## Cálculo rampas de toma de carga
Anexo 5 Acuerdo 1826
Descripción | En esta hoja se incluyen los cálculos de la velocidad de toma de carga para los escalones ascendentes realizados
Nota: Se utiliza un tamaño de escalón de 8 MW debido a que la potencia máxima al momento de las pruebas fue de 25 MW, siendo el rango operativo 20 MW y correspondiendo un escalón del 40%
Mínimo declarado (MW) | 5
Potencia declarada (MW) | 50 |  | Rampa ajustada %/min | 14
Escalones ascendentes
Número del escalón | Tamaño del escalón (MW) | Rango disponible [MW] | Tamaño del escalón | Velocidad (MW/min) | Velocidad (%Pnominal/min)
(%)
1 | 8 | 20 | 40 | 6.9058 | 13.8116
2 | 8 | 20 | 40 | 7.0242 | 14.0484
3 | 8 | 20 | 40 | 6.9627 | 13.9254
4 | 8 | 20 | 40 | 6.9357 | 13.8714
5 | 8 | 20 | 40 | 6.8873 | 13.7745
Promedio |  |  |  | 6.9431 | 13.8863
Desviación estándar |  |  |  | 0.053674
Coeficiente de variación |  |  |  | 0.0077305
|  |  | Error entre valor ajustado y medido | 0.8123% | Debe ser menor al 2%

## Reg_Escalones ascendentes
Anexo 5 Acuerdo 1826
Descripción | En esta hoja se incluyen los registros del tiempo, la potencia activa, la frecuencia y la potencia de referencia para cada uno de los escalones ascendentes realizados
Escalón ascendente 1 |  |  |  | Escalón ascendente 2 |  |  |  | Escalón ascendente 3 |  |  |  | Escalón ascendente 4 |  |  |  | Escalón ascendente 5
t (s) | Potencia (MW) | Frecuencia (Hz) | Potencia de referencia (MW) | t (s) | Potencia (MW) | Frecuencia (Hz) | Potencia de referencia (MW) | t (s) | Potencia (MW) | Frecuencia (Hz) | Potencia de referencia (MW) | t (s) | Potencia (MW) | Frecuencia (Hz) | Potencia de referencia (MW) | t (s) | Potencia (MW) | Frecuencia (Hz) | Potencia de referencia (MW)
0 | 12.812 | 60.011 | 13 | 0.01 | 12.776 | 59.994 | 13 | 0 | 4.901 | 59.971 | 5 | 0.01 | 4.888 | 59.976 | 5 | 0 | 4.939 | 59.971 | 5
0.01 | 12.81 | 60.011 | 13 | 0.02 | 12.776 | 59.994 | 13 | 0.01 | 4.901 | 59.971 | 5 | 0.02 | 4.888 | 59.976 | 5 | 0.01 | 4.939 | 59.971 | 5
0.02 | 12.81 | 60.011 | 13 | 0.02 | 12.776 | 59.994 | 13 | 0.02 | 4.905 | 59.971 | 5 | 0.02 | 4.888 | 59.976 | 5 | 0.02 | 4.939 | 59.971 | 5
0.03 | 12.81 | 60.011 | 13 | 0.03 | 12.776 | 59.994 | 13 | 0.03 | 4.905 | 59.971 | 5 | 0.03 | 4.888 | 59.976 | 5 | 0.03 | 4.939 | 59.971 | 5
0.03 | 12.81 | 60.011 | 13 | 0.04 | 12.776 | 59.994 | 13 | 0.04 | 4.905 | 59.971 | 5 | 0.04 | 4.888 | 59.976 | 5 | 0.04 | 4.939 | 59.971 | 5
0.04 | 12.806 | 60.011 | 13 | 0.05 | 12.776 | 59.994 | 13 | 0.04 | 4.905 | 59.971 | 5 | 0.05 | 4.888 | 59.976 | 5 | 0.04 | 4.936 | 59.971 | 5
0.05 | 12.806 | 60.011 | 13 | 0.06 | 12.776 | 59.994 | 13 | 0.05 | 4.905 | 59.971 | 5 | 0.06 | 4.888 | 59.976 | 5 | 0.05 | 4.936 | 59.971 | 5
0.06 | 12.806 | 60.011 | 13 | 0.07 | 12.776 | 59.994 | 13 | 0.06 | 4.905 | 59.971 | 5 | 0.07 | 4.888 | 59.976 | 5 | 0.06 | 4.934 | 59.971 | 5
0.07 | 12.806 | 60.011 | 13 | 0.07 | 12.776 | 59.994 | 13 | 0.07 | 4.905 | 59.971 | 5 | 0.07 | 4.888 | 59.976 | 5 | 0.07 | 4.934 | 59.971 | 5
0.08 | 12.806 | 60.011 | 13 | 0.08 | 12.776 | 59.994 | 13 | 0.08 | 4.905 | 59.971 | 5 | 0.08 | 4.888 | 59.976 | 5 | 0.08 | 4.934 | 59.971 | 5
0.08 | 12.806 | 60.011 | 13 | 0.09 | 12.776 | 59.994 | 13 | 0.09 | 4.907 | 59.971 | 5 | 0.09 | 4.888 | 59.976 | 5 | 0.09 | 4.934 | 59.971 | 5
0.09 | 12.804 | 60.011 | 13 | 0.1 | 12.776 | 59.994 | 13 | 0.09 | 4.907 | 59.971 | 5 | 0.1 | 4.888 | 59.976 | 5 | 0.09 | 4.934 | 59.971 | 5
0.1 | 12.804 | 60.011 | 13 | 0.11 | 12.773 | 59.994 | 13 | 0.1 | 4.91 | 59.971 | 5 | 0.11 | 4.888 | 59.976 | 5 | 0.1 | 4.934 | 59.971 | 5
0.11 | 12.804 | 60.011 | 13 | 0.12 | 12.773 | 59.994 | 13 | 0.11 | 4.91 | 59.971 | 5 | 0.12 | 4.888 | 59.976 | 5 | 0.11 | 4.934 | 59.971 | 5
0.12 | 12.804 | 60.011 | 13 | 0.12 | 12.771 | 59.994 | 13 | 0.12 | 4.91 | 59.971 | 5 | 0.12 | 4.888 | 59.976 | 5 | 0.12 | 4.934 | 59.971 | 5
0.13 | 12.803 | 60.011 | 13 | 0.13 | 12.771 | 59.994 | 13 | 0.13 | 4.91 | 59.971 | 5 | 0.13 | 4.888 | 59.976 | 5 | 0.13 | 4.934 | 59.971 | 5
0.13 | 12.803 | 60.011 | 13 | 0.14 | 12.771 | 59.994 | 13 | 0.14 | 4.91 | 59.971 | 5 | 0.14 | 4.888 | 59.976 | 5 | 0.14 | 4.934 | 59.971 | 5
0.14 | 12.803 | 60.011 | 13 | 0.15 | 12.771 | 59.994 | 13 | 0.14 | 4.91 | 59.971 | 5 | 0.15 | 4.888 | 59.976 | 5 | 0.14 | 4.931 | 59.971 | 5
0.15 | 12.803 | 60.011 | 13 | 0.16 | 12.771 | 59.994 | 13 | 0.15 | 4.91 | 59.971 | 5 | 0.16 | 4.888 | 59.976 | 5 | 0.15 | 4.931 | 59.971 | 5
0.16 | 12.799 | 60.011 | 13 | 0.17 | 12.771 | 59.994 | 13 | 0.16 | 4.91 | 59.971 | 5 | 0.17 | 4.888 | 59.976 | 5 | 0.16 | 4.931 | 59.971 | 5
0.17 | 12.799 | 60.011 | 13 | 0.17 | 12.771 | 59.994 | 13 | 0.17 | 4.913 | 59.971 | 5 | 0.17 | 4.888 | 59.976 | 5 | 0.17 | 4.931 | 59.971 | 5
0.18 | 12.797 | 60.011 | 13 | 0.18 | 12.771 | 59.994 | 13 | 0.18 | 4.913 | 59.971 | 5 | 0.18 | 4.888 | 59.976 | 5 | 0.18 | 4.931 | 59.971 | 5
0.18 | 12.797 | 60.011 | 13 | 0.19 | 12.771 | 59.994 | 13 | 0.19 | 4.915 | 59.971 | 5 | 0.19 | 4.888 | 59.976 | 5 | 0.19 | 4.931 | 59.971 | 5
0.19 | 12.794 | 60.011 | 13 | 0.2 | 12.771 | 59.994 | 13 | 0.19 | 4.915 | 59.971 | 5 | 0.2 | 4.888 | 59.976 | 5 | 0.19 | 4.929 | 59.971 | 5
0.2 | 12.794 | 60.011 | 13 | 0.21 | 12.771 | 59.994 | 13 | 0.2 | 4.915 | 59.971 | 5 | 0.21 | 4.888 | 59.976 | 5 | 0.2 | 4.929 | 59.971 | 5
0.21 | 12.794 | 60.011 | 13 | 0.22 | 12.771 | 59.994 | 13 | 0.21 | 4.915 | 59.971 | 5 | 0.22 | 4.888 | 59.976 | 5 | 0.21 | 4.925 | 59.971 | 5
0.22 | 12.794 | 60.011 | 13 | 0.22 | 12.771 | 59.994 | 13 | 0.22 | 4.917 | 59.971 | 5 | 0.22 | 4.888 | 59.976 | 5 | 0.22 | 4.925 | 59.971 | 5
0.23 | 12.794 | 60.011 | 13 | 0.23 | 12.771 | 59.994 | 13 | 0.23 | 4.917 | 59.971 | 5 | 0.23 | 4.888 | 59.976 | 5 | 0.23 | 4.925 | 59.971 | 5
0.23 | 12.794 | 60.011 | 13 | 0.24 | 12.767 | 59.994 | 13 | 0.24 | 4.917 | 59.971 | 5 | 0.24 | 4.888 | 59.976 | 5 | 0.24 | 4.925 | 59.971 | 5
0.24 | 12.794 | 60.011 | 13 | 0.25 | 12.767 | 59.994 | 13 | 0.24 | 4.917 | 59.971 | 5 | 0.25 | 4.888 | 59.976 | 5 | 0.24 | 4.925 | 59.971 | 5
0.25 | 12.794 | 60.011 | 13 | 0.26 | 12.762 | 59.994 | 13 | 0.25 | 4.917 | 59.971 | 5 | 0.26 | 4.888 | 59.976 | 5 | 0.25 | 4.925 | 59.971 | 5
0.26 | 12.792 | 60.011 | 13 | 0.27 | 12.762 | 59.994 | 13 | 0.26 | 4.917 | 59.971 | 5 | 0.27 | 4.888 | 59.976 | 5 | 0.26 | 4.925 | 59.971 | 5
0.27 | 12.792 | 60.011 | 13 | 0.27 | 12.762 | 59.994 | 13 | 0.27 | 4.917 | 59.971 | 5 | 0.27 | 4.888 | 59.976 | 5 | 0.27 | 4.925 | 59.971 | 5
0.28 | 12.787 | 60.011 | 13 | 0.28 | 12.762 | 59.994 | 13 | 0.28 | 4.917 | 59.971 | 5 | 0.28 | 4.888 | 59.976 | 5 | 0.28 | 4.924 | 59.971 | 5
0.28 | 12.787 | 60.011 | 13 | 0.29 | 12.762 | 59.994 | 13 | 0.29 | 4.917 | 59.971 | 5 | 0.29 | 4.888 | 59.976 | 5 | 0.29 | 4.924 | 59.971 | 5
0.29 | 12.784 | 60.011 | 13 | 0.3 | 12.762 | 59.994 | 13 | 0.29 | 4.917 | 59.971 | 5 | 0.3 | 4.888 | 59.976 | 5 | 0.29 | 4.924 | 59.971 | 5
0.3 | 12.784 | 60.011 | 13 | 0.31 | 12.786 | 59.994 | 13 | 0.3 | 4.919 | 59.971 | 5 | 0.31 | 4.888 | 59.976 | 5 | 0.3 | 4.924 | 59.971 | 5
0.31 | 12.784 | 60.011 | 13 | 0.32 | 12.786 | 59.994 | 13 | 0.31 | 4.919 | 59.971 | 5 | 0.32 | 4.888 | 59.976 | 5 | 0.31 | 4.924 | 59.971 | 5
0.32 | 12.784 | 60.011 | 13 | 0.32 | 12.786 | 59.994 | 13 | 0.32 | 4.921 | 59.971 | 5 | 0.32 | 4.888 | 59.976 | 5 | 0.32 | 4.924 | 59.971 | 5
0.33 | 12.784 | 60.011 | 13 | 0.33 | 12.786 | 59.994 | 13 | 0.33 | 4.921 | 59.971 | 5 | 0.33 | 4.888 | 59.976 | 5 | 0.33 | 4.922 | 59.971 | 5
0.33 | 12.784 | 60.011 | 13 | 0.34 | 12.786 | 59.994 | 13 | 0.34 | 4.921 | 59.971 | 5 | 0.34 | 4.888 | 59.976 | 5 | 0.34 | 4.922 | 59.971 | 5
0.34 | 12.781 | 60.011 | 13 | 0.35 | 12.786 | 59.994 | 13 | 0.34 | 4.921 | 59.971 | 5 | 0.35 | 4.888 | 59.976 | 5 | 0.34 | 4.92 | 59.971 | 5
0.35 | 12.781 | 60.011 | 13 | 0.36 | 12.786 | 59.994 | 13 | 0.35 | 4.923 | 59.971 | 5 | 0.36 | 4.888 | 59.976 | 5 | 0.35 | 4.92 | 59.971 | 5
0.36 | 12.781 | 60.011 | 13 | 0.37 | 12.786 | 59.994 | 13 | 0.36 | 4.923 | 59.971 | 5 | 0.37 | 4.888 | 59.976 | 5 | 0.36 | 4.92 | 59.971 | 5
0.37 | 12.781 | 60.011 | 13 | 0.37 | 12.786 | 59.994 | 13 | 0.37 | 4.923 | 59.971 | 5 | 0.37 | 4.888 | 59.976 | 5 | 0.37 | 4.92 | 59.971 | 5
0.38 | 12.818 | 60.011 | 13 | 0.38 | 12.786 | 59.994 | 13 | 0.38 | 4.923 | 59.971 | 5 | 0.38 | 4.888 | 59.976 | 5 | 0.38 | 4.918 | 59.971 | 5
0.38 | 12.818 | 60.011 | 13 | 0.39 | 12.782 | 59.994 | 13 | 0.39 | 4.923 | 59.971 | 5 | 0.39 | 4.888 | 59.976 | 5 | 0.39 | 4.918 | 59.971 | 5
0.39 | 12.818 | 60.011 | 13 | 0.4 | 12.782 | 59.994 | 13 | 0.39 | 4.923 | 59.971 | 5 | 0.4 | 4.888 | 59.976 | 5 | 0.39 | 4.918 | 59.971 | 5
0.4 | 12.818 | 60.011 | 13 | 0.41 | 12.779 | 59.994 | 13 | 0.4 | 4.926 | 59.971 | 5 | 0.41 | 4.888 | 59.976 | 5 | 0.4 | 4.918 | 59.971 | 5
0.41 | 12.818 | 60.011 | 13 | 0.42 | 12.779 | 59.994 | 13 | 0.41 | 4.926 | 59.971 | 5 | 0.42 | 4.888 | 59.976 | 5 | 0.41 | 4.918 | 59.971 | 5
0.42 | 12.818 | 60.011 | 13 | 0.42 | 12.779 | 59.994 | 13 | 0.42 | 4.928 | 59.971 | 5 | 0.42 | 4.888 | 59.976 | 5 | 0.42 | 4.918 | 59.971 | 5
0.43 | 12.818 | 60.011 | 13 | 0.43 | 12.779 | 59.994 | 13 | 0.43 | 4.928 | 59.971 | 5 | 0.43 | 4.888 | 59.976 | 5 | 0.43 | 4.915 | 59.971 | 5
0.43 | 12.818 | 60.011 | 13 | 0.44 | 12.807 | 59.994 | 13 | 0.44 | 4.929 | 59.971 | 5 | 0.44 | 4.888 | 59.976 | 5 | 0.44 | 4.915 | 59.971 | 5
0.44 | 12.813 | 60.011 | 13 | 0.45 | 12.807 | 59.994 | 13 | 0.44 | 4.929 | 59.971 | 5 | 0.45 | 4.888 | 59.976 | 5 | 0.45 | 4.915 | 59.971 | 5
0.45 | 12.813 | 60.011 | 13 | 0.46 | 12.807 | 59.994 | 13 | 0.45 | 4.929 | 59.976 | 5 | 0.46 | 4.888 | 59.976 | 5 | 0.45 | 4.915 | 59.971 | 5
0.46 | 12.813 | 60.011 | 13 | 0.47 | 12.807 | 59.994 | 13 | 0.46 | 4.929 | 59.976 | 5 | 0.47 | 4.888 | 59.976 | 5 | 0.46 | 4.915 | 59.971 | 5
0.47 | 12.813 | 60.011 | 13 | 0.47 | 12.807 | 59.994 | 13 | 0.47 | 4.929 | 59.976 | 5 | 0.47 | 4.888 | 59.976 | 5 | 0.47 | 4.915 | 59.971 | 5
0.48 | 12.81 | 60.011 | 13 | 0.48 | 12.807 | 59.994 | 13 | 0.48 | 4.929 | 59.976 | 5 | 0.48 | 4.888 | 59.976 | 5 | 0.48 | 4.908 | 59.971 | 5
0.48 | 12.81 | 60.011 | 13 | 0.49 | 12.807 | 59.994 | 13 | 0.49 | 4.929 | 59.976 | 5 | 0.49 | 4.888 | 59.976 | 5 | 0.49 | 4.908 | 59.971 | 5
0.49 | 12.807 | 60.011 | 13 | 0.5 | 12.807 | 59.994 | 13 | 0.49 | 4.929 | 59.976 | 5 | 0.5 | 4.888 | 59.976 | 5 | 0.5 | 4.908 | 59.971 | 5
0.5 | 12.807 | 60.011 | 13 | 0.51 | 12.807 | 59.994 | 13 | 0.5 | 4.929 | 59.976 | 5 | 0.51 | 4.888 | 59.976 | 5 | 0.5 | 4.908 | 59.971 | 5
0.51 | 12.807 | 60.011 | 13 | 0.52 | 12.807 | 59.994 | 13 | 0.51 | 4.929 | 59.976 | 5 | 0.52 | 4.888 | 59.976 | 5 | 0.51 | 4.908 | 59.971 | 5
0.52 | 12.807 | 60.011 | 13 | 0.52 | 12.807 | 59.994 | 13 | 0.52 | 4.897 | 59.976 | 5 | 0.52 | 4.888 | 59.976 | 5 | 0.52 | 4.908 | 59.971 | 5
0.53 | 12.851 | 60.011 | 13 | 0.53 | 12.807 | 59.994 | 13 | 0.53 | 4.897 | 59.976 | 5 | 0.53 | 4.888 | 59.976 | 5 | 0.53 | 4.905 | 59.971 | 5
0.53 | 12.851 | 60.011 | 13 | 0.54 | 12.805 | 59.994 | 13 | 0.54 | 4.897 | 59.976 | 5 | 0.54 | 4.888 | 59.976 | 5 | 0.54 | 4.905 | 59.971 | 5
0.54 | 12.85 | 60.011 | 13 | 0.55 | 12.805 | 59.994 | 13 | 0.54 | 4.897 | 59.976 | 5 | 0.55 | 4.888 | 59.976 | 5 | 0.55 | 4.905 | 59.971 | 5
0.55 | 12.85 | 60.011 | 13 | 0.56 | 12.805 | 59.994 | 13 | 0.55 | 4.897 | 59.976 | 5 | 0.56 | 4.888 | 59.976 | 5 | 0.55 | 4.905 | 59.971 | 5
0.56 | 12.85 | 60.011 | 13 | 0.57 | 12.805 | 59.994 | 13 | 0.56 | 4.897 | 59.976 | 5 | 0.57 | 4.888 | 59.976 | 5 | 0.56 | 4.903 | 59.971 | 5
0.57 | 12.85 | 60.011 | 13 | 0.57 | 12.798 | 59.994 | 13 | 0.57 | 4.897 | 59.976 | 5 | 0.57 | 4.888 | 59.976 | 5 | 0.57 | 4.903 | 59.971 | 5
0.58 | 12.85 | 60.011 | 13 | 0.58 | 12.798 | 59.994 | 13 | 0.58 | 4.897 | 59.976 | 5 | 0.58 | 4.888 | 59.976 | 5 | 0.58 | 4.9 | 59.971 | 5
0.58 | 12.85 | 60.011 | 13 | 0.59 | 12.798 | 59.994 | 13 | 0.59 | 4.897 | 59.976 | 5 | 0.59 | 4.888 | 59.976 | 5 | 0.59 | 4.9 | 59.971 | 5
0.59 | 12.874 | 60.011 | 13 | 0.6 | 12.798 | 59.994 | 13 | 0.59 | 4.897 | 59.976 | 5 | 0.6 | 4.888 | 59.976 | 5 | 0.6 | 4.9 | 59.971 | 5
0.6 | 12.874 | 60.011 | 13 | 0.61 | 12.798 | 59.994 | 13 | 0.6 | 4.897 | 59.976 | 5 | 0.61 | 4.888 | 59.976 | 5 | 0.6 | 4.9 | 59.971 | 5
0.61 | 12.874 | 60.011 | 13 | 0.62 | 12.798 | 59.994 | 13 | 0.61 | 4.897 | 59.976 | 5 | 0.62 | 4.888 | 59.976 | 5 | 0.61 | 4.9 | 59.971 | 5
0.62 | 12.874 | 60.011 | 13 | 0.62 | 12.798 | 59.994 | 13 | 0.62 | 4.897 | 59.976 | 5 | 0.62 | 4.888 | 59.976 | 5 | 0.62 | 4.9 | 59.971 | 5
0.63 | 12.872 | 60.011 | 13 | 0.63 | 12.798 | 59.994 | 13 | 0.63 | 4.897 | 59.976 | 5 | 0.63 | 4.888 | 59.976 | 5 | 0.63 | 4.899 | 59.971 | 5
0.63 | 12.872 | 60.011 | 13 | 0.64 | 12.798 | 59.994 | 13 | 0.64 | 4.897 | 59.976 | 5 | 0.64 | 4.888 | 59.976 | 5 | 0.64 | 4.899 | 59.971 | 5
0.64 | 12.872 | 60.011 | 13 | 0.65 | 12.798 | 59.994 | 13 | 0.64 | 4.897 | 59.976 | 5 | 0.65 | 4.888 | 59.976 | 5 | 0.65 | 4.897 | 59.971 | 5
0.65 | 12.872 | 60.011 | 13 | 0.66 | 12.794 | 59.994 | 13 | 0.65 | 4.897 | 59.976 | 5 | 0.66 | 4.888 | 59.976 | 5 | 0.65 | 4.897 | 59.971 | 5
0.66 | 12.872 | 60.011 | 13 | 0.67 | 12.794 | 59.994 | 13 | 0.66 | 4.897 | 59.976 | 5 | 0.67 | 4.888 | 59.976 | 5 | 0.66 | 4.897 | 59.971 | 5
0.67 | 12.872 | 60.011 | 13 | 0.67 | 12.794 | 59.994 | 13 | 0.67 | 4.897 | 59.976 | 5 | 0.67 | 4.892 | 59.976 | 5 | 0.67 | 4.897 | 59.971 | 5
0.68 | 12.869 | 60.011 | 13 | 0.68 | 12.794 | 59.994 | 13 | 0.68 | 4.897 | 59.976 | 5 | 0.68 | 4.892 | 59.976 | 5 | 0.68 | 4.897 | 59.971 | 5
0.68 | 12.869 | 60.011 | 13 | 0.69 | 12.794 | 59.994 | 13 | 0.69 | 4.897 | 59.976 | 5 | 0.69 | 4.892 | 59.976 | 5 | 0.69 | 4.897 | 59.971 | 5
0.69 | 12.869 | 60.011 | 13 | 0.7 | 12.794 | 59.994 | 13 | 0.69 | 4.897 | 59.976 | 5 | 0.7 | 4.892 | 59.976 | 5 | 0.7 | 4.895 | 59.971 | 5
0.7 | 12.869 | 60.011 | 13 | 0.71 | 12.791 | 59.994 | 13 | 0.7 | 4.897 | 59.976 | 5 | 0.71 | 4.892 | 59.976 | 5 | 0.7 | 4.895 | 59.971 | 5
0.71 | 12.869 | 60.011 | 13 | 0.72 | 12.791 | 59.994 | 13 | 0.71 | 4.897 | 59.976 | 5 | 0.72 | 4.892 | 59.976 | 5 | 0.71 | 4.895 | 59.971 | 5
0.72 | 12.869 | 60.011 | 13 | 0.72 | 12.79 | 59.994 | 13 | 0.72 | 4.897 | 59.976 | 5 | 0.72 | 4.895 | 59.976 | 5 | 0.72 | 4.895 | 59.971 | 5
0.73 | 12.869 | 60.011 | 13 | 0.73 | 12.79 | 59.994 | 13 | 0.73 | 4.897 | 59.976 | 5 | 0.73 | 4.895 | 59.976 | 5 | 0.73 | 4.892 | 59.971 | 5
0.73 | 12.869 | 60.011 | 13 | 0.74 | 12.79 | 59.994 | 13 | 0.74 | 4.897 | 59.976 | 5 | 0.74 | 4.895 | 59.976 | 5 | 0.74 | 4.892 | 59.971 | 5
0.74 | 12.864 | 60.011 | 13 | 0.75 | 12.79 | 59.994 | 13 | 0.74 | 4.897 | 59.976 | 5 | 0.75 | 4.895 | 59.976 | 5 | 0.75 | 4.89 | 59.971 | 5
0.75 | 12.864 | 60.011 | 13 | 0.76 | 12.79 | 59.994 | 13 | 0.75 | 4.897 | 59.976 | 5 | 0.76 | 4.895 | 59.976 | 5 | 0.75 | 4.89 | 59.971 | 5
0.76 | 12.864 | 60.011 | 13 | 0.77 | 12.79 | 59.994 | 13 | 0.76 | 4.897 | 59.976 | 5 | 0.77 | 4.895 | 59.976 | 5 | 0.76 | 4.935 | 59.971 | 5
0.77 | 12.864 | 60.011 | 13 | 0.77 | 12.789 | 59.994 | 13 | 0.77 | 4.897 | 59.976 | 5 | 0.77 | 4.895 | 59.976 | 5 | 0.77 | 4.935 | 59.971 | 5
0.78 | 12.864 | 60.011 | 13 | 0.78 | 12.789 | 59.994 | 13 | 0.78 | 4.897 | 59.976 | 5 | 0.78 | 4.895 | 59.976 | 5 | 0.78 | 4.935 | 59.971 | 5
0.78 | 12.864 | 60.011 | 13 | 0.79 | 12.789 | 59.994 | 13 | 0.79 | 4.897 | 59.976 | 5 | 0.79 | 4.895 | 59.976 | 5 | 0.79 | 4.935 | 59.971 | 5
0.79 | 12.864 | 60.011 | 13 | 0.8 | 12.789 | 59.994 | 13 | 0.79 | 4.897 | 59.976 | 5 | 0.8 | 4.895 | 59.976 | 5 | 0.8 | 4.935 | 59.971 | 5
0.8 | 12.864 | 60.011 | 13 | 0.81 | 12.789 | 59.994 | 13 | 0.8 | 4.897 | 59.976 | 5 | 0.81 | 4.895 | 59.976 | 5 | 0.8 | 4.935 | 59.971 | 5
0.81 | 12.858 | 60.011 | 13 | 0.82 | 12.789 | 59.994 | 13 | 0.81 | 4.897 | 59.976 | 5 | 0.82 | 4.895 | 59.976 | 5 | 0.81 | 4.93 | 59.971 | 5
0.82 | 12.858 | 60.011 | 13 | 0.82 | 12.832 | 59.994 | 13 | 0.82 | 4.897 | 59.976 | 5 | 0.82 | 4.895 | 59.976 | 5 | 0.82 | 4.93 | 59.971 | 5
0.83 | 12.858 | 60.011 | 13 | 0.83 | 12.832 | 59.994 | 13 | 0.83 | 4.897 | 59.976 | 5 | 0.83 | 4.895 | 59.976 | 5 | 0.83 | 4.928 | 59.971 | 5
0.83 | 12.858 | 60.011 | 13 | 0.84 | 12.832 | 59.994 | 13 | 0.84 | 4.897 | 59.976 | 5 | 0.84 | 4.895 | 59.976 | 5 | 0.84 | 4.928 | 59.971 | 5
0.84 | 12.858 | 60.011 | 13 | 0.85 | 12.832 | 59.994 | 13 | 0.84 | 4.897 | 59.976 | 5 | 0.85 | 4.895 | 59.976 | 5 | 0.85 | 4.928 | 59.971 | 5
0.85 | 12.858 | 60.011 | 13 | 0.86 | 12.832 | 59.994 | 13 | 0.85 | 4.897 | 59.976 | 5 | 0.86 | 4.895 | 59.976 | 5 | 0.85 | 4.928 | 59.971 | 5
0.86 | 12.858 | 60.011 | 13 | 0.87 | 12.832 | 59.994 | 13 | 0.86 | 4.897 | 59.976 | 5 | 0.87 | 4.895 | 59.976 | 5 | 0.86 | 4.928 | 59.971 | 5
0.87 | 12.858 | 60.011 | 13 | 0.87 | 12.829 | 59.994 | 13 | 0.87 | 4.897 | 59.976 | 5 | 0.87 | 4.897 | 59.976 | 5 | 0.87 | 4.928 | 59.971 | 5
0.88 | 12.858 | 60.011 | 13 | 0.88 | 12.829 | 59.994 | 13 | 0.88 | 4.897 | 59.976 | 5 | 0.88 | 4.897 | 59.976 | 5 | 0.88 | 4.928 | 59.971 | 5
0.88 | 12.858 | 60.011 | 13 | 0.89 | 12.829 | 59.994 | 13 | 0.89 | 4.897 | 59.976 | 5 | 0.89 | 4.9 | 59.976 | 5 | 0.89 | 4.928 | 59.971 | 5
0.89 | 12.858 | 60.011 | 13 | 0.9 | 12.829 | 59.994 | 13 | 0.89 | 4.897 | 59.976 | 5 | 0.9 | 4.9 | 59.976 | 5 | 0.9 | 4.928 | 59.971 | 5
0.9 | 12.858 | 60.011 | 13 | 0.91 | 12.829 | 59.994 | 13 | 0.9 | 4.897 | 59.976 | 5 | 0.91 | 4.9 | 59.976 | 5 | 0.9 | 4.928 | 59.971 | 5
0.91 | 12.855 | 60.011 | 13 | 0.92 | 12.829 | 59.994 | 13 | 0.91 | 4.897 | 59.976 | 5 | 0.92 | 4.9 | 59.976 | 5 | 0.91 | 4.92 | 59.971 | 5
0.92 | 12.855 | 60.011 | 13 | 0.92 | 12.829 | 59.994 | 13 | 0.92 | 4.897 | 59.976 | 5 | 0.92 | 4.9 | 59.976 | 5 | 0.92 | 4.92 | 59.971 | 5
0.93 | 12.855 | 60.011 | 13 | 0.93 | 12.829 | 59.994 | 13 | 0.93 | 4.897 | 59.976 | 5 | 0.93 | 4.9 | 59.976 | 5 | 0.93 | 4.92 | 59.971 | 5
0.93 | 12.855 | 60.011 | 13 | 0.94 | 12.824 | 59.994 | 13 | 0.94 | 4.897 | 59.976 | 5 | 0.94 | 4.9 | 59.976 | 5 | 0.94 | 4.92 | 59.971 | 5
0.94 | 12.853 | 60.011 | 13 | 0.95 | 12.824 | 59.994 | 13 | 0.94 | 4.897 | 59.976 | 5 | 0.95 | 4.9 | 59.976 | 5 | 0.95 | 4.92 | 59.971 | 5
0.95 | 12.853 | 60.011 | 13 | 0.96 | 12.822 | 59.994 | 13 | 0.95 | 4.908 | 59.976 | 5 | 0.96 | 4.9 | 59.976 | 5 | 0.95 | 4.92 | 59.971 | 5
0.96 | 12.853 | 60.011 | 13 | 0.97 | 12.822 | 59.994 | 13 | 0.96 | 4.908 | 59.976 | 5 | 0.97 | 4.9 | 59.976 | 5 | 0.96 | 4.92 | 59.971 | 5
0.97 | 12.853 | 60.011 | 13 | 0.97 | 12.822 | 59.994 | 13 | 0.97 | 4.908 | 59.976 | 5 | 0.97 | 4.9 | 59.976 | 5 | 0.97 | 4.92 | 59.971 | 5
0.98 | 12.853 | 60.011 | 13 | 0.98 | 12.822 | 59.994 | 13 | 0.98 | 4.908 | 59.976 | 5 | 0.98 | 4.9 | 59.976 | 5 | 0.98 | 4.919 | 59.971 | 5
0.98 | 12.853 | 60.011 | 13 | 0.99 | 12.822 | 59.994 | 13 | 0.99 | 4.908 | 59.976 | 5 | 0.99 | 4.9 | 59.976 | 5 | 0.99 | 4.919 | 59.971 | 5
0.99 | 12.848 | 60.011 | 13 | 1 | 12.822 | 59.994 | 13 | 0.99 | 4.908 | 59.976 | 5 | 1 | 4.9 | 59.976 | 5 | 1 | 4.915 | 59.971 | 5
1 | 12.848 | 60.011 | 13 | 1.01 | 12.822 | 59.994 | 13 | 1 | 4.908 | 59.976 | 5 | 1.01 | 4.9 | 59.976 | 5 | 1 | 4.915 | 59.971 | 5
1.01 | 12.848 | 60.011 | 13 | 1.02 | 12.822 | 59.994 | 13 | 1.01 | 4.908 | 59.976 | 5 | 1.02 | 4.9 | 59.976 | 5 | 1.01 | 4.912 | 59.971 | 5
1.02 | 12.848 | 60.011 | 13 | 1.02 | 12.818 | 59.994 | 13 | 1.02 | 4.908 | 59.976 | 5 | 1.02 | 4.9 | 59.976 | 5 | 1.02 | 4.912 | 59.971 | 5
1.03 | 12.848 | 60.011 | 13 | 1.03 | 12.818 | 59.994 | 13 | 1.03 | 4.908 | 59.976 | 5 | 1.03 | 4.9 | 59.976 | 5 | 1.03 | 4.912 | 59.971 | 5
1.03 | 12.848 | 60.011 | 13 | 1.04 | 12.81 | 59.994 | 13 | 1.04 | 4.908 | 59.976 | 5 | 1.04 | 4.9 | 59.976 | 5 | 1.04 | 4.912 | 59.971 | 5
1.04 | 12.848 | 60.011 | 13 | 1.05 | 12.81 | 59.994 | 13 | 1.04 | 4.908 | 59.976 | 5 | 1.05 | 4.9 | 59.976 | 5 | 1.05 | 4.912 | 59.971 | 5
1.05 | 12.848 | 60.011 | 13 | 1.06 | 12.81 | 59.994 | 13 | 1.05 | 4.908 | 59.976 | 5 | 1.06 | 4.903 | 59.976 | 5 | 1.05 | 4.912 | 59.971 | 5
1.06 | 12.846 | 60.011 | 13 | 1.07 | 12.81 | 59.994 | 13 | 1.06 | 4.908 | 59.976 | 5 | 1.07 | 4.903 | 59.976 | 5 | 1.06 | 4.912 | 59.971 | 5
1.07 | 12.846 | 60.011 | 13 | 1.07 | 12.81 | 59.994 | 13 | 1.07 | 4.908 | 59.976 | 5 | 1.07 | 4.903 | 59.976 | 5 | 1.07 | 4.912 | 59.971 | 5
1.08 | 12.846 | 60.011 | 13 | 1.08 | 12.81 | 59.994 | 13 | 1.08 | 4.908 | 59.976 | 5 | 1.08 | 4.903 | 59.976 | 5 | 1.08 | 4.908 | 59.971 | 5
1.08 | 12.846 | 60.011 | 13 | 1.09 | 12.81 | 59.994 | 13 | 1.09 | 4.908 | 59.976 | 5 | 1.09 | 4.903 | 59.976 | 5 | 1.09 | 4.908 | 59.971 | 5
1.09 | 12.844 | 60.011 | 13 | 1.1 | 12.81 | 59.994 | 13 | 1.09 | 4.908 | 59.976 | 5 | 1.1 | 4.903 | 59.976 | 5 | 1.1 | 4.908 | 59.971 | 5
1.1 | 12.844 | 60.011 | 13 | 1.11 | 12.81 | 59.994 | 13 | 1.1 | 4.908 | 59.976 | 5 | 1.11 | 4.903 | 59.976 | 5 | 1.1 | 4.908 | 59.971 | 5
1.11 | 12.844 | 60.011 | 13 | 1.12 | 12.81 | 59.994 | 13 | 1.11 | 4.908 | 59.976 | 5 | 1.12 | 4.903 | 59.976 | 5 | 1.11 | 4.905 | 59.971 | 5
1.12 | 12.844 | 60.011 | 13 | 1.12 | 12.806 | 59.994 | 13 | 1.12 | 4.91 | 59.976 | 5 | 1.12 | 4.903 | 59.976 | 5 | 1.12 | 4.905 | 59.971 | 5
1.13 | 12.844 | 60.011 | 13 | 1.13 | 12.806 | 59.994 | 13 | 1.13 | 4.91 | 59.976 | 5 | 1.13 | 4.903 | 59.976 | 5 | 1.13 | 4.905 | 59.971 | 5
1.13 | 12.844 | 60.011 | 13 | 1.14 | 12.803 | 59.994 | 13 | 1.14 | 4.913 | 59.976 | 5 | 1.14 | 4.903 | 59.976 | 5 | 1.14 | 4.905 | 59.971 | 5
1.14 | 12.844 | 60.011 | 13 | 1.15 | 12.803 | 59.994 | 13 | 1.14 | 4.913 | 59.976 | 5 | 1.15 | 4.903 | 59.976 | 5 | 1.15 | 4.902 | 59.971 | 5
1.15 | 12.844 | 60.011 | 13 | 1.16 | 12.803 | 59.994 | 13 | 1.15 | 4.913 | 59.976 | 5 | 1.16 | 4.906 | 59.976 | 5 | 1.15 | 4.902 | 59.971 | 5
1.16 | 12.842 | 60.011 | 13 | 1.17 | 12.803 | 59.994 | 13 | 1.16 | 4.913 | 59.976 | 5 | 1.17 | 4.906 | 59.976 | 5 | 1.16 | 4.899 | 59.971 | 5
1.17 | 12.842 | 60.011 | 13 | 1.17 | 12.803 | 59.994 | 13 | 1.17 | 4.915 | 59.976 | 5 | 1.17 | 4.906 | 59.976 | 5 | 1.17 | 4.899 | 59.971 | 5
1.18 | 12.842 | 60.011 | 13 | 1.18 | 12.803 | 59.994 | 13 | 1.18 | 4.915 | 59.976 | 5 | 1.18 | 4.906 | 59.976 | 5 | 1.18 | 4.899 | 59.971 | 5
1.18 | 12.842 | 60.011 | 13 | 1.19 | 12.801 | 59.994 | 13 | 1.19 | 4.915 | 59.976 | 5 | 1.19 | 4.908 | 59.976 | 5 | 1.19 | 4.899 | 59.971 | 5
1.19 | 12.842 | 60.011 | 13 | 1.2 | 12.801 | 59.994 | 13 | 1.19 | 4.915 | 59.976 | 5 | 1.2 | 4.908 | 59.976 | 5 | 1.2 | 4.897 | 59.971 | 5
1.2 | 12.842 | 60.011 | 13 | 1.21 | 12.799 | 59.994 | 13 | 1.2 | 4.915 | 59.976 | 5 | 1.21 | 4.908 | 59.976 | 5 | 1.2 | 4.897 | 59.971 | 5
1.21 | 12.842 | 60.011 | 13 | 1.22 | 12.799 | 59.994 | 13 | 1.21 | 4.915 | 59.976 | 5 | 1.22 | 4.908 | 59.976 | 5 | 1.21 | 4.896 | 59.971 | 5
1.22 | 12.842 | 60.011 | 13 | 1.22 | 12.796 | 59.994 | 13 | 1.22 | 4.915 | 59.976 | 5 | 1.22 | 4.908 | 59.976 | 5 | 1.22 | 4.896 | 59.971 | 5
1.23 | 12.839 | 60.011 | 13 | 1.23 | 12.796 | 59.994 | 13 | 1.23 | 4.915 | 59.976 | 5 | 1.23 | 4.908 | 59.976 | 5 | 1.23 | 4.896 | 59.971 | 5
1.23 | 12.839 | 60.011 | 13 | 1.24 | 12.796 | 59.994 | 13 | 1.24 | 4.915 | 59.976 | 5 | 1.24 | 4.908 | 59.976 | 5 | 1.24 | 4.896 | 59.971 | 5
1.24 | 12.839 | 60.011 | 13 | 1.25 | 12.796 | 59.994 | 13 | 1.24 | 4.915 | 59.976 | 5 | 1.25 | 4.908 | 59.976 | 5 | 1.25 | 4.93 | 59.971 | 5
1.25 | 12.839 | 60.011 | 13 | 1.26 | 12.793 | 59.994 | 13 | 1.25 | 4.915 | 59.976 | 5 | 1.26 | 4.908 | 59.976 | 5 | 1.25 | 4.93 | 59.971 | 5
1.26 | 12.839 | 60.011 | 13 | 1.27 | 12.793 | 59.994 | 13 | 1.26 | 4.915 | 59.976 | 5 | 1.27 | 4.908 | 59.976 | 5 | 1.26 | 4.93 | 59.971 | 5
1.27 | 12.839 | 60.011 | 13 | 1.27 | 12.845 | 59.994 | 13 | 1.27 | 4.915 | 59.976 | 5 | 1.27 | 4.908 | 59.976 | 5 | 1.27 | 4.93 | 59.971 | 5
1.28 | 12.837 | 60.011 | 13 | 1.28 | 12.845 | 59.994 | 13 | 1.28 | 4.915 | 59.976 | 5 | 1.28 | 4.908 | 59.976 | 5 | 1.28 | 4.924 | 59.971 | 5
1.28 | 12.837 | 60.011 | 13 | 1.29 | 12.845 | 59.994 | 13 | 1.29 | 4.915 | 59.976 | 5 | 1.29 | 4.908 | 59.976 | 5 | 1.29 | 4.924 | 59.971 | 5
1.29 | 12.837 | 60.011 | 13 | 1.3 | 12.845 | 59.994 | 13 | 1.29 | 4.915 | 59.976 | 5 | 1.3 | 4.908 | 59.976 | 5 | 1.3 | 4.924 | 59.971 | 5
1.3 | 12.837 | 60.011 | 13 | 1.31 | 12.841 | 59.994 | 13 | 1.3 | 4.915 | 59.976 | 5 | 1.31 | 4.908 | 59.976 | 5 | 1.3 | 4.924 | 59.971 | 5
1.31 | 12.837 | 60.011 | 13 | 1.32 | 12.841 | 59.994 | 13 | 1.31 | 4.915 | 59.976 | 5 | 1.32 | 4.908 | 59.976 | 5 | 1.31 | 4.922 | 59.971 | 5
1.32 | 12.837 | 60.011 | 13 | 1.32 | 12.839 | 59.994 | 13 | 1.32 | 4.915 | 59.976 | 5 | 1.32 | 4.908 | 59.976 | 5 | 1.32 | 4.922 | 59.971 | 5
1.33 | 12.837 | 60.011 | 13 | 1.33 | 12.839 | 59.994 | 13 | 1.33 | 4.915 | 59.976 | 5 | 1.33 | 4.908 | 59.976 | 5 | 1.33 | 4.922 | 59.971 | 5
1.33 | 12.837 | 60.011 | 13 | 1.34 | 12.837 | 59.994 | 13 | 1.34 | 4.915 | 59.976 | 5 | 1.34 | 4.908 | 59.976 | 5 | 1.34 | 4.922 | 59.971 | 5
1.34 | 12.837 | 60.011 | 13 | 1.35 | 12.837 | 59.994 | 13 | 1.34 | 4.915 | 59.976 | 5 | 1.35 | 4.908 | 59.976 | 5 | 1.35 | 4.917 | 59.971 | 5
1.35 | 12.837 | 60.011 | 13 | 1.36 | 12.837 | 59.994 | 13 | 1.35 | 4.915 | 59.976 | 5 | 1.36 | 4.908 | 59.976 | 5 | 1.35 | 4.917 | 59.971 | 5
1.36 | 12.837 | 60.011 | 13 | 1.37 | 12.837 | 59.994 | 13 | 1.36 | 4.915 | 59.976 | 5 | 1.37 | 4.908 | 59.976 | 5 | 1.36 | 4.917 | 59.971 | 5
1.37 | 12.837 | 60.011 | 13 | 1.37 | 12.831 | 59.994 | 13 | 1.37 | 4.915 | 59.976 | 5 | 1.37 | 4.908 | 59.976 | 5 | 1.37 | 4.917 | 59.971 | 5
1.38 | 12.837 | 60.011 | 13 | 1.38 | 12.831 | 59.994 | 13 | 1.38 | 4.915 | 59.976 | 5 | 1.38 | 4.908 | 59.976 | 5 | 1.38 | 4.914 | 59.971 | 5
1.38 | 12.837 | 60.011 | 13 | 1.39 | 12.831 | 59.994 | 13 | 1.39 | 4.917 | 59.976 | 5 | 1.39 | 4.908 | 59.976 | 5 | 1.39 | 4.914 | 59.971 | 5
1.39 | 12.835 | 60.011 | 13 | 1.4 | 12.831 | 59.994 | 13 | 1.39 | 4.917 | 59.976 | 5 | 1.4 | 4.908 | 59.976 | 5 | 1.4 | 4.914 | 59.971 | 5
1.4 | 12.835 | 60.011 | 13 | 1.41 | 12.827 | 59.994 | 13 | 1.4 | 4.917 | 59.976 | 5 | 1.41 | 4.913 | 59.976 | 5 | 1.4 | 4.914 | 59.971 | 5
1.41 | 12.835 | 60.011 | 13 | 1.42 | 12.827 | 59.994 | 13 | 1.41 | 4.917 | 59.976 | 5 | 1.42 | 4.913 | 59.976 | 5 | 1.41 | 4.912 | 59.971 | 5
1.42 | 12.835 | 60.011 | 13 | 1.42 | 12.825 | 59.988 | 13 | 1.42 | 4.92 | 59.976 | 5 | 1.42 | 4.916 | 59.976 | 5 | 1.42 | 4.912 | 59.971 | 5
1.43 | 12.835 | 60.011 | 13 | 1.43 | 12.825 | 59.988 | 13 | 1.43 | 4.92 | 59.976 | 5 | 1.43 | 4.916 | 59.976 | 5 | 1.43 | 4.906 | 59.971 | 5
1.43 | 12.835 | 60.011 | 13 | 1.44 | 12.821 | 59.988 | 13 | 1.44 | 4.92 | 59.976 | 5 | 1.44 | 4.916 | 59.976 | 5 | 1.44 | 4.906 | 59.971 | 5
1.44 | 12.835 | 60.011 | 13 | 1.45 | 12.821 | 59.988 | 13 | 1.44 | 4.92 | 59.976 | 5 | 1.45 | 4.916 | 59.976 | 5 | 1.45 | 4.906 | 59.971 | 5
1.45 | 12.835 | 60.011 | 13 | 1.46 | 12.821 | 59.988 | 13 | 1.45 | 4.92 | 59.976 | 5 | 1.46 | 4.916 | 59.976 | 5 | 1.45 | 4.906 | 59.971 | 5
1.46 | 12.833 | 60.011 | 13 | 1.47 | 12.821 | 59.988 | 13 | 1.46 | 4.92 | 59.976 | 5 | 1.47 | 4.916 | 59.976 | 5 | 1.46 | 4.904 | 59.971 | 5
1.47 | 12.833 | 60.011 | 13 | 1.47 | 12.821 | 59.988 | 13 | 1.47 | 4.92 | 59.976 | 5 | 1.47 | 4.916 | 59.976 | 5 | 1.47 | 4.904 | 59.971 | 5
1.48 | 12.833 | 60.011 | 13 | 1.48 | 12.821 | 59.988 | 13 | 1.48 | 4.92 | 59.976 | 5 | 1.48 | 4.916 | 59.976 | 5 | 1.48 | 4.904 | 59.971 | 5
1.48 | 12.833 | 60.011 | 13 | 1.49 | 12.821 | 59.988 | 13 | 1.49 | 4.922 | 59.976 | 5 | 1.49 | 4.916 | 59.976 | 5 | 1.49 | 4.904 | 59.971 | 5
1.49 | 12.833 | 60.011 | 13 | 1.5 | 12.821 | 59.988 | 13 | 1.49 | 4.922 | 59.976 | 5 | 1.5 | 4.916 | 59.976 | 5 | 1.5 | 4.902 | 59.971 | 5
1.5 | 12.833 | 60.011 | 13 | 1.51 | 12.82 | 59.988 | 13 | 1.5 | 4.905 | 59.976 | 5 | 1.51 | 4.916 | 59.976 | 5 | 1.5 | 4.902 | 59.971 | 5
1.51 | 12.833 | 60.011 | 13 | 1.52 | 12.82 | 59.988 | 13 | 1.51 | 4.905 | 59.976 | 5 | 1.52 | 4.916 | 59.976 | 5 | 1.51 | 4.897 | 59.971 | 5
1.52 | 12.833 | 60.011 | 13 | 1.52 | 12.82 | 59.988 | 13 | 1.52 | 4.905 | 59.976 | 5 | 1.52 | 4.916 | 59.976 | 5 | 1.52 | 4.897 | 59.971 | 5
1.53 | 12.833 | 60.011 | 13 | 1.53 | 12.82 | 59.988 | 13 | 1.53 | 4.905 | 59.976 | 5 | 1.53 | 4.916 | 59.976 | 5 | 1.53 | 4.897 | 59.971 | 5
1.53 | 12.833 | 60.011 | 13 | 1.54 | 12.82 | 59.988 | 13 | 1.54 | 4.905 | 59.976 | 5 | 1.54 | 4.916 | 59.976 | 5 | 1.54 | 4.897 | 59.971 | 5
1.54 | 12.833 | 60.011 | 13 | 1.55 | 12.82 | 59.988 | 13 | 1.54 | 4.905 | 59.976 | 5 | 1.55 | 4.916 | 59.976 | 5 | 1.55 | 4.894 | 59.971 | 5
1.55 | 12.833 | 60.011 | 13 | 1.56 | 12.818 | 59.988 | 13 | 1.55 | 4.905 | 59.976 | 5 | 1.56 | 4.916 | 59.976 | 5 | 1.55 | 4.894 | 59.971 | 5
1.56 | 12.833 | 60.011 | 13 | 1.57 | 12.818 | 59.988 | 13 | 1.56 | 4.905 | 59.976 | 5 | 1.57 | 4.916 | 59.976 | 5 | 1.56 | 4.894 | 59.971 | 5
1.57 | 12.833 | 60.011 | 13 | 1.57 | 12.818 | 59.988 | 13 | 1.57 | 4.905 | 59.976 | 5 | 1.57 | 4.916 | 59.976 | 5 | 1.57 | 4.894 | 59.971 | 5
1.58 | 12.833 | 60.011 | 13 | 1.58 | 12.818 | 59.988 | 13 | 1.58 | 4.905 | 59.976 | 5 | 1.58 | 4.916 | 59.976 | 5 | 1.58 | 4.889 | 59.971 | 5
1.58 | 12.833 | 60.011 | 13 | 1.59 | 12.818 | 59.988 | 13 | 1.59 | 4.908 | 59.976 | 5 | 1.59 | 4.916 | 59.976 | 5 | 1.59 | 4.889 | 59.971 | 5
1.59 | 12.833 | 60.011 | 13 | 1.6 | 12.818 | 59.988 | 13 | 1.59 | 4.908 | 59.976 | 5 | 1.6 | 4.916 | 59.976 | 5 | 1.6 | 4.889 | 59.971 | 5
1.6 | 12.833 | 60.011 | 13 | 1.61 | 12.818 | 59.988 | 13 | 1.6 | 4.908 | 59.976 | 5 | 1.61 | 4.916 | 59.976 | 5 | 1.6 | 4.889 | 59.971 | 5
1.61 | 12.833 | 60.011 | 13 | 1.62 | 12.818 | 59.988 | 13 | 1.61 | 4.908 | 59.976 | 5 | 1.62 | 4.916 | 59.976 | 5 | 1.61 | 4.886 | 59.971 | 5
1.62 | 12.833 | 60.011 | 13 | 1.62 | 12.817 | 59.988 | 13 | 1.62 | 4.91 | 59.976 | 5 | 1.62 | 4.917 | 59.976 | 5 | 1.62 | 4.886 | 59.971 | 5
1.63 | 12.833 | 60.011 | 13 | 1.63 | 12.817 | 59.988 | 13 | 1.63 | 4.91 | 59.976 | 5 | 1.63 | 4.917 | 59.976 | 5 | 1.63 | 4.886 | 59.971 | 5
1.63 | 12.833 | 60.011 | 13 | 1.64 | 12.817 | 59.988 | 13 | 1.64 | 4.91 | 59.976 | 5 | 1.64 | 4.919 | 59.976 | 5 | 1.64 | 4.886 | 59.971 | 5
1.64 | 12.833 | 60.011 | 13 | 1.65 | 12.817 | 59.988 | 13 | 1.64 | 4.91 | 59.976 | 5 | 1.65 | 4.919 | 59.976 | 5 | 1.65 | 4.881 | 59.971 | 5
1.65 | 12.833 | 60.011 | 13 | 1.66 | 12.814 | 59.988 | 13 | 1.65 | 4.91 | 59.976 | 5 | 1.66 | 4.919 | 59.976 | 5 | 1.65 | 4.881 | 59.971 | 5
1.66 | 12.833 | 60.011 | 13 | 1.67 | 12.814 | 59.988 | 13 | 1.66 | 4.91 | 59.976 | 5 | 1.67 | 4.919 | 59.976 | 5 | 1.66 | 4.881 | 59.971 | 5
1.67 | 12.833 | 60.011 | 13 | 1.67 | 12.814 | 59.988 | 13 | 1.67 | 4.91 | 59.976 | 5 | 1.67 | 4.921 | 59.976 | 5 | 1.67 | 4.881 | 59.971 | 5
1.68 | 12.833 | 60.011 | 13 | 1.68 | 12.814 | 59.988 | 13 | 1.68 | 4.91 | 59.976 | 5 | 1.68 | 4.921 | 59.976 | 5 | 1.68 | 4.879 | 59.971 | 5
1.68 | 12.833 | 60.011 | 13 | 1.69 | 12.812 | 59.988 | 13 | 1.69 | 4.91 | 59.976 | 5 | 1.69 | 4.921 | 59.976 | 5 | 1.69 | 4.879 | 59.971 | 5
1.69 | 12.833 | 60.011 | 13 | 1.7 | 12.812 | 59.988 | 13 | 1.69 | 4.91 | 59.976 | 5 | 1.7 | 4.921 | 59.976 | 5 | 1.7 | 4.879 | 59.971 | 5
1.7 | 12.833 | 60.011 | 13 | 1.71 | 12.812 | 59.988 | 13 | 1.7 | 4.913 | 59.976 | 5 | 1.71 | 4.921 | 59.976 | 5 | 1.7 | 4.879 | 59.971 | 5
1.71 | 12.833 | 60.011 | 13 | 1.72 | 12.812 | 59.988 | 13 | 1.71 | 4.913 | 59.976 | 5 | 1.72 | 4.921 | 59.976 | 5 | 1.71 | 4.877 | 59.971 | 5
1.72 | 12.833 | 60.011 | 13 | 1.72 | 12.809 | 59.988 | 13 | 1.72 | 4.913 | 59.976 | 5 | 1.72 | 4.921 | 59.976 | 5 | 1.72 | 4.877 | 59.971 | 5
1.73 | 12.833 | 60.011 | 13 | 1.73 | 12.809 | 59.988 | 13 | 1.73 | 4.913 | 59.976 | 5 | 1.73 | 4.921 | 59.976 | 5 | 1.73 | 4.873 | 59.971 | 5
1.73 | 12.833 | 60.011 | 13 | 1.74 | 12.809 | 59.988 | 13 | 1.74 | 4.916 | 59.976 | 5 | 1.74 | 4.921 | 59.976 | 5 | 1.74 | 4.873 | 59.971 | 5
1.74 | 12.833 | 60.011 | 13 | 1.75 | 12.809 | 59.988 | 13 | 1.74 | 4.916 | 59.976 | 5 | 1.75 | 4.921 | 59.976 | 5 | 1.75 | 4.87 | 59.971 | 5
1.75 | 12.833 | 60.011 | 13 | 1.76 | 12.806 | 59.988 | 13 | 1.75 | 4.919 | 59.976 | 5 | 1.76 | 4.921 | 59.976 | 5 | 1.75 | 4.87 | 59.971 | 5
1.76 | 12.833 | 60.011 | 13 | 1.77 | 12.806 | 59.988 | 13 | 1.76 | 4.919 | 59.976 | 5 | 1.77 | 4.921 | 59.976 | 5 | 1.76 | 4.868 | 59.971 | 5
1.77 | 12.833 | 60.011 | 13 | 1.77 | 12.806 | 59.988 | 13 | 1.77 | 4.919 | 59.976 | 5 | 1.77 | 4.921 | 59.976 | 5 | 1.77 | 4.868 | 59.971 | 5
1.78 | 12.833 | 60.011 | 13 | 1.78 | 12.806 | 59.988 | 13 | 1.78 | 4.919 | 59.976 | 5 | 1.78 | 4.921 | 59.976 | 5 | 1.78 | 4.868 | 59.971 | 5
1.78 | 12.833 | 60.011 | 13 | 1.79 | 12.804 | 59.988 | 13 | 1.79 | 4.919 | 59.976 | 5 | 1.79 | 4.921 | 59.976 | 5 | 1.79 | 4.868 | 59.971 | 5
1.79 | 12.833 | 60.011 | 13 | 1.8 | 12.804 | 59.988 | 13 | 1.79 | 4.919 | 59.976 | 5 | 1.8 | 4.921 | 59.976 | 5 | 1.8 | 4.868 | 59.971 | 5
1.8 | 12.833 | 60.011 | 13 | 1.81 | 12.804 | 59.988 | 13 | 1.8 | 4.919 | 59.976 | 5 | 1.81 | 4.921 | 59.976 | 5 | 1.8 | 4.868 | 59.971 | 5
1.81 | 12.833 | 60.011 | 13 | 1.82 | 12.804 | 59.988 | 13 | 1.81 | 4.919 | 59.976 | 5 | 1.82 | 4.921 | 59.976 | 5 | 1.81 | 4.863 | 59.971 | 5
1.82 | 12.833 | 60.011 | 13 | 1.82 | 12.804 | 59.988 | 13 | 1.82 | 4.919 | 59.976 | 5 | 1.82 | 4.924 | 59.976 | 5 | 1.82 | 4.863 | 59.971 | 5
1.83 | 12.833 | 60.011 | 13 | 1.83 | 12.804 | 59.988 | 13 | 1.83 | 4.919 | 59.976 | 5 | 1.83 | 4.924 | 59.976 | 5 | 1.83 | 4.86 | 59.971 | 5
1.83 | 12.833 | 60.011 | 13 | 1.84 | 12.802 | 59.988 | 13 | 1.84 | 4.924 | 59.976 | 5 | 1.84 | 4.924 | 59.976 | 5 | 1.84 | 4.86 | 59.971 | 5
1.84 | 12.833 | 60.011 | 13 | 1.85 | 12.802 | 59.988 | 13 | 1.84 | 4.924 | 59.976 | 5 | 1.85 | 4.924 | 59.976 | 5 | 1.85 | 4.86 | 59.971 | 5
1.85 | 12.833 | 60.011 | 13 | 1.86 | 12.802 | 59.988 | 13 | 1.85 | 4.924 | 59.976 | 5 | 1.86 | 4.925 | 59.976 | 5 | 1.85 | 4.86 | 59.971 | 5
1.86 | 12.833 | 60.011 | 13 | 1.87 | 12.802 | 59.988 | 13 | 1.86 | 4.924 | 59.976 | 5 | 1.87 | 4.925 | 59.976 | 5 | 1.86 | 4.86 | 59.971 | 5
1.87 | 12.833 | 60.011 | 13 | 1.87 | 12.8 | 59.988 | 13 | 1.87 | 4.927 | 59.976 | 5 | 1.87 | 4.925 | 59.976 | 5 | 1.87 | 4.86 | 59.971 | 5
1.88 | 12.833 | 60.011 | 13 | 1.88 | 12.8 | 59.988 | 13 | 1.88 | 4.927 | 59.976 | 5 | 1.88 | 4.925 | 59.976 | 5 | 1.88 | 4.858 | 59.971 | 5
1.88 | 12.833 | 60.011 | 13 | 1.89 | 12.797 | 59.988 | 13 | 1.89 | 4.927 | 59.976 | 5 | 1.89 | 4.925 | 59.976 | 5 | 1.89 | 4.858 | 59.971 | 5
1.89 | 12.833 | 60.011 | 13 | 1.9 | 12.797 | 59.988 | 13 | 1.89 | 4.927 | 59.976 | 5 | 1.9 | 4.925 | 59.976 | 5 | 1.9 | 4.853 | 59.971 | 5
1.9 | 12.833 | 60.011 | 13 | 1.91 | 12.817 | 59.988 | 13 | 1.9 | 4.927 | 59.976 | 5 | 1.91 | 4.925 | 59.976 | 5 | 1.9 | 4.853 | 59.971 | 5
1.91 | 12.833 | 60.011 | 13 | 1.92 | 12.817 | 59.988 | 13 | 1.91 | 4.927 | 59.976 | 5 | 1.92 | 4.925 | 59.976 | 5 | 1.91 | 4.853 | 59.971 | 5
1.92 | 12.833 | 60.011 | 13 | 1.92 | 12.817 | 59.988 | 13 | 1.92 | 4.927 | 59.976 | 5 | 1.92 | 4.925 | 59.976 | 5 | 1.92 | 4.853 | 59.971 | 5
1.93 | 12.833 | 60.011 | 13 | 1.93 | 12.817 | 59.988 | 13 | 1.93 | 4.927 | 59.976 | 5 | 1.93 | 4.925 | 59.976 | 5 | 1.93 | 4.853 | 59.971 | 5
1.93 | 12.833 | 60.011 | 13 | 1.94 | 12.817 | 59.988 | 13 | 1.94 | 4.927 | 59.976 | 5 | 1.94 | 4.929 | 59.976 | 5 | 1.94 | 4.853 | 59.971 | 5
1.94 | 12.833 | 60.011 | 13 | 1.95 | 12.817 | 59.988 | 13 | 1.94 | 4.927 | 59.976 | 5 | 1.95 | 4.929 | 59.976 | 5 | 1.95 | 4.851 | 59.971 | 5
1.95 | 12.833 | 60.011 | 13 | 1.96 | 12.817 | 59.988 | 13 | 1.95 | 4.928 | 59.976 | 5 | 1.96 | 4.929 | 59.976 | 5 | 1.95 | 4.851 | 59.971 | 5
1.96 | 12.833 | 60.011 | 13 | 1.97 | 12.817 | 59.988 | 13 | 1.96 | 4.928 | 59.976 | 5 | 1.97 | 4.929 | 59.976 | 5 | 1.96 | 4.849 | 59.971 | 5
1.97 | 12.833 | 60.011 | 13 | 1.97 | 12.811 | 59.988 | 13 | 1.97 | 4.931 | 59.976 | 5 | 1.97 | 4.929 | 59.976 | 5 | 1.97 | 4.849 | 59.971 | 5
1.98 | 12.833 | 60.011 | 13 | 1.98 | 12.811 | 59.988 | 13 | 1.98 | 4.931 | 59.976 | 5 | 1.98 | 4.929 | 59.976 | 5 | 1.98 | 4.846 | 59.971 | 5
1.98 | 12.833 | 60.011 | 13 | 1.99 | 12.807 | 59.988 | 13 | 1.99 | 4.935 | 59.976 | 5 | 1.99 | 4.929 | 59.976 | 5 | 1.99 | 4.846 | 59.971 | 5
1.99 | 12.833 | 60.017 | 13 | 2 | 12.807 | 59.988 | 13 | 1.99 | 4.935 | 59.976 | 5 | 2 | 4.929 | 59.976 | 5 | 2 | 4.846 | 59.971 | 5
2 | 12.833 | 60.017 | 13 | 2.01 | 12.807 | 59.988 | 13 | 2 | 4.935 | 59.976 | 5 | 2.01 | 4.929 | 59.976 | 5 | 2 | 4.846 | 59.971 | 5
2.01 | 12.833 | 60.017 | 13 | 2.02 | 12.807 | 59.988 | 13 | 2.01 | 4.935 | 59.976 | 5 | 2.02 | 4.929 | 59.976 | 5 | 2.01 | 4.844 | 59.971 | 5
2.02 | 12.833 | 60.017 | 13 | 2.02 | 12.807 | 59.988 | 13 | 2.02 | 4.935 | 59.976 | 5 | 2.02 | 4.929 | 59.976 | 5 | 2.02 | 4.844 | 59.971 | 5
2.03 | 12.833 | 60.017 | 13 | 2.03 | 12.807 | 59.988 | 13 | 2.03 | 4.935 | 59.976 | 5 | 2.03 | 4.929 | 59.976 | 5 | 2.03 | 4.84 | 59.971 | 5
2.03 | 12.833 | 60.017 | 13 | 2.04 | 12.807 | 59.988 | 13 | 2.04 | 4.935 | 59.976 | 5 | 2.04 | 4.931 | 59.976 | 5 | 2.04 | 4.84 | 59.971 | 5
2.04 | 12.833 | 60.017 | 13 | 2.05 | 12.807 | 59.988 | 13 | 2.04 | 4.935 | 59.976 | 5 | 2.05 | 4.931 | 59.976 | 5 | 2.05 | 4.84 | 59.971 | 5
2.05 | 12.833 | 60.017 | 13 | 2.06 | 12.807 | 59.988 | 13 | 2.05 | 4.938 | 59.976 | 5 | 2.06 | 4.933 | 59.976 | 5 | 2.05 | 4.84 | 59.971 | 5
2.06 | 12.833 | 60.017 | 13 | 2.07 | 12.807 | 59.988 | 13 | 2.06 | 4.938 | 59.976 | 5 | 2.07 | 4.933 | 59.976 | 5 | 2.06 | 4.84 | 59.971 | 5
2.07 | 12.833 | 60.017 | 13 | 2.07 | 12.803 | 59.988 | 13 | 2.07 | 4.938 | 59.976 | 5 | 2.07 | 4.933 | 59.976 | 5 | 2.07 | 4.84 | 59.971 | 5
2.08 | 12.831 | 60.017 | 13 | 2.08 | 12.803 | 59.988 | 13 | 2.08 | 4.938 | 59.976 | 5 | 2.08 | 4.933 | 59.976 | 5 | 2.08 | 4.837 | 59.971 | 5
2.08 | 12.831 | 60.017 | 13 | 2.09 | 12.8 | 59.988 | 13 | 2.09 | 4.943 | 59.976 | 5 | 2.09 | 4.933 | 59.976 | 5 | 2.09 | 4.837 | 59.971 | 5
2.09 | 12.827 | 60.017 | 13 | 2.1 | 12.8 | 59.988 | 13 | 2.09 | 4.943 | 59.976 | 5 | 2.1 | 4.933 | 59.976 | 5 | 2.1 | 4.834 | 59.971 | 5
2.1 | 12.827 | 60.017 | 13 | 2.11 | 12.8 | 59.988 | 13 | 2.1 | 4.943 | 59.976 | 5 | 2.11 | 4.933 | 59.976 | 5 | 2.1 | 4.834 | 59.971 | 5
2.11 | 12.827 | 60.017 | 13 | 2.12 | 12.8 | 59.988 | 13 | 2.11 | 4.943 | 59.976 | 5 | 2.12 | 4.933 | 59.976 | 5 | 2.11 | 4.832 | 59.971 | 5
2.12 | 12.827 | 60.017 | 13 | 2.12 | 12.8 | 59.988 | 13 | 2.12 | 4.943 | 59.976 | 5 | 2.12 | 4.933 | 59.976 | 5 | 2.12 | 4.832 | 59.971 | 5
2.13 | 12.827 | 60.017 | 13 | 2.13 | 12.8 | 59.988 | 13 | 2.13 | 4.943 | 59.976 | 5 | 2.13 | 4.933 | 59.976 | 5 | 2.13 | 4.832 | 59.971 | 5
2.13 | 12.827 | 60.017 | 13 | 2.14 | 12.8 | 59.988 | 13 | 2.14 | 4.943 | 59.976 | 5 | 2.14 | 4.933 | 59.976 | 5 | 2.14 | 4.832 | 59.971 | 5
2.14 | 12.827 | 60.017 | 13 | 2.15 | 12.8 | 59.988 | 13 | 2.14 | 4.943 | 59.976 | 5 | 2.15 | 4.933 | 59.976 | 5 | 2.15 | 4.859 | 59.971 | 5
2.15 | 12.827 | 60.017 | 13 | 2.16 | 12.798 | 59.988 | 13 | 2.15 | 4.945 | 59.976 | 5 | 2.16 | 4.933 | 59.976 | 5 | 2.15 | 4.859 | 59.971 | 5
2.16 | 12.824 | 60.017 | 13 | 2.17 | 12.798 | 59.988 | 13 | 2.16 | 4.945 | 59.976 | 5 | 2.17 | 4.933 | 59.976 | 5 | 2.16 | 4.854 | 59.971 | 5
2.17 | 12.824 | 60.017 | 13 | 2.17 | 12.79 | 59.988 | 13 | 2.17 | 4.945 | 59.976 | 5 | 2.17 | 4.933 | 59.976 | 5 | 2.17 | 4.854 | 59.971 | 5
2.18 | 12.824 | 60.017 | 13 | 2.18 | 12.79 | 59.988 | 13 | 2.18 | 4.945 | 59.976 | 5 | 2.18 | 4.933 | 59.976 | 5 | 2.18 | 4.852 | 59.971 | 5
2.18 | 12.824 | 60.017 | 13 | 2.19 | 12.79 | 59.988 | 13 | 2.19 | 4.945 | 59.976 | 5 | 2.19 | 4.933 | 59.976 | 5 | 2.19 | 4.852 | 59.971 | 5
2.19 | 12.822 | 60.017 | 13 | 2.2 | 12.79 | 59.988 | 13 | 2.19 | 4.945 | 59.976 | 5 | 2.2 | 4.933 | 59.976 | 5 | 2.2 | 4.852 | 59.971 | 5
2.2 | 12.822 | 60.017 | 13 | 2.21 | 12.79 | 59.988 | 13 | 2.2 | 4.946 | 59.976 | 5 | 2.21 | 4.933 | 59.976 | 5 | 2.2 | 4.852 | 59.971 | 5
2.21 | 12.819 | 60.017 | 13 | 2.22 | 12.79 | 59.988 | 13 | 2.21 | 4.946 | 59.976 | 5 | 2.22 | 4.933 | 59.976 | 5 | 2.21 | 4.852 | 59.971 | 5
2.22 | 12.819 | 60.017 | 13 | 2.22 | 12.809 | 59.988 | 13 | 2.22 | 4.948 | 59.976 | 5 | 2.22 | 4.933 | 59.976 | 5 | 2.22 | 4.852 | 59.971 | 5
2.23 | 12.822 | 60.017 | 13 | 2.23 | 12.809 | 59.988 | 13 | 2.23 | 4.948 | 59.976 | 5 | 2.23 | 4.933 | 59.976 | 5 | 2.23 | 4.85 | 59.971 | 5
2.23 | 12.822 | 60.017 | 13 | 2.24 | 12.805 | 59.988 | 13 | 2.24 | 4.948 | 59.976 | 5 | 2.24 | 4.936 | 59.976 | 5 | 2.24 | 4.85 | 59.971 | 5
2.24 | 12.822 | 60.017 | 13 | 2.25 | 12.805 | 59.988 | 13 | 2.24 | 4.948 | 59.976 | 5 | 2.25 | 4.936 | 59.976 | 5 | 2.25 | 4.845 | 59.971 | 5
2.25 | 12.822 | 60.017 | 13 | 2.26 | 12.802 | 59.988 | 13 | 2.25 | 4.95 | 59.976 | 5 | 2.26 | 4.936 | 59.976 | 5 | 2.25 | 4.845 | 59.971 | 5
2.26 | 12.821 | 60.017 | 13 | 2.27 | 12.802 | 59.988 | 13 | 2.26 | 4.95 | 59.976 | 5 | 2.27 | 4.936 | 59.976 | 5 | 2.26 | 4.912 | 59.971 | 5
2.27 | 12.821 | 60.017 | 13 | 2.27 | 12.8 | 59.988 | 13 | 2.27 | 4.95 | 59.976 | 5 | 2.27 | 4.938 | 59.976 | 5 | 2.27 | 4.912 | 59.971 | 5
2.28 | 12.821 | 60.017 | 13 | 2.28 | 12.8 | 59.988 | 13 | 2.28 | 4.95 | 59.976 | 5 | 2.28 | 4.938 | 59.976 | 5 | 2.28 | 4.912 | 59.971 | 5
2.28 | 12.821 | 60.017 | 13 | 2.29 | 12.8 | 59.988 | 13 | 2.29 | 4.95 | 59.976 | 5 | 2.29 | 4.938 | 59.976 | 5 | 2.29 | 4.912 | 59.971 | 5
2.29 | 12.818 | 60.017 | 13 | 2.3 | 12.8 | 59.988 | 13 | 2.29 | 4.95 | 59.976 | 5 | 2.3 | 4.938 | 59.976 | 5 | 2.3 | 4.912 | 59.971 | 5
2.3 | 12.818 | 60.017 | 13 | 2.31 | 12.8 | 59.988 | 13 | 2.3 | 4.954 | 59.976 | 5 | 2.31 | 4.938 | 59.976 | 5 | 2.3 | 4.912 | 59.971 | 5
2.31 | 12.814 | 60.017 | 13 | 2.32 | 12.8 | 59.988 | 13 | 2.31 | 4.954 | 59.976 | 5 | 2.32 | 4.938 | 59.976 | 5 | 2.31 | 4.907 | 59.971 | 5
2.32 | 12.814 | 60.017 | 13 | 2.32 | 12.799 | 59.988 | 13 | 2.32 | 4.954 | 59.976 | 5 | 2.32 | 4.938 | 59.976 | 5 | 2.32 | 4.907 | 59.971 | 5
2.33 | 12.814 | 60.017 | 13 | 2.33 | 12.799 | 59.988 | 13 | 2.33 | 4.954 | 59.976 | 5 | 2.33 | 4.938 | 59.976 | 5 | 2.33 | 4.904 | 59.971 | 5
2.33 | 12.814 | 60.017 | 13 | 2.34 | 12.799 | 59.988 | 13 | 2.34 | 4.958 | 59.976 | 5 | 2.34 | 4.941 | 59.976 | 5 | 2.34 | 4.904 | 59.971 | 5
2.34 | 12.809 | 60.017 | 13 | 2.35 | 12.799 | 59.988 | 13 | 2.34 | 4.958 | 59.976 | 5 | 2.35 | 4.941 | 59.976 | 5 | 2.35 | 4.904 | 59.971 | 5
2.35 | 12.809 | 60.017 | 13 | 2.36 | 12.791 | 59.988 | 13 | 2.35 | 4.958 | 59.976 | 5 | 2.36 | 4.941 | 59.976 | 5 | 2.35 | 4.904 | 59.971 | 5
2.36 | 12.809 | 60.017 | 13 | 2.37 | 12.791 | 59.988 | 13 | 2.36 | 4.958 | 59.976 | 5 | 2.37 | 4.941 | 59.976 | 5 | 2.36 | 4.904 | 59.971 | 5
2.37 | 12.809 | 60.017 | 13 | 2.37 | 12.791 | 59.988 | 13 | 2.37 | 4.958 | 59.976 | 5 | 2.37 | 4.941 | 59.976 | 5 | 2.37 | 4.904 | 59.971 | 5
2.38 | 12.805 | 60.017 | 13 | 2.38 | 12.791 | 59.988 | 13 | 2.38 | 4.958 | 59.976 | 5 | 2.38 | 4.941 | 59.976 | 5 | 2.38 | 4.9 | 59.971 | 5
2.38 | 12.805 | 60.017 | 13 | 2.39 | 12.787 | 59.988 | 13 | 2.39 | 4.96 | 59.976 | 5 | 2.39 | 4.941 | 59.976 | 5 | 2.39 | 4.9 | 59.971 | 5
2.39 | 12.802 | 60.017 | 13 | 2.4 | 12.787 | 59.988 | 13 | 2.39 | 4.96 | 59.976 | 5 | 2.4 | 4.941 | 59.976 | 5 | 2.4 | 4.897 | 59.971 | 5
2.4 | 12.802 | 60.017 | 13 | 2.41 | 12.787 | 59.988 | 13 | 2.4 | 4.96 | 59.976 | 5 | 2.41 | 4.941 | 59.976 | 5 | 2.4 | 4.897 | 59.971 | 5
2.41 | 12.802 | 60.017 | 13 | 2.42 | 12.787 | 59.988 | 13 | 2.41 | 4.96 | 59.976 | 5 | 2.42 | 4.941 | 59.976 | 5 | 2.41 | 4.897 | 59.971 | 5
2.42 | 12.802 | 60.017 | 13 | 2.42 | 12.787 | 59.988 | 13 | 2.42 | 4.963 | 59.976 | 5 | 2.42 | 4.941 | 59.976 | 5 | 2.42 | 4.897 | 59.971 | 5
2.43 | 12.8 | 60.017 | 13 | 2.43 | 12.787 | 59.988 | 13 | 2.43 | 4.963 | 59.976 | 5 | 2.43 | 4.941 | 59.976 | 5 | 2.43 | 4.892 | 59.971 | 5
2.43 | 12.8 | 60.017 | 13 | 2.44 | 12.783 | 59.988 | 13 | 2.44 | 4.964 | 59.976 | 5 | 2.44 | 4.941 | 59.976 | 5 | 2.44 | 4.892 | 59.971 | 5
2.44 | 12.8 | 60.017 | 13 | 2.45 | 12.783 | 59.988 | 13 | 2.44 | 4.964 | 59.976 | 5 | 2.45 | 4.941 | 59.976 | 5 | 2.45 | 4.892 | 59.971 | 5
2.45 | 12.8 | 60.017 | 13 | 2.46 | 12.78 | 59.988 | 13 | 2.45 | 4.964 | 59.988 | 5 | 2.46 | 4.941 | 59.976 | 5 | 2.45 | 4.892 | 59.971 | 5
2.46 | 12.797 | 60.017 | 13 | 2.47 | 12.78 | 59.988 | 13 | 2.46 | 4.964 | 59.988 | 5 | 2.47 | 4.941 | 59.976 | 5 | 2.46 | 4.889 | 59.971 | 5
2.47 | 12.797 | 60.017 | 13 | 2.47 | 12.78 | 59.988 | 13 | 2.47 | 4.964 | 59.988 | 5 | 2.47 | 4.941 | 59.976 | 5 | 2.47 | 4.889 | 59.971 | 5
2.48 | 12.797 | 60.017 | 13 | 2.48 | 12.78 | 59.988 | 13 | 2.48 | 4.964 | 59.988 | 5 | 2.48 | 4.941 | 59.976 | 5 | 2.48 | 4.885 | 59.971 | 5
2.48 | 12.797 | 60.017 | 13 | 2.49 | 12.78 | 59.988 | 13 | 2.49 | 4.964 | 59.988 | 5 | 2.49 | 4.941 | 59.976 | 5 | 2.49 | 4.885 | 59.971 | 5
2.49 | 12.797 | 60.017 | 13 | 2.5 | 12.78 | 59.988 | 13 | 2.49 | 4.964 | 59.988 | 5 | 2.5 | 4.941 | 59.976 | 5 | 2.5 | 4.885 | 59.971 | 5
2.5 | 12.797 | 60.017 | 13 | 2.51 | 12.78 | 59.988 | 13 | 2.5 | 4.987 | 59.988 | 5 | 2.51 | 4.947 | 59.976 | 5 | 2.5 | 4.885 | 59.971 | 5
2.51 | 12.798 | 60.017 | 13 | 2.52 | 12.78 | 59.988 | 13 | 2.51 | 4.987 | 59.988 | 5 | 2.52 | 4.947 | 59.976 | 5 | 2.51 | 4.885 | 59.971 | 5
2.52 | 12.798 | 60.017 | 13 | 2.52 | 12.775 | 59.988 | 13 | 2.52 | 4.987 | 59.988 | 5 | 2.52 | 4.947 | 59.976 | 5 | 2.52 | 4.885 | 59.971 | 5
2.53 | 12.798 | 60.017 | 13 | 2.53 | 12.775 | 59.988 | 13 | 2.53 | 4.987 | 59.988 | 5 | 2.53 | 4.947 | 59.976 | 5 | 2.53 | 4.882 | 59.971 | 5
2.53 | 12.798 | 60.017 | 13 | 2.54 | 12.805 | 59.988 | 13 | 2.54 | 4.979 | 59.988 | 5 | 2.54 | 4.95 | 59.976 | 5 | 2.54 | 4.882 | 59.971 | 5
2.54 | 12.798 | 60.017 | 13 | 2.55 | 12.805 | 59.988 | 13 | 2.54 | 4.979 | 59.988 | 5 | 2.55 | 4.95 | 59.976 | 5 | 2.55 | 4.878 | 59.971 | 5
2.55 | 12.798 | 60.017 | 13 | 2.56 | 12.805 | 59.988 | 13 | 2.55 | 4.979 | 59.988 | 5 | 2.56 | 4.95 | 59.976 | 5 | 2.55 | 4.878 | 59.971 | 5
2.56 | 12.796 | 60.017 | 13 | 2.57 | 12.805 | 59.988 | 13 | 2.56 | 4.979 | 59.988 | 5 | 2.57 | 4.95 | 59.976 | 5 | 2.56 | 4.878 | 59.971 | 5
2.57 | 12.796 | 60.017 | 13 | 2.57 | 12.801 | 59.988 | 13 | 2.57 | 4.979 | 59.988 | 5 | 2.57 | 4.95 | 59.976 | 5 | 2.57 | 4.878 | 59.971 | 5
2.58 | 12.796 | 60.017 | 13 | 2.58 | 12.801 | 59.988 | 13 | 2.58 | 4.979 | 59.988 | 5 | 2.58 | 4.95 | 59.976 | 5 | 2.58 | 4.878 | 59.971 | 5
2.58 | 12.796 | 60.017 | 13 | 2.59 | 12.797 | 59.988 | 13 | 2.59 | 4.979 | 59.988 | 5 | 2.59 | 4.95 | 59.976 | 5 | 2.59 | 4.878 | 59.971 | 5
2.59 | 12.794 | 60.017 | 13 | 2.6 | 12.797 | 59.988 | 13 | 2.59 | 4.979 | 59.988 | 5 | 2.6 | 4.95 | 59.976 | 5 | 2.6 | 4.873 | 59.971 | 5
2.6 | 12.794 | 60.017 | 13 | 2.61 | 12.797 | 59.988 | 13 | 2.6 | 4.976 | 59.988 | 5 | 2.61 | 4.95 | 59.976 | 5 | 2.6 | 4.873 | 59.971 | 5
2.61 | 12.793 | 60.017 | 13 | 2.62 | 12.797 | 59.988 | 13 | 2.61 | 4.976 | 59.988 | 5 | 2.62 | 4.95 | 59.976 | 5 | 2.61 | 4.87 | 59.971 | 5
2.62 | 12.793 | 60.017 | 13 | 2.62 | 12.796 | 59.988 | 13 | 2.62 | 4.97 | 59.988 | 5 | 2.62 | 4.95 | 59.976 | 5 | 2.62 | 4.87 | 59.971 | 5
2.63 | 12.788 | 60.017 | 13 | 2.63 | 12.796 | 59.988 | 13 | 2.63 | 4.97 | 59.988 | 5 | 2.63 | 4.95 | 59.976 | 5 | 2.63 | 4.87 | 59.971 | 5
2.63 | 12.788 | 60.017 | 13 | 2.64 | 12.784 | 59.988 | 13 | 2.64 | 4.97 | 59.988 | 5 | 2.64 | 4.95 | 59.976 | 5 | 2.64 | 4.87 | 59.971 | 5
2.64 | 12.786 | 60.017 | 13 | 2.65 | 12.784 | 59.988 | 13 | 2.64 | 4.97 | 59.988 | 5 | 2.65 | 4.95 | 59.976 | 5 | 2.65 | 4.867 | 59.971 | 5
2.65 | 12.786 | 60.017 | 13 | 2.66 | 12.784 | 59.988 | 13 | 2.65 | 4.97 | 59.988 | 5 | 2.66 | 4.95 | 59.976 | 5 | 2.65 | 4.867 | 59.971 | 5
2.66 | 12.786 | 60.017 | 13 | 2.67 | 12.784 | 59.988 | 13 | 2.66 | 4.97 | 59.988 | 5 | 2.67 | 4.95 | 59.976 | 5 | 2.66 | 4.867 | 59.971 | 5
2.67 | 12.786 | 60.017 | 13 | 2.67 | 12.805 | 59.988 | 13 | 2.67 | 4.97 | 59.988 | 5 | 2.67 | 4.951 | 59.976 | 5 | 2.67 | 4.867 | 59.971 | 5
2.68 | 12.782 | 60.017 | 13 | 2.68 | 12.805 | 59.988 | 13 | 2.68 | 4.97 | 59.988 | 5 | 2.68 | 4.951 | 59.976 | 5 | 2.68 | 4.862 | 59.971 | 5
2.68 | 12.782 | 60.017 | 13 | 2.69 | 12.803 | 59.988 | 13 | 2.69 | 4.968 | 59.988 | 5 | 2.69 | 4.951 | 59.976 | 5 | 2.69 | 4.862 | 59.971 | 5
2.69 | 12.782 | 60.017 | 13 | 2.7 | 12.803 | 59.988 | 13 | 2.69 | 4.968 | 59.988 | 5 | 2.7 | 4.951 | 59.976 | 5 | 2.7 | 4.862 | 59.971 | 5
2.7 | 12.782 | 60.017 | 13 | 2.71 | 12.799 | 59.988 | 13 | 2.7 | 4.965 | 59.988 | 5 | 2.71 | 4.954 | 59.976 | 5 | 2.7 | 4.862 | 59.971 | 5
2.71 | 12.778 | 60.017 | 13 | 2.72 | 12.799 | 59.988 | 13 | 2.71 | 4.965 | 59.988 | 5 | 2.72 | 4.954 | 59.976 | 5 | 2.71 | 4.859 | 59.971 | 5
2.72 | 12.778 | 60.017 | 13 | 2.72 | 12.799 | 59.988 | 13 | 2.72 | 4.963 | 59.988 | 5 | 2.72 | 4.954 | 59.976 | 5 | 2.72 | 4.859 | 59.971 | 5
2.73 | 12.778 | 60.017 | 13 | 2.73 | 12.799 | 59.988 | 13 | 2.73 | 4.963 | 59.988 | 5 | 2.73 | 4.954 | 59.976 | 5 | 2.73 | 4.856 | 59.971 | 5
2.73 | 12.778 | 60.017 | 13 | 2.74 | 12.819 | 59.988 | 13 | 2.74 | 4.963 | 59.988 | 5 | 2.74 | 4.954 | 59.976 | 5 | 2.74 | 4.856 | 59.971 | 5
2.74 | 12.774 | 60.017 | 13 | 2.75 | 12.819 | 59.988 | 13 | 2.74 | 4.963 | 59.988 | 5 | 2.75 | 4.954 | 59.976 | 5 | 2.75 | 4.856 | 59.971 | 5
2.75 | 12.774 | 60.017 | 13 | 2.76 | 12.817 | 59.982 | 13 | 2.75 | 4.963 | 59.988 | 5 | 2.76 | 4.954 | 59.976 | 5 | 2.75 | 4.856 | 59.971 | 5
2.76 | 12.774 | 60.017 | 13 | 2.77 | 12.817 | 59.982 | 13 | 2.76 | 4.963 | 59.988 | 5 | 2.77 | 4.954 | 59.976 | 5 | 2.76 | 4.854 | 59.971 | 5
2.77 | 12.774 | 60.017 | 13 | 2.77 | 12.809 | 59.982 | 13 | 2.77 | 4.96 | 59.988 | 5 | 2.77 | 4.924 | 59.976 | 5 | 2.77 | 4.854 | 59.971 | 5
2.78 | 12.776 | 60.017 | 13 | 2.78 | 12.809 | 59.982 | 13 | 2.78 | 4.96 | 59.988 | 5 | 2.78 | 4.924 | 59.976 | 5 | 2.78 | 4.851 | 59.971 | 5
2.78 | 12.776 | 60.017 | 13 | 2.79 | 12.809 | 59.982 | 13 | 2.79 | 4.96 | 59.988 | 5 | 2.79 | 4.926 | 59.976 | 5 | 2.79 | 4.851 | 59.971 | 5
2.79 | 12.776 | 60.017 | 13 | 2.8 | 12.809 | 59.982 | 13 | 2.79 | 4.96 | 59.988 | 5 | 2.8 | 4.926 | 59.976 | 5 | 2.8 | 4.849 | 59.971 | 5
2.8 | 12.776 | 60.017 | 13 | 2.81 | 12.809 | 59.982 | 13 | 2.8 | 4.96 | 59.988 | 5 | 2.81 | 4.926 | 59.976 | 5 | 2.8 | 4.849 | 59.971 | 5
2.81 | 12.772 | 60.017 | 13 | 2.82 | 12.809 | 59.982 | 13 | 2.81 | 4.96 | 59.988 | 5 | 2.82 | 4.926 | 59.976 | 5 | 2.81 | 4.849 | 59.971 | 5
2.82 | 12.772 | 60.017 | 13 | 2.82 | 12.809 | 59.982 | 13 | 2.82 | 4.957 | 59.988 | 5 | 2.82 | 4.929 | 59.976 | 5 | 2.82 | 4.849 | 59.971 | 5
2.83 | 12.77 | 60.017 | 13 | 2.83 | 12.809 | 59.982 | 13 | 2.83 | 4.957 | 59.988 | 5 | 2.83 | 4.929 | 59.976 | 5 | 2.83 | 4.843 | 59.971 | 5
2.83 | 12.77 | 60.017 | 13 | 2.84 | 12.809 | 59.982 | 13 | 2.84 | 4.955 | 59.988 | 5 | 2.84 | 4.929 | 59.976 | 5 | 2.84 | 4.843 | 59.971 | 5
2.84 | 12.77 | 60.017 | 13 | 2.85 | 12.809 | 59.982 | 13 | 2.84 | 4.955 | 59.988 | 5 | 2.85 | 4.929 | 59.976 | 5 | 2.85 | 4.841 | 59.971 | 5
2.85 | 12.77 | 60.017 | 13 | 2.86 | 12.809 | 59.982 | 13 | 2.85 | 4.953 | 59.988 | 5 | 2.86 | 4.933 | 59.976 | 5 | 2.85 | 4.841 | 59.971 | 5
2.86 | 12.766 | 60.017 | 13 | 2.87 | 12.809 | 59.982 | 13 | 2.86 | 4.953 | 59.988 | 5 | 2.87 | 4.933 | 59.976 | 5 | 2.86 | 4.909 | 59.971 | 5
2.87 | 12.766 | 60.017 | 13 | 2.88 | 12.809 | 59.982 | 13 | 2.87 | 4.953 | 59.988 | 5 | 2.87 | 4.933 | 59.976 | 5 | 2.87 | 4.909 | 59.971 | 5
2.88 | 12.766 | 60.017 | 13 | 2.88 | 12.809 | 59.982 | 13 | 2.88 | 4.953 | 59.988 | 5 | 2.88 | 4.933 | 59.976 | 5 | 2.88 | 4.909 | 59.971 | 5
2.88 | 12.766 | 60.017 | 13 | 2.89 | 12.809 | 59.982 | 13 | 2.89 | 4.953 | 59.988 | 5 | 2.89 | 4.936 | 59.976 | 5 | 2.89 | 4.909 | 59.971 | 5
2.89 | 12.766 | 60.017 | 13 | 2.9 | 12.809 | 59.982 | 13 | 2.89 | 4.953 | 59.988 | 5 | 2.9 | 4.936 | 59.976 | 5 | 2.9 | 4.907 | 59.971 | 5
2.9 | 12.766 | 60.017 | 13 | 2.91 | 12.809 | 59.982 | 13 | 2.9 | 4.953 | 59.988 | 5 | 2.91 | 4.937 | 59.976 | 5 | 2.9 | 4.907 | 59.971 | 5
2.91 | 12.759 | 60.017 | 13 | 2.92 | 12.809 | 59.982 | 13 | 2.91 | 4.953 | 59.988 | 5 | 2.92 | 4.937 | 59.976 | 5 | 2.91 | 4.901 | 59.971 | 5
2.92 | 12.759 | 60.017 | 13 | 2.93 | 12.809 | 59.982 | 13 | 2.92 | 4.953 | 59.988 | 5 | 2.92 | 4.937 | 59.976 | 5 | 2.92 | 4.901 | 59.971 | 5
2.93 | 12.757 | 60.017 | 13 | 2.93 | 12.809 | 59.982 | 13 | 2.93 | 4.953 | 59.988 | 5 | 2.93 | 4.937 | 59.976 | 5 | 2.93 | 4.901 | 59.971 | 5
2.93 | 12.757 | 60.017 | 13 | 2.94 | 12.809 | 59.982 | 13 | 2.94 | 4.951 | 59.988 | 5 | 2.94 | 4.937 | 59.976 | 5 | 2.94 | 4.901 | 59.971 | 5
2.94 | 12.757 | 60.017 | 13 | 2.95 | 12.809 | 59.982 | 13 | 2.95 | 4.951 | 59.988 | 5 | 2.95 | 4.937 | 59.976 | 5 | 2.95 | 4.899 | 59.971 | 5
2.95 | 12.757 | 60.017 | 13 | 2.96 | 12.806 | 59.982 | 13 | 2.95 | 4.945 | 59.988 | 5 | 2.96 | 4.915 | 59.976 | 5 | 2.95 | 4.899 | 59.971 | 5
2.96 | 12.757 | 60.017 | 13 | 2.97 | 12.806 | 59.982 | 13 | 2.96 | 4.945 | 59.988 | 5 | 2.97 | 4.915 | 59.976 | 5 | 2.96 | 4.899 | 59.971 | 5
2.97 | 12.757 | 60.017 | 13 | 2.98 | 12.806 | 59.982 | 13 | 2.97 | 4.945 | 59.988 | 5 | 2.97 | 4.917 | 59.976 | 5 | 2.97 | 4.899 | 59.971 | 5
2.98 | 12.757 | 60.017 | 13 | 2.98 | 12.806 | 59.982 | 13 | 2.98 | 4.945 | 59.988 | 5 | 2.98 | 4.917 | 59.976 | 5 | 2.98 | 4.896 | 59.971 | 5
2.98 | 12.757 | 60.017 | 13 | 2.99 | 12.806 | 59.982 | 13 | 2.99 | 4.945 | 59.988 | 5 | 2.99 | 4.919 | 59.976 | 5 | 2.99 | 4.896 | 59.971 | 5
2.99 | 12.754 | 60.017 | 13 | 3 | 12.806 | 59.982 | 13 | 2.99 | 4.945 | 59.988 | 5 | 3 | 4.919 | 59.976 | 5 | 3 | 4.893 | 59.971 | 5
3 | 12.754 | 60.017 | 13 | 3.01 | 12.806 | 59.982 | 13 | 3 | 4.945 | 59.988 | 5 | 3.01 | 4.919 | 59.976 | 5 | 3 | 4.893 | 59.971 | 5
3.01 | 12.751 | 60.017 | 13 | 3.02 | 12.806 | 59.982 | 13 | 3.01 | 4.945 | 59.988 | 5 | 3.02 | 4.919 | 59.976 | 5 | 3.01 | 4.891 | 59.971 | 5
3.02 | 12.751 | 60.017 | 13 | 3.03 | 12.803 | 59.982 | 13 | 3.02 | 4.945 | 59.988 | 5 | 3.02 | 4.919 | 59.976 | 5 | 3.02 | 4.891 | 59.971 | 5
3.03 | 12.751 | 60.017 | 13 | 3.03 | 12.803 | 59.982 | 13 | 3.03 | 4.945 | 59.988 | 5 | 3.03 | 4.919 | 59.976 | 5 | 3.03 | 4.889 | 59.971 | 5
3.03 | 12.751 | 60.017 | 13 | 3.04 | 12.807 | 59.982 | 13 | 3.04 | 4.943 | 59.988 | 5 | 3.04 | 4.921 | 59.976 | 5 | 3.04 | 4.889 | 59.971 | 5
3.04 | 12.751 | 60.017 | 13 | 3.05 | 12.807 | 59.982 | 13 | 3.05 | 4.943 | 59.988 | 5 | 3.05 | 4.921 | 59.976 | 5 | 3.05 | 4.889 | 59.971 | 5
3.05 | 12.751 | 60.017 | 13 | 3.06 | 12.803 | 59.982 | 13 | 3.05 | 4.943 | 59.988 | 5 | 3.06 | 4.923 | 59.976 | 5 | 3.05 | 4.889 | 59.971 | 5
3.06 | 12.745 | 60.017 | 13 | 3.07 | 12.803 | 59.982 | 13 | 3.06 | 4.943 | 59.988 | 5 | 3.07 | 4.923 | 59.976 | 5 | 3.06 | 4.887 | 59.971 | 5
3.07 | 12.745 | 60.017 | 13 | 3.08 | 12.803 | 59.982 | 13 | 3.07 | 4.94 | 59.988 | 5 | 3.07 | 4.925 | 59.976 | 5 | 3.07 | 4.887 | 59.971 | 5
3.08 | 12.745 | 60.017 | 13 | 3.08 | 12.803 | 59.982 | 13 | 3.08 | 4.94 | 59.988 | 5 | 3.08 | 4.925 | 59.976 | 5 | 3.08 | 4.884 | 59.971 | 5
3.08 | 12.745 | 60.017 | 13 | 3.09 | 12.803 | 59.982 | 13 | 3.09 | 4.937 | 59.988 | 5 | 3.09 | 4.925 | 59.976 | 5 | 3.09 | 4.884 | 59.971 | 5
3.09 | 12.742 | 60.017 | 13 | 3.1 | 12.803 | 59.982 | 13 | 3.1 | 4.937 | 59.988 | 5 | 3.1 | 4.925 | 59.976 | 5 | 3.1 | 4.882 | 59.971 | 5
3.1 | 12.742 | 60.017 | 13 | 3.11 | 12.803 | 59.982 | 13 | 3.1 | 4.937 | 59.988 | 5 | 3.11 | 4.925 | 59.988 | 5 | 3.1 | 4.882 | 59.971 | 5
3.11 | 12.742 | 60.017 | 13 | 3.12 | 12.803 | 59.982 | 13 | 3.11 | 4.937 | 59.988 | 5 | 3.12 | 4.925 | 59.988 | 5 | 3.11 | 4.882 | 59.971 | 5
3.12 | 12.742 | 60.017 | 13 | 3.13 | 12.801 | 59.982 | 13 | 3.12 | 4.937 | 59.988 | 5 | 3.12 | 4.925 | 59.988 | 5 | 3.12 | 4.882 | 59.971 | 5
3.13 | 12.738 | 60.017 | 13 | 3.13 | 12.801 | 59.982 | 13 | 3.13 | 4.937 | 59.988 | 5 | 3.13 | 4.925 | 59.988 | 5 | 3.13 | 4.88 | 59.971 | 5
3.13 | 12.738 | 60.017 | 13 | 3.14 | 12.801 | 59.982 | 13 | 3.14 | 4.937 | 59.988 | 5 | 3.14 | 4.925 | 59.988 | 5 | 3.14 | 4.88 | 59.971 | 5
3.14 | 12.738 | 60.017 | 13 | 3.15 | 12.801 | 59.982 | 13 | 3.15 | 4.937 | 59.988 | 5 | 3.15 | 4.925 | 59.988 | 5 | 3.15 | 4.877 | 59.971 | 5
3.15 | 12.738 | 60.017 | 13 | 3.16 | 12.801 | 59.982 | 13 | 3.15 | 4.934 | 59.988 | 5 | 3.16 | 4.925 | 59.988 | 5 | 3.15 | 4.877 | 59.971 | 5
3.16 | 12.738 | 60.017 | 13 | 3.17 | 12.801 | 59.982 | 13 | 3.16 | 4.934 | 59.988 | 5 | 3.17 | 4.925 | 59.988 | 5 | 3.16 | 4.874 | 59.971 | 5
3.17 | 12.738 | 60.017 | 13 | 3.18 | 12.8 | 59.982 | 13 | 3.17 | 4.934 | 59.988 | 5 | 3.17 | 4.925 | 59.988 | 5 | 3.17 | 4.874 | 59.971 | 5
3.18 | 12.732 | 60.017 | 13 | 3.18 | 12.8 | 59.982 | 13 | 3.18 | 4.934 | 59.988 | 5 | 3.18 | 4.925 | 59.988 | 5 | 3.18 | 4.871 | 59.971 | 5
3.18 | 12.732 | 60.017 | 13 | 3.19 | 12.8 | 59.982 | 13 | 3.19 | 4.932 | 59.988 | 5 | 3.19 | 4.921 | 59.988 | 5 | 3.19 | 4.871 | 59.971 | 5
3.19 | 12.726 | 60.017 | 13 | 3.2 | 12.8 | 59.982 | 13 | 3.2 | 4.932 | 59.988 | 5 | 3.2 | 4.921 | 59.988 | 5 | 3.2 | 4.871 | 59.971 | 5
3.2 | 12.726 | 60.017 | 13 | 3.21 | 12.798 | 59.982 | 13 | 3.2 | 4.932 | 59.988 | 5 | 3.21 | 4.918 | 59.988 | 5 | 3.2 | 4.871 | 59.971 | 5
3.21 | 12.726 | 60.017 | 13 | 3.22 | 12.798 | 59.982 | 13 | 3.21 | 4.932 | 59.988 | 5 | 3.22 | 4.918 | 59.988 | 5 | 3.21 | 4.867 | 59.971 | 5
3.22 | 12.726 | 60.017 | 13 | 3.23 | 12.798 | 59.982 | 13 | 3.22 | 4.932 | 59.988 | 5 | 3.22 | 4.918 | 59.988 | 5 | 3.22 | 4.867 | 59.971 | 5
3.23 | 12.726 | 60.017 | 13 | 3.23 | 12.798 | 59.982 | 13 | 3.23 | 4.932 | 59.988 | 5 | 3.23 | 4.918 | 59.988 | 5 | 3.23 | 4.864 | 59.971 | 5
3.23 | 12.726 | 60.017 | 13 | 3.24 | 12.794 | 59.982 | 13 | 3.24 | 4.928 | 59.988 | 5 | 3.24 | 4.918 | 59.988 | 5 | 3.24 | 4.864 | 59.971 | 5
3.24 | 12.723 | 60.017 | 13 | 3.25 | 12.794 | 59.982 | 13 | 3.25 | 4.928 | 59.988 | 5 | 3.25 | 4.918 | 59.988 | 5 | 3.25 | 4.862 | 59.971 | 5
3.25 | 12.723 | 60.017 | 13 | 3.26 | 12.794 | 59.982 | 13 | 3.25 | 4.928 | 59.988 | 5 | 3.26 | 4.913 | 59.988 | 5 | 3.25 | 4.862 | 59.971 | 5
3.26 | 12.727 | 60.017 | 13 | 3.27 | 12.794 | 59.982 | 13 | 3.26 | 4.928 | 59.988 | 5 | 3.27 | 4.913 | 59.988 | 5 | 3.26 | 4.862 | 59.971 | 5
3.27 | 12.727 | 60.017 | 13 | 3.28 | 12.794 | 59.982 | 13 | 3.27 | 4.928 | 59.988 | 5 | 3.27 | 4.913 | 59.988 | 5 | 3.27 | 4.862 | 59.971 | 5
3.28 | 12.727 | 60.017 | 13 | 3.28 | 12.794 | 59.982 | 13 | 3.28 | 4.928 | 59.988 | 5 | 3.28 | 4.913 | 59.988 | 5 | 3.28 | 4.859 | 59.971 | 5
3.28 | 12.727 | 60.017 | 13 | 3.29 | 12.791 | 59.982 | 13 | 3.29 | 4.925 | 59.988 | 5 | 3.29 | 4.911 | 59.988 | 5 | 3.29 | 4.859 | 59.971 | 5
3.29 | 12.727 | 60.017 | 13 | 3.3 | 12.791 | 59.982 | 13 | 3.3 | 4.925 | 59.988 | 5 | 3.3 | 4.911 | 59.988 | 5 | 3.3 | 4.857 | 59.971 | 5
3.3 | 12.727 | 60.017 | 13 | 3.31 | 12.791 | 59.982 | 13 | 3.3 | 4.923 | 59.988 | 5 | 3.31 | 4.911 | 59.988 | 5 | 3.3 | 4.857 | 59.971 | 5
3.31 | 12.72 | 60.017 | 13 | 3.32 | 12.791 | 59.982 | 13 | 3.31 | 4.923 | 59.988 | 5 | 3.32 | 4.911 | 59.988 | 5 | 3.31 | 4.854 | 59.971 | 5
3.32 | 12.72 | 60.017 | 13 | 3.33 | 12.789 | 59.982 | 13 | 3.32 | 4.923 | 59.988 | 5 | 3.32 | 4.909 | 59.988 | 5 | 3.32 | 4.854 | 59.971 | 5
3.33 | 12.72 | 60.017 | 13 | 3.33 | 12.789 | 59.982 | 13 | 3.33 | 4.923 | 59.988 | 5 | 3.33 | 4.909 | 59.988 | 5 | 3.33 | 4.854 | 59.971 | 5
3.33 | 12.72 | 60.017 | 13 | 3.34 | 12.789 | 59.982 | 13 | 3.34 | 4.923 | 59.988 | 5 | 3.34 | 4.907 | 59.988 | 5 | 3.34 | 4.854 | 59.971 | 5
3.34 | 12.72 | 60.017 | 13 | 3.35 | 12.789 | 59.982 | 13 | 3.35 | 4.923 | 59.988 | 5 | 3.35 | 4.907 | 59.988 | 5 | 3.35 | 4.852 | 59.971 | 5
3.35 | 12.72 | 60.017 | 13 | 3.36 | 12.789 | 59.982 | 13 | 3.35 | 4.923 | 59.988 | 5 | 3.36 | 4.907 | 59.988 | 5 | 3.35 | 4.852 | 59.971 | 5
3.36 | 12.716 | 60.017 | 13 | 3.37 | 12.789 | 59.982 | 13 | 3.36 | 4.923 | 59.988 | 5 | 3.37 | 4.907 | 59.988 | 5 | 3.36 | 4.847 | 59.971 | 5
3.37 | 12.716 | 60.017 | 13 | 3.38 | 12.786 | 59.982 | 13 | 3.37 | 4.923 | 59.988 | 5 | 3.37 | 4.907 | 59.988 | 5 | 3.37 | 4.847 | 59.971 | 5
3.38 | 12.713 | 60.017 | 13 | 3.38 | 12.786 | 59.982 | 13 | 3.38 | 4.923 | 59.988 | 5 | 3.38 | 4.907 | 59.988 | 5 | 3.38 | 4.847 | 59.971 | 5
3.38 | 12.713 | 60.017 | 13 | 3.39 | 12.786 | 59.982 | 13 | 3.39 | 4.923 | 59.988 | 5 | 3.39 | 4.904 | 59.988 | 5 | 3.39 | 4.847 | 59.971 | 5
3.39 | 12.754 | 60.017 | 13 | 3.4 | 12.786 | 59.982 | 13 | 3.4 | 4.923 | 59.988 | 5 | 3.4 | 4.904 | 59.988 | 5 | 3.4 | 4.915 | 59.971 | 5
3.4 | 12.754 | 60.017 | 13 | 3.41 | 12.78 | 59.982 | 13 | 3.4 | 4.921 | 59.988 | 5 | 3.41 | 4.902 | 59.988 | 5 | 3.4 | 4.915 | 59.971 | 5
3.41 | 12.754 | 60.017 | 13 | 3.42 | 12.78 | 59.982 | 13 | 3.41 | 4.921 | 59.988 | 5 | 3.42 | 4.902 | 59.988 | 5 | 3.41 | 4.907 | 59.971 | 5
3.42 | 12.754 | 60.017 | 13 | 3.43 | 12.78 | 59.982 | 13 | 3.42 | 4.918 | 59.988 | 5 | 3.42 | 4.9 | 59.988 | 5 | 3.42 | 4.907 | 59.971 | 5
3.43 | 12.752 | 60.017 | 13 | 3.43 | 12.78 | 59.982 | 13 | 3.43 | 4.918 | 59.988 | 5 | 3.43 | 4.9 | 59.988 | 5 | 3.43 | 4.904 | 59.971 | 5
3.43 | 12.752 | 60.017 | 13 | 3.44 | 12.779 | 59.982 | 13 | 3.44 | 4.918 | 59.988 | 5 | 3.44 | 4.9 | 59.988 | 5 | 3.44 | 4.904 | 59.971 | 5
3.44 | 12.744 | 60.017 | 13 | 3.45 | 12.779 | 59.982 | 13 | 3.45 | 4.918 | 59.988 | 5 | 3.45 | 4.9 | 59.988 | 5 | 3.45 | 4.904 | 59.971 | 5
3.45 | 12.744 | 60.017 | 13 | 3.46 | 12.779 | 59.982 | 13 | 3.45 | 4.916 | 59.988 | 5 | 3.46 | 4.9 | 59.988 | 5 | 3.45 | 4.904 | 59.971 | 5
3.46 | 12.744 | 60.017 | 13 | 3.47 | 12.779 | 59.982 | 13 | 3.46 | 4.916 | 59.988 | 5 | 3.47 | 4.9 | 59.988 | 5 | 3.46 | 4.904 | 59.971 | 5
3.47 | 12.744 | 60.017 | 13 | 3.48 | 12.775 | 59.982 | 13 | 3.47 | 4.916 | 59.988 | 5 | 3.47 | 4.894 | 59.988 | 5 | 3.47 | 4.904 | 59.971 | 5
3.48 | 12.784 | 60.017 | 13 | 3.48 | 12.775 | 59.982 | 13 | 3.48 | 4.916 | 59.988 | 5 | 3.48 | 4.894 | 59.988 | 5 | 3.48 | 4.9 | 59.971 | 5
3.48 | 12.784 | 60.017 | 13 | 3.49 | 12.771 | 59.982 | 13 | 3.49 | 4.916 | 59.988 | 5 | 3.49 | 4.894 | 59.988 | 5 | 3.49 | 4.9 | 59.971 | 5
3.49 | 12.784 | 60.017 | 13 | 3.5 | 12.771 | 59.982 | 13 | 3.5 | 4.916 | 59.988 | 5 | 3.5 | 4.894 | 59.988 | 5 | 3.5 | 4.897 | 59.971 | 5
3.5 | 12.784 | 60.017 | 13 | 3.51 | 12.771 | 59.982 | 13 | 3.5 | 4.916 | 59.988 | 5 | 3.51 | 4.891 | 59.988 | 5 | 3.5 | 4.897 | 59.971 | 5
3.51 | 12.776 | 60.017 | 13 | 3.52 | 12.771 | 59.982 | 13 | 3.51 | 4.916 | 59.988 | 5 | 3.52 | 4.891 | 59.988 | 5 | 3.51 | 4.897 | 59.971 | 5
3.52 | 12.776 | 60.017 | 13 | 3.53 | 12.768 | 59.982 | 13 | 3.52 | 4.916 | 59.988 | 5 | 3.52 | 4.891 | 59.988 | 5 | 3.52 | 4.897 | 59.971 | 5
3.53 | 12.772 | 60.017 | 13 | 3.53 | 12.768 | 59.982 | 13 | 3.53 | 4.916 | 59.988 | 5 | 3.53 | 4.891 | 59.988 | 5 | 3.53 | 4.892 | 59.971 | 5
3.53 | 12.772 | 60.017 | 13 | 3.54 | 12.767 | 59.982 | 13 | 3.54 | 4.916 | 59.988 | 5 | 3.54 | 4.891 | 59.988 | 5 | 3.54 | 4.892 | 59.971 | 5
3.54 | 12.772 | 60.017 | 13 | 3.55 | 12.767 | 59.982 | 13 | 3.55 | 4.916 | 59.988 | 5 | 3.55 | 4.891 | 59.988 | 5 | 3.55 | 4.892 | 59.971 | 5
3.55 | 12.772 | 60.017 | 13 | 3.56 | 12.767 | 59.982 | 13 | 3.55 | 4.916 | 59.988 | 5 | 3.56 | 4.889 | 59.988 | 5 | 3.55 | 4.892 | 59.971 | 5
3.56 | 12.77 | 60.017 | 13 | 3.57 | 12.767 | 59.982 | 13 | 3.56 | 4.916 | 59.988 | 5 | 3.57 | 4.889 | 59.988 | 5 | 3.56 | 4.889 | 59.971 | 5
3.57 | 12.77 | 60.017 | 13 | 3.58 | 12.765 | 59.982 | 13 | 3.57 | 4.916 | 59.988 | 5 | 3.57 | 4.885 | 59.988 | 5 | 3.57 | 4.889 | 59.971 | 5
3.58 | 12.764 | 60.017 | 13 | 3.58 | 12.765 | 59.982 | 13 | 3.58 | 4.916 | 59.988 | 5 | 3.58 | 4.885 | 59.988 | 5 | 3.58 | 4.883 | 59.965 | 5
3.58 | 12.764 | 60.017 | 13 | 3.59 | 12.765 | 59.982 | 13 | 3.59 | 4.916 | 59.988 | 5 | 3.59 | 4.885 | 59.988 | 5 | 3.59 | 4.883 | 59.965 | 5
3.59 | 12.764 | 60.017 | 13 | 3.6 | 12.765 | 59.982 | 13 | 3.6 | 4.916 | 59.988 | 5 | 3.6 | 4.885 | 59.988 | 5 | 3.6 | 4.883 | 59.965 | 5
3.6 | 12.764 | 60.017 | 13 | 3.61 | 12.795 | 59.982 | 13 | 3.6 | 4.916 | 59.988 | 5 | 3.61 | 4.884 | 59.988 | 5 | 3.6 | 4.883 | 59.965 | 5
3.61 | 12.762 | 60.017 | 13 | 3.62 | 12.795 | 59.982 | 13 | 3.61 | 4.916 | 59.988 | 5 | 3.62 | 4.884 | 59.988 | 5 | 3.61 | 4.883 | 59.965 | 5
3.62 | 12.762 | 60.017 | 13 | 3.63 | 12.795 | 59.982 | 13 | 3.62 | 4.916 | 59.988 | 5 | 3.62 | 4.884 | 59.988 | 5 | 3.62 | 4.883 | 59.965 | 5
3.63 | 12.761 | 60.017 | 13 | 3.63 | 12.795 | 59.982 | 13 | 3.63 | 4.916 | 59.988 | 5 | 3.63 | 4.884 | 59.988 | 5 | 3.63 | 4.883 | 59.965 | 5
3.63 | 12.761 | 60.017 | 13 | 3.64 | 12.795 | 59.982 | 13 | 3.64 | 4.916 | 59.988 | 5 | 3.64 | 4.881 | 59.988 | 5 | 3.64 | 4.883 | 59.965 | 5
3.64 | 12.755 | 60.017 | 13 | 3.65 | 12.795 | 59.982 | 13 | 3.65 | 4.916 | 59.988 | 5 | 3.65 | 4.881 | 59.988 | 5 | 3.65 | 4.883 | 59.965 | 5
3.65 | 12.755 | 60.017 | 13 | 3.66 | 12.791 | 59.982 | 13 | 3.65 | 4.916 | 59.988 | 5 | 3.66 | 4.881 | 59.988 | 5 | 3.65 | 4.883 | 59.965 | 5
3.66 | 12.752 | 60.011 | 13 | 3.67 | 12.791 | 59.982 | 13 | 3.66 | 4.916 | 59.988 | 5 | 3.67 | 4.881 | 59.988 | 5 | 3.66 | 4.883 | 59.965 | 5
3.67 | 12.752 | 60.011 | 13 | 3.68 | 12.79 | 59.982 | 13 | 3.67 | 4.916 | 59.988 | 5 | 3.67 | 4.878 | 59.988 | 5 | 3.67 | 4.883 | 59.965 | 5
3.68 | 12.748 | 60.011 | 13 | 3.68 | 12.79 | 59.982 | 13 | 3.68 | 4.916 | 59.988 | 5 | 3.68 | 4.878 | 59.988 | 5 | 3.68 | 4.879 | 59.965 | 5
3.68 | 12.748 | 60.011 | 13 | 3.69 | 12.787 | 59.982 | 13 | 3.69 | 4.916 | 59.988 | 5 | 3.69 | 4.875 | 59.988 | 5 | 3.69 | 4.879 | 59.965 | 5
3.69 | 12.748 | 60.011 | 13 | 3.7 | 12.787 | 59.982 | 13 | 3.7 | 4.916 | 59.988 | 5 | 3.7 | 4.875 | 59.988 | 5 | 3.7 | 4.877 | 59.965 | 5
3.7 | 12.748 | 60.011 | 13 | 3.71 | 12.787 | 59.982 | 13 | 3.7 | 4.912 | 59.988 | 5 | 3.71 | 4.875 | 59.988 | 5 | 3.7 | 4.877 | 59.965 | 5
3.71 | 12.748 | 60.011 | 13 | 3.72 | 12.787 | 59.982 | 13 | 3.71 | 4.912 | 59.988 | 5 | 3.72 | 4.875 | 59.988 | 5 | 3.71 | 4.877 | 59.965 | 5
3.72 | 12.748 | 60.011 | 13 | 3.73 | 12.855 | 59.982 | 13 | 3.72 | 4.912 | 59.988 | 5 | 3.72 | 4.873 | 59.988 | 5 | 3.72 | 4.877 | 59.965 | 5
3.73 | 12.748 | 60.011 | 13 | 3.73 | 12.855 | 59.982 | 13 | 3.73 | 4.912 | 59.988 | 5 | 3.73 | 4.873 | 59.988 | 5 | 3.73 | 4.877 | 59.965 | 5
3.73 | 12.748 | 60.011 | 13 | 3.74 | 12.848 | 59.982 | 13 | 3.74 | 4.911 | 59.988 | 5 | 3.74 | 4.873 | 59.988 | 5 | 3.74 | 4.877 | 59.965 | 5
3.74 | 12.747 | 60.011 | 13 | 3.75 | 12.848 | 59.982 | 13 | 3.75 | 4.911 | 59.988 | 5 | 3.75 | 4.873 | 59.988 | 5 | 3.75 | 4.877 | 59.965 | 5
3.75 | 12.747 | 60.011 | 13 | 3.76 | 12.848 | 59.982 | 13 | 3.75 | 4.911 | 59.988 | 5 | 3.76 | 4.871 | 59.988 | 5 | 3.76 | 4.877 | 59.965 | 5
3.76 | 12.747 | 60.011 | 13 | 3.77 | 12.848 | 59.982 | 13 | 3.76 | 4.911 | 59.988 | 5 | 3.77 | 4.871 | 59.988 | 5 | 3.76 | 4.877 | 59.965 | 5
3.77 | 12.747 | 60.011 | 13 | 3.78 | 12.845 | 59.982 | 13 | 3.77 | 4.911 | 59.988 | 5 | 3.77 | 4.868 | 59.988 | 5 | 3.77 | 4.877 | 59.965 | 5
3.78 | 12.744 | 60.011 | 13 | 3.78 | 12.845 | 59.982 | 13 | 3.78 | 4.911 | 59.988 | 5 | 3.78 | 4.868 | 59.988 | 5 | 3.78 | 4.877 | 59.965 | 5
3.78 | 12.744 | 60.011 | 13 | 3.79 | 12.845 | 59.982 | 13 | 3.79 | 4.911 | 59.988 | 5 | 3.79 | 4.865 | 59.988 | 5 | 3.79 | 4.877 | 59.965 | 5
3.79 | 12.744 | 60.011 | 13 | 3.8 | 12.845 | 59.982 | 13 | 3.8 | 4.911 | 59.988 | 5 | 3.8 | 4.865 | 59.988 | 5 | 3.8 | 4.877 | 59.965 | 5
3.8 | 12.744 | 60.011 | 13 | 3.81 | 12.844 | 59.982 | 13 | 3.8 | 4.911 | 59.988 | 5 | 3.81 | 4.865 | 59.988 | 5 | 3.8 | 4.877 | 59.965 | 5
3.81 | 12.744 | 60.011 | 13 | 3.82 | 12.844 | 59.982 | 13 | 3.81 | 4.911 | 59.988 | 5 | 3.82 | 4.865 | 59.988 | 5 | 3.81 | 4.877 | 59.965 | 5
3.82 | 12.744 | 60.011 | 13 | 3.83 | 12.841 | 59.982 | 13 | 3.82 | 4.911 | 59.988 | 5 | 3.83 | 4.863 | 59.988 | 5 | 3.82 | 4.877 | 59.965 | 5
3.83 | 12.744 | 60.011 | 13 | 3.83 | 12.841 | 59.982 | 13 | 3.83 | 4.911 | 59.988 | 5 | 3.83 | 4.863 | 59.988 | 5 | 3.83 | 4.934 | 59.965 | 5
3.83 | 12.744 | 60.011 | 13 | 3.84 | 12.839 | 59.982 | 13 | 3.84 | 4.911 | 59.988 | 5 | 3.84 | 4.863 | 59.988 | 5 | 3.84 | 4.934 | 59.965 | 5
3.84 | 12.744 | 60.011 | 13 | 3.85 | 12.839 | 59.982 | 13 | 3.85 | 4.911 | 59.988 | 5 | 3.85 | 4.863 | 59.988 | 5 | 3.85 | 4.934 | 59.965 | 5
3.85 | 12.744 | 60.011 | 13 | 3.86 | 12.839 | 59.982 | 13 | 3.85 | 4.911 | 59.988 | 5 | 3.86 | 4.859 | 59.988 | 5 | 3.86 | 4.934 | 59.965 | 5
3.86 | 12.744 | 60.011 | 13 | 3.87 | 12.839 | 59.982 | 13 | 3.86 | 4.911 | 59.988 | 5 | 3.87 | 4.859 | 59.988 | 5 | 3.86 | 4.932 | 59.965 | 5
3.87 | 12.744 | 60.011 | 13 | 3.88 | 12.835 | 59.982 | 13 | 3.87 | 4.911 | 59.988 | 5 | 3.88 | 4.857 | 59.988 | 5 | 3.87 | 4.932 | 59.965 | 5
3.88 | 12.744 | 60.011 | 13 | 3.88 | 12.835 | 59.982 | 13 | 3.88 | 4.911 | 59.988 | 5 | 3.88 | 4.857 | 59.988 | 5 | 3.88 | 4.929 | 59.965 | 5
3.88 | 12.744 | 60.011 | 13 | 3.89 | 12.834 | 59.982 | 13 | 3.89 | 4.911 | 59.988 | 5 | 3.89 | 4.857 | 59.988 | 5 | 3.89 | 4.929 | 59.965 | 5
3.89 | 12.744 | 60.011 | 13 | 3.9 | 12.834 | 59.982 | 13 | 3.9 | 4.911 | 59.988 | 5 | 3.9 | 4.857 | 59.988 | 5 | 3.9 | 4.929 | 59.965 | 5
3.9 | 12.744 | 60.011 | 13 | 3.91 | 12.832 | 59.982 | 13 | 3.9 | 4.911 | 59.988 | 5 | 3.91 | 4.854 | 59.988 | 5 | 3.91 | 4.929 | 59.965 | 5
3.91 | 12.744 | 60.011 | 13 | 3.92 | 12.832 | 59.982 | 13 | 3.91 | 4.911 | 59.988 | 5 | 3.92 | 4.854 | 59.988 | 5 | 3.91 | 4.925 | 59.965 | 5
3.92 | 12.744 | 60.011 | 13 | 3.93 | 12.832 | 59.982 | 13 | 3.92 | 4.911 | 59.988 | 5 | 3.92 | 4.854 | 59.988 | 5 | 3.92 | 4.925 | 59.965 | 5
3.93 | 12.738 | 60.011 | 13 | 3.93 | 12.832 | 59.982 | 13 | 3.93 | 4.911 | 59.988 | 5 | 3.93 | 4.854 | 59.988 | 5 | 3.93 | 4.925 | 59.965 | 5
3.93 | 12.738 | 60.011 | 13 | 3.94 | 12.828 | 59.982 | 13 | 3.94 | 4.911 | 59.988 | 5 | 3.94 | 4.852 | 59.988 | 5 | 3.94 | 4.925 | 59.965 | 5
3.94 | 12.735 | 60.011 | 13 | 3.95 | 12.828 | 59.982 | 13 | 3.95 | 4.911 | 59.988 | 5 | 3.95 | 4.852 | 59.988 | 5 | 3.95 | 4.925 | 59.965 | 5
3.95 | 12.735 | 60.011 | 13 | 3.96 | 12.828 | 59.982 | 13 | 3.95 | 4.911 | 59.988 | 5 | 3.96 | 4.849 | 59.988 | 5 | 3.96 | 4.925 | 59.965 | 5
3.96 | 12.735 | 60.011 | 13 | 3.97 | 12.828 | 59.982 | 13 | 3.96 | 4.911 | 59.988 | 5 | 3.97 | 4.849 | 59.988 | 5 | 3.96 | 4.925 | 59.965 | 5
3.97 | 12.735 | 60.011 | 13 | 3.98 | 12.821 | 59.982 | 13 | 3.97 | 4.911 | 59.988 | 5 | 3.98 | 4.847 | 59.988 | 5 | 3.97 | 4.925 | 59.965 | 5
3.98 | 12.735 | 60.011 | 13 | 3.98 | 12.821 | 59.982 | 13 | 3.98 | 4.911 | 59.988 | 5 | 3.98 | 4.847 | 59.988 | 5 | 3.98 | 4.925 | 59.965 | 5
3.98 | 12.735 | 60.011 | 13 | 3.99 | 12.821 | 59.982 | 13 | 3.99 | 4.911 | 59.988 | 5 | 3.99 | 4.847 | 59.988 | 5 | 3.99 | 4.925 | 59.965 | 5
3.99 | 12.735 | 60.011 | 13 | 4 | 12.821 | 59.982 | 13 | 4 | 4.911 | 59.988 | 5 | 4 | 4.847 | 59.988 | 5 | 4 | 4.925 | 59.965 | 5
4 | 12.735 | 60.011 | 13 | 4.01 | 12.82 | 59.982 | 13 | 4 | 4.911 | 59.988 | 5 | 4.01 | 4.845 | 59.988 | 5 | 4.01 | 4.925 | 59.965 | 5
4.01 | 12.752 | 60.011 | 13 | 4.02 | 12.82 | 59.982 | 13 | 4.01 | 4.911 | 59.988 | 5 | 4.02 | 4.845 | 59.988 | 5 | 4.01 | 4.925 | 59.965 | 5
4.02 | 12.752 | 60.011 | 13 | 4.03 | 12.82 | 59.982 | 13 | 4.02 | 4.911 | 59.988 | 5 | 4.03 | 4.845 | 59.988 | 5 | 4.02 | 4.925 | 59.965 | 5
4.03 | 12.752 | 60.011 | 13 | 4.03 | 12.82 | 59.982 | 13 | 4.03 | 4.911 | 59.988 | 5 | 4.03 | 4.845 | 59.988 | 5 | 4.03 | 4.925 | 59.965 | 5
4.03 | 12.752 | 60.011 | 13 | 4.04 | 12.815 | 59.982 | 13 | 4.04 | 4.911 | 59.988 | 5 | 4.04 | 4.841 | 59.988 | 5 | 4.04 | 4.925 | 59.965 | 5
4.04 | 12.752 | 60.011 | 13 | 4.05 | 12.815 | 59.982 | 13 | 4.05 | 4.911 | 59.988 | 5 | 4.05 | 4.841 | 59.988 | 5 | 4.05 | 4.925 | 59.965 | 5
4.05 | 12.752 | 60.011 | 13 | 4.06 | 12.815 | 59.982 | 13 | 4.05 | 4.911 | 59.988 | 5 | 4.06 | 4.839 | 59.988 | 5 | 4.06 | 4.925 | 59.965 | 5
4.06 | 12.752 | 60.011 | 13 | 4.07 | 12.815 | 59.982 | 13 | 4.06 | 4.911 | 59.988 | 5 | 4.07 | 4.839 | 59.988 | 5 | 4.06 | 4.925 | 59.965 | 5
4.07 | 12.752 | 60.011 | 13 | 4.08 | 12.812 | 59.982 | 13 | 4.07 | 4.911 | 59.988 | 5 | 4.08 | 4.836 | 59.988 | 5 | 4.07 | 4.925 | 59.965 | 5
4.08 | 12.752 | 60.011 | 13 | 4.08 | 12.812 | 59.982 | 13 | 4.08 | 4.911 | 59.988 | 5 | 4.08 | 4.836 | 59.988 | 5 | 4.08 | 4.925 | 59.965 | 5
4.08 | 12.752 | 60.011 | 13 | 4.09 | 12.812 | 59.982 | 13 | 4.09 | 4.911 | 59.988 | 5 | 4.09 | 4.836 | 59.988 | 5 | 4.09 | 4.925 | 59.965 | 5
4.09 | 12.752 | 60.011 | 13 | 4.1 | 12.812 | 59.982 | 13 | 4.1 | 4.911 | 59.988 | 5 | 4.1 | 4.836 | 59.988 | 5 | 4.1 | 4.925 | 59.965 | 5
4.1 | 12.752 | 60.011 | 13 | 4.11 | 12.809 | 59.982 | 13 | 4.1 | 4.911 | 59.988 | 5 | 4.11 | 4.836 | 59.988 | 5 | 4.11 | 4.925 | 59.965 | 5
4.11 | 12.752 | 60.011 | 13 | 4.12 | 12.809 | 59.982 | 13 | 4.11 | 4.911 | 59.988 | 5 | 4.12 | 4.836 | 59.988 | 5 | 4.11 | 4.925 | 59.965 | 5
4.12 | 12.752 | 60.011 | 13 | 4.13 | 12.803 | 59.982 | 13 | 4.12 | 4.911 | 59.988 | 5 | 4.13 | 4.833 | 59.988 | 5 | 4.12 | 4.925 | 59.965 | 5
4.12 | 12.752 | 60.011 | 13 | 4.13 | 12.803 | 59.982 | 13 | 4.13 | 4.911 | 59.988 | 5 | 4.13 | 4.833 | 59.988 | 5 | 4.13 | 4.922 | 59.965 | 5
4.13 | 12.752 | 60.011 | 13 | 4.14 | 12.803 | 59.982 | 13 | 4.14 | 4.911 | 59.988 | 5 | 4.14 | 4.828 | 59.988 | 5 | 4.14 | 4.922 | 59.965 | 5
4.14 | 12.752 | 60.011 | 13 | 4.15 | 12.803 | 59.982 | 13 | 4.15 | 4.911 | 59.988 | 5 | 4.15 | 4.828 | 59.988 | 5 | 4.15 | 4.922 | 59.965 | 5
4.15 | 12.752 | 60.011 | 13 | 4.16 | 12.803 | 59.982 | 13 | 4.15 | 4.911 | 59.988 | 5 | 4.16 | 4.828 | 59.988 | 5 | 4.16 | 4.922 | 59.965 | 5
4.16 | 12.752 | 60.011 | 13 | 4.17 | 12.803 | 59.982 | 13 | 4.16 | 4.911 | 59.988 | 5 | 4.17 | 4.828 | 59.988 | 5 | 4.16 | 4.922 | 59.965 | 5
4.17 | 12.752 | 60.011 | 13 | 4.18 | 12.802 | 59.982 | 13 | 4.17 | 4.911 | 59.988 | 5 | 4.18 | 4.828 | 59.988 | 5 | 4.17 | 4.922 | 59.965 | 5
4.17 | 12.752 | 60.011 | 13 | 4.18 | 12.802 | 59.982 | 13 | 4.18 | 4.911 | 59.988 | 5 | 4.18 | 4.828 | 59.988 | 5 | 4.18 | 4.922 | 59.965 | 5
4.18 | 12.752 | 60.011 | 13 | 4.19 | 12.796 | 59.982 | 13 | 4.19 | 4.911 | 59.988 | 5 | 4.19 | 4.824 | 59.988 | 5 | 4.19 | 4.922 | 59.965 | 5
4.19 | 12.752 | 60.011 | 13 | 4.2 | 12.796 | 59.982 | 13 | 4.2 | 4.911 | 59.988 | 5 | 4.2 | 4.824 | 59.988 | 5 | 4.2 | 4.922 | 59.965 | 5
4.2 | 12.752 | 60.011 | 13 | 4.21 | 12.796 | 59.982 | 13 | 4.2 | 4.911 | 59.988 | 5 | 4.21 | 4.821 | 59.988 | 5 | 4.21 | 4.922 | 59.965 | 5
4.21 | 12.752 | 60.011 | 13 | 4.22 | 12.796 | 59.982 | 13 | 4.21 | 4.911 | 59.988 | 5 | 4.22 | 4.821 | 59.988 | 5 | 4.21 | 4.922 | 59.965 | 5
4.22 | 12.752 | 60.011 | 13 | 4.23 | 12.846 | 59.982 | 13 | 4.22 | 4.911 | 59.988 | 5 | 4.23 | 4.821 | 59.988 | 5 | 4.22 | 4.922 | 59.965 | 5
4.22 | 12.749 | 60.011 | 13 | 4.23 | 12.846 | 59.982 | 13 | 4.23 | 4.911 | 59.988 | 5 | 4.23 | 4.821 | 59.988 | 5 | 4.23 | 4.922 | 59.965 | 5
4.23 | 12.749 | 60.011 | 13 | 4.24 | 12.844 | 59.982 | 13 | 4.24 | 4.911 | 59.988 | 5 | 4.24 | 4.818 | 59.988 | 5 | 4.24 | 4.922 | 59.965 | 5
4.24 | 12.749 | 60.011 | 13 | 4.25 | 12.844 | 59.982 | 13 | 4.25 | 4.911 | 59.988 | 5 | 4.25 | 4.818 | 59.988 | 5 | 4.25 | 4.922 | 59.965 | 5
4.25 | 12.749 | 60.011 | 13 | 4.26 | 12.84 | 59.982 | 13 | 4.25 | 4.911 | 59.988 | 5 | 4.26 | 4.816 | 59.988 | 5 | 4.26 | 4.922 | 59.965 | 5
4.26 | 12.749 | 60.011 | 13 | 4.27 | 12.84 | 59.982 | 13 | 4.26 | 4.911 | 59.988 | 5 | 4.27 | 4.816 | 59.988 | 5 | 4.26 | 4.922 | 59.965 | 5
4.27 | 12.749 | 60.011 | 13 | 4.28 | 12.836 | 59.982 | 13 | 4.27 | 4.911 | 59.988 | 5 | 4.28 | 4.816 | 59.988 | 5 | 4.27 | 4.922 | 59.965 | 5
4.27 | 12.722 | 60.011 | 13 | 4.28 | 12.836 | 59.982 | 13 | 4.28 | 4.911 | 59.988 | 5 | 4.28 | 4.816 | 59.988 | 5 | 4.28 | 4.922 | 59.965 | 5
4.28 | 12.722 | 60.011 | 13 | 4.29 | 12.833 | 59.982 | 13 | 4.29 | 4.911 | 59.988 | 5 | 4.29 | 4.813 | 59.988 | 5 | 4.29 | 4.922 | 59.965 | 5
4.29 | 12.722 | 60.011 | 13 | 4.3 | 12.833 | 59.982 | 13 | 4.3 | 4.911 | 59.988 | 5 | 4.3 | 4.813 | 59.988 | 5 | 4.3 | 4.922 | 59.965 | 5
4.3 | 12.722 | 60.011 | 13 | 4.31 | 12.832 | 59.982 | 13 | 4.3 | 4.911 | 59.988 | 5 | 4.31 | 4.81 | 59.988 | 5 | 4.31 | 4.922 | 59.965 | 5
4.31 | 12.722 | 60.011 | 13 | 4.32 | 12.832 | 59.982 | 13 | 4.31 | 4.911 | 59.988 | 5 | 4.32 | 4.81 | 59.988 | 5 | 4.31 | 4.922 | 59.965 | 5
4.32 | 12.722 | 60.011 | 13 | 4.33 | 12.832 | 59.982 | 13 | 4.32 | 4.911 | 59.988 | 5 | 4.33 | 4.807 | 59.988 | 5 | 4.32 | 4.922 | 59.965 | 5
4.32 | 12.722 | 60.011 | 13 | 4.33 | 12.832 | 59.982 | 13 | 4.33 | 4.911 | 59.988 | 5 | 4.33 | 4.807 | 59.988 | 5 | 4.33 | 4.922 | 59.965 | 5
4.33 | 12.722 | 60.011 | 13 | 4.34 | 12.825 | 59.982 | 13 | 4.34 | 4.911 | 59.988 | 5 | 4.34 | 4.807 | 59.988 | 5 | 4.34 | 4.922 | 59.965 | 5
4.34 | 12.722 | 60.011 | 13 | 4.35 | 12.825 | 59.982 | 13 | 4.35 | 4.911 | 59.988 | 5 | 4.35 | 4.807 | 59.988 | 5 | 4.35 | 4.922 | 59.965 | 5
4.35 | 12.722 | 60.011 | 13 | 4.36 | 12.819 | 59.982 | 13 | 4.35 | 4.911 | 59.988 | 5 | 4.36 | 4.804 | 59.988 | 5 | 4.36 | 4.922 | 59.965 | 5
4.36 | 12.722 | 60.011 | 13 | 4.37 | 12.819 | 59.982 | 13 | 4.36 | 4.911 | 59.988 | 5 | 4.37 | 4.804 | 59.988 | 5 | 4.36 | 4.922 | 59.965 | 5
4.37 | 12.722 | 60.011 | 13 | 4.38 | 12.819 | 59.982 | 13 | 4.37 | 4.911 | 59.988 | 5 | 4.38 | 4.802 | 59.988 | 5 | 4.37 | 4.922 | 59.965 | 5
4.37 | 12.722 | 60.011 | 13 | 4.38 | 12.819 | 59.982 | 13 | 4.38 | 4.911 | 59.988 | 5 | 4.38 | 4.802 | 59.988 | 5 | 4.38 | 4.922 | 59.965 | 5
4.38 | 12.722 | 60.011 | 13 | 4.39 | 12.817 | 59.982 | 13 | 4.39 | 4.911 | 59.988 | 5 | 4.39 | 4.8 | 59.988 | 5 | 4.39 | 4.922 | 59.965 | 5
4.39 | 12.722 | 60.011 | 13 | 4.4 | 12.817 | 59.982 | 13 | 4.4 | 4.911 | 59.988 | 5 | 4.4 | 4.8 | 59.988 | 5 | 4.4 | 4.922 | 59.965 | 5
4.4 | 12.722 | 60.011 | 13 | 4.41 | 12.811 | 59.982 | 13 | 4.4 | 4.911 | 59.988 | 5 | 4.41 | 4.8 | 59.988 | 5 | 4.41 | 4.922 | 59.965 | 5
4.41 | 12.722 | 60.011 | 13 | 4.42 | 12.811 | 59.982 | 13 | 4.41 | 4.911 | 59.988 | 5 | 4.42 | 4.8 | 59.988 | 5 | 4.41 | 4.922 | 59.965 | 5
4.42 | 12.722 | 60.011 | 13 | 4.43 | 12.811 | 59.982 | 13 | 4.42 | 4.911 | 59.988 | 5 | 4.43 | 4.794 | 59.988 | 5 | 4.42 | 4.922 | 59.965 | 5
4.42 | 12.722 | 60.011 | 13 | 4.43 | 12.811 | 59.982 | 13 | 4.43 | 4.911 | 59.988 | 5 | 4.43 | 4.794 | 59.988 | 5 | 4.43 | 4.922 | 59.965 | 5
4.43 | 12.722 | 60.011 | 13 | 4.44 | 12.809 | 59.982 | 13 | 4.44 | 4.911 | 59.988 | 5 | 4.44 | 4.861 | 59.988 | 5 | 4.44 | 4.922 | 59.965 | 5
4.44 | 12.722 | 60.011 | 13 | 4.45 | 12.809 | 59.982 | 13 | 4.45 | 4.911 | 59.988 | 5 | 4.45 | 4.861 | 59.988 | 5 | 4.45 | 4.922 | 59.965 | 5
4.45 | 12.722 | 60.011 | 13 | 4.46 | 12.802 | 59.982 | 13 | 4.45 | 4.912 | 59.994 | 5 | 4.46 | 4.861 | 59.988 | 5 | 4.46 | 4.922 | 59.965 | 5
4.46 | 12.722 | 60.011 | 13 | 4.47 | 12.802 | 59.982 | 13 | 4.46 | 4.912 | 59.994 | 5 | 4.47 | 4.861 | 59.988 | 5 | 4.46 | 4.922 | 59.965 | 5
4.47 | 12.722 | 60.011 | 13 | 4.48 | 12.803 | 59.982 | 13 | 4.47 | 4.912 | 59.994 | 5 | 4.48 | 4.861 | 59.988 | 5 | 4.47 | 4.922 | 59.965 | 5
4.47 | 12.719 | 60.011 | 13 | 4.48 | 12.803 | 59.982 | 13 | 4.48 | 4.912 | 59.994 | 5 | 4.48 | 4.861 | 59.988 | 5 | 4.48 | 4.922 | 59.965 | 5
4.48 | 12.719 | 60.011 | 13 | 4.49 | 12.799 | 59.982 | 13 | 4.49 | 4.912 | 59.994 | 5 | 4.49 | 4.855 | 59.988 | 5 | 4.49 | 4.922 | 59.965 | 5
4.49 | 12.719 | 60.011 | 13 | 4.5 | 12.799 | 59.982 | 13 | 4.5 | 4.912 | 59.994 | 5 | 4.5 | 4.855 | 59.988 | 5 | 4.5 | 4.922 | 59.965 | 5
4.5 | 12.719 | 60.011 | 13 | 4.51 | 12.794 | 59.982 | 13 | 4.5 | 4.912 | 59.994 | 5 | 4.51 | 4.853 | 59.988 | 5 | 4.51 | 4.922 | 59.965 | 5
4.51 | 12.719 | 60.011 | 13 | 4.52 | 12.794 | 59.982 | 13 | 4.51 | 4.912 | 59.994 | 5 | 4.52 | 4.853 | 59.988 | 5 | 4.51 | 4.922 | 59.965 | 5
4.52 | 12.719 | 60.011 | 13 | 4.53 | 12.794 | 59.982 | 13 | 4.52 | 4.912 | 59.994 | 5 | 4.53 | 4.853 | 59.988 | 5 | 4.52 | 4.922 | 59.965 | 5
4.52 | 12.719 | 60.011 | 13 | 4.53 | 12.794 | 59.982 | 13 | 4.53 | 4.912 | 59.994 | 5 | 4.53 | 4.853 | 59.988 | 5 | 4.53 | 4.922 | 59.965 | 5
4.53 | 12.719 | 60.011 | 13 | 4.54 | 12.845 | 59.982 | 13 | 4.54 | 4.912 | 59.994 | 5 | 4.54 | 4.853 | 59.988 | 5 | 4.54 | 4.922 | 59.965 | 5
4.54 | 12.719 | 60.011 | 13 | 4.55 | 12.845 | 59.982 | 13 | 4.55 | 4.912 | 59.994 | 5 | 4.55 | 4.853 | 59.988 | 5 | 4.55 | 4.922 | 59.965 | 5
4.55 | 12.719 | 60.011 | 13 | 4.56 | 12.837 | 59.982 | 13 | 4.55 | 4.912 | 59.994 | 5 | 4.56 | 4.846 | 59.988 | 5 | 4.56 | 4.922 | 59.965 | 5
4.56 | 12.719 | 60.011 | 13 | 4.57 | 12.837 | 59.982 | 13 | 4.56 | 4.912 | 59.994 | 5 | 4.57 | 4.846 | 59.988 | 5 | 4.56 | 4.922 | 59.965 | 5
4.57 | 12.719 | 60.011 | 13 | 4.58 | 12.837 | 59.982 | 13 | 4.57 | 4.907 | 59.994 | 5 | 4.58 | 4.843 | 59.988 | 5 | 4.57 | 4.922 | 59.965 | 5
4.57 | 12.719 | 60.011 | 13 | 4.58 | 12.837 | 59.982 | 13 | 4.58 | 4.907 | 59.994 | 5 | 4.58 | 4.843 | 59.988 | 5 | 4.58 | 4.922 | 59.965 | 5
4.58 | 12.719 | 60.011 | 13 | 4.59 | 12.841 | 59.976 | 13 | 4.59 | 4.907 | 59.994 | 5 | 4.59 | 4.843 | 59.988 | 5 | 4.59 | 4.922 | 59.965 | 5
4.59 | 12.719 | 60.011 | 13 | 4.6 | 12.841 | 59.976 | 13 | 4.6 | 4.907 | 59.994 | 5 | 4.6 | 4.843 | 59.988 | 5 | 4.6 | 4.922 | 59.965 | 5
4.6 | 12.719 | 60.011 | 13 | 4.61 | 12.835 | 59.976 | 13 | 4.6 | 4.907 | 59.994 | 5 | 4.61 | 4.843 | 59.988 | 5 | 4.61 | 4.922 | 59.965 | 5
4.61 | 12.719 | 60.011 | 13 | 4.62 | 12.835 | 59.976 | 13 | 4.61 | 4.907 | 59.994 | 5 | 4.62 | 4.843 | 59.988 | 5 | 4.61 | 4.922 | 59.965 | 5
4.62 | 12.719 | 60.011 | 13 | 4.63 | 12.835 | 59.976 | 13 | 4.62 | 4.904 | 59.994 | 5 | 4.63 | 4.839 | 59.988 | 5 | 4.62 | 4.922 | 59.965 | 5
4.62 | 12.719 | 60.011 | 13 | 4.63 | 12.835 | 59.976 | 13 | 4.63 | 4.904 | 59.994 | 5 | 4.63 | 4.839 | 59.988 | 5 | 4.63 | 4.922 | 59.965 | 5
4.63 | 12.719 | 60.011 | 13 | 4.64 | 12.835 | 59.976 | 13 | 4.64 | 4.904 | 59.994 | 5 | 4.64 | 4.835 | 59.988 | 5 | 4.64 | 4.922 | 59.965 | 5
4.64 | 12.719 | 60.011 | 13 | 4.65 | 12.835 | 59.976 | 13 | 4.65 | 4.904 | 59.994 | 5 | 4.65 | 4.835 | 59.988 | 5 | 4.65 | 4.922 | 59.965 | 5
4.65 | 12.719 | 60.011 | 13 | 4.66 | 12.833 | 59.976 | 13 | 4.65 | 4.904 | 59.994 | 5 | 4.66 | 4.835 | 59.988 | 5 | 4.66 | 4.922 | 59.965 | 5
4.66 | 12.719 | 60.011 | 13 | 4.67 | 12.833 | 59.976 | 13 | 4.66 | 4.904 | 59.994 | 5 | 4.67 | 4.835 | 59.988 | 5 | 4.66 | 4.922 | 59.965 | 5
4.67 | 12.719 | 60.011 | 13 | 4.68 | 12.83 | 59.976 | 13 | 4.67 | 4.904 | 59.994 | 5 | 4.68 | 4.833 | 59.988 | 5 | 4.67 | 4.922 | 59.965 | 5
4.67 | 12.719 | 60.011 | 13 | 4.68 | 12.83 | 59.976 | 13 | 4.68 | 4.904 | 59.994 | 5 | 4.68 | 4.833 | 59.988 | 5 | 4.68 | 4.922 | 59.965 | 5
4.68 | 12.719 | 60.011 | 13 | 4.69 | 12.826 | 59.976 | 13 | 4.69 | 4.901 | 59.994 | 5 | 4.69 | 4.905 | 59.988 | 5 | 4.69 | 4.922 | 59.965 | 5
4.69 | 12.719 | 60.011 | 13 | 4.7 | 12.826 | 59.976 | 13 | 4.7 | 4.901 | 59.994 | 5 | 4.7 | 4.905 | 59.988 | 5 | 4.7 | 4.922 | 59.965 | 5
4.7 | 12.719 | 60.011 | 13 | 4.71 | 12.826 | 59.976 | 13 | 4.7 | 4.899 | 59.994 | 5 | 4.71 | 4.905 | 59.988 | 5 | 4.71 | 4.922 | 59.965 | 5
4.71 | 12.712 | 60.011 | 13 | 4.72 | 12.826 | 59.976 | 13 | 4.71 | 4.899 | 59.994 | 5 | 4.72 | 4.905 | 59.988 | 5 | 4.71 | 4.922 | 59.965 | 5
4.72 | 12.712 | 60.011 | 13 | 4.73 | 12.821 | 59.976 | 13 | 4.72 | 4.899 | 59.994 | 5 | 4.73 | 4.902 | 59.988 | 5 | 4.72 | 4.922 | 59.965 | 5
4.72 | 12.712 | 60.011 | 13 | 4.73 | 12.821 | 59.976 | 13 | 4.73 | 4.899 | 59.994 | 5 | 4.73 | 4.902 | 59.988 | 5 | 4.73 | 4.922 | 59.965 | 5
4.73 | 12.712 | 60.011 | 13 | 4.74 | 12.818 | 59.976 | 13 | 4.74 | 4.899 | 59.994 | 5 | 4.74 | 4.899 | 59.988 | 5 | 4.74 | 4.922 | 59.965 | 5
4.74 | 12.712 | 60.011 | 13 | 4.75 | 12.818 | 59.976 | 13 | 4.75 | 4.899 | 59.994 | 5 | 4.75 | 4.899 | 59.988 | 5 | 4.75 | 4.922 | 59.965 | 5
4.75 | 12.712 | 60.011 | 13 | 4.76 | 12.813 | 59.971 | 13 | 4.75 | 4.899 | 59.994 | 5 | 4.76 | 4.897 | 59.988 | 5 | 4.76 | 4.922 | 59.965 | 5
4.76 | 12.709 | 60.011 | 13 | 4.77 | 12.813 | 59.971 | 13 | 4.76 | 4.899 | 59.994 | 5 | 4.77 | 4.897 | 59.988 | 5 | 4.76 | 4.922 | 59.965 | 5
4.77 | 12.709 | 60.011 | 13 | 4.78 | 12.844 | 59.971 | 13 | 4.77 | 4.899 | 59.994 | 5 | 4.78 | 4.897 | 59.988 | 5 | 4.77 | 4.922 | 59.965 | 5
4.77 | 12.709 | 60.011 | 13 | 4.78 | 12.844 | 59.971 | 13 | 4.78 | 4.899 | 59.994 | 5 | 4.78 | 4.897 | 59.988 | 5 | 4.78 | 4.922 | 59.965 | 5
4.78 | 12.709 | 60.011 | 13 | 4.79 | 12.844 | 59.971 | 13 | 4.79 | 4.896 | 59.994 | 5 | 4.79 | 4.897 | 59.988 | 5 | 4.79 | 4.922 | 59.965 | 5
4.79 | 12.709 | 60.011 | 13 | 4.8 | 12.844 | 59.971 | 13 | 4.8 | 4.896 | 59.994 | 5 | 4.8 | 4.897 | 59.988 | 5 | 4.8 | 4.922 | 59.965 | 5
4.8 | 12.709 | 60.011 | 13 | 4.81 | 12.844 | 59.971 | 13 | 4.8 | 4.896 | 59.994 | 5 | 4.81 | 4.892 | 59.988 | 5 | 4.81 | 4.922 | 59.965 | 5
4.81 | 12.709 | 60.011 | 13 | 4.82 | 12.844 | 59.971 | 13 | 4.81 | 4.896 | 59.994 | 5 | 4.82 | 4.892 | 59.988 | 5 | 4.81 | 4.922 | 59.965 | 5
4.82 | 12.709 | 60.011 | 13 | 4.83 | 12.844 | 59.971 | 13 | 4.82 | 4.896 | 59.994 | 5 | 4.83 | 4.889 | 59.988 | 5 | 4.82 | 4.922 | 59.965 | 5
4.82 | 12.709 | 60.011 | 13 | 4.83 | 12.844 | 59.971 | 13 | 4.83 | 4.896 | 59.994 | 5 | 4.83 | 4.889 | 59.988 | 5 | 4.83 | 4.922 | 59.965 | 5
4.83 | 12.709 | 60.011 | 13 | 4.84 | 12.844 | 59.971 | 13 | 4.84 | 4.891 | 59.994 | 5 | 4.84 | 4.889 | 59.988 | 5 | 4.84 | 4.922 | 59.965 | 5
4.84 | 12.709 | 60.011 | 13 | 4.85 | 12.844 | 59.971 | 13 | 4.85 | 4.891 | 59.994 | 5 | 4.85 | 4.889 | 59.988 | 5 | 4.85 | 4.922 | 59.965 | 5
4.85 | 12.709 | 60.011 | 13 | 4.86 | 12.844 | 59.971 | 13 | 4.85 | 4.891 | 59.994 | 5 | 4.86 | 4.889 | 59.988 | 5 | 4.86 | 4.922 | 59.965 | 5
4.86 | 12.706 | 60.011 | 13 | 4.87 | 12.844 | 59.971 | 13 | 4.86 | 4.891 | 59.994 | 5 | 4.87 | 4.889 | 59.988 | 5 | 4.86 | 4.922 | 59.965 | 5
4.87 | 12.706 | 60.011 | 13 | 4.88 | 12.844 | 59.971 | 13 | 4.87 | 4.891 | 59.994 | 5 | 4.88 | 4.887 | 59.988 | 5 | 4.87 | 4.922 | 59.965 | 5
4.87 | 12.702 | 60.011 | 13 | 4.88 | 12.844 | 59.971 | 13 | 4.88 | 4.891 | 59.994 | 5 | 4.88 | 4.887 | 59.988 | 5 | 4.88 | 4.922 | 59.965 | 5
4.88 | 12.702 | 60.011 | 13 | 4.89 | 12.844 | 59.971 | 13 | 4.89 | 4.891 | 59.994 | 5 | 4.89 | 4.882 | 59.988 | 5 | 4.89 | 4.922 | 59.965 | 5
4.89 | 12.702 | 60.011 | 13 | 4.9 | 12.844 | 59.971 | 13 | 4.9 | 4.891 | 59.994 | 5 | 4.9 | 4.882 | 59.988 | 5 | 4.9 | 4.922 | 59.965 | 5
4.9 | 12.702 | 60.011 | 13 | 4.91 | 12.843 | 59.971 | 13 | 4.9 | 4.891 | 59.994 | 5 | 4.91 | 4.882 | 59.988 | 5 | 4.91 | 4.922 | 59.965 | 5
4.91 | 12.699 | 60.011 | 13 | 4.92 | 12.843 | 59.971 | 13 | 4.91 | 4.891 | 59.994 | 5 | 4.92 | 4.882 | 59.988 | 5 | 4.91 | 4.922 | 59.971 | 5
4.92 | 12.699 | 60.011 | 13 | 4.93 | 12.843 | 59.971 | 13 | 4.92 | 4.891 | 59.994 | 5 | 4.93 | 4.882 | 59.988 | 5 | 4.92 | 4.922 | 59.971 | 5
4.92 | 12.699 | 60.011 | 13 | 4.93 | 12.843 | 59.971 | 13 | 4.93 | 4.891 | 59.994 | 5 | 4.93 | 4.882 | 59.988 | 5 | 4.93 | 4.922 | 59.971 | 5
4.93 | 12.699 | 60.011 | 13 | 4.94 | 12.843 | 59.971 | 13 | 4.94 | 4.891 | 59.994 | 5 | 4.94 | 4.882 | 59.988 | 5 | 4.94 | 4.922 | 59.971 | 5
4.94 | 12.699 | 60.011 | 13 | 4.95 | 12.843 | 59.971 | 13 | 4.95 | 4.891 | 59.994 | 5 | 4.95 | 4.882 | 59.988 | 5 | 4.95 | 4.92 | 59.971 | 5
4.95 | 12.699 | 60.011 | 13 | 4.96 | 12.843 | 59.971 | 13 | 4.95 | 4.888 | 59.994 | 5 | 4.96 | 4.878 | 59.988 | 5 | 4.96 | 4.92 | 59.971 | 5
4.96 | 12.699 | 60.011 | 13 | 4.97 | 12.843 | 59.971 | 13 | 4.96 | 4.888 | 59.994 | 5 | 4.97 | 4.878 | 59.988 | 5 | 4.96 | 4.92 | 59.971 | 5
4.97 | 12.699 | 60.011 | 13 | 4.98 | 12.843 | 59.971 | 13 | 4.97 | 4.882 | 59.994 | 5 | 4.98 | 4.876 | 59.988 | 5 | 4.97 | 4.92 | 59.971 | 5
4.97 | 12.699 | 60.011 | 13 | 4.98 | 12.843 | 59.971 | 13 | 4.98 | 4.882 | 59.994 | 5 | 4.98 | 4.876 | 59.988 | 5 | 4.98 | 4.915 | 59.971 | 5
4.98 | 12.699 | 60.011 | 13 | 4.99 | 12.842 | 59.971 | 13 | 4.99 | 4.882 | 59.994 | 5 | 4.99 | 4.874 | 59.988 | 5 | 4.99 | 4.915 | 59.971 | 5
4.99 | 12.696 | 60.011 | 13 | 5 | 12.842 | 59.971 | 13 | 5 | 4.882 | 59.994 | 5 | 5 | 4.874 | 59.988 | 5 | 5 | 4.915 | 59.971 | 5
5 | 12.696 | 60.011 | 13 | 5.01 | 12.842 | 59.971 | 13 | 5 | 4.882 | 59.994 | 5 | 5.01 | 4.874 | 59.988 | 5 | 5.01 | 4.915 | 59.971 | 5
5.01 | 12.696 | 60.011 | 13 | 5.02 | 12.842 | 59.971 | 13 | 5.01 | 4.882 | 59.994 | 5 | 5.02 | 4.874 | 59.988 | 5 | 5.01 | 4.915 | 59.971 | 5
5.02 | 12.696 | 60.011 | 13 | 5.03 | 12.842 | 59.971 | 13 | 5.02 | 4.882 | 59.994 | 5 | 5.03 | 4.874 | 59.988 | 5 | 5.02 | 4.915 | 59.971 | 5
5.02 | 12.694 | 60.011 | 13 | 5.03 | 12.842 | 59.971 | 13 | 5.03 | 4.882 | 59.994 | 5 | 5.03 | 4.874 | 59.988 | 5 | 5.03 | 4.912 | 59.971 | 5
5.03 | 12.694 | 60.011 | 13 | 5.04 | 12.842 | 59.971 | 13 | 5.04 | 4.882 | 59.994 | 5 | 5.04 | 4.873 | 59.988 | 5 | 5.04 | 4.912 | 59.971 | 5
5.04 | 12.694 | 60.011 | 13 | 5.05 | 12.842 | 59.971 | 13 | 5.05 | 4.882 | 59.994 | 5 | 5.05 | 4.873 | 59.988 | 5 | 5.05 | 4.91 | 59.971 | 5
5.05 | 12.694 | 60.011 | 13 | 5.06 | 12.842 | 59.971 | 13 | 5.05 | 4.882 | 59.994 | 5 | 5.06 | 4.873 | 59.988 | 5 | 5.06 | 4.91 | 59.971 | 5
5.06 | 12.694 | 60.011 | 13 | 5.07 | 12.842 | 59.971 | 13 | 5.06 | 4.882 | 59.994 | 5 | 5.07 | 4.873 | 59.988 | 5 | 5.06 | 4.907 | 59.971 | 5
5.07 | 12.694 | 60.011 | 13 | 5.08 | 12.842 | 59.971 | 13 | 5.07 | 4.882 | 59.994 | 5 | 5.08 | 4.87 | 59.988 | 5 | 5.07 | 4.907 | 59.971 | 5
5.07 | 12.694 | 60.011 | 13 | 5.08 | 12.842 | 59.971 | 13 | 5.08 | 4.882 | 59.994 | 5 | 5.08 | 4.87 | 59.988 | 5 | 5.08 | 4.907 | 59.971 | 5
5.08 | 12.694 | 60.011 | 13 | 5.09 | 12.842 | 59.971 | 13 | 5.09 | 4.882 | 59.994 | 5 | 5.09 | 4.866 | 59.988 | 5 | 5.09 | 4.907 | 59.971 | 5
5.09 | 12.691 | 60.011 | 13 | 5.1 | 12.842 | 59.971 | 13 | 5.1 | 4.882 | 59.994 | 5 | 5.1 | 4.866 | 59.988 | 5 | 5.1 | 4.907 | 59.971 | 5
5.1 | 12.691 | 60.011 | 13 | 5.11 | 12.842 | 59.971 | 13 | 5.1 | 4.879 | 59.994 | 5 | 5.11 | 4.866 | 59.988 | 5 | 5.11 | 4.907 | 59.971 | 5
5.11 | 12.691 | 60.011 | 13 | 5.12 | 12.842 | 59.971 | 13 | 5.11 | 4.879 | 59.994 | 5 | 5.12 | 4.866 | 59.988 | 5 | 5.11 | 4.901 | 59.971 | 5
5.12 | 12.691 | 60.011 | 13 | 5.13 | 12.842 | 59.971 | 13 | 5.12 | 4.873 | 59.994 | 5 | 5.13 | 4.864 | 59.988 | 5 | 5.12 | 4.901 | 59.971 | 5
5.12 | 12.691 | 60.011 | 13 | 5.13 | 12.842 | 59.971 | 13 | 5.13 | 4.873 | 59.994 | 5 | 5.13 | 4.864 | 59.988 | 5 | 5.13 | 4.901 | 59.971 | 5
5.13 | 12.691 | 60.011 | 13 | 5.14 | 12.842 | 59.971 | 13 | 5.14 | 4.873 | 59.994 | 5 | 5.14 | 4.917 | 59.988 | 5 | 5.14 | 4.901 | 59.971 | 5
5.14 | 12.691 | 60.011 | 13 | 5.15 | 12.842 | 59.971 | 13 | 5.15 | 4.873 | 59.994 | 5 | 5.15 | 4.917 | 59.988 | 5 | 5.15 | 4.898 | 59.971 | 5
5.15 | 12.691 | 60.011 | 13 | 5.16 | 12.842 | 59.971 | 13 | 5.15 | 4.873 | 59.994 | 5 | 5.16 | 4.916 | 59.988 | 5 | 5.16 | 4.898 | 59.971 | 5
5.16 | 12.689 | 60.011 | 13 | 5.17 | 12.842 | 59.971 | 13 | 5.16 | 4.873 | 59.994 | 5 | 5.17 | 4.916 | 59.988 | 5 | 5.16 | 4.898 | 59.971 | 5
5.17 | 12.689 | 60.011 | 13 | 5.18 | 12.842 | 59.971 | 13 | 5.17 | 4.873 | 59.994 | 5 | 5.18 | 4.916 | 59.988 | 5 | 5.17 | 4.898 | 59.971 | 5
5.17 | 12.689 | 60.011 | 13 | 5.18 | 12.842 | 59.971 | 13 | 5.18 | 4.873 | 59.994 | 5 | 5.18 | 4.916 | 59.988 | 5 | 5.18 | 4.898 | 59.971 | 5
5.18 | 12.689 | 60.011 | 13 | 5.19 | 12.842 | 59.971 | 13 | 5.19 | 4.873 | 59.994 | 5 | 5.19 | 4.916 | 59.988 | 5 | 5.19 | 4.898 | 59.971 | 5
5.19 | 12.689 | 60.011 | 13 | 5.2 | 12.842 | 59.971 | 13 | 5.2 | 4.873 | 59.994 | 5 | 5.2 | 4.916 | 59.988 | 5 | 5.2 | 4.896 | 59.971 | 5
5.2 | 12.689 | 60.011 | 13 | 5.21 | 12.842 | 59.971 | 13 | 5.2 | 4.873 | 59.994 | 5 | 5.21 | 4.911 | 59.988 | 5 | 5.21 | 4.896 | 59.971 | 5
5.21 | 12.689 | 60.011 | 13 | 5.22 | 12.842 | 59.971 | 13 | 5.21 | 4.873 | 59.994 | 5 | 5.22 | 4.911 | 59.988 | 5 | 5.21 | 4.891 | 59.971 | 5
5.22 | 12.689 | 60.011 | 13 | 5.23 | 12.842 | 59.971 | 13 | 5.22 | 4.873 | 59.994 | 5 | 5.23 | 4.911 | 59.988 | 5 | 5.22 | 4.891 | 59.971 | 5
5.22 | 12.686 | 60.011 | 13 | 5.23 | 12.842 | 59.971 | 13 | 5.23 | 4.873 | 59.994 | 5 | 5.23 | 4.911 | 59.988 | 5 | 5.23 | 4.891 | 59.971 | 5
5.23 | 12.686 | 60.011 | 13 | 5.24 | 12.842 | 59.971 | 13 | 5.24 | 4.873 | 59.994 | 5 | 5.24 | 4.911 | 59.988 | 5 | 5.24 | 4.891 | 59.971 | 5
5.24 | 12.68 | 60.011 | 13 | 5.25 | 12.842 | 59.971 | 13 | 5.25 | 4.873 | 59.994 | 5 | 5.25 | 4.911 | 59.988 | 5 | 5.25 | 4.891 | 59.971 | 5
5.25 | 12.68 | 60.011 | 13 | 5.26 | 12.842 | 59.971 | 13 | 5.25 | 4.872 | 59.994 | 5 | 5.26 | 4.908 | 59.988 | 5 | 5.26 | 4.891 | 59.971 | 5
5.26 | 12.68 | 60.011 | 13 | 5.27 | 12.842 | 59.971 | 13 | 5.26 | 4.872 | 59.994 | 5 | 5.27 | 4.908 | 59.988 | 5 | 5.26 | 4.888 | 59.971 | 5
5.27 | 12.68 | 60.011 | 13 | 5.28 | 12.842 | 59.971 | 13 | 5.27 | 4.872 | 59.994 | 5 | 5.28 | 4.908 | 59.988 | 5 | 5.27 | 4.888 | 59.971 | 5
5.27 | 12.68 | 60.011 | 13 | 5.28 | 12.842 | 59.971 | 13 | 5.28 | 4.872 | 59.994 | 5 | 5.28 | 4.908 | 59.988 | 5 | 5.28 | 4.888 | 59.971 | 5
5.28 | 12.68 | 60.011 | 13 | 5.29 | 12.842 | 59.971 | 13 | 5.29 | 4.872 | 59.994 | 5 | 5.29 | 4.908 | 59.988 | 5 | 5.29 | 4.888 | 59.971 | 5
5.29 | 12.677 | 60.011 | 13 | 5.3 | 12.842 | 59.971 | 13 | 5.3 | 4.872 | 59.994 | 5 | 5.3 | 4.908 | 59.988 | 5 | 5.3 | 4.883 | 59.971 | 5
5.3 | 12.677 | 60.011 | 13 | 5.31 | 12.842 | 59.971 | 13 | 5.3 | 4.87 | 59.994 | 5 | 5.31 | 4.906 | 59.988 | 5 | 5.31 | 4.883 | 59.971 | 5
5.31 | 12.677 | 60.011 | 13 | 5.32 | 12.842 | 59.971 | 13 | 5.31 | 4.87 | 59.994 | 5 | 5.32 | 4.906 | 59.988 | 5 | 5.31 | 4.883 | 59.971 | 5
5.32 | 12.677 | 60.011 | 13 | 5.33 | 12.842 | 59.971 | 13 | 5.32 | 4.87 | 59.994 | 5 | 5.33 | 4.902 | 59.988 | 5 | 5.32 | 4.883 | 59.971 | 5
5.32 | 12.677 | 60.011 | 13 | 5.33 | 12.842 | 59.971 | 13 | 5.33 | 4.87 | 59.994 | 5 | 5.33 | 4.902 | 59.988 | 5 | 5.33 | 4.883 | 59.971 | 5
5.33 | 12.677 | 60.011 | 13 | 5.34 | 12.842 | 59.971 | 13 | 5.34 | 4.87 | 59.994 | 5 | 5.34 | 4.902 | 59.988 | 5 | 5.34 | 4.883 | 59.971 | 5
5.34 | 12.676 | 60.011 | 13 | 5.35 | 12.842 | 59.971 | 13 | 5.35 | 4.87 | 59.994 | 5 | 5.35 | 4.902 | 59.988 | 5 | 5.35 | 4.88 | 59.971 | 5
5.35 | 12.676 | 60.011 | 13 | 5.36 | 12.842 | 59.971 | 13 | 5.35 | 4.869 | 59.994 | 5 | 5.36 | 4.9 | 59.988 | 5 | 5.36 | 4.88 | 59.971 | 5
5.36 | 12.676 | 60.011 | 13 | 5.37 | 12.842 | 59.971 | 13 | 5.36 | 4.869 | 59.994 | 5 | 5.37 | 4.9 | 59.988 | 5 | 5.36 | 4.879 | 59.971 | 5
5.37 | 12.676 | 60.011 | 13 | 5.38 | 12.842 | 59.971 | 13 | 5.37 | 4.869 | 59.994 | 5 | 5.38 | 4.9 | 59.988 | 5 | 5.37 | 4.879 | 59.971 | 5
5.37 | 12.671 | 60.011 | 13 | 5.38 | 12.842 | 59.971 | 13 | 5.38 | 4.869 | 59.994 | 5 | 5.38 | 4.9 | 59.988 | 5 | 5.38 | 4.879 | 59.971 | 5
5.38 | 12.671 | 60.011 | 13 | 5.39 | 12.842 | 59.971 | 13 | 5.39 | 4.869 | 59.994 | 5 | 5.39 | 4.9 | 59.988 | 5 | 5.39 | 4.879 | 59.971 | 5
5.39 | 12.668 | 60.011 | 13 | 5.4 | 12.842 | 59.971 | 13 | 5.4 | 4.869 | 59.994 | 5 | 5.4 | 4.9 | 59.988 | 5 | 5.4 | 4.879 | 59.971 | 5
5.4 | 12.668 | 60.011 | 13 | 5.41 | 12.842 | 59.971 | 13 | 5.4 | 4.869 | 59.994 | 5 | 5.41 | 4.9 | 59.988 | 5 | 5.41 | 4.879 | 59.971 | 5
5.41 | 12.668 | 60.011 | 13 | 5.42 | 12.842 | 59.971 | 13 | 5.41 | 4.869 | 59.994 | 5 | 5.42 | 4.9 | 59.988 | 5 | 5.41 | 4.873 | 59.971 | 5
5.42 | 12.668 | 60.011 | 13 | 5.43 | 12.842 | 59.971 | 13 | 5.42 | 4.869 | 59.994 | 5 | 5.43 | 4.898 | 59.988 | 5 | 5.42 | 4.873 | 59.971 | 5
5.42 | 12.668 | 60.011 | 13 | 5.43 | 12.842 | 59.971 | 13 | 5.43 | 4.869 | 59.994 | 5 | 5.43 | 4.898 | 59.988 | 5 | 5.43 | 4.873 | 59.971 | 5
5.43 | 12.668 | 60.011 | 13 | 5.44 | 12.842 | 59.971 | 13 | 5.44 | 4.869 | 59.994 | 5 | 5.44 | 4.898 | 59.988 | 5 | 5.44 | 4.873 | 59.971 | 5
5.44 | 12.665 | 60.011 | 13 | 5.45 | 12.842 | 59.971 | 13 | 5.45 | 4.869 | 59.994 | 5 | 5.45 | 4.898 | 59.988 | 5 | 5.45 | 4.869 | 59.971 | 5
5.45 | 12.665 | 60.011 | 13 | 5.46 | 12.842 | 59.971 | 13 | 5.45 | 4.869 | 59.994 | 5 | 5.46 | 4.898 | 59.988 | 5 | 5.46 | 4.869 | 59.971 | 5
5.46 | 12.665 | 60.011 | 13 | 5.47 | 12.842 | 59.971 | 13 | 5.46 | 4.869 | 59.994 | 5 | 5.47 | 4.898 | 59.988 | 5 | 5.46 | 4.869 | 59.971 | 5
5.47 | 12.665 | 60.011 | 13 | 5.48 | 12.842 | 59.971 | 13 | 5.47 | 4.869 | 59.994 | 5 | 5.48 | 4.892 | 59.988 | 5 | 5.47 | 4.869 | 59.971 | 5
5.47 | 12.664 | 60.011 | 13 | 5.48 | 12.842 | 59.971 | 13 | 5.48 | 4.869 | 59.994 | 5 | 5.48 | 4.892 | 59.988 | 5 | 5.48 | 4.867 | 59.971 | 5
5.48 | 12.664 | 60.011 | 13 | 5.49 | 12.842 | 59.971 | 13 | 5.49 | 4.869 | 59.994 | 5 | 5.49 | 4.892 | 59.988 | 5 | 5.49 | 4.867 | 59.971 | 5
5.49 | 12.664 | 60.011 | 13 | 5.5 | 12.842 | 59.971 | 13 | 5.5 | 4.869 | 59.994 | 5 | 5.5 | 4.892 | 59.988 | 5 | 5.5 | 4.864 | 59.971 | 5
5.5 | 12.664 | 60.011 | 13 | 5.51 | 12.842 | 59.971 | 13 | 5.5 | 4.869 | 59.994 | 5 | 5.51 | 4.892 | 59.988 | 5 | 5.51 | 4.864 | 59.971 | 5
5.51 | 12.66 | 60.011 | 13 | 5.52 | 12.842 | 59.971 | 13 | 5.51 | 4.869 | 59.994 | 5 | 5.52 | 4.892 | 59.988 | 5 | 5.51 | 4.864 | 59.971 | 5
5.52 | 12.66 | 60.011 | 13 | 5.53 | 12.842 | 59.971 | 13 | 5.52 | 4.869 | 59.994 | 5 | 5.53 | 4.892 | 59.988 | 5 | 5.52 | 4.864 | 59.971 | 5
5.52 | 12.657 | 60.011 | 13 | 5.53 | 12.842 | 59.971 | 13 | 5.53 | 4.869 | 59.994 | 5 | 5.53 | 4.892 | 59.988 | 5 | 5.53 | 4.861 | 59.971 | 5
5.53 | 12.657 | 60.011 | 13 | 5.54 | 12.842 | 59.971 | 13 | 5.54 | 4.869 | 59.994 | 5 | 5.54 | 4.889 | 59.988 | 5 | 5.54 | 4.861 | 59.971 | 5
5.54 | 12.657 | 60.011 | 13 | 5.55 | 12.842 | 59.971 | 13 | 5.55 | 4.869 | 59.994 | 5 | 5.55 | 4.889 | 59.988 | 5 | 5.55 | 4.858 | 59.971 | 5
5.55 | 12.657 | 60.011 | 13 | 5.56 | 12.842 | 59.971 | 13 | 5.55 | 4.869 | 59.994 | 5 | 5.56 | 4.889 | 59.988 | 5 | 5.56 | 4.858 | 59.971 | 5
5.56 | 12.657 | 60.011 | 13 | 5.57 | 12.842 | 59.971 | 13 | 5.56 | 4.869 | 59.994 | 5 | 5.57 | 4.889 | 59.988 | 5 | 5.56 | 4.858 | 59.971 | 5
5.57 | 12.657 | 60.011 | 13 | 5.58 | 12.842 | 59.971 | 13 | 5.57 | 4.869 | 59.994 | 5 | 5.58 | 4.889 | 59.988 | 5 | 5.57 | 4.858 | 59.971 | 5
5.57 | 12.669 | 60.011 | 13 | 5.58 | 12.842 | 59.971 | 13 | 5.58 | 4.869 | 59.994 | 5 | 5.58 | 4.889 | 59.988 | 5 | 5.58 | 4.857 | 59.965 | 5
5.58 | 12.669 | 60.011 | 13 | 5.59 | 12.842 | 59.971 | 13 | 5.59 | 4.869 | 59.994 | 5 | 5.59 | 4.889 | 59.988 | 5 | 5.59 | 4.857 | 59.965 | 5
5.59 | 12.665 | 60.011 | 13 | 5.6 | 12.842 | 59.971 | 13 | 5.6 | 4.869 | 59.994 | 5 | 5.6 | 4.889 | 59.988 | 5 | 5.6 | 4.857 | 59.965 | 5
5.6 | 12.665 | 60.011 | 13 | 5.61 | 12.842 | 59.971 | 13 | 5.6 | 4.869 | 59.994 | 5 | 5.61 | 4.889 | 59.988 | 5 | 5.61 | 4.857 | 59.965 | 5
5.61 | 12.662 | 60.011 | 13 | 5.62 | 12.842 | 59.971 | 13 | 5.61 | 4.869 | 59.994 | 5 | 5.62 | 4.889 | 59.988 | 5 | 5.61 | 4.857 | 59.965 | 5
5.62 | 12.662 | 60.011 | 13 | 5.63 | 12.842 | 59.971 | 13 | 5.62 | 4.869 | 59.994 | 5 | 5.63 | 4.889 | 59.988 | 5 | 5.62 | 4.857 | 59.965 | 5
5.62 | 12.694 | 60.011 | 13 | 5.63 | 12.842 | 59.971 | 13 | 5.63 | 4.869 | 59.994 | 5 | 5.63 | 4.889 | 59.988 | 5 | 5.63 | 4.857 | 59.965 | 5
5.63 | 12.694 | 60.011 | 13 | 5.64 | 12.842 | 59.971 | 13 | 5.64 | 4.869 | 59.994 | 5 | 5.64 | 4.889 | 59.988 | 5 | 5.64 | 4.857 | 59.965 | 5
5.64 | 12.694 | 60.011 | 13 | 5.65 | 12.842 | 59.971 | 13 | 5.65 | 4.869 | 59.994 | 5 | 5.65 | 4.889 | 59.988 | 5 | 5.65 | 4.857 | 59.965 | 5
5.65 | 12.694 | 60.011 | 13 | 5.66 | 12.842 | 59.971 | 13 | 5.65 | 4.869 | 59.994 | 5 | 5.66 | 4.889 | 59.988 | 5 | 5.66 | 4.857 | 59.965 | 5
5.66 | 12.689 | 60.011 | 13 | 5.67 | 12.842 | 59.971 | 13 | 5.66 | 4.869 | 59.994 | 5 | 5.67 | 4.889 | 59.988 | 5 | 5.66 | 4.857 | 59.965 | 5
5.67 | 12.689 | 60.011 | 13 | 5.68 | 12.842 | 59.971 | 13 | 5.67 | 4.869 | 59.994 | 5 | 5.68 | 4.889 | 59.988 | 5 | 5.67 | 4.857 | 59.965 | 5
5.67 | 12.683 | 60.011 | 13 | 5.68 | 12.842 | 59.971 | 13 | 5.68 | 4.869 | 59.994 | 5 | 5.68 | 4.889 | 59.988 | 5 | 5.68 | 4.857 | 59.965 | 5
5.68 | 12.683 | 60.011 | 13 | 5.69 | 12.842 | 59.971 | 13 | 5.69 | 4.869 | 59.994 | 5 | 5.69 | 4.889 | 59.988 | 5 | 5.69 | 4.857 | 59.965 | 5
5.69 | 12.683 | 60.011 | 13 | 5.7 | 12.842 | 59.971 | 13 | 5.7 | 4.869 | 59.994 | 5 | 5.7 | 4.889 | 59.988 | 5 | 5.7 | 4.857 | 59.965 | 5
5.7 | 12.683 | 60.011 | 13 | 5.71 | 12.842 | 59.971 | 13 | 5.7 | 4.869 | 59.994 | 5 | 5.71 | 4.889 | 59.988 | 5 | 5.71 | 4.857 | 59.965 | 5
5.71 | 12.683 | 60.011 | 13 | 5.72 | 12.842 | 59.971 | 13 | 5.71 | 4.869 | 59.994 | 5 | 5.72 | 4.889 | 59.988 | 5 | 5.71 | 4.857 | 59.965 | 5
5.72 | 12.683 | 60.011 | 13 | 5.73 | 12.842 | 59.971 | 13 | 5.72 | 4.869 | 59.994 | 5 | 5.73 | 4.889 | 59.988 | 5 | 5.72 | 4.857 | 59.965 | 5
5.72 | 12.681 | 60.011 | 13 | 5.73 | 12.842 | 59.971 | 13 | 5.73 | 4.869 | 59.994 | 5 | 5.73 | 4.889 | 59.988 | 5 | 5.73 | 4.857 | 59.965 | 5
5.73 | 12.681 | 60.011 | 13 | 5.74 | 12.842 | 59.971 | 13 | 5.74 | 4.869 | 59.994 | 5 | 5.74 | 4.889 | 59.988 | 5 | 5.74 | 4.857 | 59.965 | 5
5.74 | 12.68 | 60.011 | 13 | 5.75 | 12.842 | 59.971 | 13 | 5.75 | 4.869 | 59.994 | 5 | 5.75 | 4.889 | 59.988 | 5 | 5.75 | 4.857 | 59.965 | 5
5.75 | 12.68 | 60.011 | 13 | 5.76 | 12.842 | 59.971 | 13 | 5.75 | 4.869 | 59.994 | 5 | 5.76 | 4.889 | 59.988 | 5 | 5.76 | 4.857 | 59.965 | 5
5.76 | 12.677 | 60.011 | 13 | 5.77 | 12.842 | 59.971 | 13 | 5.76 | 4.869 | 59.994 | 5 | 5.77 | 4.889 | 59.988 | 5 | 5.76 | 4.857 | 59.965 | 5
5.77 | 12.677 | 60.011 | 13 | 5.78 | 12.842 | 59.971 | 13 | 5.77 | 4.869 | 59.994 | 5 | 5.78 | 4.889 | 59.988 | 5 | 5.77 | 4.857 | 59.965 | 5
5.77 | 12.677 | 60.011 | 13 | 5.78 | 12.842 | 59.971 | 13 | 5.78 | 4.869 | 59.994 | 5 | 5.78 | 4.889 | 59.988 | 5 | 5.78 | 4.857 | 59.965 | 5
5.78 | 12.677 | 60.011 | 13 | 5.79 | 12.842 | 59.971 | 13 | 5.79 | 4.869 | 59.994 | 5 | 5.79 | 4.889 | 59.988 | 5 | 5.79 | 4.857 | 59.965 | 5
5.79 | 12.672 | 60.011 | 13 | 5.8 | 12.842 | 59.971 | 13 | 5.8 | 4.869 | 59.994 | 5 | 5.8 | 4.889 | 59.988 | 5 | 5.8 | 4.857 | 59.965 | 5
5.8 | 12.672 | 60.011 | 13 | 5.81 | 12.841 | 59.971 | 13 | 5.8 | 4.869 | 59.994 | 5 | 5.81 | 4.889 | 59.988 | 5 | 5.81 | 4.857 | 59.965 | 5
5.81 | 12.669 | 60.011 | 13 | 5.82 | 12.841 | 59.971 | 13 | 5.81 | 4.869 | 59.994 | 5 | 5.82 | 4.889 | 59.988 | 5 | 5.81 | 4.857 | 59.965 | 5
5.82 | 12.669 | 60.011 | 13 | 5.83 | 12.841 | 59.971 | 13 | 5.82 | 4.869 | 59.994 | 5 | 5.83 | 4.889 | 59.988 | 5 | 5.82 | 4.857 | 59.965 | 5
5.82 | 12.666 | 60.011 | 13 | 5.83 | 12.841 | 59.971 | 13 | 5.83 | 4.869 | 59.994 | 5 | 5.83 | 4.889 | 59.988 | 5 | 5.83 | 4.857 | 59.965 | 5
5.83 | 12.666 | 60.011 | 13 | 5.84 | 12.838 | 59.971 | 13 | 5.84 | 4.869 | 59.994 | 5 | 5.84 | 4.889 | 59.988 | 5 | 5.84 | 4.857 | 59.965 | 5
5.84 | 12.666 | 60.011 | 13 | 5.85 | 12.838 | 59.971 | 13 | 5.85 | 4.869 | 59.994 | 5 | 5.85 | 4.889 | 59.988 | 5 | 5.85 | 4.857 | 59.965 | 5
5.85 | 12.666 | 60.011 | 13 | 5.86 | 12.838 | 59.971 | 13 | 5.85 | 4.869 | 59.994 | 5 | 5.86 | 4.889 | 59.988 | 5 | 5.86 | 4.857 | 59.965 | 5
5.86 | 12.663 | 60.011 | 13 | 5.87 | 12.838 | 59.971 | 13 | 5.86 | 4.869 | 59.994 | 5 | 5.87 | 4.889 | 59.988 | 5 | 5.86 | 4.857 | 59.965 | 5
5.87 | 12.663 | 60.011 | 13 | 5.88 | 12.838 | 59.971 | 13 | 5.87 | 4.871 | 59.994 | 5 | 5.88 | 4.889 | 59.988 | 5 | 5.87 | 4.857 | 59.965 | 5
5.87 | 12.663 | 60.011 | 13 | 5.88 | 12.838 | 59.971 | 13 | 5.88 | 4.871 | 59.994 | 5 | 5.88 | 4.889 | 59.988 | 5 | 5.88 | 4.857 | 59.965 | 5
5.88 | 12.663 | 60.011 | 13 | 5.89 | 12.838 | 59.971 | 13 | 5.89 | 4.871 | 59.994 | 5 | 5.89 | 4.889 | 59.988 | 5 | 5.89 | 4.857 | 59.965 | 5
5.89 | 12.659 | 60.011 | 13 | 5.9 | 12.838 | 59.971 | 13 | 5.9 | 4.871 | 59.994 | 5 | 5.9 | 4.889 | 59.988 | 5 | 5.9 | 4.857 | 59.965 | 5
5.9 | 12.659 | 60.011 | 13 | 5.91 | 12.838 | 59.971 | 13 | 5.9 | 4.878 | 59.994 | 5 | 5.91 | 4.889 | 59.988 | 5 | 5.91 | 4.857 | 59.965 | 5
5.91 | 12.651 | 60.011 | 13 | 5.92 | 12.838 | 59.971 | 13 | 5.91 | 4.878 | 59.994 | 5 | 5.92 | 4.889 | 59.988 | 5 | 5.91 | 4.857 | 59.965 | 5
5.92 | 12.651 | 60.011 | 13 | 5.93 | 12.838 | 59.971 | 13 | 5.92 | 4.881 | 59.994 | 5 | 5.93 | 4.889 | 59.988 | 5 | 5.92 | 4.857 | 59.965 | 5
5.92 | 12.651 | 60.011 | 13 | 5.93 | 12.838 | 59.971 | 13 | 5.93 | 4.881 | 59.994 | 5 | 5.93 | 4.889 | 59.988 | 5 | 5.93 | 4.857 | 59.965 | 5
5.93 | 12.651 | 60.011 | 13 | 5.94 | 12.836 | 59.971 | 13 | 5.94 | 4.881 | 59.994 | 5 | 5.94 | 4.889 | 59.988 | 5 | 5.94 | 4.857 | 59.965 | 5
5.94 | 12.647 | 60.011 | 13 | 5.95 | 12.836 | 59.971 | 13 | 5.95 | 4.881 | 59.994 | 5 | 5.95 | 4.889 | 59.988 | 5 | 5.95 | 4.857 | 59.965 | 5
5.95 | 12.647 | 60.011 | 13 | 5.96 | 12.836 | 59.971 | 13 | 5.95 | 4.881 | 59.994 | 5 | 5.96 | 4.889 | 59.988 | 5 | 5.96 | 4.857 | 59.965 | 5
5.96 | 12.641 | 60.011 | 13 | 5.97 | 12.836 | 59.971 | 13 | 5.96 | 4.881 | 59.994 | 5 | 5.97 | 4.889 | 59.988 | 5 | 5.96 | 4.857 | 59.965 | 5
5.97 | 12.641 | 60.011 | 13 | 5.98 | 12.836 | 59.971 | 13 | 5.97 | 4.881 | 59.994 | 5 | 5.98 | 4.889 | 59.988 | 5 | 5.97 | 4.857 | 59.965 | 5
5.97 | 12.641 | 60.011 | 13 | 5.98 | 12.836 | 59.971 | 13 | 5.98 | 4.881 | 59.994 | 5 | 5.98 | 4.889 | 59.988 | 5 | 5.98 | 4.857 | 59.965 | 5
5.98 | 12.641 | 60.011 | 13 | 5.99 | 12.836 | 59.971 | 13 | 5.99 | 4.881 | 59.994 | 5 | 5.99 | 4.889 | 59.988 | 5 | 5.99 | 4.857 | 59.965 | 5
5.99 | 12.638 | 60.005 | 13 | 6 | 12.836 | 59.971 | 13 | 6 | 4.881 | 59.994 | 5 | 6 | 4.889 | 59.988 | 5 | 6 | 4.857 | 59.965 | 5
6 | 12.638 | 60.005 | 13 | 6.01 | 12.831 | 59.971 | 13 | 6 | 4.881 | 59.994 | 5 | 6.01 | 4.889 | 59.988 | 5 | 6.01 | 4.857 | 59.965 | 5
6.01 | 12.63 | 60.005 | 13 | 6.02 | 12.831 | 59.971 | 13 | 6.01 | 4.881 | 59.994 | 5 | 6.02 | 4.889 | 59.988 | 5 | 6.01 | 4.857 | 59.965 | 5
6.02 | 12.63 | 60.005 | 13 | 6.03 | 12.831 | 59.971 | 13 | 6.02 | 4.881 | 59.994 | 5 | 6.03 | 4.925 | 59.988 | 5 | 6.02 | 4.857 | 59.965 | 5
6.02 | 12.63 | 60.005 | 13 | 6.03 | 12.831 | 59.971 | 13 | 6.03 | 4.881 | 59.994 | 5 | 6.03 | 4.925 | 59.988 | 5 | 6.03 | 4.857 | 59.965 | 5
6.03 | 12.63 | 60.005 | 13 | 6.04 | 12.831 | 59.971 | 13 | 6.04 | 4.884 | 59.994 | 5 | 6.04 | 4.925 | 59.988 | 5 | 6.04 | 4.857 | 59.965 | 5
6.04 | 12.63 | 60.005 | 13 | 6.05 | 12.831 | 59.971 | 13 | 6.05 | 4.884 | 59.994 | 5 | 6.05 | 4.925 | 59.988 | 5 | 6.05 | 4.857 | 59.965 | 5
6.05 | 12.63 | 60.005 | 13 | 6.06 | 12.831 | 59.971 | 13 | 6.05 | 4.884 | 59.994 | 5 | 6.06 | 4.925 | 59.988 | 5 | 6.06 | 4.857 | 59.965 | 5
6.06 | 12.63 | 60.005 | 13 | 6.07 | 12.831 | 59.971 | 13 | 6.06 | 4.884 | 59.994 | 5 | 6.07 | 4.925 | 59.988 | 5 | 6.06 | 4.857 | 59.965 | 5
6.07 | 12.63 | 60.005 | 13 | 6.08 | 12.831 | 59.971 | 13 | 6.07 | 4.887 | 59.994 | 5 | 6.08 | 4.925 | 59.988 | 5 | 6.07 | 4.857 | 59.965 | 5
6.07 | 12.626 | 60.005 | 13 | 6.08 | 12.831 | 59.971 | 13 | 6.08 | 4.887 | 59.994 | 5 | 6.08 | 4.925 | 59.988 | 5 | 6.08 | 4.857 | 59.971 | 5
6.08 | 12.626 | 60.005 | 13 | 6.09 | 12.827 | 59.971 | 13 | 6.09 | 4.887 | 59.994 | 5 | 6.09 | 4.925 | 59.988 | 5 | 6.09 | 4.857 | 59.971 | 5
6.09 | 12.625 | 60.005 | 13 | 6.1 | 12.827 | 59.971 | 13 | 6.1 | 4.887 | 59.994 | 5 | 6.1 | 4.925 | 59.988 | 5 | 6.1 | 4.857 | 59.971 | 5
6.1 | 12.625 | 60.005 | 13 | 6.11 | 12.866 | 59.971 | 13 | 6.1 | 4.89 | 59.994 | 5 | 6.11 | 4.925 | 59.988 | 5 | 6.11 | 4.857 | 59.971 | 5
6.11 | 12.625 | 60.005 | 13 | 6.12 | 12.866 | 59.971 | 13 | 6.11 | 4.89 | 59.994 | 5 | 6.12 | 4.925 | 59.988 | 5 | 6.11 | 4.857 | 59.971 | 5
6.12 | 12.625 | 60.005 | 13 | 6.13 | 12.863 | 59.971 | 13 | 6.12 | 4.89 | 59.994 | 5 | 6.13 | 4.925 | 59.988 | 5 | 6.12 | 4.857 | 59.971 | 5
6.12 | 12.625 | 60.005 | 13 | 6.13 | 12.863 | 59.971 | 13 | 6.13 | 4.89 | 59.994 | 5 | 6.13 | 4.925 | 59.988 | 5 | 6.13 | 4.857 | 59.971 | 5
6.13 | 12.625 | 60.005 | 13 | 6.14 | 12.863 | 59.971 | 13 | 6.14 | 4.89 | 59.994 | 5 | 6.14 | 4.925 | 59.988 | 5 | 6.14 | 4.857 | 59.971 | 5
6.14 | 12.625 | 60.005 | 13 | 6.15 | 12.863 | 59.971 | 13 | 6.15 | 4.89 | 59.994 | 5 | 6.15 | 4.925 | 59.988 | 5 | 6.15 | 4.857 | 59.971 | 5
6.15 | 12.625 | 60.005 | 13 | 6.16 | 12.863 | 59.971 | 13 | 6.15 | 4.891 | 59.994 | 5 | 6.16 | 4.925 | 59.988 | 5 | 6.16 | 4.857 | 59.971 | 5
6.16 | 12.625 | 60.005 | 13 | 6.17 | 12.863 | 59.971 | 13 | 6.16 | 4.891 | 59.994 | 5 | 6.17 | 4.925 | 59.988 | 5 | 6.16 | 4.856 | 59.971 | 5
6.17 | 12.625 | 60.005 | 13 | 6.18 | 12.901 | 59.971 | 13 | 6.17 | 4.891 | 59.994 | 5 | 6.18 | 4.925 | 59.988 | 5 | 6.17 | 4.856 | 59.971 | 5
6.17 | 12.667 | 60.005 | 13 | 6.18 | 12.901 | 59.971 | 13 | 6.18 | 4.891 | 59.994 | 5 | 6.18 | 4.925 | 59.988 | 5 | 6.18 | 4.856 | 59.971 | 5
6.18 | 12.667 | 60.005 | 13 | 6.19 | 12.901 | 59.971 | 13 | 6.19 | 4.895 | 59.994 | 5 | 6.19 | 4.925 | 59.988 | 5 | 6.19 | 4.856 | 59.971 | 5
6.19 | 12.663 | 60.005 | 13 | 6.2 | 12.901 | 59.971 | 13 | 6.2 | 4.895 | 59.994 | 5 | 6.2 | 4.925 | 59.988 | 5 | 6.2 | 4.854 | 59.971 | 5
6.2 | 12.663 | 60.005 | 13 | 6.21 | 12.901 | 59.971 | 13 | 6.2 | 4.818 | 59.994 | 5 | 6.21 | 4.925 | 59.988 | 5 | 6.21 | 4.854 | 59.971 | 5
6.21 | 12.66 | 60.005 | 13 | 6.22 | 12.901 | 59.971 | 13 | 6.21 | 4.818 | 59.994 | 5 | 6.22 | 4.925 | 59.988 | 5 | 6.21 | 4.854 | 59.971 | 5
6.22 | 12.66 | 60.005 | 13 | 6.23 | 12.899 | 59.971 | 13 | 6.22 | 4.818 | 59.994 | 5 | 6.23 | 4.925 | 59.988 | 5 | 6.22 | 4.854 | 59.971 | 5
6.22 | 12.66 | 60.005 | 13 | 6.23 | 12.899 | 59.971 | 13 | 6.23 | 4.818 | 59.994 | 5 | 6.23 | 4.925 | 59.988 | 5 | 6.23 | 4.85 | 59.971 | 5
6.23 | 12.66 | 60.005 | 13 | 6.24 | 12.894 | 59.971 | 13 | 6.24 | 4.818 | 59.994 | 5 | 6.24 | 4.925 | 59.988 | 5 | 6.24 | 4.85 | 59.971 | 5
6.24 | 12.66 | 60.005 | 13 | 6.25 | 12.894 | 59.971 | 13 | 6.25 | 4.818 | 59.994 | 5 | 6.25 | 4.925 | 59.988 | 5 | 6.25 | 4.85 | 59.971 | 5
6.25 | 12.66 | 60.005 | 13 | 6.26 | 12.894 | 59.971 | 13 | 6.25 | 4.824 | 59.994 | 5 | 6.26 | 4.925 | 59.988 | 5 | 6.26 | 4.85 | 59.971 | 5
6.26 | 12.657 | 60.005 | 13 | 6.27 | 12.894 | 59.971 | 13 | 6.26 | 4.824 | 59.994 | 5 | 6.27 | 4.925 | 59.988 | 5 | 6.26 | 4.85 | 59.971 | 5
6.27 | 12.657 | 60.005 | 13 | 6.28 | 12.894 | 59.971 | 13 | 6.27 | 4.824 | 59.994 | 5 | 6.28 | 4.925 | 59.994 | 5 | 6.27 | 4.85 | 59.971 | 5
6.27 | 12.654 | 60.005 | 13 | 6.28 | 12.894 | 59.971 | 13 | 6.28 | 4.824 | 59.994 | 5 | 6.28 | 4.925 | 59.994 | 5 | 6.28 | 4.85 | 59.971 | 5
6.28 | 12.654 | 60.005 | 13 | 6.29 | 12.894 | 59.971 | 13 | 6.29 | 4.824 | 59.994 | 5 | 6.29 | 4.925 | 59.994 | 5 | 6.29 | 4.85 | 59.971 | 5
6.29 | 12.654 | 60.005 | 13 | 6.3 | 12.894 | 59.971 | 13 | 6.3 | 4.824 | 59.994 | 5 | 6.3 | 4.925 | 59.994 | 5 | 6.3 | 4.85 | 59.971 | 5
6.3 | 12.654 | 60.005 | 13 | 6.31 | 12.894 | 59.971 | 13 | 6.3 | 4.828 | 59.994 | 5 | 6.31 | 4.925 | 59.994 | 5 | 6.31 | 4.85 | 59.971 | 5
6.31 | 12.652 | 60.005 | 13 | 6.32 | 12.894 | 59.971 | 13 | 6.31 | 4.828 | 59.994 | 5 | 6.32 | 4.925 | 59.994 | 5 | 6.31 | 4.85 | 59.971 | 5
6.32 | 12.652 | 60.005 | 13 | 6.33 | 12.89 | 59.971 | 13 | 6.32 | 4.828 | 59.994 | 5 | 6.33 | 4.923 | 59.994 | 5 | 6.32 | 4.85 | 59.971 | 5
6.32 | 12.652 | 60.005 | 13 | 6.33 | 12.89 | 59.971 | 13 | 6.33 | 4.828 | 59.994 | 5 | 6.33 | 4.923 | 59.994 | 5 | 6.33 | 4.847 | 59.971 | 5
6.33 | 12.652 | 60.005 | 13 | 6.34 | 12.887 | 59.971 | 13 | 6.34 | 4.828 | 59.994 | 5 | 6.34 | 4.918 | 59.994 | 5 | 6.34 | 4.847 | 59.971 | 5
6.34 | 12.65 | 60.005 | 13 | 6.35 | 12.887 | 59.971 | 13 | 6.35 | 4.828 | 59.994 | 5 | 6.35 | 4.918 | 59.994 | 5 | 6.35 | 4.847 | 59.971 | 5
6.35 | 12.65 | 60.005 | 13 | 6.36 | 12.887 | 59.971 | 13 | 6.35 | 4.828 | 59.994 | 5 | 6.36 | 4.918 | 59.994 | 5 | 6.36 | 4.847 | 59.971 | 5
6.36 | 12.697 | 60.005 | 13 | 6.37 | 12.887 | 59.971 | 13 | 6.36 | 4.828 | 59.994 | 5 | 6.37 | 4.918 | 59.994 | 5 | 6.36 | 4.847 | 59.971 | 5
6.37 | 12.697 | 60.005 | 13 | 6.38 | 12.887 | 59.971 | 13 | 6.37 | 4.831 | 59.994 | 5 | 6.38 | 4.918 | 59.994 | 5 | 6.37 | 4.847 | 59.971 | 5
6.37 | 12.743 | 60.005 | 13 | 6.38 | 12.887 | 59.971 | 13 | 6.38 | 4.831 | 59.994 | 5 | 6.38 | 4.918 | 59.994 | 5 | 6.38 | 4.846 | 59.971 | 5
6.38 | 12.743 | 60.005 | 13 | 6.39 | 12.887 | 59.971 | 13 | 6.39 | 4.834 | 59.994 | 5 | 6.39 | 4.918 | 59.994 | 5 | 6.39 | 4.846 | 59.971 | 5
6.39 | 12.739 | 60.005 | 13 | 6.4 | 12.887 | 59.971 | 13 | 6.4 | 4.834 | 59.994 | 5 | 6.4 | 4.918 | 59.994 | 5 | 6.4 | 4.846 | 59.971 | 5
6.4 | 12.739 | 60.005 | 13 | 6.41 | 12.882 | 59.971 | 13 | 6.4 | 4.837 | 59.994 | 5 | 6.41 | 4.929 | 59.994 | 5 | 6.41 | 4.846 | 59.971 | 5
6.41 | 12.739 | 60.005 | 13 | 6.42 | 12.882 | 59.971 | 13 | 6.41 | 4.837 | 59.994 | 5 | 6.42 | 4.929 | 59.994 | 5 | 6.41 | 4.846 | 59.971 | 5
6.42 | 12.739 | 60.005 | 13 | 6.43 | 12.882 | 59.971 | 13 | 6.42 | 4.837 | 59.994 | 5 | 6.43 | 4.926 | 59.994 | 5 | 6.42 | 4.846 | 59.971 | 5
6.42 | 12.736 | 60.005 | 13 | 6.43 | 12.882 | 59.971 | 13 | 6.43 | 4.837 | 59.994 | 5 | 6.43 | 4.926 | 59.994 | 5 | 6.43 | 4.846 | 59.971 | 5
6.43 | 12.736 | 60.005 | 13 | 6.44 | 12.878 | 59.971 | 13 | 6.44 | 4.837 | 59.994 | 5 | 6.44 | 4.926 | 59.988 | 5 | 6.44 | 4.846 | 59.971 | 5
6.44 | 12.733 | 60.005 | 13 | 6.45 | 12.878 | 59.971 | 13 | 6.45 | 4.837 | 59.994 | 5 | 6.45 | 4.926 | 59.988 | 5 | 6.45 | 4.846 | 59.971 | 5
6.45 | 12.733 | 60.005 | 13 | 6.46 | 12.878 | 59.971 | 13 | 6.45 | 4.837 | 59.994 | 5 | 6.46 | 4.926 | 59.988 | 5 | 6.46 | 4.846 | 59.971 | 5
6.46 | 12.733 | 60.005 | 13 | 6.47 | 12.878 | 59.971 | 13 | 6.46 | 4.837 | 59.994 | 5 | 6.47 | 4.926 | 59.988 | 5 | 6.46 | 4.846 | 59.971 | 5
6.47 | 12.733 | 60.005 | 13 | 6.48 | 12.875 | 59.971 | 13 | 6.47 | 4.838 | 59.994 | 5 | 6.48 | 4.926 | 59.988 | 5 | 6.47 | 4.846 | 59.971 | 5
6.47 | 12.733 | 60.005 | 13 | 6.48 | 12.875 | 59.971 | 13 | 6.48 | 4.838 | 59.994 | 5 | 6.48 | 4.926 | 59.988 | 5 | 6.48 | 4.846 | 59.971 | 5
6.48 | 12.733 | 60.005 | 13 | 6.49 | 12.871 | 59.971 | 13 | 6.49 | 4.838 | 59.994 | 5 | 6.49 | 4.926 | 59.988 | 5 | 6.49 | 4.846 | 59.971 | 5
6.49 | 12.728 | 60.005 | 13 | 6.5 | 12.871 | 59.971 | 13 | 6.5 | 4.838 | 59.994 | 5 | 6.5 | 4.926 | 59.988 | 5 | 6.5 | 4.846 | 59.971 | 5
6.5 | 12.728 | 60.005 | 13 | 6.51 | 12.871 | 59.971 | 13 | 6.5 | 4.844 | 59.994 | 5 | 6.51 | 4.926 | 59.988 | 5 | 6.51 | 4.846 | 59.971 | 5
6.51 | 12.728 | 60.005 | 13 | 6.52 | 12.871 | 59.971 | 13 | 6.51 | 4.844 | 59.994 | 5 | 6.52 | 4.926 | 59.988 | 5 | 6.51 | 4.846 | 59.971 | 5
6.52 | 12.728 | 60.005 | 13 | 6.53 | 12.871 | 59.971 | 13 | 6.52 | 4.844 | 59.994 | 5 | 6.53 | 4.926 | 59.988 | 5 | 6.52 | 4.846 | 59.971 | 5
6.52 | 12.724 | 60.005 | 13 | 6.53 | 12.871 | 59.971 | 13 | 6.53 | 4.844 | 59.994 | 5 | 6.53 | 4.926 | 59.988 | 5 | 6.53 | 4.846 | 59.971 | 5
6.53 | 12.724 | 60.005 | 13 | 6.54 | 12.868 | 59.971 | 13 | 6.54 | 4.846 | 59.994 | 5 | 6.54 | 4.926 | 59.988 | 5 | 6.54 | 4.846 | 59.971 | 5
6.54 | 12.724 | 60.005 | 13 | 6.55 | 12.868 | 59.971 | 13 | 6.55 | 4.846 | 59.994 | 5 | 6.55 | 4.926 | 59.988 | 5 | 6.55 | 4.846 | 59.971 | 5
6.55 | 12.724 | 60.005 | 13 | 6.56 | 12.865 | 59.971 | 13 | 6.55 | 4.846 | 59.994 | 5 | 6.56 | 4.926 | 59.988 | 5 | 6.56 | 4.846 | 59.971 | 5
6.56 | 12.724 | 60.005 | 13 | 6.57 | 12.865 | 59.971 | 13 | 6.56 | 4.846 | 59.994 | 5 | 6.57 | 4.926 | 59.988 | 5 | 6.56 | 4.846 | 59.971 | 5
6.57 | 12.724 | 60.005 | 13 | 6.58 | 12.865 | 59.971 | 13 | 6.57 | 4.846 | 59.994 | 5 | 6.58 | 4.926 | 59.988 | 5 | 6.57 | 4.846 | 59.971 | 5
6.57 | 12.724 | 60.005 | 13 | 6.58 | 12.865 | 59.971 | 13 | 6.58 | 4.846 | 59.994 | 5 | 6.58 | 4.926 | 59.988 | 5 | 6.58 | 4.846 | 59.971 | 5
6.58 | 12.724 | 60.005 | 13 | 6.59 | 12.865 | 59.971 | 13 | 6.59 | 4.849 | 59.994 | 5 | 6.59 | 4.926 | 59.988 | 5 | 6.59 | 4.846 | 59.971 | 5
6.59 | 12.722 | 60.005 | 13 | 6.6 | 12.865 | 59.971 | 13 | 6.6 | 4.849 | 59.994 | 5 | 6.6 | 4.926 | 59.988 | 5 | 6.6 | 4.846 | 59.971 | 5
6.6 | 12.722 | 60.005 | 13 | 6.61 | 12.865 | 59.971 | 13 | 6.6 | 4.852 | 59.994 | 5 | 6.61 | 4.926 | 59.988 | 5 | 6.61 | 4.846 | 59.971 | 5
6.61 | 12.722 | 60.005 | 13 | 6.62 | 12.865 | 59.971 | 13 | 6.61 | 4.852 | 59.994 | 5 | 6.62 | 4.926 | 59.988 | 5 | 6.61 | 4.846 | 59.971 | 5
6.62 | 12.722 | 60.005 | 13 | 6.63 | 12.865 | 59.971 | 13 | 6.62 | 4.854 | 59.994 | 5 | 6.63 | 4.926 | 59.988 | 5 | 6.62 | 4.846 | 59.971 | 5
6.62 | 12.716 | 60.005 | 13 | 6.63 | 12.865 | 59.971 | 13 | 6.63 | 4.854 | 59.994 | 5 | 6.63 | 4.926 | 59.988 | 5 | 6.63 | 4.846 | 59.971 | 5
6.63 | 12.716 | 60.005 | 13 | 6.64 | 12.861 | 59.971 | 13 | 6.64 | 4.854 | 59.994 | 5 | 6.64 | 4.926 | 59.988 | 5 | 6.64 | 4.846 | 59.971 | 5
6.64 | 12.716 | 60.005 | 13 | 6.65 | 12.861 | 59.971 | 13 | 6.65 | 4.854 | 59.994 | 5 | 6.65 | 4.926 | 59.988 | 5 | 6.65 | 4.846 | 59.971 | 5
6.65 | 12.716 | 60.005 | 13 | 6.66 | 12.859 | 59.971 | 13 | 6.65 | 4.854 | 59.994 | 5 | 6.66 | 4.926 | 59.988 | 5 | 6.66 | 4.846 | 59.971 | 5
6.66 | 12.716 | 60.005 | 13 | 6.67 | 12.859 | 59.971 | 13 | 6.66 | 4.854 | 59.994 | 5 | 6.67 | 4.926 | 59.988 | 5 | 6.66 | 4.846 | 59.971 | 5
6.67 | 12.716 | 60.005 | 13 | 6.68 | 12.859 | 59.971 | 13 | 6.67 | 4.856 | 59.994 | 5 | 6.68 | 4.926 | 59.988 | 5 | 6.67 | 4.846 | 59.971 | 5
6.67 | 12.716 | 60.005 | 13 | 6.68 | 12.859 | 59.971 | 13 | 6.68 | 4.856 | 59.994 | 5 | 6.68 | 4.926 | 59.988 | 5 | 6.68 | 4.846 | 59.971 | 5
6.68 | 12.716 | 60.005 | 13 | 6.69 | 12.859 | 59.971 | 13 | 6.69 | 4.856 | 59.994 | 5 | 6.69 | 4.927 | 59.988 | 5 | 6.69 | 4.846 | 59.971 | 5
6.69 | 12.716 | 60.005 | 13 | 6.7 | 12.859 | 59.971 | 13 | 6.7 | 4.856 | 59.994 | 5 | 6.7 | 4.927 | 59.988 | 5 | 6.7 | 4.846 | 59.971 | 5
6.7 | 12.716 | 60.005 | 13 | 6.71 | 12.859 | 59.971 | 13 | 6.7 | 4.862 | 59.994 | 5 | 6.71 | 4.927 | 59.988 | 5 | 6.71 | 4.846 | 59.971 | 5
6.71 | 12.714 | 60.005 | 13 | 6.72 | 12.859 | 59.971 | 13 | 6.71 | 4.862 | 59.994 | 5 | 6.72 | 4.927 | 59.988 | 5 | 6.71 | 4.845 | 59.971 | 5
6.72 | 12.714 | 60.005 | 13 | 6.73 | 12.856 | 59.971 | 13 | 6.72 | 4.862 | 59.994 | 5 | 6.73 | 4.927 | 59.988 | 5 | 6.72 | 4.845 | 59.971 | 5
6.72 | 12.714 | 60.005 | 13 | 6.73 | 12.856 | 59.971 | 13 | 6.73 | 4.862 | 59.994 | 5 | 6.73 | 4.927 | 59.988 | 5 | 6.73 | 4.845 | 59.971 | 5
6.73 | 12.714 | 60.005 | 13 | 6.74 | 12.85 | 59.971 | 13 | 6.74 | 4.862 | 59.994 | 5 | 6.74 | 4.928 | 59.988 | 5 | 6.74 | 4.845 | 59.971 | 5
6.74 | 12.711 | 60.005 | 13 | 6.75 | 12.85 | 59.971 | 13 | 6.75 | 4.862 | 59.994 | 5 | 6.75 | 4.928 | 59.988 | 5 | 6.75 | 4.845 | 59.971 | 5
6.75 | 12.711 | 60.005 | 13 | 6.76 | 12.85 | 59.971 | 21 | 6.75 | 4.864 | 59.994 | 5 | 6.76 | 4.929 | 59.988 | 5 | 6.76 | 4.845 | 59.971 | 5
6.76 | 12.708 | 60.005 | 13 | 6.77 | 12.85 | 59.971 | 21 | 6.76 | 4.864 | 59.994 | 5 | 6.77 | 4.929 | 59.988 | 5 | 6.76 | 4.845 | 59.971 | 5
6.77 | 12.708 | 60.005 | 13 | 6.78 | 12.85 | 59.971 | 21 | 6.77 | 4.866 | 59.994 | 5 | 6.78 | 4.929 | 59.994 | 5 | 6.77 | 4.845 | 59.971 | 5
6.77 | 12.708 | 60.005 | 13 | 6.78 | 12.85 | 59.971 | 21 | 6.78 | 4.866 | 59.994 | 5 | 6.78 | 4.929 | 59.994 | 5 | 6.78 | 4.845 | 59.971 | 5
6.78 | 12.708 | 60.005 | 13 | 6.79 | 12.85 | 59.971 | 21 | 6.79 | 4.866 | 59.999 | 5 | 6.79 | 4.929 | 59.994 | 5 | 6.79 | 4.845 | 59.971 | 5
6.79 | 12.708 | 60.005 | 13 | 6.8 | 12.85 | 59.971 | 21 | 6.8 | 4.866 | 59.999 | 5 | 6.8 | 4.929 | 59.994 | 5 | 6.8 | 4.845 | 59.971 | 5
6.8 | 12.708 | 60.005 | 13 | 6.81 | 12.846 | 59.971 | 21 | 6.8 | 4.868 | 59.999 | 5 | 6.81 | 4.929 | 59.994 | 5 | 6.81 | 4.845 | 59.971 | 5
6.81 | 12.708 | 60.005 | 13 | 6.82 | 12.846 | 59.971 | 21 | 6.81 | 4.868 | 59.999 | 5 | 6.82 | 4.929 | 59.994 | 5 | 6.82 | 4.845 | 59.971 | 5
6.82 | 12.708 | 60.005 | 13 | 6.83 | 12.846 | 59.971 | 21 | 6.82 | 4.868 | 59.999 | 5 | 6.83 | 4.929 | 59.994 | 5 | 6.82 | 4.845 | 59.971 | 5
6.82 | 12.708 | 60.005 | 13 | 6.83 | 12.846 | 59.971 | 21 | 6.83 | 4.868 | 59.999 | 5 | 6.83 | 4.929 | 59.994 | 5 | 6.83 | 4.845 | 59.971 | 5
6.83 | 12.708 | 60.005 | 13 | 6.84 | 12.839 | 59.971 | 21 | 6.84 | 4.868 | 59.999 | 5 | 6.84 | 4.929 | 59.994 | 5 | 6.84 | 4.845 | 59.971 | 5
6.84 | 12.704 | 60.005 | 13 | 6.85 | 12.839 | 59.971 | 21 | 6.85 | 4.868 | 59.999 | 5 | 6.85 | 4.929 | 59.994 | 5 | 6.85 | 4.845 | 59.971 | 5
6.85 | 12.704 | 60.005 | 13 | 6.86 | 12.839 | 59.971 | 21 | 6.85 | 4.868 | 59.999 | 5 | 6.86 | 4.929 | 59.994 | 5 | 6.86 | 4.845 | 59.971 | 5
6.86 | 12.702 | 60.005 | 13 | 6.87 | 12.839 | 59.971 | 21 | 6.86 | 4.868 | 59.999 | 5 | 6.87 | 4.929 | 59.994 | 5 | 6.86 | 4.845 | 59.971 | 5
6.87 | 12.702 | 60.005 | 13 | 6.88 | 12.839 | 59.971 | 21 | 6.87 | 4.868 | 59.999 | 5 | 6.88 | 4.927 | 59.994 | 5 | 6.87 | 4.845 | 59.971 | 5
6.87 | 12.702 | 60.005 | 13 | 6.88 | 12.839 | 59.971 | 21 | 6.88 | 4.868 | 59.999 | 5 | 6.88 | 4.927 | 59.994 | 5 | 6.88 | 4.845 | 59.971 | 5
6.88 | 12.702 | 60.005 | 13 | 6.89 | 12.855 | 59.971 | 21 | 6.89 | 4.868 | 59.999 | 5 | 6.89 | 4.925 | 59.994 | 5 | 6.89 | 4.845 | 59.971 | 5
6.89 | 12.699 | 60.005 | 13 | 6.9 | 12.855 | 59.971 | 21 | 6.9 | 4.868 | 59.999 | 5 | 6.9 | 4.925 | 59.994 | 5 | 6.9 | 4.845 | 59.971 | 5
6.9 | 12.699 | 60.005 | 13 | 6.91 | 12.852 | 59.971 | 21 | 6.9 | 4.868 | 59.999 | 5 | 6.91 | 4.922 | 59.994 | 5 | 6.91 | 4.845 | 59.971 | 5
6.91 | 12.699 | 60.005 | 13 | 6.92 | 12.852 | 59.971 | 21 | 6.91 | 4.868 | 59.999 | 5 | 6.92 | 4.922 | 59.994 | 5 | 6.92 | 4.845 | 59.971 | 5
6.92 | 12.699 | 60.005 | 13 | 6.93 | 12.852 | 59.971 | 21 | 6.92 | 4.868 | 59.999 | 5 | 6.93 | 4.922 | 59.994 | 5 | 6.92 | 4.845 | 59.971 | 5
6.92 | 12.699 | 60.005 | 13 | 6.93 | 12.852 | 59.971 | 21 | 6.93 | 4.868 | 59.999 | 5 | 6.93 | 4.922 | 59.994 | 5 | 6.93 | 4.845 | 59.971 | 5
6.93 | 12.699 | 60.005 | 13 | 6.94 | 12.85 | 59.971 | 21 | 6.94 | 4.868 | 59.999 | 5 | 6.94 | 4.922 | 59.994 | 5 | 6.94 | 4.845 | 59.971 | 5
6.94 | 12.699 | 60.005 | 13 | 6.95 | 12.85 | 59.971 | 21 | 6.95 | 4.868 | 59.999 | 5 | 6.95 | 4.922 | 59.994 | 5 | 6.95 | 4.845 | 59.971 | 5
6.95 | 12.699 | 60.005 | 13 | 6.96 | 12.848 | 59.971 | 21 | 6.95 | 4.868 | 59.999 | 5 | 6.96 | 4.919 | 59.994 | 5 | 6.96 | 4.845 | 59.971 | 5
6.96 | 12.695 | 60.005 | 13 | 6.97 | 12.848 | 59.971 | 21 | 6.96 | 4.868 | 59.999 | 5 | 6.97 | 4.919 | 59.994 | 5 | 6.97 | 4.845 | 59.971 | 5
6.97 | 12.695 | 60.005 | 13 | 6.98 | 12.848 | 59.971 | 21 | 6.97 | 4.868 | 59.999 | 5 | 6.98 | 4.919 | 59.994 | 5 | 6.97 | 4.845 | 59.971 | 5
6.97 | 12.695 | 60.005 | 13 | 6.99 | 12.848 | 59.971 | 21 | 6.98 | 4.868 | 59.999 | 5 | 6.98 | 4.919 | 59.994 | 5 | 6.98 | 4.845 | 59.971 | 5
6.98 | 12.695 | 60.005 | 13 | 6.99 | 12.848 | 59.971 | 21 | 6.99 | 4.868 | 59.999 | 5 | 6.99 | 4.916 | 59.994 | 5 | 6.99 | 4.845 | 59.971 | 5
6.99 | 12.695 | 60.005 | 13 | 7 | 12.848 | 59.971 | 21 | 7 | 4.868 | 59.999 | 5 | 7 | 4.916 | 59.994 | 5 | 7 | 4.845 | 59.971 | 5
7 | 12.695 | 60.005 | 13 | 7.01 | 12.847 | 59.971 | 21 | 7 | 4.868 | 59.999 | 5 | 7.01 | 4.916 | 59.994 | 5 | 7.01 | 4.845 | 59.971 | 5
7.01 | 12.692 | 60.005 | 13 | 7.02 | 12.847 | 59.971 | 21 | 7.01 | 4.868 | 59.999 | 5 | 7.02 | 4.916 | 59.994 | 5 | 7.02 | 4.845 | 59.971 | 5
7.02 | 12.692 | 60.005 | 13 | 7.03 | 12.847 | 59.971 | 21 | 7.02 | 4.868 | 59.999 | 5 | 7.03 | 4.912 | 59.994 | 5 | 7.02 | 4.845 | 59.971 | 5
7.02 | 12.692 | 60.005 | 13 | 7.04 | 12.847 | 59.971 | 21 | 7.03 | 4.868 | 59.999 | 5 | 7.03 | 4.912 | 59.994 | 5 | 7.03 | 4.845 | 59.971 | 5
7.03 | 12.692 | 60.005 | 13 | 7.04 | 12.847 | 59.971 | 21 | 7.04 | 4.868 | 59.999 | 5 | 7.04 | 4.912 | 59.994 | 5 | 7.04 | 4.845 | 59.971 | 5
7.04 | 12.689 | 60.005 | 13 | 7.05 | 12.847 | 59.971 | 21 | 7.05 | 4.868 | 59.999 | 5 | 7.05 | 4.912 | 59.994 | 5 | 7.05 | 4.845 | 59.971 | 5
7.05 | 12.689 | 60.005 | 13 | 7.06 | 12.844 | 59.971 | 21 | 7.05 | 4.868 | 59.999 | 5 | 7.06 | 4.91 | 59.994 | 5 | 7.06 | 4.845 | 59.971 | 5
7.06 | 12.686 | 60.005 | 13 | 7.07 | 12.844 | 59.971 | 21 | 7.06 | 4.868 | 59.999 | 5 | 7.07 | 4.91 | 59.994 | 5 | 7.07 | 4.845 | 59.971 | 5
7.07 | 12.686 | 60.005 | 13 | 7.08 | 12.844 | 59.971 | 21 | 7.07 | 4.868 | 59.999 | 5 | 7.08 | 4.91 | 59.994 | 5 | 7.07 | 4.845 | 59.971 | 5
7.07 | 12.686 | 60.005 | 13 | 7.09 | 12.844 | 59.971 | 21 | 7.08 | 4.868 | 59.999 | 5 | 7.08 | 4.91 | 59.994 | 5 | 7.08 | 4.845 | 59.971 | 5
7.08 | 12.686 | 60.005 | 13 | 7.09 | 12.843 | 59.971 | 21 | 7.09 | 4.868 | 59.999 | 5 | 7.09 | 4.908 | 59.994 | 5 | 7.09 | 4.845 | 59.971 | 5
7.09 | 12.683 | 60.005 | 13 | 7.1 | 12.843 | 59.971 | 21 | 7.1 | 4.868 | 59.999 | 5 | 7.1 | 4.908 | 59.994 | 5 | 7.1 | 4.845 | 59.971 | 5
7.1 | 12.683 | 60.005 | 13 | 7.11 | 12.843 | 59.971 | 21 | 7.1 | 4.868 | 59.999 | 5 | 7.11 | 4.908 | 59.994 | 5 | 7.11 | 4.845 | 59.971 | 5
7.11 | 12.683 | 60.005 | 13 | 7.12 | 12.843 | 59.971 | 21 | 7.11 | 4.868 | 59.999 | 5 | 7.12 | 4.908 | 59.994 | 5 | 7.12 | 4.845 | 59.971 | 5
7.12 | 12.683 | 60.005 | 13 | 7.13 | 12.841 | 59.971 | 21 | 7.12 | 4.868 | 59.999 | 5 | 7.13 | 4.927 | 59.994 | 5 | 7.12 | 4.845 | 59.971 | 5
7.12 | 12.68 | 60.005 | 13 | 7.14 | 12.841 | 59.971 | 21 | 7.13 | 4.868 | 59.999 | 5 | 7.13 | 4.927 | 59.994 | 5 | 7.13 | 4.845 | 59.971 | 5
7.13 | 12.68 | 60.005 | 13 | 7.14 | 12.853 | 59.971 | 21 | 7.14 | 4.868 | 59.999 | 5 | 7.14 | 4.927 | 59.994 | 5 | 7.14 | 4.845 | 59.971 | 5
7.14 | 12.676 | 60.005 | 13 | 7.15 | 12.853 | 59.971 | 21 | 7.15 | 4.868 | 59.999 | 5 | 7.15 | 4.927 | 59.994 | 5 | 7.15 | 4.845 | 59.971 | 5
7.15 | 12.676 | 60.005 | 13 | 7.16 | 12.853 | 59.971 | 21 | 7.15 | 4.868 | 59.999 | 5 | 7.16 | 4.927 | 59.994 | 5 | 7.16 | 4.845 | 59.971 | 5
7.16 | 12.676 | 60.005 | 13 | 7.17 | 12.853 | 59.971 | 21 | 7.16 | 4.868 | 59.999 | 5 | 7.17 | 4.927 | 59.994 | 5 | 7.17 | 4.85 | 59.971 | 5
7.17 | 12.676 | 60.005 | 13 | 7.18 | 12.853 | 59.971 | 21 | 7.17 | 4.868 | 59.999 | 5 | 7.18 | 4.922 | 59.994 | 5 | 7.17 | 4.85 | 59.971 | 5
7.17 | 12.676 | 60.005 | 13 | 7.19 | 12.853 | 59.971 | 21 | 7.18 | 4.868 | 59.999 | 5 | 7.18 | 4.922 | 59.994 | 5 | 7.18 | 4.85 | 59.971 | 5
7.18 | 12.676 | 60.005 | 13 | 7.19 | 12.852 | 59.971 | 21 | 7.19 | 4.868 | 59.999 | 5 | 7.19 | 4.922 | 59.994 | 5 | 7.19 | 4.85 | 59.971 | 5
7.19 | 12.671 | 60.005 | 13 | 7.2 | 12.852 | 59.971 | 21 | 7.2 | 4.868 | 59.999 | 5 | 7.2 | 4.922 | 59.994 | 5 | 7.2 | 4.853 | 59.971 | 5
7.2 | 12.671 | 60.005 | 13 | 7.21 | 12.852 | 59.971 | 21 | 7.2 | 4.871 | 59.999 | 5 | 7.21 | 4.92 | 59.994 | 5 | 7.21 | 4.853 | 59.971 | 5
7.21 | 12.671 | 60.005 | 13 | 7.22 | 12.852 | 59.971 | 21 | 7.21 | 4.871 | 59.999 | 5 | 7.22 | 4.92 | 59.994 | 5 | 7.22 | 4.853 | 59.971 | 5
7.22 | 12.671 | 60.005 | 13 | 7.23 | 12.846 | 59.971 | 21 | 7.22 | 4.871 | 59.999 | 5 | 7.23 | 4.92 | 59.994 | 5 | 7.22 | 4.853 | 59.971 | 5
7.22 | 12.671 | 60.005 | 13 | 7.24 | 12.846 | 59.971 | 21 | 7.23 | 4.871 | 59.999 | 5 | 7.23 | 4.92 | 59.994 | 5 | 7.23 | 4.853 | 59.971 | 5
7.23 | 12.671 | 60.005 | 13 | 7.24 | 12.846 | 59.971 | 21 | 7.24 | 4.871 | 59.999 | 5 | 7.24 | 4.92 | 59.994 | 5 | 7.24 | 4.853 | 59.971 | 5
7.24 | 12.671 | 60.005 | 13 | 7.25 | 12.846 | 59.971 | 21 | 7.25 | 4.871 | 59.999 | 5 | 7.25 | 4.92 | 59.994 | 5 | 7.25 | 4.853 | 59.971 | 5
7.25 | 12.671 | 60.005 | 13 | 7.26 | 12.846 | 59.971 | 21 | 7.25 | 4.871 | 59.999 | 5 | 7.26 | 4.92 | 59.994 | 5 | 7.26 | 4.853 | 59.971 | 5
7.26 | 12.67 | 60.005 | 13 | 7.27 | 12.846 | 59.971 | 21 | 7.26 | 4.871 | 59.999 | 5 | 7.27 | 4.92 | 59.994 | 5 | 7.27 | 4.871 | 59.971 | 5
7.27 | 12.67 | 60.005 | 13 | 7.28 | 12.846 | 59.971 | 21 | 7.27 | 4.871 | 59.999 | 5 | 7.28 | 4.92 | 59.994 | 5 | 7.27 | 4.871 | 59.971 | 5
7.27 | 12.669 | 60.005 | 13 | 7.29 | 12.846 | 59.971 | 21 | 7.28 | 4.871 | 59.999 | 5 | 7.28 | 4.92 | 59.994 | 5 | 7.28 | 4.871 | 59.971 | 5
7.28 | 12.669 | 60.005 | 13 | 7.29 | 12.844 | 59.971 | 21 | 7.29 | 4.871 | 59.999 | 5 | 7.29 | 4.917 | 59.994 | 5 | 7.29 | 4.871 | 59.971 | 5
7.29 | 12.667 | 60.005 | 13 | 7.3 | 12.844 | 59.971 | 21 | 7.3 | 4.871 | 59.999 | 5 | 7.3 | 4.917 | 59.994 | 5 | 7.3 | 4.871 | 59.971 | 5
7.3 | 12.667 | 60.005 | 13 | 7.31 | 12.844 | 59.971 | 21 | 7.3 | 4.871 | 59.999 | 5 | 7.31 | 4.915 | 59.994 | 5 | 7.31 | 4.871 | 59.971 | 5
7.31 | 12.667 | 60.005 | 13 | 7.32 | 12.844 | 59.971 | 21 | 7.31 | 4.871 | 59.999 | 5 | 7.32 | 4.915 | 59.994 | 5 | 7.32 | 4.871 | 59.971 | 5
7.32 | 12.667 | 60.005 | 13 | 7.33 | 12.842 | 59.971 | 21 | 7.32 | 4.873 | 59.999 | 5 | 7.33 | 4.912 | 59.994 | 5 | 7.32 | 4.871 | 59.971 | 5
7.32 | 12.667 | 60.005 | 13 | 7.34 | 12.842 | 59.971 | 21 | 7.33 | 4.873 | 59.999 | 5 | 7.33 | 4.912 | 59.994 | 5 | 7.33 | 4.875 | 59.971 | 5
7.33 | 12.667 | 60.005 | 13 | 7.34 | 12.839 | 59.971 | 21 | 7.34 | 4.873 | 59.999 | 5 | 7.34 | 4.912 | 59.994 | 5 | 7.34 | 4.875 | 59.971 | 5
7.34 | 12.664 | 60.005 | 13 | 7.35 | 12.839 | 59.971 | 21 | 7.35 | 4.873 | 59.999 | 5 | 7.35 | 4.912 | 59.994 | 5 | 7.35 | 4.875 | 59.971 | 5
7.35 | 12.664 | 60.005 | 13 | 7.36 | 12.839 | 59.971 | 21 | 7.35 | 4.873 | 59.999 | 5 | 7.36 | 4.912 | 59.994 | 5 | 7.36 | 4.875 | 59.971 | 5
7.36 | 12.698 | 60.005 | 13 | 7.37 | 12.839 | 59.971 | 21 | 7.36 | 4.873 | 59.999 | 5 | 7.37 | 4.912 | 59.994 | 5 | 7.37 | 4.875 | 59.971 | 5
7.37 | 12.698 | 60.005 | 13 | 7.38 | 12.826 | 59.971 | 21 | 7.37 | 4.873 | 59.999 | 5 | 7.38 | 4.912 | 59.994 | 5 | 7.37 | 4.875 | 59.971 | 5
7.37 | 12.755 | 60.005 | 13 | 7.39 | 12.826 | 59.971 | 21 | 7.38 | 4.873 | 59.999 | 5 | 7.38 | 4.912 | 59.994 | 5 | 7.38 | 4.875 | 59.971 | 5
7.38 | 12.755 | 60.005 | 13 | 7.39 | 12.825 | 59.971 | 21 | 7.39 | 4.873 | 59.999 | 5 | 7.39 | 4.912 | 59.994 | 5 | 7.39 | 4.875 | 59.971 | 5
7.39 | 12.755 | 60.005 | 13 | 7.4 | 12.825 | 59.971 | 21 | 7.4 | 4.873 | 59.999 | 5 | 7.4 | 4.912 | 59.994 | 5 | 7.4 | 4.875 | 59.971 | 5
7.4 | 12.755 | 60.005 | 13 | 7.41 | 12.825 | 59.971 | 21 | 7.4 | 4.873 | 59.999 | 5 | 7.41 | 4.912 | 59.994 | 5 | 7.41 | 4.875 | 59.971 | 5
7.41 | 12.755 | 60.005 | 13 | 7.42 | 12.825 | 59.971 | 21 | 7.41 | 4.873 | 59.999 | 5 | 7.42 | 4.912 | 59.994 | 5 | 7.42 | 4.875 | 59.971 | 5
7.42 | 12.755 | 60.005 | 13 | 7.43 | 12.822 | 59.971 | 21 | 7.42 | 4.876 | 59.999 | 5 | 7.43 | 4.91 | 59.994 | 5 | 7.42 | 4.875 | 59.971 | 5
7.42 | 12.755 | 60.005 | 13 | 7.44 | 12.822 | 59.971 | 21 | 7.43 | 4.876 | 59.999 | 5 | 7.43 | 4.91 | 59.994 | 5 | 7.43 | 4.879 | 59.971 | 5
7.43 | 12.755 | 60.005 | 13 | 7.44 | 12.822 | 59.971 | 21 | 7.44 | 4.876 | 59.999 | 5 | 7.44 | 4.91 | 59.994 | 5 | 7.44 | 4.879 | 59.971 | 5
7.44 | 12.755 | 60.005 | 13 | 7.45 | 12.822 | 59.971 | 21 | 7.45 | 4.876 | 59.999 | 5 | 7.45 | 4.91 | 59.994 | 5 | 7.45 | 4.879 | 59.971 | 5
7.45 | 12.755 | 60.005 | 13 | 7.46 | 12.819 | 59.971 | 21 | 7.45 | 4.876 | 59.999 | 5 | 7.46 | 4.908 | 59.994 | 5 | 7.46 | 4.879 | 59.971 | 5
7.46 | 12.751 | 60.005 | 13 | 7.47 | 12.819 | 59.971 | 21 | 7.46 | 4.876 | 59.999 | 5 | 7.47 | 4.908 | 59.994 | 5 | 7.47 | 4.879 | 59.971 | 5
7.47 | 12.751 | 60.005 | 13 | 7.48 | 12.815 | 59.971 | 21 | 7.47 | 4.878 | 59.999 | 5 | 7.48 | 4.908 | 59.994 | 5 | 7.47 | 4.879 | 59.971 | 5
7.47 | 12.749 | 60.005 | 13 | 7.49 | 12.815 | 59.971 | 21 | 7.48 | 4.878 | 59.999 | 5 | 7.48 | 4.908 | 59.994 | 5 | 7.48 | 4.879 | 59.971 | 5
7.48 | 12.749 | 60.005 | 13 | 7.49 | 12.815 | 59.971 | 21 | 7.49 | 4.878 | 59.999 | 5 | 7.49 | 4.905 | 59.994 | 5 | 7.49 | 4.879 | 59.971 | 5
7.49 | 12.746 | 60.005 | 13 | 7.5 | 12.815 | 59.971 | 21 | 7.5 | 4.878 | 59.999 | 5 | 7.5 | 4.905 | 59.994 | 5 | 7.5 | 4.883 | 59.971 | 5
7.5 | 12.746 | 60.005 | 13 | 7.51 | 12.813 | 59.971 | 21 | 7.5 | 4.878 | 59.999 | 5 | 7.51 | 4.905 | 59.994 | 5 | 7.51 | 4.883 | 59.971 | 5
7.51 | 12.746 | 60.005 | 13 | 7.52 | 12.813 | 59.971 | 21 | 7.51 | 4.878 | 59.999 | 5 | 7.52 | 4.905 | 59.994 | 5 | 7.52 | 4.883 | 59.971 | 5
7.52 | 12.746 | 60.005 | 13 | 7.53 | 12.813 | 59.971 | 21 | 7.52 | 4.878 | 59.999 | 5 | 7.53 | 4.905 | 59.994 | 5 | 7.52 | 4.883 | 59.971 | 5
7.52 | 12.746 | 60.005 | 13 | 7.54 | 12.813 | 59.971 | 21 | 7.53 | 4.878 | 59.999 | 5 | 7.53 | 4.905 | 59.994 | 5 | 7.53 | 4.883 | 59.971 | 5
7.53 | 12.746 | 60.005 | 13 | 7.54 | 12.813 | 59.971 | 21 | 7.54 | 4.881 | 59.999 | 5 | 7.54 | 4.905 | 59.994 | 5 | 7.54 | 4.883 | 59.971 | 5
7.54 | 12.746 | 60.005 | 13 | 7.55 | 12.813 | 59.971 | 21 | 7.55 | 4.881 | 59.999 | 5 | 7.55 | 4.905 | 59.994 | 5 | 7.55 | 4.883 | 59.971 | 5
7.55 | 12.746 | 60.005 | 13 | 7.56 | 12.806 | 59.971 | 21 | 7.55 | 4.881 | 59.999 | 5 | 7.56 | 4.905 | 59.994 | 5 | 7.56 | 4.883 | 59.971 | 5
7.56 | 12.746 | 60.005 | 13 | 7.57 | 12.806 | 59.971 | 21 | 7.56 | 4.881 | 59.999 | 5 | 7.57 | 4.905 | 59.994 | 5 | 7.57 | 4.883 | 59.971 | 5
7.57 | 12.746 | 60.005 | 13 | 7.58 | 12.806 | 59.971 | 21 | 7.57 | 4.881 | 59.999 | 5 | 7.58 | 4.903 | 59.994 | 5 | 7.57 | 4.883 | 59.971 | 5
7.57 | 12.795 | 60.005 | 13 | 7.59 | 12.806 | 59.971 | 21 | 7.58 | 4.881 | 59.999 | 5 | 7.58 | 4.903 | 59.994 | 5 | 7.58 | 4.883 | 59.971 | 5
7.58 | 12.795 | 60.005 | 13 | 7.59 | 12.803 | 59.971 | 21 | 7.59 | 4.881 | 59.999 | 5 | 7.59 | 4.903 | 59.994 | 5 | 7.59 | 4.883 | 59.971 | 5
7.59 | 12.79 | 60.005 | 13 | 7.6 | 12.803 | 59.971 | 21 | 7.6 | 4.881 | 59.999 | 5 | 7.6 | 4.903 | 59.994 | 5 | 7.6 | 4.883 | 59.971 | 5
7.6 | 12.79 | 60.005 | 13 | 7.61 | 12.803 | 59.971 | 21 | 7.6 | 4.881 | 59.999 | 5 | 7.61 | 4.903 | 59.994 | 5 | 7.61 | 4.883 | 59.971 | 5
7.61 | 12.79 | 60.005 | 13 | 7.62 | 12.803 | 59.971 | 21 | 7.61 | 4.881 | 59.999 | 5 | 7.62 | 4.903 | 59.994 | 5 | 7.62 | 4.883 | 59.971 | 5
7.62 | 12.79 | 60.005 | 13 | 7.63 | 12.792 | 59.971 | 21 | 7.62 | 4.886 | 59.999 | 5 | 7.63 | 4.903 | 59.994 | 5 | 7.62 | 4.883 | 59.971 | 5
7.62 | 12.786 | 60.005 | 13 | 7.64 | 12.792 | 59.971 | 21 | 7.63 | 4.886 | 59.999 | 5 | 7.63 | 4.903 | 59.994 | 5 | 7.63 | 4.892 | 59.971 | 5
7.63 | 12.786 | 60.005 | 13 | 7.64 | 12.792 | 59.971 | 21 | 7.64 | 4.886 | 59.999 | 5 | 7.64 | 4.9 | 59.994 | 5 | 7.64 | 4.892 | 59.971 | 5
7.64 | 12.786 | 60.005 | 13 | 7.65 | 12.792 | 59.971 | 21 | 7.65 | 4.886 | 59.999 | 5 | 7.65 | 4.9 | 59.994 | 5 | 7.65 | 4.892 | 59.971 | 5
7.65 | 12.786 | 60.005 | 13 | 7.66 | 12.786 | 59.971 | 21 | 7.65 | 4.889 | 59.999 | 5 | 7.66 | 4.898 | 59.994 | 5 | 7.66 | 4.892 | 59.971 | 5
7.66 | 12.786 | 60.005 | 13 | 7.67 | 12.786 | 59.971 | 21 | 7.66 | 4.889 | 59.999 | 5 | 7.67 | 4.898 | 59.994 | 5 | 7.67 | 4.892 | 59.971 | 5
7.67 | 12.786 | 60.005 | 13 | 7.68 | 12.786 | 59.971 | 21 | 7.67 | 4.889 | 59.999 | 5 | 7.68 | 4.898 | 59.994 | 5 | 7.67 | 4.892 | 59.971 | 5
7.67 | 12.786 | 60.005 | 13 | 7.69 | 12.786 | 59.971 | 21 | 7.68 | 4.889 | 59.999 | 5 | 7.68 | 4.898 | 59.994 | 5 | 7.68 | 4.892 | 59.971 | 5
7.68 | 12.786 | 60.005 | 13 | 7.69 | 12.784 | 59.971 | 21 | 7.69 | 4.889 | 59.999 | 5 | 7.69 | 4.898 | 59.994 | 5 | 7.69 | 4.892 | 59.971 | 5
7.69 | 12.784 | 60.005 | 13 | 7.7 | 12.784 | 59.971 | 21 | 7.7 | 4.889 | 59.999 | 5 | 7.7 | 4.898 | 59.994 | 5 | 7.7 | 4.892 | 59.971 | 5
7.7 | 12.784 | 60.005 | 13 | 7.71 | 12.784 | 59.971 | 21 | 7.7 | 4.889 | 59.999 | 5 | 7.71 | 4.898 | 59.994 | 5 | 7.71 | 4.892 | 59.971 | 5
7.71 | 12.783 | 60.005 | 13 | 7.72 | 12.784 | 59.971 | 21 | 7.71 | 4.889 | 59.999 | 5 | 7.72 | 4.898 | 59.994 | 5 | 7.72 | 4.892 | 59.971 | 5
7.72 | 12.783 | 60.005 | 13 | 7.73 | 12.782 | 59.971 | 21 | 7.72 | 4.889 | 59.999 | 5 | 7.73 | 4.898 | 59.994 | 5 | 7.72 | 4.892 | 59.971 | 5
7.72 | 12.779 | 60.005 | 13 | 7.74 | 12.782 | 59.971 | 21 | 7.73 | 4.889 | 59.999 | 5 | 7.73 | 4.898 | 59.994 | 5 | 7.73 | 4.892 | 59.971 | 5
7.73 | 12.779 | 60.005 | 13 | 7.74 | 12.767 | 59.971 | 21 | 7.74 | 4.891 | 59.999 | 5 | 7.74 | 4.898 | 59.994 | 5 | 7.74 | 4.892 | 59.971 | 5
7.74 | 12.779 | 60.005 | 13 | 7.75 | 12.767 | 59.971 | 21 | 7.75 | 4.891 | 59.999 | 5 | 7.75 | 4.898 | 59.994 | 5 | 7.75 | 4.892 | 59.976 | 5
7.75 | 12.779 | 60.005 | 13 | 7.76 | 12.765 | 59.971 | 21 | 7.75 | 4.894 | 59.999 | 5 | 7.76 | 4.895 | 59.994 | 5 | 7.76 | 4.892 | 59.976 | 5
7.76 | 12.779 | 60.005 | 13 | 7.77 | 12.765 | 59.971 | 21 | 7.76 | 4.894 | 59.999 | 5 | 7.77 | 4.895 | 59.994 | 5 | 7.77 | 4.892 | 59.976 | 5
7.77 | 12.779 | 60.005 | 13 | 7.78 | 12.765 | 59.971 | 21 | 7.77 | 4.897 | 59.999 | 5 | 7.78 | 4.895 | 59.994 | 5 | 7.77 | 4.892 | 59.976 | 5
7.77 | 12.779 | 60.005 | 13 | 7.79 | 12.765 | 59.971 | 21 | 7.78 | 4.897 | 59.999 | 5 | 7.78 | 4.895 | 59.994 | 5 | 7.78 | 4.892 | 59.976 | 5
7.78 | 12.779 | 60.005 | 13 | 7.79 | 12.763 | 59.971 | 21 | 7.79 | 4.897 | 59.999 | 5 | 7.79 | 4.895 | 59.994 | 5 | 7.79 | 4.892 | 59.976 | 5
7.79 | 12.772 | 60.005 | 13 | 7.8 | 12.763 | 59.971 | 21 | 7.8 | 4.897 | 59.999 | 5 | 7.8 | 4.895 | 59.994 | 5 | 7.8 | 4.892 | 59.976 | 5
7.8 | 12.772 | 60.005 | 13 | 7.81 | 12.763 | 59.971 | 21 | 7.8 | 4.897 | 59.999 | 5 | 7.81 | 4.895 | 59.994 | 5 | 7.81 | 4.892 | 59.976 | 5
7.81 | 12.772 | 60.005 | 13 | 7.82 | 12.763 | 59.971 | 21 | 7.81 | 4.897 | 59.999 | 5 | 7.82 | 4.895 | 59.994 | 5 | 7.82 | 4.892 | 59.976 | 5
7.82 | 12.772 | 60.005 | 13 | 7.83 | 12.758 | 59.971 | 21 | 7.82 | 4.897 | 59.999 | 5 | 7.83 | 4.895 | 59.994 | 5 | 7.82 | 4.892 | 59.976 | 5
7.82 | 12.769 | 60.005 | 13 | 7.84 | 12.758 | 59.971 | 21 | 7.83 | 4.897 | 59.999 | 5 | 7.83 | 4.895 | 59.994 | 5 | 7.83 | 4.892 | 59.976 | 5
7.83 | 12.769 | 60.005 | 13 | 7.84 | 12.758 | 59.971 | 21 | 7.84 | 4.897 | 59.999 | 5 | 7.84 | 4.893 | 59.994 | 5 | 7.84 | 4.892 | 59.976 | 5
7.84 | 12.769 | 60.005 | 13 | 7.85 | 12.758 | 59.971 | 21 | 7.85 | 4.897 | 59.999 | 5 | 7.85 | 4.893 | 59.994 | 5 | 7.85 | 4.892 | 59.976 | 5
7.85 | 12.769 | 60.005 | 13 | 7.86 | 12.778 | 59.971 | 21 | 7.85 | 4.9 | 59.999 | 5 | 7.86 | 4.893 | 59.994 | 5 | 7.86 | 4.892 | 59.976 | 5
7.86 | 12.765 | 60.005 | 13 | 7.87 | 12.778 | 59.971 | 21 | 7.86 | 4.9 | 59.999 | 5 | 7.87 | 4.893 | 59.994 | 5 | 7.87 | 4.892 | 59.976 | 5
7.87 | 12.765 | 60.005 | 13 | 7.88 | 12.778 | 59.971 | 21 | 7.87 | 4.903 | 59.999 | 5 | 7.88 | 4.893 | 59.994 | 5 | 7.87 | 4.892 | 59.976 | 5
7.87 | 12.76 | 60.005 | 13 | 7.89 | 12.778 | 59.971 | 21 | 7.88 | 4.903 | 59.999 | 5 | 7.88 | 4.893 | 59.994 | 5 | 7.88 | 4.892 | 59.976 | 5
7.88 | 12.76 | 60.005 | 13 | 7.89 | 12.775 | 59.971 | 21 | 7.89 | 4.906 | 59.999 | 5 | 7.89 | 4.893 | 59.994 | 5 | 7.89 | 4.892 | 59.976 | 5
7.89 | 12.757 | 60.005 | 13 | 7.9 | 12.775 | 59.971 | 21 | 7.9 | 4.906 | 59.999 | 5 | 7.9 | 4.893 | 59.994 | 5 | 7.9 | 4.892 | 59.976 | 5
7.9 | 12.757 | 60.005 | 13 | 7.91 | 12.772 | 59.971 | 21 | 7.9 | 4.906 | 59.999 | 5 | 7.91 | 4.893 | 59.994 | 5 | 7.91 | 4.892 | 59.976 | 5
7.91 | 12.757 | 60.005 | 13 | 7.92 | 12.772 | 59.971 | 21 | 7.91 | 4.906 | 59.999 | 5 | 7.92 | 4.893 | 59.994 | 5 | 7.92 | 4.892 | 59.976 | 5
7.92 | 12.757 | 60.005 | 13 | 7.93 | 12.769 | 59.971 | 21 | 7.92 | 4.906 | 59.999 | 5 | 7.93 | 4.893 | 59.994 | 5 | 7.92 | 4.892 | 59.976 | 5
7.92 | 12.752 | 60.005 | 13 | 7.94 | 12.769 | 59.971 | 21 | 7.93 | 4.906 | 59.999 | 5 | 7.93 | 4.893 | 59.994 | 5 | 7.93 | 4.888 | 59.976 | 5
7.93 | 12.752 | 60.005 | 13 | 7.94 | 12.769 | 59.971 | 21 | 7.94 | 4.906 | 59.999 | 5 | 7.94 | 4.893 | 59.994 | 5 | 7.94 | 4.888 | 59.976 | 5
7.94 | 12.747 | 60.005 | 13 | 7.95 | 12.769 | 59.971 | 21 | 7.95 | 4.906 | 59.999 | 5 | 7.95 | 4.893 | 59.994 | 5 | 7.95 | 4.888 | 59.976 | 5
7.95 | 12.747 | 60.005 | 13 | 7.96 | 12.768 | 59.971 | 21 | 7.95 | 4.91 | 59.999 | 5 | 7.96 | 4.891 | 59.994 | 5 | 7.96 | 4.888 | 59.976 | 5
7.96 | 12.747 | 60.005 | 13 | 7.97 | 12.768 | 59.971 | 21 | 7.96 | 4.91 | 59.999 | 5 | 7.97 | 4.891 | 59.994 | 5 | 7.97 | 4.887 | 59.976 | 5
7.97 | 12.747 | 60.005 | 13 | 7.98 | 12.768 | 59.971 | 21 | 7.97 | 4.91 | 59.999 | 5 | 7.98 | 4.891 | 59.994 | 5 | 7.97 | 4.887 | 59.976 | 5
7.97 | 12.742 | 60.005 | 13 | 7.99 | 12.768 | 59.971 | 21 | 7.98 | 4.91 | 59.999 | 5 | 7.98 | 4.891 | 59.994 | 5 | 7.98 | 4.887 | 59.976 | 5
7.98 | 12.742 | 60.005 | 13 | 7.99 | 12.759 | 59.971 | 21 | 7.99 | 4.91 | 59.999 | 5 | 7.99 | 4.891 | 59.994 | 5 | 7.99 | 4.887 | 59.976 | 5
7.99 | 12.742 | 60.005 | 13 | 8 | 12.759 | 59.971 | 21 | 8 | 4.91 | 59.999 | 5 | 8 | 4.891 | 59.994 | 5 | 8 | 4.887 | 59.976 | 5
8 | 12.742 | 60.005 | 13 | 8.01 | 12.759 | 59.971 | 21 | 8 | 4.913 | 59.999 | 5 | 8.01 | 4.891 | 59.994 | 5 | 8.01 | 4.887 | 59.976 | 5
8.01 | 12.737 | 60.005 | 13 | 8.02 | 12.759 | 59.971 | 21 | 8.01 | 4.913 | 59.999 | 5 | 8.02 | 4.891 | 59.994 | 5 | 8.02 | 4.887 | 59.976 | 5
8.02 | 12.737 | 60.005 | 13 | 8.03 | 12.757 | 59.971 | 21 | 8.02 | 4.913 | 59.999 | 5 | 8.03 | 4.89 | 59.994 | 5 | 8.02 | 4.887 | 59.976 | 5
8.02 | 12.767 | 60.005 | 13 | 8.04 | 12.757 | 59.971 | 21 | 8.03 | 4.913 | 59.999 | 5 | 8.03 | 4.89 | 59.994 | 5 | 8.03 | 4.887 | 59.976 | 5
8.03 | 12.767 | 60.005 | 13 | 8.04 | 12.755 | 59.971 | 21 | 8.04 | 4.915 | 59.999 | 5 | 8.04 | 4.89 | 59.994 | 5 | 8.04 | 4.887 | 59.976 | 5
8.04 | 12.767 | 60.005 | 13 | 8.05 | 12.755 | 59.971 | 21 | 8.05 | 4.915 | 59.999 | 5 | 8.05 | 4.89 | 59.994 | 5 | 8.05 | 4.887 | 59.976 | 5
8.05 | 12.767 | 60.005 | 13 | 8.06 | 12.751 | 59.971 | 21 | 8.05 | 4.918 | 59.999 | 5 | 8.06 | 4.89 | 59.994 | 5 | 8.06 | 4.887 | 59.976 | 5
8.06 | 12.762 | 60.005 | 13 | 8.07 | 12.751 | 59.971 | 21 | 8.06 | 4.918 | 59.999 | 5 | 8.07 | 4.89 | 59.994 | 5 | 8.07 | 4.887 | 59.976 | 5
8.07 | 12.762 | 60.005 | 13 | 8.08 | 12.751 | 59.971 | 21 | 8.07 | 4.918 | 59.999 | 5 | 8.08 | 4.89 | 59.994 | 5 | 8.07 | 4.887 | 59.976 | 5
8.07 | 12.755 | 60.005 | 13 | 8.09 | 12.751 | 59.971 | 21 | 8.08 | 4.918 | 59.999 | 5 | 8.08 | 4.89 | 59.994 | 5 | 8.08 | 4.887 | 59.976 | 5
8.08 | 12.755 | 60.005 | 13 | 8.09 | 12.743 | 59.965 | 21 | 8.09 | 4.918 | 59.999 | 5 | 8.09 | 4.89 | 59.994 | 5 | 8.09 | 4.887 | 59.976 | 5
8.09 | 12.755 | 60.005 | 13 | 8.1 | 12.743 | 59.965 | 21 | 8.1 | 4.918 | 59.999 | 5 | 8.1 | 4.89 | 59.994 | 5 | 8.1 | 4.887 | 59.976 | 5
8.1 | 12.755 | 60.005 | 13 | 8.11 | 12.743 | 59.965 | 21 | 8.1 | 4.919 | 59.999 | 5 | 8.11 | 4.89 | 59.994 | 5 | 8.11 | 4.887 | 59.976 | 5
8.11 | 12.775 | 60.005 | 13 | 8.12 | 12.743 | 59.965 | 21 | 8.11 | 4.919 | 59.999 | 5 | 8.12 | 4.89 | 59.994 | 5 | 8.12 | 4.887 | 59.976 | 5
8.12 | 12.775 | 60.005 | 13 | 8.13 | 12.743 | 59.965 | 21 | 8.12 | 4.92 | 60.011 | 5 | 8.13 | 4.89 | 59.994 | 5 | 8.12 | 4.887 | 59.976 | 5
8.12 | 12.772 | 60.005 | 13 | 8.14 | 12.743 | 59.965 | 21 | 8.13 | 4.92 | 60.011 | 5 | 8.13 | 4.89 | 59.994 | 5 | 8.13 | 4.887 | 59.976 | 5
8.13 | 12.772 | 60.005 | 13 | 8.14 | 12.743 | 59.965 | 21 | 8.14 | 4.92 | 60.011 | 5 | 8.14 | 4.89 | 59.994 | 5 | 8.14 | 4.887 | 59.976 | 5
8.14 | 12.767 | 60.005 | 13 | 8.15 | 12.743 | 59.965 | 21 | 8.15 | 4.92 | 60.011 | 5 | 8.15 | 4.89 | 59.994 | 5 | 8.15 | 4.887 | 59.976 | 5
8.15 | 12.767 | 60.005 | 13 | 8.16 | 12.743 | 59.965 | 21 | 8.15 | 4.92 | 60.011 | 5 | 8.16 | 4.89 | 59.994 | 5 | 8.16 | 4.887 | 59.976 | 5
8.16 | 12.802 | 59.999 | 13 | 8.17 | 12.743 | 59.965 | 21 | 8.16 | 4.92 | 60.011 | 5 | 8.17 | 4.89 | 59.994 | 5 | 8.17 | 4.887 | 59.976 | 5
8.17 | 12.802 | 59.999 | 13 | 8.18 | 12.74 | 59.965 | 21 | 8.17 | 4.92 | 60.011 | 5 | 8.18 | 4.89 | 59.994 | 5 | 8.17 | 4.887 | 59.976 | 5
8.17 | 12.799 | 59.999 | 13 | 8.19 | 12.74 | 59.965 | 21 | 8.18 | 4.92 | 60.011 | 5 | 8.18 | 4.89 | 59.994 | 5 | 8.18 | 4.887 | 59.976 | 5
8.18 | 12.799 | 59.999 | 13 | 8.19 | 12.74 | 59.965 | 21 | 8.19 | 4.918 | 60.011 | 5 | 8.19 | 4.89 | 59.994 | 5 | 8.19 | 4.887 | 59.976 | 5
8.19 | 12.795 | 59.999 | 13 | 8.2 | 12.74 | 59.965 | 21 | 8.2 | 4.918 | 60.011 | 5 | 8.2 | 4.89 | 59.994 | 5 | 8.2 | 4.887 | 59.976 | 5
8.2 | 12.795 | 59.999 | 13 | 8.21 | 12.74 | 59.965 | 21 | 8.2 | 4.913 | 60.011 | 5 | 8.21 | 4.89 | 59.994 | 5 | 8.21 | 4.887 | 59.976 | 5
8.21 | 12.791 | 59.999 | 13 | 8.22 | 12.74 | 59.965 | 21 | 8.21 | 4.913 | 60.011 | 5 | 8.22 | 4.89 | 59.994 | 5 | 8.22 | 4.887 | 59.976 | 5
8.22 | 12.791 | 59.999 | 13 | 8.23 | 12.736 | 59.965 | 21 | 8.22 | 4.913 | 60.011 | 5 | 8.23 | 4.89 | 59.994 | 5 | 8.22 | 4.887 | 59.976 | 5
8.22 | 12.791 | 59.999 | 13 | 8.24 | 12.736 | 59.965 | 21 | 8.23 | 4.913 | 60.011 | 5 | 8.23 | 4.89 | 59.994 | 5 | 8.23 | 4.887 | 59.976 | 5
8.23 | 12.791 | 59.999 | 13 | 8.24 | 12.736 | 59.965 | 21 | 8.24 | 4.913 | 60.011 | 5 | 8.24 | 4.89 | 59.994 | 5 | 8.24 | 4.887 | 59.976 | 5
8.24 | 12.789 | 59.999 | 13 | 8.25 | 12.736 | 59.965 | 21 | 8.25 | 4.913 | 60.011 | 5 | 8.25 | 4.89 | 59.994 | 5 | 8.25 | 4.887 | 59.976 | 5
8.25 | 12.789 | 59.999 | 13 | 8.26 | 12.736 | 59.965 | 21 | 8.25 | 4.913 | 60.011 | 5 | 8.26 | 4.89 | 59.994 | 5 | 8.26 | 4.887 | 59.976 | 5
8.26 | 12.785 | 59.999 | 13 | 8.27 | 12.736 | 59.965 | 21 | 8.26 | 4.913 | 60.011 | 5 | 8.27 | 4.89 | 59.994 | 5 | 8.27 | 4.887 | 59.976 | 5
8.27 | 12.785 | 59.999 | 13 | 8.28 | 12.736 | 59.965 | 21 | 8.27 | 4.911 | 60.011 | 5 | 8.28 | 4.89 | 59.994 | 5 | 8.27 | 4.887 | 59.976 | 5
8.27 | 12.783 | 59.999 | 13 | 8.29 | 12.736 | 59.965 | 21 | 8.28 | 4.911 | 60.011 | 5 | 8.28 | 4.89 | 59.994 | 5 | 8.28 | 4.887 | 59.976 | 5
8.28 | 12.783 | 59.999 | 13 | 8.29 | 12.735 | 59.965 | 21 | 8.29 | 4.908 | 60.011 | 5 | 8.29 | 4.89 | 59.994 | 5 | 8.29 | 4.887 | 59.976 | 5
8.29 | 12.799 | 59.999 | 13 | 8.3 | 12.735 | 59.965 | 21 | 8.3 | 4.908 | 60.011 | 5 | 8.3 | 4.89 | 59.994 | 5 | 8.3 | 4.887 | 59.976 | 5
8.3 | 12.799 | 59.999 | 13 | 8.31 | 12.733 | 59.965 | 21 | 8.3 | 4.908 | 60.011 | 5 | 8.31 | 4.89 | 59.994 | 5 | 8.31 | 4.887 | 59.976 | 5
8.31 | 12.798 | 59.999 | 13 | 8.32 | 12.733 | 59.965 | 21 | 8.31 | 4.908 | 60.011 | 5 | 8.32 | 4.89 | 59.994 | 5 | 8.32 | 4.887 | 59.976 | 5
8.32 | 12.798 | 59.999 | 13 | 8.33 | 12.73 | 59.965 | 21 | 8.32 | 4.905 | 60.011 | 5 | 8.33 | 4.89 | 59.994 | 5 | 8.32 | 4.887 | 59.976 | 5
8.32 | 12.798 | 59.994 | 13 | 8.34 | 12.73 | 59.965 | 21 | 8.33 | 4.905 | 60.011 | 5 | 8.33 | 4.89 | 59.994 | 5 | 8.33 | 4.887 | 59.976 | 5
8.33 | 12.798 | 59.994 | 13 | 8.34 | 12.73 | 59.965 | 21 | 8.34 | 4.905 | 60.011 | 5 | 8.34 | 4.89 | 59.994 | 5 | 8.34 | 4.887 | 59.976 | 5
8.34 | 12.791 | 59.994 | 13 | 8.35 | 12.73 | 59.965 | 21 | 8.35 | 4.905 | 60.011 | 5 | 8.35 | 4.89 | 59.994 | 5 | 8.35 | 4.89 | 59.976 | 5
8.35 | 12.791 | 59.994 | 13 | 8.36 | 12.73 | 59.965 | 21 | 8.35 | 4.905 | 60.011 | 5 | 8.36 | 4.89 | 59.994 | 5 | 8.36 | 4.89 | 59.976 | 5
8.36 | 12.791 | 59.994 | 13 | 8.37 | 12.73 | 59.965 | 21 | 8.36 | 4.905 | 60.011 | 5 | 8.37 | 4.89 | 59.994 | 5 | 8.37 | 4.893 | 59.976 | 5
8.37 | 12.791 | 59.994 | 13 | 8.38 | 12.73 | 59.965 | 21 | 8.37 | 4.902 | 60.011 | 5 | 8.38 | 4.89 | 59.994 | 5 | 8.37 | 4.893 | 59.976 | 5
8.37 | 12.791 | 59.994 | 13 | 8.39 | 12.73 | 59.965 | 21 | 8.38 | 4.902 | 60.011 | 5 | 8.38 | 4.89 | 59.994 | 5 | 8.38 | 4.897 | 59.976 | 5
8.38 | 12.791 | 59.994 | 13 | 8.39 | 12.742 | 59.965 | 21 | 8.39 | 4.899 | 60.011 | 5 | 8.39 | 4.89 | 59.994 | 5 | 8.39 | 4.897 | 59.976 | 5
8.39 | 12.791 | 59.994 | 13 | 8.4 | 12.742 | 59.965 | 21 | 8.4 | 4.899 | 60.011 | 5 | 8.4 | 4.89 | 59.994 | 5 | 8.4 | 4.897 | 59.976 | 5
8.4 | 12.791 | 59.994 | 13 | 8.41 | 12.735 | 59.965 | 21 | 8.4 | 4.899 | 60.011 | 5 | 8.41 | 4.89 | 59.994 | 5 | 8.41 | 4.897 | 59.976 | 5
8.41 | 12.791 | 59.994 | 13 | 8.42 | 12.735 | 59.965 | 21 | 8.41 | 4.899 | 60.011 | 5 | 8.42 | 4.89 | 59.994 | 5 | 8.42 | 4.897 | 59.976 | 5
8.42 | 12.791 | 59.994 | 13 | 8.43 | 12.735 | 59.965 | 21 | 8.42 | 4.899 | 60.011 | 5 | 8.43 | 4.89 | 59.994 | 5 | 8.42 | 4.897 | 59.976 | 5
8.42 | 12.791 | 59.994 | 13 | 8.44 | 12.735 | 59.965 | 21 | 8.43 | 4.899 | 60.011 | 5 | 8.43 | 4.89 | 59.994 | 5 | 8.43 | 4.897 | 59.976 | 5
8.43 | 12.791 | 59.994 | 13 | 8.44 | 12.735 | 59.965 | 21 | 8.44 | 4.897 | 60.011 | 5 | 8.44 | 4.89 | 59.994 | 5 | 8.44 | 4.897 | 59.976 | 5
8.44 | 12.791 | 59.994 | 13 | 8.45 | 12.735 | 59.965 | 21 | 8.45 | 4.897 | 60.011 | 5 | 8.45 | 4.89 | 59.994 | 5 | 8.45 | 4.897 | 59.976 | 5
8.45 | 12.791 | 59.994 | 13 | 8.46 | 12.735 | 59.965 | 21 | 8.45 | 4.897 | 60.011 | 5 | 8.46 | 4.89 | 59.994 | 5 | 8.46 | 4.897 | 59.976 | 5
8.46 | 12.788 | 59.994 | 13 | 8.47 | 12.735 | 59.965 | 21 | 8.46 | 4.897 | 60.011 | 5 | 8.47 | 4.89 | 59.994 | 5 | 8.47 | 4.897 | 59.976 | 5
8.47 | 12.788 | 59.994 | 13 | 8.48 | 12.733 | 59.965 | 21 | 8.47 | 4.894 | 60.011 | 5 | 8.48 | 4.89 | 59.994 | 5 | 8.47 | 4.897 | 59.976 | 5
8.47 | 12.788 | 59.994 | 13 | 8.49 | 12.733 | 59.965 | 21 | 8.48 | 4.894 | 60.011 | 5 | 8.48 | 4.89 | 59.994 | 5 | 8.48 | 4.901 | 59.976 | 5
8.48 | 12.788 | 59.994 | 13 | 8.49 | 12.728 | 59.965 | 21 | 8.49 | 4.894 | 60.011 | 5 | 8.49 | 4.89 | 59.994 | 5 | 8.49 | 4.901 | 59.976 | 5
8.49 | 12.788 | 59.994 | 13 | 8.5 | 12.728 | 59.965 | 21 | 8.5 | 4.894 | 60.011 | 5 | 8.5 | 4.89 | 59.994 | 5 | 8.5 | 4.901 | 59.976 | 5
8.5 | 12.788 | 59.994 | 13 | 8.51 | 12.728 | 59.965 | 21 | 8.5 | 4.894 | 60.011 | 5 | 8.51 | 4.89 | 59.994 | 5 | 8.51 | 4.901 | 59.976 | 5
8.51 | 12.788 | 59.994 | 13 | 8.52 | 12.728 | 59.965 | 21 | 8.51 | 4.894 | 60.011 | 5 | 8.52 | 4.89 | 59.994 | 5 | 8.52 | 4.901 | 59.976 | 5
8.52 | 12.788 | 59.994 | 13 | 8.53 | 12.728 | 59.965 | 21 | 8.52 | 4.891 | 60.011 | 5 | 8.53 | 4.89 | 59.994 | 5 | 8.52 | 4.901 | 59.976 | 5
8.52 | 12.788 | 59.994 | 13 | 8.54 | 12.728 | 59.965 | 21 | 8.53 | 4.891 | 60.011 | 5 | 8.53 | 4.89 | 59.994 | 5 | 8.53 | 4.901 | 59.976 | 5
8.53 | 12.788 | 59.994 | 13 | 8.54 | 12.726 | 59.965 | 21 | 8.54 | 4.891 | 60.011 | 5 | 8.54 | 4.896 | 59.994 | 5 | 8.54 | 4.901 | 59.976 | 5
8.54 | 12.785 | 59.994 | 13 | 8.55 | 12.726 | 59.965 | 21 | 8.55 | 4.891 | 60.011 | 5 | 8.55 | 4.896 | 59.994 | 5 | 8.55 | 4.903 | 59.976 | 5
8.55 | 12.785 | 59.994 | 13 | 8.56 | 12.726 | 59.965 | 21 | 8.55 | 4.891 | 60.011 | 5 | 8.56 | 4.896 | 59.994 | 5 | 8.56 | 4.903 | 59.976 | 5
8.56 | 12.785 | 59.994 | 13 | 8.57 | 12.726 | 59.965 | 21 | 8.56 | 4.891 | 60.011 | 5 | 8.57 | 4.896 | 59.994 | 5 | 8.57 | 4.903 | 59.976 | 5
8.57 | 12.785 | 59.994 | 13 | 8.58 | 12.72 | 59.965 | 21 | 8.57 | 4.891 | 60.011 | 5 | 8.58 | 4.899 | 59.994 | 5 | 8.57 | 4.903 | 59.976 | 5
8.57 | 12.785 | 59.994 | 13 | 8.59 | 12.72 | 59.965 | 21 | 8.58 | 4.891 | 60.011 | 5 | 8.58 | 4.899 | 59.994 | 5 | 8.58 | 4.903 | 59.976 | 5
8.58 | 12.785 | 59.994 | 13 | 8.59 | 12.72 | 59.965 | 21 | 8.59 | 4.891 | 60.011 | 5 | 8.59 | 4.899 | 59.994 | 5 | 8.59 | 4.903 | 59.976 | 5
8.59 | 12.785 | 59.994 | 13 | 8.6 | 12.72 | 59.965 | 21 | 8.6 | 4.891 | 60.011 | 5 | 8.6 | 4.899 | 59.994 | 5 | 8.6 | 4.908 | 59.976 | 5
8.6 | 12.785 | 59.994 | 13 | 8.61 | 12.72 | 59.965 | 21 | 8.6 | 4.891 | 60.011 | 5 | 8.61 | 4.899 | 59.994 | 5 | 8.61 | 4.908 | 59.976 | 5
8.61 | 12.785 | 59.994 | 13 | 8.62 | 12.72 | 59.965 | 21 | 8.61 | 4.891 | 60.011 | 5 | 8.62 | 4.899 | 59.994 | 5 | 8.62 | 4.908 | 59.976 | 5
8.62 | 12.785 | 59.994 | 13 | 8.63 | 12.718 | 59.965 | 21 | 8.62 | 4.891 | 60.011 | 5 | 8.63 | 4.899 | 59.994 | 5 | 8.62 | 4.908 | 59.976 | 5
8.62 | 12.785 | 59.994 | 13 | 8.64 | 12.718 | 59.965 | 21 | 8.63 | 4.891 | 60.011 | 5 | 8.63 | 4.899 | 59.994 | 5 | 8.63 | 4.908 | 59.976 | 5
8.63 | 12.785 | 59.994 | 13 | 8.64 | 12.716 | 59.965 | 21 | 8.64 | 4.891 | 60.011 | 5 | 8.64 | 4.899 | 59.994 | 5 | 8.64 | 4.908 | 59.976 | 5
8.64 | 12.785 | 59.994 | 13 | 8.65 | 12.716 | 59.965 | 21 | 8.65 | 4.891 | 60.011 | 5 | 8.65 | 4.899 | 59.994 | 5 | 8.65 | 4.908 | 59.976 | 5
8.65 | 12.785 | 59.994 | 13 | 8.66 | 12.712 | 59.965 | 21 | 8.65 | 4.891 | 60.011 | 5 | 8.66 | 4.899 | 59.994 | 5 | 8.66 | 4.908 | 59.976 | 5
8.66 | 12.782 | 59.994 | 13 | 8.67 | 12.712 | 59.965 | 21 | 8.66 | 4.891 | 60.011 | 5 | 8.67 | 4.899 | 59.994 | 5 | 8.67 | 4.91 | 59.976 | 5
8.67 | 12.782 | 59.994 | 13 | 8.68 | 12.712 | 59.965 | 21 | 8.67 | 4.89 | 60.011 | 5 | 8.68 | 4.899 | 59.994 | 5 | 8.67 | 4.91 | 59.976 | 5
8.67 | 12.782 | 59.994 | 13 | 8.69 | 12.712 | 59.965 | 21 | 8.68 | 4.89 | 60.011 | 5 | 8.68 | 4.899 | 59.994 | 5 | 8.68 | 4.91 | 59.976 | 5
8.68 | 12.782 | 59.994 | 13 | 8.69 | 12.755 | 59.965 | 21 | 8.69 | 4.89 | 60.011 | 5 | 8.69 | 4.899 | 59.994 | 5 | 8.69 | 4.91 | 59.976 | 5
8.69 | 12.779 | 59.994 | 13 | 8.7 | 12.755 | 59.965 | 21 | 8.7 | 4.89 | 60.011 | 5 | 8.7 | 4.899 | 59.994 | 5 | 8.7 | 4.91 | 59.976 | 5
8.7 | 12.779 | 59.994 | 13 | 8.71 | 12.752 | 59.965 | 21 | 8.7 | 4.89 | 60.011 | 5 | 8.71 | 4.899 | 59.994 | 5 | 8.71 | 4.91 | 59.976 | 5
8.71 | 12.779 | 59.994 | 13 | 8.72 | 12.752 | 59.965 | 21 | 8.71 | 4.89 | 60.011 | 5 | 8.72 | 4.899 | 59.994 | 5 | 8.72 | 4.914 | 59.976 | 5
8.72 | 12.779 | 59.994 | 13 | 8.73 | 12.752 | 59.965 | 21 | 8.72 | 4.89 | 60.011 | 5 | 8.73 | 4.899 | 59.994 | 5 | 8.72 | 4.914 | 59.976 | 5
8.72 | 12.776 | 59.994 | 13 | 8.74 | 12.752 | 59.965 | 21 | 8.73 | 4.89 | 60.011 | 5 | 8.73 | 4.899 | 59.994 | 5 | 8.73 | 4.914 | 59.976 | 5
8.73 | 12.776 | 59.994 | 13 | 8.74 | 12.75 | 59.965 | 21 | 8.74 | 4.89 | 60.011 | 5 | 8.74 | 4.899 | 59.994 | 5 | 8.74 | 4.914 | 59.976 | 5
8.74 | 12.806 | 59.994 | 13 | 8.75 | 12.75 | 59.965 | 21 | 8.75 | 4.89 | 60.011 | 5 | 8.75 | 4.899 | 59.994 | 5 | 8.75 | 4.914 | 59.976 | 5
8.75 | 12.806 | 59.994 | 13 | 8.76 | 12.748 | 59.965 | 21 | 8.75 | 4.89 | 60.011 | 5 | 8.76 | 4.901 | 59.994 | 5 | 8.76 | 4.914 | 59.976 | 5
8.76 | 12.806 | 59.994 | 13 | 8.77 | 12.748 | 59.965 | 21 | 8.76 | 4.89 | 60.011 | 5 | 8.77 | 4.901 | 59.994 | 5 | 8.77 | 4.914 | 59.976 | 5
8.77 | 12.806 | 59.994 | 13 | 8.78 | 12.747 | 59.965 | 21 | 8.77 | 4.89 | 60.011 | 5 | 8.78 | 4.902 | 59.994 | 5 | 8.77 | 4.914 | 59.976 | 5
8.77 | 12.806 | 59.994 | 13 | 8.79 | 12.747 | 59.965 | 21 | 8.78 | 4.89 | 60.011 | 5 | 8.78 | 4.902 | 59.994 | 5 | 8.78 | 4.914 | 59.976 | 5
8.78 | 12.806 | 59.994 | 13 | 8.79 | 12.747 | 59.965 | 21 | 8.79 | 4.89 | 60.011 | 5 | 8.79 | 4.902 | 59.994 | 5 | 8.79 | 4.914 | 59.976 | 5
8.79 | 12.8 | 59.994 | 13 | 8.8 | 12.747 | 59.965 | 21 | 8.8 | 4.89 | 60.011 | 5 | 8.8 | 4.902 | 59.994 | 5 | 8.8 | 4.914 | 59.976 | 5
8.8 | 12.8 | 59.994 | 13 | 8.81 | 12.746 | 59.965 | 21 | 8.8 | 4.89 | 60.011 | 5 | 8.81 | 4.902 | 59.994 | 5 | 8.81 | 4.914 | 59.976 | 5
8.81 | 12.8 | 59.994 | 13 | 8.82 | 12.746 | 59.965 | 21 | 8.81 | 4.89 | 60.011 | 5 | 8.82 | 4.902 | 59.994 | 5 | 8.82 | 4.914 | 59.976 | 5
8.82 | 12.8 | 59.994 | 13 | 8.83 | 12.741 | 59.965 | 21 | 8.82 | 4.89 | 60.011 | 5 | 8.83 | 4.902 | 59.994 | 5 | 8.82 | 4.914 | 59.976 | 5
8.82 | 12.795 | 59.994 | 13 | 8.84 | 12.741 | 59.965 | 21 | 8.83 | 4.89 | 60.011 | 5 | 8.83 | 4.902 | 59.994 | 5 | 8.83 | 4.917 | 59.976 | 5
8.83 | 12.795 | 59.994 | 13 | 8.84 | 12.741 | 59.965 | 21 | 8.84 | 4.89 | 60.011 | 5 | 8.84 | 4.902 | 59.994 | 5 | 8.84 | 4.917 | 59.976 | 5
8.84 | 12.795 | 59.994 | 13 | 8.85 | 12.741 | 59.965 | 21 | 8.85 | 4.89 | 60.011 | 5 | 8.85 | 4.902 | 59.994 | 5 | 8.85 | 4.922 | 59.976 | 5
8.85 | 12.795 | 59.994 | 13 | 8.86 | 12.739 | 59.965 | 21 | 8.85 | 4.89 | 60.011 | 5 | 8.86 | 4.902 | 59.994 | 5 | 8.86 | 4.922 | 59.976 | 5
8.86 | 12.793 | 59.994 | 13 | 8.87 | 12.739 | 59.965 | 21 | 8.86 | 4.89 | 60.011 | 5 | 8.87 | 4.902 | 59.994 | 5 | 8.87 | 4.922 | 59.976 | 5
8.87 | 12.793 | 59.994 | 13 | 8.88 | 12.739 | 59.965 | 21 | 8.87 | 4.89 | 60.011 | 5 | 8.88 | 4.905 | 59.994 | 5 | 8.87 | 4.922 | 59.976 | 5
8.87 | 12.789 | 59.994 | 13 | 8.89 | 12.739 | 59.965 | 21 | 8.88 | 4.89 | 60.011 | 5 | 8.88 | 4.905 | 59.994 | 5 | 8.88 | 4.922 | 59.976 | 5
8.88 | 12.789 | 59.994 | 13 | 8.89 | 12.737 | 59.965 | 21 | 8.89 | 4.89 | 60.011 | 5 | 8.89 | 4.905 | 59.994 | 5 | 8.89 | 4.922 | 59.976 | 5
8.89 | 12.787 | 59.994 | 13 | 8.9 | 12.737 | 59.965 | 21 | 8.9 | 4.89 | 60.011 | 5 | 8.9 | 4.905 | 59.994 | 5 | 8.9 | 4.922 | 59.976 | 5
8.9 | 12.787 | 59.994 | 13 | 8.91 | 12.737 | 59.965 | 21 | 8.9 | 4.89 | 60.011 | 5 | 8.91 | 4.905 | 59.994 | 5 | 8.91 | 4.922 | 59.976 | 5
8.91 | 12.782 | 59.994 | 13 | 8.92 | 12.737 | 59.965 | 21 | 8.91 | 4.89 | 60.011 | 5 | 8.92 | 4.905 | 59.994 | 5 | 8.92 | 4.922 | 59.976 | 5
8.92 | 12.782 | 59.994 | 13 | 8.93 | 12.783 | 59.965 | 21 | 8.92 | 4.89 | 60.011 | 5 | 8.93 | 4.905 | 59.994 | 5 | 8.92 | 4.922 | 59.976 | 5
8.92 | 12.782 | 59.994 | 13 | 8.94 | 12.783 | 59.965 | 21 | 8.93 | 4.89 | 60.011 | 5 | 8.93 | 4.905 | 59.994 | 5 | 8.93 | 4.922 | 59.976 | 5
8.93 | 12.782 | 59.994 | 13 | 8.94 | 12.783 | 59.965 | 21 | 8.94 | 4.89 | 60.011 | 5 | 8.94 | 4.905 | 59.994 | 5 | 8.94 | 4.922 | 59.976 | 5
8.94 | 12.78 | 59.994 | 13 | 8.95 | 12.783 | 59.965 | 21 | 8.95 | 4.89 | 60.011 | 5 | 8.95 | 4.905 | 59.994 | 5 | 8.95 | 4.922 | 59.976 | 5
8.95 | 12.78 | 59.994 | 13 | 8.96 | 12.781 | 59.965 | 21 | 8.95 | 4.89 | 60.011 | 5 | 8.96 | 4.905 | 59.994 | 5 | 8.96 | 4.922 | 59.976 | 5
8.96 | 12.776 | 59.994 | 13 | 8.97 | 12.781 | 59.965 | 21 | 8.96 | 4.89 | 60.011 | 5 | 8.97 | 4.905 | 59.994 | 5 | 8.97 | 4.922 | 59.976 | 5
8.97 | 12.776 | 59.994 | 13 | 8.98 | 12.781 | 59.965 | 21 | 8.97 | 4.89 | 60.011 | 5 | 8.98 | 4.905 | 59.994 | 5 | 8.97 | 4.922 | 59.976 | 5
8.97 | 12.773 | 59.994 | 13 | 8.99 | 12.781 | 59.965 | 21 | 8.98 | 4.89 | 60.011 | 5 | 8.98 | 4.905 | 59.994 | 5 | 8.98 | 4.924 | 59.976 | 5
8.98 | 12.773 | 59.994 | 13 | 8.99 | 12.781 | 59.965 | 21 | 8.99 | 4.89 | 60.011 | 5 | 8.99 | 4.907 | 59.994 | 5 | 8.99 | 4.924 | 59.976 | 5
8.99 | 12.773 | 59.994 | 13 | 9 | 12.781 | 59.965 | 21 | 9 | 4.89 | 60.011 | 5 | 9 | 4.907 | 59.994 | 5 | 9 | 4.924 | 59.976 | 5
9 | 12.773 | 59.994 | 13 | 9.01 | 12.78 | 59.965 | 21 | 9 | 4.89 | 60.011 | 5 | 9.01 | 4.91 | 59.994 | 5 | 9.01 | 4.924 | 59.976 | 5
9.01 | 12.767 | 59.994 | 13 | 9.02 | 12.78 | 59.965 | 21 | 9.01 | 4.89 | 60.011 | 5 | 9.02 | 4.91 | 59.994 | 5 | 9.02 | 4.926 | 59.976 | 5
9.02 | 12.767 | 59.994 | 13 | 9.03 | 12.776 | 59.965 | 21 | 9.02 | 4.89 | 60.011 | 5 | 9.03 | 4.91 | 59.994 | 5 | 9.02 | 4.926 | 59.976 | 5
9.02 | 12.764 | 59.994 | 13 | 9.04 | 12.776 | 59.965 | 21 | 9.03 | 4.89 | 60.011 | 5 | 9.03 | 4.91 | 59.994 | 5 | 9.03 | 4.926 | 59.976 | 13
9.03 | 12.764 | 59.994 | 13 | 9.04 | 12.776 | 59.965 | 21 | 9.04 | 4.89 | 60.011 | 5 | 9.04 | 4.91 | 59.994 | 5 | 9.04 | 4.926 | 59.976 | 13
9.04 | 12.765 | 59.994 | 13 | 9.05 | 12.776 | 59.965 | 21 | 9.05 | 4.89 | 60.011 | 5 | 9.05 | 4.91 | 59.994 | 5 | 9.05 | 4.926 | 59.976 | 13
9.05 | 12.765 | 59.994 | 13 | 9.06 | 12.774 | 59.965 | 21 | 9.05 | 4.89 | 60.011 | 5 | 9.06 | 4.91 | 59.994 | 5 | 9.06 | 4.926 | 59.976 | 13
9.06 | 12.794 | 59.994 | 13 | 9.07 | 12.774 | 59.965 | 21 | 9.06 | 4.89 | 60.011 | 5 | 9.07 | 4.91 | 59.994 | 5 | 9.07 | 4.926 | 59.976 | 13
9.07 | 12.794 | 59.994 | 13 | 9.08 | 12.774 | 59.965 | 21 | 9.07 | 4.89 | 60.011 | 5 | 9.08 | 4.91 | 59.994 | 5 | 9.07 | 4.926 | 59.976 | 13
9.07 | 12.821 | 59.994 | 13 | 9.09 | 12.774 | 59.965 | 21 | 9.08 | 4.89 | 60.011 | 5 | 9.08 | 4.91 | 59.994 | 5 | 9.08 | 4.926 | 59.976 | 13
9.08 | 12.821 | 59.994 | 13 | 9.09 | 12.771 | 59.965 | 21 | 9.09 | 4.893 | 60.011 | 5 | 9.09 | 4.91 | 59.994 | 5 | 9.09 | 4.926 | 59.976 | 13
9.09 | 12.821 | 59.994 | 13 | 9.1 | 12.771 | 59.965 | 21 | 9.1 | 4.893 | 60.011 | 5 | 9.1 | 4.91 | 59.994 | 5 | 9.1 | 4.926 | 59.976 | 13
9.1 | 12.821 | 59.994 | 13 | 9.11 | 12.771 | 59.965 | 21 | 9.1 | 4.893 | 60.011 | 5 | 9.11 | 4.91 | 59.994 | 5 | 9.11 | 4.926 | 59.976 | 13
9.11 | 12.813 | 59.994 | 13 | 9.12 | 12.771 | 59.965 | 21 | 9.11 | 4.893 | 60.011 | 5 | 9.12 | 4.91 | 59.994 | 5 | 9.12 | 4.926 | 59.976 | 13
9.12 | 12.813 | 59.994 | 13 | 9.13 | 12.769 | 59.965 | 21 | 9.12 | 4.895 | 60.011 | 5 | 9.13 | 4.91 | 59.994 | 5 | 9.12 | 4.926 | 59.976 | 13
9.12 | 12.813 | 59.994 | 13 | 9.14 | 12.769 | 59.965 | 21 | 9.13 | 4.895 | 60.011 | 5 | 9.13 | 4.91 | 59.994 | 5 | 9.13 | 4.929 | 59.976 | 13
9.13 | 12.813 | 59.994 | 13 | 9.14 | 12.765 | 59.965 | 21 | 9.14 | 4.898 | 60.011 | 5 | 9.14 | 4.911 | 59.994 | 5 | 9.14 | 4.929 | 59.976 | 13
9.14 | 12.809 | 59.994 | 13 | 9.15 | 12.765 | 59.965 | 21 | 9.15 | 4.898 | 60.011 | 5 | 9.15 | 4.911 | 59.994 | 5 | 9.15 | 4.931 | 59.976 | 13
9.15 | 12.809 | 59.994 | 13 | 9.16 | 12.765 | 59.965 | 21 | 9.15 | 4.898 | 60.011 | 5 | 9.16 | 4.911 | 59.994 | 5 | 9.16 | 4.931 | 59.976 | 13
9.16 | 12.801 | 59.988 | 13 | 9.17 | 12.765 | 59.965 | 21 | 9.16 | 4.898 | 60.011 | 5 | 9.17 | 4.911 | 59.994 | 5 | 9.17 | 4.931 | 59.976 | 13
9.17 | 12.801 | 59.988 | 13 | 9.18 | 12.762 | 59.965 | 21 | 9.17 | 4.898 | 60.011 | 5 | 9.18 | 4.911 | 59.994 | 5 | 9.17 | 4.931 | 59.976 | 13
9.17 | 12.801 | 59.988 | 13 | 9.19 | 12.762 | 59.965 | 21 | 9.18 | 4.898 | 60.011 | 5 | 9.18 | 4.911 | 59.994 | 5 | 9.18 | 4.931 | 59.976 | 13
9.18 | 12.801 | 59.988 | 13 | 9.19 | 12.762 | 59.965 | 21 | 9.19 | 4.898 | 60.011 | 5 | 9.19 | 4.913 | 59.994 | 5 | 9.19 | 4.931 | 59.976 | 13
9.19 | 12.8 | 59.988 | 13 | 9.2 | 12.762 | 59.965 | 21 | 9.2 | 4.898 | 60.011 | 5 | 9.2 | 4.913 | 59.994 | 5 | 9.2 | 4.935 | 59.976 | 13
9.2 | 12.8 | 59.988 | 13 | 9.21 | 12.762 | 59.965 | 21 | 9.2 | 4.898 | 60.011 | 5 | 9.21 | 4.915 | 59.994 | 5 | 9.21 | 4.935 | 59.976 | 13
9.21 | 12.8 | 59.988 | 13 | 9.22 | 12.762 | 59.965 | 21 | 9.21 | 4.898 | 60.011 | 5 | 9.22 | 4.915 | 59.994 | 5 | 9.22 | 4.935 | 59.976 | 13
9.22 | 12.8 | 59.988 | 13 | 9.23 | 12.76 | 59.965 | 21 | 9.22 | 4.898 | 60.011 | 5 | 9.23 | 4.915 | 59.994 | 5 | 9.22 | 4.935 | 59.976 | 13
9.22 | 12.793 | 59.988 | 13 | 9.24 | 12.76 | 59.965 | 21 | 9.23 | 4.898 | 60.011 | 5 | 9.23 | 4.915 | 59.994 | 5 | 9.23 | 4.935 | 59.976 | 13
9.23 | 12.793 | 59.988 | 13 | 9.24 | 12.757 | 59.965 | 21 | 9.24 | 4.898 | 60.011 | 5 | 9.24 | 4.915 | 59.994 | 5 | 9.24 | 4.935 | 59.976 | 13
9.24 | 12.791 | 59.988 | 13 | 9.25 | 12.757 | 59.965 | 21 | 9.25 | 4.898 | 60.011 | 5 | 9.25 | 4.915 | 59.994 | 5 | 9.25 | 4.935 | 59.976 | 13
9.25 | 12.791 | 59.988 | 13 | 9.26 | 12.757 | 59.965 | 21 | 9.25 | 4.898 | 60.011 | 5 | 9.26 | 4.915 | 59.994 | 5 | 9.26 | 4.935 | 59.976 | 13
9.26 | 12.791 | 59.988 | 13 | 9.27 | 12.757 | 59.965 | 21 | 9.26 | 4.898 | 60.011 | 5 | 9.27 | 4.915 | 59.994 | 5 | 9.27 | 4.935 | 59.976 | 13
9.27 | 12.791 | 59.988 | 13 | 9.28 | 12.756 | 59.965 | 21 | 9.27 | 4.901 | 60.011 | 5 | 9.28 | 4.915 | 59.999 | 5 | 9.27 | 4.935 | 59.976 | 13
9.27 | 12.791 | 59.988 | 13 | 9.29 | 12.756 | 59.965 | 21 | 9.28 | 4.901 | 60.011 | 5 | 9.28 | 4.915 | 59.999 | 5 | 9.28 | 4.94 | 59.976 | 13
9.28 | 12.791 | 59.988 | 13 | 9.29 | 12.756 | 59.965 | 21 | 9.29 | 4.904 | 60.011 | 5 | 9.29 | 4.915 | 59.999 | 5 | 9.29 | 4.94 | 59.976 | 13
9.29 | 12.789 | 59.988 | 13 | 9.3 | 12.756 | 59.965 | 21 | 9.3 | 4.904 | 60.011 | 5 | 9.3 | 4.915 | 59.999 | 5 | 9.3 | 4.94 | 59.976 | 13
9.3 | 12.789 | 59.988 | 13 | 9.31 | 12.754 | 59.965 | 21 | 9.3 | 4.904 | 60.011 | 5 | 9.31 | 4.915 | 59.999 | 5 | 9.31 | 4.94 | 59.976 | 13
9.31 | 12.785 | 59.988 | 13 | 9.32 | 12.754 | 59.965 | 21 | 9.31 | 4.904 | 60.011 | 5 | 9.32 | 4.915 | 59.999 | 5 | 9.32 | 4.94 | 59.976 | 13
9.32 | 12.785 | 59.988 | 13 | 9.33 | 12.754 | 59.965 | 21 | 9.32 | 4.907 | 60.011 | 5 | 9.33 | 4.915 | 59.999 | 5 | 9.32 | 4.94 | 59.976 | 13
9.32 | 12.806 | 59.982 | 13 | 9.34 | 12.754 | 59.965 | 21 | 9.33 | 4.907 | 60.011 | 5 | 9.33 | 4.915 | 59.999 | 5 | 9.33 | 4.94 | 59.976 | 13
9.33 | 12.806 | 59.982 | 13 | 9.34 | 12.751 | 59.965 | 21 | 9.34 | 4.907 | 60.011 | 5 | 9.34 | 4.915 | 59.999 | 5 | 9.34 | 4.94 | 59.976 | 13
9.34 | 12.806 | 59.982 | 13 | 9.35 | 12.751 | 59.965 | 21 | 9.35 | 4.907 | 60.011 | 5 | 9.35 | 4.915 | 59.999 | 5 | 9.35 | 4.942 | 59.976 | 13
9.35 | 12.806 | 59.982 | 13 | 9.36 | 12.748 | 59.965 | 21 | 9.35 | 4.907 | 60.011 | 5 | 9.36 | 4.915 | 59.999 | 5 | 9.36 | 4.942 | 59.976 | 13
9.36 | 12.806 | 59.982 | 13 | 9.37 | 12.748 | 59.965 | 21 | 9.36 | 4.907 | 60.011 | 5 | 9.37 | 4.915 | 59.999 | 5 | 9.37 | 4.942 | 59.976 | 13
9.37 | 12.806 | 59.982 | 13 | 9.38 | 12.748 | 59.965 | 21 | 9.37 | 4.907 | 60.011 | 5 | 9.38 | 4.915 | 59.999 | 5 | 9.37 | 4.942 | 59.976 | 13
9.37 | 12.806 | 59.982 | 13 | 9.39 | 12.748 | 59.965 | 21 | 9.38 | 4.907 | 60.011 | 5 | 9.38 | 4.915 | 59.999 | 5 | 9.38 | 4.944 | 59.976 | 13
9.38 | 12.806 | 59.982 | 13 | 9.39 | 12.748 | 59.965 | 21 | 9.39 | 4.906 | 60.011 | 5 | 9.39 | 4.911 | 59.999 | 5 | 9.39 | 4.944 | 59.976 | 13
9.39 | 12.806 | 59.982 | 13 | 9.4 | 12.748 | 59.965 | 21 | 9.4 | 4.906 | 60.011 | 5 | 9.4 | 4.911 | 59.999 | 5 | 9.4 | 4.945 | 59.976 | 13
9.4 | 12.806 | 59.982 | 13 | 9.41 | 12.746 | 59.965 | 21 | 9.4 | 4.907 | 60.011 | 5 | 9.41 | 4.911 | 59.999 | 5 | 9.41 | 4.945 | 59.976 | 13
9.41 | 12.806 | 59.982 | 13 | 9.42 | 12.746 | 59.965 | 21 | 9.41 | 4.907 | 60.011 | 5 | 9.42 | 4.911 | 59.999 | 5 | 9.42 | 4.945 | 59.976 | 13
9.42 | 12.806 | 59.982 | 13 | 9.43 | 12.746 | 59.965 | 21 | 9.42 | 4.907 | 60.011 | 5 | 9.43 | 4.909 | 59.999 | 5 | 9.42 | 4.945 | 59.976 | 13
9.42 | 12.806 | 59.982 | 13 | 9.44 | 12.746 | 59.965 | 21 | 9.43 | 4.907 | 60.011 | 5 | 9.43 | 4.909 | 59.999 | 5 | 9.43 | 4.945 | 59.976 | 13
9.43 | 12.806 | 59.982 | 13 | 9.44 | 12.745 | 59.965 | 21 | 9.44 | 4.907 | 60.011 | 5 | 9.44 | 4.909 | 59.999 | 5 | 9.44 | 4.945 | 59.976 | 13
9.44 | 12.806 | 59.982 | 13 | 9.45 | 12.745 | 59.965 | 21 | 9.45 | 4.907 | 60.011 | 5 | 9.45 | 4.909 | 59.999 | 5 | 9.45 | 4.945 | 59.976 | 13
9.45 | 12.806 | 59.982 | 13 | 9.46 | 12.745 | 59.965 | 21 | 9.45 | 4.907 | 60.017 | 5 | 9.46 | 4.909 | 59.999 | 5 | 9.46 | 4.945 | 59.976 | 13
9.46 | 12.806 | 59.982 | 13 | 9.47 | 12.745 | 59.965 | 21 | 9.46 | 4.907 | 60.017 | 5 | 9.47 | 4.909 | 59.999 | 5 | 9.47 | 4.945 | 59.976 | 13
9.47 | 12.806 | 59.982 | 13 | 9.48 | 12.741 | 59.965 | 21 | 9.47 | 4.907 | 60.017 | 5 | 9.48 | 4.909 | 59.999 | 5 | 9.47 | 4.945 | 59.976 | 13
9.47 | 12.806 | 59.982 | 13 | 9.49 | 12.741 | 59.965 | 21 | 9.48 | 4.907 | 60.017 | 5 | 9.48 | 4.909 | 59.999 | 5 | 9.48 | 4.951 | 59.976 | 13
9.48 | 12.806 | 59.982 | 13 | 9.49 | 12.739 | 59.965 | 21 | 9.49 | 4.907 | 60.017 | 5 | 9.49 | 4.909 | 59.999 | 5 | 9.49 | 4.951 | 59.976 | 13
9.49 | 12.806 | 59.982 | 13 | 9.5 | 12.739 | 59.965 | 21 | 9.5 | 4.907 | 60.017 | 5 | 9.5 | 4.909 | 59.999 | 5 | 9.5 | 4.954 | 59.976 | 13
9.5 | 12.806 | 59.982 | 13 | 9.51 | 12.739 | 59.965 | 21 | 9.5 | 4.907 | 60.017 | 5 | 9.51 | 4.904 | 59.999 | 5 | 9.51 | 4.954 | 59.976 | 13
9.51 | 12.806 | 59.982 | 13 | 9.52 | 12.739 | 59.965 | 21 | 9.51 | 4.907 | 60.017 | 5 | 9.52 | 4.904 | 59.999 | 5 | 9.52 | 4.954 | 59.976 | 13
9.52 | 12.806 | 59.982 | 13 | 9.53 | 12.736 | 59.965 | 21 | 9.52 | 4.907 | 60.017 | 5 | 9.53 | 4.904 | 59.999 | 5 | 9.52 | 4.954 | 59.976 | 13
9.52 | 12.806 | 59.982 | 13 | 9.54 | 12.736 | 59.965 | 21 | 9.53 | 4.907 | 60.017 | 5 | 9.53 | 4.904 | 59.999 | 5 | 9.53 | 4.954 | 59.976 | 13
9.53 | 12.806 | 59.982 | 13 | 9.54 | 12.736 | 59.965 | 21 | 9.54 | 4.907 | 60.017 | 5 | 9.54 | 4.904 | 59.999 | 5 | 9.54 | 4.954 | 59.976 | 13
9.54 | 12.806 | 59.982 | 13 | 9.55 | 12.736 | 59.965 | 21 | 9.55 | 4.907 | 60.017 | 5 | 9.55 | 4.904 | 59.999 | 5 | 9.55 | 4.954 | 59.976 | 13
9.55 | 12.806 | 59.982 | 13 | 9.56 | 12.736 | 59.965 | 21 | 9.55 | 4.907 | 60.017 | 5 | 9.56 | 4.904 | 59.999 | 5 | 9.56 | 4.954 | 59.976 | 13
9.56 | 12.806 | 59.982 | 13 | 9.57 | 12.736 | 59.965 | 21 | 9.56 | 4.907 | 60.017 | 5 | 9.57 | 4.904 | 59.999 | 5 | 9.57 | 4.955 | 59.976 | 13
9.57 | 12.806 | 59.982 | 13 | 9.58 | 12.732 | 59.965 | 21 | 9.57 | 4.907 | 60.017 | 5 | 9.58 | 4.9 | 59.999 | 5 | 9.57 | 4.955 | 59.976 | 13
9.57 | 12.806 | 59.982 | 13 | 9.59 | 12.732 | 59.965 | 21 | 9.58 | 4.907 | 60.017 | 5 | 9.58 | 4.9 | 59.999 | 5 | 9.58 | 4.956 | 59.988 | 13
9.58 | 12.806 | 59.982 | 13 | 9.59 | 12.729 | 59.965 | 21 | 9.59 | 4.907 | 60.017 | 5 | 9.59 | 4.9 | 59.999 | 5 | 9.59 | 4.956 | 59.988 | 13
9.59 | 12.806 | 59.982 | 13 | 9.6 | 12.729 | 59.965 | 21 | 9.6 | 4.907 | 60.017 | 5 | 9.6 | 4.9 | 59.999 | 5 | 9.6 | 4.956 | 59.988 | 13
9.6 | 12.806 | 59.982 | 13 | 9.61 | 12.729 | 59.965 | 21 | 9.6 | 4.907 | 60.017 | 5 | 9.61 | 4.9 | 59.999 | 5 | 9.61 | 4.956 | 59.988 | 13
9.61 | 12.806 | 59.982 | 13 | 9.62 | 12.729 | 59.965 | 21 | 9.61 | 4.907 | 60.017 | 5 | 9.62 | 4.9 | 59.999 | 5 | 9.62 | 4.956 | 59.988 | 13
9.62 | 12.806 | 59.982 | 13 | 9.63 | 12.728 | 59.965 | 21 | 9.62 | 4.907 | 60.017 | 5 | 9.63 | 4.9 | 59.999 | 5 | 9.62 | 4.956 | 59.988 | 13
9.62 | 12.806 | 59.982 | 13 | 9.64 | 12.728 | 59.965 | 21 | 9.63 | 4.907 | 60.017 | 5 | 9.63 | 4.9 | 59.999 | 5 | 9.63 | 4.956 | 59.988 | 13
9.63 | 12.806 | 59.982 | 13 | 9.64 | 12.8 | 59.965 | 21 | 9.64 | 4.907 | 60.017 | 5 | 9.64 | 4.896 | 59.999 | 5 | 9.64 | 4.956 | 59.988 | 13
9.64 | 12.806 | 59.982 | 13 | 9.65 | 12.8 | 59.965 | 21 | 9.65 | 4.907 | 60.017 | 5 | 9.65 | 4.896 | 59.999 | 5 | 9.65 | 4.954 | 59.988 | 13
9.65 | 12.806 | 59.982 | 13 | 9.66 | 12.8 | 59.965 | 21 | 9.65 | 4.907 | 60.017 | 5 | 9.66 | 4.896 | 59.999 | 5 | 9.66 | 4.954 | 59.988 | 13
9.66 | 12.806 | 59.982 | 13 | 9.67 | 12.8 | 59.965 | 21 | 9.66 | 4.907 | 60.017 | 5 | 9.67 | 4.896 | 59.999 | 5 | 9.67 | 4.947 | 59.988 | 13
9.67 | 12.806 | 59.982 | 13 | 9.68 | 12.798 | 59.965 | 21 | 9.67 | 4.907 | 60.017 | 5 | 9.68 | 4.896 | 59.999 | 5 | 9.67 | 4.947 | 59.988 | 13
9.67 | 12.806 | 59.982 | 13 | 9.69 | 12.798 | 59.965 | 21 | 9.68 | 4.907 | 60.017 | 5 | 9.68 | 4.896 | 59.999 | 5 | 9.68 | 4.947 | 59.988 | 13
9.68 | 12.806 | 59.982 | 13 | 9.69 | 12.798 | 59.965 | 21 | 9.69 | 4.907 | 60.017 | 5 | 9.69 | 4.896 | 59.999 | 5 | 9.69 | 4.947 | 59.988 | 13
9.69 | 12.81 | 59.982 | 13 | 9.7 | 12.798 | 59.965 | 21 | 9.7 | 4.907 | 60.017 | 5 | 9.7 | 4.896 | 59.999 | 5 | 9.7 | 4.947 | 59.988 | 13
9.7 | 12.81 | 59.982 | 13 | 9.71 | 12.796 | 59.965 | 21 | 9.7 | 4.907 | 60.017 | 5 | 9.71 | 4.893 | 59.999 | 5 | 9.71 | 4.947 | 59.988 | 13
9.71 | 12.81 | 59.982 | 13 | 9.72 | 12.796 | 59.965 | 21 | 9.71 | 4.907 | 60.017 | 5 | 9.72 | 4.893 | 59.999 | 5 | 9.72 | 4.945 | 59.988 | 13
9.72 | 12.81 | 59.982 | 13 | 9.73 | 12.792 | 59.965 | 21 | 9.72 | 4.907 | 60.017 | 5 | 9.73 | 4.893 | 59.999 | 5 | 9.72 | 4.945 | 59.988 | 13
9.72 | 12.812 | 59.982 | 13 | 9.74 | 12.792 | 59.965 | 21 | 9.73 | 4.907 | 60.017 | 5 | 9.73 | 4.893 | 59.999 | 5 | 9.73 | 4.943 | 59.988 | 13
9.73 | 12.812 | 59.982 | 13 | 9.74 | 12.792 | 59.965 | 21 | 9.74 | 4.87 | 60.017 | 5 | 9.74 | 4.893 | 59.999 | 5 | 9.74 | 4.943 | 59.988 | 13
9.74 | 12.816 | 59.982 | 13 | 9.75 | 12.792 | 59.965 | 21 | 9.75 | 4.87 | 60.017 | 5 | 9.75 | 4.893 | 59.999 | 5 | 9.75 | 4.939 | 59.988 | 13
9.75 | 12.816 | 59.982 | 13 | 9.76 | 12.788 | 59.965 | 21 | 9.75 | 4.87 | 60.017 | 5 | 9.76 | 4.893 | 59.999 | 5 | 9.76 | 4.939 | 59.988 | 13
9.76 | 12.816 | 59.982 | 13 | 9.77 | 12.788 | 59.965 | 21 | 9.76 | 4.87 | 60.017 | 5 | 9.77 | 4.893 | 59.999 | 5 | 9.77 | 4.937 | 59.988 | 13
9.77 | 12.816 | 59.982 | 13 | 9.78 | 12.788 | 59.965 | 21 | 9.77 | 4.87 | 60.017 | 5 | 9.78 | 4.888 | 59.999 | 5 | 9.77 | 4.937 | 59.988 | 13
9.77 | 12.816 | 59.982 | 13 | 9.79 | 12.788 | 59.965 | 21 | 9.78 | 4.87 | 60.017 | 5 | 9.78 | 4.888 | 59.999 | 5 | 9.78 | 4.934 | 59.988 | 13
9.78 | 12.816 | 59.982 | 13 | 9.79 | 12.788 | 59.965 | 21 | 9.79 | 4.87 | 60.017 | 5 | 9.79 | 4.888 | 59.999 | 5 | 9.79 | 4.934 | 59.988 | 13
9.79 | 12.816 | 59.982 | 13 | 9.8 | 12.788 | 59.965 | 21 | 9.8 | 4.87 | 60.017 | 5 | 9.8 | 4.888 | 59.999 | 5 | 9.8 | 4.934 | 59.988 | 13
9.8 | 12.816 | 59.982 | 13 | 9.81 | 12.788 | 59.965 | 21 | 9.8 | 4.87 | 60.017 | 5 | 9.81 | 4.888 | 59.999 | 5 | 9.81 | 4.934 | 59.988 | 13
9.81 | 12.816 | 59.982 | 13 | 9.82 | 12.788 | 59.965 | 21 | 9.81 | 4.87 | 60.017 | 5 | 9.82 | 4.888 | 59.999 | 5 | 9.82 | 4.934 | 59.988 | 13
9.82 | 12.816 | 59.982 | 13 | 9.83 | 12.788 | 59.965 | 21 | 9.82 | 4.87 | 60.017 | 5 | 9.83 | 4.888 | 59.999 | 5 | 9.82 | 4.934 | 59.988 | 13
9.82 | 12.816 | 59.988 | 13 | 9.84 | 12.788 | 59.965 | 21 | 9.83 | 4.87 | 60.017 | 5 | 9.83 | 4.888 | 59.999 | 5 | 9.83 | 4.927 | 59.988 | 13
9.83 | 12.816 | 59.988 | 13 | 9.84 | 12.781 | 59.965 | 21 | 9.84 | 4.87 | 60.017 | 5 | 9.84 | 4.888 | 59.999 | 5 | 9.84 | 4.927 | 59.988 | 13
9.84 | 12.816 | 59.988 | 13 | 9.85 | 12.781 | 59.965 | 21 | 9.85 | 4.87 | 60.017 | 5 | 9.85 | 4.888 | 59.999 | 5 | 9.85 | 4.925 | 59.988 | 13
9.85 | 12.816 | 59.988 | 13 | 9.86 | 12.781 | 59.965 | 21 | 9.85 | 4.87 | 60.017 | 5 | 9.86 | 4.884 | 59.999 | 5 | 9.86 | 4.925 | 59.988 | 13
9.86 | 12.816 | 59.988 | 13 | 9.87 | 12.781 | 59.965 | 21 | 9.86 | 4.87 | 60.017 | 5 | 9.87 | 4.884 | 59.999 | 5 | 9.87 | 4.925 | 59.988 | 13
9.87 | 12.816 | 59.988 | 13 | 9.88 | 12.779 | 59.965 | 21 | 9.87 | 4.87 | 60.017 | 5 | 9.88 | 4.884 | 59.999 | 5 | 9.87 | 4.925 | 59.988 | 13
9.87 | 12.816 | 59.988 | 13 | 9.89 | 12.779 | 59.965 | 21 | 9.88 | 4.87 | 60.017 | 5 | 9.88 | 4.884 | 59.999 | 5 | 9.88 | 4.925 | 59.988 | 13
9.88 | 12.816 | 59.988 | 13 | 9.89 | 12.779 | 59.965 | 21 | 9.89 | 4.87 | 60.017 | 5 | 9.89 | 4.882 | 59.999 | 5 | 9.89 | 4.925 | 59.988 | 13
9.89 | 12.816 | 59.988 | 13 | 9.9 | 12.779 | 59.965 | 21 | 9.9 | 4.87 | 60.017 | 5 | 9.9 | 4.882 | 59.999 | 5 | 9.9 | 4.921 | 59.988 | 13
9.9 | 12.816 | 59.988 | 13 | 9.91 | 12.779 | 59.965 | 21 | 9.9 | 4.87 | 60.017 | 5 | 9.91 | 4.88 | 59.999 | 5 | 9.91 | 4.921 | 59.988 | 13
9.91 | 12.816 | 59.988 | 13 | 9.92 | 12.779 | 59.965 | 21 | 9.91 | 4.87 | 60.017 | 5 | 9.92 | 4.88 | 59.999 | 5 | 9.92 | 4.919 | 59.988 | 13
9.92 | 12.816 | 59.988 | 13 | 9.93 | 12.779 | 59.965 | 21 | 9.92 | 4.87 | 60.017 | 5 | 9.93 | 4.88 | 59.999 | 5 | 9.92 | 4.919 | 59.988 | 13
9.92 | 12.805 | 59.988 | 13 | 9.94 | 12.779 | 59.965 | 21 | 9.93 | 4.87 | 60.017 | 5 | 9.93 | 4.88 | 59.999 | 5 | 9.93 | 4.919 | 59.988 | 13
9.93 | 12.805 | 59.988 | 13 | 9.94 | 12.776 | 59.965 | 21 | 9.94 | 4.87 | 60.017 | 5 | 9.94 | 4.88 | 59.999 | 5 | 9.94 | 4.919 | 59.988 | 13
9.94 | 12.805 | 59.988 | 13 | 9.95 | 12.776 | 59.965 | 21 | 9.95 | 4.87 | 60.017 | 5 | 9.95 | 4.88 | 59.999 | 5 | 9.95 | 4.917 | 59.988 | 13
9.95 | 12.805 | 59.988 | 13 | 9.96 | 12.776 | 59.965 | 21 | 9.95 | 4.87 | 60.017 | 5 | 9.96 | 4.88 | 59.999 | 5 | 9.96 | 4.917 | 59.988 | 13
9.96 | 12.805 | 59.988 | 13 | 9.97 | 12.776 | 59.965 | 21 | 9.96 | 4.87 | 60.017 | 5 | 9.97 | 4.88 | 59.999 | 5 | 9.97 | 4.917 | 59.988 | 13
9.97 | 12.805 | 59.988 | 13 | 9.98 | 12.773 | 59.965 | 21 | 9.97 | 4.87 | 60.017 | 5 | 9.98 | 4.88 | 59.999 | 5 | 9.97 | 4.917 | 59.988 | 13
9.97 | 12.805 | 59.988 | 13 | 9.99 | 12.773 | 59.965 | 21 | 9.98 | 4.87 | 60.017 | 5 | 9.98 | 4.88 | 59.999 | 5 | 9.98 | 4.911 | 59.988 | 13
9.98 | 12.805 | 59.988 | 13 | 9.99 | 12.769 | 59.965 | 21 | 9.99 | 4.87 | 60.017 | 5 | 9.99 | 4.88 | 59.999 | 5 | 9.99 | 4.911 | 59.988 | 13
9.99 | 12.797 | 59.988 | 13 | 10 | 12.769 | 59.965 | 21 | 10 | 4.87 | 60.017 | 5 | 10 | 4.88 | 59.999 | 5 | 10 | 4.911 | 59.988 | 13
10 | 12.797 | 59.988 | 13 | 10.01 | 12.769 | 59.965 | 21 | 10 | 4.87 | 60.017 | 5 | 10.01 | 4.88 | 59.999 | 5 | 10.01 | 4.911 | 59.988 | 13
10.01 | 12.797 | 59.988 | 13 | 10.02 | 12.769 | 59.965 | 21 | 10.01 | 4.87 | 60.017 | 5 | 10.02 | 4.88 | 59.999 | 5 | 10.02 | 4.908 | 59.988 | 13
10.02 | 12.797 | 59.988 | 13 | 10.03 | 12.769 | 59.965 | 21 | 10.02 | 4.87 | 60.017 | 5 | 10.03 | 4.878 | 59.999 | 5 | 10.02 | 4.908 | 59.988 | 13
10.02 | 12.797 | 59.988 | 13 | 10.04 | 12.769 | 59.965 | 21 | 10.03 | 4.87 | 60.017 | 5 | 10.03 | 4.878 | 59.999 | 5 | 10.03 | 4.908 | 59.988 | 13
10.03 | 12.797 | 59.988 | 13 | 10.05 | 12.769 | 59.965 | 21 | 10.04 | 4.87 | 60.017 | 5 | 10.04 | 4.873 | 59.999 | 5 | 10.04 | 4.908 | 59.988 | 13
10.04 | 12.795 | 59.988 | 13 | 10.05 | 12.769 | 59.965 | 21 | 10.05 | 4.87 | 60.017 | 5 | 10.05 | 4.873 | 59.999 | 5 | 10.05 | 4.906 | 59.988 | 13
10.05 | 12.795 | 59.988 | 13 | 10.06 | 12.767 | 59.965 | 21 | 10.05 | 4.87 | 60.017 | 5 | 10.06 | 4.873 | 59.999 | 5 | 10.06 | 4.906 | 59.988 | 13
10.06 | 12.786 | 59.988 | 13 | 10.07 | 12.767 | 59.965 | 21 | 10.06 | 4.87 | 60.017 | 5 | 10.07 | 4.873 | 59.999 | 5 | 10.07 | 4.903 | 59.988 | 13
10.07 | 12.786 | 59.988 | 13 | 10.08 | 12.767 | 59.965 | 21 | 10.07 | 4.87 | 60.017 | 5 | 10.08 | 4.873 | 59.999 | 5 | 10.07 | 4.903 | 59.988 | 13
10.07 | 12.786 | 59.988 | 13 | 10.09 | 12.767 | 59.965 | 21 | 10.08 | 4.87 | 60.017 | 5 | 10.08 | 4.873 | 59.999 | 5 | 10.08 | 4.901 | 59.988 | 13
10.08 | 12.786 | 59.988 | 13 | 10.1 | 12.767 | 59.965 | 21 | 10.09 | 4.87 | 60.017 | 5 | 10.09 | 4.873 | 59.999 | 5 | 10.09 | 4.901 | 59.988 | 13
10.09 | 12.782 | 59.988 | 13 | 10.1 | 12.767 | 59.965 | 21 | 10.1 | 4.87 | 60.017 | 5 | 10.1 | 4.873 | 59.999 | 5 | 10.1 | 4.901 | 59.988 | 13
10.1 | 12.782 | 59.988 | 13 | 10.11 | 12.766 | 59.965 | 21 | 10.1 | 4.87 | 60.017 | 5 | 10.11 | 4.873 | 59.999 | 5 | 10.11 | 4.901 | 59.988 | 13
10.11 | 12.807 | 59.988 | 13 | 10.12 | 12.766 | 59.965 | 21 | 10.11 | 4.87 | 60.017 | 5 | 10.12 | 4.873 | 59.999 | 5 | 10.12 | 4.898 | 59.988 | 13
10.12 | 12.807 | 59.988 | 13 | 10.13 | 12.766 | 59.965 | 21 | 10.12 | 4.87 | 60.017 | 5 | 10.13 | 4.873 | 59.999 | 5 | 10.12 | 4.898 | 59.988 | 13
10.12 | 12.835 | 59.988 | 13 | 10.14 | 12.766 | 59.965 | 21 | 10.13 | 4.87 | 60.017 | 5 | 10.13 | 4.873 | 59.999 | 5 | 10.13 | 4.896 | 59.988 | 13
10.13 | 12.835 | 59.988 | 13 | 10.15 | 12.762 | 59.965 | 21 | 10.14 | 4.87 | 60.017 | 5 | 10.14 | 4.873 | 59.999 | 5 | 10.14 | 4.896 | 59.988 | 13
10.14 | 12.831 | 59.988 | 13 | 10.15 | 12.762 | 59.965 | 21 | 10.15 | 4.87 | 60.017 | 5 | 10.15 | 4.873 | 59.999 | 5 | 10.15 | 4.892 | 59.988 | 13
10.15 | 12.831 | 59.988 | 13 | 10.16 | 12.76 | 59.965 | 21 | 10.15 | 4.872 | 60.017 | 5 | 10.16 | 4.868 | 59.999 | 5 | 10.16 | 4.892 | 59.988 | 13
10.16 | 12.824 | 59.982 | 13 | 10.17 | 12.76 | 59.965 | 21 | 10.16 | 4.872 | 60.017 | 5 | 10.17 | 4.868 | 59.999 | 5 | 10.17 | 4.892 | 59.988 | 13
10.17 | 12.824 | 59.982 | 13 | 10.18 | 12.76 | 59.965 | 21 | 10.17 | 4.875 | 60.017 | 5 | 10.18 | 4.866 | 59.999 | 5 | 10.17 | 4.892 | 59.988 | 13
10.17 | 12.824 | 59.982 | 13 | 10.19 | 12.76 | 59.965 | 21 | 10.18 | 4.875 | 60.017 | 5 | 10.18 | 4.866 | 59.999 | 5 | 10.18 | 4.89 | 59.988 | 13
10.18 | 12.824 | 59.982 | 13 | 10.2 | 12.76 | 59.965 | 21 | 10.19 | 4.877 | 60.017 | 5 | 10.19 | 4.866 | 59.999 | 5 | 10.19 | 4.89 | 59.988 | 13
10.19 | 12.822 | 59.982 | 13 | 10.2 | 12.76 | 59.965 | 21 | 10.2 | 4.877 | 60.017 | 5 | 10.2 | 4.866 | 59.999 | 5 | 10.2 | 4.888 | 59.988 | 13
10.2 | 12.822 | 59.982 | 13 | 10.21 | 12.758 | 59.965 | 21 | 10.2 | 4.877 | 60.017 | 5 | 10.21 | 4.866 | 59.999 | 5 | 10.21 | 4.888 | 59.988 | 13
10.21 | 12.822 | 59.982 | 13 | 10.22 | 12.758 | 59.965 | 21 | 10.21 | 4.877 | 60.017 | 5 | 10.22 | 4.866 | 59.999 | 5 | 10.22 | 4.888 | 59.988 | 13
10.22 | 12.822 | 59.982 | 13 | 10.23 | 12.861 | 59.965 | 21 | 10.22 | 4.877 | 60.017 | 5 | 10.23 | 4.866 | 59.999 | 5 | 10.22 | 4.888 | 59.988 | 13
10.22 | 12.814 | 59.982 | 13 | 10.24 | 12.861 | 59.965 | 21 | 10.23 | 4.877 | 60.017 | 5 | 10.23 | 4.866 | 59.999 | 5 | 10.23 | 4.885 | 59.988 | 13
10.23 | 12.814 | 59.982 | 13 | 10.25 | 12.861 | 59.965 | 21 | 10.24 | 4.877 | 60.017 | 5 | 10.24 | 4.865 | 59.999 | 5 | 10.24 | 4.885 | 59.988 | 13
10.24 | 12.814 | 59.982 | 13 | 10.25 | 12.861 | 59.965 | 21 | 10.25 | 4.877 | 60.017 | 5 | 10.25 | 4.865 | 59.999 | 5 | 10.25 | 4.883 | 59.982 | 13
10.25 | 12.814 | 59.982 | 13 | 10.26 | 12.855 | 59.965 | 21 | 10.25 | 4.877 | 60.017 | 5 | 10.26 | 4.862 | 59.999 | 5 | 10.26 | 4.883 | 59.982 | 13
10.26 | 12.833 | 59.982 | 13 | 10.27 | 12.855 | 59.965 | 21 | 10.26 | 4.877 | 60.017 | 5 | 10.27 | 4.862 | 59.999 | 5 | 10.27 | 4.882 | 59.982 | 13
10.27 | 12.833 | 59.982 | 13 | 10.28 | 12.855 | 59.965 | 21 | 10.27 | 4.877 | 60.017 | 5 | 10.28 | 4.862 | 59.999 | 5 | 10.27 | 4.882 | 59.982 | 13
10.27 | 12.833 | 59.982 | 13 | 10.29 | 12.855 | 59.965 | 21 | 10.28 | 4.877 | 60.017 | 5 | 10.28 | 4.862 | 59.999 | 5 | 10.28 | 4.882 | 59.982 | 13
10.28 | 12.833 | 59.982 | 13 | 10.3 | 12.851 | 59.965 | 21 | 10.29 | 4.877 | 60.017 | 5 | 10.29 | 4.859 | 59.999 | 5 | 10.29 | 4.882 | 59.982 | 13
10.29 | 12.828 | 59.982 | 13 | 10.3 | 12.851 | 59.965 | 21 | 10.3 | 4.877 | 60.017 | 5 | 10.3 | 4.859 | 59.999 | 5 | 10.3 | 4.882 | 59.982 | 13
10.3 | 12.828 | 59.982 | 13 | 10.31 | 12.851 | 59.965 | 21 | 10.3 | 4.877 | 60.017 | 5 | 10.31 | 4.859 | 59.999 | 5 | 10.31 | 4.882 | 59.982 | 13
10.31 | 12.828 | 59.982 | 13 | 10.32 | 12.851 | 59.965 | 21 | 10.31 | 4.877 | 60.017 | 5 | 10.32 | 4.859 | 59.999 | 5 | 10.32 | 4.882 | 59.982 | 13
10.32 | 12.828 | 59.982 | 13 | 10.33 | 12.851 | 59.965 | 21 | 10.32 | 4.879 | 60.017 | 5 | 10.33 | 4.859 | 59.999 | 5 | 10.32 | 4.882 | 59.982 | 13
10.32 | 12.824 | 59.976 | 13 | 10.34 | 12.851 | 59.965 | 21 | 10.33 | 4.879 | 60.017 | 5 | 10.33 | 4.859 | 59.999 | 5 | 10.33 | 4.882 | 59.982 | 13
10.33 | 12.824 | 59.976 | 13 | 10.35 | 12.849 | 59.965 | 21 | 10.34 | 4.882 | 60.017 | 5 | 10.34 | 4.857 | 59.999 | 5 | 10.34 | 4.882 | 59.982 | 13
10.34 | 12.821 | 59.976 | 13 | 10.35 | 12.849 | 59.965 | 21 | 10.35 | 4.882 | 60.017 | 5 | 10.35 | 4.857 | 59.999 | 5 | 10.35 | 4.882 | 59.982 | 13
10.35 | 12.821 | 59.976 | 13 | 10.36 | 12.849 | 59.965 | 21 | 10.35 | 4.884 | 60.017 | 5 | 10.36 | 4.854 | 59.999 | 5 | 10.36 | 4.882 | 59.982 | 13
10.36 | 12.821 | 59.976 | 13 | 10.37 | 12.849 | 59.965 | 21 | 10.36 | 4.884 | 60.017 | 5 | 10.37 | 4.854 | 59.999 | 5 | 10.37 | 4.882 | 59.982 | 13
10.37 | 12.821 | 59.976 | 13 | 10.38 | 12.845 | 59.965 | 21 | 10.37 | 4.884 | 60.017 | 5 | 10.38 | 4.854 | 59.999 | 5 | 10.37 | 4.882 | 59.982 | 13
10.37 | 12.821 | 59.976 | 13 | 10.39 | 12.845 | 59.965 | 21 | 10.38 | 4.884 | 60.017 | 5 | 10.38 | 4.854 | 59.999 | 5 | 10.38 | 4.882 | 59.982 | 13
10.38 | 12.821 | 59.976 | 13 | 10.4 | 12.845 | 59.965 | 21 | 10.39 | 4.884 | 60.017 | 5 | 10.39 | 4.854 | 59.999 | 5 | 10.39 | 4.882 | 59.982 | 13
10.39 | 12.819 | 59.976 | 13 | 10.4 | 12.845 | 59.965 | 21 | 10.4 | 4.884 | 60.017 | 5 | 10.4 | 4.854 | 59.999 | 5 | 10.4 | 4.882 | 59.982 | 13
10.4 | 12.819 | 59.976 | 13 | 10.41 | 12.934 | 59.965 | 21 | 10.4 | 4.884 | 60.017 | 5 | 10.41 | 4.851 | 59.999 | 5 | 10.41 | 4.882 | 59.982 | 13
10.41 | 12.819 | 59.976 | 13 | 10.42 | 12.934 | 59.965 | 21 | 10.41 | 4.884 | 60.017 | 5 | 10.42 | 4.851 | 59.999 | 5 | 10.42 | 4.882 | 59.982 | 13
10.42 | 12.819 | 59.976 | 13 | 10.43 | 12.934 | 59.965 | 21 | 10.42 | 4.884 | 60.017 | 5 | 10.43 | 4.848 | 59.999 | 5 | 10.42 | 4.882 | 59.982 | 13
10.42 | 12.819 | 59.976 | 13 | 10.44 | 12.934 | 59.965 | 21 | 10.43 | 4.884 | 60.017 | 5 | 10.43 | 4.848 | 59.999 | 5 | 10.43 | 4.882 | 59.982 | 13
10.43 | 12.819 | 59.976 | 13 | 10.45 | 12.934 | 59.965 | 21 | 10.44 | 4.886 | 60.017 | 5 | 10.44 | 4.848 | 59.999 | 5 | 10.44 | 4.882 | 59.982 | 13
10.44 | 12.818 | 59.976 | 13 | 10.45 | 12.934 | 59.965 | 21 | 10.45 | 4.886 | 60.017 | 5 | 10.45 | 4.848 | 59.999 | 5 | 10.45 | 4.882 | 59.982 | 13
10.45 | 12.818 | 59.976 | 13 | 10.46 | 12.93 | 59.965 | 21 | 10.45 | 4.886 | 60.017 | 5 | 10.46 | 4.845 | 59.999 | 5 | 10.46 | 4.882 | 59.982 | 13
10.46 | 12.818 | 59.976 | 13 | 10.47 | 12.93 | 59.965 | 21 | 10.46 | 4.886 | 60.017 | 5 | 10.47 | 4.845 | 59.999 | 5 | 10.47 | 4.882 | 59.982 | 13
10.47 | 12.818 | 59.976 | 13 | 10.48 | 12.926 | 59.965 | 21 | 10.47 | 4.889 | 60.017 | 5 | 10.48 | 4.845 | 59.999 | 5 | 10.47 | 4.882 | 59.982 | 13
10.47 | 12.818 | 59.976 | 13 | 10.49 | 12.926 | 59.965 | 21 | 10.48 | 4.889 | 60.017 | 5 | 10.48 | 4.845 | 59.999 | 5 | 10.48 | 4.882 | 59.982 | 13
10.48 | 12.818 | 59.976 | 13 | 10.5 | 12.924 | 59.965 | 21 | 10.49 | 4.889 | 60.017 | 5 | 10.49 | 4.845 | 59.999 | 5 | 10.49 | 4.882 | 59.982 | 13
10.49 | 12.815 | 59.976 | 13 | 10.5 | 12.924 | 59.965 | 21 | 10.5 | 4.889 | 60.017 | 5 | 10.5 | 4.845 | 59.999 | 5 | 10.5 | 4.882 | 59.982 | 13
10.5 | 12.815 | 59.976 | 13 | 10.51 | 12.924 | 59.965 | 21 | 10.5 | 4.893 | 60.017 | 5 | 10.51 | 4.839 | 59.999 | 5 | 10.51 | 4.882 | 59.982 | 13
10.51 | 12.815 | 59.976 | 13 | 10.52 | 12.924 | 59.965 | 21 | 10.51 | 4.893 | 60.017 | 5 | 10.52 | 4.839 | 59.999 | 5 | 10.52 | 4.882 | 59.982 | 13
10.52 | 12.815 | 59.976 | 13 | 10.53 | 13.005 | 59.965 | 21 | 10.52 | 4.893 | 60.017 | 5 | 10.53 | 4.839 | 59.999 | 5 | 10.52 | 4.882 | 59.982 | 13
10.52 | 12.815 | 59.976 | 13 | 10.54 | 13.005 | 59.965 | 21 | 10.53 | 4.893 | 60.017 | 5 | 10.53 | 4.839 | 59.999 | 5 | 10.53 | 4.882 | 59.982 | 13
10.53 | 12.815 | 59.976 | 13 | 10.55 | 13.005 | 59.965 | 21 | 10.54 | 4.896 | 60.017 | 5 | 10.54 | 4.836 | 59.999 | 5 | 10.54 | 4.882 | 59.982 | 13
10.54 | 12.811 | 59.976 | 13 | 10.55 | 13.005 | 59.965 | 21 | 10.55 | 4.896 | 60.017 | 5 | 10.55 | 4.836 | 59.999 | 5 | 10.55 | 4.882 | 59.982 | 13
10.55 | 12.811 | 59.976 | 13 | 10.56 | 13.005 | 59.965 | 21 | 10.55 | 4.899 | 60.017 | 5 | 10.56 | 4.833 | 59.999 | 5 | 10.56 | 4.882 | 59.982 | 13
10.56 | 12.809 | 59.976 | 13 | 10.57 | 13.005 | 59.965 | 21 | 10.56 | 4.899 | 60.017 | 5 | 10.57 | 4.833 | 59.999 | 5 | 10.57 | 4.882 | 59.982 | 13
10.57 | 12.809 | 59.976 | 13 | 10.58 | 12.995 | 59.965 | 21 | 10.57 | 4.899 | 60.017 | 5 | 10.58 | 4.833 | 59.999 | 5 | 10.57 | 4.882 | 59.982 | 13
10.57 | 12.809 | 59.976 | 13 | 10.59 | 12.995 | 59.965 | 21 | 10.58 | 4.899 | 60.017 | 5 | 10.58 | 4.833 | 59.999 | 5 | 10.58 | 4.882 | 59.982 | 13
10.58 | 12.809 | 59.976 | 13 | 10.6 | 12.991 | 59.965 | 21 | 10.59 | 4.899 | 60.017 | 5 | 10.59 | 4.83 | 59.999 | 5 | 10.59 | 4.882 | 59.982 | 13
10.59 | 12.809 | 59.976 | 13 | 10.6 | 12.991 | 59.965 | 21 | 10.6 | 4.899 | 60.017 | 5 | 10.6 | 4.83 | 59.999 | 5 | 10.6 | 4.882 | 59.982 | 13
10.6 | 12.809 | 59.976 | 13 | 10.61 | 12.991 | 59.965 | 21 | 10.6 | 4.902 | 60.017 | 5 | 10.61 | 4.828 | 59.999 | 5 | 10.61 | 4.882 | 59.982 | 13
10.61 | 12.809 | 59.976 | 13 | 10.62 | 12.991 | 59.965 | 21 | 10.61 | 4.902 | 60.017 | 5 | 10.62 | 4.828 | 59.999 | 5 | 10.62 | 4.882 | 59.982 | 13
10.62 | 12.809 | 59.976 | 13 | 10.63 | 12.991 | 59.965 | 21 | 10.62 | 4.904 | 60.017 | 5 | 10.63 | 4.826 | 59.999 | 5 | 10.62 | 4.882 | 59.982 | 13
10.62 | 12.808 | 59.976 | 13 | 10.64 | 12.991 | 59.965 | 21 | 10.63 | 4.904 | 60.017 | 5 | 10.63 | 4.826 | 59.999 | 5 | 10.63 | 4.882 | 59.982 | 13
10.63 | 12.808 | 59.976 | 13 | 10.65 | 12.989 | 59.965 | 21 | 10.64 | 4.908 | 60.017 | 5 | 10.64 | 4.826 | 59.999 | 5 | 10.64 | 4.882 | 59.982 | 13
10.64 | 12.808 | 59.976 | 13 | 10.65 | 12.989 | 59.965 | 21 | 10.65 | 4.908 | 60.017 | 5 | 10.65 | 4.826 | 59.999 | 5 | 10.65 | 4.882 | 59.982 | 13
10.65 | 12.808 | 59.976 | 13 | 10.66 | 12.989 | 59.965 | 21 | 10.65 | 4.908 | 60.017 | 5 | 10.66 | 4.826 | 59.999 | 5 | 10.66 | 4.882 | 59.982 | 13
10.66 | 12.808 | 59.976 | 13 | 10.67 | 12.989 | 59.965 | 21 | 10.66 | 4.908 | 60.017 | 5 | 10.67 | 4.826 | 59.999 | 5 | 10.67 | 4.882 | 59.982 | 13
10.67 | 12.808 | 59.976 | 13 | 10.68 | 12.987 | 59.965 | 21 | 10.67 | 4.908 | 60.017 | 5 | 10.68 | 4.82 | 59.999 | 5 | 10.67 | 4.882 | 59.982 | 13
10.68 | 12.808 | 59.976 | 13 | 10.69 | 12.987 | 59.965 | 21 | 10.68 | 4.908 | 60.017 | 5 | 10.68 | 4.82 | 59.999 | 5 | 10.68 | 4.882 | 59.982 | 13
10.68 | 12.808 | 59.976 | 13 | 10.7 | 12.987 | 59.965 | 21 | 10.69 | 4.912 | 60.017 | 5 | 10.69 | 4.818 | 59.999 | 5 | 10.69 | 4.882 | 59.982 | 13
10.69 | 12.807 | 59.976 | 13 | 10.7 | 12.987 | 59.965 | 21 | 10.7 | 4.912 | 60.017 | 5 | 10.7 | 4.818 | 59.999 | 5 | 10.7 | 4.884 | 59.982 | 13
10.7 | 12.807 | 59.976 | 13 | 10.71 | 12.987 | 59.965 | 21 | 10.7 | 4.912 | 60.017 | 5 | 10.71 | 4.858 | 59.999 | 5 | 10.71 | 4.884 | 59.982 | 13
10.71 | 12.805 | 59.976 | 13 | 10.72 | 12.987 | 59.965 | 21 | 10.71 | 4.912 | 60.017 | 5 | 10.72 | 4.858 | 59.999 | 5 | 10.72 | 4.885 | 59.982 | 13
10.72 | 12.805 | 59.976 | 13 | 10.73 | 12.987 | 59.965 | 21 | 10.72 | 4.915 | 60.017 | 5 | 10.73 | 4.858 | 59.999 | 5 | 10.72 | 4.885 | 59.982 | 13
10.73 | 12.805 | 59.976 | 13 | 10.74 | 12.987 | 59.965 | 21 | 10.73 | 4.915 | 60.017 | 5 | 10.73 | 4.858 | 59.999 | 5 | 10.73 | 4.885 | 59.982 | 13
10.73 | 12.805 | 59.976 | 13 | 10.75 | 12.982 | 59.965 | 21 | 10.74 | 4.915 | 60.017 | 5 | 10.74 | 4.856 | 59.999 | 5 | 10.74 | 4.885 | 59.982 | 13
10.74 | 12.805 | 59.976 | 13 | 10.75 | 12.982 | 59.965 | 21 | 10.74 | 4.915 | 60.017 | 5 | 10.75 | 4.856 | 59.999 | 5 | 10.75 | 4.887 | 59.988 | 13
10.75 | 12.805 | 59.976 | 13 | 10.76 | 12.982 | 59.965 | 21 | 10.75 | 4.917 | 60.017 | 5 | 10.76 | 4.849 | 59.999 | 5 | 10.76 | 4.887 | 59.988 | 13
10.76 | 12.805 | 59.976 | 13 | 10.77 | 12.982 | 59.965 | 21 | 10.76 | 4.917 | 60.017 | 5 | 10.77 | 4.849 | 59.999 | 5 | 10.77 | 4.887 | 59.988 | 13
10.77 | 12.805 | 59.976 | 13 | 10.78 | 12.98 | 59.965 | 21 | 10.77 | 4.919 | 60.017 | 5 | 10.78 | 4.849 | 59.999 | 5 | 10.77 | 4.887 | 59.988 | 13
10.78 | 12.805 | 59.976 | 13 | 10.79 | 12.98 | 59.965 | 21 | 10.78 | 4.919 | 60.017 | 5 | 10.78 | 4.849 | 59.999 | 5 | 10.78 | 4.887 | 59.988 | 13
10.78 | 12.805 | 59.976 | 13 | 10.8 | 12.98 | 59.965 | 21 | 10.79 | 4.897 | 60.022 | 5 | 10.79 | 4.849 | 59.999 | 5 | 10.79 | 4.887 | 59.988 | 13
10.79 | 12.802 | 59.976 | 13 | 10.8 | 12.98 | 59.965 | 21 | 10.79 | 4.897 | 60.022 | 5 | 10.8 | 4.849 | 59.999 | 5 | 10.8 | 4.887 | 59.988 | 13
10.8 | 12.802 | 59.976 | 13 | 10.81 | 12.976 | 59.965 | 21 | 10.8 | 4.897 | 60.022 | 5 | 10.81 | 4.846 | 59.999 | 5 | 10.81 | 4.887 | 59.988 | 13
10.81 | 12.802 | 59.976 | 13 | 10.82 | 12.976 | 59.965 | 21 | 10.81 | 4.897 | 60.022 | 5 | 10.82 | 4.846 | 59.999 | 5 | 10.82 | 4.887 | 59.988 | 13
10.82 | 12.802 | 59.976 | 13 | 10.83 | 12.975 | 59.965 | 21 | 10.82 | 4.897 | 60.022 | 5 | 10.83 | 4.842 | 59.999 | 5 | 10.82 | 4.887 | 59.988 | 13
10.83 | 12.802 | 59.976 | 13 | 10.84 | 12.975 | 59.965 | 21 | 10.83 | 4.897 | 60.022 | 5 | 10.83 | 4.842 | 59.999 | 5 | 10.83 | 4.887 | 59.988 | 13
10.83 | 12.802 | 59.976 | 13 | 10.85 | 12.975 | 59.965 | 21 | 10.84 | 4.897 | 60.022 | 5 | 10.84 | 4.842 | 59.999 | 5 | 10.84 | 4.887 | 59.988 | 13
10.84 | 12.802 | 59.976 | 13 | 10.85 | 12.975 | 59.965 | 21 | 10.84 | 4.897 | 60.022 | 5 | 10.85 | 4.842 | 59.999 | 5 | 10.85 | 4.882 | 59.988 | 13
10.85 | 12.802 | 59.976 | 13 | 10.86 | 12.975 | 59.965 | 21 | 10.85 | 4.897 | 60.022 | 5 | 10.86 | 4.842 | 59.999 | 5 | 10.86 | 4.882 | 59.988 | 13
10.86 | 12.807 | 59.976 | 13 | 10.87 | 12.975 | 59.965 | 21 | 10.86 | 4.897 | 60.022 | 5 | 10.87 | 4.842 | 59.999 | 5 | 10.87 | 4.878 | 59.988 | 13
10.87 | 12.807 | 59.976 | 13 | 10.88 | 12.971 | 59.965 | 21 | 10.87 | 4.897 | 60.022 | 5 | 10.88 | 4.836 | 59.999 | 5 | 10.87 | 4.878 | 59.988 | 13
10.88 | 12.804 | 59.976 | 13 | 10.89 | 12.971 | 59.965 | 21 | 10.88 | 4.897 | 60.022 | 5 | 10.88 | 4.836 | 59.999 | 5 | 10.88 | 4.878 | 59.988 | 13
10.88 | 12.804 | 59.976 | 13 | 10.9 | 12.968 | 59.965 | 21 | 10.89 | 4.897 | 60.022 | 5 | 10.89 | 4.834 | 59.999 | 5 | 10.89 | 4.878 | 59.988 | 13
10.89 | 12.801 | 59.976 | 13 | 10.9 | 12.968 | 59.965 | 21 | 10.89 | 4.897 | 60.022 | 5 | 10.9 | 4.834 | 59.999 | 5 | 10.9 | 4.878 | 59.988 | 13
10.9 | 12.801 | 59.976 | 13 | 10.91 | 12.965 | 59.965 | 21 | 10.9 | 4.897 | 60.022 | 5 | 10.91 | 4.834 | 59.999 | 5 | 10.91 | 4.878 | 59.988 | 13
10.91 | 12.801 | 59.976 | 13 | 10.92 | 12.965 | 59.965 | 21 | 10.91 | 4.897 | 60.022 | 5 | 10.92 | 4.834 | 59.999 | 5 | 10.92 | 4.878 | 59.988 | 13
10.92 | 12.801 | 59.976 | 13 | 10.93 | 12.965 | 59.965 | 21 | 10.92 | 4.897 | 60.022 | 5 | 10.93 | 4.831 | 59.999 | 5 | 10.92 | 4.878 | 59.988 | 13
10.93 | 12.801 | 59.976 | 13 | 10.94 | 12.965 | 59.965 | 21 | 10.93 | 4.897 | 60.022 | 5 | 10.93 | 4.831 | 59.999 | 5 | 10.93 | 4.876 | 59.988 | 13
10.93 | 12.801 | 59.976 | 13 | 10.95 | 12.965 | 59.965 | 21 | 10.94 | 4.897 | 60.022 | 5 | 10.94 | 4.829 | 59.999 | 5 | 10.94 | 4.876 | 59.988 | 13
10.94 | 12.801 | 59.976 | 13 | 10.95 | 12.965 | 59.965 | 21 | 10.94 | 4.897 | 60.022 | 5 | 10.95 | 4.829 | 59.999 | 5 | 10.95 | 4.874 | 59.988 | 13
10.95 | 12.801 | 59.976 | 13 | 10.96 | 12.965 | 59.965 | 21 | 10.95 | 4.897 | 60.022 | 5 | 10.96 | 4.886 | 59.999 | 5 | 10.96 | 4.874 | 59.988 | 13
10.96 | 12.801 | 59.976 | 13 | 10.97 | 12.965 | 59.965 | 21 | 10.96 | 4.897 | 60.022 | 5 | 10.97 | 4.886 | 59.999 | 5 | 10.97 | 4.874 | 59.988 | 13
10.97 | 12.801 | 59.976 | 13 | 10.98 | 12.965 | 59.965 | 21 | 10.97 | 4.897 | 60.022 | 5 | 10.98 | 4.882 | 59.999 | 5 | 10.97 | 4.874 | 59.988 | 13
10.98 | 12.801 | 59.976 | 13 | 10.99 | 12.965 | 59.965 | 21 | 10.98 | 4.897 | 60.022 | 5 | 10.98 | 4.882 | 59.999 | 5 | 10.98 | 4.871 | 59.988 | 13
10.98 | 12.801 | 59.976 | 13 | 11 | 12.957 | 59.965 | 21 | 10.99 | 4.897 | 60.022 | 5 | 10.99 | 4.88 | 59.999 | 5 | 10.99 | 4.871 | 59.988 | 13
10.99 | 12.8 | 59.976 | 13 | 11 | 12.957 | 59.965 | 21 | 10.99 | 4.897 | 60.022 | 5 | 11 | 4.88 | 59.999 | 5 | 11 | 4.871 | 59.988 | 13
11 | 12.8 | 59.976 | 13 | 11.01 | 12.957 | 59.965 | 21 | 11 | 4.897 | 60.022 | 5 | 11.01 | 4.877 | 59.999 | 5 | 11.01 | 4.871 | 59.988 | 13
11.01 | 12.798 | 59.976 | 13 | 11.02 | 12.957 | 59.965 | 21 | 11.01 | 4.897 | 60.022 | 5 | 11.02 | 4.877 | 59.999 | 5 | 11.02 | 4.871 | 59.988 | 13
11.02 | 12.798 | 59.976 | 13 | 11.03 | 12.957 | 59.965 | 21 | 11.02 | 4.897 | 60.022 | 5 | 11.03 | 4.932 | 59.999 | 5 | 11.02 | 4.871 | 59.988 | 13
11.03 | 12.798 | 59.976 | 13 | 11.04 | 12.957 | 59.965 | 21 | 11.03 | 4.897 | 60.022 | 5 | 11.03 | 4.932 | 59.999 | 5 | 11.03 | 4.867 | 59.988 | 13
11.03 | 12.798 | 59.976 | 13 | 11.05 | 12.957 | 59.965 | 21 | 11.04 | 4.897 | 60.022 | 5 | 11.04 | 4.928 | 59.999 | 5 | 11.04 | 4.867 | 59.988 | 13
11.04 | 12.795 | 59.976 | 13 | 11.05 | 12.957 | 59.965 | 21 | 11.04 | 4.897 | 60.022 | 5 | 11.05 | 4.928 | 59.999 | 5 | 11.05 | 4.867 | 59.988 | 13
11.05 | 12.795 | 59.976 | 13 | 11.06 | 12.957 | 59.965 | 21 | 11.05 | 4.897 | 60.022 | 5 | 11.06 | 4.928 | 59.999 | 5 | 11.06 | 4.867 | 59.988 | 13
11.06 | 12.795 | 59.976 | 13 | 11.07 | 12.957 | 59.965 | 21 | 11.06 | 4.897 | 60.022 | 5 | 11.07 | 4.928 | 59.999 | 5 | 11.07 | 4.867 | 59.988 | 13
11.07 | 12.795 | 59.976 | 13 | 11.08 | 12.953 | 59.965 | 21 | 11.07 | 4.897 | 60.022 | 5 | 11.08 | 4.926 | 59.999 | 5 | 11.07 | 4.867 | 59.988 | 13
11.08 | 12.795 | 59.976 | 13 | 11.09 | 12.953 | 59.965 | 21 | 11.08 | 4.897 | 60.022 | 5 | 11.08 | 4.926 | 59.999 | 5 | 11.08 | 4.867 | 59.988 | 13
11.08 | 12.795 | 59.976 | 13 | 11.1 | 12.95 | 59.965 | 21 | 11.09 | 4.897 | 60.022 | 5 | 11.09 | 4.926 | 59.999 | 5 | 11.09 | 4.867 | 59.988 | 13
11.09 | 12.795 | 59.976 | 13 | 11.1 | 12.95 | 59.965 | 21 | 11.09 | 4.897 | 60.022 | 5 | 11.1 | 4.926 | 59.999 | 5 | 11.1 | 4.863 | 59.988 | 13
11.1 | 12.795 | 59.976 | 13 | 11.11 | 12.95 | 59.965 | 21 | 11.1 | 4.897 | 60.022 | 5 | 11.11 | 4.92 | 59.999 | 5 | 11.11 | 4.863 | 59.988 | 13
11.11 | 12.79 | 59.976 | 13 | 11.12 | 12.95 | 59.965 | 21 | 11.11 | 4.897 | 60.022 | 5 | 11.12 | 4.92 | 59.999 | 5 | 11.12 | 4.857 | 59.988 | 13
11.12 | 12.79 | 59.976 | 13 | 11.13 | 12.95 | 59.965 | 21 | 11.12 | 4.897 | 60.022 | 5 | 11.13 | 4.92 | 59.999 | 5 | 11.12 | 4.857 | 59.988 | 13
11.13 | 12.79 | 59.976 | 13 | 11.14 | 12.95 | 59.965 | 21 | 11.13 | 4.897 | 60.022 | 5 | 11.13 | 4.92 | 59.999 | 5 | 11.13 | 4.857 | 59.988 | 13
11.13 | 12.79 | 59.976 | 13 | 11.15 | 12.95 | 59.965 | 21 | 11.14 | 4.897 | 60.022 | 5 | 11.14 | 4.918 | 59.999 | 5 | 11.14 | 4.857 | 59.988 | 13
11.14 | 12.79 | 59.976 | 13 | 11.15 | 12.95 | 59.965 | 21 | 11.14 | 4.897 | 60.022 | 5 | 11.15 | 4.918 | 59.999 | 5 | 11.15 | 4.857 | 59.988 | 13
11.15 | 12.79 | 59.976 | 13 | 11.16 | 13.035 | 59.965 | 21 | 11.15 | 4.897 | 60.022 | 5 | 11.16 | 4.915 | 59.999 | 5 | 11.16 | 4.857 | 59.988 | 13
11.16 | 12.787 | 59.976 | 13 | 11.17 | 13.035 | 59.965 | 21 | 11.16 | 4.897 | 60.022 | 5 | 11.17 | 4.915 | 59.999 | 5 | 11.17 | 4.857 | 59.988 | 13
11.17 | 12.787 | 59.976 | 13 | 11.18 | 13.034 | 59.965 | 21 | 11.17 | 4.898 | 60.022 | 5 | 11.18 | 4.912 | 59.999 | 5 | 11.17 | 4.857 | 59.988 | 13
11.18 | 12.783 | 59.976 | 13 | 11.19 | 13.034 | 59.965 | 21 | 11.18 | 4.898 | 60.022 | 5 | 11.18 | 4.912 | 59.999 | 5 | 11.18 | 4.856 | 59.988 | 13
11.18 | 12.783 | 59.976 | 13 | 11.2 | 13.108 | 59.965 | 21 | 11.19 | 4.898 | 60.022 | 5 | 11.19 | 4.91 | 59.999 | 5 | 11.19 | 4.856 | 59.988 | 13
11.19 | 12.783 | 59.976 | 13 | 11.2 | 13.108 | 59.965 | 21 | 11.19 | 4.898 | 60.022 | 5 | 11.2 | 4.91 | 59.999 | 5 | 11.2 | 4.849 | 59.988 | 13
11.2 | 12.783 | 59.976 | 13 | 11.21 | 13.103 | 59.965 | 21 | 11.2 | 4.898 | 60.022 | 5 | 11.21 | 4.91 | 59.999 | 5 | 11.21 | 4.849 | 59.988 | 13
11.21 | 12.783 | 59.976 | 13 | 11.22 | 13.103 | 59.965 | 21 | 11.21 | 4.898 | 60.022 | 5 | 11.22 | 4.91 | 59.999 | 5 | 11.22 | 4.849 | 59.988 | 13
11.22 | 12.783 | 59.976 | 13 | 11.23 | 13.103 | 59.965 | 21 | 11.22 | 4.898 | 60.022 | 5 | 11.23 | 4.908 | 59.999 | 5 | 11.22 | 4.849 | 59.988 | 13
11.23 | 12.783 | 59.976 | 13 | 11.24 | 13.103 | 59.965 | 21 | 11.23 | 4.898 | 60.022 | 5 | 11.23 | 4.908 | 59.999 | 5 | 11.23 | 4.849 | 59.988 | 13
11.23 | 12.783 | 59.976 | 13 | 11.25 | 13.1 | 59.965 | 21 | 11.24 | 4.898 | 60.022 | 5 | 11.24 | 4.905 | 59.999 | 5 | 11.24 | 4.849 | 59.988 | 13
11.24 | 12.772 | 59.976 | 13 | 11.25 | 13.1 | 59.965 | 21 | 11.24 | 4.898 | 60.022 | 5 | 11.25 | 4.905 | 59.999 | 5 | 11.25 | 4.849 | 59.988 | 13
11.25 | 12.772 | 59.976 | 13 | 11.26 | 13.097 | 59.965 | 21 | 11.25 | 4.898 | 60.022 | 5 | 11.26 | 4.902 | 59.999 | 5 | 11.26 | 4.849 | 59.988 | 13
11.26 | 12.771 | 59.976 | 13 | 11.27 | 13.097 | 59.965 | 21 | 11.26 | 4.898 | 60.022 | 5 | 11.27 | 4.902 | 59.999 | 5 | 11.27 | 4.846 | 59.988 | 13
11.27 | 12.771 | 59.976 | 13 | 11.28 | 13.097 | 59.965 | 21 | 11.27 | 4.898 | 60.022 | 5 | 11.28 | 4.902 | 59.999 | 5 | 11.27 | 4.846 | 59.988 | 13
11.28 | 12.771 | 59.976 | 13 | 11.29 | 13.097 | 59.965 | 21 | 11.28 | 4.898 | 60.022 | 5 | 11.28 | 4.902 | 59.999 | 5 | 11.28 | 4.845 | 59.988 | 13
11.28 | 12.771 | 59.976 | 13 | 11.3 | 13.097 | 59.965 | 21 | 11.29 | 4.898 | 60.022 | 5 | 11.29 | 4.899 | 59.999 | 5 | 11.29 | 4.845 | 59.988 | 13
11.29 | 12.765 | 59.976 | 13 | 11.3 | 13.097 | 59.965 | 21 | 11.29 | 4.898 | 60.022 | 5 | 11.3 | 4.899 | 59.999 | 5 | 11.3 | 4.845 | 59.988 | 13
11.3 | 12.765 | 59.976 | 13 | 11.31 | 13.097 | 59.965 | 21 | 11.3 | 4.898 | 60.022 | 5 | 11.31 | 4.896 | 59.999 | 5 | 11.31 | 4.845 | 59.988 | 13
11.31 | 12.762 | 59.976 | 13 | 11.32 | 13.097 | 59.965 | 21 | 11.31 | 4.898 | 60.022 | 5 | 11.32 | 4.896 | 59.999 | 5 | 11.32 | 4.841 | 59.988 | 13
11.32 | 12.762 | 59.976 | 13 | 11.33 | 13.097 | 59.965 | 21 | 11.32 | 4.898 | 60.022 | 5 | 11.33 | 4.893 | 59.999 | 5 | 11.32 | 4.841 | 59.988 | 13
11.33 | 12.762 | 59.976 | 13 | 11.34 | 13.097 | 59.965 | 21 | 11.33 | 4.898 | 60.022 | 5 | 11.33 | 4.893 | 59.999 | 5 | 11.33 | 4.841 | 59.988 | 13
11.33 | 12.762 | 59.976 | 13 | 11.35 | 13.091 | 59.965 | 21 | 11.34 | 4.902 | 60.022 | 5 | 11.34 | 4.893 | 59.999 | 5 | 11.34 | 4.841 | 59.988 | 13
11.34 | 12.76 | 59.976 | 13 | 11.35 | 13.091 | 59.965 | 21 | 11.34 | 4.902 | 60.022 | 5 | 11.35 | 4.893 | 59.999 | 5 | 11.35 | 4.838 | 59.988 | 13
11.35 | 12.76 | 59.976 | 13 | 11.36 | 13.184 | 59.965 | 21 | 11.35 | 4.902 | 60.022 | 5 | 11.36 | 4.891 | 59.999 | 5 | 11.36 | 4.838 | 59.988 | 13
11.36 | 12.755 | 59.976 | 13 | 11.37 | 13.184 | 59.965 | 21 | 11.36 | 4.902 | 60.022 | 5 | 11.37 | 4.891 | 59.999 | 5 | 11.37 | 4.835 | 59.988 | 13
11.37 | 12.755 | 59.976 | 13 | 11.38 | 13.184 | 59.965 | 21 | 11.37 | 4.905 | 60.022 | 5 | 11.38 | 4.887 | 59.999 | 5 | 11.37 | 4.835 | 59.988 | 13
11.38 | 12.745 | 59.976 | 13 | 11.39 | 13.184 | 59.965 | 21 | 11.38 | 4.905 | 60.022 | 5 | 11.38 | 4.887 | 59.999 | 5 | 11.38 | 4.835 | 59.988 | 13
11.38 | 12.745 | 59.976 | 13 | 11.4 | 13.184 | 59.965 | 21 | 11.39 | 4.905 | 60.022 | 5 | 11.39 | 4.887 | 59.999 | 5 | 11.39 | 4.835 | 59.988 | 13
11.39 | 12.745 | 59.976 | 13 | 11.4 | 13.184 | 59.965 | 21 | 11.39 | 4.905 | 60.022 | 5 | 11.4 | 4.887 | 59.999 | 5 | 11.4 | 4.835 | 59.988 | 13
11.4 | 12.745 | 59.976 | 13 | 11.41 | 13.184 | 59.965 | 21 | 11.4 | 4.905 | 60.022 | 5 | 11.41 | 4.887 | 59.999 | 5 | 11.41 | 4.835 | 59.988 | 13
11.41 | 12.781 | 59.976 | 13 | 11.42 | 13.184 | 59.965 | 21 | 11.41 | 4.905 | 60.022 | 5 | 11.42 | 4.887 | 59.999 | 5 | 11.42 | 4.833 | 59.988 | 13
11.42 | 12.781 | 59.976 | 13 | 11.43 | 13.181 | 59.965 | 21 | 11.42 | 4.907 | 60.022 | 5 | 11.43 | 4.884 | 59.999 | 5 | 11.42 | 4.833 | 59.988 | 13
11.43 | 12.777 | 59.976 | 13 | 11.44 | 13.181 | 59.965 | 21 | 11.43 | 4.907 | 60.022 | 5 | 11.43 | 4.884 | 59.999 | 5 | 11.43 | 4.833 | 59.988 | 13
11.43 | 12.777 | 59.976 | 13 | 11.45 | 13.181 | 59.965 | 21 | 11.44 | 4.876 | 60.022 | 5 | 11.44 | 4.879 | 59.999 | 5 | 11.44 | 4.833 | 59.988 | 13
11.44 | 12.777 | 59.976 | 13 | 11.45 | 13.181 | 59.965 | 21 | 11.44 | 4.876 | 60.022 | 5 | 11.45 | 4.879 | 59.999 | 5 | 11.45 | 4.833 | 59.988 | 13
11.45 | 12.777 | 59.976 | 13 | 11.46 | 13.177 | 59.965 | 21 | 11.45 | 4.876 | 60.022 | 5 | 11.46 | 4.879 | 59.999 | 5 | 11.46 | 4.833 | 59.988 | 13
11.46 | 12.767 | 59.976 | 13 | 11.47 | 13.177 | 59.965 | 21 | 11.46 | 4.876 | 60.022 | 5 | 11.47 | 4.879 | 59.999 | 5 | 11.47 | 4.831 | 59.988 | 13
11.47 | 12.767 | 59.976 | 13 | 11.48 | 13.177 | 59.965 | 21 | 11.47 | 4.876 | 60.022 | 5 | 11.48 | 4.877 | 59.999 | 5 | 11.47 | 4.831 | 59.988 | 13
11.48 | 12.767 | 59.976 | 13 | 11.49 | 13.177 | 59.965 | 21 | 11.48 | 4.876 | 60.022 | 5 | 11.48 | 4.877 | 59.999 | 5 | 11.48 | 4.829 | 59.988 | 13
11.48 | 12.767 | 59.976 | 13 | 11.5 | 13.177 | 59.965 | 21 | 11.49 | 4.876 | 60.022 | 5 | 11.49 | 4.874 | 59.999 | 5 | 11.49 | 4.829 | 59.988 | 13
11.49 | 12.763 | 59.971 | 13 | 11.5 | 13.177 | 59.965 | 21 | 11.49 | 4.876 | 60.022 | 5 | 11.5 | 4.874 | 59.999 | 5 | 11.5 | 4.829 | 59.988 | 13
11.5 | 12.763 | 59.971 | 13 | 11.51 | 13.177 | 59.965 | 21 | 11.5 | 4.876 | 60.022 | 5 | 11.51 | 4.871 | 59.999 | 5 | 11.51 | 4.829 | 59.988 | 13
11.51 | 12.757 | 59.971 | 13 | 11.52 | 13.177 | 59.965 | 21 | 11.51 | 4.876 | 60.022 | 5 | 11.52 | 4.871 | 59.999 | 5 | 11.52 | 4.829 | 59.988 | 13
11.52 | 12.757 | 59.971 | 13 | 11.53 | 13.175 | 59.965 | 21 | 11.52 | 4.876 | 60.022 | 5 | 11.53 | 4.871 | 59.999 | 5 | 11.52 | 4.829 | 59.988 | 13
11.53 | 12.757 | 59.971 | 13 | 11.54 | 13.175 | 59.965 | 21 | 11.53 | 4.876 | 60.022 | 5 | 11.53 | 4.871 | 59.999 | 5 | 11.53 | 4.829 | 59.988 | 13
11.53 | 12.757 | 59.971 | 13 | 11.55 | 13.175 | 59.965 | 21 | 11.54 | 4.876 | 60.022 | 5 | 11.54 | 4.869 | 59.999 | 5 | 11.54 | 4.829 | 59.988 | 13
11.54 | 12.833 | 59.971 | 13 | 11.55 | 13.175 | 59.965 | 21 | 11.54 | 4.876 | 60.022 | 5 | 11.55 | 4.869 | 59.999 | 5 | 11.55 | 4.825 | 59.988 | 13
11.55 | 12.833 | 59.971 | 13 | 11.56 | 13.171 | 59.965 | 21 | 11.55 | 4.876 | 60.022 | 5 | 11.56 | 4.866 | 59.999 | 5 | 11.56 | 4.825 | 59.988 | 13
11.56 | 12.833 | 59.971 | 13 | 11.57 | 13.171 | 59.965 | 21 | 11.56 | 4.876 | 60.022 | 5 | 11.57 | 4.866 | 59.999 | 5 | 11.57 | 4.822 | 59.988 | 13
11.57 | 12.833 | 59.971 | 13 | 11.58 | 13.171 | 59.965 | 21 | 11.57 | 4.881 | 60.022 | 5 | 11.58 | 4.863 | 59.999 | 5 | 11.57 | 4.822 | 59.988 | 13
11.58 | 12.831 | 59.971 | 13 | 11.59 | 13.171 | 59.965 | 21 | 11.58 | 4.881 | 60.022 | 5 | 11.58 | 4.863 | 59.999 | 5 | 11.58 | 4.821 | 59.988 | 13
11.58 | 12.831 | 59.971 | 13 | 11.6 | 13.169 | 59.965 | 21 | 11.59 | 4.881 | 60.022 | 5 | 11.59 | 4.861 | 59.999 | 5 | 11.59 | 4.821 | 59.988 | 13
11.59 | 12.827 | 59.971 | 13 | 11.6 | 13.169 | 59.965 | 21 | 11.59 | 4.881 | 60.022 | 5 | 11.6 | 4.861 | 59.999 | 5 | 11.6 | 4.821 | 59.988 | 13
11.6 | 12.827 | 59.971 | 13 | 11.61 | 13.169 | 59.965 | 21 | 11.6 | 4.883 | 60.022 | 5 | 11.61 | 4.902 | 59.999 | 5 | 11.61 | 4.821 | 59.988 | 13
11.61 | 12.826 | 59.971 | 13 | 11.62 | 13.169 | 59.965 | 21 | 11.61 | 4.883 | 60.022 | 5 | 11.62 | 4.902 | 59.999 | 5 | 11.62 | 4.821 | 59.988 | 13
11.62 | 12.826 | 59.971 | 13 | 11.63 | 13.169 | 59.965 | 21 | 11.62 | 4.883 | 60.022 | 5 | 11.63 | 4.902 | 59.999 | 5 | 11.62 | 4.821 | 59.988 | 13
11.63 | 12.826 | 59.971 | 13 | 11.64 | 13.169 | 59.965 | 21 | 11.63 | 4.883 | 60.022 | 5 | 11.63 | 4.902 | 59.999 | 5 | 11.63 | 4.912 | 59.988 | 13
11.63 | 12.826 | 59.971 | 13 | 11.65 | 13.169 | 59.965 | 21 | 11.64 | 4.883 | 60.022 | 5 | 11.64 | 4.897 | 59.999 | 5 | 11.64 | 4.912 | 59.988 | 13
11.64 | 12.823 | 59.971 | 13 | 11.65 | 13.169 | 59.965 | 21 | 11.64 | 4.883 | 60.022 | 5 | 11.65 | 4.897 | 59.999 | 5 | 11.65 | 4.912 | 59.988 | 13
11.65 | 12.823 | 59.971 | 13 | 11.66 | 13.165 | 59.965 | 21 | 11.65 | 4.883 | 60.022 | 5 | 11.66 | 4.895 | 59.999 | 5 | 11.66 | 4.912 | 59.988 | 13
11.66 | 12.817 | 59.965 | 13 | 11.67 | 13.165 | 59.965 | 21 | 11.66 | 4.883 | 60.022 | 5 | 11.67 | 4.895 | 59.999 | 5 | 11.67 | 4.912 | 59.988 | 13
11.67 | 12.817 | 59.965 | 13 | 11.68 | 13.165 | 59.965 | 21 | 11.67 | 4.883 | 60.022 | 5 | 11.68 | 4.895 | 59.999 | 5 | 11.67 | 4.912 | 59.988 | 13
11.68 | 12.817 | 59.965 | 13 | 11.69 | 13.165 | 59.965 | 21 | 11.68 | 4.883 | 60.022 | 5 | 11.68 | 4.895 | 59.999 | 5 | 11.68 | 4.912 | 59.988 | 13
11.68 | 12.817 | 59.965 | 13 | 11.7 | 13.165 | 59.965 | 21 | 11.69 | 4.883 | 60.022 | 5 | 11.69 | 4.891 | 59.999 | 5 | 11.69 | 4.912 | 59.988 | 13
11.69 | 12.817 | 59.965 | 13 | 11.7 | 13.165 | 59.965 | 21 | 11.69 | 4.883 | 60.022 | 5 | 11.7 | 4.891 | 59.999 | 5 | 11.7 | 4.912 | 59.988 | 13
11.7 | 12.817 | 59.965 | 13 | 11.71 | 13.164 | 59.965 | 21 | 11.7 | 4.883 | 60.022 | 5 | 11.71 | 4.885 | 59.999 | 5 | 11.71 | 4.912 | 59.988 | 13
11.71 | 12.817 | 59.965 | 13 | 11.72 | 13.164 | 59.965 | 21 | 11.71 | 4.883 | 60.022 | 5 | 11.72 | 4.885 | 59.999 | 5 | 11.72 | 4.907 | 59.988 | 13
11.72 | 12.817 | 59.965 | 13 | 11.73 | 13.164 | 59.965 | 21 | 11.72 | 4.888 | 60.022 | 5 | 11.73 | 4.885 | 59.999 | 5 | 11.72 | 4.907 | 59.988 | 13
11.73 | 12.817 | 59.965 | 13 | 11.74 | 13.164 | 59.965 | 21 | 11.73 | 4.888 | 60.022 | 5 | 11.73 | 4.885 | 59.999 | 5 | 11.73 | 4.903 | 59.988 | 13
11.73 | 12.817 | 59.965 | 13 | 11.75 | 13.164 | 59.965 | 21 | 11.74 | 4.891 | 60.022 | 5 | 11.74 | 4.883 | 59.999 | 5 | 11.74 | 4.903 | 59.988 | 13
11.74 | 12.817 | 59.965 | 13 | 11.75 | 13.164 | 59.965 | 21 | 11.74 | 4.891 | 60.022 | 5 | 11.75 | 4.883 | 59.999 | 5 | 11.75 | 4.903 | 59.988 | 13
11.75 | 12.817 | 59.965 | 13 | 11.76 | 13.164 | 59.965 | 21 | 11.75 | 4.891 | 60.022 | 5 | 11.76 | 4.877 | 59.999 | 5 | 11.76 | 4.903 | 59.988 | 13
11.76 | 12.817 | 59.965 | 13 | 11.77 | 13.164 | 59.965 | 21 | 11.76 | 4.891 | 60.022 | 5 | 11.77 | 4.877 | 59.999 | 5 | 11.77 | 4.903 | 59.988 | 13
11.77 | 12.817 | 59.965 | 13 | 11.78 | 13.164 | 59.965 | 21 | 11.77 | 4.891 | 60.022 | 5 | 11.78 | 4.877 | 59.999 | 5 | 11.77 | 4.903 | 59.988 | 13
11.78 | 12.817 | 59.965 | 13 | 11.79 | 13.164 | 59.965 | 21 | 11.78 | 4.891 | 60.022 | 5 | 11.78 | 4.877 | 59.999 | 5 | 11.78 | 4.903 | 59.988 | 13
11.78 | 12.817 | 59.965 | 13 | 11.8 | 13.164 | 59.965 | 21 | 11.79 | 4.891 | 60.022 | 5 | 11.79 | 4.875 | 59.999 | 5 | 11.79 | 4.903 | 59.988 | 13
11.79 | 12.817 | 59.965 | 13 | 11.8 | 13.164 | 59.965 | 21 | 11.79 | 4.891 | 60.022 | 5 | 11.8 | 4.875 | 59.999 | 5 | 11.8 | 4.903 | 59.988 | 13
11.8 | 12.817 | 59.965 | 13 | 11.81 | 13.164 | 59.965 | 21 | 11.8 | 4.891 | 60.022 | 5 | 11.81 | 4.872 | 59.999 | 5 | 11.81 | 4.903 | 59.988 | 13
11.81 | 12.817 | 59.965 | 13 | 11.82 | 13.164 | 59.965 | 21 | 11.81 | 4.891 | 60.022 | 5 | 11.82 | 4.872 | 59.999 | 5 | 11.82 | 4.903 | 59.988 | 13
11.82 | 12.817 | 59.965 | 13 | 11.83 | 13.164 | 59.965 | 21 | 11.82 | 4.891 | 60.022 | 5 | 11.83 | 4.869 | 59.999 | 5 | 11.83 | 4.903 | 59.988 | 13
11.83 | 12.817 | 59.965 | 13 | 11.84 | 13.164 | 59.965 | 21 | 11.83 | 4.891 | 60.022 | 5 | 11.83 | 4.869 | 59.999 | 5 | 11.83 | 4.901 | 59.988 | 13
11.83 | 12.817 | 59.965 | 13 | 11.85 | 13.164 | 59.965 | 21 | 11.84 | 4.893 | 60.022 | 5 | 11.84 | 4.865 | 59.999 | 5 | 11.84 | 4.901 | 59.988 | 13
11.84 | 12.817 | 59.965 | 13 | 11.85 | 13.164 | 59.965 | 21 | 11.84 | 4.893 | 60.022 | 5 | 11.85 | 4.865 | 59.999 | 5 | 11.85 | 4.901 | 59.988 | 13
11.85 | 12.817 | 59.965 | 13 | 11.86 | 13.164 | 59.965 | 21 | 11.85 | 4.848 | 60.022 | 5 | 11.86 | 4.863 | 59.999 | 5 | 11.86 | 4.901 | 59.988 | 13
11.86 | 12.817 | 59.965 | 13 | 11.87 | 13.164 | 59.965 | 21 | 11.86 | 4.848 | 60.022 | 5 | 11.87 | 4.863 | 59.999 | 5 | 11.87 | 4.9 | 59.988 | 13
11.87 | 12.817 | 59.965 | 13 | 11.88 | 13.164 | 59.965 | 21 | 11.87 | 4.851 | 60.022 | 5 | 11.88 | 4.86 | 59.999 | 5 | 11.88 | 4.9 | 59.988 | 13
11.88 | 12.817 | 59.965 | 13 | 11.89 | 13.164 | 59.965 | 21 | 11.88 | 4.851 | 60.022 | 5 | 11.88 | 4.86 | 59.999 | 5 | 11.88 | 4.9 | 59.988 | 13
11.88 | 12.817 | 59.965 | 13 | 11.9 | 13.164 | 59.965 | 21 | 11.89 | 4.851 | 60.022 | 5 | 11.89 | 4.855 | 59.999 | 5 | 11.89 | 4.9 | 59.988 | 13
11.89 | 12.816 | 59.965 | 13 | 11.9 | 13.164 | 59.965 | 21 | 11.89 | 4.851 | 60.022 | 5 | 11.9 | 4.855 | 59.999 | 5 | 11.9 | 4.9 | 59.988 | 13
11.9 | 12.816 | 59.965 | 13 | 11.91 | 13.163 | 59.965 | 21 | 11.9 | 4.851 | 60.022 | 5 | 11.91 | 4.855 | 59.999 | 5 | 11.91 | 4.9 | 59.988 | 13
11.91 | 12.816 | 59.965 | 13 | 11.92 | 13.163 | 59.965 | 21 | 11.91 | 4.851 | 60.022 | 5 | 11.92 | 4.855 | 59.999 | 5 | 11.92 | 4.897 | 59.988 | 13
11.92 | 12.816 | 59.965 | 13 | 11.93 | 13.163 | 59.965 | 21 | 11.92 | 4.851 | 60.022 | 5 | 11.93 | 4.852 | 59.999 | 5 | 11.93 | 4.897 | 59.988 | 13
11.93 | 12.816 | 59.965 | 13 | 11.94 | 13.163 | 59.965 | 21 | 11.93 | 4.851 | 60.022 | 5 | 11.93 | 4.852 | 59.999 | 5 | 11.93 | 4.897 | 59.988 | 13
11.93 | 12.816 | 59.965 | 13 | 11.95 | 13.163 | 59.965 | 21 | 11.94 | 4.851 | 60.022 | 5 | 11.94 | 4.845 | 59.999 | 5 | 11.94 | 4.897 | 59.988 | 13
11.94 | 12.816 | 59.965 | 13 | 11.95 | 13.163 | 59.965 | 21 | 11.94 | 4.851 | 60.022 | 5 | 11.95 | 4.845 | 59.999 | 5 | 11.95 | 4.897 | 59.988 | 13
11.95 | 12.816 | 59.965 | 13 | 11.96 | 13.163 | 59.965 | 21 | 11.95 | 4.857 | 60.022 | 5 | 11.96 | 4.845 | 59.999 | 5 | 11.96 | 4.897 | 59.988 | 13
11.96 | 12.816 | 59.965 | 13 | 11.97 | 13.163 | 59.965 | 21 | 11.96 | 4.857 | 60.022 | 5 | 11.97 | 4.845 | 59.999 | 5 | 11.97 | 4.897 | 59.988 | 13
11.97 | 12.816 | 59.965 | 13 | 11.98 | 13.163 | 59.965 | 21 | 11.97 | 4.857 | 60.022 | 5 | 11.98 | 4.845 | 59.999 | 5 | 11.98 | 4.897 | 59.988 | 13
11.98 | 12.816 | 59.965 | 13 | 11.99 | 13.163 | 59.965 | 21 | 11.98 | 4.857 | 60.022 | 5 | 11.98 | 4.845 | 59.999 | 5 | 11.98 | 4.895 | 59.988 | 13
11.98 | 12.816 | 59.965 | 13 | 12 | 13.163 | 59.965 | 21 | 11.99 | 4.859 | 60.022 | 5 | 11.99 | 4.837 | 59.999 | 5 | 11.99 | 4.895 | 59.988 | 13
11.99 | 12.816 | 59.965 | 13 | 12 | 13.163 | 59.965 | 21 | 11.99 | 4.859 | 60.022 | 5 | 12 | 4.837 | 59.999 | 5 | 12 | 4.892 | 59.988 | 13
12 | 12.816 | 59.965 | 13 | 12.01 | 13.163 | 59.965 | 21 | 12 | 4.859 | 60.022 | 5 | 12.01 | 4.837 | 59.999 | 5 | 12.01 | 4.892 | 59.988 | 13
12.01 | 12.816 | 59.965 | 13 | 12.02 | 13.163 | 59.965 | 21 | 12.01 | 4.859 | 60.022 | 5 | 12.02 | 4.837 | 59.999 | 5 | 12.02 | 4.892 | 59.988 | 13
12.02 | 12.816 | 59.965 | 13 | 12.03 | 13.163 | 59.965 | 21 | 12.02 | 4.859 | 60.022 | 5 | 12.03 | 4.837 | 59.999 | 5 | 12.03 | 4.892 | 59.988 | 13
12.03 | 12.816 | 59.965 | 13 | 12.04 | 13.163 | 59.965 | 21 | 12.03 | 4.859 | 60.022 | 5 | 12.03 | 4.837 | 59.999 | 5 | 12.03 | 4.892 | 59.988 | 13
12.03 | 12.816 | 59.965 | 13 | 12.05 | 13.163 | 59.965 | 21 | 12.04 | 4.859 | 60.022 | 5 | 12.04 | 4.828 | 59.999 | 5 | 12.04 | 4.892 | 59.988 | 13
12.04 | 12.816 | 59.965 | 13 | 12.05 | 13.163 | 59.965 | 21 | 12.04 | 4.859 | 60.022 | 5 | 12.05 | 4.828 | 59.999 | 5 | 12.05 | 4.892 | 59.988 | 13
12.05 | 12.816 | 59.965 | 13 | 12.06 | 13.163 | 59.965 | 21 | 12.05 | 4.865 | 60.022 | 5 | 12.06 | 4.89 | 59.999 | 5 | 12.06 | 4.892 | 59.988 | 13
12.06 | 12.816 | 59.965 | 13 | 12.07 | 13.163 | 59.965 | 21 | 12.06 | 4.865 | 60.022 | 5 | 12.07 | 4.89 | 59.999 | 5 | 12.07 | 4.892 | 59.988 | 13
12.07 | 12.816 | 59.965 | 13 | 12.08 | 13.163 | 59.965 | 21 | 12.07 | 4.865 | 60.022 | 5 | 12.08 | 4.89 | 59.999 | 5 | 12.08 | 4.892 | 59.988 | 13
12.08 | 12.816 | 59.965 | 13 | 12.09 | 13.163 | 59.965 | 21 | 12.08 | 4.865 | 60.022 | 5 | 12.08 | 4.89 | 59.999 | 5 | 12.08 | 4.888 | 59.988 | 13
12.08 | 12.816 | 59.965 | 13 | 12.1 | 13.163 | 59.965 | 21 | 12.09 | 4.865 | 60.022 | 5 | 12.09 | 4.88 | 59.999 | 5 | 12.09 | 4.888 | 59.988 | 13
12.09 | 12.816 | 59.965 | 13 | 12.1 | 13.163 | 59.965 | 21 | 12.09 | 4.865 | 60.022 | 5 | 12.1 | 4.88 | 59.999 | 5 | 12.1 | 4.888 | 59.988 | 13
12.1 | 12.816 | 59.965 | 13 | 12.11 | 13.163 | 59.965 | 21 | 12.1 | 4.868 | 60.022 | 5 | 12.11 | 4.88 | 59.994 | 5 | 12.11 | 4.888 | 59.988 | 13
12.11 | 12.816 | 59.965 | 13 | 12.12 | 13.163 | 59.965 | 21 | 12.11 | 4.868 | 60.022 | 5 | 12.12 | 4.88 | 59.994 | 5 | 12.12 | 4.886 | 59.988 | 13
12.12 | 12.816 | 59.965 | 13 | 12.13 | 13.163 | 59.965 | 21 | 12.12 | 4.868 | 60.022 | 5 | 12.13 | 4.88 | 59.994 | 5 | 12.13 | 4.886 | 59.988 | 13
12.13 | 12.816 | 59.965 | 13 | 12.14 | 13.163 | 59.965 | 21 | 12.13 | 4.868 | 60.022 | 5 | 12.13 | 4.88 | 59.994 | 5 | 12.13 | 4.886 | 59.988 | 13
12.13 | 12.816 | 59.965 | 13 | 12.15 | 13.163 | 59.965 | 21 | 12.14 | 4.87 | 60.022 | 5 | 12.14 | 4.876 | 59.994 | 5 | 12.14 | 4.886 | 59.988 | 13
12.14 | 12.816 | 59.965 | 13 | 12.15 | 13.163 | 59.965 | 21 | 12.14 | 4.87 | 60.022 | 5 | 12.15 | 4.876 | 59.994 | 5 | 12.15 | 4.883 | 59.988 | 13
12.15 | 12.816 | 59.965 | 13 | 12.16 | 13.163 | 59.965 | 21 | 12.15 | 4.841 | 60.022 | 5 | 12.16 | 4.874 | 59.994 | 5 | 12.16 | 4.883 | 59.988 | 13
12.16 | 12.816 | 59.965 | 13 | 12.17 | 13.163 | 59.965 | 21 | 12.16 | 4.841 | 60.022 | 5 | 12.17 | 4.874 | 59.994 | 5 | 12.17 | 4.883 | 59.988 | 13
12.17 | 12.816 | 59.965 | 13 | 12.18 | 13.163 | 59.965 | 21 | 12.17 | 4.844 | 60.022 | 5 | 12.18 | 4.874 | 59.994 | 5 | 12.18 | 4.883 | 59.988 | 13
12.18 | 12.816 | 59.965 | 13 | 12.19 | 13.163 | 59.965 | 21 | 12.18 | 4.844 | 60.022 | 5 | 12.18 | 4.874 | 59.994 | 5 | 12.18 | 4.883 | 59.988 | 13
12.18 | 12.816 | 59.965 | 13 | 12.2 | 13.163 | 59.965 | 21 | 12.19 | 4.844 | 60.022 | 5 | 12.19 | 4.874 | 59.994 | 5 | 12.19 | 4.883 | 59.988 | 13
12.19 | 12.816 | 59.965 | 13 | 12.2 | 13.163 | 59.965 | 21 | 12.19 | 4.844 | 60.022 | 5 | 12.2 | 4.874 | 59.994 | 5 | 12.2 | 4.883 | 59.988 | 13
12.2 | 12.816 | 59.965 | 13 | 12.21 | 13.163 | 59.965 | 21 | 12.2 | 4.844 | 60.022 | 5 | 12.21 | 4.874 | 59.994 | 5 | 12.21 | 4.883 | 59.988 | 13
12.21 | 12.816 | 59.965 | 13 | 12.22 | 13.163 | 59.965 | 21 | 12.21 | 4.844 | 60.022 | 5 | 12.22 | 4.874 | 59.994 | 5 | 12.22 | 4.883 | 59.988 | 13
12.22 | 12.816 | 59.965 | 13 | 12.23 | 13.163 | 59.965 | 21 | 12.22 | 4.847 | 60.022 | 5 | 12.23 | 4.871 | 59.994 | 5 | 12.23 | 4.883 | 59.988 | 13
12.23 | 12.816 | 59.965 | 13 | 12.24 | 13.163 | 59.965 | 21 | 12.23 | 4.847 | 60.022 | 5 | 12.23 | 4.871 | 59.994 | 5 | 12.23 | 4.883 | 59.988 | 13
12.23 | 12.816 | 59.965 | 13 | 12.25 | 13.163 | 59.965 | 21 | 12.24 | 4.849 | 60.022 | 5 | 12.24 | 4.871 | 59.994 | 5 | 12.24 | 4.883 | 59.988 | 13
12.24 | 12.816 | 59.965 | 13 | 12.25 | 13.163 | 59.965 | 21 | 12.24 | 4.849 | 60.022 | 5 | 12.25 | 4.871 | 59.994 | 5 | 12.25 | 4.878 | 59.988 | 13
12.25 | 12.816 | 59.965 | 13 | 12.26 | 13.163 | 59.965 | 21 | 12.25 | 4.849 | 60.022 | 5 | 12.26 | 4.865 | 59.994 | 5 | 12.26 | 4.878 | 59.988 | 13
12.26 | 12.816 | 59.965 | 13 | 12.27 | 13.163 | 59.965 | 21 | 12.26 | 4.849 | 60.022 | 5 | 12.27 | 4.865 | 59.994 | 5 | 12.27 | 4.876 | 59.988 | 13
12.27 | 12.816 | 59.965 | 13 | 12.28 | 13.167 | 59.965 | 21 | 12.27 | 4.849 | 60.022 | 5 | 12.28 | 4.865 | 59.994 | 5 | 12.28 | 4.876 | 59.988 | 13
12.28 | 12.816 | 59.965 | 13 | 12.29 | 13.167 | 59.965 | 21 | 12.28 | 4.849 | 60.022 | 5 | 12.28 | 4.865 | 59.994 | 5 | 12.28 | 4.876 | 59.988 | 13
12.28 | 12.816 | 59.965 | 13 | 12.3 | 13.171 | 59.965 | 21 | 12.29 | 4.852 | 60.022 | 5 | 12.29 | 4.865 | 59.994 | 5 | 12.29 | 4.876 | 59.988 | 13
12.29 | 12.816 | 59.965 | 13 | 12.3 | 13.171 | 59.965 | 21 | 12.29 | 4.852 | 60.022 | 5 | 12.3 | 4.865 | 59.994 | 5 | 12.3 | 4.876 | 59.988 | 13
12.3 | 12.816 | 59.965 | 13 | 12.31 | 13.174 | 59.965 | 21 | 12.3 | 4.852 | 60.022 | 5 | 12.31 | 4.863 | 59.994 | 5 | 12.31 | 4.876 | 59.988 | 13
12.31 | 12.816 | 59.965 | 13 | 12.32 | 13.174 | 59.965 | 21 | 12.31 | 4.852 | 60.022 | 5 | 12.32 | 4.863 | 59.994 | 5 | 12.32 | 4.876 | 59.988 | 13
12.32 | 12.816 | 59.965 | 13 | 12.33 | 13.174 | 59.965 | 21 | 12.32 | 4.852 | 60.022 | 5 | 12.33 | 4.863 | 59.994 | 5 | 12.33 | 4.876 | 59.988 | 13
12.33 | 12.816 | 59.965 | 13 | 12.34 | 13.174 | 59.965 | 21 | 12.33 | 4.852 | 60.022 | 5 | 12.33 | 4.863 | 59.994 | 5 | 12.33 | 4.876 | 59.988 | 13
12.33 | 12.816 | 59.965 | 13 | 12.35 | 13.174 | 59.965 | 21 | 12.34 | 4.852 | 60.022 | 5 | 12.34 | 4.861 | 59.994 | 5 | 12.34 | 4.876 | 59.988 | 13
12.34 | 12.816 | 59.965 | 13 | 12.35 | 13.174 | 59.965 | 21 | 12.34 | 4.852 | 60.022 | 5 | 12.35 | 4.861 | 59.994 | 5 | 12.35 | 4.876 | 59.988 | 13
12.35 | 12.816 | 59.965 | 13 | 12.36 | 13.174 | 59.965 | 21 | 12.35 | 4.857 | 60.022 | 5 | 12.36 | 4.861 | 59.994 | 5 | 12.36 | 4.876 | 59.988 | 13
12.36 | 12.816 | 59.965 | 13 | 12.37 | 13.174 | 59.965 | 21 | 12.36 | 4.857 | 60.022 | 5 | 12.37 | 4.861 | 59.994 | 5 | 12.37 | 4.876 | 59.988 | 13
12.37 | 12.816 | 59.965 | 13 | 12.38 | 13.174 | 59.965 | 21 | 12.37 | 4.828 | 60.022 | 5 | 12.38 | 4.858 | 59.994 | 5 | 12.38 | 4.876 | 59.988 | 13
12.38 | 12.816 | 59.965 | 13 | 12.39 | 13.174 | 59.965 | 21 | 12.38 | 4.828 | 60.022 | 5 | 12.38 | 4.858 | 59.994 | 5 | 12.38 | 4.873 | 59.988 | 13
12.38 | 12.816 | 59.965 | 13 | 12.4 | 13.174 | 59.965 | 21 | 12.39 | 4.829 | 60.022 | 5 | 12.39 | 4.858 | 59.994 | 5 | 12.39 | 4.873 | 59.988 | 13
12.39 | 12.816 | 59.965 | 13 | 12.4 | 13.174 | 59.965 | 21 | 12.39 | 4.829 | 60.022 | 5 | 12.4 | 4.858 | 59.994 | 5 | 12.4 | 4.873 | 59.988 | 13
12.4 | 12.816 | 59.965 | 13 | 12.41 | 13.174 | 59.965 | 21 | 12.4 | 4.829 | 60.022 | 5 | 12.41 | 4.857 | 59.994 | 5 | 12.41 | 4.873 | 59.988 | 13
12.41 | 12.816 | 59.965 | 13 | 12.42 | 13.174 | 59.965 | 21 | 12.41 | 4.829 | 60.022 | 5 | 12.42 | 4.857 | 59.994 | 5 | 12.42 | 4.871 | 59.988 | 13
12.42 | 12.816 | 59.965 | 13 | 12.43 | 13.174 | 59.971 | 21 | 12.42 | 4.829 | 60.022 | 5 | 12.43 | 4.854 | 59.994 | 5 | 12.43 | 4.871 | 59.988 | 13
12.43 | 12.814 | 59.965 | 13 | 12.44 | 13.174 | 59.971 | 21 | 12.43 | 4.829 | 60.022 | 5 | 12.43 | 4.854 | 59.994 | 5 | 12.43 | 5.131 | 59.988 | 13
12.43 | 12.814 | 59.965 | 13 | 12.45 | 13.174 | 59.971 | 21 | 12.44 | 4.829 | 60.022 | 5 | 12.44 | 4.854 | 59.994 | 5 | 12.44 | 5.131 | 59.988 | 13
12.44 | 12.814 | 59.965 | 13 | 12.45 | 13.174 | 59.971 | 21 | 12.44 | 4.829 | 60.022 | 5 | 12.45 | 4.854 | 59.994 | 5 | 12.45 | 5.131 | 59.988 | 13
12.45 | 12.814 | 59.965 | 13 | 12.46 | 13.174 | 59.971 | 21 | 12.45 | 4.829 | 60.022 | 5 | 12.46 | 4.851 | 59.994 | 5 | 12.46 | 5.131 | 59.988 | 13
12.46 | 12.814 | 59.965 | 13 | 12.47 | 13.174 | 59.971 | 21 | 12.46 | 4.829 | 60.022 | 5 | 12.47 | 4.851 | 59.994 | 5 | 12.47 | 5.131 | 59.988 | 13
12.47 | 12.814 | 59.965 | 13 | 12.48 | 13.174 | 59.971 | 21 | 12.47 | 4.829 | 60.022 | 5 | 12.48 | 4.849 | 59.994 | 5 | 12.48 | 5.131 | 59.988 | 13
12.48 | 12.812 | 59.965 | 13 | 12.49 | 13.174 | 59.971 | 21 | 12.48 | 4.829 | 60.022 | 5 | 12.48 | 4.849 | 59.994 | 5 | 12.48 | 5.131 | 59.988 | 13
12.48 | 12.812 | 59.965 | 13 | 12.5 | 13.174 | 59.971 | 21 | 12.49 | 4.832 | 60.022 | 5 | 12.49 | 4.849 | 59.994 | 5 | 12.49 | 5.131 | 59.988 | 13
12.49 | 12.812 | 59.965 | 13 | 12.5 | 13.174 | 59.971 | 21 | 12.49 | 4.832 | 60.022 | 5 | 12.5 | 4.849 | 59.994 | 5 | 12.5 | 5.131 | 59.988 | 13
12.5 | 12.812 | 59.965 | 13 | 12.51 | 13.174 | 59.971 | 21 | 12.5 | 4.836 | 60.022 | 5 | 12.51 | 4.915 | 59.994 | 5 | 12.51 | 5.131 | 59.988 | 13
12.51 | 12.812 | 59.965 | 13 | 12.52 | 13.174 | 59.971 | 21 | 12.51 | 4.836 | 60.022 | 5 | 12.52 | 4.915 | 59.994 | 5 | 12.52 | 5.129 | 59.988 | 13
12.52 | 12.812 | 59.965 | 13 | 12.53 | 13.174 | 59.971 | 21 | 12.52 | 4.836 | 60.022 | 5 | 12.53 | 4.915 | 59.994 | 5 | 12.53 | 5.129 | 59.988 | 13
12.53 | 12.812 | 59.965 | 13 | 12.54 | 13.174 | 59.971 | 21 | 12.53 | 4.836 | 60.022 | 5 | 12.53 | 4.915 | 59.994 | 5 | 12.53 | 5.129 | 59.988 | 13
12.53 | 12.812 | 59.965 | 13 | 12.55 | 13.173 | 59.971 | 21 | 12.54 | 4.836 | 60.022 | 5 | 12.54 | 4.91 | 59.994 | 5 | 12.54 | 5.129 | 59.988 | 13
12.54 | 12.812 | 59.965 | 13 | 12.55 | 13.173 | 59.971 | 21 | 12.54 | 4.836 | 60.022 | 5 | 12.55 | 4.91 | 59.994 | 5 | 12.55 | 5.126 | 59.988 | 13
12.55 | 12.812 | 59.965 | 13 | 12.56 | 13.173 | 59.971 | 21 | 12.55 | 4.839 | 60.022 | 5 | 12.56 | 4.91 | 59.994 | 5 | 12.56 | 5.126 | 59.988 | 13
12.56 | 12.812 | 59.965 | 13 | 12.57 | 13.173 | 59.971 | 21 | 12.56 | 4.839 | 60.022 | 5 | 12.57 | 4.91 | 59.994 | 5 | 12.57 | 5.126 | 59.988 | 13
12.57 | 12.812 | 59.965 | 13 | 12.58 | 13.165 | 59.971 | 21 | 12.57 | 4.839 | 60.022 | 5 | 12.58 | 4.91 | 59.994 | 5 | 12.58 | 5.126 | 59.988 | 13
12.58 | 12.812 | 59.965 | 13 | 12.59 | 13.165 | 59.971 | 21 | 12.58 | 4.839 | 60.022 | 5 | 12.58 | 4.91 | 59.994 | 5 | 12.58 | 5.126 | 59.988 | 13
12.58 | 12.812 | 59.965 | 13 | 12.6 | 13.165 | 59.971 | 21 | 12.59 | 4.839 | 60.022 | 5 | 12.59 | 4.907 | 59.994 | 5 | 12.59 | 5.126 | 59.988 | 13
12.59 | 12.809 | 59.965 | 13 | 12.6 | 13.165 | 59.971 | 21 | 12.59 | 4.839 | 60.022 | 5 | 12.6 | 4.907 | 59.994 | 5 | 12.6 | 5.127 | 59.988 | 13
12.6 | 12.809 | 59.965 | 13 | 12.61 | 13.165 | 59.971 | 21 | 12.6 | 4.839 | 60.022 | 5 | 12.61 | 4.905 | 59.994 | 5 | 12.61 | 5.127 | 59.988 | 13
12.61 | 12.809 | 59.965 | 13 | 12.62 | 13.165 | 59.971 | 21 | 12.61 | 4.839 | 60.022 | 5 | 12.62 | 4.905 | 59.994 | 5 | 12.62 | 5.123 | 59.988 | 13
12.62 | 12.809 | 59.965 | 13 | 12.63 | 13.165 | 59.971 | 21 | 12.62 | 4.839 | 60.022 | 5 | 12.63 | 4.901 | 59.994 | 5 | 12.63 | 5.123 | 59.988 | 13
12.63 | 12.809 | 59.965 | 13 | 12.64 | 13.165 | 59.971 | 21 | 12.63 | 4.839 | 60.022 | 5 | 12.63 | 4.901 | 59.994 | 5 | 12.63 | 5.121 | 59.988 | 13
12.63 | 12.809 | 59.965 | 13 | 12.65 | 13.165 | 59.971 | 21 | 12.64 | 4.841 | 60.022 | 5 | 12.64 | 4.901 | 59.994 | 5 | 12.64 | 5.121 | 59.988 | 13
12.64 | 12.809 | 59.965 | 13 | 12.65 | 13.165 | 59.971 | 21 | 12.64 | 4.841 | 60.022 | 5 | 12.65 | 4.901 | 59.994 | 5 | 12.65 | 5.121 | 59.988 | 13
12.65 | 12.809 | 59.965 | 13 | 12.66 | 13.161 | 59.971 | 21 | 12.65 | 4.841 | 60.022 | 5 | 12.66 | 4.896 | 59.994 | 5 | 12.66 | 5.121 | 59.988 | 13
12.66 | 12.809 | 59.965 | 13 | 12.67 | 13.161 | 59.971 | 21 | 12.66 | 4.841 | 60.022 | 5 | 12.67 | 4.896 | 59.994 | 5 | 12.67 | 5.118 | 59.988 | 13
12.67 | 12.809 | 59.965 | 13 | 12.68 | 13.161 | 59.971 | 21 | 12.67 | 4.841 | 60.022 | 5 | 12.68 | 4.896 | 59.994 | 5 | 12.68 | 5.118 | 59.988 | 13
12.68 | 12.808 | 59.965 | 13 | 12.69 | 13.161 | 59.971 | 21 | 12.68 | 4.841 | 60.022 | 5 | 12.68 | 4.896 | 59.994 | 5 | 12.68 | 5.118 | 59.988 | 13
12.68 | 12.808 | 59.965 | 13 | 12.7 | 13.154 | 59.971 | 21 | 12.69 | 4.841 | 60.022 | 5 | 12.69 | 4.893 | 59.994 | 5 | 12.69 | 5.118 | 59.988 | 13
12.69 | 12.806 | 59.965 | 13 | 12.7 | 13.154 | 59.971 | 21 | 12.69 | 4.841 | 60.022 | 5 | 12.7 | 4.893 | 59.994 | 5 | 12.7 | 5.118 | 59.988 | 13
12.7 | 12.806 | 59.965 | 13 | 12.71 | 13.154 | 59.971 | 21 | 12.7 | 4.843 | 60.022 | 5 | 12.71 | 4.893 | 59.994 | 5 | 12.71 | 5.118 | 59.988 | 13
12.71 | 12.806 | 59.965 | 13 | 12.72 | 13.154 | 59.971 | 21 | 12.71 | 4.843 | 60.022 | 5 | 12.72 | 4.893 | 59.994 | 5 | 12.72 | 5.118 | 59.988 | 13
12.72 | 12.806 | 59.965 | 13 | 12.73 | 13.154 | 59.971 | 21 | 12.72 | 4.843 | 60.022 | 5 | 12.73 | 4.888 | 59.994 | 5 | 12.73 | 5.118 | 59.988 | 13
12.73 | 12.806 | 59.965 | 13 | 12.74 | 13.154 | 59.971 | 21 | 12.73 | 4.843 | 60.022 | 5 | 12.73 | 4.888 | 59.994 | 5 | 12.73 | 5.118 | 59.988 | 13
12.73 | 12.806 | 59.965 | 13 | 12.75 | 13.154 | 59.971 | 21 | 12.74 | 4.846 | 60.022 | 5 | 12.74 | 4.888 | 59.994 | 5 | 12.74 | 5.118 | 59.988 | 13
12.74 | 12.806 | 59.965 | 13 | 12.75 | 13.154 | 59.971 | 21 | 12.74 | 4.846 | 60.022 | 5 | 12.75 | 4.888 | 59.994 | 13 | 12.75 | 5.112 | 59.988 | 13
12.75 | 12.806 | 59.965 | 13 | 12.76 | 13.154 | 59.971 | 21 | 12.75 | 4.846 | 60.022 | 5 | 12.76 | 4.885 | 59.994 | 13 | 12.76 | 5.112 | 59.988 | 13
12.76 | 12.806 | 59.965 | 13 | 12.77 | 13.154 | 59.971 | 21 | 12.76 | 4.846 | 60.022 | 5 | 12.77 | 4.885 | 59.994 | 13 | 12.77 | 5.112 | 59.988 | 13
12.77 | 12.806 | 59.965 | 13 | 12.78 | 13.152 | 59.971 | 21 | 12.77 | 4.846 | 60.022 | 5 | 12.78 | 4.88 | 59.994 | 13 | 12.78 | 5.112 | 59.988 | 13
12.78 | 12.806 | 59.965 | 13 | 12.79 | 13.152 | 59.971 | 21 | 12.78 | 4.846 | 60.022 | 5 | 12.78 | 4.88 | 59.994 | 13 | 12.78 | 5.11 | 59.988 | 13
12.78 | 12.806 | 59.965 | 13 | 12.8 | 13.152 | 59.971 | 21 | 12.79 | 4.846 | 60.022 | 5 | 12.79 | 4.88 | 59.994 | 13 | 12.79 | 5.11 | 59.988 | 13
12.79 | 12.806 | 59.965 | 13 | 12.8 | 13.152 | 59.971 | 21 | 12.79 | 4.846 | 60.022 | 5 | 12.8 | 4.88 | 59.994 | 13 | 12.8 | 5.11 | 59.988 | 13
12.8 | 12.806 | 59.965 | 13 | 12.81 | 13.148 | 59.971 | 21 | 12.8 | 4.846 | 60.022 | 5 | 12.81 | 4.876 | 59.994 | 13 | 12.81 | 5.11 | 59.988 | 13
12.81 | 12.804 | 59.965 | 13 | 12.82 | 13.148 | 59.971 | 21 | 12.81 | 4.846 | 60.022 | 5 | 12.82 | 4.876 | 59.994 | 13 | 12.82 | 5.11 | 59.988 | 13
12.82 | 12.804 | 59.965 | 13 | 12.83 | 13.148 | 59.971 | 21 | 12.82 | 4.848 | 60.022 | 5 | 12.83 | 4.939 | 59.994 | 13 | 12.83 | 5.11 | 59.988 | 13
12.83 | 12.804 | 59.965 | 13 | 12.84 | 13.148 | 59.971 | 21 | 12.83 | 4.848 | 60.022 | 5 | 12.83 | 4.939 | 59.994 | 13 | 12.83 | 5.11 | 59.988 | 13
12.83 | 12.804 | 59.965 | 13 | 12.85 | 13.146 | 59.971 | 21 | 12.84 | 4.848 | 60.022 | 5 | 12.84 | 4.939 | 59.994 | 13 | 12.84 | 5.11 | 59.988 | 13
12.84 | 12.801 | 59.965 | 13 | 12.85 | 13.146 | 59.971 | 21 | 12.84 | 4.848 | 60.022 | 5 | 12.85 | 4.939 | 59.994 | 13 | 12.85 | 5.11 | 59.988 | 13
12.85 | 12.801 | 59.965 | 13 | 12.86 | 13.146 | 59.971 | 21 | 12.85 | 4.848 | 60.022 | 5 | 12.86 | 4.936 | 59.994 | 13 | 12.86 | 5.11 | 59.988 | 13
12.86 | 12.801 | 59.965 | 13 | 12.87 | 13.146 | 59.971 | 21 | 12.86 | 4.848 | 60.022 | 5 | 12.87 | 4.936 | 59.994 | 13 | 12.87 | 5.11 | 59.988 | 13
12.87 | 12.801 | 59.965 | 13 | 12.88 | 13.146 | 59.971 | 21 | 12.87 | 4.848 | 60.022 | 5 | 12.88 | 4.929 | 59.994 | 13 | 12.88 | 5.11 | 59.988 | 13
12.88 | 12.799 | 59.965 | 13 | 12.89 | 13.146 | 59.971 | 21 | 12.88 | 4.848 | 60.022 | 5 | 12.88 | 4.929 | 59.994 | 13 | 12.88 | 5.11 | 59.988 | 13
12.88 | 12.799 | 59.965 | 13 | 12.9 | 13.143 | 59.971 | 21 | 12.89 | 4.848 | 60.022 | 5 | 12.89 | 4.929 | 59.994 | 13 | 12.89 | 5.11 | 59.988 | 13
12.89 | 12.799 | 59.965 | 13 | 12.9 | 13.143 | 59.971 | 21 | 12.89 | 4.848 | 60.022 | 5 | 12.9 | 4.929 | 59.994 | 13 | 12.9 | 5.108 | 59.988 | 13
12.9 | 12.799 | 59.965 | 13 | 12.91 | 13.143 | 59.971 | 21 | 12.9 | 4.848 | 60.022 | 5 | 12.91 | 4.927 | 59.994 | 13 | 12.91 | 5.108 | 59.988 | 13
12.91 | 12.799 | 59.965 | 13 | 12.92 | 13.143 | 59.971 | 21 | 12.91 | 4.848 | 60.022 | 5 | 12.92 | 4.927 | 59.994 | 13 | 12.92 | 5.105 | 59.988 | 13
12.92 | 12.799 | 59.965 | 13 | 12.93 | 13.143 | 59.971 | 21 | 12.92 | 4.848 | 60.022 | 5 | 12.93 | 4.921 | 59.994 | 13 | 12.93 | 5.105 | 59.988 | 13
12.93 | 12.799 | 59.965 | 13 | 12.94 | 13.143 | 59.971 | 21 | 12.93 | 4.848 | 60.022 | 5 | 12.93 | 4.921 | 59.994 | 13 | 12.93 | 5.102 | 59.988 | 13
12.93 | 12.799 | 59.965 | 13 | 12.95 | 13.14 | 59.971 | 21 | 12.94 | 4.848 | 60.022 | 5 | 12.94 | 4.921 | 59.988 | 13 | 12.94 | 5.102 | 59.988 | 13
12.94 | 12.799 | 59.965 | 13 | 12.96 | 13.14 | 59.971 | 21 | 12.94 | 4.848 | 60.022 | 5 | 12.95 | 4.921 | 59.988 | 13 | 12.95 | 5.102 | 59.988 | 13
12.95 | 12.799 | 59.965 | 13 | 12.96 | 13.14 | 59.971 | 21 | 12.95 | 4.848 | 60.022 | 5 | 12.96 | 4.918 | 59.988 | 13 | 12.96 | 5.102 | 59.988 | 13
12.96 | 12.799 | 59.965 | 13 | 12.97 | 13.14 | 59.971 | 21 | 12.96 | 4.848 | 60.022 | 5 | 12.97 | 4.918 | 59.988 | 13 | 12.97 | 5.102 | 59.988 | 13
12.97 | 12.799 | 59.965 | 13 | 12.98 | 13.14 | 59.971 | 21 | 12.97 | 4.848 | 60.022 | 5 | 12.98 | 4.915 | 59.988 | 13 | 12.98 | 5.102 | 59.988 | 13
12.98 | 12.799 | 59.965 | 13 | 12.99 | 13.14 | 59.971 | 21 | 12.98 | 4.848 | 60.022 | 5 | 12.98 | 4.915 | 59.988 | 13 | 12.98 | 5.102 | 59.988 | 13
12.98 | 12.799 | 59.965 | 13 | 13 | 13.194 | 59.971 | 21 | 12.99 | 4.85 | 60.022 | 5 | 12.99 | 4.913 | 59.988 | 13 | 12.99 | 5.102 | 59.988 | 13
12.99 | 12.799 | 59.965 | 13 | 13.01 | 13.194 | 59.971 | 21 | 12.99 | 4.85 | 60.022 | 5 | 13 | 4.913 | 59.988 | 13 | 13 | 5.102 | 59.988 | 13
13 | 12.799 | 59.965 | 13 | 13.01 | 13.194 | 59.971 | 21 | 13 | 4.85 | 60.022 | 5 | 13.01 | 4.913 | 59.988 | 13 | 13.01 | 5.102 | 59.988 | 13
13.01 | 12.795 | 59.965 | 13 | 13.02 | 13.194 | 59.971 | 21 | 13.01 | 4.85 | 60.022 | 5 | 13.02 | 4.913 | 59.988 | 13 | 13.02 | 5.1 | 59.988 | 13
13.02 | 12.795 | 59.965 | 13 | 13.03 | 13.194 | 59.971 | 21 | 13.02 | 4.85 | 60.022 | 5 | 13.03 | 4.913 | 59.988 | 13 | 13.03 | 5.1 | 59.988 | 13
13.03 | 12.795 | 59.965 | 13 | 13.04 | 13.194 | 59.971 | 21 | 13.03 | 4.85 | 60.022 | 5 | 13.03 | 4.913 | 59.988 | 13 | 13.03 | 5.1 | 59.988 | 13
13.03 | 12.795 | 59.965 | 13 | 13.05 | 13.186 | 59.971 | 21 | 13.04 | 4.853 | 60.022 | 5 | 13.04 | 4.913 | 59.988 | 13 | 13.04 | 5.1 | 59.988 | 13
13.04 | 12.795 | 59.965 | 13 | 13.06 | 13.186 | 59.971 | 21 | 13.04 | 4.853 | 60.022 | 5 | 13.05 | 4.913 | 59.988 | 13 | 13.05 | 5.1 | 59.988 | 13
13.05 | 12.795 | 59.965 | 13 | 13.06 | 13.186 | 59.971 | 21 | 13.05 | 4.853 | 60.022 | 5 | 13.06 | 4.908 | 59.988 | 13 | 13.06 | 5.1 | 59.988 | 13
13.06 | 12.795 | 59.965 | 13 | 13.07 | 13.186 | 59.971 | 21 | 13.06 | 4.853 | 60.022 | 5 | 13.07 | 4.908 | 59.988 | 13 | 13.07 | 5.098 | 59.988 | 13
13.07 | 12.795 | 59.965 | 13 | 13.08 | 13.186 | 59.971 | 21 | 13.07 | 4.853 | 60.022 | 5 | 13.08 | 4.908 | 59.988 | 13 | 13.08 | 5.098 | 59.988 | 13
13.08 | 12.795 | 59.965 | 13 | 13.09 | 13.186 | 59.971 | 21 | 13.08 | 4.853 | 60.022 | 5 | 13.08 | 4.908 | 59.988 | 13 | 13.08 | 5.095 | 59.988 | 13
13.08 | 12.795 | 59.965 | 13 | 13.1 | 13.186 | 59.971 | 21 | 13.09 | 4.853 | 60.022 | 5 | 13.09 | 4.905 | 59.988 | 13 | 13.09 | 5.095 | 59.988 | 13
13.09 | 12.793 | 59.965 | 13 | 13.11 | 13.186 | 59.971 | 21 | 13.09 | 4.853 | 60.022 | 5 | 13.1 | 4.905 | 59.988 | 13 | 13.1 | 5.095 | 59.988 | 13
13.1 | 12.793 | 59.965 | 13 | 13.11 | 13.185 | 59.971 | 21 | 13.1 | 4.855 | 60.022 | 5 | 13.11 | 4.905 | 59.988 | 13 | 13.11 | 5.095 | 59.988 | 13
13.11 | 12.793 | 59.965 | 13 | 13.12 | 13.185 | 59.971 | 21 | 13.11 | 4.855 | 60.022 | 5 | 13.12 | 4.905 | 59.988 | 13 | 13.12 | 5.095 | 59.988 | 13
13.12 | 12.793 | 59.965 | 13 | 13.13 | 13.234 | 59.971 | 21 | 13.12 | 4.855 | 60.022 | 5 | 13.13 | 4.905 | 59.988 | 13 | 13.13 | 5.095 | 59.988 | 13
13.13 | 12.793 | 59.965 | 13 | 13.14 | 13.234 | 59.971 | 21 | 13.13 | 4.855 | 60.022 | 13 | 13.13 | 4.905 | 59.988 | 13 | 13.13 | 5.095 | 59.988 | 13
13.13 | 12.793 | 59.965 | 13 | 13.15 | 13.31 | 59.971 | 21 | 13.14 | 4.855 | 60.022 | 13 | 13.14 | 4.9 | 59.988 | 13 | 13.14 | 5.095 | 59.988 | 13
13.14 | 12.793 | 59.965 | 13 | 13.16 | 13.31 | 59.971 | 21 | 13.14 | 4.855 | 60.022 | 13 | 13.15 | 4.9 | 59.988 | 13 | 13.15 | 5.095 | 59.988 | 13
13.15 | 12.793 | 59.965 | 13 | 13.16 | 13.31 | 59.971 | 21 | 13.15 | 4.866 | 60.022 | 13 | 13.16 | 4.898 | 59.988 | 13 | 13.16 | 5.095 | 59.988 | 13
13.16 | 12.793 | 59.965 | 13 | 13.17 | 13.31 | 59.971 | 21 | 13.16 | 4.866 | 60.022 | 13 | 13.17 | 4.898 | 59.988 | 13 | 13.17 | 5.092 | 59.988 | 13
13.17 | 12.793 | 59.965 | 13 | 13.18 | 13.31 | 59.971 | 21 | 13.17 | 4.866 | 60.022 | 13 | 13.18 | 4.898 | 59.988 | 13 | 13.18 | 5.092 | 59.988 | 13
13.18 | 12.793 | 59.965 | 13 | 13.19 | 13.31 | 59.971 | 21 | 13.18 | 4.866 | 60.022 | 13 | 13.18 | 4.898 | 59.988 | 13 | 13.18 | 5.092 | 59.988 | 13
13.18 | 12.793 | 59.965 | 13 | 13.2 | 13.31 | 59.971 | 21 | 13.19 | 4.866 | 60.022 | 13 | 13.19 | 4.898 | 59.988 | 13 | 13.19 | 5.092 | 59.988 | 13
13.19 | 12.793 | 59.965 | 13 | 13.21 | 13.31 | 59.971 | 21 | 13.19 | 4.866 | 60.022 | 13 | 13.2 | 4.898 | 59.988 | 13 | 13.2 | 5.089 | 59.988 | 13
13.2 | 12.793 | 59.965 | 13 | 13.21 | 13.31 | 59.971 | 21 | 13.2 | 4.866 | 60.022 | 13 | 13.21 | 4.896 | 59.988 | 13 | 13.21 | 5.089 | 59.988 | 13
13.21 | 12.793 | 59.965 | 13 | 13.22 | 13.31 | 59.971 | 21 | 13.21 | 4.866 | 60.022 | 13 | 13.22 | 4.896 | 59.988 | 13 | 13.22 | 5.089 | 59.988 | 13
13.22 | 12.793 | 59.965 | 13 | 13.23 | 13.31 | 59.971 | 21 | 13.22 | 4.866 | 60.022 | 13 | 13.23 | 4.892 | 59.988 | 13 | 13.23 | 5.089 | 59.988 | 13
13.23 | 12.793 | 59.965 | 13 | 13.24 | 13.31 | 59.971 | 21 | 13.23 | 4.866 | 60.022 | 13 | 13.23 | 4.892 | 59.988 | 13 | 13.23 | 5.089 | 59.988 | 13
13.23 | 12.793 | 59.965 | 13 | 13.25 | 13.308 | 59.971 | 21 | 13.24 | 4.866 | 60.022 | 13 | 13.24 | 4.889 | 59.988 | 13 | 13.24 | 5.089 | 59.988 | 13
13.24 | 12.793 | 59.965 | 13 | 13.26 | 13.308 | 59.971 | 21 | 13.24 | 4.866 | 60.022 | 13 | 13.25 | 4.889 | 59.988 | 13 | 13.25 | 5.089 | 59.988 | 13
13.25 | 12.793 | 59.965 | 13 | 13.26 | 13.308 | 59.971 | 21 | 13.25 | 4.866 | 60.022 | 13 | 13.26 | 4.889 | 59.988 | 13 | 13.26 | 5.089 | 59.988 | 13
13.26 | 12.793 | 59.965 | 13 | 13.27 | 13.308 | 59.971 | 21 | 13.26 | 4.866 | 60.022 | 13 | 13.27 | 4.889 | 59.988 | 13 | 13.27 | 5.087 | 59.988 | 13
13.27 | 12.793 | 59.965 | 13 | 13.28 | 13.308 | 59.971 | 21 | 13.27 | 4.866 | 60.022 | 13 | 13.28 | 4.886 | 59.988 | 13 | 13.28 | 5.087 | 59.988 | 13
13.28 | 12.793 | 59.965 | 13 | 13.29 | 13.308 | 59.971 | 21 | 13.28 | 4.866 | 60.022 | 13 | 13.28 | 4.886 | 59.988 | 13 | 13.28 | 5.161 | 59.988 | 13
13.28 | 12.793 | 59.965 | 13 | 13.3 | 13.308 | 59.971 | 21 | 13.29 | 4.873 | 60.022 | 13 | 13.29 | 4.883 | 59.988 | 13 | 13.29 | 5.161 | 59.988 | 13
13.29 | 12.793 | 59.965 | 13 | 13.31 | 13.308 | 59.971 | 21 | 13.29 | 4.873 | 60.022 | 13 | 13.3 | 4.883 | 59.988 | 13 | 13.3 | 5.161 | 59.988 | 13
13.3 | 12.793 | 59.965 | 13 | 13.31 | 13.308 | 59.971 | 21 | 13.3 | 4.876 | 60.022 | 13 | 13.31 | 4.88 | 59.988 | 13 | 13.31 | 5.161 | 59.988 | 13
13.31 | 12.793 | 59.965 | 13 | 13.32 | 13.308 | 59.971 | 21 | 13.31 | 4.876 | 60.022 | 13 | 13.32 | 4.88 | 59.988 | 13 | 13.32 | 5.161 | 59.988 | 13
13.32 | 12.793 | 59.965 | 13 | 13.33 | 13.308 | 59.971 | 21 | 13.32 | 4.876 | 60.022 | 13 | 13.33 | 4.878 | 59.988 | 13 | 13.33 | 5.161 | 59.988 | 13
13.33 | 12.793 | 59.965 | 13 | 13.34 | 13.308 | 59.971 | 21 | 13.33 | 4.876 | 60.022 | 13 | 13.33 | 4.878 | 59.988 | 13 | 13.33 | 5.161 | 59.988 | 13
13.33 | 12.793 | 59.965 | 13 | 13.35 | 13.308 | 59.971 | 21 | 13.34 | 4.876 | 60.022 | 13 | 13.34 | 4.878 | 59.988 | 13 | 13.34 | 5.161 | 59.988 | 13
13.34 | 12.793 | 59.965 | 13 | 13.36 | 13.308 | 59.971 | 21 | 13.34 | 4.876 | 60.022 | 13 | 13.35 | 4.878 | 59.988 | 13 | 13.35 | 5.161 | 59.988 | 13
13.35 | 12.793 | 59.965 | 13 | 13.36 | 13.308 | 59.971 | 21 | 13.35 | 4.876 | 60.022 | 13 | 13.36 | 4.875 | 59.988 | 13 | 13.36 | 5.161 | 59.988 | 13
13.36 | 12.793 | 59.965 | 13 | 13.37 | 13.308 | 59.971 | 21 | 13.36 | 4.876 | 60.022 | 13 | 13.37 | 4.875 | 59.988 | 13 | 13.37 | 5.159 | 59.988 | 13
13.37 | 12.793 | 59.965 | 13 | 13.38 | 13.308 | 59.971 | 21 | 13.37 | 4.876 | 60.022 | 13 | 13.38 | 4.873 | 59.988 | 13 | 13.38 | 5.159 | 59.988 | 13
13.38 | 12.793 | 59.965 | 13 | 13.39 | 13.308 | 59.971 | 21 | 13.38 | 4.876 | 60.022 | 13 | 13.38 | 4.873 | 59.988 | 13 | 13.38 | 5.159 | 59.988 | 13
13.38 | 12.793 | 59.965 | 13 | 13.4 | 13.308 | 59.971 | 21 | 13.39 | 4.876 | 60.022 | 13 | 13.39 | 4.871 | 59.988 | 13 | 13.39 | 5.159 | 59.988 | 13
13.39 | 12.793 | 59.965 | 13 | 13.41 | 13.308 | 59.971 | 21 | 13.39 | 4.876 | 60.022 | 13 | 13.4 | 4.871 | 59.988 | 13 | 13.4 | 5.159 | 59.988 | 13
13.4 | 12.793 | 59.965 | 13 | 13.41 | 13.308 | 59.971 | 21 | 13.4 | 4.876 | 60.022 | 13 | 13.41 | 4.871 | 59.988 | 13 | 13.41 | 5.159 | 59.988 | 13
13.41 | 12.793 | 59.965 | 13 | 13.42 | 13.308 | 59.971 | 21 | 13.41 | 4.876 | 60.022 | 13 | 13.42 | 4.871 | 59.988 | 13 | 13.42 | 5.159 | 59.988 | 13
13.42 | 12.793 | 59.965 | 13 | 13.43 | 13.307 | 59.971 | 21 | 13.42 | 4.876 | 60.022 | 13 | 13.43 | 4.867 | 59.988 | 13 | 13.43 | 5.159 | 59.988 | 13
13.43 | 12.793 | 59.965 | 13 | 13.44 | 13.307 | 59.971 | 21 | 13.43 | 4.876 | 60.022 | 13 | 13.43 | 4.867 | 59.988 | 13 | 13.43 | 5.159 | 59.988 | 13
13.43 | 12.793 | 59.965 | 13 | 13.45 | 13.307 | 59.971 | 21 | 13.44 | 4.876 | 60.022 | 13 | 13.44 | 4.864 | 59.982 | 13 | 13.44 | 5.159 | 59.988 | 13
13.44 | 12.793 | 59.965 | 13 | 13.46 | 13.307 | 59.971 | 21 | 13.44 | 4.876 | 60.022 | 13 | 13.45 | 4.864 | 59.982 | 13 | 13.45 | 5.159 | 59.988 | 13
13.45 | 12.793 | 59.965 | 13 | 13.46 | 13.307 | 59.971 | 21 | 13.45 | 4.876 | 60.022 | 13 | 13.46 | 4.904 | 59.982 | 13 | 13.46 | 5.159 | 59.988 | 13
13.46 | 12.79 | 59.965 | 13 | 13.47 | 13.307 | 59.971 | 21 | 13.46 | 4.876 | 60.022 | 13 | 13.47 | 4.904 | 59.982 | 13 | 13.47 | 5.159 | 59.988 | 13
13.47 | 12.79 | 59.965 | 13 | 13.48 | 13.307 | 59.971 | 21 | 13.47 | 4.876 | 60.022 | 13 | 13.48 | 4.904 | 59.982 | 13 | 13.48 | 5.159 | 59.988 | 13
13.48 | 12.79 | 59.965 | 13 | 13.49 | 13.307 | 59.971 | 21 | 13.48 | 4.876 | 60.022 | 13 | 13.48 | 4.904 | 59.982 | 13 | 13.48 | 5.159 | 59.988 | 13
13.48 | 12.79 | 59.965 | 13 | 13.5 | 13.307 | 59.971 | 21 | 13.49 | 4.876 | 60.022 | 13 | 13.49 | 4.904 | 59.982 | 13 | 13.49 | 5.159 | 59.988 | 13
13.49 | 12.79 | 59.965 | 13 | 13.51 | 13.307 | 59.971 | 21 | 13.49 | 4.876 | 60.022 | 13 | 13.5 | 4.904 | 59.982 | 13 | 13.5 | 5.159 | 59.988 | 13
13.5 | 12.79 | 59.965 | 13 | 13.51 | 13.307 | 59.971 | 21 | 13.5 | 4.876 | 60.022 | 13 | 13.51 | 4.904 | 59.982 | 13 | 13.51 | 5.159 | 59.988 | 13
13.51 | 12.79 | 59.965 | 13 | 13.52 | 13.307 | 59.971 | 21 | 13.51 | 4.876 | 60.022 | 13 | 13.52 | 4.904 | 59.982 | 13 | 13.52 | 5.159 | 59.988 | 13
13.52 | 12.79 | 59.965 | 13 | 13.53 | 13.307 | 59.971 | 21 | 13.52 | 4.876 | 60.022 | 13 | 13.53 | 4.904 | 59.982 | 13 | 13.53 | 5.159 | 59.988 | 13
13.53 | 12.79 | 59.965 | 13 | 13.54 | 13.307 | 59.971 | 21 | 13.53 | 4.876 | 60.022 | 13 | 13.53 | 4.904 | 59.982 | 13 | 13.53 | 5.159 | 59.988 | 13
13.53 | 12.79 | 59.965 | 13 | 13.55 | 13.307 | 59.971 | 21 | 13.54 | 4.876 | 60.022 | 13 | 13.54 | 4.904 | 59.982 | 13 | 13.54 | 5.159 | 59.988 | 13
13.54 | 12.782 | 59.965 | 13 | 13.56 | 13.307 | 59.971 | 21 | 13.54 | 4.876 | 60.022 | 13 | 13.55 | 4.904 | 59.982 | 13 | 13.55 | 5.159 | 59.988 | 13
13.55 | 12.782 | 59.965 | 13 | 13.56 | 13.307 | 59.971 | 21 | 13.55 | 4.879 | 60.022 | 13 | 13.56 | 4.904 | 59.982 | 13 | 13.56 | 5.159 | 59.988 | 13
13.56 | 12.782 | 59.965 | 13 | 13.57 | 13.307 | 59.971 | 21 | 13.56 | 4.879 | 60.022 | 13 | 13.57 | 4.904 | 59.982 | 13 | 13.57 | 5.159 | 59.988 | 13
13.57 | 12.782 | 59.965 | 13 | 13.58 | 13.307 | 59.971 | 21 | 13.57 | 4.879 | 60.022 | 13 | 13.58 | 4.904 | 59.982 | 13 | 13.58 | 5.159 | 59.988 | 13
13.58 | 12.782 | 59.965 | 13 | 13.59 | 13.307 | 59.971 | 21 | 13.58 | 4.879 | 60.022 | 13 | 13.58 | 4.904 | 59.982 | 13 | 13.58 | 5.159 | 59.988 | 13
13.58 | 12.782 | 59.965 | 13 | 13.6 | 13.307 | 59.971 | 21 | 13.59 | 4.879 | 60.022 | 13 | 13.59 | 4.904 | 59.982 | 13 | 13.59 | 5.159 | 59.988 | 13
13.59 | 12.782 | 59.965 | 13 | 13.61 | 13.307 | 59.971 | 21 | 13.59 | 4.879 | 60.022 | 13 | 13.6 | 4.904 | 59.982 | 13 | 13.6 | 5.159 | 59.988 | 13
13.6 | 12.782 | 59.965 | 13 | 13.61 | 13.307 | 59.971 | 21 | 13.6 | 4.879 | 60.022 | 13 | 13.61 | 4.904 | 59.982 | 13 | 13.61 | 5.159 | 59.988 | 13
13.61 | 12.782 | 59.965 | 13 | 13.62 | 13.307 | 59.971 | 21 | 13.61 | 4.879 | 60.022 | 13 | 13.62 | 4.904 | 59.982 | 13 | 13.62 | 5.159 | 59.988 | 13
13.62 | 12.782 | 59.965 | 13 | 13.63 | 13.307 | 59.971 | 21 | 13.62 | 4.902 | 60.022 | 13 | 13.63 | 4.902 | 59.982 | 13 | 13.63 | 5.159 | 59.988 | 13
13.63 | 12.782 | 59.965 | 13 | 13.64 | 13.307 | 59.971 | 21 | 13.63 | 4.902 | 60.022 | 13 | 13.63 | 4.902 | 59.982 | 13 | 13.63 | 5.159 | 59.988 | 13
13.63 | 12.782 | 59.965 | 13 | 13.65 | 13.307 | 59.971 | 21 | 13.64 | 4.902 | 60.022 | 13 | 13.64 | 4.9 | 59.982 | 13 | 13.64 | 5.159 | 59.988 | 13
13.64 | 12.782 | 59.965 | 13 | 13.66 | 13.307 | 59.971 | 21 | 13.64 | 4.902 | 60.022 | 13 | 13.65 | 4.9 | 59.982 | 13 | 13.65 | 5.159 | 59.988 | 13
13.65 | 12.782 | 59.965 | 13 | 13.66 | 13.307 | 59.971 | 21 | 13.65 | 4.902 | 60.022 | 13 | 13.66 | 4.898 | 59.982 | 13 | 13.66 | 5.159 | 59.988 | 13
13.66 | 12.779 | 59.965 | 13 | 13.67 | 13.307 | 59.971 | 21 | 13.66 | 4.902 | 60.022 | 13 | 13.67 | 4.898 | 59.982 | 13 | 13.67 | 5.159 | 59.988 | 13
13.67 | 12.779 | 59.965 | 13 | 13.68 | 13.307 | 59.971 | 21 | 13.67 | 4.902 | 60.022 | 13 | 13.68 | 4.898 | 59.982 | 13 | 13.68 | 5.159 | 59.988 | 13
13.68 | 12.779 | 59.965 | 13 | 13.69 | 13.307 | 59.971 | 21 | 13.68 | 4.902 | 60.022 | 13 | 13.68 | 4.898 | 59.982 | 13 | 13.68 | 5.159 | 59.988 | 13
13.68 | 12.779 | 59.965 | 13 | 13.7 | 13.307 | 59.971 | 21 | 13.69 | 4.902 | 60.022 | 13 | 13.69 | 4.898 | 59.982 | 13 | 13.69 | 5.159 | 59.988 | 13
13.69 | 12.818 | 59.965 | 13 | 13.71 | 13.307 | 59.971 | 21 | 13.69 | 4.902 | 60.022 | 13 | 13.7 | 4.898 | 59.982 | 13 | 13.7 | 5.159 | 59.988 | 13
13.7 | 12.818 | 59.965 | 13 | 13.71 | 13.307 | 59.971 | 21 | 13.7 | 4.902 | 60.022 | 13 | 13.71 | 4.898 | 59.982 | 13 | 13.71 | 5.159 | 59.988 | 13
13.71 | 12.815 | 59.965 | 13 | 13.72 | 13.307 | 59.971 | 21 | 13.71 | 4.902 | 60.022 | 13 | 13.72 | 4.898 | 59.982 | 13 | 13.72 | 5.159 | 59.988 | 13
13.72 | 12.815 | 59.965 | 13 | 13.73 | 13.307 | 59.971 | 21 | 13.72 | 4.902 | 60.022 | 13 | 13.73 | 4.898 | 59.982 | 13 | 13.73 | 5.159 | 59.988 | 13
13.73 | 12.815 | 59.965 | 13 | 13.74 | 13.307 | 59.971 | 21 | 13.73 | 4.902 | 60.022 | 13 | 13.73 | 4.898 | 59.982 | 13 | 13.73 | 5.159 | 59.988 | 13
13.73 | 12.815 | 59.965 | 13 | 13.75 | 13.307 | 59.971 | 21 | 13.74 | 4.902 | 60.022 | 13 | 13.74 | 4.898 | 59.982 | 13 | 13.74 | 5.159 | 59.988 | 13
13.74 | 12.853 | 59.965 | 13 | 13.76 | 13.307 | 59.971 | 21 | 13.74 | 4.902 | 60.022 | 13 | 13.75 | 4.898 | 59.982 | 13 | 13.75 | 5.159 | 59.988 | 13
13.75 | 12.853 | 59.965 | 13 | 13.76 | 13.307 | 59.971 | 21 | 13.75 | 4.902 | 60.022 | 13 | 13.76 | 4.898 | 59.982 | 13 | 13.76 | 5.159 | 59.988 | 13
13.76 | 12.85 | 59.965 | 13 | 13.77 | 13.307 | 59.971 | 21 | 13.76 | 4.902 | 60.022 | 13 | 13.77 | 4.898 | 59.982 | 13 | 13.77 | 5.159 | 59.988 | 13
13.77 | 12.85 | 59.965 | 13 | 13.78 | 13.307 | 59.971 | 21 | 13.77 | 4.902 | 60.022 | 13 | 13.78 | 4.942 | 59.982 | 13 | 13.78 | 5.159 | 59.988 | 13
13.78 | 12.85 | 59.965 | 13 | 13.79 | 13.307 | 59.971 | 21 | 13.78 | 4.902 | 60.022 | 13 | 13.78 | 4.942 | 59.982 | 13 | 13.78 | 5.159 | 59.988 | 13
13.78 | 12.85 | 59.965 | 13 | 13.8 | 13.307 | 59.971 | 21 | 13.79 | 4.902 | 60.022 | 13 | 13.79 | 4.942 | 59.982 | 13 | 13.79 | 5.159 | 59.988 | 13
13.79 | 12.85 | 59.965 | 13 | 13.81 | 13.307 | 59.971 | 21 | 13.79 | 4.902 | 60.022 | 13 | 13.8 | 4.942 | 59.982 | 13 | 13.8 | 5.237 | 59.988 | 13
13.8 | 12.85 | 59.965 | 13 | 13.81 | 13.307 | 59.971 | 21 | 13.8 | 4.902 | 60.022 | 13 | 13.81 | 4.942 | 59.982 | 13 | 13.81 | 5.237 | 59.988 | 13
13.81 | 12.887 | 59.965 | 13 | 13.82 | 13.307 | 59.971 | 21 | 13.81 | 4.902 | 60.022 | 13 | 13.82 | 4.942 | 59.982 | 13 | 13.82 | 5.237 | 59.988 | 13
13.82 | 12.887 | 59.965 | 13 | 13.83 | 13.307 | 59.971 | 21 | 13.82 | 4.902 | 60.022 | 13 | 13.83 | 4.942 | 59.982 | 13 | 13.83 | 5.237 | 59.988 | 13
13.83 | 12.882 | 59.965 | 13 | 13.84 | 13.307 | 59.971 | 21 | 13.83 | 4.902 | 60.022 | 13 | 13.83 | 4.942 | 59.982 | 13 | 13.83 | 5.237 | 59.988 | 13
13.84 | 12.882 | 59.965 | 13 | 13.85 | 13.307 | 59.971 | 21 | 13.84 | 4.902 | 60.022 | 13 | 13.84 | 4.942 | 59.982 | 13 | 13.84 | 5.237 | 59.988 | 13
13.84 | 12.879 | 59.965 | 13 | 13.86 | 13.307 | 59.971 | 21 | 13.84 | 4.902 | 60.022 | 13 | 13.85 | 4.942 | 59.982 | 13 | 13.85 | 5.237 | 59.988 | 13
13.85 | 12.879 | 59.965 | 13 | 13.86 | 13.307 | 59.971 | 21 | 13.85 | 4.902 | 60.022 | 13 | 13.86 | 4.942 | 59.982 | 13 | 13.86 | 5.237 | 59.988 | 13
13.86 | 12.879 | 59.965 | 13 | 13.87 | 13.307 | 59.971 | 21 | 13.86 | 4.902 | 60.022 | 13 | 13.87 | 4.942 | 59.982 | 13 | 13.87 | 5.318 | 59.988 | 13
13.87 | 12.879 | 59.965 | 13 | 13.88 | 13.307 | 59.971 | 21 | 13.87 | 4.902 | 60.022 | 13 | 13.88 | 4.942 | 59.982 | 13 | 13.88 | 5.318 | 59.988 | 13
13.88 | 12.877 | 59.965 | 13 | 13.89 | 13.307 | 59.971 | 21 | 13.88 | 4.902 | 60.022 | 13 | 13.88 | 4.942 | 59.982 | 13 | 13.88 | 5.318 | 59.988 | 13
13.89 | 12.877 | 59.965 | 13 | 13.9 | 13.307 | 59.971 | 21 | 13.89 | 4.902 | 60.022 | 13 | 13.89 | 4.942 | 59.982 | 13 | 13.89 | 5.318 | 59.988 | 13
13.89 | 12.877 | 59.965 | 13 | 13.91 | 13.307 | 59.971 | 21 | 13.89 | 4.902 | 60.022 | 13 | 13.9 | 4.942 | 59.982 | 13 | 13.9 | 5.318 | 59.988 | 13
13.9 | 12.877 | 59.965 | 13 | 13.91 | 13.307 | 59.971 | 21 | 13.9 | 4.902 | 60.022 | 13 | 13.91 | 4.942 | 59.982 | 13 | 13.91 | 5.318 | 59.988 | 13
13.91 | 12.872 | 59.965 | 13 | 13.92 | 13.307 | 59.971 | 21 | 13.91 | 4.902 | 60.022 | 13 | 13.92 | 4.942 | 59.982 | 13 | 13.92 | 5.318 | 59.988 | 13
13.92 | 12.872 | 59.965 | 13 | 13.93 | 13.307 | 59.971 | 21 | 13.92 | 4.902 | 60.022 | 13 | 13.93 | 4.942 | 59.982 | 13 | 13.93 | 5.318 | 59.988 | 13
13.93 | 12.872 | 59.965 | 13 | 13.94 | 13.307 | 59.971 | 21 | 13.93 | 4.902 | 60.022 | 13 | 13.93 | 4.942 | 59.982 | 13 | 13.93 | 5.318 | 59.988 | 13
13.94 | 12.872 | 59.965 | 13 | 13.95 | 13.307 | 59.971 | 21 | 13.94 | 4.902 | 60.022 | 13 | 13.94 | 4.942 | 59.982 | 13 | 13.94 | 5.318 | 59.988 | 13
13.94 | 12.872 | 59.965 | 13 | 13.96 | 13.307 | 59.971 | 21 | 13.94 | 4.902 | 60.022 | 13 | 13.95 | 4.942 | 59.982 | 13 | 13.95 | 5.318 | 59.988 | 13
13.95 | 12.872 | 59.965 | 13 | 13.96 | 13.307 | 59.971 | 21 | 13.95 | 4.902 | 60.022 | 13 | 13.96 | 4.942 | 59.982 | 13 | 13.96 | 5.318 | 59.988 | 13
13.96 | 12.868 | 59.965 | 13 | 13.97 | 13.307 | 59.971 | 21 | 13.96 | 4.902 | 60.022 | 13 | 13.97 | 4.942 | 59.982 | 13 | 13.97 | 5.318 | 59.988 | 13
13.97 | 12.868 | 59.965 | 13 | 13.98 | 13.307 | 59.971 | 21 | 13.97 | 4.902 | 60.022 | 13 | 13.98 | 4.942 | 59.982 | 13 | 13.98 | 5.318 | 59.988 | 13
13.98 | 12.866 | 59.965 | 13 | 13.99 | 13.307 | 59.971 | 21 | 13.98 | 4.902 | 60.022 | 13 | 13.98 | 4.942 | 59.982 | 13 | 13.98 | 5.318 | 59.988 | 13
13.99 | 12.866 | 59.965 | 13 | 14 | 13.307 | 59.971 | 21 | 13.99 | 4.902 | 60.022 | 13 | 13.99 | 4.942 | 59.982 | 13 | 13.99 | 5.318 | 59.988 | 13
13.99 | 12.863 | 59.965 | 13 | 14.01 | 13.307 | 59.971 | 21 | 13.99 | 4.902 | 60.022 | 13 | 14 | 4.942 | 59.982 | 13 | 14 | 5.318 | 59.988 | 13
14 | 12.863 | 59.965 | 13 | 14.01 | 13.307 | 59.971 | 21 | 14 | 4.902 | 60.022 | 13 | 14.01 | 4.941 | 59.982 | 13 | 14.01 | 5.318 | 59.988 | 13
14.01 | 12.863 | 59.965 | 13 | 14.02 | 13.307 | 59.971 | 21 | 14.01 | 4.902 | 60.022 | 13 | 14.02 | 4.941 | 59.982 | 13 | 14.02 | 5.318 | 59.988 | 13
14.02 | 12.863 | 59.965 | 13 | 14.03 | 13.307 | 59.971 | 21 | 14.02 | 4.902 | 60.022 | 13 | 14.03 | 4.941 | 59.982 | 13 | 14.03 | 5.318 | 59.988 | 13
14.03 | 12.86 | 59.965 | 13 | 14.04 | 13.307 | 59.971 | 21 | 14.03 | 4.902 | 60.022 | 13 | 14.03 | 4.941 | 59.982 | 13 | 14.03 | 5.318 | 59.988 | 13
14.04 | 12.86 | 59.965 | 13 | 14.05 | 13.307 | 59.971 | 21 | 14.04 | 4.902 | 60.022 | 13 | 14.04 | 4.94 | 59.982 | 13 | 14.04 | 5.318 | 59.988 | 13
14.04 | 12.859 | 59.965 | 13 | 14.06 | 13.307 | 59.971 | 21 | 14.04 | 4.902 | 60.022 | 13 | 14.05 | 4.94 | 59.982 | 13 | 14.05 | 5.374 | 59.988 | 13
14.05 | 12.859 | 59.965 | 13 | 14.06 | 13.307 | 59.971 | 21 | 14.05 | 4.902 | 60.022 | 13 | 14.06 | 4.94 | 59.982 | 13 | 14.06 | 5.374 | 59.988 | 13
14.06 | 12.859 | 59.965 | 13 | 14.07 | 13.307 | 59.971 | 21 | 14.06 | 4.902 | 60.022 | 13 | 14.07 | 4.94 | 59.982 | 13 | 14.07 | 5.374 | 59.988 | 13
14.07 | 12.859 | 59.965 | 13 | 14.08 | 13.307 | 59.971 | 21 | 14.07 | 4.902 | 60.022 | 13 | 14.08 | 4.94 | 59.982 | 13 | 14.08 | 5.374 | 59.988 | 13
14.08 | 12.854 | 59.965 | 13 | 14.09 | 13.307 | 59.971 | 21 | 14.08 | 4.902 | 60.022 | 13 | 14.08 | 4.94 | 59.982 | 13 | 14.08 | 5.374 | 59.988 | 13
14.09 | 12.854 | 59.965 | 13 | 14.1 | 13.311 | 59.971 | 21 | 14.09 | 4.902 | 60.022 | 13 | 14.09 | 4.94 | 59.982 | 13 | 14.09 | 5.374 | 59.988 | 13
14.09 | 12.851 | 59.965 | 13 | 14.11 | 13.311 | 59.971 | 21 | 14.09 | 4.902 | 60.022 | 13 | 14.1 | 4.94 | 59.982 | 13 | 14.1 | 5.374 | 59.988 | 13
14.1 | 12.851 | 59.965 | 13 | 14.11 | 13.315 | 59.971 | 21 | 14.1 | 4.902 | 60.022 | 13 | 14.11 | 4.94 | 59.982 | 13 | 14.11 | 5.374 | 59.988 | 13
14.11 | 12.851 | 59.965 | 13 | 14.12 | 13.315 | 59.971 | 21 | 14.11 | 4.902 | 60.022 | 13 | 14.12 | 4.94 | 59.982 | 13 | 14.12 | 5.374 | 59.988 | 13
14.12 | 12.851 | 59.965 | 13 | 14.13 | 13.317 | 59.971 | 21 | 14.12 | 4.93 | 60.022 | 13 | 14.13 | 4.94 | 59.982 | 13 | 14.13 | 5.374 | 59.988 | 13
14.13 | 12.851 | 59.965 | 13 | 14.14 | 13.317 | 59.971 | 21 | 14.13 | 4.93 | 60.022 | 13 | 14.13 | 4.94 | 59.982 | 13 | 14.13 | 5.374 | 59.988 | 13
14.14 | 12.851 | 59.965 | 13 | 14.15 | 13.317 | 59.971 | 21 | 14.14 | 4.93 | 60.022 | 13 | 14.14 | 4.94 | 59.982 | 13 | 14.14 | 5.374 | 59.988 | 13
14.14 | 12.845 | 59.965 | 13 | 14.16 | 13.317 | 59.971 | 21 | 14.14 | 4.93 | 60.022 | 13 | 14.15 | 4.94 | 59.982 | 13 | 14.15 | 5.374 | 59.988 | 13
14.15 | 12.845 | 59.965 | 13 | 14.16 | 13.317 | 59.971 | 21 | 14.15 | 4.93 | 60.022 | 13 | 14.16 | 4.94 | 59.982 | 13 | 14.16 | 5.374 | 59.988 | 13
14.16 | 12.843 | 59.965 | 13 | 14.17 | 13.317 | 59.971 | 21 | 14.16 | 4.93 | 60.022 | 13 | 14.17 | 4.94 | 59.982 | 13 | 14.17 | 5.374 | 59.988 | 13
14.17 | 12.843 | 59.965 | 13 | 14.18 | 13.317 | 59.971 | 21 | 14.17 | 4.93 | 60.022 | 13 | 14.18 | 4.94 | 59.982 | 13 | 14.18 | 5.374 | 59.988 | 13
14.18 | 12.843 | 59.965 | 13 | 14.19 | 13.317 | 59.971 | 21 | 14.18 | 4.93 | 60.022 | 13 | 14.18 | 4.94 | 59.982 | 13 | 14.18 | 5.374 | 59.988 | 13
14.19 | 12.843 | 59.965 | 13 | 14.2 | 13.32 | 59.971 | 21 | 14.19 | 4.93 | 60.022 | 13 | 14.19 | 4.94 | 59.982 | 13 | 14.19 | 5.374 | 59.988 | 13
14.19 | 12.843 | 59.965 | 13 | 14.21 | 13.32 | 59.971 | 21 | 14.19 | 4.93 | 60.022 | 13 | 14.2 | 4.94 | 59.982 | 13 | 14.2 | 5.374 | 59.988 | 13
14.2 | 12.843 | 59.965 | 13 | 14.21 | 13.323 | 59.971 | 21 | 14.2 | 4.93 | 60.022 | 13 | 14.21 | 4.94 | 59.982 | 13 | 14.21 | 5.374 | 59.988 | 13
14.21 | 12.83 | 59.965 | 13 | 14.22 | 13.323 | 59.971 | 21 | 14.21 | 4.93 | 60.022 | 13 | 14.22 | 4.94 | 59.982 | 13 | 14.22 | 5.374 | 59.988 | 13
14.22 | 12.83 | 59.965 | 13 | 14.23 | 13.323 | 59.971 | 21 | 14.22 | 4.93 | 60.022 | 13 | 14.23 | 4.94 | 59.982 | 13 | 14.23 | 5.374 | 59.988 | 13
14.23 | 12.83 | 59.965 | 13 | 14.24 | 13.323 | 59.971 | 21 | 14.23 | 4.93 | 60.022 | 13 | 14.23 | 4.94 | 59.982 | 13 | 14.23 | 5.374 | 59.988 | 13
14.24 | 12.83 | 59.965 | 13 | 14.25 | 13.326 | 59.971 | 21 | 14.24 | 4.93 | 60.022 | 13 | 14.24 | 4.94 | 59.982 | 13 | 14.24 | 5.374 | 59.988 | 13
14.24 | 12.83 | 59.965 | 13 | 14.26 | 13.326 | 59.971 | 21 | 14.24 | 4.93 | 60.022 | 13 | 14.25 | 4.94 | 59.982 | 13 | 14.25 | 5.374 | 59.994 | 13
14.25 | 12.83 | 59.965 | 13 | 14.26 | 13.326 | 59.971 | 21 | 14.25 | 4.93 | 60.022 | 13 | 14.26 | 4.94 | 59.982 | 13 | 14.26 | 5.374 | 59.994 | 13
14.26 | 12.825 | 59.965 | 13 | 14.27 | 13.326 | 59.971 | 21 | 14.26 | 4.93 | 60.022 | 13 | 14.27 | 4.94 | 59.982 | 13 | 14.27 | 5.374 | 59.994 | 13
14.27 | 12.825 | 59.965 | 13 | 14.28 | 13.326 | 59.971 | 21 | 14.27 | 4.93 | 60.022 | 13 | 14.28 | 4.94 | 59.982 | 13 | 14.28 | 5.374 | 59.994 | 13
14.28 | 12.823 | 59.965 | 13 | 14.29 | 13.326 | 59.971 | 21 | 14.28 | 4.93 | 60.022 | 13 | 14.28 | 4.94 | 59.982 | 13 | 14.28 | 5.374 | 59.994 | 13
14.29 | 12.823 | 59.965 | 13 | 14.3 | 13.33 | 59.971 | 21 | 14.29 | 4.93 | 60.022 | 13 | 14.29 | 4.94 | 59.982 | 13 | 14.29 | 5.374 | 59.994 | 13
14.29 | 12.823 | 59.965 | 13 | 14.31 | 13.33 | 59.971 | 21 | 14.29 | 4.93 | 60.022 | 13 | 14.3 | 4.94 | 59.982 | 13 | 14.3 | 5.372 | 59.994 | 13
14.3 | 12.823 | 59.965 | 13 | 14.31 | 13.33 | 59.971 | 21 | 14.3 | 4.93 | 60.022 | 13 | 14.31 | 4.94 | 59.982 | 13 | 14.31 | 5.372 | 59.994 | 13
14.31 | 12.818 | 59.965 | 13 | 14.32 | 13.33 | 59.971 | 21 | 14.31 | 4.93 | 60.022 | 13 | 14.32 | 4.94 | 59.982 | 13 | 14.32 | 5.372 | 59.994 | 13
14.32 | 12.818 | 59.965 | 13 | 14.33 | 13.33 | 59.971 | 21 | 14.32 | 4.93 | 60.022 | 13 | 14.33 | 4.94 | 59.982 | 13 | 14.33 | 5.372 | 59.994 | 13
14.33 | 12.818 | 59.965 | 13 | 14.34 | 13.33 | 59.971 | 21 | 14.33 | 4.93 | 60.022 | 13 | 14.33 | 4.94 | 59.982 | 13 | 14.33 | 5.366 | 59.994 | 13
14.34 | 12.818 | 59.965 | 13 | 14.35 | 13.33 | 59.971 | 21 | 14.34 | 4.93 | 60.022 | 13 | 14.34 | 4.94 | 59.982 | 13 | 14.34 | 5.366 | 59.994 | 13
14.34 | 12.814 | 59.965 | 13 | 14.36 | 13.33 | 59.971 | 21 | 14.34 | 4.93 | 60.022 | 13 | 14.35 | 4.94 | 59.982 | 13 | 14.35 | 5.366 | 59.994 | 13
14.35 | 12.814 | 59.965 | 13 | 14.36 | 13.341 | 59.971 | 21 | 14.35 | 4.93 | 60.022 | 13 | 14.36 | 4.94 | 59.982 | 13 | 14.36 | 5.366 | 59.994 | 13
14.36 | 12.809 | 59.965 | 13 | 14.37 | 13.341 | 59.971 | 21 | 14.36 | 4.93 | 60.022 | 13 | 14.37 | 4.94 | 59.982 | 13 | 14.37 | 5.366 | 59.994 | 13
14.37 | 12.809 | 59.965 | 13 | 14.38 | 13.345 | 59.971 | 21 | 14.37 | 4.93 | 60.022 | 13 | 14.38 | 4.94 | 59.982 | 13 | 14.38 | 5.366 | 59.994 | 13
14.38 | 12.809 | 59.965 | 13 | 14.39 | 13.345 | 59.971 | 21 | 14.38 | 4.93 | 60.022 | 13 | 14.38 | 4.94 | 59.982 | 13 | 14.38 | 5.366 | 59.994 | 13
14.39 | 12.809 | 59.965 | 13 | 14.4 | 13.345 | 59.971 | 21 | 14.39 | 4.928 | 60.022 | 13 | 14.39 | 4.94 | 59.982 | 13 | 14.39 | 5.366 | 59.994 | 13
14.39 | 12.805 | 59.965 | 13 | 14.41 | 13.345 | 59.971 | 21 | 14.39 | 4.928 | 60.022 | 13 | 14.4 | 4.94 | 59.982 | 13 | 14.4 | 5.364 | 59.994 | 13
14.4 | 12.805 | 59.965 | 13 | 14.41 | 13.345 | 59.971 | 21 | 14.4 | 4.928 | 60.022 | 13 | 14.41 | 4.94 | 59.982 | 13 | 14.41 | 5.364 | 59.994 | 13
14.41 | 12.824 | 59.965 | 13 | 14.42 | 13.345 | 59.971 | 21 | 14.41 | 4.928 | 60.022 | 13 | 14.42 | 4.94 | 59.982 | 13 | 14.42 | 5.359 | 59.994 | 13
14.42 | 12.824 | 59.965 | 13 | 14.43 | 13.346 | 59.971 | 21 | 14.42 | 4.924 | 60.022 | 13 | 14.43 | 4.94 | 59.982 | 13 | 14.43 | 5.359 | 59.994 | 13
14.43 | 12.822 | 59.965 | 13 | 14.44 | 13.346 | 59.971 | 21 | 14.43 | 4.924 | 60.022 | 13 | 14.43 | 4.94 | 59.982 | 13 | 14.43 | 5.359 | 59.994 | 13
14.44 | 12.822 | 59.965 | 13 | 14.45 | 13.35 | 59.971 | 21 | 14.44 | 4.924 | 60.022 | 13 | 14.44 | 4.94 | 59.982 | 13 | 14.44 | 5.359 | 59.994 | 13
14.44 | 12.822 | 59.965 | 13 | 14.46 | 13.35 | 59.971 | 21 | 14.44 | 4.924 | 60.022 | 13 | 14.45 | 4.94 | 59.982 | 13 | 14.45 | 5.359 | 59.994 | 13
14.45 | 12.822 | 59.965 | 13 | 14.46 | 13.35 | 59.971 | 21 | 14.45 | 4.924 | 60.022 | 13 | 14.46 | 4.94 | 59.982 | 13 | 14.46 | 5.359 | 59.994 | 13
14.46 | 12.82 | 59.965 | 13 | 14.47 | 13.35 | 59.971 | 21 | 14.46 | 4.924 | 60.022 | 13 | 14.47 | 4.94 | 59.982 | 13 | 14.47 | 5.359 | 59.994 | 13
14.47 | 12.82 | 59.965 | 13 | 14.48 | 13.353 | 59.971 | 21 | 14.47 | 4.924 | 60.022 | 13 | 14.48 | 4.94 | 59.982 | 13 | 14.48 | 5.359 | 59.994 | 13
14.48 | 12.818 | 59.965 | 13 | 14.49 | 13.353 | 59.971 | 21 | 14.48 | 4.924 | 60.022 | 13 | 14.48 | 4.94 | 59.982 | 13 | 14.48 | 5.356 | 59.994 | 13
14.49 | 12.818 | 59.965 | 13 | 14.5 | 13.356 | 59.971 | 21 | 14.49 | 4.924 | 60.022 | 13 | 14.49 | 4.94 | 59.982 | 13 | 14.49 | 5.356 | 59.994 | 13
14.49 | 12.818 | 59.965 | 13 | 14.51 | 13.356 | 59.971 | 21 | 14.49 | 4.924 | 60.022 | 13 | 14.5 | 4.94 | 59.982 | 13 | 14.5 | 5.352 | 59.994 | 13
14.5 | 12.818 | 59.965 | 13 | 14.51 | 13.356 | 59.971 | 21 | 14.5 | 4.924 | 60.022 | 13 | 14.51 | 4.94 | 59.982 | 13 | 14.51 | 5.352 | 59.994 | 13
14.51 | 12.816 | 59.965 | 13 | 14.52 | 13.356 | 59.971 | 21 | 14.51 | 4.924 | 60.022 | 13 | 14.52 | 4.94 | 59.982 | 13 | 14.52 | 5.352 | 59.994 | 13
14.52 | 12.816 | 59.965 | 13 | 14.53 | 13.359 | 59.971 | 21 | 14.52 | 4.924 | 60.022 | 13 | 14.53 | 4.94 | 59.982 | 13 | 14.53 | 5.352 | 59.994 | 13
14.53 | 12.808 | 59.965 | 13 | 14.54 | 13.359 | 59.971 | 21 | 14.53 | 4.924 | 60.022 | 13 | 14.53 | 4.94 | 59.982 | 13 | 14.53 | 5.352 | 59.994 | 13
14.54 | 12.808 | 59.965 | 13 | 14.55 | 13.361 | 59.971 | 21 | 14.54 | 4.924 | 60.022 | 13 | 14.54 | 4.94 | 59.982 | 13 | 14.54 | 5.352 | 59.994 | 13
14.54 | 12.808 | 59.965 | 13 | 14.56 | 13.361 | 59.971 | 21 | 14.54 | 4.924 | 60.022 | 13 | 14.55 | 4.94 | 59.982 | 13 | 14.55 | 5.352 | 59.994 | 13
14.55 | 12.808 | 59.965 | 13 | 14.56 | 13.364 | 59.971 | 21 | 14.55 | 4.924 | 60.022 | 13 | 14.56 | 4.94 | 59.982 | 13 | 14.56 | 5.352 | 59.994 | 13
14.56 | 12.806 | 59.965 | 13 | 14.57 | 13.364 | 59.971 | 21 | 14.56 | 4.924 | 60.022 | 13 | 14.57 | 4.94 | 59.982 | 13 | 14.57 | 5.352 | 59.994 | 13
14.57 | 12.806 | 59.965 | 13 | 14.58 | 13.364 | 59.971 | 21 | 14.57 | 4.924 | 60.022 | 13 | 14.58 | 4.94 | 59.982 | 13 | 14.58 | 5.352 | 59.994 | 13
14.58 | 12.804 | 59.965 | 13 | 14.59 | 13.364 | 59.971 | 21 | 14.58 | 4.924 | 60.022 | 13 | 14.58 | 4.94 | 59.982 | 13 | 14.58 | 5.344 | 59.994 | 13
14.59 | 12.804 | 59.965 | 13 | 14.6 | 13.368 | 59.976 | 21 | 14.59 | 4.924 | 60.022 | 13 | 14.59 | 4.972 | 59.982 | 13 | 14.59 | 5.344 | 59.994 | 13
14.59 | 12.799 | 59.965 | 13 | 14.61 | 13.368 | 59.976 | 21 | 14.59 | 4.924 | 60.022 | 13 | 14.6 | 4.972 | 59.982 | 13 | 14.6 | 5.344 | 59.994 | 13
14.6 | 12.799 | 59.965 | 13 | 14.61 | 13.37 | 59.976 | 21 | 14.6 | 4.924 | 60.022 | 13 | 14.61 | 4.969 | 59.982 | 13 | 14.61 | 5.344 | 59.994 | 13
14.61 | 12.794 | 59.965 | 13 | 14.62 | 13.37 | 59.976 | 21 | 14.61 | 4.924 | 60.022 | 13 | 14.62 | 4.969 | 59.982 | 13 | 14.62 | 5.344 | 59.994 | 13
14.62 | 12.794 | 59.965 | 13 | 14.63 | 13.37 | 59.976 | 21 | 14.62 | 4.924 | 60.022 | 13 | 14.63 | 4.966 | 59.982 | 13 | 14.63 | 5.344 | 59.994 | 13
14.63 | 12.792 | 59.965 | 13 | 14.64 | 13.37 | 59.976 | 21 | 14.63 | 4.924 | 60.022 | 13 | 14.63 | 4.966 | 59.982 | 13 | 14.63 | 5.344 | 59.994 | 13
14.64 | 12.792 | 59.965 | 13 | 14.65 | 13.37 | 59.976 | 21 | 14.64 | 4.921 | 60.022 | 13 | 14.64 | 4.966 | 59.982 | 13 | 14.64 | 5.344 | 59.994 | 13
14.64 | 12.792 | 59.965 | 13 | 14.66 | 13.37 | 59.976 | 21 | 14.64 | 4.921 | 60.022 | 13 | 14.65 | 4.966 | 59.982 | 13 | 14.65 | 5.34 | 59.994 | 13
14.65 | 12.792 | 59.965 | 13 | 14.66 | 13.372 | 59.976 | 21 | 14.65 | 4.921 | 60.022 | 13 | 14.66 | 4.966 | 59.982 | 13 | 14.66 | 5.34 | 59.994 | 13
14.66 | 12.786 | 59.959 | 13 | 14.67 | 13.372 | 59.976 | 21 | 14.66 | 4.921 | 60.022 | 13 | 14.67 | 4.966 | 59.982 | 13 | 14.67 | 5.337 | 59.994 | 13
14.67 | 12.786 | 59.959 | 13 | 14.68 | 13.372 | 59.976 | 21 | 14.67 | 4.918 | 60.022 | 13 | 14.68 | 4.966 | 59.982 | 13 | 14.68 | 5.337 | 59.994 | 13
14.68 | 12.785 | 59.959 | 13 | 14.69 | 13.372 | 59.976 | 21 | 14.68 | 4.918 | 60.022 | 13 | 14.68 | 4.966 | 59.982 | 13 | 14.68 | 5.337 | 59.994 | 13
14.69 | 12.785 | 59.959 | 13 | 14.7 | 13.372 | 59.976 | 21 | 14.69 | 4.918 | 60.022 | 13 | 14.69 | 4.966 | 59.982 | 13 | 14.69 | 5.337 | 59.994 | 13
14.69 | 12.785 | 59.959 | 13 | 14.71 | 13.372 | 59.976 | 21 | 14.69 | 4.918 | 60.022 | 13 | 14.7 | 4.966 | 59.982 | 13 | 14.7 | 5.337 | 59.994 | 13
14.7 | 12.785 | 59.959 | 13 | 14.71 | 13.372 | 59.976 | 21 | 14.7 | 4.918 | 60.022 | 13 | 14.71 | 4.966 | 59.982 | 13 | 14.71 | 5.337 | 59.994 | 13
14.71 | 12.785 | 59.959 | 13 | 14.72 | 13.372 | 59.976 | 21 | 14.71 | 4.918 | 60.022 | 13 | 14.72 | 4.966 | 59.982 | 13 | 14.72 | 5.337 | 59.994 | 13
14.72 | 12.785 | 59.959 | 13 | 14.73 | 13.372 | 59.976 | 21 | 14.72 | 4.915 | 60.022 | 13 | 14.73 | 4.963 | 59.982 | 13 | 14.73 | 5.337 | 59.994 | 13
14.73 | 12.785 | 59.959 | 13 | 14.74 | 13.372 | 59.976 | 21 | 14.73 | 4.915 | 60.022 | 13 | 14.73 | 4.963 | 59.982 | 13 | 14.73 | 5.332 | 59.994 | 13
14.74 | 12.785 | 59.959 | 13 | 14.75 | 13.372 | 59.976 | 21 | 14.74 | 4.915 | 60.022 | 13 | 14.74 | 4.961 | 59.982 | 13 | 14.74 | 5.332 | 59.994 | 13
14.74 | 12.785 | 59.959 | 13 | 14.76 | 13.372 | 59.976 | 21 | 14.74 | 4.915 | 60.022 | 13 | 14.75 | 4.961 | 59.982 | 13 | 14.75 | 5.332 | 59.994 | 13
14.75 | 12.785 | 59.959 | 13 | 14.76 | 13.372 | 59.976 | 21 | 14.75 | 4.915 | 60.022 | 13 | 14.76 | 4.961 | 59.982 | 13 | 14.76 | 5.332 | 59.994 | 13
14.76 | 12.785 | 59.959 | 13 | 14.77 | 13.372 | 59.976 | 21 | 14.76 | 4.915 | 60.022 | 13 | 14.77 | 4.961 | 59.982 | 13 | 14.77 | 5.328 | 59.994 | 13
14.77 | 12.785 | 59.959 | 13 | 14.78 | 13.372 | 59.976 | 21 | 14.77 | 4.915 | 60.022 | 13 | 14.78 | 4.957 | 59.982 | 13 | 14.78 | 5.328 | 59.994 | 13
14.78 | 12.785 | 59.959 | 13 | 14.79 | 13.372 | 59.976 | 21 | 14.78 | 4.915 | 60.022 | 13 | 14.78 | 4.957 | 59.982 | 13 | 14.78 | 5.328 | 59.994 | 13
14.79 | 12.785 | 59.959 | 13 | 14.8 | 13.372 | 59.976 | 21 | 14.79 | 4.915 | 60.022 | 13 | 14.79 | 4.957 | 59.982 | 13 | 14.79 | 5.328 | 59.994 | 13
14.79 | 12.785 | 59.959 | 13 | 14.81 | 13.372 | 59.976 | 21 | 14.79 | 4.915 | 60.022 | 13 | 14.8 | 4.957 | 59.982 | 13 | 14.8 | 5.323 | 59.994 | 13
14.8 | 12.785 | 59.959 | 13 | 14.81 | 13.374 | 59.976 | 21 | 14.8 | 4.912 | 60.022 | 13 | 14.81 | 4.957 | 59.982 | 13 | 14.81 | 5.323 | 59.994 | 13
14.81 | 12.785 | 59.959 | 13 | 14.82 | 13.374 | 59.976 | 21 | 14.81 | 4.912 | 60.022 | 13 | 14.82 | 4.957 | 59.982 | 13 | 14.82 | 5.323 | 59.994 | 13
14.82 | 12.785 | 59.959 | 13 | 14.83 | 13.377 | 59.976 | 21 | 14.82 | 4.912 | 60.022 | 13 | 14.83 | 4.957 | 59.982 | 13 | 14.83 | 5.323 | 59.994 | 13
14.83 | 12.785 | 59.959 | 13 | 14.84 | 13.377 | 59.976 | 21 | 14.83 | 4.912 | 60.022 | 13 | 14.83 | 4.957 | 59.982 | 13 | 14.83 | 5.323 | 59.994 | 13
14.84 | 12.785 | 59.959 | 13 | 14.85 | 13.378 | 59.976 | 21 | 14.84 | 4.912 | 60.022 | 13 | 14.84 | 4.955 | 59.982 | 13 | 14.84 | 5.323 | 59.994 | 13
14.84 | 12.785 | 59.959 | 13 | 14.86 | 13.378 | 59.976 | 21 | 14.84 | 4.912 | 60.022 | 13 | 14.85 | 4.955 | 59.982 | 13 | 14.85 | 5.321 | 59.994 | 13
14.85 | 12.785 | 59.959 | 13 | 14.86 | 13.378 | 59.976 | 21 | 14.85 | 4.909 | 60.022 | 13 | 14.86 | 4.955 | 59.982 | 13 | 14.86 | 5.321 | 59.994 | 13
14.86 | 12.785 | 59.959 | 13 | 14.87 | 13.378 | 59.976 | 21 | 14.86 | 4.909 | 60.022 | 13 | 14.87 | 4.955 | 59.982 | 13 | 14.87 | 5.316 | 59.994 | 13
14.87 | 12.785 | 59.959 | 13 | 14.88 | 13.378 | 59.976 | 21 | 14.87 | 4.909 | 60.022 | 13 | 14.88 | 4.953 | 59.982 | 13 | 14.88 | 5.316 | 59.994 | 13
14.88 | 12.785 | 59.959 | 13 | 14.89 | 13.378 | 59.976 | 21 | 14.88 | 4.909 | 60.022 | 13 | 14.88 | 4.953 | 59.982 | 13 | 14.88 | 5.316 | 59.994 | 13
14.89 | 12.785 | 59.959 | 13 | 14.9 | 13.378 | 59.976 | 21 | 14.89 | 4.905 | 60.022 | 13 | 14.89 | 4.953 | 59.982 | 13 | 14.89 | 5.316 | 59.994 | 13
14.89 | 12.783 | 59.959 | 13 | 14.91 | 13.378 | 59.976 | 21 | 14.89 | 4.905 | 60.022 | 13 | 14.9 | 4.953 | 59.982 | 13 | 14.9 | 5.316 | 59.994 | 13
14.9 | 12.783 | 59.959 | 13 | 14.91 | 13.378 | 59.976 | 21 | 14.9 | 4.905 | 60.022 | 13 | 14.91 | 4.951 | 59.982 | 13 | 14.91 | 5.316 | 59.994 | 13
14.91 | 12.783 | 59.959 | 13 | 14.92 | 13.378 | 59.976 | 21 | 14.91 | 4.905 | 60.022 | 13 | 14.92 | 4.951 | 59.982 | 13 | 14.92 | 5.316 | 59.988 | 13
14.92 | 12.783 | 59.959 | 13 | 14.93 | 13.378 | 59.976 | 21 | 14.92 | 4.905 | 60.022 | 13 | 14.93 | 4.951 | 59.982 | 13 | 14.93 | 5.316 | 59.988 | 13
14.93 | 12.783 | 59.959 | 13 | 14.94 | 13.378 | 59.976 | 21 | 14.93 | 4.905 | 60.022 | 13 | 14.93 | 4.951 | 59.982 | 13 | 14.93 | 5.31 | 59.988 | 13
14.94 | 12.783 | 59.959 | 13 | 14.95 | 13.378 | 59.976 | 21 | 14.94 | 4.903 | 60.022 | 13 | 14.94 | 4.949 | 59.982 | 13 | 14.94 | 5.31 | 59.988 | 13
14.94 | 12.783 | 59.959 | 13 | 14.96 | 13.378 | 59.976 | 21 | 14.94 | 4.903 | 60.022 | 13 | 14.95 | 4.949 | 59.982 | 13 | 14.95 | 5.31 | 59.988 | 13
14.95 | 12.783 | 59.959 | 13 | 14.96 | 13.378 | 59.976 | 21 | 14.95 | 4.903 | 60.022 | 13 | 14.96 | 4.949 | 59.982 | 13 | 14.96 | 5.31 | 59.988 | 13
14.96 | 12.783 | 59.959 | 13 | 14.97 | 13.378 | 59.976 | 21 | 14.96 | 4.903 | 60.022 | 13 | 14.97 | 4.949 | 59.982 | 13 | 14.97 | 5.31 | 59.988 | 13
14.97 | 12.783 | 59.959 | 13 | 14.98 | 13.384 | 59.976 | 21 | 14.97 | 4.901 | 60.022 | 13 | 14.98 | 4.949 | 59.982 | 13 | 14.98 | 5.31 | 59.988 | 13
14.98 | 12.783 | 59.959 | 13 | 14.99 | 13.384 | 59.976 | 21 | 14.98 | 4.901 | 60.022 | 13 | 14.98 | 4.949 | 59.982 | 13 | 14.98 | 5.31 | 59.988 | 13
14.99 | 12.783 | 59.959 | 13 | 15 | 13.387 | 59.976 | 21 | 14.99 | 4.901 | 60.022 | 13 | 14.99 | 4.949 | 59.982 | 13 | 14.99 | 5.31 | 59.988 | 13
14.99 | 12.783 | 59.959 | 13 | 15.01 | 13.387 | 59.976 | 21 | 14.99 | 4.901 | 60.022 | 13 | 15 | 4.949 | 59.982 | 13 | 15 | 5.31 | 59.988 | 13
15 | 12.783 | 59.959 | 13 | 15.01 | 13.387 | 59.976 | 21 | 15 | 4.901 | 60.022 | 13 | 15.01 | 4.947 | 59.982 | 13 | 15.01 | 5.31 | 59.988 | 13
15.01 | 12.783 | 59.959 | 13 | 15.02 | 13.387 | 59.976 | 21 | 15.01 | 4.901 | 60.022 | 13 | 15.02 | 4.947 | 59.982 | 13 | 15.02 | 5.31 | 59.988 | 13
15.02 | 12.783 | 59.959 | 13 | 15.03 | 13.387 | 59.976 | 21 | 15.02 | 4.895 | 60.022 | 13 | 15.03 | 4.947 | 59.982 | 13 | 15.03 | 5.31 | 59.988 | 13
15.03 | 12.783 | 59.959 | 13 | 15.04 | 13.387 | 59.976 | 21 | 15.03 | 4.895 | 60.022 | 13 | 15.03 | 4.947 | 59.982 | 13 | 15.03 | 5.31 | 59.988 | 13
15.04 | 12.783 | 59.959 | 13 | 15.05 | 13.387 | 59.976 | 21 | 15.04 | 4.922 | 60.022 | 13 | 15.04 | 4.947 | 59.982 | 13 | 15.04 | 5.31 | 59.988 | 13
15.04 | 12.783 | 59.959 | 13 | 15.06 | 13.387 | 59.976 | 21 | 15.04 | 4.922 | 60.022 | 13 | 15.05 | 4.947 | 59.982 | 13 | 15.05 | 5.31 | 59.988 | 13
15.05 | 12.783 | 59.959 | 13 | 15.06 | 13.387 | 59.976 | 21 | 15.05 | 4.922 | 60.022 | 13 | 15.06 | 4.944 | 59.982 | 13 | 15.06 | 5.31 | 59.988 | 13
15.06 | 12.783 | 59.959 | 13 | 15.07 | 13.387 | 59.976 | 21 | 15.06 | 4.922 | 60.022 | 13 | 15.07 | 4.944 | 59.982 | 13 | 15.07 | 5.308 | 59.988 | 13
15.07 | 12.783 | 59.959 | 13 | 15.08 | 13.389 | 59.976 | 21 | 15.07 | 4.92 | 60.022 | 13 | 15.08 | 4.944 | 59.982 | 13 | 15.08 | 5.308 | 59.988 | 13
15.08 | 12.783 | 59.959 | 13 | 15.09 | 13.389 | 59.976 | 21 | 15.08 | 4.92 | 60.022 | 13 | 15.08 | 4.944 | 59.982 | 13 | 15.08 | 5.308 | 59.988 | 13
15.09 | 12.783 | 59.959 | 13 | 15.1 | 13.391 | 59.976 | 21 | 15.09 | 4.92 | 60.022 | 13 | 15.09 | 4.941 | 59.982 | 13 | 15.09 | 5.308 | 59.988 | 13
15.09 | 12.783 | 59.959 | 13 | 15.11 | 13.391 | 59.976 | 21 | 15.09 | 4.92 | 60.022 | 13 | 15.1 | 4.941 | 59.982 | 13 | 15.1 | 5.308 | 59.988 | 13
15.1 | 12.783 | 59.959 | 13 | 15.11 | 13.395 | 59.976 | 21 | 15.1 | 4.92 | 60.022 | 13 | 15.11 | 4.941 | 59.982 | 13 | 15.11 | 5.308 | 59.988 | 13
15.11 | 12.783 | 59.959 | 13 | 15.12 | 13.395 | 59.976 | 21 | 15.11 | 4.92 | 60.022 | 13 | 15.12 | 4.941 | 59.982 | 13 | 15.12 | 5.308 | 59.988 | 13
15.12 | 12.783 | 59.959 | 13 | 15.13 | 13.395 | 59.976 | 21 | 15.12 | 4.916 | 60.022 | 13 | 15.13 | 4.941 | 59.982 | 13 | 15.13 | 5.308 | 59.988 | 13
15.13 | 12.783 | 59.959 | 13 | 15.14 | 13.395 | 59.976 | 21 | 15.13 | 4.916 | 60.022 | 13 | 15.13 | 4.941 | 59.982 | 13 | 15.13 | 5.308 | 59.988 | 13
15.14 | 12.783 | 59.959 | 13 | 15.15 | 13.395 | 59.976 | 21 | 15.14 | 4.916 | 60.022 | 13 | 15.14 | 4.941 | 59.982 | 13 | 15.14 | 5.308 | 59.988 | 13
15.14 | 12.783 | 59.959 | 13 | 15.16 | 13.395 | 59.976 | 21 | 15.14 | 4.916 | 60.022 | 13 | 15.15 | 4.941 | 59.982 | 13 | 15.15 | 5.308 | 59.988 | 13
15.15 | 12.783 | 59.959 | 13 | 15.16 | 13.398 | 59.976 | 21 | 15.15 | 4.913 | 60.022 | 13 | 15.16 | 4.941 | 59.982 | 13 | 15.16 | 5.308 | 59.988 | 13
15.16 | 12.783 | 59.965 | 13 | 15.17 | 13.398 | 59.976 | 21 | 15.16 | 4.913 | 60.022 | 13 | 15.17 | 4.941 | 59.982 | 13 | 15.17 | 5.308 | 59.988 | 13
15.17 | 12.783 | 59.965 | 13 | 15.18 | 13.398 | 59.976 | 21 | 15.17 | 4.913 | 60.022 | 13 | 15.18 | 4.939 | 59.982 | 13 | 15.18 | 5.308 | 59.988 | 13
15.18 | 12.783 | 59.965 | 13 | 15.19 | 13.398 | 59.976 | 21 | 15.18 | 4.913 | 60.022 | 13 | 15.18 | 4.939 | 59.982 | 13 | 15.18 | 5.308 | 59.988 | 13
15.19 | 12.783 | 59.965 | 13 | 15.2 | 13.402 | 59.976 | 21 | 15.18 | 4.911 | 60.022 | 13 | 15.19 | 4.939 | 59.982 | 13 | 15.19 | 5.308 | 59.988 | 13
15.19 | 12.783 | 59.965 | 13 | 15.21 | 13.402 | 59.976 | 21 | 15.19 | 4.911 | 60.022 | 13 | 15.2 | 4.939 | 59.982 | 13 | 15.2 | 5.308 | 59.988 | 13
15.2 | 12.783 | 59.965 | 13 | 15.21 | 13.402 | 59.976 | 21 | 15.2 | 4.911 | 60.022 | 13 | 15.21 | 4.939 | 59.982 | 13 | 15.21 | 5.308 | 59.988 | 13
15.21 | 12.783 | 59.965 | 13 | 15.22 | 13.402 | 59.976 | 21 | 15.21 | 4.911 | 60.022 | 13 | 15.22 | 4.939 | 59.982 | 13 | 15.22 | 5.308 | 59.988 | 13
15.22 | 12.783 | 59.965 | 13 | 15.23 | 13.402 | 59.976 | 21 | 15.22 | 4.908 | 60.022 | 13 | 15.23 | 4.939 | 59.982 | 13 | 15.23 | 5.308 | 59.988 | 13
15.23 | 12.783 | 59.965 | 13 | 15.24 | 13.402 | 59.976 | 21 | 15.23 | 4.908 | 60.022 | 13 | 15.23 | 4.939 | 59.982 | 13 | 15.23 | 5.308 | 59.988 | 13
15.24 | 12.783 | 59.965 | 13 | 15.25 | 13.405 | 59.976 | 21 | 15.23 | 4.906 | 60.022 | 13 | 15.24 | 4.936 | 59.982 | 13 | 15.24 | 5.308 | 59.988 | 13
15.24 | 12.783 | 59.965 | 13 | 15.26 | 13.405 | 59.976 | 21 | 15.24 | 4.906 | 60.022 | 13 | 15.25 | 4.936 | 59.982 | 13 | 15.25 | 5.308 | 59.988 | 13
15.25 | 12.783 | 59.965 | 13 | 15.26 | 13.408 | 59.976 | 21 | 15.25 | 4.906 | 60.022 | 13 | 15.26 | 4.936 | 59.982 | 13 | 15.26 | 5.308 | 59.988 | 13
15.26 | 12.783 | 59.965 | 13 | 15.27 | 13.408 | 59.976 | 21 | 15.26 | 4.906 | 60.022 | 13 | 15.27 | 4.936 | 59.982 | 13 | 15.27 | 5.308 | 59.988 | 13
15.27 | 12.783 | 59.965 | 13 | 15.28 | 13.41 | 59.976 | 21 | 15.27 | 4.903 | 60.022 | 13 | 15.28 | 4.936 | 59.982 | 13 | 15.28 | 5.308 | 59.988 | 13
15.28 | 12.783 | 59.965 | 13 | 15.29 | 13.41 | 59.976 | 21 | 15.28 | 4.903 | 60.022 | 13 | 15.28 | 4.936 | 59.982 | 13 | 15.28 | 5.308 | 59.988 | 13
15.29 | 12.783 | 59.965 | 13 | 15.3 | 13.41 | 59.976 | 21 | 15.28 | 4.903 | 60.022 | 13 | 15.29 | 4.936 | 59.982 | 13 | 15.29 | 5.308 | 59.988 | 13
15.29 | 12.781 | 59.965 | 13 | 15.31 | 13.41 | 59.976 | 21 | 15.29 | 4.903 | 60.022 | 13 | 15.3 | 4.936 | 59.982 | 13 | 15.3 | 5.308 | 59.988 | 13
15.3 | 12.781 | 59.965 | 13 | 15.31 | 13.412 | 59.976 | 21 | 15.3 | 4.901 | 60.022 | 13 | 15.31 | 4.936 | 59.982 | 13 | 15.31 | 5.308 | 59.988 | 13
15.31 | 12.781 | 59.965 | 13 | 15.32 | 13.412 | 59.976 | 21 | 15.31 | 4.901 | 60.022 | 13 | 15.32 | 4.936 | 59.982 | 13 | 15.32 | 5.308 | 59.988 | 13
15.32 | 12.781 | 59.965 | 13 | 15.33 | 13.415 | 59.976 | 21 | 15.32 | 4.926 | 60.022 | 13 | 15.33 | 4.936 | 59.982 | 13 | 15.33 | 5.308 | 59.988 | 13
15.33 | 12.776 | 59.965 | 13 | 15.34 | 13.415 | 59.976 | 21 | 15.33 | 4.926 | 60.022 | 13 | 15.33 | 4.936 | 59.982 | 13 | 15.33 | 5.308 | 59.988 | 13
15.34 | 12.776 | 59.965 | 13 | 15.35 | 13.433 | 59.976 | 21 | 15.33 | 4.924 | 60.022 | 13 | 15.34 | 4.936 | 59.982 | 13 | 15.34 | 5.308 | 59.988 | 13
15.34 | 12.776 | 59.965 | 13 | 15.36 | 13.433 | 59.976 | 21 | 15.34 | 4.924 | 60.022 | 13 | 15.35 | 4.936 | 59.982 | 13 | 15.35 | 5.308 | 59.988 | 13
15.35 | 12.776 | 59.965 | 13 | 15.36 | 13.441 | 59.976 | 21 | 15.35 | 4.924 | 60.022 | 13 | 15.36 | 4.933 | 59.982 | 13 | 15.36 | 5.308 | 59.988 | 13
15.36 | 12.776 | 59.965 | 13 | 15.37 | 13.441 | 59.976 | 21 | 15.36 | 4.924 | 60.022 | 13 | 15.37 | 4.933 | 59.982 | 13 | 15.37 | 5.308 | 59.988 | 13
15.37 | 12.776 | 59.965 | 13 | 15.38 | 13.441 | 59.976 | 21 | 15.37 | 4.924 | 60.022 | 13 | 15.38 | 4.933 | 59.982 | 13 | 15.38 | 5.308 | 59.988 | 13
15.38 | 12.776 | 59.965 | 13 | 15.39 | 13.441 | 59.976 | 21 | 15.38 | 4.924 | 60.022 | 13 | 15.39 | 4.933 | 59.982 | 13 | 15.38 | 5.308 | 59.988 | 13
15.39 | 12.776 | 59.965 | 13 | 15.4 | 13.442 | 59.976 | 21 | 15.38 | 4.977 | 60.022 | 13 | 15.39 | 4.931 | 59.982 | 13 | 15.39 | 5.308 | 59.988 | 13
15.39 | 12.776 | 59.965 | 13 | 15.41 | 13.442 | 59.976 | 21 | 15.39 | 4.977 | 60.022 | 13 | 15.4 | 4.931 | 59.982 | 13 | 15.4 | 5.308 | 59.988 | 13
15.4 | 12.776 | 59.965 | 13 | 15.41 | 13.442 | 59.976 | 21 | 15.4 | 4.975 | 60.022 | 13 | 15.41 | 4.996 | 59.982 | 13 | 15.41 | 5.308 | 59.988 | 13
15.41 | 12.776 | 59.965 | 13 | 15.42 | 13.442 | 59.976 | 21 | 15.41 | 4.975 | 60.022 | 13 | 15.42 | 4.996 | 59.982 | 13 | 15.42 | 5.308 | 59.994 | 13
15.42 | 12.776 | 59.965 | 13 | 15.43 | 13.441 | 59.988 | 21 | 15.42 | 4.975 | 60.022 | 13 | 15.43 | 4.996 | 59.982 | 13 | 15.43 | 5.308 | 59.994 | 13
15.43 | 12.776 | 59.965 | 13 | 15.44 | 13.441 | 59.988 | 21 | 15.43 | 4.975 | 60.022 | 13 | 15.43 | 4.996 | 59.982 | 13 | 15.43 | 5.304 | 59.994 | 13
15.44 | 12.776 | 59.965 | 13 | 15.45 | 13.441 | 59.988 | 21 | 15.43 | 4.975 | 60.022 | 13 | 15.44 | 4.996 | 59.982 | 13 | 15.44 | 5.304 | 59.994 | 13
15.44 | 12.776 | 59.965 | 13 | 15.46 | 13.441 | 59.988 | 21 | 15.44 | 4.975 | 60.022 | 13 | 15.45 | 4.996 | 59.982 | 13 | 15.45 | 5.3 | 59.994 | 13
15.45 | 12.776 | 59.965 | 13 | 15.46 | 13.441 | 59.988 | 21 | 15.45 | 4.967 | 60.022 | 13 | 15.46 | 4.996 | 59.982 | 13 | 15.46 | 5.3 | 59.994 | 13
15.46 | 12.776 | 59.965 | 13 | 15.47 | 13.441 | 59.988 | 21 | 15.46 | 4.967 | 60.022 | 13 | 15.47 | 4.996 | 59.982 | 13 | 15.47 | 5.3 | 59.994 | 13
15.47 | 12.776 | 59.965 | 13 | 15.48 | 13.441 | 59.988 | 21 | 15.47 | 4.967 | 60.022 | 13 | 15.48 | 4.996 | 59.982 | 13 | 15.48 | 5.3 | 59.994 | 13
15.48 | 12.776 | 59.965 | 13 | 15.49 | 13.441 | 59.988 | 21 | 15.48 | 4.967 | 60.022 | 13 | 15.48 | 4.996 | 59.982 | 13 | 15.48 | 5.295 | 59.994 | 13
15.49 | 12.776 | 59.965 | 13 | 15.5 | 13.441 | 59.988 | 21 | 15.48 | 4.967 | 60.022 | 13 | 15.49 | 4.991 | 59.982 | 13 | 15.49 | 5.295 | 59.994 | 13
15.49 | 12.776 | 59.965 | 13 | 15.51 | 13.441 | 59.988 | 21 | 15.49 | 4.967 | 60.022 | 13 | 15.5 | 4.991 | 59.982 | 13 | 15.5 | 5.295 | 59.994 | 13
15.5 | 12.776 | 59.965 | 13 | 15.51 | 13.441 | 59.988 | 21 | 15.5 | 4.967 | 60.022 | 13 | 15.51 | 4.988 | 59.982 | 13 | 15.51 | 5.295 | 59.994 | 13
15.51 | 12.774 | 59.965 | 13 | 15.52 | 13.441 | 59.988 | 21 | 15.51 | 4.967 | 60.022 | 13 | 15.52 | 4.988 | 59.982 | 13 | 15.52 | 5.292 | 59.994 | 13
15.52 | 12.774 | 59.965 | 13 | 15.53 | 13.439 | 59.988 | 21 | 15.52 | 4.961 | 60.022 | 13 | 15.53 | 4.988 | 59.982 | 13 | 15.53 | 5.292 | 59.994 | 13
15.53 | 12.774 | 59.965 | 13 | 15.54 | 13.439 | 59.988 | 21 | 15.53 | 4.961 | 60.022 | 13 | 15.54 | 4.988 | 59.982 | 13 | 15.53 | 5.288 | 59.994 | 13
15.54 | 12.774 | 59.965 | 13 | 15.55 | 13.439 | 59.988 | 21 | 15.53 | 4.959 | 60.022 | 13 | 15.54 | 4.988 | 59.982 | 13 | 15.54 | 5.288 | 59.994 | 13
15.54 | 12.774 | 59.965 | 13 | 15.56 | 13.439 | 59.988 | 21 | 15.54 | 4.959 | 60.022 | 13 | 15.55 | 4.988 | 59.982 | 13 | 15.55 | 5.288 | 59.994 | 13
15.55 | 12.774 | 59.965 | 13 | 15.56 | 13.437 | 59.988 | 21 | 15.55 | 4.959 | 60.022 | 13 | 15.56 | 4.988 | 59.982 | 13 | 15.56 | 5.288 | 59.994 | 13
15.56 | 12.774 | 59.965 | 13 | 15.57 | 13.437 | 59.988 | 21 | 15.56 | 4.959 | 60.022 | 13 | 15.57 | 4.988 | 59.982 | 13 | 15.57 | 5.284 | 59.994 | 13
15.57 | 12.774 | 59.965 | 13 | 15.58 | 13.437 | 59.988 | 21 | 15.57 | 4.959 | 60.022 | 13 | 15.58 | 4.986 | 59.982 | 13 | 15.58 | 5.284 | 59.994 | 13
15.58 | 12.774 | 59.965 | 13 | 15.59 | 13.437 | 59.988 | 21 | 15.58 | 4.959 | 60.022 | 13 | 15.59 | 4.986 | 59.982 | 13 | 15.58 | 5.354 | 59.994 | 13
15.59 | 12.774 | 59.965 | 13 | 15.6 | 13.437 | 59.994 | 21 | 15.58 | 4.954 | 60.022 | 13 | 15.59 | 4.984 | 59.982 | 13 | 15.59 | 5.354 | 59.994 | 13
15.59 | 12.77 | 59.965 | 13 | 15.61 | 13.437 | 59.994 | 21 | 15.59 | 4.954 | 60.022 | 13 | 15.6 | 4.984 | 59.982 | 13 | 15.6 | 5.354 | 59.994 | 13
15.6 | 12.77 | 59.965 | 13 | 15.61 | 13.43 | 59.994 | 21 | 15.6 | 4.954 | 60.022 | 13 | 15.61 | 4.982 | 59.982 | 13 | 15.61 | 5.354 | 59.994 | 13
15.61 | 12.77 | 59.965 | 13 | 15.62 | 13.43 | 59.994 | 21 | 15.61 | 4.954 | 60.022 | 13 | 15.62 | 4.982 | 59.982 | 13 | 15.62 | 5.354 | 59.994 | 13
15.62 | 12.77 | 59.965 | 13 | 15.63 | 13.43 | 59.994 | 21 | 15.62 | 4.951 | 60.022 | 13 | 15.63 | 4.982 | 59.982 | 13 | 15.63 | 5.354 | 59.994 | 13
15.63 | 12.77 | 59.965 | 13 | 15.64 | 13.43 | 59.994 | 21 | 15.63 | 4.951 | 60.022 | 13 | 15.64 | 4.982 | 59.982 | 13 | 15.63 | 5.346 | 59.994 | 13
15.64 | 12.77 | 59.965 | 13 | 15.65 | 13.426 | 59.994 | 21 | 15.63 | 4.951 | 60.022 | 13 | 15.64 | 4.979 | 59.982 | 13 | 15.64 | 5.346 | 59.994 | 13
15.64 | 12.77 | 59.965 | 13 | 15.66 | 13.426 | 59.994 | 21 | 15.64 | 4.951 | 60.022 | 13 | 15.65 | 4.979 | 59.982 | 13 | 15.65 | 5.419 | 59.994 | 13
15.65 | 12.77 | 59.965 | 13 | 15.66 | 13.421 | 59.994 | 21 | 15.65 | 4.946 | 60.022 | 13 | 15.66 | 4.976 | 59.982 | 13 | 15.66 | 5.419 | 59.994 | 13
15.66 | 12.77 | 59.965 | 13 | 15.67 | 13.421 | 59.994 | 21 | 15.66 | 4.946 | 60.022 | 13 | 15.67 | 4.976 | 59.982 | 13 | 15.67 | 5.419 | 59.994 | 13
15.67 | 12.77 | 59.965 | 13 | 15.68 | 13.421 | 59.994 | 21 | 15.67 | 4.946 | 60.022 | 13 | 15.68 | 4.974 | 59.982 | 13 | 15.68 | 5.419 | 59.994 | 13
15.68 | 12.766 | 59.965 | 13 | 15.69 | 13.421 | 59.994 | 21 | 15.68 | 4.946 | 60.022 | 13 | 15.69 | 4.974 | 59.982 | 13 | 15.68 | 5.411 | 59.994 | 13
15.69 | 12.766 | 59.965 | 13 | 15.7 | 13.418 | 59.994 | 21 | 15.68 | 4.944 | 60.022 | 13 | 15.69 | 4.974 | 59.982 | 13 | 15.69 | 5.411 | 59.994 | 13
15.69 | 12.766 | 59.965 | 13 | 15.71 | 13.418 | 59.994 | 21 | 15.69 | 4.944 | 60.022 | 13 | 15.7 | 4.974 | 59.982 | 13 | 15.7 | 5.411 | 59.994 | 13
15.7 | 12.766 | 59.965 | 13 | 15.71 | 13.41 | 59.994 | 21 | 15.7 | 4.94 | 60.022 | 13 | 15.71 | 5.018 | 59.982 | 13 | 15.71 | 5.411 | 59.994 | 13
15.71 | 12.766 | 59.965 | 13 | 15.72 | 13.41 | 59.994 | 21 | 15.71 | 4.94 | 60.022 | 13 | 15.72 | 5.018 | 59.982 | 13 | 15.72 | 5.411 | 59.994 | 13
15.72 | 12.766 | 59.965 | 13 | 15.73 | 13.41 | 59.994 | 21 | 15.72 | 4.938 | 60.022 | 13 | 15.73 | 5.015 | 59.982 | 13 | 15.73 | 5.411 | 59.994 | 13
15.73 | 12.766 | 59.965 | 13 | 15.74 | 13.41 | 59.994 | 21 | 15.73 | 4.938 | 60.022 | 13 | 15.74 | 5.015 | 59.982 | 13 | 15.73 | 5.401 | 59.994 | 13
15.74 | 12.766 | 59.965 | 13 | 15.75 | 13.403 | 59.994 | 21 | 15.73 | 4.938 | 60.022 | 13 | 15.74 | 5.013 | 59.982 | 13 | 15.74 | 5.401 | 59.994 | 13
15.74 | 12.766 | 59.965 | 13 | 15.76 | 13.403 | 59.994 | 21 | 15.74 | 4.938 | 60.022 | 13 | 15.75 | 5.013 | 59.982 | 13 | 15.75 | 5.477 | 59.988 | 13
15.75 | 12.766 | 59.965 | 13 | 15.76 | 13.4 | 59.994 | 21 | 15.75 | 4.935 | 60.022 | 13 | 15.76 | 5.013 | 59.982 | 13 | 15.76 | 5.477 | 59.988 | 13
15.76 | 12.766 | 59.965 | 13 | 15.77 | 13.4 | 59.994 | 21 | 15.76 | 4.935 | 60.022 | 13 | 15.77 | 5.013 | 59.982 | 13 | 15.77 | 5.477 | 59.988 | 13
15.77 | 12.766 | 59.965 | 13 | 15.78 | 13.4 | 59.994 | 21 | 15.77 | 4.933 | 60.022 | 13 | 15.78 | 5.01 | 59.982 | 13 | 15.78 | 5.477 | 59.988 | 13
15.78 | 12.763 | 59.965 | 13 | 15.79 | 13.4 | 59.994 | 21 | 15.78 | 4.933 | 60.022 | 13 | 15.79 | 5.01 | 59.982 | 13 | 15.78 | 5.473 | 59.988 | 13
15.79 | 12.763 | 59.965 | 13 | 15.8 | 13.391 | 59.994 | 21 | 15.78 | 4.93 | 60.022 | 13 | 15.79 | 5.007 | 59.982 | 13 | 15.79 | 5.473 | 59.988 | 13
15.79 | 12.763 | 59.965 | 13 | 15.81 | 13.391 | 59.994 | 21 | 15.79 | 4.93 | 60.022 | 13 | 15.8 | 5.007 | 59.982 | 13 | 15.8 | 5.471 | 59.988 | 13
15.8 | 12.763 | 59.965 | 13 | 15.81 | 13.391 | 59.994 | 21 | 15.8 | 5.002 | 60.022 | 13 | 15.81 | 5.005 | 59.982 | 13 | 15.81 | 5.471 | 59.988 | 13
15.81 | 12.772 | 59.965 | 13 | 15.82 | 13.391 | 59.994 | 21 | 15.81 | 5.002 | 60.022 | 13 | 15.82 | 5.005 | 59.982 | 13 | 15.82 | 5.471 | 59.988 | 13
15.82 | 12.772 | 59.965 | 13 | 15.83 | 13.391 | 59.994 | 21 | 15.82 | 5.001 | 60.022 | 13 | 15.83 | 5.005 | 59.982 | 13 | 15.83 | 5.471 | 59.988 | 13
15.83 | 12.772 | 59.965 | 13 | 15.84 | 13.391 | 59.994 | 21 | 15.83 | 5.001 | 60.022 | 13 | 15.84 | 5.005 | 59.982 | 13 | 15.83 | 5.471 | 59.988 | 13
15.84 | 12.772 | 59.965 | 13 | 15.85 | 13.383 | 59.994 | 21 | 15.83 | 4.996 | 60.022 | 13 | 15.84 | 5.003 | 59.982 | 13 | 15.84 | 5.471 | 59.988 | 13
15.84 | 12.769 | 59.965 | 13 | 15.86 | 13.383 | 59.994 | 21 | 15.84 | 4.996 | 60.022 | 13 | 15.85 | 5.003 | 59.982 | 13 | 15.85 | 5.471 | 59.988 | 13
15.85 | 12.769 | 59.965 | 13 | 15.86 | 13.383 | 59.994 | 21 | 15.85 | 4.996 | 60.022 | 13 | 15.86 | 5 | 59.982 | 13 | 15.86 | 5.471 | 59.988 | 13
15.86 | 12.769 | 59.965 | 13 | 15.87 | 13.383 | 59.994 | 21 | 15.86 | 4.996 | 60.022 | 13 | 15.87 | 5 | 59.982 | 13 | 15.87 | 5.466 | 59.988 | 13
15.87 | 12.769 | 59.965 | 13 | 15.88 | 13.383 | 59.994 | 21 | 15.87 | 4.994 | 60.022 | 13 | 15.88 | 4.997 | 59.982 | 13 | 15.88 | 5.466 | 59.988 | 13
15.88 | 12.769 | 59.965 | 13 | 15.89 | 13.383 | 59.994 | 21 | 15.88 | 4.994 | 60.022 | 13 | 15.89 | 4.997 | 59.982 | 13 | 15.88 | 5.466 | 59.988 | 13
15.89 | 12.769 | 59.965 | 13 | 15.9 | 13.457 | 59.994 | 21 | 15.88 | 4.991 | 60.022 | 13 | 15.89 | 4.996 | 59.982 | 13 | 15.89 | 5.466 | 59.988 | 13
15.89 | 12.766 | 59.965 | 13 | 15.91 | 13.457 | 59.994 | 21 | 15.89 | 4.991 | 60.022 | 13 | 15.9 | 4.996 | 59.982 | 13 | 15.9 | 5.466 | 59.988 | 13
15.9 | 12.766 | 59.965 | 13 | 15.91 | 13.452 | 59.994 | 21 | 15.9 | 4.988 | 60.022 | 13 | 15.91 | 4.996 | 59.982 | 13 | 15.91 | 5.466 | 59.988 | 13
15.91 | 12.766 | 59.965 | 13 | 15.92 | 13.452 | 59.994 | 21 | 15.91 | 4.988 | 60.022 | 13 | 15.92 | 4.996 | 59.982 | 13 | 15.92 | 5.465 | 59.982 | 13
15.92 | 12.766 | 59.965 | 13 | 15.93 | 13.446 | 59.988 | 21 | 15.92 | 4.986 | 60.022 | 13 | 15.93 | 4.994 | 59.982 | 13 | 15.93 | 5.465 | 59.982 | 13
15.93 | 12.763 | 59.965 | 13 | 15.94 | 13.446 | 59.988 | 21 | 15.93 | 4.986 | 60.022 | 13 | 15.94 | 4.994 | 59.982 | 13 | 15.93 | 5.465 | 59.982 | 13
15.94 | 12.763 | 59.965 | 13 | 15.95 | 13.443 | 59.988 | 21 | 15.93 | 4.986 | 60.022 | 13 | 15.94 | 4.989 | 59.982 | 13 | 15.94 | 5.465 | 59.982 | 13
15.94 | 12.763 | 59.965 | 13 | 15.96 | 13.443 | 59.988 | 21 | 15.94 | 4.986 | 60.022 | 13 | 15.95 | 4.989 | 59.982 | 13 | 15.95 | 5.465 | 59.982 | 13
15.95 | 12.763 | 59.965 | 13 | 15.96 | 13.443 | 59.988 | 21 | 15.95 | 4.98 | 60.017 | 13 | 15.96 | 4.989 | 59.982 | 13 | 15.96 | 5.465 | 59.982 | 13
15.96 | 12.763 | 59.965 | 13 | 15.97 | 13.443 | 59.988 | 21 | 15.96 | 4.98 | 60.017 | 13 | 15.97 | 4.989 | 59.982 | 13 | 15.97 | 5.465 | 59.982 | 13
15.97 | 12.763 | 59.965 | 13 | 15.98 | 13.443 | 59.988 | 21 | 15.97 | 4.98 | 60.017 | 13 | 15.98 | 4.989 | 59.982 | 13 | 15.98 | 5.465 | 59.982 | 13
15.98 | 12.763 | 59.965 | 13 | 15.99 | 13.443 | 59.988 | 21 | 15.98 | 4.98 | 60.017 | 13 | 15.99 | 4.989 | 59.982 | 13 | 15.98 | 5.465 | 59.982 | 13
15.99 | 12.763 | 59.965 | 13 | 16 | 13.443 | 59.988 | 21 | 15.98 | 4.977 | 60.017 | 13 | 15.99 | 4.987 | 59.982 | 13 | 15.99 | 5.465 | 59.982 | 13
15.99 | 12.763 | 59.965 | 13 | 16.01 | 13.443 | 59.988 | 21 | 15.99 | 4.977 | 60.017 | 13 | 16 | 4.987 | 59.982 | 13 | 16 | 5.465 | 59.982 | 13
16 | 12.763 | 59.965 | 13 | 16.01 | 13.536 | 59.988 | 21 | 16 | 4.977 | 60.017 | 13 | 16.01 | 4.982 | 59.982 | 13 | 16.01 | 5.465 | 59.982 | 13
16.01 | 12.761 | 59.965 | 13 | 16.02 | 13.536 | 59.988 | 21 | 16.01 | 4.977 | 60.017 | 13 | 16.02 | 4.982 | 59.982 | 13 | 16.02 | 5.465 | 59.982 | 13
16.02 | 12.761 | 59.965 | 13 | 16.03 | 13.536 | 59.988 | 21 | 16.02 | 4.977 | 60.017 | 13 | 16.03 | 4.982 | 59.982 | 13 | 16.03 | 5.465 | 59.982 | 13
16.03 | 12.761 | 59.965 | 13 | 16.04 | 13.536 | 59.988 | 21 | 16.03 | 4.977 | 60.017 | 13 | 16.04 | 4.982 | 59.982 | 13 | 16.03 | 5.465 | 59.982 | 13
16.04 | 12.761 | 59.965 | 13 | 16.05 | 13.536 | 59.988 | 21 | 16.03 | 4.977 | 60.017 | 13 | 16.04 | 4.982 | 59.982 | 13 | 16.04 | 5.465 | 59.982 | 13
16.04 | 12.761 | 59.965 | 13 | 16.06 | 13.536 | 59.988 | 21 | 16.04 | 4.977 | 60.017 | 13 | 16.05 | 4.982 | 59.982 | 13 | 16.05 | 5.465 | 59.982 | 13
16.05 | 12.761 | 59.965 | 13 | 16.06 | 13.533 | 59.988 | 21 | 16.05 | 4.977 | 60.017 | 13 | 16.06 | 4.979 | 59.982 | 13 | 16.06 | 5.465 | 59.982 | 13
16.06 | 12.761 | 59.965 | 13 | 16.07 | 13.533 | 59.988 | 21 | 16.06 | 4.977 | 60.017 | 13 | 16.07 | 4.979 | 59.982 | 13 | 16.07 | 5.465 | 59.982 | 13
16.07 | 12.761 | 59.965 | 13 | 16.08 | 13.533 | 59.988 | 21 | 16.07 | 4.977 | 60.017 | 13 | 16.08 | 4.974 | 59.982 | 13 | 16.08 | 5.465 | 59.982 | 13
16.08 | 12.761 | 59.965 | 13 | 16.09 | 13.533 | 59.988 | 21 | 16.08 | 4.977 | 60.017 | 13 | 16.09 | 4.974 | 59.982 | 13 | 16.08 | 5.465 | 59.982 | 13
16.09 | 12.761 | 59.965 | 13 | 16.1 | 13.532 | 59.988 | 21 | 16.08 | 4.977 | 60.017 | 13 | 16.09 | 4.974 | 59.982 | 13 | 16.09 | 5.465 | 59.982 | 13
16.09 | 12.752 | 59.965 | 13 | 16.11 | 13.532 | 59.988 | 21 | 16.09 | 4.977 | 60.017 | 13 | 16.1 | 4.974 | 59.982 | 13 | 16.1 | 5.465 | 59.982 | 13
16.1 | 12.752 | 59.965 | 13 | 16.11 | 13.532 | 59.988 | 21 | 16.1 | 4.977 | 60.017 | 13 | 16.11 | 4.974 | 59.982 | 13 | 16.11 | 5.465 | 59.982 | 13
16.11 | 12.752 | 59.965 | 13 | 16.12 | 13.532 | 59.988 | 21 | 16.11 | 4.977 | 60.017 | 13 | 16.12 | 4.974 | 59.982 | 13 | 16.12 | 5.465 | 59.982 | 13
16.12 | 12.752 | 59.965 | 13 | 16.13 | 13.532 | 59.988 | 21 | 16.12 | 4.977 | 60.017 | 13 | 16.13 | 4.971 | 59.982 | 13 | 16.13 | 5.465 | 59.982 | 13
16.13 | 12.752 | 59.965 | 13 | 16.14 | 13.532 | 59.988 | 21 | 16.13 | 4.977 | 60.017 | 13 | 16.14 | 4.971 | 59.982 | 13 | 16.13 | 5.465 | 59.982 | 13
16.14 | 12.752 | 59.965 | 13 | 16.15 | 13.532 | 59.988 | 21 | 16.13 | 4.977 | 60.017 | 13 | 16.14 | 4.966 | 59.982 | 13 | 16.14 | 5.465 | 59.982 | 13
16.14 | 12.749 | 59.965 | 13 | 16.16 | 13.532 | 59.988 | 21 | 16.14 | 4.977 | 60.017 | 13 | 16.15 | 4.966 | 59.982 | 13 | 16.15 | 5.465 | 59.982 | 13
16.15 | 12.749 | 59.965 | 13 | 16.16 | 13.532 | 59.988 | 21 | 16.15 | 5.031 | 60.017 | 13 | 16.16 | 4.966 | 59.982 | 13 | 16.16 | 5.465 | 59.982 | 13
16.16 | 12.749 | 59.965 | 13 | 16.17 | 13.532 | 59.988 | 21 | 16.16 | 5.031 | 60.017 | 13 | 16.17 | 4.966 | 59.982 | 13 | 16.17 | 5.465 | 59.982 | 13
16.17 | 12.749 | 59.965 | 13 | 16.18 | 13.532 | 59.988 | 21 | 16.17 | 5.029 | 60.017 | 13 | 16.18 | 4.966 | 59.982 | 13 | 16.18 | 5.465 | 59.982 | 13
16.18 | 12.749 | 59.965 | 13 | 16.19 | 13.532 | 59.988 | 21 | 16.18 | 5.029 | 60.017 | 13 | 16.19 | 4.966 | 59.982 | 13 | 16.18 | 5.465 | 59.982 | 13
16.19 | 12.749 | 59.965 | 13 | 16.2 | 13.532 | 59.988 | 21 | 16.18 | 5.029 | 60.017 | 13 | 16.19 | 4.966 | 59.982 | 13 | 16.19 | 5.465 | 59.982 | 13
16.19 | 12.749 | 59.965 | 13 | 16.21 | 13.532 | 59.988 | 21 | 16.19 | 5.029 | 60.017 | 13 | 16.2 | 4.966 | 59.982 | 13 | 16.2 | 5.467 | 59.982 | 13
16.2 | 12.749 | 59.965 | 13 | 16.21 | 13.532 | 59.988 | 21 | 16.2 | 5.029 | 60.017 | 13 | 16.21 | 4.959 | 59.982 | 13 | 16.21 | 5.467 | 59.982 | 13
16.21 | 12.746 | 59.965 | 13 | 16.22 | 13.532 | 59.988 | 21 | 16.21 | 5.029 | 60.017 | 13 | 16.22 | 4.959 | 59.982 | 13 | 16.22 | 5.469 | 59.982 | 13
16.22 | 12.746 | 59.965 | 13 | 16.23 | 13.532 | 59.988 | 21 | 16.22 | 5.026 | 60.017 | 13 | 16.23 | 4.959 | 59.982 | 13 | 16.23 | 5.469 | 59.982 | 13
16.23 | 12.792 | 59.965 | 13 | 16.24 | 13.532 | 59.988 | 21 | 16.23 | 5.026 | 60.017 | 13 | 16.24 | 4.959 | 59.982 | 13 | 16.23 | 5.47 | 59.982 | 13
16.24 | 12.792 | 59.965 | 13 | 16.25 | 13.532 | 59.988 | 21 | 16.23 | 5.026 | 60.017 | 13 | 16.24 | 4.959 | 59.982 | 13 | 16.24 | 5.47 | 59.982 | 13
16.24 | 12.792 | 59.965 | 13 | 16.26 | 13.532 | 59.988 | 21 | 16.24 | 5.026 | 60.017 | 13 | 16.25 | 4.959 | 59.982 | 13 | 16.25 | 5.47 | 59.988 | 13
16.25 | 12.792 | 59.965 | 13 | 16.26 | 13.532 | 59.988 | 21 | 16.25 | 5.026 | 60.017 | 13 | 16.26 | 4.959 | 59.982 | 13 | 16.26 | 5.47 | 59.988 | 13
16.26 | 12.789 | 59.965 | 13 | 16.27 | 13.532 | 59.988 | 21 | 16.26 | 5.026 | 60.017 | 13 | 16.27 | 4.959 | 59.982 | 13 | 16.27 | 5.47 | 59.988 | 13
16.27 | 12.789 | 59.965 | 13 | 16.28 | 13.532 | 59.988 | 21 | 16.27 | 5.026 | 60.017 | 13 | 16.28 | 4.959 | 59.982 | 13 | 16.28 | 5.47 | 59.988 | 13
16.28 | 12.789 | 59.965 | 13 | 16.29 | 13.532 | 59.988 | 21 | 16.28 | 5.026 | 60.017 | 13 | 16.29 | 4.959 | 59.982 | 13 | 16.28 | 5.47 | 59.988 | 13
16.29 | 12.789 | 59.965 | 13 | 16.3 | 13.532 | 59.988 | 21 | 16.28 | 5.026 | 60.017 | 13 | 16.29 | 4.955 | 59.982 | 13 | 16.29 | 5.47 | 59.988 | 13
16.29 | 12.789 | 59.965 | 13 | 16.31 | 13.532 | 59.988 | 21 | 16.29 | 5.026 | 60.017 | 13 | 16.3 | 4.955 | 59.982 | 13 | 16.3 | 5.47 | 59.988 | 13
16.3 | 12.789 | 59.965 | 13 | 16.31 | 13.532 | 59.988 | 21 | 16.3 | 5.026 | 60.017 | 13 | 16.31 | 4.952 | 59.982 | 13 | 16.31 | 5.47 | 59.988 | 13
16.31 | 12.789 | 59.965 | 13 | 16.32 | 13.532 | 59.988 | 21 | 16.31 | 5.026 | 60.017 | 13 | 16.32 | 4.952 | 59.982 | 13 | 16.32 | 5.47 | 59.988 | 13
16.32 | 12.789 | 59.965 | 13 | 16.33 | 13.532 | 59.988 | 21 | 16.32 | 5.026 | 60.017 | 13 | 16.33 | 4.952 | 59.982 | 13 | 16.33 | 5.47 | 59.988 | 13
16.33 | 12.787 | 59.965 | 13 | 16.34 | 13.532 | 59.988 | 21 | 16.33 | 5.026 | 60.017 | 13 | 16.34 | 4.952 | 59.982 | 13 | 16.33 | 5.47 | 59.988 | 13
16.34 | 12.787 | 59.965 | 13 | 16.35 | 13.532 | 59.988 | 21 | 16.33 | 5.026 | 60.017 | 13 | 16.34 | 4.952 | 59.982 | 13 | 16.34 | 5.47 | 59.988 | 13
16.34 | 12.783 | 59.965 | 13 | 16.36 | 13.532 | 59.988 | 21 | 16.34 | 5.026 | 60.017 | 13 | 16.35 | 4.952 | 59.982 | 13 | 16.35 | 5.47 | 59.988 | 13
16.35 | 12.783 | 59.965 | 13 | 16.36 | 13.532 | 59.988 | 21 | 16.35 | 5.026 | 60.017 | 13 | 16.36 | 4.949 | 59.982 | 13 | 16.36 | 5.47 | 59.988 | 13
16.36 | 12.783 | 59.965 | 21 | 16.37 | 13.532 | 59.988 | 21 | 16.36 | 5.026 | 60.017 | 13 | 16.37 | 4.949 | 59.982 | 13 | 16.37 | 5.47 | 59.988 | 13
16.37 | 12.783 | 59.965 | 21 | 16.38 | 13.532 | 59.988 | 21 | 16.37 | 5.024 | 60.017 | 13 | 16.38 | 4.948 | 59.982 | 13 | 16.38 | 5.47 | 59.988 | 13
16.38 | 12.781 | 59.965 | 21 | 16.39 | 13.532 | 59.988 | 21 | 16.38 | 5.024 | 60.017 | 13 | 16.39 | 4.948 | 59.982 | 13 | 16.38 | 5.47 | 59.988 | 13
16.39 | 12.781 | 59.965 | 21 | 16.4 | 13.532 | 59.988 | 21 | 16.38 | 5.024 | 60.017 | 13 | 16.39 | 4.948 | 59.982 | 13 | 16.39 | 5.47 | 59.988 | 13
16.39 | 12.781 | 59.965 | 21 | 16.41 | 13.532 | 59.988 | 21 | 16.39 | 5.024 | 60.017 | 13 | 16.4 | 4.948 | 59.982 | 13 | 16.4 | 5.47 | 59.988 | 13
16.4 | 12.781 | 59.965 | 21 | 16.41 | 13.532 | 59.988 | 21 | 16.4 | 5.023 | 60.017 | 13 | 16.41 | 4.945 | 59.982 | 13 | 16.41 | 5.47 | 59.988 | 13
16.41 | 12.778 | 59.965 | 21 | 16.42 | 13.532 | 59.988 | 21 | 16.41 | 5.023 | 60.017 | 13 | 16.42 | 4.945 | 59.982 | 13 | 16.42 | 5.47 | 59.988 | 13
16.42 | 12.778 | 59.965 | 21 | 16.43 | 13.532 | 59.988 | 21 | 16.42 | 5.02 | 60.017 | 13 | 16.43 | 4.945 | 59.982 | 13 | 16.43 | 5.47 | 59.988 | 13
16.43 | 12.778 | 59.965 | 21 | 16.44 | 13.532 | 59.988 | 21 | 16.43 | 5.02 | 60.017 | 13 | 16.44 | 4.945 | 59.982 | 13 | 16.43 | 5.47 | 59.988 | 13
16.44 | 12.778 | 59.965 | 21 | 16.45 | 13.532 | 59.988 | 21 | 16.43 | 5.02 | 60.017 | 13 | 16.44 | 4.943 | 59.982 | 13 | 16.44 | 5.47 | 59.988 | 13
16.44 | 12.778 | 59.965 | 21 | 16.46 | 13.532 | 59.988 | 21 | 16.44 | 5.02 | 60.017 | 13 | 16.45 | 4.943 | 59.982 | 13 | 16.45 | 5.466 | 59.988 | 13
16.45 | 12.778 | 59.965 | 21 | 16.46 | 13.532 | 59.988 | 21 | 16.45 | 5.02 | 60.017 | 13 | 16.46 | 5.037 | 59.982 | 13 | 16.46 | 5.466 | 59.988 | 13
16.46 | 12.776 | 59.965 | 21 | 16.47 | 13.532 | 59.988 | 21 | 16.46 | 5.02 | 60.017 | 13 | 16.47 | 5.037 | 59.982 | 13 | 16.47 | 5.466 | 59.988 | 13
16.47 | 12.776 | 59.965 | 21 | 16.48 | 13.532 | 59.988 | 21 | 16.47 | 5.02 | 60.017 | 13 | 16.48 | 5.037 | 59.982 | 13 | 16.48 | 5.466 | 59.988 | 13
16.48 | 12.771 | 59.965 | 21 | 16.49 | 13.532 | 59.988 | 21 | 16.48 | 5.02 | 60.017 | 13 | 16.49 | 5.037 | 59.982 | 13 | 16.48 | 5.466 | 59.988 | 13
16.49 | 12.771 | 59.965 | 21 | 16.5 | 13.532 | 59.988 | 21 | 16.48 | 5.02 | 60.017 | 13 | 16.49 | 5.037 | 59.982 | 13 | 16.49 | 5.466 | 59.988 | 13
16.49 | 12.771 | 59.965 | 21 | 16.51 | 13.532 | 59.988 | 21 | 16.49 | 5.02 | 60.017 | 13 | 16.5 | 5.037 | 59.982 | 13 | 16.5 | 5.463 | 59.988 | 13
16.5 | 12.771 | 59.965 | 21 | 16.51 | 13.532 | 59.988 | 21 | 16.5 | 5.02 | 60.017 | 13 | 16.51 | 5.034 | 59.982 | 13 | 16.51 | 5.463 | 59.988 | 13
16.51 | 12.769 | 59.965 | 21 | 16.52 | 13.532 | 59.988 | 21 | 16.51 | 5.02 | 60.017 | 13 | 16.52 | 5.034 | 59.982 | 13 | 16.52 | 5.463 | 59.988 | 13
16.52 | 12.769 | 59.965 | 21 | 16.53 | 13.532 | 59.988 | 21 | 16.52 | 5.017 | 60.017 | 13 | 16.53 | 5.032 | 59.982 | 13 | 16.53 | 5.463 | 59.988 | 13
16.53 | 12.769 | 59.965 | 21 | 16.54 | 13.532 | 59.988 | 21 | 16.53 | 5.017 | 60.017 | 13 | 16.54 | 5.032 | 59.982 | 13 | 16.53 | 5.463 | 59.988 | 13
16.54 | 12.769 | 59.965 | 21 | 16.55 | 13.532 | 59.988 | 21 | 16.53 | 5.017 | 60.017 | 13 | 16.54 | 5.032 | 59.982 | 13 | 16.54 | 5.463 | 59.988 | 13
16.54 | 12.832 | 59.965 | 21 | 16.56 | 13.532 | 59.988 | 21 | 16.54 | 5.017 | 60.017 | 13 | 16.55 | 5.032 | 59.982 | 13 | 16.55 | 5.463 | 59.988 | 13
16.55 | 12.832 | 59.965 | 21 | 16.56 | 13.532 | 59.988 | 21 | 16.55 | 5.014 | 60.017 | 13 | 16.56 | 5.03 | 59.982 | 13 | 16.56 | 5.463 | 59.988 | 13
16.56 | 12.826 | 59.965 | 21 | 16.57 | 13.532 | 59.988 | 21 | 16.56 | 5.014 | 60.017 | 13 | 16.57 | 5.03 | 59.982 | 13 | 16.57 | 5.463 | 59.988 | 13
16.57 | 12.826 | 59.965 | 21 | 16.58 | 13.532 | 59.988 | 21 | 16.57 | 5.014 | 60.017 | 13 | 16.58 | 5.03 | 59.982 | 13 | 16.58 | 5.463 | 59.988 | 13
16.58 | 12.826 | 59.965 | 21 | 16.59 | 13.532 | 59.988 | 21 | 16.58 | 5.014 | 60.017 | 13 | 16.59 | 5.03 | 59.982 | 13 | 16.58 | 5.463 | 59.988 | 13
16.59 | 12.826 | 59.965 | 21 | 16.6 | 13.532 | 59.988 | 21 | 16.58 | 5.011 | 60.017 | 13 | 16.59 | 5.03 | 59.982 | 13 | 16.59 | 5.463 | 59.988 | 13
16.6 | 12.824 | 59.965 | 21 | 16.61 | 13.532 | 59.988 | 21 | 16.59 | 5.011 | 60.017 | 13 | 16.6 | 5.03 | 59.982 | 13 | 16.6 | 5.463 | 59.988 | 13
16.6 | 12.824 | 59.965 | 21 | 16.61 | 13.534 | 59.988 | 21 | 16.6 | 5.011 | 60.017 | 13 | 16.61 | 5.025 | 59.982 | 13 | 16.61 | 5.463 | 59.988 | 13
16.61 | 12.824 | 59.965 | 21 | 16.62 | 13.534 | 59.988 | 21 | 16.61 | 5.011 | 60.017 | 13 | 16.62 | 5.025 | 59.982 | 13 | 16.62 | 5.463 | 59.988 | 13
16.62 | 12.824 | 59.965 | 21 | 16.63 | 13.534 | 59.988 | 21 | 16.62 | 5.011 | 60.017 | 13 | 16.63 | 5.025 | 59.982 | 13 | 16.63 | 5.463 | 59.988 | 13
16.63 | 12.824 | 59.965 | 21 | 16.64 | 13.534 | 59.988 | 21 | 16.63 | 5.011 | 60.017 | 13 | 16.64 | 5.025 | 59.982 | 13 | 16.63 | 5.463 | 59.988 | 13
16.64 | 12.824 | 59.965 | 21 | 16.65 | 13.534 | 59.988 | 21 | 16.63 | 5.008 | 60.017 | 13 | 16.64 | 5.025 | 59.982 | 13 | 16.64 | 5.463 | 59.988 | 13
16.65 | 12.867 | 59.965 | 21 | 16.66 | 13.534 | 59.988 | 21 | 16.64 | 5.008 | 60.017 | 13 | 16.65 | 5.025 | 59.982 | 13 | 16.65 | 5.463 | 59.988 | 13
16.65 | 12.867 | 59.965 | 21 | 16.66 | 13.535 | 59.988 | 21 | 16.65 | 5.006 | 60.017 | 13 | 16.66 | 5.022 | 59.982 | 13 | 16.66 | 5.463 | 59.988 | 13
16.66 | 12.865 | 59.965 | 21 | 16.67 | 13.535 | 59.988 | 21 | 16.66 | 5.006 | 60.017 | 13 | 16.67 | 5.022 | 59.982 | 13 | 16.67 | 5.463 | 59.988 | 13
16.67 | 12.865 | 59.965 | 21 | 16.68 | 13.535 | 59.988 | 21 | 16.67 | 5.006 | 60.017 | 13 | 16.68 | 5.022 | 59.982 | 13 | 16.68 | 5.463 | 59.988 | 13
16.68 | 12.863 | 59.965 | 21 | 16.69 | 13.535 | 59.988 | 21 | 16.68 | 5.006 | 60.017 | 13 | 16.69 | 5.022 | 59.982 | 13 | 16.68 | 5.463 | 59.988 | 13
16.69 | 12.863 | 59.965 | 21 | 16.7 | 13.537 | 59.988 | 21 | 16.68 | 5.006 | 60.017 | 13 | 16.69 | 5.02 | 59.982 | 13 | 16.69 | 5.463 | 59.988 | 13
16.7 | 12.863 | 59.965 | 21 | 16.71 | 13.537 | 59.988 | 21 | 16.69 | 5.006 | 60.017 | 13 | 16.7 | 5.02 | 59.982 | 13 | 16.7 | 5.463 | 59.988 | 13
16.7 | 12.863 | 59.965 | 21 | 16.71 | 13.537 | 59.988 | 21 | 16.7 | 5.072 | 60.017 | 13 | 16.71 | 5.018 | 59.982 | 13 | 16.71 | 5.463 | 59.988 | 13
16.71 | 12.863 | 59.965 | 21 | 16.72 | 13.537 | 59.988 | 21 | 16.71 | 5.072 | 60.017 | 13 | 16.72 | 5.018 | 59.982 | 13 | 16.72 | 5.463 | 59.988 | 13
16.72 | 12.863 | 59.965 | 21 | 16.73 | 13.537 | 59.988 | 21 | 16.72 | 5.069 | 60.017 | 13 | 16.73 | 5.018 | 59.982 | 13 | 16.73 | 5.463 | 59.988 | 13
16.73 | 12.858 | 59.965 | 21 | 16.74 | 13.537 | 59.988 | 21 | 16.73 | 5.069 | 60.017 | 13 | 16.74 | 5.018 | 59.982 | 13 | 16.73 | 5.463 | 59.988 | 13
16.74 | 12.858 | 59.965 | 21 | 16.75 | 13.537 | 59.988 | 21 | 16.73 | 5.069 | 60.017 | 13 | 16.74 | 5.016 | 59.982 | 13 | 16.74 | 5.463 | 59.988 | 13
16.75 | 12.856 | 59.965 | 21 | 16.76 | 13.537 | 59.988 | 21 | 16.74 | 5.069 | 60.017 | 13 | 16.75 | 5.016 | 59.982 | 13 | 16.75 | 5.458 | 59.988 | 13
16.75 | 12.856 | 59.965 | 21 | 16.76 | 13.537 | 59.994 | 21 | 16.75 | 5.067 | 60.017 | 13 | 16.76 | 5.016 | 59.982 | 13 | 16.76 | 5.458 | 59.988 | 13
16.76 | 12.852 | 59.965 | 21 | 16.77 | 13.537 | 59.994 | 21 | 16.76 | 5.067 | 60.017 | 13 | 16.77 | 5.016 | 59.982 | 13 | 16.77 | 5.458 | 59.988 | 13
16.77 | 12.852 | 59.965 | 21 | 16.78 | 13.537 | 59.994 | 21 | 16.77 | 5.064 | 60.017 | 13 | 16.78 | 5.011 | 59.982 | 13 | 16.78 | 5.458 | 59.988 | 13
16.78 | 12.852 | 59.965 | 21 | 16.79 | 13.537 | 59.994 | 21 | 16.78 | 5.064 | 60.017 | 13 | 16.79 | 5.011 | 59.982 | 13 | 16.78 | 5.458 | 59.988 | 13
16.79 | 12.852 | 59.965 | 21 | 16.8 | 13.537 | 59.994 | 21 | 16.78 | 5.064 | 60.017 | 13 | 16.79 | 5.011 | 59.982 | 13 | 16.79 | 5.458 | 59.988 | 13
16.8 | 12.851 | 59.965 | 21 | 16.81 | 13.537 | 59.994 | 21 | 16.79 | 5.064 | 60.017 | 13 | 16.8 | 5.011 | 59.982 | 13 | 16.8 | 5.458 | 59.988 | 13
16.8 | 12.851 | 59.965 | 21 | 16.81 | 13.537 | 59.994 | 21 | 16.8 | 5.064 | 60.017 | 13 | 16.81 | 5.011 | 59.982 | 13 | 16.81 | 5.458 | 59.988 | 13
16.81 | 12.849 | 59.965 | 21 | 16.82 | 13.537 | 59.994 | 21 | 16.81 | 5.064 | 60.017 | 13 | 16.82 | 5.011 | 59.982 | 13 | 16.82 | 5.455 | 59.988 | 13
16.82 | 12.849 | 59.965 | 21 | 16.83 | 13.681 | 59.994 | 21 | 16.82 | 5.064 | 60.017 | 13 | 16.83 | 5.055 | 59.982 | 13 | 16.83 | 5.455 | 59.988 | 13
16.83 | 12.849 | 59.965 | 21 | 16.84 | 13.681 | 59.994 | 21 | 16.83 | 5.064 | 60.017 | 13 | 16.84 | 5.055 | 59.982 | 13 | 16.83 | 5.455 | 59.988 | 13
16.84 | 12.849 | 59.965 | 21 | 16.85 | 13.678 | 59.994 | 21 | 16.83 | 5.061 | 60.017 | 13 | 16.84 | 5.053 | 59.982 | 13 | 16.84 | 5.455 | 59.988 | 13
16.85 | 12.849 | 59.965 | 21 | 16.86 | 13.678 | 59.994 | 21 | 16.84 | 5.061 | 60.017 | 13 | 16.85 | 5.053 | 59.982 | 13 | 16.85 | 5.455 | 59.988 | 13
16.85 | 12.849 | 59.965 | 21 | 16.86 | 13.672 | 59.994 | 21 | 16.85 | 5.059 | 60.017 | 13 | 16.86 | 5.051 | 59.982 | 13 | 16.86 | 5.455 | 59.988 | 13
16.86 | 12.848 | 59.965 | 21 | 16.87 | 13.672 | 59.994 | 21 | 16.86 | 5.059 | 60.017 | 13 | 16.87 | 5.051 | 59.982 | 13 | 16.87 | 5.455 | 59.988 | 13
16.87 | 12.848 | 59.965 | 21 | 16.88 | 13.672 | 59.994 | 21 | 16.87 | 5.057 | 60.017 | 13 | 16.88 | 5.051 | 59.982 | 13 | 16.88 | 5.455 | 59.988 | 13
16.88 | 12.846 | 59.965 | 21 | 16.89 | 13.672 | 59.994 | 21 | 16.88 | 5.057 | 60.017 | 13 | 16.89 | 5.051 | 59.982 | 13 | 16.88 | 5.455 | 59.988 | 13
16.89 | 12.846 | 59.965 | 21 | 16.9 | 13.672 | 59.994 | 21 | 16.88 | 5.057 | 60.017 | 13 | 16.89 | 5.051 | 59.982 | 13 | 16.89 | 5.455 | 59.988 | 13
16.9 | 12.842 | 59.965 | 21 | 16.91 | 13.672 | 59.994 | 21 | 16.89 | 5.057 | 60.017 | 13 | 16.9 | 5.051 | 59.982 | 13 | 16.9 | 5.45 | 59.988 | 13
16.9 | 12.842 | 59.965 | 21 | 16.91 | 13.672 | 59.994 | 21 | 16.9 | 5.057 | 60.017 | 13 | 16.91 | 5.046 | 59.982 | 13 | 16.91 | 5.45 | 59.988 | 13
16.91 | 12.842 | 59.965 | 21 | 16.92 | 13.672 | 59.994 | 21 | 16.91 | 5.057 | 60.017 | 13 | 16.92 | 5.046 | 59.982 | 13 | 16.92 | 5.45 | 59.988 | 13
16.92 | 12.842 | 59.965 | 21 | 16.93 | 13.669 | 59.994 | 21 | 16.92 | 5.057 | 60.017 | 13 | 16.93 | 5.046 | 59.982 | 13 | 16.93 | 5.45 | 59.988 | 13
16.93 | 12.842 | 59.965 | 21 | 16.94 | 13.669 | 59.994 | 21 | 16.93 | 5.057 | 60.017 | 13 | 16.94 | 5.046 | 59.982 | 13 | 16.93 | 5.45 | 59.988 | 13
16.94 | 12.842 | 59.965 | 21 | 16.95 | 13.667 | 59.994 | 21 | 16.93 | 5.055 | 60.017 | 13 | 16.94 | 5.043 | 59.982 | 13 | 16.94 | 5.45 | 59.988 | 13
16.95 | 12.842 | 59.965 | 21 | 16.96 | 13.667 | 59.994 | 21 | 16.94 | 5.055 | 60.017 | 13 | 16.95 | 5.043 | 59.982 | 13 | 16.95 | 5.45 | 59.988 | 13
16.95 | 12.842 | 59.965 | 21 | 16.96 | 13.663 | 59.994 | 21 | 16.95 | 5.05 | 60.017 | 13 | 16.96 | 5.043 | 59.982 | 13 | 16.96 | 5.45 | 59.988 | 13
16.96 | 12.838 | 59.965 | 21 | 16.97 | 13.663 | 59.994 | 21 | 16.96 | 5.05 | 60.017 | 13 | 16.97 | 5.043 | 59.982 | 13 | 16.97 | 5.446 | 59.988 | 13
16.97 | 12.838 | 59.965 | 21 | 16.98 | 13.663 | 59.994 | 21 | 16.97 | 5.05 | 60.017 | 13 | 16.98 | 5.041 | 59.982 | 13 | 16.98 | 5.446 | 59.988 | 13
16.98 | 12.833 | 59.965 | 21 | 16.99 | 13.663 | 59.994 | 21 | 16.98 | 5.05 | 60.017 | 13 | 16.99 | 5.041 | 59.982 | 13 | 16.98 | 5.444 | 59.988 | 13
16.99 | 12.833 | 59.965 | 21 | 17 | 13.663 | 59.994 | 21 | 16.98 | 5.05 | 60.017 | 13 | 16.99 | 5.039 | 59.982 | 13 | 16.99 | 5.444 | 59.988 | 13
17 | 12.831 | 59.965 | 21 | 17.01 | 13.663 | 59.994 | 21 | 16.99 | 5.05 | 60.017 | 13 | 17 | 5.039 | 59.982 | 13 | 17 | 5.442 | 59.988 | 13
17 | 12.831 | 59.965 | 21 | 17.01 | 13.662 | 59.994 | 21 | 17 | 5.05 | 60.017 | 13 | 17.01 | 5.036 | 59.982 | 13 | 17.01 | 5.442 | 59.988 | 13
17.01 | 12.831 | 59.965 | 21 | 17.02 | 13.662 | 59.994 | 21 | 17.01 | 5.05 | 60.017 | 13 | 17.02 | 5.036 | 59.982 | 13 | 17.02 | 5.442 | 59.988 | 13
17.02 | 12.831 | 59.965 | 21 | 17.03 | 13.66 | 59.994 | 21 | 17.02 | 5.048 | 60.017 | 13 | 17.03 | 5.036 | 59.982 | 13 | 17.03 | 5.442 | 59.988 | 13
17.03 | 12.831 | 59.965 | 21 | 17.04 | 13.66 | 59.994 | 21 | 17.03 | 5.048 | 60.017 | 13 | 17.04 | 5.036 | 59.982 | 13 | 17.03 | 5.442 | 59.988 | 13
17.04 | 12.831 | 59.965 | 21 | 17.05 | 13.66 | 59.994 | 21 | 17.03 | 5.046 | 60.017 | 13 | 17.04 | 5.033 | 59.982 | 13 | 17.04 | 5.442 | 59.988 | 13
17.05 | 12.831 | 59.965 | 21 | 17.06 | 13.66 | 59.994 | 21 | 17.04 | 5.046 | 60.017 | 13 | 17.05 | 5.033 | 59.982 | 13 | 17.05 | 5.442 | 59.988 | 13
17.05 | 12.831 | 59.965 | 21 | 17.06 | 13.66 | 59.994 | 21 | 17.05 | 5.216 | 60.017 | 13 | 17.06 | 5.033 | 59.982 | 13 | 17.06 | 5.442 | 59.988 | 13
17.06 | 12.831 | 59.965 | 21 | 17.07 | 13.66 | 59.994 | 21 | 17.06 | 5.216 | 60.017 | 13 | 17.07 | 5.033 | 59.982 | 13 | 17.07 | 5.44 | 59.988 | 13
17.07 | 12.831 | 59.965 | 21 | 17.08 | 13.656 | 59.994 | 21 | 17.07 | 5.216 | 60.017 | 13 | 17.08 | 5.031 | 59.982 | 13 | 17.08 | 5.44 | 59.988 | 13
17.08 | 12.83 | 59.965 | 21 | 17.09 | 13.656 | 59.994 | 21 | 17.08 | 5.216 | 60.017 | 13 | 17.09 | 5.031 | 59.982 | 13 | 17.08 | 5.435 | 59.982 | 13
17.09 | 12.83 | 59.965 | 21 | 17.1 | 13.656 | 59.994 | 21 | 17.08 | 5.216 | 60.017 | 13 | 17.09 | 5.028 | 59.982 | 13 | 17.09 | 5.435 | 59.982 | 13
17.1 | 12.83 | 59.965 | 21 | 17.11 | 13.656 | 59.994 | 21 | 17.09 | 5.216 | 60.017 | 13 | 17.1 | 5.028 | 59.982 | 13 | 17.1 | 5.435 | 59.982 | 13
17.1 | 12.83 | 59.965 | 21 | 17.11 | 13.647 | 59.994 | 21 | 17.1 | 5.216 | 60.017 | 13 | 17.11 | 5.028 | 59.982 | 13 | 17.11 | 5.435 | 59.982 | 13
17.11 | 12.83 | 59.965 | 21 | 17.12 | 13.647 | 59.994 | 21 | 17.11 | 5.216 | 60.017 | 13 | 17.12 | 5.028 | 59.982 | 13 | 17.12 | 5.435 | 59.982 | 13
17.12 | 12.83 | 59.965 | 21 | 17.13 | 13.647 | 59.994 | 21 | 17.12 | 5.213 | 60.017 | 13 | 17.13 | 5.025 | 59.982 | 13 | 17.13 | 5.435 | 59.982 | 13
17.13 | 12.862 | 59.965 | 21 | 17.14 | 13.647 | 59.994 | 21 | 17.13 | 5.213 | 60.017 | 13 | 17.14 | 5.025 | 59.982 | 13 | 17.13 | 5.435 | 59.982 | 13
17.14 | 12.862 | 59.965 | 21 | 17.15 | 13.647 | 59.994 | 21 | 17.13 | 5.21 | 60.017 | 13 | 17.14 | 5.025 | 59.982 | 13 | 17.14 | 5.435 | 59.982 | 13
17.15 | 12.86 | 59.965 | 21 | 17.16 | 13.647 | 59.994 | 21 | 17.14 | 5.21 | 60.017 | 13 | 17.15 | 5.025 | 59.982 | 13 | 17.15 | 5.435 | 59.982 | 13
17.15 | 12.86 | 59.965 | 21 | 17.16 | 13.647 | 59.994 | 21 | 17.15 | 5.21 | 60.017 | 13 | 17.16 | 5.023 | 59.982 | 13 | 17.16 | 5.435 | 59.982 | 13
17.16 | 12.86 | 59.965 | 21 | 17.17 | 13.647 | 59.994 | 21 | 17.16 | 5.21 | 60.017 | 13 | 17.17 | 5.023 | 59.982 | 13 | 17.17 | 5.435 | 59.982 | 13
17.17 | 12.86 | 59.965 | 21 | 17.18 | 13.647 | 59.994 | 21 | 17.17 | 5.21 | 60.017 | 13 | 17.18 | 5.02 | 59.982 | 13 | 17.18 | 5.435 | 59.982 | 13
17.18 | 12.86 | 59.965 | 21 | 17.19 | 13.647 | 59.994 | 21 | 17.18 | 5.21 | 60.017 | 13 | 17.19 | 5.02 | 59.982 | 13 | 17.18 | 5.435 | 59.982 | 13
17.19 | 12.86 | 59.965 | 21 | 17.2 | 13.647 | 59.994 | 21 | 17.18 | 5.208 | 60.017 | 13 | 17.19 | 5.02 | 59.982 | 13 | 17.19 | 5.435 | 59.982 | 13
17.2 | 12.86 | 59.965 | 21 | 17.21 | 13.647 | 59.994 | 21 | 17.19 | 5.208 | 60.017 | 13 | 17.2 | 5.02 | 59.982 | 13 | 17.2 | 5.435 | 59.982 | 13
17.2 | 12.86 | 59.965 | 21 | 17.21 | 13.641 | 59.994 | 21 | 17.2 | 5.208 | 60.017 | 13 | 17.21 | 5.018 | 59.982 | 13 | 17.21 | 5.435 | 59.982 | 13
17.21 | 12.86 | 59.965 | 21 | 17.22 | 13.641 | 59.994 | 21 | 17.21 | 5.208 | 60.017 | 13 | 17.22 | 5.018 | 59.982 | 13 | 17.22 | 5.435 | 59.982 | 13
17.22 | 12.86 | 59.965 | 21 | 17.23 | 13.638 | 59.994 | 21 | 17.22 | 5.208 | 60.017 | 13 | 17.23 | 5.018 | 59.982 | 13 | 17.23 | 5.435 | 59.982 | 13
17.23 | 12.86 | 59.965 | 21 | 17.24 | 13.638 | 59.994 | 21 | 17.23 | 5.208 | 60.017 | 13 | 17.24 | 5.018 | 59.982 | 13 | 17.23 | 5.435 | 59.982 | 13
17.24 | 12.86 | 59.965 | 21 | 17.25 | 13.638 | 59.994 | 21 | 17.23 | 5.203 | 60.017 | 13 | 17.24 | 5.018 | 59.982 | 13 | 17.24 | 5.435 | 59.982 | 13
17.25 | 12.86 | 59.965 | 21 | 17.26 | 13.638 | 59.994 | 21 | 17.24 | 5.203 | 60.017 | 13 | 17.25 | 5.018 | 59.982 | 13 | 17.25 | 5.435 | 59.982 | 13
17.25 | 12.86 | 59.965 | 21 | 17.26 | 13.638 | 59.994 | 21 | 17.25 | 5.203 | 60.017 | 13 | 17.26 | 5.011 | 59.982 | 13 | 17.26 | 5.435 | 59.982 | 13
17.26 | 12.86 | 59.965 | 21 | 17.27 | 13.638 | 59.994 | 21 | 17.26 | 5.203 | 60.017 | 13 | 17.27 | 5.011 | 59.982 | 13 | 17.27 | 5.435 | 59.982 | 13
17.27 | 12.86 | 59.965 | 21 | 17.28 | 13.638 | 59.994 | 21 | 17.27 | 5.203 | 60.017 | 13 | 17.28 | 5.011 | 59.982 | 13 | 17.28 | 5.435 | 59.982 | 13
17.28 | 12.86 | 59.965 | 21 | 17.29 | 13.638 | 59.994 | 21 | 17.28 | 5.203 | 60.017 | 13 | 17.29 | 5.011 | 59.982 | 13 | 17.28 | 5.435 | 59.982 | 13
17.29 | 12.86 | 59.965 | 21 | 17.3 | 13.638 | 59.994 | 21 | 17.28 | 5.2 | 60.017 | 13 | 17.29 | 5.008 | 59.982 | 13 | 17.29 | 5.435 | 59.982 | 13
17.3 | 12.86 | 59.965 | 21 | 17.31 | 13.638 | 59.994 | 21 | 17.29 | 5.2 | 60.017 | 13 | 17.3 | 5.008 | 59.982 | 13 | 17.3 | 5.435 | 59.982 | 13
17.3 | 12.86 | 59.965 | 21 | 17.31 | 13.638 | 59.994 | 21 | 17.3 | 5.195 | 60.017 | 13 | 17.31 | 5.008 | 59.982 | 13 | 17.31 | 5.435 | 59.982 | 13
17.31 | 12.86 | 59.965 | 21 | 17.32 | 13.638 | 59.994 | 21 | 17.31 | 5.195 | 60.017 | 13 | 17.32 | 5.008 | 59.982 | 13 | 17.32 | 5.435 | 59.982 | 13
17.32 | 12.86 | 59.965 | 21 | 17.33 | 13.634 | 59.994 | 21 | 17.32 | 5.195 | 60.017 | 13 | 17.33 | 5.008 | 59.982 | 13 | 17.33 | 5.435 | 59.982 | 13
17.33 | 12.86 | 59.965 | 21 | 17.34 | 13.634 | 59.994 | 21 | 17.33 | 5.195 | 60.017 | 13 | 17.34 | 5.008 | 59.982 | 13 | 17.33 | 5.435 | 59.982 | 13
17.34 | 12.86 | 59.965 | 21 | 17.35 | 13.633 | 59.994 | 21 | 17.33 | 5.195 | 60.017 | 13 | 17.34 | 5.108 | 59.982 | 13 | 17.34 | 5.435 | 59.982 | 13
17.35 | 12.86 | 59.965 | 21 | 17.36 | 13.633 | 59.994 | 21 | 17.34 | 5.195 | 60.017 | 13 | 17.35 | 5.108 | 59.982 | 13 | 17.35 | 5.435 | 59.982 | 13
17.35 | 12.86 | 59.965 | 21 | 17.36 | 13.633 | 59.994 | 21 | 17.35 | 5.195 | 60.017 | 13 | 17.36 | 5.108 | 59.982 | 13 | 17.36 | 5.435 | 59.982 | 13
17.36 | 12.86 | 59.965 | 21 | 17.37 | 13.633 | 59.994 | 21 | 17.36 | 5.195 | 60.017 | 13 | 17.37 | 5.108 | 59.982 | 13 | 17.37 | 5.435 | 59.982 | 13
17.37 | 12.86 | 59.965 | 21 | 17.38 | 13.707 | 59.994 | 21 | 17.37 | 5.195 | 60.017 | 13 | 17.38 | 5.106 | 59.982 | 13 | 17.38 | 5.435 | 59.982 | 13
17.38 | 12.86 | 59.965 | 21 | 17.39 | 13.707 | 59.994 | 21 | 17.38 | 5.195 | 60.017 | 13 | 17.39 | 5.106 | 59.982 | 13 | 17.38 | 5.435 | 59.982 | 13
17.39 | 12.86 | 59.965 | 21 | 17.4 | 13.707 | 59.994 | 21 | 17.38 | 5.187 | 60.017 | 13 | 17.39 | 5.106 | 59.982 | 13 | 17.39 | 5.435 | 59.982 | 13
17.4 | 12.86 | 59.965 | 21 | 17.41 | 13.707 | 59.994 | 21 | 17.39 | 5.187 | 60.017 | 13 | 17.4 | 5.106 | 59.982 | 13 | 17.4 | 5.435 | 59.982 | 13
17.4 | 12.86 | 59.965 | 21 | 17.41 | 13.707 | 59.994 | 21 | 17.4 | 5.187 | 60.017 | 13 | 17.41 | 5.106 | 59.982 | 13 | 17.41 | 5.435 | 59.982 | 13
17.41 | 12.86 | 59.965 | 21 | 17.42 | 13.707 | 59.994 | 21 | 17.41 | 5.187 | 60.017 | 13 | 17.42 | 5.106 | 59.982 | 13 | 17.42 | 5.435 | 59.982 | 13
17.42 | 12.86 | 59.965 | 21 | 17.43 | 13.707 | 59.994 | 21 | 17.42 | 5.187 | 60.017 | 13 | 17.43 | 5.103 | 59.982 | 13 | 17.43 | 5.435 | 59.982 | 13
17.43 | 12.86 | 59.965 | 21 | 17.44 | 13.707 | 59.994 | 21 | 17.43 | 5.187 | 60.017 | 13 | 17.44 | 5.103 | 59.982 | 13 | 17.43 | 5.435 | 59.982 | 13
17.44 | 12.86 | 59.965 | 21 | 17.45 | 13.702 | 59.994 | 21 | 17.43 | 5.185 | 60.017 | 13 | 17.44 | 5.1 | 59.982 | 13 | 17.44 | 5.435 | 59.982 | 13
17.45 | 12.86 | 59.965 | 21 | 17.46 | 13.702 | 59.994 | 21 | 17.44 | 5.185 | 60.017 | 13 | 17.45 | 5.1 | 59.982 | 13 | 17.45 | 5.435 | 59.982 | 13
17.45 | 12.86 | 59.965 | 21 | 17.46 | 13.702 | 59.994 | 21 | 17.45 | 5.179 | 60.017 | 13 | 17.46 | 5.098 | 59.982 | 13 | 17.46 | 5.435 | 59.982 | 13
17.46 | 12.86 | 59.965 | 21 | 17.47 | 13.702 | 59.994 | 21 | 17.46 | 5.179 | 60.017 | 13 | 17.47 | 5.098 | 59.982 | 13 | 17.47 | 5.435 | 59.982 | 13
17.47 | 12.86 | 59.965 | 21 | 17.48 | 13.702 | 59.994 | 21 | 17.47 | 5.179 | 60.017 | 13 | 17.48 | 5.098 | 59.982 | 13 | 17.48 | 5.435 | 59.982 | 13
17.48 | 12.86 | 59.965 | 21 | 17.49 | 13.702 | 59.994 | 21 | 17.48 | 5.179 | 60.017 | 13 | 17.49 | 5.098 | 59.982 | 13 | 17.48 | 5.514 | 59.982 | 13
17.49 | 12.86 | 59.965 | 21 | 17.5 | 13.702 | 59.994 | 21 | 17.48 | 5.179 | 60.017 | 13 | 17.49 | 5.098 | 59.982 | 13 | 17.49 | 5.514 | 59.982 | 13
17.5 | 12.86 | 59.971 | 21 | 17.51 | 13.702 | 59.994 | 21 | 17.49 | 5.179 | 60.017 | 13 | 17.5 | 5.098 | 59.982 | 13 | 17.5 | 5.514 | 59.982 | 13
17.5 | 12.86 | 59.971 | 21 | 17.51 | 13.698 | 59.994 | 21 | 17.5 | 5.174 | 60.017 | 13 | 17.51 | 5.098 | 59.982 | 13 | 17.51 | 5.514 | 59.982 | 13
17.51 | 12.86 | 59.971 | 21 | 17.52 | 13.698 | 59.994 | 21 | 17.51 | 5.174 | 60.017 | 13 | 17.52 | 5.098 | 59.982 | 13 | 17.52 | 5.514 | 59.982 | 13
17.52 | 12.86 | 59.971 | 21 | 17.53 | 13.698 | 59.994 | 21 | 17.52 | 5.17 | 60.017 | 13 | 17.53 | 5.093 | 59.982 | 13 | 17.53 | 5.514 | 59.982 | 13
17.53 | 12.86 | 59.971 | 21 | 17.54 | 13.698 | 59.994 | 21 | 17.53 | 5.17 | 60.017 | 13 | 17.54 | 5.093 | 59.982 | 13 | 17.53 | 5.514 | 59.982 | 13
17.54 | 12.86 | 59.971 | 21 | 17.55 | 13.698 | 59.994 | 21 | 17.53 | 5.17 | 60.017 | 13 | 17.54 | 5.091 | 59.982 | 13 | 17.54 | 5.514 | 59.982 | 13
17.55 | 12.86 | 59.971 | 21 | 17.56 | 13.698 | 59.994 | 21 | 17.54 | 5.17 | 60.017 | 13 | 17.55 | 5.091 | 59.982 | 13 | 17.55 | 5.514 | 59.982 | 13
17.55 | 12.86 | 59.971 | 21 | 17.56 | 13.698 | 59.994 | 21 | 17.55 | 5.165 | 60.017 | 13 | 17.56 | 5.091 | 59.982 | 13 | 17.56 | 5.514 | 59.982 | 13
17.56 | 12.86 | 59.971 | 21 | 17.57 | 13.698 | 59.994 | 21 | 17.56 | 5.165 | 60.017 | 13 | 17.57 | 5.091 | 59.982 | 13 | 17.57 | 5.514 | 59.982 | 13
17.57 | 12.86 | 59.971 | 21 | 17.58 | 13.698 | 59.994 | 21 | 17.57 | 5.165 | 60.017 | 13 | 17.58 | 5.091 | 59.982 | 13 | 17.58 | 5.514 | 59.982 | 13
17.58 | 12.858 | 59.971 | 21 | 17.59 | 13.698 | 59.994 | 21 | 17.58 | 5.165 | 60.017 | 13 | 17.59 | 5.091 | 59.982 | 13 | 17.58 | 5.514 | 59.982 | 13
17.59 | 12.858 | 59.971 | 21 | 17.6 | 13.698 | 59.994 | 21 | 17.58 | 5.162 | 60.017 | 13 | 17.59 | 5.091 | 59.982 | 13 | 17.59 | 5.514 | 59.982 | 13
17.6 | 12.856 | 59.971 | 21 | 17.61 | 13.698 | 59.994 | 21 | 17.59 | 5.162 | 60.017 | 13 | 17.6 | 5.091 | 59.982 | 13 | 17.6 | 5.514 | 59.982 | 13
17.6 | 12.856 | 59.971 | 21 | 17.61 | 13.695 | 59.994 | 21 | 17.6 | 5.225 | 60.017 | 13 | 17.61 | 5.084 | 59.982 | 13 | 17.61 | 5.514 | 59.982 | 13
17.61 | 12.854 | 59.971 | 21 | 17.62 | 13.695 | 59.994 | 21 | 17.61 | 5.225 | 60.017 | 13 | 17.62 | 5.084 | 59.982 | 13 | 17.62 | 5.514 | 59.982 | 13
17.62 | 12.854 | 59.971 | 21 | 17.63 | 13.691 | 59.994 | 21 | 17.62 | 5.225 | 60.017 | 13 | 17.63 | 5.084 | 59.982 | 13 | 17.63 | 5.514 | 59.982 | 13
17.63 | 12.854 | 59.971 | 21 | 17.64 | 13.691 | 59.994 | 21 | 17.63 | 5.225 | 60.017 | 13 | 17.64 | 5.084 | 59.982 | 13 | 17.63 | 5.514 | 59.982 | 13
17.64 | 12.854 | 59.971 | 21 | 17.65 | 13.691 | 59.994 | 21 | 17.63 | 5.219 | 60.017 | 13 | 17.64 | 5.084 | 59.982 | 13 | 17.64 | 5.514 | 59.982 | 13
17.65 | 12.854 | 59.971 | 21 | 17.66 | 13.691 | 59.994 | 21 | 17.64 | 5.219 | 60.017 | 13 | 17.65 | 5.084 | 59.982 | 13 | 17.65 | 5.514 | 59.982 | 13
17.65 | 12.854 | 59.971 | 21 | 17.66 | 13.691 | 59.994 | 21 | 17.65 | 5.215 | 60.017 | 13 | 17.66 | 5.084 | 59.982 | 13 | 17.66 | 5.514 | 59.982 | 13
17.66 | 12.854 | 59.971 | 21 | 17.67 | 13.691 | 59.994 | 21 | 17.66 | 5.215 | 60.017 | 13 | 17.67 | 5.084 | 59.982 | 13 | 17.67 | 5.514 | 59.982 | 13
17.67 | 12.854 | 59.971 | 21 | 17.68 | 13.691 | 59.994 | 21 | 17.67 | 5.215 | 60.017 | 13 | 17.68 | 5.078 | 59.982 | 13 | 17.68 | 5.514 | 59.982 | 13
17.68 | 12.854 | 59.971 | 21 | 17.69 | 13.691 | 59.994 | 21 | 17.68 | 5.215 | 60.017 | 13 | 17.69 | 5.078 | 59.982 | 13 | 17.68 | 5.605 | 59.982 | 13
17.69 | 12.854 | 59.971 | 21 | 17.7 | 13.782 | 59.994 | 21 | 17.68 | 5.208 | 60.017 | 13 | 17.69 | 5.166 | 59.982 | 13 | 17.69 | 5.605 | 59.982 | 13
17.7 | 12.85 | 59.971 | 21 | 17.71 | 13.782 | 59.994 | 21 | 17.69 | 5.208 | 60.017 | 13 | 17.7 | 5.166 | 59.982 | 13 | 17.7 | 5.605 | 59.982 | 13
17.7 | 12.85 | 59.971 | 21 | 17.71 | 13.782 | 59.994 | 21 | 17.7 | 5.208 | 60.017 | 13 | 17.71 | 5.166 | 59.982 | 13 | 17.71 | 5.605 | 59.982 | 13
17.71 | 12.848 | 59.971 | 21 | 17.72 | 13.782 | 59.994 | 21 | 17.71 | 5.208 | 60.017 | 13 | 17.72 | 5.166 | 59.982 | 13 | 17.72 | 5.605 | 59.982 | 13
17.72 | 12.848 | 59.971 | 21 | 17.73 | 13.782 | 59.994 | 21 | 17.72 | 5.206 | 60.017 | 13 | 17.73 | 5.166 | 59.982 | 13 | 17.73 | 5.605 | 59.982 | 13
17.73 | 12.848 | 59.971 | 21 | 17.74 | 13.782 | 59.994 | 21 | 17.73 | 5.206 | 60.017 | 13 | 17.74 | 5.166 | 59.982 | 13 | 17.73 | 5.605 | 59.982 | 13
17.74 | 12.848 | 59.971 | 21 | 17.75 | 13.776 | 59.994 | 21 | 17.73 | 5.258 | 60.017 | 13 | 17.74 | 5.164 | 59.982 | 13 | 17.74 | 5.605 | 59.982 | 13
17.75 | 12.848 | 59.971 | 21 | 17.76 | 13.776 | 59.994 | 21 | 17.74 | 5.258 | 60.017 | 13 | 17.75 | 5.164 | 59.982 | 13 | 17.75 | 5.605 | 59.982 | 13
17.75 | 12.848 | 59.971 | 21 | 17.76 | 13.776 | 59.994 | 21 | 17.75 | 5.255 | 60.017 | 13 | 17.76 | 5.161 | 59.982 | 13 | 17.76 | 5.605 | 59.982 | 13
17.76 | 12.844 | 59.971 | 21 | 17.77 | 13.776 | 59.994 | 21 | 17.76 | 5.255 | 60.017 | 13 | 17.77 | 5.161 | 59.982 | 13 | 17.77 | 5.605 | 59.982 | 13
17.77 | 12.844 | 59.971 | 21 | 17.78 | 13.776 | 59.994 | 21 | 17.77 | 5.253 | 60.017 | 13 | 17.78 | 5.158 | 59.982 | 13 | 17.78 | 5.605 | 59.982 | 13
17.78 | 12.844 | 59.971 | 21 | 17.79 | 13.776 | 59.994 | 21 | 17.78 | 5.253 | 60.017 | 13 | 17.79 | 5.158 | 59.982 | 13 | 17.78 | 5.605 | 59.982 | 13
17.79 | 12.844 | 59.971 | 21 | 17.8 | 13.776 | 59.994 | 21 | 17.78 | 5.246 | 60.011 | 13 | 17.79 | 5.158 | 59.982 | 13 | 17.79 | 5.605 | 59.982 | 13
17.8 | 12.844 | 59.971 | 21 | 17.81 | 13.776 | 59.994 | 21 | 17.79 | 5.246 | 60.011 | 13 | 17.8 | 5.158 | 59.982 | 13 | 17.8 | 5.605 | 59.982 | 13
17.8 | 12.844 | 59.971 | 21 | 17.81 | 13.774 | 59.994 | 21 | 17.8 | 5.246 | 60.011 | 13 | 17.81 | 5.156 | 59.982 | 13 | 17.81 | 5.605 | 59.982 | 13
17.81 | 12.84 | 59.971 | 21 | 17.82 | 13.774 | 59.994 | 21 | 17.81 | 5.246 | 60.011 | 13 | 17.82 | 5.156 | 59.982 | 13 | 17.82 | 5.603 | 59.982 | 13
17.82 | 12.84 | 59.971 | 21 | 17.83 | 13.773 | 59.994 | 21 | 17.82 | 5.243 | 60.011 | 13 | 17.83 | 5.156 | 59.982 | 13 | 17.83 | 5.603 | 59.982 | 13
17.83 | 12.84 | 59.971 | 21 | 17.84 | 13.773 | 59.994 | 21 | 17.83 | 5.243 | 60.011 | 13 | 17.84 | 5.156 | 59.982 | 13 | 17.83 | 5.603 | 59.982 | 13
17.84 | 12.84 | 59.971 | 21 | 17.85 | 13.773 | 59.994 | 21 | 17.83 | 5.243 | 60.011 | 13 | 17.84 | 5.154 | 59.982 | 13 | 17.84 | 5.603 | 59.982 | 13
17.85 | 12.84 | 59.971 | 21 | 17.86 | 13.773 | 59.994 | 21 | 17.84 | 5.243 | 60.011 | 13 | 17.85 | 5.154 | 59.982 | 13 | 17.85 | 5.603 | 59.982 | 13
17.85 | 12.84 | 59.971 | 21 | 17.86 | 13.773 | 59.994 | 21 | 17.85 | 5.241 | 60.011 | 13 | 17.86 | 5.151 | 59.982 | 13 | 17.86 | 5.603 | 59.982 | 13
17.86 | 12.84 | 59.971 | 21 | 17.87 | 13.773 | 59.994 | 21 | 17.86 | 5.241 | 60.011 | 13 | 17.87 | 5.151 | 59.982 | 13 | 17.87 | 5.601 | 59.982 | 13
17.87 | 12.84 | 59.971 | 21 | 17.88 | 13.773 | 59.994 | 21 | 17.87 | 5.238 | 60.011 | 13 | 17.88 | 5.15 | 59.982 | 13 | 17.88 | 5.601 | 59.982 | 13
17.88 | 12.84 | 59.971 | 21 | 17.89 | 13.773 | 59.994 | 21 | 17.88 | 5.238 | 60.011 | 13 | 17.89 | 5.15 | 59.982 | 13 | 17.88 | 5.601 | 59.982 | 13
17.89 | 12.84 | 59.971 | 21 | 17.9 | 13.773 | 59.994 | 21 | 17.88 | 5.236 | 60.011 | 13 | 17.89 | 5.15 | 59.982 | 13 | 17.89 | 5.601 | 59.982 | 13
17.9 | 12.84 | 59.971 | 21 | 17.91 | 13.773 | 59.994 | 21 | 17.89 | 5.236 | 60.011 | 13 | 17.9 | 5.15 | 59.982 | 13 | 17.9 | 5.597 | 59.982 | 13
17.9 | 12.84 | 59.971 | 21 | 17.91 | 13.773 | 59.994 | 21 | 17.9 | 5.236 | 60.011 | 13 | 17.91 | 5.15 | 59.982 | 13 | 17.91 | 5.597 | 59.982 | 13
17.91 | 12.84 | 59.971 | 21 | 17.92 | 13.773 | 59.994 | 21 | 17.91 | 5.236 | 60.011 | 13 | 17.92 | 5.15 | 59.982 | 13 | 17.92 | 5.597 | 59.982 | 13
17.92 | 12.84 | 59.971 | 21 | 17.93 | 13.773 | 59.994 | 21 | 17.92 | 5.233 | 60.011 | 13 | 17.93 | 5.145 | 59.982 | 13 | 17.93 | 5.597 | 59.982 | 13
17.93 | 12.833 | 59.971 | 21 | 17.94 | 13.773 | 59.994 | 21 | 17.93 | 5.233 | 60.011 | 13 | 17.94 | 5.145 | 59.982 | 13 | 17.93 | 5.696 | 59.982 | 13
17.94 | 12.833 | 59.971 | 21 | 17.95 | 13.773 | 59.994 | 21 | 17.93 | 5.233 | 60.011 | 13 | 17.94 | 5.142 | 59.982 | 13 | 17.94 | 5.696 | 59.982 | 13
17.95 | 12.828 | 59.971 | 21 | 17.96 | 13.773 | 59.994 | 21 | 17.94 | 5.233 | 60.011 | 13 | 17.95 | 5.142 | 59.982 | 13 | 17.95 | 5.696 | 59.982 | 13
17.95 | 12.828 | 59.971 | 21 | 17.96 | 13.773 | 59.994 | 21 | 17.95 | 5.231 | 60.005 | 13 | 17.96 | 5.142 | 59.982 | 13 | 17.96 | 5.696 | 59.982 | 13
17.96 | 12.828 | 59.971 | 21 | 17.97 | 13.773 | 59.994 | 21 | 17.96 | 5.231 | 60.005 | 13 | 17.97 | 5.142 | 59.982 | 13 | 17.97 | 5.696 | 59.982 | 13
17.97 | 12.828 | 59.971 | 21 | 17.98 | 13.773 | 59.994 | 21 | 17.97 | 5.227 | 60.005 | 13 | 17.98 | 5.142 | 59.982 | 13 | 17.98 | 5.696 | 59.982 | 13
17.98 | 12.828 | 59.971 | 21 | 17.99 | 13.773 | 59.994 | 21 | 17.98 | 5.227 | 60.005 | 13 | 17.99 | 5.142 | 59.982 | 13 | 17.98 | 5.696 | 59.982 | 13
17.99 | 12.828 | 59.971 | 21 | 18 | 13.773 | 59.994 | 21 | 17.98 | 5.227 | 60.005 | 13 | 17.99 | 5.139 | 59.982 | 13 | 17.99 | 5.696 | 59.982 | 13
18 | 12.828 | 59.971 | 21 | 18.01 | 13.773 | 59.994 | 21 | 17.99 | 5.227 | 60.005 | 13 | 18 | 5.139 | 59.982 | 13 | 18 | 5.693 | 59.982 | 13
18 | 12.828 | 59.971 | 21 | 18.01 | 13.773 | 59.994 | 21 | 18 | 5.227 | 60.005 | 13 | 18.01 | 5.134 | 59.982 | 13 | 18.01 | 5.693 | 59.982 | 13
18.01 | 12.828 | 59.971 | 21 | 18.02 | 13.773 | 59.994 | 21 | 18.01 | 5.227 | 60.005 | 13 | 18.02 | 5.134 | 59.982 | 13 | 18.02 | 5.693 | 59.982 | 13
18.02 | 12.828 | 59.971 | 21 | 18.03 | 13.771 | 59.994 | 21 | 18.02 | 5.227 | 60.005 | 13 | 18.03 | 5.134 | 59.982 | 13 | 18.03 | 5.693 | 59.982 | 13
18.03 | 12.828 | 59.971 | 21 | 18.04 | 13.771 | 59.994 | 21 | 18.03 | 5.227 | 60.005 | 13 | 18.04 | 5.134 | 59.982 | 13 | 18.03 | 5.69 | 59.982 | 13
18.04 | 12.828 | 59.971 | 21 | 18.05 | 13.77 | 59.994 | 21 | 18.03 | 5.227 | 60.005 | 13 | 18.04 | 5.134 | 59.982 | 13 | 18.04 | 5.69 | 59.982 | 13
18.05 | 12.828 | 59.971 | 21 | 18.06 | 13.77 | 59.994 | 21 | 18.04 | 5.227 | 60.005 | 13 | 18.05 | 5.134 | 59.982 | 13 | 18.05 | 5.69 | 59.982 | 13
18.05 | 12.828 | 59.971 | 21 | 18.06 | 13.77 | 59.994 | 21 | 18.05 | 5.227 | 60.005 | 13 | 18.06 | 5.131 | 59.982 | 13 | 18.06 | 5.69 | 59.982 | 13
18.06 | 12.828 | 59.971 | 21 | 18.07 | 13.77 | 59.994 | 21 | 18.06 | 5.227 | 60.005 | 13 | 18.07 | 5.131 | 59.982 | 13 | 18.07 | 5.69 | 59.982 | 13
18.07 | 12.828 | 59.971 | 21 | 18.08 | 13.766 | 59.994 | 21 | 18.07 | 5.227 | 60.005 | 13 | 18.08 | 5.127 | 59.982 | 13 | 18.08 | 5.69 | 59.982 | 13
18.08 | 12.828 | 59.971 | 21 | 18.09 | 13.766 | 59.994 | 21 | 18.08 | 5.227 | 60.005 | 13 | 18.09 | 5.127 | 59.982 | 13 | 18.08 | 5.687 | 59.982 | 13
18.09 | 12.828 | 59.971 | 21 | 18.1 | 13.766 | 59.994 | 21 | 18.08 | 5.227 | 60.005 | 13 | 18.09 | 5.127 | 59.982 | 13 | 18.09 | 5.687 | 59.982 | 13
18.1 | 12.828 | 59.971 | 21 | 18.11 | 13.766 | 59.994 | 21 | 18.09 | 5.227 | 60.005 | 13 | 18.1 | 5.127 | 59.982 | 13 | 18.1 | 5.687 | 59.982 | 13
18.1 | 12.828 | 59.971 | 21 | 18.11 | 13.766 | 59.994 | 21 | 18.1 | 5.227 | 60.005 | 13 | 18.11 | 5.127 | 59.982 | 13 | 18.11 | 5.687 | 59.982 | 13
18.11 | 12.825 | 59.971 | 21 | 18.12 | 13.766 | 59.994 | 21 | 18.11 | 5.227 | 60.005 | 13 | 18.12 | 5.127 | 59.982 | 13 | 18.12 | 5.687 | 59.982 | 13
18.12 | 12.825 | 59.971 | 21 | 18.13 | 13.766 | 59.994 | 21 | 18.12 | 5.227 | 60.005 | 13 | 18.13 | 5.26 | 59.982 | 13 | 18.13 | 5.687 | 59.982 | 13
18.13 | 12.825 | 59.971 | 21 | 18.14 | 13.766 | 59.994 | 21 | 18.13 | 5.227 | 60.005 | 13 | 18.14 | 5.26 | 59.982 | 13 | 18.13 | 5.686 | 59.982 | 13
18.14 | 12.825 | 59.971 | 21 | 18.15 | 13.766 | 59.994 | 21 | 18.13 | 5.227 | 60.005 | 13 | 18.14 | 5.255 | 59.982 | 13 | 18.14 | 5.686 | 59.982 | 13
18.15 | 12.818 | 59.971 | 21 | 18.16 | 13.766 | 59.994 | 21 | 18.14 | 5.227 | 60.005 | 13 | 18.15 | 5.255 | 59.982 | 13 | 18.15 | 5.686 | 59.982 | 13
18.15 | 12.818 | 59.971 | 21 | 18.16 | 13.766 | 59.994 | 21 | 18.15 | 5.227 | 60.005 | 13 | 18.16 | 5.253 | 59.982 | 13 | 18.16 | 5.686 | 59.982 | 13
18.16 | 12.818 | 59.971 | 21 | 18.17 | 13.766 | 59.994 | 21 | 18.16 | 5.227 | 60.005 | 13 | 18.17 | 5.253 | 59.982 | 13 | 18.17 | 5.683 | 59.982 | 13
18.17 | 12.818 | 59.971 | 21 | 18.18 | 13.766 | 59.994 | 21 | 18.17 | 5.227 | 60.005 | 13 | 18.18 | 5.253 | 59.982 | 13 | 18.18 | 5.683 | 59.982 | 13
18.18 | 12.818 | 59.971 | 21 | 18.19 | 13.766 | 59.994 | 21 | 18.18 | 5.227 | 60.005 | 13 | 18.19 | 5.253 | 59.982 | 13 | 18.18 | 5.683 | 59.982 | 13
18.19 | 12.818 | 59.971 | 21 | 18.2 | 13.766 | 59.994 | 21 | 18.18 | 5.227 | 60.005 | 13 | 18.19 | 5.253 | 59.982 | 13 | 18.19 | 5.683 | 59.982 | 13
18.2 | 12.818 | 59.971 | 21 | 18.21 | 13.766 | 59.994 | 21 | 18.19 | 5.227 | 60.005 | 13 | 18.2 | 5.253 | 59.982 | 13 | 18.2 | 5.683 | 59.982 | 13
18.2 | 12.818 | 59.971 | 21 | 18.21 | 13.766 | 59.994 | 21 | 18.2 | 5.227 | 60.005 | 13 | 18.21 | 5.251 | 59.982 | 13 | 18.21 | 5.683 | 59.982 | 13
18.21 | 12.818 | 59.971 | 21 | 18.22 | 13.766 | 59.994 | 21 | 18.21 | 5.227 | 60.005 | 13 | 18.22 | 5.251 | 59.982 | 13 | 18.22 | 5.683 | 59.982 | 13
18.22 | 12.818 | 59.971 | 21 | 18.23 | 13.766 | 59.994 | 21 | 18.22 | 5.227 | 60.005 | 13 | 18.23 | 5.248 | 59.982 | 13 | 18.23 | 5.683 | 59.982 | 13
18.23 | 12.818 | 59.971 | 21 | 18.24 | 13.766 | 59.994 | 21 | 18.23 | 5.227 | 60.005 | 13 | 18.24 | 5.248 | 59.982 | 13 | 18.23 | 5.683 | 59.982 | 13
18.24 | 12.818 | 59.971 | 21 | 18.25 | 13.766 | 59.994 | 21 | 18.23 | 5.227 | 60.005 | 13 | 18.24 | 5.246 | 59.982 | 13 | 18.24 | 5.683 | 59.982 | 13
18.25 | 12.818 | 59.971 | 21 | 18.26 | 13.766 | 59.994 | 21 | 18.24 | 5.227 | 60.005 | 13 | 18.25 | 5.246 | 59.982 | 13 | 18.25 | 5.683 | 59.982 | 13
18.25 | 12.818 | 59.971 | 21 | 18.26 | 13.766 | 59.994 | 21 | 18.25 | 5.227 | 60.005 | 13 | 18.26 | 5.246 | 59.982 | 13 | 18.26 | 5.683 | 59.982 | 13
18.26 | 12.818 | 59.971 | 21 | 18.27 | 13.766 | 59.994 | 21 | 18.26 | 5.227 | 60.005 | 13 | 18.27 | 5.246 | 59.982 | 13 | 18.27 | 5.683 | 59.982 | 13
18.27 | 12.818 | 59.971 | 21 | 18.28 | 13.766 | 59.994 | 21 | 18.27 | 5.227 | 60.005 | 13 | 18.28 | 5.244 | 59.982 | 13 | 18.28 | 5.683 | 59.982 | 13
18.28 | 12.818 | 59.971 | 21 | 18.29 | 13.766 | 59.994 | 21 | 18.28 | 5.227 | 60.005 | 13 | 18.29 | 5.244 | 59.982 | 13 | 18.28 | 5.683 | 59.982 | 13
18.29 | 12.818 | 59.971 | 21 | 18.3 | 13.766 | 59.994 | 21 | 18.28 | 5.227 | 60.005 | 13 | 18.29 | 5.244 | 59.982 | 13 | 18.29 | 5.683 | 59.982 | 13
18.3 | 12.818 | 59.971 | 21 | 18.31 | 13.766 | 59.994 | 21 | 18.29 | 5.227 | 60.005 | 13 | 18.3 | 5.244 | 59.982 | 13 | 18.3 | 5.681 | 59.982 | 13
18.3 | 12.818 | 59.971 | 21 | 18.31 | 13.766 | 59.994 | 21 | 18.3 | 5.227 | 60.005 | 13 | 18.31 | 5.241 | 59.982 | 13 | 18.31 | 5.681 | 59.982 | 13
18.31 | 12.818 | 59.971 | 21 | 18.32 | 13.766 | 59.994 | 21 | 18.31 | 5.227 | 60.005 | 13 | 18.32 | 5.241 | 59.982 | 13 | 18.32 | 5.679 | 59.982 | 13
18.32 | 12.818 | 59.971 | 21 | 18.33 | 13.766 | 59.994 | 21 | 18.32 | 5.227 | 60.005 | 13 | 18.33 | 5.239 | 59.982 | 13 | 18.33 | 5.679 | 59.982 | 13
18.33 | 12.814 | 59.971 | 21 | 18.34 | 13.766 | 59.994 | 21 | 18.33 | 5.227 | 60.005 | 13 | 18.34 | 5.239 | 59.982 | 13 | 18.33 | 5.679 | 59.982 | 13
18.34 | 12.814 | 59.971 | 21 | 18.35 | 13.766 | 59.994 | 21 | 18.33 | 5.227 | 60.005 | 13 | 18.34 | 5.236 | 59.982 | 13 | 18.34 | 5.679 | 59.982 | 13
18.35 | 12.814 | 59.971 | 21 | 18.36 | 13.766 | 59.994 | 21 | 18.34 | 5.227 | 60.005 | 13 | 18.35 | 5.236 | 59.982 | 13 | 18.35 | 5.679 | 59.982 | 13
18.35 | 12.814 | 59.971 | 21 | 18.36 | 13.766 | 59.994 | 21 | 18.35 | 5.225 | 60.005 | 13 | 18.36 | 5.236 | 59.982 | 13 | 18.36 | 5.679 | 59.982 | 13
18.36 | 12.812 | 59.971 | 21 | 18.37 | 13.766 | 59.994 | 21 | 18.36 | 5.225 | 60.005 | 13 | 18.37 | 5.236 | 59.982 | 13 | 18.37 | 5.679 | 59.982 | 13
18.37 | 12.812 | 59.971 | 21 | 18.38 | 13.766 | 59.994 | 21 | 18.37 | 5.225 | 60.005 | 13 | 18.38 | 5.234 | 59.982 | 13 | 18.38 | 5.679 | 59.982 | 13
18.38 | 12.812 | 59.971 | 21 | 18.39 | 13.766 | 59.994 | 21 | 18.38 | 5.225 | 60.005 | 13 | 18.39 | 5.234 | 59.982 | 13 | 18.38 | 5.677 | 59.982 | 13
18.39 | 12.812 | 59.971 | 21 | 18.4 | 13.766 | 59.994 | 21 | 18.38 | 5.225 | 60.005 | 13 | 18.39 | 5.234 | 59.982 | 13 | 18.39 | 5.677 | 59.982 | 13
18.4 | 12.812 | 59.971 | 21 | 18.41 | 13.766 | 59.994 | 21 | 18.39 | 5.225 | 60.005 | 13 | 18.4 | 5.234 | 59.982 | 13 | 18.4 | 5.677 | 59.982 | 13
18.4 | 12.812 | 59.971 | 21 | 18.41 | 13.766 | 59.994 | 21 | 18.4 | 5.225 | 60.005 | 13 | 18.41 | 5.229 | 59.982 | 13 | 18.41 | 5.677 | 59.982 | 13
18.41 | 12.81 | 59.971 | 21 | 18.42 | 13.766 | 59.994 | 21 | 18.41 | 5.225 | 60.005 | 13 | 18.42 | 5.229 | 59.982 | 13 | 18.42 | 5.677 | 59.982 | 13
18.42 | 12.81 | 59.971 | 21 | 18.43 | 13.766 | 59.994 | 21 | 18.42 | 5.225 | 60.005 | 13 | 18.43 | 5.229 | 59.982 | 13 | 18.43 | 5.677 | 59.982 | 13
18.43 | 12.81 | 59.971 | 21 | 18.44 | 13.766 | 59.994 | 21 | 18.43 | 5.225 | 60.005 | 13 | 18.44 | 5.229 | 59.982 | 13 | 18.43 | 5.677 | 59.982 | 13
18.44 | 12.81 | 59.971 | 21 | 18.45 | 13.766 | 59.994 | 21 | 18.43 | 5.225 | 60.005 | 13 | 18.44 | 5.229 | 59.982 | 13 | 18.44 | 5.677 | 59.982 | 13
18.45 | 12.81 | 59.971 | 21 | 18.46 | 13.766 | 59.994 | 21 | 18.44 | 5.225 | 60.005 | 13 | 18.45 | 5.229 | 59.982 | 13 | 18.45 | 5.677 | 59.982 | 13
18.45 | 12.81 | 59.971 | 21 | 18.46 | 13.766 | 59.994 | 21 | 18.45 | 5.225 | 60.005 | 13 | 18.46 | 5.226 | 59.982 | 13 | 18.46 | 5.677 | 59.982 | 13
18.46 | 12.81 | 59.971 | 21 | 18.47 | 13.766 | 59.994 | 21 | 18.46 | 5.225 | 60.005 | 13 | 18.47 | 5.226 | 59.982 | 13 | 18.47 | 5.677 | 59.982 | 13
18.47 | 12.81 | 59.971 | 21 | 18.48 | 13.766 | 59.994 | 21 | 18.47 | 5.223 | 60.005 | 13 | 18.48 | 5.226 | 59.982 | 13 | 18.48 | 5.677 | 59.982 | 13
18.48 | 12.81 | 59.971 | 21 | 18.49 | 13.766 | 59.994 | 21 | 18.48 | 5.223 | 60.005 | 13 | 18.49 | 5.226 | 59.982 | 13 | 18.48 | 5.677 | 59.982 | 13
18.49 | 12.81 | 59.971 | 21 | 18.5 | 13.766 | 59.994 | 21 | 18.48 | 5.221 | 60.005 | 13 | 18.49 | 5.22 | 59.982 | 13 | 18.49 | 5.677 | 59.982 | 13
18.5 | 12.805 | 59.971 | 21 | 18.51 | 13.766 | 59.994 | 21 | 18.49 | 5.221 | 60.005 | 13 | 18.5 | 5.22 | 59.982 | 13 | 18.5 | 5.677 | 59.982 | 13
18.5 | 12.805 | 59.971 | 21 | 18.51 | 13.766 | 59.994 | 21 | 18.5 | 5.221 | 60.005 | 13 | 18.51 | 5.22 | 59.982 | 13 | 18.51 | 5.677 | 59.982 | 13
18.51 | 12.805 | 59.971 | 21 | 18.52 | 13.766 | 59.994 | 21 | 18.51 | 5.221 | 60.005 | 13 | 18.52 | 5.22 | 59.982 | 13 | 18.52 | 5.677 | 59.982 | 13
18.52 | 12.805 | 59.971 | 21 | 18.53 | 13.766 | 59.994 | 21 | 18.52 | 5.221 | 60.005 | 13 | 18.53 | 5.218 | 59.982 | 13 | 18.53 | 5.677 | 59.982 | 13
18.53 | 12.805 | 59.971 | 21 | 18.54 | 13.766 | 59.994 | 21 | 18.53 | 5.221 | 60.005 | 13 | 18.54 | 5.218 | 59.982 | 13 | 18.53 | 5.677 | 59.982 | 13
18.54 | 12.805 | 59.971 | 21 | 18.55 | 13.766 | 59.994 | 21 | 18.53 | 5.218 | 60.005 | 13 | 18.54 | 5.218 | 59.982 | 13 | 18.54 | 5.677 | 59.982 | 13
18.55 | 12.805 | 59.971 | 21 | 18.56 | 13.766 | 59.994 | 21 | 18.54 | 5.218 | 60.005 | 13 | 18.55 | 5.218 | 59.982 | 13 | 18.55 | 5.677 | 59.982 | 13
18.55 | 12.805 | 59.971 | 21 | 18.56 | 13.766 | 59.994 | 21 | 18.55 | 5.218 | 60.005 | 13 | 18.56 | 5.216 | 59.982 | 13 | 18.56 | 5.677 | 59.982 | 13
18.56 | 12.805 | 59.971 | 21 | 18.57 | 13.766 | 59.994 | 21 | 18.56 | 5.218 | 60.005 | 13 | 18.57 | 5.216 | 59.982 | 13 | 18.57 | 5.677 | 59.982 | 13
18.57 | 12.805 | 59.971 | 21 | 18.58 | 13.766 | 59.994 | 21 | 18.57 | 5.218 | 60.005 | 13 | 18.58 | 5.213 | 59.982 | 13 | 18.58 | 5.677 | 59.982 | 13
18.58 | 12.801 | 59.971 | 21 | 18.59 | 13.766 | 59.994 | 21 | 18.58 | 5.218 | 60.005 | 13 | 18.59 | 5.213 | 59.982 | 13 | 18.58 | 5.677 | 59.982 | 13
18.59 | 12.801 | 59.971 | 21 | 18.6 | 13.766 | 59.994 | 21 | 18.58 | 5.218 | 60.005 | 13 | 18.59 | 5.213 | 59.982 | 13 | 18.59 | 5.677 | 59.982 | 13
18.6 | 12.801 | 59.971 | 21 | 18.61 | 13.766 | 59.994 | 21 | 18.59 | 5.218 | 60.005 | 13 | 18.6 | 5.213 | 59.982 | 13 | 18.6 | 5.677 | 59.982 | 13
18.6 | 12.801 | 59.971 | 21 | 18.61 | 13.769 | 59.994 | 21 | 18.6 | 5.215 | 60.005 | 13 | 18.61 | 5.211 | 59.982 | 13 | 18.61 | 5.677 | 59.982 | 13
18.61 | 12.796 | 59.971 | 21 | 18.62 | 13.769 | 59.994 | 21 | 18.61 | 5.215 | 60.005 | 13 | 18.62 | 5.211 | 59.982 | 13 | 18.62 | 5.677 | 59.982 | 13
18.62 | 12.796 | 59.971 | 21 | 18.63 | 13.769 | 59.994 | 21 | 18.62 | 5.215 | 60.005 | 13 | 18.63 | 5.341 | 59.982 | 13 | 18.63 | 5.677 | 59.982 | 13
18.63 | 12.822 | 59.971 | 21 | 18.64 | 13.769 | 59.994 | 21 | 18.63 | 5.215 | 60.005 | 13 | 18.64 | 5.341 | 59.982 | 13 | 18.63 | 5.677 | 59.982 | 13
18.64 | 12.822 | 59.971 | 21 | 18.65 | 13.769 | 59.994 | 21 | 18.63 | 5.212 | 60.005 | 13 | 18.64 | 5.339 | 59.982 | 13 | 18.64 | 5.677 | 59.982 | 13
18.65 | 12.82 | 59.971 | 21 | 18.66 | 13.769 | 59.994 | 21 | 18.64 | 5.212 | 60.005 | 13 | 18.65 | 5.339 | 59.982 | 13 | 18.65 | 5.677 | 59.982 | 13
18.65 | 12.82 | 59.971 | 21 | 18.66 | 13.777 | 59.994 | 21 | 18.65 | 5.209 | 60.005 | 13 | 18.66 | 5.336 | 59.982 | 13 | 18.66 | 5.677 | 59.982 | 13
18.66 | 12.82 | 59.971 | 21 | 18.67 | 13.777 | 59.994 | 21 | 18.66 | 5.209 | 60.005 | 13 | 18.67 | 5.336 | 59.982 | 13 | 18.67 | 5.677 | 59.982 | 13
18.67 | 12.82 | 59.971 | 21 | 18.68 | 13.777 | 59.994 | 21 | 18.67 | 5.288 | 60.005 | 13 | 18.68 | 5.333 | 59.982 | 13 | 18.68 | 5.677 | 59.982 | 13
18.68 | 12.837 | 59.971 | 21 | 18.69 | 13.777 | 59.994 | 21 | 18.68 | 5.288 | 60.005 | 13 | 18.69 | 5.333 | 59.982 | 13 | 18.68 | 5.677 | 59.982 | 13
18.69 | 12.837 | 59.971 | 21 | 18.7 | 13.777 | 59.994 | 21 | 18.68 | 5.288 | 60.005 | 13 | 18.69 | 5.333 | 59.982 | 13 | 18.69 | 5.677 | 59.982 | 13
18.7 | 12.837 | 59.971 | 21 | 18.71 | 13.777 | 59.994 | 21 | 18.69 | 5.288 | 60.005 | 13 | 18.7 | 5.333 | 59.982 | 13 | 18.7 | 5.677 | 59.982 | 13
18.7 | 12.837 | 59.971 | 21 | 18.71 | 13.777 | 59.994 | 21 | 18.7 | 5.286 | 60.005 | 13 | 18.71 | 5.331 | 59.982 | 13 | 18.71 | 5.677 | 59.982 | 13
18.71 | 12.837 | 59.971 | 21 | 18.72 | 13.777 | 59.994 | 21 | 18.71 | 5.286 | 60.005 | 13 | 18.72 | 5.331 | 59.982 | 13 | 18.72 | 5.677 | 59.982 | 13
18.72 | 12.837 | 59.971 | 21 | 18.73 | 13.777 | 59.994 | 21 | 18.72 | 5.284 | 60.005 | 13 | 18.73 | 5.328 | 59.982 | 13 | 18.73 | 5.677 | 59.982 | 13
18.73 | 12.826 | 59.971 | 21 | 18.74 | 13.777 | 59.994 | 21 | 18.73 | 5.284 | 60.005 | 13 | 18.74 | 5.328 | 59.982 | 13 | 18.73 | 5.677 | 59.982 | 13
18.74 | 12.826 | 59.971 | 21 | 18.75 | 13.777 | 59.994 | 21 | 18.73 | 5.28 | 60.005 | 13 | 18.74 | 5.325 | 59.982 | 13 | 18.74 | 5.677 | 59.982 | 13
18.75 | 12.826 | 59.971 | 21 | 18.76 | 13.777 | 59.994 | 21 | 18.74 | 5.28 | 60.005 | 13 | 18.75 | 5.325 | 59.982 | 13 | 18.75 | 5.677 | 59.982 | 13
18.75 | 12.826 | 59.971 | 21 | 18.76 | 13.777 | 59.994 | 21 | 18.75 | 5.28 | 60.005 | 13 | 18.76 | 5.325 | 59.982 | 13 | 18.76 | 5.677 | 59.982 | 13
18.76 | 12.826 | 59.971 | 21 | 18.77 | 13.777 | 59.994 | 21 | 18.76 | 5.28 | 60.005 | 13 | 18.77 | 5.325 | 59.982 | 13 | 18.77 | 5.677 | 59.982 | 13
18.77 | 12.826 | 59.971 | 21 | 18.78 | 13.779 | 59.994 | 21 | 18.77 | 5.28 | 60.005 | 13 | 18.78 | 5.323 | 59.982 | 13 | 18.78 | 5.677 | 59.982 | 13
18.78 | 12.826 | 59.971 | 21 | 18.79 | 13.779 | 59.994 | 21 | 18.78 | 5.28 | 60.005 | 13 | 18.79 | 5.323 | 59.982 | 13 | 18.78 | 5.677 | 59.982 | 13
18.79 | 12.826 | 59.971 | 21 | 18.8 | 13.779 | 59.994 | 21 | 18.78 | 5.277 | 60.005 | 13 | 18.79 | 5.323 | 59.982 | 13 | 18.79 | 5.677 | 59.982 | 13
18.8 | 12.826 | 59.971 | 21 | 18.81 | 13.779 | 59.994 | 21 | 18.79 | 5.277 | 60.005 | 13 | 18.8 | 5.323 | 59.982 | 13 | 18.8 | 5.677 | 59.982 | 13
18.8 | 12.826 | 59.971 | 21 | 18.81 | 13.779 | 59.994 | 21 | 18.8 | 5.345 | 60.005 | 13 | 18.81 | 5.41 | 59.982 | 13 | 18.81 | 5.677 | 59.982 | 13
18.81 | 12.823 | 59.971 | 21 | 18.82 | 13.779 | 59.994 | 21 | 18.81 | 5.345 | 60.005 | 13 | 18.82 | 5.41 | 59.982 | 13 | 18.82 | 5.677 | 59.982 | 13
18.82 | 12.823 | 59.971 | 21 | 18.83 | 13.779 | 59.994 | 21 | 18.82 | 5.345 | 60.005 | 13 | 18.83 | 5.41 | 59.982 | 13 | 18.83 | 5.677 | 59.982 | 13
18.83 | 12.819 | 59.971 | 21 | 18.84 | 13.779 | 59.994 | 21 | 18.83 | 5.345 | 60.005 | 13 | 18.84 | 5.41 | 59.982 | 13 | 18.83 | 5.677 | 59.982 | 13
18.84 | 12.819 | 59.971 | 21 | 18.85 | 13.783 | 59.994 | 21 | 18.83 | 5.342 | 60.005 | 13 | 18.84 | 5.407 | 59.982 | 13 | 18.84 | 5.677 | 59.982 | 13
18.85 | 12.819 | 59.971 | 21 | 18.86 | 13.783 | 59.994 | 21 | 18.84 | 5.342 | 60.005 | 13 | 18.85 | 5.407 | 59.982 | 13 | 18.85 | 5.677 | 59.982 | 13
18.85 | 12.819 | 59.971 | 21 | 18.86 | 13.783 | 59.994 | 21 | 18.85 | 5.34 | 60.005 | 13 | 18.86 | 5.407 | 59.982 | 13 | 18.86 | 5.677 | 59.982 | 13
18.86 | 12.817 | 59.971 | 21 | 18.87 | 13.783 | 59.994 | 21 | 18.86 | 5.34 | 60.005 | 13 | 18.87 | 5.407 | 59.982 | 13 | 18.87 | 5.677 | 59.982 | 13
18.87 | 12.817 | 59.971 | 21 | 18.88 | 13.783 | 59.994 | 21 | 18.87 | 5.338 | 60.005 | 13 | 18.88 | 5.401 | 59.982 | 13 | 18.88 | 5.677 | 59.982 | 13
18.88 | 12.817 | 59.971 | 21 | 18.89 | 13.783 | 59.994 | 21 | 18.88 | 5.338 | 60.005 | 13 | 18.89 | 5.401 | 59.982 | 13 | 18.88 | 5.677 | 59.982 | 13
18.89 | 12.817 | 59.971 | 21 | 18.9 | 13.786 | 59.994 | 21 | 18.88 | 5.338 | 60.005 | 13 | 18.89 | 5.401 | 59.982 | 13 | 18.89 | 5.677 | 59.982 | 13
18.9 | 12.817 | 59.971 | 21 | 18.91 | 13.786 | 59.994 | 21 | 18.89 | 5.338 | 60.005 | 13 | 18.9 | 5.401 | 59.982 | 13 | 18.9 | 5.677 | 59.982 | 13
18.9 | 12.817 | 59.971 | 21 | 18.91 | 13.786 | 59.994 | 21 | 18.9 | 5.338 | 60.005 | 13 | 18.91 | 5.399 | 59.982 | 13 | 18.91 | 5.677 | 59.982 | 13
18.91 | 12.814 | 59.971 | 21 | 18.92 | 13.786 | 59.994 | 21 | 18.91 | 5.338 | 60.005 | 13 | 18.92 | 5.399 | 59.982 | 13 | 18.92 | 5.677 | 59.982 | 13
18.92 | 12.814 | 59.971 | 21 | 18.93 | 13.786 | 59.994 | 21 | 18.92 | 5.332 | 60.005 | 13 | 18.93 | 5.399 | 59.982 | 13 | 18.93 | 5.677 | 59.982 | 13
18.93 | 12.826 | 59.971 | 21 | 18.94 | 13.786 | 59.994 | 21 | 18.93 | 5.332 | 60.005 | 13 | 18.94 | 5.399 | 59.982 | 13 | 18.93 | 5.677 | 59.982 | 13
18.94 | 12.826 | 59.971 | 21 | 18.95 | 13.786 | 59.994 | 21 | 18.93 | 5.388 | 60.005 | 13 | 18.94 | 5.396 | 59.982 | 13 | 18.94 | 5.677 | 59.982 | 13
18.95 | 12.826 | 59.971 | 21 | 18.96 | 13.786 | 59.994 | 21 | 18.94 | 5.388 | 60.005 | 13 | 18.95 | 5.396 | 59.982 | 13 | 18.95 | 5.677 | 59.982 | 13
18.95 | 12.826 | 59.971 | 21 | 18.96 | 13.788 | 59.994 | 21 | 18.95 | 5.388 | 60.005 | 13 | 18.96 | 5.393 | 59.982 | 13 | 18.96 | 5.677 | 59.982 | 13
18.96 | 12.821 | 59.971 | 21 | 18.97 | 13.788 | 59.994 | 21 | 18.96 | 5.388 | 60.005 | 13 | 18.97 | 5.393 | 59.982 | 13 | 18.97 | 5.677 | 59.982 | 13
18.97 | 12.821 | 59.971 | 21 | 18.98 | 13.788 | 59.994 | 21 | 18.97 | 5.388 | 60.005 | 13 | 18.98 | 5.391 | 59.982 | 13 | 18.98 | 5.677 | 59.982 | 13
18.98 | 12.821 | 59.971 | 21 | 18.99 | 13.788 | 59.994 | 21 | 18.98 | 5.388 | 60.005 | 13 | 18.99 | 5.391 | 59.982 | 13 | 18.98 | 5.677 | 59.982 | 13
18.99 | 12.821 | 59.971 | 21 | 19 | 13.788 | 59.994 | 21 | 18.98 | 5.385 | 60.005 | 13 | 18.99 | 5.391 | 59.982 | 13 | 18.99 | 5.677 | 59.982 | 13
19 | 12.819 | 59.971 | 21 | 19.01 | 13.788 | 59.994 | 21 | 18.99 | 5.385 | 60.005 | 13 | 19 | 5.391 | 59.982 | 13 | 19 | 5.677 | 59.982 | 13
19 | 12.819 | 59.971 | 21 | 19.01 | 13.791 | 59.994 | 21 | 19 | 5.38 | 60.005 | 13 | 19.01 | 5.391 | 59.982 | 13 | 19.01 | 5.677 | 59.982 | 13
19.01 | 12.818 | 59.971 | 21 | 19.02 | 13.791 | 59.994 | 21 | 19.01 | 5.38 | 60.005 | 13 | 19.02 | 5.391 | 59.982 | 13 | 19.02 | 5.677 | 59.982 | 13
19.02 | 12.818 | 59.971 | 21 | 19.03 | 13.791 | 59.994 | 21 | 19.02 | 5.38 | 60.005 | 13 | 19.03 | 5.388 | 59.982 | 13 | 19.03 | 5.677 | 59.982 | 13
19.03 | 12.818 | 59.971 | 21 | 19.04 | 13.791 | 59.994 | 21 | 19.03 | 5.38 | 60.005 | 13 | 19.04 | 5.388 | 59.982 | 13 | 19.03 | 5.677 | 59.982 | 13
19.04 | 12.818 | 59.971 | 21 | 19.05 | 13.791 | 59.994 | 21 | 19.03 | 5.38 | 60.005 | 13 | 19.04 | 5.383 | 59.982 | 13 | 19.04 | 5.677 | 59.982 | 13
19.05 | 12.818 | 59.971 | 21 | 19.06 | 13.791 | 59.994 | 21 | 19.04 | 5.38 | 60.005 | 13 | 19.05 | 5.383 | 59.982 | 13 | 19.05 | 5.677 | 59.982 | 13
19.05 | 12.818 | 59.971 | 21 | 19.06 | 13.791 | 59.994 | 21 | 19.05 | 5.378 | 60.005 | 13 | 19.06 | 5.383 | 59.982 | 13 | 19.06 | 5.677 | 59.982 | 13
19.06 | 12.818 | 59.971 | 21 | 19.07 | 13.791 | 59.994 | 21 | 19.06 | 5.378 | 60.005 | 13 | 19.07 | 5.383 | 59.982 | 13 | 19.07 | 5.677 | 59.982 | 13
19.07 | 12.818 | 59.971 | 21 | 19.08 | 13.791 | 59.994 | 21 | 19.07 | 5.375 | 60.005 | 13 | 19.08 | 5.383 | 59.982 | 13 | 19.08 | 5.677 | 59.982 | 13
19.08 | 12.81 | 59.971 | 21 | 19.09 | 13.791 | 59.994 | 21 | 19.08 | 5.375 | 60.005 | 13 | 19.09 | 5.383 | 59.982 | 13 | 19.08 | 5.677 | 59.982 | 13
19.09 | 12.81 | 59.971 | 21 | 19.1 | 13.795 | 59.994 | 21 | 19.08 | 5.372 | 60.005 | 13 | 19.09 | 5.383 | 59.982 | 13 | 19.09 | 5.677 | 59.982 | 13
19.1 | 12.806 | 59.971 | 21 | 19.11 | 13.795 | 59.994 | 21 | 19.09 | 5.372 | 60.005 | 13 | 19.1 | 5.383 | 59.982 | 13 | 19.1 | 5.677 | 59.982 | 13
19.1 | 12.806 | 59.971 | 21 | 19.11 | 13.797 | 59.994 | 21 | 19.1 | 5.372 | 60.005 | 13 | 19.11 | 5.376 | 59.982 | 13 | 19.11 | 5.677 | 59.982 | 13
19.11 | 12.806 | 59.971 | 21 | 19.12 | 13.797 | 59.994 | 21 | 19.11 | 5.372 | 60.005 | 13 | 19.12 | 5.376 | 59.982 | 13 | 19.12 | 5.677 | 59.982 | 13
19.12 | 12.806 | 59.971 | 21 | 19.13 | 13.797 | 59.994 | 21 | 19.12 | 5.37 | 60.005 | 13 | 19.13 | 5.376 | 59.982 | 13 | 19.13 | 5.677 | 59.982 | 13
19.13 | 12.806 | 59.971 | 21 | 19.14 | 13.797 | 59.994 | 21 | 19.13 | 5.37 | 60.005 | 13 | 19.14 | 5.376 | 59.982 | 13 | 19.13 | 5.677 | 59.982 | 13
19.14 | 12.806 | 59.971 | 21 | 19.15 | 13.797 | 59.994 | 21 | 19.13 | 5.369 | 60.005 | 13 | 19.14 | 5.376 | 59.982 | 13 | 19.14 | 5.677 | 59.982 | 13
19.15 | 12.806 | 59.971 | 21 | 19.16 | 13.797 | 59.994 | 21 | 19.14 | 5.369 | 60.005 | 13 | 19.15 | 5.376 | 59.982 | 13 | 19.15 | 5.677 | 59.982 | 13
19.15 | 12.806 | 59.971 | 21 | 19.16 | 13.797 | 59.994 | 21 | 19.15 | 5.366 | 60.005 | 13 | 19.16 | 5.376 | 59.982 | 13 | 19.16 | 5.677 | 59.982 | 13
19.16 | 12.803 | 59.971 | 21 | 19.17 | 13.797 | 59.994 | 21 | 19.16 | 5.366 | 60.005 | 13 | 19.17 | 5.376 | 59.982 | 13 | 19.17 | 5.677 | 59.982 | 13
19.17 | 12.803 | 59.971 | 21 | 19.18 | 13.798 | 59.994 | 21 | 19.17 | 5.366 | 60.005 | 13 | 19.18 | 5.374 | 59.982 | 13 | 19.18 | 5.677 | 59.982 | 13
19.18 | 12.801 | 59.971 | 21 | 19.19 | 13.798 | 59.994 | 21 | 19.18 | 5.366 | 60.005 | 13 | 19.19 | 5.374 | 59.982 | 13 | 19.18 | 5.677 | 59.982 | 13
19.19 | 12.801 | 59.971 | 21 | 19.2 | 13.798 | 59.994 | 21 | 19.18 | 5.36 | 60.005 | 13 | 19.19 | 5.368 | 59.982 | 13 | 19.19 | 5.677 | 59.982 | 13
19.2 | 12.801 | 59.971 | 21 | 19.21 | 13.798 | 59.994 | 21 | 19.19 | 5.36 | 60.005 | 13 | 19.2 | 5.368 | 59.982 | 13 | 19.2 | 5.677 | 59.982 | 13
19.2 | 12.801 | 59.971 | 21 | 19.21 | 13.798 | 59.994 | 21 | 19.2 | 5.36 | 60.005 | 13 | 19.21 | 5.368 | 59.982 | 13 | 19.21 | 5.677 | 59.982 | 13
19.21 | 12.801 | 59.971 | 21 | 19.22 | 13.798 | 59.994 | 21 | 19.21 | 5.36 | 60.005 | 13 | 19.22 | 5.368 | 59.982 | 13 | 19.22 | 5.677 | 59.982 | 13
19.22 | 12.801 | 59.971 | 21 | 19.23 | 13.898 | 59.994 | 21 | 19.22 | 5.36 | 60.005 | 13 | 19.23 | 5.368 | 59.982 | 13 | 19.23 | 5.677 | 59.982 | 13
19.23 | 12.801 | 59.971 | 21 | 19.24 | 13.898 | 59.994 | 21 | 19.23 | 5.36 | 60.005 | 13 | 19.24 | 5.368 | 59.982 | 13 | 19.23 | 5.675 | 59.982 | 13
19.24 | 12.801 | 59.971 | 21 | 19.25 | 13.898 | 59.994 | 21 | 19.23 | 5.357 | 60.005 | 13 | 19.24 | 5.365 | 59.982 | 13 | 19.24 | 5.675 | 59.982 | 13
19.25 | 12.796 | 59.971 | 21 | 19.26 | 13.898 | 59.994 | 21 | 19.24 | 5.357 | 60.005 | 13 | 19.25 | 5.365 | 59.982 | 13 | 19.25 | 5.675 | 59.982 | 13
19.25 | 12.796 | 59.971 | 21 | 19.26 | 13.904 | 59.994 | 21 | 19.25 | 5.351 | 60.005 | 13 | 19.26 | 5.363 | 59.982 | 13 | 19.26 | 5.675 | 59.982 | 13
19.26 | 12.796 | 59.971 | 21 | 19.27 | 13.904 | 59.994 | 21 | 19.26 | 5.351 | 60.005 | 13 | 19.27 | 5.363 | 59.982 | 13 | 19.27 | 5.675 | 59.982 | 13
19.27 | 12.796 | 59.971 | 21 | 19.28 | 13.904 | 59.994 | 21 | 19.27 | 5.351 | 60.005 | 13 | 19.28 | 5.359 | 59.982 | 13 | 19.28 | 5.675 | 59.982 | 13
19.28 | 12.792 | 59.971 | 21 | 19.29 | 13.904 | 59.994 | 21 | 19.28 | 5.351 | 60.005 | 13 | 19.29 | 5.359 | 59.982 | 13 | 19.29 | 5.675 | 59.982 | 13
19.29 | 12.792 | 59.971 | 21 | 19.3 | 13.904 | 59.994 | 21 | 19.28 | 5.351 | 60.005 | 13 | 19.29 | 5.359 | 59.982 | 13 | 19.29 | 5.675 | 59.982 | 13
19.3 | 12.792 | 59.971 | 21 | 19.31 | 13.904 | 59.994 | 21 | 19.29 | 5.351 | 60.005 | 13 | 19.3 | 5.359 | 59.982 | 13 | 19.3 | 5.675 | 59.982 | 13
19.3 | 12.792 | 59.971 | 21 | 19.32 | 13.907 | 59.994 | 21 | 19.3 | 5.346 | 60.005 | 13 | 19.31 | 5.359 | 59.982 | 13 | 19.31 | 5.675 | 59.982 | 13
19.31 | 12.792 | 59.971 | 21 | 19.32 | 13.907 | 59.994 | 21 | 19.31 | 5.346 | 60.005 | 13 | 19.32 | 5.359 | 59.982 | 13 | 19.32 | 5.672 | 59.982 | 13
19.32 | 12.792 | 59.971 | 21 | 19.33 | 13.907 | 59.994 | 21 | 19.32 | 5.343 | 60.005 | 13 | 19.33 | 5.358 | 59.982 | 13 | 19.33 | 5.672 | 59.982 | 13
19.33 | 12.784 | 59.971 | 21 | 19.34 | 13.907 | 59.994 | 21 | 19.33 | 5.343 | 60.005 | 13 | 19.34 | 5.358 | 59.982 | 13 | 19.34 | 5.672 | 59.982 | 13
19.34 | 12.784 | 59.971 | 21 | 19.35 | 13.907 | 59.994 | 21 | 19.33 | 5.343 | 60.005 | 13 | 19.34 | 5.355 | 59.982 | 13 | 19.34 | 5.672 | 59.982 | 13
19.35 | 12.784 | 59.971 | 21 | 19.36 | 13.907 | 59.994 | 21 | 19.34 | 5.343 | 60.005 | 13 | 19.35 | 5.355 | 59.982 | 13 | 19.35 | 5.672 | 59.982 | 13
19.35 | 12.784 | 59.971 | 21 | 19.37 | 13.907 | 59.994 | 21 | 19.35 | 5.343 | 60.005 | 13 | 19.36 | 5.352 | 59.982 | 13 | 19.36 | 5.672 | 59.982 | 13
19.36 | 12.779 | 59.971 | 21 | 19.37 | 13.907 | 59.994 | 21 | 19.36 | 5.343 | 60.005 | 13 | 19.37 | 5.352 | 59.982 | 13 | 19.37 | 5.739 | 59.982 | 13
19.37 | 12.779 | 59.971 | 21 | 19.38 | 13.911 | 59.994 | 21 | 19.37 | 5.338 | 60.005 | 13 | 19.38 | 5.352 | 59.982 | 13 | 19.38 | 5.739 | 59.982 | 13
19.38 | 12.779 | 59.971 | 21 | 19.39 | 13.911 | 59.994 | 21 | 19.38 | 5.338 | 60.005 | 13 | 19.39 | 5.352 | 59.982 | 13 | 19.39 | 5.739 | 59.982 | 13
19.39 | 12.779 | 59.971 | 21 | 19.4 | 13.913 | 59.994 | 21 | 19.38 | 5.335 | 60.005 | 13 | 19.39 | 5.352 | 59.982 | 13 | 19.39 | 5.739 | 59.982 | 13
19.4 | 12.776 | 59.971 | 21 | 19.41 | 13.913 | 59.994 | 21 | 19.39 | 5.335 | 60.005 | 13 | 19.4 | 5.352 | 59.982 | 13 | 19.4 | 5.739 | 59.982 | 13
19.4 | 12.776 | 59.971 | 21 | 19.42 | 13.914 | 59.994 | 21 | 19.4 | 5.335 | 60.005 | 13 | 19.41 | 5.35 | 59.982 | 13 | 19.41 | 5.739 | 59.982 | 13
19.41 | 12.776 | 59.971 | 21 | 19.42 | 13.914 | 59.994 | 21 | 19.41 | 5.335 | 60.005 | 13 | 19.42 | 5.35 | 59.982 | 13 | 19.42 | 5.739 | 59.982 | 13
19.42 | 12.776 | 59.971 | 21 | 19.43 | 13.914 | 59.994 | 21 | 19.42 | 5.333 | 60.005 | 13 | 19.43 | 5.415 | 59.982 | 13 | 19.43 | 5.739 | 59.982 | 13
19.43 | 12.776 | 59.971 | 21 | 19.44 | 13.914 | 59.994 | 21 | 19.43 | 5.333 | 60.005 | 13 | 19.44 | 5.415 | 59.982 | 13 | 19.44 | 5.739 | 59.982 | 13
19.44 | 12.776 | 59.971 | 21 | 19.45 | 13.914 | 59.994 | 21 | 19.43 | 5.327 | 60.005 | 13 | 19.44 | 5.413 | 59.982 | 13 | 19.44 | 5.739 | 59.982 | 13
19.45 | 12.772 | 59.971 | 21 | 19.46 | 13.914 | 59.994 | 21 | 19.44 | 5.327 | 60.005 | 13 | 19.45 | 5.413 | 59.982 | 13 | 19.45 | 5.739 | 59.982 | 13
19.45 | 12.772 | 59.971 | 21 | 19.47 | 13.914 | 59.994 | 21 | 19.45 | 5.327 | 60.005 | 13 | 19.46 | 5.413 | 59.982 | 13 | 19.46 | 5.739 | 59.982 | 13
19.46 | 12.765 | 59.971 | 21 | 19.47 | 13.914 | 59.994 | 21 | 19.46 | 5.327 | 60.005 | 13 | 19.47 | 5.413 | 59.982 | 13 | 19.47 | 5.737 | 59.982 | 13
19.47 | 12.765 | 59.971 | 21 | 19.48 | 13.917 | 59.994 | 21 | 19.47 | 5.324 | 60.005 | 13 | 19.48 | 5.413 | 59.982 | 13 | 19.48 | 5.737 | 59.982 | 13
19.48 | 12.765 | 59.971 | 21 | 19.49 | 13.917 | 59.994 | 21 | 19.48 | 5.324 | 60.005 | 13 | 19.49 | 5.413 | 59.982 | 13 | 19.49 | 5.737 | 59.982 | 13
19.49 | 12.765 | 59.971 | 21 | 19.5 | 13.936 | 59.994 | 21 | 19.48 | 5.321 | 60.005 | 13 | 19.49 | 5.408 | 59.982 | 13 | 19.49 | 5.737 | 59.982 | 13
19.5 | 12.765 | 59.971 | 21 | 19.51 | 13.936 | 59.994 | 21 | 19.49 | 5.321 | 60.005 | 13 | 19.5 | 5.408 | 59.982 | 13 | 19.5 | 5.737 | 59.982 | 13
19.5 | 12.765 | 59.971 | 21 | 19.52 | 13.944 | 59.994 | 21 | 19.5 | 5.317 | 60.005 | 13 | 19.51 | 5.408 | 59.982 | 13 | 19.51 | 5.737 | 59.982 | 13
19.51 | 12.763 | 59.971 | 21 | 19.52 | 13.944 | 59.994 | 21 | 19.51 | 5.317 | 60.005 | 13 | 19.52 | 5.408 | 59.982 | 13 | 19.52 | 5.737 | 59.982 | 13
19.52 | 12.763 | 59.971 | 21 | 19.53 | 13.944 | 59.994 | 21 | 19.52 | 5.315 | 60.005 | 13 | 19.53 | 5.408 | 59.982 | 13 | 19.53 | 5.737 | 59.982 | 13
19.53 | 12.8 | 59.971 | 21 | 19.54 | 13.944 | 59.994 | 21 | 19.53 | 5.315 | 60.005 | 13 | 19.54 | 5.408 | 59.982 | 13 | 19.54 | 5.737 | 59.982 | 13
19.54 | 12.8 | 59.971 | 21 | 19.55 | 13.944 | 59.994 | 21 | 19.53 | 5.366 | 60.005 | 13 | 19.54 | 5.405 | 59.982 | 13 | 19.54 | 5.737 | 59.982 | 13
19.55 | 12.8 | 59.971 | 21 | 19.56 | 13.944 | 59.994 | 21 | 19.54 | 5.366 | 60.005 | 13 | 19.55 | 5.405 | 59.982 | 13 | 19.55 | 5.737 | 59.982 | 13
19.55 | 12.8 | 59.971 | 21 | 19.57 | 13.946 | 59.994 | 21 | 19.55 | 5.362 | 60.005 | 13 | 19.56 | 5.405 | 59.982 | 13 | 19.56 | 5.737 | 59.982 | 13
19.56 | 12.8 | 59.971 | 21 | 19.57 | 13.946 | 59.994 | 21 | 19.56 | 5.362 | 60.005 | 13 | 19.57 | 5.405 | 59.982 | 13 | 19.57 | 5.736 | 59.982 | 13
19.57 | 12.8 | 59.971 | 21 | 19.58 | 13.946 | 59.994 | 21 | 19.57 | 5.357 | 60.005 | 13 | 19.58 | 5.405 | 59.982 | 13 | 19.58 | 5.736 | 59.982 | 13
19.58 | 12.793 | 59.971 | 21 | 19.59 | 13.946 | 59.994 | 21 | 19.58 | 5.357 | 60.005 | 13 | 19.59 | 5.405 | 59.982 | 13 | 19.59 | 5.733 | 59.982 | 13
19.59 | 12.793 | 59.971 | 21 | 19.6 | 13.949 | 59.994 | 21 | 19.58 | 5.357 | 60.005 | 13 | 19.59 | 5.405 | 59.982 | 13 | 19.59 | 5.733 | 59.982 | 13
19.6 | 12.847 | 59.971 | 21 | 19.61 | 13.949 | 59.994 | 21 | 19.59 | 5.357 | 60.005 | 13 | 19.6 | 5.405 | 59.982 | 13 | 19.6 | 5.797 | 59.982 | 13
19.6 | 12.847 | 59.971 | 21 | 19.62 | 13.953 | 59.994 | 21 | 19.6 | 5.5 | 60.005 | 13 | 19.61 | 5.399 | 59.982 | 13 | 19.61 | 5.797 | 59.982 | 13
19.61 | 12.842 | 59.971 | 21 | 19.62 | 13.953 | 59.994 | 21 | 19.61 | 5.5 | 60.005 | 13 | 19.62 | 5.399 | 59.982 | 13 | 19.62 | 5.797 | 59.982 | 13
19.62 | 12.842 | 59.971 | 21 | 19.63 | 13.957 | 59.994 | 21 | 19.62 | 5.498 | 59.999 | 13 | 19.63 | 5.399 | 59.982 | 13 | 19.63 | 5.797 | 59.982 | 13
19.63 | 12.841 | 59.971 | 21 | 19.64 | 13.957 | 59.994 | 21 | 19.63 | 5.498 | 59.999 | 13 | 19.64 | 5.399 | 59.982 | 13 | 19.64 | 5.795 | 59.982 | 13
19.64 | 12.841 | 59.971 | 21 | 19.65 | 13.957 | 59.994 | 21 | 19.63 | 5.495 | 59.999 | 13 | 19.64 | 5.399 | 59.982 | 13 | 19.64 | 5.795 | 59.982 | 13
19.65 | 12.838 | 59.971 | 21 | 19.66 | 13.957 | 59.994 | 21 | 19.64 | 5.495 | 59.999 | 13 | 19.65 | 5.399 | 59.982 | 13 | 19.65 | 5.795 | 59.982 | 13
19.65 | 12.838 | 59.971 | 21 | 19.67 | 13.96 | 59.994 | 21 | 19.65 | 5.495 | 59.999 | 13 | 19.66 | 5.396 | 59.982 | 13 | 19.66 | 5.795 | 59.982 | 13
19.66 | 12.838 | 59.971 | 21 | 19.67 | 13.96 | 59.994 | 21 | 19.66 | 5.495 | 59.999 | 13 | 19.67 | 5.396 | 59.982 | 13 | 19.67 | 5.795 | 59.982 | 13
19.67 | 12.838 | 59.971 | 21 | 19.68 | 13.96 | 59.994 | 21 | 19.67 | 5.495 | 59.999 | 13 | 19.68 | 5.396 | 59.982 | 13 | 19.68 | 5.795 | 59.982 | 13
19.68 | 12.835 | 59.971 | 21 | 19.69 | 13.96 | 59.994 | 21 | 19.68 | 5.495 | 59.999 | 13 | 19.69 | 5.396 | 59.982 | 13 | 19.69 | 5.795 | 59.982 | 13
19.69 | 12.835 | 59.971 | 21 | 19.7 | 13.963 | 59.994 | 21 | 19.68 | 5.493 | 59.999 | 13 | 19.69 | 5.396 | 59.982 | 13 | 19.69 | 5.795 | 59.982 | 13
19.7 | 12.833 | 59.971 | 21 | 19.71 | 13.963 | 59.994 | 21 | 19.69 | 5.493 | 59.999 | 13 | 19.7 | 5.396 | 59.982 | 13 | 19.7 | 5.793 | 59.982 | 13
19.7 | 12.833 | 59.971 | 21 | 19.72 | 13.963 | 59.994 | 21 | 19.7 | 5.491 | 59.999 | 13 | 19.71 | 5.394 | 59.982 | 13 | 19.71 | 5.793 | 59.982 | 13
19.71 | 12.902 | 59.971 | 21 | 19.72 | 13.963 | 59.994 | 21 | 19.71 | 5.491 | 59.999 | 13 | 19.72 | 5.394 | 59.982 | 13 | 19.72 | 5.793 | 59.982 | 13
19.72 | 12.902 | 59.971 | 21 | 19.73 | 13.966 | 59.994 | 21 | 19.72 | 5.491 | 59.999 | 13 | 19.73 | 5.394 | 59.982 | 13 | 19.73 | 5.793 | 59.982 | 13
19.73 | 12.902 | 59.971 | 21 | 19.74 | 13.966 | 59.994 | 21 | 19.73 | 5.491 | 59.999 | 13 | 19.74 | 5.394 | 59.982 | 13 | 19.74 | 5.792 | 59.982 | 13
19.74 | 12.902 | 59.971 | 21 | 19.75 | 13.97 | 59.994 | 21 | 19.73 | 5.491 | 59.999 | 13 | 19.74 | 5.394 | 59.982 | 13 | 19.74 | 5.792 | 59.982 | 13
19.75 | 12.896 | 59.971 | 21 | 19.76 | 13.97 | 59.994 | 21 | 19.74 | 5.491 | 59.999 | 13 | 19.75 | 5.394 | 59.982 | 13 | 19.75 | 5.852 | 59.976 | 13
19.75 | 12.896 | 59.971 | 21 | 19.77 | 13.974 | 59.999 | 21 | 19.75 | 5.491 | 59.999 | 13 | 19.76 | 5.391 | 59.982 | 13 | 19.76 | 5.852 | 59.976 | 13
19.76 | 12.896 | 59.971 | 21 | 19.77 | 13.974 | 59.999 | 21 | 19.76 | 5.491 | 59.999 | 13 | 19.77 | 5.391 | 59.982 | 13 | 19.77 | 5.852 | 59.976 | 13
19.77 | 12.896 | 59.971 | 21 | 19.78 | 13.974 | 59.999 | 21 | 19.77 | 5.491 | 59.999 | 13 | 19.78 | 5.388 | 59.982 | 13 | 19.78 | 5.852 | 59.976 | 13
19.78 | 12.894 | 59.971 | 21 | 19.79 | 13.974 | 59.999 | 21 | 19.78 | 5.491 | 59.999 | 13 | 19.79 | 5.388 | 59.982 | 13 | 19.79 | 5.852 | 59.976 | 13
19.79 | 12.894 | 59.971 | 21 | 19.8 | 13.974 | 59.999 | 21 | 19.78 | 5.488 | 59.999 | 13 | 19.79 | 5.388 | 59.982 | 13 | 19.79 | 5.852 | 59.976 | 13
19.8 | 12.894 | 59.971 | 21 | 19.81 | 13.974 | 59.999 | 21 | 19.79 | 5.488 | 59.999 | 13 | 19.8 | 5.388 | 59.982 | 13 | 19.8 | 5.852 | 59.976 | 13
19.81 | 12.894 | 59.971 | 21 | 19.82 | 13.974 | 59.999 | 21 | 19.8 | 5.486 | 59.999 | 13 | 19.81 | 5.386 | 59.982 | 13 | 19.81 | 5.852 | 59.976 | 13
19.81 | 12.887 | 59.971 | 21 | 19.82 | 13.974 | 59.999 | 21 | 19.81 | 5.486 | 59.999 | 13 | 19.82 | 5.386 | 59.982 | 13 | 19.82 | 5.852 | 59.976 | 13
19.82 | 12.887 | 59.971 | 21 | 19.83 | 13.974 | 59.999 | 21 | 19.82 | 5.484 | 59.999 | 13 | 19.83 | 5.386 | 59.982 | 13 | 19.83 | 5.852 | 59.976 | 13
19.83 | 12.887 | 59.971 | 21 | 19.84 | 13.974 | 59.999 | 21 | 19.83 | 5.484 | 59.999 | 13 | 19.84 | 5.386 | 59.982 | 13 | 19.84 | 5.852 | 59.976 | 13
19.84 | 12.887 | 59.971 | 21 | 19.85 | 13.974 | 59.999 | 21 | 19.83 | 5.484 | 59.999 | 13 | 19.84 | 5.386 | 59.982 | 13 | 19.84 | 5.852 | 59.976 | 13
19.85 | 12.883 | 59.971 | 21 | 19.86 | 13.974 | 59.999 | 21 | 19.84 | 5.484 | 59.999 | 13 | 19.85 | 5.386 | 59.982 | 13 | 19.85 | 5.852 | 59.976 | 13
19.86 | 12.883 | 59.971 | 21 | 19.87 | 13.974 | 59.999 | 21 | 19.85 | 5.484 | 59.999 | 13 | 19.86 | 5.386 | 59.982 | 13 | 19.86 | 5.852 | 59.976 | 13
19.86 | 12.883 | 59.971 | 21 | 19.87 | 13.974 | 59.999 | 21 | 19.86 | 5.484 | 59.999 | 13 | 19.87 | 5.386 | 59.982 | 13 | 19.87 | 5.852 | 59.976 | 13
19.87 | 12.883 | 59.971 | 21 | 19.88 | 13.974 | 59.999 | 21 | 19.87 | 5.484 | 59.999 | 13 | 19.88 | 5.381 | 59.982 | 13 | 19.88 | 5.852 | 59.976 | 13
19.88 | 12.881 | 59.971 | 21 | 19.89 | 13.974 | 59.999 | 21 | 19.88 | 5.484 | 59.999 | 13 | 19.89 | 5.381 | 59.982 | 13 | 19.89 | 5.852 | 59.976 | 13
19.89 | 12.881 | 59.971 | 21 | 19.9 | 13.974 | 59.999 | 21 | 19.88 | 5.484 | 59.999 | 13 | 19.89 | 5.381 | 59.982 | 13 | 19.89 | 5.852 | 59.976 | 13
19.9 | 12.876 | 59.971 | 21 | 19.91 | 13.974 | 59.999 | 21 | 19.89 | 5.484 | 59.999 | 13 | 19.9 | 5.381 | 59.982 | 13 | 19.9 | 5.852 | 59.976 | 13
19.91 | 12.876 | 59.971 | 21 | 19.92 | 13.975 | 59.999 | 21 | 19.9 | 5.479 | 59.999 | 13 | 19.91 | 5.378 | 59.982 | 13 | 19.91 | 5.852 | 59.976 | 13
19.91 | 12.872 | 59.971 | 21 | 19.92 | 13.975 | 59.999 | 21 | 19.91 | 5.479 | 59.999 | 13 | 19.92 | 5.378 | 59.982 | 13 | 19.92 | 5.852 | 59.976 | 13
19.92 | 12.872 | 59.971 | 21 | 19.93 | 13.975 | 59.999 | 21 | 19.92 | 5.477 | 59.999 | 13 | 19.93 | 5.378 | 59.982 | 13 | 19.93 | 5.852 | 59.976 | 13
19.93 | 12.872 | 59.971 | 21 | 19.94 | 13.975 | 59.999 | 21 | 19.93 | 5.477 | 59.999 | 13 | 19.94 | 5.378 | 59.982 | 13 | 19.94 | 5.852 | 59.976 | 13
19.94 | 12.872 | 59.971 | 21 | 19.95 | 13.975 | 59.999 | 21 | 19.93 | 5.477 | 59.999 | 13 | 19.94 | 5.378 | 59.982 | 13 | 19.94 | 5.852 | 59.976 | 13
19.95 | 12.868 | 59.971 | 21 | 19.96 | 13.975 | 59.999 | 21 | 19.94 | 5.477 | 59.999 | 13 | 19.95 | 5.378 | 59.982 | 13 | 19.95 | 5.854 | 59.976 | 13
19.96 | 12.868 | 59.971 | 21 | 19.97 | 13.975 | 59.999 | 21 | 19.95 | 5.477 | 59.999 | 13 | 19.96 | 5.375 | 59.982 | 13 | 19.96 | 5.854 | 59.976 | 13
19.96 | 12.868 | 59.971 | 21 | 19.97 | 13.975 | 59.999 | 21 | 19.96 | 5.477 | 59.999 | 13 | 19.97 | 5.375 | 59.982 | 13 | 19.97 | 5.859 | 59.976 | 13
19.97 | 12.868 | 59.971 | 21 | 19.98 | 13.978 | 59.999 | 21 | 19.97 | 5.477 | 59.999 | 13 | 19.98 | 5.372 | 59.982 | 13 | 19.98 | 5.859 | 59.976 | 13
19.98 | 12.866 | 59.971 | 21 | 19.99 | 13.978 | 59.999 | 21 | 19.98 | 5.477 | 59.999 | 13 | 19.99 | 5.372 | 59.982 | 13 | 19.99 | 5.859 | 59.976 | 13
19.99 | 12.866 | 59.971 | 21 | 20 | 13.978 | 59.999 | 21 | 19.98 | 5.472 | 59.999 | 13 | 19.99 | 5.37 | 59.982 | 13 | 19.99 | 5.859 | 59.976 | 13
20 | 12.929 | 59.971 | 21 | 20.01 | 13.978 | 59.999 | 21 | 19.99 | 5.472 | 59.999 | 13 | 20 | 5.37 | 59.982 | 13 | 20 | 5.859 | 59.976 | 13
20.01 | 12.929 | 59.971 | 21 | 20.02 | 13.978 | 59.999 | 21 | 20 | 5.472 | 59.999 | 13 | 20.01 | 5.37 | 59.982 | 13 | 20.01 | 5.859 | 59.976 | 13
20.01 | 12.928 | 59.971 | 21 | 20.02 | 13.978 | 59.999 | 21 | 20.01 | 5.472 | 59.999 | 13 | 20.02 | 5.37 | 59.982 | 13 | 20.02 | 5.859 | 59.976 | 13
20.02 | 12.928 | 59.971 | 21 | 20.03 | 13.978 | 59.999 | 21 | 20.02 | 5.468 | 59.999 | 13 | 20.03 | 5.37 | 59.982 | 13 | 20.03 | 5.859 | 59.976 | 13
20.03 | 12.928 | 59.971 | 21 | 20.04 | 13.978 | 59.999 | 21 | 20.03 | 5.468 | 59.999 | 13 | 20.04 | 5.37 | 59.982 | 13 | 20.04 | 5.859 | 59.976 | 13
20.04 | 12.928 | 59.971 | 21 | 20.05 | 13.978 | 59.999 | 21 | 20.03 | 5.468 | 59.999 | 13 | 20.04 | 5.367 | 59.982 | 13 | 20.04 | 5.859 | 59.976 | 13
20.05 | 12.927 | 59.971 | 21 | 20.06 | 13.978 | 59.999 | 21 | 20.04 | 5.468 | 59.999 | 13 | 20.05 | 5.367 | 59.982 | 13 | 20.05 | 5.859 | 59.976 | 13
20.06 | 12.927 | 59.971 | 21 | 20.07 | 13.98 | 59.999 | 21 | 20.05 | 5.466 | 59.999 | 13 | 20.06 | 5.362 | 59.982 | 13 | 20.06 | 5.859 | 59.976 | 13
20.06 | 12.927 | 59.971 | 21 | 20.07 | 13.98 | 59.999 | 21 | 20.06 | 5.466 | 59.999 | 13 | 20.07 | 5.362 | 59.982 | 13 | 20.07 | 5.859 | 59.976 | 13
20.07 | 12.927 | 59.971 | 21 | 20.08 | 13.98 | 59.999 | 21 | 20.07 | 5.464 | 59.999 | 13 | 20.08 | 5.362 | 59.982 | 13 | 20.08 | 5.859 | 59.976 | 13
20.08 | 12.924 | 59.971 | 21 | 20.09 | 13.98 | 59.999 | 21 | 20.08 | 5.464 | 59.999 | 13 | 20.09 | 5.362 | 59.982 | 13 | 20.09 | 5.859 | 59.976 | 13
20.09 | 12.924 | 59.971 | 21 | 20.1 | 13.98 | 59.999 | 21 | 20.08 | 5.464 | 59.999 | 13 | 20.09 | 5.362 | 59.982 | 13 | 20.09 | 5.859 | 59.976 | 13
20.1 | 12.921 | 59.971 | 21 | 20.11 | 13.98 | 59.999 | 21 | 20.09 | 5.464 | 59.999 | 13 | 20.1 | 5.362 | 59.982 | 13 | 20.1 | 5.859 | 59.976 | 13
20.11 | 12.921 | 59.971 | 21 | 20.12 | 13.98 | 59.999 | 21 | 20.1 | 5.461 | 59.999 | 13 | 20.11 | 5.408 | 59.982 | 13 | 20.11 | 5.859 | 59.976 | 13
20.11 | 12.921 | 59.971 | 21 | 20.12 | 13.98 | 59.999 | 21 | 20.11 | 5.461 | 59.999 | 13 | 20.12 | 5.408 | 59.982 | 13 | 20.12 | 5.859 | 59.976 | 13
20.12 | 12.921 | 59.971 | 21 | 20.13 | 13.98 | 59.999 | 21 | 20.12 | 5.457 | 59.999 | 13 | 20.13 | 5.403 | 59.982 | 13 | 20.13 | 5.859 | 59.976 | 13
20.13 | 13.004 | 59.971 | 21 | 20.14 | 13.98 | 59.999 | 21 | 20.13 | 5.457 | 59.999 | 13 | 20.14 | 5.403 | 59.982 | 13 | 20.14 | 5.859 | 59.976 | 13
20.14 | 13.004 | 59.971 | 21 | 20.15 | 13.98 | 59.999 | 21 | 20.13 | 5.457 | 59.999 | 13 | 20.14 | 5.403 | 59.982 | 13 | 20.14 | 5.859 | 59.976 | 13
20.15 | 13.004 | 59.971 | 21 | 20.16 | 13.98 | 59.999 | 21 | 20.14 | 5.457 | 59.999 | 13 | 20.15 | 5.403 | 59.982 | 13 | 20.15 | 5.861 | 59.976 | 13
20.16 | 13.004 | 59.971 | 21 | 20.17 | 13.981 | 59.999 | 21 | 20.15 | 5.457 | 59.999 | 13 | 20.16 | 5.403 | 59.982 | 13 | 20.16 | 5.861 | 59.976 | 13
20.16 | 13 | 59.971 | 21 | 20.17 | 13.981 | 59.999 | 21 | 20.16 | 5.457 | 59.999 | 13 | 20.17 | 5.403 | 59.982 | 13 | 20.17 | 5.861 | 59.976 | 13
20.17 | 13 | 59.971 | 21 | 20.18 | 13.981 | 59.999 | 21 | 20.17 | 5.457 | 59.999 | 13 | 20.18 | 5.398 | 59.982 | 13 | 20.18 | 5.861 | 59.976 | 13
20.18 | 12.997 | 59.971 | 21 | 20.19 | 13.981 | 59.999 | 21 | 20.18 | 5.457 | 59.999 | 13 | 20.19 | 5.398 | 59.982 | 13 | 20.19 | 5.861 | 59.976 | 13
20.19 | 12.997 | 59.971 | 21 | 20.2 | 13.981 | 59.999 | 21 | 20.18 | 5.449 | 59.999 | 13 | 20.19 | 5.398 | 59.982 | 13 | 20.19 | 5.861 | 59.976 | 13
20.2 | 12.994 | 59.971 | 21 | 20.21 | 13.981 | 59.999 | 21 | 20.19 | 5.449 | 59.999 | 13 | 20.2 | 5.398 | 59.982 | 13 | 20.2 | 5.866 | 59.976 | 13
20.21 | 12.994 | 59.971 | 21 | 20.22 | 13.982 | 59.999 | 21 | 20.2 | 5.449 | 59.999 | 13 | 20.21 | 5.394 | 59.982 | 13 | 20.21 | 5.866 | 59.976 | 13
20.21 | 12.994 | 59.971 | 21 | 20.22 | 13.982 | 59.999 | 21 | 20.21 | 5.449 | 59.999 | 13 | 20.22 | 5.394 | 59.982 | 13 | 20.22 | 5.866 | 59.976 | 13
20.22 | 12.994 | 59.971 | 21 | 20.23 | 13.982 | 59.999 | 21 | 20.22 | 5.449 | 59.999 | 13 | 20.23 | 5.394 | 59.982 | 13 | 20.23 | 5.866 | 59.976 | 13
20.23 | 12.994 | 59.971 | 21 | 20.24 | 13.982 | 59.999 | 21 | 20.23 | 5.449 | 59.999 | 13 | 20.24 | 5.394 | 59.982 | 13 | 20.24 | 5.866 | 59.976 | 13
20.24 | 12.994 | 59.971 | 21 | 20.25 | 13.982 | 59.999 | 21 | 20.23 | 5.447 | 59.999 | 13 | 20.24 | 5.476 | 59.982 | 13 | 20.24 | 5.866 | 59.976 | 13
20.25 | 12.993 | 59.971 | 21 | 20.26 | 13.982 | 59.999 | 21 | 20.24 | 5.447 | 59.999 | 13 | 20.25 | 5.476 | 59.982 | 13 | 20.25 | 5.866 | 59.976 | 13
20.26 | 12.993 | 59.971 | 21 | 20.27 | 13.982 | 59.999 | 21 | 20.25 | 5.44 | 59.999 | 13 | 20.26 | 5.476 | 59.982 | 13 | 20.26 | 5.866 | 59.976 | 13
20.26 | 12.993 | 59.971 | 21 | 20.27 | 13.982 | 59.999 | 21 | 20.26 | 5.44 | 59.999 | 13 | 20.27 | 5.476 | 59.982 | 13 | 20.27 | 5.866 | 59.976 | 13
20.27 | 12.993 | 59.971 | 21 | 20.28 | 13.982 | 59.999 | 21 | 20.27 | 5.44 | 59.999 | 13 | 20.28 | 5.476 | 59.982 | 13 | 20.28 | 5.866 | 59.976 | 13
20.28 | 12.992 | 59.971 | 21 | 20.29 | 13.982 | 59.999 | 21 | 20.28 | 5.44 | 59.999 | 13 | 20.29 | 5.476 | 59.982 | 13 | 20.29 | 5.866 | 59.976 | 13
20.29 | 12.992 | 59.971 | 21 | 20.3 | 13.982 | 59.999 | 21 | 20.28 | 5.44 | 59.999 | 13 | 20.29 | 5.47 | 59.982 | 13 | 20.29 | 5.866 | 59.976 | 13
20.3 | 12.99 | 59.971 | 21 | 20.31 | 13.982 | 59.999 | 21 | 20.29 | 5.44 | 59.999 | 13 | 20.3 | 5.47 | 59.982 | 13 | 20.3 | 5.866 | 59.976 | 13
20.31 | 12.99 | 59.971 | 21 | 20.32 | 13.982 | 59.999 | 21 | 20.3 | 5.438 | 59.999 | 13 | 20.31 | 5.467 | 59.982 | 13 | 20.31 | 5.866 | 59.976 | 13
20.31 | 12.99 | 59.971 | 21 | 20.32 | 13.982 | 59.999 | 21 | 20.31 | 5.438 | 59.999 | 13 | 20.32 | 5.467 | 59.982 | 13 | 20.32 | 5.866 | 59.976 | 13
20.32 | 12.99 | 59.971 | 21 | 20.33 | 13.982 | 59.999 | 21 | 20.32 | 5.433 | 59.999 | 13 | 20.33 | 5.467 | 59.982 | 13 | 20.33 | 5.866 | 59.976 | 13
20.33 | 12.99 | 59.971 | 21 | 20.34 | 13.982 | 59.999 | 21 | 20.33 | 5.433 | 59.999 | 13 | 20.34 | 5.467 | 59.982 | 13 | 20.34 | 5.866 | 59.976 | 13
20.34 | 12.99 | 59.971 | 21 | 20.35 | 13.985 | 59.999 | 21 | 20.33 | 5.433 | 59.999 | 13 | 20.34 | 5.467 | 59.982 | 13 | 20.34 | 5.866 | 59.976 | 13
20.35 | 12.99 | 59.971 | 21 | 20.36 | 13.985 | 59.999 | 21 | 20.34 | 5.433 | 59.999 | 13 | 20.35 | 5.467 | 59.982 | 13 | 20.35 | 5.866 | 59.976 | 13
20.36 | 12.99 | 59.971 | 21 | 20.37 | 13.985 | 59.999 | 21 | 20.35 | 5.431 | 59.999 | 13 | 20.36 | 5.465 | 59.982 | 13 | 20.36 | 5.866 | 59.976 | 13
20.36 | 12.984 | 59.971 | 21 | 20.37 | 13.985 | 59.999 | 21 | 20.36 | 5.431 | 59.999 | 13 | 20.37 | 5.465 | 59.982 | 13 | 20.37 | 5.868 | 59.976 | 13
20.37 | 12.984 | 59.971 | 21 | 20.38 | 13.985 | 59.999 | 21 | 20.37 | 5.427 | 59.999 | 13 | 20.38 | 5.46 | 59.982 | 13 | 20.38 | 5.868 | 59.976 | 13
20.38 | 12.983 | 59.971 | 21 | 20.39 | 13.985 | 59.999 | 21 | 20.38 | 5.427 | 59.999 | 13 | 20.39 | 5.46 | 59.982 | 13 | 20.39 | 5.868 | 59.976 | 13
20.39 | 12.983 | 59.971 | 21 | 20.4 | 13.989 | 59.999 | 21 | 20.38 | 5.54 | 59.999 | 13 | 20.39 | 5.46 | 59.982 | 13 | 20.39 | 5.868 | 59.976 | 13
20.4 | 12.983 | 59.971 | 21 | 20.41 | 13.989 | 59.999 | 21 | 20.39 | 5.54 | 59.999 | 13 | 20.4 | 5.46 | 59.982 | 13 | 20.4 | 5.868 | 59.976 | 13
20.41 | 12.983 | 59.971 | 21 | 20.42 | 13.989 | 59.999 | 21 | 20.4 | 5.534 | 59.999 | 13 | 20.41 | 5.46 | 59.982 | 13 | 20.41 | 5.868 | 59.976 | 13
20.41 | 12.983 | 59.971 | 21 | 20.42 | 13.989 | 59.999 | 21 | 20.41 | 5.534 | 59.999 | 13 | 20.42 | 5.46 | 59.982 | 13 | 20.42 | 5.868 | 59.976 | 13
20.42 | 12.983 | 59.971 | 21 | 20.43 | 13.989 | 59.999 | 21 | 20.42 | 5.534 | 59.999 | 13 | 20.43 | 5.46 | 59.982 | 13 | 20.43 | 5.868 | 59.976 | 13
20.43 | 12.983 | 59.971 | 21 | 20.44 | 13.989 | 59.999 | 21 | 20.43 | 5.534 | 59.999 | 13 | 20.44 | 5.46 | 59.982 | 13 | 20.44 | 5.868 | 59.976 | 13
20.44 | 12.983 | 59.971 | 21 | 20.45 | 13.989 | 59.999 | 21 | 20.43 | 5.531 | 59.999 | 13 | 20.44 | 5.457 | 59.982 | 13 | 20.44 | 5.868 | 59.976 | 13
20.45 | 12.983 | 59.971 | 21 | 20.46 | 13.989 | 59.999 | 21 | 20.44 | 5.531 | 59.999 | 13 | 20.45 | 5.457 | 59.982 | 13 | 20.45 | 5.868 | 59.976 | 13
20.46 | 12.983 | 59.971 | 21 | 20.47 | 13.989 | 59.999 | 21 | 20.45 | 5.528 | 59.994 | 13 | 20.46 | 5.455 | 59.982 | 13 | 20.46 | 5.868 | 59.976 | 13
20.46 | 12.983 | 59.971 | 21 | 20.47 | 13.989 | 59.999 | 21 | 20.46 | 5.528 | 59.994 | 13 | 20.47 | 5.455 | 59.982 | 13 | 20.47 | 5.874 | 59.976 | 13
20.47 | 12.983 | 59.971 | 21 | 20.48 | 13.989 | 59.999 | 21 | 20.47 | 5.525 | 59.994 | 13 | 20.48 | 5.451 | 59.982 | 13 | 20.48 | 5.874 | 59.976 | 13
20.48 | 12.979 | 59.971 | 21 | 20.49 | 13.989 | 59.999 | 21 | 20.48 | 5.525 | 59.994 | 13 | 20.49 | 5.451 | 59.982 | 13 | 20.49 | 5.874 | 59.976 | 13
20.49 | 12.979 | 59.971 | 21 | 20.5 | 13.992 | 59.999 | 21 | 20.48 | 5.525 | 59.994 | 13 | 20.49 | 5.451 | 59.982 | 13 | 20.49 | 5.874 | 59.976 | 13
20.5 | 12.975 | 59.971 | 21 | 20.51 | 13.992 | 59.999 | 21 | 20.49 | 5.525 | 59.994 | 13 | 20.5 | 5.451 | 59.982 | 13 | 20.5 | 5.874 | 59.976 | 13
20.51 | 12.975 | 59.971 | 21 | 20.52 | 13.992 | 59.999 | 21 | 20.5 | 5.525 | 59.994 | 13 | 20.51 | 5.451 | 59.982 | 13 | 20.51 | 5.874 | 59.976 | 13
20.51 | 12.975 | 59.971 | 21 | 20.52 | 13.992 | 59.999 | 21 | 20.51 | 5.525 | 59.994 | 13 | 20.52 | 5.451 | 59.982 | 13 | 20.52 | 5.874 | 59.976 | 13
20.52 | 12.975 | 59.971 | 21 | 20.53 | 13.992 | 59.999 | 21 | 20.52 | 5.525 | 59.994 | 13 | 20.53 | 5.449 | 59.982 | 13 | 20.53 | 5.874 | 59.976 | 13
20.53 | 12.975 | 59.971 | 21 | 20.54 | 13.992 | 59.999 | 21 | 20.53 | 5.525 | 59.994 | 13 | 20.54 | 5.449 | 59.982 | 13 | 20.54 | 5.874 | 59.976 | 13
20.54 | 12.975 | 59.971 | 21 | 20.55 | 13.992 | 59.999 | 21 | 20.53 | 5.525 | 59.994 | 13 | 20.54 | 5.447 | 59.982 | 13 | 20.54 | 5.874 | 59.976 | 13
20.55 | 12.975 | 59.971 | 21 | 20.56 | 13.992 | 59.999 | 21 | 20.54 | 5.525 | 59.994 | 13 | 20.55 | 5.447 | 59.982 | 13 | 20.55 | 5.874 | 59.976 | 13
20.56 | 12.975 | 59.971 | 21 | 20.57 | 13.992 | 59.999 | 21 | 20.55 | 5.523 | 59.994 | 13 | 20.56 | 5.447 | 59.982 | 13 | 20.56 | 5.874 | 59.976 | 13
20.56 | 12.975 | 59.971 | 21 | 20.57 | 13.992 | 59.999 | 21 | 20.56 | 5.523 | 59.994 | 13 | 20.57 | 5.447 | 59.982 | 13 | 20.57 | 5.874 | 59.976 | 13
20.57 | 12.975 | 59.971 | 21 | 20.58 | 13.992 | 59.999 | 21 | 20.57 | 5.523 | 59.994 | 13 | 20.58 | 5.447 | 59.982 | 13 | 20.58 | 5.874 | 59.976 | 13
20.58 | 12.972 | 59.971 | 21 | 20.59 | 13.992 | 59.999 | 21 | 20.58 | 5.523 | 59.994 | 13 | 20.59 | 5.447 | 59.982 | 13 | 20.59 | 5.876 | 59.976 | 13
20.59 | 12.972 | 59.971 | 21 | 20.6 | 13.992 | 59.999 | 21 | 20.58 | 5.523 | 59.994 | 13 | 20.59 | 5.445 | 59.982 | 13 | 20.59 | 5.876 | 59.976 | 13
20.6 | 12.969 | 59.971 | 21 | 20.61 | 13.992 | 59.999 | 21 | 20.59 | 5.523 | 59.994 | 13 | 20.6 | 5.445 | 59.982 | 13 | 20.6 | 5.876 | 59.976 | 13
20.61 | 12.969 | 59.971 | 21 | 20.62 | 13.992 | 59.999 | 21 | 20.6 | 5.521 | 59.994 | 13 | 20.61 | 5.526 | 59.982 | 13 | 20.61 | 5.876 | 59.976 | 13
20.61 | 12.969 | 59.971 | 21 | 20.62 | 13.992 | 59.999 | 21 | 20.61 | 5.521 | 59.994 | 13 | 20.62 | 5.526 | 59.982 | 13 | 20.62 | 5.876 | 59.976 | 13
20.62 | 12.969 | 59.971 | 21 | 20.63 | 13.992 | 59.999 | 21 | 20.62 | 5.521 | 59.994 | 13 | 20.63 | 5.524 | 59.982 | 13 | 20.63 | 5.876 | 59.976 | 13
20.63 | 12.969 | 59.971 | 21 | 20.64 | 13.992 | 59.999 | 21 | 20.63 | 5.521 | 59.994 | 13 | 20.64 | 5.524 | 59.982 | 13 | 20.64 | 5.876 | 59.976 | 13
20.64 | 12.969 | 59.971 | 21 | 20.65 | 13.995 | 59.999 | 21 | 20.63 | 5.578 | 59.994 | 13 | 20.64 | 5.524 | 59.982 | 13 | 20.64 | 5.876 | 59.976 | 13
20.65 | 12.963 | 59.971 | 21 | 20.66 | 13.995 | 59.999 | 21 | 20.64 | 5.578 | 59.994 | 13 | 20.65 | 5.524 | 59.982 | 13 | 20.65 | 5.876 | 59.976 | 13
20.66 | 12.963 | 59.971 | 21 | 20.67 | 13.998 | 59.999 | 21 | 20.65 | 5.578 | 59.994 | 13 | 20.66 | 5.52 | 59.982 | 13 | 20.66 | 5.876 | 59.976 | 13
20.66 | 13.066 | 59.971 | 21 | 20.67 | 13.998 | 59.999 | 21 | 20.66 | 5.578 | 59.994 | 13 | 20.67 | 5.52 | 59.982 | 13 | 20.67 | 5.879 | 59.976 | 13
20.67 | 13.066 | 59.971 | 21 | 20.68 | 13.998 | 59.999 | 21 | 20.67 | 5.578 | 59.994 | 13 | 20.68 | 5.52 | 59.982 | 13 | 20.68 | 5.879 | 59.976 | 13
20.68 | 13.066 | 59.971 | 21 | 20.69 | 13.998 | 59.999 | 21 | 20.68 | 5.578 | 59.994 | 13 | 20.69 | 5.52 | 59.982 | 13 | 20.69 | 5.879 | 59.976 | 13
20.69 | 13.066 | 59.971 | 21 | 20.7 | 14.001 | 59.999 | 21 | 20.68 | 5.576 | 59.994 | 13 | 20.69 | 5.52 | 59.982 | 13 | 20.69 | 5.879 | 59.976 | 13
20.7 | 13.063 | 59.971 | 21 | 20.71 | 14.001 | 59.999 | 21 | 20.69 | 5.576 | 59.994 | 13 | 20.7 | 5.52 | 59.982 | 13 | 20.7 | 5.882 | 59.976 | 13
20.71 | 13.063 | 59.971 | 21 | 20.72 | 14.001 | 59.999 | 21 | 20.7 | 5.576 | 59.994 | 13 | 20.71 | 5.52 | 59.982 | 13 | 20.71 | 5.882 | 59.976 | 13
20.71 | 13.063 | 59.971 | 21 | 20.72 | 14.001 | 59.999 | 21 | 20.71 | 5.576 | 59.994 | 13 | 20.72 | 5.52 | 59.982 | 13 | 20.72 | 5.882 | 59.976 | 13
20.72 | 13.063 | 59.971 | 21 | 20.73 | 14.001 | 59.999 | 21 | 20.72 | 5.573 | 59.994 | 13 | 20.73 | 5.52 | 59.982 | 13 | 20.73 | 5.882 | 59.976 | 13
20.73 | 13.063 | 59.971 | 21 | 20.74 | 14.001 | 59.999 | 21 | 20.73 | 5.573 | 59.994 | 13 | 20.74 | 5.52 | 59.982 | 13 | 20.74 | 5.882 | 59.976 | 13
20.74 | 13.063 | 59.971 | 21 | 20.75 | 14.001 | 59.999 | 21 | 20.73 | 5.573 | 59.994 | 13 | 20.74 | 5.515 | 59.982 | 13 | 20.74 | 5.882 | 59.976 | 13
20.75 | 13.063 | 59.971 | 21 | 20.76 | 14.001 | 59.999 | 21 | 20.74 | 5.573 | 59.994 | 13 | 20.75 | 5.515 | 59.982 | 13 | 20.75 | 5.882 | 59.976 | 13
20.76 | 13.063 | 59.971 | 21 | 20.77 | 14.001 | 59.999 | 21 | 20.75 | 5.573 | 59.994 | 13 | 20.76 | 5.515 | 59.982 | 13 | 20.76 | 5.882 | 59.976 | 13
20.76 | 13.063 | 59.971 | 21 | 20.77 | 14.001 | 59.999 | 21 | 20.76 | 5.573 | 59.994 | 13 | 20.77 | 5.515 | 59.982 | 13 | 20.77 | 5.885 | 59.976 | 13
20.77 | 13.063 | 59.971 | 21 | 20.78 | 14.001 | 59.999 | 21 | 20.77 | 5.573 | 59.994 | 13 | 20.78 | 5.513 | 59.982 | 13 | 20.78 | 5.885 | 59.976 | 13
20.78 | 13.062 | 59.971 | 21 | 20.79 | 14.001 | 59.999 | 21 | 20.78 | 5.573 | 59.994 | 13 | 20.79 | 5.513 | 59.982 | 13 | 20.79 | 5.885 | 59.976 | 13
20.79 | 13.062 | 59.971 | 21 | 20.8 | 14.001 | 59.999 | 21 | 20.78 | 5.568 | 59.994 | 13 | 20.79 | 5.513 | 59.982 | 13 | 20.79 | 5.885 | 59.976 | 13
20.8 | 13.058 | 59.971 | 21 | 20.81 | 14.001 | 59.999 | 21 | 20.79 | 5.568 | 59.994 | 13 | 20.8 | 5.513 | 59.982 | 13 | 20.8 | 5.885 | 59.976 | 13
20.81 | 13.058 | 59.971 | 21 | 20.82 | 14.001 | 59.999 | 21 | 20.8 | 5.566 | 59.994 | 13 | 20.81 | 5.513 | 59.982 | 13 | 20.81 | 5.885 | 59.976 | 13
20.81 | 13.058 | 59.971 | 21 | 20.82 | 14.001 | 59.999 | 21 | 20.81 | 5.566 | 59.994 | 13 | 20.82 | 5.513 | 59.982 | 13 | 20.82 | 5.887 | 59.976 | 13
20.82 | 13.058 | 59.971 | 21 | 20.83 | 14.001 | 59.999 | 21 | 20.82 | 5.566 | 59.994 | 13 | 20.83 | 5.513 | 59.982 | 13 | 20.83 | 5.887 | 59.976 | 13
20.83 | 13.056 | 59.971 | 21 | 20.84 | 14.001 | 59.999 | 21 | 20.83 | 5.566 | 59.994 | 13 | 20.84 | 5.513 | 59.982 | 13 | 20.84 | 5.887 | 59.976 | 13
20.84 | 13.056 | 59.971 | 21 | 20.85 | 14.001 | 59.999 | 21 | 20.83 | 5.566 | 59.994 | 13 | 20.84 | 5.513 | 59.982 | 13 | 20.84 | 5.887 | 59.976 | 13
20.85 | 13.114 | 59.971 | 21 | 20.86 | 14.001 | 59.999 | 21 | 20.84 | 5.566 | 59.994 | 13 | 20.85 | 5.513 | 59.982 | 13 | 20.85 | 5.887 | 59.976 | 13
20.86 | 13.114 | 59.971 | 21 | 20.87 | 14.001 | 59.999 | 21 | 20.85 | 5.566 | 59.994 | 13 | 20.86 | 5.513 | 59.982 | 13 | 20.86 | 5.887 | 59.976 | 13
20.86 | 13.114 | 59.971 | 21 | 20.87 | 14.001 | 59.999 | 21 | 20.86 | 5.566 | 59.994 | 13 | 20.87 | 5.513 | 59.982 | 13 | 20.87 | 5.89 | 59.976 | 13
20.87 | 13.114 | 59.971 | 21 | 20.88 | 14.036 | 59.999 | 21 | 20.87 | 5.566 | 59.994 | 13 | 20.88 | 5.511 | 59.982 | 13 | 20.88 | 5.89 | 59.976 | 13
20.88 | 13.114 | 59.971 | 21 | 20.89 | 14.036 | 59.999 | 21 | 20.88 | 5.566 | 59.994 | 13 | 20.89 | 5.511 | 59.982 | 13 | 20.89 | 5.892 | 59.976 | 13
20.89 | 13.114 | 59.971 | 21 | 20.9 | 14.036 | 59.999 | 21 | 20.88 | 5.564 | 59.994 | 13 | 20.89 | 5.508 | 59.982 | 13 | 20.89 | 5.892 | 59.976 | 13
20.9 | 13.114 | 59.971 | 21 | 20.91 | 14.036 | 59.999 | 21 | 20.89 | 5.564 | 59.994 | 13 | 20.9 | 5.508 | 59.982 | 13 | 20.9 | 5.892 | 59.976 | 13
20.91 | 13.114 | 59.971 | 21 | 20.92 | 14.038 | 59.999 | 21 | 20.9 | 5.559 | 59.994 | 13 | 20.91 | 5.505 | 59.982 | 13 | 20.91 | 5.892 | 59.976 | 13
20.91 | 13.114 | 59.971 | 21 | 20.92 | 14.038 | 59.999 | 21 | 20.91 | 5.559 | 59.994 | 13 | 20.92 | 5.505 | 59.982 | 13 | 20.92 | 5.892 | 59.976 | 13
20.92 | 13.114 | 59.971 | 21 | 20.93 | 14.038 | 59.999 | 21 | 20.92 | 5.559 | 59.994 | 13 | 20.93 | 5.505 | 59.982 | 13 | 20.93 | 5.892 | 59.976 | 13
20.93 | 13.107 | 59.971 | 21 | 20.94 | 14.038 | 59.999 | 21 | 20.93 | 5.559 | 59.994 | 13 | 20.94 | 5.505 | 59.982 | 13 | 20.94 | 5.892 | 59.976 | 13
20.94 | 13.107 | 59.971 | 21 | 20.95 | 14.038 | 59.999 | 21 | 20.93 | 5.559 | 59.994 | 13 | 20.95 | 5.505 | 59.982 | 13 | 20.94 | 5.892 | 59.976 | 13
20.95 | 13.104 | 59.971 | 21 | 20.96 | 14.038 | 59.999 | 21 | 20.94 | 5.559 | 59.994 | 13 | 20.95 | 5.505 | 59.982 | 13 | 20.95 | 5.895 | 59.976 | 13
20.96 | 13.104 | 59.971 | 21 | 20.97 | 14.041 | 59.999 | 21 | 20.95 | 5.559 | 59.994 | 13 | 20.96 | 5.505 | 59.982 | 13 | 20.96 | 5.895 | 59.976 | 13
20.96 | 13.104 | 59.971 | 21 | 20.97 | 14.041 | 59.999 | 21 | 20.96 | 5.559 | 59.994 | 13 | 20.97 | 5.505 | 59.982 | 13 | 20.97 | 5.895 | 59.976 | 13
20.97 | 13.104 | 59.971 | 21 | 20.98 | 14.045 | 59.999 | 21 | 20.97 | 5.557 | 59.994 | 13 | 20.98 | 5.502 | 59.982 | 13 | 20.98 | 5.895 | 59.976 | 13
20.98 | 13.104 | 59.971 | 21 | 20.99 | 14.045 | 59.999 | 21 | 20.98 | 5.557 | 59.994 | 13 | 20.99 | 5.502 | 59.982 | 13 | 20.99 | 5.895 | 59.976 | 13
20.99 | 13.104 | 59.971 | 21 | 21 | 14.045 | 59.999 | 21 | 20.98 | 5.554 | 59.994 | 13 | 20.99 | 5.502 | 59.982 | 13 | 20.99 | 5.895 | 59.976 | 13
21 | 13.104 | 59.971 | 21 | 21.01 | 14.045 | 59.999 | 21 | 20.99 | 5.554 | 59.994 | 13 | 21 | 5.502 | 59.982 | 13 | 21 | 5.895 | 59.976 | 13
21.01 | 13.104 | 59.971 | 21 | 21.02 | 14.045 | 59.999 | 21 | 21 | 5.551 | 59.994 | 13 | 21.01 | 5.496 | 59.982 | 13 | 21.01 | 5.895 | 59.976 | 13
21.01 | 13.104 | 59.971 | 21 | 21.02 | 14.045 | 59.999 | 21 | 21.01 | 5.551 | 59.994 | 13 | 21.02 | 5.496 | 59.982 | 13 | 21.02 | 5.898 | 59.976 | 13
21.02 | 13.104 | 59.971 | 21 | 21.03 | 14.045 | 59.999 | 21 | 21.02 | 5.551 | 59.994 | 13 | 21.03 | 5.496 | 59.982 | 13 | 21.03 | 5.898 | 59.976 | 13
21.03 | 13.102 | 59.971 | 21 | 21.04 | 14.045 | 59.999 | 21 | 21.03 | 5.551 | 59.994 | 13 | 21.04 | 5.496 | 59.982 | 13 | 21.04 | 5.906 | 59.976 | 13
21.04 | 13.102 | 59.971 | 21 | 21.05 | 14.045 | 59.999 | 21 | 21.03 | 5.549 | 59.994 | 13 | 21.04 | 5.605 | 59.982 | 13 | 21.04 | 5.906 | 59.976 | 13
21.05 | 13.095 | 59.971 | 21 | 21.06 | 14.045 | 59.999 | 21 | 21.04 | 5.549 | 59.994 | 13 | 21.05 | 5.605 | 59.982 | 13 | 21.05 | 5.906 | 59.976 | 13
21.06 | 13.095 | 59.971 | 21 | 21.07 | 14.045 | 59.999 | 21 | 21.05 | 5.546 | 59.994 | 13 | 21.06 | 5.605 | 59.982 | 13 | 21.06 | 5.906 | 59.976 | 13
21.06 | 13.095 | 59.971 | 21 | 21.07 | 14.045 | 59.999 | 21 | 21.06 | 5.546 | 59.994 | 13 | 21.07 | 5.605 | 59.982 | 13 | 21.07 | 5.908 | 59.976 | 13
21.07 | 13.095 | 59.971 | 21 | 21.08 | 14.048 | 59.999 | 21 | 21.07 | 5.546 | 59.994 | 13 | 21.08 | 5.602 | 59.982 | 13 | 21.08 | 5.908 | 59.976 | 13
21.08 | 13.095 | 59.971 | 21 | 21.09 | 14.048 | 59.999 | 21 | 21.08 | 5.546 | 59.994 | 13 | 21.09 | 5.602 | 59.982 | 13 | 21.09 | 5.908 | 59.976 | 13
21.09 | 13.095 | 59.971 | 21 | 21.1 | 14.048 | 59.999 | 21 | 21.08 | 5.609 | 59.994 | 13 | 21.1 | 5.6 | 59.982 | 13 | 21.09 | 5.908 | 59.976 | 13
21.1 | 13.095 | 59.971 | 21 | 21.11 | 14.048 | 59.999 | 21 | 21.09 | 5.609 | 59.994 | 13 | 21.1 | 5.6 | 59.982 | 13 | 21.1 | 5.91 | 59.976 | 13
21.11 | 13.095 | 59.971 | 21 | 21.12 | 14.05 | 59.999 | 21 | 21.1 | 5.604 | 59.994 | 13 | 21.11 | 5.597 | 59.982 | 13 | 21.11 | 5.91 | 59.976 | 13
21.11 | 13.092 | 59.971 | 21 | 21.12 | 14.05 | 59.999 | 21 | 21.11 | 5.604 | 59.994 | 13 | 21.12 | 5.597 | 59.982 | 13 | 21.12 | 5.91 | 59.976 | 13
21.12 | 13.092 | 59.971 | 21 | 21.13 | 14.05 | 59.999 | 21 | 21.12 | 5.601 | 59.994 | 13 | 21.13 | 5.597 | 59.982 | 13 | 21.13 | 5.91 | 59.976 | 13
21.13 | 13.092 | 59.971 | 21 | 21.14 | 14.05 | 59.999 | 21 | 21.13 | 5.601 | 59.994 | 13 | 21.14 | 5.597 | 59.982 | 13 | 21.14 | 5.91 | 59.976 | 13
21.14 | 13.092 | 59.971 | 21 | 21.15 | 14.12 | 59.999 | 21 | 21.13 | 5.601 | 59.994 | 13 | 21.15 | 5.597 | 59.982 | 13 | 21.14 | 5.91 | 59.976 | 13
21.15 | 13.089 | 59.971 | 21 | 21.16 | 14.12 | 59.999 | 21 | 21.14 | 5.601 | 59.994 | 13 | 21.15 | 5.597 | 59.982 | 13 | 21.15 | 5.913 | 59.976 | 13
21.16 | 13.089 | 59.971 | 21 | 21.17 | 14.122 | 59.999 | 21 | 21.15 | 5.601 | 59.994 | 13 | 21.16 | 5.593 | 59.982 | 13 | 21.16 | 5.913 | 59.976 | 13
21.16 | 13.085 | 59.971 | 21 | 21.17 | 14.122 | 59.999 | 21 | 21.16 | 5.601 | 59.994 | 13 | 21.17 | 5.593 | 59.982 | 13 | 21.17 | 5.915 | 59.976 | 13
21.17 | 13.085 | 59.971 | 21 | 21.18 | 14.122 | 59.999 | 21 | 21.17 | 5.599 | 59.994 | 13 | 21.18 | 5.593 | 59.982 | 13 | 21.18 | 5.915 | 59.976 | 13
21.18 | 13.085 | 59.971 | 21 | 21.19 | 14.122 | 59.999 | 21 | 21.18 | 5.599 | 59.994 | 13 | 21.19 | 5.593 | 59.982 | 13 | 21.19 | 5.915 | 59.976 | 13
21.19 | 13.085 | 59.971 | 21 | 21.2 | 14.122 | 59.999 | 21 | 21.18 | 5.593 | 59.994 | 13 | 21.2 | 5.591 | 59.982 | 13 | 21.19 | 5.915 | 59.976 | 13
21.2 | 13.083 | 59.971 | 21 | 21.21 | 14.122 | 59.999 | 21 | 21.19 | 5.593 | 59.994 | 13 | 21.2 | 5.591 | 59.982 | 13 | 21.2 | 5.918 | 59.976 | 13
21.21 | 13.083 | 59.971 | 21 | 21.22 | 14.122 | 59.999 | 21 | 21.2 | 5.593 | 59.994 | 13 | 21.21 | 5.591 | 59.982 | 13 | 21.21 | 5.918 | 59.976 | 13
21.21 | 13.08 | 59.971 | 21 | 21.22 | 14.122 | 59.999 | 21 | 21.21 | 5.593 | 59.994 | 13 | 21.22 | 5.591 | 59.982 | 13 | 21.22 | 5.918 | 59.976 | 13
21.22 | 13.08 | 59.971 | 21 | 21.23 | 14.122 | 59.999 | 21 | 21.22 | 5.593 | 59.994 | 13 | 21.23 | 5.588 | 59.982 | 13 | 21.23 | 5.918 | 59.976 | 13
21.23 | 13.08 | 59.971 | 21 | 21.24 | 14.122 | 59.999 | 21 | 21.23 | 5.593 | 59.994 | 13 | 21.24 | 5.588 | 59.982 | 13 | 21.24 | 5.918 | 59.976 | 13
21.24 | 13.08 | 59.971 | 21 | 21.25 | 14.123 | 59.999 | 21 | 21.23 | 5.591 | 59.994 | 13 | 21.25 | 5.585 | 59.982 | 13 | 21.24 | 5.918 | 59.976 | 13
21.25 | 13.076 | 59.971 | 21 | 21.26 | 14.123 | 59.999 | 21 | 21.24 | 5.591 | 59.994 | 13 | 21.25 | 5.585 | 59.982 | 13 | 21.25 | 5.918 | 59.982 | 13
21.26 | 13.076 | 59.971 | 21 | 21.27 | 14.126 | 59.999 | 21 | 21.25 | 5.589 | 59.994 | 13 | 21.26 | 5.585 | 59.982 | 13 | 21.26 | 5.918 | 59.982 | 13
21.26 | 13.073 | 59.971 | 21 | 21.27 | 14.126 | 59.999 | 21 | 21.26 | 5.589 | 59.994 | 13 | 21.27 | 5.585 | 59.982 | 13 | 21.27 | 5.918 | 59.982 | 13
21.27 | 13.073 | 59.971 | 21 | 21.28 | 14.126 | 59.999 | 21 | 21.27 | 5.585 | 59.994 | 13 | 21.28 | 5.582 | 59.982 | 13 | 21.28 | 5.918 | 59.982 | 13
21.28 | 13.072 | 59.971 | 21 | 21.29 | 14.126 | 59.999 | 21 | 21.28 | 5.585 | 59.994 | 13 | 21.29 | 5.582 | 59.982 | 13 | 21.29 | 5.918 | 59.982 | 13
21.29 | 13.072 | 59.971 | 21 | 21.3 | 14.126 | 59.999 | 21 | 21.28 | 5.582 | 59.994 | 13 | 21.3 | 5.64 | 59.982 | 13 | 21.29 | 5.918 | 59.982 | 13
21.3 | 13.072 | 59.971 | 21 | 21.31 | 14.126 | 59.999 | 21 | 21.29 | 5.582 | 59.994 | 13 | 21.3 | 5.64 | 59.982 | 13 | 21.3 | 5.918 | 59.982 | 13
21.31 | 13.072 | 59.971 | 21 | 21.32 | 14.126 | 59.999 | 21 | 21.3 | 5.58 | 59.994 | 13 | 21.31 | 5.638 | 59.982 | 13 | 21.31 | 5.918 | 59.982 | 13
21.31 | 13.066 | 59.971 | 21 | 21.32 | 14.126 | 59.999 | 21 | 21.31 | 5.58 | 59.994 | 13 | 21.32 | 5.638 | 59.982 | 13 | 21.32 | 5.918 | 59.982 | 13
21.32 | 13.066 | 59.971 | 21 | 21.33 | 14.126 | 59.999 | 21 | 21.32 | 5.58 | 59.994 | 13 | 21.33 | 5.638 | 59.982 | 13 | 21.33 | 5.918 | 59.982 | 13
21.33 | 13.126 | 59.965 | 21 | 21.34 | 14.126 | 59.999 | 21 | 21.33 | 5.58 | 59.994 | 13 | 21.34 | 5.638 | 59.982 | 13 | 21.34 | 5.918 | 59.982 | 13
21.34 | 13.126 | 59.965 | 21 | 21.35 | 14.129 | 59.999 | 21 | 21.33 | 5.578 | 59.994 | 13 | 21.35 | 5.638 | 59.982 | 13 | 21.34 | 5.918 | 59.982 | 13
21.35 | 13.126 | 59.965 | 21 | 21.36 | 14.129 | 59.999 | 21 | 21.34 | 5.578 | 59.994 | 13 | 21.35 | 5.638 | 59.982 | 13 | 21.35 | 5.918 | 59.982 | 13
21.36 | 13.126 | 59.965 | 21 | 21.37 | 14.132 | 59.999 | 21 | 21.35 | 5.647 | 59.994 | 13 | 21.36 | 5.633 | 59.982 | 13 | 21.36 | 5.918 | 59.982 | 13
21.36 | 13.126 | 59.965 | 21 | 21.37 | 14.132 | 59.999 | 21 | 21.36 | 5.647 | 59.994 | 13 | 21.37 | 5.633 | 59.982 | 13 | 21.37 | 5.918 | 59.982 | 13
21.37 | 13.126 | 59.965 | 21 | 21.38 | 14.136 | 59.999 | 21 | 21.37 | 5.643 | 59.994 | 13 | 21.38 | 5.631 | 59.982 | 13 | 21.38 | 5.918 | 59.982 | 13
21.38 | 13.126 | 59.965 | 21 | 21.39 | 14.136 | 59.999 | 21 | 21.38 | 5.643 | 59.994 | 13 | 21.39 | 5.631 | 59.982 | 13 | 21.39 | 5.918 | 59.982 | 13
21.39 | 13.126 | 59.965 | 21 | 21.4 | 14.136 | 59.999 | 21 | 21.38 | 5.643 | 59.994 | 13 | 21.4 | 5.631 | 59.982 | 13 | 21.39 | 5.918 | 59.982 | 13
21.4 | 13.126 | 59.965 | 21 | 21.41 | 14.136 | 59.999 | 21 | 21.39 | 5.643 | 59.994 | 13 | 21.4 | 5.631 | 59.982 | 13 | 21.4 | 5.918 | 59.982 | 13
21.41 | 13.126 | 59.965 | 21 | 21.42 | 14.136 | 59.999 | 21 | 21.4 | 5.641 | 59.994 | 13 | 21.41 | 5.631 | 59.982 | 13 | 21.41 | 5.918 | 59.982 | 13
21.41 | 13.126 | 59.965 | 21 | 21.42 | 14.136 | 59.999 | 21 | 21.41 | 5.641 | 59.994 | 13 | 21.42 | 5.631 | 59.982 | 13 | 21.42 | 5.918 | 59.988 | 13
21.42 | 13.126 | 59.965 | 21 | 21.43 | 14.136 | 59.999 | 21 | 21.42 | 5.636 | 59.994 | 13 | 21.43 | 5.629 | 59.982 | 13 | 21.43 | 5.918 | 59.988 | 13
21.43 | 13.126 | 59.965 | 21 | 21.44 | 14.136 | 59.999 | 21 | 21.43 | 5.636 | 59.994 | 13 | 21.44 | 5.629 | 59.982 | 13 | 21.44 | 5.918 | 59.988 | 13
21.44 | 13.126 | 59.965 | 21 | 21.45 | 14.136 | 59.999 | 21 | 21.43 | 5.636 | 59.994 | 13 | 21.45 | 5.625 | 59.982 | 13 | 21.44 | 5.918 | 59.988 | 13
21.45 | 13.126 | 59.965 | 21 | 21.46 | 14.136 | 59.999 | 21 | 21.44 | 5.636 | 59.994 | 13 | 21.45 | 5.625 | 59.982 | 13 | 21.45 | 5.91 | 59.988 | 13
21.46 | 13.126 | 59.965 | 21 | 21.47 | 14.136 | 59.999 | 21 | 21.45 | 5.634 | 59.994 | 13 | 21.46 | 5.621 | 59.982 | 13 | 21.46 | 5.91 | 59.988 | 13
21.46 | 13.123 | 59.965 | 21 | 21.47 | 14.136 | 59.999 | 21 | 21.46 | 5.634 | 59.994 | 13 | 21.47 | 5.621 | 59.982 | 13 | 21.47 | 5.91 | 59.988 | 13
21.47 | 13.123 | 59.965 | 21 | 21.48 | 14.142 | 59.999 | 21 | 21.47 | 5.631 | 59.994 | 13 | 21.48 | 5.621 | 59.982 | 13 | 21.48 | 5.91 | 59.988 | 13
21.48 | 13.119 | 59.965 | 21 | 21.49 | 14.142 | 59.999 | 21 | 21.48 | 5.631 | 59.994 | 13 | 21.49 | 5.621 | 59.982 | 13 | 21.49 | 5.91 | 59.988 | 13
21.49 | 13.119 | 59.965 | 21 | 21.5 | 14.142 | 59.999 | 21 | 21.48 | 5.627 | 59.994 | 13 | 21.5 | 5.621 | 59.982 | 13 | 21.49 | 5.91 | 59.988 | 13
21.5 | 13.119 | 59.965 | 21 | 21.51 | 14.142 | 59.999 | 21 | 21.49 | 5.627 | 59.994 | 13 | 21.5 | 5.621 | 59.982 | 13 | 21.5 | 6.079 | 59.988 | 13
21.51 | 13.119 | 59.965 | 21 | 21.52 | 14.142 | 59.999 | 21 | 21.5 | 5.624 | 59.994 | 13 | 21.51 | 5.619 | 59.982 | 13 | 21.51 | 6.079 | 59.988 | 13
21.51 | 13.178 | 59.965 | 21 | 21.52 | 14.142 | 59.999 | 21 | 21.51 | 5.624 | 59.994 | 13 | 21.52 | 5.619 | 59.982 | 13 | 21.52 | 6.072 | 59.988 | 13
21.52 | 13.178 | 59.965 | 21 | 21.53 | 14.142 | 59.999 | 21 | 21.52 | 5.621 | 59.994 | 13 | 21.53 | 5.619 | 59.982 | 13 | 21.53 | 6.072 | 59.988 | 13
21.53 | 13.178 | 59.965 | 21 | 21.54 | 14.142 | 59.999 | 21 | 21.53 | 5.621 | 59.994 | 13 | 21.54 | 5.619 | 59.982 | 13 | 21.54 | 6.072 | 59.988 | 13
21.54 | 13.178 | 59.965 | 21 | 21.55 | 14.142 | 59.999 | 21 | 21.53 | 5.621 | 59.994 | 13 | 21.55 | 5.619 | 59.982 | 13 | 21.54 | 6.072 | 59.988 | 13
21.55 | 13.173 | 59.965 | 21 | 21.56 | 14.142 | 59.999 | 21 | 21.54 | 5.621 | 59.994 | 13 | 21.55 | 5.619 | 59.982 | 13 | 21.55 | 6.171 | 59.988 | 13
21.56 | 13.173 | 59.965 | 21 | 21.57 | 14.142 | 59.999 | 21 | 21.55 | 5.615 | 59.994 | 13 | 21.56 | 5.614 | 59.982 | 13 | 21.56 | 6.171 | 59.988 | 13
21.56 | 13.173 | 59.965 | 21 | 21.57 | 14.142 | 59.999 | 21 | 21.56 | 5.615 | 59.994 | 13 | 21.57 | 5.614 | 59.982 | 13 | 21.57 | 6.169 | 59.988 | 13
21.57 | 13.173 | 59.965 | 21 | 21.58 | 14.145 | 59.999 | 21 | 21.57 | 5.613 | 59.994 | 13 | 21.58 | 5.614 | 59.982 | 13 | 21.58 | 6.169 | 59.988 | 13
21.58 | 13.173 | 59.965 | 21 | 21.59 | 14.145 | 59.999 | 21 | 21.58 | 5.613 | 59.994 | 13 | 21.59 | 5.614 | 59.982 | 13 | 21.59 | 6.162 | 59.982 | 13
21.59 | 13.173 | 59.965 | 21 | 21.6 | 14.147 | 59.999 | 21 | 21.58 | 5.613 | 59.994 | 13 | 21.6 | 5.614 | 59.982 | 13 | 21.59 | 6.162 | 59.982 | 13
21.6 | 13.173 | 59.965 | 21 | 21.61 | 14.147 | 59.999 | 21 | 21.59 | 5.613 | 59.994 | 13 | 21.6 | 5.614 | 59.982 | 13 | 21.6 | 6.162 | 59.982 | 13
21.61 | 13.173 | 59.965 | 21 | 21.62 | 14.151 | 59.999 | 21 | 21.6 | 5.607 | 59.994 | 13 | 21.61 | 5.612 | 59.982 | 13 | 21.61 | 6.162 | 59.982 | 13
21.61 | 13.173 | 59.965 | 21 | 21.62 | 14.151 | 59.999 | 21 | 21.61 | 5.607 | 59.994 | 13 | 21.62 | 5.612 | 59.982 | 13 | 21.62 | 6.162 | 59.982 | 13
21.62 | 13.173 | 59.965 | 21 | 21.63 | 14.151 | 59.999 | 21 | 21.62 | 5.603 | 59.988 | 13 | 21.63 | 5.612 | 59.982 | 13 | 21.63 | 6.162 | 59.982 | 13
21.63 | 13.173 | 59.965 | 21 | 21.64 | 14.151 | 59.999 | 21 | 21.63 | 5.603 | 59.988 | 13 | 21.64 | 5.612 | 59.982 | 13 | 21.64 | 6.162 | 59.982 | 13
21.64 | 13.173 | 59.965 | 21 | 21.65 | 14.151 | 59.999 | 21 | 21.63 | 5.603 | 59.988 | 13 | 21.65 | 5.612 | 59.982 | 13 | 21.64 | 6.162 | 59.982 | 13
21.65 | 13.171 | 59.965 | 21 | 21.66 | 14.151 | 59.999 | 21 | 21.64 | 5.603 | 59.988 | 13 | 21.65 | 5.612 | 59.982 | 13 | 21.65 | 6.162 | 59.982 | 13
21.66 | 13.171 | 59.965 | 21 | 21.67 | 14.151 | 59.999 | 21 | 21.65 | 5.602 | 59.988 | 13 | 21.66 | 5.612 | 59.982 | 13 | 21.66 | 6.162 | 59.982 | 13
21.66 | 13.171 | 59.965 | 21 | 21.67 | 14.151 | 59.999 | 21 | 21.66 | 5.602 | 59.988 | 13 | 21.67 | 5.612 | 59.982 | 13 | 21.67 | 6.162 | 59.982 | 13
21.67 | 13.171 | 59.965 | 21 | 21.68 | 14.224 | 59.999 | 21 | 21.67 | 5.602 | 59.988 | 13 | 21.68 | 5.606 | 59.982 | 13 | 21.68 | 6.162 | 59.982 | 13
21.68 | 13.171 | 59.965 | 21 | 21.69 | 14.224 | 59.999 | 21 | 21.68 | 5.602 | 59.988 | 13 | 21.69 | 5.606 | 59.982 | 13 | 21.69 | 6.162 | 59.982 | 13
21.69 | 13.171 | 59.965 | 21 | 21.7 | 14.224 | 59.999 | 21 | 21.68 | 5.599 | 59.988 | 13 | 21.7 | 5.606 | 59.982 | 13 | 21.69 | 6.162 | 59.982 | 13
21.7 | 13.227 | 59.965 | 21 | 21.71 | 14.224 | 59.999 | 21 | 21.69 | 5.599 | 59.988 | 13 | 21.7 | 5.606 | 59.982 | 13 | 21.7 | 6.159 | 59.982 | 13
21.71 | 13.227 | 59.965 | 21 | 21.72 | 14.224 | 59.999 | 21 | 21.7 | 5.597 | 59.988 | 13 | 21.71 | 5.603 | 59.982 | 13 | 21.71 | 6.159 | 59.982 | 13
21.71 | 13.227 | 59.965 | 21 | 21.72 | 14.224 | 59.999 | 21 | 21.71 | 5.597 | 59.988 | 13 | 21.72 | 5.603 | 59.982 | 13 | 21.72 | 6.159 | 59.982 | 13
21.72 | 13.227 | 59.965 | 21 | 21.73 | 14.226 | 59.999 | 21 | 21.72 | 5.597 | 59.988 | 13 | 21.73 | 5.603 | 59.982 | 13 | 21.73 | 6.159 | 59.982 | 13
21.73 | 13.226 | 59.965 | 21 | 21.74 | 14.226 | 59.999 | 21 | 21.73 | 5.597 | 59.988 | 13 | 21.74 | 5.603 | 59.982 | 13 | 21.74 | 6.159 | 59.982 | 13
21.74 | 13.226 | 59.965 | 21 | 21.75 | 14.226 | 59.999 | 21 | 21.73 | 5.594 | 59.988 | 13 | 21.75 | 5.603 | 59.982 | 13 | 21.74 | 6.159 | 59.982 | 13
21.75 | 13.226 | 59.965 | 21 | 21.76 | 14.226 | 59.999 | 21 | 21.74 | 5.594 | 59.988 | 13 | 21.75 | 5.603 | 59.982 | 13 | 21.75 | 6.159 | 59.982 | 13
21.76 | 13.226 | 59.965 | 21 | 21.77 | 14.226 | 60.011 | 21 | 21.75 | 5.594 | 59.988 | 13 | 21.76 | 5.603 | 59.982 | 13 | 21.76 | 6.159 | 59.982 | 13
21.76 | 13.226 | 59.965 | 21 | 21.77 | 14.226 | 60.011 | 21 | 21.76 | 5.594 | 59.988 | 13 | 21.77 | 5.603 | 59.982 | 13 | 21.77 | 6.159 | 59.982 | 13
21.77 | 13.226 | 59.965 | 21 | 21.78 | 14.226 | 60.011 | 21 | 21.77 | 5.592 | 59.988 | 13 | 21.78 | 5.603 | 59.982 | 13 | 21.78 | 6.159 | 59.982 | 13
21.78 | 13.226 | 59.965 | 21 | 21.79 | 14.226 | 60.011 | 21 | 21.78 | 5.592 | 59.988 | 13 | 21.79 | 5.603 | 59.982 | 13 | 21.79 | 6.159 | 59.982 | 13
21.79 | 13.226 | 59.965 | 21 | 21.8 | 14.226 | 60.011 | 21 | 21.78 | 5.623 | 59.988 | 13 | 21.8 | 5.687 | 59.982 | 13 | 21.79 | 6.159 | 59.982 | 13
21.8 | 13.224 | 59.965 | 21 | 21.81 | 14.226 | 60.011 | 21 | 21.79 | 5.623 | 59.988 | 13 | 21.8 | 5.687 | 59.982 | 13 | 21.8 | 6.155 | 59.982 | 13
21.81 | 13.224 | 59.965 | 21 | 21.82 | 14.226 | 60.011 | 21 | 21.8 | 5.621 | 59.988 | 13 | 21.81 | 5.687 | 59.982 | 13 | 21.81 | 6.155 | 59.982 | 13
21.81 | 13.224 | 59.965 | 21 | 21.82 | 14.226 | 60.011 | 21 | 21.81 | 5.621 | 59.988 | 13 | 21.82 | 5.687 | 59.982 | 13 | 21.82 | 6.155 | 59.982 | 13
21.82 | 13.224 | 59.965 | 21 | 21.83 | 14.222 | 60.011 | 21 | 21.82 | 5.619 | 59.988 | 13 | 21.83 | 5.685 | 59.982 | 13 | 21.83 | 6.155 | 59.982 | 13
21.83 | 13.224 | 59.965 | 21 | 21.84 | 14.222 | 60.011 | 21 | 21.83 | 5.619 | 59.988 | 13 | 21.84 | 5.685 | 59.982 | 13 | 21.84 | 6.155 | 59.982 | 13
21.84 | 13.224 | 59.965 | 21 | 21.85 | 14.218 | 60.011 | 21 | 21.83 | 5.619 | 59.988 | 13 | 21.85 | 5.685 | 59.982 | 13 | 21.84 | 6.155 | 59.982 | 13
21.85 | 13.224 | 59.965 | 21 | 21.86 | 14.218 | 60.011 | 21 | 21.84 | 5.619 | 59.988 | 13 | 21.85 | 5.685 | 59.982 | 13 | 21.85 | 6.155 | 59.982 | 13
21.86 | 13.224 | 59.965 | 21 | 21.87 | 14.218 | 60.011 | 21 | 21.85 | 5.616 | 59.988 | 13 | 21.86 | 5.68 | 59.982 | 13 | 21.86 | 6.155 | 59.982 | 13
21.86 | 13.22 | 59.965 | 21 | 21.87 | 14.218 | 60.011 | 21 | 21.86 | 5.616 | 59.988 | 13 | 21.87 | 5.68 | 59.982 | 13 | 21.87 | 6.155 | 59.982 | 13
21.87 | 13.22 | 59.965 | 21 | 21.88 | 14.215 | 60.011 | 21 | 21.87 | 5.616 | 59.988 | 13 | 21.88 | 5.68 | 59.982 | 13 | 21.88 | 6.155 | 59.982 | 13
21.88 | 13.215 | 59.965 | 21 | 21.89 | 14.215 | 60.011 | 21 | 21.88 | 5.616 | 59.988 | 13 | 21.89 | 5.68 | 59.982 | 13 | 21.89 | 6.155 | 59.982 | 13
21.89 | 13.215 | 59.965 | 21 | 21.9 | 14.211 | 60.011 | 21 | 21.88 | 5.616 | 59.988 | 13 | 21.9 | 5.68 | 59.982 | 13 | 21.89 | 6.155 | 59.982 | 13
21.9 | 13.215 | 59.965 | 21 | 21.91 | 14.211 | 60.011 | 21 | 21.89 | 5.616 | 59.988 | 13 | 21.9 | 5.68 | 59.982 | 13 | 21.9 | 6.153 | 59.982 | 13
21.91 | 13.215 | 59.965 | 21 | 21.92 | 14.208 | 60.011 | 21 | 21.9 | 5.611 | 59.988 | 13 | 21.91 | 5.68 | 59.982 | 13 | 21.91 | 6.153 | 59.982 | 13
21.91 | 13.215 | 59.965 | 21 | 21.92 | 14.208 | 60.011 | 21 | 21.91 | 5.611 | 59.988 | 13 | 21.92 | 5.68 | 59.982 | 13 | 21.92 | 6.153 | 59.982 | 13
21.92 | 13.215 | 59.965 | 21 | 21.93 | 14.207 | 60.011 | 21 | 21.92 | 5.609 | 59.988 | 13 | 21.93 | 5.68 | 59.982 | 13 | 21.93 | 6.153 | 59.982 | 13
21.93 | 13.213 | 59.965 | 21 | 21.94 | 14.207 | 60.011 | 21 | 21.93 | 5.609 | 59.988 | 13 | 21.94 | 5.68 | 59.982 | 13 | 21.94 | 6.153 | 59.982 | 13
21.94 | 13.213 | 59.965 | 21 | 21.95 | 14.204 | 60.011 | 21 | 21.93 | 5.609 | 59.988 | 13 | 21.95 | 5.68 | 59.982 | 13 | 21.94 | 6.153 | 59.982 | 13
21.95 | 13.213 | 59.965 | 21 | 21.96 | 14.204 | 60.011 | 21 | 21.94 | 5.609 | 59.988 | 13 | 21.95 | 5.68 | 59.982 | 13 | 21.95 | 6.153 | 59.982 | 13
21.96 | 13.213 | 59.965 | 21 | 21.97 | 14.204 | 60.011 | 21 | 21.95 | 5.606 | 59.988 | 13 | 21.96 | 5.68 | 59.982 | 13 | 21.96 | 6.153 | 59.982 | 13
21.96 | 13.213 | 59.965 | 21 | 21.97 | 14.204 | 60.011 | 21 | 21.96 | 5.606 | 59.988 | 13 | 21.97 | 5.68 | 59.982 | 13 | 21.97 | 6.153 | 59.982 | 13
21.97 | 13.213 | 59.965 | 21 | 21.98 | 14.198 | 60.011 | 21 | 21.97 | 5.723 | 59.988 | 13 | 21.98 | 5.68 | 59.982 | 13 | 21.98 | 6.153 | 59.982 | 13
21.98 | 13.213 | 59.965 | 21 | 21.99 | 14.198 | 60.011 | 21 | 21.98 | 5.723 | 59.988 | 13 | 21.99 | 5.68 | 59.982 | 13 | 21.99 | 6.152 | 59.982 | 13
21.99 | 13.213 | 59.965 | 21 | 22 | 14.196 | 60.011 | 21 | 21.98 | 5.719 | 59.988 | 13 | 22 | 5.68 | 59.982 | 13 | 21.99 | 6.152 | 59.982 | 13
22 | 13.21 | 59.965 | 21 | 22.01 | 14.196 | 60.011 | 21 | 21.99 | 5.719 | 59.988 | 13 | 22 | 5.68 | 59.982 | 13 | 22 | 6.152 | 59.982 | 13
22.01 | 13.21 | 59.965 | 21 | 22.02 | 14.196 | 60.011 | 21 | 22 | 5.719 | 59.988 | 13 | 22.01 | 5.68 | 59.982 | 13 | 22.01 | 6.152 | 59.982 | 13
22.01 | 13.21 | 59.965 | 21 | 22.02 | 14.196 | 60.011 | 21 | 22.01 | 5.719 | 59.988 | 13 | 22.02 | 5.68 | 59.982 | 13 | 22.02 | 6.149 | 59.982 | 13
22.02 | 13.21 | 59.965 | 21 | 22.03 | 14.194 | 60.011 | 21 | 22.02 | 5.716 | 59.988 | 13 | 22.03 | 5.677 | 59.982 | 13 | 22.03 | 6.149 | 59.982 | 13
22.03 | 13.21 | 59.965 | 21 | 22.04 | 14.194 | 60.011 | 21 | 22.03 | 5.716 | 59.988 | 13 | 22.04 | 5.677 | 59.982 | 13 | 22.04 | 6.149 | 59.982 | 13
22.04 | 13.21 | 59.965 | 21 | 22.05 | 14.187 | 60.011 | 21 | 22.03 | 5.713 | 59.988 | 13 | 22.05 | 5.677 | 59.982 | 13 | 22.04 | 6.149 | 59.982 | 13
22.05 | 13.206 | 59.965 | 21 | 22.06 | 14.187 | 60.011 | 21 | 22.04 | 5.713 | 59.988 | 13 | 22.05 | 5.677 | 59.982 | 13 | 22.05 | 6.149 | 59.982 | 13
22.06 | 13.206 | 59.965 | 21 | 22.07 | 14.187 | 60.011 | 21 | 22.05 | 5.711 | 59.988 | 13 | 22.06 | 5.677 | 59.982 | 13 | 22.06 | 6.149 | 59.982 | 13
22.06 | 13.206 | 59.965 | 21 | 22.07 | 14.187 | 60.011 | 21 | 22.06 | 5.711 | 59.988 | 13 | 22.07 | 5.677 | 59.982 | 13 | 22.07 | 6.147 | 59.982 | 13
22.07 | 13.206 | 59.965 | 21 | 22.08 | 14.183 | 60.011 | 21 | 22.07 | 5.711 | 59.988 | 13 | 22.08 | 5.675 | 59.982 | 13 | 22.08 | 6.147 | 59.982 | 13
22.08 | 13.206 | 59.965 | 21 | 22.09 | 14.183 | 60.011 | 21 | 22.08 | 5.711 | 59.988 | 13 | 22.09 | 5.675 | 59.982 | 13 | 22.09 | 6.147 | 59.982 | 13
22.09 | 13.206 | 59.965 | 21 | 22.1 | 14.182 | 60.011 | 21 | 22.08 | 5.706 | 59.988 | 13 | 22.1 | 5.672 | 59.982 | 13 | 22.09 | 6.147 | 59.982 | 13
22.1 | 13.206 | 59.965 | 21 | 22.11 | 14.182 | 60.011 | 21 | 22.09 | 5.706 | 59.988 | 13 | 22.1 | 5.672 | 59.982 | 13 | 22.1 | 6.147 | 59.982 | 13
22.11 | 13.206 | 59.965 | 21 | 22.12 | 14.177 | 60.011 | 21 | 22.1 | 5.762 | 59.988 | 13 | 22.11 | 5.672 | 59.982 | 13 | 22.11 | 6.147 | 59.982 | 13
22.11 | 13.205 | 59.965 | 21 | 22.12 | 14.177 | 60.011 | 21 | 22.11 | 5.762 | 59.988 | 13 | 22.12 | 5.672 | 59.982 | 13 | 22.12 | 6.143 | 59.982 | 13
22.12 | 13.205 | 59.965 | 21 | 22.13 | 14.223 | 60.011 | 21 | 22.12 | 5.759 | 59.988 | 13 | 22.13 | 5.672 | 59.982 | 13 | 22.13 | 6.143 | 59.982 | 13
22.13 | 13.205 | 59.965 | 21 | 22.14 | 14.223 | 60.011 | 21 | 22.13 | 5.759 | 59.988 | 13 | 22.14 | 5.672 | 59.982 | 13 | 22.14 | 6.143 | 59.982 | 13
22.14 | 13.205 | 59.965 | 21 | 22.15 | 14.217 | 60.011 | 21 | 22.13 | 5.756 | 59.988 | 13 | 22.15 | 5.672 | 59.982 | 13 | 22.14 | 6.143 | 59.982 | 13
22.15 | 13.198 | 59.965 | 21 | 22.16 | 14.217 | 60.011 | 21 | 22.14 | 5.756 | 59.988 | 13 | 22.15 | 5.672 | 59.982 | 13 | 22.15 | 6.143 | 59.982 | 13
22.16 | 13.198 | 59.965 | 21 | 22.17 | 14.217 | 60.011 | 21 | 22.15 | 5.753 | 59.988 | 13 | 22.16 | 5.672 | 59.982 | 13 | 22.16 | 6.143 | 59.982 | 13
22.16 | 13.198 | 59.965 | 21 | 22.17 | 14.217 | 60.011 | 21 | 22.16 | 5.753 | 59.988 | 13 | 22.17 | 5.672 | 59.982 | 13 | 22.17 | 6.138 | 59.982 | 13
22.17 | 13.198 | 59.965 | 21 | 22.18 | 14.21 | 60.011 | 21 | 22.17 | 5.753 | 59.988 | 13 | 22.18 | 5.672 | 59.982 | 13 | 22.18 | 6.138 | 59.982 | 13
22.18 | 13.198 | 59.965 | 21 | 22.19 | 14.21 | 60.011 | 21 | 22.18 | 5.753 | 59.988 | 13 | 22.19 | 5.672 | 59.982 | 13 | 22.19 | 6.138 | 59.982 | 13
22.19 | 13.198 | 59.965 | 21 | 22.2 | 14.283 | 60.011 | 21 | 22.18 | 5.748 | 59.988 | 13 | 22.2 | 5.672 | 59.982 | 13 | 22.19 | 6.138 | 59.982 | 13
22.2 | 13.193 | 59.965 | 21 | 22.21 | 14.283 | 60.011 | 21 | 22.19 | 5.748 | 59.988 | 13 | 22.2 | 5.672 | 59.982 | 13 | 22.2 | 6.138 | 59.982 | 13
22.21 | 13.193 | 59.965 | 21 | 22.21 | 14.283 | 60.011 | 21 | 22.2 | 5.746 | 59.988 | 13 | 22.21 | 5.672 | 59.982 | 13 | 22.21 | 6.138 | 59.982 | 13
22.21 | 13.19 | 59.965 | 21 | 22.22 | 14.283 | 60.011 | 21 | 22.21 | 5.746 | 59.988 | 13 | 22.22 | 5.672 | 59.982 | 13 | 22.22 | 6.138 | 59.982 | 13
22.22 | 13.19 | 59.965 | 21 | 22.23 | 14.28 | 60.011 | 21 | 22.22 | 5.746 | 59.988 | 13 | 22.23 | 5.672 | 59.982 | 13 | 22.23 | 6.138 | 59.982 | 13
22.23 | 13.19 | 59.965 | 21 | 22.24 | 14.28 | 60.011 | 21 | 22.23 | 5.746 | 59.988 | 13 | 22.24 | 5.672 | 59.982 | 13 | 22.24 | 6.136 | 59.982 | 13
22.24 | 13.19 | 59.965 | 21 | 22.25 | 14.27 | 60.011 | 21 | 22.23 | 5.744 | 59.988 | 13 | 22.25 | 5.672 | 59.982 | 13 | 22.24 | 6.136 | 59.982 | 13
22.25 | 13.188 | 59.965 | 21 | 22.26 | 14.27 | 60.011 | 21 | 22.24 | 5.744 | 59.988 | 13 | 22.25 | 5.672 | 59.982 | 13 | 22.25 | 6.136 | 59.982 | 13
22.26 | 13.188 | 59.965 | 21 | 22.26 | 14.27 | 60.005 | 21 | 22.25 | 5.737 | 59.988 | 13 | 22.26 | 5.67 | 59.982 | 13 | 22.26 | 6.136 | 59.982 | 13
22.26 | 13.188 | 59.965 | 21 | 22.27 | 14.27 | 60.005 | 21 | 22.26 | 5.737 | 59.988 | 13 | 22.27 | 5.67 | 59.982 | 13 | 22.27 | 6.13 | 59.982 | 13
22.27 | 13.188 | 59.965 | 21 | 22.28 | 14.267 | 60.005 | 21 | 22.27 | 5.737 | 59.988 | 13 | 22.28 | 5.668 | 59.982 | 13 | 22.28 | 6.13 | 59.982 | 13
22.28 | 13.185 | 59.965 | 21 | 22.29 | 14.267 | 60.005 | 21 | 22.28 | 5.737 | 59.988 | 13 | 22.29 | 5.668 | 59.982 | 13 | 22.29 | 6.13 | 59.982 | 13
22.29 | 13.185 | 59.965 | 21 | 22.3 | 14.267 | 60.005 | 21 | 22.28 | 5.735 | 59.982 | 13 | 22.3 | 5.668 | 59.982 | 13 | 22.29 | 6.13 | 59.982 | 13
22.3 | 13.183 | 59.965 | 21 | 22.31 | 14.267 | 60.005 | 21 | 22.29 | 5.735 | 59.982 | 13 | 22.3 | 5.668 | 59.982 | 13 | 22.3 | 6.13 | 59.982 | 13
22.31 | 13.183 | 59.965 | 21 | 22.31 | 14.267 | 60.005 | 21 | 22.3 | 5.733 | 59.982 | 13 | 22.31 | 5.668 | 59.982 | 13 | 22.31 | 6.13 | 59.982 | 13
22.31 | 13.183 | 59.965 | 21 | 22.32 | 14.267 | 60.005 | 21 | 22.31 | 5.733 | 59.982 | 13 | 22.32 | 5.668 | 59.982 | 13 | 22.32 | 6.128 | 59.982 | 13
22.32 | 13.183 | 59.965 | 21 | 22.33 | 14.349 | 60.005 | 21 | 22.32 | 5.733 | 59.982 | 13 | 22.33 | 5.668 | 59.982 | 13 | 22.33 | 6.128 | 59.982 | 13
22.33 | 13.183 | 59.959 | 21 | 22.34 | 14.349 | 60.005 | 21 | 22.33 | 5.733 | 59.982 | 13 | 22.34 | 5.668 | 59.982 | 13 | 22.34 | 6.128 | 59.982 | 13
22.34 | 13.183 | 59.959 | 21 | 22.35 | 14.347 | 60.005 | 21 | 22.33 | 5.733 | 59.982 | 13 | 22.35 | 5.668 | 59.982 | 13 | 22.34 | 6.128 | 59.982 | 13
22.35 | 13.18 | 59.959 | 21 | 22.36 | 14.347 | 60.005 | 21 | 22.34 | 5.733 | 59.982 | 13 | 22.35 | 5.668 | 59.982 | 13 | 22.35 | 6.126 | 59.982 | 13
22.36 | 13.18 | 59.959 | 21 | 22.36 | 14.346 | 60.005 | 21 | 22.35 | 5.731 | 59.982 | 13 | 22.36 | 5.668 | 59.982 | 13 | 22.36 | 6.126 | 59.982 | 13
22.36 | 13.18 | 59.959 | 21 | 22.37 | 14.346 | 60.005 | 21 | 22.36 | 5.731 | 59.982 | 13 | 22.37 | 5.668 | 59.982 | 13 | 22.37 | 6.123 | 59.982 | 13
22.37 | 13.18 | 59.959 | 21 | 22.38 | 14.346 | 60.005 | 21 | 22.37 | 5.731 | 59.982 | 13 | 22.38 | 5.667 | 59.982 | 13 | 22.38 | 6.123 | 59.982 | 13
22.38 | 13.18 | 59.959 | 21 | 22.39 | 14.346 | 60.005 | 21 | 22.38 | 5.731 | 59.982 | 13 | 22.39 | 5.667 | 59.982 | 13 | 22.39 | 6.123 | 59.982 | 13
22.39 | 13.18 | 59.959 | 21 | 22.4 | 14.346 | 60.005 | 21 | 22.38 | 5.728 | 59.982 | 13 | 22.4 | 5.667 | 59.982 | 13 | 22.39 | 6.123 | 59.982 | 13
22.4 | 13.18 | 59.959 | 21 | 22.41 | 14.346 | 60.005 | 21 | 22.39 | 5.728 | 59.982 | 13 | 22.4 | 5.667 | 59.982 | 13 | 22.4 | 6.119 | 59.982 | 13
22.41 | 13.18 | 59.959 | 21 | 22.41 | 14.346 | 60.005 | 21 | 22.4 | 5.728 | 59.982 | 13 | 22.41 | 5.667 | 59.982 | 13 | 22.41 | 6.119 | 59.982 | 13
22.41 | 13.181 | 59.959 | 21 | 22.42 | 14.346 | 60.005 | 21 | 22.41 | 5.728 | 59.982 | 13 | 22.42 | 5.667 | 59.982 | 13 | 22.42 | 6.117 | 59.976 | 13
22.42 | 13.181 | 59.959 | 21 | 22.43 | 14.346 | 60.005 | 21 | 22.42 | 5.728 | 59.982 | 13 | 22.43 | 5.667 | 59.982 | 13 | 22.43 | 6.117 | 59.976 | 13
22.43 | 13.181 | 59.959 | 21 | 22.44 | 14.346 | 60.005 | 21 | 22.43 | 5.728 | 59.982 | 13 | 22.44 | 5.667 | 59.982 | 13 | 22.44 | 6.117 | 59.976 | 13
22.44 | 13.181 | 59.959 | 21 | 22.45 | 14.346 | 60.005 | 21 | 22.43 | 5.725 | 59.982 | 13 | 22.45 | 5.667 | 59.982 | 13 | 22.44 | 6.117 | 59.976 | 13
22.45 | 13.181 | 59.959 | 21 | 22.46 | 14.346 | 60.005 | 21 | 22.44 | 5.725 | 59.982 | 13 | 22.45 | 5.667 | 59.982 | 13 | 22.45 | 6.117 | 59.976 | 13
22.46 | 13.181 | 59.959 | 21 | 22.46 | 14.343 | 60.005 | 21 | 22.45 | 5.725 | 59.982 | 13 | 22.46 | 5.667 | 59.982 | 13 | 22.46 | 6.117 | 59.976 | 13
22.46 | 13.181 | 59.959 | 21 | 22.47 | 14.343 | 60.005 | 21 | 22.46 | 5.725 | 59.982 | 13 | 22.47 | 5.667 | 59.982 | 13 | 22.47 | 6.117 | 59.976 | 13
22.47 | 13.181 | 59.959 | 21 | 22.48 | 14.343 | 60.005 | 21 | 22.47 | 5.725 | 59.982 | 13 | 22.48 | 5.667 | 59.982 | 13 | 22.48 | 6.117 | 59.976 | 13
22.48 | 13.181 | 59.959 | 21 | 22.49 | 14.343 | 60.005 | 21 | 22.48 | 5.725 | 59.982 | 13 | 22.49 | 5.667 | 59.982 | 13 | 22.49 | 6.117 | 59.976 | 13
22.49 | 13.181 | 59.959 | 21 | 22.5 | 14.343 | 60.005 | 21 | 22.48 | 5.72 | 59.982 | 13 | 22.5 | 5.667 | 59.982 | 13 | 22.49 | 6.117 | 59.976 | 13
22.5 | 13.181 | 59.959 | 21 | 22.51 | 14.343 | 60.005 | 21 | 22.49 | 5.72 | 59.982 | 13 | 22.5 | 5.667 | 59.982 | 13 | 22.5 | 6.117 | 59.976 | 13
22.51 | 13.181 | 59.959 | 21 | 22.51 | 14.343 | 60.005 | 21 | 22.5 | 5.72 | 59.982 | 13 | 22.51 | 5.667 | 59.982 | 13 | 22.51 | 6.117 | 59.976 | 13
22.51 | 13.181 | 59.959 | 21 | 22.52 | 14.343 | 60.005 | 21 | 22.51 | 5.72 | 59.982 | 13 | 22.52 | 5.667 | 59.982 | 13 | 22.52 | 6.117 | 59.976 | 13
22.52 | 13.181 | 59.959 | 21 | 22.53 | 14.343 | 60.005 | 21 | 22.52 | 5.72 | 59.982 | 13 | 22.53 | 5.667 | 59.982 | 13 | 22.53 | 6.117 | 59.976 | 13
22.53 | 13.181 | 59.959 | 21 | 22.54 | 14.343 | 60.005 | 21 | 22.53 | 5.72 | 59.982 | 13 | 22.54 | 5.667 | 59.982 | 13 | 22.54 | 6.117 | 59.976 | 13
22.54 | 13.181 | 59.959 | 21 | 22.55 | 14.341 | 60.005 | 21 | 22.53 | 5.781 | 59.982 | 13 | 22.55 | 5.667 | 59.982 | 13 | 22.54 | 6.117 | 59.976 | 13
22.55 | 13.181 | 59.959 | 21 | 22.56 | 14.341 | 60.005 | 21 | 22.54 | 5.781 | 59.982 | 13 | 22.55 | 5.667 | 59.982 | 13 | 22.55 | 6.117 | 59.976 | 13
22.56 | 13.181 | 59.959 | 21 | 22.56 | 14.341 | 60.005 | 21 | 22.55 | 5.781 | 59.982 | 13 | 22.56 | 5.667 | 59.982 | 13 | 22.56 | 6.117 | 59.976 | 13
22.56 | 13.181 | 59.959 | 21 | 22.57 | 14.341 | 60.005 | 21 | 22.56 | 5.781 | 59.982 | 13 | 22.57 | 5.667 | 59.982 | 13 | 22.57 | 6.117 | 59.976 | 13
22.57 | 13.181 | 59.959 | 21 | 22.58 | 14.341 | 60.005 | 21 | 22.57 | 5.775 | 59.982 | 13 | 22.58 | 5.667 | 59.982 | 13 | 22.58 | 6.117 | 59.976 | 13
22.58 | 13.181 | 59.959 | 21 | 22.59 | 14.341 | 60.005 | 21 | 22.58 | 5.775 | 59.982 | 13 | 22.59 | 5.667 | 59.982 | 13 | 22.59 | 6.117 | 59.976 | 13
22.59 | 13.181 | 59.959 | 21 | 22.6 | 14.341 | 60.005 | 21 | 22.58 | 5.775 | 59.982 | 13 | 22.6 | 5.667 | 59.982 | 13 | 22.59 | 6.117 | 59.976 | 13
22.6 | 13.181 | 59.959 | 21 | 22.61 | 14.341 | 60.005 | 21 | 22.59 | 5.775 | 59.982 | 13 | 22.6 | 5.667 | 59.982 | 13 | 22.6 | 6.117 | 59.976 | 13
22.61 | 13.181 | 59.959 | 21 | 22.61 | 14.341 | 60.005 | 21 | 22.6 | 5.775 | 59.982 | 13 | 22.61 | 5.667 | 59.982 | 13 | 22.61 | 6.117 | 59.976 | 13
22.61 | 13.181 | 59.959 | 21 | 22.62 | 14.341 | 60.005 | 21 | 22.61 | 5.775 | 59.982 | 13 | 22.62 | 5.667 | 59.982 | 13 | 22.62 | 6.115 | 59.976 | 13
22.62 | 13.181 | 59.959 | 21 | 22.63 | 14.341 | 60.005 | 21 | 22.62 | 5.774 | 59.982 | 13 | 22.63 | 5.667 | 59.982 | 13 | 22.63 | 6.115 | 59.976 | 13
22.63 | 13.181 | 59.959 | 21 | 22.64 | 14.341 | 60.005 | 21 | 22.63 | 5.774 | 59.982 | 13 | 22.64 | 5.667 | 59.982 | 13 | 22.64 | 6.115 | 59.976 | 13
22.64 | 13.181 | 59.959 | 21 | 22.65 | 14.341 | 60.005 | 21 | 22.63 | 5.771 | 59.982 | 13 | 22.65 | 5.667 | 59.982 | 13 | 22.64 | 6.115 | 59.976 | 13
22.65 | 13.181 | 59.959 | 21 | 22.66 | 14.341 | 60.005 | 21 | 22.64 | 5.771 | 59.982 | 13 | 22.65 | 5.667 | 59.982 | 13 | 22.65 | 6.115 | 59.976 | 13
22.66 | 13.181 | 59.959 | 21 | 22.66 | 14.341 | 60.005 | 21 | 22.65 | 5.771 | 59.982 | 13 | 22.66 | 5.667 | 59.982 | 13 | 22.66 | 6.115 | 59.976 | 13
22.66 | 13.181 | 59.959 | 21 | 22.67 | 14.341 | 60.005 | 21 | 22.66 | 5.771 | 59.982 | 13 | 22.67 | 5.667 | 59.982 | 13 | 22.67 | 6.113 | 59.976 | 13
22.67 | 13.181 | 59.959 | 21 | 22.68 | 14.339 | 60.005 | 21 | 22.67 | 5.768 | 59.982 | 13 | 22.68 | 5.667 | 59.982 | 13 | 22.68 | 6.113 | 59.976 | 13
22.68 | 13.181 | 59.959 | 21 | 22.69 | 14.339 | 60.005 | 21 | 22.68 | 5.768 | 59.982 | 13 | 22.69 | 5.667 | 59.982 | 13 | 22.69 | 6.113 | 59.976 | 13
22.69 | 13.181 | 59.959 | 21 | 22.7 | 14.339 | 60.005 | 21 | 22.68 | 5.766 | 59.982 | 13 | 22.7 | 5.667 | 59.982 | 13 | 22.69 | 6.113 | 59.976 | 13
22.7 | 13.181 | 59.959 | 21 | 22.71 | 14.339 | 60.005 | 21 | 22.69 | 5.766 | 59.982 | 13 | 22.7 | 5.667 | 59.982 | 13 | 22.7 | 6.113 | 59.976 | 13
22.71 | 13.181 | 59.959 | 21 | 22.71 | 14.339 | 60.005 | 21 | 22.7 | 5.763 | 59.982 | 13 | 22.71 | 5.667 | 59.982 | 13 | 22.71 | 6.113 | 59.976 | 13
22.71 | 13.181 | 59.959 | 21 | 22.72 | 14.339 | 60.005 | 21 | 22.71 | 5.763 | 59.982 | 13 | 22.72 | 5.667 | 59.982 | 13 | 22.72 | 6.113 | 59.976 | 13
22.72 | 13.181 | 59.959 | 21 | 22.73 | 14.339 | 60.005 | 21 | 22.72 | 5.763 | 59.982 | 13 | 22.73 | 5.667 | 59.982 | 13 | 22.73 | 6.113 | 59.976 | 13
22.73 | 13.181 | 59.959 | 21 | 22.74 | 14.339 | 60.005 | 21 | 22.73 | 5.763 | 59.982 | 13 | 22.74 | 5.667 | 59.982 | 13 | 22.74 | 6.113 | 59.976 | 13
22.74 | 13.181 | 59.959 | 21 | 22.75 | 14.339 | 60.005 | 21 | 22.73 | 5.763 | 59.982 | 13 | 22.75 | 5.668 | 59.982 | 13 | 22.74 | 6.113 | 59.976 | 13
22.75 | 13.184 | 59.959 | 21 | 22.76 | 14.339 | 60.005 | 21 | 22.74 | 5.763 | 59.982 | 13 | 22.75 | 5.668 | 59.982 | 13 | 22.75 | 6.113 | 59.976 | 13
22.76 | 13.184 | 59.959 | 21 | 22.76 | 14.339 | 60.005 | 21 | 22.75 | 5.761 | 59.982 | 13 | 22.76 | 5.67 | 59.982 | 13 | 22.76 | 6.113 | 59.976 | 13
22.76 | 13.184 | 59.959 | 21 | 22.77 | 14.339 | 60.005 | 21 | 22.76 | 5.761 | 59.982 | 13 | 22.77 | 5.67 | 59.982 | 13 | 22.77 | 6.11 | 59.976 | 13
22.77 | 13.184 | 59.959 | 21 | 22.78 | 14.339 | 60.005 | 21 | 22.77 | 5.756 | 59.982 | 13 | 22.78 | 5.67 | 59.988 | 13 | 22.78 | 6.11 | 59.976 | 13
22.78 | 13.192 | 59.959 | 21 | 22.79 | 14.339 | 60.005 | 21 | 22.78 | 5.756 | 59.982 | 13 | 22.79 | 5.67 | 59.988 | 13 | 22.79 | 6.11 | 59.976 | 13
22.79 | 13.192 | 59.959 | 21 | 22.8 | 14.339 | 60.005 | 21 | 22.78 | 5.756 | 59.982 | 13 | 22.8 | 5.67 | 59.988 | 13 | 22.79 | 6.11 | 59.976 | 13
22.8 | 13.192 | 59.959 | 21 | 22.81 | 14.339 | 60.005 | 21 | 22.79 | 5.756 | 59.982 | 13 | 22.8 | 5.67 | 59.988 | 13 | 22.8 | 6.11 | 59.976 | 13
22.81 | 13.192 | 59.959 | 21 | 22.81 | 14.339 | 60.005 | 21 | 22.8 | 5.756 | 59.982 | 13 | 22.81 | 5.67 | 59.988 | 13 | 22.81 | 6.11 | 59.976 | 13
22.82 | 13.192 | 59.959 | 21 | 22.82 | 14.339 | 60.005 | 21 | 22.81 | 5.756 | 59.982 | 13 | 22.82 | 5.67 | 59.988 | 13 | 22.82 | 6.11 | 59.976 | 13
22.82 | 13.192 | 59.959 | 21 | 22.83 | 14.339 | 60.005 | 21 | 22.82 | 5.753 | 59.982 | 13 | 22.83 | 5.67 | 59.988 | 13 | 22.83 | 6.11 | 59.976 | 13
22.83 | 13.192 | 59.965 | 21 | 22.84 | 14.339 | 60.005 | 21 | 22.83 | 5.753 | 59.982 | 13 | 22.84 | 5.67 | 59.988 | 13 | 22.84 | 6.11 | 59.976 | 13
22.84 | 13.192 | 59.965 | 21 | 22.85 | 14.339 | 60.005 | 21 | 22.83 | 5.747 | 59.982 | 13 | 22.85 | 5.67 | 59.988 | 13 | 22.84 | 6.11 | 59.976 | 13
22.85 | 13.192 | 59.965 | 21 | 22.86 | 14.339 | 60.005 | 21 | 22.84 | 5.747 | 59.982 | 13 | 22.85 | 5.67 | 59.988 | 13 | 22.85 | 6.11 | 59.976 | 13
22.86 | 13.192 | 59.965 | 21 | 22.86 | 14.339 | 60.005 | 21 | 22.85 | 5.747 | 59.982 | 13 | 22.86 | 5.67 | 59.988 | 13 | 22.86 | 6.11 | 59.976 | 13
22.87 | 13.192 | 59.965 | 21 | 22.87 | 14.339 | 60.005 | 21 | 22.86 | 5.747 | 59.982 | 13 | 22.87 | 5.67 | 59.988 | 13 | 22.87 | 6.11 | 59.976 | 13
22.87 | 13.192 | 59.965 | 21 | 22.88 | 14.339 | 60.005 | 21 | 22.87 | 5.747 | 59.982 | 13 | 22.88 | 5.67 | 59.988 | 13 | 22.88 | 6.11 | 59.976 | 13
22.88 | 13.192 | 59.965 | 21 | 22.89 | 14.339 | 60.005 | 21 | 22.88 | 5.747 | 59.982 | 13 | 22.89 | 5.67 | 59.988 | 13 | 22.89 | 6.11 | 59.976 | 13
22.89 | 13.192 | 59.965 | 21 | 22.9 | 14.339 | 60.005 | 21 | 22.88 | 5.744 | 59.982 | 13 | 22.9 | 5.667 | 59.988 | 13 | 22.89 | 6.11 | 59.976 | 13
22.9 | 13.192 | 59.965 | 21 | 22.91 | 14.339 | 60.005 | 21 | 22.89 | 5.744 | 59.982 | 13 | 22.9 | 5.667 | 59.988 | 13 | 22.9 | 6.11 | 59.976 | 13
22.91 | 13.192 | 59.965 | 21 | 22.91 | 14.339 | 60.005 | 21 | 22.9 | 5.741 | 59.982 | 13 | 22.91 | 5.665 | 59.988 | 13 | 22.91 | 6.11 | 59.976 | 13
22.92 | 13.192 | 59.965 | 21 | 22.92 | 14.339 | 60.005 | 21 | 22.91 | 5.741 | 59.982 | 13 | 22.92 | 5.665 | 59.988 | 13 | 22.92 | 6.11 | 59.976 | 13
22.92 | 13.192 | 59.965 | 21 | 22.93 | 14.341 | 60.005 | 21 | 22.92 | 5.737 | 59.982 | 13 | 22.93 | 5.662 | 59.988 | 13 | 22.93 | 6.11 | 59.976 | 13
22.93 | 13.192 | 59.965 | 21 | 22.94 | 14.341 | 60.005 | 21 | 22.93 | 5.737 | 59.982 | 13 | 22.94 | 5.662 | 59.988 | 13 | 22.94 | 6.11 | 59.976 | 13
22.94 | 13.192 | 59.965 | 21 | 22.95 | 14.341 | 60.005 | 21 | 22.93 | 5.735 | 59.982 | 13 | 22.95 | 5.662 | 59.988 | 13 | 22.94 | 6.11 | 59.976 | 13
22.95 | 13.192 | 59.965 | 21 | 22.96 | 14.341 | 60.005 | 21 | 22.94 | 5.735 | 59.982 | 13 | 22.95 | 5.662 | 59.988 | 13 | 22.95 | 6.11 | 59.976 | 13
22.96 | 13.192 | 59.965 | 21 | 22.96 | 14.341 | 60.005 | 21 | 22.95 | 5.732 | 59.982 | 13 | 22.96 | 5.662 | 59.988 | 13 | 22.96 | 6.11 | 59.976 | 13
22.97 | 13.192 | 59.965 | 21 | 22.97 | 14.341 | 60.005 | 21 | 22.96 | 5.732 | 59.982 | 13 | 22.97 | 5.662 | 59.988 | 13 | 22.97 | 6.11 | 59.976 | 13
22.97 | 13.192 | 59.965 | 21 | 22.98 | 14.341 | 60.005 | 21 | 22.97 | 5.732 | 59.982 | 13 | 22.98 | 5.662 | 59.988 | 13 | 22.98 | 6.11 | 59.976 | 13
22.98 | 13.192 | 59.965 | 21 | 22.99 | 14.341 | 60.005 | 21 | 22.98 | 5.732 | 59.982 | 13 | 22.99 | 5.662 | 59.988 | 13 | 22.99 | 6.105 | 59.976 | 13
22.99 | 13.192 | 59.965 | 21 | 23 | 14.341 | 60.005 | 21 | 22.98 | 5.728 | 59.982 | 13 | 23 | 5.662 | 59.988 | 13 | 22.99 | 6.105 | 59.976 | 13
23 | 13.192 | 59.965 | 21 | 23.01 | 14.341 | 60.005 | 21 | 22.99 | 5.728 | 59.982 | 13 | 23 | 5.662 | 59.988 | 13 | 23 | 6.105 | 59.976 | 13
23.01 | 13.192 | 59.965 | 21 | 23.01 | 14.341 | 60.005 | 21 | 23 | 5.726 | 59.982 | 13 | 23.01 | 5.659 | 59.988 | 13 | 23.01 | 6.105 | 59.976 | 13
23.02 | 13.192 | 59.965 | 21 | 23.02 | 14.341 | 60.005 | 21 | 23.01 | 5.726 | 59.982 | 13 | 23.02 | 5.659 | 59.988 | 13 | 23.02 | 6.105 | 59.976 | 13
23.02 | 13.192 | 59.965 | 21 | 23.03 | 14.341 | 60.005 | 21 | 23.02 | 5.726 | 59.982 | 13 | 23.03 | 5.657 | 59.988 | 13 | 23.03 | 6.105 | 59.976 | 13
23.03 | 13.192 | 59.965 | 21 | 23.04 | 14.341 | 60.005 | 21 | 23.03 | 5.726 | 59.982 | 13 | 23.04 | 5.657 | 59.988 | 13 | 23.04 | 6.105 | 59.976 | 13
23.04 | 13.192 | 59.965 | 21 | 23.05 | 14.341 | 60.005 | 21 | 23.03 | 5.795 | 59.982 | 13 | 23.05 | 5.657 | 59.988 | 13 | 23.04 | 6.105 | 59.976 | 13
23.05 | 13.192 | 59.965 | 21 | 23.06 | 14.341 | 60.005 | 21 | 23.04 | 5.795 | 59.982 | 13 | 23.05 | 5.657 | 59.988 | 13 | 23.05 | 6.103 | 59.976 | 13
23.06 | 13.192 | 59.965 | 21 | 23.06 | 14.341 | 60.005 | 21 | 23.05 | 5.795 | 59.982 | 13 | 23.06 | 5.657 | 59.988 | 13 | 23.06 | 6.103 | 59.976 | 13
23.07 | 13.192 | 59.965 | 21 | 23.07 | 14.341 | 60.005 | 21 | 23.06 | 5.795 | 59.982 | 13 | 23.07 | 5.657 | 59.988 | 13 | 23.07 | 6.103 | 59.976 | 13
23.07 | 13.192 | 59.965 | 21 | 23.08 | 14.341 | 60.005 | 21 | 23.07 | 5.792 | 59.982 | 13 | 23.08 | 5.653 | 59.988 | 13 | 23.08 | 6.103 | 59.976 | 13
23.08 | 13.192 | 59.965 | 21 | 23.09 | 14.341 | 60.005 | 21 | 23.08 | 5.792 | 59.982 | 13 | 23.09 | 5.653 | 59.988 | 13 | 23.09 | 6.103 | 59.976 | 13
23.09 | 13.192 | 59.965 | 21 | 23.1 | 14.341 | 60.005 | 21 | 23.08 | 5.788 | 59.982 | 13 | 23.1 | 5.651 | 59.988 | 13 | 23.09 | 6.103 | 59.976 | 13
23.1 | 13.189 | 59.965 | 21 | 23.11 | 14.341 | 60.005 | 21 | 23.09 | 5.788 | 59.982 | 13 | 23.1 | 5.651 | 59.988 | 13 | 23.1 | 6.103 | 59.976 | 13
23.11 | 13.189 | 59.965 | 21 | 23.11 | 14.341 | 60.005 | 21 | 23.1 | 5.784 | 59.982 | 13 | 23.11 | 5.647 | 59.988 | 13 | 23.11 | 6.103 | 59.976 | 13
23.12 | 13.189 | 59.965 | 21 | 23.12 | 14.341 | 60.005 | 21 | 23.11 | 5.784 | 59.982 | 13 | 23.12 | 5.647 | 59.988 | 13 | 23.12 | 6.103 | 59.976 | 13
23.12 | 13.189 | 59.965 | 21 | 23.13 | 14.341 | 60.005 | 21 | 23.12 | 5.782 | 59.982 | 13 | 23.13 | 5.647 | 59.988 | 13 | 23.13 | 6.103 | 59.976 | 13
23.13 | 13.189 | 59.965 | 21 | 23.14 | 14.341 | 60.005 | 21 | 23.13 | 5.782 | 59.982 | 13 | 23.14 | 5.647 | 59.988 | 13 | 23.14 | 6.103 | 59.976 | 13
23.14 | 13.189 | 59.965 | 21 | 23.15 | 14.341 | 60.005 | 21 | 23.13 | 5.846 | 59.982 | 13 | 23.15 | 5.647 | 59.988 | 13 | 23.14 | 6.103 | 59.976 | 13
23.15 | 13.188 | 59.965 | 21 | 23.16 | 14.341 | 60.005 | 21 | 23.14 | 5.846 | 59.982 | 13 | 23.15 | 5.647 | 59.988 | 13 | 23.15 | 6.103 | 59.976 | 13
23.16 | 13.188 | 59.965 | 21 | 23.16 | 14.341 | 60.005 | 21 | 23.15 | 5.846 | 59.982 | 13 | 23.16 | 5.647 | 59.988 | 13 | 23.16 | 6.103 | 59.976 | 13
23.17 | 13.188 | 59.965 | 21 | 23.17 | 14.341 | 60.005 | 21 | 23.16 | 5.846 | 59.982 | 13 | 23.17 | 5.647 | 59.988 | 13 | 23.17 | 6.103 | 59.976 | 13
23.17 | 13.188 | 59.965 | 21 | 23.18 | 14.341 | 60.005 | 21 | 23.17 | 5.841 | 59.982 | 13 | 23.18 | 5.642 | 59.988 | 13 | 23.18 | 6.103 | 59.976 | 13
23.18 | 13.188 | 59.965 | 21 | 23.19 | 14.341 | 60.005 | 21 | 23.18 | 5.841 | 59.982 | 13 | 23.19 | 5.642 | 59.988 | 13 | 23.19 | 6.103 | 59.976 | 13
23.19 | 13.188 | 59.965 | 21 | 23.2 | 14.341 | 60.005 | 21 | 23.18 | 5.837 | 59.982 | 13 | 23.2 | 5.642 | 59.988 | 13 | 23.19 | 6.103 | 59.976 | 13
23.2 | 13.188 | 59.965 | 21 | 23.21 | 14.341 | 60.005 | 21 | 23.19 | 5.837 | 59.982 | 13 | 23.2 | 5.642 | 59.988 | 13 | 23.2 | 6.173 | 59.976 | 13
23.21 | 13.188 | 59.965 | 21 | 23.21 | 14.341 | 60.005 | 21 | 23.2 | 5.837 | 59.982 | 13 | 23.21 | 5.64 | 59.988 | 13 | 23.21 | 6.173 | 59.976 | 13
23.22 | 13.188 | 59.965 | 21 | 23.22 | 14.341 | 60.005 | 21 | 23.21 | 5.837 | 59.982 | 13 | 23.22 | 5.64 | 59.988 | 13 | 23.22 | 6.17 | 59.976 | 13
23.22 | 13.188 | 59.965 | 21 | 23.23 | 14.341 | 60.005 | 21 | 23.22 | 5.905 | 59.982 | 13 | 23.23 | 5.64 | 59.988 | 13 | 23.23 | 6.17 | 59.976 | 13
23.23 | 13.188 | 59.965 | 21 | 23.24 | 14.341 | 60.005 | 21 | 23.23 | 5.905 | 59.982 | 13 | 23.24 | 5.64 | 59.988 | 13 | 23.24 | 6.167 | 59.976 | 13
23.24 | 13.188 | 59.965 | 21 | 23.25 | 14.343 | 60.005 | 21 | 23.23 | 5.903 | 59.982 | 13 | 23.25 | 5.64 | 59.988 | 13 | 23.24 | 6.167 | 59.976 | 13
23.25 | 13.188 | 59.965 | 21 | 23.26 | 14.343 | 60.005 | 21 | 23.24 | 5.903 | 59.982 | 13 | 23.25 | 5.64 | 59.988 | 13 | 23.25 | 6.167 | 59.976 | 13
23.26 | 13.188 | 59.965 | 21 | 23.26 | 14.343 | 60.011 | 21 | 23.25 | 5.903 | 59.982 | 13 | 23.26 | 5.635 | 59.988 | 13 | 23.26 | 6.167 | 59.976 | 13
23.27 | 13.188 | 59.965 | 21 | 23.27 | 14.343 | 60.011 | 21 | 23.26 | 5.903 | 59.982 | 13 | 23.27 | 5.635 | 59.988 | 13 | 23.27 | 6.167 | 59.976 | 13
23.27 | 13.188 | 59.965 | 21 | 23.28 | 14.343 | 60.011 | 21 | 23.27 | 5.901 | 59.982 | 13 | 23.28 | 5.632 | 59.988 | 13 | 23.28 | 6.167 | 59.976 | 13
23.28 | 13.188 | 59.965 | 21 | 23.29 | 14.343 | 60.011 | 21 | 23.28 | 5.901 | 59.982 | 13 | 23.29 | 5.632 | 59.988 | 13 | 23.29 | 6.167 | 59.976 | 13
23.29 | 13.188 | 59.965 | 21 | 23.3 | 14.343 | 60.011 | 21 | 23.28 | 5.894 | 59.976 | 13 | 23.3 | 5.632 | 59.988 | 13 | 23.29 | 6.167 | 59.976 | 13
23.3 | 13.188 | 59.965 | 21 | 23.31 | 14.343 | 60.011 | 21 | 23.29 | 5.894 | 59.976 | 13 | 23.3 | 5.632 | 59.988 | 13 | 23.3 | 6.167 | 59.976 | 13
23.31 | 13.188 | 59.965 | 21 | 23.31 | 14.343 | 60.011 | 21 | 23.3 | 5.894 | 59.976 | 13 | 23.31 | 5.63 | 59.988 | 13 | 23.31 | 6.167 | 59.976 | 13
23.32 | 13.188 | 59.965 | 21 | 23.32 | 14.343 | 60.011 | 21 | 23.31 | 5.894 | 59.976 | 13 | 23.32 | 5.63 | 59.988 | 13 | 23.32 | 6.167 | 59.976 | 13
23.32 | 13.188 | 59.965 | 21 | 23.33 | 14.343 | 60.011 | 21 | 23.32 | 5.894 | 59.976 | 13 | 23.33 | 5.63 | 59.988 | 13 | 23.33 | 6.167 | 59.976 | 13
23.33 | 13.188 | 59.965 | 21 | 23.34 | 14.343 | 60.011 | 21 | 23.33 | 5.894 | 59.976 | 13 | 23.34 | 5.63 | 59.988 | 13 | 23.34 | 6.234 | 59.976 | 13
23.34 | 13.188 | 59.965 | 21 | 23.35 | 14.343 | 60.011 | 21 | 23.33 | 5.891 | 59.976 | 13 | 23.35 | 5.624 | 59.988 | 13 | 23.34 | 6.234 | 59.976 | 13
23.35 | 13.184 | 59.965 | 21 | 23.36 | 14.343 | 60.011 | 21 | 23.34 | 5.891 | 59.976 | 13 | 23.35 | 5.624 | 59.988 | 13 | 23.35 | 6.327 | 59.976 | 13
23.36 | 13.184 | 59.965 | 21 | 23.36 | 14.343 | 60.011 | 21 | 23.35 | 5.889 | 59.976 | 13 | 23.36 | 5.712 | 59.988 | 13 | 23.36 | 6.327 | 59.976 | 13
23.37 | 13.184 | 59.965 | 21 | 23.37 | 14.343 | 60.011 | 21 | 23.36 | 5.889 | 59.976 | 13 | 23.37 | 5.712 | 59.988 | 13 | 23.37 | 6.323 | 59.976 | 13
23.37 | 13.184 | 59.965 | 21 | 23.38 | 14.343 | 60.011 | 21 | 23.37 | 5.889 | 59.976 | 13 | 23.38 | 5.709 | 59.988 | 13 | 23.38 | 6.323 | 59.976 | 13
23.38 | 13.184 | 59.965 | 21 | 23.39 | 14.343 | 60.011 | 21 | 23.38 | 5.889 | 59.976 | 13 | 23.39 | 5.709 | 59.988 | 13 | 23.39 | 6.323 | 59.976 | 13
23.39 | 13.184 | 59.965 | 21 | 23.4 | 14.343 | 60.011 | 21 | 23.38 | 5.887 | 59.976 | 13 | 23.4 | 5.793 | 59.988 | 13 | 23.39 | 6.323 | 59.976 | 13
23.4 | 13.184 | 59.965 | 21 | 23.41 | 14.343 | 60.011 | 21 | 23.39 | 5.887 | 59.976 | 13 | 23.4 | 5.793 | 59.988 | 13 | 23.4 | 6.321 | 59.976 | 13
23.41 | 13.184 | 59.965 | 21 | 23.41 | 14.342 | 60.011 | 21 | 23.4 | 5.887 | 59.976 | 13 | 23.41 | 5.788 | 59.988 | 13 | 23.41 | 6.321 | 59.976 | 13
23.42 | 13.184 | 59.965 | 21 | 23.42 | 14.342 | 60.011 | 21 | 23.41 | 5.887 | 59.976 | 13 | 23.42 | 5.788 | 59.988 | 13 | 23.42 | 6.321 | 59.976 | 13
23.42 | 13.184 | 59.965 | 21 | 23.43 | 14.339 | 60.017 | 21 | 23.42 | 5.887 | 59.976 | 13 | 23.43 | 5.788 | 59.988 | 13 | 23.43 | 6.321 | 59.976 | 13
23.43 | 13.184 | 59.965 | 21 | 23.44 | 14.339 | 60.017 | 21 | 23.43 | 5.887 | 59.976 | 13 | 23.44 | 5.788 | 59.988 | 13 | 23.44 | 6.321 | 59.976 | 13
23.44 | 13.184 | 59.965 | 21 | 23.45 | 14.34 | 60.017 | 21 | 23.43 | 5.884 | 59.976 | 13 | 23.45 | 5.785 | 59.988 | 13 | 23.44 | 6.321 | 59.976 | 13
23.45 | 13.184 | 59.965 | 21 | 23.46 | 14.34 | 60.017 | 21 | 23.44 | 5.884 | 59.976 | 13 | 23.45 | 5.785 | 59.988 | 13 | 23.45 | 6.321 | 59.976 | 13
23.46 | 13.184 | 59.965 | 21 | 23.46 | 14.34 | 60.017 | 21 | 23.45 | 5.882 | 59.976 | 13 | 23.46 | 5.783 | 59.988 | 13 | 23.46 | 6.321 | 59.976 | 13
23.47 | 13.184 | 59.965 | 21 | 23.47 | 14.34 | 60.017 | 21 | 23.46 | 5.882 | 59.976 | 13 | 23.47 | 5.783 | 59.988 | 13 | 23.47 | 6.321 | 59.976 | 13
23.47 | 13.184 | 59.965 | 21 | 23.48 | 14.34 | 60.017 | 21 | 23.47 | 5.882 | 59.976 | 13 | 23.48 | 5.781 | 59.988 | 13 | 23.48 | 6.321 | 59.976 | 13
23.48 | 13.184 | 59.965 | 21 | 23.49 | 14.34 | 60.017 | 21 | 23.48 | 5.882 | 59.976 | 13 | 23.49 | 5.781 | 59.988 | 13 | 23.49 | 6.319 | 59.976 | 13
23.49 | 13.184 | 59.965 | 21 | 23.5 | 14.333 | 60.017 | 21 | 23.48 | 5.879 | 59.976 | 13 | 23.5 | 5.778 | 59.988 | 13 | 23.49 | 6.319 | 59.976 | 13
23.5 | 13.182 | 59.965 | 21 | 23.51 | 14.333 | 60.017 | 21 | 23.49 | 5.879 | 59.976 | 13 | 23.5 | 5.778 | 59.988 | 13 | 23.5 | 6.316 | 59.976 | 13
23.51 | 13.182 | 59.965 | 21 | 23.51 | 14.333 | 60.017 | 21 | 23.5 | 5.879 | 59.976 | 13 | 23.51 | 5.778 | 59.988 | 13 | 23.51 | 6.316 | 59.976 | 13
23.52 | 13.182 | 59.965 | 21 | 23.52 | 14.333 | 60.017 | 21 | 23.51 | 5.879 | 59.976 | 13 | 23.52 | 5.778 | 59.988 | 13 | 23.52 | 6.316 | 59.976 | 13
23.52 | 13.182 | 59.965 | 21 | 23.53 | 14.329 | 60.017 | 21 | 23.52 | 5.874 | 59.976 | 13 | 23.53 | 5.776 | 59.988 | 13 | 23.53 | 6.316 | 59.976 | 13
23.53 | 13.179 | 59.965 | 21 | 23.54 | 14.329 | 60.017 | 21 | 23.53 | 5.874 | 59.976 | 13 | 23.54 | 5.776 | 59.988 | 13 | 23.54 | 6.313 | 59.976 | 13
23.54 | 13.179 | 59.965 | 21 | 23.55 | 14.329 | 60.017 | 21 | 23.53 | 5.874 | 59.976 | 13 | 23.55 | 5.773 | 59.988 | 13 | 23.54 | 6.313 | 59.976 | 13
23.55 | 13.179 | 59.965 | 21 | 23.56 | 14.329 | 60.017 | 21 | 23.54 | 5.874 | 59.976 | 13 | 23.55 | 5.773 | 59.988 | 13 | 23.55 | 6.313 | 59.976 | 13
23.56 | 13.179 | 59.965 | 21 | 23.56 | 14.326 | 60.017 | 21 | 23.55 | 5.874 | 59.976 | 13 | 23.56 | 5.769 | 59.988 | 13 | 23.56 | 6.313 | 59.976 | 13
23.57 | 13.179 | 59.965 | 21 | 23.57 | 14.326 | 60.017 | 21 | 23.56 | 5.874 | 59.976 | 13 | 23.57 | 5.769 | 59.988 | 13 | 23.57 | 6.313 | 59.976 | 13
23.57 | 13.179 | 59.965 | 21 | 23.58 | 14.323 | 60.017 | 21 | 23.57 | 5.874 | 59.976 | 13 | 23.58 | 5.766 | 59.988 | 13 | 23.58 | 6.313 | 59.976 | 13
23.58 | 13.179 | 59.965 | 21 | 23.59 | 14.323 | 60.017 | 21 | 23.58 | 5.874 | 59.976 | 13 | 23.59 | 5.766 | 59.988 | 13 | 23.59 | 6.313 | 59.976 | 13
23.59 | 13.179 | 59.965 | 21 | 23.6 | 14.323 | 60.017 | 21 | 23.58 | 5.869 | 59.976 | 13 | 23.6 | 5.766 | 59.988 | 13 | 23.59 | 6.313 | 59.976 | 13
23.6 | 13.258 | 59.965 | 21 | 23.61 | 14.323 | 60.017 | 21 | 23.59 | 5.869 | 59.976 | 13 | 23.6 | 5.766 | 59.988 | 13 | 23.6 | 6.311 | 59.976 | 13
23.61 | 13.258 | 59.965 | 21 | 23.61 | 14.319 | 60.017 | 21 | 23.6 | 5.866 | 59.976 | 13 | 23.61 | 5.763 | 59.982 | 13 | 23.61 | 6.311 | 59.976 | 13
23.62 | 13.258 | 59.965 | 21 | 23.62 | 14.319 | 60.017 | 21 | 23.61 | 5.866 | 59.976 | 13 | 23.62 | 5.763 | 59.982 | 13 | 23.62 | 6.309 | 59.976 | 13
23.62 | 13.258 | 59.965 | 21 | 23.63 | 14.319 | 60.017 | 21 | 23.62 | 5.866 | 59.976 | 13 | 23.63 | 5.763 | 59.982 | 13 | 23.63 | 6.309 | 59.976 | 13
23.63 | 13.258 | 59.965 | 21 | 23.64 | 14.319 | 60.017 | 21 | 23.63 | 5.866 | 59.976 | 13 | 23.64 | 5.763 | 59.982 | 13 | 23.64 | 6.309 | 59.976 | 13
23.64 | 13.258 | 59.965 | 21 | 23.65 | 14.317 | 60.017 | 21 | 23.63 | 5.866 | 59.976 | 13 | 23.65 | 5.763 | 59.982 | 13 | 23.64 | 6.309 | 59.976 | 13
23.65 | 13.336 | 59.965 | 21 | 23.66 | 14.317 | 60.017 | 21 | 23.64 | 5.866 | 59.976 | 13 | 23.65 | 5.763 | 59.982 | 13 | 23.65 | 6.306 | 59.976 | 13
23.66 | 13.336 | 59.965 | 21 | 23.66 | 14.313 | 60.017 | 21 | 23.65 | 5.866 | 59.976 | 13 | 23.66 | 5.763 | 59.982 | 13 | 23.66 | 6.306 | 59.976 | 13
23.67 | 13.333 | 59.965 | 21 | 23.67 | 14.313 | 60.017 | 21 | 23.66 | 5.866 | 59.976 | 13 | 23.67 | 5.763 | 59.982 | 13 | 23.67 | 6.306 | 59.976 | 13
23.67 | 13.333 | 59.965 | 21 | 23.68 | 14.386 | 60.017 | 21 | 23.67 | 5.859 | 59.976 | 13 | 23.68 | 5.76 | 59.982 | 13 | 23.68 | 6.306 | 59.976 | 13
23.68 | 13.333 | 59.965 | 21 | 23.69 | 14.386 | 60.017 | 21 | 23.68 | 5.859 | 59.976 | 13 | 23.69 | 5.76 | 59.982 | 13 | 23.69 | 6.306 | 59.976 | 13
23.69 | 13.333 | 59.965 | 21 | 23.7 | 14.386 | 60.017 | 21 | 23.68 | 5.859 | 59.976 | 13 | 23.7 | 5.76 | 59.982 | 13 | 23.69 | 6.306 | 59.976 | 13
23.7 | 13.333 | 59.965 | 21 | 23.71 | 14.386 | 60.017 | 21 | 23.69 | 5.859 | 59.976 | 13 | 23.7 | 5.76 | 59.982 | 13 | 23.7 | 6.304 | 59.976 | 13
23.71 | 13.333 | 59.965 | 21 | 23.71 | 14.383 | 60.017 | 21 | 23.7 | 5.859 | 59.976 | 13 | 23.71 | 5.757 | 59.982 | 13 | 23.71 | 6.304 | 59.976 | 13
23.72 | 13.331 | 59.965 | 21 | 23.72 | 14.383 | 60.017 | 21 | 23.71 | 5.859 | 59.976 | 13 | 23.72 | 5.757 | 59.982 | 13 | 23.72 | 6.302 | 59.976 | 13
23.72 | 13.331 | 59.965 | 21 | 23.73 | 14.381 | 60.017 | 21 | 23.72 | 5.859 | 59.976 | 13 | 23.73 | 5.757 | 59.982 | 13 | 23.73 | 6.302 | 59.976 | 13
23.73 | 13.331 | 59.965 | 21 | 23.74 | 14.381 | 60.017 | 21 | 23.73 | 5.859 | 59.976 | 13 | 23.74 | 5.757 | 59.982 | 13 | 23.74 | 6.302 | 59.976 | 13
23.74 | 13.331 | 59.965 | 21 | 23.75 | 14.453 | 60.017 | 21 | 23.73 | 5.854 | 59.976 | 13 | 23.75 | 5.757 | 59.982 | 13 | 23.74 | 6.302 | 59.976 | 13
23.75 | 13.331 | 59.965 | 21 | 23.76 | 14.453 | 60.017 | 21 | 23.74 | 5.854 | 59.976 | 13 | 23.75 | 5.757 | 59.982 | 13 | 23.75 | 6.302 | 59.976 | 13
23.76 | 13.331 | 59.965 | 21 | 23.76 | 14.453 | 60.017 | 21 | 23.75 | 5.854 | 59.976 | 13 | 23.76 | 5.757 | 59.982 | 13 | 23.76 | 6.302 | 59.976 | 13
23.77 | 13.331 | 59.965 | 21 | 23.77 | 14.453 | 60.017 | 21 | 23.76 | 5.854 | 59.976 | 13 | 23.77 | 5.757 | 59.982 | 13 | 23.77 | 6.298 | 59.976 | 13
23.77 | 13.331 | 59.965 | 21 | 23.78 | 14.453 | 60.017 | 21 | 23.77 | 5.851 | 59.976 | 13 | 23.78 | 5.757 | 59.982 | 13 | 23.78 | 6.298 | 59.976 | 13
23.78 | 13.331 | 59.965 | 21 | 23.79 | 14.453 | 60.017 | 21 | 23.78 | 5.851 | 59.976 | 13 | 23.79 | 5.757 | 59.982 | 13 | 23.79 | 6.298 | 59.976 | 13
23.79 | 13.331 | 59.965 | 21 | 23.8 | 14.45 | 60.017 | 21 | 23.78 | 5.851 | 59.976 | 13 | 23.8 | 5.757 | 59.982 | 13 | 23.79 | 6.298 | 59.976 | 13
23.8 | 13.331 | 59.965 | 21 | 23.81 | 14.45 | 60.017 | 21 | 23.79 | 5.851 | 59.976 | 13 | 23.8 | 5.757 | 59.982 | 13 | 23.8 | 6.296 | 59.976 | 13
23.81 | 13.331 | 59.965 | 21 | 23.81 | 14.45 | 60.017 | 21 | 23.8 | 5.846 | 59.976 | 13 | 23.81 | 5.757 | 59.982 | 13 | 23.81 | 6.296 | 59.976 | 13
23.82 | 13.331 | 59.965 | 21 | 23.82 | 14.45 | 60.017 | 21 | 23.81 | 5.846 | 59.976 | 13 | 23.82 | 5.757 | 59.982 | 13 | 23.82 | 6.294 | 59.976 | 13
23.82 | 13.331 | 59.965 | 21 | 23.83 | 14.445 | 60.017 | 21 | 23.82 | 5.846 | 59.976 | 13 | 23.83 | 5.757 | 59.982 | 13 | 23.83 | 6.294 | 59.976 | 13
23.83 | 13.331 | 59.965 | 21 | 23.84 | 14.445 | 60.017 | 21 | 23.83 | 5.846 | 59.976 | 13 | 23.84 | 5.757 | 59.982 | 13 | 23.84 | 6.294 | 59.976 | 13
23.84 | 13.331 | 59.965 | 21 | 23.85 | 14.441 | 60.017 | 21 | 23.83 | 5.866 | 59.976 | 13 | 23.85 | 5.757 | 59.982 | 13 | 23.84 | 6.294 | 59.976 | 13
23.85 | 13.331 | 59.965 | 21 | 23.86 | 14.441 | 60.017 | 21 | 23.84 | 5.866 | 59.976 | 13 | 23.85 | 5.757 | 59.982 | 13 | 23.85 | 6.294 | 59.976 | 13
23.86 | 13.331 | 59.965 | 21 | 23.86 | 14.441 | 60.017 | 21 | 23.85 | 5.863 | 59.976 | 13 | 23.86 | 5.757 | 59.982 | 13 | 23.86 | 6.294 | 59.976 | 13
23.87 | 13.33 | 59.965 | 21 | 23.87 | 14.441 | 60.017 | 21 | 23.86 | 5.863 | 59.976 | 13 | 23.87 | 5.757 | 59.982 | 13 | 23.87 | 6.294 | 59.976 | 13
23.87 | 13.33 | 59.965 | 21 | 23.88 | 14.441 | 60.017 | 21 | 23.87 | 5.861 | 59.976 | 13 | 23.88 | 5.757 | 59.982 | 13 | 23.88 | 6.294 | 59.976 | 13
23.88 | 13.33 | 59.965 | 21 | 23.89 | 14.441 | 60.017 | 21 | 23.88 | 5.861 | 59.976 | 13 | 23.89 | 5.757 | 59.982 | 13 | 23.89 | 6.294 | 59.976 | 13
23.89 | 13.33 | 59.965 | 21 | 23.9 | 14.439 | 60.017 | 21 | 23.88 | 5.87 | 59.976 | 13 | 23.9 | 5.757 | 59.982 | 13 | 23.89 | 6.294 | 59.976 | 13
23.9 | 13.442 | 59.965 | 21 | 23.91 | 14.439 | 60.017 | 21 | 23.89 | 5.87 | 59.976 | 13 | 23.9 | 5.757 | 59.982 | 13 | 23.9 | 6.292 | 59.976 | 13
23.91 | 13.442 | 59.965 | 21 | 23.91 | 14.439 | 60.017 | 21 | 23.9 | 5.87 | 59.976 | 13 | 23.91 | 5.757 | 59.982 | 13 | 23.91 | 6.292 | 59.976 | 13
23.92 | 13.442 | 59.965 | 21 | 23.92 | 14.439 | 60.017 | 21 | 23.91 | 5.87 | 59.976 | 13 | 23.92 | 5.757 | 59.982 | 13 | 23.92 | 6.291 | 59.971 | 13
23.92 | 13.442 | 59.965 | 21 | 23.93 | 14.438 | 60.017 | 21 | 23.92 | 5.865 | 59.976 | 13 | 23.93 | 5.757 | 59.982 | 13 | 23.93 | 6.291 | 59.971 | 13
23.93 | 13.442 | 59.965 | 21 | 23.94 | 14.438 | 60.017 | 21 | 23.93 | 5.865 | 59.976 | 13 | 23.94 | 5.757 | 59.982 | 13 | 23.94 | 6.291 | 59.971 | 13
23.94 | 13.442 | 59.965 | 21 | 23.95 | 14.438 | 60.017 | 21 | 23.93 | 5.862 | 59.976 | 13 | 23.95 | 5.757 | 59.982 | 13 | 23.95 | 6.291 | 59.971 | 13
23.95 | 13.442 | 59.965 | 21 | 23.96 | 14.438 | 60.017 | 21 | 23.94 | 5.862 | 59.976 | 13 | 23.95 | 5.757 | 59.982 | 13 | 23.95 | 6.291 | 59.971 | 13
23.96 | 13.442 | 59.965 | 21 | 23.96 | 14.435 | 60.017 | 21 | 23.95 | 5.884 | 59.976 | 13 | 23.96 | 5.757 | 59.982 | 13 | 23.96 | 6.291 | 59.971 | 13
23.97 | 13.442 | 59.965 | 21 | 23.97 | 14.435 | 60.017 | 21 | 23.96 | 5.884 | 59.976 | 13 | 23.97 | 5.757 | 59.982 | 13 | 23.97 | 6.291 | 59.971 | 13
23.97 | 13.442 | 59.965 | 21 | 23.98 | 14.435 | 60.017 | 21 | 23.97 | 5.884 | 59.976 | 13 | 23.98 | 5.757 | 59.982 | 13 | 23.98 | 6.291 | 59.971 | 13
23.98 | 13.442 | 59.965 | 21 | 23.99 | 14.435 | 60.017 | 21 | 23.98 | 5.884 | 59.976 | 13 | 23.99 | 5.757 | 59.982 | 13 | 23.99 | 6.291 | 59.971 | 13
23.99 | 13.442 | 59.965 | 21 | 24 | 14.433 | 60.017 | 21 | 23.98 | 5.881 | 59.976 | 13 | 24 | 5.757 | 59.982 | 13 | 24 | 6.291 | 59.971 | 13
24 | 13.442 | 59.965 | 21 | 24.01 | 14.433 | 60.017 | 21 | 23.99 | 5.881 | 59.976 | 13 | 24 | 5.757 | 59.982 | 13 | 24 | 6.291 | 59.971 | 13
24.01 | 13.442 | 59.965 | 21 | 24.01 | 14.433 | 60.017 | 21 | 24 | 5.875 | 59.976 | 13 | 24.01 | 5.757 | 59.982 | 13 | 24.01 | 6.291 | 59.971 | 13
24.02 | 13.442 | 59.965 | 21 | 24.02 | 14.433 | 60.017 | 21 | 24.01 | 5.875 | 59.976 | 13 | 24.02 | 5.757 | 59.982 | 13 | 24.02 | 6.291 | 59.971 | 13
24.02 | 13.442 | 59.965 | 21 | 24.03 | 14.433 | 60.017 | 21 | 24.02 | 5.875 | 59.976 | 13 | 24.03 | 5.757 | 59.982 | 13 | 24.03 | 6.291 | 59.971 | 13
24.03 | 13.442 | 59.965 | 21 | 24.04 | 14.433 | 60.017 | 21 | 24.03 | 5.875 | 59.976 | 13 | 24.04 | 5.757 | 59.982 | 13 | 24.04 | 6.291 | 59.971 | 13
24.04 | 13.442 | 59.965 | 21 | 24.05 | 14.429 | 60.017 | 21 | 24.03 | 5.875 | 59.976 | 13 | 24.05 | 5.757 | 59.982 | 13 | 24.05 | 6.291 | 59.971 | 13
24.05 | 13.442 | 59.965 | 21 | 24.06 | 14.429 | 60.017 | 21 | 24.04 | 5.875 | 59.976 | 13 | 24.05 | 5.757 | 59.982 | 13 | 24.05 | 6.291 | 59.971 | 13
24.06 | 13.442 | 59.965 | 21 | 24.06 | 14.429 | 60.017 | 21 | 24.05 | 5.873 | 59.976 | 13 | 24.06 | 5.757 | 59.982 | 13 | 24.06 | 6.291 | 59.971 | 13
24.07 | 13.442 | 59.965 | 21 | 24.07 | 14.429 | 60.017 | 21 | 24.06 | 5.873 | 59.976 | 13 | 24.07 | 5.757 | 59.982 | 13 | 24.07 | 6.294 | 59.971 | 13
24.07 | 13.442 | 59.965 | 21 | 24.08 | 14.427 | 60.017 | 21 | 24.07 | 5.92 | 59.976 | 13 | 24.08 | 5.757 | 59.982 | 13 | 24.08 | 6.294 | 59.971 | 13
24.08 | 13.442 | 59.965 | 21 | 24.09 | 14.427 | 60.017 | 21 | 24.08 | 5.92 | 59.976 | 13 | 24.09 | 5.757 | 59.982 | 13 | 24.09 | 6.296 | 59.971 | 13
24.09 | 13.442 | 59.965 | 21 | 24.1 | 14.423 | 60.017 | 21 | 24.08 | 5.917 | 59.976 | 13 | 24.1 | 5.757 | 59.982 | 13 | 24.1 | 6.296 | 59.971 | 13
24.1 | 13.442 | 59.965 | 21 | 24.11 | 14.423 | 60.017 | 21 | 24.09 | 5.917 | 59.976 | 13 | 24.1 | 5.757 | 59.982 | 13 | 24.1 | 6.299 | 59.971 | 13
24.11 | 13.442 | 59.965 | 21 | 24.11 | 14.423 | 60.017 | 21 | 24.1 | 5.917 | 59.976 | 13 | 24.11 | 5.757 | 59.988 | 13 | 24.11 | 6.299 | 59.971 | 13
24.12 | 13.442 | 59.965 | 21 | 24.12 | 14.423 | 60.017 | 21 | 24.11 | 5.917 | 59.976 | 13 | 24.12 | 5.757 | 59.988 | 13 | 24.12 | 6.299 | 59.971 | 13
24.12 | 13.442 | 59.965 | 21 | 24.13 | 14.419 | 60.017 | 21 | 24.12 | 5.914 | 59.976 | 13 | 24.13 | 5.757 | 59.988 | 13 | 24.13 | 6.299 | 59.971 | 13
24.13 | 13.442 | 59.965 | 21 | 24.14 | 14.419 | 60.017 | 21 | 24.13 | 5.914 | 59.976 | 13 | 24.14 | 5.757 | 59.988 | 13 | 24.14 | 6.299 | 59.971 | 13
24.14 | 13.442 | 59.965 | 21 | 24.15 | 14.419 | 60.017 | 21 | 24.13 | 5.911 | 59.976 | 13 | 24.15 | 5.753 | 59.988 | 13 | 24.15 | 6.299 | 59.971 | 13
24.15 | 13.442 | 59.965 | 21 | 24.16 | 14.419 | 60.017 | 21 | 24.14 | 5.911 | 59.976 | 13 | 24.15 | 5.753 | 59.988 | 13 | 24.15 | 6.299 | 59.971 | 13
24.16 | 13.442 | 59.965 | 21 | 24.16 | 14.479 | 60.017 | 21 | 24.15 | 5.908 | 59.976 | 13 | 24.16 | 5.751 | 59.988 | 13 | 24.16 | 6.299 | 59.971 | 13
24.17 | 13.442 | 59.971 | 21 | 24.17 | 14.479 | 60.017 | 21 | 24.16 | 5.908 | 59.976 | 13 | 24.17 | 5.751 | 59.988 | 13 | 24.17 | 6.299 | 59.971 | 13
24.17 | 13.442 | 59.971 | 21 | 24.18 | 14.476 | 60.017 | 21 | 24.17 | 5.908 | 59.976 | 13 | 24.18 | 5.837 | 59.988 | 13 | 24.18 | 6.299 | 59.971 | 13
24.18 | 13.442 | 59.971 | 21 | 24.19 | 14.476 | 60.017 | 21 | 24.18 | 5.908 | 59.976 | 13 | 24.19 | 5.837 | 59.988 | 13 | 24.19 | 6.299 | 59.971 | 13
24.19 | 13.442 | 59.971 | 21 | 24.2 | 14.472 | 60.017 | 21 | 24.18 | 5.905 | 59.976 | 13 | 24.2 | 5.837 | 59.988 | 13 | 24.2 | 6.299 | 59.971 | 13
24.2 | 13.442 | 59.971 | 21 | 24.21 | 14.472 | 60.017 | 21 | 24.19 | 5.905 | 59.976 | 13 | 24.2 | 5.837 | 59.988 | 13 | 24.2 | 6.299 | 59.971 | 13
24.21 | 13.442 | 59.971 | 21 | 24.21 | 14.472 | 60.017 | 21 | 24.2 | 5.902 | 59.976 | 13 | 24.21 | 5.837 | 59.988 | 13 | 24.21 | 6.299 | 59.971 | 13
24.22 | 13.442 | 59.971 | 21 | 24.22 | 14.472 | 60.017 | 21 | 24.21 | 5.902 | 59.976 | 13 | 24.22 | 5.837 | 59.988 | 13 | 24.22 | 6.303 | 59.971 | 13
24.22 | 13.442 | 59.971 | 21 | 24.23 | 14.469 | 60.017 | 21 | 24.22 | 5.902 | 59.976 | 13 | 24.23 | 5.835 | 59.988 | 13 | 24.23 | 6.303 | 59.971 | 13
24.23 | 13.44 | 59.971 | 21 | 24.24 | 14.469 | 60.017 | 21 | 24.23 | 5.902 | 59.976 | 13 | 24.24 | 5.835 | 59.988 | 13 | 24.24 | 6.306 | 59.971 | 13
24.24 | 13.44 | 59.971 | 21 | 24.25 | 14.469 | 60.017 | 21 | 24.23 | 5.899 | 59.976 | 13 | 24.25 | 5.828 | 59.988 | 13 | 24.25 | 6.306 | 59.971 | 13
24.25 | 13.438 | 59.971 | 21 | 24.26 | 14.469 | 60.017 | 21 | 24.24 | 5.899 | 59.976 | 13 | 24.25 | 5.828 | 59.988 | 13 | 24.25 | 6.308 | 59.971 | 13
24.26 | 13.438 | 59.971 | 21 | 24.26 | 14.464 | 60.017 | 21 | 24.25 | 5.897 | 59.976 | 13 | 24.26 | 5.828 | 59.988 | 13 | 24.26 | 6.308 | 59.971 | 13
24.27 | 13.438 | 59.971 | 21 | 24.27 | 14.464 | 60.017 | 21 | 24.26 | 5.897 | 59.976 | 13 | 24.27 | 5.828 | 59.988 | 13 | 24.27 | 6.308 | 59.971 | 13
24.27 | 13.438 | 59.971 | 21 | 24.28 | 14.464 | 60.017 | 21 | 24.27 | 5.894 | 59.976 | 13 | 24.28 | 5.828 | 59.988 | 13 | 24.28 | 6.308 | 59.971 | 13
24.28 | 13.434 | 59.971 | 21 | 24.29 | 14.464 | 60.017 | 21 | 24.28 | 5.894 | 59.976 | 13 | 24.29 | 5.828 | 59.988 | 13 | 24.29 | 6.308 | 59.971 | 13
24.29 | 13.434 | 59.971 | 21 | 24.3 | 14.464 | 60.017 | 21 | 24.28 | 5.894 | 59.976 | 13 | 24.3 | 5.826 | 59.988 | 13 | 24.3 | 6.308 | 59.971 | 13
24.3 | 13.434 | 59.971 | 21 | 24.31 | 14.464 | 60.017 | 21 | 24.29 | 5.894 | 59.976 | 13 | 24.3 | 5.826 | 59.988 | 13 | 24.3 | 6.308 | 59.971 | 13
24.31 | 13.434 | 59.971 | 21 | 24.31 | 14.457 | 60.017 | 21 | 24.3 | 5.888 | 59.976 | 13 | 24.31 | 5.826 | 59.988 | 13 | 24.31 | 6.308 | 59.971 | 13
24.32 | 13.432 | 59.971 | 21 | 24.32 | 14.457 | 60.017 | 21 | 24.31 | 5.888 | 59.976 | 13 | 24.32 | 5.826 | 59.988 | 13 | 24.32 | 6.31 | 59.971 | 13
24.32 | 13.432 | 59.971 | 21 | 24.33 | 14.457 | 60.017 | 21 | 24.32 | 5.886 | 59.976 | 13 | 24.33 | 5.824 | 59.988 | 13 | 24.33 | 6.31 | 59.971 | 13
24.33 | 13.432 | 59.971 | 21 | 24.34 | 14.457 | 60.017 | 21 | 24.33 | 5.886 | 59.976 | 13 | 24.34 | 5.824 | 59.988 | 13 | 24.34 | 6.31 | 59.971 | 13
24.34 | 13.432 | 59.971 | 21 | 24.35 | 14.455 | 60.017 | 21 | 24.34 | 5.886 | 59.976 | 13 | 24.35 | 5.824 | 59.988 | 13 | 24.35 | 6.31 | 59.971 | 13
24.35 | 13.429 | 59.971 | 21 | 24.36 | 14.455 | 60.017 | 21 | 24.34 | 5.886 | 59.976 | 13 | 24.35 | 5.824 | 59.988 | 13 | 24.35 | 6.311 | 59.971 | 13
24.36 | 13.429 | 59.971 | 21 | 24.36 | 14.455 | 60.017 | 21 | 24.35 | 5.883 | 59.976 | 13 | 24.36 | 5.822 | 59.988 | 13 | 24.36 | 6.311 | 59.971 | 13
24.37 | 13.429 | 59.971 | 21 | 24.37 | 14.455 | 60.017 | 21 | 24.36 | 5.883 | 59.976 | 13 | 24.37 | 5.822 | 59.988 | 13 | 24.37 | 6.311 | 59.971 | 13
24.37 | 13.429 | 59.971 | 21 | 24.38 | 14.455 | 60.017 | 21 | 24.37 | 5.877 | 59.976 | 13 | 24.38 | 5.822 | 59.988 | 13 | 24.38 | 6.311 | 59.971 | 13
24.38 | 13.424 | 59.971 | 21 | 24.39 | 14.455 | 60.017 | 21 | 24.38 | 5.877 | 59.976 | 13 | 24.39 | 5.822 | 59.988 | 13 | 24.39 | 6.312 | 59.971 | 13
24.39 | 13.424 | 59.971 | 21 | 24.4 | 14.455 | 60.017 | 21 | 24.39 | 5.877 | 59.976 | 13 | 24.4 | 5.822 | 59.988 | 13 | 24.4 | 6.312 | 59.971 | 13
24.4 | 13.424 | 59.971 | 21 | 24.41 | 14.455 | 60.017 | 21 | 24.39 | 5.877 | 59.976 | 13 | 24.4 | 5.822 | 59.988 | 13 | 24.4 | 6.312 | 59.971 | 13
24.41 | 13.424 | 59.971 | 21 | 24.41 | 14.454 | 60.017 | 21 | 24.4 | 5.875 | 59.976 | 13 | 24.41 | 5.822 | 59.988 | 13 | 24.41 | 6.312 | 59.971 | 13
24.42 | 13.421 | 59.971 | 21 | 24.42 | 14.454 | 60.017 | 21 | 24.41 | 5.875 | 59.976 | 13 | 24.42 | 5.822 | 59.988 | 13 | 24.42 | 6.312 | 59.976 | 13
24.42 | 13.421 | 59.971 | 21 | 24.43 | 14.45 | 60.017 | 21 | 24.42 | 5.873 | 59.976 | 13 | 24.43 | 5.819 | 59.988 | 13 | 24.43 | 6.312 | 59.976 | 13
24.43 | 13.421 | 59.971 | 21 | 24.44 | 14.45 | 60.017 | 21 | 24.43 | 5.873 | 59.976 | 13 | 24.44 | 5.819 | 59.988 | 13 | 24.44 | 6.312 | 59.976 | 13
24.44 | 13.421 | 59.971 | 21 | 24.45 | 14.448 | 60.017 | 21 | 24.44 | 5.913 | 59.976 | 13 | 24.45 | 5.817 | 59.988 | 13 | 24.45 | 6.312 | 59.976 | 13
24.45 | 13.419 | 59.971 | 21 | 24.46 | 14.448 | 60.017 | 21 | 24.44 | 5.913 | 59.976 | 13 | 24.45 | 5.817 | 59.988 | 13 | 24.45 | 6.312 | 59.976 | 13
24.46 | 13.419 | 59.971 | 21 | 24.46 | 14.448 | 60.017 | 21 | 24.45 | 5.909 | 59.971 | 13 | 24.46 | 5.817 | 59.988 | 13 | 24.46 | 6.312 | 59.976 | 13
24.47 | 13.413 | 59.971 | 21 | 24.47 | 14.448 | 60.017 | 21 | 24.46 | 5.909 | 59.971 | 13 | 24.47 | 5.817 | 59.988 | 13 | 24.47 | 6.312 | 59.976 | 13
24.47 | 13.413 | 59.971 | 21 | 24.48 | 14.448 | 60.017 | 21 | 24.47 | 5.906 | 59.971 | 13 | 24.48 | 5.817 | 59.988 | 13 | 24.48 | 6.312 | 59.976 | 13
24.48 | 13.409 | 59.971 | 21 | 24.49 | 14.448 | 60.017 | 21 | 24.48 | 5.906 | 59.971 | 13 | 24.49 | 5.817 | 59.988 | 13 | 24.49 | 6.312 | 59.976 | 13
24.49 | 13.409 | 59.971 | 21 | 24.5 | 14.497 | 60.017 | 21 | 24.49 | 5.906 | 59.971 | 13 | 24.5 | 5.817 | 59.988 | 13 | 24.5 | 6.312 | 59.976 | 13
24.5 | 13.409 | 59.965 | 21 | 24.51 | 14.497 | 60.017 | 21 | 24.49 | 5.906 | 59.971 | 13 | 24.5 | 5.817 | 59.988 | 13 | 24.5 | 6.312 | 59.976 | 13
24.51 | 13.409 | 59.965 | 21 | 24.51 | 14.493 | 60.017 | 21 | 24.5 | 5.903 | 59.971 | 13 | 24.51 | 5.815 | 59.988 | 13 | 24.51 | 6.312 | 59.976 | 13
24.52 | 13.405 | 59.965 | 21 | 24.52 | 14.493 | 60.017 | 21 | 24.51 | 5.903 | 59.971 | 13 | 24.52 | 5.815 | 59.988 | 13 | 24.52 | 6.312 | 59.976 | 13
24.52 | 13.405 | 59.965 | 21 | 24.53 | 14.493 | 60.017 | 21 | 24.52 | 5.903 | 59.971 | 13 | 24.53 | 5.815 | 59.988 | 13 | 24.53 | 6.312 | 59.976 | 13
24.53 | 13.405 | 59.965 | 21 | 24.54 | 14.493 | 60.017 | 21 | 24.53 | 5.903 | 59.971 | 13 | 24.54 | 5.815 | 59.988 | 13 | 24.54 | 6.31 | 59.976 | 13
24.54 | 13.405 | 59.965 | 21 | 24.55 | 14.491 | 60.017 | 21 | 24.54 | 5.903 | 59.971 | 13 | 24.55 | 5.815 | 59.988 | 13 | 24.55 | 6.31 | 59.976 | 13
24.55 | 13.405 | 59.965 | 21 | 24.56 | 14.491 | 60.017 | 21 | 24.54 | 5.903 | 59.971 | 13 | 24.55 | 5.815 | 59.988 | 13 | 24.55 | 6.308 | 59.976 | 13
24.56 | 13.405 | 59.965 | 21 | 24.56 | 14.488 | 60.017 | 21 | 24.55 | 5.901 | 59.971 | 13 | 24.56 | 5.9 | 59.988 | 13 | 24.56 | 6.308 | 59.976 | 13
24.57 | 13.405 | 59.965 | 21 | 24.57 | 14.488 | 60.017 | 21 | 24.56 | 5.901 | 59.971 | 13 | 24.57 | 5.9 | 59.988 | 13 | 24.57 | 6.304 | 59.976 | 13
24.57 | 13.405 | 59.965 | 21 | 24.58 | 14.533 | 60.017 | 21 | 24.57 | 5.901 | 59.971 | 13 | 24.58 | 5.9 | 59.988 | 13 | 24.58 | 6.304 | 59.976 | 13
24.58 | 13.405 | 59.965 | 21 | 24.59 | 14.533 | 60.017 | 21 | 24.58 | 5.901 | 59.971 | 13 | 24.59 | 5.9 | 59.988 | 13 | 24.59 | 6.304 | 59.976 | 13
24.59 | 13.405 | 59.965 | 21 | 24.6 | 14.533 | 60.017 | 21 | 24.59 | 5.899 | 59.971 | 13 | 24.6 | 5.9 | 59.988 | 13 | 24.6 | 6.304 | 59.976 | 13
24.6 | 13.405 | 59.965 | 21 | 24.61 | 14.533 | 60.017 | 21 | 24.59 | 5.899 | 59.971 | 13 | 24.6 | 5.9 | 59.988 | 13 | 24.6 | 6.304 | 59.976 | 13
24.61 | 13.405 | 59.965 | 21 | 24.61 | 14.533 | 60.017 | 21 | 24.6 | 5.899 | 59.971 | 13 | 24.61 | 5.9 | 59.988 | 13 | 24.61 | 6.304 | 59.976 | 13
24.62 | 13.405 | 59.965 | 21 | 24.62 | 14.533 | 60.017 | 21 | 24.61 | 5.899 | 59.971 | 13 | 24.62 | 5.9 | 59.988 | 13 | 24.62 | 6.304 | 59.976 | 13
24.62 | 13.405 | 59.965 | 21 | 24.63 | 14.53 | 60.017 | 21 | 24.62 | 5.899 | 59.971 | 13 | 24.63 | 5.897 | 59.988 | 13 | 24.63 | 6.304 | 59.976 | 13
24.63 | 13.405 | 59.965 | 21 | 24.64 | 14.53 | 60.017 | 21 | 24.63 | 5.899 | 59.971 | 13 | 24.64 | 5.897 | 59.988 | 13 | 24.64 | 6.301 | 59.976 | 13
24.64 | 13.405 | 59.965 | 21 | 24.65 | 14.59 | 60.017 | 21 | 24.64 | 5.896 | 59.971 | 13 | 24.65 | 5.897 | 59.988 | 13 | 24.65 | 6.301 | 59.976 | 13
24.65 | 13.402 | 59.965 | 21 | 24.66 | 14.59 | 60.017 | 21 | 24.64 | 5.896 | 59.971 | 13 | 24.65 | 5.897 | 59.988 | 13 | 24.65 | 6.299 | 59.976 | 13
24.66 | 13.402 | 59.965 | 21 | 24.66 | 14.588 | 60.017 | 21 | 24.65 | 5.894 | 59.971 | 13 | 24.66 | 5.897 | 59.988 | 13 | 24.66 | 6.299 | 59.976 | 13
24.67 | 13.402 | 59.965 | 21 | 24.67 | 14.588 | 60.017 | 21 | 24.66 | 5.894 | 59.971 | 13 | 24.67 | 5.897 | 59.988 | 13 | 24.67 | 6.297 | 59.976 | 13
24.67 | 13.402 | 59.965 | 21 | 24.68 | 14.588 | 60.017 | 21 | 24.67 | 5.894 | 59.971 | 13 | 24.68 | 5.897 | 59.988 | 13 | 24.68 | 6.297 | 59.976 | 13
24.68 | 13.399 | 59.965 | 21 | 24.69 | 14.588 | 60.017 | 21 | 24.68 | 5.894 | 59.971 | 13 | 24.69 | 5.897 | 59.988 | 13 | 24.69 | 6.297 | 59.976 | 13
24.69 | 13.399 | 59.965 | 21 | 24.7 | 14.583 | 60.017 | 21 | 24.69 | 5.892 | 59.971 | 13 | 24.7 | 5.897 | 59.988 | 13 | 24.7 | 6.297 | 59.976 | 13
24.7 | 13.399 | 59.965 | 21 | 24.71 | 14.583 | 60.017 | 21 | 24.69 | 5.892 | 59.971 | 13 | 24.7 | 5.897 | 59.988 | 13 | 24.7 | 6.297 | 59.976 | 13
24.71 | 13.399 | 59.965 | 21 | 24.71 | 14.583 | 60.017 | 21 | 24.7 | 5.892 | 59.971 | 13 | 24.71 | 5.897 | 59.988 | 13 | 24.71 | 6.297 | 59.976 | 13
24.72 | 13.399 | 59.965 | 21 | 24.72 | 14.583 | 60.017 | 21 | 24.71 | 5.892 | 59.971 | 13 | 24.72 | 5.897 | 59.988 | 13 | 24.72 | 6.297 | 59.976 | 13
24.72 | 13.399 | 59.965 | 21 | 24.73 | 14.583 | 60.017 | 21 | 24.72 | 5.892 | 59.971 | 13 | 24.73 | 5.897 | 59.988 | 13 | 24.73 | 6.297 | 59.976 | 13
24.73 | 13.395 | 59.965 | 21 | 24.74 | 14.583 | 60.017 | 21 | 24.73 | 5.892 | 59.971 | 13 | 24.74 | 5.897 | 59.988 | 13 | 24.74 | 6.295 | 59.976 | 13
24.74 | 13.395 | 59.965 | 21 | 24.75 | 14.583 | 60.017 | 21 | 24.74 | 5.89 | 59.971 | 13 | 24.75 | 5.897 | 59.988 | 13 | 24.75 | 6.295 | 59.976 | 13
24.75 | 13.395 | 59.965 | 21 | 24.76 | 14.583 | 60.017 | 21 | 24.74 | 5.89 | 59.971 | 13 | 24.75 | 5.897 | 59.988 | 13 | 24.75 | 6.293 | 59.976 | 13
24.76 | 13.395 | 59.965 | 21 | 24.76 | 14.58 | 60.017 | 21 | 24.75 | 5.888 | 59.971 | 13 | 24.76 | 5.897 | 59.988 | 13 | 24.76 | 6.293 | 59.976 | 13
24.77 | 13.395 | 59.965 | 21 | 24.77 | 14.58 | 60.017 | 21 | 24.76 | 5.888 | 59.971 | 13 | 24.77 | 5.897 | 59.988 | 13 | 24.77 | 6.29 | 59.976 | 13
24.77 | 13.395 | 59.965 | 21 | 24.78 | 14.577 | 60.017 | 21 | 24.77 | 5.888 | 59.971 | 13 | 24.78 | 5.897 | 59.988 | 13 | 24.78 | 6.29 | 59.976 | 13
24.78 | 13.395 | 59.965 | 21 | 24.79 | 14.577 | 60.017 | 21 | 24.78 | 5.888 | 59.971 | 13 | 24.79 | 5.897 | 59.988 | 13 | 24.79 | 6.29 | 59.976 | 13
24.79 | 13.395 | 59.965 | 21 | 24.8 | 14.577 | 60.017 | 21 | 24.79 | 5.886 | 59.971 | 13 | 24.8 | 5.897 | 59.988 | 13 | 24.8 | 6.29 | 59.976 | 13
24.8 | 13.395 | 59.965 | 21 | 24.81 | 14.577 | 60.017 | 21 | 24.79 | 5.886 | 59.971 | 13 | 24.8 | 5.897 | 59.988 | 13 | 24.8 | 6.287 | 59.976 | 13
24.81 | 13.395 | 59.965 | 21 | 24.81 | 14.577 | 60.017 | 21 | 24.8 | 5.947 | 59.971 | 13 | 24.81 | 5.897 | 59.988 | 13 | 24.81 | 6.287 | 59.976 | 13
24.82 | 13.395 | 59.965 | 21 | 24.82 | 14.577 | 60.017 | 21 | 24.81 | 5.947 | 59.971 | 13 | 24.82 | 5.897 | 59.988 | 13 | 24.82 | 6.285 | 59.976 | 13
24.82 | 13.395 | 59.965 | 21 | 24.83 | 14.577 | 60.017 | 21 | 24.82 | 5.947 | 59.971 | 13 | 24.83 | 5.897 | 59.988 | 13 | 24.83 | 6.285 | 59.976 | 13
24.83 | 13.395 | 59.965 | 21 | 24.84 | 14.577 | 60.017 | 21 | 24.83 | 5.947 | 59.971 | 13 | 24.84 | 5.897 | 59.988 | 13 | 24.84 | 6.285 | 59.976 | 13
24.84 | 13.395 | 59.965 | 21 | 24.85 | 14.575 | 60.017 | 21 | 24.84 | 5.945 | 59.971 | 13 | 24.85 | 5.897 | 59.988 | 13 | 24.85 | 6.285 | 59.976 | 13
24.85 | 13.394 | 59.965 | 21 | 24.86 | 14.575 | 60.017 | 21 | 24.84 | 5.945 | 59.971 | 13 | 24.85 | 5.897 | 59.988 | 13 | 24.85 | 6.282 | 59.976 | 13
24.86 | 13.394 | 59.965 | 21 | 24.86 | 14.575 | 60.017 | 21 | 24.85 | 5.942 | 59.971 | 13 | 24.86 | 5.897 | 59.988 | 13 | 24.86 | 6.282 | 59.976 | 13
24.87 | 13.391 | 59.965 | 21 | 24.87 | 14.575 | 60.017 | 21 | 24.86 | 5.942 | 59.971 | 13 | 24.87 | 5.897 | 59.988 | 13 | 24.87 | 6.28 | 59.976 | 13
24.87 | 13.391 | 59.965 | 21 | 24.88 | 14.575 | 60.017 | 21 | 24.87 | 5.942 | 59.971 | 13 | 24.88 | 5.897 | 59.988 | 13 | 24.88 | 6.28 | 59.976 | 13
24.88 | 13.388 | 59.965 | 21 | 24.89 | 14.575 | 60.017 | 21 | 24.88 | 5.942 | 59.971 | 13 | 24.89 | 5.897 | 59.988 | 13 | 24.89 | 6.354 | 59.976 | 13
24.89 | 13.388 | 59.965 | 21 | 24.9 | 14.572 | 60.017 | 21 | 24.89 | 5.94 | 59.971 | 13 | 24.9 | 5.897 | 59.988 | 13 | 24.9 | 6.354 | 59.976 | 13
24.9 | 13.388 | 59.965 | 21 | 24.91 | 14.572 | 60.017 | 21 | 24.89 | 5.94 | 59.971 | 13 | 24.9 | 5.897 | 59.988 | 13 | 24.9 | 6.354 | 59.976 | 13
24.91 | 13.388 | 59.965 | 21 | 24.91 | 14.572 | 60.017 | 21 | 24.9 | 5.94 | 59.971 | 13 | 24.91 | 5.897 | 59.988 | 13 | 24.91 | 6.354 | 59.976 | 13
24.92 | 13.522 | 59.965 | 21 | 24.92 | 14.572 | 60.017 | 21 | 24.91 | 5.94 | 59.971 | 13 | 24.92 | 5.897 | 59.988 | 13 | 24.92 | 6.454 | 59.971 | 13
24.92 | 13.522 | 59.965 | 21 | 24.93 | 14.571 | 60.017 | 21 | 24.92 | 6.012 | 59.971 | 13 | 24.93 | 5.897 | 59.988 | 13 | 24.93 | 6.454 | 59.971 | 13
24.93 | 13.522 | 59.965 | 21 | 24.94 | 14.571 | 60.017 | 21 | 24.93 | 6.012 | 59.971 | 13 | 24.94 | 5.897 | 59.988 | 13 | 24.94 | 6.452 | 59.971 | 13
24.94 | 13.522 | 59.965 | 21 | 24.95 | 14.571 | 60.017 | 21 | 24.94 | 6.012 | 59.971 | 13 | 24.95 | 5.897 | 59.994 | 13 | 24.95 | 6.452 | 59.971 | 13
24.95 | 13.522 | 59.965 | 21 | 24.96 | 14.571 | 60.017 | 21 | 24.94 | 6.012 | 59.971 | 13 | 24.95 | 5.897 | 59.994 | 13 | 24.95 | 6.543 | 59.971 | 13
24.96 | 13.522 | 59.965 | 21 | 24.96 | 14.571 | 60.017 | 21 | 24.95 | 6.012 | 59.971 | 13 | 24.96 | 5.897 | 59.994 | 13 | 24.96 | 6.543 | 59.971 | 13
24.97 | 13.522 | 59.965 | 21 | 24.97 | 14.571 | 60.017 | 21 | 24.96 | 6.012 | 59.971 | 13 | 24.97 | 5.897 | 59.994 | 13 | 24.97 | 6.543 | 59.971 | 13
24.97 | 13.522 | 59.965 | 21 | 24.98 | 14.571 | 60.017 | 21 | 24.97 | 6.006 | 59.971 | 13 | 24.98 | 5.897 | 59.994 | 13 | 24.98 | 6.543 | 59.971 | 13
24.98 | 13.522 | 59.965 | 21 | 24.99 | 14.571 | 60.017 | 21 | 24.98 | 6.006 | 59.971 | 13 | 24.99 | 5.897 | 59.994 | 13 | 24.99 | 6.543 | 59.971 | 13
24.99 | 13.522 | 59.965 | 21 | 25 | 14.571 | 60.017 | 21 | 24.99 | 6.006 | 59.971 | 13 | 25 | 5.892 | 59.994 | 13 | 25 | 6.543 | 59.971 | 13
25 | 13.522 | 59.965 | 21 | 25.01 | 14.571 | 60.017 | 21 | 24.99 | 6.006 | 59.971 | 13 | 25 | 5.892 | 59.994 | 13 | 25 | 6.543 | 59.971 | 13
25.01 | 13.522 | 59.965 | 21 | 25.01 | 14.571 | 60.017 | 21 | 25 | 6.004 | 59.971 | 13 | 25.01 | 5.888 | 59.994 | 13 | 25.01 | 6.543 | 59.971 | 13
25.02 | 13.518 | 59.965 | 21 | 25.02 | 14.571 | 60.017 | 21 | 25.01 | 6.004 | 59.971 | 13 | 25.02 | 5.888 | 59.994 | 13 | 25.02 | 6.541 | 59.971 | 13
25.02 | 13.518 | 59.965 | 21 | 25.03 | 14.571 | 60.017 | 21 | 25.02 | 6.004 | 59.971 | 13 | 25.03 | 5.888 | 59.994 | 13 | 25.03 | 6.541 | 59.971 | 13
25.03 | 13.518 | 59.965 | 21 | 25.04 | 14.571 | 60.017 | 21 | 25.03 | 6.004 | 59.971 | 13 | 25.04 | 5.888 | 59.994 | 13 | 25.04 | 6.541 | 59.971 | 13
25.04 | 13.518 | 59.965 | 21 | 25.05 | 14.571 | 60.017 | 21 | 25.04 | 6.037 | 59.971 | 13 | 25.05 | 5.888 | 59.994 | 13 | 25.05 | 6.541 | 59.971 | 13
25.05 | 13.516 | 59.965 | 21 | 25.06 | 14.571 | 60.017 | 21 | 25.04 | 6.037 | 59.971 | 13 | 25.05 | 5.888 | 59.994 | 13 | 25.05 | 6.541 | 59.971 | 13
25.06 | 13.516 | 59.965 | 21 | 25.06 | 14.571 | 60.017 | 21 | 25.05 | 6.037 | 59.971 | 13 | 25.06 | 5.886 | 59.994 | 13 | 25.06 | 6.541 | 59.971 | 13
25.07 | 13.514 | 59.965 | 21 | 25.07 | 14.571 | 60.017 | 21 | 25.06 | 6.037 | 59.971 | 13 | 25.07 | 5.886 | 59.994 | 13 | 25.07 | 6.541 | 59.971 | 13
25.07 | 13.514 | 59.965 | 21 | 25.08 | 14.571 | 60.017 | 21 | 25.07 | 6.032 | 59.971 | 13 | 25.08 | 5.995 | 59.994 | 13 | 25.08 | 6.541 | 59.971 | 13
25.08 | 13.514 | 59.965 | 21 | 25.09 | 14.571 | 60.017 | 21 | 25.08 | 6.032 | 59.971 | 13 | 25.09 | 5.995 | 59.994 | 13 | 25.09 | 6.541 | 59.971 | 13
25.09 | 13.514 | 59.965 | 21 | 25.1 | 14.571 | 60.017 | 21 | 25.09 | 6.03 | 59.971 | 13 | 25.1 | 5.995 | 59.994 | 13 | 25.1 | 6.541 | 59.971 | 13
25.1 | 13.514 | 59.965 | 21 | 25.11 | 14.571 | 60.017 | 21 | 25.09 | 6.03 | 59.971 | 13 | 25.1 | 5.995 | 59.994 | 13 | 25.1 | 6.539 | 59.971 | 13
25.11 | 13.514 | 59.965 | 21 | 25.11 | 14.571 | 60.017 | 21 | 25.1 | 6.03 | 59.971 | 13 | 25.11 | 5.995 | 59.994 | 13 | 25.11 | 6.539 | 59.971 | 13
25.12 | 13.514 | 59.965 | 21 | 25.12 | 14.571 | 60.017 | 21 | 25.11 | 6.03 | 59.971 | 13 | 25.12 | 5.995 | 59.994 | 13 | 25.12 | 6.539 | 59.971 | 13
25.12 | 13.514 | 59.965 | 21 | 25.13 | 14.571 | 60.017 | 21 | 25.12 | 6.03 | 59.971 | 13 | 25.13 | 5.993 | 59.994 | 13 | 25.13 | 6.539 | 59.971 | 13
25.13 | 13.514 | 59.965 | 21 | 25.14 | 14.571 | 60.017 | 21 | 25.13 | 6.03 | 59.971 | 13 | 25.14 | 5.993 | 59.994 | 13 | 25.14 | 6.536 | 59.971 | 13
25.14 | 13.514 | 59.965 | 21 | 25.15 | 14.571 | 60.017 | 21 | 25.14 | 6.03 | 59.971 | 13 | 25.15 | 5.991 | 59.994 | 13 | 25.15 | 6.536 | 59.971 | 13
25.15 | 13.514 | 59.965 | 21 | 25.16 | 14.571 | 60.017 | 21 | 25.14 | 6.03 | 59.971 | 13 | 25.15 | 5.991 | 59.994 | 13 | 25.15 | 6.536 | 59.971 | 13
25.16 | 13.514 | 59.965 | 21 | 25.16 | 14.571 | 60.017 | 21 | 25.15 | 6.028 | 59.971 | 13 | 25.16 | 5.987 | 59.994 | 13 | 25.16 | 6.536 | 59.971 | 13
25.17 | 13.514 | 59.965 | 21 | 25.17 | 14.571 | 60.017 | 21 | 25.16 | 6.028 | 59.971 | 13 | 25.17 | 5.987 | 59.994 | 13 | 25.17 | 6.536 | 59.971 | 13
25.17 | 13.514 | 59.965 | 21 | 25.18 | 14.571 | 60.017 | 21 | 25.17 | 6.023 | 59.971 | 13 | 25.18 | 5.985 | 59.994 | 13 | 25.18 | 6.536 | 59.971 | 13
25.18 | 13.514 | 59.965 | 21 | 25.19 | 14.571 | 60.017 | 21 | 25.18 | 6.023 | 59.971 | 13 | 25.19 | 5.985 | 59.994 | 13 | 25.19 | 6.533 | 59.971 | 13
25.19 | 13.514 | 59.965 | 21 | 25.2 | 14.571 | 60.017 | 21 | 25.19 | 6.023 | 59.971 | 13 | 25.2 | 5.983 | 59.994 | 13 | 25.2 | 6.533 | 59.971 | 13
25.2 | 13.514 | 59.965 | 21 | 25.21 | 14.571 | 60.017 | 21 | 25.19 | 6.023 | 59.971 | 13 | 25.2 | 5.983 | 59.994 | 13 | 25.2 | 6.533 | 59.971 | 13
25.21 | 13.514 | 59.965 | 21 | 25.21 | 14.571 | 60.017 | 21 | 25.2 | 6.023 | 59.971 | 13 | 25.21 | 5.983 | 59.994 | 13 | 25.21 | 6.533 | 59.971 | 13
25.22 | 13.514 | 59.965 | 21 | 25.22 | 14.571 | 60.017 | 21 | 25.21 | 6.023 | 59.971 | 13 | 25.22 | 5.983 | 59.994 | 13 | 25.22 | 6.53 | 59.971 | 13
25.22 | 13.514 | 59.965 | 21 | 25.23 | 14.571 | 60.017 | 21 | 25.22 | 6.023 | 59.971 | 13 | 25.23 | 5.976 | 59.994 | 13 | 25.23 | 6.53 | 59.971 | 13
25.23 | 13.514 | 59.965 | 21 | 25.24 | 14.571 | 60.017 | 21 | 25.23 | 6.023 | 59.971 | 13 | 25.24 | 5.976 | 59.994 | 13 | 25.24 | 6.53 | 59.971 | 13
25.24 | 13.514 | 59.965 | 21 | 25.25 | 14.571 | 60.017 | 21 | 25.24 | 6.021 | 59.971 | 13 | 25.25 | 5.976 | 59.994 | 13 | 25.25 | 6.53 | 59.971 | 13
25.25 | 13.514 | 59.965 | 21 | 25.26 | 14.571 | 60.017 | 21 | 25.24 | 6.021 | 59.971 | 13 | 25.25 | 5.976 | 59.994 | 13 | 25.25 | 6.53 | 59.971 | 13
25.26 | 13.514 | 59.965 | 21 | 25.26 | 14.571 | 60.017 | 21 | 25.25 | 6.016 | 59.971 | 13 | 25.26 | 5.973 | 59.994 | 13 | 25.26 | 6.53 | 59.971 | 13
25.27 | 13.514 | 59.965 | 21 | 25.27 | 14.571 | 60.017 | 21 | 25.26 | 6.016 | 59.971 | 13 | 25.27 | 5.973 | 59.994 | 13 | 25.27 | 6.526 | 59.971 | 13
25.27 | 13.514 | 59.965 | 21 | 25.28 | 14.571 | 60.017 | 21 | 25.27 | 6.016 | 59.971 | 13 | 25.28 | 5.973 | 59.994 | 13 | 25.28 | 6.526 | 59.971 | 13
25.28 | 13.514 | 59.965 | 21 | 25.29 | 14.571 | 60.017 | 21 | 25.28 | 6.016 | 59.971 | 13 | 25.29 | 5.973 | 59.994 | 13 | 25.29 | 6.524 | 59.971 | 13
25.29 | 13.514 | 59.965 | 21 | 25.3 | 14.571 | 60.017 | 21 | 25.29 | 6.016 | 59.971 | 13 | 25.3 | 5.971 | 59.994 | 13 | 25.3 | 6.524 | 59.971 | 13
25.3 | 13.514 | 59.965 | 21 | 25.31 | 14.571 | 60.017 | 21 | 25.29 | 6.016 | 59.971 | 13 | 25.3 | 5.971 | 59.994 | 13 | 25.3 | 6.524 | 59.971 | 13
25.31 | 13.514 | 59.965 | 21 | 25.31 | 14.571 | 60.017 | 21 | 25.3 | 6.014 | 59.971 | 13 | 25.31 | 5.966 | 59.994 | 13 | 25.31 | 6.524 | 59.971 | 13
25.32 | 13.514 | 59.965 | 21 | 25.32 | 14.571 | 60.017 | 21 | 25.31 | 6.014 | 59.971 | 13 | 25.32 | 5.966 | 59.994 | 13 | 25.32 | 6.522 | 59.971 | 13
25.32 | 13.514 | 59.965 | 21 | 25.33 | 14.571 | 60.017 | 21 | 25.32 | 6.012 | 59.971 | 13 | 25.33 | 5.966 | 59.994 | 13 | 25.33 | 6.522 | 59.971 | 13
25.33 | 13.514 | 59.965 | 21 | 25.34 | 14.571 | 60.017 | 21 | 25.33 | 6.012 | 59.971 | 13 | 25.34 | 5.966 | 59.994 | 13 | 25.34 | 6.522 | 59.971 | 13
25.34 | 13.514 | 59.965 | 21 | 25.35 | 14.571 | 60.017 | 21 | 25.34 | 6.01 | 59.971 | 13 | 25.35 | 5.966 | 59.994 | 13 | 25.35 | 6.522 | 59.971 | 13
25.35 | 13.514 | 59.965 | 21 | 25.36 | 14.571 | 60.017 | 21 | 25.34 | 6.01 | 59.971 | 13 | 25.35 | 5.966 | 59.994 | 13 | 25.35 | 6.522 | 59.971 | 13
25.36 | 13.514 | 59.965 | 21 | 25.36 | 14.571 | 60.017 | 21 | 25.35 | 6.01 | 59.971 | 13 | 25.36 | 5.964 | 59.994 | 13 | 25.36 | 6.522 | 59.971 | 13
25.37 | 13.514 | 59.965 | 21 | 25.37 | 14.571 | 60.017 | 21 | 25.36 | 6.01 | 59.971 | 13 | 25.37 | 5.964 | 59.994 | 13 | 25.37 | 6.521 | 59.971 | 13
25.37 | 13.514 | 59.965 | 21 | 25.38 | 14.573 | 60.017 | 21 | 25.37 | 6.007 | 59.971 | 13 | 25.38 | 5.958 | 59.994 | 13 | 25.38 | 6.521 | 59.971 | 13
25.38 | 13.514 | 59.965 | 21 | 25.39 | 14.573 | 60.017 | 21 | 25.38 | 6.007 | 59.971 | 13 | 25.39 | 5.958 | 59.994 | 13 | 25.39 | 6.518 | 59.971 | 13
25.39 | 13.514 | 59.965 | 21 | 25.4 | 14.578 | 60.017 | 21 | 25.39 | 6.007 | 59.971 | 13 | 25.4 | 5.958 | 59.994 | 13 | 25.4 | 6.518 | 59.971 | 13
25.4 | 13.512 | 59.965 | 21 | 25.41 | 14.578 | 60.017 | 21 | 25.39 | 6.007 | 59.971 | 13 | 25.4 | 5.958 | 59.994 | 13 | 25.4 | 6.516 | 59.971 | 13
25.41 | 13.512 | 59.965 | 21 | 25.41 | 14.584 | 60.017 | 21 | 25.4 | 6.005 | 59.971 | 13 | 25.41 | 5.958 | 59.994 | 13 | 25.41 | 6.516 | 59.971 | 13
25.42 | 13.512 | 59.965 | 21 | 25.42 | 14.584 | 60.017 | 21 | 25.41 | 6.005 | 59.971 | 13 | 25.42 | 5.958 | 59.994 | 13 | 25.42 | 6.516 | 59.971 | 13
25.42 | 13.512 | 59.965 | 21 | 25.43 | 14.584 | 60.017 | 21 | 25.42 | 6.002 | 59.971 | 13 | 25.43 | 5.955 | 59.994 | 13 | 25.43 | 6.516 | 59.971 | 13
25.43 | 13.512 | 59.965 | 21 | 25.44 | 14.584 | 60.017 | 21 | 25.43 | 6.002 | 59.971 | 13 | 25.44 | 5.955 | 59.994 | 13 | 25.44 | 6.516 | 59.971 | 13
25.44 | 13.512 | 59.965 | 21 | 25.45 | 14.584 | 60.017 | 21 | 25.44 | 6 | 59.971 | 13 | 25.45 | 5.949 | 59.994 | 13 | 25.45 | 6.516 | 59.971 | 13
25.45 | 13.512 | 59.965 | 21 | 25.46 | 14.584 | 60.017 | 21 | 25.44 | 6 | 59.971 | 13 | 25.45 | 5.949 | 59.994 | 13 | 25.45 | 6.511 | 59.971 | 13
25.46 | 13.512 | 59.965 | 21 | 25.46 | 14.584 | 60.017 | 21 | 25.45 | 6 | 59.971 | 13 | 25.46 | 6.037 | 59.994 | 13 | 25.46 | 6.511 | 59.971 | 13
25.47 | 13.512 | 59.965 | 21 | 25.47 | 14.584 | 60.017 | 21 | 25.46 | 6 | 59.971 | 13 | 25.47 | 6.037 | 59.994 | 13 | 25.47 | 6.511 | 59.971 | 13
25.47 | 13.512 | 59.965 | 21 | 25.48 | 14.584 | 60.017 | 21 | 25.47 | 6 | 59.971 | 13 | 25.48 | 6.037 | 59.994 | 13 | 25.48 | 6.511 | 59.971 | 13
25.48 | 13.507 | 59.965 | 21 | 25.49 | 14.584 | 60.017 | 21 | 25.48 | 6 | 59.971 | 13 | 25.49 | 6.037 | 59.994 | 13 | 25.49 | 6.508 | 59.971 | 13
25.49 | 13.507 | 59.965 | 21 | 25.5 | 14.59 | 60.017 | 21 | 25.49 | 5.997 | 59.971 | 13 | 25.5 | 6.035 | 59.994 | 13 | 25.5 | 6.508 | 59.971 | 13
25.5 | 13.507 | 59.965 | 21 | 25.51 | 14.59 | 60.017 | 21 | 25.49 | 5.997 | 59.971 | 13 | 25.5 | 6.035 | 59.994 | 13 | 25.5 | 6.508 | 59.971 | 13
25.51 | 13.507 | 59.965 | 21 | 25.51 | 14.59 | 60.017 | 21 | 25.5 | 5.992 | 59.971 | 13 | 25.51 | 6.032 | 59.994 | 13 | 25.51 | 6.508 | 59.971 | 13
25.52 | 13.507 | 59.965 | 21 | 25.52 | 14.59 | 60.017 | 21 | 25.51 | 5.992 | 59.971 | 13 | 25.52 | 6.032 | 59.994 | 13 | 25.52 | 6.508 | 59.971 | 13
25.52 | 13.507 | 59.965 | 21 | 25.53 | 14.593 | 60.017 | 21 | 25.52 | 5.992 | 59.971 | 13 | 25.53 | 6.03 | 59.994 | 13 | 25.53 | 6.508 | 59.971 | 13
25.53 | 13.507 | 59.965 | 21 | 25.54 | 14.593 | 60.017 | 21 | 25.53 | 5.992 | 59.971 | 13 | 25.54 | 6.03 | 59.994 | 13 | 25.54 | 6.504 | 59.971 | 13
25.54 | 13.507 | 59.965 | 21 | 25.55 | 14.593 | 60.017 | 21 | 25.54 | 5.992 | 59.971 | 13 | 25.55 | 6.03 | 59.994 | 13 | 25.55 | 6.504 | 59.971 | 13
25.55 | 13.507 | 59.965 | 21 | 25.56 | 14.593 | 60.017 | 21 | 25.54 | 5.992 | 59.971 | 13 | 25.55 | 6.03 | 59.994 | 13 | 25.55 | 6.502 | 59.971 | 13
25.56 | 13.507 | 59.965 | 21 | 25.56 | 14.593 | 60.017 | 21 | 25.55 | 5.992 | 59.971 | 13 | 25.56 | 6.027 | 59.994 | 13 | 25.56 | 6.502 | 59.971 | 13
25.57 | 13.507 | 59.965 | 21 | 25.57 | 14.593 | 60.017 | 21 | 25.56 | 5.992 | 59.971 | 13 | 25.57 | 6.027 | 59.994 | 13 | 25.57 | 6.502 | 59.971 | 13
25.57 | 13.507 | 59.965 | 21 | 25.58 | 14.6 | 60.017 | 21 | 25.57 | 5.987 | 59.971 | 13 | 25.58 | 6.025 | 59.994 | 13 | 25.58 | 6.502 | 59.971 | 13
25.58 | 13.507 | 59.965 | 21 | 25.59 | 14.6 | 60.017 | 21 | 25.58 | 5.987 | 59.971 | 13 | 25.59 | 6.025 | 59.994 | 13 | 25.59 | 6.502 | 59.965 | 13
25.59 | 13.507 | 59.965 | 21 | 25.6 | 14.6 | 60.017 | 21 | 25.59 | 5.984 | 59.971 | 13 | 25.6 | 6.025 | 59.994 | 13 | 25.6 | 6.502 | 59.965 | 13
25.6 | 13.507 | 59.965 | 21 | 25.61 | 14.6 | 60.017 | 21 | 25.59 | 5.984 | 59.971 | 13 | 25.6 | 6.025 | 59.994 | 13 | 25.6 | 6.502 | 59.965 | 13
25.61 | 13.507 | 59.965 | 21 | 25.61 | 14.602 | 60.017 | 21 | 25.6 | 5.984 | 59.971 | 13 | 25.61 | 6.021 | 59.994 | 13 | 25.61 | 6.502 | 59.965 | 13
25.62 | 13.507 | 59.965 | 21 | 25.62 | 14.602 | 60.017 | 21 | 25.61 | 5.984 | 59.971 | 13 | 25.62 | 6.021 | 59.994 | 13 | 25.62 | 6.502 | 59.965 | 13
25.62 | 13.507 | 59.965 | 21 | 25.63 | 14.602 | 60.017 | 21 | 25.62 | 5.984 | 59.971 | 13 | 25.63 | 6.018 | 59.994 | 13 | 25.63 | 6.502 | 59.965 | 13
25.63 | 13.507 | 59.965 | 21 | 25.64 | 14.602 | 60.017 | 21 | 25.63 | 5.984 | 59.971 | 13 | 25.64 | 6.018 | 59.994 | 13 | 25.64 | 6.502 | 59.965 | 13
25.64 | 13.507 | 59.965 | 21 | 25.65 | 14.604 | 60.017 | 21 | 25.64 | 6.038 | 59.971 | 13 | 25.65 | 6.016 | 59.994 | 13 | 25.65 | 6.502 | 59.965 | 13
25.65 | 13.507 | 59.965 | 21 | 25.66 | 14.604 | 60.017 | 21 | 25.64 | 6.038 | 59.971 | 13 | 25.65 | 6.016 | 59.994 | 13 | 25.65 | 6.502 | 59.965 | 13
25.66 | 13.507 | 59.965 | 21 | 25.66 | 14.607 | 60.017 | 21 | 25.65 | 6.096 | 59.971 | 13 | 25.66 | 6.016 | 59.994 | 13 | 25.66 | 6.502 | 59.965 | 13
25.67 | 13.507 | 59.965 | 21 | 25.67 | 14.607 | 60.017 | 21 | 25.66 | 6.096 | 59.971 | 13 | 25.67 | 6.016 | 59.994 | 13 | 25.67 | 6.502 | 59.965 | 13
25.68 | 13.507 | 59.965 | 21 | 25.68 | 14.607 | 60.017 | 21 | 25.67 | 6.096 | 59.971 | 13 | 25.68 | 6.016 | 59.994 | 13 | 25.68 | 6.502 | 59.965 | 13
25.68 | 13.507 | 59.965 | 21 | 25.69 | 14.607 | 60.017 | 21 | 25.68 | 6.096 | 59.971 | 13 | 25.69 | 6.016 | 59.994 | 13 | 25.69 | 6.502 | 59.965 | 13
25.69 | 13.507 | 59.965 | 21 | 25.7 | 14.607 | 60.017 | 21 | 25.69 | 6.095 | 59.971 | 13 | 25.7 | 6.011 | 59.994 | 13 | 25.7 | 6.502 | 59.965 | 13
25.7 | 13.507 | 59.965 | 21 | 25.71 | 14.607 | 60.017 | 21 | 25.69 | 6.095 | 59.971 | 13 | 25.7 | 6.011 | 59.994 | 13 | 25.7 | 6.502 | 59.965 | 13
25.71 | 13.507 | 59.965 | 21 | 25.71 | 14.614 | 60.017 | 21 | 25.7 | 6.095 | 59.971 | 13 | 25.71 | 6.007 | 59.994 | 13 | 25.71 | 6.502 | 59.965 | 13
25.72 | 13.507 | 59.965 | 21 | 25.72 | 14.614 | 60.017 | 21 | 25.71 | 6.095 | 59.971 | 13 | 25.72 | 6.007 | 59.994 | 13 | 25.72 | 6.502 | 59.965 | 13
25.73 | 13.507 | 59.965 | 21 | 25.73 | 14.614 | 60.017 | 21 | 25.72 | 6.093 | 59.971 | 13 | 25.73 | 6.007 | 59.994 | 13 | 25.73 | 6.502 | 59.965 | 13
25.73 | 13.507 | 59.965 | 21 | 25.74 | 14.614 | 60.017 | 21 | 25.73 | 6.093 | 59.971 | 13 | 25.74 | 6.007 | 59.994 | 13 | 25.74 | 6.502 | 59.965 | 13
25.74 | 13.507 | 59.965 | 21 | 25.75 | 14.617 | 60.017 | 21 | 25.74 | 6.091 | 59.971 | 13 | 25.75 | 6.007 | 59.994 | 13 | 25.75 | 6.502 | 59.965 | 13
25.75 | 13.507 | 59.965 | 21 | 25.76 | 14.617 | 60.017 | 21 | 25.74 | 6.091 | 59.971 | 13 | 25.75 | 6.007 | 59.994 | 13 | 25.75 | 6.502 | 59.965 | 13
25.76 | 13.507 | 59.965 | 21 | 25.76 | 14.617 | 60.022 | 21 | 25.75 | 6.091 | 59.971 | 13 | 25.76 | 6.004 | 59.994 | 13 | 25.76 | 6.502 | 59.965 | 13
25.77 | 13.507 | 59.965 | 21 | 25.77 | 14.617 | 60.022 | 21 | 25.76 | 6.091 | 59.971 | 13 | 25.77 | 6.004 | 59.994 | 13 | 25.77 | 6.502 | 59.965 | 13
25.78 | 13.507 | 59.965 | 21 | 25.78 | 14.618 | 60.022 | 21 | 25.77 | 6.088 | 59.971 | 13 | 25.78 | 5.999 | 59.994 | 13 | 25.78 | 6.502 | 59.965 | 13
25.78 | 13.507 | 59.965 | 21 | 25.79 | 14.618 | 60.022 | 21 | 25.78 | 6.088 | 59.971 | 13 | 25.79 | 5.999 | 59.994 | 13 | 25.79 | 6.502 | 59.965 | 13
25.79 | 13.507 | 59.965 | 21 | 25.8 | 14.668 | 60.022 | 21 | 25.79 | 6.085 | 59.971 | 13 | 25.8 | 5.999 | 59.994 | 13 | 25.8 | 6.502 | 59.965 | 13
25.8 | 13.507 | 59.965 | 21 | 25.81 | 14.668 | 60.022 | 21 | 25.79 | 6.085 | 59.971 | 13 | 25.8 | 5.999 | 59.994 | 13 | 25.8 | 6.502 | 59.965 | 13
25.81 | 13.507 | 59.965 | 21 | 25.81 | 14.668 | 60.022 | 21 | 25.8 | 6.083 | 59.971 | 13 | 25.81 | 5.999 | 59.994 | 13 | 25.81 | 6.502 | 59.965 | 13
25.82 | 13.507 | 59.965 | 21 | 25.82 | 14.668 | 60.022 | 21 | 25.81 | 6.083 | 59.971 | 13 | 25.82 | 5.999 | 59.994 | 13 | 25.82 | 6.502 | 59.965 | 13
25.83 | 13.507 | 59.965 | 21 | 25.83 | 14.668 | 60.022 | 21 | 25.82 | 6.156 | 59.971 | 13 | 25.83 | 5.996 | 59.994 | 13 | 25.83 | 6.502 | 59.965 | 13
25.83 | 13.507 | 59.965 | 21 | 25.84 | 14.668 | 60.022 | 21 | 25.83 | 6.156 | 59.971 | 13 | 25.84 | 5.996 | 59.994 | 13 | 25.84 | 6.502 | 59.965 | 13
25.84 | 13.507 | 59.965 | 21 | 25.85 | 14.668 | 60.022 | 21 | 25.84 | 6.153 | 59.971 | 13 | 25.85 | 6.066 | 59.994 | 13 | 25.85 | 6.502 | 59.965 | 13
25.85 | 13.506 | 59.965 | 21 | 25.86 | 14.668 | 60.022 | 21 | 25.84 | 6.153 | 59.971 | 13 | 25.85 | 6.066 | 59.994 | 13 | 25.85 | 6.502 | 59.965 | 13
25.86 | 13.506 | 59.965 | 21 | 25.86 | 14.765 | 60.022 | 21 | 25.85 | 6.15 | 59.971 | 13 | 25.86 | 6.063 | 59.994 | 13 | 25.86 | 6.502 | 59.965 | 13
25.87 | 13.506 | 59.965 | 21 | 25.87 | 14.765 | 60.022 | 21 | 25.86 | 6.15 | 59.971 | 13 | 25.87 | 6.063 | 59.994 | 13 | 25.87 | 6.502 | 59.965 | 13
25.88 | 13.506 | 59.965 | 21 | 25.88 | 14.765 | 60.022 | 21 | 25.87 | 6.148 | 59.971 | 13 | 25.88 | 6.063 | 59.994 | 13 | 25.88 | 6.502 | 59.965 | 13
25.88 | 13.506 | 59.965 | 21 | 25.89 | 14.765 | 60.022 | 21 | 25.88 | 6.148 | 59.971 | 13 | 25.89 | 6.063 | 59.994 | 13 | 25.89 | 6.502 | 59.965 | 13
25.89 | 13.506 | 59.965 | 21 | 25.9 | 14.765 | 60.022 | 21 | 25.89 | 6.148 | 59.971 | 13 | 25.9 | 6.058 | 59.994 | 13 | 25.9 | 6.502 | 59.965 | 13
25.9 | 13.506 | 59.965 | 21 | 25.91 | 14.765 | 60.022 | 21 | 25.89 | 6.148 | 59.971 | 13 | 25.9 | 6.058 | 59.994 | 13 | 25.9 | 6.502 | 59.965 | 13
25.91 | 13.506 | 59.965 | 21 | 25.91 | 14.767 | 60.022 | 21 | 25.9 | 6.148 | 59.971 | 13 | 25.91 | 6.058 | 59.994 | 13 | 25.91 | 6.502 | 59.965 | 13
25.92 | 13.506 | 59.965 | 21 | 25.92 | 14.767 | 60.022 | 21 | 25.91 | 6.148 | 59.971 | 13 | 25.92 | 6.058 | 59.994 | 13 | 25.92 | 6.502 | 59.965 | 13
25.93 | 13.506 | 59.965 | 21 | 25.93 | 14.767 | 60.022 | 21 | 25.92 | 6.146 | 59.971 | 13 | 25.93 | 6.056 | 59.994 | 13 | 25.93 | 6.502 | 59.965 | 13
25.93 | 13.506 | 59.965 | 21 | 25.94 | 14.767 | 60.022 | 21 | 25.93 | 6.146 | 59.971 | 13 | 25.94 | 6.056 | 59.994 | 13 | 25.94 | 6.502 | 59.965 | 13
25.94 | 13.506 | 59.965 | 21 | 25.95 | 14.767 | 60.022 | 21 | 25.94 | 6.143 | 59.971 | 13 | 25.95 | 6.056 | 59.994 | 13 | 25.95 | 6.502 | 59.965 | 13
25.95 | 13.624 | 59.965 | 21 | 25.96 | 14.767 | 60.022 | 21 | 25.94 | 6.143 | 59.971 | 13 | 25.95 | 6.056 | 59.994 | 13 | 25.95 | 6.502 | 59.965 | 13
25.96 | 13.624 | 59.965 | 21 | 25.96 | 14.771 | 60.022 | 21 | 25.95 | 6.141 | 59.971 | 13 | 25.96 | 6.051 | 59.994 | 13 | 25.96 | 6.502 | 59.965 | 13
25.97 | 13.624 | 59.965 | 21 | 25.97 | 14.771 | 60.022 | 21 | 25.96 | 6.141 | 59.971 | 13 | 25.97 | 6.051 | 59.994 | 13 | 25.97 | 6.502 | 59.965 | 13
25.98 | 13.624 | 59.965 | 21 | 25.98 | 14.771 | 60.022 | 21 | 25.97 | 6.141 | 59.971 | 13 | 25.98 | 6.051 | 59.994 | 13 | 25.98 | 6.502 | 59.965 | 13
25.98 | 13.624 | 59.965 | 21 | 25.99 | 14.771 | 60.022 | 21 | 25.98 | 6.141 | 59.971 | 13 | 25.99 | 6.051 | 59.994 | 13 | 25.99 | 6.502 | 59.965 | 13
25.99 | 13.624 | 59.965 | 21 | 26 | 14.771 | 60.022 | 21 | 25.99 | 6.138 | 59.971 | 13 | 26 | 6.051 | 59.994 | 13 | 26 | 6.502 | 59.965 | 13
26 | 13.624 | 59.971 | 21 | 26.01 | 14.771 | 60.022 | 21 | 25.99 | 6.138 | 59.971 | 13 | 26 | 6.051 | 59.994 | 13 | 26 | 6.502 | 59.965 | 13
26.01 | 13.624 | 59.971 | 21 | 26.01 | 14.771 | 60.022 | 21 | 26 | 6.138 | 59.971 | 13 | 26.01 | 6.045 | 59.994 | 13 | 26.01 | 6.502 | 59.965 | 13
26.02 | 13.624 | 59.971 | 21 | 26.02 | 14.771 | 60.022 | 21 | 26.01 | 6.138 | 59.971 | 13 | 26.02 | 6.045 | 59.994 | 13 | 26.02 | 6.502 | 59.965 | 13
26.03 | 13.624 | 59.971 | 21 | 26.03 | 14.774 | 60.022 | 21 | 26.02 | 6.136 | 59.971 | 13 | 26.03 | 6.042 | 59.994 | 13 | 26.03 | 6.502 | 59.965 | 13
26.03 | 13.622 | 59.971 | 21 | 26.04 | 14.774 | 60.022 | 21 | 26.03 | 6.136 | 59.971 | 13 | 26.04 | 6.042 | 59.994 | 13 | 26.04 | 6.502 | 59.965 | 13
26.04 | 13.622 | 59.971 | 21 | 26.05 | 14.774 | 60.022 | 21 | 26.04 | 6.133 | 59.971 | 13 | 26.05 | 6.042 | 59.994 | 13 | 26.05 | 6.502 | 59.965 | 13
26.05 | 13.62 | 59.971 | 21 | 26.06 | 14.774 | 60.022 | 21 | 26.04 | 6.133 | 59.971 | 13 | 26.05 | 6.042 | 59.994 | 13 | 26.05 | 6.502 | 59.965 | 13
26.06 | 13.62 | 59.971 | 21 | 26.06 | 14.774 | 60.022 | 21 | 26.05 | 6.131 | 59.971 | 13 | 26.06 | 6.042 | 59.994 | 13 | 26.06 | 6.502 | 59.965 | 13
26.07 | 13.618 | 59.971 | 21 | 26.07 | 14.774 | 60.022 | 21 | 26.06 | 6.131 | 59.971 | 13 | 26.07 | 6.042 | 59.994 | 13 | 26.07 | 6.502 | 59.965 | 13
26.08 | 13.618 | 59.971 | 21 | 26.08 | 14.774 | 60.022 | 21 | 26.07 | 6.131 | 59.971 | 13 | 26.08 | 6.04 | 59.994 | 13 | 26.08 | 6.502 | 59.965 | 13
26.08 | 13.618 | 59.971 | 21 | 26.09 | 14.774 | 60.022 | 21 | 26.08 | 6.131 | 59.971 | 13 | 26.09 | 6.04 | 59.994 | 13 | 26.09 | 6.502 | 59.965 | 13
26.09 | 13.618 | 59.971 | 21 | 26.1 | 14.774 | 60.022 | 21 | 26.09 | 6.131 | 59.971 | 13 | 26.1 | 6.034 | 59.994 | 13 | 26.1 | 6.502 | 59.965 | 13
26.1 | 13.618 | 59.971 | 21 | 26.11 | 14.774 | 60.022 | 21 | 26.09 | 6.131 | 59.971 | 13 | 26.1 | 6.034 | 59.994 | 13 | 26.1 | 6.502 | 59.965 | 13
26.11 | 13.618 | 59.971 | 21 | 26.11 | 14.774 | 60.022 | 21 | 26.1 | 6.128 | 59.971 | 13 | 26.11 | 6.034 | 59.994 | 13 | 26.11 | 6.502 | 59.965 | 13
26.12 | 13.612 | 59.971 | 21 | 26.12 | 14.774 | 60.022 | 21 | 26.11 | 6.128 | 59.971 | 13 | 26.12 | 6.034 | 59.994 | 13 | 26.12 | 6.502 | 59.965 | 13
26.13 | 13.612 | 59.971 | 21 | 26.13 | 14.776 | 60.022 | 21 | 26.12 | 6.123 | 59.971 | 13 | 26.13 | 6.032 | 59.994 | 13 | 26.13 | 6.502 | 59.965 | 13
26.13 | 13.612 | 59.971 | 21 | 26.14 | 14.776 | 60.022 | 21 | 26.13 | 6.123 | 59.971 | 13 | 26.14 | 6.032 | 59.994 | 13 | 26.14 | 6.505 | 59.965 | 13
26.14 | 13.612 | 59.971 | 21 | 26.15 | 14.777 | 60.022 | 21 | 26.14 | 6.123 | 59.971 | 13 | 26.15 | 6.032 | 59.994 | 13 | 26.15 | 6.505 | 59.965 | 13
26.15 | 13.601 | 59.971 | 21 | 26.16 | 14.777 | 60.022 | 21 | 26.14 | 6.123 | 59.971 | 13 | 26.15 | 6.032 | 59.994 | 13 | 26.15 | 6.505 | 59.965 | 13
26.16 | 13.601 | 59.971 | 21 | 26.16 | 14.777 | 60.022 | 21 | 26.15 | 6.123 | 59.971 | 13 | 26.16 | 6.025 | 59.994 | 13 | 26.16 | 6.505 | 59.965 | 13
26.17 | 13.601 | 59.965 | 21 | 26.17 | 14.777 | 60.022 | 21 | 26.16 | 6.123 | 59.971 | 13 | 26.17 | 6.025 | 59.994 | 13 | 26.17 | 6.507 | 59.965 | 13
26.18 | 13.601 | 59.965 | 21 | 26.18 | 14.777 | 60.022 | 21 | 26.17 | 6.123 | 59.971 | 13 | 26.18 | 6.025 | 59.994 | 13 | 26.18 | 6.507 | 59.965 | 13
26.18 | 13.601 | 59.965 | 21 | 26.19 | 14.777 | 60.022 | 21 | 26.18 | 6.123 | 59.971 | 13 | 26.19 | 6.025 | 59.994 | 13 | 26.19 | 6.507 | 59.965 | 13
26.19 | 13.601 | 59.965 | 21 | 26.2 | 14.776 | 60.022 | 21 | 26.19 | 6.12 | 59.971 | 13 | 26.2 | 6.022 | 59.994 | 13 | 26.2 | 6.507 | 59.965 | 13
26.2 | 13.601 | 59.965 | 21 | 26.21 | 14.776 | 60.022 | 21 | 26.19 | 6.12 | 59.971 | 13 | 26.2 | 6.022 | 59.994 | 13 | 26.2 | 6.507 | 59.965 | 13
26.21 | 13.601 | 59.965 | 21 | 26.21 | 14.776 | 60.022 | 21 | 26.2 | 6.115 | 59.971 | 13 | 26.21 | 6.106 | 59.994 | 13 | 26.21 | 6.507 | 59.965 | 13
26.22 | 13.601 | 59.965 | 21 | 26.22 | 14.776 | 60.022 | 21 | 26.21 | 6.115 | 59.971 | 13 | 26.22 | 6.106 | 59.994 | 13 | 26.22 | 6.509 | 59.965 | 13
26.23 | 13.601 | 59.965 | 21 | 26.23 | 14.776 | 60.022 | 21 | 26.22 | 6.115 | 59.971 | 13 | 26.23 | 6.102 | 59.994 | 13 | 26.23 | 6.509 | 59.965 | 13
26.23 | 13.601 | 59.965 | 21 | 26.24 | 14.776 | 60.022 | 21 | 26.23 | 6.115 | 59.971 | 13 | 26.24 | 6.102 | 59.994 | 13 | 26.24 | 6.509 | 59.965 | 13
26.24 | 13.601 | 59.965 | 21 | 26.25 | 14.776 | 60.022 | 21 | 26.24 | 6.115 | 59.971 | 13 | 26.25 | 6.102 | 59.994 | 13 | 26.25 | 6.509 | 59.965 | 13
26.25 | 13.601 | 59.965 | 21 | 26.26 | 14.776 | 60.022 | 21 | 26.24 | 6.115 | 59.971 | 13 | 26.25 | 6.102 | 59.994 | 13 | 26.25 | 6.659 | 59.971 | 13
26.26 | 13.601 | 59.965 | 21 | 26.26 | 14.776 | 60.022 | 21 | 26.25 | 6.115 | 59.971 | 13 | 26.26 | 6.102 | 59.994 | 13 | 26.26 | 6.659 | 59.971 | 13
26.27 | 13.601 | 59.965 | 21 | 26.27 | 14.776 | 60.022 | 21 | 26.26 | 6.115 | 59.971 | 13 | 26.27 | 6.102 | 59.994 | 13 | 26.27 | 6.659 | 59.971 | 13
26.28 | 13.601 | 59.965 | 21 | 26.28 | 14.776 | 60.022 | 21 | 26.27 | 6.115 | 59.971 | 13 | 26.28 | 6.098 | 59.994 | 13 | 26.28 | 6.659 | 59.971 | 13
26.28 | 13.601 | 59.965 | 21 | 26.29 | 14.776 | 60.022 | 21 | 26.28 | 6.115 | 59.971 | 13 | 26.29 | 6.098 | 59.994 | 13 | 26.29 | 6.659 | 59.971 | 13
26.29 | 13.601 | 59.965 | 21 | 26.3 | 14.776 | 60.022 | 21 | 26.29 | 6.107 | 59.971 | 13 | 26.3 | 6.096 | 59.994 | 13 | 26.3 | 6.659 | 59.971 | 13
26.3 | 13.601 | 59.965 | 21 | 26.31 | 14.776 | 60.022 | 21 | 26.29 | 6.107 | 59.971 | 13 | 26.3 | 6.096 | 59.994 | 13 | 26.3 | 6.71 | 59.971 | 13
26.31 | 13.601 | 59.965 | 21 | 26.31 | 14.776 | 60.022 | 21 | 26.3 | 6.107 | 59.971 | 13 | 26.31 | 6.096 | 59.994 | 13 | 26.31 | 6.71 | 59.971 | 13
26.32 | 13.601 | 59.965 | 21 | 26.32 | 14.776 | 60.022 | 21 | 26.31 | 6.107 | 59.971 | 13 | 26.32 | 6.096 | 59.994 | 13 | 26.32 | 6.71 | 59.971 | 13
26.33 | 13.601 | 59.965 | 21 | 26.33 | 14.777 | 60.022 | 21 | 26.32 | 6.107 | 59.971 | 13 | 26.33 | 6.092 | 59.994 | 13 | 26.33 | 6.71 | 59.971 | 13
26.33 | 13.601 | 59.965 | 21 | 26.34 | 14.777 | 60.022 | 21 | 26.33 | 6.107 | 59.971 | 13 | 26.34 | 6.092 | 59.994 | 13 | 26.34 | 6.71 | 59.971 | 13
26.34 | 13.601 | 59.965 | 21 | 26.35 | 14.779 | 60.022 | 21 | 26.34 | 6.107 | 59.971 | 13 | 26.35 | 6.09 | 59.994 | 13 | 26.35 | 6.71 | 59.971 | 13
26.35 | 13.601 | 59.965 | 21 | 26.36 | 14.779 | 60.022 | 21 | 26.34 | 6.107 | 59.971 | 13 | 26.35 | 6.09 | 59.994 | 13 | 26.35 | 6.707 | 59.971 | 13
26.36 | 13.601 | 59.965 | 21 | 26.36 | 14.779 | 60.022 | 21 | 26.35 | 6.107 | 59.971 | 13 | 26.36 | 6.159 | 59.994 | 13 | 26.36 | 6.707 | 59.971 | 13
26.37 | 13.601 | 59.965 | 21 | 26.37 | 14.779 | 60.022 | 21 | 26.36 | 6.107 | 59.971 | 13 | 26.37 | 6.159 | 59.994 | 13 | 26.37 | 6.699 | 59.971 | 13
26.38 | 13.601 | 59.965 | 21 | 26.38 | 14.781 | 60.022 | 21 | 26.37 | 6.107 | 59.971 | 13 | 26.38 | 6.159 | 59.994 | 13 | 26.38 | 6.699 | 59.971 | 13
26.38 | 13.601 | 59.965 | 21 | 26.39 | 14.781 | 60.022 | 21 | 26.38 | 6.107 | 59.971 | 13 | 26.39 | 6.159 | 59.994 | 13 | 26.39 | 6.699 | 59.971 | 13
26.39 | 13.601 | 59.965 | 21 | 26.4 | 14.781 | 60.022 | 21 | 26.39 | 6.099 | 59.971 | 13 | 26.4 | 6.159 | 59.994 | 13 | 26.4 | 6.699 | 59.971 | 13
26.4 | 13.601 | 59.965 | 21 | 26.41 | 14.781 | 60.022 | 21 | 26.39 | 6.099 | 59.971 | 13 | 26.4 | 6.159 | 59.994 | 13 | 26.4 | 6.699 | 59.971 | 13
26.41 | 13.601 | 59.965 | 21 | 26.41 | 14.781 | 60.022 | 21 | 26.4 | 6.099 | 59.971 | 13 | 26.41 | 6.155 | 59.994 | 13 | 26.41 | 6.699 | 59.971 | 13
26.42 | 13.718 | 59.965 | 21 | 26.42 | 14.781 | 60.022 | 21 | 26.41 | 6.099 | 59.971 | 13 | 26.42 | 6.155 | 59.994 | 13 | 26.42 | 6.699 | 59.971 | 13
26.43 | 13.718 | 59.965 | 21 | 26.43 | 14.781 | 60.022 | 21 | 26.42 | 6.157 | 59.971 | 13 | 26.43 | 6.151 | 59.994 | 13 | 26.43 | 6.699 | 59.971 | 13
26.43 | 13.718 | 59.965 | 21 | 26.44 | 14.781 | 60.022 | 21 | 26.43 | 6.157 | 59.971 | 13 | 26.44 | 6.151 | 59.994 | 13 | 26.44 | 6.699 | 59.971 | 13
26.44 | 13.718 | 59.965 | 21 | 26.45 | 14.781 | 60.022 | 21 | 26.44 | 6.157 | 59.971 | 13 | 26.45 | 6.151 | 59.994 | 13 | 26.45 | 6.699 | 59.971 | 13
26.45 | 13.718 | 59.965 | 21 | 26.46 | 14.781 | 60.022 | 21 | 26.44 | 6.157 | 59.971 | 13 | 26.45 | 6.151 | 59.994 | 13 | 26.45 | 6.698 | 59.971 | 13
26.46 | 13.718 | 59.965 | 21 | 26.46 | 14.781 | 60.022 | 21 | 26.45 | 6.157 | 59.971 | 13 | 26.46 | 6.151 | 59.994 | 13 | 26.46 | 6.698 | 59.971 | 13
26.47 | 13.718 | 59.965 | 21 | 26.47 | 14.781 | 60.022 | 21 | 26.46 | 6.157 | 59.971 | 13 | 26.47 | 6.151 | 59.994 | 13 | 26.47 | 6.696 | 59.971 | 13
26.48 | 13.718 | 59.965 | 21 | 26.48 | 14.781 | 60.022 | 21 | 26.47 | 6.155 | 59.971 | 13 | 26.48 | 6.151 | 59.994 | 13 | 26.48 | 6.696 | 59.971 | 13
26.48 | 13.718 | 59.965 | 21 | 26.49 | 14.781 | 60.022 | 21 | 26.48 | 6.155 | 59.971 | 13 | 26.49 | 6.151 | 59.994 | 13 | 26.49 | 6.692 | 59.971 | 13
26.49 | 13.718 | 59.965 | 21 | 26.5 | 14.781 | 60.022 | 21 | 26.49 | 6.152 | 59.971 | 13 | 26.5 | 6.151 | 59.994 | 13 | 26.5 | 6.692 | 59.971 | 13
26.5 | 13.718 | 59.965 | 21 | 26.51 | 14.781 | 60.022 | 21 | 26.49 | 6.152 | 59.971 | 13 | 26.5 | 6.151 | 59.994 | 13 | 26.5 | 6.692 | 59.971 | 13
26.51 | 13.718 | 59.965 | 21 | 26.51 | 14.784 | 60.022 | 21 | 26.5 | 6.149 | 59.971 | 13 | 26.51 | 6.147 | 59.994 | 13 | 26.51 | 6.692 | 59.971 | 13
26.52 | 13.718 | 59.965 | 21 | 26.52 | 14.784 | 60.022 | 21 | 26.51 | 6.149 | 59.971 | 13 | 26.52 | 6.147 | 59.994 | 13 | 26.52 | 6.692 | 59.971 | 13
26.53 | 13.718 | 59.965 | 21 | 26.53 | 14.788 | 60.022 | 21 | 26.52 | 6.149 | 59.971 | 13 | 26.53 | 6.147 | 59.994 | 13 | 26.53 | 6.692 | 59.971 | 13
26.53 | 13.718 | 59.965 | 21 | 26.54 | 14.788 | 60.022 | 21 | 26.53 | 6.149 | 59.971 | 13 | 26.54 | 6.147 | 59.994 | 13 | 26.54 | 6.69 | 59.971 | 13
26.54 | 13.718 | 59.965 | 21 | 26.55 | 14.79 | 60.022 | 21 | 26.54 | 6.149 | 59.971 | 13 | 26.55 | 6.144 | 59.994 | 13 | 26.55 | 6.69 | 59.971 | 13
26.55 | 13.718 | 59.965 | 21 | 26.56 | 14.79 | 60.022 | 21 | 26.54 | 6.149 | 59.971 | 13 | 26.55 | 6.144 | 59.994 | 13 | 26.55 | 6.69 | 59.971 | 13
26.56 | 13.718 | 59.965 | 21 | 26.56 | 14.79 | 60.022 | 21 | 26.55 | 6.149 | 59.971 | 13 | 26.56 | 6.144 | 59.994 | 13 | 26.56 | 6.69 | 59.971 | 13
26.57 | 13.718 | 59.965 | 21 | 26.57 | 14.79 | 60.022 | 21 | 26.56 | 6.149 | 59.971 | 13 | 26.57 | 6.144 | 59.994 | 13 | 26.57 | 6.688 | 59.971 | 13
26.58 | 13.718 | 59.965 | 21 | 26.58 | 14.79 | 60.022 | 21 | 26.57 | 6.147 | 59.971 | 13 | 26.58 | 6.144 | 59.994 | 13 | 26.58 | 6.688 | 59.971 | 13
26.58 | 13.718 | 59.965 | 21 | 26.59 | 14.79 | 60.022 | 21 | 26.58 | 6.147 | 59.971 | 13 | 26.59 | 6.144 | 59.994 | 13 | 26.59 | 6.688 | 59.965 | 13
26.59 | 13.718 | 59.965 | 21 | 26.6 | 14.79 | 60.022 | 21 | 26.59 | 6.147 | 59.971 | 13 | 26.6 | 6.141 | 59.994 | 13 | 26.6 | 6.688 | 59.965 | 13
26.6 | 13.718 | 59.965 | 21 | 26.61 | 14.79 | 60.022 | 21 | 26.59 | 6.147 | 59.971 | 13 | 26.6 | 6.141 | 59.994 | 13 | 26.6 | 6.688 | 59.965 | 13
26.61 | 13.718 | 59.965 | 21 | 26.61 | 14.79 | 60.022 | 21 | 26.6 | 6.147 | 59.971 | 13 | 26.61 | 6.138 | 59.994 | 13 | 26.61 | 6.688 | 59.965 | 13
26.62 | 13.715 | 59.965 | 21 | 26.62 | 14.79 | 60.022 | 21 | 26.61 | 6.147 | 59.971 | 13 | 26.62 | 6.138 | 59.994 | 13 | 26.62 | 6.688 | 59.965 | 13
26.63 | 13.715 | 59.965 | 21 | 26.63 | 14.79 | 60.022 | 21 | 26.62 | 6.145 | 59.971 | 13 | 26.63 | 6.138 | 59.994 | 13 | 26.63 | 6.688 | 59.965 | 13
26.63 | 13.715 | 59.965 | 21 | 26.64 | 14.79 | 60.022 | 21 | 26.63 | 6.145 | 59.971 | 13 | 26.64 | 6.138 | 59.994 | 13 | 26.64 | 6.688 | 59.965 | 13
26.64 | 13.715 | 59.965 | 21 | 26.65 | 14.79 | 60.022 | 21 | 26.64 | 6.145 | 59.971 | 13 | 26.65 | 6.138 | 59.994 | 13 | 26.65 | 6.688 | 59.965 | 13
26.65 | 13.715 | 59.965 | 21 | 26.66 | 14.79 | 60.022 | 21 | 26.64 | 6.145 | 59.971 | 13 | 26.65 | 6.138 | 59.994 | 13 | 26.65 | 6.688 | 59.965 | 13
26.66 | 13.715 | 59.965 | 21 | 26.66 | 14.792 | 60.022 | 21 | 26.65 | 6.143 | 59.971 | 13 | 26.66 | 6.136 | 59.994 | 13 | 26.66 | 6.688 | 59.965 | 13
26.67 | 13.712 | 59.965 | 21 | 26.67 | 14.792 | 60.022 | 21 | 26.66 | 6.143 | 59.971 | 13 | 26.67 | 6.136 | 59.994 | 13 | 26.67 | 6.688 | 59.965 | 13
26.68 | 13.712 | 59.965 | 21 | 26.68 | 14.792 | 60.022 | 21 | 26.67 | 6.143 | 59.971 | 13 | 26.68 | 6.136 | 59.994 | 13 | 26.68 | 6.688 | 59.965 | 13
26.68 | 13.712 | 59.965 | 21 | 26.69 | 14.792 | 60.022 | 21 | 26.68 | 6.143 | 59.971 | 13 | 26.69 | 6.136 | 59.994 | 13 | 26.69 | 6.688 | 59.965 | 13
26.69 | 13.712 | 59.965 | 21 | 26.7 | 14.795 | 60.022 | 21 | 26.69 | 6.143 | 59.971 | 13 | 26.7 | 6.134 | 59.994 | 13 | 26.7 | 6.688 | 59.965 | 13
26.7 | 13.712 | 59.965 | 21 | 26.71 | 14.795 | 60.022 | 21 | 26.69 | 6.143 | 59.971 | 13 | 26.7 | 6.134 | 59.994 | 13 | 26.7 | 6.688 | 59.965 | 13
26.71 | 13.712 | 59.965 | 21 | 26.71 | 14.797 | 60.022 | 21 | 26.7 | 6.143 | 59.971 | 13 | 26.71 | 6.132 | 59.994 | 13 | 26.71 | 6.688 | 59.965 | 13
26.72 | 13.71 | 59.965 | 21 | 26.72 | 14.797 | 60.022 | 21 | 26.71 | 6.143 | 59.971 | 13 | 26.72 | 6.132 | 59.994 | 13 | 26.72 | 6.688 | 59.965 | 13
26.73 | 13.71 | 59.965 | 21 | 26.73 | 14.797 | 60.022 | 21 | 26.72 | 6.143 | 59.971 | 13 | 26.73 | 6.132 | 59.994 | 13 | 26.73 | 6.688 | 59.965 | 13
26.73 | 13.71 | 59.965 | 21 | 26.74 | 14.797 | 60.022 | 21 | 26.73 | 6.143 | 59.971 | 13 | 26.74 | 6.132 | 59.994 | 13 | 26.74 | 6.688 | 59.965 | 13
26.74 | 13.71 | 59.965 | 21 | 26.75 | 14.797 | 60.022 | 21 | 26.74 | 6.143 | 59.971 | 13 | 26.75 | 6.132 | 59.994 | 13 | 26.75 | 6.688 | 59.965 | 13
26.75 | 13.71 | 59.965 | 21 | 26.76 | 14.797 | 60.022 | 21 | 26.74 | 6.143 | 59.971 | 13 | 26.75 | 6.132 | 59.994 | 13 | 26.75 | 6.688 | 59.965 | 13
26.76 | 13.71 | 59.965 | 21 | 26.76 | 14.797 | 60.022 | 21 | 26.75 | 6.143 | 59.971 | 13 | 26.76 | 6.132 | 59.994 | 13 | 26.76 | 6.688 | 59.965 | 13
26.77 | 13.71 | 59.965 | 21 | 26.77 | 14.797 | 60.022 | 21 | 26.76 | 6.143 | 59.971 | 13 | 26.77 | 6.132 | 59.994 | 13 | 26.77 | 6.688 | 59.965 | 13
26.78 | 13.71 | 59.965 | 21 | 26.78 | 14.797 | 60.022 | 21 | 26.77 | 6.143 | 59.971 | 13 | 26.78 | 6.129 | 59.994 | 13 | 26.78 | 6.688 | 59.965 | 13
26.78 | 13.71 | 59.965 | 21 | 26.79 | 14.797 | 60.022 | 21 | 26.78 | 6.143 | 59.971 | 13 | 26.79 | 6.129 | 59.994 | 13 | 26.79 | 6.688 | 59.965 | 13
26.79 | 13.71 | 59.965 | 21 | 26.8 | 14.797 | 60.022 | 21 | 26.79 | 6.143 | 59.971 | 13 | 26.8 | 6.125 | 59.994 | 13 | 26.8 | 6.688 | 59.965 | 13
26.8 | 13.71 | 59.965 | 21 | 26.81 | 14.797 | 60.022 | 21 | 26.79 | 6.143 | 59.971 | 13 | 26.8 | 6.125 | 59.994 | 13 | 26.8 | 6.688 | 59.965 | 13
26.81 | 13.71 | 59.965 | 21 | 26.81 | 14.797 | 60.022 | 21 | 26.8 | 6.143 | 59.971 | 13 | 26.81 | 6.123 | 59.994 | 13 | 26.81 | 6.688 | 59.965 | 13
26.82 | 13.708 | 59.965 | 21 | 26.82 | 14.797 | 60.022 | 21 | 26.81 | 6.143 | 59.971 | 13 | 26.82 | 6.123 | 59.994 | 13 | 26.82 | 6.688 | 59.965 | 13
26.83 | 13.708 | 59.965 | 21 | 26.83 | 14.798 | 60.022 | 21 | 26.82 | 6.143 | 59.971 | 13 | 26.83 | 6.123 | 59.994 | 13 | 26.83 | 6.688 | 59.965 | 13
26.83 | 13.708 | 59.965 | 21 | 26.84 | 14.798 | 60.022 | 21 | 26.83 | 6.143 | 59.971 | 13 | 26.84 | 6.123 | 59.994 | 13 | 26.84 | 6.688 | 59.965 | 13
26.84 | 13.708 | 59.965 | 21 | 26.85 | 14.798 | 60.022 | 21 | 26.84 | 6.143 | 59.971 | 13 | 26.85 | 6.123 | 59.994 | 13 | 26.85 | 6.688 | 59.965 | 13
26.85 | 13.708 | 59.965 | 21 | 26.86 | 14.798 | 60.022 | 21 | 26.84 | 6.143 | 59.971 | 13 | 26.85 | 6.123 | 59.994 | 13 | 26.85 | 6.688 | 59.965 | 13
26.86 | 13.708 | 59.965 | 21 | 26.86 | 14.798 | 60.022 | 21 | 26.85 | 6.2 | 59.971 | 13 | 26.86 | 6.123 | 59.994 | 13 | 26.86 | 6.688 | 59.965 | 13
26.87 | 13.702 | 59.965 | 21 | 26.87 | 14.798 | 60.022 | 21 | 26.86 | 6.2 | 59.971 | 13 | 26.87 | 6.123 | 59.994 | 13 | 26.87 | 6.688 | 59.965 | 13
26.88 | 13.702 | 59.965 | 21 | 26.88 | 14.798 | 60.022 | 21 | 26.87 | 6.2 | 59.971 | 13 | 26.88 | 6.123 | 59.994 | 13 | 26.88 | 6.688 | 59.965 | 13
26.88 | 13.702 | 59.965 | 21 | 26.89 | 14.798 | 60.022 | 21 | 26.88 | 6.2 | 59.971 | 13 | 26.89 | 6.123 | 59.994 | 13 | 26.89 | 6.688 | 59.965 | 13
26.89 | 13.702 | 59.965 | 21 | 26.9 | 14.798 | 60.022 | 21 | 26.89 | 6.2 | 59.971 | 13 | 26.9 | 6.119 | 59.994 | 13 | 26.9 | 6.688 | 59.965 | 13
26.9 | 13.702 | 59.965 | 21 | 26.91 | 14.798 | 60.022 | 21 | 26.89 | 6.2 | 59.971 | 13 | 26.9 | 6.119 | 59.994 | 13 | 26.9 | 6.688 | 59.965 | 13
26.91 | 13.702 | 59.965 | 21 | 26.91 | 14.797 | 60.022 | 21 | 26.9 | 6.2 | 59.971 | 13 | 26.91 | 6.116 | 59.994 | 13 | 26.91 | 6.688 | 59.965 | 13
26.92 | 13.702 | 59.965 | 21 | 26.92 | 14.797 | 60.022 | 21 | 26.91 | 6.2 | 59.971 | 13 | 26.92 | 6.116 | 59.994 | 13 | 26.92 | 6.688 | 59.971 | 13
26.93 | 13.702 | 59.965 | 21 | 26.93 | 14.797 | 60.022 | 21 | 26.92 | 6.2 | 59.971 | 13 | 26.93 | 6.186 | 59.994 | 13 | 26.93 | 6.688 | 59.971 | 13
26.93 | 13.702 | 59.965 | 21 | 26.94 | 14.797 | 60.022 | 21 | 26.93 | 6.2 | 59.971 | 13 | 26.94 | 6.186 | 59.994 | 13 | 26.94 | 6.688 | 59.971 | 13
26.94 | 13.702 | 59.965 | 21 | 26.95 | 14.797 | 60.022 | 21 | 26.94 | 6.2 | 59.971 | 13 | 26.95 | 6.186 | 59.994 | 13 | 26.95 | 6.688 | 59.971 | 13
26.95 | 13.811 | 59.965 | 21 | 26.96 | 14.797 | 60.022 | 21 | 26.94 | 6.2 | 59.971 | 13 | 26.95 | 6.186 | 59.994 | 13 | 26.95 | 6.688 | 59.971 | 13
26.96 | 13.811 | 59.965 | 21 | 26.96 | 14.797 | 60.022 | 21 | 26.95 | 6.2 | 59.971 | 13 | 26.96 | 6.186 | 59.994 | 13 | 26.96 | 6.688 | 59.971 | 13
26.97 | 13.811 | 59.965 | 21 | 26.97 | 14.797 | 60.022 | 21 | 26.96 | 6.2 | 59.971 | 13 | 26.97 | 6.186 | 59.994 | 13 | 26.97 | 6.688 | 59.971 | 13
26.98 | 13.811 | 59.965 | 21 | 26.98 | 14.797 | 60.022 | 21 | 26.97 | 6.2 | 59.971 | 13 | 26.98 | 6.186 | 59.994 | 13 | 26.98 | 6.688 | 59.971 | 13
26.98 | 13.808 | 59.965 | 21 | 26.99 | 14.797 | 60.022 | 21 | 26.98 | 6.2 | 59.971 | 13 | 26.99 | 6.186 | 59.994 | 13 | 26.99 | 6.679 | 59.971 | 13
26.99 | 13.808 | 59.965 | 21 | 27 | 14.797 | 60.022 | 21 | 26.99 | 6.2 | 59.971 | 13 | 27 | 6.183 | 59.994 | 13 | 27 | 6.679 | 59.971 | 13
27 | 13.808 | 59.965 | 21 | 27.01 | 14.797 | 60.022 | 21 | 26.99 | 6.2 | 59.971 | 13 | 27 | 6.183 | 59.994 | 13 | 27 | 6.679 | 59.971 | 13
27.01 | 13.808 | 59.965 | 21 | 27.01 | 14.797 | 60.022 | 21 | 27 | 6.2 | 59.971 | 13 | 27.01 | 6.181 | 59.994 | 13 | 27.01 | 6.679 | 59.971 | 13
27.02 | 13.808 | 59.965 | 21 | 27.02 | 14.797 | 60.022 | 21 | 27.01 | 6.2 | 59.971 | 13 | 27.02 | 6.181 | 59.994 | 13 | 27.02 | 6.679 | 59.971 | 13
27.03 | 13.808 | 59.965 | 21 | 27.03 | 14.797 | 60.022 | 21 | 27.02 | 6.2 | 59.971 | 13 | 27.03 | 6.178 | 59.994 | 13 | 27.03 | 6.679 | 59.971 | 13
27.03 | 13.808 | 59.965 | 21 | 27.04 | 14.797 | 60.022 | 21 | 27.03 | 6.2 | 59.971 | 13 | 27.04 | 6.178 | 59.994 | 13 | 27.04 | 6.679 | 59.971 | 13
27.04 | 13.808 | 59.965 | 21 | 27.05 | 14.797 | 60.022 | 21 | 27.04 | 6.2 | 59.971 | 13 | 27.05 | 6.178 | 59.994 | 13 | 27.05 | 6.679 | 59.971 | 13
27.05 | 13.808 | 59.965 | 21 | 27.06 | 14.797 | 60.022 | 21 | 27.04 | 6.2 | 59.971 | 13 | 27.05 | 6.178 | 59.994 | 13 | 27.05 | 6.672 | 59.971 | 13
27.06 | 13.808 | 59.965 | 21 | 27.06 | 14.797 | 60.022 | 21 | 27.05 | 6.2 | 59.971 | 13 | 27.06 | 6.178 | 59.994 | 13 | 27.06 | 6.672 | 59.971 | 13
27.07 | 13.806 | 59.965 | 21 | 27.07 | 14.797 | 60.022 | 21 | 27.06 | 6.2 | 59.971 | 13 | 27.07 | 6.178 | 59.994 | 13 | 27.07 | 6.672 | 59.971 | 13
27.08 | 13.806 | 59.965 | 21 | 27.08 | 14.797 | 60.022 | 21 | 27.07 | 6.2 | 59.971 | 13 | 27.08 | 6.176 | 59.994 | 13 | 27.08 | 6.672 | 59.971 | 13
27.08 | 13.806 | 59.965 | 21 | 27.09 | 14.797 | 60.022 | 21 | 27.08 | 6.2 | 59.971 | 13 | 27.09 | 6.176 | 59.994 | 13 | 27.09 | 6.672 | 59.971 | 13
27.09 | 13.806 | 59.965 | 21 | 27.1 | 14.797 | 60.022 | 21 | 27.09 | 6.2 | 59.971 | 13 | 27.1 | 6.174 | 59.994 | 13 | 27.1 | 6.672 | 59.971 | 13
27.1 | 13.806 | 59.965 | 21 | 27.11 | 14.797 | 60.022 | 21 | 27.09 | 6.2 | 59.971 | 13 | 27.1 | 6.174 | 59.994 | 13 | 27.1 | 6.667 | 59.971 | 13
27.11 | 13.806 | 59.965 | 21 | 27.11 | 14.797 | 60.022 | 21 | 27.1 | 6.2 | 59.971 | 13 | 27.11 | 6.174 | 59.994 | 13 | 27.11 | 6.667 | 59.971 | 13
27.12 | 13.806 | 59.965 | 21 | 27.12 | 14.797 | 60.022 | 21 | 27.11 | 6.2 | 59.971 | 13 | 27.12 | 6.174 | 59.994 | 13 | 27.12 | 6.663 | 59.971 | 13
27.13 | 13.806 | 59.965 | 21 | 27.13 | 14.797 | 60.022 | 21 | 27.12 | 6.2 | 59.971 | 13 | 27.13 | 6.17 | 59.994 | 13 | 27.13 | 6.663 | 59.971 | 13
27.13 | 13.806 | 59.965 | 21 | 27.14 | 14.797 | 60.022 | 21 | 27.13 | 6.2 | 59.971 | 13 | 27.14 | 6.17 | 59.994 | 13 | 27.14 | 6.663 | 59.971 | 13
27.14 | 13.806 | 59.965 | 21 | 27.15 | 14.797 | 60.022 | 21 | 27.14 | 6.2 | 59.971 | 13 | 27.15 | 6.17 | 59.994 | 13 | 27.15 | 6.663 | 59.971 | 13
27.15 | 13.806 | 59.965 | 21 | 27.16 | 14.797 | 60.022 | 21 | 27.14 | 6.2 | 59.971 | 13 | 27.15 | 6.17 | 59.994 | 13 | 27.15 | 6.662 | 59.971 | 13
27.16 | 13.806 | 59.965 | 21 | 27.16 | 14.797 | 60.022 | 21 | 27.15 | 6.2 | 59.971 | 13 | 27.16 | 6.168 | 59.994 | 13 | 27.16 | 6.662 | 59.971 | 13
27.17 | 13.806 | 59.965 | 21 | 27.17 | 14.797 | 60.022 | 21 | 27.16 | 6.2 | 59.971 | 13 | 27.17 | 6.168 | 59.994 | 13 | 27.17 | 6.656 | 59.971 | 13
27.18 | 13.806 | 59.965 | 21 | 27.18 | 14.797 | 60.022 | 21 | 27.17 | 6.2 | 59.971 | 13 | 27.18 | 6.166 | 59.994 | 13 | 27.18 | 6.656 | 59.971 | 13
27.18 | 13.806 | 59.965 | 21 | 27.19 | 14.797 | 60.022 | 21 | 27.18 | 6.2 | 59.971 | 13 | 27.19 | 6.166 | 59.994 | 13 | 27.19 | 6.656 | 59.971 | 13
27.19 | 13.806 | 59.965 | 21 | 27.2 | 14.797 | 60.022 | 21 | 27.19 | 6.2 | 59.971 | 13 | 27.2 | 6.166 | 59.994 | 13 | 27.2 | 6.656 | 59.971 | 13
27.2 | 13.806 | 59.965 | 21 | 27.21 | 14.797 | 60.022 | 21 | 27.19 | 6.2 | 59.971 | 13 | 27.2 | 6.166 | 59.994 | 13 | 27.21 | 6.653 | 59.971 | 13
27.21 | 13.806 | 59.965 | 21 | 27.21 | 14.797 | 60.022 | 21 | 27.2 | 6.2 | 59.971 | 13 | 27.21 | 6.166 | 59.994 | 13 | 27.21 | 6.653 | 59.971 | 13
27.22 | 13.806 | 59.965 | 21 | 27.22 | 14.797 | 60.022 | 21 | 27.21 | 6.2 | 59.971 | 13 | 27.22 | 6.166 | 59.994 | 13 | 27.22 | 6.65 | 59.971 | 13
27.23 | 13.806 | 59.965 | 21 | 27.23 | 14.797 | 60.022 | 21 | 27.22 | 6.2 | 59.971 | 13 | 27.23 | 6.166 | 59.994 | 13 | 27.23 | 6.65 | 59.971 | 13
27.23 | 13.806 | 59.965 | 21 | 27.24 | 14.797 | 60.022 | 21 | 27.23 | 6.2 | 59.971 | 13 | 27.24 | 6.166 | 59.994 | 13 | 27.24 | 6.646 | 59.971 | 13
27.24 | 13.806 | 59.965 | 21 | 27.25 | 14.797 | 60.022 | 21 | 27.24 | 6.2 | 59.971 | 13 | 27.25 | 6.166 | 59.994 | 13 | 27.25 | 6.646 | 59.971 | 13
27.25 | 13.806 | 59.965 | 21 | 27.26 | 14.797 | 60.022 | 21 | 27.24 | 6.2 | 59.971 | 13 | 27.25 | 6.166 | 59.994 | 13 | 27.26 | 6.643 | 59.965 | 13
27.26 | 13.806 | 59.965 | 21 | 27.26 | 14.797 | 60.022 | 21 | 27.25 | 6.2 | 59.971 | 13 | 27.26 | 6.16 | 59.994 | 13 | 27.26 | 6.643 | 59.965 | 13
27.27 | 13.806 | 59.965 | 21 | 27.27 | 14.797 | 60.022 | 21 | 27.26 | 6.2 | 59.971 | 13 | 27.27 | 6.16 | 59.994 | 13 | 27.27 | 6.643 | 59.965 | 13
27.28 | 13.806 | 59.965 | 21 | 27.28 | 14.797 | 60.022 | 21 | 27.27 | 6.2 | 59.971 | 13 | 27.28 | 6.157 | 59.994 | 13 | 27.28 | 6.643 | 59.965 | 13
27.28 | 13.806 | 59.965 | 21 | 27.29 | 14.797 | 60.022 | 21 | 27.28 | 6.2 | 59.971 | 13 | 27.29 | 6.157 | 59.994 | 13 | 27.29 | 6.643 | 59.965 | 13
27.29 | 13.806 | 59.965 | 21 | 27.3 | 14.797 | 60.022 | 21 | 27.29 | 6.2 | 59.971 | 13 | 27.3 | 6.157 | 59.994 | 13 | 27.3 | 6.643 | 59.965 | 13
27.3 | 13.806 | 59.965 | 21 | 27.31 | 14.797 | 60.022 | 21 | 27.29 | 6.2 | 59.971 | 13 | 27.3 | 6.157 | 59.994 | 13 | 27.31 | 6.641 | 59.965 | 13
27.31 | 13.806 | 59.965 | 21 | 27.31 | 14.797 | 60.022 | 21 | 27.3 | 6.2 | 59.971 | 13 | 27.31 | 6.157 | 59.994 | 13 | 27.31 | 6.641 | 59.965 | 13
27.32 | 13.806 | 59.965 | 21 | 27.32 | 14.797 | 60.022 | 21 | 27.31 | 6.2 | 59.971 | 13 | 27.32 | 6.157 | 59.994 | 13 | 27.32 | 6.641 | 59.965 | 13
27.33 | 13.806 | 59.965 | 21 | 27.33 | 14.797 | 60.022 | 21 | 27.32 | 6.2 | 59.971 | 13 | 27.33 | 6.157 | 59.994 | 13 | 27.33 | 6.641 | 59.965 | 13
27.33 | 13.806 | 59.965 | 21 | 27.34 | 14.797 | 60.022 | 21 | 27.33 | 6.2 | 59.971 | 13 | 27.34 | 6.157 | 59.994 | 13 | 27.34 | 6.641 | 59.965 | 13
27.34 | 13.806 | 59.965 | 21 | 27.35 | 14.797 | 60.022 | 21 | 27.34 | 6.2 | 59.971 | 13 | 27.35 | 6.155 | 59.994 | 13 | 27.35 | 6.641 | 59.965 | 13
27.35 | 13.806 | 59.965 | 21 | 27.36 | 14.797 | 60.022 | 21 | 27.34 | 6.2 | 59.971 | 13 | 27.35 | 6.155 | 59.994 | 13 | 27.36 | 6.641 | 59.965 | 13
27.36 | 13.806 | 59.965 | 21 | 27.36 | 14.93 | 60.022 | 21 | 27.35 | 6.2 | 59.971 | 13 | 27.36 | 6.155 | 59.994 | 13 | 27.36 | 6.641 | 59.965 | 13
27.37 | 13.806 | 59.965 | 21 | 27.37 | 14.93 | 60.022 | 21 | 27.36 | 6.2 | 59.971 | 13 | 27.37 | 6.155 | 59.994 | 13 | 27.37 | 6.641 | 59.965 | 13
27.38 | 13.806 | 59.965 | 21 | 27.38 | 14.93 | 60.022 | 21 | 27.37 | 6.2 | 59.971 | 13 | 27.38 | 6.15 | 59.994 | 13 | 27.38 | 6.641 | 59.965 | 13
27.38 | 13.806 | 59.965 | 21 | 27.39 | 14.93 | 60.022 | 21 | 27.38 | 6.2 | 59.971 | 13 | 27.39 | 6.15 | 59.994 | 13 | 27.39 | 6.639 | 59.965 | 13
27.39 | 13.806 | 59.965 | 21 | 27.4 | 14.93 | 60.022 | 21 | 27.39 | 6.2 | 59.971 | 13 | 27.4 | 6.15 | 59.994 | 13 | 27.4 | 6.639 | 59.965 | 13
27.4 | 13.806 | 59.965 | 21 | 27.41 | 14.93 | 60.022 | 21 | 27.39 | 6.2 | 59.971 | 13 | 27.4 | 6.15 | 59.994 | 13 | 27.41 | 6.639 | 59.965 | 13
27.41 | 13.806 | 59.965 | 21 | 27.41 | 14.93 | 60.022 | 21 | 27.4 | 6.2 | 59.971 | 13 | 27.41 | 6.15 | 59.994 | 13 | 27.41 | 6.639 | 59.965 | 13
27.42 | 13.809 | 59.965 | 21 | 27.42 | 14.93 | 60.022 | 21 | 27.41 | 6.2 | 59.971 | 13 | 27.42 | 6.15 | 59.994 | 13 | 27.42 | 6.639 | 59.965 | 13
27.43 | 13.809 | 59.965 | 21 | 27.43 | 14.93 | 60.022 | 21 | 27.42 | 6.2 | 59.971 | 13 | 27.43 | 6.15 | 59.994 | 13 | 27.43 | 6.639 | 59.965 | 13
27.43 | 13.809 | 59.965 | 21 | 27.44 | 14.93 | 60.022 | 21 | 27.43 | 6.2 | 59.971 | 13 | 27.44 | 6.15 | 59.994 | 13 | 27.44 | 6.639 | 59.965 | 13
27.44 | 13.809 | 59.965 | 21 | 27.45 | 14.93 | 60.022 | 21 | 27.44 | 6.2 | 59.971 | 13 | 27.45 | 6.147 | 59.994 | 13 | 27.45 | 6.639 | 59.965 | 13
27.45 | 13.813 | 59.965 | 21 | 27.46 | 14.93 | 60.022 | 21 | 27.44 | 6.2 | 59.971 | 13 | 27.45 | 6.147 | 59.994 | 13 | 27.46 | 6.636 | 59.965 | 13
27.46 | 13.813 | 59.965 | 21 | 27.46 | 14.93 | 60.022 | 21 | 27.45 | 6.2 | 59.971 | 13 | 27.46 | 6.144 | 59.994 | 13 | 27.46 | 6.636 | 59.965 | 13
27.47 | 13.813 | 59.965 | 21 | 27.47 | 14.93 | 60.022 | 21 | 27.46 | 6.2 | 59.971 | 13 | 27.47 | 6.144 | 59.994 | 13 | 27.47 | 6.636 | 59.965 | 13
27.48 | 13.813 | 59.965 | 21 | 27.48 | 14.93 | 60.022 | 21 | 27.47 | 6.2 | 59.971 | 13 | 27.48 | 6.144 | 59.994 | 13 | 27.48 | 6.636 | 59.965 | 13
27.48 | 13.816 | 59.965 | 21 | 27.49 | 14.93 | 60.022 | 21 | 27.48 | 6.2 | 59.971 | 13 | 27.49 | 6.144 | 59.994 | 13 | 27.49 | 6.636 | 59.965 | 13
27.49 | 13.816 | 59.965 | 21 | 27.5 | 14.93 | 60.022 | 21 | 27.49 | 6.2 | 59.971 | 13 | 27.5 | 6.144 | 59.994 | 13 | 27.5 | 6.636 | 59.965 | 13
27.5 | 13.816 | 59.971 | 21 | 27.51 | 14.93 | 60.022 | 21 | 27.49 | 6.2 | 59.971 | 13 | 27.5 | 6.144 | 59.994 | 13 | 27.51 | 6.636 | 59.965 | 13
27.51 | 13.816 | 59.971 | 21 | 27.51 | 14.93 | 60.022 | 21 | 27.5 | 6.2 | 59.971 | 13 | 27.51 | 6.141 | 59.994 | 13 | 27.51 | 6.636 | 59.965 | 13
27.52 | 13.816 | 59.971 | 21 | 27.52 | 14.93 | 60.022 | 21 | 27.51 | 6.2 | 59.971 | 13 | 27.52 | 6.141 | 59.994 | 13 | 27.52 | 6.636 | 59.965 | 13
27.53 | 13.816 | 59.971 | 21 | 27.53 | 14.93 | 60.022 | 21 | 27.52 | 6.2 | 59.971 | 13 | 27.53 | 6.139 | 59.994 | 13 | 27.53 | 6.636 | 59.965 | 13
27.53 | 13.816 | 59.971 | 21 | 27.54 | 14.93 | 60.022 | 21 | 27.53 | 6.2 | 59.971 | 13 | 27.54 | 6.139 | 59.994 | 13 | 27.54 | 6.884 | 59.965 | 13
27.54 | 13.816 | 59.971 | 21 | 27.55 | 14.93 | 60.022 | 21 | 27.54 | 6.2 | 59.971 | 13 | 27.55 | 6.139 | 59.994 | 13 | 27.55 | 6.884 | 59.965 | 13
27.55 | 13.816 | 59.971 | 21 | 27.56 | 14.93 | 60.022 | 21 | 27.54 | 6.2 | 59.971 | 13 | 27.55 | 6.139 | 59.994 | 13 | 27.56 | 6.881 | 59.965 | 13
27.56 | 13.816 | 59.971 | 21 | 27.56 | 14.93 | 60.022 | 21 | 27.55 | 6.2 | 59.971 | 13 | 27.56 | 6.137 | 59.994 | 13 | 27.56 | 6.881 | 59.965 | 13
27.57 | 13.816 | 59.971 | 21 | 27.57 | 14.93 | 60.022 | 21 | 27.56 | 6.2 | 59.971 | 13 | 27.57 | 6.137 | 59.994 | 13 | 27.57 | 6.881 | 59.965 | 13
27.58 | 13.816 | 59.971 | 21 | 27.58 | 14.93 | 60.022 | 21 | 27.57 | 6.2 | 59.971 | 13 | 27.58 | 6.137 | 59.994 | 13 | 27.58 | 6.881 | 59.965 | 13
27.58 | 13.816 | 59.971 | 21 | 27.59 | 14.93 | 60.022 | 21 | 27.58 | 6.2 | 59.971 | 13 | 27.59 | 6.137 | 59.994 | 13 | 27.59 | 6.881 | 59.965 | 13
27.59 | 13.816 | 59.971 | 21 | 27.6 | 14.93 | 60.022 | 21 | 27.59 | 6.254 | 59.971 | 13 | 27.6 | 6.137 | 59.994 | 13 | 27.6 | 6.881 | 59.965 | 13
27.6 | 13.815 | 59.971 | 21 | 27.61 | 14.93 | 60.022 | 21 | 27.59 | 6.254 | 59.971 | 13 | 27.6 | 6.137 | 59.994 | 13 | 27.61 | 6.879 | 59.965 | 13
27.61 | 13.815 | 59.971 | 21 | 27.61 | 14.93 | 60.022 | 21 | 27.6 | 6.254 | 59.971 | 13 | 27.61 | 6.137 | 59.994 | 13 | 27.61 | 6.879 | 59.965 | 13
27.62 | 13.812 | 59.971 | 21 | 27.62 | 14.93 | 60.022 | 21 | 27.61 | 6.254 | 59.971 | 13 | 27.62 | 6.137 | 59.994 | 13 | 27.62 | 6.879 | 59.965 | 13
27.63 | 13.812 | 59.971 | 21 | 27.63 | 14.93 | 60.022 | 21 | 27.62 | 6.254 | 59.971 | 13 | 27.63 | 6.13 | 59.994 | 13 | 27.63 | 6.879 | 59.965 | 13
27.63 | 13.809 | 59.971 | 21 | 27.64 | 14.93 | 60.022 | 21 | 27.63 | 6.254 | 59.971 | 13 | 27.64 | 6.13 | 59.994 | 13 | 27.64 | 6.877 | 59.965 | 13
27.64 | 13.809 | 59.971 | 21 | 27.65 | 14.93 | 60.022 | 21 | 27.64 | 6.256 | 59.971 | 13 | 27.65 | 6.128 | 59.994 | 13 | 27.65 | 6.877 | 59.965 | 13
27.65 | 13.809 | 59.971 | 21 | 27.66 | 14.93 | 60.022 | 21 | 27.64 | 6.256 | 59.971 | 13 | 27.65 | 6.128 | 59.994 | 13 | 27.66 | 6.877 | 59.965 | 13
27.66 | 13.809 | 59.971 | 21 | 27.66 | 14.93 | 60.022 | 21 | 27.65 | 6.256 | 59.971 | 13 | 27.66 | 6.128 | 59.994 | 13 | 27.66 | 6.877 | 59.965 | 13
27.67 | 13.809 | 59.971 | 21 | 27.67 | 14.93 | 60.022 | 21 | 27.66 | 6.256 | 59.971 | 13 | 27.67 | 6.128 | 59.994 | 13 | 27.67 | 6.877 | 59.965 | 13
27.68 | 13.809 | 59.971 | 21 | 27.68 | 14.93 | 60.022 | 21 | 27.67 | 6.257 | 59.971 | 13 | 27.68 | 6.128 | 59.994 | 13 | 27.68 | 6.877 | 59.965 | 13
27.68 | 13.809 | 59.971 | 21 | 27.69 | 14.93 | 60.022 | 21 | 27.68 | 6.257 | 59.971 | 13 | 27.69 | 6.128 | 59.994 | 13 | 27.69 | 6.877 | 59.965 | 13
27.69 | 13.809 | 59.971 | 21 | 27.7 | 14.93 | 60.022 | 21 | 27.69 | 6.257 | 59.971 | 13 | 27.7 | 6.128 | 59.994 | 13 | 27.7 | 6.877 | 59.965 | 13
27.7 | 13.809 | 59.971 | 21 | 27.71 | 14.93 | 60.022 | 21 | 27.7 | 6.257 | 59.971 | 13 | 27.7 | 6.128 | 59.994 | 13 | 27.71 | 6.875 | 59.965 | 13
27.71 | 13.809 | 59.971 | 21 | 27.71 | 14.93 | 60.022 | 21 | 27.7 | 6.257 | 59.971 | 13 | 27.71 | 6.128 | 59.994 | 13 | 27.71 | 6.875 | 59.965 | 13
27.72 | 13.806 | 59.971 | 21 | 27.72 | 14.93 | 60.022 | 21 | 27.71 | 6.257 | 59.971 | 13 | 27.72 | 6.128 | 59.994 | 13 | 27.72 | 6.875 | 59.965 | 13
27.73 | 13.806 | 59.971 | 21 | 27.73 | 14.93 | 60.022 | 21 | 27.72 | 6.257 | 59.971 | 13 | 27.73 | 6.125 | 59.994 | 13 | 27.73 | 6.875 | 59.965 | 13
27.73 | 13.804 | 59.971 | 21 | 27.74 | 14.93 | 60.022 | 21 | 27.73 | 6.257 | 59.971 | 13 | 27.74 | 6.125 | 59.994 | 13 | 27.74 | 6.875 | 59.965 | 13
27.74 | 13.804 | 59.971 | 21 | 27.75 | 14.93 | 60.022 | 21 | 27.74 | 6.257 | 59.971 | 13 | 27.75 | 6.123 | 59.994 | 13 | 27.75 | 6.875 | 59.965 | 13
27.75 | 13.804 | 59.971 | 21 | 27.76 | 14.93 | 60.022 | 21 | 27.74 | 6.257 | 59.971 | 13 | 27.75 | 6.123 | 59.994 | 13 | 27.76 | 6.875 | 59.965 | 13
27.76 | 13.804 | 59.971 | 21 | 27.76 | 14.93 | 60.022 | 21 | 27.75 | 6.26 | 59.971 | 13 | 27.76 | 6.119 | 59.994 | 13 | 27.76 | 6.875 | 59.965 | 13
27.77 | 13.8 | 59.971 | 21 | 27.77 | 14.93 | 60.022 | 21 | 27.76 | 6.26 | 59.971 | 13 | 27.77 | 6.119 | 59.994 | 13 | 27.77 | 6.871 | 59.965 | 13
27.78 | 13.8 | 59.971 | 21 | 27.78 | 14.93 | 60.022 | 21 | 27.77 | 6.26 | 59.971 | 13 | 27.78 | 6.119 | 59.994 | 13 | 27.78 | 6.871 | 59.965 | 13
27.78 | 13.8 | 59.971 | 21 | 27.79 | 14.93 | 60.022 | 21 | 27.78 | 6.26 | 59.971 | 13 | 27.79 | 6.119 | 59.994 | 13 | 27.79 | 6.871 | 59.965 | 13
27.79 | 13.8 | 59.971 | 21 | 27.8 | 14.93 | 60.022 | 21 | 27.79 | 6.26 | 59.971 | 13 | 27.8 | 6.119 | 59.994 | 13 | 27.8 | 6.871 | 59.965 | 13
27.8 | 13.8 | 59.971 | 21 | 27.81 | 14.93 | 60.022 | 21 | 27.8 | 6.26 | 59.971 | 13 | 27.8 | 6.119 | 59.994 | 13 | 27.81 | 6.871 | 59.965 | 13
27.81 | 13.8 | 59.971 | 21 | 27.81 | 14.93 | 60.022 | 21 | 27.8 | 6.26 | 59.971 | 13 | 27.81 | 6.119 | 59.994 | 13 | 27.81 | 6.871 | 59.965 | 13
27.82 | 13.798 | 59.971 | 21 | 27.82 | 14.93 | 60.022 | 21 | 27.81 | 6.26 | 59.971 | 13 | 27.82 | 6.119 | 59.994 | 13 | 27.82 | 6.871 | 59.965 | 13
27.83 | 13.798 | 59.971 | 21 | 27.83 | 14.93 | 60.022 | 21 | 27.82 | 6.26 | 59.971 | 13 | 27.83 | 6.177 | 59.994 | 13 | 27.83 | 6.871 | 59.965 | 13
27.83 | 13.796 | 59.965 | 21 | 27.84 | 14.93 | 60.022 | 21 | 27.83 | 6.26 | 59.971 | 13 | 27.84 | 6.177 | 59.994 | 13 | 27.84 | 6.871 | 59.965 | 13
27.84 | 13.796 | 59.965 | 21 | 27.85 | 14.93 | 60.022 | 21 | 27.84 | 6.264 | 59.971 | 13 | 27.85 | 6.174 | 59.994 | 13 | 27.85 | 6.871 | 59.965 | 13
27.85 | 13.796 | 59.965 | 21 | 27.86 | 14.93 | 60.022 | 21 | 27.85 | 6.264 | 59.971 | 13 | 27.85 | 6.174 | 59.994 | 13 | 27.86 | 6.869 | 59.965 | 13
27.86 | 13.796 | 59.965 | 21 | 27.86 | 14.93 | 60.022 | 21 | 27.85 | 6.264 | 59.971 | 13 | 27.86 | 6.174 | 59.994 | 13 | 27.86 | 6.869 | 59.965 | 13
27.87 | 13.796 | 59.965 | 21 | 27.87 | 14.93 | 60.022 | 21 | 27.86 | 6.264 | 59.971 | 13 | 27.87 | 6.174 | 59.994 | 13 | 27.87 | 6.869 | 59.965 | 13
27.88 | 13.796 | 59.965 | 21 | 27.88 | 14.93 | 60.022 | 21 | 27.87 | 6.267 | 59.971 | 13 | 27.88 | 6.174 | 59.994 | 13 | 27.88 | 6.869 | 59.965 | 13
27.88 | 13.796 | 59.965 | 21 | 27.89 | 14.93 | 60.022 | 21 | 27.88 | 6.267 | 59.971 | 13 | 27.89 | 6.174 | 59.994 | 13 | 27.89 | 6.867 | 59.965 | 13
27.89 | 13.796 | 59.965 | 21 | 27.9 | 14.93 | 60.022 | 21 | 27.89 | 6.267 | 59.971 | 13 | 27.9 | 6.266 | 59.994 | 13 | 27.9 | 6.867 | 59.965 | 13
27.9 | 13.796 | 59.965 | 21 | 27.91 | 14.93 | 60.022 | 21 | 27.9 | 6.267 | 59.971 | 13 | 27.9 | 6.266 | 59.994 | 13 | 27.91 | 6.865 | 59.965 | 13
27.91 | 13.796 | 59.965 | 21 | 27.91 | 14.93 | 60.022 | 21 | 27.9 | 6.267 | 59.971 | 13 | 27.91 | 6.266 | 59.994 | 13 | 27.91 | 6.865 | 59.965 | 13
27.92 | 13.796 | 59.965 | 21 | 27.92 | 14.93 | 60.022 | 21 | 27.91 | 6.267 | 59.971 | 13 | 27.92 | 6.266 | 59.994 | 13 | 27.92 | 6.865 | 59.965 | 13
27.93 | 13.796 | 59.965 | 21 | 27.93 | 14.93 | 60.022 | 21 | 27.92 | 6.269 | 59.971 | 13 | 27.93 | 6.261 | 59.994 | 13 | 27.93 | 6.865 | 59.965 | 13
27.93 | 13.796 | 59.965 | 21 | 27.94 | 14.93 | 60.022 | 21 | 27.93 | 6.269 | 59.971 | 13 | 27.94 | 6.261 | 59.994 | 13 | 27.94 | 6.862 | 59.965 | 13
27.94 | 13.796 | 59.965 | 21 | 27.95 | 14.93 | 60.022 | 21 | 27.94 | 6.269 | 59.971 | 13 | 27.95 | 6.261 | 59.994 | 13 | 27.95 | 6.862 | 59.965 | 13
27.95 | 13.796 | 59.965 | 21 | 27.96 | 14.93 | 60.022 | 21 | 27.95 | 6.269 | 59.971 | 13 | 27.95 | 6.261 | 59.994 | 13 | 27.96 | 6.862 | 59.965 | 13
27.96 | 13.796 | 59.965 | 21 | 27.96 | 14.93 | 60.022 | 21 | 27.95 | 6.272 | 59.971 | 13 | 27.96 | 6.329 | 59.994 | 13 | 27.96 | 6.862 | 59.965 | 13
27.97 | 13.796 | 59.965 | 21 | 27.97 | 14.93 | 60.022 | 21 | 27.96 | 6.272 | 59.971 | 13 | 27.97 | 6.329 | 59.994 | 13 | 27.97 | 6.86 | 59.965 | 13
27.98 | 13.796 | 59.965 | 21 | 27.98 | 14.93 | 60.022 | 21 | 27.97 | 6.272 | 59.971 | 13 | 27.98 | 6.329 | 59.994 | 13 | 27.98 | 6.86 | 59.965 | 13
27.98 | 13.796 | 59.965 | 21 | 27.99 | 14.93 | 60.022 | 21 | 27.98 | 6.272 | 59.971 | 13 | 27.99 | 6.329 | 59.994 | 13 | 27.99 | 6.856 | 59.965 | 13
27.99 | 13.796 | 59.965 | 21 | 28 | 14.93 | 60.022 | 21 | 27.99 | 6.272 | 59.971 | 13 | 28 | 6.329 | 59.994 | 13 | 28 | 6.856 | 59.965 | 13
28 | 13.797 | 59.965 | 21 | 28.01 | 14.93 | 60.022 | 21 | 28 | 6.272 | 59.971 | 13 | 28 | 6.329 | 59.994 | 13 | 28.01 | 6.856 | 59.965 | 13
28.01 | 13.797 | 59.965 | 21 | 28.01 | 14.93 | 60.022 | 21 | 28 | 6.275 | 59.971 | 13 | 28.01 | 6.329 | 59.994 | 13 | 28.01 | 6.856 | 59.965 | 13
28.02 | 13.8 | 59.965 | 21 | 28.02 | 14.93 | 60.022 | 21 | 28.01 | 6.275 | 59.971 | 13 | 28.02 | 6.329 | 59.994 | 13 | 28.02 | 6.856 | 59.965 | 13
28.03 | 13.8 | 59.965 | 21 | 28.03 | 14.93 | 60.022 | 21 | 28.02 | 6.275 | 59.971 | 13 | 28.03 | 6.325 | 59.994 | 13 | 28.03 | 6.856 | 59.965 | 13
28.03 | 13.803 | 59.965 | 21 | 28.04 | 14.93 | 60.022 | 21 | 28.03 | 6.275 | 59.971 | 13 | 28.04 | 6.325 | 59.994 | 13 | 28.04 | 6.854 | 59.965 | 13
28.04 | 13.803 | 59.965 | 21 | 28.05 | 14.93 | 60.022 | 21 | 28.04 | 6.304 | 59.971 | 13 | 28.05 | 6.325 | 59.994 | 13 | 28.05 | 6.854 | 59.965 | 13
28.05 | 13.803 | 59.965 | 21 | 28.06 | 14.93 | 60.022 | 21 | 28.05 | 6.304 | 59.971 | 13 | 28.05 | 6.325 | 59.994 | 13 | 28.06 | 6.852 | 59.965 | 13
28.06 | 13.803 | 59.965 | 21 | 28.06 | 14.93 | 60.022 | 21 | 28.05 | 6.307 | 59.971 | 13 | 28.06 | 6.325 | 59.994 | 13 | 28.06 | 6.852 | 59.965 | 13
28.07 | 13.803 | 59.965 | 21 | 28.07 | 14.93 | 60.022 | 21 | 28.06 | 6.307 | 59.971 | 13 | 28.07 | 6.325 | 59.994 | 13 | 28.07 | 6.852 | 59.965 | 13
28.08 | 13.803 | 59.965 | 21 | 28.08 | 14.93 | 60.022 | 21 | 28.07 | 6.308 | 59.971 | 13 | 28.08 | 6.325 | 59.994 | 13 | 28.08 | 6.852 | 59.965 | 13
28.08 | 13.803 | 59.965 | 21 | 28.09 | 14.93 | 60.022 | 21 | 28.08 | 6.308 | 59.971 | 13 | 28.09 | 6.325 | 59.994 | 13 | 28.09 | 6.852 | 59.959 | 13
28.09 | 13.803 | 59.965 | 21 | 28.1 | 14.93 | 60.022 | 21 | 28.09 | 6.308 | 59.971 | 13 | 28.1 | 6.323 | 59.994 | 13 | 28.1 | 6.852 | 59.959 | 13
28.1 | 13.803 | 59.965 | 21 | 28.11 | 14.93 | 60.022 | 21 | 28.1 | 6.308 | 59.971 | 13 | 28.1 | 6.323 | 59.994 | 13 | 28.11 | 6.853 | 59.959 | 13
28.11 | 13.803 | 59.965 | 21 | 28.11 | 14.93 | 60.022 | 21 | 28.1 | 6.31 | 59.971 | 13 | 28.11 | 6.32 | 59.994 | 13 | 28.11 | 6.853 | 59.959 | 13
28.12 | 13.803 | 59.965 | 21 | 28.12 | 14.93 | 60.022 | 21 | 28.11 | 6.31 | 59.971 | 13 | 28.12 | 6.32 | 59.994 | 13 | 28.12 | 6.853 | 59.959 | 13
28.13 | 13.803 | 59.965 | 21 | 28.13 | 14.928 | 60.022 | 21 | 28.12 | 6.31 | 59.971 | 13 | 28.13 | 6.317 | 59.994 | 13 | 28.13 | 6.853 | 59.959 | 13
28.13 | 13.805 | 59.965 | 21 | 28.14 | 14.928 | 60.022 | 21 | 28.13 | 6.31 | 59.971 | 13 | 28.14 | 6.317 | 59.994 | 13 | 28.14 | 6.853 | 59.959 | 13
28.14 | 13.805 | 59.965 | 21 | 28.15 | 14.978 | 60.022 | 21 | 28.14 | 6.31 | 59.971 | 13 | 28.15 | 6.317 | 59.994 | 13 | 28.15 | 6.853 | 59.959 | 13
28.15 | 13.807 | 59.965 | 21 | 28.15 | 14.978 | 60.022 | 21 | 28.15 | 6.31 | 59.971 | 13 | 28.15 | 6.317 | 59.994 | 13 | 28.16 | 6.853 | 59.959 | 13
28.16 | 13.807 | 59.965 | 21 | 28.16 | 14.978 | 60.022 | 21 | 28.15 | 6.352 | 59.971 | 13 | 28.16 | 6.317 | 59.994 | 13 | 28.16 | 6.853 | 59.959 | 13
28.17 | 13.807 | 59.971 | 21 | 28.17 | 14.978 | 60.022 | 21 | 28.16 | 6.352 | 59.971 | 13 | 28.17 | 6.317 | 59.994 | 13 | 28.17 | 6.853 | 59.959 | 13
28.18 | 13.807 | 59.971 | 21 | 28.18 | 14.978 | 60.022 | 21 | 28.17 | 6.352 | 59.971 | 13 | 28.18 | 6.317 | 59.994 | 13 | 28.18 | 6.853 | 59.959 | 13
28.18 | 13.807 | 59.971 | 21 | 28.19 | 14.978 | 60.022 | 21 | 28.18 | 6.352 | 59.971 | 13 | 28.19 | 6.317 | 59.994 | 13 | 28.19 | 6.853 | 59.959 | 13
28.19 | 13.807 | 59.971 | 21 | 28.2 | 14.978 | 60.022 | 21 | 28.19 | 6.352 | 59.971 | 13 | 28.2 | 6.317 | 59.994 | 13 | 28.2 | 6.853 | 59.959 | 13
28.2 | 13.807 | 59.971 | 21 | 28.2 | 14.978 | 60.022 | 21 | 28.2 | 6.352 | 59.971 | 13 | 28.2 | 6.317 | 59.994 | 13 | 28.21 | 6.853 | 59.959 | 13
28.21 | 13.807 | 59.971 | 21 | 28.21 | 14.978 | 60.022 | 21 | 28.2 | 6.354 | 59.971 | 13 | 28.21 | 6.317 | 59.994 | 13 | 28.21 | 6.853 | 59.959 | 13
28.22 | 13.807 | 59.971 | 21 | 28.22 | 14.978 | 60.022 | 21 | 28.21 | 6.354 | 59.971 | 13 | 28.22 | 6.317 | 59.994 | 13 | 28.22 | 6.853 | 59.959 | 13
28.23 | 13.807 | 59.971 | 21 | 28.23 | 14.978 | 60.022 | 21 | 28.22 | 6.354 | 59.971 | 13 | 28.23 | 6.317 | 59.994 | 13 | 28.23 | 6.853 | 59.959 | 13
28.23 | 13.807 | 59.971 | 21 | 28.24 | 14.978 | 60.022 | 21 | 28.23 | 6.354 | 59.971 | 13 | 28.24 | 6.317 | 59.994 | 13 | 28.24 | 6.853 | 59.959 | 13
28.24 | 13.807 | 59.971 | 21 | 28.25 | 14.978 | 60.022 | 21 | 28.24 | 6.357 | 59.971 | 13 | 28.25 | 6.31 | 59.994 | 13 | 28.25 | 6.853 | 59.959 | 13
28.25 | 13.807 | 59.971 | 21 | 28.25 | 14.978 | 60.022 | 21 | 28.25 | 6.357 | 59.971 | 13 | 28.25 | 6.31 | 59.994 | 13 | 28.26 | 6.853 | 59.959 | 13
28.26 | 13.807 | 59.971 | 21 | 28.26 | 14.975 | 60.022 | 21 | 28.25 | 6.36 | 59.971 | 13 | 28.26 | 6.31 | 59.994 | 13 | 28.26 | 6.853 | 59.959 | 13
28.27 | 13.807 | 59.971 | 21 | 28.27 | 14.975 | 60.022 | 21 | 28.26 | 6.36 | 59.971 | 13 | 28.27 | 6.31 | 59.994 | 13 | 28.27 | 6.853 | 59.959 | 13
28.28 | 13.807 | 59.971 | 21 | 28.28 | 14.975 | 60.022 | 21 | 28.27 | 6.36 | 59.971 | 13 | 28.28 | 6.31 | 59.994 | 13 | 28.28 | 6.853 | 59.959 | 13
28.28 | 13.807 | 59.971 | 21 | 28.29 | 14.975 | 60.022 | 21 | 28.28 | 6.36 | 59.971 | 13 | 28.29 | 6.31 | 59.994 | 13 | 28.29 | 6.853 | 59.959 | 13
28.29 | 13.807 | 59.971 | 21 | 28.3 | 14.975 | 60.022 | 21 | 28.29 | 6.363 | 59.971 | 13 | 28.3 | 6.31 | 59.994 | 13 | 28.3 | 6.853 | 59.959 | 13
28.3 | 13.807 | 59.971 | 21 | 28.3 | 14.975 | 60.022 | 21 | 28.3 | 6.363 | 59.971 | 13 | 28.3 | 6.31 | 59.994 | 13 | 28.31 | 6.853 | 59.959 | 13
28.31 | 13.807 | 59.971 | 21 | 28.31 | 14.975 | 60.022 | 21 | 28.3 | 6.363 | 59.971 | 13 | 28.31 | 6.31 | 59.994 | 13 | 28.31 | 6.853 | 59.959 | 13
28.32 | 13.807 | 59.971 | 21 | 28.32 | 14.975 | 60.022 | 21 | 28.31 | 6.363 | 59.971 | 13 | 28.32 | 6.31 | 59.994 | 13 | 28.32 | 6.853 | 59.959 | 13
28.33 | 13.807 | 59.971 | 21 | 28.33 | 14.975 | 60.022 | 21 | 28.32 | 6.365 | 59.971 | 13 | 28.33 | 6.307 | 59.994 | 13 | 28.33 | 6.853 | 59.959 | 13
28.33 | 13.807 | 59.971 | 21 | 28.34 | 14.975 | 60.022 | 21 | 28.33 | 6.365 | 59.971 | 13 | 28.34 | 6.307 | 59.994 | 13 | 28.34 | 6.853 | 59.959 | 13
28.34 | 13.807 | 59.971 | 21 | 28.35 | 14.975 | 60.022 | 21 | 28.34 | 6.365 | 59.971 | 13 | 28.35 | 6.397 | 59.994 | 13 | 28.35 | 6.853 | 59.959 | 13
28.35 | 13.807 | 59.971 | 21 | 28.35 | 14.975 | 60.022 | 21 | 28.35 | 6.365 | 59.971 | 13 | 28.35 | 6.397 | 59.994 | 13 | 28.36 | 6.854 | 59.959 | 13
28.36 | 13.807 | 59.971 | 21 | 28.36 | 14.975 | 60.022 | 21 | 28.35 | 6.365 | 59.971 | 13 | 28.36 | 6.395 | 59.994 | 13 | 28.36 | 6.854 | 59.959 | 13
28.37 | 13.913 | 59.971 | 21 | 28.37 | 14.975 | 60.022 | 21 | 28.36 | 6.365 | 59.971 | 13 | 28.37 | 6.395 | 59.994 | 13 | 28.37 | 6.855 | 59.959 | 13
28.38 | 13.913 | 59.971 | 21 | 28.38 | 14.975 | 60.022 | 21 | 28.37 | 6.367 | 59.971 | 13 | 28.38 | 6.393 | 59.994 | 13 | 28.38 | 6.855 | 59.959 | 13
28.38 | 13.913 | 59.971 | 21 | 28.39 | 14.975 | 60.022 | 21 | 28.38 | 6.367 | 59.971 | 13 | 28.39 | 6.393 | 59.994 | 13 | 28.39 | 6.857 | 59.959 | 13
28.39 | 13.913 | 59.971 | 21 | 28.4 | 14.975 | 60.022 | 21 | 28.39 | 6.369 | 59.971 | 13 | 28.4 | 6.393 | 59.994 | 13 | 28.4 | 6.857 | 59.959 | 13
28.4 | 13.913 | 59.971 | 21 | 28.4 | 14.975 | 60.022 | 21 | 28.4 | 6.369 | 59.971 | 13 | 28.4 | 6.393 | 59.994 | 13 | 28.41 | 6.857 | 59.959 | 13
28.41 | 13.913 | 59.971 | 21 | 28.41 | 14.975 | 60.022 | 21 | 28.4 | 6.372 | 59.971 | 13 | 28.41 | 6.393 | 59.994 | 13 | 28.41 | 6.857 | 59.959 | 13
28.42 | 13.913 | 59.971 | 21 | 28.42 | 14.975 | 60.022 | 21 | 28.41 | 6.372 | 59.971 | 13 | 28.42 | 6.393 | 59.994 | 13 | 28.42 | 6.857 | 59.965 | 13
28.43 | 13.913 | 59.971 | 21 | 28.43 | 14.975 | 60.022 | 21 | 28.42 | 6.372 | 59.971 | 13 | 28.43 | 6.393 | 59.994 | 13 | 28.43 | 6.857 | 59.965 | 13
28.43 | 13.913 | 59.971 | 21 | 28.44 | 14.975 | 60.022 | 21 | 28.43 | 6.372 | 59.971 | 13 | 28.44 | 6.393 | 59.994 | 13 | 28.44 | 6.857 | 59.965 | 13
28.44 | 13.913 | 59.971 | 21 | 28.45 | 14.975 | 60.022 | 21 | 28.44 | 6.372 | 59.971 | 13 | 28.45 | 6.393 | 59.994 | 13 | 28.45 | 6.857 | 59.965 | 13
28.45 | 13.913 | 59.971 | 21 | 28.45 | 14.975 | 60.022 | 21 | 28.45 | 6.372 | 59.971 | 13 | 28.45 | 6.393 | 59.994 | 13 | 28.46 | 6.857 | 59.965 | 13
28.46 | 13.913 | 59.971 | 21 | 28.46 | 14.975 | 60.022 | 21 | 28.45 | 6.374 | 59.971 | 13 | 28.46 | 6.39 | 59.994 | 13 | 28.46 | 6.857 | 59.965 | 13
28.47 | 13.913 | 59.971 | 21 | 28.47 | 14.975 | 60.022 | 21 | 28.46 | 6.374 | 59.971 | 13 | 28.47 | 6.39 | 59.994 | 13 | 28.47 | 6.857 | 59.965 | 13
28.48 | 13.913 | 59.971 | 21 | 28.48 | 14.975 | 60.022 | 21 | 28.47 | 6.385 | 59.971 | 13 | 28.48 | 6.387 | 59.994 | 13 | 28.48 | 6.857 | 59.965 | 13
28.48 | 13.913 | 59.971 | 21 | 28.49 | 14.975 | 60.022 | 21 | 28.48 | 6.385 | 59.971 | 13 | 28.49 | 6.387 | 59.994 | 13 | 28.49 | 6.857 | 59.965 | 13
28.49 | 13.913 | 59.971 | 21 | 28.5 | 14.975 | 60.022 | 21 | 28.49 | 6.385 | 59.971 | 13 | 28.5 | 6.387 | 59.994 | 13 | 28.5 | 6.857 | 59.965 | 13
28.5 | 13.91 | 59.971 | 21 | 28.5 | 14.975 | 60.022 | 21 | 28.5 | 6.385 | 59.971 | 13 | 28.5 | 6.387 | 59.994 | 13 | 28.51 | 6.857 | 59.965 | 13
28.51 | 13.91 | 59.971 | 21 | 28.51 | 14.975 | 60.022 | 21 | 28.5 | 6.385 | 59.971 | 13 | 28.51 | 6.384 | 59.994 | 13 | 28.51 | 6.857 | 59.965 | 13
28.52 | 13.906 | 59.971 | 21 | 28.52 | 14.975 | 60.022 | 21 | 28.51 | 6.385 | 59.971 | 13 | 28.52 | 6.384 | 59.994 | 13 | 28.52 | 6.857 | 59.965 | 13
28.53 | 13.906 | 59.971 | 21 | 28.53 | 14.975 | 60.022 | 21 | 28.52 | 6.385 | 59.971 | 13 | 28.53 | 6.384 | 59.994 | 13 | 28.53 | 6.857 | 59.965 | 13
28.53 | 13.906 | 59.971 | 21 | 28.54 | 14.975 | 60.022 | 21 | 28.53 | 6.385 | 59.971 | 13 | 28.54 | 6.384 | 59.994 | 13 | 28.54 | 6.857 | 59.965 | 13
28.54 | 13.906 | 59.971 | 21 | 28.55 | 14.975 | 60.022 | 21 | 28.54 | 6.388 | 59.971 | 13 | 28.55 | 6.384 | 59.994 | 13 | 28.55 | 6.857 | 59.965 | 13
28.55 | 13.906 | 59.971 | 21 | 28.55 | 14.975 | 60.022 | 21 | 28.55 | 6.388 | 59.971 | 13 | 28.55 | 6.384 | 59.994 | 13 | 28.56 | 6.857 | 59.965 | 13
28.56 | 13.906 | 59.971 | 21 | 28.56 | 14.975 | 60.022 | 21 | 28.55 | 6.391 | 59.971 | 13 | 28.56 | 6.384 | 59.994 | 13 | 28.56 | 6.857 | 59.965 | 13
28.57 | 13.906 | 59.971 | 21 | 28.57 | 14.975 | 60.022 | 21 | 28.56 | 6.391 | 59.971 | 13 | 28.57 | 6.384 | 59.994 | 13 | 28.57 | 6.857 | 59.965 | 13
28.58 | 13.906 | 59.971 | 21 | 28.58 | 14.975 | 60.022 | 21 | 28.57 | 6.391 | 59.971 | 13 | 28.58 | 6.382 | 59.994 | 13 | 28.58 | 6.857 | 59.965 | 13
28.58 | 13.906 | 59.971 | 21 | 28.59 | 14.975 | 60.022 | 21 | 28.58 | 6.391 | 59.971 | 13 | 28.59 | 6.382 | 59.994 | 13 | 28.59 | 6.854 | 59.965 | 13
28.59 | 13.906 | 59.971 | 21 | 28.6 | 14.975 | 60.022 | 21 | 28.59 | 6.391 | 59.971 | 13 | 28.6 | 6.381 | 59.994 | 13 | 28.6 | 6.854 | 59.965 | 13
28.6 | 13.906 | 59.971 | 21 | 28.6 | 14.975 | 60.022 | 21 | 28.6 | 6.391 | 59.971 | 13 | 28.6 | 6.381 | 59.994 | 13 | 28.61 | 6.854 | 59.965 | 13
28.61 | 13.906 | 59.971 | 21 | 28.61 | 14.977 | 60.022 | 21 | 28.6 | 6.391 | 59.971 | 13 | 28.61 | 6.381 | 59.994 | 13 | 28.61 | 6.854 | 59.965 | 13
28.62 | 13.906 | 59.971 | 21 | 28.62 | 14.977 | 60.022 | 21 | 28.61 | 6.391 | 59.971 | 13 | 28.62 | 6.381 | 59.994 | 13 | 28.62 | 6.854 | 59.965 | 13
28.63 | 13.906 | 59.971 | 21 | 28.63 | 14.977 | 60.022 | 21 | 28.62 | 6.399 | 59.976 | 13 | 28.63 | 6.381 | 59.994 | 13 | 28.63 | 6.854 | 59.965 | 13
28.63 | 13.906 | 59.971 | 21 | 28.64 | 14.977 | 60.022 | 21 | 28.63 | 6.399 | 59.976 | 13 | 28.64 | 6.381 | 59.994 | 13 | 28.64 | 6.851 | 59.965 | 13
28.64 | 13.906 | 59.971 | 21 | 28.65 | 14.978 | 60.022 | 21 | 28.64 | 6.399 | 59.976 | 13 | 28.65 | 6.381 | 59.994 | 13 | 28.65 | 6.851 | 59.965 | 13
28.65 | 13.906 | 59.971 | 21 | 28.65 | 14.978 | 60.022 | 21 | 28.65 | 6.399 | 59.976 | 13 | 28.65 | 6.381 | 59.994 | 13 | 28.66 | 6.85 | 59.965 | 13
28.66 | 13.906 | 59.971 | 21 | 28.66 | 14.978 | 60.022 | 21 | 28.65 | 6.408 | 59.976 | 13 | 28.66 | 6.378 | 59.994 | 13 | 28.66 | 6.85 | 59.965 | 13
28.67 | 13.906 | 59.971 | 21 | 28.67 | 14.978 | 60.022 | 21 | 28.66 | 6.408 | 59.976 | 13 | 28.67 | 6.378 | 59.994 | 13 | 28.67 | 6.85 | 59.965 | 13
28.68 | 13.906 | 59.971 | 21 | 28.68 | 14.978 | 60.022 | 21 | 28.67 | 6.408 | 59.976 | 13 | 28.68 | 6.375 | 59.994 | 13 | 28.68 | 6.85 | 59.965 | 13
28.69 | 13.906 | 59.971 | 21 | 28.69 | 14.978 | 60.022 | 21 | 28.68 | 6.408 | 59.976 | 13 | 28.69 | 6.375 | 59.994 | 13 | 28.69 | 6.85 | 59.965 | 13
28.69 | 13.906 | 59.971 | 21 | 28.7 | 14.978 | 60.022 | 21 | 28.69 | 6.408 | 59.976 | 13 | 28.7 | 6.375 | 59.994 | 13 | 28.7 | 6.85 | 59.965 | 13
28.7 | 13.906 | 59.971 | 21 | 28.7 | 14.978 | 60.022 | 21 | 28.7 | 6.408 | 59.976 | 13 | 28.7 | 6.375 | 59.994 | 13 | 28.71 | 6.85 | 59.965 | 13
28.71 | 13.906 | 59.971 | 21 | 28.71 | 14.979 | 60.022 | 21 | 28.7 | 6.408 | 59.976 | 13 | 28.71 | 6.372 | 59.994 | 13 | 28.71 | 6.85 | 59.965 | 13
28.72 | 13.906 | 59.971 | 21 | 28.72 | 14.979 | 60.022 | 21 | 28.71 | 6.408 | 59.976 | 13 | 28.72 | 6.372 | 59.994 | 13 | 28.72 | 6.85 | 59.965 | 13
28.73 | 13.906 | 59.971 | 21 | 28.73 | 14.979 | 60.022 | 21 | 28.72 | 6.408 | 59.976 | 13 | 28.73 | 6.372 | 59.994 | 13 | 28.73 | 6.85 | 59.965 | 13
28.74 | 13.906 | 59.971 | 21 | 28.74 | 14.979 | 60.022 | 21 | 28.73 | 6.408 | 59.976 | 13 | 28.74 | 6.372 | 59.994 | 13 | 28.74 | 6.85 | 59.965 | 13
28.74 | 13.906 | 59.971 | 21 | 28.75 | 14.979 | 60.022 | 21 | 28.74 | 6.408 | 59.976 | 13 | 28.75 | 6.372 | 59.994 | 13 | 28.75 | 6.85 | 59.965 | 13
28.75 | 13.906 | 59.971 | 21 | 28.75 | 14.979 | 60.022 | 21 | 28.75 | 6.408 | 59.976 | 13 | 28.75 | 6.372 | 59.994 | 13 | 28.76 | 6.85 | 59.965 | 13
28.76 | 13.906 | 59.971 | 21 | 28.76 | 14.979 | 60.022 | 21 | 28.75 | 6.408 | 59.976 | 13 | 28.76 | 6.372 | 59.994 | 13 | 28.76 | 6.85 | 59.965 | 13
28.77 | 13.906 | 59.971 | 21 | 28.77 | 14.979 | 60.022 | 21 | 28.76 | 6.408 | 59.976 | 13 | 28.77 | 6.372 | 59.994 | 13 | 28.77 | 6.85 | 59.965 | 13
28.78 | 13.906 | 59.971 | 21 | 28.78 | 14.979 | 60.022 | 21 | 28.77 | 6.408 | 59.976 | 13 | 28.78 | 6.372 | 59.994 | 13 | 28.78 | 6.85 | 59.965 | 13
28.79 | 13.906 | 59.971 | 21 | 28.79 | 14.979 | 60.022 | 21 | 28.78 | 6.408 | 59.976 | 13 | 28.79 | 6.372 | 59.994 | 13 | 28.79 | 6.848 | 59.965 | 13
28.79 | 13.906 | 59.971 | 21 | 28.8 | 14.979 | 60.022 | 21 | 28.79 | 6.408 | 59.976 | 13 | 28.8 | 6.367 | 59.994 | 13 | 28.8 | 6.848 | 59.965 | 13
28.8 | 13.906 | 59.971 | 21 | 28.8 | 14.979 | 60.022 | 21 | 28.8 | 6.408 | 59.976 | 13 | 28.8 | 6.367 | 59.994 | 13 | 28.81 | 6.848 | 59.965 | 13
28.81 | 13.906 | 59.971 | 21 | 28.81 | 14.979 | 60.022 | 21 | 28.8 | 6.408 | 59.976 | 13 | 28.81 | 6.367 | 59.994 | 13 | 28.81 | 6.848 | 59.965 | 13
28.82 | 13.906 | 59.971 | 21 | 28.82 | 14.979 | 60.022 | 21 | 28.81 | 6.408 | 59.976 | 13 | 28.82 | 6.367 | 59.994 | 13 | 28.82 | 6.848 | 59.965 | 13
28.83 | 13.906 | 59.971 | 21 | 28.83 | 14.979 | 60.022 | 21 | 28.82 | 6.408 | 59.976 | 13 | 28.83 | 6.367 | 59.994 | 13 | 28.83 | 6.848 | 59.965 | 13
28.84 | 13.906 | 59.971 | 21 | 28.84 | 14.979 | 60.022 | 21 | 28.83 | 6.408 | 59.976 | 13 | 28.84 | 6.367 | 59.994 | 13 | 28.84 | 6.848 | 59.965 | 13
28.84 | 13.906 | 59.971 | 21 | 28.85 | 14.979 | 60.022 | 21 | 28.84 | 6.408 | 59.976 | 13 | 28.85 | 6.364 | 59.994 | 13 | 28.85 | 6.848 | 59.965 | 13
28.85 | 13.906 | 59.971 | 21 | 28.85 | 14.979 | 60.022 | 21 | 28.85 | 6.408 | 59.976 | 13 | 28.85 | 6.364 | 59.994 | 13 | 28.86 | 6.842 | 59.965 | 13
28.86 | 13.906 | 59.971 | 21 | 28.86 | 14.979 | 60.022 | 21 | 28.85 | 6.408 | 59.976 | 13 | 28.86 | 6.364 | 59.994 | 13 | 28.86 | 6.842 | 59.965 | 13
28.87 | 13.906 | 59.971 | 21 | 28.87 | 14.979 | 60.022 | 21 | 28.86 | 6.408 | 59.976 | 13 | 28.87 | 6.364 | 59.994 | 13 | 28.87 | 6.842 | 59.965 | 13
28.88 | 13.906 | 59.971 | 21 | 28.88 | 14.979 | 60.022 | 21 | 28.87 | 6.408 | 59.976 | 13 | 28.88 | 6.364 | 59.994 | 13 | 28.88 | 6.842 | 59.965 | 13
28.89 | 13.906 | 59.971 | 21 | 28.89 | 14.979 | 60.022 | 21 | 28.88 | 6.408 | 59.976 | 13 | 28.89 | 6.364 | 59.994 | 13 | 28.89 | 6.842 | 59.965 | 13
28.89 | 13.906 | 59.971 | 21 | 28.9 | 14.979 | 60.022 | 21 | 28.89 | 6.408 | 59.976 | 13 | 28.9 | 6.362 | 59.994 | 13 | 28.9 | 6.842 | 59.965 | 13
28.9 | 13.906 | 59.971 | 21 | 28.9 | 14.979 | 60.022 | 21 | 28.9 | 6.408 | 59.976 | 13 | 28.9 | 6.362 | 59.994 | 13 | 28.91 | 6.842 | 59.965 | 13
28.91 | 13.906 | 59.971 | 21 | 28.91 | 14.979 | 60.022 | 21 | 28.9 | 6.411 | 59.976 | 13 | 28.91 | 6.362 | 59.994 | 13 | 28.91 | 6.842 | 59.965 | 13
28.92 | 13.906 | 59.971 | 21 | 28.92 | 14.979 | 60.022 | 21 | 28.91 | 6.411 | 59.976 | 13 | 28.92 | 6.362 | 59.994 | 13 | 28.92 | 6.842 | 59.965 | 13
28.93 | 13.906 | 59.971 | 21 | 28.93 | 14.979 | 60.022 | 21 | 28.92 | 6.411 | 59.976 | 13 | 28.93 | 6.36 | 59.994 | 13 | 28.93 | 6.842 | 59.965 | 13
28.94 | 13.906 | 59.971 | 21 | 28.94 | 14.979 | 60.022 | 21 | 28.93 | 6.411 | 59.976 | 13 | 28.94 | 6.36 | 59.994 | 13 | 28.94 | 6.842 | 59.965 | 13
28.94 | 13.906 | 59.971 | 21 | 28.95 | 14.979 | 60.022 | 21 | 28.94 | 6.414 | 59.976 | 13 | 28.95 | 6.357 | 59.994 | 13 | 28.95 | 6.842 | 59.965 | 13
28.95 | 13.906 | 59.971 | 21 | 28.95 | 14.979 | 60.022 | 21 | 28.95 | 6.414 | 59.976 | 13 | 28.95 | 6.357 | 59.994 | 13 | 28.96 | 6.84 | 59.965 | 13
28.96 | 13.906 | 59.971 | 21 | 28.96 | 14.979 | 60.022 | 21 | 28.95 | 6.422 | 59.976 | 13 | 28.96 | 6.357 | 59.994 | 13 | 28.96 | 6.84 | 59.965 | 13
28.97 | 13.906 | 59.971 | 21 | 28.97 | 14.979 | 60.022 | 21 | 28.96 | 6.422 | 59.976 | 13 | 28.97 | 6.357 | 59.994 | 13 | 28.97 | 6.84 | 59.965 | 13
28.98 | 13.906 | 59.971 | 21 | 28.98 | 14.979 | 60.022 | 21 | 28.97 | 6.422 | 59.976 | 13 | 28.98 | 6.355 | 59.994 | 13 | 28.98 | 6.84 | 59.965 | 13
28.99 | 13.906 | 59.971 | 21 | 28.99 | 14.979 | 60.022 | 21 | 28.98 | 6.422 | 59.976 | 13 | 28.99 | 6.355 | 59.994 | 13 | 28.99 | 6.84 | 59.965 | 13
28.99 | 13.906 | 59.971 | 21 | 29 | 14.979 | 60.022 | 21 | 28.99 | 6.422 | 59.976 | 13 | 29 | 6.412 | 59.994 | 13 | 29 | 6.84 | 59.965 | 13
29 | 13.906 | 59.971 | 21 | 29 | 14.979 | 60.022 | 21 | 29 | 6.422 | 59.976 | 13 | 29 | 6.412 | 59.994 | 13 | 29.01 | 6.84 | 59.965 | 13
29.01 | 13.906 | 59.971 | 21 | 29.01 | 14.979 | 60.022 | 21 | 29 | 6.422 | 59.976 | 13 | 29.01 | 6.412 | 59.994 | 13 | 29.01 | 6.84 | 59.965 | 13
29.02 | 13.906 | 59.971 | 21 | 29.02 | 14.979 | 60.022 | 21 | 29.01 | 6.422 | 59.976 | 13 | 29.02 | 6.412 | 59.994 | 13 | 29.02 | 6.938 | 59.965 | 13
29.03 | 13.906 | 59.971 | 21 | 29.03 | 14.979 | 60.022 | 21 | 29.02 | 6.422 | 59.976 | 13 | 29.03 | 6.412 | 59.994 | 13 | 29.03 | 6.938 | 59.965 | 13
29.04 | 13.906 | 59.971 | 21 | 29.04 | 14.979 | 60.022 | 21 | 29.03 | 6.422 | 59.976 | 13 | 29.04 | 6.412 | 59.994 | 13 | 29.04 | 6.935 | 59.965 | 13
29.04 | 13.906 | 59.971 | 21 | 29.05 | 14.979 | 60.022 | 21 | 29.04 | 6.422 | 59.976 | 13 | 29.05 | 6.406 | 59.994 | 13 | 29.05 | 6.935 | 59.965 | 13
29.05 | 13.906 | 59.971 | 21 | 29.05 | 14.979 | 60.022 | 21 | 29.05 | 6.422 | 59.976 | 13 | 29.05 | 6.406 | 59.994 | 13 | 29.06 | 6.935 | 59.965 | 13
29.06 | 13.906 | 59.971 | 21 | 29.06 | 14.979 | 60.022 | 21 | 29.05 | 6.424 | 59.976 | 13 | 29.06 | 6.406 | 59.994 | 13 | 29.06 | 6.935 | 59.965 | 13
29.07 | 13.906 | 59.971 | 21 | 29.07 | 14.979 | 60.022 | 21 | 29.06 | 6.424 | 59.976 | 13 | 29.07 | 6.406 | 59.994 | 13 | 29.07 | 6.935 | 59.965 | 13
29.08 | 13.906 | 59.971 | 21 | 29.08 | 14.977 | 60.022 | 21 | 29.07 | 6.424 | 59.976 | 13 | 29.08 | 6.404 | 59.994 | 13 | 29.08 | 6.935 | 59.965 | 13
29.09 | 13.906 | 59.971 | 21 | 29.09 | 14.977 | 60.022 | 21 | 29.08 | 6.424 | 59.976 | 13 | 29.09 | 6.404 | 59.994 | 13 | 29.09 | 6.932 | 59.965 | 13
29.09 | 13.906 | 59.971 | 21 | 29.1 | 14.973 | 60.022 | 21 | 29.09 | 6.426 | 59.976 | 13 | 29.1 | 6.404 | 59.994 | 13 | 29.1 | 6.932 | 59.965 | 13
29.1 | 13.906 | 59.971 | 21 | 29.1 | 14.973 | 60.022 | 21 | 29.1 | 6.426 | 59.976 | 13 | 29.1 | 6.404 | 59.994 | 13 | 29.11 | 6.932 | 59.965 | 13
29.11 | 13.906 | 59.971 | 21 | 29.11 | 14.973 | 60.022 | 21 | 29.1 | 6.429 | 59.976 | 13 | 29.11 | 6.404 | 59.994 | 13 | 29.11 | 6.932 | 59.965 | 13
29.12 | 13.906 | 59.971 | 21 | 29.12 | 14.973 | 60.022 | 21 | 29.11 | 6.429 | 59.976 | 13 | 29.12 | 6.404 | 59.994 | 13 | 29.12 | 6.932 | 59.965 | 13
29.13 | 13.906 | 59.971 | 21 | 29.13 | 14.973 | 60.022 | 21 | 29.12 | 6.429 | 59.976 | 13 | 29.13 | 6.403 | 59.994 | 13 | 29.13 | 6.932 | 59.965 | 13
29.14 | 13.906 | 59.971 | 21 | 29.14 | 14.973 | 60.022 | 21 | 29.13 | 6.429 | 59.976 | 13 | 29.14 | 6.403 | 59.994 | 13 | 29.14 | 6.932 | 59.965 | 13
29.14 | 13.906 | 59.971 | 21 | 29.15 | 14.971 | 60.022 | 21 | 29.14 | 6.429 | 59.976 | 13 | 29.15 | 6.4 | 59.994 | 13 | 29.15 | 6.932 | 59.965 | 13
29.15 | 13.906 | 59.971 | 21 | 29.15 | 14.971 | 60.022 | 21 | 29.15 | 6.429 | 59.976 | 13 | 29.15 | 6.4 | 59.994 | 13 | 29.16 | 6.929 | 59.965 | 13
29.16 | 13.906 | 59.971 | 21 | 29.16 | 14.971 | 60.022 | 21 | 29.15 | 6.459 | 59.976 | 13 | 29.16 | 6.398 | 59.994 | 13 | 29.16 | 6.929 | 59.965 | 13
29.17 | 13.906 | 59.971 | 21 | 29.17 | 14.971 | 60.022 | 21 | 29.16 | 6.459 | 59.976 | 13 | 29.17 | 6.398 | 59.994 | 13 | 29.17 | 7.001 | 59.965 | 13
29.18 | 13.906 | 59.971 | 21 | 29.18 | 14.971 | 60.022 | 21 | 29.17 | 6.459 | 59.976 | 13 | 29.18 | 6.398 | 59.994 | 13 | 29.18 | 7.001 | 59.965 | 13
29.19 | 13.906 | 59.971 | 21 | 29.19 | 14.971 | 60.022 | 21 | 29.18 | 6.459 | 59.976 | 13 | 29.19 | 6.398 | 59.994 | 13 | 29.19 | 6.999 | 59.965 | 13
29.19 | 13.906 | 59.971 | 21 | 29.2 | 14.971 | 60.022 | 21 | 29.19 | 6.461 | 59.976 | 13 | 29.2 | 6.398 | 59.994 | 13 | 29.2 | 6.999 | 59.965 | 13
29.2 | 13.906 | 59.971 | 21 | 29.2 | 14.971 | 60.022 | 21 | 29.2 | 6.461 | 59.976 | 13 | 29.2 | 6.398 | 59.994 | 13 | 29.21 | 6.999 | 59.965 | 13
29.21 | 13.906 | 59.971 | 21 | 29.21 | 14.967 | 60.022 | 21 | 29.2 | 6.461 | 59.976 | 13 | 29.21 | 6.394 | 59.994 | 13 | 29.21 | 6.999 | 59.965 | 13
29.22 | 13.906 | 59.971 | 21 | 29.22 | 14.967 | 60.022 | 21 | 29.21 | 6.461 | 59.976 | 13 | 29.22 | 6.394 | 59.994 | 13 | 29.22 | 6.999 | 59.965 | 13
29.23 | 13.906 | 59.971 | 21 | 29.23 | 14.967 | 60.022 | 21 | 29.22 | 6.464 | 59.976 | 13 | 29.23 | 6.394 | 59.994 | 13 | 29.23 | 6.999 | 59.965 | 13
29.24 | 13.906 | 59.971 | 21 | 29.24 | 14.967 | 60.022 | 21 | 29.23 | 6.464 | 59.976 | 13 | 29.24 | 6.394 | 59.994 | 13 | 29.24 | 6.999 | 59.965 | 13
29.24 | 13.906 | 59.971 | 21 | 29.25 | 14.967 | 60.022 | 21 | 29.24 | 6.464 | 59.976 | 13 | 29.25 | 6.391 | 59.994 | 13 | 29.25 | 6.999 | 59.965 | 13
29.25 | 13.995 | 59.971 | 21 | 29.25 | 14.967 | 60.022 | 21 | 29.25 | 6.464 | 59.976 | 13 | 29.25 | 6.391 | 59.994 | 13 | 29.26 | 6.999 | 59.965 | 13
29.26 | 13.995 | 59.971 | 21 | 29.26 | 14.967 | 60.022 | 21 | 29.25 | 6.468 | 59.976 | 13 | 29.26 | 6.388 | 59.994 | 13 | 29.26 | 6.999 | 59.965 | 13
29.27 | 13.995 | 59.971 | 21 | 29.27 | 14.967 | 60.022 | 21 | 29.26 | 6.468 | 59.976 | 13 | 29.27 | 6.388 | 59.994 | 13 | 29.27 | 6.999 | 59.965 | 13
29.28 | 13.995 | 59.971 | 21 | 29.28 | 14.967 | 60.022 | 21 | 29.27 | 6.468 | 59.976 | 13 | 29.28 | 6.388 | 59.994 | 13 | 29.28 | 6.999 | 59.965 | 13
29.29 | 13.995 | 59.971 | 21 | 29.29 | 14.967 | 60.022 | 21 | 29.28 | 6.468 | 59.976 | 13 | 29.29 | 6.388 | 59.994 | 13 | 29.29 | 6.992 | 59.965 | 13
29.29 | 13.995 | 59.971 | 21 | 29.3 | 14.961 | 60.022 | 21 | 29.29 | 6.47 | 59.976 | 13 | 29.3 | 6.388 | 59.994 | 13 | 29.3 | 6.992 | 59.965 | 13
29.3 | 13.995 | 59.971 | 21 | 29.3 | 14.961 | 60.022 | 21 | 29.3 | 6.47 | 59.976 | 13 | 29.3 | 6.388 | 59.994 | 13 | 29.31 | 6.992 | 59.965 | 13
29.31 | 13.995 | 59.971 | 21 | 29.31 | 14.961 | 60.022 | 21 | 29.3 | 6.47 | 59.976 | 13 | 29.31 | 6.387 | 59.994 | 13 | 29.31 | 6.992 | 59.965 | 13
29.32 | 13.995 | 59.971 | 21 | 29.32 | 14.961 | 60.022 | 21 | 29.31 | 6.47 | 59.976 | 13 | 29.32 | 6.387 | 59.994 | 13 | 29.32 | 6.992 | 59.965 | 13
29.33 | 13.995 | 59.971 | 21 | 29.33 | 14.961 | 60.022 | 21 | 29.32 | 6.473 | 59.976 | 13 | 29.33 | 6.384 | 59.994 | 13 | 29.33 | 6.992 | 59.965 | 13
29.34 | 13.995 | 59.971 | 21 | 29.34 | 14.961 | 60.022 | 21 | 29.33 | 6.473 | 59.976 | 13 | 29.34 | 6.384 | 59.994 | 13 | 29.34 | 6.992 | 59.965 | 13
29.34 | 13.995 | 59.971 | 21 | 29.35 | 14.959 | 60.022 | 21 | 29.34 | 6.476 | 59.976 | 13 | 29.35 | 6.384 | 59.994 | 13 | 29.35 | 6.992 | 59.965 | 13
29.35 | 13.995 | 59.971 | 21 | 29.35 | 14.959 | 60.022 | 21 | 29.35 | 6.476 | 59.976 | 13 | 29.35 | 6.384 | 59.994 | 13 | 29.36 | 6.992 | 59.965 | 13
29.36 | 13.995 | 59.971 | 21 | 29.36 | 14.955 | 60.022 | 21 | 29.35 | 6.476 | 59.976 | 13 | 29.36 | 6.384 | 59.994 | 13 | 29.36 | 6.992 | 59.965 | 13
29.37 | 13.995 | 59.971 | 21 | 29.37 | 14.955 | 60.022 | 21 | 29.36 | 6.476 | 59.976 | 13 | 29.37 | 6.384 | 59.994 | 13 | 29.37 | 6.992 | 59.965 | 13
29.38 | 13.995 | 59.971 | 21 | 29.38 | 14.955 | 60.022 | 21 | 29.37 | 6.479 | 59.976 | 13 | 29.38 | 6.381 | 59.994 | 13 | 29.38 | 6.992 | 59.965 | 13
29.39 | 13.995 | 59.971 | 21 | 29.39 | 14.955 | 60.022 | 21 | 29.38 | 6.479 | 59.976 | 13 | 29.39 | 6.381 | 59.994 | 13 | 29.39 | 6.992 | 59.965 | 13
29.39 | 13.995 | 59.971 | 21 | 29.4 | 14.955 | 60.022 | 21 | 29.39 | 6.479 | 59.976 | 13 | 29.4 | 6.378 | 59.994 | 13 | 29.4 | 6.992 | 59.965 | 13
29.4 | 13.995 | 59.971 | 21 | 29.4 | 14.955 | 60.022 | 21 | 29.4 | 6.479 | 59.976 | 13 | 29.4 | 6.378 | 59.994 | 13 | 29.41 | 6.99 | 59.965 | 13
29.41 | 13.995 | 59.971 | 21 | 29.41 | 14.955 | 60.022 | 21 | 29.4 | 6.483 | 59.976 | 13 | 29.41 | 6.376 | 59.994 | 13 | 29.41 | 6.99 | 59.965 | 13
29.42 | 13.999 | 59.971 | 21 | 29.42 | 14.955 | 60.022 | 21 | 29.41 | 6.483 | 59.976 | 13 | 29.42 | 6.376 | 59.994 | 13 | 29.42 | 6.988 | 59.965 | 13
29.43 | 13.999 | 59.971 | 21 | 29.43 | 14.955 | 60.022 | 21 | 29.42 | 6.483 | 59.976 | 13 | 29.43 | 6.376 | 59.994 | 13 | 29.43 | 6.988 | 59.965 | 13
29.44 | 13.999 | 59.971 | 21 | 29.44 | 14.955 | 60.022 | 21 | 29.43 | 6.483 | 59.976 | 13 | 29.44 | 6.376 | 59.994 | 13 | 29.44 | 6.986 | 59.965 | 13
29.44 | 13.999 | 59.971 | 21 | 29.45 | 14.955 | 60.022 | 21 | 29.44 | 6.483 | 59.976 | 13 | 29.45 | 6.376 | 59.994 | 13 | 29.45 | 6.986 | 59.965 | 13
29.45 | 13.999 | 59.971 | 21 | 29.45 | 14.955 | 60.022 | 21 | 29.45 | 6.483 | 59.976 | 13 | 29.45 | 6.376 | 59.994 | 13 | 29.46 | 6.986 | 59.965 | 13
29.46 | 13.999 | 59.971 | 21 | 29.46 | 15.028 | 60.022 | 21 | 29.45 | 6.486 | 59.976 | 13 | 29.46 | 6.376 | 59.994 | 13 | 29.46 | 6.986 | 59.965 | 13
29.47 | 14.007 | 59.971 | 21 | 29.47 | 15.028 | 60.022 | 21 | 29.46 | 6.486 | 59.976 | 13 | 29.47 | 6.376 | 59.994 | 13 | 29.47 | 6.986 | 59.965 | 13
29.48 | 14.007 | 59.971 | 21 | 29.48 | 15.087 | 60.022 | 21 | 29.47 | 6.486 | 59.976 | 13 | 29.48 | 6.371 | 59.994 | 13 | 29.48 | 6.986 | 59.965 | 13
29.49 | 14.007 | 59.971 | 21 | 29.49 | 15.087 | 60.022 | 21 | 29.48 | 6.486 | 59.976 | 13 | 29.49 | 6.371 | 59.994 | 13 | 29.49 | 6.986 | 59.965 | 13
29.49 | 14.007 | 59.971 | 21 | 29.5 | 15.085 | 60.022 | 21 | 29.49 | 6.487 | 59.976 | 13 | 29.5 | 6.369 | 59.994 | 13 | 29.5 | 6.986 | 59.965 | 13
29.5 | 14.007 | 59.971 | 21 | 29.5 | 15.085 | 60.022 | 21 | 29.5 | 6.487 | 59.976 | 13 | 29.5 | 6.369 | 59.994 | 13 | 29.51 | 6.986 | 59.965 | 13
29.51 | 14.007 | 59.971 | 21 | 29.51 | 15.085 | 60.022 | 21 | 29.5 | 6.49 | 59.976 | 13 | 29.51 | 6.499 | 59.994 | 13 | 29.51 | 6.986 | 59.965 | 13
29.52 | 14.007 | 59.971 | 21 | 29.52 | 15.085 | 60.022 | 21 | 29.51 | 6.49 | 59.976 | 13 | 29.52 | 6.499 | 59.994 | 13 | 29.52 | 6.986 | 59.965 | 13
29.53 | 14.007 | 59.971 | 21 | 29.53 | 15.082 | 60.022 | 21 | 29.52 | 6.49 | 59.976 | 13 | 29.53 | 6.499 | 59.994 | 13 | 29.53 | 6.986 | 59.965 | 13
29.54 | 14.007 | 59.971 | 21 | 29.54 | 15.082 | 60.022 | 21 | 29.53 | 6.49 | 59.976 | 13 | 29.54 | 6.499 | 59.994 | 13 | 29.54 | 6.981 | 59.965 | 13
29.54 | 14.007 | 59.971 | 21 | 29.55 | 15.082 | 60.022 | 21 | 29.54 | 6.494 | 59.976 | 13 | 29.55 | 6.499 | 59.994 | 13 | 29.55 | 6.981 | 59.965 | 13
29.55 | 14.007 | 59.971 | 21 | 29.55 | 15.082 | 60.022 | 21 | 29.55 | 6.494 | 59.976 | 13 | 29.55 | 6.499 | 59.994 | 13 | 29.56 | 6.981 | 59.965 | 13
29.56 | 14.007 | 59.971 | 21 | 29.56 | 15.082 | 60.022 | 21 | 29.55 | 6.497 | 59.976 | 13 | 29.56 | 6.494 | 59.994 | 13 | 29.56 | 6.981 | 59.965 | 13
29.57 | 14.007 | 59.971 | 21 | 29.57 | 15.082 | 60.022 | 21 | 29.56 | 6.497 | 59.976 | 13 | 29.57 | 6.494 | 59.994 | 13 | 29.57 | 6.978 | 59.965 | 13
29.58 | 14.007 | 59.971 | 21 | 29.58 | 15.082 | 60.022 | 21 | 29.57 | 6.497 | 59.976 | 13 | 29.58 | 6.494 | 59.994 | 13 | 29.58 | 6.978 | 59.965 | 13
29.59 | 14.007 | 59.971 | 21 | 29.59 | 15.082 | 60.022 | 21 | 29.58 | 6.497 | 59.976 | 13 | 29.59 | 6.494 | 59.994 | 13 | 29.59 | 6.978 | 59.965 | 13
29.59 | 14.007 | 59.971 | 21 | 29.6 | 15.082 | 60.022 | 21 | 29.59 | 6.535 | 59.976 | 13 | 29.6 | 6.491 | 59.994 | 13 | 29.6 | 6.978 | 59.965 | 13
29.6 | 14.104 | 59.971 | 21 | 29.6 | 15.082 | 60.022 | 21 | 29.6 | 6.535 | 59.976 | 13 | 29.6 | 6.491 | 59.994 | 13 | 29.61 | 6.978 | 59.965 | 13
29.61 | 14.104 | 59.971 | 21 | 29.61 | 15.166 | 60.022 | 21 | 29.6 | 6.536 | 59.976 | 13 | 29.61 | 6.491 | 59.994 | 13 | 29.61 | 6.978 | 59.965 | 13
29.62 | 14.104 | 59.971 | 21 | 29.62 | 15.166 | 60.022 | 21 | 29.61 | 6.536 | 59.976 | 13 | 29.62 | 6.491 | 59.994 | 13 | 29.62 | 6.978 | 59.965 | 13
29.63 | 14.104 | 59.971 | 21 | 29.63 | 15.166 | 60.022 | 21 | 29.62 | 6.537 | 59.988 | 13 | 29.63 | 6.491 | 59.994 | 13 | 29.63 | 6.978 | 59.965 | 13
29.64 | 14.104 | 59.971 | 21 | 29.64 | 15.166 | 60.022 | 21 | 29.63 | 6.537 | 59.988 | 13 | 29.64 | 6.491 | 59.994 | 13 | 29.64 | 6.978 | 59.965 | 13
29.64 | 14.104 | 59.971 | 21 | 29.65 | 15.166 | 60.022 | 21 | 29.64 | 6.537 | 59.988 | 13 | 29.65 | 6.487 | 59.994 | 13 | 29.65 | 6.978 | 59.965 | 13
29.65 | 14.104 | 59.971 | 21 | 29.65 | 15.166 | 60.022 | 21 | 29.65 | 6.537 | 59.988 | 13 | 29.65 | 6.487 | 59.994 | 13 | 29.66 | 6.978 | 59.965 | 13
29.66 | 14.104 | 59.971 | 21 | 29.66 | 15.166 | 60.022 | 21 | 29.65 | 6.561 | 59.988 | 13 | 29.66 | 6.487 | 59.994 | 13 | 29.66 | 6.978 | 59.965 | 13
29.67 | 14.104 | 59.976 | 21 | 29.67 | 15.166 | 60.022 | 21 | 29.66 | 6.561 | 59.988 | 13 | 29.67 | 6.487 | 59.994 | 13 | 29.67 | 6.975 | 59.965 | 13
29.68 | 14.104 | 59.976 | 21 | 29.68 | 15.166 | 60.022 | 21 | 29.67 | 6.561 | 59.988 | 13 | 29.68 | 6.484 | 59.994 | 13 | 29.68 | 6.975 | 59.965 | 13
29.69 | 14.104 | 59.976 | 21 | 29.69 | 15.166 | 60.022 | 21 | 29.68 | 6.561 | 59.988 | 13 | 29.69 | 6.484 | 59.994 | 13 | 29.69 | 6.972 | 59.965 | 13
29.69 | 14.104 | 59.976 | 21 | 29.7 | 15.164 | 60.022 | 21 | 29.69 | 6.561 | 59.988 | 13 | 29.7 | 6.484 | 59.994 | 13 | 29.7 | 6.972 | 59.965 | 13
29.7 | 14.104 | 59.976 | 21 | 29.7 | 15.164 | 60.022 | 21 | 29.7 | 6.561 | 59.988 | 13 | 29.7 | 6.484 | 59.994 | 13 | 29.71 | 6.97 | 59.965 | 13
29.71 | 14.104 | 59.976 | 21 | 29.71 | 15.164 | 60.022 | 21 | 29.7 | 6.561 | 59.988 | 13 | 29.71 | 6.484 | 59.994 | 13 | 29.71 | 6.97 | 59.965 | 13
29.72 | 14.104 | 59.976 | 21 | 29.72 | 15.164 | 60.022 | 21 | 29.71 | 6.561 | 59.988 | 13 | 29.72 | 6.484 | 59.994 | 13 | 29.72 | 6.97 | 59.965 | 13
29.73 | 14.104 | 59.976 | 21 | 29.73 | 15.164 | 60.022 | 21 | 29.72 | 6.554 | 59.988 | 13 | 29.73 | 6.481 | 59.994 | 13 | 29.73 | 6.97 | 59.965 | 13
29.74 | 14.104 | 59.976 | 21 | 29.74 | 15.164 | 60.022 | 21 | 29.73 | 6.554 | 59.988 | 13 | 29.74 | 6.481 | 59.994 | 13 | 29.74 | 6.97 | 59.965 | 13
29.74 | 14.104 | 59.976 | 21 | 29.75 | 15.161 | 60.022 | 21 | 29.74 | 6.55 | 59.988 | 13 | 29.75 | 6.481 | 59.994 | 13 | 29.75 | 6.97 | 59.965 | 13
29.75 | 14.104 | 59.976 | 21 | 29.75 | 15.161 | 60.022 | 21 | 29.75 | 6.55 | 59.988 | 13 | 29.75 | 6.481 | 59.994 | 13 | 29.76 | 6.97 | 59.965 | 13
29.76 | 14.104 | 59.976 | 21 | 29.76 | 15.156 | 60.022 | 21 | 29.75 | 6.55 | 59.988 | 13 | 29.76 | 6.481 | 59.994 | 13 | 29.76 | 6.97 | 59.965 | 13
29.77 | 14.104 | 59.976 | 21 | 29.77 | 15.156 | 60.022 | 21 | 29.76 | 6.55 | 59.988 | 13 | 29.77 | 6.481 | 59.994 | 13 | 29.77 | 6.968 | 59.965 | 13
29.78 | 14.104 | 59.976 | 21 | 29.78 | 15.156 | 60.022 | 21 | 29.77 | 6.55 | 59.988 | 13 | 29.78 | 6.481 | 59.994 | 13 | 29.78 | 6.968 | 59.965 | 13
29.79 | 14.104 | 59.976 | 21 | 29.79 | 15.156 | 60.022 | 21 | 29.78 | 6.55 | 59.988 | 13 | 29.79 | 6.481 | 59.994 | 13 | 29.79 | 6.968 | 59.965 | 13
29.79 | 14.104 | 59.976 | 21 | 29.8 | 15.156 | 60.022 | 21 | 29.79 | 6.55 | 59.988 | 13 | 29.8 | 6.478 | 59.994 | 13 | 29.8 | 6.968 | 59.965 | 13
29.8 | 14.099 | 59.976 | 21 | 29.8 | 15.156 | 60.022 | 21 | 29.8 | 6.55 | 59.988 | 13 | 29.8 | 6.478 | 59.994 | 13 | 29.81 | 6.965 | 59.965 | 13
29.81 | 14.099 | 59.976 | 21 | 29.81 | 15.156 | 60.022 | 21 | 29.8 | 6.55 | 59.988 | 13 | 29.81 | 6.478 | 59.994 | 13 | 29.81 | 6.965 | 59.965 | 13
29.82 | 14.096 | 59.976 | 21 | 29.82 | 15.156 | 60.022 | 21 | 29.81 | 6.55 | 59.988 | 13 | 29.82 | 6.478 | 59.994 | 13 | 29.82 | 6.962 | 59.965 | 13
29.83 | 14.096 | 59.976 | 21 | 29.83 | 15.156 | 60.022 | 21 | 29.82 | 6.55 | 59.988 | 13 | 29.83 | 6.472 | 59.994 | 13 | 29.83 | 6.962 | 59.965 | 13
29.84 | 14.096 | 59.976 | 21 | 29.84 | 15.156 | 60.022 | 21 | 29.83 | 6.55 | 59.988 | 13 | 29.84 | 6.472 | 59.994 | 13 | 29.84 | 6.962 | 59.965 | 13
29.84 | 14.096 | 59.976 | 21 | 29.85 | 15.154 | 60.022 | 21 | 29.84 | 6.546 | 59.988 | 13 | 29.85 | 6.472 | 59.994 | 13 | 29.85 | 6.962 | 59.965 | 13
29.85 | 14.096 | 59.976 | 21 | 29.85 | 15.154 | 60.022 | 21 | 29.85 | 6.546 | 59.988 | 13 | 29.85 | 6.472 | 59.994 | 13 | 29.86 | 6.96 | 59.965 | 13
29.86 | 14.096 | 59.976 | 21 | 29.86 | 15.154 | 60.022 | 21 | 29.85 | 6.546 | 59.988 | 13 | 29.86 | 6.472 | 59.994 | 13 | 29.86 | 6.96 | 59.965 | 13
29.87 | 14.096 | 59.976 | 21 | 29.87 | 15.154 | 60.022 | 21 | 29.86 | 6.546 | 59.988 | 13 | 29.87 | 6.472 | 59.994 | 13 | 29.87 | 7.064 | 59.965 | 13
29.88 | 14.096 | 59.976 | 21 | 29.88 | 15.15 | 60.022 | 21 | 29.87 | 6.544 | 59.988 | 13 | 29.88 | 6.472 | 59.994 | 13 | 29.88 | 7.064 | 59.965 | 13
29.89 | 14.094 | 59.976 | 21 | 29.89 | 15.15 | 60.022 | 21 | 29.88 | 6.544 | 59.988 | 13 | 29.89 | 6.472 | 59.994 | 13 | 29.89 | 7.064 | 59.965 | 13
29.89 | 14.094 | 59.976 | 21 | 29.9 | 15.147 | 60.022 | 21 | 29.89 | 6.544 | 59.988 | 13 | 29.9 | 6.472 | 59.994 | 13 | 29.9 | 7.064 | 59.965 | 13
29.9 | 14.091 | 59.976 | 21 | 29.9 | 15.147 | 60.022 | 21 | 29.9 | 6.544 | 59.988 | 13 | 29.9 | 6.472 | 59.994 | 13 | 29.91 | 7.062 | 59.965 | 13
29.91 | 14.091 | 59.976 | 21 | 29.91 | 15.147 | 60.022 | 21 | 29.9 | 6.544 | 59.988 | 13 | 29.91 | 6.47 | 59.994 | 13 | 29.91 | 7.062 | 59.965 | 13
29.92 | 14.087 | 59.976 | 21 | 29.92 | 15.147 | 60.022 | 21 | 29.91 | 6.544 | 59.988 | 13 | 29.92 | 6.47 | 59.994 | 13 | 29.92 | 7.059 | 59.965 | 13
29.93 | 14.087 | 59.976 | 21 | 29.93 | 15.141 | 60.022 | 21 | 29.92 | 6.544 | 59.988 | 13 | 29.93 | 6.467 | 59.994 | 13 | 29.93 | 7.059 | 59.965 | 13
29.94 | 14.087 | 59.976 | 21 | 29.94 | 15.141 | 60.022 | 21 | 29.93 | 6.544 | 59.988 | 13 | 29.94 | 6.467 | 59.994 | 13 | 29.94 | 7.059 | 59.965 | 13
29.94 | 14.087 | 59.976 | 21 | 29.95 | 15.138 | 60.022 | 21 | 29.94 | 6.588 | 59.988 | 13 | 29.95 | 6.464 | 59.994 | 13 | 29.95 | 7.059 | 59.965 | 13
29.95 | 14.087 | 59.976 | 21 | 29.95 | 15.138 | 60.022 | 21 | 29.95 | 6.588 | 59.988 | 13 | 29.95 | 6.464 | 59.994 | 13 | 29.96 | 7.056 | 59.965 | 13
29.96 | 14.087 | 59.976 | 21 | 29.96 | 15.138 | 60.022 | 21 | 29.95 | 6.588 | 59.988 | 13 | 29.96 | 6.464 | 59.994 | 13 | 29.96 | 7.056 | 59.965 | 13
29.97 | 14.087 | 59.976 | 21 | 29.97 | 15.138 | 60.022 | 21 | 29.96 | 6.588 | 59.988 | 13 | 29.97 | 6.464 | 59.994 | 13 | 29.97 | 7.056 | 59.965 | 13
29.98 | 14.087 | 59.976 | 21 | 29.98 | 15.136 | 60.022 | 21 | 29.97 | 6.586 | 59.988 | 13 | 29.98 | 6.464 | 59.994 | 13 | 29.98 | 7.056 | 59.965 | 13
29.99 | 14.087 | 59.976 | 21 | 29.99 | 15.136 | 60.022 | 21 | 29.98 | 6.586 | 59.988 | 13 | 29.99 | 6.464 | 59.994 | 13 | 29.99 | 7.055 | 59.965 | 13
29.99 | 14.087 | 59.976 | 21 | 30 | 15.134 | 60.022 | 21 | 29.99 | 6.583 | 59.988 | 13 | 30 | 6.464 | 59.994 | 13 | 30 | 7.055 | 59.965 | 13
30 | 14.083 | 59.976 | 21 | 30 | 15.134 | 60.022 | 21 | 30 | 6.583 | 59.988 | 13 | 30 | 6.464 | 59.994 | 13 | 30.01 | 7.055 | 59.965 | 13
30.01 | 14.083 | 59.976 | 21 | 30.01 | 15.131 | 60.022 | 21 | 30 | 6.583 | 59.988 | 13 | 30.01 | 6.464 | 59.994 | 13 | 30.02 | 7.055 | 59.965 | 13
30.02 | 14.078 | 59.976 | 21 | 30.02 | 15.131 | 60.022 | 21 | 30.01 | 6.583 | 59.988 | 13 | 30.02 | 6.464 | 59.994 | 13 | 30.02 | 7.051 | 59.965 | 13
30.03 | 14.078 | 59.976 | 21 | 30.03 | 15.131 | 60.022 | 21 | 30.02 | 6.583 | 59.988 | 13 | 30.03 | 6.462 | 59.994 | 13 | 30.03 | 7.051 | 59.965 | 13
30.04 | 14.075 | 59.976 | 21 | 30.04 | 15.131 | 60.022 | 21 | 30.03 | 6.583 | 59.988 | 13 | 30.04 | 6.462 | 59.994 | 13 | 30.04 | 7.05 | 59.965 | 13
30.04 | 14.075 | 59.976 | 21 | 30.05 | 15.131 | 60.022 | 21 | 30.04 | 6.58 | 59.988 | 13 | 30.05 | 6.461 | 59.994 | 13 | 30.05 | 7.05 | 59.965 | 13
30.05 | 14.075 | 59.976 | 21 | 30.05 | 15.131 | 60.022 | 21 | 30.05 | 6.58 | 59.988 | 13 | 30.05 | 6.461 | 59.994 | 13 | 30.06 | 7.05 | 59.965 | 13
30.06 | 14.075 | 59.976 | 21 | 30.06 | 15.123 | 60.022 | 21 | 30.05 | 6.58 | 59.988 | 13 | 30.06 | 6.461 | 59.994 | 13 | 30.07 | 7.05 | 59.965 | 13
30.07 | 14.075 | 59.976 | 21 | 30.07 | 15.123 | 60.022 | 21 | 30.06 | 6.58 | 59.988 | 13 | 30.07 | 6.461 | 59.994 | 13 | 30.07 | 7.048 | 59.965 | 13
30.08 | 14.075 | 59.976 | 21 | 30.08 | 15.12 | 60.022 | 21 | 30.07 | 6.58 | 59.988 | 13 | 30.08 | 6.458 | 59.994 | 13 | 30.08 | 7.048 | 59.965 | 13
30.09 | 14.075 | 59.976 | 21 | 30.09 | 15.12 | 60.022 | 21 | 30.08 | 6.58 | 59.988 | 13 | 30.09 | 6.458 | 59.994 | 13 | 30.09 | 7.048 | 59.959 | 13
30.09 | 14.075 | 59.976 | 21 | 30.1 | 15.153 | 60.022 | 21 | 30.09 | 6.58 | 59.988 | 13 | 30.1 | 6.458 | 59.994 | 13 | 30.1 | 7.048 | 59.959 | 13
30.1 | 14.071 | 59.976 | 21 | 30.1 | 15.153 | 60.022 | 21 | 30.1 | 6.58 | 59.988 | 13 | 30.1 | 6.458 | 59.994 | 13 | 30.11 | 7.048 | 59.959 | 13
30.11 | 14.071 | 59.976 | 21 | 30.11 | 15.15 | 60.022 | 21 | 30.1 | 6.58 | 59.988 | 13 | 30.11 | 6.458 | 59.994 | 13 | 30.12 | 7.048 | 59.959 | 13
30.12 | 14.07 | 59.976 | 21 | 30.12 | 15.15 | 60.022 | 21 | 30.11 | 6.58 | 59.988 | 13 | 30.12 | 6.458 | 59.994 | 13 | 30.12 | 7.048 | 59.959 | 13
30.13 | 14.07 | 59.976 | 21 | 30.13 | 15.144 | 60.022 | 21 | 30.12 | 6.58 | 59.988 | 13 | 30.13 | 6.458 | 59.994 | 13 | 30.13 | 7.048 | 59.959 | 13
30.14 | 14.068 | 59.976 | 21 | 30.14 | 15.144 | 60.022 | 21 | 30.13 | 6.58 | 59.988 | 13 | 30.14 | 6.458 | 59.994 | 13 | 30.14 | 7.048 | 59.959 | 13
30.14 | 14.068 | 59.976 | 21 | 30.15 | 15.144 | 60.022 | 21 | 30.14 | 6.58 | 59.988 | 13 | 30.15 | 6.551 | 59.994 | 13 | 30.15 | 7.048 | 59.959 | 13
30.15 | 14.068 | 59.976 | 21 | 30.15 | 15.144 | 60.022 | 21 | 30.15 | 6.58 | 59.988 | 13 | 30.15 | 6.551 | 59.994 | 13 | 30.16 | 7.048 | 59.959 | 13
30.16 | 14.068 | 59.976 | 21 | 30.16 | 15.142 | 60.022 | 21 | 30.15 | 6.58 | 59.988 | 13 | 30.16 | 6.551 | 59.994 | 13 | 30.17 | 7.048 | 59.959 | 13
30.17 | 14.068 | 59.971 | 21 | 30.17 | 15.142 | 60.022 | 21 | 30.16 | 6.58 | 59.988 | 13 | 30.17 | 6.551 | 59.994 | 13 | 30.17 | 7.048 | 59.959 | 13
30.18 | 14.068 | 59.971 | 21 | 30.18 | 15.135 | 60.022 | 21 | 30.17 | 6.578 | 59.988 | 13 | 30.18 | 6.548 | 59.994 | 13 | 30.18 | 7.048 | 59.959 | 13
30.19 | 14.068 | 59.971 | 21 | 30.19 | 15.135 | 60.022 | 21 | 30.18 | 6.578 | 59.988 | 13 | 30.19 | 6.548 | 59.994 | 13 | 30.19 | 7.048 | 59.959 | 13
30.19 | 14.068 | 59.971 | 21 | 30.2 | 15.133 | 60.022 | 21 | 30.19 | 6.578 | 59.988 | 13 | 30.2 | 6.545 | 59.994 | 13 | 30.2 | 7.048 | 59.959 | 13
30.2 | 14.068 | 59.971 | 21 | 30.2 | 15.133 | 60.022 | 21 | 30.2 | 6.578 | 59.988 | 13 | 30.2 | 6.545 | 59.994 | 13 | 30.21 | 7.048 | 59.959 | 13
30.21 | 14.068 | 59.971 | 21 | 30.21 | 15.133 | 60.022 | 21 | 30.2 | 6.578 | 59.988 | 13 | 30.21 | 6.545 | 59.994 | 13 | 30.22 | 7.048 | 59.959 | 13
30.22 | 14.068 | 59.971 | 21 | 30.22 | 15.133 | 60.022 | 21 | 30.21 | 6.578 | 59.988 | 13 | 30.22 | 6.545 | 59.994 | 13 | 30.22 | 7.048 | 59.959 | 13
30.23 | 14.068 | 59.971 | 21 | 30.23 | 15.13 | 60.022 | 21 | 30.22 | 6.578 | 59.988 | 13 | 30.23 | 6.545 | 59.994 | 13 | 30.23 | 7.048 | 59.959 | 13
30.24 | 14.068 | 59.971 | 21 | 30.24 | 15.13 | 60.022 | 21 | 30.23 | 6.578 | 59.988 | 13 | 30.24 | 6.545 | 59.994 | 13 | 30.24 | 7.048 | 59.959 | 13
30.24 | 14.068 | 59.971 | 21 | 30.25 | 15.245 | 60.022 | 21 | 30.24 | 6.578 | 59.988 | 13 | 30.25 | 6.543 | 59.994 | 13 | 30.25 | 7.048 | 59.959 | 13
30.25 | 14.068 | 59.971 | 21 | 30.25 | 15.245 | 60.022 | 21 | 30.25 | 6.578 | 59.988 | 13 | 30.25 | 6.543 | 59.994 | 13 | 30.26 | 7.048 | 59.959 | 13
30.26 | 14.068 | 59.971 | 21 | 30.26 | 15.245 | 60.022 | 21 | 30.25 | 6.578 | 59.988 | 13 | 30.26 | 6.543 | 59.994 | 13 | 30.27 | 7.048 | 59.959 | 13
30.27 | 14.068 | 59.971 | 21 | 30.27 | 15.245 | 60.022 | 21 | 30.26 | 6.578 | 59.988 | 13 | 30.27 | 6.543 | 59.994 | 13 | 30.27 | 7.048 | 59.959 | 13
30.28 | 14.068 | 59.971 | 21 | 30.28 | 15.235 | 60.022 | 21 | 30.27 | 6.578 | 59.988 | 13 | 30.28 | 6.54 | 59.994 | 13 | 30.28 | 7.048 | 59.959 | 13
30.29 | 14.068 | 59.971 | 21 | 30.29 | 15.235 | 60.022 | 21 | 30.28 | 6.578 | 59.988 | 13 | 30.29 | 6.54 | 59.994 | 13 | 30.29 | 7.048 | 59.959 | 13
30.29 | 14.068 | 59.971 | 21 | 30.3 | 15.232 | 60.022 | 21 | 30.29 | 6.578 | 59.994 | 13 | 30.3 | 6.54 | 59.994 | 13 | 30.3 | 7.048 | 59.959 | 13
30.3 | 14.068 | 59.971 | 21 | 30.3 | 15.232 | 60.022 | 21 | 30.3 | 6.578 | 59.994 | 13 | 30.3 | 6.54 | 59.994 | 13 | 30.31 | 7.048 | 59.959 | 13
30.31 | 14.068 | 59.971 | 21 | 30.31 | 15.232 | 60.022 | 21 | 30.3 | 6.578 | 59.994 | 13 | 30.31 | 6.54 | 59.994 | 13 | 30.32 | 7.048 | 59.959 | 13
30.32 | 14.068 | 59.971 | 21 | 30.32 | 15.232 | 60.022 | 21 | 30.31 | 6.578 | 59.994 | 13 | 30.32 | 6.54 | 59.994 | 13 | 30.32 | 7.048 | 59.959 | 13
30.33 | 14.068 | 59.971 | 21 | 30.33 | 15.229 | 60.022 | 21 | 30.32 | 6.576 | 59.994 | 13 | 30.33 | 6.534 | 59.994 | 13 | 30.33 | 7.048 | 59.959 | 13
30.34 | 14.068 | 59.971 | 21 | 30.34 | 15.229 | 60.022 | 21 | 30.33 | 6.576 | 59.994 | 13 | 30.34 | 6.534 | 59.994 | 13 | 30.34 | 7.048 | 59.959 | 13
30.34 | 14.068 | 59.971 | 21 | 30.35 | 15.224 | 60.022 | 21 | 30.34 | 6.574 | 59.994 | 13 | 30.35 | 6.629 | 59.994 | 13 | 30.35 | 7.048 | 59.959 | 13
30.35 | 14.068 | 59.971 | 21 | 30.35 | 15.224 | 60.022 | 21 | 30.35 | 6.574 | 59.994 | 13 | 30.35 | 6.629 | 59.994 | 13 | 30.36 | 7.048 | 59.959 | 13
30.36 | 14.068 | 59.971 | 21 | 30.36 | 15.221 | 60.022 | 21 | 30.35 | 6.57 | 59.994 | 13 | 30.36 | 6.629 | 59.994 | 13 | 30.37 | 7.048 | 59.959 | 13
30.37 | 14.068 | 59.971 | 21 | 30.37 | 15.221 | 60.022 | 21 | 30.36 | 6.57 | 59.994 | 13 | 30.37 | 6.629 | 59.994 | 13 | 30.37 | 7.048 | 59.959 | 13
30.38 | 14.068 | 59.971 | 21 | 30.38 | 15.218 | 60.022 | 21 | 30.37 | 6.57 | 59.994 | 13 | 30.38 | 6.627 | 59.994 | 13 | 30.38 | 7.048 | 59.959 | 13
30.39 | 14.068 | 59.971 | 21 | 30.39 | 15.218 | 60.022 | 21 | 30.38 | 6.57 | 59.994 | 13 | 30.39 | 6.627 | 59.994 | 13 | 30.39 | 7.048 | 59.959 | 13
30.39 | 14.068 | 59.971 | 21 | 30.4 | 15.216 | 60.022 | 21 | 30.39 | 6.568 | 59.994 | 13 | 30.4 | 6.627 | 59.994 | 13 | 30.4 | 7.048 | 59.959 | 13
30.4 | 14.068 | 59.971 | 21 | 30.4 | 15.216 | 60.022 | 21 | 30.4 | 6.568 | 59.994 | 13 | 30.4 | 6.627 | 59.994 | 13 | 30.41 | 7.048 | 59.959 | 13
30.41 | 14.068 | 59.971 | 21 | 30.41 | 15.213 | 60.022 | 21 | 30.4 | 6.568 | 59.994 | 13 | 30.41 | 6.627 | 59.994 | 13 | 30.42 | 7.048 | 59.959 | 13
30.42 | 14.068 | 59.971 | 21 | 30.42 | 15.213 | 60.022 | 21 | 30.41 | 6.568 | 59.994 | 13 | 30.42 | 6.627 | 59.994 | 13 | 30.42 | 7.048 | 59.959 | 13
30.43 | 14.068 | 59.971 | 21 | 30.43 | 15.21 | 60.017 | 21 | 30.42 | 6.565 | 59.994 | 13 | 30.43 | 6.625 | 59.994 | 13 | 30.43 | 7.048 | 59.959 | 13
30.44 | 14.068 | 59.971 | 21 | 30.44 | 15.21 | 60.017 | 21 | 30.43 | 6.565 | 59.994 | 13 | 30.44 | 6.625 | 59.994 | 13 | 30.44 | 7.048 | 59.959 | 13
30.44 | 14.068 | 59.971 | 21 | 30.45 | 15.264 | 60.017 | 21 | 30.44 | 6.563 | 59.994 | 13 | 30.45 | 6.623 | 59.994 | 13 | 30.45 | 7.048 | 59.959 | 13
30.45 | 14.068 | 59.971 | 21 | 30.45 | 15.264 | 60.017 | 21 | 30.45 | 6.563 | 59.994 | 13 | 30.45 | 6.623 | 59.994 | 13 | 30.46 | 7.048 | 59.959 | 13
30.46 | 14.068 | 59.971 | 21 | 30.46 | 15.262 | 60.017 | 21 | 30.45 | 6.563 | 59.994 | 13 | 30.46 | 6.623 | 59.994 | 13 | 30.47 | 7.048 | 59.959 | 13
30.47 | 14.068 | 59.971 | 21 | 30.47 | 15.262 | 60.017 | 21 | 30.46 | 6.563 | 59.994 | 13 | 30.47 | 6.623 | 59.994 | 13 | 30.47 | 7.048 | 59.959 | 13
30.48 | 14.068 | 59.971 | 21 | 30.48 | 15.262 | 60.017 | 21 | 30.47 | 6.56 | 59.994 | 13 | 30.48 | 6.62 | 59.994 | 13 | 30.48 | 7.048 | 59.959 | 13
30.49 | 14.068 | 59.971 | 21 | 30.49 | 15.262 | 60.017 | 21 | 30.48 | 6.56 | 59.994 | 13 | 30.49 | 6.62 | 59.994 | 13 | 30.49 | 7.048 | 59.959 | 13
30.49 | 14.068 | 59.971 | 21 | 30.5 | 15.261 | 60.017 | 21 | 30.49 | 6.56 | 59.994 | 13 | 30.5 | 6.62 | 59.994 | 13 | 30.5 | 7.048 | 59.959 | 13
30.5 | 14.068 | 59.971 | 21 | 30.5 | 15.261 | 60.017 | 21 | 30.5 | 6.56 | 59.994 | 13 | 30.5 | 6.62 | 59.994 | 13 | 30.51 | 7.048 | 59.959 | 13
30.51 | 14.068 | 59.971 | 21 | 30.51 | 15.261 | 60.017 | 21 | 30.5 | 6.554 | 59.994 | 13 | 30.51 | 6.618 | 59.994 | 13 | 30.52 | 7.048 | 59.959 | 13
30.52 | 14.068 | 59.971 | 21 | 30.52 | 15.261 | 60.017 | 21 | 30.51 | 6.554 | 59.994 | 13 | 30.52 | 6.618 | 59.994 | 13 | 30.52 | 7.048 | 59.959 | 13
30.53 | 14.068 | 59.971 | 21 | 30.53 | 15.261 | 60.017 | 21 | 30.52 | 6.632 | 59.994 | 13 | 30.53 | 6.618 | 59.994 | 13 | 30.53 | 7.048 | 59.959 | 13
30.54 | 14.071 | 59.971 | 21 | 30.54 | 15.261 | 60.017 | 21 | 30.53 | 6.632 | 59.994 | 13 | 30.54 | 6.618 | 59.994 | 13 | 30.54 | 7.048 | 59.959 | 13
30.54 | 14.071 | 59.971 | 21 | 30.55 | 15.261 | 60.017 | 21 | 30.54 | 6.632 | 59.994 | 13 | 30.55 | 6.615 | 59.994 | 13 | 30.55 | 7.048 | 59.959 | 13
30.55 | 14.074 | 59.971 | 21 | 30.55 | 15.261 | 60.017 | 21 | 30.55 | 6.632 | 59.994 | 13 | 30.55 | 6.615 | 59.994 | 13 | 30.56 | 7.049 | 59.959 | 13
30.56 | 14.074 | 59.971 | 21 | 30.56 | 15.261 | 60.017 | 21 | 30.55 | 6.63 | 59.994 | 13 | 30.56 | 6.615 | 59.994 | 13 | 30.57 | 7.049 | 59.959 | 13
30.57 | 14.078 | 59.971 | 21 | 30.57 | 15.261 | 60.017 | 21 | 30.56 | 6.63 | 59.994 | 13 | 30.57 | 6.615 | 59.994 | 13 | 30.57 | 7.049 | 59.959 | 13
30.58 | 14.078 | 59.971 | 21 | 30.58 | 15.26 | 60.017 | 21 | 30.57 | 6.63 | 59.994 | 13 | 30.58 | 6.612 | 59.994 | 13 | 30.58 | 7.049 | 59.959 | 13
30.59 | 14.078 | 59.971 | 21 | 30.59 | 15.26 | 60.017 | 21 | 30.58 | 6.63 | 59.994 | 13 | 30.59 | 6.612 | 59.994 | 13 | 30.59 | 7.049 | 59.959 | 13
30.59 | 14.078 | 59.971 | 21 | 30.6 | 15.259 | 60.017 | 21 | 30.59 | 6.628 | 59.994 | 13 | 30.6 | 6.609 | 59.994 | 13 | 30.6 | 7.049 | 59.959 | 13
30.6 | 14.078 | 59.971 | 21 | 30.6 | 15.259 | 60.017 | 21 | 30.6 | 6.628 | 59.994 | 13 | 30.6 | 6.609 | 59.994 | 13 | 30.61 | 7.051 | 59.959 | 13
30.61 | 14.078 | 59.971 | 21 | 30.61 | 15.256 | 60.017 | 21 | 30.6 | 6.624 | 59.994 | 13 | 30.61 | 6.609 | 59.994 | 13 | 30.62 | 7.051 | 59.959 | 13
30.62 | 14.078 | 59.971 | 21 | 30.62 | 15.256 | 60.017 | 21 | 30.61 | 6.624 | 59.994 | 13 | 30.62 | 6.609 | 59.994 | 13 | 30.62 | 7.053 | 59.959 | 13
30.63 | 14.078 | 59.971 | 21 | 30.63 | 15.256 | 60.017 | 21 | 30.62 | 6.624 | 59.994 | 13 | 30.63 | 6.609 | 59.994 | 13 | 30.63 | 7.053 | 59.959 | 13
30.64 | 14.078 | 59.971 | 21 | 30.64 | 15.256 | 60.017 | 21 | 30.63 | 6.624 | 59.994 | 13 | 30.64 | 6.609 | 59.994 | 13 | 30.64 | 7.053 | 59.959 | 13
30.64 | 14.078 | 59.971 | 21 | 30.65 | 15.256 | 60.017 | 21 | 30.64 | 6.622 | 59.994 | 13 | 30.65 | 6.609 | 59.994 | 13 | 30.65 | 7.053 | 59.959 | 13
30.65 | 14.078 | 59.971 | 21 | 30.65 | 15.256 | 60.017 | 21 | 30.65 | 6.622 | 59.994 | 13 | 30.65 | 6.609 | 59.994 | 13 | 30.66 | 7.053 | 59.959 | 13
30.66 | 14.078 | 59.971 | 21 | 30.66 | 15.256 | 60.017 | 21 | 30.65 | 6.622 | 59.994 | 13 | 30.66 | 6.606 | 59.994 | 13 | 30.67 | 7.053 | 59.959 | 13
30.67 | 14.078 | 59.971 | 21 | 30.67 | 15.256 | 60.017 | 21 | 30.66 | 6.622 | 59.994 | 13 | 30.67 | 6.606 | 59.994 | 13 | 30.67 | 7.053 | 59.959 | 13
30.68 | 14.078 | 59.971 | 21 | 30.68 | 15.256 | 60.017 | 21 | 30.67 | 6.62 | 59.994 | 13 | 30.68 | 6.603 | 59.994 | 13 | 30.68 | 7.053 | 59.959 | 13
30.69 | 14.078 | 59.971 | 21 | 30.69 | 15.256 | 60.017 | 21 | 30.68 | 6.62 | 59.994 | 13 | 30.69 | 6.603 | 59.994 | 13 | 30.69 | 7.053 | 59.959 | 13
30.69 | 14.078 | 59.971 | 21 | 30.7 | 15.256 | 60.017 | 21 | 30.69 | 6.62 | 59.994 | 13 | 30.7 | 6.603 | 59.994 | 13 | 30.7 | 7.053 | 59.959 | 13
30.7 | 14.078 | 59.971 | 21 | 30.7 | 15.256 | 60.017 | 21 | 30.7 | 6.62 | 59.994 | 13 | 30.7 | 6.603 | 59.994 | 13 | 30.71 | 7.053 | 59.959 | 13
30.71 | 14.078 | 59.971 | 21 | 30.71 | 15.253 | 60.017 | 21 | 30.7 | 6.721 | 59.994 | 13 | 30.71 | 6.603 | 59.994 | 13 | 30.72 | 7.053 | 59.959 | 13
30.72 | 14.078 | 59.971 | 21 | 30.72 | 15.253 | 60.017 | 21 | 30.71 | 6.721 | 59.994 | 13 | 30.72 | 6.603 | 59.994 | 13 | 30.72 | 7.053 | 59.959 | 13
30.73 | 14.078 | 59.971 | 21 | 30.73 | 15.253 | 60.017 | 21 | 30.72 | 6.721 | 59.994 | 13 | 30.73 | 6.603 | 59.994 | 13 | 30.73 | 7.053 | 59.959 | 13
30.74 | 14.078 | 59.971 | 21 | 30.74 | 15.253 | 60.017 | 21 | 30.73 | 6.721 | 59.994 | 13 | 30.74 | 6.603 | 59.994 | 13 | 30.74 | 7.053 | 59.959 | 13
30.74 | 14.078 | 59.971 | 21 | 30.75 | 15.252 | 60.017 | 21 | 30.74 | 6.718 | 59.994 | 13 | 30.75 | 6.603 | 59.994 | 13 | 30.75 | 7.053 | 59.959 | 13
30.75 | 14.081 | 59.971 | 21 | 30.75 | 15.252 | 60.017 | 21 | 30.75 | 6.718 | 59.994 | 13 | 30.76 | 6.603 | 59.994 | 13 | 30.76 | 7.053 | 59.965 | 13
30.76 | 14.081 | 59.971 | 21 | 30.76 | 15.25 | 60.017 | 21 | 30.75 | 6.718 | 59.994 | 13 | 30.76 | 6.596 | 59.994 | 13 | 30.77 | 7.053 | 59.965 | 13
30.77 | 14.081 | 59.971 | 21 | 30.77 | 15.25 | 60.017 | 21 | 30.76 | 6.718 | 59.994 | 13 | 30.77 | 6.596 | 59.994 | 13 | 30.77 | 7.053 | 59.965 | 13
30.78 | 14.081 | 59.971 | 21 | 30.78 | 15.25 | 60.017 | 21 | 30.77 | 6.775 | 59.994 | 13 | 30.78 | 6.593 | 59.994 | 13 | 30.78 | 7.053 | 59.965 | 13
30.79 | 14.083 | 59.971 | 21 | 30.79 | 15.25 | 60.017 | 21 | 30.78 | 6.775 | 59.994 | 13 | 30.79 | 6.593 | 59.994 | 13 | 30.79 | 7.053 | 59.965 | 13
30.79 | 14.083 | 59.971 | 21 | 30.8 | 15.33 | 60.017 | 21 | 30.79 | 6.772 | 59.994 | 13 | 30.8 | 6.593 | 59.994 | 13 | 30.8 | 7.053 | 59.965 | 13
30.8 | 14.083 | 59.971 | 21 | 30.8 | 15.33 | 60.017 | 21 | 30.8 | 6.772 | 59.994 | 13 | 30.8 | 6.593 | 59.994 | 13 | 30.81 | 7.053 | 59.965 | 13
30.81 | 14.083 | 59.971 | 21 | 30.81 | 15.33 | 60.017 | 21 | 30.8 | 6.772 | 59.994 | 13 | 30.81 | 6.593 | 59.994 | 13 | 30.82 | 7.053 | 59.965 | 13
30.82 | 14.083 | 59.971 | 21 | 30.82 | 15.33 | 60.017 | 21 | 30.81 | 6.772 | 59.994 | 13 | 30.82 | 6.593 | 59.994 | 13 | 30.82 | 7.053 | 59.965 | 13
30.83 | 14.083 | 59.971 | 21 | 30.83 | 15.33 | 60.017 | 21 | 30.82 | 6.772 | 59.994 | 13 | 30.83 | 6.593 | 59.994 | 13 | 30.83 | 7.053 | 59.965 | 13
30.84 | 14.083 | 59.976 | 21 | 30.84 | 15.33 | 60.017 | 21 | 30.83 | 6.772 | 59.994 | 13 | 30.84 | 6.593 | 59.994 | 13 | 30.84 | 7.053 | 59.965 | 13
30.84 | 14.083 | 59.976 | 21 | 30.85 | 15.33 | 60.017 | 21 | 30.84 | 6.769 | 59.994 | 13 | 30.85 | 6.593 | 59.994 | 13 | 30.85 | 7.053 | 59.965 | 13
30.85 | 14.083 | 59.976 | 21 | 30.85 | 15.33 | 60.017 | 21 | 30.85 | 6.769 | 59.994 | 13 | 30.85 | 6.593 | 59.994 | 13 | 30.86 | 7.05 | 59.965 | 13
30.86 | 14.083 | 59.976 | 21 | 30.86 | 15.33 | 60.017 | 21 | 30.85 | 6.769 | 59.994 | 13 | 30.86 | 6.588 | 59.994 | 13 | 30.87 | 7.05 | 59.965 | 13
30.87 | 14.083 | 59.976 | 21 | 30.87 | 15.33 | 60.017 | 21 | 30.86 | 6.769 | 59.994 | 13 | 30.87 | 6.588 | 59.994 | 13 | 30.87 | 7.113 | 59.965 | 13
30.88 | 14.083 | 59.976 | 21 | 30.88 | 15.33 | 60.017 | 21 | 30.87 | 6.766 | 59.994 | 13 | 30.88 | 6.585 | 59.994 | 13 | 30.88 | 7.113 | 59.965 | 13
30.89 | 14.083 | 59.976 | 21 | 30.89 | 15.33 | 60.017 | 21 | 30.88 | 6.766 | 59.994 | 13 | 30.89 | 6.585 | 59.994 | 13 | 30.89 | 7.11 | 59.965 | 13
30.89 | 14.083 | 59.976 | 21 | 30.9 | 15.33 | 60.017 | 21 | 30.89 | 6.766 | 59.994 | 13 | 30.9 | 6.585 | 59.994 | 13 | 30.9 | 7.11 | 59.965 | 13
30.9 | 14.083 | 59.976 | 21 | 30.9 | 15.33 | 60.017 | 21 | 30.9 | 6.766 | 59.994 | 13 | 30.9 | 6.585 | 59.994 | 13 | 30.91 | 7.11 | 59.965 | 13
30.91 | 14.083 | 59.976 | 21 | 30.91 | 15.33 | 60.017 | 21 | 30.9 | 6.763 | 59.994 | 13 | 30.91 | 6.585 | 59.994 | 13 | 30.92 | 7.11 | 59.965 | 13
30.92 | 14.083 | 59.976 | 21 | 30.92 | 15.33 | 60.017 | 21 | 30.91 | 6.763 | 59.994 | 13 | 30.92 | 6.585 | 59.994 | 13 | 30.92 | 7.11 | 59.965 | 13
30.93 | 14.083 | 59.976 | 21 | 30.93 | 15.33 | 60.017 | 21 | 30.92 | 6.763 | 59.994 | 13 | 30.93 | 6.585 | 59.994 | 13 | 30.93 | 7.11 | 59.965 | 13
30.94 | 14.083 | 59.976 | 21 | 30.94 | 15.33 | 60.017 | 21 | 30.93 | 6.763 | 59.994 | 13 | 30.94 | 6.585 | 59.994 | 13 | 30.94 | 7.11 | 59.965 | 13
30.94 | 14.083 | 59.976 | 21 | 30.95 | 15.33 | 60.017 | 21 | 30.94 | 6.763 | 59.994 | 13 | 30.95 | 6.582 | 59.994 | 13 | 30.95 | 7.11 | 59.965 | 13
30.95 | 14.083 | 59.976 | 21 | 30.95 | 15.33 | 60.017 | 21 | 30.95 | 6.763 | 59.994 | 13 | 30.96 | 6.582 | 59.994 | 13 | 30.96 | 7.11 | 59.965 | 13
30.96 | 14.083 | 59.976 | 21 | 30.96 | 15.327 | 60.017 | 21 | 30.95 | 6.763 | 59.994 | 13 | 30.96 | 6.58 | 59.994 | 13 | 30.97 | 7.11 | 59.965 | 13
30.97 | 14.083 | 59.976 | 21 | 30.97 | 15.327 | 60.017 | 21 | 30.96 | 6.763 | 59.994 | 13 | 30.97 | 6.58 | 59.994 | 13 | 30.97 | 7.109 | 59.965 | 13
30.98 | 14.083 | 59.976 | 21 | 30.98 | 15.327 | 60.017 | 21 | 30.97 | 6.763 | 59.994 | 13 | 30.98 | 6.58 | 59.994 | 13 | 30.98 | 7.109 | 59.965 | 13
30.99 | 14.083 | 59.976 | 21 | 30.99 | 15.327 | 60.017 | 21 | 30.98 | 6.763 | 59.994 | 13 | 30.99 | 6.58 | 59.994 | 13 | 30.99 | 7.21 | 59.965 | 13
30.99 | 14.083 | 59.976 | 21 | 31 | 15.324 | 60.017 | 21 | 30.99 | 6.763 | 59.994 | 13 | 31 | 6.577 | 59.994 | 13 | 31 | 7.21 | 59.965 | 13
31 | 14.083 | 59.976 | 21 | 31 | 15.324 | 60.017 | 21 | 31 | 6.763 | 59.994 | 13 | 31.01 | 6.577 | 59.994 | 13 | 31.01 | 7.207 | 59.965 | 13
31.01 | 14.083 | 59.976 | 21 | 31.01 | 15.324 | 60.017 | 21 | 31 | 6.763 | 59.994 | 13 | 31.01 | 6.577 | 59.994 | 13 | 31.02 | 7.207 | 59.965 | 13
31.02 | 14.083 | 59.976 | 21 | 31.02 | 15.324 | 60.017 | 21 | 31.01 | 6.763 | 59.994 | 13 | 31.02 | 6.577 | 59.994 | 13 | 31.02 | 7.207 | 59.965 | 13
31.03 | 14.083 | 59.976 | 21 | 31.03 | 15.324 | 60.017 | 21 | 31.02 | 6.763 | 59.994 | 13 | 31.03 | 6.577 | 59.994 | 13 | 31.03 | 7.207 | 59.965 | 13
31.04 | 14.083 | 59.976 | 21 | 31.04 | 15.324 | 60.017 | 21 | 31.03 | 6.763 | 59.994 | 13 | 31.04 | 6.577 | 59.994 | 13 | 31.04 | 7.207 | 59.965 | 13
31.04 | 14.083 | 59.976 | 21 | 31.05 | 15.324 | 60.017 | 21 | 31.04 | 6.763 | 59.994 | 13 | 31.05 | 6.65 | 59.994 | 13 | 31.05 | 7.207 | 59.965 | 13
31.05 | 14.083 | 59.976 | 21 | 31.05 | 15.324 | 60.017 | 21 | 31.05 | 6.763 | 59.994 | 13 | 31.05 | 6.65 | 59.994 | 13 | 31.06 | 7.207 | 59.965 | 13
31.06 | 14.083 | 59.976 | 21 | 31.06 | 15.324 | 60.017 | 21 | 31.05 | 6.761 | 59.994 | 13 | 31.06 | 6.648 | 59.994 | 13 | 31.07 | 7.207 | 59.965 | 13
31.07 | 14.084 | 59.976 | 21 | 31.07 | 15.324 | 60.017 | 21 | 31.06 | 6.761 | 59.994 | 13 | 31.07 | 6.648 | 59.994 | 13 | 31.07 | 7.207 | 59.965 | 13
31.08 | 14.084 | 59.976 | 21 | 31.08 | 15.324 | 60.017 | 21 | 31.07 | 6.761 | 59.994 | 13 | 31.08 | 6.648 | 59.994 | 13 | 31.08 | 7.207 | 59.965 | 13
31.09 | 14.082 | 59.976 | 21 | 31.09 | 15.324 | 60.017 | 21 | 31.08 | 6.761 | 59.994 | 13 | 31.09 | 6.648 | 59.994 | 13 | 31.09 | 7.206 | 59.959 | 13
31.09 | 14.082 | 59.976 | 21 | 31.1 | 15.324 | 60.017 | 21 | 31.09 | 6.76 | 59.994 | 13 | 31.1 | 6.648 | 59.994 | 13 | 31.1 | 7.206 | 59.959 | 13
31.1 | 14.082 | 59.976 | 21 | 31.1 | 15.324 | 60.017 | 21 | 31.1 | 6.76 | 59.994 | 13 | 31.11 | 6.648 | 59.994 | 13 | 31.11 | 7.206 | 59.959 | 13
31.11 | 14.082 | 59.976 | 21 | 31.11 | 15.321 | 60.017 | 21 | 31.1 | 6.76 | 59.994 | 13 | 31.11 | 6.648 | 59.994 | 13 | 31.12 | 7.206 | 59.959 | 13
31.12 | 14.082 | 59.976 | 21 | 31.12 | 15.321 | 60.017 | 21 | 31.11 | 6.76 | 59.994 | 13 | 31.12 | 6.648 | 59.994 | 13 | 31.12 | 7.206 | 59.959 | 13
31.13 | 14.082 | 59.976 | 21 | 31.13 | 15.321 | 60.017 | 21 | 31.12 | 6.76 | 59.994 | 13 | 31.13 | 6.645 | 59.994 | 13 | 31.13 | 7.206 | 59.959 | 13
31.14 | 14.082 | 59.976 | 21 | 31.14 | 15.321 | 60.017 | 21 | 31.13 | 6.76 | 59.994 | 13 | 31.14 | 6.645 | 59.994 | 13 | 31.14 | 7.206 | 59.959 | 13
31.14 | 14.082 | 59.976 | 21 | 31.15 | 15.321 | 60.017 | 21 | 31.14 | 6.76 | 59.994 | 13 | 31.15 | 6.642 | 59.994 | 13 | 31.15 | 7.206 | 59.959 | 13
31.15 | 14.082 | 59.976 | 21 | 31.15 | 15.321 | 60.017 | 21 | 31.15 | 6.76 | 59.994 | 13 | 31.16 | 6.642 | 59.994 | 13 | 31.16 | 7.206 | 59.959 | 13
31.16 | 14.082 | 59.976 | 21 | 31.16 | 15.321 | 60.017 | 21 | 31.15 | 6.759 | 59.994 | 13 | 31.16 | 6.642 | 59.994 | 13 | 31.17 | 7.206 | 59.959 | 13
31.17 | 14.082 | 59.976 | 21 | 31.17 | 15.321 | 60.017 | 21 | 31.16 | 6.759 | 59.994 | 13 | 31.17 | 6.642 | 59.994 | 13 | 31.17 | 7.206 | 59.959 | 13
31.18 | 14.082 | 59.976 | 21 | 31.18 | 15.321 | 60.017 | 21 | 31.17 | 6.759 | 59.994 | 13 | 31.18 | 6.639 | 59.994 | 13 | 31.18 | 7.206 | 59.959 | 13
31.19 | 14.082 | 59.976 | 21 | 31.19 | 15.321 | 60.017 | 21 | 31.18 | 6.759 | 59.994 | 13 | 31.19 | 6.639 | 59.994 | 13 | 31.19 | 7.206 | 59.959 | 13
31.19 | 14.082 | 59.976 | 21 | 31.2 | 15.321 | 60.017 | 21 | 31.19 | 6.759 | 59.994 | 13 | 31.2 | 6.639 | 59.994 | 13 | 31.2 | 7.206 | 59.959 | 13
31.2 | 14.082 | 59.976 | 21 | 31.2 | 15.321 | 60.017 | 21 | 31.2 | 6.759 | 59.994 | 13 | 31.21 | 6.639 | 59.994 | 13 | 31.21 | 7.206 | 59.959 | 13
31.21 | 14.082 | 59.976 | 21 | 31.21 | 15.348 | 60.017 | 21 | 31.2 | 6.759 | 59.994 | 13 | 31.21 | 6.639 | 59.994 | 13 | 31.22 | 7.206 | 59.959 | 13
31.22 | 14.082 | 59.976 | 21 | 31.22 | 15.348 | 60.017 | 21 | 31.21 | 6.759 | 59.994 | 13 | 31.22 | 6.639 | 59.994 | 13 | 31.22 | 7.206 | 59.959 | 13
31.23 | 14.082 | 59.976 | 21 | 31.23 | 15.348 | 60.017 | 21 | 31.22 | 6.759 | 59.994 | 13 | 31.23 | 6.639 | 59.994 | 13 | 31.23 | 7.206 | 59.959 | 13
31.24 | 14.082 | 59.976 | 21 | 31.24 | 15.348 | 60.017 | 21 | 31.23 | 6.759 | 59.994 | 13 | 31.24 | 6.639 | 59.994 | 13 | 31.24 | 7.206 | 59.959 | 13
31.24 | 14.082 | 59.976 | 21 | 31.25 | 15.348 | 60.017 | 21 | 31.24 | 6.759 | 59.994 | 13 | 31.25 | 6.707 | 59.994 | 13 | 31.25 | 7.206 | 59.959 | 13
31.25 | 14.155 | 59.976 | 21 | 31.25 | 15.348 | 60.017 | 21 | 31.25 | 6.759 | 59.994 | 13 | 31.26 | 6.707 | 59.994 | 13 | 31.26 | 7.208 | 59.965 | 13
31.26 | 14.155 | 59.976 | 21 | 31.26 | 15.348 | 60.017 | 21 | 31.25 | 6.759 | 59.994 | 13 | 31.26 | 6.707 | 59.994 | 13 | 31.27 | 7.208 | 59.965 | 13
31.27 | 14.155 | 59.976 | 21 | 31.27 | 15.348 | 60.017 | 21 | 31.26 | 6.759 | 59.994 | 13 | 31.27 | 6.707 | 59.994 | 13 | 31.27 | 7.208 | 59.965 | 13
31.28 | 14.155 | 59.976 | 21 | 31.28 | 15.346 | 60.017 | 21 | 31.27 | 6.759 | 59.994 | 13 | 31.28 | 6.705 | 59.994 | 13 | 31.28 | 7.208 | 59.965 | 13
31.29 | 14.155 | 59.976 | 21 | 31.29 | 15.346 | 60.017 | 21 | 31.28 | 6.759 | 59.994 | 13 | 31.29 | 6.705 | 59.994 | 13 | 31.29 | 7.208 | 59.965 | 13
31.29 | 14.155 | 59.976 | 21 | 31.3 | 15.343 | 60.017 | 21 | 31.29 | 6.759 | 59.994 | 13 | 31.3 | 6.705 | 59.994 | 13 | 31.3 | 7.208 | 59.965 | 13
31.3 | 14.155 | 59.976 | 21 | 31.3 | 15.343 | 60.017 | 21 | 31.3 | 6.759 | 59.994 | 13 | 31.31 | 6.705 | 59.994 | 13 | 31.31 | 7.208 | 59.965 | 13
31.31 | 14.155 | 59.976 | 21 | 31.31 | 15.343 | 60.017 | 21 | 31.3 | 6.759 | 59.994 | 13 | 31.31 | 6.705 | 59.994 | 13 | 31.32 | 7.208 | 59.965 | 13
31.32 | 14.155 | 59.976 | 21 | 31.32 | 15.343 | 60.017 | 21 | 31.31 | 6.759 | 59.994 | 13 | 31.32 | 6.705 | 59.994 | 13 | 31.32 | 7.208 | 59.965 | 13
31.33 | 14.155 | 59.976 | 21 | 31.33 | 15.343 | 60.017 | 21 | 31.32 | 6.759 | 59.994 | 13 | 31.33 | 6.703 | 59.994 | 13 | 31.33 | 7.208 | 59.965 | 13
31.34 | 14.155 | 59.976 | 21 | 31.34 | 15.343 | 60.017 | 21 | 31.33 | 6.759 | 59.994 | 13 | 31.34 | 6.703 | 59.994 | 13 | 31.34 | 7.208 | 59.965 | 13
31.34 | 14.155 | 59.976 | 21 | 31.35 | 15.343 | 60.017 | 21 | 31.34 | 6.759 | 59.994 | 13 | 31.35 | 6.703 | 59.994 | 13 | 31.35 | 7.208 | 59.965 | 13
31.35 | 14.155 | 59.976 | 21 | 31.35 | 15.343 | 60.017 | 21 | 31.35 | 6.759 | 59.994 | 13 | 31.36 | 6.703 | 59.994 | 13 | 31.36 | 7.208 | 59.965 | 13
31.36 | 14.155 | 59.976 | 21 | 31.36 | 15.343 | 60.017 | 21 | 31.35 | 6.759 | 59.994 | 13 | 31.36 | 6.698 | 59.994 | 13 | 31.37 | 7.208 | 59.965 | 13
31.37 | 14.155 | 59.976 | 21 | 31.37 | 15.343 | 60.017 | 21 | 31.36 | 6.759 | 59.994 | 13 | 31.37 | 6.698 | 59.994 | 13 | 31.37 | 7.208 | 59.965 | 13
31.38 | 14.155 | 59.976 | 21 | 31.38 | 15.343 | 60.017 | 21 | 31.37 | 6.759 | 59.994 | 13 | 31.38 | 6.698 | 59.994 | 13 | 31.38 | 7.208 | 59.965 | 13
31.39 | 14.236 | 59.976 | 21 | 31.39 | 15.343 | 60.017 | 21 | 31.38 | 6.759 | 59.994 | 13 | 31.39 | 6.698 | 59.994 | 13 | 31.39 | 7.204 | 59.965 | 13
31.39 | 14.236 | 59.976 | 21 | 31.4 | 15.343 | 60.017 | 21 | 31.39 | 6.759 | 59.994 | 13 | 31.4 | 6.698 | 59.994 | 13 | 31.4 | 7.204 | 59.965 | 13
31.4 | 14.236 | 59.976 | 21 | 31.4 | 15.343 | 60.017 | 21 | 31.4 | 6.759 | 59.994 | 13 | 31.41 | 6.698 | 59.994 | 13 | 31.41 | 7.204 | 59.965 | 13
31.41 | 14.236 | 59.976 | 21 | 31.41 | 15.343 | 60.017 | 21 | 31.4 | 6.759 | 59.994 | 13 | 31.41 | 6.695 | 59.994 | 13 | 31.42 | 7.204 | 59.965 | 13
31.42 | 14.236 | 59.976 | 21 | 31.42 | 15.343 | 60.017 | 21 | 31.41 | 6.759 | 59.994 | 13 | 31.42 | 6.695 | 59.994 | 13 | 31.42 | 7.201 | 59.971 | 13
31.43 | 14.236 | 59.976 | 21 | 31.43 | 15.343 | 60.017 | 21 | 31.42 | 6.759 | 59.994 | 13 | 31.43 | 6.695 | 59.994 | 13 | 31.43 | 7.201 | 59.971 | 13
31.44 | 14.236 | 59.976 | 21 | 31.44 | 15.343 | 60.017 | 21 | 31.43 | 6.759 | 59.994 | 13 | 31.44 | 6.695 | 59.994 | 13 | 31.44 | 7.201 | 59.971 | 13
31.44 | 14.236 | 59.976 | 21 | 31.45 | 15.34 | 60.017 | 21 | 31.44 | 6.759 | 59.994 | 13 | 31.45 | 6.695 | 59.994 | 13 | 31.45 | 7.201 | 59.971 | 13
31.45 | 14.236 | 59.976 | 21 | 31.45 | 15.34 | 60.017 | 21 | 31.45 | 6.759 | 59.994 | 13 | 31.46 | 6.695 | 59.994 | 13 | 31.46 | 7.28 | 59.971 | 13
31.46 | 14.236 | 59.976 | 21 | 31.46 | 15.34 | 60.017 | 21 | 31.45 | 6.759 | 59.994 | 13 | 31.46 | 6.689 | 59.994 | 13 | 31.47 | 7.28 | 59.971 | 13
31.47 | 14.236 | 59.976 | 21 | 31.47 | 15.34 | 60.017 | 21 | 31.46 | 6.759 | 59.994 | 13 | 31.47 | 6.689 | 59.994 | 13 | 31.47 | 7.275 | 59.971 | 13
31.48 | 14.236 | 59.976 | 21 | 31.48 | 15.341 | 60.017 | 21 | 31.47 | 6.759 | 59.994 | 13 | 31.48 | 6.689 | 59.994 | 13 | 31.48 | 7.275 | 59.971 | 13
31.49 | 14.241 | 59.976 | 21 | 31.49 | 15.341 | 60.017 | 21 | 31.48 | 6.759 | 59.994 | 13 | 31.49 | 6.689 | 59.994 | 13 | 31.49 | 7.275 | 59.971 | 13
31.49 | 14.241 | 59.976 | 21 | 31.5 | 15.341 | 60.017 | 21 | 31.49 | 6.759 | 59.994 | 13 | 31.5 | 6.686 | 59.994 | 13 | 31.5 | 7.275 | 59.971 | 13
31.5 | 14.245 | 59.976 | 21 | 31.5 | 15.341 | 60.017 | 21 | 31.5 | 6.759 | 59.994 | 13 | 31.51 | 6.686 | 59.994 | 13 | 31.51 | 7.273 | 59.971 | 13
31.51 | 14.245 | 59.976 | 21 | 31.51 | 15.34 | 60.017 | 21 | 31.5 | 6.759 | 59.994 | 13 | 31.51 | 6.686 | 59.994 | 13 | 31.52 | 7.273 | 59.971 | 13
31.52 | 14.247 | 59.976 | 21 | 31.52 | 15.34 | 60.017 | 21 | 31.51 | 6.759 | 59.994 | 13 | 31.52 | 6.686 | 59.994 | 13 | 31.52 | 7.268 | 59.971 | 13
31.53 | 14.247 | 59.976 | 21 | 31.53 | 15.34 | 60.017 | 21 | 31.52 | 6.759 | 59.994 | 13 | 31.53 | 6.686 | 59.994 | 13 | 31.53 | 7.268 | 59.971 | 13
31.54 | 14.247 | 59.976 | 21 | 31.54 | 15.34 | 60.017 | 21 | 31.53 | 6.759 | 59.994 | 13 | 31.54 | 6.686 | 59.994 | 13 | 31.54 | 7.268 | 59.971 | 13
31.54 | 14.247 | 59.976 | 21 | 31.55 | 15.335 | 60.017 | 21 | 31.54 | 6.759 | 59.994 | 13 | 31.55 | 6.684 | 59.994 | 13 | 31.55 | 7.268 | 59.971 | 13
31.55 | 14.247 | 59.976 | 21 | 31.55 | 15.335 | 60.017 | 21 | 31.55 | 6.759 | 59.994 | 13 | 31.56 | 6.684 | 59.994 | 13 | 31.56 | 7.265 | 59.971 | 13
31.56 | 14.247 | 59.976 | 21 | 31.56 | 15.335 | 60.017 | 21 | 31.55 | 6.759 | 59.994 | 13 | 31.56 | 6.681 | 59.994 | 13 | 31.57 | 7.265 | 59.971 | 13
31.57 | 14.247 | 59.976 | 21 | 31.57 | 15.335 | 60.017 | 21 | 31.56 | 6.759 | 59.994 | 13 | 31.57 | 6.681 | 59.994 | 13 | 31.57 | 7.258 | 59.971 | 13
31.58 | 14.247 | 59.976 | 21 | 31.58 | 15.335 | 60.017 | 21 | 31.57 | 6.759 | 59.994 | 13 | 31.58 | 6.679 | 59.994 | 13 | 31.58 | 7.258 | 59.971 | 13
31.59 | 14.247 | 59.976 | 21 | 31.59 | 15.335 | 60.017 | 21 | 31.58 | 6.759 | 59.994 | 13 | 31.59 | 6.679 | 59.994 | 13 | 31.59 | 7.258 | 59.965 | 13
31.59 | 14.247 | 59.976 | 21 | 31.6 | 15.335 | 60.017 | 21 | 31.59 | 6.759 | 59.994 | 13 | 31.6 | 6.679 | 59.994 | 13 | 31.6 | 7.258 | 59.965 | 13
31.6 | 14.247 | 59.976 | 21 | 31.6 | 15.335 | 60.017 | 21 | 31.6 | 6.759 | 59.994 | 13 | 31.61 | 6.679 | 59.994 | 13 | 31.61 | 7.255 | 59.965 | 13
31.61 | 14.247 | 59.976 | 21 | 31.61 | 15.335 | 60.017 | 21 | 31.6 | 6.759 | 59.994 | 13 | 31.61 | 6.679 | 59.994 | 13 | 31.62 | 7.255 | 59.965 | 13
31.62 | 14.247 | 59.976 | 21 | 31.62 | 15.335 | 60.017 | 21 | 31.61 | 6.759 | 59.994 | 13 | 31.62 | 6.679 | 59.994 | 13 | 31.62 | 7.255 | 59.965 | 13
31.63 | 14.247 | 59.976 | 21 | 31.63 | 15.335 | 60.017 | 21 | 31.62 | 6.759 | 59.994 | 13 | 31.63 | 6.676 | 59.994 | 13 | 31.63 | 7.255 | 59.965 | 13
31.64 | 14.247 | 59.976 | 21 | 31.64 | 15.335 | 60.017 | 21 | 31.63 | 6.759 | 59.994 | 13 | 31.64 | 6.676 | 59.994 | 13 | 31.64 | 7.294 | 59.965 | 13
31.64 | 14.247 | 59.976 | 21 | 31.65 | 15.335 | 60.017 | 21 | 31.64 | 6.759 | 59.994 | 13 | 31.65 | 6.672 | 59.994 | 13 | 31.65 | 7.294 | 59.965 | 13
31.65 | 14.247 | 59.976 | 21 | 31.65 | 15.335 | 60.017 | 21 | 31.65 | 6.759 | 59.994 | 13 | 31.66 | 6.672 | 59.994 | 13 | 31.66 | 7.294 | 59.965 | 13
31.66 | 14.247 | 59.976 | 21 | 31.66 | 15.335 | 60.017 | 21 | 31.65 | 6.759 | 59.994 | 13 | 31.66 | 6.672 | 59.994 | 13 | 31.67 | 7.294 | 59.965 | 13
31.67 | 14.247 | 59.976 | 21 | 31.67 | 15.335 | 60.017 | 21 | 31.66 | 6.759 | 59.994 | 13 | 31.67 | 6.672 | 59.994 | 13 | 31.67 | 7.294 | 59.965 | 13
31.68 | 14.247 | 59.976 | 21 | 31.68 | 15.33 | 60.017 | 21 | 31.67 | 6.759 | 59.994 | 13 | 31.68 | 6.672 | 59.994 | 13 | 31.68 | 7.294 | 59.965 | 13
31.69 | 14.247 | 59.976 | 21 | 31.69 | 15.33 | 60.017 | 21 | 31.68 | 6.759 | 59.994 | 13 | 31.69 | 6.672 | 59.994 | 13 | 31.69 | 7.294 | 59.965 | 13
31.69 | 14.247 | 59.976 | 21 | 31.7 | 15.328 | 60.017 | 21 | 31.69 | 6.762 | 59.994 | 13 | 31.7 | 6.737 | 59.994 | 13 | 31.7 | 7.294 | 59.965 | 13
31.7 | 14.247 | 59.976 | 21 | 31.7 | 15.328 | 60.017 | 21 | 31.7 | 6.762 | 59.994 | 13 | 31.71 | 6.737 | 59.994 | 13 | 31.71 | 7.291 | 59.965 | 13
31.71 | 14.247 | 59.976 | 21 | 31.71 | 15.328 | 60.017 | 21 | 31.7 | 6.766 | 59.994 | 13 | 31.71 | 6.733 | 59.994 | 13 | 31.72 | 7.291 | 59.965 | 13
31.72 | 14.247 | 59.976 | 21 | 31.72 | 15.328 | 60.017 | 21 | 31.71 | 6.766 | 59.994 | 13 | 31.72 | 6.733 | 59.994 | 13 | 31.72 | 7.291 | 59.965 | 13
31.73 | 14.247 | 59.976 | 21 | 31.73 | 15.328 | 60.017 | 21 | 31.72 | 6.766 | 59.994 | 13 | 31.73 | 6.73 | 59.994 | 13 | 31.73 | 7.291 | 59.965 | 13
31.74 | 14.247 | 59.976 | 21 | 31.74 | 15.328 | 60.017 | 21 | 31.73 | 6.766 | 59.994 | 13 | 31.74 | 6.73 | 59.994 | 13 | 31.74 | 7.288 | 59.965 | 13
31.74 | 14.247 | 59.976 | 21 | 31.75 | 15.328 | 60.017 | 21 | 31.74 | 6.77 | 59.994 | 13 | 31.75 | 6.727 | 59.994 | 13 | 31.75 | 7.288 | 59.965 | 13
31.75 | 14.247 | 59.976 | 21 | 31.75 | 15.328 | 60.017 | 21 | 31.75 | 6.77 | 59.994 | 13 | 31.76 | 6.727 | 59.994 | 13 | 31.76 | 7.288 | 59.959 | 13
31.76 | 14.247 | 59.976 | 21 | 31.76 | 15.328 | 60.017 | 21 | 31.75 | 6.77 | 59.994 | 13 | 31.76 | 6.727 | 59.994 | 13 | 31.77 | 7.288 | 59.959 | 13
31.77 | 14.247 | 59.976 | 21 | 31.77 | 15.328 | 60.017 | 21 | 31.76 | 6.77 | 59.994 | 13 | 31.77 | 6.727 | 59.994 | 13 | 31.77 | 7.288 | 59.959 | 13
31.78 | 14.247 | 59.976 | 21 | 31.78 | 15.371 | 60.017 | 21 | 31.77 | 6.77 | 59.994 | 13 | 31.78 | 6.727 | 59.994 | 13 | 31.78 | 7.288 | 59.959 | 13
31.79 | 14.247 | 59.976 | 21 | 31.79 | 15.371 | 60.017 | 21 | 31.78 | 6.77 | 59.994 | 13 | 31.79 | 6.727 | 59.994 | 13 | 31.79 | 7.288 | 59.959 | 13
31.79 | 14.247 | 59.976 | 21 | 31.8 | 15.371 | 60.017 | 21 | 31.79 | 6.77 | 59.994 | 13 | 31.8 | 6.722 | 59.994 | 13 | 31.8 | 7.288 | 59.959 | 13
31.8 | 14.247 | 59.976 | 21 | 31.8 | 15.371 | 60.017 | 21 | 31.8 | 6.77 | 59.994 | 13 | 31.81 | 6.722 | 59.994 | 13 | 31.81 | 7.288 | 59.959 | 13
31.81 | 14.247 | 59.976 | 21 | 31.81 | 15.371 | 60.017 | 21 | 31.8 | 6.77 | 59.994 | 13 | 31.81 | 6.719 | 59.994 | 13 | 31.82 | 7.288 | 59.959 | 13
31.82 | 14.248 | 59.976 | 21 | 31.82 | 15.371 | 60.017 | 21 | 31.81 | 6.77 | 59.994 | 13 | 31.82 | 6.719 | 59.994 | 13 | 31.82 | 7.288 | 59.959 | 13
31.83 | 14.248 | 59.976 | 21 | 31.83 | 15.371 | 60.017 | 21 | 31.82 | 6.775 | 59.994 | 13 | 31.83 | 6.719 | 59.994 | 13 | 31.83 | 7.288 | 59.959 | 13
31.84 | 14.248 | 59.982 | 21 | 31.84 | 15.371 | 60.017 | 21 | 31.83 | 6.775 | 59.994 | 13 | 31.84 | 6.719 | 59.994 | 13 | 31.84 | 7.288 | 59.959 | 13
31.84 | 14.248 | 59.982 | 21 | 31.85 | 15.366 | 60.017 | 21 | 31.84 | 6.775 | 59.994 | 13 | 31.85 | 6.719 | 59.994 | 13 | 31.85 | 7.288 | 59.959 | 13
31.85 | 14.248 | 59.982 | 21 | 31.85 | 15.366 | 60.017 | 21 | 31.85 | 6.775 | 59.994 | 13 | 31.86 | 6.719 | 59.994 | 13 | 31.86 | 7.288 | 59.959 | 13
31.86 | 14.248 | 59.982 | 21 | 31.86 | 15.361 | 60.017 | 21 | 31.85 | 6.775 | 59.994 | 13 | 31.86 | 6.717 | 59.994 | 13 | 31.87 | 7.288 | 59.959 | 13
31.87 | 14.248 | 59.982 | 21 | 31.87 | 15.361 | 60.017 | 21 | 31.86 | 6.775 | 59.994 | 13 | 31.87 | 6.717 | 59.994 | 13 | 31.87 | 7.288 | 59.959 | 13
31.88 | 14.248 | 59.982 | 21 | 31.88 | 15.361 | 60.017 | 21 | 31.87 | 6.778 | 59.994 | 13 | 31.88 | 6.714 | 59.994 | 13 | 31.88 | 7.288 | 59.959 | 13
31.89 | 14.248 | 59.982 | 21 | 31.89 | 15.361 | 60.017 | 21 | 31.88 | 6.778 | 59.994 | 13 | 31.89 | 6.714 | 59.994 | 13 | 31.89 | 7.288 | 59.959 | 13
31.89 | 14.248 | 59.982 | 21 | 31.9 | 15.361 | 60.017 | 21 | 31.89 | 6.778 | 59.994 | 13 | 31.9 | 6.714 | 59.994 | 13 | 31.9 | 7.288 | 59.959 | 13
31.9 | 14.248 | 59.982 | 21 | 31.9 | 15.361 | 60.017 | 21 | 31.9 | 6.778 | 59.994 | 13 | 31.91 | 6.714 | 59.994 | 13 | 31.91 | 7.288 | 59.959 | 13
31.91 | 14.248 | 59.982 | 21 | 31.91 | 15.361 | 60.017 | 21 | 31.9 | 6.778 | 59.994 | 13 | 31.91 | 6.712 | 59.994 | 13 | 31.92 | 7.288 | 59.959 | 13
31.92 | 14.242 | 59.982 | 21 | 31.92 | 15.361 | 60.017 | 21 | 31.91 | 6.778 | 59.994 | 13 | 31.92 | 6.712 | 59.994 | 13 | 31.92 | 7.288 | 59.959 | 13
31.93 | 14.242 | 59.982 | 21 | 31.93 | 15.361 | 60.017 | 21 | 31.92 | 6.782 | 59.994 | 13 | 31.93 | 6.712 | 59.994 | 13 | 31.93 | 7.288 | 59.959 | 13
31.94 | 14.239 | 59.982 | 21 | 31.94 | 15.361 | 60.017 | 21 | 31.93 | 6.782 | 59.994 | 13 | 31.94 | 6.712 | 59.994 | 13 | 31.94 | 7.288 | 59.959 | 13
31.94 | 14.239 | 59.982 | 21 | 31.95 | 15.361 | 60.017 | 21 | 31.94 | 6.782 | 59.994 | 13 | 31.95 | 6.705 | 59.994 | 13 | 31.95 | 7.288 | 59.959 | 13
31.95 | 14.324 | 59.982 | 21 | 31.95 | 15.361 | 60.017 | 21 | 31.95 | 6.782 | 59.994 | 13 | 31.96 | 6.705 | 59.994 | 13 | 31.96 | 7.288 | 59.959 | 13
31.96 | 14.324 | 59.982 | 21 | 31.96 | 15.361 | 60.017 | 21 | 31.95 | 6.782 | 59.994 | 13 | 31.96 | 6.705 | 59.994 | 13 | 31.97 | 7.288 | 59.959 | 13
31.97 | 14.324 | 59.982 | 21 | 31.97 | 15.361 | 60.017 | 21 | 31.96 | 6.782 | 59.994 | 13 | 31.97 | 6.705 | 59.994 | 13 | 31.97 | 7.288 | 59.959 | 13
31.98 | 14.324 | 59.982 | 21 | 31.98 | 15.359 | 60.017 | 21 | 31.97 | 6.785 | 59.994 | 13 | 31.98 | 6.705 | 59.994 | 13 | 31.98 | 7.288 | 59.959 | 13
31.99 | 14.324 | 59.982 | 21 | 31.99 | 15.359 | 60.017 | 21 | 31.98 | 6.785 | 59.994 | 13 | 31.99 | 6.705 | 59.994 | 13 | 31.99 | 7.288 | 59.959 | 13
31.99 | 14.324 | 59.982 | 21 | 32 | 15.351 | 60.017 | 21 | 31.99 | 6.788 | 59.994 | 13 | 32 | 6.75 | 59.994 | 13 | 32 | 7.288 | 59.959 | 13
32 | 14.317 | 59.982 | 21 | 32 | 15.351 | 60.017 | 21 | 32 | 6.788 | 59.994 | 13 | 32.01 | 6.75 | 59.994 | 13 | 32.01 | 7.288 | 59.959 | 13
32.01 | 14.317 | 59.982 | 21 | 32.01 | 15.351 | 60.017 | 21 | 32 | 6.788 | 59.994 | 13 | 32.01 | 6.805 | 59.994 | 13 | 32.02 | 7.288 | 59.959 | 13
32.02 | 14.317 | 59.982 | 21 | 32.02 | 15.351 | 60.017 | 21 | 32.01 | 6.788 | 59.994 | 13 | 32.02 | 6.805 | 59.994 | 13 | 32.02 | 7.288 | 59.959 | 13
32.03 | 14.317 | 59.982 | 21 | 32.03 | 15.415 | 60.017 | 21 | 32.02 | 6.79 | 59.994 | 13 | 32.03 | 6.805 | 59.994 | 13 | 32.03 | 7.288 | 59.959 | 13
32.04 | 14.311 | 59.982 | 21 | 32.04 | 15.415 | 60.017 | 21 | 32.03 | 6.79 | 59.994 | 13 | 32.04 | 6.805 | 59.994 | 13 | 32.04 | 7.291 | 59.959 | 13
32.04 | 14.311 | 59.982 | 21 | 32.05 | 15.458 | 60.017 | 21 | 32.04 | 6.79 | 59.994 | 13 | 32.05 | 6.805 | 59.994 | 13 | 32.05 | 7.291 | 59.959 | 13
32.05 | 14.311 | 59.982 | 21 | 32.05 | 15.458 | 60.017 | 21 | 32.05 | 6.79 | 59.994 | 13 | 32.06 | 6.805 | 59.994 | 13 | 32.06 | 7.291 | 59.959 | 13
32.06 | 14.311 | 59.982 | 21 | 32.06 | 15.453 | 60.017 | 21 | 32.05 | 6.806 | 59.994 | 13 | 32.06 | 6.805 | 59.994 | 13 | 32.07 | 7.291 | 59.959 | 13
32.07 | 14.31 | 59.982 | 21 | 32.07 | 15.453 | 60.017 | 21 | 32.06 | 6.806 | 59.994 | 13 | 32.07 | 6.805 | 59.994 | 13 | 32.07 | 7.294 | 59.959 | 13
32.08 | 14.31 | 59.982 | 21 | 32.08 | 15.451 | 60.017 | 21 | 32.07 | 6.806 | 59.994 | 13 | 32.08 | 6.803 | 59.994 | 13 | 32.08 | 7.294 | 59.959 | 13
32.09 | 14.306 | 59.982 | 21 | 32.09 | 15.451 | 60.017 | 21 | 32.08 | 6.806 | 59.994 | 13 | 32.09 | 6.803 | 59.994 | 13 | 32.09 | 7.297 | 59.959 | 13
32.09 | 14.306 | 59.982 | 21 | 32.1 | 15.45 | 60.017 | 21 | 32.09 | 6.809 | 59.994 | 13 | 32.1 | 6.797 | 59.994 | 13 | 32.1 | 7.297 | 59.959 | 13
32.1 | 14.306 | 59.982 | 21 | 32.1 | 15.45 | 60.017 | 21 | 32.1 | 6.809 | 59.994 | 13 | 32.11 | 6.797 | 59.994 | 13 | 32.11 | 7.297 | 59.959 | 13
32.11 | 14.306 | 59.982 | 21 | 32.11 | 15.45 | 60.017 | 21 | 32.1 | 6.809 | 59.994 | 13 | 32.11 | 6.797 | 59.994 | 13 | 32.12 | 7.297 | 59.959 | 13
32.12 | 14.306 | 59.982 | 21 | 32.12 | 15.45 | 60.017 | 21 | 32.11 | 6.809 | 59.994 | 13 | 32.12 | 6.797 | 59.994 | 13 | 32.12 | 7.297 | 59.959 | 13
32.13 | 14.306 | 59.982 | 21 | 32.13 | 15.45 | 60.017 | 21 | 32.12 | 6.811 | 59.999 | 13 | 32.13 | 6.797 | 59.994 | 13 | 32.13 | 7.297 | 59.959 | 13
32.14 | 14.305 | 59.982 | 21 | 32.14 | 15.45 | 60.017 | 21 | 32.13 | 6.811 | 59.999 | 13 | 32.14 | 6.797 | 59.994 | 13 | 32.14 | 7.297 | 59.959 | 13
32.14 | 14.305 | 59.982 | 21 | 32.15 | 15.448 | 60.017 | 21 | 32.14 | 6.813 | 59.999 | 13 | 32.15 | 6.797 | 59.994 | 13 | 32.15 | 7.297 | 59.959 | 13
32.15 | 14.35 | 59.982 | 21 | 32.15 | 15.448 | 60.017 | 21 | 32.15 | 6.813 | 59.999 | 13 | 32.16 | 6.797 | 59.994 | 13 | 32.16 | 7.297 | 59.959 | 13
32.16 | 14.35 | 59.982 | 21 | 32.16 | 15.442 | 60.017 | 21 | 32.15 | 6.813 | 59.999 | 13 | 32.16 | 6.792 | 59.994 | 13 | 32.17 | 7.297 | 59.959 | 13
32.17 | 14.35 | 59.976 | 21 | 32.17 | 15.442 | 60.017 | 21 | 32.16 | 6.813 | 59.999 | 13 | 32.17 | 6.792 | 59.994 | 13 | 32.17 | 7.297 | 59.959 | 13
32.18 | 14.35 | 59.976 | 21 | 32.18 | 15.442 | 60.017 | 21 | 32.17 | 6.813 | 59.999 | 13 | 32.18 | 6.79 | 59.994 | 13 | 32.18 | 7.297 | 59.959 | 13
32.19 | 14.35 | 59.976 | 21 | 32.19 | 15.442 | 60.017 | 21 | 32.18 | 6.813 | 59.999 | 13 | 32.19 | 6.79 | 59.994 | 13 | 32.19 | 7.299 | 59.959 | 13
32.19 | 14.35 | 59.976 | 21 | 32.2 | 15.442 | 60.017 | 21 | 32.19 | 6.813 | 59.999 | 13 | 32.2 | 6.79 | 59.994 | 13 | 32.2 | 7.299 | 59.959 | 13
32.2 | 14.35 | 59.976 | 21 | 32.2 | 15.442 | 60.017 | 21 | 32.2 | 6.813 | 59.999 | 13 | 32.21 | 6.79 | 59.994 | 13 | 32.21 | 7.299 | 59.959 | 13
32.21 | 14.35 | 59.976 | 21 | 32.21 | 15.44 | 60.017 | 21 | 32.2 | 6.813 | 59.999 | 13 | 32.21 | 6.79 | 59.994 | 13 | 32.22 | 7.299 | 59.959 | 13
32.22 | 14.35 | 59.976 | 21 | 32.22 | 15.44 | 60.017 | 21 | 32.21 | 6.813 | 59.999 | 13 | 32.22 | 6.79 | 59.994 | 13 | 32.22 | 7.302 | 59.959 | 13
32.23 | 14.35 | 59.976 | 21 | 32.23 | 15.435 | 60.017 | 21 | 32.22 | 6.813 | 59.999 | 13 | 32.23 | 6.787 | 59.994 | 13 | 32.23 | 7.302 | 59.959 | 13
32.24 | 14.35 | 59.976 | 21 | 32.24 | 15.435 | 60.017 | 21 | 32.23 | 6.813 | 59.999 | 13 | 32.24 | 6.787 | 59.994 | 13 | 32.24 | 7.305 | 59.959 | 13
32.24 | 14.35 | 59.976 | 21 | 32.25 | 15.433 | 60.017 | 21 | 32.24 | 6.816 | 59.999 | 13 | 32.25 | 6.784 | 59.994 | 13 | 32.25 | 7.305 | 59.959 | 13
32.25 | 14.35 | 59.976 | 21 | 32.25 | 15.433 | 60.017 | 21 | 32.25 | 6.816 | 59.999 | 13 | 32.26 | 6.784 | 59.994 | 13 | 32.26 | 7.305 | 59.965 | 13
32.26 | 14.35 | 59.976 | 21 | 32.26 | 15.433 | 60.017 | 21 | 32.25 | 6.816 | 59.999 | 13 | 32.26 | 6.781 | 59.994 | 13 | 32.27 | 7.305 | 59.965 | 13
32.27 | 14.35 | 59.976 | 21 | 32.27 | 15.433 | 60.017 | 21 | 32.26 | 6.816 | 59.999 | 13 | 32.27 | 6.781 | 59.994 | 13 | 32.27 | 7.305 | 59.965 | 13
32.28 | 14.35 | 59.976 | 21 | 32.28 | 15.427 | 60.017 | 21 | 32.27 | 6.816 | 59.999 | 13 | 32.28 | 6.781 | 59.994 | 13 | 32.28 | 7.305 | 59.965 | 13
32.29 | 14.35 | 59.976 | 21 | 32.29 | 15.427 | 60.017 | 21 | 32.28 | 6.816 | 59.999 | 13 | 32.29 | 6.781 | 59.994 | 13 | 32.29 | 7.305 | 59.965 | 13
32.29 | 14.35 | 59.976 | 21 | 32.3 | 15.425 | 60.017 | 21 | 32.29 | 6.816 | 59.999 | 13 | 32.3 | 6.778 | 59.994 | 13 | 32.3 | 7.305 | 59.965 | 13
32.3 | 14.35 | 59.976 | 21 | 32.3 | 15.425 | 60.017 | 21 | 32.3 | 6.816 | 59.999 | 13 | 32.31 | 6.778 | 59.994 | 13 | 32.31 | 7.305 | 59.965 | 13
32.31 | 14.35 | 59.976 | 21 | 32.31 | 15.422 | 60.017 | 21 | 32.3 | 6.816 | 59.999 | 13 | 32.31 | 6.778 | 59.994 | 13 | 32.32 | 7.305 | 59.965 | 13
32.32 | 14.35 | 59.976 | 21 | 32.32 | 15.422 | 60.017 | 21 | 32.31 | 6.816 | 59.999 | 13 | 32.32 | 6.778 | 59.994 | 13 | 32.32 | 7.305 | 59.965 | 13
32.33 | 14.35 | 59.976 | 21 | 32.33 | 15.422 | 60.017 | 21 | 32.32 | 6.816 | 59.999 | 13 | 32.33 | 6.862 | 59.994 | 13 | 32.33 | 7.305 | 59.965 | 13
32.34 | 14.35 | 59.976 | 21 | 32.34 | 15.422 | 60.017 | 21 | 32.33 | 6.816 | 59.999 | 13 | 32.34 | 6.862 | 59.994 | 13 | 32.34 | 7.305 | 59.965 | 13
32.34 | 14.35 | 59.976 | 21 | 32.35 | 15.421 | 60.017 | 21 | 32.34 | 6.816 | 59.999 | 13 | 32.35 | 6.86 | 59.994 | 13 | 32.35 | 7.305 | 59.965 | 13
32.35 | 14.35 | 59.976 | 21 | 32.35 | 15.421 | 60.017 | 21 | 32.35 | 6.816 | 59.999 | 13 | 32.36 | 6.86 | 59.994 | 13 | 32.36 | 7.305 | 59.965 | 13
32.36 | 14.35 | 59.976 | 21 | 32.36 | 15.418 | 60.017 | 21 | 32.35 | 6.818 | 59.999 | 13 | 32.36 | 6.859 | 59.994 | 13 | 32.37 | 7.305 | 59.965 | 13
32.37 | 14.35 | 59.976 | 21 | 32.37 | 15.418 | 60.017 | 21 | 32.36 | 6.818 | 59.999 | 13 | 32.37 | 6.859 | 59.994 | 13 | 32.37 | 7.305 | 59.965 | 13
32.38 | 14.35 | 59.976 | 21 | 32.38 | 15.479 | 60.017 | 21 | 32.37 | 6.818 | 59.999 | 13 | 32.38 | 6.859 | 59.994 | 13 | 32.38 | 7.305 | 59.965 | 13
32.39 | 14.35 | 59.976 | 21 | 32.39 | 15.479 | 60.017 | 21 | 32.38 | 6.818 | 59.999 | 13 | 32.39 | 6.859 | 59.994 | 13 | 32.39 | 7.305 | 59.965 | 13
32.39 | 14.35 | 59.976 | 21 | 32.4 | 15.476 | 60.017 | 21 | 32.39 | 6.818 | 59.999 | 13 | 32.4 | 6.859 | 59.994 | 13 | 32.4 | 7.305 | 59.965 | 13
32.4 | 14.35 | 59.976 | 21 | 32.4 | 15.476 | 60.017 | 21 | 32.4 | 6.818 | 59.999 | 13 | 32.41 | 6.859 | 59.994 | 13 | 32.41 | 7.305 | 59.965 | 13
32.41 | 14.35 | 59.976 | 21 | 32.41 | 15.474 | 60.017 | 21 | 32.4 | 6.818 | 59.999 | 13 | 32.41 | 6.857 | 59.994 | 13 | 32.42 | 7.305 | 59.965 | 13
32.42 | 14.35 | 59.976 | 21 | 32.42 | 15.474 | 60.017 | 21 | 32.41 | 6.818 | 59.999 | 13 | 32.42 | 6.857 | 59.994 | 13 | 32.42 | 7.305 | 59.971 | 13
32.43 | 14.35 | 59.976 | 21 | 32.43 | 15.471 | 60.017 | 21 | 32.42 | 6.821 | 59.999 | 13 | 32.43 | 6.851 | 59.994 | 13 | 32.43 | 7.305 | 59.971 | 13
32.44 | 14.35 | 59.976 | 21 | 32.44 | 15.471 | 60.017 | 21 | 32.43 | 6.821 | 59.999 | 13 | 32.44 | 6.851 | 59.994 | 13 | 32.44 | 7.305 | 59.971 | 13
32.44 | 14.35 | 59.976 | 21 | 32.45 | 15.471 | 60.017 | 21 | 32.44 | 6.83 | 59.999 | 13 | 32.45 | 6.851 | 59.994 | 13 | 32.45 | 7.305 | 59.971 | 13
32.45 | 14.35 | 59.976 | 21 | 32.45 | 15.471 | 60.017 | 21 | 32.45 | 6.83 | 59.999 | 13 | 32.46 | 6.851 | 59.994 | 13 | 32.46 | 7.305 | 59.971 | 13
32.46 | 14.35 | 59.976 | 21 | 32.46 | 15.522 | 60.017 | 21 | 32.45 | 6.83 | 59.999 | 13 | 32.46 | 6.851 | 59.994 | 13 | 32.47 | 7.305 | 59.971 | 13
32.47 | 14.35 | 59.976 | 21 | 32.47 | 15.522 | 60.017 | 21 | 32.46 | 6.83 | 59.999 | 13 | 32.47 | 6.851 | 59.994 | 13 | 32.47 | 7.305 | 59.971 | 13
32.48 | 14.35 | 59.976 | 21 | 32.48 | 15.515 | 60.017 | 21 | 32.47 | 6.83 | 59.999 | 13 | 32.48 | 6.851 | 59.994 | 13 | 32.48 | 7.305 | 59.971 | 13
32.49 | 14.35 | 59.976 | 21 | 32.49 | 15.515 | 60.017 | 21 | 32.48 | 6.83 | 59.999 | 13 | 32.49 | 6.851 | 59.994 | 13 | 32.49 | 7.305 | 59.971 | 13
32.49 | 14.35 | 59.976 | 21 | 32.5 | 15.515 | 60.017 | 21 | 32.49 | 6.83 | 59.999 | 13 | 32.5 | 6.847 | 59.994 | 13 | 32.5 | 7.305 | 59.971 | 13
32.5 | 14.35 | 59.976 | 21 | 32.5 | 15.515 | 60.017 | 21 | 32.5 | 6.83 | 59.999 | 13 | 32.51 | 6.847 | 59.994 | 13 | 32.51 | 7.305 | 59.971 | 13
32.51 | 14.35 | 59.976 | 21 | 32.51 | 15.515 | 60.017 | 21 | 32.5 | 6.832 | 59.999 | 13 | 32.51 | 6.847 | 59.994 | 13 | 32.52 | 7.305 | 59.971 | 13
32.52 | 14.35 | 59.976 | 21 | 32.52 | 15.515 | 60.017 | 21 | 32.51 | 6.832 | 59.999 | 13 | 32.52 | 6.847 | 59.994 | 13 | 32.52 | 7.301 | 59.971 | 13
32.53 | 14.35 | 59.976 | 21 | 32.53 | 15.508 | 60.017 | 21 | 32.52 | 6.832 | 59.999 | 13 | 32.53 | 6.845 | 59.994 | 13 | 32.53 | 7.301 | 59.971 | 13
32.54 | 14.35 | 59.976 | 21 | 32.54 | 15.508 | 60.017 | 21 | 32.53 | 6.832 | 59.999 | 13 | 32.54 | 6.845 | 59.994 | 13 | 32.54 | 7.297 | 59.971 | 13
32.55 | 14.35 | 59.976 | 21 | 32.55 | 15.508 | 60.017 | 21 | 32.54 | 6.832 | 59.999 | 13 | 32.55 | 6.845 | 59.994 | 13 | 32.55 | 7.297 | 59.971 | 13
32.55 | 14.35 | 59.976 | 21 | 32.55 | 15.508 | 60.017 | 21 | 32.55 | 6.832 | 59.999 | 13 | 32.56 | 6.845 | 59.994 | 13 | 32.56 | 7.297 | 59.971 | 13
32.56 | 14.35 | 59.976 | 21 | 32.56 | 15.508 | 60.017 | 21 | 32.55 | 6.832 | 59.999 | 13 | 32.56 | 6.845 | 59.994 | 13 | 32.57 | 7.297 | 59.971 | 13
32.57 | 14.35 | 59.976 | 21 | 32.57 | 15.508 | 60.017 | 21 | 32.56 | 6.832 | 59.999 | 13 | 32.57 | 6.845 | 59.994 | 13 | 32.57 | 7.297 | 59.971 | 13
32.58 | 14.35 | 59.976 | 21 | 32.58 | 15.502 | 60.017 | 21 | 32.57 | 6.835 | 59.999 | 13 | 32.58 | 6.842 | 59.994 | 13 | 32.58 | 7.297 | 59.971 | 13
32.59 | 14.35 | 59.976 | 21 | 32.59 | 15.502 | 60.017 | 21 | 32.58 | 6.835 | 59.999 | 13 | 32.59 | 6.842 | 59.994 | 13 | 32.59 | 7.297 | 59.971 | 13
32.6 | 14.35 | 59.976 | 21 | 32.6 | 15.498 | 60.011 | 21 | 32.59 | 6.837 | 59.999 | 13 | 32.6 | 6.84 | 59.994 | 13 | 32.6 | 7.297 | 59.971 | 13
32.6 | 14.35 | 59.976 | 21 | 32.6 | 15.498 | 60.011 | 21 | 32.6 | 6.837 | 59.999 | 13 | 32.61 | 6.84 | 59.994 | 13 | 32.61 | 7.297 | 59.971 | 13
32.61 | 14.35 | 59.976 | 21 | 32.61 | 15.498 | 60.011 | 21 | 32.6 | 6.839 | 59.999 | 13 | 32.61 | 6.84 | 59.994 | 13 | 32.62 | 7.297 | 59.971 | 13
32.62 | 14.356 | 59.976 | 21 | 32.62 | 15.498 | 60.011 | 21 | 32.61 | 6.839 | 59.999 | 13 | 32.62 | 6.84 | 59.994 | 13 | 32.62 | 7.293 | 59.971 | 13
32.63 | 14.356 | 59.976 | 21 | 32.63 | 15.498 | 60.011 | 21 | 32.62 | 6.839 | 59.999 | 13 | 32.63 | 6.837 | 59.994 | 13 | 32.63 | 7.293 | 59.971 | 13
32.64 | 14.356 | 59.976 | 21 | 32.64 | 15.498 | 60.011 | 21 | 32.63 | 6.839 | 59.999 | 13 | 32.64 | 6.837 | 59.994 | 13 | 32.64 | 7.293 | 59.971 | 13
32.65 | 14.356 | 59.976 | 21 | 32.65 | 15.498 | 60.011 | 21 | 32.64 | 6.839 | 59.999 | 13 | 32.65 | 6.837 | 59.994 | 13 | 32.65 | 7.293 | 59.971 | 13
32.65 | 14.356 | 59.976 | 21 | 32.65 | 15.498 | 60.011 | 21 | 32.65 | 6.839 | 59.999 | 13 | 32.66 | 6.837 | 59.994 | 13 | 32.66 | 7.291 | 59.971 | 13
32.66 | 14.356 | 59.976 | 21 | 32.66 | 15.498 | 60.011 | 21 | 32.65 | 6.839 | 59.999 | 13 | 32.66 | 6.836 | 59.994 | 13 | 32.67 | 7.291 | 59.971 | 13
32.67 | 14.356 | 59.976 | 21 | 32.67 | 15.498 | 60.011 | 21 | 32.66 | 6.839 | 59.999 | 13 | 32.67 | 6.836 | 59.994 | 13 | 32.67 | 7.291 | 59.971 | 13
32.68 | 14.356 | 59.976 | 21 | 32.68 | 15.495 | 60.011 | 21 | 32.67 | 6.839 | 59.999 | 13 | 32.68 | 6.834 | 59.994 | 13 | 32.68 | 7.291 | 59.971 | 13
32.69 | 14.356 | 59.976 | 21 | 32.69 | 15.495 | 60.011 | 21 | 32.68 | 6.839 | 59.999 | 13 | 32.69 | 6.834 | 59.994 | 13 | 32.69 | 7.291 | 59.971 | 13
32.7 | 14.356 | 59.976 | 21 | 32.7 | 15.495 | 60.011 | 21 | 32.69 | 6.845 | 59.999 | 13 | 32.7 | 6.834 | 59.994 | 13 | 32.7 | 7.291 | 59.971 | 13
32.7 | 14.356 | 59.976 | 21 | 32.7 | 15.495 | 60.011 | 21 | 32.7 | 6.845 | 59.999 | 13 | 32.71 | 6.834 | 59.994 | 13 | 32.71 | 7.287 | 59.971 | 13
32.71 | 14.356 | 59.976 | 21 | 32.71 | 15.492 | 60.011 | 21 | 32.7 | 6.847 | 59.999 | 13 | 32.71 | 6.875 | 59.994 | 13 | 32.72 | 7.287 | 59.971 | 13
32.72 | 14.359 | 59.976 | 21 | 32.72 | 15.492 | 60.011 | 21 | 32.71 | 6.847 | 59.999 | 13 | 32.72 | 6.875 | 59.994 | 13 | 32.73 | 7.287 | 59.971 | 13
32.73 | 14.359 | 59.976 | 21 | 32.73 | 15.492 | 60.011 | 21 | 32.72 | 6.847 | 59.999 | 13 | 32.73 | 6.872 | 59.994 | 13 | 32.73 | 7.287 | 59.971 | 13
32.74 | 14.359 | 59.976 | 21 | 32.74 | 15.492 | 60.011 | 21 | 32.73 | 6.847 | 59.999 | 13 | 32.74 | 6.872 | 59.994 | 13 | 32.74 | 7.284 | 59.971 | 13
32.75 | 14.359 | 59.976 | 21 | 32.75 | 15.492 | 60.011 | 21 | 32.74 | 6.847 | 59.999 | 13 | 32.75 | 6.872 | 59.994 | 13 | 32.75 | 7.284 | 59.971 | 13
32.75 | 14.359 | 59.976 | 21 | 32.75 | 15.492 | 60.011 | 21 | 32.75 | 6.847 | 59.999 | 13 | 32.76 | 6.872 | 59.994 | 13 | 32.76 | 7.281 | 59.971 | 13
32.76 | 14.359 | 59.976 | 21 | 32.76 | 15.488 | 60.011 | 21 | 32.75 | 6.847 | 59.999 | 13 | 32.76 | 6.87 | 59.994 | 13 | 32.77 | 7.281 | 59.971 | 13
32.77 | 14.359 | 59.976 | 21 | 32.77 | 15.488 | 60.011 | 21 | 32.76 | 6.847 | 59.999 | 13 | 32.77 | 6.87 | 59.994 | 13 | 32.78 | 7.281 | 59.971 | 13
32.78 | 14.359 | 59.976 | 21 | 32.78 | 15.488 | 60.011 | 21 | 32.77 | 6.847 | 59.999 | 13 | 32.78 | 6.87 | 59.994 | 13 | 32.78 | 7.281 | 59.971 | 13
32.79 | 14.359 | 59.976 | 21 | 32.79 | 15.488 | 60.011 | 21 | 32.78 | 6.847 | 59.999 | 13 | 32.79 | 6.87 | 59.994 | 13 | 32.79 | 7.281 | 59.971 | 13
32.8 | 14.359 | 59.976 | 21 | 32.8 | 15.488 | 60.011 | 21 | 32.79 | 6.852 | 59.999 | 13 | 32.8 | 6.87 | 59.994 | 13 | 32.8 | 7.281 | 59.971 | 13
32.8 | 14.359 | 59.976 | 21 | 32.8 | 15.488 | 60.011 | 21 | 32.8 | 6.852 | 59.999 | 13 | 32.81 | 6.87 | 59.994 | 13 | 32.81 | 7.278 | 59.971 | 13
32.81 | 14.359 | 59.976 | 21 | 32.81 | 15.488 | 60.011 | 21 | 32.8 | 6.854 | 59.999 | 13 | 32.81 | 6.864 | 59.994 | 13 | 32.82 | 7.278 | 59.971 | 13
32.82 | 14.359 | 59.976 | 21 | 32.82 | 15.488 | 60.011 | 21 | 32.81 | 6.854 | 59.999 | 13 | 32.82 | 6.864 | 59.994 | 13 | 32.83 | 7.276 | 59.971 | 13
32.83 | 14.359 | 59.976 | 21 | 32.83 | 15.488 | 60.011 | 21 | 32.82 | 6.854 | 59.999 | 13 | 32.83 | 6.864 | 59.994 | 13 | 32.83 | 7.276 | 59.971 | 13
32.84 | 14.359 | 59.976 | 21 | 32.84 | 15.488 | 60.011 | 21 | 32.83 | 6.854 | 59.999 | 13 | 32.84 | 6.864 | 59.994 | 13 | 32.84 | 7.276 | 59.971 | 13
32.85 | 14.359 | 59.976 | 21 | 32.85 | 15.488 | 60.011 | 21 | 32.84 | 6.854 | 59.999 | 13 | 32.85 | 6.904 | 59.994 | 13 | 32.85 | 7.276 | 59.971 | 13
32.85 | 14.359 | 59.976 | 21 | 32.85 | 15.488 | 60.011 | 21 | 32.85 | 6.854 | 59.999 | 13 | 32.86 | 6.904 | 59.994 | 13 | 32.86 | 7.273 | 59.971 | 13
32.86 | 14.359 | 59.976 | 21 | 32.86 | 15.485 | 60.011 | 21 | 32.85 | 6.856 | 59.999 | 13 | 32.86 | 6.904 | 59.994 | 13 | 32.87 | 7.273 | 59.971 | 13
32.87 | 14.359 | 59.976 | 21 | 32.87 | 15.485 | 60.011 | 21 | 32.86 | 6.856 | 59.999 | 13 | 32.87 | 6.904 | 59.994 | 13 | 32.88 | 7.273 | 59.971 | 13
32.88 | 14.359 | 59.976 | 21 | 32.88 | 15.485 | 60.011 | 21 | 32.87 | 6.86 | 59.999 | 13 | 32.88 | 6.903 | 59.994 | 13 | 32.88 | 7.273 | 59.971 | 13
32.89 | 14.359 | 59.976 | 21 | 32.89 | 15.485 | 60.011 | 21 | 32.88 | 6.86 | 59.999 | 13 | 32.89 | 6.903 | 59.994 | 13 | 32.89 | 7.27 | 59.971 | 13
32.9 | 14.359 | 59.976 | 21 | 32.9 | 15.485 | 60.011 | 21 | 32.89 | 6.863 | 59.999 | 13 | 32.9 | 6.901 | 59.994 | 13 | 32.9 | 7.27 | 59.971 | 13
32.9 | 14.359 | 59.976 | 21 | 32.9 | 15.485 | 60.011 | 21 | 32.9 | 6.863 | 59.999 | 13 | 32.91 | 6.901 | 59.994 | 13 | 32.91 | 7.266 | 59.971 | 13
32.91 | 14.359 | 59.976 | 21 | 32.91 | 15.485 | 60.011 | 21 | 32.9 | 6.914 | 59.999 | 13 | 32.91 | 6.901 | 59.994 | 13 | 32.92 | 7.266 | 59.971 | 13
32.92 | 14.359 | 59.976 | 21 | 32.92 | 15.485 | 60.011 | 21 | 32.91 | 6.914 | 59.999 | 13 | 32.92 | 6.901 | 59.994 | 13 | 32.93 | 7.266 | 59.965 | 13
32.93 | 14.359 | 59.976 | 21 | 32.93 | 15.485 | 60.011 | 21 | 32.92 | 6.914 | 59.999 | 13 | 32.93 | 6.898 | 59.994 | 13 | 32.93 | 7.266 | 59.965 | 13
32.94 | 14.359 | 59.976 | 21 | 32.94 | 15.485 | 60.011 | 21 | 32.93 | 6.914 | 59.999 | 13 | 32.94 | 6.898 | 59.994 | 13 | 32.94 | 7.263 | 59.965 | 13
32.95 | 14.359 | 59.976 | 21 | 32.95 | 15.485 | 60.011 | 21 | 32.94 | 6.918 | 59.999 | 13 | 32.95 | 6.895 | 59.994 | 13 | 32.95 | 7.263 | 59.965 | 13
32.95 | 14.359 | 59.976 | 21 | 32.95 | 15.485 | 60.011 | 21 | 32.95 | 6.918 | 59.999 | 13 | 32.96 | 6.895 | 59.994 | 13 | 32.96 | 7.263 | 59.965 | 13
32.96 | 14.359 | 59.976 | 21 | 32.96 | 15.485 | 60.011 | 21 | 32.95 | 6.92 | 59.999 | 13 | 32.96 | 6.895 | 59.994 | 13 | 32.97 | 7.263 | 59.965 | 13
32.97 | 14.359 | 59.976 | 21 | 32.97 | 15.485 | 60.011 | 21 | 32.96 | 6.92 | 59.999 | 13 | 32.97 | 6.895 | 59.994 | 13 | 32.98 | 7.263 | 59.965 | 13
32.98 | 14.359 | 59.976 | 21 | 32.98 | 15.481 | 60.011 | 21 | 32.97 | 6.92 | 59.999 | 13 | 32.98 | 6.892 | 59.994 | 13 | 32.98 | 7.263 | 59.965 | 13
32.99 | 14.362 | 59.976 | 21 | 32.99 | 15.481 | 60.011 | 21 | 32.98 | 6.92 | 59.999 | 13 | 32.99 | 6.892 | 59.994 | 13 | 32.99 | 7.263 | 59.965 | 13
33 | 14.362 | 59.976 | 21 | 33 | 15.481 | 60.011 | 21 | 32.99 | 6.922 | 59.999 | 13 | 33 | 6.892 | 59.994 | 13 | 33 | 7.263 | 59.965 | 13
33 | 14.366 | 59.976 | 21 | 33 | 15.481 | 60.011 | 21 | 33 | 6.922 | 59.999 | 13 | 33.01 | 6.892 | 59.994 | 13 | 33.01 | 7.263 | 59.965 | 13
33.01 | 14.366 | 59.976 | 21 | 33.01 | 15.481 | 60.011 | 21 | 33 | 6.922 | 59.999 | 13 | 33.01 | 6.89 | 59.994 | 13 | 33.02 | 7.263 | 59.965 | 13
33.02 | 14.366 | 59.976 | 21 | 33.02 | 15.481 | 60.011 | 21 | 33.01 | 6.922 | 59.999 | 13 | 33.02 | 6.89 | 59.994 | 13 | 33.03 | 7.263 | 59.965 | 13
33.03 | 14.366 | 59.976 | 21 | 33.03 | 15.477 | 60.011 | 21 | 33.02 | 6.924 | 59.999 | 13 | 33.03 | 6.888 | 59.994 | 13 | 33.03 | 7.263 | 59.965 | 13
33.04 | 14.371 | 59.976 | 21 | 33.04 | 15.477 | 60.011 | 21 | 33.03 | 6.924 | 59.999 | 13 | 33.04 | 6.888 | 59.994 | 13 | 33.04 | 7.263 | 59.965 | 13
33.05 | 14.371 | 59.976 | 21 | 33.05 | 15.477 | 60.011 | 21 | 33.04 | 6.927 | 59.999 | 13 | 33.05 | 6.888 | 59.994 | 13 | 33.05 | 7.263 | 59.965 | 13
33.05 | 14.371 | 59.976 | 21 | 33.05 | 15.477 | 60.011 | 21 | 33.05 | 6.927 | 59.999 | 13 | 33.06 | 6.888 | 59.994 | 13 | 33.06 | 7.263 | 59.965 | 13
33.06 | 14.371 | 59.976 | 21 | 33.06 | 15.531 | 60.011 | 21 | 33.05 | 6.927 | 59.999 | 13 | 33.06 | 6.885 | 59.994 | 13 | 33.07 | 7.263 | 59.965 | 13
33.07 | 14.371 | 59.976 | 21 | 33.07 | 15.531 | 60.011 | 21 | 33.06 | 6.927 | 59.999 | 13 | 33.07 | 6.885 | 59.994 | 13 | 33.08 | 7.263 | 59.965 | 13
33.08 | 14.371 | 59.976 | 21 | 33.08 | 15.531 | 60.011 | 21 | 33.07 | 6.927 | 59.999 | 13 | 33.08 | 6.885 | 59.994 | 13 | 33.08 | 7.263 | 59.965 | 13
33.09 | 14.371 | 59.976 | 21 | 33.09 | 15.531 | 60.011 | 21 | 33.08 | 6.927 | 59.999 | 13 | 33.09 | 6.885 | 59.994 | 13 | 33.09 | 7.263 | 59.965 | 13
33.1 | 14.371 | 59.976 | 21 | 33.1 | 15.528 | 60.011 | 21 | 33.09 | 6.932 | 59.999 | 13 | 33.1 | 6.879 | 59.994 | 13 | 33.1 | 7.263 | 59.965 | 13
33.1 | 14.371 | 59.976 | 21 | 33.1 | 15.528 | 60.011 | 21 | 33.1 | 6.932 | 59.999 | 13 | 33.11 | 6.879 | 59.994 | 13 | 33.11 | 7.263 | 59.965 | 13
33.11 | 14.371 | 59.976 | 21 | 33.11 | 15.523 | 60.011 | 21 | 33.1 | 6.933 | 59.999 | 13 | 33.11 | 6.879 | 59.994 | 13 | 33.12 | 7.263 | 59.965 | 13
33.12 | 14.371 | 59.976 | 21 | 33.12 | 15.523 | 60.011 | 21 | 33.11 | 6.933 | 59.999 | 13 | 33.12 | 6.879 | 59.994 | 13 | 33.13 | 7.26 | 59.965 | 13
33.13 | 14.371 | 59.976 | 21 | 33.13 | 15.614 | 60.011 | 21 | 33.12 | 6.988 | 60.011 | 13 | 33.13 | 6.879 | 59.994 | 13 | 33.13 | 7.26 | 59.965 | 13
33.14 | 14.377 | 59.976 | 21 | 33.14 | 15.614 | 60.011 | 21 | 33.13 | 6.988 | 60.011 | 13 | 33.14 | 6.879 | 59.994 | 13 | 33.14 | 7.26 | 59.965 | 13
33.15 | 14.377 | 59.976 | 21 | 33.15 | 15.614 | 60.011 | 21 | 33.14 | 6.988 | 60.011 | 13 | 33.15 | 6.877 | 59.994 | 13 | 33.15 | 7.26 | 59.965 | 13
33.15 | 14.377 | 59.976 | 21 | 33.15 | 15.614 | 60.011 | 21 | 33.15 | 6.988 | 60.011 | 13 | 33.16 | 6.877 | 59.994 | 13 | 33.16 | 7.26 | 59.965 | 13
33.16 | 14.377 | 59.976 | 21 | 33.16 | 15.612 | 60.011 | 21 | 33.15 | 6.988 | 60.011 | 13 | 33.16 | 6.875 | 59.994 | 13 | 33.17 | 7.26 | 59.965 | 13
33.17 | 14.38 | 59.976 | 21 | 33.17 | 15.612 | 60.011 | 21 | 33.16 | 6.988 | 60.011 | 13 | 33.17 | 6.875 | 59.994 | 13 | 33.18 | 7.26 | 59.965 | 13
33.18 | 14.38 | 59.976 | 21 | 33.18 | 15.612 | 60.011 | 21 | 33.17 | 6.988 | 60.011 | 13 | 33.18 | 6.872 | 59.994 | 13 | 33.18 | 7.26 | 59.965 | 13
33.19 | 14.38 | 59.976 | 21 | 33.19 | 15.612 | 60.011 | 21 | 33.18 | 6.988 | 60.011 | 13 | 33.19 | 6.872 | 59.994 | 13 | 33.19 | 7.26 | 59.965 | 13
33.2 | 14.38 | 59.976 | 21 | 33.2 | 15.612 | 60.011 | 21 | 33.19 | 6.988 | 60.011 | 13 | 33.2 | 6.872 | 59.994 | 13 | 33.2 | 7.26 | 59.965 | 13
33.2 | 14.38 | 59.976 | 21 | 33.2 | 15.612 | 60.011 | 21 | 33.2 | 6.988 | 60.011 | 13 | 33.21 | 6.872 | 59.994 | 13 | 33.21 | 7.26 | 59.965 | 13
33.21 | 14.38 | 59.976 | 21 | 33.21 | 15.611 | 60.011 | 21 | 33.2 | 6.978 | 60.011 | 13 | 33.21 | 6.869 | 59.994 | 13 | 33.22 | 7.26 | 59.965 | 13
33.22 | 14.384 | 59.976 | 21 | 33.22 | 15.611 | 60.011 | 21 | 33.21 | 6.978 | 60.011 | 13 | 33.22 | 6.869 | 59.994 | 13 | 33.23 | 7.257 | 59.965 | 13
33.23 | 14.384 | 59.976 | 21 | 33.23 | 15.611 | 60.011 | 21 | 33.22 | 6.978 | 60.011 | 13 | 33.23 | 6.92 | 59.994 | 13 | 33.23 | 7.257 | 59.965 | 13
33.24 | 14.385 | 59.976 | 21 | 33.24 | 15.611 | 60.011 | 21 | 33.23 | 6.978 | 60.011 | 13 | 33.24 | 6.92 | 59.994 | 13 | 33.24 | 7.257 | 59.965 | 13
33.25 | 14.385 | 59.976 | 21 | 33.25 | 15.611 | 60.011 | 21 | 33.24 | 6.978 | 60.011 | 13 | 33.25 | 6.92 | 59.994 | 13 | 33.25 | 7.257 | 59.965 | 13
33.25 | 14.385 | 59.976 | 21 | 33.25 | 15.611 | 60.011 | 21 | 33.25 | 6.978 | 60.011 | 13 | 33.26 | 6.92 | 59.994 | 13 | 33.26 | 7.254 | 59.965 | 13
33.26 | 14.385 | 59.976 | 21 | 33.26 | 15.609 | 60.011 | 21 | 33.25 | 6.978 | 60.011 | 13 | 33.26 | 6.917 | 59.994 | 13 | 33.27 | 7.254 | 59.965 | 13
33.27 | 14.385 | 59.976 | 21 | 33.27 | 15.609 | 60.011 | 21 | 33.26 | 6.978 | 60.011 | 13 | 33.27 | 6.917 | 59.994 | 13 | 33.28 | 7.254 | 59.965 | 13
33.28 | 14.385 | 59.976 | 21 | 33.28 | 15.607 | 60.011 | 21 | 33.27 | 6.976 | 60.011 | 13 | 33.28 | 6.917 | 59.994 | 13 | 33.28 | 7.254 | 59.965 | 13
33.29 | 14.39 | 59.976 | 21 | 33.29 | 15.607 | 60.011 | 21 | 33.28 | 6.976 | 60.011 | 13 | 33.29 | 6.917 | 59.994 | 13 | 33.29 | 7.254 | 59.965 | 13
33.3 | 14.39 | 59.976 | 21 | 33.3 | 15.607 | 60.011 | 21 | 33.29 | 6.972 | 60.011 | 13 | 33.3 | 6.97 | 59.994 | 13 | 33.3 | 7.254 | 59.965 | 13
33.3 | 14.39 | 59.976 | 21 | 33.3 | 15.607 | 60.011 | 21 | 33.3 | 6.972 | 60.011 | 13 | 33.31 | 6.97 | 59.994 | 13 | 33.31 | 7.254 | 59.965 | 13
33.31 | 14.39 | 59.976 | 21 | 33.31 | 15.607 | 60.011 | 21 | 33.3 | 6.972 | 60.011 | 13 | 33.31 | 6.968 | 59.994 | 13 | 33.32 | 7.254 | 59.965 | 13
33.32 | 14.39 | 59.976 | 21 | 33.32 | 15.607 | 60.011 | 21 | 33.31 | 6.972 | 60.011 | 13 | 33.32 | 6.968 | 59.994 | 13 | 33.33 | 7.253 | 59.965 | 13
33.33 | 14.39 | 59.976 | 21 | 33.33 | 15.607 | 60.011 | 21 | 33.32 | 6.972 | 60.011 | 13 | 33.33 | 6.968 | 59.994 | 13 | 33.33 | 7.253 | 59.965 | 13
33.34 | 14.392 | 59.988 | 21 | 33.34 | 15.607 | 60.011 | 21 | 33.33 | 6.972 | 60.011 | 13 | 33.34 | 6.968 | 59.994 | 13 | 33.34 | 7.253 | 59.965 | 13
33.35 | 14.392 | 59.988 | 21 | 33.35 | 15.605 | 60.011 | 21 | 33.34 | 6.972 | 60.011 | 13 | 33.35 | 6.966 | 59.994 | 13 | 33.35 | 7.253 | 59.965 | 13
33.35 | 14.392 | 59.988 | 21 | 33.35 | 15.605 | 60.011 | 21 | 33.35 | 6.972 | 60.011 | 13 | 33.36 | 6.966 | 59.994 | 13 | 33.36 | 7.253 | 59.965 | 13
33.36 | 14.392 | 59.988 | 21 | 33.36 | 15.605 | 60.011 | 21 | 33.35 | 6.969 | 60.011 | 13 | 33.36 | 6.966 | 59.994 | 13 | 33.37 | 7.253 | 59.965 | 13
33.37 | 14.392 | 59.988 | 21 | 33.37 | 15.605 | 60.011 | 21 | 33.36 | 6.969 | 60.011 | 13 | 33.37 | 6.966 | 59.994 | 13 | 33.38 | 7.253 | 59.965 | 13
33.38 | 14.392 | 59.988 | 21 | 33.38 | 15.605 | 60.011 | 21 | 33.37 | 6.969 | 60.011 | 13 | 33.38 | 6.962 | 59.994 | 13 | 33.38 | 7.253 | 59.965 | 13
33.39 | 14.392 | 59.988 | 21 | 33.39 | 15.605 | 60.011 | 21 | 33.38 | 6.969 | 60.011 | 13 | 33.39 | 6.962 | 59.994 | 13 | 33.39 | 7.253 | 59.965 | 13
33.4 | 14.392 | 59.988 | 21 | 33.4 | 15.605 | 60.011 | 21 | 33.39 | 6.966 | 60.011 | 13 | 33.4 | 6.962 | 59.994 | 13 | 33.4 | 7.253 | 59.965 | 13
33.4 | 14.392 | 59.988 | 21 | 33.4 | 15.605 | 60.011 | 21 | 33.4 | 6.966 | 60.011 | 13 | 33.41 | 6.962 | 59.994 | 13 | 33.41 | 7.253 | 59.965 | 13
33.41 | 14.392 | 59.988 | 21 | 33.41 | 15.605 | 60.011 | 21 | 33.4 | 6.966 | 60.011 | 13 | 33.41 | 6.962 | 59.994 | 13 | 33.42 | 7.253 | 59.965 | 13
33.42 | 14.39 | 59.988 | 21 | 33.42 | 15.605 | 60.011 | 21 | 33.41 | 6.966 | 60.011 | 13 | 33.42 | 6.962 | 59.994 | 13 | 33.43 | 7.253 | 59.965 | 13
33.43 | 14.39 | 59.988 | 21 | 33.43 | 15.605 | 60.011 | 21 | 33.42 | 6.963 | 60.011 | 13 | 33.43 | 6.959 | 59.994 | 13 | 33.43 | 7.253 | 59.965 | 13
33.44 | 14.384 | 59.988 | 21 | 33.44 | 15.605 | 60.011 | 21 | 33.43 | 6.963 | 60.011 | 13 | 33.44 | 6.959 | 59.994 | 13 | 33.44 | 7.251 | 59.965 | 13
33.45 | 14.384 | 59.988 | 21 | 33.45 | 15.605 | 60.011 | 21 | 33.44 | 6.963 | 60.011 | 13 | 33.45 | 6.957 | 59.994 | 13 | 33.45 | 7.251 | 59.965 | 13
33.45 | 14.384 | 59.988 | 21 | 33.45 | 15.605 | 60.011 | 21 | 33.45 | 6.963 | 60.011 | 13 | 33.46 | 6.957 | 59.994 | 13 | 33.46 | 7.251 | 59.965 | 13
33.46 | 14.384 | 59.988 | 21 | 33.46 | 15.605 | 60.011 | 21 | 33.45 | 6.961 | 60.011 | 13 | 33.46 | 6.955 | 59.994 | 13 | 33.47 | 7.251 | 59.965 | 13
33.47 | 14.384 | 59.988 | 21 | 33.47 | 15.605 | 60.011 | 21 | 33.46 | 6.961 | 60.011 | 13 | 33.47 | 6.955 | 59.994 | 13 | 33.48 | 7.248 | 59.965 | 13
33.48 | 14.384 | 59.988 | 21 | 33.48 | 15.605 | 60.011 | 21 | 33.47 | 6.961 | 60.011 | 13 | 33.48 | 6.955 | 59.994 | 13 | 33.48 | 7.248 | 59.965 | 13
33.49 | 14.384 | 59.988 | 21 | 33.49 | 15.605 | 60.011 | 21 | 33.48 | 6.961 | 60.011 | 13 | 33.49 | 6.955 | 59.994 | 13 | 33.49 | 7.248 | 59.965 | 13
33.5 | 14.384 | 59.988 | 21 | 33.5 | 15.605 | 60.011 | 21 | 33.49 | 6.961 | 60.011 | 13 | 33.5 | 6.955 | 59.994 | 13 | 33.5 | 7.248 | 59.965 | 13
33.5 | 14.38 | 59.988 | 21 | 33.5 | 15.605 | 60.011 | 21 | 33.5 | 6.961 | 60.011 | 13 | 33.51 | 6.955 | 59.994 | 13 | 33.51 | 7.322 | 59.965 | 13
33.51 | 14.38 | 59.988 | 21 | 33.51 | 15.605 | 60.011 | 21 | 33.5 | 6.959 | 60.011 | 13 | 33.51 | 6.95 | 59.994 | 13 | 33.52 | 7.322 | 59.965 | 13
33.52 | 14.38 | 59.988 | 21 | 33.52 | 15.605 | 60.011 | 21 | 33.51 | 6.959 | 60.011 | 13 | 33.52 | 6.95 | 59.994 | 13 | 33.53 | 7.322 | 59.965 | 13
33.53 | 14.38 | 59.988 | 21 | 33.53 | 15.606 | 60.011 | 21 | 33.52 | 6.959 | 60.011 | 13 | 33.53 | 6.95 | 59.994 | 13 | 33.53 | 7.322 | 59.965 | 13
33.54 | 14.38 | 59.988 | 21 | 33.54 | 15.606 | 60.011 | 21 | 33.53 | 6.959 | 60.011 | 13 | 33.54 | 6.95 | 59.994 | 13 | 33.54 | 7.322 | 59.965 | 13
33.55 | 14.38 | 59.988 | 21 | 33.55 | 15.606 | 60.011 | 21 | 33.54 | 6.959 | 60.011 | 13 | 33.55 | 6.948 | 59.994 | 13 | 33.55 | 7.322 | 59.965 | 13
33.55 | 14.371 | 59.988 | 21 | 33.55 | 15.606 | 60.011 | 21 | 33.55 | 6.959 | 60.011 | 13 | 33.56 | 6.948 | 59.994 | 13 | 33.56 | 7.322 | 59.965 | 13
33.56 | 14.371 | 59.988 | 21 | 33.56 | 15.606 | 60.011 | 21 | 33.55 | 6.956 | 60.011 | 13 | 33.56 | 6.948 | 59.994 | 13 | 33.57 | 7.322 | 59.965 | 13
33.57 | 14.371 | 59.988 | 21 | 33.57 | 15.606 | 60.011 | 21 | 33.56 | 6.956 | 60.011 | 13 | 33.57 | 6.948 | 59.994 | 13 | 33.58 | 7.322 | 59.965 | 13
33.58 | 14.371 | 59.988 | 21 | 33.58 | 15.606 | 60.011 | 21 | 33.57 | 6.953 | 60.011 | 13 | 33.58 | 6.948 | 59.994 | 13 | 33.58 | 7.322 | 59.965 | 13
33.59 | 14.371 | 59.988 | 21 | 33.59 | 15.606 | 60.011 | 21 | 33.58 | 6.953 | 60.011 | 13 | 33.59 | 6.948 | 59.994 | 13 | 33.59 | 7.319 | 59.965 | 13
33.6 | 14.371 | 59.988 | 21 | 33.6 | 15.606 | 60.011 | 21 | 33.59 | 6.953 | 60.011 | 13 | 33.6 | 6.942 | 59.994 | 13 | 33.6 | 7.319 | 59.965 | 13
33.6 | 14.37 | 59.988 | 21 | 33.6 | 15.606 | 60.011 | 21 | 33.6 | 6.953 | 60.011 | 13 | 33.61 | 6.942 | 59.994 | 13 | 33.61 | 7.407 | 59.965 | 13
33.61 | 14.37 | 59.988 | 21 | 33.61 | 15.606 | 60.011 | 21 | 33.6 | 6.953 | 60.011 | 13 | 33.61 | 6.942 | 59.994 | 13 | 33.62 | 7.407 | 59.965 | 13
33.62 | 14.37 | 59.988 | 21 | 33.62 | 15.606 | 60.011 | 21 | 33.61 | 6.953 | 60.011 | 13 | 33.62 | 6.942 | 59.994 | 13 | 33.63 | 7.488 | 59.965 | 13
33.63 | 14.37 | 59.988 | 21 | 33.63 | 15.606 | 60.011 | 21 | 33.62 | 6.949 | 60.011 | 13 | 33.63 | 6.94 | 59.994 | 13 | 33.63 | 7.488 | 59.965 | 13
33.64 | 14.37 | 59.988 | 21 | 33.64 | 15.606 | 60.011 | 21 | 33.63 | 6.949 | 60.011 | 13 | 33.64 | 6.94 | 59.994 | 13 | 33.64 | 7.485 | 59.965 | 13
33.65 | 14.37 | 59.988 | 21 | 33.65 | 15.606 | 60.011 | 21 | 33.64 | 6.949 | 60.011 | 13 | 33.65 | 6.94 | 59.994 | 13 | 33.65 | 7.485 | 59.965 | 13
33.65 | 14.367 | 59.988 | 21 | 33.65 | 15.606 | 60.011 | 21 | 33.65 | 6.949 | 60.011 | 13 | 33.66 | 6.94 | 59.994 | 13 | 33.66 | 7.485 | 59.965 | 13
33.66 | 14.367 | 59.988 | 21 | 33.66 | 15.606 | 60.011 | 21 | 33.65 | 7.037 | 60.011 | 13 | 33.66 | 6.94 | 59.994 | 13 | 33.67 | 7.485 | 59.965 | 13
33.67 | 14.367 | 59.988 | 21 | 33.67 | 15.606 | 60.011 | 21 | 33.66 | 7.037 | 60.011 | 13 | 33.67 | 6.94 | 59.994 | 13 | 33.68 | 7.485 | 59.965 | 13
33.68 | 14.367 | 59.988 | 21 | 33.68 | 15.606 | 60.011 | 21 | 33.67 | 7.037 | 60.011 | 13 | 33.68 | 7.008 | 59.994 | 13 | 33.68 | 7.485 | 59.965 | 13
33.69 | 14.367 | 59.988 | 21 | 33.69 | 15.606 | 60.011 | 21 | 33.68 | 7.037 | 60.011 | 13 | 33.69 | 7.008 | 59.994 | 13 | 33.69 | 7.485 | 59.965 | 13
33.7 | 14.367 | 59.988 | 21 | 33.7 | 15.606 | 60.011 | 21 | 33.69 | 7.034 | 60.011 | 13 | 33.7 | 7.008 | 59.994 | 13 | 33.7 | 7.485 | 59.965 | 13
33.7 | 14.364 | 59.988 | 21 | 33.7 | 15.606 | 60.011 | 21 | 33.7 | 7.034 | 60.011 | 13 | 33.71 | 7.008 | 59.994 | 13 | 33.71 | 7.485 | 59.965 | 13
33.71 | 14.364 | 59.988 | 21 | 33.71 | 15.606 | 60.011 | 21 | 33.7 | 7.034 | 60.011 | 13 | 33.71 | 7.008 | 59.994 | 13 | 33.72 | 7.485 | 59.965 | 13
33.72 | 14.364 | 59.988 | 21 | 33.72 | 15.606 | 60.011 | 21 | 33.71 | 7.034 | 60.011 | 13 | 33.72 | 7.008 | 59.994 | 13 | 33.73 | 7.485 | 59.965 | 13
33.73 | 14.364 | 59.988 | 21 | 33.73 | 15.606 | 60.011 | 21 | 33.72 | 7.032 | 60.011 | 13 | 33.73 | 7.005 | 59.994 | 13 | 33.73 | 7.485 | 59.965 | 13
33.74 | 14.36 | 59.988 | 21 | 33.74 | 15.606 | 60.011 | 21 | 33.73 | 7.032 | 60.011 | 13 | 33.74 | 7.005 | 59.994 | 13 | 33.74 | 7.483 | 59.965 | 13
33.75 | 14.36 | 59.988 | 21 | 33.75 | 15.606 | 60.011 | 21 | 33.74 | 7.032 | 60.011 | 13 | 33.75 | 7.003 | 59.994 | 13 | 33.75 | 7.483 | 59.965 | 13
33.75 | 14.36 | 59.988 | 21 | 33.75 | 15.606 | 60.011 | 21 | 33.75 | 7.032 | 60.011 | 13 | 33.76 | 7.003 | 59.994 | 13 | 33.76 | 7.483 | 59.965 | 13
33.76 | 14.36 | 59.988 | 21 | 33.76 | 15.606 | 60.011 | 21 | 33.75 | 7.032 | 60.011 | 13 | 33.76 | 7.001 | 59.994 | 13 | 33.77 | 7.483 | 59.965 | 13
33.77 | 14.36 | 59.988 | 21 | 33.77 | 15.606 | 60.011 | 21 | 33.76 | 7.032 | 60.011 | 13 | 33.77 | 7.001 | 59.994 | 13 | 33.78 | 7.479 | 59.965 | 13
33.78 | 14.36 | 59.988 | 21 | 33.78 | 15.606 | 60.011 | 21 | 33.77 | 7.032 | 60.011 | 13 | 33.78 | 7.001 | 59.994 | 13 | 33.78 | 7.479 | 59.965 | 13
33.79 | 14.36 | 59.988 | 21 | 33.79 | 15.606 | 60.011 | 21 | 33.78 | 7.032 | 60.011 | 13 | 33.79 | 7.001 | 59.994 | 13 | 33.79 | 7.479 | 59.965 | 13
33.8 | 14.36 | 59.988 | 21 | 33.8 | 15.606 | 60.011 | 21 | 33.79 | 7.032 | 60.011 | 13 | 33.8 | 7.001 | 59.994 | 13 | 33.8 | 7.479 | 59.965 | 13
33.8 | 14.36 | 59.988 | 21 | 33.8 | 15.606 | 60.011 | 21 | 33.8 | 7.032 | 60.011 | 13 | 33.81 | 7.001 | 59.994 | 13 | 33.81 | 7.479 | 59.965 | 13
33.81 | 14.36 | 59.988 | 21 | 33.81 | 15.606 | 60.011 | 21 | 33.8 | 7.032 | 60.011 | 13 | 33.81 | 6.998 | 59.994 | 13 | 33.82 | 7.479 | 59.965 | 13
33.82 | 14.36 | 59.988 | 21 | 33.82 | 15.606 | 60.011 | 21 | 33.81 | 7.032 | 60.011 | 13 | 33.82 | 6.998 | 59.994 | 13 | 33.83 | 7.479 | 59.965 | 13
33.83 | 14.36 | 59.988 | 21 | 33.83 | 15.606 | 60.011 | 21 | 33.82 | 7.032 | 60.011 | 13 | 33.83 | 6.997 | 59.994 | 13 | 33.83 | 7.479 | 59.965 | 13
33.84 | 14.36 | 59.988 | 21 | 33.84 | 15.606 | 60.011 | 21 | 33.83 | 7.032 | 60.011 | 13 | 33.84 | 6.997 | 59.994 | 13 | 33.84 | 7.479 | 59.965 | 13
33.85 | 14.36 | 59.988 | 21 | 33.85 | 15.606 | 60.011 | 21 | 33.84 | 7.032 | 60.011 | 13 | 33.85 | 6.994 | 59.994 | 13 | 33.85 | 7.479 | 59.965 | 13
33.85 | 14.36 | 59.988 | 21 | 33.85 | 15.606 | 60.011 | 21 | 33.85 | 7.032 | 60.011 | 13 | 33.86 | 6.994 | 59.994 | 13 | 33.86 | 7.479 | 59.965 | 13
33.86 | 14.36 | 59.988 | 21 | 33.86 | 15.606 | 60.011 | 21 | 33.85 | 7.032 | 60.011 | 13 | 33.86 | 6.994 | 59.994 | 13 | 33.87 | 7.479 | 59.965 | 13
33.87 | 14.36 | 59.988 | 21 | 33.87 | 15.606 | 60.011 | 21 | 33.86 | 7.032 | 60.011 | 13 | 33.87 | 6.994 | 59.994 | 13 | 33.88 | 7.479 | 59.965 | 13
33.88 | 14.36 | 59.988 | 21 | 33.88 | 15.606 | 60.011 | 21 | 33.87 | 7.032 | 60.011 | 13 | 33.88 | 6.991 | 59.994 | 13 | 33.88 | 7.479 | 59.965 | 13
33.89 | 14.357 | 59.988 | 21 | 33.89 | 15.606 | 60.011 | 21 | 33.88 | 7.032 | 60.011 | 13 | 33.89 | 6.991 | 59.994 | 13 | 33.89 | 7.473 | 59.965 | 13
33.9 | 14.357 | 59.988 | 21 | 33.89 | 15.606 | 60.011 | 21 | 33.89 | 7.032 | 60.011 | 13 | 33.9 | 6.989 | 59.994 | 13 | 33.9 | 7.473 | 59.965 | 13
33.9 | 14.357 | 59.988 | 21 | 33.9 | 15.606 | 60.011 | 21 | 33.9 | 7.032 | 60.011 | 13 | 33.91 | 6.989 | 59.994 | 13 | 33.91 | 7.473 | 59.965 | 13
33.91 | 14.357 | 59.988 | 21 | 33.91 | 15.606 | 60.011 | 21 | 33.9 | 7.032 | 60.011 | 13 | 33.91 | 6.986 | 59.994 | 13 | 33.92 | 7.473 | 59.965 | 13
33.92 | 14.357 | 59.988 | 21 | 33.92 | 15.606 | 60.011 | 21 | 33.91 | 7.032 | 60.011 | 13 | 33.92 | 6.986 | 59.994 | 13 | 33.93 | 7.471 | 59.965 | 13
33.93 | 14.357 | 59.988 | 21 | 33.93 | 15.606 | 60.017 | 21 | 33.92 | 7.032 | 60.011 | 13 | 33.93 | 6.986 | 59.994 | 13 | 33.93 | 7.471 | 59.965 | 13
33.94 | 14.357 | 59.988 | 21 | 33.94 | 15.606 | 60.017 | 21 | 33.93 | 7.032 | 60.011 | 13 | 33.94 | 6.986 | 59.994 | 13 | 33.94 | 7.471 | 59.965 | 13
33.95 | 14.357 | 59.988 | 21 | 33.94 | 15.606 | 60.017 | 21 | 33.94 | 7.032 | 60.011 | 13 | 33.95 | 6.983 | 59.994 | 13 | 33.95 | 7.471 | 59.965 | 13
33.95 | 14.357 | 59.988 | 21 | 33.95 | 15.606 | 60.017 | 21 | 33.95 | 7.032 | 60.011 | 13 | 33.96 | 6.983 | 59.994 | 13 | 33.96 | 7.471 | 59.965 | 13
33.96 | 14.357 | 59.988 | 21 | 33.96 | 15.606 | 60.017 | 21 | 33.95 | 7.032 | 60.011 | 13 | 33.96 | 6.98 | 59.994 | 13 | 33.97 | 7.471 | 59.965 | 13
33.97 | 14.352 | 59.988 | 21 | 33.97 | 15.606 | 60.017 | 21 | 33.96 | 7.032 | 60.011 | 13 | 33.97 | 6.98 | 59.994 | 13 | 33.98 | 7.471 | 59.965 | 13
33.98 | 14.352 | 59.988 | 21 | 33.98 | 15.606 | 60.017 | 21 | 33.97 | 7.032 | 60.011 | 13 | 33.98 | 6.978 | 59.994 | 13 | 33.98 | 7.471 | 59.965 | 13
33.99 | 14.352 | 59.988 | 21 | 33.99 | 15.606 | 60.017 | 21 | 33.98 | 7.032 | 60.011 | 13 | 33.99 | 6.978 | 59.994 | 13 | 33.99 | 7.471 | 59.965 | 13
34 | 14.352 | 59.988 | 21 | 33.99 | 15.606 | 60.017 | 21 | 33.99 | 7.032 | 60.011 | 13 | 34 | 6.978 | 59.994 | 13 | 34 | 7.471 | 59.965 | 13
34 | 14.352 | 59.988 | 21 | 34 | 15.606 | 60.017 | 21 | 34 | 7.032 | 60.011 | 13 | 34.01 | 6.978 | 59.994 | 13 | 34.01 | 7.471 | 59.965 | 13
34.01 | 14.352 | 59.988 | 21 | 34.01 | 15.606 | 60.017 | 21 | 34 | 7.031 | 60.011 | 13 | 34.01 | 6.975 | 59.994 | 13 | 34.02 | 7.471 | 59.965 | 13
34.02 | 14.352 | 59.988 | 21 | 34.02 | 15.606 | 60.017 | 21 | 34.01 | 7.031 | 60.011 | 13 | 34.02 | 6.975 | 59.994 | 13 | 34.03 | 7.47 | 59.965 | 13
34.03 | 14.352 | 59.988 | 21 | 34.03 | 15.603 | 60.017 | 21 | 34.02 | 7.031 | 60.011 | 13 | 34.03 | 6.97 | 59.994 | 13 | 34.03 | 7.47 | 59.965 | 13
34.04 | 14.344 | 59.988 | 21 | 34.04 | 15.603 | 60.017 | 21 | 34.03 | 7.031 | 60.011 | 13 | 34.04 | 6.97 | 59.994 | 13 | 34.04 | 7.47 | 59.965 | 13
34.05 | 14.344 | 59.988 | 21 | 34.04 | 15.599 | 60.017 | 21 | 34.04 | 7.031 | 60.011 | 13 | 34.05 | 6.97 | 59.994 | 13 | 34.05 | 7.47 | 59.965 | 13
34.05 | 14.344 | 59.988 | 21 | 34.05 | 15.599 | 60.017 | 21 | 34.05 | 7.031 | 60.011 | 13 | 34.06 | 6.97 | 59.994 | 13 | 34.06 | 7.467 | 59.965 | 13
34.06 | 14.344 | 59.988 | 21 | 34.06 | 15.599 | 60.017 | 21 | 34.05 | 7.031 | 60.011 | 13 | 34.06 | 6.97 | 59.994 | 13 | 34.07 | 7.467 | 59.965 | 13
34.07 | 14.344 | 59.988 | 21 | 34.07 | 15.599 | 60.017 | 21 | 34.06 | 7.031 | 60.011 | 13 | 34.07 | 6.97 | 59.994 | 13 | 34.08 | 7.467 | 59.965 | 13
34.08 | 14.344 | 59.988 | 21 | 34.08 | 15.599 | 60.017 | 21 | 34.07 | 7.031 | 60.011 | 13 | 34.08 | 6.968 | 59.994 | 13 | 34.08 | 7.467 | 59.965 | 13
34.09 | 14.447 | 59.988 | 21 | 34.09 | 15.599 | 60.017 | 21 | 34.08 | 7.031 | 60.011 | 13 | 34.09 | 6.968 | 59.994 | 13 | 34.09 | 7.467 | 59.965 | 13
34.1 | 14.447 | 59.988 | 21 | 34.09 | 15.599 | 60.017 | 21 | 34.09 | 7.031 | 60.011 | 13 | 34.1 | 6.963 | 59.994 | 13 | 34.1 | 7.467 | 59.965 | 13
34.1 | 14.445 | 59.988 | 21 | 34.1 | 15.599 | 60.017 | 21 | 34.1 | 7.031 | 60.011 | 13 | 34.11 | 6.963 | 59.994 | 13 | 34.11 | 7.465 | 59.965 | 13
34.11 | 14.445 | 59.988 | 21 | 34.11 | 15.599 | 60.017 | 21 | 34.1 | 7.031 | 60.011 | 13 | 34.11 | 6.963 | 59.994 | 13 | 34.12 | 7.465 | 59.965 | 13
34.12 | 14.445 | 59.988 | 21 | 34.12 | 15.599 | 60.017 | 21 | 34.11 | 7.031 | 60.011 | 13 | 34.12 | 6.963 | 59.994 | 13 | 34.13 | 7.465 | 59.965 | 13
34.13 | 14.445 | 59.988 | 21 | 34.13 | 15.598 | 60.017 | 21 | 34.12 | 7.031 | 60.011 | 13 | 34.13 | 7.021 | 59.994 | 13 | 34.13 | 7.465 | 59.965 | 13
34.14 | 14.443 | 59.988 | 21 | 34.14 | 15.598 | 60.017 | 21 | 34.13 | 7.031 | 60.011 | 13 | 34.14 | 7.021 | 59.994 | 13 | 34.14 | 7.465 | 59.965 | 13
34.15 | 14.443 | 59.988 | 21 | 34.14 | 15.598 | 60.017 | 21 | 34.14 | 7.031 | 60.011 | 13 | 34.15 | 7.018 | 59.994 | 13 | 34.15 | 7.465 | 59.965 | 13
34.15 | 14.443 | 59.988 | 21 | 34.15 | 15.598 | 60.017 | 21 | 34.15 | 7.031 | 60.011 | 13 | 34.16 | 7.018 | 59.994 | 13 | 34.16 | 7.465 | 59.965 | 13
34.16 | 14.443 | 59.988 | 21 | 34.16 | 15.593 | 60.017 | 21 | 34.15 | 7.031 | 60.011 | 13 | 34.16 | 7.013 | 59.994 | 13 | 34.17 | 7.465 | 59.965 | 13
34.17 | 14.443 | 59.988 | 21 | 34.17 | 15.593 | 60.017 | 21 | 34.16 | 7.031 | 60.011 | 13 | 34.17 | 7.013 | 59.994 | 13 | 34.18 | 7.465 | 59.965 | 13
34.18 | 14.443 | 59.988 | 21 | 34.18 | 15.59 | 60.017 | 21 | 34.17 | 7.031 | 60.011 | 13 | 34.18 | 7.013 | 59.994 | 13 | 34.18 | 7.465 | 59.965 | 13
34.19 | 14.439 | 59.988 | 21 | 34.19 | 15.59 | 60.017 | 21 | 34.18 | 7.031 | 60.011 | 13 | 34.19 | 7.013 | 59.994 | 13 | 34.19 | 7.465 | 59.965 | 13
34.2 | 14.439 | 59.988 | 21 | 34.19 | 15.59 | 60.017 | 21 | 34.19 | 7.031 | 60.011 | 13 | 34.2 | 7.082 | 59.994 | 13 | 34.2 | 7.465 | 59.965 | 13
34.2 | 14.439 | 59.988 | 21 | 34.2 | 15.59 | 60.017 | 21 | 34.2 | 7.031 | 60.011 | 13 | 34.21 | 7.082 | 59.994 | 13 | 34.21 | 7.463 | 59.965 | 13
34.21 | 14.439 | 59.988 | 21 | 34.21 | 15.59 | 60.017 | 21 | 34.2 | 7.031 | 60.011 | 13 | 34.21 | 7.082 | 59.994 | 13 | 34.22 | 7.463 | 59.965 | 13
34.22 | 14.439 | 59.988 | 21 | 34.22 | 15.59 | 60.017 | 21 | 34.21 | 7.031 | 60.011 | 13 | 34.22 | 7.082 | 59.994 | 13 | 34.23 | 7.463 | 59.965 | 13
34.23 | 14.439 | 59.988 | 21 | 34.23 | 15.59 | 60.017 | 21 | 34.22 | 7.031 | 60.011 | 13 | 34.23 | 7.076 | 59.994 | 13 | 34.23 | 7.463 | 59.965 | 13
34.24 | 14.434 | 59.988 | 21 | 34.24 | 15.59 | 60.017 | 21 | 34.23 | 7.031 | 60.011 | 13 | 34.24 | 7.076 | 59.994 | 13 | 34.24 | 7.463 | 59.965 | 13
34.25 | 14.434 | 59.988 | 21 | 34.24 | 15.586 | 60.017 | 21 | 34.24 | 7.031 | 60.011 | 13 | 34.25 | 7.076 | 59.994 | 13 | 34.25 | 7.463 | 59.965 | 13
34.25 | 14.43 | 59.988 | 21 | 34.25 | 15.586 | 60.017 | 21 | 34.25 | 7.031 | 60.011 | 13 | 34.26 | 7.076 | 59.994 | 13 | 34.26 | 7.461 | 59.965 | 13
34.26 | 14.43 | 59.988 | 21 | 34.26 | 15.584 | 60.017 | 21 | 34.25 | 7.031 | 60.011 | 13 | 34.26 | 7.073 | 59.994 | 13 | 34.27 | 7.461 | 59.965 | 13
34.27 | 14.541 | 59.988 | 21 | 34.27 | 15.584 | 60.017 | 21 | 34.26 | 7.031 | 60.011 | 13 | 34.27 | 7.073 | 59.994 | 13 | 34.28 | 7.513 | 59.965 | 13
34.28 | 14.541 | 59.988 | 21 | 34.28 | 15.584 | 60.017 | 21 | 34.27 | 7.031 | 60.011 | 13 | 34.28 | 7.073 | 59.994 | 13 | 34.28 | 7.513 | 59.965 | 13
34.29 | 14.541 | 59.988 | 21 | 34.29 | 15.584 | 60.017 | 21 | 34.28 | 7.031 | 60.011 | 13 | 34.29 | 7.073 | 59.994 | 13 | 34.29 | 7.513 | 59.965 | 13
34.3 | 14.541 | 59.988 | 21 | 34.29 | 15.581 | 60.017 | 21 | 34.29 | 7.031 | 60.017 | 13 | 34.3 | 7.069 | 59.994 | 13 | 34.3 | 7.513 | 59.965 | 13
34.3 | 14.538 | 59.988 | 21 | 34.3 | 15.581 | 60.017 | 21 | 34.3 | 7.031 | 60.017 | 13 | 34.31 | 7.069 | 59.994 | 13 | 34.31 | 7.513 | 59.965 | 13
34.31 | 14.538 | 59.988 | 21 | 34.31 | 15.581 | 60.017 | 21 | 34.3 | 7.031 | 60.017 | 13 | 34.31 | 7.066 | 59.994 | 13 | 34.32 | 7.513 | 59.965 | 13
34.32 | 14.535 | 59.988 | 21 | 34.32 | 15.581 | 60.017 | 21 | 34.31 | 7.031 | 60.017 | 13 | 34.32 | 7.066 | 59.994 | 13 | 34.33 | 7.513 | 59.965 | 13
34.33 | 14.535 | 59.988 | 21 | 34.33 | 15.581 | 60.017 | 21 | 34.32 | 7.031 | 60.017 | 13 | 34.33 | 7.066 | 59.994 | 13 | 34.33 | 7.513 | 59.965 | 13
34.34 | 14.63 | 59.988 | 21 | 34.34 | 15.581 | 60.017 | 21 | 34.33 | 7.031 | 60.017 | 13 | 34.34 | 7.066 | 59.994 | 13 | 34.34 | 7.512 | 59.965 | 13
34.35 | 14.63 | 59.988 | 21 | 34.34 | 15.579 | 60.017 | 21 | 34.34 | 7.031 | 60.017 | 13 | 34.35 | 7.066 | 59.994 | 13 | 34.35 | 7.512 | 59.965 | 13
34.35 | 14.63 | 59.988 | 21 | 34.35 | 15.579 | 60.017 | 21 | 34.35 | 7.031 | 60.017 | 13 | 34.36 | 7.066 | 59.994 | 13 | 34.36 | 7.512 | 59.965 | 13
34.36 | 14.63 | 59.988 | 21 | 34.36 | 15.644 | 60.017 | 21 | 34.35 | 7.031 | 60.017 | 13 | 34.36 | 7.061 | 59.994 | 13 | 34.37 | 7.512 | 59.965 | 13
34.37 | 14.63 | 59.988 | 21 | 34.37 | 15.644 | 60.017 | 21 | 34.36 | 7.031 | 60.017 | 13 | 34.37 | 7.061 | 59.994 | 13 | 34.38 | 7.512 | 59.965 | 13
34.38 | 14.63 | 59.988 | 21 | 34.38 | 15.64 | 60.017 | 21 | 34.37 | 7.031 | 60.017 | 13 | 34.38 | 7.058 | 59.994 | 13 | 34.38 | 7.512 | 59.965 | 13
34.39 | 14.626 | 59.988 | 21 | 34.39 | 15.64 | 60.017 | 21 | 34.38 | 7.031 | 60.017 | 13 | 34.39 | 7.058 | 59.994 | 13 | 34.39 | 7.512 | 59.965 | 13
34.4 | 14.626 | 59.988 | 21 | 34.39 | 15.64 | 60.017 | 21 | 34.39 | 7.029 | 60.017 | 13 | 34.4 | 7.058 | 59.994 | 13 | 34.4 | 7.512 | 59.965 | 13
34.4 | 14.62 | 59.988 | 21 | 34.4 | 15.64 | 60.017 | 21 | 34.4 | 7.029 | 60.017 | 13 | 34.41 | 7.058 | 59.994 | 13 | 34.41 | 7.512 | 59.965 | 13
34.41 | 14.62 | 59.988 | 21 | 34.41 | 15.634 | 60.017 | 21 | 34.4 | 7.029 | 60.017 | 13 | 34.41 | 7.058 | 59.994 | 13 | 34.42 | 7.512 | 59.965 | 13
34.42 | 14.62 | 59.988 | 21 | 34.42 | 15.634 | 60.017 | 21 | 34.41 | 7.029 | 60.017 | 13 | 34.42 | 7.058 | 59.994 | 13 | 34.43 | 7.512 | 59.965 | 13
34.43 | 14.62 | 59.988 | 21 | 34.43 | 15.633 | 60.017 | 21 | 34.42 | 7.024 | 60.017 | 13 | 34.43 | 7.053 | 59.994 | 13 | 34.43 | 7.512 | 59.965 | 13
34.44 | 14.62 | 59.988 | 21 | 34.44 | 15.633 | 60.017 | 21 | 34.43 | 7.024 | 60.017 | 13 | 34.44 | 7.053 | 59.994 | 13 | 34.44 | 7.512 | 59.965 | 13
34.45 | 14.62 | 59.988 | 21 | 34.44 | 15.633 | 60.017 | 21 | 34.44 | 7.024 | 60.017 | 13 | 34.45 | 7.05 | 59.994 | 13 | 34.45 | 7.512 | 59.965 | 13
34.45 | 14.62 | 59.988 | 21 | 34.45 | 15.633 | 60.017 | 21 | 34.45 | 7.024 | 60.017 | 13 | 34.46 | 7.05 | 59.994 | 13 | 34.46 | 7.512 | 59.965 | 13
34.46 | 14.62 | 59.988 | 21 | 34.46 | 15.633 | 60.017 | 21 | 34.45 | 7.024 | 60.017 | 13 | 34.46 | 7.05 | 59.994 | 13 | 34.47 | 7.512 | 59.965 | 13
34.47 | 14.616 | 59.988 | 21 | 34.47 | 15.633 | 60.017 | 21 | 34.46 | 7.024 | 60.017 | 13 | 34.47 | 7.05 | 59.994 | 13 | 34.48 | 7.512 | 59.965 | 13
34.48 | 14.616 | 59.988 | 21 | 34.48 | 15.633 | 60.017 | 21 | 34.47 | 7.103 | 60.017 | 13 | 34.48 | 7.05 | 59.994 | 13 | 34.48 | 7.512 | 59.965 | 13
34.49 | 14.607 | 59.988 | 21 | 34.49 | 15.633 | 60.017 | 21 | 34.48 | 7.103 | 60.017 | 13 | 34.49 | 7.05 | 59.994 | 13 | 34.49 | 7.512 | 59.965 | 13
34.5 | 14.607 | 59.988 | 21 | 34.49 | 15.698 | 60.017 | 21 | 34.49 | 7.103 | 60.017 | 13 | 34.5 | 7.044 | 59.994 | 13 | 34.5 | 7.512 | 59.965 | 13
34.5 | 14.607 | 59.988 | 21 | 34.5 | 15.698 | 60.017 | 21 | 34.5 | 7.103 | 60.017 | 13 | 34.51 | 7.044 | 59.994 | 13 | 34.51 | 7.512 | 59.965 | 13
34.51 | 14.607 | 59.988 | 21 | 34.51 | 15.698 | 60.017 | 21 | 34.5 | 7.103 | 60.017 | 13 | 34.51 | 7.043 | 59.994 | 13 | 34.52 | 7.512 | 59.965 | 13
34.52 | 14.607 | 59.988 | 21 | 34.52 | 15.698 | 60.017 | 21 | 34.51 | 7.103 | 60.017 | 13 | 34.52 | 7.043 | 59.994 | 13 | 34.53 | 7.512 | 59.965 | 13
34.53 | 14.607 | 59.988 | 21 | 34.53 | 15.696 | 60.017 | 21 | 34.52 | 7.096 | 60.017 | 13 | 34.53 | 7.043 | 59.994 | 13 | 34.53 | 7.512 | 59.965 | 13
34.54 | 14.607 | 59.988 | 21 | 34.54 | 15.696 | 60.017 | 21 | 34.53 | 7.096 | 60.017 | 13 | 34.54 | 7.043 | 59.994 | 13 | 34.54 | 7.512 | 59.965 | 13
34.55 | 14.607 | 59.988 | 21 | 34.54 | 15.693 | 60.017 | 21 | 34.54 | 7.096 | 60.017 | 13 | 34.55 | 7.043 | 59.994 | 13 | 34.55 | 7.512 | 59.965 | 13
34.55 | 14.605 | 59.988 | 21 | 34.55 | 15.693 | 60.017 | 21 | 34.55 | 7.096 | 60.017 | 13 | 34.56 | 7.043 | 59.994 | 13 | 34.56 | 7.512 | 59.965 | 13
34.56 | 14.605 | 59.988 | 21 | 34.56 | 15.693 | 60.017 | 21 | 34.55 | 7.096 | 60.017 | 13 | 34.56 | 7.039 | 59.994 | 13 | 34.57 | 7.512 | 59.965 | 13
34.57 | 14.596 | 59.988 | 21 | 34.57 | 15.693 | 60.017 | 21 | 34.56 | 7.096 | 60.017 | 13 | 34.57 | 7.039 | 59.994 | 13 | 34.58 | 7.512 | 59.965 | 13
34.58 | 14.596 | 59.988 | 21 | 34.58 | 15.761 | 60.017 | 21 | 34.57 | 7.092 | 60.017 | 13 | 34.58 | 7.036 | 59.994 | 13 | 34.58 | 7.512 | 59.965 | 13
34.59 | 14.596 | 59.988 | 21 | 34.59 | 15.761 | 60.017 | 21 | 34.58 | 7.092 | 60.017 | 13 | 34.59 | 7.036 | 59.994 | 13 | 34.59 | 7.512 | 59.965 | 13
34.6 | 14.596 | 59.988 | 21 | 34.59 | 15.761 | 60.017 | 21 | 34.59 | 7.092 | 60.017 | 13 | 34.6 | 7.036 | 59.994 | 13 | 34.6 | 7.512 | 59.965 | 13
34.6 | 14.596 | 59.988 | 21 | 34.6 | 15.761 | 60.017 | 21 | 34.6 | 7.092 | 60.017 | 13 | 34.61 | 7.036 | 59.994 | 13 | 34.61 | 7.512 | 59.965 | 13
34.61 | 14.596 | 59.988 | 21 | 34.61 | 15.757 | 60.017 | 21 | 34.6 | 7.092 | 60.017 | 13 | 34.61 | 7.036 | 59.994 | 13 | 34.62 | 7.512 | 59.965 | 13
34.62 | 14.592 | 59.988 | 21 | 34.62 | 15.757 | 60.017 | 21 | 34.61 | 7.092 | 60.017 | 13 | 34.62 | 7.036 | 59.994 | 13 | 34.63 | 7.512 | 59.965 | 13
34.63 | 14.592 | 59.988 | 21 | 34.63 | 15.753 | 60.017 | 21 | 34.62 | 7.092 | 60.017 | 13 | 34.63 | 7.031 | 59.994 | 13 | 34.63 | 7.512 | 59.965 | 13
34.64 | 14.59 | 59.988 | 21 | 34.64 | 15.753 | 60.017 | 21 | 34.63 | 7.092 | 60.017 | 13 | 34.64 | 7.031 | 59.994 | 13 | 34.64 | 7.512 | 59.965 | 13
34.65 | 14.59 | 59.988 | 21 | 34.64 | 15.749 | 60.017 | 21 | 34.64 | 7.09 | 60.017 | 13 | 34.65 | 7.028 | 59.994 | 13 | 34.65 | 7.512 | 59.965 | 13
34.65 | 14.59 | 59.988 | 21 | 34.65 | 15.749 | 60.017 | 21 | 34.65 | 7.09 | 60.017 | 13 | 34.66 | 7.028 | 59.994 | 13 | 34.66 | 7.512 | 59.965 | 13
34.66 | 14.59 | 59.988 | 21 | 34.66 | 15.749 | 60.017 | 21 | 34.65 | 7.09 | 60.017 | 13 | 34.66 | 7.028 | 59.994 | 13 | 34.67 | 7.512 | 59.965 | 13
34.67 | 14.588 | 59.982 | 21 | 34.67 | 15.749 | 60.017 | 21 | 34.66 | 7.09 | 60.017 | 13 | 34.67 | 7.028 | 59.994 | 13 | 34.68 | 7.512 | 59.965 | 13
34.68 | 14.588 | 59.982 | 21 | 34.68 | 15.749 | 60.017 | 21 | 34.67 | 7.088 | 60.017 | 13 | 34.68 | 7.028 | 59.994 | 13 | 34.68 | 7.512 | 59.965 | 13
34.69 | 14.588 | 59.982 | 21 | 34.69 | 15.749 | 60.017 | 21 | 34.68 | 7.088 | 60.017 | 13 | 34.69 | 7.028 | 59.994 | 13 | 34.69 | 7.512 | 59.965 | 13
34.7 | 14.588 | 59.982 | 21 | 34.69 | 15.749 | 60.017 | 21 | 34.69 | 7.088 | 60.017 | 13 | 34.7 | 7.023 | 59.994 | 13 | 34.7 | 7.512 | 59.965 | 13
34.7 | 14.588 | 59.982 | 21 | 34.7 | 15.749 | 60.017 | 21 | 34.7 | 7.088 | 60.017 | 13 | 34.71 | 7.023 | 59.994 | 13 | 34.71 | 7.512 | 59.965 | 13
34.71 | 14.588 | 59.982 | 21 | 34.71 | 15.744 | 60.017 | 21 | 34.7 | 7.088 | 60.017 | 13 | 34.71 | 7.02 | 59.994 | 13 | 34.72 | 7.512 | 59.965 | 13
34.72 | 14.588 | 59.982 | 21 | 34.72 | 15.744 | 60.017 | 21 | 34.71 | 7.088 | 60.017 | 13 | 34.72 | 7.02 | 59.994 | 13 | 34.73 | 7.512 | 59.965 | 13
34.73 | 14.588 | 59.982 | 21 | 34.73 | 15.741 | 60.017 | 21 | 34.72 | 7.088 | 60.017 | 13 | 34.73 | 7.02 | 59.994 | 13 | 34.73 | 7.512 | 59.965 | 13
34.74 | 14.588 | 59.982 | 21 | 34.74 | 15.741 | 60.017 | 21 | 34.73 | 7.088 | 60.017 | 13 | 34.74 | 7.02 | 59.994 | 13 | 34.74 | 7.515 | 59.965 | 13
34.75 | 14.588 | 59.982 | 21 | 34.74 | 15.738 | 60.017 | 21 | 34.74 | 7.088 | 60.017 | 13 | 34.75 | 7.02 | 59.994 | 13 | 34.75 | 7.515 | 59.965 | 13
34.75 | 14.588 | 59.982 | 21 | 34.75 | 15.738 | 60.017 | 21 | 34.75 | 7.088 | 60.017 | 13 | 34.76 | 7.02 | 59.994 | 13 | 34.76 | 7.52 | 59.965 | 13
34.76 | 14.588 | 59.982 | 21 | 34.76 | 15.738 | 60.017 | 21 | 34.75 | 7.086 | 60.017 | 13 | 34.76 | 7.112 | 59.994 | 13 | 34.77 | 7.52 | 59.965 | 13
34.77 | 14.588 | 59.982 | 21 | 34.77 | 15.738 | 60.017 | 21 | 34.76 | 7.086 | 60.017 | 13 | 34.77 | 7.112 | 59.994 | 13 | 34.78 | 7.523 | 59.965 | 13
34.78 | 14.588 | 59.982 | 21 | 34.78 | 15.738 | 60.017 | 21 | 34.77 | 7.086 | 60.017 | 13 | 34.78 | 7.112 | 59.994 | 13 | 34.78 | 7.523 | 59.965 | 13
34.79 | 14.588 | 59.982 | 21 | 34.79 | 15.738 | 60.017 | 21 | 34.78 | 7.086 | 60.017 | 13 | 34.79 | 7.112 | 59.994 | 13 | 34.79 | 7.523 | 59.965 | 13
34.8 | 14.588 | 59.982 | 21 | 34.79 | 15.734 | 60.017 | 21 | 34.79 | 7.086 | 60.017 | 13 | 34.8 | 7.112 | 59.994 | 13 | 34.8 | 7.523 | 59.965 | 13
34.8 | 14.588 | 59.982 | 21 | 34.8 | 15.734 | 60.017 | 21 | 34.8 | 7.086 | 60.017 | 13 | 34.81 | 7.112 | 59.994 | 13 | 34.81 | 7.523 | 59.965 | 13
34.81 | 14.588 | 59.982 | 21 | 34.81 | 15.733 | 60.017 | 21 | 34.8 | 7.086 | 60.017 | 13 | 34.81 | 7.11 | 59.994 | 13 | 34.82 | 7.523 | 59.965 | 13
34.82 | 14.588 | 59.982 | 21 | 34.82 | 15.733 | 60.017 | 21 | 34.81 | 7.086 | 60.017 | 13 | 34.82 | 7.11 | 59.994 | 13 | 34.83 | 7.523 | 59.965 | 13
34.83 | 14.588 | 59.982 | 21 | 34.83 | 15.733 | 60.017 | 21 | 34.82 | 7.086 | 60.017 | 13 | 34.83 | 7.163 | 59.994 | 13 | 34.83 | 7.523 | 59.965 | 13
34.84 | 14.588 | 59.982 | 21 | 34.84 | 15.733 | 60.017 | 21 | 34.83 | 7.086 | 60.017 | 13 | 34.84 | 7.163 | 59.994 | 13 | 34.84 | 7.523 | 59.965 | 13
34.85 | 14.588 | 59.982 | 21 | 34.84 | 15.73 | 60.017 | 21 | 34.84 | 7.086 | 60.017 | 13 | 34.85 | 7.163 | 59.994 | 13 | 34.85 | 7.523 | 59.965 | 13
34.85 | 14.588 | 59.982 | 21 | 34.85 | 15.73 | 60.017 | 21 | 34.85 | 7.086 | 60.017 | 13 | 34.86 | 7.163 | 59.994 | 13 | 34.86 | 7.524 | 59.965 | 13
34.86 | 14.588 | 59.982 | 21 | 34.86 | 15.73 | 60.017 | 21 | 34.85 | 7.166 | 60.017 | 13 | 34.86 | 7.161 | 59.994 | 13 | 34.87 | 7.524 | 59.965 | 13
34.87 | 14.586 | 59.982 | 21 | 34.87 | 15.73 | 60.017 | 21 | 34.86 | 7.166 | 60.017 | 13 | 34.87 | 7.161 | 59.994 | 13 | 34.88 | 7.525 | 59.965 | 13
34.88 | 14.586 | 59.982 | 21 | 34.88 | 15.725 | 60.017 | 21 | 34.87 | 7.166 | 60.017 | 13 | 34.88 | 7.161 | 59.994 | 13 | 34.88 | 7.525 | 59.965 | 13
34.89 | 14.586 | 59.982 | 21 | 34.89 | 15.725 | 60.017 | 21 | 34.88 | 7.166 | 60.017 | 13 | 34.89 | 7.161 | 59.994 | 13 | 34.89 | 7.525 | 59.965 | 13
34.9 | 14.586 | 59.982 | 21 | 34.89 | 15.725 | 60.017 | 21 | 34.89 | 7.166 | 60.017 | 13 | 34.9 | 7.156 | 59.994 | 13 | 34.9 | 7.525 | 59.965 | 13
34.9 | 14.586 | 59.982 | 21 | 34.9 | 15.725 | 60.017 | 21 | 34.9 | 7.166 | 60.017 | 13 | 34.91 | 7.156 | 59.994 | 13 | 34.91 | 7.526 | 59.965 | 13
34.91 | 14.586 | 59.982 | 21 | 34.91 | 15.723 | 60.017 | 21 | 34.9 | 7.166 | 60.017 | 13 | 34.91 | 7.153 | 59.994 | 13 | 34.92 | 7.526 | 59.965 | 13
34.92 | 14.586 | 59.982 | 21 | 34.92 | 15.723 | 60.017 | 21 | 34.91 | 7.166 | 60.017 | 13 | 34.92 | 7.153 | 59.994 | 13 | 34.93 | 7.526 | 59.971 | 13
34.93 | 14.586 | 59.982 | 21 | 34.93 | 15.72 | 60.017 | 21 | 34.92 | 7.166 | 60.017 | 13 | 34.93 | 7.153 | 59.994 | 13 | 34.93 | 7.526 | 59.971 | 13
34.94 | 14.586 | 59.982 | 21 | 34.94 | 15.72 | 60.017 | 21 | 34.93 | 7.166 | 60.017 | 13 | 34.94 | 7.153 | 59.994 | 13 | 34.94 | 7.526 | 59.971 | 13
34.95 | 14.586 | 59.982 | 21 | 34.94 | 15.716 | 60.017 | 21 | 34.94 | 7.166 | 60.017 | 13 | 34.95 | 7.15 | 59.994 | 13 | 34.95 | 7.526 | 59.971 | 13
34.95 | 14.586 | 59.982 | 21 | 34.95 | 15.716 | 60.017 | 21 | 34.95 | 7.166 | 60.017 | 13 | 34.96 | 7.15 | 59.994 | 13 | 34.96 | 7.526 | 59.971 | 13
34.96 | 14.586 | 59.982 | 21 | 34.96 | 15.716 | 60.017 | 21 | 34.95 | 7.166 | 60.017 | 13 | 34.96 | 7.144 | 59.994 | 13 | 34.97 | 7.526 | 59.971 | 13
34.97 | 14.586 | 59.982 | 21 | 34.97 | 15.716 | 60.017 | 21 | 34.96 | 7.166 | 60.017 | 13 | 34.97 | 7.144 | 59.994 | 13 | 34.98 | 7.526 | 59.971 | 13
34.98 | 14.586 | 59.982 | 21 | 34.98 | 15.767 | 60.017 | 21 | 34.97 | 7.166 | 60.017 | 13 | 34.98 | 7.144 | 59.994 | 13 | 34.98 | 7.526 | 59.971 | 13
34.99 | 14.586 | 59.982 | 21 | 34.99 | 15.767 | 60.017 | 21 | 34.98 | 7.166 | 60.017 | 13 | 34.99 | 7.144 | 59.994 | 13 | 34.99 | 7.526 | 59.971 | 13
35 | 14.586 | 59.982 | 21 | 34.99 | 15.765 | 60.017 | 21 | 34.99 | 7.166 | 60.017 | 13 | 35 | 7.143 | 59.994 | 13 | 35 | 7.526 | 59.971 | 13
35 | 14.586 | 59.982 | 21 | 35 | 15.765 | 60.017 | 21 | 35 | 7.166 | 60.017 | 13 | 35.01 | 7.143 | 59.994 | 13 | 35.01 | 7.526 | 59.971 | 13
35.01 | 14.586 | 59.982 | 21 | 35.01 | 15.761 | 60.017 | 21 | 35 | 7.166 | 60.017 | 13 | 35.01 | 7.14 | 59.994 | 13 | 35.02 | 7.526 | 59.971 | 13
35.02 | 14.586 | 59.982 | 21 | 35.02 | 15.761 | 60.017 | 21 | 35.01 | 7.166 | 60.017 | 13 | 35.02 | 7.14 | 59.994 | 13 | 35.03 | 7.526 | 59.971 | 13
35.03 | 14.586 | 59.982 | 21 | 35.03 | 15.761 | 60.017 | 21 | 35.02 | 7.166 | 60.017 | 13 | 35.03 | 7.138 | 59.994 | 13 | 35.03 | 7.526 | 59.971 | 13
35.04 | 14.586 | 59.982 | 21 | 35.04 | 15.761 | 60.017 | 21 | 35.03 | 7.166 | 60.017 | 13 | 35.04 | 7.138 | 59.994 | 13 | 35.04 | 7.526 | 59.971 | 13
35.05 | 14.586 | 59.982 | 21 | 35.04 | 15.759 | 60.017 | 21 | 35.04 | 7.166 | 60.017 | 13 | 35.05 | 7.135 | 59.994 | 13 | 35.05 | 7.526 | 59.971 | 13
35.05 | 14.586 | 59.982 | 21 | 35.05 | 15.759 | 60.017 | 21 | 35.05 | 7.166 | 60.017 | 13 | 35.06 | 7.135 | 59.994 | 13 | 35.06 | 7.526 | 59.971 | 13
35.06 | 14.586 | 59.982 | 21 | 35.06 | 15.794 | 60.017 | 21 | 35.05 | 7.166 | 60.017 | 13 | 35.06 | 7.133 | 59.994 | 13 | 35.07 | 7.526 | 59.971 | 13
35.07 | 14.586 | 59.982 | 21 | 35.07 | 15.794 | 60.017 | 21 | 35.06 | 7.166 | 60.017 | 13 | 35.07 | 7.133 | 59.994 | 13 | 35.08 | 7.526 | 59.971 | 13
35.08 | 14.586 | 59.982 | 21 | 35.08 | 15.794 | 60.017 | 21 | 35.07 | 7.166 | 60.017 | 13 | 35.08 | 7.13 | 59.994 | 13 | 35.08 | 7.526 | 59.971 | 13
35.09 | 14.586 | 59.982 | 21 | 35.09 | 15.794 | 60.017 | 21 | 35.08 | 7.166 | 60.017 | 13 | 35.09 | 7.13 | 59.994 | 13 | 35.09 | 7.526 | 59.971 | 13
35.1 | 14.586 | 59.982 | 21 | 35.09 | 15.79 | 60.017 | 21 | 35.09 | 7.166 | 60.017 | 13 | 35.1 | 7.13 | 59.994 | 13 | 35.1 | 7.526 | 59.971 | 13
35.1 | 14.586 | 59.982 | 21 | 35.1 | 15.79 | 60.017 | 21 | 35.1 | 7.166 | 60.017 | 13 | 35.11 | 7.13 | 59.994 | 13 | 35.11 | 7.526 | 59.971 | 13
35.11 | 14.586 | 59.982 | 21 | 35.11 | 15.783 | 60.017 | 21 | 35.1 | 7.166 | 60.017 | 13 | 35.11 | 7.125 | 59.988 | 13 | 35.12 | 7.526 | 59.971 | 13
35.12 | 14.586 | 59.982 | 21 | 35.12 | 15.783 | 60.017 | 21 | 35.11 | 7.166 | 60.017 | 13 | 35.12 | 7.125 | 59.988 | 13 | 35.13 | 7.526 | 59.971 | 13
35.13 | 14.586 | 59.982 | 21 | 35.13 | 15.824 | 60.017 | 21 | 35.12 | 7.166 | 60.017 | 13 | 35.13 | 7.125 | 59.988 | 13 | 35.13 | 7.526 | 59.971 | 13
35.14 | 14.586 | 59.982 | 21 | 35.14 | 15.824 | 60.017 | 21 | 35.13 | 7.166 | 60.017 | 13 | 35.14 | 7.125 | 59.988 | 13 | 35.14 | 7.526 | 59.971 | 13
35.15 | 14.586 | 59.982 | 21 | 35.14 | 15.82 | 60.017 | 21 | 35.14 | 7.166 | 60.017 | 13 | 35.15 | 7.192 | 59.988 | 13 | 35.15 | 7.526 | 59.971 | 13
35.15 | 14.586 | 59.982 | 21 | 35.15 | 15.82 | 60.017 | 21 | 35.15 | 7.166 | 60.017 | 13 | 35.16 | 7.192 | 59.988 | 13 | 35.16 | 7.526 | 59.971 | 13
35.16 | 14.586 | 59.982 | 21 | 35.16 | 15.815 | 60.017 | 21 | 35.15 | 7.166 | 60.017 | 13 | 35.16 | 7.192 | 59.988 | 13 | 35.17 | 7.526 | 59.971 | 13
35.17 | 14.586 | 59.982 | 21 | 35.17 | 15.815 | 60.017 | 21 | 35.16 | 7.166 | 60.017 | 13 | 35.17 | 7.192 | 59.988 | 13 | 35.18 | 7.526 | 59.971 | 13
35.18 | 14.586 | 59.982 | 21 | 35.18 | 15.815 | 60.017 | 21 | 35.17 | 7.166 | 60.017 | 13 | 35.18 | 7.192 | 59.988 | 13 | 35.18 | 7.526 | 59.971 | 13
35.19 | 14.586 | 59.982 | 21 | 35.19 | 15.815 | 60.017 | 21 | 35.18 | 7.166 | 60.017 | 13 | 35.19 | 7.192 | 59.988 | 13 | 35.19 | 7.526 | 59.971 | 13
35.2 | 14.586 | 59.982 | 21 | 35.19 | 15.812 | 60.017 | 21 | 35.19 | 7.166 | 60.017 | 13 | 35.2 | 7.192 | 59.988 | 13 | 35.2 | 7.526 | 59.971 | 13
35.2 | 14.586 | 59.982 | 21 | 35.2 | 15.812 | 60.017 | 21 | 35.2 | 7.166 | 60.017 | 13 | 35.21 | 7.192 | 59.988 | 13 | 35.21 | 7.526 | 59.971 | 13
35.21 | 14.586 | 59.982 | 21 | 35.21 | 15.806 | 60.017 | 21 | 35.2 | 7.166 | 60.017 | 13 | 35.21 | 7.192 | 59.988 | 13 | 35.22 | 7.526 | 59.971 | 13
35.22 | 14.586 | 59.982 | 21 | 35.22 | 15.806 | 60.017 | 21 | 35.21 | 7.166 | 60.017 | 13 | 35.22 | 7.192 | 59.988 | 13 | 35.23 | 7.526 | 59.971 | 13
35.23 | 14.586 | 59.982 | 21 | 35.23 | 15.806 | 60.017 | 21 | 35.22 | 7.166 | 60.017 | 13 | 35.23 | 7.192 | 59.988 | 13 | 35.23 | 7.526 | 59.971 | 13
35.24 | 14.586 | 59.982 | 21 | 35.24 | 15.806 | 60.017 | 21 | 35.23 | 7.166 | 60.017 | 13 | 35.24 | 7.192 | 59.988 | 13 | 35.24 | 7.526 | 59.971 | 13
35.25 | 14.586 | 59.982 | 21 | 35.24 | 15.799 | 60.017 | 21 | 35.24 | 7.166 | 60.017 | 13 | 35.25 | 7.192 | 59.988 | 13 | 35.25 | 7.526 | 59.971 | 13
35.25 | 14.586 | 59.982 | 21 | 35.25 | 15.799 | 60.017 | 21 | 35.25 | 7.166 | 60.017 | 13 | 35.26 | 7.192 | 59.988 | 13 | 35.26 | 7.526 | 59.971 | 13
35.26 | 14.586 | 59.982 | 21 | 35.26 | 15.796 | 60.011 | 21 | 35.25 | 7.244 | 60.017 | 13 | 35.26 | 7.192 | 59.988 | 13 | 35.27 | 7.526 | 59.971 | 13
35.27 | 14.586 | 59.982 | 21 | 35.27 | 15.796 | 60.011 | 21 | 35.26 | 7.244 | 60.017 | 13 | 35.27 | 7.192 | 59.988 | 13 | 35.28 | 7.526 | 59.971 | 13
35.28 | 14.586 | 59.982 | 21 | 35.28 | 15.796 | 60.011 | 21 | 35.27 | 7.244 | 60.017 | 13 | 35.28 | 7.192 | 59.988 | 13 | 35.28 | 7.526 | 59.971 | 13
35.29 | 14.586 | 59.982 | 21 | 35.29 | 15.796 | 60.011 | 21 | 35.28 | 7.244 | 60.017 | 13 | 35.29 | 7.192 | 59.988 | 13 | 35.29 | 7.526 | 59.971 | 13
35.3 | 14.586 | 59.982 | 21 | 35.29 | 15.793 | 60.011 | 21 | 35.29 | 7.244 | 60.017 | 13 | 35.3 | 7.192 | 59.988 | 13 | 35.3 | 7.526 | 59.971 | 13
35.3 | 14.59 | 59.982 | 21 | 35.3 | 15.793 | 60.011 | 21 | 35.3 | 7.244 | 60.017 | 13 | 35.31 | 7.192 | 59.988 | 13 | 35.31 | 7.526 | 59.971 | 13
35.31 | 14.59 | 59.982 | 21 | 35.31 | 15.79 | 60.011 | 21 | 35.3 | 7.244 | 60.017 | 13 | 35.31 | 7.192 | 59.988 | 13 | 35.32 | 7.526 | 59.971 | 13
35.32 | 14.598 | 59.982 | 21 | 35.32 | 15.79 | 60.011 | 21 | 35.31 | 7.244 | 60.017 | 13 | 35.32 | 7.192 | 59.988 | 13 | 35.33 | 7.526 | 59.971 | 13
35.33 | 14.598 | 59.982 | 21 | 35.33 | 15.79 | 60.011 | 21 | 35.32 | 7.244 | 60.017 | 13 | 35.33 | 7.192 | 59.988 | 13 | 35.33 | 7.526 | 59.971 | 13
35.34 | 14.598 | 59.982 | 21 | 35.34 | 15.79 | 60.011 | 21 | 35.33 | 7.244 | 60.017 | 13 | 35.34 | 7.192 | 59.988 | 13 | 35.34 | 7.524 | 59.971 | 13
35.35 | 14.598 | 59.982 | 21 | 35.34 | 15.786 | 60.011 | 21 | 35.34 | 7.244 | 60.017 | 13 | 35.35 | 7.192 | 59.988 | 13 | 35.35 | 7.524 | 59.971 | 13
35.35 | 14.598 | 59.982 | 21 | 35.35 | 15.786 | 60.011 | 21 | 35.35 | 7.244 | 60.017 | 13 | 35.36 | 7.192 | 59.988 | 13 | 35.36 | 7.524 | 59.971 | 13
35.36 | 14.598 | 59.982 | 21 | 35.36 | 15.786 | 60.011 | 21 | 35.35 | 7.244 | 60.017 | 13 | 35.36 | 7.192 | 59.988 | 13 | 35.37 | 7.524 | 59.971 | 13
35.37 | 14.598 | 59.982 | 21 | 35.37 | 15.786 | 60.011 | 21 | 35.36 | 7.244 | 60.017 | 13 | 35.37 | 7.192 | 59.988 | 13 | 35.38 | 7.524 | 59.971 | 13
35.38 | 14.598 | 59.982 | 21 | 35.38 | 15.786 | 60.011 | 21 | 35.37 | 7.244 | 60.017 | 13 | 35.38 | 7.192 | 59.988 | 13 | 35.38 | 7.524 | 59.971 | 13
35.39 | 14.598 | 59.982 | 21 | 35.39 | 15.786 | 60.011 | 21 | 35.38 | 7.244 | 60.017 | 13 | 35.39 | 7.192 | 59.988 | 13 | 35.39 | 7.524 | 59.971 | 13
35.4 | 14.598 | 59.982 | 21 | 35.39 | 15.796 | 60.011 | 21 | 35.39 | 7.248 | 60.017 | 13 | 35.4 | 7.192 | 59.988 | 13 | 35.4 | 7.524 | 59.971 | 13
35.4 | 14.598 | 59.982 | 21 | 35.4 | 15.796 | 60.011 | 21 | 35.4 | 7.248 | 60.017 | 13 | 35.41 | 7.192 | 59.988 | 13 | 35.41 | 7.522 | 59.971 | 13
35.41 | 14.598 | 59.982 | 21 | 35.41 | 15.793 | 60.011 | 21 | 35.4 | 7.248 | 60.017 | 13 | 35.41 | 7.192 | 59.988 | 13 | 35.42 | 7.522 | 59.971 | 13
35.42 | 14.598 | 59.982 | 21 | 35.42 | 15.793 | 60.011 | 21 | 35.41 | 7.248 | 60.017 | 13 | 35.42 | 7.192 | 59.988 | 13 | 35.43 | 7.522 | 59.971 | 13
35.43 | 14.598 | 59.982 | 21 | 35.43 | 15.789 | 60.011 | 21 | 35.42 | 7.248 | 60.017 | 13 | 35.43 | 7.192 | 59.988 | 13 | 35.43 | 7.522 | 59.971 | 13
35.44 | 14.598 | 59.982 | 21 | 35.44 | 15.789 | 60.011 | 21 | 35.43 | 7.248 | 60.017 | 13 | 35.44 | 7.192 | 59.988 | 13 | 35.44 | 7.519 | 59.971 | 13
35.45 | 14.598 | 59.982 | 21 | 35.44 | 15.789 | 60.011 | 21 | 35.44 | 7.251 | 60.017 | 13 | 35.45 | 7.192 | 59.988 | 13 | 35.45 | 7.519 | 59.971 | 13
35.45 | 14.6 | 59.982 | 21 | 35.45 | 15.789 | 60.011 | 21 | 35.45 | 7.251 | 60.017 | 13 | 35.46 | 7.192 | 59.988 | 13 | 35.46 | 7.519 | 59.971 | 13
35.46 | 14.6 | 59.982 | 21 | 35.46 | 15.784 | 60.011 | 21 | 35.45 | 7.251 | 60.017 | 13 | 35.46 | 7.192 | 59.988 | 13 | 35.47 | 7.519 | 59.971 | 13
35.47 | 14.602 | 59.982 | 21 | 35.47 | 15.784 | 60.011 | 21 | 35.46 | 7.251 | 60.017 | 13 | 35.47 | 7.192 | 59.988 | 13 | 35.48 | 7.519 | 59.971 | 13
35.48 | 14.602 | 59.982 | 21 | 35.48 | 15.784 | 60.011 | 21 | 35.47 | 7.251 | 60.017 | 13 | 35.48 | 7.201 | 59.988 | 13 | 35.48 | 7.519 | 59.971 | 13
35.49 | 14.602 | 59.982 | 21 | 35.49 | 15.784 | 60.011 | 21 | 35.48 | 7.251 | 60.017 | 13 | 35.49 | 7.201 | 59.988 | 13 | 35.49 | 7.519 | 59.971 | 13
35.5 | 14.602 | 59.982 | 21 | 35.49 | 15.78 | 60.011 | 21 | 35.49 | 7.251 | 60.017 | 13 | 35.5 | 7.201 | 59.988 | 13 | 35.5 | 7.519 | 59.971 | 13
35.5 | 14.604 | 59.988 | 21 | 35.5 | 15.78 | 60.011 | 21 | 35.5 | 7.251 | 60.017 | 13 | 35.51 | 7.201 | 59.988 | 13 | 35.51 | 7.519 | 59.971 | 13
35.51 | 14.604 | 59.988 | 21 | 35.51 | 15.78 | 60.011 | 21 | 35.5 | 7.251 | 60.017 | 13 | 35.51 | 7.201 | 59.988 | 13 | 35.52 | 7.519 | 59.971 | 13
35.52 | 14.604 | 59.988 | 21 | 35.52 | 15.78 | 60.011 | 21 | 35.51 | 7.251 | 60.017 | 13 | 35.52 | 7.201 | 59.988 | 13 | 35.53 | 7.519 | 59.971 | 13
35.53 | 14.604 | 59.988 | 21 | 35.53 | 15.779 | 60.011 | 21 | 35.52 | 7.251 | 60.017 | 13 | 35.53 | 7.201 | 59.988 | 13 | 35.53 | 7.519 | 59.971 | 13
35.54 | 14.604 | 59.988 | 21 | 35.54 | 15.779 | 60.011 | 21 | 35.53 | 7.251 | 60.017 | 13 | 35.54 | 7.201 | 59.988 | 13 | 35.54 | 7.577 | 59.971 | 13
35.55 | 14.604 | 59.988 | 21 | 35.54 | 15.779 | 60.011 | 21 | 35.54 | 7.251 | 60.017 | 13 | 35.55 | 7.201 | 59.988 | 13 | 35.55 | 7.577 | 59.971 | 13
35.55 | 14.604 | 59.988 | 21 | 35.55 | 15.779 | 60.011 | 21 | 35.55 | 7.251 | 60.017 | 13 | 35.56 | 7.201 | 59.988 | 13 | 35.56 | 7.577 | 59.971 | 13
35.56 | 14.604 | 59.988 | 21 | 35.56 | 15.779 | 60.011 | 21 | 35.55 | 7.251 | 60.017 | 13 | 35.56 | 7.201 | 59.988 | 13 | 35.57 | 7.577 | 59.971 | 13
35.57 | 14.604 | 59.988 | 21 | 35.57 | 15.779 | 60.011 | 21 | 35.56 | 7.251 | 60.017 | 13 | 35.57 | 7.201 | 59.988 | 13 | 35.58 | 7.577 | 59.971 | 13
35.58 | 14.604 | 59.988 | 21 | 35.58 | 15.779 | 60.011 | 21 | 35.57 | 7.251 | 60.017 | 13 | 35.58 | 7.201 | 59.988 | 13 | 35.58 | 7.577 | 59.971 | 13
35.59 | 14.604 | 59.988 | 21 | 35.59 | 15.779 | 60.011 | 21 | 35.58 | 7.251 | 60.017 | 13 | 35.59 | 7.201 | 59.988 | 13 | 35.59 | 7.577 | 59.971 | 13
35.6 | 14.604 | 59.988 | 21 | 35.59 | 15.835 | 60.011 | 21 | 35.59 | 7.258 | 60.017 | 13 | 35.6 | 7.202 | 59.988 | 13 | 35.6 | 7.577 | 59.971 | 13
35.6 | 14.604 | 59.988 | 21 | 35.6 | 15.835 | 60.011 | 21 | 35.6 | 7.258 | 60.017 | 13 | 35.61 | 7.202 | 59.988 | 13 | 35.61 | 7.577 | 59.971 | 13
35.61 | 14.604 | 59.988 | 21 | 35.61 | 15.83 | 60.011 | 21 | 35.6 | 7.261 | 60.017 | 13 | 35.61 | 7.202 | 59.994 | 13 | 35.62 | 7.577 | 59.971 | 13
35.62 | 14.604 | 59.988 | 21 | 35.62 | 15.83 | 60.011 | 21 | 35.61 | 7.261 | 60.017 | 13 | 35.62 | 7.202 | 59.994 | 13 | 35.63 | 7.577 | 59.971 | 13
35.63 | 14.604 | 59.988 | 21 | 35.63 | 15.827 | 60.011 | 21 | 35.62 | 7.261 | 60.017 | 13 | 35.63 | 7.202 | 59.994 | 13 | 35.63 | 7.577 | 59.971 | 13
35.64 | 14.604 | 59.988 | 21 | 35.64 | 15.827 | 60.011 | 21 | 35.63 | 7.261 | 60.017 | 13 | 35.64 | 7.202 | 59.994 | 13 | 35.64 | 7.577 | 59.971 | 13
35.65 | 14.604 | 59.988 | 21 | 35.64 | 15.827 | 60.011 | 21 | 35.64 | 7.261 | 60.017 | 13 | 35.65 | 7.202 | 59.994 | 13 | 35.65 | 7.577 | 59.971 | 13
35.65 | 14.598 | 59.988 | 21 | 35.65 | 15.827 | 60.011 | 21 | 35.65 | 7.261 | 60.017 | 13 | 35.66 | 7.202 | 59.994 | 13 | 35.66 | 7.577 | 59.971 | 13
35.66 | 14.598 | 59.988 | 21 | 35.66 | 15.874 | 60.011 | 21 | 35.65 | 7.261 | 60.017 | 13 | 35.66 | 7.202 | 59.994 | 13 | 35.67 | 7.577 | 59.971 | 13
35.67 | 14.593 | 59.988 | 21 | 35.67 | 15.874 | 60.011 | 21 | 35.66 | 7.261 | 60.017 | 13 | 35.67 | 7.202 | 59.994 | 13 | 35.68 | 7.577 | 59.971 | 13
35.68 | 14.593 | 59.988 | 21 | 35.68 | 15.874 | 60.011 | 21 | 35.67 | 7.261 | 60.017 | 13 | 35.68 | 7.202 | 59.994 | 13 | 35.68 | 7.577 | 59.971 | 13
35.69 | 14.593 | 59.988 | 21 | 35.69 | 15.874 | 60.011 | 21 | 35.68 | 7.261 | 60.017 | 13 | 35.69 | 7.202 | 59.994 | 13 | 35.69 | 7.577 | 59.971 | 13
35.7 | 14.593 | 59.988 | 21 | 35.69 | 15.874 | 60.011 | 21 | 35.69 | 7.261 | 60.017 | 13 | 35.7 | 7.202 | 59.994 | 13 | 35.7 | 7.577 | 59.971 | 13
35.7 | 14.593 | 59.988 | 21 | 35.7 | 15.874 | 60.011 | 21 | 35.7 | 7.261 | 60.017 | 13 | 35.71 | 7.202 | 59.994 | 13 | 35.71 | 7.577 | 59.971 | 13
35.71 | 14.593 | 59.988 | 21 | 35.71 | 15.873 | 60.011 | 21 | 35.7 | 7.261 | 60.017 | 13 | 35.71 | 7.2 | 59.994 | 13 | 35.72 | 7.577 | 59.971 | 13
35.72 | 14.593 | 59.988 | 21 | 35.72 | 15.873 | 60.011 | 21 | 35.71 | 7.261 | 60.017 | 13 | 35.72 | 7.2 | 59.994 | 13 | 35.73 | 7.577 | 59.971 | 13
35.73 | 14.593 | 59.988 | 21 | 35.73 | 15.871 | 60.011 | 21 | 35.72 | 7.264 | 60.017 | 13 | 35.73 | 7.2 | 59.994 | 13 | 35.74 | 7.577 | 59.971 | 13
35.74 | 14.593 | 59.988 | 21 | 35.74 | 15.871 | 60.011 | 21 | 35.73 | 7.264 | 60.017 | 13 | 35.74 | 7.2 | 59.994 | 13 | 35.74 | 7.577 | 59.971 | 13
35.75 | 14.593 | 59.988 | 21 | 35.74 | 15.871 | 60.011 | 21 | 35.74 | 7.269 | 60.017 | 13 | 35.75 | 7.195 | 59.994 | 13 | 35.75 | 7.577 | 59.971 | 13
35.75 | 14.593 | 59.988 | 21 | 35.75 | 15.871 | 60.011 | 21 | 35.75 | 7.269 | 60.017 | 13 | 35.76 | 7.195 | 59.994 | 13 | 35.76 | 7.577 | 59.971 | 13
35.76 | 14.593 | 59.988 | 21 | 35.76 | 15.871 | 60.011 | 21 | 35.75 | 7.269 | 60.017 | 13 | 35.76 | 7.195 | 59.994 | 13 | 35.77 | 7.577 | 59.971 | 13
35.77 | 14.593 | 59.988 | 21 | 35.77 | 15.871 | 60.011 | 21 | 35.76 | 7.269 | 60.017 | 13 | 35.77 | 7.195 | 59.994 | 13 | 35.78 | 7.577 | 59.971 | 13
35.78 | 14.593 | 59.988 | 21 | 35.78 | 15.871 | 60.011 | 21 | 35.77 | 7.299 | 60.017 | 13 | 35.78 | 7.195 | 59.994 | 13 | 35.79 | 7.577 | 59.971 | 13
35.79 | 14.593 | 59.988 | 21 | 35.79 | 15.871 | 60.011 | 21 | 35.78 | 7.299 | 60.017 | 13 | 35.79 | 7.195 | 59.994 | 13 | 35.79 | 7.577 | 59.971 | 13
35.8 | 14.593 | 59.988 | 21 | 35.79 | 15.871 | 60.011 | 21 | 35.79 | 7.299 | 60.017 | 13 | 35.8 | 7.195 | 59.994 | 13 | 35.8 | 7.577 | 59.971 | 13
35.8 | 14.593 | 59.988 | 21 | 35.8 | 15.871 | 60.011 | 21 | 35.8 | 7.299 | 60.017 | 13 | 35.81 | 7.195 | 59.994 | 13 | 35.81 | 7.577 | 59.971 | 13
35.81 | 14.593 | 59.988 | 21 | 35.81 | 15.871 | 60.011 | 21 | 35.8 | 7.3 | 60.017 | 13 | 35.81 | 7.192 | 59.994 | 13 | 35.82 | 7.577 | 59.971 | 13
35.82 | 14.593 | 59.988 | 21 | 35.82 | 15.871 | 60.011 | 21 | 35.81 | 7.3 | 60.017 | 13 | 35.82 | 7.192 | 59.994 | 13 | 35.83 | 7.577 | 59.971 | 13
35.83 | 14.593 | 59.988 | 21 | 35.83 | 15.865 | 60.011 | 21 | 35.82 | 7.3 | 60.017 | 13 | 35.83 | 7.186 | 59.994 | 13 | 35.84 | 7.577 | 59.971 | 13
35.84 | 14.59 | 59.988 | 21 | 35.84 | 15.865 | 60.011 | 21 | 35.83 | 7.3 | 60.017 | 13 | 35.84 | 7.186 | 59.994 | 13 | 35.84 | 7.577 | 59.971 | 13
35.85 | 14.59 | 59.988 | 21 | 35.84 | 15.861 | 60.011 | 21 | 35.84 | 7.3 | 60.017 | 13 | 35.85 | 7.186 | 59.994 | 13 | 35.85 | 7.577 | 59.971 | 13
35.85 | 14.688 | 59.988 | 21 | 35.85 | 15.861 | 60.011 | 21 | 35.85 | 7.3 | 60.017 | 13 | 35.86 | 7.186 | 59.994 | 13 | 35.86 | 7.577 | 59.971 | 13
35.86 | 14.688 | 59.988 | 21 | 35.86 | 15.92 | 60.011 | 21 | 35.85 | 7.302 | 60.017 | 13 | 35.86 | 7.186 | 59.994 | 13 | 35.87 | 7.577 | 59.971 | 13
35.87 | 14.685 | 59.988 | 21 | 35.87 | 15.92 | 60.011 | 21 | 35.86 | 7.302 | 60.017 | 13 | 35.87 | 7.186 | 59.994 | 13 | 35.88 | 7.577 | 59.971 | 13
35.88 | 14.685 | 59.988 | 21 | 35.88 | 15.92 | 60.011 | 21 | 35.87 | 7.305 | 60.017 | 13 | 35.88 | 7.184 | 59.994 | 13 | 35.89 | 7.577 | 59.971 | 13
35.89 | 14.685 | 59.988 | 21 | 35.89 | 15.92 | 60.011 | 21 | 35.88 | 7.305 | 60.017 | 13 | 35.89 | 7.184 | 59.994 | 13 | 35.89 | 7.577 | 59.971 | 13
35.9 | 14.685 | 59.988 | 21 | 35.89 | 15.92 | 60.011 | 21 | 35.89 | 7.305 | 60.017 | 13 | 35.9 | 7.184 | 59.994 | 13 | 35.9 | 7.577 | 59.971 | 13
35.9 | 14.685 | 59.988 | 21 | 35.9 | 15.92 | 60.011 | 21 | 35.9 | 7.305 | 60.017 | 13 | 35.91 | 7.184 | 59.994 | 13 | 35.91 | 7.577 | 59.971 | 13
35.91 | 14.685 | 59.988 | 21 | 35.91 | 15.92 | 60.011 | 21 | 35.9 | 7.305 | 60.017 | 13 | 35.91 | 7.18 | 59.994 | 13 | 35.92 | 7.577 | 59.971 | 13
35.92 | 14.685 | 59.988 | 21 | 35.92 | 15.92 | 60.011 | 21 | 35.91 | 7.305 | 60.017 | 13 | 35.92 | 7.18 | 59.994 | 13 | 35.93 | 7.577 | 59.971 | 13
35.93 | 14.685 | 59.988 | 21 | 35.93 | 15.92 | 60.011 | 21 | 35.92 | 7.307 | 60.017 | 13 | 35.93 | 7.18 | 59.994 | 13 | 35.94 | 7.577 | 59.971 | 13
35.94 | 14.685 | 59.988 | 21 | 35.94 | 15.92 | 60.011 | 21 | 35.93 | 7.307 | 60.017 | 13 | 35.94 | 7.18 | 59.994 | 13 | 35.94 | 7.667 | 59.971 | 13
35.95 | 14.685 | 59.988 | 21 | 35.94 | 15.92 | 60.011 | 21 | 35.94 | 7.307 | 60.017 | 13 | 35.95 | 7.176 | 59.994 | 13 | 35.95 | 7.667 | 59.971 | 13
35.95 | 14.683 | 59.988 | 21 | 35.95 | 15.92 | 60.011 | 21 | 35.95 | 7.307 | 60.017 | 13 | 35.96 | 7.176 | 59.994 | 13 | 35.96 | 7.667 | 59.971 | 13
35.96 | 14.683 | 59.988 | 21 | 35.96 | 15.917 | 60.011 | 21 | 35.95 | 7.307 | 60.017 | 13 | 35.96 | 7.176 | 59.994 | 13 | 35.97 | 7.667 | 59.971 | 13
35.97 | 14.683 | 59.988 | 21 | 35.97 | 15.917 | 60.011 | 21 | 35.96 | 7.307 | 60.017 | 13 | 35.97 | 7.176 | 59.994 | 13 | 35.98 | 7.667 | 59.971 | 13
35.98 | 14.683 | 59.988 | 21 | 35.98 | 15.914 | 60.011 | 21 | 35.97 | 7.309 | 60.017 | 13 | 35.98 | 7.17 | 59.994 | 13 | 35.99 | 7.667 | 59.971 | 13
35.99 | 14.683 | 59.988 | 21 | 35.99 | 15.914 | 60.011 | 21 | 35.98 | 7.309 | 60.017 | 13 | 35.99 | 7.17 | 59.994 | 13 | 35.99 | 7.667 | 59.971 | 13
36 | 14.683 | 59.988 | 21 | 35.99 | 15.914 | 60.011 | 21 | 35.99 | 7.309 | 60.017 | 13 | 36 | 7.17 | 59.994 | 13 | 36 | 7.667 | 59.971 | 13
36 | 14.683 | 59.988 | 21 | 36 | 15.914 | 60.011 | 21 | 36 | 7.309 | 60.017 | 13 | 36.01 | 7.17 | 59.994 | 13 | 36.01 | 7.667 | 59.971 | 13
36.01 | 14.683 | 59.988 | 21 | 36.01 | 15.914 | 60.011 | 21 | 36 | 7.313 | 60.017 | 13 | 36.01 | 7.168 | 59.994 | 13 | 36.02 | 7.667 | 59.971 | 13
36.02 | 14.683 | 59.988 | 21 | 36.02 | 15.914 | 60.011 | 21 | 36.01 | 7.313 | 60.017 | 13 | 36.02 | 7.168 | 59.994 | 13 | 36.03 | 7.667 | 59.971 | 13
36.03 | 14.683 | 59.988 | 21 | 36.03 | 15.911 | 60.011 | 21 | 36.02 | 7.316 | 60.017 | 13 | 36.03 | 7.166 | 59.994 | 13 | 36.04 | 7.667 | 59.971 | 13
36.04 | 14.683 | 59.988 | 21 | 36.04 | 15.911 | 60.011 | 21 | 36.03 | 7.316 | 60.017 | 13 | 36.04 | 7.166 | 59.994 | 13 | 36.04 | 7.667 | 59.971 | 13
36.05 | 14.683 | 59.988 | 21 | 36.04 | 15.911 | 60.011 | 21 | 36.04 | 7.316 | 60.017 | 13 | 36.05 | 7.162 | 59.994 | 13 | 36.05 | 7.667 | 59.971 | 13
36.05 | 14.683 | 59.988 | 21 | 36.05 | 15.911 | 60.011 | 21 | 36.05 | 7.316 | 60.017 | 13 | 36.06 | 7.162 | 59.994 | 13 | 36.06 | 7.667 | 59.971 | 13
36.06 | 14.683 | 59.988 | 21 | 36.06 | 15.911 | 60.011 | 21 | 36.05 | 7.316 | 60.017 | 13 | 36.06 | 7.16 | 59.994 | 13 | 36.07 | 7.667 | 59.971 | 13
36.07 | 14.683 | 59.988 | 21 | 36.07 | 15.911 | 60.011 | 21 | 36.06 | 7.316 | 60.017 | 13 | 36.07 | 7.16 | 59.994 | 13 | 36.08 | 7.667 | 59.971 | 13
36.08 | 14.683 | 59.988 | 21 | 36.08 | 15.911 | 60.011 | 21 | 36.07 | 7.317 | 60.017 | 13 | 36.08 | 7.16 | 59.994 | 13 | 36.09 | 7.667 | 59.971 | 13
36.09 | 14.683 | 59.988 | 21 | 36.09 | 15.911 | 60.011 | 21 | 36.08 | 7.317 | 60.017 | 13 | 36.09 | 7.16 | 59.994 | 13 | 36.09 | 7.667 | 59.971 | 13
36.1 | 14.683 | 59.988 | 21 | 36.09 | 15.911 | 60.011 | 21 | 36.09 | 7.317 | 60.017 | 13 | 36.1 | 7.156 | 59.994 | 13 | 36.1 | 7.667 | 59.971 | 13
36.1 | 14.683 | 59.988 | 21 | 36.1 | 15.911 | 60.011 | 21 | 36.1 | 7.317 | 60.017 | 13 | 36.11 | 7.156 | 59.994 | 13 | 36.11 | 7.667 | 59.971 | 13
36.11 | 14.683 | 59.988 | 21 | 36.11 | 15.909 | 60.011 | 21 | 36.1 | 7.317 | 60.017 | 13 | 36.11 | 7.15 | 59.994 | 13 | 36.12 | 7.667 | 59.971 | 13
36.12 | 14.831 | 59.988 | 21 | 36.12 | 15.909 | 60.011 | 21 | 36.11 | 7.317 | 60.017 | 13 | 36.12 | 7.15 | 59.994 | 13 | 36.13 | 7.667 | 59.971 | 13
36.13 | 14.831 | 59.988 | 21 | 36.13 | 15.909 | 60.011 | 21 | 36.12 | 7.318 | 60.022 | 13 | 36.13 | 7.15 | 59.994 | 13 | 36.14 | 7.667 | 59.971 | 13
36.14 | 14.831 | 59.988 | 21 | 36.14 | 15.909 | 60.011 | 21 | 36.13 | 7.318 | 60.022 | 13 | 36.14 | 7.15 | 59.994 | 13 | 36.14 | 7.67 | 59.971 | 13
36.15 | 14.831 | 59.988 | 21 | 36.14 | 15.909 | 60.011 | 21 | 36.14 | 7.318 | 60.022 | 13 | 36.15 | 7.15 | 59.994 | 13 | 36.15 | 7.67 | 59.971 | 13
36.15 | 14.831 | 59.988 | 21 | 36.15 | 15.909 | 60.011 | 21 | 36.15 | 7.318 | 60.022 | 13 | 36.16 | 7.15 | 59.994 | 13 | 36.16 | 7.672 | 59.971 | 13
36.16 | 14.831 | 59.988 | 21 | 36.16 | 15.905 | 60.011 | 21 | 36.15 | 7.318 | 60.022 | 13 | 36.16 | 7.144 | 59.994 | 13 | 36.17 | 7.672 | 59.971 | 13
36.17 | 14.831 | 59.988 | 21 | 36.17 | 15.905 | 60.011 | 21 | 36.16 | 7.318 | 60.022 | 13 | 36.17 | 7.144 | 59.994 | 13 | 36.18 | 7.675 | 59.971 | 13
36.18 | 14.831 | 59.988 | 21 | 36.18 | 15.905 | 60.011 | 21 | 36.17 | 7.318 | 60.022 | 13 | 36.18 | 7.141 | 59.994 | 13 | 36.19 | 7.675 | 59.971 | 13
36.19 | 14.831 | 59.988 | 21 | 36.19 | 15.905 | 60.011 | 21 | 36.18 | 7.318 | 60.022 | 13 | 36.19 | 7.141 | 59.994 | 13 | 36.19 | 7.675 | 59.971 | 13
36.2 | 14.831 | 59.988 | 21 | 36.19 | 15.904 | 60.011 | 21 | 36.19 | 7.318 | 60.022 | 13 | 36.2 | 7.141 | 59.994 | 13 | 36.2 | 7.675 | 59.971 | 13
36.2 | 14.831 | 59.988 | 21 | 36.2 | 15.904 | 60.011 | 21 | 36.2 | 7.318 | 60.022 | 13 | 36.21 | 7.141 | 59.994 | 13 | 36.21 | 7.675 | 59.971 | 13
36.21 | 14.831 | 59.988 | 21 | 36.21 | 15.904 | 60.011 | 21 | 36.2 | 7.318 | 60.022 | 13 | 36.21 | 7.138 | 59.994 | 13 | 36.22 | 7.675 | 59.971 | 13
36.22 | 14.831 | 59.988 | 21 | 36.22 | 15.904 | 60.011 | 21 | 36.21 | 7.318 | 60.022 | 13 | 36.22 | 7.138 | 59.994 | 13 | 36.23 | 7.675 | 59.971 | 13
36.23 | 14.831 | 59.988 | 21 | 36.23 | 15.904 | 60.011 | 21 | 36.22 | 7.318 | 60.022 | 13 | 36.23 | 7.23 | 59.994 | 13 | 36.24 | 7.675 | 59.971 | 13
36.24 | 14.831 | 59.988 | 21 | 36.24 | 15.904 | 60.011 | 21 | 36.23 | 7.318 | 60.022 | 13 | 36.24 | 7.23 | 59.994 | 13 | 36.24 | 7.675 | 59.971 | 13
36.25 | 14.831 | 59.988 | 21 | 36.24 | 15.904 | 60.011 | 21 | 36.24 | 7.318 | 60.022 | 13 | 36.25 | 7.23 | 59.994 | 13 | 36.25 | 7.675 | 59.971 | 13
36.25 | 14.831 | 59.988 | 21 | 36.25 | 15.904 | 60.011 | 21 | 36.25 | 7.318 | 60.022 | 13 | 36.26 | 7.23 | 59.994 | 13 | 36.26 | 7.675 | 59.971 | 13
36.26 | 14.831 | 59.988 | 21 | 36.26 | 15.904 | 60.011 | 21 | 36.25 | 7.318 | 60.022 | 13 | 36.26 | 7.23 | 59.994 | 13 | 36.27 | 7.675 | 59.971 | 13
36.27 | 14.831 | 59.988 | 21 | 36.27 | 15.904 | 60.011 | 21 | 36.26 | 7.318 | 60.022 | 13 | 36.27 | 7.23 | 59.994 | 13 | 36.28 | 7.675 | 59.971 | 13
36.28 | 14.831 | 59.988 | 21 | 36.28 | 15.904 | 60.011 | 21 | 36.27 | 7.316 | 60.022 | 13 | 36.28 | 7.227 | 59.988 | 13 | 36.29 | 7.675 | 59.971 | 13
36.29 | 14.831 | 59.988 | 21 | 36.29 | 15.904 | 60.011 | 21 | 36.28 | 7.316 | 60.022 | 13 | 36.29 | 7.227 | 59.988 | 13 | 36.29 | 7.675 | 59.971 | 13
36.3 | 14.831 | 59.988 | 21 | 36.29 | 15.904 | 60.011 | 21 | 36.29 | 7.308 | 60.022 | 13 | 36.3 | 7.33 | 59.988 | 13 | 36.3 | 7.675 | 59.971 | 13
36.3 | 14.831 | 59.988 | 21 | 36.3 | 15.904 | 60.011 | 21 | 36.3 | 7.308 | 60.022 | 13 | 36.31 | 7.33 | 59.988 | 13 | 36.31 | 7.675 | 59.971 | 13
36.31 | 14.831 | 59.988 | 21 | 36.31 | 15.904 | 60.011 | 21 | 36.3 | 7.308 | 60.022 | 13 | 36.31 | 7.33 | 59.988 | 13 | 36.32 | 7.675 | 59.971 | 13
36.32 | 14.831 | 59.988 | 21 | 36.32 | 15.904 | 60.011 | 21 | 36.31 | 7.308 | 60.022 | 13 | 36.32 | 7.33 | 59.988 | 13 | 36.33 | 7.675 | 59.971 | 13
36.33 | 14.831 | 59.988 | 21 | 36.33 | 15.904 | 60.011 | 21 | 36.32 | 7.308 | 60.022 | 13 | 36.33 | 7.33 | 59.988 | 13 | 36.34 | 7.675 | 59.971 | 13
36.34 | 14.831 | 59.988 | 21 | 36.34 | 15.904 | 60.011 | 21 | 36.33 | 7.308 | 60.022 | 13 | 36.34 | 7.33 | 59.988 | 13 | 36.34 | 7.675 | 59.971 | 13
36.35 | 14.831 | 59.988 | 21 | 36.34 | 15.904 | 60.011 | 21 | 36.34 | 7.308 | 60.022 | 13 | 36.35 | 7.33 | 59.988 | 13 | 36.35 | 7.675 | 59.971 | 13
36.35 | 14.831 | 59.988 | 21 | 36.35 | 15.904 | 60.011 | 21 | 36.35 | 7.308 | 60.022 | 13 | 36.36 | 7.33 | 59.988 | 13 | 36.36 | 7.675 | 59.971 | 13
36.36 | 14.831 | 59.988 | 21 | 36.36 | 15.904 | 60.011 | 21 | 36.35 | 7.308 | 60.022 | 13 | 36.36 | 7.33 | 59.988 | 13 | 36.37 | 7.675 | 59.971 | 13
36.37 | 14.831 | 59.988 | 21 | 36.37 | 15.904 | 60.011 | 21 | 36.36 | 7.308 | 60.022 | 13 | 36.37 | 7.33 | 59.988 | 13 | 36.38 | 7.675 | 59.971 | 13
36.38 | 14.831 | 59.988 | 21 | 36.38 | 15.903 | 60.011 | 21 | 36.37 | 7.308 | 60.022 | 13 | 36.38 | 7.33 | 59.988 | 13 | 36.39 | 7.675 | 59.971 | 13
36.39 | 14.831 | 59.988 | 21 | 36.39 | 15.903 | 60.011 | 21 | 36.38 | 7.308 | 60.022 | 13 | 36.39 | 7.33 | 59.988 | 13 | 36.39 | 7.675 | 59.971 | 13
36.4 | 14.831 | 59.988 | 21 | 36.39 | 15.903 | 60.011 | 21 | 36.39 | 7.305 | 60.022 | 13 | 36.4 | 7.33 | 59.988 | 13 | 36.4 | 7.675 | 59.971 | 13
36.4 | 14.831 | 59.988 | 21 | 36.4 | 15.903 | 60.011 | 21 | 36.4 | 7.305 | 60.022 | 13 | 36.41 | 7.33 | 59.988 | 13 | 36.41 | 7.675 | 59.971 | 13
36.41 | 14.831 | 59.988 | 21 | 36.41 | 15.9 | 60.011 | 21 | 36.4 | 7.305 | 60.022 | 13 | 36.41 | 7.33 | 59.988 | 13 | 36.42 | 7.675 | 59.971 | 13
36.42 | 14.831 | 59.988 | 21 | 36.42 | 15.9 | 60.011 | 21 | 36.41 | 7.305 | 60.022 | 13 | 36.42 | 7.33 | 59.988 | 13 | 36.43 | 7.675 | 59.971 | 13
36.43 | 14.831 | 59.988 | 21 | 36.43 | 15.9 | 60.011 | 21 | 36.42 | 7.303 | 60.022 | 13 | 36.43 | 7.33 | 59.988 | 13 | 36.44 | 7.675 | 59.971 | 13
36.44 | 14.831 | 59.988 | 21 | 36.44 | 15.9 | 60.011 | 21 | 36.43 | 7.303 | 60.022 | 13 | 36.44 | 7.33 | 59.988 | 13 | 36.44 | 7.675 | 59.971 | 13
36.45 | 14.831 | 59.988 | 21 | 36.44 | 15.9 | 60.011 | 21 | 36.44 | 7.301 | 60.022 | 13 | 36.45 | 7.33 | 59.988 | 13 | 36.45 | 7.675 | 59.971 | 13
36.45 | 14.831 | 59.988 | 21 | 36.45 | 15.9 | 60.011 | 21 | 36.45 | 7.301 | 60.022 | 13 | 36.46 | 7.33 | 59.988 | 13 | 36.46 | 7.675 | 59.971 | 13
36.46 | 14.831 | 59.988 | 21 | 36.46 | 15.9 | 60.011 | 21 | 36.45 | 7.301 | 60.022 | 13 | 36.46 | 7.33 | 59.988 | 13 | 36.47 | 7.675 | 59.971 | 13
36.47 | 14.831 | 59.988 | 21 | 36.47 | 15.9 | 60.011 | 21 | 36.46 | 7.301 | 60.022 | 13 | 36.47 | 7.33 | 59.988 | 13 | 36.48 | 7.675 | 59.971 | 13
36.48 | 14.831 | 59.988 | 21 | 36.48 | 15.897 | 60.011 | 21 | 36.47 | 7.301 | 60.022 | 13 | 36.48 | 7.33 | 59.988 | 13 | 36.49 | 7.675 | 59.971 | 13
36.49 | 14.831 | 59.988 | 21 | 36.49 | 15.897 | 60.011 | 21 | 36.48 | 7.301 | 60.022 | 13 | 36.49 | 7.33 | 59.988 | 13 | 36.49 | 7.679 | 59.971 | 13
36.5 | 14.831 | 59.988 | 21 | 36.49 | 15.897 | 60.011 | 21 | 36.49 | 7.298 | 60.022 | 13 | 36.5 | 7.42 | 59.988 | 13 | 36.5 | 7.679 | 59.971 | 13
36.5 | 14.831 | 59.994 | 21 | 36.5 | 15.897 | 60.011 | 21 | 36.5 | 7.298 | 60.022 | 13 | 36.51 | 7.42 | 59.988 | 13 | 36.51 | 7.679 | 59.971 | 13
36.51 | 14.831 | 59.994 | 21 | 36.51 | 15.897 | 60.011 | 21 | 36.5 | 7.298 | 60.022 | 13 | 36.51 | 7.42 | 59.988 | 13 | 36.52 | 7.679 | 59.971 | 13
36.52 | 14.831 | 59.994 | 21 | 36.52 | 15.897 | 60.011 | 21 | 36.51 | 7.298 | 60.022 | 13 | 36.52 | 7.42 | 59.988 | 13 | 36.53 | 7.679 | 59.971 | 13
36.53 | 14.831 | 59.994 | 21 | 36.53 | 15.897 | 60.011 | 21 | 36.52 | 7.298 | 60.022 | 13 | 36.53 | 7.42 | 59.988 | 13 | 36.54 | 7.679 | 59.971 | 13
36.54 | 14.831 | 59.994 | 21 | 36.54 | 15.897 | 60.011 | 21 | 36.53 | 7.298 | 60.022 | 13 | 36.54 | 7.42 | 59.988 | 13 | 36.54 | 7.679 | 59.971 | 13
36.55 | 14.831 | 59.994 | 21 | 36.54 | 15.946 | 60.011 | 21 | 36.54 | 7.291 | 60.022 | 13 | 36.55 | 7.42 | 59.988 | 13 | 36.55 | 7.679 | 59.971 | 13
36.55 | 14.831 | 59.994 | 21 | 36.55 | 15.946 | 60.011 | 21 | 36.55 | 7.291 | 60.022 | 13 | 36.56 | 7.42 | 59.988 | 13 | 36.56 | 7.682 | 59.971 | 13
36.56 | 14.831 | 59.994 | 21 | 36.56 | 15.946 | 60.011 | 21 | 36.55 | 7.291 | 60.022 | 13 | 36.56 | 7.42 | 59.988 | 13 | 36.57 | 7.682 | 59.971 | 13
36.57 | 14.827 | 59.994 | 21 | 36.57 | 15.946 | 60.011 | 21 | 36.56 | 7.291 | 60.022 | 13 | 36.57 | 7.42 | 59.988 | 13 | 36.58 | 7.682 | 59.971 | 13
36.58 | 14.827 | 59.994 | 21 | 36.58 | 15.946 | 60.011 | 21 | 36.57 | 7.291 | 60.022 | 13 | 36.58 | 7.42 | 59.988 | 13 | 36.59 | 7.682 | 59.971 | 13
36.59 | 14.824 | 59.994 | 21 | 36.59 | 15.946 | 60.011 | 21 | 36.58 | 7.291 | 60.022 | 13 | 36.59 | 7.42 | 59.988 | 13 | 36.59 | 7.682 | 59.971 | 13
36.6 | 14.824 | 59.994 | 21 | 36.59 | 15.942 | 60.011 | 21 | 36.59 | 7.289 | 60.022 | 13 | 36.6 | 7.42 | 59.988 | 13 | 36.6 | 7.682 | 59.971 | 13
36.6 | 14.824 | 59.994 | 21 | 36.6 | 15.942 | 60.011 | 21 | 36.6 | 7.289 | 60.022 | 13 | 36.61 | 7.42 | 59.988 | 13 | 36.61 | 7.682 | 59.971 | 13
36.61 | 14.824 | 59.994 | 21 | 36.61 | 15.942 | 60.011 | 21 | 36.6 | 7.289 | 60.022 | 13 | 36.61 | 7.42 | 59.988 | 13 | 36.62 | 7.682 | 59.971 | 13
36.62 | 14.822 | 59.994 | 21 | 36.62 | 15.942 | 60.011 | 21 | 36.61 | 7.289 | 60.022 | 13 | 36.62 | 7.42 | 59.988 | 13 | 36.63 | 7.682 | 59.971 | 13
36.63 | 14.822 | 59.994 | 21 | 36.63 | 15.938 | 60.011 | 21 | 36.62 | 7.286 | 60.022 | 13 | 36.63 | 7.42 | 59.988 | 13 | 36.64 | 7.682 | 59.971 | 13
36.64 | 14.822 | 59.994 | 21 | 36.64 | 15.938 | 60.011 | 21 | 36.63 | 7.286 | 60.022 | 13 | 36.64 | 7.42 | 59.988 | 13 | 36.64 | 7.682 | 59.971 | 13
36.65 | 14.822 | 59.994 | 21 | 36.64 | 15.938 | 60.011 | 21 | 36.64 | 7.284 | 60.022 | 13 | 36.65 | 7.42 | 59.988 | 13 | 36.65 | 7.682 | 59.971 | 13
36.65 | 14.817 | 59.994 | 21 | 36.65 | 15.938 | 60.011 | 21 | 36.65 | 7.284 | 60.022 | 13 | 36.66 | 7.42 | 59.988 | 13 | 36.66 | 7.682 | 59.971 | 13
36.66 | 14.817 | 59.994 | 21 | 36.66 | 15.938 | 60.011 | 21 | 36.65 | 7.284 | 60.022 | 13 | 36.66 | 7.42 | 59.988 | 13 | 36.67 | 7.682 | 59.971 | 13
36.67 | 14.811 | 59.988 | 21 | 36.67 | 15.938 | 60.011 | 21 | 36.66 | 7.284 | 60.022 | 13 | 36.67 | 7.42 | 59.988 | 13 | 36.68 | 7.682 | 59.971 | 13
36.68 | 14.811 | 59.988 | 21 | 36.68 | 15.932 | 60.011 | 21 | 36.67 | 7.28 | 60.022 | 13 | 36.68 | 7.42 | 59.988 | 13 | 36.69 | 7.682 | 59.971 | 13
36.69 | 14.811 | 59.988 | 21 | 36.69 | 15.932 | 60.011 | 21 | 36.68 | 7.28 | 60.022 | 13 | 36.69 | 7.42 | 59.988 | 13 | 36.69 | 7.682 | 59.971 | 13
36.7 | 14.811 | 59.988 | 21 | 36.69 | 15.983 | 60.011 | 21 | 36.69 | 7.323 | 60.022 | 13 | 36.7 | 7.42 | 59.988 | 13 | 36.7 | 7.682 | 59.971 | 13
36.7 | 14.811 | 59.988 | 21 | 36.7 | 15.983 | 60.011 | 21 | 36.7 | 7.323 | 60.022 | 13 | 36.71 | 7.42 | 59.988 | 13 | 36.71 | 7.682 | 59.971 | 13
36.71 | 14.811 | 59.988 | 21 | 36.71 | 15.983 | 60.011 | 21 | 36.7 | 7.319 | 60.022 | 13 | 36.71 | 7.423 | 59.988 | 13 | 36.72 | 7.682 | 59.971 | 13
36.72 | 14.811 | 59.988 | 21 | 36.72 | 15.983 | 60.011 | 21 | 36.71 | 7.319 | 60.022 | 13 | 36.72 | 7.423 | 59.988 | 13 | 36.73 | 7.684 | 59.971 | 13
36.73 | 14.811 | 59.988 | 21 | 36.73 | 15.983 | 60.011 | 21 | 36.72 | 7.319 | 60.022 | 13 | 36.73 | 7.426 | 59.988 | 13 | 36.74 | 7.684 | 59.971 | 13
36.74 | 14.811 | 59.988 | 21 | 36.74 | 15.983 | 60.011 | 21 | 36.73 | 7.319 | 60.022 | 13 | 36.74 | 7.426 | 59.988 | 13 | 36.74 | 7.684 | 59.971 | 13
36.75 | 14.811 | 59.988 | 21 | 36.74 | 15.983 | 60.011 | 21 | 36.74 | 7.317 | 60.022 | 13 | 36.75 | 7.429 | 59.988 | 13 | 36.75 | 7.684 | 59.971 | 13
36.75 | 14.811 | 59.988 | 21 | 36.75 | 15.983 | 60.011 | 21 | 36.75 | 7.317 | 60.022 | 13 | 36.76 | 7.429 | 59.988 | 13 | 36.76 | 7.687 | 59.971 | 13
36.76 | 14.811 | 59.988 | 21 | 36.76 | 15.983 | 60.011 | 21 | 36.75 | 7.317 | 60.022 | 13 | 36.76 | 7.429 | 59.988 | 13 | 36.77 | 7.687 | 59.971 | 13
36.77 | 14.811 | 59.988 | 21 | 36.77 | 15.983 | 60.011 | 21 | 36.76 | 7.317 | 60.022 | 13 | 36.77 | 7.429 | 59.988 | 13 | 36.78 | 7.687 | 59.971 | 13
36.78 | 14.811 | 59.988 | 21 | 36.78 | 15.983 | 60.011 | 21 | 36.77 | 7.383 | 60.022 | 13 | 36.78 | 7.429 | 59.988 | 13 | 36.79 | 7.687 | 59.971 | 13
36.79 | 14.811 | 59.988 | 21 | 36.79 | 15.983 | 60.011 | 21 | 36.78 | 7.383 | 60.022 | 13 | 36.79 | 7.429 | 59.988 | 13 | 36.79 | 7.687 | 59.971 | 13
36.8 | 14.811 | 59.988 | 21 | 36.79 | 15.979 | 60.011 | 21 | 36.79 | 7.38 | 60.022 | 13 | 36.8 | 7.429 | 59.988 | 13 | 36.8 | 7.687 | 59.971 | 13
36.8 | 14.811 | 59.988 | 21 | 36.8 | 15.979 | 60.011 | 21 | 36.8 | 7.38 | 60.022 | 13 | 36.81 | 7.429 | 59.988 | 13 | 36.81 | 7.69 | 59.971 | 13
36.81 | 14.811 | 59.988 | 21 | 36.81 | 15.976 | 60.011 | 21 | 36.8 | 7.378 | 60.022 | 13 | 36.81 | 7.429 | 59.988 | 13 | 36.82 | 7.69 | 59.971 | 13
36.82 | 14.811 | 59.988 | 21 | 36.82 | 15.976 | 60.011 | 21 | 36.81 | 7.378 | 60.022 | 13 | 36.82 | 7.429 | 59.988 | 13 | 36.83 | 7.69 | 59.971 | 13
36.83 | 14.811 | 59.988 | 21 | 36.83 | 15.974 | 60.011 | 21 | 36.82 | 7.378 | 60.022 | 13 | 36.83 | 7.429 | 59.988 | 13 | 36.84 | 7.69 | 59.971 | 13
36.84 | 14.811 | 59.988 | 21 | 36.84 | 15.974 | 60.011 | 21 | 36.83 | 7.378 | 60.022 | 13 | 36.84 | 7.429 | 59.988 | 13 | 36.84 | 7.69 | 59.971 | 13
36.85 | 14.811 | 59.988 | 21 | 36.84 | 15.974 | 60.011 | 21 | 36.84 | 7.375 | 60.022 | 13 | 36.85 | 7.429 | 59.988 | 13 | 36.85 | 7.69 | 59.971 | 13
36.85 | 14.811 | 59.988 | 21 | 36.85 | 15.974 | 60.011 | 21 | 36.85 | 7.375 | 60.022 | 13 | 36.86 | 7.429 | 59.988 | 13 | 36.86 | 7.823 | 59.971 | 13
36.86 | 14.811 | 59.988 | 21 | 36.86 | 15.974 | 60.011 | 21 | 36.85 | 7.373 | 60.022 | 13 | 36.86 | 7.429 | 59.988 | 13 | 36.87 | 7.823 | 59.971 | 13
36.87 | 14.811 | 59.988 | 21 | 36.87 | 15.974 | 60.011 | 21 | 36.86 | 7.373 | 60.022 | 13 | 36.87 | 7.429 | 59.988 | 13 | 36.88 | 7.823 | 59.971 | 13
36.88 | 14.811 | 59.988 | 21 | 36.88 | 15.974 | 60.011 | 21 | 36.87 | 7.37 | 60.022 | 13 | 36.88 | 7.429 | 59.988 | 13 | 36.89 | 7.823 | 59.971 | 13
36.89 | 14.811 | 59.988 | 21 | 36.89 | 15.974 | 60.011 | 21 | 36.88 | 7.37 | 60.022 | 13 | 36.89 | 7.429 | 59.988 | 13 | 36.89 | 7.825 | 59.971 | 13
36.9 | 14.811 | 59.988 | 21 | 36.89 | 15.974 | 60.011 | 21 | 36.89 | 7.37 | 60.022 | 13 | 36.9 | 7.429 | 59.988 | 13 | 36.9 | 7.825 | 59.971 | 13
36.9 | 14.809 | 59.988 | 21 | 36.9 | 15.974 | 60.011 | 21 | 36.9 | 7.37 | 60.022 | 13 | 36.91 | 7.429 | 59.988 | 13 | 36.91 | 7.825 | 59.971 | 13
36.91 | 14.809 | 59.988 | 21 | 36.91 | 15.974 | 60.011 | 21 | 36.9 | 7.366 | 60.022 | 13 | 36.91 | 7.429 | 59.988 | 13 | 36.92 | 7.825 | 59.971 | 13
36.92 | 14.809 | 59.988 | 21 | 36.92 | 15.974 | 60.011 | 21 | 36.91 | 7.366 | 60.022 | 13 | 36.92 | 7.429 | 59.988 | 13 | 36.93 | 7.825 | 59.971 | 13
36.93 | 14.809 | 59.988 | 21 | 36.93 | 15.97 | 60.011 | 21 | 36.92 | 7.362 | 60.022 | 13 | 36.93 | 7.429 | 59.988 | 13 | 36.94 | 7.825 | 59.971 | 13
36.94 | 14.809 | 59.988 | 21 | 36.94 | 15.97 | 60.011 | 21 | 36.93 | 7.362 | 60.022 | 13 | 36.94 | 7.429 | 59.988 | 13 | 36.94 | 7.828 | 59.971 | 13
36.95 | 14.809 | 59.988 | 21 | 36.94 | 15.97 | 60.011 | 21 | 36.94 | 7.359 | 60.022 | 13 | 36.95 | 7.429 | 59.994 | 13 | 36.95 | 7.828 | 59.971 | 13
36.95 | 14.809 | 59.988 | 21 | 36.95 | 15.97 | 60.011 | 21 | 36.95 | 7.359 | 60.022 | 13 | 36.96 | 7.429 | 59.994 | 13 | 36.96 | 7.831 | 59.971 | 13
36.96 | 14.809 | 59.988 | 21 | 36.96 | 15.965 | 60.011 | 21 | 36.95 | 7.359 | 60.022 | 13 | 36.96 | 7.429 | 59.994 | 13 | 36.97 | 7.831 | 59.971 | 13
36.97 | 14.809 | 59.988 | 21 | 36.97 | 15.965 | 60.011 | 21 | 36.96 | 7.359 | 60.022 | 13 | 36.97 | 7.429 | 59.994 | 13 | 36.98 | 7.831 | 59.971 | 13
36.98 | 14.809 | 59.988 | 21 | 36.98 | 15.965 | 60.011 | 21 | 36.97 | 7.47 | 60.022 | 13 | 36.98 | 7.429 | 59.994 | 13 | 36.99 | 7.831 | 59.971 | 13
36.99 | 14.809 | 59.988 | 21 | 36.99 | 15.965 | 60.011 | 21 | 36.98 | 7.47 | 60.022 | 13 | 36.99 | 7.429 | 59.994 | 13 | 36.99 | 7.831 | 59.971 | 13
37 | 14.809 | 59.988 | 21 | 36.99 | 15.965 | 60.011 | 21 | 36.99 | 7.468 | 60.022 | 13 | 37 | 7.429 | 59.994 | 13 | 37 | 7.831 | 59.971 | 13
37 | 14.809 | 59.988 | 21 | 37 | 15.965 | 60.011 | 21 | 37 | 7.468 | 60.022 | 13 | 37.01 | 7.429 | 59.994 | 13 | 37.01 | 7.831 | 59.971 | 13
37.01 | 14.809 | 59.988 | 21 | 37.01 | 15.965 | 60.011 | 21 | 37 | 7.466 | 60.022 | 13 | 37.01 | 7.426 | 59.994 | 13 | 37.02 | 7.831 | 59.971 | 13
37.02 | 14.809 | 59.988 | 21 | 37.02 | 15.965 | 60.011 | 21 | 37.01 | 7.466 | 60.022 | 13 | 37.02 | 7.426 | 59.994 | 13 | 37.03 | 7.833 | 59.971 | 13
37.03 | 14.809 | 59.988 | 21 | 37.03 | 15.965 | 60.011 | 21 | 37.02 | 7.466 | 60.022 | 13 | 37.03 | 7.423 | 59.994 | 13 | 37.04 | 7.833 | 59.971 | 13
37.04 | 14.809 | 59.988 | 21 | 37.04 | 15.965 | 60.011 | 21 | 37.03 | 7.466 | 60.022 | 13 | 37.04 | 7.423 | 59.994 | 13 | 37.04 | 7.833 | 59.971 | 13
37.05 | 14.809 | 59.988 | 21 | 37.04 | 15.957 | 60.011 | 21 | 37.04 | 7.46 | 60.022 | 13 | 37.05 | 7.418 | 59.994 | 13 | 37.05 | 7.833 | 59.971 | 13
37.05 | 14.809 | 59.988 | 21 | 37.05 | 15.957 | 60.011 | 21 | 37.05 | 7.46 | 60.022 | 13 | 37.06 | 7.418 | 59.994 | 13 | 37.06 | 7.833 | 59.971 | 13
37.06 | 14.809 | 59.988 | 21 | 37.06 | 15.956 | 60.011 | 21 | 37.05 | 7.46 | 60.022 | 13 | 37.06 | 7.418 | 59.994 | 13 | 37.07 | 7.833 | 59.971 | 13
37.07 | 14.809 | 59.988 | 21 | 37.07 | 15.956 | 60.011 | 21 | 37.06 | 7.46 | 60.022 | 13 | 37.07 | 7.418 | 59.994 | 13 | 37.08 | 7.833 | 59.971 | 13
37.08 | 14.809 | 59.988 | 21 | 37.08 | 16.027 | 60.011 | 21 | 37.07 | 7.457 | 60.022 | 13 | 37.08 | 7.416 | 59.994 | 13 | 37.09 | 7.833 | 59.971 | 13
37.09 | 14.809 | 59.988 | 21 | 37.09 | 16.027 | 60.011 | 21 | 37.08 | 7.457 | 60.022 | 13 | 37.09 | 7.416 | 59.994 | 13 | 37.09 | 7.838 | 59.971 | 13
37.1 | 14.809 | 59.988 | 21 | 37.09 | 16.027 | 60.011 | 21 | 37.09 | 7.457 | 60.022 | 13 | 37.1 | 7.414 | 59.994 | 13 | 37.1 | 7.838 | 59.971 | 13
37.1 | 14.809 | 59.988 | 21 | 37.1 | 16.027 | 60.011 | 21 | 37.1 | 7.457 | 60.022 | 13 | 37.11 | 7.414 | 59.994 | 13 | 37.11 | 7.838 | 59.971 | 13
37.11 | 14.809 | 59.988 | 21 | 37.11 | 16.027 | 60.011 | 21 | 37.1 | 7.453 | 60.022 | 13 | 37.11 | 7.414 | 59.994 | 13 | 37.12 | 7.838 | 59.971 | 13
37.12 | 14.809 | 59.988 | 21 | 37.12 | 16.027 | 60.011 | 21 | 37.11 | 7.453 | 60.022 | 13 | 37.12 | 7.414 | 59.994 | 13 | 37.13 | 7.839 | 59.971 | 13
37.13 | 14.809 | 59.988 | 21 | 37.13 | 16.024 | 60.011 | 21 | 37.12 | 7.453 | 60.022 | 13 | 37.13 | 7.411 | 59.994 | 13 | 37.14 | 7.839 | 59.971 | 13
37.14 | 14.809 | 59.988 | 21 | 37.14 | 16.024 | 60.011 | 21 | 37.13 | 7.453 | 60.022 | 13 | 37.14 | 7.411 | 59.994 | 13 | 37.14 | 7.839 | 59.971 | 13
37.15 | 14.809 | 59.988 | 21 | 37.14 | 16.019 | 60.011 | 21 | 37.14 | 7.45 | 60.022 | 13 | 37.15 | 7.409 | 59.994 | 13 | 37.15 | 7.839 | 59.971 | 13
37.15 | 14.809 | 59.988 | 21 | 37.15 | 16.019 | 60.011 | 21 | 37.15 | 7.45 | 60.022 | 13 | 37.16 | 7.409 | 59.994 | 13 | 37.16 | 7.839 | 59.971 | 13
37.16 | 14.809 | 59.988 | 21 | 37.16 | 16.019 | 60.011 | 21 | 37.15 | 7.445 | 60.022 | 13 | 37.16 | 7.409 | 59.994 | 13 | 37.17 | 7.839 | 59.971 | 13
37.17 | 14.809 | 59.988 | 21 | 37.17 | 16.019 | 60.011 | 21 | 37.16 | 7.445 | 60.022 | 13 | 37.17 | 7.409 | 59.994 | 13 | 37.18 | 7.839 | 59.971 | 13
37.18 | 14.809 | 59.988 | 21 | 37.18 | 16.014 | 60.011 | 21 | 37.17 | 7.445 | 60.022 | 13 | 37.18 | 7.406 | 59.994 | 13 | 37.19 | 7.839 | 59.971 | 13
37.19 | 14.809 | 59.988 | 21 | 37.19 | 16.014 | 60.011 | 21 | 37.18 | 7.445 | 60.022 | 13 | 37.19 | 7.406 | 59.994 | 13 | 37.19 | 7.842 | 59.971 | 13
37.2 | 14.809 | 59.988 | 21 | 37.19 | 16.011 | 60.011 | 21 | 37.19 | 7.441 | 60.022 | 13 | 37.2 | 7.403 | 59.994 | 13 | 37.2 | 7.842 | 59.971 | 13
37.2 | 14.877 | 59.988 | 21 | 37.2 | 16.011 | 60.011 | 21 | 37.2 | 7.441 | 60.022 | 13 | 37.21 | 7.403 | 59.994 | 13 | 37.21 | 7.846 | 59.971 | 13
37.21 | 14.877 | 59.988 | 21 | 37.21 | 16.008 | 60.011 | 21 | 37.2 | 7.438 | 60.022 | 13 | 37.21 | 7.401 | 59.994 | 13 | 37.22 | 7.846 | 59.971 | 13
37.22 | 14.877 | 59.988 | 21 | 37.22 | 16.008 | 60.011 | 21 | 37.21 | 7.438 | 60.022 | 13 | 37.22 | 7.401 | 59.994 | 13 | 37.23 | 7.849 | 59.971 | 13
37.23 | 14.877 | 59.988 | 21 | 37.23 | 16.008 | 60.011 | 21 | 37.22 | 7.436 | 60.022 | 13 | 37.23 | 7.401 | 59.994 | 13 | 37.24 | 7.849 | 59.971 | 13
37.24 | 14.875 | 59.988 | 21 | 37.24 | 16.008 | 60.011 | 21 | 37.23 | 7.436 | 60.022 | 13 | 37.24 | 7.401 | 59.994 | 13 | 37.24 | 7.849 | 59.971 | 13
37.25 | 14.875 | 59.988 | 21 | 37.24 | 16.005 | 60.011 | 21 | 37.24 | 7.436 | 60.022 | 13 | 37.25 | 7.398 | 59.994 | 13 | 37.25 | 7.849 | 59.971 | 13
37.25 | 14.875 | 59.988 | 21 | 37.25 | 16.005 | 60.011 | 21 | 37.25 | 7.436 | 60.022 | 13 | 37.26 | 7.398 | 59.994 | 13 | 37.26 | 7.849 | 59.971 | 13
37.26 | 14.875 | 59.988 | 21 | 37.26 | 16.002 | 60.011 | 21 | 37.25 | 7.431 | 60.022 | 13 | 37.26 | 7.398 | 59.994 | 13 | 37.27 | 7.849 | 59.971 | 13
37.27 | 14.873 | 59.988 | 21 | 37.27 | 16.002 | 60.011 | 21 | 37.26 | 7.431 | 60.022 | 13 | 37.27 | 7.398 | 59.994 | 13 | 37.28 | 7.849 | 59.971 | 13
37.28 | 14.873 | 59.988 | 21 | 37.28 | 15.999 | 60.011 | 21 | 37.27 | 7.431 | 60.022 | 13 | 37.28 | 7.391 | 59.994 | 13 | 37.29 | 7.849 | 59.971 | 13
37.29 | 14.873 | 59.988 | 21 | 37.29 | 15.999 | 60.011 | 21 | 37.28 | 7.431 | 60.022 | 13 | 37.29 | 7.391 | 59.994 | 13 | 37.29 | 7.851 | 59.971 | 13
37.3 | 14.873 | 59.988 | 21 | 37.29 | 15.999 | 60.011 | 21 | 37.29 | 7.428 | 60.022 | 13 | 37.3 | 7.391 | 59.994 | 13 | 37.3 | 7.851 | 59.971 | 13
37.3 | 14.873 | 59.988 | 21 | 37.3 | 15.999 | 60.011 | 21 | 37.3 | 7.428 | 60.022 | 13 | 37.31 | 7.391 | 59.994 | 13 | 37.31 | 7.856 | 59.971 | 13
37.31 | 14.873 | 59.988 | 21 | 37.31 | 15.998 | 60.011 | 21 | 37.3 | 7.428 | 60.022 | 13 | 37.31 | 7.39 | 59.994 | 13 | 37.32 | 7.856 | 59.971 | 13
37.32 | 14.869 | 59.988 | 21 | 37.32 | 15.998 | 60.011 | 21 | 37.31 | 7.428 | 60.022 | 13 | 37.32 | 7.39 | 59.994 | 13 | 37.33 | 7.856 | 59.971 | 13
37.33 | 14.869 | 59.988 | 21 | 37.33 | 15.996 | 60.011 | 21 | 37.32 | 7.423 | 60.022 | 13 | 37.33 | 7.39 | 59.994 | 13 | 37.34 | 7.856 | 59.971 | 13
37.34 | 14.869 | 59.988 | 21 | 37.34 | 15.996 | 60.011 | 21 | 37.33 | 7.423 | 60.022 | 13 | 37.34 | 7.39 | 59.994 | 13 | 37.34 | 7.856 | 59.971 | 13
37.35 | 14.869 | 59.988 | 21 | 37.34 | 15.993 | 60.011 | 21 | 37.34 | 7.423 | 60.022 | 13 | 37.35 | 7.387 | 59.994 | 13 | 37.35 | 7.856 | 59.971 | 13
37.35 | 14.869 | 59.988 | 21 | 37.35 | 15.993 | 60.011 | 21 | 37.35 | 7.423 | 60.022 | 13 | 37.36 | 7.387 | 59.994 | 13 | 37.36 | 7.856 | 59.971 | 13
37.36 | 14.869 | 59.988 | 21 | 37.36 | 16.039 | 60.011 | 21 | 37.35 | 7.421 | 60.022 | 13 | 37.36 | 7.385 | 59.994 | 13 | 37.37 | 7.856 | 59.971 | 13
37.37 | 14.869 | 59.988 | 21 | 37.37 | 16.039 | 60.011 | 21 | 37.36 | 7.421 | 60.022 | 13 | 37.37 | 7.385 | 59.994 | 13 | 37.38 | 7.856 | 59.971 | 13
37.38 | 14.869 | 59.988 | 21 | 37.38 | 16.039 | 60.011 | 21 | 37.37 | 7.421 | 60.022 | 13 | 37.38 | 7.385 | 59.994 | 13 | 37.39 | 7.856 | 59.971 | 13
37.39 | 14.869 | 59.988 | 21 | 37.39 | 16.039 | 60.011 | 21 | 37.38 | 7.421 | 60.022 | 13 | 37.39 | 7.385 | 59.994 | 13 | 37.39 | 7.862 | 59.971 | 13
37.4 | 14.869 | 59.988 | 21 | 37.39 | 16.031 | 60.011 | 21 | 37.39 | 7.436 | 60.022 | 13 | 37.4 | 7.381 | 59.994 | 13 | 37.4 | 7.862 | 59.971 | 13
37.4 | 14.869 | 59.988 | 21 | 37.4 | 16.031 | 60.011 | 21 | 37.4 | 7.436 | 60.022 | 13 | 37.41 | 7.381 | 59.994 | 13 | 37.41 | 7.864 | 59.971 | 13
37.41 | 14.869 | 59.988 | 21 | 37.41 | 16.028 | 60.011 | 21 | 37.4 | 7.433 | 60.022 | 13 | 37.41 | 7.379 | 59.994 | 13 | 37.42 | 7.864 | 59.971 | 13
37.42 | 14.869 | 59.988 | 21 | 37.42 | 16.028 | 60.011 | 21 | 37.41 | 7.433 | 60.022 | 13 | 37.42 | 7.379 | 59.994 | 13 | 37.43 | 7.864 | 59.976 | 13
37.43 | 14.869 | 59.988 | 21 | 37.43 | 16.076 | 60.011 | 21 | 37.42 | 7.433 | 60.022 | 13 | 37.43 | 7.379 | 59.994 | 13 | 37.44 | 7.864 | 59.976 | 13
37.44 | 14.869 | 59.988 | 21 | 37.44 | 16.076 | 60.011 | 21 | 37.43 | 7.433 | 60.022 | 13 | 37.44 | 7.379 | 59.994 | 13 | 37.44 | 7.864 | 59.976 | 13
37.45 | 14.869 | 59.988 | 21 | 37.44 | 16.07 | 60.011 | 21 | 37.44 | 7.428 | 60.022 | 13 | 37.45 | 7.378 | 59.988 | 13 | 37.45 | 7.864 | 59.976 | 13
37.45 | 14.864 | 59.988 | 21 | 37.45 | 16.07 | 60.011 | 21 | 37.44 | 7.428 | 60.022 | 13 | 37.46 | 7.378 | 59.988 | 13 | 37.46 | 7.864 | 59.976 | 13
37.46 | 14.864 | 59.988 | 21 | 37.46 | 16.064 | 60.011 | 21 | 37.45 | 7.428 | 60.022 | 13 | 37.46 | 7.378 | 59.988 | 13 | 37.47 | 7.864 | 59.976 | 13
37.47 | 14.864 | 59.988 | 21 | 37.47 | 16.064 | 60.011 | 21 | 37.46 | 7.428 | 60.022 | 13 | 37.47 | 7.378 | 59.988 | 13 | 37.48 | 7.891 | 59.976 | 13
37.48 | 14.864 | 59.988 | 21 | 37.48 | 16.064 | 60.011 | 21 | 37.47 | 7.424 | 60.022 | 13 | 37.48 | 7.378 | 59.988 | 13 | 37.49 | 7.891 | 59.976 | 13
37.49 | 14.86 | 59.988 | 21 | 37.49 | 16.064 | 60.011 | 21 | 37.48 | 7.424 | 60.022 | 13 | 37.49 | 7.378 | 59.988 | 13 | 37.49 | 7.891 | 59.976 | 13
37.5 | 14.86 | 59.988 | 21 | 37.49 | 16.059 | 60.011 | 21 | 37.49 | 7.423 | 60.022 | 13 | 37.5 | 7.378 | 59.988 | 13 | 37.5 | 7.891 | 59.976 | 13
37.5 | 14.858 | 59.988 | 21 | 37.5 | 16.059 | 60.011 | 21 | 37.49 | 7.423 | 60.022 | 13 | 37.51 | 7.378 | 59.988 | 13 | 37.51 | 7.891 | 59.976 | 13
37.51 | 14.858 | 59.988 | 21 | 37.51 | 16.056 | 60.011 | 21 | 37.5 | 7.421 | 60.022 | 13 | 37.51 | 7.378 | 59.988 | 13 | 37.52 | 7.891 | 59.976 | 13
37.52 | 14.993 | 59.988 | 21 | 37.52 | 16.056 | 60.011 | 21 | 37.51 | 7.421 | 60.022 | 13 | 37.52 | 7.378 | 59.988 | 13 | 37.53 | 7.891 | 59.976 | 13
37.53 | 14.993 | 59.988 | 21 | 37.53 | 16.056 | 60.011 | 21 | 37.52 | 7.501 | 60.022 | 13 | 37.53 | 7.378 | 59.988 | 13 | 37.54 | 7.891 | 59.976 | 13
37.54 | 14.993 | 59.988 | 21 | 37.54 | 16.056 | 60.011 | 21 | 37.53 | 7.501 | 60.022 | 13 | 37.54 | 7.378 | 59.988 | 13 | 37.54 | 7.891 | 59.976 | 13
37.55 | 14.993 | 59.988 | 21 | 37.54 | 16.049 | 60.011 | 21 | 37.54 | 7.497 | 60.022 | 13 | 37.55 | 7.378 | 59.988 | 13 | 37.55 | 7.891 | 59.976 | 13
37.55 | 14.993 | 59.988 | 21 | 37.55 | 16.049 | 60.011 | 21 | 37.54 | 7.497 | 60.022 | 13 | 37.56 | 7.378 | 59.988 | 13 | 37.56 | 7.891 | 59.976 | 13
37.56 | 14.993 | 59.988 | 21 | 37.56 | 16.077 | 60.011 | 21 | 37.55 | 7.495 | 60.022 | 13 | 37.56 | 7.378 | 59.988 | 13 | 37.57 | 7.891 | 59.976 | 13
37.57 | 14.993 | 59.988 | 21 | 37.57 | 16.077 | 60.011 | 21 | 37.56 | 7.495 | 60.022 | 13 | 37.57 | 7.378 | 59.988 | 13 | 37.58 | 7.891 | 59.976 | 13
37.58 | 14.993 | 59.988 | 21 | 37.58 | 16.077 | 60.011 | 21 | 37.57 | 7.495 | 60.022 | 13 | 37.58 | 7.378 | 59.988 | 13 | 37.59 | 7.891 | 59.976 | 13
37.59 | 14.993 | 59.988 | 21 | 37.59 | 16.077 | 60.011 | 21 | 37.58 | 7.495 | 60.022 | 13 | 37.59 | 7.378 | 59.988 | 13 | 37.59 | 7.891 | 59.976 | 13
37.6 | 14.993 | 59.988 | 21 | 37.59 | 16.063 | 60.005 | 21 | 37.59 | 7.488 | 60.022 | 13 | 37.6 | 7.378 | 59.988 | 13 | 37.6 | 7.891 | 59.976 | 13
37.6 | 14.991 | 59.988 | 21 | 37.6 | 16.063 | 60.005 | 21 | 37.59 | 7.488 | 60.022 | 13 | 37.61 | 7.378 | 59.988 | 13 | 37.61 | 7.891 | 59.976 | 13
37.61 | 14.991 | 59.988 | 21 | 37.61 | 16.063 | 60.005 | 21 | 37.6 | 7.485 | 60.022 | 13 | 37.61 | 7.378 | 59.988 | 13 | 37.62 | 7.891 | 59.976 | 13
37.62 | 14.988 | 59.988 | 21 | 37.62 | 16.063 | 60.005 | 21 | 37.61 | 7.485 | 60.022 | 13 | 37.62 | 7.378 | 59.988 | 13 | 37.63 | 7.891 | 59.976 | 13
37.63 | 14.988 | 59.988 | 21 | 37.63 | 16.063 | 60.005 | 21 | 37.62 | 7.485 | 60.017 | 13 | 37.63 | 7.378 | 59.988 | 13 | 37.64 | 7.891 | 59.976 | 13
37.64 | 14.988 | 59.988 | 21 | 37.64 | 16.063 | 60.005 | 21 | 37.63 | 7.485 | 60.017 | 13 | 37.64 | 7.378 | 59.988 | 13 | 37.64 | 7.891 | 59.976 | 13
37.65 | 14.988 | 59.988 | 21 | 37.64 | 16.063 | 60.005 | 21 | 37.64 | 7.479 | 60.017 | 13 | 37.65 | 7.378 | 59.988 | 13 | 37.65 | 7.891 | 59.976 | 13
37.65 | 14.983 | 59.988 | 21 | 37.65 | 16.063 | 60.005 | 21 | 37.64 | 7.479 | 60.017 | 13 | 37.66 | 7.378 | 59.988 | 13 | 37.66 | 7.893 | 59.976 | 13
37.66 | 14.983 | 59.988 | 21 | 37.66 | 16.06 | 60.005 | 21 | 37.65 | 7.479 | 60.017 | 13 | 37.66 | 7.378 | 59.988 | 13 | 37.67 | 7.893 | 59.976 | 13
37.67 | 14.983 | 59.988 | 21 | 37.67 | 16.06 | 60.005 | 21 | 37.66 | 7.479 | 60.017 | 13 | 37.67 | 7.378 | 59.988 | 13 | 37.68 | 7.893 | 59.976 | 13
37.68 | 14.983 | 59.988 | 21 | 37.68 | 16.059 | 60.005 | 21 | 37.67 | 7.479 | 60.017 | 13 | 37.68 | 7.378 | 59.988 | 13 | 37.69 | 7.893 | 59.976 | 13
37.69 | 14.983 | 59.988 | 21 | 37.69 | 16.059 | 60.005 | 21 | 37.68 | 7.479 | 60.017 | 13 | 37.69 | 7.378 | 59.988 | 13 | 37.69 | 7.893 | 59.976 | 13
37.7 | 14.983 | 59.988 | 21 | 37.69 | 16.059 | 60.005 | 21 | 37.69 | 7.477 | 60.017 | 13 | 37.7 | 7.378 | 59.988 | 13 | 37.7 | 7.893 | 59.976 | 13
37.7 | 14.983 | 59.988 | 21 | 37.7 | 16.059 | 60.005 | 21 | 37.69 | 7.477 | 60.017 | 13 | 37.71 | 7.378 | 59.988 | 13 | 37.71 | 7.893 | 59.976 | 13
37.71 | 14.983 | 59.988 | 21 | 37.71 | 16.059 | 60.005 | 21 | 37.7 | 7.477 | 60.017 | 13 | 37.71 | 7.378 | 59.988 | 13 | 37.72 | 7.893 | 59.976 | 13
37.72 | 14.983 | 59.988 | 21 | 37.72 | 16.059 | 60.005 | 21 | 37.71 | 7.477 | 60.017 | 13 | 37.72 | 7.378 | 59.988 | 13 | 37.73 | 7.896 | 59.976 | 13
37.73 | 14.983 | 59.988 | 21 | 37.73 | 16.059 | 60.005 | 21 | 37.72 | 7.477 | 60.017 | 13 | 37.73 | 7.378 | 59.988 | 13 | 37.74 | 7.896 | 59.976 | 13
37.74 | 14.979 | 59.988 | 21 | 37.74 | 16.059 | 60.005 | 21 | 37.73 | 7.477 | 60.017 | 13 | 37.74 | 7.378 | 59.988 | 13 | 37.74 | 7.896 | 59.976 | 13
37.75 | 14.979 | 59.988 | 21 | 37.74 | 16.057 | 60.005 | 21 | 37.74 | 7.475 | 60.017 | 13 | 37.75 | 7.378 | 59.988 | 13 | 37.75 | 7.896 | 59.976 | 13
37.75 | 14.979 | 59.988 | 21 | 37.75 | 16.057 | 60.005 | 21 | 37.74 | 7.475 | 60.017 | 13 | 37.76 | 7.378 | 59.988 | 13 | 37.76 | 7.896 | 59.976 | 13
37.76 | 14.979 | 59.988 | 21 | 37.76 | 16.052 | 59.999 | 21 | 37.75 | 7.475 | 60.017 | 13 | 37.76 | 7.378 | 59.988 | 13 | 37.77 | 7.896 | 59.976 | 13
37.77 | 14.979 | 59.988 | 21 | 37.77 | 16.052 | 59.999 | 21 | 37.76 | 7.475 | 60.017 | 13 | 37.77 | 7.378 | 59.988 | 13 | 37.78 | 7.897 | 59.976 | 13
37.78 | 14.979 | 59.988 | 21 | 37.78 | 16.052 | 59.999 | 21 | 37.77 | 7.472 | 60.017 | 13 | 37.78 | 7.378 | 59.994 | 13 | 37.79 | 7.897 | 59.976 | 13
37.79 | 14.977 | 59.988 | 21 | 37.79 | 16.052 | 59.999 | 21 | 37.78 | 7.472 | 60.017 | 13 | 37.79 | 7.378 | 59.994 | 13 | 37.79 | 7.897 | 59.976 | 13
37.8 | 14.977 | 59.988 | 21 | 37.79 | 16.052 | 59.999 | 21 | 37.79 | 7.472 | 60.017 | 13 | 37.8 | 7.378 | 59.994 | 13 | 37.8 | 7.897 | 59.976 | 13
37.8 | 14.977 | 59.988 | 21 | 37.8 | 16.052 | 59.999 | 21 | 37.79 | 7.472 | 60.017 | 13 | 37.81 | 7.378 | 59.994 | 13 | 37.81 | 7.897 | 59.976 | 13
37.81 | 14.977 | 59.988 | 21 | 37.81 | 16.052 | 59.999 | 21 | 37.8 | 7.492 | 60.017 | 13 | 37.81 | 7.378 | 59.994 | 13 | 37.82 | 7.897 | 59.976 | 13
37.82 | 14.977 | 59.988 | 21 | 37.82 | 16.052 | 59.999 | 21 | 37.81 | 7.492 | 60.017 | 13 | 37.82 | 7.378 | 59.994 | 13 | 37.83 | 7.897 | 59.976 | 13
37.83 | 14.977 | 59.988 | 21 | 37.83 | 16.052 | 59.999 | 21 | 37.82 | 7.492 | 60.017 | 13 | 37.83 | 7.378 | 59.994 | 13 | 37.84 | 7.897 | 59.976 | 13
37.84 | 14.972 | 59.988 | 21 | 37.84 | 16.052 | 59.999 | 21 | 37.83 | 7.492 | 60.017 | 13 | 37.84 | 7.378 | 59.994 | 13 | 37.84 | 7.897 | 59.976 | 13
37.85 | 14.972 | 59.988 | 21 | 37.84 | 16.052 | 59.999 | 21 | 37.84 | 7.489 | 60.017 | 13 | 37.85 | 7.374 | 59.994 | 13 | 37.85 | 7.897 | 59.976 | 13
37.85 | 14.972 | 59.988 | 21 | 37.85 | 16.052 | 59.999 | 21 | 37.84 | 7.489 | 60.017 | 13 | 37.86 | 7.374 | 59.994 | 13 | 37.86 | 7.897 | 59.976 | 13
37.86 | 14.972 | 59.988 | 21 | 37.86 | 16.052 | 59.999 | 21 | 37.85 | 7.487 | 60.017 | 13 | 37.86 | 7.372 | 59.994 | 13 | 37.87 | 7.897 | 59.976 | 13
37.87 | 14.971 | 59.988 | 21 | 37.87 | 16.052 | 59.999 | 21 | 37.86 | 7.487 | 60.017 | 13 | 37.87 | 7.372 | 59.994 | 13 | 37.88 | 7.897 | 59.976 | 13
37.88 | 14.971 | 59.988 | 21 | 37.88 | 16.052 | 59.999 | 21 | 37.87 | 7.51 | 60.017 | 13 | 37.88 | 7.372 | 59.994 | 13 | 37.89 | 7.897 | 59.976 | 13
37.89 | 14.971 | 59.988 | 21 | 37.89 | 16.052 | 59.999 | 21 | 37.88 | 7.51 | 60.017 | 13 | 37.89 | 7.372 | 59.994 | 13 | 37.89 | 7.897 | 59.976 | 13
37.9 | 14.971 | 59.988 | 21 | 37.89 | 16.052 | 59.999 | 21 | 37.89 | 7.51 | 60.017 | 13 | 37.9 | 7.372 | 59.994 | 13 | 37.9 | 7.897 | 59.976 | 13
37.9 | 14.971 | 59.988 | 21 | 37.9 | 16.052 | 59.999 | 21 | 37.89 | 7.51 | 60.017 | 13 | 37.91 | 7.372 | 59.994 | 13 | 37.91 | 7.897 | 59.976 | 13
37.91 | 14.971 | 59.988 | 21 | 37.91 | 16.052 | 59.999 | 21 | 37.9 | 7.507 | 60.017 | 13 | 37.91 | 7.37 | 59.994 | 13 | 37.92 | 7.897 | 59.976 | 13
37.92 | 14.971 | 59.988 | 21 | 37.92 | 16.052 | 59.999 | 21 | 37.91 | 7.507 | 60.017 | 13 | 37.92 | 7.37 | 59.994 | 13 | 37.93 | 7.897 | 59.976 | 13
37.93 | 14.971 | 59.988 | 21 | 37.93 | 16.052 | 59.999 | 21 | 37.92 | 7.505 | 60.017 | 13 | 37.93 | 7.367 | 59.994 | 13 | 37.94 | 7.897 | 59.976 | 13
37.94 | 14.971 | 59.988 | 21 | 37.94 | 16.052 | 59.999 | 21 | 37.93 | 7.505 | 60.017 | 13 | 37.94 | 7.367 | 59.994 | 13 | 37.94 | 7.897 | 59.976 | 13
37.95 | 14.971 | 59.988 | 21 | 37.94 | 16.052 | 59.999 | 21 | 37.94 | 7.505 | 60.017 | 13 | 37.95 | 7.364 | 59.994 | 13 | 37.95 | 7.897 | 59.976 | 13
37.95 | 14.971 | 59.988 | 21 | 37.95 | 16.052 | 59.999 | 21 | 37.94 | 7.505 | 60.017 | 13 | 37.96 | 7.364 | 59.994 | 13 | 37.96 | 7.897 | 59.976 | 13
37.96 | 14.971 | 59.988 | 21 | 37.96 | 16.052 | 59.999 | 21 | 37.95 | 7.502 | 60.017 | 13 | 37.96 | 7.361 | 59.994 | 13 | 37.97 | 7.897 | 59.976 | 13
37.97 | 14.969 | 59.988 | 21 | 37.97 | 16.052 | 59.999 | 21 | 37.96 | 7.502 | 60.017 | 13 | 37.97 | 7.361 | 59.994 | 13 | 37.98 | 7.897 | 59.976 | 13
37.98 | 14.969 | 59.988 | 21 | 37.98 | 16.052 | 59.999 | 21 | 37.97 | 7.502 | 60.017 | 13 | 37.98 | 7.361 | 59.994 | 13 | 37.99 | 7.897 | 59.976 | 13
37.99 | 14.969 | 59.988 | 21 | 37.99 | 16.052 | 59.999 | 21 | 37.98 | 7.502 | 60.017 | 13 | 37.99 | 7.361 | 59.994 | 13 | 37.99 | 7.897 | 59.976 | 13
38 | 14.969 | 59.988 | 21 | 37.99 | 16.052 | 59.999 | 21 | 37.99 | 7.502 | 60.017 | 13 | 38 | 7.358 | 59.994 | 13 | 38 | 7.897 | 59.976 | 13
38 | 14.965 | 59.988 | 21 | 38 | 16.052 | 59.999 | 21 | 37.99 | 7.502 | 60.017 | 13 | 38.01 | 7.358 | 59.994 | 13 | 38.01 | 7.897 | 59.976 | 13
38.01 | 14.965 | 59.988 | 21 | 38.01 | 16.052 | 59.999 | 21 | 38 | 7.497 | 60.017 | 13 | 38.01 | 7.433 | 59.994 | 13 | 38.02 | 7.897 | 59.976 | 13
38.02 | 14.965 | 59.988 | 21 | 38.02 | 16.052 | 59.999 | 21 | 38.01 | 7.497 | 60.017 | 13 | 38.02 | 7.433 | 59.994 | 13 | 38.03 | 7.897 | 59.976 | 13
38.03 | 14.965 | 59.988 | 21 | 38.03 | 16.052 | 59.999 | 21 | 38.02 | 7.497 | 60.017 | 13 | 38.03 | 7.431 | 59.994 | 13 | 38.04 | 7.897 | 59.976 | 13
38.04 | 14.965 | 59.988 | 21 | 38.04 | 16.052 | 59.999 | 21 | 38.03 | 7.497 | 60.017 | 13 | 38.04 | 7.431 | 59.994 | 13 | 38.04 | 7.897 | 59.976 | 13
38.05 | 14.965 | 59.988 | 21 | 38.04 | 16.052 | 59.999 | 21 | 38.04 | 7.495 | 60.017 | 13 | 38.05 | 7.431 | 59.994 | 13 | 38.05 | 7.897 | 59.976 | 13
38.05 | 14.965 | 59.988 | 21 | 38.05 | 16.052 | 59.999 | 21 | 38.04 | 7.495 | 60.017 | 13 | 38.06 | 7.431 | 59.994 | 13 | 38.06 | 7.897 | 59.976 | 13
38.06 | 14.965 | 59.988 | 21 | 38.06 | 16.052 | 59.999 | 21 | 38.05 | 7.495 | 60.017 | 13 | 38.06 | 7.428 | 59.994 | 13 | 38.07 | 7.897 | 59.976 | 13
38.07 | 14.965 | 59.988 | 21 | 38.07 | 16.052 | 59.999 | 21 | 38.06 | 7.495 | 60.017 | 13 | 38.07 | 7.428 | 59.994 | 13 | 38.08 | 7.897 | 59.976 | 13
38.08 | 14.965 | 59.988 | 21 | 38.08 | 16.052 | 59.999 | 21 | 38.07 | 7.491 | 60.017 | 13 | 38.08 | 7.424 | 59.994 | 13 | 38.09 | 7.897 | 59.976 | 13
38.09 | 14.965 | 59.988 | 21 | 38.09 | 16.052 | 59.999 | 21 | 38.08 | 7.491 | 60.017 | 13 | 38.09 | 7.424 | 59.994 | 13 | 38.09 | 7.897 | 59.976 | 13
38.1 | 14.965 | 59.988 | 21 | 38.09 | 16.052 | 59.999 | 21 | 38.09 | 7.491 | 60.017 | 13 | 38.1 | 7.507 | 59.994 | 13 | 38.1 | 7.897 | 59.976 | 13
38.1 | 14.965 | 59.988 | 21 | 38.1 | 16.052 | 59.999 | 21 | 38.09 | 7.491 | 60.017 | 13 | 38.11 | 7.507 | 59.994 | 13 | 38.11 | 7.897 | 59.976 | 13
38.11 | 14.965 | 59.988 | 21 | 38.11 | 16.052 | 59.999 | 21 | 38.1 | 7.488 | 60.017 | 13 | 38.11 | 7.507 | 59.994 | 13 | 38.12 | 7.897 | 59.976 | 13
38.12 | 14.965 | 59.988 | 21 | 38.12 | 16.052 | 59.999 | 21 | 38.11 | 7.488 | 60.017 | 13 | 38.12 | 7.507 | 59.994 | 13 | 38.13 | 7.897 | 59.976 | 13
38.13 | 14.965 | 59.988 | 21 | 38.13 | 16.052 | 59.999 | 21 | 38.12 | 7.488 | 60.017 | 13 | 38.13 | 7.504 | 59.994 | 13 | 38.14 | 7.897 | 59.976 | 13
38.14 | 14.962 | 59.988 | 21 | 38.14 | 16.052 | 59.999 | 21 | 38.13 | 7.488 | 60.017 | 13 | 38.14 | 7.504 | 59.994 | 13 | 38.14 | 7.897 | 59.976 | 13
38.15 | 14.962 | 59.988 | 21 | 38.14 | 16.052 | 59.999 | 21 | 38.14 | 7.485 | 60.017 | 13 | 38.15 | 7.504 | 59.994 | 13 | 38.15 | 7.897 | 59.976 | 13
38.15 | 14.956 | 59.988 | 21 | 38.15 | 16.052 | 59.999 | 21 | 38.14 | 7.485 | 60.017 | 13 | 38.16 | 7.504 | 59.994 | 13 | 38.16 | 7.897 | 59.976 | 13
38.16 | 14.956 | 59.988 | 21 | 38.16 | 16.052 | 59.999 | 21 | 38.15 | 7.482 | 60.017 | 13 | 38.16 | 7.498 | 59.994 | 13 | 38.17 | 7.897 | 59.976 | 13
38.17 | 14.956 | 59.988 | 21 | 38.17 | 16.052 | 59.999 | 21 | 38.16 | 7.482 | 60.017 | 13 | 38.17 | 7.498 | 59.994 | 13 | 38.18 | 7.897 | 59.976 | 13
38.18 | 14.956 | 59.988 | 21 | 38.18 | 16.052 | 59.999 | 21 | 38.17 | 7.479 | 60.017 | 13 | 38.18 | 7.498 | 59.994 | 13 | 38.19 | 7.897 | 59.976 | 13
38.19 | 14.956 | 59.988 | 21 | 38.19 | 16.052 | 59.999 | 21 | 38.18 | 7.479 | 60.017 | 13 | 38.19 | 7.498 | 59.994 | 13 | 38.19 | 7.897 | 59.976 | 13
38.2 | 14.956 | 59.988 | 21 | 38.19 | 16.052 | 59.999 | 21 | 38.19 | 7.479 | 60.017 | 13 | 38.2 | 7.495 | 59.994 | 13 | 38.2 | 7.897 | 59.976 | 13
38.2 | 14.956 | 59.988 | 21 | 38.2 | 16.052 | 59.999 | 21 | 38.19 | 7.479 | 60.017 | 13 | 38.21 | 7.495 | 59.994 | 13 | 38.21 | 7.897 | 59.976 | 13
38.21 | 14.956 | 59.988 | 21 | 38.21 | 16.052 | 59.999 | 21 | 38.2 | 7.476 | 60.017 | 13 | 38.21 | 7.493 | 59.994 | 13 | 38.22 | 7.897 | 59.976 | 13
38.22 | 14.956 | 59.988 | 21 | 38.22 | 16.052 | 59.999 | 21 | 38.21 | 7.476 | 60.017 | 13 | 38.22 | 7.493 | 59.994 | 13 | 38.23 | 7.897 | 59.976 | 13
38.23 | 14.956 | 59.988 | 21 | 38.23 | 16.052 | 59.999 | 21 | 38.22 | 7.476 | 60.017 | 13 | 38.23 | 7.49 | 59.994 | 13 | 38.24 | 7.897 | 59.976 | 13
38.24 | 14.956 | 59.988 | 21 | 38.24 | 16.052 | 59.999 | 21 | 38.23 | 7.476 | 60.017 | 13 | 38.24 | 7.49 | 59.994 | 13 | 38.24 | 7.897 | 59.976 | 13
38.25 | 14.956 | 59.988 | 21 | 38.24 | 16.052 | 59.999 | 21 | 38.24 | 7.473 | 60.017 | 13 | 38.25 | 7.49 | 59.994 | 13 | 38.25 | 7.897 | 59.976 | 13
38.25 | 14.956 | 59.988 | 21 | 38.25 | 16.052 | 59.999 | 21 | 38.24 | 7.473 | 60.017 | 13 | 38.26 | 7.49 | 59.994 | 13 | 38.26 | 7.897 | 59.976 | 13
38.26 | 14.956 | 59.988 | 21 | 38.26 | 16.052 | 59.999 | 21 | 38.25 | 7.471 | 60.017 | 13 | 38.26 | 7.486 | 59.994 | 13 | 38.27 | 7.897 | 59.976 | 13
38.27 | 14.956 | 59.988 | 21 | 38.27 | 16.052 | 59.999 | 21 | 38.26 | 7.471 | 60.017 | 13 | 38.27 | 7.486 | 59.994 | 13 | 38.28 | 7.897 | 59.976 | 13
38.28 | 14.956 | 59.988 | 21 | 38.28 | 16.052 | 59.999 | 21 | 38.27 | 7.469 | 60.017 | 13 | 38.28 | 7.486 | 59.994 | 13 | 38.29 | 7.897 | 59.976 | 13
38.29 | 14.956 | 59.988 | 21 | 38.29 | 16.052 | 59.999 | 21 | 38.28 | 7.469 | 60.017 | 13 | 38.29 | 7.486 | 59.994 | 13 | 38.29 | 7.897 | 59.976 | 13
38.3 | 14.956 | 59.988 | 21 | 38.29 | 16.052 | 59.999 | 21 | 38.29 | 7.563 | 60.017 | 13 | 38.3 | 7.484 | 59.994 | 13 | 38.3 | 7.897 | 59.976 | 13
38.3 | 14.956 | 59.988 | 21 | 38.3 | 16.052 | 59.999 | 21 | 38.29 | 7.563 | 60.017 | 13 | 38.31 | 7.484 | 59.994 | 13 | 38.31 | 7.897 | 59.976 | 13
38.31 | 14.956 | 59.988 | 21 | 38.31 | 16.052 | 59.999 | 21 | 38.3 | 7.56 | 60.017 | 13 | 38.31 | 7.48 | 59.994 | 13 | 38.32 | 7.897 | 59.976 | 13
38.32 | 14.956 | 59.988 | 21 | 38.32 | 16.052 | 59.999 | 21 | 38.31 | 7.56 | 60.017 | 13 | 38.32 | 7.48 | 59.994 | 13 | 38.33 | 7.897 | 59.976 | 13
38.33 | 14.956 | 59.988 | 21 | 38.33 | 16.052 | 59.999 | 21 | 38.32 | 7.557 | 60.017 | 13 | 38.33 | 7.476 | 59.994 | 13 | 38.34 | 7.897 | 59.976 | 13
38.34 | 14.956 | 59.988 | 21 | 38.34 | 16.052 | 59.999 | 21 | 38.33 | 7.557 | 60.017 | 13 | 38.34 | 7.476 | 59.994 | 13 | 38.34 | 7.897 | 59.976 | 13
38.35 | 14.956 | 59.988 | 21 | 38.34 | 16.052 | 59.999 | 21 | 38.34 | 7.555 | 60.017 | 13 | 38.35 | 7.578 | 59.994 | 13 | 38.35 | 7.897 | 59.976 | 13
38.35 | 14.953 | 59.988 | 21 | 38.35 | 16.052 | 59.999 | 21 | 38.34 | 7.555 | 60.017 | 13 | 38.36 | 7.578 | 59.994 | 13 | 38.36 | 7.897 | 59.976 | 13
38.36 | 14.953 | 59.988 | 21 | 38.36 | 16.052 | 59.999 | 21 | 38.35 | 7.555 | 60.017 | 13 | 38.36 | 7.576 | 59.994 | 13 | 38.37 | 7.897 | 59.976 | 13
38.37 | 14.951 | 59.988 | 21 | 38.37 | 16.052 | 59.999 | 21 | 38.36 | 7.555 | 60.017 | 13 | 38.37 | 7.576 | 59.994 | 13 | 38.38 | 7.897 | 59.976 | 13
38.38 | 14.951 | 59.988 | 21 | 38.38 | 16.052 | 59.999 | 21 | 38.37 | 7.552 | 60.017 | 13 | 38.38 | 7.574 | 59.994 | 13 | 38.39 | 7.897 | 59.976 | 13
38.39 | 14.951 | 59.988 | 21 | 38.39 | 16.052 | 59.999 | 21 | 38.38 | 7.552 | 60.017 | 13 | 38.39 | 7.574 | 59.994 | 13 | 38.39 | 7.897 | 59.976 | 13
38.4 | 14.951 | 59.988 | 21 | 38.39 | 16.052 | 59.999 | 21 | 38.39 | 7.549 | 60.017 | 13 | 38.4 | 7.572 | 59.994 | 13 | 38.4 | 7.897 | 59.976 | 13
38.4 | 14.947 | 59.988 | 21 | 38.4 | 16.052 | 59.999 | 21 | 38.39 | 7.549 | 60.017 | 13 | 38.41 | 7.572 | 59.994 | 13 | 38.41 | 7.966 | 59.976 | 13
38.41 | 14.947 | 59.988 | 21 | 38.41 | 16.052 | 59.999 | 21 | 38.4 | 7.547 | 60.017 | 13 | 38.41 | 7.572 | 59.994 | 13 | 38.42 | 7.966 | 59.976 | 13
38.42 | 14.947 | 59.988 | 21 | 38.42 | 16.052 | 59.999 | 21 | 38.41 | 7.547 | 60.017 | 13 | 38.42 | 7.572 | 59.994 | 13 | 38.43 | 7.966 | 59.976 | 13
38.43 | 14.947 | 59.988 | 21 | 38.43 | 16.052 | 59.999 | 21 | 38.42 | 7.547 | 60.017 | 13 | 38.43 | 7.566 | 59.994 | 13 | 38.44 | 7.966 | 59.976 | 13
38.44 | 14.947 | 59.988 | 21 | 38.44 | 16.052 | 59.999 | 21 | 38.43 | 7.547 | 60.017 | 13 | 38.44 | 7.566 | 59.994 | 13 | 38.44 | 7.966 | 59.976 | 13
38.45 | 14.947 | 59.988 | 21 | 38.44 | 16.052 | 59.999 | 21 | 38.44 | 7.547 | 60.017 | 13 | 38.45 | 7.566 | 59.994 | 13 | 38.45 | 7.966 | 59.976 | 13
38.45 | 14.947 | 59.988 | 21 | 38.45 | 16.052 | 59.999 | 21 | 38.44 | 7.547 | 60.017 | 13 | 38.46 | 7.566 | 59.994 | 13 | 38.46 | 7.966 | 59.976 | 13
38.46 | 14.947 | 59.988 | 21 | 38.46 | 16.052 | 59.999 | 21 | 38.45 | 7.541 | 60.017 | 13 | 38.46 | 7.564 | 59.994 | 13 | 38.47 | 7.966 | 59.976 | 13
38.47 | 14.947 | 59.988 | 21 | 38.47 | 16.052 | 59.999 | 21 | 38.46 | 7.541 | 60.017 | 13 | 38.47 | 7.564 | 59.994 | 13 | 38.48 | 7.966 | 59.976 | 13
38.48 | 14.947 | 59.988 | 21 | 38.48 | 16.052 | 59.999 | 21 | 38.47 | 7.539 | 60.017 | 13 | 38.48 | 7.564 | 59.994 | 13 | 38.49 | 7.966 | 59.976 | 13
38.49 | 14.947 | 59.988 | 21 | 38.49 | 16.052 | 59.999 | 21 | 38.48 | 7.539 | 60.017 | 13 | 38.49 | 7.564 | 59.994 | 13 | 38.49 | 7.966 | 59.976 | 13
38.5 | 14.947 | 59.988 | 21 | 38.49 | 16.052 | 59.999 | 21 | 38.49 | 7.589 | 60.017 | 13 | 38.5 | 7.557 | 59.994 | 13 | 38.5 | 7.966 | 59.976 | 13
38.5 | 14.947 | 59.988 | 21 | 38.5 | 16.052 | 59.999 | 21 | 38.49 | 7.589 | 60.017 | 13 | 38.51 | 7.557 | 59.994 | 13 | 38.51 | 7.966 | 59.976 | 13
38.51 | 14.947 | 59.988 | 21 | 38.51 | 16.052 | 59.999 | 21 | 38.5 | 7.589 | 60.017 | 13 | 38.51 | 7.557 | 59.994 | 13 | 38.52 | 7.966 | 59.976 | 13
38.52 | 14.947 | 59.988 | 21 | 38.52 | 16.052 | 59.999 | 21 | 38.51 | 7.589 | 60.017 | 13 | 38.52 | 7.557 | 59.994 | 13 | 38.53 | 7.966 | 59.976 | 13
38.53 | 14.947 | 59.988 | 21 | 38.53 | 16.052 | 59.999 | 21 | 38.52 | 7.58 | 60.017 | 13 | 38.53 | 7.555 | 59.994 | 13 | 38.54 | 7.966 | 59.976 | 13
38.54 | 14.947 | 59.988 | 21 | 38.54 | 16.052 | 59.999 | 21 | 38.53 | 7.58 | 60.017 | 13 | 38.54 | 7.555 | 59.994 | 13 | 38.54 | 7.966 | 59.976 | 13
38.55 | 14.947 | 59.988 | 21 | 38.54 | 16.052 | 59.999 | 21 | 38.54 | 7.58 | 60.017 | 13 | 38.55 | 7.555 | 59.994 | 13 | 38.55 | 7.966 | 59.976 | 13
38.55 | 14.947 | 59.988 | 21 | 38.55 | 16.052 | 59.999 | 21 | 38.54 | 7.58 | 60.017 | 13 | 38.56 | 7.555 | 59.994 | 13 | 38.56 | 7.966 | 59.976 | 13
38.56 | 14.947 | 59.988 | 21 | 38.56 | 16.052 | 59.999 | 21 | 38.55 | 7.58 | 60.017 | 13 | 38.56 | 7.55 | 59.994 | 13 | 38.57 | 7.966 | 59.976 | 13
38.57 | 14.947 | 59.988 | 21 | 38.57 | 16.052 | 59.999 | 21 | 38.56 | 7.58 | 60.017 | 13 | 38.57 | 7.55 | 59.994 | 13 | 38.58 | 7.966 | 59.976 | 13
38.58 | 14.947 | 59.988 | 21 | 38.58 | 16.052 | 59.999 | 21 | 38.57 | 7.579 | 60.017 | 13 | 38.58 | 7.55 | 59.994 | 13 | 38.59 | 7.966 | 59.976 | 13
38.59 | 14.947 | 59.988 | 21 | 38.59 | 16.052 | 59.999 | 21 | 38.58 | 7.579 | 60.017 | 13 | 38.59 | 7.55 | 59.994 | 13 | 38.59 | 7.966 | 59.976 | 13
38.6 | 14.947 | 59.988 | 21 | 38.59 | 16.052 | 59.999 | 21 | 38.59 | 7.573 | 60.017 | 13 | 38.6 | 7.547 | 59.994 | 13 | 38.6 | 7.966 | 59.976 | 13
38.6 | 14.947 | 59.988 | 21 | 38.6 | 16.052 | 59.999 | 21 | 38.59 | 7.573 | 60.017 | 13 | 38.61 | 7.547 | 59.994 | 13 | 38.61 | 7.966 | 59.976 | 13
38.61 | 14.947 | 59.988 | 21 | 38.61 | 16.052 | 59.999 | 21 | 38.6 | 7.573 | 60.017 | 13 | 38.61 | 7.545 | 59.994 | 13 | 38.62 | 7.966 | 59.976 | 13
38.62 | 14.947 | 59.988 | 21 | 38.62 | 16.052 | 59.999 | 21 | 38.61 | 7.573 | 60.017 | 13 | 38.62 | 7.545 | 59.994 | 13 | 38.63 | 7.966 | 59.976 | 13
38.63 | 14.947 | 59.988 | 21 | 38.63 | 16.052 | 59.999 | 21 | 38.62 | 7.573 | 60.017 | 13 | 38.63 | 7.542 | 59.994 | 13 | 38.64 | 7.966 | 59.976 | 13
38.64 | 14.947 | 59.988 | 21 | 38.64 | 16.052 | 59.999 | 21 | 38.63 | 7.573 | 60.017 | 13 | 38.64 | 7.542 | 59.994 | 13 | 38.64 | 7.966 | 59.976 | 13
38.65 | 14.947 | 59.988 | 21 | 38.64 | 16.052 | 59.999 | 21 | 38.64 | 7.571 | 60.017 | 13 | 38.65 | 7.54 | 59.994 | 13 | 38.65 | 7.966 | 59.976 | 13
38.65 | 14.947 | 59.988 | 21 | 38.65 | 16.052 | 59.999 | 21 | 38.64 | 7.571 | 60.017 | 13 | 38.66 | 7.54 | 59.994 | 13 | 38.66 | 7.966 | 59.976 | 13
38.66 | 14.947 | 59.988 | 21 | 38.66 | 16.052 | 59.999 | 21 | 38.65 | 7.567 | 60.017 | 13 | 38.66 | 7.536 | 59.994 | 13 | 38.67 | 7.966 | 59.976 | 13
38.67 | 14.947 | 59.988 | 21 | 38.67 | 16.052 | 59.999 | 21 | 38.66 | 7.567 | 60.017 | 13 | 38.67 | 7.536 | 59.994 | 13 | 38.68 | 7.966 | 59.976 | 13
38.68 | 14.947 | 59.988 | 21 | 38.68 | 16.052 | 59.999 | 21 | 38.67 | 7.567 | 60.017 | 13 | 38.68 | 7.536 | 59.994 | 13 | 38.69 | 7.966 | 59.976 | 13
38.69 | 14.947 | 59.988 | 21 | 38.69 | 16.052 | 59.999 | 21 | 38.68 | 7.567 | 60.017 | 13 | 38.69 | 7.536 | 59.994 | 13 | 38.69 | 7.966 | 59.976 | 13
38.7 | 14.947 | 59.988 | 21 | 38.69 | 16.052 | 59.999 | 21 | 38.69 | 7.564 | 60.017 | 13 | 38.7 | 7.53 | 59.994 | 13 | 38.7 | 7.966 | 59.976 | 13
38.7 | 14.947 | 59.988 | 21 | 38.7 | 16.052 | 59.999 | 21 | 38.69 | 7.564 | 60.017 | 13 | 38.71 | 7.53 | 59.994 | 13 | 38.71 | 7.966 | 59.976 | 13
38.71 | 14.947 | 59.988 | 21 | 38.71 | 16.057 | 59.999 | 21 | 38.7 | 7.564 | 60.017 | 13 | 38.71 | 7.528 | 59.994 | 13 | 38.72 | 7.966 | 59.976 | 13
38.72 | 14.947 | 59.988 | 21 | 38.72 | 16.057 | 59.999 | 21 | 38.71 | 7.564 | 60.017 | 13 | 38.72 | 7.528 | 59.994 | 13 | 38.73 | 7.966 | 59.976 | 13
38.73 | 14.947 | 59.988 | 21 | 38.73 | 16.057 | 59.999 | 21 | 38.72 | 7.557 | 60.017 | 13 | 38.73 | 7.528 | 59.994 | 13 | 38.74 | 7.966 | 59.976 | 13
38.74 | 14.947 | 59.988 | 21 | 38.74 | 16.057 | 59.999 | 21 | 38.73 | 7.557 | 60.017 | 13 | 38.74 | 7.528 | 59.994 | 13 | 38.74 | 7.966 | 59.976 | 13
38.75 | 14.947 | 59.988 | 21 | 38.74 | 16.057 | 59.999 | 21 | 38.74 | 7.554 | 60.017 | 13 | 38.75 | 7.525 | 59.994 | 13 | 38.75 | 7.966 | 59.976 | 13
38.75 | 14.947 | 59.988 | 21 | 38.75 | 16.057 | 59.999 | 21 | 38.74 | 7.554 | 60.017 | 13 | 38.76 | 7.525 | 59.994 | 13 | 38.76 | 7.966 | 59.976 | 13
38.76 | 14.947 | 59.988 | 21 | 38.76 | 16.062 | 59.999 | 21 | 38.75 | 7.554 | 60.017 | 13 | 38.76 | 7.522 | 59.994 | 13 | 38.77 | 7.966 | 59.976 | 13
38.77 | 14.947 | 59.988 | 21 | 38.77 | 16.062 | 59.999 | 21 | 38.76 | 7.554 | 60.017 | 13 | 38.77 | 7.522 | 59.994 | 13 | 38.78 | 7.966 | 59.976 | 13
38.78 | 14.947 | 59.988 | 21 | 38.78 | 16.062 | 59.999 | 21 | 38.77 | 7.552 | 60.017 | 13 | 38.78 | 7.519 | 59.994 | 13 | 38.79 | 7.966 | 59.976 | 13
38.79 | 14.947 | 59.988 | 21 | 38.79 | 16.062 | 59.999 | 21 | 38.78 | 7.552 | 60.017 | 13 | 38.79 | 7.519 | 59.994 | 13 | 38.79 | 7.966 | 59.976 | 13
38.8 | 14.947 | 59.988 | 21 | 38.79 | 16.062 | 59.999 | 21 | 38.79 | 7.549 | 60.017 | 13 | 38.8 | 7.574 | 59.994 | 13 | 38.8 | 7.966 | 59.976 | 13
38.8 | 14.947 | 59.988 | 21 | 38.8 | 16.062 | 59.999 | 21 | 38.79 | 7.549 | 60.017 | 13 | 38.81 | 7.574 | 59.994 | 13 | 38.81 | 7.966 | 59.976 | 13
38.81 | 14.947 | 59.988 | 21 | 38.81 | 16.145 | 59.999 | 21 | 38.8 | 7.546 | 60.017 | 13 | 38.81 | 7.574 | 59.994 | 13 | 38.82 | 7.966 | 59.976 | 13
38.82 | 14.947 | 59.988 | 21 | 38.82 | 16.145 | 59.999 | 21 | 38.81 | 7.546 | 60.017 | 13 | 38.82 | 7.574 | 59.994 | 13 | 38.83 | 7.966 | 59.976 | 13
38.83 | 14.947 | 59.988 | 21 | 38.83 | 16.198 | 59.999 | 21 | 38.82 | 7.546 | 60.017 | 13 | 38.83 | 7.569 | 59.994 | 13 | 38.84 | 7.966 | 59.976 | 13
38.84 | 14.947 | 59.988 | 21 | 38.84 | 16.198 | 59.999 | 21 | 38.83 | 7.546 | 60.017 | 13 | 38.84 | 7.569 | 59.994 | 13 | 38.84 | 7.966 | 59.976 | 13
38.85 | 14.947 | 59.988 | 21 | 38.84 | 16.198 | 59.999 | 21 | 38.84 | 7.544 | 60.017 | 13 | 38.85 | 7.569 | 59.994 | 13 | 38.85 | 7.966 | 59.976 | 13
38.85 | 14.947 | 59.988 | 21 | 38.85 | 16.198 | 59.999 | 21 | 38.84 | 7.544 | 60.017 | 13 | 38.86 | 7.569 | 59.994 | 13 | 38.86 | 7.966 | 59.976 | 13
38.86 | 14.947 | 59.988 | 21 | 38.86 | 16.198 | 59.999 | 21 | 38.85 | 7.542 | 60.017 | 13 | 38.86 | 7.567 | 59.994 | 13 | 38.87 | 7.966 | 59.976 | 13
38.87 | 14.947 | 59.988 | 21 | 38.87 | 16.198 | 59.999 | 21 | 38.86 | 7.542 | 60.017 | 13 | 38.87 | 7.567 | 59.994 | 13 | 38.88 | 7.966 | 59.976 | 13
38.88 | 14.947 | 59.988 | 21 | 38.88 | 16.198 | 59.999 | 21 | 38.87 | 7.539 | 60.017 | 13 | 38.88 | 7.565 | 59.994 | 13 | 38.89 | 7.966 | 59.976 | 13
38.89 | 14.947 | 59.988 | 21 | 38.89 | 16.198 | 59.999 | 21 | 38.88 | 7.539 | 60.017 | 13 | 38.89 | 7.565 | 59.994 | 13 | 38.89 | 7.966 | 59.976 | 13
38.9 | 14.947 | 59.988 | 21 | 38.89 | 16.198 | 59.999 | 21 | 38.89 | 7.537 | 60.017 | 13 | 38.9 | 7.562 | 59.994 | 13 | 38.9 | 7.966 | 59.976 | 13
38.9 | 14.947 | 59.988 | 21 | 38.9 | 16.198 | 59.999 | 21 | 38.89 | 7.537 | 60.017 | 13 | 38.91 | 7.562 | 59.994 | 13 | 38.91 | 7.966 | 59.976 | 13
38.91 | 14.947 | 59.988 | 21 | 38.91 | 16.198 | 59.999 | 21 | 38.9 | 7.594 | 60.017 | 13 | 38.91 | 7.562 | 59.994 | 13 | 38.92 | 7.966 | 59.976 | 13
38.92 | 14.947 | 59.988 | 21 | 38.92 | 16.198 | 59.999 | 21 | 38.91 | 7.594 | 60.017 | 13 | 38.92 | 7.562 | 59.994 | 13 | 38.93 | 7.966 | 59.976 | 13
38.93 | 14.947 | 59.988 | 21 | 38.93 | 16.198 | 59.999 | 21 | 38.92 | 7.592 | 60.017 | 13 | 38.93 | 7.555 | 59.994 | 13 | 38.94 | 7.966 | 59.976 | 13
38.94 | 14.947 | 59.988 | 21 | 38.94 | 16.198 | 59.999 | 21 | 38.93 | 7.592 | 60.017 | 13 | 38.94 | 7.555 | 59.994 | 13 | 38.94 | 7.966 | 59.976 | 13
38.95 | 14.947 | 59.988 | 21 | 38.94 | 16.201 | 59.999 | 21 | 38.94 | 7.592 | 60.017 | 13 | 38.95 | 7.555 | 59.994 | 13 | 38.95 | 7.966 | 59.976 | 13
38.95 | 14.947 | 59.988 | 21 | 38.95 | 16.201 | 59.999 | 21 | 38.94 | 7.592 | 60.017 | 13 | 38.96 | 7.555 | 59.994 | 13 | 38.96 | 8.037 | 59.976 | 13
38.96 | 14.947 | 59.988 | 21 | 38.96 | 16.201 | 59.999 | 21 | 38.95 | 7.586 | 60.017 | 13 | 38.96 | 7.553 | 59.994 | 13 | 38.97 | 8.037 | 59.976 | 13
38.97 | 14.947 | 59.988 | 21 | 38.97 | 16.201 | 59.999 | 21 | 38.96 | 7.586 | 60.017 | 13 | 38.97 | 7.553 | 59.994 | 13 | 38.98 | 8.037 | 59.976 | 13
38.98 | 14.947 | 59.988 | 21 | 38.98 | 16.201 | 59.999 | 21 | 38.97 | 7.657 | 60.017 | 13 | 38.98 | 7.628 | 59.994 | 13 | 38.99 | 8.037 | 59.976 | 13
38.99 | 15.01 | 59.988 | 21 | 38.99 | 16.201 | 59.999 | 21 | 38.98 | 7.657 | 60.017 | 13 | 38.99 | 7.628 | 59.994 | 13 | 38.99 | 8.037 | 59.976 | 13
39 | 15.01 | 59.988 | 21 | 38.99 | 16.201 | 59.999 | 21 | 38.99 | 7.657 | 60.017 | 13 | 39 | 7.625 | 59.994 | 13 | 39 | 8.037 | 59.976 | 13
39 | 15.01 | 59.988 | 21 | 39 | 16.201 | 59.999 | 21 | 38.99 | 7.657 | 60.017 | 13 | 39.01 | 7.625 | 59.994 | 13 | 39.01 | 8.037 | 59.976 | 13
39.01 | 15.01 | 59.988 | 21 | 39.01 | 16.201 | 59.999 | 21 | 39 | 7.657 | 60.017 | 13 | 39.01 | 7.625 | 59.994 | 13 | 39.02 | 8.037 | 59.976 | 13
39.02 | 15.01 | 59.988 | 21 | 39.02 | 16.201 | 59.999 | 21 | 39.01 | 7.657 | 60.017 | 13 | 39.02 | 7.625 | 59.994 | 13 | 39.03 | 8.037 | 59.976 | 13
39.03 | 15.01 | 59.988 | 21 | 39.03 | 16.201 | 59.999 | 21 | 39.02 | 7.7 | 60.017 | 13 | 39.03 | 7.622 | 59.994 | 13 | 39.04 | 8.037 | 59.976 | 13
39.04 | 15.01 | 59.988 | 21 | 39.04 | 16.201 | 59.999 | 21 | 39.03 | 7.7 | 60.017 | 13 | 39.04 | 7.622 | 59.994 | 13 | 39.04 | 8.037 | 59.976 | 13
39.05 | 15.01 | 59.988 | 21 | 39.04 | 16.203 | 59.999 | 21 | 39.04 | 7.7 | 60.017 | 13 | 39.05 | 7.62 | 59.994 | 13 | 39.05 | 8.037 | 59.976 | 13
39.05 | 15.01 | 59.988 | 21 | 39.05 | 16.203 | 59.999 | 21 | 39.04 | 7.7 | 60.017 | 13 | 39.06 | 7.62 | 59.994 | 13 | 39.06 | 8.037 | 59.976 | 13
39.06 | 15.01 | 59.988 | 21 | 39.06 | 16.203 | 59.999 | 21 | 39.05 | 7.7 | 60.017 | 13 | 39.06 | 7.617 | 59.994 | 13 | 39.07 | 8.037 | 59.976 | 13
39.07 | 15.01 | 59.988 | 21 | 39.07 | 16.203 | 59.999 | 21 | 39.06 | 7.7 | 60.017 | 13 | 39.07 | 7.617 | 59.994 | 13 | 39.08 | 8.037 | 59.976 | 13
39.08 | 15.01 | 59.988 | 21 | 39.08 | 16.203 | 59.999 | 21 | 39.07 | 7.692 | 60.017 | 13 | 39.08 | 7.617 | 59.994 | 13 | 39.09 | 8.037 | 59.976 | 13
39.09 | 15.01 | 59.988 | 21 | 39.09 | 16.203 | 59.999 | 21 | 39.08 | 7.692 | 60.017 | 13 | 39.09 | 7.617 | 59.994 | 13 | 39.09 | 8.037 | 59.976 | 13
39.1 | 15.01 | 59.988 | 21 | 39.09 | 16.203 | 59.999 | 21 | 39.09 | 7.692 | 60.017 | 13 | 39.1 | 7.615 | 59.994 | 13 | 39.1 | 8.037 | 59.976 | 13
39.1 | 15.01 | 59.988 | 21 | 39.1 | 16.203 | 59.999 | 21 | 39.09 | 7.692 | 60.017 | 13 | 39.11 | 7.615 | 59.994 | 13 | 39.11 | 8.037 | 59.976 | 13
39.11 | 15.01 | 59.988 | 21 | 39.11 | 16.203 | 59.999 | 21 | 39.1 | 7.692 | 60.017 | 13 | 39.11 | 7.61 | 59.994 | 13 | 39.12 | 8.037 | 59.976 | 13
39.12 | 15.01 | 59.988 | 21 | 39.12 | 16.203 | 59.999 | 21 | 39.11 | 7.692 | 60.017 | 13 | 39.12 | 7.61 | 59.994 | 13 | 39.13 | 8.037 | 59.976 | 13
39.13 | 15.01 | 59.988 | 21 | 39.13 | 16.203 | 59.999 | 21 | 39.12 | 7.682 | 60.011 | 13 | 39.13 | 7.61 | 59.994 | 13 | 39.14 | 8.037 | 59.976 | 13
39.14 | 15.01 | 59.988 | 21 | 39.14 | 16.203 | 59.999 | 21 | 39.13 | 7.682 | 60.011 | 13 | 39.14 | 7.61 | 59.994 | 13 | 39.14 | 8.037 | 59.976 | 13
39.15 | 15.01 | 59.988 | 21 | 39.14 | 16.203 | 59.999 | 21 | 39.14 | 7.682 | 60.011 | 13 | 39.15 | 7.61 | 59.994 | 13 | 39.15 | 8.037 | 59.976 | 13
39.15 | 15.01 | 59.988 | 21 | 39.15 | 16.203 | 59.999 | 21 | 39.14 | 7.682 | 60.011 | 13 | 39.16 | 7.61 | 59.994 | 13 | 39.16 | 8.037 | 59.976 | 13
39.16 | 15.01 | 59.988 | 21 | 39.16 | 16.203 | 59.999 | 21 | 39.15 | 7.682 | 60.011 | 13 | 39.16 | 7.607 | 59.994 | 13 | 39.17 | 8.037 | 59.976 | 13
39.17 | 15.01 | 59.988 | 21 | 39.17 | 16.203 | 59.999 | 21 | 39.16 | 7.682 | 60.011 | 13 | 39.17 | 7.607 | 59.994 | 13 | 39.18 | 8.037 | 59.976 | 13
39.18 | 15.01 | 59.988 | 21 | 39.18 | 16.203 | 59.999 | 21 | 39.17 | 7.682 | 60.011 | 13 | 39.18 | 7.599 | 59.994 | 13 | 39.19 | 8.037 | 59.976 | 13
39.19 | 15.01 | 59.988 | 21 | 39.19 | 16.203 | 59.999 | 21 | 39.18 | 7.682 | 60.011 | 13 | 39.19 | 7.599 | 59.994 | 13 | 39.19 | 8.037 | 59.976 | 13
39.2 | 15.01 | 59.988 | 21 | 39.19 | 16.203 | 59.999 | 21 | 39.19 | 7.682 | 60.011 | 13 | 39.2 | 7.599 | 59.994 | 13 | 39.2 | 8.037 | 59.976 | 13
39.2 | 15.01 | 59.988 | 21 | 39.2 | 16.203 | 59.999 | 21 | 39.19 | 7.682 | 60.011 | 13 | 39.21 | 7.599 | 59.994 | 13 | 39.21 | 8.037 | 59.976 | 13
39.21 | 15.01 | 59.988 | 21 | 39.21 | 16.201 | 59.999 | 21 | 39.2 | 7.682 | 60.011 | 13 | 39.21 | 7.599 | 59.994 | 13 | 39.22 | 8.037 | 59.976 | 13
39.22 | 15.006 | 59.988 | 21 | 39.22 | 16.201 | 59.999 | 21 | 39.21 | 7.682 | 60.011 | 13 | 39.22 | 7.599 | 59.994 | 13 | 39.23 | 8.037 | 59.976 | 13
39.23 | 15.006 | 59.988 | 21 | 39.23 | 16.201 | 59.999 | 21 | 39.22 | 7.682 | 60.011 | 13 | 39.23 | 7.596 | 59.994 | 13 | 39.24 | 8.037 | 59.976 | 13
39.24 | 15.004 | 59.988 | 21 | 39.24 | 16.201 | 59.999 | 21 | 39.23 | 7.682 | 60.011 | 13 | 39.24 | 7.596 | 59.994 | 13 | 39.24 | 8.037 | 59.976 | 13
39.25 | 15.004 | 59.988 | 21 | 39.24 | 16.201 | 59.999 | 21 | 39.24 | 7.68 | 60.011 | 13 | 39.25 | 7.637 | 59.994 | 13 | 39.25 | 8.037 | 59.976 | 13
39.25 | 15.004 | 59.988 | 21 | 39.25 | 16.201 | 59.999 | 21 | 39.24 | 7.68 | 60.011 | 13 | 39.26 | 7.637 | 59.994 | 13 | 39.26 | 8.037 | 59.976 | 13
39.26 | 15.004 | 59.988 | 21 | 39.26 | 16.201 | 59.999 | 21 | 39.25 | 7.678 | 60.011 | 13 | 39.26 | 7.637 | 59.994 | 13 | 39.27 | 8.037 | 59.976 | 13
39.27 | 15.004 | 59.988 | 21 | 39.27 | 16.201 | 59.999 | 21 | 39.26 | 7.678 | 60.011 | 13 | 39.27 | 7.637 | 59.994 | 13 | 39.28 | 8.037 | 59.976 | 13
39.28 | 15.004 | 59.988 | 21 | 39.28 | 16.201 | 59.999 | 21 | 39.27 | 7.675 | 60.011 | 13 | 39.28 | 7.637 | 59.994 | 13 | 39.29 | 8.037 | 59.976 | 13
39.29 | 15.004 | 59.988 | 21 | 39.29 | 16.201 | 59.999 | 21 | 39.28 | 7.675 | 60.011 | 13 | 39.29 | 7.637 | 59.994 | 13 | 39.29 | 8.037 | 59.976 | 13
39.3 | 15.004 | 59.988 | 21 | 39.29 | 16.201 | 59.999 | 21 | 39.29 | 7.675 | 60.011 | 13 | 39.3 | 7.637 | 59.994 | 13 | 39.3 | 8.037 | 59.976 | 13
39.3 | 15.004 | 59.988 | 21 | 39.3 | 16.201 | 59.999 | 21 | 39.29 | 7.675 | 60.011 | 13 | 39.31 | 7.637 | 59.994 | 13 | 39.31 | 8.037 | 59.976 | 13
39.31 | 15.004 | 59.988 | 21 | 39.31 | 16.201 | 59.999 | 21 | 39.3 | 7.723 | 60.011 | 13 | 39.31 | 7.63 | 59.994 | 13 | 39.32 | 8.037 | 59.976 | 13
39.32 | 15.004 | 59.988 | 21 | 39.32 | 16.201 | 59.999 | 21 | 39.31 | 7.723 | 60.011 | 13 | 39.32 | 7.63 | 59.994 | 13 | 39.33 | 8.037 | 59.976 | 13
39.33 | 15.004 | 59.988 | 21 | 39.33 | 16.201 | 59.999 | 21 | 39.32 | 7.723 | 60.011 | 13 | 39.33 | 7.63 | 59.994 | 13 | 39.34 | 8.037 | 59.976 | 13
39.34 | 15.004 | 59.988 | 21 | 39.34 | 16.201 | 59.999 | 21 | 39.33 | 7.723 | 60.011 | 13 | 39.34 | 7.63 | 59.994 | 13 | 39.34 | 8.037 | 59.976 | 13
39.35 | 15.004 | 59.988 | 21 | 39.34 | 16.201 | 59.999 | 21 | 39.34 | 7.721 | 60.011 | 13 | 39.35 | 7.63 | 59.994 | 13 | 39.35 | 8.037 | 59.976 | 13
39.35 | 15.001 | 59.988 | 21 | 39.35 | 16.201 | 59.999 | 21 | 39.34 | 7.721 | 60.011 | 13 | 39.36 | 7.63 | 59.994 | 13 | 39.36 | 8.037 | 59.976 | 13
39.36 | 15.001 | 59.988 | 21 | 39.36 | 16.201 | 59.999 | 21 | 39.35 | 7.721 | 60.011 | 13 | 39.36 | 7.63 | 59.994 | 13 | 39.37 | 8.037 | 59.976 | 13
39.37 | 15.076 | 59.988 | 21 | 39.37 | 16.201 | 59.999 | 21 | 39.36 | 7.721 | 60.011 | 13 | 39.37 | 7.63 | 59.994 | 13 | 39.38 | 8.037 | 59.976 | 13
39.38 | 15.076 | 59.988 | 21 | 39.38 | 16.201 | 59.999 | 21 | 39.37 | 7.721 | 60.011 | 13 | 39.38 | 7.624 | 59.994 | 13 | 39.39 | 8.037 | 59.976 | 13
39.39 | 15.076 | 59.988 | 21 | 39.39 | 16.201 | 59.999 | 21 | 39.38 | 7.721 | 60.011 | 13 | 39.39 | 7.624 | 59.994 | 13 | 39.39 | 8.037 | 59.976 | 13
39.4 | 15.076 | 59.988 | 21 | 39.39 | 16.201 | 59.999 | 21 | 39.39 | 7.717 | 60.011 | 13 | 39.4 | 7.62 | 59.994 | 13 | 39.4 | 8.037 | 59.976 | 13
39.4 | 15.076 | 59.988 | 21 | 39.4 | 16.201 | 59.999 | 21 | 39.39 | 7.717 | 60.011 | 13 | 39.41 | 7.62 | 59.994 | 13 | 39.41 | 8.037 | 59.976 | 13
39.41 | 15.076 | 59.988 | 21 | 39.41 | 16.201 | 59.999 | 21 | 39.4 | 7.717 | 60.011 | 13 | 39.41 | 7.62 | 59.994 | 13 | 39.42 | 8.037 | 59.976 | 13
39.42 | 15.076 | 59.988 | 21 | 39.42 | 16.201 | 59.999 | 21 | 39.41 | 7.717 | 60.011 | 13 | 39.42 | 7.62 | 59.994 | 13 | 39.43 | 8.037 | 59.976 | 13
39.43 | 15.076 | 59.988 | 21 | 39.43 | 16.201 | 59.999 | 21 | 39.42 | 7.717 | 60.011 | 13 | 39.43 | 7.62 | 59.994 | 13 | 39.44 | 8.037 | 59.976 | 13
39.44 | 15.076 | 59.988 | 21 | 39.44 | 16.201 | 59.999 | 21 | 39.43 | 7.717 | 60.011 | 13 | 39.44 | 7.62 | 59.994 | 13 | 39.45 | 8.037 | 59.976 | 13
39.45 | 15.076 | 59.988 | 21 | 39.44 | 16.201 | 59.999 | 21 | 39.44 | 7.717 | 60.011 | 13 | 39.45 | 7.614 | 59.994 | 13 | 39.45 | 8.037 | 59.976 | 13
39.45 | 15.076 | 59.988 | 21 | 39.45 | 16.201 | 59.999 | 21 | 39.44 | 7.717 | 60.011 | 13 | 39.46 | 7.614 | 59.994 | 13 | 39.46 | 8.037 | 59.976 | 13
39.46 | 15.076 | 59.988 | 21 | 39.46 | 16.201 | 59.999 | 21 | 39.45 | 7.715 | 60.011 | 13 | 39.46 | 7.614 | 59.994 | 13 | 39.47 | 8.037 | 59.976 | 13
39.47 | 15.076 | 59.988 | 21 | 39.47 | 16.201 | 59.999 | 21 | 39.46 | 7.715 | 60.011 | 13 | 39.47 | 7.614 | 59.994 | 13 | 39.48 | 8.037 | 59.976 | 13
39.48 | 15.076 | 59.988 | 21 | 39.48 | 16.201 | 59.999 | 21 | 39.47 | 7.715 | 60.011 | 13 | 39.48 | 7.61 | 59.994 | 13 | 39.49 | 8.037 | 59.976 | 13
39.49 | 15.076 | 59.988 | 21 | 39.49 | 16.201 | 59.999 | 21 | 39.48 | 7.715 | 60.011 | 13 | 39.49 | 7.61 | 59.994 | 13 | 39.49 | 8.037 | 59.976 | 13
39.5 | 15.076 | 59.988 | 21 | 39.49 | 16.201 | 59.999 | 21 | 39.49 | 7.715 | 60.011 | 13 | 39.5 | 7.61 | 59.994 | 13 | 39.5 | 8.037 | 59.976 | 13
39.5 | 15.076 | 59.988 | 21 | 39.5 | 16.201 | 59.999 | 21 | 39.49 | 7.715 | 60.011 | 13 | 39.51 | 7.61 | 59.994 | 13 | 39.51 | 8.037 | 59.976 | 13
39.51 | 15.076 | 59.988 | 21 | 39.51 | 16.201 | 59.999 | 21 | 39.5 | 7.713 | 60.011 | 13 | 39.51 | 7.606 | 59.994 | 13 | 39.52 | 8.037 | 59.976 | 13
39.52 | 15.076 | 59.988 | 21 | 39.52 | 16.201 | 59.999 | 21 | 39.51 | 7.713 | 60.011 | 13 | 39.52 | 7.606 | 59.994 | 13 | 39.53 | 8.037 | 59.976 | 13
39.53 | 15.076 | 59.988 | 21 | 39.53 | 16.201 | 59.999 | 21 | 39.52 | 7.709 | 60.011 | 13 | 39.53 | 7.606 | 59.994 | 13 | 39.54 | 8.037 | 59.976 | 13
39.54 | 15.075 | 59.988 | 21 | 39.54 | 16.201 | 59.999 | 21 | 39.53 | 7.709 | 60.011 | 13 | 39.54 | 7.606 | 59.994 | 13 | 39.55 | 8.037 | 59.976 | 13
39.55 | 15.075 | 59.988 | 21 | 39.54 | 16.201 | 59.999 | 21 | 39.54 | 7.709 | 60.011 | 13 | 39.55 | 7.603 | 59.994 | 13 | 39.55 | 8.037 | 59.976 | 13
39.55 | 15.071 | 59.988 | 21 | 39.55 | 16.201 | 59.999 | 21 | 39.54 | 7.709 | 60.011 | 13 | 39.56 | 7.603 | 59.994 | 13 | 39.56 | 8.037 | 59.976 | 13
39.56 | 15.071 | 59.988 | 21 | 39.56 | 16.201 | 59.999 | 21 | 39.55 | 7.707 | 60.011 | 13 | 39.56 | 7.603 | 59.994 | 13 | 39.57 | 8.037 | 59.976 | 13
39.57 | 15.071 | 59.988 | 21 | 39.57 | 16.201 | 59.999 | 21 | 39.56 | 7.707 | 60.011 | 13 | 39.57 | 7.603 | 59.994 | 13 | 39.58 | 8.037 | 59.976 | 13
39.58 | 15.071 | 59.988 | 21 | 39.58 | 16.201 | 59.999 | 21 | 39.57 | 7.707 | 60.011 | 13 | 39.58 | 7.598 | 59.994 | 13 | 39.59 | 8.037 | 59.976 | 13
39.59 | 15.071 | 59.988 | 21 | 39.59 | 16.201 | 59.999 | 21 | 39.58 | 7.707 | 60.011 | 13 | 39.59 | 7.598 | 59.994 | 13 | 39.6 | 8.037 | 59.976 | 13
39.6 | 15.071 | 59.988 | 21 | 39.59 | 16.201 | 59.999 | 21 | 39.59 | 7.707 | 60.011 | 13 | 39.6 | 7.598 | 59.994 | 13 | 39.6 | 8.037 | 59.976 | 13
39.6 | 15.067 | 59.988 | 21 | 39.6 | 16.201 | 59.999 | 21 | 39.59 | 7.707 | 60.011 | 13 | 39.61 | 7.598 | 59.994 | 13 | 39.61 | 8.037 | 59.976 | 13
39.61 | 15.067 | 59.988 | 21 | 39.61 | 16.201 | 59.999 | 21 | 39.6 | 7.707 | 60.011 | 13 | 39.61 | 7.594 | 59.994 | 13 | 39.62 | 8.037 | 59.976 | 13
39.62 | 15.067 | 59.988 | 21 | 39.62 | 16.201 | 59.999 | 21 | 39.61 | 7.707 | 60.011 | 13 | 39.62 | 7.594 | 59.994 | 13 | 39.63 | 8.037 | 59.976 | 13
39.63 | 15.067 | 59.988 | 21 | 39.63 | 16.199 | 59.999 | 21 | 39.62 | 7.707 | 60.011 | 13 | 39.63 | 7.649 | 59.994 | 13 | 39.64 | 8.037 | 59.976 | 13
39.64 | 15.067 | 59.988 | 21 | 39.64 | 16.199 | 59.999 | 21 | 39.63 | 7.707 | 60.011 | 13 | 39.64 | 7.649 | 59.994 | 13 | 39.65 | 8.09 | 59.976 | 13
39.65 | 15.067 | 59.988 | 21 | 39.64 | 16.197 | 59.999 | 21 | 39.64 | 7.705 | 60.011 | 13 | 39.65 | 7.649 | 59.994 | 13 | 39.65 | 8.09 | 59.976 | 13
39.65 | 15.067 | 59.988 | 21 | 39.65 | 16.197 | 59.999 | 21 | 39.64 | 7.705 | 60.011 | 13 | 39.66 | 7.649 | 59.994 | 13 | 39.66 | 8.09 | 59.976 | 13
39.66 | 15.067 | 59.988 | 21 | 39.66 | 16.192 | 59.999 | 21 | 39.65 | 7.705 | 60.011 | 13 | 39.66 | 7.649 | 59.994 | 13 | 39.67 | 8.09 | 59.976 | 13
39.67 | 15.067 | 59.988 | 21 | 39.67 | 16.192 | 59.999 | 21 | 39.66 | 7.705 | 60.011 | 13 | 39.67 | 7.649 | 59.994 | 13 | 39.68 | 8.09 | 59.976 | 13
39.68 | 15.067 | 59.988 | 21 | 39.68 | 16.192 | 59.999 | 21 | 39.67 | 7.7 | 60.011 | 13 | 39.68 | 7.644 | 59.994 | 13 | 39.69 | 8.09 | 59.976 | 13
39.69 | 15.067 | 59.988 | 21 | 39.69 | 16.192 | 59.999 | 21 | 39.68 | 7.7 | 60.011 | 13 | 39.69 | 7.644 | 59.994 | 13 | 39.7 | 8.09 | 59.976 | 13
39.7 | 15.067 | 59.988 | 21 | 39.69 | 16.192 | 59.999 | 21 | 39.69 | 7.7 | 60.011 | 13 | 39.7 | 7.64 | 59.994 | 13 | 39.7 | 8.09 | 59.976 | 13
39.71 | 15.066 | 59.988 | 21 | 39.7 | 16.192 | 59.999 | 21 | 39.69 | 7.7 | 60.011 | 13 | 39.71 | 7.64 | 59.994 | 13 | 39.71 | 8.09 | 59.976 | 13
39.71 | 15.066 | 59.988 | 21 | 39.71 | 16.192 | 59.999 | 21 | 39.7 | 7.7 | 60.011 | 13 | 39.71 | 7.64 | 59.994 | 13 | 39.72 | 8.09 | 59.976 | 13
39.72 | 15.066 | 59.988 | 21 | 39.72 | 16.192 | 59.999 | 21 | 39.71 | 7.7 | 60.011 | 13 | 39.72 | 7.64 | 59.994 | 13 | 39.73 | 8.09 | 59.976 | 13
39.73 | 15.066 | 59.988 | 21 | 39.73 | 16.192 | 59.999 | 21 | 39.72 | 7.7 | 60.011 | 13 | 39.73 | 7.635 | 59.994 | 13 | 39.74 | 8.09 | 59.976 | 13
39.74 | 15.066 | 59.988 | 21 | 39.74 | 16.192 | 59.999 | 21 | 39.73 | 7.7 | 60.011 | 13 | 39.74 | 7.635 | 59.994 | 13 | 39.75 | 8.09 | 59.976 | 13
39.75 | 15.066 | 59.988 | 21 | 39.74 | 16.192 | 59.999 | 21 | 39.74 | 7.7 | 60.011 | 13 | 39.75 | 7.701 | 59.994 | 13 | 39.75 | 8.09 | 59.976 | 13
39.76 | 15.064 | 59.988 | 21 | 39.75 | 16.192 | 59.999 | 21 | 39.74 | 7.7 | 60.011 | 13 | 39.76 | 7.701 | 59.994 | 13 | 39.76 | 8.095 | 59.976 | 13
39.76 | 15.064 | 59.988 | 21 | 39.76 | 16.192 | 59.999 | 21 | 39.75 | 7.7 | 60.011 | 13 | 39.76 | 7.701 | 59.994 | 13 | 39.77 | 8.095 | 59.976 | 13
39.77 | 15.064 | 59.988 | 21 | 39.77 | 16.192 | 59.999 | 21 | 39.76 | 7.7 | 60.011 | 13 | 39.77 | 7.701 | 59.994 | 13 | 39.78 | 8.097 | 59.976 | 13
39.78 | 15.064 | 59.988 | 21 | 39.78 | 16.19 | 59.999 | 21 | 39.77 | 7.7 | 60.011 | 13 | 39.78 | 7.699 | 59.994 | 13 | 39.79 | 8.097 | 59.976 | 13
39.79 | 15.062 | 59.988 | 21 | 39.79 | 16.19 | 59.999 | 21 | 39.78 | 7.7 | 60.011 | 13 | 39.79 | 7.699 | 59.994 | 13 | 39.8 | 8.097 | 59.976 | 13
39.8 | 15.062 | 59.988 | 21 | 39.79 | 16.189 | 59.999 | 21 | 39.79 | 7.697 | 60.011 | 13 | 39.8 | 7.693 | 59.994 | 13 | 39.8 | 8.097 | 59.976 | 13
39.81 | 15.062 | 59.988 | 21 | 39.8 | 16.189 | 59.999 | 21 | 39.79 | 7.697 | 60.011 | 13 | 39.81 | 7.693 | 59.994 | 13 | 39.81 | 8.097 | 59.976 | 13
39.81 | 15.062 | 59.988 | 21 | 39.81 | 16.189 | 59.999 | 21 | 39.8 | 7.691 | 60.011 | 13 | 39.81 | 7.729 | 59.994 | 13 | 39.82 | 8.097 | 59.976 | 13
39.82 | 15.062 | 59.988 | 21 | 39.82 | 16.189 | 59.999 | 21 | 39.81 | 7.691 | 60.011 | 13 | 39.82 | 7.729 | 59.994 | 13 | 39.83 | 8.097 | 59.976 | 13
39.83 | 15.062 | 59.988 | 21 | 39.83 | 16.186 | 59.999 | 21 | 39.82 | 7.691 | 60.011 | 13 | 39.83 | 7.728 | 59.994 | 13 | 39.84 | 8.097 | 59.976 | 13
39.84 | 15.062 | 59.988 | 21 | 39.84 | 16.186 | 59.999 | 21 | 39.83 | 7.691 | 60.011 | 13 | 39.84 | 7.728 | 59.994 | 13 | 39.85 | 8.097 | 59.976 | 13
39.85 | 15.062 | 59.988 | 21 | 39.84 | 16.184 | 59.999 | 21 | 39.84 | 7.691 | 60.011 | 13 | 39.85 | 7.723 | 59.994 | 13 | 39.85 | 8.097 | 59.976 | 13
39.86 | 15.171 | 59.988 | 21 | 39.85 | 16.184 | 59.999 | 21 | 39.84 | 7.691 | 60.011 | 13 | 39.86 | 7.723 | 59.994 | 13 | 39.86 | 8.097 | 59.976 | 13
39.86 | 15.171 | 59.988 | 21 | 39.86 | 16.184 | 59.999 | 21 | 39.85 | 7.691 | 60.011 | 13 | 39.86 | 7.723 | 59.994 | 13 | 39.87 | 8.097 | 59.976 | 13
39.87 | 15.171 | 59.988 | 21 | 39.87 | 16.184 | 59.999 | 21 | 39.86 | 7.691 | 60.011 | 13 | 39.87 | 7.723 | 59.994 | 13 | 39.88 | 8.097 | 59.976 | 13
39.88 | 15.171 | 59.988 | 21 | 39.88 | 16.184 | 59.999 | 21 | 39.87 | 7.691 | 60.011 | 13 | 39.88 | 7.796 | 59.994 | 13 | 39.89 | 8.097 | 59.976 | 13
39.89 | 15.171 | 59.988 | 21 | 39.89 | 16.184 | 59.999 | 21 | 39.88 | 7.691 | 60.011 | 13 | 39.89 | 7.796 | 59.994 | 13 | 39.9 | 8.097 | 59.976 | 13
39.9 | 15.171 | 59.988 | 21 | 39.89 | 16.184 | 59.999 | 21 | 39.89 | 7.691 | 60.011 | 13 | 39.9 | 7.794 | 59.994 | 13 | 39.9 | 8.097 | 59.976 | 13
39.91 | 15.167 | 59.988 | 21 | 39.9 | 16.184 | 59.999 | 21 | 39.89 | 7.691 | 60.011 | 13 | 39.91 | 7.794 | 59.994 | 13 | 39.91 | 8.097 | 59.976 | 13
39.91 | 15.167 | 59.988 | 21 | 39.91 | 16.182 | 59.999 | 21 | 39.9 | 7.691 | 60.011 | 13 | 39.91 | 7.791 | 59.994 | 13 | 39.92 | 8.097 | 59.976 | 13
39.92 | 15.163 | 59.988 | 21 | 39.92 | 16.182 | 59.999 | 21 | 39.91 | 7.691 | 60.011 | 13 | 39.92 | 7.791 | 59.994 | 13 | 39.93 | 8.097 | 59.976 | 13
39.93 | 15.163 | 59.988 | 21 | 39.93 | 16.182 | 59.999 | 21 | 39.92 | 7.686 | 60.011 | 13 | 39.93 | 7.788 | 59.994 | 13 | 39.94 | 8.097 | 59.976 | 13
39.94 | 15.163 | 59.988 | 21 | 39.94 | 16.182 | 59.999 | 21 | 39.93 | 7.686 | 60.011 | 13 | 39.94 | 7.788 | 59.994 | 13 | 39.95 | 8.097 | 59.976 | 13
39.95 | 15.163 | 59.988 | 21 | 39.94 | 16.182 | 59.999 | 21 | 39.94 | 7.686 | 60.011 | 13 | 39.95 | 7.785 | 59.988 | 13 | 39.95 | 8.097 | 59.976 | 13
39.96 | 15.163 | 59.988 | 21 | 39.95 | 16.182 | 59.999 | 21 | 39.94 | 7.686 | 60.011 | 13 | 39.96 | 7.785 | 59.988 | 13 | 39.96 | 8.097 | 59.976 | 13
39.96 | 15.163 | 59.988 | 21 | 39.96 | 16.175 | 59.999 | 21 | 39.95 | 7.686 | 60.011 | 13 | 39.96 | 7.782 | 59.988 | 13 | 39.97 | 8.097 | 59.976 | 13
39.97 | 15.163 | 59.988 | 21 | 39.97 | 16.175 | 59.999 | 21 | 39.96 | 7.686 | 60.011 | 13 | 39.97 | 7.782 | 59.988 | 13 | 39.98 | 8.097 | 59.976 | 13
39.98 | 15.163 | 59.988 | 21 | 39.98 | 16.175 | 59.999 | 21 | 39.97 | 7.682 | 60.011 | 13 | 39.98 | 7.782 | 59.988 | 13 | 39.99 | 8.097 | 59.976 | 13
39.99 | 15.16 | 59.988 | 21 | 39.99 | 16.175 | 59.999 | 21 | 39.98 | 7.682 | 60.011 | 13 | 39.99 | 7.782 | 59.988 | 13 | 40 | 8.097 | 59.976 | 13
40 | 15.16 | 59.988 | 21 | 39.99 | 16.173 | 59.999 | 21 | 39.99 | 7.735 | 60.011 | 13 | 40 | 7.782 | 59.988 | 13 | 40 | 8.097 | 59.976 | 13
40.01 | 15.225 | 59.988 | 21 | 40 | 16.173 | 59.999 | 21 | 39.99 | 7.735 | 60.011 | 13 | 40.01 | 7.782 | 59.988 | 13 | 40.01 | 8.166 | 59.976 | 13
40.01 | 15.225 | 59.988 | 21 | 40.01 | 16.224 | 59.999 | 21 | 40 | 7.735 | 60.011 | 13 | 40.01 | 7.779 | 59.988 | 13 | 40.02 | 8.166 | 59.976 | 13
40.02 | 15.225 | 59.988 | 21 | 40.02 | 16.224 | 59.999 | 21 | 40.01 | 7.735 | 60.011 | 13 | 40.02 | 7.779 | 59.988 | 13 | 40.03 | 8.166 | 59.976 | 13
40.03 | 15.225 | 59.988 | 21 | 40.03 | 16.224 | 59.999 | 21 | 40.02 | 7.735 | 60.011 | 13 | 40.03 | 7.779 | 59.988 | 13 | 40.04 | 8.166 | 59.976 | 13
40.04 | 15.225 | 59.988 | 21 | 40.04 | 16.224 | 59.999 | 21 | 40.03 | 7.735 | 60.011 | 13 | 40.04 | 7.779 | 59.988 | 13 | 40.05 | 8.166 | 59.976 | 13
40.05 | 15.225 | 59.988 | 21 | 40.04 | 16.224 | 59.999 | 21 | 40.04 | 7.73 | 60.011 | 13 | 40.05 | 7.779 | 59.988 | 13 | 40.05 | 8.166 | 59.976 | 13
40.06 | 15.225 | 59.988 | 21 | 40.05 | 16.224 | 59.999 | 21 | 40.04 | 7.73 | 60.011 | 13 | 40.06 | 7.779 | 59.988 | 13 | 40.06 | 8.166 | 59.976 | 13
40.06 | 15.225 | 59.988 | 21 | 40.06 | 16.222 | 59.999 | 21 | 40.05 | 7.73 | 60.011 | 13 | 40.06 | 7.777 | 59.988 | 13 | 40.07 | 8.166 | 59.976 | 13
40.07 | 15.297 | 59.988 | 21 | 40.07 | 16.222 | 59.999 | 21 | 40.06 | 7.73 | 60.011 | 13 | 40.07 | 7.777 | 59.988 | 13 | 40.08 | 8.196 | 59.976 | 13
40.08 | 15.297 | 59.988 | 21 | 40.08 | 16.219 | 59.999 | 21 | 40.07 | 7.727 | 60.011 | 13 | 40.08 | 7.777 | 59.988 | 13 | 40.09 | 8.196 | 59.976 | 13
40.09 | 15.292 | 59.988 | 21 | 40.09 | 16.219 | 59.999 | 21 | 40.08 | 7.727 | 60.011 | 13 | 40.09 | 7.777 | 59.988 | 13 | 40.1 | 8.204 | 59.976 | 13
40.1 | 15.292 | 59.988 | 21 | 40.09 | 16.217 | 59.999 | 21 | 40.09 | 7.727 | 60.011 | 13 | 40.1 | 7.774 | 59.988 | 13 | 40.1 | 8.204 | 59.976 | 13
40.11 | 15.292 | 59.988 | 21 | 40.1 | 16.217 | 59.999 | 21 | 40.09 | 7.727 | 60.011 | 13 | 40.11 | 7.774 | 59.988 | 13 | 40.11 | 8.204 | 59.976 | 13
40.11 | 15.292 | 59.988 | 21 | 40.11 | 16.217 | 59.999 | 21 | 40.1 | 7.725 | 60.011 | 13 | 40.11 | 7.772 | 59.988 | 13 | 40.12 | 8.204 | 59.976 | 13
40.12 | 15.289 | 59.988 | 21 | 40.12 | 16.217 | 59.999 | 21 | 40.11 | 7.725 | 60.011 | 13 | 40.12 | 7.772 | 59.988 | 13 | 40.13 | 8.204 | 59.976 | 13
40.13 | 15.289 | 59.988 | 21 | 40.13 | 16.217 | 59.999 | 21 | 40.12 | 7.803 | 60.011 | 13 | 40.13 | 7.772 | 59.988 | 13 | 40.14 | 8.204 | 59.976 | 13
40.14 | 15.289 | 59.988 | 21 | 40.14 | 16.217 | 59.999 | 21 | 40.13 | 7.803 | 60.011 | 13 | 40.14 | 7.772 | 59.988 | 13 | 40.15 | 8.204 | 59.976 | 13
40.15 | 15.289 | 59.988 | 21 | 40.14 | 16.268 | 59.999 | 21 | 40.14 | 7.803 | 60.011 | 13 | 40.15 | 7.772 | 59.988 | 13 | 40.15 | 8.204 | 59.976 | 13
40.16 | 15.289 | 59.988 | 21 | 40.15 | 16.268 | 59.999 | 21 | 40.14 | 7.803 | 60.011 | 13 | 40.16 | 7.772 | 59.988 | 13 | 40.16 | 8.204 | 59.976 | 13
40.16 | 15.289 | 59.988 | 21 | 40.16 | 16.267 | 59.999 | 21 | 40.15 | 7.801 | 60.011 | 13 | 40.16 | 7.77 | 59.988 | 13 | 40.17 | 8.204 | 59.976 | 13
40.17 | 15.289 | 59.988 | 21 | 40.17 | 16.267 | 59.999 | 21 | 40.16 | 7.801 | 60.011 | 13 | 40.17 | 7.77 | 59.988 | 13 | 40.18 | 8.204 | 59.976 | 13
40.18 | 15.289 | 59.988 | 21 | 40.18 | 16.267 | 59.999 | 21 | 40.17 | 7.799 | 60.011 | 13 | 40.18 | 7.77 | 59.988 | 13 | 40.19 | 8.204 | 59.976 | 13
40.19 | 15.289 | 59.988 | 21 | 40.19 | 16.267 | 59.999 | 21 | 40.18 | 7.799 | 60.011 | 13 | 40.19 | 7.77 | 59.988 | 13 | 40.2 | 8.204 | 59.976 | 13
40.2 | 15.289 | 59.988 | 21 | 40.19 | 16.267 | 59.999 | 21 | 40.19 | 7.797 | 60.011 | 13 | 40.2 | 7.768 | 59.988 | 13 | 40.2 | 8.204 | 59.976 | 13
40.21 | 15.289 | 59.988 | 21 | 40.2 | 16.267 | 59.999 | 21 | 40.19 | 7.797 | 60.011 | 13 | 40.21 | 7.768 | 59.988 | 13 | 40.21 | 8.204 | 59.976 | 13
40.21 | 15.289 | 59.988 | 21 | 40.21 | 16.267 | 59.999 | 21 | 40.2 | 7.797 | 60.011 | 13 | 40.21 | 7.768 | 59.988 | 13 | 40.22 | 8.204 | 59.976 | 13
40.22 | 15.289 | 59.988 | 21 | 40.22 | 16.267 | 59.999 | 21 | 40.21 | 7.797 | 60.011 | 13 | 40.22 | 7.768 | 59.988 | 13 | 40.23 | 8.204 | 59.976 | 13
40.23 | 15.289 | 59.988 | 21 | 40.23 | 16.267 | 59.999 | 21 | 40.22 | 7.797 | 60.011 | 13 | 40.23 | 7.766 | 59.988 | 13 | 40.24 | 8.204 | 59.976 | 13
40.24 | 15.286 | 59.988 | 21 | 40.24 | 16.267 | 59.999 | 21 | 40.23 | 7.797 | 60.011 | 13 | 40.24 | 7.766 | 59.988 | 13 | 40.25 | 8.204 | 59.976 | 13
40.25 | 15.286 | 59.988 | 21 | 40.24 | 16.267 | 59.999 | 21 | 40.24 | 7.791 | 60.011 | 13 | 40.25 | 7.766 | 59.988 | 13 | 40.25 | 8.204 | 59.976 | 13
40.26 | 15.286 | 59.988 | 21 | 40.25 | 16.267 | 59.999 | 21 | 40.24 | 7.791 | 60.011 | 13 | 40.26 | 7.766 | 59.988 | 13 | 40.26 | 8.204 | 59.976 | 13
40.26 | 15.286 | 59.988 | 21 | 40.26 | 16.265 | 59.999 | 21 | 40.25 | 7.788 | 60.011 | 13 | 40.26 | 7.763 | 59.988 | 13 | 40.27 | 8.204 | 59.976 | 13
40.27 | 15.286 | 59.988 | 21 | 40.27 | 16.265 | 59.999 | 21 | 40.26 | 7.788 | 60.011 | 13 | 40.27 | 7.763 | 59.988 | 13 | 40.28 | 8.204 | 59.976 | 13
40.28 | 15.286 | 59.988 | 21 | 40.28 | 16.333 | 59.999 | 21 | 40.27 | 7.788 | 60.011 | 13 | 40.28 | 7.763 | 59.988 | 13 | 40.29 | 8.204 | 59.976 | 13
40.29 | 15.286 | 59.988 | 21 | 40.29 | 16.333 | 59.999 | 21 | 40.28 | 7.788 | 60.011 | 13 | 40.29 | 7.763 | 59.988 | 13 | 40.3 | 8.204 | 59.976 | 13
40.3 | 15.286 | 59.988 | 21 | 40.29 | 16.333 | 59.999 | 21 | 40.29 | 7.784 | 60.011 | 13 | 40.3 | 7.76 | 59.988 | 13 | 40.3 | 8.204 | 59.976 | 13
40.31 | 15.286 | 59.988 | 21 | 40.3 | 16.333 | 59.999 | 21 | 40.29 | 7.784 | 60.011 | 13 | 40.31 | 7.76 | 59.988 | 13 | 40.31 | 8.204 | 59.976 | 13
40.31 | 15.286 | 59.988 | 21 | 40.31 | 16.333 | 59.999 | 21 | 40.3 | 7.779 | 60.011 | 13 | 40.31 | 7.76 | 59.988 | 13 | 40.32 | 8.204 | 59.976 | 13
40.32 | 15.286 | 59.988 | 21 | 40.32 | 16.333 | 59.999 | 21 | 40.31 | 7.779 | 60.011 | 13 | 40.32 | 7.76 | 59.988 | 13 | 40.33 | 8.204 | 59.976 | 13
40.33 | 15.286 | 59.988 | 21 | 40.33 | 16.333 | 59.999 | 21 | 40.32 | 7.807 | 60.011 | 13 | 40.33 | 7.76 | 59.988 | 13 | 40.34 | 8.204 | 59.976 | 13
40.34 | 15.286 | 59.988 | 21 | 40.34 | 16.333 | 59.999 | 21 | 40.33 | 7.807 | 60.011 | 13 | 40.34 | 7.76 | 59.988 | 13 | 40.35 | 8.204 | 59.976 | 13
40.35 | 15.286 | 59.988 | 21 | 40.34 | 16.333 | 59.999 | 21 | 40.34 | 7.806 | 60.011 | 13 | 40.35 | 7.757 | 59.988 | 13 | 40.35 | 8.204 | 59.976 | 13
40.36 | 15.286 | 59.988 | 21 | 40.35 | 16.333 | 59.999 | 21 | 40.34 | 7.806 | 60.011 | 13 | 40.36 | 7.757 | 59.988 | 13 | 40.36 | 8.204 | 59.976 | 13
40.36 | 15.286 | 59.988 | 21 | 40.36 | 16.325 | 59.999 | 21 | 40.35 | 7.801 | 60.011 | 13 | 40.36 | 7.755 | 59.988 | 13 | 40.37 | 8.204 | 59.976 | 13
40.37 | 15.286 | 59.988 | 21 | 40.37 | 16.325 | 59.999 | 21 | 40.36 | 7.801 | 60.011 | 13 | 40.37 | 7.755 | 59.988 | 13 | 40.38 | 8.204 | 59.976 | 13
40.38 | 15.286 | 59.988 | 21 | 40.38 | 16.322 | 59.999 | 21 | 40.37 | 7.797 | 60.011 | 13 | 40.38 | 7.755 | 59.988 | 13 | 40.39 | 8.204 | 59.976 | 13
40.39 | 15.285 | 59.988 | 21 | 40.39 | 16.322 | 59.999 | 21 | 40.38 | 7.797 | 60.011 | 13 | 40.39 | 7.755 | 59.988 | 13 | 40.4 | 8.231 | 59.976 | 13
40.4 | 15.285 | 59.988 | 21 | 40.39 | 16.322 | 59.999 | 21 | 40.39 | 7.797 | 60.011 | 13 | 40.4 | 7.755 | 59.988 | 13 | 40.4 | 8.231 | 59.976 | 13
40.41 | 15.278 | 59.988 | 21 | 40.4 | 16.322 | 59.999 | 21 | 40.39 | 7.797 | 60.011 | 13 | 40.41 | 7.755 | 59.988 | 13 | 40.41 | 8.233 | 59.976 | 13
40.41 | 15.278 | 59.988 | 21 | 40.41 | 16.322 | 59.999 | 21 | 40.4 | 7.791 | 60.011 | 13 | 40.41 | 7.753 | 59.988 | 13 | 40.42 | 8.233 | 59.976 | 13
40.42 | 15.278 | 59.988 | 21 | 40.42 | 16.322 | 59.999 | 21 | 40.41 | 7.791 | 60.011 | 13 | 40.42 | 7.753 | 59.988 | 13 | 40.43 | 8.233 | 59.976 | 13
40.43 | 15.278 | 59.988 | 21 | 40.43 | 16.322 | 59.999 | 21 | 40.42 | 7.789 | 60.011 | 13 | 40.43 | 7.753 | 59.988 | 13 | 40.44 | 8.233 | 59.976 | 13
40.44 | 15.278 | 59.988 | 21 | 40.44 | 16.322 | 59.999 | 21 | 40.43 | 7.789 | 60.011 | 13 | 40.44 | 7.753 | 59.988 | 13 | 40.45 | 8.233 | 59.976 | 13
40.45 | 15.278 | 59.988 | 21 | 40.44 | 16.32 | 59.999 | 21 | 40.44 | 7.786 | 60.011 | 13 | 40.45 | 7.753 | 59.988 | 13 | 40.45 | 8.233 | 59.976 | 13
40.46 | 15.278 | 59.988 | 21 | 40.45 | 16.32 | 59.999 | 21 | 40.44 | 7.786 | 60.011 | 13 | 40.46 | 7.753 | 59.988 | 13 | 40.46 | 8.233 | 59.976 | 13
40.46 | 15.278 | 59.988 | 21 | 40.46 | 16.316 | 59.999 | 21 | 40.45 | 7.778 | 60.011 | 13 | 40.46 | 7.753 | 59.988 | 13 | 40.47 | 8.233 | 59.976 | 13
40.47 | 15.278 | 59.988 | 21 | 40.47 | 16.316 | 59.999 | 21 | 40.46 | 7.778 | 60.011 | 13 | 40.47 | 7.753 | 59.988 | 13 | 40.48 | 8.233 | 59.976 | 13
40.48 | 15.278 | 59.988 | 21 | 40.48 | 16.311 | 59.999 | 21 | 40.47 | 7.778 | 60.011 | 13 | 40.48 | 7.753 | 59.988 | 13 | 40.49 | 8.233 | 59.976 | 13
40.49 | 15.278 | 59.988 | 21 | 40.49 | 16.311 | 59.999 | 21 | 40.48 | 7.778 | 60.011 | 13 | 40.49 | 7.753 | 59.988 | 13 | 40.5 | 8.233 | 59.976 | 13
40.5 | 15.278 | 59.988 | 21 | 40.49 | 16.311 | 59.999 | 21 | 40.49 | 7.774 | 60.011 | 13 | 40.5 | 7.753 | 59.988 | 13 | 40.5 | 8.233 | 59.976 | 13
40.51 | 15.278 | 59.988 | 21 | 40.5 | 16.311 | 59.999 | 21 | 40.49 | 7.774 | 60.011 | 13 | 40.51 | 7.753 | 59.988 | 13 | 40.51 | 8.235 | 59.976 | 13
40.51 | 15.278 | 59.988 | 21 | 40.51 | 16.311 | 59.999 | 21 | 40.5 | 7.771 | 60.011 | 13 | 40.51 | 7.749 | 59.988 | 13 | 40.52 | 8.235 | 59.976 | 13
40.52 | 15.278 | 59.988 | 21 | 40.52 | 16.311 | 59.999 | 21 | 40.51 | 7.771 | 60.011 | 13 | 40.52 | 7.749 | 59.988 | 13 | 40.53 | 8.235 | 59.976 | 13
40.53 | 15.278 | 59.988 | 21 | 40.53 | 16.373 | 59.999 | 21 | 40.52 | 7.825 | 60.011 | 13 | 40.53 | 7.746 | 59.988 | 13 | 40.54 | 8.235 | 59.976 | 13
40.54 | 15.277 | 59.988 | 21 | 40.54 | 16.373 | 59.999 | 21 | 40.53 | 7.825 | 60.011 | 13 | 40.54 | 7.746 | 59.988 | 13 | 40.55 | 8.238 | 59.976 | 13
40.55 | 15.277 | 59.988 | 21 | 40.54 | 16.371 | 59.999 | 21 | 40.54 | 7.817 | 60.011 | 13 | 40.55 | 7.746 | 59.988 | 13 | 40.55 | 8.238 | 59.976 | 13
40.56 | 15.276 | 59.988 | 21 | 40.55 | 16.371 | 59.999 | 21 | 40.54 | 7.817 | 60.011 | 13 | 40.56 | 7.746 | 59.988 | 13 | 40.56 | 8.238 | 59.976 | 13
40.56 | 15.276 | 59.988 | 21 | 40.56 | 16.371 | 59.999 | 21 | 40.55 | 7.814 | 60.011 | 13 | 40.56 | 7.746 | 59.988 | 13 | 40.57 | 8.238 | 59.976 | 13
40.57 | 15.276 | 59.988 | 21 | 40.57 | 16.371 | 59.999 | 21 | 40.56 | 7.814 | 60.011 | 13 | 40.57 | 7.746 | 59.988 | 13 | 40.58 | 8.238 | 59.976 | 13
40.58 | 15.276 | 59.988 | 21 | 40.58 | 16.371 | 59.999 | 21 | 40.57 | 7.814 | 60.011 | 13 | 40.58 | 7.746 | 59.988 | 13 | 40.59 | 8.238 | 59.976 | 13
40.59 | 15.276 | 59.988 | 21 | 40.59 | 16.371 | 59.999 | 21 | 40.58 | 7.814 | 60.011 | 13 | 40.59 | 7.746 | 59.988 | 13 | 40.6 | 8.238 | 59.976 | 13
40.6 | 15.276 | 59.988 | 21 | 40.59 | 16.366 | 59.999 | 21 | 40.59 | 7.875 | 60.011 | 13 | 40.6 | 7.746 | 59.988 | 13 | 40.6 | 8.238 | 59.976 | 13
40.61 | 15.276 | 59.988 | 21 | 40.6 | 16.366 | 59.999 | 21 | 40.59 | 7.875 | 60.011 | 13 | 40.61 | 7.746 | 59.988 | 13 | 40.61 | 8.238 | 59.976 | 13
40.61 | 15.276 | 59.988 | 21 | 40.61 | 16.365 | 59.999 | 21 | 40.6 | 7.875 | 60.011 | 13 | 40.61 | 7.746 | 59.988 | 13 | 40.62 | 8.238 | 59.976 | 13
40.62 | 15.274 | 59.988 | 21 | 40.62 | 16.365 | 59.999 | 21 | 40.61 | 7.875 | 60.011 | 13 | 40.62 | 7.746 | 59.988 | 13 | 40.63 | 8.238 | 59.976 | 13
40.63 | 15.274 | 59.988 | 21 | 40.63 | 16.365 | 59.999 | 21 | 40.62 | 7.873 | 60.005 | 13 | 40.63 | 7.746 | 59.988 | 13 | 40.64 | 8.238 | 59.976 | 13
40.64 | 15.274 | 59.988 | 21 | 40.64 | 16.365 | 59.999 | 21 | 40.63 | 7.873 | 60.005 | 13 | 40.64 | 7.746 | 59.988 | 13 | 40.65 | 8.238 | 59.976 | 13
40.65 | 15.274 | 59.988 | 21 | 40.64 | 16.365 | 59.999 | 21 | 40.64 | 7.866 | 60.005 | 13 | 40.65 | 7.746 | 59.988 | 13 | 40.65 | 8.238 | 59.976 | 13
40.66 | 15.274 | 59.988 | 21 | 40.65 | 16.365 | 59.999 | 21 | 40.64 | 7.866 | 60.005 | 13 | 40.66 | 7.746 | 59.988 | 13 | 40.66 | 8.24 | 59.976 | 13
40.66 | 15.274 | 59.988 | 21 | 40.66 | 16.441 | 59.999 | 21 | 40.65 | 7.866 | 60.005 | 13 | 40.66 | 7.746 | 59.988 | 13 | 40.67 | 8.24 | 59.976 | 13
40.67 | 15.274 | 59.988 | 21 | 40.67 | 16.441 | 59.999 | 21 | 40.66 | 7.866 | 60.005 | 13 | 40.67 | 7.746 | 59.988 | 13 | 40.68 | 8.24 | 59.976 | 13
40.68 | 15.274 | 59.988 | 21 | 40.68 | 16.441 | 59.999 | 21 | 40.67 | 7.866 | 60.005 | 13 | 40.68 | 7.746 | 59.988 | 13 | 40.69 | 8.24 | 59.976 | 13
40.69 | 15.274 | 59.988 | 21 | 40.69 | 16.441 | 59.999 | 21 | 40.68 | 7.866 | 60.005 | 13 | 40.69 | 7.746 | 59.988 | 13 | 40.7 | 8.24 | 59.976 | 13
40.7 | 15.274 | 59.988 | 21 | 40.69 | 16.441 | 59.999 | 21 | 40.69 | 7.863 | 60.005 | 13 | 40.7 | 7.744 | 59.988 | 13 | 40.7 | 8.24 | 59.976 | 13
40.71 | 15.274 | 59.988 | 21 | 40.7 | 16.441 | 59.999 | 21 | 40.69 | 7.863 | 60.005 | 13 | 40.71 | 7.744 | 59.988 | 13 | 40.71 | 8.24 | 59.976 | 13
40.71 | 15.274 | 59.988 | 21 | 40.71 | 16.441 | 59.999 | 21 | 40.7 | 7.863 | 60.005 | 13 | 40.71 | 7.743 | 59.988 | 13 | 40.72 | 8.24 | 59.976 | 13
40.72 | 15.274 | 59.988 | 21 | 40.72 | 16.441 | 59.999 | 21 | 40.71 | 7.863 | 60.005 | 13 | 40.72 | 7.743 | 59.988 | 13 | 40.73 | 8.24 | 59.976 | 13
40.73 | 15.274 | 59.988 | 21 | 40.73 | 16.437 | 59.999 | 21 | 40.72 | 7.858 | 60.005 | 13 | 40.73 | 7.74 | 59.988 | 13 | 40.74 | 8.24 | 59.976 | 13
40.74 | 15.271 | 59.988 | 21 | 40.74 | 16.437 | 59.999 | 21 | 40.73 | 7.858 | 60.005 | 13 | 40.74 | 7.74 | 59.988 | 13 | 40.75 | 8.247 | 59.976 | 13
40.75 | 15.271 | 59.988 | 21 | 40.74 | 16.437 | 59.999 | 21 | 40.74 | 7.858 | 60.005 | 13 | 40.75 | 7.74 | 59.988 | 13 | 40.75 | 8.247 | 59.976 | 13
40.76 | 15.271 | 59.988 | 21 | 40.75 | 16.437 | 59.999 | 21 | 40.74 | 7.858 | 60.005 | 13 | 40.76 | 7.74 | 59.988 | 13 | 40.76 | 8.247 | 59.976 | 13
40.76 | 15.271 | 59.988 | 21 | 40.76 | 16.437 | 59.999 | 21 | 40.75 | 7.858 | 60.005 | 13 | 40.76 | 7.766 | 59.988 | 13 | 40.77 | 8.247 | 59.976 | 13
40.77 | 15.267 | 59.988 | 21 | 40.77 | 16.437 | 59.999 | 21 | 40.76 | 7.858 | 60.005 | 13 | 40.77 | 7.766 | 59.988 | 13 | 40.78 | 8.247 | 59.976 | 13
40.78 | 15.267 | 59.988 | 21 | 40.78 | 16.435 | 59.999 | 21 | 40.77 | 7.856 | 60.005 | 13 | 40.78 | 7.766 | 59.988 | 13 | 40.79 | 8.247 | 59.976 | 13
40.79 | 15.267 | 59.988 | 21 | 40.79 | 16.435 | 59.999 | 21 | 40.78 | 7.856 | 60.005 | 13 | 40.79 | 7.766 | 59.988 | 13 | 40.8 | 8.25 | 59.976 | 13
40.8 | 15.267 | 59.988 | 21 | 40.79 | 16.435 | 59.999 | 21 | 40.79 | 7.884 | 60.005 | 13 | 40.8 | 7.766 | 59.988 | 13 | 40.8 | 8.25 | 59.976 | 13
40.81 | 15.267 | 59.988 | 21 | 40.8 | 16.435 | 59.999 | 21 | 40.79 | 7.884 | 60.005 | 13 | 40.81 | 7.766 | 59.988 | 13 | 40.81 | 8.25 | 59.976 | 13
40.81 | 15.267 | 59.988 | 21 | 40.81 | 16.435 | 59.999 | 21 | 40.8 | 7.88 | 60.005 | 13 | 40.81 | 7.766 | 59.988 | 13 | 40.82 | 8.25 | 59.976 | 13
40.82 | 15.267 | 59.988 | 21 | 40.82 | 16.435 | 59.999 | 21 | 40.81 | 7.88 | 60.005 | 13 | 40.82 | 7.766 | 59.988 | 13 | 40.83 | 8.25 | 59.976 | 13
40.83 | 15.267 | 59.988 | 21 | 40.83 | 16.435 | 59.999 | 21 | 40.82 | 7.88 | 60.005 | 13 | 40.83 | 7.766 | 59.988 | 13 | 40.84 | 8.25 | 59.976 | 13
40.84 | 15.267 | 59.988 | 21 | 40.84 | 16.435 | 59.999 | 21 | 40.83 | 7.88 | 60.005 | 13 | 40.84 | 7.766 | 59.988 | 13 | 40.85 | 8.25 | 59.976 | 13
40.85 | 15.267 | 59.988 | 21 | 40.84 | 16.435 | 59.999 | 21 | 40.84 | 7.88 | 60.005 | 13 | 40.85 | 7.766 | 59.988 | 13 | 40.85 | 8.25 | 59.976 | 13
40.86 | 15.267 | 59.988 | 21 | 40.85 | 16.435 | 59.999 | 21 | 40.84 | 7.88 | 60.005 | 13 | 40.86 | 7.766 | 59.988 | 13 | 40.86 | 8.253 | 59.976 | 13
40.86 | 15.267 | 59.988 | 21 | 40.86 | 16.435 | 59.999 | 21 | 40.85 | 7.878 | 60.005 | 13 | 40.86 | 7.766 | 59.988 | 13 | 40.87 | 8.253 | 59.976 | 13
40.87 | 15.264 | 59.988 | 21 | 40.87 | 16.435 | 59.999 | 21 | 40.86 | 7.878 | 60.005 | 13 | 40.87 | 7.766 | 59.988 | 13 | 40.88 | 8.253 | 59.976 | 13
40.88 | 15.264 | 59.988 | 21 | 40.88 | 16.433 | 59.999 | 21 | 40.87 | 7.878 | 60.005 | 13 | 40.88 | 7.766 | 59.988 | 13 | 40.89 | 8.253 | 59.976 | 13
40.89 | 15.344 | 59.988 | 21 | 40.89 | 16.433 | 59.999 | 21 | 40.88 | 7.878 | 60.005 | 13 | 40.89 | 7.766 | 59.988 | 13 | 40.9 | 8.255 | 59.976 | 13
40.9 | 15.344 | 59.988 | 21 | 40.89 | 16.431 | 59.999 | 21 | 40.89 | 7.876 | 60.005 | 13 | 40.9 | 7.766 | 59.988 | 13 | 40.9 | 8.255 | 59.976 | 13
40.91 | 15.344 | 59.988 | 21 | 40.9 | 16.431 | 59.999 | 21 | 40.89 | 7.876 | 60.005 | 13 | 40.91 | 7.766 | 59.988 | 13 | 40.91 | 8.255 | 59.976 | 13
40.91 | 15.344 | 59.988 | 21 | 40.91 | 16.426 | 59.999 | 21 | 40.9 | 7.873 | 60.005 | 13 | 40.91 | 7.766 | 59.988 | 13 | 40.92 | 8.255 | 59.976 | 13
40.92 | 15.344 | 59.988 | 21 | 40.92 | 16.426 | 59.999 | 21 | 40.91 | 7.873 | 60.005 | 13 | 40.92 | 7.766 | 59.988 | 13 | 40.93 | 8.255 | 59.982 | 13
40.93 | 15.344 | 59.988 | 21 | 40.93 | 16.426 | 59.999 | 21 | 40.92 | 7.873 | 60.005 | 13 | 40.93 | 7.766 | 59.988 | 13 | 40.94 | 8.255 | 59.982 | 13
40.94 | 15.344 | 59.988 | 21 | 40.94 | 16.426 | 59.999 | 21 | 40.93 | 7.873 | 60.005 | 13 | 40.94 | 7.766 | 59.988 | 13 | 40.95 | 8.255 | 59.982 | 13
40.95 | 15.344 | 59.988 | 21 | 40.94 | 16.426 | 59.999 | 21 | 40.94 | 7.87 | 60.005 | 13 | 40.95 | 7.763 | 59.988 | 13 | 40.95 | 8.255 | 59.982 | 13
40.96 | 15.344 | 59.988 | 21 | 40.95 | 16.426 | 59.999 | 21 | 40.94 | 7.87 | 60.005 | 13 | 40.96 | 7.763 | 59.988 | 13 | 40.96 | 8.255 | 59.982 | 13
40.96 | 15.344 | 59.988 | 21 | 40.96 | 16.426 | 59.999 | 21 | 40.95 | 7.87 | 60.005 | 13 | 40.96 | 7.76 | 59.988 | 13 | 40.97 | 8.255 | 59.982 | 13
40.97 | 15.344 | 59.988 | 21 | 40.97 | 16.426 | 59.999 | 21 | 40.96 | 7.87 | 60.005 | 13 | 40.97 | 7.76 | 59.988 | 13 | 40.98 | 8.303 | 59.982 | 13
40.98 | 15.344 | 59.988 | 21 | 40.98 | 16.426 | 59.999 | 21 | 40.97 | 7.87 | 60.005 | 13 | 40.98 | 7.76 | 59.988 | 13 | 40.99 | 8.303 | 59.982 | 13
40.99 | 15.344 | 59.988 | 21 | 40.99 | 16.426 | 59.999 | 21 | 40.98 | 7.87 | 60.005 | 13 | 40.99 | 7.76 | 59.988 | 13 | 41 | 8.303 | 59.982 | 13
41 | 15.344 | 59.988 | 21 | 40.99 | 16.426 | 59.999 | 21 | 40.99 | 7.87 | 60.005 | 13 | 41 | 7.76 | 59.988 | 13 | 41 | 8.303 | 59.982 | 13
41.01 | 15.344 | 59.988 | 21 | 41 | 16.426 | 59.999 | 21 | 40.99 | 7.87 | 60.005 | 13 | 41.01 | 7.76 | 59.988 | 13 | 41.01 | 8.303 | 59.982 | 13
41.01 | 15.344 | 59.988 | 21 | 41.01 | 16.426 | 59.999 | 21 | 41 | 7.868 | 60.005 | 13 | 41.01 | 7.757 | 59.988 | 13 | 41.02 | 8.303 | 59.982 | 13
41.02 | 15.344 | 59.988 | 21 | 41.02 | 16.426 | 59.999 | 21 | 41.01 | 7.868 | 60.005 | 13 | 41.02 | 7.757 | 59.988 | 13 | 41.03 | 8.303 | 59.982 | 13
41.03 | 15.344 | 59.988 | 21 | 41.03 | 16.426 | 59.999 | 21 | 41.02 | 7.864 | 60.005 | 13 | 41.03 | 7.757 | 59.988 | 13 | 41.04 | 8.303 | 59.982 | 13
41.04 | 15.341 | 59.988 | 21 | 41.04 | 16.426 | 59.999 | 21 | 41.03 | 7.864 | 60.005 | 13 | 41.04 | 7.757 | 59.988 | 13 | 41.05 | 8.303 | 59.982 | 13
41.05 | 15.341 | 59.988 | 21 | 41.04 | 16.426 | 59.999 | 21 | 41.04 | 7.862 | 60.005 | 13 | 41.05 | 7.757 | 59.988 | 13 | 41.05 | 8.303 | 59.982 | 13
41.06 | 15.341 | 59.988 | 21 | 41.05 | 16.426 | 59.999 | 21 | 41.04 | 7.862 | 60.005 | 13 | 41.06 | 7.757 | 59.988 | 13 | 41.06 | 8.303 | 59.982 | 13
41.06 | 15.341 | 59.988 | 21 | 41.06 | 16.426 | 59.999 | 21 | 41.05 | 7.862 | 60.005 | 13 | 41.06 | 7.757 | 59.988 | 13 | 41.07 | 8.303 | 59.982 | 13
41.07 | 15.341 | 59.988 | 21 | 41.07 | 16.426 | 59.999 | 21 | 41.06 | 7.862 | 60.005 | 13 | 41.07 | 7.757 | 59.988 | 13 | 41.08 | 8.303 | 59.982 | 13
41.08 | 15.341 | 59.988 | 21 | 41.08 | 16.424 | 59.999 | 21 | 41.07 | 7.862 | 60.005 | 13 | 41.08 | 7.757 | 59.988 | 13 | 41.09 | 8.303 | 59.982 | 13
41.09 | 15.341 | 59.988 | 21 | 41.09 | 16.424 | 59.999 | 21 | 41.08 | 7.862 | 60.005 | 13 | 41.09 | 7.757 | 59.988 | 13 | 41.1 | 8.303 | 59.982 | 13
41.1 | 15.341 | 59.988 | 21 | 41.09 | 16.424 | 59.999 | 21 | 41.09 | 7.862 | 60.005 | 13 | 41.1 | 7.757 | 59.988 | 13 | 41.1 | 8.303 | 59.982 | 13
41.11 | 15.341 | 59.988 | 21 | 41.1 | 16.424 | 59.999 | 21 | 41.09 | 7.862 | 60.005 | 13 | 41.11 | 7.757 | 59.988 | 13 | 41.11 | 8.303 | 59.982 | 13
41.11 | 15.341 | 59.988 | 21 | 41.11 | 16.422 | 59.999 | 21 | 41.1 | 7.862 | 60.005 | 13 | 41.11 | 7.757 | 59.988 | 13 | 41.12 | 8.303 | 59.982 | 13
41.12 | 15.341 | 59.988 | 21 | 41.12 | 16.422 | 59.999 | 21 | 41.11 | 7.862 | 60.005 | 13 | 41.12 | 7.757 | 59.988 | 13 | 41.13 | 8.303 | 59.982 | 13
41.13 | 15.341 | 59.988 | 21 | 41.13 | 16.422 | 59.999 | 21 | 41.12 | 7.862 | 60.005 | 13 | 41.13 | 7.757 | 59.988 | 13 | 41.14 | 8.303 | 59.982 | 13
41.14 | 15.341 | 59.988 | 21 | 41.14 | 16.422 | 59.999 | 21 | 41.13 | 7.862 | 60.005 | 13 | 41.14 | 7.757 | 59.988 | 13 | 41.15 | 8.303 | 59.982 | 13
41.15 | 15.341 | 59.988 | 21 | 41.14 | 16.42 | 59.999 | 21 | 41.14 | 7.859 | 60.005 | 13 | 41.15 | 7.757 | 59.988 | 13 | 41.15 | 8.303 | 59.982 | 13
41.16 | 15.341 | 59.988 | 21 | 41.15 | 16.42 | 59.999 | 21 | 41.14 | 7.859 | 60.005 | 13 | 41.16 | 7.757 | 59.988 | 13 | 41.16 | 8.301 | 59.982 | 13
41.16 | 15.341 | 59.988 | 21 | 41.16 | 16.42 | 59.999 | 21 | 41.15 | 7.858 | 60.005 | 13 | 41.16 | 7.757 | 59.988 | 13 | 41.17 | 8.301 | 59.982 | 13
41.17 | 15.341 | 59.988 | 21 | 41.17 | 16.42 | 59.999 | 21 | 41.16 | 7.858 | 60.005 | 13 | 41.17 | 7.757 | 59.988 | 13 | 41.18 | 8.298 | 59.982 | 13
41.18 | 15.341 | 59.988 | 21 | 41.18 | 16.42 | 59.999 | 21 | 41.17 | 7.855 | 60.005 | 13 | 41.18 | 7.757 | 59.988 | 13 | 41.19 | 8.298 | 59.982 | 13
41.19 | 15.341 | 59.988 | 21 | 41.19 | 16.42 | 59.999 | 21 | 41.18 | 7.855 | 60.005 | 13 | 41.19 | 7.757 | 59.988 | 13 | 41.2 | 8.294 | 59.982 | 13
41.2 | 15.341 | 59.988 | 21 | 41.19 | 16.42 | 59.999 | 21 | 41.19 | 7.855 | 60.005 | 13 | 41.2 | 7.757 | 59.988 | 13 | 41.2 | 8.294 | 59.982 | 13
41.21 | 15.341 | 59.988 | 21 | 41.2 | 16.42 | 59.999 | 21 | 41.19 | 7.855 | 60.005 | 13 | 41.21 | 7.757 | 59.988 | 13 | 41.21 | 8.294 | 59.982 | 13
41.21 | 15.341 | 59.988 | 21 | 41.21 | 16.42 | 59.999 | 21 | 41.2 | 7.855 | 60.005 | 13 | 41.21 | 7.816 | 59.988 | 13 | 41.22 | 8.294 | 59.982 | 13
41.22 | 15.341 | 59.988 | 21 | 41.22 | 16.42 | 59.999 | 21 | 41.21 | 7.855 | 60.005 | 13 | 41.22 | 7.816 | 59.988 | 13 | 41.23 | 8.367 | 59.982 | 13
41.23 | 15.341 | 59.988 | 21 | 41.23 | 16.42 | 59.999 | 21 | 41.22 | 7.855 | 60.005 | 13 | 41.23 | 7.816 | 59.988 | 13 | 41.24 | 8.367 | 59.982 | 13
41.24 | 15.339 | 59.988 | 21 | 41.24 | 16.42 | 59.999 | 21 | 41.23 | 7.855 | 60.005 | 13 | 41.24 | 7.816 | 59.988 | 13 | 41.25 | 8.367 | 59.982 | 13
41.25 | 15.339 | 59.988 | 21 | 41.24 | 16.42 | 59.999 | 21 | 41.24 | 7.855 | 60.005 | 13 | 41.25 | 7.815 | 59.988 | 13 | 41.25 | 8.367 | 59.982 | 13
41.26 | 15.339 | 59.988 | 21 | 41.25 | 16.42 | 59.999 | 21 | 41.24 | 7.855 | 60.005 | 13 | 41.26 | 7.815 | 59.988 | 13 | 41.26 | 8.367 | 59.982 | 13
41.26 | 15.339 | 59.988 | 21 | 41.26 | 16.42 | 59.999 | 21 | 41.25 | 7.882 | 60.005 | 13 | 41.26 | 7.815 | 59.988 | 13 | 41.27 | 8.367 | 59.982 | 13
41.27 | 15.339 | 59.988 | 21 | 41.27 | 16.42 | 59.999 | 21 | 41.26 | 7.882 | 60.005 | 13 | 41.27 | 7.815 | 59.988 | 13 | 41.28 | 8.367 | 59.982 | 13
41.28 | 15.339 | 59.988 | 21 | 41.28 | 16.42 | 59.999 | 21 | 41.27 | 7.879 | 60.005 | 13 | 41.28 | 7.815 | 59.988 | 13 | 41.29 | 8.367 | 59.982 | 13
41.29 | 15.339 | 59.988 | 21 | 41.29 | 16.42 | 59.999 | 21 | 41.28 | 7.879 | 60.005 | 13 | 41.29 | 7.815 | 59.988 | 13 | 41.3 | 8.367 | 59.982 | 13
41.3 | 15.339 | 59.988 | 21 | 41.29 | 16.42 | 59.999 | 21 | 41.29 | 7.879 | 60.005 | 13 | 41.3 | 7.815 | 59.988 | 13 | 41.3 | 8.367 | 59.982 | 13
41.31 | 15.339 | 59.988 | 21 | 41.3 | 16.42 | 59.999 | 21 | 41.29 | 7.879 | 60.005 | 13 | 41.31 | 7.815 | 59.988 | 13 | 41.31 | 8.367 | 59.982 | 13
41.31 | 15.339 | 59.988 | 21 | 41.31 | 16.42 | 59.999 | 21 | 41.3 | 7.875 | 60.005 | 13 | 41.31 | 7.812 | 59.988 | 13 | 41.32 | 8.367 | 59.982 | 13
41.32 | 15.339 | 59.988 | 21 | 41.32 | 16.42 | 59.999 | 21 | 41.31 | 7.875 | 60.005 | 13 | 41.32 | 7.812 | 59.988 | 13 | 41.33 | 8.365 | 59.982 | 13
41.33 | 15.339 | 59.988 | 21 | 41.33 | 16.42 | 59.999 | 21 | 41.32 | 7.93 | 60.005 | 13 | 41.33 | 7.812 | 59.988 | 13 | 41.34 | 8.365 | 59.982 | 13
41.34 | 15.339 | 59.988 | 21 | 41.34 | 16.42 | 59.999 | 21 | 41.33 | 7.93 | 60.005 | 13 | 41.34 | 7.812 | 59.988 | 13 | 41.35 | 8.365 | 59.982 | 13
41.35 | 15.339 | 59.988 | 21 | 41.34 | 16.42 | 59.999 | 21 | 41.34 | 7.93 | 60.005 | 13 | 41.35 | 7.864 | 59.988 | 13 | 41.35 | 8.365 | 59.982 | 13
41.36 | 15.339 | 59.988 | 21 | 41.35 | 16.42 | 59.999 | 21 | 41.34 | 7.93 | 60.005 | 13 | 41.36 | 7.864 | 59.988 | 13 | 41.36 | 8.365 | 59.982 | 13
41.36 | 15.339 | 59.988 | 21 | 41.36 | 16.42 | 59.999 | 21 | 41.35 | 7.93 | 60.005 | 13 | 41.36 | 7.864 | 59.988 | 13 | 41.37 | 8.365 | 59.982 | 13
41.37 | 15.339 | 59.988 | 21 | 41.37 | 16.42 | 59.999 | 21 | 41.36 | 7.93 | 60.005 | 13 | 41.37 | 7.864 | 59.988 | 13 | 41.38 | 8.36 | 59.982 | 13
41.38 | 15.339 | 59.988 | 21 | 41.38 | 16.42 | 59.999 | 21 | 41.37 | 7.928 | 60.005 | 13 | 41.38 | 7.864 | 59.988 | 13 | 41.39 | 8.36 | 59.982 | 13
41.39 | 15.454 | 59.988 | 21 | 41.39 | 16.42 | 59.999 | 21 | 41.38 | 7.928 | 60.005 | 13 | 41.39 | 7.864 | 59.988 | 13 | 41.4 | 8.36 | 59.982 | 13
41.4 | 15.454 | 59.988 | 21 | 41.39 | 16.42 | 59.999 | 21 | 41.39 | 7.926 | 60.005 | 13 | 41.4 | 7.864 | 59.988 | 13 | 41.4 | 8.36 | 59.982 | 13
41.41 | 15.454 | 59.988 | 21 | 41.4 | 16.42 | 59.999 | 21 | 41.39 | 7.926 | 60.005 | 13 | 41.41 | 7.864 | 59.988 | 13 | 41.41 | 8.36 | 59.982 | 13
41.41 | 15.454 | 59.988 | 21 | 41.41 | 16.42 | 59.999 | 21 | 41.4 | 7.926 | 60.005 | 13 | 41.41 | 7.858 | 59.988 | 13 | 41.42 | 8.36 | 59.982 | 13
41.42 | 15.454 | 59.988 | 21 | 41.42 | 16.42 | 59.999 | 21 | 41.41 | 7.926 | 60.005 | 13 | 41.42 | 7.858 | 59.988 | 13 | 41.43 | 8.36 | 59.982 | 13
41.43 | 15.454 | 59.988 | 21 | 41.43 | 16.42 | 59.999 | 21 | 41.42 | 7.926 | 60.005 | 13 | 41.43 | 7.858 | 59.988 | 13 | 41.44 | 8.36 | 59.982 | 13
41.44 | 15.454 | 59.988 | 21 | 41.44 | 16.42 | 59.999 | 21 | 41.43 | 7.926 | 60.005 | 13 | 41.44 | 7.858 | 59.988 | 13 | 41.45 | 8.357 | 59.982 | 13
41.45 | 15.454 | 59.988 | 21 | 41.44 | 16.42 | 59.999 | 21 | 41.44 | 7.923 | 60.005 | 13 | 41.45 | 7.858 | 59.988 | 13 | 41.45 | 8.357 | 59.982 | 13
41.46 | 15.454 | 59.988 | 21 | 41.45 | 16.42 | 59.999 | 21 | 41.44 | 7.923 | 60.005 | 13 | 41.46 | 7.858 | 59.988 | 13 | 41.46 | 8.357 | 59.982 | 13
41.46 | 15.454 | 59.988 | 21 | 41.46 | 16.42 | 59.999 | 21 | 41.45 | 7.923 | 60.005 | 13 | 41.46 | 7.858 | 59.988 | 13 | 41.47 | 8.357 | 59.982 | 13
41.47 | 15.454 | 59.988 | 21 | 41.47 | 16.42 | 59.999 | 21 | 41.46 | 7.923 | 60.005 | 13 | 41.47 | 7.858 | 59.988 | 13 | 41.48 | 8.357 | 59.982 | 13
41.48 | 15.454 | 59.988 | 21 | 41.48 | 16.42 | 59.999 | 21 | 41.47 | 7.923 | 60.005 | 13 | 41.48 | 7.858 | 59.988 | 13 | 41.49 | 8.357 | 59.982 | 13
41.49 | 15.454 | 59.988 | 21 | 41.49 | 16.42 | 59.999 | 21 | 41.48 | 7.923 | 60.005 | 13 | 41.49 | 7.858 | 59.988 | 13 | 41.5 | 8.357 | 59.982 | 13
41.5 | 15.454 | 59.988 | 21 | 41.49 | 16.42 | 59.999 | 21 | 41.49 | 7.921 | 60.005 | 13 | 41.5 | 7.858 | 59.988 | 13 | 41.5 | 8.357 | 59.982 | 13
41.51 | 15.454 | 59.988 | 21 | 41.5 | 16.42 | 59.999 | 21 | 41.49 | 7.921 | 60.005 | 13 | 41.51 | 7.858 | 59.988 | 13 | 41.51 | 8.354 | 59.982 | 13
41.51 | 15.454 | 59.988 | 21 | 41.51 | 16.42 | 59.999 | 21 | 41.5 | 7.918 | 60.005 | 13 | 41.51 | 7.855 | 59.988 | 13 | 41.52 | 8.354 | 59.982 | 13
41.52 | 15.454 | 59.988 | 21 | 41.52 | 16.42 | 59.999 | 21 | 41.51 | 7.918 | 60.005 | 13 | 41.52 | 7.855 | 59.988 | 13 | 41.53 | 8.354 | 59.982 | 13
41.53 | 15.454 | 59.988 | 21 | 41.53 | 16.42 | 59.999 | 21 | 41.52 | 7.953 | 60.005 | 13 | 41.53 | 7.855 | 59.988 | 13 | 41.54 | 8.354 | 59.982 | 13
41.54 | 15.454 | 59.988 | 21 | 41.54 | 16.42 | 59.999 | 21 | 41.53 | 7.953 | 60.005 | 13 | 41.54 | 7.855 | 59.988 | 13 | 41.55 | 8.424 | 59.982 | 13
41.55 | 15.454 | 59.988 | 21 | 41.54 | 16.42 | 59.999 | 21 | 41.54 | 7.949 | 60.005 | 13 | 41.55 | 7.855 | 59.988 | 13 | 41.55 | 8.424 | 59.982 | 13
41.56 | 15.451 | 59.988 | 21 | 41.55 | 16.42 | 59.999 | 21 | 41.54 | 7.949 | 60.005 | 13 | 41.56 | 7.855 | 59.988 | 13 | 41.56 | 8.424 | 59.982 | 13
41.56 | 15.451 | 59.988 | 21 | 41.56 | 16.42 | 59.999 | 21 | 41.55 | 7.949 | 60.005 | 13 | 41.56 | 7.852 | 59.988 | 13 | 41.57 | 8.424 | 59.982 | 13
41.57 | 15.451 | 59.988 | 21 | 41.57 | 16.42 | 59.999 | 21 | 41.56 | 7.949 | 60.005 | 13 | 41.57 | 7.852 | 59.988 | 13 | 41.58 | 8.422 | 59.982 | 13
41.58 | 15.451 | 59.988 | 21 | 41.58 | 16.42 | 59.999 | 21 | 41.57 | 7.949 | 60.005 | 13 | 41.58 | 7.848 | 59.988 | 13 | 41.59 | 8.422 | 59.982 | 13
41.59 | 15.451 | 59.988 | 21 | 41.59 | 16.42 | 59.999 | 21 | 41.58 | 7.949 | 60.005 | 13 | 41.59 | 7.848 | 59.988 | 13 | 41.6 | 8.422 | 59.982 | 13
41.6 | 15.451 | 59.988 | 21 | 41.59 | 16.42 | 59.999 | 21 | 41.59 | 7.945 | 60.005 | 13 | 41.6 | 7.848 | 59.988 | 13 | 41.6 | 8.422 | 59.982 | 13
41.61 | 15.451 | 59.988 | 21 | 41.6 | 16.42 | 59.999 | 21 | 41.59 | 7.945 | 60.005 | 13 | 41.61 | 7.848 | 59.988 | 13 | 41.61 | 8.422 | 59.982 | 13
41.61 | 15.451 | 59.988 | 21 | 41.61 | 16.42 | 59.999 | 21 | 41.6 | 7.945 | 60.005 | 13 | 41.61 | 7.848 | 59.988 | 13 | 41.62 | 8.422 | 59.982 | 13
41.62 | 15.553 | 59.988 | 21 | 41.62 | 16.42 | 59.999 | 21 | 41.61 | 7.945 | 60.005 | 13 | 41.62 | 7.848 | 59.988 | 13 | 41.63 | 8.422 | 59.982 | 13
41.63 | 15.553 | 59.988 | 21 | 41.63 | 16.42 | 59.999 | 21 | 41.62 | 7.945 | 60.005 | 13 | 41.63 | 7.848 | 59.988 | 13 | 41.64 | 8.422 | 59.982 | 13
41.64 | 15.553 | 59.988 | 21 | 41.64 | 16.42 | 59.999 | 21 | 41.63 | 7.945 | 60.005 | 13 | 41.64 | 7.848 | 59.988 | 13 | 41.65 | 8.416 | 59.982 | 13
41.65 | 15.553 | 59.988 | 21 | 41.64 | 16.416 | 59.999 | 21 | 41.64 | 7.945 | 60.005 | 13 | 41.65 | 7.848 | 59.988 | 13 | 41.65 | 8.416 | 59.982 | 13
41.66 | 15.553 | 59.988 | 21 | 41.65 | 16.416 | 59.999 | 21 | 41.64 | 7.945 | 60.005 | 13 | 41.66 | 7.848 | 59.988 | 13 | 41.66 | 8.416 | 59.982 | 13
41.66 | 15.553 | 59.988 | 21 | 41.66 | 16.416 | 59.999 | 21 | 41.65 | 7.941 | 60.005 | 13 | 41.66 | 7.848 | 59.988 | 13 | 41.67 | 8.416 | 59.982 | 13
41.67 | 15.553 | 59.988 | 21 | 41.67 | 16.416 | 59.999 | 21 | 41.66 | 7.941 | 60.005 | 13 | 41.67 | 7.848 | 59.988 | 13 | 41.68 | 8.416 | 59.982 | 13
41.68 | 15.553 | 59.988 | 21 | 41.68 | 16.413 | 59.999 | 21 | 41.67 | 7.939 | 60.005 | 13 | 41.68 | 7.844 | 59.988 | 13 | 41.69 | 8.416 | 59.982 | 13
41.69 | 15.553 | 59.988 | 21 | 41.69 | 16.413 | 59.999 | 21 | 41.68 | 7.939 | 60.005 | 13 | 41.69 | 7.844 | 59.988 | 13 | 41.7 | 8.415 | 59.982 | 13
41.7 | 15.553 | 59.988 | 21 | 41.69 | 16.413 | 59.999 | 21 | 41.69 | 7.937 | 60.005 | 13 | 41.7 | 7.842 | 59.988 | 13 | 41.7 | 8.415 | 59.982 | 13
41.71 | 15.553 | 59.988 | 21 | 41.7 | 16.413 | 59.999 | 21 | 41.69 | 7.937 | 60.005 | 13 | 41.71 | 7.842 | 59.988 | 13 | 41.71 | 8.415 | 59.982 | 13
41.71 | 15.553 | 59.988 | 21 | 41.71 | 16.413 | 59.999 | 21 | 41.7 | 7.937 | 60.005 | 13 | 41.71 | 7.839 | 59.988 | 13 | 41.72 | 8.415 | 59.982 | 13
41.72 | 15.55 | 59.988 | 21 | 41.72 | 16.413 | 59.999 | 21 | 41.71 | 7.937 | 60.005 | 13 | 41.72 | 7.839 | 59.988 | 13 | 41.73 | 8.415 | 59.982 | 13
41.73 | 15.55 | 59.988 | 21 | 41.73 | 16.413 | 59.999 | 21 | 41.72 | 7.937 | 60.005 | 13 | 41.73 | 7.839 | 59.988 | 13 | 41.74 | 8.415 | 59.982 | 13
41.74 | 15.55 | 59.988 | 21 | 41.74 | 16.413 | 59.999 | 21 | 41.73 | 7.937 | 60.005 | 13 | 41.74 | 7.839 | 59.988 | 13 | 41.75 | 8.415 | 59.982 | 13
41.75 | 15.55 | 59.988 | 21 | 41.74 | 16.413 | 59.999 | 21 | 41.74 | 7.935 | 60.005 | 13 | 41.75 | 7.839 | 59.988 | 13 | 41.75 | 8.415 | 59.982 | 13
41.76 | 15.55 | 59.988 | 21 | 41.75 | 16.413 | 59.999 | 21 | 41.74 | 7.935 | 60.005 | 13 | 41.76 | 7.839 | 59.988 | 13 | 41.76 | 8.415 | 59.982 | 13
41.76 | 15.55 | 59.988 | 21 | 41.76 | 16.413 | 59.999 | 21 | 41.75 | 7.933 | 60.005 | 13 | 41.76 | 7.839 | 59.988 | 13 | 41.77 | 8.415 | 59.982 | 13
41.77 | 15.55 | 59.988 | 21 | 41.77 | 16.413 | 59.999 | 21 | 41.76 | 7.933 | 60.005 | 13 | 41.77 | 7.839 | 59.988 | 13 | 41.78 | 8.415 | 59.982 | 13
41.78 | 15.55 | 59.988 | 21 | 41.78 | 16.413 | 59.999 | 21 | 41.77 | 7.931 | 60.005 | 13 | 41.78 | 7.839 | 59.988 | 13 | 41.79 | 8.415 | 59.982 | 13
41.79 | 15.55 | 59.988 | 21 | 41.79 | 16.413 | 59.999 | 21 | 41.78 | 7.931 | 60.005 | 13 | 41.79 | 7.839 | 59.988 | 13 | 41.8 | 8.412 | 59.982 | 13
41.8 | 15.55 | 59.988 | 21 | 41.79 | 16.413 | 59.999 | 21 | 41.79 | 7.931 | 60.005 | 13 | 41.8 | 7.839 | 59.988 | 13 | 41.8 | 8.412 | 59.982 | 13
41.81 | 15.547 | 59.988 | 21 | 41.8 | 16.413 | 59.999 | 21 | 41.79 | 7.931 | 60.005 | 13 | 41.81 | 7.839 | 59.988 | 13 | 41.81 | 8.409 | 59.982 | 13
41.81 | 15.547 | 59.988 | 21 | 41.81 | 16.413 | 59.999 | 21 | 41.8 | 7.931 | 60.005 | 13 | 41.81 | 7.839 | 59.988 | 13 | 41.82 | 8.409 | 59.982 | 13
41.82 | 15.547 | 59.988 | 21 | 41.82 | 16.413 | 59.999 | 21 | 41.81 | 7.931 | 60.005 | 13 | 41.82 | 7.839 | 59.988 | 13 | 41.83 | 8.409 | 59.982 | 13
41.83 | 15.547 | 59.988 | 21 | 41.83 | 16.413 | 59.999 | 21 | 41.82 | 7.931 | 60.005 | 13 | 41.83 | 7.834 | 59.988 | 13 | 41.84 | 8.409 | 59.982 | 13
41.84 | 15.547 | 59.988 | 21 | 41.84 | 16.413 | 59.999 | 21 | 41.83 | 7.931 | 60.005 | 13 | 41.84 | 7.834 | 59.988 | 13 | 41.85 | 8.409 | 59.982 | 13
41.85 | 15.547 | 59.988 | 21 | 41.84 | 16.413 | 59.999 | 21 | 41.84 | 7.924 | 60.005 | 13 | 41.85 | 7.834 | 59.988 | 13 | 41.85 | 8.409 | 59.982 | 13
41.86 | 15.547 | 59.988 | 21 | 41.85 | 16.413 | 59.999 | 21 | 41.84 | 7.924 | 60.005 | 13 | 41.86 | 7.834 | 59.988 | 13 | 41.86 | 8.405 | 59.982 | 13
41.86 | 15.547 | 59.988 | 21 | 41.86 | 16.413 | 59.999 | 21 | 41.85 | 7.922 | 60.005 | 13 | 41.86 | 7.834 | 59.988 | 13 | 41.87 | 8.405 | 59.982 | 13
41.87 | 15.547 | 59.988 | 21 | 41.87 | 16.413 | 59.999 | 21 | 41.86 | 7.922 | 60.005 | 13 | 41.87 | 7.834 | 59.988 | 13 | 41.88 | 8.405 | 59.982 | 13
41.88 | 15.547 | 59.988 | 21 | 41.88 | 16.413 | 59.999 | 21 | 41.87 | 7.922 | 60.005 | 13 | 41.88 | 7.834 | 59.988 | 13 | 41.89 | 8.405 | 59.982 | 13
41.89 | 15.547 | 59.988 | 21 | 41.89 | 16.413 | 59.999 | 21 | 41.88 | 7.922 | 60.005 | 13 | 41.89 | 7.834 | 59.988 | 13 | 41.9 | 8.405 | 59.982 | 13
41.9 | 15.547 | 59.988 | 21 | 41.89 | 16.413 | 59.999 | 21 | 41.89 | 7.922 | 60.005 | 13 | 41.9 | 7.834 | 59.988 | 13 | 41.9 | 8.405 | 59.982 | 13
41.91 | 15.547 | 59.988 | 21 | 41.9 | 16.413 | 59.999 | 21 | 41.89 | 7.922 | 60.005 | 13 | 41.91 | 7.834 | 59.988 | 13 | 41.91 | 8.405 | 59.982 | 13
41.91 | 15.547 | 59.988 | 21 | 41.91 | 16.408 | 59.999 | 21 | 41.9 | 7.922 | 60.005 | 13 | 41.91 | 7.833 | 59.988 | 13 | 41.92 | 8.405 | 59.982 | 13
41.92 | 15.547 | 59.988 | 21 | 41.92 | 16.408 | 59.999 | 21 | 41.91 | 7.922 | 60.005 | 13 | 41.92 | 7.833 | 59.988 | 13 | 41.93 | 8.405 | 59.982 | 13
41.93 | 15.547 | 59.988 | 21 | 41.93 | 16.495 | 59.999 | 21 | 41.92 | 7.92 | 60.005 | 13 | 41.93 | 7.833 | 59.988 | 13 | 41.94 | 8.405 | 59.982 | 13
41.94 | 15.547 | 59.988 | 21 | 41.94 | 16.495 | 59.999 | 21 | 41.93 | 7.92 | 60.005 | 13 | 41.94 | 7.833 | 59.988 | 13 | 41.95 | 8.405 | 59.982 | 13
41.95 | 15.547 | 59.988 | 21 | 41.94 | 16.495 | 59.999 | 21 | 41.94 | 7.917 | 60.005 | 13 | 41.95 | 7.83 | 59.988 | 13 | 41.95 | 8.405 | 59.982 | 13
41.96 | 15.547 | 59.988 | 21 | 41.95 | 16.495 | 59.999 | 21 | 41.94 | 7.917 | 60.005 | 13 | 41.96 | 7.83 | 59.988 | 13 | 41.96 | 8.405 | 59.982 | 13
41.96 | 15.547 | 59.988 | 21 | 41.96 | 16.495 | 59.999 | 21 | 41.95 | 7.914 | 60.005 | 13 | 41.96 | 7.83 | 59.988 | 13 | 41.97 | 8.405 | 59.982 | 13
41.97 | 15.547 | 59.988 | 21 | 41.97 | 16.495 | 59.999 | 21 | 41.96 | 7.914 | 60.005 | 13 | 41.97 | 7.83 | 59.988 | 13 | 41.98 | 8.405 | 59.982 | 13
41.98 | 15.547 | 59.988 | 21 | 41.98 | 16.495 | 59.999 | 21 | 41.97 | 7.914 | 60.005 | 13 | 41.98 | 7.83 | 59.988 | 13 | 41.99 | 8.405 | 59.982 | 13
41.99 | 15.547 | 59.988 | 21 | 41.99 | 16.495 | 59.999 | 21 | 41.98 | 7.914 | 60.005 | 13 | 41.99 | 7.83 | 59.988 | 13 | 42 | 8.405 | 59.982 | 13
42 | 15.547 | 59.988 | 21 | 41.99 | 16.49 | 59.999 | 21 | 41.99 | 7.914 | 60.005 | 13 | 42 | 7.828 | 59.988 | 13 | 42 | 8.405 | 59.982 | 13
42.01 | 15.547 | 59.988 | 21 | 42 | 16.49 | 59.999 | 21 | 41.99 | 7.914 | 60.005 | 13 | 42.01 | 7.828 | 59.988 | 13 | 42.01 | 8.405 | 59.982 | 13
42.01 | 15.547 | 59.988 | 21 | 42.01 | 16.49 | 59.999 | 21 | 42 | 7.911 | 60.005 | 13 | 42.01 | 7.828 | 59.988 | 13 | 42.02 | 8.405 | 59.982 | 13
42.02 | 15.548 | 59.988 | 21 | 42.02 | 16.49 | 59.999 | 21 | 42.01 | 7.911 | 60.005 | 13 | 42.02 | 7.828 | 59.988 | 13 | 42.03 | 8.405 | 59.982 | 13
42.03 | 15.548 | 59.988 | 21 | 42.03 | 16.49 | 59.999 | 21 | 42.02 | 7.909 | 60.005 | 13 | 42.03 | 7.825 | 59.988 | 13 | 42.04 | 8.405 | 59.982 | 13
42.04 | 15.548 | 59.988 | 21 | 42.04 | 16.49 | 59.999 | 21 | 42.03 | 7.909 | 60.005 | 13 | 42.04 | 7.825 | 59.988 | 13 | 42.05 | 8.405 | 59.982 | 13
42.05 | 15.548 | 59.988 | 21 | 42.04 | 16.539 | 59.999 | 21 | 42.04 | 7.906 | 60.005 | 13 | 42.05 | 7.825 | 59.988 | 13 | 42.05 | 8.405 | 59.982 | 13
42.06 | 15.548 | 59.988 | 21 | 42.05 | 16.539 | 59.999 | 21 | 42.04 | 7.906 | 60.005 | 13 | 42.06 | 7.825 | 59.988 | 13 | 42.06 | 8.4 | 59.982 | 13
42.06 | 15.548 | 59.988 | 21 | 42.06 | 16.539 | 59.999 | 21 | 42.05 | 7.906 | 60.005 | 13 | 42.06 | 7.821 | 59.988 | 13 | 42.07 | 8.4 | 59.982 | 13
42.07 | 15.548 | 59.988 | 21 | 42.07 | 16.539 | 59.999 | 21 | 42.06 | 7.906 | 60.005 | 13 | 42.07 | 7.821 | 59.988 | 13 | 42.08 | 8.4 | 59.982 | 13
42.08 | 15.548 | 59.988 | 21 | 42.08 | 16.539 | 59.999 | 21 | 42.07 | 7.906 | 60.005 | 13 | 42.08 | 7.819 | 59.988 | 13 | 42.09 | 8.4 | 59.982 | 13
42.09 | 15.548 | 59.988 | 21 | 42.09 | 16.539 | 59.999 | 21 | 42.08 | 7.906 | 60.005 | 13 | 42.09 | 7.819 | 59.988 | 13 | 42.1 | 8.4 | 59.982 | 13
42.1 | 15.548 | 59.988 | 21 | 42.09 | 16.536 | 59.999 | 21 | 42.09 | 7.903 | 60.005 | 13 | 42.1 | 7.819 | 59.988 | 13 | 42.1 | 8.4 | 59.982 | 13
42.11 | 15.548 | 59.988 | 21 | 42.1 | 16.536 | 59.999 | 21 | 42.09 | 7.903 | 60.005 | 13 | 42.11 | 7.819 | 59.988 | 13 | 42.11 | 8.398 | 59.982 | 13
42.11 | 15.548 | 59.988 | 21 | 42.11 | 16.535 | 59.999 | 21 | 42.1 | 7.901 | 60.005 | 13 | 42.11 | 7.817 | 59.988 | 13 | 42.12 | 8.398 | 59.982 | 13
42.12 | 15.548 | 59.988 | 21 | 42.12 | 16.535 | 59.999 | 21 | 42.11 | 7.901 | 60.005 | 13 | 42.12 | 7.817 | 59.988 | 13 | 42.13 | 8.398 | 59.982 | 13
42.13 | 15.548 | 59.988 | 21 | 42.13 | 16.535 | 59.999 | 21 | 42.12 | 7.934 | 60.005 | 13 | 42.13 | 7.817 | 59.988 | 13 | 42.14 | 8.398 | 59.982 | 13
42.14 | 15.548 | 59.988 | 21 | 42.14 | 16.535 | 59.999 | 21 | 42.13 | 7.934 | 60.005 | 13 | 42.14 | 7.817 | 59.988 | 13 | 42.15 | 8.398 | 59.982 | 13
42.15 | 15.548 | 59.988 | 21 | 42.14 | 16.535 | 59.999 | 21 | 42.14 | 7.934 | 60.005 | 13 | 42.15 | 7.817 | 59.988 | 13 | 42.15 | 8.398 | 59.982 | 13
42.16 | 15.548 | 59.988 | 21 | 42.15 | 16.535 | 59.999 | 21 | 42.14 | 7.934 | 60.005 | 13 | 42.16 | 7.817 | 59.988 | 13 | 42.16 | 8.398 | 59.982 | 13
42.16 | 15.548 | 59.988 | 21 | 42.16 | 16.535 | 59.999 | 21 | 42.15 | 7.934 | 60.005 | 13 | 42.16 | 7.811 | 59.988 | 13 | 42.17 | 8.398 | 59.982 | 13
42.17 | 15.548 | 59.988 | 21 | 42.17 | 16.535 | 59.999 | 21 | 42.16 | 7.934 | 60.005 | 13 | 42.17 | 7.811 | 59.988 | 13 | 42.18 | 8.398 | 59.982 | 13
42.18 | 15.548 | 59.988 | 21 | 42.18 | 16.532 | 59.999 | 21 | 42.17 | 7.932 | 60.005 | 13 | 42.18 | 7.811 | 59.988 | 13 | 42.19 | 8.398 | 59.982 | 13
42.19 | 15.548 | 59.988 | 21 | 42.19 | 16.532 | 59.999 | 21 | 42.18 | 7.932 | 60.005 | 13 | 42.19 | 7.811 | 59.988 | 13 | 42.2 | 8.398 | 59.982 | 13
42.2 | 15.548 | 59.988 | 21 | 42.19 | 16.532 | 59.999 | 21 | 42.19 | 7.929 | 60.005 | 13 | 42.2 | 7.809 | 59.988 | 13 | 42.2 | 8.398 | 59.982 | 13
42.21 | 15.548 | 59.988 | 21 | 42.2 | 16.532 | 59.999 | 21 | 42.19 | 7.929 | 60.005 | 13 | 42.21 | 7.809 | 59.988 | 13 | 42.21 | 8.398 | 59.982 | 13
42.21 | 15.548 | 59.988 | 21 | 42.21 | 16.532 | 59.999 | 21 | 42.2 | 7.929 | 60.005 | 13 | 42.21 | 7.809 | 59.988 | 13 | 42.22 | 8.398 | 59.982 | 13
42.22 | 15.548 | 59.988 | 21 | 42.22 | 16.532 | 59.999 | 21 | 42.21 | 7.929 | 60.005 | 13 | 42.22 | 7.809 | 59.988 | 13 | 42.23 | 8.398 | 59.982 | 13
42.23 | 15.548 | 59.988 | 21 | 42.23 | 16.532 | 59.999 | 21 | 42.22 | 7.927 | 60.005 | 13 | 42.23 | 7.894 | 59.988 | 13 | 42.24 | 8.398 | 59.982 | 13
42.24 | 15.548 | 59.988 | 21 | 42.24 | 16.532 | 59.999 | 21 | 42.23 | 7.927 | 60.005 | 13 | 42.24 | 7.894 | 59.988 | 13 | 42.25 | 8.398 | 59.982 | 13
42.25 | 15.548 | 59.988 | 21 | 42.24 | 16.532 | 59.999 | 21 | 42.24 | 7.927 | 60.005 | 13 | 42.25 | 7.891 | 59.988 | 13 | 42.25 | 8.398 | 59.982 | 13
42.26 | 15.548 | 59.988 | 21 | 42.25 | 16.532 | 59.999 | 21 | 42.24 | 7.927 | 60.005 | 13 | 42.26 | 7.891 | 59.988 | 13 | 42.26 | 8.398 | 59.982 | 13
42.26 | 15.548 | 59.988 | 21 | 42.26 | 16.532 | 59.999 | 21 | 42.25 | 7.957 | 60.005 | 13 | 42.26 | 7.887 | 59.988 | 13 | 42.27 | 8.398 | 59.982 | 13
42.27 | 15.548 | 59.988 | 21 | 42.27 | 16.532 | 59.999 | 21 | 42.26 | 7.957 | 60.005 | 13 | 42.27 | 7.887 | 59.988 | 13 | 42.28 | 8.398 | 59.982 | 13
42.28 | 15.548 | 59.988 | 21 | 42.28 | 16.53 | 59.999 | 21 | 42.27 | 7.954 | 60.005 | 13 | 42.28 | 7.884 | 59.988 | 13 | 42.29 | 8.398 | 59.982 | 13
42.29 | 15.548 | 59.988 | 21 | 42.29 | 16.53 | 59.999 | 21 | 42.28 | 7.954 | 60.005 | 13 | 42.29 | 7.884 | 59.988 | 13 | 42.3 | 8.398 | 59.982 | 13
42.3 | 15.548 | 59.988 | 21 | 42.29 | 16.53 | 59.999 | 21 | 42.29 | 7.954 | 60.005 | 13 | 42.3 | 7.944 | 59.988 | 13 | 42.3 | 8.398 | 59.982 | 13
42.31 | 15.548 | 59.988 | 21 | 42.3 | 16.53 | 59.999 | 21 | 42.29 | 7.954 | 60.005 | 13 | 42.31 | 7.944 | 59.988 | 13 | 42.31 | 8.398 | 59.982 | 13
42.31 | 15.548 | 59.988 | 21 | 42.31 | 16.526 | 59.999 | 21 | 42.3 | 7.951 | 60.005 | 13 | 42.31 | 7.944 | 59.988 | 13 | 42.32 | 8.398 | 59.982 | 13
42.32 | 15.548 | 59.988 | 21 | 42.32 | 16.526 | 59.999 | 21 | 42.31 | 7.951 | 60.005 | 13 | 42.32 | 7.944 | 59.988 | 13 | 42.33 | 8.393 | 59.982 | 13
42.33 | 15.548 | 59.988 | 21 | 42.33 | 16.526 | 59.999 | 21 | 42.32 | 7.995 | 60.005 | 13 | 42.33 | 7.941 | 59.988 | 13 | 42.34 | 8.393 | 59.982 | 13
42.34 | 15.548 | 59.988 | 21 | 42.34 | 16.526 | 59.999 | 21 | 42.33 | 7.995 | 60.005 | 13 | 42.34 | 7.941 | 59.988 | 13 | 42.35 | 8.393 | 59.982 | 13
42.35 | 15.548 | 59.988 | 21 | 42.34 | 16.526 | 59.999 | 21 | 42.34 | 7.991 | 60.005 | 13 | 42.35 | 7.941 | 59.988 | 13 | 42.35 | 8.393 | 59.982 | 13
42.36 | 15.548 | 59.988 | 21 | 42.35 | 16.526 | 59.999 | 21 | 42.34 | 7.991 | 60.005 | 13 | 42.36 | 7.941 | 59.988 | 13 | 42.36 | 8.442 | 59.982 | 13
42.36 | 15.548 | 59.988 | 21 | 42.36 | 16.526 | 59.999 | 21 | 42.35 | 7.991 | 60.005 | 13 | 42.36 | 7.937 | 59.988 | 13 | 42.37 | 8.442 | 59.982 | 13
42.37 | 15.548 | 59.988 | 21 | 42.37 | 16.526 | 59.999 | 21 | 42.36 | 7.991 | 60.005 | 13 | 42.37 | 7.937 | 59.988 | 13 | 42.38 | 8.442 | 59.982 | 13
42.38 | 15.548 | 59.988 | 21 | 42.38 | 16.523 | 59.999 | 21 | 42.37 | 7.991 | 60.005 | 13 | 42.38 | 7.937 | 59.988 | 13 | 42.39 | 8.442 | 59.982 | 13
42.39 | 15.548 | 59.988 | 21 | 42.39 | 16.523 | 59.999 | 21 | 42.38 | 7.991 | 60.005 | 13 | 42.39 | 7.937 | 59.988 | 13 | 42.4 | 8.442 | 59.982 | 13
42.4 | 15.548 | 59.988 | 21 | 42.39 | 16.523 | 59.999 | 21 | 42.39 | 7.991 | 60.005 | 13 | 42.4 | 7.937 | 59.988 | 13 | 42.4 | 8.442 | 59.982 | 13
42.41 | 15.548 | 59.988 | 21 | 42.4 | 16.523 | 59.999 | 21 | 42.39 | 7.991 | 60.005 | 13 | 42.41 | 7.937 | 59.988 | 13 | 42.41 | 8.442 | 59.982 | 13
42.41 | 15.548 | 59.988 | 21 | 42.41 | 16.523 | 59.999 | 21 | 42.4 | 7.985 | 60.005 | 13 | 42.41 | 7.934 | 59.988 | 13 | 42.42 | 8.442 | 59.982 | 13
42.42 | 15.548 | 59.988 | 21 | 42.42 | 16.523 | 59.999 | 21 | 42.41 | 7.985 | 60.005 | 13 | 42.42 | 7.934 | 59.988 | 13 | 42.43 | 8.442 | 59.982 | 13
42.43 | 15.548 | 59.988 | 21 | 42.43 | 16.519 | 59.999 | 21 | 42.42 | 7.983 | 60.005 | 13 | 42.43 | 7.932 | 59.988 | 13 | 42.44 | 8.442 | 59.982 | 13
42.44 | 15.551 | 59.988 | 21 | 42.44 | 16.519 | 59.999 | 21 | 42.43 | 7.983 | 60.005 | 13 | 42.44 | 7.932 | 59.988 | 13 | 42.45 | 8.442 | 59.982 | 13
42.45 | 15.551 | 59.988 | 21 | 42.44 | 16.519 | 59.999 | 21 | 42.44 | 7.983 | 60.005 | 13 | 42.45 | 7.932 | 59.988 | 13 | 42.45 | 8.442 | 59.982 | 13
42.46 | 15.551 | 59.988 | 21 | 42.45 | 16.519 | 59.999 | 21 | 42.44 | 7.983 | 60.005 | 13 | 42.46 | 7.932 | 59.988 | 13 | 42.46 | 8.442 | 59.982 | 13
42.46 | 15.551 | 59.988 | 21 | 42.46 | 16.519 | 59.999 | 21 | 42.45 | 7.983 | 60.005 | 13 | 42.46 | 7.93 | 59.988 | 13 | 42.47 | 8.442 | 59.982 | 13
42.47 | 15.555 | 59.988 | 21 | 42.47 | 16.519 | 59.999 | 21 | 42.46 | 7.983 | 60.005 | 13 | 42.47 | 7.93 | 59.988 | 13 | 42.48 | 8.442 | 59.982 | 13
42.48 | 15.555 | 59.988 | 21 | 42.48 | 16.515 | 59.999 | 21 | 42.47 | 7.983 | 60.005 | 13 | 42.48 | 7.93 | 59.988 | 13 | 42.49 | 8.442 | 59.982 | 13
42.49 | 15.555 | 59.988 | 21 | 42.49 | 16.515 | 59.999 | 21 | 42.48 | 7.983 | 60.005 | 13 | 42.49 | 7.93 | 59.988 | 13 | 42.5 | 8.442 | 59.982 | 13
42.5 | 15.555 | 59.988 | 21 | 42.49 | 16.515 | 59.999 | 21 | 42.49 | 7.98 | 60.005 | 13 | 42.5 | 7.927 | 59.988 | 13 | 42.5 | 8.442 | 59.982 | 13
42.51 | 15.555 | 59.994 | 21 | 42.5 | 16.515 | 59.999 | 21 | 42.49 | 7.98 | 60.005 | 13 | 42.51 | 7.927 | 59.988 | 13 | 42.51 | 8.442 | 59.982 | 13
42.51 | 15.555 | 59.994 | 21 | 42.51 | 16.515 | 59.999 | 21 | 42.5 | 7.974 | 60.005 | 13 | 42.51 | 7.927 | 59.988 | 13 | 42.52 | 8.442 | 59.982 | 13
42.52 | 15.555 | 59.994 | 21 | 42.52 | 16.515 | 59.999 | 21 | 42.51 | 7.974 | 60.005 | 13 | 42.52 | 7.927 | 59.988 | 13 | 42.53 | 8.442 | 59.982 | 13
42.53 | 15.555 | 59.994 | 21 | 42.53 | 16.515 | 59.999 | 21 | 42.52 | 7.974 | 60.005 | 13 | 42.53 | 7.925 | 59.988 | 13 | 42.54 | 8.442 | 59.982 | 13
42.54 | 15.555 | 59.994 | 21 | 42.54 | 16.515 | 59.999 | 21 | 42.53 | 7.974 | 60.005 | 13 | 42.54 | 7.925 | 59.988 | 13 | 42.55 | 8.442 | 59.982 | 13
42.55 | 15.555 | 59.994 | 21 | 42.54 | 16.515 | 59.999 | 21 | 42.54 | 7.974 | 60.005 | 13 | 42.55 | 7.925 | 59.988 | 13 | 42.55 | 8.442 | 59.982 | 13
42.56 | 15.555 | 59.994 | 21 | 42.55 | 16.515 | 59.999 | 21 | 42.54 | 7.974 | 60.005 | 13 | 42.56 | 7.925 | 59.988 | 13 | 42.56 | 8.442 | 59.982 | 13
42.56 | 15.555 | 59.994 | 21 | 42.56 | 16.513 | 59.999 | 21 | 42.55 | 7.972 | 60.005 | 13 | 42.57 | 7.925 | 59.988 | 13 | 42.57 | 8.442 | 59.982 | 13
42.57 | 15.555 | 59.994 | 21 | 42.57 | 16.513 | 59.999 | 21 | 42.56 | 7.972 | 60.005 | 13 | 42.57 | 7.925 | 59.988 | 13 | 42.58 | 8.442 | 59.982 | 13
42.58 | 15.555 | 59.994 | 21 | 42.58 | 16.508 | 59.999 | 21 | 42.57 | 7.972 | 60.005 | 13 | 42.58 | 7.925 | 59.988 | 13 | 42.59 | 8.442 | 59.982 | 13
42.59 | 15.555 | 59.994 | 21 | 42.59 | 16.508 | 59.999 | 21 | 42.58 | 7.972 | 60.005 | 13 | 42.59 | 7.925 | 59.988 | 13 | 42.6 | 8.442 | 59.982 | 13
42.6 | 15.555 | 59.994 | 21 | 42.59 | 16.508 | 59.999 | 21 | 42.59 | 7.965 | 60.005 | 13 | 42.6 | 7.919 | 59.988 | 13 | 42.6 | 8.442 | 59.982 | 13
42.61 | 15.555 | 59.994 | 21 | 42.6 | 16.508 | 59.999 | 21 | 42.59 | 7.965 | 60.005 | 13 | 42.61 | 7.919 | 59.988 | 13 | 42.61 | 8.442 | 59.982 | 13
42.61 | 15.555 | 59.994 | 21 | 42.61 | 16.508 | 59.999 | 21 | 42.6 | 7.965 | 60.005 | 13 | 42.61 | 7.919 | 59.988 | 13 | 42.62 | 8.442 | 59.982 | 13
42.62 | 15.555 | 59.994 | 21 | 42.62 | 16.508 | 59.999 | 21 | 42.61 | 7.965 | 60.005 | 13 | 42.62 | 7.919 | 59.988 | 13 | 42.63 | 8.442 | 59.982 | 13
42.63 | 15.555 | 59.994 | 21 | 42.63 | 16.505 | 59.999 | 21 | 42.62 | 7.965 | 60.005 | 13 | 42.63 | 7.917 | 59.988 | 13 | 42.64 | 8.442 | 59.982 | 13
42.64 | 15.555 | 59.994 | 21 | 42.64 | 16.505 | 59.999 | 21 | 42.63 | 7.965 | 60.005 | 13 | 42.64 | 7.917 | 59.988 | 13 | 42.65 | 8.442 | 59.982 | 13
42.65 | 15.555 | 59.994 | 21 | 42.64 | 16.505 | 59.999 | 21 | 42.64 | 7.963 | 60.005 | 13 | 42.65 | 7.917 | 59.988 | 13 | 42.65 | 8.442 | 59.982 | 13
42.66 | 15.555 | 59.994 | 21 | 42.65 | 16.505 | 59.999 | 21 | 42.64 | 7.963 | 60.005 | 13 | 42.66 | 7.917 | 59.988 | 13 | 42.66 | 8.442 | 59.982 | 13
42.66 | 15.555 | 59.994 | 21 | 42.66 | 16.557 | 59.999 | 21 | 42.65 | 7.963 | 60.005 | 13 | 42.66 | 7.917 | 59.988 | 13 | 42.67 | 8.442 | 59.982 | 13
42.67 | 15.546 | 59.994 | 21 | 42.67 | 16.557 | 59.999 | 21 | 42.66 | 7.963 | 60.005 | 13 | 42.67 | 7.917 | 59.988 | 13 | 42.68 | 8.442 | 59.982 | 13
42.68 | 15.546 | 59.994 | 21 | 42.68 | 16.557 | 59.999 | 21 | 42.67 | 7.96 | 60.005 | 13 | 42.68 | 7.917 | 59.988 | 13 | 42.69 | 8.442 | 59.982 | 13
42.69 | 15.546 | 59.994 | 21 | 42.69 | 16.557 | 59.999 | 21 | 42.68 | 7.96 | 60.005 | 13 | 42.69 | 7.917 | 59.988 | 13 | 42.7 | 8.442 | 59.982 | 13
42.7 | 15.546 | 59.994 | 21 | 42.69 | 16.555 | 59.999 | 21 | 42.69 | 7.958 | 60.005 | 13 | 42.7 | 7.915 | 59.988 | 13 | 42.7 | 8.442 | 59.982 | 13
42.71 | 15.546 | 59.994 | 21 | 42.7 | 16.555 | 59.999 | 21 | 42.69 | 7.958 | 60.005 | 13 | 42.71 | 7.915 | 59.988 | 13 | 42.71 | 8.442 | 59.982 | 13
42.71 | 15.546 | 59.994 | 21 | 42.71 | 16.555 | 59.999 | 21 | 42.7 | 7.956 | 60.005 | 13 | 42.72 | 7.915 | 59.988 | 13 | 42.72 | 8.442 | 59.982 | 13
42.72 | 15.546 | 59.994 | 21 | 42.72 | 16.555 | 59.999 | 21 | 42.71 | 7.956 | 60.005 | 13 | 42.72 | 7.915 | 59.988 | 13 | 42.73 | 8.442 | 59.982 | 13
42.73 | 15.546 | 59.994 | 21 | 42.73 | 16.555 | 59.999 | 21 | 42.72 | 7.956 | 60.005 | 13 | 42.73 | 7.912 | 59.988 | 13 | 42.74 | 8.442 | 59.982 | 13
42.74 | 15.546 | 59.994 | 21 | 42.74 | 16.555 | 59.999 | 21 | 42.73 | 7.956 | 60.005 | 13 | 42.74 | 7.912 | 59.988 | 13 | 42.75 | 8.442 | 59.982 | 13
42.75 | 15.546 | 59.994 | 21 | 42.74 | 16.553 | 59.999 | 21 | 42.74 | 7.954 | 60.005 | 13 | 42.75 | 7.91 | 59.988 | 13 | 42.75 | 8.442 | 59.982 | 13
42.76 | 15.546 | 59.994 | 21 | 42.75 | 16.553 | 59.999 | 21 | 42.74 | 7.954 | 60.005 | 13 | 42.76 | 7.91 | 59.988 | 13 | 42.76 | 8.442 | 59.982 | 13
42.76 | 15.546 | 59.994 | 21 | 42.76 | 16.549 | 59.999 | 21 | 42.75 | 7.954 | 60.005 | 13 | 42.77 | 7.91 | 59.988 | 13 | 42.77 | 8.442 | 59.982 | 13
42.77 | 15.546 | 59.994 | 21 | 42.77 | 16.549 | 59.999 | 21 | 42.76 | 7.954 | 60.005 | 13 | 42.77 | 7.91 | 59.988 | 13 | 42.78 | 8.442 | 59.982 | 13
42.78 | 15.546 | 59.994 | 21 | 42.78 | 16.549 | 59.999 | 21 | 42.77 | 7.947 | 60.005 | 13 | 42.78 | 7.91 | 59.988 | 13 | 42.79 | 8.442 | 59.982 | 13
42.79 | 15.546 | 59.994 | 21 | 42.79 | 16.549 | 59.999 | 21 | 42.78 | 7.947 | 60.005 | 13 | 42.79 | 7.91 | 59.988 | 13 | 42.8 | 8.442 | 59.982 | 13
42.8 | 15.546 | 59.994 | 21 | 42.79 | 16.546 | 59.999 | 21 | 42.79 | 7.947 | 60.005 | 13 | 42.8 | 7.908 | 59.988 | 13 | 42.8 | 8.442 | 59.982 | 13
42.81 | 15.546 | 59.994 | 21 | 42.8 | 16.546 | 59.999 | 21 | 42.79 | 7.947 | 60.005 | 13 | 42.81 | 7.908 | 59.988 | 13 | 42.81 | 8.442 | 59.982 | 13
42.81 | 15.546 | 59.994 | 21 | 42.81 | 16.546 | 59.999 | 21 | 42.8 | 7.945 | 60.005 | 13 | 42.82 | 7.908 | 59.988 | 13 | 42.82 | 8.442 | 59.982 | 13
42.82 | 15.546 | 59.994 | 21 | 42.82 | 16.546 | 59.999 | 21 | 42.81 | 7.945 | 60.005 | 13 | 42.82 | 7.908 | 59.988 | 13 | 42.83 | 8.442 | 59.982 | 13
42.83 | 15.546 | 59.994 | 21 | 42.83 | 16.602 | 59.999 | 21 | 42.82 | 7.945 | 60.005 | 13 | 42.83 | 7.908 | 59.988 | 13 | 42.84 | 8.442 | 59.982 | 13
42.84 | 15.542 | 59.994 | 21 | 42.84 | 16.602 | 59.999 | 21 | 42.83 | 7.945 | 60.005 | 13 | 42.84 | 7.908 | 59.988 | 13 | 42.85 | 8.442 | 59.982 | 13
42.85 | 15.542 | 59.994 | 21 | 42.84 | 16.598 | 59.999 | 21 | 42.84 | 7.942 | 60.005 | 13 | 42.85 | 7.904 | 59.988 | 13 | 42.85 | 8.442 | 59.982 | 13
42.86 | 15.538 | 59.994 | 21 | 42.85 | 16.598 | 59.999 | 21 | 42.84 | 7.942 | 60.005 | 13 | 42.86 | 7.904 | 59.988 | 13 | 42.86 | 8.522 | 59.982 | 13
42.86 | 15.538 | 59.994 | 21 | 42.86 | 16.598 | 59.999 | 21 | 42.85 | 7.939 | 60.005 | 13 | 42.87 | 8.013 | 59.988 | 13 | 42.87 | 8.522 | 59.982 | 13
42.87 | 15.533 | 59.994 | 21 | 42.87 | 16.598 | 59.999 | 21 | 42.86 | 7.939 | 60.005 | 13 | 42.87 | 8.013 | 59.988 | 13 | 42.88 | 8.522 | 59.982 | 13
42.88 | 15.533 | 59.994 | 21 | 42.88 | 16.598 | 59.999 | 21 | 42.87 | 7.935 | 60.005 | 13 | 42.88 | 8.011 | 59.988 | 13 | 42.89 | 8.522 | 59.982 | 13
42.89 | 15.533 | 59.994 | 21 | 42.89 | 16.598 | 59.999 | 21 | 42.88 | 7.935 | 60.005 | 13 | 42.89 | 8.011 | 59.988 | 13 | 42.9 | 8.525 | 59.982 | 13
42.9 | 15.533 | 59.994 | 21 | 42.89 | 16.596 | 59.999 | 21 | 42.89 | 7.935 | 60.005 | 13 | 42.9 | 8.011 | 59.988 | 13 | 42.9 | 8.525 | 59.982 | 13
42.91 | 15.533 | 59.994 | 21 | 42.9 | 16.596 | 59.999 | 21 | 42.89 | 7.935 | 60.005 | 13 | 42.91 | 8.011 | 59.988 | 13 | 42.91 | 8.525 | 59.982 | 13
42.91 | 15.533 | 59.994 | 21 | 42.91 | 16.596 | 59.999 | 21 | 42.9 | 7.932 | 60.005 | 13 | 42.92 | 8.011 | 59.988 | 13 | 42.92 | 8.525 | 59.982 | 13
42.92 | 15.533 | 59.994 | 21 | 42.92 | 16.596 | 59.999 | 21 | 42.91 | 7.932 | 60.005 | 13 | 42.92 | 8.011 | 59.988 | 13 | 42.93 | 8.526 | 59.982 | 13
42.93 | 15.533 | 59.994 | 21 | 42.93 | 16.591 | 59.999 | 21 | 42.92 | 7.929 | 60.005 | 13 | 42.93 | 8.011 | 59.988 | 13 | 42.94 | 8.526 | 59.982 | 13
42.94 | 15.533 | 59.994 | 21 | 42.94 | 16.591 | 59.999 | 21 | 42.93 | 7.929 | 60.005 | 13 | 42.94 | 8.011 | 59.988 | 13 | 42.95 | 8.526 | 59.982 | 13
42.95 | 15.533 | 59.994 | 21 | 42.94 | 16.591 | 59.999 | 21 | 42.94 | 7.927 | 60.005 | 13 | 42.95 | 8.009 | 59.988 | 13 | 42.95 | 8.526 | 59.982 | 13
42.96 | 15.533 | 59.994 | 21 | 42.95 | 16.591 | 59.999 | 21 | 42.94 | 7.927 | 60.005 | 13 | 42.96 | 8.009 | 59.988 | 13 | 42.96 | 8.526 | 59.982 | 13
42.96 | 15.533 | 59.994 | 21 | 42.96 | 16.591 | 59.999 | 21 | 42.95 | 7.925 | 60.005 | 13 | 42.97 | 8.006 | 59.988 | 13 | 42.97 | 8.526 | 59.982 | 13
42.97 | 15.533 | 59.994 | 21 | 42.97 | 16.591 | 59.999 | 21 | 42.96 | 7.925 | 60.005 | 13 | 42.97 | 8.006 | 59.988 | 13 | 42.98 | 8.529 | 59.982 | 13
42.98 | 15.533 | 59.994 | 21 | 42.98 | 16.586 | 59.999 | 21 | 42.97 | 7.925 | 60.005 | 13 | 42.98 | 8.004 | 59.988 | 13 | 42.99 | 8.529 | 59.982 | 13
42.99 | 15.533 | 59.994 | 21 | 42.99 | 16.586 | 59.999 | 21 | 42.98 | 7.925 | 60.005 | 13 | 42.99 | 8.004 | 59.988 | 13 | 43 | 8.529 | 59.982 | 13
43 | 15.533 | 59.994 | 21 | 42.99 | 16.584 | 59.999 | 21 | 42.99 | 7.973 | 60.005 | 13 | 43 | 8.004 | 59.988 | 13 | 43 | 8.529 | 59.982 | 13
43.01 | 15.53 | 59.994 | 21 | 43 | 16.584 | 59.999 | 21 | 42.99 | 7.973 | 60.005 | 13 | 43.01 | 8.004 | 59.988 | 13 | 43.01 | 8.529 | 59.982 | 13
43.01 | 15.53 | 59.994 | 21 | 43.01 | 16.583 | 59.999 | 21 | 43 | 7.966 | 60.005 | 13 | 43.02 | 8.002 | 59.988 | 13 | 43.02 | 8.529 | 59.982 | 13
43.02 | 15.53 | 59.994 | 21 | 43.02 | 16.583 | 59.999 | 21 | 43.01 | 7.966 | 60.005 | 13 | 43.02 | 8.002 | 59.988 | 13 | 43.03 | 8.529 | 59.982 | 13
43.03 | 15.53 | 59.994 | 21 | 43.03 | 16.583 | 59.999 | 21 | 43.02 | 7.966 | 60.005 | 13 | 43.03 | 8.002 | 59.988 | 13 | 43.04 | 8.529 | 59.982 | 13
43.04 | 15.529 | 59.994 | 21 | 43.04 | 16.583 | 59.999 | 21 | 43.03 | 7.966 | 60.005 | 13 | 43.04 | 8.002 | 59.988 | 13 | 43.05 | 8.529 | 59.982 | 13
43.05 | 15.529 | 59.994 | 21 | 43.04 | 16.638 | 59.999 | 21 | 43.04 | 8.033 | 60.005 | 13 | 43.05 | 7.999 | 59.988 | 13 | 43.05 | 8.529 | 59.982 | 13
43.06 | 15.529 | 59.994 | 21 | 43.05 | 16.638 | 59.999 | 21 | 43.04 | 8.033 | 60.005 | 13 | 43.06 | 7.999 | 59.988 | 13 | 43.06 | 8.529 | 59.982 | 13
43.06 | 15.529 | 59.994 | 21 | 43.06 | 16.635 | 59.999 | 21 | 43.05 | 8.03 | 60.005 | 13 | 43.07 | 7.999 | 59.988 | 13 | 43.07 | 8.529 | 59.982 | 13
43.07 | 15.527 | 59.994 | 21 | 43.07 | 16.635 | 59.999 | 21 | 43.06 | 8.03 | 60.005 | 13 | 43.07 | 7.999 | 59.988 | 13 | 43.08 | 8.529 | 59.982 | 13
43.08 | 15.527 | 59.994 | 21 | 43.08 | 16.634 | 59.999 | 21 | 43.07 | 8.025 | 60.005 | 13 | 43.08 | 7.996 | 59.988 | 13 | 43.09 | 8.529 | 59.982 | 13
43.09 | 15.527 | 59.994 | 21 | 43.09 | 16.634 | 59.999 | 21 | 43.08 | 8.025 | 60.005 | 13 | 43.09 | 7.996 | 59.988 | 13 | 43.1 | 8.529 | 59.988 | 13
43.1 | 15.527 | 59.994 | 21 | 43.09 | 16.634 | 59.999 | 21 | 43.09 | 8.025 | 60.005 | 13 | 43.1 | 7.996 | 59.988 | 13 | 43.1 | 8.529 | 59.988 | 13
43.11 | 15.527 | 59.994 | 21 | 43.1 | 16.634 | 59.999 | 21 | 43.09 | 8.025 | 60.005 | 13 | 43.11 | 7.996 | 59.988 | 13 | 43.11 | 8.529 | 59.988 | 13
43.11 | 15.527 | 59.994 | 21 | 43.11 | 16.634 | 59.999 | 21 | 43.1 | 8.111 | 60.005 | 13 | 43.12 | 7.993 | 59.988 | 13 | 43.12 | 8.529 | 59.988 | 13
43.12 | 15.527 | 59.994 | 21 | 43.12 | 16.634 | 59.999 | 21 | 43.11 | 8.111 | 60.005 | 13 | 43.12 | 7.993 | 59.988 | 13 | 43.13 | 8.529 | 59.988 | 13
43.13 | 15.527 | 59.994 | 21 | 43.13 | 16.629 | 59.999 | 21 | 43.12 | 8.102 | 60.005 | 13 | 43.13 | 7.991 | 59.988 | 13 | 43.14 | 8.529 | 59.988 | 13
43.14 | 15.527 | 59.994 | 21 | 43.14 | 16.629 | 59.999 | 21 | 43.13 | 8.102 | 60.005 | 13 | 43.14 | 7.991 | 59.988 | 13 | 43.15 | 8.529 | 59.988 | 13
43.15 | 15.527 | 59.994 | 21 | 43.14 | 16.621 | 59.999 | 21 | 43.14 | 8.102 | 60.005 | 13 | 43.15 | 7.991 | 59.988 | 13 | 43.15 | 8.529 | 59.988 | 13
43.16 | 15.527 | 59.994 | 21 | 43.15 | 16.621 | 59.999 | 21 | 43.14 | 8.102 | 60.005 | 13 | 43.16 | 7.991 | 59.988 | 13 | 43.16 | 8.529 | 59.988 | 13
43.16 | 15.527 | 59.994 | 21 | 43.16 | 16.678 | 59.999 | 21 | 43.15 | 8.102 | 60.005 | 13 | 43.17 | 7.991 | 59.988 | 13 | 43.17 | 8.529 | 59.988 | 13
43.17 | 15.527 | 59.994 | 21 | 43.17 | 16.678 | 59.999 | 21 | 43.16 | 8.102 | 60.005 | 13 | 43.17 | 7.991 | 59.988 | 13 | 43.18 | 8.529 | 59.988 | 13
43.18 | 15.527 | 59.994 | 21 | 43.18 | 16.678 | 59.999 | 21 | 43.17 | 8.097 | 60.005 | 13 | 43.18 | 7.991 | 59.988 | 13 | 43.19 | 8.529 | 59.988 | 13
43.19 | 15.527 | 59.994 | 21 | 43.19 | 16.678 | 59.999 | 21 | 43.18 | 8.097 | 60.005 | 13 | 43.19 | 7.991 | 59.988 | 13 | 43.2 | 8.529 | 59.988 | 13
43.2 | 15.527 | 59.994 | 21 | 43.19 | 16.676 | 59.999 | 21 | 43.19 | 8.094 | 60.005 | 13 | 43.2 | 7.987 | 59.988 | 13 | 43.2 | 8.529 | 59.988 | 13
43.21 | 15.524 | 59.994 | 21 | 43.2 | 16.676 | 59.999 | 21 | 43.19 | 8.094 | 60.005 | 13 | 43.21 | 7.987 | 59.988 | 13 | 43.21 | 8.529 | 59.988 | 13
43.21 | 15.524 | 59.994 | 21 | 43.21 | 16.676 | 59.999 | 21 | 43.2 | 8.094 | 60.005 | 13 | 43.22 | 7.985 | 59.988 | 13 | 43.22 | 8.529 | 59.988 | 13
43.22 | 15.524 | 59.994 | 21 | 43.22 | 16.676 | 59.999 | 21 | 43.21 | 8.094 | 60.005 | 13 | 43.22 | 7.985 | 59.988 | 13 | 43.23 | 8.528 | 59.988 | 13
43.23 | 15.524 | 59.994 | 21 | 43.23 | 16.673 | 59.999 | 21 | 43.22 | 8.091 | 60.005 | 13 | 43.23 | 7.985 | 59.988 | 13 | 43.24 | 8.528 | 59.988 | 13
43.24 | 15.524 | 59.994 | 21 | 43.24 | 16.673 | 59.999 | 21 | 43.23 | 8.091 | 60.005 | 13 | 43.24 | 7.985 | 59.988 | 13 | 43.25 | 8.528 | 59.988 | 13
43.25 | 15.524 | 59.994 | 21 | 43.24 | 16.67 | 59.999 | 21 | 43.24 | 8.091 | 60.005 | 13 | 43.25 | 7.985 | 59.988 | 13 | 43.25 | 8.528 | 59.988 | 13
43.26 | 15.524 | 59.994 | 21 | 43.25 | 16.67 | 59.999 | 21 | 43.24 | 8.091 | 60.005 | 13 | 43.26 | 7.985 | 59.988 | 13 | 43.26 | 8.523 | 59.988 | 13
43.26 | 15.524 | 59.994 | 21 | 43.26 | 16.669 | 59.999 | 21 | 43.25 | 8.088 | 60.005 | 13 | 43.27 | 7.985 | 59.988 | 13 | 43.27 | 8.523 | 59.988 | 13
43.27 | 15.524 | 59.994 | 21 | 43.27 | 16.669 | 59.999 | 21 | 43.26 | 8.088 | 60.005 | 13 | 43.27 | 7.985 | 59.988 | 13 | 43.28 | 8.521 | 59.988 | 13
43.28 | 15.524 | 59.994 | 21 | 43.28 | 16.669 | 59.999 | 21 | 43.27 | 8.082 | 60.005 | 13 | 43.28 | 7.982 | 59.988 | 13 | 43.29 | 8.521 | 59.988 | 13
43.29 | 15.524 | 59.994 | 21 | 43.29 | 16.669 | 59.999 | 21 | 43.28 | 8.082 | 60.005 | 13 | 43.29 | 7.982 | 59.988 | 13 | 43.3 | 8.521 | 59.988 | 13
43.3 | 15.524 | 59.994 | 21 | 43.29 | 16.711 | 59.999 | 21 | 43.29 | 8.082 | 60.005 | 13 | 43.3 | 7.976 | 59.988 | 13 | 43.3 | 8.521 | 59.988 | 13
43.31 | 15.524 | 59.994 | 21 | 43.3 | 16.711 | 59.999 | 21 | 43.29 | 8.082 | 60.005 | 13 | 43.31 | 7.976 | 59.988 | 13 | 43.31 | 8.521 | 59.988 | 13
43.31 | 15.524 | 59.994 | 21 | 43.31 | 16.709 | 59.999 | 21 | 43.3 | 8.078 | 60.005 | 13 | 43.32 | 7.976 | 59.988 | 13 | 43.32 | 8.521 | 59.988 | 13
43.32 | 15.524 | 59.994 | 21 | 43.32 | 16.709 | 59.999 | 21 | 43.31 | 8.078 | 60.005 | 13 | 43.32 | 7.976 | 59.988 | 13 | 43.33 | 8.521 | 59.988 | 13
43.33 | 15.524 | 59.994 | 21 | 43.33 | 16.707 | 59.999 | 21 | 43.32 | 8.071 | 60.005 | 13 | 43.33 | 7.976 | 59.988 | 13 | 43.34 | 8.521 | 59.988 | 13
43.34 | 15.521 | 59.994 | 21 | 43.34 | 16.707 | 59.999 | 21 | 43.33 | 8.071 | 60.005 | 13 | 43.34 | 7.976 | 59.988 | 13 | 43.35 | 8.521 | 59.988 | 13
43.35 | 15.521 | 59.994 | 21 | 43.34 | 16.703 | 59.999 | 21 | 43.34 | 8.071 | 60.005 | 13 | 43.35 | 7.976 | 59.988 | 13 | 43.35 | 8.521 | 59.988 | 13
43.36 | 15.521 | 59.994 | 21 | 43.35 | 16.703 | 59.999 | 21 | 43.34 | 8.071 | 60.005 | 13 | 43.36 | 7.976 | 59.988 | 13 | 43.36 | 8.521 | 59.988 | 13
43.36 | 15.521 | 59.994 | 21 | 43.36 | 16.703 | 59.999 | 21 | 43.35 | 8.071 | 60.005 | 13 | 43.37 | 8.061 | 59.988 | 13 | 43.37 | 8.521 | 59.988 | 13
43.37 | 15.521 | 59.994 | 21 | 43.37 | 16.703 | 59.999 | 21 | 43.36 | 8.071 | 60.005 | 13 | 43.37 | 8.061 | 59.988 | 13 | 43.38 | 8.521 | 59.988 | 13
43.38 | 15.521 | 59.994 | 21 | 43.38 | 16.703 | 59.999 | 21 | 43.37 | 8.062 | 60.005 | 13 | 43.38 | 8.059 | 59.988 | 13 | 43.39 | 8.521 | 59.988 | 13
43.39 | 15.614 | 59.994 | 21 | 43.39 | 16.703 | 59.999 | 21 | 43.38 | 8.062 | 60.005 | 13 | 43.39 | 8.059 | 59.988 | 13 | 43.4 | 8.518 | 59.988 | 13
43.4 | 15.614 | 59.994 | 21 | 43.39 | 16.703 | 59.999 | 21 | 43.39 | 8.062 | 60.005 | 13 | 43.4 | 8.055 | 59.988 | 13 | 43.4 | 8.518 | 59.988 | 13
43.41 | 15.614 | 59.994 | 21 | 43.4 | 16.703 | 59.999 | 21 | 43.39 | 8.062 | 60.005 | 13 | 43.41 | 8.055 | 59.988 | 13 | 43.41 | 8.518 | 59.988 | 13
43.41 | 15.614 | 59.994 | 21 | 43.41 | 16.696 | 59.999 | 21 | 43.4 | 8.059 | 60.005 | 13 | 43.42 | 8.055 | 59.988 | 13 | 43.42 | 8.518 | 59.988 | 13
43.42 | 15.612 | 59.994 | 21 | 43.42 | 16.696 | 59.999 | 21 | 43.41 | 8.059 | 60.005 | 13 | 43.42 | 8.055 | 59.988 | 13 | 43.43 | 8.518 | 59.988 | 13
43.43 | 15.612 | 59.994 | 21 | 43.43 | 16.695 | 59.999 | 21 | 43.42 | 8.053 | 60.005 | 13 | 43.43 | 8.12 | 59.988 | 13 | 43.44 | 8.518 | 59.988 | 13
43.44 | 15.612 | 59.994 | 21 | 43.44 | 16.695 | 59.999 | 21 | 43.43 | 8.053 | 60.005 | 13 | 43.44 | 8.12 | 59.988 | 13 | 43.45 | 8.518 | 59.988 | 13
43.45 | 15.612 | 59.994 | 21 | 43.44 | 16.695 | 59.999 | 21 | 43.44 | 8.163 | 60.005 | 13 | 43.45 | 8.119 | 59.988 | 13 | 43.45 | 8.518 | 59.988 | 13
43.46 | 15.612 | 59.994 | 21 | 43.45 | 16.695 | 59.999 | 21 | 43.44 | 8.163 | 60.005 | 13 | 43.46 | 8.119 | 59.988 | 13 | 43.46 | 8.517 | 59.988 | 13
43.46 | 15.612 | 59.994 | 21 | 43.46 | 16.695 | 59.999 | 21 | 43.45 | 8.16 | 59.999 | 13 | 43.47 | 8.115 | 59.988 | 13 | 43.47 | 8.517 | 59.988 | 13
43.47 | 15.612 | 59.994 | 21 | 43.47 | 16.695 | 59.999 | 21 | 43.46 | 8.16 | 59.999 | 13 | 43.47 | 8.115 | 59.988 | 13 | 43.48 | 8.517 | 59.988 | 13
43.48 | 15.612 | 59.994 | 21 | 43.48 | 16.695 | 59.999 | 21 | 43.47 | 8.157 | 59.999 | 13 | 43.48 | 8.115 | 59.988 | 13 | 43.49 | 8.517 | 59.988 | 13
43.49 | 15.612 | 59.994 | 21 | 43.49 | 16.695 | 59.999 | 21 | 43.48 | 8.157 | 59.999 | 13 | 43.49 | 8.115 | 59.988 | 13 | 43.5 | 8.517 | 59.988 | 13
43.5 | 15.612 | 59.994 | 21 | 43.49 | 16.695 | 59.999 | 21 | 43.49 | 8.154 | 59.999 | 13 | 43.5 | 8.115 | 59.988 | 13 | 43.5 | 8.517 | 59.988 | 13
43.51 | 15.612 | 59.994 | 21 | 43.5 | 16.695 | 59.999 | 21 | 43.49 | 8.154 | 59.999 | 13 | 43.51 | 8.115 | 59.988 | 13 | 43.51 | 8.517 | 59.988 | 13
43.51 | 15.612 | 59.994 | 21 | 43.51 | 16.692 | 59.999 | 21 | 43.5 | 8.154 | 59.999 | 13 | 43.52 | 8.113 | 59.988 | 13 | 43.52 | 8.517 | 59.988 | 13
43.52 | 15.612 | 59.994 | 21 | 43.52 | 16.692 | 59.999 | 21 | 43.51 | 8.154 | 59.999 | 13 | 43.52 | 8.113 | 59.988 | 13 | 43.53 | 8.515 | 59.988 | 13
43.53 | 15.612 | 59.994 | 21 | 43.53 | 16.683 | 59.999 | 21 | 43.52 | 8.154 | 59.999 | 13 | 43.53 | 8.11 | 59.988 | 13 | 43.54 | 8.515 | 59.988 | 13
43.54 | 15.612 | 59.994 | 21 | 43.54 | 16.683 | 59.999 | 21 | 43.53 | 8.154 | 59.999 | 13 | 43.54 | 8.11 | 59.988 | 13 | 43.55 | 8.515 | 59.988 | 13
43.55 | 15.612 | 59.994 | 21 | 43.54 | 16.683 | 59.999 | 21 | 43.54 | 8.151 | 59.999 | 13 | 43.55 | 8.11 | 59.988 | 13 | 43.55 | 8.515 | 59.988 | 13
43.56 | 15.612 | 59.994 | 21 | 43.55 | 16.683 | 59.999 | 21 | 43.54 | 8.151 | 59.999 | 13 | 43.56 | 8.11 | 59.988 | 13 | 43.56 | 8.515 | 59.988 | 13
43.56 | 15.612 | 59.994 | 21 | 43.56 | 16.683 | 59.999 | 21 | 43.55 | 8.151 | 59.999 | 13 | 43.57 | 8.108 | 59.988 | 13 | 43.57 | 8.515 | 59.988 | 13
43.57 | 15.612 | 59.994 | 21 | 43.57 | 16.683 | 59.999 | 21 | 43.56 | 8.151 | 59.999 | 13 | 43.57 | 8.108 | 59.988 | 13 | 43.58 | 8.515 | 59.988 | 13
43.58 | 15.612 | 59.994 | 21 | 43.58 | 16.683 | 59.999 | 21 | 43.57 | 8.15 | 59.999 | 13 | 43.58 | 8.108 | 59.988 | 13 | 43.59 | 8.515 | 59.988 | 13
43.59 | 15.612 | 59.994 | 21 | 43.59 | 16.683 | 59.999 | 21 | 43.58 | 8.15 | 59.999 | 13 | 43.59 | 8.108 | 59.988 | 13 | 43.6 | 8.515 | 59.988 | 13
43.6 | 15.612 | 59.994 | 21 | 43.59 | 16.683 | 59.999 | 21 | 43.59 | 8.15 | 59.999 | 13 | 43.6 | 8.108 | 59.988 | 13 | 43.6 | 8.515 | 59.988 | 13
43.61 | 15.612 | 59.994 | 21 | 43.6 | 16.683 | 59.999 | 21 | 43.59 | 8.15 | 59.999 | 13 | 43.61 | 8.108 | 59.988 | 13 | 43.61 | 8.515 | 59.988 | 13
43.61 | 15.612 | 59.994 | 21 | 43.61 | 16.683 | 59.999 | 21 | 43.6 | 8.15 | 59.999 | 13 | 43.62 | 8.103 | 59.988 | 13 | 43.62 | 8.515 | 59.988 | 13
43.62 | 15.612 | 59.994 | 21 | 43.62 | 16.683 | 59.999 | 21 | 43.61 | 8.15 | 59.999 | 13 | 43.62 | 8.103 | 59.988 | 13 | 43.63 | 8.515 | 59.988 | 13
43.63 | 15.612 | 59.994 | 21 | 43.63 | 16.713 | 59.999 | 21 | 43.62 | 8.146 | 59.999 | 13 | 43.63 | 8.101 | 59.988 | 13 | 43.64 | 8.515 | 59.988 | 13
43.64 | 15.612 | 59.994 | 21 | 43.64 | 16.713 | 59.999 | 21 | 43.63 | 8.146 | 59.999 | 13 | 43.64 | 8.101 | 59.988 | 13 | 43.65 | 8.515 | 59.988 | 13
43.65 | 15.612 | 59.994 | 21 | 43.64 | 16.713 | 59.999 | 21 | 43.64 | 8.143 | 59.999 | 13 | 43.65 | 8.101 | 59.988 | 13 | 43.65 | 8.515 | 59.988 | 13
43.66 | 15.612 | 59.994 | 21 | 43.65 | 16.713 | 59.999 | 21 | 43.64 | 8.143 | 59.999 | 13 | 43.66 | 8.101 | 59.988 | 13 | 43.66 | 8.608 | 59.988 | 13
43.66 | 15.612 | 59.994 | 21 | 43.66 | 16.711 | 59.999 | 21 | 43.65 | 8.143 | 59.999 | 13 | 43.67 | 8.101 | 59.988 | 13 | 43.67 | 8.608 | 59.988 | 13
43.67 | 15.612 | 59.994 | 21 | 43.67 | 16.711 | 59.999 | 21 | 43.66 | 8.143 | 59.999 | 13 | 43.67 | 8.101 | 59.988 | 13 | 43.68 | 8.608 | 59.988 | 13
43.68 | 15.612 | 59.994 | 21 | 43.68 | 16.711 | 59.999 | 21 | 43.67 | 8.141 | 59.999 | 13 | 43.68 | 8.101 | 59.988 | 13 | 43.69 | 8.608 | 59.988 | 13
43.69 | 15.612 | 59.994 | 21 | 43.69 | 16.711 | 59.999 | 21 | 43.68 | 8.141 | 59.999 | 13 | 43.69 | 8.101 | 59.988 | 13 | 43.7 | 8.608 | 59.988 | 13
43.7 | 15.612 | 59.994 | 21 | 43.69 | 16.711 | 59.999 | 21 | 43.69 | 8.141 | 59.999 | 13 | 43.7 | 8.098 | 59.988 | 13 | 43.7 | 8.608 | 59.988 | 13
43.71 | 15.612 | 59.994 | 21 | 43.7 | 16.711 | 59.999 | 21 | 43.69 | 8.141 | 59.999 | 13 | 43.71 | 8.098 | 59.988 | 13 | 43.71 | 8.608 | 59.988 | 13
43.71 | 15.612 | 59.994 | 21 | 43.71 | 16.711 | 59.999 | 21 | 43.7 | 8.141 | 59.999 | 13 | 43.72 | 8.093 | 59.988 | 13 | 43.72 | 8.608 | 59.988 | 13
43.72 | 15.612 | 59.994 | 21 | 43.72 | 16.711 | 59.999 | 21 | 43.71 | 8.141 | 59.999 | 13 | 43.72 | 8.093 | 59.988 | 13 | 43.73 | 8.608 | 59.988 | 13
43.73 | 15.612 | 59.994 | 21 | 43.73 | 16.711 | 59.999 | 21 | 43.72 | 8.141 | 59.999 | 13 | 43.73 | 8.093 | 59.988 | 13 | 43.74 | 8.608 | 59.988 | 13
43.74 | 15.612 | 59.994 | 21 | 43.74 | 16.711 | 59.999 | 21 | 43.73 | 8.141 | 59.999 | 13 | 43.74 | 8.093 | 59.988 | 13 | 43.75 | 8.608 | 59.988 | 13
43.75 | 15.612 | 59.994 | 21 | 43.74 | 16.709 | 59.999 | 21 | 43.74 | 8.138 | 59.999 | 13 | 43.75 | 8.093 | 59.988 | 13 | 43.75 | 8.608 | 59.988 | 13
43.76 | 15.612 | 59.994 | 21 | 43.75 | 16.709 | 59.999 | 21 | 43.74 | 8.138 | 59.999 | 13 | 43.76 | 8.093 | 59.988 | 13 | 43.76 | 8.608 | 59.988 | 13
43.76 | 15.612 | 59.994 | 21 | 43.76 | 16.708 | 59.999 | 21 | 43.75 | 8.135 | 59.999 | 13 | 43.77 | 8.091 | 59.988 | 13 | 43.77 | 8.608 | 59.988 | 13
43.77 | 15.612 | 59.994 | 21 | 43.77 | 16.708 | 59.999 | 21 | 43.76 | 8.135 | 59.999 | 13 | 43.77 | 8.091 | 59.988 | 13 | 43.78 | 8.608 | 59.988 | 13
43.78 | 15.612 | 59.994 | 21 | 43.78 | 16.708 | 59.999 | 21 | 43.77 | 8.132 | 59.999 | 13 | 43.78 | 8.087 | 59.988 | 13 | 43.79 | 8.608 | 59.988 | 13
43.79 | 15.612 | 59.994 | 21 | 43.79 | 16.708 | 59.999 | 21 | 43.78 | 8.132 | 59.999 | 13 | 43.79 | 8.087 | 59.988 | 13 | 43.8 | 8.608 | 59.988 | 13
43.8 | 15.612 | 59.994 | 21 | 43.79 | 16.708 | 59.999 | 21 | 43.79 | 8.132 | 59.999 | 13 | 43.8 | 8.087 | 59.988 | 13 | 43.8 | 8.608 | 59.988 | 13
43.81 | 15.612 | 59.994 | 21 | 43.8 | 16.708 | 59.999 | 21 | 43.79 | 8.132 | 59.999 | 13 | 43.81 | 8.087 | 59.988 | 13 | 43.81 | 8.608 | 59.988 | 13
43.81 | 15.612 | 59.994 | 21 | 43.81 | 16.708 | 59.999 | 21 | 43.8 | 8.132 | 59.999 | 13 | 43.82 | 8.084 | 59.988 | 13 | 43.82 | 8.608 | 59.988 | 13
43.82 | 15.612 | 59.994 | 21 | 43.82 | 16.708 | 59.999 | 21 | 43.81 | 8.132 | 59.999 | 13 | 43.82 | 8.084 | 59.988 | 13 | 43.83 | 8.608 | 59.988 | 13
43.83 | 15.612 | 59.994 | 21 | 43.83 | 16.708 | 59.999 | 21 | 43.82 | 8.132 | 59.999 | 13 | 43.83 | 8.084 | 59.988 | 13 | 43.84 | 8.608 | 59.988 | 13
43.84 | 15.612 | 59.994 | 21 | 43.84 | 16.708 | 59.999 | 21 | 43.83 | 8.132 | 59.999 | 13 | 43.84 | 8.084 | 59.988 | 13 | 43.85 | 8.608 | 59.988 | 13
43.85 | 15.612 | 59.994 | 21 | 43.84 | 16.706 | 59.999 | 21 | 43.84 | 8.128 | 59.999 | 13 | 43.85 | 8.08 | 59.988 | 13 | 43.85 | 8.608 | 59.988 | 13
43.86 | 15.612 | 59.994 | 21 | 43.85 | 16.706 | 59.999 | 21 | 43.84 | 8.128 | 59.999 | 13 | 43.86 | 8.08 | 59.988 | 13 | 43.86 | 8.608 | 59.988 | 13
43.86 | 15.612 | 59.994 | 21 | 43.86 | 16.706 | 59.999 | 21 | 43.85 | 8.123 | 59.999 | 13 | 43.87 | 8.078 | 59.988 | 13 | 43.87 | 8.608 | 59.988 | 13
43.87 | 15.612 | 59.994 | 21 | 43.87 | 16.706 | 59.999 | 21 | 43.86 | 8.123 | 59.999 | 13 | 43.87 | 8.078 | 59.988 | 13 | 43.88 | 8.608 | 59.988 | 13
43.88 | 15.612 | 59.994 | 21 | 43.88 | 16.706 | 59.999 | 21 | 43.87 | 8.123 | 59.999 | 13 | 43.88 | 8.078 | 59.988 | 13 | 43.89 | 8.608 | 59.988 | 13
43.89 | 15.612 | 59.994 | 21 | 43.89 | 16.706 | 59.999 | 21 | 43.88 | 8.123 | 59.999 | 13 | 43.89 | 8.078 | 59.988 | 13 | 43.9 | 8.608 | 59.988 | 13
43.9 | 15.612 | 59.994 | 21 | 43.89 | 16.706 | 59.999 | 21 | 43.89 | 8.157 | 59.999 | 13 | 43.9 | 8.075 | 59.988 | 13 | 43.9 | 8.608 | 59.988 | 13
43.91 | 15.612 | 59.994 | 21 | 43.9 | 16.706 | 59.999 | 21 | 43.89 | 8.157 | 59.999 | 13 | 43.91 | 8.075 | 59.988 | 13 | 43.91 | 8.608 | 59.988 | 13
43.91 | 15.612 | 59.994 | 21 | 43.91 | 16.706 | 59.999 | 21 | 43.9 | 8.157 | 59.999 | 13 | 43.92 | 8.073 | 59.988 | 13 | 43.92 | 8.608 | 59.988 | 13
43.92 | 15.612 | 59.994 | 21 | 43.92 | 16.706 | 59.999 | 21 | 43.91 | 8.157 | 59.999 | 13 | 43.92 | 8.073 | 59.988 | 13 | 43.93 | 8.608 | 59.988 | 13
43.93 | 15.612 | 59.994 | 21 | 43.93 | 16.706 | 59.999 | 21 | 43.92 | 8.154 | 59.999 | 13 | 43.93 | 8.069 | 59.988 | 13 | 43.94 | 8.608 | 59.988 | 13
43.94 | 15.612 | 59.994 | 21 | 43.94 | 16.706 | 59.999 | 21 | 43.93 | 8.154 | 59.999 | 13 | 43.94 | 8.069 | 59.988 | 13 | 43.95 | 8.604 | 59.988 | 13
43.95 | 15.612 | 59.994 | 21 | 43.94 | 16.706 | 59.999 | 21 | 43.94 | 8.152 | 59.999 | 13 | 43.95 | 8.069 | 59.988 | 13 | 43.95 | 8.604 | 59.988 | 13
43.96 | 15.612 | 59.994 | 21 | 43.95 | 16.706 | 59.999 | 21 | 43.94 | 8.152 | 59.999 | 13 | 43.96 | 8.069 | 59.988 | 13 | 43.96 | 8.604 | 59.988 | 13
43.96 | 15.612 | 59.994 | 21 | 43.96 | 16.706 | 59.999 | 21 | 43.95 | 8.149 | 59.999 | 13 | 43.97 | 8.069 | 59.988 | 13 | 43.97 | 8.604 | 59.988 | 13
43.97 | 15.612 | 59.994 | 21 | 43.97 | 16.706 | 59.999 | 21 | 43.96 | 8.149 | 59.999 | 13 | 43.97 | 8.069 | 59.988 | 13 | 43.98 | 8.604 | 59.988 | 13
43.98 | 15.612 | 59.994 | 21 | 43.98 | 16.706 | 59.999 | 21 | 43.97 | 8.149 | 59.999 | 13 | 43.98 | 8.063 | 59.988 | 13 | 43.99 | 8.604 | 59.988 | 13
43.99 | 15.612 | 59.994 | 21 | 43.99 | 16.706 | 59.999 | 21 | 43.98 | 8.149 | 59.999 | 13 | 43.99 | 8.063 | 59.988 | 13 | 44 | 8.604 | 59.988 | 13
44 | 15.612 | 59.994 | 21 | 43.99 | 16.706 | 59.999 | 21 | 43.99 | 8.149 | 59.999 | 13 | 44 | 8.061 | 59.988 | 13 | 44 | 8.604 | 59.988 | 13
44.01 | 15.612 | 59.994 | 21 | 44 | 16.706 | 59.999 | 21 | 43.99 | 8.149 | 59.999 | 13 | 44.01 | 8.061 | 59.988 | 13 | 44.01 | 8.604 | 59.988 | 13
44.01 | 15.612 | 59.994 | 21 | 44.01 | 16.82 | 59.999 | 21 | 44 | 8.146 | 59.999 | 13 | 44.02 | 8.061 | 59.988 | 13 | 44.02 | 8.604 | 59.988 | 13
44.02 | 15.612 | 59.994 | 21 | 44.02 | 16.82 | 59.999 | 21 | 44.01 | 8.146 | 59.999 | 13 | 44.02 | 8.061 | 59.988 | 13 | 44.03 | 8.604 | 59.988 | 13
44.03 | 15.612 | 59.994 | 21 | 44.03 | 16.82 | 59.999 | 21 | 44.02 | 8.143 | 59.999 | 13 | 44.03 | 8.061 | 59.988 | 13 | 44.04 | 8.604 | 59.988 | 13
44.04 | 15.612 | 59.994 | 21 | 44.04 | 16.82 | 59.999 | 21 | 44.03 | 8.143 | 59.999 | 13 | 44.04 | 8.061 | 59.988 | 13 | 44.05 | 8.604 | 59.988 | 13
44.05 | 15.612 | 59.994 | 21 | 44.04 | 16.82 | 59.999 | 21 | 44.04 | 8.14 | 59.999 | 13 | 44.05 | 8.058 | 59.988 | 13 | 44.05 | 8.604 | 59.988 | 13
44.06 | 15.612 | 59.994 | 21 | 44.05 | 16.82 | 59.999 | 21 | 44.04 | 8.14 | 59.999 | 13 | 44.06 | 8.058 | 59.988 | 13 | 44.06 | 8.604 | 59.988 | 13
44.06 | 15.612 | 59.994 | 21 | 44.06 | 16.82 | 59.999 | 21 | 44.05 | 8.14 | 59.999 | 13 | 44.07 | 8.052 | 59.988 | 13 | 44.07 | 8.604 | 59.988 | 13
44.07 | 15.612 | 59.994 | 21 | 44.07 | 16.82 | 59.999 | 21 | 44.06 | 8.14 | 59.999 | 13 | 44.07 | 8.052 | 59.988 | 13 | 44.08 | 8.604 | 59.988 | 13
44.08 | 15.612 | 59.994 | 21 | 44.08 | 16.855 | 59.999 | 21 | 44.07 | 8.137 | 59.999 | 13 | 44.08 | 8.052 | 59.988 | 13 | 44.09 | 8.604 | 59.988 | 13
44.09 | 15.612 | 59.994 | 21 | 44.09 | 16.855 | 59.999 | 21 | 44.08 | 8.137 | 59.999 | 13 | 44.09 | 8.052 | 59.988 | 13 | 44.1 | 8.604 | 59.988 | 13
44.1 | 15.612 | 59.994 | 21 | 44.09 | 16.855 | 59.999 | 21 | 44.09 | 8.137 | 59.999 | 13 | 44.1 | 8.126 | 59.988 | 13 | 44.1 | 8.604 | 59.988 | 13
44.11 | 15.612 | 59.994 | 21 | 44.1 | 16.855 | 59.999 | 21 | 44.09 | 8.137 | 59.999 | 13 | 44.11 | 8.126 | 59.988 | 13 | 44.11 | 8.604 | 59.988 | 13
44.11 | 15.612 | 59.994 | 21 | 44.11 | 16.855 | 59.999 | 21 | 44.1 | 8.135 | 59.999 | 13 | 44.12 | 8.124 | 59.988 | 13 | 44.12 | 8.604 | 59.988 | 13
44.12 | 15.612 | 59.994 | 21 | 44.12 | 16.855 | 59.999 | 21 | 44.11 | 8.135 | 59.999 | 13 | 44.12 | 8.124 | 59.988 | 13 | 44.13 | 8.604 | 59.988 | 13
44.13 | 15.612 | 59.994 | 21 | 44.13 | 16.855 | 59.999 | 21 | 44.12 | 8.135 | 59.999 | 13 | 44.13 | 8.118 | 59.988 | 13 | 44.14 | 8.604 | 59.988 | 13
44.14 | 15.612 | 59.994 | 21 | 44.14 | 16.855 | 59.999 | 21 | 44.13 | 8.135 | 59.999 | 13 | 44.14 | 8.118 | 59.988 | 13 | 44.15 | 8.604 | 59.988 | 13
44.15 | 15.612 | 59.994 | 21 | 44.14 | 16.855 | 59.999 | 21 | 44.14 | 8.131 | 59.999 | 13 | 44.15 | 8.118 | 59.988 | 13 | 44.15 | 8.604 | 59.988 | 13
44.16 | 15.612 | 59.994 | 21 | 44.15 | 16.855 | 59.999 | 21 | 44.14 | 8.131 | 59.999 | 13 | 44.16 | 8.118 | 59.988 | 13 | 44.16 | 8.604 | 59.988 | 13
44.16 | 15.612 | 59.994 | 21 | 44.16 | 16.855 | 59.999 | 21 | 44.15 | 8.128 | 59.999 | 13 | 44.17 | 8.115 | 59.988 | 13 | 44.17 | 8.604 | 59.988 | 13
44.17 | 15.612 | 59.994 | 21 | 44.17 | 16.855 | 59.999 | 21 | 44.16 | 8.128 | 59.999 | 13 | 44.17 | 8.115 | 59.988 | 13 | 44.18 | 8.604 | 59.988 | 13
44.18 | 15.612 | 59.994 | 21 | 44.18 | 16.855 | 59.999 | 21 | 44.17 | 8.128 | 59.999 | 13 | 44.18 | 8.115 | 59.988 | 13 | 44.19 | 8.604 | 59.988 | 13
44.19 | 15.612 | 59.994 | 21 | 44.19 | 16.855 | 59.999 | 21 | 44.18 | 8.128 | 59.999 | 13 | 44.19 | 8.115 | 59.988 | 13 | 44.2 | 8.598 | 59.988 | 13
44.2 | 15.612 | 59.994 | 21 | 44.19 | 16.855 | 59.999 | 21 | 44.19 | 8.128 | 59.999 | 13 | 44.2 | 8.113 | 59.988 | 13 | 44.2 | 8.598 | 59.988 | 13
44.21 | 15.612 | 59.994 | 21 | 44.2 | 16.855 | 59.999 | 21 | 44.19 | 8.128 | 59.999 | 13 | 44.21 | 8.113 | 59.988 | 13 | 44.21 | 8.598 | 59.988 | 13
44.21 | 15.612 | 59.994 | 21 | 44.21 | 16.855 | 59.999 | 21 | 44.2 | 8.126 | 59.999 | 13 | 44.22 | 8.109 | 59.988 | 13 | 44.22 | 8.598 | 59.988 | 13
44.22 | 15.664 | 59.994 | 21 | 44.22 | 16.855 | 59.999 | 21 | 44.21 | 8.126 | 59.999 | 13 | 44.22 | 8.109 | 59.988 | 13 | 44.23 | 8.676 | 59.988 | 13
44.23 | 15.664 | 59.994 | 21 | 44.23 | 16.855 | 59.999 | 21 | 44.22 | 8.168 | 59.999 | 13 | 44.23 | 8.107 | 59.988 | 13 | 44.24 | 8.676 | 59.988 | 13
44.24 | 15.664 | 59.994 | 21 | 44.24 | 16.855 | 59.999 | 21 | 44.23 | 8.168 | 59.999 | 13 | 44.24 | 8.107 | 59.988 | 13 | 44.25 | 8.676 | 59.988 | 13
44.25 | 15.664 | 59.994 | 21 | 44.24 | 16.855 | 59.999 | 21 | 44.24 | 8.168 | 59.999 | 13 | 44.25 | 8.108 | 59.988 | 13 | 44.25 | 8.676 | 59.988 | 13
44.26 | 15.664 | 59.994 | 21 | 44.25 | 16.855 | 59.999 | 21 | 44.24 | 8.168 | 59.999 | 13 | 44.26 | 8.108 | 59.988 | 13 | 44.26 | 8.676 | 59.988 | 13
44.26 | 15.664 | 59.994 | 21 | 44.26 | 16.855 | 59.999 | 21 | 44.25 | 8.168 | 59.999 | 13 | 44.27 | 8.105 | 59.988 | 13 | 44.27 | 8.676 | 59.988 | 13
44.27 | 15.664 | 59.994 | 21 | 44.27 | 16.855 | 59.999 | 21 | 44.26 | 8.168 | 59.999 | 13 | 44.27 | 8.105 | 59.988 | 13 | 44.28 | 8.676 | 59.988 | 13
44.28 | 15.664 | 59.994 | 21 | 44.28 | 16.855 | 59.999 | 21 | 44.27 | 8.166 | 59.999 | 13 | 44.28 | 8.101 | 59.988 | 13 | 44.29 | 8.676 | 59.988 | 13
44.29 | 15.667 | 59.994 | 21 | 44.29 | 16.855 | 59.999 | 21 | 44.28 | 8.166 | 59.999 | 13 | 44.29 | 8.101 | 59.988 | 13 | 44.3 | 8.676 | 59.988 | 13
44.3 | 15.667 | 59.994 | 21 | 44.29 | 16.855 | 59.999 | 21 | 44.29 | 8.162 | 59.999 | 13 | 44.3 | 8.101 | 59.988 | 13 | 44.3 | 8.676 | 59.988 | 13
44.31 | 15.67 | 59.994 | 21 | 44.3 | 16.855 | 59.999 | 21 | 44.29 | 8.162 | 59.999 | 13 | 44.31 | 8.101 | 59.988 | 13 | 44.31 | 8.676 | 59.988 | 13
44.31 | 15.67 | 59.994 | 21 | 44.31 | 16.855 | 59.999 | 21 | 44.3 | 8.159 | 59.999 | 13 | 44.32 | 8.174 | 59.988 | 13 | 44.32 | 8.676 | 59.988 | 13
44.32 | 15.674 | 59.994 | 21 | 44.32 | 16.855 | 59.999 | 21 | 44.31 | 8.159 | 59.999 | 13 | 44.32 | 8.174 | 59.988 | 13 | 44.33 | 8.676 | 59.988 | 13
44.33 | 15.674 | 59.994 | 21 | 44.33 | 16.855 | 59.999 | 21 | 44.32 | 8.159 | 59.999 | 13 | 44.33 | 8.171 | 59.988 | 13 | 44.34 | 8.676 | 59.988 | 13
44.34 | 15.674 | 59.994 | 21 | 44.34 | 16.855 | 59.999 | 21 | 44.33 | 8.159 | 59.999 | 13 | 44.34 | 8.171 | 59.988 | 13 | 44.35 | 8.676 | 59.988 | 13
44.35 | 15.674 | 59.994 | 21 | 44.34 | 16.855 | 59.999 | 21 | 44.34 | 8.156 | 59.999 | 13 | 44.35 | 8.164 | 59.988 | 13 | 44.35 | 8.676 | 59.988 | 13
44.36 | 15.674 | 59.994 | 21 | 44.35 | 16.855 | 59.999 | 21 | 44.34 | 8.156 | 59.999 | 13 | 44.36 | 8.164 | 59.988 | 13 | 44.36 | 8.676 | 59.988 | 13
44.36 | 15.674 | 59.994 | 21 | 44.36 | 16.855 | 59.999 | 21 | 44.35 | 8.154 | 59.999 | 13 | 44.37 | 8.164 | 59.988 | 13 | 44.37 | 8.676 | 59.988 | 13
44.37 | 15.674 | 59.994 | 21 | 44.37 | 16.855 | 59.999 | 21 | 44.36 | 8.154 | 59.999 | 13 | 44.37 | 8.164 | 59.988 | 13 | 44.38 | 8.676 | 59.988 | 13
44.38 | 15.674 | 59.994 | 21 | 44.38 | 16.855 | 59.999 | 21 | 44.37 | 8.154 | 59.999 | 13 | 44.38 | 8.162 | 59.988 | 13 | 44.39 | 8.676 | 59.988 | 13
44.39 | 15.674 | 59.994 | 21 | 44.39 | 16.855 | 59.999 | 21 | 44.38 | 8.154 | 59.999 | 13 | 44.39 | 8.162 | 59.988 | 13 | 44.4 | 8.676 | 59.988 | 13
44.4 | 15.674 | 59.994 | 21 | 44.39 | 16.855 | 59.999 | 21 | 44.39 | 8.15 | 59.999 | 13 | 44.4 | 8.161 | 59.988 | 13 | 44.4 | 8.676 | 59.988 | 13
44.41 | 15.731 | 59.994 | 21 | 44.4 | 16.855 | 59.999 | 21 | 44.39 | 8.15 | 59.999 | 13 | 44.41 | 8.161 | 59.988 | 13 | 44.41 | 8.676 | 59.988 | 13
44.41 | 15.731 | 59.994 | 21 | 44.41 | 16.855 | 59.999 | 21 | 44.4 | 8.148 | 59.999 | 13 | 44.42 | 8.161 | 59.988 | 13 | 44.42 | 8.676 | 59.988 | 13
44.42 | 15.734 | 59.994 | 21 | 44.42 | 16.855 | 59.999 | 21 | 44.41 | 8.148 | 59.999 | 13 | 44.42 | 8.161 | 59.988 | 13 | 44.43 | 8.676 | 59.988 | 13
44.43 | 15.734 | 59.994 | 21 | 44.43 | 16.856 | 59.999 | 21 | 44.42 | 8.145 | 59.999 | 13 | 44.43 | 8.156 | 59.988 | 13 | 44.44 | 8.676 | 59.988 | 13
44.44 | 15.738 | 59.994 | 21 | 44.44 | 16.856 | 59.999 | 21 | 44.43 | 8.145 | 59.999 | 13 | 44.44 | 8.156 | 59.988 | 13 | 44.45 | 8.676 | 59.988 | 13
44.45 | 15.738 | 59.994 | 21 | 44.44 | 16.859 | 59.999 | 21 | 44.44 | 8.145 | 59.999 | 13 | 44.45 | 8.153 | 59.988 | 13 | 44.45 | 8.676 | 59.988 | 13
44.46 | 15.741 | 59.994 | 21 | 44.45 | 16.859 | 59.999 | 21 | 44.44 | 8.145 | 59.999 | 13 | 44.46 | 8.153 | 59.988 | 13 | 44.46 | 8.676 | 59.988 | 13
44.46 | 15.741 | 59.994 | 21 | 44.46 | 16.862 | 59.999 | 21 | 44.45 | 8.145 | 59.999 | 13 | 44.47 | 8.153 | 59.988 | 13 | 44.47 | 8.676 | 59.988 | 13
44.47 | 15.741 | 59.994 | 21 | 44.47 | 16.862 | 59.999 | 21 | 44.46 | 8.145 | 59.999 | 13 | 44.47 | 8.153 | 59.988 | 13 | 44.48 | 8.676 | 59.988 | 13
44.48 | 15.741 | 59.994 | 21 | 44.48 | 16.862 | 59.999 | 21 | 44.47 | 8.14 | 59.999 | 13 | 44.48 | 8.221 | 59.988 | 13 | 44.49 | 8.676 | 59.988 | 13
44.49 | 15.741 | 59.994 | 21 | 44.49 | 16.862 | 59.999 | 21 | 44.48 | 8.14 | 59.999 | 13 | 44.49 | 8.221 | 59.988 | 13 | 44.5 | 8.676 | 59.988 | 13
44.5 | 15.741 | 59.994 | 21 | 44.49 | 16.862 | 59.999 | 21 | 44.49 | 8.14 | 59.999 | 13 | 44.5 | 8.214 | 59.988 | 13 | 44.5 | 8.676 | 59.988 | 13
44.51 | 15.741 | 59.994 | 21 | 44.5 | 16.862 | 59.999 | 21 | 44.49 | 8.14 | 59.999 | 13 | 44.51 | 8.214 | 59.988 | 13 | 44.51 | 8.676 | 59.988 | 13
44.51 | 15.741 | 59.994 | 21 | 44.51 | 16.862 | 59.999 | 21 | 44.5 | 8.138 | 59.999 | 13 | 44.52 | 8.211 | 59.988 | 13 | 44.52 | 8.676 | 59.988 | 13
44.52 | 15.741 | 59.994 | 21 | 44.52 | 16.862 | 59.999 | 21 | 44.51 | 8.138 | 59.999 | 13 | 44.52 | 8.211 | 59.988 | 13 | 44.53 | 8.676 | 59.988 | 13
44.53 | 15.741 | 59.994 | 21 | 44.53 | 16.862 | 59.999 | 21 | 44.52 | 8.138 | 59.999 | 13 | 44.53 | 8.211 | 59.988 | 13 | 44.54 | 8.676 | 59.988 | 13
44.54 | 15.745 | 59.994 | 21 | 44.54 | 16.862 | 59.999 | 21 | 44.53 | 8.138 | 59.999 | 13 | 44.54 | 8.211 | 59.988 | 13 | 44.55 | 8.675 | 59.988 | 13
44.55 | 15.745 | 59.994 | 21 | 44.54 | 16.862 | 59.999 | 21 | 44.54 | 8.195 | 59.999 | 13 | 44.55 | 8.207 | 59.988 | 13 | 44.55 | 8.675 | 59.988 | 13
44.56 | 15.746 | 59.994 | 21 | 44.55 | 16.862 | 59.999 | 21 | 44.54 | 8.195 | 59.999 | 13 | 44.56 | 8.207 | 59.988 | 13 | 44.56 | 8.675 | 59.988 | 13
44.56 | 15.746 | 59.994 | 21 | 44.56 | 16.862 | 59.999 | 21 | 44.55 | 8.246 | 59.999 | 13 | 44.57 | 8.202 | 59.988 | 13 | 44.57 | 8.675 | 59.988 | 13
44.57 | 15.746 | 59.994 | 21 | 44.57 | 16.862 | 59.999 | 21 | 44.56 | 8.246 | 59.999 | 13 | 44.57 | 8.202 | 59.988 | 13 | 44.58 | 8.675 | 59.988 | 13
44.58 | 15.746 | 59.994 | 21 | 44.58 | 16.862 | 59.999 | 21 | 44.57 | 8.246 | 59.999 | 13 | 44.58 | 8.202 | 59.988 | 13 | 44.59 | 8.675 | 59.988 | 13
44.59 | 15.748 | 59.994 | 21 | 44.59 | 16.862 | 59.999 | 21 | 44.58 | 8.246 | 59.999 | 13 | 44.59 | 8.202 | 59.988 | 13 | 44.6 | 8.675 | 59.988 | 13
44.6 | 15.748 | 59.994 | 21 | 44.59 | 16.862 | 59.999 | 21 | 44.59 | 8.243 | 59.999 | 13 | 44.6 | 8.2 | 59.988 | 13 | 44.6 | 8.675 | 59.988 | 13
44.61 | 15.748 | 59.994 | 21 | 44.6 | 16.862 | 59.999 | 21 | 44.59 | 8.243 | 59.999 | 13 | 44.61 | 8.2 | 59.988 | 13 | 44.61 | 8.675 | 59.988 | 13
44.61 | 15.748 | 59.994 | 21 | 44.61 | 16.862 | 59.999 | 21 | 44.6 | 8.243 | 59.999 | 13 | 44.62 | 8.197 | 59.988 | 13 | 44.62 | 8.675 | 59.988 | 13
44.62 | 15.748 | 59.994 | 21 | 44.62 | 16.862 | 59.999 | 21 | 44.61 | 8.243 | 59.999 | 13 | 44.62 | 8.197 | 59.988 | 13 | 44.63 | 8.675 | 59.988 | 13
44.63 | 15.748 | 59.994 | 21 | 44.63 | 16.863 | 59.999 | 21 | 44.62 | 8.24 | 59.999 | 13 | 44.63 | 8.194 | 59.988 | 13 | 44.64 | 8.675 | 59.988 | 13
44.64 | 15.75 | 59.994 | 21 | 44.64 | 16.863 | 59.999 | 21 | 44.63 | 8.24 | 59.999 | 13 | 44.64 | 8.194 | 59.988 | 13 | 44.65 | 8.675 | 59.988 | 13
44.65 | 15.75 | 59.994 | 21 | 44.64 | 16.863 | 59.999 | 21 | 44.64 | 8.24 | 59.999 | 13 | 44.65 | 8.193 | 59.988 | 13 | 44.65 | 8.675 | 59.988 | 13
44.66 | 15.751 | 59.994 | 21 | 44.65 | 16.863 | 59.999 | 21 | 44.64 | 8.24 | 59.999 | 13 | 44.66 | 8.193 | 59.988 | 13 | 44.66 | 8.675 | 59.988 | 13
44.66 | 15.751 | 59.994 | 21 | 44.66 | 16.863 | 59.999 | 21 | 44.65 | 8.238 | 59.999 | 13 | 44.67 | 8.191 | 59.988 | 13 | 44.67 | 8.675 | 59.988 | 13
44.67 | 15.751 | 59.999 | 21 | 44.67 | 16.863 | 59.999 | 21 | 44.66 | 8.238 | 59.999 | 13 | 44.67 | 8.191 | 59.988 | 13 | 44.68 | 8.675 | 59.988 | 13
44.68 | 15.751 | 59.999 | 21 | 44.68 | 16.864 | 59.999 | 21 | 44.67 | 8.236 | 59.999 | 13 | 44.68 | 8.191 | 59.988 | 13 | 44.69 | 8.675 | 59.988 | 13
44.69 | 15.751 | 59.999 | 21 | 44.69 | 16.864 | 59.999 | 21 | 44.68 | 8.236 | 59.999 | 13 | 44.69 | 8.191 | 59.988 | 13 | 44.7 | 8.675 | 59.988 | 13
44.7 | 15.751 | 59.999 | 21 | 44.69 | 16.864 | 59.999 | 21 | 44.69 | 8.236 | 59.999 | 13 | 44.7 | 8.184 | 59.988 | 13 | 44.7 | 8.675 | 59.988 | 13
44.71 | 15.751 | 59.999 | 21 | 44.7 | 16.864 | 59.999 | 21 | 44.69 | 8.236 | 59.999 | 13 | 44.71 | 8.184 | 59.988 | 13 | 44.71 | 8.675 | 59.988 | 13
44.71 | 15.751 | 59.999 | 21 | 44.71 | 16.864 | 59.999 | 21 | 44.7 | 8.232 | 59.999 | 13 | 44.72 | 8.182 | 59.988 | 13 | 44.72 | 8.675 | 59.988 | 13
44.72 | 15.751 | 59.999 | 21 | 44.72 | 16.864 | 59.999 | 21 | 44.71 | 8.232 | 59.999 | 13 | 44.72 | 8.182 | 59.988 | 13 | 44.73 | 8.675 | 59.988 | 13
44.73 | 15.751 | 59.999 | 21 | 44.73 | 16.864 | 59.999 | 21 | 44.72 | 8.232 | 59.999 | 13 | 44.73 | 8.182 | 59.988 | 13 | 44.74 | 8.675 | 59.988 | 13
44.74 | 15.751 | 59.999 | 21 | 44.74 | 16.864 | 59.999 | 21 | 44.73 | 8.232 | 59.999 | 13 | 44.74 | 8.182 | 59.988 | 13 | 44.75 | 8.675 | 59.988 | 13
44.75 | 15.751 | 59.999 | 21 | 44.74 | 16.864 | 59.999 | 21 | 44.74 | 8.232 | 59.999 | 13 | 44.75 | 8.178 | 59.988 | 13 | 44.75 | 8.675 | 59.988 | 13
44.76 | 15.751 | 59.999 | 21 | 44.75 | 16.864 | 59.999 | 21 | 44.74 | 8.232 | 59.999 | 13 | 44.76 | 8.178 | 59.988 | 13 | 44.76 | 8.675 | 59.988 | 13
44.76 | 15.751 | 59.999 | 21 | 44.76 | 16.863 | 59.999 | 21 | 44.75 | 8.232 | 59.999 | 13 | 44.77 | 8.17 | 59.988 | 13 | 44.77 | 8.675 | 59.988 | 13
44.77 | 15.751 | 59.999 | 21 | 44.77 | 16.863 | 59.999 | 21 | 44.76 | 8.232 | 59.999 | 13 | 44.77 | 8.17 | 59.988 | 13 | 44.78 | 8.675 | 59.988 | 13
44.78 | 15.751 | 59.999 | 21 | 44.78 | 16.863 | 59.999 | 21 | 44.77 | 8.225 | 59.999 | 13 | 44.78 | 8.17 | 59.982 | 13 | 44.79 | 8.675 | 59.988 | 13
44.79 | 15.751 | 59.999 | 21 | 44.79 | 16.863 | 59.999 | 21 | 44.78 | 8.225 | 59.999 | 13 | 44.79 | 8.17 | 59.982 | 13 | 44.8 | 8.675 | 59.988 | 13
44.8 | 15.751 | 59.999 | 21 | 44.79 | 16.863 | 59.999 | 21 | 44.79 | 8.223 | 59.999 | 13 | 44.8 | 8.169 | 59.982 | 13 | 44.8 | 8.675 | 59.988 | 13
44.81 | 15.751 | 59.999 | 21 | 44.8 | 16.863 | 59.999 | 21 | 44.79 | 8.223 | 59.999 | 13 | 44.81 | 8.169 | 59.982 | 13 | 44.81 | 8.675 | 59.988 | 13
44.81 | 15.751 | 59.999 | 21 | 44.81 | 16.863 | 59.999 | 21 | 44.8 | 8.223 | 59.999 | 13 | 44.82 | 8.168 | 59.982 | 13 | 44.82 | 8.675 | 59.988 | 13
44.82 | 15.751 | 59.999 | 21 | 44.82 | 16.863 | 59.999 | 21 | 44.81 | 8.223 | 59.999 | 13 | 44.82 | 8.168 | 59.982 | 13 | 44.83 | 8.675 | 59.988 | 13
44.83 | 15.751 | 59.999 | 21 | 44.83 | 16.863 | 59.999 | 21 | 44.82 | 8.223 | 59.999 | 13 | 44.83 | 8.168 | 59.982 | 13 | 44.84 | 8.675 | 59.988 | 13
44.84 | 15.751 | 59.999 | 21 | 44.84 | 16.863 | 59.999 | 21 | 44.83 | 8.223 | 59.999 | 13 | 44.84 | 8.168 | 59.982 | 13 | 44.85 | 8.675 | 59.988 | 13
44.85 | 15.751 | 59.999 | 21 | 44.84 | 16.863 | 59.999 | 21 | 44.84 | 8.223 | 59.999 | 13 | 44.85 | 8.167 | 59.982 | 13 | 44.85 | 8.675 | 59.988 | 13
44.86 | 15.751 | 59.999 | 21 | 44.85 | 16.863 | 59.999 | 21 | 44.84 | 8.223 | 59.999 | 13 | 44.86 | 8.167 | 59.982 | 13 | 44.86 | 8.675 | 59.988 | 13
44.86 | 15.751 | 59.999 | 21 | 44.86 | 16.863 | 59.999 | 21 | 44.85 | 8.22 | 59.999 | 13 | 44.87 | 8.167 | 59.982 | 13 | 44.87 | 8.675 | 59.988 | 13
44.87 | 15.751 | 59.999 | 21 | 44.87 | 16.863 | 59.999 | 21 | 44.86 | 8.22 | 59.999 | 13 | 44.87 | 8.167 | 59.982 | 13 | 44.88 | 8.725 | 59.988 | 13
44.88 | 15.751 | 59.999 | 21 | 44.88 | 16.863 | 59.999 | 21 | 44.87 | 8.248 | 59.999 | 13 | 44.88 | 8.167 | 59.982 | 13 | 44.89 | 8.725 | 59.988 | 13
44.89 | 15.743 | 59.999 | 21 | 44.89 | 16.863 | 59.999 | 21 | 44.88 | 8.248 | 59.999 | 13 | 44.89 | 8.167 | 59.982 | 13 | 44.9 | 8.725 | 59.988 | 13
44.9 | 15.743 | 59.999 | 21 | 44.89 | 16.863 | 59.999 | 21 | 44.89 | 8.248 | 59.999 | 13 | 44.9 | 8.167 | 59.982 | 13 | 44.9 | 8.725 | 59.988 | 13
44.91 | 15.743 | 59.999 | 21 | 44.9 | 16.863 | 59.999 | 21 | 44.89 | 8.248 | 59.999 | 13 | 44.91 | 8.167 | 59.982 | 13 | 44.91 | 8.725 | 59.988 | 13
44.91 | 15.743 | 59.999 | 21 | 44.91 | 16.863 | 59.999 | 21 | 44.9 | 8.248 | 59.999 | 13 | 44.92 | 8.167 | 59.982 | 13 | 44.92 | 8.725 | 59.988 | 13
44.92 | 15.74 | 59.999 | 21 | 44.92 | 16.863 | 59.999 | 21 | 44.91 | 8.248 | 59.999 | 13 | 44.92 | 8.167 | 59.982 | 13 | 44.93 | 8.725 | 59.988 | 13
44.93 | 15.74 | 59.999 | 21 | 44.93 | 16.863 | 59.999 | 21 | 44.92 | 8.246 | 59.999 | 13 | 44.93 | 8.163 | 59.982 | 13 | 44.94 | 8.725 | 59.988 | 13
44.94 | 15.74 | 59.999 | 21 | 44.94 | 16.863 | 59.999 | 21 | 44.93 | 8.246 | 59.999 | 13 | 44.94 | 8.163 | 59.982 | 13 | 44.95 | 8.725 | 59.988 | 13
44.95 | 15.74 | 59.999 | 21 | 44.94 | 16.863 | 59.999 | 21 | 44.94 | 8.246 | 59.999 | 13 | 44.95 | 8.16 | 59.982 | 13 | 44.95 | 8.725 | 59.988 | 13
44.96 | 15.74 | 59.999 | 21 | 44.95 | 16.863 | 59.999 | 21 | 44.94 | 8.246 | 59.999 | 13 | 44.96 | 8.16 | 59.982 | 13 | 44.96 | 8.725 | 59.988 | 13
44.96 | 15.74 | 59.999 | 21 | 44.96 | 16.863 | 59.999 | 21 | 44.95 | 8.238 | 59.999 | 13 | 44.97 | 8.16 | 59.982 | 13 | 44.97 | 8.725 | 59.988 | 13
44.97 | 15.74 | 59.999 | 21 | 44.97 | 16.863 | 59.999 | 21 | 44.96 | 8.238 | 59.999 | 13 | 44.97 | 8.16 | 59.982 | 13 | 44.98 | 8.725 | 59.988 | 13
44.98 | 15.74 | 59.999 | 21 | 44.98 | 16.863 | 59.999 | 21 | 44.97 | 8.238 | 59.999 | 13 | 44.98 | 8.157 | 59.982 | 13 | 44.99 | 8.725 | 59.988 | 13
44.99 | 15.74 | 59.999 | 21 | 44.99 | 16.863 | 59.999 | 21 | 44.98 | 8.238 | 59.999 | 13 | 44.99 | 8.157 | 59.982 | 13 | 45 | 8.725 | 59.988 | 13
45 | 15.74 | 59.999 | 21 | 44.99 | 16.863 | 59.999 | 21 | 44.99 | 8.235 | 59.999 | 13 | 45 | 8.157 | 59.982 | 13 | 45 | 8.725 | 59.988 | 13
45.01 | 15.74 | 59.999 | 21 | 45 | 16.863 | 59.999 | 21 | 44.99 | 8.235 | 59.999 | 13 | 45.01 | 8.157 | 59.982 | 13 | 45.01 | 8.725 | 59.988 | 13
45.01 | 15.74 | 59.999 | 21 | 45.01 | 16.863 | 59.999 | 21 | 45 | 8.235 | 59.999 | 13 | 45.02 | 8.157 | 59.982 | 13 | 45.02 | 8.725 | 59.988 | 13
45.02 | 15.74 | 59.999 | 21 | 45.02 | 16.863 | 59.999 | 21 | 45.01 | 8.235 | 59.999 | 13 | 45.02 | 8.157 | 59.982 | 13 | 45.03 | 8.725 | 59.988 | 13
45.03 | 15.74 | 59.999 | 21 | 45.03 | 16.863 | 59.999 | 21 | 45.02 | 8.23 | 59.999 | 13 | 45.03 | 8.157 | 59.982 | 13 | 45.04 | 8.725 | 59.988 | 13
45.04 | 15.74 | 59.999 | 21 | 45.04 | 16.863 | 59.999 | 21 | 45.03 | 8.23 | 59.999 | 13 | 45.04 | 8.157 | 59.982 | 13 | 45.05 | 8.725 | 59.988 | 13
45.05 | 15.74 | 59.999 | 21 | 45.04 | 16.863 | 59.999 | 21 | 45.04 | 8.23 | 59.999 | 13 | 45.05 | 8.152 | 59.982 | 13 | 45.05 | 8.725 | 59.988 | 13
45.06 | 15.74 | 59.999 | 21 | 45.05 | 16.863 | 59.999 | 21 | 45.04 | 8.23 | 59.999 | 13 | 45.06 | 8.152 | 59.982 | 13 | 45.06 | 8.725 | 59.988 | 13
45.06 | 15.74 | 59.999 | 21 | 45.06 | 16.863 | 59.999 | 21 | 45.05 | 8.227 | 59.999 | 13 | 45.07 | 8.152 | 59.982 | 13 | 45.07 | 8.725 | 59.988 | 13
45.07 | 15.74 | 59.999 | 21 | 45.07 | 16.863 | 59.999 | 21 | 45.06 | 8.227 | 59.999 | 13 | 45.07 | 8.152 | 59.982 | 13 | 45.08 | 8.725 | 59.988 | 13
45.08 | 15.74 | 59.999 | 21 | 45.08 | 16.863 | 59.999 | 21 | 45.07 | 8.224 | 59.999 | 13 | 45.08 | 8.152 | 59.982 | 13 | 45.09 | 8.725 | 59.988 | 13
45.09 | 15.74 | 59.999 | 21 | 45.09 | 16.863 | 59.999 | 21 | 45.08 | 8.224 | 59.999 | 13 | 45.09 | 8.152 | 59.982 | 13 | 45.1 | 8.725 | 59.988 | 13
45.1 | 15.74 | 59.999 | 21 | 45.09 | 16.863 | 59.999 | 21 | 45.09 | 8.221 | 59.999 | 13 | 45.1 | 8.152 | 59.982 | 13 | 45.1 | 8.725 | 59.988 | 13
45.11 | 15.738 | 59.999 | 21 | 45.1 | 16.863 | 59.999 | 21 | 45.09 | 8.221 | 59.999 | 13 | 45.11 | 8.152 | 59.982 | 13 | 45.11 | 8.725 | 59.988 | 13
45.11 | 15.738 | 59.999 | 21 | 45.11 | 16.863 | 59.999 | 21 | 45.1 | 8.218 | 59.999 | 13 | 45.12 | 8.152 | 59.982 | 13 | 45.12 | 8.725 | 59.988 | 13
45.12 | 15.738 | 59.999 | 21 | 45.12 | 16.863 | 59.999 | 21 | 45.11 | 8.218 | 59.999 | 13 | 45.12 | 8.152 | 59.982 | 13 | 45.13 | 8.725 | 59.988 | 13
45.13 | 15.738 | 59.999 | 21 | 45.13 | 16.863 | 59.999 | 21 | 45.12 | 8.344 | 59.999 | 13 | 45.13 | 8.148 | 59.982 | 13 | 45.14 | 8.725 | 59.988 | 13
45.14 | 15.732 | 59.999 | 21 | 45.14 | 16.863 | 59.999 | 21 | 45.13 | 8.344 | 59.999 | 13 | 45.14 | 8.148 | 59.982 | 13 | 45.15 | 8.725 | 59.988 | 13
45.15 | 15.732 | 59.999 | 21 | 45.14 | 16.863 | 59.999 | 21 | 45.14 | 8.344 | 59.999 | 13 | 45.15 | 8.146 | 59.982 | 13 | 45.15 | 8.725 | 59.988 | 13
45.16 | 15.732 | 59.999 | 21 | 45.15 | 16.863 | 59.999 | 21 | 45.14 | 8.344 | 59.999 | 13 | 45.16 | 8.146 | 59.982 | 13 | 45.16 | 8.725 | 59.988 | 13
45.16 | 15.732 | 59.999 | 21 | 45.16 | 16.863 | 59.999 | 21 | 45.15 | 8.338 | 59.999 | 13 | 45.17 | 8.144 | 59.982 | 13 | 45.17 | 8.725 | 59.988 | 13
45.17 | 15.732 | 59.999 | 21 | 45.17 | 16.863 | 59.999 | 21 | 45.16 | 8.338 | 59.999 | 13 | 45.17 | 8.144 | 59.982 | 13 | 45.18 | 8.725 | 59.988 | 13
45.18 | 15.732 | 59.999 | 21 | 45.18 | 16.863 | 59.999 | 21 | 45.17 | 8.335 | 59.999 | 13 | 45.18 | 8.144 | 59.982 | 13 | 45.19 | 8.725 | 59.988 | 13
45.19 | 15.732 | 59.999 | 21 | 45.19 | 16.863 | 59.999 | 21 | 45.18 | 8.335 | 59.999 | 13 | 45.19 | 8.144 | 59.982 | 13 | 45.2 | 8.725 | 59.988 | 13
45.2 | 15.732 | 59.999 | 21 | 45.19 | 16.863 | 59.999 | 21 | 45.19 | 8.335 | 59.999 | 13 | 45.2 | 8.144 | 59.982 | 13 | 45.2 | 8.725 | 59.988 | 13
45.21 | 15.732 | 59.999 | 21 | 45.2 | 16.863 | 59.999 | 21 | 45.19 | 8.335 | 59.999 | 13 | 45.21 | 8.144 | 59.982 | 13 | 45.21 | 8.725 | 59.988 | 13
45.21 | 15.732 | 59.999 | 21 | 45.21 | 16.863 | 59.999 | 21 | 45.2 | 8.33 | 59.999 | 13 | 45.22 | 8.144 | 59.982 | 13 | 45.22 | 8.725 | 59.988 | 13
45.22 | 15.732 | 59.999 | 21 | 45.22 | 16.863 | 59.999 | 21 | 45.21 | 8.33 | 59.999 | 13 | 45.22 | 8.144 | 59.982 | 13 | 45.23 | 8.725 | 59.988 | 13
45.23 | 15.732 | 59.999 | 21 | 45.23 | 16.863 | 59.999 | 21 | 45.22 | 8.328 | 59.999 | 13 | 45.23 | 8.144 | 59.982 | 13 | 45.24 | 8.725 | 59.988 | 13
45.24 | 15.732 | 59.999 | 21 | 45.24 | 16.863 | 59.999 | 21 | 45.23 | 8.328 | 59.999 | 13 | 45.24 | 8.144 | 59.982 | 13 | 45.25 | 8.725 | 59.988 | 13
45.25 | 15.732 | 59.999 | 21 | 45.24 | 16.863 | 59.999 | 21 | 45.24 | 8.328 | 59.999 | 13 | 45.25 | 8.173 | 59.982 | 13 | 45.26 | 8.725 | 59.988 | 13
45.26 | 15.732 | 59.999 | 21 | 45.25 | 16.863 | 59.999 | 21 | 45.24 | 8.328 | 59.999 | 13 | 45.26 | 8.173 | 59.982 | 13 | 45.26 | 8.725 | 59.988 | 13
45.26 | 15.732 | 59.999 | 21 | 45.26 | 16.863 | 59.999 | 21 | 45.25 | 8.371 | 59.999 | 13 | 45.27 | 8.173 | 59.982 | 13 | 45.27 | 8.725 | 59.988 | 13
45.27 | 15.732 | 59.999 | 21 | 45.27 | 16.863 | 59.999 | 21 | 45.26 | 8.371 | 59.999 | 13 | 45.27 | 8.173 | 59.982 | 13 | 45.28 | 8.725 | 59.988 | 13
45.28 | 15.732 | 59.999 | 21 | 45.28 | 16.857 | 59.999 | 21 | 45.27 | 8.367 | 59.999 | 13 | 45.28 | 8.173 | 59.982 | 13 | 45.29 | 8.725 | 59.988 | 13
45.29 | 15.729 | 59.999 | 21 | 45.29 | 16.857 | 59.999 | 21 | 45.28 | 8.367 | 59.999 | 13 | 45.29 | 8.173 | 59.982 | 13 | 45.3 | 8.725 | 59.988 | 13
45.3 | 15.729 | 59.999 | 21 | 45.29 | 16.857 | 59.999 | 21 | 45.29 | 8.367 | 59.994 | 13 | 45.3 | 8.251 | 59.982 | 13 | 45.3 | 8.725 | 59.988 | 13
45.31 | 15.827 | 59.999 | 21 | 45.3 | 16.857 | 59.999 | 21 | 45.29 | 8.367 | 59.994 | 13 | 45.31 | 8.251 | 59.982 | 13 | 45.31 | 8.725 | 59.988 | 13
45.31 | 15.827 | 59.999 | 21 | 45.31 | 16.857 | 59.999 | 21 | 45.3 | 8.363 | 59.994 | 13 | 45.32 | 8.251 | 59.982 | 13 | 45.32 | 8.725 | 59.988 | 13
45.32 | 15.827 | 59.999 | 21 | 45.32 | 16.857 | 59.999 | 21 | 45.31 | 8.363 | 59.994 | 13 | 45.32 | 8.251 | 59.982 | 13 | 45.33 | 8.77 | 59.988 | 13
45.33 | 15.827 | 59.999 | 21 | 45.33 | 16.857 | 59.999 | 21 | 45.32 | 8.357 | 59.994 | 13 | 45.33 | 8.247 | 59.982 | 13 | 45.34 | 8.77 | 59.988 | 13
45.34 | 15.916 | 59.999 | 21 | 45.34 | 16.857 | 59.999 | 21 | 45.33 | 8.357 | 59.994 | 13 | 45.34 | 8.247 | 59.982 | 13 | 45.35 | 8.77 | 59.988 | 13
45.35 | 15.916 | 59.999 | 21 | 45.34 | 16.857 | 59.999 | 21 | 45.34 | 8.357 | 59.994 | 13 | 45.35 | 8.247 | 59.982 | 13 | 45.36 | 8.77 | 59.988 | 13
45.36 | 15.916 | 59.999 | 21 | 45.35 | 16.857 | 59.999 | 21 | 45.34 | 8.357 | 59.994 | 13 | 45.36 | 8.247 | 59.982 | 13 | 45.36 | 8.77 | 59.988 | 13
45.36 | 15.916 | 59.999 | 21 | 45.36 | 16.857 | 59.999 | 21 | 45.35 | 8.357 | 59.994 | 13 | 45.37 | 8.316 | 59.982 | 13 | 45.37 | 8.77 | 59.988 | 13
45.37 | 15.911 | 59.999 | 21 | 45.37 | 16.857 | 59.999 | 21 | 45.36 | 8.357 | 59.994 | 13 | 45.37 | 8.316 | 59.982 | 13 | 45.38 | 8.77 | 59.988 | 13
45.38 | 15.911 | 59.999 | 21 | 45.38 | 16.856 | 59.999 | 21 | 45.37 | 8.357 | 59.994 | 13 | 45.38 | 8.316 | 59.982 | 13 | 45.39 | 8.77 | 59.988 | 13
45.39 | 15.911 | 59.999 | 21 | 45.39 | 16.856 | 59.999 | 21 | 45.38 | 8.357 | 59.994 | 13 | 45.39 | 8.316 | 59.982 | 13 | 45.4 | 8.77 | 59.988 | 13
45.4 | 15.911 | 59.999 | 21 | 45.39 | 16.856 | 59.999 | 21 | 45.39 | 8.357 | 59.994 | 13 | 45.4 | 8.313 | 59.982 | 13 | 45.41 | 8.77 | 59.988 | 13
45.41 | 15.911 | 59.999 | 21 | 45.4 | 16.856 | 59.999 | 21 | 45.39 | 8.357 | 59.994 | 13 | 45.41 | 8.313 | 59.982 | 13 | 45.41 | 8.77 | 59.988 | 13
45.41 | 15.911 | 59.999 | 21 | 45.41 | 16.856 | 59.999 | 21 | 45.4 | 8.357 | 59.994 | 13 | 45.42 | 8.311 | 59.982 | 13 | 45.42 | 8.77 | 59.988 | 13
45.42 | 15.911 | 59.999 | 21 | 45.42 | 16.856 | 59.999 | 21 | 45.41 | 8.357 | 59.994 | 13 | 45.42 | 8.311 | 59.982 | 13 | 45.43 | 8.77 | 59.988 | 13
45.43 | 15.911 | 59.999 | 21 | 45.43 | 16.856 | 59.999 | 21 | 45.42 | 8.355 | 59.994 | 13 | 45.43 | 8.338 | 59.982 | 13 | 45.44 | 8.77 | 59.988 | 13
45.44 | 15.911 | 59.999 | 21 | 45.44 | 16.856 | 59.999 | 21 | 45.43 | 8.355 | 59.994 | 13 | 45.44 | 8.338 | 59.982 | 13 | 45.45 | 8.77 | 59.988 | 13
45.45 | 15.911 | 59.999 | 21 | 45.44 | 16.856 | 59.999 | 21 | 45.44 | 8.355 | 59.994 | 13 | 45.45 | 8.334 | 59.982 | 13 | 45.46 | 8.77 | 59.988 | 13
45.46 | 15.911 | 59.999 | 21 | 45.45 | 16.856 | 59.999 | 21 | 45.44 | 8.355 | 59.994 | 13 | 45.46 | 8.334 | 59.982 | 13 | 45.46 | 8.77 | 59.988 | 13
45.46 | 15.911 | 59.999 | 21 | 45.46 | 16.856 | 59.999 | 21 | 45.45 | 8.354 | 59.988 | 13 | 45.47 | 8.332 | 59.982 | 13 | 45.47 | 8.77 | 59.988 | 13
45.47 | 15.911 | 59.999 | 21 | 45.47 | 16.856 | 59.999 | 21 | 45.46 | 8.354 | 59.988 | 13 | 45.47 | 8.332 | 59.982 | 13 | 45.48 | 8.77 | 59.988 | 13
45.48 | 15.911 | 59.999 | 21 | 45.48 | 16.856 | 59.999 | 21 | 45.47 | 8.354 | 59.988 | 13 | 45.48 | 8.332 | 59.982 | 13 | 45.49 | 8.77 | 59.988 | 13
45.49 | 16.019 | 59.999 | 21 | 45.49 | 16.856 | 59.999 | 21 | 45.48 | 8.354 | 59.988 | 13 | 45.49 | 8.332 | 59.982 | 13 | 45.5 | 8.77 | 59.988 | 13
45.5 | 16.019 | 59.999 | 21 | 45.49 | 16.856 | 59.999 | 21 | 45.49 | 8.354 | 59.988 | 13 | 45.5 | 8.33 | 59.982 | 13 | 45.51 | 8.77 | 59.988 | 13
45.51 | 16.019 | 59.999 | 21 | 45.5 | 16.856 | 59.999 | 21 | 45.49 | 8.354 | 59.988 | 13 | 45.51 | 8.33 | 59.982 | 13 | 45.51 | 8.77 | 59.988 | 13
45.51 | 16.019 | 59.999 | 21 | 45.51 | 16.856 | 59.999 | 21 | 45.5 | 8.354 | 59.988 | 13 | 45.52 | 8.33 | 59.982 | 13 | 45.52 | 8.77 | 59.988 | 13
45.52 | 16.017 | 59.999 | 21 | 45.52 | 16.856 | 59.999 | 21 | 45.51 | 8.354 | 59.988 | 13 | 45.52 | 8.33 | 59.982 | 13 | 45.53 | 8.77 | 59.988 | 13
45.53 | 16.017 | 59.999 | 21 | 45.53 | 16.856 | 59.999 | 21 | 45.52 | 8.354 | 59.988 | 13 | 45.53 | 8.327 | 59.982 | 13 | 45.54 | 8.77 | 59.988 | 13
45.54 | 16.017 | 59.999 | 21 | 45.54 | 16.856 | 59.999 | 21 | 45.53 | 8.354 | 59.988 | 13 | 45.54 | 8.327 | 59.982 | 13 | 45.55 | 8.77 | 59.988 | 13
45.55 | 16.017 | 59.999 | 21 | 45.54 | 16.856 | 59.999 | 21 | 45.54 | 8.354 | 59.988 | 13 | 45.55 | 8.327 | 59.982 | 13 | 45.56 | 8.77 | 59.988 | 13
45.56 | 16.017 | 59.999 | 21 | 45.55 | 16.856 | 59.999 | 21 | 45.54 | 8.354 | 59.988 | 13 | 45.56 | 8.327 | 59.982 | 13 | 45.56 | 8.77 | 59.988 | 13
45.56 | 16.017 | 59.999 | 21 | 45.56 | 16.856 | 59.999 | 21 | 45.55 | 8.354 | 59.988 | 13 | 45.57 | 8.324 | 59.982 | 13 | 45.57 | 8.77 | 59.988 | 13
45.57 | 16.017 | 59.999 | 21 | 45.57 | 16.856 | 59.999 | 21 | 45.56 | 8.354 | 59.988 | 13 | 45.57 | 8.324 | 59.982 | 13 | 45.58 | 8.823 | 59.988 | 13
45.58 | 16.017 | 59.999 | 21 | 45.58 | 16.856 | 59.999 | 21 | 45.57 | 8.354 | 59.988 | 13 | 45.58 | 8.324 | 59.982 | 13 | 45.59 | 8.823 | 59.988 | 13
45.59 | 16.017 | 59.999 | 21 | 45.59 | 16.856 | 59.999 | 21 | 45.58 | 8.354 | 59.988 | 13 | 45.59 | 8.324 | 59.982 | 13 | 45.6 | 8.823 | 59.988 | 13
45.6 | 16.017 | 59.999 | 21 | 45.59 | 16.856 | 59.999 | 21 | 45.59 | 8.354 | 59.988 | 13 | 45.6 | 8.322 | 59.982 | 13 | 45.61 | 8.823 | 59.988 | 13
45.61 | 16.017 | 59.999 | 21 | 45.6 | 16.856 | 59.999 | 21 | 45.59 | 8.354 | 59.988 | 13 | 45.61 | 8.322 | 59.982 | 13 | 45.61 | 8.823 | 59.988 | 13
45.61 | 16.017 | 59.999 | 21 | 45.61 | 16.856 | 59.999 | 21 | 45.6 | 8.354 | 59.988 | 13 | 45.62 | 8.318 | 59.982 | 13 | 45.62 | 8.823 | 59.988 | 13
45.62 | 16.017 | 59.999 | 21 | 45.62 | 16.856 | 59.999 | 21 | 45.61 | 8.354 | 59.988 | 13 | 45.62 | 8.318 | 59.982 | 13 | 45.63 | 8.823 | 59.988 | 13
45.63 | 16.017 | 59.999 | 21 | 45.63 | 16.856 | 59.999 | 21 | 45.62 | 8.354 | 59.988 | 13 | 45.63 | 8.315 | 59.982 | 13 | 45.64 | 8.823 | 59.988 | 13
45.64 | 16.017 | 59.999 | 21 | 45.64 | 16.856 | 59.999 | 21 | 45.63 | 8.354 | 59.988 | 13 | 45.64 | 8.315 | 59.982 | 13 | 45.65 | 8.823 | 59.988 | 13
45.65 | 16.017 | 59.999 | 21 | 45.64 | 16.856 | 59.999 | 21 | 45.64 | 8.354 | 59.988 | 13 | 45.65 | 8.312 | 59.982 | 13 | 45.66 | 8.823 | 59.988 | 13
45.66 | 16.015 | 59.999 | 21 | 45.65 | 16.856 | 59.999 | 21 | 45.64 | 8.354 | 59.988 | 13 | 45.66 | 8.312 | 59.982 | 13 | 45.66 | 8.823 | 59.988 | 13
45.66 | 16.015 | 59.999 | 21 | 45.66 | 16.856 | 59.999 | 21 | 45.65 | 8.358 | 59.988 | 13 | 45.67 | 8.312 | 59.982 | 13 | 45.67 | 8.823 | 59.988 | 13
45.67 | 16.014 | 59.999 | 21 | 45.67 | 16.856 | 59.999 | 21 | 45.66 | 8.358 | 59.988 | 13 | 45.67 | 8.312 | 59.982 | 13 | 45.68 | 8.823 | 59.988 | 13
45.68 | 16.014 | 59.999 | 21 | 45.68 | 16.856 | 59.999 | 21 | 45.67 | 8.358 | 59.988 | 13 | 45.68 | 8.336 | 59.982 | 13 | 45.69 | 8.823 | 59.988 | 13
45.69 | 16.014 | 59.999 | 21 | 45.69 | 16.856 | 59.999 | 21 | 45.68 | 8.358 | 59.988 | 13 | 45.69 | 8.336 | 59.982 | 13 | 45.7 | 8.823 | 59.988 | 13
45.7 | 16.014 | 59.999 | 21 | 45.69 | 16.856 | 59.999 | 21 | 45.69 | 8.36 | 59.988 | 13 | 45.7 | 8.331 | 59.982 | 13 | 45.71 | 8.823 | 59.988 | 13
45.71 | 16.014 | 59.999 | 21 | 45.7 | 16.856 | 59.999 | 21 | 45.69 | 8.36 | 59.988 | 13 | 45.71 | 8.331 | 59.982 | 13 | 45.71 | 8.823 | 59.988 | 13
45.71 | 16.014 | 59.999 | 21 | 45.71 | 16.856 | 59.999 | 21 | 45.7 | 8.36 | 59.988 | 13 | 45.72 | 8.329 | 59.982 | 13 | 45.72 | 8.823 | 59.988 | 13
45.72 | 16.014 | 59.999 | 21 | 45.72 | 16.856 | 59.999 | 21 | 45.71 | 8.36 | 59.988 | 13 | 45.72 | 8.329 | 59.982 | 13 | 45.73 | 8.823 | 59.988 | 13
45.73 | 16.014 | 59.999 | 21 | 45.73 | 16.856 | 59.999 | 21 | 45.72 | 8.36 | 59.988 | 13 | 45.73 | 8.329 | 59.982 | 13 | 45.74 | 8.823 | 59.988 | 13
45.74 | 16.014 | 59.999 | 21 | 45.74 | 16.856 | 59.999 | 21 | 45.73 | 8.36 | 59.988 | 13 | 45.74 | 8.329 | 59.982 | 13 | 45.75 | 8.825 | 59.988 | 13
45.75 | 16.014 | 59.999 | 21 | 45.74 | 16.856 | 59.999 | 21 | 45.74 | 8.362 | 59.988 | 13 | 45.75 | 8.325 | 59.982 | 13 | 45.76 | 8.825 | 59.988 | 13
45.76 | 16.014 | 59.999 | 21 | 45.75 | 16.856 | 59.999 | 21 | 45.74 | 8.362 | 59.988 | 13 | 45.76 | 8.325 | 59.982 | 13 | 45.76 | 8.826 | 59.994 | 13
45.76 | 16.014 | 59.999 | 21 | 45.76 | 16.856 | 59.999 | 21 | 45.75 | 8.362 | 59.988 | 13 | 45.77 | 8.326 | 59.982 | 13 | 45.77 | 8.826 | 59.994 | 13
45.77 | 16.014 | 59.999 | 21 | 45.77 | 16.856 | 59.999 | 21 | 45.76 | 8.362 | 59.988 | 13 | 45.77 | 8.326 | 59.982 | 13 | 45.78 | 8.826 | 59.994 | 13
45.78 | 16.014 | 59.999 | 21 | 45.78 | 16.856 | 59.999 | 21 | 45.77 | 8.362 | 59.988 | 13 | 45.78 | 8.321 | 59.982 | 13 | 45.79 | 8.826 | 59.994 | 13
45.79 | 16.011 | 59.999 | 21 | 45.79 | 16.856 | 59.999 | 21 | 45.78 | 8.362 | 59.988 | 13 | 45.79 | 8.321 | 59.982 | 13 | 45.8 | 8.826 | 59.994 | 13
45.8 | 16.011 | 59.999 | 21 | 45.79 | 16.856 | 59.999 | 21 | 45.79 | 8.362 | 59.994 | 13 | 45.8 | 8.321 | 59.982 | 13 | 45.81 | 8.826 | 59.994 | 13
45.81 | 16.011 | 59.999 | 21 | 45.8 | 16.856 | 59.999 | 21 | 45.79 | 8.362 | 59.994 | 13 | 45.81 | 8.321 | 59.982 | 13 | 45.81 | 8.826 | 59.994 | 13
45.81 | 16.011 | 59.999 | 21 | 45.81 | 16.856 | 59.999 | 21 | 45.8 | 8.362 | 59.994 | 13 | 45.82 | 8.317 | 59.982 | 13 | 45.82 | 8.826 | 59.994 | 13
45.82 | 16.011 | 59.999 | 21 | 45.82 | 16.856 | 59.999 | 21 | 45.81 | 8.362 | 59.994 | 13 | 45.82 | 8.317 | 59.982 | 13 | 45.83 | 8.826 | 59.994 | 13
45.83 | 16.011 | 59.999 | 21 | 45.83 | 16.856 | 59.999 | 21 | 45.82 | 8.362 | 59.994 | 13 | 45.83 | 8.317 | 59.982 | 13 | 45.84 | 8.826 | 59.994 | 13
45.84 | 16.011 | 59.999 | 21 | 45.84 | 16.856 | 59.999 | 21 | 45.83 | 8.362 | 59.994 | 13 | 45.84 | 8.317 | 59.982 | 13 | 45.85 | 8.826 | 59.994 | 13
45.85 | 16.011 | 59.999 | 21 | 45.84 | 16.856 | 59.999 | 21 | 45.84 | 8.362 | 59.994 | 13 | 45.85 | 8.315 | 59.982 | 13 | 45.86 | 8.826 | 59.994 | 13
45.86 | 16.011 | 59.999 | 21 | 45.85 | 16.856 | 59.999 | 21 | 45.84 | 8.362 | 59.994 | 13 | 45.86 | 8.315 | 59.982 | 13 | 45.86 | 8.821 | 59.994 | 13
45.86 | 16.011 | 59.999 | 21 | 45.86 | 16.856 | 59.999 | 21 | 45.85 | 8.362 | 59.994 | 13 | 45.87 | 8.308 | 59.982 | 13 | 45.87 | 8.821 | 59.994 | 13
45.87 | 16.011 | 59.999 | 21 | 45.87 | 16.856 | 59.999 | 21 | 45.86 | 8.362 | 59.994 | 13 | 45.87 | 8.308 | 59.982 | 13 | 45.88 | 8.82 | 59.994 | 13
45.88 | 16.011 | 59.999 | 21 | 45.88 | 16.856 | 59.999 | 21 | 45.87 | 8.36 | 59.994 | 13 | 45.88 | 8.308 | 59.982 | 13 | 45.89 | 8.82 | 59.994 | 13
45.89 | 16.011 | 59.999 | 21 | 45.89 | 16.856 | 59.999 | 21 | 45.88 | 8.36 | 59.994 | 13 | 45.89 | 8.308 | 59.982 | 13 | 45.9 | 8.82 | 59.994 | 13
45.9 | 16.011 | 59.999 | 21 | 45.89 | 16.856 | 59.999 | 21 | 45.89 | 8.357 | 59.994 | 13 | 45.9 | 8.305 | 59.982 | 13 | 45.91 | 8.82 | 59.994 | 13
45.91 | 16.011 | 59.999 | 21 | 45.9 | 16.856 | 59.999 | 21 | 45.89 | 8.357 | 59.994 | 13 | 45.91 | 8.305 | 59.982 | 13 | 45.91 | 8.82 | 59.994 | 13
45.91 | 16.011 | 59.999 | 21 | 45.91 | 16.856 | 59.999 | 21 | 45.9 | 8.354 | 59.994 | 13 | 45.92 | 8.305 | 59.982 | 13 | 45.92 | 8.82 | 59.994 | 13
45.92 | 16.011 | 59.999 | 21 | 45.92 | 16.856 | 59.999 | 21 | 45.91 | 8.354 | 59.994 | 13 | 45.92 | 8.305 | 59.982 | 13 | 45.93 | 8.82 | 59.994 | 13
45.93 | 16.011 | 59.999 | 21 | 45.93 | 16.856 | 59.999 | 21 | 45.92 | 8.354 | 59.994 | 13 | 45.93 | 8.3 | 59.982 | 13 | 45.94 | 8.82 | 59.994 | 13
45.94 | 16.011 | 59.999 | 21 | 45.94 | 16.856 | 59.999 | 21 | 45.93 | 8.354 | 59.994 | 13 | 45.94 | 8.3 | 59.982 | 13 | 45.95 | 8.82 | 59.994 | 13
45.95 | 16.011 | 59.999 | 21 | 45.94 | 16.856 | 59.999 | 21 | 45.94 | 8.354 | 59.994 | 13 | 45.95 | 8.297 | 59.982 | 13 | 45.96 | 8.82 | 59.994 | 13
45.96 | 16.01 | 59.999 | 21 | 45.95 | 16.856 | 59.999 | 21 | 45.94 | 8.354 | 59.994 | 13 | 45.96 | 8.297 | 59.982 | 13 | 45.96 | 8.815 | 59.994 | 13
45.96 | 16.01 | 59.999 | 21 | 45.96 | 16.856 | 59.999 | 21 | 45.95 | 8.351 | 59.994 | 13 | 45.97 | 8.297 | 59.982 | 13 | 45.97 | 8.815 | 59.994 | 13
45.97 | 16.006 | 59.999 | 21 | 45.97 | 16.856 | 59.999 | 21 | 45.96 | 8.351 | 59.994 | 13 | 45.97 | 8.297 | 59.982 | 13 | 45.98 | 8.812 | 59.994 | 13
45.98 | 16.006 | 59.999 | 21 | 45.98 | 16.856 | 59.999 | 21 | 45.97 | 8.349 | 59.994 | 13 | 45.98 | 8.297 | 59.982 | 13 | 45.99 | 8.812 | 59.994 | 13
45.99 | 16.006 | 59.999 | 21 | 45.99 | 16.856 | 59.999 | 21 | 45.98 | 8.349 | 59.994 | 13 | 45.99 | 8.297 | 59.982 | 13 | 46 | 8.812 | 59.994 | 13
46 | 16.006 | 59.999 | 21 | 45.99 | 16.856 | 59.999 | 21 | 45.99 | 8.349 | 59.994 | 13 | 46 | 8.293 | 59.982 | 13 | 46.01 | 8.812 | 59.994 | 13
46.01 | 16.006 | 59.999 | 21 | 46 | 16.856 | 59.999 | 21 | 45.99 | 8.349 | 59.994 | 13 | 46.01 | 8.293 | 59.982 | 13 | 46.01 | 8.812 | 59.994 | 13
46.01 | 16.006 | 59.999 | 21 | 46.01 | 16.86 | 59.999 | 21 | 46 | 8.345 | 59.994 | 13 | 46.02 | 8.292 | 59.982 | 13 | 46.02 | 8.812 | 59.994 | 13
46.02 | 16.006 | 59.999 | 21 | 46.02 | 16.86 | 59.999 | 21 | 46.01 | 8.345 | 59.994 | 13 | 46.02 | 8.292 | 59.982 | 13 | 46.03 | 8.812 | 59.994 | 13
46.03 | 16.006 | 59.999 | 21 | 46.03 | 16.977 | 59.999 | 21 | 46.02 | 8.345 | 59.994 | 13 | 46.03 | 8.292 | 59.982 | 13 | 46.04 | 8.812 | 59.994 | 13
46.04 | 16.006 | 59.999 | 21 | 46.04 | 16.977 | 59.999 | 21 | 46.03 | 8.345 | 59.994 | 13 | 46.04 | 8.292 | 59.982 | 13 | 46.05 | 8.809 | 59.994 | 13
46.05 | 16.006 | 59.999 | 21 | 46.04 | 16.977 | 59.999 | 21 | 46.04 | 8.343 | 59.994 | 13 | 46.05 | 8.292 | 59.982 | 13 | 46.06 | 8.809 | 59.994 | 13
46.06 | 16.006 | 59.999 | 21 | 46.05 | 16.977 | 59.999 | 21 | 46.04 | 8.343 | 59.994 | 13 | 46.06 | 8.292 | 59.982 | 13 | 46.06 | 8.807 | 59.994 | 13
46.06 | 16.006 | 59.999 | 21 | 46.06 | 16.977 | 59.999 | 21 | 46.05 | 8.339 | 59.994 | 13 | 46.07 | 8.289 | 59.982 | 13 | 46.07 | 8.807 | 59.994 | 13
46.07 | 16.006 | 59.999 | 21 | 46.07 | 16.977 | 59.999 | 21 | 46.06 | 8.339 | 59.994 | 13 | 46.07 | 8.289 | 59.982 | 13 | 46.08 | 8.804 | 59.994 | 13
46.08 | 16.006 | 59.999 | 21 | 46.08 | 16.977 | 59.999 | 21 | 46.07 | 8.339 | 59.994 | 13 | 46.08 | 8.283 | 59.982 | 13 | 46.09 | 8.804 | 59.994 | 13
46.09 | 16.004 | 59.999 | 21 | 46.09 | 16.977 | 59.999 | 21 | 46.08 | 8.339 | 59.994 | 13 | 46.09 | 8.283 | 59.982 | 13 | 46.1 | 8.871 | 59.994 | 13
46.1 | 16.004 | 59.999 | 21 | 46.09 | 16.977 | 59.999 | 21 | 46.09 | 8.336 | 59.994 | 13 | 46.1 | 8.283 | 59.982 | 13 | 46.11 | 8.871 | 59.994 | 13
46.11 | 16.004 | 59.999 | 21 | 46.1 | 16.977 | 59.999 | 21 | 46.09 | 8.336 | 59.994 | 13 | 46.11 | 8.283 | 59.982 | 13 | 46.11 | 8.871 | 59.994 | 13
46.11 | 16.004 | 59.999 | 21 | 46.11 | 16.977 | 59.999 | 21 | 46.1 | 8.385 | 59.994 | 13 | 46.12 | 8.393 | 59.982 | 13 | 46.12 | 8.871 | 59.994 | 13
46.12 | 16.004 | 59.999 | 21 | 46.12 | 16.977 | 59.999 | 21 | 46.11 | 8.385 | 59.994 | 13 | 46.12 | 8.393 | 59.982 | 13 | 46.13 | 8.868 | 59.994 | 13
46.13 | 16.004 | 59.999 | 21 | 46.13 | 16.977 | 59.999 | 21 | 46.12 | 8.383 | 59.994 | 13 | 46.13 | 8.39 | 59.982 | 13 | 46.14 | 8.868 | 59.994 | 13
46.14 | 16.004 | 59.999 | 21 | 46.14 | 16.977 | 59.999 | 21 | 46.13 | 8.383 | 59.994 | 13 | 46.14 | 8.39 | 59.982 | 13 | 46.15 | 8.868 | 59.994 | 13
46.15 | 16.004 | 59.999 | 21 | 46.14 | 16.977 | 59.999 | 21 | 46.14 | 8.383 | 59.994 | 13 | 46.15 | 8.385 | 59.982 | 13 | 46.16 | 8.868 | 59.994 | 13
46.16 | 16.004 | 59.999 | 21 | 46.15 | 16.977 | 59.999 | 21 | 46.14 | 8.383 | 59.994 | 13 | 46.16 | 8.385 | 59.982 | 13 | 46.16 | 8.863 | 59.994 | 13
46.16 | 16.004 | 59.999 | 21 | 46.16 | 16.977 | 59.999 | 21 | 46.15 | 8.378 | 59.994 | 13 | 46.17 | 8.385 | 59.982 | 13 | 46.17 | 8.863 | 59.994 | 13
46.17 | 16.004 | 59.999 | 21 | 46.17 | 16.977 | 59.999 | 21 | 46.16 | 8.378 | 59.994 | 13 | 46.17 | 8.385 | 59.982 | 13 | 46.18 | 8.863 | 59.994 | 13
46.18 | 16.004 | 59.999 | 21 | 46.18 | 16.977 | 59.999 | 21 | 46.17 | 8.376 | 59.994 | 13 | 46.18 | 8.385 | 59.982 | 13 | 46.19 | 8.863 | 59.994 | 13
46.19 | 16.004 | 59.999 | 21 | 46.19 | 16.977 | 59.999 | 21 | 46.18 | 8.376 | 59.994 | 13 | 46.19 | 8.385 | 59.982 | 13 | 46.2 | 8.863 | 59.994 | 13
46.2 | 16.004 | 59.999 | 21 | 46.19 | 16.981 | 59.999 | 21 | 46.19 | 8.376 | 59.994 | 13 | 46.2 | 8.382 | 59.982 | 13 | 46.21 | 8.863 | 59.994 | 13
46.21 | 16.004 | 59.999 | 21 | 46.2 | 16.981 | 59.999 | 21 | 46.19 | 8.376 | 59.994 | 13 | 46.21 | 8.382 | 59.982 | 13 | 46.21 | 8.86 | 59.994 | 13
46.21 | 16.004 | 59.999 | 21 | 46.21 | 16.986 | 59.999 | 21 | 46.2 | 8.376 | 59.994 | 13 | 46.22 | 8.38 | 59.982 | 13 | 46.22 | 8.86 | 59.994 | 13
46.22 | 16.004 | 59.999 | 21 | 46.22 | 16.986 | 59.999 | 21 | 46.21 | 8.376 | 59.994 | 13 | 46.22 | 8.38 | 59.982 | 13 | 46.23 | 8.86 | 59.994 | 13
46.23 | 16.004 | 59.999 | 21 | 46.23 | 16.99 | 59.999 | 21 | 46.22 | 8.464 | 59.994 | 13 | 46.23 | 8.378 | 59.982 | 13 | 46.24 | 8.86 | 59.994 | 13
46.24 | 16.004 | 59.999 | 21 | 46.24 | 16.99 | 59.999 | 21 | 46.23 | 8.464 | 59.994 | 13 | 46.24 | 8.378 | 59.982 | 13 | 46.25 | 8.858 | 59.994 | 13
46.25 | 16.004 | 59.999 | 21 | 46.24 | 16.99 | 59.999 | 21 | 46.24 | 8.461 | 59.994 | 13 | 46.25 | 8.378 | 59.982 | 13 | 46.26 | 8.858 | 59.994 | 13
46.26 | 16.004 | 59.999 | 21 | 46.25 | 16.99 | 59.999 | 21 | 46.24 | 8.461 | 59.994 | 13 | 46.26 | 8.378 | 59.982 | 13 | 46.26 | 8.934 | 59.994 | 13
46.26 | 16.004 | 59.999 | 21 | 46.26 | 16.99 | 59.999 | 21 | 46.25 | 8.461 | 59.994 | 13 | 46.27 | 8.375 | 59.982 | 13 | 46.27 | 8.934 | 59.994 | 13
46.27 | 16.004 | 59.999 | 21 | 46.27 | 16.99 | 59.999 | 21 | 46.26 | 8.461 | 59.994 | 13 | 46.27 | 8.375 | 59.982 | 13 | 46.28 | 8.931 | 59.994 | 13
46.28 | 16.004 | 59.999 | 21 | 46.28 | 16.99 | 59.999 | 21 | 46.27 | 8.461 | 59.994 | 13 | 46.28 | 8.372 | 59.982 | 13 | 46.29 | 8.931 | 59.994 | 13
46.29 | 16.004 | 59.999 | 21 | 46.29 | 16.99 | 59.999 | 21 | 46.28 | 8.461 | 59.994 | 13 | 46.29 | 8.372 | 59.982 | 13 | 46.3 | 8.931 | 59.994 | 13
46.3 | 16.004 | 59.999 | 21 | 46.29 | 16.991 | 59.999 | 21 | 46.29 | 8.51 | 59.994 | 13 | 46.3 | 8.372 | 59.982 | 13 | 46.31 | 8.931 | 59.994 | 13
46.31 | 16.004 | 59.999 | 21 | 46.3 | 16.991 | 59.999 | 21 | 46.29 | 8.51 | 59.994 | 13 | 46.31 | 8.372 | 59.982 | 13 | 46.31 | 9.011 | 59.994 | 13
46.31 | 16.004 | 59.999 | 21 | 46.31 | 16.991 | 59.999 | 21 | 46.3 | 8.51 | 59.994 | 13 | 46.32 | 8.369 | 59.982 | 13 | 46.32 | 9.011 | 59.994 | 13
46.32 | 16.004 | 59.999 | 21 | 46.32 | 16.991 | 59.999 | 21 | 46.31 | 8.51 | 59.994 | 13 | 46.32 | 8.369 | 59.982 | 13 | 46.33 | 9.011 | 59.994 | 13
46.33 | 16.004 | 59.999 | 21 | 46.33 | 16.991 | 59.999 | 21 | 46.32 | 8.51 | 59.994 | 13 | 46.33 | 8.368 | 59.982 | 13 | 46.34 | 9.011 | 59.994 | 13
46.34 | 16.004 | 59.999 | 21 | 46.34 | 16.991 | 59.999 | 21 | 46.33 | 8.51 | 59.994 | 13 | 46.34 | 8.368 | 59.982 | 13 | 46.35 | 9.011 | 59.994 | 13
46.35 | 16.004 | 59.999 | 21 | 46.34 | 16.991 | 59.999 | 21 | 46.34 | 8.507 | 59.994 | 13 | 46.35 | 8.365 | 59.982 | 13 | 46.36 | 9.011 | 59.994 | 13
46.36 | 16.004 | 59.999 | 21 | 46.35 | 16.991 | 59.999 | 21 | 46.34 | 8.507 | 59.994 | 13 | 46.36 | 8.365 | 59.982 | 13 | 46.36 | 9.008 | 59.994 | 13
46.36 | 16.004 | 59.999 | 21 | 46.36 | 16.993 | 59.999 | 21 | 46.35 | 8.505 | 59.994 | 13 | 46.37 | 8.365 | 59.982 | 13 | 46.37 | 9.008 | 59.994 | 13
46.37 | 16.004 | 59.999 | 21 | 46.37 | 16.993 | 59.999 | 21 | 46.36 | 8.505 | 59.994 | 13 | 46.37 | 8.365 | 59.982 | 13 | 46.38 | 9.005 | 59.994 | 13
46.38 | 16.004 | 59.999 | 21 | 46.38 | 16.993 | 59.999 | 21 | 46.37 | 8.505 | 59.994 | 13 | 46.38 | 8.365 | 59.982 | 13 | 46.39 | 9.005 | 59.994 | 13
46.39 | 16.004 | 59.999 | 21 | 46.39 | 16.993 | 59.999 | 21 | 46.38 | 8.505 | 59.994 | 13 | 46.39 | 8.365 | 59.982 | 13 | 46.4 | 9.005 | 59.994 | 13
46.4 | 16.004 | 59.999 | 21 | 46.39 | 16.996 | 59.999 | 21 | 46.39 | 8.5 | 59.994 | 13 | 46.4 | 8.361 | 59.982 | 13 | 46.41 | 9.005 | 59.994 | 13
46.41 | 16.004 | 59.999 | 21 | 46.4 | 16.996 | 59.999 | 21 | 46.39 | 8.5 | 59.994 | 13 | 46.41 | 8.361 | 59.982 | 13 | 46.41 | 9.003 | 59.994 | 13
46.41 | 16.004 | 59.999 | 21 | 46.41 | 16.996 | 59.999 | 21 | 46.4 | 8.5 | 59.994 | 13 | 46.42 | 8.36 | 59.982 | 13 | 46.42 | 9.003 | 59.994 | 13
46.42 | 16.004 | 59.999 | 21 | 46.42 | 16.996 | 59.999 | 21 | 46.41 | 8.5 | 59.994 | 13 | 46.42 | 8.36 | 59.982 | 13 | 46.43 | 9.003 | 59.994 | 13
46.43 | 16.004 | 59.999 | 21 | 46.43 | 17.075 | 59.999 | 21 | 46.42 | 8.495 | 59.994 | 13 | 46.43 | 8.36 | 59.982 | 13 | 46.44 | 9.003 | 59.994 | 13
46.44 | 16.004 | 59.999 | 21 | 46.44 | 17.075 | 59.999 | 21 | 46.43 | 8.495 | 59.994 | 13 | 46.44 | 8.36 | 59.982 | 13 | 46.45 | 9.003 | 59.994 | 13
46.45 | 16.004 | 59.999 | 21 | 46.44 | 17.075 | 59.999 | 21 | 46.44 | 8.495 | 59.994 | 13 | 46.45 | 8.36 | 59.982 | 13 | 46.46 | 9.003 | 59.994 | 13
46.46 | 16.004 | 59.999 | 21 | 46.45 | 17.075 | 59.999 | 21 | 46.44 | 8.495 | 59.994 | 13 | 46.46 | 8.36 | 59.982 | 13 | 46.46 | 9.003 | 59.994 | 13
46.46 | 16.004 | 59.999 | 21 | 46.46 | 17.079 | 59.999 | 21 | 46.45 | 8.488 | 59.988 | 13 | 46.47 | 8.354 | 59.982 | 13 | 46.47 | 9.003 | 59.994 | 13
46.47 | 16.004 | 59.999 | 21 | 46.47 | 17.079 | 59.999 | 21 | 46.46 | 8.488 | 59.988 | 13 | 46.47 | 8.354 | 59.982 | 13 | 46.48 | 9.003 | 59.994 | 13
46.48 | 16.004 | 59.999 | 21 | 46.48 | 17.081 | 59.999 | 21 | 46.47 | 8.488 | 59.988 | 13 | 46.48 | 8.352 | 59.982 | 13 | 46.49 | 9.003 | 59.994 | 13
46.49 | 16.004 | 59.999 | 21 | 46.49 | 17.081 | 59.999 | 21 | 46.48 | 8.488 | 59.988 | 13 | 46.49 | 8.352 | 59.982 | 13 | 46.5 | 9.003 | 59.994 | 13
46.5 | 16.004 | 59.999 | 21 | 46.49 | 17.081 | 59.999 | 21 | 46.49 | 8.488 | 59.988 | 13 | 46.5 | 8.352 | 59.982 | 13 | 46.51 | 9.003 | 59.994 | 13
46.51 | 16.004 | 59.999 | 21 | 46.5 | 17.081 | 59.999 | 21 | 46.49 | 8.488 | 59.988 | 13 | 46.51 | 8.352 | 59.982 | 13 | 46.51 | 9.003 | 59.994 | 13
46.51 | 16.004 | 59.999 | 21 | 46.51 | 17.084 | 59.999 | 21 | 46.5 | 8.488 | 59.988 | 13 | 46.52 | 8.352 | 59.982 | 13 | 46.52 | 9.003 | 59.994 | 13
46.52 | 16.004 | 59.999 | 21 | 46.52 | 17.084 | 59.999 | 21 | 46.51 | 8.488 | 59.988 | 13 | 46.52 | 8.352 | 59.982 | 13 | 46.53 | 9.002 | 59.994 | 13
46.53 | 16.004 | 59.999 | 21 | 46.53 | 17.084 | 59.999 | 21 | 46.52 | 8.488 | 59.988 | 13 | 46.53 | 8.351 | 59.982 | 13 | 46.54 | 9.002 | 59.994 | 13
46.54 | 16.004 | 59.999 | 21 | 46.54 | 17.084 | 59.999 | 21 | 46.53 | 8.488 | 59.988 | 13 | 46.54 | 8.351 | 59.982 | 13 | 46.55 | 9.001 | 59.994 | 13
46.55 | 16.004 | 59.999 | 21 | 46.54 | 17.087 | 59.999 | 21 | 46.54 | 8.488 | 59.988 | 13 | 46.55 | 8.349 | 59.982 | 13 | 46.56 | 9.001 | 59.994 | 13
46.56 | 16.004 | 59.999 | 21 | 46.55 | 17.087 | 59.999 | 21 | 46.54 | 8.488 | 59.988 | 13 | 46.56 | 8.349 | 59.982 | 13 | 46.56 | 9 | 59.994 | 13
46.56 | 16.004 | 59.999 | 21 | 46.56 | 17.11 | 59.999 | 21 | 46.55 | 8.488 | 59.988 | 13 | 46.57 | 8.346 | 59.982 | 13 | 46.57 | 9 | 59.994 | 13
46.57 | 16.004 | 59.999 | 21 | 46.57 | 17.11 | 59.999 | 21 | 46.56 | 8.488 | 59.988 | 13 | 46.57 | 8.346 | 59.982 | 13 | 46.58 | 9 | 59.994 | 13
46.58 | 16.004 | 59.999 | 21 | 46.58 | 17.11 | 59.999 | 21 | 46.57 | 8.488 | 59.988 | 13 | 46.58 | 8.346 | 59.982 | 13 | 46.59 | 9 | 59.994 | 13
46.59 | 16.004 | 59.999 | 21 | 46.59 | 17.11 | 59.999 | 21 | 46.58 | 8.488 | 59.988 | 13 | 46.59 | 8.346 | 59.982 | 13 | 46.6 | 9 | 59.994 | 13
46.6 | 16.004 | 59.999 | 21 | 46.59 | 17.112 | 60.011 | 21 | 46.59 | 8.488 | 59.988 | 13 | 46.6 | 8.344 | 59.982 | 13 | 46.61 | 9 | 59.994 | 13
46.61 | 16.011 | 59.999 | 21 | 46.6 | 17.112 | 60.011 | 21 | 46.59 | 8.488 | 59.988 | 13 | 46.61 | 8.344 | 59.982 | 13 | 46.61 | 9 | 59.994 | 13
46.61 | 16.011 | 59.999 | 21 | 46.61 | 17.112 | 60.011 | 21 | 46.6 | 8.488 | 59.988 | 13 | 46.62 | 8.342 | 59.982 | 13 | 46.62 | 9 | 59.994 | 13
46.62 | 16.012 | 59.999 | 21 | 46.62 | 17.112 | 60.011 | 21 | 46.61 | 8.488 | 59.988 | 13 | 46.62 | 8.342 | 59.982 | 13 | 46.63 | 9.045 | 59.994 | 13
46.63 | 16.012 | 59.999 | 21 | 46.63 | 17.112 | 60.011 | 21 | 46.62 | 8.488 | 59.988 | 13 | 46.63 | 8.342 | 59.982 | 13 | 46.64 | 9.045 | 59.994 | 13
46.64 | 16.012 | 59.999 | 21 | 46.64 | 17.112 | 60.011 | 21 | 46.63 | 8.488 | 59.988 | 13 | 46.64 | 8.342 | 59.982 | 13 | 46.65 | 9.045 | 59.994 | 13
46.65 | 16.012 | 59.999 | 21 | 46.64 | 17.112 | 60.011 | 21 | 46.64 | 8.488 | 59.988 | 13 | 46.65 | 8.34 | 59.982 | 13 | 46.66 | 9.045 | 59.994 | 13
46.66 | 16.012 | 59.999 | 21 | 46.65 | 17.112 | 60.011 | 21 | 46.64 | 8.488 | 59.988 | 13 | 46.66 | 8.34 | 59.982 | 13 | 46.66 | 9.045 | 59.994 | 13
46.66 | 16.012 | 59.999 | 21 | 46.66 | 17.11 | 60.011 | 21 | 46.65 | 8.488 | 59.988 | 13 | 46.67 | 8.335 | 59.982 | 13 | 46.67 | 9.045 | 59.994 | 13
46.67 | 16.012 | 59.999 | 21 | 46.67 | 17.11 | 60.011 | 21 | 46.66 | 8.488 | 59.988 | 13 | 46.67 | 8.335 | 59.982 | 13 | 46.68 | 9.045 | 59.994 | 13
46.68 | 16.012 | 59.999 | 21 | 46.68 | 17.106 | 60.011 | 21 | 46.67 | 8.488 | 59.988 | 13 | 46.68 | 8.333 | 59.982 | 13 | 46.69 | 9.045 | 59.994 | 13
46.69 | 16.012 | 59.999 | 21 | 46.69 | 17.106 | 60.011 | 21 | 46.68 | 8.488 | 59.988 | 13 | 46.69 | 8.333 | 59.982 | 13 | 46.7 | 9.045 | 59.994 | 13
46.7 | 16.012 | 59.999 | 21 | 46.69 | 17.101 | 60.011 | 21 | 46.69 | 8.488 | 59.988 | 13 | 46.7 | 8.333 | 59.982 | 13 | 46.71 | 9.045 | 59.994 | 13
46.71 | 16.012 | 59.999 | 21 | 46.7 | 17.101 | 60.011 | 21 | 46.69 | 8.488 | 59.988 | 13 | 46.71 | 8.333 | 59.982 | 13 | 46.71 | 9.045 | 59.994 | 13
46.71 | 16.012 | 59.999 | 21 | 46.71 | 17.101 | 60.011 | 21 | 46.7 | 8.49 | 59.988 | 13 | 46.72 | 8.333 | 59.982 | 13 | 46.72 | 9.045 | 59.994 | 13
46.72 | 16.012 | 59.999 | 21 | 46.72 | 17.101 | 60.011 | 21 | 46.71 | 8.49 | 59.988 | 13 | 46.72 | 8.333 | 59.982 | 13 | 46.73 | 9.045 | 59.994 | 13
46.73 | 16.012 | 59.999 | 21 | 46.73 | 17.101 | 60.011 | 21 | 46.72 | 8.49 | 59.988 | 13 | 46.73 | 8.414 | 59.982 | 13 | 46.74 | 9.045 | 59.994 | 13
46.74 | 16.012 | 59.999 | 21 | 46.74 | 17.101 | 60.011 | 21 | 46.73 | 8.49 | 59.988 | 13 | 46.74 | 8.414 | 59.982 | 13 | 46.75 | 9.045 | 59.994 | 13
46.75 | 16.012 | 59.999 | 21 | 46.74 | 17.099 | 60.011 | 21 | 46.74 | 8.49 | 59.988 | 13 | 46.75 | 8.409 | 59.982 | 13 | 46.76 | 9.045 | 59.994 | 13
46.76 | 16.012 | 59.999 | 21 | 46.75 | 17.099 | 60.011 | 21 | 46.74 | 8.49 | 59.988 | 13 | 46.76 | 8.409 | 59.982 | 13 | 46.76 | 9.045 | 59.994 | 13
46.76 | 16.012 | 59.999 | 21 | 46.76 | 17.095 | 60.011 | 21 | 46.75 | 8.49 | 59.988 | 13 | 46.77 | 8.409 | 59.982 | 13 | 46.77 | 9.045 | 59.994 | 13
46.77 | 16.012 | 59.999 | 21 | 46.77 | 17.095 | 60.011 | 21 | 46.76 | 8.49 | 59.988 | 13 | 46.77 | 8.409 | 59.982 | 13 | 46.78 | 9.045 | 59.994 | 13
46.78 | 16.012 | 59.999 | 21 | 46.78 | 17.095 | 60.011 | 21 | 46.77 | 8.49 | 59.988 | 13 | 46.78 | 8.409 | 59.982 | 13 | 46.79 | 9.045 | 59.994 | 13
46.79 | 16.015 | 59.999 | 21 | 46.79 | 17.095 | 60.011 | 21 | 46.78 | 8.49 | 59.988 | 13 | 46.79 | 8.409 | 59.982 | 13 | 46.8 | 9.045 | 59.994 | 13
46.8 | 16.015 | 59.999 | 21 | 46.79 | 17.095 | 60.011 | 21 | 46.79 | 8.49 | 59.988 | 13 | 46.8 | 8.475 | 59.982 | 13 | 46.81 | 9.045 | 59.994 | 13
46.81 | 16.015 | 59.999 | 21 | 46.8 | 17.095 | 60.011 | 21 | 46.79 | 8.49 | 59.988 | 13 | 46.81 | 8.475 | 59.982 | 13 | 46.81 | 9.045 | 59.994 | 13
46.81 | 16.015 | 59.999 | 21 | 46.81 | 17.095 | 60.011 | 21 | 46.8 | 8.49 | 59.988 | 13 | 46.82 | 8.468 | 59.982 | 13 | 46.82 | 9.045 | 59.994 | 13
46.82 | 16.019 | 59.999 | 21 | 46.82 | 17.095 | 60.011 | 21 | 46.81 | 8.49 | 59.988 | 13 | 46.82 | 8.468 | 59.982 | 13 | 46.83 | 9.045 | 59.994 | 13
46.83 | 16.019 | 59.999 | 21 | 46.83 | 17.094 | 60.011 | 21 | 46.82 | 8.49 | 59.988 | 13 | 46.83 | 8.468 | 59.982 | 13 | 46.84 | 9.045 | 59.994 | 13
46.84 | 16.022 | 59.999 | 21 | 46.84 | 17.094 | 60.011 | 21 | 46.83 | 8.49 | 59.988 | 13 | 46.84 | 8.468 | 59.982 | 13 | 46.85 | 9.045 | 59.994 | 13
46.85 | 16.022 | 59.999 | 21 | 46.84 | 17.094 | 60.011 | 21 | 46.84 | 8.49 | 59.988 | 13 | 46.85 | 8.468 | 59.982 | 13 | 46.86 | 9.045 | 59.994 | 13
46.86 | 16.022 | 59.999 | 21 | 46.85 | 17.094 | 60.011 | 21 | 46.84 | 8.49 | 59.988 | 13 | 46.86 | 8.468 | 59.982 | 13 | 46.86 | 9.045 | 59.994 | 13
46.86 | 16.022 | 59.999 | 21 | 46.86 | 17.088 | 60.011 | 21 | 46.85 | 8.49 | 59.988 | 13 | 46.87 | 8.468 | 59.982 | 13 | 46.87 | 9.045 | 59.994 | 13
46.87 | 16.022 | 59.999 | 21 | 46.87 | 17.088 | 60.011 | 21 | 46.86 | 8.49 | 59.988 | 13 | 46.87 | 8.468 | 59.982 | 13 | 46.88 | 9.045 | 59.994 | 13
46.88 | 16.022 | 59.999 | 21 | 46.88 | 17.088 | 60.011 | 21 | 46.87 | 8.49 | 59.988 | 13 | 46.88 | 8.462 | 59.982 | 13 | 46.89 | 9.045 | 59.994 | 13
46.89 | 16.022 | 59.999 | 21 | 46.89 | 17.088 | 60.011 | 21 | 46.88 | 8.49 | 59.988 | 13 | 46.89 | 8.462 | 59.982 | 13 | 46.9 | 9.045 | 59.994 | 13
46.9 | 16.022 | 59.999 | 21 | 46.89 | 17.088 | 60.011 | 21 | 46.89 | 8.49 | 59.988 | 13 | 46.9 | 8.459 | 59.982 | 13 | 46.91 | 9.045 | 59.994 | 13
46.91 | 16.022 | 59.999 | 21 | 46.9 | 17.088 | 60.011 | 21 | 46.89 | 8.49 | 59.988 | 13 | 46.91 | 8.459 | 59.982 | 13 | 46.91 | 9.045 | 59.994 | 13
46.91 | 16.022 | 59.999 | 21 | 46.91 | 17.088 | 60.011 | 21 | 46.9 | 8.49 | 59.988 | 13 | 46.92 | 8.459 | 59.982 | 13 | 46.92 | 9.045 | 59.994 | 13
46.92 | 16.022 | 59.999 | 21 | 46.92 | 17.088 | 60.011 | 21 | 46.91 | 8.49 | 59.988 | 13 | 46.92 | 8.459 | 59.982 | 13 | 46.93 | 9.045 | 59.994 | 13
46.93 | 16.022 | 59.999 | 21 | 46.93 | 17.084 | 60.011 | 21 | 46.92 | 8.49 | 59.988 | 13 | 46.93 | 8.459 | 59.982 | 13 | 46.94 | 9.045 | 59.994 | 13
46.94 | 16.022 | 59.999 | 21 | 46.94 | 17.084 | 60.011 | 21 | 46.93 | 8.49 | 59.988 | 13 | 46.94 | 8.459 | 59.982 | 13 | 46.95 | 9.045 | 59.994 | 13
46.95 | 16.022 | 59.999 | 21 | 46.94 | 17.084 | 60.011 | 21 | 46.94 | 8.49 | 59.988 | 13 | 46.95 | 8.459 | 59.982 | 13 | 46.96 | 9.045 | 59.994 | 13
46.96 | 16.022 | 59.999 | 21 | 46.95 | 17.084 | 60.011 | 21 | 46.94 | 8.49 | 59.988 | 13 | 46.96 | 8.459 | 59.982 | 13 | 46.96 | 9.048 | 59.994 | 13
46.96 | 16.022 | 59.999 | 21 | 46.96 | 17.082 | 60.011 | 21 | 46.95 | 8.49 | 59.988 | 13 | 46.97 | 8.456 | 59.982 | 13 | 46.97 | 9.048 | 59.994 | 13
46.97 | 16.022 | 59.999 | 21 | 46.97 | 17.082 | 60.011 | 21 | 46.96 | 8.49 | 59.988 | 13 | 46.97 | 8.456 | 59.982 | 13 | 46.98 | 9.05 | 59.994 | 13
46.98 | 16.022 | 59.999 | 21 | 46.98 | 17.082 | 60.011 | 21 | 46.97 | 8.49 | 59.988 | 13 | 46.98 | 8.513 | 59.982 | 13 | 46.99 | 9.05 | 59.994 | 13
46.99 | 16.025 | 59.999 | 21 | 46.99 | 17.082 | 60.011 | 21 | 46.98 | 8.49 | 59.988 | 13 | 46.99 | 8.513 | 59.982 | 13 | 47 | 9.052 | 59.994 | 13
47 | 16.025 | 59.999 | 21 | 46.99 | 17.08 | 60.011 | 21 | 46.99 | 8.49 | 59.988 | 13 | 47 | 8.51 | 59.982 | 13 | 47.01 | 9.052 | 59.994 | 13
47.01 | 16.026 | 59.999 | 21 | 47 | 17.08 | 60.011 | 21 | 46.99 | 8.49 | 59.988 | 13 | 47.01 | 8.51 | 59.982 | 13 | 47.01 | 9.052 | 59.994 | 13
47.01 | 16.026 | 59.999 | 21 | 47.01 | 17.08 | 60.011 | 21 | 47 | 8.49 | 59.988 | 13 | 47.02 | 8.507 | 59.982 | 13 | 47.02 | 9.052 | 59.994 | 13
47.02 | 16.026 | 59.999 | 21 | 47.02 | 17.08 | 60.011 | 21 | 47.01 | 8.49 | 59.988 | 13 | 47.02 | 8.507 | 59.982 | 13 | 47.03 | 9.052 | 59.994 | 13
47.03 | 16.026 | 59.999 | 21 | 47.03 | 17.08 | 60.011 | 21 | 47.02 | 8.49 | 59.988 | 13 | 47.03 | 8.504 | 59.982 | 13 | 47.04 | 9.052 | 59.994 | 13
47.04 | 16.029 | 59.999 | 21 | 47.04 | 17.08 | 60.011 | 21 | 47.03 | 8.49 | 59.988 | 13 | 47.04 | 8.504 | 59.982 | 13 | 47.05 | 9.052 | 59.994 | 13
47.05 | 16.029 | 59.999 | 21 | 47.04 | 17.079 | 60.011 | 21 | 47.04 | 8.49 | 59.988 | 13 | 47.05 | 8.504 | 59.982 | 13 | 47.06 | 9.052 | 59.994 | 13
47.06 | 16.029 | 59.999 | 21 | 47.05 | 17.079 | 60.011 | 21 | 47.04 | 8.49 | 59.988 | 13 | 47.06 | 8.504 | 59.982 | 13 | 47.06 | 9.052 | 59.994 | 13
47.06 | 16.029 | 59.999 | 21 | 47.06 | 17.079 | 60.011 | 21 | 47.05 | 8.49 | 59.988 | 13 | 47.07 | 8.504 | 59.982 | 13 | 47.07 | 9.052 | 59.994 | 13
47.07 | 16.029 | 59.999 | 21 | 47.07 | 17.079 | 60.011 | 21 | 47.06 | 8.49 | 59.988 | 13 | 47.07 | 8.504 | 59.982 | 13 | 47.08 | 9.052 | 59.994 | 13
47.08 | 16.029 | 59.999 | 21 | 47.08 | 17.079 | 60.011 | 21 | 47.07 | 8.49 | 59.988 | 13 | 47.08 | 8.499 | 59.982 | 13 | 47.09 | 9.052 | 59.994 | 13
47.09 | 16.029 | 59.999 | 21 | 47.09 | 17.079 | 60.011 | 21 | 47.08 | 8.49 | 59.988 | 13 | 47.09 | 8.499 | 59.982 | 13 | 47.1 | 9.052 | 59.994 | 13
47.1 | 16.029 | 59.999 | 21 | 47.09 | 17.076 | 60.011 | 21 | 47.09 | 8.492 | 59.988 | 13 | 47.1 | 8.499 | 59.982 | 13 | 47.11 | 9.052 | 59.994 | 13
47.11 | 16.03 | 59.999 | 21 | 47.1 | 17.076 | 60.011 | 21 | 47.09 | 8.492 | 59.988 | 13 | 47.11 | 8.499 | 59.982 | 13 | 47.11 | 9.052 | 59.994 | 13
47.11 | 16.03 | 59.999 | 21 | 47.11 | 17.076 | 60.011 | 21 | 47.1 | 8.492 | 59.988 | 13 | 47.12 | 8.497 | 59.982 | 13 | 47.12 | 9.052 | 59.994 | 13
47.12 | 16.03 | 59.999 | 21 | 47.12 | 17.076 | 60.011 | 21 | 47.11 | 8.492 | 59.988 | 13 | 47.12 | 8.497 | 59.982 | 13 | 47.13 | 9.052 | 59.994 | 13
47.13 | 16.03 | 59.999 | 21 | 47.13 | 17.076 | 60.011 | 21 | 47.12 | 8.492 | 59.988 | 13 | 47.13 | 8.497 | 59.982 | 13 | 47.14 | 9.052 | 59.994 | 13
47.14 | 16.03 | 59.999 | 21 | 47.14 | 17.076 | 60.011 | 21 | 47.13 | 8.492 | 59.988 | 13 | 47.14 | 8.497 | 59.982 | 13 | 47.15 | 9.052 | 59.994 | 13
47.15 | 16.03 | 59.999 | 21 | 47.14 | 17.124 | 60.011 | 21 | 47.14 | 8.496 | 59.988 | 13 | 47.15 | 8.495 | 59.982 | 13 | 47.16 | 9.052 | 59.994 | 13
47.16 | 16.03 | 59.999 | 21 | 47.15 | 17.124 | 60.011 | 21 | 47.14 | 8.496 | 59.988 | 13 | 47.16 | 8.495 | 59.982 | 13 | 47.16 | 9.052 | 59.994 | 13
47.16 | 16.03 | 59.999 | 21 | 47.16 | 17.12 | 60.011 | 21 | 47.15 | 8.496 | 59.988 | 13 | 47.17 | 8.492 | 59.982 | 13 | 47.17 | 9.052 | 59.994 | 13
47.17 | 16.032 | 60.005 | 21 | 47.17 | 17.12 | 60.011 | 21 | 47.16 | 8.496 | 59.988 | 13 | 47.17 | 8.492 | 59.982 | 13 | 47.18 | 9.052 | 59.994 | 13
47.18 | 16.032 | 60.005 | 21 | 47.18 | 17.12 | 60.011 | 21 | 47.17 | 8.496 | 59.988 | 13 | 47.18 | 8.489 | 59.982 | 13 | 47.19 | 9.052 | 59.994 | 13
47.19 | 16.032 | 60.005 | 21 | 47.19 | 17.12 | 60.011 | 21 | 47.18 | 8.496 | 59.988 | 13 | 47.19 | 8.489 | 59.982 | 13 | 47.2 | 9.052 | 59.994 | 13
47.2 | 16.032 | 60.005 | 21 | 47.19 | 17.12 | 60.011 | 21 | 47.19 | 8.496 | 59.988 | 13 | 47.2 | 8.489 | 59.982 | 13 | 47.21 | 9.052 | 59.994 | 13
47.21 | 16.032 | 60.005 | 21 | 47.2 | 17.12 | 60.011 | 21 | 47.19 | 8.496 | 59.988 | 13 | 47.21 | 8.489 | 59.982 | 13 | 47.21 | 9.052 | 59.994 | 13
47.21 | 16.032 | 60.005 | 21 | 47.21 | 17.12 | 60.011 | 21 | 47.2 | 8.496 | 59.988 | 13 | 47.22 | 8.486 | 59.982 | 13 | 47.22 | 9.052 | 59.994 | 13
47.22 | 16.032 | 60.005 | 21 | 47.22 | 17.12 | 60.011 | 21 | 47.21 | 8.496 | 59.988 | 13 | 47.22 | 8.486 | 59.982 | 13 | 47.23 | 9.052 | 59.994 | 13
47.23 | 16.032 | 60.005 | 21 | 47.23 | 17.117 | 60.011 | 21 | 47.22 | 8.496 | 59.988 | 13 | 47.23 | 8.486 | 59.982 | 13 | 47.24 | 9.052 | 59.994 | 13
47.24 | 16.032 | 60.005 | 21 | 47.24 | 17.117 | 60.011 | 21 | 47.23 | 8.496 | 59.988 | 13 | 47.24 | 8.486 | 59.982 | 13 | 47.25 | 9.052 | 59.994 | 13
47.25 | 16.032 | 60.005 | 21 | 47.24 | 17.117 | 60.011 | 21 | 47.24 | 8.499 | 59.988 | 13 | 47.25 | 8.484 | 59.982 | 13 | 47.26 | 9.052 | 59.994 | 13
47.26 | 16.032 | 60.005 | 21 | 47.25 | 17.117 | 60.011 | 21 | 47.24 | 8.499 | 59.988 | 13 | 47.26 | 8.484 | 59.982 | 13 | 47.26 | 9.052 | 59.994 | 13
47.26 | 16.032 | 60.005 | 21 | 47.26 | 17.117 | 60.011 | 21 | 47.25 | 8.499 | 59.988 | 13 | 47.27 | 8.479 | 59.982 | 13 | 47.27 | 9.052 | 59.994 | 13
47.27 | 16.032 | 60.005 | 21 | 47.27 | 17.117 | 60.011 | 21 | 47.26 | 8.499 | 59.988 | 13 | 47.27 | 8.479 | 59.982 | 13 | 47.28 | 9.052 | 59.994 | 13
47.28 | 16.032 | 60.005 | 21 | 47.28 | 17.117 | 60.011 | 21 | 47.27 | 8.499 | 59.988 | 13 | 47.28 | 8.478 | 59.982 | 13 | 47.29 | 9.052 | 59.994 | 13
47.29 | 16.032 | 60.005 | 21 | 47.29 | 17.117 | 60.011 | 21 | 47.28 | 8.499 | 59.988 | 13 | 47.29 | 8.478 | 59.982 | 13 | 47.3 | 9.052 | 59.994 | 13
47.3 | 16.032 | 60.005 | 21 | 47.29 | 17.116 | 60.011 | 21 | 47.29 | 8.499 | 59.988 | 13 | 47.3 | 8.478 | 59.982 | 13 | 47.31 | 9.052 | 59.994 | 13
47.31 | 16.032 | 60.005 | 21 | 47.3 | 17.116 | 60.011 | 21 | 47.29 | 8.499 | 59.988 | 13 | 47.31 | 8.478 | 59.982 | 13 | 47.31 | 9.052 | 59.994 | 13
47.31 | 16.032 | 60.005 | 21 | 47.31 | 17.111 | 60.011 | 21 | 47.3 | 8.499 | 59.988 | 13 | 47.32 | 8.478 | 59.982 | 13 | 47.32 | 9.052 | 59.994 | 13
47.32 | 16.032 | 60.005 | 21 | 47.32 | 17.111 | 60.011 | 21 | 47.31 | 8.499 | 59.988 | 13 | 47.32 | 8.478 | 59.982 | 13 | 47.33 | 9.052 | 59.994 | 13
47.33 | 16.032 | 60.005 | 21 | 47.33 | 17.111 | 60.011 | 21 | 47.32 | 8.499 | 59.988 | 13 | 47.33 | 8.471 | 59.982 | 13 | 47.34 | 9.052 | 59.994 | 13
47.34 | 16.028 | 60.011 | 21 | 47.34 | 17.111 | 60.011 | 21 | 47.33 | 8.499 | 59.988 | 13 | 47.34 | 8.471 | 59.982 | 13 | 47.35 | 9.052 | 59.994 | 13
47.35 | 16.028 | 60.011 | 21 | 47.34 | 17.111 | 60.011 | 21 | 47.34 | 8.502 | 59.988 | 13 | 47.35 | 8.469 | 59.982 | 13 | 47.36 | 9.052 | 59.994 | 13
47.36 | 16.027 | 60.011 | 21 | 47.35 | 17.111 | 60.011 | 21 | 47.34 | 8.502 | 59.988 | 13 | 47.36 | 8.469 | 59.982 | 13 | 47.36 | 9.052 | 59.994 | 13
47.36 | 16.027 | 60.011 | 21 | 47.36 | 17.111 | 60.011 | 21 | 47.35 | 8.502 | 59.988 | 13 | 47.37 | 8.469 | 59.982 | 13 | 47.37 | 9.052 | 59.994 | 13
47.37 | 16.027 | 60.011 | 21 | 47.37 | 17.111 | 60.011 | 21 | 47.36 | 8.502 | 59.988 | 13 | 47.37 | 8.469 | 59.982 | 13 | 47.38 | 9.052 | 59.994 | 13
47.38 | 16.027 | 60.011 | 21 | 47.38 | 17.111 | 60.011 | 21 | 47.37 | 8.504 | 59.988 | 13 | 47.38 | 8.469 | 59.982 | 13 | 47.39 | 9.052 | 59.994 | 13
47.39 | 16.024 | 60.011 | 21 | 47.39 | 17.111 | 60.011 | 21 | 47.38 | 8.504 | 59.988 | 13 | 47.39 | 8.469 | 59.982 | 13 | 47.4 | 9.052 | 59.994 | 13
47.4 | 16.024 | 60.011 | 21 | 47.39 | 17.111 | 60.011 | 21 | 47.39 | 8.504 | 59.988 | 13 | 47.4 | 8.464 | 59.982 | 13 | 47.41 | 9.052 | 59.994 | 13
47.41 | 16.015 | 60.011 | 21 | 47.4 | 17.111 | 60.011 | 21 | 47.39 | 8.504 | 59.988 | 13 | 47.41 | 8.464 | 59.982 | 13 | 47.41 | 9.052 | 59.994 | 13
47.41 | 16.015 | 60.011 | 21 | 47.41 | 17.11 | 60.011 | 21 | 47.4 | 8.504 | 59.988 | 13 | 47.42 | 8.461 | 59.982 | 13 | 47.42 | 9.052 | 59.994 | 13
47.42 | 16.015 | 60.011 | 21 | 47.42 | 17.11 | 60.011 | 21 | 47.41 | 8.504 | 59.988 | 13 | 47.42 | 8.461 | 59.982 | 13 | 47.43 | 9.052 | 59.994 | 13
47.43 | 16.015 | 60.011 | 21 | 47.43 | 17.11 | 60.011 | 21 | 47.42 | 8.504 | 59.988 | 13 | 47.43 | 8.461 | 59.982 | 13 | 47.44 | 9.052 | 59.994 | 13
47.44 | 16.012 | 60.011 | 21 | 47.44 | 17.11 | 60.011 | 21 | 47.43 | 8.504 | 59.988 | 13 | 47.44 | 8.461 | 59.982 | 13 | 47.45 | 9.052 | 59.994 | 13
47.45 | 16.012 | 60.011 | 21 | 47.44 | 17.11 | 60.011 | 21 | 47.44 | 8.504 | 59.988 | 13 | 47.45 | 8.461 | 59.982 | 13 | 47.46 | 9.052 | 59.994 | 13
47.46 | 16.01 | 60.011 | 21 | 47.45 | 17.11 | 60.011 | 21 | 47.44 | 8.504 | 59.988 | 13 | 47.46 | 8.461 | 59.982 | 13 | 47.46 | 9.052 | 59.994 | 13
47.46 | 16.01 | 60.011 | 21 | 47.46 | 17.11 | 60.011 | 21 | 47.45 | 8.504 | 59.994 | 13 | 47.47 | 8.456 | 59.982 | 13 | 47.47 | 9.052 | 59.994 | 13
47.47 | 16.007 | 60.011 | 21 | 47.47 | 17.11 | 60.011 | 21 | 47.46 | 8.504 | 59.994 | 13 | 47.47 | 8.456 | 59.982 | 13 | 47.48 | 9.052 | 59.994 | 13
47.48 | 16.007 | 60.011 | 21 | 47.48 | 17.106 | 60.011 | 21 | 47.47 | 8.558 | 59.994 | 13 | 47.48 | 8.512 | 59.982 | 13 | 47.49 | 9.052 | 59.994 | 13
47.49 | 16.006 | 60.011 | 21 | 47.49 | 17.106 | 60.011 | 21 | 47.48 | 8.558 | 59.994 | 13 | 47.49 | 8.512 | 59.982 | 13 | 47.5 | 9.052 | 59.994 | 13
47.5 | 16.006 | 60.011 | 21 | 47.49 | 17.106 | 60.011 | 21 | 47.49 | 8.558 | 59.994 | 13 | 47.5 | 8.512 | 59.982 | 13 | 47.51 | 9.052 | 59.994 | 13
47.51 | 16.006 | 60.005 | 21 | 47.5 | 17.106 | 60.011 | 21 | 47.49 | 8.558 | 59.994 | 13 | 47.51 | 8.512 | 59.982 | 13 | 47.51 | 9.052 | 59.994 | 13
47.51 | 16.006 | 60.005 | 21 | 47.51 | 17.106 | 60.011 | 21 | 47.5 | 8.558 | 59.994 | 13 | 47.52 | 8.508 | 59.982 | 13 | 47.52 | 9.052 | 59.994 | 13
47.52 | 16.004 | 60.005 | 21 | 47.52 | 17.106 | 60.011 | 21 | 47.51 | 8.558 | 59.994 | 13 | 47.52 | 8.508 | 59.982 | 13 | 47.53 | 9.052 | 59.994 | 13
47.53 | 16.004 | 60.005 | 21 | 47.53 | 17.106 | 60.011 | 21 | 47.52 | 8.558 | 59.994 | 13 | 47.53 | 8.508 | 59.982 | 13 | 47.54 | 9.052 | 59.994 | 13
47.54 | 16.004 | 60.005 | 21 | 47.54 | 17.106 | 60.011 | 21 | 47.53 | 8.558 | 59.994 | 13 | 47.54 | 8.508 | 59.982 | 13 | 47.55 | 9.052 | 59.994 | 13
47.55 | 16.004 | 60.005 | 21 | 47.54 | 17.106 | 60.011 | 21 | 47.54 | 8.558 | 59.994 | 13 | 47.55 | 8.505 | 59.982 | 13 | 47.56 | 9.052 | 59.994 | 13
47.56 | 16.004 | 60.005 | 21 | 47.55 | 17.106 | 60.011 | 21 | 47.54 | 8.558 | 59.994 | 13 | 47.56 | 8.505 | 59.982 | 13 | 47.56 | 9.052 | 59.994 | 13
47.56 | 16.004 | 60.005 | 21 | 47.56 | 17.164 | 60.011 | 21 | 47.55 | 8.558 | 59.994 | 13 | 47.57 | 8.503 | 59.982 | 13 | 47.57 | 9.052 | 59.994 | 13
47.57 | 16.004 | 60.005 | 21 | 47.57 | 17.164 | 60.011 | 21 | 47.56 | 8.558 | 59.994 | 13 | 47.57 | 8.503 | 59.982 | 13 | 47.58 | 9.052 | 59.994 | 13
47.58 | 16.004 | 60.005 | 21 | 47.58 | 17.164 | 60.011 | 21 | 47.57 | 8.556 | 59.994 | 13 | 47.58 | 8.5 | 59.982 | 13 | 47.59 | 9.052 | 59.994 | 13
47.59 | 16.004 | 60.005 | 21 | 47.59 | 17.164 | 60.011 | 21 | 47.58 | 8.556 | 59.994 | 13 | 47.59 | 8.5 | 59.982 | 13 | 47.6 | 9.052 | 59.994 | 13
47.6 | 16.004 | 60.005 | 21 | 47.59 | 17.164 | 60.011 | 21 | 47.59 | 8.553 | 59.994 | 13 | 47.6 | 8.562 | 59.982 | 13 | 47.61 | 9.052 | 59.994 | 13
47.61 | 16.003 | 60.005 | 21 | 47.6 | 17.164 | 60.011 | 21 | 47.59 | 8.553 | 59.994 | 13 | 47.61 | 8.562 | 59.982 | 13 | 47.61 | 9.053 | 59.994 | 13
47.61 | 16.003 | 60.005 | 21 | 47.61 | 17.236 | 60.011 | 21 | 47.6 | 8.553 | 59.994 | 13 | 47.62 | 8.558 | 59.982 | 13 | 47.62 | 9.053 | 59.994 | 13
47.62 | 16.003 | 60.005 | 21 | 47.62 | 17.236 | 60.011 | 21 | 47.61 | 8.553 | 59.994 | 13 | 47.62 | 8.558 | 59.982 | 13 | 47.63 | 9.054 | 59.994 | 13
47.63 | 16.003 | 60.005 | 21 | 47.63 | 17.236 | 60.011 | 21 | 47.62 | 8.553 | 59.994 | 13 | 47.63 | 8.556 | 59.982 | 13 | 47.64 | 9.054 | 59.994 | 13
47.64 | 16.003 | 60.005 | 21 | 47.64 | 17.236 | 60.011 | 21 | 47.63 | 8.553 | 59.994 | 13 | 47.64 | 8.556 | 59.982 | 13 | 47.65 | 9.057 | 59.994 | 13
47.65 | 16.003 | 60.005 | 21 | 47.64 | 17.236 | 60.011 | 21 | 47.64 | 8.55 | 59.994 | 13 | 47.65 | 8.556 | 59.982 | 13 | 47.66 | 9.057 | 59.994 | 13
47.66 | 16.003 | 60.005 | 21 | 47.65 | 17.236 | 60.011 | 21 | 47.64 | 8.55 | 59.994 | 13 | 47.66 | 8.556 | 59.982 | 13 | 47.66 | 9.057 | 59.994 | 13
47.66 | 16.003 | 60.005 | 21 | 47.66 | 17.236 | 60.011 | 21 | 47.65 | 8.55 | 59.994 | 13 | 47.67 | 8.633 | 59.982 | 13 | 47.67 | 9.057 | 59.994 | 13
47.67 | 16.003 | 59.999 | 21 | 47.67 | 17.236 | 60.011 | 21 | 47.66 | 8.55 | 59.994 | 13 | 47.67 | 8.633 | 59.982 | 13 | 47.68 | 9.057 | 59.994 | 13
47.68 | 16.003 | 59.999 | 21 | 47.68 | 17.237 | 60.011 | 21 | 47.67 | 8.55 | 59.994 | 13 | 47.68 | 8.63 | 59.982 | 13 | 47.69 | 9.057 | 59.994 | 13
47.69 | 16.003 | 59.999 | 21 | 47.69 | 17.237 | 60.011 | 21 | 47.68 | 8.55 | 59.994 | 13 | 47.69 | 8.63 | 59.982 | 13 | 47.7 | 9.057 | 59.994 | 13
47.7 | 16.003 | 59.999 | 21 | 47.69 | 17.237 | 60.011 | 21 | 47.69 | 8.547 | 59.994 | 13 | 47.7 | 8.63 | 59.982 | 13 | 47.71 | 9.057 | 59.994 | 13
47.71 | 16.003 | 59.999 | 21 | 47.7 | 17.237 | 60.011 | 21 | 47.69 | 8.547 | 59.994 | 13 | 47.71 | 8.63 | 59.982 | 13 | 47.71 | 9.057 | 59.994 | 13
47.71 | 16.003 | 59.999 | 21 | 47.71 | 17.237 | 60.011 | 21 | 47.7 | 8.544 | 59.994 | 13 | 47.72 | 8.629 | 59.982 | 13 | 47.72 | 9.057 | 59.994 | 13
47.72 | 16.003 | 59.999 | 21 | 47.72 | 17.237 | 60.011 | 21 | 47.71 | 8.544 | 59.994 | 13 | 47.72 | 8.629 | 59.982 | 13 | 47.73 | 9.057 | 59.994 | 13
47.73 | 16.003 | 59.999 | 21 | 47.73 | 17.237 | 60.011 | 21 | 47.72 | 8.544 | 59.994 | 13 | 47.73 | 8.623 | 59.982 | 13 | 47.74 | 9.057 | 59.994 | 13
47.74 | 16.003 | 59.999 | 21 | 47.74 | 17.237 | 60.011 | 21 | 47.73 | 8.544 | 59.994 | 13 | 47.74 | 8.623 | 59.982 | 13 | 47.75 | 9.057 | 59.994 | 13
47.75 | 16.003 | 59.999 | 21 | 47.74 | 17.237 | 60.011 | 21 | 47.74 | 8.544 | 59.994 | 13 | 47.75 | 8.623 | 59.982 | 13 | 47.76 | 9.057 | 59.994 | 13
47.76 | 16.003 | 59.999 | 21 | 47.75 | 17.237 | 60.011 | 21 | 47.74 | 8.544 | 59.994 | 13 | 47.76 | 8.623 | 59.982 | 13 | 47.76 | 9.057 | 59.994 | 13
47.76 | 16.003 | 59.999 | 21 | 47.76 | 17.237 | 60.011 | 21 | 47.75 | 8.544 | 59.994 | 13 | 47.77 | 8.62 | 59.982 | 13 | 47.77 | 9.057 | 59.994 | 13
47.77 | 16.006 | 59.999 | 21 | 47.77 | 17.237 | 60.011 | 21 | 47.76 | 8.544 | 59.994 | 13 | 47.77 | 8.62 | 59.982 | 13 | 47.78 | 9.057 | 59.994 | 13
47.78 | 16.006 | 59.999 | 21 | 47.78 | 17.237 | 60.011 | 21 | 47.77 | 8.544 | 59.994 | 13 | 47.78 | 8.618 | 59.976 | 13 | 47.79 | 9.057 | 59.994 | 13
47.79 | 16.012 | 59.999 | 21 | 47.79 | 17.237 | 60.011 | 21 | 47.78 | 8.544 | 59.994 | 13 | 47.79 | 8.618 | 59.976 | 13 | 47.8 | 9.06 | 59.994 | 13
47.8 | 16.012 | 59.999 | 21 | 47.79 | 17.237 | 60.011 | 21 | 47.79 | 8.544 | 59.994 | 13 | 47.8 | 8.615 | 59.976 | 13 | 47.81 | 9.06 | 59.994 | 13
47.81 | 16.012 | 59.999 | 21 | 47.8 | 17.237 | 60.011 | 21 | 47.79 | 8.544 | 59.994 | 13 | 47.81 | 8.615 | 59.976 | 13 | 47.81 | 9.068 | 59.994 | 13
47.81 | 16.012 | 59.999 | 21 | 47.81 | 17.237 | 60.011 | 21 | 47.8 | 8.541 | 59.994 | 13 | 47.82 | 8.615 | 59.976 | 13 | 47.82 | 9.068 | 59.994 | 13
47.82 | 16.012 | 59.999 | 21 | 47.82 | 17.237 | 60.011 | 21 | 47.81 | 8.541 | 59.994 | 13 | 47.82 | 8.615 | 59.976 | 13 | 47.83 | 9.068 | 59.994 | 13
47.83 | 16.012 | 59.999 | 21 | 47.83 | 17.237 | 60.011 | 21 | 47.82 | 8.539 | 59.994 | 13 | 47.83 | 8.615 | 59.976 | 13 | 47.84 | 9.068 | 59.994 | 13
47.84 | 16.206 | 59.999 | 21 | 47.84 | 17.237 | 60.011 | 21 | 47.83 | 8.539 | 59.994 | 13 | 47.84 | 8.615 | 59.976 | 13 | 47.85 | 9.068 | 59.994 | 13
47.85 | 16.206 | 59.999 | 21 | 47.84 | 17.237 | 60.011 | 21 | 47.84 | 8.538 | 59.994 | 13 | 47.85 | 8.614 | 59.976 | 13 | 47.86 | 9.068 | 59.994 | 13
47.86 | 16.207 | 59.999 | 21 | 47.85 | 17.237 | 60.011 | 21 | 47.84 | 8.538 | 59.994 | 13 | 47.86 | 8.614 | 59.976 | 13 | 47.86 | 9.068 | 59.994 | 13
47.86 | 16.207 | 59.999 | 21 | 47.86 | 17.237 | 60.011 | 21 | 47.85 | 8.538 | 59.994 | 13 | 47.87 | 8.611 | 59.976 | 13 | 47.87 | 9.068 | 59.994 | 13
47.87 | 16.207 | 59.999 | 21 | 47.87 | 17.237 | 60.011 | 21 | 47.86 | 8.538 | 59.994 | 13 | 47.87 | 8.611 | 59.976 | 13 | 47.88 | 9.068 | 59.994 | 13
47.88 | 16.207 | 59.999 | 21 | 47.88 | 17.237 | 60.011 | 21 | 47.87 | 8.538 | 59.994 | 13 | 47.88 | 8.611 | 59.976 | 13 | 47.89 | 9.068 | 59.994 | 13
47.89 | 16.211 | 59.999 | 21 | 47.89 | 17.237 | 60.011 | 21 | 47.88 | 8.538 | 59.994 | 13 | 47.89 | 8.611 | 59.976 | 13 | 47.9 | 9.07 | 59.994 | 13
47.9 | 16.211 | 59.999 | 21 | 47.89 | 17.237 | 60.011 | 21 | 47.89 | 8.538 | 59.994 | 13 | 47.9 | 8.611 | 59.976 | 13 | 47.91 | 9.07 | 59.994 | 13
47.91 | 16.211 | 59.999 | 21 | 47.9 | 17.237 | 60.011 | 21 | 47.89 | 8.538 | 59.994 | 13 | 47.91 | 8.611 | 59.976 | 13 | 47.91 | 9.07 | 59.994 | 13
47.91 | 16.211 | 59.999 | 21 | 47.91 | 17.237 | 60.011 | 21 | 47.9 | 8.538 | 59.994 | 13 | 47.92 | 8.611 | 59.976 | 13 | 47.92 | 9.07 | 59.994 | 13
47.92 | 16.211 | 59.999 | 21 | 47.92 | 17.237 | 60.011 | 21 | 47.91 | 8.538 | 59.994 | 13 | 47.92 | 8.611 | 59.976 | 13 | 47.93 | 9.07 | 59.994 | 13
47.93 | 16.211 | 59.999 | 21 | 47.93 | 17.237 | 60.011 | 21 | 47.92 | 8.532 | 59.994 | 13 | 47.93 | 8.611 | 59.976 | 13 | 47.94 | 9.07 | 59.994 | 13
47.94 | 16.211 | 59.999 | 21 | 47.94 | 17.237 | 60.011 | 21 | 47.93 | 8.532 | 59.994 | 13 | 47.94 | 8.611 | 59.976 | 13 | 47.95 | 9.073 | 59.994 | 13
47.95 | 16.211 | 59.999 | 21 | 47.94 | 17.237 | 60.011 | 21 | 47.94 | 8.532 | 59.994 | 13 | 47.95 | 8.611 | 59.976 | 13 | 47.96 | 9.073 | 59.994 | 13
47.96 | 16.214 | 59.999 | 21 | 47.95 | 17.237 | 60.011 | 21 | 47.94 | 8.532 | 59.994 | 13 | 47.96 | 8.611 | 59.976 | 13 | 47.96 | 9.075 | 59.994 | 13
47.96 | 16.214 | 59.999 | 21 | 47.96 | 17.237 | 60.011 | 21 | 47.95 | 8.53 | 59.994 | 13 | 47.97 | 8.606 | 59.976 | 13 | 47.97 | 9.075 | 59.994 | 13
47.97 | 16.214 | 59.999 | 21 | 47.97 | 17.237 | 60.011 | 21 | 47.96 | 8.53 | 59.994 | 13 | 47.97 | 8.606 | 59.976 | 13 | 47.98 | 9.075 | 59.994 | 13
47.98 | 16.214 | 59.999 | 21 | 47.98 | 17.237 | 60.011 | 21 | 47.97 | 8.53 | 59.994 | 13 | 47.98 | 8.606 | 59.976 | 13 | 47.99 | 9.075 | 59.994 | 13
47.99 | 16.214 | 59.999 | 21 | 47.99 | 17.237 | 60.011 | 21 | 47.98 | 8.53 | 59.994 | 13 | 47.99 | 8.606 | 59.976 | 13 | 48 | 9.075 | 59.994 | 13
48 | 16.214 | 59.999 | 21 | 47.99 | 17.237 | 60.011 | 21 | 47.99 | 8.53 | 59.994 | 13 | 48 | 8.604 | 59.976 | 13 | 48.01 | 9.075 | 59.994 | 13
48.01 | 16.217 | 60.011 | 21 | 48 | 17.237 | 60.011 | 21 | 47.99 | 8.53 | 59.994 | 13 | 48.01 | 8.604 | 59.976 | 13 | 48.01 | 9.077 | 59.994 | 13
48.01 | 16.217 | 60.011 | 21 | 48.01 | 17.237 | 60.011 | 21 | 48 | 8.53 | 59.994 | 13 | 48.02 | 8.604 | 59.976 | 13 | 48.02 | 9.077 | 59.994 | 13
48.02 | 16.217 | 60.011 | 21 | 48.02 | 17.237 | 60.011 | 21 | 48.01 | 8.53 | 59.994 | 13 | 48.02 | 8.604 | 59.976 | 13 | 48.03 | 9.077 | 59.994 | 13
48.03 | 16.217 | 60.011 | 21 | 48.03 | 17.237 | 60.011 | 21 | 48.02 | 8.526 | 59.994 | 13 | 48.03 | 8.604 | 59.976 | 13 | 48.04 | 9.077 | 59.994 | 13
48.04 | 16.217 | 60.011 | 21 | 48.04 | 17.237 | 60.011 | 21 | 48.03 | 8.526 | 59.994 | 13 | 48.04 | 8.604 | 59.976 | 13 | 48.05 | 9.077 | 59.994 | 13
48.05 | 16.217 | 60.011 | 21 | 48.04 | 17.237 | 60.011 | 21 | 48.04 | 8.524 | 59.994 | 13 | 48.05 | 8.604 | 59.976 | 13 | 48.06 | 9.077 | 59.994 | 13
48.06 | 16.217 | 60.011 | 21 | 48.05 | 17.237 | 60.011 | 21 | 48.04 | 8.524 | 59.994 | 13 | 48.06 | 8.604 | 59.976 | 13 | 48.06 | 9.08 | 59.994 | 13
48.06 | 16.217 | 60.011 | 21 | 48.06 | 17.237 | 60.011 | 21 | 48.05 | 8.521 | 59.994 | 13 | 48.07 | 8.604 | 59.976 | 13 | 48.07 | 9.08 | 59.994 | 13
48.07 | 16.213 | 60.011 | 21 | 48.07 | 17.237 | 60.011 | 21 | 48.06 | 8.521 | 59.994 | 13 | 48.07 | 8.604 | 59.976 | 13 | 48.08 | 9.082 | 59.994 | 13
48.08 | 16.213 | 60.011 | 21 | 48.08 | 17.237 | 60.011 | 21 | 48.07 | 8.521 | 59.994 | 13 | 48.08 | 8.602 | 59.976 | 13 | 48.09 | 9.082 | 59.994 | 13
48.09 | 16.208 | 60.011 | 21 | 48.09 | 17.237 | 60.011 | 21 | 48.08 | 8.521 | 59.994 | 13 | 48.09 | 8.602 | 59.976 | 13 | 48.1 | 9.082 | 59.994 | 13
48.1 | 16.208 | 60.011 | 21 | 48.09 | 17.241 | 60.011 | 21 | 48.09 | 8.521 | 59.994 | 13 | 48.1 | 8.598 | 59.976 | 13 | 48.11 | 9.082 | 59.994 | 13
48.11 | 16.208 | 60.011 | 21 | 48.1 | 17.241 | 60.011 | 21 | 48.09 | 8.521 | 59.994 | 13 | 48.11 | 8.598 | 59.976 | 13 | 48.11 | 9.134 | 59.994 | 13
48.11 | 16.208 | 60.011 | 21 | 48.11 | 17.241 | 60.011 | 21 | 48.1 | 8.519 | 59.994 | 13 | 48.12 | 8.594 | 59.976 | 13 | 48.12 | 9.134 | 59.994 | 13
48.12 | 16.208 | 60.011 | 21 | 48.12 | 17.241 | 60.011 | 21 | 48.11 | 8.519 | 59.994 | 13 | 48.12 | 8.594 | 59.976 | 13 | 48.13 | 9.134 | 59.994 | 13
48.13 | 16.208 | 60.011 | 21 | 48.13 | 17.241 | 60.011 | 21 | 48.12 | 8.519 | 59.994 | 13 | 48.13 | 8.594 | 59.976 | 13 | 48.14 | 9.134 | 59.994 | 13
48.14 | 16.203 | 60.011 | 21 | 48.14 | 17.241 | 60.011 | 21 | 48.13 | 8.519 | 59.994 | 13 | 48.14 | 8.594 | 59.976 | 13 | 48.15 | 9.134 | 59.994 | 13
48.15 | 16.203 | 60.011 | 21 | 48.14 | 17.244 | 60.011 | 21 | 48.14 | 8.517 | 59.994 | 13 | 48.15 | 8.594 | 59.976 | 13 | 48.16 | 9.134 | 59.994 | 13
48.16 | 16.2 | 60.011 | 21 | 48.15 | 17.244 | 60.011 | 21 | 48.14 | 8.517 | 59.994 | 13 | 48.16 | 8.594 | 59.976 | 13 | 48.16 | 9.134 | 59.994 | 13
48.16 | 16.2 | 60.011 | 21 | 48.16 | 17.244 | 60.011 | 21 | 48.15 | 8.599 | 59.994 | 13 | 48.17 | 8.594 | 59.976 | 13 | 48.17 | 9.134 | 59.994 | 13
48.17 | 16.2 | 60.011 | 21 | 48.17 | 17.244 | 60.011 | 21 | 48.16 | 8.599 | 59.994 | 13 | 48.17 | 8.594 | 59.976 | 13 | 48.18 | 9.134 | 59.994 | 13
48.18 | 16.2 | 60.011 | 21 | 48.18 | 17.245 | 60.011 | 21 | 48.17 | 8.594 | 59.994 | 13 | 48.18 | 8.594 | 59.976 | 13 | 48.19 | 9.134 | 59.994 | 13
48.19 | 16.198 | 60.011 | 21 | 48.19 | 17.245 | 60.011 | 21 | 48.18 | 8.594 | 59.994 | 13 | 48.19 | 8.594 | 59.976 | 13 | 48.2 | 9.134 | 59.994 | 13
48.2 | 16.198 | 60.011 | 21 | 48.19 | 17.245 | 60.011 | 21 | 48.19 | 8.594 | 59.994 | 13 | 48.2 | 8.593 | 59.976 | 13 | 48.21 | 9.134 | 59.994 | 13
48.21 | 16.194 | 60.011 | 21 | 48.2 | 17.245 | 60.011 | 21 | 48.19 | 8.594 | 59.994 | 13 | 48.21 | 8.593 | 59.976 | 13 | 48.21 | 9.134 | 59.994 | 13
48.21 | 16.194 | 60.011 | 21 | 48.21 | 17.245 | 60.011 | 21 | 48.2 | 8.591 | 59.994 | 13 | 48.22 | 8.635 | 59.976 | 13 | 48.22 | 9.134 | 59.994 | 13
48.22 | 16.192 | 60.011 | 21 | 48.22 | 17.245 | 60.011 | 21 | 48.21 | 8.591 | 59.994 | 13 | 48.22 | 8.635 | 59.976 | 13 | 48.23 | 9.136 | 59.994 | 13
48.23 | 16.192 | 60.011 | 21 | 48.23 | 17.245 | 60.011 | 21 | 48.22 | 8.591 | 59.994 | 13 | 48.23 | 8.635 | 59.976 | 13 | 48.24 | 9.136 | 59.994 | 13
48.24 | 16.192 | 60.011 | 21 | 48.24 | 17.245 | 60.011 | 21 | 48.23 | 8.591 | 59.994 | 13 | 48.24 | 8.635 | 59.976 | 13 | 48.25 | 9.139 | 59.994 | 13
48.25 | 16.192 | 60.011 | 21 | 48.24 | 17.245 | 60.011 | 21 | 48.24 | 8.688 | 59.994 | 13 | 48.25 | 8.633 | 59.976 | 13 | 48.26 | 9.139 | 59.994 | 13
48.26 | 16.307 | 60.011 | 21 | 48.25 | 17.245 | 60.011 | 21 | 48.24 | 8.688 | 59.994 | 13 | 48.26 | 8.633 | 59.976 | 13 | 48.26 | 9.139 | 59.994 | 13
48.26 | 16.307 | 60.011 | 21 | 48.26 | 17.245 | 60.017 | 21 | 48.25 | 8.688 | 59.994 | 13 | 48.27 | 8.631 | 59.976 | 13 | 48.27 | 9.139 | 59.994 | 13
48.27 | 16.307 | 60.011 | 21 | 48.27 | 17.245 | 60.017 | 21 | 48.26 | 8.688 | 59.994 | 13 | 48.27 | 8.631 | 59.976 | 13 | 48.28 | 9.141 | 59.994 | 13
48.28 | 16.307 | 60.011 | 21 | 48.28 | 17.245 | 60.017 | 21 | 48.27 | 8.688 | 59.994 | 13 | 48.28 | 8.631 | 59.976 | 13 | 48.29 | 9.141 | 59.994 | 13
48.29 | 16.307 | 60.011 | 21 | 48.29 | 17.245 | 60.017 | 21 | 48.28 | 8.688 | 59.994 | 13 | 48.29 | 8.631 | 59.976 | 13 | 48.3 | 9.141 | 59.994 | 13
48.3 | 16.307 | 60.011 | 21 | 48.29 | 17.245 | 60.017 | 21 | 48.29 | 8.688 | 59.994 | 13 | 48.3 | 8.628 | 59.976 | 13 | 48.31 | 9.141 | 59.994 | 13
48.31 | 16.302 | 60.011 | 21 | 48.3 | 17.245 | 60.017 | 21 | 48.29 | 8.688 | 59.994 | 13 | 48.31 | 8.628 | 59.976 | 13 | 48.31 | 9.141 | 59.994 | 13
48.31 | 16.302 | 60.011 | 21 | 48.31 | 17.245 | 60.017 | 21 | 48.3 | 8.683 | 59.994 | 13 | 48.32 | 8.628 | 59.976 | 13 | 48.32 | 9.141 | 59.994 | 13
48.32 | 16.295 | 60.011 | 21 | 48.32 | 17.245 | 60.017 | 21 | 48.31 | 8.683 | 59.994 | 13 | 48.32 | 8.628 | 59.976 | 13 | 48.33 | 9.141 | 59.994 | 13
48.33 | 16.295 | 60.011 | 21 | 48.33 | 17.245 | 60.017 | 21 | 48.32 | 8.683 | 59.994 | 13 | 48.33 | 8.628 | 59.976 | 13 | 48.34 | 9.141 | 59.994 | 13
48.34 | 16.295 | 60.005 | 21 | 48.34 | 17.245 | 60.017 | 21 | 48.33 | 8.683 | 59.994 | 13 | 48.34 | 8.628 | 59.976 | 13 | 48.35 | 9.141 | 59.994 | 13
48.35 | 16.295 | 60.005 | 21 | 48.34 | 17.245 | 60.017 | 21 | 48.34 | 8.753 | 59.994 | 13 | 48.35 | 8.625 | 59.976 | 13 | 48.36 | 9.141 | 59.994 | 13
48.36 | 16.295 | 60.005 | 21 | 48.35 | 17.245 | 60.017 | 21 | 48.34 | 8.753 | 59.994 | 13 | 48.36 | 8.625 | 59.976 | 13 | 48.36 | 9.141 | 59.994 | 13
48.36 | 16.295 | 60.005 | 21 | 48.36 | 17.245 | 60.017 | 21 | 48.35 | 8.753 | 59.994 | 13 | 48.37 | 8.625 | 59.976 | 13 | 48.37 | 9.141 | 59.994 | 13
48.37 | 16.295 | 60.005 | 21 | 48.37 | 17.245 | 60.017 | 21 | 48.36 | 8.753 | 59.994 | 13 | 48.37 | 8.625 | 59.976 | 13 | 48.38 | 9.141 | 59.994 | 13
48.38 | 16.295 | 60.005 | 21 | 48.38 | 17.245 | 60.017 | 21 | 48.37 | 8.753 | 59.994 | 13 | 48.38 | 8.625 | 59.976 | 13 | 48.39 | 9.141 | 59.994 | 13
48.39 | 16.295 | 60.005 | 21 | 48.39 | 17.245 | 60.017 | 21 | 48.38 | 8.753 | 59.994 | 13 | 48.39 | 8.625 | 59.976 | 13 | 48.4 | 9.141 | 59.994 | 13
48.4 | 16.295 | 60.005 | 21 | 48.39 | 17.245 | 60.017 | 21 | 48.39 | 8.753 | 59.994 | 13 | 48.4 | 8.622 | 59.976 | 13 | 48.41 | 9.141 | 59.994 | 13
48.41 | 16.295 | 60.005 | 21 | 48.4 | 17.245 | 60.017 | 21 | 48.39 | 8.753 | 59.994 | 13 | 48.41 | 8.622 | 59.976 | 13 | 48.41 | 9.142 | 59.994 | 13
48.41 | 16.295 | 60.005 | 21 | 48.41 | 17.245 | 60.017 | 21 | 48.4 | 8.753 | 59.994 | 13 | 48.42 | 8.622 | 59.976 | 13 | 48.42 | 9.142 | 59.994 | 13
48.42 | 16.295 | 60.005 | 21 | 48.42 | 17.245 | 60.017 | 21 | 48.41 | 8.753 | 59.994 | 13 | 48.42 | 8.622 | 59.976 | 13 | 48.43 | 9.144 | 59.994 | 13
48.43 | 16.295 | 60.005 | 21 | 48.43 | 17.245 | 60.017 | 21 | 48.42 | 8.753 | 59.994 | 13 | 48.43 | 8.622 | 59.976 | 13 | 48.44 | 9.144 | 59.994 | 13
48.44 | 16.295 | 60.005 | 21 | 48.44 | 17.245 | 60.017 | 21 | 48.43 | 8.753 | 59.994 | 13 | 48.44 | 8.622 | 59.976 | 13 | 48.45 | 9.144 | 59.994 | 13
48.45 | 16.295 | 60.005 | 21 | 48.44 | 17.245 | 60.017 | 21 | 48.44 | 8.753 | 59.994 | 13 | 48.45 | 8.622 | 59.976 | 13 | 48.46 | 9.144 | 59.994 | 13
48.46 | 16.295 | 60.005 | 21 | 48.45 | 17.245 | 60.017 | 21 | 48.44 | 8.753 | 59.994 | 13 | 48.46 | 8.622 | 59.976 | 13 | 48.46 | 9.146 | 59.994 | 13
48.46 | 16.295 | 60.005 | 21 | 48.46 | 17.242 | 60.017 | 21 | 48.45 | 8.749 | 59.994 | 13 | 48.47 | 8.619 | 59.976 | 13 | 48.47 | 9.146 | 59.994 | 13
48.47 | 16.295 | 60.005 | 21 | 48.47 | 17.242 | 60.017 | 21 | 48.46 | 8.749 | 59.994 | 13 | 48.47 | 8.619 | 59.976 | 13 | 48.48 | 9.146 | 59.994 | 13
48.48 | 16.295 | 60.005 | 21 | 48.48 | 17.242 | 60.017 | 21 | 48.47 | 8.749 | 59.994 | 13 | 48.48 | 8.619 | 59.976 | 13 | 48.49 | 9.146 | 59.994 | 13
48.49 | 16.293 | 60.005 | 21 | 48.49 | 17.242 | 60.017 | 21 | 48.48 | 8.749 | 59.994 | 13 | 48.49 | 8.619 | 59.976 | 13 | 48.5 | 9.146 | 59.994 | 13
48.5 | 16.293 | 60.005 | 21 | 48.49 | 17.242 | 60.017 | 21 | 48.49 | 8.748 | 59.994 | 13 | 48.5 | 8.618 | 59.976 | 13 | 48.51 | 9.146 | 59.994 | 13
48.51 | 16.293 | 60.005 | 21 | 48.5 | 17.242 | 60.017 | 21 | 48.49 | 8.748 | 59.994 | 13 | 48.51 | 8.618 | 59.976 | 13 | 48.51 | 9.146 | 59.994 | 13
48.51 | 16.293 | 60.005 | 21 | 48.51 | 17.242 | 60.017 | 21 | 48.5 | 8.745 | 59.994 | 13 | 48.52 | 8.618 | 59.976 | 13 | 48.52 | 9.146 | 59.994 | 13
48.52 | 16.293 | 60.005 | 21 | 48.52 | 17.242 | 60.017 | 21 | 48.51 | 8.745 | 59.994 | 13 | 48.52 | 8.618 | 59.976 | 13 | 48.53 | 9.146 | 59.994 | 13
48.53 | 16.293 | 60.005 | 21 | 48.53 | 17.242 | 60.017 | 21 | 48.52 | 8.745 | 59.994 | 13 | 48.53 | 8.614 | 59.976 | 13 | 48.54 | 9.146 | 59.994 | 13
48.54 | 16.293 | 60.005 | 21 | 48.54 | 17.242 | 60.017 | 21 | 48.53 | 8.745 | 59.994 | 13 | 48.54 | 8.614 | 59.976 | 13 | 48.55 | 9.146 | 59.994 | 13
48.55 | 16.293 | 60.005 | 21 | 48.54 | 17.242 | 60.017 | 21 | 48.54 | 8.745 | 59.994 | 13 | 48.55 | 8.614 | 59.976 | 13 | 48.56 | 9.146 | 59.994 | 13
48.56 | 16.293 | 60.005 | 21 | 48.55 | 17.242 | 60.017 | 21 | 48.54 | 8.745 | 59.994 | 13 | 48.56 | 8.614 | 59.976 | 13 | 48.56 | 9.146 | 59.994 | 13
48.56 | 16.293 | 60.005 | 21 | 48.56 | 17.242 | 60.017 | 21 | 48.55 | 8.745 | 59.994 | 13 | 48.57 | 8.612 | 59.976 | 13 | 48.57 | 9.146 | 59.994 | 13
48.57 | 16.293 | 60.005 | 21 | 48.57 | 17.242 | 60.017 | 21 | 48.56 | 8.745 | 59.994 | 13 | 48.57 | 8.612 | 59.976 | 13 | 48.58 | 9.146 | 59.994 | 13
48.58 | 16.293 | 60.005 | 21 | 48.58 | 17.242 | 60.017 | 21 | 48.57 | 8.745 | 59.994 | 13 | 48.58 | 8.612 | 59.976 | 13 | 48.59 | 9.146 | 59.994 | 13
48.59 | 16.293 | 60.005 | 21 | 48.59 | 17.242 | 60.017 | 21 | 48.58 | 8.745 | 59.994 | 13 | 48.59 | 8.612 | 59.976 | 13 | 48.6 | 9.146 | 59.994 | 13
48.6 | 16.293 | 60.005 | 21 | 48.59 | 17.242 | 60.017 | 21 | 48.59 | 8.745 | 59.994 | 13 | 48.6 | 8.609 | 59.976 | 13 | 48.61 | 9.146 | 59.994 | 13
48.61 | 16.293 | 60.005 | 21 | 48.6 | 17.242 | 60.017 | 21 | 48.59 | 8.745 | 59.994 | 13 | 48.61 | 8.609 | 59.976 | 13 | 48.61 | 9.146 | 59.994 | 13
48.61 | 16.293 | 60.005 | 21 | 48.61 | 17.242 | 60.017 | 21 | 48.6 | 8.745 | 59.994 | 13 | 48.62 | 8.609 | 59.976 | 13 | 48.62 | 9.146 | 59.994 | 13
48.62 | 16.293 | 60.005 | 21 | 48.62 | 17.242 | 60.017 | 21 | 48.61 | 8.745 | 59.994 | 13 | 48.62 | 8.609 | 59.976 | 13 | 48.63 | 9.207 | 59.994 | 13
48.63 | 16.293 | 60.005 | 21 | 48.63 | 17.242 | 60.017 | 21 | 48.62 | 8.745 | 59.994 | 13 | 48.63 | 8.609 | 59.976 | 13 | 48.64 | 9.207 | 59.994 | 13
48.64 | 16.293 | 60.005 | 21 | 48.64 | 17.242 | 60.017 | 21 | 48.63 | 8.745 | 59.994 | 13 | 48.64 | 8.609 | 59.976 | 13 | 48.65 | 9.207 | 59.994 | 13
48.65 | 16.293 | 60.005 | 21 | 48.64 | 17.242 | 60.017 | 21 | 48.64 | 8.745 | 59.994 | 13 | 48.65 | 8.605 | 59.976 | 13 | 48.66 | 9.207 | 59.994 | 13
48.66 | 16.293 | 60.005 | 21 | 48.65 | 17.242 | 60.017 | 21 | 48.64 | 8.745 | 59.994 | 13 | 48.66 | 8.605 | 59.976 | 13 | 48.66 | 9.207 | 59.994 | 13
48.66 | 16.293 | 60.005 | 21 | 48.66 | 17.242 | 60.017 | 21 | 48.65 | 8.745 | 59.994 | 13 | 48.67 | 8.603 | 59.976 | 13 | 48.67 | 9.207 | 59.994 | 13
48.67 | 16.293 | 60.005 | 21 | 48.67 | 17.242 | 60.017 | 21 | 48.66 | 8.745 | 59.994 | 13 | 48.67 | 8.603 | 59.976 | 13 | 48.68 | 9.207 | 59.994 | 13
48.68 | 16.293 | 60.005 | 21 | 48.68 | 17.242 | 60.017 | 21 | 48.67 | 8.745 | 59.994 | 13 | 48.68 | 8.601 | 59.976 | 13 | 48.69 | 9.207 | 59.994 | 13
48.69 | 16.293 | 60.005 | 21 | 48.69 | 17.242 | 60.017 | 21 | 48.68 | 8.745 | 59.994 | 13 | 48.69 | 8.601 | 59.976 | 13 | 48.7 | 9.207 | 59.994 | 13
48.7 | 16.293 | 60.005 | 21 | 48.69 | 17.242 | 60.017 | 21 | 48.69 | 8.745 | 59.994 | 13 | 48.7 | 8.601 | 59.976 | 13 | 48.71 | 9.207 | 59.994 | 13
48.71 | 16.293 | 60.005 | 21 | 48.7 | 17.242 | 60.017 | 21 | 48.69 | 8.745 | 59.994 | 13 | 48.71 | 8.601 | 59.976 | 13 | 48.71 | 9.207 | 59.994 | 13
48.71 | 16.293 | 60.005 | 21 | 48.71 | 17.242 | 60.017 | 21 | 48.7 | 8.745 | 59.994 | 13 | 48.72 | 8.601 | 59.976 | 13 | 48.72 | 9.207 | 59.994 | 13
48.72 | 16.293 | 60.005 | 21 | 48.72 | 17.242 | 60.017 | 21 | 48.71 | 8.745 | 59.994 | 13 | 48.73 | 8.601 | 59.976 | 13 | 48.73 | 9.207 | 59.994 | 13
48.73 | 16.293 | 60.005 | 21 | 48.73 | 17.242 | 60.017 | 21 | 48.72 | 8.745 | 59.994 | 13 | 48.73 | 8.601 | 59.976 | 13 | 48.74 | 9.207 | 59.994 | 13
48.74 | 16.293 | 60.005 | 21 | 48.74 | 17.242 | 60.017 | 21 | 48.73 | 8.745 | 59.994 | 13 | 48.74 | 8.601 | 59.976 | 13 | 48.75 | 9.207 | 59.994 | 13
48.75 | 16.293 | 60.005 | 21 | 48.74 | 17.242 | 60.017 | 21 | 48.74 | 8.745 | 59.994 | 13 | 48.75 | 8.596 | 59.976 | 13 | 48.76 | 9.207 | 59.994 | 13
48.76 | 16.293 | 60.005 | 21 | 48.75 | 17.242 | 60.017 | 21 | 48.74 | 8.745 | 59.994 | 13 | 48.76 | 8.596 | 59.976 | 13 | 48.76 | 9.289 | 59.999 | 13
48.76 | 16.293 | 60.005 | 21 | 48.76 | 17.242 | 60.017 | 21 | 48.75 | 8.745 | 59.994 | 13 | 48.77 | 8.593 | 59.976 | 13 | 48.77 | 9.289 | 59.999 | 13
48.77 | 16.293 | 60.005 | 21 | 48.77 | 17.242 | 60.017 | 21 | 48.76 | 8.745 | 59.994 | 13 | 48.78 | 8.593 | 59.976 | 13 | 48.78 | 9.289 | 59.999 | 13
48.78 | 16.293 | 60.005 | 21 | 48.78 | 17.243 | 60.017 | 21 | 48.77 | 8.745 | 59.994 | 13 | 48.78 | 8.593 | 59.976 | 13 | 48.79 | 9.289 | 59.999 | 13
48.79 | 16.293 | 60.005 | 21 | 48.79 | 17.243 | 60.017 | 21 | 48.78 | 8.745 | 59.994 | 13 | 48.79 | 8.593 | 59.976 | 13 | 48.8 | 9.289 | 59.999 | 13
48.8 | 16.293 | 60.005 | 21 | 48.79 | 17.248 | 60.017 | 21 | 48.79 | 8.745 | 59.994 | 13 | 48.8 | 8.593 | 59.976 | 13 | 48.81 | 9.289 | 59.999 | 13
48.81 | 16.293 | 60.005 | 21 | 48.8 | 17.248 | 60.017 | 21 | 48.79 | 8.745 | 59.994 | 13 | 48.81 | 8.593 | 59.976 | 13 | 48.81 | 9.289 | 59.999 | 13
48.81 | 16.293 | 60.005 | 21 | 48.81 | 17.252 | 60.017 | 21 | 48.8 | 8.745 | 59.994 | 13 | 48.82 | 8.593 | 59.976 | 13 | 48.82 | 9.289 | 59.999 | 13
48.82 | 16.293 | 60.005 | 21 | 48.82 | 17.252 | 60.017 | 21 | 48.81 | 8.745 | 59.994 | 13 | 48.83 | 8.593 | 59.976 | 13 | 48.83 | 9.289 | 59.999 | 13
48.83 | 16.293 | 60.005 | 21 | 48.83 | 17.252 | 60.017 | 21 | 48.82 | 8.745 | 59.994 | 13 | 48.83 | 8.589 | 59.976 | 13 | 48.84 | 9.289 | 59.999 | 13
48.84 | 16.293 | 60.005 | 21 | 48.84 | 17.252 | 60.017 | 21 | 48.83 | 8.745 | 59.994 | 13 | 48.84 | 8.589 | 59.976 | 13 | 48.85 | 9.289 | 59.999 | 13
48.85 | 16.293 | 60.005 | 21 | 48.84 | 17.252 | 60.017 | 21 | 48.84 | 8.745 | 59.994 | 13 | 48.85 | 8.584 | 59.976 | 13 | 48.86 | 9.289 | 59.999 | 13
48.86 | 16.293 | 60.005 | 21 | 48.85 | 17.252 | 60.017 | 21 | 48.84 | 8.745 | 59.994 | 13 | 48.86 | 8.584 | 59.976 | 13 | 48.86 | 9.289 | 59.999 | 13
48.86 | 16.293 | 60.005 | 21 | 48.86 | 17.252 | 60.017 | 21 | 48.85 | 8.745 | 59.994 | 13 | 48.87 | 8.584 | 59.976 | 13 | 48.87 | 9.289 | 59.999 | 13
48.87 | 16.293 | 60.005 | 21 | 48.87 | 17.252 | 60.017 | 21 | 48.86 | 8.745 | 59.994 | 13 | 48.88 | 8.584 | 59.976 | 13 | 48.88 | 9.289 | 59.999 | 13
48.88 | 16.293 | 60.005 | 21 | 48.88 | 17.252 | 60.017 | 21 | 48.87 | 8.745 | 59.994 | 13 | 48.88 | 8.584 | 59.976 | 13 | 48.89 | 9.289 | 59.999 | 13
48.89 | 16.293 | 60.005 | 21 | 48.89 | 17.252 | 60.017 | 21 | 48.88 | 8.745 | 59.994 | 13 | 48.89 | 8.584 | 59.976 | 13 | 48.9 | 9.289 | 59.999 | 13
48.9 | 16.293 | 60.005 | 21 | 48.89 | 17.256 | 60.017 | 21 | 48.89 | 8.745 | 59.994 | 13 | 48.9 | 8.584 | 59.976 | 13 | 48.91 | 9.289 | 59.999 | 13
48.91 | 16.293 | 60.005 | 21 | 48.9 | 17.256 | 60.017 | 21 | 48.89 | 8.745 | 59.994 | 13 | 48.91 | 8.584 | 59.976 | 13 | 48.91 | 9.289 | 59.999 | 13
48.91 | 16.293 | 60.005 | 21 | 48.91 | 17.256 | 60.017 | 21 | 48.9 | 8.745 | 59.994 | 13 | 48.92 | 8.581 | 59.976 | 13 | 48.92 | 9.289 | 59.999 | 13
48.92 | 16.293 | 60.005 | 21 | 48.92 | 17.256 | 60.017 | 21 | 48.91 | 8.745 | 59.994 | 13 | 48.93 | 8.581 | 59.976 | 13 | 48.93 | 9.286 | 59.999 | 13
48.93 | 16.293 | 60.005 | 21 | 48.93 | 17.261 | 60.017 | 21 | 48.92 | 8.745 | 59.994 | 13 | 48.93 | 8.577 | 59.976 | 13 | 48.94 | 9.286 | 59.999 | 13
48.94 | 16.293 | 60.005 | 21 | 48.94 | 17.261 | 60.017 | 21 | 48.93 | 8.745 | 59.994 | 13 | 48.94 | 8.577 | 59.976 | 13 | 48.95 | 9.284 | 59.999 | 13
48.95 | 16.293 | 60.005 | 21 | 48.94 | 17.266 | 60.017 | 21 | 48.94 | 8.745 | 59.994 | 13 | 48.95 | 8.678 | 59.976 | 13 | 48.96 | 9.284 | 59.999 | 13
48.96 | 16.293 | 60.005 | 21 | 48.95 | 17.266 | 60.017 | 21 | 48.94 | 8.745 | 59.994 | 13 | 48.96 | 8.678 | 59.976 | 13 | 48.96 | 9.284 | 59.999 | 13
48.96 | 16.293 | 60.005 | 21 | 48.96 | 17.277 | 60.017 | 21 | 48.95 | 8.745 | 59.994 | 13 | 48.97 | 8.678 | 59.976 | 13 | 48.97 | 9.284 | 59.999 | 13
48.97 | 16.293 | 60.005 | 21 | 48.97 | 17.277 | 60.017 | 21 | 48.96 | 8.745 | 59.994 | 13 | 48.98 | 8.678 | 59.976 | 13 | 48.98 | 9.281 | 59.999 | 13
48.98 | 16.293 | 60.005 | 21 | 48.98 | 17.277 | 60.017 | 21 | 48.97 | 8.745 | 59.994 | 13 | 48.98 | 8.676 | 59.976 | 13 | 48.99 | 9.281 | 59.999 | 13
48.99 | 16.293 | 60.005 | 21 | 48.99 | 17.277 | 60.017 | 21 | 48.98 | 8.745 | 59.994 | 13 | 48.99 | 8.676 | 59.976 | 13 | 49 | 9.281 | 59.999 | 13
49 | 16.293 | 60.005 | 21 | 48.99 | 17.281 | 60.017 | 21 | 48.99 | 8.745 | 59.994 | 13 | 49 | 8.673 | 59.976 | 13 | 49.01 | 9.281 | 59.999 | 13
49.01 | 16.293 | 60.011 | 21 | 49 | 17.281 | 60.017 | 21 | 48.99 | 8.745 | 59.994 | 13 | 49.01 | 8.673 | 59.976 | 13 | 49.01 | 9.281 | 59.999 | 13
49.01 | 16.293 | 60.011 | 21 | 49.01 | 17.283 | 60.017 | 21 | 49 | 8.745 | 59.994 | 13 | 49.02 | 8.67 | 59.976 | 13 | 49.02 | 9.281 | 59.999 | 13
49.02 | 16.293 | 60.011 | 21 | 49.02 | 17.283 | 60.017 | 21 | 49.01 | 8.745 | 59.994 | 13 | 49.03 | 8.67 | 59.976 | 13 | 49.03 | 9.281 | 59.999 | 13
49.03 | 16.293 | 60.011 | 21 | 49.03 | 17.283 | 60.017 | 21 | 49.02 | 8.745 | 59.994 | 13 | 49.03 | 8.67 | 59.976 | 13 | 49.04 | 9.281 | 59.999 | 13
49.04 | 16.293 | 60.011 | 21 | 49.04 | 17.283 | 60.017 | 21 | 49.03 | 8.745 | 59.994 | 13 | 49.04 | 8.67 | 59.976 | 13 | 49.05 | 9.281 | 59.999 | 13
49.05 | 16.293 | 60.011 | 21 | 49.04 | 17.332 | 60.017 | 21 | 49.04 | 8.745 | 59.994 | 13 | 49.05 | 8.665 | 59.976 | 13 | 49.06 | 9.281 | 59.999 | 13
49.06 | 16.293 | 60.011 | 21 | 49.05 | 17.332 | 60.017 | 21 | 49.04 | 8.745 | 59.994 | 13 | 49.06 | 8.665 | 59.976 | 13 | 49.06 | 9.281 | 59.999 | 13
49.06 | 16.293 | 60.011 | 21 | 49.06 | 17.331 | 60.017 | 21 | 49.05 | 8.745 | 59.994 | 13 | 49.07 | 8.665 | 59.976 | 13 | 49.07 | 9.281 | 59.999 | 13
49.07 | 16.292 | 60.011 | 21 | 49.07 | 17.331 | 60.017 | 21 | 49.06 | 8.745 | 59.994 | 13 | 49.08 | 8.665 | 59.976 | 13 | 49.08 | 9.281 | 59.999 | 13
49.08 | 16.292 | 60.011 | 21 | 49.08 | 17.331 | 60.017 | 21 | 49.07 | 8.745 | 59.994 | 13 | 49.08 | 8.665 | 59.976 | 13 | 49.09 | 9.281 | 59.999 | 13
49.09 | 16.292 | 60.011 | 21 | 49.09 | 17.331 | 60.017 | 21 | 49.08 | 8.745 | 59.994 | 13 | 49.09 | 8.665 | 59.976 | 13 | 49.1 | 9.281 | 59.999 | 13
49.1 | 16.292 | 60.011 | 21 | 49.09 | 17.331 | 60.022 | 21 | 49.09 | 8.745 | 59.994 | 13 | 49.1 | 8.661 | 59.976 | 13 | 49.11 | 9.281 | 59.999 | 13
49.11 | 16.289 | 60.011 | 21 | 49.1 | 17.331 | 60.022 | 21 | 49.09 | 8.745 | 59.994 | 13 | 49.11 | 8.661 | 59.976 | 13 | 49.11 | 9.281 | 59.999 | 13
49.11 | 16.289 | 60.011 | 21 | 49.11 | 17.331 | 60.022 | 21 | 49.1 | 8.745 | 59.994 | 13 | 49.12 | 8.658 | 59.976 | 13 | 49.12 | 9.281 | 59.999 | 13
49.12 | 16.289 | 60.011 | 21 | 49.12 | 17.331 | 60.022 | 21 | 49.11 | 8.745 | 59.994 | 13 | 49.13 | 8.658 | 59.976 | 13 | 49.13 | 9.281 | 59.999 | 13
49.13 | 16.289 | 60.011 | 21 | 49.13 | 17.331 | 60.022 | 21 | 49.12 | 8.745 | 59.994 | 13 | 49.13 | 8.753 | 59.976 | 13 | 49.14 | 9.281 | 59.999 | 13
49.14 | 16.289 | 60.011 | 21 | 49.14 | 17.331 | 60.022 | 21 | 49.13 | 8.745 | 59.994 | 13 | 49.14 | 8.753 | 59.976 | 13 | 49.15 | 9.281 | 59.999 | 13
49.15 | 16.289 | 60.011 | 21 | 49.14 | 17.331 | 60.022 | 21 | 49.14 | 8.745 | 59.994 | 13 | 49.15 | 8.753 | 59.976 | 13 | 49.16 | 9.281 | 59.999 | 13
49.16 | 16.289 | 60.011 | 21 | 49.15 | 17.331 | 60.022 | 21 | 49.14 | 8.745 | 59.994 | 13 | 49.16 | 8.753 | 59.976 | 13 | 49.16 | 9.279 | 59.999 | 13
49.16 | 16.289 | 60.011 | 21 | 49.16 | 17.331 | 60.022 | 21 | 49.15 | 8.745 | 59.994 | 13 | 49.17 | 8.745 | 59.976 | 13 | 49.17 | 9.279 | 59.999 | 13
49.17 | 16.286 | 60.011 | 21 | 49.17 | 17.331 | 60.022 | 21 | 49.16 | 8.745 | 59.994 | 13 | 49.18 | 8.745 | 59.976 | 13 | 49.18 | 9.279 | 59.999 | 13
49.18 | 16.286 | 60.011 | 21 | 49.18 | 17.331 | 60.022 | 21 | 49.17 | 8.745 | 59.994 | 13 | 49.18 | 8.745 | 59.976 | 13 | 49.19 | 9.279 | 59.999 | 13
49.19 | 16.286 | 60.011 | 21 | 49.19 | 17.331 | 60.022 | 21 | 49.18 | 8.745 | 59.994 | 13 | 49.19 | 8.745 | 59.976 | 13 | 49.2 | 9.279 | 59.999 | 13
49.2 | 16.286 | 60.011 | 21 | 49.19 | 17.331 | 60.022 | 21 | 49.19 | 8.749 | 59.994 | 13 | 49.2 | 8.745 | 59.976 | 13 | 49.21 | 9.279 | 59.999 | 13
49.21 | 16.281 | 60.011 | 21 | 49.2 | 17.331 | 60.022 | 21 | 49.19 | 8.749 | 59.994 | 13 | 49.21 | 8.745 | 59.976 | 13 | 49.21 | 9.279 | 59.999 | 13
49.21 | 16.281 | 60.011 | 21 | 49.21 | 17.331 | 60.022 | 21 | 49.2 | 8.751 | 59.994 | 13 | 49.22 | 8.742 | 59.976 | 13 | 49.22 | 9.279 | 59.999 | 13
49.22 | 16.276 | 60.011 | 21 | 49.22 | 17.331 | 60.022 | 21 | 49.21 | 8.751 | 59.994 | 13 | 49.23 | 8.742 | 59.976 | 13 | 49.23 | 9.279 | 59.999 | 13
49.23 | 16.276 | 60.011 | 21 | 49.23 | 17.331 | 60.022 | 21 | 49.22 | 8.769 | 59.994 | 13 | 49.23 | 8.74 | 59.976 | 13 | 49.24 | 9.279 | 59.999 | 13
49.24 | 16.276 | 60.011 | 21 | 49.24 | 17.331 | 60.022 | 21 | 49.23 | 8.769 | 59.994 | 13 | 49.24 | 8.74 | 59.976 | 13 | 49.25 | 9.277 | 59.999 | 13
49.25 | 16.276 | 60.011 | 21 | 49.24 | 17.331 | 60.022 | 21 | 49.24 | 8.769 | 59.994 | 13 | 49.25 | 8.825 | 59.976 | 13 | 49.26 | 9.277 | 59.999 | 13
49.26 | 16.276 | 60.011 | 21 | 49.25 | 17.331 | 60.022 | 21 | 49.24 | 8.769 | 59.994 | 13 | 49.26 | 8.825 | 59.976 | 13 | 49.26 | 9.275 | 59.999 | 13
49.26 | 16.276 | 60.011 | 21 | 49.26 | 17.331 | 60.022 | 21 | 49.25 | 8.769 | 59.994 | 13 | 49.27 | 8.824 | 59.976 | 13 | 49.27 | 9.275 | 59.999 | 13
49.27 | 16.272 | 60.011 | 21 | 49.27 | 17.331 | 60.022 | 21 | 49.26 | 8.769 | 59.994 | 13 | 49.28 | 8.824 | 59.976 | 13 | 49.28 | 9.275 | 59.999 | 13
49.28 | 16.272 | 60.011 | 21 | 49.28 | 17.331 | 60.022 | 21 | 49.27 | 8.769 | 59.994 | 13 | 49.28 | 8.824 | 59.976 | 13 | 49.29 | 9.275 | 59.999 | 13
49.29 | 16.272 | 60.011 | 21 | 49.29 | 17.331 | 60.022 | 21 | 49.28 | 8.769 | 59.994 | 13 | 49.29 | 8.824 | 59.976 | 13 | 49.3 | 9.275 | 59.999 | 13
49.3 | 16.272 | 60.011 | 21 | 49.29 | 17.331 | 60.022 | 21 | 49.29 | 8.769 | 59.994 | 13 | 49.3 | 8.82 | 59.976 | 13 | 49.31 | 9.275 | 59.999 | 13
49.31 | 16.329 | 60.011 | 21 | 49.3 | 17.331 | 60.022 | 21 | 49.29 | 8.769 | 59.994 | 13 | 49.31 | 8.82 | 59.976 | 13 | 49.31 | 9.275 | 59.999 | 13
49.31 | 16.329 | 60.011 | 21 | 49.31 | 17.376 | 60.022 | 21 | 49.3 | 8.769 | 59.994 | 13 | 49.32 | 8.818 | 59.976 | 13 | 49.32 | 9.275 | 59.999 | 13
49.32 | 16.329 | 60.011 | 21 | 49.32 | 17.376 | 60.022 | 21 | 49.31 | 8.769 | 59.994 | 13 | 49.33 | 8.818 | 59.976 | 13 | 49.33 | 9.275 | 59.999 | 13
49.33 | 16.329 | 60.011 | 21 | 49.33 | 17.376 | 60.022 | 21 | 49.32 | 8.769 | 59.994 | 13 | 49.33 | 8.815 | 59.976 | 13 | 49.34 | 9.275 | 59.999 | 13
49.34 | 16.329 | 60.005 | 21 | 49.34 | 17.376 | 60.022 | 21 | 49.33 | 8.769 | 59.994 | 13 | 49.34 | 8.815 | 59.976 | 13 | 49.35 | 9.275 | 59.999 | 13
49.35 | 16.329 | 60.005 | 21 | 49.34 | 17.376 | 60.022 | 21 | 49.34 | 8.775 | 59.994 | 13 | 49.35 | 8.815 | 59.976 | 13 | 49.36 | 9.275 | 59.999 | 13
49.36 | 16.329 | 60.005 | 21 | 49.35 | 17.376 | 60.022 | 21 | 49.34 | 8.775 | 59.994 | 13 | 49.36 | 8.815 | 59.976 | 13 | 49.36 | 9.275 | 59.999 | 13
49.36 | 16.329 | 60.005 | 21 | 49.36 | 17.376 | 60.022 | 21 | 49.35 | 8.775 | 59.994 | 13 | 49.37 | 8.813 | 59.976 | 13 | 49.37 | 9.275 | 59.999 | 13
49.37 | 16.329 | 60.005 | 21 | 49.37 | 17.376 | 60.022 | 21 | 49.36 | 8.775 | 59.994 | 13 | 49.38 | 8.813 | 59.976 | 13 | 49.38 | 9.275 | 59.999 | 13
49.38 | 16.329 | 60.005 | 21 | 49.38 | 17.376 | 60.022 | 21 | 49.37 | 8.779 | 59.994 | 13 | 49.38 | 8.81 | 59.976 | 13 | 49.39 | 9.275 | 59.999 | 13
49.39 | 16.329 | 60.005 | 21 | 49.39 | 17.376 | 60.022 | 21 | 49.38 | 8.779 | 59.994 | 13 | 49.39 | 8.81 | 59.976 | 13 | 49.4 | 9.273 | 59.999 | 13
49.4 | 16.329 | 60.005 | 21 | 49.39 | 17.376 | 60.022 | 21 | 49.39 | 8.779 | 59.994 | 13 | 49.4 | 8.807 | 59.976 | 13 | 49.41 | 9.273 | 59.999 | 13
49.41 | 16.329 | 60.005 | 21 | 49.4 | 17.376 | 60.022 | 21 | 49.39 | 8.779 | 59.994 | 13 | 49.41 | 8.807 | 59.976 | 13 | 49.41 | 9.273 | 59.999 | 13
49.41 | 16.329 | 60.005 | 21 | 49.41 | 17.376 | 60.022 | 21 | 49.4 | 8.779 | 59.994 | 13 | 49.42 | 8.807 | 59.976 | 13 | 49.42 | 9.273 | 59.999 | 13
49.42 | 16.329 | 60.005 | 21 | 49.42 | 17.376 | 60.022 | 21 | 49.41 | 8.779 | 59.994 | 13 | 49.43 | 8.807 | 59.976 | 13 | 49.43 | 9.273 | 59.999 | 13
49.43 | 16.329 | 60.005 | 21 | 49.43 | 17.376 | 60.022 | 21 | 49.42 | 8.785 | 59.994 | 13 | 49.43 | 8.803 | 59.976 | 13 | 49.44 | 9.273 | 59.999 | 13
49.44 | 16.329 | 60.005 | 21 | 49.44 | 17.376 | 60.022 | 21 | 49.43 | 8.785 | 59.994 | 13 | 49.44 | 8.803 | 59.976 | 13 | 49.45 | 9.273 | 59.999 | 13
49.45 | 16.329 | 60.005 | 21 | 49.44 | 17.376 | 60.022 | 21 | 49.44 | 8.785 | 59.994 | 13 | 49.45 | 8.802 | 59.971 | 13 | 49.46 | 9.273 | 59.999 | 13
49.46 | 16.329 | 60.005 | 21 | 49.45 | 17.376 | 60.022 | 21 | 49.44 | 8.785 | 59.994 | 13 | 49.46 | 8.802 | 59.971 | 13 | 49.46 | 9.273 | 59.999 | 13
49.46 | 16.329 | 60.005 | 21 | 49.46 | 17.376 | 60.022 | 21 | 49.45 | 8.789 | 59.994 | 13 | 49.47 | 8.8 | 59.971 | 13 | 49.47 | 9.273 | 59.999 | 13
49.47 | 16.329 | 60.005 | 21 | 49.47 | 17.376 | 60.022 | 21 | 49.46 | 8.789 | 59.994 | 13 | 49.48 | 8.8 | 59.971 | 13 | 49.48 | 9.271 | 59.999 | 13
49.48 | 16.329 | 60.005 | 21 | 49.48 | 17.379 | 60.022 | 21 | 49.47 | 8.789 | 59.994 | 13 | 49.48 | 8.8 | 59.971 | 13 | 49.49 | 9.271 | 59.999 | 13
49.49 | 16.329 | 60.005 | 21 | 49.49 | 17.379 | 60.022 | 21 | 49.48 | 8.789 | 59.994 | 13 | 49.49 | 8.8 | 59.971 | 13 | 49.5 | 9.271 | 59.999 | 13
49.5 | 16.329 | 60.005 | 21 | 49.49 | 17.379 | 60.022 | 21 | 49.49 | 8.829 | 59.994 | 13 | 49.5 | 8.8 | 59.971 | 13 | 49.51 | 9.271 | 59.999 | 13
49.51 | 16.329 | 60.005 | 21 | 49.5 | 17.379 | 60.022 | 21 | 49.49 | 8.829 | 59.994 | 13 | 49.51 | 8.8 | 59.971 | 13 | 49.51 | 9.268 | 59.999 | 13
49.51 | 16.329 | 60.005 | 21 | 49.51 | 17.383 | 60.022 | 21 | 49.5 | 8.832 | 59.994 | 13 | 49.52 | 8.8 | 59.971 | 13 | 49.52 | 9.268 | 59.999 | 13
49.52 | 16.334 | 60.005 | 21 | 49.52 | 17.383 | 60.022 | 21 | 49.51 | 8.832 | 59.994 | 13 | 49.53 | 8.8 | 59.971 | 13 | 49.53 | 9.268 | 59.999 | 13
49.53 | 16.334 | 60.005 | 21 | 49.53 | 17.383 | 60.022 | 21 | 49.52 | 8.832 | 59.994 | 13 | 49.53 | 8.8 | 59.971 | 13 | 49.54 | 9.268 | 59.999 | 13
49.54 | 16.339 | 60.005 | 21 | 49.54 | 17.383 | 60.022 | 21 | 49.53 | 8.832 | 59.994 | 13 | 49.54 | 8.8 | 59.971 | 13 | 49.55 | 9.268 | 59.999 | 13
49.55 | 16.339 | 60.005 | 21 | 49.54 | 17.383 | 60.022 | 21 | 49.54 | 8.836 | 59.994 | 13 | 49.55 | 8.8 | 59.971 | 13 | 49.56 | 9.268 | 59.999 | 13
49.56 | 16.342 | 60.005 | 21 | 49.55 | 17.383 | 60.022 | 21 | 49.54 | 8.836 | 59.994 | 13 | 49.56 | 8.8 | 59.971 | 13 | 49.56 | 9.268 | 59.999 | 13
49.56 | 16.342 | 60.005 | 21 | 49.56 | 17.383 | 60.022 | 21 | 49.55 | 8.837 | 59.994 | 13 | 49.57 | 8.8 | 59.971 | 13 | 49.57 | 9.268 | 59.999 | 13
49.57 | 16.342 | 60.005 | 21 | 49.57 | 17.383 | 60.022 | 21 | 49.56 | 8.837 | 59.994 | 13 | 49.58 | 8.8 | 59.971 | 13 | 49.58 | 9.268 | 59.999 | 13
49.58 | 16.342 | 60.005 | 21 | 49.58 | 17.386 | 60.022 | 21 | 49.57 | 8.841 | 59.994 | 13 | 49.58 | 8.8 | 59.971 | 13 | 49.59 | 9.268 | 59.999 | 13
49.59 | 16.342 | 60.005 | 21 | 49.59 | 17.386 | 60.022 | 21 | 49.58 | 8.841 | 59.994 | 13 | 49.59 | 8.8 | 59.971 | 13 | 49.6 | 9.268 | 59.999 | 13
49.6 | 16.342 | 60.005 | 21 | 49.59 | 17.386 | 60.022 | 21 | 49.59 | 8.841 | 59.994 | 13 | 49.6 | 8.8 | 59.971 | 13 | 49.61 | 9.268 | 59.999 | 13
49.61 | 16.342 | 60.005 | 21 | 49.6 | 17.386 | 60.022 | 21 | 49.59 | 8.841 | 59.994 | 13 | 49.61 | 8.8 | 59.971 | 13 | 49.61 | 9.266 | 59.999 | 13
49.61 | 16.342 | 60.005 | 21 | 49.61 | 17.386 | 60.022 | 21 | 49.6 | 8.847 | 59.994 | 13 | 49.62 | 8.8 | 59.971 | 13 | 49.62 | 9.266 | 59.999 | 13
49.62 | 16.342 | 60.005 | 21 | 49.62 | 17.386 | 60.022 | 21 | 49.61 | 8.847 | 59.994 | 13 | 49.63 | 8.8 | 59.971 | 13 | 49.63 | 9.266 | 59.999 | 13
49.63 | 16.342 | 60.005 | 21 | 49.63 | 17.386 | 60.022 | 21 | 49.62 | 8.847 | 59.999 | 13 | 49.63 | 8.8 | 59.971 | 13 | 49.64 | 9.266 | 59.999 | 13
49.64 | 16.342 | 60.005 | 21 | 49.64 | 17.386 | 60.022 | 21 | 49.63 | 8.847 | 59.999 | 13 | 49.64 | 8.8 | 59.971 | 13 | 49.65 | 9.266 | 59.999 | 13
49.65 | 16.342 | 60.005 | 21 | 49.64 | 17.386 | 60.022 | 21 | 49.64 | 8.849 | 59.999 | 13 | 49.65 | 8.8 | 59.971 | 13 | 49.66 | 9.266 | 59.999 | 13
49.66 | 16.342 | 60.005 | 21 | 49.65 | 17.386 | 60.022 | 21 | 49.64 | 8.849 | 59.999 | 13 | 49.66 | 8.8 | 59.971 | 13 | 49.66 | 9.266 | 59.999 | 13
49.66 | 16.342 | 60.005 | 21 | 49.66 | 17.388 | 60.022 | 21 | 49.65 | 8.849 | 59.999 | 13 | 49.67 | 8.8 | 59.971 | 13 | 49.67 | 9.266 | 59.999 | 13
49.67 | 16.343 | 60.011 | 21 | 49.67 | 17.388 | 60.022 | 21 | 49.66 | 8.849 | 59.999 | 13 | 49.68 | 8.8 | 59.971 | 13 | 49.68 | 9.266 | 59.999 | 13
49.68 | 16.343 | 60.011 | 21 | 49.68 | 17.389 | 60.022 | 21 | 49.67 | 8.849 | 59.999 | 13 | 49.68 | 8.8 | 59.971 | 13 | 49.69 | 9.266 | 59.999 | 13
49.69 | 16.343 | 60.011 | 21 | 49.69 | 17.389 | 60.022 | 21 | 49.68 | 8.849 | 59.999 | 13 | 49.69 | 8.8 | 59.971 | 13 | 49.7 | 9.266 | 59.999 | 13
49.7 | 16.343 | 60.011 | 21 | 49.69 | 17.389 | 60.022 | 21 | 49.69 | 8.849 | 59.999 | 13 | 49.7 | 8.8 | 59.971 | 13 | 49.71 | 9.266 | 59.999 | 13
49.71 | 16.343 | 60.011 | 21 | 49.7 | 17.389 | 60.022 | 21 | 49.69 | 8.849 | 59.999 | 13 | 49.71 | 8.8 | 59.971 | 13 | 49.71 | 9.266 | 59.999 | 13
49.71 | 16.343 | 60.011 | 21 | 49.71 | 17.389 | 60.022 | 21 | 49.7 | 8.851 | 59.999 | 13 | 49.72 | 8.8 | 59.971 | 13 | 49.72 | 9.266 | 59.999 | 13
49.72 | 16.343 | 60.011 | 21 | 49.72 | 17.389 | 60.022 | 21 | 49.71 | 8.851 | 59.999 | 13 | 49.73 | 8.8 | 59.971 | 13 | 49.73 | 9.266 | 59.999 | 13
49.73 | 16.343 | 60.011 | 21 | 49.73 | 17.393 | 60.022 | 21 | 49.72 | 8.851 | 59.999 | 13 | 49.73 | 8.8 | 59.971 | 13 | 49.74 | 9.266 | 59.999 | 13
49.74 | 16.343 | 60.011 | 21 | 49.74 | 17.393 | 60.022 | 21 | 49.73 | 8.851 | 59.999 | 13 | 49.74 | 8.8 | 59.971 | 13 | 49.75 | 9.266 | 59.999 | 13
49.75 | 16.343 | 60.011 | 21 | 49.74 | 17.428 | 60.022 | 21 | 49.74 | 8.851 | 59.999 | 13 | 49.75 | 8.8 | 59.971 | 13 | 49.76 | 9.266 | 59.999 | 13
49.76 | 16.343 | 60.011 | 21 | 49.75 | 17.428 | 60.022 | 21 | 49.74 | 8.851 | 59.999 | 13 | 49.76 | 8.8 | 59.971 | 13 | 49.76 | 9.266 | 59.999 | 13
49.76 | 16.343 | 60.011 | 21 | 49.76 | 17.428 | 60.022 | 21 | 49.75 | 8.855 | 59.999 | 13 | 49.77 | 8.8 | 59.971 | 13 | 49.77 | 9.266 | 59.999 | 13
49.77 | 16.343 | 60.011 | 21 | 49.77 | 17.428 | 60.022 | 21 | 49.76 | 8.855 | 59.999 | 13 | 49.78 | 8.8 | 59.971 | 13 | 49.78 | 9.263 | 59.999 | 13
49.78 | 16.343 | 60.011 | 21 | 49.78 | 17.428 | 60.022 | 21 | 49.77 | 8.855 | 59.999 | 13 | 49.78 | 8.8 | 59.971 | 13 | 49.79 | 9.263 | 59.999 | 13
49.79 | 16.343 | 60.011 | 21 | 49.79 | 17.428 | 60.022 | 21 | 49.78 | 8.855 | 59.999 | 13 | 49.79 | 8.8 | 59.971 | 13 | 49.8 | 9.263 | 59.999 | 13
49.8 | 16.343 | 60.011 | 21 | 49.79 | 17.43 | 60.022 | 21 | 49.79 | 8.855 | 60.011 | 13 | 49.8 | 8.8 | 59.971 | 13 | 49.81 | 9.263 | 59.999 | 13
49.81 | 16.343 | 60.011 | 21 | 49.8 | 17.43 | 60.022 | 21 | 49.79 | 8.855 | 60.011 | 13 | 49.81 | 8.8 | 59.971 | 13 | 49.81 | 9.263 | 59.999 | 13
49.81 | 16.343 | 60.011 | 21 | 49.81 | 17.435 | 60.022 | 21 | 49.8 | 8.855 | 60.011 | 13 | 49.82 | 8.8 | 59.971 | 13 | 49.82 | 9.263 | 59.999 | 13
49.82 | 16.343 | 60.011 | 21 | 49.82 | 17.435 | 60.022 | 21 | 49.81 | 8.855 | 60.011 | 13 | 49.83 | 8.8 | 59.971 | 13 | 49.83 | 9.261 | 59.999 | 13
49.83 | 16.343 | 60.011 | 21 | 49.83 | 17.435 | 60.022 | 21 | 49.82 | 8.855 | 60.011 | 13 | 49.83 | 8.8 | 59.971 | 13 | 49.84 | 9.261 | 59.999 | 13
49.84 | 16.343 | 60.017 | 21 | 49.84 | 17.435 | 60.022 | 21 | 49.83 | 8.855 | 60.011 | 13 | 49.84 | 8.8 | 59.971 | 13 | 49.85 | 9.261 | 59.999 | 13
49.85 | 16.343 | 60.017 | 21 | 49.84 | 17.439 | 60.022 | 21 | 49.84 | 8.855 | 60.011 | 13 | 49.85 | 8.8 | 59.971 | 13 | 49.86 | 9.261 | 59.999 | 13
49.86 | 16.343 | 60.017 | 21 | 49.85 | 17.439 | 60.022 | 21 | 49.84 | 8.855 | 60.011 | 13 | 49.86 | 8.8 | 59.971 | 13 | 49.86 | 9.261 | 59.999 | 13
49.86 | 16.343 | 60.017 | 21 | 49.86 | 17.439 | 60.022 | 21 | 49.85 | 8.853 | 60.011 | 13 | 49.87 | 8.8 | 59.971 | 13 | 49.87 | 9.261 | 59.999 | 13
49.87 | 16.343 | 60.017 | 21 | 49.87 | 17.439 | 60.022 | 21 | 49.86 | 8.853 | 60.011 | 13 | 49.88 | 8.8 | 59.971 | 13 | 49.88 | 9.261 | 59.999 | 13
49.88 | 16.343 | 60.017 | 21 | 49.88 | 17.442 | 60.022 | 21 | 49.87 | 8.942 | 60.011 | 13 | 49.88 | 8.8 | 59.971 | 13 | 49.89 | 9.261 | 59.999 | 13
49.89 | 16.331 | 60.017 | 21 | 49.89 | 17.442 | 60.022 | 21 | 49.88 | 8.942 | 60.011 | 13 | 49.89 | 8.8 | 59.971 | 13 | 49.9 | 9.26 | 59.999 | 13
49.9 | 16.331 | 60.017 | 21 | 49.89 | 17.442 | 60.022 | 21 | 49.89 | 8.998 | 60.011 | 13 | 49.9 | 8.8 | 59.971 | 13 | 49.91 | 9.26 | 59.999 | 13
49.91 | 16.382 | 60.017 | 21 | 49.9 | 17.442 | 60.022 | 21 | 49.89 | 8.998 | 60.011 | 13 | 49.91 | 8.8 | 59.971 | 13 | 49.91 | 9.26 | 59.999 | 13
49.91 | 16.382 | 60.017 | 21 | 49.91 | 17.446 | 60.022 | 21 | 49.9 | 8.998 | 60.011 | 13 | 49.92 | 8.8 | 59.971 | 13 | 49.92 | 9.26 | 59.999 | 13
49.92 | 16.382 | 60.017 | 21 | 49.92 | 17.446 | 60.022 | 21 | 49.91 | 8.998 | 60.011 | 13 | 49.93 | 8.8 | 59.971 | 13 | 49.93 | 9.26 | 59.999 | 13
49.93 | 16.382 | 60.017 | 21 | 49.93 | 17.446 | 60.022 | 21 | 49.92 | 8.996 | 60.011 | 13 | 49.93 | 8.8 | 59.971 | 13 | 49.94 | 9.26 | 59.999 | 13
49.94 | 16.382 | 60.017 | 21 | 49.94 | 17.446 | 60.022 | 21 | 49.93 | 8.996 | 60.011 | 13 | 49.94 | 8.8 | 59.971 | 13 | 49.95 | 9.26 | 59.999 | 13
49.95 | 16.382 | 60.017 | 21 | 49.94 | 17.446 | 60.022 | 21 | 49.94 | 8.995 | 60.011 | 13 | 49.95 | 8.8 | 59.971 | 13 | 49.96 | 9.26 | 59.999 | 13
49.96 | 16.371 | 60.017 | 21 | 49.95 | 17.446 | 60.022 | 21 | 49.94 | 8.995 | 60.011 | 13 | 49.96 | 8.8 | 59.971 | 13 | 49.96 | 9.26 | 59.999 | 13
49.96 | 16.371 | 60.017 | 21 | 49.96 | 17.447 | 60.022 | 21 | 49.95 | 8.991 | 60.011 | 13 | 49.97 | 8.8 | 59.971 | 13 | 49.97 | 9.26 | 59.999 | 13
49.97 | 16.371 | 60.017 | 21 | 49.97 | 17.447 | 60.022 | 21 | 49.96 | 8.991 | 60.011 | 13 | 49.98 | 8.8 | 59.971 | 13 | 49.98 | 9.26 | 59.999 | 13
49.98 | 16.371 | 60.017 | 21 | 49.98 | 17.447 | 60.022 | 21 | 49.97 | 8.988 | 60.011 | 13 | 49.98 | 8.8 | 59.971 | 13 | 49.99 | 9.26 | 59.999 | 13
49.99 | 16.371 | 60.017 | 21 | 49.99 | 17.447 | 60.022 | 21 | 49.98 | 8.988 | 60.011 | 13 | 49.99 | 8.8 | 59.971 | 13 | 50 | 9.26 | 59.999 | 13
50 | 16.371 | 60.017 | 21 | 49.99 | 17.447 | 60.022 | 21 | 49.99 | 8.988 | 60.011 | 13 | 50 | 8.8 | 59.971 | 13 | 50.01 | 9.26 | 59.999 | 13
50.01 | 16.371 | 60.011 | 21 | 50 | 17.447 | 60.022 | 21 | 49.99 | 8.988 | 60.011 | 13 | 50.01 | 8.8 | 59.971 | 13 | 50.01 | 9.26 | 59.999 | 13
50.01 | 16.371 | 60.011 | 21 | 50.01 | 17.449 | 60.022 | 21 | 50 | 8.985 | 60.011 | 13 | 50.02 | 8.8 | 59.971 | 13 | 50.02 | 9.26 | 59.999 | 13
50.02 | 16.371 | 60.011 | 21 | 50.02 | 17.449 | 60.022 | 21 | 50.01 | 8.985 | 60.011 | 13 | 50.03 | 8.8 | 59.971 | 13 | 50.03 | 9.26 | 59.999 | 13
50.03 | 16.371 | 60.011 | 21 | 50.03 | 17.451 | 60.022 | 21 | 50.02 | 8.985 | 60.011 | 13 | 50.03 | 8.8 | 59.971 | 13 | 50.04 | 9.26 | 59.999 | 13
50.04 | 16.371 | 60.011 | 21 | 50.04 | 17.451 | 60.022 | 21 | 50.03 | 8.985 | 60.011 | 13 | 50.04 | 8.8 | 59.971 | 13 | 50.05 | 9.26 | 59.999 | 13
50.05 | 16.371 | 60.011 | 21 | 50.04 | 17.499 | 60.022 | 21 | 50.04 | 8.982 | 60.011 | 13 | 50.05 | 8.8 | 59.971 | 13 | 50.06 | 9.26 | 59.999 | 13
50.06 | 16.371 | 60.011 | 21 | 50.05 | 17.499 | 60.022 | 21 | 50.04 | 8.982 | 60.011 | 13 | 50.06 | 8.8 | 59.971 | 13 | 50.06 | 9.26 | 59.999 | 13
50.06 | 16.371 | 60.011 | 21 | 50.06 | 17.499 | 60.022 | 21 | 50.05 | 8.98 | 60.011 | 13 | 50.07 | 8.8 | 59.971 | 13 | 50.07 | 9.26 | 59.999 | 13
50.07 | 16.371 | 60.011 | 21 | 50.07 | 17.499 | 60.022 | 21 | 50.06 | 8.98 | 60.011 | 13 | 50.08 | 8.8 | 59.971 | 13 | 50.08 | 9.26 | 59.999 | 13
50.08 | 16.371 | 60.011 | 21 | 50.08 | 17.499 | 60.022 | 21 | 50.07 | 8.98 | 60.011 | 13 | 50.08 | 8.8 | 59.971 | 13 | 50.09 | 9.26 | 59.999 | 13
50.09 | 16.371 | 60.011 | 21 | 50.09 | 17.499 | 60.022 | 21 | 50.08 | 8.98 | 60.011 | 13 | 50.09 | 8.8 | 59.971 | 13 | 50.1 | 9.26 | 59.999 | 13
50.1 | 16.371 | 60.011 | 21 | 50.09 | 17.501 | 60.034 | 21 | 50.09 | 8.976 | 60.011 | 13 | 50.1 | 8.8 | 59.971 | 13 | 50.11 | 9.26 | 59.999 | 13
50.11 | 16.371 | 60.011 | 21 | 50.1 | 17.501 | 60.034 | 21 | 50.09 | 8.976 | 60.011 | 13 | 50.11 | 8.8 | 59.971 | 13 | 50.11 | 9.26 | 59.999 | 13
50.11 | 16.371 | 60.011 | 21 | 50.11 | 17.501 | 60.034 | 21 | 50.1 | 8.976 | 60.011 | 13 | 50.12 | 8.8 | 59.971 | 13 | 50.12 | 9.26 | 59.999 | 13
50.12 | 16.371 | 60.011 | 21 | 50.12 | 17.501 | 60.034 | 21 | 50.11 | 8.976 | 60.011 | 13 | 50.13 | 8.8 | 59.971 | 13 | 50.13 | 9.26 | 59.999 | 13
50.13 | 16.371 | 60.011 | 21 | 50.13 | 17.501 | 60.034 | 21 | 50.12 | 8.976 | 60.011 | 13 | 50.13 | 8.8 | 59.971 | 13 | 50.14 | 9.26 | 59.999 | 13
50.14 | 16.371 | 60.011 | 21 | 50.14 | 17.501 | 60.034 | 21 | 50.13 | 8.976 | 60.011 | 13 | 50.14 | 8.8 | 59.971 | 13 | 50.15 | 9.26 | 59.999 | 13
50.15 | 16.371 | 60.011 | 21 | 50.14 | 17.501 | 60.034 | 21 | 50.14 | 8.973 | 60.011 | 13 | 50.15 | 8.8 | 59.971 | 13 | 50.16 | 9.26 | 59.999 | 13
50.16 | 16.371 | 60.011 | 21 | 50.15 | 17.501 | 60.034 | 21 | 50.14 | 8.973 | 60.011 | 13 | 50.16 | 8.8 | 59.971 | 13 | 50.16 | 9.26 | 59.999 | 13
50.16 | 16.371 | 60.011 | 21 | 50.16 | 17.491 | 60.034 | 21 | 50.15 | 8.969 | 60.011 | 13 | 50.17 | 8.8 | 59.971 | 13 | 50.17 | 9.26 | 59.999 | 13
50.17 | 16.371 | 60.011 | 21 | 50.17 | 17.491 | 60.034 | 21 | 50.16 | 8.969 | 60.011 | 13 | 50.18 | 8.8 | 59.971 | 13 | 50.18 | 9.26 | 59.999 | 13
50.18 | 16.371 | 60.011 | 21 | 50.18 | 17.491 | 60.034 | 21 | 50.17 | 8.969 | 60.011 | 13 | 50.18 | 8.8 | 59.971 | 13 | 50.19 | 9.26 | 59.999 | 13
50.19 | 16.371 | 60.011 | 21 | 50.18 | 17.491 | 60.034 | 21 | 50.18 | 8.969 | 60.011 | 13 | 50.19 | 8.8 | 59.971 | 13 | 50.2 | 9.26 | 59.999 | 13
50.2 | 16.371 | 60.011 | 21 | 50.19 | 17.491 | 60.034 | 21 | 50.19 | 8.967 | 60.011 | 13 | 50.2 | 8.798 | 59.971 | 13 | 50.21 | 9.26 | 59.999 | 13
50.21 | 16.371 | 60.011 | 21 | 50.2 | 17.491 | 60.034 | 21 | 50.19 | 8.967 | 60.011 | 13 | 50.21 | 8.798 | 59.971 | 13 | 50.21 | 9.26 | 59.999 | 13
50.21 | 16.371 | 60.011 | 21 | 50.21 | 17.49 | 60.034 | 21 | 50.2 | 8.967 | 60.011 | 13 | 50.22 | 8.796 | 59.971 | 13 | 50.22 | 9.26 | 59.999 | 13
50.22 | 16.371 | 60.011 | 21 | 50.22 | 17.49 | 60.034 | 21 | 50.21 | 8.967 | 60.011 | 13 | 50.23 | 8.796 | 59.971 | 13 | 50.23 | 9.26 | 59.999 | 13
50.23 | 16.371 | 60.011 | 21 | 50.23 | 17.487 | 60.034 | 21 | 50.22 | 8.967 | 60.011 | 13 | 50.23 | 8.796 | 59.971 | 13 | 50.24 | 9.26 | 59.999 | 13
50.24 | 16.371 | 60.011 | 21 | 50.23 | 17.487 | 60.034 | 21 | 50.23 | 8.967 | 60.011 | 13 | 50.24 | 8.796 | 59.971 | 13 | 50.25 | 9.26 | 59.999 | 13
50.25 | 16.371 | 60.011 | 21 | 50.24 | 17.487 | 60.034 | 21 | 50.24 | 8.967 | 60.011 | 13 | 50.25 | 8.793 | 59.971 | 13 | 50.26 | 9.26 | 59.999 | 13
50.26 | 16.371 | 60.011 | 21 | 50.25 | 17.487 | 60.034 | 21 | 50.24 | 8.967 | 60.011 | 13 | 50.26 | 8.793 | 59.971 | 13 | 50.26 | 9.26 | 59.999 | 13
50.26 | 16.371 | 60.011 | 21 | 50.26 | 17.487 | 60.034 | 21 | 50.25 | 8.965 | 60.011 | 13 | 50.27 | 8.793 | 59.971 | 13 | 50.27 | 9.26 | 59.999 | 13
50.27 | 16.371 | 60.011 | 21 | 50.27 | 17.487 | 60.034 | 21 | 50.26 | 8.965 | 60.011 | 13 | 50.28 | 8.793 | 59.971 | 13 | 50.28 | 9.26 | 59.999 | 13
50.28 | 16.371 | 60.011 | 21 | 50.28 | 17.483 | 60.034 | 21 | 50.27 | 8.965 | 60.011 | 13 | 50.28 | 8.793 | 59.971 | 13 | 50.29 | 9.26 | 59.999 | 13
50.29 | 16.371 | 60.011 | 21 | 50.28 | 17.483 | 60.034 | 21 | 50.28 | 8.965 | 60.011 | 13 | 50.29 | 8.793 | 59.971 | 13 | 50.3 | 9.26 | 59.999 | 13
50.3 | 16.371 | 60.011 | 21 | 50.29 | 17.479 | 60.034 | 21 | 50.29 | 8.965 | 60.011 | 13 | 50.3 | 8.793 | 59.971 | 13 | 50.31 | 9.26 | 59.999 | 13
50.31 | 16.371 | 60.011 | 21 | 50.3 | 17.479 | 60.034 | 21 | 50.29 | 8.965 | 60.011 | 13 | 50.31 | 8.793 | 59.971 | 13 | 50.31 | 9.26 | 59.999 | 13
50.31 | 16.371 | 60.011 | 21 | 50.31 | 17.471 | 60.034 | 21 | 50.3 | 8.965 | 60.011 | 13 | 50.32 | 8.793 | 59.971 | 13 | 50.32 | 9.26 | 59.999 | 13
50.32 | 16.371 | 60.011 | 21 | 50.32 | 17.471 | 60.034 | 21 | 50.31 | 8.965 | 60.011 | 13 | 50.33 | 8.793 | 59.971 | 13 | 50.33 | 9.26 | 59.999 | 13
50.33 | 16.371 | 60.011 | 21 | 50.33 | 17.471 | 60.034 | 21 | 50.32 | 8.963 | 60.011 | 13 | 50.33 | 8.79 | 59.971 | 13 | 50.34 | 9.26 | 59.999 | 13
50.34 | 16.371 | 60.017 | 21 | 50.33 | 17.471 | 60.034 | 21 | 50.33 | 8.963 | 60.011 | 13 | 50.34 | 8.79 | 59.971 | 13 | 50.35 | 9.26 | 59.999 | 13
50.35 | 16.371 | 60.017 | 21 | 50.34 | 17.47 | 60.034 | 21 | 50.34 | 8.96 | 60.011 | 13 | 50.35 | 8.786 | 59.971 | 13 | 50.36 | 9.26 | 59.999 | 13
50.36 | 16.371 | 60.017 | 21 | 50.35 | 17.47 | 60.034 | 21 | 50.34 | 8.96 | 60.011 | 13 | 50.36 | 8.786 | 59.971 | 13 | 50.36 | 9.26 | 59.999 | 13
50.36 | 16.371 | 60.017 | 21 | 50.36 | 17.466 | 60.034 | 21 | 50.35 | 8.96 | 60.011 | 13 | 50.37 | 8.786 | 59.971 | 13 | 50.37 | 9.26 | 59.999 | 13
50.37 | 16.371 | 60.017 | 21 | 50.37 | 17.466 | 60.034 | 21 | 50.36 | 8.96 | 60.011 | 13 | 50.38 | 8.786 | 59.971 | 13 | 50.38 | 9.26 | 59.999 | 13
50.38 | 16.371 | 60.017 | 21 | 50.38 | 17.466 | 60.034 | 21 | 50.37 | 8.96 | 60.011 | 13 | 50.38 | 8.786 | 59.971 | 13 | 50.39 | 9.26 | 59.999 | 13
50.39 | 16.368 | 60.017 | 21 | 50.38 | 17.466 | 60.034 | 21 | 50.38 | 8.96 | 60.011 | 13 | 50.39 | 8.786 | 59.971 | 13 | 50.4 | 9.26 | 59.999 | 13
50.4 | 16.368 | 60.017 | 21 | 50.39 | 17.464 | 60.034 | 21 | 50.39 | 8.96 | 60.011 | 13 | 50.4 | 8.784 | 59.971 | 13 | 50.41 | 9.26 | 59.999 | 13
50.41 | 16.364 | 60.017 | 21 | 50.4 | 17.464 | 60.034 | 21 | 50.39 | 8.96 | 60.011 | 13 | 50.41 | 8.784 | 59.971 | 13 | 50.41 | 9.26 | 59.999 | 13
50.41 | 16.364 | 60.017 | 21 | 50.41 | 17.462 | 60.034 | 21 | 50.4 | 8.96 | 60.011 | 13 | 50.42 | 8.784 | 59.971 | 13 | 50.42 | 9.26 | 59.999 | 13
50.42 | 16.364 | 60.017 | 21 | 50.42 | 17.462 | 60.034 | 21 | 50.41 | 8.96 | 60.011 | 13 | 50.43 | 8.784 | 59.971 | 13 | 50.43 | 9.26 | 59.999 | 13
50.43 | 16.364 | 60.017 | 21 | 50.43 | 17.462 | 60.034 | 21 | 50.42 | 8.96 | 60.011 | 13 | 50.43 | 8.781 | 59.971 | 13 | 50.44 | 9.26 | 59.999 | 13
50.44 | 16.364 | 60.017 | 21 | 50.43 | 17.462 | 60.034 | 21 | 50.43 | 8.96 | 60.011 | 13 | 50.44 | 8.781 | 59.971 | 13 | 50.45 | 9.26 | 59.999 | 13
50.45 | 16.364 | 60.017 | 21 | 50.44 | 17.461 | 60.034 | 21 | 50.44 | 8.96 | 60.011 | 13 | 50.45 | 8.779 | 59.971 | 13 | 50.46 | 9.26 | 59.999 | 13
50.46 | 16.36 | 60.017 | 21 | 50.45 | 17.461 | 60.034 | 21 | 50.44 | 8.96 | 60.011 | 13 | 50.46 | 8.779 | 59.971 | 13 | 50.46 | 9.266 | 59.999 | 13
50.46 | 16.36 | 60.017 | 21 | 50.46 | 17.461 | 60.034 | 21 | 50.45 | 8.96 | 60.011 | 13 | 50.47 | 8.779 | 59.971 | 13 | 50.47 | 9.266 | 59.999 | 13
50.47 | 16.356 | 60.017 | 21 | 50.47 | 17.461 | 60.034 | 21 | 50.46 | 8.96 | 60.011 | 13 | 50.48 | 8.779 | 59.971 | 13 | 50.48 | 9.271 | 59.999 | 13
50.48 | 16.356 | 60.017 | 21 | 50.48 | 17.455 | 60.034 | 21 | 50.47 | 8.96 | 60.011 | 13 | 50.48 | 8.779 | 59.971 | 13 | 50.49 | 9.271 | 59.999 | 13
50.49 | 16.353 | 60.017 | 21 | 50.48 | 17.455 | 60.034 | 21 | 50.48 | 8.96 | 60.011 | 13 | 50.49 | 8.779 | 59.971 | 13 | 50.5 | 9.271 | 59.999 | 13
50.5 | 16.353 | 60.017 | 21 | 50.49 | 17.455 | 60.034 | 21 | 50.49 | 8.96 | 60.011 | 13 | 50.5 | 8.776 | 59.971 | 13 | 50.51 | 9.271 | 59.999 | 13
50.51 | 16.353 | 60.011 | 21 | 50.5 | 17.455 | 60.034 | 21 | 50.49 | 8.96 | 60.011 | 13 | 50.51 | 8.776 | 59.971 | 13 | 50.51 | 9.271 | 59.999 | 13
50.51 | 16.353 | 60.011 | 21 | 50.51 | 17.494 | 60.034 | 21 | 50.5 | 8.96 | 60.011 | 13 | 50.52 | 8.774 | 59.971 | 13 | 50.52 | 9.271 | 59.999 | 13
50.52 | 16.353 | 60.011 | 21 | 50.52 | 17.494 | 60.034 | 21 | 50.51 | 8.96 | 60.011 | 13 | 50.53 | 8.774 | 59.971 | 13 | 50.53 | 9.271 | 59.999 | 13
50.53 | 16.353 | 60.011 | 21 | 50.53 | 17.494 | 60.034 | 21 | 50.52 | 8.96 | 60.011 | 13 | 50.53 | 8.774 | 59.971 | 13 | 50.54 | 9.271 | 59.999 | 13
50.54 | 16.353 | 60.011 | 21 | 50.53 | 17.494 | 60.034 | 21 | 50.53 | 8.96 | 60.011 | 13 | 50.54 | 8.774 | 59.971 | 13 | 50.55 | 9.323 | 59.999 | 13
50.55 | 16.353 | 60.011 | 21 | 50.54 | 17.492 | 60.034 | 21 | 50.54 | 8.96 | 60.011 | 13 | 50.55 | 8.772 | 59.971 | 13 | 50.56 | 9.323 | 59.999 | 13
50.56 | 16.353 | 60.011 | 21 | 50.55 | 17.492 | 60.034 | 21 | 50.54 | 8.96 | 60.011 | 13 | 50.56 | 8.772 | 59.971 | 13 | 50.56 | 9.323 | 59.999 | 13
50.56 | 16.353 | 60.011 | 21 | 50.56 | 17.488 | 60.034 | 21 | 50.55 | 8.96 | 60.011 | 13 | 50.57 | 8.772 | 59.971 | 13 | 50.57 | 9.323 | 59.999 | 13
50.57 | 16.353 | 60.011 | 21 | 50.57 | 17.488 | 60.034 | 21 | 50.56 | 8.96 | 60.011 | 13 | 50.58 | 8.772 | 59.971 | 13 | 50.58 | 9.323 | 59.999 | 13
50.58 | 16.353 | 60.011 | 21 | 50.58 | 17.488 | 60.034 | 21 | 50.57 | 8.96 | 60.011 | 13 | 50.58 | 8.772 | 59.971 | 13 | 50.59 | 9.323 | 59.999 | 13
50.59 | 16.353 | 60.011 | 21 | 50.58 | 17.488 | 60.034 | 21 | 50.58 | 8.96 | 60.011 | 13 | 50.59 | 8.772 | 59.971 | 13 | 50.6 | 9.323 | 59.999 | 13
50.6 | 16.353 | 60.011 | 21 | 50.59 | 17.574 | 60.034 | 21 | 50.59 | 8.96 | 60.011 | 13 | 50.6 | 8.772 | 59.971 | 13 | 50.61 | 9.323 | 59.999 | 13
50.61 | 16.353 | 60.011 | 21 | 50.6 | 17.574 | 60.034 | 21 | 50.59 | 8.96 | 60.011 | 13 | 50.61 | 8.772 | 59.971 | 13 | 50.61 | 9.323 | 59.999 | 13
50.61 | 16.353 | 60.011 | 21 | 50.61 | 17.574 | 60.034 | 21 | 50.6 | 8.96 | 60.011 | 13 | 50.62 | 8.839 | 59.971 | 13 | 50.62 | 9.323 | 59.999 | 13
50.62 | 16.353 | 60.011 | 21 | 50.62 | 17.574 | 60.034 | 21 | 50.61 | 8.96 | 60.011 | 13 | 50.63 | 8.839 | 59.971 | 13 | 50.63 | 9.323 | 59.999 | 13
50.63 | 16.353 | 60.011 | 21 | 50.63 | 17.569 | 60.034 | 21 | 50.62 | 8.96 | 60.011 | 13 | 50.63 | 8.839 | 59.971 | 13 | 50.64 | 9.323 | 59.999 | 13
50.64 | 16.353 | 60.011 | 21 | 50.63 | 17.569 | 60.034 | 21 | 50.63 | 8.96 | 60.011 | 13 | 50.64 | 8.839 | 59.971 | 13 | 50.65 | 9.323 | 59.999 | 13
50.65 | 16.353 | 60.011 | 21 | 50.64 | 17.569 | 60.034 | 21 | 50.64 | 8.96 | 60.011 | 13 | 50.65 | 8.915 | 59.971 | 13 | 50.66 | 9.323 | 59.999 | 13
50.66 | 16.353 | 60.011 | 21 | 50.65 | 17.569 | 60.034 | 21 | 50.64 | 8.96 | 60.011 | 13 | 50.66 | 8.915 | 59.971 | 13 | 50.66 | 9.324 | 59.999 | 13
50.66 | 16.353 | 60.011 | 21 | 50.66 | 17.569 | 60.034 | 21 | 50.65 | 8.96 | 60.011 | 13 | 50.67 | 8.915 | 59.971 | 13 | 50.67 | 9.324 | 59.999 | 13
50.67 | 16.353 | 60.011 | 21 | 50.67 | 17.569 | 60.034 | 21 | 50.66 | 8.96 | 60.011 | 13 | 50.68 | 8.915 | 59.971 | 13 | 50.68 | 9.324 | 59.999 | 13
50.68 | 16.353 | 60.011 | 21 | 50.68 | 17.561 | 60.034 | 21 | 50.67 | 8.96 | 60.011 | 13 | 50.68 | 8.915 | 59.971 | 13 | 50.69 | 9.324 | 59.999 | 13
50.69 | 16.353 | 60.011 | 21 | 50.68 | 17.561 | 60.034 | 21 | 50.68 | 8.96 | 60.011 | 13 | 50.69 | 8.915 | 59.971 | 13 | 50.7 | 9.324 | 59.999 | 13
50.7 | 16.353 | 60.011 | 21 | 50.69 | 17.561 | 60.034 | 21 | 50.69 | 8.96 | 60.011 | 13 | 50.7 | 8.915 | 59.971 | 13 | 50.71 | 9.324 | 59.999 | 13
50.71 | 16.353 | 60.011 | 21 | 50.7 | 17.561 | 60.034 | 21 | 50.69 | 8.96 | 60.011 | 13 | 50.71 | 8.915 | 59.971 | 13 | 50.71 | 9.325 | 59.999 | 13
50.71 | 16.353 | 60.011 | 21 | 50.71 | 17.56 | 60.034 | 21 | 50.7 | 8.96 | 60.011 | 13 | 50.72 | 8.913 | 59.971 | 13 | 50.72 | 9.325 | 59.999 | 13
50.72 | 16.353 | 60.011 | 21 | 50.72 | 17.56 | 60.034 | 21 | 50.71 | 8.96 | 60.011 | 13 | 50.73 | 8.913 | 59.971 | 13 | 50.73 | 9.325 | 59.999 | 13
50.73 | 16.353 | 60.011 | 21 | 50.73 | 17.56 | 60.034 | 21 | 50.72 | 8.96 | 60.011 | 13 | 50.73 | 8.911 | 59.971 | 13 | 50.74 | 9.325 | 59.999 | 13
50.74 | 16.353 | 60.011 | 21 | 50.73 | 17.56 | 60.034 | 21 | 50.73 | 8.96 | 60.011 | 13 | 50.74 | 8.911 | 59.971 | 13 | 50.75 | 9.325 | 59.999 | 13
50.75 | 16.353 | 60.011 | 21 | 50.74 | 17.56 | 60.034 | 21 | 50.74 | 8.96 | 60.011 | 13 | 50.75 | 8.908 | 59.971 | 13 | 50.76 | 9.325 | 59.999 | 13
50.76 | 16.353 | 60.011 | 21 | 50.75 | 17.56 | 60.034 | 21 | 50.74 | 8.96 | 60.011 | 13 | 50.76 | 8.908 | 59.971 | 13 | 50.76 | 9.325 | 59.999 | 13
50.76 | 16.353 | 60.011 | 21 | 50.76 | 17.56 | 60.034 | 21 | 50.75 | 8.96 | 60.011 | 13 | 50.77 | 8.908 | 59.971 | 13 | 50.77 | 9.325 | 59.999 | 13
50.77 | 16.353 | 60.011 | 21 | 50.77 | 17.56 | 60.034 | 21 | 50.76 | 8.96 | 60.011 | 13 | 50.78 | 8.908 | 59.971 | 13 | 50.78 | 9.325 | 59.999 | 13
50.78 | 16.353 | 60.011 | 21 | 50.78 | 17.56 | 60.034 | 21 | 50.77 | 8.96 | 60.011 | 13 | 50.78 | 8.908 | 59.971 | 13 | 50.79 | 9.325 | 59.999 | 13
50.79 | 16.353 | 60.011 | 21 | 50.78 | 17.56 | 60.034 | 21 | 50.78 | 8.96 | 60.011 | 13 | 50.79 | 8.908 | 59.971 | 13 | 50.8 | 9.325 | 59.999 | 13
50.8 | 16.353 | 60.011 | 21 | 50.79 | 17.553 | 60.034 | 21 | 50.79 | 8.96 | 60.017 | 13 | 50.8 | 8.908 | 59.971 | 13 | 50.81 | 9.325 | 59.999 | 13
50.81 | 16.353 | 60.011 | 21 | 50.8 | 17.553 | 60.034 | 21 | 50.79 | 8.96 | 60.017 | 13 | 50.81 | 8.908 | 59.971 | 13 | 50.81 | 9.325 | 59.999 | 13
50.81 | 16.353 | 60.011 | 21 | 50.81 | 17.549 | 60.034 | 21 | 50.8 | 8.96 | 60.017 | 13 | 50.82 | 8.908 | 59.971 | 13 | 50.82 | 9.325 | 59.999 | 13
50.82 | 16.353 | 60.011 | 21 | 50.82 | 17.549 | 60.034 | 21 | 50.81 | 8.96 | 60.017 | 13 | 50.83 | 8.908 | 59.971 | 13 | 50.83 | 9.325 | 59.999 | 13
50.83 | 16.353 | 60.011 | 21 | 50.83 | 17.549 | 60.034 | 21 | 50.82 | 8.96 | 60.017 | 13 | 50.83 | 8.907 | 59.971 | 13 | 50.84 | 9.325 | 59.999 | 13
50.84 | 16.354 | 60.017 | 21 | 50.83 | 17.549 | 60.034 | 21 | 50.83 | 8.96 | 60.017 | 13 | 50.84 | 8.907 | 59.971 | 13 | 50.85 | 9.328 | 59.999 | 13
50.85 | 16.354 | 60.017 | 21 | 50.84 | 17.549 | 60.034 | 21 | 50.84 | 8.96 | 60.017 | 13 | 50.85 | 8.907 | 59.971 | 13 | 50.86 | 9.328 | 59.999 | 13
50.86 | 16.354 | 60.017 | 21 | 50.85 | 17.549 | 60.034 | 21 | 50.84 | 8.96 | 60.017 | 13 | 50.86 | 8.907 | 59.971 | 13 | 50.86 | 9.328 | 59.999 | 13
50.86 | 16.354 | 60.017 | 21 | 50.86 | 17.549 | 60.034 | 21 | 50.85 | 8.96 | 60.017 | 13 | 50.87 | 8.903 | 59.971 | 13 | 50.87 | 9.328 | 59.999 | 13
50.87 | 16.354 | 60.017 | 21 | 50.87 | 17.549 | 60.034 | 21 | 50.86 | 8.96 | 60.017 | 13 | 50.88 | 8.903 | 59.971 | 13 | 50.88 | 9.331 | 59.999 | 13
50.88 | 16.354 | 60.017 | 21 | 50.88 | 17.549 | 60.034 | 21 | 50.87 | 8.96 | 60.017 | 13 | 50.88 | 8.901 | 59.971 | 13 | 50.89 | 9.331 | 59.999 | 13
50.89 | 16.354 | 60.017 | 21 | 50.88 | 17.549 | 60.034 | 21 | 50.88 | 8.96 | 60.017 | 13 | 50.89 | 8.901 | 59.971 | 13 | 50.9 | 9.334 | 59.999 | 13
50.9 | 16.354 | 60.017 | 21 | 50.89 | 17.549 | 60.034 | 21 | 50.89 | 8.96 | 60.017 | 13 | 50.9 | 8.901 | 59.971 | 13 | 50.91 | 9.334 | 59.999 | 13
50.91 | 16.354 | 60.017 | 21 | 50.9 | 17.549 | 60.034 | 21 | 50.89 | 8.96 | 60.017 | 13 | 50.91 | 8.901 | 59.971 | 13 | 50.91 | 9.334 | 59.999 | 13
50.91 | 16.354 | 60.017 | 21 | 50.91 | 17.591 | 60.034 | 21 | 50.9 | 8.957 | 60.017 | 13 | 50.92 | 8.901 | 59.971 | 13 | 50.92 | 9.334 | 59.999 | 13
50.92 | 16.354 | 60.017 | 21 | 50.92 | 17.591 | 60.034 | 21 | 50.91 | 8.957 | 60.017 | 13 | 50.93 | 8.901 | 59.971 | 13 | 50.93 | 9.334 | 59.999 | 13
50.93 | 16.354 | 60.017 | 21 | 50.93 | 17.646 | 60.034 | 21 | 50.92 | 8.957 | 60.017 | 13 | 50.93 | 8.898 | 59.971 | 13 | 50.94 | 9.334 | 59.999 | 13
50.94 | 16.351 | 60.017 | 21 | 50.93 | 17.646 | 60.034 | 21 | 50.93 | 8.957 | 60.017 | 13 | 50.94 | 8.898 | 59.971 | 13 | 50.95 | 9.334 | 59.999 | 13
50.95 | 16.351 | 60.017 | 21 | 50.94 | 17.646 | 60.034 | 21 | 50.94 | 8.95 | 60.017 | 13 | 50.95 | 8.898 | 59.971 | 13 | 50.96 | 9.334 | 59.999 | 13
50.96 | 16.351 | 60.017 | 21 | 50.95 | 17.646 | 60.034 | 21 | 50.94 | 8.95 | 60.017 | 13 | 50.96 | 8.898 | 59.971 | 13 | 50.96 | 9.334 | 59.999 | 13
50.96 | 16.351 | 60.017 | 21 | 50.96 | 17.681 | 60.034 | 21 | 50.95 | 8.95 | 60.017 | 13 | 50.97 | 8.898 | 59.971 | 13 | 50.97 | 9.334 | 59.999 | 13
50.97 | 16.345 | 60.017 | 21 | 50.97 | 17.681 | 60.034 | 21 | 50.96 | 8.95 | 60.017 | 13 | 50.98 | 8.898 | 59.971 | 13 | 50.98 | 9.334 | 59.999 | 13
50.98 | 16.345 | 60.017 | 21 | 50.98 | 17.681 | 60.034 | 21 | 50.97 | 8.95 | 60.017 | 13 | 50.98 | 8.898 | 59.971 | 13 | 50.99 | 9.334 | 59.999 | 13
50.99 | 16.345 | 60.017 | 21 | 50.98 | 17.681 | 60.034 | 21 | 50.98 | 8.95 | 60.017 | 13 | 50.99 | 8.898 | 59.971 | 13 | 51 | 9.334 | 59.999 | 13
51 | 16.345 | 60.017 | 21 | 50.99 | 17.681 | 60.034 | 21 | 50.99 | 8.95 | 60.017 | 13 | 51 | 8.895 | 59.971 | 13 | 51.01 | 9.334 | 59.999 | 13
51.01 | 16.345 | 60.017 | 21 | 51 | 17.681 | 60.034 | 21 | 50.99 | 8.95 | 60.017 | 13 | 51.01 | 8.895 | 59.971 | 13 | 51.01 | 9.334 | 59.999 | 13
51.01 | 16.345 | 60.017 | 21 | 51.01 | 17.681 | 60.034 | 21 | 51 | 8.95 | 60.017 | 13 | 51.02 | 8.891 | 59.971 | 13 | 51.02 | 9.334 | 59.999 | 13
51.02 | 16.345 | 60.017 | 21 | 51.02 | 17.681 | 60.034 | 21 | 51.01 | 8.95 | 60.017 | 13 | 51.03 | 8.891 | 59.971 | 13 | 51.03 | 9.334 | 59.999 | 13
51.03 | 16.345 | 60.017 | 21 | 51.03 | 17.681 | 60.034 | 21 | 51.02 | 8.95 | 60.017 | 13 | 51.03 | 8.891 | 59.971 | 13 | 51.04 | 9.334 | 59.999 | 13
51.04 | 16.342 | 60.017 | 21 | 51.03 | 17.681 | 60.034 | 21 | 51.03 | 8.95 | 60.017 | 13 | 51.04 | 8.891 | 59.971 | 13 | 51.05 | 9.334 | 59.999 | 13
51.05 | 16.342 | 60.017 | 21 | 51.04 | 17.674 | 60.034 | 21 | 51.04 | 8.95 | 60.017 | 13 | 51.05 | 8.888 | 59.971 | 13 | 51.06 | 9.334 | 59.999 | 13
51.06 | 16.342 | 60.017 | 21 | 51.05 | 17.674 | 60.034 | 21 | 51.04 | 8.95 | 60.017 | 13 | 51.06 | 8.888 | 59.971 | 13 | 51.06 | 9.334 | 59.999 | 13
51.06 | 16.342 | 60.017 | 21 | 51.06 | 17.672 | 60.034 | 21 | 51.05 | 8.947 | 60.017 | 13 | 51.07 | 8.888 | 59.971 | 13 | 51.07 | 9.334 | 59.999 | 13
51.07 | 16.341 | 60.017 | 21 | 51.07 | 17.672 | 60.034 | 21 | 51.06 | 8.947 | 60.017 | 13 | 51.08 | 8.888 | 59.971 | 13 | 51.08 | 9.334 | 59.999 | 13
51.08 | 16.341 | 60.017 | 21 | 51.08 | 17.672 | 60.034 | 21 | 51.07 | 8.947 | 60.017 | 13 | 51.08 | 8.888 | 59.971 | 13 | 51.09 | 9.334 | 59.999 | 13
51.09 | 16.388 | 60.017 | 21 | 51.08 | 17.672 | 60.034 | 21 | 51.08 | 8.947 | 60.017 | 13 | 51.09 | 8.888 | 59.971 | 13 | 51.1 | 9.336 | 59.999 | 13
51.1 | 16.388 | 60.017 | 21 | 51.09 | 17.672 | 60.034 | 21 | 51.09 | 8.999 | 60.017 | 13 | 51.1 | 8.888 | 59.971 | 13 | 51.11 | 9.336 | 59.999 | 13
51.11 | 16.386 | 60.017 | 21 | 51.1 | 17.672 | 60.034 | 21 | 51.09 | 8.999 | 60.017 | 13 | 51.11 | 8.888 | 59.971 | 13 | 51.11 | 9.336 | 59.999 | 13
51.11 | 16.386 | 60.017 | 21 | 51.11 | 17.672 | 60.034 | 21 | 51.1 | 8.999 | 60.017 | 13 | 51.12 | 8.968 | 59.971 | 13 | 51.12 | 9.336 | 59.999 | 13
51.12 | 16.386 | 60.017 | 21 | 51.12 | 17.672 | 60.034 | 21 | 51.11 | 8.999 | 60.017 | 13 | 51.13 | 8.968 | 59.971 | 13 | 51.13 | 9.336 | 59.999 | 13
51.13 | 16.386 | 60.017 | 21 | 51.13 | 17.672 | 60.034 | 21 | 51.12 | 8.999 | 60.017 | 13 | 51.13 | 8.963 | 59.971 | 13 | 51.14 | 9.336 | 59.999 | 13
51.14 | 16.386 | 60.017 | 21 | 51.13 | 17.672 | 60.034 | 21 | 51.13 | 8.999 | 60.017 | 13 | 51.14 | 8.963 | 59.971 | 13 | 51.15 | 9.392 | 59.999 | 13
51.15 | 16.386 | 60.017 | 21 | 51.14 | 17.672 | 60.034 | 21 | 51.14 | 8.999 | 60.017 | 13 | 51.15 | 8.961 | 59.971 | 13 | 51.16 | 9.392 | 59.999 | 13
51.16 | 16.386 | 60.017 | 21 | 51.15 | 17.672 | 60.034 | 21 | 51.14 | 8.999 | 60.017 | 13 | 51.16 | 8.961 | 59.971 | 13 | 51.16 | 9.392 | 59.999 | 13
51.16 | 16.386 | 60.017 | 21 | 51.16 | 17.671 | 60.034 | 21 | 51.15 | 8.999 | 60.017 | 13 | 51.17 | 8.961 | 59.971 | 13 | 51.17 | 9.392 | 59.999 | 13
51.17 | 16.386 | 60.017 | 21 | 51.17 | 17.671 | 60.034 | 21 | 51.16 | 8.999 | 60.017 | 13 | 51.18 | 8.961 | 59.971 | 13 | 51.18 | 9.392 | 59.999 | 13
51.18 | 16.386 | 60.017 | 21 | 51.18 | 17.671 | 60.034 | 21 | 51.17 | 8.999 | 60.017 | 13 | 51.18 | 8.96 | 59.971 | 13 | 51.19 | 9.392 | 59.999 | 13
51.19 | 16.383 | 60.017 | 21 | 51.18 | 17.671 | 60.034 | 21 | 51.18 | 8.999 | 60.017 | 13 | 51.19 | 8.96 | 59.971 | 13 | 51.2 | 9.392 | 59.999 | 13
51.2 | 16.383 | 60.017 | 21 | 51.19 | 17.671 | 60.034 | 21 | 51.19 | 8.996 | 60.017 | 13 | 51.2 | 8.96 | 59.971 | 13 | 51.21 | 9.392 | 59.999 | 13
51.21 | 16.434 | 60.017 | 21 | 51.2 | 17.671 | 60.034 | 21 | 51.19 | 8.996 | 60.017 | 13 | 51.21 | 8.96 | 59.971 | 13 | 51.21 | 9.392 | 59.999 | 13
51.21 | 16.434 | 60.017 | 21 | 51.21 | 17.671 | 60.034 | 21 | 51.2 | 8.996 | 60.017 | 13 | 51.22 | 8.96 | 59.971 | 13 | 51.22 | 9.392 | 59.999 | 13
51.22 | 16.431 | 60.017 | 21 | 51.22 | 17.671 | 60.034 | 21 | 51.21 | 8.996 | 60.017 | 13 | 51.23 | 8.96 | 59.971 | 13 | 51.23 | 9.392 | 59.999 | 13
51.23 | 16.431 | 60.017 | 21 | 51.23 | 17.668 | 60.034 | 21 | 51.22 | 8.996 | 60.017 | 13 | 51.23 | 8.958 | 59.971 | 13 | 51.24 | 9.392 | 59.999 | 13
51.24 | 16.426 | 60.017 | 21 | 51.23 | 17.668 | 60.034 | 21 | 51.23 | 8.996 | 60.017 | 13 | 51.24 | 8.958 | 59.971 | 13 | 51.25 | 9.392 | 59.999 | 13
51.25 | 16.426 | 60.017 | 21 | 51.24 | 17.668 | 60.034 | 21 | 51.24 | 8.996 | 60.017 | 13 | 51.25 | 8.956 | 59.971 | 13 | 51.26 | 9.392 | 59.999 | 13
51.26 | 16.426 | 60.017 | 21 | 51.25 | 17.668 | 60.034 | 21 | 51.24 | 8.996 | 60.017 | 13 | 51.26 | 8.956 | 59.971 | 13 | 51.26 | 9.392 | 59.999 | 13
51.26 | 16.426 | 60.017 | 21 | 51.26 | 17.668 | 60.034 | 21 | 51.25 | 8.996 | 60.017 | 13 | 51.27 | 8.956 | 59.971 | 13 | 51.27 | 9.392 | 59.999 | 13
51.27 | 16.473 | 60.017 | 21 | 51.27 | 17.668 | 60.034 | 21 | 51.26 | 8.996 | 60.017 | 13 | 51.28 | 8.956 | 59.971 | 13 | 51.28 | 9.392 | 59.999 | 13
51.28 | 16.473 | 60.017 | 21 | 51.28 | 17.668 | 60.034 | 21 | 51.27 | 8.996 | 60.017 | 13 | 51.28 | 8.956 | 59.971 | 13 | 51.29 | 9.392 | 59.999 | 13
51.29 | 16.468 | 60.017 | 21 | 51.28 | 17.668 | 60.034 | 21 | 51.28 | 8.996 | 60.017 | 13 | 51.29 | 8.956 | 59.971 | 13 | 51.3 | 9.392 | 59.999 | 13
51.3 | 16.468 | 60.017 | 21 | 51.29 | 17.668 | 60.034 | 21 | 51.29 | 8.996 | 60.017 | 13 | 51.3 | 8.956 | 59.971 | 13 | 51.31 | 9.392 | 59.999 | 13
51.31 | 16.461 | 60.017 | 21 | 51.3 | 17.668 | 60.034 | 21 | 51.29 | 8.996 | 60.017 | 13 | 51.31 | 8.956 | 59.971 | 13 | 51.31 | 9.392 | 59.999 | 13
51.31 | 16.461 | 60.017 | 21 | 51.31 | 17.668 | 60.034 | 21 | 51.3 | 8.996 | 60.017 | 13 | 51.32 | 8.956 | 59.971 | 13 | 51.32 | 9.392 | 59.999 | 13
51.32 | 16.461 | 60.017 | 21 | 51.32 | 17.668 | 60.034 | 21 | 51.31 | 8.996 | 60.017 | 13 | 51.33 | 8.956 | 59.971 | 13 | 51.33 | 9.392 | 59.999 | 13
51.33 | 16.461 | 60.017 | 21 | 51.33 | 17.668 | 60.034 | 21 | 51.32 | 8.996 | 60.017 | 13 | 51.33 | 8.949 | 59.971 | 13 | 51.34 | 9.392 | 59.999 | 13
51.34 | 16.461 | 60.017 | 21 | 51.33 | 17.668 | 60.034 | 21 | 51.33 | 8.996 | 60.017 | 13 | 51.34 | 8.949 | 59.971 | 13 | 51.35 | 9.491 | 59.999 | 13
51.35 | 16.461 | 60.017 | 21 | 51.34 | 17.668 | 60.034 | 21 | 51.34 | 8.996 | 60.017 | 13 | 51.35 | 8.946 | 59.971 | 13 | 51.36 | 9.491 | 59.999 | 13
51.36 | 16.461 | 60.017 | 21 | 51.35 | 17.668 | 60.034 | 21 | 51.34 | 8.996 | 60.017 | 13 | 51.36 | 8.946 | 59.971 | 13 | 51.36 | 9.491 | 59.999 | 13
51.36 | 16.461 | 60.017 | 21 | 51.36 | 17.668 | 60.034 | 21 | 51.35 | 8.996 | 60.017 | 13 | 51.37 | 8.946 | 59.971 | 13 | 51.37 | 9.491 | 59.999 | 13
51.37 | 16.458 | 60.017 | 21 | 51.37 | 17.668 | 60.034 | 21 | 51.36 | 8.996 | 60.017 | 13 | 51.38 | 8.946 | 59.971 | 13 | 51.38 | 9.491 | 59.999 | 13
51.38 | 16.458 | 60.017 | 21 | 51.38 | 17.668 | 60.034 | 21 | 51.37 | 8.996 | 60.017 | 13 | 51.38 | 8.946 | 59.971 | 13 | 51.39 | 9.491 | 59.999 | 13
51.39 | 16.453 | 60.017 | 21 | 51.38 | 17.668 | 60.034 | 21 | 51.38 | 8.996 | 60.017 | 13 | 51.39 | 8.946 | 59.971 | 13 | 51.4 | 9.491 | 59.999 | 13
51.4 | 16.453 | 60.017 | 21 | 51.39 | 17.668 | 60.034 | 21 | 51.39 | 8.996 | 60.017 | 13 | 51.4 | 8.946 | 59.971 | 13 | 51.41 | 9.491 | 59.999 | 13
51.41 | 16.453 | 60.017 | 21 | 51.4 | 17.668 | 60.034 | 21 | 51.39 | 8.996 | 60.017 | 13 | 51.41 | 8.946 | 59.971 | 13 | 51.41 | 9.491 | 59.999 | 13
51.41 | 16.453 | 60.017 | 21 | 51.41 | 17.668 | 60.034 | 21 | 51.4 | 8.996 | 60.017 | 13 | 51.42 | 8.942 | 59.971 | 13 | 51.42 | 9.491 | 59.999 | 13
51.42 | 16.453 | 60.017 | 21 | 51.42 | 17.668 | 60.034 | 21 | 51.41 | 8.996 | 60.017 | 13 | 51.43 | 8.942 | 59.971 | 13 | 51.43 | 9.491 | 59.999 | 13
51.43 | 16.453 | 60.017 | 21 | 51.43 | 17.668 | 60.034 | 21 | 51.42 | 8.995 | 60.017 | 13 | 51.43 | 8.939 | 59.971 | 13 | 51.44 | 9.491 | 59.999 | 13
51.44 | 16.453 | 60.017 | 21 | 51.43 | 17.668 | 60.034 | 21 | 51.43 | 8.995 | 60.017 | 13 | 51.44 | 8.939 | 59.971 | 13 | 51.45 | 9.491 | 59.999 | 13
51.45 | 16.453 | 60.017 | 21 | 51.44 | 17.668 | 60.034 | 21 | 51.44 | 8.995 | 60.017 | 13 | 51.45 | 8.939 | 59.971 | 13 | 51.46 | 9.491 | 59.999 | 13
51.46 | 16.446 | 60.017 | 21 | 51.45 | 17.668 | 60.034 | 21 | 51.44 | 8.995 | 60.017 | 13 | 51.46 | 8.939 | 59.971 | 13 | 51.46 | 9.491 | 59.999 | 13
51.46 | 16.446 | 60.017 | 21 | 51.46 | 17.668 | 60.034 | 21 | 51.45 | 8.995 | 60.017 | 13 | 51.47 | 8.939 | 59.971 | 13 | 51.47 | 9.491 | 59.999 | 13
51.47 | 16.445 | 60.017 | 21 | 51.47 | 17.668 | 60.034 | 21 | 51.46 | 8.995 | 60.017 | 13 | 51.48 | 8.939 | 59.971 | 13 | 51.48 | 9.491 | 59.999 | 13
51.48 | 16.445 | 60.017 | 21 | 51.48 | 17.668 | 60.034 | 21 | 51.47 | 8.995 | 60.017 | 13 | 51.48 | 8.937 | 59.971 | 13 | 51.49 | 9.491 | 59.999 | 13
51.49 | 16.445 | 60.017 | 21 | 51.48 | 17.668 | 60.034 | 21 | 51.48 | 8.995 | 60.017 | 13 | 51.49 | 8.937 | 59.971 | 13 | 51.5 | 9.491 | 59.999 | 13
51.5 | 16.445 | 60.017 | 21 | 51.49 | 17.668 | 60.034 | 21 | 51.49 | 8.995 | 60.017 | 13 | 51.5 | 8.973 | 59.971 | 13 | 51.51 | 9.491 | 59.999 | 13
51.51 | 16.445 | 60.017 | 21 | 51.5 | 17.668 | 60.034 | 21 | 51.49 | 8.995 | 60.017 | 13 | 51.51 | 8.973 | 59.971 | 13 | 51.51 | 9.491 | 59.999 | 13
51.51 | 16.445 | 60.017 | 21 | 51.51 | 17.668 | 60.034 | 21 | 51.5 | 8.995 | 60.017 | 13 | 51.52 | 8.971 | 59.971 | 13 | 51.52 | 9.491 | 59.999 | 13
51.52 | 16.443 | 60.017 | 21 | 51.52 | 17.668 | 60.034 | 21 | 51.51 | 8.995 | 60.017 | 13 | 51.53 | 8.971 | 59.971 | 13 | 51.53 | 9.491 | 59.999 | 13
51.53 | 16.443 | 60.017 | 21 | 51.53 | 17.668 | 60.034 | 21 | 51.52 | 8.995 | 60.017 | 13 | 51.53 | 9.017 | 59.971 | 13 | 51.54 | 9.491 | 59.999 | 13
51.54 | 16.489 | 60.017 | 21 | 51.53 | 17.668 | 60.034 | 21 | 51.53 | 8.995 | 60.017 | 13 | 51.54 | 9.017 | 59.971 | 13 | 51.55 | 9.491 | 59.999 | 13
51.55 | 16.489 | 60.017 | 21 | 51.54 | 17.668 | 60.034 | 21 | 51.54 | 8.995 | 60.017 | 13 | 51.55 | 9.046 | 59.971 | 13 | 51.56 | 9.491 | 59.999 | 13
51.56 | 16.486 | 60.017 | 21 | 51.55 | 17.668 | 60.034 | 21 | 51.54 | 8.995 | 60.017 | 13 | 51.56 | 9.046 | 59.971 | 13 | 51.56 | 9.491 | 59.999 | 13
51.56 | 16.486 | 60.017 | 21 | 51.56 | 17.668 | 60.034 | 21 | 51.55 | 8.995 | 60.017 | 13 | 51.57 | 9.046 | 59.971 | 13 | 51.57 | 9.491 | 59.999 | 13
51.57 | 16.486 | 60.017 | 21 | 51.57 | 17.668 | 60.034 | 21 | 51.56 | 8.995 | 60.017 | 13 | 51.58 | 9.046 | 59.971 | 13 | 51.58 | 9.491 | 59.999 | 13
51.58 | 16.486 | 60.017 | 21 | 51.58 | 17.668 | 60.034 | 21 | 51.57 | 8.995 | 60.017 | 13 | 51.58 | 9.043 | 59.971 | 13 | 51.59 | 9.491 | 59.999 | 13
51.59 | 16.484 | 60.017 | 21 | 51.58 | 17.668 | 60.034 | 21 | 51.58 | 8.995 | 60.017 | 13 | 51.59 | 9.043 | 59.971 | 13 | 51.6 | 9.491 | 59.999 | 13
51.6 | 16.484 | 60.017 | 21 | 51.59 | 17.668 | 60.034 | 21 | 51.59 | 8.995 | 60.017 | 13 | 51.6 | 9.043 | 59.971 | 13 | 51.61 | 9.491 | 59.999 | 13
51.61 | 16.484 | 60.017 | 21 | 51.6 | 17.668 | 60.034 | 21 | 51.59 | 8.995 | 60.017 | 13 | 51.61 | 9.043 | 59.971 | 13 | 51.61 | 9.494 | 59.999 | 13
51.61 | 16.484 | 60.017 | 21 | 51.61 | 17.668 | 60.034 | 21 | 51.6 | 8.995 | 60.017 | 13 | 51.62 | 9.037 | 59.971 | 13 | 51.62 | 9.494 | 59.999 | 13
51.62 | 16.478 | 60.017 | 21 | 51.62 | 17.668 | 60.034 | 21 | 51.61 | 8.995 | 60.017 | 13 | 51.63 | 9.037 | 59.971 | 13 | 51.63 | 9.494 | 59.999 | 13
51.63 | 16.478 | 60.017 | 21 | 51.63 | 17.672 | 60.034 | 21 | 51.62 | 8.995 | 60.017 | 13 | 51.63 | 9.037 | 59.971 | 13 | 51.64 | 9.494 | 59.999 | 13
51.64 | 16.478 | 60.017 | 21 | 51.63 | 17.672 | 60.034 | 21 | 51.63 | 8.995 | 60.017 | 13 | 51.64 | 9.037 | 59.971 | 13 | 51.65 | 9.496 | 59.999 | 13
51.65 | 16.478 | 60.017 | 21 | 51.64 | 17.672 | 60.034 | 21 | 51.64 | 8.995 | 60.017 | 13 | 51.65 | 9.037 | 59.971 | 13 | 51.66 | 9.496 | 59.999 | 13
51.66 | 16.475 | 60.017 | 21 | 51.65 | 17.672 | 60.034 | 21 | 51.64 | 8.995 | 60.017 | 13 | 51.66 | 9.037 | 59.971 | 13 | 51.66 | 9.496 | 59.999 | 13
51.66 | 16.475 | 60.017 | 21 | 51.66 | 17.677 | 60.034 | 21 | 51.65 | 8.995 | 60.017 | 13 | 51.67 | 9.036 | 59.971 | 13 | 51.67 | 9.496 | 59.999 | 13
51.67 | 16.475 | 60.017 | 21 | 51.67 | 17.677 | 60.034 | 21 | 51.66 | 8.995 | 60.017 | 13 | 51.68 | 9.036 | 59.971 | 13 | 51.68 | 9.496 | 59.999 | 13
51.68 | 16.475 | 60.017 | 21 | 51.68 | 17.677 | 60.034 | 21 | 51.67 | 8.995 | 60.017 | 13 | 51.68 | 9.036 | 59.971 | 13 | 51.69 | 9.496 | 59.999 | 13
51.69 | 16.475 | 60.017 | 21 | 51.68 | 17.677 | 60.034 | 21 | 51.68 | 8.995 | 60.017 | 13 | 51.69 | 9.036 | 59.971 | 13 | 51.7 | 9.496 | 59.999 | 13
51.7 | 16.475 | 60.017 | 21 | 51.69 | 17.677 | 60.034 | 21 | 51.69 | 8.995 | 60.017 | 13 | 51.7 | 9.034 | 59.971 | 13 | 51.71 | 9.496 | 59.999 | 13
51.71 | 16.47 | 60.017 | 21 | 51.7 | 17.677 | 60.034 | 21 | 51.69 | 8.995 | 60.017 | 13 | 51.71 | 9.034 | 59.971 | 13 | 51.71 | 9.496 | 59.999 | 13
51.71 | 16.47 | 60.017 | 21 | 51.71 | 17.677 | 60.034 | 21 | 51.7 | 8.995 | 60.017 | 13 | 51.72 | 9.032 | 59.971 | 13 | 51.72 | 9.496 | 59.999 | 13
51.72 | 16.468 | 60.017 | 21 | 51.72 | 17.677 | 60.034 | 21 | 51.71 | 8.995 | 60.017 | 13 | 51.73 | 9.032 | 59.971 | 13 | 51.73 | 9.496 | 59.999 | 13
51.73 | 16.468 | 60.017 | 21 | 51.73 | 17.677 | 60.034 | 21 | 51.72 | 8.995 | 60.017 | 13 | 51.73 | 9.032 | 59.971 | 13 | 51.74 | 9.496 | 59.999 | 13
51.74 | 16.468 | 60.017 | 21 | 51.73 | 17.677 | 60.034 | 21 | 51.73 | 8.995 | 60.017 | 13 | 51.74 | 9.032 | 59.971 | 13 | 51.75 | 9.496 | 59.999 | 13
51.75 | 16.468 | 60.017 | 21 | 51.74 | 17.677 | 60.034 | 21 | 51.74 | 8.995 | 60.017 | 13 | 51.75 | 9.029 | 59.971 | 13 | 51.76 | 9.496 | 59.999 | 13
51.76 | 16.468 | 60.017 | 21 | 51.75 | 17.677 | 60.034 | 21 | 51.74 | 8.995 | 60.017 | 13 | 51.76 | 9.029 | 59.971 | 13 | 51.76 | 9.496 | 59.999 | 13
51.76 | 16.468 | 60.017 | 21 | 51.76 | 17.675 | 60.04 | 21 | 51.75 | 8.995 | 60.017 | 13 | 51.77 | 9.029 | 59.971 | 13 | 51.77 | 9.496 | 59.999 | 13
51.77 | 16.546 | 60.017 | 21 | 51.77 | 17.675 | 60.04 | 21 | 51.76 | 8.995 | 60.017 | 13 | 51.78 | 9.029 | 59.971 | 13 | 51.78 | 9.496 | 59.999 | 13
51.78 | 16.546 | 60.017 | 21 | 51.78 | 17.675 | 60.04 | 21 | 51.77 | 8.995 | 60.017 | 13 | 51.78 | 9.027 | 59.971 | 13 | 51.79 | 9.496 | 59.999 | 13
51.79 | 16.543 | 60.017 | 21 | 51.78 | 17.675 | 60.04 | 21 | 51.78 | 8.995 | 60.017 | 13 | 51.79 | 9.027 | 59.971 | 13 | 51.8 | 9.499 | 59.999 | 13
51.8 | 16.543 | 60.017 | 21 | 51.79 | 17.675 | 60.04 | 21 | 51.79 | 8.995 | 60.017 | 13 | 51.8 | 9.024 | 59.971 | 13 | 51.81 | 9.499 | 59.999 | 13
51.81 | 16.543 | 60.017 | 21 | 51.8 | 17.675 | 60.04 | 21 | 51.79 | 8.995 | 60.017 | 13 | 51.81 | 9.024 | 59.971 | 13 | 51.81 | 9.499 | 59.999 | 13
51.81 | 16.543 | 60.017 | 21 | 51.81 | 17.675 | 60.04 | 21 | 51.8 | 8.995 | 60.017 | 13 | 51.82 | 9.024 | 59.971 | 13 | 51.82 | 9.499 | 59.999 | 13
51.82 | 16.543 | 60.017 | 21 | 51.82 | 17.675 | 60.04 | 21 | 51.81 | 8.995 | 60.017 | 13 | 51.83 | 9.024 | 59.971 | 13 | 51.83 | 9.499 | 59.999 | 13
51.83 | 16.543 | 60.017 | 21 | 51.83 | 17.675 | 60.04 | 21 | 51.82 | 8.995 | 60.017 | 13 | 51.83 | 9.022 | 59.971 | 13 | 51.84 | 9.499 | 59.999 | 13
51.84 | 16.543 | 60.017 | 21 | 51.83 | 17.675 | 60.04 | 21 | 51.83 | 8.995 | 60.017 | 13 | 51.84 | 9.022 | 59.971 | 13 | 51.85 | 9.499 | 59.999 | 13
51.85 | 16.543 | 60.017 | 21 | 51.84 | 17.675 | 60.04 | 21 | 51.84 | 8.995 | 60.017 | 13 | 51.85 | 9.021 | 59.971 | 13 | 51.86 | 9.499 | 59.999 | 13
51.86 | 16.543 | 60.017 | 21 | 51.85 | 17.675 | 60.04 | 21 | 51.84 | 8.995 | 60.017 | 13 | 51.86 | 9.021 | 59.971 | 13 | 51.86 | 9.499 | 59.999 | 13
51.86 | 16.543 | 60.017 | 21 | 51.86 | 17.675 | 60.04 | 21 | 51.85 | 8.995 | 60.017 | 13 | 51.87 | 9.021 | 59.971 | 13 | 51.87 | 9.499 | 59.999 | 13
51.87 | 16.537 | 60.017 | 21 | 51.87 | 17.675 | 60.04 | 21 | 51.86 | 8.995 | 60.017 | 13 | 51.88 | 9.021 | 59.971 | 13 | 51.88 | 9.499 | 59.999 | 13
51.88 | 16.537 | 60.017 | 21 | 51.88 | 17.675 | 60.04 | 21 | 51.87 | 8.995 | 60.017 | 13 | 51.88 | 9.019 | 59.971 | 13 | 51.89 | 9.499 | 59.999 | 13
51.89 | 16.537 | 60.017 | 21 | 51.88 | 17.675 | 60.04 | 21 | 51.88 | 8.995 | 60.017 | 13 | 51.89 | 9.019 | 59.971 | 13 | 51.9 | 9.499 | 59.999 | 13
51.9 | 16.537 | 60.017 | 21 | 51.89 | 17.672 | 60.04 | 21 | 51.89 | 8.995 | 60.017 | 13 | 51.9 | 9.019 | 59.971 | 13 | 51.91 | 9.499 | 59.999 | 13
51.91 | 16.537 | 60.017 | 21 | 51.9 | 17.672 | 60.04 | 21 | 51.89 | 8.995 | 60.017 | 13 | 51.91 | 9.019 | 59.971 | 13 | 51.91 | 9.503 | 59.999 | 13
51.91 | 16.537 | 60.017 | 21 | 51.91 | 17.672 | 60.04 | 21 | 51.9 | 8.995 | 60.017 | 13 | 51.92 | 9.015 | 59.971 | 13 | 51.92 | 9.503 | 59.999 | 13
51.92 | 16.537 | 60.017 | 21 | 51.92 | 17.672 | 60.04 | 21 | 51.91 | 8.995 | 60.017 | 13 | 51.93 | 9.015 | 59.971 | 13 | 51.93 | 9.505 | 59.999 | 13
51.93 | 16.537 | 60.017 | 21 | 51.93 | 17.668 | 60.04 | 21 | 51.92 | 8.998 | 60.017 | 13 | 51.93 | 9.013 | 59.971 | 13 | 51.94 | 9.505 | 59.999 | 13
51.94 | 16.537 | 60.017 | 21 | 51.93 | 17.668 | 60.04 | 21 | 51.93 | 8.998 | 60.017 | 13 | 51.94 | 9.013 | 59.971 | 13 | 51.95 | 9.558 | 59.999 | 13
51.95 | 16.537 | 60.017 | 21 | 51.94 | 17.668 | 60.04 | 21 | 51.94 | 9 | 60.017 | 13 | 51.95 | 9.013 | 59.971 | 13 | 51.96 | 9.558 | 59.999 | 13
51.96 | 16.537 | 60.017 | 21 | 51.95 | 17.668 | 60.04 | 21 | 51.94 | 9 | 60.017 | 13 | 51.96 | 9.013 | 59.971 | 13 | 51.96 | 9.558 | 59.999 | 13
51.96 | 16.537 | 60.017 | 21 | 51.96 | 17.668 | 60.04 | 21 | 51.95 | 9 | 60.017 | 13 | 51.97 | 9.013 | 59.971 | 13 | 51.97 | 9.558 | 59.999 | 13
51.97 | 16.537 | 60.017 | 21 | 51.97 | 17.668 | 60.04 | 21 | 51.96 | 9 | 60.017 | 13 | 51.98 | 9.013 | 59.971 | 13 | 51.98 | 9.558 | 59.999 | 13
51.98 | 16.537 | 60.017 | 21 | 51.98 | 17.668 | 60.04 | 21 | 51.97 | 9.005 | 60.017 | 13 | 51.98 | 9.013 | 59.971 | 13 | 51.99 | 9.558 | 59.999 | 13
51.99 | 16.537 | 60.017 | 21 | 51.98 | 17.668 | 60.04 | 21 | 51.98 | 9.005 | 60.017 | 13 | 51.99 | 9.013 | 59.971 | 13 | 52 | 9.558 | 59.999 | 13
52 | 16.537 | 60.017 | 21 | 51.99 | 17.668 | 60.04 | 21 | 51.99 | 9.005 | 60.017 | 13 | 52 | 9.008 | 59.971 | 13 | 52.01 | 9.558 | 59.999 | 13
52.01 | 16.535 | 60.017 | 21 | 52 | 17.668 | 60.04 | 21 | 51.99 | 9.005 | 60.017 | 13 | 52.01 | 9.008 | 59.971 | 13 | 52.01 | 9.56 | 59.999 | 13
52.01 | 16.535 | 60.017 | 21 | 52.01 | 17.668 | 60.04 | 21 | 52 | 9.005 | 60.017 | 13 | 52.02 | 9.007 | 59.971 | 13 | 52.02 | 9.56 | 59.999 | 13
52.02 | 16.53 | 60.017 | 21 | 52.02 | 17.668 | 60.04 | 21 | 52.01 | 9.005 | 60.017 | 13 | 52.03 | 9.007 | 59.971 | 13 | 52.03 | 9.56 | 59.999 | 13
52.03 | 16.53 | 60.017 | 21 | 52.03 | 17.668 | 60.04 | 21 | 52.02 | 9.005 | 60.017 | 13 | 52.03 | 9.007 | 59.971 | 13 | 52.04 | 9.56 | 59.999 | 13
52.04 | 16.53 | 60.017 | 21 | 52.03 | 17.668 | 60.04 | 21 | 52.03 | 9.005 | 60.017 | 13 | 52.04 | 9.007 | 59.971 | 13 | 52.05 | 9.56 | 59.999 | 13
52.05 | 16.53 | 60.017 | 21 | 52.04 | 17.667 | 60.04 | 21 | 52.04 | 9.012 | 60.017 | 13 | 52.05 | 9.007 | 59.971 | 13 | 52.06 | 9.56 | 59.999 | 13
52.06 | 16.633 | 60.017 | 21 | 52.05 | 17.667 | 60.04 | 21 | 52.04 | 9.012 | 60.017 | 13 | 52.06 | 9.007 | 59.971 | 13 | 52.06 | 9.56 | 59.999 | 13
52.06 | 16.633 | 60.017 | 21 | 52.06 | 17.664 | 60.04 | 21 | 52.05 | 9.012 | 60.017 | 13 | 52.07 | 9.007 | 59.971 | 13 | 52.07 | 9.56 | 59.999 | 13
52.07 | 16.633 | 60.017 | 21 | 52.07 | 17.664 | 60.04 | 21 | 52.06 | 9.012 | 60.017 | 13 | 52.08 | 9.007 | 59.971 | 13 | 52.08 | 9.56 | 59.999 | 13
52.08 | 16.633 | 60.017 | 21 | 52.08 | 17.664 | 60.04 | 21 | 52.07 | 9.015 | 60.017 | 13 | 52.08 | 9.007 | 59.971 | 13 | 52.09 | 9.56 | 59.999 | 13
52.09 | 16.633 | 60.017 | 21 | 52.08 | 17.664 | 60.04 | 21 | 52.08 | 9.015 | 60.017 | 13 | 52.09 | 9.007 | 59.971 | 13 | 52.1 | 9.56 | 59.999 | 13
52.1 | 16.633 | 60.017 | 21 | 52.09 | 17.661 | 60.04 | 21 | 52.09 | 9.015 | 60.017 | 13 | 52.1 | 9.007 | 59.971 | 13 | 52.11 | 9.56 | 59.999 | 13
52.1 | 16.633 | 60.017 | 21 | 52.1 | 17.661 | 60.04 | 21 | 52.09 | 9.015 | 60.017 | 13 | 52.11 | 9.007 | 59.971 | 13 | 52.11 | 9.56 | 59.999 | 13
52.11 | 16.633 | 60.017 | 21 | 52.11 | 17.661 | 60.04 | 21 | 52.1 | 9.017 | 60.017 | 13 | 52.12 | 9.001 | 59.971 | 13 | 52.12 | 9.56 | 59.999 | 13
52.12 | 16.633 | 60.017 | 21 | 52.12 | 17.661 | 60.04 | 21 | 52.11 | 9.017 | 60.017 | 13 | 52.13 | 9.001 | 59.971 | 13 | 52.13 | 9.56 | 59.999 | 13
52.13 | 16.633 | 60.017 | 21 | 52.13 | 17.661 | 60.04 | 21 | 52.12 | 9.019 | 60.017 | 13 | 52.13 | 8.997 | 59.971 | 13 | 52.14 | 9.56 | 59.999 | 13
52.14 | 16.633 | 60.017 | 21 | 52.13 | 17.661 | 60.04 | 21 | 52.13 | 9.019 | 60.017 | 13 | 52.14 | 8.997 | 59.971 | 13 | 52.15 | 9.56 | 59.999 | 13
52.15 | 16.633 | 60.017 | 21 | 52.14 | 17.689 | 60.04 | 21 | 52.14 | 9.019 | 60.017 | 13 | 52.15 | 8.997 | 59.971 | 13 | 52.16 | 9.56 | 59.999 | 13
52.15 | 16.633 | 60.017 | 21 | 52.15 | 17.689 | 60.04 | 21 | 52.14 | 9.019 | 60.017 | 13 | 52.16 | 8.997 | 59.971 | 13 | 52.16 | 9.56 | 59.999 | 13
52.16 | 16.633 | 60.017 | 21 | 52.16 | 17.689 | 60.04 | 21 | 52.15 | 9.101 | 60.017 | 13 | 52.17 | 8.997 | 59.971 | 13 | 52.17 | 9.56 | 59.999 | 13
52.17 | 16.633 | 60.017 | 21 | 52.17 | 17.689 | 60.04 | 21 | 52.16 | 9.101 | 60.017 | 13 | 52.18 | 8.997 | 59.971 | 13 | 52.18 | 9.56 | 59.999 | 13
52.18 | 16.633 | 60.017 | 21 | 52.18 | 17.685 | 60.04 | 21 | 52.17 | 9.101 | 60.017 | 13 | 52.18 | 8.997 | 59.971 | 13 | 52.19 | 9.56 | 59.999 | 13
52.19 | 16.629 | 60.017 | 21 | 52.18 | 17.685 | 60.04 | 21 | 52.18 | 9.101 | 60.017 | 13 | 52.19 | 8.997 | 59.971 | 13 | 52.2 | 9.56 | 59.999 | 13
52.2 | 16.629 | 60.017 | 21 | 52.19 | 17.685 | 60.04 | 21 | 52.19 | 9.112 | 60.017 | 13 | 52.2 | 8.997 | 59.971 | 13 | 52.21 | 9.56 | 59.999 | 13
52.2 | 16.629 | 60.017 | 21 | 52.2 | 17.685 | 60.04 | 21 | 52.19 | 9.112 | 60.017 | 13 | 52.21 | 8.997 | 59.971 | 13 | 52.21 | 9.56 | 59.999 | 13
52.21 | 16.629 | 60.017 | 21 | 52.21 | 17.721 | 60.04 | 21 | 52.2 | 9.112 | 60.017 | 13 | 52.22 | 8.997 | 59.971 | 13 | 52.22 | 9.56 | 59.999 | 13
52.22 | 16.629 | 60.017 | 21 | 52.22 | 17.721 | 60.04 | 21 | 52.21 | 9.112 | 60.017 | 13 | 52.23 | 8.997 | 59.971 | 13 | 52.23 | 9.56 | 59.999 | 13
52.23 | 16.629 | 60.017 | 21 | 52.23 | 17.721 | 60.04 | 21 | 52.22 | 9.112 | 60.017 | 13 | 52.24 | 8.997 | 59.971 | 13 | 52.24 | 9.56 | 59.999 | 13
52.24 | 16.629 | 60.017 | 21 | 52.23 | 17.721 | 60.04 | 21 | 52.23 | 9.112 | 60.017 | 13 | 52.24 | 8.997 | 59.971 | 13 | 52.25 | 9.56 | 59.999 | 13
52.25 | 16.629 | 60.017 | 21 | 52.24 | 17.721 | 60.04 | 21 | 52.24 | 9.168 | 60.017 | 13 | 52.25 | 8.995 | 59.971 | 13 | 52.26 | 9.56 | 59.999 | 13
52.25 | 16.629 | 60.017 | 21 | 52.25 | 17.721 | 60.04 | 21 | 52.24 | 9.168 | 60.017 | 13 | 52.26 | 8.995 | 59.971 | 13 | 52.26 | 9.56 | 59.999 | 13
52.26 | 16.629 | 60.017 | 21 | 52.26 | 17.721 | 60.04 | 21 | 52.25 | 9.173 | 60.017 | 13 | 52.27 | 8.993 | 59.971 | 13 | 52.27 | 9.56 | 59.999 | 13
52.27 | 16.629 | 60.017 | 21 | 52.27 | 17.721 | 60.04 | 21 | 52.26 | 9.173 | 60.017 | 13 | 52.28 | 8.993 | 59.971 | 13 | 52.28 | 9.56 | 59.999 | 13
52.28 | 16.629 | 60.017 | 21 | 52.28 | 17.721 | 60.04 | 21 | 52.27 | 9.176 | 60.017 | 13 | 52.29 | 8.993 | 59.971 | 13 | 52.29 | 9.56 | 59.999 | 13
52.29 | 16.629 | 60.017 | 21 | 52.28 | 17.721 | 60.04 | 21 | 52.28 | 9.176 | 60.017 | 13 | 52.29 | 8.993 | 59.971 | 13 | 52.3 | 9.56 | 59.999 | 13
52.3 | 16.629 | 60.017 | 21 | 52.29 | 17.721 | 60.04 | 21 | 52.29 | 9.176 | 60.022 | 13 | 52.3 | 8.993 | 59.971 | 13 | 52.31 | 9.56 | 59.999 | 13
52.3 | 16.719 | 60.017 | 21 | 52.3 | 17.721 | 60.04 | 21 | 52.29 | 9.176 | 60.022 | 13 | 52.31 | 8.993 | 59.971 | 13 | 52.31 | 9.56 | 59.999 | 13
52.31 | 16.719 | 60.017 | 21 | 52.31 | 17.721 | 60.04 | 21 | 52.3 | 9.227 | 60.022 | 13 | 52.32 | 8.993 | 59.971 | 13 | 52.32 | 9.56 | 59.999 | 13
52.32 | 16.719 | 60.017 | 21 | 52.32 | 17.721 | 60.04 | 21 | 52.31 | 9.227 | 60.022 | 13 | 52.33 | 8.993 | 59.971 | 13 | 52.33 | 9.56 | 59.999 | 13
52.33 | 16.719 | 60.017 | 21 | 52.33 | 17.721 | 60.04 | 21 | 52.32 | 9.229 | 60.022 | 13 | 52.34 | 8.993 | 59.971 | 13 | 52.34 | 9.56 | 59.999 | 13
52.34 | 16.715 | 60.017 | 21 | 52.33 | 17.721 | 60.04 | 21 | 52.33 | 9.229 | 60.022 | 13 | 52.34 | 8.993 | 59.971 | 13 | 52.35 | 9.56 | 59.999 | 13
52.35 | 16.715 | 60.017 | 21 | 52.34 | 17.721 | 60.04 | 21 | 52.34 | 9.229 | 60.022 | 13 | 52.35 | 8.993 | 59.971 | 13 | 52.36 | 9.56 | 59.999 | 13
52.35 | 16.715 | 60.017 | 21 | 52.35 | 17.721 | 60.04 | 21 | 52.34 | 9.229 | 60.022 | 13 | 52.36 | 8.993 | 59.971 | 13 | 52.36 | 9.56 | 59.999 | 13
52.36 | 16.715 | 60.017 | 21 | 52.36 | 17.721 | 60.04 | 21 | 52.35 | 9.229 | 60.022 | 13 | 52.37 | 8.993 | 59.971 | 13 | 52.37 | 9.56 | 59.999 | 13
52.37 | 16.71 | 60.017 | 21 | 52.37 | 17.721 | 60.04 | 21 | 52.36 | 9.229 | 60.022 | 13 | 52.38 | 8.993 | 59.971 | 13 | 52.38 | 9.56 | 59.999 | 13
52.38 | 16.71 | 60.017 | 21 | 52.38 | 17.721 | 60.04 | 21 | 52.37 | 9.229 | 60.022 | 13 | 52.39 | 8.991 | 59.971 | 13 | 52.39 | 9.56 | 59.999 | 13
52.39 | 16.71 | 60.017 | 21 | 52.38 | 17.721 | 60.04 | 21 | 52.38 | 9.229 | 60.022 | 13 | 52.39 | 8.991 | 59.971 | 13 | 52.4 | 9.56 | 59.999 | 13
52.4 | 16.71 | 60.017 | 21 | 52.39 | 17.721 | 60.04 | 21 | 52.39 | 9.229 | 60.022 | 13 | 52.4 | 9.15 | 59.971 | 13 | 52.41 | 9.56 | 59.999 | 13
52.4 | 16.71 | 60.017 | 21 | 52.4 | 17.721 | 60.04 | 21 | 52.39 | 9.229 | 60.022 | 13 | 52.41 | 9.15 | 59.971 | 13 | 52.41 | 9.56 | 59.999 | 13
52.41 | 16.71 | 60.017 | 21 | 52.41 | 17.721 | 60.04 | 21 | 52.4 | 9.229 | 60.022 | 13 | 52.42 | 9.15 | 59.971 | 13 | 52.42 | 9.56 | 59.999 | 13
52.42 | 16.71 | 60.017 | 21 | 52.42 | 17.721 | 60.04 | 21 | 52.41 | 9.229 | 60.022 | 13 | 52.43 | 9.15 | 59.971 | 13 | 52.43 | 9.56 | 59.999 | 13
52.43 | 16.71 | 60.017 | 21 | 52.43 | 17.721 | 60.04 | 21 | 52.42 | 9.23 | 60.022 | 13 | 52.44 | 9.15 | 59.971 | 13 | 52.44 | 9.56 | 59.999 | 13
52.44 | 16.71 | 60.017 | 21 | 52.43 | 17.721 | 60.04 | 21 | 52.43 | 9.23 | 60.022 | 13 | 52.44 | 9.15 | 59.971 | 13 | 52.45 | 9.56 | 59.999 | 13
52.45 | 16.71 | 60.017 | 21 | 52.44 | 17.721 | 60.04 | 21 | 52.44 | 9.23 | 60.022 | 13 | 52.45 | 9.15 | 59.971 | 13 | 52.46 | 9.56 | 59.999 | 13
52.45 | 16.71 | 60.017 | 21 | 52.45 | 17.721 | 60.04 | 21 | 52.44 | 9.23 | 60.022 | 13 | 52.46 | 9.15 | 59.971 | 13 | 52.46 | 9.56 | 59.999 | 13
52.46 | 16.71 | 60.017 | 21 | 52.46 | 17.721 | 60.04 | 21 | 52.45 | 9.23 | 60.034 | 13 | 52.47 | 9.15 | 59.971 | 13 | 52.47 | 9.56 | 59.999 | 13
52.47 | 16.71 | 60.017 | 21 | 52.47 | 17.721 | 60.04 | 21 | 52.46 | 9.23 | 60.034 | 13 | 52.48 | 9.15 | 59.971 | 13 | 52.48 | 9.56 | 59.999 | 13
52.48 | 16.71 | 60.017 | 21 | 52.48 | 17.721 | 60.04 | 21 | 52.47 | 9.23 | 60.034 | 13 | 52.49 | 9.15 | 59.971 | 13 | 52.49 | 9.56 | 59.999 | 13
52.49 | 16.71 | 60.017 | 21 | 52.48 | 17.721 | 60.04 | 21 | 52.48 | 9.23 | 60.034 | 13 | 52.49 | 9.15 | 59.971 | 13 | 52.5 | 9.56 | 59.999 | 13
52.5 | 16.71 | 60.017 | 21 | 52.49 | 17.721 | 60.04 | 21 | 52.49 | 9.23 | 60.034 | 13 | 52.5 | 9.147 | 59.971 | 13 | 52.51 | 9.56 | 59.999 | 13
52.5 | 16.71 | 60.017 | 21 | 52.5 | 17.721 | 60.04 | 21 | 52.49 | 9.23 | 60.034 | 13 | 52.51 | 9.147 | 59.971 | 13 | 52.51 | 9.56 | 59.999 | 13
52.51 | 16.71 | 60.017 | 21 | 52.51 | 17.721 | 60.04 | 21 | 52.5 | 9.227 | 60.034 | 13 | 52.52 | 9.147 | 59.971 | 13 | 52.52 | 9.56 | 59.999 | 13
52.52 | 16.71 | 60.017 | 21 | 52.52 | 17.721 | 60.04 | 21 | 52.51 | 9.227 | 60.034 | 13 | 52.53 | 9.147 | 59.971 | 13 | 52.53 | 9.563 | 59.999 | 13
52.53 | 16.71 | 60.017 | 21 | 52.53 | 17.768 | 60.04 | 21 | 52.52 | 9.221 | 60.034 | 13 | 52.54 | 9.144 | 59.971 | 13 | 52.54 | 9.563 | 59.999 | 13
52.54 | 16.71 | 60.017 | 21 | 52.53 | 17.768 | 60.04 | 21 | 52.53 | 9.221 | 60.034 | 13 | 52.54 | 9.144 | 59.971 | 13 | 52.55 | 9.566 | 59.999 | 13
52.55 | 16.71 | 60.017 | 21 | 52.54 | 17.768 | 60.04 | 21 | 52.54 | 9.221 | 60.034 | 13 | 52.55 | 9.142 | 59.971 | 13 | 52.56 | 9.566 | 59.999 | 13
52.55 | 16.71 | 60.017 | 21 | 52.55 | 17.768 | 60.04 | 21 | 52.54 | 9.221 | 60.034 | 13 | 52.56 | 9.142 | 59.971 | 13 | 52.56 | 9.566 | 59.999 | 13
52.56 | 16.71 | 60.017 | 21 | 52.56 | 17.768 | 60.04 | 21 | 52.55 | 9.218 | 60.034 | 13 | 52.57 | 9.142 | 59.971 | 13 | 52.57 | 9.566 | 59.999 | 13
52.57 | 16.71 | 60.017 | 21 | 52.57 | 17.768 | 60.04 | 21 | 52.56 | 9.218 | 60.034 | 13 | 52.58 | 9.142 | 59.971 | 13 | 52.58 | 9.566 | 59.999 | 13
52.58 | 16.71 | 60.017 | 21 | 52.58 | 17.768 | 60.04 | 21 | 52.57 | 9.215 | 60.034 | 13 | 52.59 | 9.142 | 59.971 | 13 | 52.59 | 9.566 | 59.999 | 13
52.59 | 16.71 | 60.017 | 21 | 52.58 | 17.768 | 60.04 | 21 | 52.58 | 9.215 | 60.034 | 13 | 52.59 | 9.142 | 59.971 | 13 | 52.6 | 9.566 | 59.999 | 13
52.6 | 16.71 | 60.017 | 21 | 52.59 | 17.78 | 60.04 | 21 | 52.59 | 9.21 | 60.034 | 13 | 52.6 | 9.142 | 59.971 | 13 | 52.61 | 9.566 | 59.999 | 13
52.6 | 16.71 | 60.017 | 21 | 52.6 | 17.78 | 60.04 | 21 | 52.59 | 9.21 | 60.034 | 13 | 52.61 | 9.142 | 59.971 | 13 | 52.61 | 9.566 | 59.999 | 13
52.61 | 16.71 | 60.017 | 21 | 52.61 | 17.78 | 60.04 | 21 | 52.6 | 9.207 | 60.034 | 13 | 52.62 | 9.139 | 59.971 | 13 | 52.62 | 9.566 | 59.999 | 13
52.62 | 16.71 | 60.017 | 21 | 52.62 | 17.78 | 60.04 | 21 | 52.61 | 9.207 | 60.034 | 13 | 52.63 | 9.139 | 59.971 | 13 | 52.63 | 9.566 | 59.999 | 13
52.63 | 16.71 | 60.017 | 21 | 52.63 | 17.78 | 60.04 | 21 | 52.62 | 9.204 | 60.034 | 13 | 52.64 | 9.139 | 59.971 | 13 | 52.64 | 9.566 | 59.999 | 13
52.64 | 16.71 | 60.017 | 21 | 52.63 | 17.78 | 60.04 | 21 | 52.63 | 9.204 | 60.034 | 13 | 52.64 | 9.139 | 59.971 | 13 | 52.65 | 9.566 | 59.999 | 13
52.65 | 16.71 | 60.017 | 21 | 52.64 | 17.78 | 60.04 | 21 | 52.64 | 9.204 | 60.034 | 13 | 52.65 | 9.247 | 59.971 | 13 | 52.66 | 9.566 | 59.999 | 13
52.65 | 16.71 | 60.017 | 21 | 52.65 | 17.78 | 60.04 | 21 | 52.64 | 9.204 | 60.034 | 13 | 52.66 | 9.247 | 59.971 | 13 | 52.66 | 9.568 | 59.999 | 13
52.66 | 16.71 | 60.017 | 21 | 52.66 | 17.78 | 60.04 | 21 | 52.65 | 9.197 | 60.034 | 13 | 52.67 | 9.244 | 59.971 | 13 | 52.67 | 9.568 | 59.999 | 13
52.67 | 16.71 | 60.017 | 21 | 52.67 | 17.78 | 60.04 | 21 | 52.66 | 9.197 | 60.034 | 13 | 52.68 | 9.244 | 59.971 | 13 | 52.68 | 9.568 | 59.999 | 13
52.68 | 16.71 | 60.017 | 21 | 52.68 | 17.787 | 60.04 | 21 | 52.67 | 9.194 | 60.034 | 13 | 52.69 | 9.241 | 59.971 | 13 | 52.69 | 9.568 | 59.999 | 13
52.69 | 16.71 | 60.017 | 21 | 52.68 | 17.787 | 60.04 | 21 | 52.68 | 9.194 | 60.034 | 13 | 52.69 | 9.241 | 59.971 | 13 | 52.7 | 9.568 | 59.999 | 13
52.7 | 16.71 | 60.017 | 21 | 52.69 | 17.789 | 60.04 | 21 | 52.69 | 9.194 | 60.034 | 13 | 52.7 | 9.241 | 59.971 | 13 | 52.71 | 9.568 | 59.999 | 13
52.7 | 16.71 | 60.017 | 21 | 52.7 | 17.789 | 60.04 | 21 | 52.69 | 9.194 | 60.034 | 13 | 52.71 | 9.241 | 59.971 | 13 | 52.71 | 9.568 | 59.999 | 13
52.71 | 16.71 | 60.017 | 21 | 52.71 | 17.789 | 60.04 | 21 | 52.7 | 9.192 | 60.034 | 13 | 52.72 | 9.239 | 59.971 | 13 | 52.72 | 9.568 | 59.999 | 13
52.72 | 16.71 | 60.017 | 21 | 52.72 | 17.789 | 60.04 | 21 | 52.71 | 9.192 | 60.034 | 13 | 52.73 | 9.239 | 59.971 | 13 | 52.73 | 9.568 | 59.999 | 13
52.73 | 16.71 | 60.017 | 21 | 52.73 | 17.789 | 60.04 | 21 | 52.72 | 9.186 | 60.034 | 13 | 52.74 | 9.239 | 59.971 | 13 | 52.74 | 9.568 | 59.999 | 13
52.74 | 16.71 | 60.017 | 21 | 52.73 | 17.789 | 60.04 | 21 | 52.73 | 9.186 | 60.034 | 13 | 52.74 | 9.239 | 59.971 | 13 | 52.75 | 9.568 | 59.999 | 13
52.75 | 16.71 | 60.017 | 21 | 52.74 | 17.798 | 60.04 | 21 | 52.74 | 9.186 | 60.034 | 13 | 52.75 | 9.239 | 59.971 | 13 | 52.76 | 9.568 | 59.999 | 13
52.75 | 16.71 | 60.017 | 21 | 52.75 | 17.798 | 60.04 | 21 | 52.74 | 9.186 | 60.034 | 13 | 52.76 | 9.239 | 59.971 | 13 | 52.76 | 9.568 | 59.999 | 13
52.76 | 16.71 | 60.017 | 21 | 52.76 | 17.8 | 60.045 | 21 | 52.75 | 9.184 | 60.034 | 13 | 52.77 | 9.239 | 59.971 | 13 | 52.77 | 9.568 | 59.999 | 13
52.77 | 16.71 | 60.017 | 21 | 52.77 | 17.8 | 60.045 | 21 | 52.76 | 9.184 | 60.034 | 13 | 52.78 | 9.239 | 59.971 | 13 | 52.78 | 9.568 | 59.999 | 13
52.78 | 16.71 | 60.017 | 21 | 52.78 | 17.8 | 60.045 | 21 | 52.77 | 9.182 | 60.034 | 13 | 52.79 | 9.234 | 59.971 | 13 | 52.79 | 9.568 | 59.999 | 13
52.79 | 16.71 | 60.017 | 21 | 52.78 | 17.8 | 60.045 | 21 | 52.78 | 9.182 | 60.034 | 13 | 52.79 | 9.234 | 59.971 | 13 | 52.8 | 9.568 | 59.999 | 13
52.8 | 16.71 | 60.017 | 21 | 52.79 | 17.8 | 60.045 | 21 | 52.79 | 9.178 | 60.028 | 13 | 52.8 | 9.234 | 59.971 | 13 | 52.81 | 9.568 | 59.999 | 13
52.8 | 16.71 | 60.017 | 21 | 52.8 | 17.8 | 60.045 | 21 | 52.79 | 9.178 | 60.028 | 13 | 52.81 | 9.234 | 59.971 | 13 | 52.81 | 9.568 | 59.999 | 13
52.81 | 16.71 | 60.017 | 21 | 52.81 | 17.8 | 60.045 | 21 | 52.8 | 9.178 | 60.028 | 13 | 52.82 | 9.232 | 59.971 | 13 | 52.82 | 9.568 | 59.999 | 13
52.82 | 16.71 | 60.017 | 21 | 52.82 | 17.8 | 60.045 | 21 | 52.81 | 9.178 | 60.028 | 13 | 52.83 | 9.232 | 59.971 | 13 | 52.83 | 9.568 | 59.999 | 13
52.83 | 16.71 | 60.017 | 21 | 52.83 | 17.8 | 60.045 | 21 | 52.82 | 9.178 | 60.028 | 13 | 52.84 | 9.232 | 59.971 | 13 | 52.84 | 9.568 | 59.999 | 13
52.84 | 16.71 | 60.017 | 21 | 52.83 | 17.8 | 60.045 | 21 | 52.83 | 9.178 | 60.028 | 13 | 52.84 | 9.232 | 59.971 | 13 | 52.85 | 9.568 | 59.999 | 13
52.85 | 16.71 | 60.017 | 21 | 52.84 | 17.801 | 60.045 | 21 | 52.84 | 9.179 | 60.028 | 13 | 52.85 | 9.232 | 59.971 | 13 | 52.86 | 9.568 | 59.999 | 13
52.85 | 16.71 | 60.017 | 21 | 52.85 | 17.801 | 60.045 | 21 | 52.84 | 9.179 | 60.028 | 13 | 52.86 | 9.232 | 59.971 | 13 | 52.86 | 9.568 | 59.999 | 13
52.86 | 16.71 | 60.017 | 21 | 52.86 | 17.801 | 60.045 | 21 | 52.85 | 9.179 | 60.028 | 13 | 52.87 | 9.232 | 59.971 | 13 | 52.87 | 9.568 | 59.999 | 13
52.87 | 16.708 | 60.017 | 21 | 52.87 | 17.801 | 60.045 | 21 | 52.86 | 9.179 | 60.028 | 13 | 52.88 | 9.232 | 59.971 | 13 | 52.88 | 9.568 | 59.999 | 13
52.88 | 16.708 | 60.017 | 21 | 52.88 | 17.801 | 60.045 | 21 | 52.87 | 9.179 | 60.028 | 13 | 52.89 | 9.232 | 59.971 | 13 | 52.89 | 9.568 | 59.999 | 13
52.89 | 16.708 | 60.017 | 21 | 52.88 | 17.801 | 60.045 | 21 | 52.88 | 9.179 | 60.028 | 13 | 52.89 | 9.232 | 59.971 | 13 | 52.9 | 9.568 | 59.999 | 13
52.9 | 16.708 | 60.017 | 21 | 52.89 | 17.804 | 60.045 | 21 | 52.89 | 9.179 | 60.028 | 13 | 52.9 | 9.228 | 59.971 | 13 | 52.91 | 9.568 | 59.999 | 13
52.9 | 16.708 | 60.017 | 21 | 52.9 | 17.804 | 60.045 | 21 | 52.89 | 9.179 | 60.028 | 13 | 52.91 | 9.228 | 59.971 | 13 | 52.91 | 9.568 | 59.999 | 13
52.91 | 16.708 | 60.017 | 21 | 52.91 | 17.804 | 60.045 | 21 | 52.9 | 9.179 | 60.028 | 13 | 52.92 | 9.226 | 59.971 | 13 | 52.92 | 9.568 | 59.999 | 13
52.92 | 16.708 | 60.017 | 21 | 52.92 | 17.804 | 60.045 | 21 | 52.91 | 9.179 | 60.028 | 13 | 52.93 | 9.226 | 59.971 | 13 | 52.93 | 9.568 | 59.999 | 13
52.93 | 16.708 | 60.017 | 21 | 52.92 | 17.804 | 60.057 | 21 | 52.92 | 9.21 | 60.028 | 13 | 52.94 | 9.226 | 59.971 | 13 | 52.94 | 9.568 | 59.999 | 13
52.94 | 16.708 | 60.017 | 21 | 52.93 | 17.804 | 60.057 | 21 | 52.93 | 9.21 | 60.028 | 13 | 52.94 | 9.226 | 59.971 | 13 | 52.95 | 9.568 | 59.999 | 13
52.95 | 16.708 | 60.017 | 21 | 52.94 | 17.804 | 60.057 | 21 | 52.94 | 9.21 | 60.028 | 13 | 52.95 | 9.226 | 59.971 | 13 | 52.96 | 9.568 | 59.999 | 13
52.95 | 16.708 | 60.017 | 21 | 52.95 | 17.804 | 60.057 | 21 | 52.94 | 9.21 | 60.028 | 13 | 52.96 | 9.226 | 59.971 | 13 | 52.96 | 9.568 | 59.999 | 13
52.96 | 16.708 | 60.017 | 21 | 52.96 | 17.804 | 60.057 | 21 | 52.95 | 9.21 | 60.028 | 13 | 52.97 | 9.226 | 59.971 | 13 | 52.97 | 9.568 | 59.999 | 13
52.97 | 16.706 | 60.017 | 21 | 52.97 | 17.804 | 60.057 | 21 | 52.96 | 9.21 | 60.028 | 13 | 52.98 | 9.226 | 59.971 | 13 | 52.98 | 9.568 | 59.999 | 13
52.98 | 16.706 | 60.017 | 21 | 52.97 | 17.804 | 60.057 | 21 | 52.97 | 9.21 | 60.028 | 13 | 52.99 | 9.226 | 59.971 | 13 | 52.99 | 9.568 | 59.999 | 13
52.99 | 16.706 | 60.017 | 21 | 52.98 | 17.804 | 60.057 | 21 | 52.98 | 9.21 | 60.028 | 13 | 52.99 | 9.226 | 59.971 | 13 | 53 | 9.568 | 59.999 | 13
53 | 16.706 | 60.017 | 21 | 52.99 | 17.798 | 60.057 | 21 | 52.99 | 9.21 | 60.028 | 13 | 53 | 9.226 | 59.971 | 13 | 53.01 | 9.568 | 59.999 | 13
53 | 16.764 | 60.017 | 21 | 53 | 17.798 | 60.057 | 21 | 52.99 | 9.21 | 60.028 | 13 | 53.01 | 9.226 | 59.971 | 13 | 53.01 | 9.568 | 59.999 | 13
53.01 | 16.764 | 60.017 | 21 | 53.01 | 17.798 | 60.057 | 21 | 53 | 9.21 | 60.028 | 13 | 53.02 | 9.218 | 59.971 | 13 | 53.02 | 9.568 | 59.999 | 13
53.02 | 16.764 | 60.017 | 21 | 53.02 | 17.798 | 60.057 | 21 | 53.01 | 9.21 | 60.028 | 13 | 53.03 | 9.218 | 59.971 | 13 | 53.03 | 9.568 | 59.999 | 13
53.03 | 16.764 | 60.017 | 21 | 53.02 | 17.798 | 60.057 | 21 | 53.02 | 9.21 | 60.028 | 13 | 53.04 | 9.218 | 59.971 | 13 | 53.04 | 9.568 | 59.999 | 13
53.04 | 16.759 | 60.017 | 21 | 53.03 | 17.798 | 60.057 | 21 | 53.03 | 9.21 | 60.028 | 13 | 53.04 | 9.218 | 59.971 | 13 | 53.05 | 9.568 | 59.999 | 13
53.05 | 16.759 | 60.017 | 21 | 53.04 | 17.788 | 60.057 | 21 | 53.04 | 9.21 | 60.028 | 13 | 53.05 | 9.218 | 59.971 | 13 | 53.06 | 9.568 | 59.999 | 13
53.05 | 16.759 | 60.017 | 21 | 53.05 | 17.788 | 60.057 | 21 | 53.04 | 9.21 | 60.028 | 13 | 53.06 | 9.218 | 59.971 | 13 | 53.06 | 9.568 | 59.999 | 13
53.06 | 16.759 | 60.017 | 21 | 53.06 | 17.788 | 60.057 | 21 | 53.05 | 9.21 | 60.028 | 13 | 53.07 | 9.218 | 59.971 | 13 | 53.07 | 9.568 | 59.999 | 13
53.07 | 16.759 | 60.017 | 21 | 53.07 | 17.788 | 60.057 | 21 | 53.06 | 9.21 | 60.028 | 13 | 53.08 | 9.218 | 59.971 | 13 | 53.08 | 9.568 | 59.999 | 13
53.08 | 16.759 | 60.017 | 21 | 53.07 | 17.788 | 60.057 | 21 | 53.07 | 9.21 | 60.028 | 13 | 53.09 | 9.218 | 59.971 | 13 | 53.09 | 9.568 | 59.999 | 13
53.09 | 16.759 | 60.017 | 21 | 53.08 | 17.788 | 60.057 | 21 | 53.08 | 9.21 | 60.028 | 13 | 53.09 | 9.218 | 59.971 | 13 | 53.1 | 9.568 | 59.999 | 13
53.1 | 16.759 | 60.017 | 21 | 53.09 | 17.778 | 60.057 | 21 | 53.09 | 9.21 | 60.028 | 13 | 53.1 | 9.218 | 59.971 | 13 | 53.11 | 9.568 | 59.999 | 13
53.1 | 16.759 | 60.017 | 21 | 53.1 | 17.778 | 60.057 | 21 | 53.09 | 9.21 | 60.028 | 13 | 53.11 | 9.218 | 59.971 | 13 | 53.11 | 9.568 | 59.999 | 13
53.11 | 16.759 | 60.017 | 21 | 53.11 | 17.778 | 60.057 | 21 | 53.1 | 9.21 | 60.028 | 13 | 53.12 | 9.218 | 59.971 | 13 | 53.12 | 9.568 | 59.999 | 13
53.12 | 16.759 | 60.017 | 21 | 53.12 | 17.778 | 60.057 | 21 | 53.11 | 9.21 | 60.028 | 13 | 53.13 | 9.218 | 59.971 | 13 | 53.13 | 9.568 | 59.999 | 13
53.13 | 16.759 | 60.017 | 21 | 53.12 | 17.778 | 60.057 | 21 | 53.12 | 9.21 | 60.028 | 13 | 53.14 | 9.218 | 59.971 | 13 | 53.14 | 9.568 | 59.999 | 13
53.14 | 16.756 | 60.017 | 21 | 53.13 | 17.778 | 60.057 | 21 | 53.13 | 9.21 | 60.028 | 13 | 53.14 | 9.218 | 59.971 | 13 | 53.15 | 9.568 | 59.999 | 13
53.15 | 16.756 | 60.017 | 21 | 53.14 | 17.774 | 60.057 | 21 | 53.14 | 9.21 | 60.028 | 13 | 53.15 | 9.213 | 59.971 | 13 | 53.16 | 9.568 | 59.999 | 13
53.15 | 16.756 | 60.017 | 21 | 53.15 | 17.774 | 60.057 | 21 | 53.14 | 9.21 | 60.028 | 13 | 53.16 | 9.213 | 59.971 | 13 | 53.16 | 9.568 | 59.999 | 13
53.16 | 16.756 | 60.017 | 21 | 53.16 | 17.769 | 60.057 | 21 | 53.15 | 9.21 | 60.028 | 13 | 53.17 | 9.21 | 59.971 | 13 | 53.17 | 9.568 | 59.999 | 13
53.17 | 16.756 | 60.017 | 21 | 53.17 | 17.769 | 60.057 | 21 | 53.16 | 9.21 | 60.028 | 13 | 53.18 | 9.21 | 59.971 | 13 | 53.18 | 9.568 | 59.999 | 13
53.18 | 16.756 | 60.017 | 21 | 53.17 | 17.769 | 60.057 | 21 | 53.17 | 9.212 | 60.028 | 13 | 53.19 | 9.21 | 59.971 | 13 | 53.19 | 9.568 | 59.999 | 13
53.19 | 16.754 | 60.017 | 21 | 53.18 | 17.769 | 60.057 | 21 | 53.18 | 9.212 | 60.028 | 13 | 53.19 | 9.21 | 59.971 | 13 | 53.2 | 9.568 | 59.999 | 13
53.2 | 16.754 | 60.017 | 21 | 53.19 | 17.762 | 60.057 | 21 | 53.19 | 9.214 | 60.028 | 13 | 53.2 | 9.21 | 59.971 | 13 | 53.21 | 9.568 | 59.999 | 13
53.2 | 16.754 | 60.017 | 21 | 53.2 | 17.762 | 60.057 | 21 | 53.19 | 9.214 | 60.028 | 13 | 53.21 | 9.21 | 59.971 | 13 | 53.21 | 9.568 | 59.999 | 13
53.21 | 16.754 | 60.017 | 21 | 53.21 | 17.926 | 60.057 | 21 | 53.2 | 9.214 | 60.028 | 13 | 53.22 | 9.21 | 59.971 | 13 | 53.22 | 9.568 | 59.999 | 13
53.22 | 16.754 | 60.017 | 21 | 53.22 | 17.926 | 60.057 | 21 | 53.21 | 9.214 | 60.028 | 13 | 53.23 | 9.21 | 59.971 | 13 | 53.23 | 9.568 | 59.999 | 13
53.23 | 16.754 | 60.017 | 21 | 53.22 | 17.923 | 60.057 | 21 | 53.22 | 9.216 | 60.028 | 13 | 53.24 | 9.21 | 59.971 | 13 | 53.24 | 9.568 | 59.999 | 13
53.24 | 16.754 | 60.017 | 21 | 53.23 | 17.923 | 60.057 | 21 | 53.23 | 9.216 | 60.028 | 13 | 53.24 | 9.21 | 59.971 | 13 | 53.25 | 9.568 | 59.999 | 13
53.25 | 16.754 | 60.017 | 21 | 53.24 | 17.915 | 60.057 | 21 | 53.24 | 9.216 | 60.028 | 13 | 53.25 | 9.21 | 59.971 | 13 | 53.26 | 9.568 | 59.999 | 13
53.25 | 16.754 | 60.017 | 21 | 53.25 | 17.915 | 60.057 | 21 | 53.24 | 9.216 | 60.028 | 13 | 53.26 | 9.21 | 59.971 | 13 | 53.26 | 9.568 | 59.999 | 13
53.26 | 16.754 | 60.017 | 21 | 53.26 | 17.915 | 60.051 | 21 | 53.25 | 9.216 | 60.028 | 13 | 53.27 | 9.207 | 59.971 | 13 | 53.27 | 9.568 | 59.999 | 13
53.27 | 16.754 | 60.017 | 21 | 53.27 | 17.915 | 60.051 | 21 | 53.26 | 9.216 | 60.028 | 13 | 53.28 | 9.207 | 59.971 | 13 | 53.28 | 9.568 | 59.999 | 13
53.28 | 16.754 | 60.017 | 21 | 53.27 | 17.915 | 60.051 | 21 | 53.27 | 9.216 | 60.028 | 13 | 53.29 | 9.207 | 59.971 | 13 | 53.29 | 9.568 | 59.999 | 13
53.29 | 16.752 | 60.017 | 21 | 53.28 | 17.915 | 60.051 | 21 | 53.28 | 9.216 | 60.028 | 13 | 53.29 | 9.207 | 59.971 | 13 | 53.3 | 9.568 | 59.999 | 13
53.3 | 16.752 | 60.017 | 21 | 53.29 | 17.962 | 60.051 | 21 | 53.29 | 9.216 | 60.034 | 13 | 53.3 | 9.207 | 59.971 | 13 | 53.31 | 9.568 | 59.999 | 13
53.3 | 16.752 | 60.017 | 21 | 53.3 | 17.962 | 60.051 | 21 | 53.29 | 9.216 | 60.034 | 13 | 53.31 | 9.207 | 59.971 | 13 | 53.31 | 9.568 | 59.999 | 13
53.31 | 16.752 | 60.017 | 21 | 53.31 | 17.952 | 60.051 | 21 | 53.3 | 9.216 | 60.034 | 13 | 53.32 | 9.204 | 59.971 | 13 | 53.32 | 9.568 | 59.999 | 13
53.32 | 16.75 | 60.017 | 21 | 53.32 | 17.952 | 60.051 | 21 | 53.31 | 9.216 | 60.034 | 13 | 53.33 | 9.204 | 59.971 | 13 | 53.33 | 9.568 | 59.999 | 13
53.33 | 16.75 | 60.017 | 21 | 53.32 | 17.951 | 60.051 | 21 | 53.32 | 9.216 | 60.034 | 13 | 53.34 | 9.204 | 59.971 | 13 | 53.34 | 9.568 | 59.999 | 13
53.34 | 16.75 | 60.017 | 21 | 53.33 | 17.951 | 60.051 | 21 | 53.33 | 9.216 | 60.034 | 13 | 53.34 | 9.204 | 59.971 | 13 | 53.35 | 9.568 | 59.999 | 13
53.35 | 16.75 | 60.017 | 21 | 53.34 | 17.951 | 60.051 | 21 | 53.34 | 9.216 | 60.034 | 13 | 53.35 | 9.204 | 59.971 | 13 | 53.36 | 9.568 | 59.999 | 13
53.35 | 16.75 | 60.017 | 21 | 53.35 | 17.951 | 60.051 | 21 | 53.34 | 9.216 | 60.034 | 13 | 53.36 | 9.204 | 59.971 | 13 | 53.36 | 9.568 | 59.999 | 13
53.36 | 16.75 | 60.017 | 21 | 53.36 | 17.951 | 60.051 | 21 | 53.35 | 9.216 | 60.034 | 13 | 53.37 | 9.204 | 59.971 | 13 | 53.37 | 9.568 | 59.999 | 13
53.37 | 16.75 | 60.017 | 21 | 53.37 | 17.951 | 60.051 | 21 | 53.36 | 9.216 | 60.034 | 13 | 53.38 | 9.204 | 59.971 | 13 | 53.38 | 9.568 | 59.999 | 13
53.38 | 16.75 | 60.017 | 21 | 53.37 | 17.951 | 60.051 | 21 | 53.37 | 9.216 | 60.034 | 13 | 53.39 | 9.204 | 59.971 | 13 | 53.39 | 9.568 | 59.999 | 13
53.39 | 16.75 | 60.017 | 21 | 53.38 | 17.951 | 60.051 | 21 | 53.38 | 9.216 | 60.034 | 13 | 53.39 | 9.204 | 59.971 | 13 | 53.4 | 9.711 | 59.999 | 13
53.4 | 16.75 | 60.017 | 21 | 53.39 | 17.951 | 60.051 | 21 | 53.39 | 9.216 | 60.034 | 13 | 53.4 | 9.204 | 59.971 | 13 | 53.41 | 9.711 | 59.999 | 13
53.4 | 16.747 | 60.017 | 21 | 53.4 | 17.951 | 60.051 | 21 | 53.39 | 9.216 | 60.034 | 13 | 53.41 | 9.204 | 59.971 | 13 | 53.41 | 9.711 | 59.999 | 13
53.41 | 16.747 | 60.017 | 21 | 53.41 | 17.951 | 60.051 | 21 | 53.4 | 9.216 | 60.034 | 13 | 53.42 | 9.201 | 59.971 | 13 | 53.42 | 9.711 | 59.999 | 13
53.42 | 16.747 | 60.017 | 21 | 53.42 | 17.951 | 60.051 | 21 | 53.41 | 9.216 | 60.034 | 13 | 53.43 | 9.201 | 59.971 | 13 | 53.43 | 9.711 | 59.999 | 13
53.43 | 16.747 | 60.017 | 21 | 53.42 | 17.951 | 60.051 | 21 | 53.42 | 9.216 | 60.034 | 13 | 53.44 | 9.201 | 59.971 | 13 | 53.44 | 9.711 | 59.999 | 13
53.44 | 16.747 | 60.017 | 21 | 53.43 | 17.951 | 60.051 | 21 | 53.43 | 9.216 | 60.034 | 13 | 53.44 | 9.201 | 59.971 | 13 | 53.45 | 9.711 | 59.999 | 13
53.45 | 16.747 | 60.017 | 21 | 53.44 | 17.951 | 60.051 | 21 | 53.44 | 9.216 | 60.034 | 13 | 53.45 | 9.198 | 59.971 | 13 | 53.46 | 9.711 | 59.999 | 13
53.45 | 16.747 | 60.017 | 21 | 53.45 | 17.951 | 60.051 | 21 | 53.44 | 9.216 | 60.034 | 13 | 53.46 | 9.198 | 59.971 | 13 | 53.46 | 9.711 | 59.999 | 13
53.46 | 16.747 | 60.017 | 21 | 53.46 | 17.947 | 60.051 | 21 | 53.45 | 9.216 | 60.04 | 13 | 53.47 | 9.198 | 59.971 | 13 | 53.47 | 9.711 | 59.999 | 13
53.47 | 16.747 | 60.017 | 21 | 53.47 | 17.947 | 60.051 | 21 | 53.46 | 9.216 | 60.04 | 13 | 53.48 | 9.198 | 59.971 | 13 | 53.48 | 9.711 | 59.999 | 13
53.48 | 16.747 | 60.017 | 21 | 53.47 | 17.947 | 60.051 | 21 | 53.47 | 9.212 | 60.04 | 13 | 53.49 | 9.195 | 59.971 | 13 | 53.49 | 9.711 | 59.999 | 13
53.49 | 16.747 | 60.017 | 21 | 53.48 | 17.947 | 60.051 | 21 | 53.48 | 9.212 | 60.04 | 13 | 53.49 | 9.195 | 59.971 | 13 | 53.5 | 9.711 | 59.999 | 13
53.5 | 16.747 | 60.017 | 21 | 53.49 | 17.944 | 60.051 | 21 | 53.49 | 9.208 | 60.04 | 13 | 53.5 | 9.195 | 59.971 | 13 | 53.51 | 9.711 | 59.999 | 13
53.5 | 16.747 | 60.017 | 21 | 53.5 | 17.944 | 60.051 | 21 | 53.49 | 9.208 | 60.04 | 13 | 53.51 | 9.195 | 59.971 | 13 | 53.51 | 9.711 | 59.999 | 13
53.51 | 16.747 | 60.017 | 21 | 53.51 | 17.941 | 60.051 | 21 | 53.5 | 9.244 | 60.04 | 13 | 53.52 | 9.195 | 59.971 | 13 | 53.52 | 9.711 | 59.999 | 13
53.52 | 16.747 | 60.017 | 21 | 53.52 | 17.941 | 60.051 | 21 | 53.51 | 9.244 | 60.04 | 13 | 53.53 | 9.195 | 59.971 | 13 | 53.53 | 9.714 | 59.999 | 13
53.53 | 16.747 | 60.017 | 21 | 53.52 | 17.941 | 60.051 | 21 | 53.52 | 9.239 | 60.04 | 13 | 53.54 | 9.193 | 59.971 | 13 | 53.54 | 9.714 | 59.999 | 13
53.54 | 16.747 | 60.017 | 21 | 53.53 | 17.941 | 60.051 | 21 | 53.53 | 9.239 | 60.04 | 13 | 53.54 | 9.193 | 59.971 | 13 | 53.55 | 9.719 | 59.999 | 13
53.55 | 16.747 | 60.017 | 21 | 53.54 | 17.941 | 60.051 | 21 | 53.54 | 9.239 | 60.04 | 13 | 53.55 | 9.193 | 59.971 | 13 | 53.56 | 9.719 | 59.999 | 13
53.55 | 16.748 | 60.017 | 21 | 53.55 | 17.941 | 60.051 | 21 | 53.54 | 9.239 | 60.04 | 13 | 53.56 | 9.193 | 59.971 | 13 | 53.56 | 9.719 | 59.999 | 13
53.56 | 16.748 | 60.017 | 21 | 53.56 | 17.941 | 60.051 | 21 | 53.55 | 9.236 | 60.04 | 13 | 53.57 | 9.193 | 59.971 | 13 | 53.57 | 9.719 | 59.999 | 13
53.57 | 16.748 | 60.017 | 21 | 53.57 | 17.941 | 60.051 | 21 | 53.56 | 9.236 | 60.04 | 13 | 53.58 | 9.193 | 59.971 | 13 | 53.58 | 9.719 | 59.999 | 13
53.58 | 16.748 | 60.017 | 21 | 53.57 | 17.941 | 60.051 | 21 | 53.57 | 9.231 | 60.04 | 13 | 53.59 | 9.193 | 59.971 | 13 | 53.59 | 9.719 | 59.999 | 13
53.59 | 16.748 | 60.017 | 21 | 53.58 | 17.941 | 60.051 | 21 | 53.58 | 9.231 | 60.04 | 13 | 53.59 | 9.193 | 59.971 | 13 | 53.6 | 9.719 | 59.999 | 13
53.6 | 16.748 | 60.017 | 21 | 53.59 | 17.941 | 60.051 | 21 | 53.59 | 9.275 | 60.04 | 13 | 53.6 | 9.187 | 59.971 | 13 | 53.61 | 9.719 | 59.999 | 13
53.6 | 16.748 | 60.017 | 21 | 53.6 | 17.941 | 60.051 | 21 | 53.59 | 9.275 | 60.04 | 13 | 53.61 | 9.187 | 59.971 | 13 | 53.61 | 9.719 | 59.999 | 13
53.61 | 16.748 | 60.017 | 21 | 53.61 | 17.941 | 60.051 | 21 | 53.6 | 9.275 | 60.04 | 13 | 53.62 | 9.187 | 59.971 | 13 | 53.62 | 9.719 | 59.999 | 13
53.62 | 16.748 | 60.017 | 21 | 53.62 | 17.941 | 60.051 | 21 | 53.61 | 9.275 | 60.04 | 13 | 53.63 | 9.187 | 59.971 | 13 | 53.63 | 9.719 | 59.999 | 13
53.63 | 16.748 | 60.017 | 21 | 53.62 | 17.941 | 60.051 | 21 | 53.62 | 9.311 | 60.04 | 13 | 53.64 | 9.185 | 59.971 | 13 | 53.64 | 9.719 | 59.999 | 13
53.64 | 16.748 | 60.017 | 21 | 53.63 | 17.941 | 60.051 | 21 | 53.63 | 9.311 | 60.04 | 13 | 53.64 | 9.185 | 59.971 | 13 | 53.65 | 9.719 | 59.999 | 13
53.65 | 16.748 | 60.017 | 21 | 53.64 | 17.941 | 60.051 | 21 | 53.64 | 9.345 | 60.04 | 13 | 53.65 | 9.185 | 59.971 | 13 | 53.66 | 9.719 | 59.999 | 13
53.65 | 16.748 | 60.017 | 21 | 53.65 | 17.941 | 60.051 | 21 | 53.64 | 9.345 | 60.04 | 13 | 53.66 | 9.185 | 59.971 | 13 | 53.66 | 9.719 | 59.999 | 13
53.66 | 16.748 | 60.017 | 21 | 53.66 | 17.941 | 60.051 | 21 | 53.65 | 9.345 | 60.04 | 13 | 53.67 | 9.185 | 59.971 | 13 | 53.67 | 9.719 | 59.999 | 13
53.67 | 16.748 | 60.017 | 21 | 53.67 | 17.941 | 60.051 | 21 | 53.66 | 9.345 | 60.04 | 13 | 53.68 | 9.185 | 59.971 | 13 | 53.68 | 9.719 | 59.999 | 13
53.68 | 16.748 | 60.017 | 21 | 53.67 | 17.941 | 60.051 | 21 | 53.67 | 9.343 | 60.04 | 13 | 53.69 | 9.185 | 59.971 | 13 | 53.69 | 9.719 | 59.999 | 13
53.69 | 16.748 | 60.017 | 21 | 53.68 | 17.941 | 60.051 | 21 | 53.68 | 9.343 | 60.04 | 13 | 53.69 | 9.185 | 59.971 | 13 | 53.7 | 9.719 | 59.999 | 13
53.7 | 16.748 | 60.017 | 21 | 53.69 | 17.941 | 60.051 | 21 | 53.68 | 9.336 | 60.04 | 13 | 53.7 | 9.182 | 59.971 | 13 | 53.71 | 9.719 | 59.999 | 13
53.7 | 16.748 | 60.017 | 21 | 53.7 | 17.941 | 60.051 | 21 | 53.69 | 9.336 | 60.04 | 13 | 53.71 | 9.182 | 59.971 | 13 | 53.71 | 9.719 | 59.999 | 13
53.71 | 16.748 | 60.017 | 21 | 53.71 | 17.941 | 60.051 | 21 | 53.7 | 9.336 | 60.04 | 13 | 53.72 | 9.179 | 59.971 | 13 | 53.72 | 9.719 | 59.999 | 13
53.72 | 16.748 | 60.017 | 21 | 53.72 | 17.941 | 60.051 | 21 | 53.71 | 9.336 | 60.04 | 13 | 53.73 | 9.179 | 59.971 | 13 | 53.73 | 9.719 | 59.999 | 13
53.73 | 16.748 | 60.017 | 21 | 53.72 | 17.941 | 60.051 | 21 | 53.72 | 9.334 | 60.04 | 13 | 53.74 | 9.177 | 59.971 | 13 | 53.74 | 9.719 | 59.999 | 13
53.74 | 16.748 | 60.017 | 21 | 53.73 | 17.941 | 60.051 | 21 | 53.73 | 9.334 | 60.04 | 13 | 53.74 | 9.177 | 59.971 | 13 | 53.75 | 9.719 | 59.999 | 13
53.75 | 16.748 | 60.017 | 21 | 53.74 | 17.941 | 60.051 | 21 | 53.73 | 9.33 | 60.04 | 13 | 53.75 | 9.177 | 59.971 | 13 | 53.76 | 9.719 | 59.999 | 13
53.75 | 16.748 | 60.017 | 21 | 53.75 | 17.941 | 60.051 | 21 | 53.74 | 9.33 | 60.04 | 13 | 53.76 | 9.177 | 59.971 | 13 | 53.76 | 9.719 | 59.999 | 13
53.76 | 16.748 | 60.017 | 21 | 53.76 | 17.941 | 60.051 | 21 | 53.75 | 9.327 | 60.04 | 13 | 53.77 | 9.177 | 59.971 | 13 | 53.77 | 9.719 | 59.999 | 13
53.77 | 16.748 | 60.017 | 21 | 53.77 | 17.941 | 60.051 | 21 | 53.76 | 9.327 | 60.04 | 13 | 53.78 | 9.177 | 59.971 | 13 | 53.78 | 9.719 | 59.999 | 13
53.78 | 16.748 | 60.017 | 21 | 53.77 | 17.941 | 60.051 | 21 | 53.77 | 9.325 | 60.04 | 13 | 53.79 | 9.248 | 59.971 | 13 | 53.79 | 9.719 | 59.999 | 13
53.79 | 16.748 | 60.017 | 21 | 53.78 | 17.941 | 60.051 | 21 | 53.78 | 9.325 | 60.04 | 13 | 53.79 | 9.248 | 59.971 | 13 | 53.8 | 9.719 | 59.999 | 13
53.8 | 16.748 | 60.017 | 21 | 53.79 | 17.941 | 60.051 | 21 | 53.78 | 9.325 | 60.04 | 13 | 53.8 | 9.245 | 59.971 | 13 | 53.81 | 9.719 | 59.999 | 13
53.8 | 16.748 | 60.017 | 21 | 53.8 | 17.941 | 60.051 | 21 | 53.79 | 9.325 | 60.04 | 13 | 53.81 | 9.245 | 59.971 | 13 | 53.81 | 9.719 | 59.999 | 13
53.81 | 16.748 | 60.017 | 21 | 53.81 | 17.941 | 60.051 | 21 | 53.8 | 9.334 | 60.04 | 13 | 53.82 | 9.242 | 59.971 | 13 | 53.82 | 9.719 | 59.999 | 13
53.82 | 16.748 | 60.017 | 21 | 53.82 | 17.941 | 60.051 | 21 | 53.81 | 9.334 | 60.04 | 13 | 53.83 | 9.242 | 59.971 | 13 | 53.83 | 9.719 | 59.999 | 13
53.83 | 16.748 | 60.017 | 21 | 53.82 | 17.941 | 60.051 | 21 | 53.82 | 9.328 | 60.04 | 13 | 53.84 | 9.242 | 59.971 | 13 | 53.84 | 9.719 | 59.999 | 13
53.84 | 16.748 | 60.017 | 21 | 53.83 | 17.941 | 60.051 | 21 | 53.83 | 9.328 | 60.04 | 13 | 53.84 | 9.242 | 59.971 | 13 | 53.85 | 9.719 | 59.999 | 13
53.85 | 16.748 | 60.017 | 21 | 53.84 | 17.941 | 60.051 | 21 | 53.83 | 9.328 | 60.04 | 13 | 53.85 | 9.243 | 59.971 | 13 | 53.86 | 9.719 | 59.999 | 13
53.85 | 16.748 | 60.017 | 21 | 53.85 | 17.941 | 60.051 | 21 | 53.84 | 9.328 | 60.04 | 13 | 53.86 | 9.243 | 59.971 | 13 | 53.86 | 9.719 | 59.999 | 13
53.86 | 16.748 | 60.017 | 21 | 53.86 | 17.941 | 60.051 | 21 | 53.85 | 9.326 | 60.04 | 13 | 53.87 | 9.317 | 59.971 | 13 | 53.87 | 9.719 | 59.999 | 13
53.87 | 16.748 | 60.017 | 21 | 53.87 | 17.941 | 60.051 | 21 | 53.86 | 9.326 | 60.04 | 13 | 53.88 | 9.317 | 59.971 | 13 | 53.88 | 9.719 | 59.999 | 13
53.88 | 16.748 | 60.017 | 21 | 53.87 | 17.941 | 60.051 | 21 | 53.87 | 9.324 | 60.04 | 13 | 53.89 | 9.313 | 59.971 | 13 | 53.89 | 9.719 | 59.999 | 13
53.89 | 16.748 | 60.017 | 21 | 53.88 | 17.941 | 60.051 | 21 | 53.88 | 9.324 | 60.04 | 13 | 53.89 | 9.313 | 59.971 | 13 | 53.9 | 9.719 | 59.999 | 13
53.9 | 16.748 | 60.017 | 21 | 53.89 | 17.941 | 60.051 | 21 | 53.88 | 9.32 | 60.04 | 13 | 53.9 | 9.307 | 59.971 | 13 | 53.91 | 9.719 | 59.999 | 13
53.9 | 16.758 | 60.017 | 21 | 53.9 | 17.941 | 60.051 | 21 | 53.89 | 9.32 | 60.04 | 13 | 53.91 | 9.307 | 59.971 | 13 | 53.91 | 9.719 | 59.999 | 13
53.91 | 16.758 | 60.017 | 21 | 53.91 | 17.941 | 60.051 | 21 | 53.9 | 9.317 | 60.04 | 13 | 53.92 | 9.307 | 59.971 | 13 | 53.92 | 9.719 | 59.999 | 13
53.92 | 16.758 | 60.017 | 21 | 53.92 | 17.941 | 60.051 | 21 | 53.91 | 9.317 | 60.04 | 13 | 53.93 | 9.307 | 59.971 | 13 | 53.93 | 9.719 | 59.999 | 13
53.93 | 16.758 | 60.017 | 21 | 53.92 | 17.941 | 60.051 | 21 | 53.92 | 9.315 | 60.04 | 13 | 53.94 | 9.307 | 59.971 | 13 | 53.94 | 9.719 | 59.999 | 13
53.94 | 16.758 | 60.017 | 21 | 53.93 | 17.941 | 60.051 | 21 | 53.93 | 9.315 | 60.04 | 13 | 53.94 | 9.307 | 59.971 | 13 | 53.95 | 9.719 | 59.999 | 13
53.95 | 16.758 | 60.017 | 21 | 53.94 | 17.941 | 60.051 | 21 | 53.93 | 9.315 | 60.04 | 13 | 53.95 | 9.307 | 59.971 | 13 | 53.96 | 9.719 | 59.999 | 13
53.95 | 16.758 | 60.017 | 21 | 53.95 | 17.941 | 60.051 | 21 | 53.94 | 9.315 | 60.04 | 13 | 53.96 | 9.307 | 59.971 | 13 | 53.96 | 9.719 | 59.999 | 13
53.96 | 16.758 | 60.017 | 21 | 53.96 | 17.941 | 60.051 | 21 | 53.95 | 9.312 | 60.04 | 13 | 53.97 | 9.304 | 59.971 | 13 | 53.97 | 9.719 | 59.999 | 13
53.97 | 16.758 | 60.017 | 21 | 53.97 | 17.941 | 60.051 | 21 | 53.96 | 9.312 | 60.04 | 13 | 53.98 | 9.304 | 59.971 | 13 | 53.98 | 9.719 | 59.999 | 13
53.98 | 16.758 | 60.017 | 21 | 53.97 | 17.941 | 60.051 | 21 | 53.97 | 9.309 | 60.04 | 13 | 53.99 | 9.304 | 59.971 | 13 | 53.99 | 9.719 | 59.999 | 13
53.99 | 16.758 | 60.017 | 21 | 53.98 | 17.941 | 60.051 | 21 | 53.98 | 9.309 | 60.04 | 13 | 53.99 | 9.304 | 59.971 | 13 | 54 | 9.719 | 59.999 | 13
54 | 16.758 | 60.017 | 21 | 53.99 | 17.941 | 60.051 | 21 | 53.98 | 9.307 | 60.04 | 13 | 54 | 9.301 | 59.971 | 13 | 54.01 | 9.719 | 59.999 | 13
54 | 16.758 | 60.017 | 21 | 54 | 17.941 | 60.051 | 21 | 53.99 | 9.307 | 60.04 | 13 | 54.01 | 9.301 | 59.971 | 13 | 54.01 | 9.719 | 59.999 | 13
54.01 | 16.758 | 60.017 | 21 | 54.01 | 17.941 | 60.051 | 21 | 54 | 9.307 | 60.04 | 13 | 54.02 | 9.384 | 59.971 | 13 | 54.02 | 9.719 | 59.999 | 13
54.02 | 16.758 | 60.017 | 21 | 54.02 | 17.941 | 60.051 | 21 | 54.01 | 9.307 | 60.04 | 13 | 54.03 | 9.384 | 59.971 | 13 | 54.03 | 9.719 | 59.999 | 13
54.03 | 16.758 | 60.017 | 21 | 54.02 | 17.941 | 60.051 | 21 | 54.02 | 9.345 | 60.04 | 13 | 54.04 | 9.379 | 59.971 | 13 | 54.04 | 9.719 | 59.999 | 13
54.04 | 16.758 | 60.017 | 21 | 54.03 | 17.941 | 60.051 | 21 | 54.03 | 9.345 | 60.04 | 13 | 54.04 | 9.379 | 59.971 | 13 | 54.05 | 9.719 | 59.999 | 13
54.05 | 16.758 | 60.017 | 21 | 54.04 | 17.941 | 60.051 | 21 | 54.03 | 9.342 | 60.04 | 13 | 54.05 | 9.379 | 59.971 | 13 | 54.06 | 9.719 | 59.999 | 13
54.05 | 16.758 | 60.017 | 21 | 54.05 | 17.941 | 60.051 | 21 | 54.04 | 9.342 | 60.04 | 13 | 54.06 | 9.379 | 59.971 | 13 | 54.06 | 9.719 | 59.999 | 13
54.06 | 16.758 | 60.017 | 21 | 54.06 | 17.941 | 60.051 | 21 | 54.05 | 9.338 | 60.04 | 13 | 54.07 | 9.377 | 59.971 | 13 | 54.07 | 9.719 | 59.999 | 13
54.07 | 16.758 | 60.017 | 21 | 54.07 | 17.941 | 60.051 | 21 | 54.06 | 9.338 | 60.04 | 13 | 54.08 | 9.377 | 59.971 | 13 | 54.08 | 9.719 | 59.999 | 13
54.08 | 16.758 | 60.017 | 21 | 54.07 | 17.941 | 60.051 | 21 | 54.07 | 9.338 | 60.04 | 13 | 54.09 | 9.377 | 59.971 | 13 | 54.09 | 9.719 | 59.999 | 13
54.09 | 16.758 | 60.017 | 21 | 54.08 | 17.941 | 60.051 | 21 | 54.08 | 9.338 | 60.04 | 13 | 54.09 | 9.377 | 59.971 | 13 | 54.1 | 9.719 | 59.999 | 13
54.1 | 16.758 | 60.017 | 21 | 54.09 | 17.941 | 60.051 | 21 | 54.08 | 9.338 | 60.04 | 13 | 54.1 | 9.375 | 59.971 | 13 | 54.11 | 9.719 | 59.999 | 13
54.1 | 16.758 | 60.017 | 21 | 54.1 | 17.941 | 60.051 | 21 | 54.09 | 9.338 | 60.04 | 13 | 54.11 | 9.375 | 59.971 | 13 | 54.11 | 9.719 | 59.999 | 13
54.11 | 16.758 | 60.017 | 21 | 54.11 | 17.941 | 60.051 | 21 | 54.1 | 9.332 | 60.04 | 13 | 54.12 | 9.372 | 59.971 | 13 | 54.12 | 9.719 | 59.999 | 13
54.12 | 16.76 | 60.017 | 21 | 54.12 | 17.941 | 60.051 | 21 | 54.11 | 9.332 | 60.04 | 13 | 54.13 | 9.372 | 59.971 | 13 | 54.13 | 9.719 | 59.999 | 13
54.13 | 16.76 | 60.017 | 21 | 54.12 | 17.941 | 60.051 | 21 | 54.12 | 9.33 | 60.04 | 13 | 54.14 | 9.372 | 59.971 | 13 | 54.14 | 9.719 | 59.999 | 13
54.14 | 16.76 | 60.017 | 21 | 54.13 | 17.941 | 60.051 | 21 | 54.13 | 9.33 | 60.04 | 13 | 54.14 | 9.372 | 59.971 | 13 | 54.15 | 9.719 | 59.999 | 13
54.15 | 16.76 | 60.017 | 21 | 54.14 | 17.941 | 60.051 | 21 | 54.13 | 9.33 | 60.04 | 13 | 54.15 | 9.369 | 59.971 | 13 | 54.16 | 9.719 | 59.999 | 13
54.15 | 16.76 | 60.017 | 21 | 54.15 | 17.941 | 60.051 | 21 | 54.14 | 9.33 | 60.04 | 13 | 54.16 | 9.369 | 59.971 | 13 | 54.16 | 9.719 | 59.999 | 13
54.16 | 16.76 | 60.017 | 21 | 54.16 | 17.941 | 60.051 | 21 | 54.15 | 9.327 | 60.04 | 13 | 54.17 | 9.367 | 59.971 | 13 | 54.17 | 9.719 | 59.999 | 13
54.17 | 16.76 | 60.017 | 21 | 54.17 | 17.941 | 60.051 | 21 | 54.16 | 9.327 | 60.04 | 13 | 54.18 | 9.367 | 59.971 | 13 | 54.18 | 9.719 | 59.999 | 13
54.18 | 16.76 | 60.017 | 21 | 54.17 | 17.941 | 60.051 | 21 | 54.17 | 9.365 | 60.04 | 13 | 54.19 | 9.365 | 59.971 | 13 | 54.19 | 9.719 | 59.999 | 13
54.19 | 16.76 | 60.017 | 21 | 54.18 | 17.941 | 60.051 | 21 | 54.18 | 9.365 | 60.04 | 13 | 54.19 | 9.365 | 59.971 | 13 | 54.2 | 9.82 | 59.999 | 13
54.2 | 16.76 | 60.017 | 21 | 54.19 | 17.941 | 60.051 | 21 | 54.18 | 9.365 | 60.04 | 13 | 54.2 | 9.365 | 59.971 | 13 | 54.21 | 9.82 | 59.999 | 13
54.2 | 16.76 | 60.017 | 21 | 54.2 | 17.941 | 60.051 | 21 | 54.19 | 9.365 | 60.04 | 13 | 54.21 | 9.365 | 59.971 | 13 | 54.21 | 9.82 | 59.999 | 13
54.21 | 16.76 | 60.017 | 21 | 54.21 | 17.941 | 60.051 | 21 | 54.2 | 9.365 | 60.04 | 13 | 54.22 | 9.365 | 59.971 | 13 | 54.22 | 9.82 | 59.999 | 13
54.22 | 16.76 | 60.017 | 21 | 54.22 | 17.941 | 60.051 | 21 | 54.21 | 9.365 | 60.04 | 13 | 54.23 | 9.365 | 59.971 | 13 | 54.23 | 9.82 | 59.999 | 13
54.23 | 16.76 | 60.017 | 21 | 54.22 | 17.941 | 60.051 | 21 | 54.22 | 9.36 | 60.04 | 13 | 54.24 | 9.36 | 59.971 | 13 | 54.24 | 9.82 | 59.999 | 13
54.24 | 16.76 | 60.017 | 21 | 54.23 | 17.941 | 60.051 | 21 | 54.23 | 9.36 | 60.04 | 13 | 54.24 | 9.36 | 59.971 | 13 | 54.25 | 9.82 | 59.999 | 13
54.25 | 16.76 | 60.017 | 21 | 54.24 | 17.941 | 60.051 | 21 | 54.23 | 9.38 | 60.04 | 13 | 54.25 | 9.36 | 59.971 | 13 | 54.26 | 9.82 | 59.999 | 13
54.25 | 16.76 | 60.017 | 21 | 54.25 | 17.941 | 60.051 | 21 | 54.24 | 9.38 | 60.04 | 13 | 54.26 | 9.36 | 59.971 | 13 | 54.26 | 9.822 | 59.999 | 13
54.26 | 16.76 | 60.017 | 21 | 54.26 | 17.941 | 60.051 | 21 | 54.25 | 9.377 | 60.04 | 13 | 54.27 | 9.434 | 59.971 | 13 | 54.27 | 9.822 | 59.999 | 13
54.27 | 16.763 | 60.017 | 21 | 54.27 | 17.941 | 60.051 | 21 | 54.26 | 9.377 | 60.04 | 13 | 54.28 | 9.434 | 59.971 | 13 | 54.28 | 9.822 | 59.999 | 13
54.28 | 16.763 | 60.017 | 21 | 54.27 | 17.941 | 60.051 | 21 | 54.27 | 9.376 | 60.04 | 13 | 54.29 | 9.434 | 59.971 | 13 | 54.29 | 9.822 | 59.999 | 13
54.29 | 16.763 | 60.017 | 21 | 54.28 | 17.941 | 60.051 | 21 | 54.28 | 9.376 | 60.04 | 13 | 54.29 | 9.434 | 59.971 | 13 | 54.3 | 9.825 | 59.999 | 13
54.3 | 16.763 | 60.017 | 21 | 54.29 | 17.941 | 60.051 | 21 | 54.28 | 9.373 | 60.04 | 13 | 54.3 | 9.434 | 59.971 | 13 | 54.31 | 9.825 | 59.999 | 13
54.3 | 16.763 | 60.017 | 21 | 54.3 | 17.941 | 60.051 | 21 | 54.29 | 9.373 | 60.04 | 13 | 54.31 | 9.434 | 59.971 | 13 | 54.31 | 9.828 | 59.999 | 13
54.31 | 16.763 | 60.017 | 21 | 54.31 | 17.941 | 60.051 | 21 | 54.3 | 9.373 | 60.04 | 13 | 54.32 | 9.429 | 59.971 | 13 | 54.32 | 9.828 | 59.999 | 13
54.32 | 16.763 | 60.017 | 21 | 54.32 | 17.941 | 60.051 | 21 | 54.31 | 9.373 | 60.04 | 13 | 54.33 | 9.429 | 59.971 | 13 | 54.33 | 9.828 | 59.999 | 13
54.33 | 16.763 | 60.017 | 21 | 54.32 | 17.941 | 60.051 | 21 | 54.32 | 9.37 | 60.04 | 13 | 54.34 | 9.477 | 59.971 | 13 | 54.34 | 9.828 | 59.999 | 13
54.34 | 16.763 | 60.017 | 21 | 54.33 | 17.941 | 60.051 | 21 | 54.33 | 9.37 | 60.04 | 13 | 54.34 | 9.477 | 59.971 | 13 | 54.35 | 9.828 | 59.999 | 13
54.35 | 16.763 | 60.017 | 21 | 54.34 | 17.941 | 60.051 | 21 | 54.33 | 9.365 | 60.04 | 13 | 54.35 | 9.475 | 59.971 | 13 | 54.36 | 9.828 | 59.999 | 13
54.35 | 16.763 | 60.017 | 21 | 54.35 | 17.941 | 60.051 | 21 | 54.34 | 9.365 | 60.04 | 13 | 54.36 | 9.475 | 59.971 | 13 | 54.36 | 9.828 | 59.999 | 13
54.36 | 16.763 | 60.017 | 21 | 54.36 | 17.946 | 60.051 | 21 | 54.35 | 9.365 | 60.04 | 13 | 54.37 | 9.475 | 59.971 | 13 | 54.37 | 9.828 | 59.999 | 13
54.37 | 16.763 | 60.017 | 21 | 54.37 | 17.946 | 60.051 | 21 | 54.36 | 9.365 | 60.04 | 13 | 54.38 | 9.475 | 59.971 | 13 | 54.38 | 9.828 | 59.999 | 13
54.38 | 16.763 | 60.017 | 21 | 54.37 | 17.946 | 60.051 | 21 | 54.37 | 9.365 | 60.04 | 13 | 54.39 | 9.471 | 59.971 | 13 | 54.39 | 9.828 | 59.999 | 13
54.39 | 16.763 | 60.017 | 21 | 54.38 | 17.946 | 60.051 | 21 | 54.38 | 9.365 | 60.04 | 13 | 54.39 | 9.471 | 59.971 | 13 | 54.4 | 9.828 | 59.999 | 13
54.4 | 16.763 | 60.017 | 21 | 54.39 | 17.946 | 60.051 | 21 | 54.38 | 9.383 | 60.04 | 13 | 54.4 | 9.471 | 59.971 | 13 | 54.41 | 9.828 | 59.999 | 13
54.4 | 16.763 | 60.017 | 21 | 54.4 | 17.946 | 60.051 | 21 | 54.39 | 9.383 | 60.04 | 13 | 54.41 | 9.471 | 59.971 | 13 | 54.41 | 9.828 | 59.999 | 13
54.41 | 16.763 | 60.017 | 21 | 54.41 | 17.946 | 60.051 | 21 | 54.4 | 9.38 | 60.04 | 13 | 54.42 | 9.471 | 59.971 | 13 | 54.42 | 9.828 | 59.999 | 13
54.42 | 16.763 | 60.017 | 21 | 54.42 | 17.946 | 60.051 | 21 | 54.41 | 9.38 | 60.04 | 13 | 54.43 | 9.471 | 59.971 | 13 | 54.43 | 9.828 | 60.005 | 13
54.43 | 16.763 | 60.017 | 21 | 54.42 | 17.946 | 60.057 | 21 | 54.42 | 9.38 | 60.04 | 13 | 54.44 | 9.468 | 59.971 | 13 | 54.44 | 9.828 | 60.005 | 13
54.44 | 16.763 | 60.017 | 21 | 54.43 | 17.946 | 60.057 | 21 | 54.43 | 9.38 | 60.04 | 13 | 54.44 | 9.468 | 59.971 | 13 | 54.45 | 9.828 | 60.005 | 13
54.45 | 16.763 | 60.017 | 21 | 54.44 | 17.946 | 60.057 | 21 | 54.43 | 9.38 | 60.04 | 13 | 54.45 | 9.468 | 59.971 | 13 | 54.46 | 9.828 | 60.005 | 13
54.45 | 16.763 | 60.017 | 21 | 54.45 | 17.946 | 60.057 | 21 | 54.44 | 9.38 | 60.04 | 13 | 54.46 | 9.468 | 59.971 | 13 | 54.46 | 9.828 | 60.005 | 13
54.46 | 16.763 | 60.017 | 21 | 54.46 | 17.946 | 60.057 | 21 | 54.45 | 9.372 | 60.04 | 13 | 54.47 | 9.466 | 59.971 | 13 | 54.47 | 9.828 | 60.005 | 13
54.47 | 16.763 | 60.017 | 21 | 54.47 | 17.946 | 60.057 | 21 | 54.46 | 9.372 | 60.04 | 13 | 54.48 | 9.466 | 59.971 | 13 | 54.48 | 9.828 | 60.005 | 13
54.48 | 16.763 | 60.017 | 21 | 54.47 | 17.946 | 60.057 | 21 | 54.47 | 9.372 | 60.04 | 13 | 54.49 | 9.463 | 59.971 | 13 | 54.49 | 9.828 | 60.005 | 13
54.49 | 16.763 | 60.017 | 21 | 54.48 | 17.946 | 60.057 | 21 | 54.48 | 9.372 | 60.04 | 13 | 54.49 | 9.463 | 59.971 | 13 | 54.5 | 9.828 | 60.005 | 13
54.5 | 16.763 | 60.017 | 21 | 54.49 | 17.946 | 60.057 | 21 | 54.48 | 9.372 | 60.04 | 13 | 54.5 | 9.463 | 59.971 | 13 | 54.51 | 9.828 | 60.005 | 13
54.5 | 16.763 | 60.017 | 21 | 54.5 | 17.946 | 60.057 | 21 | 54.49 | 9.372 | 60.04 | 13 | 54.51 | 9.463 | 59.971 | 13 | 54.51 | 9.828 | 60.005 | 13
54.51 | 16.763 | 60.017 | 21 | 54.51 | 17.946 | 60.057 | 21 | 54.5 | 9.372 | 60.04 | 13 | 54.52 | 9.463 | 59.971 | 13 | 54.52 | 9.828 | 60.005 | 13
54.52 | 16.763 | 60.017 | 21 | 54.52 | 17.946 | 60.057 | 21 | 54.51 | 9.372 | 60.04 | 13 | 54.53 | 9.463 | 59.971 | 13 | 54.53 | 9.828 | 60.005 | 13
54.53 | 16.763 | 60.017 | 21 | 54.52 | 17.946 | 60.057 | 21 | 54.52 | 9.361 | 60.04 | 13 | 54.54 | 9.46 | 59.971 | 13 | 54.54 | 9.828 | 60.005 | 13
54.54 | 16.763 | 60.017 | 21 | 54.53 | 17.946 | 60.057 | 21 | 54.53 | 9.361 | 60.04 | 13 | 54.54 | 9.46 | 59.971 | 13 | 54.55 | 9.828 | 60.005 | 13
54.55 | 16.763 | 60.017 | 21 | 54.54 | 17.942 | 60.057 | 21 | 54.53 | 9.375 | 60.04 | 13 | 54.55 | 9.458 | 59.971 | 13 | 54.56 | 9.828 | 60.005 | 13
54.55 | 16.763 | 60.017 | 21 | 54.55 | 17.942 | 60.057 | 21 | 54.54 | 9.375 | 60.04 | 13 | 54.56 | 9.458 | 59.971 | 13 | 54.56 | 9.828 | 60.005 | 13
54.56 | 16.763 | 60.017 | 21 | 54.56 | 17.939 | 60.057 | 21 | 54.55 | 9.375 | 60.04 | 13 | 54.57 | 9.456 | 59.971 | 13 | 54.57 | 9.828 | 60.005 | 13
54.57 | 16.763 | 60.017 | 21 | 54.57 | 17.939 | 60.057 | 21 | 54.56 | 9.375 | 60.04 | 13 | 54.58 | 9.456 | 59.971 | 13 | 54.58 | 9.825 | 60.005 | 13
54.58 | 16.763 | 60.017 | 21 | 54.57 | 17.935 | 60.057 | 21 | 54.57 | 9.372 | 60.04 | 13 | 54.59 | 9.456 | 59.971 | 13 | 54.59 | 9.825 | 60.005 | 13
54.59 | 16.763 | 60.017 | 21 | 54.58 | 17.935 | 60.057 | 21 | 54.58 | 9.372 | 60.04 | 13 | 54.59 | 9.456 | 59.971 | 13 | 54.6 | 9.822 | 60.005 | 13
54.6 | 16.763 | 60.017 | 21 | 54.59 | 17.935 | 60.057 | 21 | 54.58 | 9.372 | 60.04 | 13 | 54.6 | 9.456 | 59.971 | 13 | 54.61 | 9.822 | 60.005 | 13
54.6 | 16.763 | 60.017 | 21 | 54.6 | 17.935 | 60.057 | 21 | 54.59 | 9.372 | 60.04 | 13 | 54.61 | 9.456 | 59.971 | 13 | 54.61 | 9.82 | 60.005 | 13
54.61 | 16.763 | 60.017 | 21 | 54.61 | 17.935 | 60.057 | 21 | 54.6 | 9.368 | 60.04 | 13 | 54.62 | 9.456 | 59.971 | 13 | 54.62 | 9.82 | 60.005 | 13
54.62 | 16.763 | 60.017 | 21 | 54.62 | 17.935 | 60.057 | 21 | 54.61 | 9.368 | 60.04 | 13 | 54.63 | 9.456 | 59.971 | 13 | 54.63 | 9.82 | 60.005 | 13
54.63 | 16.763 | 60.017 | 21 | 54.62 | 17.935 | 60.057 | 21 | 54.62 | 9.368 | 60.04 | 13 | 54.64 | 9.451 | 59.971 | 13 | 54.64 | 9.82 | 60.005 | 13
54.64 | 16.763 | 60.017 | 21 | 54.63 | 17.935 | 60.057 | 21 | 54.63 | 9.368 | 60.04 | 13 | 54.64 | 9.451 | 59.971 | 13 | 54.65 | 9.82 | 60.005 | 13
54.65 | 16.763 | 60.017 | 21 | 54.64 | 17.932 | 60.057 | 21 | 54.63 | 9.367 | 60.04 | 13 | 54.65 | 9.451 | 59.971 | 13 | 54.66 | 9.82 | 60.005 | 13
54.65 | 16.763 | 60.017 | 21 | 54.65 | 17.932 | 60.057 | 21 | 54.64 | 9.367 | 60.04 | 13 | 54.66 | 9.451 | 59.971 | 13 | 54.66 | 9.82 | 60.005 | 13
54.66 | 16.763 | 60.017 | 21 | 54.66 | 17.932 | 60.057 | 21 | 54.65 | 9.363 | 60.04 | 13 | 54.67 | 9.451 | 59.971 | 13 | 54.67 | 9.82 | 60.005 | 13
54.67 | 16.763 | 60.017 | 21 | 54.67 | 17.932 | 60.057 | 21 | 54.66 | 9.363 | 60.04 | 13 | 54.68 | 9.451 | 59.971 | 13 | 54.68 | 9.82 | 60.005 | 13
54.68 | 16.763 | 60.017 | 21 | 54.67 | 17.929 | 60.057 | 21 | 54.67 | 9.361 | 60.04 | 13 | 54.69 | 9.451 | 59.971 | 13 | 54.69 | 9.82 | 60.005 | 13
54.69 | 16.765 | 60.017 | 21 | 54.68 | 17.929 | 60.057 | 21 | 54.68 | 9.361 | 60.04 | 13 | 54.69 | 9.451 | 59.971 | 13 | 54.7 | 9.82 | 60.005 | 13
54.7 | 16.765 | 60.017 | 21 | 54.69 | 17.929 | 60.057 | 21 | 54.68 | 9.358 | 60.04 | 13 | 54.7 | 9.451 | 59.971 | 13 | 54.71 | 9.82 | 60.005 | 13
54.7 | 16.765 | 60.017 | 21 | 54.7 | 17.929 | 60.057 | 21 | 54.69 | 9.358 | 60.04 | 13 | 54.71 | 9.451 | 59.971 | 13 | 54.71 | 9.82 | 60.005 | 13
54.71 | 16.765 | 60.017 | 21 | 54.71 | 17.925 | 60.057 | 21 | 54.7 | 9.358 | 60.04 | 13 | 54.72 | 9.449 | 59.971 | 13 | 54.72 | 9.82 | 60.005 | 13
54.72 | 16.816 | 60.017 | 21 | 54.72 | 17.925 | 60.057 | 21 | 54.71 | 9.358 | 60.04 | 13 | 54.73 | 9.449 | 59.971 | 13 | 54.73 | 9.817 | 60.005 | 13
54.73 | 16.816 | 60.017 | 21 | 54.72 | 17.925 | 60.057 | 21 | 54.72 | 9.356 | 60.04 | 13 | 54.74 | 9.449 | 59.971 | 13 | 54.74 | 9.817 | 60.005 | 13
54.74 | 16.82 | 60.017 | 21 | 54.73 | 17.925 | 60.057 | 21 | 54.73 | 9.356 | 60.04 | 13 | 54.74 | 9.449 | 59.971 | 13 | 54.75 | 9.812 | 60.005 | 13
54.75 | 16.82 | 60.017 | 21 | 54.74 | 17.925 | 60.057 | 21 | 54.73 | 9.356 | 60.04 | 13 | 54.75 | 9.449 | 59.971 | 13 | 54.76 | 9.812 | 60.005 | 13
54.75 | 16.825 | 60.017 | 21 | 54.75 | 17.925 | 60.057 | 21 | 54.74 | 9.356 | 60.04 | 13 | 54.76 | 9.449 | 59.971 | 13 | 54.76 | 9.812 | 60.005 | 13
54.76 | 16.825 | 60.017 | 21 | 54.76 | 17.921 | 60.057 | 21 | 54.75 | 9.407 | 60.04 | 13 | 54.77 | 9.449 | 59.971 | 13 | 54.77 | 9.812 | 60.005 | 13
54.77 | 16.825 | 60.017 | 21 | 54.77 | 17.921 | 60.057 | 21 | 54.76 | 9.407 | 60.04 | 13 | 54.78 | 9.449 | 59.971 | 13 | 54.78 | 9.812 | 60.005 | 13
54.78 | 16.825 | 60.017 | 21 | 54.77 | 17.914 | 60.057 | 21 | 54.77 | 9.407 | 60.04 | 13 | 54.79 | 9.449 | 59.971 | 13 | 54.79 | 9.812 | 60.005 | 13
54.79 | 16.825 | 60.017 | 21 | 54.78 | 17.914 | 60.057 | 21 | 54.78 | 9.407 | 60.04 | 13 | 54.79 | 9.449 | 59.971 | 13 | 54.8 | 9.812 | 60.005 | 13
54.8 | 16.825 | 60.017 | 21 | 54.79 | 17.915 | 60.057 | 21 | 54.78 | 9.405 | 60.04 | 13 | 54.8 | 9.447 | 59.971 | 13 | 54.81 | 9.812 | 60.005 | 13
54.8 | 16.825 | 60.017 | 21 | 54.8 | 17.915 | 60.057 | 21 | 54.79 | 9.405 | 60.04 | 13 | 54.81 | 9.447 | 59.971 | 13 | 54.81 | 9.812 | 60.005 | 13
54.81 | 16.825 | 60.017 | 21 | 54.81 | 17.915 | 60.057 | 21 | 54.8 | 9.405 | 60.04 | 13 | 54.82 | 9.445 | 59.971 | 13 | 54.82 | 9.812 | 60.005 | 13
54.82 | 16.825 | 60.017 | 21 | 54.81 | 17.915 | 60.057 | 21 | 54.81 | 9.405 | 60.04 | 13 | 54.83 | 9.445 | 59.971 | 13 | 54.83 | 9.812 | 60.005 | 13
54.83 | 16.825 | 60.017 | 21 | 54.82 | 17.911 | 60.057 | 21 | 54.82 | 9.432 | 60.04 | 13 | 54.84 | 9.445 | 59.971 | 13 | 54.84 | 9.812 | 60.005 | 13
54.84 | 16.83 | 60.017 | 21 | 54.83 | 17.911 | 60.057 | 21 | 54.83 | 9.432 | 60.04 | 13 | 54.84 | 9.445 | 59.971 | 13 | 54.85 | 9.812 | 60.005 | 13
54.85 | 16.83 | 60.017 | 21 | 54.84 | 17.911 | 60.057 | 21 | 54.83 | 9.429 | 60.04 | 13 | 54.85 | 9.445 | 59.971 | 13 | 54.86 | 9.812 | 60.005 | 13
54.85 | 16.83 | 60.017 | 21 | 54.85 | 17.911 | 60.057 | 21 | 54.84 | 9.429 | 60.04 | 13 | 54.86 | 9.445 | 59.971 | 13 | 54.86 | 9.81 | 60.005 | 13
54.86 | 16.83 | 60.017 | 21 | 54.86 | 17.91 | 60.057 | 21 | 54.85 | 9.429 | 60.04 | 13 | 54.87 | 9.445 | 59.971 | 13 | 54.87 | 9.81 | 60.005 | 13
54.87 | 16.83 | 60.017 | 21 | 54.86 | 17.91 | 60.057 | 21 | 54.86 | 9.429 | 60.04 | 13 | 54.88 | 9.445 | 59.971 | 13 | 54.88 | 9.806 | 60.005 | 13
54.88 | 16.83 | 60.017 | 21 | 54.87 | 17.909 | 60.057 | 21 | 54.87 | 9.429 | 60.04 | 13 | 54.89 | 9.445 | 59.971 | 13 | 54.89 | 9.806 | 60.005 | 13
54.89 | 16.832 | 60.017 | 21 | 54.88 | 17.909 | 60.057 | 21 | 54.88 | 9.429 | 60.04 | 13 | 54.89 | 9.445 | 59.971 | 13 | 54.9 | 9.804 | 60.005 | 13
54.9 | 16.832 | 60.017 | 21 | 54.89 | 17.909 | 60.057 | 21 | 54.88 | 9.422 | 60.04 | 13 | 54.9 | 9.445 | 59.971 | 13 | 54.91 | 9.804 | 60.005 | 13
54.9 | 16.832 | 60.017 | 21 | 54.9 | 17.909 | 60.057 | 21 | 54.89 | 9.422 | 60.04 | 13 | 54.91 | 9.445 | 59.971 | 13 | 54.91 | 9.804 | 60.005 | 13
54.91 | 16.832 | 60.017 | 21 | 54.91 | 17.909 | 60.057 | 21 | 54.9 | 9.422 | 60.04 | 13 | 54.92 | 9.445 | 59.971 | 13 | 54.92 | 9.804 | 60.005 | 13
54.92 | 16.835 | 60.017 | 21 | 54.91 | 17.909 | 60.057 | 21 | 54.91 | 9.422 | 60.04 | 13 | 54.93 | 9.445 | 59.971 | 13 | 54.93 | 9.804 | 60.005 | 13
54.93 | 16.835 | 60.017 | 21 | 54.92 | 17.905 | 60.057 | 21 | 54.92 | 9.422 | 60.04 | 13 | 54.94 | 9.445 | 59.971 | 13 | 54.94 | 9.804 | 60.005 | 13
54.94 | 16.835 | 60.017 | 21 | 54.93 | 17.905 | 60.057 | 21 | 54.93 | 9.422 | 60.04 | 13 | 54.94 | 9.445 | 59.971 | 13 | 54.95 | 9.804 | 60.005 | 13
54.95 | 16.835 | 60.017 | 21 | 54.94 | 18.008 | 60.057 | 21 | 54.93 | 9.422 | 60.04 | 13 | 54.95 | 9.445 | 59.971 | 13 | 54.96 | 9.804 | 60.005 | 13
54.95 | 16.835 | 60.017 | 21 | 54.95 | 18.008 | 60.057 | 21 | 54.94 | 9.422 | 60.04 | 13 | 54.96 | 9.445 | 59.971 | 13 | 54.96 | 9.804 | 60.005 | 13
54.96 | 16.835 | 60.017 | 21 | 54.96 | 18.008 | 60.057 | 21 | 54.95 | 9.42 | 60.04 | 13 | 54.97 | 9.445 | 59.971 | 13 | 54.97 | 9.804 | 60.005 | 13
54.97 | 16.838 | 60.017 | 21 | 54.96 | 18.008 | 60.057 | 21 | 54.96 | 9.42 | 60.04 | 13 | 54.98 | 9.445 | 59.971 | 13 | 54.98 | 9.802 | 60.005 | 13
54.98 | 16.838 | 60.017 | 21 | 54.97 | 18.006 | 60.057 | 21 | 54.97 | 9.417 | 60.04 | 13 | 54.99 | 9.445 | 59.971 | 13 | 54.99 | 9.802 | 60.005 | 13
54.99 | 16.838 | 60.017 | 21 | 54.98 | 18.006 | 60.057 | 21 | 54.98 | 9.417 | 60.04 | 13 | 54.99 | 9.445 | 59.971 | 13 | 55 | 9.802 | 60.005 | 13
55 | 16.838 | 60.017 | 21 | 54.99 | 18.006 | 60.057 | 21 | 54.98 | 9.413 | 60.04 | 13 | 55 | 9.445 | 59.971 | 13 | 55.01 | 9.802 | 60.005 | 13
55 | 16.838 | 60.017 | 21 | 55 | 18.006 | 60.057 | 21 | 54.99 | 9.413 | 60.04 | 13 | 55.01 | 9.445 | 59.971 | 13 | 55.01 | 9.802 | 60.005 | 13
55.01 | 16.838 | 60.017 | 21 | 55.01 | 18.067 | 60.057 | 21 | 55 | 9.413 | 60.04 | 13 | 55.02 | 9.445 | 59.971 | 13 | 55.02 | 9.802 | 60.005 | 13
55.02 | 16.84 | 60.017 | 21 | 55.01 | 18.067 | 60.057 | 21 | 55.01 | 9.413 | 60.04 | 13 | 55.03 | 9.445 | 59.971 | 13 | 55.03 | 9.798 | 60.005 | 13
55.03 | 16.84 | 60.017 | 21 | 55.02 | 18.067 | 60.057 | 21 | 55.02 | 9.413 | 60.04 | 13 | 55.04 | 9.445 | 59.971 | 13 | 55.04 | 9.798 | 60.005 | 13
55.04 | 16.84 | 60.017 | 21 | 55.03 | 18.067 | 60.057 | 21 | 55.03 | 9.413 | 60.04 | 13 | 55.04 | 9.445 | 59.971 | 13 | 55.05 | 9.797 | 60.005 | 13
55.05 | 16.84 | 60.017 | 21 | 55.04 | 18.058 | 60.057 | 21 | 55.03 | 9.409 | 60.04 | 13 | 55.05 | 9.445 | 59.971 | 13 | 55.06 | 9.797 | 60.005 | 13
55.05 | 16.843 | 60.017 | 21 | 55.05 | 18.058 | 60.057 | 21 | 55.04 | 9.409 | 60.04 | 13 | 55.06 | 9.445 | 59.971 | 13 | 55.06 | 9.797 | 60.005 | 13
55.06 | 16.843 | 60.017 | 21 | 55.06 | 18.058 | 60.057 | 21 | 55.05 | 9.471 | 60.04 | 13 | 55.07 | 9.445 | 59.971 | 13 | 55.07 | 9.797 | 60.005 | 13
55.07 | 16.843 | 60.017 | 21 | 55.06 | 18.058 | 60.057 | 21 | 55.06 | 9.471 | 60.04 | 13 | 55.08 | 9.445 | 59.971 | 13 | 55.08 | 9.797 | 60.005 | 13
55.08 | 16.843 | 60.017 | 21 | 55.07 | 18.053 | 60.057 | 21 | 55.07 | 9.471 | 60.04 | 13 | 55.09 | 9.445 | 59.971 | 13 | 55.09 | 9.797 | 60.005 | 13
55.09 | 16.845 | 60.017 | 21 | 55.08 | 18.053 | 60.057 | 21 | 55.08 | 9.471 | 60.04 | 13 | 55.09 | 9.445 | 59.971 | 13 | 55.1 | 9.797 | 60.005 | 13
55.1 | 16.845 | 60.017 | 21 | 55.09 | 18.115 | 60.057 | 21 | 55.08 | 9.468 | 60.04 | 13 | 55.1 | 9.445 | 59.971 | 13 | 55.11 | 9.797 | 60.005 | 13
55.1 | 16.845 | 60.017 | 21 | 55.1 | 18.115 | 60.057 | 21 | 55.09 | 9.468 | 60.04 | 13 | 55.11 | 9.445 | 59.971 | 13 | 55.11 | 9.797 | 60.005 | 13
55.11 | 16.845 | 60.017 | 21 | 55.11 | 18.111 | 60.057 | 21 | 55.1 | 9.468 | 60.04 | 13 | 55.12 | 9.445 | 59.971 | 13 | 55.12 | 9.797 | 60.005 | 13
55.12 | 16.845 | 60.017 | 21 | 55.11 | 18.111 | 60.057 | 21 | 55.11 | 9.468 | 60.04 | 13 | 55.13 | 9.445 | 59.971 | 13 | 55.13 | 9.797 | 60.005 | 13
55.13 | 16.845 | 60.017 | 21 | 55.12 | 18.111 | 60.057 | 21 | 55.12 | 9.464 | 60.04 | 13 | 55.14 | 9.445 | 59.971 | 13 | 55.14 | 9.797 | 60.005 | 13
55.14 | 16.897 | 60.017 | 21 | 55.13 | 18.111 | 60.057 | 21 | 55.13 | 9.464 | 60.04 | 13 | 55.14 | 9.445 | 59.971 | 13 | 55.15 | 9.797 | 60.005 | 13
55.15 | 16.897 | 60.017 | 21 | 55.14 | 18.11 | 60.057 | 21 | 55.13 | 9.464 | 60.04 | 13 | 55.15 | 9.445 | 59.971 | 13 | 55.16 | 9.797 | 60.005 | 13
55.15 | 16.897 | 60.017 | 21 | 55.15 | 18.11 | 60.057 | 21 | 55.14 | 9.464 | 60.04 | 13 | 55.16 | 9.445 | 59.971 | 13 | 55.16 | 9.794 | 60.005 | 13
55.16 | 16.897 | 60.017 | 21 | 55.16 | 18.11 | 60.057 | 21 | 55.15 | 9.464 | 60.04 | 13 | 55.17 | 9.445 | 59.971 | 13 | 55.17 | 9.794 | 60.005 | 13
55.17 | 16.9 | 60.017 | 21 | 55.16 | 18.11 | 60.057 | 21 | 55.16 | 9.464 | 60.04 | 13 | 55.18 | 9.445 | 59.971 | 13 | 55.18 | 9.794 | 60.005 | 13
55.18 | 16.9 | 60.017 | 21 | 55.17 | 18.11 | 60.057 | 21 | 55.17 | 9.464 | 60.04 | 13 | 55.19 | 9.445 | 59.971 | 13 | 55.19 | 9.794 | 60.005 | 13
55.19 | 16.947 | 60.017 | 21 | 55.18 | 18.11 | 60.057 | 21 | 55.18 | 9.464 | 60.04 | 13 | 55.19 | 9.445 | 59.971 | 13 | 55.2 | 9.794 | 60.005 | 13
55.2 | 16.947 | 60.017 | 21 | 55.19 | 18.11 | 60.057 | 21 | 55.18 | 9.458 | 60.04 | 13 | 55.2 | 9.445 | 59.971 | 13 | 55.21 | 9.794 | 60.005 | 13
55.2 | 16.949 | 60.017 | 21 | 55.2 | 18.11 | 60.057 | 21 | 55.19 | 9.458 | 60.04 | 13 | 55.21 | 9.445 | 59.971 | 13 | 55.21 | 9.794 | 60.005 | 13
55.21 | 16.949 | 60.017 | 21 | 55.21 | 18.109 | 60.057 | 21 | 55.2 | 9.496 | 60.04 | 13 | 55.22 | 9.445 | 59.971 | 13 | 55.22 | 9.794 | 60.005 | 13
55.22 | 16.949 | 60.017 | 21 | 55.21 | 18.109 | 60.057 | 21 | 55.21 | 9.496 | 60.04 | 13 | 55.23 | 9.445 | 59.971 | 13 | 55.23 | 9.794 | 60.005 | 13
55.23 | 16.949 | 60.017 | 21 | 55.22 | 18.109 | 60.057 | 21 | 55.22 | 9.496 | 60.04 | 13 | 55.24 | 9.449 | 59.971 | 13 | 55.24 | 9.794 | 60.005 | 13
55.24 | 16.949 | 60.017 | 21 | 55.23 | 18.109 | 60.057 | 21 | 55.23 | 9.496 | 60.04 | 13 | 55.24 | 9.449 | 59.971 | 13 | 55.25 | 9.793 | 60.005 | 13
55.25 | 16.949 | 60.017 | 21 | 55.24 | 18.106 | 60.057 | 21 | 55.23 | 9.496 | 60.04 | 13 | 55.25 | 9.451 | 59.971 | 13 | 55.26 | 9.793 | 60.005 | 13
55.25 | 16.949 | 60.017 | 21 | 55.25 | 18.106 | 60.057 | 21 | 55.24 | 9.496 | 60.04 | 13 | 55.26 | 9.451 | 59.971 | 13 | 55.26 | 9.791 | 60.005 | 13
55.26 | 16.949 | 60.017 | 21 | 55.26 | 18.103 | 60.057 | 21 | 55.25 | 9.496 | 60.04 | 13 | 55.27 | 9.455 | 59.971 | 13 | 55.27 | 9.791 | 60.005 | 13
55.27 | 16.949 | 60.017 | 21 | 55.26 | 18.103 | 60.057 | 21 | 55.26 | 9.496 | 60.04 | 13 | 55.28 | 9.455 | 59.971 | 13 | 55.28 | 9.791 | 60.005 | 13
55.28 | 16.949 | 60.017 | 21 | 55.27 | 18.103 | 60.057 | 21 | 55.27 | 9.541 | 60.04 | 13 | 55.29 | 9.455 | 59.971 | 13 | 55.29 | 9.791 | 60.005 | 13
55.29 | 16.952 | 60.017 | 21 | 55.28 | 18.103 | 60.057 | 21 | 55.28 | 9.541 | 60.04 | 13 | 55.29 | 9.455 | 59.971 | 13 | 55.3 | 9.791 | 60.005 | 13
55.3 | 16.952 | 60.017 | 21 | 55.29 | 18.099 | 60.057 | 21 | 55.28 | 9.538 | 60.04 | 13 | 55.3 | 9.455 | 59.971 | 13 | 55.31 | 9.791 | 60.005 | 13
55.3 | 16.952 | 60.017 | 21 | 55.3 | 18.099 | 60.057 | 21 | 55.29 | 9.538 | 60.04 | 13 | 55.31 | 9.455 | 59.971 | 13 | 55.31 | 9.791 | 60.005 | 13
55.31 | 16.952 | 60.017 | 21 | 55.31 | 18.099 | 60.057 | 21 | 55.3 | 9.538 | 60.04 | 13 | 55.32 | 9.455 | 59.971 | 13 | 55.32 | 9.791 | 60.005 | 13
55.32 | 16.954 | 60.017 | 21 | 55.31 | 18.099 | 60.057 | 21 | 55.31 | 9.538 | 60.04 | 13 | 55.33 | 9.455 | 59.971 | 13 | 55.33 | 9.791 | 60.005 | 13
55.33 | 16.954 | 60.017 | 21 | 55.32 | 18.099 | 60.057 | 21 | 55.32 | 9.538 | 60.04 | 13 | 55.34 | 9.455 | 59.971 | 13 | 55.34 | 9.791 | 60.005 | 13
55.34 | 16.954 | 60.017 | 21 | 55.33 | 18.099 | 60.057 | 21 | 55.33 | 9.538 | 60.04 | 13 | 55.34 | 9.455 | 59.971 | 13 | 55.35 | 9.791 | 60.005 | 13
55.35 | 16.954 | 60.017 | 21 | 55.34 | 18.097 | 60.057 | 21 | 55.33 | 9.538 | 60.04 | 13 | 55.35 | 9.457 | 59.971 | 13 | 55.36 | 9.791 | 60.005 | 13
55.35 | 16.954 | 60.017 | 21 | 55.35 | 18.097 | 60.057 | 21 | 55.34 | 9.538 | 60.04 | 13 | 55.36 | 9.457 | 59.971 | 13 | 55.36 | 9.791 | 60.005 | 13
55.36 | 16.954 | 60.017 | 21 | 55.36 | 18.094 | 60.057 | 21 | 55.35 | 9.532 | 60.04 | 13 | 55.37 | 9.459 | 59.971 | 13 | 55.37 | 9.791 | 60.005 | 13
55.37 | 16.954 | 60.017 | 21 | 55.36 | 18.094 | 60.057 | 21 | 55.36 | 9.532 | 60.04 | 13 | 55.38 | 9.459 | 59.971 | 13 | 55.38 | 9.791 | 60.005 | 13
55.38 | 16.954 | 60.017 | 21 | 55.37 | 18.09 | 60.057 | 21 | 55.37 | 9.53 | 60.04 | 13 | 55.39 | 9.463 | 59.971 | 13 | 55.39 | 9.791 | 60.005 | 13
55.39 | 16.954 | 60.017 | 21 | 55.38 | 18.09 | 60.057 | 21 | 55.38 | 9.53 | 60.04 | 13 | 55.39 | 9.463 | 59.971 | 13 | 55.4 | 9.791 | 60.005 | 13
55.4 | 16.954 | 60.017 | 21 | 55.39 | 18.09 | 60.057 | 21 | 55.38 | 9.53 | 60.04 | 13 | 55.4 | 9.463 | 59.971 | 13 | 55.41 | 9.791 | 60.005 | 13
55.4 | 16.957 | 60.017 | 21 | 55.4 | 18.09 | 60.057 | 21 | 55.39 | 9.53 | 60.04 | 13 | 55.41 | 9.463 | 59.971 | 13 | 55.41 | 9.791 | 60.005 | 13
55.41 | 16.957 | 60.017 | 21 | 55.41 | 18.09 | 60.057 | 21 | 55.4 | 9.53 | 60.04 | 13 | 55.42 | 9.464 | 59.971 | 13 | 55.42 | 9.791 | 60.005 | 13
55.42 | 16.959 | 60.017 | 21 | 55.41 | 18.09 | 60.057 | 21 | 55.41 | 9.53 | 60.04 | 13 | 55.43 | 9.464 | 59.971 | 13 | 55.43 | 9.792 | 60.005 | 13
55.43 | 16.959 | 60.017 | 21 | 55.42 | 18.09 | 60.057 | 21 | 55.42 | 9.545 | 60.04 | 13 | 55.44 | 9.464 | 59.971 | 13 | 55.44 | 9.792 | 60.005 | 13
55.44 | 16.959 | 60.017 | 21 | 55.43 | 18.09 | 60.057 | 21 | 55.43 | 9.545 | 60.04 | 13 | 55.44 | 9.464 | 59.971 | 13 | 55.45 | 9.792 | 60.005 | 13
55.45 | 16.959 | 60.017 | 21 | 55.44 | 18.086 | 60.057 | 21 | 55.43 | 9.545 | 60.04 | 13 | 55.45 | 9.464 | 59.976 | 13 | 55.46 | 9.792 | 60.005 | 13
55.45 | 16.962 | 60.017 | 21 | 55.45 | 18.086 | 60.057 | 21 | 55.44 | 9.545 | 60.04 | 13 | 55.46 | 9.464 | 59.976 | 13 | 55.46 | 9.895 | 60.005 | 13
55.46 | 16.962 | 60.017 | 21 | 55.46 | 18.086 | 60.057 | 21 | 55.45 | 9.541 | 60.04 | 13 | 55.47 | 9.464 | 59.976 | 13 | 55.47 | 9.895 | 60.005 | 13
55.47 | 16.962 | 60.017 | 21 | 55.46 | 18.086 | 60.057 | 21 | 55.46 | 9.541 | 60.04 | 13 | 55.48 | 9.464 | 59.976 | 13 | 55.48 | 9.895 | 60.005 | 13
55.48 | 16.962 | 60.017 | 21 | 55.47 | 18.082 | 60.057 | 21 | 55.47 | 9.538 | 60.04 | 13 | 55.49 | 9.464 | 59.976 | 13 | 55.49 | 9.895 | 60.005 | 13
55.49 | 16.962 | 60.017 | 21 | 55.48 | 18.082 | 60.057 | 21 | 55.48 | 9.538 | 60.04 | 13 | 55.49 | 9.464 | 59.976 | 13 | 55.5 | 9.895 | 60.005 | 13
55.5 | 16.962 | 60.017 | 21 | 55.49 | 18.082 | 60.057 | 21 | 55.48 | 9.538 | 60.04 | 13 | 55.5 | 9.464 | 59.976 | 13 | 55.51 | 9.895 | 60.005 | 13
55.5 | 16.962 | 60.017 | 21 | 55.5 | 18.082 | 60.057 | 21 | 55.49 | 9.538 | 60.04 | 13 | 55.51 | 9.464 | 59.976 | 13 | 55.51 | 9.895 | 60.005 | 13
55.51 | 16.962 | 60.017 | 21 | 55.51 | 18.082 | 60.057 | 21 | 55.5 | 9.538 | 60.04 | 13 | 55.52 | 9.464 | 59.976 | 13 | 55.52 | 9.895 | 60.005 | 13
55.52 | 16.962 | 60.017 | 21 | 55.51 | 18.082 | 60.057 | 21 | 55.51 | 9.538 | 60.04 | 13 | 55.53 | 9.464 | 59.976 | 13 | 55.53 | 9.895 | 60.005 | 13
55.53 | 16.962 | 60.017 | 21 | 55.52 | 18.082 | 60.057 | 21 | 55.52 | 9.533 | 60.04 | 13 | 55.54 | 9.464 | 59.976 | 13 | 55.54 | 9.895 | 60.005 | 13
55.54 | 16.974 | 60.017 | 21 | 55.53 | 18.082 | 60.057 | 21 | 55.53 | 9.533 | 60.04 | 13 | 55.54 | 9.464 | 59.976 | 13 | 55.55 | 9.895 | 60.005 | 13
55.55 | 16.974 | 60.017 | 21 | 55.54 | 18.082 | 60.057 | 21 | 55.53 | 9.533 | 60.04 | 13 | 55.55 | 9.464 | 59.976 | 13 | 55.56 | 9.895 | 60.005 | 13
55.55 | 16.974 | 60.017 | 21 | 55.55 | 18.082 | 60.057 | 21 | 55.54 | 9.533 | 60.04 | 13 | 55.56 | 9.464 | 59.976 | 13 | 55.56 | 9.895 | 60.005 | 13
55.56 | 16.974 | 60.017 | 21 | 55.56 | 18.081 | 60.057 | 21 | 55.55 | 9.529 | 60.04 | 13 | 55.57 | 9.464 | 59.976 | 13 | 55.57 | 9.895 | 60.005 | 13
55.57 | 16.974 | 60.017 | 21 | 55.56 | 18.081 | 60.057 | 21 | 55.56 | 9.529 | 60.04 | 13 | 55.58 | 9.464 | 59.976 | 13 | 55.58 | 9.895 | 60.005 | 13
55.58 | 16.974 | 60.017 | 21 | 55.57 | 18.078 | 60.057 | 21 | 55.57 | 9.526 | 60.04 | 13 | 55.59 | 9.464 | 59.976 | 13 | 55.59 | 9.895 | 60.005 | 13
55.59 | 16.977 | 60.017 | 21 | 55.58 | 18.078 | 60.057 | 21 | 55.58 | 9.526 | 60.04 | 13 | 55.59 | 9.464 | 59.976 | 13 | 55.6 | 9.895 | 60.005 | 13
55.6 | 16.977 | 60.017 | 21 | 55.59 | 18.072 | 60.057 | 21 | 55.58 | 9.523 | 60.04 | 13 | 55.6 | 9.464 | 59.976 | 13 | 55.61 | 9.895 | 60.005 | 13
55.6 | 16.977 | 60.017 | 21 | 55.6 | 18.072 | 60.057 | 21 | 55.59 | 9.523 | 60.04 | 13 | 55.61 | 9.464 | 59.976 | 13 | 55.61 | 9.895 | 60.005 | 13
55.61 | 16.977 | 60.017 | 21 | 55.61 | 18.072 | 60.057 | 21 | 55.6 | 9.523 | 60.04 | 13 | 55.62 | 9.464 | 59.976 | 13 | 55.62 | 9.895 | 60.005 | 13
55.62 | 16.977 | 60.017 | 21 | 55.61 | 18.072 | 60.057 | 21 | 55.61 | 9.523 | 60.04 | 13 | 55.63 | 9.464 | 59.976 | 13 | 55.63 | 9.895 | 60.005 | 13
55.63 | 16.977 | 60.017 | 21 | 55.62 | 18.072 | 60.057 | 21 | 55.62 | 9.523 | 60.04 | 13 | 55.64 | 9.464 | 59.976 | 13 | 55.64 | 9.895 | 60.005 | 13
55.64 | 16.977 | 60.017 | 21 | 55.63 | 18.072 | 60.057 | 21 | 55.63 | 9.523 | 60.04 | 13 | 55.65 | 9.464 | 59.976 | 13 | 55.65 | 9.895 | 60.005 | 13
55.65 | 16.977 | 60.017 | 21 | 55.64 | 18.072 | 60.057 | 21 | 55.63 | 9.519 | 60.04 | 13 | 55.65 | 9.464 | 59.976 | 13 | 55.66 | 9.895 | 60.005 | 13
55.65 | 16.976 | 60.017 | 21 | 55.65 | 18.072 | 60.057 | 21 | 55.64 | 9.519 | 60.04 | 13 | 55.66 | 9.464 | 59.976 | 13 | 55.66 | 9.895 | 60.005 | 13
55.66 | 16.976 | 60.017 | 21 | 55.66 | 18.063 | 60.057 | 21 | 55.65 | 9.517 | 60.04 | 13 | 55.67 | 9.464 | 59.976 | 13 | 55.67 | 9.895 | 60.005 | 13
55.67 | 16.979 | 60.017 | 21 | 55.66 | 18.063 | 60.057 | 21 | 55.66 | 9.517 | 60.04 | 13 | 55.68 | 9.464 | 59.976 | 13 | 55.68 | 9.895 | 60.005 | 13
55.68 | 16.979 | 60.017 | 21 | 55.67 | 18.063 | 60.057 | 21 | 55.67 | 9.517 | 60.04 | 13 | 55.69 | 9.459 | 59.976 | 13 | 55.69 | 9.895 | 60.005 | 13
55.69 | 16.979 | 60.017 | 21 | 55.68 | 18.063 | 60.057 | 21 | 55.68 | 9.517 | 60.04 | 13 | 55.7 | 9.459 | 59.976 | 13 | 55.7 | 9.895 | 60.005 | 13
55.7 | 16.979 | 60.017 | 21 | 55.69 | 18.063 | 60.057 | 21 | 55.68 | 9.517 | 60.04 | 13 | 55.7 | 9.459 | 59.976 | 13 | 55.71 | 9.895 | 60.005 | 13
55.7 | 17.034 | 60.017 | 21 | 55.7 | 18.063 | 60.057 | 21 | 55.69 | 9.517 | 60.04 | 13 | 55.71 | 9.459 | 59.976 | 13 | 55.71 | 9.895 | 60.005 | 13
55.71 | 17.034 | 60.017 | 21 | 55.71 | 18.097 | 60.057 | 21 | 55.7 | 9.514 | 60.04 | 13 | 55.72 | 9.459 | 59.976 | 13 | 55.72 | 9.895 | 60.005 | 13
55.72 | 17.034 | 60.017 | 21 | 55.71 | 18.097 | 60.057 | 21 | 55.71 | 9.514 | 60.04 | 13 | 55.73 | 9.459 | 59.976 | 13 | 55.73 | 9.895 | 60.005 | 13
55.73 | 17.034 | 60.017 | 21 | 55.72 | 18.136 | 60.057 | 21 | 55.72 | 9.507 | 60.04 | 13 | 55.74 | 9.454 | 59.976 | 13 | 55.74 | 9.895 | 60.005 | 13
55.74 | 17.034 | 60.017 | 21 | 55.73 | 18.136 | 60.057 | 21 | 55.73 | 9.507 | 60.04 | 13 | 55.75 | 9.454 | 59.976 | 13 | 55.75 | 9.988 | 60.005 | 13
55.75 | 17.034 | 60.017 | 21 | 55.74 | 18.132 | 60.057 | 21 | 55.73 | 9.507 | 60.04 | 13 | 55.75 | 9.454 | 59.976 | 13 | 55.76 | 9.988 | 60.005 | 13
55.75 | 17.034 | 60.017 | 21 | 55.75 | 18.132 | 60.057 | 21 | 55.74 | 9.507 | 60.04 | 13 | 55.76 | 9.454 | 59.976 | 13 | 55.76 | 9.988 | 60.005 | 13
55.76 | 17.034 | 60.017 | 21 | 55.76 | 18.132 | 60.057 | 21 | 55.75 | 9.507 | 60.04 | 13 | 55.77 | 9.454 | 59.976 | 13 | 55.77 | 9.988 | 60.005 | 13
55.77 | 17.035 | 60.017 | 21 | 55.76 | 18.132 | 60.057 | 21 | 55.76 | 9.507 | 60.04 | 13 | 55.78 | 9.454 | 59.976 | 13 | 55.78 | 9.988 | 60.005 | 13
55.78 | 17.035 | 60.017 | 21 | 55.77 | 18.132 | 60.057 | 21 | 55.77 | 9.505 | 60.04 | 13 | 55.79 | 9.454 | 59.976 | 13 | 55.79 | 9.988 | 60.005 | 13
55.79 | 17.035 | 60.017 | 21 | 55.78 | 18.132 | 60.057 | 21 | 55.78 | 9.505 | 60.04 | 13 | 55.8 | 9.454 | 59.976 | 13 | 55.8 | 9.988 | 60.005 | 13
55.8 | 17.035 | 60.017 | 21 | 55.79 | 18.183 | 60.057 | 21 | 55.78 | 9.527 | 60.04 | 13 | 55.8 | 9.454 | 59.976 | 13 | 55.81 | 9.988 | 60.005 | 13
55.8 | 17.034 | 60.017 | 21 | 55.8 | 18.183 | 60.057 | 21 | 55.79 | 9.527 | 60.04 | 13 | 55.81 | 9.454 | 59.976 | 13 | 55.81 | 9.988 | 60.005 | 13
55.81 | 17.034 | 60.017 | 21 | 55.81 | 18.176 | 60.057 | 21 | 55.8 | 9.523 | 60.04 | 13 | 55.82 | 9.449 | 59.976 | 13 | 55.82 | 9.988 | 60.005 | 13
55.82 | 17.034 | 60.017 | 21 | 55.81 | 18.176 | 60.057 | 21 | 55.81 | 9.523 | 60.04 | 13 | 55.83 | 9.449 | 59.976 | 13 | 55.83 | 9.988 | 60.005 | 13
55.83 | 17.034 | 60.017 | 21 | 55.82 | 18.176 | 60.057 | 21 | 55.82 | 9.52 | 60.04 | 13 | 55.84 | 9.449 | 59.976 | 13 | 55.84 | 9.988 | 60.005 | 13
55.84 | 17.034 | 60.022 | 21 | 55.83 | 18.176 | 60.057 | 21 | 55.83 | 9.52 | 60.04 | 13 | 55.85 | 9.449 | 59.976 | 13 | 55.85 | 9.988 | 60.005 | 13
55.85 | 17.034 | 60.022 | 21 | 55.84 | 18.176 | 60.057 | 21 | 55.83 | 9.52 | 60.04 | 13 | 55.85 | 9.449 | 59.976 | 13 | 55.86 | 9.988 | 60.005 | 13
55.85 | 17.034 | 60.022 | 21 | 55.85 | 18.176 | 60.057 | 21 | 55.84 | 9.52 | 60.04 | 13 | 55.86 | 9.449 | 59.976 | 13 | 55.86 | 9.988 | 60.005 | 13
55.86 | 17.034 | 60.022 | 21 | 55.86 | 18.169 | 60.057 | 21 | 55.85 | 9.518 | 60.04 | 13 | 55.87 | 9.445 | 59.976 | 13 | 55.87 | 9.988 | 60.005 | 13
55.87 | 17.034 | 60.022 | 21 | 55.86 | 18.169 | 60.057 | 21 | 55.86 | 9.518 | 60.04 | 13 | 55.88 | 9.445 | 59.976 | 13 | 55.88 | 9.988 | 60.005 | 13
55.88 | 17.034 | 60.022 | 21 | 55.87 | 18.161 | 60.057 | 21 | 55.87 | 9.515 | 60.04 | 13 | 55.89 | 9.506 | 59.976 | 13 | 55.89 | 9.988 | 60.005 | 13
55.89 | 17.034 | 60.022 | 21 | 55.88 | 18.161 | 60.057 | 21 | 55.88 | 9.515 | 60.04 | 13 | 55.9 | 9.506 | 59.976 | 13 | 55.9 | 9.988 | 60.005 | 13
55.9 | 17.034 | 60.022 | 21 | 55.89 | 18.161 | 60.057 | 21 | 55.88 | 9.513 | 60.04 | 13 | 55.9 | 9.503 | 59.976 | 13 | 55.91 | 9.988 | 60.005 | 13
55.9 | 17.034 | 60.022 | 21 | 55.9 | 18.161 | 60.057 | 21 | 55.89 | 9.513 | 60.04 | 13 | 55.91 | 9.503 | 59.976 | 13 | 55.91 | 9.988 | 60.005 | 13
55.91 | 17.034 | 60.022 | 21 | 55.91 | 18.161 | 60.057 | 21 | 55.9 | 9.513 | 60.04 | 13 | 55.92 | 9.501 | 59.976 | 13 | 55.92 | 9.988 | 60.005 | 13
55.92 | 17.034 | 60.022 | 21 | 55.91 | 18.161 | 60.057 | 21 | 55.91 | 9.513 | 60.04 | 13 | 55.93 | 9.501 | 59.976 | 13 | 55.93 | 9.988 | 60.005 | 13
55.93 | 17.034 | 60.022 | 21 | 55.92 | 18.156 | 60.057 | 21 | 55.92 | 9.51 | 60.04 | 13 | 55.94 | 9.501 | 59.976 | 13 | 55.94 | 9.988 | 60.005 | 13
55.94 | 17.034 | 60.022 | 21 | 55.93 | 18.156 | 60.057 | 21 | 55.93 | 9.51 | 60.04 | 13 | 55.95 | 9.501 | 59.976 | 13 | 55.95 | 9.988 | 60.005 | 13
55.95 | 17.034 | 60.022 | 21 | 55.94 | 18.152 | 60.057 | 21 | 55.93 | 9.529 | 60.04 | 13 | 55.95 | 9.501 | 59.976 | 13 | 55.96 | 9.988 | 60.005 | 13
55.95 | 17.029 | 60.022 | 21 | 55.95 | 18.152 | 60.057 | 21 | 55.94 | 9.529 | 60.04 | 13 | 55.96 | 9.501 | 59.976 | 13 | 55.96 | 9.988 | 60.005 | 13
55.96 | 17.029 | 60.022 | 21 | 55.96 | 18.152 | 60.057 | 21 | 55.95 | 9.529 | 60.04 | 13 | 55.97 | 9.495 | 59.976 | 13 | 55.97 | 9.988 | 60.005 | 13
55.97 | 17.024 | 60.022 | 21 | 55.96 | 18.152 | 60.057 | 21 | 55.96 | 9.529 | 60.04 | 13 | 55.98 | 9.495 | 59.976 | 13 | 55.98 | 9.988 | 60.005 | 13
55.98 | 17.024 | 60.022 | 21 | 55.97 | 18.149 | 60.057 | 21 | 55.97 | 9.526 | 60.04 | 13 | 55.99 | 9.495 | 59.976 | 13 | 55.99 | 9.988 | 60.005 | 13
55.99 | 17.024 | 60.022 | 21 | 55.98 | 18.149 | 60.057 | 21 | 55.98 | 9.526 | 60.04 | 13 | 56 | 9.495 | 59.976 | 13 | 56 | 9.988 | 60.005 | 13
56 | 17.024 | 60.022 | 21 | 55.99 | 18.143 | 60.057 | 21 | 55.98 | 9.523 | 60.04 | 13 | 56 | 9.492 | 59.976 | 13 | 56.01 | 9.988 | 60.005 | 13
56 | 17.024 | 60.022 | 21 | 56 | 18.143 | 60.057 | 21 | 55.99 | 9.523 | 60.04 | 13 | 56.01 | 9.492 | 59.976 | 13 | 56.01 | 9.988 | 60.005 | 13
56.01 | 17.024 | 60.022 | 21 | 56.01 | 18.143 | 60.057 | 21 | 56 | 9.523 | 60.04 | 13 | 56.02 | 9.492 | 59.976 | 13 | 56.02 | 9.988 | 60.005 | 13
56.02 | 17.024 | 60.022 | 21 | 56.01 | 18.143 | 60.057 | 21 | 56.01 | 9.523 | 60.04 | 13 | 56.03 | 9.492 | 59.976 | 13 | 56.03 | 9.988 | 60.005 | 13
56.03 | 17.024 | 60.022 | 21 | 56.02 | 18.14 | 60.057 | 21 | 56.02 | 9.521 | 60.04 | 13 | 56.04 | 9.487 | 59.976 | 13 | 56.04 | 9.988 | 60.005 | 13
56.04 | 17.019 | 60.022 | 21 | 56.03 | 18.14 | 60.057 | 21 | 56.03 | 9.521 | 60.04 | 13 | 56.05 | 9.487 | 59.976 | 13 | 56.05 | 9.988 | 60.005 | 13
56.05 | 17.019 | 60.022 | 21 | 56.04 | 18.26 | 60.057 | 21 | 56.03 | 9.518 | 60.04 | 13 | 56.05 | 9.537 | 59.976 | 13 | 56.06 | 9.988 | 60.005 | 13
56.05 | 17.017 | 60.022 | 21 | 56.05 | 18.26 | 60.057 | 21 | 56.04 | 9.518 | 60.04 | 13 | 56.06 | 9.537 | 59.976 | 13 | 56.06 | 9.988 | 60.005 | 13
56.06 | 17.017 | 60.022 | 21 | 56.06 | 18.254 | 60.057 | 21 | 56.05 | 9.518 | 60.04 | 13 | 56.07 | 9.534 | 59.976 | 13 | 56.07 | 9.988 | 60.005 | 13
56.07 | 17.017 | 60.022 | 21 | 56.06 | 18.254 | 60.057 | 21 | 56.06 | 9.518 | 60.04 | 13 | 56.08 | 9.534 | 59.976 | 13 | 56.08 | 9.988 | 60.005 | 13
56.08 | 17.017 | 60.022 | 21 | 56.07 | 18.252 | 60.057 | 21 | 56.07 | 9.518 | 60.04 | 13 | 56.09 | 9.632 | 59.976 | 13 | 56.09 | 9.988 | 60.005 | 13
56.09 | 17.017 | 60.022 | 21 | 56.08 | 18.252 | 60.057 | 21 | 56.08 | 9.518 | 60.04 | 13 | 56.1 | 9.632 | 59.976 | 13 | 56.1 | 9.988 | 60.005 | 13
56.1 | 17.017 | 60.022 | 21 | 56.09 | 18.25 | 60.057 | 21 | 56.08 | 9.576 | 60.04 | 13 | 56.1 | 9.63 | 59.976 | 13 | 56.11 | 9.988 | 60.005 | 13
56.1 | 17.014 | 60.022 | 21 | 56.1 | 18.25 | 60.057 | 21 | 56.09 | 9.576 | 60.04 | 13 | 56.11 | 9.63 | 59.976 | 13 | 56.11 | 9.988 | 60.005 | 13
56.11 | 17.014 | 60.022 | 21 | 56.11 | 18.246 | 60.057 | 21 | 56.1 | 9.572 | 60.04 | 13 | 56.12 | 9.625 | 59.976 | 13 | 56.12 | 9.988 | 60.005 | 13
56.12 | 17.01 | 60.022 | 21 | 56.11 | 18.246 | 60.057 | 21 | 56.11 | 9.572 | 60.04 | 13 | 56.13 | 9.625 | 59.976 | 13 | 56.13 | 9.988 | 60.005 | 13
56.13 | 17.01 | 60.022 | 21 | 56.12 | 18.246 | 60.057 | 21 | 56.12 | 9.572 | 60.04 | 13 | 56.14 | 9.625 | 59.976 | 13 | 56.14 | 9.988 | 60.005 | 13
56.14 | 17.006 | 60.022 | 21 | 56.13 | 18.246 | 60.057 | 21 | 56.12 | 9.572 | 60.04 | 13 | 56.15 | 9.625 | 59.976 | 13 | 56.15 | 9.988 | 60.005 | 13
56.15 | 17.006 | 60.022 | 21 | 56.14 | 18.239 | 60.057 | 21 | 56.13 | 9.572 | 60.04 | 13 | 56.15 | 9.623 | 59.976 | 13 | 56.16 | 9.988 | 60.005 | 13
56.15 | 17.006 | 60.022 | 21 | 56.15 | 18.239 | 60.057 | 21 | 56.14 | 9.572 | 60.04 | 13 | 56.16 | 9.623 | 59.976 | 13 | 56.16 | 9.988 | 60.005 | 13
56.16 | 17.006 | 60.022 | 21 | 56.16 | 18.232 | 60.057 | 21 | 56.15 | 9.57 | 60.04 | 13 | 56.17 | 9.62 | 59.976 | 13 | 56.17 | 9.988 | 60.005 | 13
56.17 | 17.004 | 60.022 | 21 | 56.16 | 18.232 | 60.057 | 21 | 56.16 | 9.57 | 60.04 | 13 | 56.18 | 9.62 | 59.976 | 13 | 56.18 | 9.988 | 60.005 | 13
56.18 | 17.004 | 60.022 | 21 | 56.17 | 18.229 | 60.057 | 21 | 56.17 | 9.565 | 60.04 | 13 | 56.19 | 9.617 | 59.976 | 13 | 56.19 | 9.988 | 60.005 | 13
56.19 | 17.002 | 60.022 | 21 | 56.18 | 18.229 | 60.057 | 21 | 56.17 | 9.565 | 60.04 | 13 | 56.2 | 9.617 | 59.976 | 13 | 56.2 | 9.988 | 60.005 | 13
56.2 | 17.002 | 60.022 | 21 | 56.19 | 18.262 | 60.057 | 21 | 56.18 | 9.565 | 60.04 | 13 | 56.2 | 9.615 | 59.976 | 13 | 56.21 | 9.988 | 60.005 | 13
56.2 | 17.002 | 60.022 | 21 | 56.2 | 18.262 | 60.057 | 21 | 56.19 | 9.565 | 60.04 | 13 | 56.21 | 9.615 | 59.976 | 13 | 56.21 | 9.988 | 60.005 | 13
56.21 | 17.002 | 60.022 | 21 | 56.21 | 18.253 | 60.057 | 21 | 56.2 | 9.565 | 60.04 | 13 | 56.22 | 9.613 | 59.976 | 13 | 56.22 | 9.988 | 60.005 | 13
56.22 | 16.999 | 60.022 | 21 | 56.21 | 18.253 | 60.057 | 21 | 56.21 | 9.565 | 60.04 | 13 | 56.23 | 9.613 | 59.976 | 13 | 56.23 | 9.988 | 60.005 | 13
56.23 | 16.999 | 60.022 | 21 | 56.22 | 18.253 | 60.057 | 21 | 56.22 | 9.561 | 60.04 | 13 | 56.24 | 9.609 | 59.976 | 13 | 56.24 | 9.988 | 60.005 | 13
56.24 | 16.997 | 60.022 | 21 | 56.23 | 18.253 | 60.057 | 21 | 56.22 | 9.561 | 60.04 | 13 | 56.25 | 9.609 | 59.976 | 13 | 56.25 | 10.082 | 60.005 | 13
56.25 | 16.997 | 60.022 | 21 | 56.24 | 18.244 | 60.057 | 21 | 56.23 | 9.559 | 60.04 | 13 | 56.25 | 9.607 | 59.976 | 13 | 56.26 | 10.082 | 60.005 | 13
56.25 | 16.997 | 60.022 | 21 | 56.25 | 18.244 | 60.057 | 21 | 56.24 | 9.559 | 60.04 | 13 | 56.26 | 9.607 | 59.976 | 13 | 56.26 | 10.082 | 60.005 | 13
56.26 | 16.997 | 60.022 | 21 | 56.26 | 18.24 | 60.051 | 21 | 56.25 | 9.556 | 60.04 | 13 | 56.27 | 9.604 | 59.976 | 13 | 56.27 | 10.082 | 60.005 | 13
56.27 | 16.994 | 60.022 | 21 | 56.26 | 18.24 | 60.051 | 21 | 56.26 | 9.556 | 60.04 | 13 | 56.28 | 9.604 | 59.976 | 13 | 56.28 | 10.082 | 60.005 | 13
56.28 | 16.994 | 60.022 | 21 | 56.27 | 18.237 | 60.051 | 21 | 56.27 | 9.556 | 60.04 | 13 | 56.29 | 9.604 | 59.971 | 13 | 56.29 | 10.082 | 60.005 | 13
56.29 | 16.994 | 60.022 | 21 | 56.28 | 18.237 | 60.051 | 21 | 56.27 | 9.556 | 60.04 | 13 | 56.3 | 9.604 | 59.971 | 13 | 56.3 | 10.082 | 60.005 | 13
56.3 | 16.994 | 60.022 | 21 | 56.29 | 18.236 | 60.051 | 21 | 56.28 | 9.551 | 60.04 | 13 | 56.3 | 9.598 | 59.971 | 13 | 56.31 | 10.082 | 60.005 | 13
56.3 | 16.985 | 60.022 | 21 | 56.3 | 18.236 | 60.051 | 21 | 56.29 | 9.551 | 60.04 | 13 | 56.31 | 9.598 | 59.971 | 13 | 56.31 | 10.082 | 60.005 | 13
56.31 | 16.985 | 60.022 | 21 | 56.31 | 18.236 | 60.051 | 21 | 56.3 | 9.687 | 60.04 | 13 | 56.32 | 9.598 | 59.971 | 13 | 56.32 | 10.082 | 60.005 | 13
56.32 | 16.985 | 60.022 | 21 | 56.31 | 18.236 | 60.051 | 21 | 56.31 | 9.687 | 60.04 | 13 | 56.33 | 9.598 | 59.971 | 13 | 56.33 | 10.082 | 60.005 | 13
56.33 | 16.985 | 60.022 | 21 | 56.32 | 18.233 | 60.051 | 21 | 56.32 | 9.685 | 60.04 | 13 | 56.34 | 9.598 | 59.971 | 13 | 56.34 | 10.082 | 60.005 | 13
56.34 | 16.985 | 60.022 | 21 | 56.33 | 18.233 | 60.051 | 21 | 56.32 | 9.685 | 60.04 | 13 | 56.35 | 9.598 | 59.971 | 13 | 56.35 | 10.082 | 60.005 | 13
56.35 | 16.985 | 60.022 | 21 | 56.34 | 18.269 | 60.051 | 21 | 56.33 | 9.685 | 60.04 | 13 | 56.35 | 9.596 | 59.971 | 13 | 56.36 | 10.082 | 60.005 | 13
56.35 | 16.98 | 60.022 | 21 | 56.35 | 18.269 | 60.051 | 21 | 56.34 | 9.685 | 60.04 | 13 | 56.36 | 9.596 | 59.971 | 13 | 56.36 | 10.082 | 60.005 | 13
56.36 | 16.98 | 60.022 | 21 | 56.36 | 18.265 | 60.051 | 21 | 56.35 | 9.68 | 60.04 | 13 | 56.37 | 9.596 | 59.971 | 13 | 56.37 | 10.082 | 60.005 | 13
56.37 | 16.98 | 60.022 | 21 | 56.36 | 18.265 | 60.051 | 21 | 56.36 | 9.68 | 60.04 | 13 | 56.38 | 9.596 | 59.971 | 13 | 56.38 | 10.082 | 60.005 | 13
56.38 | 16.98 | 60.022 | 21 | 56.37 | 18.265 | 60.051 | 21 | 56.37 | 9.68 | 60.04 | 13 | 56.39 | 9.596 | 59.971 | 13 | 56.39 | 10.082 | 60.005 | 13
56.39 | 16.977 | 60.022 | 21 | 56.38 | 18.265 | 60.051 | 21 | 56.37 | 9.68 | 60.04 | 13 | 56.4 | 9.596 | 59.971 | 13 | 56.4 | 10.082 | 60.005 | 13
56.4 | 16.977 | 60.022 | 21 | 56.39 | 18.259 | 60.051 | 21 | 56.38 | 9.676 | 60.04 | 13 | 56.4 | 9.596 | 59.971 | 13 | 56.41 | 10.082 | 60.005 | 13
56.4 | 16.975 | 60.022 | 21 | 56.4 | 18.259 | 60.051 | 21 | 56.39 | 9.676 | 60.04 | 13 | 56.41 | 9.596 | 59.971 | 13 | 56.41 | 10.082 | 60.005 | 13
56.41 | 16.975 | 60.022 | 21 | 56.41 | 18.255 | 60.051 | 21 | 56.4 | 9.671 | 60.04 | 13 | 56.42 | 9.596 | 59.971 | 13 | 56.42 | 10.082 | 60.005 | 13
56.42 | 16.975 | 60.022 | 21 | 56.41 | 18.255 | 60.051 | 21 | 56.41 | 9.671 | 60.04 | 13 | 56.43 | 9.596 | 59.971 | 13 | 56.43 | 10.082 | 60.005 | 13
56.43 | 16.975 | 60.022 | 21 | 56.42 | 18.255 | 60.045 | 21 | 56.42 | 9.671 | 60.04 | 13 | 56.44 | 9.594 | 59.971 | 13 | 56.44 | 10.082 | 60.005 | 13
56.44 | 16.975 | 60.022 | 21 | 56.43 | 18.255 | 60.045 | 21 | 56.42 | 9.671 | 60.04 | 13 | 56.45 | 9.594 | 59.971 | 13 | 56.45 | 10.082 | 60.005 | 13
56.45 | 16.975 | 60.022 | 21 | 56.44 | 18.253 | 60.045 | 21 | 56.43 | 9.671 | 60.04 | 13 | 56.45 | 9.594 | 59.971 | 13 | 56.46 | 10.082 | 60.005 | 13
56.45 | 16.969 | 60.022 | 21 | 56.45 | 18.253 | 60.045 | 21 | 56.44 | 9.671 | 60.04 | 13 | 56.46 | 9.594 | 59.971 | 13 | 56.46 | 10.083 | 60.005 | 13
56.46 | 16.969 | 60.022 | 21 | 56.46 | 18.253 | 60.045 | 21 | 56.45 | 9.664 | 60.034 | 13 | 56.47 | 9.594 | 59.971 | 13 | 56.47 | 10.083 | 60.005 | 13
56.47 | 16.969 | 60.022 | 21 | 56.46 | 18.253 | 60.045 | 21 | 56.46 | 9.664 | 60.034 | 13 | 56.48 | 9.594 | 59.971 | 13 | 56.48 | 10.083 | 60.005 | 13
56.48 | 16.969 | 60.022 | 21 | 56.47 | 18.25 | 60.045 | 21 | 56.47 | 9.662 | 60.034 | 13 | 56.49 | 9.589 | 59.971 | 13 | 56.49 | 10.083 | 60.005 | 13
56.49 | 16.965 | 60.022 | 21 | 56.48 | 18.25 | 60.045 | 21 | 56.47 | 9.662 | 60.034 | 13 | 56.5 | 9.589 | 59.971 | 13 | 56.5 | 10.085 | 60.005 | 13
56.5 | 16.965 | 60.022 | 21 | 56.49 | 18.249 | 60.045 | 21 | 56.48 | 9.662 | 60.034 | 13 | 56.5 | 9.589 | 59.971 | 13 | 56.51 | 10.085 | 60.005 | 13
56.5 | 17.081 | 60.022 | 21 | 56.5 | 18.249 | 60.045 | 21 | 56.49 | 9.662 | 60.034 | 13 | 56.51 | 9.589 | 59.971 | 13 | 56.51 | 10.085 | 60.005 | 13
56.51 | 17.081 | 60.022 | 21 | 56.51 | 18.249 | 60.045 | 21 | 56.5 | 9.662 | 60.034 | 13 | 56.52 | 9.586 | 59.971 | 13 | 56.52 | 10.085 | 60.005 | 13
56.52 | 17.081 | 60.022 | 21 | 56.51 | 18.249 | 60.045 | 21 | 56.51 | 9.662 | 60.034 | 13 | 56.53 | 9.586 | 59.971 | 13 | 56.53 | 10.085 | 60.005 | 13
56.53 | 17.081 | 60.022 | 21 | 56.52 | 18.249 | 60.045 | 21 | 56.52 | 9.662 | 60.034 | 13 | 56.54 | 9.586 | 59.971 | 13 | 56.54 | 10.085 | 60.005 | 13
56.54 | 17.077 | 60.022 | 21 | 56.53 | 18.249 | 60.045 | 21 | 56.52 | 9.662 | 60.034 | 13 | 56.55 | 9.586 | 59.971 | 13 | 56.55 | 10.087 | 60.005 | 13
56.55 | 17.077 | 60.022 | 21 | 56.54 | 18.247 | 60.045 | 21 | 56.53 | 9.662 | 60.034 | 13 | 56.55 | 9.586 | 59.971 | 13 | 56.56 | 10.087 | 60.005 | 13
56.55 | 17.077 | 60.022 | 21 | 56.55 | 18.247 | 60.045 | 21 | 56.54 | 9.662 | 60.034 | 13 | 56.56 | 9.586 | 59.971 | 13 | 56.56 | 10.087 | 60.005 | 13
56.56 | 17.077 | 60.022 | 21 | 56.56 | 18.247 | 60.045 | 21 | 56.55 | 9.662 | 60.034 | 13 | 56.57 | 9.586 | 59.971 | 13 | 56.57 | 10.087 | 60.005 | 13
56.57 | 17.077 | 60.022 | 21 | 56.56 | 18.247 | 60.045 | 21 | 56.56 | 9.662 | 60.034 | 13 | 56.58 | 9.586 | 59.971 | 13 | 56.58 | 10.087 | 60.005 | 13
56.58 | 17.077 | 60.022 | 21 | 56.57 | 18.291 | 60.045 | 21 | 56.57 | 9.662 | 60.034 | 13 | 56.59 | 9.583 | 59.971 | 13 | 56.59 | 10.087 | 60.005 | 13
56.59 | 17.074 | 60.022 | 21 | 56.58 | 18.291 | 60.045 | 21 | 56.57 | 9.662 | 60.034 | 13 | 56.6 | 9.583 | 59.971 | 13 | 56.6 | 10.087 | 60.011 | 13
56.6 | 17.074 | 60.022 | 21 | 56.59 | 18.289 | 60.045 | 21 | 56.58 | 9.662 | 60.034 | 13 | 56.6 | 9.583 | 59.971 | 13 | 56.61 | 10.087 | 60.011 | 13
56.6 | 17.161 | 60.022 | 21 | 56.6 | 18.289 | 60.045 | 21 | 56.59 | 9.662 | 60.034 | 13 | 56.61 | 9.583 | 59.971 | 13 | 56.61 | 10.087 | 60.011 | 13
56.61 | 17.161 | 60.022 | 21 | 56.61 | 18.284 | 60.045 | 21 | 56.6 | 9.661 | 60.034 | 13 | 56.62 | 9.583 | 59.971 | 13 | 56.62 | 10.087 | 60.011 | 13
56.62 | 17.159 | 60.022 | 21 | 56.61 | 18.284 | 60.045 | 21 | 56.61 | 9.661 | 60.034 | 13 | 56.63 | 9.583 | 59.971 | 13 | 56.63 | 10.087 | 60.011 | 13
56.63 | 17.159 | 60.022 | 21 | 56.62 | 18.284 | 60.045 | 21 | 56.62 | 9.661 | 60.034 | 13 | 56.64 | 9.58 | 59.971 | 13 | 56.64 | 10.087 | 60.011 | 13
56.64 | 17.155 | 60.022 | 21 | 56.63 | 18.284 | 60.045 | 21 | 56.62 | 9.661 | 60.034 | 13 | 56.65 | 9.58 | 59.971 | 13 | 56.65 | 10.087 | 60.011 | 13
56.65 | 17.155 | 60.022 | 21 | 56.64 | 18.278 | 60.045 | 21 | 56.63 | 9.658 | 60.034 | 13 | 56.65 | 9.58 | 59.971 | 13 | 56.66 | 10.087 | 60.011 | 13
56.65 | 17.155 | 60.022 | 21 | 56.65 | 18.278 | 60.045 | 21 | 56.64 | 9.658 | 60.034 | 13 | 56.66 | 9.58 | 59.971 | 13 | 56.66 | 10.087 | 60.011 | 13
56.66 | 17.155 | 60.022 | 21 | 56.65 | 18.278 | 60.045 | 21 | 56.65 | 9.654 | 60.034 | 13 | 56.67 | 9.578 | 59.971 | 13 | 56.67 | 10.087 | 60.011 | 13
56.67 | 17.153 | 60.022 | 21 | 56.66 | 18.278 | 60.045 | 21 | 56.66 | 9.654 | 60.034 | 13 | 56.68 | 9.578 | 59.971 | 13 | 56.68 | 10.087 | 60.011 | 13
56.68 | 17.153 | 60.022 | 21 | 56.67 | 18.274 | 60.045 | 21 | 56.67 | 9.701 | 60.034 | 13 | 56.69 | 9.578 | 59.971 | 13 | 56.69 | 10.087 | 60.011 | 13
56.69 | 17.153 | 60.022 | 21 | 56.68 | 18.274 | 60.045 | 21 | 56.67 | 9.701 | 60.034 | 13 | 56.7 | 9.578 | 59.971 | 13 | 56.7 | 10.087 | 60.011 | 13
56.7 | 17.153 | 60.022 | 21 | 56.69 | 18.274 | 60.045 | 21 | 56.68 | 9.701 | 60.034 | 13 | 56.7 | 9.617 | 59.971 | 13 | 56.71 | 10.087 | 60.011 | 13
56.7 | 17.151 | 60.022 | 21 | 56.7 | 18.274 | 60.045 | 21 | 56.69 | 9.701 | 60.034 | 13 | 56.71 | 9.617 | 59.971 | 13 | 56.71 | 10.081 | 60.011 | 13
56.71 | 17.151 | 60.022 | 21 | 56.7 | 18.269 | 60.045 | 21 | 56.7 | 9.701 | 60.034 | 13 | 56.72 | 9.617 | 59.971 | 13 | 56.72 | 10.081 | 60.011 | 13
56.72 | 17.149 | 60.022 | 21 | 56.71 | 18.269 | 60.045 | 21 | 56.71 | 9.701 | 60.034 | 13 | 56.73 | 9.617 | 59.971 | 13 | 56.73 | 10.077 | 60.011 | 13
56.73 | 17.149 | 60.022 | 21 | 56.72 | 18.304 | 60.045 | 21 | 56.72 | 9.697 | 60.034 | 13 | 56.74 | 9.617 | 59.971 | 13 | 56.74 | 10.077 | 60.011 | 13
56.74 | 17.145 | 60.022 | 21 | 56.73 | 18.304 | 60.045 | 21 | 56.72 | 9.697 | 60.034 | 13 | 56.75 | 9.617 | 59.971 | 13 | 56.75 | 10.077 | 60.011 | 13
56.75 | 17.145 | 60.022 | 21 | 56.74 | 18.302 | 60.045 | 21 | 56.73 | 9.697 | 60.034 | 13 | 56.75 | 9.617 | 59.971 | 13 | 56.76 | 10.077 | 60.011 | 13
56.75 | 17.145 | 60.022 | 21 | 56.75 | 18.302 | 60.045 | 21 | 56.74 | 9.697 | 60.034 | 13 | 56.76 | 9.617 | 59.971 | 13 | 56.76 | 10.077 | 60.011 | 13
56.76 | 17.145 | 60.022 | 21 | 56.75 | 18.302 | 60.045 | 21 | 56.75 | 9.697 | 60.034 | 13 | 56.77 | 9.614 | 59.971 | 13 | 56.77 | 10.077 | 60.011 | 13
56.77 | 17.145 | 60.022 | 21 | 56.76 | 18.302 | 60.045 | 21 | 56.76 | 9.697 | 60.034 | 13 | 56.78 | 9.614 | 59.971 | 13 | 56.78 | 10.077 | 60.011 | 13
56.78 | 17.145 | 60.022 | 21 | 56.77 | 18.302 | 60.045 | 21 | 56.77 | 9.697 | 60.034 | 13 | 56.79 | 9.612 | 59.971 | 13 | 56.79 | 10.077 | 60.011 | 13
56.79 | 17.142 | 60.022 | 21 | 56.78 | 18.302 | 60.045 | 21 | 56.77 | 9.697 | 60.034 | 13 | 56.8 | 9.612 | 59.971 | 13 | 56.8 | 10.077 | 60.011 | 13
56.8 | 17.142 | 60.022 | 21 | 56.79 | 18.343 | 60.045 | 21 | 56.78 | 9.694 | 60.034 | 13 | 56.8 | 9.61 | 59.971 | 13 | 56.81 | 10.077 | 60.011 | 13
56.8 | 17.14 | 60.022 | 21 | 56.8 | 18.343 | 60.045 | 21 | 56.79 | 9.694 | 60.034 | 13 | 56.81 | 9.61 | 59.971 | 13 | 56.81 | 10.077 | 60.011 | 13
56.81 | 17.14 | 60.022 | 21 | 56.8 | 18.338 | 60.045 | 21 | 56.8 | 9.694 | 60.034 | 13 | 56.82 | 9.61 | 59.971 | 13 | 56.82 | 10.077 | 60.011 | 13
56.82 | 17.14 | 60.022 | 21 | 56.81 | 18.338 | 60.045 | 21 | 56.81 | 9.694 | 60.034 | 13 | 56.83 | 9.61 | 59.971 | 13 | 56.83 | 10.075 | 60.011 | 13
56.83 | 17.14 | 60.022 | 21 | 56.82 | 18.338 | 60.045 | 21 | 56.82 | 9.694 | 60.034 | 13 | 56.84 | 9.61 | 59.971 | 13 | 56.84 | 10.075 | 60.011 | 13
56.84 | 17.14 | 60.022 | 21 | 56.83 | 18.338 | 60.045 | 21 | 56.82 | 9.694 | 60.034 | 13 | 56.85 | 9.61 | 59.971 | 13 | 56.85 | 10.075 | 60.011 | 13
56.85 | 17.14 | 60.022 | 21 | 56.84 | 18.338 | 60.045 | 21 | 56.83 | 9.694 | 60.034 | 13 | 56.85 | 9.61 | 59.971 | 13 | 56.86 | 10.075 | 60.011 | 13
56.85 | 17.14 | 60.022 | 21 | 56.85 | 18.338 | 60.045 | 21 | 56.84 | 9.694 | 60.034 | 13 | 56.86 | 9.61 | 59.971 | 13 | 56.86 | 10.072 | 60.011 | 13
56.86 | 17.14 | 60.022 | 21 | 56.85 | 18.339 | 60.045 | 21 | 56.85 | 9.692 | 60.034 | 13 | 56.87 | 9.608 | 59.971 | 13 | 56.87 | 10.072 | 60.011 | 13
56.87 | 17.138 | 60.022 | 21 | 56.86 | 18.339 | 60.045 | 21 | 56.86 | 9.692 | 60.034 | 13 | 56.88 | 9.608 | 59.971 | 13 | 56.88 | 10.072 | 60.011 | 13
56.88 | 17.138 | 60.022 | 21 | 56.87 | 18.336 | 60.045 | 21 | 56.87 | 9.692 | 60.034 | 13 | 56.89 | 9.605 | 59.971 | 13 | 56.89 | 10.072 | 60.011 | 13
56.89 | 17.138 | 60.022 | 21 | 56.88 | 18.336 | 60.045 | 21 | 56.87 | 9.692 | 60.034 | 13 | 56.9 | 9.605 | 59.971 | 13 | 56.9 | 10.07 | 60.011 | 13
56.9 | 17.138 | 60.022 | 21 | 56.89 | 18.336 | 60.045 | 21 | 56.88 | 9.688 | 60.034 | 13 | 56.9 | 9.603 | 59.971 | 13 | 56.91 | 10.07 | 60.011 | 13
56.9 | 17.132 | 60.022 | 21 | 56.9 | 18.336 | 60.045 | 21 | 56.89 | 9.688 | 60.034 | 13 | 56.91 | 9.603 | 59.971 | 13 | 56.91 | 10.07 | 60.011 | 13
56.91 | 17.132 | 60.022 | 21 | 56.9 | 18.336 | 60.045 | 21 | 56.9 | 9.688 | 60.034 | 13 | 56.92 | 9.603 | 59.971 | 13 | 56.92 | 10.07 | 60.011 | 13
56.92 | 17.132 | 60.022 | 21 | 56.91 | 18.336 | 60.045 | 21 | 56.91 | 9.688 | 60.034 | 13 | 56.93 | 9.603 | 59.971 | 13 | 56.93 | 10.07 | 60.011 | 13
56.93 | 17.132 | 60.022 | 21 | 56.92 | 18.331 | 60.045 | 21 | 56.92 | 9.684 | 60.034 | 13 | 56.94 | 9.603 | 59.971 | 13 | 56.94 | 10.07 | 60.011 | 13
56.94 | 17.13 | 60.022 | 21 | 56.93 | 18.331 | 60.045 | 21 | 56.92 | 9.684 | 60.034 | 13 | 56.95 | 9.603 | 59.971 | 13 | 56.95 | 10.07 | 60.011 | 13
56.95 | 17.13 | 60.022 | 21 | 56.94 | 18.326 | 60.045 | 21 | 56.93 | 9.684 | 60.034 | 13 | 56.95 | 9.657 | 59.971 | 13 | 56.96 | 10.07 | 60.011 | 13
56.95 | 17.13 | 60.022 | 21 | 56.95 | 18.326 | 60.045 | 21 | 56.94 | 9.684 | 60.034 | 13 | 56.96 | 9.657 | 59.971 | 13 | 56.96 | 10.07 | 60.011 | 13
56.96 | 17.13 | 60.022 | 21 | 56.95 | 18.324 | 60.045 | 21 | 56.95 | 9.684 | 60.034 | 13 | 56.97 | 9.651 | 59.971 | 13 | 56.97 | 10.07 | 60.011 | 13
56.97 | 17.13 | 60.022 | 21 | 56.96 | 18.324 | 60.045 | 21 | 56.96 | 9.684 | 60.034 | 13 | 56.98 | 9.651 | 59.971 | 13 | 56.98 | 10.07 | 60.011 | 13
56.98 | 17.13 | 60.022 | 21 | 56.97 | 18.324 | 60.045 | 21 | 56.97 | 9.681 | 60.034 | 13 | 56.99 | 9.649 | 59.971 | 13 | 56.99 | 10.07 | 60.011 | 13
56.99 | 17.123 | 60.022 | 21 | 56.98 | 18.324 | 60.045 | 21 | 56.97 | 9.681 | 60.034 | 13 | 57 | 9.649 | 59.971 | 13 | 57 | 10.07 | 60.011 | 13
57 | 17.123 | 60.022 | 21 | 56.99 | 18.321 | 60.045 | 21 | 56.98 | 9.681 | 60.034 | 13 | 57 | 9.649 | 59.971 | 13 | 57.01 | 10.07 | 60.011 | 13
57 | 17.117 | 60.022 | 21 | 57 | 18.321 | 60.045 | 21 | 56.99 | 9.681 | 60.034 | 13 | 57.01 | 9.649 | 59.971 | 13 | 57.01 | 10.07 | 60.011 | 13
57.01 | 17.117 | 60.022 | 21 | 57 | 18.321 | 60.045 | 21 | 57 | 9.678 | 60.034 | 13 | 57.02 | 9.649 | 59.971 | 13 | 57.02 | 10.07 | 60.011 | 13
57.02 | 17.117 | 60.022 | 21 | 57.01 | 18.321 | 60.045 | 21 | 57.01 | 9.678 | 60.034 | 13 | 57.03 | 9.649 | 59.971 | 13 | 57.03 | 10.069 | 60.011 | 13
57.03 | 17.117 | 60.022 | 21 | 57.02 | 18.35 | 60.045 | 21 | 57.02 | 9.678 | 60.034 | 13 | 57.04 | 9.649 | 59.971 | 13 | 57.04 | 10.069 | 60.011 | 13
57.04 | 17.117 | 60.022 | 21 | 57.03 | 18.35 | 60.045 | 21 | 57.02 | 9.678 | 60.034 | 13 | 57.05 | 9.649 | 59.971 | 13 | 57.05 | 10.069 | 60.011 | 13
57.05 | 17.117 | 60.022 | 21 | 57.04 | 18.345 | 60.045 | 21 | 57.03 | 9.678 | 60.034 | 13 | 57.05 | 9.643 | 59.971 | 13 | 57.06 | 10.069 | 60.011 | 13
57.05 | 17.169 | 60.022 | 21 | 57.05 | 18.345 | 60.045 | 21 | 57.04 | 9.678 | 60.034 | 13 | 57.06 | 9.643 | 59.971 | 13 | 57.06 | 10.069 | 60.011 | 13
57.06 | 17.169 | 60.022 | 21 | 57.05 | 18.341 | 60.045 | 21 | 57.05 | 9.678 | 60.034 | 13 | 57.07 | 9.643 | 59.971 | 13 | 57.07 | 10.069 | 60.011 | 13
57.07 | 17.167 | 60.022 | 21 | 57.06 | 18.341 | 60.045 | 21 | 57.06 | 9.678 | 60.034 | 13 | 57.08 | 9.643 | 59.971 | 13 | 57.08 | 10.069 | 60.011 | 13
57.08 | 17.167 | 60.022 | 21 | 57.07 | 18.341 | 60.045 | 21 | 57.07 | 9.676 | 60.034 | 13 | 57.09 | 9.643 | 59.971 | 13 | 57.09 | 10.069 | 60.011 | 13
57.09 | 17.165 | 60.022 | 21 | 57.08 | 18.341 | 60.045 | 21 | 57.07 | 9.676 | 60.034 | 13 | 57.1 | 9.643 | 59.971 | 13 | 57.1 | 10.069 | 60.011 | 13
57.1 | 17.165 | 60.022 | 21 | 57.09 | 18.334 | 60.045 | 21 | 57.08 | 9.676 | 60.034 | 13 | 57.1 | 9.643 | 59.971 | 13 | 57.11 | 10.069 | 60.011 | 13
57.1 | 17.165 | 60.022 | 21 | 57.1 | 18.334 | 60.045 | 21 | 57.09 | 9.676 | 60.034 | 13 | 57.11 | 9.643 | 59.971 | 13 | 57.11 | 10.069 | 60.011 | 13
57.11 | 17.165 | 60.022 | 21 | 57.1 | 18.37 | 60.045 | 21 | 57.1 | 9.674 | 60.034 | 13 | 57.12 | 9.639 | 59.971 | 13 | 57.12 | 10.069 | 60.011 | 13
57.12 | 17.165 | 60.022 | 21 | 57.11 | 18.37 | 60.045 | 21 | 57.11 | 9.674 | 60.034 | 13 | 57.13 | 9.639 | 59.971 | 13 | 57.13 | 10.069 | 60.011 | 13
57.13 | 17.165 | 60.022 | 21 | 57.12 | 18.37 | 60.045 | 21 | 57.12 | 9.674 | 60.034 | 13 | 57.14 | 9.632 | 59.971 | 13 | 57.14 | 10.069 | 60.011 | 13
57.14 | 17.213 | 60.022 | 21 | 57.13 | 18.37 | 60.045 | 21 | 57.12 | 9.674 | 60.034 | 13 | 57.15 | 9.632 | 59.971 | 13 | 57.15 | 10.069 | 60.011 | 13
57.15 | 17.213 | 60.022 | 21 | 57.14 | 18.367 | 60.045 | 21 | 57.13 | 9.672 | 60.034 | 13 | 57.15 | 9.632 | 59.971 | 13 | 57.16 | 10.069 | 60.011 | 13
57.15 | 17.24 | 60.022 | 21 | 57.15 | 18.367 | 60.045 | 21 | 57.14 | 9.672 | 60.034 | 13 | 57.16 | 9.632 | 59.971 | 13 | 57.16 | 10.069 | 60.011 | 13
57.16 | 17.24 | 60.022 | 21 | 57.15 | 18.361 | 60.045 | 21 | 57.15 | 9.672 | 60.034 | 13 | 57.17 | 9.632 | 59.971 | 13 | 57.17 | 10.069 | 60.011 | 13
57.17 | 17.238 | 60.022 | 21 | 57.16 | 18.361 | 60.045 | 21 | 57.16 | 9.672 | 60.034 | 13 | 57.18 | 9.632 | 59.971 | 13 | 57.18 | 10.069 | 60.011 | 13
57.18 | 17.238 | 60.022 | 21 | 57.17 | 18.39 | 60.045 | 21 | 57.17 | 9.672 | 60.034 | 13 | 57.19 | 9.63 | 59.971 | 13 | 57.19 | 10.069 | 60.011 | 13
57.19 | 17.238 | 60.022 | 21 | 57.18 | 18.39 | 60.045 | 21 | 57.17 | 9.672 | 60.034 | 13 | 57.2 | 9.63 | 59.971 | 13 | 57.2 | 10.145 | 60.011 | 13
57.2 | 17.238 | 60.022 | 21 | 57.19 | 18.387 | 60.045 | 21 | 57.18 | 9.672 | 60.034 | 13 | 57.2 | 9.625 | 59.971 | 13 | 57.21 | 10.145 | 60.011 | 13
57.2 | 17.238 | 60.022 | 21 | 57.2 | 18.387 | 60.045 | 21 | 57.19 | 9.672 | 60.034 | 13 | 57.21 | 9.625 | 59.971 | 13 | 57.21 | 10.145 | 60.011 | 13
57.21 | 17.238 | 60.022 | 21 | 57.2 | 18.383 | 60.045 | 21 | 57.2 | 9.672 | 60.034 | 13 | 57.22 | 9.625 | 59.971 | 13 | 57.22 | 10.145 | 60.011 | 13
57.22 | 17.238 | 60.022 | 21 | 57.21 | 18.383 | 60.045 | 21 | 57.21 | 9.672 | 60.034 | 13 | 57.23 | 9.625 | 59.971 | 13 | 57.23 | 10.145 | 60.011 | 13
57.23 | 17.238 | 60.022 | 21 | 57.22 | 18.377 | 60.045 | 21 | 57.22 | 9.665 | 60.034 | 13 | 57.24 | 9.625 | 59.971 | 13 | 57.24 | 10.145 | 60.011 | 13
57.24 | 17.23 | 60.022 | 21 | 57.23 | 18.377 | 60.045 | 21 | 57.22 | 9.665 | 60.034 | 13 | 57.25 | 9.625 | 59.971 | 13 | 57.25 | 10.145 | 60.011 | 13
57.25 | 17.23 | 60.022 | 21 | 57.24 | 18.377 | 60.045 | 21 | 57.23 | 9.665 | 60.034 | 13 | 57.25 | 9.622 | 59.971 | 13 | 57.26 | 10.145 | 60.011 | 13
57.25 | 17.23 | 60.022 | 21 | 57.25 | 18.377 | 60.045 | 21 | 57.24 | 9.665 | 60.034 | 13 | 57.26 | 9.622 | 59.971 | 13 | 57.26 | 10.145 | 60.011 | 13
57.26 | 17.23 | 60.022 | 21 | 57.25 | 18.369 | 60.04 | 21 | 57.25 | 9.77 | 60.034 | 13 | 57.27 | 9.619 | 59.971 | 13 | 57.27 | 10.145 | 60.011 | 13
57.27 | 17.23 | 60.022 | 21 | 57.26 | 18.369 | 60.04 | 21 | 57.26 | 9.77 | 60.034 | 13 | 57.28 | 9.619 | 59.971 | 13 | 57.28 | 10.145 | 60.011 | 13
57.28 | 17.23 | 60.022 | 21 | 57.27 | 18.366 | 60.04 | 21 | 57.27 | 9.77 | 60.034 | 13 | 57.29 | 9.616 | 59.971 | 13 | 57.29 | 10.145 | 60.011 | 13
57.29 | 17.23 | 60.022 | 21 | 57.28 | 18.366 | 60.04 | 21 | 57.27 | 9.77 | 60.034 | 13 | 57.3 | 9.616 | 59.971 | 13 | 57.3 | 10.145 | 60.011 | 13
57.3 | 17.23 | 60.022 | 21 | 57.29 | 18.366 | 60.04 | 21 | 57.28 | 9.768 | 60.034 | 13 | 57.3 | 9.616 | 59.971 | 13 | 57.31 | 10.145 | 60.011 | 13
57.3 | 17.23 | 60.022 | 21 | 57.3 | 18.366 | 60.04 | 21 | 57.29 | 9.768 | 60.034 | 13 | 57.31 | 9.616 | 59.971 | 13 | 57.31 | 10.145 | 60.011 | 13
57.31 | 17.23 | 60.022 | 21 | 57.3 | 18.362 | 60.04 | 21 | 57.3 | 9.768 | 60.034 | 13 | 57.32 | 9.614 | 59.971 | 13 | 57.32 | 10.145 | 60.011 | 13
57.32 | 17.218 | 60.022 | 21 | 57.31 | 18.362 | 60.04 | 21 | 57.31 | 9.768 | 60.034 | 13 | 57.33 | 9.614 | 59.971 | 13 | 57.33 | 10.145 | 60.011 | 13
57.33 | 17.218 | 60.022 | 21 | 57.32 | 18.362 | 60.04 | 21 | 57.32 | 9.768 | 60.034 | 13 | 57.34 | 9.614 | 59.971 | 13 | 57.34 | 10.145 | 60.011 | 13
57.34 | 17.218 | 60.022 | 21 | 57.33 | 18.362 | 60.04 | 21 | 57.32 | 9.768 | 60.034 | 13 | 57.35 | 9.614 | 59.971 | 13 | 57.35 | 10.145 | 60.011 | 13
57.35 | 17.218 | 60.022 | 21 | 57.34 | 18.359 | 60.04 | 21 | 57.33 | 9.768 | 60.034 | 13 | 57.35 | 9.611 | 59.971 | 13 | 57.36 | 10.145 | 60.011 | 13
57.35 | 17.218 | 60.022 | 21 | 57.35 | 18.359 | 60.04 | 21 | 57.34 | 9.768 | 60.034 | 13 | 57.36 | 9.611 | 59.971 | 13 | 57.36 | 10.145 | 60.011 | 13
57.36 | 17.218 | 60.022 | 21 | 57.35 | 18.355 | 60.04 | 21 | 57.35 | 9.767 | 60.034 | 13 | 57.37 | 9.607 | 59.971 | 13 | 57.37 | 10.145 | 60.011 | 13
57.37 | 17.218 | 60.022 | 21 | 57.36 | 18.355 | 60.04 | 21 | 57.36 | 9.767 | 60.034 | 13 | 57.38 | 9.607 | 59.971 | 13 | 57.38 | 10.145 | 60.011 | 13
57.38 | 17.218 | 60.022 | 21 | 57.37 | 18.355 | 60.04 | 21 | 57.37 | 9.767 | 60.034 | 13 | 57.39 | 9.604 | 59.971 | 13 | 57.39 | 10.145 | 60.011 | 13
57.39 | 17.218 | 60.022 | 21 | 57.38 | 18.355 | 60.04 | 21 | 57.37 | 9.767 | 60.034 | 13 | 57.4 | 9.604 | 59.971 | 13 | 57.4 | 10.145 | 60.011 | 13
57.4 | 17.218 | 60.022 | 21 | 57.39 | 18.396 | 60.04 | 21 | 57.38 | 9.767 | 60.034 | 13 | 57.4 | 9.604 | 59.971 | 13 | 57.41 | 10.145 | 60.011 | 13
57.4 | 17.214 | 60.022 | 21 | 57.4 | 18.396 | 60.04 | 21 | 57.39 | 9.767 | 60.034 | 13 | 57.41 | 9.604 | 59.971 | 13 | 57.41 | 10.145 | 60.011 | 13
57.41 | 17.214 | 60.022 | 21 | 57.4 | 18.395 | 60.04 | 21 | 57.4 | 9.767 | 60.034 | 13 | 57.42 | 9.601 | 59.971 | 13 | 57.42 | 10.145 | 60.011 | 13
57.42 | 17.212 | 60.022 | 21 | 57.41 | 18.395 | 60.04 | 21 | 57.41 | 9.767 | 60.034 | 13 | 57.43 | 9.601 | 59.971 | 13 | 57.43 | 10.145 | 60.011 | 13
57.43 | 17.212 | 60.022 | 21 | 57.42 | 18.394 | 60.04 | 21 | 57.42 | 9.765 | 60.034 | 13 | 57.44 | 9.601 | 59.971 | 13 | 57.44 | 10.145 | 60.011 | 13
57.44 | 17.208 | 60.022 | 21 | 57.43 | 18.394 | 60.04 | 21 | 57.42 | 9.765 | 60.034 | 13 | 57.45 | 9.601 | 59.971 | 13 | 57.45 | 10.145 | 60.011 | 13
57.45 | 17.208 | 60.022 | 21 | 57.44 | 18.39 | 60.04 | 21 | 57.43 | 9.765 | 60.034 | 13 | 57.45 | 9.597 | 59.971 | 13 | 57.46 | 10.145 | 60.011 | 13
57.45 | 17.208 | 60.022 | 21 | 57.45 | 18.39 | 60.04 | 21 | 57.44 | 9.765 | 60.034 | 13 | 57.46 | 9.597 | 59.971 | 13 | 57.46 | 10.145 | 60.011 | 13
57.46 | 17.208 | 60.022 | 21 | 57.45 | 18.386 | 60.04 | 21 | 57.45 | 9.763 | 60.034 | 13 | 57.47 | 9.597 | 59.971 | 13 | 57.47 | 10.145 | 60.011 | 13
57.47 | 17.208 | 60.022 | 21 | 57.46 | 18.386 | 60.04 | 21 | 57.46 | 9.763 | 60.034 | 13 | 57.48 | 9.597 | 59.971 | 13 | 57.48 | 10.145 | 60.011 | 13
57.48 | 17.208 | 60.022 | 21 | 57.47 | 18.398 | 60.04 | 21 | 57.47 | 9.763 | 60.034 | 13 | 57.49 | 9.688 | 59.971 | 13 | 57.49 | 10.145 | 60.011 | 13
57.49 | 17.207 | 60.022 | 21 | 57.48 | 18.398 | 60.04 | 21 | 57.47 | 9.763 | 60.034 | 13 | 57.5 | 9.688 | 59.971 | 13 | 57.5 | 10.145 | 60.011 | 13
57.5 | 17.207 | 60.022 | 21 | 57.49 | 18.398 | 60.04 | 21 | 57.48 | 9.763 | 60.034 | 13 | 57.5 | 9.686 | 59.971 | 13 | 57.51 | 10.145 | 60.011 | 13
57.5 | 17.207 | 60.022 | 21 | 57.5 | 18.398 | 60.04 | 21 | 57.49 | 9.763 | 60.034 | 13 | 57.51 | 9.686 | 59.971 | 13 | 57.51 | 10.145 | 60.011 | 13
57.51 | 17.207 | 60.022 | 21 | 57.5 | 18.389 | 60.04 | 21 | 57.5 | 9.763 | 60.034 | 13 | 57.52 | 9.684 | 59.971 | 13 | 57.52 | 10.145 | 60.011 | 13
57.52 | 17.203 | 60.022 | 21 | 57.51 | 18.389 | 60.04 | 21 | 57.51 | 9.763 | 60.034 | 13 | 57.53 | 9.684 | 59.971 | 13 | 57.53 | 10.145 | 60.011 | 13
57.53 | 17.203 | 60.022 | 21 | 57.52 | 18.389 | 60.04 | 21 | 57.52 | 9.761 | 60.034 | 13 | 57.54 | 9.68 | 59.971 | 13 | 57.54 | 10.145 | 60.011 | 13
57.54 | 17.203 | 60.022 | 21 | 57.53 | 18.389 | 60.04 | 21 | 57.52 | 9.761 | 60.034 | 13 | 57.55 | 9.68 | 59.971 | 13 | 57.55 | 10.145 | 60.011 | 13
57.54 | 17.203 | 60.022 | 21 | 57.54 | 18.389 | 60.04 | 21 | 57.53 | 9.761 | 60.034 | 13 | 57.55 | 9.722 | 59.971 | 13 | 57.56 | 10.145 | 60.011 | 13
57.55 | 17.2 | 60.022 | 21 | 57.55 | 18.389 | 60.04 | 21 | 57.54 | 9.761 | 60.034 | 13 | 57.56 | 9.722 | 59.971 | 13 | 57.56 | 10.145 | 60.011 | 13
57.56 | 17.2 | 60.022 | 21 | 57.55 | 18.382 | 60.04 | 21 | 57.55 | 9.761 | 60.034 | 13 | 57.57 | 9.722 | 59.971 | 13 | 57.57 | 10.145 | 60.011 | 13
57.57 | 17.2 | 60.022 | 21 | 57.56 | 18.382 | 60.04 | 21 | 57.56 | 9.761 | 60.034 | 13 | 57.58 | 9.722 | 59.971 | 13 | 57.58 | 10.145 | 60.011 | 13
57.58 | 17.2 | 60.022 | 21 | 57.57 | 18.378 | 60.04 | 21 | 57.57 | 9.761 | 60.034 | 13 | 57.59 | 9.72 | 59.971 | 13 | 57.59 | 10.145 | 60.011 | 13
57.59 | 17.198 | 60.022 | 21 | 57.58 | 18.378 | 60.04 | 21 | 57.57 | 9.761 | 60.034 | 13 | 57.6 | 9.72 | 59.971 | 13 | 57.6 | 10.145 | 60.011 | 13
57.59 | 17.198 | 60.022 | 21 | 57.59 | 18.378 | 60.04 | 21 | 57.58 | 9.761 | 60.034 | 13 | 57.6 | 9.718 | 59.971 | 13 | 57.61 | 10.145 | 60.011 | 13
57.6 | 17.198 | 60.022 | 21 | 57.6 | 18.378 | 60.04 | 21 | 57.59 | 9.761 | 60.034 | 13 | 57.61 | 9.718 | 59.971 | 13 | 57.61 | 10.145 | 60.011 | 13
57.61 | 17.198 | 60.022 | 21 | 57.6 | 18.371 | 60.04 | 21 | 57.6 | 9.76 | 60.034 | 13 | 57.62 | 9.715 | 59.971 | 13 | 57.62 | 10.145 | 60.011 | 13
57.62 | 17.194 | 60.022 | 21 | 57.61 | 18.371 | 60.04 | 21 | 57.61 | 9.76 | 60.034 | 13 | 57.63 | 9.715 | 59.971 | 13 | 57.63 | 10.145 | 60.011 | 13
57.63 | 17.194 | 60.022 | 21 | 57.62 | 18.368 | 60.04 | 21 | 57.62 | 9.756 | 60.034 | 13 | 57.64 | 9.715 | 59.971 | 13 | 57.64 | 10.145 | 60.011 | 13
57.64 | 17.194 | 60.022 | 21 | 57.63 | 18.368 | 60.04 | 21 | 57.62 | 9.756 | 60.034 | 13 | 57.65 | 9.715 | 59.971 | 13 | 57.65 | 10.145 | 60.011 | 13
57.64 | 17.194 | 60.022 | 21 | 57.64 | 18.368 | 60.04 | 21 | 57.63 | 9.756 | 60.034 | 13 | 57.65 | 9.713 | 59.971 | 13 | 57.66 | 10.145 | 60.011 | 13
57.65 | 17.194 | 60.022 | 21 | 57.65 | 18.368 | 60.04 | 21 | 57.64 | 9.756 | 60.034 | 13 | 57.66 | 9.713 | 59.971 | 13 | 57.66 | 10.145 | 60.011 | 13
57.66 | 17.194 | 60.022 | 21 | 57.65 | 18.361 | 60.04 | 21 | 57.65 | 9.753 | 60.034 | 13 | 57.67 | 9.71 | 59.971 | 13 | 57.67 | 10.145 | 60.011 | 13
57.67 | 17.192 | 60.022 | 21 | 57.66 | 18.361 | 60.04 | 21 | 57.66 | 9.753 | 60.034 | 13 | 57.68 | 9.71 | 59.971 | 13 | 57.68 | 10.145 | 60.011 | 13
57.68 | 17.192 | 60.022 | 21 | 57.67 | 18.356 | 60.04 | 21 | 57.67 | 9.753 | 60.034 | 13 | 57.69 | 9.71 | 59.971 | 13 | 57.69 | 10.145 | 60.011 | 13
57.69 | 17.192 | 60.022 | 21 | 57.68 | 18.356 | 60.04 | 21 | 57.67 | 9.753 | 60.034 | 13 | 57.7 | 9.71 | 59.971 | 13 | 57.7 | 10.145 | 60.011 | 13
57.69 | 17.192 | 60.022 | 21 | 57.69 | 18.418 | 60.04 | 21 | 57.68 | 9.753 | 60.034 | 13 | 57.7 | 9.71 | 59.971 | 13 | 57.71 | 10.145 | 60.011 | 13
57.7 | 17.192 | 60.022 | 21 | 57.7 | 18.418 | 60.04 | 21 | 57.69 | 9.753 | 60.034 | 13 | 57.71 | 9.71 | 59.971 | 13 | 57.71 | 10.145 | 60.011 | 13
57.71 | 17.192 | 60.022 | 21 | 57.7 | 18.416 | 60.04 | 21 | 57.7 | 9.753 | 60.034 | 13 | 57.72 | 9.706 | 59.971 | 13 | 57.72 | 10.145 | 60.011 | 13
57.72 | 17.19 | 60.022 | 21 | 57.71 | 18.416 | 60.04 | 21 | 57.71 | 9.753 | 60.034 | 13 | 57.73 | 9.706 | 59.971 | 13 | 57.73 | 10.145 | 60.011 | 13
57.73 | 17.19 | 60.022 | 21 | 57.72 | 18.414 | 60.04 | 21 | 57.72 | 9.753 | 60.034 | 13 | 57.74 | 9.703 | 59.971 | 13 | 57.74 | 10.145 | 60.011 | 13
57.74 | 17.184 | 60.022 | 21 | 57.73 | 18.414 | 60.04 | 21 | 57.72 | 9.753 | 60.034 | 13 | 57.75 | 9.703 | 59.971 | 13 | 57.75 | 10.145 | 60.011 | 13
57.74 | 17.184 | 60.022 | 21 | 57.74 | 18.41 | 60.04 | 21 | 57.73 | 9.747 | 60.034 | 13 | 57.75 | 9.702 | 59.971 | 13 | 57.76 | 10.145 | 60.011 | 13
57.75 | 17.18 | 60.022 | 21 | 57.75 | 18.41 | 60.04 | 21 | 57.74 | 9.747 | 60.034 | 13 | 57.76 | 9.702 | 59.971 | 13 | 57.76 | 10.145 | 60.011 | 13
57.76 | 17.18 | 60.022 | 21 | 57.75 | 18.474 | 60.034 | 21 | 57.75 | 9.747 | 60.034 | 13 | 57.77 | 9.702 | 59.971 | 13 | 57.77 | 10.145 | 60.011 | 13
57.77 | 17.214 | 60.022 | 21 | 57.76 | 18.474 | 60.034 | 21 | 57.76 | 9.747 | 60.034 | 13 | 57.78 | 9.702 | 59.971 | 13 | 57.78 | 10.145 | 60.011 | 13
57.78 | 17.214 | 60.022 | 21 | 57.77 | 18.47 | 60.034 | 21 | 57.77 | 9.745 | 60.034 | 13 | 57.79 | 9.702 | 59.971 | 13 | 57.79 | 10.145 | 60.011 | 13
57.79 | 17.21 | 60.022 | 21 | 57.78 | 18.47 | 60.034 | 21 | 57.77 | 9.745 | 60.034 | 13 | 57.8 | 9.702 | 59.971 | 13 | 57.8 | 10.145 | 60.011 | 13
57.79 | 17.21 | 60.022 | 21 | 57.79 | 18.466 | 60.034 | 21 | 57.78 | 9.745 | 60.034 | 13 | 57.8 | 9.696 | 59.971 | 13 | 57.81 | 10.145 | 60.011 | 13
57.8 | 17.21 | 60.022 | 21 | 57.8 | 18.466 | 60.034 | 21 | 57.79 | 9.745 | 60.034 | 13 | 57.81 | 9.696 | 59.971 | 13 | 57.81 | 10.145 | 60.011 | 13
57.81 | 17.21 | 60.022 | 21 | 57.8 | 18.466 | 60.034 | 21 | 57.8 | 9.745 | 60.034 | 13 | 57.82 | 9.692 | 59.971 | 13 | 57.82 | 10.145 | 60.011 | 13
57.82 | 17.207 | 60.022 | 21 | 57.81 | 18.466 | 60.034 | 21 | 57.81 | 9.745 | 60.034 | 13 | 57.83 | 9.692 | 59.971 | 13 | 57.83 | 10.145 | 60.011 | 13
57.83 | 17.207 | 60.022 | 21 | 57.82 | 18.461 | 60.034 | 21 | 57.82 | 9.745 | 60.034 | 13 | 57.84 | 9.692 | 59.971 | 13 | 57.84 | 10.145 | 60.011 | 13
57.84 | 17.235 | 60.022 | 21 | 57.83 | 18.461 | 60.034 | 21 | 57.82 | 9.745 | 60.034 | 13 | 57.85 | 9.692 | 59.971 | 13 | 57.85 | 10.24 | 60.011 | 13
57.84 | 17.235 | 60.022 | 21 | 57.84 | 18.461 | 60.034 | 21 | 57.83 | 9.739 | 60.034 | 13 | 57.85 | 9.776 | 59.971 | 13 | 57.86 | 10.24 | 60.011 | 13
57.85 | 17.235 | 60.022 | 21 | 57.85 | 18.461 | 60.034 | 21 | 57.84 | 9.739 | 60.034 | 13 | 57.86 | 9.776 | 59.971 | 13 | 57.86 | 10.24 | 60.011 | 13
57.86 | 17.235 | 60.022 | 21 | 57.85 | 18.461 | 60.034 | 21 | 57.85 | 9.736 | 60.034 | 13 | 57.87 | 9.776 | 59.971 | 13 | 57.87 | 10.24 | 60.011 | 13
57.87 | 17.232 | 60.022 | 21 | 57.86 | 18.461 | 60.034 | 21 | 57.86 | 9.736 | 60.034 | 13 | 57.88 | 9.776 | 59.971 | 13 | 57.88 | 10.314 | 60.011 | 13
57.88 | 17.232 | 60.022 | 21 | 57.87 | 18.456 | 60.034 | 21 | 57.87 | 9.736 | 60.034 | 13 | 57.89 | 9.769 | 59.971 | 13 | 57.89 | 10.314 | 60.011 | 13
57.89 | 17.227 | 60.022 | 21 | 57.88 | 18.456 | 60.034 | 21 | 57.87 | 9.736 | 60.034 | 13 | 57.9 | 9.769 | 59.971 | 13 | 57.9 | 10.314 | 60.011 | 13
57.89 | 17.227 | 60.022 | 21 | 57.89 | 18.455 | 60.034 | 21 | 57.88 | 9.736 | 60.034 | 13 | 57.9 | 9.769 | 59.971 | 13 | 57.91 | 10.314 | 60.011 | 13
57.9 | 17.222 | 60.022 | 21 | 57.9 | 18.455 | 60.034 | 21 | 57.89 | 9.736 | 60.034 | 13 | 57.91 | 9.769 | 59.971 | 13 | 57.91 | 10.314 | 60.011 | 13
57.91 | 17.222 | 60.022 | 21 | 57.9 | 18.455 | 60.034 | 21 | 57.9 | 9.736 | 60.034 | 13 | 57.92 | 9.769 | 59.971 | 13 | 57.92 | 10.314 | 60.011 | 13
57.92 | 17.222 | 60.022 | 21 | 57.91 | 18.455 | 60.034 | 21 | 57.91 | 9.736 | 60.034 | 13 | 57.93 | 9.769 | 59.971 | 13 | 57.93 | 10.314 | 60.011 | 13
57.93 | 17.222 | 60.022 | 21 | 57.92 | 18.451 | 60.028 | 21 | 57.92 | 9.729 | 60.034 | 13 | 57.94 | 9.769 | 59.971 | 13 | 57.94 | 10.314 | 60.011 | 13
57.94 | 17.309 | 60.022 | 21 | 57.93 | 18.451 | 60.028 | 21 | 57.92 | 9.729 | 60.034 | 13 | 57.95 | 9.769 | 59.971 | 13 | 57.95 | 10.314 | 60.011 | 13
57.94 | 17.309 | 60.022 | 21 | 57.94 | 18.451 | 60.028 | 21 | 57.93 | 9.729 | 60.034 | 13 | 57.95 | 9.766 | 59.971 | 13 | 57.96 | 10.314 | 60.011 | 13
57.95 | 17.307 | 60.022 | 21 | 57.95 | 18.451 | 60.028 | 21 | 57.94 | 9.729 | 60.034 | 13 | 57.96 | 9.766 | 59.971 | 13 | 57.96 | 10.314 | 60.011 | 13
57.96 | 17.307 | 60.022 | 21 | 57.95 | 18.451 | 60.028 | 21 | 57.95 | 9.729 | 60.034 | 13 | 57.97 | 9.838 | 59.971 | 13 | 57.97 | 10.314 | 60.011 | 13
57.97 | 17.305 | 60.022 | 21 | 57.96 | 18.451 | 60.028 | 21 | 57.96 | 9.729 | 60.034 | 13 | 57.98 | 9.838 | 59.971 | 13 | 57.98 | 10.314 | 60.011 | 13
57.98 | 17.305 | 60.022 | 21 | 57.97 | 18.451 | 60.028 | 21 | 57.97 | 9.729 | 60.034 | 13 | 57.99 | 9.838 | 59.971 | 13 | 57.99 | 10.314 | 60.011 | 13
57.99 | 17.305 | 60.022 | 21 | 57.98 | 18.451 | 60.028 | 21 | 57.97 | 9.729 | 60.034 | 13 | 58 | 9.838 | 59.971 | 13 | 58 | 10.314 | 60.011 | 13
57.99 | 17.305 | 60.022 | 21 | 57.99 | 18.451 | 60.028 | 21 | 57.98 | 9.766 | 60.034 | 13 | 58 | 9.838 | 59.971 | 13 | 58.01 | 10.314 | 60.011 | 13
58 | 17.301 | 60.022 | 21 | 58 | 18.451 | 60.028 | 21 | 57.99 | 9.766 | 60.034 | 13 | 58.01 | 9.838 | 59.971 | 13 | 58.01 | 10.314 | 60.011 | 13
58.01 | 17.301 | 60.022 | 21 | 58 | 18.451 | 60.028 | 21 | 58 | 9.834 | 60.034 | 13 | 58.02 | 9.837 | 59.971 | 13 | 58.02 | 10.314 | 60.011 | 13
58.02 | 17.297 | 60.022 | 21 | 58.01 | 18.451 | 60.028 | 21 | 58.01 | 9.834 | 60.034 | 13 | 58.03 | 9.837 | 59.971 | 13 | 58.03 | 10.314 | 60.011 | 13
58.03 | 17.297 | 60.022 | 21 | 58.02 | 18.451 | 60.028 | 21 | 58.02 | 9.834 | 60.034 | 13 | 58.04 | 9.837 | 59.971 | 13 | 58.04 | 10.314 | 60.011 | 13
58.04 | 17.293 | 60.022 | 21 | 58.03 | 18.451 | 60.028 | 21 | 58.02 | 9.834 | 60.034 | 13 | 58.05 | 9.837 | 59.971 | 13 | 58.05 | 10.314 | 60.011 | 13
58.04 | 17.293 | 60.022 | 21 | 58.04 | 18.449 | 60.028 | 21 | 58.03 | 9.834 | 60.034 | 13 | 58.05 | 9.83 | 59.971 | 13 | 58.06 | 10.314 | 60.011 | 13
58.05 | 17.292 | 60.022 | 21 | 58.05 | 18.449 | 60.028 | 21 | 58.04 | 9.834 | 60.034 | 13 | 58.06 | 9.83 | 59.971 | 13 | 58.06 | 10.314 | 60.011 | 13
58.06 | 17.292 | 60.022 | 21 | 58.05 | 18.449 | 60.028 | 21 | 58.05 | 9.828 | 60.034 | 13 | 58.07 | 9.83 | 59.971 | 13 | 58.07 | 10.314 | 60.011 | 13
58.07 | 17.29 | 60.022 | 21 | 58.06 | 18.449 | 60.028 | 21 | 58.06 | 9.828 | 60.034 | 13 | 58.08 | 9.83 | 59.971 | 13 | 58.08 | 10.314 | 60.011 | 13
58.08 | 17.29 | 60.022 | 21 | 58.07 | 18.449 | 60.028 | 21 | 58.07 | 9.826 | 60.034 | 13 | 58.09 | 9.827 | 59.971 | 13 | 58.09 | 10.314 | 60.011 | 13
58.09 | 17.29 | 60.022 | 21 | 58.08 | 18.449 | 60.028 | 21 | 58.07 | 9.826 | 60.034 | 13 | 58.1 | 9.827 | 59.971 | 13 | 58.1 | 10.314 | 60.017 | 13
58.09 | 17.29 | 60.022 | 21 | 58.09 | 18.449 | 60.028 | 21 | 58.08 | 9.826 | 60.034 | 13 | 58.1 | 9.827 | 59.971 | 13 | 58.11 | 10.314 | 60.017 | 13
58.1 | 17.282 | 60.022 | 21 | 58.1 | 18.449 | 60.028 | 21 | 58.09 | 9.826 | 60.034 | 13 | 58.11 | 9.827 | 59.971 | 13 | 58.11 | 10.314 | 60.017 | 13
58.11 | 17.282 | 60.022 | 21 | 58.1 | 18.449 | 60.028 | 21 | 58.1 | 9.826 | 60.034 | 13 | 58.12 | 9.823 | 59.971 | 13 | 58.12 | 10.314 | 60.017 | 13
58.12 | 17.278 | 60.022 | 21 | 58.11 | 18.449 | 60.028 | 21 | 58.11 | 9.826 | 60.034 | 13 | 58.13 | 9.823 | 59.971 | 13 | 58.13 | 10.314 | 60.017 | 13
58.13 | 17.278 | 60.022 | 21 | 58.12 | 18.449 | 60.028 | 21 | 58.12 | 9.82 | 60.034 | 13 | 58.14 | 9.821 | 59.971 | 13 | 58.14 | 10.314 | 60.017 | 13
58.14 | 17.278 | 60.022 | 21 | 58.13 | 18.449 | 60.028 | 21 | 58.12 | 9.82 | 60.034 | 13 | 58.15 | 9.821 | 59.971 | 13 | 58.15 | 10.314 | 60.017 | 13
58.14 | 17.278 | 60.022 | 21 | 58.14 | 18.449 | 60.028 | 21 | 58.13 | 9.818 | 60.034 | 13 | 58.15 | 9.821 | 59.971 | 13 | 58.16 | 10.314 | 60.017 | 13
58.15 | 17.274 | 60.022 | 21 | 58.15 | 18.449 | 60.028 | 21 | 58.14 | 9.818 | 60.034 | 13 | 58.16 | 9.821 | 59.971 | 13 | 58.16 | 10.309 | 60.017 | 13
58.16 | 17.274 | 60.022 | 21 | 58.15 | 18.449 | 60.028 | 21 | 58.15 | 9.818 | 60.034 | 13 | 58.17 | 9.818 | 59.971 | 13 | 58.17 | 10.309 | 60.017 | 13
58.17 | 17.268 | 60.022 | 21 | 58.16 | 18.449 | 60.028 | 21 | 58.16 | 9.818 | 60.034 | 13 | 58.18 | 9.818 | 59.971 | 13 | 58.18 | 10.307 | 60.017 | 13
58.18 | 17.268 | 60.022 | 21 | 58.17 | 18.449 | 60.028 | 21 | 58.17 | 9.815 | 60.034 | 13 | 58.19 | 9.813 | 59.971 | 13 | 58.19 | 10.307 | 60.017 | 13
58.19 | 17.268 | 60.022 | 21 | 58.18 | 18.449 | 60.028 | 21 | 58.17 | 9.815 | 60.034 | 13 | 58.2 | 9.813 | 59.971 | 13 | 58.2 | 10.307 | 60.017 | 13
58.19 | 17.268 | 60.022 | 21 | 58.19 | 18.449 | 60.028 | 21 | 58.18 | 9.808 | 60.034 | 13 | 58.2 | 9.813 | 59.971 | 13 | 58.21 | 10.307 | 60.017 | 13
58.2 | 17.266 | 60.022 | 21 | 58.2 | 18.449 | 60.028 | 21 | 58.19 | 9.808 | 60.034 | 13 | 58.21 | 9.813 | 59.971 | 13 | 58.21 | 10.307 | 60.017 | 13
58.21 | 17.266 | 60.022 | 21 | 58.2 | 18.448 | 60.028 | 21 | 58.2 | 9.891 | 60.034 | 13 | 58.22 | 9.813 | 59.971 | 13 | 58.22 | 10.307 | 60.017 | 13
58.22 | 17.257 | 60.022 | 21 | 58.21 | 18.448 | 60.028 | 21 | 58.21 | 9.891 | 60.034 | 13 | 58.23 | 9.813 | 59.971 | 13 | 58.23 | 10.307 | 60.017 | 13
58.23 | 17.257 | 60.022 | 21 | 58.22 | 18.447 | 60.028 | 21 | 58.22 | 9.888 | 60.034 | 13 | 58.24 | 9.806 | 59.971 | 13 | 58.24 | 10.307 | 60.017 | 13
58.24 | 17.257 | 60.022 | 21 | 58.23 | 18.447 | 60.028 | 21 | 58.22 | 9.888 | 60.034 | 13 | 58.25 | 9.806 | 59.971 | 13 | 58.25 | 10.305 | 60.017 | 13
58.24 | 17.257 | 60.022 | 21 | 58.24 | 18.447 | 60.028 | 21 | 58.23 | 9.888 | 60.034 | 13 | 58.25 | 9.803 | 59.971 | 13 | 58.26 | 10.305 | 60.017 | 13
58.25 | 17.301 | 60.022 | 21 | 58.25 | 18.447 | 60.028 | 21 | 58.24 | 9.888 | 60.034 | 13 | 58.26 | 9.803 | 59.971 | 13 | 58.26 | 10.3 | 60.017 | 13
58.26 | 17.301 | 60.022 | 21 | 58.25 | 18.469 | 60.028 | 21 | 58.25 | 9.88 | 60.034 | 13 | 58.27 | 9.803 | 59.971 | 13 | 58.27 | 10.3 | 60.017 | 13
58.27 | 17.292 | 60.022 | 21 | 58.26 | 18.469 | 60.028 | 21 | 58.26 | 9.88 | 60.034 | 13 | 58.28 | 9.803 | 59.971 | 13 | 58.28 | 10.3 | 60.017 | 13
58.28 | 17.292 | 60.022 | 21 | 58.27 | 18.463 | 60.028 | 21 | 58.27 | 9.879 | 60.034 | 13 | 58.29 | 9.798 | 59.971 | 13 | 58.29 | 10.3 | 60.017 | 13
58.29 | 17.292 | 60.022 | 21 | 58.28 | 18.463 | 60.028 | 21 | 58.27 | 9.879 | 60.034 | 13 | 58.3 | 9.798 | 59.971 | 13 | 58.3 | 10.3 | 60.017 | 13
58.29 | 17.292 | 60.022 | 21 | 58.29 | 18.463 | 60.028 | 21 | 58.28 | 9.879 | 60.034 | 13 | 58.3 | 9.858 | 59.971 | 13 | 58.3 | 10.3 | 60.017 | 13
58.3 | 17.35 | 60.022 | 21 | 58.3 | 18.463 | 60.028 | 21 | 58.29 | 9.879 | 60.034 | 13 | 58.31 | 9.858 | 59.971 | 13 | 58.31 | 10.3 | 60.017 | 13
58.31 | 17.35 | 60.022 | 21 | 58.3 | 18.463 | 60.028 | 21 | 58.3 | 9.879 | 60.034 | 13 | 58.32 | 9.854 | 59.971 | 13 | 58.32 | 10.3 | 60.017 | 13
58.32 | 17.348 | 60.022 | 21 | 58.31 | 18.463 | 60.028 | 21 | 58.31 | 9.879 | 60.034 | 13 | 58.33 | 9.854 | 59.971 | 13 | 58.33 | 10.3 | 60.017 | 13
58.33 | 17.348 | 60.022 | 21 | 58.32 | 18.46 | 60.028 | 21 | 58.32 | 9.87 | 60.034 | 13 | 58.34 | 9.85 | 59.971 | 13 | 58.34 | 10.3 | 60.017 | 13
58.34 | 17.348 | 60.017 | 21 | 58.33 | 18.46 | 60.028 | 21 | 58.32 | 9.87 | 60.034 | 13 | 58.35 | 9.85 | 59.971 | 13 | 58.35 | 10.298 | 60.017 | 13
58.34 | 17.348 | 60.017 | 21 | 58.34 | 18.46 | 60.028 | 21 | 58.33 | 9.87 | 60.034 | 13 | 58.35 | 9.85 | 59.971 | 13 | 58.35 | 10.298 | 60.017 | 13
58.35 | 17.343 | 60.017 | 21 | 58.35 | 18.46 | 60.028 | 21 | 58.34 | 9.87 | 60.034 | 13 | 58.36 | 9.85 | 59.971 | 13 | 58.36 | 10.295 | 60.017 | 13
58.36 | 17.343 | 60.017 | 21 | 58.35 | 18.455 | 60.028 | 21 | 58.35 | 9.94 | 60.034 | 13 | 58.37 | 9.847 | 59.971 | 13 | 58.37 | 10.295 | 60.017 | 13
58.37 | 17.339 | 60.017 | 21 | 58.36 | 18.455 | 60.028 | 21 | 58.36 | 9.94 | 60.034 | 13 | 58.38 | 9.847 | 59.971 | 13 | 58.38 | 10.293 | 60.017 | 13
58.38 | 17.339 | 60.017 | 21 | 58.37 | 18.455 | 60.028 | 21 | 58.37 | 9.938 | 60.034 | 13 | 58.39 | 9.874 | 59.971 | 13 | 58.39 | 10.293 | 60.017 | 13
58.39 | 17.335 | 60.017 | 21 | 58.38 | 18.455 | 60.028 | 21 | 58.37 | 9.938 | 60.034 | 13 | 58.4 | 9.874 | 59.971 | 13 | 58.4 | 10.293 | 60.017 | 13
58.39 | 17.335 | 60.017 | 21 | 58.39 | 18.454 | 60.028 | 21 | 58.38 | 9.932 | 60.034 | 13 | 58.4 | 9.874 | 59.971 | 13 | 58.4 | 10.293 | 60.017 | 13
58.4 | 17.335 | 60.017 | 21 | 58.4 | 18.454 | 60.028 | 21 | 58.39 | 9.932 | 60.034 | 13 | 58.41 | 9.874 | 59.971 | 13 | 58.41 | 10.293 | 60.017 | 13
58.41 | 17.335 | 60.017 | 21 | 58.4 | 18.453 | 60.028 | 21 | 58.4 | 9.932 | 60.034 | 13 | 58.42 | 9.871 | 59.971 | 13 | 58.42 | 10.293 | 60.017 | 13
58.42 | 17.335 | 60.017 | 21 | 58.41 | 18.453 | 60.028 | 21 | 58.41 | 9.932 | 60.034 | 13 | 58.43 | 9.871 | 59.971 | 13 | 58.43 | 10.293 | 60.017 | 13
58.43 | 17.335 | 60.017 | 21 | 58.42 | 18.453 | 60.028 | 21 | 58.42 | 9.93 | 60.034 | 13 | 58.44 | 9.865 | 59.971 | 13 | 58.44 | 10.293 | 60.017 | 13
58.44 | 17.335 | 60.017 | 21 | 58.43 | 18.453 | 60.028 | 21 | 58.42 | 9.93 | 60.034 | 13 | 58.45 | 9.865 | 59.971 | 13 | 58.45 | 10.29 | 60.017 | 13
58.44 | 17.335 | 60.017 | 21 | 58.44 | 18.451 | 60.028 | 21 | 58.43 | 9.93 | 60.034 | 13 | 58.45 | 9.865 | 59.965 | 13 | 58.45 | 10.29 | 60.017 | 13
58.45 | 17.335 | 60.017 | 21 | 58.45 | 18.451 | 60.028 | 21 | 58.44 | 9.93 | 60.034 | 13 | 58.46 | 9.865 | 59.965 | 13 | 58.46 | 10.29 | 60.017 | 13
58.46 | 17.335 | 60.017 | 21 | 58.45 | 18.446 | 60.028 | 21 | 58.45 | 9.922 | 60.028 | 13 | 58.47 | 9.862 | 59.965 | 13 | 58.47 | 10.29 | 60.017 | 13
58.47 | 17.332 | 60.017 | 21 | 58.46 | 18.446 | 60.028 | 21 | 58.46 | 9.922 | 60.028 | 13 | 58.48 | 9.862 | 59.965 | 13 | 58.48 | 10.287 | 60.017 | 13
58.48 | 17.332 | 60.017 | 21 | 58.47 | 18.455 | 60.028 | 21 | 58.47 | 9.922 | 60.028 | 13 | 58.49 | 9.859 | 59.965 | 13 | 58.49 | 10.287 | 60.017 | 13
58.49 | 17.331 | 60.017 | 21 | 58.48 | 18.455 | 60.028 | 21 | 58.47 | 9.922 | 60.028 | 13 | 58.5 | 9.859 | 59.965 | 13 | 58.5 | 10.284 | 60.017 | 13
58.49 | 17.331 | 60.017 | 21 | 58.49 | 18.455 | 60.028 | 21 | 58.48 | 9.92 | 60.028 | 13 | 58.5 | 9.882 | 59.965 | 13 | 58.5 | 10.284 | 60.017 | 13
58.5 | 17.331 | 60.011 | 21 | 58.5 | 18.455 | 60.028 | 21 | 58.49 | 9.92 | 60.028 | 13 | 58.51 | 9.882 | 59.965 | 13 | 58.51 | 10.284 | 60.017 | 13
58.51 | 17.331 | 60.011 | 21 | 58.5 | 18.45 | 60.028 | 21 | 58.5 | 9.92 | 60.028 | 13 | 58.52 | 9.882 | 59.965 | 13 | 58.52 | 10.284 | 60.017 | 13
58.52 | 17.332 | 60.011 | 21 | 58.51 | 18.45 | 60.028 | 21 | 58.51 | 9.92 | 60.028 | 13 | 58.53 | 9.882 | 59.965 | 13 | 58.53 | 10.284 | 60.017 | 13
58.53 | 17.332 | 60.011 | 21 | 58.52 | 18.45 | 60.028 | 21 | 58.52 | 9.92 | 60.028 | 13 | 58.54 | 9.882 | 59.965 | 13 | 58.54 | 10.284 | 60.017 | 13
58.54 | 17.332 | 60.011 | 21 | 58.53 | 18.45 | 60.028 | 21 | 58.52 | 9.92 | 60.028 | 13 | 58.55 | 9.882 | 59.965 | 13 | 58.55 | 10.284 | 60.017 | 13
58.54 | 17.332 | 60.011 | 21 | 58.54 | 18.444 | 60.028 | 21 | 58.53 | 9.92 | 60.028 | 13 | 58.55 | 9.873 | 59.965 | 13 | 58.55 | 10.284 | 60.017 | 13
58.55 | 17.332 | 60.011 | 21 | 58.55 | 18.444 | 60.028 | 21 | 58.54 | 9.92 | 60.028 | 13 | 58.56 | 9.873 | 59.965 | 13 | 58.56 | 10.284 | 60.017 | 13
58.56 | 17.332 | 60.011 | 21 | 58.55 | 18.442 | 60.028 | 21 | 58.55 | 9.92 | 60.028 | 13 | 58.57 | 9.873 | 59.965 | 13 | 58.57 | 10.284 | 60.017 | 13
58.57 | 17.332 | 60.011 | 21 | 58.56 | 18.442 | 60.028 | 21 | 58.56 | 9.92 | 60.028 | 13 | 58.58 | 9.873 | 59.965 | 13 | 58.58 | 10.284 | 60.017 | 13
58.58 | 17.332 | 60.011 | 21 | 58.57 | 18.442 | 60.028 | 21 | 58.57 | 9.92 | 60.028 | 13 | 58.59 | 9.873 | 59.965 | 13 | 58.59 | 10.284 | 60.017 | 13
58.59 | 17.332 | 60.011 | 21 | 58.58 | 18.442 | 60.028 | 21 | 58.57 | 9.92 | 60.028 | 13 | 58.6 | 9.873 | 59.965 | 13 | 58.6 | 10.284 | 60.017 | 13
58.59 | 17.332 | 60.011 | 21 | 58.59 | 18.436 | 60.022 | 21 | 58.58 | 9.92 | 60.028 | 13 | 58.6 | 9.873 | 59.965 | 13 | 58.6 | 10.284 | 60.017 | 13
58.6 | 17.332 | 60.011 | 21 | 58.6 | 18.436 | 60.022 | 21 | 58.59 | 9.92 | 60.028 | 13 | 58.61 | 9.873 | 59.965 | 13 | 58.61 | 10.282 | 60.017 | 13
58.61 | 17.332 | 60.011 | 21 | 58.6 | 18.429 | 60.022 | 21 | 58.6 | 9.918 | 60.028 | 13 | 58.62 | 9.864 | 59.959 | 13 | 58.62 | 10.282 | 60.017 | 13
58.62 | 17.332 | 60.011 | 21 | 58.61 | 18.429 | 60.022 | 21 | 58.61 | 9.918 | 60.028 | 13 | 58.63 | 9.864 | 59.959 | 13 | 58.63 | 10.282 | 60.017 | 13
58.63 | 17.332 | 60.011 | 21 | 58.62 | 18.429 | 60.022 | 21 | 58.62 | 9.918 | 60.028 | 13 | 58.64 | 9.864 | 59.959 | 13 | 58.64 | 10.282 | 60.017 | 13
58.64 | 17.332 | 60.011 | 21 | 58.63 | 18.429 | 60.022 | 21 | 58.62 | 9.918 | 60.028 | 13 | 58.65 | 9.864 | 59.959 | 13 | 58.65 | 10.282 | 60.017 | 13
58.64 | 17.332 | 60.011 | 21 | 58.64 | 18.429 | 60.022 | 21 | 58.63 | 9.915 | 60.028 | 13 | 58.65 | 9.864 | 59.959 | 13 | 58.65 | 10.282 | 60.017 | 13
58.65 | 17.332 | 60.011 | 21 | 58.65 | 18.429 | 60.022 | 21 | 58.64 | 9.915 | 60.028 | 13 | 58.66 | 9.864 | 59.959 | 13 | 58.66 | 10.282 | 60.017 | 13
58.66 | 17.332 | 60.011 | 21 | 58.65 | 18.429 | 60.022 | 21 | 58.65 | 9.912 | 60.028 | 13 | 58.67 | 9.864 | 59.959 | 13 | 58.67 | 10.282 | 60.017 | 13
58.67 | 17.332 | 60.011 | 21 | 58.66 | 18.429 | 60.022 | 21 | 58.66 | 9.912 | 60.028 | 13 | 58.68 | 9.864 | 59.959 | 13 | 58.68 | 10.279 | 60.017 | 13
58.68 | 17.332 | 60.011 | 21 | 58.67 | 18.429 | 60.022 | 21 | 58.67 | 9.912 | 60.028 | 13 | 58.69 | 9.864 | 59.959 | 13 | 58.69 | 10.279 | 60.017 | 13
58.69 | 17.336 | 60.011 | 21 | 58.68 | 18.429 | 60.022 | 21 | 58.67 | 9.912 | 60.028 | 13 | 58.7 | 9.864 | 59.959 | 13 | 58.7 | 10.277 | 60.017 | 13
58.69 | 17.336 | 60.011 | 21 | 58.69 | 18.428 | 60.022 | 21 | 58.68 | 9.912 | 60.028 | 13 | 58.7 | 9.864 | 59.959 | 13 | 58.7 | 10.277 | 60.017 | 13
58.7 | 17.336 | 60.011 | 21 | 58.7 | 18.428 | 60.022 | 21 | 58.69 | 9.912 | 60.028 | 13 | 58.71 | 9.864 | 59.959 | 13 | 58.71 | 10.277 | 60.017 | 13
58.71 | 17.336 | 60.011 | 21 | 58.7 | 18.421 | 60.022 | 21 | 58.7 | 9.912 | 60.028 | 13 | 58.72 | 9.864 | 59.959 | 13 | 58.72 | 10.277 | 60.017 | 13
58.72 | 17.336 | 60.011 | 21 | 58.71 | 18.421 | 60.022 | 21 | 58.71 | 9.912 | 60.028 | 13 | 58.73 | 9.864 | 59.959 | 13 | 58.73 | 10.277 | 60.017 | 13
58.73 | 17.336 | 60.011 | 21 | 58.72 | 18.418 | 60.022 | 21 | 58.72 | 9.912 | 60.028 | 13 | 58.74 | 9.864 | 59.959 | 13 | 58.74 | 10.277 | 60.017 | 13
58.74 | 17.345 | 60.011 | 21 | 58.73 | 18.418 | 60.022 | 21 | 58.72 | 9.912 | 60.028 | 13 | 58.75 | 9.864 | 59.959 | 13 | 58.75 | 10.277 | 60.017 | 13
58.74 | 17.345 | 60.011 | 21 | 58.74 | 18.418 | 60.022 | 21 | 58.73 | 9.912 | 60.028 | 13 | 58.75 | 9.864 | 59.959 | 13 | 58.75 | 10.277 | 60.017 | 13
58.75 | 17.345 | 60.011 | 21 | 58.75 | 18.418 | 60.022 | 21 | 58.74 | 9.912 | 60.028 | 13 | 58.76 | 9.864 | 59.959 | 13 | 58.76 | 10.277 | 60.017 | 13
58.76 | 17.345 | 60.011 | 21 | 58.75 | 18.418 | 60.022 | 21 | 58.75 | 9.91 | 60.028 | 13 | 58.77 | 9.864 | 59.959 | 13 | 58.77 | 10.277 | 60.017 | 13
58.77 | 17.345 | 60.011 | 21 | 58.76 | 18.418 | 60.022 | 21 | 58.76 | 9.91 | 60.028 | 13 | 58.78 | 9.864 | 59.959 | 13 | 58.78 | 10.277 | 60.017 | 13
58.78 | 17.345 | 60.011 | 21 | 58.77 | 18.417 | 60.022 | 21 | 58.77 | 9.91 | 60.028 | 13 | 58.79 | 9.862 | 59.959 | 13 | 58.79 | 10.277 | 60.017 | 13
58.79 | 17.345 | 60.011 | 21 | 58.78 | 18.417 | 60.022 | 21 | 58.77 | 9.91 | 60.028 | 13 | 58.8 | 9.862 | 59.959 | 13 | 58.8 | 10.277 | 60.017 | 13
58.79 | 17.345 | 60.011 | 21 | 58.79 | 18.41 | 60.022 | 21 | 58.78 | 9.909 | 60.028 | 13 | 58.8 | 9.856 | 59.959 | 13 | 58.8 | 10.277 | 60.017 | 13
58.8 | 17.345 | 60.011 | 21 | 58.8 | 18.41 | 60.022 | 21 | 58.79 | 9.909 | 60.028 | 13 | 58.81 | 9.856 | 59.959 | 13 | 58.81 | 10.277 | 60.017 | 13
58.81 | 17.345 | 60.011 | 21 | 58.8 | 18.41 | 60.022 | 21 | 58.8 | 9.907 | 60.028 | 13 | 58.82 | 9.856 | 59.959 | 13 | 58.82 | 10.277 | 60.017 | 13
58.82 | 17.345 | 60.011 | 21 | 58.81 | 18.41 | 60.022 | 21 | 58.81 | 9.907 | 60.028 | 13 | 58.83 | 9.856 | 59.959 | 13 | 58.83 | 10.275 | 60.017 | 13
58.83 | 17.345 | 60.011 | 21 | 58.82 | 18.43 | 60.022 | 21 | 58.82 | 9.907 | 60.028 | 13 | 58.84 | 9.856 | 59.959 | 13 | 58.84 | 10.275 | 60.017 | 13
58.84 | 17.393 | 60.017 | 21 | 58.83 | 18.43 | 60.022 | 21 | 58.82 | 9.907 | 60.028 | 13 | 58.85 | 9.856 | 59.959 | 13 | 58.85 | 10.275 | 60.017 | 13
58.84 | 17.393 | 60.017 | 21 | 58.84 | 18.419 | 60.022 | 21 | 58.83 | 9.911 | 60.028 | 13 | 58.85 | 9.856 | 59.959 | 13 | 58.85 | 10.275 | 60.017 | 13
58.85 | 17.393 | 60.017 | 21 | 58.85 | 18.419 | 60.022 | 21 | 58.84 | 9.911 | 60.028 | 13 | 58.86 | 9.856 | 59.959 | 13 | 58.86 | 10.275 | 60.017 | 13
58.86 | 17.393 | 60.017 | 21 | 58.85 | 18.416 | 60.022 | 21 | 58.85 | 9.901 | 60.028 | 13 | 58.87 | 9.856 | 59.959 | 13 | 58.87 | 10.275 | 60.017 | 13
58.87 | 17.393 | 60.017 | 21 | 58.86 | 18.416 | 60.022 | 21 | 58.86 | 9.901 | 60.028 | 13 | 58.88 | 9.856 | 59.959 | 13 | 58.88 | 10.275 | 60.017 | 13
58.88 | 17.393 | 60.017 | 21 | 58.87 | 18.416 | 60.022 | 21 | 58.87 | 9.898 | 60.028 | 13 | 58.89 | 9.856 | 59.959 | 13 | 58.89 | 10.275 | 60.017 | 13
58.89 | 17.393 | 60.017 | 21 | 58.88 | 18.416 | 60.022 | 21 | 58.87 | 9.898 | 60.028 | 13 | 58.9 | 9.856 | 59.959 | 13 | 58.9 | 10.275 | 60.017 | 13
58.89 | 17.393 | 60.017 | 21 | 58.89 | 18.414 | 60.022 | 21 | 58.88 | 9.894 | 60.028 | 13 | 58.9 | 9.856 | 59.959 | 13 | 58.9 | 10.275 | 60.017 | 13
58.9 | 17.393 | 60.017 | 21 | 58.9 | 18.414 | 60.022 | 21 | 58.89 | 9.894 | 60.028 | 13 | 58.91 | 9.856 | 59.959 | 13 | 58.91 | 10.27 | 60.017 | 13
58.91 | 17.393 | 60.017 | 21 | 58.9 | 18.444 | 60.022 | 21 | 58.9 | 9.894 | 60.028 | 13 | 58.92 | 9.856 | 59.959 | 13 | 58.92 | 10.27 | 60.017 | 13
58.92 | 17.393 | 60.017 | 21 | 58.91 | 18.444 | 60.022 | 21 | 58.91 | 9.894 | 60.028 | 13 | 58.93 | 9.856 | 59.959 | 13 | 58.93 | 10.268 | 60.017 | 13
58.93 | 17.393 | 60.017 | 21 | 58.92 | 18.444 | 60.017 | 21 | 58.92 | 9.912 | 60.028 | 13 | 58.94 | 9.853 | 59.959 | 13 | 58.94 | 10.268 | 60.017 | 13
58.94 | 17.387 | 60.017 | 21 | 58.93 | 18.444 | 60.017 | 21 | 58.92 | 9.912 | 60.028 | 13 | 58.95 | 9.853 | 59.959 | 13 | 58.95 | 10.268 | 60.017 | 13
58.94 | 17.387 | 60.017 | 21 | 58.94 | 18.435 | 60.017 | 21 | 58.93 | 9.912 | 60.028 | 13 | 58.96 | 9.852 | 59.959 | 13 | 58.95 | 10.268 | 60.017 | 13
58.95 | 17.387 | 60.017 | 21 | 58.95 | 18.435 | 60.017 | 21 | 58.94 | 9.912 | 60.028 | 13 | 58.96 | 9.852 | 59.959 | 13 | 58.96 | 10.268 | 60.017 | 13
58.96 | 17.387 | 60.017 | 21 | 58.95 | 18.435 | 60.017 | 21 | 58.95 | 9.912 | 60.028 | 13 | 58.97 | 9.852 | 59.959 | 13 | 58.97 | 10.268 | 60.017 | 13
58.97 | 17.384 | 60.017 | 21 | 58.96 | 18.435 | 60.017 | 21 | 58.96 | 9.912 | 60.028 | 13 | 58.98 | 9.852 | 59.959 | 13 | 58.98 | 10.268 | 60.017 | 13
58.98 | 17.384 | 60.017 | 21 | 58.97 | 18.435 | 60.017 | 21 | 58.97 | 9.91 | 60.028 | 13 | 58.99 | 9.849 | 59.959 | 13 | 58.99 | 10.268 | 60.017 | 13
58.99 | 17.384 | 60.017 | 21 | 58.98 | 18.435 | 60.017 | 21 | 58.97 | 9.91 | 60.028 | 13 | 59 | 9.849 | 59.959 | 13 | 59 | 10.268 | 60.017 | 13
58.99 | 17.384 | 60.017 | 21 | 58.99 | 18.435 | 60.017 | 21 | 58.98 | 9.909 | 60.028 | 13 | 59.01 | 9.849 | 59.959 | 13 | 59 | 10.268 | 60.017 | 13
59 | 17.384 | 60.017 | 21 | 59 | 18.435 | 60.017 | 21 | 58.99 | 9.909 | 60.028 | 13 | 59.01 | 9.849 | 59.959 | 13 | 59.01 | 10.264 | 60.017 | 13
59.01 | 17.384 | 60.017 | 21 | 59 | 18.435 | 60.017 | 21 | 59 | 9.909 | 60.028 | 13 | 59.02 | 9.849 | 59.959 | 13 | 59.02 | 10.264 | 60.017 | 13
59.02 | 17.384 | 60.017 | 21 | 59.01 | 18.435 | 60.017 | 21 | 59.01 | 9.909 | 60.028 | 13 | 59.03 | 9.849 | 59.959 | 13 | 59.03 | 10.264 | 60.017 | 13
59.03 | 17.384 | 60.017 | 21 | 59.02 | 18.477 | 60.017 | 21 | 59.02 | 9.906 | 60.028 | 13 | 59.04 | 9.849 | 59.959 | 13 | 59.04 | 10.264 | 60.017 | 13
59.04 | 17.379 | 60.017 | 21 | 59.03 | 18.477 | 60.017 | 21 | 59.02 | 9.906 | 60.028 | 13 | 59.05 | 9.849 | 59.959 | 13 | 59.05 | 10.264 | 60.017 | 13
59.04 | 17.379 | 60.017 | 21 | 59.04 | 18.477 | 60.017 | 21 | 59.03 | 9.906 | 60.028 | 13 | 59.06 | 9.849 | 59.959 | 13 | 59.05 | 10.264 | 60.017 | 13
59.05 | 17.379 | 60.017 | 21 | 59.05 | 18.477 | 60.017 | 21 | 59.04 | 9.906 | 60.028 | 13 | 59.06 | 9.849 | 59.959 | 13 | 59.06 | 10.264 | 60.017 | 13
59.06 | 17.379 | 60.017 | 21 | 59.05 | 18.477 | 60.017 | 21 | 59.05 | 9.9 | 60.028 | 13 | 59.07 | 9.847 | 59.959 | 13 | 59.07 | 10.264 | 60.017 | 13
59.07 | 17.379 | 60.017 | 21 | 59.06 | 18.477 | 60.017 | 21 | 59.06 | 9.9 | 60.028 | 13 | 59.08 | 9.847 | 59.959 | 13 | 59.08 | 10.264 | 60.017 | 13
59.08 | 17.379 | 60.017 | 21 | 59.07 | 18.472 | 60.017 | 21 | 59.07 | 9.9 | 60.028 | 13 | 59.09 | 9.847 | 59.959 | 13 | 59.09 | 10.264 | 60.017 | 13
59.09 | 17.376 | 60.017 | 21 | 59.08 | 18.472 | 60.017 | 21 | 59.07 | 9.9 | 60.028 | 13 | 59.1 | 9.847 | 59.959 | 13 | 59.1 | 10.264 | 60.017 | 13
59.09 | 17.376 | 60.017 | 21 | 59.09 | 18.468 | 60.017 | 21 | 59.08 | 9.9 | 60.028 | 13 | 59.11 | 9.847 | 59.959 | 13 | 59.1 | 10.264 | 60.017 | 13
59.1 | 17.376 | 60.017 | 21 | 59.1 | 18.468 | 60.017 | 21 | 59.09 | 9.9 | 60.028 | 13 | 59.11 | 9.847 | 59.959 | 13 | 59.11 | 10.264 | 60.017 | 13
59.11 | 17.376 | 60.017 | 21 | 59.1 | 18.468 | 60.017 | 21 | 59.1 | 9.897 | 60.028 | 13 | 59.12 | 9.847 | 59.959 | 13 | 59.12 | 10.264 | 60.017 | 13
59.12 | 17.374 | 60.017 | 21 | 59.11 | 18.468 | 60.017 | 21 | 59.11 | 9.897 | 60.028 | 13 | 59.13 | 9.847 | 59.959 | 13 | 59.13 | 10.26 | 60.017 | 13
59.13 | 17.374 | 60.017 | 21 | 59.12 | 18.468 | 60.017 | 21 | 59.11 | 9.893 | 60.028 | 13 | 59.14 | 9.845 | 59.959 | 13 | 59.14 | 10.26 | 60.017 | 13
59.14 | 17.424 | 60.017 | 21 | 59.13 | 18.468 | 60.017 | 21 | 59.12 | 9.893 | 60.028 | 13 | 59.15 | 9.845 | 59.959 | 13 | 59.15 | 10.26 | 60.017 | 13
59.14 | 17.424 | 60.017 | 21 | 59.14 | 18.461 | 60.017 | 21 | 59.13 | 9.893 | 60.028 | 13 | 59.16 | 9.845 | 59.959 | 13 | 59.15 | 10.26 | 60.017 | 13
59.15 | 17.424 | 60.017 | 21 | 59.15 | 18.461 | 60.017 | 21 | 59.14 | 9.893 | 60.028 | 13 | 59.16 | 9.845 | 59.959 | 13 | 59.16 | 10.26 | 60.017 | 13
59.16 | 17.424 | 60.017 | 21 | 59.15 | 18.459 | 60.017 | 21 | 59.15 | 9.893 | 60.028 | 13 | 59.17 | 9.845 | 59.959 | 13 | 59.17 | 10.26 | 60.017 | 13
59.17 | 17.424 | 60.017 | 21 | 59.16 | 18.459 | 60.017 | 21 | 59.16 | 9.893 | 60.028 | 13 | 59.18 | 9.845 | 59.959 | 13 | 59.18 | 10.26 | 60.017 | 13
59.18 | 17.424 | 60.017 | 21 | 59.17 | 18.489 | 60.017 | 21 | 59.16 | 9.893 | 60.028 | 13 | 59.19 | 9.842 | 59.959 | 13 | 59.19 | 10.26 | 60.017 | 13
59.19 | 17.424 | 60.017 | 21 | 59.18 | 18.489 | 60.017 | 21 | 59.17 | 9.893 | 60.028 | 13 | 59.2 | 9.842 | 59.959 | 13 | 59.2 | 10.26 | 60.017 | 13
59.19 | 17.424 | 60.017 | 21 | 59.19 | 18.487 | 60.017 | 21 | 59.18 | 9.883 | 60.028 | 13 | 59.21 | 9.838 | 59.959 | 13 | 59.2 | 10.26 | 60.017 | 13
59.2 | 17.452 | 60.017 | 21 | 59.2 | 18.487 | 60.017 | 21 | 59.19 | 9.883 | 60.028 | 13 | 59.21 | 9.838 | 59.959 | 13 | 59.21 | 10.26 | 60.017 | 13
59.21 | 17.452 | 60.017 | 21 | 59.2 | 18.483 | 60.017 | 21 | 59.2 | 9.883 | 60.028 | 13 | 59.22 | 9.838 | 59.959 | 13 | 59.22 | 10.26 | 60.017 | 13
59.22 | 17.449 | 60.017 | 21 | 59.21 | 18.483 | 60.017 | 21 | 59.21 | 9.883 | 60.028 | 13 | 59.23 | 9.838 | 59.959 | 13 | 59.23 | 10.26 | 60.017 | 13
59.23 | 17.449 | 60.017 | 21 | 59.22 | 18.483 | 60.017 | 21 | 59.21 | 9.883 | 60.028 | 13 | 59.24 | 9.838 | 59.959 | 13 | 59.24 | 10.26 | 60.017 | 13
59.24 | 17.449 | 60.017 | 21 | 59.23 | 18.483 | 60.017 | 21 | 59.22 | 9.883 | 60.028 | 13 | 59.25 | 9.838 | 59.959 | 13 | 59.25 | 10.26 | 60.017 | 13
59.24 | 17.449 | 60.017 | 21 | 59.24 | 18.48 | 60.017 | 21 | 59.23 | 9.883 | 60.028 | 13 | 59.26 | 9.912 | 59.959 | 13 | 59.25 | 10.26 | 60.017 | 13
59.25 | 17.449 | 60.017 | 21 | 59.25 | 18.48 | 60.017 | 21 | 59.24 | 9.883 | 60.028 | 13 | 59.26 | 9.912 | 59.959 | 13 | 59.26 | 10.337 | 60.017 | 13
59.26 | 17.449 | 60.017 | 21 | 59.25 | 18.476 | 60.017 | 21 | 59.25 | 9.874 | 60.028 | 13 | 59.27 | 9.91 | 59.959 | 13 | 59.27 | 10.337 | 60.017 | 13
59.27 | 17.449 | 60.017 | 21 | 59.26 | 18.476 | 60.017 | 21 | 59.26 | 9.874 | 60.028 | 13 | 59.28 | 9.91 | 59.959 | 13 | 59.28 | 10.337 | 60.017 | 13
59.28 | 17.449 | 60.017 | 21 | 59.27 | 18.47 | 60.017 | 21 | 59.26 | 9.874 | 60.028 | 13 | 59.29 | 9.91 | 59.959 | 13 | 59.29 | 10.337 | 60.017 | 13
59.29 | 17.448 | 60.017 | 21 | 59.28 | 18.47 | 60.017 | 21 | 59.27 | 9.874 | 60.028 | 13 | 59.3 | 9.91 | 59.959 | 13 | 59.3 | 10.337 | 60.017 | 13
59.29 | 17.448 | 60.017 | 21 | 59.29 | 18.467 | 60.017 | 21 | 59.28 | 9.874 | 60.028 | 13 | 59.31 | 9.909 | 59.959 | 13 | 59.3 | 10.337 | 60.017 | 13
59.3 | 17.439 | 60.017 | 21 | 59.3 | 18.467 | 60.017 | 21 | 59.29 | 9.874 | 60.028 | 13 | 59.31 | 9.909 | 59.959 | 13 | 59.31 | 10.337 | 60.017 | 13
59.31 | 17.439 | 60.017 | 21 | 59.3 | 18.554 | 60.017 | 21 | 59.3 | 9.874 | 60.028 | 13 | 59.32 | 9.909 | 59.959 | 13 | 59.32 | 10.337 | 60.017 | 13
59.32 | 17.439 | 60.017 | 21 | 59.31 | 18.554 | 60.017 | 21 | 59.31 | 9.874 | 60.028 | 13 | 59.33 | 9.909 | 59.959 | 13 | 59.33 | 10.337 | 60.017 | 13
59.33 | 17.439 | 60.017 | 21 | 59.32 | 18.552 | 60.017 | 21 | 59.31 | 9.863 | 60.028 | 13 | 59.34 | 9.908 | 59.959 | 13 | 59.34 | 10.337 | 60.017 | 13
59.34 | 17.439 | 60.017 | 21 | 59.33 | 18.552 | 60.017 | 21 | 59.32 | 9.863 | 60.028 | 13 | 59.35 | 9.908 | 59.959 | 13 | 59.35 | 10.337 | 60.017 | 13
59.34 | 17.439 | 60.017 | 21 | 59.34 | 18.551 | 60.017 | 21 | 59.33 | 9.863 | 60.028 | 13 | 59.36 | 9.908 | 59.959 | 13 | 59.35 | 10.337 | 60.017 | 13
59.35 | 17.436 | 60.017 | 21 | 59.35 | 18.551 | 60.017 | 21 | 59.34 | 9.863 | 60.028 | 13 | 59.36 | 9.908 | 59.959 | 13 | 59.36 | 10.337 | 60.017 | 13
59.36 | 17.436 | 60.017 | 21 | 59.35 | 18.548 | 60.017 | 21 | 59.35 | 9.944 | 60.028 | 13 | 59.37 | 9.908 | 59.959 | 13 | 59.37 | 10.337 | 60.017 | 13
59.37 | 17.436 | 60.017 | 21 | 59.36 | 18.548 | 60.017 | 21 | 59.36 | 9.944 | 60.028 | 13 | 59.38 | 9.908 | 59.959 | 13 | 59.38 | 10.337 | 60.017 | 13
59.38 | 17.436 | 60.017 | 21 | 59.37 | 18.54 | 60.017 | 21 | 59.36 | 9.938 | 60.028 | 13 | 59.39 | 10.055 | 59.959 | 13 | 59.39 | 10.337 | 60.017 | 13
59.39 | 17.436 | 60.017 | 21 | 59.38 | 18.54 | 60.017 | 21 | 59.37 | 9.938 | 60.028 | 13 | 59.4 | 10.055 | 59.959 | 13 | 59.4 | 10.337 | 60.017 | 13
59.39 | 17.436 | 60.017 | 21 | 59.39 | 18.54 | 60.017 | 21 | 59.38 | 9.936 | 60.028 | 13 | 59.41 | 10.055 | 59.959 | 13 | 59.4 | 10.337 | 60.017 | 13
59.4 | 17.435 | 60.017 | 21 | 59.4 | 18.54 | 60.017 | 21 | 59.39 | 9.936 | 60.028 | 13 | 59.41 | 10.055 | 59.959 | 13 | 59.41 | 10.337 | 60.017 | 13
59.41 | 17.435 | 60.017 | 21 | 59.4 | 18.531 | 60.017 | 21 | 59.4 | 9.936 | 60.028 | 13 | 59.42 | 10.049 | 59.959 | 13 | 59.42 | 10.337 | 60.017 | 13
59.42 | 17.431 | 60.017 | 21 | 59.41 | 18.531 | 60.017 | 21 | 59.41 | 9.936 | 60.028 | 13 | 59.43 | 10.049 | 59.959 | 13 | 59.43 | 10.337 | 60.017 | 13
59.43 | 17.431 | 60.017 | 21 | 59.42 | 18.527 | 60.011 | 21 | 59.41 | 9.969 | 60.028 | 13 | 59.44 | 10.049 | 59.959 | 13 | 59.44 | 10.337 | 60.017 | 13
59.44 | 17.431 | 60.017 | 21 | 59.43 | 18.527 | 60.011 | 21 | 59.42 | 9.969 | 60.028 | 13 | 59.45 | 10.049 | 59.959 | 13 | 59.45 | 10.337 | 60.017 | 13
59.44 | 17.431 | 60.017 | 21 | 59.44 | 18.526 | 60.011 | 21 | 59.43 | 9.968 | 60.028 | 13 | 59.46 | 10.046 | 59.959 | 13 | 59.45 | 10.337 | 60.017 | 13
59.45 | 17.43 | 60.017 | 21 | 59.45 | 18.526 | 60.011 | 21 | 59.44 | 9.968 | 60.028 | 13 | 59.46 | 10.046 | 59.959 | 13 | 59.46 | 10.395 | 60.017 | 13
59.46 | 17.43 | 60.017 | 21 | 59.45 | 18.523 | 60.011 | 21 | 59.45 | 9.964 | 60.028 | 13 | 59.47 | 10.046 | 59.959 | 13 | 59.47 | 10.395 | 60.017 | 13
59.47 | 17.43 | 60.017 | 21 | 59.46 | 18.523 | 60.011 | 21 | 59.46 | 9.964 | 60.028 | 13 | 59.48 | 10.046 | 59.959 | 13 | 59.48 | 10.395 | 60.017 | 13
59.48 | 17.43 | 60.017 | 21 | 59.47 | 18.523 | 60.011 | 21 | 59.46 | 9.961 | 60.028 | 13 | 59.49 | 10.046 | 59.959 | 13 | 59.49 | 10.395 | 60.017 | 13
59.49 | 17.43 | 60.017 | 21 | 59.48 | 18.523 | 60.011 | 21 | 59.47 | 9.961 | 60.028 | 13 | 59.5 | 10.046 | 59.959 | 13 | 59.5 | 10.395 | 60.017 | 13
59.49 | 17.43 | 60.017 | 21 | 59.49 | 18.521 | 60.011 | 21 | 59.48 | 9.957 | 60.028 | 13 | 59.51 | 10.046 | 59.959 | 13 | 59.5 | 10.395 | 60.017 | 13
59.5 | 17.428 | 60.017 | 21 | 59.5 | 18.521 | 60.011 | 21 | 59.49 | 9.957 | 60.028 | 13 | 59.51 | 10.046 | 59.959 | 13 | 59.51 | 10.395 | 60.017 | 13
59.51 | 17.428 | 60.017 | 21 | 59.5 | 18.561 | 60.011 | 21 | 59.5 | 9.957 | 60.028 | 13 | 59.52 | 10.043 | 59.959 | 13 | 59.52 | 10.395 | 60.017 | 13
59.52 | 17.427 | 60.017 | 21 | 59.51 | 18.561 | 60.011 | 21 | 59.51 | 9.957 | 60.028 | 13 | 59.53 | 10.043 | 59.959 | 13 | 59.53 | 10.395 | 60.017 | 13
59.53 | 17.427 | 60.017 | 21 | 59.52 | 18.557 | 60.011 | 21 | 59.51 | 9.953 | 60.028 | 13 | 59.54 | 10.043 | 59.959 | 13 | 59.54 | 10.395 | 60.017 | 13
59.54 | 17.423 | 60.017 | 21 | 59.53 | 18.557 | 60.011 | 21 | 59.52 | 9.953 | 60.028 | 13 | 59.55 | 10.043 | 59.959 | 13 | 59.55 | 10.395 | 60.017 | 13
59.54 | 17.423 | 60.017 | 21 | 59.54 | 18.557 | 60.011 | 21 | 59.53 | 9.953 | 60.028 | 13 | 59.56 | 10.04 | 59.959 | 13 | 59.55 | 10.395 | 60.017 | 13
59.55 | 17.423 | 60.017 | 21 | 59.55 | 18.557 | 60.011 | 21 | 59.54 | 9.953 | 60.028 | 13 | 59.56 | 10.04 | 59.959 | 13 | 59.56 | 10.395 | 60.017 | 13
59.56 | 17.423 | 60.017 | 21 | 59.55 | 18.551 | 60.011 | 21 | 59.55 | 9.95 | 60.028 | 13 | 59.57 | 10.04 | 59.959 | 13 | 59.57 | 10.395 | 60.017 | 13
59.57 | 17.423 | 60.017 | 21 | 59.56 | 18.551 | 60.011 | 21 | 59.56 | 9.95 | 60.028 | 13 | 59.58 | 10.04 | 59.959 | 13 | 59.58 | 10.395 | 60.017 | 13
59.58 | 17.423 | 60.017 | 21 | 59.57 | 18.547 | 60.011 | 21 | 59.56 | 9.944 | 60.028 | 13 | 59.59 | 10.04 | 59.959 | 13 | 59.59 | 10.395 | 60.017 | 13
59.59 | 17.42 | 60.017 | 21 | 59.58 | 18.547 | 60.011 | 21 | 59.57 | 9.944 | 60.028 | 13 | 59.6 | 10.04 | 59.959 | 13 | 59.6 | 10.395 | 60.017 | 13
59.59 | 17.42 | 60.017 | 21 | 59.59 | 18.547 | 60.005 | 21 | 59.58 | 9.944 | 60.028 | 13 | 59.61 | 10.04 | 59.959 | 13 | 59.6 | 10.395 | 60.017 | 13
59.6 | 17.42 | 60.017 | 21 | 59.6 | 18.547 | 60.005 | 21 | 59.59 | 9.944 | 60.028 | 13 | 59.61 | 10.04 | 59.959 | 13 | 59.61 | 10.395 | 60.017 | 13
59.61 | 17.42 | 60.017 | 21 | 59.6 | 18.547 | 60.005 | 21 | 59.6 | 9.941 | 60.028 | 13 | 59.62 | 10.039 | 59.959 | 13 | 59.62 | 10.395 | 60.017 | 13
59.62 | 17.42 | 60.017 | 21 | 59.61 | 18.547 | 60.005 | 21 | 59.61 | 9.941 | 60.028 | 13 | 59.63 | 10.039 | 59.959 | 13 | 59.63 | 10.395 | 60.017 | 13
59.63 | 17.42 | 60.017 | 21 | 59.62 | 18.547 | 60.005 | 21 | 59.61 | 9.94 | 60.022 | 13 | 59.64 | 10.039 | 59.959 | 13 | 59.64 | 10.395 | 60.017 | 13
59.64 | 17.414 | 60.017 | 21 | 59.63 | 18.547 | 60.005 | 21 | 59.62 | 9.94 | 60.022 | 13 | 59.65 | 10.039 | 59.959 | 13 | 59.65 | 10.395 | 60.017 | 13
59.64 | 17.414 | 60.017 | 21 | 59.64 | 18.562 | 60.005 | 21 | 59.63 | 9.937 | 60.022 | 13 | 59.66 | 10.035 | 59.959 | 13 | 59.65 | 10.395 | 60.017 | 13
59.65 | 17.464 | 60.017 | 21 | 59.65 | 18.562 | 60.005 | 21 | 59.64 | 9.937 | 60.022 | 13 | 59.66 | 10.035 | 59.959 | 13 | 59.66 | 10.395 | 60.017 | 13
59.66 | 17.464 | 60.017 | 21 | 59.65 | 18.562 | 60.005 | 21 | 59.65 | 9.937 | 60.022 | 13 | 59.67 | 10.032 | 59.959 | 13 | 59.67 | 10.395 | 60.017 | 13
59.67 | 17.464 | 60.017 | 21 | 59.66 | 18.562 | 60.005 | 21 | 59.66 | 9.937 | 60.022 | 13 | 59.68 | 10.032 | 59.959 | 13 | 59.68 | 10.395 | 60.017 | 13
59.68 | 17.464 | 60.017 | 21 | 59.67 | 18.561 | 60.005 | 21 | 59.66 | 9.937 | 60.022 | 13 | 59.69 | 10.032 | 59.959 | 13 | 59.69 | 10.395 | 60.017 | 13
59.69 | 17.461 | 60.017 | 21 | 59.68 | 18.561 | 60.005 | 21 | 59.67 | 9.937 | 60.022 | 13 | 59.7 | 10.032 | 59.959 | 13 | 59.7 | 10.395 | 60.017 | 13
59.69 | 17.461 | 60.017 | 21 | 59.69 | 18.561 | 60.005 | 21 | 59.68 | 9.937 | 60.022 | 13 | 59.71 | 10.032 | 59.959 | 13 | 59.7 | 10.395 | 60.017 | 13
59.7 | 17.461 | 60.017 | 21 | 59.7 | 18.561 | 60.005 | 21 | 59.69 | 9.937 | 60.022 | 13 | 59.71 | 10.032 | 59.959 | 13 | 59.71 | 10.395 | 60.017 | 13
59.71 | 17.461 | 60.017 | 21 | 59.7 | 18.561 | 60.005 | 21 | 59.7 | 9.982 | 60.022 | 13 | 59.72 | 10.029 | 59.959 | 13 | 59.72 | 10.395 | 60.017 | 13
59.72 | 17.458 | 60.017 | 21 | 59.71 | 18.561 | 60.005 | 21 | 59.71 | 9.982 | 60.022 | 13 | 59.73 | 10.029 | 59.959 | 13 | 59.73 | 10.395 | 60.017 | 13
59.73 | 17.458 | 60.017 | 21 | 59.72 | 18.561 | 60.005 | 21 | 59.71 | 9.982 | 60.022 | 13 | 59.74 | 10.029 | 59.959 | 13 | 59.74 | 10.395 | 60.017 | 13
59.74 | 17.456 | 60.017 | 21 | 59.73 | 18.561 | 60.005 | 21 | 59.72 | 9.982 | 60.022 | 13 | 59.75 | 10.029 | 59.959 | 13 | 59.75 | 10.395 | 60.017 | 13
59.74 | 17.456 | 60.017 | 21 | 59.74 | 18.561 | 60.005 | 21 | 59.73 | 9.982 | 60.022 | 13 | 59.76 | 10.029 | 59.959 | 13 | 59.75 | 10.395 | 60.017 | 13
59.75 | 17.456 | 60.017 | 21 | 59.75 | 18.561 | 60.005 | 21 | 59.74 | 9.982 | 60.022 | 13 | 59.76 | 10.029 | 59.959 | 13 | 59.76 | 10.395 | 60.017 | 13
59.76 | 17.456 | 60.017 | 21 | 59.75 | 18.56 | 60.005 | 21 | 59.75 | 9.98 | 60.022 | 13 | 59.77 | 10.027 | 59.959 | 13 | 59.77 | 10.395 | 60.017 | 13
59.77 | 17.484 | 60.017 | 21 | 59.76 | 18.56 | 60.005 | 21 | 59.76 | 9.98 | 60.022 | 13 | 59.78 | 10.027 | 59.959 | 13 | 59.78 | 10.395 | 60.017 | 13
59.78 | 17.484 | 60.017 | 21 | 59.77 | 18.56 | 60.005 | 21 | 59.76 | 9.98 | 60.022 | 13 | 59.79 | 10.024 | 59.959 | 13 | 59.79 | 10.395 | 60.017 | 13
59.79 | 17.484 | 60.017 | 21 | 59.78 | 18.56 | 60.005 | 21 | 59.77 | 9.98 | 60.022 | 13 | 59.8 | 10.024 | 59.959 | 13 | 59.8 | 10.395 | 60.017 | 13
59.79 | 17.484 | 60.017 | 21 | 59.79 | 18.56 | 60.005 | 21 | 59.78 | 9.98 | 60.022 | 13 | 59.81 | 10.024 | 59.959 | 13 | 59.8 | 10.395 | 60.017 | 13
59.8 | 17.483 | 60.017 | 21 | 59.8 | 18.56 | 60.005 | 21 | 59.79 | 9.98 | 60.022 | 13 | 59.81 | 10.024 | 59.959 | 13 | 59.81 | 10.395 | 60.017 | 13
59.81 | 17.483 | 60.017 | 21 | 59.8 | 18.559 | 60.005 | 21 | 59.8 | 9.98 | 60.022 | 13 | 59.82 | 10.024 | 59.959 | 13 | 59.82 | 10.395 | 60.017 | 13
59.82 | 17.479 | 60.017 | 21 | 59.81 | 18.559 | 60.005 | 21 | 59.81 | 9.98 | 60.022 | 13 | 59.83 | 10.024 | 59.959 | 13 | 59.83 | 10.395 | 60.017 | 13
59.83 | 17.479 | 60.017 | 21 | 59.82 | 18.559 | 60.005 | 21 | 59.81 | 9.977 | 60.022 | 13 | 59.84 | 10.023 | 59.959 | 13 | 59.84 | 10.395 | 60.017 | 13
59.84 | 17.517 | 60.017 | 21 | 59.83 | 18.559 | 60.005 | 21 | 59.82 | 9.977 | 60.022 | 13 | 59.85 | 10.023 | 59.959 | 13 | 59.85 | 10.395 | 60.017 | 13
59.84 | 17.517 | 60.017 | 21 | 59.84 | 18.599 | 60.005 | 21 | 59.83 | 9.977 | 60.022 | 13 | 59.86 | 10.023 | 59.959 | 13 | 59.85 | 10.395 | 60.017 | 13
59.85 | 17.517 | 60.017 | 21 | 59.85 | 18.599 | 60.005 | 21 | 59.84 | 9.977 | 60.022 | 13 | 59.86 | 10.023 | 59.959 | 13 | 59.86 | 10.395 | 60.017 | 13
59.86 | 17.517 | 60.017 | 21 | 59.85 | 18.599 | 60.005 | 21 | 59.85 | 9.977 | 60.022 | 13 | 59.87 | 10.023 | 59.959 | 13 | 59.87 | 10.395 | 60.017 | 13
59.87 | 17.513 | 60.017 | 21 | 59.86 | 18.599 | 60.005 | 21 | 59.86 | 9.977 | 60.022 | 13 | 59.88 | 10.023 | 59.959 | 13 | 59.88 | 10.395 | 60.017 | 13
59.88 | 17.513 | 60.017 | 21 | 59.87 | 18.599 | 60.005 | 21 | 59.86 | 9.977 | 60.022 | 13 | 59.89 | 10.023 | 59.959 | 13 | 59.89 | 10.395 | 60.017 | 13
59.89 | 17.513 | 60.017 | 21 | 59.88 | 18.599 | 60.005 | 21 | 59.87 | 9.977 | 60.022 | 13 | 59.9 | 10.023 | 59.959 | 13 | 59.9 | 10.397 | 60.017 | 13
59.89 | 17.513 | 60.017 | 21 | 59.89 | 18.598 | 60.005 | 21 | 59.88 | 9.972 | 60.022 | 13 | 59.91 | 10.023 | 59.959 | 13 | 59.9 | 10.397 | 60.017 | 13
59.9 | 17.513 | 60.017 | 21 | 59.9 | 18.598 | 60.005 | 21 | 59.89 | 9.972 | 60.022 | 13 | 59.91 | 10.023 | 59.959 | 13 | 59.91 | 10.397 | 60.017 | 13
59.91 | 17.513 | 60.017 | 21 | 59.9 | 18.598 | 60.005 | 21 | 59.9 | 9.972 | 60.022 | 13 | 59.92 | 10.021 | 59.959 | 13 | 59.92 | 10.397 | 60.017 | 13
59.92 | 17.513 | 60.017 | 21 | 59.91 | 18.598 | 60.005 | 21 | 59.91 | 9.972 | 60.022 | 13 | 59.93 | 10.021 | 59.959 | 13 | 59.93 | 10.397 | 60.017 | 13
59.93 | 17.513 | 60.017 | 21 | 59.92 | 18.597 | 60.005 | 21 | 59.91 | 9.972 | 60.022 | 13 | 59.94 | 10.021 | 59.959 | 13 | 59.94 | 10.397 | 60.017 | 13
59.94 | 17.508 | 60.017 | 21 | 59.93 | 18.597 | 60.005 | 21 | 59.92 | 9.972 | 60.022 | 13 | 59.95 | 10.021 | 59.959 | 13 | 59.95 | 10.459 | 60.017 | 13
59.94 | 17.508 | 60.017 | 21 | 59.94 | 18.597 | 60.005 | 21 | 59.93 | 9.972 | 60.022 | 13 | 59.96 | 10.019 | 59.959 | 13 | 59.95 | 10.459 | 60.017 | 13
59.95 | 17.502 | 60.017 | 21 | 59.95 | 18.597 | 60.005 | 21 | 59.94 | 9.972 | 60.022 | 13 | 59.96 | 10.019 | 59.959 | 13 | 59.96 | 10.464 | 60.017 | 13
59.96 | 17.502 | 60.017 | 21 | 59.95 | 18.593 | 60.005 | 21 | 59.95 | 9.972 | 60.022 | 13 | 59.97 | 10.019 | 59.959 | 13 | 59.97 | 10.464 | 60.017 | 13
59.97 | 17.502 | 60.017 | 21 | 59.96 | 18.593 | 60.005 | 21 | 59.96 | 9.972 | 60.022 | 13 | 59.98 | 10.019 | 59.959 | 13 | 59.98 | 10.464 | 60.017 | 13
59.98 | 17.502 | 60.017 | 21 | 59.97 | 18.593 | 60.005 | 21 | 59.96 | 9.969 | 60.022 | 13 | 59.99 | 10.018 | 59.959 | 13 | 59.99 | 10.464 | 60.017 | 13
59.99 | 17.502 | 60.017 | 21 | 59.98 | 18.593 | 60.005 | 21 | 59.97 | 9.969 | 60.022 | 13 | 60 | 10.018 | 59.959 | 13 | 60 | 10.464 | 60.017 | 13
59.99 | 17.502 | 60.017 | 21 | 59.99 | 18.593 | 60.005 | 21 | 59.98 | 9.966 | 60.022 | 13 | 60.01 | 10.018 | 59.959 | 13 | 60 | 10.464 | 60.017 | 13
60 | 17.502 | 60.017 | 21 | 60 | 18.593 | 60.005 | 21 | 59.99 | 9.966 | 60.022 | 13 | 60.01 | 10.018 | 59.959 | 13 | 60.01 | 10.464 | 60.017 | 13
60.01 | 17.502 | 60.017 | 21 | 60 | 18.593 | 60.005 | 21 | 60 | 9.963 | 60.022 | 13 | 60.02 | 10.018 | 59.959 | 13 | 60.02 | 10.464 | 60.017 | 13
60.02 | 17.498 | 60.017 | 21 | 60.01 | 18.593 | 60.005 | 21 | 60.01 | 9.963 | 60.022 | 13 | 60.03 | 10.018 | 59.959 | 13 | 60.03 | 10.464 | 60.017 | 13
60.03 | 17.498 | 60.017 | 21 | 60.02 | 18.592 | 60.005 | 21 | 60.01 | 9.963 | 60.022 | 13 | 60.04 | 10.018 | 59.959 | 13 | 60.04 | 10.464 | 60.017 | 13
60.04 | 17.495 | 60.017 | 21 | 60.03 | 18.592 | 60.005 | 21 | 60.02 | 9.963 | 60.022 | 13 | 60.05 | 10.018 | 59.959 | 13 | 60.05 | 10.464 | 60.017 | 13
60.04 | 17.495 | 60.017 | 21 | 60.04 | 18.592 | 60.005 | 21 | 60.03 | 9.963 | 60.022 | 13 | 60.06 | 10.018 | 59.959 | 13 | 60.05 | 10.464 | 60.017 | 13
60.05 | 17.495 | 60.017 | 21 | 60.05 | 18.592 | 60.005 | 21 | 60.04 | 9.963 | 60.022 | 13 | 60.06 | 10.018 | 59.959 | 13 | 60.06 | 10.466 | 60.017 | 13
60.06 | 17.495 | 60.017 | 21 | 60.05 | 18.592 | 60.005 | 21 | 60.05 | 9.963 | 60.022 | 13 | 60.07 | 10.018 | 59.959 | 13 | 60.07 | 10.466 | 60.017 | 13
60.07 | 17.495 | 60.017 | 21 | 60.06 | 18.592 | 60.005 | 21 | 60.06 | 9.963 | 60.022 | 13 | 60.08 | 10.018 | 59.959 | 13 | 60.08 | 10.466 | 60.017 | 13
60.08 | 17.495 | 60.017 | 21 | 60.07 | 18.591 | 60.005 | 21 | 60.06 | 9.961 | 60.022 | 13 | 60.09 | 10.018 | 59.959 | 13 | 60.09 | 10.466 | 60.017 | 13
60.09 | 17.495 | 60.017 | 21 | 60.08 | 18.591 | 60.005 | 21 | 60.07 | 9.961 | 60.022 | 13 | 60.1 | 10.018 | 59.959 | 13 | 60.1 | 10.466 | 60.017 | 13
60.09 | 17.495 | 60.017 | 21 | 60.09 | 18.591 | 60.005 | 21 | 60.08 | 9.955 | 60.022 | 13 | 60.11 | 10.018 | 59.959 | 13 | 60.1 | 10.466 | 60.017 | 13
60.1 | 17.494 | 60.017 | 21 | 60.1 | 18.591 | 60.005 | 21 | 60.09 | 9.955 | 60.022 | 13 | 60.11 | 10.018 | 59.959 | 13 | 60.11 | 10.466 | 60.017 | 13
60.11 | 17.494 | 60.017 | 21 | 60.1 | 18.591 | 60.005 | 21 | 60.1 | 9.955 | 60.022 | 13 | 60.12 | 10.018 | 59.959 | 13 | 60.12 | 10.466 | 60.017 | 13
60.12 | 17.488 | 60.017 | 21 | 60.11 | 18.591 | 60.005 | 21 | 60.11 | 9.955 | 60.022 | 13 | 60.13 | 10.018 | 59.959 | 13 | 60.13 | 10.471 | 60.017 | 13
60.13 | 17.488 | 60.017 | 21 | 60.12 | 18.591 | 60.005 | 21 | 60.11 | 9.985 | 60.022 | 13 | 60.14 | 10.018 | 59.959 | 13 | 60.14 | 10.471 | 60.017 | 13
60.14 | 17.488 | 60.017 | 21 | 60.13 | 18.591 | 60.005 | 21 | 60.12 | 9.985 | 60.022 | 13 | 60.15 | 10.018 | 59.959 | 13 | 60.15 | 10.474 | 60.017 | 13
60.14 | 17.488 | 60.017 | 21 | 60.14 | 18.591 | 60.005 | 21 | 60.13 | 9.985 | 60.022 | 13 | 60.16 | 10.018 | 59.959 | 13 | 60.15 | 10.474 | 60.017 | 13
60.15 | 17.488 | 60.017 | 21 | 60.15 | 18.591 | 60.005 | 21 | 60.14 | 9.985 | 60.022 | 13 | 60.16 | 10.018 | 59.959 | 13 | 60.16 | 10.474 | 60.017 | 13
60.16 | 17.488 | 60.017 | 21 | 60.15 | 18.591 | 60.005 | 21 | 60.15 | 9.982 | 60.022 | 13 | 60.17 | 10.018 | 59.959 | 13 | 60.17 | 10.474 | 60.017 | 13
60.17 | 17.484 | 60.017 | 21 | 60.16 | 18.591 | 60.005 | 21 | 60.16 | 9.982 | 60.022 | 13 | 60.18 | 10.018 | 59.959 | 13 | 60.18 | 10.474 | 60.017 | 13
60.18 | 17.484 | 60.017 | 21 | 60.17 | 18.591 | 60.005 | 21 | 60.16 | 9.979 | 60.022 | 13 | 60.19 | 10.018 | 59.959 | 13 | 60.19 | 10.474 | 60.017 | 13
60.19 | 17.484 | 60.017 | 21 | 60.18 | 18.591 | 60.005 | 21 | 60.17 | 9.979 | 60.022 | 13 | 60.2 | 10.018 | 59.959 | 13 | 60.2 | 10.474 | 60.017 | 13
60.19 | 17.484 | 60.017 | 21 | 60.19 | 18.591 | 60.005 | 21 | 60.18 | 9.979 | 60.022 | 13 | 60.21 | 10.018 | 59.959 | 13 | 60.2 | 10.474 | 60.017 | 13
60.2 | 17.481 | 60.017 | 21 | 60.2 | 18.591 | 60.005 | 21 | 60.19 | 9.979 | 60.022 | 13 | 60.21 | 10.018 | 59.959 | 13 | 60.21 | 10.476 | 60.017 | 13
60.21 | 17.481 | 60.017 | 21 | 60.2 | 18.588 | 60.005 | 21 | 60.2 | 9.979 | 60.022 | 13 | 60.22 | 10.018 | 59.959 | 13 | 60.22 | 10.476 | 60.017 | 13
60.22 | 17.478 | 60.017 | 21 | 60.21 | 18.588 | 60.005 | 21 | 60.21 | 9.979 | 60.022 | 13 | 60.23 | 10.018 | 59.959 | 13 | 60.23 | 10.476 | 60.017 | 13
60.23 | 17.478 | 60.017 | 21 | 60.22 | 18.588 | 60.005 | 21 | 60.21 | 9.979 | 60.022 | 13 | 60.24 | 10.018 | 59.959 | 13 | 60.24 | 10.476 | 60.017 | 13
60.24 | 17.478 | 60.017 | 21 | 60.23 | 18.588 | 60.005 | 21 | 60.22 | 9.979 | 60.022 | 13 | 60.25 | 10.018 | 59.959 | 13 | 60.25 | 10.476 | 60.017 | 13
60.24 | 17.478 | 60.017 | 21 | 60.24 | 18.618 | 60.005 | 21 | 60.23 | 9.973 | 60.022 | 13 | 60.26 | 10.018 | 59.959 | 13 | 60.25 | 10.476 | 60.017 | 13
60.25 | 17.477 | 60.017 | 21 | 60.25 | 18.618 | 60.005 | 21 | 60.24 | 9.973 | 60.022 | 13 | 60.26 | 10.018 | 59.959 | 13 | 60.26 | 10.476 | 60.017 | 13
60.26 | 17.477 | 60.017 | 21 | 60.25 | 18.618 | 60.005 | 21 | 60.25 | 9.97 | 60.022 | 13 | 60.27 | 10.018 | 59.959 | 13 | 60.27 | 10.476 | 60.017 | 13
60.27 | 17.474 | 60.017 | 21 | 60.26 | 18.618 | 60.005 | 21 | 60.26 | 9.97 | 60.022 | 13 | 60.28 | 10.018 | 59.959 | 13 | 60.28 | 10.476 | 60.017 | 13
60.28 | 17.474 | 60.017 | 21 | 60.27 | 18.618 | 60.005 | 21 | 60.26 | 9.97 | 60.022 | 13 | 60.29 | 10.018 | 59.959 | 13 | 60.29 | 10.476 | 60.017 | 13
60.29 | 17.474 | 60.017 | 21 | 60.28 | 18.618 | 60.005 | 21 | 60.27 | 9.97 | 60.022 | 13 | 60.3 | 10.018 | 59.959 | 13 | 60.3 | 10.476 | 60.017 | 13
60.29 | 17.474 | 60.017 | 21 | 60.29 | 18.611 | 60.005 | 21 | 60.28 | 9.97 | 60.022 | 13 | 60.31 | 10.018 | 59.959 | 13 | 60.3 | 10.476 | 60.017 | 13
60.3 | 17.472 | 60.017 | 21 | 60.3 | 18.611 | 60.005 | 21 | 60.29 | 9.97 | 60.022 | 13 | 60.31 | 10.018 | 59.959 | 13 | 60.31 | 10.476 | 60.017 | 13
60.31 | 17.472 | 60.017 | 21 | 60.3 | 18.611 | 60.005 | 21 | 60.3 | 9.965 | 60.022 | 13 | 60.32 | 10.018 | 59.959 | 13 | 60.32 | 10.476 | 60.017 | 13
60.32 | 17.469 | 60.017 | 21 | 60.31 | 18.611 | 60.005 | 21 | 60.31 | 9.965 | 60.022 | 13 | 60.33 | 10.018 | 59.959 | 13 | 60.33 | 10.478 | 60.017 | 13
60.33 | 17.469 | 60.017 | 21 | 60.32 | 18.608 | 60.005 | 21 | 60.31 | 9.96 | 60.022 | 13 | 60.34 | 10.018 | 59.959 | 13 | 60.34 | 10.478 | 60.017 | 13
60.34 | 17.469 | 60.017 | 21 | 60.33 | 18.608 | 60.005 | 21 | 60.32 | 9.96 | 60.022 | 13 | 60.35 | 10.018 | 59.959 | 13 | 60.35 | 10.478 | 60.017 | 13
60.34 | 17.469 | 60.017 | 21 | 60.34 | 18.608 | 60.005 | 21 | 60.33 | 9.984 | 60.022 | 13 | 60.36 | 10.018 | 59.959 | 13 | 60.35 | 10.478 | 60.017 | 13
60.35 | 17.469 | 60.017 | 21 | 60.35 | 18.608 | 60.005 | 21 | 60.34 | 9.984 | 60.022 | 13 | 60.36 | 10.018 | 59.959 | 13 | 60.36 | 10.478 | 60.017 | 13
60.36 | 17.469 | 60.017 | 21 | 60.35 | 18.608 | 60.005 | 21 | 60.35 | 9.982 | 60.022 | 13 | 60.37 | 10.018 | 59.959 | 13 | 60.37 | 10.478 | 60.017 | 13
60.37 | 17.518 | 60.017 | 21 | 60.36 | 18.608 | 60.005 | 21 | 60.36 | 9.982 | 60.022 | 13 | 60.38 | 10.018 | 59.959 | 13 | 60.38 | 10.481 | 60.017 | 13
60.38 | 17.518 | 60.017 | 21 | 60.37 | 18.634 | 60.005 | 21 | 60.36 | 9.979 | 60.022 | 13 | 60.39 | 10.018 | 59.959 | 13 | 60.39 | 10.481 | 60.017 | 13
60.39 | 17.518 | 60.017 | 21 | 60.38 | 18.634 | 60.005 | 21 | 60.37 | 9.979 | 60.022 | 13 | 60.4 | 10.018 | 59.959 | 13 | 60.4 | 10.481 | 60.017 | 13
60.39 | 17.518 | 60.017 | 21 | 60.39 | 18.634 | 60.005 | 21 | 60.38 | 9.977 | 60.022 | 13 | 60.41 | 10.018 | 59.959 | 13 | 60.4 | 10.481 | 60.017 | 13
60.4 | 17.511 | 60.017 | 21 | 60.4 | 18.634 | 60.005 | 21 | 60.39 | 9.977 | 60.022 | 13 | 60.41 | 10.018 | 59.959 | 13 | 60.41 | 10.481 | 60.017 | 13
60.41 | 17.511 | 60.017 | 21 | 60.4 | 18.632 | 60.005 | 21 | 60.4 | 10.011 | 60.022 | 13 | 60.42 | 10.018 | 59.959 | 13 | 60.42 | 10.481 | 60.017 | 13
60.42 | 17.511 | 60.017 | 21 | 60.41 | 18.632 | 60.005 | 21 | 60.41 | 10.011 | 60.022 | 13 | 60.43 | 10.018 | 59.959 | 13 | 60.43 | 10.481 | 60.017 | 13
60.43 | 17.511 | 60.017 | 21 | 60.42 | 18.63 | 60.005 | 21 | 60.41 | 10.011 | 60.022 | 13 | 60.44 | 10.018 | 59.959 | 13 | 60.44 | 10.481 | 60.017 | 13
60.44 | 17.511 | 60.017 | 21 | 60.43 | 18.63 | 60.005 | 21 | 60.42 | 10.011 | 60.022 | 13 | 60.45 | 10.018 | 59.959 | 13 | 60.45 | 10.481 | 60.017 | 13
60.44 | 17.511 | 60.017 | 21 | 60.44 | 18.63 | 60.005 | 21 | 60.43 | 10.01 | 60.022 | 13 | 60.46 | 10.018 | 59.965 | 13 | 60.45 | 10.481 | 60.017 | 13
60.45 | 17.648 | 60.017 | 21 | 60.45 | 18.63 | 60.005 | 21 | 60.44 | 10.01 | 60.022 | 13 | 60.46 | 10.018 | 59.965 | 13 | 60.46 | 10.488 | 60.017 | 13
60.46 | 17.648 | 60.017 | 21 | 60.45 | 18.63 | 60.005 | 21 | 60.45 | 10.005 | 60.022 | 13 | 60.47 | 10.018 | 59.965 | 13 | 60.47 | 10.488 | 60.017 | 13
60.47 | 17.646 | 60.017 | 21 | 60.46 | 18.63 | 60.005 | 21 | 60.46 | 10.005 | 60.022 | 13 | 60.48 | 10.018 | 59.965 | 13 | 60.48 | 10.49 | 60.017 | 13
60.48 | 17.646 | 60.017 | 21 | 60.47 | 18.63 | 60.005 | 21 | 60.46 | 10.005 | 60.022 | 13 | 60.49 | 10.018 | 59.965 | 13 | 60.49 | 10.49 | 60.017 | 13
60.49 | 17.643 | 60.017 | 21 | 60.48 | 18.63 | 60.005 | 21 | 60.47 | 10.005 | 60.022 | 13 | 60.5 | 10.018 | 59.965 | 13 | 60.5 | 10.543 | 60.017 | 13
60.49 | 17.643 | 60.017 | 21 | 60.49 | 18.63 | 60.005 | 21 | 60.48 | 10.002 | 60.022 | 13 | 60.51 | 10.018 | 59.965 | 13 | 60.5 | 10.543 | 60.017 | 13
60.5 | 17.64 | 60.017 | 21 | 60.5 | 18.63 | 60.005 | 21 | 60.49 | 10.002 | 60.022 | 13 | 60.51 | 10.018 | 59.965 | 13 | 60.51 | 10.543 | 60.017 | 13
60.51 | 17.64 | 60.017 | 21 | 60.5 | 18.628 | 60.005 | 21 | 60.5 | 9.997 | 60.022 | 13 | 60.52 | 10.018 | 59.965 | 13 | 60.52 | 10.543 | 60.017 | 13
60.52 | 17.64 | 60.017 | 21 | 60.51 | 18.628 | 60.005 | 21 | 60.51 | 9.997 | 60.022 | 13 | 60.53 | 10.018 | 59.965 | 13 | 60.53 | 10.543 | 60.017 | 13
60.53 | 17.64 | 60.017 | 21 | 60.52 | 18.628 | 60.005 | 21 | 60.51 | 9.997 | 60.022 | 13 | 60.54 | 10.018 | 59.965 | 13 | 60.54 | 10.543 | 60.017 | 13
60.54 | 17.64 | 60.017 | 21 | 60.53 | 18.628 | 60.005 | 21 | 60.52 | 9.997 | 60.022 | 13 | 60.55 | 10.018 | 59.965 | 13 | 60.55 | 10.543 | 60.017 | 13
60.54 | 17.64 | 60.017 | 21 | 60.54 | 18.624 | 60.005 | 21 | 60.53 | 10.045 | 60.022 | 13 | 60.56 | 10.015 | 59.965 | 13 | 60.55 | 10.543 | 60.017 | 13
60.55 | 17.635 | 60.017 | 21 | 60.55 | 18.624 | 60.005 | 21 | 60.54 | 10.045 | 60.022 | 13 | 60.56 | 10.015 | 59.965 | 13 | 60.56 | 10.543 | 60.017 | 13
60.56 | 17.635 | 60.017 | 21 | 60.55 | 18.623 | 60.005 | 21 | 60.55 | 10.039 | 60.022 | 13 | 60.57 | 10.013 | 59.965 | 13 | 60.57 | 10.543 | 60.017 | 13
60.57 | 17.632 | 60.017 | 21 | 60.56 | 18.623 | 60.005 | 21 | 60.56 | 10.039 | 60.022 | 13 | 60.58 | 10.013 | 59.965 | 13 | 60.58 | 10.546 | 60.017 | 13
60.58 | 17.632 | 60.017 | 21 | 60.57 | 18.623 | 60.005 | 21 | 60.56 | 10.039 | 60.022 | 13 | 60.59 | 10.013 | 59.965 | 13 | 60.59 | 10.546 | 60.017 | 13
60.59 | 17.632 | 60.017 | 21 | 60.58 | 18.623 | 60.005 | 21 | 60.57 | 10.039 | 60.022 | 13 | 60.6 | 10.013 | 59.965 | 13 | 60.6 | 10.551 | 60.017 | 13
60.59 | 17.632 | 60.017 | 21 | 60.59 | 18.62 | 60.005 | 21 | 60.58 | 10.037 | 60.022 | 13 | 60.61 | 10.013 | 59.965 | 13 | 60.6 | 10.551 | 60.017 | 13
60.6 | 17.629 | 60.017 | 21 | 60.6 | 18.62 | 60.005 | 21 | 60.59 | 10.037 | 60.022 | 13 | 60.61 | 10.013 | 59.965 | 13 | 60.61 | 10.551 | 60.017 | 13
60.61 | 17.629 | 60.017 | 21 | 60.6 | 18.62 | 60.005 | 21 | 60.6 | 10.031 | 60.022 | 13 | 60.62 | 10.013 | 59.965 | 13 | 60.62 | 10.551 | 60.017 | 13
60.62 | 17.629 | 60.017 | 21 | 60.61 | 18.62 | 60.005 | 21 | 60.61 | 10.031 | 60.022 | 13 | 60.63 | 10.013 | 59.965 | 13 | 60.63 | 10.551 | 60.017 | 13
60.63 | 17.629 | 60.017 | 21 | 60.62 | 18.617 | 60.005 | 21 | 60.61 | 10.031 | 60.017 | 13 | 60.64 | 10.009 | 59.965 | 13 | 60.64 | 10.551 | 60.017 | 13
60.64 | 17.629 | 60.017 | 21 | 60.63 | 18.617 | 60.005 | 21 | 60.62 | 10.031 | 60.017 | 13 | 60.65 | 10.009 | 59.965 | 13 | 60.65 | 10.551 | 60.017 | 13
60.64 | 17.629 | 60.017 | 21 | 60.64 | 18.635 | 60.005 | 21 | 60.63 | 10.029 | 60.017 | 13 | 60.66 | 10.006 | 59.965 | 13 | 60.65 | 10.551 | 60.017 | 13
60.65 | 17.625 | 60.017 | 21 | 60.65 | 18.635 | 60.005 | 21 | 60.64 | 10.029 | 60.017 | 13 | 60.66 | 10.006 | 59.965 | 13 | 60.66 | 10.551 | 60.017 | 13
60.66 | 17.625 | 60.017 | 21 | 60.65 | 18.635 | 60.005 | 21 | 60.65 | 10.029 | 60.017 | 13 | 60.67 | 10.006 | 59.965 | 13 | 60.67 | 10.551 | 60.017 | 13
60.67 | 17.625 | 60.017 | 21 | 60.66 | 18.635 | 60.005 | 21 | 60.66 | 10.029 | 60.017 | 13 | 60.68 | 10.006 | 59.965 | 13 | 60.68 | 10.551 | 60.017 | 13
60.68 | 17.625 | 60.017 | 21 | 60.67 | 18.633 | 60.005 | 21 | 60.66 | 10.024 | 60.017 | 13 | 60.69 | 10.003 | 59.965 | 13 | 60.69 | 10.551 | 60.017 | 13
60.69 | 17.625 | 60.017 | 21 | 60.68 | 18.633 | 60.005 | 21 | 60.67 | 10.024 | 60.017 | 13 | 60.7 | 10.003 | 59.965 | 13 | 60.7 | 10.606 | 60.017 | 13
60.69 | 17.625 | 60.017 | 21 | 60.69 | 18.633 | 60.005 | 21 | 60.68 | 10.024 | 60.017 | 13 | 60.71 | 10.003 | 59.965 | 13 | 60.7 | 10.606 | 60.017 | 13
60.7 | 17.621 | 60.017 | 21 | 60.7 | 18.633 | 60.005 | 21 | 60.69 | 10.024 | 60.017 | 13 | 60.71 | 10.003 | 59.965 | 13 | 60.71 | 10.606 | 60.017 | 13
60.71 | 17.621 | 60.017 | 21 | 60.7 | 18.629 | 60.005 | 21 | 60.7 | 10.024 | 60.017 | 13 | 60.72 | 10.003 | 59.965 | 13 | 60.72 | 10.606 | 60.017 | 13
60.72 | 17.617 | 60.017 | 21 | 60.71 | 18.629 | 60.005 | 21 | 60.71 | 10.024 | 60.017 | 13 | 60.73 | 10.003 | 59.965 | 13 | 60.73 | 10.608 | 60.017 | 13
60.73 | 17.617 | 60.017 | 21 | 60.72 | 18.629 | 60.005 | 21 | 60.71 | 10.024 | 60.017 | 13 | 60.74 | 10.001 | 59.965 | 13 | 60.74 | 10.608 | 60.017 | 13
60.74 | 17.617 | 60.017 | 21 | 60.73 | 18.629 | 60.005 | 21 | 60.72 | 10.024 | 60.017 | 13 | 60.75 | 10.001 | 59.965 | 13 | 60.75 | 10.611 | 60.017 | 13
60.74 | 17.617 | 60.017 | 21 | 60.74 | 18.621 | 60.005 | 21 | 60.73 | 10.024 | 60.017 | 13 | 60.76 | 10.001 | 59.965 | 13 | 60.75 | 10.611 | 60.017 | 13
60.75 | 17.617 | 60.017 | 21 | 60.75 | 18.621 | 60.005 | 21 | 60.74 | 10.024 | 60.017 | 13 | 60.76 | 10.001 | 59.965 | 13 | 60.76 | 10.613 | 60.017 | 13
60.76 | 17.617 | 60.017 | 21 | 60.75 | 18.621 | 60.005 | 21 | 60.75 | 10.068 | 60.017 | 13 | 60.77 | 9.998 | 59.965 | 13 | 60.77 | 10.613 | 60.017 | 13
60.77 | 17.617 | 60.017 | 21 | 60.76 | 18.621 | 60.005 | 21 | 60.76 | 10.068 | 60.017 | 13 | 60.78 | 9.998 | 59.965 | 13 | 60.78 | 10.613 | 60.017 | 13
60.78 | 17.617 | 60.017 | 21 | 60.77 | 18.652 | 60.005 | 21 | 60.76 | 10.066 | 60.017 | 13 | 60.79 | 9.998 | 59.965 | 13 | 60.79 | 10.613 | 60.017 | 13
60.79 | 17.617 | 60.017 | 21 | 60.78 | 18.652 | 60.005 | 21 | 60.77 | 10.066 | 60.017 | 13 | 60.8 | 9.998 | 59.965 | 13 | 60.8 | 10.613 | 60.017 | 13
60.79 | 17.617 | 60.017 | 21 | 60.79 | 18.652 | 60.005 | 21 | 60.78 | 10.066 | 60.011 | 13 | 60.81 | 9.998 | 59.965 | 13 | 60.8 | 10.613 | 60.017 | 13
60.8 | 17.613 | 60.017 | 21 | 60.8 | 18.652 | 60.005 | 21 | 60.79 | 10.066 | 60.011 | 13 | 60.81 | 9.998 | 59.965 | 13 | 60.81 | 10.613 | 60.017 | 13
60.81 | 17.613 | 60.017 | 21 | 60.8 | 18.649 | 60.005 | 21 | 60.8 | 10.066 | 60.011 | 13 | 60.82 | 9.998 | 59.965 | 13 | 60.82 | 10.613 | 60.017 | 13
60.82 | 17.603 | 60.017 | 21 | 60.81 | 18.649 | 60.005 | 21 | 60.81 | 10.066 | 60.011 | 13 | 60.83 | 9.998 | 59.965 | 13 | 60.83 | 10.613 | 60.017 | 13
60.83 | 17.603 | 60.017 | 21 | 60.82 | 18.648 | 60.005 | 21 | 60.81 | 10.066 | 60.011 | 13 | 60.84 | 9.995 | 59.965 | 13 | 60.84 | 10.613 | 60.017 | 13
60.84 | 17.603 | 60.017 | 21 | 60.83 | 18.648 | 60.005 | 21 | 60.82 | 10.066 | 60.011 | 13 | 60.85 | 9.995 | 59.965 | 13 | 60.85 | 10.613 | 60.017 | 13
60.84 | 17.603 | 60.017 | 21 | 60.84 | 18.645 | 60.005 | 21 | 60.83 | 10.066 | 60.011 | 13 | 60.86 | 9.995 | 59.965 | 13 | 60.85 | 10.613 | 60.017 | 13
60.85 | 17.603 | 60.017 | 21 | 60.85 | 18.645 | 60.005 | 21 | 60.84 | 10.066 | 60.011 | 13 | 60.86 | 9.995 | 59.965 | 13 | 60.86 | 10.613 | 60.017 | 13
60.86 | 17.603 | 60.017 | 21 | 60.85 | 18.645 | 60.005 | 21 | 60.85 | 10.066 | 60.011 | 13 | 60.87 | 9.992 | 59.965 | 13 | 60.87 | 10.613 | 60.017 | 13
60.87 | 17.603 | 60.017 | 21 | 60.86 | 18.645 | 60.005 | 21 | 60.86 | 10.066 | 60.011 | 13 | 60.88 | 9.992 | 59.965 | 13 | 60.88 | 10.615 | 60.017 | 13
60.88 | 17.603 | 60.017 | 21 | 60.87 | 18.642 | 60.005 | 21 | 60.86 | 10.066 | 60.011 | 13 | 60.89 | 9.989 | 59.965 | 13 | 60.89 | 10.615 | 60.017 | 13
60.89 | 17.592 | 60.017 | 21 | 60.88 | 18.642 | 60.005 | 21 | 60.87 | 10.066 | 60.011 | 13 | 60.9 | 9.989 | 59.965 | 13 | 60.9 | 10.618 | 60.017 | 13
60.89 | 17.592 | 60.017 | 21 | 60.89 | 18.642 | 60.005 | 21 | 60.88 | 10.114 | 60.011 | 13 | 60.91 | 9.989 | 59.965 | 13 | 60.9 | 10.618 | 60.017 | 13
60.9 | 17.592 | 60.017 | 21 | 60.9 | 18.642 | 60.005 | 21 | 60.89 | 10.114 | 60.011 | 13 | 60.91 | 9.989 | 59.965 | 13 | 60.91 | 10.67 | 60.017 | 13
60.91 | 17.592 | 60.017 | 21 | 60.9 | 18.695 | 60.005 | 21 | 60.9 | 10.114 | 60.011 | 13 | 60.92 | 9.989 | 59.965 | 13 | 60.92 | 10.67 | 60.017 | 13
60.92 | 17.592 | 60.017 | 21 | 60.91 | 18.695 | 60.005 | 21 | 60.91 | 10.114 | 60.011 | 13 | 60.93 | 9.989 | 59.965 | 13 | 60.93 | 10.67 | 60.017 | 13
60.93 | 17.592 | 60.017 | 21 | 60.92 | 18.695 | 60.005 | 21 | 60.91 | 10.114 | 60.011 | 13 | 60.94 | 9.989 | 59.965 | 13 | 60.94 | 10.67 | 60.017 | 13
60.94 | 17.584 | 60.017 | 21 | 60.93 | 18.695 | 60.005 | 21 | 60.92 | 10.114 | 60.011 | 13 | 60.95 | 9.989 | 59.965 | 13 | 60.95 | 10.67 | 60.017 | 13
60.94 | 17.584 | 60.017 | 21 | 60.94 | 18.692 | 60.005 | 21 | 60.93 | 10.114 | 60.011 | 13 | 60.96 | 9.989 | 59.965 | 13 | 60.95 | 10.67 | 60.017 | 13
60.95 | 17.584 | 60.017 | 21 | 60.95 | 18.692 | 60.005 | 21 | 60.94 | 10.114 | 60.011 | 13 | 60.96 | 9.989 | 59.965 | 13 | 60.96 | 10.67 | 60.017 | 13
60.96 | 17.584 | 60.017 | 21 | 60.95 | 18.692 | 60.005 | 21 | 60.95 | 10.114 | 60.011 | 13 | 60.97 | 9.989 | 59.965 | 13 | 60.97 | 10.67 | 60.017 | 13
60.97 | 17.58 | 60.017 | 21 | 60.96 | 18.692 | 60.005 | 21 | 60.96 | 10.114 | 60.011 | 13 | 60.98 | 9.989 | 59.965 | 13 | 60.98 | 10.672 | 60.017 | 13
60.98 | 17.58 | 60.017 | 21 | 60.97 | 18.689 | 60.005 | 21 | 60.96 | 10.114 | 60.011 | 13 | 60.99 | 9.986 | 59.965 | 13 | 60.99 | 10.672 | 60.017 | 13
60.99 | 17.58 | 60.017 | 21 | 60.98 | 18.689 | 60.005 | 21 | 60.97 | 10.114 | 60.011 | 13 | 61 | 9.986 | 59.965 | 13 | 61 | 10.676 | 60.017 | 13
60.99 | 17.58 | 60.017 | 21 | 60.99 | 18.689 | 60.005 | 21 | 60.98 | 10.114 | 60.011 | 13 | 61.01 | 9.986 | 59.965 | 13 | 61 | 10.676 | 60.017 | 13
61 | 17.61 | 60.017 | 21 | 61 | 18.689 | 60.005 | 21 | 60.99 | 10.114 | 60.011 | 13 | 61.01 | 9.986 | 59.965 | 13 | 61.01 | 10.676 | 60.017 | 13
61.01 | 17.61 | 60.017 | 21 | 61 | 18.689 | 60.005 | 21 | 61 | 10.114 | 60.011 | 13 | 61.02 | 9.984 | 59.965 | 13 | 61.02 | 10.676 | 60.017 | 13
61.02 | 17.607 | 60.017 | 21 | 61.01 | 18.689 | 60.005 | 21 | 61.01 | 10.114 | 60.011 | 13 | 61.03 | 9.984 | 59.965 | 13 | 61.03 | 10.677 | 60.017 | 13
61.03 | 17.607 | 60.017 | 21 | 61.02 | 18.686 | 60.005 | 21 | 61.01 | 10.114 | 60.011 | 13 | 61.04 | 9.982 | 59.965 | 13 | 61.04 | 10.677 | 60.017 | 13
61.04 | 17.607 | 60.017 | 21 | 61.03 | 18.686 | 60.005 | 21 | 61.02 | 10.114 | 60.011 | 13 | 61.05 | 9.982 | 59.965 | 13 | 61.05 | 10.677 | 60.017 | 13
61.04 | 17.607 | 60.017 | 21 | 61.04 | 18.721 | 60.005 | 21 | 61.03 | 10.114 | 60.011 | 13 | 61.06 | 9.982 | 59.965 | 13 | 61.05 | 10.677 | 60.017 | 13
61.05 | 17.636 | 60.017 | 21 | 61.05 | 18.721 | 60.005 | 21 | 61.04 | 10.114 | 60.011 | 13 | 61.06 | 9.982 | 59.965 | 13 | 61.06 | 10.678 | 60.017 | 13
61.06 | 17.636 | 60.017 | 21 | 61.05 | 18.721 | 60.005 | 21 | 61.05 | 10.114 | 60.011 | 13 | 61.07 | 9.982 | 59.965 | 13 | 61.07 | 10.678 | 60.017 | 13
61.07 | 17.674 | 60.017 | 21 | 61.06 | 18.721 | 60.005 | 21 | 61.06 | 10.114 | 60.011 | 13 | 61.08 | 9.982 | 59.965 | 13 | 61.08 | 10.678 | 60.017 | 13
61.08 | 17.674 | 60.017 | 21 | 61.07 | 18.716 | 60.005 | 21 | 61.06 | 10.114 | 60.011 | 13 | 61.09 | 9.982 | 59.965 | 13 | 61.09 | 10.678 | 60.017 | 13
61.09 | 17.672 | 60.017 | 21 | 61.08 | 18.716 | 60.005 | 21 | 61.07 | 10.114 | 60.011 | 13 | 61.1 | 9.982 | 59.965 | 13 | 61.1 | 10.678 | 60.022 | 13
61.09 | 17.672 | 60.017 | 21 | 61.09 | 18.712 | 60.005 | 21 | 61.08 | 10.114 | 60.011 | 13 | 61.11 | 9.982 | 59.965 | 13 | 61.1 | 10.678 | 60.022 | 13
61.1 | 17.67 | 60.017 | 21 | 61.1 | 18.712 | 60.005 | 21 | 61.09 | 10.114 | 60.011 | 13 | 61.11 | 9.982 | 59.965 | 13 | 61.11 | 10.678 | 60.022 | 13
61.11 | 17.67 | 60.017 | 21 | 61.1 | 18.712 | 60.005 | 21 | 61.1 | 10.11 | 60.011 | 13 | 61.12 | 9.982 | 59.965 | 13 | 61.12 | 10.678 | 60.022 | 13
61.12 | 17.67 | 60.017 | 21 | 61.11 | 18.712 | 60.005 | 21 | 61.11 | 10.11 | 60.011 | 13 | 61.13 | 9.982 | 59.965 | 13 | 61.13 | 10.678 | 60.022 | 13
61.13 | 17.67 | 60.017 | 21 | 61.12 | 18.712 | 60.005 | 21 | 61.11 | 10.11 | 60.011 | 13 | 61.14 | 9.982 | 59.965 | 13 | 61.14 | 10.678 | 60.022 | 13
61.14 | 17.666 | 60.017 | 21 | 61.13 | 18.712 | 60.005 | 21 | 61.12 | 10.11 | 60.011 | 13 | 61.15 | 9.982 | 59.965 | 13 | 61.15 | 10.678 | 60.022 | 13
61.14 | 17.666 | 60.017 | 21 | 61.14 | 18.709 | 60.005 | 21 | 61.13 | 10.11 | 60.011 | 13 | 61.16 | 10.05 | 59.965 | 13 | 61.15 | 10.678 | 60.022 | 13
61.15 | 17.659 | 60.017 | 21 | 61.15 | 18.709 | 60.005 | 21 | 61.14 | 10.11 | 60.011 | 13 | 61.16 | 10.05 | 59.965 | 13 | 61.16 | 10.678 | 60.022 | 13
61.16 | 17.659 | 60.017 | 21 | 61.15 | 18.736 | 60.005 | 21 | 61.15 | 10.11 | 60.011 | 13 | 61.17 | 10.046 | 59.965 | 13 | 61.17 | 10.678 | 60.022 | 13
61.17 | 17.659 | 60.017 | 21 | 61.16 | 18.736 | 60.005 | 21 | 61.16 | 10.11 | 60.011 | 13 | 61.18 | 10.046 | 59.965 | 13 | 61.18 | 10.678 | 60.022 | 13
61.18 | 17.659 | 60.017 | 21 | 61.17 | 18.731 | 60.005 | 21 | 61.16 | 10.108 | 60.011 | 13 | 61.19 | 10.044 | 59.965 | 13 | 61.19 | 10.678 | 60.022 | 13
61.19 | 17.657 | 60.017 | 21 | 61.18 | 18.731 | 60.005 | 21 | 61.17 | 10.108 | 60.011 | 13 | 61.2 | 10.044 | 59.965 | 13 | 61.2 | 10.678 | 60.022 | 13
61.19 | 17.657 | 60.017 | 21 | 61.19 | 18.728 | 60.005 | 21 | 61.18 | 10.108 | 60.011 | 13 | 61.21 | 10.041 | 59.965 | 13 | 61.2 | 10.678 | 60.022 | 13
61.2 | 17.654 | 60.017 | 21 | 61.2 | 18.728 | 60.005 | 21 | 61.19 | 10.108 | 60.011 | 13 | 61.21 | 10.041 | 59.965 | 13 | 61.21 | 10.678 | 60.022 | 13
61.21 | 17.654 | 60.017 | 21 | 61.2 | 18.725 | 60.005 | 21 | 61.2 | 10.108 | 60.011 | 13 | 61.22 | 10.041 | 59.965 | 13 | 61.22 | 10.678 | 60.022 | 13
61.22 | 17.654 | 60.017 | 21 | 61.21 | 18.725 | 60.005 | 21 | 61.21 | 10.108 | 60.011 | 13 | 61.23 | 10.041 | 59.965 | 13 | 61.23 | 10.678 | 60.022 | 13
61.23 | 17.654 | 60.017 | 21 | 61.22 | 18.722 | 60.005 | 21 | 61.21 | 10.108 | 60.011 | 13 | 61.24 | 10.041 | 59.965 | 13 | 61.24 | 10.678 | 60.022 | 13
61.24 | 17.649 | 60.017 | 21 | 61.23 | 18.722 | 60.005 | 21 | 61.22 | 10.108 | 60.011 | 13 | 61.25 | 10.041 | 59.965 | 13 | 61.25 | 10.678 | 60.022 | 13
61.24 | 17.649 | 60.017 | 21 | 61.24 | 18.718 | 60.005 | 21 | 61.23 | 10.108 | 60.011 | 13 | 61.26 | 10.041 | 59.965 | 13 | 61.25 | 10.678 | 60.022 | 13
61.25 | 17.641 | 60.017 | 21 | 61.24 | 18.718 | 60.005 | 21 | 61.24 | 10.108 | 60.011 | 13 | 61.26 | 10.041 | 59.965 | 13 | 61.26 | 10.678 | 60.022 | 13
61.26 | 17.641 | 60.017 | 21 | 61.25 | 18.713 | 59.999 | 21 | 61.25 | 10.108 | 60.011 | 13 | 61.27 | 10.041 | 59.965 | 13 | 61.27 | 10.678 | 60.022 | 13
61.27 | 17.641 | 60.017 | 21 | 61.26 | 18.713 | 59.999 | 21 | 61.26 | 10.108 | 60.011 | 13 | 61.28 | 10.041 | 59.965 | 13 | 61.28 | 10.678 | 60.022 | 13
61.28 | 17.641 | 60.017 | 21 | 61.27 | 18.713 | 59.999 | 21 | 61.26 | 10.106 | 60.011 | 13 | 61.29 | 10.041 | 59.965 | 13 | 61.29 | 10.678 | 60.022 | 13
61.29 | 17.637 | 60.017 | 21 | 61.28 | 18.713 | 59.999 | 21 | 61.27 | 10.106 | 60.011 | 13 | 61.3 | 10.041 | 59.965 | 13 | 61.3 | 10.678 | 60.022 | 13
61.29 | 17.637 | 60.017 | 21 | 61.29 | 18.711 | 59.999 | 21 | 61.28 | 10.106 | 60.011 | 13 | 61.31 | 10.041 | 59.965 | 13 | 61.3 | 10.678 | 60.022 | 13
61.3 | 17.633 | 60.017 | 21 | 61.3 | 18.711 | 59.999 | 21 | 61.29 | 10.106 | 60.011 | 13 | 61.31 | 10.041 | 59.965 | 13 | 61.31 | 10.678 | 60.022 | 13
61.31 | 17.633 | 60.017 | 21 | 61.3 | 18.737 | 59.999 | 21 | 61.3 | 10.102 | 60.011 | 13 | 61.32 | 10.039 | 59.965 | 13 | 61.32 | 10.678 | 60.022 | 13
61.32 | 17.63 | 60.017 | 21 | 61.31 | 18.737 | 59.999 | 21 | 61.31 | 10.102 | 60.011 | 13 | 61.33 | 10.039 | 59.965 | 13 | 61.33 | 10.678 | 60.022 | 13
61.33 | 17.63 | 60.017 | 21 | 61.32 | 18.737 | 59.999 | 21 | 61.31 | 10.1 | 60.011 | 13 | 61.34 | 10.036 | 59.965 | 13 | 61.34 | 10.678 | 60.022 | 13
61.34 | 17.621 | 60.011 | 21 | 61.33 | 18.737 | 59.999 | 21 | 61.32 | 10.1 | 60.011 | 13 | 61.35 | 10.036 | 59.965 | 13 | 61.35 | 10.678 | 60.022 | 13
61.34 | 17.621 | 60.011 | 21 | 61.34 | 18.737 | 59.999 | 21 | 61.33 | 10.1 | 60.011 | 13 | 61.36 | 10.033 | 59.965 | 13 | 61.35 | 10.678 | 60.022 | 13
61.35 | 17.621 | 60.011 | 21 | 61.35 | 18.737 | 59.999 | 21 | 61.34 | 10.1 | 60.011 | 13 | 61.36 | 10.033 | 59.965 | 13 | 61.36 | 10.678 | 60.022 | 13
61.36 | 17.621 | 60.011 | 21 | 61.35 | 18.733 | 59.999 | 21 | 61.35 | 10.1 | 60.011 | 13 | 61.37 | 10.033 | 59.965 | 13 | 61.37 | 10.678 | 60.022 | 13
61.37 | 17.687 | 60.011 | 21 | 61.36 | 18.733 | 59.999 | 21 | 61.36 | 10.1 | 60.011 | 13 | 61.38 | 10.033 | 59.965 | 13 | 61.38 | 10.678 | 60.022 | 13
61.38 | 17.687 | 60.011 | 21 | 61.37 | 18.732 | 59.999 | 21 | 61.36 | 10.1 | 60.011 | 13 | 61.39 | 10.033 | 59.965 | 13 | 61.39 | 10.678 | 60.022 | 13
61.39 | 17.687 | 60.011 | 21 | 61.38 | 18.732 | 59.999 | 21 | 61.37 | 10.1 | 60.011 | 13 | 61.4 | 10.033 | 59.965 | 13 | 61.4 | 10.678 | 60.022 | 13
61.39 | 17.687 | 60.011 | 21 | 61.39 | 18.732 | 59.999 | 21 | 61.38 | 10.098 | 60.011 | 13 | 61.41 | 10.033 | 59.965 | 13 | 61.4 | 10.678 | 60.022 | 13
61.4 | 17.726 | 60.011 | 21 | 61.4 | 18.732 | 59.999 | 21 | 61.39 | 10.098 | 60.011 | 13 | 61.41 | 10.033 | 59.965 | 13 | 61.41 | 10.678 | 60.022 | 13
61.41 | 17.726 | 60.011 | 21 | 61.4 | 18.732 | 59.999 | 21 | 61.4 | 10.098 | 60.011 | 13 | 61.42 | 10.033 | 59.965 | 13 | 61.42 | 10.678 | 60.022 | 13
61.42 | 17.723 | 60.011 | 21 | 61.41 | 18.732 | 59.999 | 21 | 61.41 | 10.098 | 60.011 | 13 | 61.43 | 10.033 | 59.965 | 13 | 61.43 | 10.678 | 60.022 | 13
61.43 | 17.723 | 60.011 | 21 | 61.42 | 18.777 | 59.999 | 21 | 61.41 | 10.096 | 60.011 | 13 | 61.44 | 10.028 | 59.965 | 13 | 61.44 | 10.678 | 60.022 | 13
61.44 | 17.723 | 60.011 | 21 | 61.43 | 18.777 | 59.999 | 21 | 61.42 | 10.096 | 60.011 | 13 | 61.45 | 10.028 | 59.965 | 13 | 61.45 | 10.678 | 60.022 | 13
61.44 | 17.723 | 60.011 | 21 | 61.44 | 18.769 | 59.999 | 21 | 61.43 | 10.096 | 60.011 | 13 | 61.46 | 10.116 | 59.965 | 13 | 61.45 | 10.678 | 60.022 | 13
61.45 | 17.723 | 60.011 | 21 | 61.45 | 18.769 | 59.999 | 21 | 61.44 | 10.096 | 60.011 | 13 | 61.46 | 10.116 | 59.965 | 13 | 61.46 | 10.678 | 60.022 | 13
61.46 | 17.723 | 60.011 | 21 | 61.45 | 18.769 | 59.999 | 21 | 61.45 | 10.094 | 60.011 | 13 | 61.47 | 10.113 | 59.965 | 13 | 61.47 | 10.678 | 60.022 | 13
61.47 | 17.762 | 60.011 | 21 | 61.46 | 18.769 | 59.999 | 21 | 61.46 | 10.094 | 60.011 | 13 | 61.48 | 10.113 | 59.965 | 13 | 61.48 | 10.678 | 60.022 | 13
61.48 | 17.762 | 60.011 | 21 | 61.47 | 18.769 | 59.999 | 21 | 61.46 | 10.092 | 60.011 | 13 | 61.49 | 10.113 | 59.965 | 13 | 61.49 | 10.678 | 60.022 | 13
61.49 | 17.756 | 60.011 | 21 | 61.48 | 18.769 | 59.999 | 21 | 61.47 | 10.092 | 60.011 | 13 | 61.5 | 10.113 | 59.965 | 13 | 61.5 | 10.678 | 60.022 | 13
61.49 | 17.756 | 60.011 | 21 | 61.49 | 18.769 | 59.999 | 21 | 61.48 | 10.092 | 60.011 | 13 | 61.51 | 10.113 | 59.965 | 13 | 61.5 | 10.678 | 60.022 | 13
61.5 | 17.756 | 60.005 | 21 | 61.49 | 18.769 | 59.999 | 21 | 61.49 | 10.092 | 60.011 | 13 | 61.51 | 10.113 | 59.965 | 13 | 61.51 | 10.678 | 60.022 | 13
61.51 | 17.756 | 60.005 | 21 | 61.5 | 18.765 | 59.999 | 21 | 61.5 | 10.092 | 60.011 | 13 | 61.52 | 10.11 | 59.965 | 13 | 61.52 | 10.678 | 60.022 | 13
61.52 | 17.756 | 60.005 | 21 | 61.51 | 18.765 | 59.999 | 21 | 61.51 | 10.092 | 60.011 | 13 | 61.53 | 10.11 | 59.965 | 13 | 61.53 | 10.678 | 60.022 | 13
61.53 | 17.756 | 60.005 | 21 | 61.52 | 18.762 | 59.999 | 21 | 61.51 | 10.088 | 60.011 | 13 | 61.54 | 10.107 | 59.965 | 13 | 61.54 | 10.678 | 60.022 | 13
61.54 | 17.753 | 60.005 | 21 | 61.53 | 18.762 | 59.999 | 21 | 61.52 | 10.088 | 60.011 | 13 | 61.55 | 10.107 | 59.965 | 13 | 61.55 | 10.672 | 60.022 | 13
61.54 | 17.753 | 60.005 | 21 | 61.54 | 18.762 | 59.999 | 21 | 61.53 | 10.088 | 60.011 | 13 | 61.56 | 10.107 | 59.965 | 13 | 61.55 | 10.672 | 60.022 | 13
61.55 | 17.753 | 60.005 | 21 | 61.55 | 18.762 | 59.999 | 21 | 61.54 | 10.088 | 60.011 | 13 | 61.57 | 10.107 | 59.965 | 13 | 61.56 | 10.672 | 60.022 | 13
61.56 | 17.753 | 60.005 | 21 | 61.55 | 18.806 | 59.999 | 21 | 61.55 | 10.084 | 60.011 | 13 | 61.57 | 10.104 | 59.965 | 13 | 61.57 | 10.672 | 60.022 | 13
61.57 | 17.753 | 60.005 | 21 | 61.56 | 18.806 | 59.999 | 21 | 61.56 | 10.084 | 60.011 | 13 | 61.58 | 10.104 | 59.965 | 13 | 61.58 | 10.672 | 60.022 | 13
61.58 | 17.753 | 60.005 | 21 | 61.57 | 18.804 | 59.999 | 21 | 61.56 | 10.084 | 60.011 | 13 | 61.59 | 10.224 | 59.965 | 13 | 61.59 | 10.672 | 60.022 | 13
61.59 | 17.753 | 60.005 | 21 | 61.58 | 18.804 | 59.999 | 21 | 61.57 | 10.084 | 60.011 | 13 | 61.6 | 10.224 | 59.965 | 13 | 61.6 | 10.672 | 60.022 | 13
61.59 | 17.753 | 60.005 | 21 | 61.59 | 18.801 | 59.999 | 21 | 61.58 | 10.084 | 60.011 | 13 | 61.61 | 10.223 | 59.965 | 13 | 61.6 | 10.672 | 60.022 | 13
61.6 | 17.753 | 60.005 | 21 | 61.6 | 18.801 | 59.999 | 21 | 61.59 | 10.084 | 60.011 | 13 | 61.62 | 10.223 | 59.965 | 13 | 61.61 | 10.671 | 60.022 | 13
61.61 | 17.753 | 60.005 | 21 | 61.6 | 18.798 | 59.999 | 21 | 61.6 | 10.081 | 60.011 | 13 | 61.62 | 10.221 | 59.965 | 13 | 61.62 | 10.671 | 60.022 | 13
61.62 | 17.753 | 60.005 | 21 | 61.61 | 18.798 | 59.999 | 21 | 61.61 | 10.081 | 60.011 | 13 | 61.63 | 10.221 | 59.965 | 13 | 61.63 | 10.671 | 60.022 | 13
61.63 | 17.753 | 60.005 | 21 | 61.62 | 18.798 | 59.999 | 21 | 61.61 | 10.114 | 60.011 | 13 | 61.64 | 10.221 | 59.965 | 13 | 61.64 | 10.671 | 60.022 | 13
61.64 | 17.753 | 60.005 | 21 | 61.63 | 18.798 | 59.999 | 21 | 61.62 | 10.114 | 60.011 | 13 | 61.65 | 10.221 | 59.965 | 13 | 61.65 | 10.671 | 60.022 | 13
61.64 | 17.753 | 60.005 | 21 | 61.64 | 18.796 | 59.999 | 21 | 61.63 | 10.139 | 60.011 | 13 | 61.66 | 10.221 | 59.965 | 13 | 61.65 | 10.671 | 60.022 | 13
61.65 | 17.753 | 60.005 | 21 | 61.65 | 18.796 | 59.999 | 21 | 61.64 | 10.139 | 60.011 | 13 | 61.67 | 10.221 | 59.965 | 13 | 61.66 | 10.671 | 60.022 | 13
61.66 | 17.753 | 60.005 | 21 | 61.65 | 18.794 | 59.999 | 21 | 61.65 | 10.139 | 60.011 | 13 | 61.67 | 10.221 | 59.965 | 13 | 61.67 | 10.671 | 60.022 | 13
61.67 | 17.753 | 60.005 | 21 | 61.66 | 18.794 | 59.999 | 21 | 61.66 | 10.139 | 60.011 | 13 | 61.68 | 10.221 | 59.965 | 13 | 61.68 | 10.671 | 60.022 | 13
61.68 | 17.753 | 60.005 | 21 | 61.67 | 18.791 | 59.999 | 21 | 61.66 | 10.139 | 60.011 | 13 | 61.69 | 10.216 | 59.965 | 13 | 61.69 | 10.671 | 60.022 | 13
61.69 | 17.753 | 60.005 | 21 | 61.68 | 18.791 | 59.999 | 21 | 61.67 | 10.139 | 60.011 | 13 | 61.7 | 10.216 | 59.965 | 13 | 61.7 | 10.671 | 60.022 | 13
61.69 | 17.753 | 60.005 | 21 | 61.69 | 18.853 | 59.999 | 21 | 61.68 | 10.137 | 60.011 | 13 | 61.71 | 10.216 | 59.965 | 13 | 61.7 | 10.671 | 60.022 | 13
61.7 | 17.753 | 60.005 | 21 | 61.7 | 18.853 | 59.999 | 21 | 61.69 | 10.137 | 60.011 | 13 | 61.72 | 10.216 | 59.965 | 13 | 61.71 | 10.671 | 60.022 | 13
61.71 | 17.753 | 60.005 | 21 | 61.7 | 18.849 | 59.999 | 21 | 61.7 | 10.132 | 60.011 | 13 | 61.72 | 10.213 | 59.965 | 13 | 61.72 | 10.671 | 60.022 | 13
61.72 | 17.753 | 60.005 | 21 | 61.71 | 18.849 | 59.999 | 21 | 61.71 | 10.132 | 60.011 | 13 | 61.73 | 10.213 | 59.965 | 13 | 61.73 | 10.669 | 60.022 | 13
61.73 | 17.753 | 60.005 | 21 | 61.72 | 18.847 | 59.999 | 21 | 61.71 | 10.132 | 60.011 | 13 | 61.74 | 10.213 | 59.965 | 13 | 61.74 | 10.669 | 60.022 | 13
61.74 | 17.751 | 60.005 | 21 | 61.73 | 18.847 | 59.999 | 21 | 61.72 | 10.132 | 60.011 | 13 | 61.75 | 10.213 | 59.965 | 13 | 61.75 | 10.666 | 60.022 | 13
61.74 | 17.751 | 60.005 | 21 | 61.74 | 18.847 | 59.999 | 21 | 61.73 | 10.132 | 60.011 | 13 | 61.76 | 10.213 | 59.965 | 13 | 61.75 | 10.666 | 60.022 | 13
61.75 | 17.751 | 60.005 | 21 | 61.75 | 18.847 | 59.999 | 21 | 61.74 | 10.132 | 60.011 | 13 | 61.77 | 10.213 | 59.965 | 13 | 61.76 | 10.666 | 60.022 | 13
61.76 | 17.751 | 60.005 | 21 | 61.75 | 18.842 | 59.999 | 21 | 61.75 | 10.132 | 60.011 | 13 | 61.77 | 10.213 | 59.965 | 13 | 61.77 | 10.666 | 60.022 | 13
61.77 | 17.751 | 60.005 | 21 | 61.76 | 18.842 | 59.999 | 21 | 61.76 | 10.132 | 60.011 | 13 | 61.78 | 10.213 | 59.965 | 13 | 61.78 | 10.663 | 60.022 | 13
61.78 | 17.751 | 60.005 | 21 | 61.77 | 18.842 | 59.999 | 21 | 61.76 | 10.204 | 60.011 | 13 | 61.79 | 10.208 | 59.965 | 13 | 61.79 | 10.663 | 60.022 | 13
61.79 | 17.751 | 60.005 | 21 | 61.78 | 18.842 | 59.999 | 21 | 61.77 | 10.204 | 60.011 | 13 | 61.8 | 10.208 | 59.965 | 13 | 61.8 | 10.663 | 60.022 | 13
61.79 | 17.751 | 60.005 | 21 | 61.79 | 18.837 | 59.999 | 21 | 61.78 | 10.201 | 60.011 | 13 | 61.81 | 10.205 | 59.965 | 13 | 61.8 | 10.663 | 60.022 | 13
61.8 | 17.745 | 60.005 | 21 | 61.8 | 18.837 | 59.999 | 21 | 61.79 | 10.201 | 60.011 | 13 | 61.82 | 10.205 | 59.965 | 13 | 61.81 | 10.663 | 60.022 | 13
61.81 | 17.745 | 60.005 | 21 | 61.8 | 18.837 | 59.999 | 21 | 61.8 | 10.201 | 60.011 | 13 | 61.82 | 10.205 | 59.965 | 13 | 61.82 | 10.663 | 60.022 | 13
61.82 | 17.745 | 60.005 | 21 | 61.81 | 18.837 | 59.999 | 21 | 61.81 | 10.201 | 60.011 | 13 | 61.83 | 10.205 | 59.965 | 13 | 61.83 | 10.663 | 60.022 | 13
61.83 | 17.745 | 60.005 | 21 | 61.82 | 18.836 | 59.999 | 21 | 61.81 | 10.201 | 60.011 | 13 | 61.84 | 10.205 | 59.965 | 13 | 61.84 | 10.663 | 60.022 | 13
61.84 | 17.744 | 60.005 | 21 | 61.83 | 18.836 | 59.999 | 21 | 61.82 | 10.201 | 60.011 | 13 | 61.85 | 10.205 | 59.965 | 13 | 61.85 | 10.663 | 60.022 | 13
61.84 | 17.744 | 60.005 | 21 | 61.84 | 18.83 | 59.999 | 21 | 61.83 | 10.195 | 60.011 | 13 | 61.86 | 10.202 | 59.965 | 13 | 61.85 | 10.663 | 60.022 | 13
61.85 | 17.744 | 60.005 | 21 | 61.85 | 18.83 | 59.999 | 21 | 61.84 | 10.195 | 60.011 | 13 | 61.87 | 10.202 | 59.965 | 13 | 61.86 | 10.661 | 60.022 | 13
61.86 | 17.744 | 60.005 | 21 | 61.85 | 18.828 | 59.999 | 21 | 61.85 | 10.193 | 60.011 | 13 | 61.87 | 10.202 | 59.965 | 13 | 61.87 | 10.661 | 60.022 | 13
61.87 | 17.744 | 60.005 | 21 | 61.86 | 18.828 | 59.999 | 21 | 61.86 | 10.193 | 60.011 | 13 | 61.88 | 10.202 | 59.965 | 13 | 61.88 | 10.661 | 60.022 | 13
61.88 | 17.744 | 60.005 | 21 | 61.87 | 18.823 | 59.999 | 21 | 61.86 | 10.193 | 60.011 | 13 | 61.89 | 10.202 | 59.965 | 13 | 61.89 | 10.661 | 60.022 | 13
61.89 | 17.744 | 60.005 | 21 | 61.88 | 18.823 | 59.999 | 21 | 61.87 | 10.193 | 60.011 | 13 | 61.9 | 10.202 | 59.965 | 13 | 61.9 | 10.658 | 60.022 | 13
61.89 | 17.744 | 60.005 | 21 | 61.89 | 18.854 | 59.999 | 21 | 61.88 | 10.191 | 60.011 | 13 | 61.91 | 10.199 | 59.965 | 13 | 61.9 | 10.658 | 60.022 | 13
61.9 | 17.744 | 60.005 | 21 | 61.9 | 18.854 | 59.999 | 21 | 61.89 | 10.191 | 60.011 | 13 | 61.92 | 10.199 | 59.965 | 13 | 61.91 | 10.655 | 60.022 | 13
61.91 | 17.744 | 60.005 | 21 | 61.9 | 18.849 | 59.999 | 21 | 61.9 | 10.189 | 60.011 | 13 | 61.92 | 10.199 | 59.965 | 13 | 61.92 | 10.655 | 60.022 | 13
61.92 | 17.744 | 60.005 | 21 | 61.91 | 18.849 | 59.999 | 21 | 61.91 | 10.189 | 60.011 | 13 | 61.93 | 10.199 | 59.965 | 13 | 61.93 | 10.655 | 60.022 | 13
61.93 | 17.744 | 60.005 | 21 | 61.92 | 18.845 | 59.999 | 21 | 61.91 | 10.186 | 60.011 | 13 | 61.94 | 10.199 | 59.965 | 13 | 61.94 | 10.655 | 60.022 | 13
61.94 | 17.744 | 60.005 | 21 | 61.93 | 18.845 | 59.999 | 21 | 61.92 | 10.186 | 60.011 | 13 | 61.95 | 10.199 | 59.965 | 13 | 61.95 | 10.655 | 60.022 | 13
61.94 | 17.744 | 60.005 | 21 | 61.94 | 18.845 | 59.999 | 21 | 61.93 | 10.186 | 60.011 | 13 | 61.96 | 10.196 | 59.965 | 13 | 61.95 | 10.655 | 60.022 | 13
61.95 | 17.744 | 60.005 | 21 | 61.95 | 18.845 | 59.999 | 21 | 61.94 | 10.186 | 60.011 | 13 | 61.97 | 10.196 | 59.965 | 13 | 61.96 | 10.653 | 60.022 | 13
61.96 | 17.744 | 60.005 | 21 | 61.95 | 18.845 | 59.999 | 21 | 61.95 | 10.186 | 60.011 | 13 | 61.97 | 10.196 | 59.965 | 13 | 61.97 | 10.653 | 60.022 | 13
61.97 | 17.744 | 60.005 | 21 | 61.96 | 18.845 | 59.999 | 21 | 61.96 | 10.186 | 60.011 | 13 | 61.98 | 10.196 | 59.965 | 13 | 61.98 | 10.649 | 60.022 | 13
61.98 | 17.744 | 60.005 | 21 | 61.97 | 18.833 | 59.999 | 21 | 61.96 | 10.181 | 60.011 | 13 | 61.99 | 10.196 | 59.965 | 13 | 61.99 | 10.649 | 60.022 | 13
61.99 | 17.744 | 60.005 | 21 | 61.98 | 18.833 | 59.999 | 21 | 61.97 | 10.181 | 60.011 | 13 | 62 | 10.196 | 59.965 | 13 | 62 | 10.649 | 60.022 | 13
61.99 | 17.744 | 60.005 | 21 | 61.99 | 18.833 | 59.999 | 21 | 61.98 | 10.178 | 60.011 | 13 | 62.01 | 10.196 | 59.965 | 13 | 62 | 10.649 | 60.022 | 13
62 | 17.744 | 60.005 | 21 | 62 | 18.833 | 59.999 | 21 | 61.99 | 10.178 | 60.011 | 13 | 62.02 | 10.196 | 59.965 | 13 | 62.01 | 10.646 | 60.022 | 13
62.01 | 17.744 | 60.005 | 21 | 62 | 18.869 | 59.999 | 21 | 62 | 10.178 | 60.011 | 13 | 62.02 | 10.196 | 59.965 | 13 | 62.02 | 10.646 | 60.022 | 13
62.02 | 17.744 | 60.005 | 21 | 62.01 | 18.869 | 59.999 | 21 | 62.01 | 10.178 | 60.011 | 13 | 62.03 | 10.196 | 59.965 | 13 | 62.03 | 10.646 | 60.022 | 13
62.03 | 17.744 | 60.005 | 21 | 62.02 | 18.871 | 59.999 | 21 | 62.01 | 10.175 | 60.011 | 13 | 62.04 | 10.196 | 59.965 | 13 | 62.04 | 10.646 | 60.022 | 13
62.04 | 17.744 | 60.005 | 21 | 62.03 | 18.871 | 59.999 | 21 | 62.02 | 10.175 | 60.011 | 13 | 62.05 | 10.196 | 59.965 | 13 | 62.05 | 10.644 | 60.022 | 13
62.04 | 17.744 | 60.005 | 21 | 62.04 | 18.863 | 59.999 | 21 | 62.03 | 10.198 | 60.011 | 13 | 62.06 | 10.196 | 59.965 | 13 | 62.05 | 10.644 | 60.022 | 13
62.05 | 17.744 | 60.005 | 21 | 62.05 | 18.863 | 59.999 | 21 | 62.04 | 10.198 | 60.011 | 13 | 62.07 | 10.196 | 59.965 | 13 | 62.06 | 10.644 | 60.022 | 13
62.06 | 17.744 | 60.005 | 21 | 62.05 | 18.863 | 59.999 | 21 | 62.05 | 10.195 | 60.011 | 13 | 62.07 | 10.196 | 59.965 | 13 | 62.07 | 10.644 | 60.022 | 13
62.07 | 17.744 | 60.005 | 21 | 62.06 | 18.863 | 59.999 | 21 | 62.06 | 10.195 | 60.011 | 13 | 62.08 | 10.196 | 59.965 | 13 | 62.08 | 10.644 | 60.022 | 13
62.08 | 17.744 | 60.005 | 21 | 62.07 | 18.858 | 59.999 | 21 | 62.06 | 10.193 | 60.011 | 13 | 62.09 | 10.196 | 59.965 | 13 | 62.09 | 10.644 | 60.022 | 13
62.09 | 17.744 | 60.005 | 21 | 62.08 | 18.858 | 59.999 | 21 | 62.07 | 10.193 | 60.011 | 13 | 62.1 | 10.196 | 59.965 | 13 | 62.1 | 10.64 | 60.022 | 13
62.09 | 17.744 | 60.005 | 21 | 62.09 | 18.858 | 59.999 | 21 | 62.08 | 10.193 | 60.011 | 13 | 62.11 | 10.195 | 59.965 | 13 | 62.1 | 10.64 | 60.022 | 13
62.1 | 17.744 | 60.005 | 21 | 62.1 | 18.858 | 59.999 | 21 | 62.09 | 10.193 | 60.011 | 13 | 62.12 | 10.195 | 59.965 | 13 | 62.11 | 10.64 | 60.022 | 13
62.11 | 17.744 | 60.005 | 21 | 62.1 | 18.856 | 59.999 | 21 | 62.1 | 10.226 | 60.011 | 13 | 62.12 | 10.195 | 59.965 | 13 | 62.12 | 10.64 | 60.022 | 13
62.12 | 17.744 | 60.005 | 21 | 62.11 | 18.856 | 59.999 | 21 | 62.11 | 10.226 | 60.011 | 13 | 62.13 | 10.195 | 59.965 | 13 | 62.13 | 10.635 | 60.022 | 13
62.13 | 17.744 | 60.005 | 21 | 62.12 | 18.854 | 59.999 | 21 | 62.11 | 10.223 | 60.011 | 13 | 62.14 | 10.198 | 59.965 | 13 | 62.14 | 10.635 | 60.022 | 13
62.14 | 17.744 | 60.005 | 21 | 62.13 | 18.854 | 59.999 | 21 | 62.12 | 10.223 | 60.011 | 13 | 62.15 | 10.198 | 59.965 | 13 | 62.15 | 10.635 | 60.022 | 13
62.14 | 17.744 | 60.005 | 21 | 62.14 | 18.852 | 59.999 | 21 | 62.13 | 10.223 | 60.011 | 13 | 62.16 | 10.198 | 59.965 | 13 | 62.15 | 10.635 | 60.022 | 13
62.15 | 17.744 | 60.005 | 21 | 62.15 | 18.852 | 59.999 | 21 | 62.14 | 10.223 | 60.011 | 13 | 62.17 | 10.198 | 59.965 | 13 | 62.16 | 10.635 | 60.022 | 13
62.16 | 17.744 | 60.005 | 21 | 62.15 | 18.85 | 59.999 | 21 | 62.15 | 10.219 | 60.011 | 13 | 62.17 | 10.198 | 59.965 | 13 | 62.17 | 10.635 | 60.022 | 13
62.17 | 17.744 | 60.011 | 21 | 62.16 | 18.85 | 59.999 | 21 | 62.16 | 10.219 | 60.011 | 13 | 62.18 | 10.198 | 59.965 | 13 | 62.18 | 10.635 | 60.022 | 13
62.18 | 17.744 | 60.011 | 21 | 62.17 | 18.847 | 59.999 | 21 | 62.16 | 10.216 | 60.011 | 13 | 62.19 | 10.198 | 59.965 | 13 | 62.19 | 10.635 | 60.022 | 13
62.19 | 17.742 | 60.011 | 21 | 62.18 | 18.847 | 59.999 | 21 | 62.17 | 10.216 | 60.011 | 13 | 62.2 | 10.198 | 59.965 | 13 | 62.2 | 10.635 | 60.022 | 13
62.19 | 17.742 | 60.011 | 21 | 62.19 | 18.845 | 59.999 | 21 | 62.18 | 10.216 | 60.011 | 13 | 62.21 | 10.198 | 59.965 | 13 | 62.2 | 10.635 | 60.022 | 13
62.2 | 17.74 | 60.011 | 21 | 62.2 | 18.845 | 59.999 | 21 | 62.19 | 10.216 | 60.011 | 13 | 62.22 | 10.198 | 59.965 | 13 | 62.21 | 10.632 | 60.022 | 13
62.21 | 17.74 | 60.011 | 21 | 62.2 | 18.881 | 59.999 | 21 | 62.2 | 10.213 | 60.011 | 13 | 62.22 | 10.198 | 59.965 | 13 | 62.22 | 10.632 | 60.022 | 13
62.22 | 17.739 | 60.011 | 21 | 62.21 | 18.881 | 59.999 | 21 | 62.21 | 10.213 | 60.011 | 13 | 62.23 | 10.198 | 59.965 | 13 | 62.23 | 10.629 | 60.022 | 13
62.23 | 17.739 | 60.011 | 21 | 62.22 | 18.877 | 59.999 | 21 | 62.21 | 10.206 | 60.011 | 13 | 62.24 | 10.198 | 59.965 | 13 | 62.24 | 10.629 | 60.022 | 13
62.24 | 17.739 | 60.011 | 21 | 62.23 | 18.877 | 59.999 | 21 | 62.22 | 10.206 | 60.011 | 13 | 62.25 | 10.198 | 59.965 | 13 | 62.25 | 10.629 | 60.022 | 13
62.24 | 17.739 | 60.011 | 21 | 62.24 | 18.871 | 59.999 | 21 | 62.23 | 10.276 | 60.011 | 13 | 62.26 | 10.198 | 59.965 | 13 | 62.25 | 10.629 | 60.022 | 13
62.25 | 17.736 | 60.011 | 21 | 62.25 | 18.871 | 59.999 | 21 | 62.24 | 10.276 | 60.011 | 13 | 62.27 | 10.198 | 59.965 | 13 | 62.26 | 10.629 | 60.022 | 13
62.26 | 17.736 | 60.011 | 21 | 62.25 | 18.871 | 59.999 | 21 | 62.25 | 10.274 | 60.011 | 13 | 62.27 | 10.198 | 59.965 | 13 | 62.27 | 10.629 | 60.022 | 13
62.27 | 17.733 | 60.011 | 21 | 62.26 | 18.871 | 59.999 | 21 | 62.26 | 10.274 | 60.011 | 13 | 62.28 | 10.198 | 59.965 | 13 | 62.28 | 10.629 | 60.022 | 13
62.28 | 17.733 | 60.011 | 21 | 62.27 | 18.865 | 59.999 | 21 | 62.26 | 10.269 | 60.011 | 13 | 62.29 | 10.201 | 59.965 | 13 | 62.29 | 10.629 | 60.022 | 13
62.29 | 17.733 | 60.011 | 21 | 62.28 | 18.865 | 59.999 | 21 | 62.27 | 10.269 | 60.011 | 13 | 62.3 | 10.201 | 59.965 | 13 | 62.3 | 10.625 | 60.022 | 13
62.29 | 17.733 | 60.011 | 21 | 62.29 | 18.863 | 59.999 | 21 | 62.28 | 10.269 | 60.005 | 13 | 62.31 | 10.205 | 59.965 | 13 | 62.3 | 10.625 | 60.022 | 13
62.3 | 17.726 | 60.011 | 21 | 62.3 | 18.863 | 59.999 | 21 | 62.29 | 10.269 | 60.005 | 13 | 62.32 | 10.205 | 59.965 | 13 | 62.31 | 10.625 | 60.022 | 13
62.31 | 17.726 | 60.011 | 21 | 62.3 | 18.863 | 59.999 | 21 | 62.3 | 10.267 | 60.005 | 13 | 62.32 | 10.208 | 59.965 | 13 | 62.32 | 10.625 | 60.022 | 13
62.32 | 17.724 | 60.011 | 21 | 62.31 | 18.863 | 59.999 | 21 | 62.31 | 10.267 | 60.005 | 13 | 62.33 | 10.208 | 59.965 | 13 | 62.33 | 10.621 | 60.022 | 13
62.33 | 17.724 | 60.011 | 21 | 62.32 | 18.905 | 59.999 | 21 | 62.31 | 10.265 | 60.005 | 13 | 62.34 | 10.208 | 59.965 | 13 | 62.34 | 10.621 | 60.022 | 13
62.34 | 17.724 | 60.011 | 21 | 62.33 | 18.905 | 59.999 | 21 | 62.32 | 10.265 | 60.005 | 13 | 62.35 | 10.208 | 59.965 | 13 | 62.35 | 10.621 | 60.022 | 13
62.34 | 17.724 | 60.011 | 21 | 62.34 | 18.964 | 59.999 | 21 | 62.33 | 10.264 | 60.005 | 13 | 62.36 | 10.208 | 59.965 | 13 | 62.35 | 10.621 | 60.022 | 13
62.35 | 17.719 | 60.011 | 21 | 62.35 | 18.964 | 59.999 | 21 | 62.34 | 10.264 | 60.005 | 13 | 62.37 | 10.208 | 59.965 | 13 | 62.36 | 10.621 | 60.022 | 13
62.36 | 17.719 | 60.011 | 21 | 62.35 | 18.962 | 59.999 | 21 | 62.35 | 10.264 | 60.005 | 13 | 62.37 | 10.208 | 59.965 | 13 | 62.37 | 10.621 | 60.022 | 13
62.37 | 17.716 | 60.011 | 21 | 62.36 | 18.962 | 59.999 | 21 | 62.36 | 10.264 | 60.005 | 13 | 62.38 | 10.208 | 59.965 | 13 | 62.38 | 10.621 | 60.022 | 13
62.38 | 17.716 | 60.011 | 21 | 62.37 | 18.96 | 59.999 | 21 | 62.36 | 10.264 | 60.005 | 13 | 62.39 | 10.215 | 59.965 | 13 | 62.39 | 10.621 | 60.022 | 13
62.39 | 17.713 | 60.011 | 21 | 62.38 | 18.96 | 59.999 | 21 | 62.37 | 10.264 | 60.005 | 13 | 62.4 | 10.215 | 59.965 | 13 | 62.4 | 10.621 | 60.022 | 13
62.39 | 17.713 | 60.011 | 21 | 62.39 | 18.96 | 59.999 | 21 | 62.38 | 10.264 | 60.005 | 13 | 62.41 | 10.218 | 59.965 | 13 | 62.4 | 10.621 | 60.022 | 13
62.4 | 17.751 | 60.011 | 21 | 62.4 | 18.96 | 59.999 | 21 | 62.39 | 10.264 | 60.005 | 13 | 62.42 | 10.218 | 59.965 | 13 | 62.41 | 10.778 | 60.022 | 13
62.41 | 17.751 | 60.011 | 21 | 62.4 | 18.958 | 59.999 | 21 | 62.4 | 10.261 | 60.005 | 13 | 62.42 | 10.218 | 59.965 | 13 | 62.42 | 10.778 | 60.022 | 13
62.42 | 17.749 | 60.011 | 21 | 62.41 | 18.958 | 59.999 | 21 | 62.41 | 10.261 | 60.005 | 13 | 62.43 | 10.218 | 59.965 | 13 | 62.43 | 10.861 | 60.022 | 13
62.43 | 17.749 | 60.011 | 21 | 62.42 | 18.957 | 59.994 | 21 | 62.41 | 10.259 | 60.005 | 13 | 62.44 | 10.218 | 59.965 | 13 | 62.44 | 10.861 | 60.022 | 13
62.44 | 17.746 | 60.011 | 21 | 62.43 | 18.957 | 59.994 | 21 | 62.42 | 10.259 | 60.005 | 13 | 62.45 | 10.218 | 59.965 | 13 | 62.45 | 10.861 | 60.022 | 13
62.44 | 17.746 | 60.011 | 21 | 62.44 | 18.958 | 59.994 | 21 | 62.43 | 10.257 | 60.005 | 13 | 62.46 | 10.224 | 59.971 | 13 | 62.45 | 10.861 | 60.022 | 13
62.45 | 17.746 | 60.011 | 21 | 62.45 | 18.958 | 59.994 | 21 | 62.44 | 10.257 | 60.005 | 13 | 62.47 | 10.224 | 59.971 | 13 | 62.46 | 10.859 | 60.022 | 13
62.46 | 17.746 | 60.011 | 21 | 62.45 | 18.958 | 59.994 | 21 | 62.45 | 10.257 | 60.005 | 13 | 62.47 | 10.28 | 59.971 | 13 | 62.47 | 10.859 | 60.022 | 13
62.47 | 17.785 | 60.011 | 21 | 62.46 | 18.958 | 59.994 | 21 | 62.46 | 10.257 | 60.005 | 13 | 62.48 | 10.28 | 59.971 | 13 | 62.48 | 10.859 | 60.022 | 13
62.48 | 17.785 | 60.011 | 21 | 62.47 | 18.958 | 59.994 | 21 | 62.46 | 10.257 | 60.005 | 13 | 62.49 | 10.28 | 59.971 | 13 | 62.49 | 10.859 | 60.022 | 13
62.49 | 17.846 | 60.011 | 21 | 62.48 | 18.958 | 59.994 | 21 | 62.47 | 10.257 | 60.005 | 13 | 62.5 | 10.28 | 59.971 | 13 | 62.5 | 10.859 | 60.022 | 13
62.49 | 17.846 | 60.011 | 21 | 62.49 | 18.958 | 59.994 | 21 | 62.48 | 10.257 | 60.005 | 13 | 62.51 | 10.28 | 59.971 | 13 | 62.5 | 10.859 | 60.022 | 13
62.5 | 17.846 | 60.011 | 21 | 62.5 | 18.958 | 59.994 | 21 | 62.49 | 10.257 | 60.005 | 13 | 62.52 | 10.28 | 59.971 | 13 | 62.51 | 10.859 | 60.022 | 13
62.51 | 17.846 | 60.011 | 21 | 62.5 | 18.958 | 59.994 | 21 | 62.5 | 10.28 | 60.005 | 13 | 62.52 | 10.28 | 59.971 | 13 | 62.52 | 10.859 | 60.022 | 13
62.52 | 17.839 | 60.011 | 21 | 62.51 | 18.958 | 59.994 | 21 | 62.51 | 10.28 | 60.005 | 13 | 62.53 | 10.28 | 59.971 | 13 | 62.53 | 10.859 | 60.022 | 13
62.53 | 17.839 | 60.011 | 21 | 62.52 | 18.958 | 59.994 | 21 | 62.51 | 10.28 | 60.005 | 13 | 62.54 | 10.28 | 59.971 | 13 | 62.54 | 10.859 | 60.022 | 13
62.54 | 17.831 | 60.011 | 21 | 62.53 | 18.958 | 59.994 | 21 | 62.52 | 10.28 | 60.005 | 13 | 62.55 | 10.28 | 59.971 | 13 | 62.55 | 10.859 | 60.022 | 13
62.54 | 17.831 | 60.011 | 21 | 62.54 | 18.958 | 59.994 | 21 | 62.53 | 10.277 | 60.005 | 13 | 62.56 | 10.28 | 59.971 | 13 | 62.55 | 10.859 | 60.022 | 13
62.55 | 17.831 | 60.011 | 21 | 62.55 | 18.958 | 59.994 | 21 | 62.54 | 10.277 | 60.005 | 13 | 62.57 | 10.28 | 59.971 | 13 | 62.56 | 10.856 | 60.022 | 13
62.56 | 17.831 | 60.011 | 21 | 62.55 | 18.958 | 59.994 | 21 | 62.55 | 10.277 | 60.005 | 13 | 62.57 | 10.282 | 59.971 | 13 | 62.57 | 10.856 | 60.022 | 13
62.57 | 17.831 | 60.011 | 21 | 62.56 | 18.958 | 59.994 | 21 | 62.56 | 10.277 | 60.005 | 13 | 62.58 | 10.282 | 59.971 | 13 | 62.58 | 10.856 | 60.022 | 13
62.58 | 17.831 | 60.011 | 21 | 62.57 | 18.958 | 59.994 | 21 | 62.56 | 10.274 | 60.005 | 13 | 62.59 | 10.284 | 59.971 | 13 | 62.59 | 10.856 | 60.022 | 13
62.59 | 17.828 | 60.011 | 21 | 62.58 | 18.958 | 59.994 | 21 | 62.57 | 10.274 | 60.005 | 13 | 62.6 | 10.284 | 59.971 | 13 | 62.6 | 10.854 | 60.022 | 13
62.59 | 17.828 | 60.011 | 21 | 62.59 | 18.958 | 59.994 | 21 | 62.58 | 10.271 | 60.005 | 13 | 62.61 | 10.284 | 59.971 | 13 | 62.6 | 10.854 | 60.022 | 13
62.6 | 17.825 | 60.011 | 21 | 62.6 | 18.958 | 59.994 | 21 | 62.59 | 10.271 | 60.005 | 13 | 62.62 | 10.284 | 59.971 | 13 | 62.61 | 10.854 | 60.022 | 13
62.61 | 17.825 | 60.011 | 21 | 62.6 | 18.958 | 59.994 | 21 | 62.6 | 10.271 | 60.005 | 13 | 62.62 | 10.289 | 59.971 | 13 | 62.62 | 10.854 | 60.022 | 13
62.62 | 17.825 | 60.011 | 21 | 62.61 | 18.958 | 59.994 | 21 | 62.61 | 10.271 | 60.005 | 13 | 62.63 | 10.289 | 59.971 | 13 | 62.63 | 10.851 | 60.022 | 13
62.63 | 17.825 | 60.011 | 21 | 62.62 | 18.958 | 59.994 | 21 | 62.61 | 10.268 | 60.005 | 13 | 62.64 | 10.289 | 59.971 | 13 | 62.64 | 10.851 | 60.022 | 13
62.64 | 17.825 | 60.011 | 21 | 62.63 | 18.958 | 59.994 | 21 | 62.62 | 10.268 | 60.005 | 13 | 62.65 | 10.289 | 59.971 | 13 | 62.65 | 10.851 | 60.022 | 13
62.64 | 17.825 | 60.011 | 21 | 62.64 | 18.958 | 59.994 | 21 | 62.63 | 10.268 | 60.005 | 13 | 62.66 | 10.295 | 59.971 | 13 | 62.65 | 10.851 | 60.022 | 13
62.65 | 17.819 | 60.011 | 21 | 62.65 | 18.958 | 59.994 | 21 | 62.64 | 10.268 | 60.005 | 13 | 62.67 | 10.295 | 59.971 | 13 | 62.66 | 10.851 | 60.022 | 13
62.66 | 17.819 | 60.011 | 21 | 62.65 | 18.958 | 59.994 | 21 | 62.65 | 10.264 | 60.005 | 13 | 62.67 | 10.295 | 59.971 | 13 | 62.67 | 10.851 | 60.022 | 13
62.67 | 17.816 | 60.011 | 21 | 62.66 | 18.958 | 59.994 | 21 | 62.66 | 10.264 | 60.005 | 13 | 62.68 | 10.295 | 59.971 | 13 | 62.68 | 10.851 | 60.022 | 13
62.68 | 17.816 | 60.011 | 21 | 62.67 | 18.958 | 59.994 | 21 | 62.66 | 10.264 | 60.005 | 13 | 62.69 | 10.297 | 59.971 | 13 | 62.69 | 10.851 | 60.022 | 13
62.69 | 17.816 | 60.011 | 21 | 62.68 | 18.958 | 59.994 | 21 | 62.67 | 10.264 | 60.005 | 13 | 62.7 | 10.297 | 59.971 | 13 | 62.7 | 10.851 | 60.022 | 13
62.69 | 17.816 | 60.011 | 21 | 62.69 | 18.958 | 59.994 | 21 | 62.68 | 10.262 | 60.005 | 13 | 62.71 | 10.298 | 59.971 | 13 | 62.7 | 10.851 | 60.022 | 13
62.7 | 17.816 | 60.011 | 21 | 62.7 | 18.958 | 59.994 | 21 | 62.69 | 10.262 | 60.005 | 13 | 62.72 | 10.298 | 59.971 | 13 | 62.71 | 10.851 | 60.022 | 13
62.71 | 17.816 | 60.011 | 21 | 62.7 | 18.958 | 59.994 | 21 | 62.7 | 10.315 | 60.005 | 13 | 62.72 | 10.3 | 59.971 | 13 | 62.72 | 10.851 | 60.022 | 13
62.72 | 17.806 | 60.011 | 21 | 62.71 | 18.958 | 59.994 | 21 | 62.71 | 10.315 | 60.005 | 13 | 62.73 | 10.3 | 59.971 | 13 | 62.73 | 10.851 | 60.022 | 13
62.73 | 17.806 | 60.011 | 21 | 62.72 | 18.958 | 59.994 | 21 | 62.71 | 10.309 | 60.005 | 13 | 62.74 | 10.3 | 59.971 | 13 | 62.74 | 10.851 | 60.022 | 13
62.74 | 17.807 | 60.011 | 21 | 62.73 | 18.958 | 59.994 | 21 | 62.72 | 10.309 | 60.005 | 13 | 62.75 | 10.3 | 59.971 | 13 | 62.75 | 10.851 | 60.022 | 13
62.74 | 17.807 | 60.011 | 21 | 62.74 | 18.96 | 59.994 | 21 | 62.73 | 10.309 | 60.005 | 13 | 62.76 | 10.306 | 59.971 | 13 | 62.75 | 10.851 | 60.022 | 13
62.75 | 17.807 | 60.011 | 21 | 62.75 | 18.96 | 59.994 | 21 | 62.74 | 10.309 | 60.005 | 13 | 62.77 | 10.306 | 59.971 | 13 | 62.76 | 10.851 | 60.022 | 13
62.76 | 17.807 | 60.011 | 21 | 62.75 | 18.961 | 59.994 | 21 | 62.75 | 10.309 | 60.005 | 13 | 62.77 | 10.31 | 59.971 | 13 | 62.77 | 10.851 | 60.022 | 13
62.77 | 17.807 | 60.011 | 21 | 62.76 | 18.961 | 59.994 | 21 | 62.76 | 10.309 | 60.005 | 13 | 62.78 | 10.31 | 59.971 | 13 | 62.78 | 10.851 | 60.022 | 13
62.78 | 17.807 | 60.011 | 21 | 62.77 | 18.961 | 59.994 | 21 | 62.76 | 10.305 | 60.005 | 13 | 62.79 | 10.31 | 59.976 | 13 | 62.79 | 10.851 | 60.022 | 13
62.79 | 17.796 | 60.011 | 21 | 62.78 | 18.961 | 59.994 | 21 | 62.77 | 10.305 | 60.005 | 13 | 62.8 | 10.31 | 59.976 | 13 | 62.8 | 10.851 | 60.022 | 13
62.79 | 17.796 | 60.011 | 21 | 62.79 | 18.966 | 59.994 | 21 | 62.78 | 10.301 | 60.005 | 13 | 62.81 | 10.313 | 59.976 | 13 | 62.8 | 10.851 | 60.022 | 13
62.8 | 17.793 | 60.011 | 21 | 62.8 | 18.966 | 59.994 | 21 | 62.79 | 10.301 | 60.005 | 13 | 62.82 | 10.313 | 59.976 | 13 | 62.81 | 10.851 | 60.022 | 13
62.81 | 17.793 | 60.011 | 21 | 62.8 | 18.966 | 59.994 | 21 | 62.8 | 10.301 | 60.005 | 13 | 62.82 | 10.316 | 59.976 | 13 | 62.82 | 10.851 | 60.022 | 13
62.82 | 17.793 | 60.011 | 21 | 62.81 | 18.966 | 59.994 | 21 | 62.81 | 10.301 | 60.005 | 13 | 62.83 | 10.316 | 59.976 | 13 | 62.83 | 10.851 | 60.022 | 13
62.83 | 17.793 | 60.011 | 21 | 62.82 | 18.966 | 59.994 | 21 | 62.81 | 10.301 | 60.005 | 13 | 62.84 | 10.316 | 59.976 | 13 | 62.84 | 10.851 | 60.022 | 13
62.84 | 17.789 | 60.011 | 21 | 62.83 | 18.966 | 59.994 | 21 | 62.82 | 10.301 | 60.005 | 13 | 62.85 | 10.316 | 59.976 | 13 | 62.85 | 10.851 | 60.022 | 13
62.84 | 17.789 | 60.011 | 21 | 62.84 | 18.966 | 59.994 | 21 | 62.83 | 10.298 | 60.005 | 13 | 62.86 | 10.318 | 59.976 | 13 | 62.85 | 10.851 | 60.022 | 13
62.85 | 17.789 | 60.011 | 21 | 62.85 | 18.966 | 59.994 | 21 | 62.84 | 10.298 | 60.005 | 13 | 62.87 | 10.318 | 59.976 | 13 | 62.86 | 10.851 | 60.022 | 13
62.86 | 17.789 | 60.011 | 21 | 62.85 | 18.966 | 59.994 | 21 | 62.85 | 10.291 | 60.005 | 13 | 62.87 | 10.318 | 59.976 | 13 | 62.87 | 10.851 | 60.022 | 13
62.87 | 17.808 | 60.011 | 21 | 62.86 | 18.966 | 59.994 | 21 | 62.86 | 10.291 | 60.005 | 13 | 62.88 | 10.318 | 59.976 | 13 | 62.88 | 10.851 | 60.022 | 13
62.88 | 17.808 | 60.011 | 21 | 62.87 | 18.966 | 59.994 | 21 | 62.86 | 10.291 | 60.005 | 13 | 62.89 | 10.318 | 59.976 | 13 | 62.89 | 10.851 | 60.022 | 13
62.89 | 17.834 | 60.011 | 21 | 62.88 | 18.966 | 59.994 | 21 | 62.87 | 10.291 | 60.005 | 13 | 62.9 | 10.318 | 59.976 | 13 | 62.9 | 10.849 | 60.022 | 13
62.89 | 17.834 | 60.011 | 21 | 62.89 | 18.968 | 59.994 | 21 | 62.88 | 10.291 | 60.005 | 13 | 62.91 | 10.318 | 59.976 | 13 | 62.9 | 10.849 | 60.022 | 13
62.9 | 17.834 | 60.011 | 21 | 62.9 | 18.968 | 59.994 | 21 | 62.89 | 10.291 | 60.005 | 13 | 62.92 | 10.318 | 59.976 | 13 | 62.91 | 10.849 | 60.022 | 13
62.91 | 17.834 | 60.011 | 21 | 62.9 | 18.968 | 59.994 | 21 | 62.9 | 10.287 | 60.005 | 13 | 62.92 | 10.32 | 59.976 | 13 | 62.92 | 10.849 | 60.022 | 13
62.92 | 17.844 | 60.011 | 21 | 62.91 | 18.968 | 59.994 | 21 | 62.91 | 10.287 | 60.005 | 13 | 62.93 | 10.32 | 59.976 | 13 | 62.93 | 10.849 | 60.022 | 13
62.93 | 17.844 | 60.011 | 21 | 62.92 | 18.97 | 59.994 | 21 | 62.91 | 10.282 | 60.005 | 13 | 62.94 | 10.32 | 59.976 | 13 | 62.94 | 10.849 | 60.022 | 13
62.94 | 17.84 | 60.011 | 21 | 62.93 | 18.97 | 59.994 | 21 | 62.92 | 10.282 | 60.005 | 13 | 62.95 | 10.32 | 59.976 | 13 | 62.95 | 10.849 | 60.022 | 13
62.94 | 17.84 | 60.011 | 21 | 62.94 | 18.97 | 59.994 | 21 | 62.93 | 10.282 | 60.005 | 13 | 62.96 | 10.321 | 59.988 | 13 | 62.95 | 10.849 | 60.022 | 13
62.95 | 17.838 | 60.011 | 21 | 62.95 | 18.97 | 59.994 | 21 | 62.94 | 10.282 | 60.005 | 13 | 62.97 | 10.321 | 59.988 | 13 | 62.96 | 10.849 | 60.022 | 13
62.96 | 17.838 | 60.011 | 21 | 62.95 | 18.97 | 59.994 | 21 | 62.95 | 10.346 | 60.005 | 13 | 62.97 | 10.321 | 59.988 | 13 | 62.97 | 10.849 | 60.022 | 13
62.97 | 17.838 | 60.011 | 21 | 62.96 | 18.97 | 59.994 | 21 | 62.96 | 10.346 | 60.005 | 13 | 62.98 | 10.321 | 59.988 | 13 | 62.98 | 10.849 | 60.022 | 13
62.98 | 17.838 | 60.011 | 21 | 62.97 | 18.971 | 59.994 | 21 | 62.96 | 10.401 | 60.005 | 13 | 62.99 | 10.321 | 59.988 | 13 | 62.99 | 10.849 | 60.022 | 13
62.99 | 17.834 | 60.011 | 21 | 62.98 | 18.971 | 59.994 | 21 | 62.97 | 10.401 | 60.005 | 13 | 63 | 10.321 | 59.988 | 13 | 63 | 10.849 | 60.022 | 13
62.99 | 17.834 | 60.011 | 21 | 62.99 | 18.971 | 59.994 | 21 | 62.98 | 10.401 | 60.005 | 13 | 63.01 | 10.321 | 59.988 | 13 | 63 | 10.849 | 60.022 | 13
63 | 17.826 | 60.011 | 21 | 63 | 18.971 | 59.994 | 21 | 62.99 | 10.401 | 60.005 | 13 | 63.02 | 10.321 | 59.988 | 13 | 63.01 | 10.846 | 60.022 | 13
63.01 | 17.826 | 60.011 | 21 | 63 | 18.971 | 59.994 | 21 | 63 | 10.398 | 60.005 | 13 | 63.02 | 10.321 | 59.988 | 13 | 63.02 | 10.846 | 60.022 | 13
63.02 | 17.826 | 60.011 | 21 | 63.01 | 18.971 | 59.994 | 21 | 63.01 | 10.398 | 60.005 | 13 | 63.03 | 10.321 | 59.988 | 13 | 63.03 | 10.846 | 60.022 | 13
63.03 | 17.826 | 60.011 | 21 | 63.02 | 18.971 | 59.994 | 21 | 63.01 | 10.392 | 60.005 | 13 | 63.04 | 10.316 | 59.988 | 13 | 63.04 | 10.846 | 60.022 | 13
63.04 | 17.822 | 60.011 | 21 | 63.03 | 18.971 | 59.994 | 21 | 63.02 | 10.392 | 60.005 | 13 | 63.05 | 10.316 | 59.988 | 13 | 63.05 | 10.846 | 60.022 | 13
63.04 | 17.822 | 60.011 | 21 | 63.04 | 18.971 | 59.994 | 21 | 63.03 | 10.39 | 60.005 | 13 | 63.06 | 10.314 | 59.988 | 13 | 63.05 | 10.846 | 60.022 | 13
63.05 | 17.819 | 60.011 | 21 | 63.05 | 18.971 | 59.994 | 21 | 63.04 | 10.39 | 60.005 | 13 | 63.07 | 10.314 | 59.988 | 13 | 63.06 | 10.846 | 60.022 | 13
63.06 | 17.819 | 60.011 | 21 | 63.05 | 18.971 | 59.994 | 21 | 63.05 | 10.39 | 60.005 | 13 | 63.07 | 10.314 | 59.988 | 13 | 63.07 | 10.846 | 60.022 | 13
63.07 | 17.819 | 60.011 | 21 | 63.06 | 18.971 | 59.994 | 21 | 63.06 | 10.39 | 60.005 | 13 | 63.08 | 10.314 | 59.988 | 13 | 63.08 | 10.846 | 60.022 | 13
63.08 | 17.819 | 60.011 | 21 | 63.07 | 18.971 | 59.994 | 21 | 63.06 | 10.388 | 60.005 | 13 | 63.09 | 10.314 | 59.988 | 13 | 63.09 | 10.846 | 60.022 | 13
63.09 | 17.815 | 60.011 | 21 | 63.08 | 18.971 | 59.994 | 21 | 63.07 | 10.388 | 60.005 | 13 | 63.1 | 10.314 | 59.988 | 13 | 63.1 | 10.846 | 60.022 | 13
63.09 | 17.815 | 60.011 | 21 | 63.09 | 18.971 | 59.994 | 21 | 63.08 | 10.41 | 60.005 | 13 | 63.11 | 10.312 | 59.988 | 13 | 63.1 | 10.846 | 60.022 | 13
63.1 | 17.815 | 60.011 | 21 | 63.1 | 18.971 | 59.994 | 21 | 63.09 | 10.41 | 60.005 | 13 | 63.12 | 10.312 | 59.988 | 13 | 63.11 | 10.846 | 60.022 | 13
63.11 | 17.815 | 60.011 | 21 | 63.1 | 18.971 | 59.994 | 21 | 63.1 | 10.41 | 60.005 | 13 | 63.12 | 10.309 | 59.988 | 13 | 63.12 | 10.846 | 60.022 | 13
63.12 | 17.811 | 60.011 | 21 | 63.11 | 18.971 | 59.994 | 21 | 63.11 | 10.41 | 60.005 | 13 | 63.13 | 10.309 | 59.988 | 13 | 63.13 | 10.844 | 60.022 | 13
63.13 | 17.811 | 60.011 | 21 | 63.12 | 18.971 | 59.994 | 21 | 63.11 | 10.405 | 59.999 | 13 | 63.14 | 10.306 | 59.988 | 13 | 63.14 | 10.844 | 60.022 | 13
63.14 | 17.806 | 60.011 | 21 | 63.13 | 18.971 | 59.994 | 21 | 63.12 | 10.405 | 59.999 | 13 | 63.15 | 10.306 | 59.988 | 13 | 63.15 | 10.844 | 60.022 | 13
63.14 | 17.806 | 60.011 | 21 | 63.14 | 18.971 | 59.994 | 21 | 63.13 | 10.399 | 59.999 | 13 | 63.16 | 10.306 | 59.988 | 13 | 63.15 | 10.844 | 60.022 | 13
63.15 | 17.806 | 60.011 | 21 | 63.15 | 18.971 | 59.994 | 21 | 63.14 | 10.399 | 59.999 | 13 | 63.17 | 10.306 | 59.988 | 13 | 63.16 | 10.844 | 60.022 | 13
63.16 | 17.806 | 60.011 | 21 | 63.15 | 18.971 | 59.994 | 21 | 63.15 | 10.399 | 59.999 | 13 | 63.17 | 10.306 | 59.988 | 13 | 63.17 | 10.844 | 60.022 | 13
63.17 | 17.802 | 60.011 | 21 | 63.16 | 18.971 | 59.994 | 21 | 63.16 | 10.399 | 59.999 | 13 | 63.18 | 10.306 | 59.988 | 13 | 63.18 | 10.844 | 60.022 | 13
63.18 | 17.802 | 60.011 | 21 | 63.17 | 18.972 | 59.994 | 21 | 63.16 | 10.399 | 59.999 | 13 | 63.19 | 10.304 | 59.988 | 13 | 63.19 | 10.844 | 60.022 | 13
63.19 | 17.791 | 60.011 | 21 | 63.18 | 18.972 | 59.994 | 21 | 63.17 | 10.399 | 59.999 | 13 | 63.2 | 10.304 | 59.988 | 13 | 63.2 | 10.844 | 60.022 | 13
63.19 | 17.791 | 60.011 | 21 | 63.19 | 18.972 | 59.994 | 21 | 63.18 | 10.399 | 59.999 | 13 | 63.21 | 10.299 | 59.988 | 13 | 63.2 | 10.844 | 60.022 | 13
63.2 | 17.869 | 60.011 | 21 | 63.2 | 18.972 | 59.994 | 21 | 63.19 | 10.399 | 59.999 | 13 | 63.22 | 10.299 | 59.988 | 13 | 63.21 | 10.841 | 60.022 | 13
63.21 | 17.869 | 60.011 | 21 | 63.2 | 18.972 | 59.994 | 21 | 63.2 | 10.399 | 59.999 | 13 | 63.22 | 10.299 | 59.988 | 13 | 63.22 | 10.841 | 60.022 | 13
63.22 | 17.862 | 60.011 | 21 | 63.21 | 18.972 | 59.994 | 21 | 63.21 | 10.399 | 59.999 | 13 | 63.23 | 10.299 | 59.988 | 13 | 63.23 | 10.841 | 60.022 | 13
63.23 | 17.862 | 60.011 | 21 | 63.22 | 18.972 | 59.994 | 21 | 63.21 | 10.398 | 59.999 | 13 | 63.24 | 10.299 | 59.988 | 13 | 63.24 | 10.841 | 60.022 | 13
63.24 | 17.861 | 60.011 | 21 | 63.23 | 18.972 | 59.994 | 21 | 63.22 | 10.398 | 59.999 | 13 | 63.25 | 10.299 | 59.988 | 13 | 63.25 | 10.841 | 60.022 | 13
63.24 | 17.861 | 60.011 | 21 | 63.24 | 18.972 | 59.994 | 21 | 63.23 | 10.395 | 59.999 | 13 | 63.26 | 10.295 | 59.988 | 13 | 63.25 | 10.841 | 60.022 | 13
63.25 | 17.861 | 60.011 | 21 | 63.25 | 18.972 | 59.994 | 21 | 63.24 | 10.395 | 59.999 | 13 | 63.27 | 10.295 | 59.988 | 13 | 63.26 | 10.841 | 60.022 | 13
63.26 | 17.861 | 60.011 | 21 | 63.25 | 18.972 | 59.994 | 21 | 63.25 | 10.39 | 59.999 | 13 | 63.27 | 10.295 | 59.988 | 13 | 63.27 | 10.841 | 60.022 | 13
63.27 | 17.922 | 60.011 | 21 | 63.26 | 18.972 | 59.994 | 21 | 63.26 | 10.39 | 59.999 | 13 | 63.28 | 10.295 | 59.988 | 13 | 63.28 | 10.841 | 60.022 | 13
63.28 | 17.922 | 60.011 | 21 | 63.27 | 18.972 | 59.994 | 21 | 63.26 | 10.39 | 59.999 | 13 | 63.29 | 10.293 | 59.988 | 13 | 63.29 | 10.841 | 60.022 | 13
63.29 | 18.006 | 60.011 | 21 | 63.28 | 18.972 | 59.994 | 21 | 63.27 | 10.39 | 59.999 | 13 | 63.3 | 10.293 | 59.988 | 13 | 63.3 | 10.841 | 60.022 | 13
63.29 | 18.006 | 60.011 | 21 | 63.29 | 18.972 | 59.994 | 21 | 63.28 | 10.388 | 59.999 | 13 | 63.31 | 10.293 | 59.988 | 13 | 63.3 | 10.841 | 60.022 | 13
63.3 | 18.006 | 60.011 | 21 | 63.3 | 18.972 | 59.994 | 21 | 63.29 | 10.388 | 59.999 | 13 | 63.32 | 10.293 | 59.988 | 13 | 63.31 | 10.84 | 60.022 | 13
63.31 | 18.006 | 60.011 | 21 | 63.3 | 18.972 | 59.994 | 21 | 63.3 | 10.385 | 59.999 | 13 | 63.32 | 10.293 | 59.988 | 13 | 63.32 | 10.84 | 60.022 | 13
63.32 | 17.998 | 60.011 | 21 | 63.31 | 18.972 | 59.994 | 21 | 63.31 | 10.385 | 59.999 | 13 | 63.33 | 10.293 | 59.988 | 13 | 63.33 | 10.84 | 60.022 | 13
63.33 | 17.998 | 60.011 | 21 | 63.32 | 18.972 | 59.994 | 21 | 63.31 | 10.385 | 59.999 | 13 | 63.34 | 10.29 | 59.988 | 13 | 63.34 | 10.84 | 60.022 | 13
63.34 | 17.994 | 60.005 | 21 | 63.33 | 18.972 | 59.994 | 21 | 63.32 | 10.385 | 59.999 | 13 | 63.35 | 10.29 | 59.988 | 13 | 63.35 | 10.84 | 60.022 | 13
63.34 | 17.994 | 60.005 | 21 | 63.34 | 18.972 | 59.994 | 21 | 63.33 | 10.383 | 59.999 | 13 | 63.36 | 10.29 | 59.988 | 13 | 63.35 | 10.84 | 60.022 | 13
63.35 | 17.994 | 60.005 | 21 | 63.35 | 18.972 | 59.994 | 21 | 63.34 | 10.383 | 59.999 | 13 | 63.37 | 10.29 | 59.988 | 13 | 63.36 | 10.84 | 60.022 | 13
63.36 | 17.994 | 60.005 | 21 | 63.35 | 18.972 | 59.994 | 21 | 63.35 | 10.379 | 59.999 | 13 | 63.37 | 10.29 | 59.988 | 13 | 63.37 | 10.84 | 60.022 | 13
63.37 | 17.989 | 60.005 | 21 | 63.36 | 18.972 | 59.994 | 21 | 63.36 | 10.379 | 59.999 | 13 | 63.38 | 10.29 | 59.988 | 13 | 63.38 | 10.84 | 60.022 | 13
63.38 | 17.989 | 60.005 | 21 | 63.37 | 18.972 | 59.994 | 21 | 63.36 | 10.379 | 59.999 | 13 | 63.39 | 10.29 | 59.988 | 13 | 63.39 | 10.84 | 60.022 | 13
63.39 | 17.986 | 60.005 | 21 | 63.38 | 18.972 | 59.994 | 21 | 63.37 | 10.379 | 59.999 | 13 | 63.4 | 10.29 | 59.988 | 13 | 63.4 | 10.84 | 60.022 | 13
63.39 | 17.986 | 60.005 | 21 | 63.39 | 18.972 | 59.994 | 21 | 63.38 | 10.379 | 59.999 | 13 | 63.41 | 10.29 | 59.988 | 13 | 63.4 | 10.84 | 60.022 | 13
63.4 | 17.982 | 60.005 | 21 | 63.4 | 18.972 | 59.994 | 21 | 63.39 | 10.379 | 59.999 | 13 | 63.42 | 10.29 | 59.988 | 13 | 63.41 | 10.84 | 60.022 | 13
63.41 | 17.982 | 60.005 | 21 | 63.4 | 18.972 | 59.994 | 21 | 63.4 | 10.373 | 59.999 | 13 | 63.42 | 10.29 | 59.988 | 13 | 63.42 | 10.84 | 60.022 | 13
63.42 | 17.982 | 60.005 | 21 | 63.41 | 18.972 | 59.994 | 21 | 63.41 | 10.373 | 59.999 | 13 | 63.43 | 10.29 | 59.988 | 13 | 63.43 | 10.84 | 60.022 | 13
63.43 | 17.982 | 60.005 | 21 | 63.42 | 18.972 | 59.994 | 21 | 63.41 | 10.369 | 59.999 | 13 | 63.44 | 10.29 | 59.988 | 13 | 63.44 | 10.84 | 60.022 | 13
63.44 | 17.978 | 60.005 | 21 | 63.43 | 18.972 | 59.994 | 21 | 63.42 | 10.369 | 59.999 | 13 | 63.45 | 10.29 | 59.988 | 13 | 63.45 | 10.837 | 60.022 | 13
63.44 | 17.978 | 60.005 | 21 | 63.44 | 18.972 | 59.994 | 21 | 63.43 | 10.369 | 59.999 | 13 | 63.46 | 10.29 | 59.988 | 13 | 63.45 | 10.837 | 60.022 | 13
63.45 | 17.978 | 60.005 | 21 | 63.45 | 18.972 | 59.994 | 21 | 63.44 | 10.369 | 59.999 | 13 | 63.47 | 10.29 | 59.988 | 13 | 63.46 | 10.837 | 60.022 | 13
63.46 | 17.978 | 60.005 | 21 | 63.45 | 18.972 | 59.994 | 21 | 63.45 | 10.367 | 59.999 | 13 | 63.47 | 10.29 | 59.988 | 13 | 63.47 | 10.837 | 60.022 | 13
63.47 | 17.968 | 60.005 | 21 | 63.46 | 18.972 | 59.994 | 21 | 63.46 | 10.367 | 59.999 | 13 | 63.48 | 10.29 | 59.988 | 13 | 63.48 | 10.837 | 60.022 | 13
63.48 | 17.968 | 60.005 | 21 | 63.47 | 19.026 | 59.994 | 21 | 63.46 | 10.362 | 59.999 | 13 | 63.49 | 10.29 | 59.988 | 13 | 63.49 | 10.837 | 60.022 | 13
63.49 | 17.968 | 60.005 | 21 | 63.48 | 19.026 | 59.994 | 21 | 63.47 | 10.362 | 59.999 | 13 | 63.5 | 10.29 | 59.988 | 13 | 63.49 | 10.837 | 60.022 | 13
63.49 | 17.968 | 60.005 | 21 | 63.49 | 19.026 | 59.994 | 21 | 63.48 | 10.453 | 59.999 | 13 | 63.51 | 10.29 | 59.988 | 13 | 63.5 | 10.837 | 60.022 | 13
63.5 | 17.966 | 59.999 | 21 | 63.5 | 19.026 | 59.994 | 21 | 63.49 | 10.453 | 59.999 | 13 | 63.52 | 10.29 | 59.988 | 13 | 63.51 | 10.835 | 60.022 | 13
63.51 | 17.966 | 59.999 | 21 | 63.5 | 19.026 | 59.994 | 21 | 63.5 | 10.45 | 59.999 | 13 | 63.52 | 10.289 | 59.988 | 13 | 63.52 | 10.835 | 60.022 | 13
63.52 | 17.966 | 59.999 | 21 | 63.51 | 19.026 | 59.994 | 21 | 63.51 | 10.45 | 59.999 | 13 | 63.53 | 10.289 | 59.988 | 13 | 63.53 | 10.835 | 60.022 | 13
63.53 | 17.966 | 59.999 | 21 | 63.52 | 19.026 | 59.994 | 21 | 63.51 | 10.445 | 59.999 | 13 | 63.54 | 10.289 | 59.988 | 13 | 63.54 | 10.835 | 60.022 | 13
63.54 | 17.966 | 59.999 | 21 | 63.53 | 19.026 | 59.994 | 21 | 63.52 | 10.445 | 59.999 | 13 | 63.55 | 10.289 | 59.988 | 13 | 63.54 | 10.835 | 60.022 | 13
63.54 | 17.966 | 59.999 | 21 | 63.54 | 19.026 | 59.994 | 21 | 63.53 | 10.445 | 59.999 | 13 | 63.56 | 10.289 | 59.988 | 13 | 63.55 | 10.835 | 60.022 | 13
63.55 | 17.966 | 59.999 | 21 | 63.55 | 19.026 | 59.994 | 21 | 63.54 | 10.445 | 59.999 | 13 | 63.57 | 10.289 | 59.988 | 13 | 63.56 | 10.835 | 60.022 | 13
63.56 | 17.966 | 59.999 | 21 | 63.55 | 19.026 | 59.994 | 21 | 63.55 | 10.445 | 59.999 | 13 | 63.57 | 10.289 | 59.988 | 13 | 63.57 | 10.835 | 60.022 | 13
63.57 | 17.966 | 59.999 | 21 | 63.56 | 19.026 | 59.994 | 21 | 63.56 | 10.445 | 59.999 | 13 | 63.58 | 10.289 | 59.988 | 13 | 63.58 | 10.835 | 60.022 | 13
63.58 | 17.966 | 59.999 | 21 | 63.57 | 19.026 | 59.994 | 21 | 63.56 | 10.44 | 59.999 | 13 | 63.59 | 10.289 | 59.988 | 13 | 63.59 | 10.835 | 60.022 | 13
63.59 | 17.966 | 59.999 | 21 | 63.58 | 19.026 | 59.994 | 21 | 63.57 | 10.44 | 59.999 | 13 | 63.6 | 10.289 | 59.988 | 13 | 63.59 | 10.835 | 60.022 | 13
63.59 | 17.966 | 59.999 | 21 | 63.59 | 19.026 | 59.994 | 21 | 63.58 | 10.436 | 59.999 | 13 | 63.61 | 10.289 | 59.988 | 13 | 63.6 | 10.835 | 60.022 | 13
63.6 | 17.966 | 59.999 | 21 | 63.6 | 19.026 | 59.994 | 21 | 63.59 | 10.436 | 59.999 | 13 | 63.62 | 10.289 | 59.988 | 13 | 63.61 | 10.835 | 60.022 | 13
63.61 | 17.966 | 59.999 | 21 | 63.6 | 19.026 | 59.994 | 21 | 63.6 | 10.436 | 59.999 | 13 | 63.62 | 10.289 | 59.988 | 13 | 63.62 | 10.835 | 60.022 | 13
63.62 | 17.966 | 59.999 | 21 | 63.61 | 19.026 | 59.994 | 21 | 63.61 | 10.436 | 59.999 | 13 | 63.63 | 10.289 | 59.988 | 13 | 63.63 | 10.835 | 60.022 | 13
63.63 | 17.966 | 59.999 | 21 | 63.62 | 19.026 | 59.994 | 21 | 63.61 | 10.46 | 59.994 | 13 | 63.64 | 10.289 | 59.988 | 13 | 63.64 | 10.835 | 60.022 | 13
63.64 | 17.966 | 59.999 | 21 | 63.63 | 19.026 | 59.994 | 21 | 63.62 | 10.46 | 59.994 | 13 | 63.65 | 10.289 | 59.988 | 13 | 63.64 | 10.835 | 60.022 | 13
63.64 | 17.966 | 59.999 | 21 | 63.64 | 19.026 | 59.994 | 21 | 63.63 | 10.46 | 59.994 | 13 | 63.66 | 10.289 | 59.988 | 13 | 63.65 | 10.835 | 60.022 | 13
63.65 | 17.966 | 59.999 | 21 | 63.65 | 19.026 | 59.994 | 21 | 63.64 | 10.46 | 59.994 | 13 | 63.67 | 10.289 | 59.988 | 13 | 63.66 | 10.835 | 60.022 | 13
63.66 | 17.966 | 59.999 | 21 | 63.65 | 19.026 | 59.994 | 21 | 63.65 | 10.459 | 59.994 | 13 | 63.67 | 10.289 | 59.988 | 13 | 63.67 | 10.835 | 60.022 | 13
63.67 | 17.964 | 59.999 | 21 | 63.66 | 19.026 | 59.994 | 21 | 63.66 | 10.459 | 59.994 | 13 | 63.68 | 10.289 | 59.988 | 13 | 63.68 | 10.835 | 60.022 | 13
63.68 | 17.964 | 59.999 | 21 | 63.67 | 19.026 | 59.994 | 21 | 63.66 | 10.459 | 59.994 | 13 | 63.69 | 10.289 | 59.988 | 13 | 63.69 | 10.835 | 60.022 | 13
63.69 | 17.962 | 59.999 | 21 | 63.68 | 19.026 | 59.994 | 21 | 63.67 | 10.459 | 59.994 | 13 | 63.7 | 10.289 | 59.988 | 13 | 63.69 | 10.835 | 60.022 | 13
63.69 | 17.962 | 59.999 | 21 | 63.69 | 19.026 | 59.994 | 21 | 63.68 | 10.459 | 59.994 | 13 | 63.71 | 10.289 | 59.988 | 13 | 63.7 | 10.835 | 60.022 | 13
63.7 | 17.962 | 59.999 | 21 | 63.7 | 19.026 | 59.994 | 21 | 63.69 | 10.459 | 59.994 | 13 | 63.72 | 10.289 | 59.988 | 13 | 63.71 | 10.835 | 60.022 | 13
63.71 | 17.962 | 59.999 | 21 | 63.7 | 19.026 | 59.994 | 21 | 63.7 | 10.459 | 59.994 | 13 | 63.72 | 10.29 | 59.988 | 13 | 63.72 | 10.835 | 60.022 | 13
63.72 | 17.962 | 59.999 | 21 | 63.71 | 19.026 | 59.994 | 21 | 63.71 | 10.459 | 59.994 | 13 | 63.73 | 10.29 | 59.988 | 13 | 63.73 | 10.835 | 60.022 | 13
63.73 | 17.962 | 59.999 | 21 | 63.72 | 19.026 | 59.994 | 21 | 63.71 | 10.457 | 59.994 | 13 | 63.74 | 10.292 | 59.988 | 13 | 63.74 | 10.835 | 60.022 | 13
63.74 | 17.962 | 59.999 | 21 | 63.73 | 19.026 | 59.994 | 21 | 63.72 | 10.457 | 59.994 | 13 | 63.75 | 10.292 | 59.988 | 13 | 63.74 | 10.835 | 60.022 | 13
63.74 | 17.962 | 59.999 | 21 | 63.74 | 19.026 | 59.994 | 21 | 63.73 | 10.457 | 59.994 | 13 | 63.76 | 10.295 | 59.988 | 13 | 63.75 | 10.835 | 60.022 | 13
63.75 | 17.962 | 59.999 | 21 | 63.75 | 19.026 | 59.994 | 21 | 63.74 | 10.457 | 59.994 | 13 | 63.77 | 10.295 | 59.988 | 13 | 63.76 | 10.835 | 60.022 | 13
63.76 | 17.962 | 59.999 | 21 | 63.75 | 19.026 | 59.994 | 21 | 63.75 | 10.457 | 59.994 | 13 | 63.77 | 10.295 | 59.988 | 13 | 63.77 | 10.835 | 60.022 | 13
63.77 | 17.962 | 59.999 | 21 | 63.76 | 19.026 | 59.994 | 21 | 63.76 | 10.457 | 59.994 | 13 | 63.78 | 10.295 | 59.988 | 13 | 63.78 | 10.835 | 60.022 | 13
63.78 | 17.962 | 59.999 | 21 | 63.77 | 19.026 | 59.994 | 21 | 63.76 | 10.457 | 59.994 | 13 | 63.79 | 10.295 | 59.994 | 13 | 63.79 | 10.835 | 60.022 | 13
63.79 | 17.962 | 59.999 | 21 | 63.78 | 19.026 | 59.994 | 21 | 63.77 | 10.457 | 59.994 | 13 | 63.8 | 10.295 | 59.994 | 13 | 63.79 | 10.835 | 60.022 | 13
63.79 | 17.962 | 59.999 | 21 | 63.79 | 19.026 | 59.994 | 21 | 63.78 | 10.453 | 59.994 | 13 | 63.81 | 10.295 | 59.994 | 13 | 63.8 | 10.835 | 60.022 | 13
63.8 | 17.957 | 59.999 | 21 | 63.8 | 19.026 | 59.994 | 21 | 63.79 | 10.453 | 59.994 | 13 | 63.82 | 10.295 | 59.994 | 13 | 63.81 | 10.835 | 60.022 | 13
63.81 | 17.957 | 59.999 | 21 | 63.8 | 19.026 | 59.994 | 21 | 63.8 | 10.453 | 59.994 | 13 | 63.82 | 10.295 | 59.994 | 13 | 63.82 | 10.835 | 60.022 | 13
63.82 | 17.957 | 59.999 | 21 | 63.81 | 19.026 | 59.994 | 21 | 63.81 | 10.453 | 59.994 | 13 | 63.83 | 10.295 | 59.994 | 13 | 63.83 | 10.835 | 60.022 | 13
63.83 | 17.957 | 59.999 | 21 | 63.82 | 19.026 | 59.994 | 21 | 63.81 | 10.45 | 59.994 | 13 | 63.84 | 10.295 | 59.994 | 13 | 63.84 | 10.835 | 60.022 | 13
63.84 | 17.957 | 59.999 | 21 | 63.83 | 19.026 | 59.994 | 21 | 63.82 | 10.45 | 59.994 | 13 | 63.85 | 10.295 | 59.994 | 13 | 63.84 | 10.835 | 60.022 | 13
63.84 | 17.957 | 59.999 | 21 | 63.84 | 19.026 | 59.994 | 21 | 63.83 | 10.45 | 59.994 | 13 | 63.86 | 10.295 | 59.994 | 13 | 63.85 | 10.835 | 60.022 | 13
63.85 | 17.957 | 59.999 | 21 | 63.85 | 19.026 | 59.994 | 21 | 63.84 | 10.45 | 59.994 | 13 | 63.87 | 10.295 | 59.994 | 13 | 63.86 | 10.832 | 60.022 | 13
63.86 | 17.957 | 59.999 | 21 | 63.85 | 19.026 | 59.994 | 21 | 63.85 | 10.446 | 59.994 | 13 | 63.87 | 10.295 | 59.994 | 13 | 63.87 | 10.832 | 60.022 | 13
63.87 | 17.952 | 59.999 | 21 | 63.86 | 19.026 | 59.994 | 21 | 63.86 | 10.446 | 59.994 | 13 | 63.88 | 10.295 | 59.994 | 13 | 63.88 | 10.832 | 60.022 | 13
63.88 | 17.952 | 59.999 | 21 | 63.87 | 19.026 | 59.994 | 21 | 63.86 | 10.446 | 59.994 | 13 | 63.89 | 10.295 | 59.994 | 13 | 63.89 | 10.832 | 60.022 | 13
63.89 | 17.952 | 59.999 | 21 | 63.88 | 19.026 | 59.994 | 21 | 63.87 | 10.446 | 59.994 | 13 | 63.9 | 10.295 | 59.994 | 13 | 63.89 | 10.832 | 60.022 | 13
63.89 | 17.952 | 59.999 | 21 | 63.89 | 19.026 | 59.994 | 21 | 63.88 | 10.446 | 59.994 | 13 | 63.91 | 10.295 | 59.994 | 13 | 63.9 | 10.832 | 60.022 | 13
63.9 | 17.952 | 59.999 | 21 | 63.9 | 19.026 | 59.994 | 21 | 63.89 | 10.446 | 59.994 | 13 | 63.92 | 10.295 | 59.994 | 13 | 63.91 | 10.832 | 60.022 | 13
63.91 | 17.952 | 59.999 | 21 | 63.9 | 19.026 | 59.994 | 21 | 63.9 | 10.446 | 59.994 | 13 | 63.92 | 10.295 | 59.994 | 13 | 63.92 | 10.832 | 60.022 | 13
63.92 | 17.949 | 59.999 | 21 | 63.91 | 19.026 | 59.994 | 21 | 63.91 | 10.446 | 59.994 | 13 | 63.93 | 10.295 | 59.994 | 13 | 63.93 | 10.832 | 60.022 | 13
63.93 | 17.949 | 59.999 | 21 | 63.92 | 19.026 | 59.994 | 21 | 63.91 | 10.444 | 59.994 | 13 | 63.94 | 10.295 | 59.994 | 13 | 63.94 | 10.832 | 60.022 | 13
63.94 | 17.948 | 59.999 | 21 | 63.93 | 19.026 | 59.994 | 21 | 63.92 | 10.444 | 59.994 | 13 | 63.95 | 10.295 | 59.994 | 13 | 63.94 | 10.883 | 60.022 | 13
63.94 | 17.948 | 59.999 | 21 | 63.94 | 19.026 | 59.994 | 21 | 63.93 | 10.443 | 59.994 | 13 | 63.96 | 10.295 | 59.993 | 13 | 63.95 | 10.883 | 60.022 | 13
63.95 | 17.948 | 59.999 | 21 | 63.95 | 19.026 | 59.994 | 21 | 63.94 | 10.443 | 59.994 | 13 | 63.97 | 10.295 | 59.993 | 13 | 63.96 | 10.883 | 60.022 | 13
63.96 | 17.948 | 59.999 | 21 | 63.95 | 19.026 | 59.994 | 21 | 63.95 | 10.443 | 59.994 | 13 | 63.97 | 10.295 | 59.993 | 13 | 63.97 | 10.883 | 60.022 | 13
63.97 | 17.97 | 59.999 | 21 | 63.96 | 19.026 | 59.994 | 21 | 63.96 | 10.443 | 59.994 | 13 | 63.98 | 10.295 | 59.993 | 13 | 63.98 | 10.883 | 60.022 | 13
63.98 | 17.97 | 59.999 | 21 | 63.97 | 19.026 | 59.994 | 21 | 63.96 | 10.442 | 59.994 | 13 | 63.99 | 10.295 | 59.993 | 13 | 63.99 | 10.883 | 60.022 | 13
63.99 | 17.97 | 59.999 | 21 | 63.98 | 19.026 | 59.994 | 21 | 63.97 | 10.442 | 59.994 | 13 | 64 | 10.295 | 59.993 | 13 | 63.99 | 10.921 | 60.022 | 13
63.99 | 17.97 | 59.999 | 21 | 63.99 | 19.021 | 59.994 | 21 | 63.98 | 10.442 | 59.994 | 13 | 64.01 | 10.295 | 59.993 | 13 | 64 | 10.921 | 60.022 | 13
64 | 17.97 | 59.999 | 21 | 64 | 19.021 | 59.994 | 21 | 63.99 | 10.442 | 59.994 | 13 | 64.02 | 10.295 | 59.993 | 13 | 64.01 | 10.921 | 60.022 | 13
64.01 | 17.97 | 59.999 | 21 | 64 | 19.014 | 59.994 | 21 | 64 | 10.442 | 59.994 | 13 | 64.02 | 10.295 | 59.993 | 13 | 64.02 | 10.921 | 60.022 | 13
64.02 | 17.967 | 59.999 | 21 | 64.01 | 19.014 | 59.994 | 21 | 64.01 | 10.442 | 59.994 | 13 | 64.03 | 10.295 | 59.993 | 13 | 64.03 | 10.919 | 60.022 | 13
64.03 | 17.967 | 59.999 | 21 | 64.02 | 19.014 | 59.994 | 21 | 64.01 | 10.437 | 59.994 | 13 | 64.04 | 10.45 | 59.994 | 13 | 64.04 | 10.919 | 60.022 | 13
64.04 | 17.962 | 59.999 | 21 | 64.03 | 19.014 | 59.994 | 21 | 64.02 | 10.437 | 59.994 | 13 | 64.05 | 10.45 | 59.994 | 13 | 64.04 | 10.915 | 60.022 | 13
64.04 | 17.962 | 59.999 | 21 | 64.04 | 19.014 | 59.994 | 21 | 64.03 | 10.437 | 59.994 | 13 | 64.06 | 10.45 | 59.994 | 13 | 64.05 | 10.915 | 60.022 | 13
64.05 | 17.962 | 59.999 | 21 | 64.05 | 19.014 | 59.994 | 21 | 64.04 | 10.437 | 59.994 | 13 | 64.07 | 10.45 | 59.994 | 13 | 64.06 | 10.915 | 60.022 | 13
64.06 | 17.962 | 59.999 | 21 | 64.05 | 19.014 | 59.994 | 21 | 64.05 | 10.437 | 59.994 | 13 | 64.07 | 10.45 | 59.994 | 13 | 64.07 | 10.915 | 60.022 | 13
64.07 | 18.013 | 59.999 | 21 | 64.06 | 19.014 | 59.994 | 21 | 64.06 | 10.437 | 59.994 | 13 | 64.08 | 10.45 | 59.994 | 13 | 64.08 | 10.915 | 60.022 | 13
64.08 | 18.013 | 59.999 | 21 | 64.07 | 19.014 | 59.994 | 21 | 64.06 | 10.434 | 59.994 | 13 | 64.09 | 10.45 | 59.994 | 13 | 64.09 | 10.915 | 60.022 | 13
64.09 | 18.013 | 59.999 | 21 | 64.08 | 19.014 | 59.994 | 21 | 64.07 | 10.434 | 59.994 | 13 | 64.1 | 10.45 | 59.994 | 13 | 64.09 | 10.915 | 60.022 | 13
64.09 | 18.013 | 59.999 | 21 | 64.09 | 19.014 | 59.994 | 21 | 64.08 | 10.434 | 59.994 | 13 | 64.11 | 10.45 | 59.994 | 13 | 64.1 | 10.915 | 60.022 | 13
64.1 | 18.01 | 59.999 | 21 | 64.1 | 19.014 | 59.994 | 21 | 64.09 | 10.434 | 59.994 | 13 | 64.12 | 10.45 | 59.994 | 13 | 64.11 | 10.913 | 60.022 | 13
64.11 | 18.01 | 59.999 | 21 | 64.1 | 19.012 | 59.994 | 21 | 64.1 | 10.431 | 59.994 | 13 | 64.12 | 10.45 | 59.994 | 13 | 64.12 | 10.913 | 60.022 | 13
64.12 | 18.01 | 59.999 | 21 | 64.11 | 19.012 | 59.994 | 21 | 64.11 | 10.431 | 59.994 | 13 | 64.13 | 10.45 | 59.994 | 13 | 64.13 | 10.977 | 60.022 | 13
64.13 | 18.01 | 59.999 | 21 | 64.12 | 19.006 | 59.994 | 21 | 64.11 | 10.428 | 59.994 | 13 | 64.14 | 10.45 | 59.994 | 13 | 64.14 | 10.977 | 60.022 | 13
64.14 | 18.004 | 59.999 | 21 | 64.13 | 19.006 | 59.994 | 21 | 64.12 | 10.428 | 59.994 | 13 | 64.15 | 10.45 | 59.994 | 13 | 64.14 | 10.977 | 60.022 | 13
64.14 | 18.004 | 59.999 | 21 | 64.14 | 19.006 | 59.994 | 21 | 64.13 | 10.428 | 59.994 | 13 | 64.16 | 10.45 | 59.994 | 13 | 64.15 | 10.977 | 60.022 | 13
64.15 | 18.004 | 59.999 | 21 | 64.15 | 19.006 | 59.994 | 21 | 64.14 | 10.428 | 59.994 | 13 | 64.17 | 10.45 | 59.994 | 13 | 64.16 | 10.975 | 60.022 | 13
64.16 | 18.004 | 59.999 | 21 | 64.15 | 19.006 | 59.994 | 21 | 64.15 | 10.424 | 59.994 | 13 | 64.17 | 10.45 | 59.994 | 13 | 64.17 | 10.975 | 60.022 | 13
64.17 | 18.001 | 59.999 | 21 | 64.16 | 19.006 | 59.994 | 21 | 64.16 | 10.424 | 59.994 | 13 | 64.18 | 10.45 | 59.994 | 13 | 64.18 | 10.971 | 60.022 | 13
64.18 | 18.001 | 59.999 | 21 | 64.17 | 19.006 | 59.994 | 21 | 64.16 | 10.424 | 59.994 | 13 | 64.19 | 10.45 | 59.994 | 13 | 64.19 | 10.971 | 60.022 | 13
64.19 | 18 | 59.999 | 21 | 64.18 | 19.006 | 59.994 | 21 | 64.17 | 10.424 | 59.994 | 13 | 64.2 | 10.45 | 59.994 | 13 | 64.19 | 10.971 | 60.022 | 13
64.19 | 18 | 59.999 | 21 | 64.19 | 19.002 | 59.994 | 21 | 64.18 | 10.421 | 59.994 | 13 | 64.21 | 10.45 | 59.994 | 13 | 64.2 | 10.971 | 60.022 | 13
64.2 | 18 | 59.999 | 21 | 64.2 | 19.002 | 59.994 | 21 | 64.19 | 10.421 | 59.994 | 13 | 64.22 | 10.45 | 59.994 | 13 | 64.21 | 10.967 | 60.022 | 13
64.21 | 18 | 59.999 | 21 | 64.2 | 19 | 59.994 | 21 | 64.2 | 10.419 | 59.994 | 13 | 64.22 | 10.45 | 59.994 | 13 | 64.22 | 10.967 | 60.022 | 13
64.22 | 17.997 | 59.999 | 21 | 64.21 | 19 | 59.994 | 21 | 64.21 | 10.419 | 59.994 | 13 | 64.23 | 10.45 | 59.994 | 13 | 64.23 | 10.967 | 60.022 | 13
64.23 | 17.997 | 59.999 | 21 | 64.22 | 18.996 | 59.994 | 21 | 64.21 | 10.417 | 59.994 | 13 | 64.24 | 10.45 | 59.994 | 13 | 64.24 | 10.967 | 60.022 | 13
64.24 | 17.993 | 59.999 | 21 | 64.23 | 18.996 | 59.994 | 21 | 64.22 | 10.417 | 59.994 | 13 | 64.25 | 10.45 | 59.994 | 13 | 64.24 | 10.967 | 60.022 | 13
64.24 | 17.993 | 59.999 | 21 | 64.24 | 18.996 | 59.994 | 21 | 64.23 | 10.417 | 59.994 | 13 | 64.26 | 10.45 | 59.994 | 13 | 64.25 | 10.967 | 60.022 | 13
64.25 | 17.989 | 59.999 | 21 | 64.25 | 18.996 | 59.994 | 21 | 64.24 | 10.417 | 59.994 | 13 | 64.27 | 10.45 | 59.994 | 13 | 64.26 | 10.965 | 60.022 | 13
64.26 | 17.989 | 59.999 | 21 | 64.25 | 18.996 | 59.994 | 21 | 64.25 | 10.459 | 59.994 | 13 | 64.27 | 10.453 | 59.994 | 13 | 64.27 | 10.965 | 60.022 | 13
64.27 | 17.989 | 59.999 | 21 | 64.26 | 18.996 | 59.994 | 21 | 64.26 | 10.459 | 59.994 | 13 | 64.28 | 10.453 | 59.994 | 13 | 64.28 | 10.965 | 60.022 | 13
64.28 | 17.989 | 59.999 | 21 | 64.27 | 18.99 | 59.994 | 21 | 64.26 | 10.456 | 59.994 | 13 | 64.29 | 10.456 | 59.994 | 13 | 64.29 | 10.965 | 60.022 | 13
64.29 | 17.984 | 59.999 | 21 | 64.28 | 18.99 | 59.994 | 21 | 64.27 | 10.456 | 59.994 | 13 | 64.3 | 10.456 | 59.994 | 13 | 64.29 | 10.963 | 60.022 | 13
64.29 | 17.984 | 59.999 | 21 | 64.29 | 18.99 | 59.994 | 21 | 64.28 | 10.455 | 59.994 | 13 | 64.31 | 10.456 | 59.994 | 13 | 64.3 | 10.963 | 60.022 | 13
64.3 | 18.056 | 59.999 | 21 | 64.3 | 18.99 | 59.994 | 21 | 64.29 | 10.455 | 59.994 | 13 | 64.32 | 10.456 | 59.994 | 13 | 64.31 | 10.961 | 60.022 | 13
64.31 | 18.056 | 59.999 | 21 | 64.3 | 18.99 | 59.994 | 21 | 64.3 | 10.451 | 59.994 | 13 | 64.32 | 10.456 | 59.994 | 13 | 64.32 | 10.961 | 60.022 | 13
64.32 | 18.055 | 59.999 | 21 | 64.31 | 18.99 | 59.994 | 21 | 64.31 | 10.451 | 59.994 | 13 | 64.33 | 10.456 | 59.994 | 13 | 64.33 | 10.961 | 60.022 | 13
64.33 | 18.055 | 59.999 | 21 | 64.32 | 18.988 | 59.994 | 21 | 64.31 | 10.482 | 59.994 | 13 | 64.34 | 10.456 | 59.994 | 13 | 64.34 | 10.961 | 60.022 | 13
64.34 | 18.052 | 59.999 | 21 | 64.33 | 18.988 | 59.994 | 21 | 64.32 | 10.482 | 59.994 | 13 | 64.35 | 10.456 | 59.994 | 13 | 64.34 | 10.958 | 60.022 | 13
64.34 | 18.052 | 59.999 | 21 | 64.34 | 18.987 | 59.994 | 21 | 64.33 | 10.482 | 59.994 | 13 | 64.36 | 10.456 | 59.994 | 13 | 64.35 | 10.958 | 60.022 | 13
64.35 | 18.049 | 59.999 | 21 | 64.35 | 18.987 | 59.994 | 21 | 64.34 | 10.482 | 59.994 | 13 | 64.37 | 10.456 | 59.994 | 13 | 64.36 | 10.958 | 60.022 | 13
64.36 | 18.049 | 59.999 | 21 | 64.35 | 19.056 | 59.994 | 21 | 64.35 | 10.474 | 59.994 | 13 | 64.37 | 10.456 | 59.994 | 13 | 64.37 | 10.958 | 60.022 | 13
64.37 | 18.044 | 59.999 | 21 | 64.36 | 19.056 | 59.994 | 21 | 64.36 | 10.474 | 59.994 | 13 | 64.38 | 10.456 | 59.994 | 13 | 64.38 | 10.953 | 60.022 | 13
64.38 | 18.044 | 59.999 | 21 | 64.37 | 19.056 | 59.994 | 21 | 64.36 | 10.473 | 59.994 | 13 | 64.39 | 10.456 | 59.994 | 13 | 64.39 | 10.953 | 60.022 | 13
64.39 | 18.044 | 59.999 | 21 | 64.38 | 19.056 | 59.994 | 21 | 64.37 | 10.473 | 59.994 | 13 | 64.4 | 10.456 | 59.994 | 13 | 64.39 | 10.951 | 60.022 | 13
64.39 | 18.044 | 59.999 | 21 | 64.39 | 19.056 | 59.994 | 21 | 64.38 | 10.546 | 59.994 | 13 | 64.41 | 10.461 | 59.994 | 13 | 64.4 | 10.951 | 60.022 | 13
64.4 | 18.044 | 59.999 | 21 | 64.4 | 19.056 | 59.994 | 21 | 64.39 | 10.546 | 59.994 | 13 | 64.42 | 10.461 | 59.994 | 13 | 64.41 | 10.951 | 60.022 | 13
64.41 | 18.044 | 59.999 | 21 | 64.4 | 19.056 | 59.994 | 21 | 64.4 | 10.546 | 59.994 | 13 | 64.42 | 10.461 | 59.994 | 13 | 64.42 | 10.951 | 60.022 | 13
64.42 | 18.037 | 59.999 | 21 | 64.41 | 19.056 | 59.994 | 21 | 64.41 | 10.546 | 59.994 | 13 | 64.43 | 10.461 | 59.994 | 13 | 64.43 | 10.949 | 60.022 | 13
64.43 | 18.037 | 59.999 | 21 | 64.42 | 19.196 | 59.994 | 21 | 64.41 | 10.541 | 59.994 | 13 | 64.44 | 10.461 | 59.994 | 13 | 64.44 | 10.949 | 60.022 | 13
64.44 | 18.032 | 59.999 | 21 | 64.43 | 19.196 | 59.994 | 21 | 64.42 | 10.541 | 59.994 | 13 | 64.45 | 10.461 | 59.994 | 13 | 64.44 | 10.949 | 60.022 | 13
64.44 | 18.032 | 59.999 | 21 | 64.44 | 19.196 | 59.994 | 21 | 64.43 | 10.538 | 59.994 | 13 | 64.46 | 10.461 | 59.994 | 13 | 64.45 | 10.949 | 60.022 | 13
64.45 | 18.032 | 59.999 | 21 | 64.45 | 19.196 | 59.994 | 21 | 64.44 | 10.538 | 59.994 | 13 | 64.47 | 10.461 | 59.994 | 13 | 64.46 | 10.949 | 60.022 | 13
64.46 | 18.032 | 59.999 | 21 | 64.45 | 19.195 | 59.994 | 21 | 64.45 | 10.538 | 59.994 | 13 | 64.47 | 10.461 | 59.994 | 13 | 64.47 | 10.949 | 60.022 | 13
64.47 | 18.111 | 59.999 | 21 | 64.46 | 19.195 | 59.994 | 21 | 64.46 | 10.538 | 59.994 | 13 | 64.48 | 10.461 | 59.994 | 13 | 64.48 | 10.947 | 60.022 | 13
64.48 | 18.111 | 59.999 | 21 | 64.47 | 19.195 | 59.994 | 21 | 64.46 | 10.536 | 59.994 | 13 | 64.49 | 10.461 | 59.994 | 13 | 64.49 | 10.947 | 60.022 | 13
64.49 | 18.101 | 59.999 | 21 | 64.48 | 19.195 | 59.994 | 21 | 64.47 | 10.536 | 59.994 | 13 | 64.5 | 10.461 | 59.994 | 13 | 64.49 | 10.942 | 60.022 | 13
64.49 | 18.101 | 59.999 | 21 | 64.49 | 19.195 | 59.994 | 21 | 64.48 | 10.53 | 59.994 | 13 | 64.51 | 10.461 | 59.994 | 13 | 64.5 | 10.942 | 60.022 | 13
64.5 | 18.155 | 59.994 | 21 | 64.5 | 19.195 | 59.994 | 21 | 64.49 | 10.53 | 59.994 | 13 | 64.52 | 10.461 | 59.994 | 13 | 64.51 | 10.942 | 60.022 | 13
64.51 | 18.155 | 59.994 | 21 | 64.5 | 19.195 | 59.994 | 21 | 64.5 | 10.53 | 59.994 | 13 | 64.52 | 10.461 | 59.994 | 13 | 64.52 | 10.942 | 60.022 | 13
64.52 | 18.155 | 59.994 | 21 | 64.51 | 19.195 | 59.994 | 21 | 64.51 | 10.53 | 59.994 | 13 | 64.53 | 10.461 | 59.994 | 13 | 64.53 | 10.942 | 60.022 | 13
64.53 | 18.155 | 59.994 | 21 | 64.52 | 19.193 | 59.994 | 21 | 64.51 | 10.526 | 59.994 | 13 | 64.54 | 10.466 | 59.994 | 13 | 64.54 | 10.942 | 60.022 | 13
64.54 | 18.151 | 59.994 | 21 | 64.53 | 19.193 | 59.994 | 21 | 64.52 | 10.526 | 59.994 | 13 | 64.55 | 10.466 | 59.994 | 13 | 64.54 | 10.942 | 60.022 | 13
64.54 | 18.151 | 59.994 | 21 | 64.54 | 19.191 | 59.994 | 21 | 64.53 | 10.523 | 59.994 | 13 | 64.56 | 10.466 | 59.994 | 13 | 64.55 | 10.942 | 60.022 | 13
64.55 | 18.151 | 59.994 | 21 | 64.55 | 19.191 | 59.994 | 21 | 64.54 | 10.523 | 59.994 | 13 | 64.57 | 10.466 | 59.994 | 13 | 64.56 | 10.938 | 60.022 | 13
64.56 | 18.151 | 59.994 | 21 | 64.55 | 19.191 | 59.994 | 21 | 64.55 | 10.52 | 59.994 | 13 | 64.57 | 10.466 | 59.994 | 13 | 64.57 | 10.938 | 60.022 | 13
64.57 | 18.148 | 59.994 | 21 | 64.56 | 19.191 | 59.994 | 21 | 64.56 | 10.52 | 59.994 | 13 | 64.58 | 10.466 | 59.994 | 13 | 64.58 | 10.935 | 60.022 | 13
64.58 | 18.148 | 59.994 | 21 | 64.57 | 19.191 | 59.994 | 21 | 64.56 | 10.517 | 59.994 | 13 | 64.59 | 10.47 | 59.994 | 13 | 64.59 | 10.935 | 60.022 | 13
64.59 | 18.148 | 59.994 | 21 | 64.58 | 19.191 | 59.994 | 21 | 64.57 | 10.517 | 59.994 | 13 | 64.6 | 10.47 | 59.994 | 13 | 64.59 | 10.935 | 60.022 | 13
64.59 | 18.148 | 59.994 | 21 | 64.59 | 19.191 | 59.994 | 21 | 64.58 | 10.516 | 59.994 | 13 | 64.61 | 10.47 | 59.994 | 13 | 64.6 | 10.935 | 60.022 | 13
64.6 | 18.146 | 59.994 | 21 | 64.6 | 19.191 | 59.994 | 21 | 64.59 | 10.516 | 59.994 | 13 | 64.62 | 10.47 | 59.994 | 13 | 64.61 | 10.935 | 60.022 | 13
64.61 | 18.146 | 59.994 | 21 | 64.6 | 19.188 | 59.994 | 21 | 64.6 | 10.516 | 59.994 | 13 | 64.62 | 10.47 | 59.994 | 13 | 64.62 | 10.935 | 60.022 | 13
64.62 | 18.146 | 59.994 | 21 | 64.61 | 19.188 | 59.994 | 21 | 64.61 | 10.516 | 59.994 | 13 | 64.63 | 10.47 | 59.994 | 13 | 64.63 | 10.935 | 60.022 | 13
64.63 | 18.146 | 59.994 | 21 | 64.62 | 19.188 | 59.994 | 21 | 64.61 | 10.512 | 59.994 | 13 | 64.64 | 10.473 | 59.994 | 13 | 64.64 | 10.935 | 60.022 | 13
64.64 | 18.146 | 59.994 | 21 | 64.63 | 19.188 | 59.994 | 21 | 64.62 | 10.512 | 59.994 | 13 | 64.65 | 10.473 | 59.994 | 13 | 64.64 | 10.931 | 60.022 | 13
64.64 | 18.146 | 59.994 | 21 | 64.64 | 19.188 | 59.994 | 21 | 64.63 | 10.567 | 59.994 | 13 | 64.66 | 10.473 | 59.994 | 13 | 64.65 | 10.931 | 60.022 | 13
64.65 | 18.146 | 59.994 | 21 | 64.65 | 19.188 | 59.994 | 21 | 64.64 | 10.567 | 59.994 | 13 | 64.67 | 10.473 | 59.994 | 13 | 64.66 | 10.926 | 60.022 | 13
64.66 | 18.146 | 59.994 | 21 | 64.65 | 19.188 | 59.994 | 21 | 64.65 | 10.567 | 59.994 | 13 | 64.67 | 10.473 | 59.994 | 13 | 64.67 | 10.926 | 60.022 | 13
64.67 | 18.146 | 59.994 | 21 | 64.66 | 19.188 | 59.994 | 21 | 64.66 | 10.567 | 59.994 | 13 | 64.68 | 10.473 | 59.994 | 13 | 64.68 | 10.926 | 60.022 | 13
64.68 | 18.146 | 59.994 | 21 | 64.67 | 19.188 | 59.994 | 21 | 64.66 | 10.56 | 59.994 | 13 | 64.69 | 10.473 | 59.994 | 13 | 64.69 | 10.926 | 60.022 | 13
64.69 | 18.146 | 59.994 | 21 | 64.68 | 19.188 | 59.994 | 21 | 64.67 | 10.56 | 59.994 | 13 | 64.7 | 10.473 | 59.994 | 13 | 64.69 | 10.978 | 60.022 | 13
64.69 | 18.146 | 59.994 | 21 | 64.69 | 19.188 | 59.994 | 21 | 64.68 | 10.558 | 59.994 | 13 | 64.71 | 10.476 | 59.994 | 13 | 64.7 | 10.978 | 60.022 | 13
64.7 | 18.144 | 59.994 | 21 | 64.7 | 19.188 | 59.994 | 21 | 64.69 | 10.558 | 59.994 | 13 | 64.72 | 10.476 | 59.994 | 13 | 64.71 | 10.975 | 60.022 | 13
64.71 | 18.144 | 59.994 | 21 | 64.7 | 19.188 | 59.994 | 21 | 64.7 | 10.558 | 59.994 | 13 | 64.72 | 10.478 | 59.994 | 13 | 64.72 | 10.975 | 60.022 | 13
64.72 | 18.144 | 59.994 | 21 | 64.71 | 19.188 | 59.994 | 21 | 64.71 | 10.558 | 59.994 | 13 | 64.73 | 10.478 | 59.994 | 13 | 64.73 | 10.973 | 60.022 | 13
64.73 | 18.144 | 59.994 | 21 | 64.72 | 19.188 | 59.994 | 21 | 64.71 | 10.558 | 59.994 | 13 | 64.74 | 10.482 | 59.994 | 13 | 64.74 | 10.973 | 60.022 | 13
64.74 | 18.142 | 59.994 | 21 | 64.73 | 19.188 | 59.994 | 21 | 64.72 | 10.558 | 59.994 | 13 | 64.75 | 10.482 | 59.994 | 13 | 64.74 | 10.971 | 60.022 | 13
64.74 | 18.142 | 59.994 | 21 | 64.74 | 19.188 | 59.994 | 21 | 64.73 | 10.552 | 59.994 | 13 | 64.76 | 10.482 | 59.994 | 13 | 64.75 | 10.971 | 60.022 | 13
64.75 | 18.142 | 59.994 | 21 | 64.75 | 19.188 | 59.994 | 21 | 64.74 | 10.552 | 59.994 | 13 | 64.77 | 10.482 | 59.994 | 13 | 64.76 | 10.971 | 60.022 | 13
64.76 | 18.142 | 59.994 | 21 | 64.75 | 19.188 | 59.994 | 21 | 64.75 | 10.552 | 59.994 | 13 | 64.77 | 10.482 | 59.994 | 13 | 64.77 | 10.971 | 60.022 | 13
64.77 | 18.142 | 59.994 | 21 | 64.76 | 19.188 | 59.994 | 21 | 64.76 | 10.552 | 59.994 | 13 | 64.78 | 10.482 | 59.994 | 13 | 64.78 | 10.971 | 60.022 | 13
64.78 | 18.142 | 59.994 | 21 | 64.77 | 19.188 | 59.994 | 21 | 64.76 | 10.599 | 59.994 | 13 | 64.79 | 10.488 | 59.999 | 13 | 64.79 | 10.971 | 60.022 | 13
64.79 | 18.142 | 59.994 | 21 | 64.78 | 19.188 | 59.994 | 21 | 64.77 | 10.599 | 59.994 | 13 | 64.8 | 10.488 | 59.999 | 13 | 64.79 | 10.966 | 60.022 | 13
64.79 | 18.142 | 59.994 | 21 | 64.79 | 19.188 | 59.994 | 21 | 64.78 | 10.596 | 59.988 | 13 | 64.81 | 10.488 | 59.999 | 13 | 64.8 | 10.966 | 60.022 | 13
64.8 | 18.142 | 59.994 | 21 | 64.8 | 19.188 | 59.994 | 21 | 64.79 | 10.596 | 59.988 | 13 | 64.82 | 10.488 | 59.999 | 13 | 64.81 | 10.964 | 60.022 | 13
64.81 | 18.142 | 59.994 | 21 | 64.8 | 19.188 | 59.994 | 21 | 64.8 | 10.592 | 59.988 | 13 | 64.82 | 10.488 | 59.999 | 13 | 64.82 | 10.964 | 60.022 | 13
64.82 | 18.142 | 59.994 | 21 | 64.81 | 19.188 | 59.994 | 21 | 64.81 | 10.592 | 59.988 | 13 | 64.83 | 10.488 | 59.999 | 13 | 64.83 | 10.964 | 60.022 | 13
64.83 | 18.142 | 59.994 | 21 | 64.82 | 19.188 | 59.994 | 21 | 64.81 | 10.589 | 59.988 | 13 | 64.84 | 10.488 | 59.999 | 13 | 64.84 | 10.964 | 60.022 | 13
64.84 | 18.142 | 59.994 | 21 | 64.83 | 19.188 | 59.994 | 21 | 64.82 | 10.589 | 59.988 | 13 | 64.85 | 10.488 | 59.999 | 13 | 64.84 | 10.964 | 60.022 | 13
64.84 | 18.142 | 59.994 | 21 | 64.84 | 19.188 | 59.994 | 21 | 64.83 | 10.589 | 59.988 | 13 | 64.86 | 10.488 | 59.999 | 13 | 64.85 | 10.964 | 60.022 | 13
64.85 | 18.142 | 59.994 | 21 | 64.85 | 19.188 | 59.994 | 21 | 64.84 | 10.589 | 59.988 | 13 | 64.87 | 10.488 | 59.999 | 13 | 64.86 | 10.959 | 60.022 | 13
64.86 | 18.142 | 59.994 | 21 | 64.85 | 19.188 | 59.994 | 21 | 64.85 | 10.589 | 59.988 | 13 | 64.87 | 10.488 | 59.999 | 13 | 64.87 | 10.959 | 60.022 | 13
64.87 | 18.142 | 59.994 | 21 | 64.86 | 19.188 | 59.994 | 21 | 64.86 | 10.589 | 59.988 | 13 | 64.88 | 10.488 | 59.999 | 13 | 64.88 | 10.957 | 60.022 | 13
64.88 | 18.142 | 59.994 | 21 | 64.87 | 19.188 | 59.994 | 21 | 64.86 | 10.589 | 59.988 | 13 | 64.89 | 10.488 | 59.999 | 13 | 64.89 | 10.957 | 60.022 | 13
64.89 | 18.142 | 59.994 | 21 | 64.88 | 19.188 | 59.994 | 21 | 64.87 | 10.589 | 59.988 | 13 | 64.9 | 10.488 | 59.999 | 13 | 64.89 | 11.047 | 60.022 | 13
64.89 | 18.142 | 59.994 | 21 | 64.89 | 19.188 | 59.994 | 21 | 64.88 | 10.589 | 59.988 | 13 | 64.91 | 10.488 | 59.999 | 13 | 64.9 | 11.047 | 60.022 | 13
64.9 | 18.141 | 59.994 | 21 | 64.9 | 19.188 | 59.994 | 21 | 64.89 | 10.589 | 59.988 | 13 | 64.92 | 10.488 | 59.999 | 13 | 64.91 | 11.047 | 60.022 | 13
64.91 | 18.141 | 59.994 | 21 | 64.9 | 19.188 | 59.994 | 21 | 64.9 | 10.589 | 59.988 | 13 | 64.92 | 10.489 | 59.999 | 13 | 64.92 | 11.047 | 60.022 | 13
64.92 | 18.14 | 59.994 | 21 | 64.91 | 19.188 | 59.994 | 21 | 64.91 | 10.589 | 59.988 | 13 | 64.93 | 10.489 | 59.999 | 13 | 64.93 | 11.041 | 60.022 | 13
64.93 | 18.14 | 59.994 | 21 | 64.92 | 19.188 | 59.994 | 21 | 64.91 | 10.589 | 59.988 | 13 | 64.94 | 10.52 | 59.999 | 13 | 64.94 | 11.041 | 60.022 | 13
64.94 | 18.14 | 59.994 | 21 | 64.93 | 19.188 | 59.994 | 21 | 64.92 | 10.589 | 59.988 | 13 | 64.95 | 10.52 | 59.999 | 13 | 64.94 | 11.037 | 60.022 | 13
64.94 | 18.14 | 59.994 | 21 | 64.94 | 19.188 | 59.994 | 21 | 64.93 | 10.589 | 59.988 | 13 | 64.96 | 10.52 | 59.999 | 13 | 64.95 | 11.037 | 60.022 | 13
64.95 | 18.14 | 59.994 | 21 | 64.95 | 19.188 | 59.994 | 21 | 64.94 | 10.589 | 59.988 | 13 | 64.97 | 10.52 | 59.999 | 13 | 64.96 | 11.037 | 60.022 | 13
64.96 | 18.14 | 59.994 | 21 | 64.95 | 19.188 | 59.994 | 21 | 64.95 | 10.589 | 59.988 | 13 | 64.97 | 10.52 | 59.999 | 13 | 64.97 | 11.037 | 60.022 | 13
64.97 | 18.14 | 59.994 | 21 | 64.96 | 19.188 | 59.994 | 21 | 64.96 | 10.589 | 59.988 | 13 | 64.98 | 10.52 | 59.999 | 13 | 64.98 | 11.037 | 60.022 | 13
64.98 | 18.14 | 59.994 | 21 | 64.97 | 19.188 | 59.994 | 21 | 64.96 | 10.589 | 59.988 | 13 | 64.99 | 10.52 | 59.999 | 13 | 64.99 | 11.037 | 60.022 | 13
64.99 | 18.14 | 59.994 | 21 | 64.98 | 19.188 | 59.994 | 21 | 64.97 | 10.589 | 59.988 | 13 | 65 | 10.52 | 59.999 | 13 | 64.99 | 11.031 | 60.022 | 13
64.99 | 18.14 | 59.994 | 21 | 64.99 | 19.188 | 59.994 | 21 | 64.98 | 10.589 | 59.988 | 13 | 65.01 | 10.52 | 59.999 | 13 | 65 | 11.031 | 60.022 | 13
65 | 18.14 | 59.994 | 21 | 65 | 19.188 | 59.994 | 21 | 64.99 | 10.589 | 59.988 | 13 | 65.02 | 10.52 | 59.999 | 13 | 65.01 | 11.031 | 60.022 | 13
65.01 | 18.14 | 59.994 | 21 | 65 | 19.188 | 59.994 | 21 | 65 | 10.587 | 59.988 | 13 | 65.02 | 10.52 | 59.999 | 13 | 65.02 | 11.031 | 60.022 | 13
65.02 | 18.14 | 59.994 | 21 | 65.01 | 19.188 | 59.994 | 21 | 65.01 | 10.587 | 59.988 | 13 | 65.03 | 10.52 | 59.999 | 13 | 65.03 | 11.11 | 60.022 | 13
65.03 | 18.14 | 59.994 | 21 | 65.02 | 19.188 | 59.994 | 21 | 65.01 | 10.587 | 59.988 | 13 | 65.04 | 10.52 | 59.999 | 13 | 65.04 | 11.11 | 60.022 | 13
65.04 | 18.14 | 59.994 | 21 | 65.03 | 19.188 | 59.994 | 21 | 65.02 | 10.587 | 59.988 | 13 | 65.05 | 10.52 | 59.999 | 13 | 65.04 | 11.11 | 60.022 | 13
65.04 | 18.14 | 59.994 | 21 | 65.04 | 19.188 | 59.994 | 21 | 65.03 | 10.587 | 59.988 | 13 | 65.06 | 10.522 | 59.999 | 13 | 65.05 | 11.11 | 60.022 | 13
65.05 | 18.14 | 59.994 | 21 | 65.05 | 19.188 | 59.994 | 21 | 65.04 | 10.587 | 59.988 | 13 | 65.07 | 10.522 | 59.999 | 13 | 65.06 | 11.101 | 60.022 | 13
65.06 | 18.14 | 59.994 | 21 | 65.05 | 19.189 | 59.994 | 21 | 65.05 | 10.587 | 59.988 | 13 | 65.07 | 10.54 | 59.999 | 13 | 65.07 | 11.101 | 60.022 | 13
65.07 | 18.14 | 59.994 | 21 | 65.06 | 19.189 | 59.994 | 21 | 65.06 | 10.587 | 59.988 | 13 | 65.08 | 10.54 | 59.999 | 13 | 65.08 | 11.101 | 60.022 | 13
65.08 | 18.14 | 59.994 | 21 | 65.07 | 19.189 | 59.994 | 21 | 65.06 | 10.587 | 59.988 | 13 | 65.09 | 10.543 | 59.999 | 13 | 65.09 | 11.101 | 60.022 | 13
65.09 | 18.14 | 59.994 | 21 | 65.08 | 19.189 | 59.994 | 21 | 65.07 | 10.587 | 59.988 | 13 | 65.1 | 10.543 | 59.999 | 13 | 65.09 | 11.101 | 60.022 | 13
65.09 | 18.14 | 59.994 | 21 | 65.09 | 19.189 | 59.994 | 21 | 65.08 | 10.584 | 59.988 | 13 | 65.11 | 10.543 | 59.999 | 13 | 65.1 | 11.101 | 60.022 | 13
65.1 | 18.138 | 59.994 | 21 | 65.1 | 19.189 | 59.994 | 21 | 65.09 | 10.584 | 59.988 | 13 | 65.12 | 10.543 | 59.999 | 13 | 65.11 | 11.095 | 60.022 | 13
65.11 | 18.138 | 59.994 | 21 | 65.1 | 19.189 | 59.994 | 21 | 65.1 | 10.584 | 59.988 | 13 | 65.12 | 10.543 | 59.999 | 13 | 65.12 | 11.095 | 60.022 | 13
65.12 | 18.138 | 59.994 | 21 | 65.11 | 19.189 | 59.994 | 21 | 65.11 | 10.584 | 59.988 | 13 | 65.13 | 10.543 | 59.999 | 13 | 65.13 | 11.09 | 60.022 | 13
65.13 | 18.138 | 59.994 | 21 | 65.12 | 19.189 | 59.994 | 21 | 65.11 | 10.581 | 59.988 | 13 | 65.14 | 10.543 | 59.999 | 13 | 65.14 | 11.09 | 60.022 | 13
65.14 | 18.137 | 59.994 | 21 | 65.13 | 19.189 | 59.994 | 21 | 65.12 | 10.581 | 59.988 | 13 | 65.15 | 10.543 | 59.999 | 13 | 65.14 | 11.09 | 60.022 | 13
65.14 | 18.137 | 59.994 | 21 | 65.14 | 19.189 | 59.994 | 21 | 65.13 | 10.581 | 59.988 | 13 | 65.16 | 10.545 | 59.999 | 13 | 65.15 | 11.09 | 60.022 | 13
65.15 | 18.137 | 59.994 | 21 | 65.15 | 19.189 | 59.994 | 21 | 65.14 | 10.581 | 59.988 | 13 | 65.17 | 10.545 | 59.999 | 13 | 65.16 | 11.088 | 60.022 | 13
65.16 | 18.137 | 59.994 | 21 | 65.15 | 19.186 | 59.994 | 21 | 65.15 | 10.581 | 59.988 | 13 | 65.17 | 10.545 | 59.999 | 13 | 65.17 | 11.088 | 60.022 | 13
65.17 | 18.137 | 59.994 | 21 | 65.16 | 19.186 | 59.994 | 21 | 65.16 | 10.581 | 59.988 | 13 | 65.18 | 10.545 | 59.999 | 13 | 65.18 | 11.086 | 60.022 | 13
65.18 | 18.137 | 59.994 | 21 | 65.17 | 19.186 | 59.994 | 21 | 65.16 | 10.581 | 59.988 | 13 | 65.19 | 10.555 | 59.999 | 13 | 65.19 | 11.086 | 60.022 | 13
65.19 | 18.137 | 59.994 | 21 | 65.18 | 19.186 | 59.994 | 21 | 65.17 | 10.581 | 59.988 | 13 | 65.2 | 10.555 | 59.999 | 13 | 65.19 | 11.085 | 60.022 | 13
65.19 | 18.137 | 59.994 | 21 | 65.19 | 19.185 | 59.994 | 21 | 65.18 | 10.581 | 59.988 | 13 | 65.21 | 10.555 | 59.999 | 13 | 65.2 | 11.085 | 60.022 | 13
65.2 | 18.136 | 59.994 | 21 | 65.2 | 19.185 | 59.994 | 21 | 65.19 | 10.581 | 59.988 | 13 | 65.22 | 10.555 | 59.999 | 13 | 65.21 | 11.083 | 60.022 | 13
65.21 | 18.136 | 59.994 | 21 | 65.2 | 19.185 | 59.994 | 21 | 65.2 | 10.581 | 59.988 | 13 | 65.22 | 10.557 | 59.999 | 13 | 65.22 | 11.083 | 60.022 | 13
65.22 | 18.136 | 59.994 | 21 | 65.21 | 19.185 | 59.994 | 21 | 65.21 | 10.581 | 59.988 | 13 | 65.23 | 10.557 | 59.999 | 13 | 65.23 | 11.08 | 60.022 | 13
65.23 | 18.136 | 59.994 | 21 | 65.22 | 19.185 | 59.994 | 21 | 65.21 | 10.58 | 59.988 | 13 | 65.24 | 10.557 | 59.999 | 13 | 65.24 | 11.08 | 60.022 | 13
65.24 | 18.136 | 59.994 | 21 | 65.23 | 19.185 | 59.994 | 21 | 65.22 | 10.58 | 59.988 | 13 | 65.25 | 10.557 | 59.999 | 13 | 65.24 | 11.159 | 60.022 | 13
65.24 | 18.136 | 59.994 | 21 | 65.24 | 19.185 | 59.994 | 21 | 65.23 | 10.58 | 59.988 | 13 | 65.26 | 10.56 | 59.999 | 13 | 65.25 | 11.159 | 60.022 | 13
65.25 | 18.136 | 59.994 | 21 | 65.25 | 19.185 | 59.994 | 21 | 65.24 | 10.58 | 59.988 | 13 | 65.27 | 10.56 | 59.999 | 13 | 65.26 | 11.152 | 60.022 | 13
65.26 | 18.136 | 59.994 | 21 | 65.25 | 19.181 | 59.994 | 21 | 65.25 | 10.58 | 59.988 | 13 | 65.27 | 10.617 | 59.999 | 13 | 65.27 | 11.152 | 60.022 | 13
65.27 | 18.136 | 59.994 | 21 | 65.26 | 19.181 | 59.994 | 21 | 65.26 | 10.58 | 59.988 | 13 | 65.28 | 10.617 | 59.999 | 13 | 65.28 | 11.152 | 60.022 | 13
65.28 | 18.136 | 59.994 | 21 | 65.27 | 19.181 | 59.994 | 21 | 65.26 | 10.58 | 59.988 | 13 | 65.29 | 10.617 | 59.999 | 13 | 65.29 | 11.152 | 60.022 | 13
65.29 | 18.136 | 59.994 | 21 | 65.28 | 19.181 | 59.994 | 21 | 65.27 | 10.58 | 59.988 | 13 | 65.3 | 10.617 | 59.999 | 13 | 65.29 | 11.149 | 60.022 | 13
65.29 | 18.136 | 59.994 | 21 | 65.29 | 19.181 | 59.994 | 21 | 65.28 | 10.58 | 59.988 | 13 | 65.31 | 10.618 | 59.999 | 13 | 65.3 | 11.149 | 60.022 | 13
65.3 | 18.136 | 59.994 | 21 | 65.3 | 19.181 | 59.994 | 21 | 65.29 | 10.58 | 59.988 | 13 | 65.32 | 10.618 | 59.999 | 13 | 65.31 | 11.147 | 60.022 | 13
65.31 | 18.136 | 59.994 | 21 | 65.3 | 19.181 | 59.994 | 21 | 65.3 | 10.577 | 59.988 | 13 | 65.32 | 10.621 | 59.999 | 13 | 65.32 | 11.147 | 60.022 | 13
65.32 | 18.136 | 59.994 | 21 | 65.31 | 19.181 | 59.994 | 21 | 65.31 | 10.577 | 59.988 | 13 | 65.33 | 10.621 | 59.999 | 13 | 65.33 | 11.144 | 60.022 | 13
65.33 | 18.136 | 59.994 | 21 | 65.32 | 19.181 | 59.994 | 21 | 65.31 | 10.577 | 59.988 | 13 | 65.34 | 10.625 | 59.999 | 13 | 65.34 | 11.144 | 60.022 | 13
65.34 | 18.136 | 59.994 | 21 | 65.33 | 19.181 | 59.994 | 21 | 65.32 | 10.577 | 59.988 | 13 | 65.35 | 10.625 | 59.999 | 13 | 65.34 | 11.141 | 60.022 | 13
65.34 | 18.136 | 59.994 | 21 | 65.34 | 19.181 | 59.994 | 21 | 65.33 | 10.577 | 59.988 | 13 | 65.36 | 10.628 | 59.999 | 13 | 65.35 | 11.141 | 60.022 | 13
65.35 | 18.132 | 59.994 | 21 | 65.35 | 19.181 | 59.994 | 21 | 65.34 | 10.577 | 59.988 | 13 | 65.37 | 10.628 | 59.999 | 13 | 65.36 | 11.139 | 60.022 | 13
65.36 | 18.132 | 59.994 | 21 | 65.35 | 19.176 | 59.994 | 21 | 65.35 | 10.574 | 59.988 | 13 | 65.37 | 10.631 | 59.999 | 13 | 65.37 | 11.139 | 60.022 | 13
65.37 | 18.129 | 59.994 | 21 | 65.36 | 19.176 | 59.994 | 21 | 65.36 | 10.574 | 59.988 | 13 | 65.38 | 10.631 | 59.999 | 13 | 65.38 | 11.139 | 60.022 | 13
65.38 | 18.129 | 59.994 | 21 | 65.37 | 19.175 | 59.994 | 21 | 65.36 | 10.571 | 59.988 | 13 | 65.39 | 10.634 | 59.999 | 13 | 65.39 | 11.139 | 60.022 | 13
65.39 | 18.129 | 59.994 | 21 | 65.38 | 19.175 | 59.994 | 21 | 65.37 | 10.571 | 59.988 | 13 | 65.4 | 10.634 | 59.999 | 13 | 65.39 | 11.133 | 60.022 | 13
65.39 | 18.129 | 59.994 | 21 | 65.39 | 19.173 | 59.994 | 21 | 65.38 | 10.571 | 59.988 | 13 | 65.41 | 10.638 | 59.999 | 13 | 65.4 | 11.133 | 60.022 | 13
65.4 | 18.126 | 59.994 | 21 | 65.4 | 19.173 | 59.994 | 21 | 65.39 | 10.571 | 59.988 | 13 | 65.42 | 10.638 | 59.999 | 13 | 65.41 | 11.131 | 60.022 | 13
65.41 | 18.126 | 59.994 | 21 | 65.4 | 19.173 | 59.994 | 21 | 65.4 | 10.571 | 59.988 | 13 | 65.42 | 10.639 | 59.999 | 13 | 65.42 | 11.131 | 60.022 | 13
65.42 | 18.126 | 59.994 | 21 | 65.41 | 19.173 | 59.994 | 21 | 65.41 | 10.571 | 59.988 | 13 | 65.43 | 10.639 | 59.999 | 13 | 65.43 | 11.131 | 60.017 | 13
65.43 | 18.126 | 59.994 | 21 | 65.42 | 19.173 | 59.994 | 21 | 65.41 | 10.571 | 59.988 | 13 | 65.44 | 10.644 | 59.999 | 13 | 65.44 | 11.131 | 60.017 | 13
65.44 | 18.126 | 59.994 | 21 | 65.43 | 19.173 | 59.994 | 21 | 65.42 | 10.571 | 59.988 | 13 | 65.45 | 10.644 | 59.999 | 13 | 65.44 | 11.181 | 60.017 | 13
65.44 | 18.126 | 59.994 | 21 | 65.44 | 19.173 | 59.994 | 21 | 65.43 | 10.567 | 59.988 | 13 | 65.46 | 10.645 | 60.011 | 13 | 65.45 | 11.181 | 60.017 | 13
65.45 | 18.126 | 59.994 | 21 | 65.45 | 19.173 | 59.994 | 21 | 65.44 | 10.567 | 59.988 | 13 | 65.47 | 10.645 | 60.011 | 13 | 65.46 | 11.178 | 60.017 | 13
65.46 | 18.126 | 59.994 | 21 | 65.45 | 19.173 | 59.994 | 21 | 65.45 | 10.567 | 59.988 | 13 | 65.47 | 10.701 | 60.011 | 13 | 65.47 | 11.178 | 60.017 | 13
65.47 | 18.126 | 59.994 | 21 | 65.46 | 19.173 | 59.994 | 21 | 65.46 | 10.567 | 59.988 | 13 | 65.48 | 10.701 | 60.011 | 13 | 65.48 | 11.178 | 60.017 | 13
65.48 | 18.126 | 59.994 | 21 | 65.47 | 19.173 | 59.994 | 21 | 65.46 | 10.567 | 59.988 | 13 | 65.49 | 10.701 | 60.011 | 13 | 65.49 | 11.178 | 60.017 | 13
65.49 | 18.126 | 59.994 | 21 | 65.48 | 19.173 | 59.994 | 21 | 65.47 | 10.567 | 59.988 | 13 | 65.5 | 10.701 | 60.011 | 13 | 65.49 | 11.178 | 60.017 | 13
65.49 | 18.126 | 59.994 | 21 | 65.49 | 19.169 | 59.994 | 21 | 65.48 | 10.567 | 59.988 | 13 | 65.51 | 10.701 | 60.011 | 13 | 65.5 | 11.178 | 60.017 | 13
65.5 | 18.126 | 59.994 | 21 | 65.5 | 19.169 | 59.994 | 21 | 65.49 | 10.567 | 59.988 | 13 | 65.52 | 10.701 | 60.011 | 13 | 65.51 | 11.177 | 60.017 | 13
65.51 | 18.126 | 59.994 | 21 | 65.5 | 19.164 | 59.994 | 21 | 65.5 | 10.562 | 59.988 | 13 | 65.52 | 10.701 | 60.011 | 13 | 65.52 | 11.177 | 60.017 | 13
65.52 | 18.126 | 59.994 | 21 | 65.51 | 19.164 | 59.994 | 21 | 65.51 | 10.562 | 59.988 | 13 | 65.53 | 10.701 | 60.011 | 13 | 65.53 | 11.177 | 60.017 | 13
65.53 | 18.126 | 59.994 | 21 | 65.52 | 19.219 | 59.994 | 21 | 65.51 | 10.562 | 59.988 | 13 | 65.54 | 10.701 | 60.011 | 13 | 65.54 | 11.177 | 60.017 | 13
65.54 | 18.126 | 59.994 | 21 | 65.53 | 19.219 | 59.994 | 21 | 65.52 | 10.562 | 59.988 | 13 | 65.55 | 10.701 | 60.011 | 13 | 65.54 | 11.177 | 60.017 | 13
65.54 | 18.126 | 59.994 | 21 | 65.54 | 19.215 | 59.994 | 21 | 65.53 | 10.562 | 59.988 | 13 | 65.56 | 10.701 | 60.011 | 13 | 65.55 | 11.177 | 60.017 | 13
65.55 | 18.189 | 59.994 | 21 | 65.55 | 19.215 | 59.994 | 21 | 65.54 | 10.562 | 59.988 | 13 | 65.57 | 10.701 | 60.011 | 13 | 65.56 | 11.177 | 60.017 | 13
65.56 | 18.189 | 59.994 | 21 | 65.55 | 19.215 | 59.994 | 21 | 65.55 | 10.562 | 59.988 | 13 | 65.57 | 10.701 | 60.011 | 13 | 65.57 | 11.177 | 60.017 | 13
65.57 | 18.185 | 59.994 | 21 | 65.56 | 19.215 | 59.994 | 21 | 65.56 | 10.562 | 59.988 | 13 | 65.58 | 10.701 | 60.011 | 13 | 65.58 | 11.177 | 60.017 | 13
65.58 | 18.185 | 59.994 | 21 | 65.57 | 19.215 | 59.994 | 21 | 65.56 | 10.559 | 59.988 | 13 | 65.59 | 10.701 | 60.011 | 13 | 65.59 | 11.177 | 60.017 | 13
65.59 | 18.185 | 59.994 | 21 | 65.58 | 19.215 | 59.994 | 21 | 65.57 | 10.559 | 59.988 | 13 | 65.6 | 10.701 | 60.011 | 13 | 65.59 | 11.177 | 60.017 | 13
65.59 | 18.185 | 59.994 | 21 | 65.59 | 19.215 | 59.994 | 21 | 65.58 | 10.559 | 59.988 | 13 | 65.61 | 10.701 | 60.011 | 13 | 65.6 | 11.177 | 60.017 | 13
65.6 | 18.174 | 59.994 | 21 | 65.6 | 19.215 | 59.994 | 21 | 65.59 | 10.559 | 59.988 | 13 | 65.62 | 10.701 | 60.011 | 13 | 65.61 | 11.177 | 60.017 | 13
65.61 | 18.174 | 59.994 | 21 | 65.6 | 19.215 | 59.994 | 21 | 65.6 | 10.559 | 59.988 | 13 | 65.62 | 10.726 | 60.017 | 13 | 65.62 | 11.177 | 60.017 | 13
65.62 | 18.174 | 59.994 | 21 | 65.61 | 19.215 | 59.994 | 21 | 65.61 | 10.559 | 59.988 | 13 | 65.63 | 10.726 | 60.017 | 13 | 65.63 | 11.177 | 60.017 | 13
65.63 | 18.174 | 59.994 | 21 | 65.62 | 19.215 | 59.994 | 21 | 65.61 | 10.556 | 59.988 | 13 | 65.64 | 10.726 | 60.017 | 13 | 65.64 | 11.177 | 60.017 | 13
65.64 | 18.174 | 59.994 | 21 | 65.63 | 19.215 | 59.994 | 21 | 65.62 | 10.556 | 59.988 | 13 | 65.65 | 10.726 | 60.017 | 13 | 65.64 | 11.177 | 60.017 | 13
65.64 | 18.174 | 59.994 | 21 | 65.64 | 19.215 | 59.994 | 21 | 65.63 | 10.556 | 59.988 | 13 | 65.66 | 10.726 | 60.017 | 13 | 65.65 | 11.177 | 60.017 | 13
65.65 | 18.174 | 59.994 | 21 | 65.65 | 19.215 | 59.994 | 21 | 65.64 | 10.556 | 59.988 | 13 | 65.67 | 10.726 | 60.017 | 13 | 65.66 | 11.177 | 60.017 | 13
65.66 | 18.174 | 59.994 | 21 | 65.65 | 19.262 | 59.994 | 21 | 65.65 | 10.553 | 59.988 | 13 | 65.67 | 10.726 | 60.017 | 13 | 65.67 | 11.177 | 60.017 | 13
65.67 | 18.174 | 59.994 | 21 | 65.66 | 19.262 | 59.994 | 21 | 65.66 | 10.553 | 59.988 | 13 | 65.68 | 10.726 | 60.017 | 13 | 65.68 | 11.177 | 60.017 | 13
65.68 | 18.174 | 59.994 | 21 | 65.67 | 19.262 | 59.994 | 21 | 65.66 | 10.553 | 59.988 | 13 | 65.69 | 10.726 | 60.017 | 13 | 65.69 | 11.177 | 60.017 | 13
65.69 | 18.174 | 59.994 | 21 | 65.68 | 19.262 | 59.994 | 21 | 65.67 | 10.553 | 59.988 | 13 | 65.7 | 10.726 | 60.017 | 13 | 65.69 | 11.177 | 60.017 | 13
65.69 | 18.174 | 59.994 | 21 | 65.69 | 19.262 | 59.994 | 21 | 65.68 | 10.551 | 59.988 | 13 | 65.71 | 10.726 | 60.017 | 13 | 65.7 | 11.177 | 60.017 | 13
65.7 | 18.174 | 59.994 | 21 | 65.7 | 19.262 | 59.994 | 21 | 65.69 | 10.551 | 59.988 | 13 | 65.72 | 10.726 | 60.017 | 13 | 65.71 | 11.177 | 60.017 | 13
65.71 | 18.174 | 59.994 | 21 | 65.7 | 19.256 | 59.994 | 21 | 65.7 | 10.551 | 59.988 | 13 | 65.72 | 10.726 | 60.017 | 13 | 65.72 | 11.177 | 60.017 | 13
65.72 | 18.172 | 59.994 | 21 | 65.71 | 19.256 | 59.994 | 21 | 65.71 | 10.551 | 59.988 | 13 | 65.73 | 10.726 | 60.017 | 13 | 65.73 | 11.177 | 60.017 | 13
65.73 | 18.172 | 59.994 | 21 | 65.72 | 19.253 | 59.994 | 21 | 65.71 | 10.693 | 59.988 | 13 | 65.74 | 10.723 | 60.017 | 13 | 65.74 | 11.177 | 60.017 | 13
65.74 | 18.172 | 59.994 | 21 | 65.73 | 19.253 | 59.994 | 21 | 65.72 | 10.693 | 59.988 | 13 | 65.75 | 10.723 | 60.017 | 13 | 65.74 | 11.177 | 60.017 | 13
65.74 | 18.172 | 59.994 | 21 | 65.74 | 19.251 | 59.994 | 21 | 65.73 | 10.692 | 59.988 | 13 | 65.76 | 10.718 | 60.017 | 13 | 65.75 | 11.177 | 60.017 | 13
65.75 | 18.171 | 59.994 | 21 | 65.75 | 19.251 | 59.994 | 21 | 65.74 | 10.692 | 59.988 | 13 | 65.77 | 10.718 | 60.017 | 13 | 65.76 | 11.177 | 60.017 | 13
65.76 | 18.171 | 59.994 | 21 | 65.75 | 19.251 | 59.994 | 21 | 65.75 | 10.692 | 59.988 | 13 | 65.77 | 10.718 | 60.017 | 13 | 65.77 | 11.177 | 60.017 | 13
65.77 | 18.171 | 59.994 | 21 | 65.76 | 19.251 | 59.994 | 21 | 65.76 | 10.692 | 59.988 | 13 | 65.78 | 10.718 | 60.017 | 13 | 65.78 | 11.177 | 60.017 | 13
65.78 | 18.171 | 59.994 | 21 | 65.77 | 19.251 | 59.994 | 21 | 65.76 | 10.692 | 59.988 | 13 | 65.79 | 10.714 | 60.017 | 13 | 65.79 | 11.177 | 60.017 | 13
65.79 | 18.168 | 59.994 | 21 | 65.78 | 19.251 | 59.994 | 21 | 65.77 | 10.692 | 59.988 | 13 | 65.8 | 10.714 | 60.017 | 13 | 65.79 | 11.177 | 60.017 | 13
65.79 | 18.168 | 59.994 | 21 | 65.79 | 19.251 | 59.994 | 21 | 65.78 | 10.69 | 59.988 | 13 | 65.81 | 10.714 | 60.017 | 13 | 65.8 | 11.177 | 60.017 | 13
65.8 | 18.168 | 59.994 | 21 | 65.8 | 19.251 | 59.994 | 21 | 65.79 | 10.69 | 59.988 | 13 | 65.82 | 10.714 | 60.017 | 13 | 65.81 | 11.177 | 60.017 | 13
65.81 | 18.168 | 59.994 | 21 | 65.8 | 19.251 | 59.994 | 21 | 65.8 | 10.688 | 59.988 | 13 | 65.82 | 10.714 | 60.017 | 13 | 65.82 | 11.177 | 60.017 | 13
65.82 | 18.168 | 59.994 | 21 | 65.81 | 19.251 | 59.994 | 21 | 65.81 | 10.688 | 59.988 | 13 | 65.83 | 10.714 | 60.017 | 13 | 65.83 | 11.177 | 60.017 | 13
65.83 | 18.168 | 59.994 | 21 | 65.82 | 19.251 | 59.994 | 21 | 65.81 | 10.688 | 59.988 | 13 | 65.84 | 10.714 | 60.017 | 13 | 65.84 | 11.177 | 60.017 | 13
65.84 | 18.161 | 59.994 | 21 | 65.83 | 19.251 | 59.994 | 21 | 65.82 | 10.688 | 59.988 | 13 | 65.85 | 10.714 | 60.017 | 13 | 65.84 | 11.177 | 60.017 | 13
65.84 | 18.161 | 59.994 | 21 | 65.84 | 19.251 | 59.994 | 21 | 65.83 | 10.686 | 59.988 | 13 | 65.86 | 10.714 | 60.017 | 13 | 65.85 | 11.177 | 60.017 | 13
65.85 | 18.161 | 59.994 | 21 | 65.85 | 19.251 | 59.994 | 21 | 65.84 | 10.686 | 59.988 | 13 | 65.87 | 10.714 | 60.017 | 13 | 65.86 | 11.177 | 60.017 | 13
65.86 | 18.161 | 59.994 | 21 | 65.85 | 19.251 | 59.994 | 21 | 65.85 | 10.686 | 59.988 | 13 | 65.87 | 10.714 | 60.017 | 13 | 65.87 | 11.177 | 60.017 | 13
65.87 | 18.161 | 59.994 | 21 | 65.86 | 19.251 | 59.994 | 21 | 65.86 | 10.686 | 59.988 | 13 | 65.88 | 10.714 | 60.017 | 13 | 65.88 | 11.177 | 60.017 | 13
65.88 | 18.161 | 59.994 | 21 | 65.87 | 19.251 | 59.994 | 21 | 65.86 | 10.686 | 59.988 | 13 | 65.89 | 10.711 | 60.017 | 13 | 65.89 | 11.177 | 60.017 | 13
65.89 | 18.199 | 59.994 | 21 | 65.88 | 19.251 | 59.994 | 21 | 65.87 | 10.686 | 59.988 | 13 | 65.9 | 10.711 | 60.017 | 13 | 65.89 | 11.177 | 60.017 | 13
65.89 | 18.199 | 59.994 | 21 | 65.89 | 19.251 | 59.994 | 21 | 65.88 | 10.686 | 59.988 | 13 | 65.91 | 10.711 | 60.017 | 13 | 65.9 | 11.177 | 60.017 | 13
65.9 | 18.199 | 59.994 | 21 | 65.9 | 19.251 | 59.994 | 21 | 65.89 | 10.686 | 59.988 | 13 | 65.92 | 10.711 | 60.017 | 13 | 65.91 | 11.177 | 60.017 | 13
65.91 | 18.199 | 59.994 | 21 | 65.9 | 19.251 | 59.994 | 21 | 65.9 | 10.684 | 59.988 | 13 | 65.92 | 10.709 | 60.017 | 13 | 65.92 | 11.177 | 60.017 | 13
65.92 | 18.193 | 59.994 | 21 | 65.91 | 19.251 | 59.994 | 21 | 65.91 | 10.684 | 59.988 | 13 | 65.93 | 10.709 | 60.017 | 13 | 65.93 | 11.177 | 60.017 | 13
65.93 | 18.193 | 59.994 | 21 | 65.92 | 19.251 | 59.994 | 21 | 65.91 | 10.682 | 59.988 | 13 | 65.94 | 10.709 | 60.017 | 13 | 65.94 | 11.177 | 60.017 | 13
65.94 | 18.214 | 59.994 | 21 | 65.93 | 19.251 | 59.994 | 21 | 65.92 | 10.682 | 59.988 | 13 | 65.95 | 10.709 | 60.017 | 13 | 65.94 | 11.18 | 60.017 | 13
65.94 | 18.214 | 59.994 | 21 | 65.94 | 19.251 | 59.994 | 21 | 65.93 | 10.682 | 59.988 | 13 | 65.96 | 10.709 | 60.017 | 13 | 65.95 | 11.18 | 60.017 | 13
65.95 | 18.209 | 59.994 | 21 | 65.95 | 19.251 | 59.994 | 21 | 65.94 | 10.682 | 59.988 | 13 | 65.97 | 10.709 | 60.017 | 13 | 65.96 | 11.184 | 60.017 | 13
65.96 | 18.209 | 59.994 | 21 | 65.95 | 19.251 | 59.994 | 21 | 65.95 | 10.679 | 59.988 | 13 | 65.97 | 10.709 | 60.017 | 13 | 65.97 | 11.184 | 60.017 | 13
65.97 | 18.209 | 59.994 | 21 | 65.96 | 19.251 | 59.994 | 21 | 65.96 | 10.679 | 59.988 | 13 | 65.98 | 10.709 | 60.017 | 13 | 65.98 | 11.187 | 60.017 | 13
65.98 | 18.209 | 59.994 | 21 | 65.97 | 19.251 | 59.994 | 21 | 65.96 | 10.679 | 59.988 | 13 | 65.99 | 10.705 | 60.017 | 13 | 65.99 | 11.187 | 60.017 | 13
65.99 | 18.209 | 59.994 | 21 | 65.98 | 19.251 | 59.994 | 21 | 65.97 | 10.679 | 59.988 | 13 | 66 | 10.705 | 60.017 | 13 | 65.99 | 11.187 | 60.017 | 13
65.99 | 18.209 | 59.994 | 21 | 65.99 | 19.247 | 59.994 | 21 | 65.98 | 10.679 | 59.988 | 13 | 66.01 | 10.705 | 60.017 | 13 | 66 | 11.187 | 60.017 | 13
66 | 18.209 | 59.994 | 21 | 66 | 19.247 | 59.994 | 21 | 65.99 | 10.679 | 59.988 | 13 | 66.02 | 10.705 | 60.017 | 13 | 66.01 | 11.187 | 60.017 | 13
66.01 | 18.209 | 59.994 | 21 | 66 | 19.247 | 59.994 | 21 | 66 | 10.679 | 59.988 | 13 | 66.02 | 10.705 | 60.017 | 13 | 66.02 | 11.187 | 60.017 | 13
66.02 | 18.209 | 59.994 | 21 | 66.01 | 19.247 | 59.994 | 21 | 66.01 | 10.679 | 59.988 | 13 | 66.03 | 10.705 | 60.017 | 13 | 66.03 | 11.187 | 60.017 | 13
66.03 | 18.209 | 59.994 | 21 | 66.02 | 19.247 | 59.994 | 21 | 66.01 | 10.677 | 59.988 | 13 | 66.04 | 10.705 | 60.017 | 13 | 66.04 | 11.187 | 60.017 | 13
66.04 | 18.201 | 59.994 | 21 | 66.03 | 19.247 | 59.994 | 21 | 66.02 | 10.677 | 59.988 | 13 | 66.05 | 10.705 | 60.017 | 13 | 66.04 | 11.187 | 60.017 | 13
66.04 | 18.201 | 59.994 | 21 | 66.04 | 19.242 | 59.994 | 21 | 66.03 | 10.677 | 59.988 | 13 | 66.06 | 10.705 | 60.017 | 13 | 66.05 | 11.187 | 60.017 | 13
66.05 | 18.201 | 59.994 | 21 | 66.05 | 19.242 | 59.994 | 21 | 66.04 | 10.677 | 59.988 | 13 | 66.07 | 10.705 | 60.017 | 13 | 66.06 | 11.193 | 60.017 | 13
66.06 | 18.201 | 59.994 | 21 | 66.05 | 19.242 | 59.994 | 21 | 66.05 | 10.675 | 59.988 | 13 | 66.07 | 10.705 | 60.017 | 13 | 66.07 | 11.193 | 60.017 | 13
66.07 | 18.201 | 59.994 | 21 | 66.06 | 19.242 | 59.994 | 21 | 66.06 | 10.675 | 59.988 | 13 | 66.08 | 10.705 | 60.017 | 13 | 66.08 | 11.193 | 60.017 | 13
66.08 | 18.201 | 59.994 | 21 | 66.07 | 19.242 | 59.994 | 21 | 66.06 | 10.671 | 59.988 | 13 | 66.09 | 10.702 | 60.017 | 13 | 66.09 | 11.193 | 60.017 | 13
66.09 | 18.201 | 59.994 | 21 | 66.08 | 19.242 | 59.994 | 21 | 66.07 | 10.671 | 59.988 | 13 | 66.1 | 10.702 | 60.017 | 13 | 66.09 | 11.195 | 60.017 | 13
66.09 | 18.201 | 59.994 | 21 | 66.09 | 19.242 | 59.994 | 21 | 66.08 | 10.671 | 59.988 | 13 | 66.11 | 10.702 | 60.017 | 13 | 66.1 | 11.195 | 60.017 | 13
66.1 | 18.202 | 59.994 | 21 | 66.1 | 19.242 | 59.994 | 21 | 66.09 | 10.671 | 59.988 | 13 | 66.12 | 10.702 | 60.017 | 13 | 66.11 | 11.195 | 60.017 | 13
66.11 | 18.202 | 59.994 | 21 | 66.1 | 19.31 | 59.994 | 21 | 66.1 | 10.671 | 59.988 | 13 | 66.12 | 10.7 | 60.017 | 13 | 66.12 | 11.195 | 60.017 | 13
66.12 | 18.195 | 59.994 | 21 | 66.11 | 19.31 | 59.994 | 21 | 66.11 | 10.671 | 59.988 | 13 | 66.13 | 10.7 | 60.017 | 13 | 66.13 | 11.195 | 60.017 | 13
66.13 | 18.195 | 59.994 | 21 | 66.12 | 19.31 | 59.994 | 21 | 66.11 | 10.671 | 59.988 | 13 | 66.14 | 10.7 | 60.017 | 13 | 66.14 | 11.195 | 60.017 | 13
66.14 | 18.195 | 59.994 | 21 | 66.13 | 19.31 | 59.994 | 21 | 66.12 | 10.671 | 59.988 | 13 | 66.15 | 10.7 | 60.017 | 13 | 66.14 | 11.198 | 60.017 | 13
66.14 | 18.195 | 59.994 | 21 | 66.14 | 19.31 | 59.994 | 21 | 66.13 | 10.671 | 59.988 | 13 | 66.16 | 10.7 | 60.017 | 13 | 66.15 | 11.198 | 60.017 | 13
66.15 | 18.195 | 59.994 | 21 | 66.15 | 19.31 | 59.994 | 21 | 66.14 | 10.671 | 59.988 | 13 | 66.17 | 10.7 | 60.017 | 13 | 66.16 | 11.202 | 60.017 | 13
66.16 | 18.195 | 59.994 | 21 | 66.15 | 19.308 | 59.994 | 21 | 66.15 | 10.668 | 59.988 | 13 | 66.17 | 10.7 | 60.017 | 13 | 66.17 | 11.202 | 60.017 | 13
66.17 | 18.235 | 59.994 | 21 | 66.16 | 19.308 | 59.994 | 21 | 66.16 | 10.668 | 59.988 | 13 | 66.18 | 10.7 | 60.017 | 13 | 66.18 | 11.202 | 60.017 | 13
66.18 | 18.235 | 59.994 | 21 | 66.17 | 19.308 | 59.994 | 21 | 66.16 | 10.665 | 59.988 | 13 | 66.19 | 10.7 | 60.017 | 13 | 66.19 | 11.202 | 60.017 | 13
66.19 | 18.232 | 59.994 | 21 | 66.18 | 19.308 | 59.994 | 21 | 66.17 | 10.665 | 59.988 | 13 | 66.2 | 10.7 | 60.017 | 13 | 66.19 | 11.204 | 60.017 | 13
66.19 | 18.232 | 59.994 | 21 | 66.19 | 19.3 | 59.994 | 21 | 66.18 | 10.665 | 59.988 | 13 | 66.21 | 10.7 | 60.017 | 13 | 66.2 | 11.204 | 60.017 | 13
66.2 | 18.283 | 59.994 | 21 | 66.2 | 19.3 | 59.994 | 21 | 66.19 | 10.665 | 59.988 | 13 | 66.22 | 10.7 | 60.017 | 13 | 66.21 | 11.204 | 60.017 | 13
66.21 | 18.283 | 59.994 | 21 | 66.2 | 19.3 | 59.994 | 21 | 66.2 | 10.663 | 59.988 | 13 | 66.22 | 10.7 | 60.017 | 13 | 66.22 | 11.204 | 60.017 | 13
66.22 | 18.283 | 59.994 | 21 | 66.21 | 19.3 | 59.994 | 21 | 66.21 | 10.663 | 59.988 | 13 | 66.23 | 10.7 | 60.017 | 13 | 66.23 | 11.205 | 60.017 | 13
66.23 | 18.283 | 59.994 | 21 | 66.22 | 19.3 | 59.994 | 21 | 66.21 | 10.663 | 59.988 | 13 | 66.24 | 10.7 | 60.017 | 13 | 66.24 | 11.205 | 60.017 | 13
66.24 | 18.283 | 59.994 | 21 | 66.23 | 19.3 | 59.994 | 21 | 66.22 | 10.663 | 59.988 | 13 | 66.25 | 10.7 | 60.017 | 13 | 66.24 | 11.205 | 60.017 | 13
66.24 | 18.283 | 59.994 | 21 | 66.24 | 19.3 | 59.994 | 21 | 66.23 | 10.663 | 59.988 | 13 | 66.26 | 10.7 | 60.017 | 13 | 66.25 | 11.205 | 60.017 | 13
66.25 | 18.281 | 59.994 | 21 | 66.25 | 19.3 | 59.994 | 21 | 66.24 | 10.663 | 59.988 | 13 | 66.27 | 10.7 | 60.017 | 13 | 66.26 | 11.205 | 60.022 | 13
66.26 | 18.281 | 59.994 | 21 | 66.25 | 19.3 | 59.994 | 21 | 66.25 | 10.661 | 59.988 | 13 | 66.27 | 10.7 | 60.017 | 13 | 66.27 | 11.205 | 60.022 | 13
66.27 | 18.28 | 59.994 | 21 | 66.26 | 19.3 | 59.994 | 21 | 66.26 | 10.661 | 59.988 | 13 | 66.28 | 10.7 | 60.017 | 13 | 66.28 | 11.205 | 60.022 | 13
66.28 | 18.28 | 59.994 | 21 | 66.27 | 19.296 | 59.994 | 21 | 66.26 | 10.659 | 59.988 | 13 | 66.29 | 10.7 | 60.017 | 13 | 66.29 | 11.205 | 60.022 | 13
66.29 | 18.28 | 59.994 | 21 | 66.28 | 19.296 | 59.994 | 21 | 66.27 | 10.659 | 59.988 | 13 | 66.3 | 10.7 | 60.017 | 13 | 66.29 | 11.205 | 60.022 | 13
66.29 | 18.28 | 59.994 | 21 | 66.29 | 19.296 | 59.994 | 21 | 66.28 | 10.659 | 59.988 | 13 | 66.31 | 10.7 | 60.017 | 13 | 66.3 | 11.205 | 60.022 | 13
66.3 | 18.277 | 59.994 | 21 | 66.3 | 19.296 | 59.994 | 21 | 66.29 | 10.659 | 59.988 | 13 | 66.32 | 10.7 | 60.017 | 13 | 66.31 | 11.205 | 60.022 | 13
66.31 | 18.277 | 59.994 | 21 | 66.3 | 19.292 | 59.994 | 21 | 66.3 | 10.659 | 59.988 | 13 | 66.32 | 10.7 | 60.017 | 13 | 66.32 | 11.205 | 60.022 | 13
66.32 | 18.275 | 59.994 | 21 | 66.31 | 19.292 | 59.994 | 21 | 66.31 | 10.659 | 59.988 | 13 | 66.33 | 10.7 | 60.017 | 13 | 66.33 | 11.205 | 60.022 | 13
66.33 | 18.275 | 59.994 | 21 | 66.32 | 19.292 | 59.994 | 21 | 66.31 | 10.656 | 59.988 | 13 | 66.34 | 10.7 | 60.017 | 13 | 66.34 | 11.205 | 60.022 | 13
66.34 | 18.271 | 59.994 | 21 | 66.33 | 19.292 | 59.994 | 21 | 66.32 | 10.656 | 59.988 | 13 | 66.35 | 10.7 | 60.017 | 13 | 66.34 | 11.205 | 60.022 | 13
66.34 | 18.271 | 59.994 | 21 | 66.34 | 19.292 | 59.994 | 21 | 66.33 | 10.655 | 59.988 | 13 | 66.36 | 10.7 | 60.017 | 13 | 66.35 | 11.205 | 60.022 | 13
66.35 | 18.271 | 59.994 | 21 | 66.35 | 19.292 | 59.994 | 21 | 66.34 | 10.655 | 59.988 | 13 | 66.37 | 10.7 | 60.017 | 13 | 66.36 | 11.205 | 60.022 | 13
66.36 | 18.271 | 59.994 | 21 | 66.35 | 19.291 | 59.994 | 21 | 66.35 | 10.717 | 59.988 | 13 | 66.37 | 10.7 | 60.017 | 13 | 66.37 | 11.205 | 60.022 | 13
66.37 | 18.271 | 59.994 | 21 | 66.36 | 19.291 | 59.994 | 21 | 66.36 | 10.717 | 59.988 | 13 | 66.38 | 10.7 | 60.017 | 13 | 66.38 | 11.205 | 60.022 | 13
66.38 | 18.271 | 59.994 | 21 | 66.37 | 19.291 | 59.994 | 21 | 66.36 | 10.717 | 59.988 | 13 | 66.39 | 10.7 | 60.017 | 13 | 66.39 | 11.205 | 60.022 | 13
66.39 | 18.267 | 59.994 | 21 | 66.38 | 19.291 | 59.994 | 21 | 66.37 | 10.717 | 59.988 | 13 | 66.4 | 10.7 | 60.017 | 13 | 66.39 | 11.251 | 60.022 | 13
66.39 | 18.267 | 59.994 | 21 | 66.39 | 19.291 | 59.994 | 21 | 66.38 | 10.717 | 59.988 | 13 | 66.41 | 10.7 | 60.017 | 13 | 66.4 | 11.251 | 60.022 | 13
66.4 | 18.344 | 59.994 | 21 | 66.4 | 19.291 | 59.994 | 21 | 66.39 | 10.717 | 59.988 | 13 | 66.42 | 10.7 | 60.017 | 13 | 66.41 | 11.251 | 60.022 | 13
66.41 | 18.344 | 59.994 | 21 | 66.4 | 19.283 | 59.994 | 21 | 66.4 | 10.717 | 59.988 | 13 | 66.42 | 10.7 | 60.017 | 13 | 66.42 | 11.251 | 60.022 | 13
66.42 | 18.341 | 59.994 | 21 | 66.41 | 19.283 | 59.994 | 21 | 66.41 | 10.717 | 59.988 | 13 | 66.43 | 10.7 | 60.017 | 13 | 66.43 | 11.251 | 60.022 | 13
66.43 | 18.341 | 59.994 | 21 | 66.42 | 19.283 | 59.994 | 21 | 66.41 | 10.717 | 59.988 | 13 | 66.44 | 10.7 | 60.017 | 13 | 66.44 | 11.251 | 60.022 | 13
66.44 | 18.341 | 59.994 | 21 | 66.43 | 19.283 | 59.994 | 21 | 66.42 | 10.717 | 59.988 | 13 | 66.45 | 10.7 | 60.017 | 13 | 66.44 | 11.251 | 60.022 | 13
66.44 | 18.341 | 59.994 | 21 | 66.44 | 19.283 | 59.994 | 21 | 66.43 | 10.711 | 59.988 | 13 | 66.46 | 10.7 | 60.017 | 13 | 66.45 | 11.251 | 60.022 | 13
66.45 | 18.339 | 59.994 | 21 | 66.45 | 19.283 | 59.994 | 21 | 66.44 | 10.711 | 59.988 | 13 | 66.47 | 10.7 | 60.017 | 13 | 66.46 | 11.251 | 60.022 | 13
66.46 | 18.339 | 59.994 | 21 | 66.45 | 19.283 | 59.994 | 21 | 66.45 | 10.708 | 59.988 | 13 | 66.47 | 10.7 | 60.017 | 13 | 66.47 | 11.251 | 60.022 | 13
66.47 | 18.335 | 59.994 | 21 | 66.46 | 19.283 | 59.994 | 21 | 66.46 | 10.708 | 59.988 | 13 | 66.48 | 10.7 | 60.017 | 13 | 66.48 | 11.251 | 60.022 | 13
66.48 | 18.335 | 59.994 | 21 | 66.47 | 19.283 | 59.994 | 21 | 66.46 | 10.708 | 59.988 | 13 | 66.49 | 10.7 | 60.017 | 13 | 66.49 | 11.251 | 60.022 | 13
66.49 | 18.335 | 59.994 | 21 | 66.48 | 19.283 | 59.994 | 21 | 66.47 | 10.708 | 59.988 | 13 | 66.5 | 10.7 | 60.017 | 13 | 66.49 | 11.251 | 60.022 | 13
66.49 | 18.335 | 59.994 | 21 | 66.49 | 19.278 | 59.994 | 21 | 66.48 | 10.708 | 59.988 | 13 | 66.51 | 10.7 | 60.017 | 13 | 66.5 | 11.251 | 60.022 | 13
66.5 | 18.331 | 59.994 | 21 | 66.5 | 19.278 | 59.994 | 21 | 66.49 | 10.708 | 59.988 | 13 | 66.52 | 10.7 | 60.017 | 13 | 66.51 | 11.251 | 60.022 | 13
66.51 | 18.331 | 59.994 | 21 | 66.5 | 19.27 | 59.994 | 21 | 66.5 | 10.708 | 59.988 | 13 | 66.52 | 10.7 | 60.017 | 13 | 66.52 | 11.251 | 60.022 | 13
66.52 | 18.329 | 59.994 | 21 | 66.51 | 19.27 | 59.994 | 21 | 66.51 | 10.708 | 59.988 | 13 | 66.53 | 10.7 | 60.017 | 13 | 66.53 | 11.251 | 60.022 | 13
66.53 | 18.329 | 59.994 | 21 | 66.52 | 19.27 | 59.994 | 21 | 66.51 | 10.705 | 59.988 | 13 | 66.54 | 10.7 | 60.017 | 13 | 66.54 | 11.251 | 60.022 | 13
66.54 | 18.329 | 59.994 | 21 | 66.53 | 19.27 | 59.994 | 21 | 66.52 | 10.705 | 59.988 | 13 | 66.55 | 10.7 | 60.017 | 13 | 66.54 | 11.251 | 60.022 | 13
66.54 | 18.329 | 59.994 | 21 | 66.54 | 19.27 | 59.994 | 21 | 66.53 | 10.763 | 59.988 | 13 | 66.56 | 10.7 | 60.017 | 13 | 66.55 | 11.251 | 60.022 | 13
66.55 | 18.324 | 59.994 | 21 | 66.55 | 19.27 | 59.994 | 21 | 66.54 | 10.763 | 59.988 | 13 | 66.57 | 10.7 | 60.017 | 13 | 66.56 | 11.251 | 60.022 | 13
66.56 | 18.324 | 59.994 | 21 | 66.55 | 19.333 | 59.994 | 21 | 66.55 | 10.763 | 59.988 | 13 | 66.57 | 10.7 | 60.017 | 13 | 66.57 | 11.251 | 60.022 | 13
66.57 | 18.321 | 59.994 | 21 | 66.56 | 19.333 | 59.994 | 21 | 66.56 | 10.763 | 59.988 | 13 | 66.58 | 10.7 | 60.017 | 13 | 66.58 | 11.251 | 60.022 | 13
66.58 | 18.321 | 59.994 | 21 | 66.57 | 19.332 | 59.994 | 21 | 66.56 | 10.763 | 59.988 | 13 | 66.59 | 10.7 | 60.017 | 13 | 66.59 | 11.251 | 60.022 | 13
66.59 | 18.318 | 59.994 | 21 | 66.58 | 19.332 | 59.994 | 21 | 66.57 | 10.763 | 59.988 | 13 | 66.6 | 10.7 | 60.017 | 13 | 66.59 | 11.248 | 60.022 | 13
66.59 | 18.318 | 59.994 | 21 | 66.59 | 19.326 | 59.994 | 21 | 66.58 | 10.763 | 59.988 | 13 | 66.61 | 10.701 | 60.017 | 13 | 66.6 | 11.248 | 60.022 | 13
66.6 | 18.318 | 59.994 | 21 | 66.6 | 19.326 | 59.994 | 21 | 66.59 | 10.763 | 59.988 | 13 | 66.62 | 10.701 | 60.017 | 13 | 66.61 | 11.271 | 60.022 | 13
66.61 | 18.318 | 59.994 | 21 | 66.6 | 19.386 | 59.994 | 21 | 66.6 | 10.813 | 59.988 | 13 | 66.62 | 10.701 | 60.017 | 13 | 66.62 | 11.271 | 60.022 | 13
66.62 | 18.318 | 59.994 | 21 | 66.61 | 19.386 | 59.994 | 21 | 66.61 | 10.813 | 59.988 | 13 | 66.63 | 10.701 | 60.017 | 13 | 66.63 | 11.271 | 60.022 | 13
66.63 | 18.318 | 59.994 | 21 | 66.62 | 19.386 | 59.994 | 21 | 66.61 | 10.813 | 59.988 | 13 | 66.64 | 10.703 | 60.017 | 13 | 66.64 | 11.271 | 60.022 | 13
66.64 | 18.356 | 59.994 | 21 | 66.63 | 19.386 | 59.994 | 21 | 66.62 | 10.813 | 59.988 | 13 | 66.65 | 10.703 | 60.017 | 13 | 66.64 | 11.271 | 60.022 | 13
66.64 | 18.356 | 59.994 | 21 | 66.64 | 19.379 | 59.994 | 21 | 66.63 | 10.81 | 59.988 | 13 | 66.66 | 10.703 | 60.017 | 13 | 66.65 | 11.271 | 60.022 | 13
66.65 | 18.349 | 59.994 | 21 | 66.65 | 19.379 | 59.994 | 21 | 66.64 | 10.81 | 59.988 | 13 | 66.67 | 10.703 | 60.017 | 13 | 66.66 | 11.271 | 60.022 | 13
66.66 | 18.349 | 59.994 | 21 | 66.65 | 19.379 | 59.994 | 21 | 66.65 | 10.81 | 59.988 | 13 | 66.67 | 10.703 | 60.017 | 13 | 66.67 | 11.271 | 60.022 | 13
66.67 | 18.349 | 59.994 | 21 | 66.66 | 19.379 | 59.994 | 21 | 66.66 | 10.81 | 59.988 | 13 | 66.68 | 10.703 | 60.017 | 13 | 66.68 | 11.271 | 60.022 | 13
66.68 | 18.349 | 59.994 | 21 | 66.67 | 19.375 | 59.994 | 21 | 66.66 | 10.81 | 59.988 | 13 | 66.69 | 10.703 | 60.017 | 13 | 66.69 | 11.271 | 60.022 | 13
66.69 | 18.349 | 59.994 | 21 | 66.68 | 19.375 | 59.994 | 21 | 66.67 | 10.81 | 59.988 | 13 | 66.7 | 10.703 | 60.017 | 13 | 66.69 | 11.268 | 60.022 | 13
66.69 | 18.349 | 59.994 | 21 | 66.69 | 19.375 | 59.994 | 21 | 66.68 | 10.808 | 59.988 | 13 | 66.71 | 10.703 | 60.017 | 13 | 66.7 | 11.268 | 60.022 | 13
66.7 | 18.349 | 59.994 | 21 | 66.7 | 19.375 | 59.994 | 21 | 66.69 | 10.808 | 59.988 | 13 | 66.72 | 10.703 | 60.017 | 13 | 66.71 | 11.268 | 60.022 | 13
66.71 | 18.349 | 59.994 | 21 | 66.7 | 19.375 | 59.994 | 21 | 66.7 | 10.808 | 59.988 | 13 | 66.72 | 10.703 | 60.017 | 13 | 66.72 | 11.268 | 60.022 | 13
66.72 | 18.346 | 59.994 | 21 | 66.71 | 19.375 | 59.994 | 21 | 66.71 | 10.808 | 59.988 | 13 | 66.73 | 10.703 | 60.017 | 13 | 66.73 | 11.268 | 60.022 | 13
66.73 | 18.346 | 59.994 | 21 | 66.72 | 19.373 | 59.994 | 21 | 66.71 | 10.808 | 59.988 | 13 | 66.74 | 10.703 | 60.017 | 13 | 66.74 | 11.268 | 60.022 | 13
66.74 | 18.34 | 59.994 | 21 | 66.73 | 19.373 | 59.994 | 21 | 66.72 | 10.808 | 59.988 | 13 | 66.75 | 10.703 | 60.017 | 13 | 66.74 | 11.268 | 60.022 | 13
66.74 | 18.34 | 59.994 | 21 | 66.74 | 19.431 | 59.994 | 21 | 66.73 | 10.808 | 59.988 | 13 | 66.76 | 10.703 | 60.017 | 13 | 66.75 | 11.268 | 60.022 | 13
66.75 | 18.34 | 59.994 | 21 | 66.75 | 19.431 | 59.994 | 21 | 66.74 | 10.808 | 59.988 | 13 | 66.77 | 10.703 | 60.017 | 13 | 66.76 | 11.268 | 60.022 | 13
66.76 | 18.34 | 59.994 | 21 | 66.75 | 19.428 | 59.994 | 21 | 66.75 | 10.803 | 59.988 | 13 | 66.77 | 10.703 | 60.017 | 13 | 66.77 | 11.268 | 60.022 | 13
66.77 | 18.34 | 59.994 | 21 | 66.76 | 19.428 | 59.994 | 21 | 66.76 | 10.803 | 59.988 | 13 | 66.78 | 10.703 | 60.017 | 13 | 66.78 | 11.268 | 60.022 | 13
66.78 | 18.34 | 59.994 | 21 | 66.77 | 19.428 | 59.994 | 21 | 66.76 | 10.803 | 59.988 | 13 | 66.79 | 10.703 | 60.017 | 13 | 66.79 | 11.268 | 60.022 | 13
66.79 | 18.34 | 59.994 | 21 | 66.78 | 19.428 | 59.994 | 21 | 66.77 | 10.803 | 59.988 | 13 | 66.8 | 10.703 | 60.017 | 13 | 66.79 | 11.268 | 60.022 | 13
66.79 | 18.34 | 59.994 | 21 | 66.79 | 19.424 | 59.994 | 21 | 66.78 | 10.795 | 59.988 | 13 | 66.81 | 10.703 | 60.017 | 13 | 66.8 | 11.268 | 60.022 | 13
66.8 | 18.337 | 59.994 | 21 | 66.8 | 19.424 | 59.994 | 21 | 66.79 | 10.795 | 59.988 | 13 | 66.82 | 10.703 | 60.017 | 13 | 66.81 | 11.268 | 60.022 | 13
66.81 | 18.337 | 59.994 | 21 | 66.8 | 19.423 | 59.994 | 21 | 66.8 | 10.795 | 59.988 | 13 | 66.82 | 10.703 | 60.017 | 13 | 66.82 | 11.268 | 60.022 | 13
66.82 | 18.334 | 59.994 | 21 | 66.81 | 19.423 | 59.994 | 21 | 66.81 | 10.795 | 59.988 | 13 | 66.83 | 10.703 | 60.017 | 13 | 66.83 | 11.268 | 60.022 | 13
66.83 | 18.334 | 59.994 | 21 | 66.82 | 19.419 | 59.994 | 21 | 66.81 | 10.795 | 59.988 | 13 | 66.84 | 10.703 | 60.017 | 13 | 66.84 | 11.268 | 60.022 | 13
66.84 | 18.38 | 59.994 | 21 | 66.83 | 19.419 | 59.994 | 21 | 66.82 | 10.795 | 59.988 | 13 | 66.85 | 10.703 | 60.017 | 13 | 66.84 | 11.261 | 60.022 | 13
66.84 | 18.38 | 59.994 | 21 | 66.84 | 19.419 | 59.994 | 21 | 66.83 | 10.795 | 59.988 | 13 | 66.86 | 10.703 | 60.017 | 13 | 66.85 | 11.261 | 60.022 | 13
66.85 | 18.38 | 59.994 | 21 | 66.85 | 19.419 | 59.994 | 21 | 66.84 | 10.795 | 59.988 | 13 | 66.87 | 10.703 | 60.017 | 13 | 66.86 | 11.291 | 60.022 | 13
66.86 | 18.38 | 59.994 | 21 | 66.85 | 19.415 | 59.994 | 21 | 66.85 | 10.795 | 59.988 | 13 | 66.87 | 10.703 | 60.017 | 13 | 66.87 | 11.291 | 60.022 | 13
66.87 | 18.378 | 59.994 | 21 | 66.86 | 19.415 | 59.994 | 21 | 66.86 | 10.795 | 59.988 | 13 | 66.88 | 10.703 | 60.017 | 13 | 66.88 | 11.291 | 60.022 | 13
66.88 | 18.378 | 59.994 | 21 | 66.87 | 19.411 | 59.994 | 21 | 66.86 | 10.795 | 59.988 | 13 | 66.89 | 10.703 | 60.017 | 13 | 66.89 | 11.291 | 60.022 | 13
66.89 | 18.378 | 59.994 | 21 | 66.88 | 19.411 | 59.994 | 21 | 66.87 | 10.795 | 59.988 | 13 | 66.9 | 10.703 | 60.017 | 13 | 66.89 | 11.291 | 60.022 | 13
66.89 | 18.378 | 59.994 | 21 | 66.89 | 19.41 | 59.994 | 21 | 66.88 | 10.792 | 59.988 | 13 | 66.91 | 10.703 | 60.017 | 13 | 66.9 | 11.291 | 60.022 | 13
66.9 | 18.378 | 59.994 | 21 | 66.9 | 19.41 | 59.994 | 21 | 66.89 | 10.792 | 59.988 | 13 | 66.92 | 10.703 | 60.017 | 13 | 66.91 | 11.288 | 60.022 | 13
66.91 | 18.378 | 59.994 | 21 | 66.9 | 19.41 | 59.994 | 21 | 66.9 | 10.791 | 59.988 | 13 | 66.92 | 10.703 | 60.017 | 13 | 66.92 | 11.288 | 60.022 | 13
66.92 | 18.378 | 59.994 | 21 | 66.91 | 19.41 | 59.994 | 21 | 66.91 | 10.791 | 59.988 | 13 | 66.93 | 10.703 | 60.017 | 13 | 66.93 | 11.288 | 60.022 | 13
66.93 | 18.378 | 59.994 | 21 | 66.92 | 19.401 | 59.988 | 21 | 66.91 | 10.791 | 59.988 | 13 | 66.94 | 10.703 | 60.017 | 13 | 66.94 | 11.288 | 60.022 | 13
66.94 | 18.374 | 59.994 | 21 | 66.93 | 19.401 | 59.988 | 21 | 66.92 | 10.791 | 59.988 | 13 | 66.95 | 10.703 | 60.017 | 13 | 66.94 | 11.288 | 60.022 | 13
66.94 | 18.374 | 59.994 | 21 | 66.94 | 19.453 | 59.988 | 21 | 66.93 | 10.791 | 59.988 | 13 | 66.96 | 10.703 | 60.017 | 13 | 66.95 | 11.288 | 60.022 | 13
66.95 | 18.371 | 59.994 | 21 | 66.95 | 19.453 | 59.988 | 21 | 66.94 | 10.791 | 59.988 | 13 | 66.97 | 10.703 | 60.017 | 13 | 66.96 | 11.288 | 60.022 | 13
66.96 | 18.371 | 59.994 | 21 | 66.95 | 19.453 | 59.988 | 21 | 66.95 | 10.791 | 59.988 | 13 | 66.97 | 10.703 | 60.017 | 13 | 66.97 | 11.288 | 60.022 | 13
66.97 | 18.371 | 59.994 | 21 | 66.96 | 19.453 | 59.988 | 21 | 66.96 | 10.791 | 59.988 | 13 | 66.98 | 10.703 | 60.017 | 13 | 66.98 | 11.283 | 60.022 | 13
66.98 | 18.371 | 59.994 | 21 | 66.97 | 19.453 | 59.988 | 21 | 66.96 | 10.791 | 59.988 | 13 | 66.99 | 10.703 | 60.017 | 13 | 66.99 | 11.283 | 60.022 | 13
66.99 | 18.368 | 59.994 | 21 | 66.98 | 19.453 | 59.988 | 21 | 66.97 | 10.791 | 59.988 | 13 | 67 | 10.703 | 60.017 | 13 | 66.99 | 11.283 | 60.022 | 13
66.99 | 18.368 | 59.994 | 21 | 66.99 | 19.453 | 59.988 | 21 | 66.98 | 10.791 | 59.988 | 13 | 67.01 | 10.703 | 60.017 | 13 | 67 | 11.283 | 60.022 | 13
67 | 18.368 | 59.994 | 21 | 67 | 19.453 | 59.988 | 21 | 66.99 | 10.791 | 59.988 | 13 | 67.02 | 10.703 | 60.017 | 13 | 67.01 | 11.283 | 60.022 | 13
67.01 | 18.368 | 59.994 | 21 | 67 | 19.508 | 59.988 | 21 | 67 | 10.784 | 59.988 | 13 | 67.02 | 10.703 | 60.017 | 13 | 67.02 | 11.283 | 60.022 | 13
67.02 | 18.364 | 59.994 | 21 | 67.01 | 19.508 | 59.988 | 21 | 67.01 | 10.784 | 59.988 | 13 | 67.03 | 10.703 | 60.017 | 13 | 67.03 | 11.283 | 60.022 | 13
67.03 | 18.364 | 59.994 | 21 | 67.02 | 19.508 | 59.988 | 21 | 67.01 | 10.784 | 59.988 | 13 | 67.04 | 10.703 | 60.017 | 13 | 67.04 | 11.283 | 60.022 | 13
67.04 | 18.362 | 59.994 | 21 | 67.03 | 19.508 | 59.988 | 21 | 67.02 | 10.784 | 59.988 | 13 | 67.05 | 10.703 | 60.017 | 13 | 67.04 | 11.283 | 60.022 | 13
67.04 | 18.362 | 59.994 | 21 | 67.04 | 19.508 | 59.988 | 21 | 67.03 | 10.78 | 59.988 | 13 | 67.06 | 10.703 | 60.017 | 13 | 67.05 | 11.283 | 60.022 | 13
67.05 | 18.358 | 59.994 | 21 | 67.05 | 19.508 | 59.988 | 21 | 67.04 | 10.78 | 59.988 | 13 | 67.07 | 10.703 | 60.017 | 13 | 67.06 | 11.28 | 60.022 | 13
67.06 | 18.358 | 59.994 | 21 | 67.05 | 19.508 | 59.988 | 21 | 67.05 | 10.78 | 59.988 | 13 | 67.07 | 10.703 | 60.017 | 13 | 67.07 | 11.28 | 60.022 | 13
67.07 | 18.383 | 59.994 | 21 | 67.06 | 19.508 | 59.988 | 21 | 67.06 | 10.78 | 59.988 | 13 | 67.08 | 10.703 | 60.017 | 13 | 67.08 | 11.308 | 60.022 | 13
67.08 | 18.383 | 59.994 | 21 | 67.07 | 19.503 | 59.988 | 21 | 67.06 | 10.78 | 59.988 | 13 | 67.09 | 10.703 | 60.017 | 13 | 67.09 | 11.308 | 60.022 | 13
67.09 | 18.383 | 59.994 | 21 | 67.08 | 19.503 | 59.988 | 21 | 67.07 | 10.78 | 59.988 | 13 | 67.1 | 10.703 | 60.017 | 13 | 67.09 | 11.305 | 60.022 | 13
67.09 | 18.383 | 59.994 | 21 | 67.09 | 19.503 | 59.988 | 21 | 67.08 | 10.78 | 59.988 | 13 | 67.11 | 10.703 | 60.017 | 13 | 67.1 | 11.305 | 60.022 | 13
67.1 | 18.381 | 59.994 | 21 | 67.1 | 19.503 | 59.988 | 21 | 67.09 | 10.78 | 59.988 | 13 | 67.12 | 10.703 | 60.017 | 13 | 67.11 | 11.302 | 60.022 | 13
67.11 | 18.381 | 59.994 | 21 | 67.1 | 19.499 | 59.988 | 21 | 67.1 | 10.78 | 59.988 | 13 | 67.12 | 10.696 | 60.017 | 13 | 67.12 | 11.302 | 60.022 | 13
67.12 | 18.377 | 59.994 | 21 | 67.11 | 19.499 | 59.988 | 21 | 67.11 | 10.78 | 59.988 | 13 | 67.13 | 10.696 | 60.017 | 13 | 67.13 | 11.302 | 60.022 | 13
67.13 | 18.377 | 59.994 | 21 | 67.12 | 19.499 | 59.988 | 21 | 67.11 | 10.775 | 59.988 | 13 | 67.14 | 10.696 | 60.017 | 13 | 67.14 | 11.302 | 60.022 | 13
67.14 | 18.374 | 59.994 | 21 | 67.13 | 19.499 | 59.988 | 21 | 67.12 | 10.775 | 59.988 | 13 | 67.15 | 10.696 | 60.017 | 13 | 67.14 | 11.302 | 60.022 | 13
67.14 | 18.374 | 59.994 | 21 | 67.14 | 19.499 | 59.988 | 21 | 67.13 | 10.775 | 59.988 | 13 | 67.16 | 10.693 | 60.017 | 13 | 67.15 | 11.302 | 60.022 | 13
67.15 | 18.374 | 59.994 | 21 | 67.15 | 19.499 | 59.988 | 21 | 67.14 | 10.775 | 59.988 | 13 | 67.17 | 10.693 | 60.017 | 13 | 67.16 | 11.302 | 60.022 | 13
67.16 | 18.374 | 59.994 | 21 | 67.15 | 19.499 | 59.988 | 21 | 67.15 | 10.775 | 59.988 | 13 | 67.17 | 10.693 | 60.017 | 13 | 67.17 | 11.302 | 60.022 | 13
67.17 | 18.374 | 59.994 | 21 | 67.16 | 19.499 | 59.988 | 21 | 67.16 | 10.775 | 59.988 | 13 | 67.18 | 10.693 | 60.017 | 13 | 67.18 | 11.302 | 60.022 | 13
67.18 | 18.374 | 59.994 | 21 | 67.17 | 19.499 | 59.988 | 21 | 67.16 | 10.772 | 59.988 | 13 | 67.19 | 10.693 | 60.017 | 13 | 67.19 | 11.302 | 60.022 | 13
67.19 | 18.371 | 59.994 | 21 | 67.18 | 19.499 | 59.988 | 21 | 67.17 | 10.772 | 59.988 | 13 | 67.2 | 10.693 | 60.017 | 13 | 67.19 | 11.3 | 60.022 | 13
67.19 | 18.371 | 59.994 | 21 | 67.19 | 19.499 | 59.988 | 21 | 67.18 | 10.772 | 59.988 | 13 | 67.21 | 10.693 | 60.017 | 13 | 67.2 | 11.3 | 60.022 | 13
67.2 | 18.364 | 59.994 | 21 | 67.2 | 19.499 | 59.988 | 21 | 67.19 | 10.772 | 59.988 | 13 | 67.22 | 10.693 | 60.017 | 13 | 67.21 | 11.293 | 60.022 | 13
67.21 | 18.364 | 59.994 | 21 | 67.2 | 19.499 | 59.988 | 21 | 67.2 | 10.772 | 59.988 | 13 | 67.22 | 10.781 | 60.017 | 13 | 67.22 | 11.293 | 60.022 | 13
67.22 | 18.364 | 59.994 | 21 | 67.21 | 19.499 | 59.988 | 21 | 67.21 | 10.772 | 59.988 | 13 | 67.23 | 10.781 | 60.017 | 13 | 67.23 | 11.293 | 60.022 | 13
67.23 | 18.364 | 59.994 | 21 | 67.22 | 19.499 | 59.988 | 21 | 67.21 | 10.772 | 59.988 | 13 | 67.24 | 10.779 | 60.017 | 13 | 67.24 | 11.293 | 60.022 | 13
67.24 | 18.364 | 59.994 | 21 | 67.23 | 19.499 | 59.988 | 21 | 67.22 | 10.772 | 59.988 | 13 | 67.25 | 10.779 | 60.017 | 13 | 67.24 | 11.293 | 60.022 | 13
67.24 | 18.364 | 59.994 | 21 | 67.24 | 19.499 | 59.988 | 21 | 67.23 | 10.827 | 59.988 | 13 | 67.26 | 10.776 | 60.017 | 13 | 67.25 | 11.293 | 60.022 | 13
67.25 | 18.362 | 59.994 | 21 | 67.25 | 19.499 | 59.988 | 21 | 67.24 | 10.827 | 59.988 | 13 | 67.27 | 10.776 | 60.017 | 13 | 67.26 | 11.293 | 60.022 | 13
67.26 | 18.362 | 59.994 | 21 | 67.25 | 19.499 | 59.988 | 21 | 67.25 | 10.827 | 59.988 | 13 | 67.27 | 10.776 | 60.017 | 13 | 67.27 | 11.293 | 60.022 | 13
67.27 | 18.362 | 59.994 | 21 | 67.26 | 19.499 | 59.988 | 21 | 67.26 | 10.827 | 59.988 | 13 | 67.28 | 10.776 | 60.017 | 13 | 67.28 | 11.328 | 60.022 | 13
67.28 | 18.362 | 59.994 | 21 | 67.27 | 19.495 | 59.988 | 21 | 67.26 | 10.827 | 59.988 | 13 | 67.29 | 10.771 | 60.017 | 13 | 67.29 | 11.328 | 60.022 | 13
67.29 | 18.399 | 59.994 | 21 | 67.28 | 19.495 | 59.988 | 21 | 67.27 | 10.827 | 59.988 | 13 | 67.3 | 10.771 | 60.017 | 13 | 67.29 | 11.328 | 60.022 | 13
67.29 | 18.399 | 59.994 | 21 | 67.29 | 19.493 | 59.988 | 21 | 67.28 | 10.827 | 59.988 | 13 | 67.31 | 10.771 | 60.017 | 13 | 67.3 | 11.328 | 60.022 | 13
67.3 | 18.398 | 59.994 | 21 | 67.3 | 19.493 | 59.988 | 21 | 67.29 | 10.827 | 59.988 | 13 | 67.32 | 10.771 | 60.017 | 13 | 67.31 | 11.327 | 60.022 | 13
67.31 | 18.398 | 59.994 | 21 | 67.3 | 19.493 | 59.988 | 21 | 67.3 | 10.877 | 59.988 | 13 | 67.32 | 10.771 | 60.017 | 13 | 67.32 | 11.327 | 60.022 | 13
67.32 | 18.398 | 59.994 | 21 | 67.31 | 19.493 | 59.988 | 21 | 67.31 | 10.877 | 59.988 | 13 | 67.33 | 10.771 | 60.017 | 13 | 67.33 | 11.327 | 60.022 | 13
67.33 | 18.398 | 59.994 | 21 | 67.32 | 19.493 | 59.988 | 21 | 67.31 | 10.873 | 59.988 | 13 | 67.34 | 10.771 | 60.017 | 13 | 67.34 | 11.327 | 60.022 | 13
67.34 | 18.393 | 59.994 | 21 | 67.33 | 19.493 | 59.988 | 21 | 67.32 | 10.873 | 59.988 | 13 | 67.35 | 10.771 | 60.017 | 13 | 67.34 | 11.323 | 60.022 | 13
67.34 | 18.393 | 59.994 | 21 | 67.34 | 19.493 | 59.988 | 21 | 67.33 | 10.871 | 59.988 | 13 | 67.36 | 10.765 | 60.017 | 13 | 67.35 | 11.323 | 60.022 | 13
67.35 | 18.393 | 59.994 | 21 | 67.35 | 19.493 | 59.988 | 21 | 67.34 | 10.871 | 59.988 | 13 | 67.37 | 10.765 | 60.017 | 13 | 67.36 | 11.323 | 60.022 | 13
67.36 | 18.393 | 59.994 | 21 | 67.35 | 19.493 | 59.988 | 21 | 67.35 | 10.87 | 59.988 | 13 | 67.37 | 10.765 | 60.017 | 13 | 67.37 | 11.323 | 60.022 | 13
67.37 | 18.444 | 59.994 | 21 | 67.36 | 19.493 | 59.988 | 21 | 67.36 | 10.87 | 59.988 | 13 | 67.38 | 10.765 | 60.017 | 13 | 67.38 | 11.323 | 60.022 | 13
67.38 | 18.444 | 59.994 | 21 | 67.37 | 19.493 | 59.988 | 21 | 67.36 | 10.87 | 59.988 | 13 | 67.39 | 10.765 | 60.017 | 13 | 67.39 | 11.323 | 60.022 | 13
67.39 | 18.44 | 59.994 | 21 | 67.38 | 19.493 | 59.988 | 21 | 67.37 | 10.87 | 59.988 | 13 | 67.4 | 10.765 | 60.017 | 13 | 67.39 | 11.323 | 60.022 | 13
67.39 | 18.44 | 59.994 | 21 | 67.39 | 19.493 | 59.988 | 21 | 67.38 | 10.87 | 59.988 | 13 | 67.41 | 10.765 | 60.017 | 13 | 67.4 | 11.323 | 60.022 | 13
67.4 | 18.441 | 59.994 | 21 | 67.4 | 19.493 | 59.988 | 21 | 67.39 | 10.87 | 59.988 | 13 | 67.42 | 10.765 | 60.017 | 13 | 67.41 | 11.322 | 60.022 | 13
67.41 | 18.441 | 59.994 | 21 | 67.4 | 19.493 | 59.988 | 21 | 67.4 | 10.87 | 59.988 | 13 | 67.42 | 10.761 | 60.017 | 13 | 67.42 | 11.322 | 60.022 | 13
67.42 | 18.441 | 59.994 | 21 | 67.41 | 19.493 | 59.988 | 21 | 67.41 | 10.87 | 59.988 | 13 | 67.43 | 10.761 | 60.017 | 13 | 67.43 | 11.322 | 60.022 | 13
67.43 | 18.441 | 59.994 | 21 | 67.42 | 19.493 | 59.988 | 21 | 67.41 | 10.87 | 59.988 | 13 | 67.44 | 10.761 | 60.017 | 13 | 67.44 | 11.322 | 60.022 | 13
67.44 | 18.439 | 59.994 | 21 | 67.43 | 19.493 | 59.988 | 21 | 67.42 | 10.87 | 59.988 | 13 | 67.45 | 10.761 | 60.017 | 13 | 67.44 | 11.322 | 60.022 | 13
67.44 | 18.439 | 59.994 | 21 | 67.44 | 19.493 | 59.988 | 21 | 67.43 | 10.87 | 59.988 | 13 | 67.46 | 10.756 | 60.017 | 13 | 67.45 | 11.322 | 60.022 | 13
67.45 | 18.439 | 59.994 | 21 | 67.45 | 19.493 | 59.988 | 21 | 67.44 | 10.87 | 59.988 | 13 | 67.47 | 10.756 | 60.017 | 13 | 67.46 | 11.322 | 60.022 | 13
67.46 | 18.439 | 59.994 | 21 | 67.45 | 19.492 | 59.988 | 21 | 67.45 | 10.865 | 59.988 | 13 | 67.47 | 10.756 | 60.017 | 13 | 67.47 | 11.322 | 60.022 | 13
67.47 | 18.439 | 59.994 | 21 | 67.46 | 19.492 | 59.988 | 21 | 67.46 | 10.865 | 59.988 | 13 | 67.48 | 10.756 | 60.017 | 13 | 67.48 | 11.322 | 60.022 | 13
67.48 | 18.439 | 59.994 | 21 | 67.47 | 19.492 | 59.988 | 21 | 67.46 | 10.862 | 59.988 | 13 | 67.49 | 10.756 | 60.017 | 13 | 67.49 | 11.322 | 60.022 | 13
67.49 | 18.43 | 59.994 | 21 | 67.48 | 19.492 | 59.988 | 21 | 67.47 | 10.862 | 59.988 | 13 | 67.5 | 10.756 | 60.017 | 13 | 67.49 | 11.321 | 60.022 | 13
67.49 | 18.43 | 59.994 | 21 | 67.49 | 19.492 | 59.988 | 21 | 67.48 | 10.902 | 59.988 | 13 | 67.51 | 10.756 | 60.017 | 13 | 67.5 | 11.321 | 60.022 | 13
67.5 | 18.43 | 59.994 | 21 | 67.5 | 19.492 | 59.988 | 21 | 67.49 | 10.902 | 59.988 | 13 | 67.52 | 10.756 | 60.017 | 13 | 67.51 | 11.321 | 60.022 | 13
67.51 | 18.43 | 59.994 | 21 | 67.5 | 19.489 | 59.988 | 21 | 67.5 | 10.902 | 59.988 | 13 | 67.52 | 10.754 | 60.017 | 13 | 67.52 | 11.321 | 60.022 | 13
67.52 | 18.427 | 59.994 | 21 | 67.51 | 19.489 | 59.988 | 21 | 67.51 | 10.902 | 59.988 | 13 | 67.53 | 10.754 | 60.017 | 13 | 67.53 | 11.321 | 60.022 | 13
67.53 | 18.427 | 59.994 | 21 | 67.52 | 19.489 | 59.988 | 21 | 67.51 | 10.902 | 59.988 | 13 | 67.54 | 10.754 | 60.017 | 13 | 67.54 | 11.321 | 60.022 | 13
67.54 | 18.427 | 59.994 | 21 | 67.53 | 19.489 | 59.988 | 21 | 67.52 | 10.902 | 59.988 | 13 | 67.55 | 10.754 | 60.017 | 13 | 67.54 | 11.321 | 60.022 | 13
67.54 | 18.427 | 59.994 | 21 | 67.54 | 19.489 | 59.988 | 21 | 67.53 | 10.902 | 59.988 | 13 | 67.56 | 10.753 | 60.017 | 13 | 67.55 | 11.321 | 60.022 | 13
67.55 | 18.427 | 59.994 | 21 | 67.55 | 19.489 | 59.988 | 21 | 67.54 | 10.902 | 59.988 | 13 | 67.57 | 10.753 | 60.017 | 13 | 67.56 | 11.321 | 60.022 | 13
67.56 | 18.427 | 59.994 | 21 | 67.55 | 19.489 | 59.988 | 21 | 67.55 | 10.902 | 59.988 | 13 | 67.57 | 10.753 | 60.017 | 13 | 67.57 | 11.321 | 60.022 | 13
67.57 | 18.428 | 59.994 | 21 | 67.56 | 19.489 | 59.988 | 21 | 67.56 | 10.902 | 59.988 | 13 | 67.58 | 10.753 | 60.017 | 13 | 67.58 | 11.321 | 60.022 | 13
67.58 | 18.428 | 59.994 | 21 | 67.57 | 19.489 | 59.988 | 21 | 67.56 | 10.9 | 59.988 | 13 | 67.59 | 10.75 | 60.017 | 13 | 67.59 | 11.321 | 60.022 | 13
67.59 | 18.426 | 59.994 | 21 | 67.58 | 19.489 | 59.988 | 21 | 67.57 | 10.9 | 59.988 | 13 | 67.6 | 10.75 | 60.017 | 13 | 67.59 | 11.321 | 60.022 | 13
67.59 | 18.426 | 59.994 | 21 | 67.59 | 19.489 | 59.988 | 21 | 67.58 | 10.897 | 59.988 | 13 | 67.61 | 10.821 | 60.017 | 13 | 67.6 | 11.321 | 60.022 | 13
67.6 | 18.423 | 59.994 | 21 | 67.6 | 19.489 | 59.988 | 21 | 67.59 | 10.897 | 59.988 | 13 | 67.62 | 10.821 | 60.017 | 13 | 67.61 | 11.321 | 60.022 | 13
67.61 | 18.423 | 59.994 | 21 | 67.6 | 19.489 | 59.988 | 21 | 67.6 | 10.897 | 59.988 | 13 | 67.62 | 10.956 | 60.017 | 13 | 67.62 | 11.321 | 60.022 | 13
67.62 | 18.423 | 59.994 | 21 | 67.61 | 19.489 | 59.988 | 21 | 67.61 | 10.897 | 59.988 | 13 | 67.63 | 10.956 | 60.017 | 13 | 67.63 | 11.321 | 60.022 | 13
67.63 | 18.423 | 59.994 | 21 | 67.62 | 19.489 | 59.988 | 21 | 67.61 | 10.893 | 59.988 | 13 | 67.64 | 10.956 | 60.017 | 13 | 67.64 | 11.321 | 60.022 | 13
67.64 | 18.423 | 59.994 | 21 | 67.63 | 19.489 | 59.988 | 21 | 67.62 | 10.893 | 59.988 | 13 | 67.65 | 10.956 | 60.017 | 13 | 67.64 | 11.321 | 60.022 | 13
67.64 | 18.423 | 59.994 | 21 | 67.64 | 19.532 | 59.988 | 21 | 67.63 | 10.893 | 59.988 | 13 | 67.66 | 10.946 | 60.017 | 13 | 67.65 | 11.321 | 60.022 | 13
67.65 | 18.468 | 59.994 | 21 | 67.65 | 19.532 | 59.988 | 21 | 67.64 | 10.893 | 59.988 | 13 | 67.67 | 10.946 | 60.017 | 13 | 67.66 | 11.321 | 60.022 | 13
67.66 | 18.468 | 59.994 | 21 | 67.65 | 19.532 | 59.988 | 21 | 67.65 | 10.893 | 59.988 | 13 | 67.67 | 10.943 | 60.017 | 13 | 67.67 | 11.321 | 60.022 | 13
67.67 | 18.468 | 59.994 | 21 | 67.66 | 19.532 | 59.988 | 21 | 67.66 | 10.893 | 59.988 | 13 | 67.68 | 10.943 | 60.017 | 13 | 67.68 | 11.321 | 60.022 | 13
67.68 | 18.468 | 59.994 | 21 | 67.67 | 19.532 | 59.988 | 21 | 67.66 | 10.893 | 59.988 | 13 | 67.69 | 10.943 | 60.017 | 13 | 67.69 | 11.321 | 60.022 | 13
67.69 | 18.465 | 59.994 | 21 | 67.68 | 19.532 | 59.988 | 21 | 67.67 | 10.893 | 59.988 | 13 | 67.7 | 10.943 | 60.017 | 13 | 67.69 | 11.321 | 60.022 | 13
67.69 | 18.465 | 59.994 | 21 | 67.69 | 19.532 | 59.988 | 21 | 67.68 | 10.891 | 59.988 | 13 | 67.71 | 10.943 | 60.017 | 13 | 67.7 | 11.321 | 60.022 | 13
67.7 | 18.46 | 59.994 | 21 | 67.7 | 19.532 | 59.988 | 21 | 67.69 | 10.891 | 59.988 | 13 | 67.72 | 10.943 | 60.017 | 13 | 67.71 | 11.321 | 60.022 | 13
67.71 | 18.46 | 59.994 | 21 | 67.7 | 19.532 | 59.988 | 21 | 67.7 | 10.889 | 59.988 | 13 | 67.72 | 10.943 | 60.017 | 13 | 67.72 | 11.321 | 60.022 | 13
67.72 | 18.46 | 59.994 | 21 | 67.71 | 19.532 | 59.988 | 21 | 67.71 | 10.889 | 59.988 | 13 | 67.73 | 10.943 | 60.017 | 13 | 67.73 | 11.321 | 60.022 | 13
67.73 | 18.46 | 59.994 | 21 | 67.72 | 19.532 | 59.988 | 21 | 67.71 | 10.889 | 59.988 | 13 | 67.74 | 10.943 | 60.017 | 13 | 67.74 | 11.321 | 60.022 | 13
67.74 | 18.455 | 59.994 | 21 | 67.73 | 19.532 | 59.988 | 21 | 67.72 | 10.889 | 59.988 | 13 | 67.75 | 10.943 | 60.017 | 13 | 67.74 | 11.321 | 60.022 | 13
67.74 | 18.455 | 59.994 | 21 | 67.74 | 19.532 | 59.988 | 21 | 67.73 | 10.889 | 59.988 | 13 | 67.76 | 10.943 | 60.017 | 13 | 67.75 | 11.321 | 60.022 | 13
67.75 | 18.455 | 59.994 | 21 | 67.75 | 19.532 | 59.988 | 21 | 67.74 | 10.889 | 59.988 | 13 | 67.77 | 10.943 | 60.017 | 13 | 67.76 | 11.321 | 60.022 | 13
67.76 | 18.455 | 59.994 | 21 | 67.75 | 19.528 | 59.988 | 21 | 67.75 | 10.889 | 59.988 | 13 | 67.77 | 10.941 | 60.017 | 13 | 67.77 | 11.321 | 60.022 | 13
67.77 | 18.455 | 59.994 | 21 | 67.76 | 19.528 | 59.988 | 21 | 67.76 | 10.889 | 59.988 | 13 | 67.78 | 10.941 | 60.017 | 13 | 67.78 | 11.321 | 60.022 | 13
67.78 | 18.455 | 59.994 | 21 | 67.77 | 19.528 | 59.988 | 21 | 67.76 | 10.889 | 59.988 | 13 | 67.79 | 10.939 | 60.017 | 13 | 67.79 | 11.321 | 60.022 | 13
67.79 | 18.455 | 59.994 | 21 | 67.78 | 19.528 | 59.988 | 21 | 67.77 | 10.889 | 59.988 | 13 | 67.8 | 10.939 | 60.017 | 13 | 67.79 | 11.321 | 60.022 | 13
67.79 | 18.455 | 59.994 | 21 | 67.79 | 19.528 | 59.988 | 21 | 67.78 | 10.886 | 59.988 | 13 | 67.81 | 10.939 | 60.017 | 13 | 67.8 | 11.321 | 60.022 | 13
67.8 | 18.455 | 59.994 | 21 | 67.8 | 19.528 | 59.988 | 21 | 67.79 | 10.886 | 59.988 | 13 | 67.82 | 10.939 | 60.017 | 13 | 67.81 | 11.321 | 60.022 | 13
67.81 | 18.455 | 59.994 | 21 | 67.8 | 19.528 | 59.988 | 21 | 67.8 | 10.886 | 59.988 | 13 | 67.82 | 10.939 | 60.017 | 13 | 67.82 | 11.321 | 60.022 | 13
67.82 | 18.452 | 59.994 | 21 | 67.81 | 19.528 | 59.988 | 21 | 67.81 | 10.886 | 59.988 | 13 | 67.83 | 10.939 | 60.017 | 13 | 67.83 | 11.321 | 60.022 | 13
67.83 | 18.452 | 59.994 | 21 | 67.82 | 19.528 | 59.988 | 21 | 67.81 | 10.884 | 59.988 | 13 | 67.84 | 10.939 | 60.017 | 13 | 67.84 | 11.321 | 60.022 | 13
67.84 | 18.449 | 59.994 | 21 | 67.83 | 19.528 | 59.988 | 21 | 67.82 | 10.884 | 59.988 | 13 | 67.85 | 10.939 | 60.017 | 13 | 67.84 | 11.321 | 60.022 | 13
67.84 | 18.449 | 59.994 | 21 | 67.84 | 19.528 | 59.988 | 21 | 67.83 | 10.884 | 59.988 | 13 | 67.86 | 10.936 | 60.017 | 13 | 67.85 | 11.321 | 60.022 | 13
67.85 | 18.459 | 59.994 | 21 | 67.85 | 19.528 | 59.988 | 21 | 67.84 | 10.884 | 59.988 | 13 | 67.87 | 10.936 | 60.017 | 13 | 67.86 | 11.321 | 60.022 | 13
67.86 | 18.459 | 59.994 | 21 | 67.85 | 19.528 | 59.988 | 21 | 67.85 | 10.881 | 59.988 | 13 | 67.87 | 10.936 | 60.017 | 13 | 67.87 | 11.321 | 60.022 | 13
67.87 | 18.459 | 59.994 | 21 | 67.86 | 19.528 | 59.988 | 21 | 67.86 | 10.881 | 59.988 | 13 | 67.88 | 10.936 | 60.017 | 13 | 67.88 | 11.321 | 60.022 | 13
67.88 | 18.459 | 59.994 | 21 | 67.87 | 19.528 | 59.988 | 21 | 67.86 | 10.89 | 59.988 | 13 | 67.89 | 10.936 | 60.017 | 13 | 67.89 | 11.321 | 60.022 | 13
67.89 | 18.455 | 59.994 | 21 | 67.88 | 19.528 | 59.988 | 21 | 67.87 | 10.89 | 59.988 | 13 | 67.9 | 10.936 | 60.017 | 13 | 67.89 | 11.321 | 60.022 | 13
67.89 | 18.455 | 59.994 | 21 | 67.89 | 19.528 | 59.988 | 21 | 67.88 | 10.89 | 59.988 | 13 | 67.91 | 10.931 | 60.017 | 13 | 67.9 | 11.321 | 60.022 | 13
67.9 | 18.455 | 59.994 | 21 | 67.9 | 19.528 | 59.988 | 21 | 67.89 | 10.89 | 59.988 | 13 | 67.92 | 10.931 | 60.017 | 13 | 67.91 | 11.321 | 60.022 | 13
67.91 | 18.455 | 59.994 | 21 | 67.9 | 19.528 | 59.988 | 21 | 67.9 | 10.89 | 59.988 | 13 | 67.92 | 10.931 | 60.017 | 13 | 67.92 | 11.321 | 60.022 | 13
67.92 | 18.455 | 59.994 | 21 | 67.91 | 19.528 | 59.988 | 21 | 67.91 | 10.89 | 59.988 | 13 | 67.93 | 10.931 | 60.017 | 13 | 67.93 | 11.321 | 60.022 | 13
67.93 | 18.455 | 59.994 | 21 | 67.92 | 19.528 | 59.988 | 21 | 67.91 | 10.89 | 59.988 | 13 | 67.94 | 10.931 | 60.017 | 13 | 67.94 | 11.321 | 60.022 | 13
67.94 | 18.452 | 59.994 | 21 | 67.93 | 19.528 | 59.988 | 21 | 67.92 | 10.89 | 59.988 | 13 | 67.95 | 10.931 | 60.017 | 13 | 67.94 | 11.321 | 60.022 | 13
67.94 | 18.452 | 59.994 | 21 | 67.94 | 19.528 | 59.988 | 21 | 67.93 | 10.93 | 59.988 | 13 | 67.96 | 10.931 | 60.017 | 13 | 67.95 | 11.321 | 60.022 | 13
67.95 | 18.452 | 59.994 | 21 | 67.95 | 19.528 | 59.988 | 21 | 67.94 | 10.93 | 59.988 | 13 | 67.97 | 10.931 | 60.017 | 13 | 67.96 | 11.321 | 60.022 | 13
67.96 | 18.452 | 59.994 | 21 | 67.95 | 19.528 | 59.988 | 21 | 67.95 | 10.925 | 59.988 | 13 | 67.97 | 10.93 | 60.017 | 13 | 67.97 | 11.321 | 60.022 | 13
67.97 | 18.452 | 59.994 | 21 | 67.96 | 19.528 | 59.988 | 21 | 67.96 | 10.925 | 59.988 | 13 | 67.98 | 10.93 | 60.017 | 13 | 67.98 | 11.321 | 60.022 | 13
67.98 | 18.452 | 59.994 | 21 | 67.97 | 19.528 | 59.988 | 21 | 67.96 | 10.925 | 59.988 | 13 | 67.99 | 10.93 | 60.017 | 13 | 67.99 | 11.321 | 60.022 | 13
67.99 | 18.449 | 59.994 | 21 | 67.98 | 19.528 | 59.988 | 21 | 67.97 | 10.925 | 59.988 | 13 | 68 | 10.93 | 60.017 | 13 | 67.99 | 11.321 | 60.022 | 13
67.99 | 18.449 | 59.994 | 21 | 67.99 | 19.528 | 59.988 | 21 | 67.98 | 10.923 | 59.988 | 13 | 68.01 | 10.93 | 60.017 | 13 | 68 | 11.321 | 60.022 | 13
68 | 18.449 | 59.994 | 21 | 68 | 19.528 | 59.988 | 21 | 67.99 | 10.923 | 59.988 | 13 | 68.02 | 10.93 | 60.017 | 13 | 68.01 | 11.321 | 60.022 | 13
68.01 | 18.449 | 59.994 | 21 | 68 | 19.528 | 59.988 | 21 | 68 | 10.923 | 59.988 | 13 | 68.02 | 10.982 | 60.017 | 13 | 68.02 | 11.321 | 60.022 | 13
68.02 | 18.449 | 59.994 | 21 | 68.01 | 19.528 | 59.988 | 21 | 68.01 | 10.923 | 59.988 | 13 | 68.03 | 10.982 | 60.017 | 13 | 68.03 | 11.321 | 60.022 | 13
68.03 | 18.449 | 59.994 | 21 | 68.02 | 19.528 | 59.988 | 21 | 68.01 | 10.923 | 59.988 | 13 | 68.04 | 10.979 | 60.017 | 13 | 68.04 | 11.321 | 60.022 | 13
68.04 | 18.449 | 59.994 | 21 | 68.03 | 19.528 | 59.988 | 21 | 68.02 | 10.923 | 59.988 | 13 | 68.05 | 10.979 | 60.017 | 13 | 68.04 | 11.324 | 60.022 | 13
68.04 | 18.449 | 59.994 | 21 | 68.04 | 19.528 | 59.988 | 21 | 68.03 | 10.923 | 59.988 | 13 | 68.06 | 10.979 | 60.017 | 13 | 68.05 | 11.324 | 60.022 | 13
68.05 | 18.446 | 59.994 | 21 | 68.05 | 19.528 | 59.988 | 21 | 68.04 | 10.923 | 59.988 | 13 | 68.07 | 10.979 | 60.017 | 13 | 68.06 | 11.324 | 60.022 | 13
68.06 | 18.446 | 59.994 | 21 | 68.05 | 19.526 | 59.988 | 21 | 68.05 | 10.923 | 59.988 | 13 | 68.07 | 10.979 | 60.017 | 13 | 68.07 | 11.324 | 60.022 | 13
68.07 | 18.446 | 59.994 | 21 | 68.06 | 19.526 | 59.988 | 21 | 68.06 | 10.923 | 59.988 | 13 | 68.08 | 10.979 | 60.017 | 13 | 68.08 | 11.325 | 60.022 | 13
68.08 | 18.446 | 59.994 | 21 | 68.07 | 19.526 | 59.988 | 21 | 68.06 | 10.919 | 59.988 | 13 | 68.09 | 10.979 | 60.017 | 13 | 68.09 | 11.325 | 60.022 | 13
68.09 | 18.441 | 59.994 | 21 | 68.08 | 19.526 | 59.988 | 21 | 68.07 | 10.919 | 59.988 | 13 | 68.1 | 10.979 | 60.017 | 13 | 68.09 | 11.325 | 60.022 | 13
68.09 | 18.441 | 59.994 | 21 | 68.09 | 19.526 | 59.988 | 21 | 68.08 | 10.919 | 59.988 | 13 | 68.11 | 10.979 | 60.017 | 13 | 68.1 | 11.325 | 60.022 | 13
68.1 | 18.441 | 59.994 | 21 | 68.1 | 19.526 | 59.988 | 21 | 68.09 | 10.919 | 59.988 | 13 | 68.12 | 10.979 | 60.017 | 13 | 68.11 | 11.325 | 60.022 | 13
68.11 | 18.441 | 59.994 | 21 | 68.1 | 19.526 | 59.988 | 21 | 68.1 | 10.916 | 59.988 | 13 | 68.12 | 10.978 | 60.017 | 13 | 68.12 | 11.325 | 60.022 | 13
68.12 | 18.441 | 59.994 | 21 | 68.11 | 19.526 | 59.988 | 21 | 68.11 | 10.916 | 59.988 | 13 | 68.13 | 10.978 | 60.017 | 13 | 68.13 | 11.325 | 60.022 | 13
68.13 | 18.441 | 59.994 | 21 | 68.12 | 19.526 | 59.988 | 21 | 68.11 | 10.916 | 59.988 | 13 | 68.14 | 10.978 | 60.017 | 13 | 68.14 | 11.325 | 60.022 | 13
68.14 | 18.436 | 59.994 | 21 | 68.13 | 19.526 | 59.988 | 21 | 68.12 | 10.916 | 59.988 | 13 | 68.15 | 10.978 | 60.017 | 13 | 68.14 | 11.329 | 60.022 | 13
68.14 | 18.436 | 59.994 | 21 | 68.14 | 19.526 | 59.988 | 21 | 68.13 | 10.916 | 59.988 | 13 | 68.16 | 10.992 | 60.017 | 13 | 68.15 | 11.329 | 60.022 | 13
68.15 | 18.436 | 59.994 | 21 | 68.15 | 19.526 | 59.988 | 21 | 68.14 | 10.916 | 59.988 | 13 | 68.17 | 10.992 | 60.017 | 13 | 68.16 | 11.329 | 60.022 | 13
68.16 | 18.436 | 59.994 | 21 | 68.15 | 19.526 | 59.988 | 21 | 68.15 | 10.916 | 59.988 | 13 | 68.17 | 10.992 | 60.017 | 13 | 68.17 | 11.329 | 60.022 | 13
68.17 | 18.434 | 59.994 | 21 | 68.16 | 19.526 | 59.988 | 21 | 68.16 | 10.916 | 59.988 | 13 | 68.18 | 10.992 | 60.017 | 13 | 68.18 | 11.329 | 60.022 | 13
68.18 | 18.434 | 59.994 | 21 | 68.17 | 19.526 | 59.988 | 21 | 68.16 | 10.912 | 59.988 | 13 | 68.19 | 10.992 | 60.017 | 13 | 68.18 | 11.329 | 60.022 | 13
68.19 | 18.434 | 59.994 | 21 | 68.18 | 19.526 | 59.988 | 21 | 68.17 | 10.912 | 59.988 | 13 | 68.2 | 10.992 | 60.017 | 13 | 68.19 | 11.329 | 60.022 | 13
68.19 | 18.434 | 59.994 | 21 | 68.19 | 19.526 | 59.988 | 21 | 68.18 | 10.907 | 59.988 | 13 | 68.21 | 10.992 | 60.017 | 13 | 68.2 | 11.329 | 60.022 | 13
68.2 | 18.434 | 59.994 | 21 | 68.2 | 19.526 | 59.988 | 21 | 68.19 | 10.907 | 59.988 | 13 | 68.22 | 10.992 | 60.017 | 13 | 68.21 | 11.329 | 60.022 | 13
68.21 | 18.434 | 59.994 | 21 | 68.2 | 19.526 | 59.988 | 21 | 68.2 | 10.907 | 59.988 | 13 | 68.22 | 10.992 | 60.017 | 13 | 68.22 | 11.329 | 60.022 | 13
68.22 | 18.434 | 59.994 | 21 | 68.21 | 19.526 | 59.988 | 21 | 68.21 | 10.907 | 59.988 | 13 | 68.23 | 10.992 | 60.017 | 13 | 68.23 | 11.329 | 60.022 | 13
68.23 | 18.434 | 59.994 | 21 | 68.22 | 19.526 | 59.988 | 21 | 68.21 | 10.907 | 59.988 | 13 | 68.24 | 10.992 | 60.017 | 13 | 68.23 | 11.329 | 60.022 | 13
68.24 | 18.434 | 59.994 | 21 | 68.23 | 19.526 | 59.988 | 21 | 68.22 | 10.907 | 59.988 | 13 | 68.25 | 10.992 | 60.017 | 13 | 68.24 | 11.329 | 60.022 | 13
68.24 | 18.434 | 59.994 | 21 | 68.24 | 19.526 | 59.988 | 21 | 68.23 | 10.907 | 59.988 | 13 | 68.26 | 10.992 | 60.017 | 13 | 68.25 | 11.329 | 60.022 | 13
68.25 | 18.434 | 59.994 | 21 | 68.25 | 19.526 | 59.988 | 21 | 68.24 | 10.907 | 59.988 | 13 | 68.27 | 10.992 | 60.017 | 13 | 68.26 | 11.329 | 60.022 | 13
68.26 | 18.434 | 59.994 | 21 | 68.25 | 19.526 | 59.988 | 21 | 68.25 | 10.905 | 59.988 | 13 | 68.27 | 10.992 | 60.017 | 13 | 68.27 | 11.329 | 60.022 | 13
68.27 | 18.431 | 59.994 | 21 | 68.26 | 19.526 | 59.988 | 21 | 68.26 | 10.905 | 59.988 | 13 | 68.28 | 10.992 | 60.017 | 13 | 68.28 | 11.329 | 60.022 | 13
68.28 | 18.431 | 59.994 | 21 | 68.27 | 19.526 | 59.988 | 21 | 68.26 | 10.902 | 59.988 | 13 | 68.29 | 10.992 | 60.017 | 13 | 68.28 | 11.329 | 60.022 | 13
68.29 | 18.431 | 59.994 | 21 | 68.28 | 19.526 | 59.988 | 21 | 68.27 | 10.902 | 59.988 | 13 | 68.3 | 10.992 | 60.017 | 13 | 68.29 | 11.329 | 60.022 | 13
68.29 | 18.431 | 59.994 | 21 | 68.29 | 19.526 | 59.988 | 21 | 68.28 | 10.902 | 59.988 | 13 | 68.31 | 10.992 | 60.017 | 13 | 68.3 | 11.329 | 60.022 | 13
68.3 | 18.43 | 59.994 | 21 | 68.3 | 19.526 | 59.988 | 21 | 68.29 | 10.902 | 59.988 | 13 | 68.32 | 10.992 | 60.017 | 13 | 68.31 | 11.332 | 60.022 | 13
68.31 | 18.43 | 59.994 | 21 | 68.3 | 19.526 | 59.988 | 21 | 68.3 | 10.898 | 59.988 | 13 | 68.32 | 10.992 | 60.017 | 13 | 68.32 | 11.332 | 60.022 | 13
68.32 | 18.43 | 59.994 | 21 | 68.31 | 19.526 | 59.988 | 21 | 68.31 | 10.898 | 59.988 | 13 | 68.33 | 10.992 | 60.017 | 13 | 68.33 | 11.335 | 60.022 | 13
68.33 | 18.43 | 59.994 | 21 | 68.32 | 19.526 | 59.988 | 21 | 68.31 | 10.947 | 59.988 | 13 | 68.34 | 10.992 | 60.017 | 13 | 68.33 | 11.335 | 60.022 | 13
68.34 | 18.428 | 59.994 | 21 | 68.33 | 19.526 | 59.988 | 21 | 68.32 | 10.947 | 59.988 | 13 | 68.35 | 10.992 | 60.017 | 13 | 68.34 | 11.335 | 60.022 | 13
68.34 | 18.428 | 59.994 | 21 | 68.34 | 19.526 | 59.988 | 21 | 68.33 | 10.947 | 59.988 | 13 | 68.36 | 10.992 | 60.017 | 13 | 68.35 | 11.335 | 60.022 | 13
68.35 | 18.428 | 59.994 | 21 | 68.35 | 19.526 | 59.988 | 21 | 68.34 | 10.947 | 59.988 | 13 | 68.37 | 10.992 | 60.017 | 13 | 68.36 | 11.335 | 60.022 | 13
68.36 | 18.428 | 59.994 | 21 | 68.35 | 19.526 | 59.988 | 21 | 68.35 | 10.944 | 59.988 | 13 | 68.37 | 10.992 | 60.017 | 13 | 68.37 | 11.335 | 60.022 | 13
68.37 | 18.428 | 59.994 | 21 | 68.36 | 19.526 | 59.988 | 21 | 68.36 | 10.944 | 59.988 | 13 | 68.38 | 10.992 | 60.017 | 13 | 68.38 | 11.336 | 60.022 | 13
68.38 | 18.428 | 59.994 | 21 | 68.37 | 19.526 | 59.988 | 21 | 68.36 | 10.944 | 59.988 | 13 | 68.39 | 10.992 | 60.017 | 13 | 68.38 | 11.336 | 60.022 | 13
68.39 | 18.428 | 59.994 | 21 | 68.38 | 19.526 | 59.988 | 21 | 68.37 | 10.944 | 59.988 | 13 | 68.4 | 10.992 | 60.017 | 13 | 68.39 | 11.336 | 60.022 | 13
68.39 | 18.428 | 59.994 | 21 | 68.39 | 19.526 | 59.988 | 21 | 68.38 | 10.944 | 59.988 | 13 | 68.41 | 10.992 | 60.017 | 13 | 68.4 | 11.336 | 60.022 | 13
68.4 | 18.462 | 59.994 | 21 | 68.4 | 19.526 | 59.988 | 21 | 68.39 | 10.944 | 59.988 | 13 | 68.42 | 10.992 | 60.017 | 13 | 68.41 | 11.336 | 60.022 | 13
68.41 | 18.462 | 59.994 | 21 | 68.4 | 19.576 | 59.988 | 21 | 68.4 | 10.94 | 59.988 | 13 | 68.42 | 10.992 | 60.017 | 13 | 68.42 | 11.336 | 60.022 | 13
68.42 | 18.462 | 59.994 | 21 | 68.41 | 19.576 | 59.988 | 21 | 68.41 | 10.94 | 59.988 | 13 | 68.43 | 10.992 | 60.017 | 13 | 68.43 | 11.336 | 60.022 | 13
68.43 | 18.462 | 59.994 | 21 | 68.42 | 19.576 | 59.988 | 21 | 68.41 | 10.94 | 59.988 | 13 | 68.44 | 10.992 | 60.017 | 13 | 68.43 | 11.336 | 60.022 | 13
68.44 | 18.462 | 59.994 | 21 | 68.43 | 19.576 | 59.988 | 21 | 68.42 | 10.94 | 59.988 | 13 | 68.45 | 10.992 | 60.017 | 13 | 68.44 | 11.336 | 60.022 | 13
68.44 | 18.462 | 59.994 | 21 | 68.44 | 19.576 | 59.988 | 21 | 68.43 | 10.937 | 59.988 | 13 | 68.46 | 10.992 | 60.017 | 13 | 68.45 | 11.336 | 60.022 | 13
68.45 | 18.454 | 59.994 | 21 | 68.45 | 19.576 | 59.988 | 21 | 68.44 | 10.937 | 59.988 | 13 | 68.47 | 10.992 | 60.017 | 13 | 68.46 | 11.336 | 60.022 | 13
68.46 | 18.454 | 59.994 | 21 | 68.45 | 19.576 | 59.988 | 21 | 68.45 | 10.937 | 59.988 | 13 | 68.47 | 10.992 | 60.017 | 13 | 68.47 | 11.336 | 60.022 | 13
68.47 | 18.449 | 59.994 | 21 | 68.46 | 19.576 | 59.988 | 21 | 68.46 | 10.937 | 59.988 | 13 | 68.48 | 10.992 | 60.017 | 13 | 68.48 | 11.338 | 60.022 | 13
68.48 | 18.449 | 59.994 | 21 | 68.47 | 19.576 | 59.988 | 21 | 68.46 | 10.937 | 59.988 | 13 | 68.49 | 10.992 | 60.017 | 13 | 68.48 | 11.338 | 60.022 | 13
68.49 | 18.449 | 59.994 | 21 | 68.48 | 19.576 | 59.988 | 21 | 68.47 | 10.937 | 59.988 | 13 | 68.5 | 10.992 | 60.017 | 13 | 68.49 | 11.338 | 60.022 | 13
68.49 | 18.449 | 59.994 | 21 | 68.49 | 19.576 | 59.988 | 21 | 68.48 | 10.935 | 59.988 | 13 | 68.51 | 10.995 | 60.017 | 13 | 68.5 | 11.338 | 60.022 | 13
68.5 | 18.449 | 59.994 | 21 | 68.5 | 19.576 | 59.988 | 21 | 68.49 | 10.935 | 59.988 | 13 | 68.52 | 10.995 | 60.017 | 13 | 68.51 | 11.341 | 60.022 | 13
68.51 | 18.449 | 59.994 | 21 | 68.5 | 19.576 | 59.988 | 21 | 68.5 | 10.993 | 59.988 | 13 | 68.52 | 10.995 | 60.017 | 13 | 68.52 | 11.341 | 60.022 | 13
68.52 | 18.449 | 59.994 | 21 | 68.51 | 19.576 | 59.988 | 21 | 68.51 | 10.993 | 59.988 | 13 | 68.53 | 10.995 | 60.017 | 13 | 68.53 | 11.376 | 60.022 | 13
68.53 | 18.449 | 59.994 | 21 | 68.52 | 19.576 | 59.988 | 21 | 68.51 | 10.993 | 59.988 | 13 | 68.54 | 10.998 | 60.017 | 13 | 68.53 | 11.376 | 60.022 | 13
68.54 | 18.449 | 59.994 | 21 | 68.53 | 19.576 | 59.988 | 21 | 68.52 | 10.993 | 59.988 | 13 | 68.55 | 10.998 | 60.017 | 13 | 68.54 | 11.376 | 60.022 | 13
68.54 | 18.449 | 59.994 | 21 | 68.54 | 19.576 | 59.988 | 21 | 68.53 | 10.991 | 59.988 | 13 | 68.56 | 11.003 | 60.017 | 13 | 68.55 | 11.376 | 60.022 | 13
68.55 | 18.449 | 59.994 | 21 | 68.55 | 19.576 | 59.988 | 21 | 68.54 | 10.991 | 59.988 | 13 | 68.57 | 11.003 | 60.017 | 13 | 68.56 | 11.376 | 60.022 | 13
68.56 | 18.449 | 59.994 | 21 | 68.55 | 19.576 | 59.988 | 21 | 68.55 | 10.991 | 59.988 | 13 | 68.57 | 11.003 | 60.017 | 13 | 68.57 | 11.376 | 60.022 | 13
68.57 | 18.449 | 59.994 | 21 | 68.56 | 19.576 | 59.988 | 21 | 68.56 | 10.991 | 59.988 | 13 | 68.58 | 11.003 | 60.017 | 13 | 68.58 | 11.38 | 60.022 | 13
68.58 | 18.449 | 59.994 | 21 | 68.57 | 19.571 | 59.988 | 21 | 68.56 | 11.028 | 59.988 | 13 | 68.59 | 11.003 | 60.017 | 13 | 68.58 | 11.38 | 60.022 | 13
68.59 | 18.445 | 59.994 | 21 | 68.58 | 19.571 | 59.988 | 21 | 68.57 | 11.028 | 59.988 | 13 | 68.6 | 11.003 | 60.017 | 13 | 68.59 | 11.38 | 60.022 | 13
68.59 | 18.445 | 59.994 | 21 | 68.59 | 19.571 | 59.988 | 21 | 68.58 | 11.028 | 59.988 | 13 | 68.61 | 11.006 | 60.017 | 13 | 68.6 | 11.38 | 60.022 | 13
68.6 | 18.44 | 59.994 | 21 | 68.6 | 19.571 | 59.988 | 21 | 68.59 | 11.028 | 59.988 | 13 | 68.62 | 11.006 | 60.017 | 13 | 68.61 | 11.383 | 60.022 | 13
68.61 | 18.44 | 59.994 | 21 | 68.6 | 19.571 | 59.988 | 21 | 68.6 | 11.028 | 59.988 | 13 | 68.62 | 11.006 | 60.017 | 13 | 68.62 | 11.383 | 60.022 | 13
68.62 | 18.44 | 59.994 | 21 | 68.61 | 19.571 | 59.988 | 21 | 68.61 | 11.028 | 59.988 | 13 | 68.63 | 11.006 | 60.017 | 13 | 68.63 | 11.383 | 60.022 | 13
68.63 | 18.44 | 59.994 | 21 | 68.62 | 19.571 | 59.988 | 21 | 68.61 | 11.021 | 59.988 | 13 | 68.64 | 11.009 | 60.017 | 13 | 68.63 | 11.383 | 60.022 | 13
68.64 | 18.44 | 59.994 | 21 | 68.63 | 19.571 | 59.988 | 21 | 68.62 | 11.021 | 59.988 | 13 | 68.65 | 11.009 | 60.017 | 13 | 68.64 | 11.385 | 60.022 | 13
68.64 | 18.44 | 59.994 | 21 | 68.64 | 19.571 | 59.988 | 21 | 68.63 | 11.021 | 59.988 | 13 | 68.66 | 11.009 | 60.017 | 13 | 68.65 | 11.385 | 60.022 | 13
68.65 | 18.44 | 59.994 | 21 | 68.65 | 19.571 | 59.988 | 21 | 68.64 | 11.021 | 59.988 | 13 | 68.67 | 11.009 | 60.017 | 13 | 68.66 | 11.385 | 60.022 | 13
68.66 | 18.44 | 59.994 | 21 | 68.65 | 19.571 | 59.988 | 21 | 68.65 | 11.021 | 59.988 | 13 | 68.67 | 11.012 | 60.017 | 13 | 68.67 | 11.385 | 60.022 | 13
68.67 | 18.438 | 59.994 | 21 | 68.66 | 19.571 | 59.988 | 21 | 68.66 | 11.021 | 59.988 | 13 | 68.68 | 11.012 | 60.017 | 13 | 68.68 | 11.385 | 60.022 | 13
68.68 | 18.438 | 59.994 | 21 | 68.67 | 19.571 | 59.988 | 21 | 68.66 | 11.021 | 59.988 | 13 | 68.69 | 11.012 | 60.017 | 13 | 68.68 | 11.385 | 60.022 | 13
68.69 | 18.436 | 59.994 | 21 | 68.68 | 19.571 | 59.988 | 21 | 68.67 | 11.021 | 59.988 | 13 | 68.7 | 11.012 | 60.017 | 13 | 68.69 | 11.385 | 60.022 | 13
68.69 | 18.436 | 59.994 | 21 | 68.69 | 19.571 | 59.988 | 21 | 68.68 | 11.021 | 59.988 | 13 | 68.71 | 11.014 | 60.017 | 13 | 68.7 | 11.385 | 60.022 | 13
68.7 | 18.436 | 59.994 | 21 | 68.7 | 19.571 | 59.988 | 21 | 68.69 | 11.021 | 59.988 | 13 | 68.72 | 11.014 | 60.017 | 13 | 68.71 | 11.389 | 60.022 | 13
68.71 | 18.436 | 59.994 | 21 | 68.7 | 19.571 | 59.988 | 21 | 68.7 | 11.021 | 59.988 | 13 | 68.72 | 11.017 | 60.017 | 13 | 68.72 | 11.389 | 60.022 | 13
68.72 | 18.433 | 59.994 | 21 | 68.71 | 19.571 | 59.988 | 21 | 68.71 | 11.021 | 59.988 | 13 | 68.73 | 11.017 | 60.017 | 13 | 68.73 | 11.391 | 60.022 | 13
68.73 | 18.433 | 59.994 | 21 | 68.72 | 19.622 | 59.988 | 21 | 68.71 | 11.019 | 59.988 | 13 | 68.74 | 11.017 | 60.017 | 13 | 68.73 | 11.391 | 60.022 | 13
68.74 | 18.433 | 59.994 | 21 | 68.73 | 19.622 | 59.988 | 21 | 68.72 | 11.019 | 59.988 | 13 | 68.75 | 11.017 | 60.017 | 13 | 68.74 | 11.441 | 60.022 | 13
68.74 | 18.433 | 59.994 | 21 | 68.74 | 19.622 | 59.988 | 21 | 68.73 | 11.019 | 59.988 | 13 | 68.76 | 11.017 | 60.017 | 13 | 68.75 | 11.441 | 60.022 | 13
68.75 | 18.433 | 59.994 | 21 | 68.75 | 19.622 | 59.988 | 21 | 68.74 | 11.019 | 59.988 | 13 | 68.77 | 11.017 | 60.017 | 13 | 68.76 | 11.441 | 60.022 | 13
68.76 | 18.433 | 59.994 | 21 | 68.75 | 19.622 | 59.988 | 21 | 68.75 | 11.017 | 59.988 | 13 | 68.77 | 11.023 | 60.017 | 13 | 68.77 | 11.441 | 60.022 | 13
68.77 | 18.429 | 59.994 | 21 | 68.76 | 19.622 | 59.988 | 21 | 68.76 | 11.017 | 59.988 | 13 | 68.78 | 11.023 | 60.017 | 13 | 68.78 | 11.441 | 60.022 | 13
68.78 | 18.429 | 59.994 | 21 | 68.77 | 19.622 | 59.988 | 21 | 68.76 | 11.013 | 59.988 | 13 | 68.79 | 11.023 | 60.017 | 13 | 68.78 | 11.441 | 60.022 | 13
68.79 | 18.423 | 59.994 | 21 | 68.78 | 19.622 | 59.988 | 21 | 68.77 | 11.013 | 59.988 | 13 | 68.8 | 11.023 | 60.017 | 13 | 68.79 | 11.441 | 60.022 | 13
68.79 | 18.423 | 59.994 | 21 | 68.79 | 19.622 | 59.988 | 21 | 68.78 | 11.013 | 59.988 | 13 | 68.81 | 11.026 | 60.017 | 13 | 68.8 | 11.441 | 60.022 | 13
68.8 | 18.42 | 59.994 | 21 | 68.8 | 19.622 | 59.988 | 21 | 68.79 | 11.013 | 59.988 | 13 | 68.82 | 11.026 | 60.017 | 13 | 68.81 | 11.5 | 60.022 | 13
68.81 | 18.42 | 59.994 | 21 | 68.8 | 19.622 | 59.988 | 21 | 68.8 | 11.013 | 59.988 | 13 | 68.82 | 11.026 | 60.017 | 13 | 68.82 | 11.5 | 60.022 | 13
68.82 | 18.42 | 59.994 | 21 | 68.81 | 19.622 | 59.988 | 21 | 68.81 | 11.013 | 59.988 | 13 | 68.83 | 11.026 | 60.017 | 13 | 68.83 | 11.502 | 60.022 | 13
68.83 | 18.42 | 59.994 | 21 | 68.82 | 19.622 | 59.988 | 21 | 68.82 | 11.013 | 59.988 | 13 | 68.84 | 11.026 | 60.017 | 13 | 68.83 | 11.502 | 60.022 | 13
68.84 | 18.419 | 59.994 | 21 | 68.83 | 19.622 | 59.988 | 21 | 68.82 | 11.013 | 59.988 | 13 | 68.85 | 11.026 | 60.017 | 13 | 68.84 | 11.502 | 60.022 | 13
68.84 | 18.419 | 59.994 | 21 | 68.84 | 19.618 | 59.988 | 21 | 68.83 | 11.011 | 59.988 | 13 | 68.86 | 11.032 | 60.017 | 13 | 68.85 | 11.502 | 60.022 | 13
68.85 | 18.419 | 59.994 | 21 | 68.85 | 19.618 | 59.988 | 21 | 68.84 | 11.011 | 59.988 | 13 | 68.87 | 11.032 | 60.017 | 13 | 68.86 | 11.504 | 60.022 | 13
68.86 | 18.419 | 59.994 | 21 | 68.85 | 19.618 | 59.988 | 21 | 68.85 | 11.011 | 59.988 | 13 | 68.87 | 11.032 | 60.017 | 13 | 68.87 | 11.504 | 60.022 | 13
68.87 | 18.486 | 59.994 | 21 | 68.86 | 19.618 | 59.988 | 21 | 68.86 | 11.011 | 59.988 | 13 | 68.88 | 11.032 | 60.017 | 13 | 68.88 | 11.504 | 60.022 | 13
68.88 | 18.486 | 59.994 | 21 | 68.87 | 19.611 | 59.988 | 21 | 68.86 | 11.011 | 59.988 | 13 | 68.89 | 11.032 | 60.017 | 13 | 68.88 | 11.504 | 60.022 | 13
68.89 | 18.486 | 59.994 | 21 | 68.88 | 19.611 | 59.988 | 21 | 68.87 | 11.011 | 59.988 | 13 | 68.9 | 11.032 | 60.017 | 13 | 68.89 | 11.504 | 60.022 | 13
68.89 | 18.486 | 59.994 | 21 | 68.89 | 19.611 | 59.988 | 21 | 68.88 | 11.061 | 59.988 | 13 | 68.91 | 11.035 | 60.017 | 13 | 68.9 | 11.504 | 60.022 | 13
68.9 | 18.477 | 59.994 | 21 | 68.9 | 19.611 | 59.988 | 21 | 68.89 | 11.061 | 59.988 | 13 | 68.92 | 11.035 | 60.017 | 13 | 68.91 | 11.504 | 60.022 | 13
68.91 | 18.477 | 59.994 | 21 | 68.9 | 19.611 | 59.988 | 21 | 68.9 | 11.057 | 59.988 | 13 | 68.92 | 11.035 | 60.017 | 13 | 68.92 | 11.504 | 60.022 | 13
68.92 | 18.477 | 59.994 | 21 | 68.91 | 19.611 | 59.988 | 21 | 68.91 | 11.057 | 59.988 | 13 | 68.93 | 11.035 | 60.017 | 13 | 68.93 | 11.505 | 60.022 | 13
68.93 | 18.477 | 59.994 | 21 | 68.92 | 19.611 | 59.988 | 21 | 68.91 | 11.057 | 59.988 | 13 | 68.94 | 11.037 | 60.017 | 13 | 68.93 | 11.505 | 60.022 | 13
68.94 | 18.474 | 59.994 | 21 | 68.93 | 19.611 | 59.988 | 21 | 68.92 | 11.057 | 59.988 | 13 | 68.95 | 11.037 | 60.017 | 13 | 68.94 | 11.509 | 60.022 | 13
68.94 | 18.474 | 59.994 | 21 | 68.94 | 19.611 | 59.988 | 21 | 68.93 | 11.057 | 59.988 | 13 | 68.96 | 11.04 | 60.017 | 13 | 68.95 | 11.509 | 60.022 | 13
68.95 | 18.554 | 59.994 | 21 | 68.95 | 19.611 | 59.988 | 21 | 68.94 | 11.057 | 59.988 | 13 | 68.97 | 11.04 | 60.017 | 13 | 68.96 | 11.509 | 60.022 | 13
68.96 | 18.554 | 59.994 | 21 | 68.95 | 19.607 | 59.988 | 21 | 68.95 | 11.057 | 59.988 | 13 | 68.97 | 11.042 | 60.017 | 13 | 68.97 | 11.509 | 60.022 | 13
68.97 | 18.552 | 59.994 | 21 | 68.96 | 19.607 | 59.988 | 21 | 68.96 | 11.057 | 59.988 | 13 | 68.98 | 11.042 | 60.017 | 13 | 68.98 | 11.509 | 60.022 | 13
68.98 | 18.552 | 59.994 | 21 | 68.97 | 19.607 | 59.988 | 21 | 68.97 | 11.053 | 59.988 | 13 | 68.99 | 11.042 | 60.017 | 13 | 68.98 | 11.509 | 60.022 | 13
68.99 | 18.549 | 59.994 | 21 | 68.98 | 19.607 | 59.988 | 21 | 68.97 | 11.053 | 59.988 | 13 | 69 | 11.042 | 60.017 | 13 | 68.99 | 11.513 | 60.022 | 13
68.99 | 18.549 | 59.994 | 21 | 68.99 | 19.604 | 59.988 | 21 | 68.98 | 11.053 | 59.988 | 13 | 69.01 | 11.043 | 60.017 | 13 | 69 | 11.513 | 60.022 | 13
69 | 18.547 | 59.994 | 21 | 69 | 19.604 | 59.988 | 21 | 68.99 | 11.053 | 59.988 | 13 | 69.02 | 11.043 | 60.017 | 13 | 69.01 | 11.513 | 60.022 | 13
69.01 | 18.547 | 59.994 | 21 | 69 | 19.602 | 59.988 | 21 | 69 | 11.051 | 59.988 | 13 | 69.02 | 11.043 | 60.017 | 13 | 69.02 | 11.513 | 60.022 | 13
69.02 | 18.547 | 59.994 | 21 | 69.01 | 19.602 | 59.988 | 21 | 69.01 | 11.051 | 59.988 | 13 | 69.03 | 11.043 | 60.017 | 13 | 69.03 | 11.513 | 60.022 | 13
69.03 | 18.547 | 59.994 | 21 | 69.02 | 19.602 | 59.988 | 21 | 69.02 | 11.051 | 59.988 | 13 | 69.04 | 11.047 | 60.017 | 13 | 69.03 | 11.513 | 60.022 | 13
69.04 | 18.545 | 59.994 | 21 | 69.03 | 19.602 | 59.988 | 21 | 69.02 | 11.051 | 59.988 | 13 | 69.05 | 11.047 | 60.017 | 13 | 69.04 | 11.513 | 60.022 | 13
69.04 | 18.545 | 59.994 | 21 | 69.04 | 19.602 | 59.988 | 21 | 69.03 | 11.051 | 59.988 | 13 | 69.06 | 11.047 | 60.017 | 13 | 69.05 | 11.513 | 60.022 | 13
69.05 | 18.545 | 59.994 | 21 | 69.05 | 19.602 | 59.988 | 21 | 69.04 | 11.051 | 59.988 | 13 | 69.07 | 11.047 | 60.017 | 13 | 69.06 | 11.516 | 60.022 | 13
69.06 | 18.545 | 59.994 | 21 | 69.05 | 19.602 | 59.988 | 21 | 69.05 | 11.05 | 59.988 | 13 | 69.07 | 11.05 | 60.017 | 13 | 69.07 | 11.516 | 60.022 | 13
69.07 | 18.545 | 59.994 | 21 | 69.06 | 19.602 | 59.988 | 21 | 69.06 | 11.05 | 59.988 | 13 | 69.08 | 11.05 | 60.017 | 13 | 69.08 | 11.516 | 60.022 | 13
69.08 | 18.545 | 59.994 | 21 | 69.07 | 19.602 | 59.988 | 21 | 69.07 | 11.049 | 59.988 | 13 | 69.09 | 11.05 | 60.017 | 13 | 69.08 | 11.516 | 60.022 | 13
69.09 | 18.541 | 59.994 | 21 | 69.08 | 19.602 | 59.988 | 21 | 69.07 | 11.049 | 59.988 | 13 | 69.1 | 11.05 | 60.017 | 13 | 69.09 | 11.518 | 60.022 | 13
69.09 | 18.541 | 59.994 | 21 | 69.09 | 19.603 | 59.988 | 21 | 69.08 | 11.049 | 59.988 | 13 | 69.11 | 11.05 | 60.017 | 13 | 69.1 | 11.518 | 60.022 | 13
69.1 | 18.541 | 59.994 | 21 | 69.1 | 19.603 | 59.988 | 21 | 69.09 | 11.049 | 59.988 | 13 | 69.12 | 11.05 | 60.017 | 13 | 69.11 | 11.518 | 60.022 | 13
69.11 | 18.541 | 59.994 | 21 | 69.1 | 19.6 | 59.988 | 21 | 69.1 | 11.047 | 59.988 | 13 | 69.12 | 11.054 | 60.022 | 13 | 69.12 | 11.518 | 60.022 | 13
69.12 | 18.541 | 59.994 | 21 | 69.11 | 19.6 | 59.988 | 21 | 69.11 | 11.047 | 59.988 | 13 | 69.13 | 11.054 | 60.022 | 13 | 69.13 | 11.52 | 60.022 | 13
69.13 | 18.541 | 59.994 | 21 | 69.12 | 19.6 | 59.988 | 21 | 69.12 | 11.047 | 59.988 | 13 | 69.14 | 11.053 | 60.022 | 13 | 69.13 | 11.52 | 60.022 | 13
69.14 | 18.536 | 59.994 | 21 | 69.13 | 19.6 | 59.988 | 21 | 69.12 | 11.047 | 59.988 | 13 | 69.15 | 11.053 | 60.022 | 13 | 69.14 | 11.52 | 60.022 | 13
69.14 | 18.536 | 59.994 | 21 | 69.14 | 19.595 | 59.988 | 21 | 69.13 | 11.125 | 59.988 | 13 | 69.16 | 11.053 | 60.022 | 13 | 69.15 | 11.52 | 60.022 | 13
69.15 | 18.529 | 59.994 | 21 | 69.15 | 19.595 | 59.988 | 21 | 69.14 | 11.125 | 59.988 | 13 | 69.17 | 11.053 | 60.022 | 13 | 69.16 | 11.52 | 60.022 | 13
69.16 | 18.529 | 59.994 | 21 | 69.15 | 19.595 | 59.988 | 21 | 69.15 | 11.125 | 59.988 | 13 | 69.17 | 11.053 | 60.022 | 13 | 69.17 | 11.52 | 60.022 | 13
69.17 | 18.529 | 59.994 | 21 | 69.16 | 19.595 | 59.988 | 21 | 69.16 | 11.125 | 59.988 | 13 | 69.18 | 11.053 | 60.022 | 13 | 69.18 | 11.52 | 60.022 | 13
69.18 | 18.529 | 59.994 | 21 | 69.17 | 19.663 | 59.988 | 21 | 69.17 | 11.125 | 59.988 | 13 | 69.19 | 11.053 | 60.022 | 13 | 69.18 | 11.52 | 60.022 | 13
69.19 | 18.529 | 59.994 | 21 | 69.18 | 19.663 | 59.988 | 21 | 69.17 | 11.125 | 59.988 | 13 | 69.2 | 11.053 | 60.022 | 13 | 69.19 | 11.521 | 60.022 | 13
69.19 | 18.529 | 59.994 | 21 | 69.19 | 19.656 | 59.988 | 21 | 69.18 | 11.123 | 59.988 | 13 | 69.21 | 11.053 | 60.022 | 13 | 69.2 | 11.521 | 60.022 | 13
69.2 | 18.527 | 59.994 | 21 | 69.2 | 19.656 | 59.988 | 21 | 69.19 | 11.123 | 59.988 | 13 | 69.22 | 11.053 | 60.022 | 13 | 69.21 | 11.521 | 60.022 | 13
69.21 | 18.527 | 59.994 | 21 | 69.2 | 19.656 | 59.988 | 21 | 69.2 | 11.119 | 59.988 | 13 | 69.22 | 11.053 | 60.022 | 13 | 69.22 | 11.521 | 60.022 | 13
69.22 | 18.525 | 59.994 | 21 | 69.21 | 19.656 | 59.988 | 21 | 69.21 | 11.119 | 59.988 | 13 | 69.23 | 11.053 | 60.022 | 13 | 69.23 | 11.521 | 60.022 | 13
69.23 | 18.525 | 59.994 | 21 | 69.22 | 19.656 | 59.988 | 21 | 69.22 | 11.117 | 59.988 | 13 | 69.24 | 11.11 | 60.022 | 13 | 69.23 | 11.521 | 60.022 | 13
69.24 | 18.522 | 59.994 | 21 | 69.23 | 19.656 | 59.988 | 21 | 69.22 | 11.117 | 59.988 | 13 | 69.25 | 11.11 | 60.022 | 13 | 69.24 | 11.521 | 60.022 | 13
69.24 | 18.522 | 59.994 | 21 | 69.24 | 19.655 | 59.988 | 21 | 69.23 | 11.117 | 59.988 | 13 | 69.26 | 11.11 | 60.022 | 13 | 69.25 | 11.521 | 60.022 | 13
69.25 | 18.581 | 59.994 | 21 | 69.25 | 19.655 | 59.988 | 21 | 69.24 | 11.117 | 59.988 | 13 | 69.27 | 11.11 | 60.022 | 13 | 69.26 | 11.521 | 60.022 | 13
69.26 | 18.581 | 59.994 | 21 | 69.25 | 19.655 | 59.988 | 21 | 69.25 | 11.117 | 59.988 | 13 | 69.27 | 11.11 | 60.022 | 13 | 69.27 | 11.521 | 60.022 | 13
69.27 | 18.578 | 59.994 | 21 | 69.26 | 19.655 | 59.988 | 21 | 69.26 | 11.117 | 59.988 | 13 | 69.28 | 11.11 | 60.022 | 13 | 69.28 | 11.521 | 60.022 | 13
69.28 | 18.578 | 59.994 | 21 | 69.27 | 19.648 | 59.988 | 21 | 69.27 | 11.117 | 59.988 | 13 | 69.29 | 11.11 | 60.022 | 13 | 69.28 | 11.521 | 60.022 | 13
69.29 | 18.574 | 59.994 | 21 | 69.28 | 19.648 | 59.988 | 21 | 69.27 | 11.117 | 59.988 | 13 | 69.3 | 11.11 | 60.022 | 13 | 69.29 | 11.523 | 60.022 | 13
69.29 | 18.574 | 59.994 | 21 | 69.29 | 19.648 | 59.988 | 21 | 69.28 | 11.115 | 59.988 | 13 | 69.31 | 11.11 | 60.022 | 13 | 69.3 | 11.523 | 60.022 | 13
69.3 | 18.574 | 59.994 | 21 | 69.3 | 19.648 | 59.988 | 21 | 69.29 | 11.115 | 59.988 | 13 | 69.32 | 11.11 | 60.022 | 13 | 69.31 | 11.523 | 60.022 | 13
69.31 | 18.574 | 59.994 | 21 | 69.3 | 19.648 | 59.988 | 21 | 69.3 | 11.115 | 59.988 | 13 | 69.32 | 11.11 | 60.022 | 13 | 69.32 | 11.523 | 60.022 | 13
69.32 | 18.569 | 59.994 | 21 | 69.31 | 19.648 | 59.988 | 21 | 69.31 | 11.115 | 59.988 | 13 | 69.33 | 11.11 | 60.022 | 13 | 69.33 | 11.526 | 60.022 | 13
69.33 | 18.569 | 59.994 | 21 | 69.32 | 19.642 | 59.988 | 21 | 69.32 | 11.115 | 59.988 | 13 | 69.34 | 11.11 | 60.022 | 13 | 69.33 | 11.526 | 60.022 | 13
69.34 | 18.567 | 59.994 | 21 | 69.33 | 19.642 | 59.988 | 21 | 69.32 | 11.115 | 59.988 | 13 | 69.35 | 11.11 | 60.022 | 13 | 69.34 | 11.526 | 60.022 | 13
69.34 | 18.567 | 59.994 | 21 | 69.34 | 19.64 | 59.988 | 21 | 69.33 | 11.111 | 59.988 | 13 | 69.36 | 11.11 | 60.022 | 13 | 69.35 | 11.526 | 60.022 | 13
69.35 | 18.562 | 59.994 | 21 | 69.35 | 19.64 | 59.988 | 21 | 69.34 | 11.111 | 59.988 | 13 | 69.36 | 11.11 | 60.022 | 13 | 69.36 | 11.526 | 60.022 | 13
69.36 | 18.562 | 59.994 | 21 | 69.35 | 19.64 | 59.988 | 21 | 69.35 | 11.108 | 59.988 | 13 | 69.37 | 11.11 | 60.022 | 13 | 69.37 | 11.526 | 60.022 | 13
69.37 | 18.562 | 59.994 | 21 | 69.36 | 19.64 | 59.988 | 21 | 69.36 | 11.108 | 59.988 | 13 | 69.38 | 11.11 | 60.022 | 13 | 69.38 | 11.526 | 60.022 | 13
69.38 | 18.562 | 59.994 | 21 | 69.37 | 19.636 | 59.988 | 21 | 69.37 | 11.108 | 59.988 | 13 | 69.39 | 11.11 | 60.022 | 13 | 69.38 | 11.526 | 60.022 | 13
69.39 | 18.559 | 59.994 | 21 | 69.38 | 19.636 | 59.988 | 21 | 69.37 | 11.108 | 59.988 | 13 | 69.4 | 11.11 | 60.022 | 13 | 69.39 | 11.528 | 60.022 | 13
69.39 | 18.559 | 59.994 | 21 | 69.39 | 19.633 | 59.988 | 21 | 69.38 | 11.108 | 59.988 | 13 | 69.41 | 11.11 | 60.022 | 13 | 69.4 | 11.528 | 60.022 | 13
69.4 | 18.557 | 59.994 | 21 | 69.4 | 19.633 | 59.988 | 21 | 69.39 | 11.108 | 59.988 | 13 | 69.41 | 11.11 | 60.022 | 13 | 69.41 | 11.528 | 60.022 | 13
69.41 | 18.557 | 59.994 | 21 | 69.4 | 19.63 | 59.988 | 21 | 69.4 | 11.108 | 59.988 | 13 | 69.42 | 11.11 | 60.022 | 13 | 69.42 | 11.528 | 60.022 | 13
69.42 | 18.555 | 59.994 | 21 | 69.41 | 19.63 | 59.988 | 21 | 69.41 | 11.108 | 59.988 | 13 | 69.43 | 11.11 | 60.022 | 13 | 69.43 | 11.528 | 60.022 | 13
69.43 | 18.555 | 59.994 | 21 | 69.42 | 19.754 | 59.988 | 21 | 69.42 | 11.105 | 59.988 | 13 | 69.44 | 11.11 | 60.022 | 13 | 69.43 | 11.528 | 60.022 | 13
69.44 | 18.555 | 59.994 | 21 | 69.43 | 19.754 | 59.988 | 21 | 69.42 | 11.105 | 59.988 | 13 | 69.45 | 11.11 | 60.022 | 13 | 69.44 | 11.528 | 60.022 | 13
69.44 | 18.555 | 59.994 | 21 | 69.44 | 19.754 | 59.988 | 21 | 69.43 | 11.104 | 59.988 | 13 | 69.46 | 11.11 | 60.022 | 13 | 69.45 | 11.528 | 60.022 | 13
69.45 | 18.555 | 59.994 | 21 | 69.45 | 19.754 | 59.988 | 21 | 69.44 | 11.104 | 59.988 | 13 | 69.46 | 11.11 | 60.022 | 13 | 69.46 | 11.528 | 60.022 | 13
69.46 | 18.555 | 59.994 | 21 | 69.45 | 19.754 | 59.988 | 21 | 69.45 | 11.104 | 59.988 | 13 | 69.47 | 11.11 | 60.022 | 13 | 69.47 | 11.528 | 60.022 | 13
69.47 | 18.546 | 59.994 | 21 | 69.46 | 19.754 | 59.988 | 21 | 69.46 | 11.104 | 59.988 | 13 | 69.48 | 11.11 | 60.022 | 13 | 69.48 | 11.528 | 60.022 | 13
69.48 | 18.546 | 59.994 | 21 | 69.47 | 19.753 | 59.988 | 21 | 69.47 | 11.104 | 59.988 | 13 | 69.49 | 11.11 | 60.022 | 13 | 69.48 | 11.528 | 60.022 | 13
69.49 | 18.544 | 59.994 | 21 | 69.48 | 19.753 | 59.988 | 21 | 69.47 | 11.104 | 59.988 | 13 | 69.5 | 11.11 | 60.022 | 13 | 69.49 | 11.528 | 60.022 | 13
69.49 | 18.544 | 59.994 | 21 | 69.49 | 19.753 | 59.988 | 21 | 69.48 | 11.104 | 59.988 | 13 | 69.51 | 11.11 | 60.022 | 13 | 69.5 | 11.528 | 60.022 | 13
69.5 | 18.544 | 59.994 | 21 | 69.5 | 19.753 | 59.988 | 21 | 69.49 | 11.104 | 59.988 | 13 | 69.51 | 11.11 | 60.022 | 13 | 69.51 | 11.528 | 60.022 | 13
69.51 | 18.544 | 59.994 | 21 | 69.5 | 19.753 | 59.988 | 21 | 69.5 | 11.104 | 59.988 | 13 | 69.52 | 11.11 | 60.022 | 13 | 69.52 | 11.528 | 60.022 | 13
69.52 | 18.544 | 59.994 | 21 | 69.51 | 19.753 | 59.988 | 21 | 69.51 | 11.104 | 59.988 | 13 | 69.53 | 11.11 | 60.022 | 13 | 69.53 | 11.528 | 60.022 | 13
69.53 | 18.544 | 59.994 | 21 | 69.52 | 19.749 | 59.988 | 21 | 69.52 | 11.099 | 59.988 | 13 | 69.54 | 11.11 | 60.022 | 13 | 69.53 | 11.528 | 60.022 | 13
69.54 | 18.583 | 59.994 | 21 | 69.53 | 19.749 | 59.988 | 21 | 69.52 | 11.099 | 59.988 | 13 | 69.55 | 11.11 | 60.022 | 13 | 69.54 | 11.528 | 60.022 | 13
69.54 | 18.583 | 59.994 | 21 | 69.54 | 19.743 | 59.988 | 21 | 69.53 | 11.095 | 59.988 | 13 | 69.56 | 11.11 | 60.022 | 13 | 69.55 | 11.528 | 60.022 | 13
69.55 | 18.578 | 59.994 | 21 | 69.55 | 19.743 | 59.988 | 21 | 69.54 | 11.095 | 59.988 | 13 | 69.56 | 11.11 | 60.022 | 13 | 69.56 | 11.531 | 60.022 | 13
69.56 | 18.578 | 59.994 | 21 | 69.55 | 19.743 | 59.988 | 21 | 69.55 | 11.095 | 59.988 | 13 | 69.57 | 11.11 | 60.022 | 13 | 69.57 | 11.531 | 60.022 | 13
69.57 | 18.578 | 59.994 | 21 | 69.56 | 19.743 | 59.988 | 21 | 69.56 | 11.095 | 59.988 | 13 | 69.58 | 11.11 | 60.022 | 13 | 69.58 | 11.531 | 60.022 | 13
69.58 | 18.578 | 59.994 | 21 | 69.57 | 19.743 | 59.988 | 21 | 69.57 | 11.095 | 59.988 | 13 | 69.59 | 11.11 | 60.022 | 13 | 69.58 | 11.531 | 60.022 | 13
69.59 | 18.612 | 59.994 | 21 | 69.58 | 19.743 | 59.988 | 21 | 69.57 | 11.095 | 59.988 | 13 | 69.6 | 11.11 | 60.022 | 13 | 69.59 | 11.531 | 60.022 | 13
69.59 | 18.612 | 59.994 | 21 | 69.59 | 19.741 | 59.988 | 21 | 69.58 | 11.092 | 59.988 | 13 | 69.61 | 11.11 | 60.022 | 13 | 69.6 | 11.531 | 60.022 | 13
69.6 | 18.611 | 59.994 | 21 | 69.6 | 19.741 | 59.988 | 21 | 69.59 | 11.092 | 59.988 | 13 | 69.61 | 11.11 | 60.022 | 13 | 69.61 | 11.531 | 60.022 | 13
69.61 | 18.611 | 59.994 | 21 | 69.6 | 19.734 | 59.988 | 21 | 69.6 | 11.092 | 59.988 | 13 | 69.62 | 11.11 | 60.022 | 13 | 69.62 | 11.531 | 60.022 | 13
69.62 | 18.605 | 59.994 | 21 | 69.61 | 19.734 | 59.988 | 21 | 69.61 | 11.092 | 59.988 | 13 | 69.63 | 11.11 | 60.022 | 13 | 69.63 | 11.531 | 60.022 | 13
69.63 | 18.605 | 59.994 | 21 | 69.62 | 19.734 | 59.988 | 21 | 69.62 | 11.092 | 59.988 | 13 | 69.64 | 11.11 | 60.022 | 13 | 69.63 | 11.531 | 60.022 | 13
69.64 | 18.605 | 59.994 | 21 | 69.63 | 19.734 | 59.988 | 21 | 69.62 | 11.092 | 59.988 | 13 | 69.65 | 11.11 | 60.022 | 13 | 69.64 | 11.533 | 60.022 | 13
69.64 | 18.605 | 59.994 | 21 | 69.64 | 19.734 | 59.988 | 21 | 69.63 | 11.092 | 59.988 | 13 | 69.66 | 11.11 | 60.022 | 13 | 69.65 | 11.533 | 60.022 | 13
69.65 | 18.605 | 59.994 | 21 | 69.65 | 19.734 | 59.988 | 21 | 69.64 | 11.092 | 59.988 | 13 | 69.66 | 11.11 | 60.022 | 13 | 69.66 | 11.533 | 60.022 | 13
69.66 | 18.605 | 59.994 | 21 | 69.65 | 19.728 | 59.988 | 21 | 69.65 | 11.092 | 59.988 | 13 | 69.67 | 11.11 | 60.022 | 13 | 69.67 | 11.533 | 60.022 | 13
69.67 | 18.601 | 59.994 | 21 | 69.66 | 19.728 | 59.988 | 21 | 69.66 | 11.092 | 59.988 | 13 | 69.68 | 11.11 | 60.022 | 13 | 69.68 | 11.533 | 60.022 | 13
69.68 | 18.601 | 59.994 | 21 | 69.67 | 19.77 | 59.988 | 21 | 69.67 | 11.092 | 59.988 | 13 | 69.69 | 11.11 | 60.022 | 13 | 69.68 | 11.533 | 60.022 | 13
69.69 | 18.601 | 59.994 | 21 | 69.68 | 19.77 | 59.988 | 21 | 69.67 | 11.092 | 59.988 | 13 | 69.7 | 11.11 | 60.022 | 13 | 69.69 | 11.533 | 60.022 | 13
69.69 | 18.601 | 59.994 | 21 | 69.69 | 19.77 | 59.988 | 21 | 69.68 | 11.092 | 59.988 | 13 | 69.71 | 11.11 | 60.022 | 13 | 69.7 | 11.533 | 60.022 | 13
69.7 | 18.598 | 59.994 | 21 | 69.7 | 19.77 | 59.988 | 21 | 69.69 | 11.092 | 59.988 | 13 | 69.71 | 11.11 | 60.022 | 13 | 69.71 | 11.533 | 60.022 | 13
69.71 | 18.598 | 59.994 | 21 | 69.7 | 19.77 | 59.988 | 21 | 69.7 | 11.085 | 59.988 | 13 | 69.72 | 11.11 | 60.022 | 13 | 69.72 | 11.533 | 60.022 | 13
69.72 | 18.595 | 59.994 | 21 | 69.71 | 19.77 | 59.988 | 21 | 69.71 | 11.085 | 59.988 | 13 | 69.73 | 11.11 | 60.022 | 13 | 69.73 | 11.533 | 60.022 | 13
69.73 | 18.595 | 59.994 | 21 | 69.72 | 19.764 | 59.988 | 21 | 69.72 | 11.085 | 59.988 | 13 | 69.74 | 11.11 | 60.022 | 13 | 69.73 | 11.533 | 60.022 | 13
69.74 | 18.595 | 59.994 | 21 | 69.73 | 19.764 | 59.988 | 21 | 69.72 | 11.085 | 59.988 | 13 | 69.75 | 11.11 | 60.022 | 13 | 69.74 | 11.57 | 60.022 | 13
69.74 | 18.595 | 59.994 | 21 | 69.74 | 19.761 | 59.988 | 21 | 69.73 | 11.083 | 59.988 | 13 | 69.76 | 11.11 | 60.022 | 13 | 69.75 | 11.57 | 60.022 | 13
69.75 | 18.595 | 59.994 | 21 | 69.75 | 19.761 | 59.988 | 21 | 69.74 | 11.083 | 59.988 | 13 | 69.76 | 11.11 | 60.022 | 13 | 69.76 | 11.57 | 60.022 | 13
69.76 | 18.595 | 59.994 | 21 | 69.75 | 19.761 | 59.988 | 21 | 69.75 | 11.083 | 59.988 | 13 | 69.77 | 11.11 | 60.022 | 13 | 69.77 | 11.57 | 60.022 | 13
69.77 | 18.595 | 59.994 | 21 | 69.76 | 19.761 | 59.988 | 21 | 69.76 | 11.083 | 59.988 | 13 | 69.78 | 11.11 | 60.022 | 13 | 69.78 | 11.57 | 60.022 | 13
69.78 | 18.595 | 59.994 | 21 | 69.77 | 19.758 | 59.988 | 21 | 69.77 | 11.083 | 59.988 | 13 | 69.79 | 11.11 | 60.022 | 13 | 69.78 | 11.57 | 60.022 | 13
69.79 | 18.584 | 59.994 | 21 | 69.78 | 19.758 | 59.988 | 21 | 69.77 | 11.083 | 59.988 | 13 | 69.8 | 11.11 | 60.022 | 13 | 69.79 | 11.57 | 60.022 | 13
69.79 | 18.584 | 59.994 | 21 | 69.79 | 19.756 | 59.988 | 21 | 69.78 | 11.083 | 59.988 | 13 | 69.81 | 11.11 | 60.022 | 13 | 69.8 | 11.57 | 60.022 | 13
69.8 | 18.584 | 59.994 | 21 | 69.8 | 19.756 | 59.988 | 21 | 69.79 | 11.083 | 59.988 | 13 | 69.81 | 11.11 | 60.022 | 13 | 69.81 | 11.57 | 60.022 | 13
69.81 | 18.584 | 59.994 | 21 | 69.8 | 19.753 | 59.988 | 21 | 69.8 | 11.083 | 59.988 | 13 | 69.82 | 11.11 | 60.022 | 13 | 69.82 | 11.57 | 60.022 | 13
69.82 | 18.584 | 59.994 | 21 | 69.81 | 19.753 | 59.988 | 21 | 69.81 | 11.083 | 59.988 | 13 | 69.83 | 11.11 | 60.022 | 13 | 69.83 | 11.57 | 60.022 | 13
69.83 | 18.584 | 59.994 | 21 | 69.82 | 19.751 | 59.988 | 21 | 69.82 | 11.083 | 59.988 | 13 | 69.84 | 11.11 | 60.022 | 13 | 69.83 | 11.57 | 60.022 | 13
69.84 | 18.58 | 59.994 | 21 | 69.83 | 19.751 | 59.988 | 21 | 69.82 | 11.083 | 59.988 | 13 | 69.85 | 11.11 | 60.022 | 13 | 69.84 | 11.57 | 60.022 | 13
69.84 | 18.58 | 59.994 | 21 | 69.84 | 19.751 | 59.988 | 21 | 69.83 | 11.083 | 59.988 | 13 | 69.86 | 11.11 | 60.022 | 13 | 69.85 | 11.57 | 60.022 | 13
69.85 | 18.638 | 59.994 | 21 | 69.85 | 19.751 | 59.988 | 21 | 69.84 | 11.083 | 59.988 | 13 | 69.86 | 11.11 | 60.022 | 13 | 69.86 | 11.573 | 60.022 | 13
69.86 | 18.638 | 59.994 | 21 | 69.85 | 19.784 | 59.988 | 21 | 69.85 | 11.083 | 59.988 | 13 | 69.87 | 11.11 | 60.022 | 13 | 69.87 | 11.573 | 60.022 | 13
69.87 | 18.638 | 59.994 | 21 | 69.86 | 19.784 | 59.988 | 21 | 69.86 | 11.083 | 59.988 | 13 | 69.88 | 11.11 | 60.022 | 13 | 69.88 | 11.573 | 60.022 | 13
69.88 | 18.638 | 59.994 | 21 | 69.87 | 19.777 | 59.988 | 21 | 69.87 | 11.083 | 59.988 | 13 | 69.89 | 11.11 | 60.022 | 13 | 69.88 | 11.573 | 60.022 | 13
69.89 | 18.638 | 59.994 | 21 | 69.88 | 19.777 | 59.988 | 21 | 69.87 | 11.083 | 59.988 | 13 | 69.9 | 11.11 | 60.022 | 13 | 69.89 | 11.577 | 60.022 | 13
69.89 | 18.638 | 59.994 | 21 | 69.89 | 19.777 | 59.988 | 21 | 69.88 | 11.08 | 59.988 | 13 | 69.91 | 11.11 | 60.022 | 13 | 69.9 | 11.577 | 60.022 | 13
69.9 | 18.636 | 59.994 | 21 | 69.9 | 19.777 | 59.988 | 21 | 69.89 | 11.08 | 59.988 | 13 | 69.91 | 11.11 | 60.022 | 13 | 69.91 | 11.577 | 60.022 | 13
69.91 | 18.636 | 59.994 | 21 | 69.9 | 19.771 | 59.988 | 21 | 69.9 | 11.08 | 59.988 | 13 | 69.92 | 11.11 | 60.022 | 13 | 69.92 | 11.577 | 60.022 | 13
69.92 | 18.634 | 59.994 | 21 | 69.91 | 19.771 | 59.988 | 21 | 69.91 | 11.08 | 59.988 | 13 | 69.93 | 11.11 | 60.022 | 13 | 69.93 | 11.581 | 60.022 | 13
69.93 | 18.634 | 59.994 | 21 | 69.92 | 19.837 | 59.988 | 21 | 69.92 | 11.075 | 59.988 | 13 | 69.94 | 11.11 | 60.022 | 13 | 69.93 | 11.581 | 60.022 | 13
69.94 | 18.63 | 59.994 | 21 | 69.93 | 19.837 | 59.988 | 21 | 69.92 | 11.075 | 59.988 | 13 | 69.95 | 11.11 | 60.022 | 13 | 69.94 | 11.581 | 60.022 | 13
69.94 | 18.63 | 59.994 | 21 | 69.94 | 19.835 | 59.988 | 21 | 69.93 | 11.075 | 59.988 | 13 | 69.96 | 11.11 | 60.022 | 13 | 69.95 | 11.581 | 60.022 | 13
69.95 | 18.63 | 59.994 | 21 | 69.95 | 19.835 | 59.988 | 21 | 69.94 | 11.075 | 59.988 | 13 | 69.96 | 11.11 | 60.022 | 13 | 69.96 | 11.581 | 60.022 | 13
69.96 | 18.63 | 59.994 | 21 | 69.95 | 19.835 | 59.988 | 21 | 69.95 | 11.075 | 59.988 | 13 | 69.97 | 11.11 | 60.022 | 13 | 69.97 | 11.581 | 60.022 | 13
69.97 | 18.626 | 59.994 | 21 | 69.96 | 19.835 | 59.988 | 21 | 69.96 | 11.075 | 59.988 | 13 | 69.98 | 11.11 | 60.022 | 13 | 69.98 | 11.581 | 60.022 | 13
69.98 | 18.626 | 59.994 | 21 | 69.97 | 19.831 | 59.988 | 21 | 69.97 | 11.075 | 59.988 | 13 | 69.99 | 11.11 | 60.022 | 13 | 69.98 | 11.581 | 60.022 | 13
69.99 | 18.624 | 59.994 | 21 | 69.98 | 19.831 | 59.988 | 21 | 69.97 | 11.075 | 59.988 | 13 | 70 | 11.11 | 60.022 | 13 | 69.99 | 11.581 | 60.022 | 13
69.99 | 18.624 | 59.994 | 21 | 69.99 | 19.826 | 59.988 | 21 | 69.98 | 11.075 | 59.988 | 13 | 70.01 | 11.11 | 60.022 | 13 | 70 | 11.581 | 60.022 | 13
70 | 18.624 | 59.994 | 21 | 70 | 19.826 | 59.988 | 21 | 69.99 | 11.075 | 59.988 | 13 | 70.01 | 11.11 | 60.022 | 13 | 70.01 | 11.581 | 60.022 | 13
70.01 | 18.624 | 59.994 | 21 | 70 | 19.826 | 59.988 | 21 | 70 | 11.075 | 59.988 | 13 | 70.02 | 11.11 | 60.022 | 13 | 70.02 | 11.581 | 60.022 | 13
70.02 | 18.622 | 59.994 | 21 | 70.01 | 19.826 | 59.988 | 21 | 70.01 | 11.075 | 59.988 | 13 | 70.03 | 11.11 | 60.022 | 13 | 70.03 | 11.581 | 60.022 | 13
70.03 | 18.622 | 59.994 | 21 | 70.02 | 19.824 | 59.988 | 21 | 70.02 | 11.074 | 59.988 | 13 | 70.04 | 11.108 | 60.022 | 13 | 70.03 | 11.581 | 60.022 | 13
70.04 | 18.62 | 59.994 | 21 | 70.03 | 19.824 | 59.988 | 21 | 70.02 | 11.074 | 59.988 | 13 | 70.05 | 11.108 | 60.022 | 13 | 70.04 | 11.581 | 60.022 | 13
70.04 | 18.62 | 59.994 | 21 | 70.04 | 19.819 | 59.988 | 21 | 70.03 | 11.074 | 59.988 | 13 | 70.06 | 11.107 | 60.022 | 13 | 70.05 | 11.581 | 60.022 | 13
70.05 | 18.633 | 59.994 | 21 | 70.05 | 19.819 | 59.988 | 21 | 70.04 | 11.074 | 59.988 | 13 | 70.06 | 11.107 | 60.022 | 13 | 70.06 | 11.581 | 60.022 | 13
70.06 | 18.633 | 59.994 | 21 | 70.05 | 19.842 | 59.988 | 21 | 70.05 | 11.07 | 59.988 | 13 | 70.07 | 11.104 | 60.022 | 13 | 70.07 | 11.581 | 60.022 | 13
70.07 | 18.633 | 59.994 | 21 | 70.06 | 19.842 | 59.988 | 21 | 70.06 | 11.07 | 59.988 | 13 | 70.08 | 11.104 | 60.022 | 13 | 70.08 | 11.584 | 60.022 | 13
70.08 | 18.633 | 59.994 | 21 | 70.07 | 19.838 | 59.988 | 21 | 70.07 | 11.066 | 59.988 | 13 | 70.09 | 11.104 | 60.022 | 13 | 70.08 | 11.584 | 60.022 | 13
70.09 | 18.675 | 59.994 | 21 | 70.08 | 19.838 | 59.988 | 21 | 70.07 | 11.066 | 59.988 | 13 | 70.1 | 11.104 | 60.022 | 13 | 70.09 | 11.584 | 60.022 | 13
70.09 | 18.675 | 59.994 | 21 | 70.09 | 19.838 | 59.982 | 21 | 70.08 | 11.157 | 59.988 | 13 | 70.11 | 11.104 | 60.022 | 13 | 70.1 | 11.584 | 60.022 | 13
70.1 | 18.671 | 59.994 | 21 | 70.1 | 19.838 | 59.982 | 21 | 70.09 | 11.157 | 59.988 | 13 | 70.11 | 11.104 | 60.022 | 13 | 70.11 | 11.584 | 60.022 | 13
70.11 | 18.671 | 59.994 | 21 | 70.1 | 19.832 | 59.982 | 21 | 70.1 | 11.157 | 59.988 | 13 | 70.12 | 11.104 | 60.022 | 13 | 70.12 | 11.584 | 60.022 | 13
70.12 | 18.67 | 59.994 | 21 | 70.11 | 19.832 | 59.982 | 21 | 70.11 | 11.157 | 59.988 | 13 | 70.13 | 11.104 | 60.022 | 13 | 70.13 | 11.588 | 60.022 | 13
70.13 | 18.67 | 59.994 | 21 | 70.12 | 19.832 | 59.982 | 21 | 70.12 | 11.157 | 59.988 | 13 | 70.14 | 11.104 | 60.022 | 13 | 70.13 | 11.588 | 60.022 | 13
70.14 | 18.668 | 59.994 | 21 | 70.13 | 19.832 | 59.982 | 21 | 70.12 | 11.157 | 59.988 | 13 | 70.15 | 11.104 | 60.022 | 13 | 70.14 | 11.588 | 60.022 | 13
70.14 | 18.668 | 59.994 | 21 | 70.14 | 19.832 | 59.982 | 21 | 70.13 | 11.157 | 59.988 | 13 | 70.16 | 11.104 | 60.022 | 13 | 70.15 | 11.588 | 60.022 | 13
70.15 | 18.668 | 59.994 | 21 | 70.15 | 19.832 | 59.982 | 21 | 70.14 | 11.157 | 59.988 | 13 | 70.16 | 11.104 | 60.022 | 13 | 70.16 | 11.588 | 60.022 | 13
70.16 | 18.668 | 59.994 | 21 | 70.15 | 19.832 | 59.982 | 21 | 70.15 | 11.241 | 59.988 | 13 | 70.17 | 11.104 | 60.022 | 13 | 70.17 | 11.588 | 60.022 | 13
70.17 | 18.668 | 59.994 | 21 | 70.16 | 19.832 | 59.982 | 21 | 70.16 | 11.241 | 59.988 | 13 | 70.18 | 11.104 | 60.022 | 13 | 70.18 | 11.612 | 60.022 | 13
70.18 | 18.668 | 59.994 | 21 | 70.17 | 19.832 | 59.982 | 21 | 70.17 | 11.239 | 59.988 | 13 | 70.19 | 11.104 | 60.022 | 13 | 70.18 | 11.612 | 60.022 | 13
70.19 | 18.662 | 59.994 | 21 | 70.18 | 19.832 | 59.982 | 21 | 70.17 | 11.239 | 59.988 | 13 | 70.2 | 11.104 | 60.022 | 13 | 70.19 | 11.612 | 60.022 | 13
70.19 | 18.662 | 59.994 | 21 | 70.19 | 19.834 | 59.982 | 21 | 70.18 | 11.239 | 59.988 | 13 | 70.21 | 11.104 | 60.022 | 13 | 70.2 | 11.612 | 60.022 | 13
70.2 | 18.662 | 59.994 | 21 | 70.2 | 19.834 | 59.982 | 21 | 70.19 | 11.239 | 59.988 | 13 | 70.21 | 11.104 | 60.022 | 13 | 70.21 | 11.612 | 60.022 | 13
70.21 | 18.662 | 59.994 | 21 | 70.2 | 19.834 | 59.982 | 21 | 70.2 | 11.239 | 59.988 | 13 | 70.22 | 11.104 | 60.022 | 13 | 70.22 | 11.612 | 60.022 | 13
70.22 | 18.66 | 59.994 | 21 | 70.21 | 19.834 | 59.982 | 21 | 70.21 | 11.239 | 59.988 | 13 | 70.23 | 11.104 | 60.022 | 13 | 70.23 | 11.618 | 60.022 | 13
70.23 | 18.66 | 59.994 | 21 | 70.22 | 19.834 | 59.982 | 21 | 70.22 | 11.313 | 59.988 | 13 | 70.24 | 11.104 | 60.022 | 13 | 70.23 | 11.618 | 60.022 | 13
70.24 | 18.66 | 59.994 | 21 | 70.23 | 19.834 | 59.982 | 21 | 70.22 | 11.313 | 59.988 | 13 | 70.25 | 11.104 | 60.022 | 13 | 70.24 | 11.618 | 60.022 | 13
70.24 | 18.66 | 59.994 | 21 | 70.24 | 19.834 | 59.982 | 21 | 70.23 | 11.311 | 59.988 | 13 | 70.26 | 11.104 | 60.022 | 13 | 70.25 | 11.618 | 60.022 | 13
70.25 | 18.66 | 59.994 | 21 | 70.25 | 19.834 | 59.982 | 21 | 70.24 | 11.311 | 59.988 | 13 | 70.26 | 11.104 | 60.022 | 13 | 70.26 | 11.618 | 60.022 | 13
70.26 | 18.66 | 59.994 | 21 | 70.25 | 19.834 | 59.982 | 21 | 70.25 | 11.311 | 59.988 | 13 | 70.27 | 11.104 | 60.022 | 13 | 70.27 | 11.618 | 60.022 | 13
70.27 | 18.66 | 59.994 | 21 | 70.26 | 19.834 | 59.982 | 21 | 70.26 | 11.311 | 59.988 | 13 | 70.28 | 11.104 | 60.022 | 13 | 70.28 | 11.621 | 60.022 | 13
70.28 | 18.66 | 59.994 | 21 | 70.27 | 19.834 | 59.982 | 21 | 70.27 | 11.311 | 59.988 | 13 | 70.29 | 11.104 | 60.022 | 13 | 70.28 | 11.621 | 60.022 | 13
70.29 | 18.656 | 59.994 | 21 | 70.28 | 19.834 | 59.982 | 21 | 70.27 | 11.311 | 59.988 | 13 | 70.3 | 11.104 | 60.022 | 13 | 70.29 | 11.621 | 60.022 | 13
70.29 | 18.656 | 59.994 | 21 | 70.29 | 19.834 | 59.982 | 21 | 70.28 | 11.311 | 59.988 | 13 | 70.31 | 11.104 | 60.022 | 13 | 70.3 | 11.621 | 60.022 | 13
70.3 | 18.688 | 59.994 | 21 | 70.3 | 19.834 | 59.982 | 21 | 70.29 | 11.311 | 59.988 | 13 | 70.31 | 11.104 | 60.022 | 13 | 70.31 | 11.621 | 60.022 | 13
70.31 | 18.688 | 59.994 | 21 | 70.3 | 19.834 | 59.982 | 21 | 70.3 | 11.309 | 59.988 | 13 | 70.32 | 11.104 | 60.022 | 13 | 70.32 | 11.621 | 60.022 | 13
70.32 | 18.683 | 59.994 | 21 | 70.31 | 19.834 | 59.982 | 21 | 70.31 | 11.309 | 59.988 | 13 | 70.33 | 11.104 | 60.022 | 13 | 70.33 | 11.621 | 60.022 | 13
70.33 | 18.683 | 59.994 | 21 | 70.32 | 19.834 | 59.982 | 21 | 70.32 | 11.308 | 59.988 | 13 | 70.34 | 11.104 | 60.022 | 13 | 70.33 | 11.621 | 60.022 | 13
70.34 | 18.683 | 59.994 | 21 | 70.33 | 19.834 | 59.982 | 21 | 70.32 | 11.308 | 59.988 | 13 | 70.35 | 11.104 | 60.022 | 13 | 70.34 | 11.623 | 60.022 | 13
70.34 | 18.683 | 59.994 | 21 | 70.34 | 19.834 | 59.982 | 21 | 70.33 | 11.308 | 59.988 | 13 | 70.36 | 11.101 | 60.022 | 13 | 70.35 | 11.623 | 60.022 | 13
70.35 | 18.683 | 59.994 | 21 | 70.35 | 19.834 | 59.982 | 21 | 70.34 | 11.308 | 59.988 | 13 | 70.36 | 11.101 | 60.022 | 13 | 70.36 | 11.628 | 60.022 | 13
70.36 | 18.683 | 59.994 | 21 | 70.35 | 19.834 | 59.982 | 21 | 70.35 | 11.308 | 59.988 | 13 | 70.37 | 11.101 | 60.022 | 13 | 70.37 | 11.628 | 60.022 | 13
70.37 | 18.683 | 59.994 | 21 | 70.36 | 19.834 | 59.982 | 21 | 70.36 | 11.308 | 59.988 | 13 | 70.38 | 11.101 | 60.022 | 13 | 70.38 | 11.628 | 60.022 | 13
70.38 | 18.683 | 59.994 | 21 | 70.37 | 19.834 | 59.982 | 21 | 70.37 | 11.308 | 59.988 | 13 | 70.39 | 11.101 | 60.022 | 13 | 70.38 | 11.628 | 60.022 | 13
70.39 | 18.683 | 59.994 | 21 | 70.38 | 19.834 | 59.982 | 21 | 70.37 | 11.308 | 59.988 | 13 | 70.4 | 11.101 | 60.022 | 13 | 70.39 | 11.661 | 60.022 | 13
70.39 | 18.683 | 59.994 | 21 | 70.39 | 19.834 | 59.982 | 21 | 70.38 | 11.308 | 59.988 | 13 | 70.41 | 11.101 | 60.022 | 13 | 70.4 | 11.661 | 60.022 | 13
70.4 | 18.683 | 59.994 | 21 | 70.4 | 19.834 | 59.982 | 21 | 70.39 | 11.308 | 59.988 | 13 | 70.41 | 11.101 | 60.022 | 13 | 70.41 | 11.661 | 60.022 | 13
70.41 | 18.683 | 59.994 | 21 | 70.4 | 19.834 | 59.982 | 21 | 70.4 | 11.308 | 59.988 | 13 | 70.42 | 11.098 | 60.022 | 13 | 70.42 | 11.661 | 60.022 | 13
70.42 | 18.725 | 59.994 | 21 | 70.41 | 19.834 | 59.982 | 21 | 70.41 | 11.308 | 59.988 | 13 | 70.43 | 11.098 | 60.022 | 13 | 70.43 | 11.661 | 60.022 | 13
70.43 | 18.725 | 59.994 | 21 | 70.42 | 19.834 | 59.982 | 21 | 70.42 | 11.308 | 59.988 | 13 | 70.44 | 11.098 | 60.022 | 13 | 70.43 | 11.661 | 60.022 | 13
70.44 | 18.721 | 59.994 | 21 | 70.43 | 19.834 | 59.982 | 21 | 70.42 | 11.308 | 59.988 | 13 | 70.45 | 11.098 | 60.022 | 13 | 70.44 | 11.663 | 60.022 | 13
70.44 | 18.721 | 59.994 | 21 | 70.44 | 19.834 | 59.982 | 21 | 70.43 | 11.304 | 59.988 | 13 | 70.46 | 11.155 | 60.022 | 13 | 70.45 | 11.663 | 60.022 | 13
70.45 | 18.719 | 59.994 | 21 | 70.45 | 19.834 | 59.982 | 21 | 70.44 | 11.304 | 59.988 | 13 | 70.46 | 11.155 | 60.022 | 13 | 70.46 | 11.663 | 60.022 | 13
70.46 | 18.719 | 59.994 | 21 | 70.45 | 19.834 | 59.982 | 21 | 70.45 | 11.304 | 59.988 | 13 | 70.47 | 11.155 | 60.022 | 13 | 70.47 | 11.663 | 60.022 | 13
70.47 | 18.719 | 59.994 | 21 | 70.46 | 19.834 | 59.982 | 21 | 70.46 | 11.304 | 59.988 | 13 | 70.48 | 11.155 | 60.022 | 13 | 70.48 | 11.665 | 60.022 | 13
70.48 | 18.719 | 59.994 | 21 | 70.47 | 19.834 | 59.982 | 21 | 70.47 | 11.304 | 59.988 | 13 | 70.49 | 11.152 | 60.022 | 13 | 70.48 | 11.665 | 60.022 | 13
70.49 | 18.719 | 59.994 | 21 | 70.48 | 19.834 | 59.982 | 21 | 70.47 | 11.304 | 59.988 | 13 | 70.5 | 11.152 | 60.022 | 13 | 70.49 | 11.665 | 60.022 | 13
70.49 | 18.719 | 59.994 | 21 | 70.49 | 19.834 | 59.982 | 21 | 70.48 | 11.301 | 59.988 | 13 | 70.51 | 11.152 | 60.022 | 13 | 70.5 | 11.665 | 60.022 | 13
70.5 | 18.716 | 59.994 | 21 | 70.5 | 19.834 | 59.982 | 21 | 70.49 | 11.301 | 59.988 | 13 | 70.51 | 11.152 | 60.022 | 13 | 70.51 | 11.667 | 60.022 | 13
70.51 | 18.716 | 59.994 | 21 | 70.5 | 19.834 | 59.982 | 21 | 70.5 | 11.298 | 59.988 | 13 | 70.52 | 11.152 | 60.022 | 13 | 70.52 | 11.667 | 60.022 | 13
70.52 | 18.716 | 59.994 | 21 | 70.51 | 19.834 | 59.982 | 21 | 70.51 | 11.298 | 59.988 | 13 | 70.53 | 11.152 | 60.022 | 13 | 70.53 | 11.669 | 60.022 | 13
70.53 | 18.716 | 59.994 | 21 | 70.52 | 19.834 | 59.982 | 21 | 70.52 | 11.298 | 59.988 | 13 | 70.54 | 11.152 | 60.022 | 13 | 70.53 | 11.669 | 60.022 | 13
70.54 | 18.716 | 59.994 | 21 | 70.53 | 19.834 | 59.982 | 21 | 70.52 | 11.298 | 59.988 | 13 | 70.55 | 11.152 | 60.022 | 13 | 70.54 | 11.669 | 60.022 | 13
70.54 | 18.716 | 59.994 | 21 | 70.54 | 19.834 | 59.982 | 21 | 70.53 | 11.298 | 59.988 | 13 | 70.56 | 11.152 | 60.022 | 13 | 70.55 | 11.669 | 60.022 | 13
70.55 | 18.716 | 59.994 | 21 | 70.55 | 19.834 | 59.982 | 21 | 70.54 | 11.298 | 59.988 | 13 | 70.56 | 11.152 | 60.022 | 13 | 70.56 | 11.669 | 60.022 | 13
70.56 | 18.716 | 59.994 | 21 | 70.55 | 19.834 | 59.982 | 21 | 70.55 | 11.298 | 59.988 | 13 | 70.57 | 11.152 | 60.022 | 13 | 70.57 | 11.669 | 60.022 | 13
70.57 | 18.716 | 59.994 | 21 | 70.56 | 19.834 | 59.982 | 21 | 70.56 | 11.298 | 59.988 | 13 | 70.58 | 11.152 | 60.022 | 13 | 70.58 | 11.67 | 60.022 | 13
70.58 | 18.716 | 59.994 | 21 | 70.57 | 19.834 | 59.982 | 21 | 70.57 | 11.298 | 59.988 | 13 | 70.59 | 11.152 | 60.022 | 13 | 70.58 | 11.67 | 60.022 | 13
70.59 | 18.712 | 59.994 | 21 | 70.58 | 19.834 | 59.982 | 21 | 70.57 | 11.298 | 59.988 | 13 | 70.6 | 11.152 | 60.022 | 13 | 70.59 | 11.67 | 60.034 | 13
70.59 | 18.712 | 59.994 | 21 | 70.59 | 19.834 | 59.988 | 21 | 70.58 | 11.298 | 59.988 | 13 | 70.61 | 11.152 | 60.022 | 13 | 70.6 | 11.67 | 60.034 | 13
70.6 | 18.712 | 59.994 | 21 | 70.6 | 19.834 | 59.988 | 21 | 70.59 | 11.298 | 59.988 | 13 | 70.61 | 11.152 | 60.022 | 13 | 70.61 | 11.67 | 60.034 | 13
70.61 | 18.712 | 59.994 | 21 | 70.6 | 19.834 | 59.988 | 21 | 70.6 | 11.298 | 59.988 | 13 | 70.62 | 11.152 | 60.022 | 13 | 70.62 | 11.67 | 60.034 | 13
70.62 | 18.707 | 59.994 | 21 | 70.61 | 19.834 | 59.988 | 21 | 70.61 | 11.298 | 59.988 | 13 | 70.63 | 11.152 | 60.022 | 13 | 70.63 | 11.67 | 60.034 | 13
70.63 | 18.707 | 59.994 | 21 | 70.62 | 19.834 | 59.988 | 21 | 70.62 | 11.298 | 59.988 | 13 | 70.64 | 11.152 | 60.022 | 13 | 70.63 | 11.67 | 60.034 | 13
70.64 | 18.707 | 59.994 | 21 | 70.63 | 19.834 | 59.988 | 21 | 70.62 | 11.298 | 59.988 | 13 | 70.65 | 11.152 | 60.022 | 13 | 70.64 | 11.67 | 60.034 | 13
70.64 | 18.707 | 59.994 | 21 | 70.64 | 19.836 | 59.988 | 21 | 70.63 | 11.298 | 59.988 | 13 | 70.66 | 11.15 | 60.022 | 13 | 70.65 | 11.67 | 60.034 | 13
70.65 | 18.707 | 59.994 | 21 | 70.65 | 19.836 | 59.988 | 21 | 70.64 | 11.298 | 59.988 | 13 | 70.66 | 11.15 | 60.022 | 13 | 70.66 | 11.667 | 60.034 | 13
70.66 | 18.707 | 59.994 | 21 | 70.65 | 19.836 | 59.988 | 21 | 70.65 | 11.298 | 59.988 | 13 | 70.67 | 11.15 | 60.022 | 13 | 70.67 | 11.667 | 60.034 | 13
70.67 | 18.707 | 59.994 | 21 | 70.66 | 19.836 | 59.988 | 21 | 70.66 | 11.298 | 59.988 | 13 | 70.68 | 11.15 | 60.022 | 13 | 70.68 | 11.665 | 60.034 | 13
70.68 | 18.707 | 59.994 | 21 | 70.67 | 19.831 | 59.988 | 21 | 70.67 | 11.298 | 59.988 | 13 | 70.69 | 11.15 | 60.022 | 13 | 70.68 | 11.665 | 60.034 | 13
70.69 | 18.707 | 59.994 | 21 | 70.68 | 19.831 | 59.988 | 21 | 70.67 | 11.298 | 59.988 | 13 | 70.7 | 11.15 | 60.022 | 13 | 70.69 | 11.665 | 60.034 | 13
70.69 | 18.707 | 59.994 | 21 | 70.69 | 19.831 | 59.988 | 21 | 70.68 | 11.298 | 59.988 | 13 | 70.71 | 11.148 | 60.022 | 13 | 70.7 | 11.665 | 60.034 | 13
70.7 | 18.703 | 59.994 | 21 | 70.7 | 19.831 | 59.988 | 21 | 70.69 | 11.298 | 59.988 | 13 | 70.71 | 11.148 | 60.022 | 13 | 70.71 | 11.665 | 60.034 | 13
70.71 | 18.703 | 59.994 | 21 | 70.7 | 19.831 | 59.988 | 21 | 70.7 | 11.298 | 59.988 | 13 | 70.72 | 11.148 | 60.022 | 13 | 70.72 | 11.665 | 60.034 | 13
70.72 | 18.7 | 59.994 | 21 | 70.71 | 19.831 | 59.988 | 21 | 70.71 | 11.298 | 59.988 | 13 | 70.73 | 11.148 | 60.022 | 13 | 70.73 | 11.66 | 60.034 | 13
70.73 | 18.7 | 59.994 | 21 | 70.72 | 19.831 | 59.988 | 21 | 70.72 | 11.298 | 59.988 | 13 | 70.74 | 11.148 | 60.022 | 13 | 70.73 | 11.66 | 60.034 | 13
70.74 | 18.7 | 59.994 | 21 | 70.73 | 19.831 | 59.988 | 21 | 70.72 | 11.298 | 59.988 | 13 | 70.75 | 11.148 | 60.022 | 13 | 70.74 | 11.658 | 60.034 | 13
70.74 | 18.7 | 59.994 | 21 | 70.74 | 19.828 | 59.988 | 21 | 70.73 | 11.298 | 59.988 | 13 | 70.76 | 11.148 | 60.022 | 13 | 70.75 | 11.658 | 60.034 | 13
70.75 | 18.7 | 59.994 | 21 | 70.75 | 19.828 | 59.988 | 21 | 70.74 | 11.298 | 59.988 | 13 | 70.76 | 11.148 | 60.022 | 13 | 70.76 | 11.658 | 60.034 | 13
70.76 | 18.7 | 59.994 | 21 | 70.75 | 19.823 | 59.988 | 21 | 70.75 | 11.298 | 59.988 | 13 | 70.77 | 11.148 | 60.022 | 13 | 70.77 | 11.658 | 60.034 | 13
70.77 | 18.7 | 59.994 | 21 | 70.76 | 19.823 | 59.988 | 21 | 70.76 | 11.298 | 59.988 | 13 | 70.78 | 11.148 | 60.022 | 13 | 70.78 | 11.654 | 60.034 | 13
70.78 | 18.7 | 59.994 | 21 | 70.77 | 19.823 | 59.988 | 21 | 70.77 | 11.298 | 59.988 | 13 | 70.79 | 11.148 | 60.022 | 13 | 70.78 | 11.654 | 60.034 | 13
70.79 | 18.7 | 59.994 | 21 | 70.78 | 19.823 | 59.988 | 21 | 70.77 | 11.298 | 59.988 | 13 | 70.8 | 11.148 | 60.022 | 13 | 70.79 | 11.651 | 60.034 | 13
70.79 | 18.7 | 59.994 | 21 | 70.79 | 19.823 | 59.988 | 21 | 70.78 | 11.298 | 59.988 | 13 | 70.81 | 11.148 | 60.022 | 13 | 70.8 | 11.651 | 60.034 | 13
70.8 | 18.695 | 59.994 | 21 | 70.8 | 19.823 | 59.988 | 21 | 70.79 | 11.298 | 59.988 | 13 | 70.81 | 11.148 | 60.022 | 13 | 70.81 | 11.647 | 60.034 | 13
70.81 | 18.695 | 59.994 | 21 | 70.8 | 19.861 | 59.988 | 21 | 70.8 | 11.298 | 59.988 | 13 | 70.82 | 11.148 | 60.022 | 13 | 70.82 | 11.647 | 60.034 | 13
70.82 | 18.747 | 59.994 | 21 | 70.81 | 19.861 | 59.988 | 21 | 70.81 | 11.298 | 59.988 | 13 | 70.83 | 11.148 | 60.022 | 13 | 70.83 | 11.645 | 60.034 | 13
70.83 | 18.747 | 59.994 | 21 | 70.82 | 19.861 | 59.988 | 21 | 70.82 | 11.298 | 59.988 | 13 | 70.84 | 11.148 | 60.022 | 13 | 70.83 | 11.645 | 60.034 | 13
70.84 | 18.747 | 59.994 | 21 | 70.83 | 19.861 | 59.988 | 21 | 70.82 | 11.298 | 59.988 | 13 | 70.85 | 11.148 | 60.022 | 13 | 70.84 | 11.645 | 60.034 | 13
70.84 | 18.747 | 59.994 | 21 | 70.84 | 19.859 | 59.988 | 21 | 70.83 | 11.298 | 59.988 | 13 | 70.86 | 11.146 | 60.022 | 13 | 70.85 | 11.645 | 60.034 | 13
70.85 | 18.747 | 59.994 | 21 | 70.85 | 19.859 | 59.988 | 21 | 70.84 | 11.298 | 59.988 | 13 | 70.86 | 11.146 | 60.022 | 13 | 70.86 | 11.642 | 60.034 | 13
70.86 | 18.747 | 59.994 | 21 | 70.85 | 19.859 | 59.988 | 21 | 70.85 | 11.298 | 59.988 | 13 | 70.87 | 11.146 | 60.022 | 13 | 70.87 | 11.642 | 60.034 | 13
70.87 | 18.747 | 59.994 | 21 | 70.86 | 19.859 | 59.988 | 21 | 70.86 | 11.298 | 59.988 | 13 | 70.88 | 11.146 | 60.022 | 13 | 70.88 | 11.638 | 60.034 | 13
70.88 | 18.747 | 59.994 | 21 | 70.87 | 19.854 | 59.988 | 21 | 70.87 | 11.298 | 59.988 | 13 | 70.89 | 11.146 | 60.022 | 13 | 70.88 | 11.638 | 60.034 | 13
70.89 | 18.739 | 59.994 | 21 | 70.88 | 19.854 | 59.988 | 21 | 70.87 | 11.298 | 59.988 | 13 | 70.9 | 11.146 | 60.022 | 13 | 70.89 | 11.636 | 60.034 | 13
70.89 | 18.739 | 59.994 | 21 | 70.89 | 19.854 | 59.988 | 21 | 70.88 | 11.298 | 59.988 | 13 | 70.91 | 11.146 | 60.022 | 13 | 70.9 | 11.636 | 60.034 | 13
70.9 | 18.735 | 59.994 | 21 | 70.9 | 19.854 | 59.988 | 21 | 70.89 | 11.298 | 59.988 | 13 | 70.91 | 11.146 | 60.022 | 13 | 70.91 | 11.636 | 60.034 | 13
70.91 | 18.735 | 59.994 | 21 | 70.9 | 19.854 | 59.988 | 21 | 70.9 | 11.298 | 59.988 | 13 | 70.92 | 11.146 | 60.022 | 13 | 70.92 | 11.636 | 60.034 | 13
70.92 | 18.735 | 59.994 | 21 | 70.91 | 19.854 | 59.988 | 21 | 70.91 | 11.298 | 59.988 | 13 | 70.93 | 11.146 | 60.022 | 13 | 70.93 | 11.661 | 60.034 | 13
70.93 | 18.735 | 59.994 | 21 | 70.92 | 19.854 | 59.988 | 21 | 70.92 | 11.298 | 59.988 | 13 | 70.94 | 11.146 | 60.022 | 13 | 70.93 | 11.661 | 60.034 | 13
70.94 | 18.735 | 59.994 | 21 | 70.93 | 19.854 | 59.988 | 21 | 70.92 | 11.298 | 59.988 | 13 | 70.95 | 11.146 | 60.022 | 13 | 70.94 | 11.657 | 60.034 | 13
70.94 | 18.735 | 59.994 | 21 | 70.94 | 19.842 | 59.988 | 21 | 70.93 | 11.298 | 59.988 | 13 | 70.96 | 11.146 | 60.022 | 13 | 70.95 | 11.657 | 60.034 | 13
70.95 | 18.735 | 59.994 | 21 | 70.95 | 19.842 | 59.988 | 21 | 70.94 | 11.298 | 59.988 | 13 | 70.96 | 11.146 | 60.022 | 13 | 70.96 | 11.657 | 60.034 | 13
70.96 | 18.735 | 59.994 | 21 | 70.95 | 19.842 | 59.988 | 21 | 70.95 | 11.295 | 59.988 | 13 | 70.97 | 11.146 | 60.022 | 13 | 70.97 | 11.657 | 60.034 | 13
70.97 | 18.732 | 59.994 | 21 | 70.96 | 19.842 | 59.988 | 21 | 70.96 | 11.295 | 59.988 | 13 | 70.98 | 11.146 | 60.022 | 13 | 70.98 | 11.655 | 60.034 | 13
70.98 | 18.732 | 59.994 | 21 | 70.97 | 19.839 | 59.988 | 21 | 70.97 | 11.289 | 59.988 | 13 | 70.99 | 11.146 | 60.022 | 13 | 70.98 | 11.655 | 60.034 | 13
70.99 | 18.729 | 59.994 | 21 | 70.98 | 19.839 | 59.988 | 21 | 70.97 | 11.289 | 59.988 | 13 | 71 | 11.146 | 60.022 | 13 | 70.99 | 11.654 | 60.034 | 13
70.99 | 18.729 | 59.994 | 21 | 70.99 | 19.839 | 59.988 | 21 | 70.98 | 11.289 | 59.988 | 13 | 71.01 | 11.146 | 60.022 | 13 | 71 | 11.654 | 60.034 | 13
71 | 18.866 | 59.994 | 21 | 71 | 19.839 | 59.988 | 21 | 70.99 | 11.289 | 59.988 | 13 | 71.01 | 11.146 | 60.022 | 13 | 71.01 | 11.684 | 60.034 | 13
71.01 | 18.866 | 59.994 | 21 | 71 | 19.839 | 59.988 | 21 | 71 | 11.289 | 59.988 | 13 | 71.02 | 11.146 | 60.022 | 13 | 71.02 | 11.684 | 60.034 | 13
71.02 | 18.866 | 59.994 | 21 | 71.01 | 19.839 | 59.988 | 21 | 71.01 | 11.289 | 59.988 | 13 | 71.03 | 11.146 | 60.022 | 13 | 71.03 | 11.684 | 60.034 | 13
71.03 | 18.866 | 59.994 | 21 | 71.02 | 19.839 | 59.988 | 21 | 71.02 | 11.289 | 59.988 | 13 | 71.04 | 11.146 | 60.022 | 13 | 71.03 | 11.684 | 60.034 | 13
71.04 | 18.862 | 59.994 | 21 | 71.03 | 19.839 | 59.988 | 21 | 71.02 | 11.289 | 59.988 | 13 | 71.05 | 11.146 | 60.022 | 13 | 71.04 | 11.677 | 60.034 | 13
71.04 | 18.862 | 59.994 | 21 | 71.04 | 19.837 | 59.988 | 21 | 71.03 | 11.289 | 59.988 | 13 | 71.06 | 11.146 | 60.022 | 13 | 71.05 | 11.677 | 60.034 | 13
71.05 | 18.862 | 59.994 | 21 | 71.05 | 19.837 | 59.988 | 21 | 71.04 | 11.289 | 59.988 | 13 | 71.06 | 11.146 | 60.022 | 13 | 71.06 | 11.674 | 60.034 | 13
71.06 | 18.862 | 59.994 | 21 | 71.05 | 19.837 | 59.988 | 21 | 71.05 | 11.289 | 59.988 | 13 | 71.07 | 11.146 | 60.022 | 13 | 71.07 | 11.674 | 60.034 | 13
71.07 | 18.86 | 59.994 | 21 | 71.06 | 19.837 | 59.988 | 21 | 71.06 | 11.289 | 59.988 | 13 | 71.08 | 11.146 | 60.022 | 13 | 71.08 | 11.729 | 60.034 | 13
71.08 | 18.86 | 59.994 | 21 | 71.07 | 19.834 | 59.988 | 21 | 71.07 | 11.289 | 59.988 | 13 | 71.09 | 11.146 | 60.022 | 13 | 71.08 | 11.729 | 60.034 | 13
71.09 | 18.86 | 59.994 | 21 | 71.08 | 19.834 | 59.988 | 21 | 71.07 | 11.289 | 59.988 | 13 | 71.1 | 11.146 | 60.022 | 13 | 71.09 | 11.728 | 60.034 | 13
71.09 | 18.86 | 59.994 | 21 | 71.09 | 19.834 | 59.988 | 21 | 71.08 | 11.289 | 59.988 | 13 | 71.11 | 11.146 | 60.022 | 13 | 71.1 | 11.728 | 60.034 | 13
71.1 | 18.86 | 59.994 | 21 | 71.1 | 19.834 | 59.988 | 21 | 71.09 | 11.289 | 59.988 | 13 | 71.11 | 11.146 | 60.022 | 13 | 71.11 | 11.725 | 60.034 | 13
71.11 | 18.86 | 59.994 | 21 | 71.1 | 19.89 | 59.988 | 21 | 71.1 | 11.289 | 59.988 | 13 | 71.12 | 11.146 | 60.022 | 13 | 71.12 | 11.725 | 60.034 | 13
71.12 | 18.854 | 59.994 | 21 | 71.11 | 19.89 | 59.988 | 21 | 71.11 | 11.289 | 59.988 | 13 | 71.13 | 11.146 | 60.022 | 13 | 71.13 | 11.723 | 60.034 | 13
71.13 | 18.854 | 59.994 | 21 | 71.12 | 19.89 | 59.988 | 21 | 71.12 | 11.289 | 59.988 | 13 | 71.14 | 11.146 | 60.022 | 13 | 71.13 | 11.723 | 60.034 | 13
71.14 | 18.851 | 59.994 | 21 | 71.13 | 19.89 | 59.988 | 21 | 71.12 | 11.289 | 59.988 | 13 | 71.15 | 11.146 | 60.022 | 13 | 71.14 | 11.72 | 60.034 | 13
71.14 | 18.851 | 59.994 | 21 | 71.14 | 19.89 | 59.988 | 21 | 71.13 | 11.289 | 59.988 | 13 | 71.16 | 11.146 | 60.022 | 13 | 71.15 | 11.72 | 60.034 | 13
71.15 | 18.851 | 59.994 | 21 | 71.15 | 19.89 | 59.988 | 21 | 71.14 | 11.289 | 59.988 | 13 | 71.16 | 11.146 | 60.022 | 13 | 71.16 | 11.717 | 60.034 | 13
71.16 | 18.851 | 59.994 | 21 | 71.15 | 19.89 | 59.988 | 21 | 71.15 | 11.289 | 59.988 | 13 | 71.17 | 11.146 | 60.022 | 13 | 71.17 | 11.717 | 60.034 | 13
71.17 | 18.85 | 59.994 | 21 | 71.16 | 19.89 | 59.988 | 21 | 71.16 | 11.289 | 59.988 | 13 | 71.18 | 11.146 | 60.022 | 13 | 71.18 | 11.714 | 60.034 | 13
71.18 | 18.85 | 59.994 | 21 | 71.17 | 19.963 | 59.988 | 21 | 71.17 | 11.289 | 59.988 | 13 | 71.19 | 11.146 | 60.022 | 13 | 71.18 | 11.714 | 60.034 | 13
71.19 | 18.843 | 59.994 | 21 | 71.18 | 19.963 | 59.988 | 21 | 71.17 | 11.289 | 59.988 | 13 | 71.2 | 11.146 | 60.022 | 13 | 71.19 | 11.713 | 60.034 | 13
71.19 | 18.843 | 59.994 | 21 | 71.19 | 19.963 | 59.988 | 21 | 71.18 | 11.289 | 59.988 | 13 | 71.21 | 11.153 | 60.022 | 13 | 71.2 | 11.713 | 60.034 | 13
71.2 | 18.843 | 59.994 | 21 | 71.2 | 19.963 | 59.988 | 21 | 71.19 | 11.289 | 59.988 | 13 | 71.21 | 11.153 | 60.022 | 13 | 71.21 | 11.71 | 60.034 | 13
71.21 | 18.843 | 59.994 | 21 | 71.2 | 19.963 | 59.988 | 21 | 71.2 | 11.289 | 59.988 | 13 | 71.22 | 11.158 | 60.022 | 13 | 71.22 | 11.71 | 60.034 | 13
71.22 | 18.843 | 59.994 | 21 | 71.21 | 19.963 | 59.988 | 21 | 71.21 | 11.289 | 59.988 | 13 | 71.23 | 11.158 | 60.022 | 13 | 71.23 | 11.71 | 60.034 | 13
71.23 | 18.843 | 59.994 | 21 | 71.22 | 19.961 | 59.988 | 21 | 71.22 | 11.289 | 59.988 | 13 | 71.24 | 11.258 | 60.022 | 13 | 71.23 | 11.71 | 60.034 | 13
71.24 | 18.84 | 59.994 | 21 | 71.23 | 19.961 | 59.988 | 21 | 71.22 | 11.289 | 59.988 | 13 | 71.25 | 11.258 | 60.022 | 13 | 71.24 | 11.702 | 60.034 | 13
71.24 | 18.84 | 59.994 | 21 | 71.24 | 20.024 | 59.988 | 21 | 71.23 | 11.289 | 59.988 | 13 | 71.26 | 11.258 | 60.022 | 13 | 71.25 | 11.702 | 60.034 | 13
71.25 | 18.84 | 59.994 | 21 | 71.25 | 20.024 | 59.988 | 21 | 71.24 | 11.289 | 59.988 | 13 | 71.26 | 11.258 | 60.022 | 13 | 71.26 | 11.702 | 60.034 | 13
71.26 | 18.84 | 59.994 | 21 | 71.25 | 20.024 | 59.988 | 21 | 71.25 | 11.289 | 59.988 | 13 | 71.27 | 11.258 | 60.022 | 13 | 71.27 | 11.702 | 60.034 | 13
71.27 | 18.836 | 59.994 | 21 | 71.26 | 20.024 | 59.988 | 21 | 71.26 | 11.289 | 59.988 | 13 | 71.28 | 11.258 | 60.022 | 13 | 71.28 | 11.699 | 60.034 | 13
71.28 | 18.836 | 59.994 | 21 | 71.27 | 20.019 | 59.988 | 21 | 71.27 | 11.328 | 59.988 | 13 | 71.29 | 11.258 | 60.022 | 13 | 71.28 | 11.699 | 60.034 | 13
71.29 | 18.833 | 59.994 | 21 | 71.28 | 20.019 | 59.988 | 21 | 71.27 | 11.328 | 59.988 | 13 | 71.3 | 11.258 | 60.022 | 13 | 71.29 | 11.694 | 60.034 | 13
71.29 | 18.833 | 59.994 | 21 | 71.29 | 20.019 | 59.988 | 21 | 71.28 | 11.328 | 59.988 | 13 | 71.31 | 11.306 | 60.022 | 13 | 71.3 | 11.694 | 60.034 | 13
71.3 | 18.833 | 59.994 | 21 | 71.3 | 20.019 | 59.988 | 21 | 71.29 | 11.328 | 59.988 | 13 | 71.31 | 11.306 | 60.022 | 13 | 71.31 | 11.694 | 60.034 | 13
71.31 | 18.833 | 59.994 | 21 | 71.3 | 20.019 | 59.988 | 21 | 71.3 | 11.338 | 59.988 | 13 | 71.32 | 11.306 | 60.022 | 13 | 71.32 | 11.694 | 60.034 | 13
71.32 | 18.833 | 59.994 | 21 | 71.31 | 20.019 | 59.988 | 21 | 71.31 | 11.338 | 59.988 | 13 | 71.33 | 11.306 | 60.022 | 13 | 71.33 | 11.691 | 60.034 | 13
71.33 | 18.833 | 59.994 | 21 | 71.32 | 20.019 | 59.988 | 21 | 71.32 | 11.338 | 59.988 | 13 | 71.34 | 11.306 | 60.022 | 13 | 71.33 | 11.691 | 60.034 | 13
71.34 | 18.829 | 59.994 | 21 | 71.33 | 20.019 | 59.988 | 21 | 71.32 | 11.338 | 59.988 | 13 | 71.35 | 11.306 | 60.022 | 13 | 71.34 | 11.689 | 60.034 | 13
71.34 | 18.829 | 59.994 | 21 | 71.34 | 20.017 | 59.988 | 21 | 71.33 | 11.338 | 59.988 | 13 | 71.36 | 11.309 | 60.022 | 13 | 71.35 | 11.689 | 60.034 | 13
71.35 | 18.829 | 59.994 | 21 | 71.35 | 20.017 | 59.988 | 21 | 71.34 | 11.338 | 59.988 | 13 | 71.36 | 11.309 | 60.022 | 13 | 71.36 | 11.74 | 60.034 | 13
71.36 | 18.829 | 59.994 | 21 | 71.35 | 20.017 | 59.988 | 21 | 71.35 | 11.338 | 59.988 | 13 | 71.37 | 11.309 | 60.022 | 13 | 71.37 | 11.74 | 60.034 | 13
71.37 | 18.871 | 59.994 | 21 | 71.36 | 20.017 | 59.988 | 21 | 71.36 | 11.338 | 59.988 | 13 | 71.38 | 11.309 | 60.022 | 13 | 71.38 | 11.737 | 60.034 | 13
71.38 | 18.871 | 59.994 | 21 | 71.37 | 20.017 | 59.988 | 21 | 71.37 | 11.338 | 59.988 | 13 | 71.39 | 11.309 | 60.022 | 13 | 71.38 | 11.737 | 60.034 | 13
71.39 | 18.871 | 59.994 | 21 | 71.38 | 20.017 | 59.988 | 21 | 71.37 | 11.338 | 59.988 | 13 | 71.4 | 11.309 | 60.022 | 13 | 71.39 | 11.735 | 60.034 | 13
71.39 | 18.871 | 59.994 | 21 | 71.39 | 20.017 | 59.988 | 21 | 71.38 | 11.338 | 59.988 | 13 | 71.41 | 11.312 | 60.022 | 13 | 71.4 | 11.735 | 60.034 | 13
71.4 | 18.871 | 59.994 | 21 | 71.4 | 20.017 | 59.988 | 21 | 71.39 | 11.338 | 59.988 | 13 | 71.41 | 11.312 | 60.022 | 13 | 71.41 | 11.735 | 60.034 | 13
71.41 | 18.871 | 59.994 | 21 | 71.4 | 20.017 | 59.988 | 21 | 71.4 | 11.338 | 59.988 | 13 | 71.42 | 11.315 | 60.022 | 13 | 71.42 | 11.735 | 60.034 | 13
71.42 | 18.867 | 59.994 | 21 | 71.41 | 20.017 | 59.988 | 21 | 71.41 | 11.338 | 59.988 | 13 | 71.43 | 11.315 | 60.022 | 13 | 71.43 | 11.73 | 60.034 | 13
71.43 | 18.867 | 59.994 | 21 | 71.42 | 20.017 | 59.988 | 21 | 71.42 | 11.338 | 59.988 | 13 | 71.44 | 11.315 | 60.022 | 13 | 71.43 | 11.73 | 60.034 | 13
71.44 | 18.867 | 59.994 | 21 | 71.43 | 20.017 | 59.988 | 21 | 71.42 | 11.338 | 59.988 | 13 | 71.45 | 11.315 | 60.022 | 13 | 71.44 | 11.786 | 60.034 | 13
71.44 | 18.867 | 59.994 | 21 | 71.44 | 20.017 | 59.988 | 21 | 71.43 | 11.338 | 59.988 | 13 | 71.46 | 11.315 | 60.022 | 13 | 71.45 | 11.786 | 60.034 | 13
71.45 | 18.867 | 59.994 | 21 | 71.45 | 20.017 | 59.988 | 21 | 71.44 | 11.338 | 59.988 | 13 | 71.46 | 11.315 | 60.022 | 13 | 71.46 | 11.786 | 60.034 | 13
71.46 | 18.867 | 59.994 | 21 | 71.45 | 20.017 | 59.988 | 21 | 71.45 | 11.338 | 59.994 | 13 | 71.47 | 11.317 | 60.022 | 13 | 71.47 | 11.786 | 60.034 | 13
71.47 | 18.867 | 59.994 | 21 | 71.46 | 20.017 | 59.988 | 21 | 71.46 | 11.338 | 59.994 | 13 | 71.48 | 11.317 | 60.022 | 13 | 71.48 | 11.782 | 60.034 | 13
71.48 | 18.867 | 59.994 | 21 | 71.47 | 20.013 | 59.988 | 21 | 71.47 | 11.338 | 59.994 | 13 | 71.49 | 11.317 | 60.022 | 13 | 71.48 | 11.782 | 60.034 | 13
71.49 | 18.867 | 59.994 | 21 | 71.48 | 20.013 | 59.988 | 21 | 71.47 | 11.338 | 59.994 | 13 | 71.5 | 11.317 | 60.022 | 13 | 71.49 | 11.777 | 60.034 | 13
71.49 | 18.867 | 59.994 | 21 | 71.49 | 20.013 | 59.988 | 21 | 71.48 | 11.339 | 59.994 | 13 | 71.51 | 11.32 | 60.022 | 13 | 71.5 | 11.777 | 60.034 | 13
71.5 | 18.866 | 59.994 | 21 | 71.5 | 20.013 | 59.988 | 21 | 71.49 | 11.339 | 59.994 | 13 | 71.51 | 11.32 | 60.022 | 13 | 71.51 | 11.777 | 60.034 | 13
71.51 | 18.866 | 59.994 | 21 | 71.5 | 20.013 | 59.988 | 21 | 71.5 | 11.338 | 59.994 | 13 | 71.52 | 11.323 | 60.022 | 13 | 71.52 | 11.777 | 60.034 | 13
71.52 | 18.866 | 59.994 | 21 | 71.51 | 20.013 | 59.988 | 21 | 71.51 | 11.338 | 59.994 | 13 | 71.53 | 11.323 | 60.022 | 13 | 71.53 | 11.774 | 60.034 | 13
71.53 | 18.866 | 59.994 | 21 | 71.52 | 20.013 | 59.988 | 21 | 71.52 | 11.336 | 59.994 | 13 | 71.54 | 11.323 | 60.022 | 13 | 71.53 | 11.774 | 60.034 | 13
71.54 | 18.866 | 59.994 | 21 | 71.53 | 20.013 | 59.988 | 21 | 71.52 | 11.336 | 59.994 | 13 | 71.55 | 11.323 | 60.022 | 13 | 71.54 | 11.768 | 60.034 | 13
71.54 | 18.866 | 59.994 | 21 | 71.54 | 20.011 | 59.988 | 21 | 71.53 | 11.336 | 59.994 | 13 | 71.56 | 11.323 | 60.022 | 13 | 71.55 | 11.768 | 60.034 | 13
71.55 | 18.866 | 59.994 | 21 | 71.55 | 20.011 | 59.988 | 21 | 71.54 | 11.336 | 59.994 | 13 | 71.56 | 11.323 | 60.022 | 13 | 71.56 | 11.768 | 60.034 | 13
71.56 | 18.866 | 59.994 | 21 | 71.55 | 20.011 | 59.988 | 21 | 71.55 | 11.336 | 59.994 | 13 | 71.57 | 11.323 | 60.022 | 13 | 71.57 | 11.768 | 60.034 | 13
71.57 | 18.866 | 59.994 | 21 | 71.56 | 20.011 | 59.988 | 21 | 71.56 | 11.336 | 59.994 | 13 | 71.58 | 11.323 | 60.022 | 13 | 71.58 | 11.826 | 60.034 | 13
71.58 | 18.866 | 59.994 | 21 | 71.57 | 20.011 | 59.988 | 21 | 71.57 | 11.336 | 59.994 | 13 | 71.59 | 11.324 | 60.022 | 13 | 71.58 | 11.826 | 60.034 | 13
71.59 | 18.866 | 59.994 | 21 | 71.58 | 20.011 | 59.988 | 21 | 71.57 | 11.336 | 59.994 | 13 | 71.6 | 11.324 | 60.022 | 13 | 71.59 | 11.823 | 60.034 | 13
71.59 | 18.866 | 59.994 | 21 | 71.59 | 20.011 | 59.988 | 21 | 71.58 | 11.328 | 59.994 | 13 | 71.61 | 11.324 | 60.022 | 13 | 71.6 | 11.823 | 60.034 | 13
71.6 | 18.866 | 59.994 | 21 | 71.6 | 20.011 | 59.988 | 21 | 71.59 | 11.328 | 59.994 | 13 | 71.61 | 11.324 | 60.022 | 13 | 71.61 | 11.819 | 60.034 | 13
71.61 | 18.866 | 59.994 | 21 | 71.6 | 20.011 | 59.988 | 21 | 71.6 | 11.328 | 59.994 | 13 | 71.62 | 11.326 | 60.034 | 13 | 71.62 | 11.819 | 60.034 | 13
71.62 | 18.866 | 59.994 | 21 | 71.61 | 20.011 | 59.988 | 21 | 71.61 | 11.328 | 59.994 | 13 | 71.63 | 11.326 | 60.034 | 13 | 71.63 | 11.819 | 60.034 | 13
71.63 | 18.866 | 59.994 | 21 | 71.62 | 20.005 | 59.988 | 21 | 71.62 | 11.323 | 59.994 | 13 | 71.64 | 11.326 | 60.034 | 13 | 71.63 | 11.819 | 60.034 | 13
71.64 | 18.866 | 59.994 | 21 | 71.63 | 20.005 | 59.988 | 21 | 71.62 | 11.323 | 59.994 | 13 | 71.65 | 11.326 | 60.034 | 13 | 71.64 | 11.814 | 60.034 | 13
71.64 | 18.866 | 59.994 | 21 | 71.64 | 20.005 | 59.988 | 21 | 71.63 | 11.323 | 59.994 | 13 | 71.66 | 11.326 | 60.034 | 13 | 71.65 | 11.814 | 60.034 | 13
71.65 | 18.866 | 59.994 | 21 | 71.65 | 20.005 | 59.988 | 21 | 71.64 | 11.323 | 59.994 | 13 | 71.66 | 11.326 | 60.034 | 13 | 71.66 | 11.814 | 60.034 | 13
71.66 | 18.866 | 59.994 | 21 | 71.65 | 20.005 | 59.988 | 21 | 71.65 | 11.323 | 59.994 | 13 | 71.67 | 11.326 | 60.034 | 13 | 71.67 | 11.814 | 60.034 | 13
71.67 | 18.866 | 59.994 | 21 | 71.66 | 20.005 | 59.988 | 21 | 71.66 | 11.323 | 59.994 | 13 | 71.68 | 11.326 | 60.034 | 13 | 71.68 | 11.811 | 60.034 | 13
71.68 | 18.866 | 59.994 | 21 | 71.67 | 20.005 | 59.988 | 21 | 71.67 | 11.321 | 59.994 | 13 | 71.69 | 11.318 | 60.034 | 13 | 71.68 | 11.811 | 60.034 | 13
71.69 | 18.869 | 59.994 | 21 | 71.68 | 20.005 | 59.988 | 21 | 71.67 | 11.321 | 59.994 | 13 | 71.7 | 11.318 | 60.034 | 13 | 71.69 | 11.807 | 60.034 | 13
71.69 | 18.869 | 59.994 | 21 | 71.69 | 20.005 | 59.988 | 21 | 71.68 | 11.355 | 59.994 | 13 | 71.71 | 11.318 | 60.034 | 13 | 71.7 | 11.807 | 60.034 | 13
71.7 | 18.869 | 59.994 | 21 | 71.7 | 20.005 | 59.988 | 21 | 71.69 | 11.355 | 59.994 | 13 | 71.71 | 11.318 | 60.034 | 13 | 71.71 | 11.807 | 60.034 | 13
71.71 | 18.869 | 59.994 | 21 | 71.7 | 20.005 | 59.988 | 21 | 71.7 | 11.355 | 59.994 | 13 | 71.72 | 11.318 | 60.034 | 13 | 71.72 | 11.807 | 60.034 | 13
71.72 | 18.869 | 59.994 | 21 | 71.71 | 20.005 | 59.988 | 21 | 71.71 | 11.355 | 59.994 | 13 | 71.73 | 11.318 | 60.034 | 13 | 71.73 | 11.862 | 60.034 | 13
71.73 | 18.869 | 59.994 | 21 | 71.72 | 20.005 | 59.988 | 21 | 71.72 | 11.355 | 59.994 | 13 | 71.74 | 11.37 | 60.034 | 13 | 71.73 | 11.862 | 60.034 | 13
71.74 | 18.869 | 59.994 | 21 | 71.73 | 20.005 | 59.988 | 21 | 71.72 | 11.355 | 59.994 | 13 | 71.75 | 11.37 | 60.034 | 13 | 71.74 | 11.854 | 60.034 | 13
71.74 | 18.869 | 59.994 | 21 | 71.74 | 20.005 | 59.988 | 21 | 71.73 | 11.355 | 59.994 | 13 | 71.76 | 11.366 | 60.034 | 13 | 71.75 | 11.854 | 60.034 | 13
71.75 | 18.869 | 59.994 | 21 | 71.75 | 20.005 | 59.988 | 21 | 71.74 | 11.355 | 59.994 | 13 | 71.76 | 11.366 | 60.034 | 13 | 71.76 | 11.854 | 60.034 | 13
71.76 | 18.869 | 59.994 | 21 | 71.75 | 20.005 | 59.988 | 21 | 71.75 | 11.354 | 59.994 | 13 | 71.77 | 11.366 | 60.034 | 13 | 71.77 | 11.854 | 60.034 | 13
71.77 | 18.869 | 59.994 | 21 | 71.76 | 20.005 | 59.988 | 21 | 71.76 | 11.354 | 59.994 | 13 | 71.78 | 11.366 | 60.034 | 13 | 71.78 | 11.851 | 60.034 | 13
71.78 | 18.869 | 59.994 | 21 | 71.77 | 20.005 | 59.988 | 21 | 71.77 | 11.354 | 59.994 | 13 | 71.79 | 11.364 | 60.034 | 13 | 71.78 | 11.851 | 60.034 | 13
71.79 | 18.869 | 59.994 | 21 | 71.78 | 20.005 | 59.988 | 21 | 71.77 | 11.354 | 59.994 | 13 | 71.8 | 11.364 | 60.034 | 13 | 71.79 | 11.848 | 60.034 | 13
71.79 | 18.869 | 59.994 | 21 | 71.79 | 20.003 | 59.988 | 21 | 71.78 | 11.352 | 59.994 | 13 | 71.81 | 11.36 | 60.034 | 13 | 71.8 | 11.848 | 60.034 | 13
71.8 | 18.869 | 59.994 | 21 | 71.8 | 20.003 | 59.988 | 21 | 71.79 | 11.352 | 59.994 | 13 | 71.81 | 11.36 | 60.034 | 13 | 71.81 | 11.848 | 60.034 | 13
71.81 | 18.869 | 59.994 | 21 | 71.8 | 20.001 | 59.988 | 21 | 71.8 | 11.348 | 59.994 | 13 | 71.82 | 11.357 | 60.034 | 13 | 71.82 | 11.848 | 60.034 | 13
71.82 | 18.869 | 59.994 | 21 | 71.81 | 20.001 | 59.988 | 21 | 71.81 | 11.348 | 59.994 | 13 | 71.83 | 11.357 | 60.034 | 13 | 71.83 | 11.843 | 60.034 | 13
71.83 | 18.869 | 59.994 | 21 | 71.82 | 20.001 | 59.988 | 21 | 71.82 | 11.348 | 59.994 | 13 | 71.84 | 11.356 | 60.034 | 13 | 71.83 | 11.843 | 60.034 | 13
71.84 | 18.869 | 59.994 | 21 | 71.83 | 20.001 | 59.988 | 21 | 71.82 | 11.348 | 59.994 | 13 | 71.85 | 11.356 | 60.034 | 13 | 71.84 | 11.839 | 60.034 | 13
71.84 | 18.869 | 59.994 | 21 | 71.84 | 20.001 | 59.988 | 21 | 71.83 | 11.348 | 59.994 | 13 | 71.86 | 11.353 | 60.034 | 13 | 71.85 | 11.839 | 60.034 | 13
71.85 | 18.869 | 59.994 | 21 | 71.85 | 20.001 | 59.988 | 21 | 71.84 | 11.348 | 59.994 | 13 | 71.86 | 11.353 | 60.034 | 13 | 71.86 | 11.839 | 60.034 | 13
71.86 | 18.869 | 59.994 | 21 | 71.85 | 19.998 | 59.988 | 21 | 71.85 | 11.348 | 59.994 | 13 | 71.87 | 11.349 | 60.034 | 13 | 71.87 | 11.839 | 60.034 | 13
71.87 | 18.869 | 59.994 | 21 | 71.86 | 19.998 | 59.988 | 21 | 71.86 | 11.348 | 59.994 | 13 | 71.88 | 11.349 | 60.034 | 13 | 71.88 | 11.835 | 60.034 | 13
71.88 | 18.869 | 59.994 | 21 | 71.87 | 19.998 | 59.988 | 21 | 71.87 | 11.344 | 59.994 | 13 | 71.89 | 11.346 | 60.034 | 13 | 71.88 | 11.835 | 60.034 | 13
71.89 | 18.869 | 59.994 | 21 | 71.88 | 19.998 | 59.988 | 21 | 71.87 | 11.344 | 59.994 | 13 | 71.9 | 11.346 | 60.034 | 13 | 71.89 | 11.833 | 60.034 | 13
71.89 | 18.869 | 59.994 | 21 | 71.89 | 19.998 | 59.988 | 21 | 71.88 | 11.341 | 59.994 | 13 | 71.91 | 11.342 | 60.034 | 13 | 71.9 | 11.833 | 60.034 | 13
71.9 | 18.869 | 59.994 | 21 | 71.9 | 19.998 | 59.988 | 21 | 71.89 | 11.341 | 59.994 | 13 | 71.91 | 11.342 | 60.034 | 13 | 71.91 | 11.829 | 60.034 | 13
71.91 | 18.869 | 59.994 | 21 | 71.9 | 19.998 | 59.988 | 21 | 71.9 | 11.339 | 59.994 | 13 | 71.92 | 11.342 | 60.034 | 13 | 71.92 | 11.829 | 60.034 | 13
71.92 | 18.869 | 59.994 | 21 | 71.91 | 19.998 | 59.988 | 21 | 71.91 | 11.339 | 59.994 | 13 | 71.93 | 11.342 | 60.034 | 13 | 71.92 | 11.825 | 60.028 | 13
71.93 | 18.869 | 59.994 | 21 | 71.92 | 19.998 | 59.988 | 21 | 71.92 | 11.339 | 59.994 | 13 | 71.94 | 11.336 | 60.034 | 13 | 71.93 | 11.825 | 60.028 | 13
71.94 | 18.869 | 59.994 | 21 | 71.93 | 19.998 | 59.988 | 21 | 71.92 | 11.339 | 59.994 | 13 | 71.95 | 11.336 | 60.034 | 13 | 71.94 | 11.881 | 60.028 | 13
71.94 | 18.869 | 59.994 | 21 | 71.94 | 19.998 | 59.988 | 21 | 71.93 | 11.339 | 59.994 | 13 | 71.96 | 11.334 | 60.034 | 13 | 71.95 | 11.881 | 60.028 | 13
71.95 | 18.869 | 59.994 | 21 | 71.95 | 19.998 | 59.988 | 21 | 71.94 | 11.339 | 59.994 | 13 | 71.96 | 11.334 | 60.034 | 13 | 71.96 | 11.878 | 60.028 | 13
71.96 | 18.869 | 59.994 | 21 | 71.95 | 19.998 | 59.988 | 21 | 71.95 | 11.339 | 59.994 | 13 | 71.97 | 11.334 | 60.034 | 13 | 71.97 | 11.878 | 60.028 | 13
71.97 | 18.869 | 59.994 | 21 | 71.96 | 19.998 | 59.988 | 21 | 71.96 | 11.339 | 59.994 | 13 | 71.98 | 11.334 | 60.034 | 13 | 71.97 | 11.878 | 60.028 | 13
71.98 | 18.869 | 59.994 | 21 | 71.97 | 19.997 | 59.988 | 21 | 71.97 | 11.337 | 59.994 | 13 | 71.99 | 11.325 | 60.034 | 13 | 71.98 | 11.878 | 60.028 | 13
71.99 | 18.869 | 59.994 | 21 | 71.98 | 19.997 | 59.988 | 21 | 71.97 | 11.337 | 59.994 | 13 | 72 | 11.325 | 60.034 | 13 | 71.99 | 11.878 | 60.028 | 13
71.99 | 18.869 | 59.994 | 21 | 71.99 | 19.994 | 59.988 | 21 | 71.98 | 11.337 | 59.994 | 13 | 72.01 | 11.321 | 60.034 | 13 | 72 | 11.878 | 60.028 | 13
72 | 18.869 | 59.994 | 21 | 72 | 19.994 | 59.988 | 21 | 71.99 | 11.337 | 59.994 | 13 | 72.01 | 11.321 | 60.034 | 13 | 72.01 | 11.874 | 60.028 | 13
72.01 | 18.869 | 59.994 | 21 | 72 | 19.992 | 59.988 | 21 | 72 | 11.328 | 59.994 | 13 | 72.02 | 11.321 | 60.034 | 13 | 72.02 | 11.874 | 60.028 | 13
72.02 | 18.869 | 59.994 | 21 | 72.01 | 19.992 | 59.988 | 21 | 72.01 | 11.328 | 59.994 | 13 | 72.03 | 11.321 | 60.034 | 13 | 72.02 | 11.87 | 60.028 | 13
72.03 | 18.869 | 59.994 | 21 | 72.02 | 19.992 | 59.988 | 21 | 72.02 | 11.328 | 59.994 | 13 | 72.04 | 11.317 | 60.034 | 13 | 72.03 | 11.87 | 60.028 | 13
72.04 | 18.869 | 59.994 | 21 | 72.03 | 19.992 | 59.988 | 21 | 72.02 | 11.328 | 59.994 | 13 | 72.05 | 11.317 | 60.034 | 13 | 72.04 | 11.866 | 60.028 | 13
72.04 | 18.869 | 59.994 | 21 | 72.04 | 19.992 | 59.988 | 21 | 72.03 | 11.328 | 59.994 | 13 | 72.06 | 11.313 | 60.034 | 13 | 72.05 | 11.866 | 60.028 | 13
72.05 | 18.869 | 59.994 | 21 | 72.05 | 19.992 | 59.988 | 21 | 72.04 | 11.328 | 59.994 | 13 | 72.06 | 11.313 | 60.034 | 13 | 72.06 | 11.866 | 60.028 | 13
72.06 | 18.869 | 59.994 | 21 | 72.05 | 19.992 | 59.988 | 21 | 72.05 | 11.325 | 59.994 | 13 | 72.07 | 11.455 | 60.034 | 13 | 72.07 | 11.866 | 60.028 | 13
72.07 | 18.869 | 59.994 | 21 | 72.06 | 19.992 | 59.988 | 21 | 72.06 | 11.325 | 59.994 | 13 | 72.08 | 11.455 | 60.034 | 13 | 72.07 | 11.866 | 60.028 | 13
72.08 | 18.869 | 59.994 | 21 | 72.07 | 19.993 | 59.988 | 21 | 72.07 | 11.394 | 59.994 | 13 | 72.09 | 11.449 | 60.034 | 13 | 72.08 | 11.866 | 60.028 | 13
72.09 | 18.869 | 59.994 | 21 | 72.08 | 19.993 | 59.988 | 21 | 72.07 | 11.394 | 59.994 | 13 | 72.1 | 11.449 | 60.034 | 13 | 72.09 | 11.866 | 60.022 | 13
72.09 | 18.869 | 59.994 | 21 | 72.09 | 19.993 | 59.988 | 21 | 72.08 | 11.394 | 59.994 | 13 | 72.11 | 11.446 | 60.034 | 13 | 72.1 | 11.866 | 60.022 | 13
72.1 | 18.869 | 59.994 | 21 | 72.1 | 19.993 | 59.988 | 21 | 72.09 | 11.394 | 59.994 | 13 | 72.11 | 11.446 | 60.034 | 13 | 72.11 | 11.866 | 60.022 | 13
72.11 | 18.869 | 59.994 | 21 | 72.1 | 19.993 | 59.988 | 21 | 72.1 | 11.391 | 59.994 | 13 | 72.12 | 11.441 | 60.028 | 13 | 72.12 | 11.866 | 60.022 | 13
72.12 | 18.875 | 59.994 | 21 | 72.11 | 19.993 | 59.988 | 21 | 72.11 | 11.391 | 59.994 | 13 | 72.13 | 11.441 | 60.028 | 13 | 72.12 | 11.864 | 60.022 | 13
72.13 | 18.875 | 59.994 | 21 | 72.12 | 19.993 | 59.988 | 21 | 72.12 | 11.388 | 59.994 | 13 | 72.14 | 11.436 | 60.028 | 13 | 72.13 | 11.864 | 60.022 | 13
72.14 | 18.876 | 59.994 | 21 | 72.13 | 19.993 | 59.988 | 21 | 72.12 | 11.388 | 59.994 | 13 | 72.15 | 11.436 | 60.028 | 13 | 72.14 | 11.864 | 60.022 | 13
72.14 | 18.876 | 59.994 | 21 | 72.14 | 19.993 | 59.988 | 21 | 72.13 | 11.431 | 59.994 | 13 | 72.16 | 11.434 | 60.028 | 13 | 72.15 | 11.864 | 60.022 | 13
72.15 | 18.876 | 59.994 | 21 | 72.15 | 19.993 | 59.988 | 21 | 72.14 | 11.431 | 59.994 | 13 | 72.16 | 11.434 | 60.028 | 13 | 72.16 | 11.863 | 60.022 | 13
72.16 | 18.876 | 59.994 | 21 | 72.15 | 19.993 | 59.988 | 21 | 72.15 | 11.427 | 59.994 | 13 | 72.17 | 11.434 | 60.028 | 13 | 72.17 | 11.863 | 60.022 | 13
72.17 | 18.876 | 59.994 | 21 | 72.16 | 19.993 | 59.988 | 21 | 72.16 | 11.427 | 59.994 | 13 | 72.18 | 11.434 | 60.028 | 13 | 72.17 | 11.863 | 60.022 | 13
72.18 | 18.876 | 59.994 | 21 | 72.17 | 19.991 | 59.988 | 21 | 72.17 | 11.427 | 59.994 | 13 | 72.19 | 11.434 | 60.028 | 13 | 72.18 | 11.863 | 60.022 | 13
72.19 | 18.876 | 59.994 | 21 | 72.18 | 19.991 | 59.988 | 21 | 72.17 | 11.427 | 59.994 | 13 | 72.2 | 11.434 | 60.028 | 13 | 72.19 | 11.863 | 60.022 | 13
72.19 | 18.876 | 59.994 | 21 | 72.19 | 19.984 | 59.988 | 21 | 72.18 | 11.426 | 59.994 | 13 | 72.21 | 11.431 | 60.028 | 13 | 72.2 | 11.863 | 60.022 | 13
72.2 | 18.876 | 59.994 | 21 | 72.2 | 19.984 | 59.988 | 21 | 72.19 | 11.426 | 59.994 | 13 | 72.21 | 11.431 | 60.028 | 13 | 72.21 | 11.863 | 60.022 | 13
72.21 | 18.876 | 59.994 | 21 | 72.2 | 19.984 | 59.988 | 21 | 72.2 | 11.486 | 59.994 | 13 | 72.22 | 11.429 | 60.028 | 13 | 72.22 | 11.863 | 60.022 | 13
72.22 | 18.876 | 59.994 | 21 | 72.21 | 19.984 | 59.988 | 21 | 72.21 | 11.486 | 59.994 | 13 | 72.23 | 11.429 | 60.028 | 13 | 72.22 | 11.863 | 60.022 | 13
72.23 | 18.876 | 59.994 | 21 | 72.22 | 19.984 | 59.988 | 21 | 72.22 | 11.486 | 59.994 | 13 | 72.24 | 11.426 | 60.028 | 13 | 72.23 | 11.863 | 60.022 | 13
72.24 | 18.876 | 59.994 | 21 | 72.23 | 19.984 | 59.988 | 21 | 72.22 | 11.486 | 59.994 | 13 | 72.25 | 11.426 | 60.028 | 13 | 72.24 | 11.863 | 60.022 | 13
72.24 | 18.876 | 59.994 | 21 | 72.24 | 19.984 | 59.988 | 21 | 72.23 | 11.483 | 59.994 | 13 | 72.26 | 11.426 | 60.028 | 13 | 72.25 | 11.863 | 60.022 | 13
72.25 | 18.876 | 59.994 | 21 | 72.25 | 19.984 | 59.988 | 21 | 72.24 | 11.483 | 59.994 | 13 | 72.26 | 11.426 | 60.028 | 13 | 72.26 | 11.863 | 60.022 | 13
72.26 | 18.876 | 59.994 | 21 | 72.25 | 19.984 | 59.988 | 21 | 72.25 | 11.48 | 59.994 | 13 | 72.27 | 11.425 | 60.028 | 13 | 72.27 | 11.863 | 60.022 | 13
72.27 | 18.876 | 59.994 | 21 | 72.26 | 19.984 | 59.988 | 21 | 72.26 | 11.48 | 59.994 | 13 | 72.28 | 11.425 | 60.028 | 13 | 72.27 | 11.863 | 60.022 | 13
72.28 | 18.876 | 59.994 | 21 | 72.27 | 19.984 | 59.988 | 21 | 72.27 | 11.5 | 59.994 | 13 | 72.29 | 11.425 | 60.028 | 13 | 72.28 | 11.863 | 60.022 | 13
72.29 | 18.879 | 59.994 | 21 | 72.28 | 19.984 | 59.988 | 21 | 72.27 | 11.5 | 59.994 | 13 | 72.3 | 11.425 | 60.028 | 13 | 72.29 | 11.863 | 60.022 | 13
72.29 | 18.879 | 59.994 | 21 | 72.29 | 19.984 | 59.988 | 21 | 72.28 | 11.499 | 59.994 | 13 | 72.31 | 11.423 | 60.028 | 13 | 72.3 | 11.863 | 60.022 | 13
72.3 | 18.879 | 59.994 | 21 | 72.3 | 19.984 | 59.988 | 21 | 72.29 | 11.499 | 59.994 | 13 | 72.31 | 11.423 | 60.028 | 13 | 72.31 | 11.863 | 60.022 | 13
72.31 | 18.879 | 59.994 | 21 | 72.3 | 19.984 | 59.988 | 21 | 72.3 | 11.499 | 59.994 | 13 | 72.32 | 11.423 | 60.028 | 13 | 72.32 | 11.863 | 60.022 | 13
72.32 | 18.883 | 59.994 | 21 | 72.31 | 19.984 | 59.988 | 21 | 72.31 | 11.499 | 59.994 | 13 | 72.33 | 11.423 | 60.028 | 13 | 72.32 | 11.863 | 60.022 | 13
72.33 | 18.883 | 59.994 | 21 | 72.32 | 20.039 | 59.988 | 21 | 72.32 | 11.499 | 59.994 | 13 | 72.34 | 11.415 | 60.028 | 13 | 72.33 | 11.863 | 60.022 | 13
72.34 | 18.886 | 59.994 | 21 | 72.33 | 20.039 | 59.988 | 21 | 72.32 | 11.499 | 59.994 | 13 | 72.35 | 11.415 | 60.028 | 13 | 72.34 | 11.863 | 60.022 | 13
72.34 | 18.886 | 59.994 | 21 | 72.34 | 20.097 | 59.988 | 21 | 72.33 | 11.496 | 59.994 | 13 | 72.36 | 11.415 | 60.028 | 13 | 72.35 | 11.863 | 60.022 | 13
72.35 | 18.886 | 59.994 | 21 | 72.35 | 20.097 | 59.988 | 21 | 72.34 | 11.496 | 59.994 | 13 | 72.36 | 11.415 | 60.028 | 13 | 72.36 | 11.863 | 60.022 | 13
72.36 | 18.886 | 59.994 | 21 | 72.35 | 20.097 | 59.988 | 21 | 72.35 | 11.496 | 59.994 | 13 | 72.37 | 11.411 | 60.028 | 13 | 72.37 | 11.863 | 60.022 | 13
72.37 | 18.886 | 59.994 | 21 | 72.36 | 20.097 | 59.988 | 21 | 72.36 | 11.496 | 59.994 | 13 | 72.38 | 11.411 | 60.028 | 13 | 72.37 | 11.863 | 60.022 | 13
72.38 | 18.886 | 59.994 | 21 | 72.37 | 20.097 | 59.988 | 21 | 72.37 | 11.492 | 59.994 | 13 | 72.39 | 11.411 | 60.028 | 13 | 72.38 | 11.863 | 60.022 | 13
72.39 | 18.886 | 59.994 | 21 | 72.38 | 20.097 | 59.988 | 21 | 72.37 | 11.492 | 59.994 | 13 | 72.4 | 11.411 | 60.028 | 13 | 72.39 | 11.863 | 60.022 | 13
72.39 | 18.886 | 59.994 | 21 | 72.39 | 20.097 | 59.988 | 21 | 72.38 | 11.492 | 59.994 | 13 | 72.41 | 11.41 | 60.028 | 13 | 72.4 | 11.863 | 60.022 | 13
72.4 | 18.886 | 59.994 | 21 | 72.4 | 20.097 | 59.988 | 21 | 72.39 | 11.492 | 59.994 | 13 | 72.41 | 11.41 | 60.028 | 13 | 72.41 | 11.863 | 60.022 | 13
72.41 | 18.886 | 59.994 | 21 | 72.4 | 20.097 | 59.988 | 21 | 72.4 | 11.492 | 59.994 | 13 | 72.42 | 11.403 | 60.028 | 13 | 72.42 | 11.863 | 60.022 | 13
72.42 | 18.887 | 59.994 | 21 | 72.41 | 20.097 | 59.988 | 21 | 72.41 | 11.492 | 59.994 | 13 | 72.43 | 11.403 | 60.028 | 13 | 72.42 | 11.863 | 60.022 | 13
72.43 | 18.887 | 59.994 | 21 | 72.42 | 20.097 | 59.988 | 21 | 72.42 | 11.49 | 59.994 | 13 | 72.44 | 11.403 | 60.028 | 13 | 72.43 | 11.863 | 60.022 | 13
72.44 | 18.889 | 59.994 | 21 | 72.43 | 20.097 | 59.988 | 21 | 72.42 | 11.49 | 59.994 | 13 | 72.45 | 11.403 | 60.028 | 13 | 72.44 | 11.863 | 60.022 | 13
72.44 | 18.889 | 59.994 | 21 | 72.44 | 20.097 | 59.988 | 21 | 72.43 | 11.486 | 59.994 | 13 | 72.46 | 11.401 | 60.028 | 13 | 72.45 | 11.863 | 60.022 | 13
72.45 | 18.889 | 59.994 | 21 | 72.45 | 20.097 | 59.988 | 21 | 72.44 | 11.486 | 59.994 | 13 | 72.46 | 11.401 | 60.028 | 13 | 72.46 | 11.863 | 60.022 | 13
72.46 | 18.889 | 59.994 | 21 | 72.46 | 20.097 | 59.988 | 21 | 72.45 | 11.483 | 59.994 | 13 | 72.47 | 11.401 | 60.028 | 13 | 72.47 | 11.863 | 60.022 | 13
72.47 | 18.892 | 59.994 | 21 | 72.46 | 20.097 | 59.988 | 21 | 72.46 | 11.483 | 59.994 | 13 | 72.48 | 11.401 | 60.028 | 13 | 72.47 | 11.863 | 60.022 | 13
72.48 | 18.892 | 59.994 | 21 | 72.47 | 20.097 | 59.988 | 21 | 72.47 | 11.483 | 59.994 | 13 | 72.49 | 11.394 | 60.028 | 13 | 72.48 | 11.863 | 60.022 | 13
72.49 | 18.892 | 59.994 | 21 | 72.48 | 20.097 | 59.988 | 21 | 72.47 | 11.483 | 59.994 | 13 | 72.5 | 11.394 | 60.028 | 13 | 72.49 | 11.863 | 60.022 | 13
72.49 | 18.892 | 59.994 | 21 | 72.49 | 20.097 | 59.988 | 21 | 72.48 | 11.483 | 59.994 | 13 | 72.51 | 11.392 | 60.028 | 13 | 72.5 | 11.863 | 60.022 | 13
72.5 | 18.892 | 59.994 | 21 | 72.5 | 20.097 | 59.988 | 21 | 72.49 | 11.483 | 59.994 | 13 | 72.51 | 11.392 | 60.028 | 13 | 72.51 | 11.934 | 60.022 | 13
72.51 | 18.892 | 59.994 | 21 | 72.51 | 20.097 | 59.988 | 21 | 72.5 | 11.481 | 59.994 | 13 | 72.52 | 11.392 | 60.028 | 13 | 72.52 | 11.934 | 60.022 | 13
72.52 | 18.934 | 59.994 | 21 | 72.51 | 20.097 | 59.988 | 21 | 72.51 | 11.481 | 59.994 | 13 | 72.53 | 11.392 | 60.028 | 13 | 72.52 | 11.933 | 60.022 | 13
72.53 | 18.934 | 59.994 | 21 | 72.52 | 20.149 | 59.988 | 21 | 72.52 | 11.492 | 59.994 | 13 | 72.54 | 11.389 | 60.028 | 13 | 72.53 | 11.933 | 60.022 | 13
72.54 | 18.938 | 59.994 | 21 | 72.53 | 20.149 | 59.988 | 21 | 72.52 | 11.492 | 59.994 | 13 | 72.55 | 11.389 | 60.028 | 13 | 72.54 | 11.933 | 60.022 | 13
72.54 | 18.938 | 59.994 | 21 | 72.54 | 20.149 | 59.988 | 21 | 72.53 | 11.487 | 59.994 | 13 | 72.56 | 11.38 | 60.028 | 13 | 72.55 | 11.933 | 60.022 | 13
72.55 | 18.938 | 59.994 | 21 | 72.55 | 20.149 | 59.988 | 21 | 72.54 | 11.487 | 59.994 | 13 | 72.56 | 11.38 | 60.028 | 13 | 72.56 | 11.933 | 60.022 | 13
72.56 | 18.938 | 59.994 | 21 | 72.56 | 20.149 | 59.988 | 21 | 72.55 | 11.487 | 59.994 | 13 | 72.57 | 11.429 | 60.028 | 13 | 72.57 | 11.933 | 60.022 | 13
72.57 | 18.938 | 59.994 | 21 | 72.56 | 20.149 | 59.988 | 21 | 72.56 | 11.487 | 59.994 | 13 | 72.58 | 11.429 | 60.028 | 13 | 72.57 | 11.933 | 60.022 | 13
72.58 | 18.938 | 59.994 | 21 | 72.57 | 20.149 | 59.988 | 21 | 72.57 | 11.487 | 59.994 | 13 | 72.59 | 11.425 | 60.028 | 13 | 72.58 | 11.933 | 60.022 | 13
72.59 | 18.942 | 59.994 | 21 | 72.58 | 20.149 | 59.988 | 21 | 72.57 | 11.487 | 59.994 | 13 | 72.6 | 11.425 | 60.028 | 13 | 72.59 | 11.933 | 60.022 | 13
72.59 | 18.942 | 59.994 | 21 | 72.59 | 20.149 | 59.994 | 21 | 72.58 | 11.509 | 59.994 | 13 | 72.61 | 11.419 | 60.028 | 13 | 72.6 | 11.933 | 60.022 | 13
72.6 | 18.945 | 59.994 | 21 | 72.6 | 20.149 | 59.994 | 21 | 72.59 | 11.509 | 59.994 | 13 | 72.61 | 11.419 | 60.028 | 13 | 72.61 | 11.933 | 60.022 | 13
72.61 | 18.945 | 59.994 | 21 | 72.61 | 20.149 | 59.994 | 21 | 72.6 | 11.506 | 59.994 | 13 | 72.62 | 11.419 | 60.028 | 13 | 72.62 | 11.933 | 60.022 | 13
72.62 | 18.945 | 59.994 | 21 | 72.61 | 20.149 | 59.994 | 21 | 72.61 | 11.506 | 59.994 | 13 | 72.63 | 11.419 | 60.028 | 13 | 72.62 | 11.933 | 60.022 | 13
72.63 | 18.945 | 59.994 | 21 | 72.62 | 20.149 | 59.994 | 21 | 72.62 | 11.506 | 59.994 | 13 | 72.64 | 11.53 | 60.028 | 13 | 72.63 | 11.933 | 60.022 | 13
72.64 | 18.95 | 59.994 | 21 | 72.63 | 20.149 | 59.994 | 21 | 72.62 | 11.506 | 59.994 | 13 | 72.65 | 11.53 | 60.028 | 13 | 72.64 | 11.933 | 60.022 | 13
72.64 | 18.95 | 59.994 | 21 | 72.64 | 20.149 | 59.994 | 21 | 72.63 | 11.503 | 59.994 | 13 | 72.66 | 11.528 | 60.028 | 13 | 72.65 | 11.933 | 60.022 | 13
72.65 | 18.985 | 59.994 | 21 | 72.65 | 20.149 | 59.994 | 21 | 72.64 | 11.503 | 59.994 | 13 | 72.66 | 11.528 | 60.028 | 13 | 72.66 | 11.933 | 60.022 | 13
72.66 | 18.985 | 59.994 | 21 | 72.66 | 20.149 | 59.994 | 21 | 72.65 | 11.502 | 59.994 | 13 | 72.67 | 11.524 | 60.028 | 13 | 72.67 | 11.933 | 60.022 | 13
72.67 | 18.986 | 59.994 | 21 | 72.66 | 20.149 | 59.994 | 21 | 72.66 | 11.502 | 59.994 | 13 | 72.68 | 11.524 | 60.028 | 13 | 72.67 | 11.933 | 60.022 | 13
72.68 | 18.986 | 59.994 | 21 | 72.67 | 20.149 | 59.994 | 21 | 72.67 | 11.502 | 59.994 | 13 | 72.69 | 11.524 | 60.028 | 13 | 72.68 | 11.933 | 60.022 | 13
72.69 | 18.991 | 59.994 | 21 | 72.68 | 20.149 | 59.994 | 21 | 72.67 | 11.502 | 59.994 | 13 | 72.7 | 11.524 | 60.028 | 13 | 72.69 | 11.933 | 60.022 | 13
72.69 | 18.991 | 59.994 | 21 | 72.69 | 20.15 | 59.994 | 21 | 72.68 | 11.498 | 59.994 | 13 | 72.71 | 11.516 | 60.028 | 13 | 72.7 | 11.933 | 60.022 | 13
72.7 | 18.992 | 59.994 | 21 | 72.7 | 20.15 | 59.994 | 21 | 72.69 | 11.498 | 59.994 | 13 | 72.71 | 11.516 | 60.028 | 13 | 72.71 | 11.933 | 60.022 | 13
72.71 | 18.992 | 59.994 | 21 | 72.71 | 20.15 | 59.994 | 21 | 72.7 | 11.498 | 59.994 | 13 | 72.72 | 11.512 | 60.028 | 13 | 72.72 | 11.933 | 60.022 | 13
72.72 | 19.03 | 59.994 | 21 | 72.71 | 20.15 | 59.994 | 21 | 72.71 | 11.498 | 59.994 | 13 | 72.73 | 11.512 | 60.028 | 13 | 72.72 | 11.933 | 60.022 | 13
72.73 | 19.03 | 59.994 | 21 | 72.72 | 20.15 | 59.994 | 21 | 72.72 | 11.523 | 59.994 | 13 | 72.74 | 11.51 | 60.028 | 13 | 72.73 | 11.933 | 60.022 | 13
72.74 | 19.03 | 59.994 | 21 | 72.73 | 20.15 | 59.994 | 21 | 72.72 | 11.523 | 59.994 | 13 | 72.75 | 11.51 | 60.028 | 13 | 72.74 | 11.933 | 60.022 | 13
72.74 | 19.03 | 59.994 | 21 | 72.74 | 20.15 | 59.994 | 21 | 72.73 | 11.518 | 59.994 | 13 | 72.76 | 11.503 | 60.028 | 13 | 72.75 | 11.933 | 60.022 | 13
72.75 | 19.037 | 59.994 | 21 | 72.75 | 20.15 | 59.994 | 21 | 72.74 | 11.518 | 59.994 | 13 | 72.76 | 11.503 | 60.028 | 13 | 72.76 | 11.933 | 60.022 | 13
72.76 | 19.037 | 59.994 | 21 | 72.76 | 20.15 | 59.994 | 21 | 72.75 | 11.518 | 59.994 | 13 | 72.77 | 11.501 | 60.028 | 13 | 72.77 | 11.933 | 60.022 | 13
72.77 | 19.038 | 59.994 | 21 | 72.76 | 20.15 | 59.994 | 21 | 72.76 | 11.518 | 59.994 | 13 | 72.78 | 11.501 | 60.028 | 13 | 72.77 | 11.933 | 60.022 | 13
72.78 | 19.038 | 59.994 | 21 | 72.77 | 20.15 | 59.994 | 21 | 72.77 | 11.517 | 59.994 | 13 | 72.79 | 11.494 | 60.022 | 13 | 72.78 | 11.933 | 60.022 | 13
72.79 | 19.038 | 59.994 | 21 | 72.78 | 20.15 | 59.994 | 21 | 72.77 | 11.517 | 59.994 | 13 | 72.8 | 11.494 | 60.022 | 13 | 72.79 | 11.933 | 60.022 | 13
72.79 | 19.038 | 59.994 | 21 | 72.79 | 20.15 | 59.994 | 21 | 72.78 | 11.517 | 59.994 | 13 | 72.81 | 11.491 | 60.022 | 13 | 72.8 | 11.933 | 60.022 | 13
72.8 | 19.038 | 59.994 | 21 | 72.8 | 20.15 | 59.994 | 21 | 72.79 | 11.517 | 59.994 | 13 | 72.81 | 11.491 | 60.022 | 13 | 72.81 | 11.933 | 60.022 | 13
72.81 | 19.038 | 59.994 | 21 | 72.81 | 20.15 | 59.994 | 21 | 72.8 | 11.517 | 59.994 | 13 | 72.82 | 11.491 | 60.022 | 13 | 72.82 | 11.933 | 60.022 | 13
72.82 | 19.041 | 59.994 | 21 | 72.81 | 20.15 | 59.994 | 21 | 72.81 | 11.517 | 59.994 | 13 | 72.83 | 11.491 | 60.022 | 13 | 72.82 | 11.933 | 60.022 | 13
72.83 | 19.041 | 59.994 | 21 | 72.82 | 20.15 | 59.994 | 21 | 72.82 | 11.513 | 59.994 | 13 | 72.84 | 11.536 | 60.022 | 13 | 72.83 | 11.933 | 60.022 | 13
72.84 | 19.043 | 59.999 | 21 | 72.83 | 20.15 | 59.994 | 21 | 72.82 | 11.513 | 59.994 | 13 | 72.85 | 11.536 | 60.022 | 13 | 72.84 | 11.933 | 60.022 | 13
72.84 | 19.043 | 59.999 | 21 | 72.84 | 20.15 | 59.994 | 21 | 72.83 | 11.507 | 59.994 | 13 | 72.86 | 11.532 | 60.022 | 13 | 72.85 | 11.933 | 60.022 | 13
72.85 | 19.046 | 59.999 | 21 | 72.85 | 20.15 | 59.994 | 21 | 72.84 | 11.507 | 59.994 | 13 | 72.86 | 11.532 | 60.022 | 13 | 72.86 | 11.933 | 60.022 | 13
72.86 | 19.046 | 59.999 | 21 | 72.86 | 20.15 | 59.994 | 21 | 72.85 | 11.507 | 59.994 | 13 | 72.87 | 11.532 | 60.022 | 13 | 72.87 | 11.933 | 60.022 | 13
72.87 | 19.046 | 59.999 | 21 | 72.86 | 20.15 | 59.994 | 21 | 72.86 | 11.507 | 59.994 | 13 | 72.88 | 11.532 | 60.022 | 13 | 72.87 | 11.933 | 60.022 | 13
72.88 | 19.046 | 59.999 | 21 | 72.87 | 20.15 | 59.994 | 21 | 72.87 | 11.507 | 59.994 | 13 | 72.89 | 11.532 | 60.022 | 13 | 72.88 | 11.933 | 60.022 | 13
72.89 | 19.046 | 59.999 | 21 | 72.88 | 20.15 | 59.994 | 21 | 72.87 | 11.507 | 59.994 | 13 | 72.9 | 11.532 | 60.022 | 13 | 72.89 | 11.933 | 60.022 | 13
72.89 | 19.046 | 59.999 | 21 | 72.89 | 20.15 | 59.994 | 21 | 72.88 | 11.507 | 59.994 | 13 | 72.91 | 11.524 | 60.022 | 13 | 72.9 | 11.933 | 60.022 | 13
72.9 | 19.046 | 59.999 | 21 | 72.9 | 20.15 | 59.994 | 21 | 72.89 | 11.507 | 59.994 | 13 | 72.91 | 11.524 | 60.022 | 13 | 72.91 | 11.933 | 60.022 | 13
72.91 | 19.046 | 59.999 | 21 | 72.91 | 20.15 | 59.994 | 21 | 72.9 | 11.507 | 59.994 | 13 | 72.92 | 11.521 | 60.022 | 13 | 72.92 | 11.933 | 60.022 | 13
72.92 | 19.046 | 59.999 | 21 | 72.91 | 20.15 | 59.994 | 21 | 72.91 | 11.507 | 59.994 | 13 | 72.93 | 11.521 | 60.022 | 13 | 72.92 | 11.933 | 60.022 | 13
72.93 | 19.046 | 59.999 | 21 | 72.92 | 20.15 | 59.994 | 21 | 72.92 | 11.505 | 59.994 | 13 | 72.94 | 11.521 | 60.022 | 13 | 72.93 | 11.933 | 60.022 | 13
72.94 | 19.046 | 59.999 | 21 | 72.93 | 20.15 | 59.994 | 21 | 72.92 | 11.505 | 59.994 | 13 | 72.95 | 11.521 | 60.022 | 13 | 72.94 | 11.933 | 60.022 | 13
72.94 | 19.046 | 59.999 | 21 | 72.94 | 20.15 | 59.994 | 21 | 72.93 | 11.503 | 59.994 | 13 | 72.96 | 11.515 | 60.017 | 13 | 72.95 | 11.933 | 60.022 | 13
72.95 | 19.046 | 59.999 | 21 | 72.95 | 20.15 | 59.994 | 21 | 72.94 | 11.503 | 59.994 | 13 | 72.96 | 11.515 | 60.017 | 13 | 72.96 | 11.933 | 60.022 | 13
72.96 | 19.046 | 59.999 | 21 | 72.96 | 20.15 | 59.994 | 21 | 72.95 | 11.5 | 59.994 | 13 | 72.97 | 11.605 | 60.017 | 13 | 72.97 | 11.933 | 60.022 | 13
72.97 | 19.046 | 59.999 | 21 | 72.96 | 20.15 | 59.994 | 21 | 72.96 | 11.5 | 59.994 | 13 | 72.98 | 11.605 | 60.017 | 13 | 72.97 | 11.933 | 60.022 | 13
72.98 | 19.046 | 59.999 | 21 | 72.97 | 20.15 | 59.994 | 21 | 72.97 | 11.512 | 59.994 | 13 | 72.99 | 11.605 | 60.017 | 13 | 72.98 | 11.933 | 60.022 | 13
72.99 | 19.046 | 59.999 | 21 | 72.98 | 20.15 | 59.994 | 21 | 72.97 | 11.512 | 59.994 | 13 | 73 | 11.605 | 60.017 | 13 | 72.99 | 11.933 | 60.022 | 13
72.99 | 19.046 | 59.999 | 21 | 72.99 | 20.15 | 59.994 | 21 | 72.98 | 11.512 | 59.994 | 13 | 73.01 | 11.605 | 60.017 | 13 | 73 | 11.933 | 60.022 | 13
73 | 19.046 | 60.011 | 21 | 73 | 20.15 | 59.994 | 21 | 72.99 | 11.512 | 59.994 | 13 | 73.01 | 11.605 | 60.017 | 13 | 73.01 | 11.933 | 60.022 | 13
73.01 | 19.046 | 60.011 | 21 | 73.01 | 20.15 | 59.994 | 21 | 73 | 11.506 | 59.994 | 13 | 73.02 | 11.604 | 60.017 | 13 | 73.02 | 11.933 | 60.022 | 13
73.02 | 19.046 | 60.011 | 21 | 73.01 | 20.15 | 59.994 | 21 | 73.01 | 11.506 | 59.994 | 13 | 73.03 | 11.604 | 60.017 | 13 | 73.02 | 11.933 | 60.022 | 13
73.03 | 19.046 | 60.011 | 21 | 73.02 | 20.15 | 59.994 | 21 | 73.02 | 11.504 | 59.994 | 13 | 73.04 | 11.604 | 60.017 | 13 | 73.03 | 11.933 | 60.022 | 13
73.04 | 19.046 | 60.011 | 21 | 73.03 | 20.15 | 59.994 | 21 | 73.02 | 11.504 | 59.994 | 13 | 73.05 | 11.604 | 60.017 | 13 | 73.04 | 11.933 | 60.022 | 13
73.04 | 19.046 | 60.011 | 21 | 73.04 | 20.15 | 59.994 | 21 | 73.03 | 11.614 | 59.994 | 13 | 73.06 | 11.604 | 60.017 | 13 | 73.05 | 11.933 | 60.022 | 13
73.05 | 19.037 | 60.011 | 21 | 73.05 | 20.15 | 59.994 | 21 | 73.04 | 11.614 | 59.994 | 13 | 73.06 | 11.604 | 60.017 | 13 | 73.06 | 11.933 | 60.022 | 13
73.06 | 19.037 | 60.011 | 21 | 73.06 | 20.15 | 59.994 | 21 | 73.05 | 11.611 | 59.994 | 13 | 73.07 | 11.604 | 60.017 | 13 | 73.07 | 11.933 | 60.022 | 13
73.07 | 19.037 | 60.011 | 21 | 73.06 | 20.15 | 59.994 | 21 | 73.06 | 11.611 | 59.994 | 13 | 73.08 | 11.604 | 60.017 | 13 | 73.07 | 11.933 | 60.022 | 13
73.08 | 19.037 | 60.011 | 21 | 73.07 | 20.15 | 59.994 | 21 | 73.07 | 11.611 | 59.994 | 13 | 73.09 | 11.604 | 60.017 | 13 | 73.08 | 11.933 | 60.022 | 13
73.09 | 19.03 | 60.011 | 21 | 73.08 | 20.15 | 59.994 | 21 | 73.07 | 11.611 | 59.994 | 13 | 73.1 | 11.604 | 60.017 | 13 | 73.09 | 11.933 | 60.022 | 13
73.09 | 19.03 | 60.011 | 21 | 73.09 | 20.15 | 59.994 | 21 | 73.08 | 11.608 | 59.994 | 13 | 73.11 | 11.604 | 60.017 | 13 | 73.1 | 11.933 | 60.022 | 13
73.1 | 19.026 | 60.011 | 21 | 73.1 | 20.15 | 59.994 | 21 | 73.09 | 11.608 | 59.994 | 13 | 73.11 | 11.604 | 60.017 | 13 | 73.11 | 11.933 | 60.022 | 13
73.11 | 19.026 | 60.011 | 21 | 73.11 | 20.15 | 59.994 | 21 | 73.1 | 11.608 | 59.994 | 13 | 73.12 | 11.621 | 60.017 | 13 | 73.12 | 11.933 | 60.022 | 13
73.12 | 19.023 | 60.011 | 21 | 73.11 | 20.15 | 59.994 | 21 | 73.11 | 11.608 | 59.994 | 13 | 73.13 | 11.621 | 60.017 | 13 | 73.12 | 11.931 | 60.022 | 13
73.13 | 19.023 | 60.011 | 21 | 73.12 | 20.15 | 59.994 | 21 | 73.12 | 11.608 | 59.994 | 13 | 73.14 | 11.621 | 60.017 | 13 | 73.13 | 11.931 | 60.022 | 13
73.14 | 19.016 | 60.011 | 21 | 73.13 | 20.15 | 59.994 | 21 | 73.12 | 11.608 | 59.994 | 13 | 73.15 | 11.621 | 60.017 | 13 | 73.14 | 11.931 | 60.022 | 13
73.14 | 19.016 | 60.011 | 21 | 73.14 | 20.15 | 59.994 | 21 | 73.13 | 11.608 | 59.994 | 13 | 73.16 | 11.622 | 60.017 | 13 | 73.15 | 11.931 | 60.022 | 13
73.15 | 19.012 | 60.011 | 21 | 73.15 | 20.15 | 59.994 | 21 | 73.14 | 11.608 | 59.994 | 13 | 73.16 | 11.622 | 60.017 | 13 | 73.16 | 11.931 | 60.022 | 13
73.16 | 19.012 | 60.011 | 21 | 73.16 | 20.15 | 59.994 | 21 | 73.15 | 11.605 | 59.994 | 13 | 73.17 | 11.622 | 60.017 | 13 | 73.17 | 11.931 | 60.022 | 13
73.17 | 19.012 | 60.011 | 21 | 73.16 | 20.15 | 59.994 | 21 | 73.16 | 11.605 | 59.994 | 13 | 73.18 | 11.622 | 60.017 | 13 | 73.17 | 11.931 | 60.022 | 13
73.18 | 19.012 | 60.011 | 21 | 73.17 | 20.15 | 59.994 | 21 | 73.17 | 11.605 | 59.994 | 13 | 73.19 | 11.622 | 60.017 | 13 | 73.18 | 11.931 | 60.022 | 13
73.19 | 18.996 | 60.011 | 21 | 73.18 | 20.15 | 59.994 | 21 | 73.17 | 11.605 | 59.994 | 13 | 73.2 | 11.622 | 60.017 | 13 | 73.19 | 11.931 | 60.022 | 13
73.19 | 18.996 | 60.011 | 21 | 73.19 | 20.15 | 59.994 | 21 | 73.18 | 11.604 | 59.994 | 13 | 73.21 | 11.622 | 60.017 | 13 | 73.2 | 11.931 | 60.022 | 13
73.2 | 18.996 | 60.011 | 21 | 73.2 | 20.15 | 59.994 | 21 | 73.19 | 11.604 | 59.994 | 13 | 73.21 | 11.622 | 60.017 | 13 | 73.21 | 11.931 | 60.022 | 13
73.21 | 18.996 | 60.011 | 21 | 73.21 | 20.15 | 59.994 | 21 | 73.2 | 11.604 | 59.994 | 13 | 73.22 | 11.622 | 60.017 | 13 | 73.22 | 11.931 | 60.022 | 13
73.22 | 18.989 | 60.011 | 21 | 73.21 | 20.15 | 59.994 | 21 | 73.21 | 11.604 | 59.994 | 13 | 73.23 | 11.622 | 60.017 | 13 | 73.22 | 11.931 | 60.022 | 13
73.23 | 18.989 | 60.011 | 21 | 73.22 | 20.15 | 59.994 | 21 | 73.22 | 11.604 | 59.994 | 13 | 73.24 | 11.622 | 60.017 | 13 | 73.23 | 11.931 | 60.022 | 13
73.24 | 18.989 | 60.011 | 21 | 73.23 | 20.15 | 59.994 | 21 | 73.22 | 11.604 | 59.994 | 13 | 73.25 | 11.622 | 60.017 | 13 | 73.24 | 11.931 | 60.022 | 13
73.24 | 18.989 | 60.011 | 21 | 73.24 | 20.15 | 59.994 | 21 | 73.23 | 11.604 | 59.994 | 13 | 73.26 | 11.622 | 60.017 | 13 | 73.25 | 11.931 | 60.022 | 13
73.25 | 18.989 | 60.011 | 21 | 73.25 | 20.15 | 59.994 | 21 | 73.24 | 11.604 | 59.994 | 13 | 73.26 | 11.622 | 60.017 | 13 | 73.26 | 11.931 | 60.022 | 13
73.26 | 18.989 | 60.011 | 21 | 73.26 | 20.152 | 59.994 | 21 | 73.25 | 11.604 | 59.994 | 13 | 73.27 | 11.622 | 60.017 | 13 | 73.27 | 11.931 | 60.022 | 13
73.27 | 18.982 | 60.011 | 21 | 73.26 | 20.152 | 59.994 | 21 | 73.26 | 11.604 | 59.994 | 13 | 73.28 | 11.622 | 60.017 | 13 | 73.27 | 11.928 | 60.022 | 13
73.28 | 18.982 | 60.011 | 21 | 73.27 | 20.16 | 59.994 | 21 | 73.27 | 11.604 | 59.994 | 13 | 73.29 | 11.622 | 60.017 | 13 | 73.28 | 11.928 | 60.022 | 13
73.29 | 19.112 | 60.011 | 21 | 73.28 | 20.16 | 59.994 | 21 | 73.27 | 11.604 | 59.994 | 13 | 73.3 | 11.622 | 60.017 | 13 | 73.29 | 11.928 | 60.022 | 13
73.29 | 19.112 | 60.011 | 21 | 73.29 | 20.16 | 59.994 | 21 | 73.28 | 11.602 | 59.994 | 13 | 73.31 | 11.622 | 60.017 | 13 | 73.3 | 11.928 | 60.022 | 13
73.3 | 19.106 | 60.011 | 21 | 73.3 | 20.16 | 59.994 | 21 | 73.29 | 11.602 | 59.994 | 13 | 73.31 | 11.622 | 60.017 | 13 | 73.31 | 11.925 | 60.022 | 13
73.31 | 19.106 | 60.011 | 21 | 73.31 | 20.16 | 59.994 | 21 | 73.3 | 11.6 | 59.994 | 13 | 73.32 | 11.622 | 60.017 | 13 | 73.32 | 11.925 | 60.022 | 13
73.32 | 19.096 | 60.011 | 21 | 73.31 | 20.16 | 59.994 | 21 | 73.31 | 11.6 | 59.994 | 13 | 73.33 | 11.622 | 60.017 | 13 | 73.32 | 11.925 | 60.022 | 13
73.33 | 19.096 | 60.011 | 21 | 73.32 | 20.16 | 59.994 | 21 | 73.32 | 11.6 | 59.994 | 13 | 73.34 | 11.622 | 60.017 | 13 | 73.33 | 11.925 | 60.022 | 13
73.34 | 19.096 | 60.005 | 21 | 73.33 | 20.16 | 59.994 | 21 | 73.32 | 11.6 | 59.994 | 13 | 73.35 | 11.622 | 60.017 | 13 | 73.34 | 11.925 | 60.022 | 13
73.34 | 19.096 | 60.005 | 21 | 73.34 | 20.16 | 59.994 | 21 | 73.33 | 11.6 | 59.994 | 13 | 73.36 | 11.622 | 60.017 | 13 | 73.35 | 11.925 | 60.022 | 13
73.35 | 19.153 | 60.005 | 21 | 73.35 | 20.16 | 59.994 | 21 | 73.34 | 11.6 | 59.994 | 13 | 73.36 | 11.622 | 60.017 | 13 | 73.36 | 11.983 | 60.022 | 13
73.36 | 19.153 | 60.005 | 21 | 73.36 | 20.16 | 59.994 | 21 | 73.35 | 11.6 | 59.994 | 13 | 73.37 | 11.622 | 60.017 | 13 | 73.37 | 11.983 | 60.022 | 13
73.37 | 19.148 | 60.005 | 21 | 73.36 | 20.16 | 59.994 | 21 | 73.36 | 11.6 | 59.994 | 13 | 73.38 | 11.622 | 60.017 | 13 | 73.37 | 11.983 | 60.022 | 13
73.38 | 19.148 | 60.005 | 21 | 73.37 | 20.16 | 59.994 | 21 | 73.37 | 11.597 | 59.994 | 13 | 73.39 | 11.622 | 60.017 | 13 | 73.38 | 11.983 | 60.022 | 13
73.39 | 19.148 | 60.005 | 21 | 73.38 | 20.16 | 59.994 | 21 | 73.37 | 11.597 | 59.994 | 13 | 73.4 | 11.622 | 60.017 | 13 | 73.39 | 11.983 | 60.022 | 13
73.39 | 19.148 | 60.005 | 21 | 73.39 | 20.16 | 59.994 | 21 | 73.38 | 11.628 | 59.994 | 13 | 73.41 | 11.622 | 60.017 | 13 | 73.4 | 11.983 | 60.022 | 13
73.4 | 19.148 | 60.005 | 21 | 73.4 | 20.16 | 59.994 | 21 | 73.39 | 11.628 | 59.994 | 13 | 73.41 | 11.622 | 60.017 | 13 | 73.41 | 11.983 | 60.022 | 13
73.41 | 19.148 | 60.005 | 21 | 73.41 | 20.162 | 59.994 | 21 | 73.4 | 11.628 | 59.994 | 13 | 73.42 | 11.622 | 60.017 | 13 | 73.42 | 11.983 | 60.022 | 13
73.42 | 19.14 | 60.005 | 21 | 73.41 | 20.162 | 59.994 | 21 | 73.41 | 11.628 | 59.994 | 13 | 73.43 | 11.622 | 60.017 | 13 | 73.42 | 11.982 | 60.022 | 13
73.43 | 19.14 | 60.005 | 21 | 73.42 | 20.164 | 59.994 | 21 | 73.42 | 11.628 | 59.994 | 13 | 73.44 | 11.622 | 60.017 | 13 | 73.43 | 11.982 | 60.022 | 13
73.44 | 19.139 | 60.005 | 21 | 73.43 | 20.164 | 59.994 | 21 | 73.42 | 11.628 | 59.994 | 13 | 73.45 | 11.622 | 60.017 | 13 | 73.44 | 11.982 | 60.022 | 13
73.44 | 19.139 | 60.005 | 21 | 73.44 | 20.166 | 59.994 | 21 | 73.43 | 11.628 | 59.994 | 13 | 73.46 | 11.622 | 60.017 | 13 | 73.45 | 11.982 | 60.022 | 13
73.45 | 19.139 | 60.005 | 21 | 73.45 | 20.166 | 59.994 | 21 | 73.44 | 11.628 | 59.994 | 13 | 73.46 | 11.622 | 60.017 | 13 | 73.46 | 11.982 | 60.022 | 13
73.46 | 19.139 | 60.005 | 21 | 73.46 | 20.166 | 59.994 | 21 | 73.45 | 11.628 | 59.994 | 13 | 73.47 | 11.622 | 60.017 | 13 | 73.47 | 11.982 | 60.022 | 13
73.47 | 19.135 | 60.005 | 21 | 73.46 | 20.166 | 59.994 | 21 | 73.46 | 11.628 | 59.994 | 13 | 73.48 | 11.622 | 60.017 | 13 | 73.47 | 11.982 | 60.022 | 13
73.48 | 19.135 | 60.005 | 21 | 73.47 | 20.166 | 59.994 | 21 | 73.47 | 11.628 | 59.994 | 13 | 73.49 | 11.622 | 60.017 | 13 | 73.48 | 11.982 | 60.022 | 13
73.49 | 19.129 | 60.005 | 21 | 73.48 | 20.166 | 59.994 | 21 | 73.47 | 11.628 | 59.994 | 13 | 73.5 | 11.622 | 60.017 | 13 | 73.49 | 11.981 | 60.022 | 13
73.49 | 19.129 | 60.005 | 21 | 73.49 | 20.172 | 59.994 | 21 | 73.48 | 11.641 | 59.994 | 13 | 73.51 | 11.622 | 60.017 | 13 | 73.5 | 11.981 | 60.022 | 13
73.5 | 19.126 | 59.999 | 21 | 73.5 | 20.172 | 59.994 | 21 | 73.49 | 11.641 | 59.994 | 13 | 73.51 | 11.622 | 60.017 | 13 | 73.51 | 11.978 | 60.022 | 13
73.51 | 19.126 | 59.999 | 21 | 73.51 | 20.178 | 59.994 | 21 | 73.5 | 11.641 | 59.994 | 13 | 73.52 | 11.626 | 60.017 | 13 | 73.52 | 11.978 | 60.022 | 13
73.52 | 19.126 | 59.999 | 21 | 73.51 | 20.178 | 59.994 | 21 | 73.51 | 11.641 | 59.994 | 13 | 73.53 | 11.626 | 60.017 | 13 | 73.52 | 11.978 | 60.022 | 13
73.53 | 19.126 | 59.999 | 21 | 73.52 | 20.179 | 59.994 | 21 | 73.52 | 11.634 | 59.994 | 13 | 73.54 | 11.628 | 60.017 | 13 | 73.53 | 11.978 | 60.022 | 13
73.54 | 19.126 | 59.999 | 21 | 73.53 | 20.179 | 59.994 | 21 | 73.52 | 11.634 | 59.994 | 13 | 73.55 | 11.628 | 60.017 | 13 | 73.54 | 11.978 | 60.022 | 13
73.54 | 19.126 | 59.999 | 21 | 73.54 | 20.179 | 59.994 | 21 | 73.53 | 11.631 | 59.994 | 13 | 73.55 | 11.628 | 60.017 | 13 | 73.55 | 11.978 | 60.022 | 13
73.55 | 19.124 | 59.999 | 21 | 73.55 | 20.179 | 59.994 | 21 | 73.54 | 11.631 | 59.994 | 13 | 73.56 | 11.628 | 60.017 | 13 | 73.56 | 11.978 | 60.022 | 13
73.56 | 19.124 | 59.999 | 21 | 73.56 | 20.179 | 59.994 | 21 | 73.55 | 11.638 | 59.994 | 13 | 73.57 | 11.628 | 60.017 | 13 | 73.57 | 11.978 | 60.022 | 13
73.57 | 19.124 | 59.999 | 21 | 73.56 | 20.179 | 59.994 | 21 | 73.56 | 11.638 | 59.994 | 13 | 73.58 | 11.628 | 60.017 | 13 | 73.57 | 11.978 | 60.022 | 13
73.58 | 19.124 | 59.999 | 21 | 73.57 | 20.179 | 59.994 | 21 | 73.57 | 11.634 | 59.994 | 13 | 73.59 | 11.633 | 60.017 | 13 | 73.58 | 11.978 | 60.022 | 13
73.59 | 19.124 | 59.999 | 21 | 73.58 | 20.179 | 59.994 | 21 | 73.57 | 11.634 | 59.994 | 13 | 73.6 | 11.633 | 60.017 | 13 | 73.59 | 11.978 | 60.022 | 13
73.59 | 19.124 | 59.999 | 21 | 73.59 | 20.177 | 59.999 | 21 | 73.58 | 11.627 | 59.994 | 13 | 73.6 | 11.633 | 60.017 | 13 | 73.6 | 11.978 | 60.022 | 13
73.6 | 19.124 | 59.999 | 21 | 73.6 | 20.177 | 59.999 | 21 | 73.59 | 11.627 | 59.994 | 13 | 73.61 | 11.633 | 60.017 | 13 | 73.61 | 11.978 | 60.022 | 13
73.61 | 19.124 | 59.999 | 21 | 73.61 | 20.207 | 59.999 | 21 | 73.6 | 11.627 | 59.994 | 13 | 73.62 | 11.633 | 60.017 | 13 | 73.62 | 11.978 | 60.022 | 13
73.62 | 19.124 | 59.999 | 21 | 73.61 | 20.207 | 59.999 | 21 | 73.61 | 11.627 | 59.994 | 13 | 73.63 | 11.633 | 60.017 | 13 | 73.62 | 11.972 | 60.022 | 13
73.63 | 19.124 | 59.999 | 21 | 73.62 | 20.208 | 59.999 | 21 | 73.62 | 11.656 | 59.994 | 13 | 73.64 | 11.633 | 60.017 | 13 | 73.63 | 11.972 | 60.022 | 13
73.64 | 19.124 | 59.999 | 21 | 73.63 | 20.208 | 59.999 | 21 | 73.62 | 11.656 | 59.994 | 13 | 73.65 | 11.633 | 60.017 | 13 | 73.64 | 12.032 | 60.022 | 13
73.64 | 19.124 | 59.999 | 21 | 73.64 | 20.208 | 59.999 | 21 | 73.63 | 11.656 | 59.994 | 13 | 73.65 | 11.633 | 60.017 | 13 | 73.65 | 12.032 | 60.022 | 13
73.65 | 19.124 | 59.999 | 21 | 73.65 | 20.208 | 59.999 | 21 | 73.64 | 11.656 | 59.994 | 13 | 73.66 | 11.633 | 60.017 | 13 | 73.66 | 12.032 | 60.022 | 13
73.66 | 19.124 | 59.999 | 21 | 73.66 | 20.208 | 59.999 | 21 | 73.65 | 11.648 | 59.994 | 13 | 73.67 | 11.633 | 60.017 | 13 | 73.67 | 12.032 | 60.022 | 13
73.67 | 19.124 | 59.999 | 21 | 73.66 | 20.208 | 59.999 | 21 | 73.66 | 11.648 | 59.994 | 13 | 73.68 | 11.633 | 60.017 | 13 | 73.67 | 12.029 | 60.022 | 13
73.68 | 19.124 | 59.999 | 21 | 73.67 | 20.208 | 59.999 | 21 | 73.67 | 11.648 | 59.994 | 13 | 73.69 | 11.637 | 60.017 | 13 | 73.68 | 12.029 | 60.022 | 13
73.69 | 19.124 | 59.999 | 21 | 73.68 | 20.208 | 59.999 | 21 | 73.67 | 11.648 | 59.994 | 13 | 73.7 | 11.637 | 60.017 | 13 | 73.69 | 12.029 | 60.022 | 13
73.69 | 19.124 | 59.999 | 21 | 73.69 | 20.208 | 59.999 | 21 | 73.68 | 11.637 | 59.994 | 13 | 73.7 | 11.639 | 60.017 | 13 | 73.7 | 12.029 | 60.022 | 13
73.7 | 19.124 | 59.999 | 21 | 73.7 | 20.208 | 59.999 | 21 | 73.69 | 11.637 | 59.994 | 13 | 73.71 | 11.639 | 60.017 | 13 | 73.71 | 12.029 | 60.022 | 13
73.71 | 19.124 | 59.999 | 21 | 73.71 | 20.208 | 59.999 | 21 | 73.7 | 11.637 | 59.994 | 13 | 73.72 | 11.639 | 60.017 | 13 | 73.72 | 12.029 | 60.022 | 13
73.72 | 19.124 | 59.999 | 21 | 73.71 | 20.208 | 59.999 | 21 | 73.71 | 11.637 | 59.994 | 13 | 73.73 | 11.639 | 60.017 | 13 | 73.72 | 12.026 | 60.022 | 13
73.73 | 19.124 | 59.999 | 21 | 73.72 | 20.208 | 59.999 | 21 | 73.72 | 11.637 | 59.994 | 13 | 73.74 | 11.639 | 60.017 | 13 | 73.73 | 12.026 | 60.022 | 13
73.74 | 19.124 | 59.999 | 21 | 73.73 | 20.208 | 59.999 | 21 | 73.72 | 11.637 | 59.994 | 13 | 73.75 | 11.639 | 60.017 | 13 | 73.74 | 12.026 | 60.022 | 13
73.74 | 19.124 | 59.999 | 21 | 73.74 | 20.208 | 59.999 | 21 | 73.73 | 11.637 | 59.994 | 13 | 73.75 | 11.639 | 60.017 | 13 | 73.75 | 12.026 | 60.022 | 13
73.75 | 19.124 | 59.999 | 21 | 73.75 | 20.208 | 59.999 | 21 | 73.74 | 11.637 | 59.994 | 13 | 73.76 | 11.639 | 60.017 | 13 | 73.76 | 12.026 | 60.022 | 13
73.76 | 19.124 | 59.999 | 21 | 73.76 | 20.208 | 59.999 | 21 | 73.75 | 11.637 | 59.994 | 13 | 73.77 | 11.639 | 60.017 | 13 | 73.77 | 12.026 | 60.022 | 13
73.77 | 19.125 | 59.999 | 21 | 73.76 | 20.208 | 59.999 | 21 | 73.76 | 11.637 | 59.994 | 13 | 73.78 | 11.639 | 60.017 | 13 | 73.77 | 12.026 | 60.022 | 13
73.78 | 19.125 | 59.999 | 21 | 73.77 | 20.208 | 59.999 | 21 | 73.77 | 11.637 | 59.994 | 13 | 73.79 | 11.639 | 60.017 | 13 | 73.78 | 12.026 | 60.022 | 13
73.79 | 19.125 | 59.999 | 21 | 73.78 | 20.208 | 59.999 | 21 | 73.77 | 11.637 | 59.994 | 13 | 73.8 | 11.639 | 60.017 | 13 | 73.79 | 12.026 | 60.022 | 13
73.79 | 19.125 | 59.999 | 21 | 73.79 | 20.208 | 59.999 | 21 | 73.78 | 11.637 | 59.994 | 13 | 73.8 | 11.639 | 60.017 | 13 | 73.8 | 12.026 | 60.022 | 13
73.8 | 19.125 | 59.999 | 21 | 73.8 | 20.208 | 59.999 | 21 | 73.79 | 11.637 | 59.994 | 13 | 73.81 | 11.639 | 60.017 | 13 | 73.81 | 12.026 | 60.022 | 13
73.81 | 19.125 | 59.999 | 21 | 73.81 | 20.208 | 59.999 | 21 | 73.8 | 11.637 | 59.994 | 13 | 73.82 | 11.639 | 60.017 | 13 | 73.82 | 12.026 | 60.022 | 13
73.82 | 19.125 | 59.999 | 21 | 73.81 | 20.208 | 59.999 | 21 | 73.81 | 11.637 | 59.994 | 13 | 73.83 | 11.639 | 60.017 | 13 | 73.82 | 12.023 | 60.022 | 13
73.83 | 19.125 | 59.999 | 21 | 73.82 | 20.208 | 59.999 | 21 | 73.82 | 11.634 | 59.994 | 13 | 73.84 | 11.642 | 60.017 | 13 | 73.83 | 12.023 | 60.022 | 13
73.84 | 19.125 | 59.999 | 21 | 73.83 | 20.208 | 59.999 | 21 | 73.82 | 11.634 | 59.994 | 13 | 73.85 | 11.642 | 60.017 | 13 | 73.84 | 12.023 | 60.022 | 13
73.84 | 19.125 | 59.999 | 21 | 73.84 | 20.208 | 59.999 | 21 | 73.83 | 11.634 | 59.994 | 13 | 73.85 | 11.642 | 60.017 | 13 | 73.85 | 12.023 | 60.022 | 13
73.85 | 19.125 | 59.999 | 21 | 73.85 | 20.208 | 59.999 | 21 | 73.84 | 11.634 | 59.994 | 13 | 73.86 | 11.642 | 60.017 | 13 | 73.86 | 12.023 | 60.022 | 13
73.86 | 19.125 | 59.999 | 21 | 73.86 | 20.208 | 59.999 | 21 | 73.85 | 11.634 | 59.994 | 13 | 73.87 | 11.642 | 60.017 | 13 | 73.87 | 12.023 | 60.022 | 13
73.87 | 19.125 | 59.999 | 21 | 73.86 | 20.208 | 59.999 | 21 | 73.86 | 11.634 | 59.994 | 13 | 73.88 | 11.642 | 60.017 | 13 | 73.87 | 12.023 | 60.022 | 13
73.88 | 19.125 | 59.999 | 21 | 73.87 | 20.209 | 59.999 | 21 | 73.87 | 11.634 | 59.994 | 13 | 73.89 | 11.646 | 60.017 | 13 | 73.88 | 12.023 | 60.022 | 13
73.89 | 19.125 | 59.999 | 21 | 73.88 | 20.209 | 59.999 | 21 | 73.87 | 11.634 | 59.994 | 13 | 73.9 | 11.646 | 60.017 | 13 | 73.89 | 12.023 | 60.022 | 13
73.89 | 19.125 | 59.999 | 21 | 73.89 | 20.209 | 59.999 | 21 | 73.88 | 11.634 | 59.994 | 13 | 73.9 | 11.646 | 60.017 | 13 | 73.9 | 12.023 | 60.022 | 13
73.9 | 19.125 | 59.999 | 21 | 73.9 | 20.209 | 59.999 | 21 | 73.89 | 11.634 | 59.994 | 13 | 73.91 | 11.646 | 60.017 | 13 | 73.91 | 12.021 | 60.022 | 13
73.91 | 19.125 | 59.999 | 21 | 73.91 | 20.209 | 59.999 | 21 | 73.9 | 11.634 | 59.994 | 13 | 73.92 | 11.646 | 60.017 | 13 | 73.92 | 12.021 | 60.022 | 13
73.92 | 19.125 | 59.999 | 21 | 73.91 | 20.209 | 59.999 | 21 | 73.91 | 11.634 | 59.994 | 13 | 73.93 | 11.646 | 60.017 | 13 | 73.92 | 12.018 | 60.022 | 13
73.93 | 19.125 | 59.999 | 21 | 73.92 | 20.209 | 59.999 | 21 | 73.92 | 11.634 | 59.994 | 13 | 73.94 | 11.646 | 60.017 | 13 | 73.93 | 12.018 | 60.022 | 13
73.94 | 19.125 | 59.999 | 21 | 73.93 | 20.209 | 59.999 | 21 | 73.92 | 11.634 | 59.994 | 13 | 73.95 | 11.646 | 60.017 | 13 | 73.94 | 12.015 | 60.022 | 13
73.94 | 19.125 | 59.999 | 21 | 73.94 | 20.262 | 59.999 | 21 | 73.93 | 11.633 | 59.994 | 13 | 73.95 | 11.646 | 60.017 | 13 | 73.95 | 12.015 | 60.022 | 13
73.95 | 19.125 | 59.999 | 21 | 73.95 | 20.262 | 59.999 | 21 | 73.94 | 11.633 | 59.994 | 13 | 73.96 | 11.646 | 60.017 | 13 | 73.96 | 12.015 | 60.022 | 13
73.96 | 19.125 | 59.999 | 21 | 73.96 | 20.262 | 59.999 | 21 | 73.95 | 11.633 | 59.994 | 13 | 73.97 | 11.646 | 60.017 | 13 | 73.97 | 12.015 | 60.022 | 13
73.97 | 19.125 | 59.999 | 21 | 73.96 | 20.262 | 59.999 | 21 | 73.96 | 11.633 | 59.994 | 13 | 73.98 | 11.646 | 60.017 | 13 | 73.97 | 12.015 | 60.022 | 13
73.98 | 19.125 | 59.999 | 21 | 73.97 | 20.262 | 59.999 | 21 | 73.97 | 11.633 | 59.994 | 13 | 73.99 | 11.646 | 60.017 | 13 | 73.98 | 12.015 | 60.022 | 13
73.99 | 19.125 | 59.999 | 21 | 73.98 | 20.262 | 59.999 | 21 | 73.97 | 11.633 | 59.994 | 13 | 74 | 11.646 | 60.017 | 13 | 73.99 | 12.015 | 60.022 | 13
73.99 | 19.125 | 59.999 | 21 | 73.99 | 20.262 | 59.999 | 21 | 73.98 | 11.63 | 59.994 | 13 | 74 | 11.646 | 60.017 | 13 | 74 | 12.015 | 60.022 | 13
74 | 19.125 | 59.999 | 21 | 74 | 20.262 | 59.999 | 21 | 73.99 | 11.63 | 59.994 | 13 | 74.01 | 11.646 | 60.017 | 13 | 74.01 | 12.015 | 60.022 | 13
74.01 | 19.125 | 59.999 | 21 | 74.01 | 20.262 | 59.999 | 21 | 74 | 11.63 | 59.994 | 13 | 74.02 | 11.646 | 60.017 | 13 | 74.02 | 12.015 | 60.022 | 13
74.02 | 19.125 | 59.999 | 21 | 74.01 | 20.262 | 59.999 | 21 | 74.01 | 11.63 | 59.994 | 13 | 74.03 | 11.646 | 60.017 | 13 | 74.02 | 12.012 | 60.022 | 13
74.03 | 19.125 | 59.999 | 21 | 74.02 | 20.262 | 59.999 | 21 | 74.02 | 11.63 | 59.994 | 13 | 74.04 | 11.646 | 60.017 | 13 | 74.03 | 12.012 | 60.022 | 13
74.04 | 19.125 | 59.999 | 21 | 74.03 | 20.262 | 59.999 | 21 | 74.02 | 11.63 | 59.994 | 13 | 74.05 | 11.646 | 60.017 | 13 | 74.04 | 12.009 | 60.022 | 13
74.04 | 19.125 | 59.999 | 21 | 74.04 | 20.262 | 59.999 | 21 | 74.03 | 11.63 | 59.994 | 13 | 74.05 | 11.646 | 60.017 | 13 | 74.05 | 12.009 | 60.022 | 13
74.05 | 19.125 | 59.999 | 21 | 74.05 | 20.262 | 59.999 | 21 | 74.04 | 11.63 | 59.994 | 13 | 74.06 | 11.646 | 60.017 | 13 | 74.06 | 12.008 | 60.022 | 13
74.06 | 19.125 | 59.999 | 21 | 74.06 | 20.263 | 59.999 | 21 | 74.05 | 11.63 | 59.994 | 13 | 74.07 | 11.655 | 60.017 | 13 | 74.07 | 12.008 | 60.022 | 13
74.07 | 19.125 | 59.999 | 21 | 74.06 | 20.263 | 59.999 | 21 | 74.06 | 11.63 | 59.994 | 13 | 74.08 | 11.655 | 60.017 | 13 | 74.07 | 12.008 | 60.022 | 13
74.08 | 19.125 | 59.999 | 21 | 74.07 | 20.263 | 59.999 | 21 | 74.07 | 11.63 | 59.994 | 13 | 74.09 | 11.655 | 60.017 | 13 | 74.08 | 12.008 | 60.022 | 13
74.09 | 19.125 | 59.999 | 21 | 74.08 | 20.263 | 59.999 | 21 | 74.07 | 11.63 | 59.994 | 13 | 74.1 | 11.655 | 60.017 | 13 | 74.09 | 12.008 | 60.022 | 13
74.09 | 19.125 | 59.999 | 21 | 74.09 | 20.263 | 59.999 | 21 | 74.08 | 11.63 | 59.994 | 13 | 74.1 | 11.655 | 60.017 | 13 | 74.1 | 12.008 | 60.022 | 13
74.1 | 19.125 | 59.999 | 21 | 74.1 | 20.263 | 59.999 | 21 | 74.09 | 11.63 | 59.994 | 13 | 74.11 | 11.655 | 60.017 | 13 | 74.11 | 12.008 | 60.022 | 13
74.11 | 19.125 | 59.999 | 21 | 74.11 | 20.265 | 59.999 | 21 | 74.1 | 11.667 | 59.994 | 13 | 74.12 | 11.655 | 60.017 | 13 | 74.12 | 12.008 | 60.022 | 13
74.12 | 19.128 | 59.999 | 21 | 74.11 | 20.265 | 59.999 | 21 | 74.11 | 11.667 | 59.994 | 13 | 74.13 | 11.655 | 60.017 | 13 | 74.12 | 12.004 | 60.022 | 13
74.13 | 19.128 | 59.999 | 21 | 74.12 | 20.265 | 59.999 | 21 | 74.12 | 11.667 | 59.994 | 13 | 74.14 | 11.679 | 60.017 | 13 | 74.13 | 12.004 | 60.022 | 13
74.14 | 19.132 | 59.999 | 21 | 74.13 | 20.265 | 59.999 | 21 | 74.12 | 11.667 | 59.994 | 13 | 74.15 | 11.679 | 60.017 | 13 | 74.14 | 12.001 | 60.022 | 13
74.14 | 19.132 | 59.999 | 21 | 74.14 | 20.265 | 59.999 | 21 | 74.13 | 11.73 | 59.994 | 13 | 74.15 | 11.679 | 60.017 | 13 | 74.15 | 12.001 | 60.022 | 13
74.15 | 19.132 | 59.999 | 21 | 74.15 | 20.265 | 59.999 | 21 | 74.14 | 11.73 | 59.994 | 13 | 74.16 | 11.679 | 60.017 | 13 | 74.16 | 11.998 | 60.022 | 13
74.16 | 19.132 | 59.999 | 21 | 74.16 | 20.265 | 59.999 | 21 | 74.15 | 11.73 | 59.994 | 13 | 74.17 | 11.679 | 60.017 | 13 | 74.17 | 11.998 | 60.022 | 13
74.17 | 19.138 | 59.999 | 21 | 74.16 | 20.265 | 59.999 | 21 | 74.16 | 11.73 | 59.994 | 13 | 74.18 | 11.679 | 60.017 | 13 | 74.17 | 11.998 | 60.022 | 13
74.18 | 19.138 | 59.999 | 21 | 74.17 | 20.265 | 59.999 | 21 | 74.17 | 11.742 | 59.994 | 13 | 74.19 | 11.682 | 60.017 | 13 | 74.18 | 11.998 | 60.022 | 13
74.19 | 19.138 | 59.999 | 21 | 74.18 | 20.265 | 59.999 | 21 | 74.17 | 11.742 | 59.994 | 13 | 74.2 | 11.682 | 60.017 | 13 | 74.19 | 11.998 | 60.022 | 13
74.19 | 19.138 | 59.999 | 21 | 74.19 | 20.265 | 59.999 | 21 | 74.18 | 11.742 | 59.994 | 13 | 74.2 | 11.682 | 60.017 | 13 | 74.2 | 11.998 | 60.022 | 13
74.2 | 19.138 | 59.999 | 21 | 74.2 | 20.265 | 59.999 | 21 | 74.19 | 11.742 | 59.994 | 13 | 74.21 | 11.682 | 60.017 | 13 | 74.21 | 12.107 | 60.022 | 13
74.21 | 19.138 | 59.999 | 21 | 74.21 | 20.265 | 59.999 | 21 | 74.2 | 11.742 | 59.994 | 13 | 74.22 | 11.682 | 60.017 | 13 | 74.22 | 12.107 | 60.022 | 13
74.22 | 19.138 | 59.999 | 21 | 74.21 | 20.265 | 59.999 | 21 | 74.21 | 11.742 | 59.994 | 13 | 74.23 | 11.682 | 60.017 | 13 | 74.22 | 12.107 | 60.022 | 13
74.23 | 19.138 | 59.999 | 21 | 74.22 | 20.265 | 59.999 | 21 | 74.22 | 11.742 | 59.994 | 13 | 74.24 | 11.685 | 60.017 | 13 | 74.23 | 12.107 | 60.022 | 13
74.24 | 19.138 | 59.999 | 21 | 74.23 | 20.265 | 59.999 | 21 | 74.22 | 11.742 | 59.994 | 13 | 74.25 | 11.685 | 60.017 | 13 | 74.24 | 12.107 | 60.022 | 13
74.24 | 19.138 | 59.999 | 21 | 74.24 | 20.265 | 59.999 | 21 | 74.23 | 11.742 | 59.994 | 13 | 74.25 | 11.685 | 60.017 | 13 | 74.25 | 12.107 | 60.022 | 13
74.25 | 19.138 | 59.999 | 21 | 74.25 | 20.265 | 59.999 | 21 | 74.24 | 11.742 | 59.994 | 13 | 74.26 | 11.685 | 60.017 | 13 | 74.26 | 12.105 | 60.022 | 13
74.26 | 19.138 | 59.999 | 21 | 74.26 | 20.265 | 59.999 | 21 | 74.25 | 11.742 | 59.994 | 13 | 74.27 | 11.685 | 60.017 | 13 | 74.27 | 12.105 | 60.022 | 13
74.27 | 19.138 | 59.999 | 21 | 74.26 | 20.265 | 59.999 | 21 | 74.26 | 11.742 | 59.994 | 13 | 74.28 | 11.685 | 60.017 | 13 | 74.27 | 12.1 | 60.022 | 13
74.28 | 19.138 | 59.999 | 21 | 74.27 | 20.267 | 59.999 | 21 | 74.27 | 11.769 | 59.994 | 13 | 74.29 | 11.685 | 60.017 | 13 | 74.28 | 12.1 | 60.022 | 13
74.29 | 19.138 | 59.999 | 21 | 74.28 | 20.267 | 59.999 | 21 | 74.27 | 11.769 | 59.994 | 13 | 74.3 | 11.685 | 60.017 | 13 | 74.29 | 12.1 | 60.022 | 13
74.29 | 19.138 | 59.999 | 21 | 74.29 | 20.267 | 59.999 | 21 | 74.28 | 11.769 | 59.994 | 13 | 74.3 | 11.692 | 60.017 | 13 | 74.3 | 12.1 | 60.022 | 13
74.3 | 19.138 | 59.999 | 21 | 74.3 | 20.267 | 59.999 | 21 | 74.29 | 11.769 | 59.994 | 13 | 74.31 | 11.692 | 60.017 | 13 | 74.31 | 12.1 | 60.022 | 13
74.31 | 19.138 | 59.999 | 21 | 74.31 | 20.267 | 59.999 | 21 | 74.3 | 11.769 | 59.994 | 13 | 74.32 | 11.692 | 60.017 | 13 | 74.32 | 12.1 | 60.022 | 13
74.32 | 19.142 | 59.999 | 21 | 74.31 | 20.267 | 59.999 | 21 | 74.31 | 11.769 | 59.994 | 13 | 74.33 | 11.692 | 60.017 | 13 | 74.32 | 12.1 | 60.022 | 13
74.33 | 19.142 | 59.999 | 21 | 74.32 | 20.267 | 59.999 | 21 | 74.32 | 11.769 | 59.994 | 13 | 74.34 | 11.692 | 60.017 | 13 | 74.33 | 12.1 | 60.022 | 13
74.34 | 19.145 | 59.999 | 21 | 74.33 | 20.267 | 59.999 | 21 | 74.32 | 11.769 | 59.994 | 13 | 74.35 | 11.692 | 60.017 | 13 | 74.34 | 12.092 | 60.022 | 13
74.34 | 19.145 | 59.999 | 21 | 74.34 | 20.267 | 59.999 | 21 | 74.33 | 11.769 | 59.994 | 13 | 74.35 | 11.695 | 60.017 | 13 | 74.35 | 12.092 | 60.022 | 13
74.35 | 19.144 | 59.999 | 21 | 74.35 | 20.267 | 59.999 | 21 | 74.34 | 11.769 | 59.994 | 13 | 74.36 | 11.695 | 60.017 | 13 | 74.36 | 12.092 | 60.022 | 13
74.36 | 19.144 | 59.999 | 21 | 74.36 | 20.267 | 59.999 | 21 | 74.35 | 11.769 | 59.994 | 13 | 74.37 | 11.695 | 60.017 | 13 | 74.37 | 12.092 | 60.022 | 13
74.37 | 19.144 | 59.999 | 21 | 74.36 | 20.267 | 59.999 | 21 | 74.36 | 11.769 | 59.994 | 13 | 74.38 | 11.695 | 60.017 | 13 | 74.37 | 12.092 | 60.022 | 13
74.38 | 19.144 | 59.999 | 21 | 74.37 | 20.267 | 59.999 | 21 | 74.37 | 11.769 | 59.994 | 13 | 74.39 | 11.696 | 60.017 | 13 | 74.38 | 12.092 | 60.022 | 13
74.39 | 19.144 | 59.999 | 21 | 74.38 | 20.267 | 59.999 | 21 | 74.37 | 11.769 | 59.994 | 13 | 74.4 | 11.696 | 60.017 | 13 | 74.39 | 12.092 | 60.022 | 13
74.39 | 19.144 | 59.999 | 21 | 74.39 | 20.267 | 59.999 | 21 | 74.38 | 11.769 | 59.994 | 13 | 74.4 | 11.697 | 60.017 | 13 | 74.4 | 12.092 | 60.022 | 13
74.4 | 19.144 | 59.999 | 21 | 74.4 | 20.267 | 59.999 | 21 | 74.39 | 11.769 | 59.994 | 13 | 74.41 | 11.697 | 60.017 | 13 | 74.41 | 12.085 | 60.022 | 13
74.41 | 19.144 | 59.999 | 21 | 74.41 | 20.267 | 59.999 | 21 | 74.4 | 11.769 | 59.994 | 13 | 74.42 | 11.697 | 60.017 | 13 | 74.42 | 12.085 | 60.022 | 13
74.42 | 19.144 | 59.999 | 21 | 74.41 | 20.267 | 59.999 | 21 | 74.41 | 11.769 | 59.994 | 13 | 74.43 | 11.697 | 60.017 | 13 | 74.42 | 12.081 | 60.022 | 13
74.43 | 19.144 | 59.999 | 21 | 74.42 | 20.267 | 59.999 | 21 | 74.42 | 11.769 | 59.994 | 13 | 74.44 | 11.697 | 60.017 | 13 | 74.43 | 12.081 | 60.022 | 13
74.44 | 19.144 | 59.999 | 21 | 74.43 | 20.267 | 59.999 | 21 | 74.42 | 11.769 | 59.994 | 13 | 74.45 | 11.697 | 60.017 | 13 | 74.44 | 12.081 | 60.022 | 13
74.44 | 19.144 | 59.999 | 21 | 74.44 | 20.273 | 59.999 | 21 | 74.43 | 11.769 | 59.994 | 13 | 74.45 | 11.697 | 60.022 | 13 | 74.45 | 12.081 | 60.022 | 13
74.45 | 19.144 | 59.999 | 21 | 74.45 | 20.273 | 59.999 | 21 | 74.44 | 11.769 | 59.994 | 13 | 74.46 | 11.697 | 60.022 | 13 | 74.46 | 12.078 | 60.022 | 13
74.46 | 19.144 | 59.999 | 21 | 74.46 | 20.278 | 59.999 | 21 | 74.45 | 11.769 | 59.994 | 13 | 74.47 | 11.697 | 60.022 | 13 | 74.47 | 12.078 | 60.022 | 13
74.47 | 19.144 | 59.999 | 21 | 74.46 | 20.278 | 59.999 | 21 | 74.46 | 11.769 | 59.994 | 13 | 74.48 | 11.697 | 60.022 | 13 | 74.47 | 12.075 | 60.022 | 13
74.48 | 19.144 | 59.999 | 21 | 74.47 | 20.278 | 59.999 | 21 | 74.47 | 11.769 | 59.994 | 13 | 74.49 | 11.697 | 60.022 | 13 | 74.48 | 12.075 | 60.022 | 13
74.49 | 19.147 | 59.999 | 21 | 74.48 | 20.278 | 59.999 | 21 | 74.47 | 11.769 | 59.994 | 13 | 74.5 | 11.697 | 60.022 | 13 | 74.49 | 12.075 | 60.022 | 13
74.49 | 19.147 | 59.999 | 21 | 74.49 | 20.28 | 59.999 | 21 | 74.48 | 11.769 | 59.994 | 13 | 74.5 | 11.697 | 60.022 | 13 | 74.5 | 12.075 | 60.022 | 13
74.5 | 19.147 | 59.999 | 21 | 74.5 | 20.28 | 59.999 | 21 | 74.49 | 11.769 | 59.994 | 13 | 74.51 | 11.697 | 60.022 | 13 | 74.51 | 12.072 | 60.022 | 13
74.51 | 19.147 | 59.999 | 21 | 74.51 | 20.28 | 59.999 | 21 | 74.5 | 11.769 | 59.994 | 13 | 74.52 | 11.697 | 60.022 | 13 | 74.52 | 12.072 | 60.022 | 13
74.52 | 19.147 | 59.999 | 21 | 74.51 | 20.28 | 59.999 | 21 | 74.51 | 11.769 | 59.994 | 13 | 74.53 | 11.697 | 60.022 | 13 | 74.52 | 12.072 | 60.022 | 13
74.53 | 19.147 | 59.999 | 21 | 74.52 | 20.28 | 59.999 | 21 | 74.52 | 11.769 | 59.994 | 13 | 74.54 | 11.697 | 60.022 | 13 | 74.53 | 12.072 | 60.022 | 13
74.54 | 19.151 | 59.999 | 21 | 74.53 | 20.28 | 59.999 | 21 | 74.52 | 11.769 | 59.994 | 13 | 74.55 | 11.697 | 60.022 | 13 | 74.54 | 12.069 | 60.022 | 13
74.54 | 19.151 | 59.999 | 21 | 74.54 | 20.28 | 59.999 | 21 | 74.53 | 11.769 | 59.994 | 13 | 74.55 | 11.697 | 60.022 | 13 | 74.55 | 12.069 | 60.022 | 13
74.55 | 19.159 | 59.999 | 21 | 74.55 | 20.28 | 59.999 | 21 | 74.54 | 11.769 | 59.994 | 13 | 74.56 | 11.697 | 60.022 | 13 | 74.56 | 12.126 | 60.022 | 13
74.56 | 19.159 | 59.999 | 21 | 74.56 | 20.28 | 59.999 | 21 | 74.55 | 11.769 | 59.994 | 13 | 74.57 | 11.697 | 60.022 | 13 | 74.57 | 12.126 | 60.022 | 13
74.57 | 19.159 | 59.999 | 21 | 74.56 | 20.28 | 59.999 | 21 | 74.56 | 11.769 | 59.994 | 13 | 74.58 | 11.697 | 60.022 | 13 | 74.57 | 12.126 | 60.022 | 13
74.58 | 19.159 | 59.999 | 21 | 74.57 | 20.28 | 59.999 | 21 | 74.57 | 11.769 | 59.994 | 13 | 74.59 | 11.697 | 60.022 | 13 | 74.58 | 12.126 | 60.022 | 13
74.59 | 19.159 | 59.999 | 21 | 74.58 | 20.28 | 59.999 | 21 | 74.57 | 11.769 | 59.994 | 13 | 74.6 | 11.697 | 60.022 | 13 | 74.59 | 12.125 | 60.022 | 13
74.59 | 19.159 | 59.999 | 21 | 74.59 | 20.332 | 59.999 | 21 | 74.58 | 11.769 | 59.994 | 13 | 74.6 | 11.697 | 60.022 | 13 | 74.6 | 12.125 | 60.022 | 13
74.6 | 19.159 | 59.999 | 21 | 74.6 | 20.332 | 59.999 | 21 | 74.59 | 11.769 | 59.994 | 13 | 74.61 | 11.697 | 60.022 | 13 | 74.61 | 12.122 | 60.022 | 13
74.61 | 19.159 | 59.999 | 21 | 74.61 | 20.332 | 59.999 | 21 | 74.6 | 11.769 | 59.994 | 13 | 74.62 | 11.697 | 60.022 | 13 | 74.62 | 12.122 | 60.022 | 13
74.62 | 19.159 | 59.999 | 21 | 74.61 | 20.332 | 59.999 | 21 | 74.61 | 11.769 | 59.994 | 13 | 74.63 | 11.697 | 60.022 | 13 | 74.62 | 12.182 | 60.022 | 13
74.63 | 19.159 | 59.999 | 21 | 74.62 | 20.332 | 59.999 | 21 | 74.62 | 11.769 | 59.994 | 13 | 74.64 | 11.697 | 60.022 | 13 | 74.63 | 12.182 | 60.022 | 13
74.64 | 19.162 | 59.999 | 21 | 74.63 | 20.332 | 59.999 | 21 | 74.62 | 11.769 | 59.994 | 13 | 74.65 | 11.697 | 60.022 | 13 | 74.64 | 12.182 | 60.022 | 13
74.64 | 19.162 | 59.999 | 21 | 74.64 | 20.336 | 59.999 | 21 | 74.63 | 11.769 | 59.994 | 13 | 74.65 | 11.697 | 60.022 | 13 | 74.65 | 12.182 | 60.022 | 13
74.65 | 19.162 | 59.999 | 21 | 74.65 | 20.336 | 59.999 | 21 | 74.64 | 11.769 | 59.994 | 13 | 74.66 | 11.697 | 60.022 | 13 | 74.66 | 12.182 | 60.022 | 13
74.66 | 19.162 | 59.999 | 21 | 74.66 | 20.336 | 59.999 | 21 | 74.65 | 11.769 | 59.994 | 13 | 74.67 | 11.697 | 60.022 | 13 | 74.67 | 12.182 | 60.022 | 13
74.67 | 19.162 | 59.999 | 21 | 74.66 | 20.336 | 59.999 | 21 | 74.66 | 11.769 | 59.994 | 13 | 74.68 | 11.697 | 60.022 | 13 | 74.67 | 12.179 | 60.022 | 13
74.68 | 19.162 | 59.999 | 21 | 74.67 | 20.336 | 59.999 | 21 | 74.67 | 11.769 | 59.994 | 13 | 74.69 | 11.692 | 60.022 | 13 | 74.68 | 12.179 | 60.022 | 13
74.69 | 19.168 | 59.999 | 21 | 74.68 | 20.336 | 59.999 | 21 | 74.67 | 11.769 | 59.994 | 13 | 74.7 | 11.692 | 60.022 | 13 | 74.69 | 12.176 | 60.022 | 13
74.69 | 19.168 | 59.999 | 21 | 74.69 | 20.336 | 59.999 | 21 | 74.68 | 11.768 | 59.994 | 13 | 74.7 | 11.692 | 60.022 | 13 | 74.7 | 12.176 | 60.022 | 13
74.7 | 19.169 | 59.999 | 21 | 74.7 | 20.336 | 59.999 | 21 | 74.69 | 11.768 | 59.994 | 13 | 74.71 | 11.692 | 60.022 | 13 | 74.71 | 12.176 | 60.022 | 13
74.71 | 19.169 | 59.999 | 21 | 74.71 | 20.336 | 59.999 | 21 | 74.7 | 11.768 | 59.994 | 13 | 74.72 | 11.692 | 60.022 | 13 | 74.72 | 12.176 | 60.022 | 13
74.72 | 19.169 | 59.999 | 21 | 74.71 | 20.336 | 59.999 | 21 | 74.71 | 11.768 | 59.994 | 13 | 74.73 | 11.692 | 60.022 | 13 | 74.72 | 12.176 | 60.022 | 13
74.73 | 19.169 | 59.999 | 21 | 74.72 | 20.336 | 59.999 | 21 | 74.72 | 11.768 | 59.994 | 13 | 74.74 | 11.687 | 60.022 | 13 | 74.73 | 12.176 | 60.022 | 13
74.74 | 19.169 | 59.999 | 21 | 74.73 | 20.336 | 59.999 | 21 | 74.72 | 11.768 | 59.994 | 13 | 74.75 | 11.687 | 60.022 | 13 | 74.74 | 12.176 | 60.022 | 13
74.74 | 19.169 | 59.999 | 21 | 74.74 | 20.336 | 59.999 | 21 | 74.73 | 11.768 | 59.994 | 13 | 74.75 | 11.687 | 60.022 | 13 | 74.75 | 12.176 | 60.022 | 13
74.75 | 19.169 | 59.999 | 21 | 74.75 | 20.336 | 59.999 | 21 | 74.74 | 11.768 | 59.994 | 13 | 74.76 | 11.687 | 60.022 | 13 | 74.76 | 12.17 | 60.022 | 13
74.76 | 19.169 | 59.999 | 21 | 74.76 | 20.336 | 59.999 | 21 | 74.75 | 11.768 | 59.994 | 13 | 74.77 | 11.687 | 60.022 | 13 | 74.77 | 12.17 | 60.022 | 13
74.77 | 19.172 | 59.999 | 21 | 74.76 | 20.336 | 59.999 | 21 | 74.76 | 11.768 | 59.994 | 13 | 74.78 | 11.687 | 60.022 | 13 | 74.77 | 12.166 | 60.022 | 13
74.78 | 19.172 | 59.999 | 21 | 74.77 | 20.339 | 59.999 | 21 | 74.77 | 11.768 | 59.994 | 13 | 74.79 | 11.687 | 60.022 | 13 | 74.78 | 12.166 | 60.022 | 13
74.79 | 19.172 | 59.999 | 21 | 74.78 | 20.339 | 59.999 | 21 | 74.77 | 11.768 | 59.994 | 13 | 74.8 | 11.687 | 60.022 | 13 | 74.79 | 12.166 | 60.022 | 13
74.79 | 19.172 | 59.999 | 21 | 74.79 | 20.341 | 59.999 | 21 | 74.78 | 11.768 | 59.994 | 13 | 74.8 | 11.687 | 60.022 | 13 | 74.8 | 12.166 | 60.022 | 13
74.8 | 19.173 | 59.999 | 21 | 74.8 | 20.341 | 59.999 | 21 | 74.79 | 11.768 | 59.994 | 13 | 74.81 | 11.687 | 60.022 | 13 | 74.81 | 12.166 | 60.022 | 13
74.81 | 19.173 | 59.999 | 21 | 74.81 | 20.344 | 59.999 | 21 | 74.8 | 11.768 | 59.994 | 13 | 74.82 | 11.687 | 60.022 | 13 | 74.82 | 12.166 | 60.022 | 13
74.82 | 19.173 | 59.999 | 21 | 74.81 | 20.344 | 59.999 | 21 | 74.81 | 11.768 | 59.994 | 13 | 74.83 | 11.687 | 60.022 | 13 | 74.82 | 12.163 | 60.022 | 13
74.83 | 19.173 | 59.999 | 21 | 74.82 | 20.344 | 59.999 | 21 | 74.82 | 11.768 | 59.994 | 13 | 74.84 | 11.687 | 60.022 | 13 | 74.83 | 12.163 | 60.022 | 13
74.84 | 19.176 | 59.999 | 21 | 74.83 | 20.344 | 59.999 | 21 | 74.82 | 11.768 | 59.994 | 13 | 74.85 | 11.687 | 60.022 | 13 | 74.84 | 12.16 | 60.022 | 13
74.84 | 19.176 | 59.999 | 21 | 74.84 | 20.344 | 59.999 | 21 | 74.83 | 11.768 | 59.994 | 13 | 74.85 | 11.686 | 60.022 | 13 | 74.85 | 12.16 | 60.022 | 13
74.85 | 19.177 | 59.999 | 21 | 74.85 | 20.344 | 59.999 | 21 | 74.84 | 11.768 | 59.994 | 13 | 74.86 | 11.686 | 60.022 | 13 | 74.86 | 12.158 | 60.022 | 13
74.86 | 19.177 | 59.999 | 21 | 74.86 | 20.344 | 59.999 | 21 | 74.85 | 11.768 | 59.994 | 13 | 74.87 | 11.683 | 60.022 | 13 | 74.87 | 12.158 | 60.022 | 13
74.87 | 19.177 | 59.999 | 21 | 74.86 | 20.344 | 59.999 | 21 | 74.86 | 11.768 | 59.994 | 13 | 74.88 | 11.683 | 60.022 | 13 | 74.87 | 12.158 | 60.022 | 13
74.88 | 19.177 | 59.999 | 21 | 74.87 | 20.467 | 59.999 | 21 | 74.87 | 11.768 | 59.994 | 13 | 74.89 | 11.683 | 60.022 | 13 | 74.88 | 12.158 | 60.022 | 13
74.89 | 19.177 | 59.999 | 21 | 74.88 | 20.467 | 59.999 | 21 | 74.87 | 11.768 | 59.994 | 13 | 74.9 | 11.683 | 60.022 | 13 | 74.89 | 12.224 | 60.022 | 13
74.89 | 19.177 | 59.999 | 21 | 74.89 | 20.468 | 59.999 | 21 | 74.88 | 11.768 | 59.994 | 13 | 74.9 | 11.736 | 60.022 | 13 | 74.9 | 12.224 | 60.022 | 13
74.9 | 19.177 | 59.999 | 21 | 74.9 | 20.468 | 59.999 | 21 | 74.89 | 11.768 | 59.994 | 13 | 74.91 | 11.736 | 60.022 | 13 | 74.91 | 12.222 | 60.022 | 13
74.91 | 19.177 | 59.999 | 21 | 74.91 | 20.473 | 59.999 | 21 | 74.9 | 11.768 | 59.994 | 13 | 74.92 | 11.734 | 60.022 | 13 | 74.92 | 12.222 | 60.022 | 13
74.92 | 19.181 | 59.999 | 21 | 74.91 | 20.473 | 59.999 | 21 | 74.91 | 11.768 | 59.994 | 13 | 74.93 | 11.734 | 60.022 | 13 | 74.92 | 12.221 | 60.022 | 13
74.93 | 19.181 | 59.999 | 21 | 74.92 | 20.473 | 59.999 | 21 | 74.92 | 11.768 | 59.994 | 13 | 74.94 | 11.734 | 60.022 | 13 | 74.93 | 12.221 | 60.022 | 13
74.94 | 19.181 | 59.999 | 21 | 74.93 | 20.473 | 59.999 | 21 | 74.92 | 11.768 | 59.994 | 13 | 74.95 | 11.734 | 60.022 | 13 | 74.94 | 12.219 | 60.022 | 13
74.94 | 19.181 | 59.999 | 21 | 74.94 | 20.473 | 59.999 | 21 | 74.93 | 11.768 | 59.994 | 13 | 74.95 | 11.734 | 60.022 | 13 | 74.95 | 12.219 | 60.022 | 13
74.95 | 19.185 | 59.999 | 21 | 74.95 | 20.473 | 59.999 | 21 | 74.94 | 11.768 | 59.994 | 13 | 74.96 | 11.734 | 60.022 | 13 | 74.96 | 12.219 | 60.022 | 13
74.96 | 19.185 | 59.999 | 21 | 74.96 | 20.473 | 59.999 | 21 | 74.95 | 11.768 | 59.994 | 13 | 74.97 | 11.734 | 60.022 | 13 | 74.97 | 12.219 | 60.022 | 13
74.97 | 19.185 | 59.999 | 21 | 74.96 | 20.473 | 59.999 | 21 | 74.96 | 11.768 | 59.994 | 13 | 74.98 | 11.734 | 60.022 | 13 | 74.97 | 12.216 | 60.022 | 13
74.98 | 19.185 | 59.999 | 21 | 74.97 | 20.476 | 59.999 | 21 | 74.97 | 11.768 | 59.994 | 13 | 74.99 | 11.734 | 60.022 | 13 | 74.98 | 12.216 | 60.022 | 13
74.99 | 19.185 | 59.999 | 21 | 74.98 | 20.476 | 59.999 | 21 | 74.97 | 11.768 | 59.994 | 13 | 75 | 11.734 | 60.022 | 13 | 74.99 | 12.212 | 60.022 | 13
74.99 | 19.185 | 59.999 | 21 | 74.99 | 20.483 | 59.999 | 21 | 74.98 | 11.768 | 59.994 | 13 | 75 | 11.73 | 60.022 | 13 | 75 | 12.212 | 60.022 | 13
75 | 19.185 | 60.011 | 21 | 75 | 20.483 | 59.999 | 21 | 74.99 | 11.768 | 59.994 | 13 | 75.01 | 11.73 | 60.022 | 13 | 75.01 | 12.212 | 60.022 | 13
75.01 | 19.185 | 60.011 | 21 | 75.01 | 20.483 | 59.999 | 21 | 75 | 11.768 | 59.994 | 13 | 75.02 | 11.73 | 60.022 | 13 | 75.02 | 12.212 | 60.022 | 13
75.02 | 19.185 | 60.011 | 21 | 75.01 | 20.483 | 59.999 | 21 | 75.01 | 11.768 | 59.994 | 13 | 75.03 | 11.73 | 60.022 | 13 | 75.02 | 12.209 | 60.022 | 13
75.03 | 19.185 | 60.011 | 21 | 75.02 | 20.483 | 59.999 | 21 | 75.02 | 11.768 | 59.994 | 13 | 75.04 | 11.73 | 60.022 | 13 | 75.03 | 12.209 | 60.022 | 13
75.04 | 19.185 | 60.011 | 21 | 75.03 | 20.483 | 59.999 | 21 | 75.02 | 11.768 | 59.994 | 13 | 75.05 | 11.73 | 60.022 | 13 | 75.04 | 12.204 | 60.022 | 13
75.04 | 19.185 | 60.011 | 21 | 75.04 | 20.489 | 59.999 | 21 | 75.03 | 11.768 | 59.994 | 13 | 75.05 | 11.73 | 60.022 | 13 | 75.05 | 12.204 | 60.022 | 13
75.05 | 19.185 | 60.011 | 21 | 75.05 | 20.489 | 59.999 | 21 | 75.04 | 11.768 | 59.994 | 13 | 75.06 | 11.73 | 60.022 | 13 | 75.06 | 12.204 | 60.022 | 13
75.06 | 19.185 | 60.011 | 21 | 75.06 | 20.489 | 59.999 | 21 | 75.05 | 11.768 | 59.994 | 13 | 75.07 | 11.73 | 60.022 | 13 | 75.07 | 12.204 | 60.022 | 13
75.07 | 19.177 | 60.011 | 21 | 75.06 | 20.489 | 59.999 | 21 | 75.06 | 11.768 | 59.994 | 13 | 75.08 | 11.73 | 60.022 | 13 | 75.07 | 12.204 | 60.022 | 13
75.08 | 19.177 | 60.011 | 21 | 75.07 | 20.494 | 59.999 | 21 | 75.07 | 11.77 | 59.994 | 13 | 75.09 | 11.73 | 60.022 | 13 | 75.08 | 12.204 | 60.022 | 13
75.09 | 19.171 | 60.011 | 21 | 75.08 | 20.494 | 59.999 | 21 | 75.07 | 11.77 | 59.994 | 13 | 75.1 | 11.73 | 60.022 | 13 | 75.09 | 12.202 | 60.017 | 13
75.09 | 19.171 | 60.011 | 21 | 75.09 | 20.494 | 59.999 | 21 | 75.08 | 11.77 | 59.994 | 13 | 75.1 | 11.726 | 60.022 | 13 | 75.1 | 12.202 | 60.017 | 13
75.1 | 19.171 | 60.011 | 21 | 75.1 | 20.494 | 59.999 | 21 | 75.09 | 11.77 | 59.994 | 13 | 75.11 | 11.726 | 60.022 | 13 | 75.11 | 12.258 | 60.017 | 13
75.11 | 19.171 | 60.011 | 21 | 75.11 | 20.497 | 59.999 | 21 | 75.1 | 11.773 | 59.994 | 13 | 75.12 | 11.726 | 60.022 | 13 | 75.12 | 12.258 | 60.017 | 13
75.12 | 19.171 | 60.011 | 21 | 75.11 | 20.497 | 59.999 | 21 | 75.11 | 11.773 | 59.994 | 13 | 75.13 | 11.726 | 60.022 | 13 | 75.12 | 12.258 | 60.017 | 13
75.13 | 19.171 | 60.011 | 21 | 75.12 | 20.497 | 59.999 | 21 | 75.12 | 11.777 | 59.994 | 13 | 75.14 | 11.724 | 60.022 | 13 | 75.13 | 12.258 | 60.017 | 13
75.14 | 19.17 | 60.011 | 21 | 75.13 | 20.497 | 59.999 | 21 | 75.12 | 11.777 | 59.994 | 13 | 75.15 | 11.724 | 60.022 | 13 | 75.14 | 12.258 | 60.017 | 13
75.14 | 19.17 | 60.011 | 21 | 75.14 | 20.497 | 59.999 | 21 | 75.13 | 11.777 | 59.994 | 13 | 75.15 | 11.722 | 60.022 | 13 | 75.15 | 12.258 | 60.017 | 13
75.15 | 19.169 | 60.011 | 21 | 75.15 | 20.497 | 59.999 | 21 | 75.14 | 11.777 | 59.994 | 13 | 75.16 | 11.722 | 60.022 | 13 | 75.16 | 12.258 | 60.017 | 13
75.16 | 19.169 | 60.011 | 21 | 75.16 | 20.508 | 59.999 | 21 | 75.15 | 11.783 | 59.994 | 13 | 75.17 | 11.722 | 60.022 | 13 | 75.17 | 12.258 | 60.017 | 13
75.17 | 19.166 | 60.011 | 21 | 75.16 | 20.508 | 59.999 | 21 | 75.16 | 11.783 | 59.994 | 13 | 75.18 | 11.722 | 60.022 | 13 | 75.17 | 12.294 | 60.017 | 13
75.18 | 19.166 | 60.011 | 21 | 75.17 | 20.511 | 59.999 | 21 | 75.17 | 11.783 | 59.994 | 13 | 75.19 | 11.722 | 60.022 | 13 | 75.18 | 12.294 | 60.017 | 13
75.19 | 19.162 | 60.011 | 21 | 75.18 | 20.511 | 59.999 | 21 | 75.17 | 11.783 | 59.994 | 13 | 75.2 | 11.722 | 60.022 | 13 | 75.19 | 12.294 | 60.017 | 13
75.19 | 19.162 | 60.011 | 21 | 75.19 | 20.511 | 59.999 | 21 | 75.18 | 11.783 | 59.994 | 13 | 75.2 | 11.722 | 60.022 | 13 | 75.2 | 12.294 | 60.017 | 13
75.2 | 19.162 | 60.011 | 21 | 75.2 | 20.511 | 59.999 | 21 | 75.19 | 11.783 | 59.994 | 13 | 75.21 | 11.722 | 60.022 | 13 | 75.21 | 12.294 | 60.017 | 13
75.21 | 19.162 | 60.011 | 21 | 75.21 | 20.511 | 59.999 | 21 | 75.2 | 11.783 | 59.994 | 13 | 75.22 | 11.722 | 60.022 | 13 | 75.22 | 12.294 | 60.017 | 13
75.22 | 19.156 | 60.011 | 21 | 75.21 | 20.511 | 59.999 | 21 | 75.21 | 11.783 | 59.994 | 13 | 75.23 | 11.722 | 60.022 | 13 | 75.22 | 12.294 | 60.017 | 13
75.23 | 19.156 | 60.011 | 21 | 75.22 | 20.511 | 59.999 | 21 | 75.22 | 11.783 | 59.994 | 13 | 75.24 | 11.722 | 60.022 | 13 | 75.23 | 12.294 | 60.017 | 13
75.24 | 19.156 | 60.011 | 21 | 75.23 | 20.511 | 59.999 | 21 | 75.22 | 11.783 | 59.994 | 13 | 75.25 | 11.722 | 60.022 | 13 | 75.24 | 12.294 | 60.017 | 13
75.24 | 19.156 | 60.011 | 21 | 75.24 | 20.512 | 59.999 | 21 | 75.23 | 11.783 | 59.994 | 13 | 75.25 | 11.714 | 60.022 | 13 | 75.25 | 12.294 | 60.017 | 13
75.25 | 19.152 | 60.011 | 21 | 75.25 | 20.512 | 59.999 | 21 | 75.24 | 11.783 | 59.994 | 13 | 75.26 | 11.714 | 60.022 | 13 | 75.26 | 12.294 | 60.017 | 13
75.26 | 19.152 | 60.011 | 21 | 75.26 | 20.512 | 60.011 | 21 | 75.25 | 11.785 | 59.994 | 13 | 75.27 | 11.714 | 60.022 | 13 | 75.27 | 12.294 | 60.017 | 13
75.27 | 19.148 | 60.011 | 21 | 75.26 | 20.512 | 60.011 | 21 | 75.26 | 11.785 | 59.994 | 13 | 75.28 | 11.714 | 60.022 | 13 | 75.27 | 12.292 | 60.017 | 13
75.28 | 19.148 | 60.011 | 21 | 75.27 | 20.546 | 60.011 | 21 | 75.27 | 11.805 | 59.994 | 13 | 75.29 | 11.714 | 60.022 | 13 | 75.28 | 12.292 | 60.017 | 13
75.29 | 19.227 | 60.011 | 21 | 75.28 | 20.546 | 60.011 | 21 | 75.27 | 11.805 | 59.994 | 13 | 75.3 | 11.714 | 60.022 | 13 | 75.29 | 12.292 | 60.017 | 13
75.29 | 19.227 | 60.011 | 21 | 75.29 | 20.546 | 60.011 | 21 | 75.28 | 11.805 | 59.994 | 13 | 75.3 | 11.714 | 60.022 | 13 | 75.3 | 12.292 | 60.017 | 13
75.3 | 19.223 | 60.011 | 21 | 75.3 | 20.546 | 60.011 | 21 | 75.29 | 11.805 | 59.994 | 13 | 75.31 | 11.714 | 60.022 | 13 | 75.31 | 12.288 | 60.017 | 13
75.31 | 19.223 | 60.011 | 21 | 75.31 | 20.546 | 60.011 | 21 | 75.3 | 11.805 | 59.994 | 13 | 75.32 | 11.714 | 60.022 | 13 | 75.32 | 12.288 | 60.017 | 13
75.32 | 19.295 | 60.011 | 21 | 75.31 | 20.546 | 60.011 | 21 | 75.31 | 11.805 | 59.994 | 13 | 75.33 | 11.714 | 60.022 | 13 | 75.32 | 12.286 | 60.017 | 13
75.33 | 19.295 | 60.011 | 21 | 75.32 | 20.546 | 60.011 | 21 | 75.32 | 11.808 | 59.994 | 13 | 75.34 | 11.714 | 60.022 | 13 | 75.33 | 12.286 | 60.017 | 13
75.34 | 19.293 | 60.011 | 21 | 75.33 | 20.546 | 60.011 | 21 | 75.32 | 11.808 | 59.994 | 13 | 75.35 | 11.714 | 60.022 | 13 | 75.34 | 12.286 | 60.017 | 13
75.34 | 19.293 | 60.011 | 21 | 75.34 | 20.546 | 60.011 | 21 | 75.33 | 11.808 | 59.994 | 13 | 75.35 | 11.709 | 60.022 | 13 | 75.35 | 12.286 | 60.017 | 13
75.35 | 19.361 | 60.011 | 21 | 75.35 | 20.546 | 60.011 | 21 | 75.34 | 11.808 | 59.994 | 13 | 75.36 | 11.709 | 60.022 | 13 | 75.36 | 12.286 | 60.017 | 13
75.36 | 19.361 | 60.011 | 21 | 75.36 | 20.544 | 60.011 | 21 | 75.35 | 11.808 | 59.994 | 13 | 75.37 | 11.799 | 60.022 | 13 | 75.37 | 12.286 | 60.017 | 13
75.37 | 19.361 | 60.011 | 21 | 75.36 | 20.544 | 60.011 | 21 | 75.36 | 11.808 | 59.994 | 13 | 75.38 | 11.799 | 60.022 | 13 | 75.37 | 12.286 | 60.017 | 13
75.38 | 19.361 | 60.011 | 21 | 75.37 | 20.541 | 60.011 | 21 | 75.37 | 11.808 | 59.994 | 13 | 75.39 | 11.796 | 60.022 | 13 | 75.38 | 12.286 | 60.017 | 13
75.39 | 19.358 | 60.011 | 21 | 75.38 | 20.541 | 60.011 | 21 | 75.37 | 11.808 | 59.994 | 13 | 75.4 | 11.796 | 60.022 | 13 | 75.39 | 12.286 | 60.017 | 13
75.39 | 19.358 | 60.011 | 21 | 75.39 | 20.541 | 60.011 | 21 | 75.38 | 11.811 | 59.994 | 13 | 75.4 | 11.796 | 60.022 | 13 | 75.4 | 12.286 | 60.017 | 13
75.4 | 19.351 | 60.011 | 21 | 75.4 | 20.541 | 60.011 | 21 | 75.39 | 11.811 | 59.994 | 13 | 75.41 | 11.796 | 60.022 | 13 | 75.41 | 12.286 | 60.017 | 13
75.41 | 19.351 | 60.011 | 21 | 75.41 | 20.541 | 60.011 | 21 | 75.4 | 11.817 | 59.994 | 13 | 75.42 | 11.796 | 60.022 | 13 | 75.42 | 12.286 | 60.017 | 13
75.42 | 19.351 | 60.011 | 21 | 75.41 | 20.541 | 60.011 | 21 | 75.41 | 11.817 | 59.994 | 13 | 75.43 | 11.796 | 60.022 | 13 | 75.42 | 12.286 | 60.017 | 13
75.43 | 19.351 | 60.011 | 21 | 75.42 | 20.541 | 60.011 | 21 | 75.42 | 11.818 | 59.994 | 13 | 75.44 | 11.796 | 60.022 | 13 | 75.43 | 12.286 | 60.017 | 13
75.44 | 19.347 | 60.011 | 21 | 75.43 | 20.541 | 60.011 | 21 | 75.42 | 11.818 | 59.994 | 13 | 75.45 | 11.796 | 60.022 | 13 | 75.44 | 12.286 | 60.017 | 13
75.44 | 19.347 | 60.011 | 21 | 75.44 | 20.539 | 60.011 | 21 | 75.43 | 11.818 | 59.994 | 13 | 75.45 | 11.794 | 60.022 | 13 | 75.45 | 12.286 | 60.017 | 13
75.45 | 19.341 | 60.011 | 21 | 75.45 | 20.539 | 60.011 | 21 | 75.44 | 11.818 | 59.994 | 13 | 75.46 | 11.794 | 60.022 | 13 | 75.46 | 12.283 | 60.017 | 13
75.46 | 19.341 | 60.011 | 21 | 75.46 | 20.539 | 60.011 | 21 | 75.45 | 11.818 | 59.994 | 13 | 75.47 | 11.793 | 60.022 | 13 | 75.47 | 12.283 | 60.017 | 13
75.47 | 19.341 | 60.011 | 21 | 75.46 | 20.539 | 60.011 | 21 | 75.46 | 11.818 | 59.994 | 13 | 75.48 | 11.793 | 60.022 | 13 | 75.47 | 12.283 | 60.017 | 13
75.48 | 19.341 | 60.011 | 21 | 75.47 | 20.534 | 60.011 | 21 | 75.47 | 11.853 | 59.994 | 13 | 75.49 | 11.793 | 60.022 | 13 | 75.48 | 12.283 | 60.017 | 13
75.49 | 19.336 | 60.011 | 21 | 75.48 | 20.534 | 60.011 | 21 | 75.47 | 11.853 | 59.994 | 13 | 75.5 | 11.793 | 60.022 | 13 | 75.49 | 12.281 | 60.017 | 13
75.49 | 19.336 | 60.011 | 21 | 75.49 | 20.53 | 60.011 | 21 | 75.48 | 11.856 | 59.994 | 13 | 75.5 | 11.788 | 60.022 | 13 | 75.5 | 12.281 | 60.017 | 13
75.5 | 19.326 | 60.005 | 21 | 75.5 | 20.53 | 60.011 | 21 | 75.49 | 11.856 | 59.994 | 13 | 75.51 | 11.788 | 60.022 | 13 | 75.51 | 12.281 | 60.017 | 13
75.51 | 19.326 | 60.005 | 21 | 75.51 | 20.53 | 60.011 | 21 | 75.5 | 11.856 | 59.994 | 13 | 75.52 | 11.788 | 60.022 | 13 | 75.52 | 12.281 | 60.017 | 13
75.52 | 19.326 | 60.005 | 21 | 75.51 | 20.53 | 60.011 | 21 | 75.51 | 11.856 | 59.994 | 13 | 75.53 | 11.788 | 60.022 | 13 | 75.52 | 12.279 | 60.017 | 13
75.53 | 19.326 | 60.005 | 21 | 75.52 | 20.53 | 60.011 | 21 | 75.52 | 11.856 | 59.994 | 13 | 75.54 | 11.786 | 60.022 | 13 | 75.53 | 12.279 | 60.017 | 13
75.54 | 19.326 | 60.005 | 21 | 75.53 | 20.53 | 60.011 | 21 | 75.52 | 11.856 | 59.994 | 13 | 75.55 | 11.786 | 60.022 | 13 | 75.54 | 12.279 | 60.017 | 13
75.54 | 19.326 | 60.005 | 21 | 75.54 | 20.53 | 60.011 | 21 | 75.53 | 11.86 | 59.994 | 13 | 75.55 | 11.783 | 60.022 | 13 | 75.55 | 12.279 | 60.017 | 13
75.55 | 19.323 | 60.005 | 21 | 75.55 | 20.53 | 60.011 | 21 | 75.54 | 11.86 | 59.994 | 13 | 75.56 | 11.783 | 60.022 | 13 | 75.56 | 12.279 | 60.017 | 13
75.56 | 19.323 | 60.005 | 21 | 75.56 | 20.53 | 60.011 | 21 | 75.55 | 11.863 | 59.994 | 13 | 75.57 | 11.783 | 60.022 | 13 | 75.57 | 12.279 | 60.017 | 13
75.57 | 19.32 | 60.005 | 21 | 75.56 | 20.53 | 60.011 | 21 | 75.56 | 11.863 | 59.994 | 13 | 75.58 | 11.783 | 60.022 | 13 | 75.57 | 12.279 | 60.017 | 13
75.58 | 19.32 | 60.005 | 21 | 75.57 | 20.53 | 60.011 | 21 | 75.57 | 11.863 | 59.994 | 13 | 75.59 | 11.783 | 60.022 | 13 | 75.58 | 12.279 | 60.017 | 13
75.59 | 19.32 | 60.005 | 21 | 75.58 | 20.53 | 60.011 | 21 | 75.57 | 11.863 | 59.994 | 13 | 75.6 | 11.783 | 60.022 | 13 | 75.59 | 12.279 | 60.017 | 13
75.59 | 19.32 | 60.005 | 21 | 75.59 | 20.529 | 60.011 | 21 | 75.58 | 11.863 | 59.994 | 13 | 75.6 | 11.783 | 60.022 | 13 | 75.6 | 12.279 | 60.017 | 13
75.6 | 19.319 | 60.005 | 21 | 75.6 | 20.529 | 60.011 | 21 | 75.59 | 11.863 | 59.994 | 13 | 75.61 | 11.783 | 60.022 | 13 | 75.61 | 12.279 | 60.017 | 13
75.61 | 19.319 | 60.005 | 21 | 75.61 | 20.529 | 60.011 | 21 | 75.6 | 11.863 | 59.994 | 13 | 75.62 | 11.781 | 60.022 | 13 | 75.62 | 12.279 | 60.017 | 13
75.62 | 19.319 | 60.005 | 21 | 75.61 | 20.529 | 60.011 | 21 | 75.61 | 11.863 | 59.994 | 13 | 75.63 | 11.781 | 60.022 | 13 | 75.62 | 12.279 | 60.017 | 13
75.63 | 19.319 | 60.005 | 21 | 75.62 | 20.529 | 60.011 | 21 | 75.62 | 11.863 | 59.994 | 13 | 75.64 | 11.779 | 60.022 | 13 | 75.63 | 12.279 | 60.017 | 13
75.64 | 19.319 | 60.005 | 21 | 75.63 | 20.529 | 60.011 | 21 | 75.62 | 11.863 | 59.994 | 13 | 75.65 | 11.779 | 60.022 | 13 | 75.64 | 12.276 | 60.017 | 13
75.64 | 19.319 | 60.005 | 21 | 75.64 | 20.529 | 60.011 | 21 | 75.63 | 11.863 | 59.994 | 13 | 75.65 | 11.832 | 60.022 | 13 | 75.65 | 12.276 | 60.017 | 13
75.65 | 19.319 | 60.005 | 21 | 75.65 | 20.529 | 60.011 | 21 | 75.64 | 11.863 | 59.994 | 13 | 75.66 | 11.832 | 60.022 | 13 | 75.66 | 12.276 | 60.017 | 13
75.66 | 19.319 | 60.005 | 21 | 75.66 | 20.529 | 60.011 | 21 | 75.65 | 11.867 | 59.994 | 13 | 75.67 | 11.832 | 60.022 | 13 | 75.67 | 12.276 | 60.017 | 13
75.67 | 19.315 | 60.005 | 21 | 75.66 | 20.529 | 60.011 | 21 | 75.66 | 11.867 | 59.994 | 13 | 75.68 | 11.832 | 60.022 | 13 | 75.67 | 12.273 | 60.017 | 13
75.68 | 19.315 | 60.005 | 21 | 75.67 | 20.529 | 60.011 | 21 | 75.67 | 11.88 | 59.994 | 13 | 75.69 | 11.832 | 60.022 | 13 | 75.68 | 12.273 | 60.017 | 13
75.69 | 19.315 | 60.005 | 21 | 75.68 | 20.529 | 60.011 | 21 | 75.67 | 11.88 | 59.994 | 13 | 75.7 | 11.832 | 60.022 | 13 | 75.69 | 12.273 | 60.017 | 13
75.69 | 19.315 | 60.005 | 21 | 75.69 | 20.529 | 60.011 | 21 | 75.68 | 11.88 | 59.994 | 13 | 75.7 | 11.832 | 60.022 | 13 | 75.7 | 12.273 | 60.017 | 13
75.7 | 19.315 | 60.005 | 21 | 75.7 | 20.529 | 60.011 | 21 | 75.69 | 11.88 | 59.994 | 13 | 75.71 | 11.832 | 60.022 | 13 | 75.71 | 12.273 | 60.017 | 13
75.71 | 19.315 | 60.005 | 21 | 75.71 | 20.529 | 60.011 | 21 | 75.7 | 11.887 | 59.994 | 13 | 75.72 | 11.863 | 60.022 | 13 | 75.72 | 12.273 | 60.017 | 13
75.72 | 19.311 | 60.005 | 21 | 75.71 | 20.529 | 60.011 | 21 | 75.71 | 11.887 | 59.994 | 13 | 75.73 | 11.863 | 60.022 | 13 | 75.72 | 12.271 | 60.017 | 13
75.73 | 19.311 | 60.005 | 21 | 75.72 | 20.529 | 60.011 | 21 | 75.72 | 11.887 | 59.994 | 13 | 75.74 | 11.857 | 60.022 | 13 | 75.73 | 12.271 | 60.017 | 13
75.74 | 19.311 | 60.005 | 21 | 75.73 | 20.529 | 60.011 | 21 | 75.72 | 11.887 | 59.994 | 13 | 75.75 | 11.857 | 60.022 | 13 | 75.74 | 12.271 | 60.017 | 13
75.74 | 19.311 | 60.005 | 21 | 75.74 | 20.529 | 60.011 | 21 | 75.73 | 11.88 | 59.994 | 13 | 75.75 | 11.856 | 60.022 | 13 | 75.75 | 12.271 | 60.017 | 13
75.75 | 19.335 | 60.005 | 21 | 75.75 | 20.529 | 60.011 | 21 | 75.74 | 11.88 | 59.994 | 13 | 75.76 | 11.856 | 60.022 | 13 | 75.76 | 12.271 | 60.017 | 13
75.76 | 19.335 | 60.005 | 21 | 75.76 | 20.529 | 60.011 | 21 | 75.75 | 11.883 | 59.994 | 13 | 75.77 | 11.856 | 60.022 | 13 | 75.77 | 12.271 | 60.017 | 13
75.77 | 19.332 | 60.005 | 21 | 75.76 | 20.529 | 60.011 | 21 | 75.76 | 11.883 | 59.994 | 13 | 75.78 | 11.856 | 60.022 | 13 | 75.77 | 12.27 | 60.017 | 13
75.78 | 19.332 | 60.005 | 21 | 75.77 | 20.529 | 60.011 | 21 | 75.77 | 11.893 | 59.994 | 13 | 75.79 | 11.856 | 60.022 | 13 | 75.78 | 12.27 | 60.017 | 13
75.79 | 19.327 | 60.005 | 21 | 75.78 | 20.529 | 60.011 | 21 | 75.77 | 11.893 | 59.994 | 13 | 75.8 | 11.856 | 60.022 | 13 | 75.79 | 12.27 | 60.017 | 13
75.79 | 19.327 | 60.005 | 21 | 75.79 | 20.529 | 60.011 | 21 | 75.78 | 11.893 | 59.999 | 13 | 75.8 | 11.856 | 60.022 | 13 | 75.8 | 12.27 | 60.017 | 13
75.8 | 19.327 | 60.005 | 21 | 75.8 | 20.529 | 60.011 | 21 | 75.79 | 11.893 | 59.999 | 13 | 75.81 | 11.856 | 60.022 | 13 | 75.81 | 12.27 | 60.017 | 13
75.81 | 19.327 | 60.005 | 21 | 75.81 | 20.529 | 60.011 | 21 | 75.8 | 11.886 | 59.999 | 13 | 75.82 | 11.853 | 60.022 | 13 | 75.82 | 12.27 | 60.017 | 13
75.82 | 19.327 | 60.005 | 21 | 75.81 | 20.529 | 60.011 | 21 | 75.81 | 11.886 | 59.999 | 13 | 75.83 | 11.853 | 60.022 | 13 | 75.82 | 12.27 | 60.017 | 13
75.83 | 19.327 | 60.005 | 21 | 75.82 | 20.529 | 60.011 | 21 | 75.82 | 11.886 | 59.999 | 13 | 75.84 | 11.847 | 60.022 | 13 | 75.83 | 12.27 | 60.017 | 13
75.84 | 19.324 | 60.005 | 21 | 75.83 | 20.529 | 60.011 | 21 | 75.82 | 11.886 | 59.999 | 13 | 75.85 | 11.847 | 60.022 | 13 | 75.84 | 12.27 | 60.017 | 13
75.84 | 19.324 | 60.005 | 21 | 75.84 | 20.529 | 60.011 | 21 | 75.83 | 11.893 | 59.999 | 13 | 75.85 | 11.847 | 60.022 | 13 | 75.85 | 12.27 | 60.017 | 13
75.85 | 19.324 | 60.005 | 21 | 75.85 | 20.529 | 60.011 | 21 | 75.84 | 11.893 | 59.999 | 13 | 75.86 | 11.847 | 60.022 | 13 | 75.86 | 12.268 | 60.017 | 13
75.86 | 19.324 | 60.005 | 21 | 75.86 | 20.529 | 60.011 | 21 | 75.85 | 11.893 | 59.999 | 13 | 75.87 | 11.847 | 60.022 | 13 | 75.87 | 12.268 | 60.017 | 13
75.87 | 19.368 | 60.005 | 21 | 75.86 | 20.529 | 60.011 | 21 | 75.86 | 11.893 | 59.999 | 13 | 75.88 | 11.847 | 60.022 | 13 | 75.87 | 12.264 | 60.017 | 13
75.88 | 19.368 | 60.005 | 21 | 75.87 | 20.529 | 60.011 | 21 | 75.87 | 11.88 | 59.999 | 13 | 75.89 | 11.847 | 60.022 | 13 | 75.88 | 12.264 | 60.017 | 13
75.89 | 19.368 | 60.005 | 21 | 75.88 | 20.529 | 60.011 | 21 | 75.87 | 11.88 | 59.999 | 13 | 75.9 | 11.847 | 60.022 | 13 | 75.89 | 12.264 | 60.017 | 13
75.89 | 19.368 | 60.005 | 21 | 75.89 | 20.529 | 60.011 | 21 | 75.88 | 11.88 | 59.999 | 13 | 75.9 | 11.845 | 60.022 | 13 | 75.9 | 12.264 | 60.017 | 13
75.9 | 19.409 | 60.005 | 21 | 75.9 | 20.529 | 60.011 | 21 | 75.89 | 11.88 | 59.999 | 13 | 75.91 | 11.845 | 60.022 | 13 | 75.91 | 12.264 | 60.017 | 13
75.91 | 19.409 | 60.005 | 21 | 75.91 | 20.529 | 60.011 | 21 | 75.9 | 11.88 | 59.999 | 13 | 75.92 | 11.844 | 60.022 | 13 | 75.92 | 12.264 | 60.017 | 13
75.92 | 19.409 | 60.005 | 21 | 75.91 | 20.529 | 60.011 | 21 | 75.91 | 11.88 | 59.999 | 13 | 75.93 | 11.844 | 60.022 | 13 | 75.92 | 12.26 | 60.017 | 13
75.93 | 19.409 | 60.005 | 21 | 75.92 | 20.529 | 60.011 | 21 | 75.92 | 11.88 | 59.999 | 13 | 75.94 | 11.84 | 60.022 | 13 | 75.93 | 12.26 | 60.017 | 13
75.94 | 19.409 | 60.005 | 21 | 75.93 | 20.529 | 60.011 | 21 | 75.92 | 11.88 | 59.999 | 13 | 75.95 | 11.84 | 60.022 | 13 | 75.94 | 12.26 | 60.017 | 13
75.94 | 19.409 | 60.005 | 21 | 75.94 | 20.529 | 60.011 | 21 | 75.93 | 11.88 | 59.999 | 13 | 75.95 | 11.84 | 60.022 | 13 | 75.95 | 12.26 | 60.017 | 13
75.95 | 19.409 | 60.005 | 21 | 75.95 | 20.529 | 60.011 | 21 | 75.94 | 11.88 | 59.999 | 13 | 75.96 | 11.84 | 60.022 | 13 | 75.96 | 12.26 | 60.017 | 13
75.96 | 19.409 | 60.005 | 21 | 75.96 | 20.531 | 60.011 | 21 | 75.95 | 11.88 | 59.999 | 13 | 75.97 | 11.838 | 60.022 | 13 | 75.97 | 12.26 | 60.017 | 13
75.97 | 19.409 | 60.005 | 21 | 75.96 | 20.531 | 60.011 | 21 | 75.96 | 11.88 | 59.999 | 13 | 75.98 | 11.838 | 60.022 | 13 | 75.97 | 12.26 | 60.017 | 13
75.98 | 19.409 | 60.005 | 21 | 75.97 | 20.537 | 60.011 | 21 | 75.97 | 11.88 | 59.999 | 13 | 75.99 | 11.836 | 60.022 | 13 | 75.98 | 12.26 | 60.017 | 13
75.99 | 19.406 | 60.005 | 21 | 75.98 | 20.537 | 60.011 | 21 | 75.97 | 11.88 | 59.999 | 13 | 76 | 11.836 | 60.022 | 13 | 75.99 | 12.258 | 60.017 | 13
75.99 | 19.406 | 60.005 | 21 | 75.99 | 20.537 | 60.011 | 21 | 75.98 | 11.88 | 59.999 | 13 | 76 | 11.836 | 60.022 | 13 | 76 | 12.258 | 60.017 | 13
76 | 19.406 | 60.005 | 21 | 76 | 20.537 | 60.011 | 21 | 75.99 | 11.88 | 59.999 | 13 | 76.01 | 11.836 | 60.022 | 13 | 76.01 | 12.258 | 60.017 | 13
76.01 | 19.406 | 60.005 | 21 | 76.01 | 20.537 | 60.011 | 21 | 76 | 11.88 | 59.999 | 13 | 76.02 | 11.836 | 60.022 | 13 | 76.02 | 12.258 | 60.017 | 13
76.02 | 19.406 | 60.005 | 21 | 76.01 | 20.537 | 60.011 | 21 | 76.01 | 11.88 | 59.999 | 13 | 76.03 | 11.836 | 60.022 | 13 | 76.02 | 12.255 | 60.017 | 13
76.03 | 19.406 | 60.005 | 21 | 76.02 | 20.537 | 60.011 | 21 | 76.02 | 11.88 | 59.999 | 13 | 76.04 | 11.833 | 60.022 | 13 | 76.03 | 12.255 | 60.017 | 13
76.04 | 19.403 | 60.005 | 21 | 76.03 | 20.537 | 60.011 | 21 | 76.02 | 11.88 | 59.999 | 13 | 76.05 | 11.833 | 60.022 | 13 | 76.04 | 12.254 | 60.017 | 13
76.04 | 19.403 | 60.005 | 21 | 76.04 | 20.537 | 60.011 | 21 | 76.03 | 11.88 | 59.999 | 13 | 76.05 | 11.831 | 60.022 | 13 | 76.05 | 12.254 | 60.017 | 13
76.05 | 19.403 | 60.005 | 21 | 76.05 | 20.537 | 60.011 | 21 | 76.04 | 11.88 | 59.999 | 13 | 76.06 | 11.831 | 60.022 | 13 | 76.06 | 12.254 | 60.017 | 13
76.06 | 19.403 | 60.005 | 21 | 76.06 | 20.537 | 60.011 | 21 | 76.05 | 11.88 | 59.999 | 13 | 76.07 | 11.827 | 60.022 | 13 | 76.07 | 12.254 | 60.017 | 13
76.07 | 19.4 | 60.005 | 21 | 76.06 | 20.537 | 60.011 | 21 | 76.06 | 11.88 | 59.999 | 13 | 76.08 | 11.827 | 60.022 | 13 | 76.07 | 12.254 | 60.017 | 13
76.08 | 19.4 | 60.005 | 21 | 76.07 | 20.537 | 60.011 | 21 | 76.07 | 11.88 | 59.999 | 13 | 76.09 | 11.827 | 60.022 | 13 | 76.08 | 12.254 | 60.017 | 13
76.09 | 19.4 | 60.005 | 21 | 76.08 | 20.537 | 60.011 | 21 | 76.07 | 11.88 | 59.999 | 13 | 76.1 | 11.827 | 60.022 | 13 | 76.09 | 12.254 | 60.017 | 13
76.09 | 19.4 | 60.005 | 21 | 76.09 | 20.538 | 60.017 | 21 | 76.08 | 11.88 | 59.999 | 13 | 76.1 | 11.827 | 60.022 | 13 | 76.1 | 12.254 | 60.017 | 13
76.1 | 19.4 | 60.005 | 21 | 76.1 | 20.538 | 60.017 | 21 | 76.09 | 11.88 | 59.999 | 13 | 76.11 | 11.827 | 60.022 | 13 | 76.11 | 12.252 | 60.017 | 13
76.11 | 19.4 | 60.005 | 21 | 76.11 | 20.538 | 60.017 | 21 | 76.1 | 11.88 | 59.999 | 13 | 76.12 | 11.825 | 60.022 | 13 | 76.12 | 12.252 | 60.017 | 13
76.12 | 19.397 | 60.005 | 21 | 76.11 | 20.538 | 60.017 | 21 | 76.11 | 11.88 | 59.999 | 13 | 76.13 | 11.825 | 60.022 | 13 | 76.12 | 12.252 | 60.017 | 13
76.13 | 19.397 | 60.005 | 21 | 76.12 | 20.538 | 60.017 | 21 | 76.12 | 11.88 | 59.999 | 13 | 76.14 | 11.82 | 60.022 | 13 | 76.13 | 12.252 | 60.017 | 13
76.14 | 19.397 | 60.005 | 21 | 76.13 | 20.538 | 60.017 | 21 | 76.12 | 11.88 | 59.999 | 13 | 76.15 | 11.82 | 60.022 | 13 | 76.14 | 12.252 | 60.017 | 13
76.14 | 19.397 | 60.005 | 21 | 76.14 | 20.538 | 60.017 | 21 | 76.13 | 11.88 | 59.999 | 13 | 76.15 | 11.82 | 60.022 | 13 | 76.15 | 12.252 | 60.017 | 13
76.15 | 19.397 | 60.005 | 21 | 76.15 | 20.538 | 60.017 | 21 | 76.14 | 11.88 | 59.999 | 13 | 76.16 | 11.82 | 60.022 | 13 | 76.16 | 12.245 | 60.017 | 13
76.16 | 19.397 | 60.005 | 21 | 76.15 | 20.538 | 60.017 | 21 | 76.15 | 11.88 | 59.999 | 13 | 76.17 | 11.82 | 60.022 | 13 | 76.17 | 12.245 | 60.017 | 13
76.17 | 19.394 | 60.005 | 21 | 76.16 | 20.538 | 60.017 | 21 | 76.16 | 11.88 | 59.999 | 13 | 76.18 | 11.82 | 60.022 | 13 | 76.17 | 12.245 | 60.017 | 13
76.18 | 19.394 | 60.005 | 21 | 76.17 | 20.538 | 60.017 | 21 | 76.17 | 11.88 | 59.999 | 13 | 76.19 | 11.816 | 60.022 | 13 | 76.18 | 12.245 | 60.017 | 13
76.19 | 19.394 | 60.005 | 21 | 76.18 | 20.538 | 60.017 | 21 | 76.17 | 11.88 | 59.999 | 13 | 76.2 | 11.816 | 60.022 | 13 | 76.19 | 12.245 | 60.017 | 13
76.19 | 19.394 | 60.005 | 21 | 76.19 | 20.538 | 60.017 | 21 | 76.18 | 11.897 | 59.999 | 13 | 76.2 | 11.887 | 60.022 | 13 | 76.2 | 12.245 | 60.017 | 13
76.2 | 19.393 | 60.005 | 21 | 76.2 | 20.538 | 60.017 | 21 | 76.19 | 11.897 | 59.999 | 13 | 76.21 | 11.887 | 60.022 | 13 | 76.21 | 12.245 | 60.017 | 13
76.21 | 19.393 | 60.005 | 21 | 76.2 | 20.538 | 60.017 | 21 | 76.2 | 11.929 | 59.999 | 13 | 76.22 | 11.883 | 60.022 | 13 | 76.22 | 12.245 | 60.017 | 13
76.22 | 19.393 | 60.005 | 21 | 76.21 | 20.538 | 60.017 | 21 | 76.21 | 11.929 | 59.999 | 13 | 76.23 | 11.883 | 60.022 | 13 | 76.22 | 12.242 | 60.017 | 13
76.23 | 19.393 | 60.005 | 21 | 76.22 | 20.538 | 60.017 | 21 | 76.22 | 11.929 | 59.999 | 13 | 76.24 | 11.88 | 60.022 | 13 | 76.23 | 12.242 | 60.017 | 13
76.24 | 19.39 | 60.005 | 21 | 76.23 | 20.538 | 60.017 | 21 | 76.22 | 11.929 | 59.999 | 13 | 76.25 | 11.88 | 60.022 | 13 | 76.24 | 12.242 | 60.017 | 13
76.24 | 19.39 | 60.005 | 21 | 76.24 | 20.538 | 60.017 | 21 | 76.23 | 11.929 | 59.999 | 13 | 76.25 | 11.88 | 60.022 | 13 | 76.25 | 12.242 | 60.017 | 13
76.25 | 19.39 | 60.005 | 21 | 76.25 | 20.538 | 60.017 | 21 | 76.24 | 11.929 | 59.999 | 13 | 76.26 | 11.88 | 60.022 | 13 | 76.26 | 12.242 | 60.017 | 13
76.26 | 19.39 | 60.005 | 21 | 76.25 | 20.538 | 60.017 | 21 | 76.25 | 11.929 | 59.999 | 13 | 76.27 | 11.879 | 60.022 | 13 | 76.27 | 12.242 | 60.017 | 13
76.27 | 19.39 | 60.005 | 21 | 76.26 | 20.538 | 60.017 | 21 | 76.26 | 11.929 | 59.999 | 13 | 76.28 | 11.879 | 60.022 | 13 | 76.27 | 12.242 | 60.017 | 13
76.28 | 19.39 | 60.005 | 21 | 76.27 | 20.536 | 60.017 | 21 | 76.27 | 11.929 | 59.999 | 13 | 76.29 | 12.038 | 60.022 | 13 | 76.28 | 12.242 | 60.017 | 13
76.29 | 19.45 | 60.005 | 21 | 76.28 | 20.536 | 60.017 | 21 | 76.27 | 11.929 | 59.999 | 13 | 76.3 | 12.038 | 60.022 | 13 | 76.29 | 12.242 | 60.017 | 13
76.29 | 19.45 | 60.005 | 21 | 76.29 | 20.536 | 60.017 | 21 | 76.28 | 11.929 | 59.999 | 13 | 76.3 | 12.038 | 60.022 | 13 | 76.3 | 12.242 | 60.017 | 13
76.3 | 19.447 | 60.005 | 21 | 76.3 | 20.536 | 60.017 | 21 | 76.29 | 11.929 | 59.999 | 13 | 76.31 | 12.038 | 60.022 | 13 | 76.31 | 12.236 | 60.017 | 13
76.31 | 19.447 | 60.005 | 21 | 76.3 | 20.533 | 60.017 | 21 | 76.3 | 11.929 | 59.999 | 13 | 76.32 | 12.038 | 60.022 | 13 | 76.32 | 12.236 | 60.017 | 13
76.32 | 19.441 | 60.005 | 21 | 76.31 | 20.533 | 60.017 | 21 | 76.31 | 11.929 | 59.999 | 13 | 76.33 | 12.038 | 60.022 | 13 | 76.32 | 12.236 | 60.017 | 13
76.33 | 19.441 | 60.005 | 21 | 76.32 | 20.533 | 60.017 | 21 | 76.32 | 11.929 | 59.999 | 13 | 76.34 | 12.033 | 60.022 | 13 | 76.33 | 12.236 | 60.017 | 13
76.34 | 19.438 | 60.005 | 21 | 76.33 | 20.533 | 60.017 | 21 | 76.32 | 11.929 | 59.999 | 13 | 76.35 | 12.033 | 60.022 | 13 | 76.34 | 12.236 | 60.017 | 13
76.34 | 19.438 | 60.005 | 21 | 76.34 | 20.533 | 60.017 | 21 | 76.33 | 11.929 | 59.999 | 13 | 76.35 | 12.033 | 60.022 | 13 | 76.35 | 12.236 | 60.017 | 13
76.35 | 19.438 | 60.005 | 21 | 76.35 | 20.533 | 60.017 | 21 | 76.34 | 11.929 | 59.999 | 13 | 76.36 | 12.033 | 60.022 | 13 | 76.36 | 12.236 | 60.017 | 13
76.36 | 19.438 | 60.005 | 21 | 76.35 | 20.533 | 60.017 | 21 | 76.35 | 11.929 | 59.999 | 13 | 76.37 | 12.029 | 60.022 | 13 | 76.37 | 12.236 | 60.017 | 13
76.37 | 19.438 | 60.005 | 21 | 76.36 | 20.533 | 60.017 | 21 | 76.36 | 11.929 | 59.999 | 13 | 76.38 | 12.029 | 60.022 | 13 | 76.37 | 12.234 | 60.017 | 13
76.38 | 19.438 | 60.005 | 21 | 76.37 | 20.533 | 60.017 | 21 | 76.37 | 11.929 | 59.999 | 13 | 76.39 | 12.029 | 60.022 | 13 | 76.38 | 12.234 | 60.017 | 13
76.39 | 19.438 | 60.005 | 21 | 76.38 | 20.533 | 60.017 | 21 | 76.37 | 11.929 | 59.999 | 13 | 76.4 | 12.029 | 60.022 | 13 | 76.39 | 12.234 | 60.017 | 13
76.39 | 19.438 | 60.005 | 21 | 76.39 | 20.533 | 60.017 | 21 | 76.38 | 11.929 | 59.999 | 13 | 76.4 | 12.029 | 60.022 | 13 | 76.4 | 12.234 | 60.017 | 13
76.4 | 19.438 | 60.005 | 21 | 76.4 | 20.533 | 60.017 | 21 | 76.39 | 11.929 | 59.999 | 13 | 76.41 | 12.029 | 60.022 | 13 | 76.41 | 12.234 | 60.017 | 13
76.41 | 19.438 | 60.005 | 21 | 76.4 | 20.533 | 60.017 | 21 | 76.4 | 11.949 | 59.999 | 13 | 76.42 | 12.028 | 60.022 | 13 | 76.42 | 12.234 | 60.017 | 13
76.42 | 19.436 | 60.005 | 21 | 76.41 | 20.533 | 60.017 | 21 | 76.41 | 11.949 | 59.999 | 13 | 76.43 | 12.028 | 60.022 | 13 | 76.42 | 12.234 | 60.017 | 13
76.43 | 19.436 | 60.005 | 21 | 76.42 | 20.533 | 60.017 | 21 | 76.42 | 11.952 | 59.999 | 13 | 76.44 | 12.028 | 60.022 | 13 | 76.43 | 12.234 | 60.017 | 13
76.44 | 19.432 | 60.005 | 21 | 76.43 | 20.533 | 60.017 | 21 | 76.42 | 11.952 | 59.999 | 13 | 76.45 | 12.028 | 60.022 | 13 | 76.44 | 12.234 | 60.017 | 13
76.44 | 19.432 | 60.005 | 21 | 76.44 | 20.533 | 60.017 | 21 | 76.43 | 11.952 | 59.999 | 13 | 76.45 | 12.022 | 60.022 | 13 | 76.45 | 12.234 | 60.017 | 13
76.45 | 19.432 | 60.005 | 21 | 76.45 | 20.533 | 60.017 | 21 | 76.44 | 11.952 | 59.999 | 13 | 76.46 | 12.022 | 60.022 | 13 | 76.46 | 12.232 | 60.017 | 13
76.46 | 19.432 | 60.005 | 21 | 76.45 | 20.527 | 60.017 | 21 | 76.45 | 11.956 | 59.999 | 13 | 76.47 | 12.022 | 60.022 | 13 | 76.47 | 12.232 | 60.017 | 13
76.47 | 19.432 | 60.005 | 21 | 76.46 | 20.527 | 60.017 | 21 | 76.46 | 11.956 | 59.999 | 13 | 76.48 | 12.022 | 60.022 | 13 | 76.47 | 12.229 | 60.017 | 13
76.48 | 19.432 | 60.005 | 21 | 76.47 | 20.527 | 60.017 | 21 | 76.47 | 11.956 | 59.999 | 13 | 76.49 | 12.022 | 60.022 | 13 | 76.48 | 12.229 | 60.017 | 13
76.49 | 19.432 | 60.005 | 21 | 76.48 | 20.527 | 60.017 | 21 | 76.47 | 11.956 | 59.999 | 13 | 76.5 | 12.022 | 60.022 | 13 | 76.49 | 12.309 | 60.017 | 13
76.49 | 19.432 | 60.005 | 21 | 76.49 | 20.527 | 60.017 | 21 | 76.48 | 11.956 | 59.999 | 13 | 76.5 | 12.02 | 60.022 | 13 | 76.5 | 12.309 | 60.017 | 13
76.5 | 19.432 | 60.005 | 21 | 76.5 | 20.527 | 60.017 | 21 | 76.49 | 11.956 | 59.999 | 13 | 76.51 | 12.02 | 60.022 | 13 | 76.51 | 12.306 | 60.017 | 13
76.51 | 19.432 | 60.005 | 21 | 76.5 | 20.527 | 60.017 | 21 | 76.5 | 11.956 | 59.999 | 13 | 76.52 | 12.02 | 60.022 | 13 | 76.52 | 12.306 | 60.017 | 13
76.52 | 19.427 | 60.005 | 21 | 76.51 | 20.527 | 60.017 | 21 | 76.51 | 11.956 | 59.999 | 13 | 76.53 | 12.02 | 60.022 | 13 | 76.52 | 12.306 | 60.017 | 13
76.53 | 19.427 | 60.005 | 21 | 76.52 | 20.527 | 60.017 | 21 | 76.52 | 11.956 | 59.999 | 13 | 76.54 | 12.02 | 60.022 | 13 | 76.53 | 12.306 | 60.017 | 13
76.54 | 19.425 | 60.005 | 21 | 76.53 | 20.527 | 60.017 | 21 | 76.52 | 11.956 | 59.999 | 13 | 76.55 | 12.02 | 60.022 | 13 | 76.54 | 12.306 | 60.017 | 13
76.54 | 19.425 | 60.005 | 21 | 76.54 | 20.521 | 60.017 | 21 | 76.53 | 11.968 | 59.999 | 13 | 76.55 | 12.016 | 60.022 | 13 | 76.55 | 12.306 | 60.017 | 13
76.55 | 19.425 | 60.005 | 21 | 76.55 | 20.521 | 60.017 | 21 | 76.54 | 11.968 | 59.999 | 13 | 76.56 | 12.016 | 60.022 | 13 | 76.56 | 12.396 | 60.017 | 13
76.56 | 19.425 | 60.005 | 21 | 76.55 | 20.516 | 60.017 | 21 | 76.55 | 11.968 | 59.999 | 13 | 76.57 | 12.016 | 60.022 | 13 | 76.57 | 12.396 | 60.017 | 13
76.57 | 19.425 | 60.005 | 21 | 76.56 | 20.516 | 60.017 | 21 | 76.56 | 11.968 | 59.999 | 13 | 76.58 | 12.016 | 60.022 | 13 | 76.57 | 12.465 | 60.017 | 13
76.58 | 19.425 | 60.005 | 21 | 76.57 | 20.516 | 60.017 | 21 | 76.57 | 11.981 | 59.999 | 13 | 76.59 | 12.016 | 60.022 | 13 | 76.58 | 12.465 | 60.017 | 13
76.59 | 19.425 | 60.005 | 21 | 76.58 | 20.516 | 60.017 | 21 | 76.57 | 11.981 | 59.999 | 13 | 76.6 | 12.016 | 60.022 | 13 | 76.59 | 12.465 | 60.017 | 13
76.59 | 19.425 | 60.005 | 21 | 76.59 | 20.516 | 60.017 | 21 | 76.58 | 11.986 | 59.999 | 13 | 76.6 | 12.016 | 60.022 | 13 | 76.6 | 12.465 | 60.017 | 13
76.6 | 19.483 | 60.005 | 21 | 76.6 | 20.516 | 60.017 | 21 | 76.59 | 11.986 | 59.999 | 13 | 76.61 | 12.016 | 60.022 | 13 | 76.61 | 12.463 | 60.017 | 13
76.61 | 19.483 | 60.005 | 21 | 76.6 | 20.516 | 60.017 | 21 | 76.6 | 11.974 | 59.999 | 13 | 76.62 | 12.014 | 60.022 | 13 | 76.62 | 12.463 | 60.017 | 13
76.62 | 19.557 | 60.005 | 21 | 76.61 | 20.516 | 60.017 | 21 | 76.61 | 11.974 | 59.999 | 13 | 76.63 | 12.014 | 60.022 | 13 | 76.62 | 12.463 | 60.017 | 13
76.63 | 19.557 | 60.005 | 21 | 76.62 | 20.516 | 60.017 | 21 | 76.62 | 11.974 | 59.999 | 13 | 76.64 | 12.014 | 60.022 | 13 | 76.63 | 12.463 | 60.017 | 13
76.64 | 19.557 | 60.005 | 21 | 76.63 | 20.516 | 60.017 | 21 | 76.62 | 11.974 | 59.999 | 13 | 76.65 | 12.014 | 60.022 | 13 | 76.64 | 12.463 | 60.017 | 13
76.64 | 19.557 | 60.005 | 21 | 76.64 | 20.516 | 60.017 | 21 | 76.63 | 11.986 | 59.999 | 13 | 76.65 | 12.014 | 60.022 | 13 | 76.65 | 12.463 | 60.017 | 13
76.65 | 19.554 | 60.005 | 21 | 76.65 | 20.516 | 60.017 | 21 | 76.64 | 11.986 | 59.999 | 13 | 76.66 | 12.014 | 60.022 | 13 | 76.66 | 12.461 | 60.017 | 13
76.66 | 19.554 | 60.005 | 21 | 76.65 | 20.516 | 60.017 | 21 | 76.65 | 11.986 | 59.999 | 13 | 76.67 | 12.014 | 60.022 | 13 | 76.67 | 12.461 | 60.017 | 13
76.67 | 19.554 | 60.005 | 21 | 76.66 | 20.516 | 60.017 | 21 | 76.66 | 11.986 | 59.999 | 13 | 76.68 | 12.014 | 60.022 | 13 | 76.67 | 12.458 | 60.017 | 13
76.68 | 19.554 | 60.005 | 21 | 76.67 | 20.516 | 60.017 | 21 | 76.67 | 11.97 | 59.999 | 13 | 76.69 | 12.014 | 60.022 | 13 | 76.68 | 12.458 | 60.017 | 13
76.69 | 19.554 | 60.005 | 21 | 76.68 | 20.516 | 60.017 | 21 | 76.67 | 11.97 | 59.999 | 13 | 76.7 | 12.014 | 60.022 | 13 | 76.69 | 12.458 | 60.017 | 13
76.69 | 19.554 | 60.005 | 21 | 76.69 | 20.516 | 60.017 | 21 | 76.68 | 11.97 | 59.999 | 13 | 76.7 | 12.013 | 60.022 | 13 | 76.7 | 12.458 | 60.017 | 13
76.7 | 19.554 | 60.005 | 21 | 76.7 | 20.516 | 60.017 | 21 | 76.69 | 11.97 | 59.999 | 13 | 76.71 | 12.013 | 60.022 | 13 | 76.71 | 12.458 | 60.017 | 13
76.71 | 19.554 | 60.005 | 21 | 76.7 | 20.514 | 60.017 | 21 | 76.7 | 11.964 | 59.999 | 13 | 76.72 | 12.013 | 60.022 | 13 | 76.72 | 12.458 | 60.017 | 13
76.72 | 19.551 | 60.005 | 21 | 76.71 | 20.514 | 60.017 | 21 | 76.71 | 11.964 | 59.999 | 13 | 76.73 | 12.013 | 60.022 | 13 | 76.72 | 12.458 | 60.017 | 13
76.73 | 19.551 | 60.005 | 21 | 76.72 | 20.514 | 60.017 | 21 | 76.72 | 11.964 | 59.999 | 13 | 76.74 | 12.013 | 60.022 | 13 | 76.73 | 12.458 | 60.017 | 13
76.74 | 19.549 | 60.005 | 21 | 76.73 | 20.514 | 60.017 | 21 | 76.72 | 11.964 | 59.999 | 13 | 76.75 | 12.013 | 60.022 | 13 | 76.74 | 12.458 | 60.017 | 13
76.74 | 19.549 | 60.005 | 21 | 76.74 | 20.514 | 60.017 | 21 | 76.73 | 11.964 | 59.999 | 13 | 76.75 | 12.013 | 60.022 | 13 | 76.75 | 12.458 | 60.017 | 13
76.75 | 19.549 | 60.005 | 21 | 76.75 | 20.514 | 60.017 | 21 | 76.74 | 11.964 | 59.999 | 13 | 76.76 | 12.013 | 60.022 | 13 | 76.76 | 12.455 | 60.017 | 13
76.76 | 19.549 | 60.005 | 21 | 76.75 | 20.514 | 60.017 | 21 | 76.75 | 11.967 | 59.999 | 13 | 76.77 | 12.013 | 60.022 | 13 | 76.77 | 12.455 | 60.017 | 13
76.77 | 19.549 | 60.005 | 21 | 76.76 | 20.514 | 60.017 | 21 | 76.76 | 11.967 | 59.999 | 13 | 76.78 | 12.013 | 60.022 | 13 | 76.77 | 12.455 | 60.017 | 13
76.78 | 19.549 | 60.005 | 21 | 76.77 | 20.514 | 60.017 | 21 | 76.77 | 11.967 | 59.999 | 13 | 76.79 | 12.013 | 60.022 | 13 | 76.78 | 12.455 | 60.017 | 13
76.79 | 19.549 | 60.005 | 21 | 76.78 | 20.514 | 60.017 | 21 | 76.77 | 11.967 | 59.999 | 13 | 76.8 | 12.013 | 60.022 | 13 | 76.79 | 12.455 | 60.017 | 13
76.79 | 19.549 | 60.005 | 21 | 76.79 | 20.514 | 60.017 | 21 | 76.78 | 11.969 | 59.999 | 13 | 76.8 | 12.013 | 60.022 | 13 | 76.8 | 12.455 | 60.017 | 13
76.8 | 19.549 | 60.005 | 21 | 76.8 | 20.514 | 60.017 | 21 | 76.79 | 11.969 | 59.999 | 13 | 76.81 | 12.013 | 60.022 | 13 | 76.81 | 12.452 | 60.017 | 13
76.81 | 19.549 | 60.005 | 21 | 76.8 | 20.563 | 60.017 | 21 | 76.8 | 11.975 | 59.999 | 13 | 76.82 | 12.013 | 60.022 | 13 | 76.82 | 12.452 | 60.017 | 13
76.82 | 19.55 | 60.005 | 21 | 76.81 | 20.563 | 60.017 | 21 | 76.81 | 11.975 | 59.999 | 13 | 76.83 | 12.013 | 60.022 | 13 | 76.82 | 12.452 | 60.017 | 13
76.83 | 19.55 | 60.005 | 21 | 76.82 | 20.563 | 60.017 | 21 | 76.82 | 11.975 | 59.999 | 13 | 76.84 | 12.013 | 60.022 | 13 | 76.83 | 12.452 | 60.017 | 13
76.84 | 19.55 | 60.005 | 21 | 76.83 | 20.563 | 60.017 | 21 | 76.82 | 11.975 | 59.999 | 13 | 76.85 | 12.013 | 60.022 | 13 | 76.84 | 12.45 | 60.017 | 13
76.84 | 19.55 | 60.005 | 21 | 76.84 | 20.563 | 60.017 | 21 | 76.83 | 11.994 | 59.999 | 13 | 76.85 | 12.013 | 60.022 | 13 | 76.85 | 12.45 | 60.017 | 13
76.85 | 19.55 | 60.005 | 21 | 76.85 | 20.563 | 60.017 | 21 | 76.84 | 11.994 | 59.999 | 13 | 76.86 | 12.013 | 60.022 | 13 | 76.86 | 12.45 | 60.017 | 13
76.86 | 19.55 | 60.005 | 21 | 76.85 | 20.563 | 60.017 | 21 | 76.85 | 11.997 | 59.999 | 13 | 76.87 | 12.013 | 60.022 | 13 | 76.86 | 12.45 | 60.017 | 13
76.87 | 19.55 | 60.005 | 21 | 76.86 | 20.563 | 60.017 | 21 | 76.86 | 11.997 | 59.999 | 13 | 76.88 | 12.013 | 60.022 | 13 | 76.87 | 12.449 | 60.017 | 13
76.88 | 19.55 | 60.005 | 21 | 76.87 | 20.563 | 60.017 | 21 | 76.87 | 11.985 | 59.999 | 13 | 76.89 | 12.013 | 60.022 | 13 | 76.88 | 12.449 | 60.017 | 13
76.89 | 19.55 | 60.005 | 21 | 76.88 | 20.563 | 60.017 | 21 | 76.87 | 11.985 | 59.999 | 13 | 76.9 | 12.013 | 60.022 | 13 | 76.89 | 12.449 | 60.017 | 13
76.89 | 19.55 | 60.005 | 21 | 76.89 | 20.608 | 60.017 | 21 | 76.88 | 11.985 | 59.999 | 13 | 76.9 | 12.013 | 60.022 | 13 | 76.9 | 12.449 | 60.017 | 13
76.9 | 19.55 | 60.005 | 21 | 76.9 | 20.608 | 60.017 | 21 | 76.89 | 11.985 | 59.999 | 13 | 76.91 | 12.013 | 60.022 | 13 | 76.91 | 12.449 | 60.017 | 13
76.91 | 19.55 | 60.005 | 21 | 76.9 | 20.608 | 60.017 | 21 | 76.9 | 11.975 | 59.999 | 13 | 76.92 | 12.013 | 60.022 | 13 | 76.91 | 12.449 | 60.017 | 13
76.92 | 19.545 | 60.005 | 21 | 76.91 | 20.608 | 60.017 | 21 | 76.91 | 11.975 | 59.999 | 13 | 76.93 | 12.013 | 60.022 | 13 | 76.92 | 12.449 | 60.017 | 13
76.93 | 19.545 | 60.005 | 21 | 76.92 | 20.608 | 60.017 | 21 | 76.92 | 11.979 | 59.999 | 13 | 76.94 | 12.013 | 60.022 | 13 | 76.93 | 12.449 | 60.017 | 13
76.94 | 19.541 | 60.005 | 21 | 76.93 | 20.608 | 60.017 | 21 | 76.92 | 11.979 | 59.999 | 13 | 76.95 | 12.013 | 60.022 | 13 | 76.94 | 12.447 | 60.017 | 13
76.94 | 19.541 | 60.005 | 21 | 76.94 | 20.608 | 60.017 | 21 | 76.93 | 11.992 | 59.999 | 13 | 76.95 | 12.013 | 60.022 | 13 | 76.95 | 12.447 | 60.017 | 13
76.95 | 19.541 | 60.005 | 21 | 76.95 | 20.608 | 60.017 | 21 | 76.94 | 11.992 | 59.999 | 13 | 76.96 | 12.013 | 60.022 | 13 | 76.96 | 12.447 | 60.017 | 13
76.96 | 19.541 | 60.005 | 21 | 76.95 | 20.608 | 60.017 | 21 | 76.95 | 11.992 | 59.999 | 13 | 76.97 | 12.013 | 60.022 | 13 | 76.96 | 12.447 | 60.017 | 13
76.97 | 19.541 | 60.005 | 21 | 76.96 | 20.608 | 60.017 | 21 | 76.96 | 11.992 | 59.999 | 13 | 76.98 | 12.013 | 60.022 | 13 | 76.97 | 12.447 | 60.017 | 13
76.98 | 19.541 | 60.005 | 21 | 76.97 | 20.608 | 60.017 | 21 | 76.97 | 12.004 | 59.999 | 13 | 76.99 | 12.013 | 60.022 | 13 | 76.98 | 12.447 | 60.017 | 13
76.99 | 19.541 | 60.005 | 21 | 76.98 | 20.608 | 60.017 | 21 | 76.97 | 12.004 | 59.999 | 13 | 77 | 12.013 | 60.022 | 13 | 76.99 | 12.444 | 60.017 | 13
76.99 | 19.541 | 60.005 | 21 | 76.99 | 20.608 | 60.017 | 21 | 76.98 | 12.004 | 59.999 | 13 | 77 | 12.013 | 60.022 | 13 | 77 | 12.444 | 60.017 | 13
77 | 19.541 | 60.005 | 21 | 77 | 20.608 | 60.017 | 21 | 76.99 | 12.004 | 59.999 | 13 | 77.01 | 12.013 | 60.022 | 13 | 77.01 | 12.442 | 60.017 | 13
77.01 | 19.541 | 60.005 | 21 | 77 | 20.608 | 60.017 | 21 | 77 | 11.981 | 59.999 | 13 | 77.02 | 12.013 | 60.022 | 13 | 77.01 | 12.442 | 60.017 | 13
77.02 | 19.541 | 60.005 | 21 | 77.01 | 20.608 | 60.017 | 21 | 77.01 | 11.981 | 59.999 | 13 | 77.03 | 12.013 | 60.022 | 13 | 77.02 | 12.442 | 60.017 | 13
77.03 | 19.541 | 60.005 | 21 | 77.02 | 20.608 | 60.017 | 21 | 77.02 | 11.981 | 59.999 | 13 | 77.04 | 12.013 | 60.022 | 13 | 77.03 | 12.442 | 60.017 | 13
77.04 | 19.536 | 60.005 | 21 | 77.03 | 20.608 | 60.017 | 21 | 77.02 | 11.981 | 59.999 | 13 | 77.05 | 12.013 | 60.022 | 13 | 77.04 | 12.439 | 60.017 | 13
77.04 | 19.536 | 60.005 | 21 | 77.04 | 20.608 | 60.017 | 21 | 77.03 | 11.985 | 59.999 | 13 | 77.05 | 12.013 | 60.022 | 13 | 77.05 | 12.439 | 60.017 | 13
77.05 | 19.536 | 60.005 | 21 | 77.05 | 20.608 | 60.017 | 21 | 77.04 | 11.985 | 59.999 | 13 | 77.06 | 12.013 | 60.022 | 13 | 77.06 | 12.439 | 60.017 | 13
77.06 | 19.536 | 60.005 | 21 | 77.05 | 20.608 | 60.017 | 21 | 77.05 | 11.985 | 59.999 | 13 | 77.07 | 12.013 | 60.022 | 13 | 77.06 | 12.439 | 60.017 | 13
77.07 | 19.536 | 60.005 | 21 | 77.06 | 20.608 | 60.017 | 21 | 77.06 | 11.985 | 59.999 | 13 | 77.08 | 12.013 | 60.022 | 13 | 77.07 | 12.439 | 60.017 | 13
77.08 | 19.536 | 60.005 | 21 | 77.07 | 20.608 | 60.017 | 21 | 77.07 | 11.985 | 59.999 | 13 | 77.09 | 12.013 | 60.022 | 13 | 77.08 | 12.439 | 60.017 | 13
77.09 | 19.536 | 60.005 | 21 | 77.08 | 20.608 | 60.017 | 21 | 77.07 | 11.985 | 59.999 | 13 | 77.1 | 12.013 | 60.022 | 13 | 77.09 | 12.439 | 60.017 | 13
77.09 | 19.536 | 60.005 | 21 | 77.09 | 20.608 | 60.017 | 21 | 77.08 | 11.985 | 59.999 | 13 | 77.1 | 12.013 | 60.022 | 13 | 77.1 | 12.439 | 60.017 | 13
77.1 | 19.536 | 60.005 | 21 | 77.1 | 20.608 | 60.017 | 21 | 77.09 | 11.985 | 59.999 | 13 | 77.11 | 12.013 | 60.022 | 13 | 77.11 | 12.436 | 60.017 | 13
77.11 | 19.536 | 60.005 | 21 | 77.1 | 20.608 | 60.017 | 21 | 77.1 | 11.985 | 59.999 | 13 | 77.12 | 12.013 | 60.022 | 13 | 77.11 | 12.436 | 60.017 | 13
77.12 | 19.536 | 60.005 | 21 | 77.11 | 20.608 | 60.017 | 21 | 77.11 | 11.985 | 59.999 | 13 | 77.13 | 12.013 | 60.022 | 13 | 77.12 | 12.433 | 60.017 | 13
77.13 | 19.536 | 60.005 | 21 | 77.12 | 20.608 | 60.017 | 21 | 77.12 | 11.985 | 59.999 | 13 | 77.14 | 12.013 | 60.022 | 13 | 77.13 | 12.433 | 60.017 | 13
77.14 | 19.536 | 60.005 | 21 | 77.13 | 20.608 | 60.017 | 21 | 77.12 | 11.985 | 59.999 | 13 | 77.15 | 12.013 | 60.022 | 13 | 77.14 | 12.43 | 60.017 | 13
77.14 | 19.536 | 60.005 | 21 | 77.14 | 20.608 | 60.017 | 21 | 77.13 | 12.005 | 59.999 | 13 | 77.15 | 12.013 | 60.022 | 13 | 77.15 | 12.43 | 60.017 | 13
77.15 | 19.536 | 60.005 | 21 | 77.15 | 20.608 | 60.017 | 21 | 77.14 | 12.005 | 59.999 | 13 | 77.16 | 12.013 | 60.022 | 13 | 77.16 | 12.43 | 60.017 | 13
77.16 | 19.536 | 60.005 | 21 | 77.15 | 20.611 | 60.017 | 21 | 77.15 | 12.006 | 59.999 | 13 | 77.17 | 12.013 | 60.022 | 13 | 77.16 | 12.43 | 60.017 | 13
77.17 | 19.536 | 60.005 | 21 | 77.16 | 20.611 | 60.017 | 21 | 77.16 | 12.006 | 59.999 | 13 | 77.18 | 12.013 | 60.022 | 13 | 77.17 | 12.43 | 60.017 | 13
77.18 | 19.536 | 60.005 | 21 | 77.17 | 20.637 | 60.017 | 21 | 77.17 | 11.987 | 59.999 | 13 | 77.19 | 12.013 | 60.022 | 13 | 77.18 | 12.43 | 60.017 | 13
77.19 | 19.536 | 60.005 | 21 | 77.18 | 20.637 | 60.017 | 21 | 77.17 | 11.987 | 59.999 | 13 | 77.2 | 12.013 | 60.022 | 13 | 77.19 | 12.43 | 60.017 | 13
77.19 | 19.536 | 60.005 | 21 | 77.19 | 20.637 | 60.017 | 21 | 77.18 | 11.987 | 59.999 | 13 | 77.2 | 12.013 | 60.022 | 13 | 77.2 | 12.43 | 60.017 | 13
77.2 | 19.536 | 60.005 | 21 | 77.2 | 20.637 | 60.017 | 21 | 77.19 | 11.987 | 59.999 | 13 | 77.21 | 12.013 | 60.022 | 13 | 77.21 | 12.429 | 60.017 | 13
77.21 | 19.536 | 60.005 | 21 | 77.2 | 20.641 | 60.017 | 21 | 77.2 | 12.006 | 59.999 | 13 | 77.22 | 12.013 | 60.022 | 13 | 77.21 | 12.429 | 60.017 | 13
77.22 | 19.536 | 60.005 | 21 | 77.21 | 20.641 | 60.017 | 21 | 77.21 | 12.006 | 59.999 | 13 | 77.23 | 12.013 | 60.022 | 13 | 77.22 | 12.429 | 60.017 | 13
77.23 | 19.536 | 60.005 | 21 | 77.22 | 20.641 | 60.017 | 21 | 77.22 | 12.006 | 59.999 | 13 | 77.24 | 12.013 | 60.022 | 13 | 77.23 | 12.429 | 60.017 | 13
77.24 | 19.536 | 60.005 | 21 | 77.23 | 20.641 | 60.017 | 21 | 77.22 | 12.006 | 59.999 | 13 | 77.25 | 12.013 | 60.022 | 13 | 77.24 | 12.423 | 60.017 | 13
77.24 | 19.536 | 60.005 | 21 | 77.24 | 20.641 | 60.017 | 21 | 77.23 | 11.996 | 59.999 | 13 | 77.25 | 12.013 | 60.022 | 13 | 77.25 | 12.423 | 60.017 | 13
77.25 | 19.536 | 60.005 | 21 | 77.25 | 20.641 | 60.017 | 21 | 77.24 | 11.996 | 59.999 | 13 | 77.26 | 12.013 | 60.022 | 13 | 77.26 | 12.423 | 60.017 | 13
77.26 | 19.536 | 60.005 | 21 | 77.25 | 20.641 | 60.017 | 21 | 77.25 | 11.999 | 59.999 | 13 | 77.27 | 12.013 | 60.022 | 13 | 77.26 | 12.423 | 60.017 | 13
77.27 | 19.536 | 60.005 | 21 | 77.26 | 20.641 | 60.017 | 21 | 77.26 | 11.999 | 59.999 | 13 | 77.28 | 12.013 | 60.022 | 13 | 77.27 | 12.423 | 60.017 | 13
77.28 | 19.536 | 60.005 | 21 | 77.27 | 20.641 | 60.017 | 21 | 77.27 | 12 | 59.999 | 13 | 77.29 | 12.013 | 60.022 | 13 | 77.28 | 12.423 | 60.017 | 13
77.29 | 19.536 | 60.005 | 21 | 77.28 | 20.641 | 60.017 | 21 | 77.27 | 12 | 59.999 | 13 | 77.3 | 12.013 | 60.022 | 13 | 77.29 | 12.423 | 60.017 | 13
77.29 | 19.536 | 60.005 | 21 | 77.29 | 20.641 | 60.017 | 21 | 77.28 | 12 | 59.999 | 13 | 77.3 | 12.013 | 60.022 | 13 | 77.3 | 12.423 | 60.017 | 13
77.3 | 19.536 | 60.005 | 21 | 77.3 | 20.641 | 60.017 | 21 | 77.29 | 12 | 59.999 | 13 | 77.31 | 12.013 | 60.022 | 13 | 77.31 | 12.42 | 60.017 | 13
77.31 | 19.536 | 60.005 | 21 | 77.3 | 20.641 | 60.017 | 21 | 77.3 | 12 | 59.999 | 13 | 77.32 | 12.013 | 60.022 | 13 | 77.31 | 12.42 | 60.017 | 13
77.32 | 19.536 | 60.005 | 21 | 77.31 | 20.641 | 60.017 | 21 | 77.31 | 12 | 59.999 | 13 | 77.33 | 12.013 | 60.022 | 13 | 77.32 | 12.417 | 60.017 | 13
77.33 | 19.536 | 60.005 | 21 | 77.32 | 20.641 | 60.017 | 21 | 77.32 | 12 | 59.999 | 13 | 77.34 | 12.013 | 60.022 | 13 | 77.33 | 12.417 | 60.017 | 13
77.34 | 19.536 | 60.005 | 21 | 77.33 | 20.641 | 60.017 | 21 | 77.32 | 12 | 59.999 | 13 | 77.35 | 12.013 | 60.022 | 13 | 77.34 | 12.417 | 60.017 | 13
77.34 | 19.536 | 60.005 | 21 | 77.34 | 20.641 | 60.017 | 21 | 77.33 | 12.023 | 59.999 | 13 | 77.35 | 12.013 | 60.022 | 13 | 77.35 | 12.417 | 60.017 | 13
77.35 | 19.536 | 60.005 | 21 | 77.35 | 20.641 | 60.017 | 21 | 77.34 | 12.023 | 59.999 | 13 | 77.36 | 12.013 | 60.022 | 13 | 77.36 | 12.415 | 60.017 | 13
77.36 | 19.536 | 60.005 | 21 | 77.35 | 20.641 | 60.017 | 21 | 77.35 | 12.023 | 59.999 | 13 | 77.37 | 12.013 | 60.022 | 13 | 77.36 | 12.415 | 60.017 | 13
77.37 | 19.536 | 60.005 | 21 | 77.36 | 20.641 | 60.017 | 21 | 77.36 | 12.023 | 59.999 | 13 | 77.38 | 12.013 | 60.022 | 13 | 77.37 | 12.415 | 60.017 | 13
77.38 | 19.536 | 60.005 | 21 | 77.37 | 20.641 | 60.017 | 21 | 77.37 | 12.028 | 59.999 | 13 | 77.39 | 12.013 | 60.022 | 13 | 77.38 | 12.415 | 60.017 | 13
77.39 | 19.534 | 60.005 | 21 | 77.38 | 20.641 | 60.017 | 21 | 77.37 | 12.028 | 59.999 | 13 | 77.4 | 12.013 | 60.022 | 13 | 77.39 | 12.415 | 60.017 | 13
77.39 | 19.534 | 60.005 | 21 | 77.39 | 20.641 | 60.017 | 21 | 77.38 | 12.028 | 59.999 | 13 | 77.4 | 12.013 | 60.022 | 13 | 77.4 | 12.415 | 60.017 | 13
77.4 | 19.534 | 60.005 | 21 | 77.4 | 20.641 | 60.017 | 21 | 77.39 | 12.028 | 59.999 | 13 | 77.41 | 12.013 | 60.022 | 13 | 77.41 | 12.413 | 60.017 | 13
77.41 | 19.534 | 60.005 | 21 | 77.4 | 20.641 | 60.017 | 21 | 77.4 | 12.059 | 59.999 | 13 | 77.42 | 12.013 | 60.022 | 13 | 77.41 | 12.413 | 60.017 | 13
77.42 | 19.534 | 60.005 | 21 | 77.41 | 20.641 | 60.017 | 21 | 77.41 | 12.059 | 59.999 | 13 | 77.43 | 12.013 | 60.022 | 13 | 77.42 | 12.411 | 60.017 | 13
77.43 | 19.534 | 60.005 | 21 | 77.42 | 20.641 | 60.017 | 21 | 77.42 | 12.062 | 59.999 | 13 | 77.44 | 12.013 | 60.022 | 13 | 77.43 | 12.411 | 60.017 | 13
77.44 | 19.534 | 60.005 | 21 | 77.43 | 20.641 | 60.017 | 21 | 77.42 | 12.062 | 59.999 | 13 | 77.45 | 12.013 | 60.022 | 13 | 77.44 | 12.411 | 60.017 | 13
77.44 | 19.534 | 60.005 | 21 | 77.44 | 20.641 | 60.017 | 21 | 77.43 | 12.062 | 59.999 | 13 | 77.45 | 12.013 | 60.022 | 13 | 77.45 | 12.411 | 60.017 | 13
77.45 | 19.534 | 60.005 | 21 | 77.45 | 20.641 | 60.017 | 21 | 77.44 | 12.062 | 59.999 | 13 | 77.46 | 12.013 | 60.022 | 13 | 77.46 | 12.411 | 60.017 | 13
77.46 | 19.534 | 60.005 | 21 | 77.45 | 20.641 | 60.017 | 21 | 77.45 | 12.062 | 60.011 | 13 | 77.47 | 12.013 | 60.022 | 13 | 77.46 | 12.411 | 60.017 | 13
77.47 | 19.534 | 60.005 | 21 | 77.46 | 20.641 | 60.017 | 21 | 77.46 | 12.062 | 60.011 | 13 | 77.48 | 12.013 | 60.022 | 13 | 77.47 | 12.411 | 60.017 | 13
77.48 | 19.534 | 60.005 | 21 | 77.47 | 20.641 | 60.017 | 21 | 77.47 | 12.062 | 60.011 | 13 | 77.49 | 12.013 | 60.022 | 13 | 77.48 | 12.411 | 60.017 | 13
77.49 | 19.534 | 60.005 | 21 | 77.48 | 20.641 | 60.017 | 21 | 77.47 | 12.062 | 60.011 | 13 | 77.5 | 12.013 | 60.022 | 13 | 77.49 | 12.406 | 60.017 | 13
77.49 | 19.534 | 60.005 | 21 | 77.49 | 20.641 | 60.017 | 21 | 77.48 | 12.062 | 60.011 | 13 | 77.5 | 12.013 | 60.022 | 13 | 77.5 | 12.406 | 60.017 | 13
77.5 | 19.528 | 60.005 | 21 | 77.5 | 20.641 | 60.017 | 21 | 77.49 | 12.062 | 60.011 | 13 | 77.51 | 12.013 | 60.022 | 13 | 77.51 | 12.402 | 60.017 | 13
77.51 | 19.528 | 60.005 | 21 | 77.5 | 20.641 | 60.017 | 21 | 77.5 | 12.073 | 60.011 | 13 | 77.52 | 12.013 | 60.022 | 13 | 77.51 | 12.402 | 60.017 | 13
77.52 | 19.528 | 60.005 | 21 | 77.51 | 20.641 | 60.017 | 21 | 77.51 | 12.073 | 60.011 | 13 | 77.53 | 12.013 | 60.022 | 13 | 77.52 | 12.402 | 60.017 | 13
77.53 | 19.528 | 60.005 | 21 | 77.52 | 20.641 | 60.017 | 21 | 77.52 | 12.069 | 60.011 | 13 | 77.54 | 12.014 | 60.022 | 13 | 77.53 | 12.402 | 60.017 | 13
77.54 | 19.528 | 60.005 | 21 | 77.53 | 20.641 | 60.017 | 21 | 77.52 | 12.069 | 60.011 | 13 | 77.55 | 12.014 | 60.022 | 13 | 77.54 | 12.4 | 60.017 | 13
77.54 | 19.528 | 60.005 | 21 | 77.54 | 20.641 | 60.017 | 21 | 77.53 | 12.087 | 60.011 | 13 | 77.55 | 12.017 | 60.022 | 13 | 77.55 | 12.4 | 60.017 | 13
77.55 | 19.528 | 60.005 | 21 | 77.55 | 20.641 | 60.017 | 21 | 77.54 | 12.087 | 60.011 | 13 | 77.56 | 12.017 | 60.022 | 13 | 77.56 | 12.4 | 60.017 | 13
77.56 | 19.528 | 60.005 | 21 | 77.55 | 20.641 | 60.017 | 21 | 77.55 | 12.087 | 60.011 | 13 | 77.57 | 12.017 | 60.022 | 13 | 77.56 | 12.4 | 60.017 | 13
77.57 | 19.528 | 60.005 | 21 | 77.56 | 20.641 | 60.017 | 21 | 77.56 | 12.087 | 60.011 | 13 | 77.58 | 12.017 | 60.022 | 13 | 77.57 | 12.4 | 60.017 | 13
77.58 | 19.528 | 60.005 | 21 | 77.57 | 20.641 | 60.017 | 21 | 77.57 | 12.084 | 60.011 | 13 | 77.59 | 12.017 | 60.022 | 13 | 77.58 | 12.4 | 60.017 | 13
77.59 | 19.525 | 60.005 | 21 | 77.58 | 20.641 | 60.017 | 21 | 77.57 | 12.084 | 60.011 | 13 | 77.6 | 12.017 | 60.022 | 13 | 77.59 | 12.4 | 60.017 | 13
77.59 | 19.525 | 60.005 | 21 | 77.59 | 20.641 | 60.017 | 21 | 77.58 | 12.084 | 60.011 | 13 | 77.6 | 12.017 | 60.022 | 13 | 77.6 | 12.4 | 60.017 | 13
77.6 | 19.525 | 60.005 | 21 | 77.6 | 20.641 | 60.017 | 21 | 77.59 | 12.084 | 60.011 | 13 | 77.61 | 12.017 | 60.022 | 13 | 77.61 | 12.4 | 60.017 | 13
77.61 | 19.525 | 60.005 | 21 | 77.6 | 20.641 | 60.017 | 21 | 77.6 | 12.075 | 60.011 | 13 | 77.62 | 12.017 | 60.022 | 13 | 77.61 | 12.4 | 60.017 | 13
77.62 | 19.525 | 60.005 | 21 | 77.61 | 20.641 | 60.017 | 21 | 77.61 | 12.075 | 60.011 | 13 | 77.63 | 12.017 | 60.022 | 13 | 77.62 | 12.398 | 60.017 | 13
77.63 | 19.525 | 60.005 | 21 | 77.62 | 20.641 | 60.017 | 21 | 77.62 | 12.075 | 60.011 | 13 | 77.64 | 12.017 | 60.022 | 13 | 77.63 | 12.398 | 60.017 | 13
77.64 | 19.525 | 60.005 | 21 | 77.63 | 20.641 | 60.017 | 21 | 77.62 | 12.075 | 60.011 | 13 | 77.65 | 12.017 | 60.022 | 13 | 77.64 | 12.395 | 60.017 | 13
77.64 | 19.525 | 60.005 | 21 | 77.64 | 20.641 | 60.017 | 21 | 77.63 | 12.132 | 60.011 | 13 | 77.65 | 12.017 | 60.022 | 13 | 77.65 | 12.395 | 60.017 | 13
77.65 | 19.525 | 60.005 | 21 | 77.65 | 20.641 | 60.017 | 21 | 77.64 | 12.132 | 60.011 | 13 | 77.66 | 12.017 | 60.022 | 13 | 77.66 | 12.395 | 60.017 | 13
77.66 | 19.525 | 60.005 | 21 | 77.65 | 20.641 | 60.017 | 21 | 77.65 | 12.132 | 60.011 | 13 | 77.67 | 12.018 | 60.022 | 13 | 77.66 | 12.395 | 60.017 | 13
77.67 | 19.525 | 60.005 | 21 | 77.66 | 20.641 | 60.017 | 21 | 77.66 | 12.132 | 60.011 | 13 | 77.68 | 12.018 | 60.022 | 13 | 77.67 | 12.434 | 60.017 | 13
77.68 | 19.525 | 60.005 | 21 | 77.67 | 20.641 | 60.017 | 21 | 77.67 | 12.129 | 60.011 | 13 | 77.69 | 12.018 | 60.022 | 13 | 77.68 | 12.434 | 60.017 | 13
77.69 | 19.525 | 60.005 | 21 | 77.68 | 20.641 | 60.017 | 21 | 77.67 | 12.129 | 60.011 | 13 | 77.7 | 12.018 | 60.022 | 13 | 77.69 | 12.434 | 60.017 | 13
77.69 | 19.525 | 60.005 | 21 | 77.69 | 20.641 | 60.017 | 21 | 77.68 | 12.123 | 60.011 | 13 | 77.7 | 12.018 | 60.022 | 13 | 77.7 | 12.434 | 60.017 | 13
77.7 | 19.525 | 60.005 | 21 | 77.7 | 20.641 | 60.017 | 21 | 77.69 | 12.123 | 60.011 | 13 | 77.71 | 12.018 | 60.022 | 13 | 77.71 | 12.434 | 60.017 | 13
77.71 | 19.525 | 60.005 | 21 | 77.7 | 20.641 | 60.017 | 21 | 77.7 | 12.135 | 60.011 | 13 | 77.72 | 12.018 | 60.022 | 13 | 77.71 | 12.434 | 60.017 | 13
77.72 | 19.525 | 60.005 | 21 | 77.71 | 20.641 | 60.017 | 21 | 77.71 | 12.135 | 60.011 | 13 | 77.73 | 12.018 | 60.022 | 13 | 77.72 | 12.434 | 60.017 | 13
77.73 | 19.525 | 60.005 | 21 | 77.72 | 20.641 | 60.017 | 21 | 77.72 | 12.135 | 60.011 | 13 | 77.74 | 12.018 | 60.022 | 13 | 77.73 | 12.434 | 60.017 | 13
77.74 | 19.525 | 60.005 | 21 | 77.73 | 20.641 | 60.017 | 21 | 77.72 | 12.135 | 60.011 | 13 | 77.75 | 12.018 | 60.022 | 13 | 77.74 | 12.517 | 60.017 | 13
77.74 | 19.525 | 60.005 | 21 | 77.74 | 20.641 | 60.017 | 21 | 77.73 | 12.123 | 60.011 | 13 | 77.75 | 12.018 | 60.022 | 13 | 77.75 | 12.517 | 60.017 | 13
77.75 | 19.525 | 60.005 | 21 | 77.75 | 20.641 | 60.017 | 21 | 77.74 | 12.123 | 60.011 | 13 | 77.76 | 12.018 | 60.022 | 13 | 77.76 | 12.515 | 60.017 | 13
77.76 | 19.525 | 60.005 | 21 | 77.75 | 20.641 | 60.017 | 21 | 77.75 | 12.12 | 60.011 | 13 | 77.77 | 12.018 | 60.022 | 13 | 77.76 | 12.515 | 60.017 | 13
77.77 | 19.525 | 60.005 | 21 | 77.76 | 20.641 | 60.017 | 21 | 77.76 | 12.12 | 60.011 | 13 | 77.78 | 12.018 | 60.022 | 13 | 77.77 | 12.515 | 60.017 | 13
77.78 | 19.525 | 60.005 | 21 | 77.77 | 20.641 | 60.017 | 21 | 77.77 | 12.089 | 60.011 | 13 | 77.79 | 12.018 | 60.022 | 13 | 77.78 | 12.515 | 60.017 | 13
77.79 | 19.525 | 60.005 | 21 | 77.78 | 20.641 | 60.017 | 21 | 77.77 | 12.089 | 60.011 | 13 | 77.8 | 12.018 | 60.022 | 13 | 77.79 | 12.511 | 60.017 | 13
77.79 | 19.525 | 60.005 | 21 | 77.79 | 20.641 | 60.017 | 21 | 77.78 | 12.085 | 60.005 | 13 | 77.8 | 12.018 | 60.022 | 13 | 77.8 | 12.511 | 60.017 | 13
77.8 | 19.525 | 60.005 | 21 | 77.8 | 20.641 | 60.017 | 21 | 77.79 | 12.085 | 60.005 | 13 | 77.81 | 12.018 | 60.022 | 13 | 77.81 | 12.511 | 60.017 | 13
77.81 | 19.525 | 60.005 | 21 | 77.8 | 20.641 | 60.017 | 21 | 77.8 | 12.081 | 60.005 | 13 | 77.82 | 12.018 | 60.022 | 13 | 77.81 | 12.511 | 60.017 | 13
77.82 | 19.525 | 60.005 | 21 | 77.81 | 20.641 | 60.017 | 21 | 77.81 | 12.081 | 60.005 | 13 | 77.83 | 12.018 | 60.022 | 13 | 77.82 | 12.507 | 60.017 | 13
77.83 | 19.525 | 60.005 | 21 | 77.82 | 20.641 | 60.017 | 21 | 77.82 | 12.081 | 60.005 | 13 | 77.84 | 12.018 | 60.022 | 13 | 77.83 | 12.507 | 60.017 | 13
77.84 | 19.525 | 60.005 | 21 | 77.83 | 20.641 | 60.017 | 21 | 77.82 | 12.081 | 60.005 | 13 | 77.85 | 12.018 | 60.022 | 13 | 77.84 | 12.505 | 60.017 | 13
77.84 | 19.525 | 60.005 | 21 | 77.84 | 20.641 | 60.017 | 21 | 77.83 | 12.093 | 60.005 | 13 | 77.85 | 12.018 | 60.022 | 13 | 77.85 | 12.505 | 60.017 | 13
77.85 | 19.525 | 60.005 | 21 | 77.85 | 20.641 | 60.017 | 21 | 77.84 | 12.093 | 60.005 | 13 | 77.86 | 12.018 | 60.022 | 13 | 77.86 | 12.505 | 60.017 | 13
77.86 | 19.525 | 60.005 | 21 | 77.85 | 20.641 | 60.017 | 21 | 77.85 | 12.093 | 60.005 | 13 | 77.87 | 12.018 | 60.022 | 13 | 77.86 | 12.505 | 60.017 | 13
77.87 | 19.525 | 60.005 | 21 | 77.86 | 20.641 | 60.017 | 21 | 77.86 | 12.093 | 60.005 | 13 | 77.88 | 12.018 | 60.022 | 13 | 77.87 | 12.578 | 60.017 | 13
77.88 | 19.525 | 60.005 | 21 | 77.87 | 20.641 | 60.017 | 21 | 77.87 | 12.087 | 60.005 | 13 | 77.89 | 12.018 | 60.022 | 13 | 77.88 | 12.578 | 60.017 | 13
77.89 | 19.522 | 60.005 | 21 | 77.88 | 20.641 | 60.017 | 21 | 77.87 | 12.087 | 60.005 | 13 | 77.9 | 12.018 | 60.022 | 13 | 77.89 | 12.575 | 60.017 | 13
77.89 | 19.522 | 60.005 | 21 | 77.89 | 20.641 | 60.017 | 21 | 77.88 | 12.087 | 60.005 | 13 | 77.9 | 12.018 | 60.022 | 13 | 77.9 | 12.575 | 60.017 | 13
77.9 | 19.522 | 60.005 | 21 | 77.9 | 20.641 | 60.017 | 21 | 77.89 | 12.087 | 60.005 | 13 | 77.91 | 12.018 | 60.022 | 13 | 77.91 | 12.575 | 60.017 | 13
77.91 | 19.522 | 60.005 | 21 | 77.9 | 20.641 | 60.017 | 21 | 77.9 | 12.076 | 60.005 | 13 | 77.92 | 12.018 | 60.022 | 13 | 77.91 | 12.575 | 60.017 | 13
77.92 | 19.522 | 60.005 | 21 | 77.91 | 20.641 | 60.017 | 21 | 77.91 | 12.076 | 60.005 | 13 | 77.93 | 12.018 | 60.022 | 13 | 77.92 | 12.57 | 60.017 | 13
77.93 | 19.522 | 60.005 | 21 | 77.92 | 20.641 | 60.017 | 21 | 77.92 | 12.074 | 60.005 | 13 | 77.94 | 12.018 | 60.022 | 13 | 77.93 | 12.57 | 60.017 | 13
77.94 | 19.522 | 60.005 | 21 | 77.93 | 20.641 | 60.017 | 21 | 77.92 | 12.074 | 60.005 | 13 | 77.95 | 12.018 | 60.022 | 13 | 77.94 | 12.57 | 60.017 | 13
77.94 | 19.522 | 60.005 | 21 | 77.94 | 20.641 | 60.017 | 21 | 77.93 | 12.074 | 60.005 | 13 | 77.95 | 12.018 | 60.022 | 13 | 77.95 | 12.57 | 60.017 | 13
77.95 | 19.522 | 60.005 | 21 | 77.95 | 20.641 | 60.017 | 21 | 77.94 | 12.074 | 60.005 | 13 | 77.96 | 12.018 | 60.022 | 13 | 77.96 | 12.57 | 60.017 | 13
77.96 | 19.522 | 60.005 | 21 | 77.95 | 20.641 | 60.017 | 21 | 77.95 | 12.071 | 60.005 | 13 | 77.97 | 12.018 | 60.022 | 13 | 77.96 | 12.57 | 60.017 | 13
77.97 | 19.522 | 60.005 | 21 | 77.96 | 20.641 | 60.017 | 21 | 77.96 | 12.071 | 60.005 | 13 | 77.98 | 12.018 | 60.022 | 13 | 77.97 | 12.57 | 60.017 | 13
77.98 | 19.522 | 60.005 | 21 | 77.97 | 20.641 | 60.017 | 21 | 77.97 | 12.087 | 60.005 | 13 | 77.99 | 12.018 | 60.022 | 13 | 77.98 | 12.57 | 60.017 | 13
77.99 | 19.522 | 60.005 | 21 | 77.98 | 20.641 | 60.017 | 21 | 77.97 | 12.087 | 60.005 | 13 | 78 | 12.018 | 60.022 | 13 | 77.99 | 12.563 | 60.017 | 13
77.99 | 19.522 | 60.005 | 21 | 77.99 | 20.641 | 60.017 | 21 | 77.98 | 12.087 | 60.005 | 13 | 78 | 12.018 | 60.022 | 13 | 78 | 12.563 | 60.017 | 13
78 | 19.522 | 60.005 | 21 | 78 | 20.641 | 60.017 | 21 | 77.99 | 12.087 | 60.005 | 13 | 78.01 | 12.018 | 60.022 | 13 | 78.01 | 12.561 | 60.017 | 13
78.01 | 19.522 | 60.005 | 21 | 78 | 20.641 | 60.017 | 21 | 78 | 12.081 | 60.005 | 13 | 78.02 | 12.018 | 60.022 | 13 | 78.01 | 12.561 | 60.017 | 13
78.02 | 19.522 | 60.005 | 21 | 78.01 | 20.641 | 60.017 | 21 | 78.01 | 12.081 | 60.005 | 13 | 78.03 | 12.018 | 60.022 | 13 | 78.02 | 12.561 | 60.017 | 13
78.03 | 19.522 | 60.005 | 21 | 78.02 | 20.641 | 60.017 | 21 | 78.02 | 12.081 | 60.005 | 13 | 78.04 | 12.018 | 60.022 | 13 | 78.03 | 12.561 | 60.017 | 13
78.04 | 19.522 | 60.005 | 21 | 78.03 | 20.641 | 60.017 | 21 | 78.02 | 12.081 | 60.005 | 13 | 78.05 | 12.018 | 60.022 | 13 | 78.04 | 12.561 | 60.017 | 13
78.04 | 19.522 | 60.005 | 21 | 78.04 | 20.641 | 60.017 | 21 | 78.03 | 12.084 | 60.005 | 13 | 78.05 | 12.018 | 60.022 | 13 | 78.05 | 12.561 | 60.017 | 13
78.05 | 19.522 | 60.005 | 21 | 78.05 | 20.641 | 60.017 | 21 | 78.04 | 12.084 | 60.005 | 13 | 78.06 | 12.018 | 60.022 | 13 | 78.06 | 12.559 | 60.017 | 13
78.06 | 19.522 | 60.005 | 21 | 78.05 | 20.641 | 60.017 | 21 | 78.05 | 12.084 | 60.005 | 13 | 78.07 | 12.018 | 60.022 | 13 | 78.06 | 12.559 | 60.017 | 13
78.07 | 19.522 | 60.005 | 21 | 78.06 | 20.641 | 60.017 | 21 | 78.06 | 12.084 | 60.005 | 13 | 78.08 | 12.018 | 60.022 | 13 | 78.07 | 12.555 | 60.017 | 13
78.08 | 19.522 | 60.005 | 21 | 78.07 | 20.641 | 60.017 | 21 | 78.07 | 12.103 | 60.005 | 13 | 78.09 | 12.018 | 60.022 | 13 | 78.08 | 12.555 | 60.017 | 13
78.09 | 19.522 | 60.005 | 21 | 78.08 | 20.641 | 60.017 | 21 | 78.07 | 12.103 | 60.005 | 13 | 78.1 | 12.018 | 60.022 | 13 | 78.09 | 12.555 | 60.017 | 13
78.09 | 19.522 | 60.005 | 21 | 78.09 | 20.644 | 60.017 | 21 | 78.08 | 12.103 | 60.005 | 13 | 78.1 | 12.018 | 60.022 | 13 | 78.1 | 12.555 | 60.017 | 13
78.1 | 19.52 | 60.005 | 21 | 78.1 | 20.644 | 60.017 | 21 | 78.09 | 12.103 | 60.005 | 13 | 78.11 | 12.018 | 60.022 | 13 | 78.11 | 12.555 | 60.017 | 13
78.11 | 19.52 | 60.005 | 21 | 78.1 | 20.646 | 60.017 | 21 | 78.1 | 12.081 | 60.005 | 13 | 78.12 | 12.109 | 60.022 | 13 | 78.11 | 12.555 | 60.017 | 13
78.12 | 19.52 | 60.005 | 21 | 78.11 | 20.646 | 60.017 | 21 | 78.11 | 12.081 | 60.005 | 13 | 78.13 | 12.109 | 60.022 | 13 | 78.12 | 12.551 | 60.017 | 13
78.13 | 19.52 | 60.005 | 21 | 78.12 | 20.652 | 60.017 | 21 | 78.12 | 12.081 | 60.005 | 13 | 78.14 | 12.19 | 60.022 | 13 | 78.13 | 12.551 | 60.017 | 13
78.14 | 19.52 | 60.005 | 21 | 78.13 | 20.652 | 60.017 | 21 | 78.12 | 12.081 | 60.005 | 13 | 78.15 | 12.19 | 60.022 | 13 | 78.14 | 12.547 | 60.017 | 13
78.14 | 19.52 | 60.005 | 21 | 78.14 | 20.652 | 60.017 | 21 | 78.13 | 12.1 | 60.005 | 13 | 78.15 | 12.19 | 60.022 | 13 | 78.15 | 12.547 | 60.017 | 13
78.15 | 19.52 | 60.005 | 21 | 78.15 | 20.652 | 60.017 | 21 | 78.14 | 12.1 | 60.005 | 13 | 78.16 | 12.19 | 60.022 | 13 | 78.16 | 12.544 | 60.017 | 13
78.16 | 19.52 | 60.005 | 21 | 78.15 | 20.652 | 60.017 | 21 | 78.15 | 12.1 | 60.005 | 13 | 78.17 | 12.19 | 60.022 | 13 | 78.16 | 12.544 | 60.017 | 13
78.17 | 19.52 | 60.005 | 21 | 78.16 | 20.652 | 60.017 | 21 | 78.16 | 12.1 | 60.005 | 13 | 78.18 | 12.19 | 60.022 | 13 | 78.17 | 12.544 | 60.017 | 13
78.18 | 19.52 | 60.005 | 21 | 78.17 | 20.652 | 60.017 | 21 | 78.17 | 12.08 | 60.005 | 13 | 78.19 | 12.19 | 60.022 | 13 | 78.18 | 12.544 | 60.017 | 13
78.19 | 19.52 | 60.005 | 21 | 78.18 | 20.652 | 60.017 | 21 | 78.17 | 12.08 | 60.005 | 13 | 78.2 | 12.19 | 60.022 | 13 | 78.19 | 12.54 | 60.017 | 13
78.19 | 19.52 | 60.005 | 21 | 78.19 | 20.652 | 60.017 | 21 | 78.18 | 12.078 | 60.005 | 13 | 78.2 | 12.19 | 60.022 | 13 | 78.2 | 12.54 | 60.017 | 13
78.2 | 19.52 | 60.005 | 21 | 78.2 | 20.652 | 60.017 | 21 | 78.19 | 12.078 | 60.005 | 13 | 78.21 | 12.19 | 60.022 | 13 | 78.21 | 12.54 | 60.017 | 13
78.21 | 19.52 | 60.005 | 21 | 78.2 | 20.658 | 60.017 | 21 | 78.2 | 12.096 | 60.005 | 13 | 78.22 | 12.19 | 60.022 | 13 | 78.21 | 12.54 | 60.017 | 13
78.22 | 19.52 | 60.005 | 21 | 78.21 | 20.658 | 60.017 | 21 | 78.21 | 12.096 | 60.005 | 13 | 78.23 | 12.19 | 60.022 | 13 | 78.22 | 12.538 | 60.017 | 13
78.23 | 19.52 | 60.005 | 21 | 78.22 | 20.661 | 60.017 | 21 | 78.22 | 12.096 | 60.005 | 13 | 78.24 | 12.186 | 60.022 | 13 | 78.23 | 12.538 | 60.017 | 13
78.24 | 19.52 | 60.005 | 21 | 78.23 | 20.661 | 60.017 | 21 | 78.22 | 12.096 | 60.005 | 13 | 78.24 | 12.186 | 60.022 | 13 | 78.24 | 12.538 | 60.017 | 13
78.24 | 19.52 | 60.005 | 21 | 78.24 | 20.664 | 60.017 | 21 | 78.23 | 12.134 | 60.005 | 13 | 78.25 | 12.183 | 60.022 | 13 | 78.25 | 12.538 | 60.017 | 13
78.25 | 19.52 | 60.005 | 21 | 78.25 | 20.664 | 60.017 | 21 | 78.24 | 12.134 | 60.005 | 13 | 78.26 | 12.183 | 60.022 | 13 | 78.26 | 12.533 | 60.017 | 13
78.26 | 19.52 | 60.005 | 21 | 78.25 | 20.64 | 60.017 | 21 | 78.25 | 12.134 | 60.005 | 13 | 78.27 | 12.183 | 60.022 | 13 | 78.26 | 12.533 | 60.017 | 13
78.27 | 19.52 | 60.005 | 21 | 78.26 | 20.64 | 60.017 | 21 | 78.26 | 12.134 | 60.005 | 13 | 78.28 | 12.183 | 60.022 | 13 | 78.27 | 12.533 | 60.017 | 13
78.28 | 19.52 | 60.005 | 21 | 78.27 | 20.64 | 60.017 | 21 | 78.27 | 12.127 | 60.005 | 13 | 78.29 | 12.179 | 60.022 | 13 | 78.28 | 12.533 | 60.017 | 13
78.29 | 19.52 | 60.005 | 21 | 78.28 | 20.64 | 60.017 | 21 | 78.27 | 12.127 | 60.005 | 13 | 78.29 | 12.179 | 60.022 | 13 | 78.29 | 12.57 | 60.017 | 13
78.29 | 19.52 | 60.005 | 21 | 78.29 | 20.64 | 60.017 | 21 | 78.28 | 12.127 | 60.005 | 13 | 78.3 | 12.179 | 60.022 | 13 | 78.3 | 12.57 | 60.017 | 13
78.3 | 19.52 | 60.005 | 21 | 78.3 | 20.64 | 60.017 | 21 | 78.29 | 12.127 | 60.005 | 13 | 78.31 | 12.179 | 60.022 | 13 | 78.31 | 12.57 | 60.017 | 13
78.31 | 19.52 | 60.005 | 21 | 78.3 | 20.639 | 60.017 | 21 | 78.3 | 12.134 | 60.005 | 13 | 78.32 | 12.179 | 60.022 | 13 | 78.31 | 12.57 | 60.017 | 13
78.32 | 19.52 | 60.005 | 21 | 78.31 | 20.639 | 60.017 | 21 | 78.31 | 12.134 | 60.005 | 13 | 78.33 | 12.179 | 60.022 | 13 | 78.32 | 12.565 | 60.017 | 13
78.33 | 19.52 | 60.005 | 21 | 78.32 | 20.612 | 60.017 | 21 | 78.32 | 12.13 | 60.005 | 13 | 78.34 | 12.179 | 60.022 | 13 | 78.33 | 12.565 | 60.017 | 13
78.34 | 19.52 | 60.011 | 21 | 78.33 | 20.612 | 60.017 | 21 | 78.32 | 12.13 | 60.005 | 13 | 78.34 | 12.179 | 60.022 | 13 | 78.34 | 12.562 | 60.017 | 13
78.34 | 19.52 | 60.011 | 21 | 78.34 | 20.612 | 60.017 | 21 | 78.33 | 12.12 | 60.005 | 13 | 78.35 | 12.179 | 60.022 | 13 | 78.35 | 12.562 | 60.017 | 13
78.35 | 19.52 | 60.011 | 21 | 78.35 | 20.612 | 60.017 | 21 | 78.34 | 12.12 | 60.005 | 13 | 78.36 | 12.179 | 60.022 | 13 | 78.36 | 12.56 | 60.017 | 13
78.36 | 19.52 | 60.011 | 21 | 78.35 | 20.612 | 60.017 | 21 | 78.35 | 12.12 | 60.005 | 13 | 78.37 | 12.236 | 60.022 | 13 | 78.36 | 12.56 | 60.017 | 13
78.37 | 19.52 | 60.011 | 21 | 78.36 | 20.612 | 60.017 | 21 | 78.36 | 12.12 | 60.005 | 13 | 78.38 | 12.236 | 60.022 | 13 | 78.37 | 12.56 | 60.017 | 13
78.38 | 19.52 | 60.011 | 21 | 78.37 | 20.612 | 60.017 | 21 | 78.37 | 12.158 | 60.005 | 13 | 78.39 | 12.236 | 60.022 | 13 | 78.38 | 12.56 | 60.017 | 13
78.39 | 19.515 | 60.011 | 21 | 78.38 | 20.612 | 60.017 | 21 | 78.37 | 12.158 | 60.005 | 13 | 78.39 | 12.236 | 60.022 | 13 | 78.39 | 12.56 | 60.017 | 13
78.39 | 19.515 | 60.011 | 21 | 78.39 | 20.614 | 60.017 | 21 | 78.38 | 12.158 | 60.005 | 13 | 78.4 | 12.236 | 60.022 | 13 | 78.4 | 12.56 | 60.017 | 13
78.4 | 19.58 | 60.011 | 21 | 78.4 | 20.614 | 60.017 | 21 | 78.39 | 12.158 | 60.005 | 13 | 78.41 | 12.236 | 60.022 | 13 | 78.41 | 12.558 | 60.017 | 13
78.41 | 19.58 | 60.011 | 21 | 78.4 | 20.59 | 60.017 | 21 | 78.4 | 12.158 | 60.005 | 13 | 78.42 | 12.236 | 60.022 | 13 | 78.41 | 12.558 | 60.017 | 13
78.42 | 19.58 | 60.011 | 21 | 78.41 | 20.59 | 60.017 | 21 | 78.41 | 12.158 | 60.005 | 13 | 78.43 | 12.236 | 60.022 | 13 | 78.42 | 12.553 | 60.017 | 13
78.43 | 19.58 | 60.011 | 21 | 78.42 | 20.592 | 60.022 | 21 | 78.42 | 12.155 | 60.005 | 13 | 78.44 | 12.235 | 60.022 | 13 | 78.43 | 12.553 | 60.017 | 13
78.44 | 19.58 | 60.011 | 21 | 78.43 | 20.592 | 60.022 | 21 | 78.42 | 12.155 | 60.005 | 13 | 78.44 | 12.235 | 60.022 | 13 | 78.44 | 12.553 | 60.017 | 13
78.44 | 19.58 | 60.011 | 21 | 78.44 | 20.594 | 60.022 | 21 | 78.43 | 12.155 | 60.005 | 13 | 78.45 | 12.234 | 60.022 | 13 | 78.45 | 12.553 | 60.017 | 13
78.45 | 19.572 | 60.011 | 21 | 78.45 | 20.594 | 60.022 | 21 | 78.44 | 12.155 | 60.005 | 13 | 78.46 | 12.234 | 60.022 | 13 | 78.46 | 12.553 | 60.017 | 13
78.46 | 19.572 | 60.011 | 21 | 78.45 | 20.594 | 60.022 | 21 | 78.45 | 12.155 | 60.005 | 13 | 78.47 | 12.234 | 60.022 | 13 | 78.46 | 12.553 | 60.017 | 13
78.47 | 19.572 | 60.011 | 21 | 78.46 | 20.594 | 60.022 | 21 | 78.46 | 12.155 | 60.005 | 13 | 78.48 | 12.234 | 60.022 | 13 | 78.47 | 12.551 | 60.017 | 13
78.48 | 19.572 | 60.011 | 21 | 78.47 | 20.594 | 60.022 | 21 | 78.47 | 12.155 | 60.005 | 13 | 78.49 | 12.234 | 60.022 | 13 | 78.48 | 12.551 | 60.017 | 13
78.49 | 19.572 | 60.011 | 21 | 78.48 | 20.594 | 60.022 | 21 | 78.47 | 12.155 | 60.005 | 13 | 78.49 | 12.234 | 60.022 | 13 | 78.49 | 12.55 | 60.017 | 13
78.49 | 19.572 | 60.011 | 21 | 78.49 | 20.594 | 60.022 | 21 | 78.48 | 12.155 | 60.005 | 13 | 78.5 | 12.234 | 60.022 | 13 | 78.5 | 12.55 | 60.017 | 13
78.5 | 19.569 | 60.011 | 21 | 78.5 | 20.594 | 60.022 | 21 | 78.49 | 12.155 | 60.005 | 13 | 78.51 | 12.234 | 60.022 | 13 | 78.51 | 12.548 | 60.017 | 13
78.51 | 19.569 | 60.011 | 21 | 78.5 | 20.594 | 60.022 | 21 | 78.5 | 12.155 | 60.005 | 13 | 78.52 | 12.23 | 60.022 | 13 | 78.51 | 12.548 | 60.017 | 13
78.52 | 19.565 | 60.011 | 21 | 78.51 | 20.594 | 60.022 | 21 | 78.51 | 12.155 | 60.005 | 13 | 78.53 | 12.23 | 60.022 | 13 | 78.52 | 12.548 | 60.017 | 13
78.53 | 19.565 | 60.011 | 21 | 78.52 | 20.594 | 60.022 | 21 | 78.52 | 12.155 | 60.005 | 13 | 78.54 | 12.23 | 60.022 | 13 | 78.53 | 12.548 | 60.017 | 13
78.54 | 19.559 | 60.011 | 21 | 78.53 | 20.594 | 60.022 | 21 | 78.52 | 12.155 | 60.005 | 13 | 78.54 | 12.23 | 60.022 | 13 | 78.54 | 12.544 | 60.017 | 13
78.54 | 19.559 | 60.011 | 21 | 78.54 | 20.594 | 60.022 | 21 | 78.53 | 12.155 | 60.005 | 13 | 78.55 | 12.23 | 60.022 | 13 | 78.55 | 12.544 | 60.017 | 13
78.55 | 19.559 | 60.011 | 21 | 78.55 | 20.594 | 60.022 | 21 | 78.54 | 12.155 | 60.005 | 13 | 78.56 | 12.23 | 60.022 | 13 | 78.56 | 12.593 | 60.017 | 13
78.56 | 19.559 | 60.011 | 21 | 78.55 | 20.594 | 60.022 | 21 | 78.55 | 12.155 | 60.005 | 13 | 78.57 | 12.23 | 60.022 | 13 | 78.56 | 12.593 | 60.017 | 13
78.57 | 19.553 | 60.011 | 21 | 78.56 | 20.594 | 60.022 | 21 | 78.56 | 12.155 | 60.005 | 13 | 78.58 | 12.23 | 60.022 | 13 | 78.57 | 12.593 | 60.017 | 13
78.58 | 19.553 | 60.011 | 21 | 78.57 | 20.594 | 60.022 | 21 | 78.57 | 12.155 | 60.005 | 13 | 78.59 | 12.23 | 60.022 | 13 | 78.58 | 12.593 | 60.017 | 13
78.59 | 19.552 | 60.011 | 21 | 78.58 | 20.594 | 60.022 | 21 | 78.57 | 12.155 | 60.005 | 13 | 78.59 | 12.23 | 60.022 | 13 | 78.59 | 12.59 | 60.017 | 13
78.59 | 19.552 | 60.011 | 21 | 78.59 | 20.594 | 60.022 | 21 | 78.58 | 12.152 | 60.005 | 13 | 78.6 | 12.23 | 60.022 | 13 | 78.6 | 12.59 | 60.017 | 13
78.6 | 19.63 | 60.011 | 21 | 78.6 | 20.594 | 60.022 | 21 | 78.59 | 12.152 | 60.005 | 13 | 78.61 | 12.23 | 60.022 | 13 | 78.61 | 12.587 | 60.017 | 13
78.61 | 19.63 | 60.011 | 21 | 78.6 | 20.594 | 60.022 | 21 | 78.6 | 12.152 | 60.005 | 13 | 78.62 | 12.227 | 60.022 | 13 | 78.61 | 12.587 | 60.017 | 13
78.62 | 19.63 | 60.011 | 21 | 78.61 | 20.594 | 60.022 | 21 | 78.61 | 12.152 | 60.005 | 13 | 78.63 | 12.227 | 60.022 | 13 | 78.62 | 12.583 | 60.017 | 13
78.63 | 19.63 | 60.011 | 21 | 78.62 | 20.594 | 60.022 | 21 | 78.62 | 12.152 | 60.005 | 13 | 78.64 | 12.227 | 60.022 | 13 | 78.63 | 12.583 | 60.017 | 13
78.64 | 19.7 | 60.011 | 21 | 78.63 | 20.594 | 60.022 | 21 | 78.62 | 12.152 | 60.005 | 13 | 78.64 | 12.227 | 60.022 | 13 | 78.64 | 12.583 | 60.017 | 13
78.64 | 19.7 | 60.011 | 21 | 78.64 | 20.594 | 60.022 | 21 | 78.63 | 12.15 | 60.005 | 13 | 78.65 | 12.225 | 60.022 | 13 | 78.65 | 12.583 | 60.017 | 13
78.65 | 19.7 | 60.011 | 21 | 78.65 | 20.594 | 60.022 | 21 | 78.64 | 12.15 | 60.005 | 13 | 78.66 | 12.225 | 60.022 | 13 | 78.66 | 12.583 | 60.017 | 13
78.66 | 19.7 | 60.011 | 21 | 78.65 | 20.594 | 60.022 | 21 | 78.65 | 12.15 | 60.005 | 13 | 78.67 | 12.225 | 60.022 | 13 | 78.66 | 12.583 | 60.017 | 13
78.67 | 19.697 | 60.011 | 21 | 78.66 | 20.594 | 60.022 | 21 | 78.66 | 12.15 | 60.005 | 13 | 78.68 | 12.225 | 60.022 | 13 | 78.67 | 12.576 | 60.017 | 13
78.68 | 19.697 | 60.011 | 21 | 78.67 | 20.594 | 60.022 | 21 | 78.67 | 12.15 | 60.005 | 13 | 78.69 | 12.225 | 60.022 | 13 | 78.68 | 12.576 | 60.017 | 13
78.69 | 19.695 | 60.011 | 21 | 78.68 | 20.594 | 60.022 | 21 | 78.67 | 12.15 | 60.005 | 13 | 78.69 | 12.225 | 60.022 | 13 | 78.69 | 12.575 | 60.017 | 13
78.69 | 19.695 | 60.011 | 21 | 78.69 | 20.594 | 60.022 | 21 | 78.68 | 12.15 | 60.005 | 13 | 78.7 | 12.225 | 60.022 | 13 | 78.7 | 12.575 | 60.017 | 13
78.7 | 19.694 | 60.011 | 21 | 78.7 | 20.594 | 60.022 | 21 | 78.69 | 12.15 | 60.005 | 13 | 78.71 | 12.225 | 60.022 | 13 | 78.71 | 12.575 | 60.017 | 13
78.71 | 19.694 | 60.011 | 21 | 78.7 | 20.594 | 60.022 | 21 | 78.7 | 12.206 | 60.005 | 13 | 78.72 | 12.225 | 60.022 | 13 | 78.71 | 12.575 | 60.017 | 13
78.72 | 19.692 | 60.011 | 21 | 78.71 | 20.594 | 60.022 | 21 | 78.71 | 12.206 | 60.005 | 13 | 78.73 | 12.225 | 60.022 | 13 | 78.72 | 12.575 | 60.017 | 13
78.73 | 19.692 | 60.011 | 21 | 78.72 | 20.594 | 60.022 | 21 | 78.72 | 12.204 | 60.005 | 13 | 78.74 | 12.225 | 60.022 | 13 | 78.73 | 12.575 | 60.017 | 13
78.74 | 19.689 | 60.011 | 21 | 78.73 | 20.594 | 60.022 | 21 | 78.72 | 12.204 | 60.005 | 13 | 78.74 | 12.225 | 60.022 | 13 | 78.74 | 12.57 | 60.017 | 13
78.74 | 19.689 | 60.011 | 21 | 78.74 | 20.594 | 60.022 | 21 | 78.73 | 12.204 | 60.005 | 13 | 78.75 | 12.225 | 60.022 | 13 | 78.75 | 12.57 | 60.017 | 13
78.75 | 19.689 | 60.011 | 21 | 78.75 | 20.594 | 60.022 | 21 | 78.74 | 12.204 | 60.005 | 13 | 78.76 | 12.225 | 60.022 | 13 | 78.76 | 12.618 | 60.017 | 13
78.76 | 19.689 | 60.011 | 21 | 78.75 | 20.594 | 60.022 | 21 | 78.75 | 12.204 | 60.005 | 13 | 78.77 | 12.225 | 60.022 | 13 | 78.76 | 12.618 | 60.017 | 13
78.77 | 19.727 | 60.011 | 21 | 78.76 | 20.594 | 60.022 | 21 | 78.76 | 12.204 | 60.005 | 13 | 78.78 | 12.225 | 60.022 | 13 | 78.77 | 12.618 | 60.017 | 13
78.78 | 19.727 | 60.011 | 21 | 78.77 | 20.594 | 60.022 | 21 | 78.77 | 12.204 | 60.005 | 13 | 78.79 | 12.225 | 60.022 | 13 | 78.78 | 12.618 | 60.017 | 13
78.79 | 19.72 | 60.011 | 21 | 78.78 | 20.594 | 60.022 | 21 | 78.77 | 12.204 | 60.005 | 13 | 78.79 | 12.225 | 60.022 | 13 | 78.79 | 12.618 | 60.017 | 13
78.79 | 19.72 | 60.011 | 21 | 78.79 | 20.594 | 60.022 | 21 | 78.78 | 12.204 | 60.005 | 13 | 78.8 | 12.225 | 60.022 | 13 | 78.8 | 12.618 | 60.017 | 13
78.8 | 19.72 | 60.011 | 21 | 78.8 | 20.594 | 60.022 | 21 | 78.79 | 12.204 | 60.005 | 13 | 78.81 | 12.225 | 60.022 | 13 | 78.81 | 12.617 | 60.017 | 13
78.81 | 19.72 | 60.011 | 21 | 78.8 | 20.594 | 60.022 | 21 | 78.8 | 12.204 | 60.005 | 13 | 78.82 | 12.225 | 60.022 | 13 | 78.81 | 12.617 | 60.017 | 13
78.82 | 19.72 | 60.011 | 21 | 78.81 | 20.594 | 60.022 | 21 | 78.81 | 12.204 | 60.005 | 13 | 78.83 | 12.225 | 60.022 | 13 | 78.82 | 12.613 | 60.017 | 13
78.83 | 19.72 | 60.011 | 21 | 78.82 | 20.594 | 60.022 | 21 | 78.82 | 12.204 | 60.005 | 13 | 78.84 | 12.225 | 60.022 | 13 | 78.83 | 12.613 | 60.017 | 13
78.84 | 19.714 | 60.011 | 21 | 78.83 | 20.594 | 60.022 | 21 | 78.82 | 12.204 | 60.005 | 13 | 78.84 | 12.225 | 60.022 | 13 | 78.84 | 12.647 | 60.017 | 13
78.84 | 19.714 | 60.011 | 21 | 78.84 | 20.594 | 60.022 | 21 | 78.83 | 12.204 | 60.005 | 13 | 78.85 | 12.225 | 60.022 | 13 | 78.85 | 12.647 | 60.017 | 13
78.85 | 19.71 | 60.011 | 21 | 78.85 | 20.594 | 60.022 | 21 | 78.84 | 12.204 | 60.005 | 13 | 78.86 | 12.225 | 60.022 | 13 | 78.86 | 12.647 | 60.017 | 13
78.86 | 19.71 | 60.011 | 21 | 78.85 | 20.594 | 60.022 | 21 | 78.85 | 12.204 | 60.005 | 13 | 78.87 | 12.223 | 60.022 | 13 | 78.86 | 12.647 | 60.017 | 13
78.87 | 19.71 | 60.011 | 21 | 78.86 | 20.594 | 60.022 | 21 | 78.86 | 12.204 | 60.005 | 13 | 78.88 | 12.223 | 60.022 | 13 | 78.87 | 12.644 | 60.017 | 13
78.88 | 19.71 | 60.011 | 21 | 78.87 | 20.594 | 60.022 | 21 | 78.87 | 12.204 | 60.005 | 13 | 78.89 | 12.223 | 60.022 | 13 | 78.88 | 12.644 | 60.017 | 13
78.89 | 19.703 | 60.011 | 21 | 78.88 | 20.594 | 60.022 | 21 | 78.87 | 12.204 | 60.005 | 13 | 78.89 | 12.223 | 60.022 | 13 | 78.89 | 12.642 | 60.017 | 13
78.89 | 19.703 | 60.011 | 21 | 78.89 | 20.594 | 60.022 | 21 | 78.88 | 12.204 | 60.005 | 13 | 78.9 | 12.223 | 60.022 | 13 | 78.9 | 12.642 | 60.017 | 13
78.9 | 19.703 | 60.011 | 21 | 78.9 | 20.594 | 60.022 | 21 | 78.89 | 12.204 | 60.005 | 13 | 78.91 | 12.223 | 60.022 | 13 | 78.91 | 12.642 | 60.017 | 13
78.91 | 19.703 | 60.011 | 21 | 78.9 | 20.594 | 60.022 | 21 | 78.9 | 12.229 | 60.005 | 13 | 78.92 | 12.223 | 60.022 | 13 | 78.91 | 12.642 | 60.017 | 13
78.92 | 19.698 | 60.011 | 21 | 78.91 | 20.594 | 60.022 | 21 | 78.91 | 12.229 | 60.005 | 13 | 78.93 | 12.223 | 60.022 | 13 | 78.92 | 12.638 | 60.017 | 13
78.93 | 19.698 | 60.011 | 21 | 78.92 | 20.594 | 60.022 | 21 | 78.92 | 12.228 | 60.005 | 13 | 78.94 | 12.222 | 60.022 | 13 | 78.93 | 12.638 | 60.017 | 13
78.94 | 19.697 | 60.011 | 21 | 78.93 | 20.594 | 60.022 | 21 | 78.92 | 12.228 | 60.005 | 13 | 78.94 | 12.222 | 60.022 | 13 | 78.94 | 12.637 | 60.017 | 13
78.94 | 19.697 | 60.011 | 21 | 78.94 | 20.594 | 60.022 | 21 | 78.93 | 12.228 | 60.005 | 13 | 78.95 | 12.222 | 60.022 | 13 | 78.95 | 12.637 | 60.017 | 13
78.95 | 19.697 | 60.011 | 21 | 78.95 | 20.594 | 60.022 | 21 | 78.94 | 12.228 | 60.005 | 13 | 78.96 | 12.222 | 60.022 | 13 | 78.96 | 12.635 | 60.017 | 13
78.96 | 19.697 | 60.011 | 21 | 78.95 | 20.594 | 60.022 | 21 | 78.95 | 12.228 | 60.005 | 13 | 78.97 | 12.22 | 60.022 | 13 | 78.96 | 12.635 | 60.017 | 13
78.97 | 19.697 | 60.011 | 21 | 78.96 | 20.594 | 60.022 | 21 | 78.96 | 12.228 | 60.005 | 13 | 78.98 | 12.22 | 60.022 | 13 | 78.97 | 12.635 | 60.017 | 13
78.98 | 19.697 | 60.011 | 21 | 78.97 | 20.594 | 60.022 | 21 | 78.97 | 12.228 | 60.005 | 13 | 78.99 | 12.22 | 60.022 | 13 | 78.98 | 12.635 | 60.017 | 13
78.99 | 19.689 | 60.011 | 21 | 78.98 | 20.594 | 60.022 | 21 | 78.97 | 12.228 | 60.005 | 13 | 78.99 | 12.22 | 60.022 | 13 | 78.99 | 12.632 | 60.017 | 13
78.99 | 19.689 | 60.011 | 21 | 78.99 | 20.594 | 60.022 | 21 | 78.98 | 12.224 | 60.005 | 13 | 79 | 12.22 | 60.022 | 13 | 79 | 12.632 | 60.017 | 13
79 | 19.685 | 60.005 | 21 | 79 | 20.594 | 60.022 | 21 | 78.99 | 12.224 | 60.005 | 13 | 79.01 | 12.22 | 60.022 | 13 | 79.01 | 12.625 | 60.017 | 13
79.01 | 19.685 | 60.005 | 21 | 79 | 20.596 | 60.022 | 21 | 79 | 12.224 | 60.005 | 13 | 79.02 | 12.22 | 60.022 | 13 | 79.01 | 12.625 | 60.017 | 13
79.02 | 19.685 | 60.005 | 21 | 79.01 | 20.596 | 60.022 | 21 | 79.01 | 12.224 | 60.005 | 13 | 79.03 | 12.22 | 60.022 | 13 | 79.02 | 12.625 | 60.017 | 13
79.03 | 19.685 | 60.005 | 21 | 79.02 | 20.596 | 60.022 | 21 | 79.02 | 12.224 | 60.005 | 13 | 79.04 | 12.22 | 60.022 | 13 | 79.03 | 12.625 | 60.017 | 13
79.04 | 19.685 | 60.005 | 21 | 79.03 | 20.596 | 60.022 | 21 | 79.02 | 12.224 | 60.005 | 13 | 79.04 | 12.22 | 60.022 | 13 | 79.04 | 12.658 | 60.017 | 13
79.04 | 19.685 | 60.005 | 21 | 79.04 | 20.596 | 60.022 | 21 | 79.03 | 12.224 | 60.005 | 13 | 79.05 | 12.22 | 60.022 | 13 | 79.05 | 12.658 | 60.017 | 13
79.05 | 19.685 | 60.005 | 21 | 79.05 | 20.596 | 60.022 | 21 | 79.04 | 12.224 | 60.005 | 13 | 79.06 | 12.22 | 60.022 | 13 | 79.06 | 12.678 | 60.017 | 13
79.06 | 19.685 | 60.005 | 21 | 79.05 | 20.596 | 60.022 | 21 | 79.05 | 12.219 | 60.005 | 13 | 79.07 | 12.22 | 60.022 | 13 | 79.06 | 12.678 | 60.017 | 13
79.07 | 19.685 | 60.005 | 21 | 79.06 | 20.596 | 60.022 | 21 | 79.06 | 12.219 | 60.005 | 13 | 79.08 | 12.22 | 60.022 | 13 | 79.07 | 12.672 | 60.017 | 13
79.08 | 19.685 | 60.005 | 21 | 79.07 | 20.596 | 60.022 | 21 | 79.07 | 12.219 | 60.005 | 13 | 79.09 | 12.22 | 60.022 | 13 | 79.08 | 12.672 | 60.017 | 13
79.09 | 19.685 | 60.005 | 21 | 79.08 | 20.596 | 60.022 | 21 | 79.07 | 12.219 | 60.005 | 13 | 79.09 | 12.22 | 60.022 | 13 | 79.09 | 12.669 | 60.017 | 13
79.09 | 19.685 | 60.005 | 21 | 79.09 | 20.596 | 60.022 | 21 | 79.08 | 12.219 | 60.005 | 13 | 79.1 | 12.22 | 60.022 | 13 | 79.1 | 12.669 | 60.017 | 13
79.1 | 19.685 | 60.005 | 21 | 79.1 | 20.596 | 60.022 | 21 | 79.09 | 12.219 | 60.005 | 13 | 79.11 | 12.22 | 60.022 | 13 | 79.11 | 12.74 | 60.017 | 13
79.11 | 19.685 | 60.005 | 21 | 79.1 | 20.596 | 60.022 | 21 | 79.1 | 12.219 | 60.005 | 13 | 79.12 | 12.22 | 60.022 | 13 | 79.11 | 12.74 | 60.017 | 13
79.12 | 19.683 | 60.005 | 21 | 79.11 | 20.596 | 60.022 | 21 | 79.11 | 12.219 | 60.005 | 13 | 79.13 | 12.22 | 60.022 | 13 | 79.12 | 12.739 | 60.017 | 13
79.13 | 19.683 | 60.005 | 21 | 79.12 | 20.596 | 60.022 | 21 | 79.12 | 12.219 | 60.005 | 13 | 79.14 | 12.22 | 60.022 | 13 | 79.13 | 12.739 | 60.017 | 13
79.14 | 19.681 | 60.005 | 21 | 79.13 | 20.596 | 60.022 | 21 | 79.12 | 12.219 | 60.005 | 13 | 79.14 | 12.22 | 60.022 | 13 | 79.14 | 12.738 | 60.017 | 13
79.14 | 19.681 | 60.005 | 21 | 79.14 | 20.596 | 60.022 | 21 | 79.13 | 12.219 | 60.005 | 13 | 79.15 | 12.22 | 60.022 | 13 | 79.15 | 12.738 | 60.017 | 13
79.15 | 19.681 | 60.005 | 21 | 79.15 | 20.596 | 60.022 | 21 | 79.14 | 12.219 | 60.005 | 13 | 79.16 | 12.22 | 60.022 | 13 | 79.16 | 12.738 | 60.017 | 13
79.16 | 19.681 | 60.005 | 21 | 79.15 | 20.596 | 60.022 | 21 | 79.15 | 12.219 | 60.005 | 13 | 79.17 | 12.22 | 60.022 | 13 | 79.16 | 12.738 | 60.017 | 13
79.17 | 19.681 | 60.005 | 21 | 79.16 | 20.596 | 60.022 | 21 | 79.16 | 12.219 | 60.005 | 13 | 79.18 | 12.22 | 60.022 | 13 | 79.17 | 12.735 | 60.017 | 13
79.18 | 19.681 | 60.005 | 21 | 79.17 | 20.596 | 60.022 | 21 | 79.17 | 12.219 | 60.005 | 13 | 79.19 | 12.22 | 60.022 | 13 | 79.18 | 12.735 | 60.017 | 13
79.19 | 19.681 | 60.005 | 21 | 79.18 | 20.596 | 60.022 | 21 | 79.17 | 12.219 | 60.005 | 13 | 79.19 | 12.22 | 60.022 | 13 | 79.19 | 12.731 | 60.017 | 13
79.19 | 19.681 | 60.005 | 21 | 79.19 | 20.596 | 60.022 | 21 | 79.18 | 12.216 | 60.005 | 13 | 79.2 | 12.22 | 60.022 | 13 | 79.2 | 12.731 | 60.017 | 13
79.2 | 19.681 | 60.005 | 21 | 79.2 | 20.596 | 60.022 | 21 | 79.19 | 12.216 | 60.005 | 13 | 79.21 | 12.22 | 60.022 | 13 | 79.21 | 12.729 | 60.017 | 13
79.21 | 19.681 | 60.005 | 21 | 79.2 | 20.596 | 60.022 | 21 | 79.2 | 12.216 | 60.005 | 13 | 79.22 | 12.22 | 60.022 | 13 | 79.21 | 12.729 | 60.017 | 13
79.22 | 19.678 | 60.005 | 21 | 79.21 | 20.596 | 60.022 | 21 | 79.21 | 12.216 | 60.005 | 13 | 79.23 | 12.22 | 60.022 | 13 | 79.22 | 12.729 | 60.017 | 13
79.23 | 19.678 | 60.005 | 21 | 79.22 | 20.599 | 60.022 | 21 | 79.22 | 12.216 | 60.005 | 13 | 79.24 | 12.22 | 60.022 | 13 | 79.23 | 12.729 | 60.017 | 13
79.24 | 19.678 | 60.005 | 21 | 79.23 | 20.599 | 60.022 | 21 | 79.22 | 12.216 | 60.005 | 13 | 79.24 | 12.22 | 60.022 | 13 | 79.24 | 12.729 | 60.017 | 13
79.24 | 19.678 | 60.005 | 21 | 79.24 | 20.599 | 60.022 | 21 | 79.23 | 12.216 | 60.005 | 13 | 79.25 | 12.22 | 60.022 | 13 | 79.25 | 12.729 | 60.017 | 13
79.25 | 19.678 | 60.005 | 21 | 79.25 | 20.599 | 60.022 | 21 | 79.24 | 12.216 | 60.005 | 13 | 79.26 | 12.22 | 60.022 | 13 | 79.26 | 12.725 | 60.017 | 13
79.26 | 19.678 | 60.005 | 21 | 79.25 | 20.599 | 60.022 | 21 | 79.25 | 12.216 | 60.005 | 13 | 79.27 | 12.22 | 60.022 | 13 | 79.26 | 12.725 | 60.017 | 13
79.27 | 19.678 | 60.005 | 21 | 79.26 | 20.599 | 60.022 | 21 | 79.26 | 12.216 | 60.005 | 13 | 79.28 | 12.22 | 60.022 | 13 | 79.27 | 12.722 | 60.017 | 13
79.28 | 19.678 | 60.005 | 21 | 79.27 | 20.599 | 60.022 | 21 | 79.27 | 12.216 | 60.005 | 13 | 79.29 | 12.22 | 60.022 | 13 | 79.28 | 12.722 | 60.017 | 13
79.29 | 19.678 | 60.005 | 21 | 79.28 | 20.599 | 60.022 | 21 | 79.27 | 12.216 | 60.005 | 13 | 79.29 | 12.22 | 60.022 | 13 | 79.29 | 12.722 | 60.017 | 13
79.29 | 19.678 | 60.005 | 21 | 79.29 | 20.602 | 60.022 | 21 | 79.28 | 12.213 | 60.005 | 13 | 79.3 | 12.22 | 60.022 | 13 | 79.3 | 12.722 | 60.017 | 13
79.3 | 19.678 | 60.005 | 21 | 79.3 | 20.602 | 60.022 | 21 | 79.29 | 12.213 | 60.005 | 13 | 79.31 | 12.22 | 60.022 | 13 | 79.31 | 12.722 | 60.017 | 13
79.31 | 19.678 | 60.005 | 21 | 79.3 | 20.602 | 60.022 | 21 | 79.3 | 12.213 | 60.005 | 13 | 79.32 | 12.22 | 60.022 | 13 | 79.31 | 12.722 | 60.017 | 13
79.32 | 19.678 | 60.005 | 21 | 79.31 | 20.602 | 60.022 | 21 | 79.31 | 12.213 | 60.005 | 13 | 79.33 | 12.22 | 60.022 | 13 | 79.32 | 12.719 | 60.017 | 13
79.33 | 19.678 | 60.005 | 21 | 79.32 | 20.602 | 60.022 | 21 | 79.32 | 12.213 | 60.005 | 13 | 79.34 | 12.22 | 60.022 | 13 | 79.33 | 12.719 | 60.017 | 13
79.34 | 19.678 | 60.005 | 21 | 79.33 | 20.602 | 60.022 | 21 | 79.32 | 12.213 | 60.005 | 13 | 79.34 | 12.22 | 60.022 | 13 | 79.34 | 12.713 | 60.017 | 13
79.34 | 19.678 | 60.005 | 21 | 79.34 | 20.602 | 60.022 | 21 | 79.33 | 12.213 | 60.005 | 13 | 79.35 | 12.22 | 60.022 | 13 | 79.35 | 12.713 | 60.017 | 13
79.35 | 19.678 | 60.005 | 21 | 79.35 | 20.602 | 60.022 | 21 | 79.34 | 12.213 | 60.005 | 13 | 79.36 | 12.22 | 60.022 | 13 | 79.36 | 12.713 | 60.017 | 13
79.36 | 19.678 | 60.005 | 21 | 79.35 | 20.602 | 60.022 | 21 | 79.35 | 12.213 | 60.005 | 13 | 79.37 | 12.22 | 60.022 | 13 | 79.36 | 12.713 | 60.017 | 13
79.37 | 19.678 | 60.005 | 21 | 79.36 | 20.602 | 60.022 | 21 | 79.36 | 12.213 | 60.005 | 13 | 79.38 | 12.22 | 60.022 | 13 | 79.37 | 12.713 | 60.017 | 13
79.38 | 19.678 | 60.005 | 21 | 79.37 | 20.602 | 60.022 | 21 | 79.37 | 12.212 | 60.005 | 13 | 79.39 | 12.22 | 60.022 | 13 | 79.38 | 12.713 | 60.017 | 13
79.39 | 19.678 | 60.005 | 21 | 79.38 | 20.602 | 60.022 | 21 | 79.37 | 12.212 | 60.005 | 13 | 79.39 | 12.22 | 60.022 | 13 | 79.39 | 12.713 | 60.017 | 13
79.39 | 19.678 | 60.005 | 21 | 79.39 | 20.602 | 60.022 | 21 | 79.38 | 12.212 | 60.005 | 13 | 79.4 | 12.22 | 60.022 | 13 | 79.4 | 12.713 | 60.017 | 13
79.4 | 19.674 | 60.005 | 21 | 79.4 | 20.602 | 60.022 | 21 | 79.39 | 12.212 | 60.005 | 13 | 79.41 | 12.22 | 60.022 | 13 | 79.41 | 12.713 | 60.017 | 13
79.41 | 19.674 | 60.005 | 21 | 79.4 | 20.605 | 60.022 | 21 | 79.4 | 12.212 | 60.005 | 13 | 79.42 | 12.22 | 60.022 | 13 | 79.41 | 12.713 | 60.017 | 13
79.42 | 19.674 | 60.005 | 21 | 79.41 | 20.605 | 60.022 | 21 | 79.41 | 12.212 | 60.005 | 13 | 79.43 | 12.22 | 60.022 | 13 | 79.42 | 12.712 | 60.017 | 13
79.43 | 19.674 | 60.005 | 21 | 79.42 | 20.605 | 60.022 | 21 | 79.42 | 12.212 | 60.005 | 13 | 79.44 | 12.22 | 60.022 | 13 | 79.43 | 12.712 | 60.017 | 13
79.44 | 19.674 | 60.005 | 21 | 79.43 | 20.605 | 60.022 | 21 | 79.42 | 12.212 | 60.005 | 13 | 79.44 | 12.22 | 60.022 | 13 | 79.44 | 12.709 | 60.017 | 13
79.44 | 19.674 | 60.005 | 21 | 79.44 | 20.605 | 60.022 | 21 | 79.43 | 12.212 | 60.005 | 13 | 79.45 | 12.22 | 60.022 | 13 | 79.45 | 12.709 | 60.017 | 13
79.45 | 19.674 | 60.005 | 21 | 79.45 | 20.605 | 60.022 | 21 | 79.44 | 12.212 | 60.005 | 13 | 79.46 | 12.22 | 60.022 | 13 | 79.46 | 12.725 | 60.017 | 13
79.46 | 19.674 | 60.005 | 21 | 79.45 | 20.605 | 60.022 | 21 | 79.45 | 12.212 | 60.005 | 13 | 79.47 | 12.253 | 60.022 | 13 | 79.46 | 12.725 | 60.017 | 13
79.47 | 19.674 | 60.005 | 21 | 79.46 | 20.605 | 60.022 | 21 | 79.46 | 12.212 | 60.005 | 13 | 79.48 | 12.253 | 60.022 | 13 | 79.47 | 12.725 | 60.017 | 13
79.48 | 19.674 | 60.005 | 21 | 79.47 | 20.605 | 60.022 | 21 | 79.47 | 12.212 | 60.005 | 13 | 79.49 | 12.253 | 60.022 | 13 | 79.48 | 12.725 | 60.017 | 13
79.49 | 19.674 | 60.005 | 21 | 79.48 | 20.605 | 60.022 | 21 | 79.47 | 12.212 | 60.005 | 13 | 79.49 | 12.253 | 60.022 | 13 | 79.49 | 12.722 | 60.017 | 13
79.49 | 19.674 | 60.005 | 21 | 79.49 | 20.605 | 60.022 | 21 | 79.48 | 12.212 | 60.005 | 13 | 79.5 | 12.253 | 60.022 | 13 | 79.5 | 12.722 | 60.017 | 13
79.5 | 19.673 | 60.005 | 21 | 79.5 | 20.605 | 60.022 | 21 | 79.49 | 12.212 | 60.005 | 13 | 79.51 | 12.253 | 60.022 | 13 | 79.51 | 12.722 | 60.017 | 13
79.51 | 19.673 | 60.005 | 21 | 79.5 | 20.605 | 60.022 | 21 | 79.5 | 12.212 | 60.005 | 13 | 79.52 | 12.253 | 60.022 | 13 | 79.51 | 12.722 | 60.017 | 13
79.52 | 19.673 | 60.005 | 21 | 79.51 | 20.605 | 60.022 | 21 | 79.51 | 12.212 | 60.005 | 13 | 79.53 | 12.253 | 60.022 | 13 | 79.52 | 12.722 | 60.017 | 13
79.53 | 19.673 | 60.005 | 21 | 79.52 | 20.605 | 60.022 | 21 | 79.52 | 12.212 | 60.005 | 13 | 79.54 | 12.253 | 60.022 | 13 | 79.53 | 12.722 | 60.017 | 13
79.54 | 19.673 | 60.005 | 21 | 79.53 | 20.605 | 60.022 | 21 | 79.52 | 12.212 | 60.005 | 13 | 79.54 | 12.253 | 60.022 | 13 | 79.54 | 12.716 | 60.017 | 13
79.54 | 19.673 | 60.005 | 21 | 79.54 | 20.605 | 60.022 | 21 | 79.53 | 12.212 | 60.005 | 13 | 79.55 | 12.253 | 60.022 | 13 | 79.55 | 12.716 | 60.017 | 13
79.55 | 19.673 | 60.005 | 21 | 79.55 | 20.605 | 60.022 | 21 | 79.54 | 12.212 | 60.005 | 13 | 79.56 | 12.253 | 60.022 | 13 | 79.56 | 12.716 | 60.017 | 13
79.56 | 19.673 | 60.005 | 21 | 79.55 | 20.611 | 60.022 | 21 | 79.55 | 12.212 | 60.005 | 13 | 79.57 | 12.253 | 60.022 | 13 | 79.56 | 12.716 | 60.017 | 13
79.57 | 19.673 | 60.005 | 21 | 79.56 | 20.611 | 60.022 | 21 | 79.56 | 12.212 | 60.005 | 13 | 79.58 | 12.253 | 60.022 | 13 | 79.57 | 12.715 | 60.017 | 13
79.58 | 19.673 | 60.005 | 21 | 79.57 | 20.611 | 60.022 | 21 | 79.57 | 12.212 | 60.005 | 13 | 79.59 | 12.253 | 60.022 | 13 | 79.58 | 12.715 | 60.017 | 13
79.59 | 19.673 | 60.005 | 21 | 79.58 | 20.611 | 60.022 | 21 | 79.57 | 12.212 | 60.005 | 13 | 79.59 | 12.253 | 60.022 | 13 | 79.59 | 12.732 | 60.017 | 13
79.59 | 19.673 | 60.005 | 21 | 79.59 | 20.613 | 60.022 | 21 | 79.58 | 12.212 | 60.005 | 13 | 79.6 | 12.253 | 60.022 | 13 | 79.6 | 12.732 | 60.017 | 13
79.6 | 19.673 | 60.005 | 21 | 79.6 | 20.613 | 60.022 | 21 | 79.59 | 12.212 | 60.005 | 13 | 79.61 | 12.253 | 60.022 | 13 | 79.61 | 12.732 | 60.017 | 13
79.61 | 19.673 | 60.005 | 21 | 79.6 | 20.613 | 60.022 | 21 | 79.6 | 12.212 | 60.005 | 13 | 79.62 | 12.253 | 60.022 | 13 | 79.61 | 12.732 | 60.017 | 13
79.62 | 19.726 | 60.005 | 21 | 79.61 | 20.613 | 60.022 | 21 | 79.61 | 12.212 | 60.005 | 13 | 79.63 | 12.253 | 60.022 | 13 | 79.62 | 12.729 | 60.017 | 13
79.63 | 19.726 | 60.005 | 21 | 79.62 | 20.613 | 60.022 | 21 | 79.62 | 12.212 | 60.005 | 13 | 79.64 | 12.258 | 60.022 | 13 | 79.63 | 12.729 | 60.017 | 13
79.64 | 19.726 | 60.005 | 21 | 79.63 | 20.613 | 60.022 | 21 | 79.62 | 12.212 | 60.005 | 13 | 79.64 | 12.258 | 60.022 | 13 | 79.64 | 12.729 | 60.017 | 13
79.64 | 19.726 | 60.005 | 21 | 79.64 | 20.613 | 60.022 | 21 | 79.63 | 12.212 | 60.005 | 13 | 79.65 | 12.26 | 60.022 | 13 | 79.65 | 12.729 | 60.017 | 13
79.65 | 19.719 | 60.005 | 21 | 79.65 | 20.613 | 60.022 | 21 | 79.64 | 12.212 | 60.005 | 13 | 79.66 | 12.26 | 60.022 | 13 | 79.66 | 12.724 | 60.017 | 13
79.66 | 19.719 | 60.005 | 21 | 79.65 | 20.613 | 60.022 | 21 | 79.65 | 12.212 | 60.005 | 13 | 79.67 | 12.26 | 60.022 | 13 | 79.66 | 12.724 | 60.017 | 13
79.67 | 19.719 | 60.005 | 21 | 79.66 | 20.613 | 60.022 | 21 | 79.66 | 12.212 | 60.005 | 13 | 79.68 | 12.26 | 60.022 | 13 | 79.67 | 12.724 | 60.017 | 13
79.68 | 19.719 | 60.005 | 21 | 79.67 | 20.613 | 60.022 | 21 | 79.67 | 12.212 | 60.005 | 13 | 79.69 | 12.26 | 60.022 | 13 | 79.68 | 12.724 | 60.017 | 13
79.69 | 19.719 | 60.005 | 21 | 79.68 | 20.613 | 60.022 | 21 | 79.67 | 12.212 | 60.005 | 13 | 79.69 | 12.26 | 60.022 | 13 | 79.69 | 12.722 | 60.017 | 13
79.69 | 19.719 | 60.005 | 21 | 79.69 | 20.613 | 60.022 | 21 | 79.68 | 12.212 | 60.005 | 13 | 79.7 | 12.26 | 60.022 | 13 | 79.7 | 12.722 | 60.017 | 13
79.7 | 19.719 | 60.005 | 21 | 79.7 | 20.613 | 60.022 | 21 | 79.69 | 12.212 | 60.005 | 13 | 79.71 | 12.26 | 60.022 | 13 | 79.71 | 12.722 | 60.017 | 13
79.71 | 19.719 | 60.005 | 21 | 79.7 | 20.622 | 60.022 | 21 | 79.7 | 12.212 | 60.005 | 13 | 79.72 | 12.26 | 60.022 | 13 | 79.71 | 12.722 | 60.017 | 13
79.72 | 19.719 | 60.005 | 21 | 79.71 | 20.622 | 60.022 | 21 | 79.71 | 12.212 | 60.005 | 13 | 79.73 | 12.26 | 60.022 | 13 | 79.72 | 12.743 | 60.017 | 13
79.73 | 19.719 | 60.005 | 21 | 79.72 | 20.625 | 60.022 | 21 | 79.72 | 12.212 | 60.005 | 13 | 79.74 | 12.26 | 60.022 | 13 | 79.73 | 12.743 | 60.017 | 13
79.74 | 19.719 | 60.005 | 21 | 79.73 | 20.625 | 60.022 | 21 | 79.72 | 12.212 | 60.005 | 13 | 79.74 | 12.26 | 60.022 | 13 | 79.74 | 12.743 | 60.017 | 13
79.74 | 19.719 | 60.005 | 21 | 79.74 | 20.625 | 60.022 | 21 | 79.73 | 12.212 | 60.005 | 13 | 79.75 | 12.26 | 60.022 | 13 | 79.75 | 12.743 | 60.017 | 13
79.75 | 19.719 | 60.005 | 21 | 79.75 | 20.625 | 60.022 | 21 | 79.74 | 12.212 | 60.005 | 13 | 79.76 | 12.26 | 60.022 | 13 | 79.76 | 12.74 | 60.017 | 13
79.76 | 19.719 | 60.005 | 21 | 79.75 | 20.625 | 60.022 | 21 | 79.75 | 12.212 | 60.005 | 13 | 79.77 | 12.26 | 60.022 | 13 | 79.76 | 12.74 | 60.017 | 13
79.77 | 19.784 | 60.005 | 21 | 79.76 | 20.625 | 60.022 | 21 | 79.76 | 12.212 | 60.005 | 13 | 79.78 | 12.26 | 60.022 | 13 | 79.77 | 12.738 | 60.017 | 13
79.78 | 19.784 | 60.005 | 21 | 79.77 | 20.625 | 60.022 | 21 | 79.77 | 12.212 | 60.005 | 13 | 79.79 | 12.26 | 60.022 | 13 | 79.78 | 12.738 | 60.017 | 13
79.79 | 19.833 | 60.005 | 21 | 79.78 | 20.625 | 60.022 | 21 | 79.77 | 12.212 | 60.005 | 13 | 79.79 | 12.26 | 60.022 | 13 | 79.79 | 12.738 | 60.017 | 13
79.79 | 19.833 | 60.005 | 21 | 79.79 | 20.625 | 60.022 | 21 | 79.78 | 12.212 | 60.005 | 13 | 79.8 | 12.26 | 60.022 | 13 | 79.8 | 12.738 | 60.017 | 13
79.8 | 19.833 | 60.005 | 21 | 79.8 | 20.625 | 60.022 | 21 | 79.79 | 12.212 | 60.005 | 13 | 79.81 | 12.26 | 60.022 | 13 | 79.81 | 12.738 | 60.017 | 13
79.81 | 19.833 | 60.005 | 21 | 79.8 | 20.625 | 60.022 | 21 | 79.8 | 12.212 | 60.005 | 13 | 79.82 | 12.26 | 60.022 | 13 | 79.81 | 12.738 | 60.017 | 13
79.82 | 19.831 | 60.005 | 21 | 79.81 | 20.625 | 60.022 | 21 | 79.81 | 12.212 | 60.005 | 13 | 79.83 | 12.26 | 60.022 | 13 | 79.82 | 12.735 | 60.017 | 13
79.83 | 19.831 | 60.005 | 21 | 79.82 | 20.658 | 60.022 | 21 | 79.82 | 12.243 | 60.005 | 13 | 79.84 | 12.259 | 60.022 | 13 | 79.83 | 12.735 | 60.017 | 13
79.84 | 19.831 | 60.005 | 21 | 79.83 | 20.658 | 60.022 | 21 | 79.82 | 12.243 | 60.005 | 13 | 79.84 | 12.259 | 60.022 | 13 | 79.84 | 12.735 | 60.017 | 13
79.84 | 19.831 | 60.005 | 21 | 79.84 | 20.658 | 60.022 | 21 | 79.83 | 12.243 | 60.005 | 13 | 79.85 | 12.259 | 60.022 | 13 | 79.85 | 12.735 | 60.017 | 13
79.85 | 19.831 | 60.005 | 21 | 79.85 | 20.658 | 60.022 | 21 | 79.84 | 12.243 | 60.005 | 13 | 79.86 | 12.259 | 60.022 | 13 | 79.86 | 12.727 | 60.017 | 13
79.86 | 19.831 | 60.005 | 21 | 79.85 | 20.658 | 60.022 | 21 | 79.85 | 12.262 | 60.005 | 13 | 79.87 | 12.259 | 60.022 | 13 | 79.86 | 12.727 | 60.017 | 13
79.87 | 19.831 | 60.005 | 21 | 79.86 | 20.658 | 60.022 | 21 | 79.86 | 12.262 | 60.005 | 13 | 79.88 | 12.259 | 60.022 | 13 | 79.87 | 12.727 | 60.017 | 13
79.88 | 19.831 | 60.005 | 21 | 79.87 | 20.658 | 60.022 | 21 | 79.87 | 12.262 | 60.005 | 13 | 79.89 | 12.259 | 60.022 | 13 | 79.88 | 12.727 | 60.017 | 13
79.89 | 19.825 | 60.005 | 21 | 79.88 | 20.658 | 60.022 | 21 | 79.87 | 12.262 | 60.005 | 13 | 79.89 | 12.259 | 60.022 | 13 | 79.89 | 12.727 | 60.017 | 13
79.89 | 19.825 | 60.005 | 21 | 79.89 | 20.658 | 60.022 | 21 | 79.88 | 12.266 | 60.005 | 13 | 79.9 | 12.259 | 60.022 | 13 | 79.9 | 12.727 | 60.017 | 13
79.9 | 19.825 | 60.005 | 21 | 79.9 | 20.658 | 60.022 | 21 | 79.89 | 12.266 | 60.005 | 13 | 79.91 | 12.259 | 60.022 | 13 | 79.91 | 12.724 | 60.017 | 13
79.91 | 19.825 | 60.005 | 21 | 79.9 | 20.658 | 60.022 | 21 | 79.9 | 12.266 | 60.005 | 13 | 79.92 | 12.259 | 60.022 | 13 | 79.91 | 12.724 | 60.017 | 13
79.92 | 19.825 | 60.005 | 21 | 79.91 | 20.658 | 60.022 | 21 | 79.91 | 12.266 | 60.005 | 13 | 79.93 | 12.259 | 60.022 | 13 | 79.92 | 12.721 | 60.017 | 13
79.93 | 19.825 | 60.005 | 21 | 79.92 | 20.661 | 60.022 | 21 | 79.92 | 12.274 | 60.005 | 13 | 79.94 | 12.259 | 60.022 | 13 | 79.93 | 12.721 | 60.017 | 13
79.94 | 19.824 | 60.005 | 21 | 79.93 | 20.661 | 60.022 | 21 | 79.92 | 12.274 | 60.005 | 13 | 79.94 | 12.259 | 60.022 | 13 | 79.94 | 12.719 | 60.017 | 13
79.94 | 19.824 | 60.005 | 21 | 79.94 | 20.669 | 60.022 | 21 | 79.93 | 12.274 | 60.005 | 13 | 79.95 | 12.259 | 60.022 | 13 | 79.95 | 12.719 | 60.017 | 13
79.95 | 19.824 | 60.005 | 21 | 79.95 | 20.669 | 60.022 | 21 | 79.94 | 12.274 | 60.005 | 13 | 79.96 | 12.259 | 60.022 | 13 | 79.96 | 12.719 | 60.017 | 13
79.96 | 19.824 | 60.005 | 21 | 79.95 | 20.669 | 60.022 | 21 | 79.95 | 12.26 | 60.005 | 13 | 79.97 | 12.259 | 60.022 | 13 | 79.96 | 12.719 | 60.017 | 13
79.97 | 19.824 | 60.005 | 21 | 79.96 | 20.669 | 60.022 | 21 | 79.96 | 12.26 | 60.005 | 13 | 79.98 | 12.259 | 60.022 | 13 | 79.97 | 12.715 | 60.017 | 13
79.98 | 19.824 | 60.005 | 21 | 79.97 | 20.687 | 60.022 | 21 | 79.97 | 12.26 | 60.005 | 13 | 79.99 | 12.259 | 60.022 | 13 | 79.98 | 12.715 | 60.017 | 13
79.99 | 19.824 | 60.005 | 21 | 79.98 | 20.687 | 60.022 | 21 | 79.97 | 12.26 | 60.005 | 13 | 79.99 | 12.259 | 60.022 | 13 | 79.99 | 12.714 | 60.017 | 13
79.99 | 19.824 | 60.005 | 21 | 79.99 | 20.687 | 60.022 | 21 | 79.98 | 12.274 | 60.005 | 13 | 80 | 12.259 | 60.022 | 13 | 80 | 12.714 | 60.017 | 13
80 | 19.821 | 60.005 | 21 | 80 | 20.687 | 60.022 | 21 | 79.99 | 12.274 | 60.005 | 13 | 80.01 | 12.259 | 60.022 | 13 | 80.01 | 12.759 | 60.017 | 13
80.01 | 19.821 | 60.005 | 21 | 80 | 20.69 | 60.022 | 21 | 80 | 12.274 | 60.005 | 13 | 80.02 | 12.259 | 60.022 | 13 | 80.01 | 12.759 | 60.017 | 13
80.02 | 19.821 | 60.005 | 21 | 80.01 | 20.69 | 60.022 | 21 | 80.01 | 12.274 | 60.005 | 13 | 80.03 | 12.259 | 60.022 | 13 | 80.02 | 12.759 | 60.017 | 13
80.03 | 19.821 | 60.005 | 21 | 80.02 | 20.698 | 60.022 | 21 | 80.02 | 12.266 | 60.005 | 13 | 80.04 | 12.259 | 60.022 | 13 | 80.03 | 12.759 | 60.017 | 13
80.04 | 19.821 | 60.005 | 21 | 80.03 | 20.698 | 60.022 | 21 | 80.02 | 12.266 | 60.005 | 13 | 80.04 | 12.259 | 60.022 | 13 | 80.04 | 12.756 | 60.017 | 13
80.04 | 19.821 | 60.005 | 21 | 80.04 | 20.698 | 60.022 | 21 | 80.03 | 12.263 | 60.005 | 13 | 80.05 | 12.259 | 60.022 | 13 | 80.05 | 12.756 | 60.017 | 13
80.05 | 19.821 | 60.005 | 21 | 80.05 | 20.698 | 60.022 | 21 | 80.04 | 12.263 | 60.005 | 13 | 80.06 | 12.259 | 60.022 | 13 | 80.06 | 12.753 | 60.017 | 13
80.06 | 19.821 | 60.005 | 21 | 80.05 | 20.698 | 60.022 | 21 | 80.05 | 12.271 | 60.005 | 13 | 80.07 | 12.259 | 60.022 | 13 | 80.06 | 12.753 | 60.017 | 13
80.07 | 19.821 | 60.005 | 21 | 80.06 | 20.698 | 60.022 | 21 | 80.06 | 12.271 | 60.005 | 13 | 80.08 | 12.259 | 60.022 | 13 | 80.07 | 12.753 | 60.017 | 13
80.08 | 19.821 | 60.005 | 21 | 80.07 | 20.698 | 60.022 | 21 | 80.07 | 12.271 | 60.005 | 13 | 80.09 | 12.259 | 60.022 | 13 | 80.08 | 12.753 | 60.017 | 13
80.09 | 19.816 | 60.005 | 21 | 80.08 | 20.698 | 60.022 | 21 | 80.07 | 12.271 | 60.005 | 13 | 80.09 | 12.259 | 60.022 | 13 | 80.09 | 12.753 | 60.017 | 13
80.09 | 19.816 | 60.005 | 21 | 80.09 | 20.698 | 60.034 | 21 | 80.08 | 12.263 | 60.005 | 13 | 80.1 | 12.259 | 60.022 | 13 | 80.1 | 12.753 | 60.017 | 13
80.1 | 19.816 | 60.005 | 21 | 80.1 | 20.698 | 60.034 | 21 | 80.09 | 12.263 | 60.005 | 13 | 80.11 | 12.259 | 60.022 | 13 | 80.11 | 12.753 | 60.017 | 13
80.11 | 19.816 | 60.005 | 21 | 80.1 | 20.698 | 60.034 | 21 | 80.1 | 12.263 | 60.005 | 13 | 80.12 | 12.259 | 60.022 | 13 | 80.11 | 12.753 | 60.017 | 13
80.12 | 19.816 | 60.005 | 21 | 80.11 | 20.698 | 60.034 | 21 | 80.11 | 12.263 | 60.005 | 13 | 80.13 | 12.259 | 60.022 | 13 | 80.12 | 12.745 | 60.017 | 13
80.13 | 19.816 | 60.005 | 21 | 80.12 | 20.698 | 60.034 | 21 | 80.12 | 12.271 | 60.005 | 13 | 80.14 | 12.259 | 60.022 | 13 | 80.13 | 12.745 | 60.017 | 13
80.14 | 19.816 | 60.005 | 21 | 80.13 | 20.698 | 60.034 | 21 | 80.12 | 12.271 | 60.005 | 13 | 80.14 | 12.259 | 60.022 | 13 | 80.14 | 12.801 | 60.017 | 13
80.14 | 19.816 | 60.005 | 21 | 80.14 | 20.698 | 60.034 | 21 | 80.13 | 12.267 | 60.005 | 13 | 80.15 | 12.259 | 60.022 | 13 | 80.15 | 12.801 | 60.017 | 13
80.15 | 19.811 | 60.005 | 21 | 80.15 | 20.698 | 60.034 | 21 | 80.14 | 12.267 | 60.005 | 13 | 80.16 | 12.259 | 60.022 | 13 | 80.16 | 12.801 | 60.017 | 13
80.16 | 19.811 | 60.005 | 21 | 80.15 | 20.696 | 60.034 | 21 | 80.15 | 12.254 | 60.005 | 13 | 80.17 | 12.256 | 60.022 | 13 | 80.16 | 12.801 | 60.017 | 13
80.17 | 19.811 | 60.005 | 21 | 80.16 | 20.696 | 60.034 | 21 | 80.16 | 12.254 | 60.005 | 13 | 80.18 | 12.256 | 60.022 | 13 | 80.17 | 12.801 | 60.017 | 13
80.18 | 19.811 | 60.005 | 21 | 80.17 | 20.688 | 60.034 | 21 | 80.17 | 12.254 | 60.005 | 13 | 80.19 | 12.304 | 60.022 | 13 | 80.18 | 12.801 | 60.017 | 13
80.19 | 19.811 | 60.005 | 21 | 80.18 | 20.688 | 60.034 | 21 | 80.17 | 12.254 | 60.005 | 13 | 80.19 | 12.304 | 60.022 | 13 | 80.19 | 12.797 | 60.017 | 13
80.19 | 19.811 | 60.005 | 21 | 80.19 | 20.688 | 60.034 | 21 | 80.18 | 12.262 | 60.005 | 13 | 80.2 | 12.304 | 60.022 | 13 | 80.2 | 12.797 | 60.017 | 13
80.2 | 19.811 | 60.005 | 21 | 80.2 | 20.688 | 60.034 | 21 | 80.19 | 12.262 | 60.005 | 13 | 80.21 | 12.304 | 60.022 | 13 | 80.21 | 12.793 | 60.017 | 13
80.21 | 19.811 | 60.005 | 21 | 80.2 | 20.688 | 60.034 | 21 | 80.2 | 12.262 | 60.005 | 13 | 80.22 | 12.304 | 60.022 | 13 | 80.21 | 12.793 | 60.017 | 13
80.22 | 19.811 | 60.005 | 21 | 80.21 | 20.688 | 60.034 | 21 | 80.21 | 12.262 | 60.005 | 13 | 80.23 | 12.304 | 60.022 | 13 | 80.22 | 12.793 | 60.017 | 13
80.23 | 19.811 | 60.005 | 21 | 80.22 | 20.685 | 60.034 | 21 | 80.22 | 12.279 | 60.005 | 13 | 80.24 | 12.304 | 60.022 | 13 | 80.23 | 12.793 | 60.017 | 13
80.24 | 19.804 | 60.005 | 21 | 80.23 | 20.685 | 60.034 | 21 | 80.22 | 12.279 | 60.005 | 13 | 80.24 | 12.304 | 60.022 | 13 | 80.24 | 12.793 | 60.017 | 13
80.24 | 19.804 | 60.005 | 21 | 80.24 | 20.68 | 60.034 | 21 | 80.23 | 12.279 | 60.005 | 13 | 80.25 | 12.304 | 60.022 | 13 | 80.25 | 12.793 | 60.017 | 13
80.25 | 19.802 | 60.005 | 21 | 80.25 | 20.68 | 60.034 | 21 | 80.24 | 12.279 | 60.005 | 13 | 80.26 | 12.304 | 60.022 | 13 | 80.26 | 12.787 | 60.017 | 13
80.26 | 19.802 | 60.005 | 21 | 80.25 | 20.68 | 60.034 | 21 | 80.25 | 12.262 | 60.005 | 13 | 80.27 | 12.304 | 60.022 | 13 | 80.26 | 12.787 | 60.017 | 13
80.27 | 19.802 | 60.005 | 21 | 80.26 | 20.68 | 60.034 | 21 | 80.26 | 12.262 | 60.005 | 13 | 80.28 | 12.304 | 60.022 | 13 | 80.27 | 12.785 | 60.017 | 13
80.28 | 19.802 | 60.005 | 21 | 80.27 | 20.68 | 60.034 | 21 | 80.27 | 12.262 | 60.005 | 13 | 80.29 | 12.3 | 60.022 | 13 | 80.28 | 12.785 | 60.017 | 13
80.29 | 19.802 | 60.005 | 21 | 80.28 | 20.68 | 60.034 | 21 | 80.27 | 12.262 | 60.005 | 13 | 80.29 | 12.3 | 60.022 | 13 | 80.29 | 12.785 | 60.017 | 13
80.29 | 19.802 | 60.005 | 21 | 80.29 | 20.678 | 60.034 | 21 | 80.28 | 12.336 | 60.005 | 13 | 80.3 | 12.297 | 60.022 | 13 | 80.3 | 12.785 | 60.017 | 13
80.3 | 19.802 | 60.005 | 21 | 80.3 | 20.678 | 60.034 | 21 | 80.29 | 12.336 | 60.005 | 13 | 80.31 | 12.297 | 60.022 | 13 | 80.31 | 12.782 | 60.017 | 13
80.31 | 19.802 | 60.005 | 21 | 80.3 | 20.678 | 60.034 | 21 | 80.3 | 12.335 | 60.005 | 13 | 80.32 | 12.297 | 60.022 | 13 | 80.31 | 12.782 | 60.017 | 13
80.32 | 19.895 | 60.005 | 21 | 80.31 | 20.678 | 60.034 | 21 | 80.31 | 12.335 | 60.005 | 13 | 80.33 | 12.297 | 60.022 | 13 | 80.32 | 12.779 | 60.017 | 13
80.33 | 19.895 | 60.005 | 21 | 80.32 | 20.671 | 60.034 | 21 | 80.32 | 12.318 | 60.005 | 13 | 80.34 | 12.297 | 60.022 | 13 | 80.33 | 12.779 | 60.017 | 13
80.34 | 19.895 | 60.005 | 21 | 80.33 | 20.671 | 60.034 | 21 | 80.32 | 12.318 | 60.005 | 13 | 80.34 | 12.297 | 60.022 | 13 | 80.34 | 12.811 | 60.017 | 13
80.34 | 19.895 | 60.005 | 21 | 80.34 | 20.671 | 60.034 | 21 | 80.33 | 12.318 | 60.005 | 13 | 80.35 | 12.297 | 60.022 | 13 | 80.35 | 12.811 | 60.017 | 13
80.35 | 19.89 | 60.005 | 21 | 80.35 | 20.671 | 60.034 | 21 | 80.34 | 12.318 | 60.005 | 13 | 80.36 | 12.297 | 60.022 | 13 | 80.36 | 12.807 | 60.017 | 13
80.36 | 19.89 | 60.005 | 21 | 80.35 | 20.671 | 60.034 | 21 | 80.35 | 12.335 | 60.005 | 13 | 80.37 | 12.297 | 60.022 | 13 | 80.36 | 12.807 | 60.017 | 13
80.37 | 19.89 | 60.005 | 21 | 80.36 | 20.671 | 60.034 | 21 | 80.36 | 12.335 | 60.005 | 13 | 80.38 | 12.297 | 60.022 | 13 | 80.37 | 12.804 | 60.017 | 13
80.38 | 19.89 | 60.005 | 21 | 80.37 | 20.668 | 60.034 | 21 | 80.37 | 12.335 | 60.005 | 13 | 80.39 | 12.297 | 60.022 | 13 | 80.38 | 12.804 | 60.017 | 13
80.39 | 19.89 | 60.005 | 21 | 80.38 | 20.668 | 60.034 | 21 | 80.37 | 12.335 | 60.005 | 13 | 80.39 | 12.297 | 60.022 | 13 | 80.39 | 12.801 | 60.017 | 13
80.39 | 19.89 | 60.005 | 21 | 80.39 | 20.668 | 60.034 | 21 | 80.38 | 12.318 | 60.005 | 13 | 80.4 | 12.293 | 60.022 | 13 | 80.4 | 12.801 | 60.017 | 13
80.4 | 19.89 | 60.005 | 21 | 80.4 | 20.668 | 60.034 | 21 | 80.39 | 12.318 | 60.005 | 13 | 80.41 | 12.293 | 60.022 | 13 | 80.41 | 12.801 | 60.017 | 13
80.41 | 19.89 | 60.005 | 21 | 80.4 | 20.668 | 60.034 | 21 | 80.4 | 12.318 | 60.005 | 13 | 80.42 | 12.293 | 60.022 | 13 | 80.41 | 12.801 | 60.017 | 13
80.42 | 19.89 | 60.005 | 21 | 80.41 | 20.668 | 60.034 | 21 | 80.41 | 12.318 | 60.005 | 13 | 80.43 | 12.293 | 60.022 | 13 | 80.42 | 12.795 | 60.017 | 13
80.43 | 19.89 | 60.005 | 21 | 80.42 | 20.668 | 60.034 | 21 | 80.42 | 12.335 | 60.005 | 13 | 80.44 | 12.293 | 60.022 | 13 | 80.43 | 12.795 | 60.017 | 13
80.44 | 19.89 | 60.005 | 21 | 80.43 | 20.668 | 60.034 | 21 | 80.42 | 12.335 | 60.005 | 13 | 80.44 | 12.293 | 60.022 | 13 | 80.44 | 12.795 | 60.017 | 13
80.44 | 19.89 | 60.005 | 21 | 80.44 | 20.667 | 60.034 | 21 | 80.43 | 12.331 | 60.005 | 13 | 80.45 | 12.289 | 60.022 | 13 | 80.45 | 12.795 | 60.017 | 13
80.45 | 19.888 | 60.005 | 21 | 80.45 | 20.667 | 60.034 | 21 | 80.44 | 12.331 | 60.005 | 13 | 80.46 | 12.289 | 60.022 | 13 | 80.46 | 12.792 | 60.017 | 13
80.46 | 19.888 | 60.005 | 21 | 80.45 | 20.667 | 60.034 | 21 | 80.45 | 12.314 | 60.005 | 13 | 80.47 | 12.356 | 60.022 | 13 | 80.46 | 12.792 | 60.017 | 13
80.47 | 19.88 | 60.005 | 21 | 80.46 | 20.667 | 60.034 | 21 | 80.46 | 12.314 | 60.005 | 13 | 80.48 | 12.356 | 60.022 | 13 | 80.47 | 12.794 | 60.017 | 13
80.48 | 19.88 | 60.005 | 21 | 80.47 | 20.668 | 60.034 | 21 | 80.47 | 12.314 | 60.005 | 13 | 80.49 | 12.352 | 60.022 | 13 | 80.48 | 12.794 | 60.017 | 13
80.49 | 19.88 | 60.005 | 21 | 80.48 | 20.668 | 60.034 | 21 | 80.47 | 12.314 | 60.005 | 13 | 80.49 | 12.352 | 60.022 | 13 | 80.49 | 12.79 | 60.017 | 13
80.49 | 19.88 | 60.005 | 21 | 80.49 | 20.668 | 60.034 | 21 | 80.48 | 12.331 | 60.005 | 13 | 80.5 | 12.351 | 60.022 | 13 | 80.5 | 12.79 | 60.017 | 13
80.5 | 19.88 | 60.005 | 21 | 80.5 | 20.668 | 60.034 | 21 | 80.49 | 12.331 | 60.005 | 13 | 80.51 | 12.351 | 60.022 | 13 | 80.51 | 12.79 | 60.017 | 13
80.51 | 19.88 | 60.005 | 21 | 80.5 | 20.668 | 60.034 | 21 | 80.5 | 12.331 | 60.005 | 13 | 80.52 | 12.351 | 60.022 | 13 | 80.51 | 12.79 | 60.017 | 13
80.52 | 19.932 | 60.005 | 21 | 80.51 | 20.668 | 60.034 | 21 | 80.51 | 12.331 | 60.005 | 13 | 80.53 | 12.351 | 60.022 | 13 | 80.52 | 12.785 | 60.017 | 13
80.53 | 19.932 | 60.005 | 21 | 80.52 | 20.668 | 60.034 | 21 | 80.52 | 12.314 | 60.005 | 13 | 80.54 | 12.351 | 60.022 | 13 | 80.53 | 12.785 | 60.017 | 13
80.54 | 19.932 | 60.005 | 21 | 80.53 | 20.668 | 60.034 | 21 | 80.52 | 12.314 | 60.005 | 13 | 80.54 | 12.351 | 60.022 | 13 | 80.54 | 12.785 | 60.017 | 13
80.54 | 19.932 | 60.005 | 21 | 80.54 | 20.668 | 60.034 | 21 | 80.53 | 12.311 | 60.005 | 13 | 80.55 | 12.351 | 60.022 | 13 | 80.55 | 12.785 | 60.017 | 13
80.55 | 19.928 | 60.005 | 21 | 80.55 | 20.668 | 60.034 | 21 | 80.54 | 12.311 | 60.005 | 13 | 80.56 | 12.351 | 60.022 | 13 | 80.56 | 12.783 | 60.017 | 13
80.56 | 19.928 | 60.005 | 21 | 80.55 | 20.668 | 60.034 | 21 | 80.55 | 12.328 | 60.005 | 13 | 80.57 | 12.351 | 60.022 | 13 | 80.56 | 12.783 | 60.017 | 13
80.57 | 19.92 | 60.005 | 21 | 80.56 | 20.668 | 60.034 | 21 | 80.56 | 12.328 | 60.005 | 13 | 80.58 | 12.351 | 60.022 | 13 | 80.57 | 12.778 | 60.017 | 13
80.58 | 19.92 | 60.005 | 21 | 80.57 | 20.668 | 60.034 | 21 | 80.57 | 12.328 | 60.005 | 13 | 80.59 | 12.351 | 60.022 | 13 | 80.58 | 12.778 | 60.017 | 13
80.59 | 19.92 | 60.005 | 21 | 80.58 | 20.668 | 60.034 | 21 | 80.57 | 12.328 | 60.005 | 13 | 80.59 | 12.351 | 60.022 | 13 | 80.59 | 12.778 | 60.017 | 13
80.59 | 19.92 | 60.005 | 21 | 80.59 | 20.668 | 60.034 | 21 | 80.58 | 12.311 | 60.005 | 13 | 80.6 | 12.346 | 60.022 | 13 | 80.6 | 12.778 | 60.017 | 13
80.6 | 19.92 | 60.005 | 21 | 80.6 | 20.668 | 60.034 | 21 | 80.59 | 12.311 | 60.005 | 13 | 80.61 | 12.346 | 60.022 | 13 | 80.61 | 12.778 | 60.017 | 13
80.61 | 19.92 | 60.005 | 21 | 80.6 | 20.668 | 60.034 | 21 | 80.6 | 12.311 | 60.005 | 13 | 80.62 | 12.346 | 60.022 | 13 | 80.61 | 12.778 | 60.017 | 13
80.62 | 19.92 | 60.005 | 21 | 80.61 | 20.668 | 60.034 | 21 | 80.61 | 12.311 | 60.005 | 13 | 80.63 | 12.346 | 60.022 | 13 | 80.62 | 12.77 | 60.017 | 13
80.63 | 19.92 | 60.005 | 21 | 80.62 | 20.668 | 60.034 | 21 | 80.62 | 12.35 | 60.005 | 13 | 80.64 | 12.346 | 60.022 | 13 | 80.63 | 12.77 | 60.017 | 13
80.64 | 19.92 | 60.005 | 21 | 80.63 | 20.668 | 60.034 | 21 | 80.62 | 12.35 | 60.005 | 13 | 80.64 | 12.346 | 60.022 | 13 | 80.64 | 12.77 | 60.017 | 13
80.64 | 19.92 | 60.005 | 21 | 80.64 | 20.668 | 60.034 | 21 | 80.63 | 12.35 | 60.005 | 13 | 80.65 | 12.346 | 60.022 | 13 | 80.65 | 12.77 | 60.017 | 13
80.65 | 19.919 | 60.005 | 21 | 80.65 | 20.668 | 60.034 | 21 | 80.64 | 12.35 | 60.005 | 13 | 80.66 | 12.346 | 60.022 | 13 | 80.66 | 12.768 | 60.017 | 13
80.66 | 19.919 | 60.005 | 21 | 80.65 | 20.668 | 60.034 | 21 | 80.65 | 12.433 | 60.005 | 13 | 80.67 | 12.346 | 60.022 | 13 | 80.66 | 12.768 | 60.017 | 13
80.67 | 19.916 | 60.005 | 21 | 80.66 | 20.668 | 60.034 | 21 | 80.66 | 12.433 | 60.005 | 13 | 80.68 | 12.346 | 60.022 | 13 | 80.67 | 12.77 | 60.017 | 13
80.68 | 19.916 | 60.005 | 21 | 80.67 | 20.668 | 60.034 | 21 | 80.67 | 12.43 | 60.005 | 13 | 80.69 | 12.346 | 60.022 | 13 | 80.68 | 12.77 | 60.017 | 13
80.69 | 19.916 | 60.005 | 21 | 80.68 | 20.668 | 60.034 | 21 | 80.67 | 12.43 | 60.005 | 13 | 80.69 | 12.346 | 60.022 | 13 | 80.69 | 12.793 | 60.017 | 13
80.69 | 19.916 | 60.005 | 21 | 80.69 | 20.668 | 60.034 | 21 | 80.68 | 12.422 | 60.005 | 13 | 80.7 | 12.346 | 60.022 | 13 | 80.7 | 12.793 | 60.017 | 13
80.7 | 19.915 | 60.005 | 21 | 80.7 | 20.668 | 60.034 | 21 | 80.69 | 12.422 | 60.005 | 13 | 80.71 | 12.346 | 60.022 | 13 | 80.71 | 12.79 | 60.017 | 13
80.71 | 19.915 | 60.005 | 21 | 80.7 | 20.668 | 60.034 | 21 | 80.7 | 12.418 | 60.005 | 13 | 80.72 | 12.346 | 60.022 | 13 | 80.71 | 12.79 | 60.017 | 13
80.72 | 19.915 | 60.005 | 21 | 80.71 | 20.668 | 60.034 | 21 | 80.71 | 12.418 | 60.005 | 13 | 80.73 | 12.346 | 60.022 | 13 | 80.72 | 12.787 | 60.017 | 13
80.73 | 19.915 | 60.005 | 21 | 80.72 | 20.668 | 60.034 | 21 | 80.72 | 12.427 | 60.005 | 13 | 80.74 | 12.344 | 60.022 | 13 | 80.73 | 12.787 | 60.017 | 13
80.74 | 19.913 | 60.005 | 21 | 80.73 | 20.668 | 60.034 | 21 | 80.72 | 12.427 | 60.005 | 13 | 80.74 | 12.344 | 60.022 | 13 | 80.74 | 12.783 | 60.017 | 13
80.74 | 19.913 | 60.005 | 21 | 80.74 | 20.668 | 60.034 | 21 | 80.73 | 12.427 | 60.005 | 13 | 80.75 | 12.34 | 60.022 | 13 | 80.75 | 12.783 | 60.017 | 13
80.75 | 19.913 | 60.005 | 21 | 80.75 | 20.668 | 60.034 | 21 | 80.74 | 12.427 | 60.005 | 13 | 80.76 | 12.34 | 60.022 | 13 | 80.76 | 12.779 | 60.011 | 13
80.76 | 19.913 | 60.005 | 21 | 80.75 | 20.668 | 60.034 | 21 | 80.75 | 12.418 | 60.005 | 13 | 80.77 | 12.336 | 60.022 | 13 | 80.76 | 12.779 | 60.011 | 13
80.77 | 19.912 | 60.005 | 21 | 80.76 | 20.668 | 60.034 | 21 | 80.76 | 12.418 | 60.005 | 13 | 80.78 | 12.336 | 60.022 | 13 | 80.77 | 12.776 | 60.011 | 13
80.78 | 19.912 | 60.005 | 21 | 80.77 | 20.668 | 60.034 | 21 | 80.77 | 12.416 | 60.005 | 13 | 80.79 | 12.336 | 60.022 | 13 | 80.78 | 12.776 | 60.011 | 13
80.79 | 19.912 | 60.005 | 21 | 80.78 | 20.668 | 60.034 | 21 | 80.77 | 12.416 | 60.005 | 13 | 80.79 | 12.336 | 60.022 | 13 | 80.79 | 12.776 | 60.011 | 13
80.79 | 19.912 | 60.005 | 21 | 80.79 | 20.671 | 60.034 | 21 | 80.78 | 12.424 | 60.005 | 13 | 80.8 | 12.336 | 60.022 | 13 | 80.8 | 12.776 | 60.011 | 13
80.8 | 19.907 | 60.005 | 21 | 80.8 | 20.671 | 60.034 | 21 | 80.79 | 12.424 | 60.005 | 13 | 80.81 | 12.336 | 60.022 | 13 | 80.81 | 12.776 | 60.011 | 13
80.81 | 19.907 | 60.005 | 21 | 80.8 | 20.671 | 60.034 | 21 | 80.8 | 12.424 | 60.005 | 13 | 80.82 | 12.336 | 60.022 | 13 | 80.81 | 12.776 | 60.011 | 13
80.82 | 19.902 | 60.005 | 21 | 80.81 | 20.671 | 60.034 | 21 | 80.81 | 12.424 | 60.005 | 13 | 80.83 | 12.336 | 60.022 | 13 | 80.82 | 12.79 | 60.011 | 13
80.83 | 19.902 | 60.005 | 21 | 80.82 | 20.681 | 60.034 | 21 | 80.82 | 12.416 | 60.005 | 13 | 80.84 | 12.336 | 60.022 | 13 | 80.83 | 12.79 | 60.011 | 13
80.84 | 19.902 | 60.005 | 21 | 80.83 | 20.681 | 60.034 | 21 | 80.82 | 12.416 | 60.005 | 13 | 80.84 | 12.336 | 60.022 | 13 | 80.84 | 12.787 | 60.011 | 13
80.84 | 19.902 | 60.005 | 21 | 80.84 | 20.681 | 60.034 | 21 | 80.83 | 12.409 | 60.005 | 13 | 80.85 | 12.336 | 60.022 | 13 | 80.85 | 12.787 | 60.011 | 13
80.85 | 19.902 | 60.005 | 21 | 80.85 | 20.681 | 60.034 | 21 | 80.84 | 12.409 | 60.005 | 13 | 80.86 | 12.336 | 60.022 | 13 | 80.86 | 12.787 | 60.011 | 13
80.86 | 19.902 | 60.005 | 21 | 80.85 | 20.681 | 60.034 | 21 | 80.85 | 12.423 | 60.005 | 13 | 80.87 | 12.331 | 60.022 | 13 | 80.86 | 12.787 | 60.011 | 13
80.87 | 19.902 | 60.005 | 21 | 80.86 | 20.681 | 60.034 | 21 | 80.86 | 12.423 | 60.005 | 13 | 80.88 | 12.331 | 60.022 | 13 | 80.87 | 12.787 | 60.011 | 13
80.88 | 19.902 | 60.005 | 21 | 80.87 | 20.681 | 60.034 | 21 | 80.87 | 12.419 | 60.005 | 13 | 80.89 | 12.331 | 60.022 | 13 | 80.88 | 12.787 | 60.011 | 13
80.89 | 19.899 | 60.005 | 21 | 80.88 | 20.681 | 60.034 | 21 | 80.87 | 12.419 | 60.005 | 13 | 80.89 | 12.331 | 60.022 | 13 | 80.89 | 12.787 | 60.011 | 13
80.89 | 19.899 | 60.005 | 21 | 80.89 | 20.684 | 60.034 | 21 | 80.88 | 12.419 | 60.005 | 13 | 80.9 | 12.331 | 60.022 | 13 | 80.9 | 12.787 | 60.011 | 13
80.9 | 19.899 | 60.005 | 21 | 80.89 | 20.684 | 60.034 | 21 | 80.89 | 12.419 | 60.005 | 13 | 80.91 | 12.331 | 60.022 | 13 | 80.91 | 12.787 | 60.011 | 13
80.91 | 19.899 | 60.005 | 21 | 80.9 | 20.684 | 60.034 | 21 | 80.9 | 12.419 | 60.005 | 13 | 80.92 | 12.331 | 60.022 | 13 | 80.91 | 12.787 | 60.011 | 13
80.92 | 19.959 | 60.005 | 21 | 80.91 | 20.684 | 60.034 | 21 | 80.91 | 12.419 | 60.005 | 13 | 80.93 | 12.331 | 60.022 | 13 | 80.92 | 12.786 | 60.005 | 13
80.93 | 19.959 | 60.005 | 21 | 80.92 | 20.689 | 60.04 | 21 | 80.92 | 12.434 | 60.005 | 13 | 80.94 | 12.328 | 60.022 | 13 | 80.93 | 12.786 | 60.005 | 13
80.94 | 19.959 | 60.005 | 21 | 80.93 | 20.689 | 60.04 | 21 | 80.92 | 12.434 | 60.005 | 13 | 80.94 | 12.328 | 60.022 | 13 | 80.94 | 12.788 | 60.005 | 13
80.94 | 19.959 | 60.005 | 21 | 80.94 | 20.689 | 60.04 | 21 | 80.93 | 12.434 | 60.005 | 13 | 80.95 | 12.328 | 60.022 | 13 | 80.95 | 12.788 | 60.005 | 13
80.95 | 19.958 | 60.005 | 21 | 80.94 | 20.689 | 60.04 | 21 | 80.94 | 12.434 | 60.005 | 13 | 80.96 | 12.328 | 60.022 | 13 | 80.96 | 12.788 | 60.005 | 13
80.96 | 19.958 | 60.005 | 21 | 80.95 | 20.689 | 60.04 | 21 | 80.95 | 12.434 | 60.005 | 13 | 80.97 | 12.328 | 60.022 | 13 | 80.96 | 12.788 | 60.005 | 13
80.97 | 19.958 | 60.005 | 21 | 80.96 | 20.689 | 60.04 | 21 | 80.96 | 12.434 | 60.005 | 13 | 80.98 | 12.328 | 60.022 | 13 | 80.97 | 12.788 | 60.005 | 13
80.98 | 19.958 | 60.005 | 21 | 80.97 | 20.689 | 60.04 | 21 | 80.97 | 12.431 | 60.005 | 13 | 80.99 | 12.325 | 60.022 | 13 | 80.98 | 12.788 | 60.005 | 13
80.99 | 19.956 | 60.005 | 21 | 80.98 | 20.689 | 60.04 | 21 | 80.97 | 12.431 | 60.005 | 13 | 80.99 | 12.325 | 60.022 | 13 | 80.99 | 12.788 | 60.005 | 13
80.99 | 19.956 | 60.005 | 21 | 80.99 | 20.689 | 60.04 | 21 | 80.98 | 12.427 | 60.005 | 13 | 81 | 12.323 | 60.022 | 13 | 81 | 12.788 | 60.005 | 13
81 | 19.956 | 60.005 | 21 | 80.99 | 20.689 | 60.04 | 21 | 80.99 | 12.427 | 60.005 | 13 | 81.01 | 12.323 | 60.022 | 13 | 81.01 | 12.788 | 60.005 | 13
81.01 | 19.956 | 60.005 | 21 | 81 | 20.689 | 60.04 | 21 | 81 | 12.427 | 60.005 | 13 | 81.02 | 12.323 | 60.022 | 13 | 81.01 | 12.788 | 60.005 | 13
81.02 | 19.953 | 60.005 | 21 | 81.01 | 20.689 | 60.04 | 21 | 81.01 | 12.427 | 60.005 | 13 | 81.03 | 12.323 | 60.022 | 13 | 81.02 | 12.788 | 60.005 | 13
81.03 | 19.953 | 60.005 | 21 | 81.02 | 20.689 | 60.04 | 21 | 81.02 | 12.427 | 60.005 | 13 | 81.04 | 12.323 | 60.022 | 13 | 81.03 | 12.788 | 60.005 | 13
81.04 | 19.953 | 60.005 | 21 | 81.03 | 20.689 | 60.04 | 21 | 81.02 | 12.427 | 60.005 | 13 | 81.04 | 12.323 | 60.022 | 13 | 81.04 | 12.788 | 60.005 | 13
81.04 | 19.953 | 60.005 | 21 | 81.04 | 20.689 | 60.04 | 21 | 81.03 | 12.427 | 60.005 | 13 | 81.05 | 12.323 | 60.022 | 13 | 81.05 | 12.788 | 60.005 | 13
81.05 | 19.953 | 60.005 | 21 | 81.04 | 20.689 | 60.04 | 21 | 81.04 | 12.427 | 60.005 | 13 | 81.06 | 12.323 | 60.022 | 13 | 81.06 | 12.788 | 60.005 | 13
81.06 | 19.953 | 60.005 | 21 | 81.05 | 20.689 | 60.04 | 21 | 81.05 | 12.413 | 60.005 | 13 | 81.07 | 12.321 | 60.022 | 13 | 81.06 | 12.788 | 60.005 | 13
81.07 | 19.952 | 60.005 | 21 | 81.06 | 20.689 | 60.04 | 21 | 81.06 | 12.413 | 60.005 | 13 | 81.08 | 12.321 | 60.022 | 13 | 81.07 | 12.788 | 60.005 | 13
81.08 | 19.952 | 60.005 | 21 | 81.07 | 20.689 | 60.04 | 21 | 81.07 | 12.413 | 60.005 | 13 | 81.09 | 12.319 | 60.022 | 13 | 81.08 | 12.788 | 60.005 | 13
81.09 | 19.952 | 60.005 | 21 | 81.08 | 20.689 | 60.04 | 21 | 81.07 | 12.413 | 60.005 | 13 | 81.09 | 12.319 | 60.022 | 13 | 81.09 | 12.788 | 60.005 | 13
81.09 | 19.952 | 60.005 | 21 | 81.09 | 20.689 | 60.04 | 21 | 81.08 | 12.429 | 60.005 | 13 | 81.1 | 12.315 | 60.022 | 13 | 81.1 | 12.788 | 60.005 | 13
81.1 | 19.951 | 60.005 | 21 | 81.09 | 20.689 | 60.04 | 21 | 81.09 | 12.429 | 60.005 | 13 | 81.11 | 12.315 | 60.022 | 13 | 81.11 | 12.788 | 60.005 | 13
81.11 | 19.951 | 60.005 | 21 | 81.1 | 20.689 | 60.04 | 21 | 81.1 | 12.429 | 60.005 | 13 | 81.12 | 12.315 | 60.022 | 13 | 81.11 | 12.788 | 60.005 | 13
81.12 | 19.949 | 60.005 | 21 | 81.11 | 20.689 | 60.04 | 21 | 81.11 | 12.429 | 60.005 | 13 | 81.13 | 12.315 | 60.022 | 13 | 81.12 | 12.788 | 60.005 | 13
81.13 | 19.949 | 60.005 | 21 | 81.12 | 20.689 | 60.04 | 21 | 81.12 | 12.408 | 60.005 | 13 | 81.14 | 12.315 | 60.022 | 13 | 81.13 | 12.788 | 60.005 | 13
81.14 | 19.949 | 60.005 | 21 | 81.13 | 20.689 | 60.04 | 21 | 81.12 | 12.408 | 60.005 | 13 | 81.14 | 12.315 | 60.022 | 13 | 81.14 | 12.788 | 60.005 | 13
81.14 | 19.949 | 60.005 | 21 | 81.14 | 20.689 | 60.04 | 21 | 81.13 | 12.408 | 60.005 | 13 | 81.15 | 12.315 | 60.022 | 13 | 81.15 | 12.788 | 60.005 | 13
81.15 | 19.949 | 60.005 | 21 | 81.14 | 20.689 | 60.04 | 21 | 81.14 | 12.408 | 60.005 | 13 | 81.16 | 12.315 | 60.022 | 13 | 81.16 | 12.788 | 60.005 | 13
81.16 | 19.949 | 60.005 | 21 | 81.15 | 20.689 | 60.04 | 21 | 81.15 | 12.406 | 60.005 | 13 | 81.17 | 12.369 | 60.022 | 13 | 81.16 | 12.788 | 60.005 | 13
81.17 | 19.945 | 60.005 | 21 | 81.16 | 20.689 | 60.04 | 21 | 81.16 | 12.406 | 60.005 | 13 | 81.18 | 12.369 | 60.022 | 13 | 81.17 | 12.788 | 60.005 | 13
81.18 | 19.945 | 60.005 | 21 | 81.17 | 20.689 | 60.04 | 21 | 81.17 | 12.401 | 60.005 | 13 | 81.19 | 12.363 | 60.022 | 13 | 81.18 | 12.788 | 60.005 | 13
81.19 | 19.941 | 60.005 | 21 | 81.18 | 20.689 | 60.04 | 21 | 81.17 | 12.401 | 60.005 | 13 | 81.19 | 12.363 | 60.022 | 13 | 81.19 | 12.788 | 60.005 | 13
81.19 | 19.941 | 60.005 | 21 | 81.19 | 20.689 | 60.04 | 21 | 81.18 | 12.432 | 60.005 | 13 | 81.2 | 12.362 | 60.022 | 13 | 81.2 | 12.788 | 60.005 | 13
81.2 | 19.941 | 60.005 | 21 | 81.19 | 20.689 | 60.04 | 21 | 81.19 | 12.432 | 60.005 | 13 | 81.21 | 12.362 | 60.022 | 13 | 81.21 | 12.788 | 60.005 | 13
81.21 | 19.941 | 60.005 | 21 | 81.2 | 20.689 | 60.04 | 21 | 81.2 | 12.432 | 60.005 | 13 | 81.22 | 12.362 | 60.022 | 13 | 81.21 | 12.788 | 60.005 | 13
81.22 | 19.937 | 60.005 | 21 | 81.21 | 20.689 | 60.04 | 21 | 81.21 | 12.432 | 60.005 | 13 | 81.23 | 12.362 | 60.022 | 13 | 81.22 | 12.788 | 60.005 | 13
81.23 | 19.937 | 60.005 | 21 | 81.22 | 20.689 | 60.04 | 21 | 81.22 | 12.432 | 60.005 | 13 | 81.24 | 12.362 | 60.022 | 13 | 81.23 | 12.788 | 60.005 | 13
81.24 | 19.937 | 60.005 | 21 | 81.23 | 20.689 | 60.04 | 21 | 81.22 | 12.432 | 60.005 | 13 | 81.24 | 12.362 | 60.022 | 13 | 81.24 | 12.788 | 60.005 | 13
81.24 | 19.937 | 60.005 | 21 | 81.24 | 20.689 | 60.04 | 21 | 81.23 | 12.43 | 60.005 | 13 | 81.25 | 12.362 | 60.022 | 13 | 81.25 | 12.788 | 60.005 | 13
81.25 | 19.93 | 60.005 | 21 | 81.24 | 20.689 | 60.04 | 21 | 81.24 | 12.43 | 60.005 | 13 | 81.26 | 12.362 | 60.022 | 13 | 81.26 | 12.788 | 60.011 | 13
81.26 | 19.93 | 60.005 | 21 | 81.25 | 20.692 | 60.04 | 21 | 81.25 | 12.419 | 60.005 | 13 | 81.27 | 12.362 | 60.022 | 13 | 81.26 | 12.788 | 60.011 | 13
81.27 | 19.93 | 60.005 | 21 | 81.26 | 20.692 | 60.04 | 21 | 81.26 | 12.419 | 60.005 | 13 | 81.28 | 12.362 | 60.022 | 13 | 81.27 | 12.788 | 60.011 | 13
81.28 | 19.93 | 60.005 | 21 | 81.27 | 20.692 | 60.04 | 21 | 81.27 | 12.416 | 60.005 | 13 | 81.29 | 12.358 | 60.022 | 13 | 81.28 | 12.788 | 60.011 | 13
81.29 | 19.93 | 60.005 | 21 | 81.28 | 20.692 | 60.04 | 21 | 81.27 | 12.416 | 60.005 | 13 | 81.29 | 12.358 | 60.022 | 13 | 81.29 | 12.788 | 60.011 | 13
81.29 | 19.93 | 60.005 | 21 | 81.29 | 20.692 | 60.04 | 21 | 81.28 | 12.432 | 60.005 | 13 | 81.3 | 12.354 | 60.022 | 13 | 81.3 | 12.788 | 60.011 | 13
81.3 | 19.987 | 60.005 | 21 | 81.29 | 20.692 | 60.04 | 21 | 81.29 | 12.432 | 60.005 | 13 | 81.31 | 12.354 | 60.022 | 13 | 81.31 | 12.788 | 60.011 | 13
81.31 | 19.987 | 60.005 | 21 | 81.3 | 20.692 | 60.04 | 21 | 81.3 | 12.432 | 60.005 | 13 | 81.32 | 12.35 | 60.022 | 13 | 81.31 | 12.788 | 60.011 | 13
81.32 | 19.982 | 60.005 | 21 | 81.31 | 20.692 | 60.04 | 21 | 81.31 | 12.432 | 60.005 | 13 | 81.33 | 12.35 | 60.022 | 13 | 81.32 | 12.788 | 60.011 | 13
81.33 | 19.982 | 60.005 | 21 | 81.32 | 20.692 | 60.04 | 21 | 81.32 | 12.416 | 60.005 | 13 | 81.34 | 12.35 | 60.022 | 13 | 81.33 | 12.788 | 60.011 | 13
81.34 | 19.978 | 60.005 | 21 | 81.33 | 20.692 | 60.04 | 21 | 81.32 | 12.416 | 60.005 | 13 | 81.34 | 12.35 | 60.022 | 13 | 81.34 | 12.788 | 60.011 | 13
81.34 | 19.978 | 60.005 | 21 | 81.34 | 20.692 | 60.04 | 21 | 81.33 | 12.416 | 60.005 | 13 | 81.35 | 12.459 | 60.022 | 13 | 81.35 | 12.788 | 60.011 | 13
81.35 | 19.979 | 60.005 | 21 | 81.34 | 20.692 | 60.04 | 21 | 81.34 | 12.416 | 60.005 | 13 | 81.36 | 12.459 | 60.022 | 13 | 81.36 | 12.783 | 60.011 | 13
81.36 | 19.979 | 60.005 | 21 | 81.35 | 20.694 | 60.04 | 21 | 81.35 | 12.43 | 60.005 | 13 | 81.37 | 12.459 | 60.022 | 13 | 81.36 | 12.783 | 60.011 | 13
81.37 | 19.979 | 60.005 | 21 | 81.36 | 20.694 | 60.04 | 21 | 81.36 | 12.43 | 60.005 | 13 | 81.38 | 12.459 | 60.022 | 13 | 81.37 | 12.78 | 60.011 | 13
81.38 | 19.979 | 60.005 | 21 | 81.37 | 20.697 | 60.04 | 21 | 81.37 | 12.425 | 60.005 | 13 | 81.39 | 12.457 | 60.022 | 13 | 81.38 | 12.78 | 60.011 | 13
81.39 | 19.979 | 60.005 | 21 | 81.38 | 20.697 | 60.04 | 21 | 81.37 | 12.425 | 60.005 | 13 | 81.39 | 12.457 | 60.022 | 13 | 81.39 | 12.78 | 60.011 | 13
81.39 | 19.979 | 60.005 | 21 | 81.39 | 20.697 | 60.04 | 21 | 81.38 | 12.422 | 60.005 | 13 | 81.4 | 12.457 | 60.022 | 13 | 81.4 | 12.78 | 60.011 | 13
81.4 | 19.979 | 60.005 | 21 | 81.39 | 20.697 | 60.04 | 21 | 81.39 | 12.422 | 60.005 | 13 | 81.41 | 12.457 | 60.022 | 13 | 81.41 | 12.78 | 60.011 | 13
81.41 | 19.979 | 60.005 | 21 | 81.4 | 20.697 | 60.04 | 21 | 81.4 | 12.422 | 60.005 | 13 | 81.42 | 12.457 | 60.022 | 13 | 81.41 | 12.78 | 60.011 | 13
81.42 | 20.035 | 60.005 | 21 | 81.41 | 20.697 | 60.04 | 21 | 81.41 | 12.422 | 60.005 | 13 | 81.43 | 12.457 | 60.022 | 13 | 81.42 | 12.78 | 60.011 | 13
81.43 | 20.035 | 60.005 | 21 | 81.42 | 20.699 | 60.04 | 21 | 81.42 | 12.422 | 60.005 | 13 | 81.44 | 12.455 | 60.022 | 13 | 81.43 | 12.78 | 60.011 | 13
81.44 | 20.025 | 60.005 | 21 | 81.43 | 20.699 | 60.04 | 21 | 81.42 | 12.422 | 60.005 | 13 | 81.44 | 12.455 | 60.022 | 13 | 81.44 | 12.78 | 60.011 | 13
81.44 | 20.025 | 60.005 | 21 | 81.44 | 20.699 | 60.04 | 21 | 81.43 | 12.422 | 60.005 | 13 | 81.45 | 12.524 | 60.022 | 13 | 81.45 | 12.78 | 60.011 | 13
81.45 | 20.025 | 60.005 | 21 | 81.44 | 20.699 | 60.04 | 21 | 81.44 | 12.422 | 60.005 | 13 | 81.46 | 12.524 | 60.022 | 13 | 81.46 | 12.776 | 60.011 | 13
81.46 | 20.025 | 60.005 | 21 | 81.45 | 20.699 | 60.04 | 21 | 81.45 | 12.458 | 60.005 | 13 | 81.47 | 12.524 | 60.022 | 13 | 81.46 | 12.776 | 60.011 | 13
81.47 | 20.025 | 60.005 | 21 | 81.46 | 20.699 | 60.04 | 21 | 81.46 | 12.458 | 60.005 | 13 | 81.48 | 12.524 | 60.022 | 13 | 81.47 | 12.776 | 60.011 | 13
81.48 | 20.025 | 60.005 | 21 | 81.47 | 20.699 | 60.04 | 21 | 81.47 | 12.456 | 60.005 | 13 | 81.49 | 12.521 | 60.022 | 13 | 81.48 | 12.776 | 60.011 | 13
81.49 | 20.082 | 60.005 | 21 | 81.48 | 20.699 | 60.04 | 21 | 81.47 | 12.456 | 60.005 | 13 | 81.49 | 12.521 | 60.022 | 13 | 81.49 | 12.773 | 60.011 | 13
81.49 | 20.082 | 60.005 | 21 | 81.49 | 20.699 | 60.04 | 21 | 81.48 | 12.451 | 60.005 | 13 | 81.5 | 12.521 | 60.022 | 13 | 81.5 | 12.773 | 60.011 | 13
81.5 | 20.082 | 60.005 | 21 | 81.49 | 20.699 | 60.04 | 21 | 81.49 | 12.451 | 60.005 | 13 | 81.51 | 12.521 | 60.022 | 13 | 81.51 | 12.773 | 60.011 | 13
81.51 | 20.082 | 60.005 | 21 | 81.5 | 20.701 | 60.04 | 21 | 81.5 | 12.451 | 60.005 | 13 | 81.52 | 12.521 | 60.022 | 13 | 81.51 | 12.773 | 60.011 | 13
81.52 | 20.081 | 60.005 | 21 | 81.51 | 20.701 | 60.04 | 21 | 81.51 | 12.451 | 60.005 | 13 | 81.53 | 12.521 | 60.022 | 13 | 81.52 | 12.773 | 60.011 | 13
81.53 | 20.081 | 60.005 | 21 | 81.52 | 20.704 | 60.04 | 21 | 81.52 | 12.451 | 60.005 | 13 | 81.54 | 12.521 | 60.022 | 13 | 81.53 | 12.773 | 60.011 | 13
81.54 | 20.075 | 60.005 | 21 | 81.53 | 20.704 | 60.04 | 21 | 81.52 | 12.451 | 60.005 | 13 | 81.54 | 12.521 | 60.022 | 13 | 81.54 | 12.769 | 60.011 | 13
81.54 | 20.075 | 60.005 | 21 | 81.54 | 20.707 | 60.04 | 21 | 81.53 | 12.451 | 60.005 | 13 | 81.55 | 12.521 | 60.022 | 13 | 81.55 | 12.769 | 60.011 | 13
81.55 | 20.068 | 60.005 | 21 | 81.54 | 20.707 | 60.04 | 21 | 81.54 | 12.451 | 60.005 | 13 | 81.56 | 12.521 | 60.022 | 13 | 81.56 | 12.769 | 60.011 | 13
81.56 | 20.068 | 60.005 | 21 | 81.55 | 20.707 | 60.04 | 21 | 81.55 | 12.449 | 60.005 | 13 | 81.57 | 12.515 | 60.022 | 13 | 81.56 | 12.769 | 60.011 | 13
81.57 | 20.068 | 60.005 | 21 | 81.56 | 20.707 | 60.04 | 21 | 81.56 | 12.449 | 60.005 | 13 | 81.58 | 12.515 | 60.022 | 13 | 81.57 | 12.769 | 60.011 | 13
81.58 | 20.068 | 60.005 | 21 | 81.57 | 20.707 | 60.04 | 21 | 81.57 | 12.446 | 60.005 | 13 | 81.59 | 12.511 | 60.022 | 13 | 81.58 | 12.769 | 60.011 | 13
81.59 | 20.068 | 60.005 | 21 | 81.58 | 20.707 | 60.04 | 21 | 81.57 | 12.446 | 60.005 | 13 | 81.59 | 12.511 | 60.022 | 13 | 81.59 | 12.767 | 60.011 | 13
81.59 | 20.068 | 60.005 | 21 | 81.59 | 20.711 | 60.04 | 21 | 81.58 | 12.52 | 60.005 | 13 | 81.6 | 12.511 | 60.022 | 13 | 81.6 | 12.767 | 60.011 | 13
81.6 | 20.064 | 60.005 | 21 | 81.59 | 20.711 | 60.04 | 21 | 81.59 | 12.52 | 60.005 | 13 | 81.61 | 12.511 | 60.022 | 13 | 81.61 | 12.763 | 60.011 | 13
81.61 | 20.064 | 60.005 | 21 | 81.6 | 20.696 | 60.04 | 21 | 81.6 | 12.516 | 60.005 | 13 | 81.62 | 12.511 | 60.022 | 13 | 81.61 | 12.763 | 60.011 | 13
81.62 | 20.064 | 60.005 | 21 | 81.61 | 20.696 | 60.04 | 21 | 81.61 | 12.516 | 60.005 | 13 | 81.63 | 12.511 | 60.022 | 13 | 81.62 | 12.76 | 60.011 | 13
81.63 | 20.064 | 60.005 | 21 | 81.62 | 20.699 | 60.04 | 21 | 81.62 | 12.507 | 60.005 | 13 | 81.64 | 12.511 | 60.022 | 13 | 81.63 | 12.76 | 60.011 | 13
81.64 | 20.062 | 60.005 | 21 | 81.63 | 20.699 | 60.04 | 21 | 81.62 | 12.507 | 60.005 | 13 | 81.64 | 12.511 | 60.022 | 13 | 81.64 | 12.76 | 60.011 | 13
81.64 | 20.062 | 60.005 | 21 | 81.64 | 20.699 | 60.04 | 21 | 81.63 | 12.502 | 60.005 | 13 | 81.65 | 12.511 | 60.022 | 13 | 81.65 | 12.76 | 60.011 | 13
81.65 | 20.062 | 60.005 | 21 | 81.64 | 20.699 | 60.04 | 21 | 81.64 | 12.502 | 60.005 | 13 | 81.66 | 12.511 | 60.022 | 13 | 81.66 | 12.76 | 60.011 | 13
81.66 | 20.062 | 60.005 | 21 | 81.65 | 20.699 | 60.04 | 21 | 81.65 | 12.492 | 60.005 | 13 | 81.67 | 12.511 | 60.022 | 13 | 81.66 | 12.76 | 60.011 | 13
81.67 | 20.059 | 60.005 | 21 | 81.66 | 20.699 | 60.04 | 21 | 81.66 | 12.492 | 60.005 | 13 | 81.68 | 12.511 | 60.022 | 13 | 81.67 | 12.76 | 60.011 | 13
81.68 | 20.059 | 60.005 | 21 | 81.67 | 20.699 | 60.04 | 21 | 81.67 | 12.492 | 60.005 | 13 | 81.69 | 12.505 | 60.022 | 13 | 81.68 | 12.76 | 60.011 | 13
81.69 | 20.059 | 60.005 | 21 | 81.68 | 20.699 | 60.04 | 21 | 81.67 | 12.492 | 60.005 | 13 | 81.69 | 12.505 | 60.022 | 13 | 81.69 | 12.76 | 60.011 | 13
81.69 | 20.059 | 60.005 | 21 | 81.69 | 20.711 | 60.04 | 21 | 81.68 | 12.49 | 60.005 | 13 | 81.7 | 12.505 | 60.022 | 13 | 81.7 | 12.76 | 60.011 | 13
81.7 | 20.058 | 60.005 | 21 | 81.69 | 20.711 | 60.04 | 21 | 81.69 | 12.49 | 60.005 | 13 | 81.71 | 12.505 | 60.022 | 13 | 81.71 | 12.754 | 60.011 | 13
81.71 | 20.058 | 60.005 | 21 | 81.7 | 20.711 | 60.04 | 21 | 81.7 | 12.488 | 60.005 | 13 | 81.72 | 12.505 | 60.022 | 13 | 81.71 | 12.754 | 60.011 | 13
81.72 | 20.054 | 60.005 | 21 | 81.71 | 20.711 | 60.04 | 21 | 81.71 | 12.488 | 60.005 | 13 | 81.73 | 12.505 | 60.022 | 13 | 81.72 | 12.754 | 60.011 | 13
81.73 | 20.054 | 60.005 | 21 | 81.72 | 20.711 | 60.04 | 21 | 81.72 | 12.485 | 60.005 | 13 | 81.74 | 12.505 | 60.022 | 13 | 81.73 | 12.754 | 60.011 | 13
81.74 | 20.054 | 60.005 | 21 | 81.73 | 20.711 | 60.04 | 21 | 81.72 | 12.485 | 60.005 | 13 | 81.74 | 12.505 | 60.022 | 13 | 81.74 | 12.754 | 60.011 | 13
81.74 | 20.054 | 60.005 | 21 | 81.74 | 20.711 | 60.04 | 21 | 81.73 | 12.485 | 60.005 | 13 | 81.75 | 12.505 | 60.022 | 13 | 81.75 | 12.754 | 60.011 | 13
81.75 | 20.054 | 60.005 | 21 | 81.74 | 20.711 | 60.04 | 21 | 81.74 | 12.485 | 60.005 | 13 | 81.76 | 12.505 | 60.022 | 13 | 81.76 | 12.75 | 60.011 | 13
81.76 | 20.054 | 60.005 | 21 | 81.75 | 20.715 | 60.045 | 21 | 81.75 | 12.485 | 60.005 | 13 | 81.77 | 12.505 | 60.022 | 13 | 81.76 | 12.75 | 60.011 | 13
81.77 | 20.054 | 60.005 | 21 | 81.76 | 20.715 | 60.045 | 21 | 81.76 | 12.485 | 60.005 | 13 | 81.78 | 12.505 | 60.022 | 13 | 81.77 | 12.75 | 60.011 | 13
81.78 | 20.054 | 60.005 | 21 | 81.77 | 20.715 | 60.045 | 21 | 81.77 | 12.482 | 60.005 | 13 | 81.79 | 12.502 | 60.022 | 13 | 81.78 | 12.75 | 60.011 | 13
81.79 | 20.052 | 60.005 | 21 | 81.78 | 20.715 | 60.045 | 21 | 81.77 | 12.482 | 60.005 | 13 | 81.79 | 12.502 | 60.022 | 13 | 81.79 | 12.744 | 60.011 | 13
81.79 | 20.052 | 60.005 | 21 | 81.79 | 20.715 | 60.045 | 21 | 81.78 | 12.501 | 60.005 | 13 | 81.8 | 12.502 | 60.022 | 13 | 81.8 | 12.744 | 60.011 | 13
81.8 | 20.048 | 60.005 | 21 | 81.79 | 20.715 | 60.045 | 21 | 81.79 | 12.501 | 60.005 | 13 | 81.81 | 12.502 | 60.022 | 13 | 81.81 | 12.744 | 60.011 | 13
81.81 | 20.048 | 60.005 | 21 | 81.8 | 20.715 | 60.045 | 21 | 81.8 | 12.498 | 60.005 | 13 | 81.82 | 12.498 | 60.022 | 13 | 81.81 | 12.744 | 60.011 | 13
81.82 | 20.047 | 60.005 | 21 | 81.81 | 20.715 | 60.045 | 21 | 81.81 | 12.498 | 60.005 | 13 | 81.83 | 12.498 | 60.022 | 13 | 81.82 | 12.741 | 60.011 | 13
81.83 | 20.047 | 60.005 | 21 | 81.82 | 20.715 | 60.045 | 21 | 81.82 | 12.513 | 60.005 | 13 | 81.84 | 12.497 | 60.022 | 13 | 81.83 | 12.741 | 60.011 | 13
81.84 | 20.047 | 60.005 | 21 | 81.83 | 20.715 | 60.045 | 21 | 81.82 | 12.513 | 60.005 | 13 | 81.84 | 12.497 | 60.022 | 13 | 81.84 | 12.741 | 60.011 | 13
81.84 | 20.047 | 60.005 | 21 | 81.84 | 20.715 | 60.045 | 21 | 81.83 | 12.513 | 60.005 | 13 | 81.85 | 12.497 | 60.022 | 13 | 81.85 | 12.741 | 60.011 | 13
81.85 | 20.047 | 60.005 | 21 | 81.84 | 20.715 | 60.045 | 21 | 81.84 | 12.513 | 60.005 | 13 | 81.86 | 12.497 | 60.022 | 13 | 81.86 | 12.74 | 60.011 | 13
81.86 | 20.047 | 60.005 | 21 | 81.85 | 20.715 | 60.045 | 21 | 81.85 | 12.579 | 60.005 | 13 | 81.87 | 12.552 | 60.022 | 13 | 81.86 | 12.74 | 60.011 | 13
81.87 | 20.045 | 60.005 | 21 | 81.86 | 20.715 | 60.045 | 21 | 81.86 | 12.579 | 60.005 | 13 | 81.88 | 12.552 | 60.022 | 13 | 81.87 | 12.737 | 60.011 | 13
81.88 | 20.045 | 60.005 | 21 | 81.87 | 20.715 | 60.045 | 21 | 81.87 | 12.577 | 60.005 | 13 | 81.89 | 12.552 | 60.022 | 13 | 81.88 | 12.737 | 60.011 | 13
81.89 | 20.044 | 60.005 | 21 | 81.88 | 20.715 | 60.045 | 21 | 81.87 | 12.577 | 60.005 | 13 | 81.89 | 12.552 | 60.022 | 13 | 81.89 | 12.735 | 60.011 | 13
81.89 | 20.044 | 60.005 | 21 | 81.89 | 20.715 | 60.045 | 21 | 81.88 | 12.592 | 60.005 | 13 | 81.9 | 12.552 | 60.022 | 13 | 81.9 | 12.735 | 60.011 | 13
81.9 | 20.04 | 60.005 | 21 | 81.89 | 20.715 | 60.045 | 21 | 81.89 | 12.592 | 60.005 | 13 | 81.91 | 12.552 | 60.022 | 13 | 81.91 | 12.735 | 60.011 | 13
81.91 | 20.04 | 60.005 | 21 | 81.9 | 20.715 | 60.045 | 21 | 81.9 | 12.588 | 60.005 | 13 | 81.92 | 12.548 | 60.022 | 13 | 81.91 | 12.735 | 60.011 | 13
81.92 | 20.04 | 60.005 | 21 | 81.91 | 20.715 | 60.045 | 21 | 81.91 | 12.588 | 60.005 | 13 | 81.93 | 12.548 | 60.022 | 13 | 81.92 | 12.73 | 60.011 | 13
81.93 | 20.04 | 60.005 | 21 | 81.92 | 20.717 | 60.045 | 21 | 81.92 | 12.593 | 60.005 | 13 | 81.94 | 12.546 | 60.022 | 13 | 81.93 | 12.73 | 60.011 | 13
81.94 | 20.04 | 60.005 | 21 | 81.93 | 20.717 | 60.045 | 21 | 81.92 | 12.593 | 60.005 | 13 | 81.94 | 12.546 | 60.022 | 13 | 81.94 | 12.73 | 60.011 | 13
81.94 | 20.04 | 60.005 | 21 | 81.94 | 20.717 | 60.045 | 21 | 81.93 | 12.59 | 60.005 | 13 | 81.95 | 12.546 | 60.022 | 13 | 81.95 | 12.73 | 60.011 | 13
81.95 | 20.123 | 60.005 | 21 | 81.94 | 20.717 | 60.045 | 21 | 81.94 | 12.59 | 60.005 | 13 | 81.96 | 12.546 | 60.022 | 13 | 81.96 | 12.725 | 60.011 | 13
81.96 | 20.123 | 60.005 | 21 | 81.95 | 20.717 | 60.045 | 21 | 81.95 | 12.59 | 60.005 | 13 | 81.97 | 12.544 | 60.022 | 13 | 81.96 | 12.725 | 60.011 | 13
81.97 | 20.119 | 60.005 | 21 | 81.96 | 20.717 | 60.045 | 21 | 81.96 | 12.59 | 60.005 | 13 | 81.98 | 12.544 | 60.022 | 13 | 81.97 | 12.761 | 60.011 | 13
81.98 | 20.119 | 60.005 | 21 | 81.97 | 20.722 | 60.045 | 21 | 81.97 | 12.588 | 60.005 | 13 | 81.99 | 12.544 | 60.022 | 13 | 81.98 | 12.761 | 60.011 | 13
81.99 | 20.118 | 60.005 | 21 | 81.98 | 20.722 | 60.045 | 21 | 81.97 | 12.588 | 60.005 | 13 | 81.99 | 12.544 | 60.022 | 13 | 81.99 | 12.76 | 60.011 | 13
81.99 | 20.118 | 60.005 | 21 | 81.99 | 20.722 | 60.045 | 21 | 81.98 | 12.603 | 60.005 | 13 | 82 | 12.544 | 60.022 | 13 | 82 | 12.76 | 60.011 | 13
82 | 20.118 | 60.005 | 21 | 81.99 | 20.722 | 60.045 | 21 | 81.99 | 12.603 | 60.005 | 13 | 82.01 | 12.544 | 60.022 | 13 | 82.01 | 12.76 | 60.011 | 13
82.01 | 20.118 | 60.005 | 21 | 82 | 20.722 | 60.045 | 21 | 82 | 12.594 | 60.005 | 13 | 82.02 | 12.544 | 60.022 | 13 | 82.01 | 12.76 | 60.011 | 13
82.02 | 20.118 | 60.005 | 21 | 82.01 | 20.722 | 60.045 | 21 | 82.01 | 12.594 | 60.005 | 13 | 82.03 | 12.544 | 60.022 | 13 | 82.02 | 12.758 | 60.011 | 13
82.03 | 20.118 | 60.005 | 21 | 82.02 | 20.722 | 60.045 | 21 | 82.02 | 12.604 | 60.005 | 13 | 82.04 | 12.542 | 60.022 | 13 | 82.03 | 12.758 | 60.011 | 13
82.04 | 20.114 | 60.005 | 21 | 82.03 | 20.722 | 60.045 | 21 | 82.02 | 12.604 | 60.005 | 13 | 82.04 | 12.542 | 60.022 | 13 | 82.04 | 12.78 | 60.011 | 13
82.04 | 20.114 | 60.005 | 21 | 82.04 | 20.722 | 60.045 | 21 | 82.03 | 12.601 | 60.005 | 13 | 82.05 | 12.538 | 60.022 | 13 | 82.05 | 12.78 | 60.011 | 13
82.05 | 20.11 | 60.005 | 21 | 82.04 | 20.722 | 60.045 | 21 | 82.04 | 12.601 | 60.005 | 13 | 82.06 | 12.538 | 60.022 | 13 | 82.06 | 12.775 | 60.011 | 13
82.06 | 20.11 | 60.005 | 21 | 82.05 | 20.722 | 60.045 | 21 | 82.05 | 12.602 | 60.005 | 13 | 82.07 | 12.538 | 60.022 | 13 | 82.06 | 12.775 | 60.011 | 13
82.07 | 20.107 | 60.005 | 21 | 82.06 | 20.722 | 60.045 | 21 | 82.06 | 12.602 | 60.005 | 13 | 82.08 | 12.538 | 60.022 | 13 | 82.07 | 12.775 | 60.011 | 13
82.08 | 20.107 | 60.005 | 21 | 82.07 | 20.722 | 60.045 | 21 | 82.07 | 12.602 | 60.005 | 13 | 82.09 | 12.538 | 60.022 | 13 | 82.08 | 12.775 | 60.011 | 13
82.09 | 20.151 | 60.005 | 21 | 82.08 | 20.722 | 60.045 | 21 | 82.07 | 12.602 | 60.005 | 13 | 82.09 | 12.538 | 60.022 | 13 | 82.09 | 12.773 | 60.005 | 13
82.09 | 20.151 | 60.005 | 21 | 82.09 | 20.722 | 60.045 | 21 | 82.08 | 12.599 | 60.005 | 13 | 82.1 | 12.538 | 60.022 | 13 | 82.1 | 12.773 | 60.005 | 13
82.1 | 20.147 | 60.005 | 21 | 82.09 | 20.722 | 60.045 | 21 | 82.09 | 12.599 | 60.005 | 13 | 82.11 | 12.538 | 60.022 | 13 | 82.11 | 12.779 | 60.005 | 13
82.11 | 20.147 | 60.005 | 21 | 82.1 | 20.723 | 60.045 | 21 | 82.1 | 12.596 | 60.005 | 13 | 82.12 | 12.535 | 60.022 | 13 | 82.11 | 12.779 | 60.005 | 13
82.12 | 20.141 | 60.005 | 21 | 82.11 | 20.723 | 60.045 | 21 | 82.11 | 12.596 | 60.005 | 13 | 82.13 | 12.535 | 60.022 | 13 | 82.12 | 12.779 | 60.005 | 13
82.13 | 20.141 | 60.005 | 21 | 82.12 | 20.727 | 60.045 | 21 | 82.12 | 12.609 | 60.005 | 13 | 82.14 | 12.533 | 60.022 | 13 | 82.13 | 12.779 | 60.005 | 13
82.14 | 20.141 | 60.005 | 21 | 82.13 | 20.727 | 60.045 | 21 | 82.12 | 12.609 | 60.005 | 13 | 82.14 | 12.533 | 60.022 | 13 | 82.14 | 12.778 | 60.005 | 13
82.14 | 20.141 | 60.005 | 21 | 82.14 | 20.727 | 60.045 | 21 | 82.13 | 12.606 | 60.005 | 13 | 82.15 | 12.533 | 60.022 | 13 | 82.15 | 12.778 | 60.005 | 13
82.15 | 20.141 | 60.005 | 21 | 82.14 | 20.727 | 60.045 | 21 | 82.14 | 12.606 | 60.005 | 13 | 82.16 | 12.533 | 60.022 | 13 | 82.16 | 12.778 | 60.005 | 13
82.16 | 20.141 | 60.005 | 21 | 82.15 | 20.727 | 60.045 | 21 | 82.15 | 12.604 | 60.005 | 13 | 82.17 | 12.531 | 60.022 | 13 | 82.16 | 12.778 | 60.005 | 13
82.17 | 20.14 | 60.005 | 21 | 82.16 | 20.727 | 60.045 | 21 | 82.16 | 12.604 | 60.005 | 13 | 82.18 | 12.531 | 60.022 | 13 | 82.17 | 12.778 | 60.005 | 13
82.18 | 20.14 | 60.005 | 21 | 82.17 | 20.727 | 60.045 | 21 | 82.17 | 12.603 | 60.005 | 13 | 82.19 | 12.531 | 60.022 | 13 | 82.18 | 12.778 | 60.005 | 13
82.19 | 20.137 | 60.005 | 21 | 82.18 | 20.727 | 60.045 | 21 | 82.17 | 12.603 | 60.005 | 13 | 82.19 | 12.531 | 60.022 | 13 | 82.19 | 12.779 | 60.005 | 13
82.19 | 20.137 | 60.005 | 21 | 82.19 | 20.727 | 60.045 | 21 | 82.18 | 12.6 | 60.005 | 13 | 82.2 | 12.531 | 60.022 | 13 | 82.2 | 12.779 | 60.005 | 13
82.2 | 20.133 | 60.005 | 21 | 82.19 | 20.727 | 60.045 | 21 | 82.19 | 12.6 | 60.005 | 13 | 82.21 | 12.531 | 60.022 | 13 | 82.21 | 12.779 | 60.005 | 13
82.21 | 20.133 | 60.005 | 21 | 82.2 | 20.73 | 60.045 | 21 | 82.2 | 12.6 | 60.005 | 13 | 82.22 | 12.531 | 60.022 | 13 | 82.21 | 12.779 | 60.005 | 13
82.22 | 20.133 | 60.005 | 21 | 82.21 | 20.73 | 60.045 | 21 | 82.21 | 12.6 | 60.005 | 13 | 82.23 | 12.531 | 60.022 | 13 | 82.22 | 12.779 | 60.005 | 13
82.23 | 20.133 | 60.005 | 21 | 82.22 | 20.73 | 60.045 | 21 | 82.22 | 12.6 | 60.005 | 13 | 82.24 | 12.531 | 60.022 | 13 | 82.23 | 12.779 | 60.005 | 13
82.24 | 20.129 | 60.005 | 21 | 82.23 | 20.73 | 60.045 | 21 | 82.22 | 12.6 | 60.005 | 13 | 82.24 | 12.531 | 60.022 | 13 | 82.24 | 12.779 | 60.005 | 13
82.24 | 20.129 | 60.005 | 21 | 82.24 | 20.73 | 60.045 | 21 | 82.23 | 12.595 | 60.005 | 13 | 82.25 | 12.531 | 60.022 | 13 | 82.25 | 12.779 | 60.005 | 13
82.25 | 20.126 | 60.005 | 21 | 82.24 | 20.73 | 60.045 | 21 | 82.24 | 12.595 | 60.005 | 13 | 82.26 | 12.531 | 60.022 | 13 | 82.26 | 12.779 | 60.005 | 13
82.26 | 20.126 | 60.005 | 21 | 82.25 | 20.73 | 60.045 | 21 | 82.25 | 12.594 | 60.005 | 13 | 82.27 | 12.531 | 60.022 | 13 | 82.26 | 12.779 | 60.005 | 13
82.27 | 20.126 | 60.005 | 21 | 82.26 | 20.73 | 60.045 | 21 | 82.26 | 12.594 | 60.005 | 13 | 82.28 | 12.531 | 60.022 | 13 | 82.27 | 12.779 | 60.005 | 13
82.28 | 20.126 | 60.005 | 21 | 82.27 | 20.73 | 60.045 | 21 | 82.27 | 12.594 | 60.005 | 13 | 82.29 | 12.526 | 60.022 | 13 | 82.28 | 12.779 | 60.005 | 13
82.29 | 20.123 | 60.005 | 21 | 82.28 | 20.73 | 60.045 | 21 | 82.27 | 12.594 | 60.005 | 13 | 82.29 | 12.526 | 60.022 | 13 | 82.29 | 12.779 | 60.005 | 13
82.29 | 20.123 | 60.005 | 21 | 82.29 | 20.729 | 60.045 | 21 | 82.28 | 12.594 | 60.005 | 13 | 82.3 | 12.525 | 60.022 | 13 | 82.3 | 12.779 | 60.005 | 13
82.3 | 20.119 | 60.005 | 21 | 82.29 | 20.729 | 60.045 | 21 | 82.29 | 12.594 | 60.005 | 13 | 82.31 | 12.525 | 60.022 | 13 | 82.31 | 12.779 | 60.005 | 13
82.31 | 20.119 | 60.005 | 21 | 82.3 | 20.743 | 60.045 | 21 | 82.3 | 12.592 | 60.005 | 13 | 82.32 | 12.525 | 60.022 | 13 | 82.31 | 12.779 | 60.005 | 13
82.32 | 20.117 | 60.005 | 21 | 82.31 | 20.743 | 60.045 | 21 | 82.31 | 12.592 | 60.005 | 13 | 82.33 | 12.525 | 60.022 | 13 | 82.32 | 12.779 | 60.005 | 13
82.33 | 20.117 | 60.005 | 21 | 82.32 | 20.743 | 60.045 | 21 | 82.32 | 12.601 | 60.005 | 13 | 82.34 | 12.525 | 60.022 | 13 | 82.33 | 12.779 | 60.005 | 13
82.34 | 20.117 | 60.005 | 21 | 82.33 | 20.743 | 60.045 | 21 | 82.32 | 12.601 | 60.005 | 13 | 82.34 | 12.525 | 60.022 | 13 | 82.34 | 12.779 | 60.005 | 13
82.34 | 20.117 | 60.005 | 21 | 82.34 | 20.743 | 60.045 | 21 | 82.33 | 12.601 | 60.005 | 13 | 82.35 | 12.525 | 60.022 | 13 | 82.35 | 12.779 | 60.005 | 13
82.35 | 20.112 | 60.005 | 21 | 82.34 | 20.743 | 60.045 | 21 | 82.34 | 12.601 | 60.005 | 13 | 82.36 | 12.525 | 60.022 | 13 | 82.36 | 12.779 | 60.005 | 13
82.36 | 20.112 | 60.005 | 21 | 82.35 | 20.742 | 60.045 | 21 | 82.35 | 12.601 | 60.005 | 13 | 82.37 | 12.525 | 60.022 | 13 | 82.36 | 12.779 | 60.005 | 13
82.37 | 20.112 | 60.005 | 21 | 82.36 | 20.742 | 60.045 | 21 | 82.36 | 12.601 | 60.005 | 13 | 82.38 | 12.525 | 60.022 | 13 | 82.37 | 12.779 | 60.005 | 13
82.38 | 20.112 | 60.005 | 21 | 82.37 | 20.742 | 60.045 | 21 | 82.37 | 12.6 | 60.005 | 13 | 82.39 | 12.525 | 60.022 | 13 | 82.38 | 12.779 | 60.005 | 13
82.39 | 20.107 | 60.005 | 21 | 82.38 | 20.742 | 60.045 | 21 | 82.37 | 12.6 | 60.005 | 13 | 82.39 | 12.525 | 60.022 | 13 | 82.39 | 12.779 | 60.005 | 13
82.39 | 20.107 | 60.005 | 21 | 82.39 | 20.742 | 60.045 | 21 | 82.38 | 12.597 | 60.005 | 13 | 82.4 | 12.521 | 60.022 | 13 | 82.4 | 12.779 | 60.005 | 13
82.4 | 20.139 | 60.005 | 21 | 82.39 | 20.742 | 60.045 | 21 | 82.39 | 12.597 | 60.005 | 13 | 82.41 | 12.521 | 60.022 | 13 | 82.41 | 12.779 | 60.005 | 13
82.41 | 20.139 | 60.005 | 21 | 82.4 | 20.742 | 60.045 | 21 | 82.4 | 12.593 | 60.005 | 13 | 82.42 | 12.517 | 60.022 | 13 | 82.41 | 12.779 | 60.005 | 13
82.42 | 20.139 | 60.005 | 21 | 82.41 | 20.742 | 60.045 | 21 | 82.41 | 12.593 | 60.005 | 13 | 82.43 | 12.517 | 60.022 | 13 | 82.42 | 12.779 | 60.005 | 13
82.43 | 20.139 | 60.005 | 21 | 82.42 | 20.743 | 60.057 | 21 | 82.42 | 12.593 | 60.005 | 13 | 82.44 | 12.556 | 60.022 | 13 | 82.43 | 12.779 | 60.005 | 13
82.44 | 20.151 | 60.005 | 21 | 82.43 | 20.743 | 60.057 | 21 | 82.42 | 12.593 | 60.005 | 13 | 82.44 | 12.556 | 60.022 | 13 | 82.44 | 12.781 | 60.005 | 13
82.44 | 20.151 | 60.005 | 21 | 82.44 | 20.743 | 60.057 | 21 | 82.43 | 12.589 | 60.005 | 13 | 82.45 | 12.553 | 60.022 | 13 | 82.45 | 12.781 | 60.005 | 13
82.45 | 20.151 | 60.005 | 21 | 82.44 | 20.743 | 60.057 | 21 | 82.44 | 12.589 | 60.005 | 13 | 82.46 | 12.553 | 60.022 | 13 | 82.46 | 12.781 | 60.005 | 13
82.46 | 20.151 | 60.005 | 21 | 82.45 | 20.743 | 60.057 | 21 | 82.45 | 12.589 | 60.005 | 13 | 82.47 | 12.553 | 60.022 | 13 | 82.46 | 12.781 | 60.005 | 13
82.47 | 20.146 | 60.005 | 21 | 82.46 | 20.743 | 60.057 | 21 | 82.46 | 12.589 | 60.005 | 13 | 82.48 | 12.553 | 60.022 | 13 | 82.47 | 12.781 | 60.005 | 13
82.48 | 20.146 | 60.005 | 21 | 82.47 | 20.74 | 60.057 | 21 | 82.47 | 12.587 | 60.005 | 13 | 82.49 | 12.553 | 60.022 | 13 | 82.48 | 12.781 | 60.005 | 13
82.49 | 20.144 | 60.005 | 21 | 82.48 | 20.74 | 60.057 | 21 | 82.47 | 12.587 | 60.005 | 13 | 82.49 | 12.553 | 60.022 | 13 | 82.49 | 12.781 | 60.005 | 13
82.49 | 20.144 | 60.005 | 21 | 82.49 | 20.74 | 60.057 | 21 | 82.48 | 12.584 | 60.005 | 13 | 82.5 | 12.553 | 60.022 | 13 | 82.5 | 12.781 | 60.005 | 13
82.5 | 20.158 | 59.999 | 21 | 82.49 | 20.74 | 60.057 | 21 | 82.49 | 12.584 | 60.005 | 13 | 82.51 | 12.553 | 60.022 | 13 | 82.51 | 12.781 | 60.005 | 13
82.51 | 20.158 | 59.999 | 21 | 82.5 | 20.74 | 60.057 | 21 | 82.5 | 12.583 | 60.005 | 13 | 82.52 | 12.553 | 60.022 | 13 | 82.51 | 12.781 | 60.005 | 13
82.52 | 20.158 | 59.999 | 21 | 82.51 | 20.74 | 60.057 | 21 | 82.51 | 12.583 | 60.005 | 13 | 82.53 | 12.553 | 60.022 | 13 | 82.52 | 12.781 | 60.005 | 13
82.53 | 20.158 | 59.999 | 21 | 82.52 | 20.732 | 60.057 | 21 | 82.52 | 12.615 | 60.005 | 13 | 82.54 | 12.551 | 60.022 | 13 | 82.53 | 12.781 | 60.005 | 13
82.54 | 20.158 | 59.999 | 21 | 82.53 | 20.732 | 60.057 | 21 | 82.52 | 12.615 | 60.005 | 13 | 82.54 | 12.551 | 60.022 | 13 | 82.54 | 12.781 | 60.005 | 13
82.54 | 20.158 | 59.999 | 21 | 82.54 | 20.732 | 60.057 | 21 | 82.53 | 12.613 | 60.005 | 13 | 82.55 | 12.548 | 60.022 | 13 | 82.55 | 12.781 | 60.005 | 13
82.55 | 20.158 | 59.999 | 21 | 82.54 | 20.732 | 60.057 | 21 | 82.54 | 12.613 | 60.005 | 13 | 82.56 | 12.548 | 60.022 | 13 | 82.56 | 12.781 | 60.005 | 13
82.56 | 20.158 | 59.999 | 21 | 82.55 | 20.732 | 60.057 | 21 | 82.55 | 12.613 | 60.005 | 13 | 82.57 | 12.548 | 60.022 | 13 | 82.56 | 12.781 | 60.005 | 13
82.57 | 20.158 | 59.999 | 21 | 82.56 | 20.732 | 60.057 | 21 | 82.56 | 12.613 | 60.005 | 13 | 82.58 | 12.548 | 60.022 | 13 | 82.57 | 12.781 | 60.005 | 13
82.58 | 20.158 | 59.999 | 21 | 82.57 | 20.726 | 60.057 | 21 | 82.57 | 12.61 | 60.005 | 13 | 82.59 | 12.548 | 60.022 | 13 | 82.58 | 12.781 | 60.005 | 13
82.59 | 20.158 | 59.999 | 21 | 82.58 | 20.726 | 60.057 | 21 | 82.57 | 12.61 | 60.005 | 13 | 82.59 | 12.548 | 60.022 | 13 | 82.59 | 12.781 | 60.005 | 13
82.59 | 20.158 | 59.999 | 21 | 82.59 | 20.726 | 60.057 | 21 | 82.58 | 12.608 | 60.005 | 13 | 82.6 | 12.544 | 60.022 | 13 | 82.6 | 12.781 | 60.005 | 13
82.6 | 20.158 | 59.999 | 21 | 82.59 | 20.726 | 60.057 | 21 | 82.59 | 12.608 | 60.005 | 13 | 82.61 | 12.544 | 60.022 | 13 | 82.61 | 12.781 | 60.005 | 13
82.61 | 20.158 | 59.999 | 21 | 82.6 | 20.726 | 60.057 | 21 | 82.6 | 12.608 | 60.005 | 13 | 82.62 | 12.544 | 60.022 | 13 | 82.61 | 12.781 | 60.005 | 13
82.62 | 20.157 | 59.999 | 21 | 82.61 | 20.726 | 60.057 | 21 | 82.61 | 12.608 | 60.005 | 13 | 82.63 | 12.544 | 60.022 | 13 | 82.62 | 12.781 | 60.005 | 13
82.63 | 20.157 | 59.999 | 21 | 82.62 | 20.715 | 60.057 | 21 | 82.62 | 12.605 | 60.005 | 13 | 82.64 | 12.54 | 60.022 | 13 | 82.63 | 12.781 | 60.005 | 13
82.64 | 20.154 | 59.999 | 21 | 82.63 | 20.715 | 60.057 | 21 | 82.62 | 12.605 | 60.005 | 13 | 82.64 | 12.54 | 60.022 | 13 | 82.64 | 12.781 | 60.005 | 13
82.64 | 20.154 | 59.999 | 21 | 82.64 | 20.715 | 60.057 | 21 | 82.63 | 12.605 | 60.005 | 13 | 82.65 | 12.538 | 60.022 | 13 | 82.65 | 12.781 | 60.005 | 13
82.65 | 20.154 | 59.999 | 21 | 82.64 | 20.715 | 60.057 | 21 | 82.64 | 12.605 | 60.005 | 13 | 82.66 | 12.538 | 60.022 | 13 | 82.66 | 12.781 | 60.005 | 13
82.66 | 20.154 | 59.999 | 21 | 82.65 | 20.715 | 60.057 | 21 | 82.65 | 12.622 | 60.005 | 13 | 82.67 | 12.538 | 60.022 | 13 | 82.66 | 12.781 | 60.005 | 13
82.67 | 20.151 | 59.999 | 21 | 82.66 | 20.715 | 60.057 | 21 | 82.66 | 12.622 | 60.005 | 13 | 82.68 | 12.538 | 60.022 | 13 | 82.67 | 12.781 | 60.005 | 13
82.68 | 20.151 | 59.999 | 21 | 82.67 | 20.702 | 60.057 | 21 | 82.67 | 12.62 | 60.005 | 13 | 82.68 | 12.538 | 60.022 | 13 | 82.68 | 12.781 | 60.005 | 13
82.69 | 20.151 | 59.999 | 21 | 82.68 | 20.702 | 60.057 | 21 | 82.67 | 12.62 | 60.005 | 13 | 82.69 | 12.538 | 60.022 | 13 | 82.69 | 12.781 | 60.005 | 13
82.69 | 20.151 | 59.999 | 21 | 82.69 | 20.702 | 60.057 | 21 | 82.68 | 12.617 | 60.005 | 13 | 82.7 | 12.644 | 60.022 | 13 | 82.7 | 12.781 | 60.005 | 13
82.7 | 20.151 | 59.999 | 21 | 82.69 | 20.702 | 60.057 | 21 | 82.69 | 12.617 | 60.005 | 13 | 82.71 | 12.644 | 60.022 | 13 | 82.71 | 12.781 | 60.005 | 13
82.71 | 20.151 | 59.999 | 21 | 82.7 | 20.749 | 60.057 | 21 | 82.7 | 12.617 | 60.005 | 13 | 82.72 | 12.644 | 60.022 | 13 | 82.71 | 12.781 | 60.005 | 13
82.72 | 20.151 | 59.999 | 21 | 82.71 | 20.749 | 60.057 | 21 | 82.71 | 12.617 | 60.005 | 13 | 82.73 | 12.644 | 60.022 | 13 | 82.72 | 12.781 | 60.005 | 13
82.73 | 20.151 | 59.999 | 21 | 82.72 | 20.786 | 60.057 | 21 | 82.72 | 12.617 | 60.005 | 13 | 82.73 | 12.641 | 60.022 | 13 | 82.73 | 12.781 | 60.005 | 13
82.74 | 20.151 | 59.999 | 21 | 82.73 | 20.786 | 60.057 | 21 | 82.72 | 12.617 | 60.005 | 13 | 82.74 | 12.641 | 60.022 | 13 | 82.74 | 12.781 | 60.005 | 13
82.74 | 20.151 | 59.999 | 21 | 82.74 | 20.781 | 60.057 | 21 | 82.73 | 12.614 | 60.005 | 13 | 82.75 | 12.64 | 60.022 | 13 | 82.75 | 12.781 | 60.005 | 13
82.75 | 20.151 | 59.999 | 21 | 82.74 | 20.781 | 60.057 | 21 | 82.74 | 12.614 | 60.005 | 13 | 82.76 | 12.64 | 60.022 | 13 | 82.76 | 12.781 | 60.005 | 13
82.76 | 20.151 | 59.999 | 21 | 82.75 | 20.781 | 60.051 | 21 | 82.75 | 12.61 | 60.005 | 13 | 82.77 | 12.637 | 60.022 | 13 | 82.76 | 12.781 | 60.005 | 13
82.77 | 20.151 | 59.999 | 21 | 82.76 | 20.781 | 60.051 | 21 | 82.76 | 12.61 | 60.005 | 13 | 82.78 | 12.637 | 60.022 | 13 | 82.77 | 12.781 | 60.005 | 13
82.78 | 20.151 | 59.999 | 21 | 82.77 | 20.778 | 60.051 | 21 | 82.77 | 12.61 | 60.005 | 13 | 82.78 | 12.664 | 60.022 | 13 | 82.78 | 12.781 | 60.005 | 13
82.79 | 20.148 | 59.999 | 21 | 82.78 | 20.778 | 60.051 | 21 | 82.77 | 12.61 | 60.005 | 13 | 82.79 | 12.664 | 60.022 | 13 | 82.79 | 12.781 | 60.005 | 13
82.79 | 20.148 | 59.999 | 21 | 82.79 | 20.778 | 60.051 | 21 | 82.78 | 12.704 | 60.005 | 13 | 82.8 | 12.664 | 60.022 | 13 | 82.8 | 12.781 | 60.005 | 13
82.8 | 20.147 | 59.999 | 21 | 82.79 | 20.778 | 60.051 | 21 | 82.79 | 12.704 | 60.005 | 13 | 82.81 | 12.664 | 60.022 | 13 | 82.81 | 12.781 | 60.005 | 13
82.81 | 20.147 | 59.999 | 21 | 82.8 | 20.778 | 60.051 | 21 | 82.8 | 12.702 | 60.005 | 13 | 82.82 | 12.664 | 60.022 | 13 | 82.81 | 12.781 | 60.005 | 13
82.82 | 20.143 | 59.999 | 21 | 82.81 | 20.778 | 60.051 | 21 | 82.81 | 12.702 | 60.005 | 13 | 82.83 | 12.664 | 60.022 | 13 | 82.82 | 12.781 | 60.005 | 13
82.83 | 20.143 | 59.999 | 21 | 82.82 | 20.778 | 60.051 | 21 | 82.82 | 12.7 | 60.005 | 13 | 82.83 | 12.664 | 60.022 | 13 | 82.83 | 12.781 | 60.005 | 13
82.84 | 20.143 | 59.999 | 21 | 82.83 | 20.778 | 60.051 | 21 | 82.82 | 12.7 | 60.005 | 13 | 82.84 | 12.664 | 60.022 | 13 | 82.84 | 12.781 | 60.005 | 13
82.84 | 20.143 | 59.999 | 21 | 82.84 | 20.778 | 60.051 | 21 | 82.83 | 12.696 | 60.005 | 13 | 82.85 | 12.661 | 60.022 | 13 | 82.85 | 12.781 | 60.005 | 13
82.85 | 20.143 | 59.999 | 21 | 82.84 | 20.778 | 60.051 | 21 | 82.84 | 12.696 | 60.005 | 13 | 82.86 | 12.661 | 60.022 | 13 | 82.86 | 12.781 | 60.005 | 13
82.86 | 20.143 | 59.999 | 21 | 82.85 | 20.776 | 60.051 | 21 | 82.85 | 12.696 | 60.005 | 13 | 82.87 | 12.661 | 60.022 | 13 | 82.86 | 12.781 | 60.005 | 13
82.87 | 20.143 | 59.999 | 21 | 82.86 | 20.776 | 60.051 | 21 | 82.86 | 12.696 | 60.005 | 13 | 82.88 | 12.661 | 60.022 | 13 | 82.87 | 12.781 | 60.005 | 13
82.88 | 20.143 | 59.999 | 21 | 82.87 | 20.776 | 60.051 | 21 | 82.87 | 12.694 | 60.005 | 13 | 82.88 | 12.655 | 60.022 | 13 | 82.88 | 12.781 | 60.005 | 13
82.89 | 20.143 | 59.999 | 21 | 82.88 | 20.776 | 60.051 | 21 | 82.87 | 12.694 | 60.005 | 13 | 82.89 | 12.655 | 60.022 | 13 | 82.89 | 12.781 | 60.005 | 13
82.89 | 20.143 | 59.999 | 21 | 82.89 | 20.822 | 60.051 | 21 | 82.88 | 12.692 | 60.005 | 13 | 82.9 | 12.655 | 60.022 | 13 | 82.9 | 12.781 | 60.005 | 13
82.9 | 20.143 | 59.999 | 21 | 82.89 | 20.822 | 60.051 | 21 | 82.89 | 12.692 | 60.005 | 13 | 82.91 | 12.655 | 60.022 | 13 | 82.91 | 12.781 | 60.005 | 13
82.91 | 20.143 | 59.999 | 21 | 82.9 | 20.822 | 60.051 | 21 | 82.9 | 12.692 | 60.005 | 13 | 82.92 | 12.655 | 60.022 | 13 | 82.91 | 12.781 | 60.005 | 13
82.92 | 20.143 | 59.999 | 21 | 82.91 | 20.822 | 60.051 | 21 | 82.91 | 12.692 | 60.005 | 13 | 82.93 | 12.655 | 60.022 | 13 | 82.92 | 12.781 | 60.005 | 13
82.93 | 20.143 | 59.999 | 21 | 82.92 | 20.822 | 60.051 | 21 | 82.92 | 12.686 | 60.005 | 13 | 82.93 | 12.655 | 60.022 | 13 | 82.93 | 12.781 | 60.005 | 13
82.94 | 20.14 | 59.999 | 21 | 82.93 | 20.822 | 60.051 | 21 | 82.92 | 12.686 | 60.005 | 13 | 82.94 | 12.655 | 60.022 | 13 | 82.94 | 12.781 | 60.005 | 13
82.94 | 20.14 | 59.999 | 21 | 82.94 | 20.819 | 60.051 | 21 | 82.93 | 12.686 | 60.005 | 13 | 82.95 | 12.655 | 60.022 | 13 | 82.95 | 12.781 | 60.005 | 13
82.95 | 20.137 | 59.999 | 21 | 82.94 | 20.819 | 60.051 | 21 | 82.94 | 12.686 | 60.005 | 13 | 82.96 | 12.655 | 60.022 | 13 | 82.96 | 12.781 | 60.005 | 13
82.96 | 20.137 | 59.999 | 21 | 82.95 | 20.819 | 60.051 | 21 | 82.95 | 12.682 | 60.005 | 13 | 82.97 | 12.655 | 60.022 | 13 | 82.96 | 12.781 | 60.005 | 13
82.97 | 20.13 | 59.999 | 21 | 82.96 | 20.819 | 60.051 | 21 | 82.96 | 12.682 | 60.005 | 13 | 82.98 | 12.655 | 60.022 | 13 | 82.97 | 12.781 | 60.005 | 13
82.98 | 20.13 | 59.999 | 21 | 82.97 | 20.815 | 60.051 | 21 | 82.97 | 12.682 | 60.005 | 13 | 82.98 | 12.655 | 60.022 | 13 | 82.98 | 12.781 | 60.005 | 13
82.99 | 20.13 | 59.999 | 21 | 82.98 | 20.815 | 60.051 | 21 | 82.97 | 12.682 | 60.005 | 13 | 82.99 | 12.655 | 60.022 | 13 | 82.99 | 12.781 | 60.005 | 13
82.99 | 20.13 | 59.999 | 21 | 82.99 | 20.815 | 60.051 | 21 | 82.98 | 12.675 | 60.005 | 13 | 83 | 12.655 | 60.022 | 13 | 83 | 12.781 | 60.005 | 13
83 | 20.13 | 59.999 | 21 | 82.99 | 20.815 | 60.051 | 21 | 82.99 | 12.675 | 60.005 | 13 | 83.01 | 12.655 | 60.022 | 13 | 83.01 | 12.781 | 60.005 | 13
83.01 | 20.13 | 59.999 | 21 | 83 | 20.815 | 60.051 | 21 | 83 | 12.675 | 60.005 | 13 | 83.02 | 12.654 | 60.022 | 13 | 83.01 | 12.781 | 60.005 | 13
83.02 | 20.13 | 59.999 | 21 | 83.01 | 20.815 | 60.051 | 21 | 83.01 | 12.675 | 60.005 | 13 | 83.03 | 12.654 | 60.022 | 13 | 83.02 | 12.781 | 60.005 | 13
83.03 | 20.13 | 59.999 | 21 | 83.02 | 20.815 | 60.051 | 21 | 83.02 | 12.673 | 60.005 | 13 | 83.03 | 12.654 | 60.022 | 13 | 83.03 | 12.781 | 60.005 | 13
83.04 | 20.13 | 59.999 | 21 | 83.03 | 20.815 | 60.051 | 21 | 83.02 | 12.673 | 60.005 | 13 | 83.04 | 12.654 | 60.022 | 13 | 83.04 | 12.781 | 60.005 | 13
83.04 | 20.13 | 59.999 | 21 | 83.04 | 20.815 | 60.051 | 21 | 83.03 | 12.672 | 60.005 | 13 | 83.05 | 12.653 | 60.022 | 13 | 83.05 | 12.781 | 60.005 | 13
83.05 | 20.13 | 59.999 | 21 | 83.04 | 20.815 | 60.051 | 21 | 83.04 | 12.672 | 60.005 | 13 | 83.06 | 12.653 | 60.022 | 13 | 83.06 | 12.781 | 60.005 | 13
83.06 | 20.13 | 59.999 | 21 | 83.05 | 20.815 | 60.051 | 21 | 83.05 | 12.669 | 60.005 | 13 | 83.07 | 12.653 | 60.022 | 13 | 83.06 | 12.781 | 60.005 | 13
83.07 | 20.13 | 59.999 | 21 | 83.06 | 20.815 | 60.051 | 21 | 83.06 | 12.669 | 60.005 | 13 | 83.08 | 12.653 | 60.022 | 13 | 83.07 | 12.781 | 60.005 | 13
83.08 | 20.13 | 59.999 | 21 | 83.07 | 20.81 | 60.051 | 21 | 83.07 | 12.669 | 60.005 | 13 | 83.08 | 12.653 | 60.022 | 13 | 83.08 | 12.781 | 60.005 | 13
83.09 | 20.127 | 59.999 | 21 | 83.08 | 20.81 | 60.051 | 21 | 83.07 | 12.669 | 60.005 | 13 | 83.09 | 12.653 | 60.022 | 13 | 83.09 | 12.781 | 60.005 | 13
83.09 | 20.127 | 59.999 | 21 | 83.08 | 20.81 | 60.051 | 21 | 83.08 | 12.664 | 60.005 | 13 | 83.1 | 12.653 | 60.022 | 13 | 83.1 | 12.781 | 60.005 | 13
83.1 | 20.127 | 59.999 | 21 | 83.09 | 20.81 | 60.051 | 21 | 83.09 | 12.664 | 60.005 | 13 | 83.11 | 12.653 | 60.022 | 13 | 83.11 | 12.781 | 60.005 | 13
83.11 | 20.127 | 59.999 | 21 | 83.1 | 20.81 | 60.051 | 21 | 83.1 | 12.664 | 60.005 | 13 | 83.12 | 12.651 | 60.022 | 13 | 83.11 | 12.781 | 60.005 | 13
83.12 | 20.127 | 59.999 | 21 | 83.11 | 20.81 | 60.051 | 21 | 83.11 | 12.664 | 60.005 | 13 | 83.13 | 12.651 | 60.022 | 13 | 83.12 | 12.781 | 60.005 | 13
83.13 | 20.127 | 59.999 | 21 | 83.12 | 20.808 | 60.051 | 21 | 83.12 | 12.661 | 60.005 | 13 | 83.13 | 12.651 | 60.022 | 13 | 83.13 | 12.781 | 60.005 | 13
83.14 | 20.123 | 59.999 | 21 | 83.13 | 20.808 | 60.051 | 21 | 83.12 | 12.661 | 60.005 | 13 | 83.14 | 12.651 | 60.022 | 13 | 83.14 | 12.781 | 60.005 | 13
83.14 | 20.123 | 59.999 | 21 | 83.13 | 20.808 | 60.051 | 21 | 83.13 | 12.661 | 60.005 | 13 | 83.15 | 12.651 | 60.022 | 13 | 83.15 | 12.781 | 60.005 | 13
83.15 | 20.123 | 59.999 | 21 | 83.14 | 20.808 | 60.051 | 21 | 83.14 | 12.661 | 60.005 | 13 | 83.16 | 12.651 | 60.022 | 13 | 83.16 | 12.781 | 60.005 | 13
83.16 | 20.123 | 59.999 | 21 | 83.15 | 20.808 | 60.051 | 21 | 83.15 | 12.655 | 60.005 | 13 | 83.17 | 12.651 | 60.022 | 13 | 83.16 | 12.781 | 60.005 | 13
83.17 | 20.123 | 59.999 | 21 | 83.16 | 20.808 | 60.051 | 21 | 83.16 | 12.655 | 60.005 | 13 | 83.18 | 12.651 | 60.022 | 13 | 83.17 | 12.781 | 60.005 | 13
83.18 | 20.123 | 59.999 | 21 | 83.17 | 20.808 | 60.051 | 21 | 83.17 | 12.673 | 60.005 | 13 | 83.18 | 12.651 | 60.022 | 13 | 83.18 | 12.781 | 60.005 | 13
83.19 | 20.119 | 59.999 | 21 | 83.18 | 20.808 | 60.051 | 21 | 83.17 | 12.673 | 60.005 | 13 | 83.19 | 12.651 | 60.022 | 13 | 83.19 | 12.781 | 60.005 | 13
83.19 | 20.119 | 59.999 | 21 | 83.18 | 20.808 | 60.051 | 21 | 83.18 | 12.67 | 60.005 | 13 | 83.2 | 12.649 | 60.022 | 13 | 83.2 | 12.781 | 60.005 | 13
83.2 | 20.117 | 59.999 | 21 | 83.19 | 20.808 | 60.051 | 21 | 83.19 | 12.67 | 60.005 | 13 | 83.21 | 12.649 | 60.022 | 13 | 83.21 | 12.781 | 60.005 | 13
83.21 | 20.117 | 59.999 | 21 | 83.2 | 20.808 | 60.051 | 21 | 83.2 | 12.684 | 60.005 | 13 | 83.22 | 12.649 | 60.022 | 13 | 83.21 | 12.781 | 60.005 | 13
83.22 | 20.117 | 59.999 | 21 | 83.21 | 20.808 | 60.051 | 21 | 83.21 | 12.684 | 60.005 | 13 | 83.23 | 12.649 | 60.022 | 13 | 83.22 | 12.781 | 60.005 | 13
83.23 | 20.117 | 59.999 | 21 | 83.22 | 20.805 | 60.051 | 21 | 83.22 | 12.681 | 60.005 | 13 | 83.23 | 12.649 | 60.022 | 13 | 83.23 | 12.781 | 60.005 | 13
83.24 | 20.117 | 59.999 | 21 | 83.23 | 20.805 | 60.051 | 21 | 83.22 | 12.681 | 60.005 | 13 | 83.24 | 12.649 | 60.022 | 13 | 83.24 | 12.781 | 60.005 | 13
83.24 | 20.117 | 59.999 | 21 | 83.23 | 20.805 | 60.051 | 21 | 83.23 | 12.674 | 60.005 | 13 | 83.25 | 12.649 | 60.022 | 13 | 83.25 | 12.781 | 60.005 | 13
83.25 | 20.113 | 59.999 | 21 | 83.24 | 20.805 | 60.051 | 21 | 83.24 | 12.674 | 60.005 | 13 | 83.26 | 12.649 | 60.022 | 13 | 83.26 | 12.783 | 60.011 | 13
83.26 | 20.113 | 59.999 | 21 | 83.25 | 20.805 | 60.051 | 21 | 83.25 | 12.671 | 60.005 | 13 | 83.27 | 12.649 | 60.022 | 13 | 83.26 | 12.783 | 60.011 | 13
83.27 | 20.113 | 59.999 | 21 | 83.26 | 20.805 | 60.051 | 21 | 83.26 | 12.671 | 60.005 | 13 | 83.28 | 12.649 | 60.022 | 13 | 83.27 | 12.783 | 60.011 | 13
83.28 | 20.113 | 59.999 | 21 | 83.27 | 20.805 | 60.051 | 21 | 83.27 | 12.67 | 60.005 | 13 | 83.28 | 12.649 | 60.022 | 13 | 83.28 | 12.783 | 60.011 | 13
83.29 | 20.104 | 59.999 | 21 | 83.28 | 20.805 | 60.051 | 21 | 83.27 | 12.67 | 60.005 | 13 | 83.29 | 12.649 | 60.022 | 13 | 83.29 | 12.783 | 60.011 | 13
83.29 | 20.104 | 59.999 | 21 | 83.28 | 20.805 | 60.051 | 21 | 83.28 | 12.666 | 60.005 | 13 | 83.3 | 12.649 | 60.022 | 13 | 83.3 | 12.783 | 60.011 | 13
83.3 | 20.104 | 59.999 | 21 | 83.29 | 20.805 | 60.051 | 21 | 83.29 | 12.666 | 60.005 | 13 | 83.31 | 12.649 | 60.022 | 13 | 83.31 | 12.783 | 60.011 | 13
83.31 | 20.104 | 59.999 | 21 | 83.3 | 20.805 | 60.051 | 21 | 83.3 | 12.667 | 60.005 | 13 | 83.32 | 12.649 | 60.022 | 13 | 83.31 | 12.783 | 60.011 | 13
83.32 | 20.104 | 59.999 | 21 | 83.31 | 20.805 | 60.051 | 21 | 83.31 | 12.667 | 60.005 | 13 | 83.33 | 12.649 | 60.022 | 13 | 83.32 | 12.783 | 60.011 | 13
83.33 | 20.104 | 59.999 | 21 | 83.32 | 20.805 | 60.051 | 21 | 83.32 | 12.662 | 60.005 | 13 | 83.33 | 12.649 | 60.022 | 13 | 83.33 | 12.783 | 60.011 | 13
83.34 | 20.141 | 59.999 | 21 | 83.33 | 20.805 | 60.051 | 21 | 83.32 | 12.662 | 60.005 | 13 | 83.34 | 12.649 | 60.022 | 13 | 83.34 | 12.781 | 60.011 | 13
83.34 | 20.141 | 59.999 | 21 | 83.33 | 20.805 | 60.051 | 21 | 83.33 | 12.672 | 60.005 | 13 | 83.35 | 12.649 | 60.022 | 13 | 83.35 | 12.781 | 60.011 | 13
83.35 | 20.139 | 59.999 | 21 | 83.34 | 20.805 | 60.051 | 21 | 83.34 | 12.672 | 60.005 | 13 | 83.36 | 12.649 | 60.022 | 13 | 83.36 | 12.775 | 60.011 | 13
83.36 | 20.139 | 59.999 | 21 | 83.35 | 20.802 | 60.051 | 21 | 83.35 | 12.668 | 60.005 | 13 | 83.37 | 12.649 | 60.022 | 13 | 83.36 | 12.775 | 60.011 | 13
83.37 | 20.136 | 59.999 | 21 | 83.36 | 20.802 | 60.051 | 21 | 83.36 | 12.668 | 60.005 | 13 | 83.38 | 12.649 | 60.022 | 13 | 83.37 | 12.775 | 60.011 | 13
83.38 | 20.136 | 59.999 | 21 | 83.37 | 20.798 | 60.051 | 21 | 83.37 | 12.661 | 60.005 | 13 | 83.38 | 12.649 | 60.022 | 13 | 83.38 | 12.775 | 60.011 | 13
83.39 | 20.136 | 59.999 | 21 | 83.38 | 20.798 | 60.051 | 21 | 83.37 | 12.661 | 60.005 | 13 | 83.39 | 12.649 | 60.022 | 13 | 83.39 | 12.775 | 60.011 | 13
83.39 | 20.136 | 59.999 | 21 | 83.38 | 20.798 | 60.051 | 21 | 83.38 | 12.657 | 60.005 | 13 | 83.4 | 12.649 | 60.022 | 13 | 83.4 | 12.775 | 60.011 | 13
83.4 | 20.136 | 59.999 | 21 | 83.39 | 20.798 | 60.051 | 21 | 83.39 | 12.657 | 60.005 | 13 | 83.41 | 12.649 | 60.022 | 13 | 83.41 | 12.772 | 60.011 | 13
83.41 | 20.136 | 59.999 | 21 | 83.4 | 20.798 | 60.051 | 21 | 83.4 | 12.657 | 60.005 | 13 | 83.42 | 12.649 | 60.022 | 13 | 83.41 | 12.772 | 60.011 | 13
83.42 | 20.136 | 59.999 | 21 | 83.41 | 20.798 | 60.051 | 21 | 83.41 | 12.657 | 60.005 | 13 | 83.43 | 12.649 | 60.022 | 13 | 83.42 | 12.769 | 60.011 | 13
83.43 | 20.136 | 59.999 | 21 | 83.42 | 20.798 | 60.051 | 21 | 83.42 | 12.655 | 60.005 | 13 | 83.43 | 12.649 | 60.022 | 13 | 83.43 | 12.769 | 60.011 | 13
83.44 | 20.275 | 59.999 | 21 | 83.43 | 20.798 | 60.051 | 21 | 83.42 | 12.655 | 60.005 | 13 | 83.44 | 12.649 | 60.022 | 13 | 83.44 | 12.766 | 60.011 | 13
83.44 | 20.275 | 59.999 | 21 | 83.43 | 20.798 | 60.051 | 21 | 83.43 | 12.648 | 60.005 | 13 | 83.45 | 12.649 | 60.022 | 13 | 83.45 | 12.766 | 60.011 | 13
83.45 | 20.269 | 59.999 | 21 | 83.44 | 20.798 | 60.051 | 21 | 83.44 | 12.648 | 60.005 | 13 | 83.46 | 12.649 | 60.022 | 13 | 83.46 | 12.766 | 60.011 | 13
83.46 | 20.269 | 59.999 | 21 | 83.45 | 20.798 | 60.051 | 21 | 83.45 | 12.64 | 60.005 | 13 | 83.47 | 12.649 | 60.022 | 13 | 83.46 | 12.766 | 60.011 | 13
83.47 | 20.269 | 59.999 | 21 | 83.46 | 20.798 | 60.051 | 21 | 83.46 | 12.64 | 60.005 | 13 | 83.48 | 12.649 | 60.022 | 13 | 83.47 | 12.766 | 60.011 | 13
83.48 | 20.269 | 59.999 | 21 | 83.47 | 20.798 | 60.051 | 21 | 83.47 | 12.648 | 60.005 | 13 | 83.48 | 12.649 | 60.022 | 13 | 83.48 | 12.766 | 60.011 | 13
83.49 | 20.269 | 59.999 | 21 | 83.48 | 20.798 | 60.051 | 21 | 83.47 | 12.648 | 60.005 | 13 | 83.49 | 12.649 | 60.022 | 13 | 83.49 | 12.763 | 60.011 | 13
83.49 | 20.269 | 59.999 | 21 | 83.48 | 20.798 | 60.051 | 21 | 83.48 | 12.648 | 60.005 | 13 | 83.5 | 12.649 | 60.022 | 13 | 83.5 | 12.763 | 60.011 | 13
83.5 | 20.266 | 59.999 | 21 | 83.49 | 20.798 | 60.051 | 21 | 83.49 | 12.648 | 60.005 | 13 | 83.51 | 12.649 | 60.022 | 13 | 83.51 | 12.761 | 60.011 | 13
83.51 | 20.266 | 59.999 | 21 | 83.5 | 20.798 | 60.051 | 21 | 83.5 | 12.692 | 60.005 | 13 | 83.52 | 12.649 | 60.022 | 13 | 83.51 | 12.761 | 60.011 | 13
83.52 | 20.266 | 59.999 | 21 | 83.51 | 20.798 | 60.051 | 21 | 83.51 | 12.692 | 60.005 | 13 | 83.53 | 12.649 | 60.022 | 13 | 83.52 | 12.761 | 60.011 | 13
83.53 | 20.266 | 59.999 | 21 | 83.52 | 20.798 | 60.051 | 21 | 83.52 | 12.688 | 60.005 | 13 | 83.53 | 12.649 | 60.022 | 13 | 83.53 | 12.761 | 60.011 | 13
83.54 | 20.259 | 59.999 | 21 | 83.53 | 20.798 | 60.051 | 21 | 83.52 | 12.688 | 60.005 | 13 | 83.54 | 12.649 | 60.022 | 13 | 83.54 | 12.756 | 60.011 | 13
83.54 | 20.259 | 59.999 | 21 | 83.53 | 20.798 | 60.051 | 21 | 83.53 | 12.687 | 60.005 | 13 | 83.55 | 12.649 | 60.022 | 13 | 83.55 | 12.756 | 60.011 | 13
83.55 | 20.259 | 59.999 | 21 | 83.54 | 20.798 | 60.051 | 21 | 83.54 | 12.687 | 60.005 | 13 | 83.56 | 12.649 | 60.022 | 13 | 83.56 | 12.756 | 60.011 | 13
83.56 | 20.259 | 59.999 | 21 | 83.55 | 20.797 | 60.051 | 21 | 83.55 | 12.683 | 60.005 | 13 | 83.57 | 12.649 | 60.022 | 13 | 83.56 | 12.756 | 60.011 | 13
83.57 | 20.256 | 59.999 | 21 | 83.56 | 20.797 | 60.051 | 21 | 83.56 | 12.683 | 60.005 | 13 | 83.58 | 12.649 | 60.022 | 13 | 83.57 | 12.754 | 60.011 | 13
83.58 | 20.256 | 59.999 | 21 | 83.57 | 20.797 | 60.051 | 21 | 83.57 | 12.697 | 60.005 | 13 | 83.58 | 12.649 | 60.022 | 13 | 83.58 | 12.754 | 60.011 | 13
83.59 | 20.256 | 59.999 | 21 | 83.58 | 20.797 | 60.051 | 21 | 83.57 | 12.697 | 60.005 | 13 | 83.59 | 12.649 | 60.022 | 13 | 83.59 | 12.751 | 60.011 | 13
83.59 | 20.256 | 59.999 | 21 | 83.58 | 20.797 | 60.051 | 21 | 83.58 | 12.69 | 60.005 | 13 | 83.6 | 12.649 | 60.022 | 13 | 83.6 | 12.751 | 60.011 | 13
83.6 | 20.251 | 59.999 | 21 | 83.59 | 20.797 | 60.051 | 21 | 83.59 | 12.69 | 60.005 | 13 | 83.61 | 12.649 | 60.022 | 13 | 83.61 | 12.751 | 60.011 | 13
83.61 | 20.251 | 59.999 | 21 | 83.6 | 20.797 | 60.051 | 21 | 83.6 | 12.699 | 60.005 | 13 | 83.62 | 12.649 | 60.022 | 13 | 83.61 | 12.751 | 60.011 | 13
83.62 | 20.251 | 59.999 | 21 | 83.61 | 20.797 | 60.051 | 21 | 83.61 | 12.699 | 60.005 | 13 | 83.63 | 12.649 | 60.022 | 13 | 83.62 | 12.751 | 60.011 | 13
83.63 | 20.251 | 59.999 | 21 | 83.62 | 20.797 | 60.051 | 21 | 83.62 | 12.699 | 60.005 | 13 | 83.63 | 12.649 | 60.022 | 13 | 83.63 | 12.751 | 60.011 | 13
83.64 | 20.251 | 59.999 | 21 | 83.63 | 20.797 | 60.051 | 21 | 83.62 | 12.699 | 60.005 | 13 | 83.64 | 12.649 | 60.022 | 13 | 83.64 | 12.748 | 60.011 | 13
83.64 | 20.251 | 59.999 | 21 | 83.63 | 20.797 | 60.051 | 21 | 83.63 | 12.689 | 60.005 | 13 | 83.65 | 12.649 | 60.022 | 13 | 83.65 | 12.748 | 60.011 | 13
83.65 | 20.251 | 59.999 | 21 | 83.64 | 20.797 | 60.051 | 21 | 83.64 | 12.689 | 60.005 | 13 | 83.66 | 12.649 | 60.022 | 13 | 83.66 | 12.746 | 60.011 | 13
83.66 | 20.251 | 59.999 | 21 | 83.65 | 20.797 | 60.051 | 21 | 83.65 | 12.684 | 60.005 | 13 | 83.67 | 12.649 | 60.022 | 13 | 83.66 | 12.746 | 60.011 | 13
83.67 | 20.24 | 59.999 | 21 | 83.66 | 20.797 | 60.051 | 21 | 83.66 | 12.684 | 60.005 | 13 | 83.68 | 12.649 | 60.022 | 13 | 83.67 | 12.746 | 60.011 | 13
83.68 | 20.24 | 59.999 | 21 | 83.67 | 20.797 | 60.051 | 21 | 83.67 | 12.693 | 60.005 | 13 | 83.68 | 12.649 | 60.022 | 13 | 83.68 | 12.746 | 60.011 | 13
83.69 | 20.24 | 59.999 | 21 | 83.68 | 20.797 | 60.051 | 21 | 83.67 | 12.693 | 60.005 | 13 | 83.69 | 12.649 | 60.022 | 13 | 83.69 | 12.746 | 60.011 | 13
83.69 | 20.24 | 59.999 | 21 | 83.68 | 20.797 | 60.051 | 21 | 83.68 | 12.689 | 60.005 | 13 | 83.7 | 12.649 | 60.022 | 13 | 83.7 | 12.746 | 60.011 | 13
83.7 | 20.24 | 59.999 | 21 | 83.69 | 20.797 | 60.051 | 21 | 83.69 | 12.689 | 60.005 | 13 | 83.71 | 12.649 | 60.022 | 13 | 83.71 | 12.741 | 60.011 | 13
83.71 | 20.24 | 59.999 | 21 | 83.7 | 20.797 | 60.051 | 21 | 83.7 | 12.672 | 60.005 | 13 | 83.72 | 12.649 | 60.022 | 13 | 83.71 | 12.741 | 60.011 | 13
83.72 | 20.239 | 59.999 | 21 | 83.71 | 20.797 | 60.051 | 21 | 83.71 | 12.672 | 60.005 | 13 | 83.73 | 12.649 | 60.022 | 13 | 83.72 | 12.737 | 60.011 | 13
83.73 | 20.239 | 59.999 | 21 | 83.72 | 20.797 | 60.051 | 21 | 83.72 | 12.672 | 60.005 | 13 | 83.73 | 12.649 | 60.022 | 13 | 83.73 | 12.737 | 60.011 | 13
83.74 | 20.234 | 59.999 | 21 | 83.73 | 20.797 | 60.051 | 21 | 83.72 | 12.672 | 60.005 | 13 | 83.74 | 12.649 | 60.022 | 13 | 83.74 | 12.734 | 60.011 | 13
83.74 | 20.234 | 59.999 | 21 | 83.73 | 20.797 | 60.051 | 21 | 83.73 | 12.681 | 60.005 | 13 | 83.75 | 12.649 | 60.022 | 13 | 83.75 | 12.734 | 60.011 | 13
83.75 | 20.234 | 59.999 | 21 | 83.74 | 20.797 | 60.051 | 21 | 83.74 | 12.681 | 60.005 | 13 | 83.76 | 12.649 | 60.022 | 13 | 83.76 | 12.734 | 60.005 | 13
83.76 | 20.234 | 59.999 | 21 | 83.75 | 20.797 | 60.051 | 21 | 83.75 | 12.677 | 60.005 | 13 | 83.77 | 12.649 | 60.022 | 13 | 83.76 | 12.734 | 60.005 | 13
83.77 | 20.23 | 59.999 | 21 | 83.76 | 20.797 | 60.051 | 21 | 83.76 | 12.677 | 60.005 | 13 | 83.78 | 12.649 | 60.022 | 13 | 83.77 | 12.734 | 60.005 | 13
83.78 | 20.23 | 59.999 | 21 | 83.77 | 20.797 | 60.051 | 21 | 83.77 | 12.72 | 60.005 | 13 | 83.78 | 12.649 | 60.022 | 13 | 83.78 | 12.734 | 60.005 | 13
83.79 | 20.23 | 59.999 | 21 | 83.78 | 20.797 | 60.051 | 21 | 83.77 | 12.72 | 60.005 | 13 | 83.79 | 12.649 | 60.022 | 13 | 83.79 | 12.734 | 60.005 | 13
83.79 | 20.23 | 59.999 | 21 | 83.78 | 20.797 | 60.051 | 21 | 83.78 | 12.72 | 60.005 | 13 | 83.8 | 12.649 | 60.022 | 13 | 83.8 | 12.734 | 60.005 | 13
83.8 | 20.22 | 59.999 | 21 | 83.79 | 20.797 | 60.051 | 21 | 83.79 | 12.72 | 60.005 | 13 | 83.81 | 12.649 | 60.022 | 13 | 83.81 | 12.734 | 60.005 | 13
83.81 | 20.22 | 59.999 | 21 | 83.8 | 20.797 | 60.051 | 21 | 83.8 | 12.717 | 60.005 | 13 | 83.82 | 12.649 | 60.022 | 13 | 83.81 | 12.734 | 60.005 | 13
83.82 | 20.217 | 59.999 | 21 | 83.81 | 20.797 | 60.051 | 21 | 83.81 | 12.717 | 60.005 | 13 | 83.83 | 12.649 | 60.022 | 13 | 83.82 | 12.734 | 60.005 | 13
83.83 | 20.217 | 59.999 | 21 | 83.82 | 20.797 | 60.051 | 21 | 83.82 | 12.713 | 60.005 | 13 | 83.83 | 12.649 | 60.022 | 13 | 83.83 | 12.734 | 60.005 | 13
83.84 | 20.217 | 59.999 | 21 | 83.83 | 20.797 | 60.051 | 21 | 83.82 | 12.713 | 60.005 | 13 | 83.84 | 12.649 | 60.022 | 13 | 83.84 | 12.734 | 60.005 | 13
83.84 | 20.217 | 59.999 | 21 | 83.83 | 20.797 | 60.051 | 21 | 83.83 | 12.742 | 60.005 | 13 | 83.85 | 12.649 | 60.022 | 13 | 83.85 | 12.734 | 60.005 | 13
83.85 | 20.261 | 59.999 | 21 | 83.84 | 20.797 | 60.051 | 21 | 83.84 | 12.742 | 60.005 | 13 | 83.86 | 12.649 | 60.022 | 13 | 83.86 | 12.734 | 60.005 | 13
83.86 | 20.261 | 59.999 | 21 | 83.85 | 20.797 | 60.051 | 21 | 83.85 | 12.738 | 60.005 | 13 | 83.87 | 12.649 | 60.022 | 13 | 83.86 | 12.734 | 60.005 | 13
83.87 | 20.257 | 59.999 | 21 | 83.86 | 20.797 | 60.051 | 21 | 83.86 | 12.738 | 60.005 | 13 | 83.88 | 12.649 | 60.022 | 13 | 83.87 | 12.734 | 60.005 | 13
83.88 | 20.257 | 59.999 | 21 | 83.87 | 20.797 | 60.051 | 21 | 83.87 | 12.737 | 60.005 | 13 | 83.88 | 12.649 | 60.022 | 13 | 83.88 | 12.734 | 60.005 | 13
83.89 | 20.257 | 59.999 | 21 | 83.88 | 20.797 | 60.051 | 21 | 83.87 | 12.737 | 60.005 | 13 | 83.89 | 12.649 | 60.022 | 13 | 83.89 | 12.734 | 60.005 | 13
83.89 | 20.257 | 59.999 | 21 | 83.88 | 20.797 | 60.051 | 21 | 83.88 | 12.737 | 60.005 | 13 | 83.9 | 12.649 | 60.022 | 13 | 83.9 | 12.734 | 60.005 | 13
83.9 | 20.257 | 59.999 | 21 | 83.89 | 20.797 | 60.051 | 21 | 83.89 | 12.737 | 60.005 | 13 | 83.91 | 12.649 | 60.022 | 13 | 83.91 | 12.734 | 60.005 | 13
83.91 | 20.257 | 59.999 | 21 | 83.9 | 20.797 | 60.051 | 21 | 83.9 | 12.756 | 60.005 | 13 | 83.92 | 12.688 | 60.022 | 13 | 83.91 | 12.734 | 60.005 | 13
83.92 | 20.255 | 59.999 | 21 | 83.91 | 20.797 | 60.051 | 21 | 83.91 | 12.756 | 60.005 | 13 | 83.93 | 12.688 | 60.022 | 13 | 83.92 | 12.734 | 60.005 | 13
83.93 | 20.255 | 59.999 | 21 | 83.92 | 20.797 | 60.057 | 21 | 83.92 | 12.756 | 60.005 | 13 | 83.93 | 12.688 | 60.022 | 13 | 83.93 | 12.734 | 60.005 | 13
83.94 | 20.252 | 59.999 | 21 | 83.93 | 20.797 | 60.057 | 21 | 83.92 | 12.756 | 60.005 | 13 | 83.94 | 12.688 | 60.022 | 13 | 83.94 | 12.734 | 60.005 | 13
83.94 | 20.252 | 59.999 | 21 | 83.93 | 20.791 | 60.057 | 21 | 83.93 | 12.755 | 60.005 | 13 | 83.95 | 12.688 | 60.022 | 13 | 83.95 | 12.734 | 60.005 | 13
83.95 | 20.301 | 59.999 | 21 | 83.94 | 20.791 | 60.057 | 21 | 83.94 | 12.755 | 60.005 | 13 | 83.96 | 12.688 | 60.022 | 13 | 83.96 | 12.734 | 60.005 | 13
83.96 | 20.301 | 59.999 | 21 | 83.95 | 20.788 | 60.057 | 21 | 83.95 | 12.747 | 60.005 | 13 | 83.97 | 12.688 | 60.022 | 13 | 83.96 | 12.734 | 60.005 | 13
83.97 | 20.345 | 59.999 | 21 | 83.96 | 20.788 | 60.057 | 21 | 83.96 | 12.747 | 60.005 | 13 | 83.98 | 12.688 | 60.022 | 13 | 83.97 | 12.734 | 60.005 | 13
83.98 | 20.345 | 59.999 | 21 | 83.97 | 20.811 | 60.057 | 21 | 83.97 | 12.748 | 60.005 | 13 | 83.98 | 12.688 | 60.022 | 13 | 83.98 | 12.734 | 60.005 | 13
83.99 | 20.345 | 59.999 | 21 | 83.98 | 20.811 | 60.057 | 21 | 83.97 | 12.748 | 60.005 | 13 | 83.99 | 12.688 | 60.022 | 13 | 83.99 | 12.734 | 60.005 | 13
83.99 | 20.345 | 59.999 | 21 | 83.98 | 20.805 | 60.057 | 21 | 83.98 | 12.745 | 60.005 | 13 | 84 | 12.688 | 60.022 | 13 | 84 | 12.734 | 60.005 | 13
84 | 20.339 | 59.999 | 21 | 83.99 | 20.805 | 60.057 | 21 | 83.99 | 12.745 | 60.005 | 13 | 84.01 | 12.688 | 60.022 | 13 | 84.01 | 12.734 | 60.005 | 13
84.01 | 20.339 | 59.999 | 21 | 84 | 20.803 | 60.057 | 21 | 84 | 12.745 | 60.005 | 13 | 84.02 | 12.682 | 60.022 | 13 | 84.01 | 12.734 | 60.005 | 13
84.02 | 20.339 | 59.999 | 21 | 84.01 | 20.803 | 60.057 | 21 | 84.01 | 12.745 | 60.005 | 13 | 84.03 | 12.682 | 60.022 | 13 | 84.02 | 12.734 | 60.005 | 13
84.03 | 20.339 | 59.999 | 21 | 84.02 | 20.803 | 60.057 | 21 | 84.02 | 12.739 | 60.005 | 13 | 84.03 | 12.682 | 60.022 | 13 | 84.03 | 12.734 | 60.005 | 13
84.04 | 20.335 | 59.999 | 21 | 84.03 | 20.803 | 60.057 | 21 | 84.02 | 12.739 | 60.005 | 13 | 84.04 | 12.682 | 60.022 | 13 | 84.04 | 12.734 | 60.005 | 13
84.04 | 20.335 | 59.999 | 21 | 84.03 | 20.8 | 60.057 | 21 | 84.03 | 12.739 | 60.005 | 13 | 84.05 | 12.682 | 60.022 | 13 | 84.05 | 12.734 | 60.005 | 13
84.05 | 20.335 | 59.999 | 21 | 84.04 | 20.8 | 60.057 | 21 | 84.04 | 12.739 | 60.005 | 13 | 84.06 | 12.682 | 60.022 | 13 | 84.06 | 12.734 | 60.005 | 13
84.06 | 20.335 | 59.999 | 21 | 84.05 | 20.802 | 60.057 | 21 | 84.05 | 12.737 | 60.005 | 13 | 84.07 | 12.682 | 60.022 | 13 | 84.06 | 12.734 | 60.005 | 13
84.07 | 20.335 | 59.999 | 21 | 84.06 | 20.802 | 60.057 | 21 | 84.06 | 12.737 | 60.005 | 13 | 84.08 | 12.682 | 60.022 | 13 | 84.07 | 12.734 | 60.005 | 13
84.08 | 20.335 | 59.999 | 21 | 84.07 | 20.801 | 60.057 | 21 | 84.07 | 12.737 | 60.005 | 13 | 84.08 | 12.679 | 60.022 | 13 | 84.08 | 12.734 | 60.005 | 13
84.09 | 20.332 | 59.999 | 21 | 84.08 | 20.801 | 60.057 | 21 | 84.07 | 12.737 | 60.005 | 13 | 84.09 | 12.679 | 60.022 | 13 | 84.09 | 12.734 | 60.011 | 13
84.09 | 20.332 | 59.999 | 21 | 84.08 | 20.798 | 60.057 | 21 | 84.08 | 12.734 | 60.005 | 13 | 84.1 | 12.679 | 60.022 | 13 | 84.1 | 12.734 | 60.011 | 13
84.1 | 20.33 | 59.999 | 21 | 84.09 | 20.798 | 60.057 | 21 | 84.09 | 12.734 | 60.005 | 13 | 84.11 | 12.679 | 60.022 | 13 | 84.11 | 12.734 | 60.011 | 13
84.11 | 20.33 | 59.999 | 21 | 84.1 | 20.798 | 60.057 | 21 | 84.1 | 12.734 | 60.005 | 13 | 84.12 | 12.679 | 60.022 | 13 | 84.11 | 12.734 | 60.011 | 13
84.12 | 20.33 | 59.999 | 21 | 84.11 | 20.798 | 60.057 | 21 | 84.11 | 12.734 | 60.005 | 13 | 84.13 | 12.679 | 60.022 | 13 | 84.12 | 12.734 | 60.011 | 13
84.13 | 20.33 | 59.999 | 21 | 84.12 | 20.793 | 60.057 | 21 | 84.12 | 12.734 | 60.005 | 13 | 84.13 | 12.679 | 60.022 | 13 | 84.13 | 12.734 | 60.011 | 13
84.14 | 20.328 | 59.999 | 21 | 84.13 | 20.793 | 60.057 | 21 | 84.12 | 12.734 | 60.005 | 13 | 84.14 | 12.679 | 60.022 | 13 | 84.14 | 12.728 | 60.011 | 13
84.14 | 20.328 | 59.999 | 21 | 84.13 | 20.801 | 60.057 | 21 | 84.13 | 12.732 | 60.005 | 13 | 84.15 | 12.679 | 60.022 | 13 | 84.15 | 12.728 | 60.011 | 13
84.15 | 20.328 | 59.999 | 21 | 84.14 | 20.801 | 60.057 | 21 | 84.14 | 12.732 | 60.005 | 13 | 84.16 | 12.679 | 60.022 | 13 | 84.16 | 12.726 | 60.011 | 13
84.16 | 20.328 | 59.999 | 21 | 84.15 | 20.798 | 60.057 | 21 | 84.15 | 12.729 | 60.005 | 13 | 84.17 | 12.679 | 60.022 | 13 | 84.16 | 12.726 | 60.011 | 13
84.17 | 20.325 | 59.999 | 21 | 84.16 | 20.798 | 60.057 | 21 | 84.16 | 12.729 | 60.005 | 13 | 84.18 | 12.679 | 60.022 | 13 | 84.17 | 12.726 | 60.011 | 13
84.18 | 20.325 | 59.999 | 21 | 84.17 | 20.798 | 60.057 | 21 | 84.17 | 12.719 | 60.005 | 13 | 84.18 | 12.679 | 60.022 | 13 | 84.18 | 12.726 | 60.011 | 13
84.19 | 20.325 | 59.999 | 21 | 84.18 | 20.798 | 60.057 | 21 | 84.17 | 12.719 | 60.005 | 13 | 84.19 | 12.679 | 60.022 | 13 | 84.19 | 12.722 | 60.011 | 13
84.19 | 20.325 | 59.999 | 21 | 84.18 | 20.795 | 60.057 | 21 | 84.18 | 12.716 | 60.005 | 13 | 84.2 | 12.717 | 60.022 | 13 | 84.2 | 12.722 | 60.011 | 13
84.2 | 20.322 | 59.999 | 21 | 84.19 | 20.795 | 60.057 | 21 | 84.19 | 12.716 | 60.005 | 13 | 84.21 | 12.717 | 60.022 | 13 | 84.21 | 12.722 | 60.011 | 13
84.21 | 20.322 | 59.999 | 21 | 84.2 | 20.79 | 60.057 | 21 | 84.2 | 12.716 | 60.005 | 13 | 84.22 | 12.712 | 60.022 | 13 | 84.21 | 12.722 | 60.011 | 13
84.22 | 20.322 | 59.999 | 21 | 84.21 | 20.79 | 60.057 | 21 | 84.21 | 12.716 | 60.005 | 13 | 84.23 | 12.712 | 60.022 | 13 | 84.22 | 12.719 | 60.011 | 13
84.23 | 20.322 | 59.999 | 21 | 84.22 | 20.79 | 60.057 | 21 | 84.22 | 12.716 | 60.005 | 13 | 84.23 | 12.712 | 60.022 | 13 | 84.23 | 12.719 | 60.011 | 13
84.24 | 20.322 | 59.999 | 21 | 84.23 | 20.79 | 60.057 | 21 | 84.22 | 12.716 | 60.005 | 13 | 84.24 | 12.712 | 60.022 | 13 | 84.24 | 12.715 | 60.011 | 13
84.24 | 20.322 | 59.999 | 21 | 84.23 | 20.79 | 60.057 | 21 | 84.23 | 12.716 | 60.005 | 13 | 84.25 | 12.712 | 60.022 | 13 | 84.25 | 12.715 | 60.011 | 13
84.25 | 20.316 | 59.999 | 21 | 84.24 | 20.79 | 60.057 | 21 | 84.24 | 12.716 | 60.005 | 13 | 84.26 | 12.712 | 60.022 | 13 | 84.26 | 12.751 | 60.011 | 13
84.26 | 20.316 | 59.999 | 21 | 84.25 | 20.787 | 60.057 | 21 | 84.25 | 12.714 | 60.005 | 13 | 84.27 | 12.755 | 60.022 | 13 | 84.26 | 12.751 | 60.011 | 13
84.27 | 20.312 | 59.999 | 21 | 84.26 | 20.787 | 60.057 | 21 | 84.26 | 12.714 | 60.005 | 13 | 84.28 | 12.755 | 60.022 | 13 | 84.27 | 12.751 | 60.011 | 13
84.28 | 20.312 | 59.999 | 21 | 84.27 | 20.783 | 60.057 | 21 | 84.27 | 12.707 | 60.005 | 13 | 84.28 | 12.755 | 60.022 | 13 | 84.28 | 12.751 | 60.011 | 13
84.29 | 20.312 | 59.999 | 21 | 84.28 | 20.783 | 60.057 | 21 | 84.27 | 12.707 | 60.005 | 13 | 84.29 | 12.755 | 60.022 | 13 | 84.29 | 12.751 | 60.011 | 13
84.29 | 20.312 | 59.999 | 21 | 84.28 | 20.783 | 60.057 | 21 | 84.28 | 12.707 | 60.005 | 13 | 84.3 | 12.752 | 60.022 | 13 | 84.3 | 12.751 | 60.011 | 13
84.3 | 20.312 | 59.999 | 21 | 84.29 | 20.783 | 60.057 | 21 | 84.29 | 12.707 | 60.005 | 13 | 84.31 | 12.752 | 60.022 | 13 | 84.31 | 12.749 | 60.011 | 13
84.31 | 20.312 | 59.999 | 21 | 84.3 | 20.783 | 60.057 | 21 | 84.3 | 12.707 | 60.005 | 13 | 84.32 | 12.752 | 60.022 | 13 | 84.31 | 12.749 | 60.011 | 13
84.32 | 20.312 | 59.999 | 21 | 84.31 | 20.783 | 60.057 | 21 | 84.31 | 12.707 | 60.005 | 13 | 84.33 | 12.752 | 60.022 | 13 | 84.32 | 12.744 | 60.011 | 13
84.33 | 20.312 | 59.999 | 21 | 84.32 | 20.777 | 60.057 | 21 | 84.32 | 12.705 | 60.005 | 13 | 84.33 | 12.752 | 60.022 | 13 | 84.33 | 12.744 | 60.011 | 13
84.34 | 20.312 | 59.999 | 21 | 84.33 | 20.777 | 60.057 | 21 | 84.32 | 12.705 | 60.005 | 13 | 84.34 | 12.752 | 60.022 | 13 | 84.34 | 12.744 | 60.011 | 13
84.34 | 20.312 | 59.999 | 21 | 84.33 | 20.771 | 60.057 | 21 | 84.33 | 12.701 | 60.005 | 13 | 84.35 | 12.752 | 60.022 | 13 | 84.35 | 12.744 | 60.011 | 13
84.35 | 20.305 | 59.999 | 21 | 84.34 | 20.771 | 60.057 | 21 | 84.34 | 12.701 | 60.005 | 13 | 84.36 | 12.752 | 60.022 | 13 | 84.36 | 12.744 | 60.011 | 13
84.36 | 20.305 | 59.999 | 21 | 84.35 | 20.767 | 60.057 | 21 | 84.35 | 12.714 | 60.005 | 13 | 84.37 | 12.752 | 60.022 | 13 | 84.36 | 12.744 | 60.011 | 13
84.37 | 20.339 | 59.999 | 21 | 84.36 | 20.767 | 60.057 | 21 | 84.36 | 12.714 | 60.005 | 13 | 84.38 | 12.752 | 60.022 | 13 | 84.37 | 12.744 | 60.011 | 13
84.38 | 20.339 | 59.999 | 21 | 84.37 | 20.754 | 60.057 | 21 | 84.37 | 12.712 | 60.005 | 13 | 84.38 | 12.752 | 60.022 | 13 | 84.38 | 12.744 | 60.011 | 13
84.39 | 20.339 | 59.999 | 21 | 84.38 | 20.754 | 60.057 | 21 | 84.37 | 12.712 | 60.005 | 13 | 84.39 | 12.752 | 60.022 | 13 | 84.39 | 12.773 | 60.011 | 13
84.39 | 20.339 | 59.999 | 21 | 84.38 | 20.754 | 60.057 | 21 | 84.38 | 12.712 | 60.005 | 13 | 84.4 | 12.752 | 60.022 | 13 | 84.4 | 12.773 | 60.011 | 13
84.4 | 20.34 | 59.999 | 21 | 84.39 | 20.754 | 60.057 | 21 | 84.39 | 12.712 | 60.005 | 13 | 84.41 | 12.752 | 60.022 | 13 | 84.41 | 12.773 | 60.011 | 13
84.41 | 20.34 | 59.999 | 21 | 84.4 | 20.754 | 60.057 | 21 | 84.4 | 12.706 | 60.005 | 13 | 84.42 | 12.752 | 60.022 | 13 | 84.41 | 12.773 | 60.011 | 13
84.42 | 20.34 | 59.999 | 21 | 84.41 | 20.754 | 60.057 | 21 | 84.41 | 12.706 | 60.005 | 13 | 84.43 | 12.752 | 60.022 | 13 | 84.42 | 12.773 | 60.011 | 13
84.43 | 20.34 | 59.999 | 21 | 84.42 | 20.752 | 60.057 | 21 | 84.42 | 12.702 | 60.005 | 13 | 84.43 | 12.751 | 60.022 | 13 | 84.43 | 12.773 | 60.011 | 13
84.44 | 20.337 | 59.999 | 21 | 84.43 | 20.752 | 60.057 | 21 | 84.42 | 12.702 | 60.005 | 13 | 84.44 | 12.751 | 60.022 | 13 | 84.44 | 12.773 | 60.011 | 13
84.44 | 20.337 | 59.999 | 21 | 84.43 | 20.745 | 60.057 | 21 | 84.43 | 12.702 | 60.005 | 13 | 84.45 | 12.751 | 60.022 | 13 | 84.45 | 12.773 | 60.011 | 13
84.45 | 20.33 | 59.999 | 21 | 84.44 | 20.745 | 60.057 | 21 | 84.44 | 12.702 | 60.005 | 13 | 84.46 | 12.751 | 60.022 | 13 | 84.46 | 12.769 | 60.011 | 13
84.46 | 20.33 | 59.999 | 21 | 84.45 | 20.709 | 60.057 | 21 | 84.45 | 12.702 | 60.005 | 13 | 84.47 | 12.751 | 60.022 | 13 | 84.46 | 12.769 | 60.011 | 13
84.47 | 20.328 | 59.999 | 21 | 84.46 | 20.709 | 60.057 | 21 | 84.46 | 12.702 | 60.005 | 13 | 84.48 | 12.751 | 60.022 | 13 | 84.47 | 12.834 | 60.011 | 13
84.48 | 20.328 | 59.999 | 21 | 84.47 | 20.706 | 60.057 | 21 | 84.47 | 12.699 | 60.005 | 13 | 84.48 | 12.751 | 60.022 | 13 | 84.48 | 12.834 | 60.011 | 13
84.49 | 20.328 | 59.999 | 21 | 84.48 | 20.706 | 60.057 | 21 | 84.47 | 12.699 | 60.005 | 13 | 84.49 | 12.751 | 60.022 | 13 | 84.49 | 12.834 | 60.011 | 13
84.49 | 20.328 | 59.999 | 21 | 84.48 | 20.704 | 60.057 | 21 | 84.48 | 12.693 | 60.005 | 13 | 84.5 | 12.748 | 60.022 | 13 | 84.5 | 12.834 | 60.011 | 13
84.5 | 20.328 | 59.999 | 21 | 84.49 | 20.704 | 60.057 | 21 | 84.49 | 12.693 | 60.005 | 13 | 84.51 | 12.748 | 60.022 | 13 | 84.51 | 12.834 | 60.011 | 13
84.51 | 20.328 | 59.999 | 21 | 84.5 | 20.704 | 60.057 | 21 | 84.5 | 12.693 | 60.005 | 13 | 84.52 | 12.746 | 60.022 | 13 | 84.51 | 12.834 | 60.011 | 13
84.52 | 20.325 | 59.999 | 21 | 84.51 | 20.704 | 60.057 | 21 | 84.51 | 12.693 | 60.005 | 13 | 84.53 | 12.746 | 60.022 | 13 | 84.52 | 12.83 | 60.011 | 13
84.53 | 20.325 | 59.999 | 21 | 84.52 | 20.699 | 60.057 | 21 | 84.52 | 12.69 | 60.005 | 13 | 84.53 | 12.746 | 60.022 | 13 | 84.53 | 12.83 | 60.011 | 13
84.54 | 20.325 | 59.999 | 21 | 84.53 | 20.699 | 60.057 | 21 | 84.52 | 12.69 | 60.005 | 13 | 84.54 | 12.746 | 60.022 | 13 | 84.54 | 12.826 | 60.011 | 13
84.54 | 20.325 | 59.999 | 21 | 84.53 | 20.696 | 60.057 | 21 | 84.53 | 12.69 | 60.005 | 13 | 84.55 | 12.746 | 60.022 | 13 | 84.55 | 12.826 | 60.011 | 13
84.55 | 20.319 | 59.999 | 21 | 84.54 | 20.696 | 60.057 | 21 | 84.54 | 12.69 | 60.005 | 13 | 84.56 | 12.746 | 60.022 | 13 | 84.56 | 12.822 | 60.011 | 13
84.56 | 20.319 | 59.999 | 21 | 84.55 | 20.696 | 60.057 | 21 | 84.55 | 12.709 | 60.005 | 13 | 84.57 | 12.746 | 60.022 | 13 | 84.56 | 12.822 | 60.011 | 13
84.57 | 20.319 | 59.999 | 21 | 84.56 | 20.696 | 60.057 | 21 | 84.56 | 12.709 | 60.005 | 13 | 84.58 | 12.746 | 60.022 | 13 | 84.57 | 12.822 | 60.011 | 13
84.58 | 20.319 | 59.999 | 21 | 84.57 | 20.691 | 60.057 | 21 | 84.57 | 12.707 | 60.005 | 13 | 84.58 | 12.746 | 60.022 | 13 | 84.58 | 12.822 | 60.011 | 13
84.59 | 20.357 | 59.999 | 21 | 84.58 | 20.691 | 60.057 | 21 | 84.57 | 12.707 | 60.005 | 13 | 84.59 | 12.746 | 60.022 | 13 | 84.59 | 12.818 | 60.011 | 13
84.59 | 20.357 | 59.999 | 21 | 84.58 | 20.691 | 60.057 | 21 | 84.58 | 12.706 | 60.005 | 13 | 84.6 | 12.746 | 60.022 | 13 | 84.6 | 12.818 | 60.011 | 13
84.6 | 20.357 | 59.999 | 21 | 84.59 | 20.691 | 60.057 | 21 | 84.59 | 12.706 | 60.005 | 13 | 84.61 | 12.746 | 60.022 | 13 | 84.61 | 12.818 | 60.011 | 13
84.61 | 20.357 | 59.999 | 21 | 84.6 | 20.689 | 60.057 | 21 | 84.6 | 12.706 | 60.005 | 13 | 84.62 | 12.746 | 60.022 | 13 | 84.61 | 12.818 | 60.011 | 13
84.62 | 20.357 | 59.999 | 21 | 84.61 | 20.689 | 60.057 | 21 | 84.61 | 12.706 | 60.005 | 13 | 84.63 | 12.746 | 60.022 | 13 | 84.62 | 12.816 | 60.011 | 13
84.63 | 20.357 | 59.999 | 21 | 84.62 | 20.683 | 60.057 | 21 | 84.62 | 12.705 | 60.005 | 13 | 84.63 | 12.746 | 60.022 | 13 | 84.63 | 12.816 | 60.011 | 13
84.64 | 20.357 | 59.999 | 21 | 84.63 | 20.683 | 60.057 | 21 | 84.62 | 12.705 | 60.005 | 13 | 84.64 | 12.746 | 60.022 | 13 | 84.64 | 12.814 | 60.011 | 13
84.64 | 20.357 | 59.999 | 21 | 84.63 | 20.683 | 60.057 | 21 | 84.63 | 12.702 | 60.005 | 13 | 84.65 | 12.746 | 60.022 | 13 | 84.65 | 12.814 | 60.011 | 13
84.65 | 20.413 | 59.999 | 21 | 84.64 | 20.683 | 60.057 | 21 | 84.64 | 12.702 | 60.005 | 13 | 84.66 | 12.746 | 60.022 | 13 | 84.66 | 12.812 | 60.011 | 13
84.66 | 20.413 | 59.999 | 21 | 84.65 | 20.678 | 60.057 | 21 | 84.65 | 12.698 | 60.005 | 13 | 84.67 | 12.746 | 60.022 | 13 | 84.66 | 12.812 | 60.011 | 13
84.67 | 20.411 | 59.999 | 21 | 84.66 | 20.678 | 60.057 | 21 | 84.66 | 12.698 | 60.005 | 13 | 84.68 | 12.746 | 60.022 | 13 | 84.67 | 12.812 | 60.011 | 13
84.68 | 20.411 | 59.999 | 21 | 84.67 | 20.667 | 60.057 | 21 | 84.67 | 12.698 | 60.005 | 13 | 84.68 | 12.745 | 60.022 | 13 | 84.68 | 12.812 | 60.011 | 13
84.69 | 20.411 | 59.999 | 21 | 84.68 | 20.667 | 60.057 | 21 | 84.67 | 12.698 | 60.005 | 13 | 84.69 | 12.745 | 60.022 | 13 | 84.69 | 12.812 | 60.011 | 13
84.69 | 20.411 | 59.999 | 21 | 84.68 | 20.667 | 60.057 | 21 | 84.68 | 12.698 | 60.005 | 13 | 84.7 | 12.745 | 60.022 | 13 | 84.7 | 12.812 | 60.011 | 13
84.7 | 20.411 | 59.999 | 21 | 84.69 | 20.667 | 60.057 | 21 | 84.69 | 12.698 | 60.005 | 13 | 84.71 | 12.745 | 60.022 | 13 | 84.71 | 12.809 | 60.011 | 13
84.71 | 20.411 | 59.999 | 21 | 84.7 | 20.664 | 60.057 | 21 | 84.7 | 12.693 | 60.005 | 13 | 84.72 | 12.745 | 60.022 | 13 | 84.71 | 12.809 | 60.011 | 13
84.72 | 20.404 | 59.999 | 21 | 84.71 | 20.664 | 60.057 | 21 | 84.71 | 12.693 | 60.005 | 13 | 84.73 | 12.745 | 60.022 | 13 | 84.72 | 12.807 | 60.011 | 13
84.73 | 20.404 | 59.999 | 21 | 84.72 | 20.662 | 60.057 | 21 | 84.72 | 12.686 | 60.005 | 13 | 84.73 | 12.745 | 60.022 | 13 | 84.73 | 12.807 | 60.011 | 13
84.74 | 20.4 | 59.999 | 21 | 84.73 | 20.662 | 60.057 | 21 | 84.72 | 12.686 | 60.005 | 13 | 84.74 | 12.745 | 60.022 | 13 | 84.74 | 12.805 | 60.011 | 13
84.74 | 20.4 | 59.999 | 21 | 84.73 | 20.657 | 60.057 | 21 | 84.73 | 12.686 | 60.005 | 13 | 84.75 | 12.745 | 60.022 | 13 | 84.75 | 12.805 | 60.011 | 13
84.75 | 20.4 | 59.999 | 21 | 84.74 | 20.657 | 60.057 | 21 | 84.74 | 12.686 | 60.005 | 13 | 84.76 | 12.745 | 60.022 | 13 | 84.76 | 12.805 | 60.011 | 13
84.76 | 20.4 | 59.999 | 21 | 84.75 | 20.665 | 60.051 | 21 | 84.75 | 12.71 | 60.005 | 13 | 84.77 | 12.745 | 60.022 | 13 | 84.76 | 12.805 | 60.011 | 13
84.77 | 20.4 | 59.999 | 21 | 84.76 | 20.665 | 60.051 | 21 | 84.76 | 12.71 | 60.005 | 13 | 84.78 | 12.745 | 60.022 | 13 | 84.77 | 12.805 | 60.011 | 13
84.78 | 20.4 | 59.999 | 21 | 84.77 | 20.663 | 60.051 | 21 | 84.77 | 12.71 | 60.005 | 13 | 84.78 | 12.745 | 60.022 | 13 | 84.78 | 12.805 | 60.011 | 13
84.79 | 20.392 | 59.999 | 21 | 84.78 | 20.663 | 60.051 | 21 | 84.77 | 12.71 | 60.005 | 13 | 84.79 | 12.745 | 60.022 | 13 | 84.79 | 12.803 | 60.011 | 13
84.79 | 20.392 | 59.999 | 21 | 84.78 | 20.663 | 60.051 | 21 | 84.78 | 12.704 | 60.005 | 13 | 84.8 | 12.745 | 60.022 | 13 | 84.8 | 12.803 | 60.011 | 13
84.8 | 20.392 | 59.999 | 21 | 84.79 | 20.663 | 60.051 | 21 | 84.79 | 12.704 | 60.005 | 13 | 84.81 | 12.745 | 60.022 | 13 | 84.8 | 12.799 | 60.011 | 13
84.81 | 20.392 | 59.999 | 21 | 84.8 | 20.663 | 60.051 | 21 | 84.8 | 12.702 | 60.005 | 13 | 84.82 | 12.745 | 60.022 | 13 | 84.81 | 12.799 | 60.011 | 13
84.82 | 20.392 | 59.999 | 21 | 84.81 | 20.663 | 60.051 | 21 | 84.81 | 12.702 | 60.005 | 13 | 84.83 | 12.745 | 60.022 | 13 | 84.82 | 12.799 | 60.011 | 13
84.83 | 20.392 | 59.999 | 21 | 84.82 | 20.663 | 60.051 | 21 | 84.82 | 12.725 | 60.005 | 13 | 84.83 | 12.742 | 60.022 | 13 | 84.83 | 12.799 | 60.011 | 13
84.84 | 20.384 | 59.999 | 21 | 84.83 | 20.663 | 60.051 | 21 | 84.82 | 12.725 | 60.005 | 13 | 84.84 | 12.742 | 60.022 | 13 | 84.84 | 12.796 | 60.011 | 13
84.84 | 20.384 | 59.999 | 21 | 84.83 | 20.661 | 60.051 | 21 | 84.83 | 12.725 | 60.005 | 13 | 84.85 | 12.742 | 60.022 | 13 | 84.85 | 12.796 | 60.011 | 13
84.85 | 20.379 | 59.999 | 21 | 84.84 | 20.661 | 60.051 | 21 | 84.84 | 12.725 | 60.005 | 13 | 84.86 | 12.742 | 60.022 | 13 | 84.85 | 12.796 | 60.011 | 13
84.86 | 20.379 | 59.999 | 21 | 84.85 | 20.661 | 60.051 | 21 | 84.85 | 12.721 | 60.005 | 13 | 84.87 | 12.742 | 60.022 | 13 | 84.86 | 12.796 | 60.011 | 13
84.87 | 20.379 | 59.999 | 21 | 84.86 | 20.661 | 60.051 | 21 | 84.86 | 12.721 | 60.005 | 13 | 84.88 | 12.742 | 60.022 | 13 | 84.87 | 12.793 | 60.011 | 13
84.88 | 20.379 | 59.999 | 21 | 84.87 | 20.661 | 60.051 | 21 | 84.87 | 12.716 | 60.005 | 13 | 84.88 | 12.742 | 60.022 | 13 | 84.88 | 12.793 | 60.011 | 13
84.89 | 20.452 | 59.999 | 21 | 84.88 | 20.661 | 60.051 | 21 | 84.87 | 12.716 | 60.005 | 13 | 84.89 | 12.742 | 60.022 | 13 | 84.89 | 12.791 | 60.011 | 13
84.89 | 20.452 | 59.999 | 21 | 84.88 | 20.656 | 60.051 | 21 | 84.88 | 12.759 | 60.005 | 13 | 84.9 | 12.742 | 60.022 | 13 | 84.9 | 12.791 | 60.011 | 13
84.9 | 20.445 | 59.999 | 21 | 84.89 | 20.656 | 60.051 | 21 | 84.89 | 12.759 | 60.005 | 13 | 84.91 | 12.742 | 60.022 | 13 | 84.91 | 12.791 | 60.011 | 13
84.91 | 20.445 | 59.999 | 21 | 84.9 | 20.654 | 60.051 | 21 | 84.9 | 12.759 | 60.005 | 13 | 84.92 | 12.737 | 60.022 | 13 | 84.91 | 12.791 | 60.011 | 13
84.92 | 20.442 | 59.999 | 21 | 84.91 | 20.654 | 60.051 | 21 | 84.91 | 12.759 | 60.005 | 13 | 84.93 | 12.737 | 60.022 | 13 | 84.92 | 12.791 | 60.011 | 13
84.93 | 20.442 | 59.999 | 21 | 84.92 | 20.654 | 60.051 | 21 | 84.92 | 12.758 | 60.005 | 13 | 84.93 | 12.737 | 60.022 | 13 | 84.93 | 12.791 | 60.011 | 13
84.94 | 20.442 | 59.999 | 21 | 84.92 | 20.654 | 60.051 | 21 | 84.92 | 12.758 | 60.005 | 13 | 84.94 | 12.737 | 60.022 | 13 | 84.94 | 12.81 | 60.011 | 13
84.94 | 20.442 | 59.999 | 21 | 84.93 | 20.654 | 60.051 | 21 | 84.93 | 12.755 | 60.005 | 13 | 84.95 | 12.735 | 60.022 | 13 | 84.95 | 12.81 | 60.011 | 13
84.95 | 20.439 | 59.999 | 21 | 84.94 | 20.654 | 60.051 | 21 | 84.94 | 12.755 | 60.005 | 13 | 84.96 | 12.735 | 60.022 | 13 | 84.96 | 12.805 | 60.011 | 13
84.96 | 20.439 | 59.999 | 21 | 84.95 | 20.654 | 60.051 | 21 | 84.95 | 12.752 | 60.005 | 13 | 84.97 | 12.735 | 60.022 | 13 | 84.96 | 12.805 | 60.011 | 13
84.97 | 20.438 | 59.999 | 21 | 84.96 | 20.654 | 60.051 | 21 | 84.96 | 12.752 | 60.005 | 13 | 84.98 | 12.735 | 60.022 | 13 | 84.97 | 12.801 | 60.011 | 13
84.98 | 20.438 | 59.999 | 21 | 84.97 | 20.654 | 60.051 | 21 | 84.97 | 12.752 | 60.005 | 13 | 84.98 | 12.735 | 60.022 | 13 | 84.98 | 12.801 | 60.011 | 13
84.99 | 20.435 | 59.999 | 21 | 84.97 | 20.654 | 60.051 | 21 | 84.97 | 12.752 | 60.005 | 13 | 84.99 | 12.735 | 60.022 | 13 | 84.99 | 12.801 | 60.011 | 13
84.99 | 20.435 | 59.999 | 21 | 84.98 | 20.654 | 60.051 | 21 | 84.98 | 12.749 | 60.005 | 13 | 85 | 12.735 | 60.022 | 13 | 85 | 12.801 | 60.011 | 13
85 | 20.433 | 59.999 | 21 | 84.99 | 20.654 | 60.051 | 21 | 84.99 | 12.749 | 60.005 | 13 | 85.01 | 12.735 | 60.022 | 13 | 85.01 | 12.801 | 60.011 | 13
85.01 | 20.433 | 59.999 | 21 | 85 | 20.652 | 60.051 | 21 | 85 | 12.749 | 60.005 | 13 | 85.02 | 12.734 | 60.022 | 13 | 85.01 | 12.801 | 60.011 | 13
85.02 | 20.471 | 59.999 | 21 | 85.01 | 20.652 | 60.051 | 21 | 85.01 | 12.749 | 60.005 | 13 | 85.03 | 12.734 | 60.022 | 13 | 85.02 | 12.801 | 60.011 | 13
85.03 | 20.471 | 59.999 | 21 | 85.02 | 20.65 | 60.051 | 21 | 85.02 | 12.746 | 60.005 | 13 | 85.03 | 12.734 | 60.022 | 13 | 85.03 | 12.801 | 60.011 | 13
85.04 | 20.471 | 59.999 | 21 | 85.02 | 20.65 | 60.051 | 21 | 85.02 | 12.746 | 60.005 | 13 | 85.04 | 12.734 | 60.022 | 13 | 85.04 | 12.801 | 60.011 | 13
85.04 | 20.471 | 59.999 | 21 | 85.03 | 20.65 | 60.051 | 21 | 85.03 | 12.746 | 60.005 | 13 | 85.05 | 12.734 | 60.022 | 13 | 85.05 | 12.801 | 60.011 | 13
85.05 | 20.464 | 59.999 | 21 | 85.04 | 20.65 | 60.051 | 21 | 85.04 | 12.746 | 60.005 | 13 | 85.06 | 12.734 | 60.022 | 13 | 85.05 | 12.794 | 60.011 | 13
85.06 | 20.464 | 59.999 | 21 | 85.05 | 20.65 | 60.051 | 21 | 85.05 | 12.743 | 60.005 | 13 | 85.07 | 12.734 | 60.022 | 13 | 85.06 | 12.794 | 60.011 | 13
85.07 | 20.462 | 59.999 | 21 | 85.06 | 20.65 | 60.051 | 21 | 85.06 | 12.743 | 60.005 | 13 | 85.08 | 12.734 | 60.022 | 13 | 85.07 | 12.794 | 60.011 | 13
85.08 | 20.462 | 59.999 | 21 | 85.07 | 20.65 | 60.051 | 21 | 85.07 | 12.74 | 60.005 | 13 | 85.08 | 12.734 | 60.022 | 13 | 85.08 | 12.794 | 60.011 | 13
85.09 | 20.462 | 59.999 | 21 | 85.07 | 20.65 | 60.051 | 21 | 85.07 | 12.74 | 60.005 | 13 | 85.09 | 12.734 | 60.022 | 13 | 85.09 | 12.794 | 60.011 | 13
85.09 | 20.462 | 59.999 | 21 | 85.08 | 20.65 | 60.051 | 21 | 85.08 | 12.708 | 60.005 | 13 | 85.1 | 12.734 | 60.022 | 13 | 85.1 | 12.794 | 60.011 | 13
85.1 | 20.46 | 59.999 | 21 | 85.09 | 20.65 | 60.051 | 21 | 85.09 | 12.708 | 60.005 | 13 | 85.11 | 12.734 | 60.022 | 13 | 85.1 | 12.794 | 60.011 | 13
85.11 | 20.46 | 59.999 | 21 | 85.1 | 20.65 | 60.051 | 21 | 85.1 | 12.708 | 60.005 | 13 | 85.12 | 12.734 | 60.022 | 13 | 85.11 | 12.794 | 60.011 | 13
85.12 | 20.453 | 59.999 | 21 | 85.11 | 20.65 | 60.051 | 21 | 85.11 | 12.708 | 60.005 | 13 | 85.13 | 12.734 | 60.022 | 13 | 85.12 | 12.794 | 60.011 | 13
85.13 | 20.453 | 59.999 | 21 | 85.12 | 20.65 | 60.051 | 21 | 85.12 | 12.71 | 60.005 | 13 | 85.13 | 12.727 | 60.022 | 13 | 85.13 | 12.794 | 60.011 | 13
85.14 | 20.453 | 59.999 | 21 | 85.12 | 20.65 | 60.051 | 21 | 85.12 | 12.71 | 60.005 | 13 | 85.14 | 12.727 | 60.022 | 13 | 85.14 | 12.817 | 60.011 | 13
85.14 | 20.453 | 59.999 | 21 | 85.13 | 20.64 | 60.051 | 21 | 85.13 | 12.71 | 60.005 | 13 | 85.15 | 12.727 | 60.022 | 13 | 85.15 | 12.817 | 60.011 | 13
85.15 | 20.486 | 59.999 | 21 | 85.14 | 20.64 | 60.051 | 21 | 85.14 | 12.71 | 60.005 | 13 | 85.16 | 12.727 | 60.022 | 13 | 85.15 | 12.814 | 60.011 | 13
85.16 | 20.486 | 59.999 | 21 | 85.15 | 20.638 | 60.051 | 21 | 85.15 | 12.701 | 60.005 | 13 | 85.17 | 12.727 | 60.022 | 13 | 85.16 | 12.814 | 60.011 | 13
85.17 | 20.48 | 59.994 | 21 | 85.16 | 20.638 | 60.051 | 21 | 85.16 | 12.701 | 60.005 | 13 | 85.18 | 12.727 | 60.022 | 13 | 85.17 | 12.814 | 60.011 | 13
85.18 | 20.48 | 59.994 | 21 | 85.17 | 20.638 | 60.051 | 21 | 85.17 | 12.701 | 60.005 | 13 | 85.18 | 12.722 | 60.022 | 13 | 85.18 | 12.814 | 60.011 | 13
85.19 | 20.478 | 59.994 | 21 | 85.17 | 20.638 | 60.051 | 21 | 85.17 | 12.701 | 60.005 | 13 | 85.19 | 12.722 | 60.022 | 13 | 85.19 | 12.814 | 60.011 | 13
85.19 | 20.478 | 59.994 | 21 | 85.18 | 20.638 | 60.051 | 21 | 85.18 | 12.701 | 60.005 | 13 | 85.2 | 12.722 | 60.022 | 13 | 85.2 | 12.814 | 60.011 | 13
85.2 | 20.478 | 59.994 | 21 | 85.19 | 20.638 | 60.051 | 21 | 85.19 | 12.701 | 60.005 | 13 | 85.21 | 12.722 | 60.022 | 13 | 85.2 | 12.814 | 60.011 | 13
85.21 | 20.478 | 59.994 | 21 | 85.2 | 20.638 | 60.051 | 21 | 85.2 | 12.701 | 60.005 | 13 | 85.22 | 12.722 | 60.022 | 13 | 85.21 | 12.814 | 60.011 | 13
85.22 | 20.478 | 59.994 | 21 | 85.21 | 20.638 | 60.051 | 21 | 85.21 | 12.701 | 60.005 | 13 | 85.23 | 12.722 | 60.022 | 13 | 85.22 | 12.81 | 60.011 | 13
85.23 | 20.478 | 59.994 | 21 | 85.22 | 20.638 | 60.051 | 21 | 85.22 | 12.695 | 60.005 | 13 | 85.23 | 12.722 | 60.022 | 13 | 85.23 | 12.81 | 60.011 | 13
85.24 | 20.478 | 59.994 | 21 | 85.22 | 20.638 | 60.051 | 21 | 85.22 | 12.695 | 60.005 | 13 | 85.24 | 12.722 | 60.022 | 13 | 85.24 | 12.81 | 60.011 | 13
85.24 | 20.478 | 59.994 | 21 | 85.23 | 20.635 | 60.051 | 21 | 85.23 | 12.692 | 60.005 | 13 | 85.25 | 12.72 | 60.022 | 13 | 85.25 | 12.81 | 60.011 | 13
85.25 | 20.478 | 59.994 | 21 | 85.24 | 20.635 | 60.051 | 21 | 85.24 | 12.692 | 60.005 | 13 | 85.26 | 12.72 | 60.022 | 13 | 85.25 | 12.808 | 60.011 | 13
85.26 | 20.478 | 59.994 | 21 | 85.25 | 20.629 | 60.051 | 21 | 85.25 | 12.694 | 60.005 | 13 | 85.27 | 12.717 | 60.022 | 13 | 85.26 | 12.808 | 60.011 | 13
85.27 | 20.478 | 59.994 | 21 | 85.26 | 20.629 | 60.051 | 21 | 85.26 | 12.694 | 60.005 | 13 | 85.28 | 12.717 | 60.022 | 13 | 85.27 | 12.803 | 60.011 | 13
85.28 | 20.478 | 59.994 | 21 | 85.27 | 20.629 | 60.051 | 21 | 85.27 | 12.694 | 60.005 | 13 | 85.28 | 12.717 | 60.022 | 13 | 85.28 | 12.803 | 60.011 | 13
85.29 | 20.478 | 59.994 | 21 | 85.27 | 20.629 | 60.051 | 21 | 85.27 | 12.694 | 60.005 | 13 | 85.29 | 12.717 | 60.022 | 13 | 85.29 | 12.803 | 60.011 | 13
85.29 | 20.478 | 59.994 | 21 | 85.28 | 20.629 | 60.051 | 21 | 85.28 | 12.701 | 60.005 | 13 | 85.3 | 12.714 | 60.022 | 13 | 85.3 | 12.803 | 60.011 | 13
85.3 | 20.478 | 59.994 | 21 | 85.29 | 20.629 | 60.051 | 21 | 85.29 | 12.701 | 60.005 | 13 | 85.31 | 12.714 | 60.022 | 13 | 85.3 | 12.801 | 60.011 | 13
85.31 | 20.478 | 59.994 | 21 | 85.3 | 20.629 | 60.051 | 21 | 85.3 | 12.701 | 60.005 | 13 | 85.32 | 12.714 | 60.022 | 13 | 85.31 | 12.801 | 60.011 | 13
85.32 | 20.478 | 59.994 | 21 | 85.31 | 20.629 | 60.051 | 21 | 85.31 | 12.701 | 60.005 | 13 | 85.33 | 12.714 | 60.022 | 13 | 85.32 | 12.801 | 60.011 | 13
85.33 | 20.478 | 59.994 | 21 | 85.32 | 20.627 | 60.051 | 21 | 85.32 | 12.7 | 60.005 | 13 | 85.33 | 12.714 | 60.022 | 13 | 85.33 | 12.801 | 60.011 | 13
85.34 | 20.473 | 59.994 | 21 | 85.32 | 20.627 | 60.051 | 21 | 85.32 | 12.7 | 60.005 | 13 | 85.34 | 12.714 | 60.022 | 13 | 85.34 | 12.797 | 60.011 | 13
85.34 | 20.473 | 59.994 | 21 | 85.33 | 20.617 | 60.051 | 21 | 85.33 | 12.7 | 60.005 | 13 | 85.35 | 12.712 | 60.022 | 13 | 85.35 | 12.797 | 60.011 | 13
85.35 | 20.468 | 59.994 | 21 | 85.34 | 20.617 | 60.051 | 21 | 85.34 | 12.7 | 60.005 | 13 | 85.36 | 12.712 | 60.022 | 13 | 85.35 | 12.797 | 60.011 | 13
85.36 | 20.468 | 59.994 | 21 | 85.35 | 20.617 | 60.051 | 21 | 85.35 | 12.738 | 60.005 | 13 | 85.37 | 12.712 | 60.022 | 13 | 85.36 | 12.797 | 60.011 | 13
85.37 | 20.468 | 59.994 | 21 | 85.36 | 20.617 | 60.051 | 21 | 85.36 | 12.738 | 60.005 | 13 | 85.38 | 12.712 | 60.022 | 13 | 85.37 | 12.794 | 60.011 | 13
85.38 | 20.468 | 59.994 | 21 | 85.37 | 20.618 | 60.051 | 21 | 85.37 | 12.738 | 60.005 | 13 | 85.38 | 12.708 | 60.022 | 13 | 85.38 | 12.794 | 60.011 | 13
85.39 | 20.463 | 59.994 | 21 | 85.37 | 20.618 | 60.051 | 21 | 85.37 | 12.738 | 60.005 | 13 | 85.39 | 12.708 | 60.022 | 13 | 85.39 | 12.791 | 60.011 | 13
85.39 | 20.463 | 59.994 | 21 | 85.38 | 20.618 | 60.051 | 21 | 85.38 | 12.738 | 60.005 | 13 | 85.4 | 12.707 | 60.022 | 13 | 85.4 | 12.791 | 60.011 | 13
85.4 | 20.463 | 59.994 | 21 | 85.39 | 20.618 | 60.051 | 21 | 85.39 | 12.738 | 60.005 | 13 | 85.41 | 12.707 | 60.022 | 13 | 85.4 | 12.791 | 60.011 | 13
85.41 | 20.463 | 59.994 | 21 | 85.4 | 20.616 | 60.051 | 21 | 85.4 | 12.735 | 60.005 | 13 | 85.42 | 12.707 | 60.022 | 13 | 85.41 | 12.791 | 60.011 | 13
85.42 | 20.463 | 59.994 | 21 | 85.41 | 20.616 | 60.051 | 21 | 85.41 | 12.735 | 60.005 | 13 | 85.43 | 12.707 | 60.022 | 13 | 85.42 | 12.791 | 60.011 | 13
85.43 | 20.463 | 59.994 | 21 | 85.42 | 20.614 | 60.051 | 21 | 85.42 | 12.733 | 60.005 | 13 | 85.43 | 12.706 | 60.022 | 13 | 85.43 | 12.791 | 60.011 | 13
85.44 | 20.463 | 59.994 | 21 | 85.42 | 20.614 | 60.051 | 21 | 85.42 | 12.733 | 60.005 | 13 | 85.44 | 12.706 | 60.022 | 13 | 85.44 | 12.791 | 60.011 | 13
85.44 | 20.463 | 59.994 | 21 | 85.43 | 20.672 | 60.051 | 21 | 85.43 | 12.73 | 60.005 | 13 | 85.45 | 12.706 | 60.017 | 13 | 85.45 | 12.791 | 60.011 | 13
85.45 | 20.463 | 59.994 | 21 | 85.44 | 20.672 | 60.051 | 21 | 85.44 | 12.73 | 60.005 | 13 | 85.46 | 12.706 | 60.017 | 13 | 85.45 | 12.791 | 60.011 | 13
85.46 | 20.463 | 59.994 | 21 | 85.45 | 20.672 | 60.051 | 21 | 85.45 | 12.73 | 60.005 | 13 | 85.47 | 12.706 | 60.017 | 13 | 85.46 | 12.791 | 60.011 | 13
85.47 | 20.504 | 59.994 | 21 | 85.46 | 20.672 | 60.051 | 21 | 85.46 | 12.73 | 60.005 | 13 | 85.48 | 12.706 | 60.017 | 13 | 85.47 | 12.788 | 60.011 | 13
85.48 | 20.504 | 59.994 | 21 | 85.47 | 20.667 | 60.051 | 21 | 85.47 | 12.73 | 60.005 | 13 | 85.48 | 12.706 | 60.017 | 13 | 85.48 | 12.788 | 60.011 | 13
85.49 | 20.503 | 59.994 | 21 | 85.47 | 20.667 | 60.051 | 21 | 85.47 | 12.73 | 60.005 | 13 | 85.49 | 12.706 | 60.017 | 13 | 85.49 | 12.788 | 60.011 | 13
85.49 | 20.503 | 59.994 | 21 | 85.48 | 20.663 | 60.051 | 21 | 85.48 | 12.747 | 60.005 | 13 | 85.5 | 12.706 | 60.017 | 13 | 85.5 | 12.788 | 60.011 | 13
85.5 | 20.503 | 59.994 | 21 | 85.49 | 20.663 | 60.051 | 21 | 85.49 | 12.747 | 60.005 | 13 | 85.51 | 12.706 | 60.017 | 13 | 85.5 | 12.773 | 60.011 | 13
85.51 | 20.503 | 59.994 | 21 | 85.5 | 20.661 | 60.051 | 21 | 85.5 | 12.747 | 60.005 | 13 | 85.52 | 12.706 | 60.017 | 13 | 85.51 | 12.773 | 60.011 | 13
85.52 | 20.503 | 59.994 | 21 | 85.51 | 20.661 | 60.051 | 21 | 85.51 | 12.747 | 60.005 | 13 | 85.53 | 12.706 | 60.017 | 13 | 85.52 | 12.775 | 60.011 | 13
85.53 | 20.503 | 59.994 | 21 | 85.52 | 20.661 | 60.051 | 21 | 85.52 | 12.751 | 60.005 | 13 | 85.53 | 12.706 | 60.017 | 13 | 85.53 | 12.775 | 60.011 | 13
85.54 | 20.503 | 59.994 | 21 | 85.52 | 20.661 | 60.051 | 21 | 85.52 | 12.751 | 60.005 | 13 | 85.54 | 12.706 | 60.017 | 13 | 85.54 | 12.787 | 60.011 | 13
85.54 | 20.503 | 59.994 | 21 | 85.53 | 20.659 | 60.051 | 21 | 85.53 | 12.748 | 60.005 | 13 | 85.55 | 12.706 | 60.017 | 13 | 85.55 | 12.787 | 60.011 | 13
85.55 | 20.551 | 59.994 | 21 | 85.54 | 20.659 | 60.051 | 21 | 85.54 | 12.748 | 60.005 | 13 | 85.56 | 12.706 | 60.017 | 13 | 85.55 | 12.786 | 60.011 | 13
85.56 | 20.551 | 59.994 | 21 | 85.55 | 20.659 | 60.051 | 21 | 85.55 | 12.754 | 60.005 | 13 | 85.57 | 12.706 | 60.017 | 13 | 85.56 | 12.786 | 60.011 | 13
85.57 | 20.551 | 59.994 | 21 | 85.56 | 20.659 | 60.051 | 21 | 85.56 | 12.754 | 60.005 | 13 | 85.58 | 12.706 | 60.017 | 13 | 85.57 | 12.782 | 60.011 | 13
85.58 | 20.551 | 59.994 | 21 | 85.57 | 20.655 | 60.051 | 21 | 85.57 | 12.751 | 60.005 | 13 | 85.58 | 12.706 | 60.017 | 13 | 85.58 | 12.782 | 60.011 | 13
85.59 | 20.547 | 59.994 | 21 | 85.57 | 20.655 | 60.051 | 21 | 85.57 | 12.751 | 60.005 | 13 | 85.59 | 12.706 | 60.017 | 13 | 85.59 | 12.782 | 60.011 | 13
85.59 | 20.547 | 59.994 | 21 | 85.58 | 20.655 | 60.051 | 21 | 85.58 | 12.755 | 60.005 | 13 | 85.6 | 12.706 | 60.017 | 13 | 85.6 | 12.782 | 60.011 | 13
85.6 | 20.542 | 59.994 | 21 | 85.59 | 20.655 | 60.051 | 21 | 85.59 | 12.755 | 60.005 | 13 | 85.61 | 12.706 | 60.017 | 13 | 85.6 | 12.778 | 60.011 | 13
85.61 | 20.542 | 59.994 | 21 | 85.6 | 20.653 | 60.051 | 21 | 85.6 | 12.752 | 60.005 | 13 | 85.62 | 12.706 | 60.017 | 13 | 85.61 | 12.778 | 60.011 | 13
85.62 | 20.542 | 59.994 | 21 | 85.61 | 20.653 | 60.051 | 21 | 85.61 | 12.752 | 60.005 | 13 | 85.63 | 12.706 | 60.017 | 13 | 85.62 | 12.778 | 60.011 | 13
85.63 | 20.542 | 59.994 | 21 | 85.62 | 20.653 | 60.051 | 21 | 85.62 | 12.748 | 60.005 | 13 | 85.63 | 12.706 | 60.017 | 13 | 85.63 | 12.778 | 60.011 | 13
85.64 | 20.542 | 59.994 | 21 | 85.62 | 20.653 | 60.051 | 21 | 85.62 | 12.748 | 60.005 | 13 | 85.64 | 12.706 | 60.017 | 13 | 85.64 | 12.775 | 60.011 | 13
85.64 | 20.542 | 59.994 | 21 | 85.63 | 20.646 | 60.051 | 21 | 85.63 | 12.748 | 60.005 | 13 | 85.65 | 12.706 | 60.017 | 13 | 85.65 | 12.775 | 60.011 | 13
85.65 | 20.54 | 59.994 | 21 | 85.64 | 20.646 | 60.051 | 21 | 85.64 | 12.748 | 60.005 | 13 | 85.66 | 12.706 | 60.017 | 13 | 85.65 | 12.775 | 60.011 | 13
85.66 | 20.54 | 59.994 | 21 | 85.65 | 20.644 | 60.051 | 21 | 85.65 | 12.746 | 60.005 | 13 | 85.67 | 12.706 | 60.017 | 13 | 85.66 | 12.775 | 60.011 | 13
85.67 | 20.54 | 59.994 | 21 | 85.66 | 20.644 | 60.051 | 21 | 85.66 | 12.746 | 60.005 | 13 | 85.68 | 12.706 | 60.017 | 13 | 85.67 | 12.771 | 60.011 | 13
85.68 | 20.54 | 59.994 | 21 | 85.67 | 20.644 | 60.051 | 21 | 85.67 | 12.746 | 60.005 | 13 | 85.68 | 12.706 | 60.017 | 13 | 85.68 | 12.771 | 60.011 | 13
85.69 | 20.536 | 59.994 | 21 | 85.67 | 20.644 | 60.051 | 21 | 85.67 | 12.746 | 60.005 | 13 | 85.69 | 12.706 | 60.017 | 13 | 85.69 | 12.769 | 60.011 | 13
85.69 | 20.536 | 59.994 | 21 | 85.68 | 20.644 | 60.051 | 21 | 85.68 | 12.74 | 60.005 | 13 | 85.7 | 12.706 | 60.017 | 13 | 85.7 | 12.769 | 60.011 | 13
85.7 | 20.535 | 59.994 | 21 | 85.69 | 20.644 | 60.051 | 21 | 85.69 | 12.74 | 60.005 | 13 | 85.71 | 12.706 | 60.017 | 13 | 85.7 | 12.769 | 60.011 | 13
85.71 | 20.535 | 59.994 | 21 | 85.7 | 20.637 | 60.051 | 21 | 85.7 | 12.74 | 60.005 | 13 | 85.72 | 12.706 | 60.017 | 13 | 85.71 | 12.769 | 60.011 | 13
85.72 | 20.532 | 59.994 | 21 | 85.71 | 20.637 | 60.051 | 21 | 85.71 | 12.74 | 60.005 | 13 | 85.73 | 12.706 | 60.017 | 13 | 85.72 | 12.767 | 60.011 | 13
85.73 | 20.532 | 59.994 | 21 | 85.72 | 20.632 | 60.051 | 21 | 85.72 | 12.74 | 60.005 | 13 | 85.73 | 12.706 | 60.017 | 13 | 85.73 | 12.767 | 60.011 | 13
85.74 | 20.532 | 59.994 | 21 | 85.72 | 20.632 | 60.051 | 21 | 85.72 | 12.74 | 60.005 | 13 | 85.74 | 12.706 | 60.017 | 13 | 85.74 | 12.767 | 60.011 | 13
85.74 | 20.532 | 59.994 | 21 | 85.73 | 20.632 | 60.051 | 21 | 85.73 | 12.738 | 60.005 | 13 | 85.75 | 12.706 | 60.017 | 13 | 85.75 | 12.767 | 60.011 | 13
85.75 | 20.532 | 59.994 | 21 | 85.74 | 20.632 | 60.051 | 21 | 85.74 | 12.738 | 60.005 | 13 | 85.76 | 12.706 | 60.017 | 13 | 85.75 | 12.767 | 60.011 | 13
85.76 | 20.532 | 59.994 | 21 | 85.75 | 20.669 | 60.051 | 21 | 85.75 | 12.775 | 60.005 | 13 | 85.77 | 12.706 | 60.017 | 13 | 85.76 | 12.767 | 60.011 | 13
85.77 | 20.531 | 59.994 | 21 | 85.76 | 20.669 | 60.051 | 21 | 85.76 | 12.775 | 60.005 | 13 | 85.78 | 12.706 | 60.017 | 13 | 85.77 | 12.764 | 60.011 | 13
85.78 | 20.531 | 59.994 | 21 | 85.77 | 20.664 | 60.051 | 21 | 85.77 | 12.771 | 60.005 | 13 | 85.78 | 12.706 | 60.017 | 13 | 85.78 | 12.764 | 60.011 | 13
85.79 | 20.531 | 59.994 | 21 | 85.77 | 20.664 | 60.051 | 21 | 85.77 | 12.771 | 60.005 | 13 | 85.79 | 12.706 | 60.017 | 13 | 85.79 | 12.763 | 60.011 | 13
85.79 | 20.531 | 59.994 | 21 | 85.78 | 20.664 | 60.051 | 21 | 85.78 | 12.774 | 60.005 | 13 | 85.8 | 12.706 | 60.017 | 13 | 85.8 | 12.763 | 60.011 | 13
85.8 | 20.531 | 59.994 | 21 | 85.79 | 20.664 | 60.051 | 21 | 85.79 | 12.774 | 60.005 | 13 | 85.81 | 12.706 | 60.017 | 13 | 85.8 | 12.763 | 60.011 | 13
85.81 | 20.531 | 59.994 | 21 | 85.8 | 20.664 | 60.051 | 21 | 85.8 | 12.771 | 60.005 | 13 | 85.82 | 12.712 | 60.017 | 13 | 85.81 | 12.763 | 60.011 | 13
85.82 | 20.524 | 59.994 | 21 | 85.81 | 20.664 | 60.051 | 21 | 85.81 | 12.771 | 60.005 | 13 | 85.83 | 12.712 | 60.017 | 13 | 85.82 | 12.763 | 60.011 | 13
85.83 | 20.524 | 59.994 | 21 | 85.82 | 20.652 | 60.051 | 21 | 85.82 | 12.767 | 60.005 | 13 | 85.83 | 12.712 | 60.017 | 13 | 85.83 | 12.763 | 60.011 | 13
85.84 | 20.524 | 59.994 | 21 | 85.82 | 20.652 | 60.051 | 21 | 85.82 | 12.767 | 60.005 | 13 | 85.84 | 12.712 | 60.017 | 13 | 85.84 | 12.763 | 60.011 | 13
85.84 | 20.524 | 59.994 | 21 | 85.83 | 20.651 | 60.051 | 21 | 85.83 | 12.764 | 60.005 | 13 | 85.85 | 12.712 | 60.017 | 13 | 85.85 | 12.763 | 60.011 | 13
85.85 | 20.524 | 59.994 | 21 | 85.84 | 20.651 | 60.051 | 21 | 85.84 | 12.764 | 60.005 | 13 | 85.86 | 12.712 | 60.017 | 13 | 85.85 | 12.758 | 60.011 | 13
85.86 | 20.524 | 59.994 | 21 | 85.85 | 20.651 | 60.051 | 21 | 85.85 | 12.764 | 60.005 | 13 | 85.87 | 12.712 | 60.017 | 13 | 85.86 | 12.758 | 60.011 | 13
85.87 | 20.522 | 59.994 | 21 | 85.86 | 20.651 | 60.051 | 21 | 85.86 | 12.764 | 60.005 | 13 | 85.88 | 12.712 | 60.017 | 13 | 85.87 | 12.755 | 60.011 | 13
85.88 | 20.522 | 59.994 | 21 | 85.87 | 20.647 | 60.051 | 21 | 85.87 | 12.761 | 60.005 | 13 | 85.88 | 12.712 | 60.017 | 13 | 85.88 | 12.755 | 60.011 | 13
85.89 | 20.522 | 59.994 | 21 | 85.87 | 20.647 | 60.051 | 21 | 85.87 | 12.761 | 60.005 | 13 | 85.89 | 12.712 | 60.017 | 13 | 85.89 | 12.755 | 60.011 | 13
85.89 | 20.522 | 59.994 | 21 | 85.88 | 20.645 | 60.051 | 21 | 85.88 | 12.758 | 60.005 | 13 | 85.9 | 12.715 | 60.017 | 13 | 85.9 | 12.755 | 60.011 | 13
85.9 | 20.577 | 59.994 | 21 | 85.89 | 20.645 | 60.051 | 21 | 85.89 | 12.758 | 60.005 | 13 | 85.91 | 12.715 | 60.017 | 13 | 85.9 | 12.755 | 60.011 | 13
85.91 | 20.577 | 59.994 | 21 | 85.9 | 20.676 | 60.051 | 21 | 85.9 | 12.758 | 60.005 | 13 | 85.92 | 12.715 | 60.017 | 13 | 85.91 | 12.755 | 60.011 | 13
85.92 | 20.577 | 59.994 | 21 | 85.91 | 20.676 | 60.051 | 21 | 85.91 | 12.758 | 60.005 | 13 | 85.93 | 12.715 | 60.017 | 13 | 85.92 | 12.755 | 60.011 | 13
85.93 | 20.577 | 59.994 | 21 | 85.92 | 20.673 | 60.051 | 21 | 85.92 | 12.754 | 60.005 | 13 | 85.93 | 12.715 | 60.017 | 13 | 85.93 | 12.755 | 60.011 | 13
85.94 | 20.573 | 59.994 | 21 | 85.92 | 20.673 | 60.051 | 21 | 85.92 | 12.754 | 60.005 | 13 | 85.94 | 12.715 | 60.017 | 13 | 85.94 | 12.755 | 60.011 | 13
85.94 | 20.573 | 59.994 | 21 | 85.93 | 20.671 | 60.051 | 21 | 85.93 | 12.751 | 60.005 | 13 | 85.95 | 12.715 | 60.017 | 13 | 85.95 | 12.755 | 60.011 | 13
85.95 | 20.573 | 59.994 | 21 | 85.94 | 20.671 | 60.051 | 21 | 85.94 | 12.751 | 60.005 | 13 | 85.96 | 12.715 | 60.017 | 13 | 85.95 | 12.75 | 60.011 | 13
85.96 | 20.573 | 59.994 | 21 | 85.95 | 20.671 | 60.051 | 21 | 85.95 | 12.748 | 60.005 | 13 | 85.97 | 12.715 | 60.017 | 13 | 85.96 | 12.75 | 60.011 | 13
85.97 | 20.593 | 59.994 | 21 | 85.96 | 20.671 | 60.051 | 21 | 85.96 | 12.748 | 60.005 | 13 | 85.98 | 12.715 | 60.017 | 13 | 85.97 | 12.748 | 60.011 | 13
85.98 | 20.593 | 59.994 | 21 | 85.97 | 20.665 | 60.051 | 21 | 85.97 | 12.748 | 60.005 | 13 | 85.98 | 12.715 | 60.017 | 13 | 85.98 | 12.748 | 60.011 | 13
85.99 | 20.625 | 59.994 | 21 | 85.97 | 20.665 | 60.051 | 21 | 85.97 | 12.748 | 60.005 | 13 | 85.99 | 12.715 | 60.017 | 13 | 85.99 | 12.748 | 60.011 | 13
85.99 | 20.625 | 59.994 | 21 | 85.98 | 20.659 | 60.051 | 21 | 85.98 | 12.745 | 60.005 | 13 | 86 | 12.715 | 60.017 | 13 | 86 | 12.748 | 60.011 | 13
86 | 20.623 | 59.994 | 21 | 85.99 | 20.659 | 60.051 | 21 | 85.99 | 12.745 | 60.005 | 13 | 86.01 | 12.715 | 60.017 | 13 | 86 | 12.748 | 60.011 | 13
86.01 | 20.623 | 59.994 | 21 | 86 | 20.659 | 60.051 | 21 | 86 | 12.742 | 60.005 | 13 | 86.02 | 12.715 | 60.017 | 13 | 86.01 | 12.748 | 60.011 | 13
86.02 | 20.623 | 59.994 | 21 | 86.01 | 20.659 | 60.051 | 21 | 86.01 | 12.742 | 60.005 | 13 | 86.03 | 12.715 | 60.017 | 13 | 86.02 | 12.748 | 60.011 | 13
86.03 | 20.623 | 59.994 | 21 | 86.02 | 20.656 | 60.051 | 21 | 86.02 | 12.739 | 60.005 | 13 | 86.03 | 12.715 | 60.017 | 13 | 86.03 | 12.748 | 60.011 | 13
86.04 | 20.623 | 59.994 | 21 | 86.02 | 20.656 | 60.051 | 21 | 86.02 | 12.739 | 60.005 | 13 | 86.04 | 12.715 | 60.017 | 13 | 86.04 | 12.743 | 60.011 | 13
86.04 | 20.623 | 59.994 | 21 | 86.03 | 20.654 | 60.051 | 21 | 86.03 | 12.739 | 60.005 | 13 | 86.05 | 12.715 | 60.017 | 13 | 86.05 | 12.743 | 60.011 | 13
86.05 | 20.622 | 59.994 | 21 | 86.04 | 20.654 | 60.051 | 21 | 86.04 | 12.739 | 60.005 | 13 | 86.06 | 12.715 | 60.017 | 13 | 86.05 | 12.74 | 60.011 | 13
86.06 | 20.622 | 59.994 | 21 | 86.05 | 20.717 | 60.051 | 21 | 86.05 | 12.737 | 60.005 | 13 | 86.07 | 12.715 | 60.017 | 13 | 86.06 | 12.74 | 60.011 | 13
86.07 | 20.622 | 59.994 | 21 | 86.06 | 20.717 | 60.051 | 21 | 86.06 | 12.737 | 60.005 | 13 | 86.08 | 12.715 | 60.017 | 13 | 86.07 | 12.74 | 60.011 | 13
86.08 | 20.622 | 59.994 | 21 | 86.07 | 20.707 | 60.051 | 21 | 86.07 | 12.733 | 60.005 | 13 | 86.08 | 12.715 | 60.017 | 13 | 86.08 | 12.74 | 60.011 | 13
86.09 | 20.621 | 59.994 | 21 | 86.07 | 20.707 | 60.051 | 21 | 86.07 | 12.733 | 60.005 | 13 | 86.09 | 12.715 | 60.017 | 13 | 86.09 | 12.74 | 60.011 | 13
86.09 | 20.621 | 59.994 | 21 | 86.08 | 20.706 | 60.051 | 21 | 86.08 | 12.755 | 60.005 | 13 | 86.1 | 12.715 | 60.017 | 13 | 86.1 | 12.74 | 60.011 | 13
86.1 | 20.619 | 59.994 | 21 | 86.09 | 20.706 | 60.051 | 21 | 86.09 | 12.755 | 60.005 | 13 | 86.11 | 12.715 | 60.017 | 13 | 86.1 | 12.74 | 60.011 | 13
86.11 | 20.619 | 59.994 | 21 | 86.1 | 20.706 | 60.051 | 21 | 86.1 | 12.755 | 60.005 | 13 | 86.12 | 12.715 | 60.017 | 13 | 86.11 | 12.74 | 60.011 | 13
86.12 | 20.619 | 59.994 | 21 | 86.11 | 20.706 | 60.051 | 21 | 86.11 | 12.755 | 60.005 | 13 | 86.13 | 12.715 | 60.017 | 13 | 86.12 | 12.736 | 60.011 | 13
86.13 | 20.619 | 59.994 | 21 | 86.12 | 20.701 | 60.051 | 21 | 86.12 | 12.754 | 60.005 | 13 | 86.13 | 12.715 | 60.017 | 13 | 86.13 | 12.736 | 60.011 | 13
86.14 | 20.619 | 59.994 | 21 | 86.12 | 20.701 | 60.051 | 21 | 86.12 | 12.754 | 60.005 | 13 | 86.14 | 12.715 | 60.017 | 13 | 86.14 | 12.732 | 60.011 | 13
86.14 | 20.619 | 59.994 | 21 | 86.13 | 20.697 | 60.051 | 21 | 86.13 | 12.753 | 60.005 | 13 | 86.15 | 12.715 | 60.017 | 13 | 86.15 | 12.732 | 60.011 | 13
86.15 | 20.619 | 59.994 | 21 | 86.14 | 20.697 | 60.051 | 21 | 86.14 | 12.753 | 60.005 | 13 | 86.16 | 12.715 | 60.017 | 13 | 86.15 | 12.76 | 60.011 | 13
86.16 | 20.619 | 59.994 | 21 | 86.15 | 20.691 | 60.051 | 21 | 86.15 | 12.78 | 60.005 | 13 | 86.17 | 12.715 | 60.017 | 13 | 86.16 | 12.76 | 60.011 | 13
86.17 | 20.619 | 59.994 | 21 | 86.16 | 20.691 | 60.051 | 21 | 86.16 | 12.78 | 60.005 | 13 | 86.18 | 12.715 | 60.017 | 13 | 86.17 | 12.76 | 60.011 | 13
86.18 | 20.619 | 59.994 | 21 | 86.17 | 20.69 | 60.051 | 21 | 86.17 | 12.78 | 60.005 | 13 | 86.18 | 12.715 | 60.017 | 13 | 86.18 | 12.76 | 60.011 | 13
86.19 | 20.615 | 59.994 | 21 | 86.17 | 20.69 | 60.051 | 21 | 86.17 | 12.78 | 60.005 | 13 | 86.19 | 12.715 | 60.017 | 13 | 86.19 | 12.76 | 60.011 | 13
86.19 | 20.615 | 59.994 | 21 | 86.18 | 20.69 | 60.051 | 21 | 86.18 | 12.78 | 60.005 | 13 | 86.2 | 12.715 | 60.017 | 13 | 86.2 | 12.76 | 60.011 | 13
86.2 | 20.613 | 59.994 | 21 | 86.19 | 20.69 | 60.051 | 21 | 86.19 | 12.78 | 60.005 | 13 | 86.21 | 12.715 | 60.017 | 13 | 86.2 | 12.759 | 60.011 | 13
86.21 | 20.613 | 59.994 | 21 | 86.2 | 20.681 | 60.051 | 21 | 86.2 | 12.775 | 60.005 | 13 | 86.22 | 12.715 | 60.017 | 13 | 86.21 | 12.759 | 60.011 | 13
86.22 | 20.608 | 59.994 | 21 | 86.21 | 20.681 | 60.051 | 21 | 86.21 | 12.775 | 60.005 | 13 | 86.23 | 12.715 | 60.017 | 13 | 86.22 | 12.778 | 60.011 | 13
86.23 | 20.608 | 59.994 | 21 | 86.22 | 20.703 | 60.051 | 21 | 86.22 | 12.772 | 60.005 | 13 | 86.23 | 12.715 | 60.017 | 13 | 86.23 | 12.778 | 60.011 | 13
86.24 | 20.608 | 59.994 | 21 | 86.22 | 20.703 | 60.051 | 21 | 86.22 | 12.772 | 60.005 | 13 | 86.24 | 12.715 | 60.017 | 13 | 86.24 | 12.778 | 60.011 | 13
86.24 | 20.608 | 59.994 | 21 | 86.23 | 20.694 | 60.051 | 21 | 86.23 | 12.77 | 60.005 | 13 | 86.25 | 12.715 | 60.017 | 13 | 86.25 | 12.778 | 60.011 | 13
86.25 | 20.608 | 59.994 | 21 | 86.24 | 20.694 | 60.051 | 21 | 86.24 | 12.77 | 60.005 | 13 | 86.26 | 12.715 | 60.017 | 13 | 86.25 | 12.776 | 60.011 | 13
86.26 | 20.608 | 59.994 | 21 | 86.25 | 20.693 | 60.045 | 21 | 86.25 | 12.77 | 60.005 | 13 | 86.27 | 12.715 | 60.017 | 13 | 86.26 | 12.776 | 60.011 | 13
86.27 | 20.608 | 59.994 | 21 | 86.26 | 20.693 | 60.045 | 21 | 86.26 | 12.77 | 60.005 | 13 | 86.28 | 12.715 | 60.017 | 13 | 86.27 | 12.776 | 60.011 | 13
86.28 | 20.608 | 59.994 | 21 | 86.27 | 20.693 | 60.045 | 21 | 86.27 | 12.77 | 60.005 | 13 | 86.28 | 12.715 | 60.017 | 13 | 86.28 | 12.776 | 60.011 | 13
86.29 | 20.608 | 59.994 | 21 | 86.27 | 20.693 | 60.045 | 21 | 86.27 | 12.77 | 60.005 | 13 | 86.29 | 12.715 | 60.017 | 13 | 86.29 | 12.773 | 60.011 | 13
86.29 | 20.608 | 59.994 | 21 | 86.28 | 20.723 | 60.045 | 21 | 86.28 | 12.769 | 60.005 | 13 | 86.3 | 12.715 | 60.017 | 13 | 86.3 | 12.773 | 60.011 | 13
86.3 | 20.608 | 59.994 | 21 | 86.29 | 20.723 | 60.045 | 21 | 86.29 | 12.769 | 60.005 | 13 | 86.31 | 12.715 | 60.017 | 13 | 86.3 | 12.773 | 60.011 | 13
86.31 | 20.608 | 59.994 | 21 | 86.3 | 20.718 | 60.045 | 21 | 86.3 | 12.765 | 60.005 | 13 | 86.32 | 12.715 | 60.017 | 13 | 86.31 | 12.773 | 60.011 | 13
86.32 | 20.606 | 59.994 | 21 | 86.31 | 20.718 | 60.045 | 21 | 86.31 | 12.765 | 60.005 | 13 | 86.33 | 12.715 | 60.017 | 13 | 86.32 | 12.772 | 60.011 | 13
86.33 | 20.606 | 59.994 | 21 | 86.32 | 20.713 | 60.045 | 21 | 86.32 | 12.765 | 60.005 | 13 | 86.33 | 12.715 | 60.017 | 13 | 86.33 | 12.772 | 60.011 | 13
86.34 | 20.602 | 59.994 | 21 | 86.32 | 20.713 | 60.045 | 21 | 86.32 | 12.765 | 60.005 | 13 | 86.34 | 12.715 | 60.017 | 13 | 86.34 | 12.772 | 60.011 | 13
86.34 | 20.602 | 59.994 | 21 | 86.33 | 20.713 | 60.045 | 21 | 86.33 | 12.763 | 60.005 | 13 | 86.35 | 12.715 | 60.017 | 13 | 86.35 | 12.772 | 60.011 | 13
86.35 | 20.602 | 59.994 | 21 | 86.34 | 20.713 | 60.045 | 21 | 86.34 | 12.763 | 60.005 | 13 | 86.36 | 12.715 | 60.017 | 13 | 86.35 | 12.779 | 60.011 | 13
86.36 | 20.602 | 59.994 | 21 | 86.35 | 20.713 | 60.045 | 21 | 86.35 | 12.787 | 60.005 | 13 | 86.37 | 12.715 | 60.017 | 13 | 86.36 | 12.779 | 60.011 | 13
86.37 | 20.602 | 59.994 | 21 | 86.36 | 20.713 | 60.045 | 21 | 86.36 | 12.787 | 60.005 | 13 | 86.38 | 12.715 | 60.017 | 13 | 86.37 | 12.775 | 60.011 | 13
86.38 | 20.602 | 59.994 | 21 | 86.37 | 20.734 | 60.045 | 21 | 86.37 | 12.787 | 60.005 | 13 | 86.38 | 12.715 | 60.017 | 13 | 86.38 | 12.775 | 60.011 | 13
86.39 | 20.602 | 59.994 | 21 | 86.37 | 20.734 | 60.045 | 21 | 86.37 | 12.787 | 60.005 | 13 | 86.39 | 12.715 | 60.017 | 13 | 86.39 | 12.775 | 60.011 | 13
86.39 | 20.602 | 59.994 | 21 | 86.38 | 20.731 | 60.045 | 21 | 86.38 | 12.786 | 60.005 | 13 | 86.4 | 12.715 | 60.017 | 13 | 86.4 | 12.775 | 60.011 | 13
86.4 | 20.602 | 59.994 | 21 | 86.39 | 20.731 | 60.045 | 21 | 86.39 | 12.786 | 60.005 | 13 | 86.41 | 12.715 | 60.017 | 13 | 86.4 | 12.775 | 60.011 | 13
86.41 | 20.602 | 59.994 | 21 | 86.4 | 20.731 | 60.045 | 21 | 86.4 | 12.786 | 60.005 | 13 | 86.42 | 12.715 | 60.017 | 13 | 86.41 | 12.775 | 60.011 | 13
86.42 | 20.6 | 59.994 | 21 | 86.41 | 20.731 | 60.045 | 21 | 86.41 | 12.786 | 60.005 | 13 | 86.43 | 12.715 | 60.017 | 13 | 86.42 | 12.772 | 60.011 | 13
86.43 | 20.6 | 59.994 | 21 | 86.42 | 20.731 | 60.04 | 21 | 86.42 | 12.781 | 60.005 | 13 | 86.43 | 12.715 | 60.017 | 13 | 86.43 | 12.772 | 60.011 | 13
86.44 | 20.595 | 59.994 | 21 | 86.42 | 20.731 | 60.04 | 21 | 86.42 | 12.781 | 60.005 | 13 | 86.44 | 12.715 | 60.017 | 13 | 86.44 | 12.772 | 60.011 | 13
86.44 | 20.595 | 59.994 | 21 | 86.43 | 20.731 | 60.04 | 21 | 86.43 | 12.781 | 60.005 | 13 | 86.45 | 12.712 | 60.017 | 13 | 86.45 | 12.772 | 60.011 | 13
86.45 | 20.589 | 59.994 | 21 | 86.44 | 20.731 | 60.04 | 21 | 86.44 | 12.781 | 60.005 | 13 | 86.46 | 12.712 | 60.017 | 13 | 86.45 | 12.769 | 60.011 | 13
86.46 | 20.589 | 59.994 | 21 | 86.45 | 20.731 | 60.04 | 21 | 86.45 | 12.781 | 60.005 | 13 | 86.47 | 12.709 | 60.017 | 13 | 86.46 | 12.769 | 60.011 | 13
86.47 | 20.589 | 59.994 | 21 | 86.46 | 20.731 | 60.04 | 21 | 86.46 | 12.781 | 60.005 | 13 | 86.48 | 12.709 | 60.017 | 13 | 86.47 | 12.767 | 60.011 | 13
86.48 | 20.589 | 59.994 | 21 | 86.47 | 20.731 | 60.04 | 21 | 86.47 | 12.781 | 60.005 | 13 | 86.48 | 12.709 | 60.017 | 13 | 86.48 | 12.767 | 60.011 | 13
86.49 | 20.589 | 59.994 | 21 | 86.47 | 20.731 | 60.04 | 21 | 86.47 | 12.781 | 60.005 | 13 | 86.49 | 12.709 | 60.017 | 13 | 86.49 | 12.767 | 60.011 | 13
86.49 | 20.589 | 59.994 | 21 | 86.48 | 20.731 | 60.04 | 21 | 86.48 | 12.806 | 60.005 | 13 | 86.5 | 12.709 | 60.017 | 13 | 86.5 | 12.767 | 60.011 | 13
86.5 | 20.585 | 59.994 | 21 | 86.49 | 20.731 | 60.04 | 21 | 86.49 | 12.806 | 60.005 | 13 | 86.51 | 12.709 | 60.017 | 13 | 86.5 | 12.765 | 60.011 | 13
86.51 | 20.585 | 59.994 | 21 | 86.5 | 20.731 | 60.04 | 21 | 86.5 | 12.804 | 60.005 | 13 | 86.52 | 12.705 | 60.017 | 13 | 86.51 | 12.765 | 60.011 | 13
86.52 | 20.585 | 59.994 | 21 | 86.51 | 20.731 | 60.04 | 21 | 86.51 | 12.804 | 60.005 | 13 | 86.53 | 12.705 | 60.017 | 13 | 86.52 | 12.765 | 60.011 | 13
86.53 | 20.585 | 59.994 | 21 | 86.52 | 20.731 | 60.04 | 21 | 86.52 | 12.799 | 60.005 | 13 | 86.53 | 12.705 | 60.017 | 13 | 86.53 | 12.765 | 60.011 | 13
86.54 | 20.583 | 59.994 | 21 | 86.52 | 20.731 | 60.04 | 21 | 86.52 | 12.799 | 60.005 | 13 | 86.54 | 12.705 | 60.017 | 13 | 86.54 | 12.762 | 60.011 | 13
86.54 | 20.583 | 59.994 | 21 | 86.53 | 20.731 | 60.04 | 21 | 86.53 | 12.796 | 60.005 | 13 | 86.55 | 12.705 | 60.017 | 13 | 86.55 | 12.762 | 60.011 | 13
86.55 | 20.583 | 59.994 | 21 | 86.54 | 20.731 | 60.04 | 21 | 86.54 | 12.796 | 60.005 | 13 | 86.56 | 12.705 | 60.017 | 13 | 86.55 | 12.759 | 60.011 | 13
86.56 | 20.583 | 59.994 | 21 | 86.55 | 20.731 | 60.04 | 21 | 86.55 | 12.796 | 60.005 | 13 | 86.57 | 12.705 | 60.017 | 13 | 86.56 | 12.759 | 60.011 | 13
86.57 | 20.579 | 59.994 | 21 | 86.56 | 20.731 | 60.04 | 21 | 86.56 | 12.796 | 60.005 | 13 | 86.58 | 12.705 | 60.017 | 13 | 86.57 | 12.759 | 60.011 | 13
86.58 | 20.579 | 59.994 | 21 | 86.57 | 20.731 | 60.04 | 21 | 86.57 | 12.796 | 60.005 | 13 | 86.58 | 12.705 | 60.017 | 13 | 86.58 | 12.759 | 60.011 | 13
86.59 | 20.578 | 59.994 | 21 | 86.57 | 20.731 | 60.04 | 21 | 86.57 | 12.796 | 60.005 | 13 | 86.59 | 12.705 | 60.017 | 13 | 86.59 | 12.755 | 60.011 | 13
86.59 | 20.578 | 59.994 | 21 | 86.58 | 20.731 | 60.04 | 21 | 86.58 | 12.796 | 60.005 | 13 | 86.6 | 12.705 | 60.017 | 13 | 86.6 | 12.755 | 60.011 | 13
86.6 | 20.578 | 59.994 | 21 | 86.59 | 20.731 | 60.04 | 21 | 86.59 | 12.796 | 60.005 | 13 | 86.61 | 12.705 | 60.017 | 13 | 86.6 | 12.755 | 60.011 | 13
86.61 | 20.578 | 59.994 | 21 | 86.6 | 20.731 | 60.04 | 21 | 86.6 | 12.792 | 60.005 | 13 | 86.62 | 12.699 | 60.017 | 13 | 86.61 | 12.755 | 60.011 | 13
86.62 | 20.578 | 59.994 | 21 | 86.61 | 20.731 | 60.04 | 21 | 86.61 | 12.792 | 60.005 | 13 | 86.63 | 12.699 | 60.017 | 13 | 86.62 | 12.753 | 60.011 | 13
86.63 | 20.578 | 59.994 | 21 | 86.62 | 20.731 | 60.04 | 21 | 86.62 | 12.79 | 60.005 | 13 | 86.63 | 12.699 | 60.017 | 13 | 86.63 | 12.753 | 60.011 | 13
86.64 | 20.573 | 59.994 | 21 | 86.62 | 20.731 | 60.04 | 21 | 86.62 | 12.79 | 60.005 | 13 | 86.64 | 12.699 | 60.017 | 13 | 86.64 | 12.753 | 60.011 | 13
86.64 | 20.573 | 59.994 | 21 | 86.63 | 20.731 | 60.04 | 21 | 86.63 | 12.787 | 60.005 | 13 | 86.65 | 12.699 | 60.017 | 13 | 86.65 | 12.753 | 60.011 | 13
86.65 | 20.573 | 59.994 | 21 | 86.64 | 20.731 | 60.04 | 21 | 86.64 | 12.787 | 60.005 | 13 | 86.66 | 12.699 | 60.017 | 13 | 86.65 | 12.75 | 60.011 | 13
86.66 | 20.573 | 59.994 | 21 | 86.65 | 20.731 | 60.04 | 21 | 86.65 | 12.787 | 60.005 | 13 | 86.67 | 12.699 | 60.017 | 13 | 86.66 | 12.75 | 60.011 | 13
86.67 | 20.565 | 59.994 | 21 | 86.66 | 20.731 | 60.04 | 21 | 86.66 | 12.787 | 60.005 | 13 | 86.68 | 12.699 | 60.017 | 13 | 86.67 | 12.75 | 60.011 | 13
86.68 | 20.565 | 59.994 | 21 | 86.67 | 20.731 | 60.04 | 21 | 86.67 | 12.787 | 60.005 | 13 | 86.68 | 12.697 | 60.017 | 13 | 86.68 | 12.75 | 60.011 | 13
86.69 | 20.569 | 59.994 | 21 | 86.67 | 20.731 | 60.04 | 21 | 86.67 | 12.787 | 60.005 | 13 | 86.69 | 12.697 | 60.017 | 13 | 86.69 | 12.747 | 60.011 | 13
86.69 | 20.569 | 59.994 | 21 | 86.68 | 20.731 | 60.04 | 21 | 86.68 | 12.786 | 60.005 | 13 | 86.7 | 12.697 | 60.017 | 13 | 86.7 | 12.747 | 60.011 | 13
86.7 | 20.567 | 59.994 | 21 | 86.69 | 20.731 | 60.04 | 21 | 86.69 | 12.786 | 60.005 | 13 | 86.71 | 12.697 | 60.017 | 13 | 86.7 | 12.744 | 60.011 | 13
86.71 | 20.567 | 59.994 | 21 | 86.7 | 20.731 | 60.04 | 21 | 86.7 | 12.786 | 60.005 | 13 | 86.72 | 12.697 | 60.017 | 13 | 86.71 | 12.744 | 60.011 | 13
86.72 | 20.58 | 59.994 | 21 | 86.71 | 20.731 | 60.04 | 21 | 86.71 | 12.786 | 60.005 | 13 | 86.73 | 12.697 | 60.017 | 13 | 86.72 | 12.744 | 60.011 | 13
86.73 | 20.58 | 59.994 | 21 | 86.72 | 20.731 | 60.04 | 21 | 86.72 | 12.781 | 60.005 | 13 | 86.73 | 12.697 | 60.017 | 13 | 86.73 | 12.744 | 60.011 | 13
86.74 | 20.576 | 59.994 | 21 | 86.72 | 20.731 | 60.04 | 21 | 86.72 | 12.781 | 60.005 | 13 | 86.74 | 12.697 | 60.017 | 13 | 86.74 | 12.741 | 60.011 | 13
86.74 | 20.576 | 59.994 | 21 | 86.73 | 20.731 | 60.04 | 21 | 86.73 | 12.781 | 60.005 | 13 | 86.75 | 12.692 | 60.017 | 13 | 86.75 | 12.741 | 60.011 | 13
86.75 | 20.575 | 59.994 | 21 | 86.74 | 20.731 | 60.04 | 21 | 86.74 | 12.781 | 60.005 | 13 | 86.76 | 12.692 | 60.017 | 13 | 86.75 | 12.757 | 60.011 | 13
86.76 | 20.575 | 59.994 | 21 | 86.75 | 20.731 | 60.04 | 21 | 86.75 | 12.779 | 60.005 | 13 | 86.77 | 12.692 | 60.017 | 13 | 86.76 | 12.757 | 60.011 | 13
86.77 | 20.573 | 59.994 | 21 | 86.76 | 20.731 | 60.04 | 21 | 86.76 | 12.779 | 60.005 | 13 | 86.78 | 12.692 | 60.017 | 13 | 86.77 | 12.75 | 60.011 | 13
86.78 | 20.573 | 59.994 | 21 | 86.77 | 20.731 | 60.04 | 21 | 86.77 | 12.779 | 60.005 | 13 | 86.78 | 12.816 | 60.017 | 13 | 86.78 | 12.75 | 60.011 | 13
86.79 | 20.573 | 59.994 | 21 | 86.77 | 20.731 | 60.04 | 21 | 86.77 | 12.779 | 60.005 | 13 | 86.79 | 12.816 | 60.017 | 13 | 86.79 | 12.75 | 60.011 | 13
86.79 | 20.573 | 59.994 | 21 | 86.78 | 20.731 | 60.04 | 21 | 86.78 | 12.779 | 60.005 | 13 | 86.8 | 12.816 | 60.017 | 13 | 86.8 | 12.75 | 60.011 | 13
86.8 | 20.571 | 59.994 | 21 | 86.79 | 20.731 | 60.04 | 21 | 86.79 | 12.779 | 60.005 | 13 | 86.81 | 12.816 | 60.017 | 13 | 86.8 | 12.75 | 60.011 | 13
86.81 | 20.571 | 59.994 | 21 | 86.8 | 20.731 | 60.04 | 21 | 86.8 | 12.779 | 60.005 | 13 | 86.82 | 12.816 | 60.017 | 13 | 86.81 | 12.75 | 60.011 | 13
86.82 | 20.571 | 59.994 | 21 | 86.81 | 20.731 | 60.04 | 21 | 86.81 | 12.779 | 60.005 | 13 | 86.83 | 12.816 | 60.017 | 13 | 86.82 | 12.747 | 60.011 | 13
86.83 | 20.571 | 59.994 | 21 | 86.82 | 20.731 | 60.04 | 21 | 86.82 | 12.776 | 60.005 | 13 | 86.83 | 12.816 | 60.017 | 13 | 86.83 | 12.747 | 60.011 | 13
86.84 | 20.563 | 59.994 | 21 | 86.82 | 20.731 | 60.04 | 21 | 86.82 | 12.776 | 60.005 | 13 | 86.84 | 12.816 | 60.017 | 13 | 86.84 | 12.744 | 60.011 | 13
86.84 | 20.563 | 59.994 | 21 | 86.83 | 20.731 | 60.04 | 21 | 86.83 | 12.774 | 60.005 | 13 | 86.85 | 12.816 | 60.017 | 13 | 86.85 | 12.744 | 60.011 | 13
86.85 | 20.575 | 59.994 | 21 | 86.84 | 20.731 | 60.04 | 21 | 86.84 | 12.774 | 60.005 | 13 | 86.86 | 12.816 | 60.017 | 13 | 86.85 | 12.744 | 60.011 | 13
86.86 | 20.575 | 59.994 | 21 | 86.85 | 20.731 | 60.04 | 21 | 86.85 | 12.772 | 60.005 | 13 | 86.87 | 12.816 | 60.017 | 13 | 86.86 | 12.744 | 60.011 | 13
86.87 | 20.571 | 59.994 | 21 | 86.86 | 20.731 | 60.04 | 21 | 86.86 | 12.772 | 60.005 | 13 | 86.88 | 12.816 | 60.017 | 13 | 86.87 | 12.744 | 60.011 | 13
86.88 | 20.571 | 59.994 | 21 | 86.87 | 20.731 | 60.04 | 21 | 86.87 | 12.772 | 60.005 | 13 | 86.88 | 12.813 | 60.017 | 13 | 86.88 | 12.744 | 60.011 | 13
86.89 | 20.571 | 59.994 | 21 | 86.87 | 20.731 | 60.04 | 21 | 86.87 | 12.772 | 60.005 | 13 | 86.89 | 12.813 | 60.017 | 13 | 86.89 | 12.784 | 60.011 | 13
86.89 | 20.571 | 59.994 | 21 | 86.88 | 20.731 | 60.04 | 21 | 86.88 | 12.781 | 60.005 | 13 | 86.9 | 12.811 | 60.017 | 13 | 86.9 | 12.784 | 60.011 | 13
86.9 | 20.57 | 59.994 | 21 | 86.89 | 20.731 | 60.04 | 21 | 86.89 | 12.781 | 60.005 | 13 | 86.91 | 12.811 | 60.017 | 13 | 86.9 | 12.778 | 60.011 | 13
86.91 | 20.57 | 59.994 | 21 | 86.9 | 20.731 | 60.04 | 21 | 86.9 | 12.781 | 60.005 | 13 | 86.92 | 12.81 | 60.017 | 13 | 86.91 | 12.778 | 60.011 | 13
86.92 | 20.564 | 59.994 | 21 | 86.91 | 20.731 | 60.04 | 21 | 86.91 | 12.781 | 60.005 | 13 | 86.93 | 12.81 | 60.017 | 13 | 86.92 | 12.778 | 60.011 | 13
86.93 | 20.564 | 59.994 | 21 | 86.92 | 20.731 | 60.04 | 21 | 86.92 | 12.779 | 60.005 | 13 | 86.93 | 12.81 | 60.017 | 13 | 86.93 | 12.778 | 60.011 | 13
86.94 | 20.561 | 59.994 | 21 | 86.92 | 20.731 | 60.04 | 21 | 86.92 | 12.779 | 60.005 | 13 | 86.94 | 12.81 | 60.017 | 13 | 86.94 | 12.778 | 60.011 | 13
86.94 | 20.561 | 59.994 | 21 | 86.93 | 20.731 | 60.04 | 21 | 86.93 | 12.779 | 60.005 | 13 | 86.95 | 12.81 | 60.017 | 13 | 86.95 | 12.778 | 60.011 | 13
86.95 | 20.561 | 59.994 | 21 | 86.94 | 20.731 | 60.04 | 21 | 86.94 | 12.779 | 60.005 | 13 | 86.96 | 12.81 | 60.017 | 13 | 86.95 | 12.77 | 60.011 | 13
86.96 | 20.561 | 59.994 | 21 | 86.95 | 20.731 | 60.04 | 21 | 86.95 | 12.776 | 60.005 | 13 | 86.97 | 12.81 | 60.017 | 13 | 86.96 | 12.77 | 60.011 | 13
86.97 | 20.556 | 59.994 | 21 | 86.96 | 20.731 | 60.04 | 21 | 86.96 | 12.776 | 60.005 | 13 | 86.98 | 12.81 | 60.017 | 13 | 86.97 | 12.77 | 60.011 | 13
86.98 | 20.556 | 59.994 | 21 | 86.97 | 20.73 | 60.04 | 21 | 86.97 | 12.776 | 60.005 | 13 | 86.98 | 12.81 | 60.017 | 13 | 86.98 | 12.77 | 60.011 | 13
86.99 | 20.555 | 59.994 | 21 | 86.97 | 20.73 | 60.04 | 21 | 86.97 | 12.776 | 60.005 | 13 | 86.99 | 12.81 | 60.017 | 13 | 86.99 | 12.77 | 60.011 | 13
86.99 | 20.555 | 59.994 | 21 | 86.98 | 20.726 | 60.04 | 21 | 86.98 | 12.776 | 60.005 | 13 | 87 | 12.81 | 60.017 | 13 | 87 | 12.77 | 60.011 | 13
87 | 20.554 | 59.994 | 21 | 86.99 | 20.726 | 60.04 | 21 | 86.99 | 12.776 | 60.005 | 13 | 87.01 | 12.81 | 60.017 | 13 | 87 | 12.77 | 60.011 | 13
87.01 | 20.554 | 59.994 | 21 | 87 | 20.722 | 60.04 | 21 | 87 | 12.773 | 60.005 | 13 | 87.02 | 12.81 | 60.017 | 13 | 87.01 | 12.77 | 60.011 | 13
87.02 | 20.554 | 59.994 | 21 | 87.01 | 20.722 | 60.04 | 21 | 87.01 | 12.773 | 60.005 | 13 | 87.03 | 12.81 | 60.017 | 13 | 87.02 | 12.763 | 60.011 | 13
87.03 | 20.554 | 59.994 | 21 | 87.01 | 20.722 | 60.04 | 21 | 87.02 | 12.799 | 60.005 | 13 | 87.03 | 12.81 | 60.017 | 13 | 87.03 | 12.763 | 60.011 | 13
87.04 | 20.552 | 59.994 | 21 | 87.02 | 20.722 | 60.04 | 21 | 87.02 | 12.799 | 60.005 | 13 | 87.04 | 12.81 | 60.017 | 13 | 87.04 | 12.81 | 60.011 | 13
87.04 | 20.552 | 59.994 | 21 | 87.03 | 20.722 | 60.04 | 21 | 87.03 | 12.799 | 60.005 | 13 | 87.05 | 12.81 | 60.017 | 13 | 87.05 | 12.81 | 60.011 | 13
87.05 | 20.549 | 59.994 | 21 | 87.04 | 20.722 | 60.04 | 21 | 87.04 | 12.799 | 60.005 | 13 | 87.06 | 12.81 | 60.017 | 13 | 87.05 | 12.81 | 60.011 | 13
87.06 | 20.549 | 59.994 | 21 | 87.05 | 20.722 | 60.04 | 21 | 87.05 | 12.797 | 60.005 | 13 | 87.07 | 12.81 | 60.017 | 13 | 87.06 | 12.81 | 60.011 | 13
87.07 | 20.549 | 59.994 | 21 | 87.06 | 20.722 | 60.04 | 21 | 87.06 | 12.797 | 60.005 | 13 | 87.08 | 12.81 | 60.017 | 13 | 87.07 | 12.807 | 60.011 | 13
87.08 | 20.549 | 59.994 | 21 | 87.06 | 20.722 | 60.04 | 21 | 87.07 | 12.797 | 60.005 | 13 | 87.08 | 12.81 | 60.017 | 13 | 87.08 | 12.807 | 60.011 | 13
87.09 | 20.538 | 59.994 | 21 | 87.07 | 20.722 | 60.04 | 21 | 87.07 | 12.797 | 60.005 | 13 | 87.09 | 12.81 | 60.017 | 13 | 87.09 | 12.803 | 60.005 | 13
87.09 | 20.538 | 59.994 | 21 | 87.08 | 20.722 | 60.04 | 21 | 87.08 | 12.797 | 60.005 | 13 | 87.1 | 12.806 | 60.017 | 13 | 87.1 | 12.803 | 60.005 | 13
87.1 | 20.537 | 59.994 | 21 | 87.09 | 20.722 | 60.04 | 21 | 87.09 | 12.797 | 60.005 | 13 | 87.11 | 12.806 | 60.017 | 13 | 87.1 | 12.803 | 60.005 | 13
87.11 | 20.537 | 59.994 | 21 | 87.1 | 20.722 | 60.04 | 21 | 87.1 | 12.797 | 60.005 | 13 | 87.12 | 12.806 | 60.017 | 13 | 87.11 | 12.803 | 60.005 | 13
87.12 | 20.537 | 59.994 | 21 | 87.11 | 20.722 | 60.04 | 21 | 87.11 | 12.797 | 60.005 | 13 | 87.13 | 12.806 | 60.017 | 13 | 87.12 | 12.803 | 60.005 | 13
87.13 | 20.537 | 59.994 | 21 | 87.11 | 20.715 | 60.04 | 21 | 87.12 | 12.797 | 60.005 | 13 | 87.13 | 12.806 | 60.017 | 13 | 87.13 | 12.803 | 60.005 | 13
87.14 | 20.568 | 59.994 | 21 | 87.12 | 20.715 | 60.04 | 21 | 87.12 | 12.797 | 60.005 | 13 | 87.14 | 12.806 | 60.017 | 13 | 87.14 | 12.803 | 60.005 | 13
87.14 | 20.568 | 59.994 | 21 | 87.13 | 20.715 | 60.04 | 21 | 87.13 | 12.797 | 60.005 | 13 | 87.15 | 12.806 | 60.017 | 13 | 87.15 | 12.803 | 60.005 | 13
87.15 | 20.564 | 59.994 | 21 | 87.14 | 20.715 | 60.04 | 21 | 87.14 | 12.797 | 60.005 | 13 | 87.16 | 12.806 | 60.017 | 13 | 87.15 | 12.803 | 60.005 | 13
87.16 | 20.564 | 59.994 | 21 | 87.15 | 20.713 | 60.04 | 21 | 87.15 | 12.797 | 60.005 | 13 | 87.17 | 12.806 | 60.017 | 13 | 87.16 | 12.803 | 60.005 | 13
87.17 | 20.559 | 59.994 | 21 | 87.16 | 20.713 | 60.04 | 21 | 87.16 | 12.797 | 60.005 | 13 | 87.18 | 12.806 | 60.017 | 13 | 87.17 | 12.803 | 60.005 | 13
87.18 | 20.559 | 59.994 | 21 | 87.16 | 20.713 | 60.04 | 21 | 87.17 | 12.797 | 60.005 | 13 | 87.18 | 12.806 | 60.017 | 13 | 87.18 | 12.803 | 60.005 | 13
87.19 | 20.559 | 59.994 | 21 | 87.17 | 20.713 | 60.04 | 21 | 87.17 | 12.797 | 60.005 | 13 | 87.19 | 12.806 | 60.017 | 13 | 87.19 | 12.803 | 60.005 | 13
87.19 | 20.559 | 59.994 | 21 | 87.18 | 20.713 | 60.04 | 21 | 87.18 | 12.797 | 60.005 | 13 | 87.2 | 12.806 | 60.017 | 13 | 87.2 | 12.803 | 60.005 | 13
87.2 | 20.575 | 59.994 | 21 | 87.19 | 20.713 | 60.04 | 21 | 87.19 | 12.797 | 60.005 | 13 | 87.21 | 12.806 | 60.017 | 13 | 87.2 | 12.804 | 60.005 | 13
87.21 | 20.575 | 59.994 | 21 | 87.2 | 20.713 | 60.04 | 21 | 87.2 | 12.797 | 60.005 | 13 | 87.22 | 12.802 | 60.017 | 13 | 87.21 | 12.804 | 60.005 | 13
87.22 | 20.565 | 59.994 | 21 | 87.21 | 20.713 | 60.04 | 21 | 87.21 | 12.797 | 60.005 | 13 | 87.23 | 12.802 | 60.017 | 13 | 87.22 | 12.804 | 60.005 | 13
87.23 | 20.565 | 59.994 | 21 | 87.21 | 20.709 | 60.04 | 21 | 87.22 | 12.797 | 60.005 | 13 | 87.23 | 12.799 | 60.017 | 13 | 87.23 | 12.804 | 60.005 | 13
87.24 | 20.56 | 59.994 | 21 | 87.22 | 20.709 | 60.04 | 21 | 87.22 | 12.797 | 60.005 | 13 | 87.24 | 12.799 | 60.017 | 13 | 87.24 | 12.804 | 60.005 | 13
87.24 | 20.56 | 59.994 | 21 | 87.23 | 20.707 | 60.04 | 21 | 87.23 | 12.797 | 60.005 | 13 | 87.25 | 12.798 | 60.017 | 13 | 87.25 | 12.804 | 60.005 | 13
87.25 | 20.56 | 59.994 | 21 | 87.24 | 20.707 | 60.04 | 21 | 87.24 | 12.797 | 60.005 | 13 | 87.26 | 12.798 | 60.017 | 13 | 87.25 | 12.804 | 60.005 | 13
87.26 | 20.56 | 59.994 | 21 | 87.25 | 20.713 | 60.04 | 21 | 87.25 | 12.797 | 60.005 | 13 | 87.27 | 12.798 | 60.017 | 13 | 87.26 | 12.804 | 60.005 | 13
87.27 | 20.559 | 59.994 | 21 | 87.26 | 20.713 | 60.04 | 21 | 87.26 | 12.797 | 60.005 | 13 | 87.28 | 12.798 | 60.017 | 13 | 87.27 | 12.804 | 60.005 | 13
87.28 | 20.559 | 59.994 | 21 | 87.26 | 20.713 | 60.04 | 21 | 87.27 | 12.797 | 60.005 | 13 | 87.28 | 12.798 | 60.017 | 13 | 87.28 | 12.804 | 60.005 | 13
87.29 | 20.555 | 59.994 | 21 | 87.27 | 20.713 | 60.04 | 21 | 87.27 | 12.797 | 60.005 | 13 | 87.29 | 12.798 | 60.017 | 13 | 87.29 | 12.804 | 60.005 | 13
87.29 | 20.555 | 59.994 | 21 | 87.28 | 20.71 | 60.04 | 21 | 87.28 | 12.797 | 60.005 | 13 | 87.3 | 12.798 | 60.017 | 13 | 87.3 | 12.804 | 60.005 | 13
87.3 | 20.57 | 59.994 | 21 | 87.29 | 20.71 | 60.04 | 21 | 87.29 | 12.797 | 60.005 | 13 | 87.31 | 12.798 | 60.017 | 13 | 87.3 | 12.804 | 60.005 | 13
87.31 | 20.57 | 59.994 | 21 | 87.3 | 20.71 | 60.04 | 21 | 87.3 | 12.797 | 60.005 | 13 | 87.32 | 12.798 | 60.017 | 13 | 87.31 | 12.804 | 60.005 | 13
87.32 | 20.565 | 59.994 | 21 | 87.31 | 20.71 | 60.04 | 21 | 87.31 | 12.797 | 60.005 | 13 | 87.33 | 12.798 | 60.017 | 13 | 87.32 | 12.804 | 60.005 | 13
87.33 | 20.565 | 59.994 | 21 | 87.31 | 20.706 | 60.04 | 21 | 87.32 | 12.797 | 60.005 | 13 | 87.33 | 12.798 | 60.017 | 13 | 87.33 | 12.804 | 60.005 | 13
87.34 | 20.562 | 59.994 | 21 | 87.32 | 20.706 | 60.04 | 21 | 87.32 | 12.797 | 60.005 | 13 | 87.34 | 12.798 | 60.017 | 13 | 87.34 | 12.804 | 60.005 | 13
87.34 | 20.562 | 59.994 | 21 | 87.33 | 20.728 | 60.04 | 21 | 87.33 | 12.797 | 60.005 | 13 | 87.35 | 12.796 | 60.017 | 13 | 87.35 | 12.804 | 60.005 | 13
87.35 | 20.561 | 59.994 | 21 | 87.34 | 20.728 | 60.04 | 21 | 87.34 | 12.797 | 60.005 | 13 | 87.36 | 12.796 | 60.017 | 13 | 87.35 | 12.804 | 60.005 | 13
87.36 | 20.561 | 59.994 | 21 | 87.35 | 20.728 | 60.04 | 21 | 87.35 | 12.797 | 60.005 | 13 | 87.37 | 12.793 | 60.017 | 13 | 87.36 | 12.804 | 60.005 | 13
87.37 | 20.561 | 59.994 | 21 | 87.36 | 20.728 | 60.04 | 21 | 87.36 | 12.797 | 60.005 | 13 | 87.38 | 12.793 | 60.017 | 13 | 87.37 | 12.804 | 60.005 | 13
87.38 | 20.561 | 59.994 | 21 | 87.36 | 20.728 | 60.04 | 21 | 87.37 | 12.797 | 60.005 | 13 | 87.38 | 12.793 | 60.017 | 13 | 87.38 | 12.804 | 60.005 | 13
87.39 | 20.557 | 59.994 | 21 | 87.37 | 20.728 | 60.04 | 21 | 87.37 | 12.797 | 60.005 | 13 | 87.39 | 12.793 | 60.017 | 13 | 87.39 | 12.804 | 60.005 | 13
87.39 | 20.557 | 59.994 | 21 | 87.38 | 20.725 | 60.04 | 21 | 87.38 | 12.797 | 60.005 | 13 | 87.4 | 12.788 | 60.017 | 13 | 87.4 | 12.804 | 60.005 | 13
87.4 | 20.557 | 59.994 | 21 | 87.39 | 20.725 | 60.04 | 21 | 87.39 | 12.797 | 60.005 | 13 | 87.41 | 12.788 | 60.017 | 13 | 87.4 | 12.804 | 60.005 | 13
87.41 | 20.557 | 59.994 | 21 | 87.4 | 20.724 | 60.04 | 21 | 87.4 | 12.797 | 60.005 | 13 | 87.42 | 12.788 | 60.017 | 13 | 87.41 | 12.804 | 60.005 | 13
87.42 | 20.554 | 59.994 | 21 | 87.41 | 20.724 | 60.04 | 21 | 87.41 | 12.797 | 60.005 | 13 | 87.43 | 12.788 | 60.017 | 13 | 87.42 | 12.804 | 60.011 | 13
87.43 | 20.554 | 59.994 | 21 | 87.41 | 20.732 | 60.04 | 21 | 87.42 | 12.797 | 60.005 | 13 | 87.43 | 12.788 | 60.017 | 13 | 87.43 | 12.804 | 60.011 | 13
87.44 | 20.549 | 59.994 | 21 | 87.42 | 20.732 | 60.04 | 21 | 87.42 | 12.797 | 60.005 | 13 | 87.44 | 12.788 | 60.017 | 13 | 87.44 | 12.804 | 60.011 | 13
87.44 | 20.549 | 59.994 | 21 | 87.43 | 20.729 | 60.04 | 21 | 87.43 | 12.798 | 60.005 | 13 | 87.45 | 12.788 | 60.017 | 13 | 87.45 | 12.804 | 60.011 | 13
87.45 | 20.549 | 59.994 | 21 | 87.44 | 20.729 | 60.04 | 21 | 87.44 | 12.798 | 60.005 | 13 | 87.46 | 12.788 | 60.017 | 13 | 87.45 | 12.802 | 60.011 | 13
87.46 | 20.549 | 59.994 | 21 | 87.45 | 20.729 | 60.04 | 21 | 87.45 | 12.798 | 60.011 | 13 | 87.47 | 12.785 | 60.017 | 13 | 87.46 | 12.802 | 60.011 | 13
87.47 | 20.549 | 59.994 | 21 | 87.46 | 20.729 | 60.04 | 21 | 87.46 | 12.798 | 60.011 | 13 | 87.48 | 12.785 | 60.017 | 13 | 87.47 | 12.801 | 60.011 | 13
87.48 | 20.549 | 59.994 | 21 | 87.46 | 20.729 | 60.04 | 21 | 87.47 | 12.798 | 60.011 | 13 | 87.48 | 12.783 | 60.017 | 13 | 87.48 | 12.801 | 60.011 | 13
87.49 | 20.537 | 59.994 | 21 | 87.47 | 20.729 | 60.04 | 21 | 87.47 | 12.798 | 60.011 | 13 | 87.49 | 12.783 | 60.017 | 13 | 87.49 | 12.801 | 60.011 | 13
87.49 | 20.537 | 59.994 | 21 | 87.48 | 20.728 | 60.04 | 21 | 87.48 | 12.798 | 60.011 | 13 | 87.5 | 12.783 | 60.017 | 13 | 87.5 | 12.801 | 60.011 | 13
87.5 | 20.537 | 59.994 | 21 | 87.49 | 20.728 | 60.04 | 21 | 87.49 | 12.798 | 60.011 | 13 | 87.51 | 12.783 | 60.017 | 13 | 87.5 | 12.798 | 60.011 | 13
87.51 | 20.537 | 59.994 | 21 | 87.5 | 20.727 | 60.04 | 21 | 87.5 | 12.798 | 60.011 | 13 | 87.52 | 12.781 | 60.017 | 13 | 87.51 | 12.798 | 60.011 | 13
87.52 | 20.57 | 59.994 | 21 | 87.51 | 20.727 | 60.04 | 21 | 87.51 | 12.798 | 60.011 | 13 | 87.53 | 12.781 | 60.017 | 13 | 87.52 | 12.798 | 60.011 | 13
87.53 | 20.57 | 59.994 | 21 | 87.51 | 20.727 | 60.04 | 21 | 87.52 | 12.798 | 60.011 | 13 | 87.53 | 12.781 | 60.017 | 13 | 87.53 | 12.798 | 60.011 | 13
87.54 | 20.561 | 59.994 | 21 | 87.52 | 20.727 | 60.04 | 21 | 87.52 | 12.798 | 60.011 | 13 | 87.54 | 12.781 | 60.017 | 13 | 87.54 | 12.798 | 60.011 | 13
87.54 | 20.561 | 59.994 | 21 | 87.53 | 20.726 | 60.04 | 21 | 87.53 | 12.798 | 60.011 | 13 | 87.55 | 12.781 | 60.017 | 13 | 87.55 | 12.798 | 60.011 | 13
87.55 | 20.561 | 59.994 | 21 | 87.54 | 20.726 | 60.04 | 21 | 87.54 | 12.798 | 60.011 | 13 | 87.56 | 12.781 | 60.017 | 13 | 87.55 | 12.794 | 60.011 | 13
87.56 | 20.561 | 59.994 | 21 | 87.55 | 20.726 | 60.04 | 21 | 87.55 | 12.793 | 60.011 | 13 | 87.57 | 12.78 | 60.017 | 13 | 87.56 | 12.794 | 60.011 | 13
87.57 | 20.561 | 59.994 | 21 | 87.56 | 20.726 | 60.04 | 21 | 87.56 | 12.793 | 60.011 | 13 | 87.58 | 12.78 | 60.017 | 13 | 87.57 | 12.84 | 60.011 | 13
87.58 | 20.561 | 59.994 | 21 | 87.56 | 20.726 | 60.04 | 21 | 87.57 | 12.793 | 60.011 | 13 | 87.58 | 12.777 | 60.017 | 13 | 87.58 | 12.84 | 60.011 | 13
87.59 | 20.559 | 59.994 | 21 | 87.57 | 20.726 | 60.04 | 21 | 87.57 | 12.793 | 60.011 | 13 | 87.59 | 12.777 | 60.017 | 13 | 87.59 | 12.838 | 60.011 | 13
87.59 | 20.559 | 59.994 | 21 | 87.58 | 20.722 | 60.04 | 21 | 87.58 | 12.793 | 60.011 | 13 | 87.6 | 12.777 | 60.017 | 13 | 87.6 | 12.838 | 60.011 | 13
87.6 | 20.555 | 59.994 | 21 | 87.59 | 20.722 | 60.04 | 21 | 87.59 | 12.793 | 60.011 | 13 | 87.61 | 12.777 | 60.017 | 13 | 87.6 | 12.837 | 60.011 | 13
87.61 | 20.555 | 59.994 | 21 | 87.6 | 20.718 | 60.04 | 21 | 87.6 | 12.793 | 60.011 | 13 | 87.62 | 12.777 | 60.011 | 13 | 87.61 | 12.837 | 60.011 | 13
87.62 | 20.555 | 59.994 | 21 | 87.61 | 20.718 | 60.04 | 21 | 87.61 | 12.793 | 60.011 | 13 | 87.62 | 12.777 | 60.011 | 13 | 87.62 | 12.837 | 60.011 | 13
87.63 | 20.555 | 59.994 | 21 | 87.61 | 20.718 | 60.04 | 21 | 87.62 | 12.828 | 60.011 | 13 | 87.63 | 12.775 | 60.011 | 13 | 87.63 | 12.837 | 60.011 | 13
87.64 | 20.552 | 59.994 | 21 | 87.62 | 20.718 | 60.04 | 21 | 87.62 | 12.828 | 60.011 | 13 | 87.64 | 12.775 | 60.011 | 13 | 87.64 | 12.837 | 60.011 | 13
87.64 | 20.552 | 59.994 | 21 | 87.63 | 20.718 | 60.04 | 21 | 87.63 | 12.828 | 60.011 | 13 | 87.65 | 12.775 | 60.011 | 13 | 87.65 | 12.837 | 60.011 | 13
87.65 | 20.601 | 59.994 | 21 | 87.64 | 20.718 | 60.04 | 21 | 87.64 | 12.828 | 60.011 | 13 | 87.66 | 12.775 | 60.011 | 13 | 87.65 | 12.833 | 60.011 | 13
87.66 | 20.601 | 59.994 | 21 | 87.65 | 20.714 | 60.04 | 21 | 87.65 | 12.822 | 60.011 | 13 | 87.67 | 12.775 | 60.011 | 13 | 87.66 | 12.833 | 60.011 | 13
87.67 | 20.598 | 59.988 | 21 | 87.66 | 20.714 | 60.04 | 21 | 87.66 | 12.822 | 60.011 | 13 | 87.67 | 12.775 | 60.011 | 13 | 87.67 | 12.833 | 60.011 | 13
87.68 | 20.598 | 59.988 | 21 | 87.66 | 20.714 | 60.04 | 21 | 87.67 | 12.82 | 60.011 | 13 | 87.68 | 12.775 | 60.011 | 13 | 87.68 | 12.833 | 60.011 | 13
87.69 | 20.647 | 59.988 | 21 | 87.67 | 20.714 | 60.04 | 21 | 87.67 | 12.82 | 60.011 | 13 | 87.69 | 12.775 | 60.011 | 13 | 87.69 | 12.829 | 60.011 | 13
87.69 | 20.647 | 59.988 | 21 | 87.68 | 20.714 | 60.04 | 21 | 87.68 | 12.82 | 60.011 | 13 | 87.7 | 12.775 | 60.011 | 13 | 87.7 | 12.829 | 60.011 | 13
87.7 | 20.642 | 59.988 | 21 | 87.69 | 20.714 | 60.04 | 21 | 87.69 | 12.82 | 60.011 | 13 | 87.71 | 12.775 | 60.011 | 13 | 87.7 | 12.829 | 60.011 | 13
87.71 | 20.642 | 59.988 | 21 | 87.7 | 20.709 | 60.04 | 21 | 87.7 | 12.82 | 60.011 | 13 | 87.72 | 12.775 | 60.011 | 13 | 87.71 | 12.829 | 60.011 | 13
87.72 | 20.642 | 59.988 | 21 | 87.71 | 20.709 | 60.04 | 21 | 87.71 | 12.82 | 60.011 | 13 | 87.72 | 12.775 | 60.011 | 13 | 87.72 | 12.829 | 60.011 | 13
87.73 | 20.642 | 59.988 | 21 | 87.71 | 20.709 | 60.04 | 21 | 87.72 | 12.82 | 60.011 | 13 | 87.73 | 12.775 | 60.011 | 13 | 87.73 | 12.829 | 60.011 | 13
87.74 | 20.642 | 59.988 | 21 | 87.72 | 20.709 | 60.04 | 21 | 87.72 | 12.82 | 60.011 | 13 | 87.74 | 12.775 | 60.011 | 13 | 87.74 | 12.829 | 60.011 | 13
87.74 | 20.642 | 59.988 | 21 | 87.73 | 20.709 | 60.04 | 21 | 87.73 | 12.818 | 60.011 | 13 | 87.75 | 12.775 | 60.011 | 13 | 87.75 | 12.829 | 60.011 | 13
87.75 | 20.642 | 59.988 | 21 | 87.74 | 20.709 | 60.04 | 21 | 87.74 | 12.818 | 60.011 | 13 | 87.76 | 12.775 | 60.011 | 13 | 87.75 | 12.827 | 60.011 | 13
87.76 | 20.642 | 59.988 | 21 | 87.75 | 20.709 | 60.04 | 21 | 87.75 | 12.816 | 60.011 | 13 | 87.77 | 12.775 | 60.011 | 13 | 87.76 | 12.827 | 60.011 | 13
87.77 | 20.642 | 59.988 | 21 | 87.76 | 20.709 | 60.04 | 21 | 87.76 | 12.816 | 60.011 | 13 | 87.77 | 12.775 | 60.011 | 13 | 87.77 | 12.827 | 60.011 | 13
87.78 | 20.642 | 59.988 | 21 | 87.76 | 20.708 | 60.04 | 21 | 87.77 | 12.816 | 60.011 | 13 | 87.78 | 12.775 | 60.011 | 13 | 87.78 | 12.827 | 60.011 | 13
87.79 | 20.643 | 59.988 | 21 | 87.77 | 20.708 | 60.04 | 21 | 87.77 | 12.816 | 60.011 | 13 | 87.79 | 12.775 | 60.011 | 13 | 87.79 | 12.824 | 60.011 | 13
87.79 | 20.643 | 59.988 | 21 | 87.78 | 20.705 | 60.04 | 21 | 87.78 | 12.813 | 60.011 | 13 | 87.8 | 12.775 | 60.011 | 13 | 87.8 | 12.824 | 60.011 | 13
87.8 | 20.643 | 59.988 | 21 | 87.79 | 20.705 | 60.04 | 21 | 87.79 | 12.813 | 60.011 | 13 | 87.81 | 12.775 | 60.011 | 13 | 87.8 | 12.823 | 60.011 | 13
87.81 | 20.643 | 59.988 | 21 | 87.8 | 20.701 | 60.04 | 21 | 87.8 | 12.813 | 60.011 | 13 | 87.82 | 12.775 | 60.011 | 13 | 87.81 | 12.823 | 60.011 | 13
87.82 | 20.643 | 59.988 | 21 | 87.81 | 20.701 | 60.04 | 21 | 87.81 | 12.813 | 60.011 | 13 | 87.83 | 12.775 | 60.011 | 13 | 87.82 | 12.823 | 60.011 | 13
87.83 | 20.643 | 59.988 | 21 | 87.81 | 20.701 | 60.04 | 21 | 87.82 | 12.813 | 60.011 | 13 | 87.83 | 12.775 | 60.011 | 13 | 87.83 | 12.823 | 60.011 | 13
87.84 | 20.643 | 59.988 | 21 | 87.82 | 20.701 | 60.04 | 21 | 87.82 | 12.813 | 60.011 | 13 | 87.84 | 12.775 | 60.011 | 13 | 87.84 | 12.833 | 60.011 | 13
87.84 | 20.643 | 59.988 | 21 | 87.83 | 20.701 | 60.04 | 21 | 87.83 | 12.811 | 60.011 | 13 | 87.85 | 12.775 | 60.011 | 13 | 87.85 | 12.833 | 60.011 | 13
87.85 | 20.643 | 59.988 | 21 | 87.84 | 20.701 | 60.04 | 21 | 87.84 | 12.811 | 60.011 | 13 | 87.86 | 12.775 | 60.011 | 13 | 87.85 | 12.833 | 60.011 | 13
87.86 | 20.643 | 59.988 | 21 | 87.85 | 20.709 | 60.04 | 21 | 87.85 | 12.811 | 60.011 | 13 | 87.87 | 12.775 | 60.011 | 13 | 87.86 | 12.833 | 60.011 | 13
87.87 | 20.643 | 59.988 | 21 | 87.86 | 20.709 | 60.04 | 21 | 87.86 | 12.811 | 60.011 | 13 | 87.88 | 12.775 | 60.011 | 13 | 87.87 | 12.833 | 60.011 | 13
87.88 | 20.643 | 59.988 | 21 | 87.86 | 20.708 | 60.04 | 21 | 87.87 | 12.807 | 60.011 | 13 | 87.88 | 12.775 | 60.011 | 13 | 87.88 | 12.833 | 60.011 | 13
87.89 | 20.643 | 59.988 | 21 | 87.87 | 20.708 | 60.04 | 21 | 87.87 | 12.807 | 60.011 | 13 | 87.89 | 12.775 | 60.011 | 13 | 87.89 | 12.83 | 60.011 | 13
87.89 | 20.643 | 59.988 | 21 | 87.88 | 20.708 | 60.04 | 21 | 87.88 | 12.803 | 60.011 | 13 | 87.9 | 12.775 | 60.011 | 13 | 87.9 | 12.83 | 60.011 | 13
87.9 | 20.64 | 59.988 | 21 | 87.89 | 20.708 | 60.04 | 21 | 87.89 | 12.803 | 60.011 | 13 | 87.91 | 12.775 | 60.011 | 13 | 87.9 | 12.83 | 60.011 | 13
87.91 | 20.64 | 59.988 | 21 | 87.9 | 20.708 | 60.04 | 21 | 87.9 | 12.803 | 60.011 | 13 | 87.92 | 12.775 | 60.011 | 13
87.92 | 20.64 | 59.988 | 21 | 87.91 | 20.708 | 60.04 | 21 | 87.91 | 12.803 | 60.011 | 13 | 87.92 | 12.775 | 60.011 | 13
87.93 | 20.64 | 59.988 | 21 | 87.91 | 20.708 | 60.04 | 21 | 87.92 | 12.803 | 60.011 | 13 | 87.93 | 12.775 | 60.011 | 13
87.94 | 20.64 | 59.988 | 21 | 87.92 | 20.708 | 60.04 | 21 | 87.92 | 12.803 | 60.011 | 13 | 87.94 | 12.775 | 60.011 | 13
87.94 | 20.64 | 59.988 | 21 | 87.93 | 20.74 | 60.04 | 21 | 87.93 | 12.801 | 60.011 | 13 | 87.95 | 12.775 | 60.011 | 13
87.95 | 20.64 | 59.988 | 21 | 87.94 | 20.74 | 60.04 | 21 | 87.94 | 12.801 | 60.011 | 13 | 87.96 | 12.775 | 60.011 | 13
87.96 | 20.64 | 59.988 | 21 | 87.95 | 20.736 | 60.04 | 21 | 87.95 | 12.801 | 60.011 | 13 | 87.97 | 12.775 | 60.011 | 13
87.97 | 20.637 | 59.988 | 21 | 87.96 | 20.736 | 60.04 | 21 | 87.96 | 12.801 | 60.011 | 13 | 87.97 | 12.775 | 60.011 | 13
87.98 | 20.637 | 59.988 | 21 | 87.96 | 20.736 | 60.04 | 21 | 87.97 | 12.801 | 60.011 | 13 | 87.98 | 12.775 | 60.011 | 13
87.99 | 20.637 | 59.988 | 21 | 87.97 | 20.736 | 60.04 | 21 | 87.97 | 12.801 | 60.011 | 13 | 87.99 | 12.775 | 60.011 | 13
87.99 | 20.637 | 59.988 | 21 | 87.98 | 20.736 | 60.04 | 21 | 87.98 | 12.799 | 60.011 | 13 | 88 | 12.775 | 60.011 | 13
88 | 20.637 | 59.988 | 21 | 87.99 | 20.736 | 60.04 | 21 | 87.99 | 12.799 | 60.011 | 13 | 88.01 | 12.775 | 60.011 | 13
88.01 | 20.637 | 59.988 | 21 | 88 | 20.729 | 60.04 | 21 | 88 | 12.797 | 60.011 | 13 | 88.02 | 12.775 | 60.011 | 13
88.02 | 20.637 | 59.988 | 21 | 88.01 | 20.729 | 60.04 | 21 | 88.01 | 12.797 | 60.011 | 13 | 88.02 | 12.775 | 60.011 | 13
88.03 | 20.637 | 59.988 | 21 | 88.01 | 20.726 | 60.04 | 21 | 88.02 | 12.807 | 60.011 | 13 | 88.03 | 12.775 | 60.011 | 13
88.04 | 20.665 | 59.988 | 21 | 88.02 | 20.726 | 60.04 | 21 | 88.02 | 12.807 | 60.011 | 13 | 88.04 | 12.775 | 60.011 | 13
88.04 | 20.665 | 59.988 | 21 | 88.03 | 20.726 | 60.04 | 21 | 88.03 | 12.807 | 60.011 | 13 | 88.05 | 12.775 | 60.011 | 13
88.05 | 20.665 | 59.988 | 21 | 88.04 | 20.726 | 60.04 | 21 | 88.04 | 12.807 | 60.011 | 13 | 88.06 | 12.775 | 60.011 | 13
88.06 | 20.665 | 59.988 | 21 | 88.05 | 20.722 | 60.04 | 21 | 88.05 | 12.803 | 60.011 | 13 | 88.07 | 12.775 | 60.011 | 13
88.07 | 20.665 | 59.988 | 21 | 88.06 | 20.722 | 60.04 | 21 | 88.06 | 12.803 | 60.011 | 13 | 88.07 | 12.775 | 60.011 | 13
88.08 | 20.665 | 59.988 | 21 | 88.06 | 20.722 | 60.04 | 21 | 88.07 | 12.803 | 60.011 | 13 | 88.08 | 12.775 | 60.011 | 13
88.09 | 20.661 | 59.988 | 21 | 88.07 | 20.722 | 60.04 | 21 | 88.07 | 12.803 | 60.011 | 13 | 88.09 | 12.775 | 60.011 | 13
88.09 | 20.661 | 59.988 | 21 | 88.08 | 20.759 | 60.04 | 21 | 88.08 | 12.803 | 60.011 | 13 | 88.1 | 12.775 | 60.011 | 13
88.1 | 20.656 | 59.988 | 21 | 88.09 | 20.759 | 60.04 | 21 | 88.09 | 12.803 | 60.011 | 13 | 88.11 | 12.775 | 60.011 | 13
88.11 | 20.656 | 59.988 | 21 | 88.1 | 20.752 | 60.04 | 21 | 88.1 | 12.803 | 60.011 | 13 | 88.12 | 12.775 | 60.011 | 13
88.12 | 20.656 | 59.988 | 21 | 88.11 | 20.752 | 60.04 | 21 | 88.11 | 12.803 | 60.011 | 13 | 88.12 | 12.775 | 60.011 | 13
88.13 | 20.656 | 59.988 | 21 | 88.11 | 20.752 | 60.04 | 21 | 88.11 | 12.803 | 60.011 | 13 | 88.13 | 12.775 | 60.011 | 13
88.14 | 20.653 | 59.988 | 21 | 88.12 | 20.752 | 60.04 | 21 | 88.12 | 12.803 | 60.011 | 13 | 88.14 | 12.775 | 60.011 | 13
88.14 | 20.653 | 59.988 | 21 | 88.13 | 20.746 | 60.04 | 21 | 88.13 | 12.801 | 60.011 | 13 | 88.15 | 12.775 | 60.011 | 13
88.15 | 20.653 | 59.988 | 21 | 88.14 | 20.746 | 60.04 | 21 | 88.14 | 12.801 | 60.011 | 13 | 88.16 | 12.775 | 60.011 | 13
88.16 | 20.653 | 59.988 | 21 | 88.15 | 20.742 | 60.04 | 21 | 88.15 | 12.801 | 60.011 | 13 | 88.17 | 12.775 | 60.011 | 13
88.17 | 20.653 | 59.988 | 21 | 88.16 | 20.742 | 60.04 | 21 | 88.16 | 12.801 | 60.011 | 13 | 88.17 | 12.775 | 60.011 | 13
88.18 | 20.653 | 59.988 | 21 | 88.16 | 20.742 | 60.04 | 21 | 88.16 | 12.801 | 60.011 | 13 | 88.18 | 12.775 | 60.011 | 13
88.19 | 20.653 | 59.988 | 21 | 88.17 | 20.742 | 60.04 | 21 | 88.17 | 12.801 | 60.011 | 13 | 88.19 | 12.775 | 60.011 | 13
88.19 | 20.653 | 59.988 | 21 | 88.18 | 20.742 | 60.04 | 21 | 88.18 | 12.801 | 60.011 | 13 | 88.2 | 12.771 | 60.011 | 13
88.2 | 20.653 | 59.988 | 21 | 88.19 | 20.742 | 60.04 | 21 | 88.19 | 12.801 | 60.011 | 13 | 88.21 | 12.771 | 60.011 | 13
88.21 | 20.653 | 59.988 | 21 | 88.2 | 20.737 | 60.04 | 21 | 88.2 | 12.801 | 60.011 | 13 | 88.22 | 12.771 | 60.011 | 13
88.22 | 20.653 | 59.988 | 21 | 88.21 | 20.737 | 60.04 | 21 | 88.21 | 12.801 | 60.011 | 13 | 88.22 | 12.771 | 60.011 | 13
88.23 | 20.653 | 59.988 | 21 | 88.21 | 20.737 | 60.04 | 21 | 88.21 | 12.801 | 60.011 | 13 | 88.23 | 12.765 | 60.011 | 13
88.24 | 20.652 | 59.988 | 21 | 88.22 | 20.737 | 60.04 | 21 | 88.22 | 12.801 | 60.011 | 13 | 88.24 | 12.765 | 60.011 | 13
88.24 | 20.652 | 59.988 | 21 | 88.23 | 20.737 | 60.04 | 21 | 88.23 | 12.799 | 60.011 | 13 | 88.25 | 12.765 | 60.011 | 13
88.25 | 20.652 | 59.988 | 21 | 88.24 | 20.737 | 60.04 | 21 | 88.24 | 12.799 | 60.011 | 13 | 88.26 | 12.765 | 60.011 | 13
88.26 | 20.652 | 59.988 | 21 | 88.25 | 20.729 | 60.034 | 21 | 88.25 | 12.799 | 60.011 | 13 | 88.27 | 12.765 | 60.011 | 13
88.27 | 20.652 | 59.988 | 21 | 88.26 | 20.729 | 60.034 | 21 | 88.26 | 12.799 | 60.011 | 13 | 88.27 | 12.765 | 60.011 | 13
88.28 | 20.652 | 59.988 | 21 | 88.26 | 20.729 | 60.034 | 21 | 88.26 | 12.799 | 60.011 | 13 | 88.28 | 12.765 | 60.011 | 13
88.29 | 20.65 | 59.988 | 21 | 88.27 | 20.729 | 60.034 | 21 | 88.27 | 12.799 | 60.011 | 13 | 88.29 | 12.765 | 60.011 | 13
88.29 | 20.65 | 59.988 | 21 | 88.28 | 20.766 | 60.034 | 21 | 88.28 | 12.799 | 60.011 | 13 | 88.3 | 12.765 | 60.011 | 13
88.3 | 20.65 | 59.988 | 21 | 88.29 | 20.766 | 60.034 | 21 | 88.29 | 12.799 | 60.011 | 13 | 88.31 | 12.765 | 60.011 | 13
88.31 | 20.65 | 59.988 | 21 | 88.3 | 20.766 | 60.034 | 21 | 88.3 | 12.811 | 60.011 | 13 | 88.32 | 12.765 | 60.011 | 13
88.32 | 20.65 | 59.988 | 21 | 88.31 | 20.766 | 60.034 | 21 | 88.31 | 12.811 | 60.011 | 13 | 88.32 | 12.765 | 60.011 | 13
88.33 | 20.65 | 59.988 | 21 | 88.31 | 20.763 | 60.034 | 21 | 88.31 | 12.811 | 60.011 | 13 | 88.33 | 12.765 | 60.011 | 13
88.34 | 20.65 | 59.988 | 21 | 88.32 | 20.763 | 60.034 | 21 | 88.32 | 12.811 | 60.011 | 13 | 88.34 | 12.765 | 60.011 | 13
88.34 | 20.65 | 59.988 | 21 | 88.33 | 20.757 | 60.034 | 21 | 88.33 | 12.811 | 60.011 | 13 | 88.35 | 12.765 | 60.011 | 13
88.35 | 20.65 | 59.988 | 21 | 88.34 | 20.757 | 60.034 | 21 | 88.34 | 12.811 | 60.011 | 13 | 88.36 | 12.765 | 60.011 | 13
88.36 | 20.65 | 59.988 | 21 | 88.35 | 20.752 | 60.034 | 21 | 88.35 | 12.811 | 60.011 | 13 | 88.37 | 12.763 | 60.011 | 13
88.37 | 20.65 | 59.988 | 21 | 88.36 | 20.752 | 60.034 | 21 | 88.36 | 12.811 | 60.011 | 13 | 88.37 | 12.763 | 60.011 | 13
88.38 | 20.65 | 59.988 | 21 | 88.36 | 20.752 | 60.034 | 21 | 88.36 | 12.811 | 60.011 | 13 | 88.38 | 12.763 | 60.011 | 13
88.39 | 20.65 | 59.988 | 21 | 88.37 | 20.752 | 60.034 | 21 | 88.37 | 12.811 | 60.011 | 13 | 88.39 | 12.763 | 60.011 | 13
88.39 | 20.65 | 59.988 | 21 | 88.38 | 20.752 | 60.034 | 21 | 88.38 | 12.811 | 60.011 | 13 | 88.4 | 12.76 | 60.011 | 13
88.4 | 20.645 | 59.988 | 21 | 88.39 | 20.752 | 60.034 | 21 | 88.39 | 12.811 | 60.011 | 13 | 88.41 | 12.76 | 60.011 | 13
88.41 | 20.645 | 59.988 | 21 | 88.4 | 20.752 | 60.034 | 21 | 88.4 | 12.811 | 60.011 | 13 | 88.42 | 12.76 | 60.011 | 13
88.42 | 20.645 | 59.988 | 21 | 88.41 | 20.752 | 60.034 | 21 | 88.41 | 12.811 | 60.011 | 13 | 88.42 | 12.76 | 60.011 | 13
88.43 | 20.645 | 59.988 | 21 | 88.41 | 20.752 | 60.034 | 21 | 88.41 | 12.811 | 60.011 | 13 | 88.43 | 12.757 | 60.011 | 13
88.44 | 20.645 | 59.988 | 21 | 88.42 | 20.752 | 60.034 | 21 | 88.42 | 12.811 | 60.011 | 13 | 88.44 | 12.757 | 60.011 | 13
88.44 | 20.645 | 59.988 | 21 | 88.43 | 20.752 | 60.034 | 21 | 88.43 | 12.811 | 60.011 | 13 | 88.45 | 12.757 | 60.011 | 13
88.45 | 20.645 | 59.988 | 21 | 88.44 | 20.752 | 60.034 | 21 | 88.44 | 12.811 | 60.011 | 13 | 88.46 | 12.757 | 60.011 | 13
88.46 | 20.645 | 59.988 | 21 | 88.45 | 20.752 | 60.034 | 21 | 88.45 | 12.811 | 60.011 | 13 | 88.47 | 12.757 | 60.011 | 13
88.47 | 20.641 | 59.988 | 21 | 88.46 | 20.752 | 60.034 | 21 | 88.46 | 12.811 | 60.011 | 13 | 88.47 | 12.757 | 60.011 | 13
88.48 | 20.641 | 59.988 | 21 | 88.46 | 20.753 | 60.034 | 21 | 88.46 | 12.811 | 60.011 | 13 | 88.48 | 12.757 | 60.011 | 13
88.49 | 20.641 | 59.988 | 21 | 88.47 | 20.753 | 60.034 | 21 | 88.47 | 12.811 | 60.011 | 13 | 88.49 | 12.757 | 60.011 | 13
88.49 | 20.641 | 59.988 | 21 | 88.48 | 20.753 | 60.034 | 21 | 88.48 | 12.811 | 60.011 | 13 | 88.5 | 12.806 | 60.011 | 13
88.5 | 20.641 | 59.988 | 21 | 88.49 | 20.753 | 60.034 | 21 | 88.49 | 12.811 | 60.011 | 13 | 88.51 | 12.806 | 60.011 | 13
88.51 | 20.641 | 59.988 | 21 | 88.5 | 20.753 | 60.034 | 21 | 88.5 | 12.838 | 60.011 | 13 | 88.52 | 12.804 | 60.011 | 13
88.52 | 20.636 | 59.988 | 21 | 88.51 | 20.753 | 60.034 | 21 | 88.51 | 12.838 | 60.011 | 13 | 88.52 | 12.804 | 60.011 | 13
88.53 | 20.636 | 59.988 | 21 | 88.51 | 20.761 | 60.034 | 21 | 88.51 | 12.838 | 60.011 | 13 | 88.53 | 12.804 | 60.011 | 13
88.54 | 20.636 | 59.988 | 21 | 88.52 | 20.761 | 60.034 | 21 | 88.52 | 12.838 | 60.011 | 13 | 88.54 | 12.804 | 60.011 | 13
88.54 | 20.636 | 59.988 | 21 | 88.53 | 20.759 | 60.034 | 21 | 88.53 | 12.837 | 60.011 | 13 | 88.55 | 12.804 | 60.011 | 13
88.55 | 20.636 | 59.988 | 21 | 88.54 | 20.759 | 60.034 | 21 | 88.54 | 12.837 | 60.011 | 13 | 88.56 | 12.804 | 60.011 | 13
88.56 | 20.636 | 59.988 | 21 | 88.55 | 20.759 | 60.034 | 21 | 88.55 | 12.837 | 60.011 | 13 | 88.57 | 12.801 | 60.011 | 13
88.57 | 20.663 | 59.988 | 21 | 88.56 | 20.759 | 60.034 | 21 | 88.56 | 12.837 | 60.011 | 13 | 88.57 | 12.801 | 60.011 | 13
88.58 | 20.663 | 59.988 | 21 | 88.56 | 20.759 | 60.034 | 21 | 88.56 | 12.837 | 60.011 | 13 | 88.58 | 12.801 | 60.011 | 13
88.59 | 20.663 | 59.988 | 21 | 88.57 | 20.759 | 60.034 | 21 | 88.57 | 12.837 | 60.011 | 13 | 88.59 | 12.801 | 60.011 | 13
88.59 | 20.663 | 59.988 | 21 | 88.58 | 20.755 | 60.034 | 21 | 88.58 | 12.837 | 60.011 | 13 | 88.6 | 12.801 | 60.011 | 13
88.6 | 20.663 | 59.988 | 21 | 88.59 | 20.755 | 60.034 | 21 | 88.59 | 12.837 | 60.011 | 13 | 88.61 | 12.801 | 60.011 | 13
88.61 | 20.663 | 59.988 | 21 | 88.6 | 20.752 | 60.034 | 21 | 88.6 | 12.837 | 60.011 | 13 | 88.62 | 12.797 | 60.011 | 13
88.62 | 20.663 | 59.988 | 21 | 88.61 | 20.752 | 60.034 | 21 | 88.61 | 12.837 | 60.011 | 13 | 88.62 | 12.797 | 60.011 | 13
88.63 | 20.663 | 59.988 | 21 | 88.61 | 20.752 | 60.034 | 21 | 88.61 | 12.837 | 60.017 | 13 | 88.63 | 12.797 | 60.011 | 13
88.64 | 20.663 | 59.988 | 21 | 88.62 | 20.752 | 60.034 | 21 | 88.62 | 12.837 | 60.017 | 13 | 88.64 | 12.797 | 60.011 | 13
88.64 | 20.663 | 59.988 | 21 | 88.63 | 20.748 | 60.034 | 21 | 88.63 | 12.837 | 60.017 | 13 | 88.65 | 12.811 | 60.011 | 13
88.65 | 20.665 | 59.988 | 21 | 88.64 | 20.748 | 60.034 | 21 | 88.64 | 12.837 | 60.017 | 13 | 88.66 | 12.811 | 60.011 | 13
88.66 | 20.665 | 59.988 | 21 | 88.65 | 20.748 | 60.034 | 21 | 88.65 | 12.837 | 60.017 | 13 | 88.67 | 12.811 | 60.011 | 13
88.67 | 20.665 | 59.988 | 21 | 88.66 | 20.748 | 60.034 | 21 | 88.66 | 12.837 | 60.017 | 13 | 88.67 | 12.811 | 60.011 | 13
88.68 | 20.665 | 59.988 | 21 | 88.66 | 20.748 | 60.034 | 21 | 88.66 | 12.837 | 60.017 | 13 | 88.68 | 12.811 | 60.011 | 13
88.69 | 20.665 | 59.988 | 21 | 88.67 | 20.748 | 60.034 | 21 | 88.67 | 12.837 | 60.017 | 13 | 88.69 | 12.811 | 60.011 | 13
88.69 | 20.665 | 59.988 | 21 | 88.68 | 20.748 | 60.034 | 21 | 88.68 | 12.832 | 60.017 | 13 | 88.7 | 12.808 | 60.011 | 13
88.7 | 20.665 | 59.988 | 21 | 88.69 | 20.748 | 60.034 | 21 | 88.69 | 12.832 | 60.017 | 13 | 88.71 | 12.808 | 60.011 | 13
88.71 | 20.665 | 59.988 | 21 | 88.7 | 20.739 | 60.034 | 21 | 88.7 | 12.828 | 60.017 | 13 | 88.72 | 12.808 | 60.011 | 13
88.72 | 20.665 | 59.988 | 21 | 88.71 | 20.739 | 60.034 | 21 | 88.71 | 12.828 | 60.017 | 13 | 88.72 | 12.808 | 60.011 | 13
88.73 | 20.665 | 59.988 | 21 | 88.71 | 20.739 | 60.034 | 21 | 88.71 | 12.828 | 60.017 | 13 | 88.73 | 12.808 | 60.011 | 13
88.74 | 20.665 | 59.988 | 21 | 88.72 | 20.739 | 60.034 | 21 | 88.72 | 12.828 | 60.017 | 13 | 88.74 | 12.808 | 60.011 | 13
88.74 | 20.665 | 59.988 | 21 | 88.73 | 20.737 | 60.034 | 21 | 88.73 | 12.828 | 60.017 | 13 | 88.75 | 12.808 | 60.011 | 13
88.75 | 20.665 | 59.988 | 21 | 88.74 | 20.737 | 60.034 | 21 | 88.74 | 12.828 | 60.017 | 13 | 88.76 | 12.808 | 60.011 | 13
88.76 | 20.665 | 59.988 | 21 | 88.75 | 20.737 | 60.034 | 21 | 88.75 | 12.828 | 60.017 | 13 | 88.77 | 12.808 | 60.011 | 13
88.77 | 20.665 | 59.988 | 21 | 88.76 | 20.737 | 60.034 | 21 | 88.76 | 12.828 | 60.017 | 13 | 88.77 | 12.808 | 60.011 | 13
88.78 | 20.665 | 59.988 | 21 | 88.76 | 20.737 | 60.034 | 21 | 88.76 | 12.823 | 60.017 | 13 | 88.78 | 12.823 | 60.011 | 13
88.79 | 20.665 | 59.988 | 21 | 88.77 | 20.737 | 60.034 | 21 | 88.77 | 12.823 | 60.017 | 13 | 88.79 | 12.823 | 60.011 | 13
88.79 | 20.665 | 59.988 | 21 | 88.78 | 20.734 | 60.034 | 21 | 88.78 | 12.82 | 60.017 | 13 | 88.8 | 12.823 | 60.011 | 13
88.8 | 20.665 | 59.988 | 21 | 88.79 | 20.734 | 60.034 | 21 | 88.79 | 12.82 | 60.017 | 13 | 88.81 | 12.823 | 60.011 | 13
88.81 | 20.665 | 59.988 | 21 | 88.8 | 20.751 | 60.034 | 21 | 88.8 | 12.82 | 60.017 | 13 | 88.82 | 12.821 | 60.011 | 13
88.82 | 20.665 | 59.988 | 21 | 88.81 | 20.751 | 60.034 | 21 | 88.81 | 12.82 | 60.017 | 13 | 88.82 | 12.821 | 60.011 | 13
88.83 | 20.665 | 59.988 | 21 | 88.81 | 20.751 | 60.034 | 21 | 88.81 | 12.82 | 60.017 | 13 | 88.83 | 12.821 | 60.011 | 13
88.84 | 20.657 | 59.988 | 21 | 88.82 | 20.751 | 60.034 | 21 | 88.82 | 12.82 | 60.017 | 13 | 88.84 | 12.821 | 60.011 | 13
88.84 | 20.657 | 59.988 | 21 | 88.83 | 20.748 | 60.034 | 21 | 88.83 | 12.82 | 60.017 | 13 | 88.85 | 12.821 | 60.011 | 13
88.85 | 20.657 | 59.988 | 21 | 88.84 | 20.748 | 60.034 | 21 | 88.84 | 12.82 | 60.017 | 13 | 88.86 | 12.821 | 60.011 | 13
88.86 | 20.657 | 59.988 | 21 | 88.85 | 20.748 | 60.034 | 21 | 88.85 | 12.838 | 60.017 | 13 | 88.87 | 12.821 | 60.011 | 13
88.87 | 20.657 | 59.988 | 21 | 88.86 | 20.748 | 60.034 | 21 | 88.86 | 12.838 | 60.017 | 13 | 88.87 | 12.821 | 60.011 | 13
88.88 | 20.657 | 59.988 | 21 | 88.86 | 20.791 | 60.034 | 21 | 88.86 | 12.836 | 60.017 | 13 | 88.88 | 12.819 | 60.011 | 13
88.89 | 20.652 | 59.988 | 21 | 88.87 | 20.791 | 60.034 | 21 | 88.87 | 12.836 | 60.017 | 13 | 88.89 | 12.819 | 60.011 | 13
88.89 | 20.652 | 59.988 | 21 | 88.88 | 20.791 | 60.034 | 21 | 88.88 | 12.834 | 60.017 | 13 | 88.9 | 12.815 | 60.011 | 13
88.9 | 20.652 | 59.988 | 21 | 88.89 | 20.791 | 60.034 | 21 | 88.89 | 12.834 | 60.017 | 13 | 88.91 | 12.815 | 60.011 | 13
88.91 | 20.652 | 59.988 | 21 | 88.9 | 20.791 | 60.034 | 21 | 88.9 | 12.834 | 60.017 | 13 | 88.92 | 12.813 | 60.011 | 13
88.92 | 20.671 | 59.988 | 21 | 88.91 | 20.791 | 60.034 | 21 | 88.91 | 12.834 | 60.017 | 13 | 88.92 | 12.813 | 60.011 | 13
88.93 | 20.671 | 59.988 | 21 | 88.91 | 20.791 | 60.034 | 21 | 88.91 | 12.838 | 60.017 | 13 | 88.93 | 12.813 | 60.011 | 13
88.94 | 20.671 | 59.988 | 21 | 88.92 | 20.791 | 60.034 | 21 | 88.92 | 12.838 | 60.017 | 13 | 88.94 | 12.813 | 60.011 | 13
88.94 | 20.671 | 59.988 | 21 | 88.93 | 20.791 | 60.034 | 21 | 88.93 | 12.837 | 60.017 | 13 | 88.95 | 12.812 | 60.005 | 13
88.95 | 20.671 | 59.988 | 21 | 88.94 | 20.791 | 60.034 | 21 | 88.94 | 12.837 | 60.017 | 13 | 88.96 | 12.812 | 60.005 | 13
88.96 | 20.671 | 59.988 | 21 | 88.95 | 20.79 | 60.034 | 21 | 88.95 | 12.837 | 60.017 | 13 | 88.97 | 12.812 | 60.005 | 13
88.97 | 20.671 | 59.988 | 21 | 88.96 | 20.79 | 60.034 | 21 | 88.96 | 12.837 | 60.017 | 13 | 88.97 | 12.812 | 60.005 | 13
88.98 | 20.671 | 59.988 | 21 | 88.96 | 20.79 | 60.034 | 21 | 88.96 | 12.837 | 60.017 | 13 | 88.98 | 12.812 | 60.005 | 13
88.99 | 20.671 | 59.988 | 21 | 88.97 | 20.79 | 60.034 | 21 | 88.97 | 12.837 | 60.017 | 13 | 88.99 | 12.812 | 60.005 | 13
88.99 | 20.671 | 59.988 | 21 | 88.98 | 20.79 | 60.034 | 21 | 88.98 | 12.829 | 60.017 | 13 | 89 | 12.812 | 60.005 | 13
89 | 20.671 | 59.988 | 21 | 88.99 | 20.79 | 60.034 | 21 | 88.99 | 12.829 | 60.017 | 13 | 89.01 | 12.812 | 60.005 | 13
89.01 | 20.671 | 59.988 | 21 | 89 | 20.787 | 60.034 | 21 | 89 | 12.829 | 60.017 | 13 | 89.02 | 12.812 | 60.005 | 13
89.02 | 20.668 | 59.988 | 21 | 89.01 | 20.787 | 60.034 | 21 | 89.01 | 12.829 | 60.017 | 13 | 89.02 | 12.812 | 60.005 | 13
89.03 | 20.668 | 59.988 | 21 | 89.01 | 20.787 | 60.034 | 21 | 89.01 | 12.853 | 60.017 | 13 | 89.03 | 12.812 | 60.005 | 13
89.04 | 20.668 | 59.988 | 21 | 89.02 | 20.787 | 60.034 | 21 | 89.02 | 12.853 | 60.017 | 13 | 89.04 | 12.812 | 60.005 | 13
89.04 | 20.668 | 59.988 | 21 | 89.03 | 20.787 | 60.034 | 21 | 89.03 | 12.851 | 60.017 | 13 | 89.05 | 12.812 | 60.005 | 13
89.05 | 20.668 | 59.988 | 21 | 89.04 | 20.787 | 60.034 | 21 | 89.04 | 12.851 | 60.017 | 13 | 89.06 | 12.812 | 60.005 | 13
89.06 | 20.668 | 59.988 | 21 | 89.05 | 20.787 | 60.034 | 21 | 89.05 | 12.827 | 60.017 | 13 | 89.07 | 12.812 | 60.005 | 13
89.07 | 20.668 | 59.988 | 21 | 89.06 | 20.787 | 60.034 | 21 | 89.06 | 12.827 | 60.017 | 13 | 89.07 | 12.812 | 60.005 | 13
89.08 | 20.668 | 59.988 | 21 | 89.06 | 20.786 | 60.034 | 21 | 89.06 | 12.827 | 60.017 | 13 | 89.08 | 12.812 | 60.005 | 13
89.09 | 20.668 | 59.988 | 21 | 89.07 | 20.786 | 60.034 | 21 | 89.07 | 12.827 | 60.017 | 13 | 89.09 | 12.812 | 60.005 | 13
89.09 | 20.668 | 59.988 | 21 | 89.08 | 20.782 | 60.034 | 21 | 89.08 | 12.826 | 60.017 | 13 | 89.1 | 12.812 | 60.005 | 13
89.1 | 20.668 | 59.988 | 21 | 89.09 | 20.782 | 60.034 | 21 | 89.09 | 12.826 | 60.017 | 13 | 89.11 | 12.812 | 60.005 | 13
89.11 | 20.668 | 59.988 | 21 | 89.1 | 20.782 | 60.034 | 21 | 89.1 | 12.826 | 60.017 | 13 | 89.12 | 12.812 | 60.005 | 13
89.12 | 20.698 | 59.988 | 21 | 89.11 | 20.782 | 60.034 | 21 | 89.11 | 12.826 | 60.017 | 13 | 89.12 | 12.812 | 60.005 | 13
89.13 | 20.698 | 59.988 | 21 | 89.11 | 20.779 | 60.034 | 21 | 89.11 | 12.825 | 60.017 | 13 | 89.13 | 12.812 | 60.005 | 13
89.14 | 20.697 | 59.988 | 21 | 89.12 | 20.779 | 60.034 | 21 | 89.12 | 12.825 | 60.017 | 13 | 89.14 | 12.812 | 60.005 | 13
89.14 | 20.697 | 59.988 | 21 | 89.13 | 20.779 | 60.034 | 21 | 89.13 | 12.823 | 60.017 | 13 | 89.15 | 12.812 | 60.005 | 13
89.15 | 20.691 | 59.988 | 21 | 89.14 | 20.779 | 60.034 | 21 | 89.14 | 12.823 | 60.017 | 13 | 89.16 | 12.812 | 60.005 | 13
89.16 | 20.691 | 59.988 | 21 | 89.15 | 20.779 | 60.034 | 21 | 89.15 | 12.823 | 60.017 | 13 | 89.17 | 12.812 | 60.005 | 13
89.17 | 20.687 | 59.988 | 21 | 89.16 | 20.779 | 60.034 | 21 | 89.16 | 12.823 | 60.017 | 13 | 89.17 | 12.812 | 60.005 | 13
89.18 | 20.687 | 59.988 | 21 | 89.16 | 20.779 | 60.034 | 21 | 89.16 | 12.823 | 60.017 | 13 | 89.18 | 12.806 | 60.005 | 13
89.19 | 20.687 | 59.988 | 21 | 89.17 | 20.779 | 60.034 | 21 | 89.17 | 12.823 | 60.017 | 13 | 89.19 | 12.806 | 60.005 | 13
89.19 | 20.687 | 59.988 | 21 | 89.18 | 20.776 | 60.034 | 21 | 89.18 | 12.823 | 60.017 | 13 | 89.2 | 12.806 | 60.005 | 13
89.2 | 20.687 | 59.988 | 21 | 89.19 | 20.776 | 60.034 | 21 | 89.19 | 12.823 | 60.017 | 13 | 89.21 | 12.806 | 60.005 | 13
89.21 | 20.687 | 59.988 | 21 | 89.2 | 20.776 | 60.034 | 21 | 89.2 | 12.82 | 60.017 | 13 | 89.22 | 12.806 | 60.005 | 13
89.22 | 20.687 | 59.988 | 21 | 89.21 | 20.776 | 60.034 | 21 | 89.21 | 12.82 | 60.017 | 13 | 89.22 | 12.806 | 60.005 | 13
89.23 | 20.687 | 59.988 | 21 | 89.21 | 20.776 | 60.034 | 21 | 89.21 | 12.82 | 60.017 | 13 | 89.23 | 12.804 | 60.005 | 13
89.24 | 20.684 | 59.988 | 21 | 89.22 | 20.776 | 60.034 | 21 | 89.22 | 12.82 | 60.017 | 13 | 89.24 | 12.804 | 60.005 | 13
89.24 | 20.684 | 59.988 | 21 | 89.23 | 20.769 | 60.034 | 21 | 89.23 | 12.816 | 60.017 | 13 | 89.25 | 12.804 | 60.005 | 13
89.25 | 20.684 | 59.988 | 21 | 89.24 | 20.769 | 60.034 | 21 | 89.24 | 12.816 | 60.017 | 13 | 89.26 | 12.804 | 60.005 | 13
89.26 | 20.684 | 59.988 | 21 | 89.25 | 20.769 | 60.034 | 21 | 89.25 | 12.812 | 60.017 | 13 | 89.27 | 12.804 | 60.005 | 13
89.27 | 20.684 | 59.988 | 21 | 89.26 | 20.769 | 60.034 | 21 | 89.26 | 12.812 | 60.017 | 13 | 89.27 | 12.804 | 60.005 | 13
89.28 | 20.684 | 59.988 | 21 | 89.26 | 20.769 | 60.034 | 21 | 89.26 | 12.838 | 60.017 | 13 | 89.28 | 12.804 | 60.005 | 13
89.29 | 20.684 | 59.988 | 21 | 89.27 | 20.769 | 60.034 | 21 | 89.27 | 12.838 | 60.017 | 13 | 89.29 | 12.804 | 60.005 | 13
89.29 | 20.684 | 59.988 | 21 | 89.28 | 20.769 | 60.034 | 21 | 89.28 | 12.838 | 60.017 | 13 | 89.3 | 12.804 | 60.005 | 13
89.3 | 20.681 | 59.988 | 21 | 89.29 | 20.769 | 60.034 | 21 | 89.29 | 12.838 | 60.017 | 13 | 89.31 | 12.804 | 60.005 | 13
89.31 | 20.681 | 59.988 | 21 | 89.3 | 20.769 | 60.034 | 21 | 89.3 | 12.838 | 60.017 | 13 | 89.32 | 12.804 | 60.005 | 13
89.32 | 20.677 | 59.988 | 21 | 89.31 | 20.769 | 60.034 | 21 | 89.31 | 12.838 | 60.017 | 13 | 89.32 | 12.804 | 60.005 | 13
89.33 | 20.677 | 59.988 | 21 | 89.31 | 20.767 | 60.034 | 21 | 89.31 | 12.838 | 60.017 | 13 | 89.33 | 12.804 | 60.005 | 13
89.34 | 20.671 | 59.988 | 21 | 89.32 | 20.767 | 60.034 | 21 | 89.32 | 12.838 | 60.017 | 13 | 89.34 | 12.804 | 60.005 | 13
89.34 | 20.671 | 59.988 | 21 | 89.33 | 20.767 | 60.034 | 21 | 89.33 | 12.835 | 60.017 | 13 | 89.35 | 12.804 | 60.005 | 13
89.35 | 20.671 | 59.988 | 21 | 89.34 | 20.767 | 60.034 | 21 | 89.34 | 12.835 | 60.017 | 13 | 89.36 | 12.804 | 60.005 | 13
89.36 | 20.671 | 59.988 | 21 | 89.35 | 20.767 | 60.034 | 21 | 89.35 | 12.835 | 60.017 | 13 | 89.37 | 12.802 | 60.005 | 13
89.37 | 20.671 | 59.988 | 21 | 89.36 | 20.767 | 60.034 | 21 | 89.36 | 12.835 | 60.017 | 13 | 89.37 | 12.802 | 60.005 | 13
89.38 | 20.671 | 59.988 | 21 | 89.36 | 20.767 | 60.034 | 21 | 89.36 | 12.835 | 60.017 | 13 | 89.38 | 12.795 | 60.005 | 13
89.39 | 20.667 | 59.988 | 21 | 89.37 | 20.767 | 60.034 | 21 | 89.37 | 12.835 | 60.017 | 13 | 89.39 | 12.795 | 60.005 | 13
89.39 | 20.667 | 59.988 | 21 | 89.38 | 20.764 | 60.034 | 21 | 89.38 | 12.833 | 60.017 | 13 | 89.4 | 12.795 | 60.005 | 13
89.4 | 20.664 | 59.988 | 21 | 89.39 | 20.764 | 60.034 | 21 | 89.39 | 12.833 | 60.017 | 13 | 89.41 | 12.795 | 60.005 | 13
89.41 | 20.664 | 59.988 | 21 | 89.4 | 20.764 | 60.034 | 21 | 89.4 | 12.847 | 60.017 | 13 | 89.42 | 12.795 | 60.005 | 13
89.42 | 20.664 | 59.988 | 21 | 89.41 | 20.764 | 60.034 | 21 | 89.41 | 12.847 | 60.017 | 13 | 89.42 | 12.795 | 60.005 | 13
89.43 | 20.664 | 59.988 | 21 | 89.41 | 20.76 | 60.034 | 21 | 89.41 | 12.845 | 60.017 | 13 | 89.43 | 12.795 | 60.005 | 13
89.44 | 20.664 | 59.988 | 21 | 89.42 | 20.76 | 60.034 | 21 | 89.42 | 12.845 | 60.017 | 13 | 89.44 | 12.795 | 60.005 | 13
89.44 | 20.664 | 59.988 | 21 | 89.43 | 20.757 | 60.034 | 21 | 89.43 | 12.845 | 60.017 | 13 | 89.45 | 12.795 | 60.005 | 13
89.45 | 20.664 | 59.988 | 21 | 89.44 | 20.757 | 60.034 | 21 | 89.44 | 12.845 | 60.017 | 13 | 89.46 | 12.795 | 60.005 | 13
89.46 | 20.664 | 59.988 | 21 | 89.45 | 20.757 | 60.034 | 21 | 89.45 | 12.845 | 60.017 | 13 | 89.47 | 12.795 | 60.005 | 13
89.47 | 20.657 | 59.988 | 21 | 89.46 | 20.757 | 60.034 | 21 | 89.46 | 12.845 | 60.017 | 13 | 89.47 | 12.795 | 60.005 | 13
89.48 | 20.657 | 59.988 | 21 | 89.46 | 20.757 | 60.034 | 21 | 89.46 | 12.845 | 60.017 | 13 | 89.48 | 12.795 | 60.005 | 13
89.49 | 20.65 | 59.988 | 21 | 89.47 | 20.757 | 60.034 | 21 | 89.47 | 12.845 | 60.017 | 13 | 89.49 | 12.795 | 60.005 | 13
89.49 | 20.65 | 59.988 | 21 | 89.48 | 20.757 | 60.034 | 21 | 89.48 | 12.845 | 60.017 | 13 | 89.5 | 12.794 | 60.005 | 13
89.5 | 20.65 | 59.988 | 21 | 89.49 | 20.757 | 60.034 | 21 | 89.49 | 12.845 | 60.017 | 13 | 89.51 | 12.794 | 60.005 | 13
89.51 | 20.65 | 59.988 | 21 | 89.5 | 20.757 | 60.034 | 21 | 89.5 | 12.84 | 60.017 | 13 | 89.52 | 12.792 | 60.005 | 13
89.52 | 20.671 | 59.988 | 21 | 89.51 | 20.757 | 60.034 | 21 | 89.51 | 12.84 | 60.017 | 13 | 89.52 | 12.792 | 60.005 | 13
89.53 | 20.671 | 59.988 | 21 | 89.51 | 20.757 | 60.034 | 21 | 89.51 | 12.84 | 60.017 | 13 | 89.53 | 12.791 | 60.005 | 13
89.54 | 20.671 | 59.988 | 21 | 89.52 | 20.757 | 60.034 | 21 | 89.52 | 12.84 | 60.017 | 13 | 89.54 | 12.791 | 60.005 | 13
89.54 | 20.671 | 59.988 | 21 | 89.53 | 20.816 | 60.034 | 21 | 89.53 | 12.842 | 60.017 | 13 | 89.55 | 12.791 | 60.005 | 13
89.55 | 20.667 | 59.988 | 21 | 89.54 | 20.816 | 60.034 | 21 | 89.54 | 12.842 | 60.017 | 13 | 89.56 | 12.791 | 60.005 | 13
89.56 | 20.667 | 59.988 | 21 | 89.55 | 20.814 | 60.034 | 21 | 89.55 | 12.838 | 60.017 | 13 | 89.57 | 12.791 | 60.005 | 13
89.57 | 20.667 | 59.988 | 21 | 89.56 | 20.814 | 60.034 | 21 | 89.56 | 12.838 | 60.017 | 13 | 89.57 | 12.791 | 60.005 | 13
89.58 | 20.667 | 59.988 | 21 | 89.56 | 20.814 | 60.034 | 21 | 89.56 | 12.838 | 60.017 | 13 | 89.58 | 12.791 | 60.005 | 13
89.59 | 20.662 | 59.988 | 21 | 89.57 | 20.814 | 60.034 | 21 | 89.57 | 12.838 | 60.017 | 13 | 89.59 | 12.791 | 60.005 | 13
89.59 | 20.662 | 59.988 | 21 | 89.58 | 20.814 | 60.034 | 21 | 89.58 | 12.838 | 60.017 | 13 | 89.6 | 12.791 | 60.005 | 13
89.6 | 20.662 | 59.988 | 21 | 89.59 | 20.814 | 60.034 | 21 | 89.59 | 12.838 | 60.017 | 13 | 89.61 | 12.791 | 60.005 | 13
89.61 | 20.662 | 59.988 | 21 | 89.6 | 20.814 | 60.034 | 21 | 89.6 | 12.838 | 60.017 | 13 | 89.62 | 12.791 | 60.005 | 13
89.62 | 20.654 | 59.988 | 21 | 89.61 | 20.814 | 60.034 | 21 | 89.61 | 12.838 | 60.017 | 13 | 89.62 | 12.791 | 60.005 | 13
89.63 | 20.654 | 59.988 | 21 | 89.61 | 20.801 | 60.034 | 21 | 89.61 | 12.838 | 60.017 | 13 | 89.63 | 12.791 | 60.005 | 13
89.64 | 20.697 | 59.988 | 21 | 89.62 | 20.801 | 60.034 | 21 | 89.62 | 12.838 | 60.017 | 13 | 89.64 | 12.791 | 60.005 | 13
89.64 | 20.697 | 59.988 | 21 | 89.63 | 20.801 | 60.034 | 21 | 89.63 | 12.838 | 60.017 | 13 | 89.65 | 12.788 | 60.005 | 13
89.65 | 20.702 | 59.988 | 21 | 89.64 | 20.801 | 60.034 | 21 | 89.64 | 12.838 | 60.017 | 13 | 89.66 | 12.788 | 60.005 | 13
89.66 | 20.702 | 59.988 | 21 | 89.65 | 20.801 | 60.034 | 21 | 89.65 | 12.834 | 60.017 | 13 | 89.67 | 12.788 | 60.005 | 13
89.67 | 20.7 | 59.988 | 21 | 89.66 | 20.801 | 60.034 | 21 | 89.66 | 12.834 | 60.017 | 13 | 89.67 | 12.788 | 60.005 | 13
89.68 | 20.7 | 59.988 | 21 | 89.66 | 20.844 | 60.034 | 21 | 89.66 | 12.834 | 60.017 | 13 | 89.68 | 12.786 | 60.005 | 13
89.69 | 20.699 | 59.988 | 21 | 89.67 | 20.844 | 60.034 | 21 | 89.67 | 12.834 | 60.017 | 13 | 89.69 | 12.786 | 60.005 | 13
89.69 | 20.699 | 59.988 | 21 | 89.68 | 20.844 | 60.034 | 21 | 89.68 | 12.834 | 60.017 | 13 | 89.7 | 12.786 | 60.005 | 13
89.7 | 20.699 | 59.988 | 21 | 89.69 | 20.844 | 60.034 | 21 | 89.69 | 12.834 | 60.017 | 13 | 89.71 | 12.786 | 60.005 | 13
89.71 | 20.699 | 59.988 | 21 | 89.7 | 20.844 | 60.034 | 21 | 89.7 | 12.834 | 60.017 | 13 | 89.72 | 12.784 | 60.005 | 13
89.72 | 20.699 | 59.988 | 21 | 89.71 | 20.844 | 60.034 | 21 | 89.71 | 12.834 | 60.017 | 13 | 89.72 | 12.784 | 60.005 | 13
89.73 | 20.699 | 59.988 | 21 | 89.71 | 20.838 | 60.034 | 21 | 89.71 | 12.834 | 60.017 | 13 | 89.73 | 12.784 | 60.005 | 13
89.74 | 20.693 | 59.988 | 21 | 89.72 | 20.838 | 60.034 | 21 | 89.72 | 12.834 | 60.017 | 13 | 89.74 | 12.784 | 60.005 | 13
89.74 | 20.693 | 59.988 | 21 | 89.73 | 20.835 | 60.034 | 21 | 89.73 | 12.834 | 60.017 | 13 | 89.75 | 12.784 | 60.005 | 13
89.75 | 20.69 | 59.988 | 21 | 89.74 | 20.835 | 60.034 | 21 | 89.74 | 12.834 | 60.017 | 13 | 89.76 | 12.784 | 60.005 | 13
89.76 | 20.69 | 59.988 | 21 | 89.75 | 20.835 | 60.034 | 21 | 89.75 | 12.834 | 60.017 | 13 | 89.77 | 12.784 | 60.005 | 13
89.77 | 20.69 | 59.988 | 21 | 89.76 | 20.835 | 60.034 | 21 | 89.76 | 12.834 | 60.017 | 13 | 89.77 | 12.784 | 60.005 | 13
89.78 | 20.69 | 59.988 | 21 | 89.76 | 20.835 | 60.034 | 21 | 89.76 | 12.834 | 60.017 | 13 | 89.78 | 12.784 | 60.005 | 13
89.79 | 20.69 | 59.988 | 21 | 89.77 | 20.835 | 60.034 | 21 | 89.77 | 12.834 | 60.017 | 13 | 89.79 | 12.784 | 60.005 | 13
89.79 | 20.69 | 59.988 | 21 | 89.78 | 20.835 | 60.034 | 21 | 89.78 | 12.834 | 60.017 | 13 | 89.8 | 12.784 | 60.005 | 13
89.8 | 20.686 | 59.988 | 21 | 89.79 | 20.835 | 60.034 | 21 | 89.79 | 12.834 | 60.017 | 13 | 89.81 | 12.784 | 60.005 | 13
89.81 | 20.686 | 59.988 | 21 | 89.8 | 20.836 | 60.034 | 21 | 89.8 | 12.834 | 60.017 | 13 | 89.82 | 12.784 | 60.005 | 13
89.82 | 20.679 | 59.988 | 21 | 89.8 | 20.836 | 60.034 | 21 | 89.81 | 12.834 | 60.017 | 13 | 89.82 | 12.784 | 60.005 | 13
89.83 | 20.679 | 59.988 | 21 | 89.81 | 20.833 | 60.034 | 21 | 89.81 | 12.834 | 60.017 | 13 | 89.83 | 12.784 | 60.005 | 13
89.84 | 20.679 | 59.988 | 21 | 89.82 | 20.833 | 60.034 | 21 | 89.82 | 12.834 | 60.017 | 13 | 89.84 | 12.784 | 60.005 | 13
89.84 | 20.679 | 59.988 | 21 | 89.83 | 20.834 | 60.034 | 21 | 89.83 | 12.834 | 60.017 | 13 | 89.85 | 12.781 | 60.005 | 13
89.85 | 20.679 | 59.988 | 21 | 89.84 | 20.834 | 60.034 | 21 | 89.84 | 12.834 | 60.017 | 13 | 89.86 | 12.781 | 60.005 | 13
89.86 | 20.679 | 59.988 | 21 | 89.85 | 20.834 | 60.034 | 21 | 89.85 | 12.833 | 60.017 | 13 | 89.87 | 12.781 | 60.005 | 13
89.87 | 20.676 | 59.988 | 21 | 89.85 | 20.834 | 60.034 | 21 | 89.86 | 12.833 | 60.017 | 13 | 89.87 | 12.781 | 60.005 | 13
89.88 | 20.676 | 59.988 | 21 | 89.86 | 20.834 | 60.034 | 21 | 89.86 | 12.833 | 60.017 | 13 | 89.88 | 12.78 | 60.005 | 13
89.89 | 20.674 | 59.988 | 21 | 89.87 | 20.834 | 60.034 | 21 | 89.87 | 12.833 | 60.017 | 13 | 89.89 | 12.78 | 60.005 | 13
89.89 | 20.674 | 59.988 | 21 | 89.88 | 20.834 | 60.034 | 21 | 89.88 | 12.833 | 60.017 | 13 | 89.9 | 12.78 | 60.005 | 13
89.9 | 20.674 | 59.988 | 21 | 89.89 | 20.834 | 60.034 | 21 | 89.89 | 12.833 | 60.017 | 13 | 89.91 | 12.78 | 60.005 | 13
89.91 | 20.674 | 59.988 | 21 | 89.9 | 20.831 | 60.034 | 21 | 89.9 | 12.833 | 60.017 | 13 | 89.92 | 12.78 | 60.005 | 13
89.92 | 20.674 | 59.988 | 21 | 89.9 | 20.831 | 60.034 | 21 | 89.91 | 12.833 | 60.017 | 13 | 89.92 | 12.78 | 60.005 | 13
89.93 | 20.674 | 59.988 | 21 | 89.91 | 20.831 | 60.034 | 21 | 89.91 | 12.833 | 60.017 | 13 | 89.93 | 12.78 | 60.005 | 13
89.94 | 20.702 | 59.988 | 21 | 89.92 | 20.831 | 60.034 | 21 | 89.92 | 12.833 | 60.017 | 13 | 89.94 | 12.78 | 60.005 | 13
89.94 | 20.702 | 59.988 | 21 | 89.93 | 20.831 | 60.034 | 21 | 89.93 | 12.833 | 60.017 | 13 | 89.95 | 12.78 | 60.005 | 13
89.95 | 20.695 | 59.988 | 21 | 89.94 | 20.831 | 60.034 | 21 | 89.94 | 12.833 | 60.017 | 13 | 89.96 | 12.78 | 60.005 | 13
89.96 | 20.695 | 59.988 | 21 | 89.95 | 20.828 | 60.034 | 21 | 89.95 | 12.833 | 60.017 | 13 | 89.97 | 12.78 | 60.005 | 13
89.97 | 20.694 | 59.988 | 21 | 89.95 | 20.828 | 60.034 | 21 | 89.96 | 12.833 | 60.017 | 13 | 89.97 | 12.78 | 60.005 | 13
89.98 | 20.694 | 59.988 | 21 | 89.96 | 20.826 | 60.034 | 21 | 89.96 | 12.833 | 60.017 | 13 | 89.98 | 12.8 | 60.005 | 13
89.99 | 20.692 | 59.988 | 21 | 89.97 | 20.826 | 60.034 | 21 | 89.97 | 12.833 | 60.017 | 13 | 89.99 | 12.8 | 60.005 | 13
89.99 | 20.692 | 59.988 | 21 | 89.98 | 20.826 | 60.034 | 21 | 89.98 | 12.833 | 60.017 | 13 | 90 | 12.8 | 60.005 | 13
90 | 20.692 | 59.988 | 21 | 89.99 | 20.826 | 60.034 | 21 | 89.99 | 12.833 | 60.017 | 13 | 90.01 | 12.8 | 60.005 | 13
90.01 | 20.692 | 59.988 | 21 | 90 | 20.826 | 60.034 | 21 | 90 | 12.833 | 60.017 | 13 | 90.02 | 12.8 | 60.005 | 13
90.02 | 20.692 | 59.988 | 21 | 90 | 20.826 | 60.034 | 21 | 90.01 | 12.833 | 60.017 | 13 | 90.02 | 12.8 | 60.005 | 13
90.03 | 20.692 | 59.988 | 21 | 90.01 | 20.826 | 60.034 | 21 | 90.01 | 12.833 | 60.017 | 13 | 90.03 | 12.8 | 60.005 | 13
90.04 | 20.692 | 59.988 | 21 | 90.02 | 20.826 | 60.034 | 21 | 90.02 | 12.833 | 60.017 | 13 | 90.04 | 12.8 | 60.005 | 13
90.04 | 20.692 | 59.988 | 21 | 90.03 | 20.826 | 60.034 | 21 | 90.03 | 12.833 | 60.017 | 13 | 90.05 | 12.858 | 60.005 | 13
90.05 | 20.685 | 59.988 | 21 | 90.04 | 20.826 | 60.034 | 21 | 90.04 | 12.833 | 60.017 | 13 | 90.06 | 12.858 | 60.005 | 13
90.06 | 20.685 | 59.988 | 21 | 90.05 | 20.826 | 60.034 | 21 | 90.05 | 12.833 | 60.017 | 13 | 90.07 | 12.858 | 60.005 | 13
90.07 | 20.685 | 59.988 | 21 | 90.05 | 20.826 | 60.034 | 21 | 90.06 | 12.833 | 60.017 | 13 | 90.07 | 12.858 | 60.005 | 13
90.08 | 20.685 | 59.988 | 21 | 90.06 | 20.822 | 60.034 | 21 | 90.06 | 12.833 | 60.017 | 13 | 90.08 | 12.858 | 60.005 | 13
90.09 | 20.72 | 59.988 | 21 | 90.07 | 20.822 | 60.034 | 21 | 90.07 | 12.833 | 60.017 | 13 | 90.09 | 12.858 | 60.005 | 13
90.09 | 20.72 | 59.988 | 21 | 90.08 | 20.822 | 60.034 | 21 | 90.08 | 12.833 | 60.017 | 13 | 90.1 | 12.858 | 60.005 | 13
90.1 | 20.72 | 59.988 | 21 | 90.09 | 20.822 | 60.034 | 21 | 90.09 | 12.833 | 60.017 | 13 | 90.11 | 12.858 | 60.005 | 13
90.11 | 20.72 | 59.988 | 21 | 90.1 | 20.822 | 60.034 | 21 | 90.1 | 12.833 | 60.017 | 13 | 90.12 | 12.858 | 60.005 | 13
90.12 | 20.711 | 59.988 | 21 | 90.1 | 20.822 | 60.034 | 21 | 90.11 | 12.833 | 60.017 | 13 | 90.12 | 12.858 | 60.005 | 13
90.13 | 20.711 | 59.988 | 21 | 90.11 | 20.819 | 60.034 | 21 | 90.11 | 12.833 | 60.017 | 13 | 90.13 | 12.856 | 60.005 | 13
90.14 | 20.711 | 59.988 | 21 | 90.12 | 20.819 | 60.034 | 21 | 90.12 | 12.833 | 60.017 | 13 | 90.14 | 12.856 | 60.005 | 13
90.14 | 20.711 | 59.988 | 21 | 90.13 | 20.815 | 60.034 | 21 | 90.13 | 12.833 | 60.017 | 13 | 90.15 | 12.856 | 60.005 | 13
90.15 | 20.708 | 59.988 | 21 | 90.14 | 20.815 | 60.034 | 21 | 90.14 | 12.833 | 60.017 | 13 | 90.16 | 12.856 | 60.005 | 13
90.16 | 20.708 | 59.988 | 21 | 90.15 | 20.815 | 60.034 | 21 | 90.15 | 12.833 | 60.017 | 13 | 90.17 | 12.856 | 60.005 | 13
90.17 | 20.708 | 59.988 | 21 | 90.15 | 20.815 | 60.034 | 21 | 90.16 | 12.833 | 60.017 | 13 | 90.17 | 12.856 | 60.005 | 13
90.18 | 20.708 | 59.988 | 21 | 90.16 | 20.815 | 60.034 | 21 | 90.16 | 12.833 | 60.017 | 13 | 90.18 | 12.856 | 60.005 | 13
90.19 | 20.703 | 59.988 | 21 | 90.17 | 20.815 | 60.034 | 21 | 90.17 | 12.833 | 60.017 | 13 | 90.19 | 12.856 | 60.005 | 13
90.19 | 20.703 | 59.988 | 21 | 90.18 | 20.815 | 60.034 | 21 | 90.18 | 12.833 | 60.017 | 13 | 90.2 | 12.856 | 60.005 | 13
90.2 | 20.703 | 59.988 | 21 | 90.19 | 20.815 | 60.034 | 21 | 90.19 | 12.833 | 60.017 | 13 | 90.21 | 12.856 | 60.005 | 13
90.21 | 20.703 | 59.988 | 21 | 90.2 | 20.815 | 60.034 | 21 | 90.2 | 12.833 | 60.017 | 13 | 90.22 | 12.856 | 60.005 | 13
90.22 | 20.7 | 59.988 | 21 | 90.2 | 20.815 | 60.034 | 21 | 90.21 | 12.833 | 60.017 | 13 | 90.22 | 12.856 | 60.005 | 13
90.23 | 20.7 | 59.988 | 21 | 90.21 | 20.815 | 60.034 | 21 | 90.21 | 12.833 | 60.017 | 13 | 90.23 | 12.856 | 60.005 | 13
90.24 | 20.728 | 59.988 | 21 | 90.22 | 20.815 | 60.034 | 21 | 90.22 | 12.833 | 60.017 | 13 | 90.24 | 12.856 | 60.005 | 13
90.24 | 20.728 | 59.988 | 21 | 90.23 | 20.815 | 60.034 | 21 | 90.23 | 12.833 | 60.017 | 13 | 90.25 | 12.856 | 60.005 | 13
90.25 | 20.725 | 59.988 | 21 | 90.24 | 20.815 | 60.034 | 21 | 90.24 | 12.833 | 60.017 | 13 | 90.26 | 12.856 | 60.005 | 13
90.26 | 20.725 | 59.988 | 21 | 90.25 | 20.81 | 60.034 | 21 | 90.25 | 12.833 | 60.017 | 13 | 90.27 | 12.856 | 60.005 | 13
90.27 | 20.722 | 59.988 | 21 | 90.25 | 20.81 | 60.034 | 21 | 90.26 | 12.833 | 60.017 | 13 | 90.27 | 12.856 | 60.005 | 13
90.28 | 20.722 | 59.988 | 21 | 90.26 | 20.809 | 60.034 | 21 | 90.26 | 12.806 | 60.017 | 13 | 90.28 | 12.856 | 60.005 | 13
90.29 | 20.719 | 59.988 | 21 | 90.27 | 20.809 | 60.034 | 21 | 90.27 | 12.806 | 60.017 | 13 | 90.29 | 12.856 | 60.005 | 13
90.29 | 20.719 | 59.988 | 21 | 90.28 | 20.809 | 60.034 | 21 | 90.28 | 12.806 | 60.017 | 13 | 90.3 | 12.856 | 60.005 | 13
90.3 | 20.744 | 59.988 | 21 | 90.29 | 20.809 | 60.034 | 21 | 90.29 | 12.806 | 60.017 | 13 | 90.31 | 12.856 | 60.005 | 13
90.31 | 20.744 | 59.988 | 21 | 90.3 | 20.809 | 60.034 | 21 | 90.3 | 12.806 | 60.017 | 13 | 90.32 | 12.856 | 60.005 | 13
90.32 | 20.74 | 59.988 | 21 | 90.3 | 20.809 | 60.034 | 21 | 90.31 | 12.806 | 60.017 | 13 | 90.32 | 12.856 | 60.005 | 13
90.33 | 20.74 | 59.988 | 21 | 90.31 | 20.809 | 60.034 | 21 | 90.31 | 12.806 | 60.017 | 13 | 90.33 | 12.856 | 60.005 | 13
90.34 | 20.737 | 59.988 | 21 | 90.32 | 20.809 | 60.034 | 21 | 90.32 | 12.806 | 60.017 | 13 | 90.34 | 12.856 | 60.005 | 13
90.34 | 20.737 | 59.988 | 21 | 90.33 | 20.809 | 60.034 | 21 | 90.33 | 12.806 | 60.017 | 13 | 90.35 | 12.856 | 60.005 | 13
90.35 | 20.737 | 59.988 | 21 | 90.34 | 20.809 | 60.034 | 21 | 90.34 | 12.806 | 60.017 | 13 | 90.36 | 12.856 | 60.005 | 13
90.36 | 20.737 | 59.988 | 21 | 90.35 | 20.809 | 60.034 | 21 | 90.35 | 12.806 | 60.017 | 13 | 90.37 | 12.856 | 60.005 | 13
90.37 | 20.735 | 59.988 | 21 | 90.35 | 20.809 | 60.034 | 21 | 90.36 | 12.806 | 60.017 | 13 | 90.37 | 12.856 | 60.005 | 13
90.38 | 20.735 | 59.988 | 21 | 90.36 | 20.809 | 60.034 | 21 | 90.36 | 12.806 | 60.017 | 13 | 90.38 | 12.856 | 60.005 | 13
90.39 | 20.735 | 59.988 | 21 | 90.37 | 20.809 | 60.034 | 21 | 90.37 | 12.806 | 60.017 | 13 | 90.39 | 12.856 | 60.005 | 13
90.39 | 20.735 | 59.988 | 21 | 90.38 | 20.806 | 60.034 | 21 | 90.38 | 12.806 | 60.017 | 13 | 90.4 | 12.856 | 60.005 | 13
90.4 | 20.727 | 59.988 | 21 | 90.39 | 20.806 | 60.034 | 21 | 90.39 | 12.806 | 60.017 | 13 | 90.41 | 12.856 | 60.005 | 13
90.41 | 20.727 | 59.988 | 21 | 90.4 | 20.809 | 60.034 | 21 | 90.4 | 12.806 | 60.017 | 13 | 90.42 | 12.856 | 60.005 | 13
90.42 | 20.727 | 59.988 | 21 | 90.4 | 20.809 | 60.034 | 21 | 90.41 | 12.806 | 60.017 | 13 | 90.42 | 12.856 | 60.005 | 13
90.43 | 20.727 | 59.988 | 21 | 90.41 | 20.804 | 60.034 | 21 | 90.41 | 12.806 | 60.017 | 13 | 90.43 | 12.856 | 60.005 | 13
90.44 | 20.733 | 59.988 | 21 | 90.42 | 20.804 | 60.034 | 21 | 90.42 | 12.806 | 60.017 | 13 | 90.44 | 12.856 | 60.005 | 13
90.44 | 20.733 | 59.988 | 21 | 90.43 | 20.804 | 60.034 | 21 | 90.43 | 12.806 | 60.017 | 13 | 90.45 | 12.856 | 60.011 | 13
90.45 | 20.731 | 59.988 | 21 | 90.44 | 20.804 | 60.034 | 21 | 90.44 | 12.806 | 60.017 | 13 | 90.46 | 12.856 | 60.011 | 13
90.46 | 20.731 | 59.988 | 21 | 90.45 | 20.804 | 60.034 | 21 | 90.45 | 12.806 | 60.017 | 13 | 90.47 | 12.856 | 60.011 | 13
90.47 | 20.725 | 59.988 | 21 | 90.45 | 20.804 | 60.034 | 21 | 90.46 | 12.806 | 60.017 | 13 | 90.47 | 12.856 | 60.011 | 13
90.48 | 20.725 | 59.988 | 21 | 90.46 | 20.804 | 60.034 | 21 | 90.46 | 12.806 | 60.017 | 13 | 90.48 | 12.852 | 60.011 | 13
90.49 | 20.722 | 59.988 | 21 | 90.47 | 20.804 | 60.034 | 21 | 90.47 | 12.806 | 60.017 | 13 | 90.49 | 12.852 | 60.011 | 13
90.49 | 20.722 | 59.988 | 21 | 90.48 | 20.825 | 60.034 | 21 | 90.48 | 12.806 | 60.017 | 13 | 90.5 | 12.852 | 60.011 | 13
90.5 | 20.722 | 59.982 | 21 | 90.49 | 20.825 | 60.034 | 21 | 90.49 | 12.806 | 60.017 | 13 | 90.51 | 12.852 | 60.011 | 13
90.51 | 20.722 | 59.982 | 21 | 90.5 | 20.821 | 60.034 | 21 | 90.5 | 12.806 | 60.017 | 13 | 90.52 | 12.852 | 60.011 | 13
90.52 | 20.72 | 59.982 | 21 | 90.5 | 20.821 | 60.034 | 21 | 90.51 | 12.806 | 60.017 | 13 | 90.52 | 12.852 | 60.011 | 13
90.53 | 20.72 | 59.982 | 21 | 90.51 | 20.821 | 60.034 | 21 | 90.51 | 12.806 | 60.017 | 13 | 90.53 | 12.846 | 60.011 | 13
90.54 | 20.72 | 59.982 | 21 | 90.52 | 20.821 | 60.034 | 21 | 90.52 | 12.806 | 60.017 | 13 | 90.54 | 12.846 | 60.011 | 13
90.54 | 20.72 | 59.982 | 21 | 90.53 | 20.821 | 60.034 | 21 | 90.53 | 12.806 | 60.017 | 13 | 90.55 | 12.843 | 60.011 | 13
90.55 | 20.72 | 59.982 | 21 | 90.54 | 20.821 | 60.034 | 21 | 90.54 | 12.806 | 60.017 | 13 | 90.56 | 12.843 | 60.011 | 13
90.56 | 20.72 | 59.982 | 21 | 90.55 | 20.82 | 60.034 | 21 | 90.55 | 12.806 | 60.017 | 13 | 90.57 | 12.843 | 60.011 | 13
90.57 | 20.719 | 59.982 | 21 | 90.55 | 20.82 | 60.034 | 21 | 90.56 | 12.806 | 60.017 | 13 | 90.57 | 12.843 | 60.011 | 13
90.58 | 20.719 | 59.982 | 21 | 90.56 | 20.82 | 60.034 | 21 | 90.56 | 12.806 | 60.017 | 13 | 90.58 | 12.843 | 60.011 | 13
90.59 | 20.715 | 59.982 | 21 | 90.57 | 20.82 | 60.034 | 21 | 90.57 | 12.806 | 60.017 | 13 | 90.59 | 12.843 | 60.011 | 13
90.59 | 20.715 | 59.982 | 21 | 90.58 | 20.818 | 60.034 | 21 | 90.58 | 12.81 | 60.017 | 13 | 90.6 | 12.83 | 60.011 | 13
90.6 | 20.715 | 59.982 | 21 | 90.59 | 20.818 | 60.034 | 21 | 90.59 | 12.81 | 60.017 | 13 | 90.61 | 12.83 | 60.011 | 13
90.61 | 20.715 | 59.982 | 21 | 90.6 | 20.818 | 60.034 | 21 | 90.6 | 12.81 | 60.017 | 13 | 90.62 | 12.83 | 60.005 | 13
90.62 | 20.715 | 59.982 | 21 | 90.6 | 20.818 | 60.034 | 21 | 90.61 | 12.81 | 60.017 | 13 | 90.62 | 12.83 | 60.005 | 13
90.63 | 20.715 | 59.982 | 21 | 90.61 | 20.814 | 60.034 | 21 | 90.61 | 12.769 | 60.017 | 13 | 90.63 | 12.83 | 60.005 | 13
90.64 | 20.715 | 59.982 | 21 | 90.62 | 20.814 | 60.034 | 21 | 90.62 | 12.769 | 60.017 | 13 | 90.64 | 12.83 | 60.005 | 13
90.64 | 20.715 | 59.982 | 21 | 90.63 | 20.814 | 60.034 | 21 | 90.63 | 12.769 | 60.017 | 13 | 90.65 | 12.83 | 60.005 | 13
90.65 | 20.715 | 59.982 | 21 | 90.64 | 20.814 | 60.034 | 21 | 90.64 | 12.769 | 60.017 | 13 | 90.66 | 12.83 | 60.005 | 13
90.66 | 20.715 | 59.982 | 21 | 90.65 | 20.814 | 60.034 | 21 | 90.65 | 12.769 | 60.017 | 13 | 90.67 | 12.829 | 60.005 | 13
90.67 | 20.715 | 59.982 | 21 | 90.65 | 20.814 | 60.034 | 21 | 90.66 | 12.769 | 60.017 | 13 | 90.67 | 12.829 | 60.005 | 13
90.68 | 20.715 | 59.982 | 21 | 90.66 | 20.81 | 60.034 | 21 | 90.66 | 12.769 | 60.017 | 13 | 90.68 | 12.829 | 60.005 | 13
90.69 | 20.715 | 59.982 | 21 | 90.67 | 20.81 | 60.034 | 21 | 90.67 | 12.769 | 60.017 | 13 | 90.69 | 12.829 | 60.005 | 13
90.69 | 20.715 | 59.982 | 21 | 90.68 | 20.81 | 60.034 | 21 | 90.68 | 12.769 | 60.017 | 13 | 90.7 | 12.828 | 60.005 | 13
90.7 | 20.715 | 59.982 | 21 | 90.69 | 20.81 | 60.034 | 21 | 90.69 | 12.769 | 60.017 | 13 | 90.71 | 12.828 | 60.005 | 13
90.71 | 20.715 | 59.982 | 21 | 90.7 | 20.845 | 60.034 | 21 | 90.7 | 12.769 | 60.017 | 13 | 90.72 | 12.826 | 60.005 | 13
90.72 | 20.712 | 59.982 | 21 | 90.7 | 20.845 | 60.034 | 21 | 90.71 | 12.769 | 60.017 | 13 | 90.72 | 12.826 | 60.005 | 13
90.73 | 20.712 | 59.982 | 21 | 90.71 | 20.844 | 60.034 | 21 | 90.71 | 12.769 | 60.017 | 13 | 90.73 | 12.826 | 60.005 | 13
90.74 | 20.712 | 59.982 | 21 | 90.72 | 20.844 | 60.034 | 21 | 90.72 | 12.769 | 60.017 | 13 | 90.74 | 12.826 | 60.005 | 13
90.74 | 20.712 | 59.982 | 21 | 90.73 | 20.844 | 60.034 | 21 | 90.73 | 12.769 | 60.017 | 13 | 90.75 | 12.826 | 60.005 | 13
90.75 | 20.712 | 59.982 | 21 | 90.74 | 20.844 | 60.034 | 21 | 90.74 | 12.769 | 60.017 | 13 | 90.76 | 12.826 | 60.005 | 13
90.76 | 20.712 | 59.982 | 21 | 90.75 | 20.844 | 60.034 | 21 | 90.75 | 12.771 | 60.017 | 13 | 90.77 | 12.826 | 60.005 | 13
90.77 | 20.709 | 59.982 | 21 | 90.75 | 20.844 | 60.034 | 21 | 90.76 | 12.771 | 60.017 | 13 | 90.77 | 12.826 | 60.005 | 13
90.78 | 20.709 | 59.982 | 21 | 90.76 | 20.841 | 60.034 | 21 | 90.76 | 12.771 | 60.017 | 13 | 90.78 | 12.825 | 59.999 | 13
90.79 | 20.706 | 59.982 | 21 | 90.77 | 20.841 | 60.034 | 21 | 90.77 | 12.771 | 60.017 | 13 | 90.79 | 12.825 | 59.999 | 13
90.79 | 20.706 | 59.982 | 21 | 90.78 | 20.836 | 60.034 | 21 | 90.78 | 12.771 | 60.017 | 13 | 90.8 | 12.825 | 59.999 | 13
90.8 | 20.706 | 59.982 | 21 | 90.79 | 20.836 | 60.034 | 21 | 90.79 | 12.771 | 60.017 | 13 | 90.81 | 12.825 | 59.999 | 13
90.81 | 20.706 | 59.982 | 21 | 90.8 | 20.834 | 60.034 | 21 | 90.8 | 12.773 | 60.017 | 13 | 90.82 | 12.825 | 59.999 | 13
90.82 | 20.706 | 59.982 | 21 | 90.8 | 20.834 | 60.034 | 21 | 90.81 | 12.773 | 60.017 | 13 | 90.82 | 12.825 | 59.999 | 13
90.83 | 20.706 | 59.982 | 21 | 90.81 | 20.834 | 60.034 | 21 | 90.81 | 12.775 | 60.017 | 13 | 90.83 | 12.825 | 59.999 | 13
90.84 | 20.706 | 59.982 | 21 | 90.82 | 20.834 | 60.034 | 21 | 90.82 | 12.775 | 60.017 | 13 | 90.84 | 12.825 | 59.999 | 13
90.84 | 20.706 | 59.982 | 21 | 90.83 | 20.834 | 60.034 | 21 | 90.83 | 12.752 | 60.017 | 13 | 90.85 | 12.825 | 59.999 | 13
90.85 | 20.703 | 59.982 | 21 | 90.84 | 20.834 | 60.034 | 21 | 90.84 | 12.752 | 60.017 | 13 | 90.86 | 12.825 | 59.999 | 13
90.86 | 20.703 | 59.982 | 21 | 90.85 | 20.834 | 60.034 | 21 | 90.85 | 12.752 | 60.017 | 13 | 90.87 | 12.825 | 59.999 | 13
90.87 | 20.703 | 59.982 | 21 | 90.85 | 20.834 | 60.034 | 21 | 90.86 | 12.752 | 60.017 | 13 | 90.87 | 12.825 | 59.999 | 13
90.88 | 20.703 | 59.982 | 21 | 90.86 | 20.834 | 60.034 | 21 | 90.86 | 12.752 | 60.017 | 13 | 90.88 | 12.825 | 59.999 | 13
90.89 | 20.703 | 59.982 | 21 | 90.87 | 20.834 | 60.034 | 21 | 90.87 | 12.752 | 60.017 | 13 | 90.89 | 12.825 | 59.999 | 13
90.89 | 20.703 | 59.982 | 21 | 90.88 | 20.834 | 60.034 | 21 | 90.88 | 12.752 | 60.017 | 13 | 90.9 | 12.825 | 59.999 | 13
90.9 | 20.702 | 59.982 | 21 | 90.89 | 20.834 | 60.034 | 21 | 90.89 | 12.752 | 60.017 | 13 | 90.91 | 12.825 | 59.999 | 13
90.91 | 20.702 | 59.982 | 21 | 90.9 | 20.832 | 60.034 | 21 | 90.9 | 12.753 | 60.017 | 13 | 90.92 | 12.825 | 59.999 | 13
90.92 | 20.702 | 59.982 | 21 | 90.9 | 20.832 | 60.034 | 21 | 90.91 | 12.753 | 60.017 | 13 | 90.92 | 12.825 | 59.999 | 13
90.93 | 20.702 | 59.982 | 21 | 90.91 | 20.832 | 60.034 | 21 | 90.91 | 12.753 | 60.017 | 13 | 90.93 | 12.825 | 59.999 | 13
90.94 | 20.702 | 59.982 | 21 | 90.92 | 20.832 | 60.034 | 21 | 90.92 | 12.753 | 60.017 | 13 | 90.94 | 12.825 | 59.999 | 13
90.94 | 20.702 | 59.982 | 21 | 90.93 | 20.829 | 60.034 | 21 | 90.93 | 12.729 | 60.017 | 13 | 90.95 | 12.825 | 59.999 | 13
90.95 | 20.697 | 59.982 | 21 | 90.94 | 20.829 | 60.034 | 21 | 90.94 | 12.729 | 60.017 | 13 | 90.96 | 12.825 | 59.999 | 13
90.96 | 20.697 | 59.982 | 21 | 90.95 | 20.829 | 60.034 | 21 | 90.95 | 12.729 | 60.017 | 13 | 90.97 | 12.825 | 59.999 | 13
90.97 | 20.697 | 59.982 | 21 | 90.95 | 20.829 | 60.034 | 21 | 90.96 | 12.729 | 60.017 | 13 | 90.97 | 12.825 | 59.999 | 13
90.98 | 20.697 | 59.982 | 21 | 90.96 | 20.829 | 60.034 | 21 | 90.96 | 12.731 | 60.017 | 13 | 90.98 | 12.825 | 59.999 | 13
90.99 | 20.697 | 59.982 | 21 | 90.97 | 20.829 | 60.034 | 21 | 90.97 | 12.731 | 60.017 | 13 | 90.99 | 12.825 | 59.999 | 13
90.99 | 20.697 | 59.982 | 21 | 90.98 | 20.844 | 60.034 | 21 | 90.98 | 12.731 | 60.017 | 13 | 91 | 12.825 | 59.999 | 13
91 | 20.694 | 59.982 | 21 | 90.99 | 20.844 | 60.034 | 21 | 90.99 | 12.731 | 60.017 | 13 | 91.01 | 12.825 | 59.999 | 13
91.01 | 20.694 | 59.982 | 21 | 91 | 20.84 | 60.034 | 21 | 91 | 12.734 | 60.017 | 13 | 91.02 | 12.825 | 59.999 | 13
91.02 | 20.692 | 59.982 | 21 | 91 | 20.84 | 60.034 | 21 | 91.01 | 12.734 | 60.017 | 13 | 91.02 | 12.825 | 59.999 | 13
91.03 | 20.692 | 59.982 | 21 | 91.01 | 20.837 | 60.034 | 21 | 91.01 | 12.734 | 60.017 | 13 | 91.03 | 12.825 | 59.999 | 13
91.04 | 20.692 | 59.982 | 21 | 91.02 | 20.837 | 60.034 | 21 | 91.02 | 12.734 | 60.017 | 13 | 91.04 | 12.825 | 59.999 | 13
91.04 | 20.692 | 59.982 | 21 | 91.03 | 20.837 | 60.034 | 21 | 91.03 | 12.724 | 60.017 | 13 | 91.05 | 12.825 | 59.999 | 13
91.05 | 20.692 | 59.982 | 21 | 91.04 | 20.837 | 60.034 | 21 | 91.04 | 12.724 | 60.017 | 13 | 91.06 | 12.825 | 59.999 | 13
91.06 | 20.692 | 59.982 | 21 | 91.05 | 20.837 | 60.034 | 21 | 91.05 | 12.724 | 60.017 | 13 | 91.07 | 12.825 | 59.999 | 13
91.07 | 20.692 | 59.982 | 21 | 91.05 | 20.837 | 60.034 | 21 | 91.06 | 12.724 | 60.017 | 13 | 91.07 | 12.825 | 59.999 | 13
91.08 | 20.692 | 59.982 | 21 | 91.06 | 20.833 | 60.034 | 21 | 91.06 | 12.724 | 60.017 | 13 | 91.08 | 12.825 | 59.999 | 13
91.09 | 20.692 | 59.982 | 21 | 91.07 | 20.833 | 60.034 | 21 | 91.07 | 12.724 | 60.017 | 13 | 91.09 | 12.825 | 59.999 | 13
91.09 | 20.692 | 59.982 | 21 | 91.08 | 20.832 | 60.034 | 21 | 91.08 | 12.726 | 60.017 | 13 | 91.1 | 12.825 | 59.999 | 13
91.1 | 20.692 | 59.982 | 21 | 91.09 | 20.832 | 60.034 | 21 | 91.09 | 12.726 | 60.017 | 13 | 91.11 | 12.825 | 59.999 | 13
91.11 | 20.692 | 59.982 | 21 | 91.1 | 20.827 | 60.034 | 21 | 91.1 | 12.726 | 60.017 | 13 | 91.12 | 12.825 | 59.999 | 13
91.12 | 20.691 | 59.982 | 21 | 91.1 | 20.827 | 60.034 | 21 | 91.11 | 12.726 | 60.017 | 13 | 91.12 | 12.825 | 59.999 | 13
91.13 | 20.691 | 59.982 | 21 | 91.11 | 20.827 | 60.034 | 21 | 91.11 | 12.726 | 60.017 | 13 | 91.13 | 12.825 | 59.999 | 13
91.14 | 20.691 | 59.982 | 21 | 91.12 | 20.827 | 60.034 | 21 | 91.12 | 12.726 | 60.017 | 13 | 91.14 | 12.825 | 59.999 | 13
91.14 | 20.691 | 59.982 | 21 | 91.13 | 20.827 | 60.034 | 21 | 91.13 | 12.726 | 60.017 | 13 | 91.15 | 12.826 | 59.999 | 13
91.15 | 20.691 | 59.982 | 21 | 91.14 | 20.827 | 60.034 | 21 | 91.14 | 12.726 | 60.017 | 13 | 91.16 | 12.826 | 59.999 | 13
91.16 | 20.691 | 59.982 | 21 | 91.15 | 20.801 | 60.034 | 21 | 91.15 | 12.726 | 60.017 | 13 | 91.17 | 12.826 | 59.999 | 13
91.17 | 20.688 | 59.982 | 21 | 91.15 | 20.801 | 60.034 | 21 | 91.16 | 12.726 | 60.017 | 13 | 91.17 | 12.826 | 59.999 | 13
91.18 | 20.688 | 59.982 | 21 | 91.16 | 20.799 | 60.034 | 21 | 91.16 | 12.726 | 60.017 | 13 | 91.18 | 12.826 | 59.999 | 13
91.19 | 20.686 | 59.982 | 21 | 91.17 | 20.799 | 60.034 | 21 | 91.17 | 12.726 | 60.017 | 13 | 91.19 | 12.826 | 59.999 | 13
91.19 | 20.686 | 59.982 | 21 | 91.18 | 20.799 | 60.034 | 21 | 91.18 | 12.726 | 60.017 | 13 | 91.2 | 12.826 | 59.999 | 13
91.2 | 20.686 | 59.982 | 21 | 91.19 | 20.799 | 60.034 | 21 | 91.19 | 12.726 | 60.017 | 13 | 91.21 | 12.826 | 59.999 | 13
91.21 | 20.686 | 59.982 | 21 | 91.2 | 20.796 | 60.034 | 21 | 91.2 | 12.728 | 60.017 | 13 | 91.22 | 12.826 | 59.999 | 13
91.22 | 20.686 | 59.982 | 21 | 91.2 | 20.796 | 60.034 | 21 | 91.21 | 12.728 | 60.017 | 13 | 91.22 | 12.826 | 59.999 | 13
91.23 | 20.686 | 59.982 | 21 | 91.21 | 20.767 | 60.034 | 21 | 91.21 | 12.728 | 60.017 | 13 | 91.23 | 12.826 | 59.999 | 13
91.24 | 20.686 | 59.982 | 21 | 91.22 | 20.767 | 60.034 | 21 | 91.22 | 12.728 | 60.017 | 13 | 91.24 | 12.826 | 59.999 | 13
91.24 | 20.686 | 59.982 | 21 | 91.23 | 20.767 | 60.034 | 21 | 91.23 | 12.728 | 60.017 | 13
91.25 | 20.686 | 59.982 | 21 | 91.24 | 20.767 | 60.034 | 21 | 91.24 | 12.728 | 60.017 | 13
91.26 | 20.686 | 59.982 | 21 | 91.25 | 20.767 | 60.034 | 21 | 91.25 | 12.73 | 60.017 | 13
91.27 | 20.686 | 59.982 | 21 | 91.25 | 20.767 | 60.034 | 21 | 91.26 | 12.73 | 60.017 | 13
91.28 | 20.686 | 59.982 | 21 | 91.26 | 20.765 | 60.034 | 21 | 91.26 | 12.73 | 60.017 | 13
91.29 | 20.731 | 59.982 | 21 | 91.27 | 20.765 | 60.034 | 21 | 91.27 | 12.73 | 60.017 | 13
91.29 | 20.731 | 59.982 | 21 | 91.28 | 20.765 | 60.034 | 21 | 91.28 | 12.73 | 60.017 | 13
91.3 | 20.731 | 59.982 | 21 | 91.29 | 20.765 | 60.034 | 21 | 91.29 | 12.73 | 60.017 | 13
91.31 | 20.731 | 59.982 | 21 | 91.3 | 20.765 | 60.034 | 21 | 91.3 | 12.734 | 60.017 | 13
91.32 | 20.726 | 59.982 | 21 | 91.3 | 20.765 | 60.034 | 21 | 91.31 | 12.734 | 60.017 | 13
91.33 | 20.726 | 59.982 | 21 | 91.31 | 20.763 | 60.034 | 21 | 91.31 | 12.734 | 60.017 | 13
91.34 | 20.721 | 59.982 | 21 | 91.32 | 20.763 | 60.034 | 21 | 91.32 | 12.734 | 60.017 | 13
91.34 | 20.721 | 59.982 | 21 | 91.33 | 20.763 | 60.034 | 21 | 91.33 | 12.734 | 60.017 | 13
91.35 | 20.721 | 59.982 | 21 | 91.34 | 20.763 | 60.034 | 21 | 91.34 | 12.734 | 60.017 | 13
91.36 | 20.721 | 59.982 | 21 | 91.35 | 20.759 | 60.034 | 21 | 91.35 | 12.734 | 60.017 | 13
91.37 | 20.721 | 59.982 | 21 | 91.35 | 20.759 | 60.034 | 21 | 91.36 | 12.734 | 60.017 | 13
91.38 | 20.721 | 59.982 | 21 | 91.36 | 20.759 | 60.034 | 21 | 91.36 | 12.734 | 60.017 | 13
91.39 | 20.721 | 59.982 | 21 | 91.37 | 20.759 | 60.034 | 21 | 91.37 | 12.734 | 60.017 | 13
91.39 | 20.721 | 59.982 | 21 | 91.38 | 20.759 | 60.034 | 21 | 91.38 | 12.734 | 60.017 | 13
91.4 | 20.721 | 59.982 | 21 | 91.39 | 20.759 | 60.034 | 21 | 91.39 | 12.734 | 60.017 | 13
91.41 | 20.721 | 59.982 | 21 | 91.4 | 20.753 | 60.034 | 21 | 91.4 | 12.736 | 60.017 | 13
91.42 | 20.721 | 59.982 | 21 | 91.4 | 20.753 | 60.034 | 21 | 91.41 | 12.736 | 60.017 | 13
91.43 | 20.721 | 59.982 | 21 | 91.41 | 20.753 | 60.034 | 21 | 91.41 | 12.736 | 60.017 | 13
91.44 | 20.79 | 59.982 | 21 | 91.42 | 20.753 | 60.034 | 21 | 91.42 | 12.736 | 60.017 | 13
91.44 | 20.79 | 59.982 | 21 | 91.43 | 20.716 | 60.034 | 21 | 91.43 | 12.736 | 60.017 | 13
91.45 | 20.79 | 59.982 | 21 | 91.44 | 20.716 | 60.034 | 21 | 91.44 | 12.736 | 60.017 | 13
91.46 | 20.79 | 59.982 | 21 | 91.45 | 20.713 | 60.034 | 21 | 91.45 | 12.738 | 60.017 | 13
91.47 | 20.789 | 59.982 | 21 | 91.45 | 20.713 | 60.034 | 21 | 91.46 | 12.738 | 60.017 | 13
91.48 | 20.789 | 59.982 | 21 | 91.46 | 20.713 | 60.034 | 21 | 91.46 | 12.733 | 60.017 | 13
91.49 | 20.78 | 59.982 | 21 | 91.47 | 20.713 | 60.034 | 21 | 91.47 | 12.733 | 60.017 | 13
91.49 | 20.78 | 59.982 | 21 | 91.48 | 20.713 | 60.034 | 21 | 91.48 | 12.733 | 60.017 | 13
91.5 | 20.78 | 59.982 | 21 | 91.49 | 20.713 | 60.034 | 21 | 91.49 | 12.733 | 60.017 | 13
91.51 | 20.78 | 59.982 | 21 | 91.5 | 20.687 | 60.034 | 21 | 91.5 | 12.733 | 60.017 | 13
91.52 | 20.78 | 59.982 | 21 | 91.5 | 20.687 | 60.034 | 21 | 91.51 | 12.733 | 60.017 | 13
91.53 | 20.78 | 59.982 | 21 | 91.51 | 20.685 | 60.034 | 21 | 91.51 | 12.733 | 60.017 | 13
91.54 | 20.78 | 59.982 | 21 | 91.52 | 20.685 | 60.034 | 21 | 91.52 | 12.733 | 60.017 | 13
91.54 | 20.78 | 59.982 | 21 | 91.53 | 20.685 | 60.034 | 21 | 91.53 | 12.722 | 60.017 | 13
91.55 | 20.78 | 59.982 | 21 | 91.54 | 20.685 | 60.034 | 21 | 91.54 | 12.722 | 60.017 | 13
91.56 | 20.78 | 59.982 | 21 | 91.55 | 20.684 | 60.034 | 21 | 91.55 | 12.722 | 60.017 | 13
91.57 | 20.778 | 59.982 | 21 | 91.55 | 20.684 | 60.034 | 21 | 91.56 | 12.722 | 60.017 | 13
91.58 | 20.778 | 59.982 | 21 | 91.56 | 20.684 | 60.034 | 21 | 91.56 | 12.727 | 60.017 | 13
91.59 | 20.776 | 59.982 | 21 | 91.57 | 20.684 | 60.034 | 21 | 91.57 | 12.727 | 60.017 | 13
91.59 | 20.776 | 59.982 | 21 | 91.58 | 20.684 | 60.034 | 21 | 91.58 | 12.733 | 60.017 | 13
91.6 | 20.773 | 59.982 | 21 | 91.59 | 20.684 | 60.034 | 21 | 91.59 | 12.733 | 60.017 | 13
91.61 | 20.773 | 59.982 | 21 | 91.6 | 20.681 | 60.034 | 21 | 91.6 | 12.732 | 60.017 | 13
91.62 | 20.773 | 59.982 | 21 | 91.6 | 20.681 | 60.034 | 21 | 91.61 | 12.732 | 60.017 | 13
91.63 | 20.773 | 59.982 | 21 | 91.61 | 20.681 | 60.034 | 21 | 91.61 | 12.732 | 60.017 | 13
91.64 | 20.773 | 59.982 | 21 | 91.62 | 20.681 | 60.034 | 21 | 91.62 | 12.732 | 60.017 | 13
91.64 | 20.773 | 59.982 | 21 | 91.63 | 20.681 | 60.034 | 21 | 91.63 | 12.732 | 60.017 | 13
91.65 | 20.768 | 59.982 | 21 | 91.64 | 20.681 | 60.034 | 21 | 91.64 | 12.732 | 60.017 | 13
91.66 | 20.768 | 59.982 | 21 | 91.65 | 20.672 | 60.034 | 21 | 91.65 | 12.732 | 60.017 | 13
91.67 | 20.768 | 59.982 | 21 | 91.65 | 20.672 | 60.034 | 21 | 91.66 | 12.732 | 60.017 | 13
91.68 | 20.768 | 59.982 | 21 | 91.66 | 20.672 | 60.034 | 21 | 91.66 | 12.736 | 60.017 | 13
91.69 | 20.763 | 59.982 | 21 | 91.67 | 20.672 | 60.034 | 21 | 91.67 | 12.736 | 60.017 | 13
91.69 | 20.763 | 59.982 | 21 | 91.68 | 20.672 | 60.034 | 21 | 91.68 | 12.736 | 60.017 | 13
91.7 | 20.763 | 59.982 | 21 | 91.69 | 20.672 | 60.034 | 21 | 91.69 | 12.736 | 60.017 | 13
91.71 | 20.763 | 59.982 | 21 | 91.7 | 20.672 | 60.034 | 21 | 91.7 | 12.736 | 60.017 | 13
91.72 | 20.763 | 59.982 | 21 | 91.7 | 20.672 | 60.034 | 21 | 91.71 | 12.736 | 60.017 | 13
91.73 | 20.763 | 59.982 | 21 | 91.71 | 20.672 | 60.034 | 21 | 91.71 | 12.74 | 60.017 | 13
91.74 | 20.761 | 59.982 | 21 | 91.72 | 20.672 | 60.034 | 21 | 91.72 | 12.74 | 60.017 | 13
91.74 | 20.761 | 59.982 | 21 | 91.73 | 20.672 | 60.034 | 21 | 91.73 | 12.74 | 60.017 | 13
91.75 | 20.761 | 59.982 | 21 | 91.74 | 20.672 | 60.034 | 21 | 91.74 | 12.74 | 60.017 | 13
91.76 | 20.761 | 59.982 | 21 | 91.75 | 20.672 | 60.034 | 21 | 91.75 | 12.74 | 60.017 | 13
91.77 | 20.756 | 59.982 | 21 | 91.75 | 20.672 | 60.034 | 21 | 91.76 | 12.74 | 60.017 | 13
91.78 | 20.756 | 59.982 | 21 | 91.76 | 20.669 | 60.034 | 21 | 91.76 | 12.74 | 60.017 | 13
91.79 | 20.756 | 59.982 | 21 | 91.77 | 20.669 | 60.034 | 21 | 91.77 | 12.74 | 60.017 | 13
91.79 | 20.756 | 59.982 | 21 | 91.78 | 20.669 | 60.034 | 21 | 91.78 | 12.746 | 60.017 | 13
91.8 | 20.776 | 59.982 | 21 | 91.79 | 20.669 | 60.034 | 21 | 91.79 | 12.746 | 60.017 | 13
91.81 | 20.776 | 59.982 | 21 | 91.8 | 20.669 | 60.034 | 21 | 91.8 | 12.746 | 60.017 | 13
91.82 | 20.776 | 59.982 | 21 | 91.8 | 20.669 | 60.034 | 21 | 91.81 | 12.746 | 60.017 | 13
91.83 | 20.776 | 59.982 | 21 | 91.81 | 20.669 | 60.034 | 21 | 91.81 | 12.758 | 60.017 | 13
91.84 | 20.791 | 59.982 | 21 | 91.82 | 20.669 | 60.034 | 21 | 91.82 | 12.758 | 60.017 | 13
91.84 | 20.791 | 59.982 | 21 | 91.83 | 20.666 | 60.034 | 21 | 91.83 | 12.759 | 60.017 | 13
91.85 | 20.786 | 59.982 | 21 | 91.84 | 20.666 | 60.034 | 21 | 91.84 | 12.759 | 60.017 | 13
91.86 | 20.786 | 59.982 | 21 | 91.85 | 20.666 | 60.034 | 21 | 91.85 | 12.759 | 60.017 | 13
91.87 | 20.785 | 59.982 | 21 | 91.85 | 20.666 | 60.034 | 21 | 91.86 | 12.759 | 60.017 | 13
91.88 | 20.785 | 59.982 | 21 | 91.86 | 20.666 | 60.034 | 21 | 91.86 | 12.759 | 60.017 | 13
91.89 | 20.785 | 59.982 | 21 | 91.87 | 20.666 | 60.034 | 21 | 91.87 | 12.759 | 60.017 | 13
91.89 | 20.785 | 59.982 | 21 | 91.88 | 20.666 | 60.034 | 21 | 91.88 | 12.764 | 60.017 | 13
91.9 | 20.785 | 59.982 | 21 | 91.89 | 20.666 | 60.034 | 21 | 91.89 | 12.764 | 60.017 | 13
91.91 | 20.785 | 59.982 | 21 | 91.9 | 20.666 | 60.034 | 21 | 91.9 | 12.766 | 60.017 | 13
91.92 | 20.779 | 59.982 | 21 | 91.9 | 20.666 | 60.034 | 21 | 91.91 | 12.766 | 60.017 | 13
91.93 | 20.779 | 59.982 | 21 | 91.91 | 20.666 | 60.034 | 21 | 91.91 | 12.766 | 60.017 | 13
91.94 | 20.772 | 59.982 | 21 | 91.92 | 20.666 | 60.034 | 21 | 91.92 | 12.766 | 60.017 | 13
91.95 | 20.772 | 59.982 | 21 | 91.93 | 20.666 | 60.034 | 21 | 91.93 | 12.766 | 60.017 | 13
91.95 | 20.772 | 59.982 | 21 | 91.94 | 20.666 | 60.034 | 21 | 91.94 | 12.766 | 60.017 | 13
91.96 | 20.772 | 59.982 | 21 | 91.95 | 20.666 | 60.034 | 21 | 91.95 | 12.762 | 60.017 | 13
91.97 | 20.772 | 59.982 | 21 | 91.95 | 20.666 | 60.034 | 21 | 91.96 | 12.762 | 60.017 | 13
91.98 | 20.772 | 59.982 | 21 | 91.96 | 20.666 | 60.034 | 21 | 91.96 | 12.765 | 60.017 | 13
91.99 | 20.771 | 59.982 | 21 | 91.97 | 20.666 | 60.034 | 21 | 91.97 | 12.765 | 60.017 | 13
92 | 20.771 | 59.982 | 21 | 91.98 | 20.666 | 60.034 | 21 | 91.98 | 12.765 | 60.017 | 13
92 | 20.764 | 59.982 | 21 | 91.99 | 20.666 | 60.034 | 21 | 91.99 | 12.765 | 60.017 | 13
92.01 | 20.764 | 59.982 | 21 | 92 | 20.666 | 60.034 | 21 | 92 | 12.766 | 60.017 | 13
92.02 | 20.764 | 59.982 | 21 | 92 | 20.666 | 60.034 | 21 | 92.01 | 12.766 | 60.017 | 13
92.03 | 20.764 | 59.982 | 21 | 92.01 | 20.666 | 60.034 | 21 | 92.01 | 12.77 | 60.017 | 13
92.04 | 20.764 | 59.982 | 21 | 92.02 | 20.666 | 60.034 | 21 | 92.02 | 12.77 | 60.017 | 13
92.05 | 20.764 | 59.982 | 21 | 92.03 | 20.666 | 60.034 | 21 | 92.03 | 12.77 | 60.017 | 13
92.05 | 20.758 | 59.982 | 21 | 92.04 | 20.666 | 60.034 | 21 | 92.04 | 12.77 | 60.017 | 13
92.06 | 20.758 | 59.982 | 21 | 92.05 | 20.666 | 60.034 | 21 | 92.05 | 12.77 | 60.017 | 13
92.07 | 20.751 | 59.982 | 21 | 92.05 | 20.666 | 60.034 | 21 | 92.06 | 12.77 | 60.017 | 13
92.08 | 20.751 | 59.982 | 21 | 92.06 | 20.666 | 60.034 | 21 | 92.06 | 12.771 | 60.017 | 13
92.09 | 20.751 | 59.982 | 21 | 92.07 | 20.666 | 60.034 | 21 | 92.07 | 12.771 | 60.017 | 13
92.1 | 20.751 | 59.982 | 21 | 92.08 | 20.662 | 60.034 | 21 | 92.08 | 12.774 | 60.017 | 13
92.1 | 20.751 | 59.982 | 21 | 92.09 | 20.662 | 60.034 | 21 | 92.09 | 12.774 | 60.017 | 13
92.11 | 20.751 | 59.982 | 21 | 92.1 | 20.656 | 60.034 | 21 | 92.1 | 12.764 | 60.017 | 13
92.12 | 20.75 | 59.982 | 21 | 92.1 | 20.656 | 60.034 | 21 | 92.11 | 12.764 | 60.017 | 13
92.13 | 20.75 | 59.982 | 21 | 92.11 | 20.654 | 60.034 | 21 | 92.11 | 12.766 | 60.017 | 13
92.14 | 20.74 | 59.982 | 21 | 92.12 | 20.654 | 60.034 | 21 | 92.12 | 12.766 | 60.017 | 13
92.15 | 20.74 | 59.982 | 21 | 92.13 | 20.654 | 60.034 | 21 | 92.13 | 12.766 | 60.017 | 13
92.15 | 20.74 | 59.982 | 21 | 92.14 | 20.654 | 60.034 | 21 | 92.14 | 12.766 | 60.017 | 13
92.16 | 20.74 | 59.982 | 21 | 92.15 | 20.654 | 60.034 | 21 | 92.15 | 12.766 | 60.017 | 13
92.17 | 20.74 | 59.982 | 21 | 92.15 | 20.654 | 60.034 | 21 | 92.16 | 12.766 | 60.017 | 13
92.18 | 20.74 | 59.982 | 21 | 92.16 | 20.654 | 60.034 | 21 | 92.16 | 12.766 | 60.017 | 13
92.19 | 20.735 | 59.982 | 21 | 92.17 | 20.654 | 60.034 | 21 | 92.17 | 12.766 | 60.017 | 13
92.2 | 20.735 | 59.982 | 21 | 92.18 | 20.654 | 60.034 | 21 | 92.18 | 12.77 | 60.017 | 13
92.2 | 20.733 | 59.982 | 21 | 92.19 | 20.654 | 60.034 | 21 | 92.19 | 12.77 | 60.017 | 13
92.21 | 20.733 | 59.982 | 21 | 92.2 | 20.654 | 60.034 | 21 | 92.2 | 12.77 | 60.017 | 13
92.22 | 20.731 | 59.982 | 21 | 92.2 | 20.654 | 60.034 | 21 | 92.21 | 12.77 | 60.017 | 13
92.23 | 20.731 | 59.982 | 21 | 92.21 | 20.654 | 60.034 | 21 | 92.21 | 12.77 | 60.017 | 13
92.24 | 20.791 | 59.982 | 21 | 92.22 | 20.654 | 60.034 | 21 | 92.22 | 12.77 | 60.017 | 13
92.25 | 20.791 | 59.982 | 21 | 92.23 | 20.654 | 60.034 | 21 | 92.23 | 12.772 | 60.017 | 13
92.25 | 20.79 | 59.982 | 21 | 92.24 | 20.654 | 60.034 | 21 | 92.24 | 12.772 | 60.017 | 13
92.26 | 20.79 | 59.982 | 21 | 92.25 | 20.654 | 60.034 | 21 | 92.25 | 12.772 | 60.017 | 13
92.27 | 20.787 | 59.982 | 21 | 92.25 | 20.654 | 60.034 | 21 | 92.26 | 12.772 | 60.017 | 13
92.28 | 20.787 | 59.982 | 21 | 92.26 | 20.654 | 60.034 | 21 | 92.26 | 12.774 | 60.017 | 13
92.29 | 20.787 | 59.982 | 21 | 92.27 | 20.654 | 60.034 | 21 | 92.27 | 12.774 | 60.017 | 13
92.3 | 20.787 | 59.982 | 21 | 92.28 | 20.654 | 60.034 | 21 | 92.28 | 12.774 | 60.017 | 13
92.3 | 20.784 | 59.982 | 21 | 92.29 | 20.654 | 60.034 | 21 | 92.29 | 12.774 | 60.017 | 13
92.31 | 20.784 | 59.982 | 21 | 92.3 | 20.645 | 60.034 | 21 | 92.3 | 12.779 | 60.017 | 13
92.32 | 20.784 | 59.982 | 21 | 92.3 | 20.645 | 60.034 | 21 | 92.31 | 12.779 | 60.017 | 13
92.33 | 20.784 | 59.982 | 21 | 92.31 | 20.645 | 60.034 | 21 | 92.31 | 12.779 | 60.017 | 13
92.34 | 20.781 | 59.982 | 21 | 92.32 | 20.645 | 60.034 | 21 | 92.32 | 12.779 | 60.017 | 13
92.35 | 20.781 | 59.982 | 21 | 92.33 | 20.645 | 60.034 | 21 | 92.33 | 12.783 | 60.017 | 13
92.35 | 20.781 | 59.982 | 21 | 92.34 | 20.645 | 60.034 | 21 | 92.34 | 12.783 | 60.017 | 13
92.36 | 20.781 | 59.982 | 21 | 92.35 | 20.642 | 60.034 | 21 | 92.35 | 12.785 | 60.017 | 13
92.37 | 20.799 | 59.982 | 21 | 92.35 | 20.642 | 60.034 | 21 | 92.36 | 12.785 | 60.017 | 13
92.38 | 20.799 | 59.982 | 21 | 92.36 | 20.642 | 60.034 | 21
92.39 | 20.796 | 59.982 | 21 | 92.37 | 20.642 | 60.034 | 21
92.4 | 20.796 | 59.982 | 21 | 92.38 | 20.642 | 60.034 | 21
92.4 | 20.793 | 59.982 | 21 | 92.39 | 20.642 | 60.034 | 21
92.41 | 20.793 | 59.982 | 21 | 92.4 | 20.642 | 60.034 | 21
92.42 | 20.793 | 59.982 | 21 | 92.4 | 20.642 | 60.034 | 21
92.43 | 20.793 | 59.982 | 21 | 92.41 | 20.642 | 60.034 | 21
92.44 | 20.793 | 59.982 | 21 | 92.42 | 20.642 | 60.034 | 21
92.45 | 20.793 | 59.982 | 21 | 92.43 | 20.642 | 60.034 | 21
92.45 | 20.788 | 59.982 | 21 | 92.44 | 20.642 | 60.034 | 21
92.46 | 20.788 | 59.982 | 21 | 92.45 | 20.642 | 60.034 | 21
92.47 | 20.784 | 59.982 | 21 | 92.45 | 20.642 | 60.034 | 21
92.48 | 20.784 | 59.982 | 21 | 92.46 | 20.642 | 60.034 | 21
92.49 | 20.784 | 59.982 | 21 | 92.47 | 20.642 | 60.034 | 21
92.5 | 20.784 | 59.982 | 21 | 92.48 | 20.636 | 60.034 | 21
92.5 | 20.784 | 59.982 | 21 | 92.49 | 20.636 | 60.034 | 21
92.51 | 20.784 | 59.982 | 21 | 92.5 | 20.636 | 60.034 | 21
92.52 | 20.783 | 59.982 | 21 | 92.5 | 20.636 | 60.034 | 21
92.53 | 20.783 | 59.982 | 21 | 92.51 | 20.636 | 60.034 | 21
92.54 | 20.78 | 59.982 | 21 | 92.52 | 20.636 | 60.034 | 21
92.55 | 20.78 | 59.982 | 21 | 92.53 | 20.636 | 60.034 | 21
92.55 | 20.78 | 59.982 | 21 | 92.54 | 20.636 | 60.034 | 21
92.56 | 20.78 | 59.982 | 21 | 92.55 | 20.636 | 60.034 | 21
92.57 | 20.78 | 59.982 | 21 | 92.55 | 20.636 | 60.034 | 21
92.58 | 20.78 | 59.982 | 21 | 92.56 | 20.636 | 60.034 | 21
92.59 | 20.779 | 59.982 | 21 | 92.57 | 20.636 | 60.034 | 21
92.6 | 20.779 | 59.982 | 21 | 92.58 | 20.636 | 60.034 | 21
92.6 | 20.776 | 59.982 | 21 | 92.59 | 20.636 | 60.034 | 21
92.61 | 20.776 | 59.982 | 21 | 92.6 | 20.633 | 60.034 | 21
92.62 | 20.774 | 59.982 | 21 | 92.6 | 20.633 | 60.034 | 21
92.63 | 20.774 | 59.982 | 21 | 92.61 | 20.633 | 60.034 | 21
92.64 | 20.77 | 59.982 | 21 | 92.62 | 20.633 | 60.034 | 21
92.65 | 20.77 | 59.982 | 21 | 92.63 | 20.633 | 60.034 | 21
92.65 | 20.764 | 59.982 | 21 | 92.64 | 20.633 | 60.034 | 21
92.66 | 20.764 | 59.982 | 21 | 92.65 | 20.633 | 60.034 | 21
92.67 | 20.791 | 59.982 | 21 | 92.65 | 20.633 | 60.034 | 21
92.68 | 20.791 | 59.982 | 21 | 92.66 | 20.633 | 60.034 | 21
92.69 | 20.782 | 59.982 | 21 | 92.67 | 20.633 | 60.034 | 21
92.7 | 20.782 | 59.982 | 21 | 92.68 | 20.633 | 60.034 | 21
92.7 | 20.791 | 59.982 | 21 | 92.69 | 20.633 | 60.034 | 21
92.71 | 20.791 | 59.982 | 21 | 92.7 | 20.633 | 60.034 | 21
92.72 | 20.792 | 59.982 | 21 | 92.7 | 20.633 | 60.034 | 21
92.73 | 20.792 | 59.982 | 21 | 92.71 | 20.633 | 60.034 | 21
92.74 | 20.787 | 59.982 | 21 | 92.72 | 20.633 | 60.034 | 21
92.75 | 20.787 | 59.982 | 21 | 92.73 | 20.633 | 60.034 | 21
92.75 | 20.787 | 59.982 | 21 | 92.74 | 20.633 | 60.034 | 21
92.76 | 20.787 | 59.982 | 21 | 92.74 | 20.633 | 60.034 | 21
92.77 | 20.787 | 59.982 | 21 | 92.75 | 20.633 | 60.034 | 21
92.78 | 20.787 | 59.982 | 21 | 92.76 | 20.633 | 60.034 | 21
92.79 | 20.778 | 59.982 | 21 | 92.77 | 20.633 | 60.034 | 21
92.8 | 20.778 | 59.982 | 21 | 92.78 | 20.633 | 60.034 | 21
92.8 | 20.773 | 59.982 | 21 | 92.79 | 20.633 | 60.034 | 21
92.81 | 20.773 | 59.982 | 21 | 92.79 | 20.633 | 60.034 | 21
92.82 | 20.773 | 59.982 | 21 | 92.8 | 20.633 | 60.034 | 21
92.83 | 20.773 | 59.982 | 21 | 92.81 | 20.633 | 60.034 | 21
92.84 | 20.764 | 59.976 | 21 | 92.82 | 20.633 | 60.034 | 21
92.85 | 20.764 | 59.976 | 21 | 92.83 | 20.633 | 60.034 | 21
92.85 | 20.805 | 59.976 | 21 | 92.84 | 20.633 | 60.034 | 21
92.86 | 20.805 | 59.976 | 21 | 92.84 | 20.633 | 60.034 | 21
92.87 | 20.801 | 59.976 | 21 | 92.85 | 20.633 | 60.034 | 21
92.88 | 20.801 | 59.976 | 21 | 92.86 | 20.633 | 60.034 | 21
92.89 | 20.801 | 59.976 | 21 | 92.87 | 20.633 | 60.034 | 21
92.9 | 20.801 | 59.976 | 21 | 92.88 | 20.633 | 60.034 | 21
92.9 | 20.801 | 59.976 | 21 | 92.89 | 20.633 | 60.034 | 21
92.91 | 20.801 | 59.976 | 21 | 92.89 | 20.633 | 60.034 | 21
92.92 | 20.798 | 59.976 | 21 | 92.9 | 20.633 | 60.034 | 21
92.93 | 20.798 | 59.976 | 21 | 92.91 | 20.633 | 60.034 | 21
92.94 | 20.793 | 59.976 | 21 | 92.92 | 20.633 | 60.034 | 21
92.95 | 20.793 | 59.976 | 21 | 92.93 | 20.633 | 60.034 | 21
92.95 | 20.793 | 59.976 | 21 | 92.94 | 20.633 | 60.034 | 21
92.96 | 20.793 | 59.976 | 21 | 92.94 | 20.633 | 60.034 | 21
92.97 | 20.793 | 59.976 | 21 | 92.95 | 20.633 | 60.034 | 21
92.98 | 20.793 | 59.976 | 21 | 92.96 | 20.633 | 60.034 | 21
92.99 | 20.789 | 59.976 | 21 | 92.97 | 20.633 | 60.034 | 21
93 | 20.789 | 59.976 | 21 | 92.98 | 20.633 | 60.034 | 21
93 | 20.789 | 59.976 | 21 | 92.99 | 20.633 | 60.034 | 21
93.01 | 20.789 | 59.976 | 21 | 92.99 | 20.633 | 60.034 | 21
93.02 | 20.788 | 59.976 | 21 | 93 | 20.633 | 60.034 | 21
93.03 | 20.788 | 59.976 | 21 | 93.01 | 20.633 | 60.034 | 21
93.04 | 20.788 | 59.976 | 21 | 93.02 | 20.633 | 60.034 | 21
93.05 | 20.788 | 59.976 | 21 | 93.03 | 20.633 | 60.034 | 21
93.05 | 20.787 | 59.976 | 21 | 93.04 | 20.633 | 60.034 | 21
93.06 | 20.787 | 59.976 | 21 | 93.04 | 20.633 | 60.034 | 21
93.07 | 20.801 | 59.976 | 21 | 93.05 | 20.633 | 60.034 | 21
93.08 | 20.801 | 59.976 | 21 | 93.06 | 20.633 | 60.034 | 21
93.09 | 20.799 | 59.976 | 21 | 93.07 | 20.633 | 60.034 | 21
93.1 | 20.799 | 59.976 | 21 | 93.08 | 20.631 | 60.034 | 21
93.1 | 20.813 | 59.976 | 21 | 93.09 | 20.631 | 60.034 | 21
93.11 | 20.813 | 59.976 | 21 | 93.09 | 20.631 | 60.034 | 21
93.12 | 20.813 | 59.976 | 21 | 93.1 | 20.631 | 60.034 | 21
93.13 | 20.813 | 59.976 | 21 | 93.11 | 20.631 | 60.034 | 21
93.14 | 20.808 | 59.976 | 21 | 93.12 | 20.631 | 60.034 | 21
93.15 | 20.808 | 59.976 | 21 | 93.13 | 20.631 | 60.034 | 21
93.15 | 20.808 | 59.976 | 21 | 93.14 | 20.631 | 60.034 | 21
93.16 | 20.808 | 59.976 | 21 | 93.14 | 20.631 | 60.034 | 21
93.17 | 20.808 | 59.976 | 21 | 93.15 | 20.631 | 60.034 | 21
93.18 | 20.808 | 59.976 | 21 | 93.16 | 20.629 | 60.034 | 21
93.19 | 20.809 | 59.976 | 21 | 93.17 | 20.629 | 60.034 | 21
93.2 | 20.809 | 59.976 | 21 | 93.18 | 20.629 | 60.034 | 21
93.2 | 20.805 | 59.976 | 21 | 93.19 | 20.629 | 60.034 | 21
93.21 | 20.805 | 59.976 | 21 | 93.19 | 20.629 | 60.034 | 21
93.22 | 20.805 | 59.976 | 21 | 93.2 | 20.629 | 60.034 | 21
93.23 | 20.805 | 59.976 | 21 | 93.21 | 20.627 | 60.034 | 21
93.24 | 20.803 | 59.976 | 21 | 93.22 | 20.627 | 60.034 | 21
93.25 | 20.803 | 59.976 | 21 | 93.23 | 20.627 | 60.034 | 21
93.25 | 20.803 | 59.976 | 21 | 93.24 | 20.627 | 60.034 | 21
93.26 | 20.803 | 59.976 | 21 | 93.24 | 20.627 | 60.034 | 21
93.27 | 20.8 | 59.976 | 21 | 93.25 | 20.627 | 60.034 | 21
93.28 | 20.8 | 59.976 | 21 | 93.26 | 20.627 | 60.034 | 21
93.29 | 20.8 | 59.976 | 21 | 93.27 | 20.627 | 60.034 | 21
93.3 | 20.8 | 59.976 | 21 | 93.28 | 20.627 | 60.034 | 21
93.3 | 20.796 | 59.976 | 21 | 93.29 | 20.627 | 60.034 | 21
93.31 | 20.796 | 59.976 | 21 | 93.29 | 20.627 | 60.034 | 21
93.32 | 20.794 | 59.976 | 21 | 93.3 | 20.627 | 60.034 | 21
93.33 | 20.794 | 59.976 | 21 | 93.31 | 20.627 | 60.034 | 21
93.34 | 20.794 | 59.976 | 21 | 93.32 | 20.627 | 60.034 | 21
93.35 | 20.794 | 59.976 | 21 | 93.33 | 20.626 | 60.034 | 21
93.35 | 20.793 | 59.976 | 21 | 93.34 | 20.626 | 60.034 | 21
93.36 | 20.793 | 59.976 | 21 | 93.34 | 20.626 | 60.034 | 21
93.37 | 20.793 | 59.976 | 21 | 93.35 | 20.626 | 60.034 | 21
93.38 | 20.793 | 59.976 | 21 | 93.36 | 20.623 | 60.034 | 21
93.39 | 20.793 | 59.976 | 21 | 93.37 | 20.623 | 60.034 | 21
93.4 | 20.793 | 59.976 | 21 | 93.38 | 20.623 | 60.034 | 21
93.4 | 20.787 | 59.976 | 21 | 93.39 | 20.623 | 60.034 | 21
93.41 | 20.787 | 59.976 | 21 | 93.39 | 20.623 | 60.034 | 21
93.42 | 20.787 | 59.976 | 21 | 93.4 | 20.623 | 60.034 | 21
93.43 | 20.787 | 59.976 | 21 | 93.41 | 20.623 | 60.034 | 21
93.44 | 20.783 | 59.976 | 21 | 93.42 | 20.623 | 60.034 | 21
93.45 | 20.783 | 59.976 | 21 | 93.43 | 20.623 | 60.034 | 21
93.45 | 20.783 | 59.976 | 21 | 93.44 | 20.623 | 60.034 | 21
93.46 | 20.783 | 59.976 | 21 | 93.44 | 20.623 | 60.034 | 21
93.47 | 20.783 | 59.976 | 21 | 93.45 | 20.623 | 60.034 | 21
93.48 | 20.783 | 59.976 | 21 | 93.46 | 20.619 | 60.034 | 21
93.49 | 20.779 | 59.976 | 21 | 93.47 | 20.619 | 60.034 | 21
93.5 | 20.779 | 59.976 | 21 | 93.48 | 20.619 | 60.034 | 21
93.5 | 20.779 | 59.976 | 21 | 93.49 | 20.619 | 60.034 | 21
93.51 | 20.779 | 59.976 | 21 | 93.49 | 20.619 | 60.034 | 21
93.52 | 20.779 | 59.976 | 21 | 93.5 | 20.619 | 60.034 | 21
93.53 | 20.779 | 59.976 | 21 | 93.51 | 20.619 | 60.034 | 21
93.54 | 20.779 | 59.976 | 21 | 93.52 | 20.619 | 60.034 | 21
93.55 | 20.779 | 59.976 | 21 | 93.53 | 20.616 | 60.034 | 21
93.55 | 20.745 | 59.976 | 21 | 93.54 | 20.616 | 60.034 | 21
93.56 | 20.745 | 59.976 | 21 | 93.54 | 20.616 | 60.034 | 21
93.57 | 20.699 | 59.976 | 21 | 93.55 | 20.616 | 60.034 | 21
93.58 | 20.699 | 59.976 | 21 | 93.56 | 20.616 | 60.034 | 21
93.59 | 20.699 | 59.976 | 21 | 93.57 | 20.616 | 60.034 | 21
93.6 | 20.699 | 59.976 | 21 | 93.58 | 20.614 | 60.034 | 21
93.6 | 20.699 | 59.976 | 21 | 93.59 | 20.614 | 60.034 | 21
93.61 | 20.699 | 59.976 | 21 | 93.59 | 20.614 | 60.034 | 21
93.62 | 20.691 | 59.976 | 21 | 93.6 | 20.614 | 60.034 | 21
93.63 | 20.691 | 59.976 | 21 | 93.61 | 20.614 | 60.034 | 21
93.64 | 20.691 | 59.976 | 21 | 93.62 | 20.614 | 60.034 | 21
93.65 | 20.691 | 59.976 | 21 | 93.63 | 20.645 | 60.034 | 21
93.65 | 20.662 | 59.976 | 21 | 93.64 | 20.645 | 60.034 | 21
93.66 | 20.662 | 59.976 | 21 | 93.64 | 20.645 | 60.034 | 21
93.67 | 20.662 | 59.976 | 21 | 93.65 | 20.645 | 60.034 | 21
93.68 | 20.662 | 59.976 | 21 | 93.66 | 20.645 | 60.034 | 21
93.69 | 20.661 | 59.976 | 21 | 93.67 | 20.645 | 60.034 | 21
93.7 | 20.661 | 59.976 | 21 | 93.68 | 20.645 | 60.034 | 21
93.7 | 20.658 | 59.976 | 21 | 93.69 | 20.645 | 60.034 | 21
93.71 | 20.658 | 59.976 | 21 | 93.69 | 20.645 | 60.034 | 21
93.72 | 20.654 | 59.976 | 21 | 93.7 | 20.645 | 60.034 | 21
93.73 | 20.654 | 59.976 | 21 | 93.71 | 20.645 | 60.034 | 21
93.74 | 20.654 | 59.976 | 21 | 93.72 | 20.645 | 60.034 | 21
93.75 | 20.654 | 59.976 | 21 | 93.73 | 20.645 | 60.034 | 21
93.75 | 20.654 | 59.976 | 21 | 93.74 | 20.645 | 60.034 | 21
93.76 | 20.654 | 59.976 | 21 | 93.74 | 20.641 | 60.034 | 21
93.77 | 20.651 | 59.976 | 21 | 93.75 | 20.641 | 60.034 | 21
93.78 | 20.651 | 59.976 | 21 | 93.76 | 20.642 | 60.034 | 21
93.79 | 20.647 | 59.976 | 21 | 93.77 | 20.642 | 60.034 | 21
93.8 | 20.647 | 59.976 | 21 | 93.78 | 20.642 | 60.034 | 21
93.8 | 20.643 | 59.976 | 21 | 93.79 | 20.642 | 60.034 | 21
93.81 | 20.643 | 59.976 | 21 | 93.79 | 20.642 | 60.034 | 21
93.82 | 20.643 | 59.976 | 21 | 93.8 | 20.642 | 60.034 | 21
93.83 | 20.643 | 59.976 | 21 | 93.81 | 20.64 | 60.034 | 21
93.84 | 20.639 | 59.976 | 21 | 93.82 | 20.64 | 60.034 | 21
93.85 | 20.639 | 59.976 | 21 | 93.83 | 20.64 | 60.034 | 21
93.85 | 20.638 | 59.976 | 21 | 93.84 | 20.64 | 60.034 | 21
93.86 | 20.638 | 59.976 | 21 | 93.84 | 20.64 | 60.034 | 21
93.87 | 20.638 | 59.976 | 21 | 93.85 | 20.64 | 60.034 | 21
93.88 | 20.638 | 59.976 | 21 | 93.86 | 20.68 | 60.034 | 21
93.89 | 20.636 | 59.976 | 21 | 93.87 | 20.68 | 60.034 | 21
93.9 | 20.636 | 59.976 | 21 | 93.88 | 20.68 | 60.034 | 21
93.9 | 20.636 | 59.976 | 21 | 93.89 | 20.68 | 60.034 | 21
93.91 | 20.636 | 59.976 | 21 | 93.89 | 20.68 | 60.034 | 21
93.92 | 20.637 | 59.976 | 21 | 93.9 | 20.68 | 60.034 | 21
93.93 | 20.637 | 59.976 | 21 | 93.91 | 20.68 | 60.034 | 21
93.94 | 20.637 | 59.976 | 21 | 93.92 | 20.68 | 60.034 | 21
93.95 | 20.637 | 59.976 | 21 | 93.93 | 20.68 | 60.034 | 21
93.95 | 20.637 | 59.976 | 21 | 93.94 | 20.68 | 60.034 | 21
93.96 | 20.637 | 59.976 | 21 | 93.94 | 20.68 | 60.034 | 21
93.97 | 20.637 | 59.976 | 21 | 93.95 | 20.68 | 60.034 | 21
93.98 | 20.637 | 59.976 | 21 | 93.96 | 20.68 | 60.034 | 21
93.99 | 20.633 | 59.976 | 21 | 93.97 | 20.68 | 60.034 | 21
94 | 20.633 | 59.976 | 21 | 93.98 | 20.68 | 60.034 | 21
94 | 20.629 | 59.976 | 21 | 93.99 | 20.68 | 60.034 | 21
94.01 | 20.629 | 59.976 | 21 | 93.99 | 20.68 | 60.034 | 21
94.02 | 20.629 | 59.976 | 21 | 94 | 20.68 | 60.034 | 21
94.03 | 20.629 | 59.976 | 21 | 94.01 | 20.68 | 60.034 | 21
94.04 | 20.629 | 59.976 | 21 | 94.02 | 20.68 | 60.034 | 21
94.05 | 20.629 | 59.976 | 21 | 94.03 | 20.68 | 60.034 | 21
94.05 | 20.625 | 59.976 | 21 | 94.04 | 20.68 | 60.034 | 21
94.06 | 20.625 | 59.976 | 21 | 94.04 | 20.68 | 60.034 | 21
94.07 | 20.625 | 59.976 | 21 | 94.05 | 20.68 | 60.034 | 21
94.08 | 20.625 | 59.976 | 21 | 94.06 | 20.68 | 60.034 | 21
94.09 | 20.62 | 59.976 | 21 | 94.07 | 20.68 | 60.034 | 21
94.1 | 20.62 | 59.976 | 21 | 94.08 | 20.68 | 60.034 | 21
94.1 | 20.62 | 59.976 | 21 | 94.09 | 20.68 | 60.034 | 21
94.11 | 20.62 | 59.976 | 21 | 94.09 | 20.68 | 60.034 | 21
94.12 | 20.62 | 59.976 | 21 | 94.1 | 20.68 | 60.034 | 21
94.13 | 20.62 | 59.976 | 21 | 94.11 | 20.68 | 60.034 | 21
94.14 | 20.63 | 59.976 | 21 | 94.12 | 20.68 | 60.034 | 21
94.15 | 20.63 | 59.976 | 21 | 94.13 | 20.68 | 60.034 | 21
94.15 | 20.626 | 59.976 | 21 | 94.14 | 20.68 | 60.034 | 21
94.16 | 20.626 | 59.976 | 21 | 94.14 | 20.68 | 60.034 | 21
94.17 | 20.626 | 59.976 | 21 | 94.15 | 20.68 | 60.034 | 21
94.18 | 20.626 | 59.976 | 21 | 94.16 | 20.68 | 60.034 | 21
94.19 | 20.625 | 59.976 | 21 | 94.17 | 20.68 | 60.034 | 21
94.2 | 20.625 | 59.976 | 21 | 94.18 | 20.68 | 60.034 | 21
94.2 | 20.622 | 59.976 | 21 | 94.19 | 20.68 | 60.034 | 21
94.21 | 20.622 | 59.976 | 21 | 94.19 | 20.68 | 60.034 | 21
94.22 | 20.622 | 59.976 | 21 | 94.2 | 20.68 | 60.034 | 21
94.23 | 20.622 | 59.976 | 21 | 94.21 | 20.68 | 60.034 | 21
94.24 | 20.622 | 59.976 | 21 | 94.22 | 20.68 | 60.034 | 21
94.25 | 20.622 | 59.976 | 21 | 94.23 | 20.68 | 60.034 | 21
94.25 | 20.622 | 59.976 | 21 | 94.24 | 20.68 | 60.034 | 21
94.26 | 20.622 | 59.976 | 21 | 94.24 | 20.68 | 60.034 | 21
94.27 | 20.622 | 59.976 | 21 | 94.25 | 20.68 | 60.034 | 21
94.28 | 20.622 | 59.976 | 21 | 94.26 | 20.68 | 60.034 | 21
94.29 | 20.618 | 59.976 | 21 | 94.27 | 20.68 | 60.034 | 21
94.3 | 20.618 | 59.976 | 21 | 94.28 | 20.68 | 60.034 | 21
94.3 | 20.616 | 59.976 | 21 | 94.29 | 20.68 | 60.034 | 21
94.31 | 20.616 | 59.976 | 21 | 94.29 | 20.68 | 60.034 | 21
94.32 | 20.616 | 59.976 | 21 | 94.3 | 20.68 | 60.034 | 21
94.33 | 20.616 | 59.976 | 21 | 94.31 | 20.68 | 60.034 | 21
94.34 | 20.613 | 59.976 | 21 | 94.32 | 20.68 | 60.034 | 21
94.35 | 20.613 | 59.976 | 21 | 94.33 | 20.68 | 60.034 | 21
94.35 | 20.613 | 59.976 | 21 | 94.34 | 20.68 | 60.034 | 21
94.36 | 20.613 | 59.976 | 21 | 94.34 | 20.68 | 60.034 | 21
94.37 | 20.613 | 59.976 | 21 | 94.35 | 20.68 | 60.034 | 21
94.38 | 20.613 | 59.976 | 21 | 94.36 | 20.68 | 60.034 | 21
94.39 | 20.609 | 59.976 | 21 | 94.37 | 20.68 | 60.034 | 21
94.4 | 20.609 | 59.976 | 21 | 94.38 | 20.68 | 60.034 | 21
94.4 | 20.609 | 59.976 | 21 | 94.39 | 20.68 | 60.034 | 21
94.41 | 20.609 | 59.976 | 21 | 94.39 | 20.68 | 60.034 | 21
94.42 | 20.609 | 59.976 | 21 | 94.4 | 20.68 | 60.034 | 21
94.43 | 20.609 | 59.976 | 21 | 94.41 | 20.68 | 60.034 | 21
94.44 | 20.606 | 59.976 | 21 | 94.42 | 20.68 | 60.034 | 21
94.45 | 20.606 | 59.976 | 21 | 94.43 | 20.68 | 60.034 | 21
94.45 | 20.606 | 59.976 | 21 | 94.44 | 20.68 | 60.034 | 21
94.46 | 20.606 | 59.976 | 21 | 94.44 | 20.68 | 60.034 | 21
94.47 | 20.603 | 59.976 | 21 | 94.45 | 20.68 | 60.034 | 21
94.48 | 20.603 | 59.976 | 21 | 94.46 | 20.68 | 60.034 | 21
94.49 | 20.603 | 59.976 | 21 | 94.47 | 20.68 | 60.034 | 21
94.5 | 20.603 | 59.976 | 21 | 94.48 | 20.68 | 60.034 | 21
94.5 | 20.596 | 59.976 | 21 | 94.49 | 20.68 | 60.034 | 21
94.51 | 20.596 | 59.976 | 21 | 94.49 | 20.68 | 60.034 | 21
94.52 | 20.596 | 59.976 | 21 | 94.5 | 20.68 | 60.034 | 21
94.53 | 20.596 | 59.976 | 21 | 94.51 | 20.68 | 60.034 | 21
94.54 | 20.592 | 59.976 | 21 | 94.52 | 20.68 | 60.034 | 21
94.55 | 20.592 | 59.976 | 21 | 94.53 | 20.68 | 60.034 | 21
94.55 | 20.589 | 59.976 | 21 | 94.54 | 20.68 | 60.034 | 21
94.56 | 20.589 | 59.976 | 21 | 94.54 | 20.68 | 60.034 | 21
94.57 | 20.589 | 59.976 | 21 | 94.55 | 20.68 | 60.034 | 21
94.58 | 20.589 | 59.976 | 21 | 94.56 | 20.68 | 60.034 | 21
94.59 | 20.588 | 59.976 | 21 | 94.57 | 20.68 | 60.034 | 21
94.6 | 20.588 | 59.976 | 21 | 94.58 | 20.68 | 60.04 | 21
94.6 | 20.585 | 59.976 | 21 | 94.59 | 20.68 | 60.04 | 21
94.61 | 20.585 | 59.976 | 21 | 94.59 | 20.678 | 60.04 | 21
94.62 | 20.582 | 59.976 | 21 | 94.6 | 20.678 | 60.04 | 21
94.63 | 20.582 | 59.976 | 21 | 94.61 | 20.67 | 60.04 | 21
94.64 | 20.582 | 59.976 | 21 | 94.62 | 20.67 | 60.04 | 21
94.65 | 20.582 | 59.976 | 21 | 94.63 | 20.67 | 60.04 | 21
94.65 | 20.578 | 59.976 | 21 | 94.64 | 20.67 | 60.04 | 21
94.66 | 20.578 | 59.976 | 21 | 94.64 | 20.67 | 60.04 | 21
94.67 | 20.578 | 59.976 | 21 | 94.65 | 20.67 | 60.04 | 21
94.68 | 20.578 | 59.976 | 21 | 94.66 | 20.669 | 60.04 | 21
94.69 | 20.573 | 59.976 | 21 | 94.67 | 20.669 | 60.04 | 21
94.7 | 20.573 | 59.976 | 21 | 94.68 | 20.667 | 60.04 | 21
94.7 | 20.573 | 59.976 | 21 | 94.69 | 20.667 | 60.04 | 21
94.71 | 20.573 | 59.976 | 21 | 94.69 | 20.667 | 60.04 | 21
94.72 | 20.592 | 59.976 | 21 | 94.7 | 20.667 | 60.04 | 21
94.73 | 20.592 | 59.976 | 21 | 94.71 | 20.666 | 60.04 | 21
94.74 | 20.592 | 59.976 | 21 | 94.72 | 20.666 | 60.04 | 21
94.75 | 20.592 | 59.976 | 21 | 94.73 | 20.703 | 60.04 | 21
94.75 | 20.587 | 59.976 | 21 | 94.74 | 20.703 | 60.04 | 21
94.76 | 20.587 | 59.976 | 21 | 94.74 | 20.697 | 60.04 | 21
94.77 | 20.587 | 59.976 | 21 | 94.75 | 20.697 | 60.04 | 21
94.78 | 20.587 | 59.976 | 21 | 94.76 | 20.697 | 60.04 | 21
94.79 | 20.582 | 59.976 | 21 | 94.77 | 20.697 | 60.04 | 21
94.8 | 20.582 | 59.976 | 21 | 94.78 | 20.697 | 60.04 | 21
94.8 | 20.615 | 59.976 | 21 | 94.79 | 20.697 | 60.04 | 21
94.81 | 20.615 | 59.976 | 21 | 94.79 | 20.693 | 60.04 | 21
94.82 | 20.612 | 59.976 | 21 | 94.8 | 20.693 | 60.04 | 21
94.83 | 20.612 | 59.976 | 21 | 94.81 | 20.689 | 60.04 | 21
94.84 | 20.612 | 59.976 | 21 | 94.82 | 20.689 | 60.04 | 21
94.85 | 20.612 | 59.976 | 21 | 94.83 | 20.689 | 60.04 | 21
94.85 | 20.609 | 59.976 | 21 | 94.84 | 20.689 | 60.04 | 21
94.86 | 20.609 | 59.976 | 21 | 94.84 | 20.689 | 60.04 | 21
94.87 | 20.614 | 59.976 | 21 | 94.85 | 20.689 | 60.04 | 21
94.88 | 20.614 | 59.976 | 21 | 94.86 | 20.689 | 60.04 | 21
94.89 | 20.613 | 59.976 | 21 | 94.87 | 20.689 | 60.04 | 21
94.9 | 20.613 | 59.976 | 21 | 94.88 | 20.689 | 60.04 | 21
94.9 | 20.613 | 59.976 | 21 | 94.89 | 20.689 | 60.04 | 21
94.91 | 20.613 | 59.976 | 21 | 94.89 | 20.684 | 60.04 | 21
94.92 | 20.609 | 59.976 | 21 | 94.9 | 20.684 | 60.04 | 21
94.93 | 20.609 | 59.976 | 21 | 94.91 | 20.684 | 60.04 | 21
94.94 | 20.606 | 59.976 | 21 | 94.92 | 20.684 | 60.04 | 21
94.95 | 20.606 | 59.976 | 21 | 94.93 | 20.684 | 60.04 | 21
94.95 | 20.601 | 59.976 | 21 | 94.94 | 20.684 | 60.04 | 21
94.96 | 20.601 | 59.976 | 21 | 94.94 | 20.684 | 60.04 | 21
94.97 | 20.601 | 59.976 | 21 | 94.95 | 20.684 | 60.04 | 21
94.98 | 20.601 | 59.976 | 21 | 94.96 | 20.696 | 60.04 | 21
94.99 | 20.591 | 59.976 | 21 | 94.97 | 20.696 | 60.04 | 21
95 | 20.591 | 59.976 | 21 | 94.98 | 20.696 | 60.04 | 21
95 | 20.591 | 59.976 | 21 | 94.99 | 20.696 | 60.04 | 21
95.01 | 20.591 | 59.976 | 21 | 94.99 | 20.694 | 60.04 | 21
95.02 | 20.588 | 59.976 | 21 | 95 | 20.694 | 60.04 | 21
95.03 | 20.588 | 59.976 | 21 | 95.01 | 20.689 | 60.04 | 21
95.04 | 20.588 | 59.976 | 21 | 95.02 | 20.689 | 60.04 | 21
95.05 | 20.588 | 59.976 | 21 | 95.03 | 20.704 | 60.04 | 21
95.05 | 20.582 | 59.976 | 21 | 95.04 | 20.704 | 60.04 | 21
95.06 | 20.582 | 59.976 | 21 | 95.04 | 20.704 | 60.04 | 21
95.07 | 20.582 | 59.976 | 21 | 95.05 | 20.704 | 60.04 | 21
95.08 | 20.582 | 59.976 | 21 | 95.06 | 20.704 | 60.04 | 21
95.09 | 20.579 | 59.976 | 21 | 95.07 | 20.704 | 60.04 | 21
95.1 | 20.579 | 59.976 | 21 | 95.08 | 20.704 | 60.04 | 21
95.1 | 20.576 | 59.976 | 21 | 95.09 | 20.704 | 60.04 | 21
95.11 | 20.576 | 59.976 | 21 | 95.09 | 20.704 | 60.04 | 21
95.12 | 20.594 | 59.976 | 21 | 95.1 | 20.704 | 60.04 | 21
95.13 | 20.594 | 59.976 | 21 | 95.11 | 20.699 | 60.04 | 21
95.14 | 20.588 | 59.976 | 21 | 95.12 | 20.699 | 60.04 | 21
95.15 | 20.588 | 59.976 | 21 | 95.13 | 20.699 | 60.04 | 21
95.15 | 20.588 | 59.976 | 21 | 95.14 | 20.699 | 60.04 | 21
95.16 | 20.588 | 59.976 | 21 | 95.14 | 20.697 | 60.04 | 21
95.17 | 20.61 | 59.976 | 21 | 95.15 | 20.697 | 60.04 | 21
95.18 | 20.61 | 59.976 | 21 | 95.16 | 20.697 | 60.04 | 21
95.19 | 20.608 | 59.976 | 21 | 95.17 | 20.697 | 60.04 | 21
95.2 | 20.608 | 59.976 | 21 | 95.18 | 20.697 | 60.04 | 21
95.2 | 20.605 | 59.976 | 21 | 95.19 | 20.697 | 60.04 | 21
95.21 | 20.605 | 59.976 | 21 | 95.19 | 20.697 | 60.04 | 21
95.22 | 20.603 | 59.976 | 21 | 95.2 | 20.697 | 60.04 | 21
95.23 | 20.603 | 59.976 | 21 | 95.21 | 20.693 | 60.04 | 21
95.24 | 20.603 | 59.976 | 21 | 95.22 | 20.693 | 60.04 | 21
95.25 | 20.603 | 59.976 | 21 | 95.23 | 20.692 | 60.04 | 21
95.25 | 20.599 | 59.976 | 21 | 95.24 | 20.692 | 60.04 | 21
95.26 | 20.599 | 59.976 | 21 | 95.24 | 20.692 | 60.04 | 21
95.27 | 20.599 | 59.976 | 21 | 95.25 | 20.692 | 60.04 | 21
95.28 | 20.599 | 59.976 | 21 | 95.26 | 20.692 | 60.04 | 21
95.29 | 20.596 | 59.976 | 21 | 95.27 | 20.692 | 60.04 | 21
95.3 | 20.596 | 59.976 | 21 | 95.28 | 20.692 | 60.04 | 21
95.3 | 20.596 | 59.976 | 21 | 95.29 | 20.692 | 60.04 | 21
95.31 | 20.596 | 59.976 | 21 | 95.29 | 20.689 | 60.04 | 21
95.32 | 20.593 | 59.976 | 21 | 95.3 | 20.689 | 60.04 | 21
95.33 | 20.593 | 59.976 | 21 | 95.31 | 20.689 | 60.04 | 21
95.34 | 20.583 | 59.976 | 21 | 95.32 | 20.689 | 60.04 | 21
95.35 | 20.583 | 59.976 | 21 | 95.33 | 20.69 | 60.04 | 21
95.35 | 20.638 | 59.976 | 21 | 95.34 | 20.69 | 60.04 | 21
95.36 | 20.638 | 59.976 | 21 | 95.34 | 20.688 | 60.04 | 21
95.37 | 20.638 | 59.976 | 21 | 95.35 | 20.688 | 60.04 | 21
95.38 | 20.638 | 59.976 | 21 | 95.36 | 20.686 | 60.04 | 21
95.39 | 20.632 | 59.976 | 21 | 95.37 | 20.686 | 60.04 | 21
95.4 | 20.632 | 59.976 | 21 | 95.38 | 20.686 | 60.04 | 21
95.4 | 20.632 | 59.976 | 21 | 95.39 | 20.686 | 60.04 | 21
95.41 | 20.632 | 59.976 | 21 | 95.39 | 20.686 | 60.04 | 21
95.42 | 20.632 | 59.976 | 21 | 95.4 | 20.686 | 60.04 | 21
95.43 | 20.632 | 59.976 | 21 | 95.41 | 20.686 | 60.04 | 21
95.44 | 20.628 | 59.976 | 21 | 95.42 | 20.686 | 60.04 | 21
95.45 | 20.628 | 59.976 | 21 | 95.43 | 20.686 | 60.04 | 21
95.45 | 20.647 | 59.976 | 21 | 95.44 | 20.686 | 60.04 | 21
95.46 | 20.647 | 59.976 | 21 | 95.44 | 20.686 | 60.04 | 21
95.47 | 20.645 | 59.976 | 21 | 95.45 | 20.686 | 60.04 | 21
95.48 | 20.645 | 59.976 | 21 | 95.46 | 20.686 | 60.04 | 21
95.49 | 20.638 | 59.976 | 21 | 95.47 | 20.686 | 60.04 | 21
95.5 | 20.638 | 59.976 | 21 | 95.48 | 20.677 | 60.04 | 21
95.5 | 20.632 | 59.971 | 21 | 95.49 | 20.677 | 60.04 | 21
95.51 | 20.632 | 59.971 | 21 | 95.49 | 20.677 | 60.04 | 21
95.52 | 20.632 | 59.971 | 21 | 95.5 | 20.677 | 60.04 | 21
95.53 | 20.632 | 59.971 | 21 | 95.51 | 20.677 | 60.04 | 21
95.54 | 20.672 | 59.971 | 21 | 95.52 | 20.677 | 60.04 | 21
95.55 | 20.672 | 59.971 | 21 | 95.53 | 20.677 | 60.04 | 21
95.55 | 20.672 | 59.971 | 21 | 95.53 | 20.677 | 60.04 | 21
95.56 | 20.672 | 59.971 | 21 | 95.54 | 20.677 | 60.04 | 21
95.57 | 20.672 | 59.971 | 21 | 95.55 | 20.677 | 60.04 | 21
95.58 | 20.672 | 59.971 | 21 | 95.56 | 20.677 | 60.04 | 21
95.59 | 20.672 | 59.971 | 21 | 95.57 | 20.677 | 60.04 | 21
95.6 | 20.672 | 59.971 | 21 | 95.58 | 20.677 | 60.04 | 21
95.6 | 20.672 | 59.971 | 21 | 95.58 | 20.677 | 60.04 | 21
95.61 | 20.672 | 59.971 | 21 | 95.59 | 20.677 | 60.04 | 21
95.62 | 20.669 | 59.971 | 21 | 95.6 | 20.677 | 60.04 | 21
95.63 | 20.669 | 59.971 | 21 | 95.61 | 20.677 | 60.04 | 21
95.64 | 20.665 | 59.971 | 21 | 95.62 | 20.677 | 60.04 | 21
95.65 | 20.665 | 59.971 | 21 | 95.63 | 20.683 | 60.04 | 21
95.65 | 20.665 | 59.971 | 21 | 95.63 | 20.683 | 60.04 | 21
95.66 | 20.665 | 59.971 | 21 | 95.64 | 20.683 | 60.04 | 21
95.67 | 20.665 | 59.971 | 21 | 95.65 | 20.683 | 60.04 | 21
95.68 | 20.665 | 59.971 | 21 | 95.66 | 20.682 | 60.04 | 21
95.69 | 20.665 | 59.971 | 21 | 95.67 | 20.682 | 60.04 | 21
95.7 | 20.665 | 59.971 | 21 | 95.68 | 20.682 | 60.04 | 21
95.7 | 20.66 | 59.971 | 21 | 95.68 | 20.682 | 60.04 | 21
95.71 | 20.66 | 59.971 | 21 | 95.69 | 20.682 | 60.04 | 21
95.72 | 20.66 | 59.971 | 21 | 95.7 | 20.682 | 60.04 | 21
95.73 | 20.66 | 59.971 | 21 | 95.71 | 20.682 | 60.04 | 21
95.74 | 20.66 | 59.971 | 21 | 95.72 | 20.682 | 60.04 | 21
95.75 | 20.66 | 59.971 | 21 | 95.73 | 20.682 | 60.04 | 21
95.75 | 20.657 | 59.971 | 21 | 95.73 | 20.682 | 60.04 | 21
95.76 | 20.657 | 59.971 | 21 | 95.74 | 20.682 | 60.04 | 21
95.77 | 20.657 | 59.971 | 21 | 95.75 | 20.682 | 60.04 | 21
95.78 | 20.657 | 59.971 | 21 | 95.76 | 20.677 | 60.04 | 21
95.79 | 20.657 | 59.971 | 21 | 95.77 | 20.677 | 60.04 | 21
95.8 | 20.657 | 59.971 | 21 | 95.78 | 20.675 | 60.04 | 21
95.8 | 20.652 | 59.971 | 21 | 95.78 | 20.675 | 60.04 | 21
95.81 | 20.652 | 59.971 | 21 | 95.79 | 20.675 | 60.04 | 21
95.82 | 20.65 | 59.971 | 21 | 95.8 | 20.675 | 60.04 | 21
95.83 | 20.65 | 59.971 | 21 | 95.81 | 20.675 | 60.04 | 21
95.84 | 20.65 | 59.971 | 21 | 95.82 | 20.675 | 60.04 | 21
95.85 | 20.65 | 59.971 | 21 | 95.83 | 20.675 | 60.04 | 21
95.85 | 20.646 | 59.971 | 21 | 95.83 | 20.675 | 60.04 | 21
95.86 | 20.646 | 59.971 | 21 | 95.84 | 20.688 | 60.04 | 21
95.87 | 20.681 | 59.971 | 21 | 95.85 | 20.688 | 60.04 | 21
95.88 | 20.681 | 59.971 | 21 | 95.86 | 20.688 | 60.04 | 21
95.89 | 20.679 | 59.971 | 21 | 95.87 | 20.688 | 60.04 | 21
95.9 | 20.679 | 59.971 | 21 | 95.88 | 20.688 | 60.04 | 21
95.9 | 20.679 | 59.971 | 21 | 95.88 | 20.688 | 60.04 | 21
95.91 | 20.679 | 59.971 | 21 | 95.89 | 20.688 | 60.04 | 21
95.92 | 20.675 | 59.971 | 21 | 95.9 | 20.688 | 60.04 | 21
95.93 | 20.675 | 59.971 | 21 | 95.91 | 20.688 | 60.04 | 21
95.94 | 20.675 | 59.971 | 21 | 95.92 | 20.688 | 60.04 | 21
95.95 | 20.675 | 59.971 | 21 | 95.93 | 20.687 | 60.04 | 21
95.95 | 20.672 | 59.971 | 21 | 95.93 | 20.687 | 60.04 | 21
95.96 | 20.672 | 59.971 | 21 | 95.94 | 20.687 | 60.04 | 21
95.97 | 20.672 | 59.971 | 21 | 95.95 | 20.687 | 60.04 | 21
95.98 | 20.672 | 59.971 | 21 | 95.96 | 20.684 | 60.04 | 21
95.99 | 20.721 | 59.971 | 21 | 95.97 | 20.684 | 60.04 | 21
96 | 20.721 | 59.971 | 21 | 95.98 | 20.684 | 60.04 | 21
96 | 20.721 | 59.971 | 21 | 95.98 | 20.684 | 60.04 | 21
96.01 | 20.721 | 59.971 | 21 | 95.99 | 20.684 | 60.04 | 21
96.02 | 20.749 | 59.971 | 21 | 96 | 20.684 | 60.04 | 21
96.03 | 20.749 | 59.971 | 21 | 96.01 | 20.684 | 60.04 | 21
96.04 | 20.749 | 59.971 | 21 | 96.02 | 20.684 | 60.04 | 21
96.05 | 20.749 | 59.971 | 21 | 96.03 | 20.684 | 60.04 | 21
96.05 | 20.749 | 59.971 | 21 | 96.03 | 20.684 | 60.04 | 21
96.06 | 20.749 | 59.971 | 21 | 96.04 | 20.684 | 60.04 | 21
96.07 | 20.749 | 59.971 | 21 | 96.05 | 20.684 | 60.04 | 21
96.08 | 20.749 | 59.971 | 21 | 96.06 | 20.684 | 60.04 | 21
96.09 | 20.749 | 59.971 | 21 | 96.07 | 20.684 | 60.04 | 21
96.1 | 20.749 | 59.971 | 21 | 96.08 | 20.684 | 60.04 | 21
96.1 | 20.744 | 59.971 | 21 | 96.08 | 20.684 | 60.04 | 21
96.11 | 20.744 | 59.971 | 21 | 96.09 | 20.684 | 60.04 | 21
96.12 | 20.744 | 59.971 | 21 | 96.1 | 20.684 | 60.04 | 21
96.13 | 20.744 | 59.971 | 21 | 96.11 | 20.684 | 60.04 | 21
96.14 | 20.744 | 59.971 | 21 | 96.12 | 20.684 | 60.04 | 21
96.15 | 20.744 | 59.971 | 21 | 96.13 | 20.684 | 60.04 | 21
96.15 | 20.744 | 59.971 | 21 | 96.13 | 20.684 | 60.04 | 21
96.16 | 20.744 | 59.971 | 21 | 96.14 | 20.709 | 60.04 | 21
96.17 | 20.744 | 59.971 | 21 | 96.15 | 20.709 | 60.04 | 21
96.18 | 20.744 | 59.971 | 21 | 96.16 | 20.709 | 60.04 | 21
96.19 | 20.744 | 59.971 | 21 | 96.17 | 20.709 | 60.04 | 21
96.2 | 20.744 | 59.971 | 21 | 96.18 | 20.709 | 60.04 | 21
96.21 | 20.742 | 59.971 | 21 | 96.18 | 20.709 | 60.04 | 21
96.21 | 20.742 | 59.971 | 21 | 96.19 | 20.709 | 60.04 | 21
96.22 | 20.742 | 59.971 | 21 | 96.2 | 20.709 | 60.04 | 21
96.23 | 20.742 | 59.971 | 21 | 96.21 | 20.709 | 60.04 | 21
96.24 | 20.742 | 59.971 | 21 | 96.22 | 20.709 | 60.04 | 21
96.25 | 20.742 | 59.971 | 21 | 96.23 | 20.711 | 60.04 | 21
96.26 | 20.74 | 59.971 | 21 | 96.23 | 20.711 | 60.04 | 21
96.26 | 20.74 | 59.971 | 21 | 96.24 | 20.711 | 60.04 | 21
96.27 | 20.736 | 59.971 | 21 | 96.25 | 20.711 | 60.04 | 21
96.28 | 20.736 | 59.971 | 21 | 96.26 | 20.711 | 60.04 | 21
96.29 | 20.736 | 59.971 | 21 | 96.27 | 20.711 | 60.04 | 21
96.3 | 20.736 | 59.971 | 21 | 96.28 | 20.711 | 60.04 | 21
96.31 | 20.736 | 59.971 | 21 | 96.28 | 20.711 | 60.04 | 21
96.31 | 20.736 | 59.971 | 21 | 96.29 | 20.711 | 60.04 | 21
96.32 | 20.736 | 59.971 | 21 | 96.3 | 20.711 | 60.04 | 21
96.33 | 20.736 | 59.971 | 21 | 96.31 | 20.711 | 60.04 | 21
96.34 | 20.736 | 59.971 | 21 | 96.32 | 20.711 | 60.04 | 21
96.35 | 20.736 | 59.971 | 21 | 96.33 | 20.711 | 60.04 | 21
96.36 | 20.736 | 59.971 | 21 | 96.33 | 20.711 | 60.04 | 21
96.36 | 20.736 | 59.971 | 21 | 96.34 | 20.711 | 60.04 | 21
96.37 | 20.736 | 59.971 | 21 | 96.35 | 20.711 | 60.04 | 21
96.38 | 20.736 | 59.971 | 21 | 96.36 | 20.711 | 60.04 | 21
96.39 | 20.736 | 59.971 | 21 | 96.37 | 20.711 | 60.04 | 21
96.4 | 20.736 | 59.971 | 21 | 96.38 | 20.711 | 60.04 | 21
96.41 | 20.736 | 59.971 | 21 | 96.38 | 20.711 | 60.04 | 21
96.41 | 20.736 | 59.971 | 21 | 96.39 | 20.711 | 60.04 | 21
96.42 | 20.731 | 59.971 | 21 | 96.4 | 20.711 | 60.04 | 21
96.43 | 20.731 | 59.971 | 21 | 96.41 | 20.711 | 60.04 | 21
96.44 | 20.731 | 59.971 | 21 | 96.42 | 20.711 | 60.04 | 21
96.45 | 20.731 | 59.971 | 21 | 96.43 | 20.711 | 60.04 | 21
96.46 | 20.729 | 59.971 | 21 | 96.43 | 20.711 | 60.04 | 21
96.46 | 20.729 | 59.971 | 21 | 96.44 | 20.711 | 60.04 | 21
96.47 | 20.729 | 59.971 | 21 | 96.45 | 20.711 | 60.04 | 21
96.48 | 20.729 | 59.971 | 21 | 96.46 | 20.711 | 60.04 | 21
96.49 | 20.726 | 59.971 | 21 | 96.47 | 20.711 | 60.04 | 21
96.5 | 20.726 | 59.971 | 21 | 96.48 | 20.711 | 60.04 | 21
96.51 | 20.726 | 59.971 | 21 | 96.48 | 20.711 | 60.04 | 21
96.51 | 20.726 | 59.971 | 21 | 96.49 | 20.711 | 60.04 | 21
96.52 | 20.726 | 59.971 | 21 | 96.5 | 20.711 | 60.04 | 21
96.53 | 20.726 | 59.971 | 21 | 96.51 | 20.711 | 60.04 | 21
96.54 | 20.726 | 59.971 | 21 | 96.52 | 20.711 | 60.04 | 21
96.55 | 20.726 | 59.971 | 21 | 96.53 | 20.711 | 60.04 | 21
96.56 | 20.726 | 59.971 | 21 | 96.53 | 20.711 | 60.04 | 21
96.56 | 20.726 | 59.971 | 21 | 96.54 | 20.711 | 60.04 | 21
96.57 | 20.726 | 59.971 | 21 | 96.55 | 20.711 | 60.04 | 21
96.58 | 20.726 | 59.971 | 21 | 96.56 | 20.711 | 60.04 | 21
96.59 | 20.726 | 59.971 | 21 | 96.57 | 20.711 | 60.04 | 21
96.6 | 20.726 | 59.971 | 21 | 96.58 | 20.711 | 60.04 | 21
96.61 | 20.726 | 59.971 | 21 | 96.58 | 20.711 | 60.04 | 21
96.61 | 20.726 | 59.971 | 21 | 96.59 | 20.711 | 60.04 | 21
96.62 | 20.724 | 59.971 | 21 | 96.6 | 20.711 | 60.04 | 21
96.63 | 20.724 | 59.971 | 21 | 96.61 | 20.711 | 60.04 | 21
96.64 | 20.722 | 59.971 | 21 | 96.62 | 20.711 | 60.04 | 21
96.65 | 20.722 | 59.971 | 21 | 96.63 | 20.711 | 60.04 | 21
96.66 | 20.722 | 59.971 | 21 | 96.63 | 20.711 | 60.04 | 21
96.66 | 20.722 | 59.971 | 21 | 96.64 | 20.711 | 60.04 | 21
96.67 | 20.722 | 59.971 | 21 | 96.65 | 20.711 | 60.04 | 21
96.68 | 20.722 | 59.971 | 21 | 96.66 | 20.711 | 60.04 | 21
96.69 | 20.722 | 59.971 | 21 | 96.67 | 20.711 | 60.04 | 21
96.7 | 20.722 | 59.971 | 21 | 96.68 | 20.711 | 60.04 | 21
96.71 | 20.722 | 59.971 | 21 | 96.68 | 20.711 | 60.04 | 21
96.71 | 20.722 | 59.971 | 21 | 96.69 | 20.711 | 60.04 | 21
96.72 | 20.722 | 59.971 | 21 | 96.7 | 20.711 | 60.04 | 21
96.73 | 20.722 | 59.971 | 21 | 96.71 | 20.711 | 60.04 | 21
96.74 | 20.722 | 59.971 | 21 | 96.72 | 20.711 | 60.04 | 21
96.75 | 20.722 | 59.971 | 21 | 96.73 | 20.711 | 60.04 | 21
96.76 | 20.722 | 59.971 | 21 | 96.73 | 20.711 | 60.04 | 21
96.76 | 20.722 | 59.971 | 21 | 96.74 | 20.711 | 60.04 | 21
96.77 | 20.722 | 59.971 | 21 | 96.75 | 20.711 | 60.04 | 21
96.78 | 20.722 | 59.971 | 21 | 96.76 | 20.711 | 60.04 | 21
96.79 | 20.722 | 59.971 | 21 | 96.77 | 20.711 | 60.04 | 21
96.8 | 20.722 | 59.971 | 21 | 96.78 | 20.711 | 60.04 | 21
96.81 | 20.722 | 59.971 | 21 | 96.78 | 20.711 | 60.04 | 21
|  |  |  | 96.79 | 20.711 | 60.04 | 21
|  |  |  | 96.8 | 20.711 | 60.04 | 21
|  |  |  | 96.81 | 20.711 | 60.04 | 21
|  |  |  | 96.82 | 20.711 | 60.04 | 21
|  |  |  | 96.83 | 20.711 | 60.04 | 21
|  |  |  | 96.83 | 20.711 | 60.04 | 21
|  |  |  | 96.84 | 20.711 | 60.04 | 21
|  |  |  | 96.85 | 20.711 | 60.04 | 21
|  |  |  | 96.86 | 20.711 | 60.04 | 21
|  |  |  | 96.87 | 20.711 | 60.04 | 21
|  |  |  | 96.88 | 20.711 | 60.04 | 21
|  |  |  | 96.88 | 20.711 | 60.04 | 21
|  |  |  | 96.89 | 20.711 | 60.04 | 21
|  |  |  | 96.9 | 20.711 | 60.04 | 21
|  |  |  | 96.91 | 20.711 | 60.04 | 21
|  |  |  | 96.92 | 20.711 | 60.04 | 21
|  |  |  | 96.93 | 20.711 | 60.04 | 21
|  |  |  | 96.93 | 20.711 | 60.04 | 21
|  |  |  | 96.94 | 20.713 | 60.04 | 21
|  |  |  | 96.95 | 20.713 | 60.04 | 21
|  |  |  | 96.96 | 20.713 | 60.04 | 21
|  |  |  | 96.97 | 20.713 | 60.04 | 21
|  |  |  | 96.98 | 20.713 | 60.04 | 21
|  |  |  | 96.98 | 20.713 | 60.04 | 21
|  |  |  | 96.99 | 20.713 | 60.04 | 21
|  |  |  | 97 | 20.713 | 60.04 | 21
|  |  |  | 97.01 | 20.714 | 60.04 | 21
|  |  |  | 97.02 | 20.714 | 60.04 | 21
|  |  |  | 97.03 | 20.714 | 60.04 | 21
|  |  |  | 97.03 | 20.714 | 60.04 | 21
|  |  |  | 97.04 | 20.714 | 60.04 | 21
|  |  |  | 97.05 | 20.714 | 60.04 | 21
|  |  |  | 97.06 | 20.714 | 60.04 | 21
|  |  |  | 97.07 | 20.714 | 60.04 | 21
|  |  |  | 97.08 | 20.715 | 60.04 | 21
|  |  |  | 97.08 | 20.715 | 60.04 | 21
|  |  |  | 97.09 | 20.715 | 60.04 | 21
|  |  |  | 97.1 | 20.715 | 60.04 | 21
|  |  |  | 97.11 | 20.715 | 60.04 | 21
|  |  |  | 97.12 | 20.715 | 60.04 | 21
|  |  |  | 97.13 | 20.715 | 60.04 | 21
|  |  |  | 97.13 | 20.715 | 60.04 | 21
|  |  |  | 97.14 | 20.715 | 60.04 | 21
|  |  |  | 97.15 | 20.715 | 60.04 | 21
|  |  |  | 97.16 | 20.715 | 60.04 | 21
|  |  |  | 97.17 | 20.715 | 60.04 | 21
|  |  |  | 97.18 | 20.715 | 60.04 | 21
|  |  |  | 97.18 | 20.715 | 60.04 | 21
|  |  |  | 97.19 | 20.715 | 60.04 | 21
|  |  |  | 97.2 | 20.715 | 60.04 | 21
|  |  |  | 97.21 | 20.715 | 60.04 | 21
|  |  |  | 97.22 | 20.715 | 60.04 | 21
|  |  |  | 97.23 | 20.715 | 60.04 | 21
|  |  |  | 97.23 | 20.715 | 60.04 | 21
|  |  |  | 97.24 | 20.715 | 60.04 | 21
|  |  |  | 97.25 | 20.715 | 60.04 | 21
|  |  |  | 97.26 | 20.715 | 60.04 | 21
|  |  |  | 97.27 | 20.715 | 60.04 | 21
|  |  |  | 97.28 | 20.715 | 60.04 | 21
|  |  |  | 97.28 | 20.715 | 60.04 | 21
|  |  |  | 97.29 | 20.715 | 60.04 | 21
|  |  |  | 97.3 | 20.715 | 60.04 | 21
|  |  |  | 97.31 | 20.719 | 60.04 | 21
|  |  |  | 97.32 | 20.719 | 60.04 | 21
|  |  |  | 97.33 | 20.724 | 60.04 | 21
|  |  |  | 97.33 | 20.724 | 60.04 | 21
|  |  |  | 97.34 | 20.724 | 60.04 | 21
|  |  |  | 97.35 | 20.724 | 60.04 | 21
|  |  |  | 97.36 | 20.724 | 60.04 | 21
|  |  |  | 97.37 | 20.724 | 60.04 | 21
|  |  |  | 97.38 | 20.727 | 60.04 | 21
|  |  |  | 97.38 | 20.727 | 60.04 | 21
|  |  |  | 97.39 | 20.701 | 60.04 | 21
|  |  |  | 97.4 | 20.701 | 60.04 | 21
|  |  |  | 97.41 | 20.701 | 60.04 | 21
|  |  |  | 97.42 | 20.701 | 60.04 | 21
|  |  |  | 97.43 | 20.701 | 60.04 | 21
|  |  |  | 97.43 | 20.701 | 60.04 | 21
|  |  |  | 97.44 | 20.701 | 60.04 | 21
|  |  |  | 97.45 | 20.701 | 60.04 | 21
|  |  |  | 97.46 | 20.701 | 60.04 | 21
|  |  |  | 97.47 | 20.701 | 60.04 | 21
|  |  |  | 97.48 | 20.703 | 60.04 | 21
|  |  |  | 97.48 | 20.703 | 60.04 | 21
|  |  |  | 97.49 | 20.704 | 60.04 | 21
|  |  |  | 97.5 | 20.704 | 60.04 | 21
|  |  |  | 97.51 | 20.704 | 60.04 | 21
|  |  |  | 97.52 | 20.704 | 60.04 | 21
|  |  |  | 97.53 | 20.704 | 60.04 | 21
|  |  |  | 97.53 | 20.704 | 60.04 | 21
|  |  |  | 97.54 | 20.704 | 60.04 | 21
|  |  |  | 97.55 | 20.704 | 60.04 | 21
|  |  |  | 97.56 | 20.704 | 60.04 | 21
|  |  |  | 97.57 | 20.704 | 60.04 | 21
|  |  |  | 97.58 | 20.708 | 60.04 | 21
|  |  |  | 97.58 | 20.708 | 60.04 | 21
|  |  |  | 97.59 | 20.708 | 60.04 | 21
|  |  |  | 97.6 | 20.708 | 60.04 | 21
|  |  |  | 97.61 | 20.708 | 60.04 | 21
|  |  |  | 97.62 | 20.708 | 60.04 | 21
|  |  |  | 97.63 | 20.708 | 60.04 | 21
|  |  |  | 97.63 | 20.708 | 60.04 | 21
|  |  |  | 97.64 | 20.709 | 60.04 | 21
|  |  |  | 97.65 | 20.709 | 60.04 | 21
|  |  |  | 97.66 | 20.713 | 60.04 | 21
|  |  |  | 97.67 | 20.713 | 60.04 | 21
|  |  |  | 97.68 | 20.713 | 60.04 | 21
|  |  |  | 97.68 | 20.713 | 60.04 | 21
|  |  |  | 97.69 | 20.713 | 60.04 | 21
|  |  |  | 97.7 | 20.713 | 60.04 | 21
|  |  |  | 97.71 | 20.713 | 60.04 | 21
|  |  |  | 97.72 | 20.713 | 60.04 | 21
|  |  |  | 97.73 | 20.713 | 60.04 | 21
|  |  |  | 97.73 | 20.713 | 60.04 | 21
|  |  |  | 97.74 | 20.713 | 60.04 | 21
|  |  |  | 97.75 | 20.713 | 60.04 | 21
|  |  |  | 97.76 | 20.713 | 60.04 | 21
|  |  |  | 97.77 | 20.713 | 60.04 | 21
|  |  |  | 97.78 | 20.713 | 60.04 | 21
|  |  |  | 97.78 | 20.713 | 60.04 | 21
|  |  |  | 97.79 | 20.715 | 60.04 | 21
|  |  |  | 97.8 | 20.715 | 60.04 | 21
|  |  |  | 97.81 | 20.716 | 60.04 | 21
|  |  |  | 97.82 | 20.716 | 60.04 | 21
|  |  |  | 97.83 | 20.717 | 60.04 | 21
|  |  |  | 97.83 | 20.717 | 60.04 | 21
|  |  |  | 97.84 | 20.717 | 60.04 | 21
|  |  |  | 97.85 | 20.717 | 60.04 | 21
|  |  |  | 97.86 | 20.717 | 60.04 | 21
|  |  |  | 97.87 | 20.717 | 60.04 | 21
|  |  |  | 97.88 | 20.717 | 60.04 | 21
|  |  |  | 97.88 | 20.717 | 60.04 | 21
|  |  |  | 97.89 | 20.717 | 60.04 | 21
|  |  |  | 97.9 | 20.717 | 60.04 | 21
|  |  |  | 97.91 | 20.717 | 60.04 | 21
|  |  |  | 97.92 | 20.717 | 60.04 | 21
|  |  |  | 97.93 | 20.717 | 60.04 | 21
|  |  |  | 97.93 | 20.717 | 60.04 | 21
|  |  |  | 97.94 | 20.717 | 60.04 | 21
|  |  |  | 97.95 | 20.717 | 60.04 | 21
|  |  |  | 97.96 | 20.717 | 60.04 | 21
|  |  |  | 97.97 | 20.717 | 60.04 | 21
|  |  |  | 97.98 | 20.717 | 60.04 | 21
|  |  |  | 97.98 | 20.717 | 60.04 | 21
|  |  |  | 97.99 | 20.717 | 60.04 | 21
|  |  |  | 98 | 20.717 | 60.04 | 21
|  |  |  | 98.01 | 20.717 | 60.04 | 21
|  |  |  | 98.02 | 20.717 | 60.04 | 21
|  |  |  | 98.02 | 20.717 | 60.04 | 21
|  |  |  | 98.03 | 20.717 | 60.04 | 21
|  |  |  | 98.04 | 20.717 | 60.04 | 21
|  |  |  | 98.05 | 20.717 | 60.04 | 21
|  |  |  | 98.06 | 20.717 | 60.04 | 21
|  |  |  | 98.07 | 20.717 | 60.04 | 21
|  |  |  | 98.07 | 20.717 | 60.04 | 21
|  |  |  | 98.08 | 20.717 | 60.04 | 21
|  |  |  | 98.09 | 20.717 | 60.04 | 21
|  |  |  | 98.1 | 20.717 | 60.04 | 21
|  |  |  | 98.11 | 20.717 | 60.04 | 21
|  |  |  | 98.12 | 20.717 | 60.04 | 21
|  |  |  | 98.12 | 20.717 | 60.04 | 21
|  |  |  | 98.13 | 20.717 | 60.04 | 21
|  |  |  | 98.14 | 20.717 | 60.04 | 21
|  |  |  | 98.15 | 20.717 | 60.04 | 21
|  |  |  | 98.16 | 20.717 | 60.04 | 21
|  |  |  | 98.17 | 20.717 | 60.04 | 21
|  |  |  | 98.17 | 20.717 | 60.04 | 21
|  |  |  | 98.18 | 20.717 | 60.04 | 21
|  |  |  | 98.19 | 20.717 | 60.04 | 21
|  |  |  | 98.2 | 20.717 | 60.04 | 21
|  |  |  | 98.21 | 20.717 | 60.04 | 21
|  |  |  | 98.22 | 20.717 | 60.04 | 21
|  |  |  | 98.22 | 20.717 | 60.04 | 21
|  |  |  | 98.23 | 20.717 | 60.04 | 21
|  |  |  | 98.24 | 20.717 | 60.04 | 21
|  |  |  | 98.25 | 20.717 | 60.04 | 21
|  |  |  | 98.26 | 20.717 | 60.04 | 21
|  |  |  | 98.27 | 20.717 | 60.04 | 21
|  |  |  | 98.27 | 20.717 | 60.04 | 21
|  |  |  | 98.28 | 20.717 | 60.04 | 21
|  |  |  | 98.29 | 20.717 | 60.04 | 21
|  |  |  | 98.3 | 20.717 | 60.04 | 21
|  |  |  | 98.31 | 20.717 | 60.04 | 21
|  |  |  | 98.32 | 20.717 | 60.04 | 21
|  |  |  | 98.32 | 20.717 | 60.04 | 21
|  |  |  | 98.33 | 20.717 | 60.04 | 21
|  |  |  | 98.34 | 20.717 | 60.04 | 21
|  |  |  | 98.35 | 20.717 | 60.04 | 21
|  |  |  | 98.36 | 20.717 | 60.04 | 21
|  |  |  | 98.37 | 20.717 | 60.04 | 21
|  |  |  | 98.37 | 20.717 | 60.04 | 21
|  |  |  | 98.38 | 20.717 | 60.04 | 21
|  |  |  | 98.39 | 20.717 | 60.04 | 21
|  |  |  | 98.4 | 20.717 | 60.04 | 21
|  |  |  | 98.41 | 20.717 | 60.04 | 21
|  |  |  | 98.42 | 20.717 | 60.04 | 21
|  |  |  | 98.42 | 20.722 | 60.04 | 21
|  |  |  | 98.43 | 20.722 | 60.04 | 21
|  |  |  | 98.44 | 20.724 | 60.04 | 21
|  |  |  | 98.45 | 20.724 | 60.04 | 21
|  |  |  | 98.46 | 20.724 | 60.04 | 21
|  |  |  | 98.47 | 20.724 | 60.04 | 21
|  |  |  | 98.47 | 20.724 | 60.04 | 21
|  |  |  | 98.48 | 20.724 | 60.04 | 21
|  |  |  | 98.49 | 20.724 | 60.04 | 21
|  |  |  | 98.5 | 20.724 | 60.04 | 21
|  |  |  | 98.51 | 20.724 | 60.04 | 21
|  |  |  | 98.52 | 20.724 | 60.04 | 21
|  |  |  | 98.52 | 20.709 | 60.04 | 21
|  |  |  | 98.53 | 20.709 | 60.04 | 21
|  |  |  | 98.54 | 20.709 | 60.04 | 21
|  |  |  | 98.55 | 20.709 | 60.04 | 21
|  |  |  | 98.56 | 20.709 | 60.04 | 21
|  |  |  | 98.57 | 20.709 | 60.04 | 21
|  |  |  | 98.57 | 20.709 | 60.04 | 21
|  |  |  | 98.58 | 20.709 | 60.04 | 21
|  |  |  | 98.59 | 20.709 | 60.04 | 21
|  |  |  | 98.6 | 20.709 | 60.04 | 21
|  |  |  | 98.61 | 20.709 | 60.04 | 21
|  |  |  | 98.62 | 20.709 | 60.04 | 21
|  |  |  | 98.62 | 20.709 | 60.04 | 21
|  |  |  | 98.63 | 20.709 | 60.04 | 21
|  |  |  | 98.64 | 20.709 | 60.04 | 21
|  |  |  | 98.65 | 20.709 | 60.04 | 21
|  |  |  | 98.66 | 20.709 | 60.04 | 21
|  |  |  | 98.67 | 20.709 | 60.04 | 21
|  |  |  | 98.67 | 20.713 | 60.04 | 21
|  |  |  | 98.68 | 20.713 | 60.04 | 21
|  |  |  | 98.69 | 20.713 | 60.04 | 21
|  |  |  | 98.7 | 20.713 | 60.04 | 21
|  |  |  | 98.71 | 20.714 | 60.04 | 21
|  |  |  | 98.72 | 20.714 | 60.04 | 21
|  |  |  | 98.72 | 20.714 | 60.04 | 21
|  |  |  | 98.73 | 20.714 | 60.04 | 21
|  |  |  | 98.74 | 20.714 | 60.04 | 21
|  |  |  | 98.75 | 20.714 | 60.04 | 21
|  |  |  | 98.76 | 20.714 | 60.04 | 21
|  |  |  | 98.77 | 20.714 | 60.04 | 21
|  |  |  | 98.77 | 20.715 | 60.04 | 21
|  |  |  | 98.78 | 20.715 | 60.04 | 21
|  |  |  | 98.79 | 20.715 | 60.04 | 21
|  |  |  | 98.8 | 20.715 | 60.04 | 21
|  |  |  | 98.81 | 20.715 | 60.04 | 21
|  |  |  | 98.82 | 20.715 | 60.04 | 21
|  |  |  | 98.82 | 20.715 | 60.04 | 21
|  |  |  | 98.83 | 20.715 | 60.04 | 21
|  |  |  | 98.84 | 20.715 | 60.04 | 21
|  |  |  | 98.85 | 20.715 | 60.04 | 21
|  |  |  | 98.86 | 20.715 | 60.04 | 21
|  |  |  | 98.87 | 20.715 | 60.04 | 21
|  |  |  | 98.87 | 20.715 | 60.04 | 21
|  |  |  | 98.88 | 20.715 | 60.04 | 21
|  |  |  | 98.89 | 20.715 | 60.04 | 21
|  |  |  | 98.9 | 20.715 | 60.04 | 21
|  |  |  | 98.91 | 20.715 | 60.04 | 21
|  |  |  | 98.92 | 20.715 | 60.04 | 21
|  |  |  | 98.92 | 20.715 | 60.04 | 21
|  |  |  | 98.93 | 20.715 | 60.04 | 21
|  |  |  | 98.94 | 20.715 | 60.04 | 21
|  |  |  | 98.95 | 20.715 | 60.04 | 21
|  |  |  | 98.96 | 20.715 | 60.04 | 21
|  |  |  | 98.97 | 20.715 | 60.04 | 21
|  |  |  | 98.97 | 20.715 | 60.04 | 21
|  |  |  | 98.98 | 20.715 | 60.04 | 21
|  |  |  | 98.99 | 20.715 | 60.04 | 21
|  |  |  | 99 | 20.715 | 60.04 | 21
|  |  |  | 99.01 | 20.715 | 60.04 | 21
|  |  |  | 99.02 | 20.715 | 60.04 | 21
|  |  |  | 99.02 | 20.715 | 60.04 | 21
|  |  |  | 99.03 | 20.715 | 60.04 | 21
|  |  |  | 99.04 | 20.715 | 60.04 | 21
|  |  |  | 99.05 | 20.715 | 60.04 | 21
|  |  |  | 99.06 | 20.715 | 60.04 | 21
|  |  |  | 99.07 | 20.715 | 60.04 | 21
|  |  |  | 99.07 | 20.715 | 60.04 | 21
|  |  |  | 99.08 | 20.715 | 60.04 | 21
|  |  |  | 99.09 | 20.715 | 60.04 | 21
|  |  |  | 99.1 | 20.715 | 60.04 | 21
|  |  |  | 99.11 | 20.715 | 60.04 | 21
|  |  |  | 99.12 | 20.715 | 60.04 | 21
|  |  |  | 99.12 | 20.715 | 60.04 | 21
|  |  |  | 99.13 | 20.715 | 60.04 | 21
|  |  |  | 99.14 | 20.715 | 60.04 | 21
|  |  |  | 99.15 | 20.715 | 60.04 | 21
|  |  |  | 99.16 | 20.715 | 60.04 | 21
|  |  |  | 99.17 | 20.715 | 60.04 | 21
|  |  |  | 99.17 | 20.715 | 60.04 | 21
|  |  |  | 99.18 | 20.715 | 60.04 | 21
|  |  |  | 99.19 | 20.715 | 60.04 | 21
|  |  |  | 99.2 | 20.715 | 60.04 | 21
|  |  |  | 99.21 | 20.715 | 60.04 | 21
|  |  |  | 99.22 | 20.715 | 60.04 | 21
|  |  |  | 99.22 | 20.715 | 60.04 | 21
|  |  |  | 99.23 | 20.715 | 60.04 | 21
|  |  |  | 99.24 | 20.715 | 60.04 | 21
|  |  |  | 99.25 | 20.715 | 60.04 | 21
|  |  |  | 99.26 | 20.715 | 60.04 | 21
|  |  |  | 99.27 | 20.715 | 60.04 | 21
|  |  |  | 99.27 | 20.715 | 60.04 | 21
|  |  |  | 99.28 | 20.715 | 60.04 | 21
|  |  |  | 99.29 | 20.715 | 60.04 | 21
|  |  |  | 99.3 | 20.715 | 60.04 | 21
|  |  |  | 99.31 | 20.715 | 60.04 | 21
|  |  |  | 99.32 | 20.715 | 60.04 | 21
|  |  |  | 99.32 | 20.715 | 60.04 | 21
|  |  |  | 99.33 | 20.715 | 60.04 | 21
|  |  |  | 99.34 | 20.715 | 60.04 | 21
|  |  |  | 99.35 | 20.715 | 60.04 | 21
|  |  |  | 99.36 | 20.715 | 60.04 | 21
|  |  |  | 99.37 | 20.715 | 60.04 | 21
|  |  |  | 99.37 | 20.715 | 60.04 | 21
|  |  |  | 99.38 | 20.715 | 60.04 | 21
|  |  |  | 99.39 | 20.715 | 60.04 | 21
|  |  |  | 99.4 | 20.715 | 60.04 | 21
|  |  |  | 99.41 | 20.715 | 60.04 | 21
|  |  |  | 99.42 | 20.715 | 60.04 | 21
|  |  |  | 99.42 | 20.712 | 60.04 | 21
|  |  |  | 99.43 | 20.712 | 60.04 | 21
|  |  |  | 99.44 | 20.712 | 60.04 | 21
|  |  |  | 99.45 | 20.712 | 60.04 | 21
|  |  |  | 99.46 | 20.712 | 60.04 | 21
|  |  |  | 99.47 | 20.712 | 60.04 | 21
|  |  |  | 99.47 | 20.712 | 60.04 | 21
|  |  |  | 99.48 | 20.712 | 60.04 | 21
|  |  |  | 99.49 | 20.712 | 60.04 | 21
|  |  |  | 99.5 | 20.712 | 60.04 | 21
|  |  |  | 99.51 | 20.712 | 60.04 | 21
|  |  |  | 99.52 | 20.712 | 60.04 | 21
|  |  |  | 99.52 | 20.712 | 60.04 | 21
|  |  |  | 99.53 | 20.712 | 60.04 | 21
|  |  |  | 99.54 | 20.707 | 60.04 | 21
|  |  |  | 99.55 | 20.707 | 60.04 | 21
|  |  |  | 99.56 | 20.707 | 60.04 | 21
|  |  |  | 99.57 | 20.707 | 60.04 | 21
|  |  |  | 99.57 | 20.707 | 60.04 | 21
|  |  |  | 99.58 | 20.707 | 60.04 | 21
|  |  |  | 99.59 | 20.707 | 60.04 | 21
|  |  |  | 99.6 | 20.707 | 60.04 | 21
|  |  |  | 99.61 | 20.707 | 60.04 | 21
|  |  |  | 99.62 | 20.707 | 60.04 | 21
|  |  |  | 99.62 | 20.706 | 60.04 | 21
|  |  |  | 99.63 | 20.706 | 60.04 | 21
|  |  |  | 99.64 | 20.706 | 60.04 | 21
|  |  |  | 99.65 | 20.706 | 60.04 | 21
|  |  |  | 99.66 | 20.706 | 60.04 | 21
|  |  |  | 99.67 | 20.706 | 60.04 | 21
|  |  |  | 99.67 | 20.706 | 60.04 | 21
|  |  |  | 99.68 | 20.706 | 60.04 | 21
|  |  |  | 99.69 | 20.706 | 60.04 | 21
|  |  |  | 99.7 | 20.706 | 60.04 | 21
|  |  |  | 99.71 | 20.706 | 60.04 | 21
|  |  |  | 99.72 | 20.706 | 60.04 | 21
|  |  |  | 99.72 | 20.706 | 60.04 | 21
|  |  |  | 99.73 | 20.706 | 60.04 | 21
|  |  |  | 99.74 | 20.706 | 60.04 | 21
|  |  |  | 99.75 | 20.706 | 60.04 | 21
|  |  |  | 99.76 | 20.706 | 60.04 | 21
|  |  |  | 99.77 | 20.706 | 60.04 | 21
|  |  |  | 99.77 | 20.706 | 60.04 | 21
|  |  |  | 99.78 | 20.706 | 60.04 | 21
|  |  |  | 99.79 | 20.706 | 60.04 | 21
|  |  |  | 99.8 | 20.706 | 60.04 | 21
|  |  |  | 99.81 | 20.706 | 60.04 | 21
|  |  |  | 99.82 | 20.706 | 60.04 | 21
|  |  |  | 99.82 | 20.706 | 60.04 | 21
|  |  |  | 99.83 | 20.706 | 60.04 | 21
|  |  |  | 99.84 | 20.706 | 60.04 | 21
|  |  |  | 99.85 | 20.706 | 60.04 | 21
|  |  |  | 99.86 | 20.706 | 60.04 | 21
|  |  |  | 99.87 | 20.706 | 60.04 | 21
|  |  |  | 99.87 | 20.706 | 60.04 | 21
|  |  |  | 99.88 | 20.706 | 60.04 | 21
|  |  |  | 99.89 | 20.706 | 60.04 | 21
|  |  |  | 99.9 | 20.706 | 60.04 | 21
|  |  |  | 99.91 | 20.706 | 60.04 | 21
|  |  |  | 99.92 | 20.706 | 60.04 | 21
|  |  |  | 99.92 | 20.706 | 60.04 | 21
|  |  |  | 99.93 | 20.706 | 60.04 | 21
|  |  |  | 99.94 | 20.706 | 60.04 | 21
|  |  |  | 99.95 | 20.706 | 60.04 | 21
|  |  |  | 99.96 | 20.705 | 60.04 | 21
|  |  |  | 99.97 | 20.705 | 60.04 | 21
|  |  |  | 99.97 | 20.705 | 60.04 | 21
|  |  |  | 99.98 | 20.705 | 60.04 | 21
|  |  |  | 99.99 | 20.705 | 60.04 | 21
|  |  |  | 100 | 20.705 | 60.04 | 21
|  |  |  | 100.01 | 20.703 | 60.04 | 21
|  |  |  | 100.02 | 20.703 | 60.04 | 21
|  |  |  | 100.02 | 20.703 | 60.04 | 21
|  |  |  | 100.03 | 20.703 | 60.04 | 21
|  |  |  | 100.04 | 20.703 | 60.04 | 21
|  |  |  | 100.05 | 20.703 | 60.04 | 21
|  |  |  | 100.06 | 20.703 | 60.04 | 21
|  |  |  | 100.07 | 20.703 | 60.04 | 21
|  |  |  | 100.07 | 20.703 | 60.04 | 21
|  |  |  | 100.08 | 20.703 | 60.04 | 21
|  |  |  | 100.09 | 20.703 | 60.04 | 21
|  |  |  | 100.1 | 20.703 | 60.04 | 21
|  |  |  | 100.11 | 20.703 | 60.04 | 21
|  |  |  | 100.12 | 20.703 | 60.04 | 21
|  |  |  | 100.12 | 20.703 | 60.04 | 21
|  |  |  | 100.13 | 20.703 | 60.04 | 21
|  |  |  | 100.14 | 20.7 | 60.04 | 21
|  |  |  | 100.15 | 20.7 | 60.04 | 21
|  |  |  | 100.16 | 20.7 | 60.04 | 21
|  |  |  | 100.17 | 20.7 | 60.04 | 21
|  |  |  | 100.17 | 20.7 | 60.04 | 21
|  |  |  | 100.18 | 20.7 | 60.04 | 21
|  |  |  | 100.19 | 20.7 | 60.04 | 21
|  |  |  | 100.2 | 20.7 | 60.04 | 21
|  |  |  | 100.21 | 20.696 | 60.04 | 21
|  |  |  | 100.22 | 20.696 | 60.04 | 21
|  |  |  | 100.22 | 20.696 | 60.04 | 21
|  |  |  | 100.23 | 20.696 | 60.04 | 21
|  |  |  | 100.24 | 20.696 | 60.04 | 21
|  |  |  | 100.25 | 20.696 | 60.04 | 21
|  |  |  | 100.26 | 20.691 | 60.04 | 21
|  |  |  | 100.27 | 20.691 | 60.04 | 21
|  |  |  | 100.27 | 20.691 | 60.04 | 21
|  |  |  | 100.28 | 20.691 | 60.04 | 21
|  |  |  | 100.29 | 20.691 | 60.04 | 21
|  |  |  | 100.3 | 20.691 | 60.04 | 21
|  |  |  | 100.31 | 20.691 | 60.04 | 21
|  |  |  | 100.32 | 20.691 | 60.04 | 21
|  |  |  | 100.32 | 20.691 | 60.04 | 21
|  |  |  | 100.33 | 20.691 | 60.04 | 21
|  |  |  | 100.34 | 20.691 | 60.04 | 21
|  |  |  | 100.35 | 20.691 | 60.04 | 21
|  |  |  | 100.36 | 20.691 | 60.04 | 21
|  |  |  | 100.37 | 20.691 | 60.04 | 21
|  |  |  | 100.37 | 20.687 | 60.04 | 21
|  |  |  | 100.38 | 20.687 | 60.04 | 21
|  |  |  | 100.39 | 20.685 | 60.04 | 21
|  |  |  | 100.4 | 20.685 | 60.04 | 21
|  |  |  | 100.41 | 20.683 | 60.04 | 21
|  |  |  | 100.42 | 20.683 | 60.04 | 21
|  |  |  | 100.42 | 20.683 | 60.04 | 21
|  |  |  | 100.43 | 20.683 | 60.04 | 21
|  |  |  | 100.44 | 20.683 | 60.04 | 21
|  |  |  | 100.45 | 20.683 | 60.04 | 21
|  |  |  | 100.46 | 20.683 | 60.04 | 21
|  |  |  | 100.47 | 20.683 | 60.04 | 21
|  |  |  | 100.47 | 20.683 | 60.04 | 21
|  |  |  | 100.48 | 20.683 | 60.04 | 21
|  |  |  | 100.49 | 20.683 | 60.04 | 21
|  |  |  | 100.5 | 20.683 | 60.04 | 21
|  |  |  | 100.51 | 20.68 | 60.04 | 21
|  |  |  | 100.52 | 20.68 | 60.04 | 21
|  |  |  | 100.52 | 20.675 | 60.04 | 21
|  |  |  | 100.53 | 20.675 | 60.04 | 21
|  |  |  | 100.54 | 20.675 | 60.04 | 21
|  |  |  | 100.55 | 20.675 | 60.04 | 21
|  |  |  | 100.56 | 20.675 | 60.04 | 21
|  |  |  | 100.57 | 20.675 | 60.04 | 21
|  |  |  | 100.57 | 20.675 | 60.04 | 21
|  |  |  | 100.58 | 20.675 | 60.04 | 21
|  |  |  | 100.59 | 20.675 | 60.04 | 21
|  |  |  | 100.6 | 20.675 | 60.04 | 21
|  |  |  | 100.61 | 20.675 | 60.04 | 21
|  |  |  | 100.61 | 20.675 | 60.04 | 21
|  |  |  | 100.62 | 20.671 | 60.04 | 21
|  |  |  | 100.63 | 20.671 | 60.04 | 21
|  |  |  | 100.64 | 20.671 | 60.04 | 21
|  |  |  | 100.65 | 20.671 | 60.04 | 21
|  |  |  | 100.66 | 20.696 | 60.04 | 21
|  |  |  | 100.66 | 20.696 | 60.04 | 21
|  |  |  | 100.67 | 20.692 | 60.04 | 21
|  |  |  | 100.68 | 20.692 | 60.04 | 21
|  |  |  | 100.69 | 20.692 | 60.04 | 21
|  |  |  | 100.7 | 20.692 | 60.04 | 21
|  |  |  | 100.71 | 20.692 | 60.04 | 21
|  |  |  | 100.71 | 20.692 | 60.04 | 21
|  |  |  | 100.72 | 20.692 | 60.04 | 21
|  |  |  | 100.73 | 20.692 | 60.04 | 21
|  |  |  | 100.74 | 20.685 | 60.04 | 21
|  |  |  | 100.75 | 20.685 | 60.04 | 21
|  |  |  | 100.76 | 20.685 | 60.04 | 21
|  |  |  | 100.76 | 20.685 | 60.04 | 21
|  |  |  | 100.77 | 20.685 | 60.04 | 21
|  |  |  | 100.78 | 20.685 | 60.04 | 21
|  |  |  | 100.79 | 20.685 | 60.04 | 21
|  |  |  | 100.8 | 20.685 | 60.04 | 21
|  |  |  | 100.81 | 20.717 | 60.04 | 21
|  |  |  | 100.81 | 20.717 | 60.04 | 21
|  |  |  | 100.82 | 20.716 | 60.04 | 21
|  |  |  | 100.83 | 20.716 | 60.04 | 21
|  |  |  | 100.84 | 20.712 | 60.04 | 21
|  |  |  | 100.85 | 20.712 | 60.04 | 21
|  |  |  | 100.86 | 20.711 | 60.04 | 21
|  |  |  | 100.86 | 20.711 | 60.04 | 21
|  |  |  | 100.87 | 20.711 | 60.04 | 21
|  |  |  | 100.88 | 20.711 | 60.04 | 21
|  |  |  | 100.89 | 20.711 | 60.04 | 21
|  |  |  | 100.9 | 20.711 | 60.04 | 21
|  |  |  | 100.91 | 20.711 | 60.04 | 21
|  |  |  | 100.91 | 20.711 | 60.04 | 21
|  |  |  | 100.92 | 20.711 | 60.04 | 21
|  |  |  | 100.93 | 20.711 | 60.04 | 21
|  |  |  | 100.94 | 20.711 | 60.04 | 21
|  |  |  | 100.95 | 20.711 | 60.04 | 21
|  |  |  | 100.96 | 20.707 | 60.04 | 21
|  |  |  | 100.96 | 20.707 | 60.04 | 21
|  |  |  | 100.97 | 20.706 | 60.04 | 21
|  |  |  | 100.98 | 20.706 | 60.04 | 21
|  |  |  | 100.99 | 20.701 | 60.04 | 21
|  |  |  | 101 | 20.701 | 60.04 | 21
|  |  |  | 101.01 | 20.701 | 60.04 | 21
|  |  |  | 101.01 | 20.701 | 60.04 | 21
|  |  |  | 101.02 | 20.701 | 60.04 | 21
|  |  |  | 101.03 | 20.701 | 60.04 | 21
|  |  |  | 101.04 | 20.701 | 60.04 | 21
|  |  |  | 101.05 | 20.701 | 60.04 | 21
|  |  |  | 101.06 | 20.701 | 60.04 | 21
|  |  |  | 101.06 | 20.701 | 60.04 | 21
|  |  |  | 101.07 | 20.7 | 60.04 | 21
|  |  |  | 101.08 | 20.7 | 60.04 | 21
|  |  |  | 101.09 | 20.7 | 60.04 | 21
|  |  |  | 101.1 | 20.7 | 60.04 | 21
|  |  |  | 101.11 | 20.695 | 60.04 | 21
|  |  |  | 101.11 | 20.695 | 60.04 | 21
|  |  |  | 101.12 | 20.695 | 60.04 | 21
|  |  |  | 101.13 | 20.695 | 60.04 | 21
|  |  |  | 101.14 | 20.691 | 60.04 | 21
|  |  |  | 101.15 | 20.691 | 60.04 | 21
|  |  |  | 101.16 | 20.691 | 60.04 | 21
|  |  |  | 101.16 | 20.691 | 60.04 | 21
|  |  |  | 101.17 | 20.688 | 60.04 | 21
|  |  |  | 101.18 | 20.688 | 60.04 | 21
|  |  |  | 101.19 | 20.688 | 60.04 | 21
|  |  |  | 101.2 | 20.688 | 60.04 | 21
|  |  |  | 101.21 | 20.686 | 60.04 | 21
|  |  |  | 101.21 | 20.686 | 60.04 | 21
|  |  |  | 101.22 | 20.686 | 60.04 | 21
|  |  |  | 101.23 | 20.686 | 60.04 | 21
|  |  |  | 101.24 | 20.686 | 60.04 | 21
|  |  |  | 101.25 | 20.686 | 60.04 | 21
|  |  |  | 101.26 | 20.732 | 60.04 | 21
|  |  |  | 101.26 | 20.732 | 60.04 | 21
|  |  |  | 101.27 | 20.725 | 60.04 | 21
|  |  |  | 101.28 | 20.725 | 60.04 | 21
|  |  |  | 101.29 | 20.723 | 60.04 | 21
|  |  |  | 101.3 | 20.723 | 60.04 | 21
|  |  |  | 101.31 | 20.723 | 60.04 | 21
|  |  |  | 101.31 | 20.723 | 60.04 | 21
|  |  |  | 101.32 | 20.723 | 60.04 | 21
|  |  |  | 101.33 | 20.723 | 60.04 | 21
|  |  |  | 101.34 | 20.723 | 60.04 | 21
|  |  |  | 101.35 | 20.723 | 60.04 | 21
|  |  |  | 101.36 | 20.723 | 60.04 | 21
|  |  |  | 101.36 | 20.723 | 60.04 | 21
|  |  |  | 101.37 | 20.718 | 60.04 | 21
|  |  |  | 101.38 | 20.718 | 60.04 | 21
|  |  |  | 101.39 | 20.715 | 60.04 | 21
|  |  |  | 101.4 | 20.715 | 60.04 | 21
|  |  |  | 101.41 | 20.715 | 60.04 | 21
|  |  |  | 101.41 | 20.715 | 60.04 | 21
|  |  |  | 101.42 | 20.715 | 60.04 | 21
|  |  |  | 101.43 | 20.715 | 60.04 | 21
|  |  |  | 101.44 | 20.715 | 60.04 | 21
|  |  |  | 101.45 | 20.715 | 60.04 | 21
|  |  |  | 101.46 | 20.711 | 60.04 | 21
|  |  |  | 101.46 | 20.711 | 60.04 | 21
|  |  |  | 101.47 | 20.71 | 60.04 | 21
|  |  |  | 101.48 | 20.71 | 60.04 | 21
|  |  |  | 101.49 | 20.71 | 60.04 | 21
|  |  |  | 101.5 | 20.71 | 60.04 | 21
|  |  |  | 101.51 | 20.705 | 60.04 | 21
|  |  |  | 101.51 | 20.705 | 60.04 | 21
|  |  |  | 101.52 | 20.705 | 60.04 | 21
|  |  |  | 101.53 | 20.705 | 60.04 | 21
|  |  |  | 101.54 | 20.702 | 60.04 | 21
|  |  |  | 101.55 | 20.702 | 60.04 | 21
|  |  |  | 101.56 | 20.713 | 60.04 | 21
|  |  |  | 101.56 | 20.713 | 60.04 | 21
|  |  |  | 101.57 | 20.713 | 60.04 | 21
|  |  |  | 101.58 | 20.713 | 60.04 | 21
|  |  |  | 101.59 | 20.713 | 60.04 | 21
|  |  |  | 101.6 | 20.713 | 60.04 | 21
|  |  |  | 101.61 | 20.71 | 60.04 | 21
|  |  |  | 101.61 | 20.71 | 60.04 | 21
|  |  |  | 101.62 | 20.708 | 60.04 | 21
|  |  |  | 101.63 | 20.708 | 60.04 | 21
|  |  |  | 101.64 | 20.707 | 60.04 | 21
|  |  |  | 101.65 | 20.707 | 60.04 | 21
|  |  |  | 101.66 | 20.707 | 60.04 | 21
|  |  |  | 101.66 | 20.707 | 60.04 | 21
|  |  |  | 101.67 | 20.707 | 60.04 | 21
|  |  |  | 101.68 | 20.707 | 60.04 | 21
|  |  |  | 101.69 | 20.702 | 60.04 | 21
|  |  |  | 101.7 | 20.702 | 60.04 | 21
|  |  |  | 101.71 | 20.701 | 60.04 | 21
|  |  |  | 101.71 | 20.701 | 60.04 | 21
|  |  |  | 101.72 | 20.697 | 60.04 | 21
|  |  |  | 101.73 | 20.697 | 60.04 | 21
|  |  |  | 101.74 | 20.697 | 60.04 | 21
|  |  |  | 101.75 | 20.697 | 60.04 | 21
|  |  |  | 101.76 | 20.697 | 60.04 | 21
|  |  |  | 101.76 | 20.697 | 60.04 | 21
|  |  |  | 101.77 | 20.726 | 60.04 | 21
|  |  |  | 101.78 | 20.726 | 60.04 | 21
|  |  |  | 101.79 | 20.72 | 60.04 | 21
|  |  |  | 101.8 | 20.72 | 60.04 | 21
|  |  |  | 101.81 | 20.72 | 60.04 | 21
|  |  |  | 101.81 | 20.72 | 60.04 | 21
|  |  |  | 101.82 | 20.717 | 60.04 | 21
|  |  |  | 101.83 | 20.717 | 60.04 | 21
|  |  |  | 101.84 | 20.717 | 60.04 | 21
|  |  |  | 101.85 | 20.717 | 60.04 | 21
|  |  |  | 101.86 | 20.713 | 60.04 | 21
|  |  |  | 101.86 | 20.713 | 60.04 | 21
|  |  |  | 101.87 | 20.71 | 60.04 | 21
|  |  |  | 101.88 | 20.71 | 60.04 | 21
|  |  |  | 101.89 | 20.706 | 60.04 | 21
|  |  |  | 101.9 | 20.706 | 60.04 | 21
|  |  |  | 101.91 | 20.706 | 60.04 | 21
|  |  |  | 101.91 | 20.706 | 60.04 | 21
|  |  |  | 101.92 | 20.705 | 60.04 | 21
|  |  |  | 101.93 | 20.705 | 60.04 | 21
|  |  |  | 101.94 | 20.705 | 60.04 | 21
|  |  |  | 101.95 | 20.705 | 60.04 | 21
|  |  |  | 101.96 | 20.699 | 60.04 | 21
|  |  |  | 101.96 | 20.699 | 60.04 | 21
|  |  |  | 101.97 | 20.699 | 60.04 | 21
|  |  |  | 101.98 | 20.699 | 60.04 | 21
|  |  |  | 101.99 | 20.695 | 60.04 | 21
|  |  |  | 102 | 20.695 | 60.04 | 21
|  |  |  | 102.01 | 20.692 | 60.04 | 21
|  |  |  | 102.01 | 20.692 | 60.04 | 21
|  |  |  | 102.02 | 20.687 | 60.04 | 21
|  |  |  | 102.03 | 20.687 | 60.04 | 21
|  |  |  | 102.04 | 20.687 | 60.04 | 21
|  |  |  | 102.05 | 20.687 | 60.04 | 21
|  |  |  | 102.06 | 20.683 | 60.04 | 21
|  |  |  | 102.06 | 20.683 | 60.04 | 21
|  |  |  | 102.07 | 20.685 | 60.04 | 21
|  |  |  | 102.08 | 20.685 | 60.04 | 21
|  |  |  | 102.09 | 20.685 | 60.04 | 21
|  |  |  | 102.1 | 20.685 | 60.04 | 21
|  |  |  | 102.11 | 20.682 | 60.04 | 21
|  |  |  | 102.11 | 20.682 | 60.04 | 21
|  |  |  | 102.12 | 20.681 | 60.04 | 21
|  |  |  | 102.13 | 20.681 | 60.04 | 21
|  |  |  | 102.14 | 20.721 | 60.04 | 21
|  |  |  | 102.15 | 20.721 | 60.04 | 21
|  |  |  | 102.16 | 20.721 | 60.04 | 21
|  |  |  | 102.16 | 20.721 | 60.04 | 21
|  |  |  | 102.17 | 20.716 | 60.04 | 21
|  |  |  | 102.18 | 20.716 | 60.04 | 21
|  |  |  | 102.19 | 20.705 | 60.04 | 21
|  |  |  | 102.2 | 20.705 | 60.04 | 21
|  |  |  | 102.21 | 20.705 | 60.04 | 21
|  |  |  | 102.21 | 20.705 | 60.04 | 21
|  |  |  | 102.22 | 20.705 | 60.04 | 21
|  |  |  | 102.23 | 20.705 | 60.04 | 21
|  |  |  | 102.24 | 20.698 | 60.04 | 21
|  |  |  | 102.25 | 20.698 | 60.04 | 21
|  |  |  | 102.26 | 20.698 | 60.04 | 21
|  |  |  | 102.26 | 20.698 | 60.04 | 21
|  |  |  | 102.27 | 20.698 | 60.04 | 21
|  |  |  | 102.28 | 20.698 | 60.04 | 21
|  |  |  | 102.29 | 20.69 | 60.04 | 21
|  |  |  | 102.3 | 20.69 | 60.04 | 21
|  |  |  | 102.31 | 20.687 | 60.04 | 21
|  |  |  | 102.31 | 20.687 | 60.04 | 21
|  |  |  | 102.32 | 20.687 | 60.04 | 21
|  |  |  | 102.33 | 20.687 | 60.04 | 21
|  |  |  | 102.34 | 20.683 | 60.04 | 21
|  |  |  | 102.35 | 20.683 | 60.04 | 21
|  |  |  | 102.36 | 20.709 | 60.04 | 21
|  |  |  | 102.36 | 20.709 | 60.04 | 21
|  |  |  | 102.37 | 20.704 | 60.04 | 21
|  |  |  | 102.38 | 20.704 | 60.04 | 21
|  |  |  | 102.39 | 20.701 | 60.04 | 21
|  |  |  | 102.4 | 20.701 | 60.04 | 21
|  |  |  | 102.41 | 20.701 | 60.04 | 21
|  |  |  | 102.41 | 20.701 | 60.04 | 21
|  |  |  | 102.42 | 20.698 | 60.04 | 21
|  |  |  | 102.43 | 20.698 | 60.04 | 21
|  |  |  | 102.44 | 20.72 | 60.04 | 21
|  |  |  | 102.45 | 20.72 | 60.04 | 21
|  |  |  | 102.46 | 20.72 | 60.04 | 21
|  |  |  | 102.46 | 20.72 | 60.04 | 21
|  |  |  | 102.47 | 20.714 | 60.04 | 21
|  |  |  | 102.48 | 20.714 | 60.04 | 21
|  |  |  | 102.49 | 20.709 | 60.04 | 21
|  |  |  | 102.5 | 20.709 | 60.04 | 21
|  |  |  | 102.51 | 20.709 | 60.04 | 21
|  |  |  | 102.51 | 20.709 | 60.04 | 21
|  |  |  | 102.52 | 20.708 | 60.04 | 21
|  |  |  | 102.53 | 20.708 | 60.04 | 21
|  |  |  | 102.54 | 20.704 | 60.04 | 21
|  |  |  | 102.55 | 20.704 | 60.04 | 21
|  |  |  | 102.56 | 20.699 | 60.04 | 21
|  |  |  | 102.56 | 20.699 | 60.04 | 21
|  |  |  | 102.57 | 20.698 | 60.034 | 21
|  |  |  | 102.58 | 20.698 | 60.034 | 21
|  |  |  | 102.59 | 20.695 | 60.034 | 21
|  |  |  | 102.6 | 20.695 | 60.034 | 21
|  |  |  | 102.61 | 20.695 | 60.034 | 21
|  |  |  | 102.61 | 20.695 | 60.034 | 21
|  |  |  | 102.62 | 20.695 | 60.034 | 21
|  |  |  | 102.63 | 20.695 | 60.034 | 21
|  |  |  | 102.64 | 20.693 | 60.034 | 21
|  |  |  | 102.65 | 20.693 | 60.034 | 21
|  |  |  | 102.66 | 20.692 | 60.034 | 21
|  |  |  | 102.66 | 20.692 | 60.034 | 21
|  |  |  | 102.67 | 20.692 | 60.034 | 21
|  |  |  | 102.68 | 20.692 | 60.034 | 21
|  |  |  | 102.69 | 20.692 | 60.034 | 21
|  |  |  | 102.7 | 20.692 | 60.034 | 21
|  |  |  | 102.71 | 20.692 | 60.034 | 21
|  |  |  | 102.71 | 20.692 | 60.034 | 21
|  |  |  | 102.72 | 20.691 | 60.034 | 21
|  |  |  | 102.73 | 20.691 | 60.034 | 21
|  |  |  | 102.74 | 20.691 | 60.034 | 21
|  |  |  | 102.75 | 20.691 | 60.034 | 21
|  |  |  | 102.76 | 20.691 | 60.034 | 21
|  |  |  | 102.76 | 20.691 | 60.034 | 21
|  |  |  | 102.77 | 20.691 | 60.034 | 21
|  |  |  | 102.78 | 20.691 | 60.034 | 21
|  |  |  | 102.79 | 20.721 | 60.034 | 21
|  |  |  | 102.8 | 20.721 | 60.034 | 21
|  |  |  | 102.81 | 20.721 | 60.034 | 21
|  |  |  | 102.81 | 20.721 | 60.034 | 21
|  |  |  | 102.82 | 20.717 | 60.034 | 21
|  |  |  | 102.83 | 20.717 | 60.034 | 21
|  |  |  | 102.84 | 20.713 | 60.034 | 21
|  |  |  | 102.85 | 20.713 | 60.034 | 21
|  |  |  | 102.86 | 20.713 | 60.034 | 21
|  |  |  | 102.86 | 20.713 | 60.034 | 21
|  |  |  | 102.87 | 20.755 | 60.034 | 21
|  |  |  | 102.88 | 20.755 | 60.034 | 21
|  |  |  | 102.89 | 20.751 | 60.034 | 21
|  |  |  | 102.9 | 20.751 | 60.034 | 21
|  |  |  | 102.91 | 20.751 | 60.034 | 21
|  |  |  | 102.91 | 20.751 | 60.034 | 21
|  |  |  | 102.92 | 20.751 | 60.034 | 21
|  |  |  | 102.93 | 20.751 | 60.034 | 21
|  |  |  | 102.94 | 20.751 | 60.034 | 21
|  |  |  | 102.95 | 20.751 | 60.034 | 21
|  |  |  | 102.96 | 20.75 | 60.034 | 21
|  |  |  | 102.96 | 20.75 | 60.034 | 21
|  |  |  | 102.97 | 20.751 | 60.034 | 21
|  |  |  | 102.98 | 20.751 | 60.034 | 21
|  |  |  | 102.99 | 20.751 | 60.034 | 21
|  |  |  | 103 | 20.751 | 60.034 | 21
|  |  |  | 103.01 | 20.751 | 60.034 | 21
|  |  |  | 103.01 | 20.751 | 60.034 | 21
|  |  |  | 103.02 | 20.751 | 60.034 | 21
|  |  |  | 103.03 | 20.751 | 60.034 | 21
|  |  |  | 103.04 | 20.752 | 60.034 | 21
|  |  |  | 103.05 | 20.752 | 60.034 | 21
|  |  |  | 103.06 | 20.752 | 60.034 | 21
|  |  |  | 103.06 | 20.752 | 60.034 | 21
|  |  |  | 103.07 | 20.752 | 60.034 | 21
|  |  |  | 103.08 | 20.752 | 60.034 | 21
|  |  |  | 103.09 | 20.749 | 60.034 | 21
|  |  |  | 103.1 | 20.749 | 60.034 | 21
|  |  |  | 103.11 | 20.749 | 60.034 | 21
|  |  |  | 103.11 | 20.749 | 60.034 | 21
|  |  |  | 103.12 | 20.749 | 60.034 | 21
|  |  |  | 103.13 | 20.749 | 60.034 | 21
|  |  |  | 103.14 | 20.749 | 60.034 | 21
|  |  |  | 103.15 | 20.749 | 60.034 | 21
|  |  |  | 103.15 | 20.749 | 60.034 | 21
|  |  |  | 103.16 | 20.749 | 60.034 | 21
|  |  |  | 103.17 | 20.747 | 60.034 | 21
|  |  |  | 103.18 | 20.747 | 60.034 | 21
|  |  |  | 103.19 | 20.745 | 60.034 | 21
|  |  |  | 103.2 | 20.745 | 60.034 | 21
|  |  |  | 103.2 | 20.745 | 60.034 | 21
|  |  |  | 103.21 | 20.745 | 60.034 | 21
|  |  |  | 103.22 | 20.745 | 60.034 | 21
|  |  |  | 103.23 | 20.745 | 60.034 | 21
|  |  |  | 103.24 | 20.745 | 60.034 | 21
|  |  |  | 103.25 | 20.745 | 60.034 | 21
|  |  |  | 103.25 | 20.745 | 60.034 | 21
|  |  |  | 103.26 | 20.745 | 60.034 | 21
|  |  |  | 103.27 | 20.745 | 60.034 | 21
|  |  |  | 103.28 | 20.745 | 60.034 | 21
|  |  |  | 103.29 | 20.745 | 60.034 | 21
|  |  |  | 103.3 | 20.745 | 60.034 | 21
|  |  |  | 103.3 | 20.745 | 60.034 | 21
|  |  |  | 103.31 | 20.745 | 60.034 | 21
|  |  |  | 103.32 | 20.745 | 60.034 | 21
|  |  |  | 103.33 | 20.745 | 60.034 | 21
|  |  |  | 103.34 | 20.743 | 60.034 | 21
|  |  |  | 103.35 | 20.743 | 60.034 | 21
|  |  |  | 103.35 | 20.743 | 60.034 | 21
|  |  |  | 103.36 | 20.743 | 60.034 | 21
|  |  |  | 103.37 | 20.743 | 60.034 | 21
|  |  |  | 103.38 | 20.743 | 60.034 | 21
|  |  |  | 103.39 | 20.783 | 60.034 | 21
|  |  |  | 103.4 | 20.783 | 60.034 | 21
|  |  |  | 103.4 | 20.783 | 60.034 | 21
|  |  |  | 103.41 | 20.783 | 60.034 | 21
|  |  |  | 103.42 | 20.783 | 60.034 | 21
|  |  |  | 103.43 | 20.783 | 60.034 | 21
|  |  |  | 103.44 | 20.783 | 60.034 | 21
|  |  |  | 103.45 | 20.783 | 60.034 | 21
|  |  |  | 103.45 | 20.783 | 60.034 | 21
|  |  |  | 103.46 | 20.783 | 60.034 | 21
|  |  |  | 103.47 | 20.783 | 60.034 | 21
|  |  |  | 103.48 | 20.783 | 60.034 | 21

## Gráficas cálculo vel. toma carg
Anexo 5 Acuerdo 1826
Descripción | En esta hoja se incluyen las gráficas a partir de las cuales se calcula la velocidad de toma de carga.

## Cálculo velocidad de descarga
Anexo 5 Acuerdo 1826
Descripción | En esta hoja se incluyen los cálculos de la velocidad de toma de carga para los escalones descendentes realizados
Mínimo declarado (MW) | 5
Nota: Se utiliza un tamaño de escalón de 8 MW debido a que la potencia máxima al momento de las pruebas fue de 25 MW, siendo el rango operativo 20 MW y correspondiendo un escalón del 40%
Potencia declarada (MW) | 50 |  | Rampa ajustada %/min | 14
Escalones descendentes
Número del escalón | Tamaño del escalón (MW) | Rango disponible [MW] | Tamaño del escalón | Velocidad (MW/min) | Velocidad (%Pnominal/min)
(%)
1 | 8 | 20 | 40 | -6.9195 | -13.839
2 | 8 | 20 | 40 | -6.8661 | -13.7321
3 | 8 | 20 | 40 | -6.8811 | -13.7621
4 | 8 | 20 | 40 | -6.9201 | -13.8403
5 | 8 | 20 | 40 | -6.8652 | -13.7304
Promedio |  |  |  | -6.8904 | -13.7808
Desviación estándar |  |  |  | 0.027595
Coeficiente de variación |  |  |  | -0.0040049
|  |  | Error entre valor ajustado y medido | 1.566% | Debe ser menor al 2%

## Reg_Escalones descendentes
Anexo 5 Acuerdo 1826
Descripción | En esta hoja se incluyen los registros del tiempo, la potencia activa, la frecuencia y la potencia de referencia para cada uno de los escalones descendentes realizados
Escalón descendente 1 |  |  |  | Escalón descendente 2 |  |  |  | Escalón descendente 3 |  |  |  | Escalón descendente 4 |  |  |  | Escalón descendente 5
t (s) | Potencia (MW) | Frecuencia (Hz) | Potencia de referencia (MW) | t (s) | Potencia (MW) | Frecuencia (Hz) | Potencia de referencia (MW) | t (s) | Potencia (MW) | Frecuencia (Hz) | Potencia de referencia (MW) | t (s) | Potencia (MW) | Frecuencia (Hz) | Potencia de referencia (MW) | t (s) | Potencia (MW) | Frecuencia (Hz) | Potencia de referencia (MW)
0 | 20.67 | 60.028 | 21 | 0.01 | 20.715 | 59.971 | 21 | 0 | 20.767 | 60.034 | 21 | 0 | 12.779 | 60.005 | 13 | 0 | 12.803 | 60.011 | 13
0.01 | 20.67 | 60.028 | 21 | 0.01 | 20.715 | 59.971 | 21 | 0.01 | 20.767 | 60.034 | 21 | 0.01 | 12.779 | 60.005 | 13 | 0.01 | 12.803 | 60.011 | 13
0.02 | 20.665 | 60.028 | 21 | 0.02 | 20.715 | 59.971 | 21 | 0.02 | 20.765 | 60.034 | 21 | 0.02 | 12.777 | 60.005 | 13 | 0.02 | 12.803 | 60.011 | 13
0.03 | 20.665 | 60.028 | 21 | 0.03 | 20.715 | 59.971 | 21 | 0.03 | 20.765 | 60.034 | 21 | 0.03 | 12.777 | 60.005 | 13 | 0.03 | 12.801 | 60.011 | 13
0.04 | 20.665 | 60.028 | 21 | 0.04 | 20.715 | 59.971 | 21 | 0.03 | 20.765 | 60.034 | 21 | 0.03 | 12.776 | 60.005 | 13 | 0.03 | 12.801 | 60.011 | 13
0.05 | 20.665 | 60.028 | 21 | 0.05 | 20.715 | 59.971 | 21 | 0.04 | 20.765 | 60.034 | 21 | 0.04 | 12.776 | 60.005 | 13 | 0.04 | 12.801 | 60.011 | 13
0.05 | 20.66 | 60.028 | 21 | 0.06 | 20.715 | 59.971 | 21 | 0.05 | 20.765 | 60.034 | 21 | 0.05 | 12.793 | 60.005 | 13 | 0.05 | 12.801 | 60.011 | 13
0.06 | 20.66 | 60.028 | 21 | 0.06 | 20.715 | 59.971 | 21 | 0.06 | 20.765 | 60.034 | 21 | 0.06 | 12.793 | 60.005 | 13 | 0.06 | 12.801 | 60.011 | 13
0.07 | 20.66 | 60.028 | 21 | 0.07 | 20.715 | 59.971 | 21 | 0.07 | 20.763 | 60.034 | 21 | 0.07 | 12.791 | 60.005 | 13 | 0.07 | 12.801 | 60.011 | 13
0.08 | 20.66 | 60.028 | 21 | 0.08 | 20.715 | 59.971 | 21 | 0.08 | 20.763 | 60.034 | 21 | 0.08 | 12.791 | 60.005 | 13 | 0.08 | 12.799 | 60.011 | 13
0.09 | 20.659 | 60.028 | 21 | 0.09 | 20.715 | 59.971 | 21 | 0.08 | 20.763 | 60.034 | 21 | 0.08 | 12.787 | 60.005 | 13 | 0.08 | 12.799 | 60.011 | 13
0.1 | 20.659 | 60.028 | 21 | 0.1 | 20.715 | 59.971 | 21 | 0.09 | 20.763 | 60.034 | 21 | 0.09 | 12.787 | 60.005 | 13 | 0.09 | 12.797 | 60.011 | 13
0.1 | 20.659 | 60.028 | 21 | 0.11 | 20.715 | 59.971 | 21 | 0.1 | 20.759 | 60.034 | 21 | 0.1 | 12.787 | 60.005 | 13 | 0.1 | 12.797 | 60.011 | 13
0.11 | 20.659 | 60.028 | 21 | 0.11 | 20.715 | 59.971 | 21 | 0.11 | 20.759 | 60.034 | 21 | 0.11 | 12.787 | 60.005 | 13 | 0.11 | 12.807 | 60.011 | 13
0.12 | 20.657 | 60.028 | 21 | 0.12 | 20.715 | 59.971 | 21 | 0.12 | 20.759 | 60.034 | 21 | 0.12 | 12.783 | 60.005 | 13 | 0.12 | 12.807 | 60.011 | 13
0.13 | 20.657 | 60.028 | 21 | 0.13 | 20.715 | 59.971 | 21 | 0.13 | 20.759 | 60.034 | 21 | 0.13 | 12.783 | 60.005 | 13 | 0.13 | 12.807 | 60.011 | 13
0.14 | 20.651 | 60.028 | 21 | 0.14 | 20.715 | 59.971 | 21 | 0.13 | 20.759 | 60.034 | 21 | 0.13 | 12.778 | 60.005 | 13 | 0.13 | 12.807 | 60.011 | 13
0.15 | 20.651 | 60.028 | 21 | 0.15 | 20.715 | 59.971 | 21 | 0.14 | 20.759 | 60.034 | 21 | 0.14 | 12.778 | 60.005 | 13 | 0.14 | 12.803 | 60.011 | 13
0.15 | 20.65 | 60.028 | 21 | 0.16 | 20.715 | 59.971 | 21 | 0.15 | 20.753 | 60.034 | 21 | 0.15 | 12.778 | 60.005 | 13 | 0.15 | 12.803 | 60.011 | 13
0.16 | 20.65 | 60.028 | 21 | 0.16 | 20.715 | 59.971 | 21 | 0.16 | 20.753 | 60.034 | 21 | 0.16 | 12.778 | 60.005 | 13 | 0.16 | 12.803 | 60.011 | 13
0.17 | 20.649 | 60.028 | 21 | 0.17 | 20.715 | 59.971 | 21 | 0.17 | 20.753 | 60.034 | 21 | 0.17 | 12.776 | 60.005 | 13 | 0.17 | 12.803 | 60.011 | 13
0.18 | 20.649 | 60.028 | 21 | 0.18 | 20.715 | 59.971 | 21 | 0.18 | 20.753 | 60.034 | 21 | 0.18 | 12.776 | 60.005 | 13 | 0.18 | 12.803 | 60.011 | 13
0.19 | 20.691 | 60.028 | 21 | 0.19 | 20.715 | 59.971 | 21 | 0.18 | 20.716 | 60.034 | 21 | 0.18 | 12.772 | 60.005 | 13 | 0.18 | 12.803 | 60.011 | 13
0.2 | 20.691 | 60.028 | 21 | 0.2 | 20.715 | 59.971 | 21 | 0.19 | 20.716 | 60.034 | 21 | 0.19 | 12.772 | 60.005 | 13 | 0.19 | 12.803 | 60.011 | 13
0.2 | 20.691 | 60.028 | 21 | 0.21 | 20.715 | 59.971 | 21 | 0.2 | 20.713 | 60.034 | 21 | 0.2 | 12.772 | 60.005 | 13 | 0.2 | 12.803 | 60.011 | 13
0.21 | 20.691 | 60.028 | 21 | 0.21 | 20.715 | 59.971 | 21 | 0.21 | 20.713 | 60.034 | 21 | 0.21 | 12.772 | 60.005 | 13 | 0.21 | 12.803 | 60.011 | 13
0.22 | 20.682 | 60.028 | 21 | 0.22 | 20.715 | 59.971 | 21 | 0.22 | 20.713 | 60.034 | 21 | 0.22 | 12.768 | 60.005 | 13 | 0.22 | 12.803 | 60.011 | 13
0.23 | 20.682 | 60.028 | 21 | 0.23 | 20.715 | 59.971 | 21 | 0.23 | 20.713 | 60.034 | 21 | 0.23 | 12.768 | 60.005 | 13 | 0.23 | 12.801 | 60.011 | 13
0.24 | 20.682 | 60.028 | 21 | 0.24 | 20.715 | 59.971 | 21 | 0.23 | 20.713 | 60.034 | 21 | 0.23 | 12.765 | 59.999 | 13 | 0.23 | 12.801 | 60.011 | 13
0.25 | 20.682 | 60.028 | 21 | 0.25 | 20.715 | 59.971 | 21 | 0.24 | 20.713 | 60.034 | 21 | 0.24 | 12.765 | 59.999 | 13 | 0.24 | 12.801 | 60.011 | 13
0.25 | 20.711 | 60.028 | 21 | 0.26 | 20.715 | 59.971 | 21 | 0.25 | 20.687 | 60.034 | 21 | 0.25 | 12.76 | 59.999 | 13 | 0.25 | 12.801 | 60.011 | 13
0.26 | 20.711 | 60.028 | 21 | 0.26 | 20.715 | 59.971 | 21 | 0.26 | 20.687 | 60.034 | 21 | 0.26 | 12.76 | 59.999 | 13 | 0.26 | 12.801 | 60.011 | 13
0.27 | 20.711 | 60.028 | 21 | 0.27 | 20.715 | 59.971 | 21 | 0.27 | 20.685 | 60.034 | 21 | 0.27 | 12.76 | 59.999 | 13 | 0.27 | 12.801 | 60.011 | 13
0.28 | 20.711 | 60.028 | 21 | 0.28 | 20.715 | 59.971 | 21 | 0.28 | 20.685 | 60.034 | 21 | 0.28 | 12.76 | 59.999 | 13 | 0.28 | 12.801 | 60.011 | 13
0.29 | 20.708 | 60.028 | 21 | 0.29 | 20.715 | 59.971 | 21 | 0.28 | 20.685 | 60.034 | 21 | 0.28 | 12.76 | 59.999 | 13 | 0.28 | 12.801 | 60.011 | 13
0.3 | 20.708 | 60.028 | 21 | 0.3 | 20.715 | 59.971 | 21 | 0.29 | 20.685 | 60.034 | 21 | 0.29 | 12.76 | 59.999 | 13 | 0.29 | 12.801 | 60.011 | 13
0.3 | 20.708 | 60.028 | 21 | 0.31 | 20.715 | 59.971 | 21 | 0.3 | 20.684 | 60.034 | 21 | 0.3 | 12.759 | 59.999 | 13 | 0.3 | 12.801 | 60.011 | 13
0.31 | 20.708 | 60.028 | 21 | 0.31 | 20.715 | 59.971 | 21 | 0.31 | 20.684 | 60.034 | 21 | 0.31 | 12.759 | 59.999 | 13 | 0.31 | 12.801 | 60.011 | 13
0.32 | 20.704 | 60.028 | 21 | 0.32 | 20.715 | 59.971 | 21 | 0.32 | 20.684 | 60.034 | 21 | 0.32 | 12.759 | 59.999 | 13 | 0.32 | 12.801 | 60.011 | 13
0.33 | 20.704 | 60.028 | 21 | 0.33 | 20.715 | 59.971 | 21 | 0.33 | 20.684 | 60.034 | 21 | 0.33 | 12.759 | 59.999 | 13 | 0.33 | 12.799 | 60.011 | 13
0.34 | 20.757 | 60.028 | 21 | 0.34 | 20.715 | 59.971 | 21 | 0.33 | 20.684 | 60.034 | 21 | 0.33 | 12.757 | 59.999 | 13 | 0.33 | 12.799 | 60.011 | 13
0.35 | 20.757 | 60.028 | 21 | 0.35 | 20.715 | 59.971 | 21 | 0.34 | 20.684 | 60.034 | 21 | 0.34 | 12.757 | 59.999 | 13 | 0.34 | 12.799 | 60.011 | 13
0.35 | 20.75 | 60.028 | 21 | 0.36 | 20.715 | 59.971 | 21 | 0.35 | 20.681 | 60.034 | 21 | 0.35 | 12.757 | 59.999 | 13 | 0.35 | 12.799 | 60.011 | 13
0.36 | 20.75 | 60.028 | 21 | 0.36 | 20.715 | 59.971 | 21 | 0.36 | 20.681 | 60.034 | 21 | 0.36 | 12.757 | 59.999 | 13 | 0.36 | 12.799 | 60.011 | 13
0.37 | 20.747 | 60.028 | 21 | 0.37 | 20.715 | 59.971 | 21 | 0.37 | 20.681 | 60.034 | 21 | 0.37 | 12.757 | 59.999 | 13 | 0.37 | 12.799 | 60.011 | 13
0.38 | 20.747 | 60.028 | 21 | 0.38 | 20.715 | 59.971 | 21 | 0.38 | 20.681 | 60.034 | 21 | 0.38 | 12.757 | 59.999 | 13 | 0.38 | 12.799 | 60.011 | 13
0.39 | 20.747 | 60.028 | 21 | 0.39 | 20.715 | 59.971 | 21 | 0.38 | 20.681 | 60.034 | 21 | 0.38 | 12.757 | 59.999 | 13 | 0.38 | 12.799 | 60.011 | 13
0.4 | 20.747 | 60.028 | 21 | 0.4 | 20.715 | 59.971 | 21 | 0.39 | 20.681 | 60.034 | 21 | 0.39 | 12.757 | 59.999 | 13 | 0.39 | 12.811 | 60.011 | 13
0.4 | 20.747 | 60.028 | 21 | 0.41 | 20.715 | 59.971 | 21 | 0.4 | 20.672 | 60.034 | 21 | 0.4 | 12.754 | 59.999 | 13 | 0.4 | 12.811 | 60.011 | 13
0.41 | 20.747 | 60.028 | 21 | 0.41 | 20.715 | 59.971 | 21 | 0.41 | 20.672 | 60.034 | 21 | 0.41 | 12.754 | 59.999 | 13 | 0.41 | 12.811 | 60.011 | 13
0.42 | 20.737 | 60.028 | 21 | 0.42 | 20.715 | 59.971 | 21 | 0.42 | 20.672 | 60.034 | 21 | 0.42 | 12.754 | 59.999 | 13 | 0.42 | 12.811 | 60.011 | 13
0.43 | 20.737 | 60.028 | 21 | 0.43 | 20.715 | 59.971 | 21 | 0.43 | 20.672 | 60.034 | 21 | 0.43 | 12.754 | 59.999 | 13 | 0.43 | 12.811 | 60.011 | 13
0.44 | 20.735 | 60.028 | 21 | 0.44 | 20.715 | 59.971 | 21 | 0.43 | 20.672 | 60.034 | 21 | 0.43 | 12.754 | 59.999 | 13 | 0.43 | 12.811 | 60.011 | 13
0.45 | 20.735 | 60.028 | 21 | 0.45 | 20.715 | 59.971 | 21 | 0.44 | 20.672 | 60.034 | 21 | 0.44 | 12.754 | 59.999 | 13 | 0.44 | 12.811 | 60.011 | 13
0.45 | 20.735 | 60.028 | 21 | 0.46 | 20.715 | 59.971 | 21 | 0.45 | 20.672 | 60.034 | 21 | 0.45 | 12.751 | 59.999 | 13 | 0.45 | 12.811 | 60.011 | 13
0.46 | 20.735 | 60.028 | 21 | 0.46 | 20.715 | 59.971 | 21 | 0.46 | 20.672 | 60.034 | 21 | 0.46 | 12.751 | 59.999 | 13 | 0.46 | 12.811 | 60.011 | 13
0.47 | 20.734 | 60.028 | 21 | 0.47 | 20.715 | 59.971 | 21 | 0.47 | 20.672 | 60.034 | 21 | 0.47 | 12.751 | 59.999 | 13 | 0.47 | 12.811 | 60.011 | 13
0.48 | 20.734 | 60.028 | 21 | 0.48 | 20.715 | 59.971 | 21 | 0.48 | 20.672 | 60.034 | 21 | 0.48 | 12.751 | 59.999 | 13 | 0.48 | 12.811 | 60.011 | 13
0.49 | 20.728 | 60.028 | 21 | 0.49 | 20.715 | 59.971 | 21 | 0.48 | 20.672 | 60.034 | 21 | 0.48 | 12.751 | 59.999 | 13 | 0.48 | 12.811 | 60.011 | 13
0.5 | 20.728 | 60.028 | 21 | 0.5 | 20.715 | 59.971 | 21 | 0.49 | 20.672 | 60.034 | 21 | 0.49 | 12.751 | 59.999 | 13 | 0.49 | 12.811 | 60.011 | 13
0.5 | 20.728 | 60.028 | 21 | 0.51 | 20.715 | 59.971 | 21 | 0.5 | 20.672 | 60.034 | 21 | 0.5 | 12.751 | 59.999 | 13 | 0.5 | 12.811 | 60.011 | 13
0.51 | 20.728 | 60.028 | 21 | 0.51 | 20.715 | 59.971 | 21 | 0.51 | 20.672 | 60.034 | 21 | 0.51 | 12.751 | 59.999 | 13 | 0.51 | 12.811 | 60.011 | 13
0.52 | 20.724 | 60.028 | 21 | 0.52 | 20.725 | 59.971 | 21 | 0.52 | 20.669 | 60.034 | 21 | 0.52 | 12.785 | 59.999 | 13 | 0.52 | 12.811 | 60.011 | 13
0.53 | 20.724 | 60.028 | 21 | 0.53 | 20.725 | 59.971 | 21 | 0.53 | 20.669 | 60.034 | 21 | 0.53 | 12.785 | 59.999 | 13 | 0.53 | 12.811 | 60.011 | 13
0.54 | 20.722 | 60.028 | 21 | 0.54 | 20.725 | 59.971 | 21 | 0.53 | 20.669 | 60.034 | 21 | 0.53 | 12.781 | 59.999 | 13 | 0.53 | 12.811 | 60.011 | 13
0.55 | 20.722 | 60.028 | 21 | 0.55 | 20.725 | 59.971 | 21 | 0.54 | 20.669 | 60.034 | 21 | 0.54 | 12.781 | 59.999 | 13 | 0.54 | 12.811 | 60.011 | 13
0.55 | 20.716 | 60.028 | 21 | 0.56 | 20.725 | 59.971 | 21 | 0.55 | 20.669 | 60.034 | 21 | 0.55 | 12.774 | 59.999 | 13 | 0.55 | 12.811 | 60.011 | 13
0.56 | 20.716 | 60.028 | 21 | 0.56 | 20.725 | 59.971 | 21 | 0.56 | 20.669 | 60.034 | 21 | 0.56 | 12.774 | 59.999 | 13 | 0.56 | 12.811 | 60.011 | 13
0.57 | 20.715 | 60.028 | 21 | 0.57 | 20.725 | 59.971 | 21 | 0.57 | 20.669 | 60.034 | 21 | 0.57 | 12.774 | 59.999 | 13 | 0.57 | 12.811 | 60.011 | 13
0.58 | 20.715 | 60.028 | 21 | 0.58 | 20.725 | 59.971 | 21 | 0.58 | 20.669 | 60.034 | 21 | 0.58 | 12.774 | 59.999 | 13 | 0.58 | 12.811 | 60.011 | 13
0.59 | 20.709 | 60.028 | 21 | 0.59 | 20.725 | 59.971 | 21 | 0.58 | 20.666 | 60.034 | 21 | 0.58 | 12.774 | 59.999 | 13 | 0.58 | 12.811 | 60.011 | 13
0.6 | 20.709 | 60.028 | 21 | 0.6 | 20.725 | 59.971 | 21 | 0.59 | 20.666 | 60.034 | 21 | 0.59 | 12.774 | 59.999 | 13 | 0.59 | 12.838 | 60.011 | 13
0.6 | 20.698 | 60.028 | 21 | 0.61 | 20.725 | 59.971 | 21 | 0.6 | 20.666 | 60.034 | 21 | 0.6 | 12.774 | 59.999 | 13 | 0.6 | 12.838 | 60.011 | 13
0.61 | 20.698 | 60.028 | 21 | 0.62 | 20.725 | 59.971 | 21 | 0.61 | 20.666 | 60.034 | 21 | 0.61 | 12.774 | 59.999 | 13 | 0.61 | 12.838 | 60.011 | 13
0.62 | 20.746 | 60.028 | 21 | 0.62 | 20.725 | 59.971 | 21 | 0.62 | 20.666 | 60.034 | 21 | 0.62 | 12.771 | 59.999 | 13 | 0.62 | 12.838 | 60.011 | 13
0.63 | 20.746 | 60.028 | 21 | 0.63 | 20.725 | 59.971 | 21 | 0.63 | 20.666 | 60.034 | 21 | 0.63 | 12.771 | 59.999 | 13 | 0.63 | 12.837 | 60.011 | 13
0.64 | 20.743 | 60.028 | 21 | 0.64 | 20.725 | 59.971 | 21 | 0.63 | 20.666 | 60.034 | 21 | 0.63 | 12.769 | 59.999 | 13 | 0.63 | 12.837 | 60.011 | 13
0.65 | 20.743 | 60.028 | 21 | 0.65 | 20.725 | 59.971 | 21 | 0.64 | 20.666 | 60.034 | 21 | 0.64 | 12.769 | 59.999 | 13 | 0.64 | 12.837 | 60.011 | 13
0.65 | 20.743 | 60.028 | 21 | 0.66 | 20.725 | 59.971 | 21 | 0.65 | 20.666 | 60.034 | 21 | 0.65 | 12.767 | 59.999 | 13 | 0.65 | 12.837 | 60.011 | 13
0.66 | 20.743 | 60.028 | 21 | 0.67 | 20.725 | 59.971 | 21 | 0.66 | 20.666 | 60.034 | 21 | 0.66 | 12.767 | 59.999 | 13 | 0.66 | 12.837 | 60.011 | 13
0.67 | 20.735 | 60.022 | 21 | 0.67 | 20.725 | 59.971 | 21 | 0.67 | 20.666 | 60.034 | 21 | 0.67 | 12.767 | 59.999 | 13 | 0.67 | 12.837 | 60.011 | 13
0.68 | 20.735 | 60.022 | 21 | 0.68 | 20.725 | 59.971 | 21 | 0.68 | 20.666 | 60.034 | 21 | 0.68 | 12.767 | 59.999 | 13 | 0.68 | 12.837 | 60.011 | 13
0.69 | 20.735 | 60.022 | 21 | 0.69 | 20.727 | 59.971 | 21 | 0.68 | 20.666 | 60.034 | 21 | 0.68 | 12.767 | 59.999 | 13 | 0.68 | 12.837 | 60.011 | 13
0.7 | 20.735 | 60.022 | 21 | 0.7 | 20.727 | 59.971 | 21 | 0.69 | 20.666 | 60.034 | 21 | 0.69 | 12.767 | 59.999 | 13 | 0.69 | 12.837 | 60.011 | 13
0.7 | 20.735 | 60.022 | 21 | 0.71 | 20.727 | 59.971 | 21 | 0.7 | 20.666 | 60.034 | 21 | 0.7 | 12.765 | 59.999 | 13 | 0.7 | 12.837 | 60.011 | 13
0.71 | 20.735 | 60.022 | 21 | 0.72 | 20.727 | 59.971 | 21 | 0.71 | 20.666 | 60.034 | 21 | 0.71 | 12.765 | 59.999 | 13 | 0.71 | 12.837 | 60.017 | 13
0.72 | 20.734 | 60.022 | 21 | 0.72 | 20.731 | 59.971 | 21 | 0.72 | 20.666 | 60.034 | 21 | 0.72 | 12.781 | 59.999 | 13 | 0.72 | 12.837 | 60.017 | 13
0.73 | 20.734 | 60.022 | 21 | 0.73 | 20.731 | 59.971 | 21 | 0.73 | 20.666 | 60.034 | 21 | 0.73 | 12.781 | 59.999 | 13 | 0.73 | 12.837 | 60.017 | 13
0.74 | 20.734 | 60.022 | 21 | 0.74 | 20.733 | 59.971 | 21 | 0.73 | 20.666 | 60.034 | 21 | 0.73 | 12.781 | 59.999 | 13 | 0.73 | 12.837 | 60.017 | 13
0.75 | 20.734 | 60.022 | 21 | 0.75 | 20.733 | 59.971 | 21 | 0.74 | 20.666 | 60.034 | 21 | 0.74 | 12.781 | 59.999 | 13 | 0.74 | 12.837 | 60.017 | 13
0.75 | 20.733 | 60.022 | 21 | 0.76 | 20.733 | 59.971 | 21 | 0.75 | 20.666 | 60.034 | 21 | 0.75 | 12.778 | 59.999 | 13 | 0.75 | 12.837 | 60.017 | 13
0.76 | 20.733 | 60.022 | 21 | 0.77 | 20.733 | 59.971 | 21 | 0.76 | 20.666 | 60.034 | 21 | 0.76 | 12.778 | 59.999 | 13 | 0.76 | 12.837 | 60.017 | 13
0.77 | 20.73 | 60.022 | 21 | 0.77 | 20.733 | 59.971 | 21 | 0.77 | 20.666 | 60.034 | 21 | 0.77 | 12.772 | 59.999 | 13 | 0.77 | 12.837 | 60.017 | 13
0.78 | 20.73 | 60.022 | 21 | 0.78 | 20.733 | 59.971 | 21 | 0.78 | 20.666 | 60.034 | 21 | 0.78 | 12.772 | 59.999 | 13 | 0.78 | 12.832 | 60.017 | 13
0.79 | 20.73 | 60.022 | 21 | 0.79 | 20.733 | 59.971 | 21 | 0.78 | 20.666 | 60.034 | 21 | 0.78 | 12.772 | 59.999 | 13 | 0.78 | 12.832 | 60.017 | 13
0.8 | 20.73 | 60.022 | 21 | 0.8 | 20.733 | 59.971 | 21 | 0.79 | 20.666 | 60.034 | 21 | 0.79 | 12.772 | 59.999 | 13 | 0.79 | 12.828 | 60.017 | 13
0.8 | 20.726 | 60.022 | 21 | 0.81 | 20.733 | 59.971 | 21 | 0.8 | 20.666 | 60.034 | 21 | 0.8 | 12.772 | 59.999 | 13 | 0.8 | 12.828 | 60.017 | 13
0.81 | 20.726 | 60.022 | 21 | 0.82 | 20.733 | 59.971 | 21 | 0.81 | 20.666 | 60.034 | 21 | 0.81 | 12.772 | 59.999 | 13 | 0.81 | 12.828 | 60.017 | 13
0.82 | 20.726 | 60.022 | 21 | 0.82 | 20.733 | 59.971 | 21 | 0.82 | 20.666 | 60.034 | 21 | 0.82 | 12.772 | 59.999 | 13 | 0.82 | 12.828 | 60.017 | 13
0.83 | 20.726 | 60.022 | 21 | 0.83 | 20.733 | 59.971 | 21 | 0.83 | 20.666 | 60.034 | 21 | 0.83 | 12.772 | 59.999 | 13 | 0.83 | 12.828 | 60.017 | 13
0.84 | 20.725 | 60.022 | 21 | 0.84 | 20.735 | 59.971 | 21 | 0.83 | 20.662 | 60.034 | 21 | 0.83 | 12.808 | 59.999 | 13 | 0.83 | 12.828 | 60.017 | 13
0.85 | 20.725 | 60.022 | 21 | 0.85 | 20.735 | 59.971 | 21 | 0.84 | 20.662 | 60.034 | 21 | 0.84 | 12.808 | 59.999 | 13 | 0.84 | 12.828 | 60.017 | 13
0.85 | 20.72 | 60.022 | 21 | 0.86 | 20.735 | 59.971 | 21 | 0.85 | 20.656 | 60.034 | 21 | 0.85 | 12.808 | 59.999 | 13 | 0.85 | 12.828 | 60.017 | 13
0.86 | 20.72 | 60.022 | 21 | 0.87 | 20.735 | 59.971 | 21 | 0.86 | 20.656 | 60.034 | 21 | 0.86 | 12.808 | 59.999 | 13 | 0.86 | 12.823 | 60.017 | 13
0.87 | 20.715 | 60.022 | 21 | 0.87 | 20.735 | 59.971 | 21 | 0.87 | 20.654 | 60.034 | 21 | 0.87 | 12.808 | 59.999 | 13 | 0.87 | 12.823 | 60.017 | 13
0.88 | 20.715 | 60.022 | 21 | 0.88 | 20.735 | 59.971 | 21 | 0.88 | 20.654 | 60.034 | 21 | 0.88 | 12.808 | 59.999 | 13 | 0.88 | 12.82 | 60.017 | 13
0.89 | 20.715 | 60.022 | 21 | 0.89 | 20.737 | 59.971 | 21 | 0.88 | 20.654 | 60.034 | 21 | 0.88 | 12.808 | 59.999 | 13 | 0.88 | 12.82 | 60.017 | 13
0.9 | 20.715 | 60.022 | 21 | 0.9 | 20.737 | 59.971 | 21 | 0.89 | 20.654 | 60.034 | 21 | 0.89 | 12.808 | 59.999 | 13 | 0.89 | 12.82 | 60.017 | 13
0.9 | 20.715 | 60.022 | 21 | 0.91 | 20.737 | 59.971 | 21 | 0.9 | 20.654 | 60.034 | 21 | 0.9 | 12.805 | 59.999 | 13 | 0.9 | 12.82 | 60.017 | 13
0.91 | 20.715 | 60.022 | 21 | 0.92 | 20.737 | 59.971 | 21 | 0.91 | 20.654 | 60.034 | 21 | 0.91 | 12.805 | 59.999 | 13 | 0.91 | 12.82 | 60.017 | 13
0.92 | 20.711 | 60.022 | 21 | 0.92 | 20.737 | 59.971 | 21 | 0.92 | 20.654 | 60.034 | 21 | 0.92 | 12.802 | 59.999 | 13 | 0.92 | 12.82 | 60.017 | 13
0.93 | 20.711 | 60.022 | 21 | 0.93 | 20.737 | 59.971 | 21 | 0.93 | 20.654 | 60.034 | 21 | 0.93 | 12.802 | 59.999 | 13 | 0.93 | 12.82 | 60.017 | 13
0.94 | 20.707 | 60.022 | 21 | 0.94 | 20.737 | 59.971 | 21 | 0.93 | 20.654 | 60.034 | 21 | 0.93 | 12.802 | 59.999 | 13 | 0.93 | 12.82 | 60.017 | 13
0.95 | 20.707 | 60.022 | 21 | 0.95 | 20.737 | 59.971 | 21 | 0.94 | 20.654 | 60.034 | 21 | 0.94 | 12.802 | 59.999 | 13 | 0.94 | 12.838 | 60.017 | 13
0.95 | 20.707 | 60.022 | 21 | 0.96 | 20.737 | 59.971 | 21 | 0.95 | 20.654 | 60.034 | 21 | 0.95 | 12.801 | 59.999 | 13 | 0.95 | 12.838 | 60.017 | 13
0.96 | 20.707 | 60.022 | 21 | 0.97 | 20.737 | 59.971 | 21 | 0.96 | 20.654 | 60.034 | 21 | 0.96 | 12.801 | 59.999 | 13 | 0.96 | 12.836 | 60.017 | 13
0.97 | 20.707 | 60.022 | 21 | 0.97 | 20.737 | 59.971 | 21 | 0.97 | 20.654 | 60.034 | 21 | 0.97 | 12.797 | 59.999 | 13 | 0.97 | 12.836 | 60.017 | 13
0.98 | 20.707 | 60.022 | 21 | 0.98 | 20.737 | 59.971 | 21 | 0.98 | 20.654 | 60.034 | 21 | 0.98 | 12.797 | 59.999 | 13 | 0.98 | 12.834 | 60.017 | 13
0.99 | 20.704 | 60.022 | 21 | 0.99 | 20.737 | 59.971 | 21 | 0.98 | 20.654 | 60.034 | 21 | 0.98 | 12.795 | 59.999 | 13 | 0.98 | 12.834 | 60.017 | 13
1 | 20.704 | 60.022 | 21 | 1 | 20.737 | 59.971 | 21 | 0.99 | 20.654 | 60.034 | 21 | 0.99 | 12.795 | 59.999 | 13 | 0.99 | 12.834 | 60.017 | 13
1 | 20.7 | 60.022 | 21 | 1.01 | 20.737 | 59.971 | 21 | 1 | 20.654 | 60.034 | 21 | 1 | 12.793 | 59.999 | 13 | 1 | 12.834 | 60.017 | 13
1.01 | 20.7 | 60.022 | 21 | 1.02 | 20.737 | 59.971 | 21 | 1.01 | 20.654 | 60.034 | 21 | 1.01 | 12.793 | 59.999 | 13 | 1.01 | 12.838 | 60.017 | 13
1.02 | 20.695 | 60.022 | 21 | 1.02 | 20.735 | 59.971 | 21 | 1.02 | 20.654 | 60.034 | 21 | 1.02 | 12.791 | 59.999 | 13 | 1.02 | 12.838 | 60.017 | 13
1.03 | 20.695 | 60.022 | 21 | 1.03 | 20.735 | 59.971 | 21 | 1.03 | 20.654 | 60.034 | 21 | 1.03 | 12.791 | 59.999 | 13 | 1.03 | 12.837 | 60.017 | 13
1.04 | 20.704 | 60.022 | 21 | 1.04 | 20.735 | 59.971 | 21 | 1.03 | 20.654 | 60.034 | 21 | 1.03 | 12.791 | 59.999 | 13 | 1.03 | 12.837 | 60.017 | 13
1.05 | 20.704 | 60.022 | 21 | 1.05 | 20.735 | 59.971 | 21 | 1.04 | 20.654 | 60.034 | 21 | 1.04 | 12.791 | 59.999 | 13 | 1.04 | 12.837 | 60.017 | 13
1.05 | 20.704 | 60.022 | 21 | 1.06 | 20.735 | 59.971 | 21 | 1.05 | 20.645 | 60.034 | 21 | 1.05 | 12.786 | 59.999 | 13 | 1.05 | 12.837 | 60.017 | 13
1.06 | 20.704 | 60.022 | 21 | 1.07 | 20.735 | 59.971 | 21 | 1.06 | 20.645 | 60.034 | 21 | 1.06 | 12.786 | 59.999 | 13 | 1.06 | 12.837 | 60.017 | 13
1.07 | 20.7 | 60.022 | 21 | 1.07 | 20.735 | 59.971 | 21 | 1.07 | 20.645 | 60.034 | 21 | 1.07 | 12.779 | 59.994 | 13 | 1.07 | 12.837 | 60.017 | 13
1.08 | 20.7 | 60.022 | 21 | 1.08 | 20.735 | 59.971 | 21 | 1.08 | 20.645 | 60.034 | 21 | 1.08 | 12.779 | 59.994 | 13 | 1.08 | 12.829 | 60.017 | 13
1.09 | 20.697 | 60.022 | 21 | 1.09 | 20.735 | 59.971 | 21 | 1.08 | 20.645 | 60.034 | 21 | 1.08 | 12.779 | 59.994 | 13 | 1.08 | 12.829 | 60.017 | 13
1.1 | 20.697 | 60.022 | 21 | 1.1 | 20.735 | 59.971 | 21 | 1.09 | 20.645 | 60.034 | 21 | 1.09 | 12.779 | 59.994 | 13 | 1.09 | 12.829 | 60.017 | 13
1.1 | 20.697 | 60.022 | 21 | 1.11 | 20.735 | 59.971 | 21 | 1.1 | 20.642 | 60.034 | 21 | 1.1 | 12.779 | 59.994 | 13 | 1.1 | 12.829 | 60.017 | 13
1.11 | 20.697 | 60.022 | 21 | 1.12 | 20.735 | 59.971 | 21 | 1.11 | 20.642 | 60.034 | 21 | 1.11 | 12.779 | 59.994 | 13 | 1.11 | 12.853 | 60.017 | 13
1.12 | 20.693 | 60.022 | 21 | 1.12 | 20.733 | 59.971 | 21 | 1.12 | 20.642 | 60.034 | 21 | 1.12 | 12.779 | 59.994 | 13 | 1.12 | 12.853 | 60.017 | 13
1.13 | 20.693 | 60.022 | 21 | 1.13 | 20.733 | 59.971 | 21 | 1.13 | 20.642 | 60.034 | 21 | 1.13 | 12.779 | 59.994 | 13 | 1.13 | 12.851 | 60.017 | 13
1.14 | 20.693 | 60.022 | 21 | 1.14 | 20.733 | 59.971 | 21 | 1.13 | 20.642 | 60.034 | 21 | 1.13 | 12.779 | 59.994 | 13 | 1.13 | 12.851 | 60.017 | 13
1.15 | 20.693 | 60.022 | 21 | 1.15 | 20.733 | 59.971 | 21 | 1.14 | 20.642 | 60.034 | 21 | 1.14 | 12.779 | 59.994 | 13 | 1.14 | 12.827 | 60.017 | 13
1.15 | 20.693 | 60.022 | 21 | 1.16 | 20.733 | 59.971 | 21 | 1.15 | 20.642 | 60.034 | 21 | 1.15 | 12.779 | 59.994 | 13 | 1.15 | 12.827 | 60.017 | 13
1.16 | 20.693 | 60.022 | 21 | 1.17 | 20.733 | 59.971 | 21 | 1.16 | 20.642 | 60.034 | 21 | 1.16 | 12.779 | 59.994 | 13 | 1.16 | 12.827 | 60.017 | 13
1.17 | 20.725 | 60.022 | 21 | 1.17 | 20.733 | 59.971 | 21 | 1.17 | 20.642 | 60.034 | 21 | 1.17 | 12.779 | 59.994 | 13 | 1.17 | 12.827 | 60.017 | 13
1.18 | 20.725 | 60.022 | 21 | 1.18 | 20.733 | 59.971 | 21 | 1.18 | 20.642 | 60.034 | 21 | 1.18 | 12.779 | 59.994 | 13 | 1.18 | 12.826 | 60.017 | 13
1.19 | 20.721 | 60.022 | 21 | 1.19 | 20.733 | 59.971 | 21 | 1.18 | 20.642 | 60.034 | 21 | 1.18 | 12.779 | 59.994 | 13 | 1.18 | 12.826 | 60.017 | 13
1.2 | 20.721 | 60.022 | 21 | 1.2 | 20.733 | 59.971 | 21 | 1.19 | 20.642 | 60.034 | 21 | 1.19 | 12.779 | 59.994 | 13 | 1.19 | 12.826 | 60.017 | 13
1.2 | 20.721 | 60.022 | 21 | 1.21 | 20.733 | 59.971 | 21 | 1.2 | 20.642 | 60.034 | 21 | 1.2 | 12.779 | 59.994 | 13 | 1.2 | 12.826 | 60.017 | 13
1.21 | 20.721 | 60.022 | 21 | 1.22 | 20.733 | 59.971 | 21 | 1.21 | 20.642 | 60.034 | 21 | 1.21 | 12.779 | 59.994 | 13 | 1.21 | 12.825 | 60.017 | 13
1.22 | 20.718 | 60.022 | 21 | 1.22 | 20.733 | 59.971 | 21 | 1.22 | 20.642 | 60.034 | 21 | 1.22 | 12.777 | 59.994 | 13 | 1.22 | 12.825 | 60.017 | 13
1.23 | 20.718 | 60.022 | 21 | 1.23 | 20.733 | 59.971 | 21 | 1.23 | 20.642 | 60.034 | 21 | 1.23 | 12.777 | 59.994 | 13 | 1.23 | 12.823 | 60.017 | 13
1.24 | 20.715 | 60.022 | 21 | 1.24 | 20.733 | 59.971 | 21 | 1.23 | 20.636 | 60.034 | 21 | 1.23 | 12.773 | 59.994 | 13 | 1.23 | 12.823 | 60.017 | 13
1.25 | 20.715 | 60.022 | 21 | 1.25 | 20.733 | 59.971 | 21 | 1.24 | 20.636 | 60.034 | 21 | 1.24 | 12.773 | 59.994 | 13 | 1.24 | 12.823 | 60.017 | 13
1.25 | 20.715 | 60.022 | 21 | 1.26 | 20.733 | 59.971 | 21 | 1.25 | 20.636 | 60.034 | 21 | 1.25 | 12.773 | 59.994 | 13 | 1.25 | 12.823 | 60.017 | 13
1.26 | 20.715 | 60.022 | 21 | 1.27 | 20.733 | 59.971 | 21 | 1.26 | 20.636 | 60.034 | 21 | 1.26 | 12.773 | 59.994 | 13 | 1.26 | 12.823 | 60.017 | 13
1.27 | 20.712 | 60.022 | 21 | 1.27 | 20.733 | 59.971 | 21 | 1.27 | 20.636 | 60.034 | 21 | 1.27 | 12.773 | 59.994 | 13 | 1.27 | 12.823 | 60.017 | 13
1.28 | 20.712 | 60.022 | 21 | 1.28 | 20.733 | 59.971 | 21 | 1.28 | 20.636 | 60.034 | 21 | 1.28 | 12.773 | 59.994 | 13 | 1.28 | 12.823 | 60.017 | 13
1.29 | 20.708 | 60.022 | 21 | 1.29 | 20.733 | 59.971 | 21 | 1.28 | 20.636 | 60.034 | 21 | 1.28 | 12.773 | 59.994 | 13 | 1.28 | 12.823 | 60.017 | 13
1.3 | 20.708 | 60.022 | 21 | 1.3 | 20.733 | 59.971 | 21 | 1.29 | 20.636 | 60.034 | 21 | 1.29 | 12.773 | 59.994 | 13 | 1.29 | 12.82 | 60.017 | 13
1.3 | 20.706 | 60.022 | 21 | 1.31 | 20.733 | 59.971 | 21 | 1.3 | 20.636 | 60.034 | 21 | 1.3 | 12.773 | 59.994 | 13 | 1.3 | 12.82 | 60.017 | 13
1.31 | 20.706 | 60.022 | 21 | 1.32 | 20.733 | 59.971 | 21 | 1.31 | 20.636 | 60.034 | 21 | 1.31 | 12.773 | 59.994 | 13 | 1.31 | 12.82 | 60.017 | 13
1.32 | 20.705 | 60.022 | 21 | 1.32 | 20.733 | 59.971 | 21 | 1.32 | 20.636 | 60.034 | 21 | 1.32 | 12.773 | 59.994 | 13 | 1.32 | 12.82 | 60.017 | 13
1.33 | 20.705 | 60.022 | 21 | 1.33 | 20.733 | 59.971 | 21 | 1.33 | 20.636 | 60.034 | 21 | 1.33 | 12.773 | 59.994 | 13 | 1.33 | 12.816 | 60.017 | 13
1.34 | 20.701 | 60.022 | 21 | 1.34 | 20.733 | 59.971 | 21 | 1.33 | 20.636 | 60.034 | 21 | 1.33 | 12.773 | 59.994 | 13 | 1.33 | 12.816 | 60.017 | 13
1.35 | 20.701 | 60.022 | 21 | 1.35 | 20.733 | 59.971 | 21 | 1.34 | 20.636 | 60.034 | 21 | 1.34 | 12.773 | 59.994 | 13 | 1.34 | 12.812 | 60.017 | 13
1.35 | 20.697 | 60.022 | 21 | 1.36 | 20.733 | 59.971 | 21 | 1.35 | 20.633 | 60.034 | 21 | 1.35 | 12.773 | 59.994 | 13 | 1.35 | 12.812 | 60.017 | 13
1.36 | 20.697 | 60.022 | 21 | 1.37 | 20.733 | 59.971 | 21 | 1.36 | 20.633 | 60.034 | 21 | 1.36 | 12.773 | 59.994 | 13 | 1.36 | 12.838 | 60.017 | 13
1.37 | 20.693 | 60.022 | 21 | 1.37 | 20.733 | 59.971 | 21 | 1.37 | 20.633 | 60.034 | 21 | 1.37 | 12.773 | 59.994 | 13 | 1.37 | 12.838 | 60.017 | 13
1.38 | 20.693 | 60.022 | 21 | 1.38 | 20.733 | 59.971 | 21 | 1.38 | 20.633 | 60.034 | 21 | 1.38 | 12.773 | 59.994 | 13 | 1.38 | 12.838 | 60.017 | 13
1.39 | 20.765 | 60.022 | 21 | 1.39 | 20.733 | 59.971 | 21 | 1.38 | 20.633 | 60.034 | 21 | 1.38 | 12.773 | 59.994 | 13 | 1.38 | 12.838 | 60.017 | 13
1.4 | 20.765 | 60.022 | 21 | 1.4 | 20.733 | 59.971 | 21 | 1.39 | 20.633 | 60.034 | 21 | 1.39 | 12.773 | 59.994 | 13 | 1.39 | 12.838 | 60.017 | 13
1.4 | 20.763 | 60.022 | 21 | 1.41 | 20.733 | 59.971 | 21 | 1.4 | 20.633 | 60.034 | 21 | 1.4 | 12.773 | 59.994 | 13 | 1.4 | 12.838 | 60.017 | 13
1.41 | 20.763 | 60.022 | 21 | 1.42 | 20.733 | 59.971 | 21 | 1.41 | 20.633 | 60.034 | 21 | 1.41 | 12.773 | 59.994 | 13 | 1.41 | 12.838 | 60.017 | 13
1.42 | 20.759 | 60.022 | 21 | 1.42 | 20.733 | 59.971 | 21 | 1.42 | 20.633 | 60.034 | 21 | 1.42 | 12.772 | 59.994 | 13 | 1.42 | 12.838 | 60.017 | 13
1.43 | 20.759 | 60.022 | 21 | 1.43 | 20.733 | 59.971 | 21 | 1.43 | 20.633 | 60.034 | 21 | 1.43 | 12.772 | 59.994 | 13 | 1.43 | 12.835 | 60.017 | 13
1.44 | 20.755 | 60.022 | 21 | 1.44 | 20.733 | 59.971 | 21 | 1.43 | 20.633 | 60.034 | 21 | 1.43 | 12.767 | 59.994 | 13 | 1.43 | 12.835 | 60.017 | 13
1.45 | 20.755 | 60.022 | 21 | 1.45 | 20.733 | 59.971 | 21 | 1.44 | 20.633 | 60.034 | 21 | 1.44 | 12.767 | 59.994 | 13 | 1.44 | 12.835 | 60.017 | 13
1.45 | 20.755 | 60.022 | 21 | 1.46 | 20.731 | 59.971 | 21 | 1.45 | 20.633 | 60.034 | 21 | 1.45 | 12.767 | 59.994 | 13 | 1.45 | 12.835 | 60.017 | 13
1.46 | 20.755 | 60.022 | 21 | 1.47 | 20.731 | 59.971 | 21 | 1.46 | 20.633 | 60.034 | 21 | 1.46 | 12.767 | 59.994 | 13 | 1.46 | 12.835 | 60.017 | 13
1.47 | 20.742 | 60.022 | 21 | 1.47 | 20.731 | 59.971 | 21 | 1.47 | 20.633 | 60.034 | 21 | 1.47 | 12.767 | 59.994 | 13 | 1.47 | 12.835 | 60.017 | 13
1.48 | 20.742 | 60.022 | 21 | 1.48 | 20.731 | 59.971 | 21 | 1.48 | 20.633 | 60.034 | 21 | 1.48 | 12.767 | 59.994 | 13 | 1.48 | 12.833 | 60.017 | 13
1.49 | 20.742 | 60.022 | 21 | 1.49 | 20.726 | 59.971 | 21 | 1.48 | 20.633 | 60.034 | 21 | 1.48 | 12.767 | 59.994 | 13 | 1.48 | 12.833 | 60.017 | 13
1.5 | 20.742 | 60.022 | 21 | 1.5 | 20.726 | 59.971 | 21 | 1.49 | 20.633 | 60.034 | 21 | 1.49 | 12.767 | 59.994 | 13 | 1.49 | 12.847 | 60.017 | 13
1.5 | 20.742 | 60.017 | 21 | 1.51 | 20.726 | 59.971 | 21 | 1.5 | 20.633 | 60.034 | 21 | 1.5 | 12.767 | 59.994 | 13 | 1.5 | 12.847 | 60.017 | 13
1.51 | 20.742 | 60.017 | 21 | 1.52 | 20.726 | 59.971 | 21 | 1.51 | 20.633 | 60.034 | 21 | 1.51 | 12.767 | 59.994 | 13 | 1.51 | 12.845 | 60.017 | 13
1.52 | 20.758 | 60.017 | 21 | 1.52 | 20.726 | 59.971 | 21 | 1.52 | 20.633 | 60.034 | 21 | 1.52 | 12.767 | 59.994 | 13 | 1.52 | 12.845 | 60.017 | 13
1.53 | 20.758 | 60.017 | 21 | 1.53 | 20.726 | 59.971 | 21 | 1.53 | 20.633 | 60.034 | 21 | 1.53 | 12.767 | 59.994 | 13 | 1.53 | 12.845 | 60.017 | 13
1.54 | 20.758 | 60.017 | 21 | 1.54 | 20.726 | 59.971 | 21 | 1.53 | 20.633 | 60.034 | 21 | 1.53 | 12.767 | 59.994 | 13 | 1.53 | 12.845 | 60.017 | 13
1.55 | 20.758 | 60.017 | 21 | 1.55 | 20.726 | 59.971 | 21 | 1.54 | 20.633 | 60.034 | 21 | 1.54 | 12.767 | 59.994 | 13 | 1.54 | 12.845 | 60.017 | 13
1.55 | 20.758 | 60.017 | 21 | 1.56 | 20.726 | 59.971 | 21 | 1.55 | 20.633 | 60.034 | 21 | 1.55 | 12.767 | 59.994 | 13 | 1.55 | 12.845 | 60.017 | 13
1.56 | 20.758 | 60.017 | 21 | 1.57 | 20.726 | 59.971 | 21 | 1.56 | 20.633 | 60.034 | 21 | 1.56 | 12.767 | 59.994 | 13 | 1.56 | 12.845 | 60.017 | 13
1.57 | 20.758 | 60.017 | 21 | 1.57 | 20.726 | 59.971 | 21 | 1.57 | 20.633 | 60.034 | 21 | 1.57 | 12.761 | 59.994 | 13 | 1.57 | 12.845 | 60.017 | 13
1.58 | 20.758 | 60.017 | 21 | 1.58 | 20.726 | 59.971 | 21 | 1.58 | 20.633 | 60.034 | 21 | 1.58 | 12.761 | 59.994 | 13 | 1.58 | 12.845 | 60.017 | 13
1.59 | 20.758 | 60.017 | 21 | 1.59 | 20.726 | 59.971 | 21 | 1.58 | 20.633 | 60.034 | 21 | 1.58 | 12.757 | 59.994 | 13 | 1.58 | 12.845 | 60.017 | 13
1.6 | 20.758 | 60.017 | 21 | 1.6 | 20.726 | 59.971 | 21 | 1.59 | 20.633 | 60.034 | 21 | 1.59 | 12.757 | 59.994 | 13 | 1.59 | 12.84 | 60.017 | 13
1.6 | 20.752 | 60.017 | 21 | 1.61 | 20.726 | 59.971 | 21 | 1.6 | 20.633 | 60.034 | 21 | 1.6 | 12.757 | 59.994 | 13 | 1.6 | 12.84 | 60.017 | 13
1.61 | 20.752 | 60.017 | 21 | 1.62 | 20.726 | 59.971 | 21 | 1.61 | 20.633 | 60.034 | 21 | 1.61 | 12.757 | 59.994 | 13 | 1.61 | 12.84 | 60.017 | 13
1.62 | 20.747 | 60.017 | 21 | 1.62 | 20.726 | 59.971 | 21 | 1.62 | 20.633 | 60.034 | 21 | 1.62 | 12.778 | 59.994 | 13 | 1.62 | 12.84 | 60.017 | 13
1.63 | 20.747 | 60.017 | 21 | 1.63 | 20.726 | 59.971 | 21 | 1.63 | 20.633 | 60.034 | 21 | 1.63 | 12.778 | 59.994 | 13 | 1.63 | 12.842 | 60.017 | 13
1.64 | 20.747 | 60.017 | 21 | 1.64 | 20.726 | 59.971 | 21 | 1.63 | 20.633 | 60.034 | 21 | 1.63 | 12.778 | 59.994 | 13 | 1.63 | 12.842 | 60.017 | 13
1.65 | 20.747 | 60.017 | 21 | 1.65 | 20.726 | 59.971 | 21 | 1.64 | 20.633 | 60.034 | 21 | 1.64 | 12.778 | 59.994 | 13 | 1.64 | 12.838 | 60.017 | 13
1.65 | 20.754 | 60.017 | 21 | 1.66 | 20.726 | 59.971 | 21 | 1.65 | 20.633 | 60.034 | 21 | 1.65 | 12.778 | 59.994 | 13 | 1.65 | 12.838 | 60.017 | 13
1.66 | 20.754 | 60.017 | 21 | 1.67 | 20.726 | 59.971 | 21 | 1.66 | 20.633 | 60.034 | 21 | 1.66 | 12.778 | 59.994 | 13 | 1.66 | 12.838 | 60.017 | 13
1.67 | 20.747 | 60.011 | 21 | 1.67 | 20.726 | 59.971 | 21 | 1.67 | 20.633 | 60.034 | 21 | 1.67 | 12.772 | 59.994 | 13 | 1.67 | 12.838 | 60.017 | 13
1.68 | 20.747 | 60.011 | 21 | 1.68 | 20.726 | 59.971 | 21 | 1.68 | 20.633 | 60.034 | 21 | 1.68 | 12.772 | 59.994 | 13 | 1.68 | 12.838 | 60.017 | 13
1.69 | 20.747 | 60.011 | 21 | 1.69 | 20.726 | 59.971 | 21 | 1.68 | 20.633 | 60.034 | 21 | 1.68 | 12.791 | 59.994 | 13 | 1.68 | 12.838 | 60.017 | 13
1.7 | 20.747 | 60.011 | 21 | 1.7 | 20.726 | 59.971 | 21 | 1.69 | 20.633 | 60.034 | 21 | 1.69 | 12.791 | 59.994 | 13 | 1.69 | 12.838 | 60.017 | 13
1.7 | 20.747 | 60.011 | 21 | 1.71 | 20.726 | 59.971 | 21 | 1.7 | 20.633 | 60.034 | 21 | 1.7 | 12.791 | 59.994 | 13 | 1.7 | 12.838 | 60.017 | 13
1.71 | 20.747 | 60.011 | 21 | 1.72 | 20.726 | 59.971 | 21 | 1.71 | 20.633 | 60.034 | 21 | 1.71 | 12.791 | 59.994 | 13 | 1.71 | 12.838 | 60.017 | 13
1.72 | 20.747 | 60.011 | 21 | 1.72 | 20.726 | 59.971 | 21 | 1.72 | 20.633 | 60.034 | 21 | 1.72 | 12.791 | 59.994 | 13 | 1.72 | 12.838 | 60.017 | 13
1.73 | 20.747 | 60.011 | 21 | 1.73 | 20.726 | 59.971 | 21 | 1.73 | 20.633 | 60.034 | 21 | 1.73 | 12.791 | 59.994 | 13 | 1.73 | 12.838 | 60.017 | 13
1.74 | 20.747 | 60.011 | 21 | 1.74 | 20.726 | 59.971 | 21 | 1.73 | 20.633 | 60.034 | 21 | 1.73 | 12.788 | 59.994 | 13 | 1.73 | 12.838 | 60.017 | 13
1.75 | 20.747 | 60.011 | 21 | 1.75 | 20.726 | 59.971 | 21 | 1.74 | 20.633 | 60.034 | 21 | 1.74 | 12.788 | 59.994 | 13 | 1.74 | 12.834 | 60.017 | 13
1.75 | 20.747 | 60.011 | 21 | 1.76 | 20.726 | 59.971 | 21 | 1.75 | 20.633 | 60.034 | 21 | 1.75 | 12.788 | 59.994 | 13 | 1.75 | 12.834 | 60.017 | 13
1.76 | 20.747 | 60.011 | 21 | 1.77 | 20.726 | 59.971 | 21 | 1.76 | 20.633 | 60.034 | 21 | 1.76 | 12.788 | 59.994 | 13 | 1.76 | 12.834 | 60.017 | 13
1.77 | 20.747 | 60.011 | 21 | 1.77 | 20.726 | 59.971 | 21 | 1.77 | 20.633 | 60.034 | 21 | 1.77 | 12.784 | 59.994 | 13 | 1.77 | 12.834 | 60.017 | 13
1.78 | 20.747 | 60.011 | 21 | 1.78 | 20.726 | 59.971 | 21 | 1.78 | 20.633 | 60.034 | 21 | 1.78 | 12.784 | 59.994 | 13 | 1.78 | 12.834 | 60.017 | 13
1.79 | 20.747 | 60.011 | 21 | 1.79 | 20.726 | 59.971 | 21 | 1.78 | 20.633 | 60.034 | 21 | 1.78 | 12.784 | 59.994 | 13 | 1.78 | 12.834 | 60.017 | 13
1.8 | 20.747 | 60.011 | 21 | 1.8 | 20.726 | 59.971 | 21 | 1.79 | 20.633 | 60.034 | 21 | 1.79 | 12.784 | 59.994 | 13 | 1.79 | 12.834 | 60.017 | 13
1.8 | 20.747 | 60.011 | 21 | 1.81 | 20.726 | 59.971 | 21 | 1.8 | 20.633 | 60.034 | 21 | 1.8 | 12.784 | 59.994 | 13 | 1.8 | 12.834 | 60.017 | 13
1.81 | 20.747 | 60.011 | 21 | 1.82 | 20.726 | 59.971 | 21 | 1.81 | 20.633 | 60.034 | 21 | 1.81 | 12.784 | 59.994 | 13 | 1.81 | 12.834 | 60.017 | 13
1.82 | 20.744 | 60.011 | 21 | 1.82 | 20.726 | 59.971 | 21 | 1.82 | 20.633 | 60.034 | 21 | 1.82 | 12.784 | 59.994 | 13 | 1.82 | 12.834 | 60.017 | 13
1.83 | 20.744 | 60.011 | 21 | 1.83 | 20.726 | 59.971 | 21 | 1.83 | 20.633 | 60.034 | 21 | 1.83 | 12.784 | 59.994 | 13 | 1.83 | 12.834 | 60.017 | 13
1.84 | 20.744 | 60.011 | 21 | 1.84 | 20.726 | 59.971 | 21 | 1.83 | 20.631 | 60.034 | 21 | 1.83 | 12.776 | 59.994 | 13 | 1.83 | 12.834 | 60.017 | 13
1.85 | 20.744 | 60.011 | 21 | 1.85 | 20.726 | 59.971 | 21 | 1.84 | 20.631 | 60.034 | 21 | 1.84 | 12.776 | 59.994 | 13 | 1.84 | 12.834 | 60.017 | 13
1.85 | 20.744 | 60.011 | 21 | 1.86 | 20.726 | 59.971 | 21 | 1.85 | 20.631 | 60.034 | 21 | 1.85 | 12.776 | 59.994 | 13 | 1.85 | 12.834 | 60.017 | 13
1.86 | 20.744 | 60.011 | 21 | 1.87 | 20.726 | 59.971 | 21 | 1.86 | 20.631 | 60.034 | 21 | 1.86 | 12.776 | 59.994 | 13 | 1.86 | 12.834 | 60.017 | 13
1.87 | 20.744 | 60.011 | 21 | 1.87 | 20.726 | 59.971 | 21 | 1.87 | 20.631 | 60.034 | 21 | 1.87 | 12.776 | 59.994 | 13 | 1.87 | 12.834 | 60.017 | 13
1.88 | 20.744 | 60.011 | 21 | 1.88 | 20.726 | 59.971 | 21 | 1.88 | 20.631 | 60.034 | 21 | 1.88 | 12.776 | 59.994 | 13 | 1.88 | 12.834 | 60.017 | 13
1.89 | 20.744 | 60.011 | 21 | 1.89 | 20.726 | 59.971 | 21 | 1.88 | 20.631 | 60.034 | 21 | 1.88 | 12.776 | 59.994 | 13 | 1.88 | 12.834 | 60.017 | 13
1.9 | 20.744 | 60.011 | 21 | 1.9 | 20.726 | 59.971 | 21 | 1.89 | 20.631 | 60.034 | 21 | 1.89 | 12.776 | 59.994 | 13 | 1.89 | 12.834 | 60.017 | 13
1.9 | 20.766 | 60.011 | 21 | 1.91 | 20.726 | 59.971 | 21 | 1.9 | 20.631 | 60.034 | 21 | 1.9 | 12.771 | 59.994 | 13 | 1.9 | 12.834 | 60.017 | 13
1.91 | 20.766 | 60.011 | 21 | 1.92 | 20.726 | 59.971 | 21 | 1.91 | 20.631 | 60.034 | 21 | 1.91 | 12.771 | 59.994 | 13 | 1.91 | 12.834 | 60.017 | 13
1.92 | 20.766 | 60.011 | 21 | 1.92 | 20.726 | 59.971 | 21 | 1.92 | 20.629 | 60.034 | 21 | 1.92 | 12.769 | 59.994 | 13 | 1.92 | 12.834 | 60.017 | 13
1.93 | 20.766 | 60.011 | 21 | 1.93 | 20.726 | 59.971 | 21 | 1.93 | 20.629 | 60.034 | 21 | 1.93 | 12.769 | 59.994 | 13 | 1.93 | 12.834 | 60.017 | 13
1.94 | 20.766 | 60.011 | 21 | 1.94 | 20.726 | 59.971 | 21 | 1.93 | 20.629 | 60.034 | 21 | 1.93 | 12.769 | 59.994 | 13 | 1.93 | 12.834 | 60.017 | 13
1.95 | 20.766 | 60.011 | 21 | 1.95 | 20.726 | 59.971 | 21 | 1.94 | 20.629 | 60.034 | 21 | 1.94 | 12.769 | 59.994 | 13 | 1.94 | 12.833 | 60.017 | 13
1.95 | 20.766 | 60.011 | 21 | 1.96 | 20.726 | 59.971 | 21 | 1.95 | 20.629 | 60.034 | 21 | 1.95 | 12.769 | 59.994 | 13 | 1.95 | 12.833 | 60.017 | 13
1.96 | 20.766 | 60.011 | 21 | 1.97 | 20.726 | 59.971 | 21 | 1.96 | 20.629 | 60.034 | 21 | 1.96 | 12.769 | 59.994 | 13 | 1.96 | 12.833 | 60.017 | 13
1.97 | 20.766 | 60.011 | 21 | 1.97 | 20.726 | 59.971 | 21 | 1.97 | 20.627 | 60.034 | 21 | 1.97 | 12.763 | 59.994 | 13 | 1.97 | 12.833 | 60.017 | 13
1.98 | 20.766 | 60.011 | 21 | 1.98 | 20.726 | 59.971 | 21 | 1.98 | 20.627 | 60.034 | 21 | 1.98 | 12.763 | 59.994 | 13 | 1.98 | 12.833 | 60.017 | 13
1.99 | 20.766 | 60.011 | 21 | 1.99 | 20.726 | 59.971 | 21 | 1.98 | 20.627 | 60.034 | 21 | 1.98 | 12.763 | 59.994 | 13 | 1.98 | 12.833 | 60.017 | 13
2 | 20.766 | 60.011 | 21 | 2 | 20.726 | 59.971 | 21 | 1.99 | 20.627 | 60.034 | 21 | 1.99 | 12.763 | 59.994 | 13 | 1.99 | 12.833 | 60.017 | 13
2 | 20.766 | 60.011 | 21 | 2.01 | 20.726 | 59.971 | 21 | 2 | 20.627 | 60.034 | 21 | 2 | 12.79 | 59.994 | 13 | 2 | 12.833 | 60.017 | 13
2.01 | 20.766 | 60.011 | 21 | 2.02 | 20.726 | 59.971 | 21 | 2.01 | 20.627 | 60.034 | 21 | 2.01 | 12.79 | 59.994 | 13 | 2.01 | 12.833 | 60.017 | 13
2.02 | 20.768 | 60.011 | 21 | 2.02 | 20.726 | 59.971 | 21 | 2.02 | 20.627 | 60.034 | 21 | 2.02 | 12.789 | 59.994 | 13 | 2.02 | 12.833 | 60.017 | 13
2.03 | 20.768 | 60.011 | 21 | 2.03 | 20.726 | 59.971 | 21 | 2.03 | 20.627 | 60.034 | 21 | 2.03 | 12.789 | 59.994 | 13 | 2.03 | 12.833 | 60.017 | 13
2.04 | 20.768 | 60.011 | 21 | 2.04 | 20.726 | 59.971 | 21 | 2.03 | 20.627 | 60.034 | 21 | 2.03 | 12.785 | 59.994 | 13 | 2.03 | 12.833 | 60.017 | 13
2.05 | 20.768 | 60.011 | 21 | 2.05 | 20.726 | 59.971 | 21 | 2.04 | 20.627 | 60.034 | 21 | 2.04 | 12.785 | 59.994 | 13 | 2.04 | 12.833 | 60.017 | 13
2.05 | 20.765 | 60.011 | 21 | 2.06 | 20.726 | 59.971 | 21 | 2.05 | 20.627 | 60.034 | 21 | 2.05 | 12.785 | 59.994 | 13 | 2.05 | 12.833 | 60.017 | 13
2.06 | 20.765 | 60.011 | 21 | 2.07 | 20.726 | 59.971 | 21 | 2.06 | 20.627 | 60.034 | 21 | 2.06 | 12.785 | 59.994 | 13 | 2.06 | 12.833 | 60.017 | 13
2.07 | 20.765 | 60.011 | 21 | 2.07 | 20.726 | 59.971 | 21 | 2.07 | 20.627 | 60.034 | 21 | 2.07 | 12.783 | 59.994 | 13 | 2.07 | 12.833 | 60.017 | 13
2.08 | 20.765 | 60.011 | 21 | 2.08 | 20.726 | 59.971 | 21 | 2.08 | 20.627 | 60.034 | 21 | 2.08 | 12.783 | 59.994 | 13 | 2.08 | 12.833 | 60.017 | 13
2.09 | 20.765 | 60.011 | 21 | 2.09 | 20.726 | 59.971 | 21 | 2.08 | 20.626 | 60.034 | 21 | 2.08 | 12.783 | 59.994 | 13 | 2.08 | 12.833 | 60.017 | 13
2.1 | 20.765 | 60.011 | 21 | 2.1 | 20.726 | 59.971 | 21 | 2.09 | 20.626 | 60.034 | 21 | 2.09 | 12.783 | 59.994 | 13 | 2.09 | 12.833 | 60.017 | 13
2.1 | 20.765 | 60.011 | 21 | 2.11 | 20.726 | 59.971 | 21 | 2.1 | 20.626 | 60.034 | 21 | 2.1 | 12.776 | 59.994 | 13 | 2.1 | 12.833 | 60.017 | 13
2.11 | 20.765 | 60.011 | 21 | 2.12 | 20.726 | 59.971 | 21 | 2.11 | 20.626 | 60.034 | 21 | 2.11 | 12.776 | 59.994 | 13 | 2.11 | 12.833 | 60.017 | 13
2.12 | 20.765 | 60.011 | 21 | 2.12 | 20.726 | 59.971 | 21 | 2.12 | 20.623 | 60.034 | 21 | 2.12 | 12.776 | 59.994 | 13 | 2.12 | 12.833 | 60.017 | 13
2.13 | 20.765 | 60.011 | 21 | 2.13 | 20.726 | 59.971 | 21 | 2.13 | 20.623 | 60.034 | 21 | 2.13 | 12.776 | 59.994 | 13 | 2.13 | 12.833 | 60.017 | 13
2.14 | 20.77 | 60.011 | 21 | 2.14 | 20.726 | 59.971 | 21 | 2.13 | 20.623 | 60.034 | 21 | 2.13 | 12.774 | 59.994 | 13 | 2.13 | 12.833 | 60.017 | 13
2.15 | 20.77 | 60.011 | 21 | 2.15 | 20.726 | 59.971 | 21 | 2.14 | 20.623 | 60.034 | 21 | 2.14 | 12.774 | 59.994 | 13 | 2.14 | 12.833 | 60.017 | 13
2.15 | 20.77 | 60.011 | 21 | 2.16 | 20.73 | 59.971 | 21 | 2.15 | 20.623 | 60.034 | 21 | 2.15 | 12.771 | 59.994 | 13 | 2.15 | 12.833 | 60.017 | 13
2.16 | 20.77 | 60.011 | 21 | 2.17 | 20.73 | 59.971 | 21 | 2.16 | 20.623 | 60.034 | 21 | 2.16 | 12.771 | 59.994 | 13 | 2.16 | 12.833 | 60.017 | 13
2.17 | 20.77 | 60.011 | 21 | 2.17 | 20.73 | 59.971 | 21 | 2.17 | 20.623 | 60.034 | 21 | 2.17 | 12.768 | 59.994 | 13 | 2.17 | 12.833 | 60.017 | 13
2.18 | 20.77 | 60.011 | 21 | 2.18 | 20.73 | 59.971 | 21 | 2.18 | 20.623 | 60.034 | 21 | 2.18 | 12.768 | 59.994 | 13 | 2.18 | 12.833 | 60.017 | 13
2.19 | 20.768 | 60.011 | 21 | 2.19 | 20.73 | 59.971 | 21 | 2.18 | 20.623 | 60.034 | 21 | 2.18 | 12.768 | 59.994 | 13 | 2.18 | 12.833 | 60.017 | 13
2.2 | 20.768 | 60.011 | 21 | 2.2 | 20.73 | 59.971 | 21 | 2.19 | 20.623 | 60.034 | 21 | 2.19 | 12.768 | 59.994 | 13 | 2.19 | 12.833 | 60.017 | 13
2.2 | 20.768 | 60.011 | 21 | 2.21 | 20.73 | 59.971 | 21 | 2.2 | 20.623 | 60.034 | 21 | 2.2 | 12.764 | 59.994 | 13 | 2.2 | 12.833 | 60.017 | 13
2.21 | 20.768 | 60.011 | 21 | 2.22 | 20.73 | 59.971 | 21 | 2.21 | 20.623 | 60.034 | 21 | 2.21 | 12.764 | 59.994 | 13 | 2.21 | 12.833 | 60.017 | 13
2.22 | 20.766 | 60.011 | 21 | 2.22 | 20.73 | 59.971 | 21 | 2.22 | 20.619 | 60.034 | 21 | 2.22 | 12.76 | 59.994 | 13 | 2.22 | 12.833 | 60.017 | 13
2.23 | 20.766 | 60.011 | 21 | 2.23 | 20.73 | 59.971 | 21 | 2.23 | 20.619 | 60.034 | 21 | 2.23 | 12.76 | 59.994 | 13 | 2.23 | 12.833 | 60.017 | 13
2.24 | 20.766 | 60.011 | 21 | 2.24 | 20.73 | 59.971 | 21 | 2.23 | 20.619 | 60.034 | 21 | 2.23 | 12.76 | 59.994 | 13 | 2.23 | 12.833 | 60.017 | 13
2.25 | 20.766 | 60.011 | 21 | 2.25 | 20.73 | 59.971 | 21 | 2.24 | 20.619 | 60.034 | 21 | 2.24 | 12.76 | 59.994 | 13 | 2.24 | 12.833 | 60.017 | 13
2.25 | 20.766 | 60.011 | 21 | 2.26 | 20.73 | 59.971 | 21 | 2.25 | 20.619 | 60.034 | 21 | 2.25 | 12.76 | 59.994 | 13 | 2.25 | 12.833 | 60.017 | 13
2.26 | 20.766 | 60.011 | 21 | 2.27 | 20.73 | 59.971 | 21 | 2.26 | 20.619 | 60.034 | 21 | 2.26 | 12.76 | 59.994 | 13 | 2.26 | 12.833 | 60.017 | 13
2.27 | 20.765 | 60.011 | 21 | 2.27 | 20.73 | 59.971 | 21 | 2.27 | 20.619 | 60.034 | 21 | 2.27 | 12.751 | 59.994 | 13 | 2.27 | 12.833 | 60.017 | 13
2.28 | 20.765 | 60.011 | 21 | 2.28 | 20.73 | 59.971 | 21 | 2.28 | 20.619 | 60.034 | 21 | 2.28 | 12.751 | 59.994 | 13 | 2.28 | 12.833 | 60.017 | 13
2.29 | 20.765 | 60.011 | 21 | 2.29 | 20.73 | 59.971 | 21 | 2.28 | 20.616 | 60.034 | 21 | 2.28 | 12.751 | 59.994 | 13 | 2.28 | 12.833 | 60.017 | 13
2.3 | 20.765 | 60.011 | 21 | 2.3 | 20.73 | 59.971 | 21 | 2.29 | 20.616 | 60.034 | 21 | 2.29 | 12.751 | 59.994 | 13 | 2.29 | 12.833 | 60.017 | 13
2.3 | 20.765 | 60.011 | 21 | 2.31 | 20.73 | 59.971 | 21 | 2.3 | 20.616 | 60.034 | 21 | 2.3 | 12.751 | 59.994 | 13 | 2.3 | 12.833 | 60.017 | 13
2.31 | 20.765 | 60.011 | 21 | 2.32 | 20.73 | 59.971 | 21 | 2.31 | 20.616 | 60.034 | 21 | 2.31 | 12.751 | 59.994 | 13 | 2.31 | 12.833 | 60.017 | 13
2.32 | 20.765 | 60.011 | 21 | 2.32 | 20.73 | 59.971 | 21 | 2.32 | 20.616 | 60.034 | 21 | 2.32 | 12.775 | 59.994 | 13 | 2.32 | 12.833 | 60.017 | 13
2.33 | 20.765 | 60.011 | 21 | 2.33 | 20.73 | 59.971 | 21 | 2.33 | 20.616 | 60.034 | 21 | 2.33 | 12.775 | 59.994 | 13 | 2.33 | 12.833 | 60.017 | 13
2.34 | 20.765 | 60.011 | 21 | 2.34 | 20.73 | 59.971 | 21 | 2.33 | 20.614 | 60.034 | 21 | 2.33 | 12.771 | 59.994 | 13 | 2.33 | 12.833 | 60.017 | 13
2.35 | 20.765 | 60.011 | 21 | 2.35 | 20.73 | 59.971 | 21 | 2.34 | 20.614 | 60.034 | 21 | 2.34 | 12.771 | 59.994 | 13 | 2.34 | 12.833 | 60.017 | 13
2.35 | 20.765 | 60.011 | 21 | 2.36 | 20.73 | 59.971 | 21 | 2.35 | 20.614 | 60.034 | 21 | 2.35 | 12.771 | 59.994 | 13 | 2.35 | 12.833 | 60.017 | 13
2.36 | 20.765 | 60.011 | 21 | 2.37 | 20.73 | 59.971 | 21 | 2.36 | 20.614 | 60.034 | 21 | 2.36 | 12.771 | 59.994 | 13 | 2.36 | 12.806 | 60.017 | 13
2.37 | 20.765 | 60.011 | 21 | 2.37 | 20.73 | 59.971 | 21 | 2.37 | 20.614 | 60.034 | 21 | 2.37 | 12.766 | 59.994 | 13 | 2.37 | 12.806 | 60.017 | 13
2.38 | 20.765 | 60.011 | 21 | 2.38 | 20.73 | 59.971 | 21 | 2.38 | 20.614 | 60.034 | 21 | 2.38 | 12.766 | 59.994 | 13 | 2.38 | 12.806 | 60.017 | 13
2.39 | 20.765 | 60.011 | 21 | 2.39 | 20.73 | 59.971 | 21 | 2.38 | 20.645 | 60.034 | 21 | 2.38 | 12.803 | 59.994 | 13 | 2.38 | 12.806 | 60.017 | 13
2.4 | 20.765 | 60.011 | 21 | 2.4 | 20.73 | 59.971 | 21 | 2.39 | 20.645 | 60.034 | 21 | 2.39 | 12.803 | 59.994 | 13 | 2.39 | 12.806 | 60.017 | 13
2.4 | 20.765 | 60.011 | 21 | 2.41 | 20.73 | 59.971 | 21 | 2.4 | 20.645 | 60.034 | 21 | 2.4 | 12.8 | 59.988 | 13 | 2.4 | 12.806 | 60.017 | 13
2.41 | 20.765 | 60.011 | 21 | 2.42 | 20.73 | 59.971 | 21 | 2.41 | 20.645 | 60.034 | 21 | 2.41 | 12.8 | 59.988 | 13 | 2.41 | 12.806 | 60.017 | 13
2.42 | 20.765 | 60.011 | 21 | 2.42 | 20.73 | 59.971 | 21 | 2.42 | 20.645 | 60.034 | 21 | 2.42 | 12.797 | 59.988 | 13 | 2.42 | 12.806 | 60.017 | 13
2.43 | 20.765 | 60.011 | 21 | 2.43 | 20.73 | 59.971 | 21 | 2.43 | 20.645 | 60.034 | 21 | 2.43 | 12.797 | 59.988 | 13 | 2.43 | 12.806 | 60.017 | 13
2.44 | 20.765 | 60.011 | 21 | 2.44 | 20.73 | 59.971 | 21 | 2.43 | 20.645 | 60.034 | 21 | 2.43 | 12.797 | 59.988 | 13 | 2.43 | 12.806 | 60.017 | 13
2.45 | 20.765 | 60.011 | 21 | 2.45 | 20.73 | 59.971 | 21 | 2.44 | 20.645 | 60.034 | 21 | 2.44 | 12.797 | 59.988 | 13 | 2.44 | 12.806 | 60.017 | 13
2.45 | 20.762 | 60.011 | 21 | 2.46 | 20.73 | 59.971 | 21 | 2.45 | 20.645 | 60.034 | 21 | 2.45 | 12.797 | 59.988 | 13 | 2.45 | 12.806 | 60.017 | 13
2.46 | 20.762 | 60.011 | 21 | 2.47 | 20.73 | 59.971 | 21 | 2.46 | 20.645 | 60.034 | 21 | 2.46 | 12.797 | 59.988 | 13 | 2.46 | 12.806 | 60.017 | 13
2.47 | 20.76 | 60.011 | 21 | 2.47 | 20.73 | 59.971 | 21 | 2.47 | 20.645 | 60.034 | 21 | 2.47 | 12.795 | 59.988 | 13 | 2.47 | 12.806 | 60.017 | 13
2.48 | 20.76 | 60.011 | 21 | 2.48 | 20.73 | 59.971 | 21 | 2.48 | 20.645 | 60.034 | 21 | 2.48 | 12.795 | 59.988 | 13 | 2.48 | 12.806 | 60.017 | 13
2.49 | 20.76 | 60.011 | 21 | 2.49 | 20.73 | 59.971 | 21 | 2.48 | 20.645 | 60.034 | 21 | 2.48 | 12.795 | 59.988 | 13 | 2.48 | 12.806 | 60.017 | 13
2.5 | 20.76 | 60.011 | 21 | 2.5 | 20.73 | 59.971 | 21 | 2.49 | 20.645 | 60.034 | 21 | 2.49 | 12.795 | 59.988 | 13 | 2.49 | 12.806 | 60.017 | 13
2.5 | 20.757 | 60.011 | 21 | 2.51 | 20.72 | 59.971 | 21 | 2.5 | 20.641 | 60.034 | 21 | 2.5 | 12.793 | 59.988 | 13 | 2.5 | 12.806 | 60.017 | 13
2.51 | 20.757 | 60.011 | 21 | 2.52 | 20.72 | 59.971 | 21 | 2.51 | 20.641 | 60.034 | 21 | 2.51 | 12.793 | 59.988 | 13 | 2.51 | 12.806 | 60.017 | 13
2.52 | 20.757 | 60.011 | 21 | 2.52 | 20.719 | 59.971 | 21 | 2.52 | 20.642 | 60.034 | 21 | 2.52 | 12.79 | 59.988 | 13 | 2.52 | 12.806 | 60.017 | 13
2.53 | 20.757 | 60.011 | 21 | 2.53 | 20.719 | 59.971 | 21 | 2.53 | 20.642 | 60.034 | 21 | 2.53 | 12.79 | 59.988 | 13 | 2.53 | 12.806 | 60.017 | 13
2.54 | 20.757 | 60.011 | 21 | 2.54 | 20.719 | 59.971 | 21 | 2.53 | 20.642 | 60.034 | 21 | 2.53 | 12.79 | 59.988 | 13 | 2.53 | 12.806 | 60.017 | 13
2.55 | 20.757 | 60.011 | 21 | 2.55 | 20.719 | 59.971 | 21 | 2.54 | 20.642 | 60.034 | 21 | 2.54 | 12.79 | 59.988 | 13 | 2.54 | 12.806 | 60.017 | 13
2.55 | 20.757 | 60.011 | 21 | 2.56 | 20.719 | 59.971 | 21 | 2.55 | 20.642 | 60.034 | 21 | 2.55 | 12.79 | 59.988 | 13 | 2.55 | 12.806 | 60.017 | 13
2.56 | 20.757 | 60.011 | 21 | 2.57 | 20.719 | 59.971 | 21 | 2.56 | 20.642 | 60.034 | 21 | 2.56 | 12.79 | 59.988 | 13 | 2.56 | 12.806 | 60.017 | 13
2.57 | 20.757 | 60.011 | 21 | 2.57 | 20.719 | 59.971 | 21 | 2.57 | 20.64 | 60.034 | 21 | 2.57 | 12.787 | 59.988 | 13 | 2.57 | 12.806 | 60.017 | 13
2.58 | 20.757 | 60.011 | 21 | 2.58 | 20.719 | 59.971 | 21 | 2.58 | 20.64 | 60.034 | 21 | 2.58 | 12.787 | 59.988 | 13 | 2.58 | 12.806 | 60.017 | 13
2.59 | 20.757 | 60.011 | 21 | 2.59 | 20.719 | 59.971 | 21 | 2.58 | 20.64 | 60.034 | 21 | 2.58 | 12.784 | 59.988 | 13 | 2.58 | 12.806 | 60.017 | 13
2.6 | 20.757 | 60.011 | 21 | 2.6 | 20.719 | 59.971 | 21 | 2.59 | 20.64 | 60.034 | 21 | 2.59 | 12.784 | 59.988 | 13 | 2.59 | 12.806 | 60.017 | 13
2.6 | 20.757 | 60.011 | 21 | 2.61 | 20.719 | 59.971 | 21 | 2.6 | 20.64 | 60.034 | 21 | 2.6 | 12.781 | 59.988 | 13 | 2.6 | 12.806 | 60.017 | 13
2.61 | 20.757 | 60.011 | 21 | 2.62 | 20.719 | 59.971 | 21 | 2.61 | 20.64 | 60.034 | 21 | 2.61 | 12.781 | 59.988 | 13 | 2.61 | 12.806 | 60.017 | 13
2.62 | 20.757 | 60.011 | 21 | 2.62 | 20.719 | 59.971 | 21 | 2.62 | 20.68 | 60.034 | 21 | 2.62 | 12.781 | 59.988 | 13 | 2.62 | 12.806 | 60.017 | 13
2.63 | 20.757 | 60.011 | 21 | 2.63 | 20.719 | 59.971 | 21 | 2.63 | 20.68 | 60.034 | 21 | 2.63 | 12.781 | 59.988 | 13 | 2.62 | 12.806 | 60.017 | 13
2.64 | 20.757 | 60.011 | 21 | 2.64 | 20.719 | 59.971 | 21 | 2.63 | 20.68 | 60.034 | 21 | 2.63 | 12.805 | 59.988 | 13 | 2.63 | 12.806 | 60.017 | 13
2.65 | 20.757 | 60.011 | 21 | 2.65 | 20.719 | 59.971 | 21 | 2.64 | 20.68 | 60.034 | 21 | 2.64 | 12.805 | 59.988 | 13 | 2.64 | 12.806 | 60.017 | 13
2.65 | 20.757 | 60.011 | 21 | 2.66 | 20.719 | 59.971 | 21 | 2.65 | 20.68 | 60.034 | 21 | 2.65 | 12.8 | 59.988 | 13 | 2.65 | 12.806 | 60.017 | 13
2.66 | 20.757 | 60.011 | 21 | 2.67 | 20.719 | 59.971 | 21 | 2.66 | 20.68 | 60.034 | 21 | 2.66 | 12.8 | 59.988 | 13 | 2.66 | 12.806 | 60.017 | 13
2.67 | 20.757 | 60.011 | 21 | 2.67 | 20.719 | 59.971 | 21 | 2.67 | 20.68 | 60.034 | 21 | 2.67 | 12.799 | 59.988 | 13 | 2.67 | 12.806 | 60.017 | 13
2.68 | 20.757 | 60.011 | 21 | 2.68 | 20.719 | 59.971 | 21 | 2.68 | 20.68 | 60.034 | 21 | 2.68 | 12.799 | 59.988 | 13 | 2.67 | 12.81 | 60.017 | 13
2.69 | 20.756 | 60.011 | 21 | 2.69 | 20.719 | 59.971 | 21 | 2.68 | 20.68 | 60.034 | 21 | 2.68 | 12.799 | 59.988 | 13 | 2.68 | 12.81 | 60.017 | 13
2.7 | 20.756 | 60.011 | 21 | 2.7 | 20.719 | 59.971 | 21 | 2.69 | 20.68 | 60.034 | 21 | 2.69 | 12.799 | 59.988 | 13 | 2.69 | 12.81 | 60.017 | 13
2.7 | 20.756 | 60.011 | 21 | 2.71 | 20.719 | 59.971 | 21 | 2.7 | 20.68 | 60.034 | 21 | 2.7 | 12.838 | 59.988 | 13 | 2.7 | 12.81 | 60.017 | 13
2.71 | 20.756 | 60.011 | 21 | 2.72 | 20.719 | 59.971 | 21 | 2.71 | 20.68 | 60.034 | 21 | 2.71 | 12.838 | 59.988 | 13 | 2.71 | 12.769 | 60.017 | 13
2.72 | 20.756 | 60.011 | 21 | 2.72 | 20.719 | 59.971 | 21 | 2.72 | 20.68 | 60.034 | 21 | 2.72 | 12.835 | 59.988 | 13 | 2.72 | 12.769 | 60.017 | 13
2.73 | 20.756 | 60.011 | 21 | 2.73 | 20.719 | 59.971 | 21 | 2.73 | 20.68 | 60.034 | 21 | 2.73 | 12.835 | 59.988 | 13 | 2.72 | 12.769 | 60.017 | 13
2.74 | 20.756 | 60.011 | 21 | 2.74 | 20.719 | 59.971 | 21 | 2.73 | 20.68 | 60.034 | 21 | 2.73 | 12.826 | 59.988 | 13 | 2.73 | 12.769 | 60.017 | 13
2.75 | 20.756 | 60.011 | 21 | 2.75 | 20.719 | 59.971 | 21 | 2.74 | 20.68 | 60.034 | 21 | 2.74 | 12.826 | 59.988 | 13 | 2.74 | 12.769 | 60.017 | 13
2.75 | 20.755 | 60.011 | 21 | 2.76 | 20.719 | 59.971 | 21 | 2.75 | 20.68 | 60.034 | 21 | 2.75 | 12.826 | 59.988 | 13 | 2.75 | 12.769 | 60.017 | 13
2.76 | 20.755 | 60.011 | 21 | 2.77 | 20.719 | 59.971 | 21 | 2.76 | 20.68 | 60.034 | 21 | 2.76 | 12.826 | 59.988 | 13 | 2.76 | 12.769 | 60.017 | 13
2.77 | 20.755 | 60.011 | 21 | 2.77 | 20.718 | 59.971 | 21 | 2.77 | 20.68 | 60.034 | 21 | 2.77 | 12.824 | 59.988 | 13 | 2.77 | 12.769 | 60.017 | 13
2.78 | 20.755 | 60.011 | 21 | 2.78 | 20.718 | 59.971 | 21 | 2.78 | 20.68 | 60.034 | 21 | 2.78 | 12.824 | 59.988 | 13 | 2.77 | 12.769 | 60.017 | 13
2.79 | 20.755 | 60.011 | 21 | 2.79 | 20.718 | 59.971 | 21 | 2.78 | 20.68 | 60.034 | 21 | 2.78 | 12.824 | 59.988 | 13 | 2.78 | 12.769 | 60.017 | 13
2.8 | 20.755 | 60.011 | 21 | 2.8 | 20.718 | 59.971 | 21 | 2.79 | 20.68 | 60.034 | 21 | 2.79 | 12.824 | 59.988 | 13 | 2.79 | 12.769 | 60.017 | 13
2.8 | 20.754 | 60.011 | 21 | 2.81 | 20.718 | 59.971 | 21 | 2.8 | 20.68 | 60.034 | 21 | 2.8 | 12.82 | 59.988 | 13 | 2.8 | 12.769 | 60.017 | 13
2.81 | 20.754 | 60.011 | 21 | 2.82 | 20.718 | 59.971 | 21 | 2.81 | 20.68 | 60.034 | 21 | 2.81 | 12.82 | 59.988 | 13 | 2.81 | 12.769 | 60.017 | 13
2.82 | 20.754 | 60.011 | 21 | 2.82 | 20.721 | 59.971 | 21 | 2.82 | 20.68 | 60.034 | 21 | 2.82 | 12.817 | 59.988 | 13 | 2.82 | 12.769 | 60.017 | 13
2.83 | 20.754 | 60.011 | 21 | 2.83 | 20.721 | 59.971 | 21 | 2.83 | 20.68 | 60.034 | 21 | 2.83 | 12.817 | 59.988 | 13 | 2.82 | 12.769 | 60.017 | 13
2.84 | 20.754 | 60.011 | 21 | 2.84 | 20.721 | 59.971 | 21 | 2.83 | 20.68 | 60.034 | 21 | 2.83 | 12.817 | 59.988 | 13 | 2.83 | 12.769 | 60.017 | 13
2.85 | 20.754 | 60.011 | 21 | 2.85 | 20.721 | 59.971 | 21 | 2.84 | 20.68 | 60.034 | 21 | 2.84 | 12.817 | 59.988 | 13 | 2.84 | 12.771 | 60.017 | 13
2.85 | 20.754 | 60.011 | 21 | 2.86 | 20.721 | 59.971 | 21 | 2.85 | 20.68 | 60.034 | 21 | 2.85 | 12.813 | 59.988 | 13 | 2.85 | 12.771 | 60.017 | 13
2.86 | 20.754 | 60.011 | 21 | 2.87 | 20.721 | 59.971 | 21 | 2.86 | 20.68 | 60.034 | 21 | 2.86 | 12.813 | 59.988 | 13 | 2.86 | 12.771 | 60.017 | 13
2.87 | 20.754 | 60.011 | 21 | 2.87 | 20.721 | 59.971 | 21 | 2.87 | 20.68 | 60.034 | 21 | 2.87 | 12.811 | 59.988 | 13 | 2.87 | 12.771 | 60.017 | 13
2.88 | 20.754 | 60.011 | 21 | 2.88 | 20.721 | 59.971 | 21 | 2.87 | 20.68 | 60.034 | 21 | 2.88 | 12.811 | 59.988 | 13 | 2.87 | 12.771 | 60.017 | 13
2.89 | 20.754 | 60.011 | 21 | 2.89 | 20.721 | 59.971 | 21 | 2.88 | 20.68 | 60.034 | 21 | 2.88 | 12.854 | 59.988 | 13 | 2.88 | 12.771 | 60.017 | 13
2.9 | 20.754 | 60.011 | 21 | 2.9 | 20.721 | 59.971 | 21 | 2.89 | 20.68 | 60.034 | 21 | 2.89 | 12.854 | 59.988 | 13 | 2.89 | 12.773 | 60.017 | 13
2.9 | 20.754 | 60.011 | 21 | 2.91 | 20.721 | 59.971 | 21 | 2.9 | 20.68 | 60.034 | 21 | 2.9 | 12.85 | 59.982 | 13 | 2.9 | 12.773 | 60.017 | 13
2.91 | 20.754 | 60.011 | 21 | 2.92 | 20.721 | 59.971 | 21 | 2.91 | 20.68 | 60.034 | 21 | 2.91 | 12.85 | 59.982 | 13 | 2.91 | 12.775 | 60.017 | 13
2.92 | 20.754 | 60.011 | 21 | 2.92 | 20.721 | 59.971 | 21 | 2.92 | 20.68 | 60.034 | 21 | 2.92 | 12.844 | 59.982 | 13 | 2.92 | 12.775 | 60.017 | 13
2.93 | 20.754 | 60.011 | 21 | 2.93 | 20.721 | 59.971 | 21 | 2.92 | 20.68 | 60.034 | 21 | 2.93 | 12.844 | 59.982 | 13 | 2.92 | 12.752 | 60.017 | 13
2.94 | 20.751 | 60.011 | 21 | 2.94 | 20.721 | 59.971 | 21 | 2.93 | 20.68 | 60.034 | 21 | 2.93 | 12.844 | 59.982 | 13 | 2.93 | 12.752 | 60.017 | 13
2.95 | 20.751 | 60.011 | 21 | 2.95 | 20.721 | 59.971 | 21 | 2.94 | 20.68 | 60.034 | 21 | 2.94 | 12.844 | 59.982 | 13 | 2.94 | 12.752 | 60.017 | 13
2.95 | 20.751 | 60.011 | 21 | 2.96 | 20.721 | 59.971 | 21 | 2.95 | 20.68 | 60.034 | 21 | 2.95 | 12.88 | 59.982 | 13 | 2.95 | 12.752 | 60.017 | 13
2.96 | 20.751 | 60.011 | 21 | 2.97 | 20.721 | 59.971 | 21 | 2.96 | 20.68 | 60.034 | 21 | 2.96 | 12.88 | 59.982 | 13 | 2.96 | 12.752 | 60.017 | 13
2.97 | 20.747 | 60.011 | 21 | 2.97 | 20.721 | 59.971 | 21 | 2.97 | 20.68 | 60.034 | 21 | 2.97 | 12.88 | 59.982 | 13 | 2.97 | 12.752 | 60.017 | 13
2.98 | 20.747 | 60.011 | 21 | 2.98 | 20.721 | 59.971 | 21 | 2.97 | 20.68 | 60.034 | 21 | 2.98 | 12.88 | 59.982 | 13 | 2.97 | 12.752 | 60.017 | 13
2.99 | 20.747 | 60.011 | 21 | 2.99 | 20.721 | 59.971 | 21 | 2.98 | 20.68 | 60.034 | 21 | 2.98 | 12.88 | 59.982 | 13 | 2.98 | 12.752 | 60.017 | 13
3 | 20.747 | 60.011 | 21 | 3 | 20.721 | 59.971 | 21 | 2.99 | 20.68 | 60.034 | 21 | 2.99 | 12.88 | 59.982 | 13 | 2.99 | 12.753 | 60.017 | 13
3 | 20.747 | 60.011 | 21 | 3.01 | 20.721 | 59.971 | 21 | 3 | 20.68 | 60.034 | 21 | 3 | 12.88 | 59.982 | 13 | 3 | 12.753 | 60.017 | 13
3.01 | 20.747 | 60.011 | 21 | 3.02 | 20.721 | 59.971 | 21 | 3.01 | 20.68 | 60.034 | 21 | 3.01 | 12.88 | 59.982 | 13 | 3.01 | 12.753 | 60.017 | 13
3.02 | 20.72 | 60.011 | 21 | 3.02 | 20.721 | 59.971 | 21 | 3.02 | 20.68 | 60.034 | 21 | 3.02 | 12.88 | 59.982 | 13 | 3.02 | 12.753 | 60.017 | 13
3.03 | 20.72 | 60.011 | 21 | 3.03 | 20.721 | 59.971 | 21 | 3.02 | 20.68 | 60.034 | 21 | 3.03 | 12.88 | 59.982 | 13 | 3.02 | 12.729 | 60.017 | 13
3.04 | 20.72 | 60.011 | 21 | 3.04 | 20.721 | 59.971 | 21 | 3.03 | 20.68 | 60.034 | 21 | 3.03 | 12.877 | 59.982 | 13 | 3.03 | 12.729 | 60.017 | 13
3.05 | 20.72 | 60.011 | 21 | 3.05 | 20.721 | 59.971 | 21 | 3.04 | 20.68 | 60.034 | 21 | 3.04 | 12.877 | 59.982 | 13 | 3.04 | 12.729 | 60.017 | 13
3.05 | 20.718 | 60.011 | 21 | 3.06 | 20.721 | 59.971 | 21 | 3.05 | 20.68 | 60.034 | 21 | 3.05 | 12.875 | 59.982 | 13 | 3.05 | 12.729 | 60.017 | 13
3.06 | 20.718 | 60.011 | 21 | 3.07 | 20.721 | 59.971 | 21 | 3.06 | 20.68 | 60.034 | 21 | 3.06 | 12.875 | 59.982 | 13 | 3.06 | 12.731 | 60.017 | 13
3.07 | 20.718 | 60.011 | 21 | 3.07 | 20.721 | 59.971 | 21 | 3.07 | 20.68 | 60.034 | 21 | 3.07 | 12.873 | 59.982 | 13 | 3.07 | 12.731 | 60.017 | 13
3.08 | 20.718 | 60.011 | 21 | 3.08 | 20.721 | 59.971 | 21 | 3.07 | 20.68 | 60.034 | 21 | 3.08 | 12.873 | 59.982 | 13 | 3.07 | 12.731 | 60.017 | 13
3.09 | 20.715 | 60.011 | 21 | 3.09 | 20.721 | 59.971 | 21 | 3.08 | 20.68 | 60.034 | 21 | 3.08 | 12.873 | 59.982 | 13 | 3.08 | 12.731 | 60.017 | 13
3.1 | 20.715 | 60.011 | 21 | 3.1 | 20.721 | 59.971 | 21 | 3.09 | 20.68 | 60.034 | 21 | 3.09 | 12.873 | 59.982 | 13 | 3.09 | 12.734 | 60.017 | 13
3.1 | 20.715 | 60.011 | 21 | 3.11 | 20.721 | 59.971 | 21 | 3.1 | 20.68 | 60.034 | 21 | 3.1 | 12.873 | 59.982 | 13 | 3.1 | 12.734 | 60.017 | 13
3.11 | 20.715 | 60.011 | 21 | 3.12 | 20.721 | 59.971 | 21 | 3.11 | 20.68 | 60.034 | 21 | 3.11 | 12.873 | 59.982 | 13 | 3.11 | 12.734 | 60.017 | 13
3.12 | 20.715 | 60.011 | 21 | 3.12 | 20.721 | 59.971 | 21 | 3.12 | 20.68 | 60.034 | 21 | 3.12 | 12.873 | 59.982 | 13 | 3.12 | 12.734 | 60.017 | 13
3.13 | 20.715 | 60.011 | 21 | 3.13 | 20.721 | 59.971 | 21 | 3.12 | 20.68 | 60.034 | 21 | 3.13 | 12.873 | 59.982 | 13 | 3.12 | 12.724 | 60.017 | 13
3.14 | 20.715 | 60.011 | 21 | 3.14 | 20.721 | 59.971 | 21 | 3.13 | 20.68 | 60.034 | 21 | 3.13 | 12.873 | 59.982 | 13 | 3.13 | 12.724 | 60.017 | 13
3.15 | 20.715 | 60.011 | 21 | 3.15 | 20.721 | 59.971 | 21 | 3.14 | 20.68 | 60.034 | 21 | 3.14 | 12.873 | 59.982 | 13 | 3.14 | 12.724 | 60.017 | 13
3.15 | 20.71 | 60.011 | 21 | 3.16 | 20.721 | 59.971 | 21 | 3.15 | 20.68 | 60.034 | 21 | 3.15 | 12.873 | 59.982 | 13 | 3.15 | 12.724 | 60.017 | 13
3.16 | 20.71 | 60.011 | 21 | 3.17 | 20.721 | 59.971 | 21 | 3.16 | 20.68 | 60.034 | 21 | 3.16 | 12.873 | 59.982 | 13 | 3.16 | 12.724 | 60.017 | 13
3.17 | 20.71 | 60.011 | 21 | 3.17 | 20.721 | 59.971 | 21 | 3.17 | 20.68 | 60.034 | 21 | 3.17 | 12.872 | 59.982 | 13 | 3.17 | 12.724 | 60.017 | 13
3.18 | 20.71 | 60.011 | 21 | 3.18 | 20.721 | 59.971 | 21 | 3.17 | 20.68 | 60.034 | 21 | 3.18 | 12.872 | 59.982 | 13 | 3.17 | 12.726 | 60.017 | 13
3.19 | 20.71 | 60.011 | 21 | 3.19 | 20.721 | 59.971 | 21 | 3.18 | 20.68 | 60.034 | 21 | 3.18 | 12.872 | 59.982 | 13 | 3.18 | 12.726 | 60.017 | 13
3.2 | 20.71 | 60.011 | 21 | 3.2 | 20.721 | 59.971 | 21 | 3.19 | 20.68 | 60.034 | 21 | 3.19 | 12.872 | 59.982 | 13 | 3.19 | 12.726 | 60.017 | 13
3.2 | 20.707 | 60.011 | 21 | 3.21 | 20.721 | 59.971 | 21 | 3.2 | 20.68 | 60.034 | 21 | 3.2 | 12.872 | 59.982 | 13 | 3.2 | 12.726 | 60.017 | 13
3.21 | 20.707 | 60.011 | 21 | 3.22 | 20.721 | 59.971 | 21 | 3.21 | 20.68 | 60.034 | 21 | 3.21 | 12.872 | 59.982 | 13 | 3.21 | 12.726 | 60.017 | 13
3.22 | 20.707 | 60.011 | 21 | 3.22 | 20.721 | 59.971 | 21 | 3.22 | 20.68 | 60.034 | 21 | 3.22 | 12.872 | 59.982 | 13 | 3.22 | 12.726 | 60.017 | 13
3.23 | 20.707 | 60.011 | 21 | 3.23 | 20.721 | 59.971 | 21 | 3.22 | 20.68 | 60.034 | 21 | 3.23 | 12.872 | 59.982 | 13 | 3.22 | 12.726 | 60.017 | 13
3.24 | 20.707 | 60.011 | 21 | 3.24 | 20.721 | 59.971 | 21 | 3.23 | 20.68 | 60.034 | 21 | 3.23 | 12.869 | 59.982 | 13 | 3.23 | 12.726 | 60.017 | 13
3.25 | 20.707 | 60.011 | 21 | 3.25 | 20.721 | 59.971 | 21 | 3.24 | 20.68 | 60.034 | 21 | 3.24 | 12.869 | 59.982 | 13 | 3.24 | 12.726 | 60.017 | 13
3.25 | 20.707 | 60.011 | 21 | 3.26 | 20.721 | 59.971 | 21 | 3.25 | 20.68 | 60.034 | 21 | 3.25 | 12.869 | 59.982 | 13 | 3.25 | 12.726 | 60.017 | 13
3.26 | 20.707 | 60.011 | 21 | 3.27 | 20.721 | 59.971 | 21 | 3.26 | 20.68 | 60.034 | 21 | 3.26 | 12.869 | 59.982 | 13 | 3.26 | 12.726 | 60.017 | 13
3.27 | 20.704 | 60.011 | 21 | 3.27 | 20.721 | 59.971 | 21 | 3.27 | 20.68 | 60.034 | 21 | 3.27 | 12.869 | 59.982 | 13 | 3.27 | 12.726 | 60.017 | 13
3.28 | 20.704 | 60.011 | 21 | 3.28 | 20.721 | 59.971 | 21 | 3.27 | 20.68 | 60.034 | 21 | 3.28 | 12.869 | 59.982 | 13 | 3.27 | 12.726 | 60.017 | 13
3.29 | 20.7 | 60.011 | 21 | 3.29 | 20.721 | 59.971 | 21 | 3.28 | 20.68 | 60.034 | 21 | 3.28 | 12.866 | 59.982 | 13 | 3.28 | 12.726 | 60.017 | 13
3.3 | 20.7 | 60.011 | 21 | 3.3 | 20.721 | 59.971 | 21 | 3.29 | 20.68 | 60.034 | 21 | 3.29 | 12.866 | 59.982 | 13 | 3.29 | 12.728 | 60.017 | 13
3.3 | 20.7 | 60.011 | 21 | 3.31 | 20.721 | 59.971 | 21 | 3.3 | 20.68 | 60.034 | 21 | 3.3 | 12.863 | 59.982 | 13 | 3.3 | 12.728 | 60.017 | 13
3.31 | 20.7 | 60.011 | 21 | 3.32 | 20.721 | 59.971 | 21 | 3.31 | 20.68 | 60.034 | 21 | 3.31 | 12.863 | 59.982 | 13 | 3.31 | 12.728 | 60.017 | 13
3.32 | 20.7 | 60.011 | 21 | 3.32 | 20.721 | 59.971 | 21 | 3.32 | 20.68 | 60.034 | 21 | 3.32 | 12.863 | 59.982 | 13 | 3.32 | 12.728 | 60.017 | 13
3.33 | 20.7 | 60.011 | 21 | 3.33 | 20.721 | 59.971 | 21 | 3.32 | 20.68 | 60.034 | 21 | 3.33 | 12.863 | 59.982 | 13 | 3.32 | 12.728 | 60.017 | 13
3.34 | 20.7 | 60.011 | 21 | 3.34 | 20.721 | 59.971 | 21 | 3.33 | 20.68 | 60.04 | 21 | 3.33 | 12.863 | 59.982 | 13 | 3.33 | 12.728 | 60.017 | 13
3.35 | 20.7 | 60.011 | 21 | 3.35 | 20.721 | 59.971 | 21 | 3.34 | 20.68 | 60.04 | 21 | 3.34 | 12.863 | 59.982 | 13 | 3.34 | 12.73 | 60.017 | 13
3.35 | 20.698 | 60.011 | 21 | 3.36 | 20.721 | 59.971 | 21 | 3.35 | 20.678 | 60.04 | 21 | 3.35 | 12.863 | 59.982 | 13 | 3.35 | 12.73 | 60.017 | 13
3.36 | 20.698 | 60.011 | 21 | 3.37 | 20.721 | 59.971 | 21 | 3.36 | 20.678 | 60.04 | 21 | 3.36 | 12.863 | 59.982 | 13 | 3.36 | 12.73 | 60.017 | 13
3.37 | 20.698 | 60.011 | 21 | 3.37 | 20.721 | 59.971 | 21 | 3.37 | 20.67 | 60.04 | 21 | 3.37 | 12.863 | 59.982 | 13 | 3.37 | 12.73 | 60.017 | 13
3.38 | 20.698 | 60.011 | 21 | 3.38 | 20.721 | 59.971 | 21 | 3.37 | 20.67 | 60.04 | 21 | 3.38 | 12.863 | 59.982 | 13 | 3.37 | 12.73 | 60.017 | 13
3.39 | 20.689 | 60.011 | 21 | 3.39 | 20.721 | 59.971 | 21 | 3.38 | 20.67 | 60.04 | 21 | 3.38 | 12.863 | 59.982 | 13 | 3.38 | 12.73 | 60.017 | 13
3.4 | 20.689 | 60.011 | 21 | 3.4 | 20.721 | 59.971 | 21 | 3.39 | 20.67 | 60.04 | 21 | 3.39 | 12.863 | 59.982 | 13 | 3.39 | 12.734 | 60.017 | 13
3.4 | 20.689 | 60.011 | 21 | 3.41 | 20.721 | 59.971 | 21 | 3.4 | 20.67 | 60.04 | 21 | 3.4 | 12.862 | 59.982 | 13 | 3.4 | 12.734 | 60.017 | 13
3.41 | 20.689 | 60.011 | 21 | 3.42 | 20.721 | 59.971 | 21 | 3.41 | 20.67 | 60.04 | 21 | 3.41 | 12.862 | 59.982 | 13 | 3.41 | 12.734 | 60.017 | 13
3.42 | 20.717 | 60.011 | 21 | 3.42 | 20.721 | 59.971 | 21 | 3.42 | 20.669 | 60.04 | 21 | 3.42 | 12.862 | 59.982 | 13 | 3.42 | 12.734 | 60.017 | 13
3.43 | 20.717 | 60.011 | 21 | 3.43 | 20.721 | 59.971 | 21 | 3.42 | 20.669 | 60.04 | 21 | 3.43 | 12.862 | 59.982 | 13 | 3.42 | 12.734 | 60.017 | 13
3.44 | 20.712 | 60.011 | 21 | 3.44 | 20.721 | 59.971 | 21 | 3.43 | 20.667 | 60.04 | 21 | 3.43 | 12.862 | 59.982 | 13 | 3.43 | 12.734 | 60.017 | 13
3.45 | 20.712 | 60.011 | 21 | 3.45 | 20.721 | 59.971 | 21 | 3.44 | 20.667 | 60.04 | 21 | 3.44 | 12.862 | 59.982 | 13 | 3.44 | 12.734 | 60.017 | 13
3.45 | 20.712 | 60.011 | 21 | 3.46 | 20.721 | 59.971 | 21 | 3.45 | 20.667 | 60.04 | 21 | 3.45 | 12.882 | 59.982 | 13 | 3.45 | 12.734 | 60.017 | 13
3.46 | 20.712 | 60.011 | 21 | 3.47 | 20.721 | 59.971 | 21 | 3.46 | 20.667 | 60.04 | 21 | 3.46 | 12.882 | 59.982 | 13 | 3.46 | 12.734 | 60.017 | 13
3.47 | 20.711 | 60.011 | 21 | 3.47 | 20.721 | 59.971 | 21 | 3.47 | 20.666 | 60.04 | 21 | 3.47 | 12.882 | 59.982 | 13 | 3.47 | 12.734 | 60.017 | 13
3.48 | 20.711 | 60.011 | 21 | 3.48 | 20.721 | 59.971 | 21 | 3.47 | 20.666 | 60.04 | 21 | 3.48 | 12.882 | 59.982 | 13 | 3.47 | 12.734 | 60.017 | 13
3.49 | 20.708 | 60.011 | 21 | 3.49 | 20.721 | 59.971 | 21 | 3.48 | 20.703 | 60.04 | 21 | 3.48 | 12.882 | 59.982 | 13 | 3.48 | 12.734 | 60.017 | 13
3.5 | 20.708 | 60.011 | 21 | 3.5 | 20.721 | 59.971 | 21 | 3.49 | 20.703 | 60.04 | 21 | 3.49 | 12.882 | 59.982 | 13 | 3.49 | 12.736 | 60.017 | 13
3.5 | 20.708 | 60.005 | 21 | 3.51 | 20.721 | 59.971 | 21 | 3.5 | 20.697 | 60.04 | 21 | 3.5 | 12.882 | 59.982 | 13 | 3.5 | 12.736 | 60.017 | 13
3.51 | 20.708 | 60.005 | 21 | 3.52 | 20.721 | 59.971 | 21 | 3.51 | 20.697 | 60.04 | 21 | 3.51 | 12.882 | 59.982 | 13 | 3.51 | 12.736 | 60.017 | 13
3.52 | 20.707 | 60.005 | 21 | 3.52 | 20.721 | 59.971 | 21 | 3.52 | 20.697 | 60.04 | 21 | 3.52 | 12.882 | 59.982 | 13 | 3.52 | 12.736 | 60.017 | 13
3.53 | 20.707 | 60.005 | 21 | 3.53 | 20.721 | 59.971 | 21 | 3.52 | 20.697 | 60.04 | 21 | 3.53 | 12.882 | 59.982 | 13 | 3.52 | 12.736 | 60.017 | 13
3.54 | 20.707 | 60.005 | 21 | 3.54 | 20.721 | 59.971 | 21 | 3.53 | 20.697 | 60.04 | 21 | 3.53 | 12.882 | 59.982 | 13 | 3.53 | 12.736 | 60.017 | 13
3.55 | 20.707 | 60.005 | 21 | 3.55 | 20.721 | 59.971 | 21 | 3.54 | 20.697 | 60.04 | 21 | 3.54 | 12.882 | 59.982 | 13 | 3.54 | 12.738 | 60.017 | 13
3.55 | 20.707 | 60.005 | 21 | 3.56 | 20.721 | 59.971 | 21 | 3.55 | 20.693 | 60.04 | 21 | 3.55 | 12.882 | 59.982 | 13 | 3.55 | 12.738 | 60.017 | 13
3.56 | 20.707 | 60.005 | 21 | 3.57 | 20.721 | 59.971 | 21 | 3.56 | 20.693 | 60.04 | 21 | 3.56 | 12.882 | 59.982 | 13 | 3.56 | 12.733 | 60.017 | 13
3.57 | 20.707 | 60.005 | 21 | 3.57 | 20.721 | 59.971 | 21 | 3.57 | 20.689 | 60.04 | 21 | 3.57 | 12.882 | 59.982 | 13 | 3.57 | 12.733 | 60.017 | 13
3.58 | 20.707 | 60.005 | 21 | 3.58 | 20.721 | 59.971 | 21 | 3.57 | 20.689 | 60.04 | 21 | 3.58 | 12.882 | 59.982 | 13 | 3.57 | 12.733 | 60.017 | 13
3.59 | 20.707 | 60.005 | 21 | 3.59 | 20.721 | 59.971 | 21 | 3.58 | 20.689 | 60.04 | 21 | 3.58 | 12.882 | 59.982 | 13 | 3.58 | 12.733 | 60.017 | 13
3.6 | 20.707 | 60.005 | 21 | 3.6 | 20.721 | 59.971 | 21 | 3.59 | 20.689 | 60.04 | 21 | 3.59 | 12.882 | 59.982 | 13 | 3.59 | 12.733 | 60.017 | 13
3.6 | 20.707 | 60.005 | 21 | 3.61 | 20.721 | 59.971 | 21 | 3.6 | 20.689 | 60.04 | 21 | 3.6 | 12.882 | 59.982 | 13 | 3.6 | 12.733 | 60.017 | 13
3.61 | 20.707 | 60.005 | 21 | 3.62 | 20.721 | 59.971 | 21 | 3.61 | 20.689 | 60.04 | 21 | 3.61 | 12.882 | 59.982 | 13 | 3.61 | 12.733 | 60.017 | 13
3.62 | 20.707 | 60.005 | 21 | 3.62 | 20.721 | 59.971 | 21 | 3.62 | 20.689 | 60.04 | 21 | 3.62 | 12.882 | 59.982 | 13 | 3.62 | 12.733 | 60.017 | 13
3.63 | 20.707 | 60.005 | 21 | 3.63 | 20.721 | 59.971 | 21 | 3.62 | 20.689 | 60.04 | 21 | 3.63 | 12.882 | 59.982 | 13 | 3.62 | 12.722 | 60.017 | 13
3.64 | 20.707 | 60.005 | 21 | 3.64 | 20.722 | 59.971 | 21 | 3.63 | 20.689 | 60.04 | 21 | 3.63 | 12.882 | 59.982 | 13 | 3.63 | 12.722 | 60.017 | 13
3.65 | 20.707 | 60.005 | 21 | 3.65 | 20.722 | 59.971 | 21 | 3.64 | 20.689 | 60.04 | 21 | 3.64 | 12.882 | 59.982 | 13 | 3.64 | 12.722 | 60.017 | 13
3.65 | 20.707 | 60.005 | 21 | 3.66 | 20.722 | 59.971 | 21 | 3.65 | 20.684 | 60.04 | 21 | 3.65 | 12.88 | 59.982 | 13 | 3.65 | 12.722 | 60.017 | 13
3.66 | 20.707 | 60.005 | 21 | 3.67 | 20.722 | 59.971 | 21 | 3.66 | 20.684 | 60.04 | 21 | 3.66 | 12.88 | 59.982 | 13 | 3.66 | 12.727 | 60.017 | 13
3.67 | 20.707 | 60.005 | 21 | 3.67 | 20.722 | 59.971 | 21 | 3.67 | 20.684 | 60.04 | 21 | 3.67 | 12.88 | 59.982 | 13 | 3.67 | 12.727 | 60.017 | 13
3.68 | 20.707 | 60.005 | 21 | 3.68 | 20.722 | 59.971 | 21 | 3.67 | 20.684 | 60.04 | 21 | 3.68 | 12.88 | 59.982 | 13 | 3.67 | 12.733 | 60.017 | 13
3.69 | 20.707 | 60.005 | 21 | 3.69 | 20.722 | 59.971 | 21 | 3.68 | 20.684 | 60.04 | 21 | 3.68 | 12.877 | 59.982 | 13 | 3.68 | 12.733 | 60.017 | 13
3.7 | 20.707 | 60.005 | 21 | 3.7 | 20.722 | 59.971 | 21 | 3.69 | 20.684 | 60.04 | 21 | 3.69 | 12.877 | 59.982 | 13 | 3.69 | 12.732 | 60.017 | 13
3.7 | 20.707 | 60.005 | 21 | 3.71 | 20.722 | 59.971 | 21 | 3.7 | 20.684 | 60.04 | 21 | 3.7 | 12.875 | 59.982 | 13 | 3.7 | 12.732 | 60.017 | 13
3.71 | 20.707 | 60.005 | 21 | 3.72 | 20.722 | 59.971 | 21 | 3.71 | 20.684 | 60.04 | 21 | 3.71 | 12.875 | 59.982 | 13 | 3.71 | 12.732 | 60.017 | 13
3.72 | 20.707 | 60.005 | 21 | 3.72 | 20.723 | 59.971 | 21 | 3.72 | 20.696 | 60.04 | 21 | 3.72 | 12.875 | 59.982 | 13 | 3.72 | 12.732 | 60.017 | 13
3.73 | 20.707 | 60.005 | 21 | 3.73 | 20.723 | 59.971 | 21 | 3.72 | 20.696 | 60.04 | 21 | 3.73 | 12.875 | 59.982 | 13 | 3.72 | 12.732 | 60.017 | 13
3.74 | 20.707 | 60.005 | 21 | 3.74 | 20.723 | 59.971 | 21 | 3.73 | 20.696 | 60.04 | 21 | 3.73 | 12.875 | 59.982 | 13 | 3.73 | 12.732 | 60.017 | 13
3.75 | 20.707 | 60.005 | 21 | 3.75 | 20.723 | 59.971 | 21 | 3.74 | 20.696 | 60.04 | 21 | 3.74 | 12.875 | 59.982 | 13 | 3.74 | 12.732 | 60.017 | 13
3.75 | 20.707 | 60.005 | 21 | 3.76 | 20.723 | 59.971 | 21 | 3.75 | 20.694 | 60.04 | 21 | 3.75 | 12.875 | 59.982 | 13 | 3.75 | 12.732 | 60.017 | 13
3.76 | 20.707 | 60.005 | 21 | 3.77 | 20.723 | 59.971 | 21 | 3.76 | 20.694 | 60.04 | 21 | 3.76 | 12.875 | 59.982 | 13 | 3.76 | 12.736 | 60.017 | 13
3.77 | 20.707 | 60.005 | 21 | 3.77 | 20.723 | 59.971 | 21 | 3.77 | 20.689 | 60.04 | 21 | 3.77 | 12.875 | 59.982 | 13 | 3.77 | 12.736 | 60.017 | 13
3.78 | 20.707 | 60.005 | 21 | 3.78 | 20.723 | 59.971 | 21 | 3.77 | 20.689 | 60.04 | 21 | 3.78 | 12.875 | 59.982 | 13 | 3.77 | 12.736 | 60.017 | 13
3.79 | 20.707 | 60.005 | 21 | 3.79 | 20.723 | 59.971 | 21 | 3.78 | 20.704 | 60.04 | 21 | 3.78 | 12.875 | 59.982 | 13 | 3.78 | 12.736 | 60.017 | 13
3.8 | 20.707 | 60.005 | 21 | 3.8 | 20.723 | 59.971 | 21 | 3.79 | 20.704 | 60.04 | 21 | 3.79 | 12.875 | 59.982 | 13 | 3.79 | 12.736 | 60.017 | 13
3.8 | 20.707 | 60.005 | 21 | 3.81 | 20.723 | 59.971 | 21 | 3.8 | 20.704 | 60.04 | 21 | 3.8 | 12.875 | 59.982 | 13 | 3.8 | 12.736 | 60.017 | 13
3.81 | 20.707 | 60.005 | 21 | 3.82 | 20.723 | 59.971 | 21 | 3.81 | 20.704 | 60.04 | 21 | 3.81 | 12.875 | 59.982 | 13 | 3.81 | 12.74 | 60.017 | 13
3.82 | 20.707 | 60.005 | 21 | 3.82 | 20.723 | 59.971 | 21 | 3.82 | 20.704 | 60.04 | 21 | 3.82 | 12.875 | 59.982 | 13 | 3.82 | 12.74 | 60.017 | 13
3.83 | 20.707 | 60.005 | 21 | 3.83 | 20.723 | 59.971 | 21 | 3.82 | 20.704 | 60.04 | 21 | 3.83 | 12.875 | 59.982 | 13 | 3.82 | 12.74 | 60.017 | 13
3.84 | 20.707 | 60.011 | 21 | 3.84 | 20.724 | 59.971 | 21 | 3.83 | 20.704 | 60.04 | 21 | 3.83 | 12.875 | 59.982 | 13 | 3.83 | 12.74 | 60.017 | 13
3.85 | 20.707 | 60.011 | 21 | 3.85 | 20.724 | 59.971 | 21 | 3.84 | 20.704 | 60.04 | 21 | 3.84 | 12.875 | 59.982 | 13 | 3.84 | 12.74 | 60.017 | 13
3.85 | 20.707 | 60.011 | 21 | 3.86 | 20.724 | 59.971 | 21 | 3.85 | 20.704 | 60.04 | 21 | 3.85 | 12.875 | 59.982 | 13 | 3.85 | 12.74 | 60.017 | 13
3.86 | 20.707 | 60.011 | 21 | 3.87 | 20.724 | 59.971 | 21 | 3.86 | 20.704 | 60.04 | 21 | 3.86 | 12.875 | 59.982 | 13 | 3.86 | 12.74 | 60.017 | 13
3.87 | 20.707 | 60.011 | 21 | 3.87 | 20.724 | 59.971 | 21 | 3.87 | 20.699 | 60.04 | 21 | 3.87 | 12.875 | 59.982 | 13 | 3.87 | 12.74 | 60.017 | 13
3.88 | 20.707 | 60.011 | 21 | 3.88 | 20.724 | 59.971 | 21 | 3.87 | 20.699 | 60.04 | 21 | 3.88 | 12.875 | 59.982 | 13 | 3.87 | 12.746 | 60.017 | 13
3.89 | 20.707 | 60.011 | 21 | 3.89 | 20.724 | 59.971 | 21 | 3.88 | 20.699 | 60.04 | 21 | 3.88 | 12.875 | 59.982 | 13 | 3.88 | 12.746 | 60.017 | 13
3.9 | 20.707 | 60.011 | 21 | 3.9 | 20.724 | 59.971 | 21 | 3.89 | 20.699 | 60.04 | 21 | 3.89 | 12.875 | 59.982 | 13 | 3.89 | 12.746 | 60.017 | 13
3.9 | 20.707 | 60.011 | 21 | 3.91 | 20.724 | 59.971 | 21 | 3.9 | 20.697 | 60.04 | 21 | 3.9 | 12.875 | 59.982 | 13 | 3.9 | 12.746 | 60.017 | 13
3.91 | 20.707 | 60.011 | 21 | 3.92 | 20.724 | 59.971 | 21 | 3.91 | 20.697 | 60.04 | 21 | 3.91 | 12.875 | 59.982 | 13 | 3.91 | 12.758 | 60.017 | 13
3.92 | 20.699 | 60.011 | 21 | 3.92 | 20.724 | 59.971 | 21 | 3.92 | 20.697 | 60.04 | 21 | 3.92 | 12.875 | 59.982 | 13 | 3.92 | 12.758 | 60.017 | 13
3.93 | 20.699 | 60.011 | 21 | 3.93 | 20.724 | 59.971 | 21 | 3.92 | 20.697 | 60.04 | 21 | 3.93 | 12.875 | 59.982 | 13 | 3.92 | 12.759 | 60.017 | 13
3.94 | 20.7 | 60.011 | 21 | 3.94 | 20.724 | 59.971 | 21 | 3.93 | 20.697 | 60.04 | 21 | 3.93 | 12.875 | 59.982 | 13 | 3.93 | 12.759 | 60.017 | 13
3.95 | 20.7 | 60.011 | 21 | 3.95 | 20.724 | 59.971 | 21 | 3.94 | 20.697 | 60.04 | 21 | 3.94 | 12.875 | 59.982 | 13 | 3.94 | 12.759 | 60.017 | 13
3.95 | 20.7 | 60.011 | 21 | 3.96 | 20.724 | 59.971 | 21 | 3.95 | 20.697 | 60.04 | 21 | 3.95 | 12.874 | 59.982 | 13 | 3.95 | 12.759 | 60.017 | 13
3.96 | 20.7 | 60.011 | 21 | 3.97 | 20.724 | 59.971 | 21 | 3.96 | 20.697 | 60.04 | 21 | 3.96 | 12.874 | 59.982 | 13 | 3.96 | 12.759 | 60.017 | 13
3.97 | 20.71 | 60.011 | 21 | 3.97 | 20.724 | 59.971 | 21 | 3.97 | 20.693 | 60.04 | 21 | 3.97 | 12.874 | 59.982 | 13 | 3.97 | 12.759 | 60.017 | 13
3.98 | 20.71 | 60.011 | 21 | 3.98 | 20.724 | 59.971 | 21 | 3.97 | 20.693 | 60.04 | 21 | 3.98 | 12.874 | 59.982 | 13 | 3.97 | 12.764 | 60.017 | 13
3.99 | 20.711 | 60.011 | 21 | 3.99 | 20.724 | 59.971 | 21 | 3.98 | 20.692 | 60.04 | 21 | 3.98 | 12.874 | 59.982 | 13 | 3.98 | 12.764 | 60.017 | 13
4 | 20.711 | 60.011 | 21 | 4 | 20.724 | 59.971 | 21 | 3.99 | 20.692 | 60.04 | 21 | 3.99 | 12.874 | 59.982 | 13 | 3.99 | 12.766 | 60.017 | 13
4 | 20.711 | 60.005 | 21 | 4.01 | 20.724 | 59.971 | 21 | 4 | 20.692 | 60.04 | 21 | 4 | 12.874 | 59.982 | 13 | 4 | 12.766 | 60.017 | 13
4.01 | 20.711 | 60.005 | 21 | 4.02 | 20.724 | 59.971 | 21 | 4.01 | 20.692 | 60.04 | 21 | 4.01 | 12.874 | 59.982 | 13 | 4.01 | 12.766 | 60.017 | 13
4.02 | 20.705 | 60.005 | 21 | 4.03 | 20.724 | 59.971 | 21 | 4.02 | 20.692 | 60.04 | 21 | 4.02 | 12.874 | 59.982 | 13 | 4.02 | 12.766 | 60.017 | 13
4.03 | 20.705 | 60.005 | 21 | 4.03 | 20.724 | 59.971 | 21 | 4.02 | 20.692 | 60.04 | 21 | 4.03 | 12.874 | 59.982 | 13 | 4.02 | 12.766 | 60.017 | 13
4.04 | 20.705 | 60.005 | 21 | 4.04 | 20.724 | 59.971 | 21 | 4.03 | 20.692 | 60.04 | 21 | 4.03 | 12.874 | 59.982 | 13 | 4.03 | 12.766 | 60.017 | 13
4.05 | 20.705 | 60.005 | 21 | 4.05 | 20.724 | 59.971 | 21 | 4.04 | 20.692 | 60.04 | 21 | 4.04 | 12.874 | 59.982 | 13 | 4.04 | 12.762 | 60.017 | 13
4.05 | 20.705 | 60.005 | 21 | 4.06 | 20.724 | 59.971 | 21 | 4.05 | 20.689 | 60.04 | 21 | 4.05 | 12.873 | 59.982 | 13 | 4.05 | 12.762 | 60.017 | 13
4.06 | 20.705 | 60.005 | 21 | 4.07 | 20.724 | 59.971 | 21 | 4.06 | 20.689 | 60.04 | 21 | 4.06 | 12.873 | 59.982 | 13 | 4.06 | 12.765 | 60.017 | 13
4.07 | 20.705 | 60.005 | 21 | 4.08 | 20.724 | 59.971 | 21 | 4.07 | 20.689 | 60.04 | 21 | 4.07 | 12.873 | 59.982 | 13 | 4.07 | 12.765 | 60.017 | 13
4.08 | 20.705 | 60.005 | 21 | 4.08 | 20.724 | 59.971 | 21 | 4.07 | 20.689 | 60.04 | 21 | 4.08 | 12.873 | 59.982 | 13 | 4.07 | 12.765 | 60.017 | 13
4.09 | 20.705 | 60.005 | 21 | 4.09 | 20.724 | 59.971 | 21 | 4.08 | 20.69 | 60.04 | 21 | 4.08 | 12.873 | 59.982 | 13 | 4.08 | 12.765 | 60.017 | 13
4.1 | 20.705 | 60.005 | 21 | 4.1 | 20.724 | 59.971 | 21 | 4.09 | 20.69 | 60.04 | 21 | 4.09 | 12.873 | 59.982 | 13 | 4.09 | 12.766 | 60.017 | 13
4.1 | 20.705 | 60.005 | 21 | 4.11 | 20.724 | 59.971 | 21 | 4.1 | 20.688 | 60.04 | 21 | 4.1 | 12.872 | 59.982 | 13 | 4.1 | 12.766 | 60.017 | 13
4.11 | 20.705 | 60.005 | 21 | 4.12 | 20.724 | 59.971 | 21 | 4.11 | 20.688 | 60.04 | 21 | 4.11 | 12.872 | 59.982 | 13 | 4.11 | 12.77 | 60.017 | 13
4.12 | 20.705 | 60.005 | 21 | 4.13 | 20.724 | 59.971 | 21 | 4.12 | 20.686 | 60.04 | 21 | 4.12 | 12.872 | 59.982 | 13 | 4.12 | 12.77 | 60.017 | 13
4.13 | 20.705 | 60.005 | 21 | 4.13 | 20.724 | 59.971 | 21 | 4.12 | 20.686 | 60.04 | 21 | 4.13 | 12.872 | 59.982 | 13 | 4.12 | 12.77 | 60.017 | 13
4.14 | 20.705 | 60.005 | 21 | 4.14 | 20.724 | 59.971 | 21 | 4.13 | 20.686 | 60.04 | 21 | 4.13 | 12.872 | 59.982 | 13 | 4.13 | 12.77 | 60.017 | 13
4.15 | 20.705 | 60.005 | 21 | 4.15 | 20.724 | 59.971 | 21 | 4.14 | 20.686 | 60.04 | 21 | 4.14 | 12.872 | 59.982 | 13 | 4.14 | 12.77 | 60.017 | 13
4.15 | 20.702 | 60.005 | 21 | 4.16 | 20.724 | 59.971 | 21 | 4.15 | 20.686 | 60.04 | 21 | 4.15 | 12.872 | 59.982 | 13 | 4.15 | 12.77 | 60.017 | 13
4.16 | 20.702 | 60.005 | 21 | 4.17 | 20.724 | 59.971 | 21 | 4.16 | 20.686 | 60.04 | 21 | 4.16 | 12.872 | 59.982 | 13 | 4.16 | 12.771 | 60.017 | 13
4.17 | 20.702 | 60.005 | 21 | 4.18 | 20.724 | 59.971 | 21 | 4.17 | 20.686 | 60.04 | 21 | 4.17 | 12.872 | 59.982 | 13 | 4.17 | 12.771 | 60.017 | 13
4.18 | 20.702 | 60.005 | 21 | 4.18 | 20.724 | 59.971 | 21 | 4.17 | 20.686 | 60.04 | 21 | 4.18 | 12.872 | 59.982 | 13 | 4.17 | 12.774 | 60.017 | 13
4.19 | 20.698 | 60.005 | 21 | 4.19 | 20.724 | 59.971 | 21 | 4.18 | 20.686 | 60.04 | 21 | 4.18 | 12.872 | 59.982 | 13 | 4.18 | 12.774 | 60.017 | 13
4.2 | 20.698 | 60.005 | 21 | 4.2 | 20.724 | 59.971 | 21 | 4.19 | 20.686 | 60.04 | 21 | 4.19 | 12.872 | 59.982 | 13 | 4.19 | 12.764 | 60.017 | 13
4.2 | 20.698 | 60.005 | 21 | 4.21 | 20.724 | 59.971 | 21 | 4.2 | 20.686 | 60.04 | 21 | 4.2 | 12.872 | 59.982 | 13 | 4.2 | 12.764 | 60.017 | 13
4.21 | 20.698 | 60.005 | 21 | 4.22 | 20.724 | 59.971 | 21 | 4.21 | 20.686 | 60.04 | 21 | 4.21 | 12.872 | 59.982 | 13 | 4.21 | 12.766 | 60.017 | 13
4.22 | 20.698 | 60.005 | 21 | 4.23 | 20.724 | 59.971 | 21 | 4.22 | 20.686 | 60.04 | 21 | 4.22 | 12.872 | 59.982 | 13 | 4.22 | 12.766 | 60.017 | 13
4.23 | 20.698 | 60.005 | 21 | 4.23 | 20.724 | 59.971 | 21 | 4.22 | 20.686 | 60.04 | 21 | 4.23 | 12.872 | 59.982 | 13 | 4.22 | 12.766 | 60.017 | 13
4.24 | 20.698 | 60.005 | 21 | 4.24 | 20.724 | 59.971 | 21 | 4.23 | 20.677 | 60.04 | 21 | 4.23 | 12.872 | 59.988 | 13 | 4.23 | 12.766 | 60.017 | 13
4.25 | 20.698 | 60.005 | 21 | 4.25 | 20.724 | 59.971 | 21 | 4.24 | 20.677 | 60.04 | 21 | 4.24 | 12.872 | 59.988 | 13 | 4.24 | 12.766 | 60.017 | 13
4.25 | 20.698 | 60.005 | 21 | 4.26 | 20.724 | 59.971 | 21 | 4.25 | 20.677 | 60.04 | 21 | 4.25 | 12.872 | 59.988 | 13 | 4.25 | 12.766 | 60.017 | 13
4.26 | 20.698 | 60.005 | 21 | 4.27 | 20.724 | 59.971 | 21 | 4.26 | 20.677 | 60.04 | 21 | 4.26 | 12.872 | 59.988 | 13 | 4.26 | 12.766 | 60.017 | 13
4.27 | 20.698 | 60.005 | 21 | 4.28 | 20.724 | 59.971 | 21 | 4.27 | 20.677 | 60.04 | 21 | 4.27 | 12.866 | 59.988 | 13 | 4.27 | 12.766 | 60.017 | 13
4.28 | 20.698 | 60.005 | 21 | 4.28 | 20.724 | 59.971 | 21 | 4.27 | 20.677 | 60.04 | 21 | 4.28 | 12.866 | 59.988 | 13 | 4.27 | 12.77 | 60.017 | 13
4.29 | 20.698 | 60.005 | 21 | 4.29 | 20.724 | 59.971 | 21 | 4.28 | 20.677 | 60.04 | 21 | 4.28 | 12.861 | 59.988 | 13 | 4.28 | 12.77 | 60.017 | 13
4.3 | 20.698 | 60.005 | 21 | 4.3 | 20.724 | 59.971 | 21 | 4.29 | 20.677 | 60.04 | 21 | 4.29 | 12.861 | 59.988 | 13 | 4.29 | 12.77 | 60.017 | 13
4.3 | 20.698 | 60.005 | 21 | 4.31 | 20.724 | 59.971 | 21 | 4.3 | 20.677 | 60.04 | 21 | 4.3 | 12.861 | 59.988 | 13 | 4.3 | 12.77 | 60.017 | 13
4.31 | 20.698 | 60.005 | 21 | 4.32 | 20.724 | 59.971 | 21 | 4.31 | 20.677 | 60.04 | 21 | 4.31 | 12.861 | 59.988 | 13 | 4.31 | 12.77 | 60.017 | 13
4.32 | 20.694 | 60.005 | 21 | 4.33 | 20.724 | 59.971 | 21 | 4.32 | 20.677 | 60.04 | 21 | 4.32 | 12.855 | 59.988 | 13 | 4.32 | 12.77 | 60.017 | 13
4.33 | 20.694 | 60.005 | 21 | 4.33 | 20.724 | 59.971 | 21 | 4.32 | 20.677 | 60.04 | 21 | 4.33 | 12.855 | 59.988 | 13 | 4.32 | 12.772 | 60.017 | 13
4.34 | 20.694 | 60.005 | 21 | 4.34 | 20.724 | 59.971 | 21 | 4.33 | 20.677 | 60.04 | 21 | 4.33 | 12.855 | 59.988 | 13 | 4.33 | 12.772 | 60.017 | 13
4.35 | 20.694 | 60.005 | 21 | 4.35 | 20.724 | 59.971 | 21 | 4.34 | 20.677 | 60.04 | 21 | 4.34 | 12.855 | 59.988 | 13 | 4.34 | 12.772 | 60.017 | 13
4.35 | 20.694 | 60.005 | 21 | 4.36 | 20.724 | 59.971 | 21 | 4.35 | 20.677 | 60.04 | 21 | 4.35 | 12.853 | 59.988 | 13 | 4.35 | 12.772 | 60.017 | 13
4.36 | 20.694 | 60.005 | 21 | 4.37 | 20.724 | 59.971 | 21 | 4.36 | 20.677 | 60.04 | 21 | 4.36 | 12.853 | 59.988 | 13 | 4.36 | 12.774 | 60.017 | 13
4.37 | 20.69 | 60.005 | 21 | 4.38 | 20.724 | 59.971 | 21 | 4.37 | 20.677 | 60.04 | 21 | 4.37 | 12.851 | 59.988 | 13 | 4.37 | 12.774 | 60.017 | 13
4.38 | 20.69 | 60.005 | 21 | 4.38 | 20.724 | 59.971 | 21 | 4.37 | 20.677 | 60.04 | 21 | 4.38 | 12.851 | 59.988 | 13 | 4.37 | 12.774 | 60.017 | 13
4.39 | 20.69 | 60.005 | 21 | 4.39 | 20.724 | 59.971 | 21 | 4.38 | 20.683 | 60.04 | 21 | 4.38 | 12.849 | 59.988 | 13 | 4.38 | 12.774 | 60.017 | 13
4.4 | 20.69 | 60.005 | 21 | 4.4 | 20.724 | 59.971 | 21 | 4.39 | 20.683 | 60.04 | 21 | 4.39 | 12.849 | 59.988 | 13 | 4.39 | 12.779 | 60.017 | 13
4.4 | 20.69 | 60.005 | 21 | 4.41 | 20.724 | 59.971 | 21 | 4.4 | 20.683 | 60.04 | 21 | 4.4 | 12.845 | 59.988 | 13 | 4.4 | 12.779 | 60.017 | 13
4.41 | 20.69 | 60.005 | 21 | 4.42 | 20.724 | 59.971 | 21 | 4.41 | 20.683 | 60.04 | 21 | 4.41 | 12.845 | 59.988 | 13 | 4.41 | 12.779 | 60.017 | 13
4.42 | 20.69 | 60.005 | 21 | 4.43 | 20.724 | 59.971 | 21 | 4.42 | 20.682 | 60.04 | 21 | 4.42 | 12.842 | 59.988 | 13 | 4.42 | 12.779 | 60.017 | 13
4.43 | 20.69 | 60.005 | 21 | 4.43 | 20.724 | 59.971 | 21 | 4.42 | 20.682 | 60.04 | 21 | 4.43 | 12.842 | 59.988 | 13 | 4.42 | 12.783 | 60.017 | 13
4.44 | 20.69 | 60.005 | 21 | 4.44 | 20.724 | 59.971 | 21 | 4.43 | 20.682 | 60.04 | 21 | 4.43 | 12.837 | 59.988 | 13 | 4.43 | 12.783 | 60.017 | 13
4.45 | 20.69 | 60.005 | 21 | 4.45 | 20.724 | 59.971 | 21 | 4.44 | 20.682 | 60.04 | 21 | 4.44 | 12.837 | 59.988 | 13 | 4.44 | 12.785 | 60.017 | 13
4.45 | 20.69 | 60.005 | 21 | 4.46 | 20.724 | 59.971 | 21 | 4.45 | 20.682 | 60.04 | 21 | 4.45 | 12.898 | 59.988 | 13 | 4.45 | 12.785 | 60.017 | 13
4.46 | 20.69 | 60.005 | 21 | 4.47 | 20.724 | 59.971 | 21 | 4.46 | 20.682 | 60.04 | 21 | 4.46 | 12.898 | 59.988 | 13 | 4.46 | 12.785 | 60.017 | 13
4.47 | 20.69 | 60.005 | 21 | 4.48 | 20.719 | 59.971 | 21 | 4.47 | 20.682 | 60.04 | 21 | 4.47 | 12.896 | 59.988 | 13 | 4.47 | 12.785 | 60.017 | 13
4.48 | 20.69 | 60.005 | 21 | 4.48 | 20.719 | 59.971 | 21 | 4.47 | 20.682 | 60.04 | 21 | 4.48 | 12.896 | 59.988 | 13 | 4.47 | 12.785 | 60.017 | 13
4.49 | 20.69 | 60.005 | 21 | 4.49 | 20.719 | 59.971 | 21 | 4.48 | 20.682 | 60.04 | 21 | 4.48 | 12.896 | 59.988 | 13 | 4.48 | 12.785 | 60.017 | 13
4.5 | 20.69 | 60.005 | 21 | 4.5 | 20.719 | 59.971 | 21 | 4.49 | 20.682 | 60.04 | 21 | 4.49 | 12.896 | 59.988 | 13 | 4.49 | 12.787 | 60.017 | 13
4.5 | 20.69 | 60.005 | 21 | 4.51 | 20.719 | 59.971 | 21 | 4.5 | 20.682 | 60.04 | 21 | 4.5 | 12.896 | 59.988 | 13 | 4.5 | 12.787 | 60.017 | 13
4.51 | 20.69 | 60.005 | 21 | 4.52 | 20.719 | 59.971 | 21 | 4.51 | 20.682 | 60.04 | 21 | 4.51 | 12.896 | 59.988 | 13 | 4.51 | 12.787 | 60.017 | 13
4.52 | 20.69 | 60.005 | 21 | 4.53 | 20.717 | 59.971 | 21 | 4.52 | 20.677 | 60.04 | 21 | 4.52 | 12.887 | 59.988 | 13 | 4.52 | 12.787 | 60.017 | 13
4.53 | 20.69 | 60.005 | 21 | 4.53 | 20.717 | 59.971 | 21 | 4.52 | 20.677 | 60.04 | 21 | 4.53 | 12.887 | 59.988 | 13 | 4.52 | 12.793 | 60.017 | 13
4.54 | 20.688 | 60.005 | 21 | 4.54 | 20.717 | 59.971 | 21 | 4.53 | 20.675 | 60.04 | 21 | 4.53 | 12.883 | 59.988 | 13 | 4.53 | 12.793 | 60.017 | 13
4.55 | 20.688 | 60.005 | 21 | 4.55 | 20.717 | 59.971 | 21 | 4.54 | 20.675 | 60.04 | 21 | 4.54 | 12.883 | 59.988 | 13 | 4.54 | 12.793 | 60.017 | 13
4.55 | 20.685 | 60.005 | 21 | 4.56 | 20.717 | 59.971 | 21 | 4.55 | 20.675 | 60.04 | 21 | 4.55 | 12.881 | 59.988 | 13 | 4.55 | 12.793 | 60.017 | 13
4.56 | 20.685 | 60.005 | 21 | 4.57 | 20.717 | 59.971 | 21 | 4.56 | 20.675 | 60.04 | 21 | 4.56 | 12.881 | 59.988 | 13 | 4.56 | 12.793 | 60.017 | 13
4.57 | 20.685 | 60.005 | 21 | 4.58 | 20.711 | 59.971 | 21 | 4.57 | 20.675 | 60.04 | 21 | 4.57 | 12.881 | 59.988 | 13 | 4.57 | 12.793 | 60.017 | 13
4.58 | 20.685 | 60.005 | 21 | 4.58 | 20.711 | 59.971 | 21 | 4.57 | 20.675 | 60.04 | 21 | 4.58 | 12.881 | 59.988 | 13 | 4.57 | 12.793 | 60.017 | 13
4.59 | 20.685 | 60.005 | 21 | 4.59 | 20.711 | 59.971 | 21 | 4.58 | 20.675 | 60.04 | 21 | 4.58 | 12.874 | 59.988 | 13 | 4.58 | 12.793 | 60.017 | 13
4.6 | 20.685 | 60.005 | 21 | 4.6 | 20.711 | 59.971 | 21 | 4.59 | 20.675 | 60.04 | 21 | 4.59 | 12.874 | 59.988 | 13 | 4.59 | 12.796 | 60.017 | 13
4.6 | 20.685 | 60.005 | 21 | 4.61 | 20.711 | 59.971 | 21 | 4.6 | 20.688 | 60.04 | 21 | 4.6 | 12.871 | 59.988 | 13 | 4.6 | 12.796 | 60.017 | 13
4.61 | 20.685 | 60.005 | 21 | 4.62 | 20.711 | 59.971 | 21 | 4.61 | 20.688 | 60.04 | 21 | 4.61 | 12.871 | 59.988 | 13 | 4.61 | 12.801 | 60.017 | 13
4.62 | 20.685 | 60.005 | 21 | 4.63 | 20.711 | 59.971 | 21 | 4.62 | 20.688 | 60.04 | 21 | 4.62 | 12.871 | 59.988 | 13 | 4.62 | 12.801 | 60.017 | 13
4.63 | 20.685 | 60.005 | 21 | 4.63 | 20.711 | 59.971 | 21 | 4.62 | 20.688 | 60.04 | 21 | 4.63 | 12.871 | 59.988 | 13 | 4.62 | 12.801 | 60.017 | 13
4.64 | 20.711 | 60.005 | 21 | 4.64 | 20.711 | 59.971 | 21 | 4.63 | 20.688 | 60.04 | 21 | 4.63 | 12.869 | 59.988 | 13 | 4.63 | 12.801 | 60.017 | 13
4.65 | 20.711 | 60.005 | 21 | 4.65 | 20.711 | 59.971 | 21 | 4.64 | 20.688 | 60.04 | 21 | 4.64 | 12.869 | 59.988 | 13 | 4.64 | 12.801 | 60.017 | 13
4.65 | 20.711 | 60.005 | 21 | 4.66 | 20.711 | 59.971 | 21 | 4.65 | 20.688 | 60.04 | 21 | 4.65 | 12.864 | 59.988 | 13 | 4.65 | 12.801 | 60.017 | 13
4.66 | 20.711 | 60.005 | 21 | 4.67 | 20.711 | 59.971 | 21 | 4.66 | 20.688 | 60.04 | 21 | 4.66 | 12.864 | 59.988 | 13 | 4.66 | 12.801 | 60.017 | 13
4.67 | 20.711 | 60.005 | 21 | 4.68 | 20.711 | 59.971 | 21 | 4.67 | 20.688 | 60.04 | 21 | 4.67 | 12.864 | 59.988 | 13 | 4.67 | 12.801 | 60.017 | 13
4.68 | 20.711 | 60.005 | 21 | 4.68 | 20.711 | 59.971 | 21 | 4.67 | 20.688 | 60.04 | 21 | 4.68 | 12.864 | 59.988 | 13 | 4.67 | 12.807 | 60.017 | 13
4.69 | 20.711 | 60.005 | 21 | 4.69 | 20.711 | 59.971 | 21 | 4.68 | 20.687 | 60.04 | 21 | 4.68 | 12.859 | 59.988 | 13 | 4.68 | 12.807 | 60.017 | 13
4.7 | 20.711 | 60.005 | 21 | 4.7 | 20.711 | 59.971 | 21 | 4.69 | 20.687 | 60.04 | 21 | 4.69 | 12.859 | 59.988 | 13 | 4.69 | 12.782 | 60.017 | 13
4.7 | 20.711 | 60.005 | 21 | 4.71 | 20.704 | 59.971 | 21 | 4.7 | 20.687 | 60.04 | 21 | 4.7 | 12.875 | 59.988 | 13 | 4.7 | 12.782 | 60.017 | 13
4.71 | 20.711 | 60.005 | 21 | 4.72 | 20.704 | 59.971 | 21 | 4.71 | 20.687 | 60.04 | 21 | 4.71 | 12.875 | 59.988 | 13 | 4.71 | 12.782 | 60.022 | 13
4.72 | 20.711 | 60.005 | 21 | 4.73 | 20.704 | 59.971 | 21 | 4.72 | 20.684 | 60.04 | 21 | 4.72 | 12.875 | 59.988 | 13 | 4.72 | 12.782 | 60.022 | 13
4.73 | 20.711 | 60.005 | 21 | 4.73 | 20.704 | 59.971 | 21 | 4.72 | 20.684 | 60.04 | 21 | 4.73 | 12.875 | 59.988 | 13 | 4.72 | 12.782 | 60.022 | 13
4.74 | 20.711 | 60.005 | 21 | 4.74 | 20.704 | 59.971 | 21 | 4.73 | 20.684 | 60.04 | 21 | 4.73 | 12.872 | 59.982 | 13 | 4.73 | 12.782 | 60.022 | 13
4.75 | 20.711 | 60.005 | 21 | 4.75 | 20.704 | 59.971 | 21 | 4.74 | 20.684 | 60.04 | 21 | 4.74 | 12.872 | 59.982 | 13 | 4.74 | 12.782 | 60.022 | 13
4.75 | 20.71 | 60.005 | 21 | 4.76 | 20.703 | 59.971 | 21 | 4.75 | 20.684 | 60.04 | 21 | 4.75 | 12.867 | 59.982 | 13 | 4.75 | 12.782 | 60.022 | 13
4.76 | 20.71 | 60.005 | 21 | 4.77 | 20.703 | 59.971 | 21 | 4.76 | 20.684 | 60.04 | 21 | 4.76 | 12.867 | 59.982 | 13 | 4.76 | 12.782 | 60.022 | 13
4.77 | 20.709 | 60.005 | 21 | 4.78 | 20.703 | 59.971 | 21 | 4.77 | 20.684 | 60.04 | 21 | 4.77 | 12.864 | 59.982 | 13 | 4.77 | 12.782 | 60.022 | 13
4.78 | 20.709 | 60.005 | 21 | 4.78 | 20.703 | 59.971 | 21 | 4.77 | 20.684 | 60.04 | 21 | 4.78 | 12.864 | 59.982 | 13 | 4.77 | 12.782 | 60.022 | 13
4.79 | 20.709 | 60.005 | 21 | 4.79 | 20.703 | 59.971 | 21 | 4.78 | 20.684 | 60.04 | 21 | 4.78 | 12.864 | 59.982 | 13 | 4.78 | 12.782 | 60.022 | 13
4.8 | 20.709 | 60.005 | 21 | 4.8 | 20.703 | 59.971 | 21 | 4.79 | 20.684 | 60.04 | 21 | 4.79 | 12.864 | 59.982 | 13 | 4.79 | 12.782 | 60.022 | 13
4.8 | 20.709 | 60.005 | 21 | 4.81 | 20.703 | 59.971 | 21 | 4.8 | 20.684 | 60.04 | 21 | 4.8 | 12.864 | 59.982 | 13 | 4.8 | 12.782 | 60.022 | 13
4.81 | 20.709 | 60.005 | 21 | 4.82 | 20.703 | 59.971 | 21 | 4.81 | 20.684 | 60.04 | 21 | 4.81 | 12.864 | 59.982 | 13 | 4.81 | 12.782 | 60.022 | 13
4.82 | 20.709 | 60.005 | 21 | 4.83 | 20.703 | 59.971 | 21 | 4.82 | 20.684 | 60.04 | 21 | 4.82 | 12.864 | 59.982 | 13 | 4.82 | 12.782 | 60.022 | 13
4.83 | 20.709 | 60.005 | 21 | 4.83 | 20.703 | 59.971 | 21 | 4.82 | 20.684 | 60.04 | 21 | 4.83 | 12.864 | 59.982 | 13 | 4.82 | 12.782 | 60.022 | 13
4.84 | 20.709 | 60.005 | 21 | 4.84 | 20.701 | 59.971 | 21 | 4.83 | 20.684 | 60.04 | 21 | 4.83 | 12.861 | 59.982 | 13 | 4.83 | 12.782 | 60.022 | 13
4.85 | 20.709 | 60.005 | 21 | 4.85 | 20.701 | 59.971 | 21 | 4.84 | 20.684 | 60.04 | 21 | 4.84 | 12.861 | 59.982 | 13 | 4.84 | 12.782 | 60.022 | 13
4.85 | 20.709 | 60.005 | 21 | 4.86 | 20.699 | 59.971 | 21 | 4.85 | 20.684 | 60.04 | 21 | 4.85 | 12.859 | 59.982 | 13 | 4.85 | 12.782 | 60.022 | 13
4.86 | 20.709 | 60.005 | 21 | 4.87 | 20.699 | 59.971 | 21 | 4.86 | 20.684 | 60.04 | 21 | 4.86 | 12.859 | 59.982 | 13 | 4.86 | 12.782 | 60.022 | 13
4.87 | 20.709 | 60.005 | 21 | 4.88 | 20.699 | 59.971 | 21 | 4.87 | 20.684 | 60.04 | 21 | 4.87 | 12.856 | 59.982 | 13 | 4.87 | 12.782 | 60.022 | 13
4.88 | 20.709 | 60.005 | 21 | 4.88 | 20.699 | 59.971 | 21 | 4.87 | 20.684 | 60.04 | 21 | 4.88 | 12.856 | 59.982 | 13 | 4.87 | 12.782 | 60.022 | 13
4.89 | 20.709 | 60.005 | 21 | 4.89 | 20.699 | 59.971 | 21 | 4.88 | 20.684 | 60.04 | 21 | 4.88 | 12.856 | 59.982 | 13 | 4.88 | 12.782 | 60.022 | 13
4.9 | 20.709 | 60.005 | 21 | 4.9 | 20.699 | 59.971 | 21 | 4.89 | 20.684 | 60.04 | 21 | 4.89 | 12.856 | 59.982 | 13 | 4.89 | 12.773 | 60.022 | 13
4.9 | 20.709 | 60.005 | 21 | 4.91 | 20.699 | 59.971 | 21 | 4.9 | 20.709 | 60.04 | 21 | 4.9 | 12.856 | 59.982 | 13 | 4.9 | 12.773 | 60.022 | 13
4.91 | 20.709 | 60.005 | 21 | 4.92 | 20.699 | 59.971 | 21 | 4.91 | 20.709 | 60.04 | 21 | 4.91 | 12.856 | 59.982 | 13 | 4.91 | 12.773 | 60.022 | 13
4.92 | 20.709 | 60.005 | 21 | 4.93 | 20.692 | 59.971 | 21 | 4.92 | 20.709 | 60.04 | 21 | 4.92 | 12.856 | 59.982 | 13 | 4.92 | 12.773 | 60.022 | 13
4.93 | 20.709 | 60.005 | 21 | 4.93 | 20.692 | 59.971 | 21 | 4.92 | 20.709 | 60.04 | 21 | 4.93 | 12.856 | 59.982 | 13 | 4.92 | 12.773 | 60.022 | 13
4.94 | 20.709 | 60.005 | 21 | 4.94 | 20.692 | 59.971 | 21 | 4.93 | 20.709 | 60.04 | 21 | 4.93 | 12.854 | 59.982 | 13 | 4.93 | 12.773 | 60.022 | 13
4.95 | 20.709 | 60.005 | 21 | 4.95 | 20.692 | 59.971 | 21 | 4.94 | 20.709 | 60.04 | 21 | 4.94 | 12.854 | 59.982 | 13 | 4.94 | 12.773 | 60.022 | 13
4.95 | 20.709 | 60.005 | 21 | 4.96 | 20.692 | 59.971 | 21 | 4.95 | 20.709 | 60.04 | 21 | 4.95 | 12.851 | 59.982 | 13 | 4.95 | 12.773 | 60.022 | 13
4.96 | 20.709 | 60.005 | 21 | 4.97 | 20.692 | 59.971 | 21 | 4.96 | 20.709 | 60.04 | 21 | 4.96 | 12.851 | 59.982 | 13 | 4.96 | 12.773 | 60.022 | 13
4.97 | 20.709 | 60.005 | 21 | 4.98 | 20.691 | 59.971 | 21 | 4.97 | 20.709 | 60.04 | 21 | 4.97 | 12.851 | 59.982 | 13 | 4.97 | 12.773 | 60.022 | 13
4.98 | 20.709 | 60.005 | 21 | 4.98 | 20.691 | 59.971 | 21 | 4.97 | 20.709 | 60.04 | 21 | 4.98 | 12.851 | 59.982 | 13 | 4.97 | 12.773 | 60.022 | 13
4.99 | 20.709 | 60.005 | 21 | 4.99 | 20.691 | 59.971 | 21 | 4.98 | 20.711 | 60.04 | 21 | 4.98 | 12.851 | 59.982 | 13 | 4.98 | 12.773 | 60.022 | 13
5 | 20.709 | 60.005 | 21 | 5 | 20.691 | 59.971 | 21 | 4.99 | 20.711 | 60.04 | 21 | 4.99 | 12.851 | 59.982 | 13 | 4.99 | 12.773 | 60.022 | 13
5 | 20.709 | 60.011 | 21 | 5.01 | 20.691 | 59.971 | 21 | 5 | 20.711 | 60.04 | 21 | 5 | 12.851 | 59.982 | 13 | 5 | 12.773 | 60.022 | 13
5.01 | 20.709 | 60.011 | 21 | 5.02 | 20.691 | 59.971 | 21 | 5.01 | 20.711 | 60.04 | 21 | 5.01 | 12.851 | 59.982 | 13 | 5.01 | 12.773 | 60.022 | 13
5.02 | 20.709 | 60.011 | 21 | 5.03 | 20.712 | 59.971 | 21 | 5.02 | 20.711 | 60.04 | 21 | 5.02 | 12.848 | 59.982 | 13 | 5.02 | 12.773 | 60.022 | 13
5.03 | 20.709 | 60.011 | 21 | 5.03 | 20.712 | 59.971 | 21 | 5.02 | 20.711 | 60.04 | 21 | 5.03 | 12.848 | 59.982 | 13 | 5.02 | 12.773 | 60.022 | 13
5.04 | 20.708 | 60.011 | 21 | 5.04 | 20.712 | 59.971 | 21 | 5.03 | 20.711 | 60.04 | 21 | 5.03 | 12.848 | 59.982 | 13 | 5.03 | 12.773 | 60.022 | 13
5.05 | 20.708 | 60.011 | 21 | 5.05 | 20.712 | 59.971 | 21 | 5.04 | 20.711 | 60.04 | 21 | 5.04 | 12.848 | 59.982 | 13 | 5.04 | 12.799 | 60.022 | 13
5.05 | 20.708 | 60.011 | 21 | 5.06 | 20.712 | 59.971 | 21 | 5.05 | 20.711 | 60.04 | 21 | 5.05 | 12.844 | 59.982 | 13 | 5.05 | 12.799 | 60.022 | 13
5.06 | 20.708 | 60.011 | 21 | 5.07 | 20.712 | 59.971 | 21 | 5.06 | 20.711 | 60.04 | 21 | 5.06 | 12.844 | 59.982 | 13 | 5.06 | 12.799 | 60.022 | 13
5.07 | 20.706 | 60.011 | 21 | 5.08 | 20.709 | 59.971 | 21 | 5.07 | 20.711 | 60.04 | 21 | 5.07 | 12.844 | 59.982 | 13 | 5.07 | 12.799 | 60.022 | 13
5.08 | 20.706 | 60.011 | 21 | 5.08 | 20.709 | 59.971 | 21 | 5.07 | 20.711 | 60.04 | 21 | 5.08 | 12.844 | 59.982 | 13 | 5.07 | 12.799 | 60.022 | 13
5.09 | 20.703 | 60.011 | 21 | 5.09 | 20.707 | 59.971 | 21 | 5.08 | 20.711 | 60.04 | 21 | 5.08 | 12.829 | 59.982 | 13 | 5.08 | 12.799 | 60.022 | 13
5.1 | 20.703 | 60.011 | 21 | 5.1 | 20.707 | 59.971 | 21 | 5.09 | 20.711 | 60.04 | 21 | 5.09 | 12.829 | 59.982 | 13 | 5.09 | 12.799 | 60.022 | 13
5.1 | 20.729 | 60.011 | 21 | 5.11 | 20.707 | 59.971 | 21 | 5.1 | 20.711 | 60.04 | 21 | 5.1 | 12.829 | 59.982 | 13 | 5.1 | 12.799 | 60.022 | 13
5.11 | 20.729 | 60.011 | 21 | 5.12 | 20.707 | 59.971 | 21 | 5.11 | 20.711 | 60.04 | 21 | 5.11 | 12.829 | 59.982 | 13 | 5.11 | 12.799 | 60.022 | 13
5.12 | 20.724 | 60.011 | 21 | 5.13 | 20.707 | 59.971 | 21 | 5.12 | 20.711 | 60.04 | 21 | 5.12 | 12.829 | 59.982 | 13 | 5.12 | 12.799 | 60.022 | 13
5.13 | 20.724 | 60.011 | 21 | 5.13 | 20.707 | 59.971 | 21 | 5.12 | 20.711 | 60.04 | 21 | 5.13 | 12.829 | 59.982 | 13 | 5.12 | 12.799 | 60.022 | 13
5.14 | 20.724 | 60.011 | 21 | 5.14 | 20.707 | 59.971 | 21 | 5.13 | 20.711 | 60.04 | 21 | 5.13 | 12.827 | 59.982 | 13 | 5.13 | 12.799 | 60.022 | 13
5.15 | 20.724 | 60.011 | 21 | 5.15 | 20.707 | 59.971 | 21 | 5.14 | 20.711 | 60.04 | 21 | 5.14 | 12.827 | 59.982 | 13 | 5.14 | 12.799 | 60.022 | 13
5.15 | 20.721 | 60.011 | 21 | 5.16 | 20.703 | 59.971 | 21 | 5.15 | 20.711 | 60.04 | 21 | 5.15 | 12.825 | 59.982 | 13 | 5.15 | 12.799 | 60.022 | 13
5.16 | 20.721 | 60.011 | 21 | 5.17 | 20.703 | 59.971 | 21 | 5.16 | 20.711 | 60.04 | 21 | 5.16 | 12.825 | 59.982 | 13 | 5.16 | 12.799 | 60.022 | 13
5.17 | 20.719 | 60.011 | 21 | 5.18 | 20.703 | 59.971 | 21 | 5.17 | 20.711 | 60.04 | 21 | 5.17 | 12.825 | 59.982 | 13 | 5.17 | 12.799 | 60.022 | 13
5.18 | 20.719 | 60.011 | 21 | 5.18 | 20.703 | 59.971 | 21 | 5.17 | 20.711 | 60.04 | 21 | 5.18 | 12.825 | 59.982 | 13 | 5.17 | 12.799 | 60.022 | 13
5.19 | 20.719 | 60.011 | 21 | 5.19 | 20.703 | 59.971 | 21 | 5.18 | 20.711 | 60.04 | 21 | 5.18 | 12.825 | 59.982 | 13 | 5.18 | 12.799 | 60.022 | 13
5.2 | 20.719 | 60.011 | 21 | 5.2 | 20.703 | 59.971 | 21 | 5.19 | 20.711 | 60.04 | 21 | 5.19 | 12.825 | 59.982 | 13 | 5.19 | 12.799 | 60.022 | 13
5.2 | 20.719 | 60.011 | 21 | 5.21 | 20.693 | 59.971 | 21 | 5.2 | 20.711 | 60.04 | 21 | 5.2 | 12.822 | 59.982 | 13 | 5.2 | 12.799 | 60.022 | 13
5.21 | 20.719 | 60.011 | 21 | 5.22 | 20.693 | 59.971 | 21 | 5.21 | 20.711 | 60.04 | 21 | 5.21 | 12.822 | 59.982 | 13 | 5.21 | 12.799 | 60.022 | 13
5.22 | 20.714 | 60.011 | 21 | 5.23 | 20.693 | 59.971 | 21 | 5.22 | 20.711 | 60.04 | 21 | 5.22 | 12.822 | 59.982 | 13 | 5.22 | 12.799 | 60.022 | 13
5.23 | 20.714 | 60.011 | 21 | 5.23 | 20.693 | 59.971 | 21 | 5.22 | 20.711 | 60.04 | 21 | 5.23 | 12.822 | 59.982 | 13 | 5.22 | 12.799 | 60.022 | 13
5.24 | 20.709 | 60.011 | 21 | 5.24 | 20.693 | 59.971 | 21 | 5.23 | 20.711 | 60.04 | 21 | 5.23 | 12.822 | 59.982 | 13 | 5.23 | 12.799 | 60.022 | 13
5.25 | 20.709 | 60.011 | 21 | 5.25 | 20.693 | 59.971 | 21 | 5.24 | 20.711 | 60.04 | 21 | 5.24 | 12.822 | 59.982 | 13 | 5.24 | 12.799 | 60.022 | 13
5.25 | 20.709 | 60.011 | 21 | 5.26 | 20.743 | 59.971 | 21 | 5.25 | 20.711 | 60.04 | 21 | 5.25 | 12.822 | 59.982 | 13 | 5.25 | 12.799 | 60.022 | 13
5.26 | 20.709 | 60.011 | 21 | 5.27 | 20.743 | 59.971 | 21 | 5.26 | 20.711 | 60.04 | 21 | 5.26 | 12.822 | 59.982 | 13 | 5.26 | 12.799 | 60.022 | 13
5.27 | 20.709 | 60.011 | 21 | 5.28 | 20.743 | 59.971 | 21 | 5.27 | 20.711 | 60.04 | 21 | 5.27 | 12.817 | 59.982 | 13 | 5.27 | 12.799 | 60.022 | 13
5.28 | 20.709 | 60.011 | 21 | 5.28 | 20.743 | 59.971 | 21 | 5.27 | 20.711 | 60.04 | 21 | 5.28 | 12.817 | 59.982 | 13 | 5.27 | 12.799 | 60.022 | 13
5.29 | 20.709 | 60.011 | 21 | 5.29 | 20.743 | 59.971 | 21 | 5.28 | 20.711 | 60.04 | 21 | 5.28 | 12.817 | 59.982 | 13 | 5.28 | 12.799 | 60.022 | 13
5.3 | 20.709 | 60.011 | 21 | 5.3 | 20.743 | 59.971 | 21 | 5.29 | 20.711 | 60.04 | 21 | 5.29 | 12.817 | 59.982 | 13 | 5.29 | 12.799 | 60.022 | 13
5.3 | 20.709 | 60.011 | 21 | 5.31 | 20.743 | 59.971 | 21 | 5.3 | 20.711 | 60.04 | 21 | 5.3 | 12.815 | 59.982 | 13 | 5.3 | 12.799 | 60.022 | 13
5.31 | 20.709 | 60.011 | 21 | 5.32 | 20.743 | 59.971 | 21 | 5.31 | 20.711 | 60.04 | 21 | 5.31 | 12.815 | 59.982 | 13 | 5.31 | 12.799 | 60.022 | 13
5.32 | 20.745 | 60.011 | 21 | 5.33 | 20.742 | 59.971 | 21 | 5.32 | 20.711 | 60.04 | 21 | 5.32 | 12.815 | 59.982 | 13 | 5.32 | 12.799 | 60.022 | 13
5.33 | 20.745 | 60.011 | 21 | 5.33 | 20.742 | 59.971 | 21 | 5.32 | 20.711 | 60.04 | 21 | 5.33 | 12.815 | 59.982 | 13 | 5.32 | 12.809 | 60.022 | 13
5.34 | 20.74 | 60.005 | 21 | 5.34 | 20.742 | 59.971 | 21 | 5.33 | 20.711 | 60.04 | 21 | 5.33 | 12.815 | 59.982 | 13 | 5.33 | 12.809 | 60.022 | 13
5.35 | 20.74 | 60.005 | 21 | 5.35 | 20.742 | 59.971 | 21 | 5.34 | 20.711 | 60.04 | 21 | 5.34 | 12.815 | 59.982 | 13 | 5.34 | 12.809 | 60.022 | 13
5.35 | 20.74 | 60.005 | 21 | 5.36 | 20.742 | 59.971 | 21 | 5.35 | 20.711 | 60.04 | 21 | 5.35 | 12.815 | 59.982 | 13 | 5.35 | 12.809 | 60.022 | 13
5.36 | 20.74 | 60.005 | 21 | 5.37 | 20.742 | 59.971 | 21 | 5.36 | 20.711 | 60.04 | 21 | 5.36 | 12.815 | 59.982 | 13 | 5.36 | 12.809 | 60.022 | 13
5.37 | 20.74 | 60.005 | 21 | 5.38 | 20.742 | 59.971 | 21 | 5.37 | 20.711 | 60.04 | 21 | 5.37 | 12.815 | 59.982 | 13 | 5.37 | 12.809 | 60.022 | 13
5.38 | 20.74 | 60.005 | 21 | 5.38 | 20.742 | 59.971 | 21 | 5.37 | 20.711 | 60.04 | 21 | 5.38 | 12.815 | 59.982 | 13 | 5.37 | 12.809 | 60.022 | 13
5.39 | 20.74 | 60.005 | 21 | 5.39 | 20.742 | 59.971 | 21 | 5.38 | 20.711 | 60.04 | 21 | 5.38 | 12.811 | 59.982 | 13 | 5.38 | 12.809 | 60.022 | 13
5.4 | 20.74 | 60.005 | 21 | 5.4 | 20.742 | 59.971 | 21 | 5.39 | 20.711 | 60.04 | 21 | 5.39 | 12.811 | 59.982 | 13 | 5.39 | 12.809 | 60.022 | 13
5.4 | 20.74 | 60.005 | 21 | 5.41 | 20.741 | 59.971 | 21 | 5.4 | 20.711 | 60.04 | 21 | 5.4 | 12.808 | 59.982 | 13 | 5.4 | 12.809 | 60.022 | 13
5.41 | 20.74 | 60.005 | 21 | 5.42 | 20.741 | 59.971 | 21 | 5.41 | 20.711 | 60.04 | 21 | 5.41 | 12.808 | 59.982 | 13 | 5.41 | 12.809 | 60.022 | 13
5.42 | 20.74 | 60.005 | 21 | 5.43 | 20.741 | 59.971 | 21 | 5.42 | 20.711 | 60.04 | 21 | 5.42 | 12.805 | 59.982 | 13 | 5.42 | 12.809 | 60.022 | 13
5.43 | 20.74 | 60.005 | 21 | 5.43 | 20.741 | 59.971 | 21 | 5.42 | 20.711 | 60.04 | 21 | 5.43 | 12.805 | 59.982 | 13 | 5.42 | 12.809 | 60.022 | 13
5.44 | 20.74 | 60.005 | 21 | 5.44 | 20.739 | 59.971 | 21 | 5.43 | 20.711 | 60.04 | 21 | 5.43 | 12.805 | 59.982 | 13 | 5.43 | 12.809 | 60.022 | 13
5.45 | 20.74 | 60.005 | 21 | 5.45 | 20.739 | 59.971 | 21 | 5.44 | 20.711 | 60.04 | 21 | 5.44 | 12.805 | 59.982 | 13 | 5.44 | 12.809 | 60.022 | 13
5.45 | 20.74 | 60.005 | 21 | 5.46 | 20.739 | 59.971 | 21 | 5.45 | 20.711 | 60.04 | 21 | 5.45 | 12.805 | 59.982 | 13 | 5.45 | 12.809 | 60.022 | 13
5.46 | 20.74 | 60.005 | 21 | 5.47 | 20.739 | 59.971 | 21 | 5.46 | 20.711 | 60.04 | 21 | 5.46 | 12.805 | 59.982 | 13 | 5.46 | 12.809 | 60.022 | 13
5.47 | 20.74 | 60.005 | 21 | 5.48 | 20.734 | 59.971 | 21 | 5.46 | 20.711 | 60.04 | 21 | 5.47 | 12.805 | 59.982 | 13 | 5.47 | 12.809 | 60.022 | 13
5.48 | 20.74 | 60.005 | 21 | 5.48 | 20.734 | 59.971 | 21 | 5.47 | 20.711 | 60.04 | 21 | 5.48 | 12.805 | 59.982 | 13 | 5.47 | 12.809 | 60.022 | 13
5.49 | 20.74 | 60.005 | 21 | 5.49 | 20.734 | 59.971 | 21 | 5.48 | 20.711 | 60.04 | 21 | 5.48 | 12.804 | 59.982 | 13 | 5.48 | 12.809 | 60.022 | 13
5.5 | 20.74 | 60.005 | 21 | 5.5 | 20.734 | 59.971 | 21 | 5.49 | 20.711 | 60.04 | 21 | 5.49 | 12.804 | 59.982 | 13 | 5.49 | 12.809 | 60.022 | 13
5.5 | 20.74 | 60.005 | 21 | 5.51 | 20.734 | 59.971 | 21 | 5.5 | 20.711 | 60.04 | 21 | 5.5 | 12.804 | 59.982 | 13 | 5.5 | 12.809 | 60.022 | 13
5.51 | 20.74 | 60.005 | 21 | 5.52 | 20.734 | 59.971 | 21 | 5.51 | 20.711 | 60.04 | 21 | 5.51 | 12.804 | 59.982 | 13 | 5.51 | 12.807 | 60.022 | 13
5.52 | 20.74 | 60.005 | 21 | 5.53 | 20.73 | 59.971 | 21 | 5.51 | 20.711 | 60.04 | 21 | 5.52 | 12.783 | 59.982 | 13 | 5.52 | 12.807 | 60.022 | 13
5.53 | 20.74 | 60.005 | 21 | 5.53 | 20.73 | 59.971 | 21 | 5.52 | 20.711 | 60.04 | 21 | 5.53 | 12.783 | 59.982 | 13 | 5.52 | 12.807 | 60.022 | 13
5.54 | 20.74 | 60.005 | 21 | 5.54 | 20.728 | 59.971 | 21 | 5.53 | 20.711 | 60.04 | 21 | 5.53 | 12.783 | 59.982 | 13 | 5.53 | 12.807 | 60.022 | 13
5.55 | 20.74 | 60.005 | 21 | 5.55 | 20.728 | 59.971 | 21 | 5.54 | 20.711 | 60.04 | 21 | 5.54 | 12.783 | 59.982 | 13 | 5.54 | 12.807 | 60.022 | 13
5.55 | 20.74 | 60.005 | 21 | 5.56 | 20.728 | 59.971 | 21 | 5.55 | 20.711 | 60.04 | 21 | 5.55 | 12.779 | 59.982 | 13 | 5.55 | 12.807 | 60.022 | 13
5.56 | 20.74 | 60.005 | 21 | 5.57 | 20.728 | 59.971 | 21 | 5.56 | 20.711 | 60.04 | 21 | 5.56 | 12.779 | 59.982 | 13 | 5.56 | 12.807 | 60.022 | 13
5.57 | 20.74 | 60.005 | 21 | 5.58 | 20.728 | 59.971 | 21 | 5.56 | 20.711 | 60.04 | 21 | 5.57 | 12.776 | 59.982 | 13 | 5.57 | 12.807 | 60.022 | 13
5.58 | 20.74 | 60.005 | 21 | 5.58 | 20.728 | 59.971 | 21 | 5.57 | 20.711 | 60.04 | 21 | 5.58 | 12.776 | 59.982 | 13 | 5.57 | 12.807 | 60.022 | 13
5.59 | 20.74 | 60.005 | 21 | 5.59 | 20.724 | 59.971 | 21 | 5.58 | 20.711 | 60.04 | 21 | 5.58 | 12.776 | 59.982 | 13 | 5.58 | 12.807 | 60.022 | 13
5.6 | 20.74 | 60.005 | 21 | 5.6 | 20.724 | 59.971 | 21 | 5.59 | 20.711 | 60.04 | 21 | 5.59 | 12.776 | 59.982 | 13 | 5.59 | 12.807 | 60.022 | 13
5.6 | 20.74 | 60.005 | 21 | 5.61 | 20.724 | 59.971 | 21 | 5.6 | 20.711 | 60.04 | 21 | 5.6 | 12.774 | 59.982 | 13 | 5.6 | 12.807 | 60.022 | 13
5.61 | 20.74 | 60.005 | 21 | 5.62 | 20.724 | 59.971 | 21 | 5.61 | 20.711 | 60.04 | 21 | 5.61 | 12.774 | 59.982 | 13 | 5.61 | 12.807 | 60.022 | 13
5.62 | 20.74 | 60.005 | 21 | 5.63 | 20.724 | 59.971 | 21 | 5.61 | 20.711 | 60.04 | 21 | 5.62 | 12.774 | 59.982 | 13 | 5.62 | 12.807 | 60.022 | 13
5.63 | 20.74 | 60.005 | 21 | 5.63 | 20.724 | 59.971 | 21 | 5.62 | 20.711 | 60.04 | 21 | 5.63 | 12.774 | 59.982 | 13 | 5.62 | 12.807 | 60.022 | 13
5.64 | 20.74 | 60.005 | 21 | 5.64 | 20.724 | 59.971 | 21 | 5.63 | 20.711 | 60.04 | 21 | 5.63 | 12.774 | 59.982 | 13 | 5.63 | 12.807 | 60.022 | 13
5.65 | 20.74 | 60.005 | 21 | 5.65 | 20.724 | 59.971 | 21 | 5.64 | 20.711 | 60.04 | 21 | 5.64 | 12.774 | 59.982 | 13 | 5.64 | 12.807 | 60.022 | 13
5.65 | 20.74 | 60.005 | 21 | 5.66 | 20.719 | 59.971 | 21 | 5.65 | 20.711 | 60.04 | 21 | 5.65 | 12.774 | 59.982 | 13 | 5.65 | 12.807 | 60.022 | 13
5.66 | 20.74 | 60.005 | 21 | 5.67 | 20.719 | 59.971 | 21 | 5.66 | 20.711 | 60.04 | 21 | 5.66 | 12.774 | 59.982 | 13 | 5.66 | 12.807 | 60.022 | 13
5.67 | 20.74 | 60.005 | 21 | 5.68 | 20.719 | 59.971 | 21 | 5.66 | 20.711 | 60.04 | 21 | 5.67 | 12.77 | 59.982 | 13 | 5.67 | 12.807 | 60.022 | 13
5.68 | 20.74 | 60.005 | 21 | 5.68 | 20.719 | 59.971 | 21 | 5.67 | 20.711 | 60.04 | 21 | 5.68 | 12.77 | 59.982 | 13 | 5.67 | 12.807 | 60.022 | 13
5.69 | 20.74 | 60.005 | 21 | 5.69 | 20.719 | 59.971 | 21 | 5.68 | 20.711 | 60.04 | 21 | 5.68 | 12.77 | 59.982 | 13 | 5.68 | 12.807 | 60.022 | 13
5.7 | 20.74 | 60.005 | 21 | 5.7 | 20.719 | 59.971 | 21 | 5.69 | 20.711 | 60.04 | 21 | 5.69 | 12.77 | 59.982 | 13 | 5.69 | 12.807 | 60.022 | 13
5.7 | 20.74 | 60.005 | 21 | 5.71 | 20.719 | 59.971 | 21 | 5.7 | 20.713 | 60.04 | 21 | 5.7 | 12.77 | 59.982 | 13 | 5.7 | 12.807 | 60.022 | 13
5.71 | 20.74 | 60.005 | 21 | 5.72 | 20.719 | 59.971 | 21 | 5.71 | 20.713 | 60.04 | 21 | 5.71 | 12.77 | 59.982 | 13 | 5.71 | 12.807 | 60.022 | 13
5.72 | 20.74 | 60.005 | 21 | 5.73 | 20.718 | 59.971 | 21 | 5.71 | 20.713 | 60.04 | 21 | 5.72 | 12.766 | 59.982 | 13 | 5.72 | 12.807 | 60.022 | 13
5.73 | 20.74 | 60.005 | 21 | 5.73 | 20.718 | 59.971 | 21 | 5.72 | 20.713 | 60.04 | 21 | 5.73 | 12.766 | 59.982 | 13 | 5.72 | 12.807 | 60.022 | 13
5.74 | 20.74 | 60.005 | 21 | 5.74 | 20.718 | 59.971 | 21 | 5.73 | 20.713 | 60.04 | 21 | 5.73 | 12.766 | 59.982 | 13 | 5.73 | 12.807 | 60.022 | 13
5.75 | 20.74 | 60.005 | 21 | 5.75 | 20.718 | 59.971 | 21 | 5.74 | 20.713 | 60.04 | 21 | 5.74 | 12.766 | 59.982 | 13 | 5.74 | 12.807 | 60.022 | 13
5.75 | 20.74 | 60.005 | 21 | 5.76 | 20.713 | 59.971 | 21 | 5.75 | 20.713 | 60.04 | 21 | 5.75 | 12.766 | 59.982 | 13 | 5.75 | 12.807 | 60.022 | 13
5.76 | 20.74 | 60.005 | 21 | 5.77 | 20.713 | 59.971 | 21 | 5.76 | 20.713 | 60.04 | 21 | 5.76 | 12.766 | 59.982 | 13 | 5.76 | 12.807 | 60.022 | 13
5.77 | 20.74 | 60.005 | 21 | 5.78 | 20.713 | 59.971 | 21 | 5.76 | 20.714 | 60.04 | 21 | 5.77 | 12.766 | 59.982 | 13 | 5.77 | 12.807 | 60.022 | 13
5.78 | 20.74 | 60.005 | 21 | 5.78 | 20.713 | 59.971 | 21 | 5.77 | 20.714 | 60.04 | 21 | 5.78 | 12.766 | 59.982 | 13 | 5.77 | 12.807 | 60.022 | 13
5.79 | 20.74 | 60.005 | 21 | 5.79 | 20.713 | 59.971 | 21 | 5.78 | 20.714 | 60.04 | 21 | 5.78 | 12.762 | 59.982 | 13 | 5.78 | 12.807 | 60.022 | 13
5.8 | 20.74 | 60.005 | 21 | 5.8 | 20.713 | 59.971 | 21 | 5.79 | 20.714 | 60.04 | 21 | 5.79 | 12.762 | 59.982 | 13 | 5.79 | 12.807 | 60.022 | 13
5.8 | 20.74 | 60.005 | 21 | 5.81 | 20.713 | 59.971 | 21 | 5.8 | 20.714 | 60.04 | 21 | 5.8 | 12.76 | 59.982 | 13 | 5.8 | 12.807 | 60.022 | 13
5.81 | 20.74 | 60.005 | 21 | 5.82 | 20.713 | 59.971 | 21 | 5.81 | 20.714 | 60.04 | 21 | 5.81 | 12.76 | 59.982 | 13 | 5.81 | 12.807 | 60.022 | 13
5.82 | 20.74 | 60.005 | 21 | 5.83 | 20.713 | 59.971 | 21 | 5.81 | 20.714 | 60.04 | 21 | 5.82 | 12.76 | 59.982 | 13 | 5.82 | 12.807 | 60.022 | 13
5.83 | 20.74 | 60.005 | 21 | 5.83 | 20.713 | 59.971 | 21 | 5.82 | 20.714 | 60.04 | 21 | 5.83 | 12.76 | 59.982 | 13 | 5.82 | 12.807 | 60.022 | 13
5.84 | 20.74 | 60.005 | 21 | 5.84 | 20.713 | 59.971 | 21 | 5.83 | 20.715 | 60.04 | 21 | 5.83 | 12.76 | 59.982 | 13 | 5.83 | 12.807 | 60.022 | 13
5.85 | 20.74 | 60.005 | 21 | 5.85 | 20.713 | 59.971 | 21 | 5.84 | 20.715 | 60.04 | 21 | 5.84 | 12.76 | 59.982 | 13 | 5.84 | 12.807 | 60.022 | 13
5.85 | 20.74 | 60.005 | 21 | 5.86 | 20.713 | 59.971 | 21 | 5.85 | 20.715 | 60.04 | 21 | 5.85 | 12.758 | 59.982 | 13 | 5.85 | 12.807 | 60.022 | 13
5.86 | 20.74 | 60.005 | 21 | 5.87 | 20.713 | 59.971 | 21 | 5.86 | 20.715 | 60.04 | 21 | 5.86 | 12.758 | 59.982 | 13 | 5.86 | 12.807 | 60.022 | 13
5.87 | 20.74 | 60.005 | 21 | 5.88 | 20.708 | 59.971 | 21 | 5.86 | 20.715 | 60.04 | 21 | 5.87 | 12.758 | 59.982 | 13 | 5.87 | 12.807 | 60.022 | 13
5.88 | 20.74 | 60.005 | 21 | 5.88 | 20.708 | 59.971 | 21 | 5.87 | 20.715 | 60.04 | 21 | 5.88 | 12.758 | 59.982 | 13 | 5.87 | 12.804 | 60.022 | 13
5.89 | 20.74 | 60.005 | 21 | 5.89 | 20.706 | 59.971 | 21 | 5.88 | 20.715 | 60.04 | 21 | 5.88 | 12.777 | 59.982 | 13 | 5.88 | 12.804 | 60.022 | 13
5.9 | 20.74 | 60.005 | 21 | 5.9 | 20.706 | 59.971 | 21 | 5.89 | 20.715 | 60.04 | 21 | 5.89 | 12.777 | 59.982 | 13 | 5.89 | 12.802 | 60.022 | 13
5.9 | 20.74 | 60.005 | 21 | 5.91 | 20.706 | 59.971 | 21 | 5.9 | 20.715 | 60.04 | 21 | 5.9 | 12.777 | 59.982 | 13 | 5.9 | 12.802 | 60.022 | 13
5.91 | 20.74 | 60.005 | 21 | 5.92 | 20.706 | 59.971 | 21 | 5.91 | 20.715 | 60.04 | 21 | 5.91 | 12.777 | 59.982 | 13 | 5.91 | 12.797 | 60.022 | 13
5.92 | 20.74 | 60.005 | 21 | 5.93 | 20.729 | 59.971 | 21 | 5.91 | 20.715 | 60.04 | 21 | 5.92 | 12.776 | 59.982 | 13 | 5.92 | 12.797 | 60.022 | 13
5.93 | 20.74 | 60.005 | 21 | 5.93 | 20.729 | 59.971 | 21 | 5.92 | 20.715 | 60.04 | 21 | 5.93 | 12.776 | 59.982 | 13 | 5.92 | 12.797 | 60.022 | 13
5.94 | 20.74 | 60.005 | 21 | 5.94 | 20.729 | 59.971 | 21 | 5.93 | 20.715 | 60.04 | 21 | 5.93 | 12.776 | 59.982 | 13 | 5.93 | 12.797 | 60.022 | 13
5.95 | 20.74 | 60.005 | 21 | 5.95 | 20.729 | 59.971 | 21 | 5.94 | 20.715 | 60.04 | 21 | 5.94 | 12.776 | 59.982 | 13 | 5.94 | 12.797 | 60.022 | 13
5.95 | 20.74 | 60.005 | 21 | 5.96 | 20.729 | 59.971 | 21 | 5.95 | 20.715 | 60.04 | 21 | 5.95 | 12.776 | 59.982 | 13 | 5.95 | 12.797 | 60.022 | 13
5.96 | 20.74 | 60.005 | 21 | 5.97 | 20.729 | 59.971 | 21 | 5.96 | 20.715 | 60.04 | 21 | 5.96 | 12.776 | 59.982 | 13 | 5.96 | 12.797 | 60.022 | 13
5.97 | 20.74 | 60.005 | 21 | 5.98 | 20.729 | 59.971 | 21 | 5.96 | 20.715 | 60.04 | 21 | 5.97 | 12.776 | 59.982 | 13 | 5.97 | 12.797 | 60.022 | 13
5.98 | 20.74 | 60.005 | 21 | 5.98 | 20.729 | 59.971 | 21 | 5.97 | 20.715 | 60.04 | 21 | 5.98 | 12.776 | 59.982 | 13 | 5.97 | 12.797 | 60.022 | 13
5.99 | 20.74 | 60.005 | 21 | 5.99 | 20.729 | 59.971 | 21 | 5.98 | 20.715 | 60.04 | 21 | 5.98 | 12.776 | 59.982 | 13 | 5.98 | 12.797 | 60.022 | 13
6 | 20.74 | 60.005 | 21 | 6 | 20.729 | 59.971 | 21 | 5.99 | 20.715 | 60.04 | 21 | 5.99 | 12.776 | 59.982 | 13 | 5.99 | 12.795 | 60.022 | 13
6 | 20.74 | 60.005 | 21 | 6.01 | 20.727 | 59.971 | 21 | 6 | 20.715 | 60.04 | 21 | 6 | 12.772 | 59.982 | 13 | 6 | 12.795 | 60.022 | 13
6.01 | 20.74 | 60.005 | 21 | 6.02 | 20.727 | 59.971 | 21 | 6.01 | 20.715 | 60.04 | 21 | 6.01 | 12.772 | 59.982 | 13 | 6.01 | 12.791 | 60.022 | 13
6.02 | 20.74 | 60.005 | 21 | 6.03 | 20.725 | 59.971 | 21 | 6.01 | 20.715 | 60.04 | 21 | 6.02 | 12.772 | 59.982 | 13 | 6.02 | 12.791 | 60.022 | 13
6.03 | 20.74 | 60.005 | 21 | 6.03 | 20.725 | 59.971 | 21 | 6.02 | 20.715 | 60.04 | 21 | 6.03 | 12.772 | 59.982 | 13 | 6.02 | 12.791 | 60.022 | 13
6.04 | 20.74 | 60.005 | 21 | 6.04 | 20.725 | 59.971 | 21 | 6.03 | 20.715 | 60.04 | 21 | 6.03 | 12.772 | 59.982 | 13 | 6.03 | 12.791 | 60.022 | 13
6.05 | 20.74 | 60.005 | 21 | 6.05 | 20.725 | 59.971 | 21 | 6.04 | 20.715 | 60.04 | 21 | 6.04 | 12.772 | 59.982 | 13 | 6.04 | 12.789 | 60.022 | 13
6.05 | 20.74 | 60.005 | 21 | 6.06 | 20.725 | 59.971 | 21 | 6.05 | 20.715 | 60.04 | 21 | 6.05 | 12.77 | 59.982 | 13 | 6.05 | 12.789 | 60.022 | 13
6.06 | 20.74 | 60.005 | 21 | 6.07 | 20.725 | 59.971 | 21 | 6.06 | 20.715 | 60.04 | 21 | 6.06 | 12.77 | 59.982 | 13 | 6.06 | 12.789 | 60.022 | 13
6.07 | 20.74 | 60.005 | 21 | 6.08 | 20.725 | 59.971 | 21 | 6.06 | 20.719 | 60.04 | 21 | 6.07 | 12.77 | 59.982 | 13 | 6.07 | 12.789 | 60.022 | 13
6.08 | 20.74 | 60.005 | 21 | 6.08 | 20.725 | 59.971 | 21 | 6.07 | 20.719 | 60.04 | 21 | 6.08 | 12.77 | 59.982 | 13 | 6.07 | 12.789 | 60.022 | 13
6.09 | 20.74 | 60.005 | 21 | 6.09 | 20.725 | 59.971 | 21 | 6.08 | 20.724 | 60.04 | 21 | 6.08 | 12.77 | 59.982 | 13 | 6.08 | 12.789 | 60.022 | 13
6.1 | 20.74 | 60.005 | 21 | 6.1 | 20.725 | 59.971 | 21 | 6.09 | 20.724 | 60.04 | 21 | 6.09 | 12.77 | 59.982 | 13 | 6.09 | 12.787 | 60.022 | 13
6.1 | 20.74 | 60.005 | 21 | 6.11 | 20.737 | 59.971 | 21 | 6.1 | 20.724 | 60.04 | 21 | 6.1 | 12.77 | 59.982 | 13 | 6.1 | 12.787 | 60.022 | 13
6.11 | 20.74 | 60.005 | 21 | 6.12 | 20.737 | 59.971 | 21 | 6.11 | 20.724 | 60.04 | 21 | 6.11 | 12.77 | 59.982 | 13 | 6.11 | 12.784 | 60.022 | 13
6.12 | 20.74 | 60.005 | 21 | 6.13 | 20.737 | 59.971 | 21 | 6.11 | 20.724 | 60.04 | 21 | 6.12 | 12.77 | 59.982 | 13 | 6.12 | 12.784 | 60.022 | 13
6.13 | 20.74 | 60.005 | 21 | 6.13 | 20.737 | 59.971 | 21 | 6.12 | 20.724 | 60.04 | 21 | 6.13 | 12.77 | 59.982 | 13 | 6.12 | 12.784 | 60.022 | 13
6.14 | 20.74 | 60.005 | 21 | 6.14 | 20.737 | 59.971 | 21 | 6.13 | 20.727 | 60.04 | 21 | 6.13 | 12.77 | 59.982 | 13 | 6.13 | 12.784 | 60.022 | 13
6.15 | 20.74 | 60.005 | 21 | 6.15 | 20.737 | 59.971 | 21 | 6.14 | 20.727 | 60.04 | 21 | 6.14 | 12.77 | 59.982 | 13 | 6.14 | 12.781 | 60.022 | 13
6.15 | 20.74 | 60.005 | 21 | 6.16 | 20.737 | 59.971 | 21 | 6.15 | 20.701 | 60.04 | 21 | 6.15 | 12.77 | 59.982 | 13 | 6.15 | 12.781 | 60.022 | 13
6.16 | 20.74 | 60.005 | 21 | 6.17 | 20.737 | 59.971 | 21 | 6.16 | 20.701 | 60.04 | 21 | 6.16 | 12.77 | 59.982 | 13 | 6.16 | 12.776 | 60.022 | 13
6.17 | 20.74 | 60.005 | 21 | 6.18 | 20.737 | 59.971 | 21 | 6.16 | 20.701 | 60.04 | 21 | 6.17 | 12.767 | 59.982 | 13 | 6.17 | 12.776 | 60.022 | 13
6.18 | 20.74 | 60.005 | 21 | 6.18 | 20.737 | 59.971 | 21 | 6.17 | 20.701 | 60.04 | 21 | 6.18 | 12.767 | 59.982 | 13 | 6.17 | 12.776 | 60.022 | 13
6.19 | 20.74 | 60.005 | 21 | 6.19 | 20.735 | 59.971 | 21 | 6.18 | 20.701 | 60.04 | 21 | 6.18 | 12.767 | 59.982 | 13 | 6.18 | 12.776 | 60.022 | 13
6.2 | 20.74 | 60.005 | 21 | 6.2 | 20.735 | 59.971 | 21 | 6.19 | 20.701 | 60.04 | 21 | 6.19 | 12.767 | 59.982 | 13 | 6.19 | 12.772 | 60.022 | 13
6.2 | 20.74 | 60.005 | 21 | 6.21 | 20.732 | 59.971 | 21 | 6.2 | 20.701 | 60.04 | 21 | 6.2 | 12.767 | 59.982 | 13 | 6.2 | 12.772 | 60.022 | 13
6.21 | 20.74 | 60.005 | 21 | 6.22 | 20.732 | 59.971 | 21 | 6.21 | 20.701 | 60.04 | 21 | 6.21 | 12.767 | 59.982 | 13 | 6.21 | 12.785 | 60.022 | 13
6.22 | 20.74 | 60.005 | 21 | 6.23 | 20.732 | 59.971 | 21 | 6.21 | 20.701 | 60.04 | 21 | 6.22 | 12.767 | 59.982 | 13 | 6.22 | 12.785 | 60.022 | 13
6.23 | 20.74 | 60.005 | 21 | 6.23 | 20.732 | 59.971 | 21 | 6.22 | 20.701 | 60.04 | 21 | 6.23 | 12.767 | 59.982 | 13 | 6.22 | 12.783 | 60.022 | 13
6.24 | 20.74 | 60.005 | 21 | 6.24 | 20.732 | 59.971 | 21 | 6.23 | 20.703 | 60.04 | 21 | 6.23 | 12.767 | 59.982 | 13 | 6.23 | 12.783 | 60.022 | 13
6.25 | 20.74 | 60.005 | 21 | 6.25 | 20.732 | 59.971 | 21 | 6.24 | 20.703 | 60.04 | 21 | 6.24 | 12.767 | 59.982 | 13 | 6.24 | 12.808 | 60.022 | 13
6.25 | 20.74 | 60.005 | 21 | 6.26 | 20.732 | 59.971 | 21 | 6.25 | 20.704 | 60.04 | 21 | 6.25 | 12.767 | 59.982 | 13 | 6.25 | 12.808 | 60.022 | 13
6.26 | 20.74 | 60.005 | 21 | 6.27 | 20.732 | 59.971 | 21 | 6.26 | 20.704 | 60.04 | 21 | 6.26 | 12.767 | 59.982 | 13 | 6.26 | 12.808 | 60.022 | 13
6.27 | 20.74 | 60.005 | 21 | 6.28 | 20.728 | 59.971 | 21 | 6.26 | 20.704 | 60.04 | 21 | 6.27 | 12.767 | 59.982 | 13 | 6.27 | 12.808 | 60.022 | 13
6.28 | 20.74 | 60.005 | 21 | 6.28 | 20.728 | 59.971 | 21 | 6.27 | 20.704 | 60.04 | 21 | 6.28 | 12.767 | 59.982 | 13 | 6.27 | 12.803 | 60.022 | 13
6.29 | 20.74 | 60.005 | 21 | 6.29 | 20.728 | 59.971 | 21 | 6.28 | 20.704 | 60.04 | 21 | 6.28 | 12.767 | 59.982 | 13 | 6.28 | 12.803 | 60.022 | 13
6.3 | 20.74 | 60.005 | 21 | 6.3 | 20.728 | 59.971 | 21 | 6.29 | 20.704 | 60.04 | 21 | 6.29 | 12.767 | 59.982 | 13 | 6.29 | 12.798 | 60.022 | 13
6.3 | 20.74 | 60.005 | 21 | 6.31 | 20.728 | 59.971 | 21 | 6.3 | 20.704 | 60.04 | 21 | 6.3 | 12.767 | 59.982 | 13 | 6.3 | 12.798 | 60.022 | 13
6.31 | 20.74 | 60.005 | 21 | 6.32 | 20.728 | 59.971 | 21 | 6.31 | 20.704 | 60.04 | 21 | 6.31 | 12.767 | 59.982 | 13 | 6.31 | 12.798 | 60.022 | 13
6.32 | 20.74 | 60.005 | 21 | 6.33 | 20.728 | 59.971 | 13 | 6.31 | 20.704 | 60.04 | 21 | 6.32 | 12.767 | 59.982 | 13 | 6.32 | 12.798 | 60.022 | 13
6.33 | 20.74 | 60.005 | 21 | 6.33 | 20.728 | 59.971 | 13 | 6.32 | 20.704 | 60.04 | 21 | 6.33 | 12.767 | 59.982 | 13 | 6.32 | 12.798 | 60.022 | 13
6.34 | 20.74 | 60.011 | 21 | 6.34 | 20.728 | 59.971 | 13 | 6.33 | 20.708 | 60.04 | 21 | 6.33 | 12.767 | 59.982 | 13 | 6.33 | 12.798 | 60.022 | 13
6.35 | 20.74 | 60.011 | 21 | 6.35 | 20.728 | 59.971 | 13 | 6.34 | 20.708 | 60.04 | 21 | 6.34 | 12.767 | 59.982 | 13 | 6.34 | 12.796 | 60.022 | 13
6.35 | 20.74 | 60.011 | 21 | 6.36 | 20.778 | 59.971 | 13 | 6.35 | 20.708 | 60.04 | 21 | 6.35 | 12.767 | 59.982 | 13 | 6.35 | 12.796 | 60.022 | 13
6.36 | 20.74 | 60.011 | 21 | 6.37 | 20.778 | 59.971 | 13 | 6.36 | 20.708 | 60.04 | 21 | 6.36 | 12.767 | 59.982 | 13 | 6.36 | 12.79 | 60.022 | 13
6.37 | 20.74 | 60.011 | 21 | 6.38 | 20.778 | 59.971 | 13 | 6.36 | 20.708 | 60.04 | 21 | 6.37 | 12.767 | 59.982 | 13 | 6.37 | 12.79 | 60.022 | 13
6.38 | 20.74 | 60.011 | 21 | 6.38 | 20.778 | 59.971 | 13 | 6.37 | 20.708 | 60.04 | 21 | 6.38 | 12.767 | 59.982 | 13 | 6.37 | 12.79 | 60.022 | 13
6.39 | 20.74 | 60.011 | 21 | 6.39 | 20.783 | 59.971 | 13 | 6.38 | 20.708 | 60.04 | 21 | 6.38 | 12.767 | 59.982 | 13 | 6.38 | 12.79 | 60.022 | 13
6.4 | 20.74 | 60.011 | 21 | 6.4 | 20.783 | 59.971 | 13 | 6.39 | 20.708 | 60.04 | 21 | 6.39 | 12.767 | 59.982 | 13 | 6.39 | 12.79 | 60.022 | 13
6.4 | 20.735 | 60.011 | 21 | 6.41 | 20.781 | 59.971 | 13 | 6.4 | 20.709 | 60.04 | 21 | 6.4 | 12.765 | 59.982 | 13 | 6.4 | 12.79 | 60.022 | 13
6.41 | 20.735 | 60.011 | 21 | 6.42 | 20.781 | 59.971 | 13 | 6.41 | 20.709 | 60.04 | 21 | 6.41 | 12.765 | 59.982 | 13 | 6.41 | 12.788 | 60.022 | 13
6.42 | 20.73 | 60.011 | 21 | 6.43 | 20.781 | 59.971 | 13 | 6.41 | 20.713 | 60.04 | 21 | 6.42 | 12.765 | 59.982 | 13 | 6.42 | 12.788 | 60.022 | 13
6.43 | 20.73 | 60.011 | 21 | 6.43 | 20.781 | 59.971 | 13 | 6.42 | 20.713 | 60.04 | 21 | 6.43 | 12.765 | 59.982 | 13 | 6.42 | 12.827 | 60.022 | 13
6.44 | 20.73 | 60.011 | 21 | 6.44 | 20.78 | 59.971 | 13 | 6.43 | 20.713 | 60.04 | 21 | 6.43 | 12.765 | 59.982 | 13 | 6.43 | 12.827 | 60.022 | 13
6.45 | 20.73 | 60.011 | 21 | 6.45 | 20.78 | 59.971 | 13 | 6.44 | 20.713 | 60.04 | 21 | 6.44 | 12.765 | 59.982 | 13 | 6.44 | 12.827 | 60.022 | 13
6.45 | 20.73 | 60.011 | 21 | 6.46 | 20.78 | 59.971 | 13 | 6.45 | 20.713 | 60.04 | 21 | 6.45 | 12.765 | 59.982 | 13 | 6.45 | 12.827 | 60.022 | 13
6.46 | 20.73 | 60.011 | 21 | 6.47 | 20.78 | 59.971 | 13 | 6.46 | 20.713 | 60.04 | 21 | 6.46 | 12.765 | 59.982 | 13 | 6.46 | 12.827 | 60.022 | 13
6.47 | 20.725 | 60.011 | 21 | 6.48 | 20.78 | 59.971 | 13 | 6.46 | 20.713 | 60.04 | 21 | 6.47 | 12.764 | 59.982 | 13 | 6.47 | 12.827 | 60.022 | 13
6.48 | 20.725 | 60.011 | 21 | 6.48 | 20.78 | 59.971 | 13 | 6.47 | 20.713 | 60.04 | 21 | 6.48 | 12.764 | 59.982 | 13 | 6.47 | 12.827 | 60.022 | 13
6.49 | 20.725 | 60.011 | 21 | 6.49 | 20.775 | 59.971 | 13 | 6.48 | 20.713 | 60.04 | 21 | 6.48 | 12.764 | 59.982 | 13 | 6.48 | 12.827 | 60.022 | 13
6.5 | 20.725 | 60.011 | 21 | 6.5 | 20.775 | 59.971 | 13 | 6.49 | 20.713 | 60.04 | 21 | 6.49 | 12.764 | 59.982 | 13 | 6.49 | 12.822 | 60.022 | 13
6.5 | 20.722 | 60.005 | 21 | 6.51 | 20.775 | 59.971 | 13 | 6.5 | 20.713 | 60.04 | 21 | 6.5 | 12.764 | 59.982 | 13 | 6.5 | 12.822 | 60.022 | 13
6.51 | 20.722 | 60.005 | 21 | 6.52 | 20.775 | 59.971 | 13 | 6.51 | 20.713 | 60.04 | 21 | 6.51 | 12.764 | 59.982 | 13 | 6.51 | 12.819 | 60.022 | 13
6.52 | 20.749 | 60.005 | 21 | 6.53 | 20.775 | 59.971 | 13 | 6.51 | 20.713 | 60.04 | 21 | 6.52 | 12.764 | 59.982 | 13 | 6.52 | 12.819 | 60.022 | 13
6.53 | 20.749 | 60.005 | 21 | 6.53 | 20.775 | 59.971 | 13 | 6.52 | 20.713 | 60.04 | 21 | 6.53 | 12.764 | 59.982 | 13 | 6.52 | 12.819 | 60.022 | 13
6.54 | 20.749 | 60.005 | 21 | 6.54 | 20.775 | 59.971 | 13 | 6.53 | 20.713 | 60.04 | 21 | 6.53 | 12.764 | 59.982 | 13 | 6.53 | 12.819 | 60.022 | 13
6.55 | 20.749 | 60.005 | 21 | 6.55 | 20.775 | 59.971 | 13 | 6.54 | 20.713 | 60.04 | 21 | 6.54 | 12.764 | 59.982 | 13 | 6.54 | 12.819 | 60.022 | 13
6.55 | 20.743 | 60.005 | 21 | 6.56 | 20.775 | 59.971 | 13 | 6.55 | 20.715 | 60.04 | 21 | 6.55 | 12.764 | 59.982 | 13 | 6.55 | 12.819 | 60.022 | 13
6.56 | 20.743 | 60.005 | 21 | 6.57 | 20.775 | 59.971 | 13 | 6.56 | 20.715 | 60.04 | 21 | 6.56 | 12.764 | 59.982 | 13 | 6.56 | 12.819 | 60.022 | 13
6.57 | 20.743 | 60.005 | 21 | 6.58 | 20.77 | 59.971 | 13 | 6.56 | 20.716 | 60.04 | 21 | 6.57 | 12.764 | 59.982 | 13 | 6.57 | 12.819 | 60.022 | 13
6.58 | 20.743 | 60.005 | 21 | 6.58 | 20.77 | 59.971 | 13 | 6.57 | 20.716 | 60.04 | 21 | 6.58 | 12.764 | 59.982 | 13 | 6.57 | 12.815 | 60.022 | 13
6.59 | 20.743 | 60.005 | 21 | 6.59 | 20.778 | 59.971 | 13 | 6.58 | 20.717 | 60.04 | 21 | 6.58 | 12.764 | 59.982 | 13 | 6.58 | 12.815 | 60.022 | 13
6.6 | 20.743 | 60.005 | 21 | 6.6 | 20.778 | 59.971 | 13 | 6.59 | 20.717 | 60.04 | 21 | 6.59 | 12.764 | 59.982 | 13 | 6.59 | 12.812 | 60.022 | 13
6.6 | 20.742 | 60.005 | 21 | 6.61 | 20.778 | 59.971 | 13 | 6.6 | 20.717 | 60.04 | 21 | 6.6 | 12.764 | 59.982 | 13 | 6.6 | 12.812 | 60.022 | 13
6.61 | 20.742 | 60.005 | 21 | 6.62 | 20.778 | 59.971 | 13 | 6.61 | 20.717 | 60.04 | 21 | 6.61 | 12.764 | 59.982 | 13 | 6.61 | 12.812 | 60.022 | 13
6.62 | 20.742 | 60.005 | 21 | 6.63 | 20.776 | 59.971 | 13 | 6.61 | 20.717 | 60.04 | 21 | 6.62 | 12.764 | 59.982 | 13 | 6.62 | 12.812 | 60.022 | 13
6.63 | 20.742 | 60.005 | 21 | 6.63 | 20.776 | 59.971 | 13 | 6.62 | 20.717 | 60.04 | 21 | 6.63 | 12.764 | 59.982 | 13 | 6.62 | 12.839 | 60.022 | 13
6.64 | 20.742 | 60.005 | 21 | 6.64 | 20.776 | 59.971 | 13 | 6.63 | 20.717 | 60.04 | 21 | 6.64 | 12.764 | 59.982 | 13 | 6.63 | 12.839 | 60.022 | 13
6.65 | 20.742 | 60.005 | 21 | 6.65 | 20.776 | 59.971 | 13 | 6.64 | 20.717 | 60.04 | 21 | 6.64 | 12.764 | 59.982 | 13 | 6.64 | 12.839 | 60.022 | 13
6.65 | 20.742 | 60.005 | 21 | 6.66 | 20.776 | 59.971 | 13 | 6.65 | 20.717 | 60.04 | 21 | 6.65 | 12.764 | 59.982 | 13 | 6.65 | 12.839 | 60.022 | 13
6.66 | 20.742 | 60.005 | 21 | 6.67 | 20.776 | 59.971 | 13 | 6.66 | 20.717 | 60.04 | 21 | 6.66 | 12.764 | 59.982 | 13 | 6.66 | 12.83 | 60.022 | 13
6.67 | 20.742 | 60.005 | 21 | 6.68 | 20.776 | 59.971 | 13 | 6.66 | 20.717 | 60.04 | 21 | 6.67 | 12.754 | 59.982 | 13 | 6.67 | 12.83 | 60.022 | 13
6.68 | 20.742 | 60.005 | 21 | 6.68 | 20.776 | 59.971 | 13 | 6.67 | 20.717 | 60.04 | 21 | 6.68 | 12.754 | 59.982 | 13 | 6.67 | 12.827 | 60.022 | 13
6.69 | 20.742 | 60.005 | 21 | 6.69 | 20.77 | 59.971 | 13 | 6.68 | 20.717 | 60.04 | 21 | 6.69 | 12.754 | 59.982 | 13 | 6.68 | 12.827 | 60.022 | 13
6.7 | 20.742 | 60.005 | 21 | 6.7 | 20.77 | 59.971 | 13 | 6.69 | 20.717 | 60.04 | 21 | 6.69 | 12.754 | 59.982 | 13 | 6.69 | 12.827 | 60.022 | 13
6.7 | 20.733 | 60.005 | 21 | 6.71 | 20.769 | 59.971 | 13 | 6.7 | 20.717 | 60.04 | 21 | 6.7 | 12.751 | 59.982 | 13 | 6.7 | 12.827 | 60.022 | 13
6.71 | 20.733 | 60.005 | 21 | 6.72 | 20.769 | 59.971 | 13 | 6.71 | 20.717 | 60.04 | 21 | 6.71 | 12.751 | 59.982 | 13 | 6.71 | 12.827 | 60.022 | 13
6.72 | 20.733 | 60.005 | 21 | 6.73 | 20.769 | 59.971 | 13 | 6.71 | 20.717 | 60.04 | 21 | 6.72 | 12.751 | 59.982 | 13 | 6.72 | 12.827 | 60.022 | 13
6.73 | 20.733 | 60.005 | 21 | 6.73 | 20.769 | 59.971 | 13 | 6.72 | 20.717 | 60.04 | 21 | 6.73 | 12.751 | 59.982 | 13 | 6.72 | 12.827 | 60.022 | 13
6.74 | 20.73 | 60.005 | 21 | 6.74 | 20.769 | 59.971 | 13 | 6.73 | 20.717 | 60.04 | 21 | 6.74 | 12.751 | 59.982 | 13 | 6.73 | 12.827 | 60.022 | 13
6.75 | 20.73 | 60.005 | 21 | 6.75 | 20.769 | 59.971 | 13 | 6.74 | 20.717 | 60.04 | 21 | 6.74 | 12.751 | 59.982 | 13 | 6.74 | 12.825 | 60.022 | 13
6.75 | 20.73 | 60.005 | 21 | 6.76 | 20.769 | 59.971 | 13 | 6.75 | 20.717 | 60.04 | 21 | 6.75 | 12.751 | 59.982 | 13 | 6.75 | 12.825 | 60.022 | 13
6.76 | 20.73 | 60.005 | 21 | 6.77 | 20.769 | 59.971 | 13 | 6.76 | 20.717 | 60.04 | 21 | 6.76 | 12.751 | 59.982 | 13 | 6.76 | 12.824 | 60.022 | 13
6.77 | 20.73 | 60.005 | 21 | 6.78 | 20.759 | 59.971 | 13 | 6.76 | 20.717 | 60.04 | 21 | 6.77 | 12.751 | 59.982 | 13 | 6.77 | 12.824 | 60.022 | 13
6.78 | 20.73 | 60.005 | 21 | 6.78 | 20.759 | 59.971 | 13 | 6.77 | 20.717 | 60.04 | 21 | 6.78 | 12.751 | 59.982 | 13 | 6.77 | 12.822 | 60.022 | 13
6.79 | 20.73 | 60.005 | 21 | 6.79 | 20.755 | 59.971 | 13 | 6.78 | 20.717 | 60.04 | 21 | 6.79 | 12.751 | 59.982 | 13 | 6.78 | 12.822 | 60.022 | 13
6.8 | 20.73 | 60.005 | 21 | 6.8 | 20.755 | 59.971 | 13 | 6.79 | 20.717 | 60.04 | 21 | 6.79 | 12.751 | 59.982 | 13 | 6.79 | 12.822 | 60.022 | 13
6.8 | 20.73 | 60.005 | 21 | 6.81 | 20.755 | 59.971 | 13 | 6.8 | 20.717 | 60.04 | 21 | 6.8 | 12.751 | 59.982 | 13 | 6.8 | 12.822 | 60.022 | 13
6.81 | 20.73 | 60.005 | 21 | 6.82 | 20.755 | 59.971 | 13 | 6.81 | 20.717 | 60.04 | 21 | 6.81 | 12.751 | 59.982 | 13 | 6.81 | 12.822 | 60.022 | 13
6.82 | 20.728 | 60.005 | 21 | 6.83 | 20.755 | 59.971 | 13 | 6.81 | 20.717 | 60.04 | 21 | 6.82 | 12.751 | 59.982 | 13 | 6.82 | 12.822 | 60.022 | 13
6.83 | 20.728 | 60.005 | 21 | 6.83 | 20.755 | 59.971 | 13 | 6.82 | 20.717 | 60.04 | 21 | 6.83 | 12.751 | 59.982 | 13 | 6.82 | 12.822 | 60.022 | 13
6.84 | 20.728 | 60.005 | 21 | 6.84 | 20.755 | 59.971 | 13 | 6.83 | 20.717 | 60.04 | 21 | 6.84 | 12.751 | 59.982 | 13 | 6.83 | 12.822 | 60.022 | 13
6.85 | 20.728 | 60.005 | 21 | 6.85 | 20.755 | 59.971 | 13 | 6.84 | 20.717 | 60.04 | 21 | 6.84 | 12.751 | 59.982 | 13 | 6.84 | 12.82 | 60.022 | 13
6.85 | 20.718 | 60.005 | 21 | 6.86 | 20.748 | 59.971 | 13 | 6.85 | 20.717 | 60.04 | 21 | 6.85 | 12.751 | 59.982 | 13 | 6.85 | 12.82 | 60.022 | 13
6.86 | 20.718 | 60.005 | 21 | 6.87 | 20.748 | 59.971 | 13 | 6.86 | 20.717 | 60.04 | 21 | 6.86 | 12.751 | 59.982 | 13 | 6.86 | 12.818 | 60.022 | 13
6.87 | 20.718 | 60.005 | 21 | 6.88 | 20.746 | 59.971 | 13 | 6.86 | 20.717 | 60.04 | 21 | 6.87 | 12.751 | 59.982 | 13 | 6.87 | 12.818 | 60.022 | 13
6.88 | 20.718 | 60.005 | 21 | 6.88 | 20.746 | 59.971 | 13 | 6.87 | 20.717 | 60.04 | 21 | 6.88 | 12.751 | 59.982 | 13 | 6.87 | 12.818 | 60.022 | 13
6.89 | 20.718 | 60.005 | 21 | 6.89 | 20.746 | 59.971 | 13 | 6.88 | 20.717 | 60.04 | 21 | 6.89 | 12.751 | 59.982 | 13 | 6.88 | 12.818 | 60.022 | 13
6.9 | 20.718 | 60.005 | 21 | 6.9 | 20.746 | 59.971 | 13 | 6.89 | 20.717 | 60.04 | 21 | 6.89 | 12.751 | 59.982 | 13 | 6.89 | 12.816 | 60.022 | 13
6.9 | 20.718 | 60.005 | 21 | 6.91 | 20.746 | 59.971 | 13 | 6.9 | 20.717 | 60.04 | 21 | 6.9 | 12.751 | 59.982 | 13 | 6.9 | 12.816 | 60.022 | 13
6.91 | 20.718 | 60.005 | 21 | 6.92 | 20.746 | 59.971 | 13 | 6.91 | 20.717 | 60.04 | 21 | 6.91 | 12.751 | 59.982 | 13 | 6.91 | 12.838 | 60.022 | 13
6.92 | 20.717 | 60.005 | 21 | 6.93 | 20.745 | 59.971 | 13 | 6.91 | 20.717 | 60.04 | 21 | 6.92 | 12.751 | 59.982 | 13 | 6.92 | 12.838 | 60.022 | 13
6.93 | 20.717 | 60.005 | 21 | 6.93 | 20.745 | 59.971 | 13 | 6.92 | 20.717 | 60.04 | 21 | 6.93 | 12.751 | 59.982 | 13 | 6.92 | 12.836 | 60.022 | 13
6.94 | 20.717 | 60.005 | 21 | 6.94 | 20.736 | 59.971 | 13 | 6.93 | 20.717 | 60.04 | 21 | 6.94 | 12.746 | 59.982 | 13 | 6.93 | 12.836 | 60.022 | 13
6.95 | 20.717 | 60.005 | 21 | 6.95 | 20.736 | 59.971 | 13 | 6.94 | 20.717 | 60.04 | 21 | 6.94 | 12.746 | 59.982 | 13 | 6.94 | 12.86 | 60.022 | 13
6.95 | 20.717 | 60.005 | 21 | 6.96 | 20.744 | 59.971 | 13 | 6.95 | 20.717 | 60.04 | 21 | 6.95 | 12.746 | 59.982 | 13 | 6.95 | 12.86 | 60.022 | 13
6.96 | 20.717 | 60.005 | 21 | 6.97 | 20.744 | 59.971 | 13 | 6.96 | 20.717 | 60.04 | 21 | 6.96 | 12.746 | 59.982 | 13 | 6.96 | 12.858 | 60.022 | 13
6.97 | 20.715 | 60.005 | 21 | 6.98 | 20.744 | 59.971 | 13 | 6.96 | 20.717 | 60.04 | 21 | 6.97 | 12.744 | 59.982 | 13 | 6.97 | 12.858 | 60.022 | 13
6.98 | 20.715 | 60.005 | 21 | 6.98 | 20.744 | 59.971 | 13 | 6.97 | 20.717 | 60.04 | 21 | 6.98 | 12.744 | 59.982 | 13 | 6.97 | 12.854 | 60.022 | 13
6.99 | 20.761 | 60.005 | 21 | 6.99 | 20.743 | 59.971 | 13 | 6.98 | 20.717 | 60.04 | 21 | 6.99 | 12.744 | 59.982 | 13 | 6.98 | 12.854 | 60.022 | 13
7 | 20.761 | 60.005 | 21 | 7 | 20.743 | 59.971 | 13 | 6.99 | 20.717 | 60.04 | 21 | 6.99 | 12.744 | 59.982 | 13 | 6.99 | 12.851 | 60.022 | 13
7 | 20.759 | 59.999 | 21 | 7.01 | 20.728 | 59.971 | 13 | 7 | 20.717 | 60.04 | 21 | 7 | 12.744 | 59.982 | 13 | 7 | 12.851 | 60.022 | 13
7.01 | 20.759 | 59.999 | 21 | 7.02 | 20.728 | 59.971 | 13 | 7.01 | 20.717 | 60.04 | 21 | 7.01 | 12.744 | 59.982 | 13 | 7.01 | 12.849 | 60.022 | 13
7.02 | 20.759 | 59.999 | 21 | 7.03 | 20.724 | 59.971 | 13 | 7.01 | 20.717 | 60.04 | 21 | 7.02 | 12.744 | 59.982 | 13 | 7.02 | 12.849 | 60.022 | 13
7.03 | 20.759 | 59.999 | 21 | 7.03 | 20.724 | 59.971 | 13 | 7.02 | 20.717 | 60.04 | 21 | 7.03 | 12.744 | 59.982 | 13 | 7.02 | 12.849 | 60.022 | 13
7.04 | 20.759 | 59.999 | 21 | 7.04 | 20.72 | 59.971 | 13 | 7.03 | 20.717 | 60.04 | 21 | 7.04 | 12.744 | 59.982 | 13 | 7.03 | 12.849 | 60.022 | 13
7.05 | 20.759 | 59.999 | 21 | 7.05 | 20.72 | 59.971 | 13 | 7.04 | 20.717 | 60.04 | 21 | 7.04 | 12.744 | 59.982 | 13 | 7.04 | 12.848 | 60.022 | 13
7.05 | 20.759 | 59.999 | 21 | 7.06 | 20.719 | 59.971 | 13 | 7.05 | 20.717 | 60.04 | 21 | 7.05 | 12.744 | 59.982 | 13 | 7.05 | 12.848 | 60.022 | 13
7.06 | 20.759 | 59.999 | 21 | 7.07 | 20.719 | 59.971 | 13 | 7.06 | 20.717 | 60.04 | 21 | 7.06 | 12.744 | 59.982 | 13 | 7.06 | 12.844 | 60.022 | 13
7.07 | 20.759 | 59.999 | 21 | 7.08 | 20.716 | 59.971 | 13 | 7.06 | 20.717 | 60.04 | 21 | 7.07 | 12.744 | 59.982 | 13 | 7.07 | 12.844 | 60.022 | 13
7.08 | 20.759 | 59.999 | 21 | 7.08 | 20.716 | 59.971 | 13 | 7.07 | 20.717 | 60.04 | 21 | 7.08 | 12.744 | 59.982 | 13 | 7.07 | 12.844 | 60.022 | 13
7.09 | 20.759 | 59.999 | 21 | 7.09 | 20.715 | 59.971 | 13 | 7.08 | 20.717 | 60.04 | 21 | 7.09 | 12.744 | 59.982 | 13 | 7.08 | 12.844 | 60.022 | 13
7.1 | 20.759 | 59.999 | 21 | 7.1 | 20.715 | 59.971 | 13 | 7.09 | 20.717 | 60.04 | 21 | 7.09 | 12.744 | 59.982 | 13 | 7.09 | 12.837 | 60.022 | 13
7.1 | 20.759 | 59.999 | 21 | 7.11 | 20.713 | 59.971 | 13 | 7.1 | 20.717 | 60.04 | 21 | 7.1 | 12.744 | 59.982 | 13 | 7.1 | 12.837 | 60.022 | 13
7.11 | 20.759 | 59.999 | 21 | 7.12 | 20.713 | 59.971 | 13 | 7.11 | 20.717 | 60.04 | 21 | 7.11 | 12.744 | 59.982 | 13 | 7.11 | 12.837 | 60.022 | 13
7.12 | 20.759 | 59.999 | 21 | 7.13 | 20.713 | 59.971 | 13 | 7.11 | 20.717 | 60.04 | 21 | 7.12 | 12.744 | 59.982 | 13 | 7.12 | 12.837 | 60.022 | 13
7.13 | 20.759 | 59.999 | 21 | 7.13 | 20.713 | 59.971 | 13 | 7.12 | 20.717 | 60.04 | 21 | 7.13 | 12.744 | 59.982 | 13 | 7.12 | 12.837 | 60.022 | 13
7.14 | 20.759 | 59.999 | 21 | 7.14 | 20.712 | 59.971 | 13 | 7.13 | 20.717 | 60.04 | 21 | 7.14 | 12.744 | 59.982 | 13 | 7.13 | 12.837 | 60.022 | 13
7.15 | 20.759 | 59.999 | 21 | 7.15 | 20.712 | 59.971 | 13 | 7.14 | 20.717 | 60.04 | 21 | 7.14 | 12.744 | 59.982 | 13 | 7.14 | 12.832 | 60.022 | 13
7.15 | 20.759 | 59.999 | 21 | 7.16 | 20.712 | 59.971 | 13 | 7.15 | 20.717 | 60.04 | 21 | 7.15 | 12.744 | 59.982 | 13 | 7.15 | 12.832 | 60.022 | 13
7.16 | 20.759 | 59.999 | 21 | 7.17 | 20.712 | 59.971 | 13 | 7.16 | 20.717 | 60.04 | 21 | 7.16 | 12.744 | 59.982 | 13 | 7.16 | 12.83 | 60.022 | 13
7.17 | 20.759 | 59.999 | 21 | 7.18 | 20.709 | 59.971 | 13 | 7.16 | 20.717 | 60.04 | 21 | 7.17 | 12.744 | 59.982 | 13 | 7.17 | 12.83 | 60.022 | 13
7.18 | 20.759 | 59.999 | 21 | 7.18 | 20.709 | 59.971 | 13 | 7.17 | 20.717 | 60.04 | 21 | 7.18 | 12.744 | 59.982 | 13 | 7.17 | 12.826 | 60.022 | 13
7.19 | 20.759 | 59.999 | 21 | 7.19 | 20.703 | 59.971 | 13 | 7.18 | 20.722 | 60.04 | 21 | 7.19 | 12.744 | 59.982 | 13 | 7.18 | 12.826 | 60.022 | 13
7.2 | 20.759 | 59.999 | 21 | 7.2 | 20.703 | 59.971 | 13 | 7.19 | 20.722 | 60.04 | 21 | 7.19 | 12.744 | 59.982 | 13 | 7.19 | 12.853 | 60.022 | 13
7.2 | 20.759 | 59.999 | 21 | 7.21 | 20.703 | 59.971 | 13 | 7.2 | 20.724 | 60.04 | 21 | 7.2 | 12.743 | 59.982 | 13 | 7.2 | 12.853 | 60.022 | 13
7.21 | 20.759 | 59.999 | 21 | 7.22 | 20.703 | 59.971 | 13 | 7.21 | 20.724 | 60.04 | 21 | 7.21 | 12.743 | 59.982 | 13 | 7.21 | 12.849 | 60.022 | 13
7.22 | 20.759 | 59.999 | 21 | 7.23 | 20.7 | 59.971 | 13 | 7.21 | 20.724 | 60.04 | 21 | 7.22 | 12.739 | 59.982 | 13 | 7.22 | 12.849 | 60.022 | 13
7.23 | 20.759 | 59.999 | 21 | 7.23 | 20.7 | 59.971 | 13 | 7.22 | 20.724 | 60.04 | 21 | 7.23 | 12.739 | 59.982 | 13 | 7.22 | 12.846 | 60.022 | 13
7.24 | 20.759 | 59.999 | 21 | 7.24 | 20.696 | 59.971 | 13 | 7.23 | 20.724 | 60.04 | 21 | 7.24 | 12.735 | 59.982 | 13 | 7.23 | 12.846 | 60.022 | 13
7.25 | 20.759 | 59.999 | 21 | 7.25 | 20.696 | 59.971 | 13 | 7.24 | 20.724 | 60.04 | 21 | 7.24 | 12.735 | 59.982 | 13 | 7.24 | 12.846 | 60.022 | 13
7.25 | 20.759 | 59.999 | 21 | 7.26 | 20.691 | 59.971 | 13 | 7.25 | 20.724 | 60.04 | 21 | 7.25 | 12.735 | 59.982 | 13 | 7.25 | 12.846 | 60.022 | 13
7.26 | 20.759 | 59.999 | 21 | 7.27 | 20.691 | 59.971 | 13 | 7.26 | 20.724 | 60.04 | 21 | 7.26 | 12.735 | 59.982 | 13 | 7.26 | 12.843 | 60.022 | 13
7.27 | 20.759 | 59.999 | 21 | 7.28 | 20.691 | 59.971 | 13 | 7.26 | 20.724 | 60.04 | 21 | 7.27 | 12.735 | 59.982 | 13 | 7.27 | 12.843 | 60.022 | 13
7.28 | 20.759 | 59.999 | 21 | 7.28 | 20.691 | 59.971 | 13 | 7.27 | 20.724 | 60.04 | 21 | 7.28 | 12.735 | 59.982 | 13 | 7.27 | 12.838 | 60.022 | 13
7.29 | 20.759 | 59.999 | 21 | 7.29 | 20.696 | 59.971 | 13 | 7.28 | 20.709 | 60.04 | 21 | 7.29 | 12.735 | 59.982 | 13 | 7.28 | 12.838 | 60.022 | 13
7.3 | 20.759 | 59.999 | 21 | 7.3 | 20.696 | 59.971 | 13 | 7.29 | 20.709 | 60.04 | 21 | 7.29 | 12.735 | 59.982 | 13 | 7.29 | 12.838 | 60.022 | 13
7.3 | 20.759 | 59.999 | 21 | 7.31 | 20.696 | 59.971 | 13 | 7.3 | 20.709 | 60.04 | 21 | 7.3 | 12.735 | 59.982 | 13 | 7.3 | 12.838 | 60.022 | 13
7.31 | 20.759 | 59.999 | 21 | 7.32 | 20.696 | 59.971 | 13 | 7.31 | 20.709 | 60.04 | 21 | 7.31 | 12.735 | 59.982 | 13 | 7.31 | 12.838 | 60.022 | 13
7.32 | 20.759 | 59.999 | 21 | 7.33 | 20.692 | 59.971 | 13 | 7.31 | 20.709 | 60.04 | 21 | 7.32 | 12.735 | 59.982 | 13 | 7.32 | 12.838 | 60.022 | 13
7.33 | 20.759 | 59.999 | 21 | 7.33 | 20.692 | 59.971 | 13 | 7.32 | 20.709 | 60.04 | 21 | 7.33 | 12.735 | 59.982 | 13 | 7.32 | 12.877 | 60.022 | 13
7.34 | 20.759 | 59.999 | 21 | 7.34 | 20.689 | 59.971 | 13 | 7.33 | 20.709 | 60.04 | 21 | 7.34 | 12.732 | 59.982 | 13 | 7.33 | 12.877 | 60.022 | 13
7.35 | 20.759 | 59.999 | 21 | 7.35 | 20.689 | 59.971 | 13 | 7.34 | 20.709 | 60.04 | 21 | 7.34 | 12.732 | 59.982 | 13 | 7.34 | 12.872 | 60.022 | 13
7.35 | 20.759 | 59.999 | 21 | 7.36 | 20.686 | 59.971 | 13 | 7.35 | 20.709 | 60.04 | 21 | 7.35 | 12.729 | 59.982 | 13 | 7.35 | 12.872 | 60.022 | 13
7.36 | 20.759 | 59.999 | 21 | 7.37 | 20.686 | 59.971 | 13 | 7.36 | 20.709 | 60.04 | 21 | 7.36 | 12.729 | 59.982 | 13 | 7.36 | 12.872 | 60.022 | 13
7.37 | 20.759 | 59.999 | 21 | 7.38 | 20.74 | 59.971 | 13 | 7.36 | 20.709 | 60.04 | 21 | 7.37 | 12.729 | 59.982 | 13 | 7.37 | 12.872 | 60.022 | 13
7.38 | 20.759 | 59.999 | 21 | 7.38 | 20.74 | 59.971 | 13 | 7.37 | 20.709 | 60.04 | 21 | 7.38 | 12.729 | 59.982 | 13 | 7.37 | 12.872 | 60.022 | 13
7.39 | 20.759 | 59.999 | 21 | 7.39 | 20.74 | 59.971 | 13 | 7.38 | 20.709 | 60.04 | 21 | 7.39 | 12.729 | 59.982 | 13 | 7.38 | 12.872 | 60.022 | 13
7.4 | 20.759 | 59.999 | 21 | 7.4 | 20.74 | 59.971 | 13 | 7.39 | 20.709 | 60.04 | 21 | 7.39 | 12.729 | 59.982 | 13 | 7.39 | 12.865 | 60.022 | 13
7.4 | 20.764 | 59.999 | 21 | 7.41 | 20.74 | 59.971 | 13 | 7.4 | 20.709 | 60.04 | 21 | 7.4 | 12.728 | 59.982 | 13 | 7.4 | 12.865 | 60.022 | 13
7.41 | 20.764 | 59.999 | 21 | 7.42 | 20.74 | 59.971 | 13 | 7.41 | 20.709 | 60.04 | 21 | 7.41 | 12.728 | 59.982 | 13 | 7.41 | 12.865 | 60.022 | 13
7.42 | 20.764 | 59.999 | 21 | 7.43 | 20.736 | 59.971 | 13 | 7.41 | 20.709 | 60.04 | 21 | 7.42 | 12.728 | 59.982 | 13 | 7.42 | 12.865 | 60.022 | 13
7.43 | 20.764 | 59.999 | 21 | 7.44 | 20.736 | 59.971 | 13 | 7.42 | 20.709 | 60.04 | 21 | 7.43 | 12.728 | 59.982 | 13 | 7.42 | 12.865 | 60.022 | 13
7.44 | 20.766 | 59.999 | 21 | 7.44 | 20.734 | 59.971 | 13 | 7.43 | 20.713 | 60.04 | 21 | 7.44 | 12.724 | 59.982 | 13 | 7.43 | 12.865 | 60.022 | 13
7.45 | 20.766 | 59.999 | 21 | 7.45 | 20.734 | 59.971 | 13 | 7.44 | 20.713 | 60.04 | 21 | 7.44 | 12.724 | 59.982 | 13 | 7.44 | 12.86 | 60.022 | 13
7.45 | 20.766 | 59.999 | 21 | 7.46 | 20.734 | 59.971 | 13 | 7.45 | 20.713 | 60.04 | 21 | 7.45 | 12.761 | 59.982 | 13 | 7.45 | 12.86 | 60.022 | 13
7.46 | 20.766 | 59.999 | 21 | 7.47 | 20.734 | 59.971 | 13 | 7.46 | 20.713 | 60.04 | 21 | 7.46 | 12.761 | 59.982 | 13 | 7.46 | 12.86 | 60.022 | 13
7.47 | 20.772 | 59.999 | 21 | 7.48 | 20.734 | 59.971 | 13 | 7.46 | 20.714 | 60.04 | 21 | 7.47 | 12.759 | 59.982 | 13 | 7.47 | 12.86 | 60.022 | 13
7.48 | 20.772 | 59.999 | 21 | 7.49 | 20.734 | 59.971 | 13 | 7.47 | 20.714 | 60.04 | 21 | 7.48 | 12.759 | 59.982 | 13 | 7.47 | 12.86 | 60.022 | 13
7.49 | 20.772 | 59.999 | 21 | 7.49 | 20.727 | 59.971 | 13 | 7.48 | 20.714 | 60.04 | 21 | 7.49 | 12.759 | 59.982 | 13 | 7.48 | 12.86 | 60.022 | 13
7.5 | 20.772 | 59.999 | 21 | 7.5 | 20.727 | 59.971 | 13 | 7.49 | 20.714 | 60.04 | 21 | 7.49 | 12.759 | 59.982 | 13 | 7.49 | 12.85 | 60.022 | 13
7.5 | 20.772 | 59.999 | 21 | 7.51 | 20.722 | 59.971 | 13 | 7.5 | 20.714 | 60.04 | 21 | 7.5 | 12.757 | 59.982 | 13 | 7.5 | 12.85 | 60.022 | 13
7.51 | 20.772 | 59.999 | 21 | 7.52 | 20.722 | 59.971 | 13 | 7.51 | 20.714 | 60.04 | 21 | 7.51 | 12.757 | 59.982 | 13 | 7.51 | 12.85 | 60.022 | 13
7.52 | 20.772 | 59.999 | 21 | 7.53 | 20.722 | 59.971 | 13 | 7.51 | 20.714 | 60.04 | 21 | 7.52 | 12.809 | 59.982 | 13 | 7.52 | 12.85 | 60.022 | 13
7.53 | 20.772 | 59.999 | 21 | 7.54 | 20.722 | 59.971 | 13 | 7.52 | 20.714 | 60.04 | 21 | 7.53 | 12.809 | 59.982 | 13 | 7.52 | 12.85 | 60.022 | 13
7.54 | 20.772 | 59.999 | 21 | 7.54 | 20.722 | 59.971 | 13 | 7.53 | 20.715 | 60.04 | 21 | 7.54 | 12.807 | 59.982 | 13 | 7.53 | 12.85 | 60.022 | 13
7.55 | 20.772 | 59.999 | 21 | 7.55 | 20.722 | 59.971 | 13 | 7.54 | 20.715 | 60.04 | 21 | 7.54 | 12.807 | 59.982 | 13 | 7.54 | 12.881 | 60.022 | 13
7.55 | 20.772 | 59.999 | 21 | 7.56 | 20.716 | 59.971 | 13 | 7.55 | 20.715 | 60.04 | 21 | 7.55 | 12.803 | 59.982 | 13 | 7.55 | 12.881 | 60.022 | 13
7.56 | 20.772 | 59.999 | 21 | 7.57 | 20.716 | 59.971 | 13 | 7.56 | 20.715 | 60.04 | 21 | 7.56 | 12.803 | 59.982 | 13 | 7.56 | 12.877 | 60.022 | 13
7.57 | 20.772 | 59.999 | 21 | 7.58 | 20.713 | 59.971 | 13 | 7.56 | 20.715 | 60.04 | 21 | 7.57 | 12.803 | 59.982 | 13 | 7.57 | 12.877 | 60.022 | 13
7.58 | 20.772 | 59.999 | 21 | 7.59 | 20.713 | 59.971 | 13 | 7.57 | 20.715 | 60.04 | 21 | 7.58 | 12.803 | 59.982 | 13 | 7.57 | 12.877 | 60.022 | 13
7.59 | 20.772 | 59.999 | 21 | 7.59 | 20.713 | 59.971 | 13 | 7.58 | 20.715 | 60.04 | 21 | 7.59 | 12.8 | 59.982 | 13 | 7.58 | 12.877 | 60.022 | 13
7.6 | 20.772 | 59.999 | 21 | 7.6 | 20.713 | 59.971 | 13 | 7.59 | 20.715 | 60.04 | 21 | 7.59 | 12.8 | 59.982 | 13 | 7.59 | 12.873 | 60.022 | 13
7.6 | 20.772 | 59.999 | 21 | 7.61 | 20.713 | 59.971 | 13 | 7.6 | 20.715 | 60.04 | 21 | 7.6 | 12.796 | 59.982 | 13 | 7.6 | 12.873 | 60.022 | 13
7.61 | 20.772 | 59.999 | 21 | 7.62 | 20.713 | 59.971 | 13 | 7.61 | 20.715 | 60.04 | 21 | 7.61 | 12.796 | 59.982 | 13 | 7.61 | 12.891 | 60.022 | 13
7.62 | 20.772 | 59.999 | 21 | 7.63 | 20.71 | 59.971 | 13 | 7.61 | 20.715 | 60.04 | 21 | 7.62 | 12.796 | 59.982 | 13 | 7.61 | 12.891 | 60.022 | 13
7.63 | 20.772 | 59.999 | 21 | 7.64 | 20.71 | 59.971 | 13 | 7.62 | 20.715 | 60.04 | 21 | 7.63 | 12.796 | 59.982 | 13 | 7.62 | 12.887 | 60.022 | 13
7.64 | 20.772 | 59.999 | 21 | 7.64 | 20.709 | 59.971 | 13 | 7.63 | 20.715 | 60.04 | 21 | 7.64 | 12.795 | 59.982 | 13 | 7.63 | 12.887 | 60.022 | 13
7.65 | 20.772 | 59.999 | 21 | 7.65 | 20.709 | 59.971 | 13 | 7.64 | 20.715 | 60.04 | 21 | 7.64 | 12.795 | 59.982 | 13 | 7.64 | 12.884 | 60.022 | 13
7.65 | 20.774 | 59.999 | 21 | 7.66 | 20.709 | 59.971 | 13 | 7.65 | 20.715 | 60.04 | 21 | 7.65 | 12.795 | 59.982 | 13 | 7.65 | 12.884 | 60.022 | 13
7.66 | 20.774 | 59.999 | 21 | 7.67 | 20.709 | 59.971 | 13 | 7.66 | 20.715 | 60.04 | 21 | 7.66 | 12.795 | 59.982 | 13 | 7.66 | 12.881 | 60.022 | 13
7.67 | 20.774 | 59.999 | 21 | 7.68 | 20.709 | 59.971 | 13 | 7.66 | 20.715 | 60.04 | 21 | 7.67 | 12.792 | 59.982 | 13 | 7.66 | 12.881 | 60.022 | 13
7.68 | 20.774 | 59.999 | 21 | 7.69 | 20.709 | 59.971 | 13 | 7.67 | 20.715 | 60.04 | 21 | 7.68 | 12.792 | 59.982 | 13 | 7.67 | 12.88 | 60.022 | 13
7.69 | 20.774 | 59.999 | 21 | 7.69 | 20.709 | 59.971 | 13 | 7.68 | 20.715 | 60.04 | 21 | 7.69 | 12.79 | 59.982 | 13 | 7.68 | 12.88 | 60.022 | 13
7.7 | 20.774 | 59.999 | 21 | 7.7 | 20.709 | 59.971 | 13 | 7.69 | 20.715 | 60.04 | 21 | 7.69 | 12.79 | 59.982 | 13 | 7.69 | 12.877 | 60.022 | 13
7.7 | 20.777 | 59.999 | 21 | 7.71 | 20.702 | 59.971 | 13 | 7.7 | 20.715 | 60.04 | 21 | 7.7 | 12.831 | 59.982 | 13 | 7.7 | 12.877 | 60.022 | 13
7.71 | 20.777 | 59.999 | 21 | 7.72 | 20.702 | 59.971 | 13 | 7.71 | 20.715 | 60.04 | 21 | 7.71 | 12.831 | 59.982 | 13 | 7.71 | 12.872 | 60.022 | 13
7.72 | 20.777 | 59.999 | 21 | 7.73 | 20.702 | 59.971 | 13 | 7.71 | 20.715 | 60.04 | 21 | 7.72 | 12.828 | 59.982 | 13 | 7.71 | 12.872 | 60.022 | 13
7.73 | 20.777 | 59.999 | 21 | 7.74 | 20.702 | 59.971 | 13 | 7.72 | 20.715 | 60.04 | 21 | 7.73 | 12.828 | 59.982 | 13 | 7.72 | 12.866 | 60.022 | 13
7.74 | 20.777 | 59.999 | 21 | 7.74 | 20.702 | 59.971 | 13 | 7.73 | 20.715 | 60.04 | 21 | 7.74 | 12.828 | 59.982 | 13 | 7.73 | 12.866 | 60.022 | 13
7.75 | 20.777 | 59.999 | 21 | 7.75 | 20.702 | 59.971 | 13 | 7.74 | 20.715 | 60.04 | 21 | 7.74 | 12.828 | 59.982 | 13 | 7.74 | 12.88 | 60.022 | 13
7.75 | 20.78 | 59.999 | 21 | 7.76 | 20.736 | 59.971 | 13 | 7.75 | 20.715 | 60.04 | 21 | 7.75 | 12.823 | 59.982 | 13 | 7.75 | 12.88 | 60.022 | 13
7.76 | 20.78 | 59.999 | 21 | 7.77 | 20.736 | 59.971 | 13 | 7.76 | 20.715 | 60.04 | 21 | 7.76 | 12.823 | 59.982 | 13 | 7.76 | 12.875 | 60.022 | 13
7.77 | 20.78 | 59.999 | 21 | 7.78 | 20.736 | 59.971 | 13 | 7.76 | 20.715 | 60.04 | 21 | 7.77 | 12.82 | 59.982 | 13 | 7.76 | 12.875 | 60.022 | 13
7.78 | 20.78 | 59.999 | 21 | 7.79 | 20.736 | 59.971 | 13 | 7.77 | 20.715 | 60.04 | 21 | 7.78 | 12.82 | 59.982 | 13 | 7.77 | 12.87 | 60.022 | 13
7.79 | 20.78 | 59.999 | 21 | 7.79 | 20.75 | 59.971 | 13 | 7.78 | 20.715 | 60.04 | 21 | 7.79 | 12.82 | 59.982 | 13 | 7.78 | 12.87 | 60.022 | 13
7.8 | 20.78 | 59.999 | 21 | 7.8 | 20.75 | 59.971 | 13 | 7.79 | 20.715 | 60.04 | 21 | 7.79 | 12.82 | 59.982 | 13 | 7.79 | 12.868 | 60.022 | 13
7.8 | 20.78 | 59.999 | 21 | 7.81 | 20.75 | 59.971 | 13 | 7.8 | 20.715 | 60.04 | 21 | 7.8 | 12.82 | 59.982 | 13 | 7.8 | 12.868 | 60.022 | 13
7.81 | 20.78 | 59.999 | 21 | 7.82 | 20.75 | 59.971 | 13 | 7.81 | 20.715 | 60.04 | 21 | 7.81 | 12.82 | 59.982 | 13 | 7.81 | 12.866 | 60.022 | 13
7.82 | 20.78 | 59.999 | 21 | 7.83 | 20.747 | 59.971 | 13 | 7.81 | 20.715 | 60.04 | 21 | 7.82 | 12.817 | 59.982 | 13 | 7.81 | 12.866 | 60.022 | 13
7.83 | 20.78 | 59.999 | 21 | 7.84 | 20.747 | 59.971 | 13 | 7.82 | 20.715 | 60.04 | 21 | 7.83 | 12.817 | 59.982 | 13 | 7.82 | 12.861 | 60.022 | 13
7.84 | 20.78 | 59.999 | 21 | 7.84 | 20.747 | 59.971 | 13 | 7.83 | 20.715 | 60.04 | 21 | 7.84 | 12.817 | 59.982 | 13 | 7.83 | 12.861 | 60.022 | 13
7.85 | 20.78 | 59.999 | 21 | 7.85 | 20.747 | 59.971 | 13 | 7.84 | 20.715 | 60.04 | 21 | 7.84 | 12.817 | 59.982 | 13 | 7.84 | 12.861 | 60.022 | 13
7.85 | 20.78 | 59.999 | 21 | 7.86 | 20.743 | 59.971 | 13 | 7.85 | 20.715 | 60.04 | 21 | 7.85 | 12.814 | 59.982 | 13 | 7.85 | 12.861 | 60.022 | 13
7.86 | 20.78 | 59.999 | 21 | 7.87 | 20.743 | 59.971 | 13 | 7.86 | 20.715 | 60.04 | 21 | 7.86 | 12.814 | 59.982 | 13 | 7.86 | 12.851 | 60.022 | 13
7.87 | 20.78 | 59.999 | 21 | 7.88 | 20.767 | 59.971 | 13 | 7.86 | 20.715 | 60.04 | 21 | 7.87 | 12.812 | 59.982 | 13 | 7.86 | 12.851 | 60.022 | 13
7.88 | 20.78 | 59.999 | 21 | 7.89 | 20.767 | 59.971 | 13 | 7.87 | 20.715 | 60.04 | 21 | 7.88 | 12.812 | 59.982 | 13 | 7.87 | 12.852 | 60.017 | 13
7.89 | 20.78 | 59.999 | 21 | 7.89 | 20.767 | 59.971 | 13 | 7.88 | 20.715 | 60.04 | 21 | 7.89 | 12.812 | 59.982 | 13 | 7.88 | 12.852 | 60.017 | 13
7.9 | 20.78 | 59.999 | 21 | 7.9 | 20.767 | 59.971 | 13 | 7.89 | 20.715 | 60.04 | 21 | 7.89 | 12.812 | 59.982 | 13 | 7.89 | 12.848 | 60.017 | 13
7.9 | 20.78 | 59.999 | 21 | 7.91 | 20.767 | 59.971 | 13 | 7.9 | 20.715 | 60.04 | 21 | 7.9 | 12.812 | 59.982 | 13 | 7.9 | 12.848 | 60.017 | 13
7.91 | 20.78 | 59.999 | 21 | 7.92 | 20.767 | 59.971 | 13 | 7.91 | 20.715 | 60.04 | 21 | 7.91 | 12.812 | 59.982 | 13 | 7.91 | 12.844 | 60.017 | 13
7.92 | 20.781 | 59.999 | 21 | 7.93 | 20.767 | 59.971 | 13 | 7.91 | 20.715 | 60.04 | 21 | 7.92 | 12.81 | 59.982 | 5 | 7.91 | 12.844 | 60.017 | 13
7.93 | 20.781 | 59.999 | 21 | 7.94 | 20.767 | 59.971 | 13 | 7.92 | 20.715 | 60.04 | 21 | 7.93 | 12.81 | 59.982 | 5 | 7.92 | 12.844 | 60.017 | 13
7.94 | 20.781 | 59.999 | 21 | 7.94 | 20.764 | 59.971 | 13 | 7.93 | 20.715 | 60.04 | 21 | 7.94 | 12.81 | 59.982 | 5 | 7.93 | 12.844 | 60.017 | 13
7.95 | 20.781 | 59.999 | 21 | 7.95 | 20.764 | 59.971 | 13 | 7.94 | 20.715 | 60.04 | 21 | 7.94 | 12.81 | 59.982 | 5 | 7.94 | 12.839 | 60.017 | 13
7.95 | 20.781 | 59.999 | 21 | 7.96 | 20.759 | 59.971 | 13 | 7.95 | 20.715 | 60.04 | 21 | 7.95 | 12.809 | 59.982 | 5 | 7.95 | 12.839 | 60.017 | 13
7.96 | 20.781 | 59.999 | 21 | 7.97 | 20.759 | 59.971 | 13 | 7.95 | 20.715 | 60.04 | 21 | 7.96 | 12.809 | 59.982 | 5 | 7.96 | 12.836 | 60.017 | 13
7.97 | 20.787 | 59.999 | 21 | 7.98 | 20.755 | 59.971 | 13 | 7.96 | 20.715 | 60.04 | 21 | 7.97 | 12.809 | 59.982 | 5 | 7.96 | 12.836 | 60.017 | 13
7.98 | 20.787 | 59.999 | 21 | 7.99 | 20.755 | 59.971 | 13 | 7.97 | 20.715 | 60.04 | 21 | 7.98 | 12.809 | 59.982 | 5 | 7.97 | 12.836 | 60.017 | 13
7.99 | 20.787 | 59.999 | 21 | 7.99 | 20.755 | 59.971 | 13 | 7.98 | 20.715 | 60.04 | 21 | 7.99 | 12.805 | 59.982 | 5 | 7.98 | 12.836 | 60.017 | 13
8 | 20.787 | 59.999 | 21 | 8 | 20.755 | 59.971 | 13 | 7.99 | 20.715 | 60.04 | 21 | 7.99 | 12.805 | 59.982 | 5 | 7.99 | 12.834 | 60.017 | 13
8 | 20.787 | 59.999 | 21 | 8.01 | 20.755 | 59.971 | 13 | 8 | 20.715 | 60.04 | 21 | 8 | 12.805 | 59.982 | 5 | 8 | 12.834 | 60.017 | 13
8.01 | 20.787 | 59.999 | 21 | 8.02 | 20.755 | 59.971 | 13 | 8 | 20.715 | 60.04 | 21 | 8.01 | 12.805 | 59.982 | 5 | 8.01 | 12.862 | 60.017 | 13
8.02 | 20.787 | 59.999 | 21 | 8.03 | 20.755 | 59.971 | 13 | 8.01 | 20.715 | 60.04 | 21 | 8.02 | 12.805 | 59.982 | 5 | 8.01 | 12.862 | 60.017 | 13
8.03 | 20.787 | 59.999 | 21 | 8.04 | 20.755 | 59.971 | 13 | 8.02 | 20.715 | 60.04 | 21 | 8.03 | 12.805 | 59.982 | 5 | 8.02 | 12.862 | 60.017 | 13
8.04 | 20.787 | 59.999 | 21 | 8.04 | 20.752 | 59.971 | 13 | 8.03 | 20.715 | 60.04 | 21 | 8.04 | 12.805 | 59.982 | 5 | 8.03 | 12.862 | 60.017 | 13
8.05 | 20.787 | 59.999 | 21 | 8.05 | 20.752 | 59.971 | 13 | 8.04 | 20.715 | 60.04 | 21 | 8.04 | 12.805 | 59.982 | 5 | 8.04 | 12.854 | 60.011 | 13
8.05 | 20.787 | 59.999 | 21 | 8.06 | 20.75 | 59.971 | 13 | 8.05 | 20.715 | 60.04 | 21 | 8.05 | 12.802 | 59.982 | 5 | 8.05 | 12.854 | 60.011 | 13
8.06 | 20.787 | 59.999 | 21 | 8.07 | 20.75 | 59.971 | 13 | 8.05 | 20.715 | 60.04 | 21 | 8.06 | 12.802 | 59.982 | 5 | 8.06 | 12.854 | 60.011 | 13
8.07 | 20.787 | 59.999 | 21 | 8.08 | 20.75 | 59.971 | 13 | 8.06 | 20.715 | 60.04 | 21 | 8.07 | 12.799 | 59.982 | 5 | 8.06 | 12.854 | 60.011 | 13
8.08 | 20.787 | 59.999 | 21 | 8.09 | 20.75 | 59.971 | 13 | 8.07 | 20.715 | 60.04 | 21 | 8.08 | 12.799 | 59.982 | 5 | 8.07 | 12.851 | 60.011 | 13
8.09 | 20.789 | 59.999 | 21 | 8.09 | 20.75 | 59.971 | 13 | 8.08 | 20.715 | 60.04 | 21 | 8.09 | 12.799 | 59.982 | 5 | 8.08 | 12.851 | 60.011 | 13
8.1 | 20.789 | 59.999 | 21 | 8.1 | 20.75 | 59.971 | 13 | 8.09 | 20.715 | 60.04 | 21 | 8.09 | 12.799 | 59.982 | 5 | 8.09 | 12.851 | 60.011 | 13
8.1 | 20.747 | 59.999 | 21 | 8.11 | 20.746 | 59.971 | 13 | 8.1 | 20.715 | 60.04 | 21 | 8.1 | 12.799 | 59.982 | 5 | 8.1 | 12.851 | 60.011 | 13
8.11 | 20.747 | 59.999 | 21 | 8.12 | 20.746 | 59.971 | 13 | 8.1 | 20.715 | 60.04 | 21 | 8.11 | 12.799 | 59.982 | 5 | 8.11 | 12.851 | 60.011 | 13
8.12 | 20.747 | 59.999 | 21 | 8.13 | 20.745 | 59.971 | 13 | 8.11 | 20.715 | 60.04 | 21 | 8.12 | 12.799 | 59.982 | 5 | 8.11 | 12.851 | 60.011 | 13
8.13 | 20.747 | 59.999 | 21 | 8.14 | 20.745 | 59.971 | 13 | 8.12 | 20.715 | 60.04 | 21 | 8.13 | 12.799 | 59.982 | 5 | 8.12 | 12.851 | 60.011 | 13
8.14 | 20.747 | 59.999 | 21 | 8.14 | 20.745 | 59.971 | 13 | 8.13 | 20.715 | 60.04 | 21 | 8.14 | 12.797 | 59.982 | 5 | 8.13 | 12.851 | 60.011 | 13
8.15 | 20.747 | 59.999 | 21 | 8.15 | 20.745 | 59.971 | 13 | 8.14 | 20.715 | 60.04 | 21 | 8.14 | 12.797 | 59.982 | 5 | 8.14 | 12.85 | 60.011 | 13
8.15 | 20.747 | 59.999 | 21 | 8.16 | 20.745 | 59.971 | 13 | 8.15 | 20.715 | 60.04 | 21 | 8.15 | 12.797 | 59.982 | 5 | 8.15 | 12.85 | 60.011 | 13
8.16 | 20.747 | 59.999 | 21 | 8.17 | 20.745 | 59.971 | 13 | 8.15 | 20.715 | 60.04 | 21 | 8.16 | 12.797 | 59.982 | 5 | 8.16 | 12.85 | 60.011 | 13
8.17 | 20.752 | 59.999 | 21 | 8.18 | 20.742 | 59.971 | 13 | 8.16 | 20.715 | 60.04 | 21 | 8.17 | 12.797 | 59.982 | 5 | 8.16 | 12.85 | 60.011 | 13
8.18 | 20.752 | 59.999 | 21 | 8.19 | 20.742 | 59.971 | 13 | 8.17 | 20.715 | 60.04 | 21 | 8.18 | 12.797 | 59.982 | 5 | 8.17 | 12.85 | 60.011 | 13
8.19 | 20.752 | 59.999 | 21 | 8.19 | 20.742 | 59.971 | 13 | 8.18 | 20.712 | 60.04 | 21 | 8.19 | 12.797 | 59.982 | 5 | 8.18 | 12.85 | 60.011 | 13
8.2 | 20.752 | 59.999 | 21 | 8.2 | 20.742 | 59.971 | 13 | 8.19 | 20.712 | 60.04 | 21 | 8.19 | 12.797 | 59.982 | 5 | 8.19 | 12.849 | 60.011 | 13
8.2 | 20.752 | 59.999 | 21 | 8.21 | 20.742 | 59.971 | 13 | 8.2 | 20.712 | 60.04 | 21 | 8.2 | 12.793 | 59.982 | 5 | 8.2 | 12.849 | 60.011 | 13
8.21 | 20.752 | 59.999 | 21 | 8.22 | 20.742 | 59.971 | 13 | 8.2 | 20.712 | 60.04 | 21 | 8.21 | 12.793 | 59.982 | 5 | 8.21 | 12.846 | 60.011 | 13
8.22 | 20.752 | 59.999 | 21 | 8.23 | 20.739 | 59.971 | 13 | 8.21 | 20.712 | 60.04 | 21 | 8.22 | 12.793 | 59.982 | 5 | 8.21 | 12.846 | 60.011 | 13
8.23 | 20.752 | 59.999 | 21 | 8.24 | 20.739 | 59.971 | 13 | 8.22 | 20.712 | 60.04 | 21 | 8.23 | 12.793 | 59.982 | 5 | 8.22 | 12.822 | 60.011 | 13
8.24 | 20.754 | 59.999 | 21 | 8.24 | 20.735 | 59.971 | 13 | 8.23 | 20.712 | 60.04 | 21 | 8.24 | 12.793 | 59.982 | 5 | 8.23 | 12.822 | 60.011 | 13
8.25 | 20.754 | 59.999 | 21 | 8.25 | 20.735 | 59.971 | 13 | 8.24 | 20.712 | 60.04 | 21 | 8.24 | 12.793 | 59.982 | 5 | 8.24 | 12.819 | 60.011 | 13
8.25 | 20.754 | 59.999 | 21 | 8.26 | 20.735 | 59.971 | 13 | 8.25 | 20.712 | 60.04 | 21 | 8.25 | 12.793 | 59.982 | 5 | 8.25 | 12.819 | 60.011 | 13
8.26 | 20.754 | 59.999 | 21 | 8.27 | 20.735 | 59.971 | 13 | 8.25 | 20.712 | 60.04 | 21 | 8.26 | 12.793 | 59.982 | 5 | 8.26 | 12.819 | 60.011 | 13
8.27 | 20.711 | 59.999 | 21 | 8.28 | 20.735 | 59.971 | 13 | 8.26 | 20.712 | 60.04 | 21 | 8.27 | 12.793 | 59.982 | 5 | 8.26 | 12.819 | 60.011 | 13
8.28 | 20.711 | 59.999 | 21 | 8.29 | 20.735 | 59.971 | 13 | 8.27 | 20.712 | 60.04 | 21 | 8.28 | 12.793 | 59.982 | 5 | 8.27 | 12.819 | 60.011 | 13
8.29 | 20.711 | 59.999 | 21 | 8.29 | 20.735 | 59.971 | 13 | 8.28 | 20.712 | 60.04 | 21 | 8.29 | 12.793 | 59.982 | 5 | 8.28 | 12.819 | 60.011 | 13
8.3 | 20.711 | 59.999 | 21 | 8.3 | 20.735 | 59.971 | 13 | 8.29 | 20.712 | 60.04 | 21 | 8.29 | 12.793 | 59.982 | 5 | 8.29 | 12.842 | 60.011 | 13
8.3 | 20.691 | 59.999 | 21 | 8.31 | 20.732 | 59.971 | 13 | 8.3 | 20.707 | 60.04 | 21 | 8.3 | 12.793 | 59.982 | 5 | 8.3 | 12.842 | 60.011 | 13
8.31 | 20.691 | 59.999 | 21 | 8.32 | 20.732 | 59.971 | 13 | 8.3 | 20.707 | 60.04 | 21 | 8.31 | 12.793 | 59.982 | 5 | 8.31 | 12.838 | 60.011 | 13
8.32 | 20.691 | 59.999 | 21 | 8.33 | 20.729 | 59.971 | 13 | 8.31 | 20.707 | 60.04 | 21 | 8.32 | 12.791 | 59.982 | 5 | 8.31 | 12.838 | 60.011 | 13
8.33 | 20.691 | 59.999 | 21 | 8.34 | 20.729 | 59.971 | 13 | 8.32 | 20.707 | 60.04 | 21 | 8.33 | 12.791 | 59.982 | 5 | 8.32 | 12.838 | 60.011 | 13
8.34 | 20.694 | 59.999 | 21 | 8.34 | 20.726 | 59.971 | 13 | 8.33 | 20.707 | 60.04 | 21 | 8.34 | 12.789 | 59.982 | 5 | 8.33 | 12.838 | 60.011 | 13
8.35 | 20.694 | 59.999 | 21 | 8.35 | 20.726 | 59.971 | 13 | 8.34 | 20.707 | 60.04 | 21 | 8.34 | 12.789 | 59.982 | 5 | 8.34 | 12.837 | 60.011 | 13
8.35 | 20.694 | 59.999 | 21 | 8.36 | 20.726 | 59.971 | 13 | 8.35 | 20.707 | 60.04 | 21 | 8.35 | 12.788 | 59.982 | 5 | 8.35 | 12.837 | 60.011 | 13
8.36 | 20.694 | 59.999 | 21 | 8.37 | 20.726 | 59.971 | 13 | 8.35 | 20.707 | 60.04 | 21 | 8.36 | 12.788 | 59.982 | 5 | 8.36 | 12.873 | 60.011 | 13
8.37 | 20.697 | 59.999 | 21 | 8.38 | 20.726 | 59.971 | 13 | 8.36 | 20.707 | 60.04 | 21 | 8.37 | 12.788 | 59.982 | 5 | 8.36 | 12.873 | 60.011 | 13
8.38 | 20.697 | 59.999 | 21 | 8.39 | 20.726 | 59.971 | 13 | 8.37 | 20.707 | 60.04 | 21 | 8.38 | 12.788 | 59.982 | 5 | 8.37 | 12.873 | 60.011 | 13
8.39 | 20.697 | 59.999 | 21 | 8.39 | 20.726 | 59.971 | 13 | 8.38 | 20.706 | 60.04 | 21 | 8.39 | 12.788 | 59.982 | 5 | 8.38 | 12.873 | 60.011 | 13
8.4 | 20.697 | 59.999 | 21 | 8.4 | 20.726 | 59.971 | 13 | 8.39 | 20.706 | 60.04 | 21 | 8.39 | 12.788 | 59.982 | 5 | 8.39 | 12.867 | 60.011 | 13
8.4 | 20.697 | 59.999 | 21 | 8.41 | 20.726 | 59.971 | 13 | 8.4 | 20.706 | 60.04 | 21 | 8.4 | 12.788 | 59.982 | 5 | 8.4 | 12.867 | 60.011 | 13
8.41 | 20.697 | 59.999 | 21 | 8.42 | 20.726 | 59.971 | 13 | 8.4 | 20.706 | 60.04 | 21 | 8.41 | 12.788 | 59.982 | 5 | 8.41 | 12.864 | 60.011 | 13
8.42 | 20.697 | 59.999 | 21 | 8.43 | 20.71 | 59.971 | 13 | 8.41 | 20.706 | 60.04 | 21 | 8.42 | 12.788 | 59.982 | 5 | 8.41 | 12.864 | 60.011 | 13
8.43 | 20.697 | 59.999 | 21 | 8.44 | 20.71 | 59.971 | 13 | 8.42 | 20.706 | 60.04 | 21 | 8.43 | 12.788 | 59.982 | 5 | 8.42 | 12.864 | 60.011 | 13
8.44 | 20.697 | 59.999 | 21 | 8.44 | 20.701 | 59.971 | 13 | 8.43 | 20.706 | 60.04 | 21 | 8.44 | 12.788 | 59.982 | 5 | 8.43 | 12.864 | 60.011 | 13
8.45 | 20.697 | 59.999 | 21 | 8.45 | 20.701 | 59.971 | 13 | 8.44 | 20.706 | 60.04 | 21 | 8.44 | 12.788 | 59.982 | 5 | 8.44 | 12.864 | 60.011 | 13
8.45 | 20.697 | 59.999 | 21 | 8.46 | 20.698 | 59.971 | 13 | 8.45 | 20.706 | 60.04 | 21 | 8.45 | 12.788 | 59.982 | 5 | 8.45 | 12.864 | 60.011 | 13
8.46 | 20.697 | 59.999 | 21 | 8.47 | 20.698 | 59.971 | 13 | 8.45 | 20.706 | 60.04 | 21 | 8.46 | 12.788 | 59.982 | 5 | 8.46 | 12.862 | 60.011 | 13
8.47 | 20.697 | 59.999 | 21 | 8.48 | 20.698 | 59.971 | 13 | 8.46 | 20.706 | 60.04 | 21 | 8.47 | 12.788 | 59.982 | 5 | 8.46 | 12.862 | 60.011 | 13
8.48 | 20.697 | 59.999 | 21 | 8.49 | 20.698 | 59.971 | 13 | 8.47 | 20.706 | 60.04 | 21 | 8.48 | 12.788 | 59.982 | 5 | 8.47 | 12.858 | 60.011 | 13
8.49 | 20.697 | 59.999 | 21 | 8.49 | 20.698 | 59.971 | 13 | 8.48 | 20.706 | 60.04 | 21 | 8.49 | 12.788 | 59.982 | 5 | 8.48 | 12.858 | 60.011 | 13
8.5 | 20.697 | 59.999 | 21 | 8.5 | 20.698 | 59.971 | 13 | 8.49 | 20.706 | 60.04 | 21 | 8.49 | 12.788 | 59.982 | 5 | 8.49 | 12.888 | 60.011 | 13
8.5 | 20.697 | 60.005 | 21 | 8.51 | 20.698 | 59.971 | 13 | 8.5 | 20.706 | 60.04 | 21 | 8.5 | 12.788 | 59.982 | 5 | 8.5 | 12.888 | 60.011 | 13
8.51 | 20.697 | 60.005 | 21 | 8.52 | 20.698 | 59.971 | 13 | 8.5 | 20.706 | 60.04 | 21 | 8.51 | 12.788 | 59.982 | 5 | 8.51 | 12.888 | 60.011 | 13
8.52 | 20.697 | 60.005 | 21 | 8.53 | 20.698 | 59.971 | 13 | 8.51 | 20.706 | 60.04 | 21 | 8.52 | 12.786 | 59.982 | 5 | 8.51 | 12.888 | 60.011 | 13
8.53 | 20.697 | 60.005 | 21 | 8.54 | 20.698 | 59.971 | 13 | 8.52 | 20.706 | 60.04 | 21 | 8.53 | 12.786 | 59.982 | 5 | 8.52 | 12.888 | 60.011 | 13
8.54 | 20.697 | 60.005 | 21 | 8.54 | 20.698 | 59.971 | 13 | 8.53 | 20.706 | 60.04 | 21 | 8.54 | 12.785 | 59.982 | 5 | 8.53 | 12.888 | 60.011 | 13
8.55 | 20.697 | 60.005 | 21 | 8.55 | 20.698 | 59.971 | 13 | 8.54 | 20.706 | 60.04 | 21 | 8.54 | 12.785 | 59.982 | 5 | 8.54 | 12.883 | 60.011 | 13
8.55 | 20.697 | 60.005 | 21 | 8.56 | 20.695 | 59.971 | 13 | 8.55 | 20.706 | 60.04 | 21 | 8.55 | 12.785 | 59.982 | 5 | 8.55 | 12.883 | 60.011 | 13
8.56 | 20.697 | 60.005 | 21 | 8.57 | 20.695 | 59.971 | 13 | 8.55 | 20.706 | 60.04 | 21 | 8.56 | 12.785 | 59.982 | 5 | 8.56 | 12.88 | 60.011 | 13
8.57 | 20.697 | 60.005 | 21 | 8.58 | 20.677 | 59.971 | 13 | 8.56 | 20.706 | 60.04 | 21 | 8.57 | 12.785 | 59.982 | 5 | 8.56 | 12.88 | 60.011 | 13
8.58 | 20.697 | 60.005 | 21 | 8.59 | 20.677 | 59.971 | 13 | 8.57 | 20.706 | 60.04 | 21 | 8.58 | 12.785 | 59.982 | 5 | 8.57 | 12.88 | 60.011 | 13
8.59 | 20.697 | 60.005 | 21 | 8.59 | 20.677 | 59.971 | 13 | 8.58 | 20.706 | 60.04 | 21 | 8.59 | 12.785 | 59.982 | 5 | 8.58 | 12.88 | 60.011 | 13
8.6 | 20.697 | 60.005 | 21 | 8.6 | 20.677 | 59.971 | 13 | 8.59 | 20.706 | 60.04 | 21 | 8.59 | 12.785 | 59.982 | 5 | 8.59 | 12.88 | 60.011 | 13
8.6 | 20.697 | 60.005 | 21 | 8.61 | 20.677 | 59.971 | 13 | 8.6 | 20.706 | 60.04 | 21 | 8.6 | 12.785 | 59.982 | 5 | 8.6 | 12.88 | 60.011 | 13
8.61 | 20.697 | 60.005 | 21 | 8.62 | 20.677 | 59.971 | 13 | 8.6 | 20.706 | 60.04 | 21 | 8.61 | 12.785 | 59.982 | 5 | 8.61 | 12.872 | 60.011 | 13
8.62 | 20.697 | 60.005 | 21 | 8.63 | 20.677 | 59.971 | 13 | 8.61 | 20.706 | 60.04 | 21 | 8.62 | 12.785 | 59.982 | 5 | 8.61 | 12.872 | 60.011 | 13
8.63 | 20.697 | 60.005 | 21 | 8.64 | 20.677 | 59.971 | 13 | 8.62 | 20.706 | 60.04 | 21 | 8.63 | 12.785 | 59.982 | 5 | 8.62 | 12.872 | 60.011 | 13
8.64 | 20.697 | 60.005 | 21 | 8.64 | 20.677 | 59.971 | 13 | 8.63 | 20.706 | 60.04 | 21 | 8.64 | 12.785 | 59.982 | 5 | 8.63 | 12.872 | 60.011 | 13
8.65 | 20.697 | 60.005 | 21 | 8.65 | 20.677 | 59.971 | 13 | 8.64 | 20.706 | 60.04 | 21 | 8.64 | 12.785 | 59.982 | 5 | 8.64 | 12.869 | 60.011 | 13
8.65 | 20.695 | 60.005 | 21 | 8.66 | 20.677 | 59.971 | 13 | 8.65 | 20.706 | 60.04 | 21 | 8.65 | 12.785 | 59.982 | 5 | 8.65 | 12.869 | 60.011 | 13
8.66 | 20.695 | 60.005 | 21 | 8.67 | 20.677 | 59.971 | 13 | 8.65 | 20.706 | 60.04 | 21 | 8.66 | 12.785 | 59.982 | 5 | 8.66 | 12.869 | 60.011 | 13
8.67 | 20.693 | 60.011 | 21 | 8.68 | 20.677 | 59.971 | 13 | 8.66 | 20.706 | 60.04 | 21 | 8.67 | 12.785 | 59.982 | 5 | 8.66 | 12.869 | 60.011 | 13
8.68 | 20.693 | 60.011 | 21 | 8.69 | 20.677 | 59.971 | 13 | 8.67 | 20.706 | 60.04 | 21 | 8.68 | 12.785 | 59.982 | 5 | 8.67 | 12.867 | 60.011 | 13
8.69 | 20.69 | 60.011 | 21 | 8.69 | 20.673 | 59.971 | 13 | 8.68 | 20.706 | 60.04 | 21 | 8.69 | 12.785 | 59.982 | 5 | 8.68 | 12.867 | 60.011 | 13
8.7 | 20.69 | 60.011 | 21 | 8.7 | 20.673 | 59.971 | 13 | 8.69 | 20.706 | 60.04 | 21 | 8.69 | 12.785 | 59.982 | 5 | 8.69 | 12.872 | 60.011 | 13
8.7 | 20.69 | 60.011 | 21 | 8.71 | 20.669 | 59.971 | 13 | 8.7 | 20.706 | 60.04 | 21 | 8.7 | 12.785 | 59.982 | 5 | 8.7 | 12.872 | 60.011 | 13
8.71 | 20.69 | 60.011 | 21 | 8.72 | 20.669 | 59.971 | 13 | 8.7 | 20.706 | 60.04 | 21 | 8.71 | 12.785 | 59.982 | 5 | 8.71 | 12.871 | 60.011 | 13
8.72 | 20.684 | 60.011 | 21 | 8.73 | 20.669 | 59.971 | 13 | 8.71 | 20.705 | 60.04 | 21 | 8.72 | 12.785 | 59.982 | 5 | 8.71 | 12.871 | 60.011 | 13
8.73 | 20.684 | 60.011 | 21 | 8.74 | 20.669 | 59.971 | 13 | 8.72 | 20.705 | 60.04 | 21 | 8.73 | 12.785 | 59.982 | 5 | 8.72 | 12.871 | 60.011 | 13
8.74 | 20.682 | 60.011 | 21 | 8.74 | 20.669 | 59.971 | 13 | 8.73 | 20.705 | 60.04 | 21 | 8.74 | 12.785 | 59.982 | 5 | 8.73 | 12.871 | 60.011 | 13
8.75 | 20.682 | 60.011 | 21 | 8.75 | 20.669 | 59.971 | 13 | 8.74 | 20.705 | 60.04 | 21 | 8.74 | 12.785 | 59.982 | 5 | 8.74 | 12.864 | 60.011 | 13
8.75 | 20.682 | 60.011 | 21 | 8.76 | 20.67 | 59.971 | 13 | 8.75 | 20.705 | 60.04 | 21 | 8.75 | 12.785 | 59.982 | 5 | 8.75 | 12.864 | 60.011 | 13
8.76 | 20.682 | 60.011 | 21 | 8.77 | 20.67 | 59.971 | 13 | 8.75 | 20.705 | 60.04 | 21 | 8.76 | 12.785 | 59.982 | 5 | 8.76 | 12.853 | 60.011 | 13
8.77 | 20.675 | 60.011 | 21 | 8.78 | 20.67 | 59.971 | 13 | 8.76 | 20.703 | 60.04 | 21 | 8.77 | 12.785 | 59.982 | 5 | 8.76 | 12.853 | 60.011 | 13
8.78 | 20.675 | 60.011 | 21 | 8.79 | 20.67 | 59.971 | 13 | 8.77 | 20.703 | 60.04 | 21 | 8.78 | 12.785 | 59.982 | 5 | 8.77 | 12.85 | 60.011 | 13
8.79 | 20.675 | 60.011 | 21 | 8.79 | 20.665 | 59.971 | 13 | 8.78 | 20.703 | 60.04 | 21 | 8.79 | 12.785 | 59.982 | 5 | 8.78 | 12.85 | 60.011 | 13
8.8 | 20.675 | 60.011 | 21 | 8.8 | 20.665 | 59.971 | 13 | 8.79 | 20.703 | 60.04 | 21 | 8.79 | 12.785 | 59.982 | 5 | 8.79 | 12.847 | 60.011 | 13
8.8 | 20.67 | 60.011 | 21 | 8.81 | 20.665 | 59.971 | 13 | 8.8 | 20.703 | 60.04 | 21 | 8.8 | 12.785 | 59.982 | 5 | 8.8 | 12.847 | 60.011 | 13
8.81 | 20.67 | 60.011 | 21 | 8.82 | 20.665 | 59.971 | 13 | 8.8 | 20.703 | 60.04 | 21 | 8.81 | 12.785 | 59.982 | 5 | 8.81 | 12.845 | 60.011 | 13
8.82 | 20.661 | 60.011 | 21 | 8.83 | 20.662 | 59.971 | 13 | 8.81 | 20.703 | 60.04 | 21 | 8.82 | 12.785 | 59.982 | 5 | 8.81 | 12.845 | 60.011 | 13
8.83 | 20.661 | 60.011 | 21 | 8.84 | 20.662 | 59.971 | 13 | 8.82 | 20.703 | 60.04 | 21 | 8.83 | 12.785 | 59.982 | 5 | 8.82 | 12.822 | 60.011 | 13
8.84 | 20.661 | 60.005 | 21 | 8.84 | 20.662 | 59.971 | 13 | 8.83 | 20.703 | 60.04 | 21 | 8.84 | 12.785 | 59.982 | 5 | 8.83 | 12.822 | 60.011 | 13
8.85 | 20.661 | 60.005 | 21 | 8.85 | 20.662 | 59.971 | 13 | 8.84 | 20.703 | 60.04 | 21 | 8.84 | 12.785 | 59.982 | 5 | 8.84 | 12.822 | 60.011 | 13
8.85 | 20.675 | 60.005 | 21 | 8.86 | 20.659 | 59.971 | 13 | 8.85 | 20.703 | 60.04 | 21 | 8.85 | 12.785 | 59.982 | 5 | 8.85 | 12.822 | 60.011 | 13
8.86 | 20.675 | 60.005 | 21 | 8.87 | 20.659 | 59.971 | 13 | 8.85 | 20.703 | 60.04 | 21 | 8.86 | 12.785 | 59.982 | 5 | 8.86 | 12.819 | 60.011 | 13
8.87 | 20.675 | 60.005 | 21 | 8.88 | 20.653 | 59.971 | 13 | 8.86 | 20.703 | 60.04 | 21 | 8.87 | 12.785 | 59.982 | 5 | 8.86 | 12.819 | 60.011 | 13
8.88 | 20.675 | 60.005 | 21 | 8.89 | 20.653 | 59.971 | 13 | 8.87 | 20.703 | 60.04 | 21 | 8.88 | 12.785 | 59.982 | 5 | 8.87 | 12.819 | 60.005 | 13
8.89 | 20.67 | 60.005 | 21 | 8.89 | 20.653 | 59.971 | 13 | 8.88 | 20.703 | 60.04 | 21 | 8.89 | 12.785 | 59.982 | 5 | 8.88 | 12.819 | 60.005 | 13
8.9 | 20.67 | 60.005 | 21 | 8.9 | 20.653 | 59.971 | 13 | 8.89 | 20.703 | 60.04 | 21 | 8.89 | 12.785 | 59.982 | 5 | 8.89 | 12.785 | 60.005 | 13
8.9 | 20.668 | 60.005 | 21 | 8.91 | 20.653 | 59.971 | 13 | 8.9 | 20.7 | 60.04 | 21 | 8.9 | 12.785 | 59.982 | 5 | 8.9 | 12.785 | 60.005 | 13
8.91 | 20.668 | 60.005 | 21 | 8.92 | 20.653 | 59.971 | 13 | 8.9 | 20.7 | 60.04 | 21 | 8.91 | 12.785 | 59.982 | 5 | 8.91 | 12.785 | 60.005 | 13
8.92 | 20.668 | 60.005 | 21 | 8.93 | 20.65 | 59.971 | 13 | 8.91 | 20.7 | 60.04 | 21 | 8.92 | 12.785 | 59.982 | 5 | 8.91 | 12.785 | 60.005 | 13
8.93 | 20.668 | 60.005 | 21 | 8.94 | 20.65 | 59.971 | 13 | 8.92 | 20.7 | 60.04 | 21 | 8.93 | 12.785 | 59.982 | 5 | 8.92 | 12.785 | 60.005 | 13
8.94 | 20.668 | 60.005 | 21 | 8.94 | 20.65 | 59.971 | 13 | 8.93 | 20.7 | 60.04 | 21 | 8.94 | 12.785 | 59.982 | 5 | 8.93 | 12.785 | 60.005 | 13
8.95 | 20.668 | 60.005 | 21 | 8.95 | 20.65 | 59.971 | 13 | 8.94 | 20.7 | 60.04 | 21 | 8.94 | 12.785 | 59.982 | 5 | 8.94 | 12.785 | 60.005 | 13
8.95 | 20.668 | 60.005 | 21 | 8.96 | 20.647 | 59.971 | 13 | 8.95 | 20.7 | 60.04 | 21 | 8.95 | 12.785 | 59.982 | 5 | 8.95 | 12.785 | 60.005 | 13
8.96 | 20.668 | 60.005 | 21 | 8.97 | 20.647 | 59.971 | 13 | 8.95 | 20.7 | 60.04 | 21 | 8.96 | 12.785 | 59.982 | 5 | 8.96 | 12.785 | 60.005 | 13
8.97 | 20.668 | 60.005 | 21 | 8.98 | 20.647 | 59.971 | 13 | 8.96 | 20.696 | 60.04 | 21 | 8.97 | 12.785 | 59.982 | 5 | 8.96 | 12.785 | 60.005 | 13
8.98 | 20.668 | 60.005 | 21 | 8.99 | 20.647 | 59.971 | 13 | 8.97 | 20.696 | 60.04 | 21 | 8.98 | 12.785 | 59.982 | 5 | 8.97 | 12.785 | 60.005 | 13
8.99 | 20.682 | 60.005 | 21 | 8.99 | 20.647 | 59.971 | 13 | 8.98 | 20.696 | 60.04 | 21 | 8.99 | 12.785 | 59.982 | 5 | 8.98 | 12.785 | 60.005 | 13
9 | 20.682 | 60.005 | 21 | 9 | 20.647 | 59.971 | 13 | 8.99 | 20.696 | 60.04 | 21 | 8.99 | 12.785 | 59.982 | 5 | 8.99 | 12.785 | 60.005 | 13
9 | 20.679 | 59.999 | 21 | 9.01 | 20.647 | 59.971 | 13 | 9 | 20.696 | 60.04 | 21 | 9 | 12.785 | 59.982 | 5 | 9 | 12.785 | 60.005 | 13
9.01 | 20.679 | 59.999 | 21 | 9.02 | 20.647 | 59.971 | 13 | 9 | 20.696 | 60.04 | 21 | 9.01 | 12.785 | 59.982 | 5 | 9.01 | 12.785 | 60.005 | 13
9.02 | 20.679 | 59.999 | 21 | 9.03 | 20.647 | 59.971 | 13 | 9.01 | 20.691 | 60.04 | 21 | 9.02 | 12.785 | 59.982 | 5 | 9.01 | 12.785 | 60.005 | 13
9.03 | 20.679 | 59.999 | 21 | 9.04 | 20.647 | 59.971 | 13 | 9.02 | 20.691 | 60.04 | 21 | 9.03 | 12.785 | 59.982 | 5 | 9.02 | 12.785 | 60.005 | 13
9.04 | 20.679 | 59.999 | 21 | 9.04 | 20.646 | 59.971 | 13 | 9.03 | 20.691 | 60.04 | 21 | 9.04 | 12.788 | 59.982 | 5 | 9.03 | 12.785 | 60.005 | 13
9.05 | 20.679 | 59.999 | 21 | 9.05 | 20.646 | 59.971 | 13 | 9.04 | 20.691 | 60.04 | 21 | 9.04 | 12.788 | 59.982 | 5 | 9.04 | 12.785 | 60.005 | 13
9.05 | 20.679 | 59.999 | 21 | 9.06 | 20.601 | 59.971 | 13 | 9.05 | 20.691 | 60.04 | 21 | 9.05 | 12.791 | 59.982 | 5 | 9.05 | 12.785 | 60.005 | 13
9.06 | 20.679 | 59.999 | 21 | 9.07 | 20.601 | 59.971 | 13 | 9.05 | 20.691 | 60.04 | 21 | 9.06 | 12.791 | 59.982 | 5 | 9.06 | 12.785 | 60.005 | 13
9.07 | 20.679 | 59.999 | 21 | 9.08 | 20.597 | 59.971 | 13 | 9.06 | 20.691 | 60.04 | 21 | 9.07 | 12.791 | 59.982 | 5 | 9.06 | 12.785 | 60.005 | 13
9.08 | 20.679 | 59.999 | 21 | 9.09 | 20.597 | 59.971 | 13 | 9.07 | 20.691 | 60.04 | 21 | 9.08 | 12.791 | 59.982 | 5 | 9.07 | 12.785 | 60.005 | 13
9.09 | 20.679 | 59.999 | 21 | 9.09 | 20.597 | 59.971 | 13 | 9.08 | 20.691 | 60.04 | 21 | 9.09 | 12.796 | 59.982 | 5 | 9.08 | 12.785 | 60.005 | 13
9.1 | 20.679 | 59.999 | 21 | 9.1 | 20.597 | 59.971 | 13 | 9.09 | 20.691 | 60.04 | 21 | 9.09 | 12.796 | 59.982 | 5 | 9.09 | 12.785 | 60.005 | 13
9.1 | 20.679 | 59.999 | 21 | 9.11 | 20.553 | 59.971 | 13 | 9.1 | 20.691 | 60.04 | 21 | 9.1 | 12.796 | 59.982 | 5 | 9.1 | 12.785 | 60.005 | 13
9.11 | 20.679 | 59.999 | 21 | 9.12 | 20.553 | 59.971 | 13 | 9.1 | 20.691 | 60.04 | 21 | 9.11 | 12.796 | 59.982 | 5 | 9.11 | 12.785 | 60.005 | 13
9.12 | 20.679 | 59.999 | 21 | 9.13 | 20.553 | 59.971 | 13 | 9.11 | 20.691 | 60.04 | 21 | 9.12 | 12.796 | 59.982 | 5 | 9.11 | 12.785 | 60.005 | 13
9.13 | 20.679 | 59.999 | 21 | 9.14 | 20.553 | 59.971 | 13 | 9.12 | 20.691 | 60.04 | 21 | 9.13 | 12.796 | 59.982 | 5 | 9.12 | 12.785 | 60.005 | 13
9.14 | 20.679 | 59.999 | 21 | 9.14 | 20.553 | 59.971 | 13 | 9.13 | 20.687 | 60.04 | 21 | 9.14 | 12.796 | 59.982 | 5 | 9.13 | 12.785 | 60.005 | 13
9.15 | 20.679 | 59.999 | 21 | 9.15 | 20.553 | 59.971 | 13 | 9.14 | 20.687 | 60.04 | 21 | 9.14 | 12.796 | 59.982 | 5 | 9.14 | 12.785 | 60.005 | 13
9.15 | 20.679 | 59.999 | 21 | 9.16 | 20.512 | 59.971 | 13 | 9.15 | 20.685 | 60.04 | 21 | 9.15 | 12.796 | 59.982 | 5 | 9.15 | 12.785 | 60.005 | 13
9.16 | 20.679 | 59.999 | 21 | 9.17 | 20.512 | 59.971 | 13 | 9.15 | 20.685 | 60.04 | 21 | 9.16 | 12.796 | 59.982 | 5 | 9.16 | 12.785 | 60.005 | 13
9.17 | 20.679 | 59.999 | 21 | 9.18 | 20.508 | 59.971 | 13 | 9.16 | 20.683 | 60.04 | 21 | 9.17 | 12.796 | 59.982 | 5 | 9.16 | 12.785 | 60.005 | 13
9.18 | 20.679 | 59.999 | 21 | 9.19 | 20.508 | 59.971 | 13 | 9.17 | 20.683 | 60.04 | 21 | 9.18 | 12.796 | 59.982 | 5 | 9.17 | 12.785 | 60.005 | 13
9.19 | 20.679 | 59.999 | 21 | 9.19 | 20.508 | 59.971 | 13 | 9.18 | 20.683 | 60.04 | 21 | 9.19 | 12.796 | 59.982 | 5 | 9.18 | 12.785 | 60.005 | 13
9.2 | 20.679 | 59.999 | 21 | 9.2 | 20.508 | 59.971 | 13 | 9.19 | 20.683 | 60.04 | 21 | 9.19 | 12.796 | 59.982 | 5 | 9.19 | 12.785 | 60.005 | 13
9.2 | 20.679 | 59.999 | 21 | 9.21 | 20.501 | 59.971 | 13 | 9.2 | 20.683 | 60.04 | 21 | 9.2 | 12.796 | 59.982 | 5 | 9.2 | 12.785 | 60.005 | 13
9.21 | 20.679 | 59.999 | 21 | 9.22 | 20.501 | 59.971 | 13 | 9.2 | 20.683 | 60.04 | 21 | 9.21 | 12.796 | 59.982 | 5 | 9.21 | 12.785 | 60.011 | 13
9.22 | 20.679 | 59.999 | 21 | 9.23 | 20.501 | 59.971 | 13 | 9.21 | 20.683 | 60.04 | 21 | 9.22 | 12.796 | 59.982 | 5 | 9.21 | 12.785 | 60.011 | 13
9.23 | 20.679 | 59.999 | 21 | 9.24 | 20.501 | 59.971 | 13 | 9.22 | 20.683 | 60.04 | 21 | 9.23 | 12.796 | 59.982 | 5 | 9.22 | 12.785 | 60.011 | 13
9.24 | 20.679 | 59.999 | 21 | 9.24 | 20.501 | 59.971 | 13 | 9.23 | 20.683 | 60.04 | 21 | 9.24 | 12.796 | 59.982 | 5 | 9.23 | 12.785 | 60.011 | 13
9.25 | 20.679 | 59.999 | 21 | 9.25 | 20.501 | 59.971 | 13 | 9.24 | 20.683 | 60.04 | 21 | 9.24 | 12.796 | 59.982 | 5 | 9.24 | 12.785 | 60.011 | 13
9.25 | 20.679 | 59.999 | 21 | 9.26 | 20.501 | 59.971 | 13 | 9.25 | 20.683 | 60.04 | 21 | 9.25 | 12.799 | 59.982 | 5 | 9.25 | 12.785 | 60.011 | 13
9.26 | 20.679 | 59.999 | 21 | 9.27 | 20.501 | 59.971 | 13 | 9.25 | 20.683 | 60.04 | 21 | 9.26 | 12.799 | 59.982 | 5 | 9.26 | 12.785 | 60.011 | 13
9.27 | 20.679 | 59.999 | 21 | 9.28 | 20.501 | 59.971 | 13 | 9.26 | 20.68 | 60.04 | 21 | 9.27 | 12.799 | 59.982 | 5 | 9.26 | 12.785 | 60.011 | 13
9.28 | 20.679 | 59.999 | 21 | 9.29 | 20.501 | 59.971 | 13 | 9.27 | 20.68 | 60.04 | 21 | 9.28 | 12.799 | 59.982 | 5 | 9.27 | 12.785 | 60.011 | 13
9.29 | 20.679 | 59.999 | 21 | 9.29 | 20.501 | 59.971 | 13 | 9.28 | 20.675 | 60.04 | 21 | 9.29 | 12.799 | 59.982 | 5 | 9.28 | 12.785 | 60.011 | 13
9.3 | 20.679 | 59.999 | 21 | 9.3 | 20.501 | 59.971 | 13 | 9.29 | 20.675 | 60.04 | 21 | 9.29 | 12.799 | 59.982 | 5 | 9.29 | 12.784 | 60.011 | 13
9.3 | 20.679 | 59.999 | 21 | 9.31 | 20.501 | 59.971 | 13 | 9.3 | 20.675 | 60.04 | 21 | 9.3 | 12.799 | 59.982 | 5 | 9.3 | 12.784 | 60.011 | 13
9.31 | 20.679 | 59.999 | 21 | 9.32 | 20.501 | 59.971 | 13 | 9.3 | 20.675 | 60.04 | 21 | 9.31 | 12.799 | 59.982 | 5 | 9.31 | 12.781 | 60.011 | 13
9.32 | 20.679 | 59.999 | 21 | 9.33 | 20.501 | 59.971 | 13 | 9.31 | 20.675 | 60.04 | 21 | 9.32 | 12.799 | 59.982 | 5 | 9.31 | 12.781 | 60.011 | 13
9.33 | 20.679 | 59.999 | 21 | 9.34 | 20.501 | 59.971 | 13 | 9.32 | 20.675 | 60.04 | 21 | 9.33 | 12.799 | 59.982 | 5 | 9.32 | 12.779 | 60.011 | 13
9.34 | 20.679 | 59.999 | 21 | 9.34 | 20.501 | 59.971 | 13 | 9.33 | 20.675 | 60.04 | 21 | 9.34 | 12.801 | 59.982 | 5 | 9.33 | 12.779 | 60.011 | 13
9.35 | 20.679 | 59.999 | 21 | 9.35 | 20.501 | 59.971 | 13 | 9.34 | 20.675 | 60.04 | 21 | 9.34 | 12.801 | 59.982 | 5 | 9.34 | 12.779 | 60.011 | 13
9.35 | 20.679 | 59.999 | 21 | 9.36 | 20.501 | 59.971 | 13 | 9.35 | 20.675 | 60.04 | 21 | 9.35 | 12.803 | 59.982 | 5 | 9.35 | 12.779 | 60.011 | 13
9.36 | 20.679 | 59.999 | 21 | 9.37 | 20.501 | 59.971 | 13 | 9.35 | 20.675 | 60.04 | 21 | 9.36 | 12.803 | 59.982 | 5 | 9.36 | 12.779 | 60.011 | 13
9.37 | 20.679 | 59.999 | 21 | 9.38 | 20.501 | 59.971 | 13 | 9.36 | 20.675 | 60.04 | 21 | 9.37 | 12.803 | 59.982 | 5 | 9.36 | 12.779 | 60.011 | 13
9.38 | 20.679 | 59.999 | 21 | 9.39 | 20.501 | 59.971 | 13 | 9.37 | 20.675 | 60.04 | 21 | 9.38 | 12.803 | 59.982 | 5 | 9.37 | 12.774 | 60.011 | 13
9.39 | 20.679 | 59.999 | 21 | 9.39 | 20.501 | 59.971 | 13 | 9.38 | 20.671 | 60.04 | 21 | 9.39 | 12.803 | 59.982 | 5 | 9.38 | 12.774 | 60.011 | 13
9.4 | 20.679 | 59.999 | 21 | 9.4 | 20.501 | 59.971 | 13 | 9.39 | 20.671 | 60.04 | 21 | 9.39 | 12.803 | 59.982 | 5 | 9.39 | 12.77 | 60.011 | 13
9.4 | 20.679 | 59.999 | 21 | 9.41 | 20.501 | 59.971 | 13 | 9.4 | 20.671 | 60.04 | 21 | 9.4 | 12.803 | 59.982 | 5 | 9.4 | 12.77 | 60.011 | 13
9.41 | 20.679 | 59.999 | 21 | 9.42 | 20.501 | 59.971 | 13 | 9.4 | 20.671 | 60.04 | 21 | 9.41 | 12.803 | 59.982 | 5 | 9.41 | 12.767 | 60.011 | 13
9.42 | 20.679 | 59.999 | 21 | 9.43 | 20.501 | 59.971 | 13 | 9.41 | 20.696 | 60.04 | 21 | 9.42 | 12.803 | 59.982 | 5 | 9.41 | 12.767 | 60.011 | 13
9.43 | 20.679 | 59.999 | 21 | 9.44 | 20.501 | 59.971 | 13 | 9.42 | 20.696 | 60.04 | 21 | 9.43 | 12.803 | 59.982 | 5 | 9.42 | 12.767 | 60.011 | 13
9.44 | 20.679 | 59.999 | 21 | 9.44 | 20.501 | 59.971 | 13 | 9.43 | 20.692 | 60.04 | 21 | 9.44 | 12.803 | 59.982 | 5 | 9.43 | 12.767 | 60.011 | 13
9.45 | 20.679 | 59.999 | 21 | 9.45 | 20.501 | 59.971 | 13 | 9.44 | 20.692 | 60.04 | 21 | 9.44 | 12.803 | 59.982 | 5 | 9.44 | 12.767 | 60.011 | 13
9.45 | 20.679 | 59.999 | 21 | 9.46 | 20.501 | 59.971 | 13 | 9.45 | 20.692 | 60.04 | 21 | 9.45 | 12.804 | 59.982 | 5 | 9.45 | 12.767 | 60.011 | 13
9.46 | 20.679 | 59.999 | 21 | 9.47 | 20.501 | 59.971 | 13 | 9.45 | 20.692 | 60.04 | 21 | 9.46 | 12.804 | 59.982 | 5 | 9.46 | 12.763 | 60.011 | 13
9.47 | 20.679 | 59.999 | 21 | 9.48 | 20.501 | 59.971 | 13 | 9.46 | 20.692 | 60.04 | 21 | 9.47 | 12.804 | 59.982 | 5 | 9.46 | 12.763 | 60.011 | 13
9.48 | 20.679 | 59.999 | 21 | 9.49 | 20.501 | 59.971 | 13 | 9.47 | 20.692 | 60.04 | 21 | 9.48 | 12.804 | 59.982 | 5 | 9.47 | 12.763 | 60.011 | 13
9.49 | 20.679 | 59.999 | 21 | 9.49 | 20.501 | 59.971 | 13 | 9.48 | 20.692 | 60.04 | 21 | 9.49 | 12.804 | 59.982 | 5 | 9.48 | 12.763 | 60.011 | 13
9.5 | 20.679 | 59.999 | 21 | 9.5 | 20.501 | 59.971 | 13 | 9.49 | 20.692 | 60.04 | 21 | 9.49 | 12.804 | 59.982 | 5 | 9.49 | 12.766 | 60.011 | 13
9.5 | 20.679 | 59.999 | 21 | 9.51 | 20.501 | 59.971 | 13 | 9.5 | 20.685 | 60.04 | 21 | 9.5 | 12.804 | 59.982 | 5 | 9.5 | 12.766 | 60.011 | 13
9.51 | 20.679 | 59.999 | 21 | 9.52 | 20.501 | 59.971 | 13 | 9.5 | 20.685 | 60.04 | 21 | 9.51 | 12.804 | 59.982 | 5 | 9.51 | 12.763 | 60.011 | 13
9.52 | 20.679 | 59.999 | 21 | 9.53 | 20.501 | 59.971 | 13 | 9.51 | 20.685 | 60.04 | 21 | 9.52 | 12.805 | 59.982 | 5 | 9.51 | 12.763 | 60.011 | 13
9.53 | 20.679 | 59.999 | 21 | 9.54 | 20.501 | 59.971 | 13 | 9.52 | 20.685 | 60.04 | 21 | 9.53 | 12.805 | 59.982 | 5 | 9.52 | 12.762 | 60.011 | 13
9.54 | 20.679 | 59.999 | 21 | 9.54 | 20.501 | 59.971 | 13 | 9.53 | 20.685 | 60.04 | 21 | 9.54 | 12.805 | 59.982 | 5 | 9.53 | 12.762 | 60.011 | 13
9.55 | 20.679 | 59.999 | 21 | 9.55 | 20.501 | 59.971 | 13 | 9.54 | 20.685 | 60.04 | 21 | 9.54 | 12.805 | 59.982 | 5 | 9.54 | 12.762 | 60.011 | 13
9.55 | 20.679 | 59.999 | 21 | 9.56 | 20.501 | 59.971 | 13 | 9.55 | 20.685 | 60.04 | 21 | 9.55 | 12.805 | 59.982 | 5 | 9.55 | 12.762 | 60.011 | 13
9.56 | 20.679 | 59.999 | 21 | 9.57 | 20.501 | 59.971 | 13 | 9.55 | 20.685 | 60.04 | 21 | 9.56 | 12.805 | 59.982 | 5 | 9.56 | 12.756 | 60.011 | 13
9.57 | 20.679 | 59.999 | 21 | 9.58 | 20.501 | 59.971 | 13 | 9.56 | 20.717 | 60.04 | 21 | 9.57 | 12.805 | 59.988 | 5 | 9.56 | 12.756 | 60.011 | 13
9.58 | 20.679 | 59.999 | 21 | 9.59 | 20.501 | 59.971 | 13 | 9.57 | 20.717 | 60.04 | 21 | 9.58 | 12.805 | 59.988 | 5 | 9.57 | 12.754 | 60.011 | 13
9.59 | 20.679 | 59.999 | 21 | 9.59 | 20.501 | 59.971 | 13 | 9.58 | 20.716 | 60.04 | 21 | 9.59 | 12.805 | 59.988 | 5 | 9.58 | 12.754 | 60.011 | 13
9.6 | 20.679 | 59.999 | 21 | 9.6 | 20.501 | 59.971 | 13 | 9.59 | 20.716 | 60.04 | 21 | 9.59 | 12.805 | 59.988 | 5 | 9.59 | 12.754 | 60.011 | 13
9.6 | 20.678 | 59.999 | 21 | 9.61 | 20.501 | 59.971 | 13 | 9.6 | 20.712 | 60.04 | 21 | 9.6 | 12.805 | 59.988 | 5 | 9.6 | 12.754 | 60.011 | 13
9.61 | 20.678 | 59.999 | 21 | 9.62 | 20.501 | 59.971 | 13 | 9.6 | 20.712 | 60.04 | 21 | 9.61 | 12.805 | 59.988 | 5 | 9.61 | 12.751 | 60.011 | 13
9.62 | 20.678 | 59.999 | 21 | 9.63 | 20.501 | 59.971 | 13 | 9.61 | 20.711 | 60.04 | 21 | 9.62 | 12.805 | 59.988 | 5 | 9.61 | 12.751 | 60.011 | 13
9.63 | 20.678 | 59.999 | 21 | 9.64 | 20.501 | 59.971 | 13 | 9.62 | 20.711 | 60.04 | 21 | 9.63 | 12.805 | 59.988 | 5 | 9.62 | 12.744 | 60.011 | 13
9.64 | 20.678 | 59.999 | 21 | 9.64 | 20.501 | 59.971 | 13 | 9.63 | 20.711 | 60.04 | 21 | 9.64 | 12.805 | 59.988 | 5 | 9.63 | 12.744 | 60.011 | 13
9.65 | 20.678 | 59.999 | 21 | 9.65 | 20.501 | 59.971 | 13 | 9.64 | 20.711 | 60.04 | 21 | 9.64 | 12.805 | 59.988 | 5 | 9.64 | 12.762 | 60.011 | 13
9.65 | 20.678 | 59.999 | 21 | 9.66 | 20.501 | 59.971 | 13 | 9.65 | 20.711 | 60.04 | 21 | 9.65 | 12.805 | 59.988 | 5 | 9.65 | 12.762 | 60.011 | 13
9.66 | 20.678 | 59.999 | 21 | 9.67 | 20.501 | 59.971 | 13 | 9.65 | 20.711 | 60.04 | 21 | 9.66 | 12.805 | 59.988 | 5 | 9.66 | 12.758 | 60.011 | 13
9.67 | 20.678 | 59.999 | 21 | 9.68 | 20.501 | 59.971 | 13 | 9.66 | 20.711 | 60.04 | 21 | 9.67 | 12.805 | 59.988 | 5 | 9.66 | 12.758 | 60.011 | 13
9.68 | 20.678 | 59.999 | 21 | 9.69 | 20.501 | 59.971 | 13 | 9.67 | 20.711 | 60.04 | 21 | 9.68 | 12.805 | 59.988 | 5 | 9.67 | 12.754 | 60.011 | 13
9.69 | 20.678 | 59.999 | 21 | 9.69 | 20.501 | 59.971 | 13 | 9.68 | 20.711 | 60.04 | 21 | 9.69 | 12.805 | 59.988 | 5 | 9.68 | 12.754 | 60.011 | 13
9.7 | 20.678 | 59.999 | 21 | 9.7 | 20.501 | 59.971 | 13 | 9.69 | 20.711 | 60.04 | 21 | 9.69 | 12.805 | 59.988 | 5 | 9.69 | 12.756 | 60.011 | 13
9.7 | 20.678 | 59.999 | 21 | 9.71 | 20.501 | 59.971 | 13 | 9.7 | 20.711 | 60.04 | 21 | 9.7 | 12.802 | 59.988 | 5 | 9.7 | 12.756 | 60.011 | 13
9.71 | 20.678 | 59.999 | 21 | 9.72 | 20.501 | 59.971 | 13 | 9.7 | 20.711 | 60.04 | 21 | 9.71 | 12.802 | 59.988 | 5 | 9.71 | 12.753 | 60.005 | 13
9.72 | 20.678 | 59.999 | 21 | 9.73 | 20.501 | 59.971 | 13 | 9.71 | 20.707 | 60.04 | 21 | 9.72 | 12.798 | 59.988 | 5 | 9.71 | 12.753 | 60.005 | 13
9.73 | 20.678 | 59.999 | 21 | 9.74 | 20.501 | 59.971 | 13 | 9.72 | 20.707 | 60.04 | 21 | 9.73 | 12.798 | 59.988 | 5 | 9.72 | 12.75 | 60.005 | 13
9.74 | 20.678 | 59.999 | 21 | 9.74 | 20.501 | 59.971 | 13 | 9.73 | 20.706 | 60.04 | 21 | 9.74 | 12.795 | 59.994 | 5 | 9.73 | 12.75 | 60.005 | 13
9.75 | 20.678 | 59.999 | 21 | 9.75 | 20.501 | 59.971 | 13 | 9.74 | 20.706 | 60.04 | 21 | 9.74 | 12.795 | 59.994 | 5 | 9.74 | 12.75 | 60.005 | 13
9.75 | 20.678 | 59.999 | 21 | 9.76 | 20.508 | 59.971 | 13 | 9.75 | 20.701 | 60.04 | 21 | 9.75 | 12.795 | 59.994 | 5 | 9.75 | 12.75 | 60.005 | 13
9.76 | 20.678 | 59.999 | 21 | 9.77 | 20.508 | 59.971 | 13 | 9.75 | 20.701 | 60.04 | 21 | 9.76 | 12.795 | 59.994 | 5 | 9.76 | 12.747 | 60.005 | 13
9.77 | 20.678 | 59.999 | 21 | 9.78 | 20.508 | 59.971 | 13 | 9.76 | 20.701 | 60.04 | 21 | 9.77 | 12.795 | 59.994 | 5 | 9.76 | 12.747 | 60.005 | 13
9.78 | 20.678 | 59.999 | 21 | 9.79 | 20.508 | 59.971 | 13 | 9.77 | 20.701 | 60.04 | 21 | 9.78 | 12.795 | 59.994 | 5 | 9.77 | 12.751 | 60.005 | 13
9.79 | 20.678 | 59.999 | 21 | 9.79 | 20.511 | 59.971 | 13 | 9.78 | 20.701 | 60.04 | 21 | 9.79 | 12.786 | 59.994 | 5 | 9.78 | 12.751 | 60.005 | 13
9.8 | 20.678 | 59.999 | 21 | 9.8 | 20.511 | 59.971 | 13 | 9.79 | 20.701 | 60.04 | 21 | 9.79 | 12.786 | 59.994 | 5 | 9.79 | 12.751 | 60.005 | 13
9.8 | 20.678 | 59.999 | 21 | 9.81 | 20.511 | 59.971 | 13 | 9.8 | 20.701 | 60.04 | 21 | 9.8 | 12.786 | 59.994 | 5 | 9.8 | 12.751 | 60.005 | 13
9.81 | 20.678 | 59.999 | 21 | 9.82 | 20.511 | 59.971 | 13 | 9.8 | 20.701 | 60.04 | 21 | 9.81 | 12.786 | 59.994 | 5 | 9.81 | 12.748 | 60.005 | 13
9.82 | 20.678 | 59.999 | 21 | 9.83 | 20.511 | 59.971 | 13 | 9.81 | 20.701 | 60.04 | 21 | 9.82 | 12.786 | 59.994 | 5 | 9.81 | 12.748 | 60.005 | 13
9.83 | 20.678 | 59.999 | 21 | 9.84 | 20.511 | 59.971 | 13 | 9.82 | 20.701 | 60.04 | 21 | 9.83 | 12.786 | 59.994 | 5 | 9.82 | 12.748 | 60.005 | 13
9.84 | 20.678 | 59.999 | 21 | 9.84 | 20.514 | 59.971 | 13 | 9.83 | 20.7 | 60.04 | 21 | 9.84 | 12.779 | 59.994 | 5 | 9.83 | 12.748 | 60.005 | 13
9.85 | 20.678 | 59.999 | 21 | 9.85 | 20.514 | 59.971 | 13 | 9.84 | 20.7 | 60.04 | 21 | 9.84 | 12.779 | 59.994 | 5 | 9.84 | 12.748 | 60.005 | 13
9.85 | 20.678 | 59.999 | 21 | 9.86 | 20.514 | 59.971 | 13 | 9.85 | 20.7 | 60.04 | 21 | 9.85 | 12.779 | 59.994 | 5 | 9.85 | 12.748 | 60.005 | 13
9.86 | 20.678 | 59.999 | 21 | 9.87 | 20.514 | 59.971 | 13 | 9.85 | 20.7 | 60.04 | 21 | 9.86 | 12.779 | 59.994 | 5 | 9.86 | 12.746 | 60.005 | 13
9.87 | 20.678 | 59.999 | 21 | 9.88 | 20.514 | 59.971 | 13 | 9.86 | 20.695 | 60.04 | 21 | 9.87 | 12.779 | 59.994 | 5 | 9.86 | 12.746 | 60.005 | 13
9.88 | 20.678 | 59.999 | 21 | 9.89 | 20.514 | 59.971 | 13 | 9.87 | 20.695 | 60.04 | 21 | 9.88 | 12.779 | 59.994 | 5 | 9.87 | 12.746 | 60.005 | 13
9.89 | 20.678 | 59.999 | 21 | 9.89 | 20.514 | 59.971 | 13 | 9.88 | 20.695 | 60.04 | 21 | 9.89 | 12.771 | 59.994 | 5 | 9.88 | 12.746 | 60.005 | 13
9.9 | 20.678 | 59.999 | 21 | 9.9 | 20.514 | 59.971 | 13 | 9.89 | 20.695 | 60.04 | 21 | 9.89 | 12.771 | 59.994 | 5 | 9.89 | 12.747 | 60.005 | 13
9.9 | 20.678 | 59.999 | 21 | 9.91 | 20.514 | 59.971 | 13 | 9.9 | 20.691 | 60.04 | 21 | 9.9 | 12.771 | 59.988 | 5 | 9.9 | 12.747 | 60.005 | 13
9.91 | 20.678 | 59.999 | 21 | 9.92 | 20.514 | 59.971 | 13 | 9.9 | 20.691 | 60.04 | 21 | 9.91 | 12.771 | 59.988 | 5 | 9.91 | 12.744 | 60.005 | 13
9.92 | 20.678 | 59.999 | 21 | 9.93 | 20.514 | 59.971 | 13 | 9.91 | 20.691 | 60.04 | 21 | 9.92 | 12.771 | 59.988 | 5 | 9.91 | 12.744 | 60.005 | 13
9.93 | 20.678 | 59.999 | 21 | 9.94 | 20.514 | 59.971 | 13 | 9.92 | 20.691 | 60.04 | 21 | 9.93 | 12.771 | 59.988 | 5 | 9.92 | 12.744 | 60.005 | 13
9.94 | 20.678 | 59.999 | 21 | 9.94 | 20.514 | 59.971 | 13 | 9.93 | 20.688 | 60.04 | 21 | 9.94 | 12.769 | 59.988 | 5 | 9.93 | 12.744 | 60.005 | 13
9.95 | 20.678 | 59.999 | 21 | 9.95 | 20.514 | 59.971 | 13 | 9.94 | 20.688 | 60.04 | 21 | 9.94 | 12.769 | 59.988 | 5 | 9.94 | 12.742 | 60.005 | 13
9.95 | 20.678 | 59.999 | 21 | 9.96 | 20.514 | 59.971 | 13 | 9.95 | 20.688 | 60.04 | 21 | 9.95 | 12.765 | 59.988 | 5 | 9.95 | 12.742 | 60.005 | 13
9.96 | 20.678 | 59.999 | 21 | 9.97 | 20.514 | 59.971 | 13 | 9.95 | 20.688 | 60.04 | 21 | 9.96 | 12.765 | 59.988 | 5 | 9.96 | 12.746 | 60.005 | 13
9.97 | 20.678 | 59.999 | 21 | 9.98 | 20.514 | 59.971 | 13 | 9.96 | 20.686 | 60.04 | 21 | 9.97 | 12.763 | 59.988 | 5 | 9.96 | 12.746 | 60.005 | 13
9.98 | 20.678 | 59.999 | 21 | 9.99 | 20.514 | 59.971 | 13 | 9.97 | 20.686 | 60.04 | 21 | 9.98 | 12.763 | 59.988 | 5 | 9.97 | 12.744 | 60.005 | 13
9.99 | 20.678 | 59.999 | 21 | 9.99 | 20.514 | 59.971 | 13 | 9.98 | 20.686 | 60.04 | 21 | 9.99 | 12.763 | 59.988 | 5 | 9.98 | 12.744 | 60.005 | 13
10 | 20.678 | 59.999 | 21 | 10 | 20.514 | 59.971 | 13 | 9.99 | 20.686 | 60.04 | 21 | 9.99 | 12.763 | 59.988 | 5 | 9.99 | 12.744 | 60.005 | 13
10 | 20.678 | 59.999 | 21 | 10.01 | 20.512 | 59.971 | 13 | 10 | 20.686 | 60.04 | 21 | 10 | 12.763 | 59.988 | 5 | 10 | 12.744 | 60.005 | 13
10.01 | 20.678 | 59.999 | 21 | 10.02 | 20.512 | 59.971 | 13 | 10 | 20.686 | 60.04 | 21 | 10.01 | 12.763 | 59.988 | 5 | 10.01 | 12.744 | 60.005 | 13
10.02 | 20.678 | 59.999 | 21 | 10.03 | 20.512 | 59.971 | 13 | 10.01 | 20.732 | 60.04 | 21 | 10.02 | 12.76 | 59.988 | 5 | 10.01 | 12.744 | 60.005 | 13
10.03 | 20.678 | 59.999 | 21 | 10.04 | 20.512 | 59.971 | 13 | 10.02 | 20.732 | 60.04 | 21 | 10.03 | 12.76 | 59.988 | 5 | 10.02 | 12.77 | 60.005 | 13
10.04 | 20.678 | 59.999 | 21 | 10.04 | 20.515 | 59.971 | 13 | 10.03 | 20.725 | 60.04 | 21 | 10.04 | 12.76 | 59.988 | 5 | 10.03 | 12.77 | 60.005 | 13
10.05 | 20.678 | 59.999 | 21 | 10.05 | 20.515 | 59.971 | 13 | 10.04 | 20.725 | 60.04 | 21 | 10.04 | 12.76 | 59.988 | 5 | 10.04 | 12.768 | 60.005 | 13
10.05 | 20.678 | 59.999 | 21 | 10.06 | 20.515 | 59.971 | 13 | 10.05 | 20.723 | 60.04 | 21 | 10.05 | 12.758 | 59.988 | 5 | 10.05 | 12.768 | 60.005 | 13
10.06 | 20.678 | 59.999 | 21 | 10.07 | 20.515 | 59.971 | 13 | 10.05 | 20.723 | 60.04 | 21 | 10.06 | 12.758 | 59.988 | 5 | 10.06 | 12.768 | 60.005 | 13
10.07 | 20.678 | 59.999 | 21 | 10.08 | 20.515 | 59.971 | 13 | 10.06 | 20.723 | 60.04 | 21 | 10.07 | 12.755 | 59.988 | 5 | 10.06 | 12.768 | 60.005 | 13
10.08 | 20.678 | 59.999 | 21 | 10.09 | 20.515 | 59.971 | 13 | 10.07 | 20.723 | 60.04 | 21 | 10.08 | 12.755 | 59.988 | 5 | 10.07 | 12.768 | 60.005 | 13
10.09 | 20.678 | 59.999 | 21 | 10.09 | 20.515 | 59.971 | 13 | 10.08 | 20.723 | 60.04 | 21 | 10.09 | 12.755 | 59.988 | 5 | 10.08 | 12.768 | 60.005 | 13
10.1 | 20.678 | 59.999 | 21 | 10.1 | 20.515 | 59.971 | 13 | 10.09 | 20.723 | 60.04 | 21 | 10.09 | 12.755 | 59.988 | 5 | 10.09 | 12.768 | 60.005 | 13
10.1 | 20.678 | 59.999 | 21 | 10.11 | 20.518 | 59.971 | 13 | 10.1 | 20.723 | 60.04 | 21 | 10.1 | 12.754 | 59.988 | 5 | 10.1 | 12.768 | 60.005 | 13
10.11 | 20.678 | 59.999 | 21 | 10.12 | 20.518 | 59.971 | 13 | 10.1 | 20.723 | 60.04 | 21 | 10.11 | 12.754 | 59.988 | 5 | 10.11 | 12.756 | 60.005 | 13
10.12 | 20.678 | 59.999 | 21 | 10.13 | 20.518 | 59.971 | 13 | 10.11 | 20.723 | 60.04 | 21 | 10.12 | 12.754 | 59.988 | 5 | 10.11 | 12.756 | 60.005 | 13
10.13 | 20.678 | 59.999 | 21 | 10.14 | 20.518 | 59.971 | 13 | 10.12 | 20.723 | 60.04 | 21 | 10.13 | 12.754 | 59.988 | 5 | 10.12 | 12.756 | 60.005 | 13
10.14 | 20.678 | 59.999 | 21 | 10.14 | 20.518 | 59.971 | 13 | 10.13 | 20.718 | 60.04 | 21 | 10.14 | 12.754 | 59.988 | 5 | 10.13 | 12.756 | 60.005 | 13
10.15 | 20.678 | 59.999 | 21 | 10.15 | 20.518 | 59.971 | 13 | 10.14 | 20.718 | 60.04 | 21 | 10.14 | 12.754 | 59.988 | 5 | 10.14 | 12.756 | 60.005 | 13
10.15 | 20.678 | 59.999 | 21 | 10.16 | 20.518 | 59.971 | 13 | 10.15 | 20.715 | 60.04 | 21 | 10.15 | 12.75 | 59.988 | 5 | 10.15 | 12.756 | 60.005 | 13
10.16 | 20.678 | 59.999 | 21 | 10.17 | 20.518 | 59.971 | 13 | 10.15 | 20.715 | 60.04 | 21 | 10.16 | 12.75 | 59.988 | 5 | 10.16 | 12.756 | 60.005 | 13
10.17 | 20.678 | 59.999 | 21 | 10.18 | 20.525 | 59.971 | 13 | 10.16 | 20.715 | 60.04 | 21 | 10.17 | 12.747 | 59.988 | 5 | 10.16 | 12.756 | 60.005 | 13
10.18 | 20.678 | 59.999 | 21 | 10.19 | 20.525 | 59.971 | 13 | 10.17 | 20.715 | 60.04 | 21 | 10.18 | 12.747 | 59.988 | 5 | 10.17 | 12.748 | 60.005 | 13
10.19 | 20.678 | 59.999 | 21 | 10.19 | 20.525 | 59.971 | 13 | 10.18 | 20.715 | 60.04 | 21 | 10.19 | 12.744 | 59.988 | 5 | 10.18 | 12.748 | 60.005 | 13
10.2 | 20.678 | 59.999 | 21 | 10.2 | 20.525 | 59.971 | 13 | 10.19 | 20.715 | 60.04 | 21 | 10.19 | 12.744 | 59.988 | 5 | 10.19 | 12.748 | 60.005 | 13
10.2 | 20.678 | 59.999 | 21 | 10.21 | 20.525 | 59.971 | 13 | 10.2 | 20.715 | 60.04 | 21 | 10.2 | 12.744 | 59.988 | 5 | 10.2 | 12.748 | 60.005 | 13
10.21 | 20.678 | 59.999 | 21 | 10.22 | 20.525 | 59.971 | 13 | 10.2 | 20.715 | 60.04 | 21 | 10.21 | 12.744 | 59.988 | 5 | 10.21 | 12.748 | 60.005 | 13
10.22 | 20.678 | 59.999 | 21 | 10.23 | 20.525 | 59.971 | 13 | 10.21 | 20.711 | 60.04 | 21 | 10.22 | 12.711 | 59.988 | 5 | 10.21 | 12.748 | 60.005 | 13
10.23 | 20.678 | 59.999 | 21 | 10.24 | 20.525 | 59.971 | 13 | 10.22 | 20.711 | 60.04 | 21 | 10.23 | 12.711 | 59.988 | 5 | 10.22 | 12.781 | 60.005 | 13
10.24 | 20.678 | 59.999 | 21 | 10.24 | 20.525 | 59.971 | 13 | 10.23 | 20.71 | 60.04 | 21 | 10.24 | 12.707 | 59.988 | 5 | 10.23 | 12.781 | 60.005 | 13
10.25 | 20.678 | 59.999 | 21 | 10.25 | 20.525 | 59.971 | 13 | 10.24 | 20.71 | 60.04 | 21 | 10.24 | 12.707 | 59.988 | 5 | 10.24 | 12.773 | 60.005 | 13
10.25 | 20.678 | 59.999 | 21 | 10.26 | 20.53 | 59.971 | 13 | 10.25 | 20.71 | 60.04 | 21 | 10.25 | 12.704 | 59.988 | 5 | 10.25 | 12.773 | 60.005 | 13
10.26 | 20.678 | 59.999 | 21 | 10.27 | 20.53 | 59.971 | 13 | 10.25 | 20.71 | 60.04 | 21 | 10.26 | 12.704 | 59.988 | 5 | 10.26 | 12.773 | 60.005 | 13
10.27 | 20.678 | 59.999 | 21 | 10.28 | 20.533 | 59.971 | 13 | 10.26 | 20.705 | 60.04 | 21 | 10.27 | 12.701 | 59.988 | 5 | 10.26 | 12.773 | 60.005 | 13
10.28 | 20.678 | 59.999 | 21 | 10.29 | 20.533 | 59.971 | 13 | 10.27 | 20.705 | 60.04 | 21 | 10.28 | 12.701 | 59.988 | 5 | 10.27 | 12.768 | 60.005 | 13
10.29 | 20.678 | 59.999 | 21 | 10.29 | 20.536 | 59.971 | 13 | 10.28 | 20.705 | 60.04 | 21 | 10.29 | 12.701 | 59.988 | 5 | 10.28 | 12.768 | 60.005 | 13
10.3 | 20.678 | 59.999 | 21 | 10.3 | 20.536 | 59.971 | 13 | 10.29 | 20.705 | 60.04 | 21 | 10.29 | 12.701 | 59.988 | 5 | 10.29 | 12.767 | 60.005 | 13
10.3 | 20.678 | 59.999 | 21 | 10.31 | 20.536 | 59.971 | 13 | 10.3 | 20.702 | 60.04 | 21 | 10.3 | 12.701 | 59.988 | 5 | 10.3 | 12.767 | 60.005 | 13
10.31 | 20.678 | 59.999 | 21 | 10.32 | 20.536 | 59.971 | 13 | 10.3 | 20.702 | 60.04 | 21 | 10.31 | 12.701 | 59.988 | 5 | 10.31 | 12.767 | 60.005 | 13
10.32 | 20.678 | 59.999 | 21 | 10.33 | 20.536 | 59.971 | 13 | 10.31 | 20.713 | 60.04 | 21 | 10.32 | 12.7 | 59.988 | 5 | 10.31 | 12.767 | 60.005 | 13
10.33 | 20.678 | 59.999 | 21 | 10.34 | 20.536 | 59.971 | 13 | 10.32 | 20.713 | 60.04 | 21 | 10.33 | 12.7 | 59.988 | 5 | 10.32 | 12.764 | 60.005 | 13
10.34 | 20.678 | 59.999 | 21 | 10.34 | 20.536 | 59.971 | 13 | 10.33 | 20.713 | 60.04 | 21 | 10.34 | 12.697 | 59.988 | 5 | 10.33 | 12.764 | 60.005 | 13
10.35 | 20.678 | 59.999 | 21 | 10.35 | 20.536 | 59.971 | 13 | 10.34 | 20.713 | 60.04 | 21 | 10.34 | 12.697 | 59.988 | 5 | 10.34 | 12.762 | 60.005 | 13
10.35 | 20.678 | 59.999 | 21 | 10.36 | 20.536 | 59.971 | 13 | 10.35 | 20.713 | 60.04 | 21 | 10.35 | 12.694 | 59.988 | 5 | 10.35 | 12.762 | 60.005 | 13
10.36 | 20.678 | 59.999 | 21 | 10.37 | 20.536 | 59.971 | 13 | 10.35 | 20.713 | 60.04 | 21 | 10.36 | 12.694 | 59.988 | 5 | 10.36 | 12.76 | 60.005 | 13
10.37 | 20.678 | 59.999 | 21 | 10.38 | 20.535 | 59.971 | 13 | 10.36 | 20.71 | 60.04 | 21 | 10.37 | 12.694 | 59.988 | 5 | 10.36 | 12.76 | 60.005 | 13
10.38 | 20.678 | 59.999 | 21 | 10.39 | 20.535 | 59.971 | 13 | 10.37 | 20.71 | 60.04 | 21 | 10.38 | 12.694 | 59.988 | 5 | 10.37 | 12.76 | 60.005 | 13
10.39 | 20.678 | 59.999 | 21 | 10.39 | 20.54 | 59.971 | 13 | 10.38 | 20.708 | 60.04 | 21 | 10.39 | 12.694 | 59.988 | 5 | 10.38 | 12.76 | 60.005 | 13
10.4 | 20.678 | 59.999 | 21 | 10.4 | 20.54 | 59.971 | 13 | 10.39 | 20.708 | 60.04 | 21 | 10.39 | 12.694 | 59.988 | 5 | 10.39 | 12.756 | 60.005 | 13
10.4 | 20.678 | 59.999 | 21 | 10.41 | 20.546 | 59.971 | 13 | 10.4 | 20.707 | 60.04 | 21 | 10.4 | 12.694 | 59.988 | 5 | 10.4 | 12.756 | 60.005 | 13
10.41 | 20.678 | 59.999 | 21 | 10.42 | 20.546 | 59.971 | 13 | 10.4 | 20.707 | 60.04 | 21 | 10.41 | 12.694 | 59.988 | 5 | 10.41 | 12.754 | 60.005 | 13
10.42 | 20.678 | 59.999 | 21 | 10.43 | 20.546 | 59.971 | 13 | 10.41 | 20.707 | 60.04 | 21 | 10.42 | 12.688 | 59.988 | 5 | 10.41 | 12.754 | 60.005 | 13
10.43 | 20.678 | 59.999 | 21 | 10.44 | 20.546 | 59.971 | 13 | 10.42 | 20.707 | 60.04 | 21 | 10.43 | 12.688 | 59.988 | 5 | 10.42 | 12.762 | 60.005 | 13
10.44 | 20.678 | 59.999 | 21 | 10.44 | 20.546 | 59.971 | 13 | 10.43 | 20.707 | 60.04 | 21 | 10.44 | 12.684 | 59.988 | 5 | 10.43 | 12.762 | 60.005 | 13
10.45 | 20.678 | 59.999 | 21 | 10.45 | 20.546 | 59.971 | 13 | 10.44 | 20.707 | 60.04 | 21 | 10.44 | 12.684 | 59.988 | 5 | 10.44 | 12.762 | 60.005 | 13
10.45 | 20.678 | 59.999 | 21 | 10.46 | 20.546 | 59.971 | 13 | 10.45 | 20.702 | 60.04 | 21 | 10.45 | 12.684 | 59.988 | 5 | 10.45 | 12.762 | 60.005 | 13
10.46 | 20.678 | 59.999 | 21 | 10.47 | 20.546 | 59.971 | 13 | 10.45 | 20.702 | 60.04 | 21 | 10.46 | 12.684 | 59.988 | 5 | 10.46 | 12.757 | 60.005 | 13
10.47 | 20.678 | 59.999 | 21 | 10.48 | 20.47 | 59.971 | 13 | 10.46 | 20.701 | 60.04 | 21 | 10.47 | 12.669 | 59.988 | 5 | 10.46 | 12.757 | 60.005 | 13
10.48 | 20.678 | 59.999 | 21 | 10.49 | 20.47 | 59.971 | 13 | 10.47 | 20.701 | 60.04 | 21 | 10.48 | 12.669 | 59.988 | 5 | 10.47 | 12.749 | 60.005 | 13
10.49 | 20.678 | 59.999 | 21 | 10.49 | 20.47 | 59.971 | 13 | 10.48 | 20.697 | 60.04 | 21 | 10.49 | 12.669 | 59.988 | 5 | 10.48 | 12.749 | 60.005 | 13
10.5 | 20.678 | 59.999 | 21 | 10.5 | 20.47 | 59.971 | 13 | 10.49 | 20.697 | 60.04 | 21 | 10.49 | 12.669 | 59.988 | 5 | 10.49 | 12.761 | 60.005 | 13
10.5 | 20.678 | 59.999 | 21 | 10.51 | 20.471 | 59.971 | 13 | 10.49 | 20.697 | 60.04 | 21 | 10.5 | 12.659 | 59.988 | 5 | 10.5 | 12.761 | 60.005 | 13
10.51 | 20.678 | 59.999 | 21 | 10.52 | 20.471 | 59.971 | 13 | 10.5 | 20.697 | 60.04 | 21 | 10.51 | 12.659 | 59.988 | 5 | 10.51 | 12.759 | 60.005 | 13
10.52 | 20.678 | 59.999 | 21 | 10.53 | 20.471 | 59.971 | 13 | 10.51 | 20.697 | 60.04 | 21 | 10.52 | 12.659 | 59.988 | 5 | 10.51 | 12.759 | 60.005 | 13
10.53 | 20.678 | 59.999 | 21 | 10.54 | 20.471 | 59.971 | 13 | 10.52 | 20.697 | 60.04 | 21 | 10.53 | 12.659 | 59.988 | 5 | 10.52 | 12.759 | 60.005 | 13
10.54 | 20.678 | 59.999 | 21 | 10.54 | 20.431 | 59.971 | 13 | 10.53 | 20.726 | 60.04 | 21 | 10.54 | 12.659 | 59.988 | 5 | 10.53 | 12.759 | 60.005 | 13
10.55 | 20.678 | 59.999 | 21 | 10.55 | 20.431 | 59.971 | 13 | 10.54 | 20.726 | 60.04 | 21 | 10.54 | 12.659 | 59.988 | 5 | 10.54 | 12.753 | 60.005 | 13
10.55 | 20.678 | 59.999 | 21 | 10.56 | 20.431 | 59.971 | 13 | 10.54 | 20.72 | 60.04 | 21 | 10.55 | 12.659 | 59.988 | 5 | 10.55 | 12.753 | 60.005 | 13
10.56 | 20.678 | 59.999 | 21 | 10.57 | 20.431 | 59.971 | 13 | 10.55 | 20.72 | 60.04 | 21 | 10.56 | 12.659 | 59.988 | 5 | 10.56 | 12.757 | 60.005 | 13
10.57 | 20.678 | 59.999 | 21 | 10.58 | 20.434 | 59.971 | 13 | 10.56 | 20.72 | 60.04 | 21 | 10.57 | 12.656 | 59.988 | 5 | 10.56 | 12.757 | 60.005 | 13
10.58 | 20.678 | 59.999 | 21 | 10.59 | 20.434 | 59.971 | 13 | 10.57 | 20.72 | 60.04 | 21 | 10.58 | 12.656 | 59.988 | 5 | 10.57 | 12.757 | 60.005 | 13
10.59 | 20.678 | 59.999 | 21 | 10.59 | 20.436 | 59.971 | 13 | 10.58 | 20.717 | 60.04 | 21 | 10.59 | 12.651 | 59.988 | 5 | 10.58 | 12.757 | 60.005 | 13
10.6 | 20.678 | 59.999 | 21 | 10.6 | 20.436 | 59.971 | 13 | 10.59 | 20.717 | 60.04 | 21 | 10.59 | 12.651 | 59.988 | 5 | 10.59 | 12.755 | 60.005 | 13
10.6 | 20.678 | 59.999 | 21 | 10.61 | 20.437 | 59.971 | 13 | 10.59 | 20.717 | 60.04 | 21 | 10.6 | 12.651 | 59.988 | 5 | 10.6 | 12.755 | 60.005 | 13
10.61 | 20.678 | 59.999 | 21 | 10.62 | 20.437 | 59.971 | 13 | 10.6 | 20.717 | 60.04 | 21 | 10.61 | 12.651 | 59.988 | 5 | 10.61 | 12.751 | 60.005 | 13
10.62 | 20.678 | 59.999 | 21 | 10.63 | 20.437 | 59.971 | 13 | 10.61 | 20.713 | 60.04 | 21 | 10.62 | 12.651 | 59.988 | 5 | 10.61 | 12.751 | 60.005 | 13
10.63 | 20.678 | 59.999 | 21 | 10.64 | 20.437 | 59.971 | 13 | 10.62 | 20.713 | 60.04 | 21 | 10.63 | 12.651 | 59.988 | 5 | 10.62 | 12.751 | 60.005 | 13
10.64 | 20.683 | 59.999 | 21 | 10.64 | 20.437 | 59.976 | 13 | 10.63 | 20.71 | 60.04 | 21 | 10.64 | 12.651 | 59.988 | 5 | 10.63 | 12.751 | 60.005 | 13
10.65 | 20.683 | 59.999 | 21 | 10.65 | 20.437 | 59.976 | 13 | 10.64 | 20.71 | 60.04 | 21 | 10.64 | 12.651 | 59.988 | 5 | 10.64 | 12.749 | 60.005 | 13
10.65 | 20.692 | 59.999 | 21 | 10.66 | 20.437 | 59.976 | 13 | 10.64 | 20.706 | 60.04 | 21 | 10.65 | 12.649 | 59.988 | 5 | 10.65 | 12.749 | 60.005 | 13
10.66 | 20.692 | 59.999 | 21 | 10.67 | 20.437 | 59.976 | 13 | 10.65 | 20.706 | 60.04 | 21 | 10.66 | 12.649 | 59.988 | 5 | 10.66 | 12.743 | 60.005 | 13
10.67 | 20.692 | 59.999 | 21 | 10.68 | 20.437 | 59.976 | 13 | 10.66 | 20.706 | 60.04 | 21 | 10.67 | 12.649 | 59.988 | 5 | 10.66 | 12.743 | 60.005 | 13
10.68 | 20.692 | 59.999 | 21 | 10.69 | 20.437 | 59.976 | 13 | 10.67 | 20.706 | 60.04 | 21 | 10.68 | 12.649 | 59.988 | 5 | 10.67 | 12.743 | 60.005 | 13
10.69 | 20.692 | 59.999 | 21 | 10.69 | 20.437 | 59.976 | 13 | 10.68 | 20.705 | 60.04 | 21 | 10.69 | 12.642 | 59.988 | 5 | 10.68 | 12.743 | 60.005 | 13
10.7 | 20.692 | 59.999 | 21 | 10.7 | 20.437 | 59.976 | 13 | 10.69 | 20.705 | 60.04 | 21 | 10.69 | 12.642 | 59.988 | 5 | 10.69 | 12.767 | 60.005 | 13
10.7 | 20.692 | 59.999 | 21 | 10.71 | 20.437 | 59.976 | 13 | 10.69 | 20.705 | 60.04 | 21 | 10.7 | 12.642 | 59.988 | 5 | 10.7 | 12.767 | 60.005 | 13
10.71 | 20.692 | 59.999 | 21 | 10.72 | 20.437 | 59.976 | 13 | 10.7 | 20.705 | 60.04 | 21 | 10.71 | 12.642 | 59.988 | 5 | 10.71 | 12.767 | 60.005 | 13
10.72 | 20.692 | 59.999 | 21 | 10.73 | 20.437 | 59.976 | 13 | 10.71 | 20.699 | 60.04 | 21 | 10.72 | 12.642 | 59.988 | 5 | 10.71 | 12.767 | 60.005 | 13
10.73 | 20.692 | 59.999 | 21 | 10.74 | 20.437 | 59.976 | 13 | 10.72 | 20.699 | 60.04 | 21 | 10.73 | 12.642 | 59.988 | 5 | 10.72 | 12.763 | 60.005 | 13
10.74 | 20.692 | 59.999 | 21 | 10.74 | 20.437 | 59.976 | 13 | 10.73 | 20.699 | 60.04 | 21 | 10.74 | 12.639 | 59.988 | 5 | 10.73 | 12.763 | 60.005 | 13
10.75 | 20.692 | 59.999 | 21 | 10.75 | 20.437 | 59.976 | 13 | 10.74 | 20.699 | 60.04 | 21 | 10.74 | 12.639 | 59.988 | 5 | 10.74 | 12.761 | 60.005 | 13
10.75 | 20.692 | 59.999 | 21 | 10.76 | 20.437 | 59.976 | 13 | 10.74 | 20.695 | 60.04 | 21 | 10.75 | 12.639 | 59.988 | 5 | 10.75 | 12.761 | 60.005 | 13
10.76 | 20.692 | 59.999 | 21 | 10.77 | 20.437 | 59.976 | 13 | 10.75 | 20.695 | 60.04 | 21 | 10.76 | 12.639 | 59.988 | 5 | 10.76 | 12.761 | 60.005 | 13
10.77 | 20.692 | 59.999 | 21 | 10.78 | 20.437 | 59.976 | 13 | 10.76 | 20.692 | 60.04 | 21 | 10.77 | 12.636 | 59.988 | 5 | 10.76 | 12.761 | 60.005 | 13
10.78 | 20.692 | 59.999 | 21 | 10.79 | 20.437 | 59.976 | 13 | 10.77 | 20.692 | 60.04 | 21 | 10.78 | 12.636 | 59.988 | 5 | 10.77 | 12.75 | 60.005 | 13
10.79 | 20.692 | 59.999 | 21 | 10.79 | 20.437 | 59.976 | 13 | 10.78 | 20.687 | 60.04 | 21 | 10.79 | 12.629 | 59.988 | 5 | 10.78 | 12.75 | 60.005 | 13
10.8 | 20.692 | 59.999 | 21 | 10.8 | 20.437 | 59.976 | 13 | 10.79 | 20.687 | 60.04 | 21 | 10.79 | 12.629 | 59.988 | 5 | 10.79 | 12.75 | 60.005 | 13
10.8 | 20.692 | 59.999 | 21 | 10.81 | 20.437 | 59.976 | 13 | 10.79 | 20.687 | 60.04 | 21 | 10.8 | 12.628 | 59.988 | 5 | 10.8 | 12.75 | 60.005 | 13
10.81 | 20.692 | 59.999 | 21 | 10.82 | 20.437 | 59.976 | 13 | 10.8 | 20.687 | 60.04 | 21 | 10.81 | 12.628 | 59.988 | 5 | 10.81 | 12.749 | 60.005 | 13
10.82 | 20.698 | 59.999 | 21 | 10.83 | 20.437 | 59.976 | 13 | 10.81 | 20.683 | 60.04 | 21 | 10.82 | 12.628 | 59.988 | 5 | 10.81 | 12.749 | 60.005 | 13
10.83 | 20.698 | 59.999 | 21 | 10.84 | 20.437 | 59.976 | 13 | 10.82 | 20.683 | 60.04 | 21 | 10.83 | 12.628 | 59.988 | 5 | 10.82 | 12.791 | 60.005 | 13
10.84 | 20.698 | 59.999 | 21 | 10.85 | 20.437 | 59.976 | 13 | 10.83 | 20.685 | 60.04 | 21 | 10.84 | 12.628 | 59.988 | 5 | 10.83 | 12.791 | 60.005 | 13
10.85 | 20.698 | 59.999 | 21 | 10.85 | 20.437 | 59.976 | 13 | 10.84 | 20.685 | 60.04 | 21 | 10.84 | 12.628 | 59.988 | 5 | 10.84 | 12.787 | 60.005 | 13
10.85 | 20.699 | 59.999 | 21 | 10.86 | 20.437 | 59.976 | 13 | 10.84 | 20.685 | 60.04 | 21 | 10.85 | 12.591 | 59.988 | 5 | 10.85 | 12.787 | 60.005 | 13
10.86 | 20.699 | 59.999 | 21 | 10.87 | 20.437 | 59.976 | 13 | 10.85 | 20.685 | 60.04 | 21 | 10.86 | 12.591 | 59.988 | 5 | 10.86 | 12.783 | 60.005 | 13
10.87 | 20.699 | 59.999 | 21 | 10.88 | 20.437 | 59.976 | 13 | 10.86 | 20.682 | 60.04 | 21 | 10.87 | 12.591 | 59.988 | 5 | 10.86 | 12.783 | 60.005 | 13
10.88 | 20.699 | 59.999 | 21 | 10.89 | 20.437 | 59.976 | 13 | 10.87 | 20.682 | 60.04 | 21 | 10.88 | 12.591 | 59.988 | 5 | 10.87 | 12.805 | 59.999 | 13
10.89 | 20.704 | 59.999 | 21 | 10.9 | 20.437 | 59.976 | 13 | 10.88 | 20.681 | 60.04 | 21 | 10.89 | 12.584 | 59.988 | 5 | 10.88 | 12.805 | 59.999 | 13
10.9 | 20.704 | 59.999 | 21 | 10.9 | 20.437 | 59.976 | 13 | 10.89 | 20.681 | 60.04 | 21 | 10.89 | 12.584 | 59.988 | 5 | 10.89 | 12.805 | 59.999 | 13
10.9 | 20.704 | 59.999 | 21 | 10.91 | 20.437 | 59.976 | 13 | 10.89 | 20.721 | 60.04 | 21 | 10.9 | 12.584 | 59.988 | 5 | 10.9 | 12.805 | 59.999 | 13
10.91 | 20.704 | 59.999 | 21 | 10.92 | 20.437 | 59.976 | 13 | 10.9 | 20.721 | 60.04 | 21 | 10.91 | 12.584 | 59.988 | 5 | 10.91 | 12.8 | 59.999 | 13
10.92 | 20.704 | 59.999 | 21 | 10.93 | 20.437 | 59.976 | 13 | 10.91 | 20.721 | 60.04 | 21 | 10.92 | 12.584 | 59.988 | 5 | 10.91 | 12.8 | 59.999 | 13
10.93 | 20.704 | 59.999 | 21 | 10.94 | 20.437 | 59.976 | 13 | 10.92 | 20.721 | 60.04 | 21 | 10.93 | 12.584 | 59.988 | 5 | 10.92 | 12.793 | 59.999 | 13
10.94 | 20.704 | 59.999 | 21 | 10.95 | 20.435 | 59.976 | 13 | 10.93 | 20.716 | 60.04 | 21 | 10.94 | 12.584 | 59.988 | 5 | 10.93 | 12.793 | 59.999 | 13
10.95 | 20.704 | 59.999 | 21 | 10.95 | 20.435 | 59.976 | 13 | 10.94 | 20.716 | 60.04 | 21 | 10.94 | 12.584 | 59.988 | 5 | 10.94 | 12.793 | 59.999 | 13
10.95 | 20.704 | 59.999 | 21 | 10.96 | 20.435 | 59.976 | 13 | 10.94 | 20.705 | 60.04 | 21 | 10.95 | 12.581 | 59.988 | 5 | 10.95 | 12.793 | 59.999 | 13
10.96 | 20.704 | 59.999 | 21 | 10.97 | 20.435 | 59.976 | 13 | 10.95 | 20.705 | 60.04 | 21 | 10.96 | 12.581 | 59.988 | 5 | 10.96 | 12.792 | 59.999 | 13
10.97 | 20.704 | 59.999 | 21 | 10.98 | 20.435 | 59.976 | 13 | 10.96 | 20.705 | 60.04 | 21 | 10.97 | 12.578 | 59.988 | 5 | 10.96 | 12.792 | 59.999 | 13
10.98 | 20.704 | 59.999 | 21 | 10.99 | 20.435 | 59.976 | 13 | 10.97 | 20.705 | 60.04 | 21 | 10.98 | 12.578 | 59.988 | 5 | 10.97 | 12.788 | 59.999 | 13
10.99 | 20.704 | 59.999 | 21 | 11 | 20.435 | 59.976 | 13 | 10.98 | 20.705 | 60.04 | 21 | 10.99 | 12.578 | 59.988 | 5 | 10.98 | 12.788 | 59.999 | 13
11 | 20.704 | 59.999 | 21 | 11 | 20.435 | 59.976 | 13 | 10.99 | 20.705 | 60.04 | 21 | 10.99 | 12.578 | 59.988 | 5 | 10.99 | 12.787 | 59.999 | 13
11 | 20.704 | 59.999 | 21 | 11.01 | 20.435 | 59.976 | 13 | 10.99 | 20.698 | 60.04 | 21 | 11 | 12.577 | 59.988 | 5 | 11 | 12.787 | 59.999 | 13
11.01 | 20.704 | 59.999 | 21 | 11.02 | 20.435 | 59.976 | 13 | 11 | 20.698 | 60.04 | 21 | 11.01 | 12.577 | 59.988 | 5 | 11.01 | 12.785 | 59.999 | 13
11.02 | 20.704 | 59.999 | 21 | 11.03 | 20.435 | 59.976 | 13 | 11.01 | 20.698 | 60.04 | 21 | 11.02 | 12.577 | 59.988 | 5 | 11.01 | 12.785 | 59.999 | 13
11.03 | 20.704 | 59.999 | 21 | 11.04 | 20.435 | 59.976 | 13 | 11.02 | 20.698 | 60.04 | 21 | 11.03 | 12.577 | 59.988 | 5 | 11.02 | 12.783 | 59.999 | 13
11.04 | 20.704 | 59.999 | 21 | 11.05 | 20.435 | 59.976 | 13 | 11.03 | 20.698 | 60.04 | 21 | 11.04 | 12.577 | 59.988 | 5 | 11.03 | 12.783 | 59.999 | 13
11.05 | 20.704 | 59.999 | 21 | 11.05 | 20.435 | 59.976 | 13 | 11.04 | 20.698 | 60.04 | 21 | 11.04 | 12.577 | 59.988 | 5 | 11.04 | 12.783 | 59.994 | 13
11.05 | 20.705 | 59.999 | 13 | 11.06 | 20.435 | 59.976 | 13 | 11.04 | 20.69 | 60.04 | 21 | 11.05 | 12.573 | 59.988 | 5 | 11.05 | 12.783 | 59.994 | 13
11.06 | 20.705 | 59.999 | 13 | 11.07 | 20.435 | 59.976 | 13 | 11.05 | 20.69 | 60.04 | 21 | 11.06 | 12.573 | 59.988 | 5 | 11.06 | 12.775 | 59.994 | 13
11.07 | 20.705 | 59.999 | 13 | 11.08 | 20.435 | 59.976 | 13 | 11.06 | 20.687 | 60.04 | 21 | 11.07 | 12.573 | 59.988 | 5 | 11.06 | 12.775 | 59.994 | 13
11.08 | 20.705 | 59.999 | 13 | 11.09 | 20.435 | 59.976 | 13 | 11.07 | 20.687 | 60.04 | 21 | 11.08 | 12.573 | 59.988 | 5 | 11.07 | 12.775 | 59.994 | 13
11.09 | 20.706 | 59.999 | 13 | 11.1 | 20.435 | 59.976 | 13 | 11.08 | 20.687 | 60.04 | 21 | 11.09 | 12.573 | 59.988 | 5 | 11.08 | 12.775 | 59.994 | 13
11.1 | 20.706 | 59.999 | 13 | 11.1 | 20.435 | 59.976 | 13 | 11.09 | 20.687 | 60.04 | 21 | 11.09 | 12.573 | 59.988 | 5 | 11.09 | 12.773 | 59.994 | 13
11.1 | 20.706 | 59.999 | 13 | 11.11 | 20.435 | 59.976 | 13 | 11.09 | 20.683 | 60.04 | 21 | 11.1 | 12.546 | 59.988 | 5 | 11.1 | 12.773 | 59.994 | 13
11.11 | 20.706 | 59.999 | 13 | 11.12 | 20.435 | 59.976 | 13 | 11.1 | 20.683 | 60.04 | 21 | 11.11 | 12.546 | 59.988 | 5 | 11.11 | 12.773 | 59.994 | 13
11.12 | 20.706 | 59.999 | 13 | 11.13 | 20.435 | 59.976 | 13 | 11.11 | 20.709 | 60.04 | 21 | 11.12 | 12.542 | 59.988 | 5 | 11.11 | 12.773 | 59.994 | 13
11.13 | 20.706 | 59.999 | 13 | 11.14 | 20.435 | 59.976 | 13 | 11.12 | 20.709 | 60.04 | 21 | 11.13 | 12.542 | 59.988 | 5 | 11.12 | 12.773 | 59.994 | 13
11.14 | 20.706 | 59.999 | 13 | 11.15 | 20.435 | 59.976 | 13 | 11.13 | 20.704 | 60.04 | 21 | 11.14 | 12.542 | 59.988 | 5 | 11.13 | 12.773 | 59.994 | 13
11.15 | 20.706 | 59.999 | 13 | 11.15 | 20.435 | 59.976 | 13 | 11.14 | 20.704 | 60.04 | 21 | 11.14 | 12.542 | 59.988 | 5 | 11.14 | 12.79 | 59.994 | 13
11.15 | 20.706 | 59.999 | 13 | 11.16 | 20.435 | 59.976 | 13 | 11.14 | 20.701 | 60.04 | 21 | 11.15 | 12.54 | 59.988 | 5 | 11.15 | 12.79 | 59.994 | 13
11.16 | 20.706 | 59.999 | 13 | 11.17 | 20.435 | 59.976 | 13 | 11.15 | 20.701 | 60.04 | 21 | 11.16 | 12.54 | 59.988 | 5 | 11.16 | 12.79 | 59.994 | 13
11.17 | 20.706 | 60.005 | 13 | 11.18 | 20.435 | 59.976 | 13 | 11.16 | 20.701 | 60.04 | 21 | 11.17 | 12.54 | 59.988 | 5 | 11.16 | 12.79 | 59.994 | 13
11.18 | 20.706 | 60.005 | 13 | 11.19 | 20.435 | 59.976 | 13 | 11.17 | 20.701 | 60.04 | 21 | 11.18 | 12.54 | 59.988 | 5 | 11.17 | 12.79 | 59.994 | 13
11.19 | 20.706 | 60.005 | 13 | 11.2 | 20.435 | 59.976 | 13 | 11.18 | 20.698 | 60.04 | 21 | 11.19 | 12.54 | 59.988 | 5 | 11.18 | 12.79 | 59.994 | 13
11.2 | 20.706 | 60.005 | 13 | 11.2 | 20.435 | 59.976 | 13 | 11.19 | 20.698 | 60.04 | 21 | 11.19 | 12.54 | 59.988 | 5 | 11.19 | 12.79 | 59.994 | 13
11.2 | 20.706 | 60.005 | 13 | 11.21 | 20.435 | 59.976 | 13 | 11.19 | 20.72 | 60.04 | 21 | 11.2 | 12.54 | 59.988 | 5 | 11.2 | 12.79 | 59.994 | 13
11.21 | 20.706 | 60.005 | 13 | 11.22 | 20.435 | 59.976 | 13 | 11.2 | 20.72 | 60.04 | 21 | 11.21 | 12.54 | 59.988 | 5 | 11.21 | 12.784 | 59.994 | 13
11.22 | 20.706 | 60.005 | 13 | 11.23 | 20.435 | 59.976 | 13 | 11.21 | 20.72 | 60.04 | 21 | 11.22 | 12.54 | 59.988 | 5 | 11.21 | 12.784 | 59.994 | 13
11.23 | 20.706 | 60.005 | 13 | 11.24 | 20.435 | 59.976 | 13 | 11.22 | 20.72 | 60.04 | 21 | 11.23 | 12.54 | 59.988 | 5 | 11.22 | 12.784 | 59.994 | 5
11.24 | 20.706 | 60.005 | 13 | 11.25 | 20.435 | 59.976 | 13 | 11.23 | 20.714 | 60.04 | 21 | 11.24 | 12.54 | 59.988 | 5 | 11.23 | 12.784 | 59.994 | 5
11.25 | 20.706 | 60.005 | 13 | 11.25 | 20.435 | 59.976 | 13 | 11.24 | 20.714 | 60.04 | 21 | 11.24 | 12.54 | 59.988 | 5 | 11.24 | 12.784 | 59.994 | 5
11.25 | 20.706 | 60.005 | 13 | 11.26 | 20.435 | 59.976 | 13 | 11.24 | 20.709 | 60.04 | 21 | 11.25 | 12.533 | 59.988 | 5 | 11.25 | 12.784 | 59.994 | 5
11.26 | 20.706 | 60.005 | 13 | 11.27 | 20.435 | 59.976 | 13 | 11.25 | 20.709 | 60.04 | 21 | 11.26 | 12.533 | 59.988 | 5 | 11.26 | 12.784 | 59.994 | 5
11.27 | 20.706 | 60.005 | 13 | 11.28 | 20.435 | 59.976 | 13 | 11.26 | 20.709 | 60.04 | 21 | 11.27 | 12.529 | 59.988 | 5 | 11.26 | 12.784 | 59.994 | 5
11.28 | 20.706 | 60.005 | 13 | 11.29 | 20.435 | 59.976 | 13 | 11.27 | 20.709 | 60.04 | 21 | 11.28 | 12.529 | 59.988 | 5 | 11.27 | 12.78 | 59.994 | 5
11.29 | 20.706 | 60.005 | 13 | 11.3 | 20.435 | 59.976 | 13 | 11.28 | 20.708 | 60.04 | 21 | 11.29 | 12.529 | 59.988 | 5 | 11.28 | 12.78 | 59.994 | 5
11.3 | 20.706 | 60.005 | 13 | 11.3 | 20.435 | 59.976 | 13 | 11.29 | 20.708 | 60.04 | 21 | 11.29 | 12.529 | 59.988 | 5 | 11.29 | 12.78 | 59.994 | 5
11.3 | 20.703 | 60.005 | 13 | 11.31 | 20.435 | 59.976 | 13 | 11.29 | 20.704 | 60.04 | 21 | 11.3 | 12.529 | 59.988 | 5 | 11.3 | 12.78 | 59.994 | 5
11.31 | 20.703 | 60.005 | 13 | 11.32 | 20.435 | 59.976 | 13 | 11.3 | 20.704 | 60.04 | 21 | 11.31 | 12.529 | 59.988 | 5 | 11.31 | 12.78 | 59.994 | 5
11.32 | 20.703 | 60.005 | 13 | 11.33 | 20.435 | 59.976 | 13 | 11.31 | 20.699 | 60.04 | 21 | 11.32 | 12.529 | 59.988 | 5 | 11.31 | 12.78 | 59.994 | 5
11.33 | 20.703 | 60.005 | 13 | 11.34 | 20.435 | 59.976 | 13 | 11.32 | 20.699 | 60.04 | 21 | 11.33 | 12.529 | 59.988 | 5 | 11.32 | 12.778 | 59.994 | 5
11.34 | 20.698 | 60.005 | 13 | 11.35 | 20.435 | 59.976 | 13 | 11.33 | 20.698 | 60.034 | 21 | 11.34 | 12.529 | 59.988 | 5 | 11.33 | 12.778 | 59.994 | 5
11.35 | 20.698 | 60.005 | 13 | 11.35 | 20.435 | 59.976 | 13 | 11.34 | 20.698 | 60.034 | 21 | 11.34 | 12.529 | 59.988 | 5 | 11.34 | 12.778 | 59.994 | 5
11.35 | 20.698 | 60.005 | 13 | 11.36 | 20.435 | 59.976 | 13 | 11.34 | 20.695 | 60.034 | 21 | 11.35 | 12.526 | 59.988 | 5 | 11.35 | 12.778 | 59.994 | 5
11.36 | 20.698 | 60.005 | 13 | 11.37 | 20.435 | 59.976 | 13 | 11.35 | 20.695 | 60.034 | 21 | 11.36 | 12.526 | 59.988 | 5 | 11.36 | 12.775 | 59.994 | 5
11.37 | 20.698 | 60.005 | 13 | 11.38 | 20.435 | 59.976 | 13 | 11.36 | 20.695 | 60.034 | 21 | 11.37 | 12.523 | 59.988 | 5 | 11.36 | 12.775 | 59.994 | 5
11.38 | 20.698 | 60.005 | 13 | 11.39 | 20.435 | 59.976 | 13 | 11.37 | 20.695 | 60.034 | 21 | 11.38 | 12.523 | 59.988 | 5 | 11.37 | 12.775 | 59.994 | 5
11.39 | 20.698 | 60.005 | 13 | 11.4 | 20.438 | 59.976 | 13 | 11.38 | 20.695 | 60.034 | 21 | 11.39 | 12.523 | 59.988 | 5 | 11.38 | 12.775 | 59.994 | 5
11.4 | 20.698 | 60.005 | 13 | 11.4 | 20.438 | 59.976 | 13 | 11.39 | 20.695 | 60.034 | 21 | 11.39 | 12.523 | 59.988 | 5 | 11.39 | 12.775 | 59.994 | 5
11.4 | 20.698 | 60.005 | 13 | 11.41 | 20.438 | 59.976 | 13 | 11.39 | 20.693 | 60.034 | 21 | 11.4 | 12.523 | 59.988 | 5 | 11.4 | 12.775 | 59.994 | 5
11.41 | 20.698 | 60.005 | 13 | 11.42 | 20.438 | 59.976 | 13 | 11.4 | 20.693 | 60.034 | 21 | 11.41 | 12.523 | 59.988 | 5 | 11.41 | 12.773 | 59.994 | 5
11.42 | 20.698 | 60.005 | 13 | 11.43 | 20.443 | 59.976 | 13 | 11.41 | 20.692 | 60.034 | 21 | 11.42 | 12.52 | 59.988 | 5 | 11.41 | 12.773 | 59.994 | 5
11.43 | 20.698 | 60.005 | 13 | 11.44 | 20.443 | 59.976 | 13 | 11.42 | 20.692 | 60.034 | 21 | 11.43 | 12.52 | 59.988 | 5 | 11.42 | 12.771 | 59.994 | 5
11.44 | 20.695 | 60.005 | 13 | 11.45 | 20.443 | 59.976 | 13 | 11.43 | 20.692 | 60.034 | 21 | 11.44 | 12.52 | 59.988 | 5 | 11.43 | 12.771 | 59.994 | 5
11.45 | 20.695 | 60.005 | 13 | 11.45 | 20.443 | 59.976 | 13 | 11.44 | 20.692 | 60.034 | 21 | 11.44 | 12.52 | 59.988 | 5 | 11.44 | 12.771 | 59.994 | 5
11.45 | 20.693 | 60.005 | 13 | 11.46 | 20.443 | 59.976 | 13 | 11.44 | 20.692 | 60.034 | 21 | 11.45 | 12.52 | 59.988 | 5 | 11.45 | 12.771 | 59.994 | 5
11.46 | 20.693 | 60.005 | 13 | 11.47 | 20.443 | 59.976 | 13 | 11.45 | 20.692 | 60.034 | 21 | 11.46 | 12.52 | 59.988 | 5 | 11.46 | 12.771 | 59.994 | 5
11.47 | 20.693 | 60.005 | 13 | 11.48 | 20.443 | 59.976 | 13 | 11.46 | 20.692 | 60.034 | 21 | 11.47 | 12.52 | 59.988 | 5 | 11.46 | 12.771 | 59.994 | 5
11.48 | 20.693 | 60.005 | 13 | 11.49 | 20.443 | 59.976 | 13 | 11.47 | 20.692 | 60.034 | 21 | 11.48 | 12.52 | 59.988 | 5 | 11.47 | 12.77 | 59.994 | 5
11.49 | 20.69 | 60.005 | 13 | 11.5 | 20.443 | 59.976 | 13 | 11.48 | 20.691 | 60.034 | 21 | 11.49 | 12.52 | 59.988 | 5 | 11.48 | 12.77 | 59.994 | 5
11.5 | 20.69 | 60.005 | 13 | 11.5 | 20.443 | 59.976 | 13 | 11.49 | 20.691 | 60.034 | 21 | 11.49 | 12.52 | 59.988 | 5 | 11.49 | 12.77 | 59.994 | 5
11.5 | 20.69 | 60.005 | 13 | 11.51 | 20.443 | 59.976 | 13 | 11.49 | 20.691 | 60.034 | 21 | 11.5 | 12.52 | 59.988 | 5 | 11.5 | 12.77 | 59.994 | 5
11.51 | 20.69 | 60.005 | 13 | 11.52 | 20.443 | 59.976 | 13 | 11.5 | 20.691 | 60.034 | 21 | 11.51 | 12.52 | 59.988 | 5 | 11.51 | 12.77 | 59.994 | 5
11.52 | 20.722 | 60.005 | 13 | 11.53 | 20.443 | 59.976 | 13 | 11.51 | 20.691 | 60.034 | 21 | 11.52 | 12.52 | 59.988 | 5 | 11.51 | 12.77 | 59.994 | 5
11.53 | 20.722 | 60.005 | 13 | 11.54 | 20.443 | 59.976 | 13 | 11.52 | 20.691 | 60.034 | 21 | 11.53 | 12.52 | 59.988 | 5 | 11.52 | 12.785 | 59.994 | 5
11.54 | 20.722 | 60.005 | 13 | 11.55 | 20.443 | 59.976 | 13 | 11.53 | 20.691 | 60.034 | 21 | 11.54 | 12.52 | 59.988 | 5 | 11.53 | 12.785 | 59.994 | 5
11.55 | 20.722 | 60.005 | 13 | 11.55 | 20.443 | 59.976 | 13 | 11.54 | 20.691 | 60.034 | 21 | 11.54 | 12.52 | 59.988 | 5 | 11.54 | 12.781 | 59.994 | 5
11.55 | 20.722 | 60.005 | 13 | 11.56 | 20.451 | 59.976 | 13 | 11.54 | 20.721 | 60.034 | 21 | 11.55 | 12.52 | 59.988 | 5 | 11.55 | 12.781 | 59.994 | 5
11.56 | 20.722 | 60.005 | 13 | 11.57 | 20.451 | 59.976 | 13 | 11.55 | 20.721 | 60.034 | 21 | 11.56 | 12.52 | 59.988 | 5 | 11.56 | 12.781 | 59.994 | 5
11.57 | 20.722 | 60.005 | 13 | 11.58 | 20.451 | 59.976 | 13 | 11.56 | 20.721 | 60.034 | 21 | 11.57 | 12.52 | 59.988 | 5 | 11.56 | 12.781 | 59.994 | 5
11.58 | 20.722 | 60.005 | 13 | 11.59 | 20.451 | 59.976 | 13 | 11.57 | 20.721 | 60.034 | 21 | 11.58 | 12.52 | 59.988 | 5 | 11.57 | 12.781 | 59.994 | 5
11.59 | 20.722 | 60.005 | 13 | 11.6 | 20.453 | 59.976 | 13 | 11.58 | 20.717 | 60.034 | 21 | 11.59 | 12.518 | 59.988 | 5 | 11.58 | 12.781 | 59.994 | 5
11.6 | 20.722 | 60.005 | 13 | 11.6 | 20.453 | 59.976 | 13 | 11.59 | 20.717 | 60.034 | 21 | 11.59 | 12.518 | 59.988 | 5 | 11.59 | 12.781 | 59.994 | 5
11.6 | 20.722 | 60.005 | 13 | 11.61 | 20.453 | 59.976 | 13 | 11.59 | 20.713 | 60.034 | 21 | 11.6 | 12.518 | 59.988 | 5 | 11.6 | 12.781 | 59.994 | 5
11.61 | 20.722 | 60.005 | 13 | 11.62 | 20.453 | 59.976 | 13 | 11.6 | 20.713 | 60.034 | 21 | 11.61 | 12.518 | 59.988 | 5 | 11.61 | 12.781 | 59.994 | 5
11.62 | 20.718 | 60.005 | 13 | 11.63 | 20.453 | 59.976 | 13 | 11.61 | 20.713 | 60.034 | 21 | 11.62 | 12.518 | 59.988 | 5 | 11.61 | 12.781 | 59.994 | 5
11.63 | 20.718 | 60.005 | 13 | 11.64 | 20.453 | 59.976 | 13 | 11.62 | 20.713 | 60.034 | 21 | 11.63 | 12.518 | 59.988 | 5 | 11.62 | 12.781 | 59.994 | 5
11.64 | 20.738 | 60.005 | 13 | 11.65 | 20.453 | 59.976 | 13 | 11.63 | 20.755 | 60.034 | 21 | 11.64 | 12.518 | 59.988 | 5 | 11.63 | 12.781 | 59.994 | 5
11.65 | 20.738 | 60.005 | 13 | 11.65 | 20.453 | 59.976 | 13 | 11.64 | 20.755 | 60.034 | 21 | 11.64 | 12.518 | 59.988 | 5 | 11.64 | 12.777 | 59.994 | 5
11.65 | 20.738 | 60.005 | 13 | 11.66 | 20.453 | 59.976 | 13 | 11.64 | 20.751 | 60.034 | 21 | 11.65 | 12.518 | 59.988 | 5 | 11.65 | 12.777 | 59.994 | 5
11.66 | 20.738 | 60.005 | 13 | 11.67 | 20.453 | 59.976 | 13 | 11.65 | 20.751 | 60.034 | 21 | 11.66 | 12.518 | 59.988 | 5 | 11.66 | 12.774 | 59.994 | 5
11.67 | 20.738 | 60.005 | 13 | 11.68 | 20.453 | 59.976 | 13 | 11.66 | 20.751 | 60.034 | 21 | 11.67 | 12.518 | 59.988 | 5 | 11.66 | 12.774 | 59.994 | 5
11.68 | 20.738 | 60.005 | 13 | 11.69 | 20.453 | 59.976 | 13 | 11.67 | 20.751 | 60.034 | 21 | 11.68 | 12.518 | 59.988 | 5 | 11.67 | 12.772 | 59.994 | 5
11.69 | 20.738 | 60.005 | 13 | 11.7 | 20.456 | 59.976 | 13 | 11.68 | 20.751 | 60.034 | 21 | 11.69 | 12.518 | 59.988 | 5 | 11.68 | 12.772 | 59.994 | 5
11.7 | 20.738 | 60.005 | 13 | 11.7 | 20.456 | 59.976 | 13 | 11.69 | 20.751 | 60.034 | 21 | 11.69 | 12.518 | 59.988 | 5 | 11.69 | 12.772 | 59.994 | 5
11.7 | 20.738 | 60.005 | 13 | 11.71 | 20.456 | 59.976 | 13 | 11.69 | 20.751 | 60.034 | 21 | 11.7 | 12.518 | 59.988 | 5 | 11.7 | 12.772 | 59.994 | 5
11.71 | 20.738 | 60.005 | 13 | 11.72 | 20.456 | 59.976 | 13 | 11.7 | 20.751 | 60.034 | 21 | 11.71 | 12.518 | 59.988 | 5 | 11.71 | 12.772 | 59.994 | 5
11.72 | 20.738 | 60.005 | 13 | 11.73 | 20.456 | 59.976 | 13 | 11.71 | 20.75 | 60.034 | 21 | 11.72 | 12.516 | 59.988 | 5 | 11.71 | 12.772 | 59.994 | 5
11.73 | 20.738 | 60.005 | 13 | 11.74 | 20.456 | 59.976 | 13 | 11.72 | 20.75 | 60.034 | 21 | 11.73 | 12.516 | 59.988 | 5 | 11.72 | 12.772 | 59.994 | 5
11.74 | 20.735 | 60.005 | 13 | 11.75 | 20.456 | 59.976 | 13 | 11.73 | 20.751 | 60.034 | 21 | 11.74 | 12.462 | 59.988 | 5 | 11.73 | 12.772 | 59.994 | 5
11.75 | 20.735 | 60.005 | 13 | 11.75 | 20.456 | 59.976 | 13 | 11.74 | 20.751 | 60.034 | 21 | 11.74 | 12.462 | 59.988 | 5 | 11.74 | 12.772 | 59.994 | 5
11.75 | 20.735 | 60.005 | 13 | 11.76 | 20.456 | 59.976 | 13 | 11.74 | 20.751 | 60.034 | 21 | 11.75 | 12.462 | 59.988 | 5 | 11.75 | 12.772 | 59.994 | 5
11.76 | 20.735 | 60.005 | 13 | 11.77 | 20.456 | 59.976 | 13 | 11.75 | 20.751 | 60.034 | 21 | 11.76 | 12.462 | 59.988 | 5 | 11.76 | 12.772 | 59.994 | 5
11.77 | 20.735 | 60.005 | 13 | 11.78 | 20.399 | 59.976 | 13 | 11.76 | 20.751 | 60.034 | 21 | 11.77 | 12.462 | 59.988 | 5 | 11.76 | 12.772 | 59.994 | 5
11.78 | 20.735 | 60.005 | 13 | 11.79 | 20.399 | 59.976 | 13 | 11.77 | 20.751 | 60.034 | 21 | 11.78 | 12.462 | 59.988 | 5 | 11.77 | 12.764 | 59.994 | 5
11.79 | 20.735 | 60.005 | 13 | 11.8 | 20.399 | 59.976 | 13 | 11.78 | 20.751 | 60.034 | 21 | 11.79 | 12.462 | 59.988 | 5 | 11.78 | 12.764 | 59.994 | 5
11.8 | 20.735 | 60.005 | 13 | 11.8 | 20.399 | 59.976 | 13 | 11.79 | 20.751 | 60.034 | 21 | 11.79 | 12.462 | 59.988 | 5 | 11.79 | 12.769 | 59.994 | 5
11.8 | 20.735 | 60.005 | 13 | 11.81 | 20.399 | 59.976 | 13 | 11.79 | 20.752 | 60.034 | 21 | 11.8 | 12.462 | 59.988 | 5 | 11.8 | 12.769 | 59.994 | 5
11.81 | 20.735 | 60.005 | 13 | 11.82 | 20.399 | 59.976 | 13 | 11.8 | 20.752 | 60.034 | 21 | 11.81 | 12.462 | 59.988 | 5 | 11.81 | 12.769 | 59.994 | 5
11.82 | 20.735 | 60.005 | 13 | 11.83 | 20.403 | 59.976 | 13 | 11.81 | 20.752 | 60.034 | 21 | 11.82 | 12.462 | 59.988 | 5 | 11.81 | 12.769 | 59.994 | 5
11.83 | 20.735 | 60.005 | 13 | 11.84 | 20.403 | 59.976 | 13 | 11.82 | 20.752 | 60.034 | 21 | 11.83 | 12.462 | 59.988 | 5 | 11.82 | 12.769 | 59.994 | 5
11.84 | 20.735 | 60.005 | 13 | 11.85 | 20.338 | 59.976 | 13 | 11.83 | 20.752 | 60.034 | 21 | 11.84 | 12.462 | 59.988 | 5 | 11.83 | 12.769 | 59.994 | 5
11.85 | 20.735 | 60.005 | 13 | 11.85 | 20.338 | 59.976 | 13 | 11.84 | 20.752 | 60.034 | 21 | 11.84 | 12.462 | 59.988 | 5 | 11.84 | 12.769 | 59.994 | 5
11.85 | 20.735 | 60.005 | 13 | 11.86 | 20.338 | 59.976 | 13 | 11.84 | 20.749 | 60.034 | 21 | 11.85 | 12.462 | 59.988 | 5 | 11.85 | 12.769 | 59.994 | 5
11.86 | 20.735 | 60.005 | 13 | 11.87 | 20.338 | 59.976 | 13 | 11.85 | 20.749 | 60.034 | 21 | 11.86 | 12.462 | 59.988 | 5 | 11.86 | 12.766 | 59.994 | 5
11.87 | 20.735 | 60.005 | 13 | 11.88 | 20.338 | 59.976 | 13 | 11.86 | 20.749 | 60.034 | 21 | 11.87 | 12.462 | 59.988 | 5 | 11.86 | 12.766 | 59.994 | 5
11.88 | 20.735 | 60.005 | 13 | 11.89 | 20.338 | 59.976 | 13 | 11.87 | 20.749 | 60.034 | 21 | 11.88 | 12.462 | 59.988 | 5 | 11.87 | 12.764 | 59.994 | 5
11.89 | 20.735 | 60.005 | 13 | 11.9 | 20.338 | 59.976 | 13 | 11.88 | 20.749 | 60.034 | 21 | 11.89 | 12.462 | 59.988 | 5 | 11.88 | 12.764 | 59.994 | 5
11.9 | 20.735 | 60.005 | 13 | 11.9 | 20.338 | 59.976 | 13 | 11.89 | 20.749 | 60.034 | 21 | 11.89 | 12.462 | 59.988 | 5 | 11.89 | 12.762 | 59.994 | 5
11.9 | 20.735 | 60.005 | 13 | 11.91 | 20.342 | 59.976 | 13 | 11.89 | 20.749 | 60.034 | 21 | 11.9 | 12.46 | 59.988 | 5 | 11.9 | 12.762 | 59.994 | 5
11.91 | 20.735 | 60.005 | 13 | 11.92 | 20.342 | 59.976 | 13 | 11.9 | 20.749 | 60.034 | 21 | 11.91 | 12.46 | 59.988 | 5 | 11.91 | 12.762 | 59.994 | 5
11.92 | 20.735 | 60.005 | 13 | 11.93 | 20.346 | 59.976 | 13 | 11.91 | 20.749 | 60.034 | 21 | 11.92 | 12.46 | 59.988 | 5 | 11.91 | 12.762 | 59.994 | 5
11.93 | 20.735 | 60.005 | 13 | 11.94 | 20.346 | 59.976 | 13 | 11.92 | 20.749 | 60.034 | 21 | 11.93 | 12.46 | 59.988 | 5 | 11.92 | 12.762 | 59.994 | 5
11.94 | 20.735 | 60.005 | 13 | 11.95 | 20.346 | 59.976 | 13 | 11.93 | 20.747 | 60.034 | 21 | 11.94 | 12.46 | 59.988 | 5 | 11.93 | 12.762 | 59.994 | 5
11.95 | 20.735 | 60.005 | 13 | 11.95 | 20.346 | 59.976 | 13 | 11.94 | 20.747 | 60.034 | 21 | 11.94 | 12.46 | 59.988 | 5 | 11.94 | 12.759 | 59.994 | 5
11.95 | 20.735 | 60.005 | 13 | 11.96 | 20.348 | 59.976 | 13 | 11.94 | 20.745 | 60.034 | 21 | 11.95 | 12.46 | 59.988 | 5 | 11.95 | 12.759 | 59.994 | 5
11.96 | 20.735 | 60.005 | 13 | 11.97 | 20.348 | 59.976 | 13 | 11.95 | 20.745 | 60.034 | 21 | 11.96 | 12.46 | 59.988 | 5 | 11.96 | 12.759 | 59.994 | 5
11.97 | 20.735 | 60.005 | 13 | 11.98 | 20.348 | 59.976 | 13 | 11.96 | 20.745 | 60.034 | 21 | 11.97 | 12.46 | 59.988 | 5 | 11.96 | 12.759 | 59.994 | 5
11.98 | 20.735 | 60.005 | 13 | 11.99 | 20.348 | 59.976 | 13 | 11.97 | 20.745 | 60.034 | 21 | 11.98 | 12.46 | 59.988 | 5 | 11.97 | 12.793 | 59.994 | 5
11.99 | 20.771 | 60.005 | 13 | 12 | 20.348 | 59.976 | 13 | 11.98 | 20.745 | 60.034 | 21 | 11.99 | 12.46 | 59.988 | 5 | 11.98 | 12.793 | 59.994 | 5
12 | 20.771 | 60.005 | 13 | 12 | 20.348 | 59.976 | 13 | 11.99 | 20.745 | 60.034 | 21 | 11.99 | 12.46 | 59.988 | 5 | 11.99 | 12.79 | 59.994 | 5
12 | 20.771 | 60.005 | 13 | 12.01 | 20.348 | 59.976 | 13 | 11.99 | 20.745 | 60.034 | 21 | 12 | 12.46 | 59.988 | 5 | 12 | 12.79 | 59.994 | 5
12.01 | 20.771 | 60.005 | 13 | 12.02 | 20.348 | 59.976 | 13 | 12 | 20.745 | 60.034 | 21 | 12.01 | 12.46 | 59.988 | 5 | 12.01 | 12.788 | 59.994 | 5
12.02 | 20.771 | 60.005 | 13 | 12.03 | 20.348 | 59.976 | 13 | 12.01 | 20.745 | 60.034 | 21 | 12.02 | 12.46 | 59.988 | 5 | 12.01 | 12.788 | 59.994 | 5
12.03 | 20.771 | 60.005 | 13 | 12.04 | 20.348 | 59.976 | 13 | 12.02 | 20.745 | 60.034 | 21 | 12.03 | 12.46 | 59.988 | 5 | 12.02 | 12.786 | 59.994 | 5
12.04 | 20.771 | 60.005 | 13 | 12.05 | 20.352 | 59.976 | 13 | 12.03 | 20.745 | 60.034 | 21 | 12.04 | 12.46 | 59.988 | 5 | 12.03 | 12.786 | 59.994 | 5
12.05 | 20.771 | 60.005 | 13 | 12.05 | 20.352 | 59.976 | 13 | 12.04 | 20.745 | 60.034 | 21 | 12.04 | 12.46 | 59.988 | 5 | 12.04 | 12.786 | 59.994 | 5
12.05 | 20.771 | 60.005 | 13 | 12.06 | 20.305 | 59.976 | 13 | 12.04 | 20.745 | 60.034 | 21 | 12.05 | 12.46 | 59.988 | 5 | 12.05 | 12.786 | 59.994 | 5
12.06 | 20.771 | 60.005 | 13 | 12.07 | 20.305 | 59.976 | 13 | 12.05 | 20.745 | 60.034 | 21 | 12.06 | 12.46 | 59.988 | 5 | 12.06 | 12.786 | 59.994 | 5
12.07 | 20.771 | 60.005 | 13 | 12.08 | 20.308 | 59.976 | 13 | 12.06 | 20.745 | 60.034 | 21 | 12.07 | 12.46 | 59.988 | 5 | 12.06 | 12.786 | 59.994 | 5
12.08 | 20.771 | 60.005 | 13 | 12.09 | 20.308 | 59.976 | 13 | 12.07 | 20.745 | 60.034 | 21 | 12.08 | 12.46 | 59.988 | 5 | 12.07 | 12.779 | 59.994 | 5
12.09 | 20.771 | 60.005 | 13 | 12.1 | 20.308 | 59.976 | 13 | 12.08 | 20.745 | 60.034 | 21 | 12.09 | 12.46 | 59.988 | 5 | 12.08 | 12.779 | 59.994 | 5
12.1 | 20.771 | 60.005 | 13 | 12.1 | 20.308 | 59.976 | 13 | 12.09 | 20.745 | 60.034 | 21 | 12.09 | 12.46 | 59.988 | 5 | 12.09 | 12.775 | 59.994 | 5
12.1 | 20.769 | 60.005 | 13 | 12.11 | 20.308 | 59.976 | 13 | 12.09 | 20.743 | 60.034 | 21 | 12.1 | 12.46 | 59.988 | 5 | 12.1 | 12.775 | 59.994 | 5
12.11 | 20.769 | 60.005 | 13 | 12.12 | 20.308 | 59.976 | 13 | 12.1 | 20.743 | 60.034 | 21 | 12.11 | 12.46 | 59.988 | 5 | 12.11 | 12.786 | 59.994 | 5
12.12 | 20.769 | 60.005 | 13 | 12.13 | 20.308 | 59.976 | 13 | 12.11 | 20.743 | 60.034 | 21 | 12.12 | 12.458 | 59.988 | 5 | 12.11 | 12.786 | 59.994 | 5
12.13 | 20.769 | 60.005 | 13 | 12.14 | 20.308 | 59.976 | 13 | 12.12 | 20.743 | 60.034 | 21 | 12.13 | 12.458 | 59.988 | 5 | 12.12 | 12.786 | 59.994 | 5
12.14 | 20.769 | 60.005 | 13 | 12.15 | 20.308 | 59.976 | 13 | 12.13 | 20.743 | 60.034 | 21 | 12.14 | 12.458 | 59.988 | 5 | 12.13 | 12.786 | 59.994 | 5
12.15 | 20.769 | 60.005 | 13 | 12.15 | 20.308 | 59.976 | 13 | 12.14 | 20.743 | 60.034 | 21 | 12.14 | 12.458 | 59.988 | 5 | 12.14 | 12.782 | 59.994 | 5
12.15 | 20.769 | 60.005 | 13 | 12.16 | 20.308 | 59.976 | 13 | 12.14 | 20.783 | 60.034 | 21 | 12.15 | 12.458 | 59.988 | 5 | 12.15 | 12.782 | 59.994 | 5
12.16 | 20.769 | 60.005 | 13 | 12.17 | 20.308 | 59.976 | 13 | 12.15 | 20.783 | 60.034 | 21 | 12.16 | 12.458 | 59.988 | 5 | 12.16 | 12.775 | 59.994 | 5
12.17 | 20.769 | 60.005 | 13 | 12.18 | 20.308 | 59.976 | 13 | 12.16 | 20.783 | 60.034 | 21 | 12.17 | 12.458 | 59.988 | 5 | 12.16 | 12.775 | 59.994 | 5
12.18 | 20.769 | 60.005 | 13 | 12.19 | 20.308 | 59.976 | 13 | 12.17 | 20.783 | 60.034 | 21 | 12.18 | 12.458 | 59.988 | 5 | 12.17 | 12.775 | 59.994 | 5
12.19 | 20.769 | 60.005 | 13 | 12.2 | 20.315 | 59.976 | 13 | 12.18 | 20.783 | 60.034 | 21 | 12.19 | 12.458 | 59.988 | 5 | 12.18 | 12.775 | 59.994 | 5
12.2 | 20.769 | 60.005 | 13 | 12.2 | 20.315 | 59.976 | 13 | 12.19 | 20.783 | 60.034 | 21 | 12.19 | 12.458 | 59.988 | 5 | 12.19 | 12.775 | 59.994 | 5
12.2 | 20.769 | 60.005 | 13 | 12.21 | 20.315 | 59.976 | 13 | 12.19 | 20.783 | 60.034 | 21 | 12.2 | 12.458 | 59.988 | 5 | 12.2 | 12.775 | 59.994 | 5
12.21 | 20.769 | 60.005 | 13 | 12.22 | 20.315 | 59.976 | 13 | 12.2 | 20.783 | 60.034 | 21 | 12.21 | 12.458 | 59.988 | 5 | 12.21 | 12.77 | 59.994 | 5
12.22 | 20.764 | 60.005 | 13 | 12.23 | 20.315 | 59.976 | 13 | 12.21 | 20.783 | 60.034 | 21 | 12.22 | 12.458 | 59.988 | 5 | 12.21 | 12.77 | 59.994 | 5
12.23 | 20.764 | 60.005 | 13 | 12.24 | 20.315 | 59.976 | 13 | 12.22 | 20.783 | 60.034 | 21 | 12.23 | 12.458 | 59.988 | 5 | 12.22 | 12.77 | 59.994 | 5
12.24 | 20.764 | 60.005 | 13 | 12.25 | 20.315 | 59.976 | 13 | 12.23 | 20.783 | 60.034 | 21 | 12.24 | 12.458 | 59.988 | 5 | 12.23 | 12.77 | 59.994 | 5
12.25 | 20.764 | 60.005 | 13 | 12.25 | 20.315 | 59.976 | 13 | 12.24 | 20.783 | 60.034 | 21 | 12.24 | 12.458 | 59.988 | 5 | 12.24 | 12.765 | 59.994 | 5
12.25 | 20.764 | 60.005 | 13 | 12.26 | 20.318 | 59.976 | 13 | 12.24 | 20.783 | 60.034 | 21 | 12.25 | 12.458 | 59.988 | 5 | 12.25 | 12.765 | 59.994 | 5
12.26 | 20.764 | 60.005 | 13 | 12.27 | 20.318 | 59.976 | 13 | 12.25 | 20.783 | 60.034 | 21 | 12.26 | 12.458 | 59.988 | 5 | 12.26 | 12.762 | 59.994 | 5
12.27 | 20.764 | 60.005 | 13 | 12.28 | 20.318 | 59.976 | 13 | 12.26 | 20.783 | 60.034 | 21 | 12.27 | 12.458 | 59.988 | 5 | 12.26 | 12.762 | 59.994 | 5
12.28 | 20.764 | 60.005 | 13 | 12.29 | 20.318 | 59.976 | 13 | 12.27 | 20.783 | 60.034 | 21 | 12.28 | 12.458 | 59.988 | 5 | 12.27 | 12.758 | 59.994 | 5
12.29 | 20.759 | 60.005 | 13 | 12.3 | 20.32 | 59.976 | 13 | 12.28 | 20.783 | 60.034 | 21 | 12.29 | 12.458 | 59.988 | 5 | 12.28 | 12.758 | 59.994 | 5
12.3 | 20.759 | 60.005 | 13 | 12.3 | 20.32 | 59.976 | 13 | 12.29 | 20.783 | 60.034 | 21 | 12.29 | 12.458 | 59.988 | 5 | 12.29 | 12.758 | 59.994 | 5
12.3 | 20.759 | 60.005 | 13 | 12.31 | 20.321 | 59.976 | 13 | 12.29 | 20.783 | 60.034 | 21 | 12.3 | 12.458 | 59.988 | 5 | 12.3 | 12.758 | 59.994 | 5
12.31 | 20.759 | 60.005 | 13 | 12.32 | 20.321 | 59.976 | 13 | 12.3 | 20.783 | 60.034 | 21 | 12.31 | 12.458 | 59.988 | 5 | 12.31 | 12.752 | 59.994 | 5
12.32 | 20.759 | 60.005 | 13 | 12.33 | 20.321 | 59.976 | 13 | 12.31 | 20.781 | 60.034 | 21 | 12.32 | 12.452 | 59.988 | 5 | 12.31 | 12.752 | 59.994 | 5
12.33 | 20.759 | 60.005 | 13 | 12.34 | 20.321 | 59.976 | 13 | 12.32 | 20.781 | 60.034 | 21 | 12.33 | 12.452 | 59.988 | 5 | 12.32 | 12.75 | 59.994 | 5
12.34 | 20.754 | 60.005 | 13 | 12.35 | 20.321 | 59.976 | 13 | 12.33 | 20.781 | 60.034 | 21 | 12.34 | 12.452 | 59.988 | 5 | 12.33 | 12.75 | 59.994 | 5
12.35 | 20.754 | 60.005 | 13 | 12.35 | 20.321 | 59.976 | 13 | 12.34 | 20.781 | 60.034 | 21 | 12.34 | 12.452 | 59.988 | 5 | 12.34 | 12.75 | 59.994 | 5
12.35 | 20.754 | 60.005 | 13 | 12.36 | 20.324 | 59.976 | 13 | 12.34 | 20.781 | 60.034 | 21 | 12.35 | 12.452 | 59.988 | 5 | 12.35 | 12.75 | 59.994 | 5
12.36 | 20.754 | 60.005 | 13 | 12.37 | 20.324 | 59.976 | 13 | 12.35 | 20.781 | 60.034 | 21 | 12.36 | 12.452 | 59.988 | 5 | 12.36 | 12.822 | 59.994 | 5
12.37 | 20.754 | 60.005 | 13 | 12.38 | 20.326 | 59.976 | 13 | 12.36 | 20.797 | 60.034 | 21 | 12.37 | 12.452 | 59.988 | 5 | 12.36 | 12.822 | 59.994 | 5
12.38 | 20.754 | 60.005 | 13 | 12.39 | 20.326 | 59.976 | 13 | 12.37 | 20.797 | 60.034 | 21 | 12.38 | 12.452 | 59.988 | 5 | 12.37 | 12.815 | 59.988 | 5
12.39 | 20.753 | 60.005 | 13 | 12.4 | 20.326 | 59.976 | 13 | 12.38 | 20.797 | 60.034 | 21 | 12.39 | 12.452 | 59.988 | 5 | 12.38 | 12.815 | 59.988 | 5
12.4 | 20.753 | 60.005 | 13 | 12.4 | 20.326 | 59.976 | 13 | 12.39 | 20.797 | 60.034 | 21 | 12.39 | 12.452 | 59.988 | 5 | 12.39 | 12.815 | 59.988 | 5
12.4 | 20.753 | 60.005 | 13 | 12.41 | 20.305 | 59.976 | 13 | 12.39 | 20.797 | 60.034 | 21 | 12.4 | 12.452 | 59.988 | 5 | 12.4 | 12.815 | 59.988 | 5
12.41 | 20.753 | 60.005 | 13 | 12.42 | 20.305 | 59.976 | 13 | 12.4 | 20.797 | 60.034 | 21 | 12.41 | 12.452 | 59.988 | 5 | 12.41 | 12.815 | 59.988 | 5
12.42 | 20.753 | 60.005 | 13 | 12.43 | 20.305 | 59.976 | 13 | 12.41 | 20.797 | 60.034 | 21 | 12.42 | 12.452 | 59.988 | 5 | 12.41 | 12.815 | 59.988 | 5
12.43 | 20.753 | 60.005 | 13 | 12.44 | 20.305 | 59.976 | 13 | 12.42 | 20.797 | 60.034 | 21 | 12.43 | 12.452 | 59.988 | 5 | 12.42 | 12.815 | 59.988 | 5
12.44 | 20.753 | 60.005 | 13 | 12.45 | 20.305 | 59.976 | 13 | 12.43 | 20.797 | 60.034 | 21 | 12.44 | 12.449 | 59.988 | 5 | 12.43 | 12.815 | 59.988 | 5
12.45 | 20.753 | 60.005 | 13 | 12.45 | 20.305 | 59.976 | 13 | 12.44 | 20.797 | 60.034 | 21 | 12.44 | 12.449 | 59.988 | 5 | 12.44 | 12.815 | 59.988 | 5
12.45 | 20.75 | 60.005 | 13 | 12.46 | 20.305 | 59.976 | 13 | 12.44 | 20.797 | 60.034 | 21 | 12.45 | 12.449 | 59.988 | 5 | 12.45 | 12.815 | 59.988 | 5
12.46 | 20.75 | 60.005 | 13 | 12.47 | 20.305 | 59.976 | 13 | 12.45 | 20.797 | 60.034 | 21 | 12.46 | 12.449 | 59.988 | 5 | 12.46 | 12.813 | 59.988 | 5
12.47 | 20.75 | 60.005 | 13 | 12.48 | 20.3 | 59.988 | 13 | 12.46 | 20.797 | 60.034 | 21 | 12.47 | 12.449 | 59.988 | 5 | 12.46 | 12.813 | 59.988 | 5
12.48 | 20.75 | 60.005 | 13 | 12.49 | 20.3 | 59.988 | 13 | 12.47 | 20.797 | 60.034 | 21 | 12.48 | 12.449 | 59.988 | 5 | 12.47 | 12.813 | 59.988 | 5
12.49 | 20.75 | 60.005 | 13 | 12.5 | 20.3 | 59.988 | 13 | 12.48 | 20.797 | 60.034 | 21 | 12.49 | 12.449 | 59.988 | 5 | 12.48 | 12.813 | 59.988 | 5
12.49 | 20.75 | 60.005 | 13 | 12.5 | 20.3 | 59.988 | 13 | 12.49 | 20.797 | 60.034 | 21 | 12.49 | 12.449 | 59.988 | 5 | 12.49 | 12.813 | 59.988 | 5
12.5 | 20.75 | 60.005 | 13 | 12.51 | 20.3 | 59.988 | 13 | 12.49 | 20.797 | 60.034 | 21 | 12.5 | 12.449 | 59.988 | 5 | 12.5 | 12.813 | 59.988 | 5
12.51 | 20.75 | 60.005 | 13 | 12.52 | 20.3 | 59.988 | 13 | 12.5 | 20.797 | 60.034 | 21 | 12.51 | 12.449 | 59.988 | 5 | 12.51 | 12.811 | 59.988 | 5
12.52 | 20.75 | 60.005 | 13 | 12.53 | 20.3 | 59.988 | 13 | 12.51 | 20.797 | 60.034 | 21 | 12.52 | 12.449 | 59.988 | 5 | 12.51 | 12.811 | 59.988 | 5
12.53 | 20.75 | 60.005 | 13 | 12.54 | 20.3 | 59.988 | 13 | 12.52 | 20.797 | 60.034 | 21 | 12.53 | 12.449 | 59.988 | 5 | 12.52 | 12.811 | 59.988 | 5
12.54 | 20.75 | 60.005 | 13 | 12.55 | 20.3 | 59.988 | 13 | 12.53 | 20.797 | 60.034 | 21 | 12.54 | 12.449 | 59.988 | 5 | 12.53 | 12.811 | 59.988 | 5
12.54 | 20.75 | 60.005 | 13 | 12.55 | 20.3 | 59.988 | 13 | 12.54 | 20.797 | 60.034 | 21 | 12.54 | 12.449 | 59.988 | 5 | 12.54 | 12.811 | 59.988 | 5
12.55 | 20.748 | 60.005 | 13 | 12.56 | 20.279 | 59.988 | 13 | 12.54 | 20.797 | 60.034 | 21 | 12.55 | 12.449 | 59.988 | 5 | 12.55 | 12.811 | 59.988 | 5
12.56 | 20.748 | 60.005 | 13 | 12.57 | 20.279 | 59.988 | 13 | 12.55 | 20.797 | 60.034 | 21 | 12.56 | 12.449 | 59.988 | 5 | 12.56 | 12.808 | 59.988 | 5
12.57 | 20.743 | 60.005 | 13 | 12.58 | 20.279 | 59.988 | 13 | 12.56 | 20.797 | 60.034 | 21 | 12.57 | 12.445 | 59.988 | 5 | 12.56 | 12.808 | 59.988 | 5
12.58 | 20.743 | 60.005 | 13 | 12.59 | 20.279 | 59.988 | 13 | 12.57 | 20.797 | 60.034 | 21 | 12.58 | 12.445 | 59.988 | 5 | 12.57 | 12.808 | 59.988 | 5
12.59 | 20.743 | 60.005 | 13 | 12.6 | 20.279 | 59.988 | 13 | 12.58 | 20.797 | 60.034 | 21 | 12.59 | 12.445 | 59.988 | 5 | 12.58 | 12.808 | 59.988 | 5
12.59 | 20.743 | 60.005 | 13 | 12.6 | 20.279 | 59.988 | 13 | 12.59 | 20.797 | 60.034 | 21 | 12.59 | 12.445 | 59.988 | 5 | 12.59 | 12.808 | 59.988 | 5
12.6 | 20.743 | 60.005 | 13 | 12.61 | 20.276 | 59.988 | 13 | 12.59 | 20.797 | 60.034 | 21 | 12.6 | 12.445 | 59.988 | 5 | 12.6 | 12.808 | 59.988 | 5
12.61 | 20.743 | 60.005 | 13 | 12.62 | 20.276 | 59.988 | 13 | 12.6 | 20.797 | 60.034 | 21 | 12.61 | 12.445 | 59.988 | 5 | 12.61 | 12.808 | 59.988 | 5
12.62 | 20.744 | 60.005 | 13 | 12.63 | 20.273 | 59.988 | 13 | 12.61 | 20.797 | 60.034 | 21 | 12.62 | 12.443 | 59.988 | 5 | 12.61 | 12.808 | 59.988 | 5
12.63 | 20.744 | 60.005 | 13 | 12.64 | 20.273 | 59.988 | 13 | 12.62 | 20.797 | 60.034 | 21 | 12.63 | 12.443 | 59.988 | 5 | 12.62 | 12.807 | 59.988 | 5
12.64 | 20.744 | 60.005 | 13 | 12.65 | 20.269 | 59.988 | 13 | 12.63 | 20.797 | 60.034 | 21 | 12.64 | 12.443 | 59.988 | 5 | 12.63 | 12.807 | 59.988 | 5
12.64 | 20.744 | 60.005 | 13 | 12.65 | 20.269 | 59.988 | 13 | 12.64 | 20.797 | 60.034 | 21 | 12.64 | 12.443 | 59.988 | 5 | 12.64 | 12.807 | 59.988 | 5
12.65 | 20.744 | 60.005 | 13 | 12.66 | 20.269 | 59.988 | 13 | 12.64 | 20.797 | 60.034 | 21 | 12.65 | 12.443 | 59.988 | 5 | 12.65 | 12.807 | 59.988 | 5
12.66 | 20.744 | 60.005 | 13 | 12.67 | 20.269 | 59.988 | 13 | 12.65 | 20.797 | 60.034 | 21 | 12.66 | 12.443 | 59.988 | 5 | 12.66 | 12.807 | 59.988 | 5
12.67 | 20.744 | 60.005 | 13 | 12.68 | 20.269 | 59.988 | 13 | 12.66 | 20.797 | 60.034 | 21 | 12.67 | 12.441 | 59.988 | 5 | 12.66 | 12.807 | 59.988 | 5
12.68 | 20.744 | 60.005 | 13 | 12.69 | 20.269 | 59.988 | 13 | 12.67 | 20.797 | 60.034 | 21 | 12.68 | 12.441 | 59.988 | 5 | 12.67 | 12.805 | 59.988 | 5
12.69 | 20.744 | 60.005 | 13 | 12.7 | 20.267 | 59.988 | 13 | 12.68 | 20.799 | 60.034 | 21 | 12.69 | 12.441 | 59.988 | 5 | 12.68 | 12.805 | 59.988 | 5
12.69 | 20.744 | 60.005 | 13 | 12.7 | 20.267 | 59.988 | 13 | 12.69 | 20.799 | 60.034 | 21 | 12.69 | 12.441 | 59.988 | 5 | 12.69 | 12.805 | 59.988 | 5
12.7 | 20.744 | 60.005 | 13 | 12.71 | 20.267 | 59.988 | 13 | 12.69 | 20.799 | 60.034 | 21 | 12.7 | 12.441 | 59.988 | 5 | 12.7 | 12.805 | 59.988 | 5
12.71 | 20.744 | 60.005 | 13 | 12.72 | 20.267 | 59.988 | 13 | 12.7 | 20.799 | 60.034 | 21 | 12.71 | 12.441 | 59.988 | 5 | 12.71 | 12.805 | 59.988 | 5
12.72 | 20.745 | 60.005 | 13 | 12.73 | 20.265 | 59.988 | 13 | 12.71 | 20.799 | 60.034 | 21 | 12.72 | 12.441 | 59.988 | 5 | 12.71 | 12.805 | 59.988 | 5
12.73 | 20.745 | 60.005 | 13 | 12.74 | 20.265 | 59.988 | 13 | 12.72 | 20.799 | 60.034 | 21 | 12.73 | 12.441 | 59.988 | 5 | 12.72 | 12.804 | 59.988 | 5
12.74 | 20.745 | 60.005 | 13 | 12.75 | 20.265 | 59.988 | 13 | 12.73 | 20.799 | 60.034 | 21 | 12.74 | 12.441 | 59.988 | 5 | 12.73 | 12.804 | 59.988 | 5
12.74 | 20.745 | 60.005 | 13 | 12.75 | 20.265 | 59.988 | 13 | 12.74 | 20.799 | 60.034 | 21 | 12.74 | 12.441 | 59.988 | 5 | 12.74 | 12.804 | 59.988 | 5
12.75 | 20.745 | 60.005 | 13 | 12.76 | 20.258 | 59.988 | 13 | 12.74 | 20.803 | 60.034 | 21 | 12.75 | 12.441 | 59.988 | 5 | 12.75 | 12.804 | 59.988 | 5
12.76 | 20.745 | 60.005 | 13 | 12.77 | 20.258 | 59.988 | 13 | 12.75 | 20.803 | 60.034 | 21 | 12.76 | 12.441 | 59.988 | 5 | 12.76 | 12.801 | 59.988 | 5
12.77 | 20.745 | 60.005 | 13 | 12.78 | 20.258 | 59.988 | 13 | 12.76 | 20.803 | 60.034 | 21 | 12.77 | 12.441 | 59.988 | 5 | 12.76 | 12.801 | 59.988 | 5
12.78 | 20.745 | 60.005 | 13 | 12.79 | 20.258 | 59.988 | 13 | 12.77 | 20.803 | 60.034 | 21 | 12.78 | 12.441 | 59.988 | 5 | 12.77 | 12.801 | 59.988 | 5
12.79 | 20.743 | 60.005 | 13 | 12.8 | 20.258 | 59.988 | 13 | 12.78 | 20.803 | 60.034 | 21 | 12.79 | 12.441 | 59.988 | 5 | 12.78 | 12.801 | 59.988 | 5
12.79 | 20.743 | 60.005 | 13 | 12.8 | 20.258 | 59.988 | 13 | 12.79 | 20.803 | 60.034 | 21 | 12.79 | 12.441 | 59.988 | 5 | 12.79 | 12.799 | 59.988 | 5
12.8 | 20.743 | 60.005 | 13 | 12.81 | 20.256 | 59.988 | 13 | 12.79 | 20.803 | 60.034 | 21 | 12.8 | 12.441 | 59.988 | 5 | 12.8 | 12.799 | 59.988 | 5
12.81 | 20.743 | 60.005 | 13 | 12.82 | 20.256 | 59.988 | 13 | 12.8 | 20.803 | 60.034 | 21 | 12.81 | 12.441 | 59.988 | 5 | 12.81 | 12.799 | 59.988 | 5
12.82 | 20.743 | 60.005 | 13 | 12.83 | 20.255 | 59.988 | 13 | 12.81 | 20.804 | 60.034 | 21 | 12.82 | 12.441 | 59.988 | 5 | 12.81 | 12.799 | 59.988 | 5
12.83 | 20.743 | 60.005 | 13 | 12.84 | 20.255 | 59.988 | 13 | 12.82 | 20.804 | 60.034 | 21 | 12.83 | 12.441 | 59.988 | 5 | 12.82 | 12.799 | 59.988 | 5
12.84 | 20.743 | 60.005 | 13 | 12.85 | 20.255 | 59.988 | 13 | 12.83 | 20.804 | 60.034 | 21 | 12.84 | 12.441 | 59.988 | 5 | 12.83 | 12.799 | 59.988 | 5
12.84 | 20.743 | 60.005 | 13 | 12.85 | 20.255 | 59.988 | 13 | 12.84 | 20.804 | 60.034 | 21 | 12.84 | 12.441 | 59.988 | 5 | 12.84 | 12.799 | 59.988 | 5
12.85 | 20.743 | 60.005 | 13 | 12.86 | 20.255 | 59.988 | 13 | 12.84 | 20.804 | 60.034 | 21 | 12.85 | 12.441 | 59.988 | 5 | 12.85 | 12.799 | 59.988 | 5
12.86 | 20.743 | 60.005 | 13 | 12.87 | 20.255 | 59.988 | 13 | 12.85 | 20.804 | 60.034 | 21 | 12.86 | 12.441 | 59.988 | 5 | 12.86 | 12.799 | 59.988 | 5
12.87 | 20.743 | 60.005 | 13 | 12.88 | 20.255 | 59.988 | 13 | 12.86 | 20.804 | 60.034 | 21 | 12.87 | 12.441 | 59.988 | 5 | 12.86 | 12.799 | 59.988 | 5
12.88 | 20.743 | 60.005 | 13 | 12.89 | 20.255 | 59.988 | 13 | 12.87 | 20.804 | 60.034 | 21 | 12.88 | 12.441 | 59.988 | 5 | 12.87 | 12.796 | 59.988 | 5
12.89 | 20.743 | 60.005 | 13 | 12.9 | 20.248 | 59.988 | 13 | 12.88 | 20.804 | 60.034 | 21 | 12.89 | 12.441 | 59.988 | 5 | 12.88 | 12.796 | 59.988 | 5
12.89 | 20.743 | 60.005 | 13 | 12.9 | 20.248 | 59.988 | 13 | 12.89 | 20.804 | 60.034 | 21 | 12.89 | 12.441 | 59.988 | 5 | 12.89 | 12.79 | 59.988 | 5
12.9 | 20.743 | 60.005 | 13 | 12.91 | 20.245 | 59.988 | 13 | 12.89 | 20.804 | 60.034 | 21 | 12.9 | 12.441 | 59.988 | 5 | 12.9 | 12.79 | 59.988 | 5
12.91 | 20.743 | 60.005 | 13 | 12.92 | 20.245 | 59.988 | 13 | 12.9 | 20.804 | 60.034 | 21 | 12.91 | 12.441 | 59.988 | 5 | 12.91 | 12.786 | 59.988 | 5
12.92 | 20.743 | 60.005 | 13 | 12.93 | 20.245 | 59.988 | 13 | 12.91 | 20.804 | 60.034 | 21 | 12.92 | 12.441 | 59.988 | 5 | 12.91 | 12.786 | 59.988 | 5
12.93 | 20.743 | 60.005 | 13 | 12.94 | 20.245 | 59.988 | 13 | 12.92 | 20.804 | 60.034 | 21 | 12.93 | 12.441 | 59.988 | 5 | 12.92 | 12.786 | 59.988 | 5
12.94 | 20.743 | 60.005 | 13 | 12.95 | 20.245 | 59.988 | 13 | 12.93 | 20.804 | 60.034 | 21 | 12.94 | 12.44 | 59.988 | 5 | 12.93 | 12.786 | 59.988 | 5
12.94 | 20.743 | 60.005 | 13 | 12.95 | 20.245 | 59.988 | 13 | 12.94 | 20.804 | 60.034 | 21 | 12.94 | 12.44 | 59.988 | 5 | 12.94 | 12.786 | 59.988 | 5
12.95 | 20.743 | 60.005 | 13 | 12.96 | 20.242 | 59.988 | 13 | 12.94 | 20.808 | 60.034 | 21 | 12.95 | 12.44 | 59.988 | 5 | 12.95 | 12.786 | 59.988 | 5
12.96 | 20.743 | 60.005 | 13 | 12.97 | 20.242 | 59.988 | 13 | 12.95 | 20.808 | 60.034 | 21 | 12.96 | 12.44 | 59.988 | 5 | 12.96 | 12.786 | 59.988 | 5
12.97 | 20.743 | 60.005 | 13 | 12.98 | 20.239 | 59.988 | 13 | 12.96 | 20.81 | 60.034 | 21 | 12.97 | 12.44 | 59.988 | 5 | 12.96 | 12.786 | 59.988 | 5
12.98 | 20.743 | 60.005 | 13 | 12.99 | 20.239 | 59.988 | 13 | 12.97 | 20.81 | 60.034 | 21 | 12.98 | 12.44 | 59.988 | 5 | 12.97 | 12.783 | 59.988 | 5
12.99 | 20.743 | 60.005 | 13 | 13 | 20.218 | 59.988 | 13 | 12.98 | 20.81 | 60.034 | 21 | 12.99 | 12.434 | 59.988 | 5 | 12.98 | 12.783 | 59.988 | 5
12.99 | 20.743 | 60.005 | 13 | 13 | 20.218 | 59.988 | 13 | 12.99 | 20.81 | 60.034 | 21 | 12.99 | 12.434 | 59.988 | 5 | 12.99 | 12.783 | 59.988 | 5
13 | 20.743 | 60.005 | 13 | 13.01 | 20.218 | 59.988 | 13 | 12.99 | 20.81 | 60.04 | 21 | 13 | 12.434 | 59.988 | 5 | 13 | 12.783 | 59.988 | 5
13.01 | 20.743 | 60.005 | 13 | 13.02 | 20.218 | 59.988 | 13 | 13 | 20.81 | 60.04 | 21 | 13.01 | 12.434 | 59.988 | 5 | 13.01 | 12.78 | 59.988 | 5
13.02 | 20.743 | 60.005 | 13 | 13.03 | 20.218 | 59.988 | 13 | 13.01 | 20.81 | 60.04 | 21 | 13.02 | 12.434 | 59.988 | 5 | 13.01 | 12.78 | 59.988 | 5
13.03 | 20.743 | 60.005 | 13 | 13.04 | 20.218 | 59.988 | 13 | 13.02 | 20.81 | 60.04 | 21 | 13.03 | 12.434 | 59.988 | 5 | 13.02 | 12.78 | 59.988 | 5
13.04 | 20.743 | 60.005 | 13 | 13.05 | 20.209 | 59.988 | 13 | 13.03 | 20.81 | 60.04 | 21 | 13.04 | 12.434 | 59.988 | 5 | 13.03 | 12.78 | 59.988 | 5
13.04 | 20.743 | 60.005 | 13 | 13.05 | 20.209 | 59.988 | 13 | 13.04 | 20.81 | 60.04 | 21 | 13.04 | 12.434 | 59.988 | 5 | 13.04 | 12.78 | 59.988 | 5
13.05 | 20.743 | 60.005 | 13 | 13.06 | 20.214 | 59.988 | 13 | 13.04 | 20.81 | 60.04 | 21 | 13.05 | 12.434 | 59.988 | 5 | 13.05 | 12.78 | 59.988 | 5
13.06 | 20.743 | 60.005 | 13 | 13.07 | 20.214 | 59.988 | 13 | 13.05 | 20.81 | 60.04 | 21 | 13.06 | 12.434 | 59.988 | 5 | 13.06 | 12.777 | 59.988 | 5
13.07 | 20.743 | 60.005 | 13 | 13.08 | 20.214 | 59.988 | 13 | 13.06 | 20.81 | 60.04 | 21 | 13.07 | 12.434 | 59.988 | 5 | 13.06 | 12.777 | 59.988 | 5
13.08 | 20.743 | 60.005 | 13 | 13.09 | 20.214 | 59.988 | 13 | 13.07 | 20.81 | 60.04 | 21 | 13.08 | 12.434 | 59.988 | 5 | 13.07 | 12.777 | 59.988 | 5
13.09 | 20.743 | 60.005 | 13 | 13.1 | 20.211 | 59.988 | 13 | 13.08 | 20.81 | 60.04 | 21 | 13.09 | 12.434 | 59.988 | 5 | 13.08 | 12.777 | 59.988 | 5
13.09 | 20.743 | 60.005 | 13 | 13.1 | 20.211 | 59.988 | 13 | 13.09 | 20.81 | 60.04 | 21 | 13.09 | 12.434 | 59.988 | 5 | 13.09 | 12.773 | 59.988 | 5
13.1 | 20.743 | 60.005 | 13 | 13.11 | 20.211 | 59.988 | 13 | 13.09 | 20.81 | 60.04 | 21 | 13.1 | 12.434 | 59.988 | 5 | 13.1 | 12.773 | 59.988 | 5
13.11 | 20.743 | 60.005 | 13 | 13.12 | 20.211 | 59.988 | 13 | 13.1 | 20.81 | 60.04 | 21 | 13.11 | 12.434 | 59.988 | 5 | 13.11 | 12.832 | 59.988 | 5
13.12 | 20.743 | 60.005 | 13 | 13.13 | 20.208 | 59.988 | 13 | 13.11 | 20.803 | 60.04 | 21 | 13.12 | 12.434 | 59.988 | 5 | 13.11 | 12.832 | 59.988 | 5
13.13 | 20.743 | 60.005 | 13 | 13.14 | 20.208 | 59.988 | 13 | 13.12 | 20.803 | 60.04 | 21 | 13.13 | 12.434 | 59.988 | 5 | 13.12 | 12.831 | 59.988 | 5
13.14 | 20.743 | 60.005 | 13 | 13.15 | 20.183 | 59.988 | 13 | 13.13 | 20.803 | 60.04 | 21 | 13.14 | 12.434 | 59.988 | 5 | 13.13 | 12.831 | 59.988 | 5
13.14 | 20.743 | 60.005 | 13 | 13.15 | 20.183 | 59.988 | 13 | 13.14 | 20.803 | 60.04 | 21 | 13.14 | 12.434 | 59.988 | 5 | 13.14 | 12.831 | 59.988 | 5
13.15 | 20.743 | 60.005 | 13 | 13.16 | 20.183 | 59.988 | 13 | 13.14 | 20.799 | 60.04 | 21 | 13.15 | 12.434 | 59.988 | 5 | 13.15 | 12.831 | 59.988 | 5
13.16 | 20.743 | 60.005 | 13 | 13.17 | 20.183 | 59.988 | 13 | 13.15 | 20.799 | 60.04 | 21 | 13.16 | 12.434 | 59.988 | 5 | 13.16 | 12.83 | 59.988 | 5
13.17 | 20.743 | 60.005 | 13 | 13.18 | 20.183 | 59.988 | 13 | 13.16 | 20.799 | 60.04 | 21 | 13.17 | 12.434 | 59.988 | 5 | 13.16 | 12.83 | 59.988 | 5
13.18 | 20.743 | 60.005 | 13 | 13.19 | 20.183 | 59.988 | 13 | 13.17 | 20.799 | 60.04 | 21 | 13.18 | 12.434 | 59.988 | 5 | 13.17 | 12.829 | 59.988 | 5
13.19 | 20.749 | 60.005 | 13 | 13.2 | 20.181 | 59.988 | 13 | 13.18 | 20.799 | 60.04 | 21 | 13.19 | 12.434 | 59.988 | 5 | 13.18 | 12.829 | 59.988 | 5
13.19 | 20.749 | 60.005 | 13 | 13.2 | 20.181 | 59.988 | 13 | 13.19 | 20.799 | 60.04 | 21 | 13.19 | 12.434 | 59.988 | 5 | 13.19 | 12.825 | 59.988 | 5
13.2 | 20.756 | 60.005 | 13 | 13.21 | 20.179 | 59.988 | 13 | 13.19 | 20.799 | 60.04 | 21 | 13.2 | 12.434 | 59.988 | 5 | 13.2 | 12.825 | 59.988 | 5
13.21 | 20.756 | 60.005 | 13 | 13.22 | 20.179 | 59.988 | 13 | 13.2 | 20.799 | 60.04 | 21 | 13.21 | 12.434 | 59.988 | 5 | 13.21 | 12.823 | 59.988 | 5
13.22 | 20.756 | 60.005 | 13 | 13.23 | 20.175 | 59.988 | 13 | 13.21 | 20.791 | 60.04 | 21 | 13.22 | 12.434 | 59.988 | 5 | 13.21 | 12.823 | 59.988 | 5
13.23 | 20.756 | 60.005 | 13 | 13.24 | 20.175 | 59.988 | 13 | 13.22 | 20.791 | 60.04 | 21 | 13.23 | 12.434 | 59.988 | 5 | 13.22 | 12.823 | 59.988 | 5
13.24 | 20.756 | 60.005 | 13 | 13.25 | 20.175 | 59.988 | 13 | 13.23 | 20.791 | 60.04 | 21 | 13.24 | 12.434 | 59.988 | 5 | 13.23 | 12.823 | 59.988 | 5
13.24 | 20.756 | 60.005 | 13 | 13.25 | 20.175 | 59.988 | 13 | 13.23 | 20.791 | 60.04 | 21 | 13.24 | 12.434 | 59.988 | 5 | 13.24 | 12.823 | 59.988 | 5
13.25 | 20.756 | 60.005 | 13 | 13.26 | 20.175 | 59.988 | 13 | 13.24 | 20.791 | 60.04 | 21 | 13.25 | 12.434 | 59.988 | 5 | 13.25 | 12.823 | 59.988 | 5
13.26 | 20.756 | 60.005 | 13 | 13.27 | 20.175 | 59.988 | 13 | 13.25 | 20.791 | 60.04 | 21 | 13.26 | 12.434 | 59.988 | 5 | 13.26 | 12.812 | 59.988 | 5
13.27 | 20.756 | 60.005 | 13 | 13.28 | 20.175 | 59.988 | 13 | 13.26 | 20.791 | 60.04 | 21 | 13.27 | 12.328 | 59.988 | 5 | 13.26 | 12.812 | 59.988 | 5
13.28 | 20.756 | 60.005 | 13 | 13.29 | 20.175 | 59.988 | 13 | 13.27 | 20.791 | 60.04 | 21 | 13.28 | 12.328 | 59.988 | 5 | 13.27 | 12.812 | 59.988 | 5
13.29 | 20.756 | 60.005 | 13 | 13.3 | 20.166 | 59.988 | 13 | 13.28 | 20.791 | 60.04 | 21 | 13.29 | 12.328 | 59.988 | 5 | 13.28 | 12.812 | 59.988 | 5
13.29 | 20.756 | 60.005 | 13 | 13.3 | 20.166 | 59.988 | 13 | 13.28 | 20.791 | 60.04 | 21 | 13.29 | 12.328 | 59.988 | 5 | 13.29 | 12.812 | 59.988 | 5
13.3 | 20.758 | 60.005 | 13 | 13.31 | 20.166 | 59.988 | 13 | 13.29 | 20.79 | 60.04 | 21 | 13.3 | 12.328 | 59.988 | 5 | 13.3 | 12.812 | 59.988 | 5
13.31 | 20.758 | 60.005 | 13 | 13.32 | 20.166 | 59.988 | 13 | 13.3 | 20.79 | 60.04 | 21 | 13.31 | 12.328 | 59.988 | 5 | 13.31 | 12.809 | 59.988 | 5
13.32 | 20.758 | 60.005 | 13 | 13.33 | 20.166 | 59.988 | 13 | 13.31 | 20.787 | 60.04 | 21 | 13.32 | 12.328 | 59.988 | 5 | 13.31 | 12.809 | 59.988 | 5
13.33 | 20.758 | 60.005 | 13 | 13.34 | 20.166 | 59.988 | 13 | 13.32 | 20.787 | 60.04 | 21 | 13.33 | 12.328 | 59.988 | 5 | 13.32 | 12.807 | 59.988 | 5
13.34 | 20.758 | 60.011 | 13 | 13.35 | 20.166 | 59.988 | 13 | 13.33 | 20.788 | 60.04 | 21 | 13.34 | 12.322 | 59.988 | 5 | 13.33 | 12.807 | 59.988 | 5
13.34 | 20.758 | 60.011 | 13 | 13.35 | 20.166 | 59.988 | 13 | 13.33 | 20.788 | 60.04 | 21 | 13.34 | 12.322 | 59.988 | 5 | 13.34 | 12.807 | 59.988 | 5
13.35 | 20.758 | 60.011 | 13 | 13.36 | 20.166 | 59.988 | 13 | 13.34 | 20.788 | 60.04 | 21 | 13.35 | 12.322 | 59.988 | 5 | 13.35 | 12.807 | 59.988 | 5
13.36 | 20.758 | 60.011 | 13 | 13.37 | 20.166 | 59.988 | 13 | 13.35 | 20.788 | 60.04 | 21 | 13.36 | 12.322 | 59.988 | 5 | 13.36 | 12.801 | 59.988 | 5
13.37 | 20.758 | 60.011 | 13 | 13.38 | 20.166 | 59.988 | 13 | 13.36 | 20.788 | 60.04 | 21 | 13.37 | 12.32 | 59.988 | 5 | 13.36 | 12.801 | 59.988 | 5
13.38 | 20.758 | 60.011 | 13 | 13.39 | 20.166 | 59.988 | 13 | 13.37 | 20.788 | 60.04 | 21 | 13.38 | 12.32 | 59.988 | 5 | 13.37 | 12.823 | 59.988 | 5
13.39 | 20.758 | 60.011 | 13 | 13.4 | 20.166 | 59.988 | 13 | 13.38 | 20.788 | 60.04 | 21 | 13.39 | 12.32 | 59.988 | 5 | 13.38 | 12.823 | 59.988 | 5
13.39 | 20.758 | 60.011 | 13 | 13.4 | 20.166 | 59.988 | 13 | 13.38 | 20.788 | 60.04 | 21 | 13.39 | 12.32 | 59.988 | 5 | 13.39 | 12.823 | 59.988 | 5
13.4 | 20.758 | 60.011 | 13 | 13.41 | 20.162 | 59.988 | 13 | 13.39 | 20.788 | 60.04 | 21 | 13.4 | 12.32 | 59.988 | 5 | 13.4 | 12.823 | 59.988 | 5
13.41 | 20.758 | 60.011 | 13 | 13.42 | 20.162 | 59.988 | 13 | 13.4 | 20.788 | 60.04 | 21 | 13.41 | 12.32 | 59.988 | 5 | 13.41 | 12.817 | 59.988 | 5
13.42 | 20.758 | 60.011 | 13 | 13.43 | 20.159 | 59.988 | 13 | 13.41 | 20.788 | 60.04 | 21 | 13.42 | 12.32 | 59.988 | 5 | 13.41 | 12.817 | 59.988 | 5
13.43 | 20.758 | 60.011 | 13 | 13.44 | 20.159 | 59.988 | 13 | 13.42 | 20.788 | 60.04 | 21 | 13.43 | 12.32 | 59.988 | 5 | 13.42 | 12.815 | 59.988 | 5
13.44 | 20.758 | 60.011 | 13 | 13.45 | 20.159 | 59.988 | 13 | 13.43 | 20.788 | 60.04 | 21 | 13.44 | 12.32 | 59.988 | 5 | 13.43 | 12.815 | 59.988 | 5
13.44 | 20.758 | 60.011 | 13 | 13.45 | 20.159 | 59.988 | 13 | 13.43 | 20.788 | 60.04 | 21 | 13.44 | 12.32 | 59.988 | 5 | 13.44 | 12.813 | 59.988 | 5
13.45 | 20.758 | 60.011 | 13 | 13.46 | 20.159 | 59.988 | 13 | 13.44 | 20.787 | 60.04 | 21 | 13.45 | 12.32 | 59.988 | 5 | 13.45 | 12.813 | 59.988 | 5
13.46 | 20.758 | 60.011 | 13 | 13.47 | 20.159 | 59.988 | 13 | 13.45 | 20.787 | 60.04 | 21 | 13.46 | 12.32 | 59.988 | 5 | 13.46 | 12.812 | 59.988 | 5
13.47 | 20.758 | 60.011 | 13 | 13.48 | 20.159 | 59.988 | 13 | 13.46 | 20.783 | 60.04 | 21 | 13.47 | 12.32 | 59.988 | 5 | 13.46 | 12.812 | 59.988 | 5
13.48 | 20.758 | 60.011 | 13 | 13.49 | 20.159 | 59.988 | 13 | 13.47 | 20.783 | 60.04 | 21 | 13.48 | 12.32 | 59.988 | 5 | 13.47 | 12.812 | 59.988 | 5
13.49 | 20.758 | 60.011 | 13 | 13.5 | 20.155 | 59.988 | 13 | 13.48 | 20.766 | 60.04 | 21 | 13.49 | 12.32 | 59.988 | 5 | 13.48 | 12.812 | 59.988 | 5
13.49 | 20.758 | 60.011 | 13 | 13.5 | 20.155 | 59.988 | 13 | 13.48 | 20.766 | 60.04 | 21 | 13.49 | 12.32 | 59.988 | 5 | 13.49 | 12.802 | 59.988 | 5
13.5 | 20.758 | 60.017 | 13 | 13.51 | 20.153 | 59.988 | 13 | 13.49 | 20.766 | 60.04 | 21 | 13.5 | 12.32 | 59.988 | 5 | 13.5 | 12.802 | 59.988 | 5
13.51 | 20.758 | 60.017 | 13 | 13.52 | 20.153 | 59.988 | 13 | 13.5 | 20.766 | 60.04 | 21 | 13.51 | 12.32 | 59.988 | 5 | 13.51 | 12.802 | 59.988 | 5
13.52 | 20.755 | 60.017 | 13 | 13.53 | 20.137 | 59.988 | 13 | 13.51 | 20.766 | 60.04 | 21 | 13.52 | 12.32 | 59.988 | 5 | 13.51 | 12.802 | 59.988 | 5
13.53 | 20.755 | 60.017 | 13 | 13.54 | 20.137 | 59.988 | 13 | 13.52 | 20.766 | 60.04 | 21 | 13.53 | 12.32 | 59.988 | 5 | 13.52 | 12.802 | 59.988 | 5
13.54 | 20.755 | 60.017 | 13 | 13.55 | 20.133 | 59.988 | 13 | 13.53 | 20.766 | 60.04 | 21 | 13.54 | 12.32 | 59.988 | 5 | 13.53 | 12.802 | 59.988 | 5
13.54 | 20.755 | 60.017 | 13 | 13.55 | 20.133 | 59.988 | 13 | 13.53 | 20.766 | 60.04 | 21 | 13.55 | 12.32 | 59.988 | 5 | 13.54 | 12.791 | 59.982 | 5
13.55 | 20.755 | 60.017 | 13 | 13.56 | 20.133 | 59.988 | 13 | 13.54 | 20.766 | 60.04 | 21 | 13.55 | 12.32 | 59.988 | 5 | 13.55 | 12.791 | 59.982 | 5
13.56 | 20.755 | 60.017 | 13 | 13.57 | 20.133 | 59.988 | 13 | 13.55 | 20.766 | 60.04 | 21 | 13.56 | 12.32 | 59.988 | 5 | 13.56 | 12.83 | 59.982 | 5
13.57 | 20.748 | 60.017 | 13 | 13.58 | 20.133 | 59.988 | 13 | 13.56 | 20.77 | 60.04 | 21 | 13.57 | 12.317 | 59.988 | 5 | 13.56 | 12.83 | 59.982 | 5
13.58 | 20.748 | 60.017 | 13 | 13.59 | 20.133 | 59.988 | 13 | 13.57 | 20.77 | 60.04 | 21 | 13.58 | 12.317 | 59.988 | 5 | 13.57 | 12.83 | 59.982 | 5
13.59 | 20.741 | 60.017 | 13 | 13.6 | 20.133 | 59.988 | 13 | 13.58 | 20.77 | 60.04 | 21 | 13.59 | 12.314 | 59.988 | 5 | 13.58 | 12.83 | 59.982 | 5
13.59 | 20.741 | 60.017 | 13 | 13.6 | 20.133 | 59.988 | 13 | 13.58 | 20.77 | 60.04 | 21 | 13.6 | 12.314 | 59.988 | 5 | 13.59 | 12.83 | 59.982 | 5
13.6 | 20.741 | 60.017 | 13 | 13.61 | 20.133 | 59.988 | 13 | 13.59 | 20.766 | 60.04 | 21 | 13.6 | 12.314 | 59.988 | 5 | 13.6 | 12.83 | 59.982 | 5
13.61 | 20.741 | 60.017 | 13 | 13.62 | 20.133 | 59.988 | 13 | 13.6 | 20.766 | 60.04 | 21 | 13.61 | 12.314 | 59.988 | 5 | 13.61 | 12.827 | 59.982 | 5
13.62 | 20.734 | 60.017 | 13 | 13.63 | 20.099 | 59.988 | 13 | 13.61 | 20.756 | 60.04 | 21 | 13.62 | 12.314 | 59.988 | 5 | 13.61 | 12.827 | 59.982 | 5
13.63 | 20.734 | 60.017 | 13 | 13.64 | 20.099 | 59.988 | 13 | 13.62 | 20.756 | 60.04 | 21 | 13.63 | 12.314 | 59.988 | 5 | 13.62 | 12.857 | 59.982 | 5
13.64 | 20.734 | 60.017 | 13 | 13.65 | 20.099 | 59.988 | 13 | 13.63 | 20.756 | 60.04 | 21 | 13.64 | 12.314 | 59.988 | 5 | 13.63 | 12.857 | 59.982 | 5
13.64 | 20.734 | 60.017 | 13 | 13.65 | 20.099 | 59.988 | 13 | 13.63 | 20.756 | 60.04 | 21 | 13.65 | 12.314 | 59.988 | 5 | 13.64 | 12.857 | 59.982 | 5
13.65 | 20.732 | 60.017 | 13 | 13.66 | 20.099 | 59.988 | 13 | 13.64 | 20.756 | 60.04 | 21 | 13.65 | 12.312 | 59.988 | 5 | 13.65 | 12.857 | 59.982 | 5
13.66 | 20.732 | 60.017 | 13 | 13.67 | 20.099 | 59.988 | 13 | 13.65 | 20.756 | 60.04 | 21 | 13.66 | 12.312 | 59.988 | 5 | 13.66 | 12.857 | 59.982 | 5
13.67 | 20.606 | 60.011 | 13 | 13.68 | 20.096 | 59.988 | 13 | 13.66 | 20.756 | 60.04 | 21 | 13.67 | 12.312 | 59.988 | 5 | 13.66 | 12.857 | 59.982 | 5
13.68 | 20.606 | 60.011 | 13 | 13.69 | 20.096 | 59.988 | 13 | 13.67 | 20.756 | 60.04 | 21 | 13.68 | 12.312 | 59.988 | 5 | 13.67 | 12.857 | 59.982 | 5
13.69 | 20.605 | 60.011 | 13 | 13.7 | 20.096 | 59.988 | 13 | 13.68 | 20.756 | 60.04 | 21 | 13.69 | 12.312 | 59.988 | 5 | 13.68 | 12.857 | 59.982 | 5
13.69 | 20.605 | 60.011 | 13 | 13.7 | 20.096 | 59.988 | 13 | 13.68 | 20.756 | 60.04 | 21 | 13.7 | 12.312 | 59.988 | 5 | 13.69 | 12.855 | 59.982 | 5
13.7 | 20.602 | 60.011 | 13 | 13.71 | 20.096 | 59.988 | 13 | 13.69 | 20.75 | 60.04 | 21 | 13.7 | 12.312 | 59.988 | 5 | 13.7 | 12.855 | 59.982 | 5
13.71 | 20.602 | 60.011 | 13 | 13.72 | 20.096 | 59.988 | 13 | 13.7 | 20.75 | 60.04 | 21 | 13.71 | 12.312 | 59.988 | 5 | 13.71 | 12.851 | 59.982 | 5
13.72 | 20.602 | 60.011 | 13 | 13.73 | 20.096 | 59.988 | 13 | 13.71 | 20.75 | 60.04 | 21 | 13.72 | 12.312 | 59.988 | 5 | 13.71 | 12.851 | 59.982 | 5
13.73 | 20.602 | 60.011 | 13 | 13.74 | 20.096 | 59.988 | 13 | 13.72 | 20.75 | 60.04 | 21 | 13.73 | 12.312 | 59.988 | 5 | 13.72 | 12.851 | 59.982 | 5
13.74 | 20.602 | 60.011 | 13 | 13.75 | 20.094 | 59.988 | 13 | 13.73 | 20.747 | 60.04 | 21 | 13.74 | 12.312 | 59.988 | 5 | 13.73 | 12.851 | 59.982 | 5
13.74 | 20.602 | 60.011 | 13 | 13.75 | 20.094 | 59.988 | 13 | 13.73 | 20.747 | 60.04 | 21 | 13.75 | 12.312 | 59.988 | 5 | 13.74 | 12.849 | 59.982 | 5
13.75 | 20.602 | 60.011 | 13 | 13.76 | 20.094 | 59.988 | 13 | 13.74 | 20.742 | 60.04 | 21 | 13.75 | 12.312 | 59.988 | 5 | 13.75 | 12.849 | 59.982 | 5
13.76 | 20.602 | 60.011 | 13 | 13.77 | 20.094 | 59.988 | 13 | 13.75 | 20.742 | 60.04 | 21 | 13.76 | 12.312 | 59.988 | 5 | 13.76 | 12.849 | 59.982 | 5
13.77 | 20.602 | 60.011 | 13 | 13.78 | 20.094 | 59.988 | 13 | 13.76 | 20.742 | 60.04 | 21 | 13.77 | 12.312 | 59.988 | 5 | 13.76 | 12.849 | 59.982 | 5
13.78 | 20.602 | 60.011 | 13 | 13.79 | 20.094 | 59.988 | 13 | 13.77 | 20.742 | 60.04 | 21 | 13.78 | 12.312 | 59.988 | 5 | 13.77 | 12.846 | 59.982 | 5
13.79 | 20.602 | 60.011 | 13 | 13.8 | 20.094 | 59.988 | 13 | 13.78 | 20.742 | 60.04 | 21 | 13.79 | 12.312 | 59.988 | 5 | 13.78 | 12.846 | 59.982 | 5
13.79 | 20.602 | 60.011 | 13 | 13.8 | 20.094 | 59.988 | 13 | 13.78 | 20.742 | 60.04 | 21 | 13.8 | 12.312 | 59.988 | 5 | 13.79 | 12.844 | 59.982 | 5
13.8 | 20.602 | 60.011 | 13 | 13.81 | 20.094 | 59.988 | 13 | 13.79 | 20.742 | 60.04 | 21 | 13.8 | 12.312 | 59.988 | 5 | 13.8 | 12.844 | 59.982 | 5
13.81 | 20.602 | 60.011 | 13 | 13.82 | 20.094 | 59.988 | 13 | 13.8 | 20.742 | 60.04 | 21 | 13.81 | 12.312 | 59.988 | 5 | 13.81 | 12.844 | 59.982 | 5
13.82 | 20.602 | 60.011 | 13 | 13.83 | 20.094 | 59.988 | 13 | 13.81 | 20.742 | 60.04 | 21 | 13.82 | 12.312 | 59.988 | 5 | 13.81 | 12.844 | 59.982 | 5
13.83 | 20.602 | 60.011 | 13 | 13.84 | 20.094 | 59.988 | 13 | 13.82 | 20.742 | 60.04 | 21 | 13.83 | 12.312 | 59.988 | 5 | 13.82 | 12.844 | 59.982 | 5
13.84 | 20.602 | 60.011 | 13 | 13.85 | 20.092 | 59.988 | 13 | 13.83 | 20.742 | 60.04 | 21 | 13.84 | 12.312 | 59.988 | 5 | 13.83 | 12.844 | 59.982 | 5
13.84 | 20.602 | 60.011 | 13 | 13.85 | 20.092 | 59.988 | 13 | 13.83 | 20.742 | 60.04 | 21 | 13.85 | 12.312 | 59.988 | 5 | 13.84 | 12.844 | 59.982 | 5
13.85 | 20.602 | 60.011 | 13 | 13.86 | 20.092 | 59.988 | 13 | 13.84 | 20.742 | 60.04 | 21 | 13.85 | 12.312 | 59.988 | 5 | 13.85 | 12.844 | 59.982 | 5
13.86 | 20.602 | 60.011 | 13 | 13.87 | 20.092 | 59.988 | 13 | 13.85 | 20.742 | 60.04 | 21 | 13.86 | 12.312 | 59.988 | 5 | 13.86 | 12.841 | 59.982 | 5
13.87 | 20.602 | 60.011 | 13 | 13.88 | 20.088 | 59.988 | 13 | 13.86 | 20.743 | 60.04 | 21 | 13.87 | 12.312 | 59.988 | 5 | 13.86 | 12.841 | 59.982 | 5
13.88 | 20.602 | 60.011 | 13 | 13.89 | 20.088 | 59.988 | 13 | 13.87 | 20.743 | 60.04 | 21 | 13.88 | 12.312 | 59.988 | 5 | 13.87 | 12.829 | 59.982 | 5
13.89 | 20.602 | 60.011 | 13 | 13.9 | 20.088 | 59.988 | 13 | 13.88 | 20.743 | 60.04 | 21 | 13.89 | 12.312 | 59.988 | 5 | 13.88 | 12.829 | 59.982 | 5
13.89 | 20.602 | 60.011 | 13 | 13.9 | 20.088 | 59.988 | 13 | 13.88 | 20.743 | 60.04 | 21 | 13.9 | 12.312 | 59.988 | 5 | 13.89 | 12.826 | 59.982 | 5
13.9 | 20.602 | 60.011 | 13 | 13.91 | 20.088 | 59.988 | 13 | 13.89 | 20.74 | 60.04 | 21 | 13.9 | 12.312 | 59.988 | 5 | 13.9 | 12.826 | 59.982 | 5
13.91 | 20.602 | 60.011 | 13 | 13.92 | 20.088 | 59.988 | 13 | 13.9 | 20.74 | 60.04 | 21 | 13.91 | 12.312 | 59.988 | 5 | 13.91 | 12.826 | 59.982 | 5
13.92 | 20.602 | 60.011 | 13 | 13.93 | 20.085 | 59.988 | 13 | 13.91 | 20.74 | 60.04 | 21 | 13.92 | 12.312 | 59.988 | 5 | 13.91 | 12.826 | 59.982 | 5
13.93 | 20.602 | 60.011 | 13 | 13.94 | 20.085 | 59.988 | 13 | 13.92 | 20.74 | 60.04 | 21 | 13.93 | 12.312 | 59.988 | 5 | 13.92 | 12.826 | 59.982 | 5
13.94 | 20.602 | 60.011 | 13 | 13.95 | 20.085 | 59.988 | 13 | 13.93 | 20.74 | 60.04 | 21 | 13.94 | 12.312 | 59.988 | 5 | 13.93 | 12.826 | 59.982 | 5
13.94 | 20.602 | 60.011 | 13 | 13.95 | 20.085 | 59.988 | 13 | 13.93 | 20.74 | 60.04 | 21 | 13.95 | 12.312 | 59.988 | 5 | 13.94 | 12.826 | 59.982 | 5
13.95 | 20.602 | 60.011 | 13 | 13.96 | 20.085 | 59.988 | 13 | 13.94 | 20.74 | 60.04 | 21 | 13.95 | 12.312 | 59.988 | 5 | 13.95 | 12.826 | 59.982 | 5
13.96 | 20.602 | 60.011 | 13 | 13.97 | 20.085 | 59.988 | 13 | 13.95 | 20.74 | 60.04 | 21 | 13.96 | 12.312 | 59.988 | 5 | 13.96 | 12.826 | 59.982 | 5
13.97 | 20.602 | 60.011 | 13 | 13.98 | 20.085 | 59.988 | 13 | 13.96 | 20.741 | 60.04 | 21 | 13.97 | 12.312 | 59.988 | 5 | 13.96 | 12.826 | 59.982 | 5
13.98 | 20.602 | 60.011 | 13 | 13.99 | 20.085 | 59.988 | 13 | 13.97 | 20.741 | 60.04 | 21 | 13.98 | 12.312 | 59.988 | 5 | 13.97 | 12.82 | 59.982 | 5
13.99 | 20.602 | 60.011 | 13 | 14 | 20.085 | 59.988 | 13 | 13.98 | 20.741 | 60.04 | 21 | 13.99 | 12.312 | 59.988 | 5 | 13.98 | 12.82 | 59.982 | 5
13.99 | 20.602 | 60.011 | 13 | 14 | 20.085 | 59.988 | 13 | 13.98 | 20.741 | 60.04 | 21 | 14 | 12.312 | 59.988 | 5 | 13.99 | 12.82 | 59.982 | 5
14 | 20.602 | 60.011 | 13 | 14.01 | 20.085 | 59.988 | 13 | 13.99 | 20.741 | 60.04 | 21 | 14 | 12.312 | 59.988 | 5 | 14 | 12.82 | 59.982 | 5
14.01 | 20.602 | 60.011 | 13 | 14.02 | 20.085 | 59.988 | 13 | 14 | 20.741 | 60.04 | 21 | 14.01 | 12.312 | 59.988 | 5 | 14.01 | 12.819 | 59.982 | 5
14.02 | 20.602 | 60.011 | 13 | 14.03 | 20.085 | 59.988 | 13 | 14.01 | 20.736 | 60.04 | 21 | 14.02 | 12.312 | 59.988 | 5 | 14.02 | 12.819 | 59.982 | 5
14.03 | 20.602 | 60.011 | 13 | 14.04 | 20.085 | 59.988 | 13 | 14.02 | 20.736 | 60.04 | 21 | 14.03 | 12.312 | 59.988 | 5 | 14.02 | 12.819 | 59.982 | 5
14.04 | 20.602 | 60.011 | 13 | 14.05 | 20.085 | 59.988 | 13 | 14.03 | 20.736 | 60.04 | 21 | 14.04 | 12.312 | 59.988 | 5 | 14.03 | 12.819 | 59.982 | 5
14.04 | 20.602 | 60.011 | 13 | 14.05 | 20.085 | 59.988 | 13 | 14.03 | 20.736 | 60.04 | 21 | 14.05 | 12.312 | 59.988 | 5 | 14.04 | 12.819 | 59.982 | 5
14.05 | 20.602 | 60.011 | 13 | 14.06 | 20.085 | 59.988 | 13 | 14.04 | 20.736 | 60.04 | 21 | 14.05 | 12.312 | 59.988 | 5 | 14.05 | 12.819 | 59.982 | 5
14.06 | 20.602 | 60.011 | 13 | 14.07 | 20.085 | 59.988 | 13 | 14.05 | 20.736 | 60.04 | 21 | 14.06 | 12.312 | 59.988 | 5 | 14.06 | 12.819 | 59.982 | 5
14.07 | 20.602 | 60.011 | 13 | 14.08 | 20.085 | 59.988 | 13 | 14.06 | 20.733 | 60.04 | 21 | 14.07 | 12.312 | 59.988 | 5 | 14.07 | 12.819 | 59.982 | 5
14.08 | 20.602 | 60.011 | 13 | 14.09 | 20.085 | 59.988 | 13 | 14.07 | 20.733 | 60.04 | 21 | 14.08 | 12.312 | 59.988 | 5 | 14.07 | 12.819 | 59.982 | 5
14.09 | 20.602 | 60.011 | 13 | 14.1 | 20.085 | 59.988 | 13 | 14.08 | 20.733 | 60.04 | 21 | 14.09 | 12.312 | 59.988 | 5 | 14.08 | 12.819 | 59.982 | 5
14.09 | 20.602 | 60.011 | 13 | 14.1 | 20.085 | 59.988 | 13 | 14.08 | 20.733 | 60.04 | 21 | 14.1 | 12.312 | 59.988 | 5 | 14.09 | 12.819 | 59.982 | 5
14.1 | 20.602 | 60.011 | 13 | 14.11 | 20.085 | 59.988 | 13 | 14.09 | 20.733 | 60.04 | 21 | 14.1 | 12.312 | 59.988 | 5 | 14.1 | 12.819 | 59.982 | 5
14.11 | 20.602 | 60.011 | 13 | 14.12 | 20.085 | 59.988 | 13 | 14.1 | 20.733 | 60.04 | 21 | 14.11 | 12.312 | 59.988 | 5 | 14.11 | 12.817 | 59.982 | 5
14.12 | 20.606 | 60.011 | 13 | 14.13 | 20.085 | 59.988 | 13 | 14.11 | 20.733 | 60.04 | 21 | 14.12 | 12.312 | 59.988 | 5 | 14.12 | 12.817 | 59.982 | 5
14.13 | 20.606 | 60.011 | 13 | 14.14 | 20.085 | 59.988 | 13 | 14.12 | 20.733 | 60.04 | 21 | 14.13 | 12.312 | 59.988 | 5 | 14.12 | 12.817 | 59.982 | 5
14.14 | 20.606 | 60.011 | 13 | 14.15 | 20.085 | 59.988 | 13 | 14.13 | 20.733 | 60.04 | 21 | 14.14 | 12.312 | 59.988 | 5 | 14.13 | 12.817 | 59.982 | 5
14.14 | 20.606 | 60.011 | 13 | 14.15 | 20.085 | 59.988 | 13 | 14.13 | 20.733 | 60.04 | 21 | 14.15 | 12.312 | 59.988 | 5 | 14.14 | 12.814 | 59.982 | 5
14.15 | 20.606 | 60.011 | 13 | 14.16 | 20.085 | 59.988 | 13 | 14.14 | 20.712 | 60.04 | 21 | 14.15 | 12.312 | 59.988 | 5 | 14.15 | 12.814 | 59.982 | 5
14.16 | 20.606 | 60.011 | 13 | 14.17 | 20.085 | 59.988 | 13 | 14.15 | 20.712 | 60.04 | 21 | 14.16 | 12.312 | 59.988 | 5 | 14.16 | 12.812 | 59.982 | 5
14.17 | 20.606 | 60.017 | 13 | 14.18 | 20.085 | 59.988 | 13 | 14.16 | 20.711 | 60.04 | 21 | 14.17 | 12.312 | 59.988 | 5 | 14.17 | 12.812 | 59.982 | 5
14.18 | 20.606 | 60.017 | 13 | 14.19 | 20.085 | 59.988 | 13 | 14.17 | 20.711 | 60.04 | 21 | 14.18 | 12.312 | 59.988 | 5 | 14.17 | 12.812 | 59.982 | 5
14.19 | 20.606 | 60.017 | 13 | 14.2 | 20.085 | 59.988 | 13 | 14.18 | 20.711 | 60.04 | 21 | 14.19 | 12.312 | 59.988 | 5 | 14.18 | 12.812 | 59.982 | 5
14.19 | 20.606 | 60.017 | 13 | 14.2 | 20.085 | 59.988 | 13 | 14.18 | 20.711 | 60.04 | 21 | 14.2 | 12.312 | 59.988 | 5 | 14.19 | 12.812 | 59.982 | 5
14.2 | 20.606 | 60.017 | 13 | 14.21 | 20.085 | 59.988 | 13 | 14.19 | 20.711 | 60.04 | 21 | 14.2 | 12.312 | 59.988 | 5 | 14.2 | 12.812 | 59.982 | 5
14.21 | 20.606 | 60.017 | 13 | 14.22 | 20.085 | 59.988 | 13 | 14.2 | 20.711 | 60.04 | 21 | 14.21 | 12.312 | 59.988 | 5 | 14.21 | 12.812 | 59.982 | 5
14.22 | 20.606 | 60.017 | 13 | 14.23 | 20.085 | 59.988 | 13 | 14.21 | 20.711 | 60.04 | 21 | 14.22 | 12.312 | 59.988 | 5 | 14.22 | 12.812 | 59.982 | 5
14.23 | 20.606 | 60.017 | 13 | 14.24 | 20.085 | 59.988 | 13 | 14.22 | 20.711 | 60.04 | 21 | 14.23 | 12.312 | 59.988 | 5 | 14.22 | 12.812 | 59.982 | 5
14.24 | 20.606 | 60.017 | 13 | 14.25 | 20.085 | 59.988 | 13 | 14.23 | 20.711 | 60.04 | 21 | 14.24 | 12.312 | 59.988 | 5 | 14.23 | 12.812 | 59.982 | 5
14.24 | 20.606 | 60.017 | 13 | 14.25 | 20.085 | 59.988 | 13 | 14.23 | 20.711 | 60.04 | 21 | 14.25 | 12.312 | 59.988 | 5 | 14.24 | 12.772 | 59.982 | 5
14.25 | 20.606 | 60.017 | 13 | 14.26 | 20.085 | 59.988 | 13 | 14.24 | 20.708 | 60.04 | 21 | 14.25 | 12.315 | 59.988 | 5 | 14.25 | 12.772 | 59.982 | 5
14.26 | 20.606 | 60.017 | 13 | 14.27 | 20.085 | 59.988 | 13 | 14.25 | 20.708 | 60.04 | 21 | 14.26 | 12.315 | 59.988 | 5 | 14.26 | 12.772 | 59.982 | 5
14.27 | 20.605 | 60.017 | 13 | 14.28 | 20.085 | 59.988 | 13 | 14.26 | 20.708 | 60.04 | 21 | 14.27 | 12.317 | 59.988 | 5 | 14.27 | 12.772 | 59.982 | 5
14.28 | 20.605 | 60.017 | 13 | 14.29 | 20.085 | 59.988 | 13 | 14.27 | 20.708 | 60.04 | 21 | 14.28 | 12.317 | 59.988 | 5 | 14.27 | 12.772 | 59.982 | 5
14.29 | 20.6 | 60.017 | 13 | 14.3 | 20.085 | 59.988 | 13 | 14.28 | 20.708 | 60.04 | 21 | 14.29 | 12.317 | 59.988 | 5 | 14.28 | 12.772 | 59.982 | 5
14.29 | 20.6 | 60.017 | 13 | 14.3 | 20.085 | 59.988 | 13 | 14.28 | 20.708 | 60.04 | 21 | 14.3 | 12.317 | 59.988 | 5 | 14.29 | 12.771 | 59.982 | 5
14.3 | 20.596 | 60.017 | 13 | 14.31 | 20.085 | 59.988 | 13 | 14.29 | 20.708 | 60.04 | 21 | 14.3 | 12.32 | 59.988 | 5 | 14.3 | 12.771 | 59.982 | 5
14.31 | 20.596 | 60.017 | 13 | 14.32 | 20.085 | 59.988 | 13 | 14.3 | 20.708 | 60.04 | 21 | 14.31 | 12.32 | 59.988 | 5 | 14.31 | 12.771 | 59.982 | 5
14.32 | 20.596 | 60.017 | 13 | 14.33 | 20.085 | 59.988 | 13 | 14.31 | 20.708 | 60.04 | 21 | 14.32 | 12.32 | 59.988 | 5 | 14.32 | 12.771 | 59.982 | 5
14.33 | 20.596 | 60.017 | 13 | 14.34 | 20.085 | 59.988 | 13 | 14.32 | 20.708 | 60.04 | 21 | 14.33 | 12.32 | 59.988 | 5 | 14.32 | 12.771 | 59.982 | 5
14.34 | 20.596 | 60.017 | 13 | 14.35 | 20.085 | 59.988 | 13 | 14.33 | 20.706 | 60.04 | 21 | 14.34 | 12.32 | 59.988 | 5 | 14.33 | 12.771 | 59.982 | 5
14.34 | 20.596 | 60.017 | 13 | 14.35 | 20.085 | 59.988 | 13 | 14.33 | 20.706 | 60.04 | 21 | 14.35 | 12.32 | 59.988 | 5 | 14.34 | 12.769 | 59.982 | 5
14.35 | 20.528 | 60.017 | 13 | 14.36 | 20.085 | 59.988 | 13 | 14.34 | 20.706 | 60.04 | 21 | 14.35 | 12.32 | 59.988 | 5 | 14.35 | 12.769 | 59.982 | 5
14.36 | 20.528 | 60.017 | 13 | 14.37 | 20.085 | 59.988 | 13 | 14.35 | 20.706 | 60.04 | 21 | 14.36 | 12.32 | 59.988 | 5 | 14.36 | 12.769 | 59.982 | 5
14.37 | 20.525 | 60.017 | 13 | 14.38 | 20.085 | 59.988 | 13 | 14.36 | 20.703 | 60.04 | 21 | 14.37 | 12.32 | 59.988 | 5 | 14.37 | 12.769 | 59.982 | 5
14.38 | 20.525 | 60.017 | 13 | 14.39 | 20.085 | 59.988 | 13 | 14.37 | 20.703 | 60.04 | 21 | 14.38 | 12.32 | 59.988 | 5 | 14.37 | 12.752 | 59.982 | 5
14.39 | 20.525 | 60.017 | 13 | 14.4 | 20.085 | 59.988 | 13 | 14.38 | 20.703 | 60.04 | 21 | 14.39 | 12.32 | 59.988 | 5 | 14.38 | 12.752 | 59.982 | 5
14.39 | 20.525 | 60.017 | 13 | 14.4 | 20.085 | 59.988 | 13 | 14.38 | 20.703 | 60.04 | 21 | 14.4 | 12.32 | 59.988 | 5 | 14.39 | 12.75 | 59.982 | 5
14.4 | 20.525 | 60.017 | 13 | 14.41 | 20.085 | 59.988 | 13 | 14.39 | 20.703 | 60.04 | 21 | 14.4 | 12.32 | 59.988 | 5 | 14.4 | 12.75 | 59.982 | 5
14.41 | 20.525 | 60.017 | 13 | 14.42 | 20.085 | 59.988 | 13 | 14.4 | 20.703 | 60.04 | 21 | 14.41 | 12.32 | 59.988 | 5 | 14.41 | 12.75 | 59.982 | 5
14.42 | 20.525 | 60.017 | 13 | 14.43 | 20.085 | 59.988 | 13 | 14.41 | 20.703 | 60.04 | 21 | 14.42 | 12.32 | 59.988 | 5 | 14.42 | 12.75 | 59.982 | 5
14.43 | 20.525 | 60.017 | 13 | 14.44 | 20.085 | 59.988 | 13 | 14.42 | 20.703 | 60.04 | 21 | 14.43 | 12.32 | 59.988 | 5 | 14.42 | 12.747 | 59.982 | 5
14.44 | 20.524 | 60.017 | 13 | 14.45 | 20.085 | 59.988 | 13 | 14.43 | 20.699 | 60.04 | 21 | 14.44 | 12.32 | 59.988 | 5 | 14.43 | 12.747 | 59.982 | 5
14.44 | 20.524 | 60.017 | 13 | 14.45 | 20.085 | 59.988 | 13 | 14.43 | 20.699 | 60.04 | 21 | 14.45 | 12.32 | 59.988 | 5 | 14.44 | 12.747 | 59.982 | 5
14.45 | 20.519 | 60.017 | 13 | 14.46 | 20.087 | 59.988 | 13 | 14.44 | 20.699 | 60.04 | 21 | 14.45 | 12.32 | 59.988 | 5 | 14.45 | 12.747 | 59.982 | 5
14.46 | 20.519 | 60.017 | 13 | 14.47 | 20.087 | 59.988 | 13 | 14.45 | 20.699 | 60.04 | 21 | 14.46 | 12.32 | 59.988 | 5 | 14.46 | 12.747 | 59.982 | 5
14.47 | 20.519 | 60.017 | 13 | 14.48 | 20.087 | 59.994 | 13 | 14.46 | 20.699 | 60.04 | 21 | 14.47 | 12.32 | 59.988 | 5 | 14.47 | 12.747 | 59.982 | 5
14.48 | 20.519 | 60.017 | 13 | 14.49 | 20.087 | 59.994 | 13 | 14.47 | 20.699 | 60.04 | 21 | 14.48 | 12.32 | 59.988 | 5 | 14.47 | 12.747 | 59.982 | 5
14.49 | 20.512 | 60.017 | 13 | 14.5 | 20.087 | 59.994 | 13 | 14.48 | 20.699 | 60.04 | 21 | 14.49 | 12.32 | 59.988 | 5 | 14.48 | 12.747 | 59.982 | 5
14.49 | 20.512 | 60.017 | 13 | 14.5 | 20.087 | 59.994 | 13 | 14.48 | 20.699 | 60.04 | 21 | 14.5 | 12.32 | 59.988 | 5 | 14.49 | 12.739 | 59.982 | 5
14.5 | 20.509 | 60.017 | 13 | 14.51 | 20.087 | 59.994 | 13 | 14.49 | 20.699 | 60.04 | 21 | 14.5 | 12.32 | 59.988 | 5 | 14.5 | 12.739 | 59.982 | 5
14.51 | 20.509 | 60.017 | 13 | 14.52 | 20.087 | 59.994 | 13 | 14.5 | 20.699 | 60.04 | 21 | 14.51 | 12.32 | 59.988 | 5 | 14.51 | 12.739 | 59.982 | 5
14.52 | 20.509 | 60.017 | 13 | 14.53 | 20.087 | 59.994 | 13 | 14.51 | 20.694 | 60.04 | 21 | 14.52 | 12.32 | 59.988 | 5 | 14.52 | 12.739 | 59.982 | 5
14.53 | 20.509 | 60.017 | 13 | 14.54 | 20.087 | 59.994 | 13 | 14.52 | 20.694 | 60.04 | 21 | 14.53 | 12.32 | 59.988 | 5 | 14.52 | 12.739 | 59.982 | 5
14.54 | 20.506 | 60.017 | 13 | 14.55 | 20.087 | 59.994 | 13 | 14.53 | 20.694 | 60.04 | 21 | 14.54 | 12.32 | 59.988 | 5 | 14.53 | 12.739 | 59.982 | 5
14.54 | 20.506 | 60.017 | 13 | 14.55 | 20.087 | 59.994 | 13 | 14.53 | 20.694 | 60.04 | 21 | 14.55 | 12.32 | 59.988 | 5 | 14.54 | 12.736 | 59.982 | 5
14.55 | 20.502 | 60.017 | 13 | 14.56 | 20.087 | 59.994 | 13 | 14.54 | 20.694 | 60.04 | 21 | 14.55 | 12.32 | 59.988 | 5 | 14.55 | 12.736 | 59.982 | 5
14.56 | 20.502 | 60.017 | 13 | 14.57 | 20.087 | 59.994 | 13 | 14.55 | 20.694 | 60.04 | 21 | 14.56 | 12.32 | 59.988 | 5 | 14.56 | 12.736 | 59.982 | 5
14.57 | 20.502 | 60.017 | 13 | 14.58 | 20.086 | 59.994 | 13 | 14.56 | 20.694 | 60.04 | 21 | 14.57 | 12.32 | 59.994 | 5 | 14.57 | 12.736 | 59.982 | 5
14.58 | 20.502 | 60.017 | 13 | 14.59 | 20.086 | 59.994 | 13 | 14.57 | 20.694 | 60.04 | 21 | 14.58 | 12.32 | 59.994 | 5 | 14.57 | 12.734 | 59.982 | 5
14.59 | 20.502 | 60.017 | 13 | 14.6 | 20.086 | 59.994 | 13 | 14.58 | 20.691 | 60.04 | 21 | 14.59 | 12.32 | 59.994 | 5 | 14.58 | 12.734 | 59.982 | 5
14.59 | 20.502 | 60.017 | 13 | 14.6 | 20.086 | 59.994 | 13 | 14.58 | 20.691 | 60.04 | 21 | 14.6 | 12.32 | 59.994 | 5 | 14.59 | 12.734 | 59.982 | 5
14.6 | 20.498 | 60.017 | 13 | 14.61 | 20.083 | 59.994 | 13 | 14.59 | 20.691 | 60.04 | 21 | 14.6 | 12.32 | 59.994 | 5 | 14.6 | 12.734 | 59.982 | 5
14.61 | 20.498 | 60.017 | 13 | 14.62 | 20.083 | 59.994 | 13 | 14.6 | 20.691 | 60.04 | 21 | 14.61 | 12.32 | 59.994 | 5 | 14.61 | 12.731 | 59.982 | 5
14.62 | 20.459 | 60.017 | 13 | 14.63 | 20.083 | 59.994 | 13 | 14.61 | 20.688 | 60.04 | 21 | 14.62 | 12.32 | 59.994 | 5 | 14.62 | 12.731 | 59.982 | 5
14.63 | 20.459 | 60.017 | 13 | 14.64 | 20.083 | 59.994 | 13 | 14.62 | 20.688 | 60.04 | 21 | 14.63 | 12.32 | 59.994 | 5 | 14.62 | 12.73 | 59.982 | 5
14.64 | 20.455 | 60.017 | 13 | 14.65 | 20.083 | 59.994 | 13 | 14.63 | 20.688 | 60.04 | 21 | 14.64 | 12.32 | 59.994 | 5 | 14.63 | 12.73 | 59.982 | 5
14.64 | 20.455 | 60.017 | 13 | 14.65 | 20.083 | 59.994 | 13 | 14.63 | 20.688 | 60.04 | 21 | 14.65 | 12.32 | 59.994 | 5 | 14.64 | 12.73 | 59.982 | 5
14.65 | 20.45 | 60.017 | 13 | 14.66 | 20.079 | 59.994 | 13 | 14.64 | 20.688 | 60.04 | 21 | 14.65 | 12.32 | 59.994 | 5 | 14.65 | 12.73 | 59.982 | 5
14.66 | 20.45 | 60.017 | 13 | 14.67 | 20.079 | 59.994 | 13 | 14.65 | 20.688 | 60.04 | 21 | 14.66 | 12.32 | 59.994 | 5 | 14.66 | 12.73 | 59.982 | 5
14.67 | 20.45 | 60.011 | 13 | 14.68 | 20.074 | 59.994 | 13 | 14.66 | 20.685 | 60.04 | 21 | 14.67 | 12.316 | 59.994 | 5 | 14.67 | 12.73 | 59.982 | 5
14.68 | 20.45 | 60.011 | 13 | 14.69 | 20.074 | 59.994 | 13 | 14.67 | 20.685 | 60.04 | 21 | 14.68 | 12.316 | 59.994 | 5 | 14.67 | 12.727 | 59.982 | 5
14.69 | 20.448 | 60.011 | 13 | 14.7 | 20.074 | 59.994 | 13 | 14.68 | 20.685 | 60.04 | 21 | 14.69 | 12.313 | 59.994 | 5 | 14.68 | 12.727 | 59.982 | 5
14.69 | 20.448 | 60.011 | 13 | 14.7 | 20.074 | 59.994 | 13 | 14.68 | 20.685 | 60.04 | 21 | 14.7 | 12.313 | 59.994 | 5 | 14.69 | 12.727 | 59.982 | 5
14.7 | 20.448 | 60.011 | 13 | 14.71 | 20.074 | 59.994 | 13 | 14.69 | 20.685 | 60.04 | 21 | 14.7 | 12.313 | 59.994 | 5 | 14.7 | 12.727 | 59.982 | 5
14.71 | 20.448 | 60.011 | 13 | 14.72 | 20.074 | 59.994 | 13 | 14.7 | 20.685 | 60.04 | 21 | 14.71 | 12.313 | 59.994 | 5 | 14.71 | 12.719 | 59.982 | 5
14.72 | 20.448 | 60.011 | 13 | 14.73 | 20.074 | 59.994 | 13 | 14.71 | 20.685 | 60.04 | 21 | 14.72 | 12.313 | 59.994 | 5 | 14.72 | 12.719 | 59.982 | 5
14.73 | 20.448 | 60.011 | 13 | 14.74 | 20.074 | 59.994 | 13 | 14.72 | 20.685 | 60.04 | 21 | 14.73 | 12.313 | 59.994 | 5 | 14.72 | 12.719 | 59.982 | 5
14.74 | 20.448 | 60.011 | 13 | 14.75 | 20.071 | 59.994 | 13 | 14.73 | 20.685 | 60.04 | 21 | 14.74 | 12.313 | 59.994 | 5 | 14.73 | 12.719 | 59.982 | 5
14.74 | 20.448 | 60.011 | 13 | 14.75 | 20.071 | 59.994 | 13 | 14.73 | 20.685 | 60.04 | 21 | 14.75 | 12.313 | 59.994 | 5 | 14.74 | 12.698 | 59.982 | 5
14.75 | 20.448 | 60.011 | 13 | 14.76 | 20.068 | 59.994 | 13 | 14.74 | 20.685 | 60.04 | 21 | 14.75 | 12.31 | 59.994 | 5 | 14.75 | 12.698 | 59.982 | 5
14.76 | 20.448 | 60.011 | 13 | 14.77 | 20.068 | 59.994 | 13 | 14.75 | 20.685 | 60.04 | 21 | 14.76 | 12.31 | 59.994 | 5 | 14.76 | 12.698 | 59.982 | 5
14.77 | 20.448 | 60.011 | 13 | 14.78 | 20.067 | 59.994 | 13 | 14.76 | 20.682 | 60.04 | 21 | 14.77 | 12.306 | 59.994 | 5 | 14.77 | 12.698 | 59.982 | 5
14.78 | 20.448 | 60.011 | 13 | 14.79 | 20.067 | 59.994 | 13 | 14.77 | 20.682 | 60.04 | 21 | 14.78 | 12.306 | 59.994 | 5 | 14.77 | 12.695 | 59.982 | 5
14.79 | 20.448 | 60.011 | 13 | 14.8 | 20.067 | 59.994 | 13 | 14.78 | 20.681 | 60.04 | 21 | 14.79 | 12.306 | 59.994 | 5 | 14.78 | 12.695 | 59.982 | 5
14.79 | 20.448 | 60.011 | 13 | 14.8 | 20.067 | 59.994 | 13 | 14.78 | 20.681 | 60.04 | 21 | 14.8 | 12.306 | 59.994 | 5 | 14.79 | 12.695 | 59.982 | 5
14.8 | 20.448 | 60.011 | 13 | 14.81 | 20.067 | 59.994 | 13 | 14.79 | 20.681 | 60.04 | 21 | 14.8 | 12.306 | 59.994 | 5 | 14.8 | 12.695 | 59.982 | 5
14.81 | 20.448 | 60.011 | 13 | 14.82 | 20.067 | 59.994 | 13 | 14.8 | 20.681 | 60.04 | 21 | 14.81 | 12.306 | 59.994 | 5 | 14.81 | 12.681 | 59.982 | 5
14.82 | 20.448 | 60.011 | 13 | 14.83 | 20.067 | 59.994 | 13 | 14.81 | 20.681 | 60.04 | 21 | 14.82 | 12.306 | 59.994 | 5 | 14.82 | 12.681 | 59.982 | 5
14.83 | 20.448 | 60.011 | 13 | 14.84 | 20.067 | 59.994 | 13 | 14.82 | 20.681 | 60.04 | 21 | 14.83 | 12.306 | 59.994 | 5 | 14.82 | 12.681 | 59.982 | 5
14.84 | 20.448 | 60.011 | 13 | 14.85 | 20.016 | 59.994 | 13 | 14.83 | 20.679 | 60.04 | 21 | 14.84 | 12.303 | 59.994 | 5 | 14.83 | 12.681 | 59.982 | 5
14.84 | 20.448 | 60.011 | 13 | 14.85 | 20.016 | 59.994 | 13 | 14.83 | 20.679 | 60.04 | 21 | 14.85 | 12.303 | 59.994 | 5 | 14.84 | 12.681 | 59.982 | 5
14.85 | 20.448 | 60.011 | 13 | 14.86 | 20.009 | 59.994 | 13 | 14.84 | 20.679 | 60.04 | 21 | 14.85 | 12.303 | 59.994 | 5 | 14.85 | 12.681 | 59.982 | 5
14.86 | 20.448 | 60.011 | 13 | 14.87 | 20.009 | 59.994 | 13 | 14.85 | 20.679 | 60.04 | 21 | 14.86 | 12.303 | 59.994 | 5 | 14.86 | 12.678 | 59.982 | 5
14.87 | 20.448 | 60.011 | 13 | 14.88 | 19.999 | 59.994 | 13 | 14.86 | 20.679 | 60.04 | 21 | 14.87 | 12.297 | 59.994 | 5 | 14.87 | 12.678 | 59.982 | 5
14.88 | 20.448 | 60.011 | 13 | 14.89 | 19.999 | 59.994 | 13 | 14.87 | 20.679 | 60.04 | 21 | 14.88 | 12.297 | 59.994 | 5 | 14.87 | 12.671 | 59.982 | 5
14.89 | 20.448 | 60.011 | 13 | 14.9 | 19.999 | 59.994 | 13 | 14.88 | 20.679 | 60.04 | 21 | 14.89 | 12.297 | 59.994 | 5 | 14.88 | 12.671 | 59.982 | 5
14.89 | 20.448 | 60.011 | 13 | 14.9 | 19.999 | 59.994 | 13 | 14.88 | 20.679 | 60.04 | 21 | 14.9 | 12.297 | 59.994 | 5 | 14.89 | 12.671 | 59.982 | 5
14.9 | 20.448 | 60.011 | 13 | 14.91 | 19.999 | 59.994 | 13 | 14.89 | 20.679 | 60.04 | 21 | 14.9 | 12.297 | 59.994 | 5 | 14.9 | 12.671 | 59.982 | 5
14.91 | 20.448 | 60.011 | 13 | 14.92 | 19.999 | 59.994 | 13 | 14.9 | 20.679 | 60.04 | 21 | 14.91 | 12.297 | 59.994 | 5 | 14.91 | 12.671 | 59.982 | 5
14.92 | 20.448 | 60.011 | 13 | 14.93 | 19.999 | 59.994 | 13 | 14.91 | 20.679 | 60.04 | 21 | 14.92 | 12.297 | 59.994 | 5 | 14.92 | 12.671 | 59.982 | 5
14.93 | 20.448 | 60.011 | 13 | 14.94 | 19.999 | 59.994 | 13 | 14.92 | 20.679 | 60.04 | 21 | 14.93 | 12.297 | 59.994 | 5 | 14.92 | 12.668 | 59.982 | 5
14.94 | 20.448 | 60.011 | 13 | 14.95 | 19.999 | 59.994 | 13 | 14.93 | 20.679 | 60.04 | 21 | 14.94 | 12.294 | 59.994 | 5 | 14.93 | 12.668 | 59.982 | 5
14.94 | 20.448 | 60.011 | 13 | 14.95 | 19.999 | 59.994 | 13 | 14.93 | 20.679 | 60.04 | 21 | 14.95 | 12.294 | 59.994 | 5 | 14.94 | 12.666 | 59.982 | 5
14.95 | 20.448 | 60.011 | 13 | 14.96 | 19.999 | 59.994 | 13 | 14.94 | 20.676 | 60.04 | 21 | 14.95 | 12.294 | 59.994 | 5 | 14.95 | 12.666 | 59.982 | 5
14.96 | 20.448 | 60.011 | 13 | 14.97 | 19.999 | 59.994 | 13 | 14.95 | 20.676 | 60.04 | 21 | 14.96 | 12.294 | 59.994 | 5 | 14.96 | 12.663 | 59.982 | 5
14.97 | 20.448 | 60.011 | 13 | 14.98 | 19.997 | 59.994 | 13 | 14.96 | 20.676 | 60.04 | 21 | 14.97 | 12.294 | 59.994 | 5 | 14.97 | 12.663 | 59.982 | 5
14.98 | 20.448 | 60.011 | 13 | 14.99 | 19.997 | 59.994 | 13 | 14.97 | 20.676 | 60.04 | 21 | 14.98 | 12.294 | 59.994 | 5 | 14.97 | 12.663 | 59.982 | 5
14.99 | 20.448 | 60.011 | 13 | 15 | 19.997 | 59.994 | 13 | 14.98 | 20.676 | 60.04 | 21 | 14.99 | 12.289 | 59.994 | 5 | 14.98 | 12.663 | 59.982 | 5
14.99 | 20.448 | 60.011 | 13 | 15 | 19.997 | 59.994 | 13 | 14.98 | 20.676 | 60.04 | 21 | 15 | 12.289 | 59.994 | 5 | 14.99 | 12.663 | 59.982 | 5
15 | 20.448 | 60.011 | 13 | 15.01 | 19.991 | 59.994 | 13 | 14.99 | 20.671 | 60.04 | 21 | 15 | 12.289 | 59.994 | 5 | 15 | 12.663 | 59.982 | 5
15.01 | 20.448 | 60.011 | 13 | 15.02 | 19.991 | 59.994 | 13 | 15 | 20.671 | 60.04 | 21 | 15.01 | 12.289 | 59.994 | 5 | 15.01 | 12.657 | 59.982 | 5
15.02 | 20.448 | 60.011 | 13 | 15.03 | 19.991 | 59.994 | 13 | 15.01 | 20.671 | 60.04 | 21 | 15.02 | 12.289 | 59.994 | 5 | 15.02 | 12.657 | 59.982 | 5
15.03 | 20.448 | 60.011 | 13 | 15.04 | 19.991 | 59.994 | 13 | 15.02 | 20.671 | 60.04 | 21 | 15.03 | 12.289 | 59.994 | 5 | 15.02 | 12.657 | 59.982 | 5
15.04 | 20.448 | 60.011 | 13 | 15.05 | 19.991 | 59.994 | 13 | 15.03 | 20.671 | 60.04 | 21 | 15.04 | 12.287 | 59.994 | 5 | 15.03 | 12.657 | 59.982 | 5
15.04 | 20.448 | 60.011 | 13 | 15.05 | 19.991 | 59.994 | 13 | 15.03 | 20.671 | 60.04 | 21 | 15.05 | 12.287 | 59.994 | 5 | 15.04 | 12.653 | 59.976 | 5
15.05 | 20.448 | 60.011 | 13 | 15.06 | 19.991 | 59.994 | 13 | 15.04 | 20.671 | 60.04 | 21 | 15.05 | 12.287 | 59.994 | 5 | 15.05 | 12.653 | 59.976 | 5
15.06 | 20.448 | 60.011 | 13 | 15.07 | 19.991 | 59.994 | 13 | 15.05 | 20.671 | 60.04 | 21 | 15.06 | 12.287 | 59.994 | 5 | 15.06 | 12.637 | 59.976 | 5
15.07 | 20.448 | 60.011 | 13 | 15.08 | 19.991 | 59.994 | 13 | 15.06 | 20.671 | 60.04 | 21 | 15.07 | 12.287 | 59.994 | 5 | 15.07 | 12.637 | 59.976 | 5
15.08 | 20.448 | 60.011 | 13 | 15.09 | 19.991 | 59.994 | 13 | 15.07 | 20.671 | 60.04 | 21 | 15.08 | 12.287 | 59.994 | 5 | 15.07 | 12.637 | 59.976 | 5
15.09 | 20.448 | 60.011 | 13 | 15.1 | 19.991 | 59.994 | 13 | 15.08 | 20.671 | 60.04 | 21 | 15.09 | 12.287 | 59.994 | 5 | 15.08 | 12.637 | 59.976 | 5
15.09 | 20.448 | 60.011 | 13 | 15.1 | 19.991 | 59.994 | 13 | 15.08 | 20.671 | 60.04 | 21 | 15.1 | 12.287 | 59.994 | 5 | 15.09 | 12.637 | 59.976 | 5
15.1 | 20.448 | 60.011 | 13 | 15.11 | 19.988 | 59.994 | 13 | 15.09 | 20.671 | 60.04 | 21 | 15.1 | 12.287 | 59.994 | 5 | 15.1 | 12.637 | 59.976 | 5
15.11 | 20.448 | 60.011 | 13 | 15.12 | 19.988 | 59.994 | 13 | 15.1 | 20.671 | 60.04 | 21 | 15.11 | 12.287 | 59.994 | 5 | 15.11 | 12.637 | 59.976 | 5
15.12 | 20.448 | 60.011 | 13 | 15.13 | 19.922 | 59.994 | 13 | 15.11 | 20.671 | 60.04 | 21 | 15.12 | 12.285 | 59.994 | 5 | 15.12 | 12.637 | 59.976 | 5
15.13 | 20.448 | 60.011 | 13 | 15.14 | 19.922 | 59.994 | 13 | 15.12 | 20.671 | 60.04 | 21 | 15.13 | 12.285 | 59.994 | 5 | 15.12 | 12.637 | 59.976 | 5
15.14 | 20.448 | 60.011 | 13 | 15.15 | 19.919 | 59.994 | 13 | 15.13 | 20.671 | 60.04 | 21 | 15.14 | 12.282 | 59.994 | 5 | 15.13 | 12.637 | 59.976 | 5
15.14 | 20.448 | 60.011 | 13 | 15.15 | 19.919 | 59.994 | 13 | 15.13 | 20.671 | 60.04 | 21 | 15.15 | 12.282 | 59.994 | 5 | 15.14 | 12.637 | 59.976 | 5
15.15 | 20.448 | 60.011 | 13 | 15.16 | 19.881 | 59.994 | 13 | 15.14 | 20.671 | 60.04 | 21 | 15.15 | 12.28 | 59.994 | 5 | 15.15 | 12.637 | 59.976 | 5
15.16 | 20.448 | 60.011 | 13 | 15.17 | 19.881 | 59.994 | 13 | 15.15 | 20.671 | 60.04 | 21 | 15.16 | 12.28 | 59.994 | 5 | 15.16 | 12.637 | 59.976 | 5
15.17 | 20.421 | 60.011 | 13 | 15.18 | 19.878 | 59.994 | 13 | 15.16 | 20.669 | 60.04 | 21 | 15.17 | 12.28 | 59.994 | 5 | 15.17 | 12.637 | 59.976 | 5
15.18 | 20.421 | 60.011 | 13 | 15.19 | 19.878 | 59.994 | 13 | 15.17 | 20.669 | 60.04 | 21 | 15.18 | 12.28 | 59.994 | 5 | 15.17 | 12.606 | 59.976 | 5
15.19 | 20.421 | 60.011 | 13 | 15.2 | 19.878 | 59.994 | 13 | 15.18 | 20.669 | 60.04 | 21 | 15.19 | 12.28 | 59.994 | 5 | 15.18 | 12.606 | 59.976 | 5
15.19 | 20.421 | 60.011 | 13 | 15.2 | 19.878 | 59.994 | 13 | 15.18 | 20.669 | 60.04 | 21 | 15.2 | 12.28 | 59.994 | 5 | 15.19 | 12.606 | 59.976 | 5
15.2 | 20.421 | 60.011 | 13 | 15.21 | 19.878 | 59.994 | 13 | 15.19 | 20.669 | 60.04 | 21 | 15.2 | 12.28 | 59.994 | 5 | 15.2 | 12.606 | 59.976 | 5
15.21 | 20.421 | 60.011 | 13 | 15.22 | 19.878 | 59.994 | 13 | 15.2 | 20.669 | 60.04 | 21 | 15.21 | 12.28 | 59.994 | 5 | 15.21 | 12.606 | 59.976 | 5
15.22 | 20.421 | 60.011 | 13 | 15.23 | 19.878 | 59.994 | 13 | 15.21 | 20.663 | 60.04 | 21 | 15.22 | 12.28 | 59.994 | 5 | 15.22 | 12.606 | 59.976 | 5
15.23 | 20.421 | 60.011 | 13 | 15.24 | 19.878 | 59.994 | 13 | 15.22 | 20.663 | 60.04 | 21 | 15.23 | 12.28 | 59.994 | 5 | 15.22 | 12.605 | 59.976 | 5
15.24 | 20.421 | 60.011 | 13 | 15.25 | 19.878 | 59.994 | 13 | 15.23 | 20.663 | 60.04 | 21 | 15.24 | 12.277 | 59.994 | 5 | 15.23 | 12.605 | 59.976 | 5
15.24 | 20.421 | 60.011 | 13 | 15.25 | 19.878 | 59.994 | 13 | 15.23 | 20.663 | 60.04 | 21 | 15.25 | 12.277 | 59.994 | 5 | 15.24 | 12.605 | 59.976 | 5
15.25 | 20.421 | 60.011 | 13 | 15.26 | 19.875 | 59.994 | 13 | 15.24 | 20.659 | 60.04 | 21 | 15.25 | 12.181 | 59.994 | 5 | 15.25 | 12.605 | 59.976 | 5
15.26 | 20.421 | 60.011 | 13 | 15.27 | 19.875 | 59.994 | 13 | 15.25 | 20.659 | 60.04 | 21 | 15.26 | 12.181 | 59.994 | 5 | 15.26 | 12.605 | 59.976 | 5
15.27 | 20.421 | 60.011 | 13 | 15.28 | 19.875 | 59.994 | 13 | 15.26 | 20.659 | 60.04 | 21 | 15.27 | 12.174 | 59.994 | 5 | 15.27 | 12.605 | 59.976 | 5
15.28 | 20.421 | 60.011 | 13 | 15.29 | 19.875 | 59.994 | 13 | 15.27 | 20.659 | 60.04 | 21 | 15.28 | 12.174 | 59.994 | 5 | 15.27 | 12.602 | 59.976 | 5
15.29 | 20.421 | 60.011 | 13 | 15.3 | 19.873 | 59.994 | 13 | 15.28 | 20.659 | 60.04 | 21 | 15.29 | 12.174 | 59.994 | 5 | 15.28 | 12.602 | 59.976 | 5
15.29 | 20.421 | 60.011 | 13 | 15.3 | 19.873 | 59.994 | 13 | 15.28 | 20.659 | 60.04 | 21 | 15.3 | 12.174 | 59.994 | 5 | 15.29 | 12.602 | 59.976 | 5
15.3 | 20.421 | 60.011 | 13 | 15.31 | 19.873 | 59.994 | 13 | 15.29 | 20.659 | 60.04 | 21 | 15.3 | 12.174 | 59.994 | 5 | 15.3 | 12.602 | 59.976 | 5
15.31 | 20.421 | 60.011 | 13 | 15.32 | 19.873 | 59.994 | 13 | 15.3 | 20.659 | 60.04 | 21 | 15.31 | 12.174 | 59.994 | 5 | 15.31 | 12.602 | 59.976 | 5
15.32 | 20.421 | 60.011 | 13 | 15.33 | 19.873 | 59.994 | 13 | 15.31 | 20.659 | 60.04 | 21 | 15.32 | 12.174 | 59.994 | 5 | 15.32 | 12.602 | 59.976 | 5
15.33 | 20.421 | 60.011 | 13 | 15.34 | 19.873 | 59.994 | 13 | 15.32 | 20.659 | 60.04 | 21 | 15.33 | 12.174 | 59.994 | 5 | 15.32 | 12.602 | 59.976 | 5
15.34 | 20.421 | 60.017 | 13 | 15.35 | 19.873 | 59.994 | 13 | 15.33 | 20.659 | 60.04 | 21 | 15.34 | 12.174 | 59.994 | 5 | 15.33 | 12.602 | 59.976 | 5
15.34 | 20.421 | 60.017 | 13 | 15.35 | 19.873 | 59.994 | 13 | 15.33 | 20.659 | 60.04 | 21 | 15.35 | 12.174 | 59.994 | 5 | 15.34 | 12.602 | 59.976 | 5
15.35 | 20.421 | 60.017 | 13 | 15.36 | 19.871 | 59.994 | 13 | 15.34 | 20.696 | 60.04 | 21 | 15.35 | 12.174 | 59.994 | 5 | 15.35 | 12.602 | 59.976 | 5
15.36 | 20.421 | 60.017 | 13 | 15.37 | 19.871 | 59.994 | 13 | 15.35 | 20.696 | 60.04 | 21 | 15.36 | 12.174 | 59.994 | 5 | 15.36 | 12.602 | 59.976 | 5
15.37 | 20.421 | 60.017 | 13 | 15.38 | 19.871 | 59.994 | 13 | 15.36 | 20.696 | 60.04 | 21 | 15.37 | 12.168 | 59.994 | 5 | 15.37 | 12.602 | 59.976 | 5
15.38 | 20.421 | 60.017 | 13 | 15.39 | 19.871 | 59.994 | 13 | 15.37 | 20.696 | 60.04 | 21 | 15.38 | 12.168 | 59.994 | 5 | 15.37 | 12.602 | 59.976 | 5
15.39 | 20.421 | 60.017 | 13 | 15.4 | 19.871 | 59.994 | 13 | 15.38 | 20.696 | 60.04 | 21 | 15.39 | 12.122 | 59.994 | 5 | 15.38 | 12.602 | 59.976 | 5
15.39 | 20.421 | 60.017 | 13 | 15.4 | 19.871 | 59.994 | 13 | 15.38 | 20.696 | 60.04 | 21 | 15.4 | 12.122 | 59.994 | 5 | 15.39 | 12.602 | 59.976 | 5
15.4 | 20.421 | 60.017 | 13 | 15.41 | 19.871 | 59.994 | 13 | 15.39 | 20.693 | 60.04 | 21 | 15.4 | 12.122 | 59.994 | 5 | 15.4 | 12.602 | 59.976 | 5
15.41 | 20.421 | 60.017 | 13 | 15.42 | 19.871 | 59.994 | 13 | 15.4 | 20.693 | 60.04 | 21 | 15.41 | 12.122 | 59.994 | 5 | 15.41 | 12.602 | 59.976 | 5
15.42 | 20.419 | 60.017 | 13 | 15.43 | 19.871 | 59.994 | 13 | 15.41 | 20.696 | 60.04 | 21 | 15.42 | 12.122 | 59.994 | 5 | 15.42 | 12.602 | 59.976 | 5
15.43 | 20.419 | 60.017 | 13 | 15.44 | 19.871 | 59.994 | 13 | 15.42 | 20.696 | 60.04 | 21 | 15.43 | 12.122 | 59.994 | 5 | 15.42 | 12.6 | 59.976 | 5
15.44 | 20.414 | 60.017 | 13 | 15.45 | 19.871 | 59.994 | 13 | 15.43 | 20.696 | 60.04 | 21 | 15.44 | 12.122 | 59.994 | 5 | 15.43 | 12.6 | 59.976 | 5
15.44 | 20.414 | 60.017 | 13 | 15.45 | 19.871 | 59.994 | 13 | 15.43 | 20.696 | 60.04 | 21 | 15.45 | 12.122 | 59.994 | 5 | 15.44 | 12.6 | 59.976 | 5
15.45 | 20.414 | 60.017 | 13 | 15.46 | 19.871 | 59.994 | 13 | 15.44 | 20.696 | 60.04 | 21 | 15.45 | 12.117 | 59.994 | 5 | 15.45 | 12.6 | 59.976 | 5
15.46 | 20.414 | 60.017 | 13 | 15.47 | 19.871 | 59.994 | 13 | 15.45 | 20.696 | 60.04 | 21 | 15.46 | 12.117 | 59.994 | 5 | 15.46 | 12.598 | 59.976 | 5
15.47 | 20.414 | 60.017 | 13 | 15.48 | 19.871 | 59.994 | 13 | 15.46 | 20.696 | 60.04 | 21 | 15.47 | 12.117 | 59.994 | 5 | 15.47 | 12.598 | 59.976 | 5
15.48 | 20.414 | 60.017 | 13 | 15.49 | 19.871 | 59.994 | 13 | 15.47 | 20.696 | 60.04 | 21 | 15.48 | 12.117 | 59.994 | 5 | 15.47 | 12.598 | 59.976 | 5
15.49 | 20.411 | 60.017 | 13 | 15.5 | 19.871 | 59.994 | 13 | 15.48 | 20.696 | 60.04 | 21 | 15.49 | 12.115 | 59.994 | 5 | 15.48 | 12.598 | 59.976 | 5
15.49 | 20.411 | 60.017 | 13 | 15.5 | 19.871 | 59.994 | 13 | 15.48 | 20.696 | 60.04 | 21 | 15.5 | 12.115 | 59.994 | 5 | 15.49 | 12.595 | 59.976 | 5
15.5 | 20.405 | 60.011 | 13 | 15.51 | 19.872 | 59.994 | 13 | 15.49 | 20.721 | 60.04 | 21 | 15.5 | 12.115 | 59.994 | 5 | 15.5 | 12.595 | 59.976 | 5
15.51 | 20.405 | 60.011 | 13 | 15.52 | 19.872 | 59.994 | 13 | 15.5 | 20.721 | 60.04 | 21 | 15.51 | 12.115 | 59.994 | 5 | 15.51 | 12.595 | 59.976 | 5
15.52 | 20.378 | 60.011 | 13 | 15.53 | 19.872 | 59.994 | 13 | 15.51 | 20.721 | 60.04 | 21 | 15.52 | 12.115 | 59.994 | 5 | 15.52 | 12.595 | 59.976 | 5
15.53 | 20.378 | 60.011 | 13 | 15.54 | 19.872 | 59.994 | 13 | 15.52 | 20.721 | 60.04 | 21 | 15.53 | 12.115 | 59.994 | 5 | 15.52 | 12.595 | 59.976 | 5
15.54 | 20.378 | 60.011 | 13 | 15.55 | 19.872 | 59.994 | 13 | 15.53 | 20.721 | 60.04 | 21 | 15.54 | 12.113 | 59.994 | 5 | 15.53 | 12.595 | 59.976 | 5
15.54 | 20.378 | 60.011 | 13 | 15.55 | 19.872 | 59.994 | 13 | 15.53 | 20.721 | 60.04 | 21 | 15.55 | 12.113 | 59.994 | 5 | 15.54 | 12.595 | 59.976 | 5
15.55 | 20.378 | 60.011 | 13 | 15.56 | 19.872 | 59.994 | 13 | 15.54 | 20.715 | 60.04 | 21 | 15.55 | 12.111 | 59.994 | 5 | 15.55 | 12.595 | 59.976 | 5
15.56 | 20.378 | 60.011 | 13 | 15.57 | 19.872 | 59.994 | 13 | 15.55 | 20.715 | 60.04 | 21 | 15.56 | 12.111 | 59.994 | 5 | 15.56 | 12.595 | 59.976 | 5
15.57 | 20.378 | 60.011 | 13 | 15.58 | 19.872 | 59.994 | 13 | 15.56 | 20.715 | 60.04 | 21 | 15.57 | 12.107 | 59.994 | 5 | 15.57 | 12.595 | 59.976 | 5
15.58 | 20.378 | 60.011 | 13 | 15.59 | 19.872 | 59.994 | 13 | 15.57 | 20.715 | 60.04 | 21 | 15.58 | 12.107 | 59.994 | 5 | 15.57 | 12.595 | 59.976 | 5
15.59 | 20.378 | 60.011 | 13 | 15.6 | 19.872 | 59.994 | 13 | 15.58 | 20.715 | 60.04 | 21 | 15.59 | 12.107 | 59.994 | 5 | 15.58 | 12.595 | 59.976 | 5
15.59 | 20.378 | 60.011 | 13 | 15.6 | 19.872 | 59.994 | 13 | 15.58 | 20.715 | 60.04 | 21 | 15.6 | 12.107 | 59.994 | 5 | 15.59 | 12.593 | 59.976 | 5
15.6 | 20.378 | 60.011 | 13 | 15.61 | 19.872 | 59.994 | 13 | 15.59 | 20.715 | 60.04 | 21 | 15.6 | 12.105 | 59.994 | 5 | 15.6 | 12.593 | 59.976 | 5
15.61 | 20.378 | 60.011 | 13 | 15.62 | 19.872 | 59.994 | 13 | 15.6 | 20.715 | 60.04 | 21 | 15.61 | 12.105 | 59.994 | 5 | 15.61 | 12.593 | 59.976 | 5
15.62 | 20.378 | 60.011 | 13 | 15.63 | 19.872 | 59.994 | 13 | 15.61 | 20.706 | 60.04 | 21 | 15.62 | 12.105 | 59.994 | 5 | 15.62 | 12.593 | 59.976 | 5
15.63 | 20.378 | 60.011 | 13 | 15.64 | 19.872 | 59.994 | 13 | 15.62 | 20.706 | 60.04 | 21 | 15.63 | 12.105 | 59.994 | 5 | 15.62 | 12.59 | 59.976 | 5
15.64 | 20.378 | 60.011 | 13 | 15.65 | 19.872 | 59.994 | 13 | 15.63 | 20.706 | 60.04 | 21 | 15.64 | 12.1 | 59.994 | 5 | 15.63 | 12.59 | 59.976 | 5
15.64 | 20.378 | 60.011 | 13 | 15.65 | 19.872 | 59.994 | 13 | 15.63 | 20.706 | 60.04 | 21 | 15.65 | 12.1 | 59.994 | 5 | 15.64 | 12.589 | 59.976 | 5
15.65 | 20.378 | 60.011 | 13 | 15.66 | 19.872 | 59.994 | 13 | 15.64 | 20.706 | 60.04 | 21 | 15.65 | 12.1 | 59.994 | 5 | 15.65 | 12.589 | 59.976 | 5
15.66 | 20.378 | 60.011 | 13 | 15.67 | 19.872 | 59.994 | 13 | 15.65 | 20.706 | 60.04 | 21 | 15.66 | 12.1 | 59.994 | 5 | 15.66 | 12.589 | 59.976 | 5
15.67 | 20.378 | 60.011 | 13 | 15.68 | 19.872 | 59.994 | 13 | 15.66 | 20.706 | 60.04 | 21 | 15.67 | 12.097 | 59.994 | 5 | 15.67 | 12.589 | 59.976 | 5
15.68 | 20.378 | 60.011 | 13 | 15.69 | 19.872 | 59.994 | 13 | 15.67 | 20.706 | 60.04 | 21 | 15.68 | 12.097 | 59.994 | 5 | 15.67 | 12.589 | 59.976 | 5
15.69 | 20.378 | 60.011 | 13 | 15.7 | 19.872 | 59.994 | 13 | 15.68 | 20.706 | 60.04 | 21 | 15.69 | 12.097 | 59.994 | 5 | 15.68 | 12.589 | 59.976 | 5
15.69 | 20.378 | 60.011 | 13 | 15.7 | 19.872 | 59.994 | 13 | 15.68 | 20.706 | 60.04 | 21 | 15.7 | 12.097 | 59.994 | 5 | 15.69 | 12.589 | 59.976 | 5
15.7 | 20.378 | 60.011 | 13 | 15.71 | 19.872 | 59.994 | 13 | 15.69 | 20.706 | 60.04 | 21 | 15.7 | 12.095 | 59.994 | 5 | 15.7 | 12.589 | 59.976 | 5
15.71 | 20.378 | 60.011 | 13 | 15.72 | 19.872 | 59.994 | 13 | 15.7 | 20.706 | 60.04 | 21 | 15.71 | 12.095 | 59.994 | 5 | 15.71 | 12.589 | 59.976 | 5
15.72 | 20.378 | 60.011 | 13 | 15.73 | 19.872 | 59.994 | 13 | 15.71 | 20.706 | 60.04 | 21 | 15.72 | 12.092 | 59.994 | 5 | 15.72 | 12.589 | 59.976 | 5
15.73 | 20.378 | 60.011 | 13 | 15.74 | 19.872 | 59.994 | 13 | 15.72 | 20.706 | 60.04 | 21 | 15.73 | 12.092 | 59.994 | 5 | 15.72 | 12.587 | 59.976 | 5
15.74 | 20.378 | 60.011 | 13 | 15.75 | 19.872 | 59.994 | 13 | 15.73 | 20.706 | 60.04 | 21 | 15.74 | 12.09 | 59.994 | 5 | 15.73 | 12.587 | 59.976 | 5
15.74 | 20.378 | 60.011 | 13 | 15.75 | 19.872 | 59.994 | 13 | 15.73 | 20.706 | 60.04 | 21 | 15.75 | 12.09 | 59.994 | 5 | 15.74 | 12.587 | 59.976 | 5
15.75 | 20.378 | 60.011 | 13 | 15.76 | 19.872 | 59.994 | 13 | 15.74 | 20.706 | 60.04 | 21 | 15.75 | 12.09 | 59.994 | 5 | 15.75 | 12.587 | 59.976 | 5
15.76 | 20.378 | 60.011 | 13 | 15.77 | 19.872 | 59.994 | 13 | 15.75 | 20.706 | 60.04 | 21 | 15.76 | 12.09 | 59.994 | 5 | 15.76 | 12.581 | 59.976 | 5
15.77 | 20.378 | 60.011 | 13 | 15.78 | 19.872 | 59.994 | 13 | 15.76 | 20.706 | 60.04 | 21 | 15.77 | 12.088 | 59.994 | 5 | 15.77 | 12.581 | 59.976 | 5
15.78 | 20.378 | 60.011 | 13 | 15.79 | 19.872 | 59.994 | 13 | 15.77 | 20.706 | 60.04 | 21 | 15.78 | 12.088 | 59.994 | 5 | 15.77 | 12.581 | 59.976 | 5
15.79 | 20.378 | 60.011 | 13 | 15.8 | 19.872 | 59.994 | 13 | 15.77 | 20.706 | 60.04 | 21 | 15.79 | 12.084 | 59.994 | 5 | 15.78 | 12.581 | 59.976 | 5
15.79 | 20.378 | 60.011 | 13 | 15.8 | 19.872 | 59.994 | 13 | 15.78 | 20.706 | 60.04 | 21 | 15.8 | 12.084 | 59.994 | 5 | 15.79 | 12.581 | 59.976 | 5
15.8 | 20.378 | 60.011 | 13 | 15.81 | 19.872 | 59.994 | 13 | 15.79 | 20.706 | 60.04 | 21 | 15.8 | 12.081 | 59.994 | 5 | 15.8 | 12.581 | 59.976 | 5
15.81 | 20.378 | 60.011 | 13 | 15.82 | 19.872 | 59.994 | 13 | 15.8 | 20.706 | 60.04 | 21 | 15.81 | 12.081 | 59.994 | 5 | 15.81 | 12.581 | 59.976 | 5
15.82 | 20.378 | 60.011 | 13 | 15.83 | 19.872 | 59.994 | 13 | 15.81 | 20.703 | 60.04 | 21 | 15.82 | 12.081 | 59.994 | 5 | 15.82 | 12.581 | 59.976 | 5
15.83 | 20.378 | 60.011 | 13 | 15.84 | 19.872 | 59.994 | 13 | 15.82 | 20.703 | 60.04 | 21 | 15.83 | 12.081 | 59.994 | 5 | 15.82 | 12.579 | 59.976 | 5
15.84 | 20.378 | 60.011 | 13 | 15.85 | 19.872 | 59.994 | 13 | 15.82 | 20.7 | 60.04 | 21 | 15.84 | 12.081 | 59.994 | 5 | 15.83 | 12.579 | 59.976 | 5
15.84 | 20.378 | 60.011 | 13 | 15.85 | 19.872 | 59.994 | 13 | 15.83 | 20.7 | 60.04 | 21 | 15.85 | 12.081 | 59.994 | 5 | 15.84 | 12.579 | 59.976 | 5
15.85 | 20.378 | 60.011 | 13 | 15.86 | 19.872 | 59.994 | 13 | 15.84 | 20.698 | 60.04 | 21 | 15.85 | 12.079 | 59.994 | 5 | 15.85 | 12.579 | 59.976 | 5
15.86 | 20.378 | 60.011 | 13 | 15.87 | 19.872 | 59.994 | 13 | 15.85 | 20.698 | 60.04 | 21 | 15.86 | 12.079 | 59.994 | 5 | 15.86 | 12.563 | 59.976 | 5
15.87 | 20.378 | 60.011 | 13 | 15.88 | 19.872 | 59.994 | 13 | 15.86 | 20.698 | 60.04 | 21 | 15.87 | 12.074 | 59.994 | 5 | 15.87 | 12.563 | 59.976 | 5
15.88 | 20.378 | 60.011 | 13 | 15.89 | 19.872 | 59.994 | 13 | 15.87 | 20.698 | 60.04 | 21 | 15.88 | 12.074 | 59.994 | 5 | 15.87 | 12.563 | 59.976 | 5
15.89 | 20.378 | 60.011 | 13 | 15.9 | 19.872 | 59.994 | 13 | 15.87 | 20.698 | 60.04 | 21 | 15.89 | 12.074 | 59.994 | 5 | 15.88 | 12.563 | 59.976 | 5
15.89 | 20.378 | 60.011 | 13 | 15.9 | 19.872 | 59.994 | 13 | 15.88 | 20.698 | 60.04 | 21 | 15.9 | 12.074 | 59.994 | 5 | 15.89 | 12.56 | 59.976 | 5
15.9 | 20.378 | 60.011 | 13 | 15.91 | 19.875 | 59.994 | 13 | 15.89 | 20.698 | 60.04 | 21 | 15.9 | 12.074 | 59.994 | 5 | 15.9 | 12.56 | 59.976 | 5
15.91 | 20.378 | 60.011 | 13 | 15.92 | 19.875 | 59.994 | 13 | 15.9 | 20.698 | 60.04 | 21 | 15.91 | 12.074 | 59.994 | 5 | 15.91 | 12.56 | 59.976 | 5
15.92 | 20.378 | 60.011 | 13 | 15.93 | 19.875 | 59.994 | 13 | 15.91 | 20.698 | 60.04 | 21 | 15.92 | 12.074 | 59.994 | 5 | 15.92 | 12.56 | 59.976 | 5
15.93 | 20.378 | 60.011 | 13 | 15.94 | 19.875 | 59.994 | 13 | 15.92 | 20.698 | 60.04 | 21 | 15.93 | 12.074 | 59.994 | 5 | 15.92 | 12.557 | 59.976 | 5
15.94 | 20.378 | 60.011 | 13 | 15.95 | 19.875 | 59.994 | 13 | 15.92 | 20.698 | 60.04 | 21 | 15.94 | 12.067 | 59.994 | 5 | 15.93 | 12.557 | 59.976 | 5
15.94 | 20.378 | 60.011 | 13 | 15.95 | 19.875 | 59.994 | 13 | 15.93 | 20.698 | 60.04 | 21 | 15.95 | 12.067 | 59.994 | 5 | 15.94 | 12.557 | 59.976 | 5
15.95 | 20.378 | 60.011 | 13 | 15.96 | 19.875 | 59.994 | 13 | 15.94 | 20.698 | 60.04 | 21 | 15.95 | 12.064 | 59.994 | 5 | 15.95 | 12.557 | 59.976 | 5
15.96 | 20.378 | 60.011 | 13 | 15.97 | 19.875 | 59.994 | 13 | 15.95 | 20.698 | 60.04 | 21 | 15.96 | 12.064 | 59.994 | 5 | 15.96 | 12.555 | 59.976 | 5
15.97 | 20.378 | 60.011 | 13 | 15.98 | 19.875 | 59.994 | 13 | 15.96 | 20.698 | 60.04 | 21 | 15.97 | 12.064 | 59.994 | 5 | 15.97 | 12.555 | 59.976 | 5
15.98 | 20.378 | 60.011 | 13 | 15.99 | 19.875 | 59.994 | 13 | 15.97 | 20.698 | 60.04 | 21 | 15.98 | 12.064 | 59.994 | 5 | 15.97 | 12.539 | 59.976 | 5
15.99 | 20.378 | 60.011 | 13 | 16 | 19.875 | 59.994 | 13 | 15.97 | 20.698 | 60.04 | 21 | 15.99 | 12.064 | 59.994 | 5 | 15.98 | 12.539 | 59.976 | 5
15.99 | 20.378 | 60.011 | 13 | 16 | 19.875 | 59.994 | 13 | 15.98 | 20.698 | 60.04 | 21 | 16 | 12.064 | 59.994 | 5 | 15.99 | 12.537 | 59.976 | 5
16 | 20.378 | 60.017 | 13 | 16.01 | 19.878 | 59.994 | 13 | 15.99 | 20.698 | 60.04 | 21 | 16 | 12.062 | 59.994 | 5 | 16 | 12.537 | 59.976 | 5
16.01 | 20.378 | 60.017 | 13 | 16.02 | 19.878 | 59.994 | 13 | 16 | 20.698 | 60.04 | 21 | 16.01 | 12.062 | 59.994 | 5 | 16.01 | 12.534 | 59.976 | 5
16.02 | 20.378 | 60.017 | 13 | 16.03 | 19.878 | 59.994 | 13 | 16.01 | 20.698 | 60.04 | 21 | 16.02 | 12.06 | 59.994 | 5 | 16.02 | 12.534 | 59.976 | 5
16.03 | 20.378 | 60.017 | 13 | 16.04 | 19.878 | 59.994 | 13 | 16.02 | 20.698 | 60.04 | 21 | 16.03 | 12.06 | 59.994 | 5 | 16.02 | 12.534 | 59.976 | 5
16.04 | 20.378 | 60.017 | 13 | 16.05 | 19.878 | 59.994 | 13 | 16.02 | 20.698 | 60.04 | 21 | 16.04 | 12.06 | 59.994 | 5 | 16.03 | 12.534 | 59.976 | 5
16.04 | 20.378 | 60.017 | 13 | 16.05 | 19.878 | 59.994 | 13 | 16.03 | 20.698 | 60.04 | 21 | 16.05 | 12.06 | 59.994 | 5 | 16.04 | 12.534 | 59.976 | 5
16.05 | 20.378 | 60.017 | 13 | 16.06 | 19.878 | 59.994 | 13 | 16.04 | 20.698 | 60.04 | 21 | 16.05 | 12.056 | 59.994 | 5 | 16.05 | 12.534 | 59.976 | 5
16.06 | 20.378 | 60.017 | 13 | 16.07 | 19.878 | 59.994 | 13 | 16.05 | 20.698 | 60.04 | 21 | 16.06 | 12.056 | 59.994 | 5 | 16.06 | 12.531 | 59.976 | 5
16.07 | 20.378 | 60.017 | 13 | 16.08 | 19.878 | 59.994 | 13 | 16.06 | 20.698 | 60.04 | 21 | 16.07 | 12.056 | 59.994 | 5 | 16.07 | 12.531 | 59.976 | 5
16.08 | 20.378 | 60.017 | 13 | 16.09 | 19.878 | 59.994 | 13 | 16.07 | 20.698 | 60.04 | 21 | 16.08 | 12.056 | 59.994 | 5 | 16.07 | 12.531 | 59.976 | 5
16.09 | 20.378 | 60.017 | 13 | 16.1 | 19.878 | 59.994 | 13 | 16.07 | 20.698 | 60.04 | 21 | 16.09 | 12.056 | 59.994 | 5 | 16.08 | 12.531 | 59.976 | 5
16.09 | 20.378 | 60.017 | 13 | 16.1 | 19.878 | 59.994 | 13 | 16.08 | 20.698 | 60.04 | 21 | 16.1 | 12.056 | 59.994 | 5 | 16.09 | 12.527 | 59.976 | 5
16.1 | 20.373 | 60.017 | 13 | 16.11 | 19.878 | 59.994 | 13 | 16.09 | 20.698 | 60.04 | 21 | 16.1 | 12.053 | 59.994 | 5 | 16.1 | 12.527 | 59.976 | 5
16.11 | 20.373 | 60.017 | 13 | 16.12 | 19.878 | 59.994 | 13 | 16.1 | 20.698 | 60.04 | 21 | 16.11 | 12.053 | 59.994 | 5 | 16.11 | 12.527 | 59.976 | 5
16.12 | 20.372 | 60.017 | 13 | 16.13 | 19.878 | 59.994 | 13 | 16.11 | 20.698 | 60.04 | 21 | 16.12 | 12.053 | 59.994 | 5 | 16.12 | 12.527 | 59.976 | 5
16.13 | 20.372 | 60.017 | 13 | 16.14 | 19.878 | 59.994 | 13 | 16.12 | 20.698 | 60.04 | 21 | 16.13 | 12.053 | 59.994 | 5 | 16.12 | 12.527 | 59.976 | 5
16.14 | 20.365 | 60.017 | 13 | 16.15 | 19.878 | 59.994 | 13 | 16.12 | 20.697 | 60.04 | 21 | 16.14 | 12.049 | 59.994 | 5 | 16.13 | 12.527 | 59.976 | 5
16.14 | 20.365 | 60.017 | 13 | 16.15 | 19.878 | 59.994 | 13 | 16.13 | 20.697 | 60.04 | 21 | 16.15 | 12.049 | 59.994 | 5 | 16.14 | 12.524 | 59.976 | 5
16.15 | 20.365 | 60.017 | 13 | 16.16 | 19.878 | 59.994 | 13 | 16.14 | 20.697 | 60.04 | 21 | 16.15 | 12.045 | 59.994 | 5 | 16.15 | 12.524 | 59.976 | 5
16.16 | 20.365 | 60.017 | 13 | 16.17 | 19.878 | 59.994 | 13 | 16.15 | 20.697 | 60.04 | 21 | 16.16 | 12.045 | 59.994 | 5 | 16.16 | 12.522 | 59.976 | 5
16.17 | 20.365 | 60.017 | 13 | 16.18 | 19.878 | 59.994 | 13 | 16.16 | 20.696 | 60.04 | 21 | 16.17 | 12.045 | 59.994 | 5 | 16.17 | 12.522 | 59.976 | 5
16.18 | 20.365 | 60.017 | 13 | 16.19 | 19.878 | 59.994 | 13 | 16.17 | 20.696 | 60.04 | 21 | 16.18 | 12.045 | 59.994 | 5 | 16.17 | 12.522 | 59.976 | 5
16.19 | 20.363 | 60.017 | 13 | 16.2 | 19.878 | 59.994 | 13 | 16.17 | 20.714 | 60.04 | 21 | 16.19 | 12.044 | 59.994 | 5 | 16.18 | 12.522 | 59.976 | 5
16.19 | 20.363 | 60.017 | 13 | 16.2 | 19.878 | 59.994 | 13 | 16.18 | 20.714 | 60.04 | 21 | 16.2 | 12.044 | 59.994 | 5 | 16.19 | 12.519 | 59.976 | 5
16.2 | 20.363 | 60.017 | 13 | 16.21 | 19.875 | 59.994 | 13 | 16.19 | 20.714 | 60.04 | 21 | 16.2 | 12.044 | 59.994 | 5 | 16.2 | 12.519 | 59.976 | 5
16.21 | 20.363 | 60.017 | 13 | 16.22 | 19.875 | 59.994 | 13 | 16.2 | 20.714 | 60.04 | 21 | 16.21 | 12.044 | 59.994 | 5 | 16.21 | 12.519 | 59.976 | 5
16.22 | 20.363 | 60.017 | 13 | 16.23 | 19.875 | 59.994 | 13 | 16.21 | 20.714 | 60.04 | 21 | 16.22 | 12.044 | 59.994 | 5 | 16.22 | 12.519 | 59.976 | 5
16.23 | 20.363 | 60.017 | 13 | 16.24 | 19.875 | 59.994 | 13 | 16.22 | 20.714 | 60.04 | 21 | 16.23 | 12.044 | 59.994 | 5 | 16.22 | 12.519 | 59.976 | 5
16.24 | 20.358 | 60.017 | 13 | 16.25 | 19.875 | 59.994 | 13 | 16.22 | 20.714 | 60.04 | 21 | 16.24 | 12.039 | 59.994 | 5 | 16.23 | 12.519 | 59.976 | 5
16.24 | 20.358 | 60.017 | 13 | 16.25 | 19.875 | 59.994 | 13 | 16.23 | 20.714 | 60.04 | 21 | 16.25 | 12.039 | 59.994 | 5 | 16.24 | 12.516 | 59.976 | 5
16.25 | 20.358 | 60.017 | 13 | 16.26 | 19.875 | 59.994 | 13 | 16.24 | 20.714 | 60.04 | 21 | 16.25 | 12.039 | 59.994 | 5 | 16.25 | 12.516 | 59.976 | 5
16.26 | 20.358 | 60.017 | 13 | 16.27 | 19.875 | 59.994 | 13 | 16.25 | 20.714 | 60.04 | 21 | 16.26 | 12.039 | 59.994 | 5 | 16.26 | 12.516 | 59.976 | 5
16.27 | 20.358 | 60.017 | 13 | 16.28 | 19.875 | 59.994 | 13 | 16.26 | 20.714 | 60.04 | 21 | 16.27 | 12.039 | 59.994 | 5 | 16.27 | 12.516 | 59.976 | 5
16.28 | 20.358 | 60.017 | 13 | 16.29 | 19.875 | 59.994 | 13 | 16.27 | 20.714 | 60.04 | 21 | 16.28 | 12.039 | 59.994 | 5 | 16.27 | 12.513 | 59.976 | 5
16.29 | 20.355 | 60.017 | 13 | 16.3 | 19.875 | 59.994 | 13 | 16.27 | 20.714 | 60.04 | 21 | 16.29 | 12.036 | 59.994 | 5 | 16.28 | 12.513 | 59.976 | 5
16.29 | 20.355 | 60.017 | 13 | 16.3 | 19.875 | 59.994 | 13 | 16.28 | 20.714 | 60.04 | 21 | 16.3 | 12.036 | 59.994 | 5 | 16.29 | 12.508 | 59.976 | 5
16.3 | 20.35 | 60.017 | 13 | 16.31 | 19.875 | 59.994 | 13 | 16.29 | 20.714 | 60.04 | 21 | 16.3 | 12.036 | 59.994 | 5 | 16.3 | 12.508 | 59.976 | 5
16.31 | 20.35 | 60.017 | 13 | 16.32 | 19.875 | 59.994 | 13 | 16.3 | 20.714 | 60.04 | 21 | 16.31 | 12.036 | 59.994 | 5 | 16.31 | 12.508 | 59.976 | 5
16.32 | 20.35 | 60.017 | 13 | 16.33 | 19.875 | 59.994 | 13 | 16.31 | 20.714 | 60.04 | 21 | 16.32 | 12.036 | 59.994 | 5 | 16.32 | 12.508 | 59.976 | 5
16.33 | 20.35 | 60.017 | 13 | 16.34 | 19.875 | 59.994 | 13 | 16.32 | 20.714 | 60.04 | 21 | 16.33 | 12.036 | 59.994 | 5 | 16.32 | 12.506 | 59.976 | 5
16.34 | 20.325 | 60.011 | 13 | 16.35 | 19.875 | 59.994 | 13 | 16.32 | 20.714 | 60.04 | 21 | 16.34 | 12.032 | 59.994 | 5 | 16.33 | 12.506 | 59.976 | 5
16.34 | 20.325 | 60.011 | 13 | 16.35 | 19.875 | 59.994 | 13 | 16.33 | 20.714 | 60.04 | 21 | 16.35 | 12.032 | 59.994 | 5 | 16.34 | 12.506 | 59.976 | 5
16.35 | 20.323 | 60.011 | 13 | 16.36 | 19.875 | 59.994 | 13 | 16.34 | 20.712 | 60.04 | 21 | 16.35 | 12.03 | 59.994 | 5 | 16.35 | 12.506 | 59.976 | 5
16.36 | 20.323 | 60.011 | 13 | 16.37 | 19.875 | 59.994 | 13 | 16.35 | 20.712 | 60.04 | 21 | 16.36 | 12.03 | 59.994 | 5 | 16.36 | 12.501 | 59.976 | 5
16.37 | 20.323 | 60.011 | 13 | 16.38 | 19.875 | 59.994 | 13 | 16.36 | 20.709 | 60.04 | 21 | 16.37 | 12.03 | 59.994 | 5 | 16.37 | 12.501 | 59.976 | 5
16.38 | 20.323 | 60.011 | 13 | 16.39 | 19.875 | 59.994 | 13 | 16.37 | 20.709 | 60.04 | 21 | 16.38 | 12.03 | 59.994 | 5 | 16.37 | 12.501 | 59.976 | 5
16.39 | 20.323 | 60.011 | 13 | 16.4 | 19.875 | 59.994 | 13 | 16.37 | 20.709 | 60.04 | 21 | 16.39 | 12.03 | 59.994 | 5 | 16.38 | 12.501 | 59.976 | 5
16.39 | 20.323 | 60.011 | 13 | 16.4 | 19.875 | 59.994 | 13 | 16.38 | 20.709 | 60.04 | 21 | 16.4 | 12.03 | 59.994 | 5 | 16.39 | 12.499 | 59.976 | 5
16.4 | 20.323 | 60.011 | 13 | 16.41 | 19.875 | 59.994 | 13 | 16.39 | 20.709 | 60.04 | 21 | 16.4 | 12.029 | 59.994 | 5 | 16.4 | 12.499 | 59.976 | 5
16.41 | 20.323 | 60.011 | 13 | 16.42 | 19.875 | 59.994 | 13 | 16.4 | 20.709 | 60.04 | 21 | 16.41 | 12.029 | 59.994 | 5 | 16.41 | 12.499 | 59.976 | 5
16.42 | 20.323 | 60.011 | 13 | 16.43 | 19.875 | 59.994 | 13 | 16.41 | 20.709 | 60.04 | 21 | 16.42 | 12.029 | 59.994 | 5 | 16.42 | 12.499 | 59.976 | 5
16.43 | 20.323 | 60.011 | 13 | 16.44 | 19.875 | 59.994 | 13 | 16.42 | 20.709 | 60.04 | 21 | 16.43 | 12.029 | 59.994 | 5 | 16.42 | 12.499 | 59.976 | 5
16.44 | 20.323 | 60.011 | 13 | 16.45 | 19.875 | 59.994 | 13 | 16.42 | 20.706 | 60.04 | 21 | 16.44 | 12.029 | 59.994 | 5 | 16.43 | 12.499 | 59.976 | 5
16.44 | 20.323 | 60.011 | 13 | 16.45 | 19.875 | 59.994 | 13 | 16.43 | 20.706 | 60.04 | 21 | 16.45 | 12.029 | 59.994 | 5 | 16.44 | 12.494 | 59.976 | 5
16.45 | 20.323 | 60.011 | 13 | 16.46 | 19.875 | 59.994 | 13 | 16.44 | 20.706 | 60.04 | 21 | 16.45 | 12.029 | 59.994 | 5 | 16.45 | 12.494 | 59.976 | 5
16.46 | 20.323 | 60.011 | 13 | 16.47 | 19.875 | 59.994 | 13 | 16.45 | 20.706 | 60.04 | 21 | 16.46 | 12.029 | 59.994 | 5 | 16.46 | 12.49 | 59.976 | 5
16.47 | 20.323 | 60.011 | 13 | 16.48 | 19.875 | 59.994 | 13 | 16.46 | 20.706 | 60.04 | 21 | 16.47 | 12.025 | 59.994 | 5 | 16.47 | 12.49 | 59.976 | 5
16.48 | 20.323 | 60.011 | 13 | 16.49 | 19.875 | 59.994 | 13 | 16.47 | 20.706 | 60.04 | 21 | 16.48 | 12.025 | 59.994 | 5 | 16.47 | 12.49 | 59.976 | 5
16.49 | 20.323 | 60.011 | 13 | 16.5 | 19.875 | 59.994 | 13 | 16.47 | 20.706 | 60.04 | 21 | 16.49 | 12.025 | 59.994 | 5 | 16.48 | 12.49 | 59.976 | 5
16.49 | 20.323 | 60.011 | 13 | 16.5 | 19.875 | 59.994 | 13 | 16.48 | 20.706 | 60.04 | 21 | 16.5 | 12.025 | 59.994 | 5 | 16.49 | 12.49 | 59.976 | 5
16.5 | 20.323 | 60.011 | 13 | 16.51 | 19.875 | 59.994 | 13 | 16.49 | 20.706 | 60.04 | 21 | 16.5 | 12.025 | 59.994 | 5 | 16.5 | 12.49 | 59.976 | 5
16.51 | 20.323 | 60.011 | 13 | 16.52 | 19.875 | 59.994 | 13 | 16.5 | 20.706 | 60.04 | 21 | 16.51 | 12.025 | 59.994 | 5 | 16.51 | 12.49 | 59.976 | 5
16.52 | 20.323 | 60.011 | 13 | 16.53 | 19.875 | 59.994 | 13 | 16.51 | 20.701 | 60.04 | 21 | 16.52 | 12.023 | 59.994 | 5 | 16.52 | 12.49 | 59.976 | 5
16.53 | 20.323 | 60.011 | 13 | 16.54 | 19.875 | 59.994 | 13 | 16.52 | 20.701 | 60.04 | 21 | 16.53 | 12.023 | 59.994 | 5 | 16.52 | 12.472 | 59.976 | 5
16.54 | 20.323 | 60.011 | 13 | 16.55 | 19.875 | 59.994 | 13 | 16.52 | 20.701 | 60.04 | 21 | 16.54 | 12.023 | 59.994 | 5 | 16.53 | 12.472 | 59.976 | 5
16.54 | 20.323 | 60.011 | 13 | 16.55 | 19.875 | 59.994 | 13 | 16.53 | 20.701 | 60.04 | 21 | 16.55 | 12.023 | 59.994 | 5 | 16.54 | 12.472 | 59.971 | 5
16.55 | 20.326 | 60.011 | 13 | 16.56 | 19.875 | 59.994 | 13 | 16.54 | 20.699 | 60.04 | 21 | 16.55 | 12.021 | 59.994 | 5 | 16.55 | 12.472 | 59.971 | 5
16.56 | 20.326 | 60.011 | 13 | 16.57 | 19.875 | 59.994 | 13 | 16.55 | 20.699 | 60.04 | 21 | 16.56 | 12.021 | 59.994 | 5 | 16.56 | 12.472 | 59.971 | 5
16.57 | 20.334 | 60.011 | 13 | 16.58 | 19.875 | 59.994 | 13 | 16.56 | 20.699 | 60.04 | 21 | 16.57 | 12.017 | 59.994 | 5 | 16.57 | 12.472 | 59.971 | 5
16.58 | 20.334 | 60.011 | 13 | 16.59 | 19.875 | 59.994 | 13 | 16.57 | 20.699 | 60.04 | 21 | 16.58 | 12.017 | 59.994 | 5 | 16.57 | 12.472 | 59.971 | 5
16.59 | 20.334 | 60.011 | 13 | 16.6 | 19.875 | 59.994 | 13 | 16.57 | 20.699 | 60.04 | 21 | 16.59 | 12.017 | 59.994 | 5 | 16.58 | 12.472 | 59.971 | 5
16.59 | 20.334 | 60.011 | 13 | 16.6 | 19.875 | 59.994 | 13 | 16.58 | 20.699 | 60.04 | 21 | 16.6 | 12.017 | 59.994 | 5 | 16.59 | 12.432 | 59.971 | 5
16.6 | 20.334 | 60.011 | 13 | 16.61 | 19.875 | 59.994 | 13 | 16.59 | 20.699 | 60.04 | 21 | 16.6 | 11.999 | 59.994 | 5 | 16.6 | 12.432 | 59.971 | 5
16.61 | 20.334 | 60.011 | 13 | 16.62 | 19.875 | 59.994 | 13 | 16.6 | 20.699 | 60.04 | 21 | 16.61 | 11.999 | 59.994 | 5 | 16.61 | 12.432 | 59.971 | 5
16.62 | 20.334 | 60.011 | 13 | 16.63 | 19.875 | 59.994 | 13 | 16.61 | 20.699 | 60.04 | 21 | 16.62 | 11.995 | 59.994 | 5 | 16.62 | 12.432 | 59.971 | 5
16.63 | 20.334 | 60.011 | 13 | 16.64 | 19.875 | 59.994 | 13 | 16.62 | 20.699 | 60.04 | 21 | 16.63 | 11.995 | 59.994 | 5 | 16.62 | 12.432 | 59.971 | 5
16.64 | 20.334 | 60.011 | 13 | 16.65 | 19.875 | 59.994 | 13 | 16.62 | 20.696 | 60.04 | 21 | 16.64 | 11.995 | 59.994 | 5 | 16.63 | 12.432 | 59.971 | 5
16.64 | 20.334 | 60.011 | 13 | 16.65 | 19.875 | 59.994 | 13 | 16.63 | 20.696 | 60.04 | 21 | 16.65 | 11.995 | 59.994 | 5 | 16.64 | 12.432 | 59.971 | 5
16.65 | 20.334 | 60.011 | 13 | 16.66 | 19.875 | 59.994 | 13 | 16.64 | 20.696 | 60.04 | 21 | 16.65 | 11.993 | 59.994 | 5 | 16.65 | 12.432 | 59.971 | 5
16.66 | 20.334 | 60.011 | 13 | 16.67 | 19.875 | 59.994 | 13 | 16.65 | 20.696 | 60.04 | 21 | 16.66 | 11.993 | 59.994 | 5 | 16.66 | 12.432 | 59.971 | 5
16.67 | 20.334 | 60.017 | 13 | 16.68 | 19.875 | 59.994 | 13 | 16.66 | 20.696 | 60.04 | 21 | 16.67 | 11.994 | 59.994 | 5 | 16.67 | 12.432 | 59.971 | 5
16.68 | 20.334 | 60.017 | 13 | 16.69 | 19.875 | 59.994 | 13 | 16.67 | 20.696 | 60.04 | 21 | 16.68 | 11.994 | 59.994 | 5 | 16.67 | 12.432 | 59.971 | 5
16.69 | 20.334 | 60.017 | 13 | 16.7 | 19.875 | 59.994 | 13 | 16.67 | 20.694 | 60.04 | 21 | 16.69 | 11.99 | 59.994 | 5 | 16.68 | 12.432 | 59.971 | 5
16.69 | 20.334 | 60.017 | 13 | 16.7 | 19.875 | 59.994 | 13 | 16.68 | 20.694 | 60.04 | 21 | 16.7 | 11.99 | 59.994 | 5 | 16.69 | 12.432 | 59.971 | 5
16.7 | 20.334 | 60.017 | 13 | 16.71 | 19.875 | 59.994 | 13 | 16.69 | 20.715 | 60.04 | 21 | 16.7 | 11.988 | 59.994 | 5 | 16.7 | 12.432 | 59.971 | 5
16.71 | 20.334 | 60.017 | 13 | 16.72 | 19.875 | 59.994 | 13 | 16.7 | 20.715 | 60.04 | 21 | 16.71 | 11.988 | 59.994 | 5 | 16.71 | 12.432 | 59.971 | 5
16.72 | 20.334 | 60.017 | 13 | 16.73 | 19.875 | 59.994 | 13 | 16.71 | 20.715 | 60.04 | 21 | 16.72 | 11.988 | 59.994 | 5 | 16.72 | 12.432 | 59.971 | 5
16.73 | 20.334 | 60.017 | 13 | 16.74 | 19.875 | 59.994 | 13 | 16.72 | 20.715 | 60.04 | 21 | 16.73 | 11.988 | 59.994 | 5 | 16.72 | 12.432 | 59.971 | 5
16.74 | 20.334 | 60.017 | 13 | 16.75 | 19.875 | 59.994 | 13 | 16.72 | 20.714 | 60.04 | 21 | 16.74 | 11.984 | 59.994 | 5 | 16.73 | 12.432 | 59.971 | 5
16.74 | 20.334 | 60.017 | 13 | 16.75 | 19.875 | 59.994 | 13 | 16.73 | 20.714 | 60.04 | 21 | 16.75 | 11.984 | 59.994 | 5 | 16.74 | 12.432 | 59.971 | 5
16.75 | 20.33 | 60.017 | 13 | 16.76 | 19.875 | 59.994 | 13 | 16.74 | 20.714 | 60.04 | 21 | 16.75 | 11.984 | 59.994 | 5 | 16.75 | 12.432 | 59.971 | 5
16.76 | 20.33 | 60.017 | 13 | 16.77 | 19.875 | 59.994 | 13 | 16.75 | 20.714 | 60.04 | 21 | 16.76 | 11.984 | 59.994 | 5 | 16.76 | 12.432 | 59.971 | 5
16.77 | 20.326 | 60.017 | 13 | 16.78 | 19.875 | 59.994 | 13 | 16.76 | 20.714 | 60.04 | 21 | 16.77 | 11.98 | 59.994 | 5 | 16.77 | 12.432 | 59.971 | 5
16.78 | 20.326 | 60.017 | 13 | 16.79 | 19.875 | 59.994 | 13 | 16.77 | 20.714 | 60.04 | 21 | 16.78 | 11.98 | 59.994 | 5 | 16.77 | 12.432 | 59.971 | 5
16.79 | 20.319 | 60.017 | 13 | 16.8 | 19.818 | 59.994 | 13 | 16.77 | 20.714 | 60.04 | 21 | 16.79 | 11.98 | 59.994 | 5 | 16.78 | 12.432 | 59.971 | 5
16.79 | 20.319 | 60.017 | 13 | 16.8 | 19.818 | 59.994 | 13 | 16.78 | 20.714 | 60.04 | 21 | 16.8 | 11.98 | 59.994 | 5 | 16.79 | 12.432 | 59.971 | 5
16.8 | 20.319 | 60.017 | 13 | 16.81 | 19.818 | 59.994 | 13 | 16.79 | 20.714 | 60.04 | 21 | 16.8 | 11.98 | 59.994 | 5 | 16.8 | 12.432 | 59.971 | 5
16.81 | 20.319 | 60.017 | 13 | 16.82 | 19.818 | 59.994 | 13 | 16.8 | 20.714 | 60.04 | 21 | 16.81 | 11.98 | 59.994 | 5 | 16.81 | 12.432 | 59.971 | 5
16.82 | 20.319 | 60.017 | 13 | 16.83 | 19.818 | 59.994 | 13 | 16.81 | 20.714 | 60.04 | 21 | 16.82 | 11.976 | 59.994 | 5 | 16.82 | 12.432 | 59.971 | 5
16.83 | 20.319 | 60.017 | 13 | 16.84 | 19.818 | 59.994 | 13 | 16.82 | 20.714 | 60.04 | 21 | 16.83 | 11.976 | 59.994 | 5 | 16.82 | 12.432 | 59.971 | 5
16.84 | 20.319 | 60.017 | 13 | 16.85 | 19.818 | 59.994 | 13 | 16.82 | 20.714 | 60.04 | 21 | 16.84 | 11.969 | 59.994 | 5 | 16.83 | 12.432 | 59.971 | 5
16.84 | 20.319 | 60.017 | 13 | 16.85 | 19.818 | 59.994 | 13 | 16.83 | 20.714 | 60.04 | 21 | 16.85 | 11.969 | 59.994 | 5 | 16.84 | 12.432 | 59.971 | 5
16.85 | 20.315 | 60.017 | 13 | 16.86 | 19.818 | 59.994 | 13 | 16.84 | 20.714 | 60.04 | 21 | 16.85 | 11.969 | 59.994 | 5 | 16.85 | 12.432 | 59.971 | 5
16.86 | 20.315 | 60.017 | 13 | 16.87 | 19.818 | 59.994 | 13 | 16.85 | 20.714 | 60.04 | 21 | 16.86 | 11.969 | 59.994 | 5 | 16.86 | 12.432 | 59.971 | 5
16.87 | 20.313 | 60.017 | 13 | 16.88 | 19.818 | 59.994 | 13 | 16.86 | 20.714 | 60.04 | 21 | 16.87 | 11.969 | 59.994 | 5 | 16.87 | 12.432 | 59.971 | 5
16.88 | 20.313 | 60.017 | 13 | 16.89 | 19.818 | 59.994 | 13 | 16.87 | 20.714 | 60.04 | 21 | 16.88 | 11.969 | 59.994 | 5 | 16.87 | 12.432 | 59.971 | 5
16.89 | 20.313 | 60.017 | 13 | 16.9 | 19.818 | 59.994 | 13 | 16.87 | 20.714 | 60.04 | 21 | 16.89 | 11.969 | 59.994 | 5 | 16.88 | 12.432 | 59.971 | 5
16.89 | 20.313 | 60.017 | 13 | 16.9 | 19.818 | 59.994 | 13 | 16.88 | 20.714 | 60.04 | 21 | 16.9 | 11.969 | 59.994 | 5 | 16.89 | 12.432 | 59.971 | 5
16.9 | 20.313 | 60.017 | 13 | 16.91 | 19.818 | 59.994 | 13 | 16.89 | 20.714 | 60.04 | 21 | 16.9 | 11.967 | 59.994 | 5 | 16.9 | 12.432 | 59.971 | 5
16.91 | 20.313 | 60.017 | 13 | 16.92 | 19.818 | 59.994 | 13 | 16.9 | 20.714 | 60.04 | 21 | 16.91 | 11.967 | 59.994 | 5 | 16.91 | 12.432 | 59.971 | 5
16.92 | 20.309 | 60.017 | 13 | 16.93 | 19.818 | 59.994 | 13 | 16.91 | 20.714 | 60.04 | 21 | 16.92 | 11.961 | 59.994 | 5 | 16.92 | 12.432 | 59.971 | 5
16.93 | 20.309 | 60.017 | 13 | 16.94 | 19.818 | 59.994 | 13 | 16.92 | 20.714 | 60.04 | 21 | 16.93 | 11.961 | 59.994 | 5 | 16.92 | 12.432 | 59.971 | 5
16.94 | 20.309 | 60.017 | 13 | 16.95 | 19.818 | 59.994 | 13 | 16.92 | 20.714 | 60.04 | 21 | 16.94 | 11.961 | 59.994 | 5 | 16.93 | 12.432 | 59.971 | 5
16.94 | 20.309 | 60.017 | 13 | 16.95 | 19.818 | 59.994 | 13 | 16.93 | 20.714 | 60.04 | 21 | 16.95 | 11.961 | 59.994 | 5 | 16.94 | 12.432 | 59.971 | 5
16.95 | 20.305 | 60.017 | 13 | 16.96 | 19.824 | 59.994 | 13 | 16.94 | 20.714 | 60.04 | 21 | 16.95 | 11.961 | 59.994 | 5 | 16.95 | 12.432 | 59.971 | 5
16.96 | 20.305 | 60.017 | 13 | 16.97 | 19.824 | 59.994 | 13 | 16.95 | 20.714 | 60.04 | 21 | 16.96 | 11.961 | 59.994 | 5 | 16.96 | 12.432 | 59.971 | 5
16.97 | 20.305 | 60.017 | 13 | 16.98 | 19.83 | 59.994 | 13 | 16.96 | 20.714 | 60.04 | 21 | 16.97 | 11.961 | 59.994 | 5 | 16.97 | 12.432 | 59.971 | 5
16.98 | 20.305 | 60.017 | 13 | 16.99 | 19.83 | 59.994 | 13 | 16.97 | 20.714 | 60.04 | 21 | 16.98 | 11.961 | 59.994 | 5 | 16.97 | 12.432 | 59.971 | 5
16.99 | 20.305 | 60.017 | 13 | 17 | 19.83 | 59.994 | 13 | 16.97 | 20.714 | 60.04 | 21 | 16.99 | 11.961 | 59.994 | 5 | 16.98 | 12.432 | 59.971 | 5
16.99 | 20.305 | 60.017 | 13 | 17 | 19.83 | 59.994 | 13 | 16.98 | 20.714 | 60.04 | 21 | 17 | 11.961 | 59.994 | 5 | 16.99 | 12.432 | 59.971 | 5
17 | 20.301 | 60.017 | 13 | 17.01 | 19.835 | 59.994 | 13 | 16.99 | 20.714 | 60.04 | 21 | 17 | 11.954 | 59.994 | 5 | 17 | 12.432 | 59.971 | 5
17.01 | 20.301 | 60.017 | 13 | 17.02 | 19.835 | 59.994 | 13 | 17 | 20.714 | 60.04 | 21 | 17.01 | 11.954 | 59.994 | 5 | 17.01 | 12.432 | 59.971 | 5
17.02 | 20.301 | 60.017 | 13 | 17.03 | 19.835 | 59.994 | 13 | 17.01 | 20.714 | 60.04 | 21 | 17.02 | 11.954 | 59.994 | 5 | 17.02 | 12.432 | 59.971 | 5
17.03 | 20.301 | 60.017 | 13 | 17.04 | 19.835 | 59.994 | 13 | 17.02 | 20.714 | 60.04 | 21 | 17.03 | 11.954 | 59.994 | 5 | 17.02 | 12.431 | 59.971 | 5
17.04 | 20.291 | 60.017 | 13 | 17.05 | 19.835 | 59.994 | 13 | 17.02 | 20.714 | 60.04 | 21 | 17.04 | 11.954 | 59.994 | 5 | 17.03 | 12.431 | 59.971 | 5
17.04 | 20.291 | 60.017 | 13 | 17.05 | 19.835 | 59.994 | 13 | 17.03 | 20.714 | 60.04 | 21 | 17.05 | 11.954 | 59.994 | 5 | 17.04 | 12.431 | 59.971 | 5
17.05 | 20.291 | 60.017 | 13 | 17.06 | 19.835 | 59.994 | 13 | 17.04 | 20.714 | 60.04 | 21 | 17.05 | 11.952 | 59.994 | 5 | 17.05 | 12.431 | 59.971 | 5
17.06 | 20.291 | 60.017 | 13 | 17.07 | 19.835 | 59.994 | 13 | 17.05 | 20.714 | 60.04 | 21 | 17.06 | 11.952 | 59.994 | 5 | 17.06 | 12.431 | 59.971 | 5
17.07 | 20.29 | 60.017 | 13 | 17.08 | 19.835 | 59.994 | 13 | 17.06 | 20.714 | 60.04 | 21 | 17.07 | 11.949 | 59.994 | 5 | 17.07 | 12.431 | 59.971 | 5
17.08 | 20.29 | 60.017 | 13 | 17.09 | 19.835 | 59.994 | 13 | 17.07 | 20.714 | 60.04 | 21 | 17.08 | 11.949 | 59.994 | 5 | 17.07 | 12.394 | 59.971 | 5
17.09 | 20.29 | 60.017 | 13 | 17.1 | 19.834 | 59.994 | 13 | 17.07 | 20.714 | 60.04 | 21 | 17.09 | 11.947 | 59.994 | 5 | 17.08 | 12.394 | 59.971 | 5
17.09 | 20.29 | 60.017 | 13 | 17.1 | 19.834 | 59.994 | 13 | 17.08 | 20.714 | 60.04 | 21 | 17.1 | 11.947 | 59.994 | 5 | 17.09 | 12.394 | 59.971 | 5
17.1 | 20.243 | 60.017 | 13 | 17.11 | 19.835 | 59.994 | 13 | 17.09 | 20.714 | 60.04 | 21 | 17.1 | 11.947 | 59.994 | 5 | 17.1 | 12.394 | 59.971 | 5
17.11 | 20.243 | 60.017 | 13 | 17.12 | 19.835 | 59.994 | 13 | 17.1 | 20.714 | 60.04 | 21 | 17.11 | 11.947 | 59.994 | 5 | 17.11 | 12.394 | 59.971 | 5
17.12 | 20.243 | 60.017 | 13 | 17.13 | 19.835 | 59.994 | 13 | 17.11 | 20.714 | 60.04 | 21 | 17.12 | 11.947 | 59.994 | 5 | 17.12 | 12.394 | 59.971 | 5
17.13 | 20.243 | 60.017 | 13 | 17.14 | 19.835 | 59.994 | 13 | 17.12 | 20.714 | 60.04 | 21 | 17.13 | 11.947 | 59.994 | 5 | 17.12 | 12.393 | 59.971 | 5
17.14 | 20.238 | 60.017 | 13 | 17.15 | 19.835 | 59.994 | 13 | 17.12 | 20.714 | 60.04 | 21 | 17.14 | 11.941 | 59.994 | 5 | 17.13 | 12.393 | 59.971 | 5
17.14 | 20.238 | 60.017 | 13 | 17.15 | 19.835 | 59.994 | 13 | 17.13 | 20.714 | 60.04 | 21 | 17.15 | 11.941 | 59.994 | 5 | 17.14 | 12.393 | 59.971 | 5
17.15 | 20.238 | 60.017 | 13 | 17.16 | 19.838 | 59.994 | 13 | 17.14 | 20.714 | 60.04 | 21 | 17.15 | 11.941 | 59.994 | 5 | 17.15 | 12.393 | 59.971 | 5
17.16 | 20.238 | 60.017 | 13 | 17.17 | 19.838 | 59.994 | 13 | 17.15 | 20.714 | 60.04 | 21 | 17.16 | 11.941 | 59.994 | 5 | 17.16 | 12.393 | 59.971 | 5
17.17 | 20.233 | 60.011 | 13 | 17.18 | 19.838 | 59.994 | 13 | 17.16 | 20.714 | 60.04 | 21 | 17.17 | 11.936 | 59.994 | 5 | 17.17 | 12.393 | 59.971 | 5
17.18 | 20.233 | 60.011 | 13 | 17.19 | 19.838 | 59.994 | 13 | 17.17 | 20.714 | 60.04 | 21 | 17.18 | 11.936 | 59.994 | 5 | 17.17 | 12.393 | 59.971 | 5
17.19 | 20.233 | 60.011 | 13 | 17.2 | 19.783 | 59.994 | 13 | 17.17 | 20.714 | 60.04 | 21 | 17.19 | 11.936 | 59.994 | 5 | 17.18 | 12.393 | 59.971 | 5
17.19 | 20.233 | 60.011 | 13 | 17.2 | 19.783 | 59.994 | 13 | 17.18 | 20.714 | 60.04 | 21 | 17.2 | 11.936 | 59.994 | 5 | 17.19 | 12.393 | 59.971 | 5
17.2 | 20.231 | 60.011 | 13 | 17.21 | 19.785 | 59.994 | 13 | 17.19 | 20.714 | 60.04 | 21 | 17.2 | 11.933 | 59.994 | 5 | 17.2 | 12.393 | 59.971 | 5
17.21 | 20.231 | 60.011 | 13 | 17.22 | 19.785 | 59.994 | 13 | 17.2 | 20.714 | 60.04 | 21 | 17.21 | 11.933 | 59.994 | 5 | 17.21 | 12.393 | 59.971 | 5
17.22 | 20.231 | 60.011 | 13 | 17.23 | 19.785 | 59.994 | 13 | 17.21 | 20.714 | 60.04 | 21 | 17.22 | 11.928 | 59.994 | 5 | 17.22 | 12.393 | 59.971 | 5
17.23 | 20.231 | 60.011 | 13 | 17.24 | 19.785 | 59.994 | 13 | 17.22 | 20.714 | 60.04 | 21 | 17.23 | 11.928 | 59.994 | 5 | 17.22 | 12.393 | 59.971 | 5
17.24 | 20.231 | 60.011 | 13 | 17.25 | 19.785 | 59.994 | 13 | 17.22 | 20.72 | 60.04 | 21 | 17.24 | 11.926 | 59.994 | 5 | 17.23 | 12.393 | 59.971 | 5
17.24 | 20.231 | 60.011 | 13 | 17.25 | 19.785 | 59.994 | 13 | 17.23 | 20.72 | 60.04 | 21 | 17.25 | 11.926 | 59.994 | 5 | 17.24 | 12.393 | 59.971 | 5
17.25 | 20.231 | 60.011 | 13 | 17.26 | 19.785 | 59.994 | 13 | 17.24 | 20.72 | 60.04 | 21 | 17.25 | 11.933 | 59.994 | 5 | 17.25 | 12.393 | 59.971 | 5
17.26 | 20.231 | 60.011 | 13 | 17.27 | 19.785 | 59.994 | 13 | 17.25 | 20.72 | 60.04 | 21 | 17.26 | 11.933 | 59.994 | 5 | 17.26 | 12.393 | 59.971 | 5
17.27 | 20.231 | 60.011 | 13 | 17.28 | 19.788 | 59.994 | 13 | 17.26 | 20.72 | 60.04 | 21 | 17.27 | 11.933 | 59.994 | 5 | 17.27 | 12.393 | 59.971 | 5
17.28 | 20.231 | 60.011 | 13 | 17.29 | 19.788 | 59.994 | 13 | 17.27 | 20.72 | 60.04 | 21 | 17.28 | 11.933 | 59.994 | 5 | 17.27 | 12.391 | 59.971 | 5
17.29 | 20.231 | 60.011 | 13 | 17.3 | 19.718 | 59.994 | 13 | 17.27 | 20.72 | 60.04 | 21 | 17.29 | 11.932 | 59.994 | 5 | 17.28 | 12.391 | 59.971 | 5
17.29 | 20.231 | 60.011 | 13 | 17.3 | 19.718 | 59.994 | 13 | 17.28 | 20.72 | 60.04 | 21 | 17.3 | 11.932 | 59.994 | 5 | 17.29 | 12.391 | 59.971 | 5
17.3 | 20.229 | 60.011 | 13 | 17.31 | 19.722 | 59.994 | 13 | 17.29 | 20.72 | 60.04 | 21 | 17.3 | 11.91 | 59.994 | 5 | 17.3 | 12.391 | 59.971 | 5
17.31 | 20.229 | 60.011 | 13 | 17.32 | 19.722 | 59.994 | 13 | 17.3 | 20.72 | 60.04 | 21 | 17.31 | 11.91 | 59.994 | 5 | 17.31 | 12.391 | 59.971 | 5
17.32 | 20.229 | 60.011 | 13 | 17.33 | 19.722 | 59.994 | 13 | 17.31 | 20.723 | 60.04 | 21 | 17.32 | 11.908 | 59.994 | 5 | 17.32 | 12.391 | 59.971 | 5
17.33 | 20.229 | 60.011 | 13 | 17.34 | 19.722 | 59.994 | 13 | 17.32 | 20.723 | 60.04 | 21 | 17.33 | 11.908 | 59.994 | 5 | 17.32 | 12.391 | 59.971 | 5
17.34 | 20.229 | 60.011 | 13 | 17.35 | 19.722 | 59.994 | 13 | 17.32 | 20.723 | 60.04 | 21 | 17.34 | 11.908 | 59.994 | 5 | 17.33 | 12.391 | 59.971 | 5
17.34 | 20.229 | 60.011 | 13 | 17.35 | 19.722 | 59.994 | 13 | 17.33 | 20.723 | 60.04 | 21 | 17.35 | 11.908 | 59.994 | 5 | 17.34 | 12.391 | 59.971 | 5
17.35 | 20.229 | 60.011 | 13 | 17.36 | 19.722 | 59.994 | 13 | 17.34 | 20.723 | 60.04 | 21 | 17.35 | 11.905 | 59.994 | 5 | 17.35 | 12.391 | 59.971 | 5
17.36 | 20.229 | 60.011 | 13 | 17.37 | 19.722 | 59.994 | 13 | 17.35 | 20.723 | 60.04 | 21 | 17.36 | 11.905 | 59.994 | 5 | 17.36 | 12.391 | 59.971 | 5
17.37 | 20.226 | 60.011 | 13 | 17.38 | 19.725 | 59.994 | 13 | 17.36 | 20.723 | 60.04 | 21 | 17.37 | 11.903 | 59.994 | 5 | 17.37 | 12.391 | 59.971 | 5
17.38 | 20.226 | 60.011 | 13 | 17.39 | 19.725 | 59.994 | 13 | 17.37 | 20.723 | 60.04 | 21 | 17.38 | 11.903 | 59.994 | 5 | 17.37 | 12.391 | 59.971 | 5
17.39 | 20.226 | 60.011 | 13 | 17.4 | 19.725 | 59.994 | 13 | 17.37 | 20.723 | 60.04 | 21 | 17.39 | 11.9 | 59.994 | 5 | 17.38 | 12.391 | 59.971 | 5
17.39 | 20.226 | 60.011 | 13 | 17.4 | 19.725 | 59.994 | 13 | 17.38 | 20.723 | 60.04 | 21 | 17.4 | 11.9 | 59.994 | 5 | 17.39 | 12.389 | 59.971 | 5
17.4 | 20.226 | 60.011 | 13 | 17.41 | 19.727 | 59.994 | 13 | 17.39 | 20.723 | 60.04 | 21 | 17.4 | 11.9 | 59.994 | 5 | 17.4 | 12.389 | 59.971 | 5
17.41 | 20.226 | 60.011 | 13 | 17.42 | 19.727 | 59.994 | 13 | 17.4 | 20.723 | 60.04 | 21 | 17.41 | 11.9 | 59.994 | 5 | 17.41 | 12.389 | 59.971 | 5
17.42 | 20.226 | 60.011 | 13 | 17.43 | 19.705 | 59.994 | 13 | 17.41 | 20.723 | 60.04 | 21 | 17.42 | 11.895 | 59.994 | 5 | 17.42 | 12.389 | 59.971 | 5
17.43 | 20.226 | 60.011 | 13 | 17.44 | 19.705 | 59.994 | 13 | 17.42 | 20.723 | 60.04 | 21 | 17.43 | 11.895 | 59.994 | 5 | 17.42 | 12.389 | 59.971 | 5
17.44 | 20.226 | 60.011 | 13 | 17.45 | 19.705 | 59.994 | 13 | 17.42 | 20.723 | 60.04 | 21 | 17.44 | 11.891 | 59.994 | 5 | 17.43 | 12.389 | 59.971 | 5
17.44 | 20.226 | 60.011 | 13 | 17.45 | 19.705 | 59.994 | 13 | 17.43 | 20.723 | 60.04 | 21 | 17.45 | 11.891 | 59.994 | 5 | 17.44 | 12.389 | 59.971 | 5
17.45 | 20.226 | 60.011 | 13 | 17.46 | 19.705 | 59.994 | 13 | 17.44 | 20.723 | 60.04 | 21 | 17.45 | 11.891 | 59.994 | 5 | 17.45 | 12.389 | 59.971 | 5
17.46 | 20.226 | 60.011 | 13 | 17.47 | 19.705 | 59.994 | 13 | 17.45 | 20.723 | 60.04 | 21 | 17.46 | 11.891 | 59.994 | 5 | 17.46 | 12.389 | 59.971 | 5
17.47 | 20.226 | 60.011 | 13 | 17.48 | 19.705 | 59.994 | 13 | 17.46 | 20.73 | 60.04 | 21 | 17.47 | 11.891 | 59.994 | 5 | 17.47 | 12.389 | 59.971 | 5
17.48 | 20.226 | 60.011 | 13 | 17.49 | 19.705 | 59.994 | 13 | 17.47 | 20.73 | 60.04 | 21 | 17.48 | 11.891 | 59.994 | 5 | 17.47 | 12.389 | 59.971 | 5
17.49 | 20.226 | 60.011 | 13 | 17.5 | 19.706 | 59.994 | 13 | 17.47 | 20.73 | 60.04 | 21 | 17.49 | 11.888 | 59.994 | 5 | 17.48 | 12.389 | 59.971 | 5
17.49 | 20.226 | 60.011 | 13 | 17.5 | 19.706 | 59.994 | 13 | 17.48 | 20.73 | 60.04 | 21 | 17.5 | 11.888 | 59.994 | 5 | 17.49 | 12.389 | 59.971 | 5
17.5 | 20.226 | 60.011 | 13 | 17.51 | 19.706 | 59.994 | 13 | 17.49 | 20.73 | 60.04 | 21 | 17.5 | 11.885 | 59.994 | 5 | 17.5 | 12.389 | 59.971 | 5
17.51 | 20.226 | 60.011 | 13 | 17.52 | 19.706 | 59.994 | 13 | 17.5 | 20.73 | 60.04 | 21 | 17.51 | 11.885 | 59.994 | 5 | 17.51 | 12.389 | 59.971 | 5
17.52 | 20.226 | 60.011 | 13 | 17.53 | 19.706 | 59.994 | 13 | 17.51 | 20.73 | 60.04 | 21 | 17.52 | 11.885 | 59.994 | 5 | 17.52 | 12.389 | 59.971 | 5
17.53 | 20.226 | 60.011 | 13 | 17.54 | 19.706 | 59.994 | 13 | 17.52 | 20.73 | 60.04 | 21 | 17.53 | 11.885 | 59.994 | 5 | 17.52 | 12.386 | 59.971 | 5
17.54 | 20.225 | 60.011 | 13 | 17.55 | 19.706 | 59.994 | 13 | 17.52 | 20.73 | 60.04 | 21 | 17.54 | 11.878 | 59.994 | 5 | 17.53 | 12.386 | 59.971 | 5
17.54 | 20.225 | 60.011 | 13 | 17.55 | 19.706 | 59.994 | 13 | 17.53 | 20.73 | 60.04 | 21 | 17.55 | 11.878 | 59.994 | 5 | 17.54 | 12.386 | 59.971 | 5
17.55 | 20.225 | 60.011 | 13 | 17.56 | 19.709 | 59.994 | 13 | 17.54 | 20.73 | 60.04 | 21 | 17.55 | 11.875 | 59.994 | 5 | 17.55 | 12.386 | 59.971 | 5
17.56 | 20.225 | 60.011 | 13 | 17.57 | 19.709 | 59.994 | 13 | 17.55 | 20.73 | 60.04 | 21 | 17.56 | 11.875 | 59.994 | 5 | 17.56 | 12.386 | 59.971 | 5
17.57 | 20.225 | 60.011 | 13 | 17.58 | 19.709 | 59.994 | 13 | 17.56 | 20.73 | 60.04 | 21 | 17.57 | 11.875 | 59.988 | 5 | 17.57 | 12.386 | 59.971 | 5
17.58 | 20.225 | 60.011 | 13 | 17.59 | 19.709 | 59.994 | 13 | 17.57 | 20.73 | 60.04 | 21 | 17.58 | 11.875 | 59.988 | 5 | 17.57 | 12.386 | 59.971 | 5
17.59 | 20.225 | 60.011 | 13 | 17.6 | 19.709 | 59.994 | 13 | 17.57 | 20.73 | 60.04 | 21 | 17.59 | 11.875 | 59.988 | 5 | 17.58 | 12.386 | 59.971 | 5
17.59 | 20.225 | 60.011 | 13 | 17.6 | 19.709 | 59.994 | 13 | 17.58 | 20.73 | 60.04 | 21 | 17.6 | 11.875 | 59.988 | 5 | 17.59 | 12.386 | 59.971 | 5
17.6 | 20.221 | 60.011 | 13 | 17.61 | 19.714 | 59.994 | 13 | 17.59 | 20.733 | 60.04 | 21 | 17.6 | 11.868 | 59.988 | 5 | 17.6 | 12.386 | 59.971 | 5
17.61 | 20.221 | 60.011 | 13 | 17.62 | 19.714 | 59.994 | 13 | 17.6 | 20.733 | 60.04 | 21 | 17.61 | 11.868 | 59.988 | 5 | 17.61 | 12.386 | 59.971 | 5
17.62 | 20.22 | 60.011 | 13 | 17.63 | 19.708 | 59.994 | 13 | 17.61 | 20.733 | 60.04 | 21 | 17.62 | 11.868 | 59.988 | 5 | 17.62 | 12.386 | 59.971 | 5
17.63 | 20.22 | 60.011 | 13 | 17.64 | 19.708 | 59.994 | 13 | 17.62 | 20.733 | 60.04 | 21 | 17.63 | 11.868 | 59.988 | 5 | 17.62 | 12.386 | 59.971 | 5
17.64 | 20.22 | 60.011 | 13 | 17.65 | 19.708 | 59.994 | 13 | 17.62 | 20.733 | 60.04 | 21 | 17.64 | 11.868 | 59.988 | 5 | 17.63 | 12.386 | 59.971 | 5
17.64 | 20.22 | 60.011 | 13 | 17.65 | 19.708 | 59.994 | 13 | 17.63 | 20.733 | 60.04 | 21 | 17.65 | 11.868 | 59.988 | 5 | 17.64 | 12.386 | 59.971 | 5
17.65 | 20.22 | 60.011 | 13 | 17.66 | 19.708 | 59.994 | 13 | 17.64 | 20.733 | 60.04 | 21 | 17.65 | 11.868 | 59.988 | 5 | 17.65 | 12.386 | 59.971 | 5
17.66 | 20.22 | 60.011 | 13 | 17.67 | 19.708 | 59.994 | 13 | 17.65 | 20.733 | 60.04 | 21 | 17.66 | 11.868 | 59.988 | 5 | 17.66 | 12.385 | 59.971 | 5
17.67 | 20.22 | 60.011 | 13 | 17.68 | 19.711 | 59.994 | 13 | 17.66 | 20.733 | 60.04 | 21 | 17.67 | 11.868 | 59.988 | 5 | 17.67 | 12.385 | 59.971 | 5
17.68 | 20.22 | 60.011 | 13 | 17.69 | 19.711 | 59.994 | 13 | 17.67 | 20.733 | 60.04 | 21 | 17.68 | 11.868 | 59.988 | 5 | 17.67 | 12.385 | 59.971 | 5
17.69 | 20.22 | 60.011 | 13 | 17.7 | 19.711 | 59.994 | 13 | 17.67 | 20.735 | 60.04 | 21 | 17.69 | 11.868 | 59.988 | 5 | 17.68 | 12.385 | 59.971 | 5
17.69 | 20.22 | 60.011 | 13 | 17.7 | 19.711 | 59.994 | 13 | 17.68 | 20.735 | 60.04 | 21 | 17.7 | 11.868 | 59.988 | 5 | 17.69 | 12.385 | 59.971 | 5
17.7 | 20.22 | 60.011 | 13 | 17.71 | 19.711 | 59.994 | 13 | 17.69 | 20.738 | 60.04 | 21 | 17.7 | 11.868 | 59.988 | 5 | 17.7 | 12.385 | 59.971 | 5
17.71 | 20.22 | 60.011 | 13 | 17.72 | 19.711 | 59.994 | 13 | 17.7 | 20.738 | 60.04 | 21 | 17.71 | 11.868 | 59.988 | 5 | 17.71 | 12.385 | 59.971 | 5
17.72 | 20.22 | 60.011 | 13 | 17.73 | 19.711 | 59.994 | 13 | 17.71 | 20.731 | 60.04 | 21 | 17.72 | 11.868 | 59.988 | 5 | 17.72 | 12.385 | 59.971 | 5
17.73 | 20.22 | 60.011 | 13 | 17.74 | 19.711 | 59.994 | 13 | 17.72 | 20.731 | 60.04 | 21 | 17.73 | 11.868 | 59.988 | 5 | 17.72 | 12.385 | 59.971 | 5
17.74 | 20.22 | 60.011 | 13 | 17.75 | 19.711 | 59.994 | 13 | 17.72 | 20.731 | 60.04 | 21 | 17.74 | 11.864 | 59.988 | 5 | 17.73 | 12.385 | 59.971 | 5
17.74 | 20.22 | 60.011 | 13 | 17.75 | 19.711 | 59.994 | 13 | 17.73 | 20.731 | 60.04 | 21 | 17.75 | 11.864 | 59.988 | 5 | 17.74 | 12.385 | 59.971 | 5
17.75 | 20.22 | 60.011 | 13 | 17.76 | 19.711 | 59.994 | 13 | 17.74 | 20.731 | 60.04 | 21 | 17.75 | 11.864 | 59.988 | 5 | 17.75 | 12.385 | 59.971 | 5
17.76 | 20.22 | 60.011 | 13 | 17.77 | 19.711 | 59.994 | 13 | 17.75 | 20.731 | 60.04 | 21 | 17.76 | 11.864 | 59.988 | 5 | 17.76 | 12.385 | 59.971 | 5
17.77 | 20.216 | 60.011 | 13 | 17.78 | 19.711 | 59.994 | 13 | 17.76 | 20.731 | 60.04 | 21 | 17.77 | 11.864 | 59.988 | 5 | 17.77 | 12.385 | 59.971 | 5
17.78 | 20.216 | 60.011 | 13 | 17.79 | 19.711 | 59.994 | 13 | 17.77 | 20.731 | 60.04 | 21 | 17.78 | 11.864 | 59.988 | 5 | 17.77 | 12.385 | 59.971 | 5
17.79 | 20.216 | 60.011 | 13 | 17.8 | 19.715 | 59.994 | 13 | 17.77 | 20.731 | 60.04 | 21 | 17.79 | 11.864 | 59.988 | 5 | 17.78 | 12.385 | 59.971 | 5
17.79 | 20.216 | 60.011 | 13 | 17.8 | 19.715 | 59.994 | 13 | 17.78 | 20.731 | 60.04 | 21 | 17.8 | 11.864 | 59.988 | 5 | 17.79 | 12.385 | 59.971 | 5
17.8 | 20.213 | 60.011 | 13 | 17.81 | 19.715 | 59.994 | 13 | 17.79 | 20.731 | 60.04 | 21 | 17.8 | 11.863 | 59.988 | 5 | 17.8 | 12.385 | 59.971 | 5
17.81 | 20.213 | 60.011 | 13 | 17.82 | 19.715 | 59.994 | 13 | 17.8 | 20.731 | 60.04 | 21 | 17.81 | 11.863 | 59.988 | 5 | 17.81 | 12.385 | 59.971 | 5
17.82 | 20.213 | 60.011 | 13 | 17.83 | 19.715 | 59.994 | 13 | 17.81 | 20.731 | 60.04 | 21 | 17.82 | 11.829 | 59.988 | 5 | 17.82 | 12.385 | 59.971 | 5
17.83 | 20.213 | 60.011 | 13 | 17.84 | 19.715 | 59.994 | 13 | 17.82 | 20.731 | 60.04 | 21 | 17.83 | 11.829 | 59.988 | 5 | 17.82 | 12.385 | 59.971 | 5
17.84 | 20.211 | 60.011 | 13 | 17.85 | 19.718 | 59.994 | 13 | 17.82 | 20.731 | 60.04 | 21 | 17.84 | 11.829 | 59.988 | 5 | 17.83 | 12.385 | 59.971 | 5
17.84 | 20.211 | 60.011 | 13 | 17.85 | 19.718 | 59.994 | 13 | 17.83 | 20.731 | 60.04 | 21 | 17.85 | 11.829 | 59.988 | 5 | 17.84 | 12.385 | 59.971 | 5
17.85 | 20.211 | 60.011 | 13 | 17.86 | 19.718 | 59.994 | 13 | 17.84 | 20.735 | 60.04 | 21 | 17.85 | 11.829 | 59.988 | 5 | 17.85 | 12.385 | 59.971 | 5
17.86 | 20.211 | 60.011 | 13 | 17.87 | 19.718 | 59.994 | 13 | 17.85 | 20.735 | 60.04 | 21 | 17.86 | 11.829 | 59.988 | 5 | 17.86 | 12.385 | 59.971 | 5
17.87 | 20.211 | 60.011 | 13 | 17.88 | 19.718 | 59.994 | 13 | 17.86 | 20.735 | 60.04 | 21 | 17.87 | 11.827 | 59.988 | 5 | 17.87 | 12.385 | 59.971 | 5
17.88 | 20.211 | 60.011 | 13 | 17.89 | 19.718 | 59.994 | 13 | 17.87 | 20.735 | 60.04 | 21 | 17.88 | 11.827 | 59.988 | 5 | 17.87 | 12.385 | 59.971 | 5
17.89 | 20.211 | 60.011 | 13 | 17.9 | 19.718 | 59.994 | 13 | 17.87 | 20.737 | 60.04 | 21 | 17.89 | 11.827 | 59.988 | 5 | 17.88 | 12.385 | 59.971 | 5
17.89 | 20.211 | 60.011 | 13 | 17.9 | 19.718 | 59.994 | 13 | 17.88 | 20.737 | 60.04 | 21 | 17.9 | 11.827 | 59.988 | 5 | 17.89 | 12.385 | 59.971 | 5
17.9 | 20.211 | 60.011 | 13 | 17.91 | 19.718 | 59.994 | 13 | 17.89 | 20.737 | 60.04 | 21 | 17.9 | 11.827 | 59.988 | 5 | 17.9 | 12.385 | 59.971 | 5
17.91 | 20.211 | 60.011 | 13 | 17.92 | 19.718 | 59.994 | 13 | 17.9 | 20.737 | 60.04 | 21 | 17.91 | 11.827 | 59.988 | 5 | 17.91 | 12.384 | 59.971 | 5
17.92 | 20.211 | 60.011 | 13 | 17.93 | 19.718 | 59.994 | 13 | 17.91 | 20.737 | 60.04 | 21 | 17.92 | 11.827 | 59.988 | 5 | 17.92 | 12.384 | 59.971 | 5
17.93 | 20.211 | 60.011 | 13 | 17.94 | 19.718 | 59.994 | 13 | 17.92 | 20.737 | 60.04 | 21 | 17.93 | 11.827 | 59.988 | 5 | 17.92 | 12.384 | 59.971 | 5
17.94 | 20.211 | 60.011 | 13 | 17.95 | 19.718 | 59.994 | 13 | 17.92 | 20.737 | 60.04 | 21 | 17.94 | 11.827 | 59.988 | 5 | 17.93 | 12.384 | 59.971 | 5
17.94 | 20.211 | 60.011 | 13 | 17.95 | 19.718 | 59.994 | 13 | 17.93 | 20.737 | 60.04 | 21 | 17.95 | 11.827 | 59.988 | 5 | 17.94 | 12.384 | 59.971 | 5
17.95 | 20.211 | 60.011 | 13 | 17.96 | 19.718 | 59.994 | 13 | 17.94 | 20.737 | 60.04 | 21 | 17.95 | 11.827 | 59.988 | 5 | 17.95 | 12.384 | 59.971 | 5
17.96 | 20.211 | 60.011 | 13 | 17.97 | 19.718 | 59.994 | 13 | 17.95 | 20.737 | 60.04 | 21 | 17.96 | 11.827 | 59.988 | 5 | 17.96 | 12.384 | 59.971 | 5
17.97 | 20.207 | 60.011 | 13 | 17.98 | 19.722 | 59.994 | 13 | 17.96 | 20.737 | 60.04 | 21 | 17.97 | 11.827 | 59.988 | 5 | 17.97 | 12.384 | 59.971 | 5
17.98 | 20.207 | 60.011 | 13 | 17.99 | 19.722 | 59.994 | 13 | 17.97 | 20.737 | 60.04 | 21 | 17.98 | 11.827 | 59.988 | 5 | 17.97 | 12.384 | 59.971 | 5
17.99 | 20.207 | 60.011 | 13 | 18 | 19.722 | 59.994 | 13 | 17.97 | 20.739 | 60.04 | 21 | 17.99 | 11.827 | 59.988 | 5 | 17.98 | 12.384 | 59.971 | 5
17.99 | 20.207 | 60.011 | 13 | 18 | 19.722 | 59.994 | 13 | 17.98 | 20.739 | 60.04 | 21 | 18 | 11.827 | 59.988 | 5 | 17.99 | 12.384 | 59.971 | 5
18 | 20.207 | 60.011 | 13 | 18.01 | 19.728 | 59.994 | 13 | 17.99 | 20.739 | 60.04 | 21 | 18 | 11.827 | 59.988 | 5 | 18 | 12.384 | 59.971 | 5
18.01 | 20.207 | 60.011 | 13 | 18.02 | 19.728 | 59.994 | 13 | 18 | 20.739 | 60.04 | 21 | 18.01 | 11.827 | 59.988 | 5 | 18.01 | 12.384 | 59.971 | 5
18.02 | 20.203 | 60.011 | 13 | 18.03 | 19.728 | 59.994 | 13 | 18.01 | 20.739 | 60.04 | 21 | 18.02 | 11.827 | 59.988 | 5 | 18.02 | 12.384 | 59.971 | 5
18.03 | 20.203 | 60.011 | 13 | 18.04 | 19.728 | 59.994 | 13 | 18.02 | 20.739 | 60.04 | 21 | 18.03 | 11.827 | 59.988 | 5 | 18.02 | 12.384 | 59.971 | 5
18.04 | 20.203 | 60.011 | 13 | 18.05 | 19.728 | 59.994 | 13 | 18.02 | 20.739 | 60.04 | 21 | 18.04 | 11.827 | 59.988 | 5 | 18.03 | 12.384 | 59.971 | 5
18.04 | 20.203 | 60.011 | 13 | 18.05 | 19.728 | 59.994 | 13 | 18.03 | 20.739 | 60.04 | 21 | 18.05 | 11.827 | 59.988 | 5 | 18.04 | 12.384 | 59.971 | 5
18.05 | 20.203 | 60.011 | 13 | 18.06 | 19.728 | 59.994 | 13 | 18.04 | 20.745 | 60.04 | 21 | 18.05 | 11.827 | 59.988 | 5 | 18.05 | 12.384 | 59.971 | 5
18.06 | 20.203 | 60.011 | 13 | 18.07 | 19.728 | 59.994 | 13 | 18.05 | 20.745 | 60.04 | 21 | 18.06 | 11.827 | 59.988 | 5 | 18.06 | 12.384 | 59.971 | 5
18.07 | 20.203 | 60.011 | 13 | 18.08 | 19.61 | 59.994 | 13 | 18.06 | 20.745 | 60.04 | 21 | 18.07 | 11.805 | 59.988 | 5 | 18.07 | 12.384 | 59.971 | 5
18.08 | 20.203 | 60.011 | 13 | 18.09 | 19.61 | 59.994 | 13 | 18.07 | 20.745 | 60.04 | 21 | 18.08 | 11.805 | 59.988 | 5 | 18.08 | 12.384 | 59.971 | 5
18.09 | 20.203 | 60.011 | 13 | 18.1 | 19.61 | 59.994 | 13 | 18.07 | 20.745 | 60.04 | 21 | 18.09 | 11.805 | 59.988 | 5 | 18.08 | 12.384 | 59.971 | 5
18.09 | 20.203 | 60.011 | 13 | 18.1 | 19.61 | 59.994 | 13 | 18.08 | 20.745 | 60.04 | 21 | 18.1 | 11.805 | 59.988 | 5 | 18.09 | 12.384 | 59.971 | 5
18.1 | 20.203 | 60.011 | 13 | 18.11 | 19.61 | 59.994 | 13 | 18.09 | 20.74 | 60.04 | 21 | 18.1 | 11.805 | 59.988 | 5 | 18.1 | 12.384 | 59.971 | 5
18.11 | 20.203 | 60.011 | 13 | 18.12 | 19.61 | 59.994 | 13 | 18.1 | 20.74 | 60.04 | 21 | 18.11 | 11.805 | 59.988 | 5 | 18.11 | 12.384 | 59.971 | 5
18.12 | 20.203 | 60.011 | 13 | 18.13 | 19.613 | 59.994 | 13 | 18.11 | 20.74 | 60.04 | 21 | 18.12 | 11.805 | 59.988 | 5 | 18.12 | 12.384 | 59.971 | 5
18.13 | 20.203 | 60.011 | 13 | 18.14 | 19.613 | 59.994 | 13 | 18.12 | 20.74 | 60.04 | 21 | 18.13 | 11.805 | 59.988 | 5 | 18.12 | 12.384 | 59.971 | 5
18.14 | 20.2 | 60.011 | 13 | 18.15 | 19.613 | 59.994 | 13 | 18.12 | 20.74 | 60.04 | 21 | 18.14 | 11.805 | 59.988 | 5 | 18.13 | 12.384 | 59.971 | 5
18.14 | 20.2 | 60.011 | 13 | 18.15 | 19.613 | 59.994 | 13 | 18.13 | 20.74 | 60.04 | 21 | 18.15 | 11.805 | 59.988 | 5 | 18.14 | 12.384 | 59.971 | 5
18.15 | 20.195 | 60.011 | 13 | 18.16 | 19.616 | 59.994 | 13 | 18.14 | 20.743 | 60.04 | 21 | 18.15 | 11.799 | 59.988 | 5 | 18.15 | 12.384 | 59.971 | 5
18.16 | 20.195 | 60.011 | 13 | 18.17 | 19.616 | 59.994 | 13 | 18.15 | 20.743 | 60.04 | 21 | 18.16 | 11.799 | 59.988 | 5 | 18.16 | 12.384 | 59.971 | 5
18.17 | 20.195 | 60.011 | 13 | 18.18 | 19.616 | 59.994 | 13 | 18.16 | 20.743 | 60.04 | 21 | 18.17 | 11.799 | 59.988 | 5 | 18.17 | 12.384 | 59.971 | 5
18.18 | 20.195 | 60.011 | 13 | 18.19 | 19.616 | 59.994 | 13 | 18.17 | 20.743 | 60.04 | 21 | 18.18 | 11.799 | 59.988 | 5 | 18.18 | 12.384 | 59.971 | 5
18.19 | 20.195 | 60.011 | 13 | 18.2 | 19.618 | 59.994 | 13 | 18.17 | 20.743 | 60.04 | 21 | 18.19 | 11.799 | 59.988 | 5 | 18.18 | 12.384 | 59.971 | 5
18.19 | 20.195 | 60.011 | 13 | 18.2 | 19.618 | 59.994 | 13 | 18.18 | 20.743 | 60.04 | 21 | 18.2 | 11.799 | 59.988 | 5 | 18.19 | 12.384 | 59.971 | 5
18.2 | 20.195 | 60.011 | 13 | 18.21 | 19.618 | 59.994 | 13 | 18.19 | 20.743 | 60.04 | 21 | 18.2 | 11.799 | 59.988 | 5 | 18.2 | 12.384 | 59.971 | 5
18.21 | 20.195 | 60.011 | 13 | 18.22 | 19.618 | 59.994 | 13 | 18.2 | 20.743 | 60.04 | 21 | 18.21 | 11.799 | 59.988 | 5 | 18.21 | 12.384 | 59.971 | 5
18.22 | 20.195 | 60.011 | 13 | 18.23 | 19.618 | 59.994 | 13 | 18.21 | 20.743 | 60.04 | 21 | 18.22 | 11.798 | 59.988 | 5 | 18.22 | 12.384 | 59.971 | 5
18.23 | 20.195 | 60.011 | 13 | 18.24 | 19.618 | 59.994 | 13 | 18.22 | 20.743 | 60.04 | 21 | 18.23 | 11.798 | 59.988 | 5 | 18.23 | 12.384 | 59.971 | 5
18.24 | 20.195 | 60.011 | 13 | 18.25 | 19.62 | 59.994 | 13 | 18.22 | 20.746 | 60.04 | 21 | 18.24 | 11.798 | 59.988 | 5 | 18.23 | 12.384 | 59.971 | 5
18.24 | 20.195 | 60.011 | 13 | 18.25 | 19.62 | 59.994 | 13 | 18.23 | 20.746 | 60.04 | 21 | 18.25 | 11.798 | 59.988 | 5 | 18.24 | 12.382 | 59.971 | 5
18.25 | 20.193 | 60.011 | 13 | 18.26 | 19.62 | 59.994 | 13 | 18.24 | 20.746 | 60.04 | 21 | 18.25 | 11.798 | 59.988 | 5 | 18.25 | 12.382 | 59.971 | 5
18.26 | 20.193 | 60.011 | 13 | 18.27 | 19.62 | 59.994 | 13 | 18.25 | 20.746 | 60.04 | 21 | 18.26 | 11.798 | 59.988 | 5 | 18.26 | 12.378 | 59.971 | 5
18.27 | 20.193 | 60.011 | 13 | 18.28 | 19.624 | 59.994 | 13 | 18.26 | 20.746 | 60.04 | 21 | 18.27 | 11.798 | 59.988 | 5 | 18.27 | 12.378 | 59.971 | 5
18.28 | 20.193 | 60.011 | 13 | 18.29 | 19.624 | 59.994 | 13 | 18.27 | 20.746 | 60.04 | 21 | 18.28 | 11.798 | 59.988 | 5 | 18.28 | 12.378 | 59.971 | 5
18.29 | 20.193 | 60.011 | 13 | 18.3 | 19.624 | 59.994 | 13 | 18.27 | 20.746 | 60.04 | 21 | 18.29 | 11.798 | 59.988 | 5 | 18.28 | 12.378 | 59.971 | 5
18.29 | 20.193 | 60.011 | 13 | 18.3 | 19.624 | 59.994 | 13 | 18.28 | 20.746 | 60.04 | 21 | 18.3 | 11.798 | 59.988 | 5 | 18.29 | 12.378 | 59.971 | 5
18.3 | 20.193 | 60.011 | 13 | 18.31 | 19.628 | 59.994 | 13 | 18.29 | 20.746 | 60.04 | 21 | 18.3 | 11.796 | 59.988 | 5 | 18.3 | 12.378 | 59.971 | 5
18.31 | 20.193 | 60.011 | 13 | 18.32 | 19.628 | 59.994 | 13 | 18.3 | 20.746 | 60.04 | 21 | 18.31 | 11.796 | 59.988 | 5 | 18.31 | 12.375 | 59.971 | 5
18.32 | 20.193 | 60.011 | 13 | 18.33 | 19.628 | 59.994 | 13 | 18.31 | 20.748 | 60.04 | 21 | 18.32 | 11.796 | 59.988 | 5 | 18.32 | 12.375 | 59.971 | 5
18.33 | 20.193 | 60.011 | 13 | 18.34 | 19.628 | 59.994 | 13 | 18.31 | 20.748 | 60.04 | 21 | 18.33 | 11.796 | 59.988 | 5 | 18.33 | 12.375 | 59.971 | 5
18.34 | 20.193 | 60.011 | 13 | 18.35 | 19.63 | 59.994 | 13 | 18.32 | 20.748 | 60.04 | 21 | 18.34 | 11.796 | 59.988 | 5 | 18.33 | 12.375 | 59.971 | 5
18.34 | 20.193 | 60.011 | 13 | 18.35 | 19.63 | 59.994 | 13 | 18.33 | 20.748 | 60.04 | 21 | 18.35 | 11.796 | 59.988 | 5 | 18.34 | 12.375 | 59.971 | 5
18.35 | 20.193 | 60.011 | 13 | 18.36 | 19.63 | 59.994 | 13 | 18.34 | 20.748 | 60.04 | 21 | 18.35 | 11.793 | 59.988 | 5 | 18.35 | 12.375 | 59.971 | 5
18.36 | 20.193 | 60.011 | 13 | 18.37 | 19.63 | 59.994 | 13 | 18.35 | 20.748 | 60.04 | 21 | 18.36 | 11.793 | 59.988 | 5 | 18.36 | 12.375 | 59.971 | 5
18.37 | 20.191 | 60.011 | 13 | 18.38 | 19.633 | 59.994 | 13 | 18.36 | 20.748 | 60.04 | 21 | 18.37 | 11.79 | 59.988 | 5 | 18.37 | 12.375 | 59.971 | 5
18.38 | 20.191 | 60.011 | 13 | 18.39 | 19.633 | 59.994 | 13 | 18.36 | 20.748 | 60.04 | 21 | 18.38 | 11.79 | 59.988 | 5 | 18.38 | 12.375 | 59.971 | 5
18.39 | 20.186 | 60.011 | 13 | 18.4 | 19.633 | 59.994 | 13 | 18.37 | 20.748 | 60.04 | 21 | 18.39 | 11.79 | 59.988 | 5 | 18.38 | 12.375 | 59.971 | 5
18.39 | 20.186 | 60.011 | 13 | 18.4 | 19.633 | 59.994 | 13 | 18.38 | 20.748 | 60.04 | 21 | 18.4 | 11.79 | 59.988 | 5 | 18.39 | 12.375 | 59.971 | 5
18.4 | 20.186 | 60.011 | 13 | 18.41 | 19.576 | 59.994 | 13 | 18.39 | 20.741 | 60.04 | 21 | 18.4 | 11.79 | 59.988 | 5 | 18.4 | 12.375 | 59.971 | 5
18.41 | 20.186 | 60.011 | 13 | 18.42 | 19.576 | 59.994 | 13 | 18.4 | 20.741 | 60.04 | 21 | 18.41 | 11.79 | 59.988 | 5 | 18.41 | 12.242 | 59.971 | 5
18.42 | 20.186 | 60.011 | 13 | 18.43 | 19.576 | 59.994 | 13 | 18.41 | 20.741 | 60.04 | 21 | 18.42 | 11.79 | 59.988 | 5 | 18.42 | 12.242 | 59.971 | 5
18.43 | 20.186 | 60.011 | 13 | 18.44 | 19.576 | 59.994 | 13 | 18.41 | 20.741 | 60.04 | 21 | 18.43 | 11.79 | 59.988 | 5 | 18.43 | 12.242 | 59.971 | 5
18.44 | 20.186 | 60.011 | 13 | 18.45 | 19.581 | 59.994 | 13 | 18.42 | 20.741 | 60.04 | 21 | 18.44 | 11.79 | 59.988 | 5 | 18.43 | 12.242 | 59.971 | 5
18.44 | 20.186 | 60.011 | 13 | 18.45 | 19.581 | 59.994 | 13 | 18.43 | 20.741 | 60.04 | 21 | 18.45 | 11.79 | 59.988 | 5 | 18.44 | 12.242 | 59.971 | 5
18.45 | 20.186 | 60.011 | 13 | 18.46 | 19.581 | 59.994 | 13 | 18.44 | 20.741 | 60.04 | 21 | 18.45 | 11.786 | 59.988 | 5 | 18.45 | 12.242 | 59.971 | 5
18.46 | 20.186 | 60.011 | 13 | 18.47 | 19.581 | 59.994 | 13 | 18.45 | 20.741 | 60.04 | 21 | 18.46 | 11.786 | 59.988 | 5 | 18.46 | 12.242 | 59.971 | 5
18.47 | 20.186 | 60.011 | 13 | 18.48 | 19.581 | 59.999 | 13 | 18.46 | 20.741 | 60.04 | 21 | 18.47 | 11.786 | 59.988 | 5 | 18.47 | 12.242 | 59.971 | 5
18.48 | 20.186 | 60.011 | 13 | 18.49 | 19.581 | 59.999 | 13 | 18.46 | 20.741 | 60.04 | 21 | 18.48 | 11.786 | 59.988 | 5 | 18.48 | 12.242 | 59.971 | 5
18.49 | 20.183 | 60.011 | 13 | 18.5 | 19.581 | 59.999 | 13 | 18.47 | 20.741 | 60.04 | 21 | 18.49 | 11.786 | 59.988 | 5 | 18.48 | 12.242 | 59.971 | 5
18.49 | 20.183 | 60.011 | 13 | 18.5 | 19.581 | 59.999 | 13 | 18.48 | 20.741 | 60.04 | 21 | 18.5 | 11.786 | 59.988 | 5 | 18.49 | 12.242 | 59.971 | 5
18.5 | 20.183 | 60.011 | 13 | 18.51 | 19.581 | 59.999 | 13 | 18.49 | 20.742 | 60.04 | 21 | 18.5 | 11.783 | 59.988 | 5 | 18.5 | 12.242 | 59.971 | 5
18.51 | 20.183 | 60.011 | 13 | 18.52 | 19.581 | 59.999 | 13 | 18.5 | 20.742 | 60.04 | 21 | 18.51 | 11.783 | 59.988 | 5 | 18.51 | 12.242 | 59.971 | 5
18.52 | 20.182 | 60.011 | 13 | 18.53 | 19.581 | 59.999 | 13 | 18.51 | 20.742 | 60.04 | 21 | 18.52 | 11.78 | 59.988 | 5 | 18.52 | 12.242 | 59.971 | 5
18.53 | 20.182 | 60.011 | 13 | 18.54 | 19.581 | 59.999 | 13 | 18.51 | 20.742 | 60.04 | 13 | 18.53 | 11.78 | 59.988 | 5 | 18.53 | 12.242 | 59.971 | 5
18.54 | 20.182 | 60.011 | 13 | 18.55 | 19.581 | 59.999 | 13 | 18.52 | 20.742 | 60.04 | 13 | 18.54 | 11.78 | 59.988 | 5 | 18.53 | 12.242 | 59.971 | 5
18.54 | 20.182 | 60.011 | 13 | 18.55 | 19.581 | 59.999 | 13 | 18.53 | 20.742 | 60.04 | 13 | 18.55 | 11.78 | 59.988 | 5 | 18.54 | 12.241 | 59.971 | 5
18.55 | 20.181 | 60.011 | 13 | 18.56 | 19.581 | 59.999 | 13 | 18.54 | 20.742 | 60.04 | 13 | 18.55 | 11.78 | 59.988 | 5 | 18.55 | 12.241 | 59.971 | 5
18.56 | 20.181 | 60.011 | 13 | 18.57 | 19.581 | 59.999 | 13 | 18.55 | 20.742 | 60.04 | 13 | 18.56 | 11.78 | 59.988 | 5 | 18.56 | 12.241 | 59.971 | 5
18.57 | 20.181 | 60.011 | 13 | 18.58 | 19.581 | 59.999 | 13 | 18.56 | 20.744 | 60.04 | 13 | 18.57 | 11.778 | 59.988 | 5 | 18.57 | 12.241 | 59.971 | 5
18.58 | 20.181 | 60.011 | 13 | 18.59 | 19.581 | 59.999 | 13 | 18.56 | 20.744 | 60.04 | 13 | 18.58 | 11.778 | 59.988 | 5 | 18.58 | 12.241 | 59.971 | 5
18.59 | 20.181 | 60.011 | 13 | 18.6 | 19.581 | 59.999 | 13 | 18.57 | 20.744 | 60.04 | 13 | 18.59 | 11.778 | 59.988 | 5 | 18.58 | 12.241 | 59.971 | 5
18.59 | 20.181 | 60.011 | 13 | 18.6 | 19.581 | 59.999 | 13 | 18.58 | 20.744 | 60.04 | 13 | 18.6 | 11.778 | 59.988 | 5 | 18.59 | 12.234 | 59.971 | 5
18.6 | 20.181 | 60.011 | 13 | 18.61 | 19.581 | 59.999 | 13 | 18.59 | 20.744 | 60.04 | 13 | 18.6 | 11.778 | 59.988 | 5 | 18.6 | 12.234 | 59.971 | 5
18.61 | 20.181 | 60.011 | 13 | 18.62 | 19.581 | 59.999 | 13 | 18.6 | 20.744 | 60.04 | 13 | 18.61 | 11.778 | 59.988 | 5 | 18.61 | 12.234 | 59.971 | 5
18.62 | 20.181 | 60.011 | 13 | 18.63 | 19.581 | 59.999 | 13 | 18.61 | 20.744 | 60.04 | 13 | 18.62 | 11.776 | 59.988 | 5 | 18.62 | 12.234 | 59.971 | 5
18.63 | 20.181 | 60.011 | 13 | 18.64 | 19.581 | 59.999 | 13 | 18.61 | 20.744 | 60.04 | 13 | 18.63 | 11.776 | 59.988 | 5 | 18.63 | 12.234 | 59.971 | 5
18.64 | 20.181 | 60.011 | 13 | 18.65 | 19.581 | 59.999 | 13 | 18.62 | 20.747 | 60.04 | 13 | 18.64 | 11.774 | 59.988 | 5 | 18.63 | 12.234 | 59.971 | 5
18.64 | 20.181 | 60.011 | 13 | 18.65 | 19.581 | 59.999 | 13 | 18.63 | 20.747 | 60.04 | 13 | 18.65 | 11.774 | 59.988 | 5 | 18.64 | 12.234 | 59.971 | 5
18.65 | 20.17 | 60.011 | 13 | 18.66 | 19.581 | 59.999 | 13 | 18.64 | 20.747 | 60.04 | 13 | 18.65 | 11.774 | 59.988 | 5 | 18.65 | 12.234 | 59.971 | 5
18.66 | 20.17 | 60.011 | 13 | 18.67 | 19.581 | 59.999 | 13 | 18.65 | 20.747 | 60.04 | 13 | 18.66 | 11.774 | 59.988 | 5 | 18.66 | 12.234 | 59.971 | 5
18.67 | 20.17 | 60.011 | 13 | 18.68 | 19.581 | 59.999 | 13 | 18.66 | 20.747 | 60.04 | 13 | 18.67 | 11.774 | 59.988 | 5 | 18.67 | 12.234 | 59.971 | 5
18.68 | 20.17 | 60.011 | 13 | 18.69 | 19.581 | 59.999 | 13 | 18.66 | 20.747 | 60.04 | 13 | 18.68 | 11.774 | 59.988 | 5 | 18.68 | 12.234 | 59.971 | 5
18.69 | 20.17 | 60.011 | 13 | 18.7 | 19.581 | 59.999 | 13 | 18.67 | 20.747 | 60.04 | 13 | 18.69 | 11.772 | 59.988 | 5 | 18.68 | 12.234 | 59.971 | 5
18.69 | 20.17 | 60.011 | 13 | 18.7 | 19.581 | 59.999 | 13 | 18.68 | 20.747 | 60.04 | 13 | 18.7 | 11.772 | 59.988 | 5 | 18.69 | 12.234 | 59.971 | 5
18.7 | 20.167 | 60.011 | 13 | 18.71 | 19.576 | 59.999 | 13 | 18.69 | 20.747 | 60.04 | 13 | 18.7 | 11.772 | 59.988 | 5 | 18.7 | 12.234 | 59.971 | 5
18.71 | 20.167 | 60.011 | 13 | 18.72 | 19.576 | 59.999 | 13 | 18.7 | 20.747 | 60.04 | 13 | 18.71 | 11.772 | 59.988 | 5 | 18.71 | 12.234 | 59.971 | 5
18.72 | 20.167 | 60.011 | 13 | 18.73 | 19.576 | 59.999 | 13 | 18.71 | 20.747 | 60.04 | 13 | 18.72 | 11.772 | 59.988 | 5 | 18.72 | 12.234 | 59.971 | 5
18.73 | 20.167 | 60.011 | 13 | 18.74 | 19.576 | 59.999 | 13 | 18.71 | 20.747 | 60.04 | 13 | 18.73 | 11.772 | 59.988 | 5 | 18.73 | 12.234 | 59.971 | 5
18.74 | 20.165 | 60.011 | 13 | 18.75 | 19.576 | 59.999 | 13 | 18.72 | 20.747 | 60.04 | 13 | 18.74 | 11.772 | 59.988 | 5 | 18.73 | 12.234 | 59.971 | 5
18.74 | 20.165 | 60.011 | 13 | 18.75 | 19.576 | 59.999 | 13 | 18.73 | 20.747 | 60.04 | 13 | 18.75 | 11.772 | 59.988 | 5 | 18.74 | 12.234 | 59.971 | 5
18.75 | 20.165 | 60.011 | 13 | 18.76 | 19.571 | 59.999 | 13 | 18.74 | 20.747 | 60.04 | 13 | 18.75 | 11.772 | 59.988 | 5 | 18.75 | 12.234 | 59.971 | 5
18.76 | 20.165 | 60.011 | 13 | 18.77 | 19.571 | 59.999 | 13 | 18.75 | 20.747 | 60.04 | 13 | 18.76 | 11.772 | 59.988 | 5 | 18.76 | 12.234 | 59.971 | 5
18.77 | 20.165 | 60.011 | 13 | 18.78 | 19.571 | 59.999 | 13 | 18.76 | 20.747 | 60.04 | 13 | 18.77 | 11.771 | 59.988 | 5 | 18.77 | 12.234 | 59.971 | 5
18.78 | 20.165 | 60.011 | 13 | 18.79 | 19.571 | 59.999 | 13 | 18.76 | 20.747 | 60.04 | 13 | 18.78 | 11.771 | 59.988 | 5 | 18.78 | 12.232 | 59.971 | 5
18.79 | 20.162 | 60.011 | 13 | 18.8 | 19.571 | 59.999 | 13 | 18.77 | 20.753 | 60.04 | 13 | 18.79 | 11.769 | 59.988 | 5 | 18.78 | 12.232 | 59.971 | 5
18.79 | 20.162 | 60.011 | 13 | 18.8 | 19.571 | 59.999 | 13 | 18.78 | 20.753 | 60.04 | 13 | 18.8 | 11.769 | 59.988 | 5 | 18.79 | 12.232 | 59.971 | 5
18.8 | 20.166 | 60.011 | 13 | 18.81 | 19.571 | 59.999 | 13 | 18.79 | 20.753 | 60.04 | 13 | 18.8 | 11.769 | 59.988 | 5 | 18.8 | 12.232 | 59.971 | 5
18.81 | 20.166 | 60.011 | 13 | 18.82 | 19.571 | 59.999 | 13 | 18.8 | 20.753 | 60.04 | 13 | 18.81 | 11.769 | 59.988 | 5 | 18.81 | 12.232 | 59.971 | 5
18.82 | 20.166 | 60.011 | 13 | 18.83 | 19.571 | 59.999 | 13 | 18.81 | 20.753 | 60.04 | 13 | 18.82 | 11.766 | 59.988 | 5 | 18.82 | 12.232 | 59.971 | 5
18.83 | 20.166 | 60.011 | 13 | 18.84 | 19.571 | 59.999 | 13 | 18.81 | 20.753 | 60.04 | 13 | 18.83 | 11.766 | 59.988 | 5 | 18.83 | 12.232 | 59.971 | 5
18.84 | 20.166 | 60.011 | 13 | 18.85 | 19.571 | 59.999 | 13 | 18.82 | 20.753 | 60.04 | 13 | 18.84 | 11.767 | 59.988 | 5 | 18.83 | 12.232 | 59.971 | 5
18.84 | 20.166 | 60.011 | 13 | 18.85 | 19.571 | 59.999 | 13 | 18.83 | 20.753 | 60.04 | 13 | 18.85 | 11.767 | 59.988 | 5 | 18.84 | 12.232 | 59.971 | 5
18.85 | 20.166 | 60.011 | 13 | 18.86 | 19.568 | 59.999 | 13 | 18.84 | 20.753 | 60.04 | 13 | 18.85 | 11.767 | 59.988 | 5 | 18.85 | 12.232 | 59.971 | 5
18.86 | 20.166 | 60.011 | 13 | 18.87 | 19.568 | 59.999 | 13 | 18.85 | 20.753 | 60.04 | 13 | 18.86 | 11.767 | 59.988 | 5 | 18.86 | 12.232 | 59.971 | 5
18.87 | 20.162 | 60.011 | 13 | 18.88 | 19.568 | 59.999 | 13 | 18.86 | 20.753 | 60.04 | 13 | 18.87 | 11.767 | 59.988 | 5 | 18.87 | 12.232 | 59.971 | 5
18.88 | 20.162 | 60.011 | 13 | 18.89 | 19.568 | 59.999 | 13 | 18.86 | 20.753 | 60.04 | 13 | 18.88 | 11.767 | 59.988 | 5 | 18.88 | 12.23 | 59.971 | 5
18.89 | 20.162 | 60.011 | 13 | 18.9 | 19.568 | 59.999 | 13 | 18.87 | 20.753 | 60.04 | 13 | 18.89 | 11.767 | 59.988 | 5 | 18.88 | 12.23 | 59.971 | 5
18.89 | 20.162 | 60.011 | 13 | 18.9 | 19.568 | 59.999 | 13 | 18.88 | 20.753 | 60.04 | 13 | 18.9 | 11.767 | 59.988 | 5 | 18.89 | 12.229 | 59.971 | 5
18.9 | 20.158 | 60.011 | 13 | 18.91 | 19.568 | 59.999 | 13 | 18.89 | 20.753 | 60.04 | 13 | 18.9 | 11.763 | 59.988 | 5 | 18.9 | 12.229 | 59.971 | 5
18.91 | 20.158 | 60.011 | 13 | 18.92 | 19.568 | 59.999 | 13 | 18.9 | 20.753 | 60.04 | 13 | 18.91 | 11.763 | 59.988 | 5 | 18.91 | 12.229 | 59.971 | 5
18.92 | 20.146 | 60.011 | 13 | 18.93 | 19.568 | 59.999 | 13 | 18.91 | 20.753 | 60.04 | 13 | 18.92 | 11.763 | 59.988 | 5 | 18.92 | 12.229 | 59.971 | 5
18.93 | 20.146 | 60.011 | 13 | 18.94 | 19.568 | 59.999 | 13 | 18.91 | 20.753 | 60.04 | 13 | 18.93 | 11.763 | 59.988 | 5 | 18.93 | 12.229 | 59.971 | 5
18.94 | 20.146 | 60.011 | 13 | 18.95 | 19.567 | 59.999 | 13 | 18.92 | 20.753 | 60.04 | 13 | 18.94 | 11.758 | 59.988 | 5 | 18.93 | 12.229 | 59.971 | 5
18.94 | 20.146 | 60.011 | 13 | 18.95 | 19.567 | 59.999 | 13 | 18.93 | 20.753 | 60.04 | 13 | 18.95 | 11.758 | 59.988 | 5 | 18.94 | 12.229 | 59.971 | 5
18.95 | 20.142 | 60.011 | 13 | 18.96 | 19.567 | 59.999 | 13 | 18.94 | 20.753 | 60.04 | 13 | 18.95 | 11.758 | 59.988 | 5 | 18.95 | 12.229 | 59.971 | 5
18.96 | 20.142 | 60.011 | 13 | 18.97 | 19.567 | 59.999 | 13 | 18.95 | 20.753 | 60.04 | 13 | 18.96 | 11.758 | 59.988 | 5 | 18.96 | 12.229 | 59.971 | 5
18.97 | 20.141 | 60.011 | 13 | 18.98 | 19.567 | 59.999 | 13 | 18.96 | 20.753 | 60.04 | 13 | 18.97 | 11.758 | 59.988 | 5 | 18.97 | 12.229 | 59.971 | 5
18.98 | 20.141 | 60.011 | 13 | 18.99 | 19.567 | 59.999 | 13 | 18.96 | 20.753 | 60.04 | 13 | 18.98 | 11.758 | 59.988 | 5 | 18.98 | 12.229 | 59.971 | 5
18.99 | 20.141 | 60.011 | 13 | 19 | 19.567 | 59.999 | 13 | 18.97 | 20.753 | 60.04 | 13 | 18.99 | 11.758 | 59.988 | 5 | 18.98 | 12.229 | 59.971 | 5
18.99 | 20.141 | 60.011 | 13 | 19 | 19.567 | 59.999 | 13 | 18.98 | 20.753 | 60.04 | 13 | 19 | 11.758 | 59.988 | 5 | 18.99 | 12.229 | 59.971 | 5
19 | 20.137 | 60.011 | 13 | 19.01 | 19.564 | 59.999 | 13 | 18.99 | 20.753 | 60.04 | 13 | 19 | 11.758 | 59.988 | 5 | 19 | 12.229 | 59.971 | 5
19.01 | 20.137 | 60.011 | 13 | 19.02 | 19.564 | 59.999 | 13 | 19 | 20.753 | 60.04 | 13 | 19.01 | 11.758 | 59.988 | 5 | 19.01 | 12.225 | 59.971 | 5
19.02 | 20.137 | 60.011 | 13 | 19.03 | 19.564 | 59.999 | 13 | 19.01 | 20.753 | 60.04 | 13 | 19.02 | 11.758 | 59.988 | 5 | 19.02 | 12.225 | 59.971 | 5
19.03 | 20.137 | 60.011 | 13 | 19.04 | 19.564 | 59.999 | 13 | 19.01 | 20.753 | 60.04 | 13 | 19.03 | 11.758 | 59.988 | 5 | 19.03 | 12.225 | 59.971 | 5
19.04 | 20.137 | 60.011 | 13 | 19.05 | 19.56 | 59.999 | 13 | 19.02 | 20.753 | 60.04 | 13 | 19.04 | 11.758 | 59.988 | 5 | 19.03 | 12.225 | 59.971 | 5
19.04 | 20.137 | 60.011 | 13 | 19.05 | 19.56 | 59.999 | 13 | 19.03 | 20.753 | 60.04 | 13 | 19.05 | 11.758 | 59.988 | 5 | 19.04 | 12.225 | 59.971 | 5
19.05 | 20.137 | 60.011 | 13 | 19.06 | 19.56 | 59.999 | 13 | 19.04 | 20.753 | 60.04 | 13 | 19.05 | 11.754 | 59.988 | 5 | 19.05 | 12.225 | 59.971 | 5
19.06 | 20.137 | 60.011 | 13 | 19.07 | 19.56 | 59.999 | 13 | 19.05 | 20.753 | 60.04 | 13 | 19.06 | 11.754 | 59.988 | 5 | 19.06 | 12.223 | 59.971 | 5
19.07 | 20.097 | 60.011 | 13 | 19.08 | 19.56 | 59.999 | 13 | 19.06 | 20.753 | 60.04 | 13 | 19.07 | 11.754 | 59.988 | 5 | 19.07 | 12.223 | 59.971 | 5
19.08 | 20.097 | 60.011 | 13 | 19.09 | 19.56 | 59.999 | 13 | 19.06 | 20.753 | 60.04 | 13 | 19.08 | 11.754 | 59.988 | 5 | 19.08 | 12.223 | 59.971 | 5
19.09 | 20.094 | 60.011 | 13 | 19.1 | 19.56 | 59.999 | 13 | 19.07 | 20.753 | 60.04 | 13 | 19.09 | 11.752 | 59.988 | 5 | 19.08 | 12.223 | 59.971 | 5
19.09 | 20.094 | 60.011 | 13 | 19.1 | 19.56 | 59.999 | 13 | 19.08 | 20.753 | 60.04 | 13 | 19.1 | 11.752 | 59.988 | 5 | 19.09 | 12.223 | 59.971 | 5
19.1 | 20.094 | 60.011 | 13 | 19.11 | 19.557 | 59.999 | 13 | 19.09 | 20.753 | 60.04 | 13 | 19.1 | 11.752 | 59.988 | 5 | 19.1 | 12.223 | 59.971 | 5
19.11 | 20.094 | 60.011 | 13 | 19.12 | 19.557 | 59.999 | 13 | 19.1 | 20.753 | 60.04 | 13 | 19.11 | 11.752 | 59.988 | 5 | 19.11 | 12.223 | 59.971 | 5
19.12 | 20.09 | 60.011 | 13 | 19.13 | 19.557 | 59.999 | 13 | 19.11 | 20.753 | 60.04 | 13 | 19.12 | 11.752 | 59.988 | 5 | 19.12 | 12.223 | 59.971 | 5
19.13 | 20.09 | 60.011 | 13 | 19.14 | 19.557 | 59.999 | 13 | 19.11 | 20.753 | 60.04 | 13 | 19.13 | 11.752 | 59.988 | 5 | 19.13 | 12.223 | 59.971 | 5
19.14 | 20.09 | 60.011 | 13 | 19.15 | 19.553 | 59.999 | 13 | 19.12 | 20.753 | 60.04 | 13 | 19.14 | 11.752 | 59.988 | 5 | 19.13 | 12.223 | 59.971 | 5
19.14 | 20.09 | 60.011 | 13 | 19.15 | 19.553 | 59.999 | 13 | 19.13 | 20.753 | 60.04 | 13 | 19.15 | 11.752 | 59.988 | 5 | 19.14 | 12.223 | 59.971 | 5
19.15 | 20.09 | 60.011 | 13 | 19.16 | 19.553 | 59.999 | 13 | 19.14 | 20.753 | 60.04 | 13 | 19.15 | 11.752 | 59.988 | 5 | 19.15 | 12.223 | 59.971 | 5
19.16 | 20.09 | 60.011 | 13 | 19.17 | 19.553 | 59.999 | 13 | 19.15 | 20.753 | 60.04 | 13 | 19.16 | 11.752 | 59.988 | 5 | 19.16 | 12.223 | 59.971 | 5
19.17 | 20.089 | 60.011 | 13 | 19.18 | 19.505 | 59.999 | 13 | 19.16 | 20.753 | 60.04 | 13 | 19.17 | 11.749 | 59.988 | 5 | 19.17 | 12.223 | 59.971 | 5
19.18 | 20.089 | 60.011 | 13 | 19.19 | 19.505 | 59.999 | 13 | 19.16 | 20.753 | 60.04 | 13 | 19.18 | 11.749 | 59.988 | 5 | 19.18 | 12.221 | 59.971 | 5
19.19 | 20.089 | 60.011 | 13 | 19.2 | 19.505 | 59.999 | 13 | 19.17 | 20.753 | 60.04 | 13 | 19.19 | 11.746 | 59.988 | 5 | 19.18 | 12.221 | 59.971 | 5
19.19 | 20.089 | 60.011 | 13 | 19.2 | 19.505 | 59.999 | 13 | 19.18 | 20.753 | 60.04 | 13 | 19.2 | 11.746 | 59.988 | 5 | 19.19 | 12.221 | 59.971 | 5
19.2 | 20.085 | 60.011 | 13 | 19.21 | 19.503 | 59.999 | 13 | 19.19 | 20.753 | 60.04 | 13 | 19.2 | 11.746 | 59.988 | 5 | 19.2 | 12.221 | 59.971 | 5
19.21 | 20.085 | 60.011 | 13 | 19.22 | 19.503 | 59.999 | 13 | 19.2 | 20.753 | 60.04 | 13 | 19.21 | 11.746 | 59.988 | 5 | 19.21 | 12.221 | 59.971 | 5
19.22 | 20.085 | 60.011 | 13 | 19.23 | 19.503 | 59.999 | 13 | 19.21 | 20.753 | 60.04 | 13 | 19.22 | 11.746 | 59.988 | 5 | 19.22 | 12.221 | 59.971 | 5
19.23 | 20.085 | 60.011 | 13 | 19.24 | 19.503 | 59.999 | 13 | 19.21 | 20.753 | 60.04 | 13 | 19.23 | 11.746 | 59.988 | 5 | 19.23 | 12.221 | 59.971 | 5
19.24 | 20.085 | 60.011 | 13 | 19.25 | 19.411 | 59.999 | 13 | 19.22 | 20.729 | 60.04 | 13 | 19.24 | 11.746 | 59.988 | 5 | 19.23 | 12.221 | 59.971 | 5
19.24 | 20.085 | 60.011 | 13 | 19.25 | 19.411 | 59.999 | 13 | 19.23 | 20.729 | 60.04 | 13 | 19.25 | 11.746 | 59.988 | 5 | 19.24 | 12.22 | 59.971 | 5
19.25 | 20.085 | 60.011 | 13 | 19.26 | 19.411 | 59.999 | 13 | 19.24 | 20.729 | 60.04 | 13 | 19.25 | 11.743 | 59.988 | 5 | 19.25 | 12.22 | 59.971 | 5
19.26 | 20.085 | 60.011 | 13 | 19.27 | 19.411 | 59.999 | 13 | 19.25 | 20.729 | 60.04 | 13 | 19.26 | 11.743 | 59.988 | 5 | 19.26 | 12.22 | 59.971 | 5
19.27 | 20.082 | 60.011 | 13 | 19.28 | 19.411 | 59.999 | 13 | 19.26 | 20.729 | 60.04 | 13 | 19.27 | 11.706 | 59.988 | 5 | 19.27 | 12.22 | 59.971 | 5
19.28 | 20.082 | 60.011 | 13 | 19.29 | 19.411 | 59.999 | 13 | 19.26 | 20.729 | 60.04 | 13 | 19.28 | 11.706 | 59.988 | 5 | 19.28 | 12.22 | 59.971 | 5
19.29 | 20.078 | 60.011 | 13 | 19.3 | 19.411 | 59.999 | 13 | 19.27 | 20.729 | 60.04 | 13 | 19.29 | 11.706 | 59.988 | 5 | 19.28 | 12.22 | 59.971 | 5
19.29 | 20.078 | 60.011 | 13 | 19.3 | 19.411 | 59.999 | 13 | 19.28 | 20.729 | 60.04 | 13 | 19.3 | 11.706 | 59.988 | 5 | 19.29 | 12.22 | 59.971 | 5
19.3 | 20.078 | 60.011 | 13 | 19.31 | 19.411 | 59.999 | 13 | 19.29 | 20.729 | 60.04 | 13 | 19.3 | 11.706 | 59.988 | 5 | 19.3 | 12.22 | 59.971 | 5
19.31 | 20.078 | 60.011 | 13 | 19.32 | 19.411 | 59.999 | 13 | 19.3 | 20.729 | 60.04 | 13 | 19.31 | 11.706 | 59.988 | 5 | 19.31 | 12.22 | 59.971 | 5
19.32 | 20.078 | 60.011 | 13 | 19.33 | 19.411 | 59.999 | 13 | 19.31 | 20.729 | 60.04 | 13 | 19.32 | 11.702 | 59.988 | 5 | 19.32 | 12.22 | 59.971 | 5
19.33 | 20.078 | 60.011 | 13 | 19.34 | 19.411 | 59.999 | 13 | 19.31 | 20.729 | 60.04 | 13 | 19.33 | 11.702 | 59.988 | 5 | 19.33 | 12.22 | 59.971 | 5
19.34 | 20.078 | 60.011 | 13 | 19.35 | 19.411 | 59.999 | 13 | 19.32 | 20.729 | 60.04 | 13 | 19.34 | 11.702 | 59.988 | 5 | 19.33 | 12.22 | 59.971 | 5
19.34 | 20.078 | 60.011 | 13 | 19.35 | 19.411 | 59.999 | 13 | 19.33 | 20.729 | 60.04 | 13 | 19.35 | 11.702 | 59.988 | 5 | 19.34 | 12.22 | 59.971 | 5
19.35 | 20.078 | 60.011 | 13 | 19.36 | 19.411 | 59.999 | 13 | 19.34 | 20.729 | 60.04 | 13 | 19.35 | 11.702 | 59.988 | 5 | 19.35 | 12.22 | 59.971 | 5
19.36 | 20.078 | 60.011 | 13 | 19.37 | 19.411 | 59.999 | 13 | 19.35 | 20.729 | 60.04 | 13 | 19.36 | 11.702 | 59.988 | 5 | 19.36 | 12.22 | 59.971 | 5
19.37 | 20.075 | 60.011 | 13 | 19.38 | 19.411 | 59.999 | 13 | 19.36 | 20.729 | 60.04 | 13 | 19.37 | 11.702 | 59.988 | 5 | 19.37 | 12.22 | 59.971 | 5
19.38 | 20.075 | 60.011 | 13 | 19.39 | 19.411 | 59.999 | 13 | 19.36 | 20.729 | 60.04 | 13 | 19.38 | 11.702 | 59.988 | 5 | 19.38 | 12.22 | 59.971 | 5
19.39 | 20.069 | 60.011 | 13 | 19.4 | 19.411 | 59.999 | 13 | 19.37 | 20.729 | 60.04 | 13 | 19.39 | 11.702 | 59.988 | 5 | 19.38 | 12.22 | 59.971 | 5
19.39 | 20.069 | 60.011 | 13 | 19.4 | 19.411 | 59.999 | 13 | 19.38 | 20.729 | 60.04 | 13 | 19.4 | 11.702 | 59.988 | 5 | 19.39 | 12.22 | 59.971 | 5
19.4 | 20.069 | 60.011 | 13 | 19.41 | 19.411 | 59.999 | 13 | 19.39 | 20.729 | 60.04 | 13 | 19.4 | 11.702 | 59.988 | 5 | 19.4 | 12.22 | 59.971 | 5
19.41 | 20.069 | 60.011 | 13 | 19.42 | 19.411 | 59.999 | 13 | 19.4 | 20.729 | 60.04 | 13 | 19.41 | 11.702 | 59.988 | 5 | 19.41 | 12.22 | 59.971 | 5
19.42 | 20.069 | 60.011 | 13 | 19.43 | 19.411 | 59.999 | 13 | 19.41 | 20.729 | 60.04 | 13 | 19.42 | 11.699 | 59.988 | 5 | 19.42 | 12.22 | 59.971 | 5
19.43 | 20.069 | 60.011 | 13 | 19.44 | 19.411 | 59.999 | 13 | 19.41 | 20.729 | 60.04 | 13 | 19.43 | 11.699 | 59.988 | 5 | 19.43 | 12.22 | 59.971 | 5
19.44 | 20.069 | 60.011 | 13 | 19.45 | 19.411 | 59.999 | 13 | 19.42 | 20.729 | 60.04 | 13 | 19.44 | 11.696 | 59.988 | 5 | 19.43 | 12.22 | 59.971 | 5
19.44 | 20.069 | 60.011 | 13 | 19.45 | 19.411 | 59.999 | 13 | 19.43 | 20.729 | 60.04 | 13 | 19.45 | 11.696 | 59.988 | 5 | 19.44 | 12.22 | 59.971 | 5
19.45 | 20.069 | 60.011 | 13 | 19.46 | 19.411 | 59.999 | 13 | 19.44 | 20.729 | 60.04 | 13 | 19.45 | 11.696 | 59.988 | 5 | 19.45 | 12.22 | 59.971 | 5
19.46 | 20.069 | 60.011 | 13 | 19.47 | 19.411 | 59.999 | 13 | 19.45 | 20.729 | 60.04 | 13 | 19.46 | 11.696 | 59.988 | 5 | 19.46 | 12.22 | 59.971 | 5
19.47 | 20.06 | 60.011 | 13 | 19.48 | 19.411 | 59.999 | 13 | 19.46 | 20.729 | 60.04 | 13 | 19.47 | 11.695 | 59.988 | 5 | 19.47 | 12.22 | 59.971 | 5
19.48 | 20.06 | 60.011 | 13 | 19.49 | 19.411 | 59.999 | 13 | 19.46 | 20.729 | 60.04 | 13 | 19.48 | 11.695 | 59.988 | 5 | 19.48 | 12.22 | 59.971 | 5
19.49 | 20 | 60.011 | 13 | 19.5 | 19.411 | 59.999 | 13 | 19.47 | 20.729 | 60.04 | 13 | 19.49 | 11.695 | 59.988 | 5 | 19.48 | 12.22 | 59.971 | 5
19.49 | 20 | 60.011 | 13 | 19.5 | 19.411 | 59.999 | 13 | 19.48 | 20.729 | 60.04 | 13 | 19.5 | 11.695 | 59.988 | 5 | 19.49 | 12.22 | 59.971 | 5
19.5 | 20 | 60.005 | 13 | 19.51 | 19.411 | 59.999 | 13 | 19.49 | 20.729 | 60.04 | 13 | 19.5 | 11.695 | 59.988 | 5 | 19.5 | 12.22 | 59.971 | 5
19.51 | 20 | 60.005 | 13 | 19.52 | 19.411 | 59.999 | 13 | 19.5 | 20.729 | 60.04 | 13 | 19.51 | 11.695 | 59.988 | 5 | 19.51 | 12.22 | 59.971 | 5
19.52 | 20 | 60.005 | 13 | 19.53 | 19.411 | 59.999 | 13 | 19.51 | 20.729 | 60.04 | 13 | 19.52 | 11.695 | 59.988 | 5 | 19.52 | 12.22 | 59.971 | 5
19.53 | 20 | 60.005 | 13 | 19.54 | 19.411 | 59.999 | 13 | 19.51 | 20.729 | 60.04 | 13 | 19.53 | 11.695 | 59.988 | 5 | 19.53 | 12.22 | 59.971 | 5
19.54 | 20 | 60.005 | 13 | 19.55 | 19.411 | 59.999 | 13 | 19.52 | 20.729 | 60.04 | 13 | 19.54 | 11.695 | 59.988 | 5 | 19.53 | 12.22 | 59.971 | 5
19.54 | 20 | 60.005 | 13 | 19.55 | 19.411 | 59.999 | 13 | 19.53 | 20.729 | 60.04 | 13 | 19.55 | 11.695 | 59.988 | 5 | 19.54 | 12.22 | 59.971 | 5
19.55 | 19.957 | 60.005 | 13 | 19.56 | 19.411 | 59.999 | 13 | 19.54 | 20.729 | 60.04 | 13 | 19.55 | 11.695 | 59.988 | 5 | 19.55 | 12.22 | 59.971 | 5
19.56 | 19.957 | 60.005 | 13 | 19.57 | 19.411 | 59.999 | 13 | 19.55 | 20.729 | 60.04 | 13 | 19.56 | 11.695 | 59.988 | 5 | 19.56 | 12.22 | 59.971 | 5
19.57 | 19.957 | 60.005 | 13 | 19.58 | 19.411 | 59.999 | 13 | 19.56 | 20.729 | 60.04 | 13 | 19.57 | 11.695 | 59.988 | 5 | 19.57 | 12.22 | 59.971 | 5
19.58 | 19.957 | 60.005 | 13 | 19.59 | 19.411 | 59.999 | 13 | 19.56 | 20.729 | 60.04 | 13 | 19.58 | 11.695 | 59.988 | 5 | 19.58 | 12.22 | 59.971 | 5
19.59 | 19.957 | 60.005 | 13 | 19.6 | 19.411 | 59.999 | 13 | 19.57 | 20.729 | 60.04 | 13 | 19.59 | 11.688 | 59.988 | 5 | 19.58 | 12.22 | 59.971 | 5
19.59 | 19.957 | 60.005 | 13 | 19.6 | 19.411 | 59.999 | 13 | 19.58 | 20.729 | 60.04 | 13 | 19.6 | 11.688 | 59.988 | 5 | 19.59 | 12.22 | 59.971 | 5
19.6 | 19.957 | 60.005 | 13 | 19.61 | 19.411 | 59.999 | 13 | 19.59 | 20.729 | 60.04 | 13 | 19.6 | 11.688 | 59.988 | 5 | 19.6 | 12.22 | 59.971 | 5
19.61 | 19.957 | 60.005 | 13 | 19.62 | 19.411 | 59.999 | 13 | 19.6 | 20.729 | 60.04 | 13 | 19.61 | 11.688 | 59.988 | 5 | 19.61 | 12.22 | 59.971 | 5
19.62 | 19.957 | 60.005 | 13 | 19.63 | 19.411 | 59.999 | 13 | 19.61 | 20.729 | 60.04 | 13 | 19.62 | 11.685 | 59.988 | 5 | 19.62 | 12.22 | 59.971 | 5
19.63 | 19.957 | 60.005 | 13 | 19.64 | 19.411 | 59.999 | 13 | 19.61 | 20.729 | 60.04 | 13 | 19.63 | 11.685 | 59.988 | 5 | 19.63 | 12.22 | 59.971 | 5
19.64 | 19.957 | 60.005 | 13 | 19.65 | 19.411 | 59.999 | 13 | 19.62 | 20.729 | 60.04 | 13 | 19.64 | 11.685 | 59.988 | 5 | 19.63 | 12.22 | 59.971 | 5
19.64 | 19.957 | 60.005 | 13 | 19.65 | 19.411 | 59.999 | 13 | 19.63 | 20.729 | 60.04 | 13 | 19.65 | 11.685 | 59.988 | 5 | 19.64 | 12.22 | 59.971 | 5
19.65 | 19.957 | 60.005 | 13 | 19.66 | 19.411 | 59.999 | 13 | 19.64 | 20.729 | 60.04 | 13 | 19.65 | 11.685 | 59.988 | 5 | 19.65 | 12.22 | 59.971 | 5
19.66 | 19.957 | 60.005 | 13 | 19.67 | 19.411 | 59.999 | 13 | 19.65 | 20.729 | 60.04 | 13 | 19.66 | 11.685 | 59.988 | 5 | 19.66 | 12.22 | 59.971 | 5
19.67 | 19.957 | 60.005 | 13 | 19.68 | 19.411 | 59.999 | 13 | 19.66 | 20.729 | 60.04 | 13 | 19.67 | 11.685 | 59.988 | 5 | 19.67 | 12.22 | 59.971 | 5
19.68 | 19.957 | 60.005 | 13 | 19.69 | 19.411 | 59.999 | 13 | 19.66 | 20.729 | 60.04 | 13 | 19.68 | 11.685 | 59.988 | 5 | 19.68 | 12.22 | 59.971 | 5
19.69 | 19.957 | 60.005 | 13 | 19.7 | 19.414 | 59.999 | 13 | 19.67 | 20.729 | 60.04 | 13 | 19.69 | 11.685 | 59.988 | 5 | 19.68 | 12.22 | 59.971 | 5
19.69 | 19.957 | 60.005 | 13 | 19.7 | 19.414 | 59.999 | 13 | 19.68 | 20.729 | 60.04 | 13 | 19.7 | 11.685 | 59.988 | 5 | 19.69 | 12.22 | 59.971 | 5
19.7 | 19.957 | 60.005 | 13 | 19.71 | 19.414 | 59.999 | 13 | 19.69 | 20.729 | 60.04 | 13 | 19.7 | 11.685 | 59.988 | 5 | 19.7 | 12.22 | 59.971 | 5
19.71 | 19.957 | 60.005 | 13 | 19.72 | 19.414 | 59.999 | 13 | 19.7 | 20.729 | 60.04 | 13 | 19.71 | 11.685 | 59.988 | 5 | 19.71 | 12.22 | 59.971 | 5
19.72 | 19.957 | 60.005 | 13 | 19.73 | 19.417 | 59.999 | 13 | 19.71 | 20.729 | 60.04 | 13 | 19.72 | 11.685 | 59.988 | 5 | 19.72 | 12.22 | 59.971 | 5
19.73 | 19.957 | 60.005 | 13 | 19.74 | 19.417 | 59.999 | 13 | 19.71 | 20.729 | 60.04 | 13 | 19.73 | 11.685 | 59.988 | 5 | 19.73 | 12.22 | 59.971 | 5
19.74 | 19.957 | 60.005 | 13 | 19.75 | 19.417 | 59.999 | 13 | 19.72 | 20.729 | 60.04 | 13 | 19.74 | 11.685 | 59.988 | 5 | 19.73 | 12.22 | 59.971 | 5
19.74 | 19.957 | 60.005 | 13 | 19.75 | 19.417 | 59.999 | 13 | 19.73 | 20.729 | 60.04 | 13 | 19.75 | 11.685 | 59.988 | 5 | 19.74 | 12.22 | 59.971 | 5
19.75 | 19.957 | 60.005 | 13 | 19.76 | 19.419 | 59.999 | 13 | 19.74 | 20.729 | 60.04 | 13 | 19.75 | 11.685 | 59.988 | 5 | 19.75 | 12.22 | 59.971 | 5
19.76 | 19.957 | 60.005 | 13 | 19.77 | 19.419 | 59.999 | 13 | 19.75 | 20.729 | 60.04 | 13 | 19.76 | 11.685 | 59.988 | 5 | 19.76 | 12.22 | 59.971 | 5
19.77 | 19.957 | 60.005 | 13 | 19.78 | 19.419 | 59.999 | 13 | 19.76 | 20.729 | 60.04 | 13 | 19.77 | 11.684 | 59.988 | 5 | 19.77 | 12.22 | 59.971 | 5
19.78 | 19.957 | 60.005 | 13 | 19.79 | 19.419 | 59.999 | 13 | 19.76 | 20.729 | 60.04 | 13 | 19.78 | 11.684 | 59.988 | 5 | 19.78 | 12.22 | 59.971 | 5
19.79 | 19.957 | 60.005 | 13 | 19.8 | 19.419 | 59.999 | 13 | 19.77 | 20.729 | 60.04 | 13 | 19.79 | 11.684 | 59.988 | 5 | 19.78 | 12.22 | 59.971 | 5
19.79 | 19.957 | 60.005 | 13 | 19.8 | 19.419 | 59.999 | 13 | 19.78 | 20.729 | 60.04 | 13 | 19.8 | 11.684 | 59.988 | 5 | 19.79 | 12.22 | 59.971 | 5
19.8 | 19.957 | 60.005 | 13 | 19.81 | 19.419 | 59.999 | 13 | 19.79 | 20.729 | 60.04 | 13 | 19.8 | 11.681 | 59.988 | 5 | 19.8 | 12.22 | 59.971 | 5
19.81 | 19.957 | 60.005 | 13 | 19.82 | 19.419 | 59.999 | 13 | 19.8 | 20.729 | 60.04 | 13 | 19.81 | 11.681 | 59.988 | 5 | 19.81 | 12.22 | 59.971 | 5
19.82 | 19.957 | 60.005 | 13 | 19.83 | 19.419 | 59.999 | 13 | 19.81 | 20.729 | 60.04 | 13 | 19.82 | 11.678 | 59.988 | 5 | 19.82 | 12.22 | 59.971 | 5
19.83 | 19.957 | 60.005 | 13 | 19.84 | 19.419 | 59.999 | 13 | 19.81 | 20.729 | 60.04 | 13 | 19.83 | 11.678 | 59.988 | 5 | 19.83 | 12.22 | 59.971 | 5
19.84 | 19.957 | 60.005 | 13 | 19.85 | 19.419 | 59.999 | 13 | 19.82 | 20.729 | 60.04 | 13 | 19.84 | 11.678 | 59.988 | 5 | 19.83 | 12.22 | 59.971 | 5
19.84 | 19.957 | 60.005 | 13 | 19.85 | 19.419 | 59.999 | 13 | 19.83 | 20.729 | 60.04 | 13 | 19.85 | 11.678 | 59.988 | 5 | 19.84 | 12.22 | 59.971 | 5
19.85 | 19.957 | 60.005 | 13 | 19.86 | 19.419 | 59.999 | 13 | 19.84 | 20.729 | 60.04 | 13 | 19.85 | 11.678 | 59.988 | 5 | 19.85 | 12.22 | 59.971 | 5
19.86 | 19.957 | 60.005 | 13 | 19.87 | 19.419 | 59.999 | 13 | 19.85 | 20.729 | 60.04 | 13 | 19.86 | 11.678 | 59.988 | 5 | 19.86 | 12.22 | 59.971 | 5
19.87 | 19.954 | 60.005 | 13 | 19.88 | 19.422 | 59.999 | 13 | 19.86 | 20.729 | 60.04 | 13 | 19.87 | 11.678 | 59.988 | 5 | 19.87 | 12.22 | 59.971 | 5
19.88 | 19.954 | 60.005 | 13 | 19.89 | 19.422 | 59.999 | 13 | 19.86 | 20.729 | 60.04 | 13 | 19.88 | 11.678 | 59.988 | 5 | 19.88 | 12.22 | 59.971 | 5
19.89 | 19.954 | 60.005 | 13 | 19.9 | 19.422 | 59.999 | 13 | 19.87 | 20.729 | 60.04 | 13 | 19.89 | 11.678 | 59.988 | 5 | 19.88 | 12.22 | 59.971 | 5
19.89 | 19.954 | 60.005 | 13 | 19.9 | 19.422 | 59.999 | 13 | 19.88 | 20.729 | 60.04 | 13 | 19.9 | 11.678 | 59.988 | 5 | 19.89 | 12.22 | 59.971 | 5
19.9 | 19.954 | 60.005 | 13 | 19.91 | 19.423 | 59.999 | 13 | 19.89 | 20.729 | 60.04 | 13 | 19.9 | 11.678 | 59.988 | 5 | 19.9 | 12.22 | 59.971 | 5
19.91 | 19.954 | 60.005 | 13 | 19.92 | 19.423 | 59.999 | 13 | 19.9 | 20.729 | 60.04 | 13 | 19.91 | 11.678 | 59.988 | 5 | 19.91 | 12.22 | 59.971 | 5
19.92 | 19.954 | 60.005 | 13 | 19.93 | 19.423 | 59.999 | 13 | 19.91 | 20.729 | 60.04 | 13 | 19.92 | 11.678 | 59.988 | 5 | 19.92 | 12.22 | 59.971 | 5
19.93 | 19.954 | 60.005 | 13 | 19.94 | 19.423 | 59.999 | 13 | 19.91 | 20.729 | 60.04 | 13 | 19.93 | 11.678 | 59.988 | 5 | 19.93 | 12.22 | 59.971 | 5
19.94 | 19.954 | 60.005 | 13 | 19.95 | 19.423 | 59.999 | 13 | 19.92 | 20.729 | 60.04 | 13 | 19.94 | 11.678 | 59.988 | 5 | 19.93 | 12.22 | 59.971 | 5
19.94 | 19.954 | 60.005 | 13 | 19.95 | 19.423 | 59.999 | 13 | 19.93 | 20.729 | 60.04 | 13 | 19.95 | 11.678 | 59.988 | 5 | 19.94 | 12.22 | 59.971 | 5
19.95 | 19.954 | 60.005 | 13 | 19.96 | 19.423 | 59.999 | 13 | 19.94 | 20.729 | 60.04 | 13 | 19.95 | 11.675 | 59.988 | 5 | 19.95 | 12.22 | 59.971 | 5
19.96 | 19.954 | 60.005 | 13 | 19.97 | 19.423 | 59.999 | 13 | 19.95 | 20.729 | 60.04 | 13 | 19.96 | 11.675 | 59.988 | 5 | 19.96 | 12.22 | 59.971 | 5
19.97 | 19.954 | 60.005 | 13 | 19.98 | 19.423 | 59.999 | 13 | 19.96 | 20.729 | 60.04 | 13 | 19.97 | 11.675 | 59.988 | 5 | 19.97 | 12.22 | 59.971 | 5
19.98 | 19.954 | 60.005 | 13 | 19.99 | 19.423 | 59.999 | 13 | 19.96 | 20.729 | 60.04 | 13 | 19.98 | 11.675 | 59.988 | 5 | 19.98 | 12.222 | 59.971 | 5
19.99 | 19.953 | 60.005 | 13 | 20 | 19.425 | 59.999 | 13 | 19.97 | 20.729 | 60.04 | 13 | 19.99 | 11.675 | 59.988 | 5 | 19.98 | 12.222 | 59.971 | 5
19.99 | 19.953 | 60.005 | 13 | 20 | 19.425 | 59.999 | 13 | 19.98 | 20.729 | 60.04 | 13 | 20 | 11.675 | 59.988 | 5 | 19.99 | 12.222 | 59.971 | 5
20 | 19.953 | 60.005 | 13 | 20.01 | 19.332 | 59.999 | 13 | 19.99 | 20.729 | 60.04 | 13 | 20 | 11.675 | 59.988 | 5 | 20 | 12.222 | 59.971 | 5
20.01 | 19.953 | 60.005 | 13 | 20.02 | 19.332 | 59.999 | 13 | 20 | 20.729 | 60.04 | 13 | 20.01 | 11.675 | 59.988 | 5 | 20.01 | 12.225 | 59.971 | 5
20.02 | 19.953 | 60.005 | 13 | 20.03 | 19.332 | 59.999 | 13 | 20.01 | 20.729 | 60.04 | 13 | 20.02 | 11.675 | 59.988 | 5 | 20.02 | 12.225 | 59.971 | 5
20.03 | 19.953 | 60.005 | 13 | 20.04 | 19.332 | 59.999 | 13 | 20.01 | 20.729 | 60.04 | 13 | 20.03 | 11.675 | 59.988 | 5 | 20.03 | 12.227 | 59.971 | 5
20.04 | 19.953 | 60.005 | 13 | 20.05 | 19.332 | 59.999 | 13 | 20.02 | 20.729 | 60.04 | 13 | 20.04 | 11.675 | 59.988 | 5 | 20.03 | 12.227 | 59.971 | 5
20.04 | 19.953 | 60.005 | 13 | 20.05 | 19.332 | 59.999 | 13 | 20.03 | 20.729 | 60.04 | 13 | 20.05 | 11.675 | 59.988 | 5 | 20.04 | 12.227 | 59.971 | 5
20.05 | 19.953 | 60.005 | 13 | 20.06 | 19.332 | 59.999 | 13 | 20.04 | 20.729 | 60.04 | 13 | 20.05 | 11.674 | 59.988 | 5 | 20.05 | 12.227 | 59.971 | 5
20.06 | 19.953 | 60.005 | 13 | 20.07 | 19.332 | 59.999 | 13 | 20.05 | 20.729 | 60.04 | 13 | 20.06 | 11.674 | 59.988 | 5 | 20.06 | 12.227 | 59.971 | 5
20.07 | 19.952 | 60.005 | 13 | 20.08 | 19.332 | 59.999 | 13 | 20.06 | 20.729 | 60.04 | 13 | 20.07 | 11.67 | 59.988 | 5 | 20.07 | 12.227 | 59.971 | 5
20.08 | 19.952 | 60.005 | 13 | 20.09 | 19.332 | 59.999 | 13 | 20.06 | 20.729 | 60.04 | 13 | 20.08 | 11.67 | 59.988 | 5 | 20.08 | 12.227 | 59.971 | 5
20.09 | 19.952 | 60.005 | 13 | 20.1 | 19.332 | 59.999 | 13 | 20.07 | 20.728 | 60.04 | 13 | 20.09 | 11.67 | 59.988 | 5 | 20.08 | 12.227 | 59.971 | 5
20.09 | 19.952 | 60.005 | 13 | 20.1 | 19.332 | 59.999 | 13 | 20.08 | 20.728 | 60.04 | 13 | 20.1 | 11.67 | 59.988 | 5 | 20.09 | 12.227 | 59.971 | 5
20.1 | 19.952 | 60.005 | 13 | 20.11 | 19.332 | 59.999 | 13 | 20.09 | 20.728 | 60.04 | 13 | 20.1 | 11.67 | 59.988 | 5 | 20.1 | 12.227 | 59.971 | 5
20.11 | 19.952 | 60.005 | 13 | 20.12 | 19.332 | 59.999 | 13 | 20.1 | 20.728 | 60.04 | 13 | 20.11 | 11.67 | 59.988 | 5 | 20.11 | 12.227 | 59.971 | 5
20.12 | 19.952 | 60.005 | 13 | 20.13 | 19.332 | 59.999 | 13 | 20.11 | 20.728 | 60.04 | 13 | 20.12 | 11.67 | 59.988 | 5 | 20.12 | 12.227 | 59.971 | 5
20.13 | 19.952 | 60.005 | 13 | 20.14 | 19.332 | 59.999 | 13 | 20.11 | 20.728 | 60.04 | 13 | 20.13 | 11.67 | 59.988 | 5 | 20.13 | 12.227 | 59.971 | 5
20.14 | 19.952 | 60.005 | 13 | 20.15 | 19.332 | 59.999 | 13 | 20.12 | 20.73 | 60.04 | 13 | 20.14 | 11.67 | 59.988 | 5 | 20.13 | 12.227 | 59.971 | 5
20.14 | 19.952 | 60.005 | 13 | 20.15 | 19.332 | 59.999 | 13 | 20.13 | 20.73 | 60.04 | 13 | 20.15 | 11.67 | 59.988 | 5 | 20.14 | 12.227 | 59.971 | 5
20.15 | 19.952 | 60.005 | 13 | 20.16 | 19.332 | 59.999 | 13 | 20.14 | 20.73 | 60.04 | 13 | 20.15 | 11.67 | 59.988 | 5 | 20.15 | 12.227 | 59.971 | 5
20.16 | 19.952 | 60.005 | 13 | 20.17 | 19.332 | 59.999 | 13 | 20.15 | 20.73 | 60.04 | 13 | 20.16 | 11.67 | 59.988 | 5 | 20.16 | 12.227 | 59.971 | 5
20.17 | 19.952 | 60.005 | 13 | 20.18 | 19.332 | 59.999 | 13 | 20.16 | 20.715 | 60.04 | 13 | 20.17 | 11.67 | 59.988 | 5 | 20.17 | 12.227 | 59.971 | 5
20.18 | 19.952 | 60.005 | 13 | 20.19 | 19.332 | 59.999 | 13 | 20.16 | 20.715 | 60.04 | 13 | 20.18 | 11.67 | 59.988 | 5 | 20.18 | 12.227 | 59.971 | 5
20.19 | 19.952 | 60.005 | 13 | 20.2 | 19.332 | 59.999 | 13 | 20.17 | 20.715 | 60.04 | 13 | 20.19 | 11.67 | 59.988 | 5 | 20.18 | 12.227 | 59.971 | 5
20.19 | 19.952 | 60.005 | 13 | 20.2 | 19.332 | 59.999 | 13 | 20.18 | 20.715 | 60.04 | 13 | 20.2 | 11.67 | 59.988 | 5 | 20.19 | 12.227 | 59.971 | 5
20.2 | 19.952 | 60.005 | 13 | 20.21 | 19.332 | 59.999 | 13 | 20.19 | 20.715 | 60.04 | 13 | 20.2 | 11.67 | 59.988 | 5 | 20.2 | 12.227 | 59.971 | 5
20.21 | 19.952 | 60.005 | 13 | 20.22 | 19.332 | 59.999 | 13 | 20.2 | 20.715 | 60.04 | 13 | 20.21 | 11.67 | 59.988 | 5 | 20.21 | 12.227 | 59.971 | 5
20.22 | 19.952 | 60.005 | 13 | 20.23 | 19.332 | 59.999 | 13 | 20.21 | 20.715 | 60.04 | 13 | 20.22 | 11.669 | 59.988 | 5 | 20.22 | 12.227 | 59.971 | 5
20.23 | 19.952 | 60.005 | 13 | 20.24 | 19.332 | 59.999 | 13 | 20.21 | 20.715 | 60.04 | 13 | 20.23 | 11.669 | 59.988 | 5 | 20.23 | 12.227 | 59.971 | 5
20.24 | 19.952 | 60.005 | 13 | 20.25 | 19.332 | 59.999 | 13 | 20.22 | 20.715 | 60.04 | 13 | 20.24 | 11.669 | 59.988 | 5 | 20.23 | 12.227 | 59.971 | 5
20.24 | 19.952 | 60.005 | 13 | 20.25 | 19.332 | 59.999 | 13 | 20.23 | 20.715 | 60.04 | 13 | 20.25 | 11.669 | 59.988 | 5 | 20.24 | 12.227 | 59.971 | 5
20.25 | 19.952 | 60.005 | 13 | 20.26 | 19.332 | 59.999 | 13 | 20.24 | 20.715 | 60.04 | 13 | 20.25 | 11.669 | 59.988 | 5 | 20.25 | 12.227 | 59.971 | 5
20.26 | 19.952 | 60.005 | 13 | 20.27 | 19.332 | 59.999 | 13 | 20.25 | 20.715 | 60.04 | 13 | 20.26 | 11.669 | 59.988 | 5 | 20.26 | 12.227 | 59.971 | 5
20.27 | 19.952 | 60.005 | 13 | 20.28 | 19.332 | 59.999 | 13 | 20.26 | 20.715 | 60.04 | 13 | 20.27 | 11.669 | 59.988 | 5 | 20.27 | 12.227 | 59.971 | 5
20.28 | 19.952 | 60.005 | 13 | 20.29 | 19.332 | 59.999 | 13 | 20.26 | 20.715 | 60.04 | 13 | 20.28 | 11.669 | 59.988 | 5 | 20.28 | 12.227 | 59.971 | 5
20.29 | 19.95 | 60.005 | 13 | 20.3 | 19.332 | 59.999 | 13 | 20.27 | 20.715 | 60.04 | 13 | 20.29 | 11.669 | 59.988 | 5 | 20.28 | 12.227 | 59.971 | 5
20.29 | 19.95 | 60.005 | 13 | 20.3 | 19.332 | 59.999 | 13 | 20.28 | 20.715 | 60.04 | 13 | 20.3 | 11.669 | 59.988 | 5 | 20.29 | 12.227 | 59.971 | 5
20.3 | 19.95 | 60.005 | 13 | 20.31 | 19.332 | 59.999 | 13 | 20.29 | 20.715 | 60.04 | 13 | 20.3 | 11.669 | 59.988 | 5 | 20.3 | 12.227 | 59.971 | 5
20.31 | 19.95 | 60.005 | 13 | 20.32 | 19.332 | 59.999 | 13 | 20.3 | 20.715 | 60.04 | 13 | 20.31 | 11.669 | 59.988 | 5 | 20.31 | 12.227 | 59.971 | 5
20.32 | 19.95 | 60.005 | 13 | 20.33 | 19.332 | 59.999 | 13 | 20.31 | 20.715 | 60.04 | 13 | 20.32 | 11.669 | 59.988 | 5 | 20.32 | 12.227 | 59.971 | 5
20.33 | 19.95 | 60.005 | 13 | 20.34 | 19.332 | 59.999 | 13 | 20.31 | 20.715 | 60.04 | 13 | 20.33 | 11.669 | 59.988 | 5 | 20.33 | 12.151 | 59.971 | 5
20.34 | 19.95 | 60.005 | 13 | 20.35 | 19.332 | 59.999 | 13 | 20.32 | 20.715 | 60.04 | 13 | 20.34 | 11.669 | 59.988 | 5 | 20.33 | 12.151 | 59.971 | 5
20.34 | 19.95 | 60.005 | 13 | 20.35 | 19.332 | 59.999 | 13 | 20.33 | 20.715 | 60.04 | 13 | 20.35 | 11.669 | 59.988 | 5 | 20.34 | 12.151 | 59.971 | 5
20.35 | 19.95 | 60.005 | 13 | 20.36 | 19.332 | 59.999 | 13 | 20.34 | 20.715 | 60.04 | 13 | 20.35 | 11.669 | 59.988 | 5 | 20.35 | 12.151 | 59.971 | 5
20.36 | 19.95 | 60.005 | 13 | 20.37 | 19.332 | 59.999 | 13 | 20.35 | 20.715 | 60.04 | 13 | 20.36 | 11.669 | 59.988 | 5 | 20.36 | 12.151 | 59.971 | 5
20.37 | 19.95 | 60.005 | 13 | 20.38 | 19.332 | 59.999 | 13 | 20.36 | 20.715 | 60.04 | 13 | 20.37 | 11.669 | 59.988 | 5 | 20.37 | 12.151 | 59.971 | 5
20.38 | 19.95 | 60.005 | 13 | 20.39 | 19.332 | 59.999 | 13 | 20.36 | 20.715 | 60.04 | 13 | 20.38 | 11.669 | 59.988 | 5 | 20.38 | 12.151 | 59.971 | 5
20.39 | 19.95 | 60.005 | 13 | 20.4 | 19.332 | 59.999 | 13 | 20.37 | 20.715 | 60.04 | 13 | 20.39 | 11.669 | 59.988 | 5 | 20.38 | 12.151 | 59.971 | 5
20.39 | 19.95 | 60.005 | 13 | 20.4 | 19.332 | 59.999 | 13 | 20.38 | 20.715 | 60.04 | 13 | 20.4 | 11.669 | 59.988 | 5 | 20.39 | 12.045 | 59.971 | 5
20.4 | 19.95 | 60.005 | 13 | 20.41 | 19.332 | 59.999 | 13 | 20.39 | 20.715 | 60.04 | 13 | 20.4 | 11.669 | 59.988 | 5 | 20.4 | 12.045 | 59.971 | 5
20.41 | 19.95 | 60.005 | 13 | 20.42 | 19.332 | 59.999 | 13 | 20.4 | 20.715 | 60.04 | 13 | 20.41 | 11.669 | 59.988 | 5 | 20.41 | 12.045 | 59.971 | 5
20.42 | 19.95 | 60.005 | 13 | 20.43 | 19.332 | 59.999 | 13 | 20.41 | 20.715 | 60.04 | 13 | 20.42 | 11.636 | 59.988 | 5 | 20.42 | 12.045 | 59.971 | 5
20.43 | 19.95 | 60.005 | 13 | 20.44 | 19.332 | 59.999 | 13 | 20.41 | 20.715 | 60.04 | 13 | 20.43 | 11.636 | 59.988 | 5 | 20.43 | 12.045 | 59.971 | 5
20.44 | 19.95 | 60.005 | 13 | 20.45 | 19.332 | 59.999 | 13 | 20.42 | 20.715 | 60.04 | 13 | 20.44 | 11.636 | 59.988 | 5 | 20.43 | 12.045 | 59.971 | 5
20.44 | 19.95 | 60.005 | 13 | 20.45 | 19.332 | 59.999 | 13 | 20.43 | 20.715 | 60.04 | 13 | 20.45 | 11.636 | 59.988 | 5 | 20.44 | 12.045 | 59.971 | 5
20.45 | 19.95 | 60.005 | 13 | 20.46 | 19.332 | 59.999 | 13 | 20.44 | 20.715 | 60.04 | 13 | 20.45 | 11.636 | 59.988 | 5 | 20.45 | 12.045 | 59.971 | 5
20.46 | 19.95 | 60.005 | 13 | 20.47 | 19.332 | 59.999 | 13 | 20.45 | 20.715 | 60.04 | 13 | 20.46 | 11.636 | 59.988 | 5 | 20.46 | 12.045 | 59.971 | 5
20.47 | 19.95 | 60.005 | 13 | 20.48 | 19.332 | 59.999 | 13 | 20.46 | 20.715 | 60.04 | 13 | 20.47 | 11.636 | 59.988 | 5 | 20.47 | 12.045 | 59.971 | 5
20.48 | 19.95 | 60.005 | 13 | 20.49 | 19.332 | 59.999 | 13 | 20.46 | 20.715 | 60.04 | 13 | 20.48 | 11.636 | 59.988 | 5 | 20.48 | 12.045 | 59.971 | 5
20.49 | 19.95 | 60.005 | 13 | 20.5 | 19.332 | 59.999 | 13 | 20.47 | 20.715 | 60.04 | 13 | 20.49 | 11.636 | 59.988 | 5 | 20.48 | 12.045 | 59.971 | 5
20.49 | 19.95 | 60.005 | 13 | 20.5 | 19.332 | 59.999 | 13 | 20.48 | 20.715 | 60.04 | 13 | 20.5 | 11.636 | 59.988 | 5 | 20.49 | 12.045 | 59.971 | 5
20.5 | 19.95 | 60.005 | 13 | 20.51 | 19.332 | 59.999 | 13 | 20.49 | 20.715 | 60.04 | 13 | 20.5 | 11.636 | 59.988 | 5 | 20.5 | 12.045 | 59.971 | 5
20.51 | 19.95 | 60.005 | 13 | 20.52 | 19.332 | 59.999 | 13 | 20.5 | 20.715 | 60.04 | 13 | 20.51 | 11.636 | 59.988 | 5 | 20.51 | 12.045 | 59.971 | 5
20.52 | 19.95 | 60.005 | 13 | 20.53 | 19.332 | 59.999 | 13 | 20.51 | 20.715 | 60.04 | 13 | 20.52 | 11.636 | 59.988 | 5 | 20.52 | 12.045 | 59.971 | 5
20.53 | 19.95 | 60.005 | 13 | 20.54 | 19.332 | 59.999 | 13 | 20.51 | 20.715 | 60.04 | 13 | 20.53 | 11.636 | 59.988 | 5 | 20.53 | 11.968 | 59.971 | 5
20.54 | 19.95 | 60.005 | 13 | 20.55 | 19.332 | 59.999 | 13 | 20.52 | 20.715 | 60.04 | 13 | 20.54 | 11.636 | 59.988 | 5 | 20.53 | 11.968 | 59.971 | 5
20.54 | 19.95 | 60.005 | 13 | 20.55 | 19.332 | 59.999 | 13 | 20.53 | 20.715 | 60.04 | 13 | 20.55 | 11.636 | 59.988 | 5 | 20.54 | 11.968 | 59.971 | 5
20.55 | 19.95 | 60.005 | 13 | 20.56 | 19.332 | 59.999 | 13 | 20.54 | 20.715 | 60.04 | 13 | 20.55 | 11.635 | 59.988 | 5 | 20.55 | 11.968 | 59.971 | 5
20.56 | 19.95 | 60.005 | 13 | 20.57 | 19.332 | 59.999 | 13 | 20.55 | 20.715 | 60.04 | 13 | 20.56 | 11.635 | 59.988 | 5 | 20.56 | 11.968 | 59.971 | 5
20.57 | 19.95 | 60.005 | 13 | 20.58 | 19.332 | 59.999 | 13 | 20.56 | 20.715 | 60.04 | 13 | 20.57 | 11.635 | 59.988 | 5 | 20.57 | 11.968 | 59.971 | 5
20.58 | 19.95 | 60.005 | 13 | 20.59 | 19.332 | 59.999 | 13 | 20.56 | 20.715 | 60.04 | 13 | 20.58 | 11.635 | 59.988 | 5 | 20.58 | 11.968 | 59.971 | 5
20.59 | 19.95 | 60.005 | 13 | 20.6 | 19.332 | 59.999 | 13 | 20.57 | 20.715 | 60.04 | 13 | 20.59 | 11.635 | 59.988 | 5 | 20.58 | 11.968 | 59.971 | 5
20.59 | 19.95 | 60.005 | 13 | 20.6 | 19.332 | 59.999 | 13 | 20.58 | 20.715 | 60.04 | 13 | 20.6 | 11.635 | 59.988 | 5 | 20.59 | 11.968 | 59.971 | 5
20.6 | 19.95 | 60.005 | 13 | 20.61 | 19.332 | 59.999 | 13 | 20.59 | 20.715 | 60.04 | 13 | 20.6 | 11.635 | 59.988 | 5 | 20.6 | 11.968 | 59.971 | 5
20.61 | 19.95 | 60.005 | 13 | 20.62 | 19.332 | 59.999 | 13 | 20.6 | 20.715 | 60.04 | 13 | 20.61 | 11.635 | 59.988 | 5 | 20.61 | 11.968 | 59.971 | 5
20.62 | 19.95 | 60.005 | 13 | 20.63 | 19.332 | 59.999 | 13 | 20.61 | 20.653 | 60.04 | 13 | 20.62 | 11.635 | 59.988 | 5 | 20.62 | 11.968 | 59.971 | 5
20.63 | 19.95 | 60.005 | 13 | 20.64 | 19.332 | 59.999 | 13 | 20.61 | 20.653 | 60.04 | 13 | 20.63 | 11.635 | 59.988 | 5 | 20.63 | 11.968 | 59.971 | 5
20.64 | 19.95 | 60.005 | 13 | 20.65 | 19.332 | 59.999 | 13 | 20.62 | 20.653 | 60.04 | 13 | 20.64 | 11.635 | 59.988 | 5 | 20.63 | 11.968 | 59.971 | 5
20.64 | 19.95 | 60.005 | 13 | 20.65 | 19.332 | 59.999 | 13 | 20.63 | 20.653 | 60.04 | 13 | 20.65 | 11.635 | 59.988 | 5 | 20.64 | 11.968 | 59.971 | 5
20.65 | 19.95 | 60.005 | 13 | 20.66 | 19.332 | 59.999 | 13 | 20.64 | 20.653 | 60.04 | 13 | 20.65 | 11.635 | 59.988 | 5 | 20.65 | 11.968 | 59.971 | 5
20.66 | 19.95 | 60.005 | 13 | 20.67 | 19.332 | 59.999 | 13 | 20.65 | 20.653 | 60.04 | 13 | 20.66 | 11.635 | 59.988 | 5 | 20.66 | 11.968 | 59.971 | 5
20.67 | 19.95 | 60.005 | 13 | 20.68 | 19.332 | 59.999 | 13 | 20.66 | 20.647 | 60.04 | 13 | 20.67 | 11.635 | 59.988 | 5 | 20.67 | 11.968 | 59.971 | 5
20.68 | 19.95 | 60.005 | 13 | 20.69 | 19.332 | 59.999 | 13 | 20.66 | 20.647 | 60.04 | 13 | 20.68 | 11.635 | 59.988 | 5 | 20.68 | 11.968 | 59.971 | 5
20.69 | 19.95 | 60.005 | 13 | 20.7 | 19.332 | 59.999 | 13 | 20.67 | 20.647 | 60.04 | 13 | 20.69 | 11.635 | 59.988 | 5 | 20.68 | 11.968 | 59.971 | 5
20.69 | 19.95 | 60.005 | 13 | 20.7 | 19.332 | 59.999 | 13 | 20.68 | 20.647 | 60.04 | 13 | 20.7 | 11.635 | 59.988 | 5 | 20.69 | 11.968 | 59.971 | 5
20.7 | 19.95 | 60.005 | 13 | 20.71 | 19.332 | 59.999 | 13 | 20.69 | 20.647 | 60.04 | 13 | 20.7 | 11.635 | 59.988 | 5 | 20.7 | 11.968 | 59.971 | 5
20.71 | 19.95 | 60.005 | 13 | 20.72 | 19.332 | 59.999 | 13 | 20.7 | 20.647 | 60.04 | 13 | 20.71 | 11.635 | 59.988 | 5 | 20.71 | 11.968 | 59.971 | 5
20.72 | 19.95 | 60.005 | 13 | 20.73 | 19.332 | 59.999 | 13 | 20.71 | 20.647 | 60.04 | 13 | 20.72 | 11.635 | 59.988 | 5 | 20.72 | 11.968 | 59.971 | 5
20.73 | 19.95 | 60.005 | 13 | 20.74 | 19.332 | 59.999 | 13 | 20.71 | 20.647 | 60.04 | 13 | 20.73 | 11.635 | 59.988 | 5 | 20.73 | 11.968 | 59.971 | 5
20.74 | 19.95 | 60.005 | 13 | 20.75 | 19.332 | 59.999 | 13 | 20.72 | 20.647 | 60.04 | 13 | 20.74 | 11.635 | 59.994 | 5 | 20.73 | 11.968 | 59.971 | 5
20.74 | 19.95 | 60.005 | 13 | 20.75 | 19.332 | 59.999 | 13 | 20.73 | 20.647 | 60.04 | 13 | 20.75 | 11.635 | 59.994 | 5 | 20.74 | 11.968 | 59.971 | 5
20.75 | 19.95 | 60.005 | 13 | 20.76 | 19.332 | 59.999 | 13 | 20.74 | 20.647 | 60.04 | 13 | 20.75 | 11.633 | 59.994 | 5 | 20.75 | 11.968 | 59.971 | 5
20.76 | 19.95 | 60.005 | 13 | 20.77 | 19.332 | 59.999 | 13 | 20.75 | 20.647 | 60.04 | 13 | 20.76 | 11.633 | 59.994 | 5 | 20.76 | 11.968 | 59.971 | 5
20.77 | 19.95 | 60.005 | 13 | 20.78 | 19.332 | 59.999 | 13 | 20.76 | 20.647 | 60.04 | 13 | 20.77 | 11.63 | 59.994 | 5 | 20.77 | 11.968 | 59.971 | 5
20.78 | 19.95 | 60.005 | 13 | 20.79 | 19.332 | 59.999 | 13 | 20.76 | 20.647 | 60.04 | 13 | 20.78 | 11.63 | 59.994 | 5 | 20.78 | 11.968 | 59.971 | 5
20.79 | 19.95 | 60.005 | 13 | 20.8 | 19.332 | 59.999 | 13 | 20.77 | 20.647 | 60.04 | 13 | 20.79 | 11.63 | 59.994 | 5 | 20.78 | 11.968 | 59.971 | 5
20.79 | 19.95 | 60.005 | 13 | 20.8 | 19.332 | 59.999 | 13 | 20.78 | 20.647 | 60.04 | 13 | 20.8 | 11.63 | 59.994 | 5 | 20.79 | 11.968 | 59.971 | 5
20.8 | 19.95 | 60.005 | 13 | 20.81 | 19.332 | 59.999 | 13 | 20.79 | 20.647 | 60.04 | 13 | 20.8 | 11.627 | 59.994 | 5 | 20.8 | 11.968 | 59.971 | 5
20.81 | 19.95 | 60.005 | 13 | 20.82 | 19.332 | 59.999 | 13 | 20.8 | 20.647 | 60.04 | 13 | 20.81 | 11.627 | 59.994 | 5 | 20.81 | 11.968 | 59.971 | 5
20.82 | 19.95 | 60.005 | 13 | 20.83 | 19.332 | 59.999 | 13 | 20.8 | 20.647 | 60.04 | 13 | 20.82 | 11.621 | 59.994 | 5 | 20.82 | 11.968 | 59.971 | 5
20.83 | 19.95 | 60.005 | 13 | 20.84 | 19.332 | 59.999 | 13 | 20.81 | 20.647 | 60.04 | 13 | 20.83 | 11.621 | 59.994 | 5 | 20.83 | 11.968 | 59.971 | 5
20.84 | 19.858 | 60.005 | 13 | 20.85 | 19.332 | 59.999 | 13 | 20.82 | 20.645 | 60.04 | 13 | 20.84 | 11.621 | 59.994 | 5 | 20.83 | 11.968 | 59.971 | 5
20.84 | 19.858 | 60.005 | 13 | 20.85 | 19.332 | 59.999 | 13 | 20.83 | 20.645 | 60.04 | 13 | 20.85 | 11.621 | 59.994 | 5 | 20.84 | 11.968 | 59.971 | 5
20.85 | 19.858 | 60.005 | 13 | 20.86 | 19.332 | 59.999 | 13 | 20.84 | 20.643 | 60.04 | 13 | 20.85 | 11.621 | 59.994 | 5 | 20.85 | 11.968 | 59.971 | 5
20.86 | 19.858 | 60.005 | 13 | 20.87 | 19.332 | 59.999 | 13 | 20.85 | 20.643 | 60.04 | 13 | 20.86 | 11.621 | 59.994 | 5 | 20.86 | 11.968 | 59.971 | 5
20.87 | 19.858 | 60.005 | 13 | 20.88 | 19.332 | 59.999 | 13 | 20.85 | 20.643 | 60.04 | 13 | 20.87 | 11.618 | 59.994 | 5 | 20.87 | 11.968 | 59.971 | 5
20.88 | 19.858 | 60.005 | 13 | 20.89 | 19.332 | 59.999 | 13 | 20.86 | 20.643 | 60.04 | 13 | 20.88 | 11.618 | 59.994 | 5 | 20.88 | 11.968 | 59.971 | 5
20.89 | 19.858 | 60.005 | 13 | 20.9 | 19.332 | 59.999 | 13 | 20.87 | 20.643 | 60.04 | 13 | 20.89 | 11.615 | 59.994 | 5 | 20.88 | 11.968 | 59.971 | 5
20.89 | 19.858 | 60.005 | 13 | 20.9 | 19.332 | 59.999 | 13 | 20.88 | 20.643 | 60.04 | 13 | 20.9 | 11.615 | 59.994 | 5 | 20.89 | 11.965 | 59.971 | 5
20.9 | 19.858 | 60.005 | 13 | 20.91 | 19.332 | 59.999 | 13 | 20.89 | 20.642 | 60.04 | 13 | 20.9 | 11.612 | 59.994 | 5 | 20.9 | 11.965 | 59.971 | 5
20.91 | 19.858 | 60.005 | 13 | 20.92 | 19.332 | 59.999 | 13 | 20.9 | 20.642 | 60.04 | 13 | 20.91 | 11.612 | 59.994 | 5 | 20.91 | 11.965 | 59.971 | 5
20.92 | 19.858 | 60.005 | 13 | 20.93 | 19.332 | 59.999 | 13 | 20.9 | 20.642 | 60.04 | 13 | 20.92 | 11.612 | 59.994 | 5 | 20.92 | 11.965 | 59.971 | 5
20.93 | 19.858 | 60.005 | 13 | 20.94 | 19.332 | 59.999 | 13 | 20.91 | 20.642 | 60.04 | 13 | 20.93 | 11.612 | 59.994 | 5 | 20.93 | 11.965 | 59.971 | 5
20.94 | 19.858 | 60.005 | 13 | 20.95 | 19.332 | 59.999 | 13 | 20.92 | 20.642 | 60.04 | 13 | 20.94 | 11.605 | 59.994 | 5 | 20.93 | 11.965 | 59.971 | 5
20.94 | 19.858 | 60.005 | 13 | 20.95 | 19.332 | 59.999 | 13 | 20.93 | 20.642 | 60.04 | 13 | 20.95 | 11.605 | 59.994 | 5 | 20.94 | 11.963 | 59.971 | 5
20.95 | 19.858 | 60.005 | 13 | 20.96 | 19.332 | 59.999 | 13 | 20.94 | 20.642 | 60.04 | 13 | 20.95 | 11.605 | 59.994 | 5 | 20.95 | 11.963 | 59.971 | 5
20.96 | 19.858 | 60.005 | 13 | 20.97 | 19.332 | 59.999 | 13 | 20.95 | 20.642 | 60.04 | 13 | 20.96 | 11.605 | 59.994 | 5 | 20.96 | 11.963 | 59.971 | 5
20.97 | 19.858 | 60.005 | 13 | 20.98 | 19.332 | 59.999 | 13 | 20.95 | 20.642 | 60.04 | 13 | 20.97 | 11.605 | 59.994 | 5 | 20.97 | 11.963 | 59.971 | 5
20.98 | 19.858 | 60.005 | 13 | 20.99 | 19.332 | 59.999 | 13 | 20.96 | 20.642 | 60.04 | 13 | 20.98 | 11.605 | 59.994 | 5 | 20.98 | 11.963 | 59.971 | 5
20.99 | 19.858 | 60.005 | 13 | 21 | 19.332 | 59.999 | 13 | 20.97 | 20.64 | 60.04 | 13 | 20.99 | 11.601 | 59.994 | 5 | 20.98 | 11.963 | 59.971 | 5
20.99 | 19.858 | 60.005 | 13 | 21 | 19.332 | 59.999 | 13 | 20.98 | 20.64 | 60.04 | 13 | 21 | 11.601 | 59.994 | 5 | 20.99 | 11.963 | 59.971 | 5
21 | 19.858 | 60.005 | 13 | 21.01 | 19.332 | 59.999 | 13 | 20.99 | 20.637 | 60.04 | 13 | 21 | 11.594 | 59.994 | 5 | 21 | 11.963 | 59.971 | 5
21.01 | 19.858 | 60.005 | 13 | 21.02 | 19.332 | 59.999 | 13 | 21 | 20.637 | 60.04 | 13 | 21.01 | 11.594 | 59.994 | 5 | 21.01 | 11.963 | 59.971 | 5
21.02 | 19.858 | 60.005 | 13 | 21.03 | 19.332 | 59.999 | 13 | 21 | 20.637 | 60.04 | 13 | 21.02 | 11.594 | 59.994 | 5 | 21.02 | 11.963 | 59.971 | 5
21.03 | 19.858 | 60.005 | 13 | 21.04 | 19.332 | 59.999 | 13 | 21.01 | 20.637 | 60.04 | 13 | 21.03 | 11.594 | 59.994 | 5 | 21.03 | 11.963 | 59.971 | 5
21.04 | 19.858 | 60.005 | 13 | 21.05 | 19.332 | 59.999 | 13 | 21.02 | 20.637 | 60.04 | 13 | 21.04 | 11.594 | 59.994 | 5 | 21.03 | 11.963 | 59.971 | 5
21.04 | 19.858 | 60.005 | 13 | 21.05 | 19.332 | 59.999 | 13 | 21.03 | 20.637 | 60.04 | 13 | 21.05 | 11.594 | 59.994 | 5 | 21.04 | 11.963 | 59.971 | 5
21.05 | 19.858 | 60.005 | 13 | 21.06 | 19.332 | 59.999 | 13 | 21.04 | 20.637 | 60.04 | 13 | 21.05 | 11.591 | 59.994 | 5 | 21.05 | 11.963 | 59.971 | 5
21.06 | 19.858 | 60.005 | 13 | 21.07 | 19.332 | 59.999 | 13 | 21.05 | 20.637 | 60.04 | 13 | 21.06 | 11.591 | 59.994 | 5 | 21.06 | 11.963 | 59.971 | 5
21.07 | 19.858 | 60.005 | 13 | 21.08 | 19.332 | 59.999 | 13 | 21.05 | 20.61 | 60.04 | 13 | 21.07 | 11.589 | 59.994 | 5 | 21.07 | 11.963 | 59.971 | 5
21.08 | 19.858 | 60.005 | 13 | 21.09 | 19.332 | 59.999 | 13 | 21.06 | 20.61 | 60.04 | 13 | 21.08 | 11.589 | 59.994 | 5 | 21.08 | 11.963 | 59.971 | 5
21.09 | 19.858 | 60.005 | 13 | 21.1 | 19.332 | 59.999 | 13 | 21.07 | 20.61 | 60.04 | 13 | 21.09 | 11.589 | 59.994 | 5 | 21.08 | 11.963 | 59.971 | 5
21.09 | 19.858 | 60.005 | 13 | 21.1 | 19.332 | 59.999 | 13 | 21.08 | 20.61 | 60.04 | 13 | 21.1 | 11.589 | 59.994 | 5 | 21.09 | 11.963 | 59.971 | 5
21.1 | 19.858 | 60.005 | 13 | 21.11 | 19.332 | 59.999 | 13 | 21.09 | 20.609 | 60.04 | 13 | 21.1 | 11.589 | 59.994 | 5 | 21.1 | 11.963 | 59.971 | 5
21.11 | 19.858 | 60.005 | 13 | 21.12 | 19.332 | 59.999 | 13 | 21.1 | 20.609 | 60.04 | 13 | 21.11 | 11.589 | 59.994 | 5 | 21.11 | 11.963 | 59.971 | 5
21.12 | 19.858 | 60.005 | 13 | 21.13 | 19.332 | 59.999 | 13 | 21.1 | 20.609 | 60.04 | 13 | 21.12 | 11.589 | 59.994 | 5 | 21.12 | 11.963 | 59.971 | 5
21.13 | 19.858 | 60.005 | 13 | 21.14 | 19.332 | 59.999 | 13 | 21.11 | 20.609 | 60.04 | 13 | 21.13 | 11.589 | 59.994 | 5 | 21.13 | 11.963 | 59.971 | 5
21.14 | 19.858 | 60.005 | 13 | 21.15 | 19.332 | 59.999 | 13 | 21.12 | 20.606 | 60.04 | 13 | 21.14 | 11.583 | 59.994 | 5 | 21.13 | 11.963 | 59.971 | 5
21.14 | 19.858 | 60.005 | 13 | 21.15 | 19.332 | 59.999 | 13 | 21.13 | 20.606 | 60.04 | 13 | 21.15 | 11.583 | 59.994 | 5 | 21.14 | 11.961 | 59.971 | 5
21.15 | 19.858 | 60.005 | 13 | 21.16 | 19.332 | 59.999 | 13 | 21.14 | 20.606 | 60.04 | 13 | 21.15 | 11.579 | 59.994 | 5 | 21.15 | 11.961 | 59.971 | 5
21.16 | 19.858 | 60.005 | 13 | 21.17 | 19.332 | 59.999 | 13 | 21.15 | 20.606 | 60.04 | 13 | 21.16 | 11.579 | 59.994 | 5 | 21.16 | 11.961 | 59.971 | 5
21.17 | 19.858 | 60.005 | 13 | 21.18 | 19.332 | 59.999 | 13 | 21.15 | 20.606 | 60.04 | 13 | 21.17 | 11.579 | 59.994 | 5 | 21.17 | 11.961 | 59.971 | 5
21.18 | 19.858 | 60.005 | 13 | 21.19 | 19.332 | 59.999 | 13 | 21.16 | 20.606 | 60.04 | 13 | 21.18 | 11.579 | 59.994 | 5 | 21.18 | 11.961 | 59.971 | 5
21.19 | 19.858 | 60.005 | 13 | 21.2 | 19.332 | 59.999 | 13 | 21.17 | 20.606 | 60.04 | 13 | 21.19 | 11.54 | 59.994 | 5 | 21.18 | 11.961 | 59.971 | 5
21.19 | 19.858 | 60.005 | 13 | 21.2 | 19.332 | 59.999 | 13 | 21.18 | 20.606 | 60.04 | 13 | 21.2 | 11.54 | 59.994 | 5 | 21.19 | 11.961 | 59.971 | 5
21.2 | 19.858 | 60.005 | 13 | 21.21 | 19.332 | 59.999 | 13 | 21.19 | 20.601 | 60.04 | 13 | 21.2 | 11.535 | 59.994 | 5 | 21.2 | 11.961 | 59.971 | 5
21.21 | 19.858 | 60.005 | 13 | 21.22 | 19.332 | 59.999 | 13 | 21.2 | 20.601 | 60.04 | 13 | 21.21 | 11.535 | 59.994 | 5 | 21.21 | 11.961 | 59.971 | 5
21.22 | 19.864 | 60.005 | 13 | 21.23 | 19.274 | 59.999 | 13 | 21.2 | 20.608 | 60.04 | 13 | 21.22 | 11.535 | 59.994 | 5 | 21.22 | 11.961 | 59.971 | 5
21.23 | 19.864 | 60.005 | 13 | 21.24 | 19.274 | 59.999 | 13 | 21.21 | 20.608 | 60.04 | 13 | 21.23 | 11.535 | 59.994 | 5 | 21.23 | 11.961 | 59.971 | 5
21.24 | 19.867 | 60.005 | 13 | 21.25 | 19.272 | 59.999 | 13 | 21.22 | 20.607 | 60.04 | 13 | 21.24 | 11.532 | 59.994 | 5 | 21.23 | 11.961 | 59.971 | 5
21.24 | 19.867 | 60.005 | 13 | 21.25 | 19.272 | 59.999 | 13 | 21.23 | 20.607 | 60.04 | 13 | 21.25 | 11.532 | 59.994 | 5 | 21.24 | 11.961 | 59.971 | 5
21.25 | 19.867 | 60.005 | 13 | 21.26 | 19.272 | 59.999 | 13 | 21.24 | 20.607 | 60.04 | 13 | 21.25 | 11.516 | 59.994 | 5 | 21.25 | 11.961 | 59.971 | 5
21.26 | 19.867 | 60.005 | 13 | 21.27 | 19.272 | 59.999 | 13 | 21.25 | 20.607 | 60.04 | 13 | 21.26 | 11.516 | 59.994 | 5 | 21.26 | 11.961 | 59.971 | 5
21.27 | 19.867 | 60.005 | 13 | 21.28 | 19.267 | 59.999 | 13 | 21.25 | 20.607 | 60.04 | 13 | 21.27 | 11.511 | 59.994 | 5 | 21.27 | 11.961 | 59.971 | 5
21.28 | 19.867 | 60.005 | 13 | 21.29 | 19.267 | 59.999 | 13 | 21.26 | 20.607 | 60.04 | 13 | 21.28 | 11.511 | 59.994 | 5 | 21.28 | 11.961 | 59.971 | 5
21.29 | 19.873 | 60.005 | 13 | 21.3 | 19.267 | 59.999 | 13 | 21.27 | 20.607 | 60.04 | 13 | 21.29 | 11.511 | 59.994 | 5 | 21.28 | 11.961 | 59.971 | 5
21.29 | 19.873 | 60.005 | 13 | 21.3 | 19.267 | 59.999 | 13 | 21.28 | 20.607 | 60.04 | 13 | 21.3 | 11.511 | 59.994 | 5 | 21.29 | 11.961 | 59.971 | 5
21.3 | 19.873 | 60.005 | 13 | 21.31 | 19.267 | 59.999 | 13 | 21.29 | 20.605 | 60.04 | 13 | 21.3 | 11.511 | 59.994 | 5 | 21.3 | 11.961 | 59.971 | 5
21.31 | 19.873 | 60.005 | 13 | 21.32 | 19.267 | 59.999 | 13 | 21.3 | 20.605 | 60.04 | 13 | 21.31 | 11.511 | 59.994 | 5 | 21.31 | 11.959 | 59.971 | 5
21.32 | 19.873 | 60.005 | 13 | 21.33 | 19.267 | 59.999 | 13 | 21.3 | 20.597 | 60.04 | 13 | 21.32 | 11.509 | 59.994 | 5 | 21.32 | 11.959 | 59.971 | 5
21.33 | 19.873 | 60.005 | 13 | 21.34 | 19.267 | 59.999 | 13 | 21.31 | 20.597 | 60.04 | 13 | 21.33 | 11.509 | 59.994 | 5 | 21.33 | 11.956 | 59.971 | 5
21.34 | 19.873 | 60.005 | 13 | 21.35 | 19.267 | 59.999 | 13 | 21.32 | 20.597 | 60.04 | 13 | 21.34 | 11.509 | 59.994 | 5 | 21.33 | 11.956 | 59.971 | 5
21.34 | 19.873 | 60.005 | 13 | 21.35 | 19.267 | 59.999 | 13 | 21.33 | 20.597 | 60.04 | 13 | 21.35 | 11.509 | 59.994 | 5 | 21.34 | 11.956 | 59.971 | 5
21.35 | 19.873 | 60.005 | 13 | 21.36 | 19.267 | 59.999 | 13 | 21.34 | 20.597 | 60.04 | 13 | 21.35 | 11.503 | 59.994 | 5 | 21.35 | 11.956 | 59.971 | 5
21.36 | 19.873 | 60.005 | 13 | 21.37 | 19.267 | 59.999 | 13 | 21.35 | 20.597 | 60.04 | 13 | 21.36 | 11.503 | 59.994 | 5 | 21.36 | 11.956 | 59.971 | 5
21.37 | 19.873 | 60.005 | 13 | 21.38 | 19.267 | 59.999 | 13 | 21.35 | 20.596 | 60.04 | 13 | 21.37 | 11.503 | 59.994 | 5 | 21.37 | 11.956 | 59.971 | 5
21.38 | 19.873 | 60.005 | 13 | 21.39 | 19.267 | 59.999 | 13 | 21.36 | 20.596 | 60.04 | 13 | 21.38 | 11.503 | 59.994 | 5 | 21.38 | 11.954 | 59.971 | 5
21.39 | 19.873 | 60.005 | 13 | 21.4 | 19.267 | 59.999 | 13 | 21.37 | 20.596 | 60.04 | 13 | 21.39 | 11.503 | 59.994 | 5 | 21.38 | 11.954 | 59.971 | 5
21.39 | 19.873 | 60.005 | 13 | 21.4 | 19.267 | 59.999 | 13 | 21.38 | 20.596 | 60.04 | 13 | 21.4 | 11.503 | 59.994 | 5 | 21.39 | 11.954 | 59.971 | 5
21.4 | 19.872 | 60.005 | 13 | 21.41 | 19.267 | 59.999 | 13 | 21.39 | 20.59 | 60.04 | 13 | 21.4 | 11.503 | 59.994 | 5 | 21.4 | 11.954 | 59.971 | 5
21.41 | 19.872 | 60.005 | 13 | 21.42 | 19.267 | 59.999 | 13 | 21.4 | 20.59 | 60.04 | 13 | 21.41 | 11.503 | 59.994 | 5 | 21.41 | 11.954 | 59.971 | 5
21.42 | 19.872 | 60.005 | 13 | 21.43 | 19.267 | 59.999 | 13 | 21.4 | 20.587 | 60.04 | 13 | 21.42 | 11.499 | 59.994 | 5 | 21.42 | 11.954 | 59.971 | 5
21.43 | 19.872 | 60.005 | 13 | 21.44 | 19.267 | 59.999 | 13 | 21.41 | 20.587 | 60.04 | 13 | 21.43 | 11.499 | 59.994 | 5 | 21.43 | 11.954 | 59.971 | 5
21.44 | 19.872 | 60.005 | 13 | 21.45 | 19.267 | 59.999 | 13 | 21.42 | 20.578 | 60.04 | 13 | 21.44 | 11.495 | 59.994 | 5 | 21.43 | 11.954 | 59.971 | 5
21.44 | 19.872 | 60.005 | 13 | 21.45 | 19.267 | 59.999 | 13 | 21.43 | 20.578 | 60.04 | 13 | 21.45 | 11.495 | 59.994 | 5 | 21.44 | 11.954 | 59.971 | 5
21.45 | 19.873 | 60.005 | 13 | 21.46 | 19.267 | 59.999 | 13 | 21.44 | 20.578 | 60.04 | 13 | 21.45 | 11.495 | 59.994 | 5 | 21.45 | 11.954 | 59.971 | 5
21.46 | 19.873 | 60.005 | 13 | 21.47 | 19.267 | 59.999 | 13 | 21.45 | 20.578 | 60.04 | 13 | 21.46 | 11.495 | 59.994 | 5 | 21.46 | 11.949 | 59.971 | 5
21.47 | 19.838 | 60.005 | 13 | 21.48 | 19.267 | 59.999 | 13 | 21.45 | 20.575 | 60.04 | 13 | 21.47 | 11.495 | 59.994 | 5 | 21.47 | 11.949 | 59.971 | 5
21.48 | 19.838 | 60.005 | 13 | 21.49 | 19.267 | 59.999 | 13 | 21.46 | 20.575 | 60.04 | 13 | 21.48 | 11.495 | 59.994 | 5 | 21.48 | 11.947 | 59.971 | 5
21.49 | 19.836 | 60.005 | 13 | 21.5 | 19.267 | 59.999 | 13 | 21.47 | 20.575 | 60.04 | 13 | 21.49 | 11.495 | 59.994 | 5 | 21.48 | 11.947 | 59.971 | 5
21.49 | 19.836 | 60.005 | 13 | 21.5 | 19.267 | 59.999 | 13 | 21.48 | 20.575 | 60.04 | 13 | 21.5 | 11.495 | 59.994 | 5 | 21.49 | 11.947 | 59.971 | 5
21.5 | 19.836 | 60.011 | 13 | 21.51 | 19.266 | 59.999 | 13 | 21.49 | 20.573 | 60.04 | 13 | 21.5 | 11.492 | 59.994 | 5 | 21.5 | 11.947 | 59.971 | 5
21.51 | 19.836 | 60.011 | 13 | 21.52 | 19.266 | 59.999 | 13 | 21.5 | 20.573 | 60.04 | 13 | 21.51 | 11.492 | 59.994 | 5 | 21.51 | 11.947 | 59.971 | 5
21.52 | 19.836 | 60.011 | 13 | 21.53 | 19.266 | 59.999 | 13 | 21.5 | 20.573 | 60.04 | 13 | 21.52 | 11.49 | 59.994 | 5 | 21.52 | 11.947 | 59.971 | 5
21.53 | 19.836 | 60.011 | 13 | 21.54 | 19.266 | 59.999 | 13 | 21.51 | 20.573 | 60.04 | 13 | 21.53 | 11.49 | 59.994 | 5 | 21.53 | 11.947 | 59.971 | 5
21.54 | 19.836 | 60.011 | 13 | 21.55 | 19.266 | 59.999 | 13 | 21.52 | 20.574 | 60.04 | 13 | 21.54 | 11.485 | 59.994 | 5 | 21.54 | 11.947 | 59.971 | 5
21.54 | 19.836 | 60.011 | 13 | 21.55 | 19.266 | 59.999 | 13 | 21.53 | 20.574 | 60.04 | 13 | 21.55 | 11.485 | 59.994 | 5 | 21.54 | 11.942 | 59.971 | 5
21.55 | 19.836 | 60.011 | 13 | 21.56 | 19.266 | 59.999 | 13 | 21.54 | 20.574 | 60.04 | 13 | 21.55 | 11.485 | 59.994 | 5 | 21.55 | 11.942 | 59.971 | 5
21.56 | 19.836 | 60.011 | 13 | 21.57 | 19.266 | 59.999 | 13 | 21.55 | 20.574 | 60.04 | 13 | 21.56 | 11.485 | 59.994 | 5 | 21.56 | 11.942 | 59.971 | 5
21.57 | 19.836 | 60.011 | 13 | 21.58 | 19.266 | 59.999 | 13 | 21.55 | 20.572 | 60.04 | 13 | 21.57 | 11.485 | 59.994 | 5 | 21.57 | 11.942 | 59.971 | 5
21.58 | 19.836 | 60.011 | 13 | 21.59 | 19.266 | 59.999 | 13 | 21.56 | 20.572 | 60.04 | 13 | 21.58 | 11.485 | 59.994 | 5 | 21.58 | 11.94 | 59.971 | 5
21.59 | 19.836 | 60.011 | 13 | 21.6 | 19.266 | 59.999 | 13 | 21.57 | 20.578 | 60.04 | 13 | 21.59 | 11.482 | 59.994 | 5 | 21.59 | 11.94 | 59.971 | 5
21.59 | 19.836 | 60.011 | 13 | 21.6 | 19.266 | 59.999 | 13 | 21.58 | 20.578 | 60.04 | 13 | 21.6 | 11.482 | 59.994 | 5 | 21.59 | 11.936 | 59.971 | 5
21.6 | 19.836 | 60.011 | 13 | 21.61 | 19.266 | 59.999 | 13 | 21.59 | 20.576 | 60.04 | 13 | 21.6 | 11.48 | 59.994 | 5 | 21.6 | 11.936 | 59.971 | 5
21.61 | 19.836 | 60.011 | 13 | 21.62 | 19.266 | 59.999 | 13 | 21.6 | 20.576 | 60.04 | 13 | 21.61 | 11.48 | 59.994 | 5 | 21.61 | 11.936 | 59.971 | 5
21.62 | 19.836 | 60.011 | 13 | 21.63 | 19.266 | 59.999 | 13 | 21.6 | 20.576 | 60.04 | 13 | 21.62 | 11.48 | 59.994 | 5 | 21.62 | 11.936 | 59.971 | 5
21.63 | 19.836 | 60.011 | 13 | 21.64 | 19.266 | 59.999 | 13 | 21.61 | 20.576 | 60.04 | 13 | 21.63 | 11.48 | 59.994 | 5 | 21.63 | 11.936 | 59.971 | 5
21.64 | 19.837 | 60.011 | 13 | 21.65 | 19.266 | 59.999 | 13 | 21.62 | 20.573 | 60.04 | 13 | 21.64 | 11.478 | 59.994 | 5 | 21.64 | 11.936 | 59.971 | 5
21.64 | 19.837 | 60.011 | 13 | 21.65 | 19.266 | 59.999 | 13 | 21.63 | 20.573 | 60.04 | 13 | 21.65 | 11.478 | 59.994 | 5 | 21.64 | 11.936 | 59.971 | 5
21.65 | 19.831 | 60.011 | 13 | 21.66 | 19.266 | 59.999 | 13 | 21.64 | 20.558 | 60.04 | 13 | 21.65 | 11.478 | 59.994 | 5 | 21.65 | 11.936 | 59.971 | 5
21.66 | 19.831 | 60.011 | 13 | 21.67 | 19.266 | 59.999 | 13 | 21.65 | 20.558 | 60.04 | 13 | 21.66 | 11.478 | 59.994 | 5 | 21.66 | 11.933 | 59.971 | 5
21.67 | 19.831 | 60.011 | 13 | 21.68 | 19.266 | 59.999 | 13 | 21.65 | 20.558 | 60.04 | 13 | 21.67 | 11.478 | 59.994 | 5 | 21.67 | 11.933 | 59.971 | 5
21.68 | 19.831 | 60.011 | 13 | 21.69 | 19.266 | 59.999 | 13 | 21.66 | 20.558 | 60.04 | 13 | 21.68 | 11.478 | 59.994 | 5 | 21.68 | 11.93 | 59.971 | 5
21.69 | 19.831 | 60.011 | 13 | 21.7 | 19.266 | 59.999 | 13 | 21.67 | 20.556 | 60.04 | 13 | 21.69 | 11.473 | 59.994 | 5 | 21.69 | 11.93 | 59.971 | 5
21.69 | 19.831 | 60.011 | 13 | 21.7 | 19.266 | 59.999 | 13 | 21.68 | 20.556 | 60.04 | 13 | 21.7 | 11.473 | 59.994 | 5 | 21.69 | 11.93 | 59.971 | 5
21.7 | 19.831 | 60.011 | 13 | 21.71 | 19.266 | 59.999 | 13 | 21.69 | 20.554 | 60.04 | 13 | 21.7 | 11.459 | 59.994 | 5 | 21.7 | 11.93 | 59.971 | 5
21.71 | 19.831 | 60.011 | 13 | 21.72 | 19.266 | 59.999 | 13 | 21.7 | 20.554 | 60.04 | 13 | 21.71 | 11.459 | 59.994 | 5 | 21.71 | 11.927 | 59.971 | 5
21.72 | 19.831 | 60.011 | 13 | 21.73 | 19.266 | 59.999 | 13 | 21.7 | 20.554 | 60.04 | 13 | 21.72 | 11.459 | 59.994 | 5 | 21.72 | 11.927 | 59.971 | 5
21.73 | 19.831 | 60.011 | 13 | 21.74 | 19.266 | 59.999 | 13 | 21.71 | 20.554 | 60.04 | 13 | 21.73 | 11.459 | 59.994 | 5 | 21.73 | 11.927 | 59.971 | 5
21.74 | 19.828 | 60.011 | 13 | 21.75 | 19.266 | 59.999 | 13 | 21.72 | 20.548 | 60.04 | 13 | 21.74 | 11.455 | 59.994 | 5 | 21.74 | 11.927 | 59.971 | 5
21.74 | 19.828 | 60.011 | 13 | 21.75 | 19.266 | 59.999 | 13 | 21.73 | 20.548 | 60.04 | 13 | 21.75 | 11.455 | 59.994 | 5 | 21.74 | 11.927 | 59.971 | 5
21.75 | 19.828 | 60.011 | 13 | 21.76 | 19.266 | 59.999 | 13 | 21.74 | 20.548 | 60.04 | 13 | 21.75 | 11.455 | 59.994 | 5 | 21.75 | 11.927 | 59.971 | 5
21.76 | 19.828 | 60.011 | 13 | 21.77 | 19.266 | 59.999 | 13 | 21.75 | 20.548 | 60.04 | 13 | 21.76 | 11.455 | 59.994 | 5 | 21.76 | 11.927 | 59.971 | 5
21.77 | 19.826 | 60.011 | 13 | 21.78 | 19.266 | 59.999 | 13 | 21.75 | 20.544 | 60.04 | 13 | 21.77 | 11.448 | 59.994 | 5 | 21.77 | 11.927 | 59.971 | 5
21.78 | 19.826 | 60.011 | 13 | 21.79 | 19.266 | 59.999 | 13 | 21.76 | 20.544 | 60.04 | 13 | 21.78 | 11.448 | 59.994 | 5 | 21.78 | 11.926 | 59.971 | 5
21.79 | 19.826 | 60.011 | 13 | 21.8 | 19.266 | 59.999 | 13 | 21.77 | 20.544 | 60.04 | 13 | 21.79 | 11.448 | 59.994 | 5 | 21.79 | 11.926 | 59.971 | 5
21.79 | 19.826 | 60.011 | 13 | 21.8 | 19.266 | 59.999 | 13 | 21.78 | 20.544 | 60.04 | 13 | 21.8 | 11.448 | 59.994 | 5 | 21.79 | 11.923 | 59.971 | 5
21.8 | 19.826 | 60.011 | 13 | 21.81 | 19.274 | 59.999 | 13 | 21.79 | 20.542 | 60.04 | 13 | 21.8 | 11.448 | 59.994 | 5 | 21.8 | 11.923 | 59.971 | 5
21.81 | 19.826 | 60.011 | 13 | 21.82 | 19.274 | 59.999 | 13 | 21.8 | 20.542 | 60.04 | 13 | 21.81 | 11.448 | 59.994 | 5 | 21.81 | 11.923 | 59.971 | 5
21.82 | 19.826 | 60.011 | 13 | 21.83 | 19.28 | 59.999 | 13 | 21.8 | 20.538 | 60.04 | 13 | 21.82 | 11.448 | 59.994 | 5 | 21.82 | 11.923 | 59.971 | 5
21.83 | 19.826 | 60.011 | 13 | 21.84 | 19.28 | 59.999 | 13 | 21.81 | 20.538 | 60.04 | 13 | 21.83 | 11.448 | 59.994 | 5 | 21.83 | 11.921 | 59.971 | 5
21.84 | 19.826 | 60.011 | 13 | 21.85 | 19.28 | 59.999 | 13 | 21.82 | 20.538 | 60.04 | 13 | 21.84 | 11.443 | 59.994 | 5 | 21.84 | 11.921 | 59.971 | 5
21.84 | 19.826 | 60.011 | 13 | 21.85 | 19.28 | 59.999 | 13 | 21.83 | 20.538 | 60.04 | 13 | 21.85 | 11.443 | 59.994 | 5 | 21.84 | 11.921 | 59.971 | 5
21.85 | 19.823 | 60.011 | 13 | 21.86 | 19.28 | 59.999 | 13 | 21.84 | 20.538 | 60.04 | 13 | 21.85 | 11.44 | 59.994 | 5 | 21.85 | 11.921 | 59.971 | 5
21.86 | 19.823 | 60.011 | 13 | 21.87 | 19.28 | 59.999 | 13 | 21.85 | 20.538 | 60.04 | 13 | 21.86 | 11.44 | 59.994 | 5 | 21.86 | 11.921 | 59.971 | 5
21.87 | 19.823 | 60.011 | 13 | 21.88 | 19.28 | 59.999 | 13 | 21.85 | 20.533 | 60.04 | 13 | 21.87 | 11.44 | 59.994 | 5 | 21.87 | 11.921 | 59.971 | 5
21.88 | 19.823 | 60.011 | 13 | 21.89 | 19.28 | 59.999 | 13 | 21.86 | 20.533 | 60.04 | 13 | 21.88 | 11.44 | 59.994 | 5 | 21.88 | 11.919 | 59.971 | 5
21.89 | 19.817 | 60.011 | 13 | 21.9 | 19.28 | 59.999 | 13 | 21.87 | 20.526 | 60.04 | 13 | 21.89 | 11.44 | 59.994 | 5 | 21.89 | 11.919 | 59.971 | 5
21.89 | 19.817 | 60.011 | 13 | 21.9 | 19.28 | 59.999 | 13 | 21.88 | 20.526 | 60.04 | 13 | 21.9 | 11.44 | 59.994 | 5 | 21.89 | 11.919 | 59.971 | 5
21.9 | 19.817 | 60.011 | 13 | 21.91 | 19.28 | 59.999 | 13 | 21.89 | 20.526 | 60.04 | 13 | 21.9 | 11.44 | 59.994 | 5 | 21.9 | 11.919 | 59.971 | 5
21.91 | 19.817 | 60.011 | 13 | 21.92 | 19.28 | 59.999 | 13 | 21.9 | 20.526 | 60.04 | 13 | 21.91 | 11.44 | 59.994 | 5 | 21.91 | 11.919 | 59.971 | 5
21.92 | 19.817 | 60.011 | 13 | 21.93 | 19.286 | 59.999 | 13 | 21.9 | 20.526 | 60.04 | 13 | 21.92 | 11.431 | 59.994 | 5 | 21.92 | 11.919 | 59.971 | 5
21.93 | 19.817 | 60.011 | 13 | 21.94 | 19.286 | 59.999 | 13 | 21.91 | 20.526 | 60.04 | 13 | 21.93 | 11.431 | 59.994 | 5 | 21.93 | 11.919 | 59.971 | 5
21.94 | 19.817 | 60.011 | 13 | 21.95 | 19.286 | 59.999 | 13 | 21.92 | 20.519 | 60.04 | 13 | 21.94 | 11.431 | 59.994 | 5 | 21.94 | 11.919 | 59.971 | 5
21.94 | 19.817 | 60.011 | 13 | 21.95 | 19.286 | 59.999 | 13 | 21.93 | 20.519 | 60.04 | 13 | 21.95 | 11.431 | 59.994 | 5 | 21.94 | 11.914 | 59.971 | 5
21.95 | 19.817 | 60.011 | 13 | 21.96 | 19.286 | 59.999 | 13 | 21.94 | 20.532 | 60.04 | 13 | 21.95 | 11.431 | 59.994 | 5 | 21.95 | 11.914 | 59.971 | 5
21.96 | 19.817 | 60.011 | 13 | 21.97 | 19.286 | 59.999 | 13 | 21.95 | 20.532 | 60.04 | 13 | 21.96 | 11.431 | 59.994 | 5 | 21.96 | 11.914 | 59.971 | 5
21.97 | 19.815 | 60.011 | 13 | 21.98 | 19.292 | 59.999 | 13 | 21.95 | 20.532 | 60.04 | 13 | 21.97 | 11.431 | 59.994 | 5 | 21.97 | 11.914 | 59.971 | 5
21.98 | 19.815 | 60.011 | 13 | 21.99 | 19.292 | 59.999 | 13 | 21.96 | 20.532 | 60.04 | 13 | 21.98 | 11.431 | 59.994 | 5 | 21.98 | 11.914 | 59.971 | 5
21.99 | 19.815 | 60.011 | 13 | 22 | 19.292 | 59.999 | 13 | 21.97 | 20.532 | 60.04 | 13 | 21.99 | 11.428 | 59.994 | 5 | 21.99 | 11.914 | 59.971 | 5
21.99 | 19.815 | 60.011 | 13 | 22 | 19.292 | 59.999 | 13 | 21.98 | 20.532 | 60.04 | 13 | 22 | 11.428 | 59.994 | 5 | 21.99 | 11.845 | 59.971 | 5
22 | 19.815 | 60.005 | 13 | 22.01 | 19.295 | 59.999 | 13 | 21.99 | 20.528 | 60.04 | 13 | 22 | 11.428 | 59.994 | 5 | 22 | 11.845 | 59.971 | 5
22.01 | 19.815 | 60.005 | 13 | 22.02 | 19.295 | 59.999 | 13 | 22 | 20.528 | 60.04 | 13 | 22.01 | 11.428 | 59.994 | 5 | 22.01 | 11.845 | 59.971 | 5
22.02 | 19.813 | 60.005 | 13 | 22.03 | 19.224 | 59.999 | 13 | 22 | 20.534 | 60.04 | 13 | 22.02 | 11.425 | 59.994 | 5 | 22.02 | 11.845 | 59.971 | 5
22.03 | 19.813 | 60.005 | 13 | 22.04 | 19.224 | 59.999 | 13 | 22.01 | 20.534 | 60.04 | 13 | 22.03 | 11.425 | 59.994 | 5 | 22.03 | 11.841 | 59.971 | 5
22.04 | 19.813 | 60.005 | 13 | 22.05 | 19.228 | 59.999 | 13 | 22.02 | 20.532 | 60.04 | 13 | 22.04 | 11.425 | 59.994 | 5 | 22.04 | 11.841 | 59.971 | 5
22.04 | 19.813 | 60.005 | 13 | 22.05 | 19.228 | 59.999 | 13 | 22.03 | 20.532 | 60.04 | 13 | 22.05 | 11.425 | 59.994 | 5 | 22.04 | 11.841 | 59.971 | 5
22.05 | 19.813 | 60.005 | 13 | 22.06 | 19.228 | 59.999 | 13 | 22.04 | 20.532 | 60.04 | 13 | 22.05 | 11.425 | 59.994 | 5 | 22.05 | 11.841 | 59.971 | 5
22.06 | 19.813 | 60.005 | 13 | 22.07 | 19.228 | 59.999 | 13 | 22.05 | 20.532 | 60.04 | 13 | 22.06 | 11.425 | 59.994 | 5 | 22.06 | 11.841 | 59.971 | 5
22.07 | 19.813 | 60.005 | 13 | 22.08 | 19.232 | 59.999 | 13 | 22.05 | 20.521 | 60.04 | 13 | 22.07 | 11.422 | 59.994 | 5 | 22.07 | 11.841 | 59.971 | 5
22.08 | 19.813 | 60.005 | 13 | 22.09 | 19.232 | 59.999 | 13 | 22.06 | 20.521 | 60.04 | 13 | 22.08 | 11.422 | 59.994 | 5 | 22.08 | 11.841 | 59.971 | 5
22.09 | 19.813 | 60.005 | 13 | 22.1 | 19.232 | 59.999 | 13 | 22.07 | 20.51 | 60.04 | 13 | 22.09 | 11.439 | 59.994 | 5 | 22.09 | 11.841 | 59.971 | 5
22.09 | 19.813 | 60.005 | 13 | 22.1 | 19.232 | 59.999 | 13 | 22.08 | 20.51 | 60.04 | 13 | 22.1 | 11.439 | 59.994 | 5 | 22.09 | 11.839 | 59.971 | 5
22.1 | 19.813 | 60.005 | 13 | 22.11 | 19.235 | 59.999 | 13 | 22.09 | 20.506 | 60.04 | 13 | 22.1 | 11.435 | 59.994 | 5 | 22.1 | 11.839 | 59.971 | 5
22.11 | 19.813 | 60.005 | 13 | 22.12 | 19.235 | 59.999 | 13 | 22.1 | 20.506 | 60.04 | 13 | 22.11 | 11.435 | 59.994 | 5 | 22.11 | 11.839 | 59.971 | 5
22.12 | 19.813 | 60.005 | 13 | 22.13 | 19.235 | 59.999 | 13 | 22.1 | 20.505 | 60.04 | 13 | 22.12 | 11.435 | 59.994 | 5 | 22.12 | 11.839 | 59.971 | 5
22.13 | 19.813 | 60.005 | 13 | 22.14 | 19.235 | 59.999 | 13 | 22.11 | 20.505 | 60.04 | 13 | 22.13 | 11.435 | 59.994 | 5 | 22.13 | 11.839 | 59.971 | 5
22.14 | 19.813 | 60.005 | 13 | 22.15 | 19.236 | 59.999 | 13 | 22.12 | 20.504 | 60.04 | 13 | 22.14 | 11.432 | 59.994 | 5 | 22.14 | 11.839 | 59.971 | 5
22.14 | 19.813 | 60.005 | 13 | 22.15 | 19.236 | 59.999 | 13 | 22.13 | 20.504 | 60.04 | 13 | 22.15 | 11.432 | 59.994 | 5 | 22.14 | 11.839 | 59.971 | 5
22.15 | 19.819 | 60.005 | 13 | 22.16 | 19.236 | 59.999 | 13 | 22.14 | 20.504 | 60.04 | 13 | 22.15 | 11.432 | 59.994 | 5 | 22.15 | 11.839 | 59.971 | 5
22.16 | 19.819 | 60.005 | 13 | 22.17 | 19.236 | 59.999 | 13 | 22.15 | 20.504 | 60.04 | 13 | 22.16 | 11.432 | 59.994 | 5 | 22.16 | 11.839 | 59.971 | 5
22.17 | 19.819 | 60.005 | 13 | 22.18 | 19.236 | 59.999 | 13 | 22.15 | 20.501 | 60.04 | 13 | 22.17 | 11.429 | 59.994 | 5 | 22.17 | 11.839 | 59.971 | 5
22.18 | 19.819 | 60.005 | 13 | 22.19 | 19.236 | 59.999 | 13 | 22.16 | 20.501 | 60.04 | 13 | 22.18 | 11.429 | 59.994 | 5 | 22.18 | 11.839 | 59.971 | 5
22.19 | 19.822 | 60.005 | 13 | 22.2 | 19.236 | 59.999 | 13 | 22.17 | 20.498 | 60.04 | 13 | 22.19 | 11.428 | 59.994 | 5 | 22.19 | 11.839 | 59.971 | 5
22.19 | 19.822 | 60.005 | 13 | 22.2 | 19.236 | 59.999 | 13 | 22.18 | 20.498 | 60.04 | 13 | 22.2 | 11.428 | 59.994 | 5 | 22.19 | 11.837 | 59.971 | 5
22.2 | 19.822 | 60.005 | 13 | 22.21 | 19.239 | 59.999 | 13 | 22.19 | 20.498 | 60.04 | 13 | 22.2 | 11.428 | 59.994 | 5 | 22.2 | 11.837 | 59.971 | 5
22.21 | 19.822 | 60.005 | 13 | 22.22 | 19.239 | 59.999 | 13 | 22.2 | 20.498 | 60.04 | 13 | 22.21 | 11.428 | 59.994 | 5 | 22.21 | 11.837 | 59.971 | 5
22.22 | 19.822 | 60.005 | 13 | 22.23 | 19.239 | 59.999 | 13 | 22.2 | 20.495 | 60.04 | 13 | 22.22 | 11.425 | 59.994 | 5 | 22.22 | 11.837 | 59.971 | 5
22.23 | 19.822 | 60.005 | 13 | 22.24 | 19.239 | 59.999 | 13 | 22.21 | 20.495 | 60.04 | 13 | 22.23 | 11.425 | 59.994 | 5 | 22.23 | 11.837 | 59.971 | 5
22.24 | 19.822 | 60.005 | 13 | 22.25 | 19.169 | 59.999 | 13 | 22.22 | 20.493 | 60.04 | 13 | 22.24 | 11.425 | 59.994 | 5 | 22.24 | 11.837 | 59.971 | 5
22.24 | 19.822 | 60.005 | 13 | 22.25 | 19.169 | 59.999 | 13 | 22.23 | 20.493 | 60.04 | 13 | 22.25 | 11.425 | 59.994 | 5 | 22.24 | 11.837 | 59.971 | 5
22.25 | 19.822 | 60.005 | 13 | 22.26 | 19.169 | 59.999 | 13 | 22.24 | 20.493 | 60.04 | 13 | 22.25 | 11.424 | 59.994 | 5 | 22.25 | 11.837 | 59.971 | 5
22.26 | 19.822 | 60.005 | 13 | 22.27 | 19.169 | 59.999 | 13 | 22.25 | 20.493 | 60.04 | 13 | 22.26 | 11.424 | 59.994 | 5 | 22.26 | 11.836 | 59.971 | 5
22.27 | 19.824 | 60.005 | 13 | 22.28 | 19.169 | 59.999 | 13 | 22.25 | 20.483 | 60.04 | 13 | 22.27 | 11.424 | 59.994 | 5 | 22.27 | 11.836 | 59.971 | 5
22.28 | 19.824 | 60.005 | 13 | 22.29 | 19.169 | 59.999 | 13 | 22.26 | 20.483 | 60.04 | 13 | 22.28 | 11.424 | 59.994 | 5 | 22.28 | 11.836 | 59.971 | 5
22.29 | 19.824 | 60.005 | 13 | 22.3 | 19.169 | 59.999 | 13 | 22.27 | 20.481 | 60.04 | 13 | 22.29 | 11.422 | 59.994 | 5 | 22.29 | 11.836 | 59.971 | 5
22.29 | 19.824 | 60.005 | 13 | 22.3 | 19.169 | 59.999 | 13 | 22.28 | 20.481 | 60.04 | 13 | 22.3 | 11.422 | 59.994 | 5 | 22.29 | 11.836 | 59.971 | 5
22.3 | 19.825 | 60.005 | 13 | 22.31 | 19.173 | 59.999 | 13 | 22.29 | 20.481 | 60.04 | 13 | 22.3 | 11.419 | 59.994 | 5 | 22.3 | 11.836 | 59.971 | 5
22.31 | 19.825 | 60.005 | 13 | 22.32 | 19.173 | 59.999 | 13 | 22.3 | 20.481 | 60.04 | 13 | 22.31 | 11.419 | 59.994 | 5 | 22.31 | 11.836 | 59.971 | 5
22.32 | 19.824 | 60.005 | 13 | 22.33 | 19.173 | 59.999 | 13 | 22.3 | 20.462 | 60.04 | 13 | 22.32 | 11.419 | 59.994 | 5 | 22.32 | 11.836 | 59.971 | 5
22.33 | 19.824 | 60.005 | 13 | 22.34 | 19.173 | 59.999 | 13 | 22.31 | 20.462 | 60.04 | 13 | 22.33 | 11.419 | 59.994 | 5 | 22.33 | 11.836 | 59.971 | 5
22.34 | 19.824 | 60.011 | 13 | 22.35 | 19.173 | 59.999 | 13 | 22.32 | 20.453 | 60.04 | 13 | 22.34 | 11.417 | 59.994 | 5 | 22.34 | 11.836 | 59.971 | 5
22.34 | 19.824 | 60.011 | 13 | 22.35 | 19.173 | 59.999 | 13 | 22.33 | 20.453 | 60.04 | 13 | 22.35 | 11.417 | 59.994 | 5 | 22.34 | 11.836 | 59.971 | 5
22.35 | 19.824 | 60.011 | 13 | 22.36 | 19.178 | 59.999 | 13 | 22.34 | 20.453 | 60.04 | 13 | 22.35 | 11.417 | 59.994 | 5 | 22.35 | 11.836 | 59.971 | 5
22.36 | 19.824 | 60.011 | 13 | 22.37 | 19.178 | 59.999 | 13 | 22.35 | 20.453 | 60.04 | 13 | 22.36 | 11.417 | 59.994 | 5 | 22.36 | 11.777 | 59.971 | 5
22.37 | 19.824 | 60.011 | 13 | 22.38 | 19.178 | 59.999 | 13 | 22.35 | 20.453 | 60.04 | 13 | 22.37 | 11.417 | 59.994 | 5 | 22.37 | 11.777 | 59.971 | 5
22.38 | 19.824 | 60.011 | 13 | 22.39 | 19.178 | 59.999 | 13 | 22.36 | 20.453 | 60.04 | 13 | 22.38 | 11.417 | 59.994 | 5 | 22.38 | 11.777 | 59.971 | 5
22.39 | 19.824 | 60.011 | 13 | 22.4 | 19.178 | 59.999 | 13 | 22.37 | 20.452 | 60.04 | 13 | 22.39 | 11.417 | 59.994 | 5 | 22.39 | 11.777 | 59.971 | 5
22.39 | 19.824 | 60.011 | 13 | 22.4 | 19.178 | 59.999 | 13 | 22.38 | 20.452 | 60.04 | 13 | 22.4 | 11.417 | 59.994 | 5 | 22.39 | 11.777 | 59.971 | 5
22.4 | 19.824 | 60.011 | 13 | 22.41 | 19.178 | 59.999 | 13 | 22.39 | 20.452 | 60.04 | 13 | 22.4 | 11.415 | 59.994 | 5 | 22.4 | 11.777 | 59.971 | 5
22.41 | 19.824 | 60.011 | 13 | 22.42 | 19.178 | 59.999 | 13 | 22.4 | 20.452 | 60.04 | 13 | 22.41 | 11.415 | 59.994 | 5 | 22.41 | 11.777 | 59.971 | 5
22.42 | 19.824 | 60.011 | 13 | 22.43 | 19.178 | 59.999 | 13 | 22.4 | 20.452 | 60.04 | 13 | 22.42 | 11.41 | 59.994 | 5 | 22.42 | 11.777 | 59.971 | 5
22.43 | 19.824 | 60.011 | 13 | 22.44 | 19.178 | 59.999 | 13 | 22.41 | 20.452 | 60.04 | 13 | 22.43 | 11.41 | 59.994 | 5 | 22.43 | 11.777 | 59.971 | 5
22.44 | 19.742 | 60.011 | 13 | 22.45 | 19.102 | 59.999 | 13 | 22.42 | 20.445 | 60.04 | 13 | 22.44 | 11.407 | 59.994 | 5 | 22.44 | 11.777 | 59.971 | 5
22.44 | 19.742 | 60.011 | 13 | 22.45 | 19.102 | 59.999 | 13 | 22.43 | 20.445 | 60.04 | 13 | 22.45 | 11.407 | 59.994 | 5 | 22.44 | 11.777 | 59.971 | 5
22.45 | 19.737 | 60.011 | 13 | 22.46 | 19.102 | 59.999 | 13 | 22.44 | 20.427 | 60.04 | 13 | 22.45 | 11.407 | 59.994 | 5 | 22.45 | 11.777 | 59.971 | 5
22.46 | 19.737 | 60.011 | 13 | 22.47 | 19.102 | 59.999 | 13 | 22.45 | 20.427 | 60.04 | 13 | 22.46 | 11.407 | 59.994 | 5 | 22.46 | 11.777 | 59.971 | 5
22.47 | 19.729 | 60.011 | 13 | 22.48 | 19.102 | 60.011 | 13 | 22.45 | 20.439 | 60.04 | 13 | 22.47 | 11.395 | 59.994 | 5 | 22.47 | 11.777 | 59.971 | 5
22.48 | 19.729 | 60.011 | 13 | 22.49 | 19.102 | 60.011 | 13 | 22.46 | 20.439 | 60.04 | 13 | 22.48 | 11.395 | 59.994 | 5 | 22.48 | 11.777 | 59.971 | 5
22.49 | 19.729 | 60.011 | 13 | 22.5 | 19.102 | 60.011 | 13 | 22.47 | 20.433 | 60.04 | 13 | 22.49 | 11.395 | 59.994 | 5 | 22.49 | 11.777 | 59.971 | 5
22.49 | 19.729 | 60.011 | 13 | 22.5 | 19.102 | 60.011 | 13 | 22.48 | 20.433 | 60.04 | 13 | 22.5 | 11.395 | 59.994 | 5 | 22.49 | 11.777 | 59.971 | 5
22.5 | 19.729 | 60.011 | 13 | 22.51 | 19.102 | 60.011 | 13 | 22.49 | 20.433 | 60.034 | 13 | 22.5 | 11.395 | 59.994 | 5 | 22.5 | 11.777 | 59.971 | 5
22.51 | 19.729 | 60.011 | 13 | 22.52 | 19.102 | 60.011 | 13 | 22.5 | 20.433 | 60.034 | 13 | 22.51 | 11.395 | 59.994 | 5 | 22.51 | 11.777 | 59.971 | 5
22.52 | 19.729 | 60.011 | 13 | 22.53 | 19.102 | 60.011 | 13 | 22.5 | 20.433 | 60.034 | 13 | 22.52 | 11.393 | 59.994 | 5 | 22.52 | 11.777 | 59.971 | 5
22.53 | 19.729 | 60.011 | 13 | 22.54 | 19.102 | 60.011 | 13 | 22.51 | 20.433 | 60.034 | 13 | 22.53 | 11.393 | 59.994 | 5 | 22.53 | 11.777 | 59.971 | 5
22.54 | 19.729 | 60.011 | 13 | 22.55 | 19.102 | 60.011 | 13 | 22.52 | 20.43 | 60.034 | 13 | 22.54 | 11.391 | 59.994 | 5 | 22.54 | 11.777 | 59.971 | 5
22.54 | 19.729 | 60.011 | 13 | 22.55 | 19.102 | 60.011 | 13 | 22.53 | 20.43 | 60.034 | 13 | 22.55 | 11.391 | 59.994 | 5 | 22.54 | 11.777 | 59.971 | 5
22.55 | 19.729 | 60.011 | 13 | 22.56 | 19.1 | 60.011 | 13 | 22.54 | 20.43 | 60.034 | 13 | 22.55 | 11.388 | 59.994 | 5 | 22.55 | 11.777 | 59.971 | 5
22.56 | 19.729 | 60.011 | 13 | 22.57 | 19.1 | 60.011 | 13 | 22.55 | 20.43 | 60.034 | 13 | 22.56 | 11.388 | 59.994 | 5 | 22.56 | 11.777 | 59.971 | 5
22.57 | 19.726 | 60.011 | 13 | 22.58 | 19.1 | 60.011 | 13 | 22.55 | 20.43 | 60.034 | 13 | 22.57 | 11.388 | 59.994 | 5 | 22.57 | 11.777 | 59.971 | 5
22.58 | 19.726 | 60.011 | 13 | 22.59 | 19.1 | 60.011 | 13 | 22.56 | 20.43 | 60.034 | 13 | 22.58 | 11.388 | 59.994 | 5 | 22.58 | 11.777 | 59.971 | 5
22.58 | 19.68 | 60.011 | 13 | 22.6 | 19.1 | 60.011 | 13 | 22.57 | 20.426 | 60.034 | 13 | 22.59 | 11.388 | 59.994 | 5 | 22.59 | 11.777 | 59.971 | 5
22.59 | 19.68 | 60.011 | 13 | 22.6 | 19.1 | 60.011 | 13 | 22.58 | 20.426 | 60.034 | 13 | 22.6 | 11.388 | 59.994 | 5 | 22.59 | 11.777 | 59.971 | 5
22.6 | 19.68 | 60.011 | 13 | 22.61 | 19.1 | 60.011 | 13 | 22.59 | 20.426 | 60.034 | 13 | 22.6 | 11.388 | 59.994 | 5 | 22.6 | 11.777 | 59.971 | 5
22.61 | 19.68 | 60.011 | 13 | 22.62 | 19.1 | 60.011 | 13 | 22.6 | 20.426 | 60.034 | 13 | 22.61 | 11.388 | 59.994 | 5 | 22.61 | 11.777 | 59.971 | 5
22.62 | 19.68 | 60.011 | 13 | 22.63 | 19.094 | 60.011 | 13 | 22.6 | 20.426 | 60.034 | 13 | 22.62 | 11.386 | 59.994 | 5 | 22.62 | 11.777 | 59.971 | 5
22.63 | 19.68 | 60.011 | 13 | 22.64 | 19.094 | 60.011 | 13 | 22.61 | 20.426 | 60.034 | 13 | 22.63 | 11.386 | 59.994 | 5 | 22.63 | 11.777 | 59.971 | 5
22.63 | 19.676 | 60.011 | 13 | 22.65 | 19.094 | 60.011 | 13 | 22.62 | 20.424 | 60.034 | 13 | 22.64 | 11.386 | 59.994 | 5 | 22.64 | 11.777 | 59.971 | 5
22.64 | 19.676 | 60.011 | 13 | 22.65 | 19.094 | 60.011 | 13 | 22.63 | 20.424 | 60.034 | 13 | 22.65 | 11.386 | 59.994 | 5 | 22.64 | 11.777 | 59.971 | 5
22.65 | 19.673 | 60.011 | 13 | 22.66 | 19.088 | 60.011 | 13 | 22.64 | 20.424 | 60.034 | 13 | 22.65 | 11.384 | 59.994 | 5 | 22.65 | 11.777 | 59.971 | 5
22.66 | 19.673 | 60.011 | 13 | 22.67 | 19.088 | 60.011 | 13 | 22.65 | 20.424 | 60.034 | 13 | 22.66 | 11.384 | 59.994 | 5 | 22.66 | 11.777 | 59.971 | 5
22.67 | 19.67 | 60.005 | 13 | 22.68 | 19.088 | 60.011 | 13 | 22.65 | 20.424 | 60.034 | 13 | 22.67 | 11.384 | 59.994 | 5 | 22.67 | 11.777 | 59.971 | 5
22.68 | 19.67 | 60.005 | 13 | 22.69 | 19.088 | 60.011 | 13 | 22.66 | 20.424 | 60.034 | 13 | 22.68 | 11.384 | 59.994 | 5 | 22.68 | 11.777 | 59.971 | 5
22.68 | 19.67 | 60.005 | 13 | 22.7 | 19.088 | 60.011 | 13 | 22.67 | 20.424 | 60.034 | 13 | 22.69 | 11.382 | 59.994 | 5 | 22.69 | 11.777 | 59.971 | 5
22.69 | 19.67 | 60.005 | 13 | 22.7 | 19.088 | 60.011 | 13 | 22.68 | 20.424 | 60.034 | 13 | 22.7 | 11.382 | 59.994 | 5 | 22.69 | 11.777 | 59.971 | 5
22.7 | 19.67 | 60.005 | 13 | 22.71 | 19.084 | 60.011 | 13 | 22.69 | 20.424 | 60.034 | 13 | 22.7 | 11.382 | 59.994 | 5 | 22.7 | 11.777 | 59.971 | 5
22.71 | 19.67 | 60.005 | 13 | 22.72 | 19.084 | 60.011 | 13 | 22.7 | 20.424 | 60.034 | 13 | 22.71 | 11.382 | 59.994 | 5 | 22.71 | 11.777 | 59.971 | 5
22.72 | 19.67 | 60.005 | 13 | 22.73 | 19.084 | 60.011 | 13 | 22.7 | 20.424 | 60.034 | 13 | 22.72 | 11.382 | 59.994 | 5 | 22.72 | 11.777 | 59.971 | 5
22.73 | 19.67 | 60.005 | 13 | 22.74 | 19.084 | 60.011 | 13 | 22.71 | 20.424 | 60.034 | 13 | 22.73 | 11.382 | 59.994 | 5 | 22.73 | 11.777 | 59.971 | 5
22.73 | 19.67 | 60.005 | 13 | 22.75 | 19.084 | 60.011 | 13 | 22.72 | 20.424 | 60.034 | 13 | 22.74 | 11.381 | 59.994 | 5 | 22.74 | 11.777 | 59.971 | 5
22.74 | 19.67 | 60.005 | 13 | 22.75 | 19.084 | 60.011 | 13 | 22.73 | 20.424 | 60.034 | 13 | 22.75 | 11.381 | 59.994 | 5 | 22.74 | 11.777 | 59.971 | 5
22.75 | 19.67 | 60.005 | 13 | 22.76 | 19.083 | 60.011 | 13 | 22.74 | 20.424 | 60.034 | 13 | 22.75 | 11.381 | 59.994 | 5 | 22.75 | 11.777 | 59.971 | 5
22.76 | 19.67 | 60.005 | 13 | 22.77 | 19.083 | 60.011 | 13 | 22.75 | 20.424 | 60.034 | 13 | 22.76 | 11.381 | 59.994 | 5 | 22.76 | 11.777 | 59.971 | 5
22.77 | 19.67 | 60.005 | 13 | 22.78 | 19.083 | 60.011 | 13 | 22.75 | 20.424 | 60.034 | 13 | 22.77 | 11.381 | 59.994 | 5 | 22.77 | 11.777 | 59.971 | 5
22.78 | 19.67 | 60.005 | 13 | 22.79 | 19.083 | 60.011 | 13 | 22.76 | 20.424 | 60.034 | 13 | 22.78 | 11.381 | 59.994 | 5 | 22.78 | 11.777 | 59.971 | 5
22.78 | 19.67 | 60.005 | 13 | 22.8 | 19.083 | 60.011 | 13 | 22.77 | 20.424 | 60.034 | 13 | 22.79 | 11.378 | 59.994 | 5 | 22.79 | 11.777 | 59.971 | 5
22.79 | 19.67 | 60.005 | 13 | 22.8 | 19.083 | 60.011 | 13 | 22.78 | 20.424 | 60.034 | 13 | 22.8 | 11.378 | 59.994 | 5 | 22.79 | 11.777 | 59.971 | 5
22.8 | 19.668 | 60.005 | 13 | 22.81 | 19.08 | 60.011 | 13 | 22.79 | 20.424 | 60.034 | 13 | 22.8 | 11.378 | 59.994 | 5 | 22.8 | 11.777 | 59.971 | 5
22.81 | 19.668 | 60.005 | 13 | 22.82 | 19.08 | 60.011 | 13 | 22.8 | 20.424 | 60.034 | 13 | 22.81 | 11.378 | 59.994 | 5 | 22.81 | 11.777 | 59.971 | 5
22.82 | 19.668 | 60.005 | 13 | 22.83 | 19.077 | 60.011 | 13 | 22.8 | 20.424 | 60.034 | 13 | 22.82 | 11.378 | 59.994 | 5 | 22.82 | 11.777 | 59.971 | 5
22.83 | 19.668 | 60.005 | 13 | 22.84 | 19.077 | 60.011 | 13 | 22.81 | 20.424 | 60.034 | 13 | 22.83 | 11.378 | 59.994 | 5 | 22.83 | 11.777 | 59.971 | 5
22.83 | 19.668 | 60.005 | 13 | 22.85 | 19.077 | 60.011 | 13 | 22.82 | 20.424 | 60.034 | 13 | 22.84 | 11.378 | 59.994 | 5 | 22.84 | 11.777 | 59.971 | 5
22.84 | 19.668 | 60.005 | 13 | 22.85 | 19.077 | 60.011 | 13 | 22.83 | 20.424 | 60.034 | 13 | 22.85 | 11.378 | 59.994 | 5 | 22.84 | 11.777 | 59.971 | 5
22.85 | 19.668 | 60.005 | 13 | 22.86 | 19.077 | 60.011 | 13 | 22.84 | 20.424 | 60.034 | 13 | 22.85 | 11.374 | 59.994 | 5 | 22.85 | 11.777 | 59.971 | 5
22.86 | 19.668 | 60.005 | 13 | 22.87 | 19.077 | 60.011 | 13 | 22.85 | 20.424 | 60.034 | 13 | 22.86 | 11.374 | 59.994 | 5 | 22.86 | 11.777 | 59.971 | 5
22.87 | 19.668 | 60.005 | 13 | 22.88 | 19.077 | 60.011 | 13 | 22.85 | 20.422 | 60.034 | 13 | 22.87 | 11.369 | 59.994 | 5 | 22.87 | 11.777 | 59.971 | 5
22.88 | 19.668 | 60.005 | 13 | 22.89 | 19.077 | 60.011 | 13 | 22.86 | 20.422 | 60.034 | 13 | 22.88 | 11.369 | 59.994 | 5 | 22.88 | 11.777 | 59.971 | 5
22.88 | 19.668 | 60.005 | 13 | 22.9 | 19.077 | 60.011 | 13 | 22.87 | 20.419 | 60.034 | 13 | 22.89 | 11.369 | 59.994 | 5 | 22.89 | 11.777 | 59.971 | 5
22.89 | 19.668 | 60.005 | 13 | 22.9 | 19.077 | 60.011 | 13 | 22.88 | 20.419 | 60.034 | 13 | 22.9 | 11.369 | 59.994 | 5 | 22.89 | 11.777 | 59.971 | 5
22.9 | 19.668 | 60.005 | 13 | 22.91 | 19.071 | 60.011 | 13 | 22.89 | 20.419 | 60.034 | 13 | 22.9 | 11.369 | 59.994 | 5 | 22.9 | 11.777 | 59.971 | 5
22.91 | 19.668 | 60.005 | 13 | 22.92 | 19.071 | 60.011 | 13 | 22.9 | 20.419 | 60.034 | 13 | 22.91 | 11.369 | 59.994 | 5 | 22.91 | 11.777 | 59.971 | 5
22.92 | 19.668 | 60.005 | 13 | 22.93 | 19.071 | 60.011 | 13 | 22.9 | 20.419 | 60.034 | 13 | 22.92 | 11.322 | 59.994 | 5 | 22.92 | 11.777 | 59.971 | 5
22.93 | 19.668 | 60.005 | 13 | 22.94 | 19.071 | 60.011 | 13 | 22.91 | 20.419 | 60.034 | 13 | 22.93 | 11.322 | 59.994 | 5 | 22.93 | 11.777 | 59.971 | 5
22.93 | 19.668 | 60.005 | 13 | 22.95 | 19.071 | 60.011 | 13 | 22.92 | 20.419 | 60.034 | 13 | 22.94 | 11.319 | 59.994 | 5 | 22.94 | 11.777 | 59.971 | 5
22.94 | 19.668 | 60.005 | 13 | 22.95 | 19.071 | 60.011 | 13 | 22.93 | 20.419 | 60.034 | 13 | 22.95 | 11.319 | 59.994 | 5 | 22.94 | 11.777 | 59.971 | 5
22.95 | 19.668 | 60.005 | 13 | 22.96 | 19.067 | 60.011 | 13 | 22.94 | 20.419 | 60.034 | 13 | 22.95 | 11.319 | 59.994 | 5 | 22.95 | 11.777 | 59.971 | 5
22.96 | 19.668 | 60.005 | 13 | 22.97 | 19.067 | 60.011 | 13 | 22.95 | 20.419 | 60.034 | 13 | 22.96 | 11.319 | 59.994 | 5 | 22.96 | 11.777 | 59.971 | 5
22.97 | 19.668 | 60.005 | 13 | 22.98 | 19.067 | 60.011 | 13 | 22.95 | 20.416 | 60.034 | 13 | 22.97 | 11.319 | 59.994 | 5 | 22.97 | 11.777 | 59.971 | 5
22.98 | 19.668 | 60.005 | 13 | 22.99 | 19.067 | 60.011 | 13 | 22.96 | 20.416 | 60.034 | 13 | 22.98 | 11.319 | 59.994 | 5 | 22.98 | 11.777 | 59.971 | 5
22.98 | 19.668 | 60.005 | 13 | 23 | 19.064 | 60.011 | 13 | 22.97 | 20.416 | 60.034 | 13 | 22.99 | 11.319 | 59.994 | 5 | 22.99 | 11.777 | 59.971 | 5
22.99 | 19.668 | 60.005 | 13 | 23 | 19.064 | 60.011 | 13 | 22.98 | 20.416 | 60.034 | 13 | 23 | 11.319 | 59.994 | 5 | 22.99 | 11.777 | 59.971 | 5
23 | 19.668 | 60.005 | 13 | 23.01 | 19.064 | 60.011 | 13 | 22.99 | 20.416 | 60.034 | 13 | 23 | 11.319 | 59.994 | 5 | 23 | 11.777 | 59.971 | 5
23.01 | 19.668 | 60.005 | 13 | 23.02 | 19.064 | 60.011 | 13 | 23 | 20.416 | 60.034 | 13 | 23.01 | 11.319 | 59.994 | 5 | 23.01 | 11.777 | 59.971 | 5
23.02 | 19.668 | 60.005 | 13 | 23.03 | 19.064 | 60.011 | 13 | 23 | 20.416 | 60.034 | 13 | 23.02 | 11.319 | 59.994 | 5 | 23.02 | 11.777 | 59.971 | 5
23.03 | 19.668 | 60.005 | 13 | 23.04 | 19.064 | 60.011 | 13 | 23.01 | 20.416 | 60.034 | 13 | 23.03 | 11.319 | 59.994 | 5 | 23.03 | 11.777 | 59.971 | 5
23.03 | 19.668 | 60.005 | 13 | 23.05 | 19.064 | 60.011 | 13 | 23.02 | 20.416 | 60.034 | 13 | 23.04 | 11.319 | 59.994 | 5 | 23.04 | 11.777 | 59.971 | 5
23.04 | 19.668 | 60.005 | 13 | 23.05 | 19.064 | 60.011 | 13 | 23.03 | 20.416 | 60.034 | 13 | 23.05 | 11.319 | 59.994 | 5 | 23.04 | 11.777 | 59.971 | 5
23.05 | 19.668 | 60.005 | 13 | 23.06 | 19.064 | 60.011 | 13 | 23.04 | 20.416 | 60.034 | 13 | 23.05 | 11.273 | 59.994 | 5 | 23.05 | 11.777 | 59.971 | 5
23.06 | 19.668 | 60.005 | 13 | 23.07 | 19.064 | 60.011 | 13 | 23.05 | 20.416 | 60.034 | 13 | 23.06 | 11.273 | 59.994 | 5 | 23.06 | 11.777 | 59.971 | 5
23.07 | 19.668 | 60.005 | 13 | 23.08 | 19.064 | 60.011 | 13 | 23.05 | 20.416 | 60.034 | 13 | 23.07 | 11.273 | 59.994 | 5 | 23.07 | 11.777 | 59.971 | 5
23.08 | 19.668 | 60.005 | 13 | 23.09 | 19.064 | 60.011 | 13 | 23.06 | 20.416 | 60.034 | 13 | 23.08 | 11.273 | 59.994 | 5 | 23.08 | 11.777 | 59.971 | 5
23.08 | 19.668 | 60.005 | 13 | 23.1 | 19.064 | 60.011 | 13 | 23.07 | 20.416 | 60.034 | 13 | 23.09 | 11.273 | 59.994 | 5 | 23.09 | 11.777 | 59.971 | 5
23.09 | 19.668 | 60.005 | 13 | 23.1 | 19.064 | 60.011 | 13 | 23.08 | 20.416 | 60.034 | 13 | 23.1 | 11.273 | 59.994 | 5 | 23.09 | 11.777 | 59.971 | 5
23.1 | 19.668 | 60.005 | 13 | 23.11 | 19.064 | 60.011 | 13 | 23.09 | 20.416 | 60.034 | 13 | 23.1 | 11.273 | 59.994 | 5 | 23.1 | 11.777 | 59.971 | 5
23.11 | 19.668 | 60.005 | 13 | 23.12 | 19.064 | 60.011 | 13 | 23.1 | 20.416 | 60.034 | 13 | 23.11 | 11.273 | 59.994 | 5 | 23.11 | 11.777 | 59.971 | 5
23.12 | 19.668 | 60.005 | 13 | 23.13 | 19.064 | 60.011 | 13 | 23.1 | 20.415 | 60.034 | 13 | 23.12 | 11.272 | 59.994 | 5 | 23.12 | 11.777 | 59.971 | 5
23.13 | 19.668 | 60.005 | 13 | 23.14 | 19.064 | 60.011 | 13 | 23.11 | 20.415 | 60.034 | 13 | 23.13 | 11.272 | 59.994 | 5 | 23.13 | 11.777 | 59.971 | 5
23.13 | 19.668 | 60.005 | 13 | 23.15 | 19.064 | 60.011 | 13 | 23.12 | 20.415 | 60.034 | 13 | 23.14 | 11.272 | 59.994 | 5 | 23.14 | 11.777 | 59.971 | 5
23.14 | 19.668 | 60.005 | 13 | 23.15 | 19.064 | 60.011 | 13 | 23.13 | 20.415 | 60.034 | 13 | 23.15 | 11.272 | 59.994 | 5 | 23.14 | 11.777 | 59.971 | 5
23.15 | 19.668 | 60.005 | 13 | 23.16 | 19.064 | 60.011 | 13 | 23.14 | 20.414 | 60.034 | 13 | 23.15 | 11.272 | 59.994 | 5 | 23.15 | 11.777 | 59.971 | 5
23.16 | 19.668 | 60.005 | 13 | 23.17 | 19.064 | 60.011 | 13 | 23.15 | 20.414 | 60.034 | 13 | 23.16 | 11.272 | 59.994 | 5 | 23.16 | 11.777 | 59.971 | 5
23.17 | 19.668 | 60.005 | 13 | 23.18 | 19.058 | 60.011 | 13 | 23.15 | 20.414 | 60.034 | 13 | 23.17 | 11.272 | 59.994 | 5 | 23.17 | 11.777 | 59.971 | 5
23.18 | 19.668 | 60.005 | 13 | 23.19 | 19.058 | 60.011 | 13 | 23.16 | 20.414 | 60.034 | 13 | 23.18 | 11.272 | 59.994 | 5 | 23.18 | 11.777 | 59.971 | 5
23.18 | 19.668 | 60.005 | 13 | 23.2 | 19.05 | 60.011 | 13 | 23.17 | 20.412 | 60.034 | 13 | 23.19 | 11.272 | 59.994 | 5 | 23.19 | 11.777 | 59.971 | 5
23.19 | 19.668 | 60.005 | 13 | 23.2 | 19.05 | 60.011 | 13 | 23.18 | 20.412 | 60.034 | 13 | 23.2 | 11.272 | 59.994 | 5 | 23.19 | 11.777 | 59.971 | 5
23.2 | 19.668 | 60.005 | 13 | 23.21 | 19.05 | 60.011 | 13 | 23.19 | 20.412 | 60.034 | 13 | 23.2 | 11.272 | 59.994 | 5 | 23.2 | 11.777 | 59.971 | 5
23.21 | 19.668 | 60.005 | 13 | 23.22 | 19.05 | 60.011 | 13 | 23.2 | 20.412 | 60.034 | 13 | 23.21 | 11.272 | 59.994 | 5 | 23.21 | 11.777 | 59.971 | 5
23.22 | 19.668 | 60.005 | 13 | 23.23 | 19.05 | 60.011 | 13 | 23.2 | 20.412 | 60.034 | 13 | 23.22 | 11.272 | 59.994 | 5 | 23.22 | 11.777 | 59.971 | 5
23.23 | 19.668 | 60.005 | 13 | 23.24 | 19.05 | 60.011 | 13 | 23.21 | 20.412 | 60.034 | 13 | 23.23 | 11.272 | 59.994 | 5 | 23.23 | 11.777 | 59.971 | 5
23.23 | 19.668 | 60.005 | 13 | 23.25 | 19.05 | 60.011 | 13 | 23.22 | 20.412 | 60.034 | 13 | 23.24 | 11.272 | 59.994 | 5 | 23.24 | 11.777 | 59.971 | 5
23.24 | 19.668 | 60.005 | 13 | 23.25 | 19.05 | 60.011 | 13 | 23.23 | 20.412 | 60.034 | 13 | 23.25 | 11.272 | 59.994 | 5 | 23.24 | 11.777 | 59.971 | 5
23.25 | 19.623 | 60.005 | 13 | 23.26 | 19.05 | 60.011 | 13 | 23.24 | 20.412 | 60.034 | 13 | 23.25 | 11.27 | 59.994 | 5 | 23.25 | 11.777 | 59.971 | 5
23.26 | 19.623 | 60.005 | 13 | 23.27 | 19.05 | 60.011 | 13 | 23.25 | 20.412 | 60.034 | 13 | 23.26 | 11.27 | 59.994 | 5 | 23.26 | 11.777 | 59.971 | 5
23.27 | 19.623 | 60.005 | 13 | 23.28 | 19.05 | 60.011 | 13 | 23.25 | 20.408 | 60.034 | 13 | 23.27 | 11.27 | 59.994 | 5 | 23.27 | 11.777 | 59.971 | 5
23.28 | 19.623 | 60.005 | 13 | 23.29 | 19.05 | 60.011 | 13 | 23.26 | 20.408 | 60.034 | 13 | 23.28 | 11.27 | 59.994 | 5 | 23.28 | 11.777 | 59.971 | 5
23.28 | 19.623 | 60.005 | 13 | 23.3 | 19.062 | 60.011 | 13 | 23.27 | 20.424 | 60.034 | 13 | 23.29 | 11.27 | 59.994 | 5 | 23.29 | 11.777 | 59.971 | 5
23.29 | 19.623 | 60.005 | 13 | 23.3 | 19.062 | 60.011 | 13 | 23.28 | 20.424 | 60.034 | 13 | 23.3 | 11.27 | 59.994 | 5 | 23.29 | 11.777 | 59.971 | 5
23.3 | 19.623 | 60.005 | 13 | 23.31 | 19.059 | 60.011 | 13 | 23.29 | 20.424 | 60.034 | 13 | 23.3 | 11.27 | 59.994 | 5 | 23.3 | 11.777 | 59.971 | 5
23.31 | 19.623 | 60.005 | 13 | 23.32 | 19.059 | 60.011 | 13 | 23.3 | 20.424 | 60.034 | 13 | 23.31 | 11.27 | 59.994 | 5 | 23.31 | 11.777 | 59.971 | 5
23.32 | 19.623 | 60.005 | 13 | 23.33 | 19.056 | 60.011 | 13 | 23.3 | 20.423 | 60.034 | 13 | 23.32 | 11.27 | 59.994 | 5 | 23.32 | 11.777 | 59.971 | 5
23.33 | 19.623 | 60.005 | 13 | 23.34 | 19.056 | 60.011 | 13 | 23.31 | 20.423 | 60.034 | 13 | 23.33 | 11.27 | 59.994 | 5 | 23.33 | 11.777 | 59.971 | 5
23.33 | 19.623 | 60.005 | 13 | 23.35 | 19.053 | 60.011 | 13 | 23.32 | 20.421 | 60.034 | 13 | 23.34 | 11.27 | 59.994 | 5 | 23.34 | 11.777 | 59.971 | 5
23.34 | 19.623 | 60.005 | 13 | 23.35 | 19.053 | 60.011 | 13 | 23.33 | 20.421 | 60.034 | 13 | 23.35 | 11.27 | 59.994 | 5 | 23.34 | 11.777 | 59.971 | 5
23.35 | 19.623 | 60.005 | 13 | 23.36 | 19.053 | 60.011 | 13 | 23.34 | 20.421 | 60.034 | 13 | 23.35 | 11.271 | 59.994 | 5 | 23.35 | 11.777 | 59.971 | 5
23.36 | 19.623 | 60.005 | 13 | 23.37 | 19.053 | 60.011 | 13 | 23.35 | 20.421 | 60.034 | 13 | 23.36 | 11.271 | 59.994 | 5 | 23.36 | 11.777 | 59.971 | 5
23.37 | 19.623 | 60.005 | 13 | 23.38 | 19.053 | 60.011 | 13 | 23.35 | 20.421 | 60.034 | 13 | 23.37 | 11.271 | 59.994 | 5 | 23.37 | 11.777 | 59.971 | 5
23.38 | 19.623 | 60.005 | 13 | 23.39 | 19.053 | 60.011 | 13 | 23.36 | 20.421 | 60.034 | 13 | 23.38 | 11.271 | 59.994 | 5 | 23.38 | 11.777 | 59.971 | 5
23.38 | 19.623 | 60.005 | 13 | 23.4 | 19.053 | 60.011 | 13 | 23.37 | 20.42 | 60.034 | 13 | 23.39 | 11.271 | 59.994 | 5 | 23.39 | 11.777 | 59.971 | 5
23.39 | 19.623 | 60.005 | 13 | 23.4 | 19.053 | 60.011 | 13 | 23.38 | 20.42 | 60.034 | 13 | 23.4 | 11.271 | 59.994 | 5 | 23.39 | 11.777 | 59.971 | 5
23.4 | 19.623 | 60.005 | 13 | 23.41 | 19.053 | 60.011 | 13 | 23.39 | 20.42 | 60.034 | 13 | 23.4 | 11.271 | 59.994 | 5 | 23.4 | 11.777 | 59.971 | 5
23.41 | 19.623 | 60.005 | 13 | 23.42 | 19.053 | 60.011 | 13 | 23.4 | 20.42 | 60.034 | 13 | 23.41 | 11.271 | 59.994 | 5 | 23.41 | 11.777 | 59.971 | 5
23.42 | 19.623 | 60.005 | 13 | 23.43 | 19.048 | 60.011 | 13 | 23.4 | 20.42 | 60.034 | 13 | 23.42 | 11.271 | 59.994 | 5 | 23.42 | 11.777 | 59.971 | 5
23.43 | 19.623 | 60.005 | 13 | 23.44 | 19.048 | 60.011 | 13 | 23.41 | 20.42 | 60.034 | 13 | 23.43 | 11.271 | 59.994 | 5 | 23.43 | 11.777 | 59.971 | 5
23.43 | 19.625 | 60.005 | 13 | 23.45 | 19.031 | 60.011 | 13 | 23.42 | 20.415 | 60.034 | 13 | 23.44 | 11.271 | 59.994 | 5 | 23.44 | 11.777 | 59.971 | 5
23.44 | 19.625 | 60.005 | 13 | 23.45 | 19.031 | 60.011 | 13 | 23.43 | 20.415 | 60.034 | 13 | 23.45 | 11.271 | 59.994 | 5 | 23.44 | 11.777 | 59.971 | 5
23.45 | 19.625 | 60.005 | 13 | 23.46 | 19.027 | 60.011 | 13 | 23.44 | 20.41 | 60.034 | 13 | 23.45 | 11.271 | 59.994 | 5 | 23.45 | 11.777 | 59.971 | 5
23.46 | 19.625 | 60.005 | 13 | 23.47 | 19.027 | 60.011 | 13 | 23.45 | 20.41 | 60.034 | 13 | 23.46 | 11.271 | 59.994 | 5 | 23.46 | 11.777 | 59.971 | 5
23.47 | 19.627 | 60.005 | 13 | 23.48 | 19.027 | 60.011 | 13 | 23.45 | 20.41 | 60.034 | 13 | 23.47 | 11.271 | 59.994 | 5 | 23.47 | 11.777 | 59.971 | 5
23.48 | 19.627 | 60.005 | 13 | 23.49 | 19.027 | 60.011 | 13 | 23.46 | 20.41 | 60.034 | 13 | 23.48 | 11.271 | 59.994 | 5 | 23.48 | 11.777 | 59.971 | 5
23.48 | 19.626 | 60.005 | 13 | 23.5 | 19.019 | 60.011 | 13 | 23.47 | 20.407 | 60.034 | 13 | 23.49 | 11.271 | 59.994 | 5 | 23.49 | 11.777 | 59.971 | 5
23.49 | 19.626 | 60.005 | 13 | 23.5 | 19.019 | 60.011 | 13 | 23.48 | 20.407 | 60.034 | 13 | 23.5 | 11.271 | 59.994 | 5 | 23.49 | 11.777 | 59.971 | 5
23.5 | 19.626 | 60.011 | 13 | 23.51 | 19.019 | 60.011 | 13 | 23.49 | 20.407 | 60.034 | 13 | 23.5 | 11.271 | 59.994 | 5 | 23.5 | 11.777 | 59.971 | 5
23.51 | 19.626 | 60.011 | 13 | 23.52 | 19.019 | 60.011 | 13 | 23.49 | 20.407 | 60.034 | 13 | 23.51 | 11.271 | 59.994 | 5 | 23.51 | 11.777 | 59.971 | 5
23.52 | 19.626 | 60.011 | 13 | 23.53 | 19.019 | 60.011 | 13 | 23.5 | 20.407 | 60.034 | 13 | 23.52 | 11.271 | 59.994 | 5 | 23.52 | 11.777 | 59.971 | 5
23.53 | 19.626 | 60.011 | 13 | 23.54 | 19.019 | 60.011 | 13 | 23.51 | 20.407 | 60.034 | 13 | 23.53 | 11.271 | 59.994 | 5 | 23.53 | 11.777 | 59.971 | 5
23.53 | 19.626 | 60.011 | 13 | 23.55 | 19.016 | 60.011 | 13 | 23.52 | 20.407 | 60.034 | 13 | 23.54 | 11.271 | 59.994 | 5 | 23.54 | 11.777 | 59.971 | 5
23.54 | 19.626 | 60.011 | 13 | 23.55 | 19.016 | 60.011 | 13 | 23.53 | 20.407 | 60.034 | 13 | 23.55 | 11.271 | 59.994 | 5 | 23.54 | 11.777 | 59.971 | 5
23.55 | 19.626 | 60.011 | 13 | 23.56 | 19.013 | 60.011 | 13 | 23.54 | 20.402 | 60.034 | 13 | 23.55 | 11.271 | 59.994 | 5 | 23.55 | 11.777 | 59.971 | 5
23.56 | 19.626 | 60.011 | 13 | 23.57 | 19.013 | 60.011 | 13 | 23.54 | 20.402 | 60.034 | 13 | 23.56 | 11.271 | 59.994 | 5 | 23.56 | 11.696 | 59.971 | 5
23.57 | 19.626 | 60.011 | 13 | 23.58 | 19.013 | 60.011 | 13 | 23.55 | 20.428 | 60.034 | 13 | 23.57 | 11.271 | 59.994 | 5 | 23.57 | 11.696 | 59.971 | 5
23.58 | 19.626 | 60.011 | 13 | 23.59 | 19.013 | 60.011 | 13 | 23.56 | 20.428 | 60.034 | 13 | 23.58 | 11.271 | 59.994 | 5 | 23.58 | 11.696 | 59.971 | 5
23.58 | 19.626 | 60.011 | 13 | 23.6 | 19.013 | 60.011 | 13 | 23.57 | 20.428 | 60.034 | 13 | 23.59 | 11.271 | 59.994 | 5 | 23.59 | 11.696 | 59.971 | 5
23.59 | 19.626 | 60.011 | 13 | 23.6 | 19.013 | 60.011 | 13 | 23.58 | 20.428 | 60.034 | 13 | 23.6 | 11.271 | 59.994 | 5 | 23.59 | 11.696 | 59.971 | 5
23.6 | 19.623 | 60.011 | 13 | 23.61 | 19.013 | 60.011 | 13 | 23.59 | 20.428 | 60.034 | 13 | 23.6 | 11.271 | 59.994 | 5 | 23.6 | 11.696 | 59.971 | 5
23.61 | 19.623 | 60.011 | 13 | 23.62 | 19.013 | 60.011 | 13 | 23.59 | 20.428 | 60.034 | 13 | 23.61 | 11.271 | 59.994 | 5 | 23.61 | 11.7 | 59.971 | 5
23.62 | 19.618 | 60.011 | 13 | 23.63 | 19.006 | 60.011 | 13 | 23.6 | 20.428 | 60.034 | 13 | 23.62 | 11.271 | 59.994 | 5 | 23.62 | 11.7 | 59.971 | 5
23.63 | 19.618 | 60.011 | 13 | 23.64 | 19.006 | 60.011 | 13 | 23.61 | 20.428 | 60.034 | 13 | 23.63 | 11.271 | 59.994 | 5 | 23.63 | 11.7 | 59.971 | 5
23.63 | 19.618 | 60.011 | 13 | 23.65 | 19.002 | 60.011 | 13 | 23.62 | 20.424 | 60.034 | 13 | 23.64 | 11.271 | 59.994 | 5 | 23.64 | 11.7 | 59.971 | 5
23.64 | 19.618 | 60.011 | 13 | 23.65 | 19.002 | 60.011 | 13 | 23.63 | 20.424 | 60.034 | 13 | 23.65 | 11.271 | 59.994 | 5 | 23.64 | 11.7 | 59.971 | 5
23.65 | 19.618 | 60.011 | 13 | 23.66 | 19.002 | 60.011 | 13 | 23.64 | 20.435 | 60.034 | 13 | 23.65 | 11.271 | 59.994 | 5 | 23.65 | 11.7 | 59.971 | 5
23.66 | 19.618 | 60.011 | 13 | 23.67 | 19.002 | 60.011 | 13 | 23.64 | 20.435 | 60.034 | 13 | 23.66 | 11.271 | 59.994 | 5 | 23.66 | 11.703 | 59.971 | 5
23.67 | 19.618 | 60.011 | 13 | 23.68 | 19.002 | 60.011 | 13 | 23.65 | 20.435 | 60.034 | 13 | 23.67 | 11.271 | 59.994 | 5 | 23.67 | 11.703 | 59.971 | 5
23.68 | 19.618 | 60.011 | 13 | 23.69 | 19.002 | 60.011 | 13 | 23.66 | 20.435 | 60.034 | 13 | 23.68 | 11.271 | 59.994 | 5 | 23.68 | 11.703 | 59.971 | 5
23.68 | 19.615 | 60.011 | 13 | 23.7 | 18.996 | 60.011 | 13 | 23.67 | 20.435 | 60.034 | 13 | 23.69 | 11.271 | 59.994 | 5 | 23.69 | 11.703 | 59.971 | 5
23.69 | 19.615 | 60.011 | 13 | 23.7 | 18.996 | 60.011 | 13 | 23.68 | 20.435 | 60.034 | 13 | 23.7 | 11.271 | 59.994 | 5 | 23.69 | 11.707 | 59.971 | 5
23.7 | 19.612 | 60.011 | 13 | 23.71 | 18.992 | 60.011 | 13 | 23.69 | 20.435 | 60.034 | 13 | 23.7 | 11.271 | 59.994 | 5 | 23.7 | 11.707 | 59.971 | 5
23.71 | 19.612 | 60.011 | 13 | 23.72 | 18.992 | 60.011 | 13 | 23.69 | 20.435 | 60.034 | 13 | 23.71 | 11.271 | 59.994 | 5 | 23.71 | 11.707 | 59.971 | 5
23.72 | 19.609 | 60.011 | 13 | 23.73 | 18.992 | 60.011 | 13 | 23.7 | 20.457 | 60.034 | 13 | 23.72 | 11.271 | 59.994 | 5 | 23.72 | 11.707 | 59.971 | 5
23.73 | 19.609 | 60.011 | 13 | 23.74 | 18.992 | 60.011 | 13 | 23.71 | 20.457 | 60.034 | 13 | 23.73 | 11.271 | 59.994 | 5 | 23.73 | 11.707 | 59.971 | 5
23.73 | 19.609 | 60.011 | 13 | 23.75 | 18.992 | 60.011 | 13 | 23.72 | 20.453 | 60.034 | 13 | 23.74 | 11.271 | 59.994 | 5 | 23.74 | 11.707 | 59.971 | 5
23.74 | 19.609 | 60.011 | 13 | 23.75 | 18.992 | 60.011 | 13 | 23.73 | 20.453 | 60.034 | 13 | 23.75 | 11.271 | 59.994 | 5 | 23.74 | 11.707 | 59.971 | 5
23.75 | 19.609 | 60.011 | 13 | 23.76 | 18.988 | 60.011 | 13 | 23.74 | 20.449 | 60.034 | 13 | 23.75 | 11.271 | 59.994 | 5 | 23.75 | 11.707 | 59.971 | 5
23.76 | 19.609 | 60.011 | 13 | 23.77 | 18.988 | 60.011 | 13 | 23.74 | 20.449 | 60.034 | 13 | 23.76 | 11.271 | 59.994 | 5 | 23.76 | 11.707 | 59.971 | 5
23.77 | 19.606 | 60.011 | 13 | 23.78 | 18.985 | 60.011 | 13 | 23.75 | 20.449 | 60.034 | 13 | 23.77 | 11.271 | 59.994 | 5 | 23.77 | 11.707 | 59.971 | 5
23.78 | 19.606 | 60.011 | 13 | 23.79 | 18.985 | 60.011 | 13 | 23.76 | 20.449 | 60.034 | 13 | 23.78 | 11.271 | 59.994 | 5 | 23.78 | 11.707 | 59.971 | 5
23.78 | 19.606 | 60.011 | 13 | 23.8 | 18.985 | 60.011 | 13 | 23.77 | 20.449 | 60.034 | 13 | 23.79 | 11.271 | 59.994 | 5 | 23.79 | 11.707 | 59.971 | 5
23.79 | 19.606 | 60.011 | 13 | 23.8 | 18.985 | 60.011 | 13 | 23.78 | 20.449 | 60.034 | 13 | 23.8 | 11.271 | 59.994 | 5 | 23.79 | 11.707 | 59.971 | 5
23.8 | 19.574 | 60.011 | 13 | 23.81 | 18.982 | 60.011 | 13 | 23.79 | 20.446 | 60.034 | 13 | 23.8 | 11.271 | 59.994 | 5 | 23.8 | 11.707 | 59.971 | 5
23.81 | 19.574 | 60.011 | 13 | 23.82 | 18.982 | 60.011 | 13 | 23.79 | 20.446 | 60.034 | 13 | 23.81 | 11.271 | 59.994 | 5 | 23.81 | 11.707 | 59.971 | 5
23.82 | 19.569 | 60.011 | 13 | 23.83 | 18.969 | 60.011 | 13 | 23.8 | 20.441 | 60.034 | 13 | 23.82 | 11.271 | 59.994 | 5 | 23.82 | 11.707 | 59.971 | 5
23.83 | 19.569 | 60.011 | 13 | 23.84 | 18.969 | 60.011 | 13 | 23.81 | 20.441 | 60.034 | 13 | 23.83 | 11.271 | 59.994 | 5 | 23.83 | 11.707 | 59.971 | 5
23.83 | 19.563 | 60.005 | 13 | 23.85 | 18.963 | 60.011 | 13 | 23.82 | 20.437 | 60.034 | 13 | 23.84 | 11.271 | 59.994 | 5 | 23.84 | 11.707 | 59.971 | 5
23.84 | 19.563 | 60.005 | 13 | 23.85 | 18.963 | 60.011 | 13 | 23.83 | 20.437 | 60.034 | 13 | 23.85 | 11.271 | 59.994 | 5 | 23.84 | 11.707 | 59.971 | 5
23.85 | 19.563 | 60.005 | 13 | 23.86 | 18.96 | 60.011 | 13 | 23.84 | 20.437 | 60.034 | 13 | 23.85 | 11.271 | 59.994 | 5 | 23.85 | 11.707 | 59.971 | 5
23.86 | 19.563 | 60.005 | 13 | 23.87 | 18.96 | 60.011 | 13 | 23.84 | 20.437 | 60.034 | 13 | 23.86 | 11.271 | 59.994 | 5 | 23.86 | 11.707 | 59.971 | 5
23.87 | 19.563 | 60.005 | 13 | 23.88 | 18.958 | 60.011 | 13 | 23.85 | 20.437 | 60.034 | 13 | 23.87 | 11.271 | 59.994 | 5 | 23.87 | 11.707 | 59.971 | 5
23.88 | 19.563 | 60.005 | 13 | 23.89 | 18.958 | 60.011 | 13 | 23.86 | 20.437 | 60.034 | 13 | 23.88 | 11.271 | 59.994 | 5 | 23.88 | 11.707 | 59.971 | 5
23.88 | 19.563 | 60.005 | 13 | 23.9 | 18.933 | 60.011 | 13 | 23.87 | 20.436 | 60.034 | 13 | 23.89 | 11.276 | 59.994 | 5 | 23.89 | 11.707 | 59.971 | 5
23.89 | 19.563 | 60.005 | 13 | 23.9 | 18.933 | 60.011 | 13 | 23.88 | 20.436 | 60.034 | 13 | 23.9 | 11.276 | 59.994 | 5 | 23.89 | 11.707 | 59.971 | 5
23.9 | 19.563 | 60.005 | 13 | 23.91 | 18.925 | 60.011 | 13 | 23.89 | 20.434 | 60.034 | 13 | 23.9 | 11.276 | 59.994 | 5 | 23.9 | 11.707 | 59.971 | 5
23.91 | 19.563 | 60.005 | 13 | 23.92 | 18.925 | 60.011 | 13 | 23.89 | 20.434 | 60.034 | 13 | 23.91 | 11.276 | 59.994 | 5 | 23.91 | 11.709 | 59.971 | 5
23.92 | 19.563 | 60.005 | 13 | 23.93 | 18.923 | 60.011 | 13 | 23.9 | 20.43 | 60.034 | 13 | 23.92 | 11.276 | 59.994 | 5 | 23.92 | 11.709 | 59.971 | 5
23.93 | 19.563 | 60.005 | 13 | 23.94 | 18.923 | 60.011 | 13 | 23.91 | 20.43 | 60.034 | 13 | 23.93 | 11.276 | 59.994 | 5 | 23.93 | 11.709 | 59.971 | 5
23.93 | 19.563 | 60.005 | 13 | 23.95 | 18.923 | 60.011 | 13 | 23.92 | 20.43 | 60.034 | 13 | 23.94 | 11.276 | 59.994 | 5 | 23.94 | 11.709 | 59.971 | 5
23.94 | 19.563 | 60.005 | 13 | 23.95 | 18.923 | 60.011 | 13 | 23.93 | 20.43 | 60.034 | 13 | 23.95 | 11.276 | 59.994 | 5 | 23.94 | 11.711 | 59.971 | 5
23.95 | 19.563 | 60.005 | 13 | 23.96 | 18.923 | 60.011 | 13 | 23.94 | 20.43 | 60.034 | 13 | 23.95 | 11.28 | 59.994 | 5 | 23.95 | 11.711 | 59.971 | 5
23.96 | 19.563 | 60.005 | 13 | 23.97 | 18.923 | 60.011 | 13 | 23.94 | 20.43 | 60.034 | 13 | 23.96 | 11.28 | 59.994 | 5 | 23.96 | 11.711 | 59.971 | 5
23.97 | 19.563 | 60.005 | 13 | 23.98 | 18.918 | 60.011 | 13 | 23.95 | 20.425 | 60.034 | 13 | 23.97 | 11.28 | 59.994 | 5 | 23.97 | 11.711 | 59.971 | 5
23.98 | 19.563 | 60.005 | 13 | 23.99 | 18.918 | 60.011 | 13 | 23.96 | 20.425 | 60.034 | 13 | 23.98 | 11.28 | 59.994 | 5 | 23.98 | 11.711 | 59.971 | 5
23.98 | 19.563 | 60.005 | 13 | 24 | 18.914 | 60.011 | 13 | 23.97 | 20.425 | 60.034 | 13 | 23.99 | 11.28 | 59.994 | 5 | 23.99 | 11.711 | 59.971 | 5
23.99 | 19.563 | 60.005 | 13 | 24 | 18.914 | 60.011 | 13 | 23.98 | 20.425 | 60.034 | 13 | 24 | 11.28 | 59.994 | 5 | 23.99 | 11.711 | 59.971 | 5
24 | 19.563 | 60.005 | 13 | 24.01 | 18.914 | 60.011 | 13 | 23.99 | 20.425 | 60.034 | 13 | 24 | 11.28 | 59.994 | 5 | 24 | 11.711 | 59.971 | 5
24.01 | 19.563 | 60.005 | 13 | 24.02 | 18.914 | 60.011 | 13 | 23.99 | 20.425 | 60.034 | 13 | 24.01 | 11.28 | 59.994 | 5 | 24.01 | 11.714 | 59.971 | 5
24.02 | 19.563 | 60.005 | 13 | 24.03 | 18.894 | 60.011 | 13 | 24 | 20.423 | 60.034 | 13 | 24.02 | 11.28 | 59.994 | 5 | 24.02 | 11.714 | 59.971 | 5
24.03 | 19.563 | 60.005 | 13 | 24.04 | 18.894 | 60.011 | 13 | 24.01 | 20.423 | 60.034 | 13 | 24.03 | 11.28 | 59.994 | 5 | 24.03 | 11.714 | 59.971 | 5
24.03 | 19.563 | 60.005 | 13 | 24.05 | 18.891 | 60.011 | 13 | 24.02 | 20.423 | 60.034 | 13 | 24.04 | 11.28 | 59.994 | 5 | 24.04 | 11.714 | 59.971 | 5
24.04 | 19.563 | 60.005 | 13 | 24.05 | 18.891 | 60.011 | 13 | 24.03 | 20.423 | 60.034 | 13 | 24.05 | 11.28 | 59.994 | 5 | 24.04 | 11.714 | 59.971 | 5
24.05 | 19.563 | 60.005 | 13 | 24.06 | 18.887 | 60.011 | 13 | 24.04 | 20.419 | 60.034 | 13 | 24.05 | 11.28 | 59.994 | 5 | 24.05 | 11.714 | 59.971 | 5
24.06 | 19.563 | 60.005 | 13 | 24.07 | 18.887 | 60.011 | 13 | 24.04 | 20.419 | 60.034 | 13 | 24.06 | 11.28 | 59.994 | 5 | 24.06 | 11.714 | 59.971 | 5
24.07 | 19.521 | 60.005 | 13 | 24.08 | 18.887 | 60.011 | 13 | 24.05 | 20.384 | 60.034 | 13 | 24.07 | 11.28 | 59.994 | 5 | 24.07 | 11.714 | 59.971 | 5
24.08 | 19.521 | 60.005 | 13 | 24.09 | 18.887 | 60.011 | 13 | 24.06 | 20.384 | 60.034 | 13 | 24.08 | 11.28 | 59.994 | 5 | 24.08 | 11.714 | 59.971 | 5
24.08 | 19.521 | 60.005 | 13 | 24.1 | 18.885 | 60.011 | 13 | 24.07 | 20.356 | 60.034 | 13 | 24.09 | 11.28 | 59.994 | 5 | 24.09 | 11.714 | 59.971 | 5
24.09 | 19.521 | 60.005 | 13 | 24.1 | 18.885 | 60.011 | 13 | 24.08 | 20.356 | 60.034 | 13 | 24.1 | 11.28 | 59.994 | 5 | 24.09 | 11.714 | 59.971 | 5
24.1 | 19.518 | 60.005 | 13 | 24.11 | 18.885 | 60.011 | 13 | 24.09 | 20.348 | 60.034 | 13 | 24.1 | 11.284 | 59.994 | 5 | 24.1 | 11.714 | 59.971 | 5
24.11 | 19.518 | 60.005 | 13 | 24.12 | 18.885 | 60.011 | 13 | 24.09 | 20.348 | 60.034 | 13 | 24.11 | 11.284 | 59.994 | 5 | 24.11 | 11.714 | 59.971 | 5
24.12 | 19.518 | 60.005 | 13 | 24.13 | 18.885 | 60.011 | 13 | 24.1 | 20.348 | 60.034 | 13 | 24.12 | 11.286 | 59.994 | 5 | 24.12 | 11.714 | 59.971 | 5
24.13 | 19.518 | 60.005 | 13 | 24.14 | 18.885 | 60.011 | 13 | 24.11 | 20.348 | 60.034 | 13 | 24.13 | 11.286 | 59.994 | 5 | 24.13 | 11.561 | 59.971 | 5
24.13 | 19.518 | 60.005 | 13 | 24.15 | 18.883 | 60.011 | 13 | 24.12 | 20.344 | 60.034 | 13 | 24.14 | 11.286 | 59.994 | 5 | 24.14 | 11.561 | 59.971 | 5
24.14 | 19.518 | 60.005 | 13 | 24.15 | 18.883 | 60.011 | 13 | 24.13 | 20.344 | 60.034 | 13 | 24.15 | 11.286 | 59.994 | 5 | 24.14 | 11.561 | 59.971 | 5
24.15 | 19.518 | 60.005 | 13 | 24.16 | 18.883 | 60.011 | 13 | 24.14 | 20.344 | 60.034 | 13 | 24.15 | 11.286 | 59.994 | 5 | 24.15 | 11.561 | 59.971 | 5
24.16 | 19.518 | 60.005 | 13 | 24.17 | 18.883 | 60.011 | 13 | 24.14 | 20.344 | 60.034 | 13 | 24.16 | 11.286 | 59.994 | 5 | 24.16 | 11.561 | 59.971 | 5
24.17 | 19.518 | 60.005 | 13 | 24.18 | 18.882 | 60.011 | 13 | 24.15 | 20.342 | 60.034 | 13 | 24.17 | 11.286 | 59.994 | 5 | 24.17 | 11.561 | 59.971 | 5
24.18 | 19.518 | 60.005 | 13 | 24.19 | 18.882 | 60.011 | 13 | 24.16 | 20.342 | 60.034 | 13 | 24.18 | 11.286 | 59.994 | 5 | 24.18 | 11.561 | 59.971 | 5
24.18 | 19.518 | 60.005 | 13 | 24.2 | 18.882 | 60.011 | 13 | 24.17 | 20.342 | 60.034 | 13 | 24.19 | 11.288 | 59.994 | 5 | 24.19 | 11.561 | 59.971 | 5
24.19 | 19.518 | 60.005 | 13 | 24.2 | 18.882 | 60.011 | 13 | 24.18 | 20.342 | 60.034 | 13 | 24.2 | 11.288 | 59.994 | 5 | 24.19 | 11.522 | 59.971 | 5
24.2 | 19.518 | 60.005 | 13 | 24.21 | 18.875 | 60.011 | 13 | 24.19 | 20.342 | 60.034 | 13 | 24.2 | 11.288 | 59.994 | 5 | 24.2 | 11.522 | 59.971 | 5
24.21 | 19.518 | 60.005 | 13 | 24.22 | 18.875 | 60.011 | 13 | 24.19 | 20.342 | 60.034 | 13 | 24.21 | 11.288 | 59.994 | 5 | 24.21 | 11.522 | 59.971 | 5
24.22 | 19.518 | 60.005 | 13 | 24.23 | 18.835 | 60.011 | 13 | 24.2 | 20.342 | 60.034 | 13 | 24.22 | 11.29 | 59.994 | 5 | 24.22 | 11.522 | 59.971 | 5
24.23 | 19.518 | 60.005 | 13 | 24.24 | 18.835 | 60.011 | 13 | 24.21 | 20.342 | 60.034 | 13 | 24.23 | 11.29 | 59.994 | 5 | 24.23 | 11.522 | 59.971 | 5
24.23 | 19.518 | 60.005 | 13 | 24.25 | 18.835 | 60.011 | 13 | 24.22 | 20.335 | 60.034 | 13 | 24.24 | 11.29 | 59.994 | 5 | 24.24 | 11.522 | 59.971 | 5
24.24 | 19.518 | 60.005 | 13 | 24.25 | 18.835 | 60.011 | 13 | 24.23 | 20.335 | 60.034 | 13 | 24.25 | 11.29 | 59.994 | 5 | 24.24 | 11.522 | 59.971 | 5
24.25 | 19.518 | 60.005 | 13 | 24.26 | 18.835 | 60.011 | 13 | 24.24 | 20.335 | 60.034 | 13 | 24.25 | 11.292 | 59.994 | 5 | 24.25 | 11.522 | 59.971 | 5
24.26 | 19.518 | 60.005 | 13 | 24.27 | 18.835 | 60.011 | 13 | 24.24 | 20.335 | 60.034 | 13 | 24.26 | 11.292 | 59.994 | 5 | 24.26 | 11.522 | 59.971 | 5
24.27 | 19.514 | 60.005 | 13 | 24.28 | 18.835 | 60.011 | 13 | 24.25 | 20.33 | 60.034 | 13 | 24.27 | 11.292 | 59.994 | 5 | 24.27 | 11.522 | 59.971 | 5
24.28 | 19.514 | 60.005 | 13 | 24.29 | 18.835 | 60.011 | 13 | 24.26 | 20.33 | 60.034 | 13 | 24.28 | 11.292 | 59.994 | 5 | 24.28 | 11.522 | 59.971 | 5
24.28 | 19.514 | 60.005 | 13 | 24.3 | 18.817 | 60.011 | 13 | 24.27 | 20.337 | 60.034 | 13 | 24.29 | 11.292 | 59.994 | 5 | 24.29 | 11.522 | 59.971 | 5
24.29 | 19.514 | 60.005 | 13 | 24.3 | 18.817 | 60.011 | 13 | 24.28 | 20.337 | 60.034 | 13 | 24.3 | 11.292 | 59.994 | 5 | 24.29 | 11.522 | 59.971 | 5
24.3 | 19.514 | 60.005 | 13 | 24.31 | 18.814 | 60.011 | 13 | 24.29 | 20.336 | 60.034 | 13 | 24.3 | 11.292 | 59.994 | 5 | 24.3 | 11.522 | 59.971 | 5
24.31 | 19.514 | 60.005 | 13 | 24.32 | 18.814 | 60.011 | 13 | 24.29 | 20.336 | 60.034 | 13 | 24.31 | 11.292 | 59.994 | 5 | 24.31 | 11.522 | 59.971 | 5
24.32 | 19.514 | 60.005 | 13 | 24.33 | 18.814 | 60.011 | 13 | 24.3 | 20.336 | 60.034 | 13 | 24.32 | 11.292 | 59.994 | 5 | 24.32 | 11.522 | 59.971 | 5
24.33 | 19.514 | 60.005 | 13 | 24.34 | 18.814 | 60.011 | 13 | 24.31 | 20.336 | 60.034 | 13 | 24.33 | 11.292 | 59.994 | 5 | 24.33 | 11.522 | 59.971 | 5
24.33 | 19.514 | 60.005 | 13 | 24.35 | 18.814 | 60.011 | 13 | 24.32 | 20.335 | 60.034 | 13 | 24.34 | 11.298 | 59.994 | 5 | 24.34 | 11.522 | 59.971 | 5
24.34 | 19.514 | 60.005 | 13 | 24.35 | 18.814 | 60.011 | 13 | 24.33 | 20.335 | 60.034 | 13 | 24.35 | 11.298 | 59.994 | 5 | 24.34 | 11.522 | 59.971 | 5
24.35 | 19.514 | 60.005 | 13 | 24.36 | 18.814 | 60.011 | 13 | 24.34 | 20.335 | 60.034 | 13 | 24.35 | 11.302 | 59.994 | 5 | 24.35 | 11.522 | 59.971 | 5
24.36 | 19.514 | 60.005 | 13 | 24.37 | 18.814 | 60.011 | 13 | 24.34 | 20.335 | 60.034 | 13 | 24.36 | 11.302 | 59.994 | 5 | 24.36 | 11.522 | 59.971 | 5
24.37 | 19.514 | 60.005 | 13 | 24.38 | 18.814 | 60.011 | 13 | 24.35 | 20.332 | 60.034 | 13 | 24.37 | 11.302 | 59.994 | 5 | 24.37 | 11.522 | 59.971 | 5
24.38 | 19.514 | 60.005 | 13 | 24.39 | 18.814 | 60.011 | 13 | 24.36 | 20.332 | 60.034 | 13 | 24.38 | 11.302 | 59.994 | 5 | 24.38 | 11.522 | 59.971 | 5
24.38 | 19.514 | 60.005 | 13 | 24.4 | 18.811 | 60.011 | 13 | 24.37 | 20.344 | 60.034 | 13 | 24.39 | 11.302 | 59.994 | 5 | 24.39 | 11.522 | 59.971 | 5
24.39 | 19.514 | 60.005 | 13 | 24.4 | 18.811 | 60.011 | 13 | 24.38 | 20.344 | 60.034 | 13 | 24.4 | 11.302 | 59.994 | 5 | 24.39 | 11.522 | 59.971 | 5
24.4 | 19.514 | 60.005 | 13 | 24.41 | 18.808 | 60.011 | 13 | 24.39 | 20.344 | 60.034 | 13 | 24.4 | 11.302 | 59.994 | 5 | 24.4 | 11.522 | 59.971 | 5
24.41 | 19.514 | 60.005 | 13 | 24.42 | 18.808 | 60.011 | 13 | 24.39 | 20.344 | 60.034 | 13 | 24.41 | 11.302 | 59.994 | 5 | 24.41 | 11.522 | 59.971 | 5
24.42 | 19.514 | 60.005 | 13 | 24.43 | 18.808 | 60.011 | 13 | 24.4 | 20.341 | 60.034 | 13 | 24.42 | 11.303 | 59.994 | 5 | 24.42 | 11.522 | 59.971 | 5
24.43 | 19.514 | 60.005 | 13 | 24.44 | 18.808 | 60.011 | 13 | 24.41 | 20.341 | 60.034 | 13 | 24.43 | 11.303 | 59.994 | 5 | 24.43 | 11.522 | 59.971 | 5
24.43 | 19.514 | 60.005 | 13 | 24.45 | 18.808 | 60.011 | 13 | 24.42 | 20.338 | 60.034 | 13 | 24.44 | 11.308 | 59.994 | 5 | 24.44 | 11.522 | 59.971 | 5
24.44 | 19.514 | 60.005 | 13 | 24.45 | 18.808 | 60.011 | 13 | 24.43 | 20.338 | 60.034 | 13 | 24.45 | 11.308 | 59.994 | 5 | 24.44 | 11.522 | 59.971 | 5
24.45 | 19.514 | 60.005 | 13 | 24.46 | 18.808 | 60.011 | 13 | 24.44 | 20.354 | 60.034 | 13 | 24.45 | 11.308 | 59.994 | 5 | 24.45 | 11.522 | 59.971 | 5
24.46 | 19.514 | 60.005 | 13 | 24.47 | 18.808 | 60.011 | 13 | 24.44 | 20.354 | 60.034 | 13 | 24.46 | 11.308 | 59.994 | 5 | 24.46 | 11.522 | 59.971 | 5
24.47 | 19.514 | 60.005 | 13 | 24.48 | 18.806 | 60.011 | 13 | 24.45 | 20.354 | 60.034 | 13 | 24.47 | 11.207 | 59.994 | 5 | 24.47 | 11.522 | 59.971 | 5
24.48 | 19.514 | 60.005 | 13 | 24.49 | 18.806 | 60.011 | 13 | 24.46 | 20.354 | 60.034 | 13 | 24.48 | 11.207 | 59.994 | 5 | 24.48 | 11.522 | 59.971 | 5
24.48 | 19.511 | 60.005 | 13 | 24.5 | 18.806 | 60.011 | 13 | 24.47 | 20.35 | 60.034 | 13 | 24.49 | 11.207 | 59.994 | 5 | 24.49 | 11.522 | 59.971 | 5
24.49 | 19.511 | 60.005 | 13 | 24.5 | 18.806 | 60.011 | 13 | 24.48 | 20.35 | 60.034 | 13 | 24.5 | 11.207 | 59.994 | 5 | 24.49 | 11.522 | 59.971 | 5
24.5 | 19.511 | 60.005 | 13 | 24.51 | 18.804 | 60.011 | 13 | 24.49 | 20.35 | 60.034 | 13 | 24.5 | 11.211 | 59.994 | 5 | 24.5 | 11.522 | 59.971 | 5
24.51 | 19.511 | 60.005 | 13 | 24.52 | 18.804 | 60.011 | 13 | 24.49 | 20.35 | 60.034 | 13 | 24.51 | 11.211 | 59.994 | 5 | 24.51 | 11.522 | 59.971 | 5
24.52 | 19.511 | 60.005 | 13 | 24.53 | 18.804 | 60.011 | 13 | 24.5 | 20.347 | 60.034 | 13 | 24.52 | 11.117 | 59.994 | 5 | 24.52 | 11.522 | 59.971 | 5
24.53 | 19.511 | 60.005 | 13 | 24.54 | 18.804 | 60.011 | 13 | 24.51 | 20.347 | 60.034 | 13 | 24.53 | 11.117 | 59.994 | 5 | 24.53 | 11.522 | 59.971 | 5
24.53 | 19.508 | 60.005 | 13 | 24.55 | 18.799 | 60.011 | 13 | 24.52 | 20.34 | 60.034 | 13 | 24.54 | 11.119 | 59.994 | 5 | 24.54 | 11.522 | 59.971 | 5
24.54 | 19.508 | 60.005 | 13 | 24.55 | 18.799 | 60.011 | 13 | 24.53 | 20.34 | 60.034 | 13 | 24.55 | 11.119 | 59.994 | 5 | 24.54 | 11.522 | 59.971 | 5
24.55 | 19.508 | 60.005 | 13 | 24.56 | 18.799 | 60.011 | 13 | 24.54 | 20.34 | 60.034 | 13 | 24.55 | 11.123 | 59.994 | 5 | 24.55 | 11.522 | 59.971 | 5
24.56 | 19.508 | 60.005 | 13 | 24.57 | 18.799 | 60.011 | 13 | 24.54 | 20.34 | 60.034 | 13 | 24.56 | 11.123 | 59.994 | 5 | 24.56 | 11.522 | 59.971 | 5
24.57 | 19.508 | 60.005 | 13 | 24.58 | 18.799 | 60.011 | 13 | 24.55 | 20.338 | 60.034 | 13 | 24.57 | 11.123 | 59.994 | 5 | 24.57 | 11.522 | 59.971 | 5
24.58 | 19.508 | 60.005 | 13 | 24.59 | 18.799 | 60.011 | 13 | 24.56 | 20.338 | 60.034 | 13 | 24.58 | 11.123 | 59.994 | 5 | 24.58 | 11.522 | 59.971 | 5
24.58 | 19.508 | 60.005 | 13 | 24.6 | 18.797 | 60.011 | 13 | 24.57 | 20.335 | 60.034 | 13 | 24.59 | 11.126 | 59.994 | 5 | 24.59 | 11.522 | 59.971 | 5
24.59 | 19.508 | 60.005 | 13 | 24.6 | 18.797 | 60.011 | 13 | 24.58 | 20.335 | 60.034 | 13 | 24.6 | 11.126 | 59.994 | 5 | 24.59 | 11.522 | 59.971 | 5
24.6 | 19.508 | 60.005 | 13 | 24.61 | 18.797 | 60.011 | 13 | 24.59 | 20.334 | 60.034 | 13 | 24.6 | 11.033 | 59.994 | 5 | 24.6 | 11.522 | 59.971 | 5
24.61 | 19.508 | 60.005 | 13 | 24.62 | 18.797 | 60.011 | 13 | 24.59 | 20.334 | 60.034 | 13 | 24.61 | 11.033 | 59.994 | 5 | 24.61 | 11.522 | 59.971 | 5
24.62 | 19.508 | 60.005 | 13 | 24.63 | 18.797 | 60.011 | 13 | 24.6 | 20.332 | 60.034 | 13 | 24.62 | 11.035 | 59.994 | 5 | 24.62 | 11.522 | 59.971 | 5
24.63 | 19.508 | 60.005 | 13 | 24.64 | 18.797 | 60.011 | 13 | 24.61 | 20.332 | 60.034 | 13 | 24.63 | 11.035 | 59.994 | 5 | 24.63 | 11.522 | 59.971 | 5
24.63 | 19.508 | 60.005 | 13 | 24.65 | 18.797 | 60.011 | 13 | 24.62 | 20.329 | 60.034 | 13 | 24.64 | 11.035 | 59.994 | 5 | 24.64 | 11.522 | 59.971 | 5
24.64 | 19.508 | 60.005 | 13 | 24.65 | 18.797 | 60.011 | 13 | 24.63 | 20.329 | 60.034 | 13 | 24.65 | 11.035 | 59.994 | 5 | 24.64 | 11.527 | 59.971 | 5
24.65 | 19.508 | 60.005 | 13 | 24.66 | 18.795 | 60.011 | 13 | 24.64 | 20.326 | 60.034 | 13 | 24.65 | 11.038 | 59.994 | 5 | 24.65 | 11.527 | 59.971 | 5
24.66 | 19.508 | 60.005 | 13 | 24.67 | 18.795 | 60.011 | 13 | 24.64 | 20.326 | 60.034 | 13 | 24.66 | 11.038 | 59.994 | 5 | 24.66 | 11.527 | 59.971 | 5
24.67 | 19.508 | 60.005 | 13 | 24.68 | 18.795 | 60.011 | 13 | 24.65 | 20.326 | 60.034 | 13 | 24.67 | 11.038 | 59.994 | 5 | 24.67 | 11.527 | 59.971 | 5
24.68 | 19.508 | 60.005 | 13 | 24.69 | 18.795 | 60.011 | 13 | 24.66 | 20.326 | 60.034 | 13 | 24.68 | 11.038 | 59.994 | 5 | 24.68 | 11.527 | 59.971 | 5
24.68 | 19.508 | 60.005 | 13 | 24.7 | 18.784 | 60.011 | 13 | 24.67 | 20.318 | 60.034 | 13 | 24.69 | 11.042 | 59.994 | 5 | 24.69 | 11.527 | 59.971 | 5
24.69 | 19.508 | 60.005 | 13 | 24.7 | 18.784 | 60.011 | 13 | 24.68 | 20.318 | 60.034 | 13 | 24.7 | 11.042 | 59.994 | 5 | 24.69 | 11.527 | 59.971 | 5
24.7 | 19.506 | 60.005 | 13 | 24.71 | 18.784 | 60.011 | 13 | 24.69 | 20.315 | 60.034 | 13 | 24.7 | 11.042 | 59.994 | 5 | 24.7 | 11.527 | 59.971 | 5
24.71 | 19.506 | 60.005 | 13 | 24.72 | 18.784 | 60.011 | 13 | 24.69 | 20.315 | 60.034 | 13 | 24.71 | 11.042 | 59.994 | 5 | 24.71 | 11.527 | 59.971 | 5
24.72 | 19.503 | 60.005 | 13 | 24.73 | 18.784 | 60.011 | 13 | 24.7 | 20.304 | 60.034 | 13 | 24.72 | 11.042 | 59.994 | 5 | 24.72 | 11.527 | 59.971 | 5
24.73 | 19.503 | 60.005 | 13 | 24.74 | 18.784 | 60.011 | 13 | 24.71 | 20.304 | 60.034 | 13 | 24.73 | 11.042 | 59.994 | 5 | 24.73 | 11.527 | 59.971 | 5
24.73 | 19.471 | 60.005 | 13 | 24.75 | 18.783 | 60.011 | 13 | 24.72 | 20.268 | 60.034 | 13 | 24.74 | 11.044 | 59.994 | 5 | 24.74 | 11.527 | 59.971 | 5
24.74 | 19.471 | 60.005 | 13 | 24.75 | 18.783 | 60.011 | 13 | 24.73 | 20.268 | 60.034 | 13 | 24.75 | 11.044 | 59.994 | 5 | 24.74 | 11.527 | 59.971 | 5
24.75 | 19.467 | 60.005 | 13 | 24.76 | 18.781 | 60.011 | 13 | 24.74 | 20.268 | 60.034 | 13 | 24.75 | 11.048 | 59.994 | 5 | 24.75 | 11.527 | 59.971 | 5
24.76 | 19.467 | 60.005 | 13 | 24.77 | 18.781 | 60.011 | 13 | 24.74 | 20.268 | 60.034 | 13 | 24.76 | 11.048 | 59.994 | 5 | 24.76 | 11.527 | 59.971 | 5
24.77 | 19.467 | 60.005 | 13 | 24.78 | 18.781 | 60.011 | 13 | 24.75 | 20.266 | 60.034 | 13 | 24.77 | 11.049 | 59.994 | 5 | 24.77 | 11.527 | 59.971 | 5
24.78 | 19.467 | 60.005 | 13 | 24.79 | 18.781 | 60.011 | 13 | 24.76 | 20.266 | 60.034 | 13 | 24.78 | 11.049 | 59.994 | 5 | 24.78 | 11.531 | 59.971 | 5
24.78 | 19.467 | 60.005 | 13 | 24.8 | 18.781 | 60.011 | 13 | 24.77 | 20.266 | 60.034 | 13 | 24.79 | 11.049 | 59.994 | 5 | 24.79 | 11.531 | 59.971 | 5
24.79 | 19.467 | 60.005 | 13 | 24.8 | 18.781 | 60.011 | 13 | 24.78 | 20.266 | 60.034 | 13 | 24.8 | 11.049 | 59.994 | 5 | 24.79 | 11.531 | 59.971 | 5
24.8 | 19.467 | 60.005 | 13 | 24.81 | 18.781 | 60.011 | 13 | 24.79 | 20.262 | 60.034 | 13 | 24.8 | 11.049 | 59.994 | 5 | 24.8 | 11.531 | 59.971 | 5
24.81 | 19.467 | 60.005 | 13 | 24.82 | 18.781 | 60.011 | 13 | 24.79 | 20.262 | 60.034 | 13 | 24.81 | 11.049 | 59.994 | 5 | 24.81 | 11.531 | 59.971 | 5
24.82 | 19.467 | 60.005 | 13 | 24.83 | 18.781 | 60.011 | 13 | 24.8 | 20.227 | 60.034 | 13 | 24.82 | 11.052 | 59.994 | 5 | 24.82 | 11.531 | 59.971 | 5
24.83 | 19.467 | 60.005 | 13 | 24.84 | 18.781 | 60.011 | 13 | 24.81 | 20.227 | 60.034 | 13 | 24.83 | 11.052 | 59.994 | 5 | 24.83 | 11.531 | 59.971 | 5
24.83 | 19.467 | 60.005 | 13 | 24.85 | 18.781 | 60.011 | 13 | 24.82 | 20.222 | 60.034 | 13 | 24.84 | 11.052 | 59.994 | 5 | 24.84 | 11.531 | 59.971 | 5
24.84 | 19.467 | 60.005 | 13 | 24.85 | 18.781 | 60.011 | 13 | 24.83 | 20.222 | 60.034 | 13 | 24.85 | 11.052 | 59.994 | 5 | 24.84 | 11.533 | 59.971 | 5
24.85 | 19.462 | 60.005 | 13 | 24.86 | 18.78 | 60.011 | 13 | 24.84 | 20.222 | 60.034 | 13 | 24.85 | 11.052 | 59.994 | 5 | 24.85 | 11.533 | 59.971 | 5
24.86 | 19.462 | 60.005 | 13 | 24.87 | 18.78 | 60.011 | 13 | 24.84 | 20.222 | 60.034 | 13 | 24.86 | 11.052 | 59.994 | 5 | 24.86 | 11.533 | 59.971 | 5
24.87 | 19.459 | 60.005 | 13 | 24.88 | 18.78 | 60.011 | 13 | 24.85 | 20.222 | 60.034 | 13 | 24.87 | 11.053 | 59.994 | 5 | 24.87 | 11.533 | 59.971 | 5
24.88 | 19.459 | 60.005 | 13 | 24.89 | 18.78 | 60.011 | 13 | 24.86 | 20.222 | 60.034 | 13 | 24.88 | 11.053 | 59.994 | 5 | 24.88 | 11.535 | 59.971 | 5
24.88 | 19.459 | 60.005 | 13 | 24.9 | 18.78 | 60.011 | 13 | 24.87 | 20.216 | 60.034 | 13 | 24.89 | 11.053 | 59.994 | 5 | 24.89 | 11.535 | 59.971 | 5
24.89 | 19.459 | 60.005 | 13 | 24.9 | 18.78 | 60.011 | 13 | 24.88 | 20.216 | 60.034 | 13 | 24.9 | 11.053 | 59.994 | 5 | 24.9 | 11.535 | 59.971 | 5
24.9 | 19.459 | 60.005 | 13 | 24.91 | 18.78 | 60.011 | 13 | 24.89 | 20.216 | 60.034 | 13 | 24.9 | 11.053 | 59.999 | 5 | 24.9 | 11.535 | 59.971 | 5
24.91 | 19.459 | 60.005 | 13 | 24.92 | 18.78 | 60.011 | 13 | 24.89 | 20.216 | 60.034 | 13 | 24.91 | 11.053 | 59.999 | 5 | 24.91 | 11.535 | 59.971 | 5
24.92 | 19.459 | 60.005 | 13 | 24.93 | 18.78 | 60.011 | 13 | 24.9 | 20.213 | 60.034 | 13 | 24.92 | 11.053 | 59.999 | 5 | 24.92 | 11.535 | 59.971 | 5
24.93 | 19.459 | 60.005 | 13 | 24.94 | 18.78 | 60.011 | 13 | 24.91 | 20.213 | 60.034 | 13 | 24.93 | 11.053 | 59.999 | 5 | 24.93 | 11.535 | 59.971 | 5
24.93 | 19.458 | 60.005 | 13 | 24.95 | 18.78 | 60.011 | 13 | 24.92 | 20.21 | 60.034 | 13 | 24.94 | 11.053 | 59.999 | 5 | 24.94 | 11.535 | 59.971 | 5
24.94 | 19.458 | 60.005 | 13 | 24.95 | 18.78 | 60.011 | 13 | 24.93 | 20.21 | 60.034 | 13 | 24.95 | 11.053 | 59.999 | 5 | 24.95 | 11.535 | 59.971 | 5
24.95 | 19.453 | 60.005 | 13 | 24.96 | 18.78 | 60.011 | 13 | 24.94 | 20.207 | 60.034 | 13 | 24.95 | 11.053 | 59.999 | 5 | 24.95 | 11.535 | 59.971 | 5
24.96 | 19.453 | 60.005 | 13 | 24.97 | 18.78 | 60.011 | 13 | 24.94 | 20.207 | 60.034 | 13 | 24.96 | 11.053 | 59.999 | 5 | 24.96 | 11.536 | 59.971 | 5
24.97 | 19.451 | 60.005 | 13 | 24.98 | 18.78 | 60.011 | 13 | 24.95 | 20.203 | 60.034 | 13 | 24.97 | 11.053 | 59.999 | 5 | 24.97 | 11.536 | 59.971 | 5
24.98 | 19.451 | 60.005 | 13 | 24.99 | 18.78 | 60.011 | 13 | 24.96 | 20.203 | 60.034 | 13 | 24.98 | 11.053 | 59.999 | 5 | 24.98 | 11.536 | 59.971 | 5
24.98 | 19.451 | 60.005 | 13 | 25 | 18.78 | 60.011 | 13 | 24.97 | 20.199 | 60.034 | 13 | 24.99 | 11.053 | 59.999 | 5 | 24.99 | 11.536 | 59.971 | 5
24.99 | 19.451 | 60.005 | 13 | 25 | 18.78 | 60.011 | 13 | 24.98 | 20.199 | 60.034 | 13 | 25 | 11.053 | 59.999 | 5 | 25 | 11.536 | 59.971 | 5
25 | 19.451 | 60.005 | 13 | 25.01 | 18.78 | 60.011 | 13 | 24.99 | 20.199 | 60.028 | 13 | 25 | 11.053 | 59.999 | 5 | 25 | 11.536 | 59.971 | 5
25.01 | 19.451 | 60.005 | 13 | 25.02 | 18.78 | 60.011 | 13 | 24.99 | 20.199 | 60.028 | 13 | 25.01 | 11.053 | 59.999 | 5 | 25.01 | 11.536 | 59.971 | 5
25.02 | 19.446 | 60.005 | 13 | 25.03 | 18.78 | 60.011 | 13 | 25 | 20.196 | 60.028 | 13 | 25.02 | 11.053 | 59.999 | 5 | 25.02 | 11.536 | 59.971 | 5
25.03 | 19.446 | 60.005 | 13 | 25.04 | 18.78 | 60.011 | 13 | 25.01 | 20.196 | 60.028 | 13 | 25.03 | 11.053 | 59.999 | 5 | 25.03 | 11.536 | 59.971 | 5
25.03 | 19.446 | 60.005 | 13 | 25.05 | 18.78 | 60.011 | 13 | 25.02 | 20.196 | 60.028 | 13 | 25.04 | 11.053 | 59.999 | 5 | 25.04 | 11.536 | 59.971 | 5
25.04 | 19.446 | 60.005 | 13 | 25.05 | 18.78 | 60.011 | 13 | 25.03 | 20.196 | 60.028 | 13 | 25.05 | 11.053 | 59.999 | 5 | 25.05 | 11.539 | 59.971 | 5
25.05 | 19.442 | 60.005 | 13 | 25.06 | 18.78 | 60.011 | 13 | 25.04 | 20.196 | 60.028 | 13 | 25.05 | 11.053 | 59.999 | 5 | 25.05 | 11.539 | 59.971 | 5
25.06 | 19.442 | 60.005 | 13 | 25.07 | 18.78 | 60.011 | 13 | 25.04 | 20.196 | 60.028 | 13 | 25.06 | 11.053 | 59.999 | 5 | 25.06 | 11.539 | 59.971 | 5
25.07 | 19.442 | 60.005 | 13 | 25.08 | 18.78 | 60.011 | 13 | 25.05 | 20.196 | 60.028 | 13 | 25.07 | 11.053 | 59.999 | 5 | 25.07 | 11.539 | 59.971 | 5
25.08 | 19.442 | 60.005 | 13 | 25.09 | 18.78 | 60.011 | 13 | 25.06 | 20.196 | 60.028 | 13 | 25.08 | 11.053 | 59.999 | 5 | 25.08 | 11.541 | 59.971 | 5
25.08 | 19.439 | 60.005 | 13 | 25.1 | 18.78 | 60.011 | 13 | 25.07 | 20.196 | 60.028 | 13 | 25.09 | 11.053 | 59.999 | 5 | 25.09 | 11.541 | 59.971 | 5
25.09 | 19.439 | 60.005 | 13 | 25.1 | 18.78 | 60.011 | 13 | 25.08 | 20.196 | 60.028 | 13 | 25.1 | 11.053 | 59.999 | 5 | 25.1 | 11.541 | 59.971 | 5
25.1 | 19.436 | 60.005 | 13 | 25.11 | 18.78 | 60.011 | 13 | 25.09 | 20.196 | 60.028 | 13 | 25.1 | 11.053 | 59.999 | 5 | 25.1 | 11.541 | 59.971 | 5
25.11 | 19.436 | 60.005 | 13 | 25.12 | 18.78 | 60.011 | 13 | 25.09 | 20.196 | 60.028 | 13 | 25.11 | 11.053 | 59.999 | 5 | 25.11 | 11.541 | 59.971 | 5
25.12 | 19.433 | 60.005 | 13 | 25.13 | 18.78 | 60.011 | 13 | 25.1 | 20.196 | 60.028 | 13 | 25.12 | 11.053 | 59.999 | 5 | 25.12 | 11.541 | 59.971 | 5
25.13 | 19.433 | 60.005 | 13 | 25.14 | 18.78 | 60.011 | 13 | 25.11 | 20.196 | 60.028 | 13 | 25.13 | 11.053 | 59.999 | 5 | 25.13 | 11.541 | 59.971 | 5
25.13 | 19.433 | 60.005 | 13 | 25.15 | 18.78 | 60.017 | 13 | 25.12 | 20.196 | 60.028 | 13 | 25.14 | 11.053 | 59.999 | 5 | 25.14 | 11.541 | 59.971 | 5
25.14 | 19.433 | 60.005 | 13 | 25.15 | 18.78 | 60.017 | 13 | 25.13 | 20.196 | 60.028 | 13 | 25.15 | 11.053 | 59.999 | 5 | 25.15 | 11.547 | 59.971 | 5
25.15 | 19.43 | 60.005 | 13 | 25.16 | 18.78 | 60.017 | 13 | 25.14 | 20.196 | 60.028 | 13 | 25.15 | 11.053 | 59.999 | 5 | 25.15 | 11.547 | 59.971 | 5
25.16 | 19.43 | 60.005 | 13 | 25.17 | 18.78 | 60.017 | 13 | 25.14 | 20.196 | 60.028 | 13 | 25.16 | 11.053 | 59.999 | 5 | 25.16 | 11.547 | 59.971 | 5
25.17 | 19.428 | 60.005 | 13 | 25.18 | 18.78 | 60.017 | 13 | 25.15 | 20.197 | 60.028 | 13 | 25.17 | 11.053 | 59.999 | 5 | 25.17 | 11.547 | 59.971 | 5
25.18 | 19.428 | 60.005 | 13 | 25.19 | 18.78 | 60.017 | 13 | 25.16 | 20.197 | 60.028 | 13 | 25.18 | 11.053 | 59.999 | 5 | 25.18 | 11.547 | 59.971 | 5
25.18 | 19.426 | 60.005 | 13 | 25.2 | 18.78 | 60.017 | 13 | 25.17 | 20.197 | 60.028 | 13 | 25.19 | 11.053 | 59.999 | 5 | 25.19 | 11.547 | 59.971 | 5
25.19 | 19.426 | 60.005 | 13 | 25.2 | 18.78 | 60.017 | 13 | 25.18 | 20.197 | 60.028 | 13 | 25.2 | 11.053 | 59.999 | 5 | 25.2 | 11.548 | 59.971 | 5
25.2 | 19.418 | 60.005 | 13 | 25.21 | 18.78 | 60.017 | 13 | 25.19 | 20.197 | 60.028 | 13 | 25.2 | 11.053 | 59.999 | 5 | 25.2 | 11.548 | 59.971 | 5
25.21 | 19.418 | 60.005 | 13 | 25.22 | 18.78 | 60.017 | 13 | 25.19 | 20.197 | 60.028 | 13 | 25.21 | 11.053 | 59.999 | 5 | 25.21 | 11.548 | 59.971 | 5
25.22 | 19.408 | 60.005 | 13 | 25.23 | 18.78 | 60.017 | 13 | 25.2 | 20.197 | 60.028 | 13 | 25.22 | 11.053 | 59.999 | 5 | 25.22 | 11.548 | 59.971 | 5
25.23 | 19.408 | 60.005 | 13 | 25.24 | 18.78 | 60.017 | 13 | 25.21 | 20.197 | 60.028 | 13 | 25.23 | 11.053 | 59.999 | 5 | 25.23 | 11.551 | 59.971 | 5
25.23 | 19.408 | 60.005 | 13 | 25.25 | 18.777 | 60.017 | 13 | 25.22 | 20.197 | 60.028 | 13 | 25.24 | 11.053 | 59.999 | 5 | 25.24 | 11.551 | 59.971 | 5
25.24 | 19.408 | 60.005 | 13 | 25.25 | 18.777 | 60.017 | 13 | 25.23 | 20.197 | 60.028 | 13 | 25.25 | 11.053 | 59.999 | 5 | 25.25 | 11.551 | 59.971 | 5
25.25 | 19.404 | 60.005 | 13 | 25.26 | 18.777 | 60.017 | 13 | 25.24 | 20.197 | 60.028 | 13 | 25.25 | 11.053 | 59.999 | 5 | 25.25 | 11.551 | 59.971 | 5
25.26 | 19.404 | 60.005 | 13 | 25.27 | 18.777 | 60.017 | 13 | 25.24 | 20.197 | 60.028 | 13 | 25.26 | 11.053 | 59.999 | 5 | 25.26 | 11.551 | 59.971 | 5
25.27 | 19.391 | 60.005 | 13 | 25.28 | 18.777 | 60.017 | 13 | 25.25 | 20.197 | 60.028 | 13 | 25.27 | 11.053 | 59.999 | 5 | 25.27 | 11.551 | 59.971 | 5
25.28 | 19.391 | 60.005 | 13 | 25.29 | 18.777 | 60.017 | 13 | 25.26 | 20.197 | 60.028 | 13 | 25.28 | 11.053 | 59.999 | 5 | 25.28 | 11.551 | 59.971 | 5
25.28 | 19.389 | 60.005 | 13 | 25.3 | 18.777 | 60.017 | 13 | 25.27 | 20.197 | 60.028 | 13 | 25.29 | 11.053 | 59.999 | 5 | 25.29 | 11.551 | 59.971 | 5
25.29 | 19.389 | 60.005 | 13 | 25.3 | 18.777 | 60.017 | 13 | 25.28 | 20.197 | 60.028 | 13 | 25.3 | 11.053 | 59.999 | 5 | 25.3 | 11.551 | 59.971 | 5
25.3 | 19.389 | 60.005 | 13 | 25.31 | 18.777 | 60.017 | 13 | 25.29 | 20.197 | 60.028 | 13 | 25.3 | 11.053 | 59.999 | 5 | 25.3 | 11.551 | 59.971 | 5
25.31 | 19.389 | 60.005 | 13 | 25.32 | 18.777 | 60.017 | 13 | 25.29 | 20.197 | 60.028 | 13 | 25.31 | 11.053 | 59.999 | 5 | 25.31 | 11.551 | 59.971 | 5
25.32 | 19.383 | 60.005 | 13 | 25.33 | 18.774 | 60.017 | 13 | 25.3 | 20.197 | 60.028 | 13 | 25.32 | 11.053 | 59.999 | 5 | 25.32 | 11.551 | 59.971 | 5
25.33 | 19.383 | 60.005 | 13 | 25.34 | 18.774 | 60.017 | 13 | 25.31 | 20.197 | 60.028 | 13 | 25.33 | 11.053 | 59.999 | 5 | 25.33 | 11.551 | 59.971 | 5
25.33 | 19.383 | 60.005 | 13 | 25.35 | 18.786 | 60.017 | 13 | 25.32 | 20.197 | 60.028 | 13 | 25.34 | 11.053 | 59.999 | 5 | 25.34 | 11.551 | 59.971 | 5
25.34 | 19.383 | 60.005 | 13 | 25.35 | 18.786 | 60.017 | 13 | 25.33 | 20.197 | 60.028 | 13 | 25.35 | 11.053 | 59.999 | 5 | 25.35 | 11.551 | 59.971 | 5
25.35 | 19.38 | 60.005 | 13 | 25.36 | 18.78 | 60.017 | 13 | 25.34 | 20.197 | 60.028 | 13 | 25.35 | 11.053 | 59.999 | 5 | 25.35 | 11.551 | 59.971 | 5
25.36 | 19.38 | 60.005 | 13 | 25.37 | 18.78 | 60.017 | 13 | 25.34 | 20.197 | 60.028 | 13 | 25.36 | 11.053 | 59.999 | 5 | 25.36 | 11.551 | 59.971 | 5
25.37 | 19.378 | 60.005 | 13 | 25.38 | 18.78 | 60.017 | 13 | 25.35 | 20.197 | 60.028 | 13 | 25.37 | 11.053 | 59.999 | 5 | 25.37 | 11.551 | 59.971 | 5
25.38 | 19.378 | 60.005 | 13 | 25.39 | 18.78 | 60.017 | 13 | 25.36 | 20.197 | 60.028 | 13 | 25.38 | 11.053 | 59.999 | 5 | 25.38 | 11.552 | 59.971 | 5
25.38 | 19.372 | 60.005 | 13 | 25.4 | 18.78 | 60.017 | 13 | 25.37 | 20.197 | 60.028 | 13 | 25.39 | 11.053 | 59.999 | 5 | 25.39 | 11.552 | 59.971 | 5
25.39 | 19.372 | 60.005 | 13 | 25.4 | 18.78 | 60.017 | 13 | 25.38 | 20.197 | 60.028 | 13 | 25.4 | 11.053 | 59.999 | 5 | 25.4 | 11.552 | 59.971 | 5
25.4 | 19.372 | 60.005 | 13 | 25.41 | 18.78 | 60.017 | 13 | 25.39 | 20.197 | 60.028 | 13 | 25.4 | 11.053 | 59.999 | 5 | 25.4 | 11.552 | 59.971 | 5
25.41 | 19.372 | 60.005 | 13 | 25.42 | 18.78 | 60.017 | 13 | 25.39 | 20.197 | 60.028 | 13 | 25.41 | 11.053 | 59.999 | 5 | 25.41 | 11.552 | 59.971 | 5
25.42 | 19.366 | 60.005 | 13 | 25.43 | 18.78 | 60.017 | 13 | 25.4 | 20.197 | 60.028 | 13 | 25.42 | 11.053 | 59.999 | 5 | 25.42 | 11.552 | 59.971 | 5
25.43 | 19.366 | 60.005 | 13 | 25.44 | 18.78 | 60.017 | 13 | 25.41 | 20.197 | 60.028 | 13 | 25.43 | 11.053 | 59.999 | 5 | 25.43 | 11.551 | 59.971 | 5
25.43 | 19.366 | 60.005 | 13 | 25.45 | 18.774 | 60.017 | 13 | 25.42 | 20.197 | 60.028 | 13 | 25.44 | 11.053 | 59.999 | 5 | 25.44 | 11.551 | 59.971 | 5
25.44 | 19.366 | 60.005 | 13 | 25.45 | 18.774 | 60.017 | 13 | 25.43 | 20.197 | 60.028 | 13 | 25.45 | 11.053 | 59.999 | 5 | 25.45 | 11.551 | 59.971 | 5
25.45 | 19.364 | 60.005 | 13 | 25.46 | 18.794 | 60.017 | 13 | 25.44 | 20.197 | 60.028 | 13 | 25.45 | 11.053 | 59.999 | 5 | 25.45 | 11.551 | 59.971 | 5
25.46 | 19.364 | 60.005 | 13 | 25.47 | 18.794 | 60.017 | 13 | 25.44 | 20.197 | 60.028 | 13 | 25.46 | 11.053 | 59.999 | 5 | 25.46 | 11.552 | 59.971 | 5
25.47 | 19.36 | 60.005 | 13 | 25.48 | 18.794 | 60.017 | 13 | 25.45 | 20.197 | 60.028 | 13 | 25.47 | 11.053 | 59.999 | 5 | 25.47 | 11.552 | 59.971 | 5
25.48 | 19.36 | 60.005 | 13 | 25.49 | 18.794 | 60.017 | 13 | 25.46 | 20.197 | 60.028 | 13 | 25.48 | 11.053 | 59.999 | 5 | 25.48 | 11.552 | 59.971 | 5
25.48 | 19.36 | 60.005 | 13 | 25.5 | 18.792 | 60.017 | 13 | 25.47 | 20.197 | 60.028 | 13 | 25.49 | 11.053 | 59.999 | 5 | 25.49 | 11.552 | 59.971 | 5
25.49 | 19.36 | 60.005 | 13 | 25.5 | 18.792 | 60.017 | 13 | 25.48 | 20.197 | 60.028 | 13 | 25.5 | 11.053 | 59.999 | 5 | 25.5 | 11.552 | 59.971 | 5
25.5 | 19.355 | 60.005 | 13 | 25.51 | 18.792 | 60.017 | 13 | 25.49 | 20.197 | 60.028 | 13 | 25.5 | 11.053 | 59.999 | 5 | 25.5 | 11.552 | 59.971 | 5
25.51 | 19.355 | 60.005 | 13 | 25.52 | 18.792 | 60.017 | 13 | 25.49 | 20.197 | 60.028 | 13 | 25.51 | 11.053 | 59.999 | 5 | 25.51 | 11.552 | 59.971 | 5
25.52 | 19.351 | 60.005 | 13 | 25.53 | 18.792 | 60.017 | 13 | 25.5 | 20.197 | 60.028 | 13 | 25.52 | 11.053 | 59.999 | 5 | 25.52 | 11.552 | 59.971 | 5
25.53 | 19.351 | 60.005 | 13 | 25.54 | 18.792 | 60.017 | 13 | 25.51 | 20.197 | 60.028 | 13 | 25.53 | 11.053 | 59.999 | 5 | 25.53 | 11.552 | 59.971 | 5
25.53 | 19.357 | 60.005 | 13 | 25.55 | 18.792 | 60.017 | 13 | 25.52 | 20.197 | 60.028 | 13 | 25.54 | 11.053 | 59.999 | 5 | 25.54 | 11.552 | 59.971 | 5
25.54 | 19.357 | 60.005 | 13 | 25.55 | 18.792 | 60.017 | 13 | 25.53 | 20.197 | 60.028 | 13 | 25.55 | 11.053 | 59.999 | 5 | 25.55 | 11.552 | 59.971 | 5
25.55 | 19.355 | 60.005 | 13 | 25.56 | 18.79 | 60.017 | 13 | 25.54 | 20.197 | 60.028 | 13 | 25.55 | 11.053 | 59.999 | 5 | 25.55 | 11.552 | 59.971 | 5
25.56 | 19.355 | 60.005 | 13 | 25.57 | 18.79 | 60.017 | 13 | 25.54 | 20.197 | 60.028 | 13 | 25.56 | 11.053 | 59.999 | 5 | 25.56 | 11.472 | 59.971 | 5
25.57 | 19.353 | 60.005 | 13 | 25.58 | 18.786 | 60.017 | 13 | 25.55 | 20.197 | 60.028 | 13 | 25.57 | 11.053 | 59.999 | 5 | 25.57 | 11.472 | 59.971 | 5
25.58 | 19.353 | 60.005 | 13 | 25.59 | 18.786 | 60.017 | 13 | 25.56 | 20.197 | 60.028 | 13 | 25.58 | 11.053 | 59.999 | 5 | 25.58 | 11.472 | 59.971 | 5
25.58 | 19.347 | 60.005 | 13 | 25.6 | 18.786 | 60.017 | 13 | 25.57 | 20.197 | 60.028 | 13 | 25.59 | 11.053 | 59.999 | 5 | 25.59 | 11.472 | 59.971 | 5
25.59 | 19.347 | 60.005 | 13 | 25.6 | 18.786 | 60.017 | 13 | 25.58 | 20.197 | 60.028 | 13 | 25.6 | 11.053 | 59.999 | 5 | 25.6 | 11.476 | 59.971 | 5
25.6 | 19.331 | 60.005 | 13 | 25.61 | 18.786 | 60.017 | 13 | 25.59 | 20.197 | 60.028 | 13 | 25.6 | 11.053 | 59.999 | 5 | 25.6 | 11.476 | 59.971 | 5
25.61 | 19.331 | 60.005 | 13 | 25.62 | 18.786 | 60.017 | 13 | 25.59 | 20.197 | 60.028 | 13 | 25.61 | 11.053 | 59.999 | 5 | 25.61 | 11.476 | 59.971 | 5
25.62 | 19.324 | 60.005 | 13 | 25.63 | 18.783 | 60.017 | 13 | 25.6 | 20.197 | 60.028 | 13 | 25.62 | 11.053 | 59.999 | 5 | 25.62 | 11.476 | 59.971 | 5
25.63 | 19.324 | 60.005 | 13 | 25.64 | 18.783 | 60.017 | 13 | 25.61 | 20.197 | 60.028 | 13 | 25.63 | 11.053 | 59.999 | 5 | 25.63 | 11.425 | 59.971 | 5
25.63 | 19.323 | 60.005 | 13 | 25.65 | 18.781 | 60.017 | 13 | 25.62 | 20.197 | 60.028 | 13 | 25.64 | 11.053 | 59.999 | 5 | 25.64 | 11.425 | 59.971 | 5
25.64 | 19.323 | 60.005 | 13 | 25.65 | 18.781 | 60.017 | 13 | 25.63 | 20.197 | 60.028 | 13 | 25.65 | 11.053 | 59.999 | 5 | 25.65 | 11.425 | 59.971 | 5
25.65 | 19.323 | 60.005 | 13 | 25.66 | 18.781 | 60.017 | 13 | 25.64 | 20.197 | 60.028 | 13 | 25.65 | 11.053 | 59.999 | 5 | 25.65 | 11.425 | 59.971 | 5
25.66 | 19.323 | 60.005 | 13 | 25.67 | 18.781 | 60.017 | 13 | 25.64 | 20.197 | 60.028 | 13 | 25.66 | 11.053 | 59.999 | 5 | 25.66 | 11.433 | 59.971 | 5
25.67 | 19.318 | 59.999 | 13 | 25.68 | 18.781 | 60.017 | 13 | 25.65 | 20.168 | 60.028 | 13 | 25.67 | 11.053 | 59.999 | 5 | 25.67 | 11.433 | 59.971 | 5
25.68 | 19.318 | 59.999 | 13 | 25.69 | 18.781 | 60.017 | 13 | 25.66 | 20.168 | 60.028 | 13 | 25.68 | 11.053 | 59.999 | 5 | 25.68 | 11.433 | 59.971 | 5
25.68 | 19.312 | 59.999 | 13 | 25.7 | 18.781 | 60.017 | 13 | 25.67 | 20.168 | 60.028 | 13 | 25.69 | 11.053 | 59.999 | 5 | 25.69 | 11.433 | 59.971 | 5
25.69 | 19.312 | 59.999 | 13 | 25.7 | 18.781 | 60.017 | 13 | 25.68 | 20.168 | 60.028 | 13 | 25.7 | 11.053 | 59.999 | 5 | 25.7 | 11.433 | 59.971 | 5
25.7 | 19.312 | 59.999 | 13 | 25.71 | 18.781 | 60.017 | 13 | 25.69 | 20.168 | 60.028 | 13 | 25.7 | 11.053 | 59.999 | 5 | 25.7 | 11.433 | 59.971 | 5
25.71 | 19.312 | 59.999 | 13 | 25.72 | 18.781 | 60.017 | 13 | 25.69 | 20.168 | 60.028 | 13 | 25.71 | 11.053 | 59.999 | 5 | 25.71 | 11.433 | 59.971 | 5
25.72 | 19.31 | 59.999 | 13 | 25.73 | 18.768 | 60.017 | 13 | 25.7 | 20.168 | 60.028 | 13 | 25.72 | 11.055 | 59.999 | 5 | 25.72 | 11.433 | 59.971 | 5
25.73 | 19.31 | 59.999 | 13 | 25.74 | 18.768 | 60.017 | 13 | 25.71 | 20.168 | 60.028 | 13 | 25.73 | 11.055 | 59.999 | 5 | 25.73 | 11.433 | 59.971 | 5
25.73 | 19.31 | 59.999 | 13 | 25.75 | 18.768 | 60.017 | 13 | 25.72 | 20.168 | 60.028 | 13 | 25.74 | 11.055 | 59.999 | 5 | 25.74 | 11.433 | 59.971 | 5
25.74 | 19.31 | 59.999 | 13 | 25.75 | 18.768 | 60.017 | 13 | 25.73 | 20.168 | 60.028 | 13 | 25.75 | 11.055 | 59.999 | 5 | 25.75 | 11.433 | 59.971 | 5
25.75 | 19.31 | 59.999 | 13 | 25.76 | 18.768 | 60.017 | 13 | 25.74 | 20.168 | 60.028 | 13 | 25.75 | 11.057 | 59.999 | 5 | 25.75 | 11.433 | 59.971 | 5
25.76 | 19.31 | 59.999 | 13 | 25.77 | 18.768 | 60.017 | 13 | 25.74 | 20.168 | 60.028 | 13 | 25.76 | 11.057 | 59.999 | 5 | 25.76 | 11.434 | 59.971 | 5
25.77 | 19.31 | 59.999 | 13 | 25.78 | 18.768 | 60.017 | 13 | 25.75 | 20.168 | 60.028 | 13 | 25.77 | 11.057 | 59.999 | 5 | 25.77 | 11.434 | 59.971 | 5
25.78 | 19.31 | 59.999 | 13 | 25.79 | 18.768 | 60.017 | 13 | 25.76 | 20.168 | 60.028 | 13 | 25.78 | 11.057 | 59.999 | 5 | 25.78 | 11.434 | 59.971 | 5
25.78 | 19.31 | 59.999 | 13 | 25.8 | 18.765 | 60.017 | 13 | 25.77 | 20.168 | 60.028 | 13 | 25.79 | 11.057 | 59.999 | 5 | 25.79 | 11.434 | 59.971 | 5
25.79 | 19.31 | 59.999 | 13 | 25.8 | 18.765 | 60.017 | 13 | 25.78 | 20.168 | 60.028 | 13 | 25.8 | 11.057 | 59.999 | 5 | 25.8 | 11.434 | 59.971 | 5
25.8 | 19.308 | 59.999 | 13 | 25.81 | 18.788 | 60.017 | 13 | 25.79 | 20.168 | 60.028 | 13 | 25.8 | 11.062 | 59.999 | 5 | 25.8 | 11.434 | 59.971 | 5
25.81 | 19.308 | 59.999 | 13 | 25.82 | 18.788 | 60.017 | 13 | 25.79 | 20.168 | 60.028 | 13 | 25.81 | 11.062 | 59.999 | 5 | 25.81 | 11.434 | 59.971 | 5
25.82 | 19.308 | 59.999 | 13 | 25.83 | 18.788 | 60.017 | 13 | 25.8 | 20.14 | 60.028 | 13 | 25.82 | 11.062 | 59.999 | 5 | 25.82 | 11.434 | 59.971 | 5
25.83 | 19.308 | 59.999 | 13 | 25.84 | 18.788 | 60.017 | 13 | 25.81 | 20.14 | 60.028 | 13 | 25.83 | 11.062 | 59.999 | 5 | 25.83 | 11.434 | 59.971 | 5
25.83 | 19.308 | 59.999 | 13 | 25.85 | 18.786 | 60.017 | 13 | 25.82 | 20.14 | 60.028 | 13 | 25.84 | 11.062 | 59.999 | 5 | 25.84 | 11.434 | 59.971 | 5
25.84 | 19.308 | 59.999 | 13 | 25.85 | 18.786 | 60.017 | 13 | 25.83 | 20.14 | 60.028 | 13 | 25.85 | 11.062 | 59.999 | 5 | 25.85 | 11.434 | 59.971 | 5
25.85 | 19.308 | 59.999 | 13 | 25.86 | 18.786 | 60.017 | 13 | 25.84 | 20.14 | 60.028 | 13 | 25.85 | 11.062 | 59.999 | 5 | 25.85 | 11.434 | 59.971 | 5
25.86 | 19.308 | 59.999 | 13 | 25.87 | 18.786 | 60.017 | 13 | 25.84 | 20.14 | 60.028 | 13 | 25.86 | 11.062 | 59.999 | 5 | 25.86 | 11.438 | 59.971 | 5
25.87 | 19.308 | 59.999 | 13 | 25.88 | 18.78 | 60.017 | 13 | 25.85 | 20.14 | 60.028 | 13 | 25.87 | 11.062 | 59.999 | 5 | 25.87 | 11.438 | 59.971 | 5
25.88 | 19.308 | 59.999 | 13 | 25.89 | 18.78 | 60.017 | 13 | 25.86 | 20.14 | 60.028 | 13 | 25.88 | 11.062 | 59.999 | 5 | 25.88 | 11.438 | 59.971 | 5
25.88 | 19.305 | 59.999 | 13 | 25.9 | 18.776 | 60.017 | 13 | 25.87 | 20.14 | 60.028 | 13 | 25.89 | 11.065 | 59.999 | 5 | 25.89 | 11.438 | 59.971 | 5
25.89 | 19.305 | 59.999 | 13 | 25.9 | 18.776 | 60.017 | 13 | 25.88 | 20.14 | 60.028 | 13 | 25.9 | 11.065 | 59.999 | 5 | 25.9 | 11.441 | 59.971 | 5
25.9 | 19.305 | 59.999 | 13 | 25.91 | 18.774 | 60.017 | 13 | 25.89 | 20.14 | 60.028 | 13 | 25.9 | 11.068 | 59.999 | 5 | 25.9 | 11.441 | 59.971 | 5
25.91 | 19.305 | 59.999 | 13 | 25.92 | 18.774 | 60.017 | 13 | 25.89 | 20.14 | 60.028 | 13 | 25.91 | 11.068 | 59.999 | 5 | 25.91 | 11.441 | 59.971 | 5
25.92 | 19.305 | 59.999 | 13 | 25.93 | 18.772 | 60.017 | 13 | 25.9 | 20.14 | 60.028 | 13 | 25.92 | 11.068 | 59.999 | 5 | 25.92 | 11.441 | 59.971 | 5
25.93 | 19.305 | 59.999 | 13 | 25.94 | 18.772 | 60.017 | 13 | 25.91 | 20.14 | 60.028 | 13 | 25.93 | 11.068 | 59.999 | 5 | 25.93 | 11.443 | 59.971 | 5
25.93 | 19.303 | 59.999 | 13 | 25.95 | 18.791 | 60.017 | 13 | 25.92 | 20.14 | 60.028 | 13 | 25.94 | 11.068 | 59.999 | 5 | 25.94 | 11.443 | 59.971 | 5
25.94 | 19.303 | 59.999 | 13 | 25.95 | 18.791 | 60.017 | 13 | 25.93 | 20.14 | 60.028 | 13 | 25.95 | 11.068 | 59.999 | 5 | 25.95 | 11.375 | 59.971 | 5
25.95 | 19.303 | 59.999 | 13 | 25.96 | 18.782 | 60.017 | 13 | 25.94 | 20.14 | 60.028 | 13 | 25.95 | 11.068 | 59.999 | 5 | 25.95 | 11.375 | 59.971 | 5
25.96 | 19.303 | 59.999 | 13 | 25.97 | 18.782 | 60.017 | 13 | 25.94 | 20.14 | 60.028 | 13 | 25.96 | 11.068 | 59.999 | 5 | 25.96 | 11.375 | 59.971 | 5
25.97 | 19.303 | 59.999 | 13 | 25.98 | 18.778 | 60.017 | 13 | 25.95 | 20.14 | 60.028 | 13 | 25.97 | 11.071 | 59.999 | 5 | 25.97 | 11.375 | 59.971 | 5
25.98 | 19.303 | 59.999 | 13 | 25.99 | 18.778 | 60.017 | 13 | 25.96 | 20.14 | 60.028 | 13 | 25.98 | 11.071 | 59.999 | 5 | 25.98 | 11.375 | 59.971 | 5
25.98 | 19.303 | 59.999 | 13 | 26 | 18.778 | 60.017 | 13 | 25.97 | 20.14 | 60.028 | 13 | 25.99 | 11.002 | 59.999 | 5 | 25.99 | 11.375 | 59.971 | 5
25.99 | 19.303 | 59.999 | 13 | 26 | 18.778 | 60.017 | 13 | 25.98 | 20.14 | 60.028 | 13 | 26 | 11.002 | 59.999 | 5 | 26 | 11.375 | 59.971 | 5
26 | 19.298 | 59.999 | 13 | 26.01 | 18.783 | 60.017 | 13 | 25.99 | 20.13 | 60.028 | 13 | 26 | 11.007 | 59.999 | 5 | 26 | 11.375 | 59.971 | 5
26.01 | 19.298 | 59.999 | 13 | 26.02 | 18.783 | 60.017 | 13 | 25.99 | 20.13 | 60.028 | 13 | 26.01 | 11.007 | 59.999 | 5 | 26.01 | 11.375 | 59.971 | 5
26.02 | 19.295 | 59.999 | 13 | 26.03 | 18.777 | 60.017 | 13 | 26 | 20.127 | 60.028 | 13 | 26.02 | 11.007 | 59.999 | 5 | 26.02 | 11.375 | 59.971 | 5
26.03 | 19.295 | 59.999 | 13 | 26.04 | 18.777 | 60.017 | 13 | 26.01 | 20.127 | 60.028 | 13 | 26.03 | 11.007 | 59.999 | 5 | 26.03 | 11.375 | 59.971 | 5
26.03 | 19.295 | 59.999 | 13 | 26.05 | 18.777 | 60.017 | 13 | 26.02 | 20.127 | 60.028 | 13 | 26.04 | 11.007 | 59.999 | 5 | 26.04 | 11.375 | 59.971 | 5
26.04 | 19.295 | 59.999 | 13 | 26.05 | 18.777 | 60.017 | 13 | 26.03 | 20.127 | 60.028 | 13 | 26.05 | 11.007 | 59.999 | 5 | 26.05 | 11.375 | 59.971 | 5
26.05 | 19.293 | 59.999 | 13 | 26.06 | 18.775 | 60.017 | 13 | 26.04 | 20.127 | 60.028 | 13 | 26.05 | 11.007 | 59.999 | 5 | 26.05 | 11.375 | 59.971 | 5
26.06 | 19.293 | 59.999 | 13 | 26.07 | 18.775 | 60.017 | 13 | 26.04 | 20.127 | 60.028 | 13 | 26.06 | 11.007 | 59.999 | 5 | 26.06 | 11.375 | 59.971 | 5
26.07 | 19.293 | 59.999 | 13 | 26.08 | 18.77 | 60.017 | 13 | 26.05 | 20.127 | 60.028 | 13 | 26.07 | 11.007 | 59.999 | 5 | 26.07 | 11.375 | 59.971 | 5
26.08 | 19.293 | 59.999 | 13 | 26.09 | 18.77 | 60.017 | 13 | 26.06 | 20.127 | 60.028 | 13 | 26.08 | 11.007 | 59.999 | 5 | 26.08 | 11.375 | 59.971 | 5
26.08 | 19.293 | 59.999 | 13 | 26.1 | 18.766 | 60.017 | 13 | 26.07 | 20.127 | 60.028 | 13 | 26.09 | 11.011 | 59.999 | 5 | 26.09 | 11.375 | 59.971 | 5
26.09 | 19.293 | 59.999 | 13 | 26.1 | 18.766 | 60.017 | 13 | 26.08 | 20.127 | 60.028 | 13 | 26.1 | 11.011 | 59.999 | 5 | 26.1 | 11.376 | 59.971 | 5
26.1 | 19.288 | 59.999 | 13 | 26.11 | 18.761 | 60.017 | 13 | 26.09 | 20.127 | 60.028 | 13 | 26.1 | 10.932 | 59.999 | 5 | 26.1 | 11.376 | 59.971 | 5
26.11 | 19.288 | 59.999 | 13 | 26.12 | 18.761 | 60.017 | 13 | 26.09 | 20.127 | 60.028 | 13 | 26.11 | 10.932 | 59.999 | 5 | 26.11 | 11.377 | 59.971 | 5
26.12 | 19.303 | 59.999 | 13 | 26.13 | 18.761 | 60.017 | 13 | 26.1 | 20.127 | 60.028 | 13 | 26.12 | 10.932 | 59.999 | 5 | 26.12 | 11.377 | 59.971 | 5
26.13 | 19.303 | 59.999 | 13 | 26.14 | 18.761 | 60.017 | 13 | 26.11 | 20.127 | 60.028 | 13 | 26.13 | 10.932 | 59.999 | 5 | 26.13 | 11.377 | 59.971 | 5
26.13 | 19.299 | 59.999 | 13 | 26.15 | 18.759 | 60.017 | 13 | 26.12 | 20.127 | 60.028 | 13 | 26.14 | 10.932 | 59.999 | 5 | 26.14 | 11.377 | 59.971 | 5
26.14 | 19.299 | 59.999 | 13 | 26.15 | 18.759 | 60.017 | 13 | 26.13 | 20.127 | 60.028 | 13 | 26.15 | 10.932 | 59.999 | 5 | 26.15 | 11.377 | 59.971 | 5
26.15 | 19.299 | 59.999 | 13 | 26.16 | 18.753 | 60.017 | 13 | 26.14 | 20.127 | 60.028 | 13 | 26.15 | 10.932 | 59.999 | 5 | 26.15 | 11.377 | 59.971 | 5
26.16 | 19.299 | 59.999 | 13 | 26.17 | 18.753 | 60.017 | 13 | 26.14 | 20.127 | 60.028 | 13 | 26.16 | 10.932 | 59.999 | 5 | 26.16 | 11.377 | 59.971 | 5
26.17 | 19.299 | 59.999 | 13 | 26.18 | 18.748 | 60.017 | 13 | 26.15 | 20.124 | 60.028 | 13 | 26.17 | 10.932 | 59.999 | 5 | 26.17 | 11.377 | 59.971 | 5
26.18 | 19.299 | 59.999 | 13 | 26.19 | 18.748 | 60.017 | 13 | 26.16 | 20.124 | 60.028 | 13 | 26.18 | 10.932 | 59.999 | 5 | 26.18 | 11.377 | 59.971 | 5
26.18 | 19.319 | 59.999 | 13 | 26.2 | 18.748 | 60.017 | 13 | 26.17 | 20.113 | 60.028 | 13 | 26.19 | 10.94 | 59.999 | 5 | 26.19 | 11.377 | 59.971 | 5
26.19 | 19.319 | 59.999 | 13 | 26.2 | 18.748 | 60.017 | 13 | 26.18 | 20.113 | 60.028 | 13 | 26.2 | 10.94 | 59.999 | 5 | 26.2 | 11.377 | 59.971 | 5
26.2 | 19.316 | 59.999 | 13 | 26.21 | 18.712 | 60.017 | 13 | 26.19 | 20.108 | 60.028 | 13 | 26.2 | 10.94 | 59.999 | 5 | 26.2 | 11.377 | 59.971 | 5
26.21 | 19.316 | 59.999 | 13 | 26.22 | 18.712 | 60.017 | 13 | 26.19 | 20.108 | 60.028 | 13 | 26.21 | 10.94 | 59.999 | 5 | 26.21 | 11.377 | 59.971 | 5
26.22 | 19.312 | 59.999 | 13 | 26.23 | 18.711 | 60.017 | 13 | 26.2 | 20.108 | 60.028 | 13 | 26.22 | 10.94 | 59.999 | 5 | 26.22 | 11.377 | 59.971 | 5
26.23 | 19.312 | 59.999 | 13 | 26.24 | 18.711 | 60.017 | 13 | 26.21 | 20.108 | 60.028 | 13 | 26.23 | 10.94 | 59.999 | 5 | 26.23 | 11.377 | 59.971 | 5
26.23 | 19.312 | 59.999 | 13 | 26.25 | 18.711 | 60.017 | 13 | 26.22 | 20.108 | 60.028 | 13 | 26.24 | 10.868 | 59.999 | 5 | 26.24 | 11.377 | 59.971 | 5
26.24 | 19.312 | 59.999 | 13 | 26.25 | 18.711 | 60.017 | 13 | 26.23 | 20.108 | 60.028 | 13 | 26.25 | 10.868 | 59.999 | 5 | 26.25 | 11.377 | 59.971 | 5
26.25 | 19.312 | 59.999 | 13 | 26.26 | 18.709 | 60.017 | 13 | 26.24 | 20.108 | 60.028 | 13 | 26.25 | 10.868 | 59.999 | 5 | 26.25 | 11.377 | 59.971 | 5
26.26 | 19.312 | 59.999 | 13 | 26.27 | 18.709 | 60.017 | 13 | 26.24 | 20.108 | 60.028 | 13 | 26.26 | 10.868 | 59.999 | 5 | 26.26 | 11.377 | 59.971 | 5
26.27 | 19.312 | 59.999 | 13 | 26.28 | 18.705 | 60.017 | 13 | 26.25 | 20.108 | 60.028 | 13 | 26.27 | 10.873 | 59.999 | 5 | 26.27 | 11.377 | 59.971 | 5
26.28 | 19.312 | 59.999 | 13 | 26.29 | 18.705 | 60.017 | 13 | 26.26 | 20.108 | 60.028 | 13 | 26.28 | 10.873 | 59.999 | 5 | 26.28 | 11.377 | 59.971 | 5
26.28 | 19.306 | 59.999 | 13 | 26.3 | 18.705 | 60.017 | 13 | 26.27 | 20.106 | 60.028 | 13 | 26.29 | 10.876 | 59.999 | 5 | 26.29 | 11.377 | 59.971 | 5
26.29 | 19.306 | 59.999 | 13 | 26.3 | 18.705 | 60.017 | 13 | 26.28 | 20.106 | 60.028 | 13 | 26.3 | 10.876 | 59.999 | 5 | 26.3 | 11.377 | 59.971 | 5
26.3 | 19.304 | 59.999 | 13 | 26.31 | 18.7 | 60.011 | 13 | 26.29 | 20.106 | 60.028 | 13 | 26.3 | 10.876 | 59.999 | 5 | 26.3 | 11.377 | 59.971 | 5
26.31 | 19.304 | 59.999 | 13 | 26.32 | 18.7 | 60.011 | 13 | 26.29 | 20.106 | 60.028 | 13 | 26.31 | 10.876 | 59.999 | 5 | 26.31 | 11.377 | 59.971 | 5
26.32 | 19.304 | 59.999 | 13 | 26.33 | 18.695 | 60.011 | 13 | 26.3 | 20.106 | 60.028 | 13 | 26.32 | 10.876 | 59.999 | 5 | 26.32 | 11.377 | 59.971 | 5
26.33 | 19.304 | 59.999 | 13 | 26.34 | 18.695 | 60.011 | 13 | 26.31 | 20.106 | 60.028 | 13 | 26.33 | 10.876 | 59.999 | 5 | 26.33 | 11.377 | 59.971 | 5
26.33 | 19.304 | 59.999 | 13 | 26.35 | 18.679 | 60.011 | 13 | 26.32 | 20.097 | 60.028 | 13 | 26.34 | 10.876 | 59.999 | 5 | 26.34 | 11.377 | 59.971 | 5
26.34 | 19.304 | 59.999 | 13 | 26.35 | 18.679 | 60.011 | 13 | 26.33 | 20.097 | 60.028 | 13 | 26.35 | 10.876 | 59.999 | 5 | 26.35 | 11.377 | 59.971 | 5
26.35 | 19.302 | 59.999 | 13 | 26.36 | 18.679 | 60.011 | 13 | 26.34 | 20.097 | 60.028 | 13 | 26.35 | 10.882 | 59.999 | 5 | 26.35 | 11.377 | 59.971 | 5
26.36 | 19.302 | 59.999 | 13 | 26.37 | 18.679 | 60.011 | 13 | 26.34 | 20.097 | 60.028 | 13 | 26.36 | 10.882 | 59.999 | 5 | 26.36 | 11.377 | 59.971 | 5
26.37 | 19.298 | 59.999 | 13 | 26.38 | 18.679 | 60.011 | 13 | 26.35 | 20.097 | 60.028 | 13 | 26.37 | 10.884 | 59.999 | 5 | 26.37 | 11.377 | 59.971 | 5
26.38 | 19.298 | 59.999 | 13 | 26.39 | 18.679 | 60.011 | 13 | 26.36 | 20.097 | 60.028 | 13 | 26.38 | 10.884 | 59.999 | 5 | 26.38 | 11.377 | 59.971 | 5
26.38 | 19.3 | 59.999 | 13 | 26.4 | 18.679 | 60.011 | 13 | 26.37 | 20.097 | 60.028 | 13 | 26.39 | 10.884 | 59.999 | 5 | 26.39 | 11.377 | 59.971 | 5
26.39 | 19.3 | 59.999 | 13 | 26.4 | 18.679 | 60.011 | 13 | 26.38 | 20.097 | 60.028 | 13 | 26.4 | 10.884 | 59.999 | 5 | 26.4 | 11.377 | 59.971 | 5
26.4 | 19.3 | 59.999 | 13 | 26.41 | 18.677 | 60.011 | 13 | 26.39 | 20.094 | 60.028 | 13 | 26.4 | 10.884 | 60.011 | 5 | 26.4 | 11.377 | 59.971 | 5
26.41 | 19.3 | 59.999 | 13 | 26.42 | 18.677 | 60.011 | 13 | 26.39 | 20.094 | 60.028 | 13 | 26.41 | 10.884 | 60.011 | 5 | 26.41 | 11.377 | 59.971 | 5
26.42 | 19.298 | 59.999 | 13 | 26.43 | 18.677 | 60.011 | 13 | 26.4 | 20.094 | 60.028 | 13 | 26.42 | 10.884 | 60.011 | 5 | 26.42 | 11.377 | 59.971 | 5
26.43 | 19.298 | 59.999 | 13 | 26.44 | 18.677 | 60.011 | 13 | 26.41 | 20.094 | 60.028 | 13 | 26.43 | 10.884 | 60.011 | 5 | 26.43 | 11.377 | 59.971 | 5
26.43 | 19.297 | 59.999 | 13 | 26.45 | 18.677 | 60.011 | 13 | 26.42 | 20.091 | 60.028 | 13 | 26.44 | 10.884 | 60.011 | 5 | 26.44 | 11.377 | 59.971 | 5
26.44 | 19.297 | 59.999 | 13 | 26.45 | 18.677 | 60.011 | 13 | 26.43 | 20.091 | 60.028 | 13 | 26.45 | 10.884 | 60.011 | 5 | 26.45 | 11.377 | 59.971 | 5
26.45 | 19.294 | 59.999 | 13 | 26.46 | 18.677 | 60.011 | 13 | 26.44 | 20.088 | 60.028 | 13 | 26.45 | 10.884 | 60.011 | 5 | 26.45 | 11.377 | 59.971 | 5
26.46 | 19.294 | 59.999 | 13 | 26.47 | 18.677 | 60.011 | 13 | 26.44 | 20.088 | 60.028 | 13 | 26.46 | 10.884 | 60.011 | 5 | 26.46 | 11.377 | 59.971 | 5
26.47 | 19.294 | 59.999 | 13 | 26.48 | 18.674 | 60.011 | 13 | 26.45 | 20.085 | 60.028 | 13 | 26.47 | 10.884 | 60.011 | 5 | 26.47 | 11.377 | 59.971 | 5
26.48 | 19.294 | 59.999 | 13 | 26.49 | 18.674 | 60.011 | 13 | 26.46 | 20.085 | 60.028 | 13 | 26.48 | 10.884 | 60.011 | 5 | 26.48 | 11.377 | 59.971 | 5
26.48 | 19.293 | 59.999 | 13 | 26.5 | 18.674 | 60.011 | 13 | 26.47 | 20.082 | 60.028 | 13 | 26.49 | 10.882 | 60.011 | 5 | 26.49 | 11.377 | 59.971 | 5
26.49 | 19.293 | 59.999 | 13 | 26.5 | 18.674 | 60.011 | 13 | 26.48 | 20.082 | 60.028 | 13 | 26.5 | 10.882 | 60.011 | 5 | 26.5 | 11.377 | 59.971 | 5
26.5 | 19.293 | 59.999 | 13 | 26.51 | 18.67 | 60.011 | 13 | 26.49 | 20.082 | 60.028 | 13 | 26.5 | 10.875 | 60.011 | 5 | 26.5 | 11.377 | 59.971 | 5
26.51 | 19.293 | 59.999 | 13 | 26.52 | 18.67 | 60.011 | 13 | 26.49 | 20.082 | 60.028 | 13 | 26.51 | 10.875 | 60.011 | 5 | 26.51 | 11.377 | 59.971 | 5
26.52 | 19.287 | 59.999 | 13 | 26.53 | 18.67 | 60.011 | 13 | 26.5 | 20.082 | 60.028 | 13 | 26.52 | 10.875 | 60.011 | 5 | 26.52 | 11.377 | 59.971 | 5
26.53 | 19.287 | 59.999 | 13 | 26.54 | 18.67 | 60.011 | 13 | 26.51 | 20.082 | 60.028 | 13 | 26.53 | 10.875 | 60.011 | 5 | 26.53 | 11.377 | 59.971 | 5
26.53 | 19.287 | 59.999 | 13 | 26.55 | 18.67 | 60.011 | 13 | 26.52 | 20.076 | 60.028 | 13 | 26.54 | 10.875 | 60.011 | 5 | 26.54 | 11.377 | 59.971 | 5
26.54 | 19.287 | 59.999 | 13 | 26.55 | 18.67 | 60.011 | 13 | 26.53 | 20.076 | 60.028 | 13 | 26.55 | 10.875 | 60.011 | 5 | 26.55 | 11.377 | 59.971 | 5
26.55 | 19.282 | 59.999 | 13 | 26.56 | 18.669 | 60.011 | 13 | 26.54 | 20.076 | 60.028 | 13 | 26.55 | 10.875 | 60.011 | 5 | 26.55 | 11.377 | 59.971 | 5
26.56 | 19.282 | 59.999 | 13 | 26.57 | 18.669 | 60.011 | 13 | 26.54 | 20.076 | 60.028 | 13 | 26.56 | 10.875 | 60.011 | 5 | 26.56 | 11.377 | 59.971 | 5
26.57 | 19.282 | 59.999 | 13 | 26.58 | 18.669 | 60.011 | 13 | 26.55 | 20.073 | 60.028 | 13 | 26.57 | 10.875 | 60.011 | 5 | 26.57 | 11.377 | 59.971 | 5
26.58 | 19.282 | 59.999 | 13 | 26.59 | 18.669 | 60.011 | 13 | 26.56 | 20.073 | 60.028 | 13 | 26.58 | 10.875 | 60.011 | 5 | 26.58 | 11.377 | 59.971 | 5
26.58 | 19.282 | 59.999 | 13 | 26.6 | 18.669 | 60.011 | 13 | 26.57 | 20.073 | 60.028 | 13 | 26.59 | 10.872 | 60.011 | 5 | 26.59 | 11.377 | 59.971 | 5
26.59 | 19.282 | 59.999 | 13 | 26.6 | 18.669 | 60.011 | 13 | 26.58 | 20.073 | 60.028 | 13 | 26.6 | 10.872 | 60.011 | 5 | 26.6 | 11.377 | 59.971 | 5
26.6 | 19.275 | 59.999 | 13 | 26.61 | 18.669 | 60.011 | 13 | 26.59 | 20.07 | 60.028 | 13 | 26.6 | 10.869 | 60.011 | 5 | 26.6 | 11.377 | 59.971 | 5
26.61 | 19.275 | 59.999 | 13 | 26.62 | 18.669 | 60.011 | 13 | 26.59 | 20.07 | 60.028 | 13 | 26.61 | 10.869 | 60.011 | 5 | 26.61 | 11.377 | 59.971 | 5
26.62 | 19.275 | 59.999 | 13 | 26.63 | 18.669 | 60.011 | 13 | 26.6 | 20.065 | 60.028 | 13 | 26.62 | 10.868 | 60.011 | 5 | 26.62 | 11.377 | 59.971 | 5
26.63 | 19.275 | 59.999 | 13 | 26.64 | 18.669 | 60.011 | 13 | 26.61 | 20.065 | 60.028 | 13 | 26.63 | 10.868 | 60.011 | 5 | 26.63 | 11.377 | 59.971 | 5
26.63 | 19.222 | 59.999 | 13 | 26.65 | 18.669 | 60.011 | 13 | 26.62 | 20.062 | 60.028 | 13 | 26.64 | 10.868 | 60.011 | 5 | 26.64 | 11.377 | 59.971 | 5
26.64 | 19.222 | 59.999 | 13 | 26.65 | 18.669 | 60.011 | 13 | 26.63 | 20.062 | 60.028 | 13 | 26.65 | 10.868 | 60.011 | 5 | 26.65 | 11.377 | 59.971 | 5
26.65 | 19.222 | 59.999 | 13 | 26.66 | 18.669 | 60.011 | 13 | 26.64 | 20.062 | 60.028 | 13 | 26.65 | 10.868 | 60.011 | 5 | 26.65 | 11.377 | 59.971 | 5
26.66 | 19.222 | 59.999 | 13 | 26.67 | 18.669 | 60.011 | 13 | 26.64 | 20.062 | 60.028 | 13 | 26.66 | 10.868 | 60.011 | 5 | 26.66 | 11.377 | 59.971 | 5
26.67 | 19.222 | 59.999 | 13 | 26.68 | 18.669 | 60.011 | 13 | 26.65 | 20.062 | 60.028 | 13 | 26.67 | 10.868 | 60.011 | 5 | 26.67 | 11.377 | 59.971 | 5
26.68 | 19.222 | 59.999 | 13 | 26.69 | 18.669 | 60.011 | 13 | 26.66 | 20.062 | 60.028 | 13 | 26.68 | 10.868 | 60.011 | 5 | 26.68 | 11.377 | 59.971 | 5
26.68 | 19.216 | 59.999 | 13 | 26.7 | 18.669 | 60.011 | 13 | 26.67 | 20.054 | 60.028 | 13 | 26.69 | 10.868 | 60.011 | 5 | 26.69 | 11.377 | 59.971 | 5
26.69 | 19.216 | 59.999 | 13 | 26.7 | 18.669 | 60.011 | 13 | 26.68 | 20.054 | 60.028 | 13 | 26.7 | 10.868 | 60.011 | 5 | 26.7 | 11.377 | 59.971 | 5
26.7 | 19.214 | 59.999 | 13 | 26.71 | 18.669 | 60.011 | 13 | 26.69 | 20.051 | 60.028 | 13 | 26.7 | 10.868 | 60.011 | 5 | 26.7 | 11.377 | 59.971 | 5
26.71 | 19.214 | 59.999 | 13 | 26.72 | 18.669 | 60.011 | 13 | 26.69 | 20.051 | 60.028 | 13 | 26.71 | 10.868 | 60.011 | 5 | 26.71 | 11.377 | 59.971 | 5
26.72 | 19.212 | 59.999 | 13 | 26.73 | 18.669 | 60.011 | 13 | 26.7 | 20.051 | 60.028 | 13 | 26.72 | 10.862 | 60.011 | 5 | 26.72 | 11.377 | 59.971 | 5
26.73 | 19.212 | 59.999 | 13 | 26.74 | 18.669 | 60.011 | 13 | 26.71 | 20.051 | 60.028 | 13 | 26.73 | 10.862 | 60.011 | 5 | 26.73 | 11.377 | 59.971 | 5
26.73 | 19.212 | 59.999 | 13 | 26.75 | 18.669 | 60.011 | 13 | 26.72 | 20.054 | 60.028 | 13 | 26.74 | 10.862 | 60.011 | 5 | 26.74 | 11.377 | 59.971 | 5
26.74 | 19.212 | 59.999 | 13 | 26.75 | 18.669 | 60.011 | 13 | 26.73 | 20.054 | 60.028 | 13 | 26.75 | 10.862 | 60.011 | 5 | 26.75 | 11.377 | 59.971 | 5
26.75 | 19.212 | 59.999 | 13 | 26.76 | 18.671 | 60.011 | 13 | 26.73 | 20.048 | 60.028 | 13 | 26.75 | 10.862 | 60.011 | 5 | 26.75 | 11.377 | 59.971 | 5
26.76 | 19.212 | 59.999 | 13 | 26.77 | 18.671 | 60.011 | 13 | 26.74 | 20.048 | 60.028 | 13 | 26.76 | 10.862 | 60.011 | 5 | 26.76 | 11.377 | 59.971 | 5
26.77 | 19.212 | 59.999 | 13 | 26.78 | 18.671 | 60.011 | 13 | 26.75 | 20.045 | 60.028 | 13 | 26.77 | 10.862 | 60.011 | 5 | 26.77 | 11.377 | 59.971 | 5
26.78 | 19.212 | 59.999 | 13 | 26.79 | 18.671 | 60.011 | 13 | 26.76 | 20.045 | 60.028 | 13 | 26.78 | 10.862 | 60.011 | 5 | 26.78 | 11.377 | 59.971 | 5
26.78 | 19.212 | 59.999 | 13 | 26.8 | 18.672 | 60.011 | 13 | 26.77 | 20.045 | 60.028 | 13 | 26.79 | 10.859 | 60.011 | 5 | 26.79 | 11.377 | 59.971 | 5
26.79 | 19.212 | 59.999 | 13 | 26.8 | 18.672 | 60.011 | 13 | 26.78 | 20.045 | 60.028 | 13 | 26.8 | 10.859 | 60.011 | 5 | 26.8 | 11.377 | 59.971 | 5
26.8 | 19.212 | 59.999 | 13 | 26.81 | 18.672 | 60.011 | 13 | 26.78 | 20.045 | 60.028 | 13 | 26.8 | 10.859 | 60.011 | 5 | 26.8 | 11.377 | 59.971 | 5
26.81 | 19.212 | 59.999 | 13 | 26.82 | 18.672 | 60.011 | 13 | 26.79 | 20.045 | 60.028 | 13 | 26.81 | 10.859 | 60.011 | 5 | 26.81 | 11.377 | 59.971 | 5
26.82 | 19.209 | 59.999 | 13 | 26.83 | 18.672 | 60.011 | 13 | 26.8 | 20.038 | 60.028 | 13 | 26.82 | 10.859 | 60.011 | 5 | 26.82 | 11.377 | 59.971 | 5
26.83 | 19.209 | 59.999 | 13 | 26.84 | 18.672 | 60.011 | 13 | 26.81 | 20.038 | 60.028 | 13 | 26.83 | 10.859 | 60.011 | 5 | 26.83 | 11.377 | 59.971 | 5
26.83 | 19.207 | 59.999 | 13 | 26.85 | 18.672 | 60.011 | 13 | 26.82 | 20.035 | 60.028 | 13 | 26.84 | 10.859 | 60.011 | 5 | 26.84 | 11.377 | 59.971 | 5
26.84 | 19.207 | 59.999 | 13 | 26.85 | 18.672 | 60.011 | 13 | 26.83 | 20.035 | 60.028 | 13 | 26.85 | 10.859 | 60.011 | 5 | 26.85 | 11.377 | 59.971 | 5
26.85 | 19.207 | 59.999 | 13 | 26.86 | 18.672 | 60.011 | 13 | 26.83 | 20.035 | 60.028 | 13 | 26.85 | 10.859 | 60.011 | 5 | 26.85 | 11.377 | 59.971 | 5
26.86 | 19.207 | 59.999 | 13 | 26.87 | 18.672 | 60.011 | 13 | 26.84 | 20.035 | 60.028 | 13 | 26.86 | 10.859 | 60.011 | 5 | 26.86 | 11.377 | 59.971 | 5
26.87 | 19.207 | 59.999 | 13 | 26.88 | 18.672 | 60.011 | 13 | 26.85 | 20.035 | 60.028 | 13 | 26.87 | 10.859 | 60.011 | 5 | 26.87 | 11.377 | 59.971 | 5
26.88 | 19.207 | 59.999 | 13 | 26.89 | 18.672 | 60.011 | 13 | 26.86 | 20.035 | 60.028 | 13 | 26.88 | 10.859 | 60.011 | 5 | 26.88 | 11.377 | 59.971 | 5
26.88 | 19.207 | 59.999 | 13 | 26.9 | 18.672 | 60.011 | 13 | 26.87 | 20.03 | 60.028 | 13 | 26.89 | 10.859 | 60.011 | 5 | 26.89 | 11.377 | 59.971 | 5
26.89 | 19.207 | 59.999 | 13 | 26.9 | 18.672 | 60.011 | 13 | 26.88 | 20.03 | 60.028 | 13 | 26.9 | 10.859 | 60.011 | 5 | 26.9 | 11.377 | 59.971 | 5
26.9 | 19.177 | 59.999 | 13 | 26.91 | 18.672 | 60.011 | 13 | 26.88 | 20.053 | 60.028 | 13 | 26.9 | 10.859 | 60.011 | 5 | 26.9 | 11.377 | 59.971 | 5
26.91 | 19.177 | 59.999 | 13 | 26.92 | 18.672 | 60.011 | 13 | 26.89 | 20.053 | 60.028 | 13 | 26.91 | 10.859 | 60.011 | 5 | 26.91 | 11.374 | 59.971 | 5
26.92 | 19.173 | 59.999 | 13 | 26.93 | 18.672 | 60.011 | 13 | 26.9 | 20.053 | 60.028 | 13 | 26.92 | 10.859 | 60.011 | 5 | 26.92 | 11.374 | 59.971 | 5
26.93 | 19.173 | 59.999 | 13 | 26.94 | 18.672 | 60.011 | 13 | 26.91 | 20.053 | 60.028 | 13 | 26.93 | 10.859 | 60.011 | 5 | 26.93 | 11.374 | 59.971 | 5
26.93 | 19.173 | 59.999 | 13 | 26.95 | 18.672 | 60.011 | 13 | 26.92 | 20.053 | 60.028 | 13 | 26.94 | 10.859 | 60.011 | 5 | 26.94 | 11.374 | 59.971 | 5
26.94 | 19.173 | 59.999 | 13 | 26.95 | 18.672 | 60.011 | 13 | 26.93 | 20.053 | 60.028 | 13 | 26.95 | 10.859 | 60.011 | 5 | 26.95 | 11.374 | 59.971 | 5
26.95 | 19.173 | 59.999 | 13 | 26.96 | 18.672 | 60.011 | 13 | 26.93 | 20.047 | 60.028 | 13 | 26.95 | 10.859 | 60.011 | 5 | 26.95 | 11.374 | 59.971 | 5
26.96 | 19.173 | 59.999 | 13 | 26.97 | 18.672 | 60.011 | 13 | 26.94 | 20.047 | 60.028 | 13 | 26.96 | 10.859 | 60.011 | 5 | 26.96 | 11.374 | 59.971 | 5
26.97 | 19.171 | 59.999 | 13 | 26.98 | 18.672 | 60.011 | 13 | 26.95 | 20.047 | 60.028 | 13 | 26.97 | 10.859 | 60.011 | 5 | 26.97 | 11.374 | 59.971 | 5
26.98 | 19.171 | 59.999 | 13 | 26.99 | 18.672 | 60.011 | 13 | 26.96 | 20.047 | 60.028 | 13 | 26.98 | 10.859 | 60.011 | 5 | 26.98 | 11.372 | 59.971 | 5
26.98 | 19.171 | 59.999 | 13 | 27 | 18.672 | 60.011 | 13 | 26.97 | 20.047 | 60.028 | 13 | 26.99 | 10.859 | 60.011 | 5 | 26.99 | 11.372 | 59.971 | 5
26.99 | 19.171 | 59.999 | 13 | 27 | 18.672 | 60.011 | 13 | 26.98 | 20.047 | 60.028 | 13 | 27 | 10.859 | 60.011 | 5 | 27 | 11.372 | 59.971 | 5
27 | 19.171 | 59.999 | 13 | 27.01 | 18.672 | 60.011 | 13 | 26.98 | 20.04 | 60.028 | 13 | 27 | 10.859 | 60.011 | 5 | 27 | 11.372 | 59.971 | 5
27.01 | 19.171 | 59.999 | 13 | 27.02 | 18.672 | 60.011 | 13 | 26.99 | 20.04 | 60.028 | 13 | 27.01 | 10.859 | 60.011 | 5 | 27.01 | 11.371 | 59.971 | 5
27.02 | 19.171 | 59.999 | 13 | 27.03 | 18.672 | 60.011 | 13 | 27 | 20.034 | 60.028 | 13 | 27.02 | 10.859 | 60.011 | 5 | 27.02 | 11.371 | 59.971 | 5
27.03 | 19.171 | 59.999 | 13 | 27.04 | 18.672 | 60.011 | 13 | 27.01 | 20.034 | 60.028 | 13 | 27.03 | 10.859 | 60.011 | 5 | 27.03 | 11.371 | 59.971 | 5
27.03 | 19.171 | 59.999 | 13 | 27.05 | 18.672 | 60.011 | 13 | 27.02 | 20.034 | 60.028 | 13 | 27.04 | 10.859 | 60.011 | 5 | 27.04 | 11.371 | 59.971 | 5
27.04 | 19.171 | 59.999 | 13 | 27.05 | 18.672 | 60.011 | 13 | 27.03 | 20.034 | 60.028 | 13 | 27.05 | 10.859 | 60.011 | 5 | 27.05 | 11.371 | 59.971 | 5
27.05 | 19.171 | 59.999 | 13 | 27.06 | 18.672 | 60.011 | 13 | 27.03 | 20.028 | 60.028 | 13 | 27.05 | 10.859 | 60.011 | 5 | 27.05 | 11.371 | 59.971 | 5
27.06 | 19.171 | 59.999 | 13 | 27.07 | 18.672 | 60.011 | 13 | 27.04 | 20.028 | 60.028 | 13 | 27.06 | 10.859 | 60.011 | 5 | 27.06 | 11.371 | 59.971 | 5
27.07 | 19.17 | 59.999 | 13 | 27.08 | 18.672 | 60.011 | 13 | 27.05 | 20.02 | 60.028 | 13 | 27.07 | 10.859 | 60.011 | 5 | 27.07 | 11.371 | 59.971 | 5
27.08 | 19.17 | 59.999 | 13 | 27.09 | 18.672 | 60.011 | 13 | 27.06 | 20.02 | 60.028 | 13 | 27.08 | 10.859 | 60.011 | 5 | 27.08 | 11.371 | 59.971 | 5
27.08 | 19.17 | 59.999 | 13 | 27.1 | 18.672 | 60.011 | 13 | 27.07 | 20.033 | 60.028 | 13 | 27.09 | 10.859 | 60.011 | 5 | 27.09 | 11.371 | 59.971 | 5
27.09 | 19.17 | 59.999 | 13 | 27.1 | 18.672 | 60.011 | 13 | 27.08 | 20.033 | 60.028 | 13 | 27.1 | 10.859 | 60.011 | 5 | 27.1 | 11.371 | 59.971 | 5
27.1 | 19.168 | 59.999 | 13 | 27.11 | 18.672 | 60.011 | 13 | 27.08 | 20.033 | 60.028 | 13 | 27.1 | 10.859 | 60.011 | 5 | 27.1 | 11.371 | 59.971 | 5
27.11 | 19.168 | 59.999 | 13 | 27.12 | 18.672 | 60.011 | 13 | 27.09 | 20.033 | 60.028 | 13 | 27.11 | 10.859 | 60.011 | 5 | 27.11 | 11.371 | 59.971 | 5
27.12 | 19.168 | 59.999 | 13 | 27.13 | 18.672 | 60.011 | 13 | 27.1 | 20.034 | 60.028 | 13 | 27.12 | 10.859 | 60.011 | 5 | 27.12 | 11.371 | 59.971 | 5
27.13 | 19.168 | 59.999 | 13 | 27.14 | 18.672 | 60.011 | 13 | 27.11 | 20.034 | 60.028 | 13 | 27.13 | 10.859 | 60.011 | 5 | 27.13 | 11.371 | 59.971 | 5
27.13 | 19.163 | 59.999 | 13 | 27.15 | 18.672 | 60.011 | 13 | 27.12 | 20.031 | 60.028 | 13 | 27.14 | 10.859 | 60.011 | 5 | 27.14 | 11.371 | 59.971 | 5
27.14 | 19.163 | 59.999 | 13 | 27.15 | 18.672 | 60.011 | 13 | 27.13 | 20.031 | 60.028 | 13 | 27.15 | 10.859 | 60.011 | 5 | 27.15 | 11.371 | 59.971 | 5
27.15 | 19.163 | 59.999 | 13 | 27.16 | 18.672 | 60.011 | 13 | 27.13 | 20.036 | 60.028 | 13 | 27.15 | 10.859 | 60.011 | 5 | 27.15 | 11.371 | 59.971 | 5
27.16 | 19.163 | 59.999 | 13 | 27.17 | 18.672 | 60.011 | 13 | 27.14 | 20.036 | 60.028 | 13 | 27.16 | 10.859 | 60.011 | 5 | 27.16 | 11.371 | 59.971 | 5
27.17 | 19.181 | 59.999 | 13 | 27.18 | 18.672 | 60.011 | 13 | 27.15 | 20.03 | 60.022 | 13 | 27.17 | 10.859 | 60.011 | 5 | 27.17 | 11.371 | 59.971 | 5
27.18 | 19.181 | 59.999 | 13 | 27.19 | 18.672 | 60.011 | 13 | 27.16 | 20.03 | 60.022 | 13 | 27.18 | 10.859 | 60.011 | 5 | 27.18 | 11.371 | 59.971 | 5
27.18 | 19.178 | 59.999 | 13 | 27.2 | 18.677 | 60.011 | 13 | 27.17 | 20.03 | 60.022 | 13 | 27.19 | 10.859 | 60.011 | 5 | 27.19 | 11.371 | 59.971 | 5
27.19 | 19.178 | 59.999 | 13 | 27.2 | 18.677 | 60.011 | 13 | 27.18 | 20.03 | 60.022 | 13 | 27.2 | 10.859 | 60.011 | 5 | 27.2 | 11.371 | 59.971 | 5
27.2 | 19.178 | 59.999 | 13 | 27.21 | 18.682 | 60.011 | 13 | 27.18 | 20.03 | 60.022 | 13 | 27.2 | 10.859 | 60.011 | 5 | 27.2 | 11.371 | 59.971 | 5
27.21 | 19.178 | 59.999 | 13 | 27.22 | 18.682 | 60.011 | 13 | 27.19 | 20.03 | 60.022 | 13 | 27.21 | 10.859 | 60.011 | 5 | 27.21 | 11.371 | 59.971 | 5
27.22 | 19.174 | 59.999 | 13 | 27.23 | 18.688 | 60.011 | 13 | 27.2 | 20.03 | 60.022 | 13 | 27.22 | 10.859 | 60.011 | 5 | 27.22 | 11.371 | 59.971 | 5
27.23 | 19.174 | 59.999 | 13 | 27.24 | 18.688 | 60.011 | 13 | 27.21 | 20.03 | 60.022 | 13 | 27.23 | 10.859 | 60.011 | 5 | 27.23 | 11.371 | 59.971 | 5
27.23 | 19.179 | 59.999 | 13 | 27.25 | 18.688 | 60.011 | 13 | 27.22 | 20.03 | 60.022 | 13 | 27.24 | 10.859 | 60.011 | 5 | 27.24 | 11.371 | 59.971 | 5
27.24 | 19.179 | 59.999 | 13 | 27.25 | 18.688 | 60.011 | 13 | 27.23 | 20.03 | 60.022 | 13 | 27.25 | 10.859 | 60.011 | 5 | 27.25 | 11.371 | 59.971 | 5
27.25 | 19.179 | 59.999 | 13 | 27.26 | 18.688 | 60.011 | 13 | 27.23 | 20.026 | 60.022 | 13 | 27.25 | 10.859 | 60.011 | 5 | 27.25 | 11.371 | 59.971 | 5
27.26 | 19.179 | 59.999 | 13 | 27.27 | 18.688 | 60.011 | 13 | 27.24 | 20.026 | 60.022 | 13 | 27.26 | 10.859 | 60.011 | 5 | 27.26 | 11.371 | 59.971 | 5
27.27 | 19.174 | 59.999 | 13 | 27.28 | 18.688 | 60.011 | 13 | 27.25 | 20.026 | 60.022 | 13 | 27.27 | 10.859 | 60.011 | 5 | 27.27 | 11.371 | 59.971 | 5
27.28 | 19.174 | 59.999 | 13 | 27.29 | 18.688 | 60.011 | 13 | 27.26 | 20.026 | 60.022 | 13 | 27.28 | 10.859 | 60.011 | 5 | 27.28 | 11.371 | 59.971 | 5
27.28 | 19.17 | 59.999 | 13 | 27.3 | 18.693 | 60.011 | 13 | 27.27 | 20.026 | 60.022 | 13 | 27.29 | 10.859 | 60.011 | 5 | 27.29 | 11.371 | 59.971 | 5
27.29 | 19.17 | 59.999 | 13 | 27.3 | 18.693 | 60.011 | 13 | 27.28 | 20.026 | 60.022 | 13 | 27.3 | 10.859 | 60.011 | 5 | 27.3 | 11.371 | 59.971 | 5
27.3 | 19.166 | 59.999 | 13 | 27.31 | 18.696 | 60.017 | 13 | 27.28 | 20.026 | 60.022 | 13 | 27.3 | 10.859 | 60.011 | 5 | 27.3 | 11.371 | 59.971 | 5
27.31 | 19.166 | 59.999 | 13 | 27.32 | 18.696 | 60.017 | 13 | 27.29 | 20.026 | 60.022 | 13 | 27.31 | 10.859 | 60.011 | 5 | 27.31 | 11.371 | 59.971 | 5
27.32 | 19.166 | 59.999 | 13 | 27.33 | 18.696 | 60.017 | 13 | 27.3 | 20.026 | 60.022 | 13 | 27.32 | 10.859 | 60.011 | 5 | 27.32 | 11.371 | 59.971 | 5
27.33 | 19.166 | 59.999 | 13 | 27.34 | 18.696 | 60.017 | 13 | 27.31 | 20.026 | 60.022 | 13 | 27.33 | 10.859 | 60.011 | 5 | 27.33 | 11.371 | 59.971 | 5
27.33 | 19.162 | 59.999 | 13 | 27.35 | 18.696 | 60.017 | 13 | 27.32 | 20.027 | 60.022 | 13 | 27.34 | 10.859 | 60.011 | 5 | 27.34 | 11.371 | 59.971 | 5
27.34 | 19.162 | 59.999 | 13 | 27.35 | 18.696 | 60.017 | 13 | 27.33 | 20.027 | 60.022 | 13 | 27.35 | 10.859 | 60.011 | 5 | 27.35 | 11.371 | 59.971 | 5
27.35 | 19.158 | 59.999 | 13 | 27.36 | 18.696 | 60.017 | 13 | 27.33 | 20.027 | 60.022 | 13 | 27.35 | 10.859 | 60.011 | 5 | 27.35 | 11.371 | 59.971 | 5
27.36 | 19.158 | 59.999 | 13 | 27.37 | 18.696 | 60.017 | 13 | 27.34 | 20.027 | 60.022 | 13 | 27.36 | 10.859 | 60.011 | 5 | 27.36 | 11.371 | 59.971 | 5
27.37 | 19.19 | 59.999 | 13 | 27.38 | 18.696 | 60.017 | 13 | 27.35 | 20.027 | 60.022 | 13 | 27.37 | 10.859 | 60.011 | 5 | 27.37 | 11.371 | 59.971 | 5
27.38 | 19.19 | 59.999 | 13 | 27.39 | 18.696 | 60.017 | 13 | 27.36 | 20.027 | 60.022 | 13 | 27.38 | 10.859 | 60.011 | 5 | 27.38 | 11.371 | 59.971 | 5
27.38 | 19.19 | 59.999 | 13 | 27.4 | 18.696 | 60.017 | 13 | 27.37 | 20.027 | 60.022 | 13 | 27.39 | 10.859 | 60.011 | 5 | 27.39 | 11.371 | 59.971 | 5
27.39 | 19.19 | 59.999 | 13 | 27.4 | 18.696 | 60.017 | 13 | 27.38 | 20.027 | 60.022 | 13 | 27.4 | 10.859 | 60.011 | 5 | 27.4 | 11.371 | 59.971 | 5
27.4 | 19.178 | 59.999 | 13 | 27.41 | 18.699 | 60.017 | 13 | 27.38 | 20.027 | 60.022 | 13 | 27.4 | 10.859 | 60.017 | 5 | 27.4 | 11.371 | 59.971 | 5
27.41 | 19.178 | 59.999 | 13 | 27.42 | 18.699 | 60.017 | 13 | 27.39 | 20.027 | 60.022 | 13 | 27.41 | 10.859 | 60.017 | 5 | 27.41 | 11.371 | 59.971 | 5
27.42 | 19.228 | 59.999 | 13 | 27.43 | 18.699 | 60.017 | 13 | 27.4 | 20.027 | 60.022 | 13 | 27.42 | 10.859 | 60.017 | 5 | 27.42 | 11.371 | 59.971 | 5
27.43 | 19.228 | 59.999 | 13 | 27.44 | 18.699 | 60.017 | 13 | 27.41 | 20.027 | 60.022 | 13 | 27.43 | 10.859 | 60.017 | 5 | 27.43 | 11.371 | 59.971 | 5
27.43 | 19.228 | 59.999 | 13 | 27.45 | 18.699 | 60.017 | 13 | 27.42 | 20.027 | 60.022 | 13 | 27.44 | 10.859 | 60.017 | 5 | 27.44 | 11.371 | 59.971 | 5
27.44 | 19.228 | 59.999 | 13 | 27.45 | 18.699 | 60.017 | 13 | 27.43 | 20.027 | 60.022 | 13 | 27.45 | 10.859 | 60.017 | 5 | 27.45 | 11.371 | 59.971 | 5
27.45 | 19.226 | 59.999 | 13 | 27.46 | 18.699 | 60.017 | 13 | 27.43 | 20.027 | 60.022 | 13 | 27.45 | 10.859 | 60.017 | 5 | 27.45 | 11.371 | 59.971 | 5
27.46 | 19.226 | 59.999 | 13 | 27.47 | 18.699 | 60.017 | 13 | 27.44 | 20.027 | 60.022 | 13 | 27.46 | 10.859 | 60.017 | 5 | 27.46 | 11.371 | 59.971 | 5
27.47 | 19.223 | 59.999 | 13 | 27.48 | 18.699 | 60.017 | 13 | 27.45 | 20.025 | 60.022 | 13 | 27.47 | 10.859 | 60.017 | 5 | 27.47 | 11.371 | 59.971 | 5
27.48 | 19.223 | 59.999 | 13 | 27.49 | 18.699 | 60.017 | 13 | 27.46 | 20.025 | 60.022 | 13 | 27.48 | 10.859 | 60.017 | 5 | 27.48 | 11.371 | 59.971 | 5
27.48 | 19.223 | 59.999 | 13 | 27.5 | 18.699 | 60.017 | 13 | 27.47 | 20.025 | 60.022 | 13 | 27.49 | 10.859 | 60.017 | 5 | 27.49 | 11.371 | 59.971 | 5
27.49 | 19.223 | 59.999 | 13 | 27.5 | 18.699 | 60.017 | 13 | 27.48 | 20.025 | 60.022 | 13 | 27.5 | 10.859 | 60.017 | 5 | 27.5 | 11.371 | 59.971 | 5
27.5 | 19.215 | 59.999 | 13 | 27.51 | 18.702 | 60.017 | 13 | 27.48 | 20.026 | 60.022 | 13 | 27.5 | 10.857 | 60.017 | 5 | 27.5 | 11.371 | 59.971 | 5
27.51 | 19.215 | 59.999 | 13 | 27.52 | 18.702 | 60.017 | 13 | 27.49 | 20.026 | 60.022 | 13 | 27.51 | 10.857 | 60.017 | 5 | 27.51 | 11.371 | 59.971 | 5
27.52 | 19.211 | 59.999 | 13 | 27.53 | 18.707 | 60.017 | 13 | 27.5 | 20.026 | 60.022 | 13 | 27.52 | 10.854 | 60.017 | 5 | 27.52 | 11.371 | 59.971 | 5
27.53 | 19.211 | 59.999 | 13 | 27.54 | 18.707 | 60.017 | 13 | 27.51 | 20.026 | 60.022 | 13 | 27.53 | 10.854 | 60.017 | 5 | 27.53 | 11.371 | 59.971 | 5
27.53 | 19.207 | 59.999 | 13 | 27.55 | 18.707 | 60.017 | 13 | 27.52 | 20.026 | 60.022 | 13 | 27.54 | 10.852 | 60.017 | 5 | 27.54 | 11.371 | 59.971 | 5
27.54 | 19.207 | 59.999 | 13 | 27.55 | 18.707 | 60.017 | 13 | 27.53 | 20.026 | 60.022 | 13 | 27.55 | 10.852 | 60.017 | 5 | 27.55 | 11.371 | 59.971 | 5
27.55 | 19.212 | 59.999 | 13 | 27.56 | 18.707 | 60.017 | 13 | 27.53 | 20.023 | 60.022 | 13 | 27.55 | 10.852 | 60.017 | 5 | 27.55 | 11.371 | 59.971 | 5
27.56 | 19.212 | 59.999 | 13 | 27.57 | 18.707 | 60.017 | 13 | 27.54 | 20.023 | 60.022 | 13 | 27.56 | 10.852 | 60.017 | 5 | 27.56 | 11.371 | 59.971 | 5
27.57 | 19.202 | 59.999 | 13 | 27.58 | 18.707 | 60.017 | 13 | 27.55 | 20.023 | 60.022 | 13 | 27.57 | 10.852 | 60.017 | 5 | 27.57 | 11.371 | 59.971 | 5
27.58 | 19.202 | 59.999 | 13 | 27.59 | 18.707 | 60.017 | 13 | 27.56 | 20.023 | 60.022 | 13 | 27.58 | 10.852 | 60.017 | 5 | 27.58 | 11.371 | 59.971 | 5
27.58 | 19.2 | 59.999 | 13 | 27.6 | 18.71 | 60.017 | 13 | 27.57 | 20.023 | 60.022 | 13 | 27.59 | 10.852 | 60.017 | 5 | 27.59 | 11.371 | 59.971 | 5
27.59 | 19.2 | 59.999 | 13 | 27.6 | 18.71 | 60.017 | 13 | 27.58 | 20.023 | 60.022 | 13 | 27.6 | 10.852 | 60.017 | 5 | 27.6 | 11.371 | 59.971 | 5
27.6 | 19.2 | 59.999 | 13 | 27.61 | 18.71 | 60.017 | 13 | 27.58 | 20.023 | 60.022 | 13 | 27.6 | 10.849 | 60.017 | 5 | 27.6 | 11.371 | 59.971 | 5
27.61 | 19.2 | 59.999 | 13 | 27.62 | 18.71 | 60.017 | 13 | 27.59 | 20.023 | 60.022 | 13 | 27.61 | 10.849 | 60.017 | 5 | 27.61 | 11.371 | 59.971 | 5
27.62 | 19.196 | 59.999 | 13 | 27.63 | 18.714 | 60.017 | 13 | 27.6 | 20.023 | 60.022 | 13 | 27.62 | 10.846 | 60.017 | 5 | 27.62 | 11.371 | 59.971 | 5
27.63 | 19.196 | 59.999 | 13 | 27.64 | 18.714 | 60.017 | 13 | 27.61 | 20.023 | 60.022 | 13 | 27.63 | 10.846 | 60.017 | 5 | 27.63 | 11.371 | 59.971 | 5
27.63 | 19.19 | 59.999 | 13 | 27.65 | 18.714 | 60.017 | 13 | 27.62 | 20.023 | 60.022 | 13 | 27.64 | 10.846 | 60.017 | 5 | 27.64 | 11.371 | 59.971 | 5
27.64 | 19.19 | 59.999 | 13 | 27.65 | 18.714 | 60.017 | 13 | 27.63 | 20.023 | 60.022 | 13 | 27.65 | 10.846 | 60.017 | 5 | 27.65 | 11.371 | 59.971 | 5
27.65 | 19.186 | 59.999 | 13 | 27.66 | 18.714 | 60.017 | 13 | 27.63 | 20.023 | 60.022 | 13 | 27.65 | 10.846 | 60.017 | 5 | 27.65 | 11.371 | 59.971 | 5
27.66 | 19.186 | 59.999 | 13 | 27.67 | 18.714 | 60.017 | 13 | 27.64 | 20.023 | 60.022 | 13 | 27.66 | 10.846 | 60.017 | 5 | 27.66 | 11.371 | 59.971 | 5
27.67 | 19.182 | 59.994 | 13 | 27.68 | 18.714 | 60.017 | 13 | 27.65 | 19.997 | 60.022 | 13 | 27.67 | 10.846 | 60.017 | 5 | 27.67 | 11.371 | 59.971 | 5
27.68 | 19.182 | 59.994 | 13 | 27.69 | 18.714 | 60.017 | 13 | 27.66 | 19.997 | 60.022 | 13 | 27.68 | 10.846 | 60.017 | 5 | 27.68 | 11.371 | 59.971 | 5
27.68 | 19.124 | 59.994 | 13 | 27.7 | 18.644 | 60.017 | 13 | 27.67 | 19.997 | 60.022 | 13 | 27.69 | 10.843 | 60.017 | 5 | 27.69 | 11.371 | 59.971 | 5
27.69 | 19.124 | 59.994 | 13 | 27.7 | 18.644 | 60.017 | 13 | 27.68 | 19.997 | 60.022 | 13 | 27.7 | 10.843 | 60.017 | 5 | 27.7 | 11.371 | 59.971 | 5
27.7 | 19.124 | 59.994 | 13 | 27.71 | 18.65 | 60.017 | 13 | 27.68 | 19.991 | 60.022 | 13 | 27.7 | 10.843 | 60.017 | 5 | 27.7 | 11.371 | 59.971 | 5
27.71 | 19.124 | 59.994 | 13 | 27.72 | 18.65 | 60.017 | 13 | 27.69 | 19.991 | 60.022 | 13 | 27.71 | 10.843 | 60.017 | 5 | 27.71 | 11.371 | 59.971 | 5
27.72 | 19.121 | 59.994 | 13 | 27.73 | 18.653 | 60.017 | 13 | 27.7 | 19.991 | 60.022 | 13 | 27.72 | 10.843 | 60.017 | 5 | 27.72 | 11.371 | 59.971 | 5
27.73 | 19.121 | 59.994 | 13 | 27.74 | 18.653 | 60.017 | 13 | 27.71 | 19.991 | 60.022 | 13 | 27.73 | 10.843 | 60.017 | 5 | 27.73 | 11.374 | 59.971 | 5
27.73 | 19.119 | 59.994 | 13 | 27.75 | 18.653 | 60.017 | 13 | 27.72 | 19.989 | 60.022 | 13 | 27.74 | 10.843 | 60.017 | 5 | 27.74 | 11.374 | 59.971 | 5
27.74 | 19.119 | 59.994 | 13 | 27.75 | 18.653 | 60.017 | 13 | 27.73 | 19.989 | 60.022 | 13 | 27.75 | 10.843 | 60.017 | 5 | 27.75 | 11.377 | 59.971 | 5
27.75 | 19.098 | 59.994 | 13 | 27.76 | 18.653 | 60.017 | 13 | 27.73 | 19.989 | 60.022 | 13 | 27.75 | 10.843 | 60.017 | 5 | 27.75 | 11.377 | 59.971 | 5
27.76 | 19.098 | 59.994 | 13 | 27.77 | 18.653 | 60.017 | 13 | 27.74 | 19.989 | 60.022 | 13 | 27.76 | 10.843 | 60.017 | 5 | 27.76 | 11.377 | 59.971 | 5
27.77 | 19.098 | 59.994 | 13 | 27.78 | 18.527 | 60.017 | 13 | 27.75 | 19.989 | 60.022 | 13 | 27.77 | 10.842 | 60.017 | 5 | 27.77 | 11.377 | 59.971 | 5
27.78 | 19.098 | 59.994 | 13 | 27.79 | 18.527 | 60.017 | 13 | 27.76 | 19.989 | 60.022 | 13 | 27.78 | 10.842 | 60.017 | 5 | 27.78 | 11.379 | 59.971 | 5
27.78 | 19.091 | 59.994 | 13 | 27.8 | 18.533 | 60.017 | 13 | 27.77 | 19.989 | 60.022 | 13 | 27.79 | 10.842 | 60.017 | 5 | 27.79 | 11.379 | 59.971 | 5
27.79 | 19.091 | 59.994 | 13 | 27.8 | 18.533 | 60.017 | 13 | 27.78 | 19.989 | 60.022 | 13 | 27.8 | 10.842 | 60.017 | 5 | 27.8 | 11.379 | 59.971 | 5
27.8 | 19.086 | 59.994 | 13 | 27.81 | 18.533 | 60.017 | 13 | 27.78 | 19.989 | 60.022 | 13 | 27.8 | 10.842 | 60.017 | 5 | 27.8 | 11.379 | 59.971 | 5
27.81 | 19.086 | 59.994 | 13 | 27.82 | 18.533 | 60.017 | 13 | 27.79 | 19.989 | 60.022 | 13 | 27.81 | 10.842 | 60.017 | 5 | 27.81 | 11.379 | 59.971 | 5
27.82 | 19.082 | 59.994 | 13 | 27.83 | 18.533 | 60.017 | 13 | 27.8 | 19.989 | 60.022 | 13 | 27.82 | 10.842 | 60.017 | 5 | 27.82 | 11.379 | 59.971 | 5
27.83 | 19.082 | 59.994 | 13 | 27.84 | 18.533 | 60.017 | 13 | 27.81 | 19.989 | 60.022 | 13 | 27.83 | 10.842 | 60.017 | 5 | 27.83 | 11.379 | 59.971 | 5
27.83 | 19.082 | 59.988 | 13 | 27.85 | 18.535 | 60.017 | 13 | 27.82 | 19.989 | 60.022 | 13 | 27.84 | 10.842 | 60.017 | 5 | 27.84 | 11.379 | 59.971 | 5
27.84 | 19.082 | 59.988 | 13 | 27.85 | 18.535 | 60.017 | 13 | 27.83 | 19.989 | 60.022 | 13 | 27.85 | 10.842 | 60.017 | 5 | 27.85 | 11.379 | 59.971 | 5
27.85 | 19.082 | 59.988 | 13 | 27.86 | 18.536 | 60.017 | 13 | 27.83 | 19.989 | 60.022 | 13 | 27.85 | 10.842 | 60.017 | 5 | 27.85 | 11.379 | 59.971 | 5
27.86 | 19.082 | 59.988 | 13 | 27.87 | 18.536 | 60.017 | 13 | 27.84 | 19.989 | 60.022 | 13 | 27.86 | 10.842 | 60.017 | 5 | 27.86 | 11.379 | 59.971 | 5
27.87 | 19.082 | 59.988 | 13 | 27.88 | 18.54 | 60.017 | 13 | 27.85 | 19.989 | 60.022 | 13 | 27.87 | 10.842 | 60.017 | 5 | 27.87 | 11.379 | 59.971 | 5
27.88 | 19.082 | 59.988 | 13 | 27.89 | 18.54 | 60.017 | 13 | 27.86 | 19.989 | 60.022 | 13 | 27.88 | 10.842 | 60.017 | 5 | 27.88 | 11.379 | 59.971 | 5
27.88 | 19.082 | 59.988 | 13 | 27.9 | 18.54 | 60.017 | 13 | 27.87 | 19.989 | 60.022 | 13 | 27.89 | 10.842 | 60.017 | 5 | 27.89 | 11.379 | 59.971 | 5
27.89 | 19.082 | 59.988 | 13 | 27.9 | 18.54 | 60.017 | 13 | 27.88 | 19.989 | 60.022 | 13 | 27.9 | 10.842 | 60.017 | 5 | 27.9 | 11.379 | 59.971 | 5
27.9 | 19.082 | 59.988 | 13 | 27.91 | 18.428 | 60.017 | 13 | 27.88 | 19.984 | 60.022 | 13 | 27.9 | 10.842 | 60.017 | 5 | 27.9 | 11.379 | 59.971 | 5
27.91 | 19.082 | 59.988 | 13 | 27.92 | 18.428 | 60.017 | 13 | 27.89 | 19.984 | 60.022 | 13 | 27.91 | 10.842 | 60.017 | 5 | 27.91 | 11.379 | 59.971 | 5
27.92 | 19.082 | 59.988 | 13 | 27.93 | 18.432 | 60.017 | 13 | 27.9 | 19.972 | 60.022 | 13 | 27.92 | 10.842 | 60.017 | 5 | 27.92 | 11.379 | 59.971 | 5
27.93 | 19.082 | 59.988 | 13 | 27.94 | 18.432 | 60.017 | 13 | 27.91 | 19.972 | 60.022 | 13 | 27.93 | 10.842 | 60.017 | 5 | 27.93 | 11.379 | 59.971 | 5
27.93 | 19.082 | 59.988 | 13 | 27.95 | 18.432 | 60.017 | 13 | 27.92 | 19.972 | 60.022 | 13 | 27.94 | 10.842 | 60.017 | 5 | 27.94 | 11.379 | 59.971 | 5
27.94 | 19.082 | 59.988 | 13 | 27.95 | 18.432 | 60.017 | 13 | 27.93 | 19.972 | 60.022 | 13 | 27.95 | 10.842 | 60.017 | 5 | 27.95 | 11.379 | 59.971 | 5
27.95 | 19.082 | 59.988 | 13 | 27.96 | 18.431 | 60.017 | 13 | 27.93 | 19.972 | 60.022 | 13 | 27.95 | 10.842 | 60.017 | 5 | 27.95 | 11.379 | 59.971 | 5
27.96 | 19.082 | 59.988 | 13 | 27.97 | 18.431 | 60.017 | 13 | 27.94 | 19.972 | 60.022 | 13 | 27.96 | 10.842 | 60.017 | 5 | 27.96 | 11.379 | 59.971 | 5
27.97 | 19.082 | 59.988 | 13 | 27.98 | 18.431 | 60.022 | 13 | 27.95 | 19.972 | 60.022 | 13 | 27.97 | 10.842 | 60.017 | 5 | 27.97 | 11.379 | 59.971 | 5
27.98 | 19.082 | 59.988 | 13 | 27.99 | 18.431 | 60.022 | 13 | 27.96 | 19.972 | 60.022 | 13 | 27.98 | 10.842 | 60.017 | 5 | 27.98 | 11.379 | 59.971 | 5
27.98 | 19.082 | 59.988 | 13 | 28 | 18.428 | 60.022 | 13 | 27.97 | 19.972 | 60.022 | 13 | 27.99 | 10.842 | 60.017 | 5 | 27.99 | 11.379 | 59.971 | 5
27.99 | 19.082 | 59.988 | 13 | 28 | 18.428 | 60.022 | 13 | 27.98 | 19.972 | 60.022 | 13 | 28 | 10.842 | 60.017 | 5 | 28 | 11.379 | 59.971 | 5
28 | 19.082 | 59.988 | 13 | 28.01 | 18.428 | 60.022 | 13 | 27.98 | 19.972 | 60.022 | 13 | 28 | 10.842 | 60.017 | 5 | 28 | 11.379 | 59.971 | 5
28.01 | 19.082 | 59.988 | 13 | 28.02 | 18.428 | 60.022 | 13 | 27.99 | 19.972 | 60.022 | 13 | 28.01 | 10.842 | 60.017 | 5 | 28.01 | 11.273 | 59.971 | 5
28.02 | 19.082 | 59.988 | 13 | 28.03 | 18.428 | 60.022 | 13 | 28 | 19.972 | 60.022 | 13 | 28.02 | 10.842 | 60.017 | 5 | 28.02 | 11.273 | 59.971 | 5
28.03 | 19.082 | 59.988 | 13 | 28.04 | 18.428 | 60.022 | 13 | 28.01 | 19.972 | 60.022 | 13 | 28.03 | 10.842 | 60.017 | 5 | 28.03 | 11.273 | 59.971 | 5
28.03 | 19.082 | 59.988 | 13 | 28.05 | 18.428 | 60.022 | 13 | 28.02 | 19.972 | 60.022 | 13 | 28.04 | 10.842 | 60.017 | 5 | 28.04 | 11.273 | 59.971 | 5
28.04 | 19.082 | 59.988 | 13 | 28.05 | 18.428 | 60.022 | 13 | 28.03 | 19.972 | 60.022 | 13 | 28.05 | 10.842 | 60.017 | 5 | 28.05 | 11.273 | 59.971 | 5
28.05 | 19.082 | 59.988 | 13 | 28.06 | 18.428 | 60.022 | 13 | 28.03 | 19.972 | 60.022 | 13 | 28.05 | 10.842 | 60.017 | 5 | 28.05 | 11.273 | 59.971 | 5
28.06 | 19.082 | 59.988 | 13 | 28.07 | 18.428 | 60.022 | 13 | 28.04 | 19.972 | 60.022 | 13 | 28.06 | 10.842 | 60.017 | 5 | 28.06 | 11.273 | 59.971 | 5
28.07 | 19.082 | 59.988 | 13 | 28.08 | 18.428 | 60.022 | 13 | 28.05 | 19.972 | 60.022 | 13 | 28.07 | 10.842 | 60.017 | 5 | 28.07 | 11.273 | 59.971 | 5
28.08 | 19.082 | 59.988 | 13 | 28.09 | 18.428 | 60.022 | 13 | 28.06 | 19.972 | 60.022 | 13 | 28.08 | 10.842 | 60.017 | 5 | 28.08 | 11.166 | 59.971 | 5
28.08 | 19.082 | 59.988 | 13 | 28.1 | 18.428 | 60.022 | 13 | 28.07 | 19.972 | 60.022 | 13 | 28.09 | 10.842 | 60.017 | 5 | 28.09 | 11.166 | 59.971 | 5
28.09 | 19.082 | 59.988 | 13 | 28.1 | 18.428 | 60.022 | 13 | 28.08 | 19.972 | 60.022 | 13 | 28.1 | 10.842 | 60.017 | 5 | 28.1 | 11.166 | 59.971 | 5
28.1 | 19.082 | 59.988 | 13 | 28.11 | 18.428 | 60.022 | 13 | 28.08 | 19.972 | 60.022 | 13 | 28.1 | 10.842 | 60.017 | 5 | 28.1 | 11.166 | 59.971 | 5
28.11 | 19.082 | 59.988 | 13 | 28.12 | 18.428 | 60.022 | 13 | 28.09 | 19.972 | 60.022 | 13 | 28.11 | 10.842 | 60.017 | 5 | 28.11 | 11.166 | 59.971 | 5
28.12 | 19.082 | 59.988 | 13 | 28.13 | 18.428 | 60.022 | 13 | 28.1 | 19.972 | 60.022 | 13 | 28.12 | 10.842 | 60.017 | 5 | 28.12 | 11.166 | 59.971 | 5
28.13 | 19.082 | 59.988 | 13 | 28.14 | 18.428 | 60.022 | 13 | 28.11 | 19.972 | 60.022 | 13 | 28.13 | 10.842 | 60.017 | 5 | 28.13 | 11.166 | 59.971 | 5
28.13 | 19.08 | 59.988 | 13 | 28.15 | 18.428 | 60.022 | 13 | 28.12 | 19.971 | 60.022 | 13 | 28.14 | 10.842 | 60.017 | 5 | 28.14 | 11.166 | 59.971 | 5
28.14 | 19.08 | 59.988 | 13 | 28.15 | 18.428 | 60.022 | 13 | 28.13 | 19.971 | 60.022 | 13 | 28.15 | 10.842 | 60.017 | 5 | 28.15 | 11.166 | 59.971 | 5
28.15 | 19.08 | 59.988 | 13 | 28.16 | 18.428 | 60.022 | 13 | 28.13 | 19.969 | 60.022 | 13 | 28.15 | 10.844 | 60.017 | 5 | 28.15 | 11.166 | 59.971 | 5
28.16 | 19.08 | 59.988 | 13 | 28.17 | 18.428 | 60.022 | 13 | 28.14 | 19.969 | 60.022 | 13 | 28.16 | 10.844 | 60.017 | 5 | 28.16 | 11.166 | 59.971 | 5
28.17 | 19.08 | 59.988 | 13 | 28.18 | 18.428 | 60.022 | 13 | 28.15 | 19.969 | 60.022 | 13 | 28.17 | 10.844 | 60.017 | 5 | 28.17 | 11.166 | 59.971 | 5
28.18 | 19.08 | 59.988 | 13 | 28.19 | 18.428 | 60.022 | 13 | 28.16 | 19.969 | 60.022 | 13 | 28.18 | 10.844 | 60.017 | 5 | 28.18 | 11.166 | 59.971 | 5
28.18 | 19.08 | 59.988 | 13 | 28.2 | 18.428 | 60.022 | 13 | 28.17 | 19.967 | 60.022 | 13 | 28.19 | 10.847 | 60.017 | 5 | 28.19 | 11.166 | 59.971 | 5
28.19 | 19.08 | 59.988 | 13 | 28.2 | 18.428 | 60.022 | 13 | 28.18 | 19.967 | 60.022 | 13 | 28.2 | 10.847 | 60.017 | 5 | 28.2 | 11.166 | 59.971 | 5
28.2 | 19.08 | 59.988 | 13 | 28.21 | 18.428 | 60.022 | 13 | 28.18 | 19.967 | 60.022 | 13 | 28.2 | 10.851 | 60.017 | 5 | 28.2 | 11.166 | 59.971 | 5
28.21 | 19.08 | 59.988 | 13 | 28.22 | 18.428 | 60.022 | 13 | 28.19 | 19.967 | 60.022 | 13 | 28.21 | 10.851 | 60.017 | 5 | 28.21 | 11.166 | 59.971 | 5
28.22 | 19.08 | 59.988 | 13 | 28.23 | 18.428 | 60.022 | 13 | 28.2 | 19.967 | 60.022 | 13 | 28.22 | 10.851 | 60.017 | 5 | 28.22 | 11.166 | 59.971 | 5
28.23 | 19.08 | 59.988 | 13 | 28.24 | 18.428 | 60.022 | 13 | 28.21 | 19.967 | 60.022 | 13 | 28.23 | 10.851 | 60.017 | 5 | 28.23 | 11.166 | 59.971 | 5
28.23 | 19.079 | 59.988 | 13 | 28.25 | 18.428 | 60.022 | 13 | 28.22 | 19.967 | 60.022 | 13 | 28.24 | 10.851 | 60.017 | 5 | 28.24 | 11.166 | 59.971 | 5
28.24 | 19.079 | 59.988 | 13 | 28.25 | 18.428 | 60.022 | 13 | 28.23 | 19.967 | 60.022 | 13 | 28.25 | 10.851 | 60.017 | 5 | 28.25 | 11.166 | 59.971 | 5
28.25 | 19.077 | 59.988 | 13 | 28.26 | 18.428 | 60.022 | 13 | 28.23 | 19.967 | 60.022 | 13 | 28.25 | 10.851 | 60.017 | 5 | 28.26 | 11.166 | 59.971 | 5
28.26 | 19.077 | 59.988 | 13 | 28.27 | 18.428 | 60.022 | 13 | 28.24 | 19.967 | 60.022 | 13 | 28.26 | 10.851 | 60.017 | 5 | 28.26 | 11.166 | 59.971 | 5
28.27 | 19.077 | 59.988 | 13 | 28.28 | 18.428 | 60.022 | 13 | 28.25 | 19.967 | 60.022 | 13 | 28.27 | 10.851 | 60.017 | 5 | 28.27 | 11.166 | 59.971 | 5
28.28 | 19.077 | 59.988 | 13 | 28.29 | 18.428 | 60.022 | 13 | 28.26 | 19.967 | 60.022 | 13 | 28.28 | 10.851 | 60.017 | 5 | 28.28 | 11.166 | 59.971 | 5
28.28 | 19.077 | 59.988 | 13 | 28.3 | 18.428 | 60.022 | 13 | 28.27 | 19.967 | 60.022 | 13 | 28.29 | 10.851 | 60.017 | 5 | 28.29 | 11.166 | 59.971 | 5
28.29 | 19.077 | 59.988 | 13 | 28.3 | 18.428 | 60.022 | 13 | 28.28 | 19.967 | 60.022 | 13 | 28.3 | 10.851 | 60.017 | 5 | 28.3 | 11.166 | 59.971 | 5
28.3 | 19.077 | 59.988 | 13 | 28.31 | 18.428 | 60.022 | 13 | 28.28 | 19.965 | 60.022 | 13 | 28.3 | 10.853 | 60.017 | 5 | 28.31 | 11.166 | 59.971 | 5
28.31 | 19.077 | 59.988 | 13 | 28.32 | 18.428 | 60.022 | 13 | 28.29 | 19.965 | 60.022 | 13 | 28.31 | 10.853 | 60.017 | 5 | 28.31 | 11.166 | 59.971 | 5
28.32 | 19.077 | 59.988 | 13 | 28.33 | 18.428 | 60.022 | 13 | 28.3 | 19.965 | 60.022 | 13 | 28.32 | 10.856 | 60.017 | 5 | 28.32 | 11.166 | 59.971 | 5
28.33 | 19.077 | 59.988 | 13 | 28.34 | 18.428 | 60.022 | 13 | 28.31 | 19.965 | 60.022 | 13 | 28.33 | 10.856 | 60.017 | 5 | 28.33 | 11.166 | 59.971 | 5
28.33 | 19.076 | 59.988 | 13 | 28.35 | 18.428 | 60.022 | 13 | 28.32 | 19.965 | 60.022 | 13 | 28.34 | 10.856 | 60.017 | 5 | 28.34 | 11.166 | 59.971 | 5
28.34 | 19.076 | 59.988 | 13 | 28.35 | 18.428 | 60.022 | 13 | 28.33 | 19.965 | 60.022 | 13 | 28.35 | 10.856 | 60.017 | 5 | 28.35 | 11.166 | 59.971 | 5
28.35 | 19.076 | 59.988 | 13 | 28.36 | 18.428 | 60.022 | 13 | 28.33 | 19.965 | 60.022 | 13 | 28.35 | 10.856 | 60.017 | 5 | 28.36 | 11.166 | 59.971 | 5
28.36 | 19.076 | 59.988 | 13 | 28.37 | 18.428 | 60.022 | 13 | 28.34 | 19.965 | 60.022 | 13 | 28.36 | 10.856 | 60.017 | 5 | 28.36 | 11.166 | 59.971 | 5
28.37 | 19.076 | 59.988 | 13 | 28.38 | 18.428 | 60.022 | 13 | 28.35 | 19.965 | 60.022 | 13 | 28.37 | 10.859 | 60.017 | 5 | 28.37 | 11.166 | 59.971 | 5
28.38 | 19.076 | 59.988 | 13 | 28.39 | 18.428 | 60.022 | 13 | 28.36 | 19.965 | 60.022 | 13 | 28.38 | 10.859 | 60.017 | 5 | 28.38 | 11.166 | 59.971 | 5
28.38 | 19.072 | 59.988 | 13 | 28.4 | 18.428 | 60.022 | 13 | 28.37 | 19.965 | 60.022 | 13 | 28.39 | 10.859 | 60.017 | 5 | 28.39 | 11.166 | 59.971 | 5
28.39 | 19.072 | 59.988 | 13 | 28.4 | 18.428 | 60.022 | 13 | 28.38 | 19.965 | 60.022 | 13 | 28.4 | 10.859 | 60.017 | 5 | 28.4 | 11.166 | 59.971 | 5
28.4 | 19.072 | 59.988 | 13 | 28.41 | 18.428 | 60.022 | 13 | 28.38 | 19.961 | 60.022 | 13 | 28.4 | 10.859 | 60.017 | 5 | 28.41 | 11.166 | 59.971 | 5
28.41 | 19.072 | 59.988 | 13 | 28.42 | 18.428 | 60.022 | 13 | 28.39 | 19.961 | 60.022 | 13 | 28.41 | 10.859 | 60.017 | 5 | 28.41 | 11.166 | 59.971 | 5
28.42 | 19.068 | 59.988 | 13 | 28.43 | 18.428 | 60.022 | 13 | 28.4 | 19.961 | 60.022 | 13 | 28.42 | 10.859 | 60.017 | 5 | 28.42 | 11.166 | 59.971 | 5
28.43 | 19.068 | 59.988 | 13 | 28.44 | 18.428 | 60.022 | 13 | 28.41 | 19.961 | 60.022 | 13 | 28.43 | 10.859 | 60.017 | 5 | 28.43 | 11.166 | 59.971 | 5
28.43 | 19.068 | 59.988 | 13 | 28.45 | 18.428 | 60.022 | 13 | 28.42 | 19.922 | 60.022 | 13 | 28.44 | 10.862 | 60.017 | 5 | 28.44 | 11.166 | 59.971 | 5
28.44 | 19.068 | 59.988 | 13 | 28.45 | 18.428 | 60.022 | 13 | 28.43 | 19.922 | 60.022 | 13 | 28.45 | 10.862 | 60.017 | 5 | 28.45 | 11.166 | 59.971 | 5
28.45 | 19.068 | 59.988 | 13 | 28.46 | 18.428 | 60.022 | 13 | 28.43 | 19.922 | 60.022 | 13 | 28.45 | 10.862 | 60.017 | 5 | 28.46 | 11.166 | 59.971 | 5
28.46 | 19.068 | 59.988 | 13 | 28.47 | 18.428 | 60.022 | 13 | 28.44 | 19.922 | 60.022 | 13 | 28.46 | 10.862 | 60.017 | 5 | 28.46 | 11.166 | 59.971 | 5
28.47 | 19.063 | 59.988 | 13 | 28.48 | 18.428 | 60.022 | 13 | 28.45 | 19.92 | 60.022 | 13 | 28.47 | 10.862 | 60.017 | 5 | 28.47 | 11.166 | 59.971 | 5
28.48 | 19.063 | 59.988 | 13 | 28.49 | 18.428 | 60.022 | 13 | 28.46 | 19.92 | 60.022 | 13 | 28.48 | 10.862 | 60.017 | 5 | 28.48 | 11.166 | 59.971 | 5
28.48 | 19.062 | 59.988 | 13 | 28.5 | 18.428 | 60.022 | 13 | 28.47 | 19.92 | 60.022 | 13 | 28.49 | 10.862 | 60.017 | 5 | 28.49 | 11.166 | 59.971 | 5
28.49 | 19.062 | 59.988 | 13 | 28.5 | 18.428 | 60.022 | 13 | 28.48 | 19.92 | 60.022 | 13 | 28.5 | 10.862 | 60.017 | 5 | 28.5 | 11.166 | 59.971 | 5
28.5 | 19.062 | 59.988 | 13 | 28.51 | 18.428 | 60.022 | 13 | 28.48 | 19.92 | 60.022 | 13 | 28.5 | 10.739 | 60.017 | 5 | 28.51 | 11.166 | 59.971 | 5
28.51 | 19.062 | 59.988 | 13 | 28.52 | 18.428 | 60.022 | 13 | 28.49 | 19.92 | 60.022 | 13 | 28.51 | 10.739 | 60.017 | 5 | 28.51 | 11.166 | 59.971 | 5
28.52 | 19.061 | 59.988 | 13 | 28.53 | 18.428 | 60.022 | 13 | 28.5 | 19.916 | 60.022 | 13 | 28.52 | 10.643 | 60.017 | 5 | 28.52 | 11.166 | 59.971 | 5
28.53 | 19.061 | 59.988 | 13 | 28.54 | 18.428 | 60.022 | 13 | 28.51 | 19.916 | 60.022 | 13 | 28.53 | 10.643 | 60.017 | 5 | 28.53 | 11.166 | 59.971 | 5
28.53 | 19.061 | 59.988 | 13 | 28.55 | 18.428 | 60.022 | 13 | 28.52 | 19.916 | 60.022 | 13 | 28.54 | 10.646 | 60.017 | 5 | 28.54 | 11.166 | 59.971 | 5
28.54 | 19.061 | 59.988 | 13 | 28.55 | 18.428 | 60.022 | 13 | 28.53 | 19.916 | 60.022 | 13 | 28.55 | 10.646 | 60.017 | 5 | 28.55 | 11.166 | 59.971 | 5
28.55 | 19.061 | 59.988 | 13 | 28.56 | 18.372 | 60.022 | 13 | 28.53 | 19.916 | 60.022 | 13 | 28.55 | 10.649 | 60.017 | 5 | 28.56 | 11.166 | 59.971 | 5
28.56 | 19.061 | 59.988 | 13 | 28.57 | 18.372 | 60.022 | 13 | 28.54 | 19.916 | 60.022 | 13 | 28.56 | 10.649 | 60.017 | 5 | 28.56 | 11.166 | 59.971 | 5
28.57 | 19.022 | 59.988 | 13 | 28.58 | 18.372 | 60.022 | 13 | 28.55 | 19.914 | 60.022 | 13 | 28.57 | 10.649 | 60.017 | 5 | 28.57 | 11.166 | 59.971 | 5
28.58 | 19.022 | 59.988 | 13 | 28.59 | 18.372 | 60.022 | 13 | 28.56 | 19.914 | 60.022 | 13 | 28.58 | 10.649 | 60.017 | 5 | 28.58 | 11.166 | 59.971 | 5
28.58 | 19.021 | 59.988 | 13 | 28.6 | 18.372 | 60.022 | 13 | 28.57 | 19.914 | 60.022 | 13 | 28.59 | 10.649 | 60.017 | 5 | 28.59 | 11.166 | 59.971 | 5
28.59 | 19.021 | 59.988 | 13 | 28.6 | 18.372 | 60.022 | 13 | 28.58 | 19.914 | 60.022 | 13 | 28.6 | 10.649 | 60.017 | 5 | 28.6 | 11.166 | 59.971 | 5
28.6 | 19.021 | 59.988 | 13 | 28.61 | 18.372 | 60.022 | 13 | 28.58 | 19.912 | 60.022 | 13 | 28.6 | 10.652 | 60.017 | 5 | 28.61 | 11.166 | 59.971 | 5
28.61 | 19.021 | 59.988 | 13 | 28.62 | 18.372 | 60.022 | 13 | 28.59 | 19.912 | 60.022 | 13 | 28.61 | 10.652 | 60.017 | 5 | 28.61 | 11.166 | 59.971 | 5
28.62 | 19.021 | 59.988 | 13 | 28.63 | 18.372 | 60.022 | 13 | 28.6 | 19.912 | 60.022 | 13 | 28.62 | 10.657 | 60.017 | 5 | 28.62 | 11.166 | 59.971 | 5
28.63 | 19.021 | 59.988 | 13 | 28.64 | 18.372 | 60.022 | 13 | 28.61 | 19.912 | 60.022 | 13 | 28.63 | 10.657 | 60.017 | 5 | 28.63 | 11.166 | 59.971 | 5
28.63 | 19.002 | 59.988 | 13 | 28.65 | 18.372 | 60.022 | 13 | 28.62 | 19.912 | 60.022 | 13 | 28.64 | 10.66 | 60.017 | 5 | 28.64 | 11.166 | 59.971 | 5
28.64 | 19.002 | 59.988 | 13 | 28.65 | 18.372 | 60.022 | 13 | 28.63 | 19.912 | 60.022 | 13 | 28.65 | 10.66 | 60.017 | 5 | 28.65 | 11.166 | 59.971 | 5
28.65 | 19.002 | 59.988 | 13 | 28.66 | 18.372 | 60.022 | 13 | 28.63 | 19.91 | 60.022 | 13 | 28.65 | 10.66 | 60.017 | 5 | 28.66 | 11.166 | 59.971 | 5
28.66 | 19.002 | 59.988 | 13 | 28.67 | 18.372 | 60.022 | 13 | 28.64 | 19.91 | 60.022 | 13 | 28.66 | 10.66 | 60.017 | 5 | 28.66 | 11.166 | 59.971 | 5
28.67 | 19.002 | 59.988 | 13 | 28.68 | 18.372 | 60.022 | 13 | 28.65 | 19.91 | 60.022 | 13 | 28.67 | 10.66 | 60.017 | 5 | 28.67 | 11.166 | 59.971 | 5
28.68 | 19.002 | 59.988 | 13 | 28.69 | 18.372 | 60.022 | 13 | 28.66 | 19.91 | 60.022 | 13 | 28.68 | 10.66 | 60.017 | 5 | 28.68 | 11.166 | 59.971 | 5
28.68 | 18.996 | 59.988 | 13 | 28.7 | 18.372 | 60.022 | 13 | 28.67 | 19.91 | 60.022 | 13 | 28.69 | 10.661 | 60.017 | 5 | 28.69 | 11.166 | 59.971 | 5
28.69 | 18.996 | 59.988 | 13 | 28.7 | 18.372 | 60.022 | 13 | 28.68 | 19.91 | 60.022 | 13 | 28.7 | 10.661 | 60.017 | 5 | 28.7 | 11.166 | 59.971 | 5
28.7 | 18.996 | 59.988 | 13 | 28.71 | 18.372 | 60.022 | 13 | 28.68 | 19.91 | 60.022 | 13 | 28.7 | 10.667 | 60.017 | 5 | 28.71 | 11.166 | 59.971 | 5
28.71 | 18.996 | 59.988 | 13 | 28.72 | 18.372 | 60.022 | 13 | 28.69 | 19.91 | 60.022 | 13 | 28.71 | 10.667 | 60.017 | 5 | 28.71 | 11.166 | 59.971 | 5
28.72 | 18.996 | 59.988 | 13 | 28.73 | 18.372 | 60.022 | 13 | 28.7 | 19.902 | 60.022 | 13 | 28.72 | 10.669 | 60.017 | 5 | 28.72 | 11.166 | 59.971 | 5
28.73 | 18.996 | 59.988 | 13 | 28.74 | 18.372 | 60.022 | 13 | 28.71 | 19.902 | 60.022 | 13 | 28.73 | 10.669 | 60.017 | 5 | 28.73 | 11.166 | 59.971 | 5
28.73 | 18.996 | 59.988 | 13 | 28.75 | 18.372 | 60.022 | 13 | 28.72 | 19.902 | 60.022 | 13 | 28.74 | 10.669 | 60.022 | 5 | 28.74 | 11.166 | 59.971 | 5
28.74 | 18.996 | 59.988 | 13 | 28.75 | 18.372 | 60.022 | 13 | 28.73 | 19.902 | 60.022 | 13 | 28.75 | 10.669 | 60.022 | 5 | 28.75 | 11.166 | 59.971 | 5
28.75 | 18.995 | 59.988 | 13 | 28.76 | 18.372 | 60.022 | 13 | 28.73 | 19.902 | 60.022 | 13 | 28.75 | 10.669 | 60.022 | 5 | 28.76 | 11.166 | 59.971 | 5
28.76 | 18.995 | 59.988 | 13 | 28.77 | 18.372 | 60.022 | 13 | 28.74 | 19.902 | 60.022 | 13 | 28.76 | 10.669 | 60.022 | 5 | 28.76 | 11.166 | 59.971 | 5
28.77 | 18.995 | 59.988 | 13 | 28.78 | 18.372 | 60.022 | 13 | 28.75 | 19.902 | 60.022 | 13 | 28.77 | 10.669 | 60.022 | 5 | 28.77 | 11.166 | 59.971 | 5
28.78 | 18.995 | 59.988 | 13 | 28.79 | 18.372 | 60.022 | 13 | 28.76 | 19.902 | 60.022 | 13 | 28.78 | 10.669 | 60.022 | 5 | 28.78 | 11.166 | 59.971 | 5
28.78 | 18.995 | 59.988 | 13 | 28.8 | 18.368 | 60.022 | 13 | 28.77 | 19.848 | 60.022 | 13 | 28.79 | 10.669 | 60.022 | 5 | 28.79 | 11.166 | 59.971 | 5
28.79 | 18.995 | 59.988 | 13 | 28.8 | 18.368 | 60.022 | 13 | 28.78 | 19.848 | 60.022 | 13 | 28.8 | 10.669 | 60.022 | 5 | 28.8 | 11.166 | 59.971 | 5
28.8 | 18.991 | 59.988 | 13 | 28.81 | 18.368 | 60.022 | 13 | 28.78 | 19.848 | 60.022 | 13 | 28.8 | 10.669 | 60.022 | 5 | 28.81 | 11.166 | 59.971 | 5
28.81 | 18.991 | 59.988 | 13 | 28.82 | 18.368 | 60.022 | 13 | 28.79 | 19.848 | 60.022 | 13 | 28.81 | 10.669 | 60.022 | 5 | 28.81 | 11.06 | 59.971 | 5
28.82 | 18.991 | 59.988 | 13 | 28.83 | 18.363 | 60.022 | 13 | 28.8 | 19.848 | 60.022 | 13 | 28.82 | 10.669 | 60.022 | 5 | 28.82 | 11.06 | 59.971 | 5
28.83 | 18.991 | 59.988 | 13 | 28.84 | 18.363 | 60.022 | 13 | 28.81 | 19.848 | 60.022 | 13 | 28.83 | 10.669 | 60.022 | 5 | 28.83 | 11.06 | 59.971 | 5
28.83 | 18.991 | 59.988 | 13 | 28.85 | 18.363 | 60.022 | 13 | 28.82 | 19.843 | 60.022 | 13 | 28.84 | 10.669 | 60.022 | 5 | 28.84 | 11.06 | 59.971 | 5
28.84 | 18.991 | 59.988 | 13 | 28.85 | 18.363 | 60.022 | 13 | 28.83 | 19.843 | 60.022 | 13 | 28.85 | 10.669 | 60.022 | 5 | 28.85 | 11.06 | 59.971 | 5
28.85 | 18.991 | 59.988 | 13 | 28.86 | 18.359 | 60.022 | 13 | 28.83 | 19.844 | 60.022 | 13 | 28.85 | 10.669 | 60.022 | 5 | 28.86 | 11.06 | 59.971 | 5
28.86 | 18.991 | 59.988 | 13 | 28.87 | 18.359 | 60.022 | 13 | 28.84 | 19.844 | 60.022 | 13 | 28.86 | 10.669 | 60.022 | 5 | 28.86 | 11.06 | 59.971 | 5
28.87 | 18.991 | 59.988 | 13 | 28.88 | 18.359 | 60.022 | 13 | 28.85 | 19.844 | 60.022 | 13 | 28.87 | 10.671 | 60.022 | 5 | 28.87 | 11.06 | 59.971 | 5
28.88 | 18.991 | 59.988 | 13 | 28.89 | 18.359 | 60.022 | 13 | 28.86 | 19.844 | 60.022 | 13 | 28.88 | 10.671 | 60.022 | 5 | 28.88 | 11.06 | 59.971 | 5
28.88 | 18.991 | 59.988 | 13 | 28.9 | 18.359 | 60.022 | 13 | 28.87 | 19.844 | 60.022 | 13 | 28.89 | 10.562 | 60.022 | 5 | 28.89 | 11.06 | 59.971 | 5
28.89 | 18.991 | 59.988 | 13 | 28.9 | 18.359 | 60.022 | 13 | 28.88 | 19.844 | 60.022 | 13 | 28.9 | 10.562 | 60.022 | 5 | 28.9 | 11.06 | 59.971 | 5
28.9 | 18.991 | 59.988 | 13 | 28.91 | 18.359 | 60.022 | 13 | 28.88 | 19.842 | 60.022 | 13 | 28.9 | 10.562 | 60.022 | 5 | 28.91 | 11.06 | 59.971 | 5
28.91 | 18.991 | 59.988 | 13 | 28.92 | 18.359 | 60.022 | 13 | 28.89 | 19.842 | 60.022 | 13 | 28.91 | 10.562 | 60.022 | 5 | 28.91 | 11.06 | 59.971 | 5
28.92 | 18.988 | 59.988 | 13 | 28.93 | 18.359 | 60.022 | 13 | 28.9 | 19.842 | 60.022 | 13 | 28.92 | 10.562 | 60.022 | 5 | 28.92 | 11.06 | 59.971 | 5
28.93 | 18.988 | 59.988 | 13 | 28.94 | 18.359 | 60.022 | 13 | 28.91 | 19.842 | 60.022 | 13 | 28.93 | 10.562 | 60.022 | 5 | 28.93 | 11.06 | 59.971 | 5
28.93 | 18.984 | 59.988 | 13 | 28.95 | 18.359 | 60.022 | 13 | 28.92 | 19.84 | 60.022 | 13 | 28.94 | 10.562 | 60.022 | 5 | 28.94 | 11.06 | 59.971 | 5
28.94 | 18.984 | 59.988 | 13 | 28.95 | 18.359 | 60.022 | 13 | 28.93 | 19.84 | 60.022 | 13 | 28.95 | 10.562 | 60.022 | 5 | 28.95 | 11.06 | 59.971 | 5
28.95 | 18.984 | 59.988 | 13 | 28.96 | 18.359 | 60.022 | 13 | 28.93 | 19.836 | 60.022 | 13 | 28.95 | 10.562 | 60.022 | 5 | 28.96 | 11.06 | 59.971 | 5
28.96 | 18.984 | 59.988 | 13 | 28.97 | 18.359 | 60.022 | 13 | 28.94 | 19.836 | 60.022 | 13 | 28.96 | 10.562 | 60.022 | 5 | 28.96 | 11.06 | 59.971 | 5
28.97 | 18.983 | 59.988 | 13 | 28.98 | 18.359 | 60.022 | 13 | 28.95 | 19.836 | 60.022 | 13 | 28.97 | 10.562 | 60.022 | 5 | 28.97 | 11.06 | 59.971 | 5
28.98 | 18.983 | 59.988 | 13 | 28.99 | 18.359 | 60.022 | 13 | 28.96 | 19.836 | 60.022 | 13 | 28.98 | 10.562 | 60.022 | 5 | 28.98 | 11.06 | 59.971 | 5
28.98 | 18.983 | 59.988 | 13 | 29 | 18.359 | 60.022 | 13 | 28.97 | 19.831 | 60.022 | 13 | 28.99 | 10.562 | 60.022 | 5 | 28.99 | 11.06 | 59.971 | 5
28.99 | 18.983 | 59.988 | 13 | 29 | 18.359 | 60.022 | 13 | 28.98 | 19.831 | 60.022 | 13 | 29 | 10.562 | 60.022 | 5 | 29 | 11.06 | 59.971 | 5
29 | 18.983 | 59.988 | 13 | 29.01 | 18.358 | 60.022 | 13 | 28.98 | 19.831 | 60.022 | 13 | 29 | 10.564 | 60.022 | 5 | 29.01 | 11.06 | 59.971 | 5
29.01 | 18.983 | 59.988 | 13 | 29.02 | 18.358 | 60.022 | 13 | 28.99 | 19.831 | 60.022 | 13 | 29.01 | 10.564 | 60.022 | 5 | 29.01 | 11.057 | 59.971 | 5
29.02 | 18.951 | 59.988 | 13 | 29.03 | 18.356 | 60.022 | 13 | 29 | 19.829 | 60.022 | 13 | 29.02 | 10.564 | 60.022 | 5 | 29.02 | 11.057 | 59.971 | 5
29.03 | 18.951 | 59.988 | 13 | 29.04 | 18.356 | 60.022 | 13 | 29.01 | 19.829 | 60.022 | 13 | 29.03 | 10.564 | 60.022 | 5 | 29.03 | 11.055 | 59.971 | 5
29.03 | 18.951 | 59.988 | 13 | 29.04 | 18.356 | 60.022 | 13 | 29.02 | 19.826 | 60.022 | 13 | 29.04 | 10.566 | 60.022 | 5 | 29.04 | 11.055 | 59.971 | 5
29.04 | 18.951 | 59.988 | 13 | 29.05 | 18.356 | 60.022 | 13 | 29.03 | 19.826 | 60.022 | 13 | 29.05 | 10.566 | 60.022 | 5 | 29.05 | 11.055 | 59.971 | 5
29.05 | 18.951 | 59.988 | 13 | 29.06 | 18.356 | 60.022 | 13 | 29.03 | 19.826 | 60.022 | 13 | 29.05 | 10.566 | 60.022 | 5 | 29.06 | 11.055 | 59.971 | 5
29.06 | 18.951 | 59.988 | 13 | 29.07 | 18.356 | 60.022 | 13 | 29.04 | 19.826 | 60.022 | 13 | 29.06 | 10.566 | 60.022 | 5 | 29.06 | 11.051 | 59.971 | 5
29.07 | 18.951 | 59.988 | 13 | 29.08 | 18.356 | 60.022 | 13 | 29.05 | 19.824 | 60.022 | 13 | 29.07 | 10.566 | 60.022 | 5 | 29.07 | 11.051 | 59.971 | 5
29.08 | 18.951 | 59.988 | 13 | 29.09 | 18.356 | 60.022 | 13 | 29.06 | 19.824 | 60.022 | 13 | 29.08 | 10.566 | 60.022 | 5 | 29.08 | 11.051 | 59.971 | 5
29.08 | 18.951 | 59.988 | 13 | 29.09 | 18.356 | 60.022 | 13 | 29.07 | 19.819 | 60.022 | 13 | 29.09 | 10.569 | 60.022 | 5 | 29.09 | 11.051 | 59.971 | 5
29.09 | 18.951 | 59.988 | 13 | 29.1 | 18.356 | 60.022 | 13 | 29.08 | 19.819 | 60.022 | 13 | 29.1 | 10.569 | 60.022 | 5 | 29.1 | 11.051 | 59.971 | 5
29.1 | 18.951 | 59.988 | 13 | 29.11 | 18.356 | 60.022 | 13 | 29.08 | 19.816 | 60.022 | 13 | 29.1 | 10.569 | 60.022 | 5 | 29.11 | 11.051 | 59.971 | 5
29.11 | 18.951 | 59.988 | 13 | 29.12 | 18.356 | 60.022 | 13 | 29.09 | 19.816 | 60.022 | 13 | 29.11 | 10.569 | 60.022 | 5 | 29.11 | 11.051 | 59.971 | 5
29.12 | 18.95 | 59.988 | 13 | 29.13 | 18.351 | 60.022 | 13 | 29.1 | 19.816 | 60.022 | 13 | 29.12 | 10.569 | 60.022 | 5 | 29.12 | 11.051 | 59.971 | 5
29.13 | 18.95 | 59.988 | 13 | 29.14 | 18.351 | 60.022 | 13 | 29.11 | 19.816 | 60.022 | 13 | 29.13 | 10.569 | 60.022 | 5 | 29.13 | 11.051 | 59.971 | 5
29.14 | 18.947 | 59.988 | 13 | 29.14 | 18.351 | 60.022 | 13 | 29.12 | 19.818 | 60.022 | 13 | 29.14 | 10.569 | 60.022 | 5 | 29.14 | 11.051 | 59.971 | 5
29.14 | 18.947 | 59.988 | 13 | 29.15 | 18.351 | 60.022 | 13 | 29.13 | 19.818 | 60.022 | 13 | 29.15 | 10.569 | 60.022 | 5 | 29.15 | 11.051 | 59.971 | 5
29.15 | 18.947 | 59.988 | 13 | 29.16 | 18.351 | 60.022 | 13 | 29.13 | 19.816 | 60.022 | 13 | 29.15 | 10.569 | 60.022 | 5 | 29.16 | 11.051 | 59.971 | 5
29.16 | 18.947 | 59.988 | 13 | 29.17 | 18.351 | 60.022 | 13 | 29.14 | 19.816 | 60.022 | 13 | 29.16 | 10.569 | 60.022 | 5 | 29.16 | 11.051 | 59.971 | 5
29.17 | 18.946 | 59.988 | 13 | 29.18 | 18.351 | 60.022 | 13 | 29.15 | 19.816 | 60.022 | 13 | 29.17 | 10.571 | 60.022 | 5 | 29.17 | 11.051 | 59.971 | 5
29.18 | 18.946 | 59.988 | 13 | 29.19 | 18.351 | 60.022 | 13 | 29.16 | 19.816 | 60.022 | 13 | 29.18 | 10.571 | 60.022 | 5 | 29.18 | 11.051 | 59.971 | 5
29.19 | 18.943 | 59.988 | 13 | 29.19 | 18.351 | 60.022 | 13 | 29.17 | 19.812 | 60.022 | 13 | 29.19 | 10.571 | 60.022 | 5 | 29.19 | 11.051 | 59.971 | 5
29.19 | 18.943 | 59.988 | 13 | 29.2 | 18.351 | 60.022 | 13 | 29.18 | 19.812 | 60.022 | 13 | 29.2 | 10.571 | 60.022 | 5 | 29.2 | 11.051 | 59.971 | 5
29.2 | 18.923 | 59.988 | 13 | 29.21 | 18.351 | 60.022 | 13 | 29.18 | 19.808 | 60.022 | 13 | 29.2 | 10.574 | 60.022 | 5 | 29.21 | 11.051 | 59.971 | 5
29.21 | 18.923 | 59.988 | 13 | 29.22 | 18.351 | 60.022 | 13 | 29.19 | 19.808 | 60.022 | 13 | 29.21 | 10.574 | 60.022 | 5 | 29.21 | 11.048 | 59.971 | 5
29.22 | 18.923 | 59.988 | 13 | 29.23 | 18.346 | 60.022 | 13 | 29.2 | 19.808 | 60.022 | 13 | 29.22 | 10.574 | 60.022 | 5 | 29.22 | 11.048 | 59.971 | 5
29.23 | 18.923 | 59.988 | 13 | 29.24 | 18.346 | 60.022 | 13 | 29.21 | 19.808 | 60.022 | 13 | 29.23 | 10.574 | 60.022 | 5 | 29.23 | 11.048 | 59.971 | 5
29.24 | 18.923 | 59.988 | 13 | 29.24 | 18.344 | 60.022 | 13 | 29.22 | 19.808 | 60.022 | 13 | 29.24 | 10.575 | 60.022 | 5 | 29.24 | 11.048 | 59.971 | 5
29.24 | 18.923 | 59.988 | 13 | 29.25 | 18.344 | 60.022 | 13 | 29.23 | 19.808 | 60.022 | 13 | 29.25 | 10.575 | 60.022 | 5 | 29.25 | 11.044 | 59.971 | 5
29.25 | 18.923 | 59.988 | 13 | 29.26 | 18.344 | 60.022 | 13 | 29.23 | 19.796 | 60.022 | 13 | 29.25 | 10.575 | 60.022 | 5 | 29.26 | 11.044 | 59.971 | 5
29.26 | 18.923 | 59.988 | 13 | 29.27 | 18.344 | 60.022 | 13 | 29.24 | 19.796 | 60.022 | 13 | 29.26 | 10.575 | 60.022 | 5 | 29.26 | 11.044 | 59.971 | 5
29.27 | 18.923 | 59.988 | 13 | 29.28 | 18.344 | 60.022 | 13 | 29.25 | 19.796 | 60.022 | 13 | 29.27 | 10.575 | 60.022 | 5 | 29.27 | 11.044 | 59.971 | 5
29.28 | 18.923 | 59.988 | 13 | 29.29 | 18.344 | 60.022 | 13 | 29.26 | 19.796 | 60.022 | 13 | 29.28 | 10.575 | 60.022 | 5 | 29.28 | 11.044 | 59.971 | 5
29.29 | 18.919 | 59.988 | 13 | 29.29 | 18.344 | 60.022 | 13 | 29.27 | 19.799 | 60.022 | 13 | 29.29 | 10.575 | 60.022 | 5 | 29.29 | 11.044 | 59.971 | 5
29.29 | 18.919 | 59.988 | 13 | 29.3 | 18.344 | 60.022 | 13 | 29.28 | 19.799 | 60.022 | 13 | 29.3 | 10.575 | 60.022 | 5 | 29.3 | 11.041 | 59.971 | 5
29.3 | 18.919 | 59.988 | 13 | 29.31 | 18.344 | 60.022 | 13 | 29.28 | 19.796 | 60.022 | 13 | 29.3 | 10.578 | 60.022 | 5 | 29.31 | 11.041 | 59.971 | 5
29.31 | 18.919 | 59.988 | 13 | 29.32 | 18.344 | 60.022 | 13 | 29.29 | 19.796 | 60.022 | 13 | 29.31 | 10.578 | 60.022 | 5 | 29.31 | 11.041 | 59.971 | 5
29.32 | 18.916 | 59.988 | 13 | 29.33 | 18.344 | 60.022 | 13 | 29.3 | 19.792 | 60.022 | 13 | 29.32 | 10.578 | 60.022 | 5 | 29.32 | 11.041 | 59.971 | 5
29.33 | 18.916 | 59.988 | 13 | 29.34 | 18.344 | 60.022 | 13 | 29.31 | 19.792 | 60.022 | 13 | 29.33 | 10.578 | 60.022 | 5 | 29.33 | 11.041 | 59.971 | 5
29.34 | 18.909 | 59.988 | 13 | 29.34 | 18.344 | 60.022 | 13 | 29.32 | 19.792 | 60.022 | 13 | 29.34 | 10.58 | 60.022 | 5 | 29.34 | 11.041 | 59.971 | 5
29.34 | 18.909 | 59.988 | 13 | 29.35 | 18.344 | 60.022 | 13 | 29.33 | 19.792 | 60.022 | 13 | 29.35 | 10.58 | 60.022 | 5 | 29.35 | 11.041 | 59.971 | 5
29.35 | 18.909 | 59.988 | 13 | 29.36 | 18.344 | 60.022 | 13 | 29.33 | 19.814 | 60.022 | 13 | 29.35 | 10.583 | 60.022 | 5 | 29.36 | 11.041 | 59.971 | 5
29.36 | 18.909 | 59.988 | 13 | 29.37 | 18.344 | 60.022 | 13 | 29.34 | 19.814 | 60.022 | 13 | 29.36 | 10.583 | 60.022 | 5 | 29.36 | 11.041 | 59.971 | 5
29.37 | 18.909 | 59.988 | 13 | 29.38 | 18.344 | 60.022 | 13 | 29.35 | 19.81 | 60.022 | 13 | 29.37 | 10.583 | 60.022 | 5 | 29.37 | 11.041 | 59.971 | 5
29.38 | 18.909 | 59.988 | 13 | 29.39 | 18.344 | 60.022 | 13 | 29.36 | 19.81 | 60.022 | 13 | 29.38 | 10.583 | 60.022 | 5 | 29.38 | 11.037 | 59.971 | 5
29.39 | 18.908 | 59.988 | 13 | 29.39 | 18.344 | 60.022 | 13 | 29.37 | 19.808 | 60.022 | 13 | 29.39 | 10.584 | 60.022 | 5 | 29.39 | 11.037 | 59.971 | 5
29.39 | 18.908 | 59.988 | 13 | 29.4 | 18.344 | 60.022 | 13 | 29.38 | 19.808 | 60.022 | 13 | 29.4 | 10.584 | 60.022 | 5 | 29.4 | 11.037 | 59.971 | 5
29.4 | 18.908 | 59.988 | 13 | 29.41 | 18.344 | 60.022 | 13 | 29.38 | 19.806 | 60.022 | 13 | 29.4 | 10.584 | 60.022 | 5 | 29.41 | 11.037 | 59.971 | 5
29.41 | 18.908 | 59.988 | 13 | 29.42 | 18.344 | 60.022 | 13 | 29.39 | 19.806 | 60.022 | 13 | 29.41 | 10.584 | 60.022 | 5 | 29.41 | 11.035 | 59.971 | 5
29.42 | 18.905 | 59.988 | 13 | 29.43 | 18.344 | 60.022 | 13 | 29.4 | 19.802 | 60.022 | 13 | 29.42 | 10.584 | 60.022 | 5 | 29.42 | 11.035 | 59.971 | 5
29.43 | 18.905 | 59.988 | 13 | 29.44 | 18.344 | 60.022 | 13 | 29.41 | 19.802 | 60.022 | 13 | 29.43 | 10.584 | 60.022 | 5 | 29.43 | 11.035 | 59.971 | 5
29.44 | 18.905 | 59.988 | 13 | 29.44 | 18.344 | 60.022 | 13 | 29.42 | 19.801 | 60.022 | 13 | 29.44 | 10.587 | 60.022 | 5 | 29.44 | 11.035 | 59.971 | 5
29.44 | 18.905 | 59.988 | 13 | 29.45 | 18.344 | 60.022 | 13 | 29.43 | 19.801 | 60.022 | 13 | 29.45 | 10.587 | 60.022 | 5 | 29.45 | 11.035 | 59.971 | 5
29.45 | 18.902 | 59.988 | 13 | 29.46 | 18.344 | 60.022 | 13 | 29.43 | 19.796 | 60.022 | 13 | 29.45 | 10.59 | 60.022 | 5 | 29.46 | 11.035 | 59.971 | 5
29.46 | 18.902 | 59.988 | 13 | 29.47 | 18.344 | 60.022 | 13 | 29.44 | 19.796 | 60.022 | 13 | 29.46 | 10.59 | 60.022 | 5 | 29.46 | 11.034 | 59.971 | 5
29.47 | 18.902 | 59.988 | 13 | 29.48 | 18.344 | 60.022 | 13 | 29.45 | 19.792 | 60.022 | 13 | 29.47 | 10.59 | 60.022 | 5 | 29.47 | 11.034 | 59.971 | 5
29.48 | 18.902 | 59.988 | 13 | 29.49 | 18.344 | 60.022 | 13 | 29.46 | 19.792 | 60.022 | 13 | 29.48 | 10.59 | 60.022 | 5 | 29.48 | 11.034 | 59.971 | 5
29.49 | 18.899 | 59.988 | 13 | 29.49 | 18.341 | 60.022 | 13 | 29.47 | 19.786 | 60.022 | 13 | 29.49 | 10.594 | 60.022 | 5 | 29.49 | 11.034 | 59.971 | 5
29.49 | 18.899 | 59.988 | 13 | 29.5 | 18.341 | 60.022 | 13 | 29.48 | 19.786 | 60.022 | 13 | 29.5 | 10.594 | 60.022 | 5 | 29.5 | 11.034 | 59.971 | 5
29.5 | 18.893 | 59.988 | 13 | 29.51 | 18.341 | 60.022 | 13 | 29.48 | 19.781 | 60.017 | 13 | 29.5 | 10.594 | 60.022 | 5 | 29.51 | 11.034 | 59.971 | 5
29.51 | 18.893 | 59.988 | 13 | 29.52 | 18.341 | 60.022 | 13 | 29.49 | 19.781 | 60.017 | 13 | 29.51 | 10.594 | 60.022 | 5 | 29.51 | 11.034 | 59.971 | 5
29.52 | 18.897 | 59.988 | 13 | 29.53 | 18.341 | 60.022 | 13 | 29.5 | 19.781 | 60.017 | 13 | 29.52 | 10.596 | 60.022 | 5 | 29.52 | 11.034 | 59.971 | 5
29.53 | 18.897 | 59.988 | 13 | 29.54 | 18.341 | 60.022 | 13 | 29.51 | 19.781 | 60.017 | 13 | 29.53 | 10.596 | 60.022 | 5 | 29.53 | 11.034 | 59.971 | 5
29.54 | 18.897 | 59.988 | 13 | 29.54 | 18.341 | 60.022 | 13 | 29.52 | 19.78 | 60.017 | 13 | 29.54 | 10.596 | 60.022 | 5 | 29.54 | 11.034 | 59.971 | 5
29.54 | 18.897 | 59.988 | 13 | 29.55 | 18.341 | 60.022 | 13 | 29.53 | 19.78 | 60.017 | 13 | 29.55 | 10.596 | 60.022 | 5 | 29.55 | 11.034 | 59.971 | 5
29.55 | 18.893 | 59.988 | 13 | 29.56 | 18.339 | 60.022 | 13 | 29.53 | 19.789 | 60.017 | 13 | 29.55 | 10.598 | 60.022 | 5 | 29.56 | 11.034 | 59.971 | 5
29.56 | 18.893 | 59.988 | 13 | 29.57 | 18.339 | 60.022 | 13 | 29.54 | 19.789 | 60.017 | 13 | 29.56 | 10.598 | 60.022 | 5 | 29.56 | 11.034 | 59.971 | 5
29.57 | 18.89 | 59.988 | 13 | 29.58 | 18.339 | 60.022 | 13 | 29.55 | 19.789 | 60.017 | 13 | 29.57 | 10.6 | 60.034 | 5 | 29.57 | 11.034 | 59.971 | 5
29.58 | 18.89 | 59.988 | 13 | 29.59 | 18.339 | 60.022 | 13 | 29.56 | 19.789 | 60.017 | 13 | 29.58 | 10.6 | 60.034 | 5 | 29.58 | 11.034 | 59.971 | 5
29.59 | 18.889 | 59.988 | 13 | 29.59 | 18.337 | 60.022 | 13 | 29.57 | 19.789 | 60.017 | 13 | 29.59 | 10.6 | 60.034 | 5 | 29.59 | 11.034 | 59.971 | 5
29.59 | 18.889 | 59.988 | 13 | 29.6 | 18.337 | 60.022 | 13 | 29.58 | 19.789 | 60.017 | 13 | 29.6 | 10.6 | 60.034 | 5 | 29.6 | 11.034 | 59.971 | 5
29.6 | 18.889 | 59.988 | 13 | 29.61 | 18.337 | 60.022 | 13 | 29.58 | 19.787 | 60.017 | 13 | 29.6 | 10.6 | 60.034 | 5 | 29.61 | 11.034 | 59.971 | 5
29.61 | 18.889 | 59.988 | 13 | 29.62 | 18.337 | 60.022 | 13 | 29.59 | 19.787 | 60.017 | 13 | 29.61 | 10.6 | 60.034 | 5 | 29.61 | 11.034 | 59.971 | 5
29.62 | 18.889 | 59.988 | 13 | 29.63 | 18.337 | 60.022 | 13 | 29.6 | 19.786 | 60.017 | 13 | 29.62 | 10.6 | 60.034 | 5 | 29.62 | 11.034 | 59.971 | 5
29.63 | 18.889 | 59.988 | 13 | 29.64 | 18.337 | 60.022 | 13 | 29.61 | 19.786 | 60.017 | 13 | 29.63 | 10.6 | 60.034 | 5 | 29.63 | 11.033 | 59.971 | 5
29.64 | 18.884 | 59.988 | 13 | 29.64 | 18.337 | 60.022 | 13 | 29.62 | 19.786 | 60.017 | 13 | 29.64 | 10.597 | 60.034 | 5 | 29.64 | 11.033 | 59.971 | 5
29.64 | 18.884 | 59.988 | 13 | 29.65 | 18.337 | 60.022 | 13 | 29.63 | 19.786 | 60.017 | 13 | 29.65 | 10.597 | 60.034 | 5 | 29.65 | 11.033 | 59.971 | 5
29.65 | 18.896 | 59.988 | 13 | 29.66 | 18.337 | 60.022 | 13 | 29.63 | 19.786 | 60.017 | 13 | 29.65 | 10.594 | 60.034 | 5 | 29.66 | 11.033 | 59.971 | 5
29.66 | 18.896 | 59.988 | 13 | 29.67 | 18.337 | 60.022 | 13 | 29.64 | 19.786 | 60.017 | 13 | 29.66 | 10.594 | 60.034 | 5 | 29.66 | 11.033 | 59.971 | 5
29.67 | 18.896 | 59.988 | 13 | 29.68 | 18.337 | 60.022 | 13 | 29.65 | 19.783 | 60.017 | 13 | 29.67 | 10.592 | 60.034 | 5 | 29.67 | 11.033 | 59.971 | 5
29.68 | 18.896 | 59.988 | 13 | 29.69 | 18.337 | 60.022 | 13 | 29.66 | 19.783 | 60.017 | 13 | 29.68 | 10.592 | 60.034 | 5 | 29.68 | 11.033 | 59.971 | 5
29.69 | 18.896 | 59.988 | 13 | 29.69 | 18.337 | 60.022 | 13 | 29.67 | 19.783 | 60.017 | 13 | 29.69 | 10.592 | 60.034 | 5 | 29.69 | 11.033 | 59.971 | 5
29.69 | 18.896 | 59.988 | 13 | 29.7 | 18.337 | 60.022 | 13 | 29.68 | 19.783 | 60.017 | 13 | 29.7 | 10.592 | 60.034 | 5 | 29.7 | 11.033 | 59.971 | 5
29.7 | 18.892 | 59.988 | 13 | 29.71 | 18.337 | 60.022 | 13 | 29.68 | 19.783 | 60.017 | 13 | 29.7 | 10.592 | 60.034 | 5 | 29.71 | 11.033 | 59.971 | 5
29.71 | 18.892 | 59.988 | 13 | 29.72 | 18.337 | 60.022 | 13 | 29.69 | 19.783 | 60.017 | 13 | 29.71 | 10.592 | 60.034 | 5 | 29.71 | 11.033 | 59.971 | 5
29.72 | 18.883 | 59.988 | 13 | 29.73 | 18.337 | 60.022 | 13 | 29.7 | 19.779 | 60.017 | 13 | 29.72 | 10.587 | 60.034 | 5 | 29.72 | 11.033 | 59.971 | 5
29.73 | 18.883 | 59.988 | 13 | 29.74 | 18.337 | 60.022 | 13 | 29.71 | 19.779 | 60.017 | 13 | 29.73 | 10.587 | 60.034 | 5 | 29.73 | 11.033 | 59.971 | 5
29.74 | 18.883 | 59.988 | 13 | 29.74 | 18.337 | 60.022 | 13 | 29.72 | 19.779 | 60.017 | 13 | 29.74 | 10.587 | 60.04 | 5 | 29.74 | 11.033 | 59.971 | 5
29.74 | 18.883 | 59.988 | 13 | 29.75 | 18.337 | 60.022 | 13 | 29.73 | 19.779 | 60.017 | 13 | 29.75 | 10.587 | 60.04 | 5 | 29.75 | 11.033 | 59.971 | 5
29.75 | 18.883 | 59.988 | 13 | 29.76 | 18.337 | 60.022 | 13 | 29.73 | 19.779 | 60.017 | 13 | 29.75 | 10.584 | 60.04 | 5 | 29.76 | 11.033 | 59.971 | 5
29.76 | 18.883 | 59.988 | 13 | 29.77 | 18.337 | 60.022 | 13 | 29.74 | 19.779 | 60.017 | 13 | 29.76 | 10.584 | 60.04 | 5 | 29.76 | 11.033 | 59.971 | 5
29.77 | 18.882 | 59.988 | 13 | 29.78 | 18.337 | 60.022 | 13 | 29.75 | 19.785 | 60.017 | 13 | 29.77 | 10.579 | 60.04 | 5 | 29.77 | 11.033 | 59.971 | 5
29.78 | 18.882 | 59.988 | 13 | 29.79 | 18.337 | 60.022 | 13 | 29.76 | 19.785 | 60.017 | 13 | 29.78 | 10.579 | 60.04 | 5 | 29.78 | 11.033 | 59.971 | 5
29.79 | 18.882 | 59.988 | 13 | 29.79 | 18.337 | 60.022 | 13 | 29.77 | 19.781 | 60.017 | 13 | 29.79 | 10.579 | 60.04 | 5 | 29.79 | 11.033 | 59.971 | 5
29.79 | 18.882 | 59.988 | 13 | 29.8 | 18.337 | 60.022 | 13 | 29.78 | 19.781 | 60.017 | 13 | 29.8 | 10.579 | 60.04 | 5 | 29.8 | 11.033 | 59.971 | 5
29.8 | 18.88 | 59.988 | 13 | 29.81 | 18.337 | 60.022 | 13 | 29.78 | 19.781 | 60.017 | 13 | 29.8 | 10.575 | 60.04 | 5 | 29.81 | 11.033 | 59.971 | 5
29.81 | 18.88 | 59.988 | 13 | 29.82 | 18.337 | 60.022 | 13 | 29.79 | 19.781 | 60.017 | 13 | 29.81 | 10.575 | 60.04 | 5 | 29.81 | 11.033 | 59.971 | 5
29.82 | 18.88 | 59.988 | 13 | 29.83 | 18.337 | 60.022 | 13 | 29.8 | 19.773 | 60.017 | 13 | 29.82 | 10.573 | 60.04 | 5 | 29.82 | 11.033 | 59.971 | 5
29.83 | 18.88 | 59.988 | 13 | 29.84 | 18.337 | 60.022 | 13 | 29.81 | 19.773 | 60.017 | 13 | 29.83 | 10.573 | 60.04 | 5 | 29.83 | 11.033 | 59.971 | 5
29.84 | 18.877 | 59.988 | 13 | 29.84 | 18.337 | 60.022 | 13 | 29.82 | 19.759 | 60.017 | 13 | 29.84 | 10.573 | 60.04 | 5 | 29.84 | 11.033 | 59.971 | 5
29.84 | 18.877 | 59.988 | 13 | 29.85 | 18.337 | 60.022 | 13 | 29.83 | 19.759 | 60.017 | 13 | 29.85 | 10.573 | 60.04 | 5 | 29.85 | 11.033 | 59.971 | 5
29.85 | 18.875 | 59.988 | 13 | 29.86 | 18.337 | 60.022 | 13 | 29.83 | 19.758 | 60.017 | 13 | 29.85 | 10.563 | 60.04 | 5 | 29.86 | 11.033 | 59.971 | 5
29.86 | 18.875 | 59.988 | 13 | 29.87 | 18.337 | 60.022 | 13 | 29.84 | 19.758 | 60.017 | 13 | 29.86 | 10.563 | 60.04 | 5 | 29.86 | 11.033 | 59.971 | 5
29.87 | 18.875 | 59.988 | 13 | 29.88 | 18.337 | 60.022 | 13 | 29.85 | 19.758 | 60.017 | 13 | 29.87 | 10.559 | 60.04 | 5 | 29.87 | 11.033 | 59.971 | 5
29.88 | 18.875 | 59.988 | 13 | 29.89 | 18.337 | 60.022 | 13 | 29.86 | 19.758 | 60.017 | 13 | 29.88 | 10.559 | 60.04 | 5 | 29.88 | 11.033 | 59.971 | 5
29.89 | 18.868 | 59.988 | 13 | 29.89 | 18.337 | 60.022 | 13 | 29.87 | 19.758 | 60.017 | 13 | 29.89 | 10.559 | 60.04 | 5 | 29.89 | 11.033 | 59.971 | 5
29.89 | 18.868 | 59.988 | 13 | 29.9 | 18.337 | 60.022 | 13 | 29.88 | 19.758 | 60.017 | 13 | 29.9 | 10.559 | 60.04 | 5 | 29.9 | 11.033 | 59.971 | 5
29.9 | 18.883 | 59.988 | 13 | 29.91 | 18.329 | 60.022 | 13 | 29.88 | 19.757 | 60.017 | 13 | 29.9 | 10.555 | 60.034 | 5 | 29.91 | 11.033 | 59.971 | 5
29.91 | 18.883 | 59.988 | 13 | 29.92 | 18.329 | 60.022 | 13 | 29.89 | 19.757 | 60.017 | 13 | 29.91 | 10.555 | 60.034 | 5 | 29.91 | 11.033 | 59.971 | 5
29.92 | 18.878 | 59.988 | 13 | 29.93 | 18.329 | 60.022 | 13 | 29.9 | 19.755 | 60.017 | 13 | 29.92 | 10.552 | 60.034 | 5 | 29.92 | 11.033 | 59.971 | 5
29.93 | 18.878 | 59.988 | 13 | 29.94 | 18.329 | 60.022 | 13 | 29.91 | 19.755 | 60.017 | 13 | 29.93 | 10.552 | 60.034 | 5 | 29.93 | 11.033 | 59.971 | 5
29.94 | 18.878 | 59.988 | 13 | 29.94 | 18.324 | 60.022 | 13 | 29.92 | 19.755 | 60.017 | 13 | 29.94 | 10.552 | 60.034 | 5 | 29.94 | 11.033 | 59.971 | 5
29.94 | 18.878 | 59.988 | 13 | 29.95 | 18.324 | 60.022 | 13 | 29.93 | 19.755 | 60.017 | 13 | 29.95 | 10.552 | 60.034 | 5 | 29.95 | 11.033 | 59.971 | 5
29.95 | 18.87 | 59.988 | 13 | 29.96 | 18.324 | 60.022 | 13 | 29.93 | 19.754 | 60.017 | 13 | 29.95 | 10.552 | 60.034 | 5 | 29.96 | 11.033 | 59.971 | 5
29.96 | 18.87 | 59.988 | 13 | 29.97 | 18.324 | 60.022 | 13 | 29.94 | 19.754 | 60.017 | 13 | 29.96 | 10.552 | 60.034 | 5 | 29.96 | 11.033 | 59.971 | 5
29.97 | 18.87 | 59.988 | 13 | 29.98 | 18.324 | 60.022 | 13 | 29.95 | 19.754 | 60.017 | 13 | 29.97 | 10.552 | 60.034 | 5 | 29.97 | 11.033 | 59.971 | 5
29.98 | 18.87 | 59.988 | 13 | 29.99 | 18.324 | 60.022 | 13 | 29.96 | 19.754 | 60.017 | 13 | 29.98 | 10.552 | 60.034 | 5 | 29.98 | 11.033 | 59.971 | 5
29.99 | 18.867 | 59.988 | 13 | 29.99 | 18.324 | 60.022 | 13 | 29.97 | 19.754 | 60.017 | 13 | 29.99 | 10.549 | 60.034 | 5 | 29.99 | 11.033 | 59.971 | 5
29.99 | 18.867 | 59.988 | 13 | 30 | 18.324 | 60.022 | 13 | 29.98 | 19.754 | 60.017 | 13 | 30 | 10.549 | 60.034 | 5 | 30 | 11.033 | 59.971 | 5
30 | 18.867 | 59.982 | 13 | 30.01 | 18.324 | 60.022 | 13 | 29.98 | 19.753 | 60.017 | 13 | 30 | 10.546 | 60.034 | 5 | 30.01 | 11.033 | 59.971 | 5
30.01 | 18.867 | 59.982 | 13 | 30.02 | 18.324 | 60.022 | 13 | 29.99 | 19.753 | 60.017 | 13 | 30.01 | 10.546 | 60.034 | 5 | 30.01 | 11.033 | 59.971 | 5
30.02 | 18.871 | 59.982 | 13 | 30.03 | 18.324 | 60.022 | 13 | 30 | 19.749 | 60.017 | 13 | 30.02 | 10.543 | 60.034 | 5 | 30.02 | 11.033 | 59.971 | 5
30.03 | 18.871 | 59.982 | 13 | 30.04 | 18.324 | 60.022 | 13 | 30.01 | 19.749 | 60.017 | 13 | 30.03 | 10.543 | 60.034 | 5 | 30.03 | 11.033 | 59.971 | 5
30.04 | 18.871 | 59.982 | 13 | 30.04 | 18.324 | 60.022 | 13 | 30.02 | 19.729 | 60.017 | 13 | 30.04 | 10.543 | 60.034 | 5 | 30.04 | 11.033 | 59.971 | 5
30.04 | 18.871 | 59.982 | 13 | 30.05 | 18.324 | 60.022 | 13 | 30.03 | 19.729 | 60.017 | 13 | 30.05 | 10.543 | 60.034 | 5 | 30.05 | 11.033 | 59.971 | 5
30.05 | 18.871 | 59.982 | 13 | 30.06 | 18.324 | 60.022 | 13 | 30.03 | 19.724 | 60.017 | 13 | 30.05 | 10.543 | 60.034 | 5 | 30.06 | 11.033 | 59.971 | 5
30.06 | 18.871 | 59.982 | 13 | 30.07 | 18.324 | 60.022 | 13 | 30.04 | 19.724 | 60.017 | 13 | 30.06 | 10.543 | 60.034 | 5 | 30.06 | 11.033 | 59.971 | 5
30.07 | 18.871 | 59.982 | 13 | 30.08 | 18.324 | 60.022 | 13 | 30.05 | 19.724 | 60.017 | 13 | 30.07 | 10.543 | 60.034 | 5 | 30.07 | 11.033 | 59.971 | 5
30.08 | 18.871 | 59.982 | 13 | 30.09 | 18.324 | 60.022 | 13 | 30.06 | 19.724 | 60.017 | 13 | 30.08 | 10.543 | 60.034 | 5 | 30.08 | 11.033 | 59.971 | 5
30.09 | 18.869 | 59.982 | 13 | 30.09 | 18.324 | 60.022 | 13 | 30.07 | 19.72 | 60.017 | 13 | 30.09 | 10.541 | 60.034 | 5 | 30.09 | 11.033 | 59.971 | 5
30.09 | 18.869 | 59.982 | 13 | 30.1 | 18.324 | 60.022 | 13 | 30.08 | 19.72 | 60.017 | 13 | 30.1 | 10.541 | 60.034 | 5 | 30.1 | 11.033 | 59.971 | 5
30.1 | 18.869 | 59.982 | 13 | 30.11 | 18.324 | 60.022 | 13 | 30.08 | 19.718 | 60.017 | 13 | 30.1 | 10.541 | 60.034 | 5 | 30.11 | 11.033 | 59.971 | 5
30.11 | 18.869 | 59.982 | 13 | 30.12 | 18.324 | 60.022 | 13 | 30.09 | 19.718 | 60.017 | 13 | 30.11 | 10.541 | 60.034 | 5 | 30.11 | 11.033 | 59.971 | 5
30.12 | 18.868 | 59.982 | 13 | 30.13 | 18.324 | 60.022 | 13 | 30.1 | 19.718 | 60.017 | 13 | 30.12 | 10.538 | 60.034 | 5 | 30.12 | 11.033 | 59.971 | 5
30.13 | 18.868 | 59.982 | 13 | 30.14 | 18.324 | 60.022 | 13 | 30.11 | 19.718 | 60.017 | 13 | 30.13 | 10.538 | 60.034 | 5 | 30.13 | 11.031 | 59.971 | 5
30.14 | 18.868 | 59.982 | 13 | 30.14 | 18.259 | 60.022 | 13 | 30.12 | 19.718 | 60.017 | 13 | 30.14 | 10.533 | 60.034 | 5 | 30.14 | 11.031 | 59.971 | 5
30.14 | 18.868 | 59.982 | 13 | 30.15 | 18.259 | 60.022 | 13 | 30.13 | 19.718 | 60.017 | 13 | 30.15 | 10.533 | 60.034 | 5 | 30.15 | 11.031 | 59.971 | 5
30.15 | 18.868 | 59.982 | 13 | 30.16 | 18.259 | 60.022 | 13 | 30.13 | 19.718 | 60.017 | 13 | 30.15 | 10.533 | 60.034 | 5 | 30.16 | 11.031 | 59.971 | 5
30.16 | 18.868 | 59.982 | 13 | 30.17 | 18.259 | 60.022 | 13 | 30.14 | 19.718 | 60.017 | 13 | 30.16 | 10.533 | 60.034 | 5 | 30.16 | 11.031 | 59.971 | 5
30.17 | 18.868 | 59.982 | 13 | 30.18 | 18.259 | 60.022 | 13 | 30.15 | 19.715 | 60.017 | 13 | 30.17 | 10.53 | 60.034 | 5 | 30.17 | 11.031 | 59.971 | 5
30.18 | 18.868 | 59.982 | 13 | 30.19 | 18.259 | 60.022 | 13 | 30.16 | 19.715 | 60.017 | 13 | 30.18 | 10.53 | 60.034 | 5 | 30.18 | 11.031 | 59.971 | 5
30.19 | 18.868 | 59.982 | 13 | 30.19 | 18.259 | 60.022 | 13 | 30.17 | 19.715 | 60.017 | 13 | 30.19 | 10.53 | 60.034 | 5 | 30.19 | 11.031 | 59.971 | 5
30.19 | 18.868 | 59.982 | 13 | 30.2 | 18.259 | 60.022 | 13 | 30.18 | 19.715 | 60.017 | 13 | 30.2 | 10.53 | 60.034 | 5 | 30.2 | 11.031 | 59.971 | 5
30.2 | 18.865 | 59.982 | 13 | 30.21 | 18.259 | 60.022 | 13 | 30.18 | 19.712 | 60.017 | 13 | 30.2 | 10.53 | 60.034 | 5 | 30.21 | 11.031 | 59.971 | 5
30.21 | 18.865 | 59.982 | 13 | 30.22 | 18.259 | 60.022 | 13 | 30.19 | 19.712 | 60.017 | 13 | 30.21 | 10.53 | 60.034 | 5 | 30.21 | 11.031 | 59.971 | 5
30.22 | 18.865 | 59.982 | 13 | 30.23 | 18.259 | 60.022 | 13 | 30.2 | 19.712 | 60.017 | 13 | 30.22 | 10.53 | 60.034 | 5 | 30.22 | 11.031 | 59.971 | 5
30.23 | 18.865 | 59.982 | 13 | 30.24 | 18.259 | 60.022 | 13 | 30.21 | 19.712 | 60.017 | 13 | 30.23 | 10.53 | 60.034 | 5 | 30.23 | 11.031 | 59.971 | 5
30.24 | 18.865 | 59.982 | 13 | 30.24 | 18.259 | 60.022 | 13 | 30.22 | 19.712 | 60.017 | 13 | 30.24 | 10.529 | 60.034 | 5 | 30.24 | 11.031 | 59.971 | 5
30.24 | 18.865 | 59.982 | 13 | 30.25 | 18.259 | 60.022 | 13 | 30.23 | 19.712 | 60.017 | 13 | 30.25 | 10.529 | 60.034 | 5 | 30.25 | 11.031 | 59.971 | 5
30.25 | 18.865 | 59.982 | 13 | 30.26 | 18.259 | 60.022 | 13 | 30.23 | 19.703 | 60.017 | 13 | 30.25 | 10.525 | 60.034 | 5 | 30.26 | 11.031 | 59.971 | 5
30.26 | 18.865 | 59.982 | 13 | 30.27 | 18.259 | 60.022 | 13 | 30.24 | 19.703 | 60.017 | 13 | 30.26 | 10.525 | 60.034 | 5 | 30.26 | 11.031 | 59.971 | 5
30.27 | 18.865 | 59.982 | 13 | 30.28 | 18.259 | 60.022 | 13 | 30.25 | 19.703 | 60.017 | 13 | 30.27 | 10.522 | 60.034 | 5 | 30.27 | 11.031 | 59.971 | 5
30.28 | 18.865 | 59.982 | 13 | 30.29 | 18.259 | 60.022 | 13 | 30.26 | 19.703 | 60.017 | 13 | 30.28 | 10.522 | 60.034 | 5 | 30.28 | 11.031 | 59.971 | 5
30.29 | 18.865 | 59.982 | 13 | 30.29 | 18.259 | 60.022 | 13 | 30.27 | 19.703 | 60.017 | 13 | 30.29 | 10.503 | 60.034 | 5 | 30.29 | 11.031 | 59.971 | 5
30.29 | 18.865 | 59.982 | 13 | 30.3 | 18.259 | 60.022 | 13 | 30.28 | 19.703 | 60.017 | 13 | 30.3 | 10.503 | 60.034 | 5 | 30.3 | 11.031 | 59.971 | 5
30.3 | 18.859 | 59.982 | 13 | 30.31 | 18.259 | 60.022 | 13 | 30.28 | 19.702 | 60.017 | 13 | 30.3 | 10.503 | 60.034 | 5 | 30.31 | 11.031 | 59.971 | 5
30.31 | 18.859 | 59.982 | 13 | 30.32 | 18.259 | 60.022 | 13 | 30.29 | 19.702 | 60.017 | 13 | 30.31 | 10.503 | 60.034 | 5 | 30.31 | 11.031 | 59.971 | 5
30.32 | 18.859 | 59.982 | 13 | 30.33 | 18.259 | 60.022 | 13 | 30.3 | 19.702 | 60.017 | 13 | 30.32 | 10.503 | 60.034 | 5 | 30.32 | 11.031 | 59.971 | 5
30.33 | 18.859 | 59.982 | 13 | 30.34 | 18.259 | 60.022 | 13 | 30.31 | 19.702 | 60.017 | 13 | 30.33 | 10.503 | 60.034 | 5 | 30.33 | 11.031 | 59.971 | 5
30.34 | 18.856 | 59.982 | 13 | 30.34 | 18.259 | 60.022 | 13 | 30.32 | 19.701 | 60.017 | 13 | 30.34 | 10.501 | 60.034 | 5 | 30.34 | 11.031 | 59.971 | 5
30.34 | 18.856 | 59.982 | 13 | 30.35 | 18.259 | 60.022 | 13 | 30.33 | 19.701 | 60.017 | 13 | 30.35 | 10.501 | 60.034 | 5 | 30.35 | 11.031 | 59.971 | 5
30.35 | 18.856 | 59.982 | 13 | 30.36 | 18.259 | 60.022 | 13 | 30.33 | 19.7 | 60.017 | 13 | 30.35 | 10.501 | 60.034 | 5 | 30.36 | 11.031 | 59.971 | 5
30.36 | 18.856 | 59.982 | 13 | 30.37 | 18.259 | 60.022 | 13 | 30.34 | 19.7 | 60.017 | 13 | 30.36 | 10.501 | 60.034 | 5 | 30.36 | 11.028 | 59.971 | 5
30.37 | 18.856 | 59.982 | 13 | 30.38 | 18.259 | 60.022 | 13 | 30.35 | 19.695 | 60.017 | 13 | 30.37 | 10.498 | 60.034 | 5 | 30.37 | 11.028 | 59.971 | 5
30.38 | 18.856 | 59.982 | 13 | 30.39 | 18.259 | 60.022 | 13 | 30.36 | 19.695 | 60.017 | 13 | 30.38 | 10.498 | 60.034 | 5 | 30.38 | 11.026 | 59.971 | 5
30.39 | 18.856 | 59.982 | 13 | 30.39 | 18.259 | 60.022 | 13 | 30.37 | 19.695 | 60.017 | 13 | 30.39 | 10.495 | 60.034 | 5 | 30.39 | 11.026 | 59.971 | 5
30.39 | 18.856 | 59.982 | 13 | 30.4 | 18.259 | 60.022 | 13 | 30.38 | 19.695 | 60.017 | 13 | 30.4 | 10.495 | 60.034 | 5 | 30.4 | 11.026 | 59.971 | 5
30.4 | 18.856 | 59.982 | 13 | 30.41 | 18.259 | 60.022 | 13 | 30.38 | 19.695 | 60.017 | 13 | 30.4 | 10.495 | 60.034 | 5 | 30.41 | 11.026 | 59.971 | 5
30.41 | 18.856 | 59.982 | 13 | 30.42 | 18.259 | 60.022 | 13 | 30.39 | 19.695 | 60.017 | 13 | 30.41 | 10.495 | 60.034 | 5 | 30.41 | 11.026 | 59.971 | 5
30.42 | 18.856 | 59.982 | 13 | 30.43 | 18.259 | 60.022 | 13 | 30.4 | 19.694 | 60.017 | 13 | 30.42 | 10.495 | 60.034 | 5 | 30.42 | 11.026 | 59.971 | 5
30.43 | 18.856 | 59.982 | 13 | 30.44 | 18.259 | 60.022 | 13 | 30.41 | 19.694 | 60.017 | 13 | 30.43 | 10.495 | 60.034 | 5 | 30.43 | 11.026 | 59.971 | 5
30.44 | 18.856 | 59.982 | 13 | 30.44 | 18.259 | 60.022 | 13 | 30.42 | 19.691 | 60.017 | 13 | 30.44 | 10.492 | 60.034 | 5 | 30.44 | 11.026 | 59.971 | 5
30.44 | 18.856 | 59.982 | 13 | 30.45 | 18.259 | 60.022 | 13 | 30.43 | 19.691 | 60.017 | 13 | 30.45 | 10.492 | 60.034 | 5 | 30.45 | 11.026 | 59.971 | 5
30.45 | 18.853 | 59.982 | 13 | 30.46 | 18.259 | 60.022 | 13 | 30.43 | 19.691 | 60.017 | 13 | 30.45 | 10.492 | 60.034 | 5 | 30.46 | 11.026 | 59.971 | 5
30.46 | 18.853 | 59.982 | 13 | 30.47 | 18.259 | 60.022 | 13 | 30.44 | 19.691 | 60.017 | 13 | 30.46 | 10.492 | 60.034 | 5 | 30.46 | 11.026 | 59.971 | 5
30.47 | 18.853 | 59.982 | 13 | 30.48 | 18.259 | 60.022 | 13 | 30.45 | 19.692 | 60.017 | 13 | 30.47 | 10.492 | 60.034 | 5 | 30.47 | 11.026 | 59.971 | 5
30.48 | 18.853 | 59.982 | 13 | 30.49 | 18.259 | 60.022 | 13 | 30.46 | 19.692 | 60.017 | 13 | 30.48 | 10.492 | 60.034 | 5 | 30.48 | 10.953 | 59.971 | 5
30.49 | 18.853 | 59.982 | 13 | 30.49 | 18.259 | 60.022 | 13 | 30.47 | 19.692 | 60.017 | 13 | 30.49 | 10.49 | 60.034 | 5 | 30.49 | 10.953 | 59.971 | 5
30.49 | 18.853 | 59.982 | 13 | 30.5 | 18.259 | 60.022 | 13 | 30.48 | 19.692 | 60.017 | 13 | 30.5 | 10.49 | 60.034 | 5 | 30.5 | 10.953 | 59.971 | 5
30.5 | 18.853 | 59.982 | 13 | 30.51 | 18.259 | 60.022 | 13 | 30.48 | 19.688 | 60.017 | 13 | 30.5 | 10.49 | 60.034 | 5 | 30.51 | 10.953 | 59.971 | 5
30.51 | 18.853 | 59.982 | 13 | 30.52 | 18.259 | 60.022 | 13 | 30.49 | 19.688 | 60.017 | 13 | 30.51 | 10.49 | 60.034 | 5 | 30.51 | 10.953 | 59.971 | 5
30.52 | 18.853 | 59.982 | 13 | 30.53 | 18.259 | 60.022 | 13 | 30.5 | 19.683 | 60.017 | 13 | 30.52 | 10.49 | 60.034 | 5 | 30.52 | 10.953 | 59.971 | 5
30.53 | 18.853 | 59.982 | 13 | 30.54 | 18.259 | 60.022 | 13 | 30.51 | 19.683 | 60.017 | 13 | 30.53 | 10.49 | 60.034 | 5 | 30.53 | 10.953 | 59.971 | 5
30.54 | 18.85 | 59.982 | 13 | 30.54 | 18.259 | 60.022 | 13 | 30.52 | 19.656 | 60.017 | 13 | 30.54 | 10.487 | 60.034 | 5 | 30.54 | 10.953 | 59.971 | 5
30.54 | 18.85 | 59.982 | 13 | 30.55 | 18.259 | 60.022 | 13 | 30.53 | 19.656 | 60.017 | 13 | 30.55 | 10.487 | 60.034 | 5 | 30.55 | 10.953 | 59.971 | 5
30.55 | 18.85 | 59.982 | 13 | 30.56 | 18.259 | 60.022 | 13 | 30.53 | 19.653 | 60.017 | 13 | 30.55 | 10.487 | 60.034 | 5 | 30.56 | 10.953 | 59.971 | 5
30.56 | 18.85 | 59.982 | 13 | 30.57 | 18.259 | 60.022 | 13 | 30.54 | 19.653 | 60.017 | 13 | 30.56 | 10.487 | 60.034 | 5 | 30.56 | 10.953 | 59.971 | 5
30.57 | 18.843 | 59.982 | 13 | 30.58 | 18.259 | 60.022 | 13 | 30.55 | 19.653 | 60.017 | 13 | 30.57 | 10.482 | 60.034 | 5 | 30.57 | 10.953 | 59.971 | 5
30.58 | 18.843 | 59.982 | 13 | 30.59 | 18.259 | 60.022 | 13 | 30.56 | 19.653 | 60.017 | 13 | 30.58 | 10.482 | 60.034 | 5 | 30.58 | 10.953 | 59.971 | 5
30.59 | 18.843 | 59.982 | 13 | 30.59 | 18.259 | 60.022 | 13 | 30.57 | 19.653 | 60.017 | 13 | 30.59 | 10.451 | 60.034 | 5 | 30.59 | 10.953 | 59.971 | 5
30.59 | 18.843 | 59.982 | 13 | 30.6 | 18.259 | 60.022 | 13 | 30.58 | 19.653 | 60.017 | 13 | 30.6 | 10.451 | 60.034 | 5 | 30.6 | 10.953 | 59.971 | 5
30.6 | 18.843 | 59.982 | 13 | 30.61 | 18.259 | 60.022 | 13 | 30.58 | 19.653 | 60.017 | 13 | 30.6 | 10.451 | 60.034 | 5 | 30.61 | 10.953 | 59.971 | 5
30.61 | 18.843 | 59.982 | 13 | 30.62 | 18.259 | 60.022 | 13 | 30.59 | 19.653 | 60.017 | 13 | 30.61 | 10.451 | 60.034 | 5 | 30.61 | 10.953 | 59.971 | 5
30.62 | 18.843 | 59.982 | 13 | 30.63 | 18.259 | 60.022 | 13 | 30.6 | 19.653 | 60.017 | 13 | 30.62 | 10.451 | 60.034 | 5 | 30.62 | 10.953 | 59.971 | 5
30.63 | 18.843 | 59.982 | 13 | 30.64 | 18.259 | 60.022 | 13 | 30.61 | 19.653 | 60.017 | 13 | 30.63 | 10.451 | 60.034 | 5 | 30.63 | 10.953 | 59.971 | 5
30.64 | 18.84 | 59.982 | 13 | 30.64 | 18.257 | 60.022 | 13 | 30.62 | 19.647 | 60.017 | 13 | 30.64 | 10.451 | 60.034 | 5 | 30.64 | 10.953 | 59.971 | 5
30.64 | 18.84 | 59.982 | 13 | 30.65 | 18.257 | 60.022 | 13 | 30.63 | 19.647 | 60.017 | 13 | 30.65 | 10.451 | 60.034 | 5 | 30.65 | 10.953 | 59.971 | 5
30.65 | 18.767 | 59.982 | 13 | 30.66 | 18.257 | 60.022 | 13 | 30.63 | 19.647 | 60.017 | 13 | 30.65 | 10.451 | 60.034 | 5 | 30.66 | 10.953 | 59.971 | 5
30.66 | 18.767 | 59.982 | 13 | 30.67 | 18.257 | 60.022 | 13 | 30.64 | 19.647 | 60.017 | 13 | 30.66 | 10.451 | 60.034 | 5 | 30.66 | 10.953 | 59.971 | 5
30.67 | 18.767 | 59.982 | 13 | 30.68 | 18.257 | 60.022 | 13 | 30.65 | 19.642 | 60.017 | 13 | 30.67 | 10.446 | 60.034 | 5 | 30.67 | 10.953 | 59.971 | 5
30.68 | 18.767 | 59.982 | 13 | 30.69 | 18.257 | 60.022 | 13 | 30.66 | 19.642 | 60.017 | 13 | 30.68 | 10.446 | 60.034 | 5 | 30.68 | 10.953 | 59.971 | 5
30.69 | 18.764 | 59.982 | 13 | 30.69 | 18.257 | 60.022 | 13 | 30.67 | 19.642 | 60.017 | 13 | 30.69 | 10.446 | 60.034 | 5 | 30.69 | 10.953 | 59.971 | 5
30.69 | 18.764 | 59.982 | 13 | 30.7 | 18.257 | 60.022 | 13 | 30.68 | 19.642 | 60.017 | 13 | 30.7 | 10.446 | 60.034 | 5 | 30.7 | 10.953 | 59.971 | 5
30.7 | 18.764 | 59.982 | 13 | 30.71 | 18.257 | 60.022 | 13 | 30.68 | 19.642 | 60.017 | 13 | 30.7 | 10.442 | 60.034 | 5 | 30.71 | 10.953 | 59.971 | 5
30.71 | 18.764 | 59.982 | 13 | 30.72 | 18.257 | 60.022 | 13 | 30.69 | 19.642 | 60.017 | 13 | 30.71 | 10.442 | 60.034 | 5 | 30.71 | 10.953 | 59.971 | 5
30.72 | 18.764 | 59.982 | 13 | 30.73 | 18.257 | 60.022 | 13 | 30.7 | 19.642 | 60.017 | 13 | 30.72 | 10.442 | 60.034 | 5 | 30.72 | 10.953 | 59.971 | 5
30.73 | 18.764 | 59.982 | 13 | 30.74 | 18.257 | 60.022 | 13 | 30.71 | 19.642 | 60.017 | 13 | 30.73 | 10.442 | 60.034 | 5 | 30.73 | 10.953 | 59.971 | 5
30.74 | 18.759 | 59.982 | 13 | 30.74 | 18.257 | 60.022 | 13 | 30.72 | 19.642 | 60.017 | 13 | 30.74 | 10.442 | 60.034 | 5 | 30.74 | 10.953 | 59.971 | 5
30.74 | 18.759 | 59.982 | 13 | 30.75 | 18.257 | 60.022 | 13 | 30.73 | 19.642 | 60.017 | 13 | 30.75 | 10.442 | 60.034 | 5 | 30.75 | 10.953 | 59.971 | 5
30.75 | 18.759 | 59.982 | 13 | 30.76 | 18.257 | 60.022 | 13 | 30.73 | 19.642 | 60.017 | 13 | 30.75 | 10.442 | 60.034 | 5 | 30.76 | 10.953 | 59.971 | 5
30.76 | 18.759 | 59.982 | 13 | 30.77 | 18.257 | 60.022 | 13 | 30.74 | 19.642 | 60.017 | 13 | 30.76 | 10.442 | 60.034 | 5 | 30.76 | 10.953 | 59.971 | 5
30.77 | 18.756 | 59.982 | 13 | 30.78 | 18.255 | 60.022 | 13 | 30.75 | 19.637 | 60.017 | 13 | 30.77 | 10.438 | 60.034 | 5 | 30.77 | 10.953 | 59.971 | 5
30.78 | 18.756 | 59.982 | 13 | 30.79 | 18.255 | 60.022 | 13 | 30.76 | 19.637 | 60.017 | 13 | 30.78 | 10.438 | 60.034 | 5 | 30.78 | 10.953 | 59.971 | 5
30.79 | 18.756 | 59.982 | 13 | 30.79 | 18.255 | 60.022 | 13 | 30.77 | 19.637 | 60.017 | 13 | 30.79 | 10.435 | 60.034 | 5 | 30.79 | 10.953 | 59.971 | 5
30.79 | 18.756 | 59.982 | 13 | 30.8 | 18.255 | 60.022 | 13 | 30.78 | 19.637 | 60.017 | 13 | 30.8 | 10.435 | 60.034 | 5 | 30.8 | 10.953 | 59.971 | 5
30.8 | 18.753 | 59.982 | 13 | 30.81 | 18.255 | 60.022 | 13 | 30.78 | 19.634 | 60.017 | 13 | 30.8 | 10.432 | 60.034 | 5 | 30.81 | 10.953 | 59.971 | 5
30.81 | 18.753 | 59.982 | 13 | 30.82 | 18.255 | 60.022 | 13 | 30.79 | 19.634 | 60.017 | 13 | 30.81 | 10.432 | 60.034 | 5 | 30.81 | 10.951 | 59.971 | 5
30.82 | 18.753 | 59.982 | 13 | 30.83 | 18.255 | 60.022 | 13 | 30.8 | 19.634 | 60.017 | 13 | 30.82 | 10.432 | 60.034 | 5 | 30.82 | 10.951 | 59.971 | 5
30.83 | 18.753 | 59.982 | 13 | 30.84 | 18.255 | 60.022 | 13 | 30.81 | 19.634 | 60.017 | 13 | 30.83 | 10.432 | 60.034 | 5 | 30.83 | 10.951 | 59.971 | 5
30.84 | 18.733 | 59.982 | 13 | 30.84 | 18.255 | 60.022 | 13 | 30.82 | 19.634 | 60.017 | 13 | 30.84 | 10.432 | 60.034 | 5 | 30.84 | 10.951 | 59.971 | 5
30.84 | 18.733 | 59.982 | 13 | 30.85 | 18.255 | 60.022 | 13 | 30.83 | 19.634 | 60.017 | 13 | 30.85 | 10.432 | 60.034 | 5 | 30.85 | 10.951 | 59.971 | 5
30.85 | 18.73 | 59.982 | 13 | 30.86 | 18.255 | 60.022 | 13 | 30.83 | 19.634 | 60.017 | 13 | 30.85 | 10.429 | 60.034 | 5 | 30.86 | 10.951 | 59.971 | 5
30.86 | 18.73 | 59.982 | 13 | 30.87 | 18.255 | 60.022 | 13 | 30.84 | 19.634 | 60.017 | 13 | 30.86 | 10.429 | 60.034 | 5 | 30.86 | 10.949 | 59.971 | 5
30.87 | 18.73 | 59.982 | 13 | 30.88 | 18.255 | 60.022 | 13 | 30.85 | 19.634 | 60.017 | 13 | 30.87 | 10.401 | 60.034 | 5 | 30.87 | 10.949 | 59.971 | 5
30.88 | 18.73 | 59.982 | 13 | 30.89 | 18.255 | 60.022 | 13 | 30.86 | 19.634 | 60.017 | 13 | 30.88 | 10.401 | 60.034 | 5 | 30.88 | 10.949 | 59.971 | 5
30.89 | 18.73 | 59.982 | 13 | 30.89 | 18.251 | 60.022 | 13 | 30.87 | 19.633 | 60.017 | 13 | 30.89 | 10.399 | 60.034 | 5 | 30.89 | 10.949 | 59.971 | 5
30.89 | 18.73 | 59.982 | 13 | 30.9 | 18.251 | 60.022 | 13 | 30.88 | 19.633 | 60.017 | 13 | 30.9 | 10.399 | 60.034 | 5 | 30.9 | 10.949 | 59.971 | 5
30.9 | 18.73 | 59.982 | 13 | 30.91 | 18.251 | 60.022 | 13 | 30.88 | 19.628 | 60.017 | 13 | 30.9 | 10.399 | 60.034 | 5 | 30.91 | 10.949 | 59.971 | 5
30.91 | 18.73 | 59.982 | 13 | 30.92 | 18.251 | 60.022 | 13 | 30.89 | 19.628 | 60.017 | 13 | 30.91 | 10.399 | 60.034 | 5 | 30.91 | 10.949 | 59.971 | 5
30.92 | 18.726 | 59.982 | 13 | 30.93 | 18.162 | 60.022 | 13 | 30.9 | 19.628 | 60.017 | 13 | 30.92 | 10.396 | 60.034 | 5 | 30.92 | 10.949 | 59.971 | 5
30.93 | 18.726 | 59.982 | 13 | 30.94 | 18.162 | 60.022 | 13 | 30.91 | 19.628 | 60.017 | 13 | 30.93 | 10.396 | 60.034 | 5 | 30.93 | 10.949 | 59.971 | 5
30.94 | 18.721 | 59.982 | 13 | 30.94 | 18.162 | 60.022 | 13 | 30.92 | 19.628 | 60.017 | 13 | 30.94 | 10.396 | 60.034 | 5 | 30.94 | 10.949 | 59.971 | 5
30.94 | 18.721 | 59.982 | 13 | 30.95 | 18.162 | 60.022 | 13 | 30.93 | 19.628 | 60.017 | 13 | 30.95 | 10.396 | 60.034 | 5 | 30.95 | 10.945 | 59.971 | 5
30.95 | 18.721 | 59.982 | 13 | 30.96 | 18.162 | 60.022 | 13 | 30.93 | 19.628 | 60.017 | 13 | 30.95 | 10.393 | 60.034 | 5 | 30.96 | 10.945 | 59.971 | 5
30.96 | 18.721 | 59.982 | 13 | 30.97 | 18.162 | 60.022 | 13 | 30.94 | 19.628 | 60.017 | 13 | 30.96 | 10.393 | 60.034 | 5 | 30.96 | 10.945 | 59.971 | 5
30.97 | 18.721 | 59.982 | 13 | 30.98 | 18.162 | 60.022 | 13 | 30.95 | 19.628 | 60.017 | 13 | 30.97 | 10.39 | 60.034 | 5 | 30.97 | 10.945 | 59.971 | 5
30.98 | 18.721 | 59.982 | 13 | 30.99 | 18.162 | 60.022 | 13 | 30.96 | 19.628 | 60.017 | 13 | 30.98 | 10.39 | 60.034 | 5 | 30.98 | 10.945 | 59.971 | 5
30.99 | 18.721 | 59.982 | 13 | 30.99 | 18.162 | 60.022 | 13 | 30.97 | 19.625 | 60.017 | 13 | 30.99 | 10.39 | 60.034 | 5 | 30.99 | 10.945 | 59.971 | 5
30.99 | 18.721 | 59.982 | 13 | 31 | 18.162 | 60.022 | 13 | 30.98 | 19.625 | 60.017 | 13 | 30.99 | 10.39 | 60.034 | 5 | 31 | 10.945 | 59.971 | 5
31 | 18.721 | 59.982 | 13 | 31.01 | 18.162 | 60.022 | 13 | 30.98 | 19.615 | 60.017 | 13 | 31 | 10.39 | 60.034 | 5 | 31.01 | 10.945 | 59.971 | 5
31.01 | 18.721 | 59.982 | 13 | 31.02 | 18.162 | 60.022 | 13 | 30.99 | 19.615 | 60.017 | 13 | 31.01 | 10.39 | 60.034 | 5 | 31.01 | 10.945 | 59.971 | 5
31.02 | 18.713 | 59.982 | 13 | 31.03 | 18.162 | 60.022 | 13 | 31 | 19.611 | 60.017 | 13 | 31.02 | 10.387 | 60.034 | 5 | 31.02 | 10.945 | 59.971 | 5
31.03 | 18.713 | 59.982 | 13 | 31.04 | 18.162 | 60.022 | 13 | 31.01 | 19.611 | 60.017 | 13 | 31.03 | 10.387 | 60.034 | 5 | 31.03 | 10.945 | 59.971 | 5
31.04 | 18.713 | 59.982 | 13 | 31.04 | 18.162 | 60.022 | 13 | 31.02 | 19.611 | 60.017 | 13 | 31.04 | 10.385 | 60.034 | 5 | 31.04 | 10.945 | 59.971 | 5
31.04 | 18.713 | 59.982 | 13 | 31.05 | 18.162 | 60.022 | 13 | 31.03 | 19.611 | 60.017 | 13 | 31.04 | 10.385 | 60.034 | 5 | 31.05 | 10.941 | 59.971 | 5
31.05 | 18.713 | 59.982 | 13 | 31.06 | 18.162 | 60.022 | 13 | 31.03 | 19.611 | 60.017 | 13 | 31.05 | 10.382 | 60.034 | 5 | 31.06 | 10.941 | 59.971 | 5
31.06 | 18.713 | 59.982 | 13 | 31.07 | 18.162 | 60.022 | 13 | 31.04 | 19.611 | 60.017 | 13 | 31.06 | 10.382 | 60.034 | 5 | 31.06 | 10.941 | 59.971 | 5
31.07 | 18.713 | 59.982 | 13 | 31.08 | 18.162 | 60.022 | 13 | 31.05 | 19.612 | 60.017 | 13 | 31.07 | 10.382 | 60.034 | 5 | 31.07 | 10.941 | 59.971 | 5
31.08 | 18.713 | 59.982 | 13 | 31.09 | 18.162 | 60.022 | 13 | 31.06 | 19.612 | 60.017 | 13 | 31.08 | 10.382 | 60.034 | 5 | 31.08 | 10.941 | 59.971 | 5
31.09 | 18.74 | 59.982 | 13 | 31.09 | 18.162 | 60.022 | 13 | 31.07 | 19.609 | 60.017 | 13 | 31.09 | 10.382 | 60.034 | 5 | 31.09 | 10.941 | 59.971 | 5
31.09 | 18.74 | 59.982 | 13 | 31.1 | 18.162 | 60.022 | 13 | 31.08 | 19.609 | 60.017 | 13 | 31.09 | 10.382 | 60.034 | 5 | 31.1 | 10.939 | 59.971 | 5
31.1 | 18.741 | 59.982 | 13 | 31.11 | 18.16 | 60.022 | 13 | 31.08 | 19.609 | 60.017 | 13 | 31.1 | 10.376 | 60.034 | 5 | 31.11 | 10.939 | 59.971 | 5
31.11 | 18.741 | 59.982 | 13 | 31.12 | 18.16 | 60.022 | 13 | 31.09 | 19.609 | 60.017 | 13 | 31.11 | 10.376 | 60.034 | 5 | 31.11 | 10.939 | 59.971 | 5
31.12 | 18.739 | 59.982 | 13 | 31.13 | 18.16 | 60.022 | 13 | 31.1 | 19.607 | 60.017 | 13 | 31.12 | 10.373 | 60.034 | 5 | 31.12 | 10.939 | 59.971 | 5
31.13 | 18.739 | 59.982 | 13 | 31.14 | 18.16 | 60.022 | 13 | 31.11 | 19.607 | 60.017 | 13 | 31.13 | 10.373 | 60.034 | 5 | 31.13 | 10.936 | 59.971 | 5
31.14 | 18.736 | 59.982 | 13 | 31.14 | 18.16 | 60.022 | 13 | 31.12 | 19.607 | 60.017 | 13 | 31.14 | 10.373 | 60.034 | 5 | 31.14 | 10.936 | 59.971 | 5
31.14 | 18.736 | 59.982 | 13 | 31.15 | 18.16 | 60.022 | 13 | 31.13 | 19.607 | 60.017 | 13 | 31.14 | 10.373 | 60.034 | 5 | 31.15 | 10.936 | 59.971 | 5
31.15 | 18.736 | 59.982 | 13 | 31.16 | 18.16 | 60.022 | 13 | 31.13 | 19.603 | 60.017 | 13 | 31.15 | 10.373 | 60.034 | 5 | 31.16 | 10.936 | 59.971 | 5
31.16 | 18.736 | 59.982 | 13 | 31.17 | 18.16 | 60.022 | 13 | 31.14 | 19.603 | 60.017 | 13 | 31.16 | 10.373 | 60.034 | 5 | 31.16 | 10.936 | 59.971 | 5
31.17 | 18.736 | 59.982 | 13 | 31.18 | 18.16 | 60.022 | 13 | 31.15 | 19.603 | 60.017 | 13 | 31.17 | 10.37 | 60.034 | 5 | 31.17 | 10.936 | 59.971 | 5
31.18 | 18.736 | 59.982 | 13 | 31.19 | 18.16 | 60.022 | 13 | 31.16 | 19.603 | 60.017 | 13 | 31.18 | 10.37 | 60.034 | 5 | 31.18 | 10.936 | 59.971 | 5
31.19 | 18.737 | 59.982 | 13 | 31.19 | 18.155 | 60.022 | 13 | 31.17 | 19.603 | 60.017 | 13 | 31.19 | 10.365 | 60.034 | 5 | 31.19 | 10.936 | 59.971 | 5
31.19 | 18.737 | 59.982 | 13 | 31.2 | 18.155 | 60.022 | 13 | 31.18 | 19.603 | 60.017 | 13 | 31.19 | 10.365 | 60.034 | 5 | 31.2 | 10.936 | 59.971 | 5
31.2 | 18.737 | 59.982 | 13 | 31.21 | 18.155 | 60.022 | 13 | 31.18 | 19.599 | 60.017 | 13 | 31.2 | 10.365 | 60.034 | 5 | 31.21 | 10.936 | 59.971 | 5
31.21 | 18.737 | 59.982 | 13 | 31.22 | 18.155 | 60.022 | 13 | 31.19 | 19.599 | 60.017 | 13 | 31.21 | 10.365 | 60.034 | 5 | 31.21 | 10.936 | 59.971 | 5
31.22 | 18.733 | 59.982 | 13 | 31.23 | 18.155 | 60.022 | 13 | 31.2 | 19.564 | 60.017 | 13 | 31.22 | 10.365 | 60.034 | 5 | 31.22 | 10.936 | 59.971 | 5
31.23 | 18.733 | 59.982 | 13 | 31.24 | 18.155 | 60.022 | 13 | 31.21 | 19.564 | 60.017 | 13 | 31.23 | 10.365 | 60.034 | 5 | 31.23 | 10.935 | 59.971 | 5
31.24 | 18.73 | 59.982 | 13 | 31.24 | 18.155 | 60.022 | 13 | 31.22 | 19.564 | 60.017 | 13 | 31.24 | 10.354 | 60.034 | 5 | 31.24 | 10.935 | 59.971 | 5
31.24 | 18.73 | 59.982 | 13 | 31.25 | 18.155 | 60.022 | 13 | 31.23 | 19.564 | 60.017 | 13 | 31.24 | 10.354 | 60.034 | 5 | 31.25 | 10.935 | 59.971 | 5
31.25 | 18.73 | 59.982 | 13 | 31.26 | 18.155 | 60.022 | 13 | 31.23 | 19.564 | 60.017 | 13 | 31.25 | 10.352 | 60.034 | 5 | 31.26 | 10.935 | 59.971 | 5
31.26 | 18.73 | 59.982 | 13 | 31.27 | 18.155 | 60.022 | 13 | 31.24 | 19.564 | 60.017 | 13 | 31.26 | 10.352 | 60.034 | 5 | 31.26 | 10.882 | 59.971 | 5
31.27 | 18.725 | 59.982 | 13 | 31.28 | 18.155 | 60.022 | 13 | 31.25 | 19.555 | 60.017 | 13 | 31.27 | 10.347 | 60.034 | 5 | 31.27 | 10.882 | 59.971 | 5
31.28 | 18.725 | 59.982 | 13 | 31.29 | 18.155 | 60.022 | 13 | 31.26 | 19.555 | 60.017 | 13 | 31.28 | 10.347 | 60.034 | 5 | 31.28 | 10.882 | 59.971 | 5
31.29 | 18.725 | 59.982 | 13 | 31.29 | 18.152 | 60.022 | 13 | 31.27 | 19.555 | 60.017 | 13 | 31.29 | 10.347 | 60.034 | 5 | 31.29 | 10.882 | 59.971 | 5
31.29 | 18.725 | 59.982 | 13 | 31.3 | 18.152 | 60.022 | 13 | 31.28 | 19.555 | 60.017 | 13 | 31.29 | 10.347 | 60.034 | 5 | 31.3 | 10.882 | 59.971 | 5
31.3 | 18.725 | 59.982 | 13 | 31.31 | 18.152 | 60.022 | 13 | 31.28 | 19.555 | 60.017 | 13 | 31.3 | 10.341 | 60.034 | 5 | 31.31 | 10.882 | 59.971 | 5
31.31 | 18.725 | 59.982 | 13 | 31.32 | 18.152 | 60.022 | 13 | 31.29 | 19.555 | 60.017 | 13 | 31.31 | 10.341 | 60.034 | 5 | 31.31 | 10.882 | 59.971 | 5
31.32 | 18.723 | 59.982 | 13 | 31.33 | 18.149 | 60.022 | 13 | 31.3 | 19.552 | 60.017 | 13 | 31.32 | 10.341 | 60.034 | 5 | 31.32 | 10.882 | 59.971 | 5
31.33 | 18.723 | 59.982 | 13 | 31.34 | 18.149 | 60.022 | 13 | 31.31 | 19.552 | 60.017 | 13 | 31.33 | 10.341 | 60.034 | 5 | 31.33 | 10.882 | 59.971 | 5
31.34 | 18.723 | 59.982 | 13 | 31.34 | 18.149 | 60.022 | 13 | 31.32 | 19.552 | 60.017 | 13 | 31.34 | 10.339 | 60.034 | 5 | 31.34 | 10.882 | 59.971 | 5
31.34 | 18.723 | 59.982 | 13 | 31.35 | 18.149 | 60.022 | 13 | 31.33 | 19.552 | 60.017 | 13 | 31.34 | 10.339 | 60.034 | 5 | 31.35 | 10.879 | 59.971 | 5
31.35 | 18.723 | 59.982 | 13 | 31.36 | 18.149 | 60.022 | 13 | 31.33 | 19.544 | 60.017 | 13 | 31.35 | 10.339 | 60.034 | 5 | 31.36 | 10.879 | 59.971 | 5
31.36 | 18.723 | 59.982 | 13 | 31.37 | 18.149 | 60.022 | 13 | 31.34 | 19.544 | 60.017 | 13 | 31.36 | 10.339 | 60.034 | 5 | 31.36 | 10.879 | 59.971 | 5
31.37 | 18.72 | 59.982 | 13 | 31.38 | 18.149 | 60.022 | 13 | 31.35 | 19.541 | 60.017 | 13 | 31.37 | 10.333 | 60.034 | 5 | 31.37 | 10.879 | 59.971 | 5
31.38 | 18.72 | 59.982 | 13 | 31.39 | 18.149 | 60.022 | 13 | 31.36 | 19.541 | 60.017 | 13 | 31.38 | 10.333 | 60.034 | 5 | 31.38 | 10.876 | 59.971 | 5
31.39 | 18.718 | 59.982 | 13 | 31.39 | 18.148 | 60.022 | 13 | 31.37 | 19.534 | 60.017 | 13 | 31.39 | 10.312 | 60.034 | 5 | 31.39 | 10.876 | 59.971 | 5
31.39 | 18.718 | 59.982 | 13 | 31.4 | 18.148 | 60.022 | 13 | 31.38 | 19.534 | 60.017 | 13 | 31.39 | 10.312 | 60.034 | 5 | 31.4 | 10.876 | 59.971 | 5
31.4 | 18.718 | 59.982 | 13 | 31.41 | 18.148 | 60.022 | 13 | 31.38 | 19.534 | 60.017 | 13 | 31.4 | 10.31 | 60.034 | 5 | 31.41 | 10.876 | 59.971 | 5
31.41 | 18.718 | 59.982 | 13 | 31.42 | 18.148 | 60.022 | 13 | 31.39 | 19.534 | 60.017 | 13 | 31.41 | 10.31 | 60.034 | 5 | 31.41 | 10.876 | 59.971 | 5
31.42 | 18.718 | 59.982 | 13 | 31.43 | 18.148 | 60.022 | 13 | 31.4 | 19.516 | 60.017 | 13 | 31.42 | 10.303 | 60.034 | 5 | 31.42 | 10.876 | 59.971 | 5
31.43 | 18.718 | 59.982 | 13 | 31.44 | 18.148 | 60.022 | 13 | 31.41 | 19.516 | 60.017 | 13 | 31.43 | 10.303 | 60.034 | 5 | 31.43 | 10.876 | 59.971 | 5
31.44 | 18.718 | 59.982 | 13 | 31.44 | 18.148 | 60.022 | 13 | 31.42 | 19.511 | 60.017 | 13 | 31.44 | 10.303 | 60.034 | 5 | 31.44 | 10.876 | 59.971 | 5
31.44 | 18.718 | 59.982 | 13 | 31.45 | 18.148 | 60.022 | 13 | 31.43 | 19.511 | 60.017 | 13 | 31.44 | 10.303 | 60.034 | 5 | 31.45 | 10.876 | 59.971 | 5
31.45 | 18.716 | 59.982 | 13 | 31.46 | 18.144 | 60.022 | 13 | 31.43 | 19.511 | 60.017 | 13 | 31.45 | 10.303 | 60.034 | 5 | 31.46 | 10.876 | 59.971 | 5
31.46 | 18.716 | 59.982 | 13 | 31.47 | 18.144 | 60.022 | 13 | 31.44 | 19.511 | 60.017 | 13 | 31.46 | 10.303 | 60.034 | 5 | 31.46 | 10.876 | 59.971 | 5
31.47 | 18.716 | 59.982 | 13 | 31.48 | 18.14 | 60.022 | 13 | 31.45 | 19.51 | 60.017 | 13 | 31.47 | 10.299 | 60.034 | 5 | 31.47 | 10.876 | 59.971 | 5
31.48 | 18.716 | 59.982 | 13 | 31.49 | 18.14 | 60.022 | 13 | 31.46 | 19.51 | 60.017 | 13 | 31.48 | 10.299 | 60.034 | 5 | 31.48 | 10.876 | 59.971 | 5
31.49 | 18.716 | 59.982 | 13 | 31.49 | 18.14 | 60.022 | 13 | 31.47 | 19.505 | 60.017 | 13 | 31.49 | 10.295 | 60.034 | 5 | 31.49 | 10.876 | 59.971 | 5
31.49 | 18.716 | 59.982 | 13 | 31.5 | 18.14 | 60.022 | 13 | 31.48 | 19.505 | 60.017 | 13 | 31.49 | 10.295 | 60.034 | 5 | 31.5 | 10.873 | 59.971 | 5
31.5 | 18.716 | 59.982 | 13 | 31.51 | 18.135 | 60.022 | 13 | 31.48 | 19.505 | 60.011 | 13 | 31.5 | 10.295 | 60.034 | 5 | 31.51 | 10.873 | 59.971 | 5
31.51 | 18.716 | 59.982 | 13 | 31.52 | 18.135 | 60.022 | 13 | 31.49 | 19.505 | 60.011 | 13 | 31.51 | 10.295 | 60.034 | 5 | 31.51 | 10.873 | 59.971 | 5
31.52 | 18.716 | 59.982 | 13 | 31.53 | 18.135 | 60.022 | 13 | 31.5 | 19.499 | 60.011 | 13 | 31.52 | 10.295 | 60.034 | 5 | 31.52 | 10.873 | 59.971 | 5
31.53 | 18.716 | 59.982 | 13 | 31.54 | 18.135 | 60.022 | 13 | 31.51 | 19.499 | 60.011 | 13 | 31.53 | 10.295 | 60.034 | 5 | 31.53 | 10.873 | 59.971 | 5
31.54 | 18.716 | 59.982 | 13 | 31.54 | 18.135 | 60.022 | 13 | 31.52 | 19.499 | 60.011 | 13 | 31.54 | 10.287 | 60.034 | 5 | 31.54 | 10.873 | 59.971 | 5
31.54 | 18.716 | 59.982 | 13 | 31.55 | 18.135 | 60.022 | 13 | 31.53 | 19.499 | 60.011 | 13 | 31.54 | 10.287 | 60.034 | 5 | 31.55 | 10.873 | 59.971 | 5
31.55 | 18.711 | 59.982 | 13 | 31.56 | 18.131 | 60.022 | 13 | 31.53 | 19.498 | 60.011 | 13 | 31.55 | 10.287 | 60.034 | 5 | 31.56 | 10.873 | 59.971 | 5
31.56 | 18.711 | 59.982 | 13 | 31.57 | 18.131 | 60.022 | 13 | 31.54 | 19.498 | 60.011 | 13 | 31.56 | 10.287 | 60.034 | 5 | 31.56 | 10.873 | 59.971 | 5
31.57 | 18.711 | 59.982 | 13 | 31.58 | 18.131 | 60.022 | 13 | 31.55 | 19.494 | 60.011 | 13 | 31.57 | 10.287 | 60.034 | 5 | 31.57 | 10.873 | 59.971 | 5
31.58 | 18.711 | 59.982 | 13 | 31.59 | 18.131 | 60.022 | 13 | 31.56 | 19.494 | 60.011 | 13 | 31.58 | 10.287 | 60.034 | 5 | 31.58 | 10.873 | 59.971 | 5
31.59 | 18.711 | 59.982 | 13 | 31.59 | 18.13 | 60.022 | 13 | 31.57 | 19.494 | 60.011 | 13 | 31.59 | 10.282 | 60.034 | 5 | 31.59 | 10.873 | 59.971 | 5
31.59 | 18.711 | 59.982 | 13 | 31.6 | 18.13 | 60.022 | 13 | 31.58 | 19.494 | 60.011 | 13 | 31.59 | 10.282 | 60.034 | 5 | 31.6 | 10.873 | 59.971 | 5
31.6 | 18.711 | 59.982 | 13 | 31.61 | 18.127 | 60.022 | 13 | 31.58 | 19.494 | 60.011 | 13 | 31.6 | 10.286 | 60.034 | 5 | 31.61 | 10.873 | 59.971 | 5
31.61 | 18.711 | 59.982 | 13 | 31.62 | 18.127 | 60.022 | 13 | 31.59 | 19.494 | 60.011 | 13 | 31.61 | 10.286 | 60.034 | 5 | 31.61 | 10.873 | 59.971 | 5
31.62 | 18.711 | 59.982 | 13 | 31.63 | 18.127 | 60.022 | 13 | 31.6 | 19.491 | 60.011 | 13 | 31.62 | 10.286 | 60.034 | 5 | 31.62 | 10.873 | 59.971 | 5
31.63 | 18.711 | 59.982 | 13 | 31.64 | 18.127 | 60.022 | 13 | 31.61 | 19.491 | 60.011 | 13 | 31.63 | 10.286 | 60.034 | 5 | 31.63 | 10.87 | 59.971 | 5
31.64 | 18.711 | 59.982 | 13 | 31.64 | 18.125 | 60.022 | 13 | 31.62 | 19.489 | 60.011 | 13 | 31.64 | 10.282 | 60.034 | 5 | 31.64 | 10.87 | 59.971 | 5
31.64 | 18.711 | 59.982 | 13 | 31.65 | 18.125 | 60.022 | 13 | 31.63 | 19.489 | 60.011 | 13 | 31.64 | 10.282 | 60.034 | 5 | 31.65 | 10.868 | 59.971 | 5
31.65 | 18.693 | 59.982 | 13 | 31.66 | 18.125 | 60.022 | 13 | 31.63 | 19.489 | 60.011 | 13 | 31.65 | 10.282 | 60.034 | 5 | 31.66 | 10.868 | 59.971 | 5
31.66 | 18.693 | 59.982 | 13 | 31.67 | 18.125 | 60.022 | 13 | 31.64 | 19.489 | 60.011 | 13 | 31.66 | 10.282 | 60.034 | 5 | 31.67 | 10.868 | 59.971 | 5
31.67 | 18.693 | 59.982 | 13 | 31.68 | 18.123 | 60.022 | 13 | 31.65 | 19.486 | 60.011 | 13 | 31.67 | 10.293 | 60.034 | 5 | 31.67 | 10.868 | 59.971 | 5
31.68 | 18.693 | 59.982 | 13 | 31.69 | 18.123 | 60.022 | 13 | 31.66 | 19.486 | 60.011 | 13 | 31.68 | 10.293 | 60.034 | 5 | 31.68 | 10.804 | 59.971 | 5
31.69 | 18.693 | 59.982 | 13 | 31.69 | 18.117 | 60.022 | 13 | 31.67 | 19.482 | 60.011 | 13 | 31.69 | 10.293 | 60.034 | 5 | 31.69 | 10.804 | 59.971 | 5
31.69 | 18.693 | 59.982 | 13 | 31.7 | 18.117 | 60.022 | 13 | 31.68 | 19.482 | 60.011 | 13 | 31.69 | 10.293 | 60.034 | 5 | 31.7 | 10.804 | 59.971 | 5
31.7 | 18.693 | 59.982 | 13 | 31.71 | 18.114 | 60.022 | 13 | 31.68 | 19.482 | 60.011 | 13 | 31.7 | 10.289 | 60.034 | 5 | 31.71 | 10.804 | 59.971 | 5
31.71 | 18.693 | 59.982 | 13 | 31.72 | 18.114 | 60.022 | 13 | 31.69 | 19.482 | 60.011 | 13 | 31.71 | 10.289 | 60.034 | 5 | 31.72 | 10.804 | 59.971 | 5
31.72 | 18.693 | 59.982 | 13 | 31.73 | 18.114 | 60.022 | 13 | 31.7 | 19.48 | 60.011 | 13 | 31.72 | 10.289 | 60.034 | 5 | 31.72 | 10.804 | 59.971 | 5
31.73 | 18.693 | 59.982 | 13 | 31.74 | 18.114 | 60.022 | 13 | 31.71 | 19.48 | 60.011 | 13 | 31.73 | 10.289 | 60.034 | 5 | 31.73 | 10.804 | 59.971 | 5
31.74 | 18.693 | 59.982 | 13 | 31.74 | 18.109 | 60.022 | 13 | 31.72 | 19.48 | 60.011 | 13 | 31.74 | 10.286 | 60.034 | 5 | 31.74 | 10.804 | 59.971 | 5
31.74 | 18.693 | 59.982 | 13 | 31.75 | 18.109 | 60.022 | 13 | 31.73 | 19.48 | 60.011 | 13 | 31.74 | 10.286 | 60.034 | 5 | 31.75 | 10.804 | 59.971 | 5
31.75 | 18.693 | 59.982 | 13 | 31.76 | 18.113 | 60.022 | 13 | 31.73 | 19.479 | 60.011 | 13 | 31.75 | 10.279 | 60.034 | 5 | 31.76 | 10.804 | 59.971 | 5
31.76 | 18.693 | 59.982 | 13 | 31.77 | 18.113 | 60.022 | 13 | 31.74 | 19.479 | 60.011 | 13 | 31.76 | 10.279 | 60.034 | 5 | 31.77 | 10.804 | 59.971 | 5
31.77 | 18.675 | 59.982 | 13 | 31.78 | 18.111 | 60.022 | 13 | 31.75 | 19.475 | 60.011 | 13 | 31.76 | 10.279 | 60.034 | 5 | 31.77 | 10.804 | 59.971 | 5
31.78 | 18.675 | 59.982 | 13 | 31.79 | 18.111 | 60.022 | 13 | 31.76 | 19.475 | 60.011 | 13 | 31.77 | 10.279 | 60.034 | 5 | 31.78 | 10.797 | 59.971 | 5
31.79 | 18.672 | 59.982 | 13 | 31.79 | 18.108 | 60.022 | 13 | 31.77 | 19.475 | 60.011 | 13 | 31.78 | 10.279 | 60.034 | 5 | 31.79 | 10.797 | 59.971 | 5
31.79 | 18.672 | 59.982 | 13 | 31.8 | 18.108 | 60.022 | 13 | 31.77 | 19.475 | 60.011 | 13 | 31.79 | 10.279 | 60.034 | 5 | 31.8 | 10.793 | 59.971 | 5
31.8 | 18.67 | 59.982 | 13 | 31.81 | 18.107 | 60.022 | 13 | 31.78 | 19.471 | 60.011 | 13 | 31.79 | 10.279 | 60.034 | 5 | 31.81 | 10.793 | 59.971 | 5
31.81 | 18.67 | 59.982 | 13 | 31.82 | 18.107 | 60.022 | 13 | 31.79 | 19.471 | 60.011 | 13 | 31.8 | 10.273 | 60.034 | 5 | 31.82 | 10.793 | 59.971 | 5
31.82 | 18.67 | 59.982 | 13 | 31.83 | 18.09 | 60.022 | 13 | 31.8 | 19.468 | 60.011 | 13 | 31.81 | 10.273 | 60.034 | 5 | 31.82 | 10.793 | 59.971 | 5
31.83 | 18.67 | 59.982 | 13 | 31.84 | 18.09 | 60.022 | 13 | 31.81 | 19.468 | 60.011 | 13 | 31.82 | 10.273 | 60.034 | 5 | 31.83 | 10.793 | 59.971 | 5
31.84 | 18.636 | 59.982 | 13 | 31.84 | 18.09 | 60.022 | 13 | 31.82 | 19.468 | 60.011 | 13 | 31.83 | 10.273 | 60.034 | 5 | 31.84 | 10.793 | 59.971 | 5
31.84 | 18.636 | 59.982 | 13 | 31.85 | 18.09 | 60.022 | 13 | 31.82 | 19.468 | 60.011 | 13 | 31.84 | 10.273 | 60.034 | 5 | 31.85 | 10.793 | 59.971 | 5
31.85 | 18.636 | 59.982 | 13 | 31.86 | 18.09 | 60.022 | 13 | 31.83 | 19.467 | 60.011 | 13 | 31.84 | 10.273 | 60.034 | 5 | 31.86 | 10.793 | 59.971 | 5
31.86 | 18.636 | 59.982 | 13 | 31.87 | 18.09 | 60.022 | 13 | 31.84 | 19.467 | 60.011 | 13 | 31.85 | 10.266 | 60.034 | 5 | 31.87 | 10.793 | 59.971 | 5
31.87 | 18.636 | 59.982 | 13 | 31.88 | 18.08 | 60.022 | 13 | 31.85 | 19.467 | 60.011 | 13 | 31.86 | 10.266 | 60.034 | 5 | 31.87 | 10.793 | 59.971 | 5
31.88 | 18.636 | 59.982 | 13 | 31.89 | 18.08 | 60.022 | 13 | 31.86 | 19.467 | 60.011 | 13 | 31.87 | 10.263 | 60.034 | 5 | 31.88 | 10.793 | 59.971 | 5
31.89 | 18.632 | 59.982 | 13 | 31.89 | 18.078 | 60.022 | 13 | 31.87 | 19.447 | 60.011 | 13 | 31.88 | 10.263 | 60.034 | 5 | 31.89 | 10.793 | 59.971 | 5
31.89 | 18.632 | 59.982 | 13 | 31.9 | 18.078 | 60.022 | 13 | 31.87 | 19.447 | 60.011 | 13 | 31.89 | 10.263 | 60.034 | 5 | 31.9 | 10.793 | 59.971 | 5
31.9 | 18.624 | 59.982 | 13 | 31.91 | 18.092 | 60.022 | 13 | 31.88 | 19.453 | 60.011 | 13 | 31.89 | 10.263 | 60.034 | 5 | 31.91 | 10.793 | 59.971 | 5
31.91 | 18.624 | 59.982 | 13 | 31.92 | 18.092 | 60.022 | 13 | 31.89 | 19.453 | 60.011 | 13 | 31.9 | 10.263 | 60.028 | 5 | 31.92 | 10.789 | 59.971 | 5
31.92 | 18.622 | 59.982 | 13 | 31.93 | 18.092 | 60.022 | 13 | 31.9 | 19.453 | 60.011 | 13 | 31.91 | 10.263 | 60.028 | 5 | 31.92 | 10.789 | 59.971 | 5
31.93 | 18.622 | 59.982 | 13 | 31.94 | 18.092 | 60.022 | 13 | 31.91 | 19.453 | 60.011 | 13 | 31.92 | 10.261 | 60.028 | 5 | 31.93 | 10.789 | 59.971 | 5
31.94 | 18.62 | 59.982 | 13 | 31.94 | 18.084 | 60.022 | 13 | 31.92 | 19.453 | 60.011 | 13 | 31.93 | 10.261 | 60.028 | 5 | 31.94 | 10.789 | 59.971 | 5
31.94 | 18.62 | 59.982 | 13 | 31.95 | 18.084 | 60.022 | 13 | 31.92 | 19.453 | 60.011 | 13 | 31.94 | 10.261 | 60.028 | 5 | 31.95 | 10.789 | 59.971 | 5
31.95 | 18.62 | 59.982 | 13 | 31.96 | 18.084 | 60.022 | 13 | 31.93 | 19.451 | 60.011 | 13 | 31.94 | 10.261 | 60.028 | 5 | 31.96 | 10.789 | 59.971 | 5
31.96 | 18.62 | 59.982 | 13 | 31.97 | 18.084 | 60.022 | 13 | 31.94 | 19.451 | 60.011 | 13 | 31.95 | 10.277 | 60.028 | 5 | 31.97 | 10.787 | 59.971 | 5
31.97 | 18.617 | 59.982 | 13 | 31.98 | 18.084 | 60.022 | 13 | 31.95 | 19.45 | 60.011 | 13 | 31.96 | 10.277 | 60.028 | 5 | 31.97 | 10.787 | 59.971 | 5
31.98 | 18.617 | 59.982 | 13 | 31.99 | 18.084 | 60.022 | 13 | 31.96 | 19.45 | 60.011 | 13 | 31.97 | 10.277 | 60.028 | 5 | 31.98 | 10.787 | 59.971 | 5
31.99 | 18.615 | 59.982 | 13 | 31.99 | 18.08 | 60.022 | 13 | 31.97 | 19.45 | 60.011 | 13 | 31.98 | 10.277 | 60.028 | 5 | 31.99 | 10.787 | 59.971 | 5
31.99 | 18.615 | 59.982 | 13 | 32 | 18.08 | 60.022 | 13 | 31.97 | 19.45 | 60.011 | 13 | 31.99 | 10.277 | 60.028 | 5 | 32 | 10.787 | 59.971 | 5
32 | 18.615 | 59.982 | 13 | 32.01 | 18.074 | 60.022 | 13 | 31.98 | 19.45 | 60.011 | 13 | 31.99 | 10.277 | 60.028 | 5 | 32.01 | 10.787 | 59.971 | 5
32.01 | 18.615 | 59.982 | 13 | 32.02 | 18.074 | 60.022 | 13 | 31.99 | 19.45 | 60.011 | 13 | 32 | 10.277 | 60.028 | 5 | 32.02 | 10.787 | 59.971 | 5
32.02 | 18.583 | 59.982 | 13 | 32.03 | 18.074 | 60.022 | 13 | 32 | 19.45 | 60.011 | 13 | 32.01 | 10.277 | 60.028 | 5 | 32.02 | 10.787 | 59.971 | 5
32.03 | 18.583 | 59.982 | 13 | 32.04 | 18.074 | 60.022 | 13 | 32.01 | 19.45 | 60.011 | 13 | 32.02 | 10.277 | 60.028 | 5 | 32.03 | 10.781 | 59.971 | 5
32.04 | 18.576 | 59.982 | 13 | 32.04 | 18.074 | 60.022 | 13 | 32.02 | 19.445 | 60.011 | 13 | 32.03 | 10.277 | 60.028 | 5 | 32.04 | 10.781 | 59.971 | 5
32.04 | 18.576 | 59.982 | 13 | 32.05 | 18.074 | 60.022 | 13 | 32.02 | 19.445 | 60.011 | 13 | 32.04 | 10.277 | 60.028 | 5 | 32.05 | 10.781 | 59.971 | 5
32.05 | 18.576 | 59.982 | 13 | 32.06 | 18.073 | 60.022 | 13 | 32.03 | 19.441 | 60.011 | 13 | 32.04 | 10.277 | 60.028 | 5 | 32.06 | 10.781 | 59.971 | 5
32.06 | 18.576 | 59.982 | 13 | 32.07 | 18.073 | 60.022 | 13 | 32.04 | 19.441 | 60.011 | 13 | 32.05 | 10.277 | 60.028 | 5 | 32.07 | 10.781 | 59.971 | 5
32.07 | 18.572 | 59.982 | 13 | 32.08 | 18.067 | 60.022 | 13 | 32.05 | 19.441 | 60.011 | 13 | 32.06 | 10.277 | 60.028 | 5 | 32.07 | 10.781 | 59.971 | 5
32.08 | 18.572 | 59.982 | 13 | 32.09 | 18.067 | 60.022 | 13 | 32.06 | 19.441 | 60.011 | 13 | 32.07 | 10.278 | 60.028 | 5 | 32.08 | 10.778 | 59.971 | 5
32.09 | 18.572 | 59.982 | 13 | 32.09 | 18.067 | 60.022 | 13 | 32.07 | 19.441 | 60.011 | 13 | 32.08 | 10.278 | 60.028 | 5 | 32.09 | 10.778 | 59.971 | 5
32.09 | 18.572 | 59.982 | 13 | 32.1 | 18.067 | 60.022 | 13 | 32.07 | 19.441 | 60.011 | 13 | 32.09 | 10.278 | 60.028 | 5 | 32.1 | 10.778 | 59.971 | 5
32.1 | 18.56 | 59.982 | 13 | 32.11 | 18.063 | 60.022 | 13 | 32.08 | 19.441 | 60.011 | 13 | 32.09 | 10.278 | 60.028 | 5 | 32.11 | 10.778 | 59.971 | 5
32.11 | 18.56 | 59.982 | 13 | 32.12 | 18.063 | 60.022 | 13 | 32.09 | 19.441 | 60.011 | 13 | 32.1 | 10.278 | 60.028 | 5 | 32.12 | 10.755 | 59.971 | 5
32.12 | 18.557 | 59.982 | 13 | 32.13 | 18.058 | 60.022 | 13 | 32.1 | 19.434 | 60.011 | 13 | 32.11 | 10.278 | 60.028 | 5 | 32.12 | 10.755 | 59.971 | 5
32.13 | 18.557 | 59.982 | 13 | 32.14 | 18.058 | 60.022 | 13 | 32.11 | 19.434 | 60.011 | 13 | 32.12 | 10.278 | 60.028 | 5 | 32.13 | 10.753 | 59.971 | 5
32.14 | 18.557 | 59.982 | 13 | 32.14 | 18.056 | 60.022 | 13 | 32.12 | 19.431 | 60.011 | 13 | 32.13 | 10.278 | 60.028 | 5 | 32.14 | 10.753 | 59.971 | 5
32.14 | 18.557 | 59.982 | 13 | 32.15 | 18.056 | 60.022 | 13 | 32.12 | 19.431 | 60.011 | 13 | 32.14 | 10.278 | 60.028 | 5 | 32.15 | 10.753 | 59.971 | 5
32.15 | 18.549 | 59.982 | 13 | 32.16 | 18.052 | 60.022 | 13 | 32.13 | 19.431 | 60.011 | 13 | 32.14 | 10.278 | 60.028 | 5 | 32.16 | 10.753 | 59.971 | 5
32.16 | 18.549 | 59.982 | 13 | 32.17 | 18.052 | 60.022 | 13 | 32.14 | 19.431 | 60.011 | 13 | 32.15 | 10.202 | 60.028 | 5 | 32.17 | 10.753 | 59.971 | 5
32.17 | 18.543 | 59.976 | 13 | 32.18 | 18.029 | 60.022 | 13 | 32.15 | 19.431 | 60.011 | 13 | 32.16 | 10.202 | 60.028 | 5 | 32.17 | 10.753 | 59.971 | 5
32.18 | 18.543 | 59.976 | 13 | 32.19 | 18.029 | 60.022 | 13 | 32.16 | 19.431 | 60.011 | 13 | 32.17 | 10.202 | 60.028 | 5 | 32.18 | 10.75 | 59.971 | 5
32.19 | 18.543 | 59.976 | 13 | 32.19 | 18.026 | 60.022 | 13 | 32.17 | 19.426 | 60.011 | 13 | 32.18 | 10.202 | 60.028 | 5 | 32.19 | 10.75 | 59.971 | 5
32.19 | 18.543 | 59.976 | 13 | 32.2 | 18.026 | 60.022 | 13 | 32.17 | 19.426 | 60.011 | 13 | 32.19 | 10.202 | 60.028 | 5 | 32.2 | 10.75 | 59.971 | 5
32.2 | 18.545 | 59.976 | 13 | 32.21 | 18.022 | 60.022 | 13 | 32.18 | 19.426 | 60.011 | 13 | 32.19 | 10.202 | 60.028 | 5 | 32.21 | 10.75 | 59.971 | 5
32.21 | 18.545 | 59.976 | 13 | 32.22 | 18.022 | 60.022 | 13 | 32.19 | 19.426 | 60.011 | 13 | 32.2 | 10.202 | 60.028 | 5 | 32.22 | 10.748 | 59.971 | 5
32.22 | 18.542 | 59.976 | 13 | 32.23 | 18.02 | 60.022 | 13 | 32.2 | 19.422 | 60.011 | 13 | 32.21 | 10.202 | 60.028 | 5 | 32.22 | 10.748 | 59.971 | 5
32.23 | 18.542 | 59.976 | 13 | 32.24 | 18.02 | 60.022 | 13 | 32.21 | 19.422 | 60.011 | 13 | 32.22 | 10.202 | 60.028 | 5 | 32.23 | 10.746 | 59.971 | 5
32.24 | 18.539 | 59.976 | 13 | 32.24 | 18.006 | 60.022 | 13 | 32.22 | 19.422 | 60.011 | 13 | 32.23 | 10.202 | 60.028 | 5 | 32.24 | 10.746 | 59.971 | 5
32.24 | 18.539 | 59.976 | 13 | 32.25 | 18.006 | 60.022 | 13 | 32.22 | 19.422 | 60.011 | 13 | 32.24 | 10.202 | 60.028 | 5 | 32.25 | 10.746 | 59.971 | 5
32.25 | 18.539 | 59.976 | 13 | 32.26 | 18.005 | 60.022 | 13 | 32.23 | 19.419 | 60.011 | 13 | 32.24 | 10.202 | 60.028 | 5 | 32.26 | 10.746 | 59.971 | 5
32.26 | 18.539 | 59.976 | 13 | 32.27 | 18.005 | 60.022 | 13 | 32.24 | 19.419 | 60.011 | 13 | 32.25 | 10.202 | 60.028 | 5 | 32.27 | 10.746 | 59.971 | 5
32.27 | 18.539 | 59.976 | 13 | 32.28 | 18 | 60.022 | 13 | 32.25 | 19.419 | 60.011 | 13 | 32.26 | 10.202 | 60.028 | 5 | 32.27 | 10.746 | 59.971 | 5
32.28 | 18.539 | 59.976 | 13 | 32.29 | 18 | 60.022 | 13 | 32.26 | 19.419 | 60.011 | 13 | 32.27 | 10.202 | 60.028 | 5 | 32.28 | 10.743 | 59.971 | 5
32.29 | 18.539 | 59.976 | 13 | 32.29 | 18 | 60.022 | 13 | 32.27 | 19.419 | 60.011 | 13 | 32.28 | 10.202 | 60.028 | 5 | 32.29 | 10.743 | 59.971 | 5
32.29 | 18.539 | 59.976 | 13 | 32.3 | 18 | 60.022 | 13 | 32.27 | 19.419 | 60.011 | 13 | 32.29 | 10.202 | 60.028 | 5 | 32.3 | 10.741 | 59.971 | 5
32.3 | 18.539 | 59.976 | 13 | 32.31 | 17.991 | 60.017 | 13 | 32.28 | 19.41 | 60.011 | 13 | 32.29 | 10.202 | 60.028 | 5 | 32.31 | 10.741 | 59.971 | 5
32.31 | 18.539 | 59.976 | 13 | 32.32 | 17.991 | 60.017 | 13 | 32.29 | 19.41 | 60.011 | 13 | 32.3 | 10.202 | 60.028 | 5 | 32.32 | 10.737 | 59.971 | 5
32.32 | 18.539 | 59.976 | 13 | 32.33 | 17.991 | 60.017 | 13 | 32.3 | 19.407 | 60.011 | 13 | 32.31 | 10.202 | 60.028 | 5 | 32.32 | 10.737 | 59.971 | 5
32.33 | 18.539 | 59.976 | 13 | 32.34 | 17.991 | 60.017 | 13 | 32.31 | 19.407 | 60.011 | 13 | 32.32 | 10.202 | 60.028 | 5 | 32.33 | 10.737 | 59.971 | 5
32.34 | 18.537 | 59.976 | 13 | 32.34 | 17.991 | 60.017 | 13 | 32.32 | 19.407 | 60.011 | 13 | 32.33 | 10.202 | 60.028 | 5 | 32.34 | 10.737 | 59.971 | 5
32.34 | 18.537 | 59.976 | 13 | 32.35 | 17.991 | 60.017 | 13 | 32.32 | 19.407 | 60.011 | 13 | 32.34 | 10.202 | 60.028 | 5 | 32.35 | 10.737 | 59.971 | 5
32.35 | 18.537 | 59.976 | 13 | 32.36 | 17.991 | 60.017 | 13 | 32.33 | 19.399 | 60.011 | 13 | 32.34 | 10.202 | 60.028 | 5 | 32.36 | 10.737 | 59.971 | 5
32.36 | 18.537 | 59.976 | 13 | 32.37 | 17.991 | 60.017 | 13 | 32.34 | 19.399 | 60.011 | 13 | 32.35 | 10.202 | 60.028 | 5 | 32.37 | 10.732 | 59.971 | 5
32.37 | 18.528 | 59.976 | 13 | 32.38 | 17.991 | 60.017 | 13 | 32.35 | 19.421 | 60.011 | 13 | 32.36 | 10.202 | 60.028 | 5 | 32.37 | 10.732 | 59.971 | 5
32.38 | 18.528 | 59.976 | 13 | 32.39 | 17.991 | 60.017 | 13 | 32.36 | 19.421 | 60.011 | 13 | 32.37 | 10.205 | 60.028 | 5 | 32.38 | 10.732 | 59.971 | 5
32.39 | 18.535 | 59.976 | 13 | 32.39 | 17.991 | 60.017 | 13 | 32.37 | 19.421 | 60.011 | 13 | 32.38 | 10.205 | 60.028 | 5 | 32.39 | 10.732 | 59.971 | 5
32.39 | 18.535 | 59.976 | 13 | 32.4 | 17.991 | 60.017 | 13 | 32.37 | 19.421 | 60.011 | 13 | 32.39 | 10.205 | 60.028 | 5 | 32.4 | 10.73 | 59.971 | 5
32.4 | 18.535 | 59.976 | 13 | 32.41 | 17.989 | 60.017 | 13 | 32.38 | 19.418 | 60.011 | 13 | 32.39 | 10.205 | 60.028 | 5 | 32.41 | 10.73 | 59.971 | 5
32.41 | 18.535 | 59.976 | 13 | 32.42 | 17.989 | 60.017 | 13 | 32.39 | 19.418 | 60.011 | 13 | 32.4 | 10.205 | 60.034 | 5 | 32.42 | 10.73 | 59.971 | 5
32.42 | 18.535 | 59.976 | 13 | 32.43 | 17.989 | 60.017 | 13 | 32.4 | 19.416 | 60.011 | 13 | 32.41 | 10.205 | 60.034 | 5 | 32.42 | 10.73 | 59.971 | 5
32.43 | 18.535 | 59.976 | 13 | 32.44 | 17.989 | 60.017 | 13 | 32.41 | 19.416 | 60.011 | 13 | 32.42 | 10.206 | 60.034 | 5 | 32.43 | 10.73 | 59.971 | 5
32.44 | 18.535 | 59.976 | 13 | 32.44 | 17.985 | 60.017 | 13 | 32.42 | 19.413 | 60.011 | 13 | 32.43 | 10.206 | 60.034 | 5 | 32.44 | 10.73 | 59.971 | 5
32.44 | 18.535 | 59.976 | 13 | 32.45 | 17.985 | 60.017 | 13 | 32.42 | 19.413 | 60.011 | 13 | 32.44 | 10.206 | 60.034 | 5 | 32.45 | 10.727 | 59.971 | 5
32.45 | 18.53 | 59.976 | 13 | 32.46 | 17.985 | 60.017 | 13 | 32.43 | 19.41 | 60.011 | 13 | 32.44 | 10.206 | 60.034 | 5 | 32.46 | 10.727 | 59.971 | 5
32.46 | 18.53 | 59.976 | 13 | 32.47 | 17.985 | 60.017 | 13 | 32.44 | 19.41 | 60.011 | 13 | 32.45 | 10.206 | 60.034 | 5 | 32.47 | 10.721 | 59.971 | 5
32.47 | 18.53 | 59.976 | 13 | 32.48 | 17.985 | 60.017 | 13 | 32.45 | 19.409 | 60.011 | 13 | 32.46 | 10.206 | 60.034 | 5 | 32.47 | 10.721 | 59.971 | 5
32.48 | 18.53 | 59.976 | 13 | 32.49 | 17.985 | 60.017 | 13 | 32.46 | 19.409 | 60.011 | 13 | 32.47 | 10.206 | 60.034 | 5 | 32.48 | 10.721 | 59.971 | 5
32.49 | 18.53 | 59.976 | 13 | 32.49 | 17.985 | 60.017 | 13 | 32.47 | 19.409 | 60.011 | 13 | 32.48 | 10.206 | 60.034 | 5 | 32.49 | 10.721 | 59.971 | 5
32.49 | 18.53 | 59.976 | 13 | 32.5 | 17.985 | 60.017 | 13 | 32.47 | 19.409 | 60.011 | 13 | 32.49 | 10.206 | 60.034 | 5 | 32.5 | 10.721 | 59.971 | 5
32.5 | 18.53 | 59.976 | 13 | 32.51 | 17.985 | 60.017 | 13 | 32.48 | 19.403 | 60.005 | 13 | 32.49 | 10.206 | 60.034 | 5 | 32.51 | 10.721 | 59.971 | 5
32.51 | 18.53 | 59.976 | 13 | 32.52 | 17.985 | 60.017 | 13 | 32.49 | 19.403 | 60.005 | 13 | 32.5 | 10.206 | 60.034 | 5 | 32.52 | 10.721 | 59.971 | 5
32.52 | 18.529 | 59.976 | 13 | 32.53 | 17.985 | 60.017 | 13 | 32.5 | 19.398 | 60.005 | 13 | 32.51 | 10.206 | 60.034 | 5 | 32.52 | 10.721 | 59.971 | 5
32.53 | 18.529 | 59.976 | 13 | 32.54 | 17.985 | 60.017 | 13 | 32.51 | 19.398 | 60.005 | 13 | 32.52 | 10.206 | 60.034 | 5 | 32.53 | 10.708 | 59.971 | 5
32.54 | 18.529 | 59.976 | 13 | 32.54 | 17.984 | 60.017 | 13 | 32.52 | 19.398 | 60.005 | 13 | 32.53 | 10.206 | 60.034 | 5 | 32.54 | 10.708 | 59.971 | 5
32.54 | 18.529 | 59.976 | 13 | 32.55 | 17.984 | 60.017 | 13 | 32.52 | 19.398 | 60.005 | 13 | 32.54 | 10.206 | 60.034 | 5 | 32.55 | 10.704 | 59.971 | 5
32.55 | 18.525 | 59.976 | 13 | 32.56 | 17.984 | 60.017 | 13 | 32.53 | 19.398 | 60.005 | 13 | 32.54 | 10.206 | 60.034 | 5 | 32.56 | 10.704 | 59.971 | 5
32.56 | 18.525 | 59.976 | 13 | 32.57 | 17.984 | 60.017 | 13 | 32.54 | 19.398 | 60.005 | 13 | 32.55 | 10.204 | 60.034 | 5 | 32.57 | 10.702 | 59.971 | 5
32.57 | 18.525 | 59.976 | 13 | 32.58 | 17.981 | 60.017 | 13 | 32.55 | 19.398 | 60.005 | 13 | 32.56 | 10.204 | 60.034 | 5 | 32.57 | 10.702 | 59.971 | 5
32.58 | 18.525 | 59.976 | 13 | 32.59 | 17.981 | 60.017 | 13 | 32.56 | 19.398 | 60.005 | 13 | 32.57 | 10.202 | 60.04 | 5 | 32.58 | 10.702 | 59.971 | 5
32.59 | 18.525 | 59.976 | 13 | 32.59 | 17.962 | 60.017 | 13 | 32.57 | 19.398 | 60.005 | 13 | 32.58 | 10.202 | 60.04 | 5 | 32.59 | 10.702 | 59.971 | 5
32.59 | 18.525 | 59.976 | 13 | 32.6 | 17.962 | 60.017 | 13 | 32.57 | 19.398 | 60.005 | 13 | 32.59 | 10.2 | 60.04 | 5 | 32.6 | 10.702 | 59.971 | 5
32.6 | 18.525 | 59.976 | 13 | 32.61 | 17.959 | 60.017 | 13 | 32.58 | 19.395 | 60.005 | 13 | 32.59 | 10.2 | 60.04 | 5 | 32.61 | 10.702 | 59.971 | 5
32.61 | 18.525 | 59.976 | 13 | 32.62 | 17.959 | 60.017 | 13 | 32.59 | 19.395 | 60.005 | 13 | 32.6 | 10.2 | 60.04 | 5 | 32.62 | 10.7 | 59.971 | 5
32.62 | 18.526 | 59.976 | 13 | 32.63 | 17.959 | 60.017 | 13 | 32.6 | 19.391 | 60.005 | 13 | 32.61 | 10.2 | 60.04 | 5 | 32.62 | 10.7 | 59.971 | 5
32.63 | 18.526 | 59.976 | 13 | 32.64 | 17.959 | 60.017 | 13 | 32.61 | 19.391 | 60.005 | 13 | 32.62 | 10.195 | 60.04 | 5 | 32.63 | 10.697 | 59.971 | 5
32.64 | 18.526 | 59.976 | 13 | 32.64 | 17.959 | 60.017 | 13 | 32.62 | 19.389 | 60.005 | 13 | 32.63 | 10.195 | 60.04 | 5 | 32.64 | 10.697 | 59.971 | 5
32.64 | 18.526 | 59.976 | 13 | 32.65 | 17.959 | 60.017 | 13 | 32.62 | 19.389 | 60.005 | 13 | 32.64 | 10.195 | 60.04 | 5 | 32.65 | 10.697 | 59.971 | 5
32.65 | 18.526 | 59.976 | 13 | 32.66 | 17.958 | 60.017 | 13 | 32.63 | 19.389 | 60.005 | 13 | 32.64 | 10.195 | 60.04 | 5 | 32.66 | 10.697 | 59.971 | 5
32.66 | 18.526 | 59.976 | 13 | 32.67 | 17.958 | 60.017 | 13 | 32.64 | 19.389 | 60.005 | 13 | 32.65 | 10.191 | 60.04 | 5 | 32.67 | 10.695 | 59.971 | 5
32.67 | 18.526 | 59.976 | 13 | 32.68 | 17.958 | 60.017 | 13 | 32.65 | 19.389 | 60.005 | 13 | 32.66 | 10.191 | 60.04 | 5 | 32.67 | 10.695 | 59.971 | 5
32.68 | 18.526 | 59.976 | 13 | 32.69 | 17.958 | 60.017 | 13 | 32.66 | 19.389 | 60.005 | 13 | 32.67 | 10.191 | 60.04 | 5 | 32.68 | 10.693 | 59.971 | 5
32.69 | 18.524 | 59.976 | 13 | 32.69 | 17.958 | 60.017 | 13 | 32.67 | 19.386 | 60.005 | 13 | 32.68 | 10.191 | 60.04 | 5 | 32.69 | 10.693 | 59.971 | 5
32.69 | 18.524 | 59.976 | 13 | 32.7 | 17.958 | 60.017 | 13 | 32.67 | 19.386 | 60.005 | 13 | 32.69 | 10.183 | 60.04 | 5 | 32.7 | 10.691 | 59.971 | 5
32.7 | 18.524 | 59.976 | 13 | 32.71 | 17.957 | 60.017 | 13 | 32.68 | 19.386 | 60.005 | 13 | 32.69 | 10.183 | 60.04 | 5 | 32.71 | 10.691 | 59.971 | 5
32.71 | 18.524 | 59.976 | 13 | 32.72 | 17.957 | 60.017 | 13 | 32.69 | 19.386 | 60.005 | 13 | 32.7 | 10.183 | 60.04 | 5 | 32.72 | 10.686 | 59.971 | 5
32.72 | 18.524 | 59.976 | 13 | 32.73 | 17.957 | 60.017 | 13 | 32.7 | 19.386 | 60.005 | 13 | 32.71 | 10.183 | 60.04 | 5 | 32.72 | 10.686 | 59.971 | 5
32.73 | 18.524 | 59.976 | 13 | 32.74 | 17.957 | 60.017 | 13 | 32.71 | 19.386 | 60.005 | 13 | 32.72 | 10.181 | 60.04 | 5 | 32.73 | 10.686 | 59.971 | 5
32.74 | 18.517 | 59.976 | 13 | 32.74 | 17.957 | 60.017 | 13 | 32.72 | 19.384 | 60.005 | 13 | 32.73 | 10.181 | 60.04 | 5 | 32.74 | 10.686 | 59.971 | 5
32.74 | 18.517 | 59.976 | 13 | 32.75 | 17.957 | 60.017 | 13 | 32.72 | 19.384 | 60.005 | 13 | 32.74 | 10.177 | 60.04 | 5 | 32.75 | 10.68 | 59.971 | 5
32.75 | 18.517 | 59.976 | 13 | 32.76 | 17.957 | 60.017 | 13 | 32.73 | 19.383 | 60.005 | 13 | 32.74 | 10.177 | 60.04 | 5 | 32.76 | 10.68 | 59.971 | 5
32.76 | 18.517 | 59.976 | 13 | 32.77 | 17.957 | 60.017 | 13 | 32.74 | 19.383 | 60.005 | 13 | 32.75 | 10.177 | 60.04 | 5 | 32.77 | 10.68 | 59.971 | 5
32.77 | 18.517 | 59.976 | 13 | 32.78 | 17.957 | 60.017 | 13 | 32.75 | 19.383 | 60.005 | 13 | 32.76 | 10.177 | 60.04 | 5 | 32.77 | 10.68 | 59.971 | 5
32.78 | 18.517 | 59.976 | 13 | 32.79 | 17.957 | 60.017 | 13 | 32.76 | 19.383 | 60.005 | 13 | 32.77 | 10.177 | 60.04 | 5 | 32.78 | 10.678 | 59.971 | 5
32.79 | 18.513 | 59.976 | 13 | 32.79 | 17.955 | 60.017 | 13 | 32.77 | 19.383 | 60.005 | 13 | 32.78 | 10.177 | 60.04 | 5 | 32.79 | 10.678 | 59.971 | 5
32.79 | 18.513 | 59.976 | 13 | 32.8 | 17.955 | 60.017 | 13 | 32.77 | 19.383 | 60.005 | 13 | 32.79 | 10.172 | 60.04 | 5 | 32.8 | 10.678 | 59.971 | 5
32.8 | 18.513 | 59.976 | 13 | 32.81 | 17.954 | 60.017 | 13 | 32.78 | 19.38 | 60.005 | 13 | 32.79 | 10.172 | 60.04 | 5 | 32.81 | 10.678 | 59.971 | 5
32.81 | 18.513 | 59.976 | 13 | 32.82 | 17.954 | 60.017 | 13 | 32.79 | 19.38 | 60.005 | 13 | 32.8 | 10.17 | 60.04 | 5 | 32.82 | 10.677 | 59.971 | 5
32.82 | 18.513 | 59.976 | 13 | 32.83 | 17.954 | 60.017 | 13 | 32.8 | 19.38 | 60.005 | 13 | 32.81 | 10.17 | 60.04 | 5 | 32.82 | 10.677 | 59.971 | 5
32.83 | 18.513 | 59.976 | 13 | 32.84 | 17.954 | 60.017 | 13 | 32.81 | 19.38 | 60.005 | 13 | 32.82 | 10.17 | 60.04 | 5 | 32.83 | 10.677 | 59.971 | 5
32.84 | 18.514 | 59.976 | 13 | 32.84 | 17.954 | 60.017 | 13 | 32.82 | 19.341 | 60.005 | 13 | 32.83 | 10.17 | 60.04 | 5 | 32.84 | 10.677 | 59.971 | 5
32.84 | 18.514 | 59.976 | 13 | 32.85 | 17.954 | 60.017 | 13 | 32.82 | 19.341 | 60.005 | 13 | 32.84 | 10.166 | 60.04 | 5 | 32.85 | 10.675 | 59.971 | 5
32.85 | 18.511 | 59.976 | 13 | 32.86 | 17.95 | 60.017 | 13 | 32.83 | 19.341 | 60.005 | 13 | 32.84 | 10.166 | 60.04 | 5 | 32.86 | 10.675 | 59.971 | 5
32.86 | 18.511 | 59.976 | 13 | 32.87 | 17.95 | 60.017 | 13 | 32.84 | 19.341 | 60.005 | 13 | 32.85 | 10.163 | 60.04 | 5 | 32.87 | 10.673 | 59.971 | 5
32.87 | 18.51 | 59.976 | 13 | 32.88 | 17.95 | 60.017 | 13 | 32.85 | 19.338 | 60.005 | 13 | 32.86 | 10.163 | 60.04 | 5 | 32.87 | 10.673 | 59.971 | 5
32.88 | 18.51 | 59.976 | 13 | 32.89 | 17.95 | 60.017 | 13 | 32.86 | 19.338 | 60.005 | 13 | 32.87 | 10.157 | 60.04 | 5 | 32.88 | 10.673 | 59.971 | 5
32.89 | 18.479 | 59.976 | 13 | 32.89 | 17.949 | 60.017 | 13 | 32.87 | 19.338 | 60.005 | 13 | 32.88 | 10.157 | 60.04 | 5 | 32.89 | 10.673 | 59.971 | 5
32.89 | 18.479 | 59.976 | 13 | 32.9 | 17.949 | 60.017 | 13 | 32.87 | 19.338 | 60.005 | 13 | 32.89 | 10.157 | 60.04 | 5 | 32.9 | 10.669 | 59.971 | 5
32.9 | 18.474 | 59.976 | 13 | 32.91 | 17.949 | 60.017 | 13 | 32.88 | 19.337 | 60.005 | 13 | 32.89 | 10.157 | 60.04 | 5 | 32.91 | 10.669 | 59.971 | 5
32.91 | 18.474 | 59.976 | 13 | 32.92 | 17.949 | 60.017 | 13 | 32.89 | 19.337 | 60.005 | 13 | 32.9 | 10.152 | 60.034 | 5 | 32.92 | 10.669 | 59.971 | 5
32.92 | 18.47 | 59.976 | 13 | 32.93 | 17.95 | 60.017 | 13 | 32.9 | 19.337 | 60.005 | 13 | 32.91 | 10.152 | 60.034 | 5 | 32.92 | 10.669 | 59.971 | 5
32.93 | 18.47 | 59.976 | 13 | 32.94 | 17.95 | 60.017 | 13 | 32.91 | 19.337 | 60.005 | 13 | 32.92 | 10.152 | 60.034 | 5 | 32.93 | 10.669 | 59.971 | 5
32.94 | 18.432 | 59.976 | 13 | 32.94 | 17.95 | 60.017 | 13 | 32.92 | 19.337 | 60.005 | 13 | 32.93 | 10.152 | 60.034 | 5 | 32.94 | 10.669 | 59.971 | 5
32.94 | 18.432 | 59.976 | 13 | 32.95 | 17.95 | 60.017 | 13 | 32.92 | 19.337 | 60.005 | 13 | 32.94 | 10.152 | 60.034 | 5 | 32.95 | 10.663 | 59.971 | 5
32.95 | 18.432 | 59.976 | 13 | 32.96 | 17.95 | 60.017 | 13 | 32.93 | 19.337 | 60.005 | 13 | 32.94 | 10.152 | 60.034 | 5 | 32.96 | 10.663 | 59.971 | 5
32.96 | 18.432 | 59.976 | 13 | 32.97 | 17.95 | 60.017 | 13 | 32.94 | 19.337 | 60.005 | 13 | 32.95 | 10.152 | 60.034 | 5 | 32.97 | 10.663 | 59.971 | 5
32.97 | 18.431 | 59.976 | 13 | 32.98 | 17.95 | 60.017 | 13 | 32.95 | 19.332 | 60.005 | 13 | 32.96 | 10.152 | 60.034 | 5 | 32.97 | 10.663 | 59.971 | 5
32.98 | 18.431 | 59.976 | 13 | 32.99 | 17.95 | 60.017 | 13 | 32.96 | 19.332 | 60.005 | 13 | 32.97 | 10.152 | 60.034 | 5 | 32.98 | 10.662 | 59.971 | 5
32.99 | 18.427 | 59.976 | 13 | 32.99 | 17.94 | 60.017 | 13 | 32.97 | 19.332 | 60.005 | 13 | 32.98 | 10.152 | 60.034 | 5 | 32.99 | 10.662 | 59.971 | 5
32.99 | 18.427 | 59.976 | 13 | 33 | 17.94 | 60.017 | 13 | 32.97 | 19.332 | 60.005 | 13 | 32.99 | 10.161 | 60.034 | 5 | 33 | 10.662 | 59.971 | 5
33 | 18.422 | 59.971 | 13 | 33.01 | 17.94 | 60.017 | 13 | 32.98 | 19.332 | 60.005 | 13 | 32.99 | 10.161 | 60.034 | 5 | 33.01 | 10.662 | 59.971 | 5
33.01 | 18.422 | 59.971 | 13 | 33.02 | 17.94 | 60.017 | 13 | 32.99 | 19.332 | 60.005 | 13 | 33 | 10.159 | 60.034 | 5 | 33.02 | 10.662 | 59.971 | 5
33.02 | 18.417 | 59.971 | 13 | 33.03 | 17.94 | 60.017 | 13 | 33 | 19.329 | 60.005 | 13 | 33.01 | 10.159 | 60.034 | 5 | 33.02 | 10.662 | 59.971 | 5
33.03 | 18.417 | 59.971 | 13 | 33.04 | 17.94 | 60.017 | 13 | 33.01 | 19.329 | 60.005 | 13 | 33.02 | 10.159 | 60.034 | 5 | 33.03 | 10.662 | 59.971 | 5
33.04 | 18.417 | 59.971 | 13 | 33.04 | 17.94 | 60.017 | 13 | 33.02 | 19.329 | 60.005 | 13 | 33.03 | 10.159 | 60.034 | 5 | 33.04 | 10.662 | 59.971 | 5
33.04 | 18.417 | 59.971 | 13 | 33.05 | 17.94 | 60.017 | 13 | 33.02 | 19.329 | 60.005 | 13 | 33.04 | 10.155 | 60.034 | 5 | 33.05 | 10.659 | 59.971 | 5
33.05 | 18.417 | 59.971 | 13 | 33.06 | 17.938 | 60.017 | 13 | 33.03 | 19.329 | 60.005 | 13 | 33.04 | 10.155 | 60.034 | 5 | 33.06 | 10.659 | 59.971 | 5
33.06 | 18.417 | 59.971 | 13 | 33.07 | 17.938 | 60.017 | 13 | 33.04 | 19.329 | 60.005 | 13 | 33.05 | 10.155 | 60.034 | 5 | 33.07 | 10.659 | 59.971 | 5
33.07 | 18.415 | 59.971 | 13 | 33.08 | 17.938 | 60.017 | 13 | 33.05 | 19.327 | 60.005 | 13 | 33.06 | 10.155 | 60.034 | 5 | 33.07 | 10.659 | 59.971 | 5
33.08 | 18.415 | 59.971 | 13 | 33.09 | 17.938 | 60.017 | 13 | 33.06 | 19.327 | 60.005 | 13 | 33.07 | 10.152 | 60.034 | 5 | 33.08 | 10.658 | 59.971 | 5
33.09 | 18.415 | 59.971 | 13 | 33.09 | 17.938 | 60.017 | 13 | 33.07 | 19.324 | 60.005 | 13 | 33.08 | 10.152 | 60.034 | 5 | 33.09 | 10.658 | 59.971 | 5
33.09 | 18.415 | 59.971 | 13 | 33.1 | 17.938 | 60.017 | 13 | 33.07 | 19.324 | 60.005 | 13 | 33.09 | 10.152 | 60.034 | 5 | 33.1 | 10.658 | 59.971 | 5
33.1 | 18.415 | 59.971 | 13 | 33.11 | 17.938 | 60.017 | 13 | 33.08 | 19.324 | 60.005 | 13 | 33.09 | 10.152 | 60.034 | 5 | 33.11 | 10.658 | 59.971 | 5
33.11 | 18.415 | 59.971 | 13 | 33.12 | 17.938 | 60.017 | 13 | 33.09 | 19.324 | 60.005 | 13 | 33.1 | 10.152 | 60.034 | 5 | 33.12 | 10.658 | 59.971 | 5
33.12 | 18.371 | 59.971 | 13 | 33.13 | 17.938 | 60.017 | 13 | 33.1 | 19.324 | 60.005 | 13 | 33.11 | 10.152 | 60.034 | 5 | 33.12 | 10.658 | 59.971 | 5
33.13 | 18.371 | 59.971 | 13 | 33.14 | 17.938 | 60.017 | 13 | 33.11 | 19.324 | 60.005 | 13 | 33.12 | 10.152 | 60.034 | 5 | 33.13 | 10.658 | 59.971 | 5
33.14 | 18.37 | 59.971 | 13 | 33.14 | 17.938 | 60.017 | 13 | 33.12 | 19.324 | 60.005 | 13 | 33.13 | 10.152 | 60.034 | 5 | 33.14 | 10.658 | 59.971 | 5
33.14 | 18.37 | 59.971 | 13 | 33.15 | 17.938 | 60.017 | 13 | 33.12 | 19.324 | 60.005 | 13 | 33.14 | 10.152 | 60.034 | 5 | 33.15 | 10.658 | 59.971 | 5
33.15 | 18.366 | 59.971 | 13 | 33.16 | 17.937 | 60.017 | 13 | 33.13 | 19.324 | 60.005 | 13 | 33.14 | 10.152 | 60.034 | 5 | 33.16 | 10.658 | 59.971 | 5
33.16 | 18.366 | 59.971 | 13 | 33.17 | 17.937 | 60.017 | 13 | 33.14 | 19.324 | 60.005 | 13 | 33.15 | 10.152 | 60.034 | 5 | 33.17 | 10.654 | 59.971 | 5
33.17 | 18.366 | 59.971 | 13 | 33.18 | 17.937 | 60.017 | 13 | 33.15 | 19.324 | 60.005 | 13 | 33.16 | 10.152 | 60.034 | 5 | 33.17 | 10.654 | 59.971 | 5
33.18 | 18.366 | 59.971 | 13 | 33.19 | 17.937 | 60.017 | 13 | 33.16 | 19.324 | 60.005 | 13 | 33.17 | 10.152 | 60.034 | 5 | 33.18 | 10.651 | 59.971 | 5
33.19 | 18.363 | 59.971 | 13 | 33.19 | 17.937 | 60.017 | 13 | 33.17 | 19.324 | 60.005 | 13 | 33.18 | 10.152 | 60.034 | 5 | 33.19 | 10.651 | 59.971 | 5
33.19 | 18.363 | 59.971 | 13 | 33.2 | 17.937 | 60.017 | 13 | 33.17 | 19.324 | 60.005 | 13 | 33.19 | 10.152 | 60.034 | 5 | 33.2 | 10.655 | 59.971 | 5
33.2 | 18.363 | 59.971 | 13 | 33.21 | 17.934 | 60.017 | 13 | 33.18 | 19.322 | 60.005 | 13 | 33.19 | 10.152 | 60.034 | 5 | 33.21 | 10.655 | 59.971 | 5
33.21 | 18.363 | 59.971 | 13 | 33.22 | 17.934 | 60.017 | 13 | 33.19 | 19.322 | 60.005 | 13 | 33.2 | 10.152 | 60.034 | 5 | 33.22 | 10.655 | 59.971 | 5
33.22 | 18.363 | 59.971 | 13 | 33.23 | 17.934 | 60.017 | 13 | 33.2 | 19.322 | 60.005 | 13 | 33.21 | 10.152 | 60.034 | 5 | 33.22 | 10.655 | 59.971 | 5
33.23 | 18.363 | 59.971 | 13 | 33.24 | 17.934 | 60.017 | 13 | 33.21 | 19.322 | 60.005 | 13 | 33.22 | 10.152 | 60.034 | 5 | 33.23 | 10.655 | 59.971 | 5
33.24 | 18.363 | 59.971 | 13 | 33.24 | 17.934 | 60.017 | 13 | 33.22 | 19.322 | 60.005 | 13 | 33.23 | 10.152 | 60.034 | 5 | 33.24 | 10.655 | 59.971 | 5
33.24 | 18.363 | 59.971 | 13 | 33.25 | 17.934 | 60.017 | 13 | 33.22 | 19.322 | 60.005 | 13 | 33.24 | 10.152 | 60.034 | 5 | 33.25 | 10.655 | 59.971 | 5
33.25 | 18.363 | 59.971 | 13 | 33.26 | 17.934 | 60.017 | 13 | 33.23 | 19.322 | 60.005 | 13 | 33.24 | 10.152 | 60.034 | 5 | 33.26 | 10.655 | 59.971 | 5
33.26 | 18.363 | 59.971 | 13 | 33.27 | 17.934 | 60.017 | 13 | 33.24 | 19.322 | 60.005 | 13 | 33.25 | 10.152 | 60.034 | 5 | 33.27 | 10.655 | 59.971 | 5
33.27 | 18.363 | 59.971 | 13 | 33.28 | 17.934 | 60.017 | 13 | 33.25 | 19.319 | 60.005 | 13 | 33.26 | 10.152 | 60.034 | 5 | 33.27 | 10.655 | 59.971 | 5
33.28 | 18.363 | 59.971 | 13 | 33.29 | 17.934 | 60.017 | 13 | 33.26 | 19.319 | 60.005 | 13 | 33.27 | 10.131 | 60.034 | 5 | 33.28 | 10.649 | 59.971 | 5
33.29 | 18.361 | 59.971 | 13 | 33.29 | 17.934 | 60.017 | 13 | 33.27 | 19.317 | 60.005 | 13 | 33.28 | 10.131 | 60.034 | 5 | 33.29 | 10.649 | 59.971 | 5
33.29 | 18.361 | 59.971 | 13 | 33.3 | 17.934 | 60.017 | 13 | 33.27 | 19.317 | 60.005 | 13 | 33.29 | 10.131 | 60.034 | 5 | 33.3 | 10.645 | 59.971 | 5
33.3 | 18.361 | 59.971 | 13 | 33.31 | 17.934 | 60.017 | 13 | 33.28 | 19.317 | 60.005 | 13 | 33.29 | 10.131 | 60.034 | 5 | 33.31 | 10.645 | 59.971 | 5
33.31 | 18.361 | 59.971 | 13 | 33.32 | 17.934 | 60.017 | 13 | 33.29 | 19.317 | 60.005 | 13 | 33.3 | 10.131 | 60.034 | 5 | 33.32 | 10.645 | 59.971 | 5
33.32 | 18.361 | 59.971 | 13 | 33.33 | 17.934 | 60.017 | 13 | 33.3 | 19.317 | 60.005 | 13 | 33.31 | 10.131 | 60.034 | 5 | 33.32 | 10.645 | 59.971 | 5
33.33 | 18.361 | 59.971 | 13 | 33.34 | 17.934 | 60.017 | 13 | 33.31 | 19.317 | 60.005 | 13 | 33.32 | 10.131 | 60.034 | 5 | 33.33 | 10.645 | 59.971 | 5
33.34 | 18.361 | 59.971 | 13 | 33.34 | 17.934 | 60.017 | 13 | 33.32 | 19.317 | 60.005 | 13 | 33.33 | 10.131 | 60.034 | 5 | 33.34 | 10.645 | 59.971 | 5
33.34 | 18.361 | 59.971 | 13 | 33.35 | 17.934 | 60.017 | 13 | 33.32 | 19.317 | 60.005 | 13 | 33.34 | 10.131 | 60.034 | 5 | 33.35 | 10.645 | 59.971 | 5
33.35 | 18.359 | 59.971 | 13 | 33.36 | 17.929 | 60.017 | 13 | 33.33 | 19.288 | 60.005 | 13 | 33.34 | 10.131 | 60.034 | 5 | 33.36 | 10.645 | 59.971 | 5
33.36 | 18.359 | 59.971 | 13 | 33.37 | 17.929 | 60.017 | 13 | 33.34 | 19.288 | 60.005 | 13 | 33.35 | 10.131 | 60.034 | 5 | 33.37 | 10.645 | 59.971 | 5
33.37 | 18.358 | 59.971 | 13 | 33.38 | 17.929 | 60.017 | 13 | 33.35 | 19.288 | 60.005 | 13 | 33.36 | 10.131 | 60.034 | 5 | 33.37 | 10.645 | 59.971 | 5
33.38 | 18.358 | 59.971 | 13 | 33.39 | 17.929 | 60.017 | 13 | 33.36 | 19.288 | 60.005 | 13 | 33.37 | 10.131 | 60.034 | 5 | 33.38 | 10.644 | 59.971 | 5
33.39 | 18.358 | 59.971 | 13 | 33.39 | 17.929 | 60.017 | 13 | 33.37 | 19.288 | 60.005 | 13 | 33.38 | 10.131 | 60.034 | 5 | 33.39 | 10.644 | 59.971 | 5
33.39 | 18.358 | 59.971 | 13 | 33.4 | 17.929 | 60.017 | 13 | 33.37 | 19.288 | 60.005 | 13 | 33.39 | 10.131 | 60.034 | 5 | 33.4 | 10.644 | 59.971 | 5
33.4 | 18.358 | 59.971 | 13 | 33.41 | 17.929 | 60.017 | 13 | 33.38 | 19.288 | 60.005 | 13 | 33.39 | 10.131 | 60.034 | 5 | 33.41 | 10.644 | 59.971 | 5
33.41 | 18.358 | 59.971 | 13 | 33.42 | 17.929 | 60.017 | 13 | 33.39 | 19.288 | 60.005 | 13 | 33.4 | 10.131 | 60.034 | 5 | 33.42 | 10.64 | 59.971 | 5
33.42 | 18.358 | 59.971 | 13 | 33.43 | 17.929 | 60.017 | 13 | 33.4 | 19.288 | 60.005 | 13 | 33.41 | 10.131 | 60.034 | 5 | 33.42 | 10.64 | 59.971 | 5
33.43 | 18.358 | 59.971 | 13 | 33.44 | 17.929 | 60.017 | 13 | 33.41 | 19.288 | 60.005 | 13 | 33.42 | 10.098 | 60.034 | 5 | 33.43 | 10.637 | 59.971 | 5
33.44 | 18.358 | 59.971 | 13 | 33.44 | 17.906 | 60.017 | 13 | 33.42 | 19.288 | 60.005 | 13 | 33.43 | 10.098 | 60.034 | 5 | 33.44 | 10.637 | 59.971 | 5
33.44 | 18.358 | 59.971 | 13 | 33.45 | 17.906 | 60.017 | 13 | 33.42 | 19.288 | 60.005 | 13 | 33.44 | 10.098 | 60.034 | 5 | 33.45 | 10.637 | 59.971 | 5
33.45 | 18.358 | 59.971 | 13 | 33.46 | 17.901 | 60.017 | 13 | 33.43 | 19.288 | 60.005 | 13 | 33.44 | 10.098 | 60.034 | 5 | 33.46 | 10.637 | 59.971 | 5
33.46 | 18.358 | 59.971 | 13 | 33.47 | 17.901 | 60.017 | 13 | 33.44 | 19.288 | 60.005 | 13 | 33.45 | 10.098 | 60.034 | 5 | 33.47 | 10.637 | 59.971 | 5
33.47 | 18.358 | 59.971 | 13 | 33.48 | 17.901 | 60.017 | 13 | 33.45 | 19.288 | 60.005 | 13 | 33.46 | 10.098 | 60.034 | 5 | 33.47 | 10.637 | 59.971 | 5
33.48 | 18.358 | 59.971 | 13 | 33.49 | 17.901 | 60.017 | 13 | 33.46 | 19.288 | 60.005 | 13 | 33.47 | 10.098 | 60.034 | 5 | 33.48 | 10.634 | 59.971 | 5
33.49 | 18.358 | 59.971 | 13 | 33.49 | 17.866 | 60.017 | 13 | 33.47 | 19.288 | 60.005 | 13 | 33.48 | 10.098 | 60.034 | 5 | 33.49 | 10.634 | 59.971 | 5
33.49 | 18.358 | 59.971 | 13 | 33.5 | 17.866 | 60.017 | 13 | 33.47 | 19.288 | 60.005 | 13 | 33.49 | 10.098 | 60.034 | 5 | 33.5 | 10.634 | 59.971 | 5
33.5 | 18.357 | 59.971 | 13 | 33.51 | 17.866 | 60.017 | 13 | 33.48 | 19.288 | 60.005 | 13 | 33.49 | 10.098 | 60.034 | 5 | 33.51 | 10.634 | 59.971 | 5
33.51 | 18.357 | 59.971 | 13 | 33.52 | 17.866 | 60.017 | 13 | 33.49 | 19.288 | 60.005 | 13 | 33.5 | 10.098 | 60.034 | 5 | 33.52 | 10.632 | 59.971 | 5
33.52 | 18.357 | 59.971 | 13 | 33.53 | 17.865 | 60.017 | 13 | 33.5 | 19.286 | 60.005 | 13 | 33.51 | 10.098 | 60.034 | 5 | 33.52 | 10.632 | 59.971 | 5
33.53 | 18.357 | 59.971 | 13 | 33.54 | 17.865 | 60.017 | 13 | 33.51 | 19.286 | 60.005 | 13 | 33.52 | 10.098 | 60.034 | 5 | 33.53 | 10.632 | 59.971 | 5
33.54 | 18.357 | 59.971 | 13 | 33.54 | 17.865 | 60.017 | 13 | 33.52 | 19.286 | 60.005 | 13 | 33.53 | 10.098 | 60.034 | 5 | 33.54 | 10.632 | 59.971 | 5
33.54 | 18.357 | 59.971 | 13 | 33.55 | 17.865 | 60.017 | 13 | 33.52 | 19.286 | 60.005 | 13 | 33.54 | 10.098 | 60.034 | 5 | 33.55 | 10.632 | 59.971 | 5
33.55 | 18.357 | 59.971 | 13 | 33.56 | 17.865 | 60.017 | 13 | 33.53 | 19.286 | 60.005 | 13 | 33.54 | 10.098 | 60.034 | 5 | 33.56 | 10.632 | 59.971 | 5
33.56 | 18.357 | 59.971 | 13 | 33.57 | 17.865 | 60.017 | 13 | 33.54 | 19.286 | 60.005 | 13 | 33.55 | 10.098 | 60.034 | 5 | 33.57 | 10.626 | 59.971 | 5
33.57 | 18.357 | 59.971 | 13 | 33.58 | 17.865 | 60.017 | 13 | 33.55 | 19.286 | 60.005 | 13 | 33.56 | 10.098 | 60.034 | 5 | 33.57 | 10.626 | 59.971 | 5
33.58 | 18.357 | 59.971 | 13 | 33.59 | 17.865 | 60.017 | 13 | 33.56 | 19.286 | 60.005 | 13 | 33.57 | 10.098 | 60.04 | 5 | 33.58 | 10.623 | 59.971 | 5
33.59 | 18.357 | 59.971 | 13 | 33.59 | 17.862 | 60.017 | 13 | 33.57 | 19.286 | 60.005 | 13 | 33.58 | 10.098 | 60.04 | 5 | 33.59 | 10.623 | 59.971 | 5
33.59 | 18.357 | 59.971 | 13 | 33.6 | 17.862 | 60.017 | 13 | 33.57 | 19.286 | 60.005 | 13 | 33.59 | 10.098 | 60.04 | 5 | 33.6 | 10.623 | 59.971 | 5
33.6 | 18.357 | 59.971 | 13 | 33.61 | 17.862 | 60.017 | 13 | 33.58 | 19.286 | 60.005 | 13 | 33.59 | 10.098 | 60.04 | 5 | 33.61 | 10.623 | 59.971 | 5
33.61 | 18.357 | 59.971 | 13 | 33.62 | 17.862 | 60.017 | 13 | 33.59 | 19.286 | 60.005 | 13 | 33.6 | 10.098 | 60.04 | 5 | 33.62 | 10.623 | 59.971 | 5
33.62 | 18.357 | 59.971 | 13 | 33.63 | 17.86 | 60.017 | 13 | 33.6 | 19.282 | 60.005 | 13 | 33.61 | 10.098 | 60.04 | 5 | 33.62 | 10.623 | 59.971 | 5
33.63 | 18.357 | 59.971 | 13 | 33.64 | 17.86 | 60.017 | 13 | 33.61 | 19.282 | 60.005 | 13 | 33.62 | 10.098 | 60.04 | 5 | 33.63 | 10.621 | 59.971 | 5
33.64 | 18.357 | 59.971 | 13 | 33.64 | 17.86 | 60.017 | 13 | 33.62 | 19.282 | 60.005 | 13 | 33.63 | 10.098 | 60.04 | 5 | 33.64 | 10.621 | 59.971 | 5
33.64 | 18.357 | 59.971 | 13 | 33.65 | 17.86 | 60.017 | 13 | 33.62 | 19.282 | 60.005 | 13 | 33.64 | 10.095 | 60.04 | 5 | 33.65 | 10.621 | 59.971 | 5
33.65 | 18.357 | 59.971 | 13 | 33.66 | 17.86 | 60.017 | 13 | 33.63 | 19.282 | 60.005 | 13 | 33.64 | 10.095 | 60.04 | 5 | 33.66 | 10.621 | 59.971 | 5
33.66 | 18.357 | 59.971 | 13 | 33.67 | 17.86 | 60.017 | 13 | 33.64 | 19.282 | 60.005 | 13 | 33.65 | 10.093 | 60.04 | 5 | 33.67 | 10.619 | 59.971 | 5
33.67 | 18.357 | 59.971 | 13 | 33.68 | 17.86 | 60.017 | 13 | 33.65 | 19.282 | 60.005 | 13 | 33.66 | 10.093 | 60.04 | 5 | 33.67 | 10.619 | 59.971 | 5
33.68 | 18.357 | 59.971 | 13 | 33.69 | 17.86 | 60.017 | 13 | 33.66 | 19.282 | 60.005 | 13 | 33.67 | 10.093 | 60.04 | 5 | 33.68 | 10.617 | 59.971 | 5
33.69 | 18.357 | 59.971 | 13 | 33.69 | 17.856 | 60.017 | 13 | 33.67 | 19.282 | 60.005 | 13 | 33.68 | 10.093 | 60.04 | 5 | 33.69 | 10.617 | 59.971 | 5
33.69 | 18.357 | 59.971 | 13 | 33.7 | 17.856 | 60.017 | 13 | 33.67 | 19.282 | 60.005 | 13 | 33.69 | 10.093 | 60.04 | 5 | 33.7 | 10.617 | 59.971 | 5
33.7 | 18.357 | 59.971 | 13 | 33.71 | 17.856 | 60.017 | 13 | 33.68 | 19.282 | 60.005 | 13 | 33.69 | 10.093 | 60.04 | 5 | 33.71 | 10.617 | 59.971 | 5
33.71 | 18.357 | 59.971 | 13 | 33.72 | 17.856 | 60.017 | 13 | 33.69 | 19.282 | 60.005 | 13 | 33.7 | 10.093 | 60.04 | 5 | 33.72 | 10.614 | 59.971 | 5
33.72 | 18.357 | 59.971 | 13 | 33.73 | 17.853 | 60.017 | 13 | 33.7 | 19.277 | 60.005 | 13 | 33.71 | 10.093 | 60.04 | 5 | 33.72 | 10.614 | 59.971 | 5
33.73 | 18.357 | 59.971 | 13 | 33.74 | 17.853 | 60.017 | 13 | 33.71 | 19.277 | 60.005 | 13 | 33.72 | 10.093 | 60.04 | 5 | 33.73 | 10.614 | 59.971 | 5
33.74 | 18.357 | 59.971 | 13 | 33.74 | 17.853 | 60.017 | 13 | 33.72 | 19.277 | 60.005 | 13 | 33.73 | 10.093 | 60.04 | 5 | 33.74 | 10.614 | 59.971 | 5
33.74 | 18.357 | 59.971 | 13 | 33.75 | 17.853 | 60.017 | 13 | 33.72 | 19.277 | 60.005 | 13 | 33.74 | 10.091 | 60.04 | 5 | 33.75 | 10.614 | 59.971 | 5
33.75 | 18.357 | 59.971 | 13 | 33.76 | 17.853 | 60.017 | 13 | 33.73 | 19.275 | 60.005 | 13 | 33.74 | 10.091 | 60.04 | 5 | 33.76 | 10.614 | 59.971 | 5
33.76 | 18.357 | 59.971 | 13 | 33.77 | 17.853 | 60.017 | 13 | 33.74 | 19.275 | 60.005 | 13 | 33.75 | 10.088 | 60.04 | 5 | 33.77 | 10.609 | 59.971 | 5
33.77 | 18.357 | 59.971 | 13 | 33.78 | 17.853 | 60.017 | 13 | 33.75 | 19.275 | 60.005 | 13 | 33.76 | 10.088 | 60.04 | 5 | 33.77 | 10.609 | 59.971 | 5
33.78 | 18.357 | 59.971 | 13 | 33.79 | 17.853 | 60.017 | 13 | 33.76 | 19.275 | 60.005 | 13 | 33.77 | 10.088 | 60.04 | 5 | 33.78 | 10.606 | 59.971 | 5
33.79 | 18.357 | 59.971 | 13 | 33.79 | 17.845 | 60.017 | 13 | 33.77 | 19.275 | 60.005 | 13 | 33.78 | 10.088 | 60.04 | 5 | 33.79 | 10.606 | 59.971 | 5
33.79 | 18.357 | 59.971 | 13 | 33.8 | 17.845 | 60.017 | 13 | 33.77 | 19.275 | 60.005 | 13 | 33.79 | 10.083 | 60.04 | 5 | 33.8 | 10.606 | 59.971 | 5
33.8 | 18.357 | 59.971 | 13 | 33.81 | 17.845 | 60.017 | 13 | 33.78 | 19.275 | 60.005 | 13 | 33.79 | 10.083 | 60.04 | 5 | 33.81 | 10.606 | 59.971 | 5
33.81 | 18.357 | 59.971 | 13 | 33.82 | 17.845 | 60.017 | 13 | 33.79 | 19.275 | 60.005 | 13 | 33.8 | 10.083 | 60.04 | 5 | 33.82 | 10.603 | 59.971 | 5
33.82 | 18.357 | 59.971 | 13 | 33.83 | 17.845 | 60.017 | 13 | 33.8 | 19.275 | 60.005 | 13 | 33.81 | 10.083 | 60.04 | 5 | 33.82 | 10.603 | 59.971 | 5
33.83 | 18.357 | 59.971 | 13 | 33.84 | 17.845 | 60.017 | 13 | 33.81 | 19.275 | 60.005 | 13 | 33.82 | 10.081 | 60.04 | 5 | 33.83 | 10.603 | 59.971 | 5
33.84 | 18.357 | 59.971 | 13 | 33.84 | 17.843 | 60.017 | 13 | 33.82 | 19.272 | 60.005 | 13 | 33.83 | 10.081 | 60.04 | 5 | 33.84 | 10.603 | 59.971 | 5
33.84 | 18.357 | 59.971 | 13 | 33.85 | 17.843 | 60.017 | 13 | 33.82 | 19.272 | 60.005 | 13 | 33.84 | 10.08 | 60.04 | 5 | 33.85 | 10.603 | 59.971 | 5
33.85 | 18.357 | 59.971 | 13 | 33.86 | 17.843 | 60.017 | 13 | 33.83 | 19.27 | 60.005 | 13 | 33.84 | 10.08 | 60.04 | 5 | 33.86 | 10.603 | 59.971 | 5
33.86 | 18.357 | 59.971 | 13 | 33.87 | 17.843 | 60.017 | 13 | 33.84 | 19.27 | 60.005 | 13 | 33.85 | 10.08 | 60.04 | 5 | 33.87 | 10.603 | 59.971 | 5
33.87 | 18.357 | 59.971 | 13 | 33.88 | 17.843 | 60.017 | 13 | 33.85 | 19.27 | 60.005 | 13 | 33.86 | 10.08 | 60.04 | 5 | 33.87 | 10.603 | 59.971 | 5
33.88 | 18.357 | 59.971 | 13 | 33.89 | 17.843 | 60.017 | 13 | 33.86 | 19.27 | 60.005 | 13 | 33.87 | 10.08 | 60.04 | 5 | 33.88 | 10.6 | 59.971 | 5
33.89 | 18.355 | 59.971 | 13 | 33.89 | 17.843 | 60.017 | 13 | 33.87 | 19.268 | 60.005 | 13 | 33.88 | 10.08 | 60.04 | 5 | 33.89 | 10.6 | 59.971 | 5
33.89 | 18.355 | 59.971 | 13 | 33.9 | 17.843 | 60.017 | 13 | 33.87 | 19.268 | 60.005 | 13 | 33.89 | 10.08 | 60.04 | 5 | 33.9 | 10.6 | 59.971 | 5
33.9 | 18.355 | 59.971 | 13 | 33.91 | 17.843 | 60.017 | 13 | 33.88 | 19.268 | 60.005 | 13 | 33.89 | 10.08 | 60.04 | 5 | 33.91 | 10.6 | 59.971 | 5
33.91 | 18.355 | 59.971 | 13 | 33.92 | 17.843 | 60.017 | 13 | 33.89 | 19.268 | 60.005 | 13 | 33.9 | 10.073 | 60.04 | 5 | 33.92 | 10.598 | 59.971 | 5
33.92 | 18.355 | 59.971 | 13 | 33.93 | 17.84 | 60.017 | 13 | 33.9 | 19.268 | 60.005 | 13 | 33.91 | 10.073 | 60.04 | 5 | 33.92 | 10.598 | 59.971 | 5
33.93 | 18.355 | 59.971 | 13 | 33.93 | 17.84 | 60.017 | 13 | 33.91 | 19.268 | 60.005 | 13 | 33.92 | 10.07 | 60.04 | 5 | 33.93 | 10.598 | 59.971 | 5
33.94 | 18.352 | 59.971 | 13 | 33.94 | 17.839 | 60.017 | 13 | 33.92 | 19.268 | 60.005 | 13 | 33.93 | 10.07 | 60.04 | 5 | 33.94 | 10.598 | 59.971 | 5
33.94 | 18.352 | 59.971 | 13 | 33.95 | 17.839 | 60.017 | 13 | 33.92 | 19.268 | 60.005 | 13 | 33.93 | 10.07 | 60.04 | 5 | 33.95 | 10.598 | 59.971 | 5
33.95 | 18.352 | 59.971 | 13 | 33.96 | 17.837 | 60.017 | 13 | 33.93 | 19.268 | 60.005 | 13 | 33.94 | 10.07 | 60.04 | 5 | 33.96 | 10.598 | 59.971 | 5
33.96 | 18.352 | 59.971 | 13 | 33.97 | 17.837 | 60.017 | 13 | 33.94 | 19.268 | 60.005 | 13 | 33.95 | 10.07 | 60.04 | 5 | 33.97 | 10.594 | 59.971 | 5
33.97 | 18.319 | 59.971 | 13 | 33.98 | 17.837 | 60.017 | 13 | 33.95 | 19.243 | 60.005 | 13 | 33.96 | 10.07 | 60.04 | 5 | 33.97 | 10.594 | 59.971 | 5
33.98 | 18.319 | 59.971 | 13 | 33.98 | 17.837 | 60.017 | 13 | 33.96 | 19.243 | 60.005 | 13 | 33.97 | 10.07 | 60.04 | 5 | 33.98 | 10.594 | 59.971 | 5
33.99 | 18.319 | 59.971 | 13 | 33.99 | 17.837 | 60.017 | 13 | 33.97 | 19.241 | 60.005 | 13 | 33.98 | 10.07 | 60.04 | 5 | 33.99 | 10.594 | 59.971 | 5
33.99 | 18.319 | 59.971 | 13 | 34 | 17.837 | 60.017 | 13 | 33.97 | 19.241 | 60.005 | 13 | 33.98 | 10.068 | 60.04 | 5 | 34 | 10.59 | 59.971 | 5
34 | 18.319 | 59.971 | 13 | 34.01 | 17.837 | 60.017 | 13 | 33.98 | 19.241 | 60.005 | 13 | 33.99 | 10.068 | 60.04 | 5 | 34.01 | 10.59 | 59.971 | 5
34.01 | 18.319 | 59.971 | 13 | 34.02 | 17.837 | 60.017 | 13 | 33.99 | 19.241 | 60.005 | 13 | 34 | 10.064 | 60.04 | 5 | 34.02 | 10.59 | 59.971 | 5
34.02 | 18.319 | 59.971 | 13 | 34.03 | 17.833 | 60.017 | 13 | 34 | 19.241 | 60.005 | 13 | 34.01 | 10.064 | 60.04 | 5 | 34.02 | 10.59 | 59.971 | 5
34.03 | 18.319 | 59.971 | 13 | 34.03 | 17.833 | 60.017 | 13 | 34.01 | 19.241 | 60.005 | 13 | 34.02 | 10.062 | 60.04 | 5 | 34.03 | 10.59 | 59.971 | 5
34.04 | 18.317 | 59.971 | 13 | 34.04 | 17.83 | 60.017 | 13 | 34.02 | 19.241 | 60.005 | 13 | 34.03 | 10.062 | 60.04 | 5 | 34.04 | 10.59 | 59.971 | 5
34.04 | 18.317 | 59.971 | 13 | 34.05 | 17.83 | 60.017 | 13 | 34.02 | 19.241 | 60.005 | 13 | 34.03 | 10.062 | 60.04 | 5 | 34.05 | 10.59 | 59.971 | 5
34.05 | 18.317 | 59.971 | 13 | 34.06 | 17.826 | 60.017 | 13 | 34.03 | 19.239 | 60.005 | 13 | 34.04 | 10.062 | 60.04 | 5 | 34.06 | 10.59 | 59.971 | 5
34.06 | 18.317 | 59.971 | 13 | 34.07 | 17.826 | 60.017 | 13 | 34.04 | 19.239 | 60.005 | 13 | 34.05 | 10.062 | 60.04 | 5 | 34.07 | 10.587 | 59.971 | 5
34.07 | 18.317 | 59.971 | 13 | 34.08 | 17.805 | 60.017 | 13 | 34.05 | 19.235 | 60.005 | 13 | 34.06 | 10.062 | 60.04 | 5 | 34.07 | 10.587 | 59.971 | 5
34.08 | 18.317 | 59.971 | 13 | 34.08 | 17.805 | 60.017 | 13 | 34.06 | 19.235 | 60.005 | 13 | 34.07 | 10.062 | 60.04 | 5 | 34.08 | 10.583 | 59.971 | 5
34.09 | 18.312 | 59.971 | 13 | 34.09 | 17.805 | 60.017 | 13 | 34.07 | 19.235 | 60.005 | 13 | 34.08 | 10.062 | 60.04 | 5 | 34.09 | 10.583 | 59.971 | 5
34.1 | 18.312 | 59.971 | 13 | 34.1 | 17.805 | 60.017 | 13 | 34.07 | 19.235 | 60.005 | 13 | 34.08 | 10.028 | 60.04 | 5 | 34.1 | 10.558 | 59.971 | 5
34.1 | 18.312 | 59.971 | 13 | 34.11 | 17.801 | 60.017 | 13 | 34.08 | 19.223 | 60.005 | 13 | 34.09 | 10.028 | 60.04 | 5 | 34.11 | 10.558 | 59.971 | 5
34.11 | 18.312 | 59.971 | 13 | 34.12 | 17.801 | 60.017 | 13 | 34.09 | 19.223 | 60.005 | 13 | 34.1 | 10.026 | 60.04 | 5 | 34.12 | 10.558 | 59.971 | 5
34.12 | 18.312 | 59.971 | 13 | 34.13 | 17.799 | 60.017 | 13 | 34.1 | 19.223 | 60.005 | 13 | 34.11 | 10.026 | 60.04 | 5 | 34.12 | 10.558 | 59.971 | 5
34.13 | 18.312 | 59.971 | 13 | 34.13 | 17.799 | 60.017 | 13 | 34.11 | 19.223 | 60.005 | 13 | 34.12 | 10.026 | 60.04 | 5 | 34.13 | 10.558 | 59.971 | 5
34.14 | 18.31 | 59.971 | 13 | 34.14 | 17.799 | 60.017 | 13 | 34.12 | 19.218 | 60.005 | 13 | 34.13 | 10.026 | 60.04 | 5 | 34.14 | 10.558 | 59.971 | 5
34.15 | 18.31 | 59.971 | 13 | 34.15 | 17.799 | 60.017 | 13 | 34.12 | 19.218 | 60.005 | 13 | 34.13 | 10.022 | 60.04 | 5 | 34.15 | 10.556 | 59.971 | 5
34.15 | 18.306 | 59.971 | 13 | 34.16 | 17.794 | 60.017 | 13 | 34.13 | 19.215 | 60.005 | 13 | 34.14 | 10.022 | 60.04 | 5 | 34.16 | 10.556 | 59.971 | 5
34.16 | 18.306 | 59.971 | 13 | 34.17 | 17.794 | 60.017 | 13 | 34.14 | 19.215 | 60.005 | 13 | 34.15 | 10.022 | 60.04 | 5 | 34.17 | 10.52 | 59.971 | 5
34.17 | 18.306 | 59.971 | 13 | 34.18 | 17.794 | 60.017 | 13 | 34.15 | 19.215 | 60.005 | 13 | 34.16 | 10.022 | 60.04 | 5 | 34.17 | 10.52 | 59.971 | 5
34.18 | 18.306 | 59.971 | 13 | 34.18 | 17.794 | 60.017 | 13 | 34.16 | 19.215 | 60.005 | 13 | 34.17 | 10.022 | 60.04 | 5 | 34.18 | 10.518 | 59.971 | 5
34.19 | 18.305 | 59.971 | 13 | 34.19 | 17.788 | 60.017 | 13 | 34.17 | 19.215 | 60.005 | 13 | 34.18 | 10.022 | 60.04 | 5 | 34.19 | 10.518 | 59.971 | 5
34.2 | 18.305 | 59.971 | 13 | 34.2 | 17.788 | 60.017 | 13 | 34.17 | 19.215 | 60.005 | 13 | 34.18 | 10.022 | 60.04 | 5 | 34.2 | 10.518 | 59.971 | 5
34.2 | 18.305 | 59.971 | 13 | 34.21 | 17.788 | 60.017 | 13 | 34.18 | 19.203 | 60.005 | 13 | 34.19 | 10.022 | 60.04 | 5 | 34.21 | 10.518 | 59.971 | 5
34.21 | 18.305 | 59.971 | 13 | 34.22 | 17.788 | 60.017 | 13 | 34.19 | 19.203 | 60.005 | 13 | 34.2 | 10.02 | 60.04 | 5 | 34.22 | 10.518 | 59.971 | 5
34.22 | 18.305 | 59.971 | 13 | 34.23 | 17.788 | 60.017 | 13 | 34.2 | 19.203 | 60.005 | 13 | 34.21 | 10.02 | 60.04 | 5 | 34.22 | 10.518 | 59.971 | 5
34.23 | 18.305 | 59.971 | 13 | 34.23 | 17.788 | 60.017 | 13 | 34.21 | 19.203 | 60.005 | 13 | 34.22 | 10.02 | 60.04 | 5 | 34.23 | 10.515 | 59.971 | 5
34.24 | 18.305 | 59.971 | 13 | 34.24 | 17.786 | 60.017 | 13 | 34.22 | 19.199 | 60.005 | 13 | 34.23 | 10.02 | 60.04 | 5 | 34.24 | 10.515 | 59.971 | 5
34.25 | 18.305 | 59.971 | 13 | 34.25 | 17.786 | 60.017 | 13 | 34.22 | 19.199 | 60.005 | 13 | 34.23 | 9.999 | 60.04 | 5 | 34.25 | 10.515 | 59.971 | 5
34.25 | 18.297 | 59.971 | 13 | 34.26 | 17.787 | 60.017 | 13 | 34.23 | 19.199 | 60.005 | 13 | 34.24 | 9.999 | 60.04 | 5 | 34.26 | 10.515 | 59.971 | 5
34.26 | 18.297 | 59.971 | 13 | 34.27 | 17.787 | 60.017 | 13 | 34.24 | 19.199 | 60.005 | 13 | 34.25 | 9.999 | 60.04 | 5 | 34.27 | 10.514 | 59.971 | 5
34.27 | 18.309 | 59.971 | 13 | 34.28 | 17.787 | 60.017 | 13 | 34.25 | 19.195 | 60.005 | 13 | 34.26 | 9.999 | 60.04 | 5 | 34.27 | 10.514 | 59.971 | 5
34.28 | 18.309 | 59.971 | 13 | 34.28 | 17.787 | 60.017 | 13 | 34.26 | 19.195 | 60.005 | 13 | 34.27 | 9.999 | 60.04 | 5 | 34.28 | 10.511 | 59.971 | 5
34.29 | 18.309 | 59.971 | 13 | 34.29 | 17.787 | 60.017 | 13 | 34.27 | 19.195 | 60.005 | 13 | 34.28 | 9.999 | 60.04 | 5 | 34.29 | 10.511 | 59.971 | 5
34.3 | 18.309 | 59.971 | 13 | 34.3 | 17.787 | 60.017 | 13 | 34.27 | 19.195 | 60.005 | 13 | 34.28 | 9.995 | 60.04 | 5 | 34.3 | 10.511 | 59.971 | 5
34.3 | 18.309 | 59.971 | 13 | 34.31 | 17.787 | 60.017 | 13 | 34.28 | 19.195 | 60.005 | 13 | 34.29 | 9.995 | 60.04 | 5 | 34.31 | 10.511 | 59.971 | 5
34.31 | 18.309 | 59.971 | 13 | 34.32 | 17.787 | 60.017 | 13 | 34.29 | 19.195 | 60.005 | 13 | 34.3 | 9.995 | 60.04 | 5 | 34.32 | 10.508 | 59.971 | 5
34.32 | 18.309 | 59.971 | 13 | 34.33 | 17.772 | 60.017 | 13 | 34.3 | 19.191 | 60.005 | 13 | 34.31 | 9.995 | 60.04 | 5 | 34.32 | 10.508 | 59.971 | 5
34.33 | 18.309 | 59.971 | 13 | 34.33 | 17.772 | 60.017 | 13 | 34.31 | 19.191 | 60.005 | 13 | 34.32 | 9.991 | 60.04 | 5 | 34.33 | 10.508 | 59.971 | 5
34.34 | 18.294 | 59.971 | 13 | 34.34 | 17.772 | 60.017 | 13 | 34.32 | 19.186 | 60.005 | 13 | 34.33 | 9.991 | 60.04 | 5 | 34.34 | 10.508 | 59.971 | 5
34.35 | 18.294 | 59.971 | 13 | 34.35 | 17.772 | 60.017 | 13 | 34.32 | 19.186 | 60.005 | 13 | 34.33 | 9.989 | 60.04 | 5 | 34.35 | 10.508 | 59.971 | 5
34.35 | 18.291 | 59.971 | 13 | 34.36 | 17.772 | 60.017 | 13 | 34.33 | 19.186 | 60.005 | 13 | 34.34 | 9.989 | 60.04 | 5 | 34.36 | 10.508 | 59.971 | 5
34.36 | 18.291 | 59.971 | 13 | 34.37 | 17.772 | 60.017 | 13 | 34.34 | 19.186 | 60.005 | 13 | 34.35 | 9.989 | 60.04 | 5 | 34.37 | 10.502 | 59.971 | 5
34.37 | 18.291 | 59.971 | 13 | 34.38 | 17.772 | 60.017 | 13 | 34.35 | 19.189 | 60.005 | 13 | 34.36 | 9.989 | 60.04 | 5 | 34.37 | 10.502 | 59.971 | 5
34.38 | 18.291 | 59.971 | 13 | 34.38 | 17.772 | 60.017 | 13 | 34.36 | 19.189 | 60.005 | 13 | 34.37 | 9.989 | 60.04 | 5 | 34.38 | 10.502 | 59.971 | 5
34.39 | 18.291 | 59.971 | 13 | 34.39 | 17.766 | 60.017 | 13 | 34.37 | 19.189 | 60.005 | 13 | 34.38 | 9.989 | 60.04 | 5 | 34.39 | 10.502 | 59.971 | 5
34.4 | 18.291 | 59.971 | 13 | 34.4 | 17.766 | 60.017 | 13 | 34.37 | 19.189 | 60.005 | 13 | 34.38 | 9.989 | 60.04 | 5 | 34.4 | 10.499 | 59.971 | 5
34.4 | 18.291 | 59.971 | 13 | 34.41 | 17.766 | 60.017 | 13 | 34.38 | 19.182 | 60.005 | 13 | 34.39 | 9.989 | 60.04 | 5 | 34.41 | 10.499 | 59.971 | 5
34.41 | 18.291 | 59.971 | 13 | 34.42 | 17.766 | 60.017 | 13 | 34.39 | 19.182 | 60.005 | 13 | 34.4 | 9.989 | 60.04 | 5 | 34.42 | 10.499 | 59.971 | 5
34.42 | 18.291 | 59.971 | 13 | 34.43 | 17.766 | 60.017 | 13 | 34.4 | 19.182 | 60.005 | 13 | 34.41 | 9.989 | 60.04 | 5 | 34.42 | 10.499 | 59.971 | 5
34.43 | 18.291 | 59.971 | 13 | 34.43 | 17.766 | 60.017 | 13 | 34.41 | 19.182 | 60.005 | 13 | 34.42 | 9.989 | 60.04 | 5 | 34.43 | 10.499 | 59.971 | 5
34.44 | 18.282 | 59.971 | 13 | 34.44 | 17.76 | 60.017 | 13 | 34.42 | 19.182 | 60.005 | 13 | 34.43 | 9.989 | 60.04 | 5 | 34.44 | 10.499 | 59.971 | 5
34.45 | 18.282 | 59.971 | 13 | 34.45 | 17.76 | 60.017 | 13 | 34.42 | 19.182 | 60.005 | 13 | 34.43 | 9.989 | 60.04 | 5 | 34.45 | 10.493 | 59.971 | 5
34.45 | 18.278 | 59.971 | 13 | 34.46 | 17.758 | 60.017 | 13 | 34.43 | 19.18 | 60.005 | 13 | 34.44 | 9.989 | 60.04 | 5 | 34.46 | 10.493 | 59.971 | 5
34.46 | 18.278 | 59.971 | 13 | 34.47 | 17.758 | 60.017 | 13 | 34.44 | 19.18 | 60.005 | 13 | 34.45 | 9.989 | 60.04 | 5 | 34.47 | 10.493 | 59.971 | 5
34.47 | 18.278 | 59.971 | 13 | 34.48 | 17.758 | 60.017 | 13 | 34.45 | 19.176 | 60.005 | 13 | 34.46 | 9.989 | 60.04 | 5 | 34.47 | 10.493 | 59.971 | 5
34.48 | 18.278 | 59.971 | 13 | 34.48 | 17.758 | 60.017 | 13 | 34.46 | 19.176 | 60.005 | 13 | 34.47 | 9.989 | 60.04 | 5 | 34.48 | 10.492 | 59.971 | 5
34.49 | 18.278 | 59.971 | 13 | 34.49 | 17.755 | 60.017 | 13 | 34.47 | 19.174 | 60.005 | 13 | 34.48 | 9.989 | 60.04 | 5 | 34.49 | 10.492 | 59.971 | 5
34.5 | 18.278 | 59.971 | 13 | 34.5 | 17.755 | 60.017 | 13 | 34.47 | 19.174 | 60.005 | 13 | 34.48 | 9.985 | 60.04 | 5 | 34.5 | 10.492 | 59.971 | 5
34.5 | 18.273 | 59.971 | 13 | 34.51 | 17.755 | 60.017 | 13 | 34.48 | 19.174 | 60.005 | 13 | 34.49 | 9.985 | 60.04 | 5 | 34.51 | 10.492 | 59.971 | 5
34.51 | 18.273 | 59.971 | 13 | 34.52 | 17.755 | 60.017 | 13 | 34.49 | 19.174 | 60.005 | 13 | 34.5 | 9.982 | 60.04 | 5 | 34.52 | 10.492 | 59.971 | 5
34.52 | 18.273 | 59.971 | 13 | 34.53 | 17.772 | 60.017 | 13 | 34.5 | 19.168 | 60.005 | 13 | 34.51 | 9.982 | 60.04 | 5 | 34.52 | 10.492 | 59.971 | 5
34.53 | 18.273 | 59.971 | 13 | 34.53 | 17.772 | 60.017 | 13 | 34.51 | 19.168 | 60.005 | 13 | 34.52 | 9.982 | 60.04 | 5 | 34.53 | 10.492 | 59.971 | 5
34.54 | 18.273 | 59.971 | 13 | 34.54 | 17.768 | 60.017 | 13 | 34.52 | 19.165 | 60.005 | 13 | 34.53 | 9.982 | 60.04 | 5 | 34.54 | 10.492 | 59.971 | 5
34.55 | 18.273 | 59.971 | 13 | 34.55 | 17.768 | 60.017 | 13 | 34.52 | 19.165 | 60.005 | 13 | 34.53 | 9.969 | 60.04 | 5 | 34.55 | 10.488 | 59.971 | 5
34.55 | 18.271 | 59.971 | 13 | 34.56 | 17.768 | 60.017 | 13 | 34.53 | 19.146 | 60.005 | 13 | 34.54 | 9.969 | 60.04 | 5 | 34.56 | 10.488 | 59.971 | 5
34.56 | 18.271 | 59.971 | 13 | 34.57 | 17.768 | 60.017 | 13 | 34.54 | 19.146 | 60.005 | 13 | 34.55 | 9.969 | 60.04 | 5 | 34.57 | 10.486 | 59.971 | 5
34.57 | 18.269 | 59.971 | 13 | 34.58 | 17.768 | 60.017 | 13 | 34.55 | 19.143 | 60.005 | 13 | 34.56 | 9.969 | 60.04 | 5 | 34.57 | 10.486 | 59.971 | 5
34.58 | 18.269 | 59.971 | 13 | 34.58 | 17.768 | 60.017 | 13 | 34.56 | 19.143 | 60.005 | 13 | 34.57 | 9.969 | 60.04 | 5 | 34.58 | 10.439 | 59.971 | 5
34.59 | 18.269 | 59.971 | 13 | 34.59 | 17.753 | 60.017 | 13 | 34.57 | 19.143 | 60.005 | 13 | 34.58 | 9.969 | 60.04 | 5 | 34.59 | 10.439 | 59.971 | 5
34.6 | 18.269 | 59.971 | 13 | 34.6 | 17.753 | 60.017 | 13 | 34.57 | 19.143 | 60.005 | 13 | 34.58 | 9.969 | 60.04 | 5 | 34.6 | 10.439 | 59.971 | 5
34.6 | 18.269 | 59.971 | 13 | 34.61 | 17.753 | 60.017 | 13 | 34.58 | 19.143 | 60.005 | 13 | 34.59 | 9.969 | 60.04 | 5 | 34.61 | 10.439 | 59.971 | 5
34.61 | 18.269 | 59.971 | 13 | 34.62 | 17.753 | 60.017 | 13 | 34.59 | 19.143 | 60.005 | 13 | 34.6 | 9.969 | 60.04 | 5 | 34.62 | 10.439 | 59.971 | 5
34.62 | 18.269 | 59.971 | 13 | 34.63 | 17.753 | 60.017 | 13 | 34.6 | 19.131 | 60.005 | 13 | 34.61 | 9.969 | 60.04 | 5 | 34.62 | 10.439 | 59.971 | 5
34.63 | 18.269 | 59.971 | 13 | 34.63 | 17.753 | 60.017 | 13 | 34.61 | 19.131 | 60.005 | 13 | 34.62 | 9.969 | 60.04 | 5 | 34.63 | 10.437 | 59.971 | 5
34.64 | 18.26 | 59.971 | 13 | 34.64 | 17.747 | 60.017 | 13 | 34.62 | 19.127 | 60.005 | 13 | 34.63 | 9.969 | 60.04 | 5 | 34.64 | 10.437 | 59.971 | 5
34.65 | 18.26 | 59.971 | 13 | 34.65 | 17.747 | 60.017 | 13 | 34.62 | 19.127 | 60.005 | 13 | 34.63 | 9.965 | 60.04 | 5 | 34.65 | 10.435 | 59.971 | 5
34.65 | 18.257 | 59.971 | 13 | 34.66 | 17.743 | 60.017 | 13 | 34.63 | 19.127 | 60.005 | 13 | 34.64 | 9.965 | 60.04 | 5 | 34.66 | 10.435 | 59.971 | 5
34.66 | 18.257 | 59.971 | 13 | 34.67 | 17.743 | 60.017 | 13 | 34.64 | 19.127 | 60.005 | 13 | 34.65 | 9.965 | 60.04 | 5 | 34.67 | 10.434 | 59.971 | 5
34.67 | 18.257 | 59.971 | 13 | 34.68 | 17.743 | 60.017 | 13 | 34.65 | 19.127 | 59.999 | 13 | 34.66 | 9.965 | 60.04 | 5 | 34.67 | 10.434 | 59.971 | 5
34.68 | 18.257 | 59.971 | 13 | 34.68 | 17.743 | 60.017 | 13 | 34.66 | 19.127 | 59.999 | 13 | 34.67 | 9.959 | 60.04 | 5 | 34.68 | 10.434 | 59.971 | 5
34.69 | 18.257 | 59.971 | 13 | 34.69 | 17.74 | 60.017 | 13 | 34.67 | 19.124 | 59.999 | 13 | 34.68 | 9.959 | 60.04 | 5 | 34.69 | 10.434 | 59.971 | 5
34.7 | 18.257 | 59.971 | 13 | 34.7 | 17.74 | 60.017 | 13 | 34.67 | 19.124 | 59.999 | 13 | 34.68 | 9.959 | 60.04 | 5 | 34.7 | 10.434 | 59.971 | 5
34.7 | 18.251 | 59.971 | 13 | 34.71 | 17.74 | 60.017 | 13 | 34.68 | 19.123 | 59.999 | 13 | 34.69 | 9.959 | 60.04 | 5 | 34.71 | 10.434 | 59.971 | 5
34.71 | 18.251 | 59.971 | 13 | 34.72 | 17.74 | 60.017 | 13 | 34.69 | 19.123 | 59.999 | 13 | 34.7 | 9.959 | 60.04 | 5 | 34.72 | 10.434 | 59.971 | 5
34.72 | 18.251 | 59.971 | 13 | 34.73 | 17.736 | 60.017 | 13 | 34.7 | 19.123 | 59.999 | 13 | 34.71 | 9.959 | 60.04 | 5 | 34.72 | 10.434 | 59.971 | 5
34.73 | 18.251 | 59.971 | 13 | 34.73 | 17.736 | 60.017 | 13 | 34.71 | 19.123 | 59.999 | 13 | 34.72 | 9.959 | 60.04 | 5 | 34.73 | 10.434 | 59.971 | 5
34.74 | 18.245 | 59.971 | 13 | 34.74 | 17.731 | 60.017 | 13 | 34.72 | 19.121 | 59.999 | 13 | 34.73 | 9.959 | 60.04 | 5 | 34.74 | 10.434 | 59.971 | 5
34.75 | 18.245 | 59.971 | 13 | 34.75 | 17.731 | 60.017 | 13 | 34.72 | 19.121 | 59.999 | 13 | 34.73 | 9.959 | 60.04 | 5 | 34.75 | 10.431 | 59.971 | 5
34.75 | 18.283 | 59.971 | 13 | 34.76 | 17.738 | 60.017 | 13 | 34.73 | 19.121 | 59.999 | 13 | 34.74 | 9.959 | 60.04 | 5 | 34.76 | 10.431 | 59.971 | 5
34.76 | 18.283 | 59.971 | 13 | 34.77 | 17.738 | 60.017 | 13 | 34.74 | 19.121 | 59.999 | 13 | 34.75 | 9.957 | 60.04 | 5 | 34.77 | 10.425 | 59.971 | 5
34.77 | 18.282 | 59.971 | 13 | 34.78 | 17.738 | 60.017 | 13 | 34.75 | 19.121 | 59.999 | 13 | 34.76 | 9.957 | 60.04 | 5 | 34.77 | 10.425 | 59.971 | 5
34.78 | 18.282 | 59.971 | 13 | 34.78 | 17.738 | 60.017 | 13 | 34.76 | 19.121 | 59.999 | 13 | 34.77 | 9.957 | 60.04 | 5 | 34.78 | 10.425 | 59.971 | 5
34.79 | 18.282 | 59.971 | 13 | 34.79 | 17.731 | 60.017 | 13 | 34.77 | 19.121 | 59.999 | 13 | 34.78 | 9.957 | 60.04 | 5 | 34.79 | 10.425 | 59.971 | 5
34.8 | 18.282 | 59.971 | 13 | 34.8 | 17.731 | 60.017 | 13 | 34.77 | 19.121 | 59.999 | 13 | 34.78 | 9.954 | 60.04 | 5 | 34.8 | 10.425 | 59.971 | 5
34.8 | 18.283 | 59.971 | 13 | 34.81 | 17.731 | 60.017 | 13 | 34.78 | 19.121 | 59.999 | 13 | 34.79 | 9.954 | 60.04 | 5 | 34.81 | 10.425 | 59.971 | 5
34.81 | 18.283 | 59.971 | 13 | 34.82 | 17.731 | 60.017 | 13 | 34.79 | 19.121 | 59.999 | 13 | 34.8 | 9.954 | 60.04 | 5 | 34.82 | 10.425 | 59.971 | 5
34.82 | 18.28 | 59.971 | 13 | 34.83 | 17.731 | 60.017 | 13 | 34.8 | 19.121 | 59.999 | 13 | 34.81 | 9.954 | 60.04 | 5 | 34.82 | 10.425 | 59.971 | 5
34.83 | 18.28 | 59.971 | 13 | 34.83 | 17.731 | 60.017 | 13 | 34.81 | 19.121 | 59.999 | 13 | 34.82 | 9.951 | 60.04 | 5 | 34.83 | 10.425 | 59.971 | 5
34.84 | 18.275 | 59.971 | 13 | 34.84 | 17.719 | 60.017 | 13 | 34.82 | 19.121 | 59.999 | 13 | 34.83 | 9.951 | 60.04 | 5 | 34.84 | 10.425 | 59.971 | 5
34.85 | 18.275 | 59.971 | 13 | 34.85 | 17.719 | 60.017 | 13 | 34.82 | 19.121 | 59.999 | 13 | 34.83 | 9.951 | 60.04 | 5 | 34.85 | 10.425 | 59.971 | 5
34.85 | 18.275 | 59.971 | 13 | 34.86 | 17.719 | 60.017 | 13 | 34.83 | 19.121 | 59.999 | 13 | 34.84 | 9.951 | 60.04 | 5 | 34.86 | 10.425 | 59.971 | 5
34.86 | 18.275 | 59.971 | 13 | 34.87 | 17.719 | 60.017 | 13 | 34.84 | 19.121 | 59.999 | 13 | 34.85 | 9.95 | 60.04 | 5 | 34.87 | 10.425 | 59.971 | 5
34.87 | 18.27 | 59.971 | 13 | 34.88 | 17.719 | 60.017 | 13 | 34.85 | 19.121 | 59.999 | 13 | 34.86 | 9.95 | 60.04 | 5 | 34.87 | 10.425 | 59.971 | 5
34.88 | 18.27 | 59.971 | 13 | 34.88 | 17.719 | 60.017 | 13 | 34.86 | 19.121 | 59.999 | 13 | 34.87 | 9.948 | 60.04 | 5 | 34.88 | 10.36 | 59.971 | 5
34.89 | 18.26 | 59.971 | 13 | 34.89 | 17.714 | 60.017 | 13 | 34.87 | 19.118 | 59.999 | 13 | 34.88 | 9.948 | 60.04 | 5 | 34.89 | 10.36 | 59.971 | 5
34.9 | 18.26 | 59.971 | 13 | 34.9 | 17.714 | 60.017 | 13 | 34.87 | 19.118 | 59.999 | 13 | 34.88 | 9.948 | 60.04 | 5 | 34.9 | 10.357 | 59.971 | 5
34.9 | 18.26 | 59.971 | 13 | 34.91 | 17.712 | 60.017 | 13 | 34.88 | 19.118 | 59.999 | 13 | 34.89 | 9.948 | 60.04 | 5 | 34.91 | 10.357 | 59.971 | 5
34.91 | 18.26 | 59.971 | 13 | 34.92 | 17.712 | 60.017 | 13 | 34.89 | 19.118 | 59.999 | 13 | 34.9 | 9.948 | 60.04 | 5 | 34.92 | 10.354 | 59.971 | 5
34.92 | 18.26 | 59.971 | 13 | 34.93 | 17.712 | 60.017 | 13 | 34.9 | 19.118 | 59.999 | 13 | 34.91 | 9.948 | 60.04 | 5 | 34.92 | 10.354 | 59.971 | 5
34.93 | 18.26 | 59.971 | 13 | 34.93 | 17.712 | 60.017 | 13 | 34.91 | 19.118 | 59.999 | 13 | 34.92 | 9.945 | 60.04 | 5 | 34.93 | 10.354 | 59.971 | 5
34.94 | 18.26 | 59.971 | 13 | 34.94 | 17.706 | 60.017 | 13 | 34.92 | 19.118 | 59.999 | 13 | 34.93 | 9.945 | 60.04 | 5 | 34.94 | 10.354 | 59.971 | 5
34.95 | 18.26 | 59.971 | 13 | 34.95 | 17.706 | 60.017 | 13 | 34.92 | 19.118 | 59.999 | 13 | 34.93 | 9.939 | 60.04 | 5 | 34.95 | 10.3 | 59.971 | 5
34.95 | 18.249 | 59.971 | 13 | 34.96 | 17.685 | 60.017 | 13 | 34.93 | 19.116 | 59.999 | 13 | 34.94 | 9.939 | 60.04 | 5 | 34.96 | 10.3 | 59.971 | 5
34.96 | 18.249 | 59.971 | 13 | 34.97 | 17.685 | 60.017 | 13 | 34.94 | 19.116 | 59.999 | 13 | 34.95 | 9.939 | 60.04 | 5 | 34.97 | 10.3 | 59.971 | 5
34.97 | 18.249 | 59.971 | 13 | 34.98 | 17.681 | 60.011 | 13 | 34.95 | 19.112 | 59.999 | 13 | 34.96 | 9.939 | 60.04 | 5 | 34.97 | 10.3 | 59.971 | 5
34.98 | 18.249 | 59.971 | 13 | 34.98 | 17.681 | 60.011 | 13 | 34.96 | 19.112 | 59.999 | 13 | 34.97 | 9.939 | 60.04 | 5 | 34.98 | 10.3 | 59.971 | 5
34.99 | 18.249 | 59.971 | 13 | 34.99 | 17.679 | 60.011 | 13 | 34.97 | 19.112 | 59.999 | 13 | 34.98 | 9.939 | 60.04 | 5 | 34.99 | 10.3 | 59.971 | 5
35 | 18.249 | 59.971 | 13 | 35 | 17.679 | 60.011 | 13 | 34.97 | 19.112 | 59.999 | 13 | 34.98 | 9.939 | 60.04 | 5 | 35 | 10.3 | 59.971 | 5
35 | 18.247 | 59.971 | 13 | 35.01 | 17.677 | 60.011 | 13 | 34.98 | 19.112 | 59.999 | 13 | 34.99 | 9.939 | 60.04 | 5 | 35.01 | 10.3 | 59.971 | 5
35.01 | 18.247 | 59.971 | 13 | 35.02 | 17.677 | 60.011 | 13 | 34.99 | 19.112 | 59.999 | 13 | 35 | 9.933 | 60.04 | 5 | 35.02 | 10.3 | 59.971 | 5
35.02 | 18.242 | 59.971 | 13 | 35.03 | 17.677 | 60.011 | 13 | 35 | 19.112 | 59.999 | 13 | 35.01 | 9.933 | 60.04 | 5 | 35.03 | 10.3 | 59.971 | 5
35.03 | 18.242 | 59.971 | 13 | 35.03 | 17.677 | 60.011 | 13 | 35.01 | 19.112 | 59.999 | 13 | 35.02 | 9.93 | 60.04 | 5 | 35.03 | 10.3 | 59.971 | 5
35.04 | 18.242 | 59.971 | 13 | 35.04 | 17.677 | 60.011 | 13 | 35.02 | 19.101 | 59.999 | 13 | 35.03 | 9.93 | 60.04 | 5 | 35.04 | 10.3 | 59.971 | 5
35.05 | 18.242 | 59.971 | 13 | 35.05 | 17.677 | 60.011 | 13 | 35.02 | 19.101 | 59.999 | 13 | 35.03 | 9.93 | 60.04 | 5 | 35.05 | 10.3 | 59.971 | 5
35.05 | 18.231 | 59.971 | 13 | 35.06 | 17.677 | 60.011 | 13 | 35.03 | 19.099 | 59.999 | 13 | 35.04 | 9.93 | 60.04 | 5 | 35.06 | 10.3 | 59.971 | 5
35.06 | 18.231 | 59.971 | 13 | 35.07 | 17.677 | 60.011 | 13 | 35.04 | 19.099 | 59.999 | 13 | 35.05 | 9.93 | 60.04 | 5 | 35.07 | 10.3 | 59.971 | 5
35.07 | 18.228 | 59.971 | 13 | 35.08 | 17.653 | 60.011 | 13 | 35.05 | 19.099 | 59.999 | 13 | 35.06 | 9.93 | 60.04 | 5 | 35.08 | 10.3 | 59.971 | 5
35.08 | 18.228 | 59.971 | 13 | 35.08 | 17.653 | 60.011 | 13 | 35.06 | 19.099 | 59.999 | 13 | 35.07 | 9.925 | 60.04 | 5 | 35.08 | 10.3 | 59.971 | 5
35.09 | 18.228 | 59.971 | 13 | 35.09 | 17.653 | 60.011 | 13 | 35.07 | 19.099 | 59.999 | 13 | 35.08 | 9.925 | 60.04 | 5 | 35.09 | 10.3 | 59.971 | 5
35.1 | 18.228 | 59.971 | 13 | 35.1 | 17.653 | 60.011 | 13 | 35.07 | 19.099 | 59.999 | 13 | 35.08 | 9.925 | 60.04 | 5 | 35.1 | 10.3 | 59.971 | 5
35.1 | 18.225 | 59.971 | 13 | 35.11 | 17.653 | 60.011 | 13 | 35.08 | 19.098 | 59.999 | 13 | 35.09 | 9.925 | 60.04 | 5 | 35.11 | 10.3 | 59.971 | 5
35.11 | 18.225 | 59.971 | 13 | 35.12 | 17.653 | 60.011 | 13 | 35.09 | 19.098 | 59.999 | 13 | 35.1 | 9.922 | 60.04 | 5 | 35.12 | 10.3 | 59.971 | 5
35.12 | 18.223 | 59.971 | 13 | 35.13 | 17.653 | 60.011 | 13 | 35.1 | 19.098 | 59.999 | 13 | 35.11 | 9.922 | 60.04 | 5 | 35.13 | 10.3 | 59.971 | 5
35.13 | 18.223 | 59.971 | 13 | 35.13 | 17.653 | 60.011 | 13 | 35.11 | 19.098 | 59.999 | 13 | 35.12 | 9.922 | 60.04 | 5 | 35.13 | 10.3 | 59.971 | 5
35.14 | 18.219 | 59.971 | 13 | 35.14 | 17.646 | 60.011 | 13 | 35.12 | 19.096 | 59.999 | 13 | 35.13 | 9.922 | 60.04 | 5 | 35.14 | 10.3 | 59.971 | 5
35.15 | 18.219 | 59.971 | 13 | 35.15 | 17.646 | 60.011 | 13 | 35.12 | 19.096 | 59.999 | 13 | 35.13 | 9.916 | 60.04 | 5 | 35.15 | 10.3 | 59.971 | 5
35.15 | 18.219 | 59.971 | 13 | 35.16 | 17.643 | 60.011 | 13 | 35.13 | 19.096 | 59.999 | 13 | 35.14 | 9.916 | 60.04 | 5 | 35.16 | 10.3 | 59.971 | 5
35.16 | 18.219 | 59.971 | 13 | 35.17 | 17.643 | 60.011 | 13 | 35.14 | 19.096 | 59.999 | 13 | 35.15 | 9.916 | 60.04 | 5 | 35.17 | 10.3 | 59.971 | 5
35.17 | 18.22 | 59.971 | 13 | 35.18 | 17.643 | 60.011 | 13 | 35.15 | 19.096 | 59.999 | 13 | 35.16 | 9.916 | 60.04 | 5 | 35.18 | 10.3 | 59.971 | 5
35.18 | 18.22 | 59.971 | 13 | 35.18 | 17.643 | 60.011 | 13 | 35.16 | 19.096 | 59.999 | 13 | 35.17 | 9.916 | 60.04 | 5 | 35.18 | 10.3 | 59.971 | 5
35.19 | 18.22 | 59.971 | 13 | 35.19 | 17.643 | 60.011 | 13 | 35.17 | 19.094 | 59.999 | 13 | 35.18 | 9.916 | 60.04 | 5 | 35.19 | 10.3 | 59.971 | 5
35.2 | 18.22 | 59.971 | 13 | 35.2 | 17.643 | 60.011 | 13 | 35.17 | 19.094 | 59.999 | 13 | 35.18 | 9.912 | 60.04 | 5 | 35.2 | 10.3 | 59.971 | 5
35.2 | 18.218 | 59.971 | 13 | 35.21 | 17.643 | 60.011 | 13 | 35.18 | 19.067 | 59.999 | 13 | 35.19 | 9.912 | 60.04 | 5 | 35.21 | 10.3 | 59.971 | 5
35.21 | 18.218 | 59.971 | 13 | 35.22 | 17.643 | 60.011 | 13 | 35.19 | 19.067 | 59.999 | 13 | 35.2 | 9.888 | 60.04 | 5 | 35.22 | 10.3 | 59.971 | 5
35.22 | 18.214 | 59.971 | 13 | 35.23 | 17.643 | 60.011 | 13 | 35.2 | 19.066 | 59.999 | 13 | 35.21 | 9.888 | 60.04 | 5 | 35.23 | 10.3 | 59.971 | 5
35.23 | 18.214 | 59.971 | 13 | 35.23 | 17.643 | 60.011 | 13 | 35.21 | 19.066 | 59.999 | 13 | 35.22 | 9.888 | 60.04 | 5 | 35.23 | 10.3 | 59.971 | 5
35.24 | 18.214 | 59.971 | 13 | 35.24 | 17.643 | 60.011 | 13 | 35.22 | 19.063 | 59.999 | 13 | 35.23 | 9.888 | 60.04 | 5 | 35.24 | 10.3 | 59.971 | 5
35.25 | 18.214 | 59.971 | 13 | 35.25 | 17.643 | 60.011 | 13 | 35.22 | 19.063 | 59.999 | 13 | 35.23 | 9.888 | 60.04 | 5 | 35.25 | 10.3 | 59.971 | 5
35.25 | 18.206 | 59.971 | 13 | 35.26 | 17.643 | 60.011 | 13 | 35.23 | 19.063 | 59.999 | 13 | 35.24 | 9.888 | 60.04 | 5 | 35.26 | 10.3 | 59.971 | 5
35.26 | 18.206 | 59.971 | 13 | 35.27 | 17.643 | 60.011 | 13 | 35.24 | 19.063 | 59.999 | 13 | 35.25 | 9.888 | 60.04 | 5 | 35.27 | 10.3 | 59.971 | 5
35.27 | 18.207 | 59.971 | 13 | 35.28 | 17.643 | 60.011 | 13 | 35.25 | 19.063 | 59.999 | 13 | 35.26 | 9.888 | 60.04 | 5 | 35.28 | 10.3 | 59.971 | 5
35.28 | 18.207 | 59.971 | 13 | 35.28 | 17.643 | 60.011 | 13 | 35.26 | 19.063 | 59.999 | 13 | 35.27 | 9.88 | 60.04 | 5 | 35.28 | 10.3 | 59.971 | 5
35.29 | 18.188 | 59.971 | 13 | 35.29 | 17.639 | 60.011 | 13 | 35.27 | 19.063 | 59.999 | 13 | 35.28 | 9.88 | 60.04 | 5 | 35.29 | 10.3 | 59.971 | 5
35.3 | 18.188 | 59.971 | 13 | 35.3 | 17.639 | 60.011 | 13 | 35.27 | 19.063 | 59.999 | 13 | 35.28 | 9.88 | 60.04 | 5 | 35.3 | 10.3 | 59.971 | 5
35.3 | 18.186 | 59.971 | 13 | 35.31 | 17.636 | 60.011 | 13 | 35.28 | 19.059 | 59.999 | 13 | 35.29 | 9.88 | 60.04 | 5 | 35.31 | 10.3 | 59.971 | 5
35.31 | 18.186 | 59.971 | 13 | 35.32 | 17.636 | 60.011 | 13 | 35.29 | 19.059 | 59.999 | 13 | 35.3 | 9.88 | 60.04 | 5 | 35.32 | 10.3 | 59.971 | 5
35.32 | 18.18 | 59.971 | 13 | 35.33 | 17.636 | 60.011 | 13 | 35.3 | 19.059 | 59.999 | 13 | 35.31 | 9.88 | 60.04 | 5 | 35.33 | 10.3 | 59.971 | 5
35.33 | 18.18 | 59.971 | 13 | 35.33 | 17.636 | 60.011 | 13 | 35.31 | 19.059 | 59.999 | 13 | 35.32 | 9.88 | 60.04 | 5 | 35.33 | 10.3 | 59.971 | 5
35.34 | 18.18 | 59.965 | 13 | 35.34 | 17.636 | 60.011 | 13 | 35.32 | 19.058 | 59.999 | 13 | 35.33 | 9.88 | 60.04 | 5 | 35.34 | 10.3 | 59.971 | 5
35.35 | 18.18 | 59.965 | 13 | 35.35 | 17.636 | 60.011 | 13 | 35.32 | 19.058 | 59.999 | 13 | 35.33 | 9.876 | 60.04 | 5 | 35.35 | 10.3 | 59.971 | 5
35.35 | 18.168 | 59.965 | 13 | 35.36 | 17.636 | 60.011 | 13 | 35.33 | 19.058 | 59.999 | 13 | 35.34 | 9.876 | 60.04 | 5 | 35.36 | 10.3 | 59.971 | 5
35.36 | 18.168 | 59.965 | 13 | 35.37 | 17.636 | 60.011 | 13 | 35.34 | 19.058 | 59.999 | 13 | 35.35 | 9.876 | 60.04 | 5 | 35.37 | 10.3 | 59.971 | 5
35.37 | 18.168 | 59.965 | 13 | 35.38 | 17.636 | 60.011 | 13 | 35.35 | 19.058 | 59.999 | 13 | 35.36 | 9.876 | 60.04 | 5 | 35.38 | 10.3 | 59.971 | 5
35.38 | 18.168 | 59.965 | 13 | 35.38 | 17.636 | 60.011 | 13 | 35.36 | 19.058 | 59.999 | 13 | 35.37 | 9.872 | 60.04 | 5 | 35.38 | 10.3 | 59.971 | 5
35.39 | 18.165 | 59.965 | 13 | 35.39 | 17.631 | 60.011 | 13 | 35.37 | 19.058 | 59.999 | 13 | 35.38 | 9.872 | 60.04 | 5 | 35.39 | 10.3 | 59.971 | 5
35.4 | 18.165 | 59.965 | 13 | 35.4 | 17.631 | 60.011 | 13 | 35.37 | 19.058 | 59.999 | 13 | 35.38 | 9.872 | 60.04 | 5 | 35.4 | 10.3 | 59.971 | 5
35.4 | 18.165 | 59.965 | 13 | 35.41 | 17.6 | 60.011 | 13 | 35.38 | 19.055 | 59.999 | 13 | 35.39 | 9.872 | 60.04 | 5 | 35.41 | 10.3 | 59.971 | 5
35.41 | 18.165 | 59.965 | 13 | 35.42 | 17.6 | 60.011 | 13 | 35.39 | 19.055 | 59.999 | 13 | 35.4 | 9.866 | 60.04 | 5 | 35.42 | 10.3 | 59.971 | 5
35.42 | 18.165 | 59.965 | 13 | 35.43 | 17.6 | 60.011 | 13 | 35.4 | 19.055 | 59.999 | 13 | 35.41 | 9.866 | 60.04 | 5 | 35.43 | 10.3 | 59.971 | 5
35.43 | 18.165 | 59.965 | 13 | 35.43 | 17.6 | 60.011 | 13 | 35.41 | 19.055 | 59.999 | 13 | 35.42 | 9.862 | 60.04 | 5 | 35.43 | 10.3 | 59.971 | 5
35.44 | 18.161 | 59.965 | 13 | 35.44 | 17.598 | 60.011 | 13 | 35.42 | 19.055 | 59.999 | 13 | 35.43 | 9.862 | 60.04 | 5 | 35.44 | 10.3 | 59.971 | 5
35.45 | 18.161 | 59.965 | 13 | 35.45 | 17.598 | 60.011 | 13 | 35.42 | 19.055 | 59.999 | 13 | 35.43 | 9.862 | 60.04 | 5 | 35.45 | 10.3 | 59.971 | 5
35.45 | 18.161 | 59.965 | 13 | 35.46 | 17.593 | 60.011 | 13 | 35.43 | 19.055 | 59.999 | 13 | 35.44 | 9.862 | 60.04 | 5 | 35.46 | 10.3 | 59.971 | 5
35.46 | 18.161 | 59.965 | 13 | 35.47 | 17.593 | 60.011 | 13 | 35.44 | 19.055 | 59.999 | 13 | 35.45 | 9.859 | 60.04 | 5 | 35.47 | 10.3 | 59.971 | 5
35.47 | 18.154 | 59.965 | 13 | 35.48 | 17.593 | 60.011 | 13 | 35.45 | 19.055 | 59.999 | 13 | 35.46 | 9.859 | 60.04 | 5 | 35.48 | 10.3 | 59.971 | 5
35.48 | 18.154 | 59.965 | 13 | 35.48 | 17.593 | 60.011 | 13 | 35.46 | 19.055 | 59.999 | 13 | 35.47 | 9.855 | 60.04 | 5 | 35.48 | 10.3 | 59.971 | 5
35.49 | 18.151 | 59.965 | 13 | 35.49 | 17.591 | 60.011 | 13 | 35.47 | 19.055 | 59.999 | 13 | 35.48 | 9.855 | 60.04 | 5 | 35.49 | 10.3 | 59.971 | 5
35.5 | 18.151 | 59.965 | 13 | 35.5 | 17.591 | 60.011 | 13 | 35.47 | 19.055 | 59.999 | 13 | 35.48 | 9.855 | 60.04 | 5 | 35.5 | 10.3 | 59.971 | 5
35.5 | 18.151 | 59.965 | 13 | 35.51 | 17.591 | 60.011 | 13 | 35.48 | 19.053 | 59.999 | 13 | 35.49 | 9.855 | 60.04 | 5 | 35.51 | 10.3 | 59.971 | 5
35.51 | 18.151 | 59.965 | 13 | 35.52 | 17.591 | 60.011 | 13 | 35.49 | 19.053 | 59.999 | 13 | 35.5 | 9.855 | 60.04 | 5 | 35.52 | 10.3 | 59.971 | 5
35.52 | 18.151 | 59.965 | 13 | 35.53 | 17.591 | 60.011 | 13 | 35.5 | 19.051 | 59.999 | 13 | 35.51 | 9.855 | 60.04 | 5 | 35.53 | 10.3 | 59.971 | 5
35.53 | 18.151 | 59.965 | 13 | 35.53 | 17.591 | 60.011 | 13 | 35.51 | 19.051 | 59.999 | 13 | 35.52 | 9.855 | 60.04 | 5 | 35.53 | 10.3 | 59.971 | 5
35.54 | 18.151 | 59.965 | 13 | 35.54 | 17.588 | 60.011 | 13 | 35.52 | 19.05 | 59.999 | 13 | 35.53 | 9.855 | 60.04 | 5 | 35.54 | 10.3 | 59.971 | 5
35.55 | 18.151 | 59.965 | 13 | 35.55 | 17.588 | 60.011 | 13 | 35.52 | 19.05 | 59.999 | 13 | 35.53 | 9.846 | 60.04 | 5 | 35.55 | 10.3 | 59.971 | 5
35.55 | 18.151 | 59.965 | 13 | 35.56 | 17.588 | 60.011 | 13 | 35.53 | 19.05 | 59.999 | 13 | 35.54 | 9.846 | 60.04 | 5 | 35.56 | 10.3 | 59.971 | 5
35.56 | 18.151 | 59.965 | 13 | 35.57 | 17.588 | 60.011 | 13 | 35.54 | 19.05 | 59.999 | 13 | 35.55 | 9.846 | 60.04 | 5 | 35.57 | 10.3 | 59.971 | 5
35.57 | 18.148 | 59.965 | 13 | 35.58 | 17.587 | 60.011 | 13 | 35.55 | 19.05 | 59.999 | 13 | 35.56 | 9.846 | 60.04 | 5 | 35.58 | 10.3 | 59.971 | 5
35.58 | 18.148 | 59.965 | 13 | 35.58 | 17.587 | 60.011 | 13 | 35.56 | 19.05 | 59.999 | 13 | 35.57 | 9.828 | 60.04 | 5 | 35.58 | 10.3 | 59.971 | 5
35.59 | 18.148 | 59.965 | 13 | 35.59 | 17.587 | 60.011 | 13 | 35.57 | 19.05 | 59.999 | 13 | 35.58 | 9.828 | 60.04 | 5 | 35.59 | 10.3 | 59.971 | 5
35.6 | 18.148 | 59.965 | 13 | 35.6 | 17.587 | 60.011 | 13 | 35.57 | 19.05 | 59.999 | 13 | 35.58 | 9.828 | 60.04 | 5 | 35.6 | 10.3 | 59.971 | 5
35.6 | 18.148 | 59.965 | 13 | 35.61 | 17.587 | 60.011 | 13 | 35.58 | 19.05 | 59.999 | 13 | 35.59 | 9.828 | 60.04 | 5 | 35.61 | 10.3 | 59.971 | 5
35.61 | 18.148 | 59.965 | 13 | 35.62 | 17.587 | 60.011 | 13 | 35.59 | 19.05 | 59.999 | 13 | 35.6 | 9.826 | 60.04 | 5 | 35.62 | 10.3 | 59.971 | 5
35.62 | 18.148 | 59.965 | 13 | 35.63 | 17.587 | 60.011 | 13 | 35.6 | 19.05 | 59.999 | 13 | 35.61 | 9.826 | 60.04 | 5 | 35.63 | 10.3 | 59.971 | 5
35.63 | 18.148 | 59.965 | 13 | 35.63 | 17.587 | 60.011 | 13 | 35.61 | 19.05 | 59.999 | 13 | 35.62 | 9.819 | 60.04 | 5 | 35.63 | 10.3 | 59.971 | 5
35.64 | 18.148 | 59.965 | 13 | 35.64 | 17.587 | 60.011 | 13 | 35.62 | 19.048 | 59.999 | 13 | 35.63 | 9.819 | 60.04 | 5 | 35.64 | 10.3 | 59.971 | 5
35.65 | 18.148 | 59.965 | 13 | 35.65 | 17.587 | 60.011 | 13 | 35.62 | 19.048 | 59.999 | 13 | 35.63 | 9.819 | 60.04 | 5 | 35.65 | 10.3 | 59.971 | 5
35.65 | 18.148 | 59.965 | 13 | 35.66 | 17.587 | 60.011 | 13 | 35.63 | 19.048 | 59.999 | 13 | 35.64 | 9.819 | 60.04 | 5 | 35.66 | 10.3 | 59.971 | 5
35.66 | 18.148 | 59.965 | 13 | 35.67 | 17.587 | 60.011 | 13 | 35.64 | 19.048 | 59.999 | 13 | 35.65 | 9.819 | 60.04 | 5 | 35.67 | 10.3 | 59.971 | 5
35.67 | 18.147 | 59.965 | 13 | 35.68 | 17.584 | 60.011 | 13 | 35.65 | 19.048 | 59.999 | 13 | 35.66 | 9.819 | 60.04 | 5 | 35.68 | 10.3 | 59.971 | 5
35.68 | 18.147 | 59.965 | 13 | 35.68 | 17.584 | 60.011 | 13 | 35.66 | 19.048 | 59.999 | 13 | 35.67 | 9.817 | 60.04 | 5 | 35.68 | 10.3 | 59.971 | 5
35.69 | 18.147 | 59.965 | 13 | 35.69 | 17.579 | 60.011 | 13 | 35.67 | 19.038 | 59.999 | 13 | 35.68 | 9.817 | 60.04 | 5 | 35.69 | 10.3 | 59.971 | 5
35.7 | 18.147 | 59.965 | 13 | 35.7 | 17.579 | 60.011 | 13 | 35.67 | 19.038 | 59.999 | 13 | 35.68 | 9.81 | 60.04 | 5 | 35.7 | 10.3 | 59.971 | 5
35.7 | 18.147 | 59.965 | 13 | 35.71 | 17.576 | 60.011 | 13 | 35.68 | 19.038 | 59.999 | 13 | 35.69 | 9.81 | 60.04 | 5 | 35.71 | 10.3 | 59.971 | 5
35.71 | 18.147 | 59.965 | 13 | 35.72 | 17.576 | 60.011 | 13 | 35.69 | 19.038 | 59.999 | 13 | 35.7 | 9.81 | 60.04 | 5 | 35.72 | 10.3 | 59.971 | 5
35.72 | 18.147 | 59.965 | 13 | 35.73 | 17.576 | 60.011 | 13 | 35.7 | 19.038 | 59.999 | 13 | 35.71 | 9.81 | 60.04 | 5 | 35.73 | 10.3 | 59.971 | 5
35.73 | 18.147 | 59.965 | 13 | 35.73 | 17.576 | 60.011 | 13 | 35.71 | 19.038 | 59.999 | 13 | 35.72 | 9.809 | 60.04 | 5 | 35.73 | 10.296 | 59.971 | 5
35.74 | 18.147 | 59.965 | 13 | 35.74 | 17.576 | 60.011 | 13 | 35.72 | 19.038 | 59.999 | 13 | 35.73 | 9.809 | 60.04 | 5 | 35.74 | 10.296 | 59.971 | 5
35.75 | 18.147 | 59.965 | 13 | 35.75 | 17.576 | 60.011 | 13 | 35.72 | 19.038 | 59.999 | 13 | 35.73 | 9.809 | 60.04 | 5 | 35.75 | 10.296 | 59.971 | 5
35.75 | 18.147 | 59.965 | 13 | 35.76 | 17.574 | 60.011 | 13 | 35.73 | 19.033 | 59.999 | 13 | 35.74 | 9.809 | 60.04 | 5 | 35.76 | 10.296 | 59.971 | 5
35.76 | 18.147 | 59.965 | 13 | 35.77 | 17.574 | 60.011 | 13 | 35.74 | 19.033 | 59.999 | 13 | 35.75 | 9.803 | 60.04 | 5 | 35.77 | 10.296 | 59.971 | 5
35.77 | 18.147 | 59.965 | 13 | 35.78 | 17.573 | 60.011 | 13 | 35.75 | 19.033 | 59.999 | 13 | 35.76 | 9.803 | 60.04 | 5 | 35.78 | 10.296 | 59.971 | 5
35.78 | 18.147 | 59.965 | 13 | 35.78 | 17.573 | 60.011 | 13 | 35.76 | 19.033 | 59.999 | 13 | 35.77 | 9.8 | 60.04 | 5 | 35.78 | 10.296 | 59.971 | 5
35.79 | 18.147 | 59.965 | 13 | 35.79 | 17.57 | 60.011 | 13 | 35.77 | 19.032 | 59.999 | 13 | 35.78 | 9.8 | 60.04 | 5 | 35.79 | 10.296 | 59.971 | 5
35.8 | 18.147 | 59.965 | 13 | 35.8 | 17.57 | 60.011 | 13 | 35.77 | 19.032 | 59.999 | 13 | 35.78 | 9.8 | 60.04 | 5 | 35.8 | 10.296 | 59.971 | 5
35.8 | 18.147 | 59.965 | 13 | 35.81 | 17.57 | 60.011 | 13 | 35.78 | 19.032 | 59.999 | 13 | 35.79 | 9.8 | 60.04 | 5 | 35.81 | 10.296 | 59.971 | 5
35.81 | 18.147 | 59.965 | 13 | 35.82 | 17.57 | 60.011 | 13 | 35.79 | 19.032 | 59.999 | 13 | 35.8 | 9.797 | 60.04 | 5 | 35.82 | 10.296 | 59.971 | 5
35.82 | 18.147 | 59.965 | 13 | 35.83 | 17.57 | 60.011 | 13 | 35.8 | 19.029 | 59.999 | 13 | 35.81 | 9.797 | 60.04 | 5 | 35.83 | 10.296 | 59.971 | 5
35.83 | 18.147 | 59.965 | 13 | 35.83 | 17.57 | 60.011 | 13 | 35.81 | 19.029 | 59.999 | 13 | 35.82 | 9.791 | 60.04 | 5 | 35.83 | 10.296 | 59.971 | 5
35.84 | 18.147 | 59.965 | 13 | 35.84 | 17.567 | 60.011 | 13 | 35.82 | 19.027 | 59.999 | 13 | 35.83 | 9.791 | 60.04 | 5 | 35.84 | 10.296 | 59.971 | 5
35.85 | 18.147 | 59.965 | 13 | 35.85 | 17.567 | 60.011 | 13 | 35.82 | 19.027 | 59.999 | 13 | 35.83 | 9.791 | 60.04 | 5 | 35.85 | 10.296 | 59.971 | 5
35.85 | 18.147 | 59.965 | 13 | 35.86 | 17.567 | 60.011 | 13 | 35.83 | 19.027 | 59.999 | 13 | 35.84 | 9.791 | 60.04 | 5 | 35.86 | 10.296 | 59.971 | 5
35.86 | 18.147 | 59.965 | 13 | 35.87 | 17.567 | 60.011 | 13 | 35.84 | 19.027 | 59.999 | 13 | 35.85 | 9.79 | 60.04 | 5 | 35.87 | 10.296 | 59.971 | 5
35.87 | 18.147 | 59.965 | 13 | 35.88 | 17.56 | 60.011 | 13 | 35.85 | 19.027 | 59.999 | 13 | 35.86 | 9.79 | 60.04 | 5 | 35.88 | 10.296 | 59.971 | 5
35.88 | 18.147 | 59.965 | 13 | 35.88 | 17.56 | 60.011 | 13 | 35.86 | 19.027 | 59.999 | 13 | 35.87 | 9.794 | 60.04 | 5 | 35.88 | 10.296 | 59.971 | 5
35.89 | 18.147 | 59.965 | 13 | 35.89 | 17.562 | 60.011 | 13 | 35.87 | 19.023 | 59.999 | 13 | 35.88 | 9.794 | 60.04 | 5 | 35.89 | 10.296 | 59.971 | 5
35.9 | 18.147 | 59.965 | 13 | 35.9 | 17.562 | 60.011 | 13 | 35.87 | 19.023 | 59.999 | 13 | 35.88 | 9.788 | 60.04 | 5 | 35.9 | 10.296 | 59.971 | 5
35.9 | 18.147 | 59.965 | 13 | 35.91 | 17.556 | 60.011 | 13 | 35.88 | 19.023 | 59.999 | 13 | 35.89 | 9.788 | 60.04 | 5 | 35.91 | 10.296 | 59.971 | 5
35.91 | 18.147 | 59.965 | 13 | 35.92 | 17.556 | 60.011 | 13 | 35.89 | 19.023 | 59.999 | 13 | 35.9 | 9.785 | 60.034 | 5 | 35.92 | 10.296 | 59.971 | 5
35.92 | 18.147 | 59.965 | 13 | 35.93 | 17.556 | 60.011 | 13 | 35.9 | 19.023 | 59.999 | 13 | 35.91 | 9.785 | 60.034 | 5 | 35.93 | 10.296 | 59.971 | 5
35.93 | 18.147 | 59.965 | 13 | 35.93 | 17.556 | 60.011 | 13 | 35.91 | 19.023 | 59.999 | 13 | 35.92 | 9.783 | 60.034 | 5 | 35.93 | 10.296 | 59.971 | 5
35.94 | 18.147 | 59.965 | 13 | 35.94 | 17.55 | 60.011 | 13 | 35.92 | 18.998 | 59.999 | 13 | 35.93 | 9.783 | 60.034 | 5 | 35.94 | 10.296 | 59.971 | 5
35.95 | 18.147 | 59.965 | 13 | 35.95 | 17.55 | 60.011 | 13 | 35.92 | 18.998 | 59.999 | 13 | 35.93 | 9.783 | 60.034 | 5 | 35.95 | 10.296 | 59.971 | 5
35.95 | 18.147 | 59.965 | 13 | 35.96 | 17.55 | 60.011 | 13 | 35.93 | 18.996 | 59.999 | 13 | 35.94 | 9.783 | 60.034 | 5 | 35.96 | 10.296 | 59.971 | 5
35.96 | 18.147 | 59.965 | 13 | 35.97 | 17.55 | 60.011 | 13 | 35.94 | 18.996 | 59.999 | 13 | 35.95 | 9.783 | 60.034 | 5 | 35.97 | 10.296 | 59.971 | 5
35.97 | 18.147 | 59.965 | 13 | 35.98 | 17.545 | 60.011 | 13 | 35.95 | 18.993 | 59.999 | 13 | 35.96 | 9.783 | 60.034 | 5 | 35.98 | 10.296 | 59.971 | 5
35.98 | 18.147 | 59.965 | 13 | 35.98 | 17.545 | 60.011 | 13 | 35.96 | 18.993 | 59.999 | 13 | 35.97 | 9.781 | 60.034 | 5 | 35.98 | 10.296 | 59.971 | 5
35.99 | 18.147 | 59.965 | 13 | 35.99 | 17.545 | 60.011 | 13 | 35.97 | 18.993 | 59.999 | 13 | 35.98 | 9.781 | 60.034 | 5 | 35.99 | 10.296 | 59.971 | 5
36 | 18.147 | 59.965 | 13 | 36 | 17.545 | 60.011 | 13 | 35.97 | 18.993 | 59.999 | 13 | 35.98 | 9.778 | 60.034 | 5 | 36 | 10.296 | 59.971 | 5
36 | 18.147 | 59.971 | 13 | 36.01 | 17.539 | 60.011 | 13 | 35.98 | 18.993 | 59.999 | 13 | 35.99 | 9.778 | 60.034 | 5 | 36.01 | 10.296 | 59.971 | 5
36.01 | 18.147 | 59.971 | 13 | 36.02 | 17.539 | 60.011 | 13 | 35.99 | 18.993 | 59.999 | 13 | 36 | 9.775 | 60.034 | 5 | 36.02 | 10.292 | 59.971 | 5
36.02 | 18.147 | 59.971 | 13 | 36.03 | 17.536 | 60.011 | 13 | 36 | 18.989 | 59.999 | 13 | 36.01 | 9.775 | 60.034 | 5 | 36.03 | 10.292 | 59.971 | 5
36.03 | 18.147 | 59.971 | 13 | 36.03 | 17.536 | 60.011 | 13 | 36.01 | 18.989 | 59.999 | 13 | 36.02 | 9.775 | 60.034 | 5 | 36.03 | 10.292 | 59.971 | 5
36.04 | 18.145 | 59.971 | 13 | 36.04 | 17.535 | 60.011 | 13 | 36.02 | 18.989 | 59.999 | 13 | 36.03 | 9.775 | 60.034 | 5 | 36.04 | 10.292 | 59.971 | 5
36.05 | 18.145 | 59.971 | 13 | 36.05 | 17.535 | 60.011 | 13 | 36.02 | 18.989 | 59.999 | 13 | 36.03 | 9.775 | 60.034 | 5 | 36.05 | 10.292 | 59.971 | 5
36.05 | 18.144 | 59.971 | 13 | 36.06 | 17.535 | 60.011 | 13 | 36.03 | 18.986 | 59.999 | 13 | 36.04 | 9.775 | 60.034 | 5 | 36.06 | 10.292 | 59.971 | 5
36.06 | 18.144 | 59.971 | 13 | 36.07 | 17.535 | 60.011 | 13 | 36.04 | 18.986 | 59.999 | 13 | 36.05 | 9.775 | 60.034 | 5 | 36.07 | 10.292 | 59.971 | 5
36.07 | 18.144 | 59.971 | 13 | 36.08 | 17.533 | 60.011 | 13 | 36.05 | 18.953 | 59.999 | 13 | 36.06 | 9.775 | 60.034 | 5 | 36.08 | 10.292 | 59.971 | 5
36.08 | 18.144 | 59.971 | 13 | 36.08 | 17.533 | 60.011 | 13 | 36.06 | 18.953 | 59.999 | 13 | 36.07 | 9.775 | 60.034 | 5 | 36.08 | 10.292 | 59.971 | 5
36.09 | 18.144 | 59.971 | 13 | 36.09 | 17.545 | 60.011 | 13 | 36.07 | 18.953 | 59.999 | 13 | 36.08 | 9.775 | 60.034 | 5 | 36.09 | 10.292 | 59.971 | 5
36.1 | 18.144 | 59.971 | 13 | 36.1 | 17.545 | 60.011 | 13 | 36.07 | 18.953 | 59.999 | 13 | 36.08 | 9.769 | 60.034 | 5 | 36.1 | 10.292 | 59.971 | 5
36.1 | 18.144 | 59.971 | 13 | 36.11 | 17.543 | 60.011 | 13 | 36.08 | 18.951 | 59.999 | 13 | 36.09 | 9.769 | 60.034 | 5 | 36.11 | 10.292 | 59.971 | 5
36.11 | 18.144 | 59.971 | 13 | 36.12 | 17.543 | 60.011 | 13 | 36.09 | 18.951 | 59.999 | 13 | 36.1 | 9.768 | 60.034 | 5 | 36.12 | 10.288 | 59.971 | 5
36.12 | 18.137 | 59.971 | 13 | 36.13 | 17.543 | 60.011 | 13 | 36.1 | 18.951 | 59.999 | 13 | 36.11 | 9.768 | 60.034 | 5 | 36.13 | 10.288 | 59.971 | 5
36.13 | 18.137 | 59.971 | 13 | 36.13 | 17.543 | 60.011 | 13 | 36.11 | 18.951 | 59.999 | 13 | 36.12 | 9.768 | 60.034 | 5 | 36.13 | 10.288 | 59.971 | 5
36.14 | 18.134 | 59.971 | 13 | 36.14 | 17.541 | 60.011 | 13 | 36.12 | 18.951 | 59.999 | 13 | 36.13 | 9.768 | 60.034 | 5 | 36.14 | 10.288 | 59.971 | 5
36.15 | 18.134 | 59.971 | 13 | 36.15 | 17.541 | 60.011 | 13 | 36.12 | 18.951 | 59.999 | 13 | 36.13 | 9.768 | 60.034 | 5 | 36.15 | 10.285 | 59.971 | 5
36.15 | 18.134 | 59.971 | 13 | 36.16 | 17.538 | 60.011 | 13 | 36.13 | 18.949 | 59.999 | 13 | 36.14 | 9.768 | 60.034 | 5 | 36.16 | 10.285 | 59.971 | 5
36.16 | 18.134 | 59.971 | 13 | 36.17 | 17.538 | 60.011 | 13 | 36.14 | 18.949 | 59.999 | 13 | 36.15 | 9.77 | 60.034 | 5 | 36.17 | 10.228 | 59.971 | 5
36.17 | 18.134 | 59.971 | 13 | 36.18 | 17.538 | 60.011 | 13 | 36.15 | 18.949 | 59.999 | 13 | 36.16 | 9.77 | 60.034 | 5 | 36.18 | 10.228 | 59.971 | 5
36.18 | 18.134 | 59.971 | 13 | 36.18 | 17.538 | 60.011 | 13 | 36.16 | 18.949 | 59.999 | 13 | 36.17 | 9.768 | 60.034 | 5 | 36.18 | 10.228 | 59.971 | 5
36.19 | 18.134 | 59.971 | 13 | 36.19 | 17.538 | 60.011 | 13 | 36.17 | 18.944 | 59.999 | 13 | 36.18 | 9.768 | 60.034 | 5 | 36.19 | 10.228 | 59.971 | 5
36.2 | 18.134 | 59.971 | 13 | 36.2 | 17.538 | 60.011 | 13 | 36.17 | 18.944 | 59.999 | 13 | 36.18 | 9.762 | 60.034 | 5 | 36.2 | 10.226 | 59.971 | 5
36.2 | 18.131 | 59.971 | 13 | 36.21 | 17.524 | 60.011 | 13 | 36.18 | 18.939 | 59.999 | 13 | 36.19 | 9.762 | 60.034 | 5 | 36.21 | 10.226 | 59.971 | 5
36.21 | 18.131 | 59.971 | 13 | 36.22 | 17.524 | 60.011 | 13 | 36.19 | 18.939 | 59.999 | 13 | 36.2 | 9.762 | 60.034 | 5 | 36.22 | 10.226 | 59.971 | 5
36.22 | 18.127 | 59.971 | 13 | 36.23 | 17.524 | 60.011 | 13 | 36.2 | 18.939 | 59.999 | 13 | 36.21 | 9.762 | 60.034 | 5 | 36.23 | 10.226 | 59.971 | 5
36.23 | 18.127 | 59.971 | 13 | 36.23 | 17.524 | 60.011 | 13 | 36.21 | 18.939 | 59.999 | 13 | 36.22 | 9.762 | 60.034 | 5 | 36.23 | 10.226 | 59.971 | 5
36.24 | 18.127 | 59.971 | 13 | 36.24 | 17.524 | 60.011 | 13 | 36.22 | 18.939 | 59.999 | 13 | 36.23 | 9.762 | 60.034 | 5 | 36.24 | 10.226 | 59.971 | 5
36.25 | 18.127 | 59.971 | 13 | 36.25 | 17.524 | 60.011 | 13 | 36.22 | 18.939 | 59.999 | 13 | 36.23 | 9.762 | 60.034 | 5 | 36.25 | 10.226 | 59.971 | 5
36.25 | 18.127 | 59.971 | 13 | 36.26 | 17.518 | 60.011 | 13 | 36.23 | 18.936 | 59.999 | 13 | 36.24 | 9.762 | 60.034 | 5 | 36.26 | 10.226 | 59.971 | 5
36.26 | 18.127 | 59.971 | 13 | 36.27 | 17.518 | 60.011 | 13 | 36.24 | 18.936 | 59.999 | 13 | 36.25 | 9.759 | 60.034 | 5 | 36.27 | 10.226 | 59.971 | 5
36.27 | 18.127 | 59.971 | 13 | 36.28 | 17.515 | 60.011 | 13 | 36.25 | 18.936 | 59.999 | 13 | 36.26 | 9.759 | 60.034 | 5 | 36.28 | 10.226 | 59.971 | 5
36.28 | 18.127 | 59.971 | 13 | 36.28 | 17.515 | 60.011 | 13 | 36.26 | 18.936 | 59.999 | 13 | 36.27 | 9.757 | 60.034 | 5 | 36.28 | 10.226 | 59.971 | 5
36.29 | 18.126 | 59.971 | 13 | 36.29 | 17.515 | 60.011 | 13 | 36.27 | 18.936 | 59.999 | 13 | 36.28 | 9.757 | 60.034 | 5 | 36.29 | 10.226 | 59.971 | 5
36.3 | 18.126 | 59.971 | 13 | 36.3 | 17.515 | 60.011 | 13 | 36.27 | 18.936 | 59.999 | 13 | 36.28 | 9.757 | 60.034 | 5 | 36.3 | 10.226 | 59.971 | 5
36.3 | 18.125 | 59.971 | 13 | 36.31 | 17.51 | 60.011 | 13 | 36.28 | 18.936 | 59.999 | 13 | 36.29 | 9.757 | 60.034 | 5 | 36.31 | 10.226 | 59.971 | 5
36.31 | 18.125 | 59.971 | 13 | 36.32 | 17.51 | 60.011 | 13 | 36.29 | 18.936 | 59.999 | 13 | 36.3 | 9.752 | 60.034 | 5 | 36.32 | 10.222 | 59.971 | 5
36.32 | 18.125 | 59.971 | 13 | 36.33 | 17.508 | 60.011 | 13 | 36.3 | 18.934 | 59.999 | 13 | 36.31 | 9.752 | 60.034 | 5 | 36.33 | 10.222 | 59.971 | 5
36.33 | 18.125 | 59.971 | 13 | 36.33 | 17.508 | 60.011 | 13 | 36.31 | 18.934 | 59.999 | 13 | 36.32 | 9.752 | 60.034 | 5 | 36.33 | 10.222 | 59.971 | 5
36.34 | 18.125 | 59.971 | 13 | 36.34 | 17.504 | 60.011 | 13 | 36.32 | 18.931 | 59.999 | 13 | 36.33 | 9.752 | 60.034 | 5 | 36.34 | 10.222 | 59.971 | 5
36.35 | 18.125 | 59.971 | 13 | 36.35 | 17.504 | 60.011 | 13 | 36.32 | 18.931 | 59.999 | 13 | 36.33 | 9.752 | 60.034 | 5 | 36.35 | 10.222 | 59.971 | 5
36.35 | 18.122 | 59.971 | 13 | 36.36 | 17.502 | 60.011 | 13 | 36.33 | 18.931 | 59.999 | 13 | 36.34 | 9.752 | 60.034 | 5 | 36.36 | 10.222 | 59.971 | 5
36.36 | 18.122 | 59.971 | 13 | 36.37 | 17.502 | 60.011 | 13 | 36.34 | 18.931 | 59.999 | 13 | 36.35 | 9.747 | 60.034 | 5 | 36.37 | 10.222 | 59.971 | 5
36.37 | 18.124 | 59.971 | 13 | 36.38 | 17.527 | 60.011 | 13 | 36.35 | 18.931 | 59.999 | 13 | 36.36 | 9.747 | 60.034 | 5 | 36.38 | 10.222 | 59.971 | 5
36.38 | 18.124 | 59.971 | 13 | 36.38 | 17.527 | 60.011 | 13 | 36.36 | 18.931 | 59.999 | 13 | 36.37 | 9.747 | 60.034 | 5 | 36.38 | 10.22 | 59.971 | 5
36.39 | 18.121 | 59.971 | 13 | 36.39 | 17.527 | 60.011 | 13 | 36.37 | 18.93 | 59.999 | 13 | 36.38 | 9.747 | 60.034 | 5 | 36.39 | 10.22 | 59.971 | 5
36.4 | 18.121 | 59.971 | 13 | 36.4 | 17.527 | 60.011 | 13 | 36.37 | 18.93 | 59.999 | 13 | 36.38 | 9.747 | 60.034 | 5 | 36.4 | 10.217 | 59.971 | 5
36.4 | 18.118 | 59.971 | 13 | 36.41 | 17.519 | 60.011 | 13 | 36.38 | 18.93 | 59.999 | 13 | 36.39 | 9.747 | 60.034 | 5 | 36.41 | 10.217 | 59.971 | 5
36.41 | 18.118 | 59.971 | 13 | 36.42 | 17.519 | 60.011 | 13 | 36.39 | 18.93 | 59.999 | 13 | 36.4 | 9.745 | 60.034 | 5 | 36.42 | 10.217 | 59.971 | 5
36.42 | 18.118 | 59.971 | 13 | 36.43 | 17.518 | 60.011 | 13 | 36.4 | 18.93 | 59.999 | 13 | 36.41 | 9.745 | 60.034 | 5 | 36.43 | 10.217 | 59.971 | 5
36.43 | 18.118 | 59.971 | 13 | 36.43 | 17.518 | 60.011 | 13 | 36.41 | 18.93 | 59.999 | 13 | 36.42 | 9.745 | 60.034 | 5 | 36.43 | 10.217 | 59.971 | 5
36.44 | 18.118 | 59.971 | 13 | 36.44 | 17.518 | 60.011 | 13 | 36.42 | 18.93 | 59.999 | 13 | 36.43 | 9.745 | 60.034 | 5 | 36.44 | 10.217 | 59.971 | 5
36.45 | 18.118 | 59.971 | 13 | 36.45 | 17.518 | 60.011 | 13 | 36.42 | 18.93 | 59.999 | 13 | 36.43 | 9.739 | 60.034 | 5 | 36.45 | 10.217 | 59.971 | 5
36.45 | 18.118 | 59.971 | 13 | 36.46 | 17.511 | 60.011 | 13 | 36.43 | 18.93 | 59.999 | 13 | 36.44 | 9.739 | 60.034 | 5 | 36.46 | 10.217 | 59.971 | 5
36.46 | 18.118 | 59.971 | 13 | 36.47 | 17.511 | 60.011 | 13 | 36.44 | 18.93 | 59.999 | 13 | 36.45 | 9.739 | 60.034 | 5 | 36.47 | 10.214 | 59.971 | 5
36.47 | 18.115 | 59.971 | 13 | 36.48 | 17.507 | 60.005 | 13 | 36.45 | 18.929 | 59.999 | 13 | 36.46 | 9.739 | 60.034 | 5 | 36.48 | 10.214 | 59.971 | 5
36.48 | 18.115 | 59.971 | 13 | 36.48 | 17.507 | 60.005 | 13 | 36.46 | 18.929 | 59.999 | 13 | 36.47 | 9.739 | 60.034 | 5 | 36.48 | 10.214 | 59.971 | 5
36.49 | 18.113 | 59.971 | 13 | 36.49 | 17.507 | 60.005 | 13 | 36.47 | 18.929 | 59.999 | 13 | 36.48 | 9.739 | 60.034 | 5 | 36.49 | 10.214 | 59.971 | 5
36.5 | 18.113 | 59.971 | 13 | 36.5 | 17.507 | 60.005 | 13 | 36.47 | 18.929 | 59.999 | 13 | 36.48 | 9.739 | 60.034 | 5 | 36.5 | 10.214 | 59.971 | 5
36.5 | 18.113 | 59.971 | 13 | 36.51 | 17.505 | 60.005 | 13 | 36.48 | 18.929 | 59.999 | 13 | 36.49 | 9.739 | 60.034 | 5 | 36.51 | 10.214 | 59.971 | 5
36.51 | 18.113 | 59.971 | 13 | 36.52 | 17.505 | 60.005 | 13 | 36.49 | 18.929 | 59.999 | 13 | 36.5 | 9.739 | 60.034 | 5 | 36.52 | 10.208 | 59.971 | 5
36.52 | 18.109 | 59.971 | 13 | 36.53 | 17.505 | 60.005 | 13 | 36.5 | 18.929 | 59.999 | 13 | 36.51 | 9.739 | 60.034 | 5 | 36.53 | 10.208 | 59.971 | 5
36.53 | 18.109 | 59.971 | 13 | 36.53 | 17.505 | 60.005 | 13 | 36.51 | 18.929 | 59.999 | 13 | 36.52 | 9.733 | 60.034 | 5 | 36.53 | 10.208 | 59.971 | 5
36.54 | 18.109 | 59.971 | 13 | 36.54 | 17.503 | 60.005 | 13 | 36.52 | 18.925 | 59.999 | 13 | 36.52 | 9.733 | 60.034 | 5 | 36.54 | 10.208 | 59.971 | 5
36.55 | 18.109 | 59.971 | 13 | 36.55 | 17.503 | 60.005 | 13 | 36.52 | 18.925 | 59.999 | 13 | 36.53 | 9.73 | 60.034 | 5 | 36.55 | 10.208 | 59.971 | 5
36.55 | 18.109 | 59.971 | 13 | 36.56 | 17.501 | 60.005 | 13 | 36.53 | 18.922 | 59.999 | 13 | 36.54 | 9.73 | 60.034 | 5 | 36.56 | 10.208 | 59.971 | 5
36.56 | 18.109 | 59.971 | 13 | 36.57 | 17.501 | 60.005 | 13 | 36.54 | 18.922 | 59.999 | 13 | 36.55 | 9.73 | 60.034 | 5 | 36.57 | 10.208 | 59.971 | 5
36.57 | 18.109 | 59.971 | 13 | 36.58 | 17.501 | 60.005 | 13 | 36.55 | 18.922 | 59.999 | 13 | 36.56 | 9.73 | 60.034 | 5 | 36.58 | 10.208 | 59.971 | 5
36.58 | 18.109 | 59.971 | 13 | 36.58 | 17.501 | 60.005 | 13 | 36.56 | 18.922 | 59.999 | 13 | 36.57 | 9.73 | 60.034 | 5 | 36.58 | 10.208 | 59.971 | 5
36.59 | 18.105 | 59.971 | 13 | 36.59 | 17.497 | 60.005 | 13 | 36.57 | 18.922 | 59.999 | 13 | 36.57 | 9.73 | 60.034 | 5 | 36.59 | 10.208 | 59.971 | 5
36.6 | 18.105 | 59.971 | 13 | 36.6 | 17.497 | 60.005 | 13 | 36.57 | 18.922 | 59.999 | 13 | 36.58 | 9.728 | 60.034 | 5 | 36.6 | 10.208 | 59.971 | 5
36.6 | 18.105 | 59.971 | 13 | 36.61 | 17.497 | 60.005 | 13 | 36.58 | 18.917 | 59.999 | 13 | 36.59 | 9.728 | 60.034 | 5 | 36.61 | 10.208 | 59.971 | 5
36.61 | 18.105 | 59.971 | 13 | 36.62 | 17.497 | 60.005 | 13 | 36.59 | 18.917 | 59.999 | 13 | 36.6 | 9.725 | 60.034 | 5 | 36.62 | 10.207 | 59.971 | 5
36.62 | 18.098 | 59.971 | 13 | 36.63 | 17.494 | 60.005 | 13 | 36.6 | 18.917 | 59.999 | 13 | 36.61 | 9.725 | 60.034 | 5 | 36.63 | 10.207 | 59.971 | 5
36.63 | 18.098 | 59.971 | 13 | 36.63 | 17.494 | 60.005 | 13 | 36.61 | 18.917 | 59.999 | 13 | 36.62 | 9.722 | 60.034 | 5 | 36.63 | 10.207 | 59.971 | 5
36.64 | 18.098 | 59.971 | 13 | 36.64 | 17.492 | 60.005 | 13 | 36.62 | 18.917 | 59.999 | 13 | 36.62 | 9.722 | 60.034 | 5 | 36.64 | 10.207 | 59.971 | 5
36.65 | 18.098 | 59.971 | 13 | 36.65 | 17.492 | 60.005 | 13 | 36.62 | 18.917 | 59.999 | 13 | 36.63 | 9.722 | 60.034 | 5 | 36.65 | 10.207 | 59.971 | 5
36.65 | 18.098 | 59.971 | 13 | 36.66 | 17.49 | 60.005 | 13 | 36.63 | 18.917 | 59.999 | 13 | 36.64 | 9.722 | 60.034 | 5 | 36.66 | 10.207 | 59.971 | 5
36.66 | 18.098 | 59.971 | 13 | 36.67 | 17.49 | 60.005 | 13 | 36.64 | 18.917 | 59.999 | 13 | 36.65 | 9.72 | 60.034 | 5 | 36.67 | 10.207 | 59.971 | 5
36.67 | 18.098 | 59.971 | 13 | 36.68 | 17.49 | 60.005 | 13 | 36.65 | 18.916 | 59.999 | 13 | 36.66 | 9.72 | 60.034 | 5 | 36.68 | 10.207 | 59.971 | 5
36.68 | 18.098 | 59.971 | 13 | 36.68 | 17.49 | 60.005 | 13 | 36.66 | 18.916 | 59.999 | 13 | 36.67 | 9.72 | 60.034 | 5 | 36.68 | 10.207 | 59.971 | 5
36.69 | 18.098 | 59.971 | 13 | 36.69 | 17.49 | 60.005 | 13 | 36.67 | 18.915 | 59.999 | 13 | 36.67 | 9.72 | 60.034 | 5 | 36.69 | 10.207 | 59.971 | 5
36.7 | 18.098 | 59.971 | 13 | 36.7 | 17.49 | 60.005 | 13 | 36.67 | 18.915 | 59.999 | 13 | 36.68 | 9.72 | 60.034 | 5 | 36.7 | 10.207 | 59.971 | 5
36.7 | 18.098 | 59.971 | 13 | 36.71 | 17.488 | 60.005 | 13 | 36.68 | 18.913 | 59.999 | 13 | 36.69 | 9.72 | 60.034 | 5 | 36.71 | 10.207 | 59.971 | 5
36.71 | 18.098 | 59.971 | 13 | 36.72 | 17.488 | 60.005 | 13 | 36.69 | 18.913 | 59.999 | 13 | 36.7 | 9.714 | 60.034 | 5 | 36.72 | 10.208 | 59.971 | 5
36.72 | 18.095 | 59.971 | 13 | 36.73 | 17.486 | 60.005 | 13 | 36.7 | 18.913 | 59.999 | 13 | 36.71 | 9.714 | 60.034 | 5 | 36.73 | 10.208 | 59.971 | 5
36.73 | 18.095 | 59.971 | 13 | 36.73 | 17.486 | 60.005 | 13 | 36.71 | 18.913 | 59.999 | 13 | 36.72 | 9.714 | 60.034 | 5 | 36.73 | 10.208 | 59.971 | 5
36.74 | 18.095 | 59.971 | 13 | 36.74 | 17.499 | 60.005 | 13 | 36.72 | 18.913 | 59.999 | 13 | 36.72 | 9.714 | 60.034 | 5 | 36.74 | 10.208 | 59.971 | 5
36.75 | 18.095 | 59.971 | 13 | 36.75 | 17.499 | 60.005 | 13 | 36.72 | 18.913 | 59.999 | 13 | 36.73 | 9.711 | 60.034 | 5 | 36.75 | 10.208 | 59.971 | 5
36.75 | 18.095 | 59.971 | 13 | 36.76 | 17.499 | 60.005 | 13 | 36.73 | 18.913 | 59.999 | 13 | 36.74 | 9.711 | 60.034 | 5 | 36.76 | 10.208 | 59.971 | 5
36.76 | 18.095 | 59.971 | 13 | 36.77 | 17.499 | 60.005 | 13 | 36.74 | 18.913 | 59.999 | 13 | 36.75 | 9.711 | 60.034 | 5 | 36.77 | 10.208 | 59.971 | 5
36.77 | 18.095 | 59.971 | 13 | 36.78 | 17.499 | 60.005 | 13 | 36.75 | 18.911 | 59.999 | 13 | 36.76 | 9.711 | 60.034 | 5 | 36.78 | 10.208 | 59.971 | 5
36.78 | 18.095 | 59.971 | 13 | 36.78 | 17.499 | 60.005 | 13 | 36.76 | 18.911 | 59.999 | 13 | 36.77 | 9.71 | 60.034 | 5 | 36.78 | 10.208 | 59.971 | 5
36.79 | 18.091 | 59.971 | 13 | 36.79 | 17.498 | 60.005 | 13 | 36.77 | 18.909 | 59.999 | 13 | 36.77 | 9.71 | 60.034 | 5 | 36.79 | 10.208 | 59.971 | 5
36.8 | 18.091 | 59.971 | 13 | 36.8 | 17.498 | 60.005 | 13 | 36.77 | 18.909 | 59.999 | 13 | 36.78 | 9.71 | 60.034 | 5 | 36.8 | 10.208 | 59.971 | 5
36.8 | 18.091 | 59.971 | 13 | 36.81 | 17.497 | 60.005 | 13 | 36.78 | 18.909 | 59.999 | 13 | 36.79 | 9.71 | 60.034 | 5 | 36.81 | 10.208 | 59.971 | 5
36.81 | 18.091 | 59.971 | 13 | 36.82 | 17.497 | 60.005 | 13 | 36.79 | 18.909 | 59.999 | 13 | 36.8 | 9.704 | 60.034 | 5 | 36.82 | 10.208 | 59.971 | 5
36.82 | 18.091 | 59.971 | 13 | 36.83 | 17.497 | 60.005 | 13 | 36.8 | 18.903 | 59.999 | 13 | 36.81 | 9.704 | 60.034 | 5 | 36.83 | 10.208 | 59.971 | 5
36.83 | 18.091 | 59.971 | 13 | 36.83 | 17.497 | 60.005 | 13 | 36.81 | 18.903 | 59.999 | 13 | 36.82 | 9.704 | 60.034 | 5 | 36.83 | 10.208 | 59.971 | 5
36.84 | 18.091 | 59.971 | 13 | 36.84 | 17.497 | 60.005 | 13 | 36.82 | 18.903 | 59.999 | 13 | 36.82 | 9.704 | 60.034 | 5 | 36.84 | 10.208 | 59.971 | 5
36.85 | 18.091 | 59.971 | 13 | 36.85 | 17.497 | 60.005 | 13 | 36.82 | 18.903 | 59.999 | 13 | 36.83 | 9.701 | 60.034 | 5 | 36.85 | 10.208 | 59.971 | 5
36.85 | 18.084 | 59.971 | 13 | 36.86 | 17.488 | 60.005 | 13 | 36.83 | 18.89 | 59.999 | 13 | 36.84 | 9.701 | 60.034 | 5 | 36.86 | 10.208 | 59.971 | 5
36.86 | 18.084 | 59.971 | 13 | 36.87 | 17.488 | 60.005 | 13 | 36.84 | 18.89 | 59.999 | 13 | 36.85 | 9.697 | 60.034 | 5 | 36.87 | 10.208 | 59.971 | 5
36.87 | 18.084 | 59.971 | 13 | 36.88 | 17.499 | 60.005 | 13 | 36.85 | 18.887 | 59.999 | 13 | 36.86 | 9.697 | 60.034 | 5 | 36.88 | 10.208 | 59.971 | 5
36.88 | 18.084 | 59.971 | 13 | 36.88 | 17.499 | 60.005 | 13 | 36.86 | 18.887 | 59.999 | 13 | 36.87 | 9.695 | 60.034 | 5 | 36.88 | 10.208 | 59.971 | 5
36.89 | 18.084 | 59.971 | 13 | 36.89 | 17.499 | 60.005 | 13 | 36.87 | 18.887 | 59.999 | 13 | 36.87 | 9.695 | 60.034 | 5 | 36.89 | 10.208 | 59.971 | 5
36.9 | 18.084 | 59.971 | 13 | 36.9 | 17.499 | 60.005 | 13 | 36.87 | 18.887 | 59.999 | 13 | 36.88 | 9.692 | 60.034 | 5 | 36.9 | 10.208 | 59.971 | 5
36.9 | 18.084 | 59.971 | 13 | 36.91 | 17.507 | 60.005 | 13 | 36.88 | 18.885 | 59.999 | 13 | 36.89 | 9.692 | 60.034 | 5 | 36.91 | 10.208 | 59.971 | 5
36.91 | 18.084 | 59.971 | 13 | 36.92 | 17.507 | 60.005 | 13 | 36.89 | 18.885 | 59.999 | 13 | 36.9 | 9.692 | 60.034 | 5 | 36.92 | 10.208 | 59.971 | 5
36.92 | 18.084 | 59.971 | 13 | 36.93 | 17.504 | 60.005 | 13 | 36.9 | 18.885 | 59.999 | 13 | 36.91 | 9.692 | 60.034 | 5 | 36.93 | 10.208 | 59.971 | 5
36.93 | 18.084 | 59.971 | 13 | 36.93 | 17.504 | 60.005 | 13 | 36.91 | 18.885 | 59.999 | 13 | 36.92 | 9.689 | 60.034 | 5 | 36.93 | 10.208 | 59.971 | 5
36.94 | 18.084 | 59.971 | 13 | 36.94 | 17.502 | 60.005 | 13 | 36.92 | 18.885 | 59.999 | 13 | 36.92 | 9.689 | 60.034 | 5 | 36.94 | 10.208 | 59.971 | 5
36.95 | 18.084 | 59.971 | 13 | 36.95 | 17.502 | 60.005 | 13 | 36.92 | 18.885 | 59.999 | 13 | 36.93 | 9.682 | 60.034 | 5 | 36.95 | 10.208 | 59.971 | 5
36.95 | 18.084 | 59.971 | 13 | 36.96 | 17.502 | 60.005 | 13 | 36.93 | 18.883 | 59.999 | 13 | 36.94 | 9.682 | 60.034 | 5 | 36.96 | 10.208 | 59.971 | 5
36.96 | 18.084 | 59.971 | 13 | 36.97 | 17.502 | 60.005 | 13 | 36.94 | 18.883 | 59.999 | 13 | 36.95 | 9.682 | 60.034 | 5 | 36.97 | 10.208 | 59.971 | 5
36.97 | 18.084 | 59.971 | 13 | 36.98 | 17.496 | 60.005 | 13 | 36.95 | 18.883 | 59.999 | 13 | 36.96 | 9.682 | 60.034 | 5 | 36.98 | 10.208 | 59.971 | 5
36.98 | 18.084 | 59.971 | 13 | 36.98 | 17.496 | 60.005 | 13 | 36.96 | 18.883 | 59.999 | 13 | 36.97 | 9.679 | 60.034 | 5 | 36.98 | 10.208 | 59.971 | 5
36.99 | 18.084 | 59.971 | 13 | 36.99 | 17.496 | 60.005 | 13 | 36.97 | 18.879 | 59.999 | 13 | 36.97 | 9.679 | 60.034 | 5 | 36.99 | 10.208 | 59.971 | 5
37 | 18.084 | 59.971 | 13 | 37 | 17.496 | 60.005 | 13 | 36.97 | 18.879 | 59.999 | 13 | 36.98 | 9.679 | 60.034 | 5 | 37 | 10.208 | 59.971 | 5
37 | 18.083 | 59.971 | 13 | 37.01 | 17.492 | 60.005 | 13 | 36.98 | 18.878 | 59.999 | 13 | 36.99 | 9.679 | 60.034 | 5 | 37.01 | 10.208 | 59.971 | 5
37.01 | 18.083 | 59.971 | 13 | 37.02 | 17.492 | 60.005 | 13 | 36.99 | 18.878 | 59.999 | 13 | 37 | 9.674 | 60.034 | 5 | 37.02 | 10.208 | 59.971 | 5
37.02 | 18.083 | 59.971 | 13 | 37.03 | 17.486 | 60.005 | 13 | 37 | 18.878 | 59.999 | 13 | 37.01 | 9.674 | 60.034 | 5 | 37.03 | 10.208 | 59.971 | 5
37.03 | 18.083 | 59.971 | 13 | 37.03 | 17.486 | 60.005 | 13 | 37.01 | 18.878 | 59.999 | 13 | 37.02 | 9.672 | 60.034 | 5 | 37.03 | 10.208 | 59.971 | 5
37.04 | 18.083 | 59.971 | 13 | 37.04 | 17.486 | 60.005 | 13 | 37.02 | 18.875 | 59.999 | 13 | 37.02 | 9.672 | 60.034 | 5 | 37.04 | 10.208 | 59.971 | 5
37.05 | 18.083 | 59.971 | 13 | 37.05 | 17.486 | 60.005 | 13 | 37.02 | 18.875 | 59.999 | 13 | 37.03 | 9.676 | 60.034 | 5 | 37.05 | 10.208 | 59.971 | 5
37.05 | 18.083 | 59.971 | 13 | 37.06 | 17.486 | 60.005 | 13 | 37.03 | 18.87 | 59.999 | 13 | 37.04 | 9.676 | 60.034 | 5 | 37.06 | 10.208 | 59.971 | 5
37.06 | 18.083 | 59.971 | 13 | 37.07 | 17.486 | 60.005 | 13 | 37.04 | 18.87 | 59.999 | 13 | 37.05 | 9.673 | 60.034 | 5 | 37.07 | 10.208 | 59.971 | 5
37.07 | 18.083 | 59.971 | 13 | 37.08 | 17.479 | 60.005 | 13 | 37.05 | 18.866 | 59.999 | 13 | 37.06 | 9.673 | 60.034 | 5 | 37.08 | 10.208 | 59.971 | 5
37.08 | 18.083 | 59.971 | 13 | 37.08 | 17.479 | 60.005 | 13 | 37.06 | 18.866 | 59.999 | 13 | 37.07 | 9.667 | 60.034 | 5 | 37.08 | 10.208 | 59.971 | 5
37.09 | 18.081 | 59.971 | 13 | 37.09 | 17.479 | 60.005 | 13 | 37.07 | 18.866 | 59.999 | 13 | 37.07 | 9.667 | 60.034 | 5 | 37.09 | 10.208 | 59.971 | 5
37.1 | 18.081 | 59.971 | 13 | 37.1 | 17.479 | 60.005 | 13 | 37.07 | 18.866 | 59.999 | 13 | 37.08 | 9.667 | 60.034 | 5 | 37.1 | 10.208 | 59.971 | 5
37.1 | 18.081 | 59.971 | 13 | 37.11 | 17.479 | 60.005 | 13 | 37.08 | 18.862 | 59.999 | 13 | 37.09 | 9.667 | 60.034 | 5 | 37.11 | 10.208 | 59.971 | 5
37.11 | 18.081 | 59.971 | 13 | 37.12 | 17.479 | 60.005 | 13 | 37.09 | 18.862 | 59.999 | 13 | 37.1 | 9.665 | 60.034 | 5 | 37.12 | 10.208 | 59.971 | 5
37.12 | 18.081 | 59.971 | 13 | 37.13 | 17.471 | 60.005 | 13 | 37.1 | 18.84 | 59.999 | 13 | 37.11 | 9.665 | 60.034 | 5 | 37.13 | 10.208 | 59.971 | 5
37.13 | 18.081 | 59.971 | 13 | 37.13 | 17.471 | 60.005 | 13 | 37.11 | 18.84 | 59.999 | 13 | 37.12 | 9.662 | 60.034 | 5 | 37.13 | 10.208 | 59.971 | 5
37.14 | 18.081 | 59.971 | 13 | 37.14 | 17.469 | 60.005 | 13 | 37.12 | 18.837 | 59.999 | 13 | 37.12 | 9.662 | 60.034 | 5 | 37.14 | 10.208 | 59.971 | 5
37.15 | 18.081 | 59.971 | 13 | 37.15 | 17.469 | 60.005 | 13 | 37.12 | 18.837 | 59.999 | 13 | 37.13 | 9.659 | 60.034 | 5 | 37.15 | 10.208 | 59.971 | 5
37.15 | 18.044 | 59.971 | 13 | 37.16 | 17.469 | 60.005 | 13 | 37.13 | 18.833 | 59.999 | 13 | 37.14 | 9.659 | 60.034 | 5 | 37.16 | 10.208 | 59.971 | 5
37.16 | 18.044 | 59.971 | 13 | 37.17 | 17.469 | 60.005 | 13 | 37.14 | 18.833 | 59.999 | 13 | 37.15 | 9.656 | 60.034 | 5 | 37.17 | 10.208 | 59.971 | 5
37.17 | 18.044 | 59.971 | 13 | 37.18 | 17.468 | 60.005 | 13 | 37.15 | 18.83 | 59.999 | 13 | 37.16 | 9.656 | 60.034 | 5 | 37.18 | 10.208 | 59.971 | 5
37.18 | 18.044 | 59.971 | 13 | 37.18 | 17.468 | 60.005 | 13 | 37.16 | 18.83 | 59.999 | 13 | 37.17 | 9.681 | 60.034 | 5 | 37.18 | 10.208 | 59.971 | 5
37.19 | 18.044 | 59.971 | 13 | 37.19 | 17.461 | 60.005 | 13 | 37.17 | 18.83 | 59.999 | 13 | 37.17 | 9.681 | 60.034 | 5 | 37.19 | 10.208 | 59.971 | 5
37.2 | 18.044 | 59.971 | 13 | 37.2 | 17.461 | 60.005 | 13 | 37.17 | 18.83 | 59.999 | 13 | 37.18 | 9.677 | 60.034 | 5 | 37.2 | 10.209 | 59.971 | 5
37.2 | 18.044 | 59.971 | 13 | 37.21 | 17.461 | 60.005 | 13 | 37.18 | 18.83 | 59.999 | 13 | 37.19 | 9.677 | 60.034 | 5 | 37.21 | 10.209 | 59.971 | 5
37.21 | 18.044 | 59.971 | 13 | 37.22 | 17.461 | 60.005 | 13 | 37.19 | 18.83 | 59.999 | 13 | 37.2 | 9.674 | 60.034 | 5 | 37.22 | 10.209 | 59.971 | 5
37.22 | 18.044 | 59.971 | 13 | 37.23 | 17.46 | 60.005 | 13 | 37.2 | 18.83 | 59.999 | 13 | 37.21 | 9.674 | 60.034 | 5 | 37.23 | 10.209 | 59.971 | 5
37.23 | 18.044 | 59.971 | 13 | 37.23 | 17.46 | 60.005 | 13 | 37.21 | 18.83 | 59.999 | 13 | 37.22 | 9.672 | 60.034 | 5 | 37.23 | 10.209 | 59.971 | 5
37.24 | 18.044 | 59.971 | 13 | 37.24 | 17.458 | 60.005 | 13 | 37.22 | 18.825 | 59.999 | 13 | 37.22 | 9.672 | 60.034 | 5 | 37.24 | 10.209 | 59.971 | 5
37.25 | 18.044 | 59.971 | 13 | 37.25 | 17.458 | 60.005 | 13 | 37.22 | 18.825 | 59.999 | 13 | 37.23 | 9.669 | 60.034 | 5 | 37.25 | 10.211 | 59.971 | 5
37.25 | 18.041 | 59.971 | 13 | 37.26 | 17.454 | 60.005 | 13 | 37.23 | 18.825 | 59.999 | 13 | 37.24 | 9.669 | 60.034 | 5 | 37.26 | 10.211 | 59.971 | 5
37.26 | 18.041 | 59.971 | 13 | 37.27 | 17.454 | 60.005 | 13 | 37.24 | 18.825 | 59.999 | 13 | 37.25 | 9.666 | 60.034 | 5 | 37.27 | 10.211 | 59.971 | 5
37.27 | 18 | 59.971 | 13 | 37.28 | 17.45 | 60.005 | 13 | 37.25 | 18.825 | 59.999 | 13 | 37.26 | 9.666 | 60.034 | 5 | 37.28 | 10.211 | 59.971 | 5
37.28 | 18 | 59.971 | 13 | 37.28 | 17.45 | 60.005 | 13 | 37.26 | 18.825 | 59.999 | 13 | 37.27 | 9.664 | 60.034 | 5 | 37.28 | 10.211 | 59.971 | 5
37.29 | 18 | 59.971 | 13 | 37.29 | 17.448 | 60.005 | 13 | 37.27 | 18.825 | 59.999 | 13 | 37.27 | 9.664 | 60.034 | 5 | 37.29 | 10.211 | 59.971 | 5
37.3 | 18 | 59.971 | 13 | 37.3 | 17.448 | 60.005 | 13 | 37.27 | 18.825 | 59.999 | 13 | 37.28 | 9.658 | 60.034 | 5 | 37.3 | 10.214 | 59.971 | 5
37.31 | 18 | 59.971 | 13 | 37.31 | 17.448 | 60.005 | 13 | 37.28 | 18.824 | 59.999 | 13 | 37.29 | 9.658 | 60.034 | 5 | 37.31 | 10.214 | 59.971 | 5
37.31 | 18 | 59.971 | 13 | 37.32 | 17.448 | 60.005 | 13 | 37.29 | 18.824 | 59.999 | 13 | 37.3 | 9.656 | 60.034 | 5 | 37.32 | 10.214 | 59.971 | 5
37.32 | 18 | 59.971 | 13 | 37.33 | 17.428 | 60.005 | 13 | 37.3 | 18.815 | 59.999 | 13 | 37.31 | 9.656 | 60.034 | 5 | 37.33 | 10.214 | 59.971 | 5
37.33 | 18 | 59.971 | 13 | 37.33 | 17.428 | 60.005 | 13 | 37.31 | 18.815 | 59.999 | 13 | 37.32 | 9.656 | 60.034 | 5 | 37.33 | 10.214 | 59.971 | 5
37.34 | 17.99 | 59.971 | 13 | 37.34 | 17.424 | 60.005 | 13 | 37.32 | 18.812 | 59.999 | 13 | 37.32 | 9.656 | 60.034 | 5 | 37.34 | 10.214 | 59.971 | 5
37.35 | 17.99 | 59.971 | 13 | 37.35 | 17.424 | 60.005 | 13 | 37.32 | 18.812 | 59.999 | 13 | 37.33 | 9.65 | 60.034 | 5 | 37.35 | 10.214 | 59.971 | 5
37.36 | 17.992 | 59.971 | 13 | 37.36 | 17.42 | 60.005 | 13 | 37.33 | 18.812 | 59.999 | 13 | 37.34 | 9.65 | 60.034 | 5 | 37.36 | 10.214 | 59.971 | 5
37.36 | 17.992 | 59.971 | 13 | 37.37 | 17.42 | 60.005 | 13 | 37.34 | 18.812 | 59.999 | 13 | 37.35 | 9.648 | 60.034 | 5 | 37.37 | 10.214 | 59.971 | 5
37.37 | 17.992 | 59.971 | 13 | 37.38 | 17.407 | 60.005 | 13 | 37.35 | 18.812 | 59.999 | 13 | 37.36 | 9.648 | 60.034 | 5 | 37.38 | 10.214 | 59.971 | 5
37.38 | 17.992 | 59.971 | 13 | 37.38 | 17.407 | 60.005 | 13 | 37.36 | 18.812 | 59.999 | 13 | 37.37 | 9.645 | 60.034 | 5 | 37.38 | 10.214 | 59.971 | 5
37.39 | 17.992 | 59.971 | 13 | 37.39 | 17.398 | 60.005 | 13 | 37.37 | 18.804 | 59.999 | 13 | 37.37 | 9.645 | 60.034 | 5 | 37.39 | 10.214 | 59.971 | 5
37.4 | 17.992 | 59.971 | 13 | 37.4 | 17.398 | 60.005 | 13 | 37.37 | 18.804 | 59.999 | 13 | 37.38 | 9.639 | 60.034 | 5 | 37.4 | 10.214 | 59.971 | 5
37.41 | 17.992 | 59.971 | 13 | 37.41 | 17.394 | 60.005 | 13 | 37.38 | 18.799 | 59.999 | 13 | 37.39 | 9.639 | 60.034 | 5 | 37.41 | 10.214 | 59.971 | 5
37.41 | 17.992 | 59.971 | 13 | 37.42 | 17.394 | 60.005 | 13 | 37.39 | 18.799 | 59.999 | 13 | 37.4 | 9.639 | 60.028 | 5 | 37.42 | 10.214 | 59.971 | 5
37.42 | 17.992 | 59.971 | 13 | 37.43 | 17.394 | 60.005 | 13 | 37.4 | 18.797 | 59.999 | 13 | 37.41 | 9.639 | 60.028 | 5 | 37.43 | 10.214 | 59.971 | 5
37.43 | 17.992 | 59.971 | 13 | 37.43 | 17.394 | 60.005 | 13 | 37.41 | 18.797 | 59.999 | 13 | 37.42 | 9.634 | 60.028 | 5 | 37.43 | 10.214 | 59.971 | 5
37.44 | 17.992 | 59.971 | 13 | 37.44 | 17.39 | 60.005 | 13 | 37.42 | 18.797 | 59.999 | 13 | 37.42 | 9.634 | 60.028 | 5 | 37.44 | 10.214 | 59.971 | 5
37.45 | 17.992 | 59.971 | 13 | 37.45 | 17.39 | 60.005 | 13 | 37.42 | 18.797 | 59.999 | 13 | 37.43 | 9.631 | 60.028 | 5 | 37.45 | 10.214 | 59.971 | 5
37.46 | 17.995 | 59.971 | 13 | 37.46 | 17.388 | 60.005 | 13 | 37.43 | 18.795 | 59.999 | 13 | 37.44 | 9.631 | 60.028 | 5 | 37.46 | 10.214 | 59.971 | 5
37.46 | 17.995 | 59.971 | 13 | 37.47 | 17.388 | 60.005 | 13 | 37.44 | 18.795 | 59.999 | 13 | 37.45 | 9.628 | 60.028 | 5 | 37.47 | 10.214 | 59.971 | 5
37.47 | 17.995 | 59.971 | 13 | 37.48 | 17.388 | 59.999 | 13 | 37.45 | 18.795 | 59.999 | 13 | 37.46 | 9.628 | 60.028 | 5 | 37.48 | 10.214 | 59.971 | 5
37.48 | 17.995 | 59.971 | 13 | 37.48 | 17.388 | 59.999 | 13 | 37.46 | 18.795 | 59.999 | 13 | 37.47 | 9.628 | 60.028 | 5 | 37.48 | 10.217 | 59.971 | 5
37.49 | 17.995 | 59.971 | 13 | 37.49 | 17.384 | 59.999 | 13 | 37.47 | 18.794 | 59.999 | 13 | 37.47 | 9.628 | 60.028 | 5 | 37.49 | 10.217 | 59.971 | 5
37.5 | 17.995 | 59.971 | 13 | 37.5 | 17.384 | 59.999 | 13 | 37.47 | 18.794 | 59.999 | 13 | 37.48 | 9.628 | 60.028 | 5 | 37.5 | 10.217 | 59.971 | 5
37.51 | 17.993 | 59.971 | 13 | 37.51 | 17.38 | 59.999 | 13 | 37.48 | 18.794 | 59.999 | 13 | 37.49 | 9.628 | 60.028 | 5 | 37.51 | 10.217 | 59.971 | 5
37.51 | 17.993 | 59.971 | 13 | 37.52 | 17.38 | 59.999 | 13 | 37.49 | 18.794 | 59.999 | 13 | 37.5 | 9.625 | 60.028 | 5 | 37.52 | 10.217 | 59.971 | 5
37.52 | 17.993 | 59.971 | 13 | 37.53 | 17.377 | 59.999 | 13 | 37.5 | 18.787 | 59.999 | 13 | 37.51 | 9.625 | 60.028 | 5 | 37.53 | 10.217 | 59.971 | 5
37.53 | 17.993 | 59.971 | 13 | 37.53 | 17.377 | 59.999 | 13 | 37.51 | 18.787 | 59.999 | 13 | 37.52 | 9.622 | 60.028 | 5 | 37.53 | 10.217 | 59.971 | 5
37.54 | 17.993 | 59.971 | 13 | 37.54 | 17.377 | 59.999 | 13 | 37.52 | 18.787 | 59.999 | 13 | 37.52 | 9.622 | 60.028 | 5 | 37.54 | 10.217 | 59.971 | 5
37.55 | 17.993 | 59.971 | 13 | 37.55 | 17.377 | 59.999 | 13 | 37.52 | 18.787 | 59.999 | 13 | 37.53 | 9.622 | 60.028 | 5 | 37.55 | 10.217 | 59.971 | 5
37.56 | 17.993 | 59.971 | 13 | 37.56 | 17.377 | 59.999 | 13 | 37.53 | 18.784 | 59.999 | 13 | 37.54 | 9.622 | 60.028 | 5 | 37.56 | 10.217 | 59.971 | 5
37.56 | 17.993 | 59.971 | 13 | 37.57 | 17.377 | 59.999 | 13 | 37.54 | 18.784 | 59.999 | 13 | 37.55 | 9.619 | 60.028 | 5 | 37.57 | 10.22 | 59.971 | 5
37.57 | 17.993 | 59.971 | 13 | 37.58 | 17.377 | 59.999 | 13 | 37.55 | 18.784 | 59.999 | 13 | 37.56 | 9.619 | 60.028 | 5 | 37.58 | 10.22 | 59.971 | 5
37.58 | 17.993 | 59.971 | 13 | 37.58 | 17.377 | 59.999 | 13 | 37.56 | 18.784 | 59.999 | 13 | 37.57 | 9.616 | 60.028 | 5 | 37.58 | 10.221 | 59.971 | 5
37.59 | 17.993 | 59.971 | 13 | 37.59 | 17.377 | 59.999 | 13 | 37.57 | 18.78 | 59.999 | 13 | 37.57 | 9.616 | 60.028 | 5 | 37.59 | 10.221 | 59.971 | 5
37.6 | 17.993 | 59.971 | 13 | 37.6 | 17.377 | 59.999 | 13 | 37.57 | 18.78 | 59.999 | 13 | 37.58 | 9.616 | 60.028 | 5 | 37.6 | 10.221 | 59.971 | 5
37.61 | 17.993 | 59.971 | 13 | 37.61 | 17.377 | 59.999 | 13 | 37.58 | 18.78 | 59.999 | 13 | 37.59 | 9.616 | 60.028 | 5 | 37.61 | 10.221 | 59.971 | 5
37.61 | 17.993 | 59.971 | 13 | 37.62 | 17.377 | 59.999 | 13 | 37.59 | 18.78 | 59.999 | 13 | 37.6 | 9.601 | 60.028 | 5 | 37.62 | 10.221 | 59.971 | 5
37.62 | 17.99 | 59.971 | 13 | 37.63 | 17.371 | 59.999 | 13 | 37.6 | 18.777 | 59.999 | 13 | 37.61 | 9.601 | 60.028 | 5 | 37.63 | 10.221 | 59.971 | 5
37.63 | 17.99 | 59.971 | 13 | 37.63 | 17.371 | 59.999 | 13 | 37.61 | 18.777 | 59.999 | 13 | 37.62 | 9.601 | 60.028 | 5 | 37.63 | 10.221 | 59.971 | 5
37.64 | 17.988 | 59.971 | 13 | 37.64 | 17.371 | 59.999 | 13 | 37.62 | 18.776 | 59.999 | 13 | 37.62 | 9.601 | 60.028 | 5 | 37.64 | 10.221 | 59.971 | 5
37.65 | 17.988 | 59.971 | 13 | 37.65 | 17.371 | 59.999 | 13 | 37.62 | 18.776 | 59.999 | 13 | 37.63 | 9.598 | 60.028 | 5 | 37.65 | 10.221 | 59.971 | 5
37.66 | 17.988 | 59.971 | 13 | 37.66 | 17.371 | 59.999 | 13 | 37.63 | 18.775 | 59.999 | 13 | 37.64 | 9.598 | 60.028 | 5 | 37.66 | 10.221 | 59.971 | 5
37.66 | 17.988 | 59.971 | 13 | 37.67 | 17.371 | 59.999 | 13 | 37.64 | 18.775 | 59.999 | 13 | 37.65 | 9.595 | 60.028 | 5 | 37.67 | 10.221 | 59.971 | 5
37.67 | 17.988 | 59.971 | 13 | 37.68 | 17.371 | 59.999 | 13 | 37.65 | 18.775 | 59.999 | 13 | 37.66 | 9.595 | 60.028 | 5 | 37.68 | 10.221 | 59.971 | 5
37.68 | 17.988 | 59.971 | 13 | 37.68 | 17.371 | 59.999 | 13 | 37.66 | 18.775 | 59.999 | 13 | 37.67 | 9.587 | 60.028 | 5 | 37.68 | 10.221 | 59.971 | 5
37.69 | 17.988 | 59.971 | 13 | 37.69 | 17.371 | 59.999 | 13 | 37.67 | 18.775 | 59.999 | 13 | 37.67 | 9.587 | 60.028 | 5 | 37.69 | 10.221 | 59.971 | 5
37.7 | 17.988 | 59.971 | 13 | 37.7 | 17.371 | 59.999 | 13 | 37.67 | 18.775 | 59.999 | 13 | 37.68 | 9.587 | 60.028 | 5 | 37.7 | 10.221 | 59.971 | 5
37.71 | 17.988 | 59.971 | 13 | 37.71 | 17.371 | 59.999 | 13 | 37.68 | 18.771 | 59.999 | 13 | 37.69 | 9.587 | 60.028 | 5 | 37.71 | 10.221 | 59.971 | 5
37.71 | 17.988 | 59.971 | 13 | 37.72 | 17.371 | 59.999 | 13 | 37.69 | 18.771 | 59.999 | 13 | 37.7 | 9.587 | 60.028 | 5 | 37.72 | 10.221 | 59.971 | 5
37.72 | 17.988 | 59.971 | 13 | 37.73 | 17.362 | 59.999 | 13 | 37.7 | 18.771 | 59.999 | 13 | 37.71 | 9.587 | 60.028 | 5 | 37.73 | 10.221 | 59.971 | 5
37.73 | 17.988 | 59.971 | 13 | 37.73 | 17.362 | 59.999 | 13 | 37.71 | 18.771 | 59.999 | 13 | 37.72 | 9.581 | 60.028 | 5 | 37.73 | 10.221 | 59.971 | 5
37.74 | 17.988 | 59.971 | 13 | 37.74 | 17.362 | 59.999 | 13 | 37.72 | 18.767 | 59.999 | 13 | 37.72 | 9.581 | 60.028 | 5 | 37.74 | 10.221 | 59.971 | 5
37.75 | 17.988 | 59.971 | 13 | 37.75 | 17.362 | 59.999 | 13 | 37.72 | 18.767 | 59.999 | 13 | 37.73 | 9.578 | 60.028 | 5 | 37.75 | 10.221 | 59.971 | 5
37.76 | 17.988 | 59.971 | 13 | 37.76 | 17.362 | 59.999 | 13 | 37.73 | 18.767 | 59.999 | 13 | 37.74 | 9.578 | 60.028 | 5 | 37.76 | 10.221 | 59.971 | 5
37.76 | 17.988 | 59.971 | 13 | 37.77 | 17.362 | 59.999 | 13 | 37.74 | 18.767 | 59.999 | 13 | 37.75 | 9.578 | 60.028 | 5 | 37.77 | 10.221 | 59.971 | 5
37.77 | 17.986 | 59.971 | 13 | 37.78 | 17.362 | 59.999 | 13 | 37.75 | 18.747 | 59.999 | 13 | 37.76 | 9.578 | 60.028 | 5 | 37.78 | 10.221 | 59.971 | 5
37.78 | 17.986 | 59.971 | 13 | 37.78 | 17.362 | 59.999 | 13 | 37.76 | 18.747 | 59.999 | 13 | 37.77 | 9.578 | 60.028 | 5 | 37.78 | 10.223 | 59.971 | 5
37.79 | 17.986 | 59.971 | 13 | 37.79 | 17.362 | 59.999 | 13 | 37.77 | 18.745 | 59.999 | 13 | 37.77 | 9.578 | 60.028 | 5 | 37.79 | 10.223 | 59.971 | 5
37.8 | 17.986 | 59.971 | 13 | 37.8 | 17.362 | 59.999 | 13 | 37.77 | 18.745 | 59.999 | 13 | 37.78 | 9.575 | 60.028 | 5 | 37.8 | 10.223 | 59.971 | 5
37.81 | 17.984 | 59.971 | 13 | 37.81 | 17.357 | 59.999 | 13 | 37.78 | 18.744 | 59.999 | 13 | 37.79 | 9.575 | 60.028 | 5 | 37.81 | 10.223 | 59.971 | 5
37.81 | 17.984 | 59.971 | 13 | 37.82 | 17.357 | 59.999 | 13 | 37.79 | 18.744 | 59.999 | 13 | 37.8 | 9.569 | 60.028 | 5 | 37.82 | 10.223 | 59.971 | 5
37.82 | 17.913 | 59.971 | 13 | 37.83 | 17.357 | 59.999 | 13 | 37.8 | 18.744 | 59.999 | 13 | 37.81 | 9.569 | 60.028 | 5 | 37.83 | 10.223 | 59.971 | 5
37.83 | 17.913 | 59.971 | 13 | 37.83 | 17.357 | 59.999 | 13 | 37.81 | 18.744 | 59.999 | 13 | 37.82 | 9.569 | 60.028 | 5 | 37.83 | 10.223 | 59.971 | 5
37.84 | 17.913 | 59.971 | 13 | 37.84 | 17.355 | 59.999 | 13 | 37.82 | 18.739 | 59.999 | 13 | 37.82 | 9.569 | 60.028 | 5 | 37.84 | 10.223 | 59.971 | 5
37.85 | 17.913 | 59.971 | 13 | 37.85 | 17.355 | 59.999 | 13 | 37.82 | 18.739 | 59.999 | 13 | 37.83 | 9.569 | 60.028 | 5 | 37.85 | 10.223 | 59.971 | 5
37.86 | 17.913 | 59.971 | 13 | 37.86 | 17.355 | 59.999 | 13 | 37.83 | 18.739 | 59.999 | 13 | 37.84 | 9.569 | 60.028 | 5 | 37.86 | 10.223 | 59.971 | 5
37.86 | 17.913 | 59.971 | 13 | 37.87 | 17.355 | 59.999 | 13 | 37.84 | 18.739 | 59.999 | 13 | 37.85 | 9.566 | 60.028 | 5 | 37.87 | 10.226 | 59.971 | 5
37.87 | 17.913 | 59.971 | 13 | 37.88 | 17.355 | 59.999 | 13 | 37.85 | 18.735 | 59.999 | 13 | 37.86 | 9.566 | 60.028 | 5 | 37.88 | 10.226 | 59.971 | 5
37.88 | 17.913 | 59.971 | 13 | 37.88 | 17.355 | 59.999 | 13 | 37.86 | 18.735 | 59.999 | 13 | 37.87 | 9.564 | 60.028 | 5 | 37.88 | 10.226 | 59.971 | 5
37.89 | 17.908 | 59.971 | 13 | 37.89 | 17.35 | 59.999 | 13 | 37.87 | 18.73 | 59.999 | 13 | 37.87 | 9.564 | 60.028 | 5 | 37.89 | 10.226 | 59.971 | 5
37.9 | 17.908 | 59.971 | 13 | 37.9 | 17.35 | 59.999 | 13 | 37.87 | 18.73 | 59.999 | 13 | 37.88 | 9.561 | 60.028 | 5 | 37.9 | 10.229 | 59.971 | 5
37.91 | 17.908 | 59.971 | 13 | 37.91 | 17.35 | 59.999 | 13 | 37.88 | 18.73 | 59.999 | 13 | 37.89 | 9.561 | 60.028 | 5 | 37.91 | 10.229 | 59.971 | 5
37.91 | 17.908 | 59.971 | 13 | 37.92 | 17.35 | 59.999 | 13 | 37.89 | 18.73 | 59.999 | 13 | 37.9 | 9.561 | 60.028 | 5 | 37.92 | 10.229 | 59.971 | 5
37.92 | 17.908 | 59.971 | 13 | 37.93 | 17.35 | 59.999 | 13 | 37.9 | 18.73 | 59.999 | 13 | 37.91 | 9.561 | 60.028 | 5 | 37.93 | 10.229 | 59.971 | 5
37.93 | 17.908 | 59.971 | 13 | 37.93 | 17.35 | 59.999 | 13 | 37.91 | 18.73 | 59.999 | 13 | 37.92 | 9.555 | 60.028 | 5 | 37.93 | 10.229 | 59.971 | 5
37.94 | 17.908 | 59.971 | 13 | 37.94 | 17.347 | 59.999 | 13 | 37.92 | 18.729 | 59.999 | 13 | 37.92 | 9.555 | 60.028 | 5 | 37.94 | 10.229 | 59.971 | 5
37.95 | 17.908 | 59.971 | 13 | 37.95 | 17.347 | 59.999 | 13 | 37.92 | 18.729 | 59.999 | 13 | 37.93 | 9.555 | 60.028 | 5 | 37.95 | 10.128 | 59.971 | 5
37.96 | 17.908 | 59.971 | 13 | 37.96 | 17.363 | 59.999 | 13 | 37.93 | 18.729 | 59.999 | 13 | 37.94 | 9.555 | 60.028 | 5 | 37.96 | 10.128 | 59.971 | 5
37.96 | 17.908 | 59.971 | 13 | 37.97 | 17.363 | 59.999 | 13 | 37.94 | 18.729 | 59.999 | 13 | 37.95 | 9.552 | 60.028 | 5 | 37.97 | 10.128 | 59.971 | 5
37.97 | 17.906 | 59.971 | 13 | 37.98 | 17.358 | 59.999 | 13 | 37.95 | 18.729 | 59.999 | 13 | 37.96 | 9.552 | 60.028 | 5 | 37.98 | 10.128 | 59.971 | 5
37.98 | 17.906 | 59.971 | 13 | 37.98 | 17.358 | 59.999 | 13 | 37.96 | 18.729 | 59.999 | 13 | 37.97 | 9.548 | 60.028 | 5 | 37.98 | 10.128 | 59.971 | 5
37.99 | 17.906 | 59.971 | 13 | 37.99 | 17.358 | 59.999 | 13 | 37.97 | 18.726 | 59.999 | 13 | 37.97 | 9.548 | 60.028 | 5 | 37.99 | 10.128 | 59.971 | 5
38 | 17.906 | 59.971 | 13 | 38 | 17.358 | 59.999 | 13 | 37.97 | 18.726 | 59.999 | 13 | 37.98 | 9.548 | 60.028 | 5 | 38 | 10.131 | 59.971 | 5
38.01 | 17.906 | 59.971 | 13 | 38.01 | 17.358 | 59.999 | 13 | 37.98 | 18.726 | 59.999 | 13 | 37.99 | 9.548 | 60.028 | 5 | 38.01 | 10.131 | 59.971 | 5
38.01 | 17.906 | 59.971 | 13 | 38.02 | 17.358 | 59.999 | 13 | 37.99 | 18.726 | 59.999 | 13 | 38 | 9.545 | 60.028 | 5 | 38.02 | 10.039 | 59.971 | 5
38.02 | 17.9 | 59.971 | 13 | 38.03 | 17.358 | 59.999 | 13 | 38 | 18.726 | 59.999 | 13 | 38.01 | 9.545 | 60.028 | 5 | 38.03 | 10.039 | 59.971 | 5
38.03 | 17.9 | 59.971 | 13 | 38.03 | 17.358 | 59.999 | 13 | 38.01 | 18.726 | 59.999 | 13 | 38.02 | 9.539 | 60.028 | 5 | 38.03 | 10.039 | 59.971 | 5
38.04 | 17.9 | 59.971 | 13 | 38.04 | 17.355 | 59.999 | 13 | 38.02 | 18.722 | 59.999 | 13 | 38.02 | 9.539 | 60.028 | 5 | 38.04 | 10.039 | 59.971 | 5
38.05 | 17.9 | 59.971 | 13 | 38.05 | 17.355 | 59.999 | 13 | 38.02 | 18.722 | 59.999 | 13 | 38.03 | 9.539 | 60.028 | 5 | 38.05 | 10.039 | 59.971 | 5
38.06 | 17.9 | 59.971 | 13 | 38.06 | 17.35 | 59.999 | 13 | 38.03 | 18.722 | 59.999 | 13 | 38.04 | 9.539 | 60.028 | 5 | 38.06 | 10.039 | 59.971 | 5
38.06 | 17.9 | 59.971 | 13 | 38.07 | 17.35 | 59.999 | 13 | 38.04 | 18.722 | 59.999 | 13 | 38.05 | 9.539 | 60.028 | 5 | 38.07 | 10.045 | 59.971 | 5
38.07 | 17.9 | 59.971 | 13 | 38.08 | 17.35 | 59.999 | 13 | 38.05 | 18.722 | 59.999 | 13 | 38.06 | 9.539 | 60.028 | 5 | 38.08 | 10.045 | 59.971 | 5
38.08 | 17.9 | 59.971 | 13 | 38.08 | 17.35 | 59.999 | 13 | 38.06 | 18.722 | 59.999 | 13 | 38.07 | 9.529 | 60.028 | 5 | 38.08 | 10.045 | 59.971 | 5
38.09 | 17.9 | 59.971 | 13 | 38.09 | 17.35 | 59.999 | 13 | 38.07 | 18.722 | 59.999 | 13 | 38.07 | 9.529 | 60.028 | 5 | 38.09 | 10.045 | 59.971 | 5
38.1 | 17.9 | 59.971 | 13 | 38.1 | 17.35 | 59.999 | 13 | 38.07 | 18.722 | 59.999 | 13 | 38.08 | 9.529 | 60.028 | 5 | 38.1 | 10.045 | 59.971 | 5
38.11 | 17.9 | 59.971 | 13 | 38.11 | 17.35 | 59.999 | 13 | 38.08 | 18.719 | 59.999 | 13 | 38.09 | 9.529 | 60.028 | 5 | 38.11 | 10.045 | 59.971 | 5
38.11 | 17.9 | 59.971 | 13 | 38.12 | 17.35 | 59.999 | 13 | 38.09 | 18.719 | 59.999 | 13 | 38.1 | 9.529 | 60.028 | 5 | 38.12 | 10.045 | 59.971 | 5
38.12 | 17.9 | 59.971 | 13 | 38.13 | 17.344 | 59.999 | 13 | 38.1 | 18.715 | 59.999 | 13 | 38.11 | 9.529 | 60.028 | 5 | 38.13 | 10.045 | 59.971 | 5
38.13 | 17.9 | 59.971 | 13 | 38.13 | 17.344 | 59.999 | 13 | 38.11 | 18.715 | 59.999 | 13 | 38.12 | 9.52 | 60.028 | 5 | 38.13 | 10.047 | 59.971 | 5
38.14 | 17.894 | 59.971 | 13 | 38.14 | 17.338 | 59.999 | 13 | 38.12 | 18.714 | 59.999 | 13 | 38.12 | 9.52 | 60.028 | 5 | 38.14 | 10.047 | 59.971 | 5
38.15 | 17.894 | 59.971 | 13 | 38.15 | 17.338 | 59.999 | 13 | 38.12 | 18.714 | 59.999 | 13 | 38.13 | 9.52 | 60.028 | 5 | 38.15 | 9.943 | 59.971 | 5
38.16 | 17.894 | 59.971 | 13 | 38.16 | 17.338 | 59.999 | 13 | 38.13 | 18.714 | 59.999 | 13 | 38.14 | 9.52 | 60.028 | 5 | 38.16 | 9.943 | 59.971 | 5
38.16 | 17.894 | 59.971 | 13 | 38.17 | 17.338 | 59.999 | 13 | 38.14 | 18.714 | 59.999 | 13 | 38.15 | 9.52 | 60.028 | 5 | 38.17 | 9.943 | 59.971 | 5
38.17 | 17.891 | 59.971 | 13 | 38.18 | 17.338 | 59.999 | 13 | 38.15 | 18.714 | 59.999 | 13 | 38.16 | 9.52 | 60.028 | 5 | 38.18 | 9.943 | 59.971 | 5
38.18 | 17.891 | 59.971 | 13 | 38.18 | 17.338 | 59.999 | 13 | 38.16 | 18.714 | 59.999 | 13 | 38.17 | 9.505 | 60.028 | 5 | 38.18 | 9.947 | 59.971 | 5
38.19 | 17.888 | 59.971 | 13 | 38.19 | 17.335 | 59.999 | 13 | 38.17 | 18.714 | 59.999 | 13 | 38.17 | 9.505 | 60.028 | 5 | 38.19 | 9.947 | 59.971 | 5
38.2 | 17.888 | 59.971 | 13 | 38.2 | 17.335 | 59.999 | 13 | 38.17 | 18.714 | 59.999 | 13 | 38.18 | 9.501 | 60.028 | 5 | 38.2 | 9.95 | 59.971 | 5
38.21 | 17.888 | 59.971 | 13 | 38.21 | 17.34 | 59.999 | 13 | 38.18 | 18.714 | 59.999 | 13 | 38.19 | 9.501 | 60.028 | 5 | 38.21 | 9.95 | 59.971 | 5
38.21 | 17.888 | 59.971 | 13 | 38.22 | 17.34 | 59.999 | 13 | 38.19 | 18.714 | 59.999 | 13 | 38.2 | 9.501 | 60.028 | 5 | 38.22 | 9.95 | 59.971 | 5
38.22 | 17.888 | 59.971 | 13 | 38.23 | 17.339 | 59.999 | 13 | 38.2 | 18.714 | 59.999 | 13 | 38.21 | 9.501 | 60.028 | 5 | 38.23 | 9.95 | 59.971 | 5
38.23 | 17.888 | 59.971 | 13 | 38.23 | 17.339 | 59.999 | 13 | 38.21 | 18.714 | 59.999 | 13 | 38.22 | 9.493 | 60.028 | 5 | 38.23 | 9.95 | 59.971 | 5
38.24 | 17.854 | 59.971 | 13 | 38.24 | 17.333 | 59.999 | 13 | 38.22 | 18.714 | 59.999 | 13 | 38.22 | 9.493 | 60.028 | 5 | 38.24 | 9.95 | 59.971 | 5
38.25 | 17.854 | 59.971 | 13 | 38.25 | 17.333 | 59.999 | 13 | 38.22 | 18.714 | 59.999 | 13 | 38.23 | 9.49 | 60.022 | 5 | 38.25 | 9.953 | 59.971 | 5
38.26 | 17.854 | 59.971 | 13 | 38.26 | 17.333 | 59.999 | 13 | 38.23 | 18.714 | 59.999 | 13 | 38.24 | 9.49 | 60.022 | 5 | 38.26 | 9.953 | 59.971 | 5
38.26 | 17.854 | 59.971 | 13 | 38.27 | 17.333 | 59.999 | 13 | 38.24 | 18.714 | 59.999 | 13 | 38.25 | 9.49 | 60.022 | 5 | 38.27 | 9.953 | 59.971 | 5
38.27 | 17.854 | 59.971 | 13 | 38.28 | 17.333 | 59.999 | 13 | 38.25 | 18.714 | 59.999 | 13 | 38.26 | 9.49 | 60.022 | 5 | 38.28 | 9.953 | 59.971 | 5
38.28 | 17.854 | 59.971 | 13 | 38.28 | 17.333 | 59.999 | 13 | 38.26 | 18.714 | 59.999 | 13 | 38.27 | 9.489 | 60.022 | 5 | 38.28 | 9.953 | 59.971 | 5
38.29 | 17.854 | 59.971 | 13 | 38.29 | 17.333 | 59.999 | 13 | 38.27 | 18.714 | 59.999 | 13 | 38.27 | 9.489 | 60.022 | 5 | 38.29 | 9.953 | 59.971 | 5
38.3 | 17.854 | 59.971 | 13 | 38.3 | 17.333 | 59.999 | 13 | 38.27 | 18.714 | 59.999 | 13 | 38.28 | 9.486 | 60.022 | 5 | 38.3 | 9.953 | 59.971 | 5
38.31 | 17.85 | 59.971 | 13 | 38.31 | 17.332 | 59.999 | 13 | 38.28 | 18.71 | 59.999 | 13 | 38.29 | 9.486 | 60.022 | 5 | 38.31 | 9.953 | 59.971 | 5
38.31 | 17.85 | 59.971 | 13 | 38.32 | 17.332 | 59.999 | 13 | 38.29 | 18.71 | 59.999 | 13 | 38.3 | 9.516 | 60.022 | 5 | 38.32 | 9.955 | 59.971 | 5
38.32 | 17.85 | 59.971 | 13 | 38.33 | 17.332 | 59.999 | 13 | 38.3 | 18.706 | 59.999 | 13 | 38.31 | 9.516 | 60.022 | 5 | 38.33 | 9.955 | 59.971 | 5
38.33 | 17.85 | 59.971 | 13 | 38.33 | 17.332 | 59.999 | 13 | 38.31 | 18.706 | 59.999 | 13 | 38.32 | 9.516 | 60.022 | 5 | 38.33 | 9.955 | 59.971 | 5
38.34 | 17.85 | 59.971 | 13 | 38.34 | 17.329 | 59.999 | 13 | 38.32 | 18.706 | 59.999 | 13 | 38.32 | 9.516 | 60.022 | 5 | 38.34 | 9.955 | 59.971 | 5
38.35 | 17.85 | 59.971 | 13 | 38.35 | 17.329 | 59.999 | 13 | 38.32 | 18.706 | 59.999 | 13 | 38.33 | 9.512 | 60.022 | 5 | 38.35 | 9.958 | 59.971 | 5
38.36 | 17.848 | 59.971 | 13 | 38.36 | 17.326 | 59.999 | 13 | 38.33 | 18.706 | 59.999 | 13 | 38.34 | 9.512 | 60.022 | 5 | 38.36 | 9.958 | 59.971 | 5
38.36 | 17.848 | 59.971 | 13 | 38.37 | 17.326 | 59.999 | 13 | 38.34 | 18.706 | 59.999 | 13 | 38.35 | 9.51 | 60.022 | 5 | 38.37 | 9.958 | 59.971 | 5
38.37 | 17.845 | 59.971 | 13 | 38.38 | 17.326 | 59.999 | 13 | 38.35 | 18.706 | 59.999 | 13 | 38.36 | 9.51 | 60.022 | 5 | 38.38 | 9.958 | 59.971 | 5
38.38 | 17.845 | 59.971 | 13 | 38.38 | 17.326 | 59.999 | 13 | 38.36 | 18.706 | 59.999 | 13 | 38.37 | 9.51 | 60.022 | 5 | 38.39 | 9.958 | 59.971 | 5
38.39 | 17.845 | 59.971 | 13 | 38.39 | 17.326 | 59.999 | 13 | 38.37 | 18.706 | 59.999 | 13 | 38.37 | 9.51 | 60.022 | 5 | 38.39 | 9.958 | 59.971 | 5
38.4 | 17.845 | 59.971 | 13 | 38.4 | 17.326 | 59.999 | 13 | 38.37 | 18.706 | 59.999 | 13 | 38.38 | 9.508 | 60.022 | 5 | 38.4 | 9.958 | 59.971 | 5
38.41 | 17.845 | 59.971 | 13 | 38.41 | 17.319 | 59.999 | 13 | 38.38 | 18.706 | 59.999 | 13 | 38.39 | 9.508 | 60.022 | 5 | 38.41 | 9.958 | 59.971 | 5
38.41 | 17.845 | 59.971 | 13 | 38.42 | 17.319 | 59.999 | 13 | 38.39 | 18.706 | 59.999 | 13 | 38.4 | 9.508 | 60.022 | 5 | 38.42 | 9.961 | 59.971 | 5
38.42 | 17.845 | 59.971 | 13 | 38.43 | 17.319 | 59.999 | 13 | 38.4 | 18.706 | 59.999 | 13 | 38.41 | 9.508 | 60.022 | 5 | 38.43 | 9.961 | 59.971 | 5
38.43 | 17.845 | 59.971 | 13 | 38.43 | 17.319 | 59.999 | 13 | 38.41 | 18.706 | 59.999 | 13 | 38.42 | 9.508 | 60.022 | 5 | 38.43 | 9.966 | 59.971 | 5
38.44 | 17.845 | 59.971 | 13 | 38.44 | 17.315 | 59.999 | 13 | 38.42 | 18.702 | 59.999 | 13 | 38.42 | 9.508 | 60.022 | 5 | 38.44 | 9.966 | 59.971 | 5
38.45 | 17.845 | 59.971 | 13 | 38.45 | 17.315 | 59.999 | 13 | 38.42 | 18.702 | 59.999 | 13 | 38.43 | 9.503 | 60.022 | 5 | 38.45 | 9.966 | 59.971 | 5
38.46 | 17.845 | 59.971 | 13 | 38.46 | 17.315 | 59.999 | 13 | 38.43 | 18.702 | 59.999 | 13 | 38.44 | 9.503 | 60.022 | 5 | 38.46 | 9.966 | 59.971 | 5
38.46 | 17.845 | 59.971 | 13 | 38.47 | 17.315 | 59.999 | 13 | 38.44 | 18.702 | 59.999 | 13 | 38.45 | 9.518 | 60.022 | 5 | 38.47 | 9.966 | 59.971 | 5
38.47 | 17.845 | 59.971 | 13 | 38.48 | 17.315 | 59.999 | 13 | 38.45 | 18.702 | 59.999 | 13 | 38.46 | 9.518 | 60.022 | 5 | 38.48 | 9.966 | 59.971 | 5
38.48 | 17.845 | 59.971 | 13 | 38.48 | 17.315 | 59.999 | 13 | 38.46 | 18.702 | 59.999 | 13 | 38.47 | 9.516 | 60.022 | 5 | 38.49 | 9.966 | 59.971 | 5
38.49 | 17.845 | 59.971 | 13 | 38.49 | 17.315 | 59.999 | 13 | 38.47 | 18.702 | 59.999 | 13 | 38.47 | 9.516 | 60.022 | 5 | 38.49 | 9.966 | 59.971 | 5
38.5 | 17.845 | 59.971 | 13 | 38.5 | 17.315 | 59.999 | 13 | 38.47 | 18.702 | 59.999 | 13 | 38.48 | 9.516 | 60.022 | 5 | 38.5 | 9.966 | 59.971 | 5
38.51 | 17.845 | 59.971 | 13 | 38.51 | 17.309 | 59.999 | 13 | 38.48 | 18.702 | 59.999 | 13 | 38.49 | 9.516 | 60.022 | 5 | 38.51 | 9.966 | 59.971 | 5
38.51 | 17.845 | 59.971 | 13 | 38.52 | 17.309 | 59.999 | 13 | 38.49 | 18.702 | 59.999 | 13 | 38.5 | 9.516 | 60.022 | 5 | 38.52 | 9.966 | 59.971 | 5
38.52 | 17.845 | 59.971 | 13 | 38.53 | 17.303 | 59.999 | 13 | 38.5 | 18.702 | 59.999 | 13 | 38.51 | 9.516 | 60.022 | 5 | 38.53 | 9.966 | 59.971 | 5
38.53 | 17.845 | 59.971 | 13 | 38.53 | 17.303 | 59.999 | 13 | 38.51 | 18.702 | 59.999 | 13 | 38.52 | 9.513 | 60.022 | 5 | 38.54 | 9.966 | 59.971 | 5
38.54 | 17.841 | 59.971 | 13 | 38.54 | 17.296 | 59.999 | 13 | 38.52 | 18.702 | 59.999 | 13 | 38.52 | 9.513 | 60.022 | 5 | 38.54 | 9.966 | 59.971 | 5
38.55 | 17.841 | 59.971 | 13 | 38.55 | 17.296 | 59.999 | 13 | 38.52 | 18.702 | 59.999 | 13 | 38.53 | 9.51 | 60.022 | 5 | 38.55 | 9.967 | 59.976 | 5
38.56 | 17.841 | 59.971 | 13 | 38.56 | 17.295 | 59.999 | 13 | 38.53 | 18.702 | 59.999 | 13 | 38.54 | 9.51 | 60.022 | 5 | 38.56 | 9.967 | 59.976 | 5
38.56 | 17.841 | 59.971 | 13 | 38.57 | 17.295 | 59.999 | 13 | 38.54 | 18.702 | 59.999 | 13 | 38.55 | 9.507 | 60.022 | 5 | 38.57 | 9.967 | 59.976 | 5
38.57 | 17.841 | 59.971 | 13 | 38.58 | 17.295 | 59.999 | 13 | 38.55 | 18.702 | 59.999 | 13 | 38.56 | 9.507 | 60.022 | 5 | 38.58 | 9.967 | 59.976 | 5
38.58 | 17.841 | 59.971 | 13 | 38.58 | 17.295 | 59.999 | 13 | 38.56 | 18.702 | 59.999 | 13 | 38.57 | 9.507 | 60.022 | 5 | 38.59 | 9.967 | 59.976 | 5
38.59 | 17.841 | 59.971 | 13 | 38.59 | 17.288 | 59.999 | 13 | 38.57 | 18.702 | 59.999 | 13 | 38.57 | 9.507 | 60.022 | 5 | 38.59 | 9.967 | 59.976 | 5
38.6 | 17.841 | 59.971 | 13 | 38.6 | 17.288 | 59.999 | 13 | 38.57 | 18.702 | 59.999 | 13 | 38.58 | 9.505 | 60.022 | 5 | 38.6 | 9.967 | 59.976 | 5
38.61 | 17.841 | 59.971 | 13 | 38.61 | 17.283 | 59.999 | 13 | 38.58 | 18.702 | 59.999 | 13 | 38.59 | 9.505 | 60.022 | 5 | 38.61 | 9.967 | 59.976 | 5
38.61 | 17.841 | 59.971 | 13 | 38.62 | 17.283 | 59.999 | 13 | 38.59 | 18.702 | 59.999 | 13 | 38.6 | 9.505 | 60.022 | 5 | 38.62 | 9.967 | 59.976 | 5
38.62 | 17.841 | 59.971 | 13 | 38.63 | 17.283 | 59.999 | 13 | 38.6 | 18.698 | 59.999 | 13 | 38.61 | 9.505 | 60.022 | 5 | 38.63 | 9.967 | 59.976 | 5
38.63 | 17.841 | 59.971 | 13 | 38.63 | 17.283 | 59.999 | 13 | 38.61 | 18.698 | 59.999 | 13 | 38.62 | 9.499 | 60.022 | 5 | 38.64 | 9.967 | 59.976 | 5
38.64 | 17.841 | 59.971 | 13 | 38.64 | 17.283 | 59.999 | 13 | 38.62 | 18.698 | 59.999 | 13 | 38.62 | 9.499 | 60.022 | 5 | 38.64 | 9.967 | 59.976 | 5
38.65 | 17.841 | 59.971 | 13 | 38.65 | 17.283 | 59.999 | 13 | 38.62 | 18.698 | 59.999 | 13 | 38.63 | 9.499 | 60.022 | 5 | 38.65 | 9.967 | 59.976 | 5
38.66 | 17.841 | 59.971 | 13 | 38.66 | 17.276 | 59.999 | 13 | 38.63 | 18.698 | 59.999 | 13 | 38.64 | 9.499 | 60.022 | 5 | 38.66 | 9.967 | 59.976 | 5
38.66 | 17.841 | 59.971 | 13 | 38.67 | 17.276 | 59.999 | 13 | 38.64 | 18.698 | 59.999 | 13 | 38.65 | 9.498 | 60.022 | 5 | 38.67 | 9.967 | 59.976 | 5
38.67 | 17.781 | 59.971 | 13 | 38.68 | 17.274 | 59.999 | 13 | 38.65 | 18.698 | 59.999 | 13 | 38.66 | 9.498 | 60.022 | 5 | 38.68 | 9.967 | 59.976 | 5
38.68 | 17.781 | 59.971 | 13 | 38.68 | 17.274 | 59.999 | 13 | 38.66 | 18.698 | 59.999 | 13 | 38.67 | 9.498 | 60.022 | 5 | 38.69 | 9.967 | 59.976 | 5
38.69 | 17.781 | 59.971 | 13 | 38.69 | 17.274 | 59.999 | 13 | 38.67 | 18.698 | 59.999 | 13 | 38.67 | 9.498 | 60.022 | 5 | 38.69 | 9.967 | 59.976 | 5
38.7 | 17.781 | 59.971 | 13 | 38.7 | 17.274 | 59.999 | 13 | 38.67 | 18.698 | 59.999 | 13 | 38.68 | 9.494 | 60.022 | 5 | 38.7 | 9.967 | 59.976 | 5
38.71 | 17.781 | 59.971 | 13 | 38.71 | 17.274 | 59.999 | 13 | 38.68 | 18.694 | 59.999 | 13 | 38.69 | 9.494 | 60.022 | 5 | 38.71 | 9.967 | 59.976 | 5
38.71 | 17.781 | 59.971 | 13 | 38.72 | 17.274 | 59.999 | 13 | 38.69 | 18.694 | 59.999 | 13 | 38.7 | 9.491 | 60.022 | 5 | 38.72 | 9.965 | 59.976 | 5
38.72 | 17.781 | 59.971 | 13 | 38.73 | 17.265 | 59.999 | 13 | 38.7 | 18.694 | 59.999 | 13 | 38.71 | 9.491 | 60.022 | 5 | 38.73 | 9.965 | 59.976 | 5
38.73 | 17.781 | 59.971 | 13 | 38.73 | 17.265 | 59.999 | 13 | 38.71 | 18.694 | 59.999 | 13 | 38.72 | 9.545 | 60.022 | 5 | 38.74 | 9.962 | 59.976 | 5
38.74 | 17.781 | 59.971 | 13 | 38.74 | 17.265 | 59.999 | 13 | 38.72 | 18.694 | 59.999 | 13 | 38.72 | 9.545 | 60.022 | 5 | 38.74 | 9.962 | 59.976 | 5
38.75 | 17.781 | 59.971 | 13 | 38.75 | 17.265 | 59.999 | 13 | 38.72 | 18.694 | 59.999 | 13 | 38.73 | 9.545 | 60.022 | 5 | 38.75 | 9.962 | 59.976 | 5
38.76 | 17.781 | 59.971 | 13 | 38.76 | 17.265 | 59.999 | 13 | 38.73 | 18.694 | 59.999 | 13 | 38.74 | 9.545 | 60.022 | 5 | 38.76 | 9.962 | 59.976 | 5
38.76 | 17.781 | 59.971 | 13 | 38.77 | 17.265 | 59.999 | 13 | 38.74 | 18.694 | 59.999 | 13 | 38.75 | 9.545 | 60.022 | 5 | 38.77 | 9.958 | 59.976 | 5
38.77 | 17.781 | 59.971 | 13 | 38.78 | 17.25 | 59.999 | 13 | 38.75 | 18.694 | 59.999 | 13 | 38.76 | 9.545 | 60.022 | 5 | 38.78 | 9.958 | 59.976 | 5
38.78 | 17.781 | 59.971 | 13 | 38.78 | 17.25 | 59.999 | 13 | 38.76 | 18.694 | 59.999 | 13 | 38.77 | 9.541 | 60.022 | 5 | 38.79 | 9.958 | 59.976 | 5
38.79 | 17.781 | 59.971 | 13 | 38.79 | 17.238 | 59.999 | 13 | 38.77 | 18.692 | 59.999 | 13 | 38.77 | 9.541 | 60.022 | 5 | 38.79 | 9.958 | 59.976 | 5
38.8 | 17.781 | 59.971 | 13 | 38.8 | 17.238 | 59.999 | 13 | 38.77 | 18.692 | 59.999 | 13 | 38.78 | 9.537 | 60.022 | 5 | 38.8 | 9.958 | 59.976 | 5
38.81 | 17.781 | 59.971 | 13 | 38.81 | 17.238 | 59.994 | 13 | 38.78 | 18.692 | 59.999 | 13 | 38.79 | 9.537 | 60.022 | 5 | 38.81 | 9.958 | 59.976 | 5
38.81 | 17.781 | 59.971 | 13 | 38.82 | 17.238 | 59.994 | 13 | 38.79 | 18.692 | 59.999 | 13 | 38.8 | 9.537 | 60.022 | 5 | 38.82 | 9.958 | 59.976 | 5
38.82 | 17.781 | 59.971 | 13 | 38.83 | 17.231 | 59.994 | 13 | 38.8 | 18.648 | 59.999 | 13 | 38.81 | 9.537 | 60.022 | 5 | 38.83 | 9.958 | 59.976 | 5
38.83 | 17.781 | 59.971 | 13 | 38.83 | 17.231 | 59.994 | 13 | 38.81 | 18.648 | 59.999 | 13 | 38.82 | 9.537 | 60.022 | 5 | 38.84 | 9.958 | 59.976 | 5
38.84 | 17.783 | 59.971 | 13 | 38.84 | 17.228 | 59.994 | 13 | 38.82 | 18.648 | 59.999 | 13 | 38.82 | 9.537 | 60.022 | 5 | 38.84 | 9.958 | 59.976 | 5
38.85 | 17.783 | 59.971 | 13 | 38.85 | 17.228 | 59.994 | 13 | 38.82 | 18.648 | 59.999 | 13 | 38.83 | 9.532 | 60.022 | 5 | 38.85 | 9.955 | 59.976 | 5
38.86 | 17.783 | 59.971 | 13 | 38.86 | 17.228 | 59.994 | 13 | 38.83 | 18.648 | 59.999 | 13 | 38.84 | 9.532 | 60.022 | 5 | 38.86 | 9.955 | 59.976 | 5
38.86 | 17.783 | 59.971 | 13 | 38.87 | 17.228 | 59.994 | 13 | 38.84 | 18.648 | 59.999 | 13 | 38.85 | 9.53 | 60.022 | 5 | 38.87 | 9.955 | 59.976 | 5
38.87 | 17.783 | 59.971 | 13 | 38.88 | 17.223 | 59.994 | 13 | 38.85 | 18.648 | 59.999 | 13 | 38.86 | 9.53 | 60.022 | 5 | 38.88 | 9.955 | 59.976 | 5
38.88 | 17.783 | 59.971 | 13 | 38.88 | 17.223 | 59.994 | 13 | 38.86 | 18.648 | 59.999 | 13 | 38.87 | 9.53 | 60.022 | 5 | 38.89 | 9.954 | 59.976 | 5
38.89 | 17.783 | 59.971 | 13 | 38.89 | 17.223 | 59.994 | 13 | 38.87 | 18.613 | 59.999 | 13 | 38.87 | 9.53 | 60.022 | 5 | 38.89 | 9.954 | 59.976 | 5
38.9 | 17.783 | 59.971 | 13 | 38.9 | 17.223 | 59.994 | 13 | 38.87 | 18.613 | 59.999 | 13 | 38.88 | 9.528 | 60.022 | 5 | 38.9 | 9.951 | 59.976 | 5
38.91 | 17.783 | 59.971 | 13 | 38.91 | 17.218 | 59.994 | 13 | 38.88 | 18.613 | 59.999 | 13 | 38.89 | 9.528 | 60.022 | 5 | 38.91 | 9.951 | 59.976 | 5
38.91 | 17.783 | 59.971 | 13 | 38.92 | 17.218 | 59.994 | 13 | 38.89 | 18.613 | 59.999 | 13 | 38.9 | 9.524 | 60.022 | 5 | 38.92 | 9.951 | 59.976 | 5
38.92 | 17.783 | 59.971 | 13 | 38.93 | 17.213 | 59.994 | 13 | 38.9 | 18.613 | 59.999 | 13 | 38.91 | 9.524 | 60.022 | 5 | 38.93 | 9.951 | 59.976 | 5
38.93 | 17.783 | 59.971 | 13 | 38.93 | 17.213 | 59.994 | 13 | 38.91 | 18.613 | 59.999 | 13 | 38.92 | 9.524 | 60.022 | 5 | 38.94 | 9.951 | 59.976 | 5
38.94 | 17.783 | 59.971 | 13 | 38.94 | 17.213 | 59.994 | 13 | 38.92 | 18.613 | 59.999 | 13 | 38.92 | 9.524 | 60.022 | 5 | 38.94 | 9.951 | 59.976 | 5
38.95 | 17.783 | 59.971 | 13 | 38.95 | 17.213 | 59.994 | 13 | 38.92 | 18.613 | 59.999 | 13 | 38.93 | 9.521 | 60.022 | 5 | 38.95 | 9.949 | 59.976 | 5
38.96 | 17.783 | 59.971 | 13 | 38.96 | 17.213 | 59.994 | 13 | 38.93 | 18.613 | 59.999 | 13 | 38.94 | 9.521 | 60.022 | 5 | 38.96 | 9.949 | 59.976 | 5
38.96 | 17.783 | 59.971 | 13 | 38.97 | 17.213 | 59.994 | 13 | 38.94 | 18.613 | 59.999 | 13 | 38.95 | 9.518 | 60.022 | 5 | 38.97 | 9.949 | 59.976 | 5
38.97 | 17.783 | 59.971 | 13 | 38.98 | 17.21 | 59.988 | 13 | 38.95 | 18.613 | 59.999 | 13 | 38.96 | 9.518 | 60.022 | 5 | 38.98 | 9.949 | 59.976 | 5
38.98 | 17.783 | 59.971 | 13 | 38.98 | 17.21 | 59.988 | 13 | 38.96 | 18.613 | 59.999 | 13 | 38.97 | 9.516 | 60.022 | 5 | 38.99 | 9.949 | 59.976 | 5
38.99 | 17.783 | 59.971 | 13 | 38.99 | 17.206 | 59.988 | 13 | 38.97 | 18.613 | 59.999 | 13 | 38.97 | 9.516 | 60.022 | 5 | 38.99 | 9.949 | 59.976 | 5
39 | 17.783 | 59.971 | 13 | 39 | 17.206 | 59.988 | 13 | 38.97 | 18.613 | 59.999 | 13 | 38.98 | 9.516 | 60.022 | 5 | 39 | 9.946 | 59.976 | 5
39.01 | 17.783 | 59.971 | 13 | 39.01 | 17.206 | 59.988 | 13 | 38.98 | 18.609 | 59.999 | 13 | 38.99 | 9.516 | 60.022 | 5 | 39.01 | 9.946 | 59.976 | 5
39.01 | 17.783 | 59.971 | 13 | 39.02 | 17.206 | 59.988 | 13 | 38.99 | 18.609 | 59.999 | 13 | 39 | 9.513 | 60.022 | 5 | 39.02 | 9.944 | 59.976 | 5
39.02 | 17.783 | 59.971 | 13 | 39.03 | 17.205 | 59.988 | 13 | 39 | 18.573 | 59.999 | 13 | 39.01 | 9.513 | 60.022 | 5 | 39.03 | 9.944 | 59.976 | 5
39.03 | 17.783 | 59.971 | 13 | 39.03 | 17.205 | 59.988 | 13 | 39.01 | 18.573 | 59.999 | 13 | 39.02 | 9.511 | 60.022 | 5 | 39.04 | 9.944 | 59.976 | 5
39.04 | 17.783 | 59.971 | 13 | 39.04 | 17.205 | 59.988 | 13 | 39.02 | 18.573 | 59.999 | 13 | 39.02 | 9.511 | 60.022 | 5 | 39.04 | 9.944 | 59.976 | 5
39.05 | 17.783 | 59.971 | 13 | 39.05 | 17.205 | 59.988 | 13 | 39.02 | 18.573 | 59.999 | 13 | 39.03 | 9.507 | 60.022 | 5 | 39.05 | 9.942 | 59.976 | 5
39.06 | 17.783 | 59.971 | 13 | 39.06 | 17.205 | 59.988 | 13 | 39.03 | 18.573 | 59.999 | 13 | 39.04 | 9.507 | 60.022 | 5 | 39.06 | 9.942 | 59.976 | 5
39.06 | 17.783 | 59.971 | 13 | 39.07 | 17.205 | 59.988 | 13 | 39.04 | 18.573 | 59.999 | 13 | 39.05 | 9.507 | 60.022 | 5 | 39.07 | 9.942 | 59.976 | 5
39.07 | 17.783 | 59.971 | 13 | 39.08 | 17.205 | 59.988 | 13 | 39.05 | 18.573 | 59.999 | 13 | 39.06 | 9.507 | 60.022 | 5 | 39.08 | 9.942 | 59.976 | 5
39.08 | 17.783 | 59.971 | 13 | 39.08 | 17.205 | 59.988 | 13 | 39.06 | 18.573 | 59.999 | 13 | 39.07 | 9.501 | 60.022 | 5 | 39.09 | 9.942 | 59.976 | 5
39.09 | 17.783 | 59.971 | 13 | 39.09 | 17.205 | 59.988 | 13 | 39.07 | 18.573 | 59.999 | 13 | 39.07 | 9.501 | 60.022 | 5 | 39.09 | 9.942 | 59.976 | 5
39.1 | 17.783 | 59.971 | 13 | 39.1 | 17.205 | 59.988 | 13 | 39.07 | 18.573 | 59.999 | 13 | 39.08 | 9.501 | 60.022 | 5 | 39.1 | 9.939 | 59.976 | 5
39.11 | 17.783 | 59.971 | 13 | 39.11 | 17.203 | 59.988 | 13 | 39.08 | 18.573 | 59.999 | 13 | 39.09 | 9.501 | 60.022 | 5 | 39.11 | 9.939 | 59.976 | 5
39.11 | 17.783 | 59.971 | 13 | 39.12 | 17.203 | 59.988 | 13 | 39.09 | 18.573 | 59.999 | 13 | 39.1 | 9.497 | 60.022 | 5 | 39.12 | 9.937 | 59.976 | 5
39.12 | 17.783 | 59.971 | 13 | 39.13 | 17.203 | 59.988 | 13 | 39.1 | 18.573 | 59.999 | 13 | 39.11 | 9.497 | 60.022 | 5 | 39.13 | 9.937 | 59.976 | 5
39.13 | 17.783 | 59.971 | 13 | 39.13 | 17.203 | 59.988 | 13 | 39.11 | 18.573 | 59.999 | 13 | 39.12 | 9.496 | 60.022 | 5 | 39.14 | 9.935 | 59.976 | 5
39.14 | 17.783 | 59.971 | 13 | 39.14 | 17.203 | 59.988 | 13 | 39.12 | 18.573 | 59.999 | 13 | 39.12 | 9.496 | 60.022 | 5 | 39.14 | 9.935 | 59.976 | 5
39.15 | 17.783 | 59.971 | 13 | 39.15 | 17.203 | 59.988 | 13 | 39.12 | 18.573 | 59.999 | 13 | 39.13 | 9.494 | 60.022 | 5 | 39.15 | 9.935 | 59.976 | 5
39.16 | 17.783 | 59.971 | 13 | 39.16 | 17.2 | 59.988 | 13 | 39.13 | 18.573 | 59.999 | 13 | 39.14 | 9.494 | 60.022 | 5 | 39.16 | 9.935 | 59.976 | 5
39.16 | 17.783 | 59.971 | 13 | 39.17 | 17.2 | 59.988 | 13 | 39.14 | 18.573 | 59.999 | 13 | 39.15 | 9.492 | 60.022 | 5 | 39.17 | 9.935 | 59.976 | 5
39.17 | 17.783 | 59.971 | 13 | 39.18 | 17.197 | 59.988 | 13 | 39.15 | 18.573 | 59.999 | 13 | 39.16 | 9.492 | 60.022 | 5 | 39.18 | 9.935 | 59.976 | 5
39.18 | 17.783 | 59.971 | 13 | 39.18 | 17.197 | 59.988 | 13 | 39.16 | 18.573 | 59.999 | 13 | 39.17 | 9.489 | 60.022 | 5 | 39.19 | 9.935 | 59.976 | 5
39.19 | 17.783 | 59.971 | 13 | 39.19 | 17.197 | 59.988 | 13 | 39.17 | 18.573 | 59.999 | 13 | 39.17 | 9.489 | 60.022 | 5 | 39.19 | 9.935 | 59.976 | 5
39.2 | 17.783 | 59.971 | 13 | 39.2 | 17.197 | 59.988 | 13 | 39.17 | 18.573 | 59.999 | 13 | 39.18 | 9.485 | 60.022 | 5 | 39.2 | 9.934 | 59.976 | 5
39.21 | 17.783 | 59.971 | 13 | 39.21 | 17.195 | 59.988 | 13 | 39.18 | 18.566 | 59.999 | 13 | 39.19 | 9.485 | 60.022 | 5 | 39.21 | 9.934 | 59.976 | 5
39.21 | 17.783 | 59.971 | 13 | 39.22 | 17.195 | 59.988 | 13 | 39.19 | 18.566 | 59.999 | 13 | 39.2 | 9.485 | 60.022 | 5 | 39.22 | 9.93 | 59.976 | 5
39.22 | 17.783 | 59.971 | 13 | 39.23 | 17.195 | 59.988 | 13 | 39.2 | 18.566 | 59.999 | 13 | 39.21 | 9.485 | 60.022 | 5 | 39.23 | 9.93 | 59.976 | 5
39.23 | 17.783 | 59.971 | 13 | 39.23 | 17.195 | 59.988 | 13 | 39.21 | 18.566 | 59.999 | 13 | 39.22 | 9.48 | 60.022 | 5 | 39.24 | 9.93 | 59.976 | 5
39.24 | 17.783 | 59.971 | 13 | 39.24 | 17.195 | 59.988 | 13 | 39.22 | 18.566 | 59.999 | 13 | 39.22 | 9.48 | 60.022 | 5 | 39.24 | 9.93 | 59.976 | 5
39.25 | 17.783 | 59.971 | 13 | 39.25 | 17.195 | 59.988 | 13 | 39.22 | 18.566 | 59.999 | 13 | 39.23 | 9.477 | 60.022 | 5 | 39.25 | 9.93 | 59.976 | 5
39.26 | 17.783 | 59.971 | 13 | 39.26 | 17.188 | 59.988 | 13 | 39.23 | 18.566 | 59.999 | 13 | 39.24 | 9.477 | 60.022 | 5 | 39.26 | 9.93 | 59.976 | 5
39.26 | 17.783 | 59.971 | 13 | 39.27 | 17.188 | 59.988 | 13 | 39.24 | 18.566 | 59.999 | 13 | 39.25 | 9.477 | 60.022 | 5 | 39.27 | 9.93 | 59.976 | 5
39.27 | 17.783 | 59.971 | 13 | 39.28 | 17.188 | 59.988 | 13 | 39.25 | 18.566 | 59.999 | 13 | 39.26 | 9.477 | 60.022 | 5 | 39.28 | 9.93 | 59.976 | 5
39.28 | 17.783 | 59.971 | 13 | 39.28 | 17.188 | 59.988 | 13 | 39.26 | 18.566 | 59.999 | 13 | 39.27 | 9.466 | 60.022 | 5 | 39.29 | 9.93 | 59.976 | 5
39.29 | 17.783 | 59.971 | 13 | 39.29 | 17.188 | 59.988 | 13 | 39.27 | 18.566 | 59.999 | 13 | 39.27 | 9.466 | 60.022 | 5 | 39.29 | 9.93 | 59.976 | 5
39.3 | 17.783 | 59.971 | 13 | 39.3 | 17.188 | 59.988 | 13 | 39.27 | 18.566 | 59.999 | 13 | 39.28 | 9.456 | 60.022 | 5 | 39.3 | 9.924 | 59.976 | 5
39.31 | 17.783 | 59.971 | 13 | 39.31 | 17.188 | 59.988 | 13 | 39.28 | 18.566 | 59.999 | 13 | 39.29 | 9.456 | 60.022 | 5 | 39.31 | 9.924 | 59.976 | 5
39.31 | 17.783 | 59.971 | 13 | 39.32 | 17.188 | 59.988 | 13 | 39.29 | 18.566 | 59.999 | 13 | 39.3 | 9.453 | 60.022 | 5 | 39.32 | 9.922 | 59.976 | 5
39.32 | 17.783 | 59.971 | 13 | 39.33 | 17.184 | 59.988 | 13 | 39.3 | 18.566 | 59.999 | 13 | 39.31 | 9.453 | 60.022 | 5 | 39.33 | 9.922 | 59.976 | 5
39.33 | 17.783 | 59.971 | 13 | 39.33 | 17.184 | 59.988 | 13 | 39.31 | 18.566 | 59.999 | 13 | 39.32 | 9.45 | 60.022 | 5 | 39.34 | 9.922 | 59.976 | 5
39.34 | 17.783 | 59.971 | 13 | 39.34 | 17.181 | 59.988 | 13 | 39.32 | 18.566 | 59.999 | 13 | 39.32 | 9.45 | 60.022 | 5 | 39.34 | 9.922 | 59.976 | 5
39.35 | 17.783 | 59.971 | 13 | 39.35 | 17.181 | 59.988 | 13 | 39.32 | 18.566 | 59.999 | 13 | 39.33 | 9.447 | 60.022 | 5 | 39.35 | 9.922 | 59.976 | 5
39.36 | 17.783 | 59.971 | 13 | 39.36 | 17.181 | 59.988 | 13 | 39.33 | 18.566 | 59.999 | 13 | 39.34 | 9.447 | 60.022 | 5 | 39.36 | 9.922 | 59.976 | 5
39.36 | 17.783 | 59.971 | 13 | 39.37 | 17.181 | 59.988 | 13 | 39.34 | 18.566 | 59.999 | 13 | 39.35 | 9.442 | 60.022 | 5 | 39.37 | 9.922 | 59.976 | 5
39.37 | 17.783 | 59.971 | 13 | 39.38 | 17.181 | 59.988 | 13 | 39.35 | 18.566 | 59.999 | 13 | 39.36 | 9.442 | 60.022 | 5 | 39.38 | 9.922 | 59.976 | 5
39.38 | 17.783 | 59.971 | 13 | 39.38 | 17.181 | 59.988 | 13 | 39.36 | 18.566 | 59.999 | 13 | 39.37 | 9.441 | 60.022 | 5 | 39.39 | 9.922 | 59.976 | 5
39.39 | 17.783 | 59.971 | 13 | 39.39 | 17.177 | 59.988 | 13 | 39.37 | 18.566 | 59.999 | 13 | 39.37 | 9.441 | 60.022 | 5 | 39.39 | 9.922 | 59.976 | 5
39.4 | 17.783 | 59.971 | 13 | 39.4 | 17.177 | 59.988 | 13 | 39.37 | 18.566 | 59.999 | 13 | 39.38 | 9.435 | 60.022 | 5 | 39.4 | 9.916 | 59.976 | 5
39.41 | 17.783 | 59.971 | 13 | 39.41 | 17.172 | 59.988 | 13 | 39.38 | 18.566 | 59.999 | 13 | 39.39 | 9.435 | 60.022 | 5 | 39.41 | 9.916 | 59.976 | 5
39.41 | 17.783 | 59.971 | 13 | 39.42 | 17.172 | 59.988 | 13 | 39.39 | 18.566 | 59.999 | 13 | 39.4 | 9.435 | 60.017 | 5 | 39.42 | 9.913 | 59.976 | 5
39.42 | 17.783 | 59.971 | 13 | 39.43 | 17.172 | 59.988 | 13 | 39.4 | 18.566 | 59.999 | 13 | 39.41 | 9.435 | 60.017 | 5 | 39.43 | 9.913 | 59.976 | 5
39.43 | 17.783 | 59.971 | 13 | 39.43 | 17.172 | 59.988 | 13 | 39.41 | 18.566 | 59.999 | 13 | 39.42 | 9.432 | 60.017 | 5 | 39.44 | 9.913 | 59.976 | 5
39.44 | 17.783 | 59.971 | 13 | 39.44 | 17.172 | 59.988 | 13 | 39.42 | 18.566 | 59.999 | 13 | 39.42 | 9.432 | 60.017 | 5 | 39.44 | 9.913 | 59.976 | 5
39.45 | 17.783 | 59.971 | 13 | 39.45 | 17.172 | 59.988 | 13 | 39.42 | 18.566 | 59.999 | 13 | 39.43 | 9.429 | 60.017 | 5 | 39.45 | 9.913 | 59.976 | 5
39.46 | 17.784 | 59.971 | 13 | 39.46 | 17.168 | 59.988 | 13 | 39.43 | 18.566 | 59.999 | 13 | 39.44 | 9.429 | 60.017 | 5 | 39.46 | 9.913 | 59.976 | 5
39.46 | 17.784 | 59.971 | 13 | 39.47 | 17.168 | 59.988 | 13 | 39.44 | 18.566 | 59.999 | 13 | 39.45 | 9.427 | 60.017 | 5 | 39.47 | 9.913 | 59.976 | 5
39.47 | 17.784 | 59.971 | 13 | 39.48 | 17.161 | 59.988 | 13 | 39.45 | 18.566 | 59.999 | 13 | 39.46 | 9.427 | 60.017 | 5 | 39.48 | 9.913 | 59.976 | 5
39.48 | 17.784 | 59.971 | 13 | 39.48 | 17.161 | 59.988 | 13 | 39.46 | 18.566 | 59.999 | 13 | 39.47 | 9.427 | 60.017 | 5 | 39.49 | 9.911 | 59.976 | 5
39.49 | 17.784 | 59.971 | 13 | 39.49 | 17.161 | 59.988 | 13 | 39.47 | 18.566 | 59.999 | 13 | 39.47 | 9.427 | 60.017 | 5 | 39.49 | 9.911 | 59.976 | 5
39.5 | 17.784 | 59.971 | 13 | 39.5 | 17.161 | 59.988 | 13 | 39.47 | 18.566 | 59.999 | 13 | 39.48 | 9.427 | 60.017 | 5 | 39.5 | 9.911 | 59.976 | 5
39.51 | 17.784 | 59.971 | 13 | 39.51 | 17.155 | 59.988 | 13 | 39.48 | 18.566 | 59.999 | 13 | 39.49 | 9.427 | 60.017 | 5 | 39.51 | 9.911 | 59.976 | 5
39.51 | 17.784 | 59.971 | 13 | 39.52 | 17.155 | 59.988 | 13 | 39.49 | 18.566 | 59.999 | 13 | 39.5 | 9.424 | 60.017 | 5 | 39.52 | 9.908 | 59.976 | 5
39.52 | 17.788 | 59.971 | 13 | 39.53 | 17.149 | 59.988 | 13 | 39.5 | 18.566 | 59.999 | 13 | 39.51 | 9.424 | 60.017 | 5 | 39.53 | 9.908 | 59.976 | 5
39.53 | 17.788 | 59.971 | 13 | 39.53 | 17.149 | 59.988 | 13 | 39.51 | 18.566 | 59.999 | 13 | 39.52 | 9.424 | 60.017 | 5 | 39.54 | 9.884 | 59.976 | 5
39.54 | 17.788 | 59.971 | 13 | 39.54 | 17.147 | 59.988 | 13 | 39.52 | 18.566 | 59.999 | 13 | 39.52 | 9.424 | 60.017 | 5 | 39.54 | 9.884 | 59.976 | 5
39.55 | 17.788 | 59.971 | 13 | 39.55 | 17.147 | 59.988 | 13 | 39.52 | 18.566 | 59.999 | 13 | 39.53 | 9.422 | 60.017 | 5 | 39.55 | 9.884 | 59.976 | 5
39.56 | 17.788 | 59.971 | 13 | 39.56 | 17.147 | 59.988 | 13 | 39.53 | 18.566 | 59.999 | 13 | 39.54 | 9.422 | 60.017 | 5 | 39.56 | 9.884 | 59.976 | 5
39.56 | 17.788 | 59.971 | 13 | 39.57 | 17.147 | 59.988 | 13 | 39.54 | 18.566 | 59.999 | 13 | 39.55 | 9.419 | 60.017 | 5 | 39.57 | 9.881 | 59.976 | 5
39.57 | 17.788 | 59.971 | 13 | 39.58 | 17.147 | 59.988 | 13 | 39.55 | 18.566 | 59.999 | 13 | 39.56 | 9.419 | 60.017 | 5 | 39.58 | 9.881 | 59.976 | 5
39.58 | 17.788 | 59.971 | 13 | 39.58 | 17.147 | 59.988 | 13 | 39.56 | 18.566 | 59.999 | 13 | 39.57 | 9.419 | 60.017 | 5 | 39.59 | 9.881 | 59.976 | 5
39.59 | 17.788 | 59.971 | 13 | 39.59 | 17.141 | 59.988 | 13 | 39.57 | 18.566 | 59.999 | 13 | 39.57 | 9.419 | 60.017 | 5 | 39.59 | 9.881 | 59.976 | 5
39.6 | 17.788 | 59.971 | 13 | 39.6 | 17.141 | 59.988 | 13 | 39.57 | 18.566 | 59.999 | 13 | 39.58 | 9.417 | 60.017 | 5 | 39.6 | 9.88 | 59.976 | 5
39.61 | 17.788 | 59.971 | 13 | 39.61 | 17.141 | 59.988 | 13 | 39.58 | 18.566 | 59.999 | 13 | 39.59 | 9.417 | 60.017 | 5 | 39.61 | 9.88 | 59.976 | 5
39.61 | 17.788 | 59.971 | 13 | 39.62 | 17.141 | 59.988 | 13 | 39.59 | 18.566 | 59.999 | 13 | 39.6 | 9.417 | 60.017 | 5 | 39.62 | 9.88 | 59.976 | 5
39.62 | 17.788 | 59.971 | 13 | 39.63 | 17.131 | 59.988 | 13 | 39.6 | 18.562 | 59.999 | 13 | 39.61 | 9.417 | 60.017 | 5 | 39.63 | 9.88 | 59.976 | 5
39.63 | 17.788 | 59.971 | 13 | 39.63 | 17.131 | 59.988 | 13 | 39.61 | 18.562 | 59.999 | 13 | 39.62 | 9.414 | 60.017 | 5 | 39.64 | 9.877 | 59.976 | 5
39.64 | 17.788 | 59.971 | 13 | 39.64 | 17.131 | 59.988 | 13 | 39.62 | 18.562 | 59.999 | 13 | 39.62 | 9.414 | 60.017 | 5 | 39.64 | 9.877 | 59.976 | 5
39.65 | 17.788 | 59.971 | 13 | 39.65 | 17.131 | 59.988 | 13 | 39.62 | 18.562 | 59.999 | 13 | 39.63 | 9.411 | 60.017 | 5 | 39.65 | 9.848 | 59.976 | 5
39.66 | 17.788 | 59.971 | 13 | 39.66 | 17.125 | 59.988 | 13 | 39.63 | 18.562 | 59.999 | 13 | 39.64 | 9.411 | 60.017 | 5 | 39.66 | 9.848 | 59.976 | 5
39.66 | 17.788 | 59.971 | 13 | 39.67 | 17.125 | 59.988 | 13 | 39.64 | 18.562 | 59.999 | 13 | 39.65 | 9.411 | 60.017 | 5 | 39.67 | 9.846 | 59.976 | 5
39.67 | 17.788 | 59.971 | 13 | 39.68 | 17.125 | 59.988 | 13 | 39.65 | 18.562 | 59.999 | 13 | 39.66 | 9.411 | 60.017 | 5 | 39.68 | 9.846 | 59.976 | 5
39.68 | 17.788 | 59.971 | 13 | 39.68 | 17.125 | 59.988 | 13 | 39.66 | 18.562 | 59.999 | 13 | 39.67 | 9.408 | 60.017 | 5 | 39.69 | 9.846 | 59.976 | 5
39.69 | 17.788 | 59.971 | 13 | 39.69 | 17.121 | 59.988 | 13 | 39.67 | 18.562 | 59.999 | 13 | 39.67 | 9.408 | 60.017 | 5 | 39.69 | 9.846 | 59.976 | 5
39.7 | 17.788 | 59.971 | 13 | 39.7 | 17.121 | 59.988 | 13 | 39.67 | 18.562 | 59.999 | 13 | 39.68 | 9.405 | 60.017 | 5 | 39.7 | 9.846 | 59.976 | 5
39.71 | 17.788 | 59.971 | 13 | 39.71 | 17.121 | 59.988 | 13 | 39.68 | 18.562 | 59.999 | 13 | 39.69 | 9.405 | 60.017 | 5 | 39.71 | 9.846 | 59.976 | 5
39.71 | 17.788 | 59.971 | 13 | 39.72 | 17.121 | 59.988 | 13 | 39.69 | 18.562 | 59.999 | 13 | 39.7 | 9.403 | 60.017 | 5 | 39.72 | 9.843 | 59.976 | 5
39.72 | 17.788 | 59.971 | 13 | 39.73 | 17.115 | 59.988 | 13 | 39.7 | 18.562 | 59.999 | 13 | 39.71 | 9.403 | 60.017 | 5 | 39.73 | 9.843 | 59.976 | 5
39.73 | 17.788 | 59.971 | 13 | 39.73 | 17.115 | 59.988 | 13 | 39.71 | 18.562 | 59.999 | 13 | 39.72 | 9.403 | 60.017 | 5 | 39.74 | 9.843 | 59.976 | 5
39.74 | 17.732 | 59.971 | 13 | 39.74 | 17.115 | 59.988 | 13 | 39.72 | 18.562 | 59.999 | 13 | 39.72 | 9.403 | 60.017 | 5 | 39.74 | 9.843 | 59.976 | 5
39.75 | 17.732 | 59.971 | 13 | 39.75 | 17.115 | 59.988 | 13 | 39.72 | 18.562 | 59.999 | 13 | 39.73 | 9.402 | 60.017 | 5 | 39.75 | 9.84 | 59.976 | 5
39.76 | 17.732 | 59.971 | 13 | 39.76 | 17.117 | 59.988 | 13 | 39.73 | 18.56 | 59.999 | 13 | 39.74 | 9.402 | 60.017 | 5 | 39.76 | 9.84 | 59.976 | 5
39.76 | 17.732 | 59.971 | 13 | 39.77 | 17.117 | 59.988 | 13 | 39.74 | 18.56 | 59.999 | 13 | 39.75 | 9.402 | 60.017 | 5 | 39.77 | 9.84 | 59.976 | 5
39.77 | 17.732 | 59.971 | 13 | 39.78 | 17.118 | 59.988 | 13 | 39.75 | 18.557 | 59.999 | 13 | 39.76 | 9.402 | 60.017 | 5 | 39.78 | 9.84 | 59.976 | 5
39.78 | 17.732 | 59.971 | 13 | 39.78 | 17.118 | 59.988 | 13 | 39.76 | 18.557 | 59.999 | 13 | 39.77 | 9.394 | 60.017 | 5 | 39.79 | 9.84 | 59.976 | 5
39.79 | 17.732 | 59.971 | 13 | 39.79 | 17.116 | 59.988 | 13 | 39.77 | 18.557 | 59.999 | 13 | 39.77 | 9.394 | 60.017 | 5 | 39.79 | 9.84 | 59.976 | 5
39.8 | 17.732 | 59.971 | 13 | 39.8 | 17.116 | 59.988 | 13 | 39.77 | 18.557 | 59.999 | 13 | 39.78 | 9.391 | 60.017 | 5 | 39.8 | 9.84 | 59.976 | 5
39.81 | 17.732 | 59.971 | 13 | 39.81 | 17.111 | 59.988 | 13 | 39.78 | 18.557 | 59.999 | 13 | 39.79 | 9.391 | 60.017 | 5 | 39.81 | 9.84 | 59.976 | 5
39.81 | 17.732 | 59.971 | 13 | 39.82 | 17.111 | 59.988 | 13 | 39.79 | 18.557 | 59.999 | 13 | 39.8 | 9.387 | 60.017 | 5 | 39.82 | 9.836 | 59.976 | 5
39.82 | 17.732 | 59.971 | 13 | 39.83 | 17.108 | 59.988 | 13 | 39.8 | 18.557 | 59.999 | 13 | 39.81 | 9.387 | 60.017 | 5 | 39.83 | 9.836 | 59.976 | 5
39.83 | 17.732 | 59.971 | 13 | 39.83 | 17.108 | 59.988 | 13 | 39.81 | 18.557 | 59.999 | 13 | 39.82 | 9.387 | 60.017 | 5 | 39.84 | 9.836 | 59.976 | 5
39.84 | 17.732 | 59.971 | 13 | 39.84 | 17.108 | 59.988 | 13 | 39.82 | 18.557 | 59.999 | 13 | 39.82 | 9.387 | 60.017 | 5 | 39.84 | 9.836 | 59.976 | 5
39.85 | 17.732 | 59.971 | 13 | 39.85 | 17.108 | 59.988 | 13 | 39.82 | 18.557 | 59.999 | 13 | 39.83 | 9.385 | 60.017 | 5 | 39.85 | 9.836 | 59.976 | 5
39.86 | 17.732 | 59.971 | 13 | 39.86 | 17.105 | 59.988 | 13 | 39.83 | 18.557 | 59.999 | 13 | 39.84 | 9.385 | 60.017 | 5 | 39.86 | 9.836 | 59.976 | 5
39.86 | 17.732 | 59.971 | 13 | 39.87 | 17.105 | 59.988 | 13 | 39.84 | 18.557 | 59.999 | 13 | 39.85 | 9.382 | 60.017 | 5 | 39.87 | 9.833 | 59.976 | 5
39.87 | 17.732 | 59.971 | 13 | 39.88 | 17.105 | 59.988 | 13 | 39.85 | 18.557 | 59.999 | 13 | 39.86 | 9.382 | 60.017 | 5 | 39.88 | 9.833 | 59.976 | 5
39.88 | 17.732 | 59.971 | 13 | 39.88 | 17.105 | 59.988 | 13 | 39.86 | 18.557 | 59.999 | 13 | 39.87 | 9.379 | 60.017 | 5 | 39.89 | 9.833 | 59.976 | 5
39.89 | 17.732 | 59.971 | 13 | 39.89 | 17.102 | 59.988 | 13 | 39.87 | 18.557 | 59.999 | 13 | 39.87 | 9.379 | 60.017 | 5 | 39.89 | 9.833 | 59.976 | 5
39.9 | 17.732 | 59.971 | 13 | 39.9 | 17.102 | 59.988 | 13 | 39.87 | 18.557 | 59.999 | 13 | 39.88 | 9.376 | 60.017 | 5 | 39.9 | 9.833 | 59.976 | 5
39.91 | 17.732 | 59.971 | 13 | 39.91 | 17.102 | 59.988 | 13 | 39.88 | 18.557 | 59.999 | 13 | 39.89 | 9.376 | 60.017 | 5 | 39.91 | 9.833 | 59.976 | 5
39.91 | 17.732 | 59.971 | 13 | 39.92 | 17.102 | 59.988 | 13 | 39.89 | 18.557 | 59.999 | 13 | 39.9 | 9.376 | 60.017 | 5 | 39.92 | 9.833 | 59.976 | 5
39.92 | 17.732 | 59.971 | 13 | 39.93 | 17.1 | 59.988 | 13 | 39.9 | 18.557 | 59.999 | 13 | 39.91 | 9.376 | 60.017 | 5 | 39.93 | 9.833 | 59.976 | 5
39.93 | 17.732 | 59.971 | 13 | 39.93 | 17.1 | 59.988 | 13 | 39.91 | 18.557 | 59.999 | 13 | 39.92 | 9.373 | 60.017 | 5 | 39.94 | 9.833 | 59.976 | 5
39.94 | 17.732 | 59.971 | 13 | 39.94 | 17.093 | 59.988 | 13 | 39.92 | 18.557 | 59.999 | 13 | 39.92 | 9.373 | 60.017 | 5 | 39.94 | 9.833 | 59.976 | 5
39.95 | 17.732 | 59.971 | 13 | 39.95 | 17.093 | 59.988 | 13 | 39.92 | 18.557 | 59.999 | 13 | 39.93 | 9.368 | 60.017 | 5 | 39.95 | 9.827 | 59.976 | 5
39.96 | 17.732 | 59.971 | 13 | 39.96 | 17.093 | 59.988 | 13 | 39.93 | 18.557 | 59.999 | 13 | 39.94 | 9.368 | 60.017 | 5 | 39.96 | 9.827 | 59.976 | 5
39.96 | 17.732 | 59.971 | 13 | 39.97 | 17.093 | 59.988 | 13 | 39.94 | 18.557 | 59.999 | 13 | 39.95 | 9.368 | 60.017 | 5 | 39.97 | 9.827 | 59.976 | 5
39.97 | 17.732 | 59.971 | 13 | 39.98 | 17.091 | 59.988 | 13 | 39.95 | 18.557 | 59.999 | 13 | 39.96 | 9.368 | 60.017 | 5 | 39.98 | 9.827 | 59.976 | 5
39.98 | 17.732 | 59.971 | 13 | 39.98 | 17.091 | 59.988 | 13 | 39.96 | 18.557 | 59.999 | 13 | 39.97 | 9.399 | 60.017 | 5 | 39.99 | 9.824 | 59.976 | 5
39.99 | 17.732 | 59.971 | 13 | 39.99 | 17.109 | 59.988 | 13 | 39.97 | 18.555 | 59.999 | 13 | 39.97 | 9.399 | 60.017 | 5 | 39.99 | 9.824 | 59.976 | 5
40 | 17.732 | 59.971 | 13 | 40 | 17.109 | 59.988 | 13 | 39.97 | 18.555 | 59.999 | 13 | 39.98 | 9.394 | 60.017 | 5 | 40 | 9.824 | 59.976 | 5
40.01 | 17.732 | 59.971 | 13 | 40.01 | 17.109 | 59.988 | 13 | 39.98 | 18.555 | 59.999 | 13 | 39.99 | 9.394 | 60.017 | 5 | 40.01 | 9.824 | 59.976 | 5
40.01 | 17.732 | 59.971 | 13 | 40.02 | 17.109 | 59.988 | 13 | 39.99 | 18.555 | 59.999 | 13 | 40 | 9.391 | 60.017 | 5 | 40.02 | 9.824 | 59.976 | 5
40.02 | 17.732 | 59.971 | 13 | 40.03 | 17.109 | 59.988 | 13 | 40 | 18.551 | 59.999 | 13 | 40.01 | 9.391 | 60.017 | 5 | 40.03 | 9.824 | 59.976 | 5
40.03 | 17.732 | 59.971 | 13 | 40.03 | 17.109 | 59.988 | 13 | 40.01 | 18.551 | 59.999 | 13 | 40.02 | 9.391 | 60.017 | 5 | 40.04 | 9.824 | 59.976 | 5
40.04 | 17.732 | 59.971 | 13 | 40.04 | 17.103 | 59.988 | 13 | 40.02 | 18.551 | 59.999 | 13 | 40.02 | 9.391 | 60.017 | 5 | 40.04 | 9.824 | 59.976 | 5
40.05 | 17.732 | 59.971 | 13 | 40.05 | 17.103 | 59.988 | 13 | 40.02 | 18.551 | 59.999 | 13 | 40.03 | 9.388 | 60.017 | 5 | 40.05 | 9.82 | 59.976 | 5
40.06 | 17.732 | 59.971 | 13 | 40.06 | 17.099 | 59.988 | 13 | 40.03 | 18.551 | 59.999 | 13 | 40.04 | 9.388 | 60.017 | 5 | 40.06 | 9.82 | 59.976 | 5
40.06 | 17.732 | 59.971 | 13 | 40.07 | 17.099 | 59.988 | 13 | 40.04 | 18.551 | 59.999 | 13 | 40.05 | 9.387 | 60.017 | 5 | 40.07 | 9.82 | 59.976 | 5
40.07 | 17.732 | 59.971 | 13 | 40.08 | 17.099 | 59.988 | 13 | 40.05 | 18.551 | 59.999 | 13 | 40.06 | 9.387 | 60.017 | 5 | 40.08 | 9.82 | 59.976 | 5
40.08 | 17.732 | 59.971 | 13 | 40.08 | 17.099 | 59.988 | 13 | 40.06 | 18.551 | 59.999 | 13 | 40.07 | 9.384 | 60.017 | 5 | 40.09 | 9.772 | 59.976 | 5
40.09 | 17.732 | 59.971 | 13 | 40.09 | 17.094 | 59.988 | 13 | 40.07 | 18.547 | 59.999 | 13 | 40.07 | 9.384 | 60.017 | 5 | 40.09 | 9.772 | 59.976 | 5
40.1 | 17.732 | 59.971 | 13 | 40.1 | 17.094 | 59.988 | 13 | 40.07 | 18.547 | 59.999 | 13 | 40.08 | 9.383 | 60.017 | 5 | 40.1 | 9.772 | 59.976 | 5
40.11 | 17.732 | 59.971 | 13 | 40.11 | 17.092 | 59.988 | 13 | 40.08 | 18.547 | 59.999 | 13 | 40.09 | 9.383 | 60.017 | 5 | 40.11 | 9.772 | 59.976 | 5
40.11 | 17.732 | 59.971 | 13 | 40.12 | 17.092 | 59.988 | 13 | 40.09 | 18.547 | 59.999 | 13 | 40.1 | 9.38 | 60.017 | 5 | 40.12 | 9.772 | 59.976 | 5
40.12 | 17.732 | 59.971 | 13 | 40.13 | 17.087 | 59.988 | 13 | 40.1 | 18.544 | 59.999 | 13 | 40.11 | 9.38 | 60.017 | 5 | 40.13 | 9.772 | 59.976 | 5
40.13 | 17.732 | 59.971 | 13 | 40.13 | 17.087 | 59.988 | 13 | 40.11 | 18.544 | 59.999 | 13 | 40.12 | 9.378 | 60.017 | 5 | 40.14 | 9.772 | 59.976 | 5
40.14 | 17.732 | 59.971 | 13 | 40.14 | 17.082 | 59.988 | 13 | 40.12 | 18.544 | 59.999 | 13 | 40.12 | 9.378 | 60.017 | 5 | 40.14 | 9.772 | 59.976 | 5
40.15 | 17.732 | 59.971 | 13 | 40.15 | 17.082 | 59.988 | 13 | 40.12 | 18.544 | 59.999 | 13 | 40.13 | 9.376 | 60.017 | 5 | 40.15 | 9.768 | 59.976 | 5
40.16 | 17.732 | 59.971 | 13 | 40.16 | 17.079 | 59.988 | 13 | 40.13 | 18.543 | 59.999 | 13 | 40.14 | 9.376 | 60.017 | 5 | 40.16 | 9.768 | 59.976 | 5
40.16 | 17.732 | 59.971 | 13 | 40.17 | 17.079 | 59.988 | 13 | 40.14 | 18.543 | 59.999 | 13 | 40.15 | 9.373 | 60.017 | 5 | 40.17 | 9.766 | 59.976 | 5
40.17 | 17.732 | 59.971 | 13 | 40.18 | 17.079 | 59.988 | 13 | 40.15 | 18.543 | 59.999 | 13 | 40.16 | 9.373 | 60.017 | 5 | 40.18 | 9.766 | 59.976 | 5
40.18 | 17.732 | 59.971 | 13 | 40.18 | 17.079 | 59.988 | 13 | 40.16 | 18.543 | 59.999 | 13 | 40.17 | 9.37 | 60.017 | 5 | 40.19 | 9.763 | 59.976 | 5
40.19 | 17.732 | 59.971 | 13 | 40.19 | 17.075 | 59.988 | 13 | 40.17 | 18.539 | 59.999 | 13 | 40.17 | 9.37 | 60.017 | 5 | 40.19 | 9.763 | 59.976 | 5
40.2 | 17.732 | 59.971 | 13 | 40.2 | 17.075 | 59.988 | 13 | 40.17 | 18.539 | 59.999 | 13 | 40.18 | 9.368 | 60.017 | 5 | 40.2 | 9.763 | 59.976 | 5
40.21 | 17.732 | 59.971 | 13 | 40.21 | 17.07 | 59.988 | 13 | 40.18 | 18.539 | 59.999 | 13 | 40.19 | 9.368 | 60.017 | 5 | 40.21 | 9.763 | 59.976 | 5
40.21 | 17.732 | 59.971 | 13 | 40.22 | 17.07 | 59.988 | 13 | 40.19 | 18.539 | 59.999 | 13 | 40.2 | 9.365 | 60.017 | 5 | 40.22 | 9.763 | 59.976 | 5
40.22 | 17.732 | 59.971 | 13 | 40.23 | 17.07 | 59.988 | 13 | 40.2 | 18.536 | 59.999 | 13 | 40.21 | 9.365 | 60.017 | 5 | 40.23 | 9.763 | 59.976 | 5
40.23 | 17.732 | 59.971 | 13 | 40.23 | 17.07 | 59.988 | 13 | 40.21 | 18.536 | 59.999 | 13 | 40.22 | 9.358 | 60.017 | 5 | 40.24 | 9.761 | 59.976 | 5
40.24 | 17.732 | 59.971 | 13 | 40.24 | 17.067 | 59.988 | 13 | 40.22 | 18.536 | 59.999 | 13 | 40.22 | 9.358 | 60.017 | 5 | 40.24 | 9.761 | 59.976 | 5
40.25 | 17.732 | 59.971 | 13 | 40.25 | 17.067 | 59.988 | 13 | 40.22 | 18.536 | 59.999 | 13 | 40.23 | 9.358 | 60.011 | 5 | 40.25 | 9.761 | 59.976 | 5
40.26 | 17.675 | 59.971 | 13 | 40.26 | 17.067 | 59.988 | 13 | 40.23 | 18.536 | 59.999 | 13 | 40.24 | 9.358 | 60.011 | 5 | 40.26 | 9.761 | 59.976 | 5
40.26 | 17.675 | 59.971 | 13 | 40.27 | 17.067 | 59.988 | 13 | 40.24 | 18.536 | 59.999 | 13 | 40.25 | 9.354 | 60.011 | 5 | 40.27 | 9.758 | 59.976 | 5
40.27 | 17.675 | 59.971 | 13 | 40.28 | 17.067 | 59.988 | 13 | 40.25 | 18.536 | 59.999 | 13 | 40.26 | 9.354 | 60.011 | 5 | 40.28 | 9.758 | 59.976 | 5
40.28 | 17.675 | 59.971 | 13 | 40.28 | 17.067 | 59.988 | 13 | 40.26 | 18.536 | 59.999 | 13 | 40.27 | 9.354 | 60.011 | 5 | 40.29 | 9.758 | 59.976 | 5
40.29 | 17.675 | 59.971 | 13 | 40.29 | 17.065 | 59.988 | 13 | 40.27 | 18.532 | 59.999 | 13 | 40.27 | 9.354 | 60.011 | 5 | 40.29 | 9.758 | 59.976 | 5
40.3 | 17.675 | 59.971 | 13 | 40.3 | 17.065 | 59.988 | 13 | 40.27 | 18.532 | 59.999 | 13 | 40.28 | 9.348 | 60.011 | 5 | 40.3 | 9.756 | 59.976 | 5
40.31 | 17.675 | 59.971 | 13 | 40.31 | 17.061 | 59.988 | 13 | 40.28 | 18.532 | 59.999 | 13 | 40.29 | 9.348 | 60.011 | 5 | 40.31 | 9.756 | 59.976 | 5
40.31 | 17.675 | 59.971 | 13 | 40.32 | 17.061 | 59.988 | 13 | 40.29 | 18.532 | 59.999 | 13 | 40.3 | 9.348 | 60.011 | 5 | 40.32 | 9.756 | 59.976 | 5
40.32 | 17.675 | 59.971 | 13 | 40.33 | 17.057 | 59.988 | 13 | 40.3 | 18.529 | 59.999 | 13 | 40.31 | 9.348 | 60.011 | 5 | 40.33 | 9.756 | 59.976 | 5
40.33 | 17.675 | 59.971 | 13 | 40.33 | 17.057 | 59.988 | 13 | 40.31 | 18.529 | 59.999 | 13 | 40.32 | 9.348 | 60.011 | 5 | 40.34 | 9.754 | 59.976 | 5
40.34 | 17.675 | 59.971 | 13 | 40.34 | 17.052 | 59.988 | 13 | 40.32 | 18.526 | 59.999 | 13 | 40.32 | 9.348 | 60.011 | 5 | 40.34 | 9.754 | 59.976 | 5
40.35 | 17.675 | 59.971 | 13 | 40.35 | 17.052 | 59.988 | 13 | 40.32 | 18.526 | 59.999 | 13 | 40.33 | 9.348 | 60.011 | 5 | 40.35 | 9.754 | 59.976 | 5
40.36 | 17.675 | 59.971 | 13 | 40.36 | 17.052 | 59.988 | 13 | 40.33 | 18.526 | 59.999 | 13 | 40.34 | 9.348 | 60.011 | 5 | 40.36 | 9.754 | 59.976 | 5
40.36 | 17.675 | 59.971 | 13 | 40.37 | 17.052 | 59.988 | 13 | 40.34 | 18.526 | 59.999 | 13 | 40.35 | 9.344 | 60.011 | 5 | 40.37 | 9.754 | 59.976 | 5
40.37 | 17.675 | 59.971 | 13 | 40.38 | 17.042 | 59.988 | 13 | 40.35 | 18.526 | 59.999 | 13 | 40.36 | 9.344 | 60.011 | 5 | 40.38 | 9.754 | 59.976 | 5
40.38 | 17.675 | 59.971 | 13 | 40.38 | 17.042 | 59.988 | 13 | 40.36 | 18.526 | 59.999 | 13 | 40.37 | 9.342 | 60.011 | 5 | 40.39 | 9.747 | 59.976 | 5
40.39 | 17.676 | 59.971 | 13 | 40.39 | 17.04 | 59.988 | 13 | 40.37 | 18.526 | 59.999 | 13 | 40.37 | 9.342 | 60.011 | 5 | 40.39 | 9.747 | 59.976 | 5
40.4 | 17.676 | 59.971 | 13 | 40.4 | 17.04 | 59.988 | 13 | 40.37 | 18.526 | 59.999 | 13 | 40.38 | 9.342 | 60.011 | 5 | 40.4 | 9.747 | 59.976 | 5
40.41 | 17.676 | 59.971 | 13 | 40.41 | 17.04 | 59.988 | 13 | 40.38 | 18.526 | 59.999 | 13 | 40.39 | 9.342 | 60.011 | 5 | 40.41 | 9.747 | 59.976 | 5
40.41 | 17.676 | 59.971 | 13 | 40.42 | 17.04 | 59.988 | 13 | 40.39 | 18.526 | 59.999 | 13 | 40.4 | 9.342 | 60.011 | 5 | 40.42 | 9.745 | 59.976 | 5
40.42 | 17.676 | 59.971 | 13 | 40.43 | 17.04 | 59.988 | 13 | 40.4 | 18.516 | 59.999 | 13 | 40.41 | 9.342 | 60.011 | 5 | 40.43 | 9.745 | 59.976 | 5
40.43 | 17.676 | 59.971 | 13 | 40.43 | 17.04 | 59.988 | 13 | 40.41 | 18.516 | 59.999 | 13 | 40.42 | 9.339 | 60.011 | 5 | 40.44 | 9.745 | 59.976 | 5
40.44 | 17.676 | 59.971 | 13 | 40.44 | 17.033 | 59.988 | 13 | 40.42 | 18.513 | 59.999 | 13 | 40.42 | 9.339 | 60.011 | 5 | 40.44 | 9.745 | 59.976 | 5
40.45 | 17.676 | 59.971 | 13 | 40.45 | 17.033 | 59.988 | 13 | 40.42 | 18.513 | 59.999 | 13 | 40.43 | 9.332 | 60.011 | 5 | 40.45 | 9.745 | 59.976 | 5
40.46 | 17.676 | 59.971 | 13 | 40.46 | 17.007 | 59.988 | 13 | 40.43 | 18.513 | 59.999 | 13 | 40.44 | 9.332 | 60.011 | 5 | 40.46 | 9.745 | 59.976 | 5
40.46 | 17.676 | 59.971 | 13 | 40.47 | 17.007 | 59.988 | 13 | 40.44 | 18.513 | 59.999 | 13 | 40.45 | 9.329 | 60.011 | 5 | 40.47 | 9.745 | 59.976 | 5
40.47 | 17.68 | 59.971 | 13 | 40.48 | 17.007 | 59.982 | 13 | 40.45 | 18.423 | 59.999 | 13 | 40.46 | 9.329 | 60.011 | 5 | 40.48 | 9.745 | 59.976 | 5
40.48 | 17.68 | 59.971 | 13 | 40.48 | 17.007 | 59.982 | 13 | 40.46 | 18.423 | 59.999 | 13 | 40.47 | 9.329 | 60.011 | 5 | 40.49 | 9.744 | 59.976 | 5
40.49 | 17.68 | 59.971 | 13 | 40.49 | 17.007 | 59.982 | 13 | 40.47 | 18.423 | 59.999 | 13 | 40.47 | 9.329 | 60.011 | 5 | 40.49 | 9.744 | 59.976 | 5
40.5 | 17.68 | 59.971 | 13 | 40.5 | 17.007 | 59.982 | 13 | 40.47 | 18.423 | 59.999 | 13 | 40.48 | 9.329 | 60.011 | 5 | 40.5 | 9.74 | 59.976 | 5
40.51 | 17.68 | 59.971 | 13 | 40.51 | 17.006 | 59.982 | 13 | 40.48 | 18.423 | 59.999 | 13 | 40.49 | 9.329 | 60.011 | 5 | 40.51 | 9.74 | 59.976 | 5
40.51 | 17.68 | 59.971 | 13 | 40.52 | 17.006 | 59.982 | 13 | 40.49 | 18.423 | 59.999 | 13 | 40.5 | 9.329 | 60.011 | 5 | 40.52 | 9.74 | 59.976 | 5
40.52 | 17.68 | 59.971 | 13 | 40.53 | 17.006 | 59.982 | 13 | 40.5 | 18.423 | 59.999 | 13 | 40.51 | 9.329 | 60.011 | 5 | 40.53 | 9.74 | 59.976 | 5
40.53 | 17.68 | 59.971 | 13 | 40.53 | 17.006 | 59.982 | 13 | 40.51 | 18.423 | 59.999 | 13 | 40.52 | 9.325 | 60.011 | 5 | 40.54 | 9.74 | 59.976 | 5
40.54 | 17.68 | 59.971 | 13 | 40.54 | 17.006 | 59.982 | 13 | 40.52 | 18.418 | 59.999 | 13 | 40.52 | 9.325 | 60.011 | 5 | 40.54 | 9.74 | 59.976 | 5
40.55 | 17.68 | 59.971 | 13 | 40.55 | 17.006 | 59.982 | 13 | 40.52 | 18.418 | 59.999 | 13 | 40.53 | 9.322 | 60.011 | 5 | 40.55 | 9.74 | 59.976 | 5
40.56 | 17.68 | 59.971 | 13 | 40.56 | 17.006 | 59.982 | 13 | 40.53 | 18.415 | 59.999 | 13 | 40.54 | 9.322 | 60.011 | 5 | 40.56 | 9.74 | 59.976 | 5
40.56 | 17.68 | 59.971 | 13 | 40.57 | 17.006 | 59.982 | 13 | 40.54 | 18.415 | 59.999 | 13 | 40.55 | 9.322 | 60.011 | 5 | 40.57 | 9.737 | 59.976 | 5
40.57 | 17.68 | 59.971 | 13 | 40.58 | 16.999 | 59.982 | 13 | 40.55 | 18.415 | 59.999 | 13 | 40.56 | 9.322 | 60.011 | 5 | 40.58 | 9.737 | 59.976 | 5
40.58 | 17.68 | 59.971 | 13 | 40.58 | 16.999 | 59.982 | 13 | 40.56 | 18.415 | 59.999 | 13 | 40.57 | 9.322 | 60.011 | 5 | 40.59 | 9.735 | 59.976 | 5
40.59 | 17.68 | 59.971 | 13 | 40.59 | 16.999 | 59.982 | 13 | 40.57 | 18.415 | 59.999 | 13 | 40.57 | 9.322 | 60.011 | 5 | 40.59 | 9.735 | 59.976 | 5
40.6 | 17.68 | 59.971 | 13 | 40.6 | 16.999 | 59.982 | 13 | 40.57 | 18.415 | 59.999 | 13 | 40.58 | 9.317 | 60.011 | 5 | 40.6 | 9.733 | 59.976 | 5
40.61 | 17.68 | 59.971 | 13 | 40.61 | 16.999 | 59.982 | 13 | 40.58 | 18.415 | 59.999 | 13 | 40.59 | 9.317 | 60.011 | 5 | 40.61 | 9.733 | 59.976 | 5
40.61 | 17.68 | 59.971 | 13 | 40.62 | 16.999 | 59.982 | 13 | 40.59 | 18.415 | 59.999 | 13 | 40.6 | 9.314 | 60.011 | 5 | 40.62 | 9.733 | 59.976 | 5
40.62 | 17.68 | 59.971 | 13 | 40.63 | 16.999 | 59.982 | 13 | 40.6 | 18.413 | 59.999 | 13 | 40.61 | 9.314 | 60.011 | 5 | 40.63 | 9.733 | 59.976 | 5
40.63 | 17.68 | 59.971 | 13 | 40.63 | 16.999 | 59.982 | 13 | 40.61 | 18.413 | 59.999 | 13 | 40.62 | 9.314 | 60.011 | 5 | 40.64 | 9.733 | 59.976 | 5
40.64 | 17.68 | 59.971 | 13 | 40.64 | 16.999 | 59.982 | 13 | 40.62 | 18.345 | 59.999 | 13 | 40.62 | 9.314 | 60.011 | 5 | 40.64 | 9.733 | 59.976 | 5
40.65 | 17.68 | 59.971 | 13 | 40.65 | 16.999 | 59.982 | 13 | 40.62 | 18.345 | 59.999 | 13 | 40.63 | 9.314 | 60.011 | 5 | 40.65 | 9.733 | 59.976 | 5
40.66 | 17.68 | 59.971 | 13 | 40.66 | 16.999 | 59.982 | 13 | 40.63 | 18.345 | 59.999 | 13 | 40.64 | 9.314 | 60.011 | 5 | 40.66 | 9.733 | 59.976 | 5
40.66 | 17.68 | 59.971 | 13 | 40.67 | 16.999 | 59.982 | 13 | 40.64 | 18.345 | 59.999 | 13 | 40.65 | 9.308 | 60.011 | 5 | 40.67 | 9.731 | 59.976 | 5
40.67 | 17.68 | 59.971 | 13 | 40.68 | 16.999 | 59.982 | 13 | 40.65 | 18.343 | 59.999 | 13 | 40.66 | 9.308 | 60.011 | 5 | 40.68 | 9.731 | 59.976 | 5
40.68 | 17.68 | 59.971 | 13 | 40.68 | 16.999 | 59.982 | 13 | 40.66 | 18.343 | 59.999 | 13 | 40.67 | 9.308 | 60.011 | 5 | 40.69 | 9.729 | 59.976 | 5
40.69 | 17.68 | 59.971 | 13 | 40.69 | 16.999 | 59.982 | 13 | 40.67 | 18.343 | 59.999 | 13 | 40.67 | 9.308 | 60.011 | 5 | 40.69 | 9.729 | 59.976 | 5
40.7 | 17.68 | 59.971 | 13 | 40.7 | 16.999 | 59.982 | 13 | 40.67 | 18.343 | 59.999 | 13 | 40.68 | 9.303 | 60.011 | 5 | 40.7 | 9.727 | 59.976 | 5
40.71 | 17.68 | 59.971 | 13 | 40.71 | 16.999 | 59.982 | 13 | 40.68 | 18.34 | 59.999 | 13 | 40.69 | 9.303 | 60.011 | 5 | 40.71 | 9.727 | 59.976 | 5
40.72 | 17.68 | 59.971 | 13 | 40.72 | 16.999 | 59.982 | 13 | 40.69 | 18.34 | 59.999 | 13 | 40.7 | 9.303 | 60.011 | 5 | 40.72 | 9.727 | 59.971 | 5
40.72 | 17.68 | 59.971 | 13 | 40.73 | 16.999 | 59.982 | 13 | 40.7 | 18.338 | 59.999 | 13 | 40.71 | 9.303 | 60.011 | 5 | 40.73 | 9.727 | 59.971 | 5
40.73 | 17.68 | 59.971 | 13 | 40.73 | 16.999 | 59.982 | 13 | 40.71 | 18.338 | 59.999 | 13 | 40.72 | 9.301 | 60.011 | 5 | 40.74 | 9.727 | 59.971 | 5
40.74 | 17.68 | 59.971 | 13 | 40.74 | 16.999 | 59.982 | 13 | 40.72 | 18.338 | 59.999 | 13 | 40.72 | 9.301 | 60.011 | 5 | 40.74 | 9.727 | 59.971 | 5
40.75 | 17.68 | 59.971 | 13 | 40.75 | 16.999 | 59.982 | 13 | 40.72 | 18.338 | 59.999 | 13 | 40.73 | 9.298 | 60.011 | 5 | 40.75 | 9.675 | 59.971 | 5
40.76 | 17.68 | 59.971 | 13 | 40.76 | 16.999 | 59.982 | 13 | 40.73 | 18.338 | 59.999 | 13 | 40.74 | 9.298 | 60.011 | 5 | 40.76 | 9.675 | 59.971 | 5
40.77 | 17.68 | 59.971 | 13 | 40.77 | 16.999 | 59.982 | 13 | 40.74 | 18.338 | 59.999 | 13 | 40.75 | 9.298 | 60.011 | 5 | 40.77 | 9.675 | 59.971 | 5
40.77 | 17.68 | 59.971 | 13 | 40.78 | 16.999 | 59.982 | 13 | 40.75 | 18.338 | 59.999 | 13 | 40.76 | 9.298 | 60.011 | 5 | 40.78 | 9.675 | 59.971 | 5
40.78 | 17.68 | 59.971 | 13 | 40.78 | 16.999 | 59.982 | 13 | 40.76 | 18.338 | 59.999 | 13 | 40.77 | 9.3 | 60.011 | 5 | 40.79 | 9.675 | 59.971 | 5
40.79 | 17.68 | 59.971 | 13 | 40.79 | 16.999 | 59.982 | 13 | 40.77 | 18.338 | 59.999 | 13 | 40.77 | 9.3 | 60.011 | 5 | 40.79 | 9.675 | 59.971 | 5
40.8 | 17.68 | 59.971 | 13 | 40.8 | 16.999 | 59.982 | 13 | 40.77 | 18.338 | 59.999 | 13 | 40.78 | 9.298 | 60.011 | 5 | 40.8 | 9.675 | 59.971 | 5
40.81 | 17.68 | 59.971 | 13 | 40.81 | 16.998 | 59.982 | 13 | 40.78 | 18.336 | 59.999 | 13 | 40.79 | 9.298 | 60.011 | 5 | 40.81 | 9.675 | 59.971 | 5
40.82 | 17.68 | 59.971 | 13 | 40.82 | 16.998 | 59.982 | 13 | 40.79 | 18.336 | 59.999 | 13 | 40.8 | 9.297 | 60.011 | 5 | 40.82 | 9.675 | 59.971 | 5
40.82 | 17.68 | 59.971 | 13 | 40.83 | 16.998 | 59.982 | 13 | 40.8 | 18.334 | 59.999 | 13 | 40.81 | 9.297 | 60.011 | 5 | 40.83 | 9.675 | 59.971 | 5
40.83 | 17.68 | 59.971 | 13 | 40.83 | 16.998 | 59.982 | 13 | 40.81 | 18.334 | 59.999 | 13 | 40.82 | 9.297 | 60.011 | 5 | 40.84 | 9.675 | 59.971 | 5
40.84 | 17.68 | 59.971 | 13 | 40.84 | 16.998 | 59.982 | 13 | 40.82 | 18.334 | 59.999 | 13 | 40.82 | 9.297 | 60.011 | 5 | 40.84 | 9.675 | 59.971 | 5
40.85 | 17.68 | 59.971 | 13 | 40.85 | 16.998 | 59.982 | 13 | 40.82 | 18.334 | 59.999 | 13 | 40.83 | 9.291 | 60.011 | 5 | 40.85 | 9.675 | 59.971 | 5
40.86 | 17.682 | 59.971 | 13 | 40.86 | 16.998 | 59.982 | 13 | 40.83 | 18.334 | 59.999 | 13 | 40.84 | 9.291 | 60.011 | 5 | 40.86 | 9.675 | 59.971 | 5
40.87 | 17.682 | 59.971 | 13 | 40.87 | 16.998 | 59.982 | 13 | 40.84 | 18.334 | 59.999 | 13 | 40.85 | 9.291 | 60.011 | 5 | 40.87 | 9.675 | 59.971 | 5
40.87 | 17.682 | 59.971 | 13 | 40.88 | 16.998 | 59.982 | 13 | 40.85 | 18.334 | 59.999 | 13 | 40.86 | 9.291 | 60.011 | 5 | 40.88 | 9.675 | 59.971 | 5
40.88 | 17.682 | 59.971 | 13 | 40.88 | 16.998 | 59.982 | 13 | 40.86 | 18.334 | 59.999 | 13 | 40.86 | 9.289 | 60.011 | 5 | 40.89 | 9.678 | 59.971 | 5
40.89 | 17.682 | 59.971 | 13 | 40.89 | 16.994 | 59.982 | 13 | 40.87 | 18.334 | 59.999 | 13 | 40.87 | 9.289 | 60.011 | 5 | 40.89 | 9.678 | 59.971 | 5
40.9 | 17.682 | 59.971 | 13 | 40.9 | 16.994 | 59.982 | 13 | 40.87 | 18.334 | 59.999 | 13 | 40.88 | 9.289 | 60.011 | 5 | 40.9 | 9.683 | 59.971 | 5
40.91 | 17.682 | 59.971 | 13 | 40.91 | 16.994 | 59.982 | 13 | 40.88 | 18.324 | 59.999 | 13 | 40.89 | 9.289 | 60.011 | 5 | 40.91 | 9.683 | 59.971 | 5
40.92 | 17.682 | 59.971 | 13 | 40.92 | 16.994 | 59.982 | 13 | 40.89 | 18.324 | 59.999 | 13 | 40.9 | 9.285 | 60.011 | 5 | 40.92 | 9.686 | 59.971 | 5
40.92 | 17.682 | 59.971 | 13 | 40.93 | 16.994 | 59.982 | 13 | 40.9 | 18.324 | 59.999 | 13 | 40.91 | 9.285 | 60.011 | 5 | 40.93 | 9.686 | 59.971 | 5
40.93 | 17.682 | 59.971 | 13 | 40.93 | 16.994 | 59.982 | 13 | 40.91 | 18.324 | 59.999 | 13 | 40.91 | 9.285 | 60.011 | 5 | 40.94 | 9.686 | 59.971 | 5
40.94 | 17.682 | 59.971 | 13 | 40.94 | 16.994 | 59.982 | 13 | 40.92 | 18.324 | 59.999 | 13 | 40.92 | 9.285 | 60.011 | 5 | 40.94 | 9.686 | 59.971 | 5
40.95 | 17.682 | 59.971 | 13 | 40.95 | 16.994 | 59.982 | 13 | 40.92 | 18.324 | 59.999 | 13 | 40.93 | 9.281 | 60.011 | 5 | 40.95 | 9.686 | 59.971 | 5
40.96 | 17.689 | 59.971 | 13 | 40.96 | 16.989 | 59.982 | 13 | 40.93 | 18.324 | 59.999 | 13 | 40.94 | 9.281 | 60.011 | 5 | 40.96 | 9.686 | 59.971 | 5
40.97 | 17.689 | 59.971 | 13 | 40.97 | 16.989 | 59.982 | 13 | 40.94 | 18.324 | 59.999 | 13 | 40.95 | 9.278 | 60.011 | 5 | 40.97 | 9.686 | 59.971 | 5
40.97 | 17.691 | 59.971 | 13 | 40.98 | 16.989 | 59.982 | 13 | 40.95 | 18.324 | 59.999 | 13 | 40.96 | 9.278 | 60.011 | 5 | 40.98 | 9.686 | 59.971 | 5
40.98 | 17.691 | 59.971 | 13 | 40.98 | 16.989 | 59.982 | 13 | 40.96 | 18.324 | 59.999 | 13 | 40.96 | 9.276 | 60.011 | 5 | 40.99 | 9.686 | 59.971 | 5
40.99 | 17.691 | 59.971 | 13 | 40.99 | 16.973 | 59.982 | 13 | 40.97 | 18.324 | 59.999 | 13 | 40.97 | 9.276 | 60.011 | 5 | 40.99 | 9.686 | 59.971 | 5
41 | 17.691 | 59.971 | 13 | 41 | 16.973 | 59.982 | 13 | 40.97 | 18.324 | 59.999 | 13 | 40.98 | 9.274 | 60.011 | 5 | 41 | 9.688 | 59.971 | 5
41.01 | 17.691 | 59.971 | 13 | 41.01 | 16.969 | 59.982 | 13 | 40.98 | 18.321 | 59.999 | 13 | 40.99 | 9.274 | 60.011 | 5 | 41.01 | 9.688 | 59.971 | 5
41.02 | 17.691 | 59.971 | 13 | 41.02 | 16.969 | 59.982 | 13 | 40.99 | 18.321 | 59.999 | 13 | 41 | 9.271 | 60.011 | 5 | 41.02 | 9.688 | 59.971 | 5
41.02 | 17.691 | 59.971 | 13 | 41.03 | 16.969 | 59.982 | 13 | 41 | 18.321 | 59.999 | 13 | 41.01 | 9.271 | 60.011 | 5 | 41.03 | 9.688 | 59.971 | 5
41.03 | 17.691 | 59.971 | 13 | 41.03 | 16.969 | 59.982 | 13 | 41.01 | 18.321 | 59.999 | 13 | 41.01 | 9.267 | 60.011 | 5 | 41.04 | 9.689 | 59.971 | 5
41.04 | 17.691 | 59.971 | 13 | 41.04 | 16.965 | 59.982 | 13 | 41.02 | 18.321 | 59.999 | 13 | 41.02 | 9.267 | 60.011 | 5 | 41.04 | 9.689 | 59.971 | 5
41.05 | 17.691 | 59.971 | 13 | 41.05 | 16.965 | 59.982 | 13 | 41.02 | 18.321 | 59.999 | 13 | 41.03 | 9.267 | 60.011 | 5 | 41.05 | 9.689 | 59.971 | 5
41.06 | 17.691 | 59.971 | 13 | 41.06 | 16.974 | 59.982 | 13 | 41.03 | 18.321 | 59.999 | 13 | 41.04 | 9.267 | 60.011 | 5 | 41.06 | 9.689 | 59.971 | 5
41.07 | 17.691 | 59.971 | 13 | 41.07 | 16.974 | 59.982 | 13 | 41.04 | 18.321 | 59.999 | 13 | 41.05 | 9.267 | 60.011 | 5 | 41.07 | 9.692 | 59.971 | 5
41.07 | 17.691 | 59.971 | 13 | 41.08 | 16.974 | 59.982 | 13 | 41.05 | 18.317 | 59.999 | 13 | 41.06 | 9.267 | 60.011 | 5 | 41.08 | 9.692 | 59.971 | 5
41.08 | 17.691 | 59.971 | 13 | 41.08 | 16.974 | 59.982 | 13 | 41.06 | 18.317 | 59.999 | 13 | 41.06 | 9.259 | 60.011 | 5 | 41.09 | 9.692 | 59.971 | 5
41.09 | 17.691 | 59.971 | 13 | 41.09 | 16.972 | 59.982 | 13 | 41.07 | 18.317 | 59.999 | 13 | 41.07 | 9.259 | 60.011 | 5 | 41.09 | 9.692 | 59.971 | 5
41.1 | 17.691 | 59.971 | 13 | 41.1 | 16.972 | 59.982 | 13 | 41.07 | 18.317 | 59.999 | 13 | 41.08 | 9.259 | 60.011 | 5 | 41.1 | 9.692 | 59.971 | 5
41.11 | 17.691 | 59.971 | 13 | 41.11 | 16.972 | 59.982 | 13 | 41.08 | 18.317 | 59.999 | 13 | 41.09 | 9.259 | 60.011 | 5 | 41.11 | 9.692 | 59.971 | 5
41.12 | 17.691 | 59.971 | 13 | 41.12 | 16.972 | 59.982 | 13 | 41.09 | 18.317 | 59.999 | 13 | 41.1 | 9.259 | 60.011 | 5 | 41.12 | 9.694 | 59.971 | 5
41.12 | 17.697 | 59.971 | 13 | 41.13 | 16.968 | 59.982 | 13 | 41.1 | 18.317 | 59.999 | 13 | 41.11 | 9.259 | 60.011 | 5 | 41.13 | 9.694 | 59.971 | 5
41.13 | 17.697 | 59.971 | 13 | 41.13 | 16.968 | 59.982 | 13 | 41.11 | 18.317 | 59.999 | 13 | 41.11 | 9.251 | 60.011 | 5 | 41.14 | 9.694 | 59.971 | 5
41.14 | 17.701 | 59.971 | 13 | 41.14 | 16.966 | 59.982 | 13 | 41.12 | 18.314 | 59.999 | 13 | 41.12 | 9.251 | 60.011 | 5 | 41.14 | 9.694 | 59.971 | 5
41.15 | 17.701 | 59.971 | 13 | 41.15 | 16.966 | 59.982 | 13 | 41.12 | 18.314 | 59.999 | 13 | 41.13 | 9.251 | 60.011 | 5 | 41.15 | 9.696 | 59.971 | 5
41.16 | 17.701 | 59.971 | 13 | 41.16 | 16.966 | 59.982 | 13 | 41.13 | 18.311 | 59.999 | 13 | 41.14 | 9.251 | 60.011 | 5 | 41.16 | 9.696 | 59.971 | 5
41.17 | 17.701 | 59.971 | 13 | 41.17 | 16.966 | 59.982 | 13 | 41.14 | 18.311 | 59.999 | 13 | 41.15 | 9.251 | 60.011 | 5 | 41.17 | 9.696 | 59.971 | 5
41.17 | 17.701 | 59.971 | 13 | 41.18 | 16.961 | 59.982 | 13 | 41.15 | 18.311 | 59.999 | 13 | 41.16 | 9.251 | 60.011 | 5 | 41.18 | 9.696 | 59.971 | 5
41.18 | 17.701 | 59.971 | 13 | 41.18 | 16.961 | 59.982 | 13 | 41.16 | 18.311 | 59.999 | 13 | 41.16 | 9.242 | 60.011 | 5 | 41.19 | 9.698 | 59.971 | 5
41.19 | 17.701 | 59.971 | 13 | 41.19 | 16.961 | 59.982 | 13 | 41.17 | 18.311 | 59.999 | 13 | 41.17 | 9.242 | 60.011 | 5 | 41.19 | 9.698 | 59.971 | 5
41.2 | 17.701 | 59.971 | 13 | 41.2 | 16.961 | 59.982 | 13 | 41.17 | 18.311 | 59.999 | 13 | 41.18 | 9.242 | 60.011 | 5 | 41.2 | 9.698 | 59.971 | 5
41.21 | 17.701 | 59.971 | 13 | 41.21 | 16.957 | 59.982 | 13 | 41.18 | 18.311 | 59.999 | 13 | 41.19 | 9.242 | 60.011 | 5 | 41.21 | 9.698 | 59.971 | 5
41.22 | 17.701 | 59.971 | 13 | 41.22 | 16.957 | 59.982 | 13 | 41.19 | 18.311 | 59.999 | 13 | 41.2 | 9.242 | 60.011 | 5 | 41.22 | 9.698 | 59.976 | 5
41.22 | 17.701 | 59.971 | 13 | 41.23 | 16.954 | 59.982 | 13 | 41.2 | 18.311 | 59.999 | 13 | 41.21 | 9.242 | 60.011 | 5 | 41.23 | 9.698 | 59.976 | 5
41.23 | 17.701 | 59.971 | 13 | 41.23 | 16.954 | 59.982 | 13 | 41.21 | 18.311 | 59.999 | 13 | 41.21 | 9.233 | 60.011 | 5 | 41.24 | 9.698 | 59.976 | 5
41.24 | 17.701 | 59.971 | 13 | 41.24 | 16.953 | 59.982 | 13 | 41.22 | 18.311 | 59.999 | 13 | 41.22 | 9.233 | 60.011 | 5 | 41.24 | 9.698 | 59.976 | 5
41.25 | 17.701 | 59.971 | 13 | 41.25 | 16.953 | 59.982 | 13 | 41.22 | 18.311 | 59.999 | 13 | 41.23 | 9.233 | 60.005 | 5 | 41.25 | 9.698 | 59.976 | 5
41.26 | 17.705 | 59.971 | 13 | 41.26 | 16.953 | 59.982 | 13 | 41.23 | 18.311 | 59.999 | 13 | 41.24 | 9.233 | 60.005 | 5 | 41.26 | 9.698 | 59.976 | 5
41.27 | 17.705 | 59.971 | 13 | 41.27 | 16.953 | 59.982 | 13 | 41.24 | 18.311 | 59.999 | 13 | 41.25 | 9.233 | 60.005 | 5 | 41.27 | 9.698 | 59.976 | 5
41.27 | 17.664 | 59.971 | 13 | 41.28 | 16.953 | 59.982 | 13 | 41.25 | 18.311 | 59.999 | 13 | 41.26 | 9.233 | 60.005 | 5 | 41.28 | 9.698 | 59.976 | 5
41.28 | 17.664 | 59.971 | 13 | 41.28 | 16.953 | 59.982 | 13 | 41.26 | 18.311 | 59.999 | 13 | 41.26 | 9.233 | 60.005 | 5 | 41.29 | 9.698 | 59.976 | 5
41.29 | 17.664 | 59.971 | 13 | 41.29 | 16.947 | 59.982 | 13 | 41.27 | 18.31 | 59.999 | 13 | 41.27 | 9.233 | 60.005 | 5 | 41.29 | 9.698 | 59.976 | 5
41.3 | 17.664 | 59.971 | 13 | 41.3 | 16.947 | 59.982 | 13 | 41.27 | 18.31 | 59.999 | 13 | 41.28 | 9.227 | 60.005 | 5 | 41.3 | 9.698 | 59.976 | 5
41.31 | 17.664 | 59.971 | 13 | 41.31 | 16.946 | 59.982 | 13 | 41.28 | 18.31 | 59.999 | 13 | 41.29 | 9.227 | 60.005 | 5 | 41.31 | 9.698 | 59.976 | 5
41.32 | 17.664 | 59.971 | 13 | 41.32 | 16.946 | 59.982 | 13 | 41.29 | 18.31 | 59.999 | 13 | 41.3 | 9.227 | 60.005 | 5 | 41.32 | 9.698 | 59.976 | 5
41.32 | 17.522 | 59.971 | 13 | 41.33 | 16.946 | 59.982 | 13 | 41.3 | 18.274 | 59.999 | 13 | 41.31 | 9.227 | 60.005 | 5 | 41.33 | 9.698 | 59.976 | 5
41.33 | 17.522 | 59.971 | 13 | 41.33 | 16.946 | 59.982 | 13 | 41.31 | 18.274 | 59.999 | 13 | 41.31 | 9.227 | 60.005 | 5 | 41.34 | 9.698 | 59.976 | 5
41.34 | 17.522 | 59.971 | 13 | 41.34 | 16.944 | 59.982 | 13 | 41.32 | 18.268 | 59.999 | 13 | 41.32 | 9.227 | 60.005 | 5 | 41.34 | 9.698 | 59.976 | 5
41.35 | 17.522 | 59.971 | 13 | 41.35 | 16.944 | 59.982 | 13 | 41.32 | 18.268 | 59.999 | 13 | 41.33 | 9.227 | 60.005 | 5 | 41.35 | 9.698 | 59.976 | 5
41.36 | 17.531 | 59.971 | 13 | 41.36 | 16.935 | 59.982 | 13 | 41.33 | 18.268 | 59.999 | 13 | 41.34 | 9.227 | 60.005 | 5 | 41.36 | 9.698 | 59.976 | 5
41.37 | 17.531 | 59.971 | 13 | 41.37 | 16.935 | 59.982 | 13 | 41.34 | 18.268 | 59.999 | 13 | 41.35 | 9.227 | 60.005 | 5 | 41.37 | 9.698 | 59.976 | 5
41.37 | 17.531 | 59.971 | 13 | 41.38 | 16.935 | 59.982 | 13 | 41.35 | 18.268 | 59.999 | 13 | 41.36 | 9.227 | 60.005 | 5 | 41.38 | 9.698 | 59.976 | 5
41.38 | 17.531 | 59.971 | 13 | 41.38 | 16.935 | 59.982 | 13 | 41.36 | 18.268 | 59.999 | 13 | 41.36 | 9.227 | 60.005 | 5 | 41.39 | 9.698 | 59.976 | 5
41.39 | 17.533 | 59.971 | 13 | 41.39 | 16.932 | 59.982 | 13 | 41.37 | 18.268 | 59.999 | 13 | 41.37 | 9.227 | 60.005 | 5 | 41.39 | 9.698 | 59.976 | 5
41.4 | 17.533 | 59.971 | 13 | 41.4 | 16.932 | 59.982 | 13 | 41.37 | 18.268 | 59.999 | 13 | 41.38 | 9.219 | 60.005 | 5 | 41.4 | 9.697 | 59.976 | 5
41.41 | 17.533 | 59.971 | 13 | 41.41 | 16.93 | 59.982 | 13 | 41.38 | 18.268 | 59.999 | 13 | 41.39 | 9.219 | 60.005 | 5 | 41.41 | 9.697 | 59.976 | 5
41.42 | 17.533 | 59.971 | 13 | 41.42 | 16.93 | 59.982 | 13 | 41.39 | 18.268 | 59.999 | 13 | 41.4 | 9.219 | 60.005 | 5 | 41.42 | 9.69 | 59.976 | 5
41.42 | 17.533 | 59.971 | 13 | 41.43 | 16.927 | 59.982 | 13 | 41.4 | 18.268 | 59.999 | 13 | 41.41 | 9.219 | 60.005 | 5 | 41.43 | 9.69 | 59.976 | 5
41.43 | 17.533 | 59.971 | 13 | 41.43 | 16.927 | 59.982 | 13 | 41.41 | 18.268 | 59.999 | 13 | 41.41 | 9.219 | 60.005 | 5 | 41.44 | 9.69 | 59.976 | 5
41.44 | 17.539 | 59.971 | 13 | 41.44 | 16.923 | 59.982 | 13 | 41.42 | 18.268 | 59.999 | 13 | 41.42 | 9.219 | 60.005 | 5 | 41.44 | 9.69 | 59.976 | 5
41.45 | 17.539 | 59.971 | 13 | 41.45 | 16.923 | 59.982 | 13 | 41.42 | 18.268 | 59.999 | 13 | 41.43 | 9.219 | 60.005 | 5 | 41.45 | 9.69 | 59.976 | 5
41.46 | 17.539 | 59.971 | 13 | 41.46 | 16.923 | 59.982 | 13 | 41.43 | 18.268 | 59.999 | 13 | 41.44 | 9.219 | 60.005 | 5 | 41.46 | 9.69 | 59.976 | 5
41.47 | 17.539 | 59.971 | 13 | 41.47 | 16.923 | 59.982 | 13 | 41.44 | 18.268 | 59.999 | 13 | 41.45 | 9.219 | 60.005 | 5 | 41.47 | 9.69 | 59.976 | 5
41.47 | 17.544 | 59.971 | 13 | 41.48 | 16.921 | 59.982 | 13 | 41.45 | 18.268 | 59.999 | 13 | 41.46 | 9.219 | 60.005 | 5 | 41.48 | 9.69 | 59.976 | 5
41.48 | 17.544 | 59.971 | 13 | 41.48 | 16.921 | 59.982 | 13 | 41.46 | 18.268 | 59.999 | 13 | 41.46 | 9.213 | 60.005 | 5 | 41.49 | 9.69 | 59.976 | 5
41.49 | 17.544 | 59.971 | 13 | 41.49 | 16.9 | 59.982 | 13 | 41.47 | 18.268 | 59.999 | 13 | 41.47 | 9.213 | 60.005 | 5 | 41.49 | 9.69 | 59.976 | 5
41.5 | 17.544 | 59.971 | 13 | 41.5 | 16.9 | 59.982 | 13 | 41.47 | 18.268 | 59.999 | 13 | 41.48 | 9.211 | 60.005 | 5 | 41.5 | 9.69 | 59.976 | 5
41.51 | 17.546 | 59.976 | 13 | 41.51 | 16.9 | 59.982 | 13 | 41.48 | 18.268 | 59.999 | 13 | 41.49 | 9.211 | 60.005 | 5 | 41.51 | 9.69 | 59.976 | 5
41.52 | 17.546 | 59.976 | 13 | 41.52 | 16.9 | 59.982 | 13 | 41.49 | 18.268 | 59.999 | 13 | 41.5 | 9.207 | 60.005 | 5 | 41.52 | 9.69 | 59.976 | 5
41.52 | 17.546 | 59.976 | 13 | 41.53 | 16.896 | 59.982 | 13 | 41.5 | 18.268 | 59.999 | 13 | 41.51 | 9.207 | 60.005 | 5 | 41.53 | 9.69 | 59.976 | 5
41.53 | 17.546 | 59.976 | 13 | 41.54 | 16.896 | 59.982 | 13 | 41.51 | 18.268 | 59.999 | 13 | 41.51 | 9.207 | 60.005 | 5 | 41.54 | 9.69 | 59.976 | 5
41.54 | 17.546 | 59.976 | 13 | 41.54 | 16.891 | 59.982 | 13 | 41.52 | 18.268 | 59.999 | 13 | 41.52 | 9.207 | 60.005 | 5 | 41.54 | 9.69 | 59.976 | 5
41.55 | 17.546 | 59.976 | 13 | 41.55 | 16.891 | 59.982 | 13 | 41.52 | 18.268 | 59.999 | 13 | 41.53 | 9.207 | 60.005 | 5 | 41.55 | 9.597 | 59.976 | 5
41.56 | 17.546 | 59.976 | 13 | 41.56 | 16.89 | 59.982 | 13 | 41.53 | 18.268 | 59.999 | 13 | 41.54 | 9.207 | 60.005 | 5 | 41.56 | 9.597 | 59.976 | 5
41.57 | 17.546 | 59.976 | 13 | 41.57 | 16.89 | 59.982 | 13 | 41.54 | 18.268 | 59.999 | 13 | 41.55 | 9.205 | 60.005 | 5 | 41.57 | 9.597 | 59.976 | 5
41.57 | 17.546 | 59.976 | 13 | 41.58 | 16.888 | 59.982 | 13 | 41.55 | 18.268 | 59.999 | 13 | 41.56 | 9.205 | 60.005 | 5 | 41.58 | 9.597 | 59.976 | 5
41.58 | 17.546 | 59.976 | 13 | 41.59 | 16.888 | 59.982 | 13 | 41.56 | 18.268 | 59.999 | 13 | 41.56 | 9.202 | 60.005 | 5 | 41.59 | 9.595 | 59.976 | 5
41.59 | 17.546 | 59.976 | 13 | 41.59 | 16.883 | 59.982 | 13 | 41.57 | 18.268 | 59.999 | 13 | 41.57 | 9.202 | 60.005 | 5 | 41.59 | 9.595 | 59.976 | 5
41.6 | 17.546 | 59.976 | 13 | 41.6 | 16.883 | 59.982 | 13 | 41.57 | 18.268 | 59.999 | 13 | 41.58 | 9.2 | 60.005 | 5 | 41.6 | 9.591 | 59.976 | 5
41.61 | 17.546 | 59.976 | 13 | 41.61 | 16.885 | 59.982 | 13 | 41.58 | 18.268 | 59.999 | 13 | 41.59 | 9.2 | 60.005 | 5 | 41.61 | 9.591 | 59.976 | 5
41.62 | 17.546 | 59.976 | 13 | 41.62 | 16.885 | 59.982 | 13 | 41.59 | 18.268 | 59.999 | 13 | 41.6 | 9.2 | 60.005 | 5 | 41.62 | 9.591 | 59.976 | 5
41.62 | 17.546 | 59.976 | 13 | 41.63 | 16.877 | 59.982 | 13 | 41.6 | 18.268 | 59.999 | 13 | 41.61 | 9.2 | 60.005 | 5 | 41.63 | 9.591 | 59.976 | 5
41.63 | 17.546 | 59.976 | 13 | 41.64 | 16.877 | 59.982 | 13 | 41.61 | 18.268 | 59.999 | 13 | 41.61 | 9.2 | 60.005 | 5 | 41.64 | 9.587 | 59.976 | 5
41.64 | 17.546 | 59.976 | 13 | 41.64 | 16.877 | 59.976 | 13 | 41.62 | 18.268 | 59.999 | 13 | 41.62 | 9.2 | 60.005 | 5 | 41.64 | 9.587 | 59.976 | 5
41.65 | 17.546 | 59.976 | 13 | 41.65 | 16.877 | 59.976 | 13 | 41.62 | 18.268 | 59.999 | 13 | 41.63 | 9.198 | 60.005 | 5 | 41.65 | 9.587 | 59.976 | 5
41.66 | 17.546 | 59.976 | 13 | 41.66 | 16.869 | 59.976 | 13 | 41.63 | 18.268 | 59.999 | 13 | 41.64 | 9.198 | 60.005 | 5 | 41.66 | 9.587 | 59.976 | 5
41.67 | 17.546 | 59.976 | 13 | 41.67 | 16.869 | 59.976 | 13 | 41.64 | 18.268 | 59.999 | 13 | 41.65 | 9.198 | 60.005 | 5 | 41.67 | 9.587 | 59.976 | 5
41.67 | 17.546 | 59.976 | 13 | 41.68 | 16.869 | 59.976 | 13 | 41.65 | 18.268 | 59.999 | 13 | 41.66 | 9.198 | 60.005 | 5 | 41.68 | 9.587 | 59.976 | 5
41.68 | 17.546 | 59.976 | 13 | 41.69 | 16.869 | 59.976 | 13 | 41.66 | 18.268 | 59.999 | 13 | 41.66 | 9.195 | 60.005 | 5 | 41.69 | 9.587 | 59.976 | 5
41.69 | 17.546 | 59.976 | 13 | 41.69 | 16.869 | 59.976 | 13 | 41.67 | 18.268 | 59.999 | 13 | 41.67 | 9.195 | 60.005 | 5 | 41.69 | 9.587 | 59.976 | 5
41.7 | 17.546 | 59.976 | 13 | 41.7 | 16.869 | 59.976 | 13 | 41.67 | 18.268 | 59.999 | 13 | 41.68 | 9.193 | 60.005 | 5 | 41.7 | 9.587 | 59.976 | 5
41.71 | 17.546 | 59.976 | 13 | 41.71 | 16.865 | 59.976 | 13 | 41.68 | 18.268 | 59.999 | 13 | 41.69 | 9.193 | 60.005 | 5 | 41.71 | 9.587 | 59.976 | 5
41.72 | 17.546 | 59.976 | 13 | 41.72 | 16.865 | 59.976 | 13 | 41.69 | 18.268 | 59.999 | 13 | 41.7 | 9.187 | 60.005 | 5 | 41.72 | 9.587 | 59.976 | 5
41.72 | 17.546 | 59.976 | 13 | 41.73 | 16.861 | 59.976 | 13 | 41.7 | 18.268 | 59.999 | 13 | 41.71 | 9.187 | 60.005 | 5 | 41.73 | 9.587 | 59.976 | 5
41.73 | 17.546 | 59.976 | 13 | 41.74 | 16.861 | 59.976 | 13 | 41.71 | 18.268 | 59.999 | 13 | 41.71 | 9.187 | 60.005 | 5 | 41.74 | 9.587 | 59.976 | 5
41.74 | 17.546 | 59.976 | 13 | 41.74 | 16.861 | 59.976 | 13 | 41.72 | 18.268 | 59.999 | 13 | 41.72 | 9.187 | 60.005 | 5 | 41.74 | 9.587 | 59.976 | 5
41.75 | 17.546 | 59.976 | 13 | 41.75 | 16.861 | 59.976 | 13 | 41.72 | 18.268 | 59.999 | 13 | 41.73 | 9.183 | 60.005 | 5 | 41.75 | 9.587 | 59.976 | 5
41.76 | 17.55 | 59.976 | 13 | 41.76 | 16.861 | 59.976 | 13 | 41.73 | 18.268 | 59.999 | 13 | 41.74 | 9.183 | 60.005 | 5 | 41.76 | 9.587 | 59.976 | 5
41.77 | 17.55 | 59.976 | 13 | 41.77 | 16.861 | 59.976 | 13 | 41.74 | 18.268 | 59.999 | 13 | 41.75 | 9.183 | 60.005 | 5 | 41.77 | 9.587 | 59.976 | 5
41.77 | 17.55 | 59.976 | 13 | 41.78 | 16.853 | 59.976 | 13 | 41.75 | 18.268 | 59.999 | 13 | 41.76 | 9.183 | 60.005 | 5 | 41.78 | 9.587 | 59.976 | 5
41.78 | 17.55 | 59.976 | 13 | 41.79 | 16.853 | 59.976 | 13 | 41.76 | 18.268 | 59.999 | 13 | 41.76 | 9.177 | 60.005 | 5 | 41.79 | 9.587 | 59.976 | 5
41.79 | 17.554 | 59.976 | 13 | 41.79 | 16.85 | 59.976 | 13 | 41.77 | 18.268 | 59.999 | 13 | 41.77 | 9.177 | 60.005 | 5 | 41.79 | 9.587 | 59.976 | 5
41.8 | 17.554 | 59.976 | 13 | 41.8 | 16.85 | 59.976 | 13 | 41.77 | 18.268 | 59.999 | 13 | 41.78 | 9.177 | 60.005 | 5 | 41.8 | 9.587 | 59.976 | 5
41.81 | 17.554 | 59.976 | 13 | 41.81 | 16.849 | 59.971 | 13 | 41.78 | 18.268 | 59.999 | 13 | 41.79 | 9.177 | 60.005 | 5 | 41.81 | 9.587 | 59.976 | 5
41.82 | 17.554 | 59.976 | 13 | 41.82 | 16.849 | 59.971 | 13 | 41.79 | 18.268 | 59.999 | 13 | 41.8 | 9.177 | 60.005 | 5 | 41.82 | 9.585 | 59.976 | 5
41.82 | 17.469 | 59.976 | 13 | 41.83 | 16.846 | 59.971 | 13 | 41.8 | 18.268 | 59.999 | 13 | 41.81 | 9.177 | 60.005 | 5 | 41.83 | 9.585 | 59.976 | 5
41.83 | 17.469 | 59.976 | 13 | 41.84 | 16.846 | 59.971 | 13 | 41.81 | 18.268 | 59.999 | 13 | 41.81 | 9.176 | 60.005 | 5 | 41.84 | 9.585 | 59.976 | 5
41.84 | 17.469 | 59.976 | 13 | 41.84 | 16.844 | 59.971 | 13 | 41.82 | 18.268 | 59.999 | 13 | 41.82 | 9.176 | 60.005 | 5 | 41.84 | 9.585 | 59.976 | 5
41.85 | 17.469 | 59.976 | 13 | 41.85 | 16.844 | 59.971 | 13 | 41.82 | 18.268 | 59.999 | 13 | 41.83 | 9.176 | 60.005 | 5 | 41.85 | 9.585 | 59.976 | 5
41.86 | 17.469 | 59.976 | 13 | 41.86 | 16.844 | 59.971 | 13 | 41.83 | 18.268 | 59.999 | 13 | 41.84 | 9.176 | 60.005 | 5 | 41.86 | 9.585 | 59.976 | 5
41.87 | 17.469 | 59.976 | 13 | 41.87 | 16.844 | 59.971 | 13 | 41.84 | 18.268 | 59.999 | 13 | 41.85 | 9.176 | 60.005 | 5 | 41.87 | 9.585 | 59.976 | 5
41.87 | 17.469 | 59.976 | 13 | 41.88 | 16.844 | 59.971 | 13 | 41.85 | 18.268 | 59.999 | 13 | 41.86 | 9.176 | 60.005 | 5 | 41.88 | 9.585 | 59.976 | 5
41.88 | 17.469 | 59.976 | 13 | 41.89 | 16.844 | 59.971 | 13 | 41.86 | 18.268 | 59.999 | 13 | 41.86 | 9.17 | 60.005 | 5 | 41.89 | 9.585 | 59.976 | 5
41.89 | 17.469 | 59.976 | 13 | 41.89 | 16.844 | 59.971 | 13 | 41.87 | 18.268 | 59.999 | 13 | 41.87 | 9.17 | 60.005 | 5 | 41.89 | 9.585 | 59.976 | 5
41.9 | 17.469 | 59.976 | 13 | 41.9 | 16.844 | 59.971 | 13 | 41.87 | 18.268 | 59.999 | 13 | 41.88 | 9.168 | 60.005 | 5 | 41.9 | 9.585 | 59.976 | 5
41.91 | 17.469 | 59.976 | 13 | 41.91 | 16.82 | 59.971 | 13 | 41.88 | 18.268 | 59.999 | 13 | 41.89 | 9.168 | 60.005 | 5 | 41.91 | 9.585 | 59.976 | 5
41.92 | 17.469 | 59.976 | 13 | 41.92 | 16.82 | 59.971 | 13 | 41.89 | 18.268 | 59.999 | 13 | 41.9 | 9.168 | 60.005 | 5 | 41.92 | 9.585 | 59.976 | 5
41.92 | 17.473 | 59.976 | 13 | 41.93 | 16.818 | 59.971 | 13 | 41.9 | 18.268 | 59.999 | 13 | 41.91 | 9.168 | 60.005 | 5 | 41.93 | 9.585 | 59.976 | 5
41.93 | 17.473 | 59.976 | 13 | 41.94 | 16.818 | 59.971 | 13 | 41.91 | 18.268 | 59.999 | 13 | 41.91 | 9.168 | 60.005 | 5 | 41.94 | 9.584 | 59.976 | 5
41.94 | 17.473 | 59.976 | 13 | 41.94 | 16.818 | 59.971 | 13 | 41.92 | 18.268 | 59.999 | 13 | 41.92 | 9.168 | 60.005 | 5 | 41.94 | 9.584 | 59.976 | 5
41.95 | 17.473 | 59.976 | 13 | 41.95 | 16.818 | 59.971 | 13 | 41.92 | 18.268 | 59.999 | 13 | 41.93 | 9.168 | 60.005 | 5 | 41.95 | 9.584 | 59.976 | 5
41.96 | 17.476 | 59.976 | 13 | 41.96 | 16.818 | 59.971 | 13 | 41.93 | 18.268 | 59.999 | 13 | 41.94 | 9.168 | 60.005 | 5 | 41.96 | 9.584 | 59.976 | 5
41.97 | 17.476 | 59.976 | 13 | 41.97 | 16.818 | 59.971 | 13 | 41.94 | 18.268 | 59.999 | 13 | 41.95 | 9.168 | 60.005 | 5 | 41.97 | 9.584 | 59.976 | 5
41.97 | 17.479 | 59.976 | 13 | 41.98 | 16.816 | 59.971 | 13 | 41.95 | 18.268 | 59.999 | 13 | 41.96 | 9.168 | 60.005 | 5 | 41.98 | 9.584 | 59.976 | 5
41.98 | 17.479 | 59.976 | 13 | 41.99 | 16.816 | 59.971 | 13 | 41.96 | 18.268 | 59.999 | 13 | 41.96 | 9.16 | 60.005 | 5 | 41.99 | 9.584 | 59.976 | 5
41.99 | 17.479 | 59.976 | 13 | 41.99 | 16.816 | 59.971 | 13 | 41.97 | 18.268 | 59.999 | 13 | 41.97 | 9.16 | 60.005 | 5 | 41.99 | 9.584 | 59.976 | 5
42 | 17.479 | 59.976 | 13 | 42 | 16.816 | 59.971 | 13 | 41.97 | 18.268 | 59.999 | 13 | 41.98 | 9.16 | 60.005 | 5 | 42 | 9.584 | 59.976 | 5
42.01 | 17.479 | 59.976 | 13 | 42.01 | 16.816 | 59.971 | 13 | 41.98 | 18.268 | 59.999 | 13 | 41.99 | 9.16 | 60.005 | 5 | 42.01 | 9.584 | 59.976 | 5
42.02 | 17.479 | 59.976 | 13 | 42.02 | 16.816 | 59.971 | 13 | 41.99 | 18.268 | 59.999 | 13 | 42 | 9.16 | 60.005 | 5 | 42.02 | 9.584 | 59.976 | 5
42.02 | 17.479 | 59.976 | 13 | 42.03 | 16.815 | 59.971 | 13 | 42 | 18.268 | 59.999 | 13 | 42.01 | 9.16 | 60.005 | 5 | 42.03 | 9.584 | 59.976 | 5
42.03 | 17.479 | 59.976 | 13 | 42.04 | 16.815 | 59.971 | 13 | 42.01 | 18.268 | 59.999 | 13 | 42.01 | 9.16 | 60.005 | 5 | 42.04 | 9.584 | 59.976 | 5
42.04 | 17.479 | 59.976 | 13 | 42.04 | 16.815 | 59.971 | 13 | 42.02 | 18.268 | 59.999 | 13 | 42.02 | 9.16 | 60.005 | 5 | 42.04 | 9.584 | 59.976 | 5
42.05 | 17.479 | 59.976 | 13 | 42.05 | 16.815 | 59.971 | 13 | 42.02 | 18.268 | 59.999 | 13 | 42.03 | 9.156 | 60.005 | 5 | 42.05 | 9.584 | 59.976 | 5
42.06 | 17.479 | 59.976 | 13 | 42.06 | 16.815 | 59.971 | 13 | 42.03 | 18.268 | 59.999 | 13 | 42.04 | 9.156 | 60.005 | 5 | 42.06 | 9.584 | 59.976 | 5
42.07 | 17.479 | 59.976 | 13 | 42.07 | 16.815 | 59.971 | 13 | 42.04 | 18.268 | 59.999 | 13 | 42.05 | 9.151 | 60.005 | 5 | 42.07 | 9.582 | 59.976 | 5
42.07 | 17.418 | 59.976 | 13 | 42.08 | 16.815 | 59.971 | 13 | 42.05 | 18.268 | 59.999 | 13 | 42.06 | 9.151 | 60.005 | 5 | 42.08 | 9.582 | 59.976 | 5
42.08 | 17.418 | 59.976 | 13 | 42.09 | 16.815 | 59.971 | 13 | 42.06 | 18.268 | 59.999 | 13 | 42.06 | 9.151 | 60.005 | 5 | 42.09 | 9.582 | 59.976 | 5
42.09 | 17.418 | 59.976 | 13 | 42.09 | 16.815 | 59.971 | 13 | 42.07 | 18.268 | 59.999 | 13 | 42.07 | 9.151 | 60.005 | 5 | 42.09 | 9.582 | 59.976 | 5
42.1 | 17.418 | 59.976 | 13 | 42.1 | 16.815 | 59.971 | 13 | 42.07 | 18.268 | 59.999 | 13 | 42.08 | 9.151 | 60.005 | 5 | 42.1 | 9.582 | 59.976 | 5
42.11 | 17.419 | 59.976 | 13 | 42.11 | 16.811 | 59.971 | 13 | 42.08 | 18.268 | 59.999 | 13 | 42.09 | 9.151 | 60.005 | 5 | 42.11 | 9.582 | 59.976 | 5
42.12 | 17.419 | 59.976 | 13 | 42.12 | 16.811 | 59.971 | 13 | 42.09 | 18.268 | 59.999 | 13 | 42.1 | 9.151 | 60.005 | 5 | 42.12 | 9.582 | 59.976 | 5
42.12 | 17.419 | 59.976 | 13 | 42.13 | 16.81 | 59.971 | 13 | 42.1 | 18.268 | 59.999 | 13 | 42.11 | 9.151 | 60.005 | 5 | 42.13 | 9.582 | 59.976 | 5
42.13 | 17.419 | 59.976 | 13 | 42.14 | 16.81 | 59.971 | 13 | 42.11 | 18.268 | 59.999 | 13 | 42.11 | 9.149 | 60.005 | 5 | 42.14 | 9.582 | 59.976 | 5
42.14 | 17.419 | 59.976 | 13 | 42.14 | 16.81 | 59.971 | 13 | 42.12 | 18.268 | 59.999 | 13 | 42.12 | 9.149 | 60.005 | 5 | 42.14 | 9.582 | 59.976 | 5
42.15 | 17.419 | 59.976 | 13 | 42.15 | 16.81 | 59.971 | 13 | 42.12 | 18.268 | 59.999 | 13 | 42.13 | 9.144 | 60.005 | 5 | 42.15 | 9.582 | 59.976 | 5
42.16 | 17.422 | 59.976 | 13 | 42.16 | 16.81 | 59.971 | 13 | 42.13 | 18.268 | 59.999 | 13 | 42.14 | 9.144 | 60.005 | 5 | 42.16 | 9.582 | 59.976 | 5
42.17 | 17.422 | 59.976 | 13 | 42.17 | 16.81 | 59.971 | 13 | 42.14 | 18.268 | 59.999 | 13 | 42.15 | 9.144 | 60.005 | 5 | 42.17 | 9.582 | 59.976 | 5
42.17 | 17.422 | 59.976 | 13 | 42.18 | 16.81 | 59.971 | 13 | 42.15 | 18.268 | 59.999 | 13 | 42.16 | 9.144 | 60.005 | 5 | 42.18 | 9.582 | 59.976 | 5
42.18 | 17.422 | 59.976 | 13 | 42.19 | 16.81 | 59.971 | 13 | 42.16 | 18.268 | 59.999 | 13 | 42.16 | 9.144 | 60.005 | 5 | 42.19 | 9.582 | 59.976 | 5
42.19 | 17.422 | 59.976 | 13 | 42.19 | 16.81 | 59.971 | 13 | 42.17 | 18.268 | 59.999 | 13 | 42.17 | 9.144 | 60.005 | 5 | 42.19 | 9.582 | 59.976 | 5
42.2 | 17.422 | 59.976 | 13 | 42.2 | 16.81 | 59.971 | 13 | 42.17 | 18.268 | 59.999 | 13 | 42.18 | 9.142 | 60.005 | 5 | 42.2 | 9.582 | 59.976 | 5
42.21 | 17.425 | 59.976 | 13 | 42.21 | 16.81 | 59.971 | 13 | 42.18 | 18.263 | 59.999 | 13 | 42.19 | 9.142 | 60.005 | 5 | 42.21 | 9.582 | 59.976 | 5
42.22 | 17.425 | 59.976 | 13 | 42.22 | 16.81 | 59.971 | 13 | 42.19 | 18.263 | 59.999 | 13 | 42.2 | 9.135 | 60.005 | 5 | 42.22 | 9.582 | 59.976 | 5
42.22 | 17.425 | 59.976 | 13 | 42.23 | 16.81 | 59.971 | 13 | 42.2 | 18.26 | 59.999 | 13 | 42.21 | 9.135 | 60.005 | 5 | 42.23 | 9.582 | 59.976 | 5
42.23 | 17.425 | 59.976 | 13 | 42.24 | 16.81 | 59.971 | 13 | 42.21 | 18.26 | 59.999 | 13 | 42.21 | 9.135 | 60.005 | 5 | 42.24 | 9.49 | 59.976 | 5
42.24 | 17.429 | 59.976 | 13 | 42.24 | 16.81 | 59.971 | 13 | 42.22 | 18.26 | 59.999 | 13 | 42.22 | 9.135 | 60.005 | 5 | 42.24 | 9.49 | 59.976 | 5
42.25 | 17.429 | 59.976 | 13 | 42.25 | 16.81 | 59.971 | 13 | 42.22 | 18.26 | 59.999 | 13 | 42.23 | 9.134 | 60.005 | 5 | 42.25 | 9.49 | 59.976 | 5
42.26 | 17.429 | 59.976 | 13 | 42.26 | 16.807 | 59.971 | 13 | 42.23 | 18.26 | 59.999 | 13 | 42.24 | 9.134 | 60.005 | 5 | 42.26 | 9.49 | 59.976 | 5
42.27 | 17.429 | 59.976 | 13 | 42.27 | 16.807 | 59.971 | 13 | 42.24 | 18.26 | 59.999 | 13 | 42.25 | 9.134 | 60.005 | 5 | 42.27 | 9.49 | 59.976 | 5
42.27 | 17.429 | 59.976 | 13 | 42.28 | 16.807 | 59.971 | 13 | 42.25 | 18.26 | 59.999 | 13 | 42.26 | 9.134 | 60.005 | 5 | 42.28 | 9.49 | 59.976 | 5
42.28 | 17.429 | 59.976 | 13 | 42.29 | 16.807 | 59.971 | 13 | 42.26 | 18.26 | 59.999 | 13 | 42.26 | 9.128 | 60.005 | 5 | 42.29 | 9.49 | 59.976 | 5
42.29 | 17.429 | 59.976 | 13 | 42.29 | 16.807 | 59.971 | 13 | 42.27 | 18.26 | 59.999 | 13 | 42.27 | 9.128 | 60.005 | 5 | 42.29 | 9.49 | 59.976 | 5
42.3 | 17.429 | 59.976 | 13 | 42.3 | 16.807 | 59.971 | 13 | 42.27 | 18.26 | 59.999 | 13 | 42.28 | 9.125 | 60.005 | 5 | 42.3 | 9.49 | 59.976 | 5
42.31 | 17.429 | 59.976 | 13 | 42.31 | 16.807 | 59.971 | 13 | 42.28 | 18.26 | 59.999 | 13 | 42.29 | 9.125 | 60.005 | 5 | 42.31 | 9.49 | 59.976 | 5
42.32 | 17.429 | 59.976 | 13 | 42.32 | 16.807 | 59.971 | 13 | 42.29 | 18.26 | 59.999 | 13 | 42.3 | 9.125 | 60.005 | 5 | 42.32 | 9.49 | 59.976 | 5
42.32 | 17.429 | 59.976 | 13 | 42.33 | 16.804 | 59.971 | 13 | 42.3 | 18.26 | 59.999 | 13 | 42.31 | 9.125 | 60.005 | 5 | 42.33 | 9.49 | 59.976 | 5
42.33 | 17.429 | 59.976 | 13 | 42.34 | 16.804 | 59.971 | 13 | 42.31 | 18.26 | 59.999 | 13 | 42.31 | 9.12 | 60.005 | 5 | 42.34 | 9.49 | 59.976 | 5
42.34 | 17.429 | 59.976 | 13 | 42.34 | 16.804 | 59.971 | 13 | 42.32 | 18.26 | 59.999 | 13 | 42.32 | 9.12 | 60.005 | 5 | 42.34 | 9.49 | 59.976 | 5
42.35 | 17.429 | 59.976 | 13 | 42.35 | 16.804 | 59.971 | 13 | 42.32 | 18.26 | 59.999 | 13 | 42.33 | 9.116 | 60.005 | 5 | 42.35 | 9.49 | 59.976 | 5
42.36 | 17.433 | 59.976 | 13 | 42.36 | 16.804 | 59.971 | 13 | 42.33 | 18.26 | 59.999 | 13 | 42.34 | 9.116 | 60.005 | 5 | 42.36 | 9.49 | 59.976 | 5
42.37 | 17.433 | 59.976 | 13 | 42.37 | 16.804 | 59.971 | 13 | 42.34 | 18.26 | 59.999 | 13 | 42.35 | 9.116 | 60.005 | 5 | 42.37 | 9.49 | 59.976 | 5
42.37 | 17.433 | 59.976 | 13 | 42.38 | 16.8 | 59.971 | 13 | 42.35 | 18.26 | 59.999 | 13 | 42.36 | 9.116 | 60.005 | 5 | 42.38 | 9.49 | 59.976 | 5
42.38 | 17.433 | 59.976 | 13 | 42.39 | 16.8 | 59.971 | 13 | 42.36 | 18.26 | 59.999 | 13 | 42.36 | 9.101 | 60.005 | 5 | 42.39 | 9.49 | 59.976 | 5
42.39 | 17.419 | 59.976 | 13 | 42.39 | 16.8 | 59.971 | 13 | 42.37 | 18.26 | 59.999 | 13 | 42.37 | 9.101 | 60.005 | 5 | 42.39 | 9.49 | 59.976 | 5
42.4 | 17.419 | 59.976 | 13 | 42.4 | 16.8 | 59.971 | 13 | 42.37 | 18.26 | 59.999 | 13 | 42.38 | 9.091 | 60.005 | 5 | 42.4 | 9.487 | 59.976 | 5
42.41 | 17.42 | 59.976 | 13 | 42.41 | 16.8 | 59.971 | 13 | 42.38 | 18.26 | 59.999 | 13 | 42.39 | 9.091 | 60.005 | 5 | 42.41 | 9.487 | 59.976 | 5
42.42 | 17.42 | 59.976 | 13 | 42.42 | 16.8 | 59.971 | 13 | 42.39 | 18.26 | 59.999 | 13 | 42.4 | 9.091 | 59.999 | 5 | 42.42 | 9.487 | 59.976 | 5
42.42 | 17.42 | 59.976 | 13 | 42.43 | 16.799 | 59.971 | 13 | 42.4 | 18.26 | 59.999 | 13 | 42.41 | 9.091 | 59.999 | 5 | 42.43 | 9.487 | 59.976 | 5
42.43 | 17.42 | 59.976 | 13 | 42.44 | 16.799 | 59.971 | 13 | 42.41 | 18.26 | 59.999 | 13 | 42.41 | 9.091 | 59.999 | 5 | 42.44 | 9.487 | 59.976 | 5
42.44 | 17.42 | 59.976 | 13 | 42.44 | 16.799 | 59.971 | 13 | 42.42 | 18.202 | 59.999 | 13 | 42.42 | 9.091 | 59.999 | 5 | 42.45 | 9.487 | 59.976 | 5
42.45 | 17.42 | 59.976 | 13 | 42.45 | 16.799 | 59.971 | 13 | 42.42 | 18.202 | 59.999 | 13 | 42.43 | 9.091 | 59.999 | 5 | 42.45 | 9.487 | 59.976 | 5
42.46 | 17.42 | 59.976 | 13 | 42.46 | 16.787 | 59.971 | 13 | 42.43 | 18.202 | 59.999 | 13 | 42.44 | 9.091 | 59.999 | 5 | 42.46 | 9.487 | 59.976 | 5
42.47 | 17.42 | 59.976 | 13 | 42.47 | 16.787 | 59.971 | 13 | 42.44 | 18.202 | 59.999 | 13 | 42.45 | 9.087 | 59.999 | 5 | 42.47 | 9.487 | 59.976 | 5
42.47 | 17.42 | 59.976 | 13 | 42.48 | 16.787 | 59.971 | 13 | 42.45 | 18.202 | 59.999 | 13 | 42.46 | 9.087 | 59.999 | 5 | 42.48 | 9.487 | 59.976 | 5
42.48 | 17.42 | 59.976 | 13 | 42.49 | 16.787 | 59.971 | 13 | 42.46 | 18.202 | 59.999 | 13 | 42.46 | 9.086 | 59.999 | 5 | 42.49 | 9.487 | 59.976 | 5
42.49 | 17.423 | 59.976 | 13 | 42.49 | 16.787 | 59.971 | 13 | 42.47 | 18.202 | 59.999 | 13 | 42.47 | 9.086 | 59.999 | 5 | 42.49 | 9.487 | 59.976 | 5
42.5 | 17.423 | 59.976 | 13 | 42.5 | 16.787 | 59.971 | 13 | 42.47 | 18.202 | 59.999 | 13 | 42.48 | 9.086 | 59.999 | 5 | 42.5 | 9.484 | 59.976 | 5
42.51 | 17.385 | 59.976 | 13 | 42.51 | 16.785 | 59.971 | 13 | 42.48 | 18.198 | 59.999 | 13 | 42.49 | 9.086 | 59.999 | 5 | 42.51 | 9.484 | 59.976 | 5
42.52 | 17.385 | 59.976 | 13 | 42.52 | 16.785 | 59.971 | 13 | 42.49 | 18.198 | 59.999 | 13 | 42.5 | 9.086 | 59.999 | 5 | 42.52 | 9.484 | 59.976 | 5
42.52 | 17.385 | 59.976 | 13 | 42.53 | 16.74 | 59.971 | 13 | 42.5 | 18.198 | 59.999 | 13 | 42.51 | 9.086 | 59.999 | 5 | 42.53 | 9.484 | 59.976 | 5
42.53 | 17.385 | 59.976 | 13 | 42.54 | 16.74 | 59.971 | 13 | 42.51 | 18.198 | 59.999 | 13 | 42.51 | 9.086 | 59.999 | 5 | 42.54 | 9.484 | 59.976 | 5
42.54 | 17.394 | 59.976 | 13 | 42.54 | 16.74 | 59.971 | 13 | 42.52 | 18.198 | 59.999 | 13 | 42.52 | 9.086 | 59.999 | 5 | 42.55 | 9.484 | 59.976 | 5
42.55 | 17.394 | 59.976 | 13 | 42.55 | 16.74 | 59.971 | 13 | 42.52 | 18.198 | 59.999 | 13 | 42.53 | 9.086 | 59.999 | 5 | 42.55 | 9.484 | 59.976 | 5
42.56 | 17.394 | 59.976 | 13 | 42.56 | 16.738 | 59.971 | 13 | 42.53 | 18.198 | 59.999 | 13 | 42.54 | 9.086 | 59.999 | 5 | 42.56 | 9.484 | 59.976 | 5
42.57 | 17.394 | 59.976 | 13 | 42.57 | 16.738 | 59.971 | 13 | 42.54 | 18.198 | 59.999 | 13 | 42.55 | 9.086 | 59.999 | 5 | 42.57 | 9.484 | 59.976 | 5
42.57 | 17.363 | 59.976 | 13 | 42.58 | 16.738 | 59.971 | 13 | 42.55 | 18.198 | 59.999 | 13 | 42.56 | 9.086 | 59.999 | 5 | 42.58 | 9.484 | 59.976 | 5
42.58 | 17.363 | 59.976 | 13 | 42.59 | 16.738 | 59.971 | 13 | 42.56 | 18.198 | 59.999 | 13 | 42.56 | 9.083 | 59.999 | 5 | 42.59 | 9.484 | 59.976 | 5
42.59 | 17.363 | 59.976 | 13 | 42.59 | 16.737 | 59.971 | 13 | 42.57 | 18.198 | 59.999 | 13 | 42.57 | 9.083 | 59.999 | 5 | 42.6 | 9.484 | 59.976 | 5
42.6 | 17.363 | 59.976 | 13 | 42.6 | 16.737 | 59.971 | 13 | 42.57 | 18.198 | 59.999 | 13 | 42.58 | 9.08 | 59.999 | 5 | 42.6 | 9.481 | 59.976 | 5
42.61 | 17.364 | 59.976 | 13 | 42.61 | 16.737 | 59.971 | 13 | 42.58 | 18.198 | 59.999 | 13 | 42.59 | 9.08 | 59.999 | 5 | 42.61 | 9.481 | 59.976 | 5
42.62 | 17.364 | 59.976 | 13 | 42.62 | 16.737 | 59.971 | 13 | 42.59 | 18.198 | 59.999 | 13 | 42.6 | 9.076 | 59.999 | 5 | 42.62 | 9.481 | 59.976 | 5
42.62 | 17.364 | 59.976 | 13 | 42.63 | 16.736 | 59.971 | 13 | 42.6 | 18.195 | 59.999 | 13 | 42.61 | 9.076 | 59.999 | 5 | 42.63 | 9.481 | 59.976 | 5
42.63 | 17.364 | 59.976 | 13 | 42.64 | 16.736 | 59.971 | 13 | 42.61 | 18.195 | 59.999 | 13 | 42.61 | 9.076 | 59.999 | 5 | 42.64 | 9.481 | 59.976 | 5
42.64 | 17.364 | 59.976 | 13 | 42.64 | 16.736 | 59.971 | 13 | 42.62 | 18.195 | 59.999 | 13 | 42.62 | 9.076 | 59.999 | 5 | 42.65 | 9.481 | 59.976 | 5
42.65 | 17.364 | 59.976 | 13 | 42.65 | 16.736 | 59.971 | 13 | 42.62 | 18.195 | 59.999 | 13 | 42.63 | 9.078 | 59.999 | 5 | 42.65 | 9.481 | 59.976 | 5
42.66 | 17.365 | 59.976 | 13 | 42.66 | 16.736 | 59.971 | 13 | 42.63 | 18.195 | 59.999 | 13 | 42.64 | 9.078 | 59.999 | 5 | 42.66 | 9.481 | 59.976 | 5
42.67 | 17.365 | 59.976 | 13 | 42.67 | 16.736 | 59.971 | 13 | 42.64 | 18.195 | 59.999 | 13 | 42.65 | 9.076 | 59.999 | 5 | 42.67 | 9.481 | 59.976 | 5
42.67 | 17.365 | 59.976 | 13 | 42.68 | 16.736 | 59.971 | 13 | 42.65 | 18.195 | 59.999 | 13 | 42.66 | 9.076 | 59.999 | 5 | 42.68 | 9.481 | 59.976 | 5
42.68 | 17.365 | 59.976 | 13 | 42.69 | 16.736 | 59.971 | 13 | 42.66 | 18.195 | 59.999 | 13 | 42.66 | 9.076 | 59.999 | 5 | 42.69 | 9.481 | 59.976 | 5
42.69 | 17.365 | 59.976 | 13 | 42.69 | 16.736 | 59.971 | 13 | 42.67 | 18.195 | 59.999 | 13 | 42.67 | 9.076 | 59.999 | 5 | 42.7 | 9.481 | 59.976 | 5
42.7 | 17.365 | 59.976 | 13 | 42.7 | 16.736 | 59.971 | 13 | 42.67 | 18.195 | 59.999 | 13 | 42.68 | 9.074 | 59.999 | 5 | 42.7 | 9.481 | 59.976 | 5
42.71 | 17.368 | 59.976 | 13 | 42.71 | 16.732 | 59.971 | 13 | 42.68 | 18.19 | 59.999 | 13 | 42.69 | 9.074 | 59.999 | 5 | 42.71 | 9.481 | 59.976 | 5
42.72 | 17.368 | 59.976 | 13 | 42.72 | 16.732 | 59.971 | 13 | 42.69 | 18.19 | 59.999 | 13 | 42.7 | 9.074 | 59.999 | 5 | 42.72 | 9.479 | 59.976 | 5
42.72 | 17.368 | 59.976 | 13 | 42.73 | 16.732 | 59.971 | 13 | 42.7 | 18.175 | 59.999 | 13 | 42.71 | 9.074 | 59.999 | 5 | 42.73 | 9.479 | 59.976 | 5
42.73 | 17.368 | 59.976 | 13 | 42.74 | 16.732 | 59.971 | 13 | 42.71 | 18.175 | 59.999 | 13 | 42.71 | 9.072 | 59.999 | 5 | 42.74 | 9.479 | 59.976 | 5
42.74 | 17.371 | 59.976 | 13 | 42.74 | 16.729 | 59.971 | 13 | 42.72 | 18.166 | 59.999 | 13 | 42.72 | 9.072 | 59.999 | 5 | 42.75 | 9.479 | 59.976 | 5
42.75 | 17.371 | 59.976 | 13 | 42.75 | 16.729 | 59.971 | 13 | 42.72 | 18.166 | 59.999 | 13 | 42.73 | 9.072 | 59.999 | 5 | 42.75 | 9.479 | 59.976 | 5
42.76 | 17.371 | 59.976 | 13 | 42.76 | 16.725 | 59.971 | 13 | 42.73 | 18.161 | 59.999 | 13 | 42.74 | 9.072 | 59.999 | 5 | 42.76 | 9.479 | 59.976 | 5
42.77 | 17.371 | 59.976 | 13 | 42.77 | 16.725 | 59.971 | 13 | 42.74 | 18.161 | 59.999 | 13 | 42.75 | 9.069 | 59.999 | 5 | 42.77 | 9.479 | 59.976 | 5
42.77 | 17.375 | 59.976 | 13 | 42.78 | 16.725 | 59.971 | 13 | 42.75 | 18.115 | 59.999 | 13 | 42.76 | 9.069 | 59.999 | 5 | 42.78 | 9.479 | 59.976 | 5
42.78 | 17.375 | 59.976 | 13 | 42.79 | 16.725 | 59.971 | 13 | 42.76 | 18.115 | 59.999 | 13 | 42.76 | 9.069 | 59.999 | 5 | 42.79 | 9.479 | 59.976 | 5
42.79 | 17.375 | 59.976 | 13 | 42.79 | 16.725 | 59.971 | 13 | 42.77 | 18.115 | 59.999 | 13 | 42.77 | 9.069 | 59.999 | 5 | 42.8 | 9.479 | 59.976 | 5
42.8 | 17.375 | 59.976 | 13 | 42.8 | 16.725 | 59.971 | 13 | 42.77 | 18.115 | 59.999 | 13 | 42.78 | 9.067 | 59.999 | 5 | 42.8 | 9.479 | 59.976 | 5
42.81 | 17.375 | 59.976 | 13 | 42.81 | 16.725 | 59.971 | 13 | 42.78 | 18.115 | 59.999 | 13 | 42.79 | 9.067 | 59.999 | 5 | 42.81 | 9.479 | 59.976 | 5
42.82 | 17.375 | 59.976 | 13 | 42.82 | 16.725 | 59.971 | 13 | 42.79 | 18.115 | 59.999 | 13 | 42.8 | 9.067 | 59.999 | 5 | 42.82 | 9.479 | 59.976 | 5
42.82 | 17.375 | 59.976 | 13 | 42.83 | 16.725 | 59.971 | 13 | 42.8 | 18.115 | 59.999 | 13 | 42.81 | 9.067 | 59.999 | 5 | 42.83 | 9.479 | 59.976 | 5
42.83 | 17.375 | 59.976 | 13 | 42.84 | 16.725 | 59.971 | 13 | 42.81 | 18.115 | 59.999 | 13 | 42.81 | 9.067 | 59.999 | 5 | 42.84 | 9.479 | 59.976 | 5
42.84 | 17.38 | 59.976 | 13 | 42.84 | 16.725 | 59.971 | 13 | 42.82 | 18.112 | 59.999 | 13 | 42.82 | 9.067 | 59.999 | 5 | 42.85 | 9.479 | 59.976 | 5
42.85 | 17.38 | 59.976 | 13 | 42.85 | 16.725 | 59.971 | 13 | 42.82 | 18.112 | 59.999 | 13 | 42.83 | 9.062 | 59.999 | 5 | 42.85 | 9.479 | 59.976 | 5
42.86 | 17.38 | 59.976 | 13 | 42.86 | 16.725 | 59.971 | 13 | 42.83 | 18.112 | 59.999 | 13 | 42.84 | 9.062 | 59.999 | 5 | 42.86 | 9.479 | 59.976 | 5
42.87 | 17.38 | 59.976 | 13 | 42.87 | 16.725 | 59.971 | 13 | 42.84 | 18.112 | 59.999 | 13 | 42.85 | 9.06 | 59.999 | 5 | 42.87 | 9.479 | 59.976 | 5
42.87 | 17.38 | 59.976 | 13 | 42.88 | 16.724 | 59.971 | 13 | 42.85 | 18.109 | 59.999 | 13 | 42.86 | 9.06 | 59.999 | 5 | 42.88 | 9.479 | 59.976 | 5
42.88 | 17.38 | 59.976 | 13 | 42.89 | 16.724 | 59.971 | 13 | 42.86 | 18.109 | 59.999 | 13 | 42.86 | 9.06 | 59.999 | 5 | 42.89 | 9.479 | 59.976 | 5
42.89 | 17.339 | 59.976 | 13 | 42.89 | 16.72 | 59.971 | 13 | 42.87 | 18.108 | 59.999 | 13 | 42.87 | 9.06 | 59.999 | 5 | 42.9 | 9.479 | 59.976 | 5
42.9 | 17.339 | 59.976 | 13 | 42.9 | 16.72 | 59.971 | 13 | 42.87 | 18.108 | 59.999 | 13 | 42.88 | 9.06 | 59.999 | 5 | 42.9 | 9.479 | 59.976 | 5
42.91 | 17.339 | 59.976 | 13 | 42.91 | 16.719 | 59.971 | 13 | 42.88 | 18.108 | 59.999 | 13 | 42.89 | 9.06 | 59.999 | 5 | 42.91 | 9.479 | 59.976 | 5
42.92 | 17.339 | 59.976 | 13 | 42.92 | 16.719 | 59.971 | 13 | 42.89 | 18.108 | 59.999 | 13 | 42.9 | 9.056 | 59.999 | 5 | 42.92 | 9.479 | 59.976 | 5
42.92 | 17.339 | 59.976 | 13 | 42.93 | 16.719 | 59.971 | 13 | 42.9 | 18.108 | 59.999 | 13 | 42.91 | 9.056 | 59.999 | 5 | 42.93 | 9.479 | 59.976 | 5
42.93 | 17.339 | 59.976 | 13 | 42.94 | 16.719 | 59.971 | 13 | 42.91 | 18.108 | 59.999 | 13 | 42.91 | 9.056 | 59.999 | 5 | 42.94 | 9.479 | 59.976 | 5
42.94 | 17.342 | 59.976 | 13 | 42.94 | 16.708 | 59.971 | 13 | 42.92 | 18.108 | 59.999 | 13 | 42.92 | 9.056 | 59.999 | 5 | 42.95 | 9.479 | 59.976 | 5
42.95 | 17.342 | 59.976 | 13 | 42.95 | 16.708 | 59.971 | 13 | 42.92 | 18.108 | 59.999 | 13 | 42.93 | 9.052 | 59.999 | 5 | 42.95 | 9.479 | 59.976 | 5
42.96 | 17.347 | 59.976 | 13 | 42.96 | 16.708 | 59.971 | 13 | 42.93 | 18.107 | 59.999 | 13 | 42.94 | 9.052 | 59.999 | 5 | 42.96 | 9.479 | 59.976 | 5
42.97 | 17.347 | 59.976 | 13 | 42.97 | 16.708 | 59.971 | 13 | 42.94 | 18.107 | 59.999 | 13 | 42.95 | 9.052 | 59.999 | 5 | 42.97 | 9.479 | 59.976 | 5
42.97 | 17.347 | 59.976 | 13 | 42.98 | 16.708 | 59.971 | 13 | 42.95 | 18.102 | 59.999 | 13 | 42.96 | 9.052 | 59.999 | 5 | 42.98 | 9.479 | 59.976 | 5
42.98 | 17.347 | 59.976 | 13 | 42.99 | 16.708 | 59.971 | 13 | 42.96 | 18.102 | 59.999 | 13 | 42.96 | 9.052 | 59.999 | 5 | 42.99 | 9.479 | 59.976 | 5
42.99 | 17.348 | 59.976 | 13 | 42.99 | 16.708 | 59.971 | 13 | 42.97 | 18.102 | 59.999 | 13 | 42.97 | 9.052 | 59.999 | 5 | 43 | 9.479 | 59.976 | 5
43 | 17.348 | 59.976 | 13 | 43 | 16.708 | 59.971 | 13 | 42.97 | 18.102 | 59.999 | 13 | 42.98 | 9.052 | 59.999 | 5 | 43 | 9.479 | 59.976 | 5
43.01 | 17.293 | 59.976 | 13 | 43.01 | 16.708 | 59.971 | 13 | 42.98 | 18.102 | 59.999 | 13 | 42.99 | 9.052 | 59.999 | 5 | 43.01 | 9.479 | 59.976 | 5
43.02 | 17.293 | 59.976 | 13 | 43.02 | 16.708 | 59.971 | 13 | 42.99 | 18.102 | 59.999 | 13 | 43 | 9.051 | 59.999 | 5 | 43.02 | 9.401 | 59.976 | 5
43.02 | 17.293 | 59.976 | 13 | 43.03 | 16.708 | 59.971 | 13 | 43 | 18.102 | 59.999 | 13 | 43.01 | 9.051 | 59.999 | 5 | 43.03 | 9.401 | 59.976 | 5
43.03 | 17.293 | 59.976 | 13 | 43.04 | 16.708 | 59.971 | 13 | 43.01 | 18.102 | 59.999 | 13 | 43.01 | 9.047 | 59.999 | 5 | 43.04 | 9.401 | 59.976 | 5
43.04 | 17.293 | 59.976 | 13 | 43.04 | 16.708 | 59.971 | 13 | 43.02 | 18.102 | 59.999 | 13 | 43.02 | 9.047 | 59.999 | 5 | 43.05 | 9.401 | 59.976 | 5
43.05 | 17.293 | 59.976 | 13 | 43.05 | 16.708 | 59.971 | 13 | 43.02 | 18.102 | 59.999 | 13 | 43.03 | 9.045 | 59.999 | 5 | 43.05 | 9.401 | 59.976 | 5
43.06 | 17.293 | 59.976 | 13 | 43.06 | 16.708 | 59.971 | 13 | 43.03 | 18.098 | 59.999 | 13 | 43.04 | 9.045 | 59.999 | 5 | 43.06 | 9.401 | 59.976 | 5
43.07 | 17.293 | 59.976 | 13 | 43.07 | 16.708 | 59.971 | 13 | 43.04 | 18.098 | 59.999 | 13 | 43.05 | 9.045 | 59.999 | 5 | 43.07 | 9.401 | 59.976 | 5
43.07 | 17.296 | 59.976 | 13 | 43.08 | 16.708 | 59.971 | 13 | 43.05 | 18.099 | 59.999 | 13 | 43.06 | 9.045 | 59.999 | 5 | 43.08 | 9.401 | 59.976 | 5
43.08 | 17.296 | 59.976 | 13 | 43.09 | 16.708 | 59.971 | 13 | 43.06 | 18.099 | 59.999 | 13 | 43.06 | 9.045 | 59.999 | 5 | 43.09 | 9.401 | 59.976 | 5
43.09 | 17.296 | 59.976 | 13 | 43.09 | 16.708 | 59.971 | 13 | 43.07 | 18.099 | 59.999 | 13 | 43.07 | 9.045 | 59.999 | 5 | 43.1 | 9.401 | 59.976 | 5
43.1 | 17.296 | 59.976 | 13 | 43.1 | 16.708 | 59.971 | 13 | 43.07 | 18.099 | 59.999 | 13 | 43.08 | 9.043 | 59.999 | 5 | 43.1 | 9.401 | 59.976 | 5
43.11 | 17.3 | 59.976 | 13 | 43.11 | 16.705 | 59.971 | 13 | 43.08 | 18.099 | 59.999 | 13 | 43.09 | 9.043 | 59.999 | 5 | 43.11 | 9.401 | 59.976 | 5
43.12 | 17.3 | 59.976 | 13 | 43.12 | 16.705 | 59.971 | 13 | 43.09 | 18.099 | 59.999 | 13 | 43.1 | 9.041 | 59.999 | 5 | 43.12 | 9.401 | 59.976 | 5
43.12 | 17.3 | 59.976 | 13 | 43.13 | 16.705 | 59.971 | 13 | 43.1 | 18.099 | 59.999 | 13 | 43.11 | 9.041 | 59.999 | 5 | 43.13 | 9.401 | 59.976 | 5
43.13 | 17.3 | 59.976 | 13 | 43.14 | 16.705 | 59.971 | 13 | 43.11 | 18.099 | 59.999 | 13 | 43.11 | 9.041 | 59.999 | 5 | 43.14 | 9.401 | 59.976 | 5
43.14 | 17.3 | 59.976 | 13 | 43.14 | 16.702 | 59.971 | 13 | 43.12 | 18.1 | 59.999 | 13 | 43.12 | 9.041 | 59.999 | 5 | 43.15 | 9.401 | 59.976 | 5
43.15 | 17.3 | 59.976 | 13 | 43.15 | 16.702 | 59.971 | 13 | 43.12 | 18.1 | 59.999 | 13 | 43.13 | 9.037 | 59.999 | 5 | 43.15 | 9.404 | 59.976 | 5
43.16 | 17.3 | 59.976 | 13 | 43.16 | 16.7 | 59.971 | 13 | 43.13 | 18.096 | 59.999 | 13 | 43.14 | 9.037 | 59.999 | 5 | 43.16 | 9.404 | 59.976 | 5
43.17 | 17.3 | 59.976 | 13 | 43.17 | 16.7 | 59.971 | 13 | 43.14 | 18.096 | 59.999 | 13 | 43.15 | 9.037 | 59.999 | 5 | 43.17 | 9.404 | 59.976 | 5
43.17 | 17.3 | 59.976 | 13 | 43.18 | 16.7 | 59.971 | 13 | 43.15 | 18.096 | 59.999 | 13 | 43.16 | 9.037 | 59.999 | 5 | 43.18 | 9.404 | 59.976 | 5
43.18 | 17.3 | 59.976 | 13 | 43.19 | 16.7 | 59.971 | 13 | 43.16 | 18.096 | 59.999 | 13 | 43.16 | 9.034 | 59.999 | 5 | 43.19 | 9.404 | 59.976 | 5
43.19 | 17.302 | 59.976 | 13 | 43.19 | 16.7 | 59.971 | 13 | 43.17 | 18.096 | 59.999 | 13 | 43.17 | 9.034 | 59.999 | 5 | 43.2 | 9.404 | 59.976 | 5
43.2 | 17.302 | 59.976 | 13 | 43.2 | 16.7 | 59.971 | 13 | 43.17 | 18.096 | 59.999 | 13 | 43.18 | 9.031 | 59.999 | 5 | 43.2 | 9.409 | 59.976 | 5
43.21 | 17.302 | 59.976 | 13 | 43.21 | 16.7 | 59.971 | 13 | 43.18 | 18.096 | 59.999 | 13 | 43.19 | 9.031 | 59.999 | 5 | 43.21 | 9.409 | 59.976 | 5
43.22 | 17.302 | 59.976 | 13 | 43.22 | 16.7 | 59.971 | 13 | 43.19 | 18.096 | 59.999 | 13 | 43.2 | 9.031 | 59.999 | 5 | 43.22 | 9.409 | 59.976 | 5
43.22 | 17.302 | 59.976 | 13 | 43.23 | 16.7 | 59.971 | 13 | 43.2 | 18.092 | 59.999 | 13 | 43.21 | 9.031 | 59.999 | 5 | 43.23 | 9.409 | 59.976 | 5
43.23 | 17.302 | 59.976 | 13 | 43.24 | 16.7 | 59.971 | 13 | 43.21 | 18.092 | 59.999 | 13 | 43.21 | 9.029 | 59.999 | 5 | 43.24 | 9.409 | 59.976 | 5
43.24 | 17.302 | 59.976 | 13 | 43.24 | 16.7 | 59.971 | 13 | 43.22 | 18.085 | 59.999 | 13 | 43.22 | 9.029 | 59.999 | 5 | 43.25 | 9.409 | 59.976 | 5
43.25 | 17.302 | 59.976 | 13 | 43.25 | 16.7 | 59.971 | 13 | 43.22 | 18.085 | 59.999 | 13 | 43.23 | 9.029 | 59.999 | 5 | 43.25 | 9.409 | 59.976 | 5
43.26 | 17.306 | 59.976 | 13 | 43.26 | 16.7 | 59.971 | 13 | 43.23 | 18.085 | 59.999 | 13 | 43.24 | 9.029 | 59.999 | 5 | 43.26 | 9.409 | 59.976 | 5
43.27 | 17.306 | 59.976 | 13 | 43.27 | 16.7 | 59.971 | 13 | 43.24 | 18.085 | 59.999 | 13 | 43.25 | 9.025 | 59.999 | 5 | 43.27 | 9.409 | 59.976 | 5
43.27 | 17.306 | 59.976 | 13 | 43.28 | 16.7 | 59.971 | 13 | 43.25 | 18.085 | 59.999 | 13 | 43.26 | 9.025 | 59.999 | 5 | 43.28 | 9.409 | 59.976 | 5
43.28 | 17.306 | 59.976 | 13 | 43.29 | 16.7 | 59.971 | 13 | 43.26 | 18.085 | 59.999 | 13 | 43.26 | 9.022 | 59.999 | 5 | 43.29 | 9.409 | 59.976 | 5
43.29 | 17.309 | 59.976 | 13 | 43.29 | 16.7 | 59.971 | 13 | 43.27 | 18.085 | 59.999 | 13 | 43.27 | 9.022 | 59.999 | 5 | 43.3 | 9.409 | 59.976 | 5
43.3 | 17.309 | 59.976 | 13 | 43.3 | 16.7 | 59.971 | 13 | 43.27 | 18.085 | 59.999 | 13 | 43.28 | 9.022 | 59.999 | 5 | 43.3 | 9.409 | 59.976 | 5
43.31 | 17.312 | 59.976 | 13 | 43.31 | 16.7 | 59.971 | 13 | 43.28 | 18.085 | 59.999 | 13 | 43.29 | 9.022 | 59.999 | 5 | 43.31 | 9.409 | 59.976 | 5
43.32 | 17.312 | 59.976 | 13 | 43.32 | 16.7 | 59.971 | 13 | 43.29 | 18.085 | 59.999 | 13 | 43.3 | 9.018 | 59.999 | 5 | 43.32 | 9.409 | 59.976 | 5
43.32 | 17.312 | 59.976 | 13 | 43.33 | 16.7 | 59.971 | 13 | 43.3 | 18.084 | 59.999 | 13 | 43.31 | 9.018 | 59.999 | 5 | 43.33 | 9.409 | 59.976 | 5
43.33 | 17.312 | 59.976 | 13 | 43.34 | 16.7 | 59.971 | 13 | 43.31 | 18.084 | 59.999 | 13 | 43.31 | 9.018 | 59.999 | 5 | 43.34 | 9.409 | 59.976 | 5
43.34 | 17.312 | 59.976 | 13 | 43.34 | 16.7 | 59.971 | 13 | 43.32 | 18.083 | 59.999 | 13 | 43.32 | 9.018 | 59.999 | 5 | 43.35 | 9.409 | 59.976 | 5
43.35 | 17.312 | 59.976 | 13 | 43.35 | 16.7 | 59.971 | 13 | 43.32 | 18.083 | 59.999 | 13 | 43.33 | 9.012 | 59.999 | 5 | 43.35 | 9.409 | 59.976 | 5
43.36 | 17.313 | 59.976 | 13 | 43.36 | 16.7 | 59.971 | 13 | 43.33 | 18.088 | 59.999 | 13 | 43.34 | 9.012 | 59.999 | 5 | 43.36 | 9.409 | 59.976 | 5
43.37 | 17.313 | 59.976 | 13 | 43.37 | 16.7 | 59.971 | 13 | 43.34 | 18.088 | 59.999 | 13 | 43.35 | 9.012 | 59.999 | 5 | 43.37 | 9.409 | 59.976 | 5
43.37 | 17.313 | 59.976 | 13 | 43.38 | 16.7 | 59.971 | 13 | 43.35 | 18.088 | 59.999 | 13 | 43.36 | 9.012 | 59.999 | 5 | 43.38 | 9.409 | 59.976 | 5
43.38 | 17.313 | 59.976 | 13 | 43.39 | 16.7 | 59.971 | 13 | 43.36 | 18.088 | 59.999 | 13 | 43.36 | 9.01 | 59.999 | 5 | 43.39 | 9.409 | 59.976 | 5
43.39 | 17.313 | 59.976 | 13 | 43.39 | 16.7 | 59.971 | 13 | 43.37 | 18.086 | 59.999 | 13 | 43.37 | 9.01 | 59.999 | 5 | 43.4 | 9.409 | 59.976 | 5
43.4 | 17.313 | 59.976 | 13 | 43.4 | 16.7 | 59.971 | 13 | 43.37 | 18.086 | 59.999 | 13 | 43.38 | 9.01 | 59.999 | 5 | 43.4 | 9.409 | 59.976 | 5
43.41 | 17.322 | 59.976 | 13 | 43.41 | 16.7 | 59.971 | 13 | 43.38 | 18.083 | 59.999 | 13 | 43.39 | 9.01 | 59.999 | 5 | 43.41 | 9.409 | 59.976 | 5
43.42 | 17.322 | 59.976 | 13 | 43.42 | 16.7 | 59.971 | 13 | 43.39 | 18.083 | 59.999 | 13 | 43.4 | 9.004 | 59.999 | 5 | 43.42 | 9.409 | 59.976 | 5
43.42 | 17.322 | 59.976 | 13 | 43.43 | 16.7 | 59.971 | 13 | 43.4 | 18.115 | 59.999 | 13 | 43.41 | 9.004 | 59.999 | 5 | 43.43 | 9.409 | 59.976 | 5
43.43 | 17.322 | 59.976 | 13 | 43.44 | 16.7 | 59.971 | 13 | 43.41 | 18.115 | 59.999 | 13 | 43.41 | 9.004 | 59.999 | 5 | 43.44 | 9.409 | 59.976 | 5
43.44 | 17.322 | 59.976 | 13 | 43.44 | 16.7 | 59.971 | 13 | 43.42 | 18.115 | 59.999 | 13 | 43.42 | 9.004 | 59.999 | 5 | 43.45 | 9.409 | 59.976 | 5
43.45 | 17.322 | 59.976 | 13 | 43.45 | 16.7 | 59.971 | 13 | 43.42 | 18.115 | 59.999 | 13 | 43.43 | 9.001 | 59.999 | 5 | 43.45 | 9.409 | 59.976 | 5
43.46 | 17.326 | 59.976 | 13 | 43.46 | 16.7 | 59.971 | 13 | 43.43 | 18.115 | 59.999 | 13 | 43.44 | 9.001 | 59.999 | 5 | 43.46 | 9.409 | 59.976 | 5
43.47 | 17.326 | 59.976 | 13 | 43.47 | 16.7 | 59.971 | 13 | 43.44 | 18.115 | 59.999 | 13 | 43.45 | 8.999 | 59.999 | 5 | 43.47 | 9.409 | 59.976 | 5
43.47 | 17.326 | 59.976 | 13 | 43.48 | 16.7 | 59.971 | 13 | 43.45 | 18.11 | 59.999 | 13 | 43.46 | 8.999 | 59.999 | 5 | 43.48 | 9.409 | 59.976 | 5
43.48 | 17.326 | 59.976 | 13 | 43.49 | 16.7 | 59.971 | 13 | 43.46 | 18.11 | 59.999 | 13 | 43.46 | 8.995 | 59.999 | 5 | 43.49 | 9.409 | 59.976 | 5
43.49 | 17.326 | 59.976 | 13 | 43.49 | 16.7 | 59.971 | 13 | 43.47 | 18.103 | 59.999 | 13 | 43.47 | 8.995 | 59.999 | 5 | 43.5 | 9.409 | 59.976 | 5
43.5 | 17.326 | 59.976 | 13 | 43.5 | 16.7 | 59.971 | 13 | 43.47 | 18.103 | 59.999 | 13 | 43.48 | 8.995 | 59.999 | 5 | 43.5 | 9.409 | 59.976 | 5
43.51 | 17.33 | 59.976 | 13 | 43.51 | 16.7 | 59.971 | 13 | 43.48 | 18.103 | 59.999 | 13 | 43.49 | 8.995 | 59.999 | 5 | 43.51 | 9.409 | 59.976 | 5
43.52 | 17.33 | 59.976 | 13 | 43.52 | 16.7 | 59.971 | 13 | 43.49 | 18.103 | 59.999 | 13 | 43.5 | 8.992 | 59.999 | 5 | 43.52 | 9.409 | 59.976 | 5
43.52 | 17.33 | 59.976 | 13 | 43.53 | 16.7 | 59.971 | 13 | 43.5 | 18.103 | 59.999 | 13 | 43.51 | 8.992 | 59.999 | 5 | 43.53 | 9.409 | 59.976 | 5
43.53 | 17.33 | 59.976 | 13 | 43.54 | 16.7 | 59.971 | 13 | 43.51 | 18.103 | 59.999 | 13 | 43.51 | 8.991 | 59.999 | 5 | 43.54 | 9.409 | 59.976 | 5
43.54 | 17.33 | 59.976 | 13 | 43.54 | 16.7 | 59.971 | 13 | 43.52 | 18.103 | 59.999 | 13 | 43.52 | 8.991 | 59.999 | 5 | 43.55 | 9.409 | 59.976 | 5
43.55 | 17.33 | 59.976 | 13 | 43.55 | 16.7 | 59.971 | 13 | 43.52 | 18.103 | 59.999 | 13 | 43.53 | 8.987 | 59.999 | 5 | 43.55 | 9.409 | 59.976 | 5
43.56 | 17.334 | 59.976 | 13 | 43.56 | 16.7 | 59.971 | 13 | 43.53 | 18.101 | 59.999 | 13 | 43.54 | 8.987 | 59.999 | 5 | 43.56 | 9.409 | 59.976 | 5
43.57 | 17.334 | 59.976 | 13 | 43.57 | 16.7 | 59.971 | 13 | 43.54 | 18.101 | 59.999 | 13 | 43.55 | 8.987 | 59.999 | 5 | 43.57 | 9.409 | 59.976 | 5
43.57 | 17.262 | 59.976 | 13 | 43.58 | 16.7 | 59.971 | 13 | 43.55 | 18.1 | 59.999 | 13 | 43.56 | 8.987 | 59.999 | 5 | 43.58 | 9.409 | 59.976 | 5
43.58 | 17.262 | 59.976 | 13 | 43.59 | 16.7 | 59.971 | 13 | 43.56 | 18.1 | 59.999 | 13 | 43.56 | 8.981 | 59.999 | 5 | 43.59 | 9.411 | 59.976 | 5
43.59 | 17.262 | 59.976 | 13 | 43.59 | 16.7 | 59.971 | 13 | 43.57 | 18.098 | 59.999 | 13 | 43.57 | 8.981 | 59.999 | 5 | 43.6 | 9.411 | 59.976 | 5
43.6 | 17.262 | 59.976 | 13 | 43.6 | 16.7 | 59.971 | 13 | 43.57 | 18.098 | 59.999 | 13 | 43.58 | 8.979 | 59.999 | 5 | 43.6 | 9.411 | 59.976 | 5
43.61 | 17.265 | 59.976 | 13 | 43.61 | 16.7 | 59.971 | 13 | 43.58 | 18.098 | 59.999 | 13 | 43.59 | 8.979 | 59.999 | 5 | 43.61 | 9.411 | 59.976 | 5
43.62 | 17.265 | 59.976 | 13 | 43.62 | 16.7 | 59.971 | 13 | 43.59 | 18.098 | 59.999 | 13 | 43.6 | 8.979 | 59.999 | 5 | 43.62 | 9.411 | 59.976 | 5
43.62 | 17.266 | 59.976 | 13 | 43.63 | 16.7 | 59.971 | 13 | 43.6 | 18.098 | 59.999 | 13 | 43.61 | 8.979 | 59.999 | 5 | 43.63 | 9.411 | 59.976 | 5
43.63 | 17.266 | 59.976 | 13 | 43.64 | 16.7 | 59.971 | 13 | 43.61 | 18.098 | 59.999 | 13 | 43.61 | 8.979 | 59.999 | 5 | 43.64 | 9.411 | 59.976 | 5
43.64 | 17.211 | 59.976 | 13 | 43.64 | 16.7 | 59.971 | 13 | 43.62 | 18.097 | 59.999 | 13 | 43.62 | 8.979 | 59.999 | 5 | 43.65 | 9.411 | 59.976 | 5
43.65 | 17.211 | 59.976 | 13 | 43.65 | 16.7 | 59.971 | 13 | 43.62 | 18.097 | 59.999 | 13 | 43.63 | 8.973 | 59.999 | 5 | 43.65 | 9.411 | 59.976 | 5
43.66 | 17.211 | 59.976 | 13 | 43.66 | 16.7 | 59.971 | 13 | 43.63 | 18.097 | 59.999 | 13 | 43.64 | 8.973 | 59.999 | 5 | 43.66 | 9.411 | 59.976 | 5
43.67 | 17.211 | 59.976 | 13 | 43.67 | 16.7 | 59.971 | 13 | 43.64 | 18.097 | 59.999 | 13 | 43.65 | 8.969 | 59.999 | 5 | 43.67 | 9.414 | 59.976 | 5
43.67 | 17.213 | 59.988 | 13 | 43.68 | 16.7 | 59.971 | 13 | 43.65 | 18.089 | 59.999 | 13 | 43.66 | 8.969 | 59.999 | 5 | 43.68 | 9.414 | 59.976 | 5
43.68 | 17.213 | 59.988 | 13 | 43.69 | 16.7 | 59.971 | 13 | 43.66 | 18.089 | 59.999 | 13 | 43.66 | 8.969 | 59.999 | 5 | 43.69 | 9.414 | 59.976 | 5
43.69 | 17.213 | 59.988 | 13 | 43.69 | 16.699 | 59.971 | 13 | 43.67 | 18.089 | 59.999 | 13 | 43.67 | 8.969 | 59.999 | 5 | 43.7 | 9.414 | 59.976 | 5
43.7 | 17.213 | 59.988 | 13 | 43.7 | 16.699 | 59.971 | 13 | 43.67 | 18.089 | 59.999 | 13 | 43.68 | 8.947 | 59.999 | 5 | 43.7 | 9.414 | 59.976 | 5
43.71 | 17.213 | 59.988 | 13 | 43.71 | 16.699 | 59.971 | 13 | 43.68 | 18.089 | 59.999 | 13 | 43.69 | 8.947 | 59.999 | 5 | 43.71 | 9.414 | 59.976 | 5
43.72 | 17.213 | 59.988 | 13 | 43.72 | 16.699 | 59.971 | 13 | 43.69 | 18.089 | 59.999 | 13 | 43.7 | 8.943 | 59.999 | 5 | 43.72 | 9.414 | 59.976 | 5
43.72 | 17.213 | 59.988 | 13 | 43.73 | 16.698 | 59.971 | 13 | 43.7 | 18.084 | 59.999 | 13 | 43.71 | 8.943 | 59.999 | 5 | 43.73 | 9.414 | 59.976 | 5
43.73 | 17.213 | 59.988 | 13 | 43.74 | 16.698 | 59.971 | 13 | 43.71 | 18.084 | 59.999 | 13 | 43.71 | 8.941 | 59.999 | 5 | 43.74 | 9.416 | 59.976 | 5
43.74 | 17.213 | 59.988 | 13 | 43.74 | 16.698 | 59.971 | 13 | 43.72 | 18.084 | 59.999 | 13 | 43.72 | 8.941 | 59.999 | 5 | 43.75 | 9.416 | 59.976 | 5
43.75 | 17.213 | 59.988 | 13 | 43.75 | 16.698 | 59.971 | 13 | 43.72 | 18.084 | 59.999 | 13 | 43.73 | 8.938 | 59.999 | 5 | 43.75 | 9.416 | 59.976 | 5
43.76 | 17.213 | 59.988 | 13 | 43.76 | 16.698 | 59.971 | 13 | 43.73 | 18.084 | 59.999 | 13 | 43.74 | 8.938 | 59.999 | 5 | 43.76 | 9.416 | 59.976 | 5
43.77 | 17.213 | 59.988 | 13 | 43.77 | 16.698 | 59.971 | 13 | 43.74 | 18.084 | 59.999 | 13 | 43.75 | 8.938 | 59.999 | 5 | 43.77 | 9.416 | 59.976 | 5
43.77 | 17.213 | 59.988 | 13 | 43.78 | 16.695 | 59.971 | 13 | 43.75 | 18.082 | 59.999 | 13 | 43.76 | 8.938 | 59.999 | 5 | 43.78 | 9.416 | 59.976 | 5
43.78 | 17.213 | 59.988 | 13 | 43.79 | 16.695 | 59.971 | 13 | 43.76 | 18.082 | 59.999 | 13 | 43.76 | 8.934 | 59.999 | 5 | 43.79 | 9.416 | 59.976 | 5
43.79 | 17.209 | 59.988 | 13 | 43.79 | 16.695 | 59.971 | 13 | 43.77 | 18.081 | 59.999 | 13 | 43.77 | 8.934 | 59.999 | 5 | 43.8 | 9.416 | 59.976 | 5
43.8 | 17.209 | 59.988 | 13 | 43.8 | 16.695 | 59.971 | 13 | 43.77 | 18.081 | 59.999 | 13 | 43.78 | 8.931 | 59.999 | 5 | 43.8 | 9.416 | 59.976 | 5
43.81 | 17.207 | 59.988 | 13 | 43.81 | 16.695 | 59.971 | 13 | 43.78 | 18.079 | 59.999 | 13 | 43.79 | 8.931 | 59.999 | 5 | 43.81 | 9.416 | 59.976 | 5
43.82 | 17.207 | 59.988 | 13 | 43.82 | 16.695 | 59.971 | 13 | 43.79 | 18.079 | 59.999 | 13 | 43.8 | 8.931 | 59.999 | 5 | 43.82 | 9.354 | 59.976 | 5
43.82 | 17.207 | 59.988 | 13 | 43.83 | 16.695 | 59.971 | 13 | 43.8 | 18.079 | 59.999 | 13 | 43.81 | 8.931 | 59.999 | 5 | 43.83 | 9.354 | 59.976 | 5
43.83 | 17.207 | 59.988 | 13 | 43.84 | 16.695 | 59.971 | 13 | 43.81 | 18.079 | 59.999 | 13 | 43.81 | 8.931 | 59.999 | 5 | 43.84 | 9.354 | 59.976 | 5
43.84 | 17.207 | 59.988 | 13 | 43.84 | 16.695 | 59.971 | 13 | 43.82 | 18.079 | 59.999 | 13 | 43.82 | 8.931 | 59.999 | 5 | 43.85 | 9.354 | 59.976 | 5
43.85 | 17.207 | 59.988 | 13 | 43.85 | 16.695 | 59.971 | 13 | 43.82 | 18.079 | 59.999 | 13 | 43.83 | 8.923 | 59.999 | 5 | 43.85 | 9.354 | 59.976 | 5
43.86 | 17.207 | 59.988 | 13 | 43.86 | 16.695 | 59.971 | 13 | 43.83 | 18.076 | 59.999 | 13 | 43.84 | 8.923 | 59.999 | 5 | 43.86 | 9.354 | 59.976 | 5
43.87 | 17.207 | 59.988 | 13 | 43.87 | 16.695 | 59.971 | 13 | 43.84 | 18.076 | 59.999 | 13 | 43.85 | 8.923 | 59.999 | 5 | 43.87 | 9.354 | 59.976 | 5
43.87 | 17.207 | 59.988 | 13 | 43.88 | 16.695 | 59.971 | 13 | 43.85 | 18.073 | 59.999 | 13 | 43.86 | 8.923 | 59.999 | 5 | 43.88 | 9.354 | 59.976 | 5
43.88 | 17.207 | 59.988 | 13 | 43.89 | 16.695 | 59.971 | 13 | 43.86 | 18.073 | 59.999 | 13 | 43.86 | 8.924 | 59.999 | 5 | 43.89 | 9.354 | 59.976 | 5
43.89 | 17.202 | 59.988 | 13 | 43.89 | 16.695 | 59.971 | 13 | 43.87 | 18.073 | 59.999 | 13 | 43.87 | 8.924 | 59.999 | 5 | 43.9 | 9.354 | 59.976 | 5
43.9 | 17.202 | 59.988 | 13 | 43.9 | 16.695 | 59.971 | 13 | 43.87 | 18.073 | 59.999 | 13 | 43.88 | 8.914 | 59.999 | 5 | 43.9 | 9.311 | 59.976 | 5
43.91 | 17.202 | 59.988 | 13 | 43.91 | 16.695 | 59.971 | 13 | 43.88 | 18.073 | 59.999 | 13 | 43.89 | 8.914 | 59.999 | 5 | 43.91 | 9.311 | 59.976 | 5
43.92 | 17.202 | 59.988 | 13 | 43.92 | 16.695 | 59.971 | 13 | 43.89 | 18.073 | 59.999 | 13 | 43.9 | 8.914 | 59.994 | 5 | 43.92 | 9.311 | 59.976 | 5
43.92 | 17.202 | 59.988 | 13 | 43.93 | 16.691 | 59.971 | 13 | 43.9 | 18.071 | 59.999 | 13 | 43.91 | 8.914 | 59.994 | 5 | 43.93 | 9.311 | 59.976 | 5
43.93 | 17.202 | 59.988 | 13 | 43.94 | 16.691 | 59.971 | 13 | 43.91 | 18.071 | 59.999 | 13 | 43.91 | 8.914 | 59.994 | 5 | 43.94 | 9.311 | 59.976 | 5
43.94 | 17.202 | 59.988 | 13 | 43.94 | 16.691 | 59.971 | 13 | 43.92 | 18.071 | 59.999 | 13 | 43.92 | 8.914 | 59.994 | 5 | 43.95 | 9.311 | 59.976 | 5
43.95 | 17.202 | 59.988 | 13 | 43.95 | 16.691 | 59.971 | 13 | 43.92 | 18.071 | 59.999 | 13 | 43.93 | 8.914 | 59.994 | 5 | 43.95 | 9.311 | 59.976 | 5
43.96 | 17.199 | 59.988 | 13 | 43.96 | 16.687 | 59.971 | 13 | 43.93 | 18.071 | 59.999 | 13 | 43.94 | 8.914 | 59.994 | 5 | 43.96 | 9.311 | 59.976 | 5
43.97 | 17.199 | 59.988 | 13 | 43.97 | 16.687 | 59.971 | 13 | 43.94 | 18.071 | 59.999 | 13 | 43.95 | 8.911 | 59.994 | 5 | 43.97 | 9.283 | 59.976 | 5
43.97 | 17.199 | 59.988 | 13 | 43.98 | 16.687 | 59.971 | 13 | 43.95 | 18.067 | 59.999 | 13 | 43.96 | 8.911 | 59.994 | 5 | 43.98 | 9.283 | 59.976 | 5
43.98 | 17.199 | 59.988 | 13 | 43.99 | 16.687 | 59.971 | 13 | 43.96 | 18.067 | 59.999 | 13 | 43.96 | 8.908 | 59.994 | 5 | 43.99 | 9.283 | 59.976 | 5
43.99 | 17.199 | 59.988 | 13 | 43.99 | 16.683 | 59.971 | 13 | 43.97 | 18.067 | 59.999 | 13 | 43.97 | 8.908 | 59.994 | 5 | 44 | 9.283 | 59.976 | 5
44 | 17.199 | 59.988 | 13 | 44 | 16.683 | 59.971 | 13 | 43.97 | 18.067 | 59.999 | 13 | 43.98 | 8.908 | 59.994 | 5 | 44 | 9.287 | 59.976 | 5
44.01 | 17.199 | 59.988 | 13 | 44.01 | 16.683 | 59.971 | 13 | 43.98 | 18.065 | 59.999 | 13 | 43.99 | 8.908 | 59.994 | 5 | 44.01 | 9.287 | 59.976 | 5
44.02 | 17.199 | 59.988 | 13 | 44.02 | 16.683 | 59.971 | 13 | 43.99 | 18.065 | 59.999 | 13 | 44 | 8.908 | 59.994 | 5 | 44.02 | 9.29 | 59.976 | 5
44.02 | 17.199 | 59.988 | 13 | 44.03 | 16.683 | 59.971 | 13 | 44 | 18.065 | 59.999 | 13 | 44.01 | 8.908 | 59.994 | 5 | 44.03 | 9.29 | 59.976 | 5
44.03 | 17.199 | 59.988 | 13 | 44.04 | 16.683 | 59.971 | 13 | 44.01 | 18.065 | 59.999 | 13 | 44.01 | 8.906 | 59.994 | 5 | 44.04 | 9.29 | 59.976 | 5
44.04 | 17.195 | 59.988 | 13 | 44.04 | 16.682 | 59.971 | 13 | 44.02 | 18.063 | 59.999 | 13 | 44.02 | 8.906 | 59.994 | 5 | 44.05 | 9.29 | 59.976 | 5
44.05 | 17.195 | 59.988 | 13 | 44.05 | 16.682 | 59.971 | 13 | 44.02 | 18.063 | 59.999 | 13 | 44.03 | 8.906 | 59.994 | 5 | 44.05 | 9.29 | 59.976 | 5
44.06 | 17.191 | 59.988 | 13 | 44.06 | 16.682 | 59.971 | 13 | 44.03 | 18.063 | 59.999 | 13 | 44.04 | 8.906 | 59.994 | 5 | 44.06 | 9.29 | 59.976 | 5
44.07 | 17.191 | 59.988 | 13 | 44.07 | 16.682 | 59.971 | 13 | 44.04 | 18.063 | 59.999 | 13 | 44.05 | 8.906 | 59.994 | 5 | 44.07 | 9.294 | 59.976 | 5
44.07 | 17.191 | 59.988 | 13 | 44.08 | 16.679 | 59.971 | 13 | 44.05 | 18.063 | 59.999 | 13 | 44.06 | 8.906 | 59.994 | 5 | 44.08 | 9.294 | 59.976 | 5
44.08 | 17.191 | 59.988 | 13 | 44.09 | 16.679 | 59.971 | 13 | 44.06 | 18.063 | 59.999 | 13 | 44.06 | 8.906 | 59.994 | 5 | 44.09 | 9.294 | 59.976 | 5
44.09 | 17.191 | 59.988 | 13 | 44.09 | 16.679 | 59.971 | 13 | 44.07 | 18.06 | 59.999 | 13 | 44.07 | 8.906 | 59.994 | 5 | 44.1 | 9.294 | 59.976 | 5
44.1 | 17.191 | 59.988 | 13 | 44.1 | 16.679 | 59.971 | 13 | 44.07 | 18.06 | 59.999 | 13 | 44.08 | 8.906 | 59.994 | 5 | 44.1 | 9.294 | 59.976 | 5
44.11 | 17.191 | 59.988 | 13 | 44.11 | 16.679 | 59.971 | 13 | 44.08 | 18.06 | 59.999 | 13 | 44.09 | 8.906 | 59.994 | 5 | 44.11 | 9.294 | 59.976 | 5
44.12 | 17.191 | 59.988 | 13 | 44.12 | 16.679 | 59.971 | 13 | 44.09 | 18.06 | 59.999 | 13 | 44.1 | 8.904 | 59.994 | 5 | 44.12 | 9.294 | 59.976 | 5
44.12 | 17.191 | 59.988 | 13 | 44.13 | 16.675 | 59.971 | 13 | 44.1 | 18.059 | 59.999 | 13 | 44.11 | 8.904 | 59.994 | 5 | 44.13 | 9.294 | 59.976 | 5
44.13 | 17.191 | 59.988 | 13 | 44.14 | 16.675 | 59.971 | 13 | 44.11 | 18.059 | 59.999 | 13 | 44.11 | 8.904 | 59.994 | 5 | 44.14 | 9.296 | 59.976 | 5
44.14 | 17.191 | 59.988 | 13 | 44.14 | 16.671 | 59.971 | 13 | 44.12 | 18.063 | 59.999 | 13 | 44.12 | 8.904 | 59.994 | 5 | 44.15 | 9.296 | 59.976 | 5
44.15 | 17.191 | 59.988 | 13 | 44.15 | 16.671 | 59.971 | 13 | 44.12 | 18.063 | 59.999 | 13 | 44.13 | 8.9 | 59.994 | 5 | 44.15 | 9.296 | 59.976 | 5
44.16 | 17.191 | 59.988 | 13 | 44.16 | 16.671 | 59.971 | 13 | 44.13 | 18.063 | 59.999 | 13 | 44.14 | 8.9 | 59.994 | 5 | 44.16 | 9.296 | 59.976 | 5
44.17 | 17.191 | 59.988 | 13 | 44.17 | 16.671 | 59.971 | 13 | 44.14 | 18.063 | 59.999 | 13 | 44.15 | 8.9 | 59.994 | 5 | 44.17 | 9.296 | 59.976 | 5
44.17 | 17.191 | 59.988 | 13 | 44.18 | 16.67 | 59.971 | 13 | 44.15 | 18.056 | 59.999 | 13 | 44.16 | 8.9 | 59.994 | 5 | 44.18 | 9.296 | 59.976 | 5
44.18 | 17.191 | 59.988 | 13 | 44.19 | 16.67 | 59.971 | 13 | 44.16 | 18.056 | 59.999 | 13 | 44.16 | 8.9 | 59.994 | 5 | 44.19 | 9.299 | 59.976 | 5
44.19 | 17.191 | 59.988 | 13 | 44.19 | 16.67 | 59.971 | 13 | 44.17 | 18.056 | 59.999 | 13 | 44.17 | 8.9 | 59.994 | 5 | 44.2 | 9.299 | 59.976 | 5
44.2 | 17.191 | 59.988 | 13 | 44.2 | 16.67 | 59.971 | 13 | 44.17 | 18.056 | 59.999 | 13 | 44.18 | 8.897 | 59.994 | 5 | 44.2 | 9.299 | 59.976 | 5
44.21 | 17.191 | 59.988 | 13 | 44.21 | 16.67 | 59.971 | 13 | 44.18 | 18.065 | 59.999 | 13 | 44.19 | 8.897 | 59.994 | 5 | 44.21 | 9.299 | 59.976 | 5
44.22 | 17.191 | 59.988 | 13 | 44.22 | 16.67 | 59.971 | 13 | 44.19 | 18.065 | 59.999 | 13 | 44.2 | 8.897 | 59.994 | 5 | 44.22 | 9.301 | 59.976 | 5
44.22 | 17.191 | 59.988 | 13 | 44.23 | 16.67 | 59.971 | 13 | 44.2 | 18.065 | 59.999 | 13 | 44.21 | 8.897 | 59.994 | 5 | 44.23 | 9.301 | 59.976 | 5
44.23 | 17.191 | 59.988 | 13 | 44.24 | 16.67 | 59.971 | 13 | 44.21 | 18.065 | 59.999 | 13 | 44.21 | 8.894 | 59.994 | 5 | 44.24 | 9.303 | 59.976 | 5
44.24 | 17.191 | 59.988 | 13 | 44.24 | 16.662 | 59.971 | 13 | 44.22 | 18.065 | 59.999 | 13 | 44.22 | 8.894 | 59.994 | 5 | 44.25 | 9.303 | 59.976 | 5
44.25 | 17.191 | 59.988 | 13 | 44.25 | 16.662 | 59.971 | 13 | 44.22 | 18.065 | 59.999 | 13 | 44.23 | 8.894 | 59.994 | 5 | 44.25 | 9.303 | 59.976 | 5
44.26 | 17.191 | 59.988 | 13 | 44.26 | 16.662 | 59.971 | 13 | 44.23 | 18.063 | 59.999 | 13 | 44.24 | 8.894 | 59.994 | 5 | 44.26 | 9.303 | 59.976 | 5
44.27 | 17.191 | 59.988 | 13 | 44.27 | 16.662 | 59.971 | 13 | 44.24 | 18.063 | 59.999 | 13 | 44.25 | 8.891 | 59.994 | 5 | 44.27 | 9.303 | 59.976 | 5
44.27 | 17.191 | 59.988 | 13 | 44.28 | 16.667 | 59.971 | 13 | 44.25 | 18.06 | 59.999 | 13 | 44.26 | 8.891 | 59.994 | 5 | 44.28 | 9.303 | 59.976 | 5
44.28 | 17.191 | 59.988 | 13 | 44.29 | 16.667 | 59.971 | 13 | 44.26 | 18.06 | 59.999 | 13 | 44.26 | 8.891 | 59.994 | 5 | 44.29 | 9.303 | 59.976 | 5
44.29 | 17.191 | 59.988 | 13 | 44.29 | 16.667 | 59.971 | 13 | 44.27 | 18.06 | 59.999 | 13 | 44.27 | 8.891 | 59.994 | 5 | 44.3 | 9.303 | 59.976 | 5
44.3 | 17.191 | 59.988 | 13 | 44.3 | 16.667 | 59.971 | 13 | 44.27 | 18.06 | 59.999 | 13 | 44.28 | 8.891 | 59.994 | 5 | 44.3 | 9.306 | 59.976 | 5
44.31 | 17.191 | 59.988 | 13 | 44.31 | 16.667 | 59.971 | 13 | 44.28 | 18.059 | 59.999 | 13 | 44.29 | 8.891 | 59.994 | 5 | 44.31 | 9.306 | 59.976 | 5
44.32 | 17.191 | 59.988 | 13 | 44.32 | 16.667 | 59.971 | 13 | 44.29 | 18.059 | 59.999 | 13 | 44.3 | 8.883 | 59.994 | 5 | 44.32 | 9.307 | 59.976 | 5
44.32 | 17.186 | 59.988 | 13 | 44.33 | 16.667 | 59.971 | 13 | 44.3 | 18.059 | 59.999 | 13 | 44.31 | 8.883 | 59.994 | 5 | 44.33 | 9.307 | 59.976 | 5
44.33 | 17.186 | 59.988 | 13 | 44.34 | 16.667 | 59.971 | 13 | 44.31 | 18.059 | 59.999 | 13 | 44.31 | 8.883 | 59.994 | 5 | 44.34 | 9.309 | 59.976 | 5
44.34 | 17.186 | 59.988 | 13 | 44.34 | 16.665 | 59.971 | 13 | 44.32 | 18.059 | 59.999 | 13 | 44.32 | 8.883 | 59.994 | 5 | 44.35 | 9.309 | 59.976 | 5
44.35 | 17.186 | 59.988 | 13 | 44.35 | 16.665 | 59.971 | 13 | 44.32 | 18.059 | 59.999 | 13 | 44.33 | 8.883 | 59.994 | 5 | 44.35 | 9.309 | 59.976 | 5
44.36 | 17.186 | 59.988 | 13 | 44.36 | 16.662 | 59.971 | 13 | 44.33 | 18.056 | 59.999 | 13 | 44.34 | 8.883 | 59.994 | 5 | 44.36 | 9.309 | 59.976 | 5
44.37 | 17.186 | 59.988 | 13 | 44.37 | 16.662 | 59.971 | 13 | 44.34 | 18.056 | 59.999 | 13 | 44.35 | 8.881 | 59.994 | 5 | 44.37 | 9.309 | 59.976 | 5
44.37 | 17.186 | 59.988 | 13 | 44.38 | 16.662 | 59.971 | 13 | 44.35 | 18.047 | 59.999 | 13 | 44.36 | 8.881 | 59.994 | 5 | 44.38 | 9.309 | 59.976 | 5
44.38 | 17.186 | 59.988 | 13 | 44.39 | 16.662 | 59.971 | 13 | 44.36 | 18.047 | 59.999 | 13 | 44.36 | 8.881 | 59.994 | 5 | 44.39 | 9.309 | 59.976 | 5
44.39 | 17.186 | 59.988 | 13 | 44.39 | 16.662 | 59.971 | 13 | 44.37 | 18.047 | 59.999 | 13 | 44.37 | 8.881 | 59.994 | 5 | 44.4 | 9.309 | 59.976 | 5
44.4 | 17.186 | 59.988 | 13 | 44.4 | 16.662 | 59.971 | 13 | 44.37 | 18.047 | 59.999 | 13 | 44.38 | 8.881 | 59.994 | 5 | 44.4 | 9.309 | 59.976 | 5
44.41 | 17.186 | 59.988 | 13 | 44.41 | 16.633 | 59.971 | 13 | 44.38 | 18.094 | 59.999 | 13 | 44.39 | 8.881 | 59.994 | 5 | 44.41 | 9.309 | 59.976 | 5
44.42 | 17.186 | 59.988 | 13 | 44.42 | 16.633 | 59.971 | 13 | 44.39 | 18.094 | 59.999 | 13 | 44.4 | 8.879 | 59.994 | 5 | 44.42 | 9.314 | 59.976 | 5
44.42 | 17.186 | 59.988 | 13 | 44.43 | 16.633 | 59.971 | 13 | 44.4 | 18.092 | 59.999 | 13 | 44.41 | 8.879 | 59.994 | 5 | 44.43 | 9.314 | 59.976 | 5
44.43 | 17.186 | 59.988 | 13 | 44.44 | 16.633 | 59.971 | 13 | 44.41 | 18.092 | 59.999 | 13 | 44.41 | 8.876 | 59.994 | 5 | 44.44 | 9.316 | 59.976 | 5
44.44 | 17.186 | 59.988 | 13 | 44.44 | 16.633 | 59.971 | 13 | 44.42 | 18.092 | 59.999 | 13 | 44.42 | 8.876 | 59.994 | 5 | 44.45 | 9.316 | 59.976 | 5
44.45 | 17.186 | 59.988 | 13 | 44.45 | 16.633 | 59.971 | 13 | 44.42 | 18.092 | 59.999 | 13 | 44.43 | 8.875 | 59.994 | 5 | 44.45 | 9.316 | 59.976 | 5
44.46 | 17.186 | 59.988 | 13 | 44.46 | 16.627 | 59.971 | 13 | 44.43 | 18.089 | 59.999 | 13 | 44.44 | 8.875 | 59.994 | 5 | 44.46 | 9.316 | 59.976 | 5
44.47 | 17.186 | 59.988 | 13 | 44.47 | 16.627 | 59.971 | 13 | 44.44 | 18.089 | 59.999 | 13 | 44.45 | 8.875 | 59.994 | 5 | 44.47 | 9.316 | 59.976 | 5
44.47 | 17.186 | 59.988 | 13 | 44.48 | 16.627 | 59.971 | 13 | 44.45 | 18.089 | 59.999 | 13 | 44.46 | 8.875 | 59.994 | 5 | 44.48 | 9.316 | 59.976 | 5
44.48 | 17.186 | 59.988 | 13 | 44.49 | 16.627 | 59.971 | 13 | 44.46 | 18.089 | 59.999 | 13 | 44.46 | 8.875 | 59.994 | 5 | 44.49 | 9.316 | 59.976 | 5
44.49 | 17.186 | 59.988 | 13 | 44.49 | 16.627 | 59.971 | 13 | 44.47 | 18.089 | 59.999 | 13 | 44.47 | 8.875 | 59.994 | 5 | 44.5 | 9.316 | 59.976 | 5
44.5 | 17.186 | 59.988 | 13 | 44.5 | 16.627 | 59.971 | 13 | 44.47 | 18.089 | 59.999 | 13 | 44.48 | 8.872 | 59.994 | 5 | 44.5 | 9.316 | 59.976 | 5
44.51 | 17.186 | 59.988 | 13 | 44.51 | 16.626 | 59.971 | 13 | 44.48 | 18.086 | 59.999 | 13 | 44.49 | 8.872 | 59.994 | 5 | 44.51 | 9.316 | 59.976 | 5
44.52 | 17.186 | 59.988 | 13 | 44.52 | 16.626 | 59.971 | 13 | 44.49 | 18.086 | 59.999 | 13 | 44.5 | 8.872 | 59.994 | 5 | 44.52 | 9.32 | 59.976 | 5
44.52 | 17.186 | 59.988 | 13 | 44.53 | 16.626 | 59.971 | 13 | 44.5 | 18.085 | 59.999 | 13 | 44.51 | 8.872 | 59.994 | 5 | 44.53 | 9.32 | 59.976 | 5
44.53 | 17.186 | 59.988 | 13 | 44.54 | 16.626 | 59.971 | 13 | 44.51 | 18.085 | 59.999 | 13 | 44.51 | 8.867 | 59.994 | 5 | 44.54 | 9.32 | 59.976 | 5
44.54 | 17.186 | 59.988 | 13 | 44.54 | 16.626 | 59.971 | 13 | 44.52 | 18.085 | 59.999 | 13 | 44.52 | 8.867 | 59.994 | 5 | 44.55 | 9.32 | 59.976 | 5
44.55 | 17.186 | 59.988 | 13 | 44.55 | 16.626 | 59.971 | 13 | 44.52 | 18.085 | 59.999 | 13 | 44.53 | 8.867 | 59.994 | 5 | 44.55 | 9.32 | 59.988 | 5
44.56 | 17.186 | 59.988 | 13 | 44.56 | 16.621 | 59.971 | 13 | 44.53 | 18.082 | 59.999 | 13 | 44.54 | 8.867 | 59.994 | 5 | 44.56 | 9.32 | 59.988 | 5
44.57 | 17.186 | 59.988 | 13 | 44.57 | 16.621 | 59.971 | 13 | 44.54 | 18.082 | 59.999 | 13 | 44.55 | 8.866 | 59.994 | 5 | 44.57 | 9.32 | 59.988 | 5
44.57 | 17.186 | 59.988 | 13 | 44.58 | 16.615 | 59.971 | 13 | 44.55 | 18.082 | 59.999 | 13 | 44.56 | 8.866 | 59.994 | 5 | 44.58 | 9.32 | 59.988 | 5
44.58 | 17.186 | 59.988 | 13 | 44.59 | 16.615 | 59.971 | 13 | 44.56 | 18.082 | 59.999 | 13 | 44.56 | 8.866 | 59.994 | 5 | 44.59 | 9.32 | 59.988 | 5
44.59 | 17.186 | 59.988 | 13 | 44.59 | 16.611 | 59.971 | 13 | 44.57 | 18.082 | 59.999 | 13 | 44.57 | 8.866 | 59.994 | 5 | 44.6 | 9.32 | 59.988 | 5
44.6 | 17.186 | 59.988 | 13 | 44.6 | 16.611 | 59.971 | 13 | 44.57 | 18.082 | 59.999 | 13 | 44.58 | 8.866 | 59.994 | 5 | 44.6 | 9.32 | 59.988 | 5
44.61 | 17.186 | 59.988 | 13 | 44.61 | 16.611 | 59.971 | 13 | 44.58 | 18.089 | 59.999 | 13 | 44.59 | 8.866 | 59.994 | 5 | 44.61 | 9.32 | 59.988 | 5
44.62 | 17.186 | 59.988 | 13 | 44.62 | 16.611 | 59.971 | 13 | 44.59 | 18.089 | 59.999 | 13 | 44.6 | 8.86 | 59.994 | 5 | 44.62 | 9.313 | 59.988 | 5
44.62 | 17.186 | 59.988 | 13 | 44.63 | 16.611 | 59.971 | 13 | 44.6 | 18.089 | 59.999 | 13 | 44.61 | 8.86 | 59.994 | 5 | 44.63 | 9.313 | 59.988 | 5
44.63 | 17.186 | 59.988 | 13 | 44.64 | 16.611 | 59.971 | 13 | 44.61 | 18.089 | 59.999 | 13 | 44.61 | 8.857 | 59.994 | 5 | 44.64 | 9.313 | 59.988 | 5
44.64 | 17.186 | 59.988 | 13 | 44.64 | 16.611 | 59.971 | 13 | 44.62 | 18.089 | 59.999 | 13 | 44.62 | 8.857 | 59.994 | 5 | 44.65 | 9.313 | 59.988 | 5
44.65 | 17.186 | 59.988 | 13 | 44.65 | 16.611 | 59.971 | 13 | 44.62 | 18.089 | 59.999 | 13 | 44.63 | 8.857 | 59.994 | 5 | 44.65 | 9.313 | 59.988 | 5
44.66 | 17.186 | 59.988 | 13 | 44.66 | 16.608 | 59.971 | 13 | 44.63 | 18.085 | 59.999 | 13 | 44.64 | 8.857 | 59.994 | 5 | 44.66 | 9.313 | 59.988 | 5
44.67 | 17.186 | 59.988 | 13 | 44.67 | 16.608 | 59.971 | 13 | 44.64 | 18.085 | 59.999 | 13 | 44.65 | 8.857 | 59.994 | 5 | 44.67 | 9.309 | 59.988 | 5
44.67 | 17.186 | 59.988 | 13 | 44.68 | 16.608 | 59.971 | 13 | 44.65 | 18.083 | 59.999 | 13 | 44.66 | 8.857 | 59.994 | 5 | 44.68 | 9.309 | 59.988 | 5
44.68 | 17.186 | 59.988 | 13 | 44.69 | 16.608 | 59.971 | 13 | 44.66 | 18.083 | 59.999 | 13 | 44.66 | 8.854 | 59.994 | 5 | 44.69 | 9.307 | 59.988 | 5
44.69 | 17.186 | 59.988 | 13 | 44.69 | 16.605 | 59.971 | 13 | 44.67 | 18.08 | 59.999 | 13 | 44.67 | 8.854 | 59.994 | 5 | 44.7 | 9.307 | 59.988 | 5
44.7 | 17.186 | 59.988 | 13 | 44.7 | 16.605 | 59.971 | 13 | 44.67 | 18.08 | 59.999 | 13 | 44.68 | 8.85 | 59.994 | 5 | 44.7 | 9.307 | 59.988 | 5
44.71 | 17.186 | 59.988 | 13 | 44.71 | 16.605 | 59.971 | 13 | 44.68 | 18.08 | 59.999 | 13 | 44.69 | 8.85 | 59.994 | 5 | 44.71 | 9.307 | 59.988 | 5
44.72 | 17.186 | 59.988 | 13 | 44.72 | 16.605 | 59.971 | 13 | 44.69 | 18.08 | 59.999 | 13 | 44.7 | 8.829 | 59.994 | 5 | 44.72 | 9.301 | 59.988 | 5
44.72 | 17.186 | 59.988 | 13 | 44.73 | 16.605 | 59.971 | 13 | 44.7 | 18.08 | 59.999 | 13 | 44.71 | 8.829 | 59.994 | 5 | 44.73 | 9.301 | 59.988 | 5
44.73 | 17.186 | 59.988 | 13 | 44.74 | 16.605 | 59.971 | 13 | 44.71 | 18.08 | 59.999 | 13 | 44.71 | 8.829 | 59.994 | 5 | 44.74 | 9.298 | 59.988 | 5
44.74 | 17.186 | 59.988 | 13 | 44.74 | 16.603 | 59.971 | 13 | 44.72 | 18.078 | 59.999 | 13 | 44.72 | 8.829 | 59.994 | 5 | 44.75 | 9.298 | 59.988 | 5
44.75 | 17.186 | 59.988 | 13 | 44.75 | 16.603 | 59.971 | 13 | 44.72 | 18.078 | 59.999 | 13 | 44.73 | 8.829 | 59.994 | 5 | 44.75 | 9.298 | 59.988 | 5
44.76 | 17.186 | 59.988 | 13 | 44.76 | 16.603 | 59.971 | 13 | 44.73 | 18.071 | 59.999 | 13 | 44.74 | 8.829 | 59.994 | 5 | 44.76 | 9.298 | 59.988 | 5
44.77 | 17.186 | 59.988 | 13 | 44.77 | 16.603 | 59.971 | 13 | 44.74 | 18.071 | 59.999 | 13 | 44.75 | 8.823 | 59.994 | 5 | 44.77 | 9.295 | 59.988 | 5
44.77 | 17.186 | 59.988 | 13 | 44.78 | 16.6 | 59.971 | 13 | 44.75 | 18.071 | 59.999 | 13 | 44.76 | 8.823 | 59.994 | 5 | 44.78 | 9.295 | 59.988 | 5
44.78 | 17.186 | 59.988 | 13 | 44.79 | 16.6 | 59.971 | 13 | 44.76 | 18.071 | 59.999 | 13 | 44.76 | 8.827 | 59.994 | 5 | 44.79 | 9.292 | 59.988 | 5
44.79 | 17.186 | 59.988 | 13 | 44.79 | 16.596 | 59.971 | 13 | 44.77 | 18.068 | 59.999 | 13 | 44.77 | 8.827 | 59.994 | 5 | 44.8 | 9.292 | 59.988 | 5
44.8 | 17.186 | 59.988 | 13 | 44.8 | 16.596 | 59.971 | 13 | 44.77 | 18.068 | 59.999 | 13 | 44.78 | 8.827 | 59.994 | 5 | 44.8 | 9.292 | 59.988 | 5
44.81 | 17.186 | 59.988 | 13 | 44.81 | 16.596 | 59.971 | 13 | 44.78 | 18.068 | 59.999 | 13 | 44.79 | 8.827 | 59.994 | 5 | 44.81 | 9.292 | 59.988 | 5
44.82 | 17.186 | 59.988 | 13 | 44.82 | 16.596 | 59.971 | 13 | 44.79 | 18.068 | 59.999 | 13 | 44.8 | 8.827 | 59.994 | 5 | 44.82 | 9.287 | 59.988 | 5
44.82 | 17.186 | 59.988 | 13 | 44.83 | 16.596 | 59.971 | 13 | 44.8 | 18.065 | 59.999 | 13 | 44.81 | 8.827 | 59.994 | 5 | 44.83 | 9.287 | 59.988 | 5
44.83 | 17.186 | 59.988 | 13 | 44.84 | 16.596 | 59.971 | 13 | 44.81 | 18.065 | 59.999 | 13 | 44.81 | 8.822 | 59.994 | 5 | 44.84 | 9.285 | 59.988 | 5
44.84 | 17.186 | 59.994 | 13 | 44.84 | 16.596 | 59.971 | 13 | 44.82 | 18.061 | 59.999 | 13 | 44.82 | 8.822 | 59.994 | 5 | 44.85 | 9.285 | 59.988 | 5
44.85 | 17.186 | 59.994 | 13 | 44.85 | 16.596 | 59.971 | 13 | 44.82 | 18.061 | 59.999 | 13 | 44.83 | 8.819 | 59.994 | 5 | 44.85 | 9.285 | 59.988 | 5
44.86 | 17.186 | 59.994 | 13 | 44.86 | 16.596 | 59.971 | 13 | 44.83 | 18.061 | 59.999 | 13 | 44.84 | 8.819 | 59.994 | 5 | 44.86 | 9.285 | 59.988 | 5
44.87 | 17.186 | 59.994 | 13 | 44.87 | 16.596 | 59.971 | 13 | 44.84 | 18.061 | 59.999 | 13 | 44.85 | 8.819 | 59.994 | 5 | 44.87 | 9.277 | 59.988 | 5
44.87 | 17.186 | 59.994 | 13 | 44.88 | 16.595 | 59.971 | 13 | 44.85 | 18.061 | 59.999 | 13 | 44.86 | 8.819 | 59.994 | 5 | 44.88 | 9.277 | 59.988 | 5
44.88 | 17.186 | 59.994 | 13 | 44.89 | 16.595 | 59.971 | 13 | 44.86 | 18.061 | 59.999 | 13 | 44.86 | 8.817 | 59.994 | 5 | 44.89 | 9.274 | 59.982 | 5
44.89 | 17.18 | 59.994 | 13 | 44.89 | 16.592 | 59.971 | 13 | 44.87 | 18.06 | 59.999 | 13 | 44.87 | 8.817 | 59.994 | 5 | 44.9 | 9.274 | 59.982 | 5
44.9 | 17.18 | 59.994 | 13 | 44.9 | 16.592 | 59.971 | 13 | 44.87 | 18.06 | 59.999 | 13 | 44.88 | 8.814 | 59.994 | 5 | 44.9 | 9.274 | 59.982 | 5
44.91 | 17.18 | 59.994 | 13 | 44.91 | 16.592 | 59.971 | 13 | 44.88 | 18.053 | 59.999 | 13 | 44.89 | 8.814 | 59.994 | 5 | 44.91 | 9.274 | 59.982 | 5
44.92 | 17.18 | 59.994 | 13 | 44.92 | 16.592 | 59.971 | 13 | 44.89 | 18.053 | 59.999 | 13 | 44.9 | 8.814 | 59.994 | 5 | 44.92 | 9.272 | 59.982 | 5
44.92 | 17.18 | 59.994 | 13 | 44.93 | 16.592 | 59.971 | 13 | 44.9 | 18.021 | 59.999 | 13 | 44.91 | 8.814 | 59.994 | 5 | 44.93 | 9.272 | 59.982 | 5
44.93 | 17.18 | 59.994 | 13 | 44.94 | 16.592 | 59.971 | 13 | 44.91 | 18.021 | 59.999 | 13 | 44.91 | 8.812 | 59.994 | 5 | 44.94 | 9.272 | 59.982 | 5
44.94 | 17.177 | 59.994 | 13 | 44.94 | 16.573 | 59.971 | 13 | 44.92 | 18.021 | 59.999 | 13 | 44.92 | 8.812 | 59.994 | 5 | 44.95 | 9.272 | 59.982 | 5
44.95 | 17.177 | 59.994 | 13 | 44.95 | 16.573 | 59.971 | 13 | 44.92 | 18.021 | 59.999 | 13 | 44.93 | 8.809 | 59.994 | 5 | 44.95 | 9.27 | 59.982 | 5
44.96 | 17.175 | 59.994 | 13 | 44.96 | 16.573 | 59.971 | 13 | 44.93 | 18.017 | 59.999 | 13 | 44.94 | 8.809 | 59.994 | 5 | 44.96 | 9.27 | 59.982 | 5
44.97 | 17.175 | 59.994 | 13 | 44.97 | 16.573 | 59.971 | 13 | 44.94 | 18.017 | 59.999 | 13 | 44.95 | 8.806 | 59.994 | 5 | 44.97 | 9.27 | 59.982 | 5
44.97 | 17.173 | 59.994 | 13 | 44.98 | 16.573 | 59.971 | 13 | 44.95 | 18.017 | 59.999 | 13 | 44.96 | 8.806 | 59.994 | 5 | 44.98 | 9.27 | 59.982 | 5
44.98 | 17.173 | 59.994 | 13 | 44.99 | 16.573 | 59.971 | 13 | 44.96 | 18.017 | 59.999 | 13 | 44.96 | 8.806 | 59.994 | 5 | 44.99 | 9.27 | 59.982 | 5
44.99 | 17.173 | 59.994 | 13 | 44.99 | 16.57 | 59.971 | 13 | 44.97 | 17.996 | 59.999 | 13 | 44.97 | 8.806 | 59.994 | 5 | 45 | 9.27 | 59.982 | 5
45 | 17.173 | 59.994 | 13 | 45 | 16.57 | 59.971 | 13 | 44.97 | 17.996 | 59.999 | 13 | 44.98 | 8.803 | 59.994 | 5 | 45 | 9.268 | 59.982 | 5
45.01 | 17.148 | 59.994 | 13 | 45.01 | 16.569 | 59.971 | 13 | 44.98 | 17.996 | 59.999 | 13 | 44.99 | 8.803 | 59.994 | 5 | 45.01 | 9.268 | 59.982 | 5
45.02 | 17.148 | 59.994 | 13 | 45.02 | 16.569 | 59.971 | 13 | 44.99 | 17.996 | 59.999 | 13 | 45 | 8.796 | 59.994 | 5 | 45.02 | 9.268 | 59.982 | 5
45.02 | 17.148 | 59.994 | 13 | 45.03 | 16.569 | 59.971 | 13 | 45 | 17.996 | 59.999 | 13 | 45.01 | 8.796 | 59.994 | 5 | 45.03 | 9.268 | 59.982 | 5
45.03 | 17.148 | 59.994 | 13 | 45.04 | 16.569 | 59.971 | 13 | 45.01 | 17.996 | 59.999 | 13 | 45.01 | 8.796 | 59.994 | 5 | 45.04 | 9.25 | 59.982 | 5
45.04 | 17.137 | 59.994 | 13 | 45.05 | 16.569 | 59.971 | 13 | 45.02 | 17.994 | 59.999 | 13 | 45.02 | 8.796 | 59.994 | 5 | 45.05 | 9.25 | 59.982 | 5
45.05 | 17.137 | 59.994 | 13 | 45.05 | 16.569 | 59.971 | 13 | 45.02 | 17.994 | 59.999 | 13 | 45.03 | 8.796 | 59.994 | 5 | 45.05 | 9.248 | 59.982 | 5
45.06 | 17.137 | 59.994 | 13 | 45.06 | 16.569 | 59.971 | 13 | 45.03 | 17.995 | 59.999 | 13 | 45.04 | 8.796 | 59.994 | 5 | 45.06 | 9.248 | 59.982 | 5
45.07 | 17.137 | 59.994 | 13 | 45.07 | 16.569 | 59.971 | 13 | 45.04 | 17.995 | 59.999 | 13 | 45.05 | 8.794 | 59.994 | 5 | 45.07 | 9.248 | 59.982 | 5
45.07 | 17.137 | 59.994 | 13 | 45.08 | 16.569 | 59.971 | 13 | 45.05 | 17.992 | 59.999 | 13 | 45.06 | 8.794 | 59.994 | 5 | 45.08 | 9.248 | 59.982 | 5
45.08 | 17.137 | 59.994 | 13 | 45.09 | 16.569 | 59.971 | 13 | 45.06 | 17.992 | 59.999 | 13 | 45.06 | 8.792 | 59.994 | 5 | 45.09 | 9.248 | 59.982 | 5
45.09 | 17.137 | 59.994 | 13 | 45.1 | 16.569 | 59.971 | 13 | 45.07 | 17.992 | 59.999 | 13 | 45.07 | 8.792 | 59.994 | 5 | 45.1 | 9.248 | 59.982 | 5
45.1 | 17.137 | 59.994 | 13 | 45.1 | 16.569 | 59.971 | 13 | 45.07 | 17.992 | 59.999 | 13 | 45.08 | 8.787 | 59.994 | 5 | 45.1 | 9.248 | 59.982 | 5
45.11 | 17.133 | 59.994 | 13 | 45.11 | 16.569 | 59.971 | 13 | 45.08 | 17.988 | 59.999 | 13 | 45.09 | 8.787 | 59.994 | 5 | 45.11 | 9.248 | 59.982 | 5
45.12 | 17.133 | 59.994 | 13 | 45.12 | 16.569 | 59.971 | 13 | 45.09 | 17.988 | 59.999 | 13 | 45.1 | 8.784 | 59.994 | 5 | 45.12 | 9.245 | 59.982 | 5
45.12 | 17.075 | 59.994 | 13 | 45.13 | 16.569 | 59.971 | 13 | 45.1 | 17.988 | 59.999 | 13 | 45.11 | 8.784 | 59.994 | 5 | 45.13 | 9.245 | 59.982 | 5
45.13 | 17.075 | 59.994 | 13 | 45.14 | 16.569 | 59.971 | 13 | 45.11 | 17.988 | 59.999 | 13 | 45.11 | 8.782 | 59.994 | 5 | 45.14 | 9.245 | 59.982 | 5
45.14 | 17.075 | 59.994 | 13 | 45.15 | 16.563 | 59.971 | 13 | 45.12 | 17.986 | 59.999 | 13 | 45.12 | 8.782 | 59.994 | 5 | 45.15 | 9.245 | 59.982 | 5
45.15 | 17.075 | 59.994 | 13 | 45.15 | 16.563 | 59.971 | 13 | 45.12 | 17.986 | 59.999 | 13 | 45.13 | 8.782 | 59.994 | 5 | 45.15 | 9.245 | 59.982 | 5
45.16 | 17.075 | 59.994 | 13 | 45.16 | 16.563 | 59.971 | 13 | 45.13 | 17.98 | 59.999 | 13 | 45.14 | 8.782 | 59.994 | 5 | 45.16 | 9.245 | 59.982 | 5
45.17 | 17.075 | 59.994 | 13 | 45.17 | 16.563 | 59.971 | 13 | 45.14 | 17.98 | 59.999 | 13 | 45.15 | 8.782 | 59.994 | 5 | 45.17 | 9.242 | 59.982 | 5
45.17 | 17.069 | 59.994 | 13 | 45.18 | 16.556 | 59.971 | 13 | 45.15 | 17.978 | 59.999 | 13 | 45.16 | 8.782 | 59.994 | 5 | 45.18 | 9.242 | 59.982 | 5
45.18 | 17.069 | 59.994 | 13 | 45.19 | 16.556 | 59.971 | 13 | 45.16 | 17.978 | 59.999 | 13 | 45.16 | 8.774 | 59.994 | 5 | 45.19 | 9.242 | 59.982 | 5
45.19 | 17.069 | 59.994 | 13 | 45.2 | 16.556 | 59.971 | 13 | 45.17 | 17.978 | 59.999 | 13 | 45.17 | 8.774 | 59.994 | 5 | 45.2 | 9.242 | 59.982 | 5
45.2 | 17.069 | 59.994 | 13 | 45.2 | 16.556 | 59.971 | 13 | 45.17 | 17.978 | 59.999 | 13 | 45.18 | 8.781 | 59.994 | 5 | 45.2 | 9.239 | 59.982 | 5
45.21 | 17.064 | 59.994 | 13 | 45.21 | 16.556 | 59.971 | 13 | 45.18 | 17.973 | 59.999 | 13 | 45.19 | 8.781 | 59.994 | 5 | 45.21 | 9.239 | 59.982 | 5
45.22 | 17.064 | 59.994 | 13 | 45.22 | 16.556 | 59.971 | 13 | 45.19 | 17.973 | 59.999 | 13 | 45.2 | 8.793 | 59.994 | 5 | 45.22 | 9.239 | 59.982 | 5
45.22 | 17.064 | 59.994 | 13 | 45.23 | 16.556 | 59.971 | 13 | 45.2 | 17.973 | 59.999 | 13 | 45.21 | 8.793 | 59.994 | 5 | 45.23 | 9.239 | 59.982 | 5
45.23 | 17.064 | 59.994 | 13 | 45.24 | 16.556 | 59.971 | 13 | 45.21 | 17.973 | 59.999 | 13 | 45.21 | 8.791 | 59.994 | 5 | 45.24 | 9.239 | 59.982 | 5
45.24 | 17.06 | 59.994 | 13 | 45.25 | 16.556 | 59.971 | 13 | 45.22 | 17.964 | 59.999 | 13 | 45.22 | 8.791 | 59.994 | 5 | 45.25 | 9.239 | 59.982 | 5
45.25 | 17.06 | 59.994 | 13 | 45.25 | 16.556 | 59.971 | 13 | 45.22 | 17.964 | 59.999 | 13 | 45.23 | 8.786 | 59.994 | 5 | 45.25 | 9.239 | 59.982 | 5
45.26 | 17.072 | 59.994 | 13 | 45.26 | 16.556 | 59.971 | 13 | 45.23 | 17.962 | 59.999 | 13 | 45.24 | 8.786 | 59.994 | 5 | 45.26 | 9.239 | 59.982 | 5
45.27 | 17.072 | 59.994 | 13 | 45.27 | 16.556 | 59.971 | 13 | 45.24 | 17.962 | 59.999 | 13 | 45.25 | 8.786 | 59.994 | 5 | 45.27 | 9.239 | 59.982 | 5
45.27 | 17.072 | 59.994 | 13 | 45.28 | 16.556 | 59.971 | 13 | 45.25 | 17.962 | 59.999 | 13 | 45.26 | 8.786 | 59.994 | 5 | 45.28 | 9.239 | 59.982 | 5
45.28 | 17.072 | 59.994 | 13 | 45.29 | 16.556 | 59.971 | 13 | 45.26 | 17.962 | 59.999 | 13 | 45.27 | 8.785 | 59.994 | 5 | 45.29 | 9.239 | 59.982 | 5
45.29 | 17.072 | 59.994 | 13 | 45.3 | 16.556 | 59.971 | 13 | 45.27 | 17.959 | 59.999 | 13 | 45.27 | 8.785 | 59.994 | 5 | 45.3 | 9.239 | 59.982 | 5
45.3 | 17.072 | 59.994 | 13 | 45.3 | 16.556 | 59.971 | 13 | 45.27 | 17.959 | 59.999 | 13 | 45.28 | 8.783 | 59.994 | 5 | 45.3 | 9.239 | 59.982 | 5
45.31 | 17.065 | 59.994 | 13 | 45.31 | 16.556 | 59.971 | 13 | 45.28 | 17.959 | 59.999 | 13 | 45.29 | 8.783 | 59.994 | 5 | 45.31 | 9.239 | 59.982 | 5
45.32 | 17.065 | 59.994 | 13 | 45.32 | 16.556 | 59.971 | 13 | 45.29 | 17.959 | 59.999 | 13 | 45.3 | 8.779 | 59.994 | 5 | 45.32 | 9.239 | 59.982 | 5
45.32 | 17.065 | 59.994 | 13 | 45.33 | 16.556 | 59.971 | 13 | 45.3 | 17.942 | 59.999 | 13 | 45.31 | 8.779 | 59.994 | 5 | 45.33 | 9.239 | 59.982 | 5
45.33 | 17.065 | 59.994 | 13 | 45.34 | 16.556 | 59.971 | 13 | 45.31 | 17.942 | 59.999 | 13 | 45.32 | 8.775 | 59.994 | 5 | 45.34 | 9.239 | 59.982 | 5
45.34 | 17.065 | 59.994 | 13 | 45.35 | 16.556 | 59.971 | 13 | 45.32 | 17.941 | 59.999 | 13 | 45.32 | 8.775 | 59.994 | 5 | 45.35 | 9.239 | 59.982 | 5
45.35 | 17.065 | 59.994 | 13 | 45.35 | 16.556 | 59.971 | 13 | 45.32 | 17.941 | 59.999 | 13 | 45.33 | 8.773 | 59.994 | 5 | 45.35 | 9.237 | 59.982 | 5
45.36 | 17.065 | 59.994 | 13 | 45.36 | 16.556 | 59.971 | 13 | 45.33 | 17.941 | 59.999 | 13 | 45.34 | 8.773 | 59.994 | 5 | 45.36 | 9.237 | 59.982 | 5
45.37 | 17.065 | 59.994 | 13 | 45.37 | 16.556 | 59.971 | 13 | 45.34 | 17.941 | 59.999 | 13 | 45.35 | 8.769 | 59.994 | 5 | 45.37 | 9.237 | 59.982 | 5
45.37 | 17.06 | 59.994 | 13 | 45.38 | 16.556 | 59.971 | 13 | 45.35 | 17.941 | 59.999 | 13 | 45.36 | 8.769 | 59.994 | 5 | 45.38 | 9.237 | 59.982 | 5
45.38 | 17.06 | 59.994 | 13 | 45.39 | 16.556 | 59.971 | 13 | 45.36 | 17.941 | 59.999 | 13 | 45.36 | 8.767 | 59.994 | 5 | 45.39 | 9.237 | 59.982 | 5
45.39 | 17.06 | 59.994 | 13 | 45.4 | 16.546 | 59.971 | 13 | 45.37 | 17.957 | 59.999 | 13 | 45.37 | 8.767 | 59.994 | 5 | 45.4 | 9.237 | 59.982 | 5
45.4 | 17.06 | 59.994 | 13 | 45.4 | 16.546 | 59.971 | 13 | 45.37 | 17.957 | 59.999 | 13 | 45.38 | 8.764 | 59.994 | 5 | 45.4 | 9.237 | 59.982 | 5
45.41 | 17.056 | 59.994 | 13 | 45.41 | 16.544 | 59.971 | 13 | 45.38 | 17.953 | 59.999 | 13 | 45.39 | 8.764 | 59.994 | 5 | 45.41 | 9.237 | 59.982 | 5
45.42 | 17.056 | 59.994 | 13 | 45.42 | 16.544 | 59.971 | 13 | 45.39 | 17.953 | 59.999 | 13 | 45.4 | 8.764 | 59.988 | 5 | 45.42 | 9.237 | 59.982 | 5
45.42 | 17.056 | 59.994 | 13 | 45.43 | 16.544 | 59.971 | 13 | 45.4 | 17.953 | 59.999 | 13 | 45.41 | 8.764 | 59.988 | 5 | 45.43 | 9.237 | 59.982 | 5
45.43 | 17.056 | 59.994 | 13 | 45.44 | 16.544 | 59.971 | 13 | 45.41 | 17.953 | 59.999 | 13 | 45.41 | 8.758 | 59.988 | 5 | 45.44 | 9.237 | 59.982 | 5
45.44 | 17.056 | 59.994 | 13 | 45.45 | 16.544 | 59.971 | 13 | 45.42 | 17.953 | 59.999 | 13 | 45.42 | 8.758 | 59.988 | 5 | 45.45 | 9.237 | 59.982 | 5
45.45 | 17.056 | 59.994 | 13 | 45.45 | 16.544 | 59.971 | 13 | 45.42 | 17.953 | 59.999 | 13 | 45.43 | 8.758 | 59.988 | 5 | 45.45 | 9.237 | 59.982 | 5
45.46 | 17.049 | 59.994 | 13 | 45.46 | 16.544 | 59.971 | 13 | 45.43 | 17.942 | 59.999 | 13 | 45.44 | 8.758 | 59.988 | 5 | 45.46 | 9.237 | 59.982 | 5
45.47 | 17.049 | 59.994 | 13 | 45.47 | 16.544 | 59.971 | 13 | 45.44 | 17.942 | 59.999 | 13 | 45.45 | 8.757 | 59.988 | 5 | 45.47 | 9.208 | 59.982 | 5
45.47 | 17.049 | 59.994 | 13 | 45.48 | 16.544 | 59.971 | 13 | 45.45 | 17.942 | 59.999 | 13 | 45.46 | 8.757 | 59.988 | 5 | 45.48 | 9.208 | 59.982 | 5
45.48 | 17.049 | 59.994 | 13 | 45.49 | 16.544 | 59.971 | 13 | 45.46 | 17.942 | 59.999 | 13 | 45.47 | 8.757 | 59.988 | 5 | 45.49 | 9.208 | 59.982 | 5
45.49 | 17.049 | 59.994 | 13 | 45.5 | 16.544 | 59.971 | 13 | 45.47 | 17.942 | 59.999 | 13 | 45.47 | 8.757 | 59.988 | 5 | 45.5 | 9.208 | 59.982 | 5
45.5 | 17.049 | 59.994 | 13 | 45.5 | 16.544 | 59.971 | 13 | 45.47 | 17.942 | 59.999 | 13 | 45.48 | 8.757 | 59.988 | 5 | 45.5 | 9.208 | 59.982 | 5
45.51 | 17.044 | 59.994 | 13 | 45.51 | 16.544 | 59.971 | 13 | 45.48 | 17.94 | 59.999 | 13 | 45.49 | 8.757 | 59.988 | 5 | 45.51 | 9.208 | 59.982 | 5
45.52 | 17.044 | 59.994 | 13 | 45.52 | 16.544 | 59.971 | 13 | 45.49 | 17.94 | 59.999 | 13 | 45.5 | 8.756 | 59.988 | 5 | 45.52 | 9.205 | 59.982 | 5
45.52 | 17.045 | 59.994 | 13 | 45.53 | 16.544 | 59.971 | 13 | 45.5 | 17.938 | 59.999 | 13 | 45.51 | 8.756 | 59.988 | 5 | 45.53 | 9.205 | 59.982 | 5
45.53 | 17.045 | 59.994 | 13 | 45.54 | 16.544 | 59.971 | 13 | 45.51 | 17.938 | 59.999 | 13 | 45.52 | 8.756 | 59.988 | 5 | 45.54 | 9.205 | 59.982 | 5
45.54 | 17.042 | 59.994 | 13 | 45.55 | 16.544 | 59.971 | 13 | 45.52 | 17.938 | 59.999 | 13 | 45.52 | 8.756 | 59.988 | 5 | 45.55 | 9.205 | 59.982 | 5
45.55 | 17.042 | 59.994 | 13 | 45.55 | 16.544 | 59.971 | 13 | 45.52 | 17.938 | 59.999 | 13 | 45.53 | 8.75 | 59.988 | 5 | 45.55 | 9.205 | 59.982 | 5
45.56 | 17.042 | 59.994 | 13 | 45.56 | 16.539 | 59.971 | 13 | 45.53 | 17.937 | 59.999 | 13 | 45.54 | 8.75 | 59.988 | 5 | 45.56 | 9.205 | 59.982 | 5
45.57 | 17.042 | 59.994 | 13 | 45.57 | 16.539 | 59.971 | 13 | 45.54 | 17.937 | 59.999 | 13 | 45.55 | 8.75 | 59.988 | 5 | 45.57 | 9.205 | 59.982 | 5
45.57 | 17.042 | 59.994 | 13 | 45.58 | 16.539 | 59.971 | 13 | 45.55 | 17.934 | 59.999 | 13 | 45.56 | 8.75 | 59.988 | 5 | 45.58 | 9.205 | 59.982 | 5
45.58 | 17.042 | 59.994 | 13 | 45.59 | 16.539 | 59.971 | 13 | 45.56 | 17.934 | 59.999 | 13 | 45.57 | 8.747 | 59.988 | 5 | 45.59 | 9.205 | 59.982 | 5
45.59 | 17.042 | 59.994 | 13 | 45.6 | 16.534 | 59.971 | 13 | 45.57 | 17.931 | 59.999 | 13 | 45.57 | 8.747 | 59.988 | 5 | 45.6 | 9.205 | 59.982 | 5
45.6 | 17.042 | 59.994 | 13 | 45.6 | 16.534 | 59.971 | 13 | 45.57 | 17.931 | 59.999 | 13 | 45.58 | 8.747 | 59.988 | 5 | 45.6 | 9.205 | 59.982 | 5
45.61 | 17.039 | 59.994 | 13 | 45.61 | 16.534 | 59.971 | 13 | 45.58 | 17.926 | 59.999 | 13 | 45.59 | 8.747 | 59.988 | 5 | 45.61 | 9.205 | 59.982 | 5
45.62 | 17.039 | 59.994 | 13 | 45.62 | 16.534 | 59.971 | 13 | 45.59 | 17.926 | 59.999 | 13 | 45.6 | 8.745 | 59.988 | 5 | 45.62 | 9.205 | 59.982 | 5
45.62 | 17.039 | 59.994 | 13 | 45.63 | 16.534 | 59.971 | 13 | 45.6 | 17.922 | 59.999 | 13 | 45.61 | 8.745 | 59.988 | 5 | 45.63 | 9.205 | 59.982 | 5
45.63 | 17.039 | 59.994 | 13 | 45.64 | 16.534 | 59.971 | 13 | 45.61 | 17.922 | 59.999 | 13 | 45.62 | 8.745 | 59.988 | 5 | 45.64 | 9.205 | 59.982 | 5
45.64 | 17.035 | 59.994 | 13 | 45.65 | 16.534 | 59.971 | 13 | 45.62 | 17.918 | 59.999 | 13 | 45.62 | 8.745 | 59.988 | 5 | 45.65 | 9.205 | 59.982 | 5
45.65 | 17.035 | 59.994 | 13 | 45.65 | 16.534 | 59.971 | 13 | 45.62 | 17.918 | 59.999 | 13 | 45.63 | 8.742 | 59.988 | 5 | 45.65 | 9.205 | 59.982 | 5
45.66 | 17.035 | 59.994 | 13 | 45.66 | 16.527 | 59.971 | 13 | 45.63 | 17.917 | 59.999 | 13 | 45.64 | 8.742 | 59.988 | 5 | 45.66 | 9.205 | 59.982 | 5
45.67 | 17.035 | 59.994 | 13 | 45.67 | 16.527 | 59.971 | 13 | 45.64 | 17.917 | 59.999 | 13 | 45.65 | 8.739 | 59.988 | 5 | 45.67 | 9.202 | 59.982 | 5
45.67 | 17.035 | 59.994 | 13 | 45.68 | 16.505 | 59.971 | 13 | 45.65 | 17.913 | 59.994 | 13 | 45.66 | 8.739 | 59.988 | 5 | 45.68 | 9.202 | 59.982 | 5
45.68 | 17.035 | 59.994 | 13 | 45.69 | 16.505 | 59.971 | 13 | 45.66 | 17.913 | 59.994 | 13 | 45.67 | 8.739 | 59.988 | 5 | 45.69 | 9.202 | 59.982 | 5
45.69 | 17.035 | 59.994 | 13 | 45.7 | 16.504 | 59.971 | 13 | 45.67 | 17.908 | 59.994 | 13 | 45.67 | 8.739 | 59.988 | 5 | 45.7 | 9.202 | 59.982 | 5
45.7 | 17.035 | 59.994 | 13 | 45.7 | 16.504 | 59.971 | 13 | 45.67 | 17.908 | 59.994 | 13 | 45.68 | 8.736 | 59.988 | 5 | 45.7 | 9.2 | 59.982 | 5
45.71 | 16.99 | 59.994 | 13 | 45.71 | 16.504 | 59.971 | 13 | 45.68 | 17.917 | 59.994 | 13 | 45.69 | 8.736 | 59.988 | 5 | 45.71 | 9.2 | 59.982 | 5
45.72 | 16.99 | 59.994 | 13 | 45.72 | 16.504 | 59.971 | 13 | 45.69 | 17.917 | 59.994 | 13 | 45.7 | 8.735 | 59.988 | 5 | 45.72 | 9.198 | 59.982 | 5
45.72 | 16.99 | 59.994 | 13 | 45.73 | 16.484 | 59.971 | 13 | 45.7 | 17.917 | 59.994 | 13 | 45.71 | 8.735 | 59.988 | 5 | 45.73 | 9.198 | 59.982 | 5
45.73 | 16.99 | 59.994 | 13 | 45.74 | 16.484 | 59.971 | 13 | 45.71 | 17.917 | 59.994 | 13 | 45.72 | 8.733 | 59.988 | 5 | 45.74 | 9.198 | 59.982 | 5
45.74 | 16.986 | 59.994 | 13 | 45.75 | 16.482 | 59.971 | 13 | 45.72 | 17.917 | 59.994 | 13 | 45.72 | 8.733 | 59.988 | 5 | 45.75 | 9.198 | 59.982 | 5
45.75 | 16.986 | 59.994 | 13 | 45.75 | 16.482 | 59.971 | 13 | 45.72 | 17.917 | 59.994 | 13 | 45.73 | 8.733 | 59.988 | 5 | 45.75 | 9.198 | 59.982 | 5
45.76 | 16.985 | 59.994 | 13 | 45.76 | 16.482 | 59.971 | 13 | 45.73 | 17.917 | 59.994 | 13 | 45.74 | 8.733 | 59.988 | 5 | 45.76 | 9.198 | 59.982 | 5
45.77 | 16.985 | 59.994 | 13 | 45.77 | 16.482 | 59.971 | 13 | 45.74 | 17.917 | 59.994 | 13 | 45.75 | 8.73 | 59.988 | 5 | 45.77 | 9.198 | 59.982 | 5
45.77 | 16.985 | 59.994 | 13 | 45.78 | 16.476 | 59.971 | 13 | 45.75 | 17.916 | 59.994 | 13 | 45.76 | 8.73 | 59.988 | 5 | 45.78 | 9.198 | 59.982 | 5
45.78 | 16.985 | 59.994 | 13 | 45.79 | 16.476 | 59.971 | 13 | 45.76 | 17.916 | 59.994 | 13 | 45.77 | 8.728 | 59.988 | 5 | 45.79 | 9.198 | 59.982 | 5
45.79 | 16.985 | 59.994 | 13 | 45.8 | 16.476 | 59.971 | 13 | 45.77 | 17.913 | 59.994 | 13 | 45.77 | 8.728 | 59.988 | 5 | 45.8 | 9.198 | 59.982 | 5
45.8 | 16.985 | 59.994 | 13 | 45.8 | 16.476 | 59.971 | 13 | 45.77 | 17.913 | 59.994 | 13 | 45.78 | 8.724 | 59.988 | 5 | 45.8 | 9.198 | 59.982 | 5
45.81 | 16.985 | 59.994 | 13 | 45.81 | 16.473 | 59.971 | 13 | 45.78 | 17.912 | 59.994 | 13 | 45.79 | 8.724 | 59.988 | 5 | 45.81 | 9.198 | 59.982 | 5
45.82 | 16.985 | 59.994 | 13 | 45.82 | 16.473 | 59.971 | 13 | 45.79 | 17.912 | 59.994 | 13 | 45.8 | 8.724 | 59.988 | 5 | 45.82 | 9.192 | 59.982 | 5
45.82 | 16.982 | 59.994 | 13 | 45.83 | 16.473 | 59.971 | 13 | 45.8 | 17.912 | 59.994 | 13 | 45.81 | 8.724 | 59.988 | 5 | 45.83 | 9.192 | 59.982 | 5
45.83 | 16.982 | 59.994 | 13 | 45.84 | 16.473 | 59.971 | 13 | 45.81 | 17.912 | 59.994 | 13 | 45.82 | 8.72 | 59.988 | 5 | 45.84 | 9.189 | 59.982 | 5
45.84 | 16.982 | 59.994 | 13 | 45.85 | 16.469 | 59.971 | 13 | 45.82 | 17.903 | 59.994 | 13 | 45.82 | 8.72 | 59.988 | 5 | 45.85 | 9.189 | 59.982 | 5
45.85 | 16.982 | 59.994 | 13 | 45.85 | 16.469 | 59.971 | 13 | 45.82 | 17.903 | 59.994 | 13 | 45.83 | 8.719 | 59.988 | 5 | 45.85 | 9.189 | 59.982 | 5
45.86 | 16.978 | 59.994 | 13 | 45.86 | 16.464 | 59.971 | 13 | 45.83 | 17.903 | 59.994 | 13 | 45.84 | 8.719 | 59.988 | 5 | 45.86 | 9.189 | 59.982 | 5
45.87 | 16.978 | 59.994 | 13 | 45.87 | 16.464 | 59.971 | 13 | 45.84 | 17.903 | 59.994 | 13 | 45.85 | 8.716 | 59.988 | 5 | 45.87 | 9.189 | 59.982 | 5
45.87 | 16.978 | 59.994 | 13 | 45.88 | 16.464 | 59.971 | 13 | 45.85 | 17.9 | 59.994 | 13 | 45.86 | 8.716 | 59.988 | 5 | 45.88 | 9.189 | 59.982 | 5
45.88 | 16.978 | 59.994 | 13 | 45.89 | 16.464 | 59.971 | 13 | 45.86 | 17.9 | 59.994 | 13 | 45.87 | 8.716 | 59.988 | 5 | 45.89 | 9.189 | 59.982 | 5
45.89 | 16.978 | 59.994 | 13 | 45.9 | 16.461 | 59.971 | 13 | 45.87 | 17.9 | 59.994 | 13 | 45.87 | 8.716 | 59.988 | 5 | 45.9 | 9.189 | 59.982 | 5
45.9 | 16.978 | 59.994 | 13 | 45.9 | 16.461 | 59.971 | 13 | 45.87 | 17.9 | 59.994 | 13 | 45.88 | 8.713 | 59.988 | 5 | 45.9 | 9.189 | 59.982 | 5
45.91 | 16.936 | 59.994 | 13 | 45.91 | 16.456 | 59.971 | 13 | 45.88 | 17.896 | 59.994 | 13 | 45.89 | 8.713 | 59.988 | 5 | 45.91 | 9.189 | 59.982 | 5
45.92 | 16.936 | 59.994 | 13 | 45.92 | 16.456 | 59.971 | 13 | 45.89 | 17.896 | 59.994 | 13 | 45.9 | 8.695 | 59.988 | 5 | 45.92 | 9.182 | 59.982 | 5
45.92 | 16.932 | 59.994 | 13 | 45.93 | 16.423 | 59.971 | 13 | 45.9 | 17.896 | 59.994 | 13 | 45.91 | 8.695 | 59.988 | 5 | 45.93 | 9.182 | 59.982 | 5
45.93 | 16.932 | 59.994 | 13 | 45.94 | 16.423 | 59.971 | 13 | 45.91 | 17.896 | 59.994 | 13 | 45.92 | 8.693 | 59.988 | 5 | 45.94 | 9.182 | 59.982 | 5
45.94 | 16.932 | 59.994 | 13 | 45.95 | 16.423 | 59.971 | 13 | 45.92 | 17.893 | 59.994 | 13 | 45.92 | 8.693 | 59.988 | 5 | 45.95 | 9.182 | 59.982 | 5
45.95 | 16.932 | 59.994 | 13 | 45.95 | 16.423 | 59.971 | 13 | 45.92 | 17.893 | 59.994 | 13 | 45.93 | 8.691 | 59.988 | 5 | 45.95 | 9.182 | 59.982 | 5
45.96 | 16.929 | 59.994 | 13 | 45.96 | 16.423 | 59.971 | 13 | 45.93 | 17.893 | 59.994 | 13 | 45.94 | 8.691 | 59.988 | 5 | 45.96 | 9.182 | 59.982 | 5
45.97 | 16.929 | 59.994 | 13 | 45.97 | 16.423 | 59.971 | 13 | 45.94 | 17.893 | 59.994 | 13 | 45.95 | 8.69 | 59.988 | 5 | 45.97 | 9.182 | 59.982 | 5
45.97 | 16.929 | 59.994 | 13 | 45.98 | 16.418 | 59.971 | 13 | 45.95 | 17.893 | 59.994 | 13 | 45.96 | 8.69 | 59.988 | 5 | 45.98 | 9.182 | 59.982 | 5
45.98 | 16.929 | 59.994 | 13 | 45.99 | 16.418 | 59.971 | 13 | 45.96 | 17.893 | 59.994 | 13 | 45.97 | 8.647 | 59.988 | 5 | 45.99 | 9.182 | 59.982 | 5
45.99 | 16.929 | 59.994 | 13 | 46 | 16.415 | 59.971 | 13 | 45.97 | 17.893 | 59.994 | 13 | 45.97 | 8.647 | 59.988 | 5 | 46 | 9.182 | 59.982 | 5
46 | 16.929 | 59.994 | 13 | 46 | 16.415 | 59.971 | 13 | 45.97 | 17.893 | 59.994 | 13 | 45.98 | 8.647 | 59.988 | 5 | 46 | 9.18 | 59.982 | 5
46.01 | 16.928 | 59.994 | 13 | 46.01 | 16.415 | 59.971 | 13 | 45.98 | 17.891 | 59.994 | 13 | 45.99 | 8.647 | 59.988 | 5 | 46.01 | 9.18 | 59.982 | 5
46.02 | 16.928 | 59.994 | 13 | 46.02 | 16.415 | 59.971 | 13 | 45.99 | 17.891 | 59.994 | 13 | 46 | 8.641 | 59.988 | 5 | 46.02 | 9.175 | 59.982 | 5
46.02 | 16.928 | 59.994 | 13 | 46.03 | 16.407 | 59.971 | 13 | 46 | 17.891 | 59.994 | 13 | 46.01 | 8.641 | 59.988 | 5 | 46.03 | 9.175 | 59.982 | 5
46.03 | 16.928 | 59.994 | 13 | 46.04 | 16.407 | 59.971 | 13 | 46.01 | 17.891 | 59.994 | 13 | 46.02 | 8.639 | 59.988 | 5 | 46.04 | 9.133 | 59.982 | 5
46.04 | 16.928 | 59.994 | 13 | 46.05 | 16.404 | 59.971 | 13 | 46.02 | 17.887 | 59.994 | 13 | 46.02 | 8.639 | 59.988 | 5 | 46.05 | 9.133 | 59.982 | 5
46.05 | 16.928 | 59.994 | 13 | 46.05 | 16.404 | 59.971 | 13 | 46.02 | 17.887 | 59.994 | 13 | 46.03 | 8.639 | 59.988 | 5 | 46.05 | 9.133 | 59.982 | 5
46.06 | 16.928 | 59.994 | 13 | 46.06 | 16.404 | 59.971 | 13 | 46.03 | 17.887 | 59.994 | 13 | 46.04 | 8.639 | 59.988 | 5 | 46.06 | 9.133 | 59.982 | 5
46.07 | 16.928 | 59.994 | 13 | 46.07 | 16.404 | 59.971 | 13 | 46.04 | 17.887 | 59.994 | 13 | 46.05 | 8.636 | 59.988 | 5 | 46.07 | 9.131 | 59.982 | 5
46.07 | 16.928 | 59.994 | 13 | 46.08 | 16.402 | 59.971 | 13 | 46.05 | 17.887 | 59.994 | 13 | 46.06 | 8.636 | 59.988 | 5 | 46.08 | 9.131 | 59.982 | 5
46.08 | 16.928 | 59.994 | 13 | 46.09 | 16.402 | 59.971 | 13 | 46.06 | 17.887 | 59.994 | 13 | 46.07 | 8.631 | 59.988 | 5 | 46.09 | 9.131 | 59.982 | 5
46.09 | 16.928 | 59.994 | 13 | 46.1 | 16.396 | 59.971 | 13 | 46.07 | 17.887 | 59.994 | 13 | 46.07 | 8.631 | 59.988 | 5 | 46.1 | 9.131 | 59.982 | 5
46.1 | 16.928 | 59.994 | 13 | 46.1 | 16.396 | 59.971 | 13 | 46.07 | 17.887 | 59.994 | 13 | 46.08 | 8.631 | 59.988 | 5 | 46.1 | 9.129 | 59.982 | 5
46.11 | 16.928 | 59.994 | 13 | 46.11 | 16.396 | 59.971 | 13 | 46.08 | 17.883 | 59.994 | 13 | 46.09 | 8.631 | 59.988 | 5 | 46.11 | 9.129 | 59.982 | 5
46.12 | 16.928 | 59.994 | 13 | 46.12 | 16.396 | 59.971 | 13 | 46.09 | 17.883 | 59.994 | 13 | 46.1 | 8.631 | 59.988 | 5 | 46.12 | 9.127 | 59.982 | 5
46.12 | 16.928 | 59.994 | 13 | 46.13 | 16.392 | 59.971 | 13 | 46.1 | 17.88 | 59.994 | 13 | 46.11 | 8.631 | 59.988 | 5 | 46.13 | 9.127 | 59.982 | 5
46.13 | 16.928 | 59.994 | 13 | 46.14 | 16.392 | 59.971 | 13 | 46.11 | 17.88 | 59.994 | 13 | 46.12 | 8.629 | 59.988 | 5 | 46.14 | 9.127 | 59.982 | 5
46.14 | 16.928 | 59.994 | 13 | 46.15 | 16.358 | 59.965 | 13 | 46.12 | 17.876 | 59.994 | 13 | 46.12 | 8.629 | 59.988 | 5 | 46.15 | 9.127 | 59.982 | 5
46.15 | 16.928 | 59.994 | 13 | 46.15 | 16.358 | 59.965 | 13 | 46.12 | 17.876 | 59.994 | 13 | 46.13 | 8.625 | 59.988 | 5 | 46.15 | 9.125 | 59.982 | 5
46.16 | 16.928 | 59.994 | 13 | 46.16 | 16.358 | 59.965 | 13 | 46.13 | 17.876 | 59.994 | 13 | 46.14 | 8.625 | 59.988 | 5 | 46.16 | 9.125 | 59.982 | 5
46.17 | 16.928 | 59.994 | 13 | 46.17 | 16.358 | 59.965 | 13 | 46.14 | 17.876 | 59.994 | 13 | 46.15 | 8.622 | 59.988 | 5 | 46.17 | 9.125 | 59.982 | 5
46.17 | 16.928 | 59.994 | 13 | 46.18 | 16.358 | 59.965 | 13 | 46.15 | 17.876 | 59.994 | 13 | 46.16 | 8.622 | 59.988 | 5 | 46.18 | 9.125 | 59.982 | 5
46.18 | 16.928 | 59.994 | 13 | 46.19 | 16.358 | 59.965 | 13 | 46.16 | 17.876 | 59.994 | 13 | 46.17 | 8.622 | 59.988 | 5 | 46.19 | 9.125 | 59.982 | 5
46.19 | 16.928 | 59.994 | 13 | 46.2 | 16.358 | 59.965 | 13 | 46.17 | 17.876 | 59.994 | 13 | 46.17 | 8.622 | 59.988 | 5 | 46.2 | 9.125 | 59.982 | 5
46.2 | 16.928 | 59.994 | 13 | 46.2 | 16.358 | 59.965 | 13 | 46.17 | 17.876 | 59.994 | 13 | 46.18 | 8.62 | 59.988 | 5 | 46.2 | 9.123 | 59.982 | 5
46.21 | 16.928 | 59.994 | 13 | 46.21 | 16.357 | 59.965 | 13 | 46.18 | 17.876 | 59.994 | 13 | 46.19 | 8.62 | 59.988 | 5 | 46.21 | 9.123 | 59.982 | 5
46.22 | 16.928 | 59.994 | 13 | 46.22 | 16.357 | 59.965 | 13 | 46.19 | 17.876 | 59.994 | 13 | 46.2 | 8.618 | 59.988 | 5 | 46.22 | 9.121 | 59.982 | 5
46.22 | 16.928 | 59.994 | 13 | 46.23 | 16.357 | 59.965 | 13 | 46.2 | 17.875 | 59.994 | 13 | 46.21 | 8.618 | 59.988 | 5 | 46.23 | 9.121 | 59.982 | 5
46.23 | 16.928 | 59.994 | 13 | 46.24 | 16.357 | 59.965 | 13 | 46.21 | 17.875 | 59.994 | 13 | 46.22 | 8.615 | 59.988 | 5 | 46.24 | 9.118 | 59.982 | 5
46.24 | 16.928 | 59.994 | 13 | 46.25 | 16.357 | 59.965 | 13 | 46.22 | 17.872 | 59.994 | 13 | 46.22 | 8.615 | 59.988 | 5 | 46.25 | 9.118 | 59.982 | 5
46.25 | 16.928 | 59.994 | 13 | 46.25 | 16.357 | 59.965 | 13 | 46.22 | 17.872 | 59.994 | 13 | 46.23 | 8.613 | 59.988 | 5 | 46.25 | 9.118 | 59.982 | 5
46.26 | 16.928 | 59.994 | 13 | 46.26 | 16.357 | 59.965 | 13 | 46.23 | 17.872 | 59.994 | 13 | 46.24 | 8.613 | 59.988 | 5 | 46.26 | 9.118 | 59.982 | 5
46.27 | 16.928 | 59.994 | 13 | 46.27 | 16.357 | 59.965 | 13 | 46.24 | 17.872 | 59.994 | 13 | 46.25 | 8.613 | 59.988 | 5 | 46.27 | 9.118 | 59.982 | 5
46.27 | 16.928 | 59.994 | 13 | 46.28 | 16.357 | 59.965 | 13 | 46.25 | 17.872 | 59.994 | 13 | 46.26 | 8.613 | 59.988 | 5 | 46.28 | 9.118 | 59.982 | 5
46.28 | 16.928 | 59.994 | 13 | 46.29 | 16.357 | 59.965 | 13 | 46.26 | 17.872 | 59.994 | 13 | 46.27 | 8.61 | 59.988 | 5 | 46.29 | 9.118 | 59.982 | 5
46.29 | 16.928 | 59.994 | 13 | 46.3 | 16.357 | 59.965 | 13 | 46.27 | 17.872 | 59.994 | 13 | 46.27 | 8.61 | 59.988 | 5 | 46.3 | 9.118 | 59.982 | 5
46.3 | 16.928 | 59.994 | 13 | 46.3 | 16.357 | 59.965 | 13 | 46.27 | 17.872 | 59.994 | 13 | 46.28 | 8.61 | 59.988 | 5 | 46.3 | 9.118 | 59.982 | 5
46.31 | 16.928 | 59.994 | 13 | 46.31 | 16.357 | 59.965 | 13 | 46.28 | 17.872 | 59.994 | 13 | 46.29 | 8.61 | 59.988 | 5 | 46.31 | 9.118 | 59.982 | 5
46.32 | 16.928 | 59.994 | 13 | 46.32 | 16.357 | 59.965 | 13 | 46.29 | 17.872 | 59.994 | 13 | 46.3 | 8.603 | 59.988 | 5 | 46.32 | 9.118 | 59.982 | 5
46.32 | 16.928 | 59.994 | 13 | 46.33 | 16.357 | 59.965 | 13 | 46.3 | 17.872 | 59.994 | 13 | 46.31 | 8.603 | 59.988 | 5 | 46.33 | 9.118 | 59.982 | 5
46.33 | 16.928 | 59.994 | 13 | 46.34 | 16.357 | 59.965 | 13 | 46.31 | 17.872 | 59.994 | 13 | 46.32 | 8.603 | 59.988 | 5 | 46.34 | 9.115 | 59.982 | 5
46.34 | 16.928 | 59.994 | 13 | 46.35 | 16.357 | 59.965 | 13 | 46.32 | 17.872 | 59.994 | 13 | 46.32 | 8.603 | 59.988 | 5 | 46.35 | 9.115 | 59.982 | 5
46.35 | 16.928 | 59.994 | 13 | 46.35 | 16.357 | 59.965 | 13 | 46.32 | 17.872 | 59.994 | 13 | 46.33 | 8.601 | 59.988 | 5 | 46.35 | 9.112 | 59.982 | 5
46.36 | 16.928 | 59.994 | 13 | 46.36 | 16.357 | 59.965 | 13 | 46.33 | 17.872 | 59.994 | 13 | 46.34 | 8.601 | 59.988 | 5 | 46.36 | 9.112 | 59.982 | 5
46.37 | 16.928 | 59.994 | 13 | 46.37 | 16.357 | 59.965 | 13 | 46.34 | 17.872 | 59.994 | 13 | 46.35 | 8.601 | 59.988 | 5 | 46.37 | 9.109 | 59.982 | 5
46.37 | 16.928 | 59.994 | 13 | 46.38 | 16.356 | 59.965 | 13 | 46.35 | 17.87 | 59.994 | 13 | 46.36 | 8.601 | 59.988 | 5 | 46.38 | 9.109 | 59.982 | 5
46.38 | 16.928 | 59.994 | 13 | 46.39 | 16.356 | 59.965 | 13 | 46.36 | 17.87 | 59.994 | 13 | 46.37 | 8.595 | 59.988 | 5 | 46.39 | 9.109 | 59.982 | 5
46.39 | 16.928 | 59.994 | 13 | 46.4 | 16.356 | 59.965 | 13 | 46.37 | 17.87 | 59.994 | 13 | 46.37 | 8.595 | 59.988 | 5 | 46.4 | 9.109 | 59.982 | 5
46.4 | 16.928 | 59.994 | 13 | 46.4 | 16.356 | 59.965 | 13 | 46.37 | 17.87 | 59.994 | 13 | 46.38 | 8.593 | 59.988 | 5 | 46.4 | 9.109 | 59.982 | 5
46.41 | 16.928 | 59.994 | 13 | 46.41 | 16.356 | 59.965 | 13 | 46.38 | 17.835 | 59.994 | 13 | 46.39 | 8.593 | 59.988 | 5 | 46.41 | 9.109 | 59.982 | 5
46.42 | 16.928 | 59.994 | 13 | 46.42 | 16.356 | 59.965 | 13 | 46.39 | 17.835 | 59.994 | 13 | 46.4 | 8.593 | 59.988 | 5 | 46.42 | 9.109 | 59.982 | 5
46.42 | 16.928 | 59.994 | 13 | 46.43 | 16.356 | 59.965 | 13 | 46.4 | 17.835 | 59.994 | 13 | 46.41 | 8.593 | 59.988 | 5 | 46.43 | 9.109 | 59.982 | 5
46.43 | 16.928 | 59.994 | 13 | 46.44 | 16.356 | 59.965 | 13 | 46.41 | 17.835 | 59.994 | 13 | 46.42 | 8.591 | 59.988 | 5 | 46.44 | 9.109 | 59.982 | 5
46.44 | 16.928 | 59.994 | 13 | 46.45 | 16.311 | 59.965 | 13 | 46.42 | 17.835 | 59.994 | 13 | 46.42 | 8.591 | 59.988 | 5 | 46.45 | 9.109 | 59.982 | 5
46.45 | 16.928 | 59.994 | 13 | 46.45 | 16.311 | 59.965 | 13 | 46.42 | 17.835 | 59.994 | 13 | 46.43 | 8.587 | 59.988 | 5 | 46.45 | 9.109 | 59.982 | 5
46.46 | 16.928 | 59.994 | 13 | 46.46 | 16.311 | 59.965 | 13 | 46.43 | 17.832 | 59.994 | 13 | 46.44 | 8.587 | 59.988 | 5 | 46.46 | 9.109 | 59.982 | 5
46.47 | 16.928 | 59.994 | 13 | 46.47 | 16.311 | 59.965 | 13 | 46.44 | 17.832 | 59.994 | 13 | 46.45 | 8.587 | 59.988 | 5 | 46.47 | 9.109 | 59.982 | 5
46.48 | 16.928 | 59.994 | 13 | 46.48 | 16.311 | 59.965 | 13 | 46.45 | 17.832 | 59.994 | 13 | 46.46 | 8.587 | 59.988 | 5 | 46.48 | 9.109 | 59.982 | 5
46.48 | 16.928 | 59.994 | 13 | 46.49 | 16.311 | 59.965 | 13 | 46.46 | 17.832 | 59.994 | 13 | 46.47 | 8.584 | 59.988 | 5 | 46.49 | 9.109 | 59.982 | 5
46.49 | 16.928 | 59.994 | 13 | 46.5 | 16.311 | 59.965 | 13 | 46.47 | 17.832 | 59.994 | 13 | 46.47 | 8.584 | 59.988 | 5 | 46.5 | 9.109 | 59.982 | 5
46.5 | 16.928 | 59.994 | 13 | 46.5 | 16.311 | 59.965 | 13 | 46.47 | 17.832 | 59.994 | 13 | 46.48 | 8.582 | 59.988 | 5 | 46.5 | 9.109 | 59.982 | 5
46.51 | 16.928 | 59.994 | 13 | 46.51 | 16.311 | 59.965 | 13 | 46.48 | 17.825 | 59.994 | 13 | 46.49 | 8.582 | 59.988 | 5 | 46.51 | 9.109 | 59.982 | 5
46.52 | 16.928 | 59.994 | 13 | 46.52 | 16.311 | 59.965 | 13 | 46.49 | 17.825 | 59.994 | 13 | 46.5 | 8.578 | 59.988 | 5 | 46.52 | 9.109 | 59.982 | 5
46.53 | 16.928 | 59.994 | 13 | 46.53 | 16.311 | 59.965 | 13 | 46.5 | 17.825 | 59.994 | 13 | 46.51 | 8.578 | 59.988 | 5 | 46.53 | 9.109 | 59.982 | 5
46.53 | 16.928 | 59.994 | 13 | 46.54 | 16.311 | 59.965 | 13 | 46.51 | 17.825 | 59.994 | 13 | 46.52 | 8.576 | 59.988 | 5 | 46.54 | 9.109 | 59.982 | 5
46.54 | 16.928 | 59.994 | 13 | 46.55 | 16.311 | 59.965 | 13 | 46.52 | 17.825 | 59.994 | 13 | 46.52 | 8.576 | 59.988 | 5 | 46.55 | 9.109 | 59.982 | 5
46.55 | 16.928 | 59.994 | 13 | 46.55 | 16.311 | 59.965 | 13 | 46.52 | 17.825 | 59.994 | 13 | 46.53 | 8.571 | 59.988 | 5 | 46.55 | 9.109 | 59.982 | 5
46.56 | 16.928 | 59.994 | 13 | 46.56 | 16.311 | 59.965 | 13 | 46.53 | 17.825 | 59.994 | 13 | 46.54 | 8.571 | 59.988 | 5 | 46.56 | 9.109 | 59.982 | 5
46.57 | 16.928 | 59.994 | 13 | 46.57 | 16.311 | 59.965 | 13 | 46.54 | 17.825 | 59.994 | 13 | 46.55 | 8.571 | 59.988 | 5 | 46.57 | 9.109 | 59.982 | 5
46.58 | 16.928 | 59.994 | 13 | 46.58 | 16.311 | 59.965 | 13 | 46.55 | 17.822 | 59.994 | 13 | 46.56 | 8.571 | 59.988 | 5 | 46.58 | 9.109 | 59.982 | 5
46.58 | 16.928 | 59.994 | 13 | 46.59 | 16.311 | 59.965 | 13 | 46.56 | 17.822 | 59.994 | 13 | 46.57 | 8.563 | 59.982 | 5 | 46.59 | 9.109 | 59.982 | 5
46.59 | 16.928 | 59.994 | 13 | 46.6 | 16.311 | 59.965 | 13 | 46.57 | 17.822 | 59.994 | 13 | 46.57 | 8.563 | 59.982 | 5 | 46.6 | 9.109 | 59.982 | 5
46.6 | 16.928 | 59.994 | 13 | 46.6 | 16.311 | 59.965 | 13 | 46.57 | 17.822 | 59.994 | 13 | 46.58 | 8.559 | 59.982 | 5 | 46.6 | 9.109 | 59.982 | 5
46.61 | 16.928 | 59.994 | 13 | 46.61 | 16.311 | 59.965 | 13 | 46.58 | 17.785 | 59.994 | 13 | 46.59 | 8.559 | 59.982 | 5 | 46.61 | 9.109 | 59.982 | 5
46.62 | 16.928 | 59.994 | 13 | 46.62 | 16.311 | 59.965 | 13 | 46.59 | 17.785 | 59.994 | 13 | 46.6 | 8.559 | 59.982 | 5 | 46.62 | 9.109 | 59.982 | 5
46.63 | 16.928 | 59.994 | 13 | 46.63 | 16.311 | 59.965 | 13 | 46.6 | 17.785 | 59.994 | 13 | 46.61 | 8.559 | 59.982 | 5 | 46.63 | 9.109 | 59.982 | 5
46.63 | 16.928 | 59.994 | 13 | 46.64 | 16.311 | 59.965 | 13 | 46.61 | 17.785 | 59.994 | 13 | 46.62 | 8.559 | 59.982 | 5 | 46.64 | 9.109 | 59.982 | 5
46.64 | 16.928 | 59.994 | 13 | 46.65 | 16.311 | 59.965 | 13 | 46.62 | 17.778 | 59.994 | 13 | 46.62 | 8.559 | 59.982 | 5 | 46.65 | 9.109 | 59.982 | 5
46.65 | 16.928 | 59.994 | 13 | 46.65 | 16.311 | 59.965 | 13 | 46.62 | 17.778 | 59.994 | 13 | 46.63 | 8.559 | 59.982 | 5 | 46.65 | 9.071 | 59.982 | 5
46.66 | 16.928 | 59.994 | 13 | 46.66 | 16.311 | 59.965 | 13 | 46.63 | 17.778 | 59.994 | 13 | 46.64 | 8.559 | 59.982 | 5 | 46.66 | 9.071 | 59.982 | 5
46.67 | 16.928 | 59.994 | 13 | 46.67 | 16.311 | 59.965 | 13 | 46.64 | 17.778 | 59.994 | 13 | 46.65 | 8.559 | 59.982 | 5 | 46.67 | 9.071 | 59.982 | 5
46.68 | 16.928 | 59.994 | 13 | 46.68 | 16.311 | 59.965 | 13 | 46.65 | 17.778 | 59.994 | 13 | 46.66 | 8.559 | 59.982 | 5 | 46.68 | 9.071 | 59.982 | 5
46.68 | 16.928 | 59.994 | 13 | 46.69 | 16.311 | 59.965 | 13 | 46.66 | 17.778 | 59.994 | 13 | 46.67 | 8.558 | 59.982 | 5 | 46.69 | 9.071 | 59.982 | 5
46.69 | 16.928 | 59.994 | 13 | 46.7 | 16.311 | 59.965 | 13 | 46.67 | 17.775 | 59.994 | 13 | 46.67 | 8.558 | 59.982 | 5 | 46.7 | 9.071 | 59.982 | 5
46.7 | 16.928 | 59.994 | 13 | 46.7 | 16.311 | 59.965 | 13 | 46.67 | 17.775 | 59.994 | 13 | 46.68 | 8.555 | 59.982 | 5 | 46.7 | 9.071 | 59.982 | 5
46.71 | 16.928 | 59.994 | 13 | 46.71 | 16.311 | 59.965 | 13 | 46.68 | 17.775 | 59.994 | 13 | 46.69 | 8.555 | 59.982 | 5 | 46.71 | 9.071 | 59.982 | 5
46.72 | 16.928 | 59.994 | 13 | 46.72 | 16.311 | 59.965 | 13 | 46.69 | 17.775 | 59.994 | 13 | 46.7 | 8.555 | 59.982 | 5 | 46.72 | 9.071 | 59.982 | 5
46.73 | 16.928 | 59.994 | 13 | 46.73 | 16.311 | 59.965 | 13 | 46.7 | 17.738 | 59.994 | 13 | 46.71 | 8.555 | 59.982 | 5 | 46.73 | 9.071 | 59.982 | 5
46.73 | 16.928 | 59.994 | 13 | 46.74 | 16.311 | 59.965 | 13 | 46.71 | 17.738 | 59.994 | 13 | 46.72 | 8.555 | 59.982 | 5 | 46.74 | 9.071 | 59.982 | 5
46.74 | 16.928 | 59.994 | 13 | 46.75 | 16.311 | 59.965 | 13 | 46.72 | 17.738 | 59.994 | 13 | 46.72 | 8.555 | 59.982 | 5 | 46.75 | 9.071 | 59.982 | 5
46.75 | 16.928 | 59.994 | 13 | 46.75 | 16.311 | 59.965 | 13 | 46.72 | 17.738 | 59.994 | 13 | 46.73 | 8.555 | 59.982 | 5 | 46.75 | 9.071 | 59.982 | 5
46.76 | 16.928 | 59.994 | 13 | 46.76 | 16.311 | 59.965 | 13 | 46.73 | 17.738 | 59.994 | 13 | 46.74 | 8.555 | 59.982 | 5 | 46.76 | 9.071 | 59.982 | 5
46.77 | 16.928 | 59.994 | 13 | 46.77 | 16.311 | 59.965 | 13 | 46.74 | 17.738 | 59.994 | 13 | 46.75 | 8.553 | 59.982 | 5 | 46.77 | 9.071 | 59.982 | 5
46.78 | 16.928 | 59.994 | 13 | 46.78 | 16.311 | 59.965 | 13 | 46.75 | 17.738 | 59.994 | 13 | 46.76 | 8.553 | 59.982 | 5 | 46.78 | 9.071 | 59.982 | 5
46.78 | 16.928 | 59.994 | 13 | 46.79 | 16.311 | 59.965 | 13 | 46.76 | 17.738 | 59.994 | 13 | 46.77 | 8.55 | 59.982 | 5 | 46.79 | 9.071 | 59.982 | 5
46.79 | 16.932 | 59.994 | 13 | 46.8 | 16.311 | 59.965 | 13 | 46.77 | 17.737 | 59.994 | 13 | 46.77 | 8.55 | 59.982 | 5 | 46.8 | 9.071 | 59.982 | 5
46.8 | 16.932 | 59.994 | 13 | 46.8 | 16.311 | 59.965 | 13 | 46.77 | 17.737 | 59.994 | 13 | 46.78 | 8.547 | 59.982 | 5 | 46.8 | 9.071 | 59.982 | 5
46.81 | 16.932 | 59.994 | 13 | 46.81 | 16.311 | 59.965 | 13 | 46.78 | 17.734 | 59.994 | 13 | 46.79 | 8.547 | 59.982 | 5 | 46.81 | 9.071 | 59.982 | 5
46.82 | 16.932 | 59.994 | 13 | 46.82 | 16.311 | 59.965 | 13 | 46.79 | 17.734 | 59.994 | 13 | 46.8 | 8.547 | 59.982 | 5 | 46.82 | 9.071 | 59.982 | 5
46.83 | 16.932 | 59.994 | 13 | 46.83 | 16.311 | 59.965 | 13 | 46.8 | 17.734 | 59.994 | 13 | 46.81 | 8.547 | 59.982 | 5 | 46.83 | 9.071 | 59.982 | 5
46.83 | 16.932 | 59.994 | 13 | 46.84 | 16.311 | 59.965 | 13 | 46.81 | 17.734 | 59.994 | 13 | 46.82 | 8.547 | 59.982 | 5 | 46.84 | 9.071 | 59.982 | 5
46.84 | 16.932 | 59.994 | 13 | 46.85 | 16.311 | 59.965 | 13 | 46.82 | 17.731 | 59.994 | 13 | 46.82 | 8.547 | 59.982 | 5 | 46.85 | 9.071 | 59.982 | 5
46.85 | 16.932 | 59.994 | 13 | 46.85 | 16.311 | 59.965 | 13 | 46.82 | 17.731 | 59.994 | 13 | 46.83 | 8.544 | 59.982 | 5 | 46.85 | 9.071 | 59.982 | 5
46.86 | 16.936 | 59.994 | 13 | 46.86 | 16.311 | 59.965 | 13 | 46.83 | 17.731 | 59.994 | 13 | 46.84 | 8.544 | 59.982 | 5 | 46.86 | 9.071 | 59.982 | 5
46.87 | 16.936 | 59.994 | 13 | 46.87 | 16.311 | 59.965 | 13 | 46.84 | 17.731 | 59.994 | 13 | 46.85 | 8.537 | 59.982 | 5 | 46.87 | 9.069 | 59.982 | 5
46.88 | 16.936 | 59.994 | 13 | 46.88 | 16.311 | 59.965 | 13 | 46.85 | 17.731 | 59.994 | 13 | 46.86 | 8.537 | 59.982 | 5 | 46.88 | 9.069 | 59.982 | 5
46.88 | 16.936 | 59.994 | 13 | 46.89 | 16.311 | 59.965 | 13 | 46.86 | 17.731 | 59.994 | 13 | 46.87 | 8.535 | 59.982 | 5 | 46.89 | 9.069 | 59.988 | 5
46.89 | 16.936 | 59.994 | 13 | 46.9 | 16.311 | 59.965 | 13 | 46.87 | 17.731 | 59.994 | 13 | 46.87 | 8.535 | 59.982 | 5 | 46.9 | 9.069 | 59.988 | 5
46.9 | 16.936 | 59.994 | 13 | 46.9 | 16.311 | 59.965 | 13 | 46.87 | 17.731 | 59.994 | 13 | 46.88 | 8.535 | 59.982 | 5 | 46.9 | 9.068 | 59.988 | 5
46.91 | 16.936 | 59.994 | 13 | 46.91 | 16.311 | 59.965 | 13 | 46.88 | 17.731 | 59.994 | 13 | 46.89 | 8.535 | 59.982 | 5 | 46.91 | 9.068 | 59.988 | 5
46.92 | 16.936 | 59.994 | 13 | 46.92 | 16.311 | 59.965 | 13 | 46.89 | 17.731 | 59.994 | 13 | 46.9 | 8.527 | 59.982 | 5 | 46.92 | 9.066 | 59.988 | 5
46.93 | 16.936 | 59.994 | 13 | 46.93 | 16.311 | 59.965 | 13 | 46.9 | 17.731 | 59.994 | 13 | 46.91 | 8.527 | 59.982 | 5 | 46.93 | 9.066 | 59.988 | 5
46.93 | 16.936 | 59.994 | 13 | 46.94 | 16.311 | 59.965 | 13 | 46.91 | 17.731 | 59.994 | 13 | 46.92 | 8.524 | 59.982 | 5 | 46.94 | 9.064 | 59.988 | 5
46.94 | 16.936 | 59.994 | 13 | 46.95 | 16.311 | 59.965 | 13 | 46.92 | 17.727 | 59.994 | 13 | 46.92 | 8.524 | 59.982 | 5 | 46.95 | 9.064 | 59.988 | 5
46.95 | 16.936 | 59.994 | 13 | 46.95 | 16.311 | 59.965 | 13 | 46.92 | 17.727 | 59.994 | 13 | 46.93 | 8.524 | 59.982 | 5 | 46.95 | 9.064 | 59.988 | 5
46.96 | 16.939 | 59.994 | 13 | 46.96 | 16.311 | 59.965 | 13 | 46.93 | 17.727 | 59.994 | 13 | 46.94 | 8.524 | 59.982 | 5 | 46.96 | 9.064 | 59.988 | 5
46.97 | 16.939 | 59.994 | 13 | 46.97 | 16.311 | 59.965 | 13 | 46.94 | 17.727 | 59.994 | 13 | 46.95 | 8.524 | 59.982 | 5 | 46.97 | 9.062 | 59.988 | 5
46.98 | 16.942 | 59.994 | 13 | 46.98 | 16.311 | 59.965 | 13 | 46.95 | 17.727 | 59.994 | 13 | 46.96 | 8.524 | 59.982 | 5 | 46.98 | 9.062 | 59.988 | 5
46.98 | 16.942 | 59.994 | 13 | 46.99 | 16.311 | 59.965 | 13 | 46.96 | 17.727 | 59.994 | 13 | 46.97 | 8.52 | 59.982 | 5 | 46.99 | 9.06 | 59.988 | 5
46.99 | 16.942 | 59.994 | 13 | 47 | 16.311 | 59.965 | 13 | 46.97 | 17.724 | 59.994 | 13 | 46.97 | 8.52 | 59.982 | 5 | 47 | 9.06 | 59.988 | 5
47 | 16.942 | 59.994 | 13 | 47 | 16.311 | 59.965 | 13 | 46.97 | 17.724 | 59.994 | 13 | 46.98 | 8.516 | 59.982 | 5 | 47 | 9.057 | 59.988 | 5
47.01 | 16.942 | 59.994 | 13 | 47.01 | 16.311 | 59.965 | 13 | 46.98 | 17.724 | 59.994 | 13 | 46.99 | 8.516 | 59.982 | 5 | 47.01 | 9.057 | 59.988 | 5
47.02 | 16.942 | 59.994 | 13 | 47.02 | 16.311 | 59.965 | 13 | 46.99 | 17.724 | 59.994 | 13 | 47 | 8.516 | 59.982 | 5 | 47.02 | 9.057 | 59.988 | 5
47.03 | 16.942 | 59.994 | 13 | 47.03 | 16.311 | 59.965 | 13 | 47 | 17.724 | 59.994 | 13 | 47.01 | 8.516 | 59.982 | 5 | 47.03 | 9.057 | 59.988 | 5
47.03 | 16.942 | 59.994 | 13 | 47.04 | 16.311 | 59.965 | 13 | 47.01 | 17.724 | 59.994 | 13 | 47.02 | 8.516 | 59.982 | 5 | 47.04 | 9.055 | 59.988 | 5
47.04 | 16.945 | 59.994 | 13 | 47.05 | 16.311 | 59.965 | 13 | 47.02 | 17.724 | 59.994 | 13 | 47.02 | 8.516 | 59.982 | 5 | 47.05 | 9.055 | 59.988 | 5
47.05 | 16.945 | 59.994 | 13 | 47.05 | 16.311 | 59.965 | 13 | 47.02 | 17.724 | 59.994 | 13 | 47.03 | 8.516 | 59.982 | 5 | 47.05 | 9.049 | 59.988 | 5
47.06 | 16.945 | 59.994 | 13 | 47.06 | 16.317 | 59.965 | 13 | 47.03 | 17.724 | 59.994 | 13 | 47.04 | 8.516 | 59.982 | 5 | 47.06 | 9.049 | 59.988 | 5
47.07 | 16.945 | 59.994 | 13 | 47.07 | 16.317 | 59.965 | 13 | 47.04 | 17.724 | 59.994 | 13 | 47.05 | 8.516 | 59.982 | 5 | 47.07 | 9.049 | 59.988 | 5
47.08 | 16.947 | 59.994 | 13 | 47.08 | 16.317 | 59.965 | 13 | 47.05 | 17.724 | 59.994 | 13 | 47.06 | 8.516 | 59.982 | 5 | 47.08 | 9.049 | 59.988 | 5
47.08 | 16.947 | 59.994 | 13 | 47.09 | 16.317 | 59.965 | 13 | 47.06 | 17.724 | 59.994 | 13 | 47.07 | 8.509 | 59.982 | 5 | 47.09 | 9.049 | 59.988 | 5
47.09 | 16.951 | 59.994 | 13 | 47.1 | 16.32 | 59.965 | 13 | 47.07 | 17.724 | 59.994 | 13 | 47.07 | 8.509 | 59.982 | 5 | 47.1 | 9.049 | 59.988 | 5
47.1 | 16.951 | 59.994 | 13 | 47.1 | 16.32 | 59.965 | 13 | 47.07 | 17.724 | 59.994 | 13 | 47.08 | 8.509 | 59.982 | 5 | 47.1 | 9.04 | 59.988 | 5
47.11 | 16.951 | 59.994 | 13 | 47.11 | 16.32 | 59.965 | 13 | 47.08 | 17.724 | 59.994 | 13 | 47.09 | 8.509 | 59.982 | 5 | 47.11 | 9.04 | 59.988 | 5
47.12 | 16.951 | 59.994 | 13 | 47.12 | 16.32 | 59.965 | 13 | 47.09 | 17.724 | 59.994 | 13 | 47.1 | 8.509 | 59.982 | 5 | 47.12 | 9.04 | 59.988 | 5
47.13 | 16.951 | 59.994 | 13 | 47.13 | 16.32 | 59.965 | 13 | 47.1 | 17.724 | 59.994 | 13 | 47.11 | 8.509 | 59.982 | 5 | 47.13 | 9.04 | 59.988 | 5
47.13 | 16.951 | 59.994 | 13 | 47.14 | 16.32 | 59.965 | 13 | 47.11 | 17.724 | 59.994 | 13 | 47.12 | 8.509 | 59.982 | 5 | 47.14 | 9.04 | 59.988 | 5
47.14 | 16.951 | 59.994 | 13 | 47.15 | 16.32 | 59.971 | 13 | 47.12 | 17.724 | 59.994 | 13 | 47.12 | 8.509 | 59.982 | 5 | 47.15 | 9.04 | 59.988 | 5
47.15 | 16.951 | 59.994 | 13 | 47.15 | 16.32 | 59.971 | 13 | 47.12 | 17.724 | 59.994 | 13 | 47.13 | 8.509 | 59.982 | 5 | 47.15 | 9.012 | 59.988 | 5
47.16 | 16.951 | 59.994 | 13 | 47.16 | 16.32 | 59.971 | 13 | 47.13 | 17.724 | 59.994 | 13 | 47.14 | 8.509 | 59.982 | 5 | 47.16 | 9.012 | 59.988 | 5
47.17 | 16.951 | 59.994 | 13 | 47.17 | 16.32 | 59.971 | 13 | 47.14 | 17.724 | 59.994 | 13 | 47.15 | 8.507 | 59.982 | 5 | 47.17 | 9.009 | 59.988 | 5
47.18 | 16.84 | 59.994 | 13 | 47.18 | 16.32 | 59.971 | 13 | 47.15 | 17.722 | 59.994 | 13 | 47.16 | 8.507 | 59.982 | 5 | 47.18 | 9.009 | 59.988 | 5
47.18 | 16.84 | 59.994 | 13 | 47.19 | 16.32 | 59.971 | 13 | 47.16 | 17.722 | 59.994 | 13 | 47.17 | 8.505 | 59.982 | 5 | 47.19 | 9.009 | 59.988 | 5
47.19 | 16.847 | 59.994 | 13 | 47.2 | 16.32 | 59.971 | 13 | 47.17 | 17.72 | 59.994 | 13 | 47.17 | 8.505 | 59.982 | 5 | 47.2 | 9.009 | 59.988 | 5
47.2 | 16.847 | 59.994 | 13 | 47.2 | 16.32 | 59.971 | 13 | 47.17 | 17.72 | 59.994 | 13 | 47.18 | 8.501 | 59.982 | 5 | 47.2 | 9.002 | 59.988 | 5
47.21 | 16.847 | 59.994 | 13 | 47.21 | 16.32 | 59.971 | 13 | 47.18 | 17.72 | 59.994 | 13 | 47.19 | 8.501 | 59.982 | 5 | 47.21 | 9.002 | 59.988 | 5
47.22 | 16.847 | 59.994 | 13 | 47.22 | 16.32 | 59.971 | 13 | 47.19 | 17.72 | 59.994 | 13 | 47.2 | 8.501 | 59.982 | 5 | 47.22 | 8.999 | 59.982 | 5
47.23 | 16.848 | 59.994 | 13 | 47.23 | 16.32 | 59.971 | 13 | 47.2 | 17.72 | 59.994 | 13 | 47.21 | 8.501 | 59.982 | 5 | 47.23 | 8.999 | 59.982 | 5
47.23 | 16.848 | 59.994 | 13 | 47.24 | 16.32 | 59.971 | 13 | 47.21 | 17.72 | 59.994 | 13 | 47.22 | 8.501 | 59.982 | 5 | 47.24 | 8.999 | 59.982 | 5
47.24 | 16.755 | 59.994 | 13 | 47.25 | 16.32 | 59.971 | 13 | 47.22 | 17.72 | 59.994 | 13 | 47.22 | 8.501 | 59.982 | 5 | 47.25 | 8.999 | 59.982 | 5
47.25 | 16.755 | 59.994 | 13 | 47.25 | 16.32 | 59.971 | 13 | 47.22 | 17.72 | 59.994 | 13 | 47.23 | 8.501 | 59.982 | 5 | 47.25 | 8.999 | 59.982 | 5
47.26 | 16.755 | 59.994 | 13 | 47.26 | 16.32 | 59.971 | 13 | 47.23 | 17.72 | 59.994 | 13 | 47.24 | 8.501 | 59.982 | 5 | 47.26 | 8.999 | 59.982 | 5
47.27 | 16.755 | 59.994 | 13 | 47.27 | 16.32 | 59.971 | 13 | 47.24 | 17.72 | 59.994 | 13 | 47.25 | 8.501 | 59.982 | 5 | 47.27 | 8.994 | 59.982 | 5
47.28 | 16.755 | 59.994 | 13 | 47.28 | 16.32 | 59.971 | 13 | 47.25 | 17.719 | 59.994 | 13 | 47.26 | 8.501 | 59.982 | 5 | 47.28 | 8.994 | 59.982 | 5
47.28 | 16.755 | 59.994 | 13 | 47.29 | 16.32 | 59.971 | 13 | 47.26 | 17.719 | 59.994 | 13 | 47.27 | 8.497 | 59.982 | 5 | 47.29 | 8.994 | 59.982 | 5
47.29 | 16.759 | 59.994 | 13 | 47.3 | 16.32 | 59.971 | 13 | 47.27 | 17.719 | 59.994 | 13 | 47.27 | 8.497 | 59.982 | 5 | 47.3 | 8.994 | 59.982 | 5
47.3 | 16.759 | 59.994 | 13 | 47.3 | 16.32 | 59.971 | 13 | 47.27 | 17.719 | 59.994 | 13 | 47.28 | 8.497 | 59.982 | 5 | 47.3 | 8.992 | 59.982 | 5
47.31 | 16.759 | 59.994 | 13 | 47.31 | 16.32 | 59.971 | 13 | 47.28 | 17.719 | 59.994 | 13 | 47.29 | 8.497 | 59.982 | 5 | 47.31 | 8.992 | 59.982 | 5
47.32 | 16.759 | 59.994 | 13 | 47.32 | 16.32 | 59.971 | 13 | 47.29 | 17.719 | 59.994 | 13 | 47.3 | 8.497 | 59.982 | 5 | 47.32 | 8.992 | 59.982 | 5
47.33 | 16.765 | 59.994 | 13 | 47.33 | 16.317 | 59.971 | 13 | 47.3 | 17.719 | 59.994 | 13 | 47.31 | 8.497 | 59.982 | 5 | 47.33 | 8.992 | 59.982 | 5
47.33 | 16.765 | 59.994 | 13 | 47.34 | 16.317 | 59.971 | 13 | 47.31 | 17.719 | 59.994 | 13 | 47.32 | 8.495 | 59.982 | 5 | 47.34 | 8.992 | 59.982 | 5
47.34 | 16.765 | 59.994 | 13 | 47.35 | 16.315 | 59.971 | 13 | 47.32 | 17.719 | 59.994 | 13 | 47.32 | 8.495 | 59.982 | 5 | 47.35 | 8.992 | 59.982 | 5
47.35 | 16.765 | 59.994 | 13 | 47.35 | 16.315 | 59.971 | 13 | 47.32 | 17.719 | 59.994 | 13 | 47.33 | 8.495 | 59.982 | 5 | 47.35 | 8.989 | 59.982 | 5
47.36 | 16.765 | 59.994 | 13 | 47.36 | 16.315 | 59.971 | 13 | 47.33 | 17.719 | 59.994 | 13 | 47.34 | 8.495 | 59.982 | 5 | 47.36 | 8.989 | 59.982 | 5
47.37 | 16.765 | 59.994 | 13 | 47.37 | 16.315 | 59.971 | 13 | 47.34 | 17.719 | 59.994 | 13 | 47.35 | 8.495 | 59.982 | 5 | 47.37 | 8.989 | 59.982 | 5
47.38 | 16.765 | 59.994 | 13 | 47.38 | 16.315 | 59.971 | 13 | 47.35 | 17.719 | 59.994 | 13 | 47.36 | 8.495 | 59.982 | 5 | 47.38 | 8.989 | 59.982 | 5
47.38 | 16.765 | 59.994 | 13 | 47.39 | 16.315 | 59.971 | 13 | 47.36 | 17.719 | 59.994 | 13 | 47.37 | 8.493 | 59.982 | 5 | 47.39 | 8.989 | 59.982 | 5
47.39 | 16.765 | 59.994 | 13 | 47.4 | 16.315 | 59.971 | 13 | 47.37 | 17.719 | 59.994 | 13 | 47.37 | 8.493 | 59.982 | 5 | 47.4 | 8.989 | 59.982 | 5
47.4 | 16.765 | 59.994 | 13 | 47.4 | 16.315 | 59.971 | 13 | 47.38 | 17.719 | 59.994 | 13 | 47.38 | 8.49 | 59.982 | 5 | 47.4 | 8.986 | 59.982 | 5
47.41 | 16.768 | 59.994 | 13 | 47.41 | 16.315 | 59.971 | 13 | 47.38 | 17.719 | 59.994 | 13 | 47.39 | 8.49 | 59.982 | 5 | 47.41 | 8.986 | 59.982 | 5
47.42 | 16.768 | 59.994 | 13 | 47.42 | 16.315 | 59.971 | 13 | 47.39 | 17.719 | 59.994 | 13 | 47.4 | 8.49 | 59.982 | 5 | 47.42 | 8.984 | 59.982 | 5
47.43 | 16.772 | 59.994 | 13 | 47.43 | 16.313 | 59.971 | 13 | 47.4 | 17.719 | 59.994 | 13 | 47.41 | 8.49 | 59.982 | 5 | 47.43 | 8.984 | 59.982 | 5
47.43 | 16.772 | 59.994 | 13 | 47.44 | 16.313 | 59.971 | 13 | 47.41 | 17.719 | 59.994 | 13 | 47.42 | 8.49 | 59.982 | 5 | 47.44 | 8.984 | 59.982 | 5
47.44 | 16.772 | 59.994 | 13 | 47.45 | 16.313 | 59.971 | 13 | 47.42 | 17.719 | 59.994 | 13 | 47.42 | 8.49 | 59.982 | 5 | 47.45 | 8.984 | 59.982 | 5
47.45 | 16.772 | 59.994 | 13 | 47.45 | 16.313 | 59.971 | 13 | 47.43 | 17.719 | 59.994 | 13 | 47.43 | 8.49 | 59.982 | 5 | 47.45 | 8.984 | 59.982 | 5
47.46 | 16.774 | 59.994 | 13 | 47.46 | 16.313 | 59.971 | 13 | 47.43 | 17.719 | 59.994 | 13 | 47.44 | 8.49 | 59.982 | 5 | 47.46 | 8.984 | 59.982 | 5
47.47 | 16.774 | 59.994 | 13 | 47.47 | 16.313 | 59.971 | 13 | 47.44 | 17.719 | 59.994 | 13 | 47.45 | 8.487 | 59.982 | 5 | 47.47 | 8.984 | 59.982 | 5
47.48 | 16.774 | 59.994 | 13 | 47.48 | 16.313 | 59.971 | 13 | 47.45 | 17.711 | 59.994 | 13 | 47.46 | 8.487 | 59.982 | 5 | 47.48 | 8.984 | 59.982 | 5
47.48 | 16.774 | 59.994 | 13 | 47.49 | 16.313 | 59.971 | 13 | 47.46 | 17.711 | 59.994 | 13 | 47.47 | 8.47 | 59.982 | 5 | 47.49 | 8.981 | 59.982 | 5
47.49 | 16.774 | 59.994 | 13 | 47.5 | 16.313 | 59.971 | 13 | 47.47 | 17.711 | 59.994 | 13 | 47.47 | 8.47 | 59.982 | 5 | 47.5 | 8.981 | 59.982 | 5
47.5 | 16.774 | 59.994 | 13 | 47.5 | 16.313 | 59.971 | 13 | 47.48 | 17.711 | 59.994 | 13 | 47.48 | 8.468 | 59.982 | 5 | 47.5 | 8.981 | 59.982 | 5
47.51 | 16.775 | 59.994 | 13 | 47.51 | 16.313 | 59.971 | 13 | 47.48 | 17.711 | 59.994 | 13 | 47.49 | 8.468 | 59.982 | 5 | 47.51 | 8.981 | 59.982 | 5
47.52 | 16.775 | 59.994 | 13 | 47.52 | 16.313 | 59.971 | 13 | 47.49 | 17.711 | 59.994 | 13 | 47.5 | 8.467 | 59.982 | 5 | 47.52 | 8.979 | 59.982 | 5
47.53 | 16.775 | 59.994 | 13 | 47.53 | 16.313 | 59.971 | 13 | 47.5 | 17.711 | 59.994 | 13 | 47.51 | 8.467 | 59.982 | 5 | 47.53 | 8.979 | 59.982 | 5
47.53 | 16.775 | 59.994 | 13 | 47.54 | 16.313 | 59.971 | 13 | 47.51 | 17.711 | 59.994 | 13 | 47.52 | 8.467 | 59.982 | 5 | 47.54 | 8.979 | 59.982 | 5
47.54 | 16.775 | 59.994 | 13 | 47.55 | 16.313 | 59.971 | 13 | 47.52 | 17.711 | 59.994 | 13 | 47.52 | 8.467 | 59.982 | 5 | 47.55 | 8.979 | 59.982 | 5
47.55 | 16.775 | 59.994 | 13 | 47.55 | 16.313 | 59.971 | 13 | 47.53 | 17.711 | 59.994 | 13 | 47.53 | 8.467 | 59.982 | 5 | 47.55 | 8.979 | 59.982 | 5
47.56 | 16.775 | 59.994 | 13 | 47.56 | 16.313 | 59.971 | 13 | 47.53 | 17.711 | 59.994 | 13 | 47.54 | 8.467 | 59.982 | 5 | 47.56 | 8.979 | 59.982 | 5
47.57 | 16.775 | 59.994 | 13 | 47.57 | 16.313 | 59.971 | 13 | 47.54 | 17.711 | 59.994 | 13 | 47.55 | 8.467 | 59.982 | 5 | 47.57 | 8.976 | 59.982 | 5
47.58 | 16.775 | 59.994 | 13 | 47.58 | 16.313 | 59.971 | 13 | 47.55 | 17.708 | 59.994 | 13 | 47.56 | 8.467 | 59.982 | 5 | 47.58 | 8.976 | 59.982 | 5
47.58 | 16.775 | 59.994 | 13 | 47.59 | 16.313 | 59.971 | 13 | 47.56 | 17.708 | 59.994 | 13 | 47.57 | 8.461 | 59.982 | 5 | 47.59 | 8.976 | 59.982 | 5
47.59 | 16.775 | 59.994 | 13 | 47.6 | 16.313 | 59.971 | 13 | 47.57 | 17.708 | 59.994 | 13 | 47.57 | 8.461 | 59.982 | 5 | 47.6 | 8.976 | 59.982 | 5
47.6 | 16.775 | 59.994 | 13 | 47.6 | 16.313 | 59.971 | 13 | 47.58 | 17.708 | 59.994 | 13 | 47.58 | 8.458 | 59.982 | 5 | 47.6 | 8.976 | 59.982 | 5
47.61 | 16.78 | 59.994 | 13 | 47.61 | 16.313 | 59.971 | 13 | 47.58 | 17.708 | 59.994 | 13 | 47.59 | 8.458 | 59.982 | 5 | 47.61 | 8.976 | 59.982 | 5
47.62 | 16.78 | 59.994 | 13 | 47.62 | 16.313 | 59.971 | 13 | 47.59 | 17.708 | 59.994 | 13 | 47.6 | 8.458 | 59.982 | 5 | 47.62 | 8.976 | 59.982 | 5
47.63 | 16.78 | 59.994 | 13 | 47.63 | 16.313 | 59.971 | 13 | 47.6 | 17.708 | 59.994 | 13 | 47.61 | 8.458 | 59.982 | 5 | 47.63 | 8.976 | 59.982 | 5
47.63 | 16.78 | 59.994 | 13 | 47.64 | 16.313 | 59.971 | 13 | 47.61 | 17.708 | 59.994 | 13 | 47.62 | 8.458 | 59.982 | 5 | 47.64 | 8.972 | 59.982 | 5
47.64 | 16.783 | 59.994 | 13 | 47.65 | 16.313 | 59.971 | 13 | 47.62 | 17.679 | 59.994 | 13 | 47.62 | 8.458 | 59.982 | 5 | 47.65 | 8.972 | 59.982 | 5
47.65 | 16.783 | 59.994 | 13 | 47.65 | 16.313 | 59.971 | 13 | 47.63 | 17.679 | 59.994 | 13 | 47.63 | 8.458 | 59.982 | 5 | 47.66 | 8.972 | 59.982 | 5
47.66 | 16.783 | 59.994 | 13 | 47.66 | 16.31 | 59.971 | 13 | 47.63 | 17.676 | 59.994 | 13 | 47.64 | 8.458 | 59.982 | 5 | 47.66 | 8.972 | 59.982 | 5
47.67 | 16.783 | 59.994 | 13 | 47.67 | 16.31 | 59.971 | 13 | 47.64 | 17.676 | 59.994 | 13 | 47.65 | 8.454 | 59.982 | 5 | 47.67 | 8.972 | 59.982 | 5
47.68 | 16.787 | 59.994 | 13 | 47.68 | 16.308 | 59.971 | 13 | 47.65 | 17.672 | 59.994 | 13 | 47.66 | 8.454 | 59.982 | 5 | 47.68 | 8.972 | 59.982 | 5
47.68 | 16.787 | 59.994 | 13 | 47.69 | 16.308 | 59.971 | 13 | 47.66 | 17.672 | 59.994 | 13 | 47.67 | 8.451 | 59.982 | 5 | 47.69 | 8.972 | 59.982 | 5
47.69 | 16.787 | 59.994 | 13 | 47.7 | 16.308 | 59.971 | 13 | 47.67 | 17.672 | 59.994 | 13 | 47.67 | 8.451 | 59.982 | 5 | 47.7 | 8.972 | 59.982 | 5
47.7 | 16.787 | 59.994 | 13 | 47.7 | 16.308 | 59.971 | 13 | 47.68 | 17.672 | 59.994 | 13 | 47.68 | 8.451 | 59.982 | 5 | 47.71 | 8.972 | 59.982 | 5
47.71 | 16.787 | 59.994 | 13 | 47.71 | 16.308 | 59.971 | 13 | 47.68 | 17.672 | 59.994 | 13 | 47.69 | 8.451 | 59.982 | 5 | 47.71 | 8.972 | 59.982 | 5
47.72 | 16.787 | 59.994 | 13 | 47.72 | 16.308 | 59.971 | 13 | 47.69 | 17.672 | 59.994 | 13 | 47.7 | 8.451 | 59.982 | 5 | 47.72 | 8.97 | 59.982 | 5
47.73 | 16.791 | 59.994 | 13 | 47.73 | 16.308 | 59.971 | 13 | 47.7 | 17.667 | 59.994 | 13 | 47.71 | 8.451 | 59.982 | 5 | 47.73 | 8.97 | 59.982 | 5
47.73 | 16.791 | 59.994 | 13 | 47.74 | 16.308 | 59.971 | 13 | 47.71 | 17.667 | 59.994 | 13 | 47.72 | 8.448 | 59.982 | 5 | 47.74 | 8.97 | 59.982 | 5
47.74 | 16.791 | 59.994 | 13 | 47.75 | 16.308 | 59.971 | 13 | 47.72 | 17.667 | 59.994 | 13 | 47.72 | 8.448 | 59.982 | 5 | 47.75 | 8.97 | 59.982 | 5
47.75 | 16.791 | 59.994 | 13 | 47.75 | 16.308 | 59.971 | 13 | 47.73 | 17.667 | 59.994 | 13 | 47.73 | 8.445 | 59.982 | 5 | 47.76 | 8.97 | 59.982 | 5
47.76 | 16.792 | 59.994 | 13 | 47.76 | 16.308 | 59.971 | 13 | 47.73 | 17.667 | 59.994 | 13 | 47.74 | 8.445 | 59.982 | 5 | 47.76 | 8.97 | 59.982 | 5
47.77 | 16.792 | 59.994 | 13 | 47.77 | 16.308 | 59.971 | 13 | 47.74 | 17.667 | 59.994 | 13 | 47.75 | 8.442 | 59.982 | 5 | 47.77 | 8.967 | 59.982 | 5
47.78 | 16.71 | 59.994 | 13 | 47.78 | 16.308 | 59.971 | 13 | 47.75 | 17.667 | 59.994 | 13 | 47.76 | 8.442 | 59.982 | 5 | 47.78 | 8.967 | 59.982 | 5
47.78 | 16.71 | 59.994 | 13 | 47.79 | 16.308 | 59.971 | 13 | 47.76 | 17.667 | 59.994 | 13 | 47.77 | 8.442 | 59.982 | 5 | 47.79 | 8.963 | 59.982 | 5
47.79 | 16.71 | 59.994 | 13 | 47.8 | 16.304 | 59.971 | 13 | 47.77 | 17.667 | 59.994 | 13 | 47.77 | 8.442 | 59.982 | 5 | 47.8 | 8.963 | 59.982 | 5
47.8 | 16.71 | 59.994 | 13 | 47.8 | 16.304 | 59.971 | 13 | 47.78 | 17.667 | 59.994 | 13 | 47.78 | 8.44 | 59.982 | 5 | 47.81 | 8.963 | 59.982 | 5
47.81 | 16.71 | 59.994 | 13 | 47.81 | 16.304 | 59.971 | 13 | 47.78 | 17.665 | 59.994 | 13 | 47.79 | 8.44 | 59.982 | 5 | 47.81 | 8.963 | 59.982 | 5
47.82 | 16.71 | 59.994 | 13 | 47.82 | 16.304 | 59.971 | 13 | 47.79 | 17.665 | 59.994 | 13 | 47.8 | 8.438 | 59.982 | 5 | 47.82 | 8.963 | 59.982 | 5
47.83 | 16.709 | 59.994 | 13 | 47.83 | 16.304 | 59.971 | 13 | 47.8 | 17.665 | 59.994 | 13 | 47.81 | 8.438 | 59.982 | 5 | 47.83 | 8.963 | 59.982 | 5
47.83 | 16.709 | 59.994 | 13 | 47.84 | 16.304 | 59.971 | 13 | 47.81 | 17.665 | 59.994 | 13 | 47.82 | 8.438 | 59.982 | 5 | 47.84 | 8.961 | 59.982 | 5
47.84 | 16.71 | 59.999 | 13 | 47.85 | 16.259 | 59.971 | 13 | 47.82 | 17.662 | 59.994 | 13 | 47.82 | 8.438 | 59.982 | 5 | 47.85 | 8.961 | 59.982 | 5
47.85 | 16.71 | 59.999 | 13 | 47.85 | 16.259 | 59.971 | 13 | 47.83 | 17.662 | 59.994 | 13 | 47.83 | 8.434 | 59.982 | 5 | 47.86 | 8.961 | 59.982 | 5
47.86 | 16.71 | 59.999 | 13 | 47.86 | 16.259 | 59.971 | 13 | 47.83 | 17.662 | 59.994 | 13 | 47.84 | 8.434 | 59.982 | 5 | 47.86 | 8.961 | 59.982 | 5
47.87 | 16.71 | 59.999 | 13 | 47.87 | 16.259 | 59.971 | 13 | 47.84 | 17.662 | 59.994 | 13 | 47.85 | 8.43 | 59.982 | 5 | 47.87 | 8.96 | 59.982 | 5
47.88 | 16.71 | 59.999 | 13 | 47.88 | 16.259 | 59.971 | 13 | 47.85 | 17.659 | 59.994 | 13 | 47.86 | 8.43 | 59.982 | 5 | 47.88 | 8.96 | 59.982 | 5
47.88 | 16.71 | 59.999 | 13 | 47.89 | 16.259 | 59.971 | 13 | 47.86 | 17.659 | 59.994 | 13 | 47.87 | 8.429 | 59.982 | 5 | 47.89 | 8.96 | 59.982 | 5
47.89 | 16.71 | 59.999 | 13 | 47.9 | 16.257 | 59.971 | 13 | 47.87 | 17.659 | 59.994 | 13 | 47.87 | 8.429 | 59.982 | 5 | 47.9 | 8.96 | 59.982 | 5
47.9 | 16.71 | 59.999 | 13 | 47.9 | 16.257 | 59.971 | 13 | 47.88 | 17.659 | 59.994 | 13 | 47.88 | 8.429 | 59.982 | 5 | 47.91 | 8.957 | 59.982 | 5
47.91 | 16.71 | 59.999 | 13 | 47.91 | 16.257 | 59.971 | 13 | 47.88 | 17.656 | 59.994 | 13 | 47.89 | 8.429 | 59.982 | 5 | 47.91 | 8.957 | 59.982 | 5
47.92 | 16.71 | 59.999 | 13 | 47.92 | 16.257 | 59.971 | 13 | 47.89 | 17.656 | 59.994 | 13 | 47.9 | 8.429 | 59.982 | 5 | 47.92 | 8.954 | 59.982 | 5
47.93 | 16.71 | 59.999 | 13 | 47.93 | 16.252 | 59.971 | 13 | 47.9 | 17.656 | 59.994 | 13 | 47.91 | 8.429 | 59.982 | 5 | 47.93 | 8.954 | 59.982 | 5
47.93 | 16.71 | 59.999 | 13 | 47.94 | 16.252 | 59.971 | 13 | 47.91 | 17.656 | 59.994 | 13 | 47.92 | 8.424 | 59.982 | 5 | 47.94 | 8.95 | 59.982 | 5
47.94 | 16.71 | 59.999 | 13 | 47.95 | 16.252 | 59.971 | 13 | 47.92 | 17.656 | 59.994 | 13 | 47.92 | 8.424 | 59.982 | 5 | 47.95 | 8.95 | 59.982 | 5
47.95 | 16.71 | 59.999 | 13 | 47.95 | 16.252 | 59.971 | 13 | 47.93 | 17.656 | 59.994 | 13 | 47.93 | 8.421 | 59.982 | 5 | 47.96 | 8.947 | 59.982 | 5
47.96 | 16.71 | 59.999 | 13 | 47.96 | 16.252 | 59.971 | 13 | 47.93 | 17.631 | 59.994 | 13 | 47.94 | 8.421 | 59.982 | 5 | 47.96 | 8.947 | 59.982 | 5
47.97 | 16.71 | 59.999 | 13 | 47.97 | 16.252 | 59.971 | 13 | 47.94 | 17.631 | 59.994 | 13 | 47.95 | 8.421 | 59.982 | 5 | 47.97 | 8.947 | 59.982 | 5
47.98 | 16.71 | 59.999 | 13 | 47.98 | 16.252 | 59.971 | 13 | 47.95 | 17.631 | 59.994 | 13 | 47.96 | 8.421 | 59.982 | 5 | 47.98 | 8.947 | 59.982 | 5
47.98 | 16.71 | 59.999 | 13 | 47.99 | 16.252 | 59.971 | 13 | 47.96 | 17.631 | 59.994 | 13 | 47.97 | 8.421 | 59.982 | 5 | 47.99 | 8.947 | 59.982 | 5
47.99 | 16.71 | 59.999 | 13 | 48 | 16.252 | 59.971 | 13 | 47.97 | 17.625 | 59.994 | 13 | 47.97 | 8.421 | 59.982 | 5 | 48 | 8.947 | 59.982 | 5
48 | 16.71 | 59.999 | 13 | 48 | 16.252 | 59.971 | 13 | 47.98 | 17.625 | 59.994 | 13 | 47.98 | 8.418 | 59.982 | 5 | 48.01 | 8.947 | 59.982 | 5
48.01 | 16.71 | 59.999 | 13 | 48.01 | 16.252 | 59.971 | 13 | 47.98 | 17.625 | 59.994 | 13 | 47.99 | 8.418 | 59.982 | 5 | 48.01 | 8.947 | 59.982 | 5
48.02 | 16.71 | 59.999 | 13 | 48.02 | 16.252 | 59.971 | 13 | 47.99 | 17.625 | 59.994 | 13 | 48 | 8.41 | 59.982 | 5 | 48.02 | 8.947 | 59.982 | 5
48.03 | 16.71 | 59.999 | 13 | 48.03 | 16.252 | 59.971 | 13 | 48 | 17.602 | 59.994 | 13 | 48.01 | 8.41 | 59.982 | 5 | 48.03 | 8.947 | 59.982 | 5
48.03 | 16.71 | 59.999 | 13 | 48.04 | 16.252 | 59.971 | 13 | 48.01 | 17.602 | 59.994 | 13 | 48.02 | 8.41 | 59.982 | 5 | 48.04 | 8.941 | 59.982 | 5
48.04 | 16.71 | 59.999 | 13 | 48.05 | 16.252 | 59.971 | 13 | 48.02 | 17.602 | 59.994 | 13 | 48.02 | 8.41 | 59.982 | 5 | 48.05 | 8.941 | 59.982 | 5
48.05 | 16.71 | 59.999 | 13 | 48.05 | 16.252 | 59.971 | 13 | 48.03 | 17.602 | 59.994 | 13 | 48.03 | 8.398 | 59.982 | 5 | 48.06 | 8.941 | 59.982 | 5
48.06 | 16.71 | 59.999 | 13 | 48.06 | 16.246 | 59.971 | 13 | 48.03 | 17.6 | 59.994 | 13 | 48.04 | 8.398 | 59.982 | 5 | 48.06 | 8.941 | 59.982 | 5
48.07 | 16.71 | 59.999 | 13 | 48.07 | 16.246 | 59.971 | 13 | 48.04 | 17.6 | 59.994 | 13 | 48.05 | 8.35 | 59.982 | 5 | 48.07 | 8.941 | 59.982 | 5
48.08 | 16.71 | 59.999 | 13 | 48.08 | 16.246 | 59.971 | 13 | 48.05 | 17.593 | 59.994 | 13 | 48.06 | 8.35 | 59.982 | 5 | 48.08 | 8.941 | 59.982 | 5
48.08 | 16.71 | 59.999 | 13 | 48.09 | 16.246 | 59.971 | 13 | 48.06 | 17.593 | 59.994 | 13 | 48.07 | 8.35 | 59.982 | 5 | 48.09 | 8.941 | 59.982 | 5
48.09 | 16.71 | 59.999 | 13 | 48.1 | 16.242 | 59.971 | 13 | 48.07 | 17.593 | 59.994 | 13 | 48.07 | 8.35 | 59.982 | 5 | 48.1 | 8.941 | 59.982 | 5
48.1 | 16.71 | 59.999 | 13 | 48.1 | 16.242 | 59.971 | 13 | 48.08 | 17.593 | 59.994 | 13 | 48.08 | 8.316 | 59.982 | 5 | 48.11 | 8.935 | 59.982 | 5
48.11 | 16.71 | 59.999 | 13 | 48.11 | 16.242 | 59.971 | 13 | 48.08 | 17.593 | 59.994 | 13 | 48.09 | 8.316 | 59.982 | 5 | 48.11 | 8.935 | 59.982 | 5
48.12 | 16.71 | 59.999 | 13 | 48.12 | 16.242 | 59.971 | 13 | 48.09 | 17.593 | 59.994 | 13 | 48.1 | 8.31 | 59.982 | 5 | 48.12 | 8.931 | 59.982 | 5
48.13 | 16.708 | 59.999 | 13 | 48.13 | 16.242 | 59.971 | 13 | 48.1 | 17.593 | 59.994 | 13 | 48.11 | 8.31 | 59.982 | 5 | 48.13 | 8.931 | 59.982 | 5
48.13 | 16.708 | 59.999 | 13 | 48.14 | 16.242 | 59.971 | 13 | 48.11 | 17.593 | 59.994 | 13 | 48.12 | 8.31 | 59.982 | 5 | 48.14 | 8.919 | 59.982 | 5
48.14 | 16.708 | 59.999 | 13 | 48.15 | 16.242 | 59.971 | 13 | 48.12 | 17.585 | 59.994 | 13 | 48.12 | 8.31 | 59.982 | 5 | 48.15 | 8.919 | 59.982 | 5
48.15 | 16.708 | 59.999 | 13 | 48.15 | 16.242 | 59.971 | 13 | 48.13 | 17.585 | 59.994 | 13 | 48.13 | 8.31 | 59.982 | 5 | 48.16 | 8.919 | 59.982 | 5
48.16 | 16.704 | 59.999 | 13 | 48.16 | 16.242 | 59.971 | 13 | 48.13 | 17.579 | 59.994 | 13 | 48.14 | 8.31 | 59.982 | 5 | 48.16 | 8.919 | 59.982 | 5
48.17 | 16.704 | 59.999 | 13 | 48.17 | 16.242 | 59.971 | 13 | 48.14 | 17.579 | 59.994 | 13 | 48.15 | 8.306 | 59.982 | 5 | 48.17 | 8.917 | 59.982 | 5
48.18 | 16.704 | 59.999 | 13 | 48.18 | 16.242 | 59.971 | 13 | 48.15 | 17.579 | 59.994 | 13 | 48.16 | 8.306 | 59.982 | 5 | 48.18 | 8.917 | 59.982 | 5
48.18 | 16.704 | 59.999 | 13 | 48.19 | 16.242 | 59.971 | 13 | 48.16 | 17.579 | 59.994 | 13 | 48.17 | 8.306 | 59.982 | 5 | 48.19 | 8.915 | 59.982 | 5
48.19 | 16.7 | 59.999 | 13 | 48.2 | 16.204 | 59.971 | 13 | 48.17 | 17.576 | 59.994 | 13 | 48.17 | 8.306 | 59.982 | 5 | 48.2 | 8.915 | 59.982 | 5
48.2 | 16.7 | 59.999 | 13 | 48.21 | 16.204 | 59.971 | 13 | 48.18 | 17.576 | 59.994 | 13 | 48.18 | 8.318 | 59.982 | 5 | 48.21 | 8.912 | 59.982 | 5
48.21 | 16.7 | 59.999 | 13 | 48.21 | 16.204 | 59.971 | 13 | 48.18 | 17.57 | 59.994 | 13 | 48.19 | 8.318 | 59.982 | 5 | 48.21 | 8.912 | 59.982 | 5
48.22 | 16.7 | 59.999 | 13 | 48.22 | 16.204 | 59.971 | 13 | 48.19 | 17.57 | 59.994 | 13 | 48.2 | 8.338 | 59.982 | 5 | 48.22 | 8.912 | 59.982 | 5
48.23 | 16.7 | 59.999 | 13 | 48.23 | 16.204 | 59.971 | 13 | 48.2 | 17.57 | 59.994 | 13 | 48.21 | 8.338 | 59.982 | 5 | 48.23 | 8.912 | 59.982 | 5
48.23 | 16.7 | 59.999 | 13 | 48.24 | 16.204 | 59.971 | 13 | 48.21 | 17.57 | 59.994 | 13 | 48.22 | 8.338 | 59.982 | 5 | 48.24 | 8.91 | 59.982 | 5
48.24 | 16.7 | 59.999 | 13 | 48.25 | 16.199 | 59.971 | 13 | 48.22 | 17.57 | 59.994 | 13 | 48.22 | 8.338 | 59.982 | 5 | 48.25 | 8.91 | 59.982 | 5
48.25 | 16.7 | 59.999 | 13 | 48.26 | 16.199 | 59.971 | 13 | 48.23 | 17.57 | 59.994 | 13 | 48.23 | 8.338 | 59.976 | 5 | 48.26 | 8.907 | 59.982 | 5
48.26 | 16.7 | 59.999 | 13 | 48.26 | 16.199 | 59.971 | 13 | 48.23 | 17.567 | 59.994 | 13 | 48.24 | 8.338 | 59.976 | 5 | 48.26 | 8.907 | 59.982 | 5
48.27 | 16.7 | 59.999 | 13 | 48.27 | 16.199 | 59.971 | 13 | 48.24 | 17.567 | 59.994 | 13 | 48.25 | 8.338 | 59.976 | 5 | 48.27 | 8.907 | 59.982 | 5
48.28 | 16.7 | 59.999 | 13 | 48.28 | 16.195 | 59.971 | 13 | 48.25 | 17.564 | 59.994 | 13 | 48.26 | 8.338 | 59.976 | 5 | 48.28 | 8.907 | 59.982 | 5
48.28 | 16.7 | 59.999 | 13 | 48.29 | 16.195 | 59.971 | 13 | 48.26 | 17.564 | 59.994 | 13 | 48.27 | 8.299 | 59.976 | 5 | 48.29 | 8.905 | 59.982 | 5
48.29 | 16.7 | 59.999 | 13 | 48.3 | 16.195 | 59.971 | 13 | 48.27 | 17.564 | 59.994 | 13 | 48.27 | 8.299 | 59.976 | 5 | 48.3 | 8.905 | 59.982 | 5
48.3 | 16.7 | 59.999 | 13 | 48.31 | 16.195 | 59.971 | 13 | 48.28 | 17.564 | 59.994 | 13 | 48.28 | 8.305 | 59.976 | 5 | 48.31 | 8.902 | 59.982 | 5
48.31 | 16.7 | 59.999 | 13 | 48.31 | 16.195 | 59.971 | 13 | 48.28 | 17.56 | 59.994 | 13 | 48.29 | 8.305 | 59.976 | 5 | 48.31 | 8.902 | 59.982 | 5
48.32 | 16.7 | 59.999 | 13 | 48.32 | 16.195 | 59.971 | 13 | 48.29 | 17.56 | 59.994 | 13 | 48.3 | 8.305 | 59.976 | 5 | 48.32 | 8.899 | 59.982 | 5
48.33 | 16.7 | 59.999 | 13 | 48.33 | 16.195 | 59.971 | 13 | 48.3 | 17.552 | 59.994 | 13 | 48.31 | 8.305 | 59.976 | 5 | 48.33 | 8.899 | 59.982 | 5
48.33 | 16.7 | 59.999 | 13 | 48.34 | 16.195 | 59.971 | 13 | 48.31 | 17.552 | 59.994 | 13 | 48.32 | 8.31 | 59.976 | 5 | 48.34 | 8.899 | 59.982 | 5
48.34 | 16.7 | 59.999 | 13 | 48.35 | 16.195 | 59.971 | 13 | 48.32 | 17.552 | 59.994 | 13 | 48.32 | 8.31 | 59.976 | 5 | 48.35 | 8.899 | 59.982 | 5
48.35 | 16.7 | 59.999 | 13 | 48.36 | 16.195 | 59.971 | 13 | 48.33 | 17.552 | 59.994 | 13 | 48.33 | 8.316 | 59.976 | 5 | 48.36 | 8.897 | 59.982 | 5
48.36 | 16.7 | 59.999 | 13 | 48.36 | 16.195 | 59.971 | 13 | 48.33 | 17.526 | 59.994 | 13 | 48.34 | 8.316 | 59.976 | 5 | 48.36 | 8.897 | 59.982 | 5
48.37 | 16.7 | 59.999 | 13 | 48.37 | 16.195 | 59.971 | 13 | 48.34 | 17.526 | 59.994 | 13 | 48.35 | 8.316 | 59.976 | 5 | 48.37 | 8.895 | 59.982 | 5
48.38 | 16.697 | 59.999 | 13 | 48.38 | 16.182 | 59.971 | 13 | 48.35 | 17.526 | 59.994 | 13 | 48.36 | 8.316 | 59.976 | 5 | 48.38 | 8.895 | 59.982 | 5
48.38 | 16.697 | 59.999 | 13 | 48.39 | 16.182 | 59.971 | 13 | 48.36 | 17.526 | 59.994 | 13 | 48.37 | 8.316 | 59.976 | 5 | 48.39 | 8.892 | 59.982 | 5
48.39 | 16.697 | 59.999 | 13 | 48.4 | 16.182 | 59.971 | 13 | 48.37 | 17.52 | 59.994 | 13 | 48.37 | 8.316 | 59.976 | 5 | 48.4 | 8.892 | 59.982 | 5
48.4 | 16.697 | 59.999 | 13 | 48.41 | 16.182 | 59.971 | 13 | 48.38 | 17.52 | 59.994 | 13 | 48.38 | 8.316 | 59.976 | 5 | 48.41 | 8.897 | 59.982 | 5
48.41 | 16.697 | 59.999 | 13 | 48.41 | 16.18 | 59.971 | 13 | 48.38 | 17.517 | 59.994 | 13 | 48.39 | 8.316 | 59.976 | 5 | 48.41 | 8.897 | 59.982 | 5
48.42 | 16.697 | 59.999 | 13 | 48.42 | 16.18 | 59.971 | 13 | 48.39 | 17.517 | 59.994 | 13 | 48.4 | 8.316 | 59.976 | 5 | 48.42 | 8.89 | 59.982 | 5
48.43 | 16.697 | 59.999 | 13 | 48.43 | 16.18 | 59.971 | 13 | 48.4 | 17.517 | 59.994 | 13 | 48.41 | 8.316 | 59.976 | 5 | 48.43 | 8.89 | 59.982 | 5
48.43 | 16.697 | 59.999 | 13 | 48.44 | 16.18 | 59.971 | 13 | 48.41 | 17.517 | 59.994 | 13 | 48.42 | 8.316 | 59.976 | 5 | 48.44 | 8.89 | 59.982 | 5
48.44 | 16.697 | 59.999 | 13 | 48.45 | 16.178 | 59.971 | 13 | 48.42 | 17.517 | 59.994 | 13 | 48.42 | 8.316 | 59.976 | 5 | 48.45 | 8.89 | 59.982 | 5
48.45 | 16.697 | 59.999 | 13 | 48.46 | 16.178 | 59.971 | 13 | 48.43 | 17.517 | 59.994 | 13 | 48.43 | 8.316 | 59.976 | 5 | 48.46 | 8.888 | 59.982 | 5
48.46 | 16.693 | 59.999 | 13 | 48.46 | 16.178 | 59.971 | 13 | 48.43 | 17.51 | 59.994 | 13 | 48.44 | 8.316 | 59.976 | 5 | 48.46 | 8.888 | 59.982 | 5
48.47 | 16.693 | 59.999 | 13 | 48.47 | 16.178 | 59.971 | 13 | 48.44 | 17.51 | 59.994 | 13 | 48.45 | 8.316 | 59.976 | 5 | 48.47 | 8.888 | 59.982 | 5
48.48 | 16.693 | 59.999 | 13 | 48.48 | 16.178 | 59.971 | 13 | 48.45 | 17.508 | 59.994 | 13 | 48.46 | 8.316 | 59.976 | 5 | 48.48 | 8.888 | 59.982 | 5
48.48 | 16.693 | 59.999 | 13 | 48.49 | 16.178 | 59.971 | 13 | 48.46 | 17.508 | 59.994 | 13 | 48.47 | 8.316 | 59.976 | 5 | 48.49 | 8.886 | 59.982 | 5
48.49 | 16.693 | 59.999 | 13 | 48.5 | 16.175 | 59.971 | 13 | 48.47 | 17.508 | 59.994 | 13 | 48.47 | 8.316 | 59.976 | 5 | 48.5 | 8.886 | 59.982 | 5
48.5 | 16.693 | 59.999 | 13 | 48.51 | 16.175 | 59.971 | 13 | 48.48 | 17.508 | 59.994 | 13 | 48.48 | 8.316 | 59.976 | 5 | 48.51 | 8.884 | 59.982 | 5
48.51 | 16.693 | 59.999 | 13 | 48.51 | 16.175 | 59.971 | 13 | 48.48 | 17.498 | 59.994 | 13 | 48.49 | 8.316 | 59.976 | 5 | 48.51 | 8.884 | 59.982 | 5
48.52 | 16.693 | 59.999 | 13 | 48.52 | 16.175 | 59.971 | 13 | 48.49 | 17.498 | 59.994 | 13 | 48.5 | 8.316 | 59.976 | 5 | 48.52 | 8.883 | 59.982 | 5
48.53 | 16.689 | 59.999 | 13 | 48.53 | 16.175 | 59.971 | 13 | 48.5 | 17.498 | 59.994 | 13 | 48.51 | 8.316 | 59.976 | 5 | 48.53 | 8.883 | 59.982 | 5
48.53 | 16.689 | 59.999 | 13 | 48.54 | 16.175 | 59.971 | 13 | 48.51 | 17.498 | 59.994 | 13 | 48.52 | 8.316 | 59.976 | 5 | 48.54 | 8.883 | 59.982 | 5
48.54 | 16.689 | 59.999 | 13 | 48.55 | 16.175 | 59.971 | 13 | 48.52 | 17.498 | 59.994 | 13 | 48.52 | 8.316 | 59.976 | 5 | 48.55 | 8.883 | 59.982 | 5
48.55 | 16.689 | 59.999 | 13 | 48.56 | 16.175 | 59.971 | 13 | 48.53 | 17.498 | 59.994 | 13 | 48.53 | 8.316 | 59.976 | 5 | 48.56 | 8.881 | 59.982 | 5
48.56 | 16.689 | 59.999 | 13 | 48.56 | 16.173 | 59.971 | 13 | 48.53 | 17.486 | 59.994 | 13 | 48.54 | 8.316 | 59.976 | 5 | 48.56 | 8.881 | 59.982 | 5
48.57 | 16.689 | 59.999 | 13 | 48.57 | 16.173 | 59.971 | 13 | 48.54 | 17.486 | 59.994 | 13 | 48.55 | 8.316 | 59.976 | 5 | 48.57 | 8.879 | 59.982 | 5
48.58 | 16.689 | 59.999 | 13 | 48.58 | 16.168 | 59.971 | 13 | 48.55 | 17.486 | 59.994 | 13 | 48.56 | 8.316 | 59.976 | 5 | 48.58 | 8.879 | 59.982 | 5
48.58 | 16.689 | 59.999 | 13 | 48.59 | 16.168 | 59.971 | 13 | 48.56 | 17.486 | 59.994 | 13 | 48.57 | 8.316 | 59.976 | 5 | 48.59 | 8.875 | 59.982 | 5
48.59 | 16.689 | 59.999 | 13 | 48.6 | 16.168 | 59.971 | 13 | 48.57 | 17.486 | 59.994 | 13 | 48.57 | 8.316 | 59.976 | 5 | 48.6 | 8.875 | 59.982 | 5
48.6 | 16.689 | 59.999 | 13 | 48.61 | 16.168 | 59.971 | 13 | 48.58 | 17.486 | 59.994 | 13 | 48.58 | 8.315 | 59.976 | 5 | 48.61 | 8.875 | 59.982 | 5
48.61 | 16.689 | 59.999 | 13 | 48.61 | 16.168 | 59.971 | 13 | 48.58 | 17.478 | 59.994 | 13 | 48.59 | 8.315 | 59.976 | 5 | 48.61 | 8.875 | 59.982 | 5
48.62 | 16.689 | 59.999 | 13 | 48.62 | 16.168 | 59.971 | 13 | 48.59 | 17.478 | 59.994 | 13 | 48.6 | 8.315 | 59.976 | 5 | 48.62 | 8.874 | 59.982 | 5
48.63 | 16.689 | 59.999 | 13 | 48.63 | 16.168 | 59.971 | 13 | 48.6 | 17.478 | 59.994 | 13 | 48.61 | 8.315 | 59.976 | 5 | 48.63 | 8.874 | 59.982 | 5
48.63 | 16.689 | 59.999 | 13 | 48.64 | 16.168 | 59.971 | 13 | 48.61 | 17.478 | 59.994 | 13 | 48.62 | 8.315 | 59.976 | 5 | 48.64 | 8.874 | 59.982 | 5
48.64 | 16.689 | 59.999 | 13 | 48.65 | 16.166 | 59.971 | 13 | 48.62 | 17.478 | 59.994 | 13 | 48.62 | 8.315 | 59.976 | 5 | 48.65 | 8.874 | 59.982 | 5
48.65 | 16.689 | 59.999 | 13 | 48.66 | 16.166 | 59.971 | 13 | 48.63 | 17.478 | 59.994 | 13 | 48.63 | 8.313 | 59.976 | 5 | 48.66 | 8.871 | 59.982 | 5
48.66 | 16.689 | 59.999 | 13 | 48.66 | 16.166 | 59.971 | 13 | 48.63 | 17.466 | 59.994 | 13 | 48.64 | 8.313 | 59.976 | 5 | 48.66 | 8.871 | 59.982 | 5
48.67 | 16.689 | 59.999 | 13 | 48.67 | 16.166 | 59.971 | 13 | 48.64 | 17.466 | 59.994 | 13 | 48.65 | 8.313 | 59.976 | 5 | 48.67 | 8.871 | 59.982 | 5
48.68 | 16.686 | 59.999 | 13 | 48.68 | 16.163 | 59.971 | 13 | 48.65 | 17.466 | 59.988 | 13 | 48.66 | 8.313 | 59.976 | 5 | 48.68 | 8.871 | 59.982 | 5
48.68 | 16.686 | 59.999 | 13 | 48.69 | 16.163 | 59.971 | 13 | 48.66 | 17.466 | 59.988 | 13 | 48.67 | 8.313 | 59.976 | 5 | 48.69 | 8.871 | 59.982 | 5
48.69 | 16.685 | 59.999 | 13 | 48.7 | 16.161 | 59.971 | 13 | 48.67 | 17.466 | 59.988 | 13 | 48.67 | 8.313 | 59.976 | 5 | 48.7 | 8.871 | 59.982 | 5
48.7 | 16.685 | 59.999 | 13 | 48.71 | 16.161 | 59.971 | 13 | 48.68 | 17.466 | 59.988 | 13 | 48.68 | 8.313 | 59.976 | 5 | 48.71 | 8.867 | 59.982 | 5
48.71 | 16.685 | 59.999 | 13 | 48.71 | 16.161 | 59.971 | 13 | 48.68 | 17.463 | 59.988 | 13 | 48.69 | 8.313 | 59.976 | 5 | 48.71 | 8.867 | 59.982 | 5
48.72 | 16.685 | 59.999 | 13 | 48.72 | 16.161 | 59.971 | 13 | 48.69 | 17.463 | 59.988 | 13 | 48.7 | 8.313 | 59.976 | 5 | 48.72 | 8.867 | 59.982 | 5
48.73 | 16.685 | 59.999 | 13 | 48.73 | 16.161 | 59.971 | 13 | 48.7 | 17.488 | 59.988 | 13 | 48.71 | 8.313 | 59.976 | 5 | 48.73 | 8.867 | 59.982 | 5
48.73 | 16.685 | 59.999 | 13 | 48.74 | 16.161 | 59.971 | 13 | 48.71 | 17.488 | 59.988 | 13 | 48.72 | 8.308 | 59.976 | 5 | 48.74 | 8.867 | 59.982 | 5
48.74 | 16.685 | 59.999 | 13 | 48.75 | 16.157 | 59.971 | 13 | 48.72 | 17.488 | 59.988 | 13 | 48.72 | 8.308 | 59.976 | 5 | 48.75 | 8.867 | 59.982 | 5
48.75 | 16.685 | 59.999 | 13 | 48.76 | 16.157 | 59.971 | 13 | 48.73 | 17.488 | 59.988 | 13 | 48.73 | 8.308 | 59.976 | 5 | 48.76 | 8.864 | 59.982 | 5
48.76 | 16.685 | 59.999 | 13 | 48.76 | 16.155 | 59.971 | 13 | 48.73 | 17.488 | 59.988 | 13 | 48.74 | 8.308 | 59.976 | 5 | 48.76 | 8.864 | 59.982 | 5
48.77 | 16.685 | 59.999 | 13 | 48.77 | 16.155 | 59.971 | 13 | 48.74 | 17.488 | 59.988 | 13 | 48.75 | 8.308 | 59.976 | 5 | 48.77 | 8.861 | 59.982 | 5
48.78 | 16.685 | 59.999 | 13 | 48.78 | 16.153 | 59.971 | 13 | 48.75 | 17.486 | 59.988 | 13 | 48.76 | 8.308 | 59.976 | 5 | 48.78 | 8.861 | 59.982 | 5
48.78 | 16.685 | 59.999 | 13 | 48.79 | 16.153 | 59.971 | 13 | 48.76 | 17.486 | 59.988 | 13 | 48.77 | 8.304 | 59.976 | 5 | 48.79 | 8.859 | 59.982 | 5
48.79 | 16.685 | 59.999 | 13 | 48.8 | 16.153 | 59.971 | 13 | 48.77 | 17.482 | 59.988 | 13 | 48.77 | 8.304 | 59.976 | 5 | 48.8 | 8.859 | 59.982 | 5
48.8 | 16.685 | 59.999 | 13 | 48.81 | 16.153 | 59.971 | 13 | 48.78 | 17.482 | 59.988 | 13 | 48.78 | 8.304 | 59.976 | 5 | 48.81 | 8.859 | 59.982 | 5
48.81 | 16.685 | 59.999 | 13 | 48.81 | 16.139 | 59.971 | 13 | 48.78 | 17.48 | 59.988 | 13 | 48.79 | 8.304 | 59.976 | 5 | 48.81 | 8.859 | 59.982 | 5
48.82 | 16.685 | 59.999 | 13 | 48.82 | 16.139 | 59.971 | 13 | 48.79 | 17.48 | 59.988 | 13 | 48.8 | 8.304 | 59.976 | 5 | 48.82 | 8.831 | 59.982 | 5
48.83 | 16.684 | 59.999 | 13 | 48.83 | 16.139 | 59.971 | 13 | 48.8 | 17.48 | 59.988 | 13 | 48.81 | 8.304 | 59.976 | 5 | 48.83 | 8.831 | 59.982 | 5
48.83 | 16.684 | 59.999 | 13 | 48.84 | 16.139 | 59.971 | 13 | 48.81 | 17.48 | 59.988 | 13 | 48.82 | 8.304 | 59.976 | 5 | 48.84 | 8.813 | 59.982 | 5
48.84 | 16.684 | 59.999 | 13 | 48.85 | 16.132 | 59.971 | 13 | 48.82 | 17.48 | 59.988 | 13 | 48.82 | 8.304 | 59.976 | 5 | 48.85 | 8.813 | 59.982 | 5
48.85 | 16.684 | 59.999 | 13 | 48.86 | 16.132 | 59.971 | 13 | 48.83 | 17.48 | 59.988 | 13 | 48.83 | 8.299 | 59.976 | 5 | 48.86 | 8.813 | 59.982 | 5
48.86 | 16.684 | 59.999 | 13 | 48.86 | 16.128 | 59.971 | 13 | 48.83 | 17.478 | 59.988 | 13 | 48.84 | 8.299 | 59.976 | 5 | 48.86 | 8.813 | 59.982 | 5
48.87 | 16.684 | 59.999 | 13 | 48.87 | 16.128 | 59.971 | 13 | 48.84 | 17.478 | 59.988 | 13 | 48.85 | 8.299 | 59.976 | 5 | 48.87 | 8.81 | 59.982 | 5
48.88 | 16.684 | 59.999 | 13 | 48.88 | 16.128 | 59.971 | 13 | 48.85 | 17.478 | 59.988 | 13 | 48.86 | 8.299 | 59.976 | 5 | 48.88 | 8.81 | 59.982 | 5
48.88 | 16.684 | 59.999 | 13 | 48.89 | 16.128 | 59.971 | 13 | 48.86 | 17.478 | 59.988 | 13 | 48.87 | 8.299 | 59.976 | 5 | 48.89 | 8.807 | 59.982 | 5
48.89 | 16.68 | 59.999 | 13 | 48.9 | 16.128 | 59.971 | 13 | 48.87 | 17.469 | 59.988 | 13 | 48.87 | 8.299 | 59.976 | 5 | 48.9 | 8.807 | 59.982 | 5
48.9 | 16.68 | 59.999 | 13 | 48.91 | 16.128 | 59.971 | 13 | 48.88 | 17.469 | 59.988 | 13 | 48.88 | 8.299 | 59.976 | 5 | 48.91 | 8.805 | 59.982 | 5
48.91 | 16.68 | 59.999 | 13 | 48.91 | 16.125 | 59.971 | 13 | 48.88 | 17.469 | 59.988 | 13 | 48.89 | 8.299 | 59.976 | 5 | 48.91 | 8.805 | 59.982 | 5
48.92 | 16.68 | 59.999 | 13 | 48.92 | 16.125 | 59.971 | 13 | 48.89 | 17.469 | 59.988 | 13 | 48.9 | 8.299 | 59.976 | 5 | 48.92 | 8.805 | 59.982 | 5
48.93 | 16.68 | 59.999 | 13 | 48.93 | 16.125 | 59.971 | 13 | 48.9 | 17.467 | 59.988 | 13 | 48.91 | 8.299 | 59.976 | 5 | 48.93 | 8.805 | 59.982 | 5
48.93 | 16.68 | 59.999 | 13 | 48.94 | 16.125 | 59.971 | 13 | 48.91 | 17.467 | 59.988 | 13 | 48.92 | 8.299 | 59.976 | 5 | 48.94 | 8.805 | 59.982 | 5
48.94 | 16.68 | 59.999 | 13 | 48.95 | 16.119 | 59.971 | 13 | 48.92 | 17.467 | 59.988 | 13 | 48.92 | 8.299 | 59.976 | 5 | 48.95 | 8.805 | 59.982 | 5
48.95 | 16.68 | 59.999 | 13 | 48.96 | 16.119 | 59.971 | 13 | 48.93 | 17.467 | 59.988 | 13 | 48.93 | 8.299 | 59.976 | 5 | 48.96 | 8.805 | 59.982 | 5
48.96 | 16.68 | 59.999 | 13 | 48.96 | 16.119 | 59.971 | 13 | 48.93 | 17.467 | 59.988 | 13 | 48.94 | 8.299 | 59.976 | 5 | 48.96 | 8.805 | 59.982 | 5
48.97 | 16.68 | 59.999 | 13 | 48.97 | 16.119 | 59.971 | 13 | 48.94 | 17.467 | 59.988 | 13 | 48.95 | 8.297 | 59.976 | 5 | 48.97 | 8.805 | 59.982 | 5
48.98 | 16.68 | 59.999 | 13 | 48.98 | 16.119 | 59.971 | 13 | 48.95 | 17.464 | 59.988 | 13 | 48.96 | 8.297 | 59.976 | 5 | 48.98 | 8.805 | 59.982 | 5
48.98 | 16.68 | 59.999 | 13 | 48.99 | 16.119 | 59.971 | 13 | 48.96 | 17.464 | 59.988 | 13 | 48.97 | 8.297 | 59.976 | 5 | 48.99 | 8.805 | 59.982 | 5
48.99 | 16.68 | 59.999 | 13 | 49 | 16.119 | 59.971 | 13 | 48.97 | 17.464 | 59.988 | 13 | 48.97 | 8.297 | 59.976 | 5 | 49 | 8.805 | 59.982 | 5
49 | 16.68 | 59.999 | 13 | 49.01 | 16.119 | 59.971 | 13 | 48.98 | 17.464 | 59.988 | 13 | 48.98 | 8.297 | 59.976 | 5 | 49.01 | 8.805 | 59.982 | 5
49.01 | 16.68 | 59.999 | 13 | 49.01 | 16.118 | 59.971 | 13 | 48.98 | 17.466 | 59.988 | 13 | 48.99 | 8.297 | 59.976 | 5 | 49.01 | 8.805 | 59.982 | 5
49.02 | 16.68 | 59.999 | 13 | 49.02 | 16.118 | 59.971 | 13 | 48.99 | 17.466 | 59.988 | 13 | 49 | 8.296 | 59.976 | 5 | 49.02 | 8.771 | 59.982 | 5
49.03 | 16.68 | 59.999 | 13 | 49.03 | 16.116 | 59.971 | 13 | 49 | 17.466 | 59.988 | 13 | 49.01 | 8.296 | 59.976 | 5 | 49.03 | 8.771 | 59.982 | 5
49.03 | 16.68 | 59.999 | 13 | 49.04 | 16.116 | 59.971 | 13 | 49.01 | 17.466 | 59.988 | 13 | 49.02 | 8.296 | 59.976 | 5 | 49.04 | 8.769 | 59.982 | 5
49.04 | 16.629 | 59.999 | 13 | 49.05 | 16.116 | 59.971 | 13 | 49.02 | 17.466 | 59.988 | 13 | 49.02 | 8.296 | 59.976 | 5 | 49.05 | 8.769 | 59.982 | 5
49.05 | 16.629 | 59.999 | 13 | 49.06 | 16.116 | 59.971 | 13 | 49.03 | 17.466 | 59.988 | 13 | 49.03 | 8.296 | 59.976 | 5 | 49.06 | 8.768 | 59.982 | 5
49.06 | 16.629 | 59.999 | 13 | 49.06 | 16.114 | 59.971 | 13 | 49.03 | 17.466 | 59.988 | 13 | 49.04 | 8.296 | 59.976 | 5 | 49.06 | 8.768 | 59.982 | 5
49.07 | 16.629 | 59.999 | 13 | 49.07 | 16.114 | 59.971 | 13 | 49.04 | 17.466 | 59.988 | 13 | 49.05 | 8.296 | 59.976 | 5 | 49.07 | 8.768 | 59.982 | 5
49.08 | 16.629 | 59.999 | 13 | 49.08 | 16.114 | 59.971 | 13 | 49.05 | 17.461 | 59.988 | 13 | 49.06 | 8.296 | 59.976 | 5 | 49.08 | 8.768 | 59.982 | 5
49.08 | 16.629 | 59.999 | 13 | 49.09 | 16.114 | 59.971 | 13 | 49.06 | 17.461 | 59.988 | 13 | 49.07 | 8.296 | 59.976 | 5 | 49.09 | 8.768 | 59.982 | 5
49.09 | 16.628 | 59.999 | 13 | 49.1 | 16.111 | 59.971 | 13 | 49.07 | 17.455 | 59.988 | 13 | 49.07 | 8.296 | 59.976 | 5 | 49.1 | 8.768 | 59.982 | 5
49.1 | 16.628 | 59.999 | 13 | 49.11 | 16.111 | 59.971 | 13 | 49.08 | 17.455 | 59.988 | 13 | 49.08 | 8.296 | 59.976 | 5 | 49.11 | 8.768 | 59.982 | 5
49.11 | 16.628 | 59.999 | 13 | 49.11 | 16.111 | 59.971 | 13 | 49.08 | 17.455 | 59.988 | 13 | 49.09 | 8.296 | 59.976 | 5 | 49.11 | 8.768 | 59.982 | 5
49.12 | 16.628 | 59.999 | 13 | 49.12 | 16.111 | 59.971 | 13 | 49.09 | 17.455 | 59.988 | 13 | 49.1 | 8.296 | 59.976 | 5 | 49.12 | 8.768 | 59.982 | 5
49.13 | 16.628 | 59.999 | 13 | 49.13 | 16.102 | 59.971 | 13 | 49.1 | 17.455 | 59.988 | 13 | 49.11 | 8.296 | 59.976 | 5 | 49.13 | 8.768 | 59.982 | 5
49.13 | 16.628 | 59.999 | 13 | 49.14 | 16.102 | 59.971 | 13 | 49.11 | 17.455 | 59.988 | 13 | 49.12 | 8.296 | 59.976 | 5 | 49.14 | 8.768 | 59.982 | 5
49.14 | 16.628 | 59.999 | 13 | 49.15 | 16.102 | 59.971 | 13 | 49.12 | 17.455 | 59.988 | 13 | 49.12 | 8.296 | 59.976 | 5 | 49.15 | 8.768 | 59.982 | 5
49.15 | 16.628 | 59.999 | 13 | 49.16 | 16.102 | 59.971 | 13 | 49.13 | 17.455 | 59.988 | 13 | 49.13 | 8.296 | 59.976 | 5 | 49.16 | 8.768 | 59.982 | 5
49.16 | 16.628 | 59.999 | 13 | 49.16 | 16.054 | 59.971 | 13 | 49.13 | 17.452 | 59.988 | 13 | 49.14 | 8.296 | 59.976 | 5 | 49.16 | 8.768 | 59.982 | 5
49.17 | 16.628 | 59.999 | 13 | 49.17 | 16.054 | 59.971 | 13 | 49.14 | 17.452 | 59.988 | 13 | 49.15 | 8.296 | 59.976 | 5 | 49.17 | 8.765 | 59.982 | 5
49.18 | 16.628 | 59.999 | 13 | 49.18 | 16.054 | 59.971 | 13 | 49.15 | 17.448 | 59.988 | 13 | 49.16 | 8.296 | 59.976 | 5 | 49.18 | 8.765 | 59.982 | 5
49.18 | 16.628 | 59.999 | 13 | 49.19 | 16.054 | 59.971 | 13 | 49.16 | 17.448 | 59.988 | 13 | 49.17 | 8.296 | 59.976 | 5 | 49.19 | 8.765 | 59.982 | 5
49.19 | 16.628 | 59.999 | 13 | 49.2 | 16.055 | 59.971 | 13 | 49.17 | 17.446 | 59.988 | 13 | 49.17 | 8.296 | 59.976 | 5 | 49.2 | 8.765 | 59.982 | 5
49.2 | 16.628 | 59.999 | 13 | 49.21 | 16.055 | 59.971 | 13 | 49.18 | 17.446 | 59.988 | 13 | 49.18 | 8.296 | 59.976 | 5 | 49.21 | 8.762 | 59.982 | 5
49.21 | 16.628 | 59.999 | 13 | 49.21 | 16.055 | 59.971 | 13 | 49.18 | 17.446 | 59.988 | 13 | 49.19 | 8.296 | 59.976 | 5 | 49.21 | 8.762 | 59.982 | 5
49.22 | 16.628 | 59.999 | 13 | 49.22 | 16.055 | 59.971 | 13 | 49.19 | 17.446 | 59.988 | 13 | 49.2 | 8.296 | 59.976 | 5 | 49.22 | 8.762 | 59.982 | 5
49.23 | 16.624 | 59.999 | 13 | 49.23 | 16.051 | 59.971 | 13 | 49.2 | 17.446 | 59.988 | 13 | 49.21 | 8.296 | 59.976 | 5 | 49.23 | 8.762 | 59.982 | 5
49.23 | 16.624 | 59.999 | 13 | 49.24 | 16.051 | 59.971 | 13 | 49.21 | 17.446 | 59.988 | 13 | 49.22 | 8.296 | 59.976 | 5 | 49.24 | 8.758 | 59.982 | 5
49.24 | 16.57 | 59.999 | 13 | 49.25 | 16.047 | 59.971 | 13 | 49.22 | 17.446 | 59.988 | 13 | 49.22 | 8.296 | 59.976 | 5 | 49.25 | 8.758 | 59.982 | 5
49.25 | 16.57 | 59.999 | 13 | 49.26 | 16.047 | 59.971 | 13 | 49.23 | 17.446 | 59.988 | 13 | 49.23 | 8.294 | 59.976 | 5 | 49.26 | 8.758 | 59.982 | 5
49.26 | 16.563 | 59.999 | 13 | 49.26 | 16.047 | 59.971 | 13 | 49.23 | 17.441 | 59.988 | 13 | 49.24 | 8.294 | 59.976 | 5 | 49.26 | 8.758 | 59.982 | 5
49.27 | 16.563 | 59.999 | 13 | 49.27 | 16.047 | 59.971 | 13 | 49.24 | 17.441 | 59.988 | 13 | 49.25 | 8.294 | 59.976 | 5 | 49.27 | 8.758 | 59.982 | 5
49.28 | 16.563 | 59.999 | 13 | 49.28 | 16.045 | 59.971 | 13 | 49.25 | 17.44 | 59.988 | 13 | 49.26 | 8.294 | 59.976 | 5 | 49.28 | 8.758 | 59.982 | 5
49.28 | 16.563 | 59.999 | 13 | 49.29 | 16.045 | 59.971 | 13 | 49.26 | 17.44 | 59.988 | 13 | 49.27 | 8.294 | 59.976 | 5 | 49.29 | 8.758 | 59.982 | 5
49.29 | 16.563 | 59.999 | 13 | 49.3 | 16.045 | 59.971 | 13 | 49.27 | 17.445 | 59.988 | 13 | 49.27 | 8.294 | 59.976 | 5 | 49.3 | 8.758 | 59.982 | 5
49.3 | 16.563 | 59.999 | 13 | 49.31 | 16.045 | 59.971 | 13 | 49.28 | 17.445 | 59.988 | 13 | 49.28 | 8.294 | 59.976 | 5 | 49.31 | 8.758 | 59.982 | 5
49.31 | 16.563 | 59.999 | 13 | 49.31 | 16.045 | 59.971 | 13 | 49.28 | 17.445 | 59.988 | 13 | 49.29 | 8.294 | 59.976 | 5 | 49.31 | 8.758 | 59.982 | 5
49.32 | 16.563 | 59.999 | 13 | 49.32 | 16.045 | 59.971 | 13 | 49.29 | 17.445 | 59.988 | 13 | 49.3 | 8.294 | 59.976 | 5 | 49.32 | 8.755 | 59.982 | 5
49.33 | 16.563 | 59.999 | 13 | 49.33 | 16.045 | 59.971 | 13 | 49.3 | 17.445 | 59.988 | 13 | 49.31 | 8.294 | 59.976 | 5 | 49.33 | 8.755 | 59.982 | 5
49.33 | 16.563 | 59.999 | 13 | 49.34 | 16.045 | 59.971 | 13 | 49.31 | 17.445 | 59.988 | 13 | 49.32 | 8.294 | 59.976 | 5 | 49.34 | 8.755 | 59.982 | 5
49.34 | 16.563 | 59.999 | 13 | 49.35 | 15.954 | 59.971 | 13 | 49.32 | 17.445 | 59.988 | 13 | 49.32 | 8.294 | 59.976 | 5 | 49.35 | 8.755 | 59.982 | 5
49.35 | 16.563 | 59.999 | 13 | 49.36 | 15.954 | 59.971 | 13 | 49.33 | 17.445 | 59.988 | 13 | 49.33 | 8.294 | 59.976 | 5 | 49.36 | 8.754 | 59.982 | 5
49.36 | 16.563 | 59.999 | 13 | 49.36 | 15.954 | 59.971 | 13 | 49.33 | 17.441 | 59.988 | 13 | 49.34 | 8.294 | 59.976 | 5 | 49.36 | 8.754 | 59.982 | 5
49.37 | 16.563 | 59.999 | 13 | 49.37 | 15.954 | 59.971 | 13 | 49.34 | 17.441 | 59.988 | 13 | 49.35 | 8.294 | 59.976 | 5 | 49.37 | 8.754 | 59.982 | 5
49.38 | 16.51 | 59.999 | 13 | 49.38 | 15.951 | 59.971 | 13 | 49.35 | 17.439 | 59.988 | 13 | 49.36 | 8.294 | 59.976 | 5 | 49.38 | 8.754 | 59.982 | 5
49.38 | 16.51 | 59.999 | 13 | 49.39 | 15.951 | 59.971 | 13 | 49.36 | 17.439 | 59.988 | 13 | 49.37 | 8.291 | 59.976 | 5 | 49.39 | 8.754 | 59.982 | 5
49.39 | 16.508 | 59.999 | 13 | 49.4 | 15.951 | 59.971 | 13 | 49.37 | 17.439 | 59.988 | 13 | 49.37 | 8.291 | 59.976 | 5 | 49.4 | 8.754 | 59.982 | 5
49.4 | 16.508 | 59.999 | 13 | 49.41 | 15.951 | 59.971 | 13 | 49.38 | 17.439 | 59.988 | 13 | 49.38 | 8.291 | 59.976 | 5 | 49.41 | 8.754 | 59.982 | 5
49.41 | 16.508 | 59.999 | 13 | 49.41 | 15.951 | 59.971 | 13 | 49.38 | 17.439 | 59.988 | 13 | 49.39 | 8.291 | 59.976 | 5 | 49.41 | 8.754 | 59.982 | 5
49.42 | 16.508 | 59.999 | 13 | 49.42 | 15.951 | 59.971 | 13 | 49.39 | 17.439 | 59.988 | 13 | 49.4 | 8.291 | 59.976 | 5 | 49.42 | 8.751 | 59.982 | 5
49.43 | 16.508 | 59.999 | 13 | 49.43 | 15.951 | 59.971 | 13 | 49.4 | 17.439 | 59.988 | 13 | 49.41 | 8.291 | 59.976 | 5 | 49.43 | 8.751 | 59.982 | 5
49.43 | 16.508 | 59.999 | 13 | 49.44 | 15.951 | 59.971 | 13 | 49.41 | 17.439 | 59.988 | 13 | 49.42 | 8.291 | 59.976 | 5 | 49.44 | 8.751 | 59.982 | 5
49.44 | 16.508 | 59.999 | 13 | 49.45 | 15.951 | 59.971 | 13 | 49.42 | 17.437 | 59.988 | 13 | 49.42 | 8.291 | 59.976 | 5 | 49.45 | 8.751 | 59.982 | 5
49.45 | 16.508 | 59.999 | 13 | 49.46 | 15.951 | 59.971 | 13 | 49.43 | 17.437 | 59.988 | 13 | 49.43 | 8.286 | 59.976 | 5 | 49.46 | 8.751 | 59.982 | 5
49.46 | 16.504 | 59.999 | 13 | 49.46 | 15.951 | 59.971 | 13 | 49.43 | 17.437 | 59.988 | 13 | 49.44 | 8.286 | 59.976 | 5 | 49.46 | 8.751 | 59.982 | 5
49.47 | 16.504 | 59.999 | 13 | 49.47 | 15.951 | 59.971 | 13 | 49.44 | 17.437 | 59.988 | 13 | 49.45 | 8.286 | 59.976 | 5 | 49.47 | 8.75 | 59.982 | 5
49.48 | 16.504 | 59.999 | 13 | 49.48 | 15.948 | 59.971 | 13 | 49.45 | 17.432 | 59.988 | 13 | 49.46 | 8.286 | 59.976 | 5 | 49.48 | 8.75 | 59.982 | 5
49.48 | 16.504 | 59.999 | 13 | 49.49 | 15.948 | 59.971 | 13 | 49.46 | 17.432 | 59.988 | 13 | 49.47 | 8.286 | 59.976 | 5 | 49.49 | 8.75 | 59.982 | 5
49.49 | 16.504 | 59.999 | 13 | 49.5 | 15.948 | 59.971 | 13 | 49.47 | 17.432 | 59.988 | 13 | 49.47 | 8.286 | 59.976 | 5 | 49.5 | 8.75 | 59.982 | 5
49.5 | 16.504 | 59.999 | 13 | 49.51 | 15.948 | 59.971 | 13 | 49.48 | 17.432 | 59.988 | 13 | 49.48 | 8.283 | 59.976 | 5 | 49.51 | 8.75 | 59.982 | 5
49.51 | 16.502 | 59.999 | 13 | 49.51 | 15.945 | 59.971 | 13 | 49.48 | 17.432 | 59.988 | 13 | 49.49 | 8.283 | 59.976 | 5 | 49.51 | 8.75 | 59.982 | 5
49.52 | 16.502 | 59.999 | 13 | 49.52 | 15.945 | 59.971 | 13 | 49.49 | 17.432 | 59.988 | 13 | 49.5 | 8.283 | 59.976 | 5 | 49.52 | 8.746 | 59.982 | 5
49.53 | 16.502 | 59.999 | 13 | 49.53 | 15.945 | 59.971 | 13 | 49.5 | 17.432 | 59.988 | 13 | 49.51 | 8.283 | 59.976 | 5 | 49.53 | 8.746 | 59.982 | 5
49.53 | 16.502 | 59.999 | 13 | 49.54 | 15.945 | 59.971 | 13 | 49.51 | 17.432 | 59.988 | 13 | 49.52 | 8.283 | 59.976 | 5 | 49.54 | 8.746 | 59.982 | 5
49.54 | 16.502 | 59.999 | 13 | 49.55 | 15.945 | 59.971 | 13 | 49.52 | 17.43 | 59.988 | 13 | 49.52 | 8.283 | 59.976 | 5 | 49.55 | 8.746 | 59.982 | 5
49.55 | 16.502 | 59.999 | 13 | 49.56 | 15.945 | 59.971 | 13 | 49.53 | 17.43 | 59.988 | 13 | 49.53 | 8.283 | 59.976 | 5 | 49.56 | 8.746 | 59.982 | 5
49.56 | 16.502 | 59.999 | 13 | 49.56 | 15.945 | 59.971 | 13 | 49.53 | 17.43 | 59.988 | 13 | 49.54 | 8.283 | 59.976 | 5 | 49.56 | 8.746 | 59.982 | 5
49.57 | 16.502 | 59.999 | 13 | 49.57 | 15.945 | 59.971 | 13 | 49.54 | 17.43 | 59.988 | 13 | 49.55 | 8.283 | 59.976 | 5 | 49.57 | 8.746 | 59.982 | 5
49.58 | 16.502 | 59.999 | 13 | 49.58 | 15.945 | 59.971 | 13 | 49.55 | 17.426 | 59.988 | 13 | 49.56 | 8.283 | 59.976 | 5 | 49.58 | 8.746 | 59.982 | 5
49.58 | 16.502 | 59.999 | 13 | 49.59 | 15.945 | 59.971 | 13 | 49.56 | 17.426 | 59.988 | 13 | 49.57 | 8.283 | 59.976 | 5 | 49.59 | 8.743 | 59.982 | 5
49.59 | 16.502 | 59.999 | 13 | 49.6 | 15.945 | 59.971 | 13 | 49.57 | 17.426 | 59.988 | 13 | 49.57 | 8.283 | 59.976 | 5 | 49.6 | 8.743 | 59.982 | 5
49.6 | 16.502 | 59.999 | 13 | 49.61 | 15.945 | 59.971 | 13 | 49.58 | 17.426 | 59.988 | 13 | 49.58 | 8.283 | 59.976 | 5 | 49.61 | 8.74 | 59.982 | 5
49.61 | 16.502 | 59.999 | 13 | 49.61 | 15.945 | 59.971 | 13 | 49.58 | 17.411 | 59.988 | 13 | 49.59 | 8.283 | 59.976 | 5 | 49.61 | 8.74 | 59.982 | 5
49.62 | 16.502 | 59.999 | 13 | 49.62 | 15.945 | 59.971 | 13 | 49.59 | 17.411 | 59.988 | 13 | 49.6 | 8.283 | 59.976 | 5 | 49.62 | 8.74 | 59.982 | 5
49.63 | 16.502 | 59.999 | 13 | 49.63 | 15.945 | 59.971 | 13 | 49.6 | 17.409 | 59.988 | 13 | 49.61 | 8.283 | 59.976 | 5 | 49.63 | 8.74 | 59.982 | 5
49.63 | 16.502 | 59.999 | 13 | 49.64 | 15.945 | 59.971 | 13 | 49.61 | 17.409 | 59.988 | 13 | 49.62 | 8.281 | 59.976 | 5 | 49.64 | 8.74 | 59.982 | 5
49.64 | 16.5 | 59.999 | 13 | 49.65 | 15.945 | 59.971 | 13 | 49.62 | 17.409 | 59.988 | 13 | 49.62 | 8.281 | 59.976 | 5 | 49.65 | 8.74 | 59.982 | 5
49.65 | 16.5 | 59.999 | 13 | 49.66 | 15.945 | 59.971 | 13 | 49.63 | 17.409 | 59.988 | 13 | 49.63 | 8.281 | 59.976 | 5 | 49.66 | 8.74 | 59.982 | 5
49.66 | 16.5 | 59.999 | 13 | 49.66 | 15.945 | 59.971 | 13 | 49.63 | 17.409 | 59.988 | 13 | 49.64 | 8.281 | 59.976 | 5 | 49.66 | 8.74 | 59.982 | 5
49.67 | 16.5 | 59.999 | 13 | 49.67 | 15.945 | 59.971 | 13 | 49.64 | 17.409 | 59.988 | 13 | 49.65 | 8.281 | 59.976 | 5 | 49.67 | 8.739 | 59.982 | 5
49.68 | 16.5 | 59.999 | 13 | 49.68 | 15.943 | 59.971 | 13 | 49.65 | 17.404 | 59.988 | 13 | 49.66 | 8.281 | 59.976 | 5 | 49.68 | 8.739 | 59.982 | 5
49.68 | 16.5 | 59.999 | 13 | 49.69 | 15.943 | 59.971 | 13 | 49.66 | 17.404 | 59.988 | 13 | 49.67 | 8.281 | 59.976 | 5 | 49.69 | 8.739 | 59.982 | 5
49.69 | 16.5 | 59.999 | 13 | 49.7 | 15.943 | 59.971 | 13 | 49.67 | 17.399 | 59.988 | 13 | 49.67 | 8.281 | 59.976 | 5 | 49.7 | 8.739 | 59.982 | 5
49.7 | 16.5 | 59.999 | 13 | 49.71 | 15.943 | 59.971 | 13 | 49.68 | 17.399 | 59.988 | 13 | 49.68 | 8.281 | 59.976 | 5 | 49.71 | 8.739 | 59.982 | 5
49.71 | 16.5 | 59.999 | 13 | 49.71 | 15.943 | 59.971 | 13 | 49.68 | 17.399 | 59.988 | 13 | 49.69 | 8.281 | 59.976 | 5 | 49.71 | 8.739 | 59.982 | 5
49.72 | 16.5 | 59.999 | 13 | 49.72 | 15.943 | 59.971 | 13 | 49.69 | 17.399 | 59.988 | 13 | 49.7 | 8.281 | 59.976 | 5 | 49.72 | 8.739 | 59.982 | 5
49.73 | 16.5 | 59.999 | 13 | 49.73 | 15.943 | 59.971 | 13 | 49.7 | 17.397 | 59.988 | 13 | 49.71 | 8.281 | 59.976 | 5 | 49.73 | 8.739 | 59.982 | 5
49.73 | 16.5 | 59.999 | 13 | 49.74 | 15.943 | 59.971 | 13 | 49.71 | 17.397 | 59.988 | 13 | 49.72 | 8.281 | 59.976 | 5 | 49.74 | 8.739 | 59.982 | 5
49.74 | 16.5 | 59.999 | 13 | 49.75 | 15.943 | 59.971 | 13 | 49.72 | 17.397 | 59.988 | 13 | 49.72 | 8.281 | 59.976 | 5 | 49.75 | 8.739 | 59.982 | 5
49.75 | 16.5 | 59.999 | 13 | 49.76 | 15.943 | 59.971 | 13 | 49.73 | 17.397 | 59.988 | 13 | 49.73 | 8.281 | 59.976 | 5 | 49.76 | 8.738 | 59.982 | 5
49.76 | 16.5 | 59.999 | 13 | 49.76 | 15.943 | 59.971 | 13 | 49.73 | 17.397 | 59.988 | 13 | 49.74 | 8.281 | 59.976 | 5 | 49.76 | 8.738 | 59.982 | 5
49.77 | 16.5 | 59.999 | 13 | 49.77 | 15.943 | 59.971 | 13 | 49.74 | 17.397 | 59.988 | 13 | 49.75 | 8.281 | 59.976 | 5 | 49.77 | 8.736 | 59.982 | 5
49.78 | 16.5 | 59.999 | 13 | 49.78 | 15.943 | 59.971 | 13 | 49.75 | 17.395 | 59.988 | 13 | 49.76 | 8.281 | 59.976 | 5 | 49.78 | 8.736 | 59.982 | 5
49.78 | 16.5 | 59.999 | 13 | 49.79 | 15.943 | 59.971 | 13 | 49.76 | 17.395 | 59.988 | 13 | 49.77 | 8.277 | 59.976 | 5 | 49.79 | 8.736 | 59.982 | 5
49.79 | 16.5 | 59.999 | 13 | 49.8 | 15.943 | 59.971 | 13 | 49.77 | 17.395 | 59.988 | 13 | 49.77 | 8.277 | 59.976 | 5 | 49.8 | 8.736 | 59.982 | 5
49.8 | 16.5 | 59.999 | 13 | 49.81 | 15.943 | 59.971 | 13 | 49.78 | 17.395 | 59.988 | 13 | 49.78 | 8.277 | 59.976 | 5 | 49.81 | 8.734 | 59.982 | 5
49.81 | 16.5 | 59.999 | 13 | 49.81 | 15.943 | 59.971 | 13 | 49.78 | 17.393 | 59.988 | 13 | 49.79 | 8.277 | 59.976 | 5 | 49.81 | 8.734 | 59.982 | 5
49.82 | 16.5 | 59.999 | 13 | 49.82 | 15.943 | 59.971 | 13 | 49.79 | 17.393 | 59.988 | 13 | 49.8 | 8.277 | 59.976 | 5 | 49.82 | 8.734 | 59.982 | 5
49.83 | 16.5 | 59.999 | 13 | 49.83 | 15.943 | 59.971 | 13 | 49.8 | 17.393 | 59.988 | 13 | 49.81 | 8.277 | 59.976 | 5 | 49.83 | 8.734 | 59.982 | 5
49.83 | 16.5 | 59.999 | 13 | 49.84 | 15.943 | 59.971 | 13 | 49.81 | 17.393 | 59.988 | 13 | 49.82 | 8.277 | 59.976 | 5 | 49.84 | 8.734 | 59.982 | 5
49.84 | 16.5 | 59.999 | 13 | 49.85 | 15.943 | 59.971 | 13 | 49.82 | 17.393 | 59.988 | 13 | 49.82 | 8.277 | 59.976 | 5 | 49.85 | 8.734 | 59.982 | 5
49.85 | 16.5 | 59.999 | 13 | 49.86 | 15.943 | 59.971 | 13 | 49.83 | 17.393 | 59.988 | 13 | 49.83 | 8.277 | 59.976 | 5 | 49.86 | 8.734 | 59.982 | 5
49.86 | 16.5 | 59.999 | 13 | 49.86 | 15.943 | 59.971 | 13 | 49.83 | 17.393 | 59.988 | 13 | 49.84 | 8.277 | 59.976 | 5 | 49.86 | 8.734 | 59.982 | 5
49.87 | 16.5 | 59.999 | 13 | 49.87 | 15.943 | 59.971 | 13 | 49.84 | 17.393 | 59.988 | 13 | 49.85 | 8.277 | 59.976 | 5 | 49.87 | 8.731 | 59.982 | 5
49.88 | 16.5 | 59.999 | 13 | 49.88 | 15.943 | 59.971 | 13 | 49.85 | 17.393 | 59.988 | 13 | 49.86 | 8.277 | 59.976 | 5 | 49.88 | 8.731 | 59.982 | 5
49.88 | 16.5 | 59.999 | 13 | 49.89 | 15.943 | 59.971 | 13 | 49.86 | 17.393 | 59.988 | 13 | 49.87 | 8.277 | 59.976 | 5 | 49.89 | 8.731 | 59.982 | 5
49.89 | 16.499 | 59.999 | 13 | 49.9 | 15.943 | 59.971 | 13 | 49.87 | 17.393 | 59.988 | 13 | 49.87 | 8.277 | 59.976 | 5 | 49.9 | 8.731 | 59.982 | 5
49.9 | 16.499 | 59.999 | 13 | 49.91 | 15.943 | 59.971 | 13 | 49.88 | 17.393 | 59.988 | 13 | 49.88 | 8.277 | 59.976 | 5 | 49.91 | 8.731 | 59.982 | 5
49.91 | 16.499 | 59.999 | 13 | 49.91 | 15.943 | 59.971 | 13 | 49.88 | 17.385 | 59.988 | 13 | 49.89 | 8.277 | 59.976 | 5 | 49.91 | 8.731 | 59.982 | 5
49.92 | 16.499 | 59.999 | 13 | 49.92 | 15.943 | 59.971 | 13 | 49.89 | 17.385 | 59.988 | 13 | 49.9 | 8.274 | 59.976 | 5 | 49.92 | 8.727 | 59.982 | 5
49.93 | 16.499 | 59.999 | 13 | 49.93 | 15.943 | 59.971 | 13 | 49.9 | 17.355 | 59.988 | 13 | 49.91 | 8.274 | 59.976 | 5 | 49.93 | 8.727 | 59.982 | 5
49.93 | 16.499 | 59.999 | 13 | 49.94 | 15.943 | 59.971 | 13 | 49.91 | 17.355 | 59.988 | 13 | 49.92 | 8.274 | 59.976 | 5 | 49.94 | 8.725 | 59.982 | 5
49.94 | 16.499 | 59.999 | 13 | 49.95 | 15.943 | 59.971 | 13 | 49.92 | 17.355 | 59.988 | 13 | 49.92 | 8.274 | 59.976 | 5 | 49.95 | 8.725 | 59.982 | 5
49.95 | 16.499 | 59.999 | 13 | 49.96 | 15.943 | 59.971 | 13 | 49.93 | 17.355 | 59.988 | 13 | 49.93 | 8.274 | 59.976 | 5 | 49.96 | 8.725 | 59.982 | 5
49.96 | 16.499 | 59.999 | 13 | 49.96 | 15.943 | 59.971 | 13 | 49.93 | 17.355 | 59.988 | 13 | 49.94 | 8.274 | 59.976 | 5 | 49.96 | 8.725 | 59.982 | 5
49.97 | 16.499 | 59.999 | 13 | 49.97 | 15.943 | 59.971 | 13 | 49.94 | 17.355 | 59.988 | 13 | 49.95 | 8.274 | 59.976 | 5 | 49.97 | 8.725 | 59.982 | 5
49.98 | 16.499 | 59.999 | 13 | 49.98 | 15.943 | 59.971 | 13 | 49.95 | 17.355 | 59.988 | 13 | 49.96 | 8.274 | 59.976 | 5 | 49.98 | 8.725 | 59.982 | 5
49.98 | 16.499 | 59.999 | 13 | 49.99 | 15.943 | 59.971 | 13 | 49.96 | 17.355 | 59.988 | 13 | 49.97 | 8.274 | 59.976 | 5 | 49.99 | 8.722 | 59.982 | 5
49.99 | 16.499 | 59.999 | 13 | 50 | 15.943 | 59.971 | 13 | 49.97 | 17.355 | 59.988 | 13 | 49.97 | 8.274 | 59.976 | 5 | 50 | 8.722 | 59.982 | 5
50 | 16.499 | 59.999 | 13 | 50.01 | 15.943 | 59.971 | 13 | 49.98 | 17.355 | 59.988 | 13 | 49.98 | 8.274 | 59.976 | 5 | 50.01 | 8.722 | 59.982 | 5
50.01 | 16.499 | 59.999 | 13 | 50.01 | 15.943 | 59.971 | 13 | 49.98 | 17.355 | 59.988 | 13 | 49.99 | 8.274 | 59.976 | 5 | 50.01 | 8.722 | 59.982 | 5
50.02 | 16.499 | 59.999 | 13 | 50.02 | 15.943 | 59.971 | 13 | 49.99 | 17.355 | 59.988 | 13 | 50 | 8.271 | 59.976 | 5 | 50.02 | 8.677 | 59.982 | 5
50.03 | 16.495 | 59.999 | 13 | 50.03 | 15.943 | 59.971 | 13 | 50 | 17.355 | 59.988 | 13 | 50.01 | 8.271 | 59.976 | 5 | 50.03 | 8.677 | 59.982 | 5
50.03 | 16.495 | 59.999 | 13 | 50.04 | 15.943 | 59.971 | 13 | 50.01 | 17.355 | 59.988 | 13 | 50.02 | 8.271 | 59.976 | 5 | 50.04 | 8.671 | 59.982 | 5
50.04 | 16.495 | 59.999 | 13 | 50.05 | 15.943 | 59.971 | 13 | 50.02 | 17.352 | 59.988 | 13 | 50.02 | 8.271 | 59.976 | 5 | 50.05 | 8.671 | 59.982 | 5
50.05 | 16.495 | 59.999 | 13 | 50.06 | 15.943 | 59.971 | 13 | 50.03 | 17.352 | 59.988 | 13 | 50.03 | 8.268 | 59.976 | 5 | 50.06 | 8.671 | 59.982 | 5
50.06 | 16.495 | 59.999 | 13 | 50.06 | 15.943 | 59.971 | 13 | 50.03 | 17.351 | 59.988 | 13 | 50.04 | 8.268 | 59.976 | 5 | 50.06 | 8.671 | 59.982 | 5
50.07 | 16.495 | 59.999 | 13 | 50.07 | 15.943 | 59.971 | 13 | 50.04 | 17.351 | 59.988 | 13 | 50.05 | 8.268 | 59.976 | 5 | 50.07 | 8.671 | 59.982 | 5
50.08 | 16.495 | 59.999 | 13 | 50.08 | 15.946 | 59.971 | 13 | 50.05 | 17.348 | 59.988 | 13 | 50.06 | 8.268 | 59.976 | 5 | 50.08 | 8.671 | 59.982 | 5
50.08 | 16.495 | 59.999 | 13 | 50.09 | 15.946 | 59.971 | 13 | 50.06 | 17.348 | 59.988 | 13 | 50.07 | 8.266 | 59.976 | 5 | 50.09 | 8.668 | 59.982 | 5
50.09 | 16.495 | 59.999 | 13 | 50.1 | 15.949 | 59.971 | 13 | 50.07 | 17.348 | 59.988 | 13 | 50.07 | 8.266 | 59.976 | 5 | 50.1 | 8.668 | 59.982 | 5
50.1 | 16.495 | 59.999 | 13 | 50.11 | 15.949 | 59.971 | 13 | 50.08 | 17.348 | 59.988 | 13 | 50.08 | 8.266 | 59.976 | 5 | 50.11 | 8.668 | 59.982 | 5
50.11 | 16.495 | 59.999 | 13 | 50.11 | 15.949 | 59.971 | 13 | 50.08 | 17.348 | 59.988 | 13 | 50.09 | 8.266 | 59.976 | 5 | 50.11 | 8.668 | 59.982 | 5
50.12 | 16.495 | 59.999 | 13 | 50.12 | 15.949 | 59.971 | 13 | 50.09 | 17.348 | 59.988 | 13 | 50.1 | 8.266 | 59.976 | 5 | 50.12 | 8.668 | 59.982 | 5
50.13 | 16.489 | 59.999 | 13 | 50.13 | 15.949 | 59.971 | 13 | 50.1 | 17.348 | 59.988 | 13 | 50.11 | 8.266 | 59.976 | 5 | 50.13 | 8.668 | 59.982 | 5
50.13 | 16.489 | 59.999 | 13 | 50.14 | 15.949 | 59.971 | 13 | 50.11 | 17.348 | 59.988 | 13 | 50.12 | 8.266 | 59.976 | 5 | 50.14 | 8.667 | 59.982 | 5
50.14 | 16.489 | 59.999 | 13 | 50.15 | 15.949 | 59.971 | 13 | 50.12 | 17.348 | 59.988 | 13 | 50.12 | 8.266 | 59.976 | 5 | 50.15 | 8.667 | 59.982 | 5
50.15 | 16.489 | 59.999 | 13 | 50.16 | 15.949 | 59.971 | 13 | 50.13 | 17.348 | 59.988 | 13 | 50.13 | 8.264 | 59.976 | 5 | 50.16 | 8.663 | 59.982 | 5
50.16 | 16.488 | 59.999 | 13 | 50.16 | 15.95 | 59.971 | 13 | 50.13 | 17.348 | 59.988 | 13 | 50.14 | 8.264 | 59.976 | 5 | 50.16 | 8.663 | 59.982 | 5
50.17 | 16.488 | 59.999 | 13 | 50.17 | 15.95 | 59.971 | 13 | 50.14 | 17.348 | 59.988 | 13 | 50.15 | 8.264 | 59.976 | 5 | 50.17 | 8.66 | 59.982 | 5
50.18 | 16.488 | 59.999 | 13 | 50.18 | 15.95 | 59.971 | 13 | 50.15 | 17.348 | 59.988 | 13 | 50.16 | 8.264 | 59.976 | 5 | 50.18 | 8.66 | 59.982 | 5
50.18 | 16.488 | 59.999 | 13 | 50.19 | 15.95 | 59.971 | 13 | 50.16 | 17.348 | 59.988 | 13 | 50.17 | 8.264 | 59.976 | 5 | 50.19 | 8.66 | 59.982 | 5
50.19 | 16.488 | 59.999 | 13 | 50.2 | 15.95 | 59.971 | 13 | 50.17 | 17.348 | 59.988 | 13 | 50.17 | 8.264 | 59.976 | 5 | 50.2 | 8.66 | 59.982 | 5
50.2 | 16.488 | 59.999 | 13 | 50.21 | 15.95 | 59.971 | 13 | 50.18 | 17.348 | 59.988 | 13 | 50.18 | 8.261 | 59.976 | 5 | 50.21 | 8.66 | 59.982 | 5
50.21 | 16.488 | 59.999 | 13 | 50.21 | 15.95 | 59.971 | 13 | 50.18 | 17.341 | 59.988 | 13 | 50.19 | 8.261 | 59.976 | 5 | 50.21 | 8.66 | 59.982 | 5
50.22 | 16.488 | 59.999 | 13 | 50.22 | 15.95 | 59.971 | 13 | 50.19 | 17.341 | 59.988 | 13 | 50.2 | 8.261 | 59.976 | 5 | 50.22 | 8.657 | 59.982 | 5
50.23 | 16.488 | 59.999 | 13 | 50.23 | 15.95 | 59.971 | 13 | 50.2 | 17.338 | 59.988 | 13 | 50.21 | 8.261 | 59.976 | 5 | 50.23 | 8.657 | 59.982 | 5
50.23 | 16.488 | 59.999 | 13 | 50.24 | 15.95 | 59.971 | 13 | 50.21 | 17.338 | 59.988 | 13 | 50.22 | 8.258 | 59.976 | 5 | 50.24 | 8.654 | 59.982 | 5
50.24 | 16.488 | 59.999 | 13 | 50.25 | 15.95 | 59.971 | 13 | 50.22 | 17.338 | 59.988 | 13 | 50.22 | 8.258 | 59.976 | 5 | 50.25 | 8.654 | 59.982 | 5
50.25 | 16.488 | 59.999 | 13 | 50.26 | 15.95 | 59.971 | 13 | 50.23 | 17.338 | 59.988 | 13 | 50.23 | 8.258 | 59.976 | 5 | 50.26 | 8.651 | 59.982 | 5
50.26 | 16.488 | 59.999 | 13 | 50.26 | 15.95 | 59.971 | 13 | 50.23 | 17.338 | 59.988 | 13 | 50.24 | 8.258 | 59.976 | 5 | 50.26 | 8.651 | 59.982 | 5
50.27 | 16.488 | 59.999 | 13 | 50.27 | 15.95 | 59.971 | 13 | 50.24 | 17.338 | 59.988 | 13 | 50.25 | 8.258 | 59.976 | 5 | 50.27 | 8.619 | 59.982 | 5
50.28 | 16.488 | 59.999 | 13 | 50.28 | 15.95 | 59.971 | 13 | 50.25 | 17.338 | 59.988 | 13 | 50.26 | 8.258 | 59.976 | 5 | 50.28 | 8.619 | 59.982 | 5
50.28 | 16.488 | 59.999 | 13 | 50.29 | 15.95 | 59.971 | 13 | 50.26 | 17.338 | 59.988 | 13 | 50.27 | 8.256 | 59.976 | 5 | 50.29 | 8.618 | 59.982 | 5
50.29 | 16.485 | 59.999 | 13 | 50.3 | 15.95 | 59.971 | 13 | 50.27 | 17.338 | 59.988 | 13 | 50.27 | 8.256 | 59.976 | 5 | 50.3 | 8.618 | 59.982 | 5
50.3 | 16.485 | 59.999 | 13 | 50.31 | 15.95 | 59.971 | 13 | 50.28 | 17.338 | 59.988 | 13 | 50.28 | 8.256 | 59.976 | 5 | 50.31 | 8.617 | 59.982 | 5
50.31 | 16.485 | 59.999 | 13 | 50.31 | 15.95 | 59.971 | 13 | 50.28 | 17.337 | 59.988 | 13 | 50.29 | 8.256 | 59.976 | 5 | 50.31 | 8.617 | 59.982 | 5
50.32 | 16.485 | 59.999 | 13 | 50.32 | 15.95 | 59.971 | 13 | 50.29 | 17.337 | 59.988 | 13 | 50.3 | 8.256 | 59.976 | 5 | 50.32 | 8.617 | 59.982 | 5
50.33 | 16.482 | 59.999 | 13 | 50.33 | 15.95 | 59.971 | 13 | 50.3 | 17.337 | 59.988 | 13 | 50.31 | 8.256 | 59.976 | 5 | 50.33 | 8.617 | 59.982 | 5
50.33 | 16.482 | 59.999 | 13 | 50.34 | 15.95 | 59.971 | 13 | 50.31 | 17.337 | 59.988 | 13 | 50.32 | 8.256 | 59.976 | 5 | 50.34 | 8.613 | 59.982 | 5
50.34 | 16.482 | 59.999 | 13 | 50.35 | 15.95 | 59.971 | 13 | 50.32 | 17.335 | 59.988 | 13 | 50.32 | 8.256 | 59.976 | 5 | 50.35 | 8.613 | 59.982 | 5
50.35 | 16.482 | 59.999 | 13 | 50.36 | 15.95 | 59.971 | 13 | 50.33 | 17.335 | 59.988 | 13 | 50.33 | 8.256 | 59.976 | 5 | 50.36 | 8.611 | 59.982 | 5
50.36 | 16.482 | 59.999 | 13 | 50.36 | 15.95 | 59.971 | 13 | 50.33 | 17.335 | 59.988 | 13 | 50.34 | 8.256 | 59.976 | 5 | 50.36 | 8.611 | 59.982 | 5
50.37 | 16.482 | 59.999 | 13 | 50.37 | 15.95 | 59.971 | 13 | 50.34 | 17.335 | 59.988 | 13 | 50.35 | 8.256 | 59.976 | 5 | 50.37 | 8.611 | 59.982 | 5
50.38 | 16.482 | 59.999 | 13 | 50.38 | 15.95 | 59.971 | 13 | 50.35 | 17.331 | 59.988 | 13 | 50.36 | 8.256 | 59.976 | 5 | 50.38 | 8.611 | 59.982 | 5
50.38 | 16.482 | 59.999 | 13 | 50.39 | 15.95 | 59.971 | 13 | 50.36 | 17.331 | 59.988 | 13 | 50.37 | 8.254 | 59.976 | 5 | 50.39 | 8.608 | 59.982 | 5
50.39 | 16.482 | 59.999 | 13 | 50.4 | 15.95 | 59.971 | 13 | 50.37 | 17.331 | 59.988 | 13 | 50.37 | 8.254 | 59.976 | 5 | 50.4 | 8.608 | 59.982 | 5
50.4 | 16.482 | 59.999 | 13 | 50.41 | 15.95 | 59.971 | 13 | 50.38 | 17.331 | 59.988 | 13 | 50.38 | 8.254 | 59.976 | 5 | 50.41 | 8.608 | 59.982 | 5
50.41 | 16.482 | 59.999 | 13 | 50.41 | 15.95 | 59.971 | 13 | 50.38 | 17.331 | 59.988 | 13 | 50.39 | 8.254 | 59.976 | 5 | 50.41 | 8.608 | 59.982 | 5
50.42 | 16.482 | 59.999 | 13 | 50.42 | 15.95 | 59.971 | 13 | 50.39 | 17.331 | 59.988 | 13 | 50.4 | 8.25 | 59.976 | 5 | 50.42 | 8.604 | 59.982 | 5
50.43 | 16.468 | 59.999 | 13 | 50.43 | 15.95 | 59.971 | 13 | 50.4 | 17.331 | 59.988 | 13 | 50.41 | 8.25 | 59.976 | 5 | 50.43 | 8.604 | 59.982 | 5
50.43 | 16.468 | 59.999 | 13 | 50.44 | 15.95 | 59.971 | 13 | 50.41 | 17.331 | 59.988 | 13 | 50.42 | 8.25 | 59.976 | 5 | 50.44 | 8.604 | 59.982 | 5
50.44 | 16.468 | 59.999 | 13 | 50.45 | 15.95 | 59.971 | 13 | 50.42 | 17.335 | 59.988 | 13 | 50.42 | 8.25 | 59.976 | 5 | 50.45 | 8.604 | 59.982 | 5
50.45 | 16.468 | 59.999 | 13 | 50.46 | 15.95 | 59.971 | 13 | 50.43 | 17.335 | 59.988 | 13 | 50.43 | 8.25 | 59.976 | 5 | 50.46 | 8.601 | 59.982 | 5
50.46 | 16.468 | 59.999 | 13 | 50.46 | 15.95 | 59.971 | 13 | 50.43 | 17.334 | 59.988 | 13 | 50.44 | 8.25 | 59.976 | 5 | 50.46 | 8.601 | 59.982 | 5
50.47 | 16.468 | 59.999 | 13 | 50.47 | 15.95 | 59.971 | 13 | 50.44 | 17.334 | 59.988 | 13 | 50.45 | 8.249 | 59.976 | 5 | 50.47 | 8.598 | 59.982 | 5
50.48 | 16.465 | 59.999 | 13 | 50.48 | 15.95 | 59.971 | 13 | 50.45 | 17.334 | 59.988 | 13 | 50.46 | 8.249 | 59.976 | 5 | 50.48 | 8.598 | 59.982 | 5
50.48 | 16.465 | 59.999 | 13 | 50.49 | 15.95 | 59.971 | 13 | 50.46 | 17.334 | 59.988 | 13 | 50.47 | 8.156 | 59.976 | 5 | 50.49 | 8.596 | 59.982 | 5
50.49 | 16.462 | 59.999 | 13 | 50.5 | 15.95 | 59.971 | 13 | 50.47 | 17.334 | 59.988 | 13 | 50.47 | 8.156 | 59.976 | 5 | 50.5 | 8.596 | 59.982 | 5
50.5 | 16.462 | 59.999 | 13 | 50.51 | 15.95 | 59.971 | 13 | 50.48 | 17.334 | 59.988 | 13 | 50.48 | 8.061 | 59.976 | 5 | 50.51 | 8.595 | 59.982 | 5
50.51 | 16.462 | 59.999 | 13 | 50.51 | 15.95 | 59.971 | 13 | 50.48 | 17.334 | 59.988 | 13 | 50.49 | 8.061 | 59.976 | 5 | 50.51 | 8.595 | 59.982 | 5
50.52 | 16.462 | 59.999 | 13 | 50.52 | 15.95 | 59.971 | 13 | 50.49 | 17.334 | 59.988 | 13 | 50.5 | 8.061 | 59.976 | 5 | 50.52 | 8.547 | 59.982 | 5
50.53 | 16.462 | 59.999 | 13 | 50.53 | 15.95 | 59.971 | 13 | 50.5 | 17.334 | 59.988 | 13 | 50.51 | 8.061 | 59.976 | 5 | 50.53 | 8.547 | 59.982 | 5
50.53 | 16.462 | 59.999 | 13 | 50.54 | 15.95 | 59.971 | 13 | 50.51 | 17.334 | 59.988 | 13 | 50.52 | 8.061 | 59.976 | 5 | 50.54 | 8.547 | 59.982 | 5
50.54 | 16.462 | 59.999 | 13 | 50.55 | 15.95 | 59.971 | 13 | 50.52 | 17.334 | 59.988 | 13 | 50.52 | 8.061 | 59.976 | 5 | 50.55 | 8.547 | 59.982 | 5
50.55 | 16.462 | 59.999 | 13 | 50.56 | 15.95 | 59.971 | 13 | 50.53 | 17.334 | 59.988 | 13 | 50.53 | 8.061 | 59.976 | 5 | 50.56 | 8.542 | 59.982 | 5
50.56 | 16.462 | 59.999 | 13 | 50.56 | 15.95 | 59.971 | 13 | 50.53 | 17.334 | 59.988 | 13 | 50.54 | 8.061 | 59.976 | 5 | 50.56 | 8.542 | 59.982 | 5
50.57 | 16.462 | 59.999 | 13 | 50.57 | 15.95 | 59.971 | 13 | 50.54 | 17.334 | 59.988 | 13 | 50.55 | 8.061 | 59.976 | 5 | 50.57 | 8.538 | 59.982 | 5
50.58 | 16.462 | 59.999 | 13 | 50.58 | 15.95 | 59.971 | 13 | 50.55 | 17.334 | 59.988 | 13 | 50.56 | 8.061 | 59.976 | 5 | 50.58 | 8.538 | 59.982 | 5
50.58 | 16.462 | 59.999 | 13 | 50.59 | 15.95 | 59.971 | 13 | 50.56 | 17.334 | 59.988 | 13 | 50.57 | 8.061 | 59.976 | 5 | 50.59 | 8.538 | 59.982 | 5
50.59 | 16.459 | 59.999 | 13 | 50.6 | 15.95 | 59.971 | 13 | 50.57 | 17.334 | 59.988 | 13 | 50.58 | 8.061 | 59.976 | 5 | 50.6 | 8.538 | 59.982 | 5
50.6 | 16.459 | 59.999 | 13 | 50.61 | 15.95 | 59.971 | 13 | 50.58 | 17.334 | 59.988 | 13 | 50.58 | 8.06 | 59.976 | 5 | 50.61 | 8.538 | 59.982 | 5
50.61 | 16.459 | 59.999 | 13 | 50.61 | 15.95 | 59.971 | 13 | 50.58 | 17.334 | 59.988 | 13 | 50.59 | 8.06 | 59.976 | 5 | 50.61 | 8.538 | 59.982 | 5
50.62 | 16.459 | 59.999 | 13 | 50.62 | 15.95 | 59.971 | 13 | 50.59 | 17.334 | 59.988 | 13 | 50.6 | 8.06 | 59.976 | 5 | 50.62 | 8.532 | 59.982 | 5
50.63 | 16.459 | 59.999 | 13 | 50.63 | 15.95 | 59.971 | 13 | 50.6 | 17.334 | 59.988 | 13 | 50.61 | 8.06 | 59.976 | 5 | 50.63 | 8.532 | 59.982 | 5
50.63 | 16.459 | 59.999 | 13 | 50.64 | 15.95 | 59.971 | 13 | 50.61 | 17.334 | 59.988 | 13 | 50.62 | 8.06 | 59.976 | 5 | 50.64 | 8.531 | 59.982 | 5
50.64 | 16.458 | 59.999 | 13 | 50.65 | 15.95 | 59.971 | 13 | 50.62 | 17.334 | 59.988 | 13 | 50.62 | 8.06 | 59.976 | 5 | 50.65 | 8.531 | 59.982 | 5
50.65 | 16.458 | 59.999 | 13 | 50.66 | 15.95 | 59.971 | 13 | 50.63 | 17.334 | 59.988 | 13 | 50.63 | 8.06 | 59.976 | 5 | 50.66 | 8.531 | 59.982 | 5
50.66 | 16.458 | 59.999 | 13 | 50.66 | 15.95 | 59.971 | 13 | 50.63 | 17.334 | 59.988 | 13 | 50.64 | 8.06 | 59.976 | 5 | 50.66 | 8.531 | 59.982 | 5
50.67 | 16.458 | 59.999 | 13 | 50.67 | 15.95 | 59.971 | 13 | 50.64 | 17.334 | 59.988 | 13 | 50.65 | 8.057 | 59.976 | 5 | 50.67 | 8.529 | 59.982 | 5
50.68 | 16.458 | 59.999 | 13 | 50.68 | 15.95 | 59.971 | 13 | 50.65 | 17.334 | 59.988 | 13 | 50.66 | 8.057 | 59.976 | 5 | 50.68 | 8.529 | 59.982 | 5
50.68 | 16.458 | 59.999 | 13 | 50.69 | 15.95 | 59.971 | 13 | 50.66 | 17.334 | 59.988 | 13 | 50.67 | 8.054 | 59.976 | 5 | 50.69 | 8.524 | 59.982 | 5
50.69 | 16.454 | 59.999 | 13 | 50.7 | 15.95 | 59.971 | 13 | 50.67 | 17.334 | 59.988 | 13 | 50.68 | 8.054 | 59.976 | 5 | 50.7 | 8.524 | 59.982 | 5
50.7 | 16.454 | 59.999 | 13 | 50.71 | 15.95 | 59.971 | 13 | 50.68 | 17.334 | 59.988 | 13 | 50.68 | 8.054 | 59.976 | 5 | 50.71 | 8.524 | 59.982 | 5
50.71 | 16.454 | 59.999 | 13 | 50.71 | 15.946 | 59.971 | 13 | 50.68 | 17.334 | 59.988 | 13 | 50.69 | 8.054 | 59.976 | 5 | 50.71 | 8.524 | 59.982 | 5
50.72 | 16.454 | 59.999 | 13 | 50.72 | 15.946 | 59.971 | 13 | 50.69 | 17.334 | 59.988 | 13 | 50.7 | 8.054 | 59.976 | 5 | 50.72 | 8.524 | 59.976 | 5
50.73 | 16.454 | 59.999 | 13 | 50.73 | 15.946 | 59.971 | 13 | 50.7 | 17.334 | 59.988 | 13 | 50.71 | 8.054 | 59.976 | 5 | 50.73 | 8.524 | 59.976 | 5
50.73 | 16.454 | 59.999 | 13 | 50.74 | 15.946 | 59.971 | 13 | 50.71 | 17.334 | 59.988 | 13 | 50.72 | 8.054 | 59.976 | 5 | 50.74 | 8.523 | 59.976 | 5
50.74 | 16.454 | 59.999 | 13 | 50.75 | 15.941 | 59.971 | 13 | 50.72 | 17.334 | 59.988 | 13 | 50.73 | 8.054 | 59.976 | 5 | 50.75 | 8.523 | 59.976 | 5
50.75 | 16.454 | 59.999 | 13 | 50.76 | 15.941 | 59.971 | 13 | 50.73 | 17.334 | 59.988 | 13 | 50.73 | 8.054 | 59.976 | 5 | 50.76 | 8.523 | 59.976 | 5
50.76 | 16.449 | 59.999 | 13 | 50.76 | 15.937 | 59.971 | 13 | 50.73 | 17.334 | 59.988 | 13 | 50.74 | 8.054 | 59.976 | 5 | 50.76 | 8.523 | 59.976 | 5
50.77 | 16.449 | 59.999 | 13 | 50.77 | 15.937 | 59.971 | 13 | 50.74 | 17.334 | 59.988 | 13 | 50.75 | 7.961 | 59.976 | 5 | 50.77 | 8.523 | 59.976 | 5
50.78 | 16.449 | 59.999 | 13 | 50.78 | 15.937 | 59.971 | 13 | 50.75 | 17.334 | 59.988 | 13 | 50.76 | 7.961 | 59.976 | 5 | 50.78 | 8.523 | 59.976 | 5
50.78 | 16.449 | 59.999 | 13 | 50.79 | 15.937 | 59.971 | 13 | 50.76 | 17.334 | 59.988 | 13 | 50.77 | 7.961 | 59.976 | 5 | 50.79 | 8.521 | 59.976 | 5
50.79 | 16.449 | 59.999 | 13 | 50.8 | 15.937 | 59.971 | 13 | 50.77 | 17.334 | 59.988 | 13 | 50.78 | 7.961 | 59.976 | 5 | 50.8 | 8.521 | 59.976 | 5
50.8 | 16.449 | 59.999 | 13 | 50.81 | 15.937 | 59.971 | 13 | 50.78 | 17.334 | 59.988 | 13 | 50.78 | 7.958 | 59.976 | 5 | 50.81 | 8.521 | 59.976 | 5
50.81 | 16.449 | 59.999 | 13 | 50.81 | 15.937 | 59.971 | 13 | 50.78 | 17.334 | 59.988 | 13 | 50.79 | 7.958 | 59.976 | 5 | 50.81 | 8.521 | 59.976 | 5
50.82 | 16.449 | 59.999 | 13 | 50.82 | 15.937 | 59.971 | 13 | 50.79 | 17.334 | 59.988 | 13 | 50.8 | 7.958 | 59.976 | 5 | 50.82 | 8.521 | 59.976 | 5
50.83 | 16.449 | 59.999 | 13 | 50.83 | 15.937 | 59.971 | 13 | 50.8 | 17.334 | 59.988 | 13 | 50.81 | 7.958 | 59.976 | 5 | 50.83 | 8.521 | 59.976 | 5
50.83 | 16.449 | 59.999 | 13 | 50.84 | 15.937 | 59.971 | 13 | 50.81 | 17.334 | 59.988 | 13 | 50.82 | 7.958 | 59.976 | 5 | 50.84 | 8.521 | 59.976 | 5
50.84 | 16.445 | 59.999 | 13 | 50.85 | 15.935 | 59.971 | 13 | 50.82 | 17.334 | 59.994 | 13 | 50.83 | 7.958 | 59.976 | 5 | 50.85 | 8.521 | 59.976 | 5
50.85 | 16.445 | 59.999 | 13 | 50.86 | 15.935 | 59.971 | 13 | 50.83 | 17.334 | 59.994 | 13 | 50.83 | 7.958 | 59.976 | 5 | 50.86 | 8.521 | 59.976 | 5
50.86 | 16.445 | 59.999 | 13 | 50.86 | 15.932 | 59.971 | 13 | 50.83 | 17.334 | 59.994 | 13 | 50.84 | 7.958 | 59.976 | 5 | 50.86 | 8.521 | 59.976 | 5
50.87 | 16.445 | 59.999 | 13 | 50.87 | 15.932 | 59.971 | 13 | 50.84 | 17.334 | 59.994 | 13 | 50.85 | 7.958 | 59.976 | 5 | 50.87 | 8.521 | 59.976 | 5
50.88 | 16.445 | 59.999 | 13 | 50.88 | 15.932 | 59.971 | 13 | 50.85 | 17.334 | 59.994 | 13 | 50.86 | 7.958 | 59.976 | 5 | 50.88 | 8.521 | 59.976 | 5
50.88 | 16.445 | 59.999 | 13 | 50.89 | 15.932 | 59.971 | 13 | 50.86 | 17.334 | 59.994 | 13 | 50.87 | 7.956 | 59.976 | 5 | 50.89 | 8.521 | 59.976 | 5
50.89 | 16.445 | 59.999 | 13 | 50.9 | 15.932 | 59.971 | 13 | 50.87 | 17.334 | 59.994 | 13 | 50.88 | 7.956 | 59.976 | 5 | 50.9 | 8.521 | 59.976 | 5
50.9 | 16.445 | 59.999 | 13 | 50.91 | 15.932 | 59.971 | 13 | 50.88 | 17.334 | 59.994 | 13 | 50.88 | 7.956 | 59.976 | 5 | 50.91 | 8.521 | 59.976 | 5
50.91 | 16.445 | 59.999 | 13 | 50.91 | 15.932 | 59.971 | 13 | 50.88 | 17.334 | 59.994 | 13 | 50.89 | 7.956 | 59.976 | 5 | 50.91 | 8.521 | 59.976 | 5
50.92 | 16.445 | 59.999 | 13 | 50.92 | 15.932 | 59.971 | 13 | 50.89 | 17.334 | 59.994 | 13 | 50.9 | 7.956 | 59.976 | 5 | 50.92 | 8.521 | 59.976 | 5
50.93 | 16.441 | 59.999 | 13 | 50.93 | 15.928 | 59.971 | 13 | 50.9 | 17.334 | 59.994 | 13 | 50.91 | 7.956 | 59.976 | 5 | 50.93 | 8.521 | 59.976 | 5
50.93 | 16.441 | 59.999 | 13 | 50.94 | 15.928 | 59.971 | 13 | 50.91 | 17.334 | 59.994 | 13 | 50.92 | 7.953 | 59.976 | 5 | 50.94 | 8.521 | 59.976 | 5
50.94 | 16.44 | 59.999 | 13 | 50.95 | 15.928 | 59.971 | 13 | 50.92 | 17.327 | 59.994 | 13 | 50.93 | 7.953 | 59.976 | 5 | 50.95 | 8.521 | 59.976 | 5
50.95 | 16.44 | 59.999 | 13 | 50.96 | 15.928 | 59.971 | 13 | 50.93 | 17.327 | 59.994 | 13 | 50.93 | 7.953 | 59.976 | 5 | 50.96 | 8.521 | 59.976 | 5
50.96 | 16.44 | 59.999 | 13 | 50.96 | 15.924 | 59.971 | 13 | 50.93 | 17.327 | 59.994 | 13 | 50.94 | 7.953 | 59.976 | 5 | 50.96 | 8.521 | 59.976 | 5
50.97 | 16.44 | 59.999 | 13 | 50.97 | 15.924 | 59.971 | 13 | 50.94 | 17.327 | 59.994 | 13 | 50.95 | 7.953 | 59.976 | 5 | 50.97 | 8.521 | 59.976 | 5
50.98 | 16.44 | 59.999 | 13 | 50.98 | 15.922 | 59.971 | 13 | 50.95 | 17.315 | 59.994 | 13 | 50.96 | 7.953 | 59.976 | 5 | 50.98 | 8.521 | 59.976 | 5
50.98 | 16.44 | 59.999 | 13 | 50.99 | 15.922 | 59.971 | 13 | 50.96 | 17.315 | 59.994 | 13 | 50.97 | 7.951 | 59.976 | 5 | 50.99 | 8.521 | 59.976 | 5
50.99 | 16.436 | 59.999 | 13 | 51 | 15.922 | 59.971 | 13 | 50.97 | 17.31 | 59.994 | 13 | 50.98 | 7.951 | 59.976 | 5 | 51 | 8.521 | 59.976 | 5
51 | 16.436 | 59.999 | 13 | 51.01 | 15.922 | 59.971 | 13 | 50.98 | 17.31 | 59.994 | 13 | 50.98 | 7.951 | 59.976 | 5 | 51.01 | 8.521 | 59.976 | 5
51.01 | 16.436 | 59.999 | 13 | 51.01 | 15.922 | 59.971 | 13 | 50.98 | 17.335 | 59.994 | 13 | 50.99 | 7.951 | 59.976 | 5 | 51.01 | 8.521 | 59.976 | 5
51.02 | 16.436 | 59.999 | 13 | 51.02 | 15.922 | 59.971 | 13 | 50.99 | 17.335 | 59.994 | 13 | 51 | 7.951 | 59.976 | 5 | 51.02 | 8.521 | 59.976 | 5
51.03 | 16.436 | 59.999 | 13 | 51.03 | 15.922 | 59.971 | 13 | 51 | 17.333 | 59.994 | 13 | 51.01 | 7.951 | 59.976 | 5 | 51.03 | 8.521 | 59.976 | 5
51.03 | 16.436 | 59.999 | 13 | 51.04 | 15.922 | 59.971 | 13 | 51.01 | 17.333 | 59.994 | 13 | 51.02 | 7.951 | 59.976 | 5 | 51.04 | 8.521 | 59.976 | 5
51.04 | 16.436 | 59.999 | 13 | 51.05 | 15.919 | 59.971 | 13 | 51.02 | 17.328 | 59.994 | 13 | 51.03 | 7.951 | 59.976 | 5 | 51.05 | 8.521 | 59.976 | 5
51.05 | 16.436 | 59.999 | 13 | 51.06 | 15.919 | 59.971 | 13 | 51.03 | 17.328 | 59.994 | 13 | 51.03 | 7.951 | 59.976 | 5 | 51.06 | 8.521 | 59.976 | 5
51.06 | 16.436 | 59.999 | 13 | 51.06 | 15.917 | 59.971 | 13 | 51.03 | 17.326 | 59.994 | 13 | 51.04 | 7.951 | 59.976 | 5 | 51.06 | 8.521 | 59.976 | 5
51.07 | 16.436 | 59.999 | 13 | 51.07 | 15.917 | 59.971 | 13 | 51.04 | 17.326 | 59.994 | 13 | 51.05 | 7.948 | 59.976 | 5 | 51.07 | 8.521 | 59.976 | 5
51.08 | 16.436 | 59.999 | 13 | 51.08 | 15.912 | 59.971 | 13 | 51.05 | 17.312 | 59.994 | 13 | 51.06 | 7.948 | 59.976 | 5 | 51.08 | 8.521 | 59.976 | 5
51.08 | 16.436 | 59.999 | 13 | 51.09 | 15.912 | 59.971 | 13 | 51.06 | 17.312 | 59.994 | 13 | 51.07 | 7.948 | 59.976 | 5 | 51.09 | 8.521 | 59.976 | 5
51.09 | 16.436 | 59.999 | 13 | 51.1 | 15.912 | 59.971 | 13 | 51.07 | 17.307 | 59.994 | 13 | 51.08 | 7.948 | 59.976 | 5 | 51.1 | 8.521 | 59.976 | 5
51.1 | 16.436 | 59.999 | 13 | 51.11 | 15.912 | 59.971 | 13 | 51.08 | 17.307 | 59.994 | 13 | 51.08 | 7.948 | 59.976 | 5 | 51.11 | 8.521 | 59.976 | 5
51.11 | 16.434 | 59.999 | 13 | 51.11 | 15.912 | 59.971 | 13 | 51.08 | 17.298 | 59.994 | 13 | 51.09 | 7.948 | 59.976 | 5 | 51.11 | 8.521 | 59.976 | 5
51.12 | 16.434 | 59.999 | 13 | 51.12 | 15.912 | 59.971 | 13 | 51.09 | 17.298 | 59.994 | 13 | 51.1 | 7.948 | 59.976 | 5 | 51.12 | 8.521 | 59.976 | 5
51.13 | 16.432 | 59.999 | 13 | 51.13 | 15.912 | 59.971 | 13 | 51.1 | 17.296 | 59.994 | 13 | 51.11 | 7.948 | 59.976 | 5 | 51.13 | 8.521 | 59.976 | 5
51.13 | 16.432 | 59.999 | 13 | 51.14 | 15.912 | 59.971 | 13 | 51.11 | 17.296 | 59.994 | 13 | 51.12 | 7.944 | 59.976 | 5 | 51.14 | 8.521 | 59.976 | 5
51.14 | 16.432 | 59.999 | 13 | 51.15 | 15.912 | 59.971 | 13 | 51.12 | 17.29 | 59.994 | 13 | 51.13 | 7.944 | 59.976 | 5 | 51.15 | 8.521 | 59.976 | 5
51.15 | 16.432 | 59.999 | 13 | 51.16 | 15.912 | 59.971 | 13 | 51.13 | 17.29 | 59.994 | 13 | 51.13 | 7.941 | 59.976 | 5 | 51.16 | 8.521 | 59.976 | 5
51.16 | 16.432 | 59.999 | 13 | 51.16 | 15.907 | 59.971 | 13 | 51.13 | 17.285 | 59.994 | 13 | 51.14 | 7.941 | 59.976 | 5 | 51.16 | 8.521 | 59.976 | 5
51.17 | 16.432 | 59.999 | 13 | 51.17 | 15.907 | 59.971 | 13 | 51.14 | 17.285 | 59.994 | 13 | 51.15 | 7.941 | 59.976 | 5 | 51.17 | 8.521 | 59.976 | 5
51.18 | 16.432 | 59.999 | 13 | 51.18 | 15.907 | 59.971 | 13 | 51.15 | 17.277 | 59.988 | 13 | 51.16 | 7.941 | 59.976 | 5 | 51.18 | 8.521 | 59.976 | 5
51.18 | 16.432 | 59.999 | 13 | 51.19 | 15.907 | 59.971 | 13 | 51.16 | 17.277 | 59.988 | 13 | 51.17 | 7.941 | 59.976 | 5 | 51.19 | 8.521 | 59.976 | 5
51.19 | 16.43 | 59.999 | 13 | 51.2 | 15.907 | 59.971 | 13 | 51.17 | 17.275 | 59.988 | 13 | 51.18 | 7.941 | 59.976 | 5 | 51.2 | 8.521 | 59.976 | 5
51.2 | 16.43 | 59.999 | 13 | 51.21 | 15.907 | 59.971 | 13 | 51.18 | 17.275 | 59.988 | 13 | 51.18 | 7.941 | 59.976 | 5 | 51.21 | 8.521 | 59.976 | 5
51.21 | 16.38 | 59.999 | 13 | 51.21 | 15.907 | 59.971 | 13 | 51.18 | 17.269 | 59.988 | 13 | 51.19 | 7.941 | 59.976 | 5 | 51.21 | 8.521 | 59.976 | 5
51.22 | 16.38 | 59.999 | 13 | 51.22 | 15.907 | 59.971 | 13 | 51.19 | 17.269 | 59.988 | 13 | 51.2 | 7.941 | 59.976 | 5 | 51.22 | 8.521 | 59.976 | 5
51.23 | 16.38 | 59.999 | 13 | 51.23 | 15.889 | 59.971 | 13 | 51.2 | 17.264 | 59.988 | 13 | 51.21 | 7.941 | 59.976 | 5 | 51.23 | 8.521 | 59.976 | 5
51.23 | 16.38 | 59.999 | 13 | 51.24 | 15.889 | 59.971 | 13 | 51.21 | 17.264 | 59.988 | 13 | 51.22 | 7.941 | 59.976 | 5 | 51.24 | 8.521 | 59.976 | 5
51.24 | 16.377 | 59.999 | 13 | 51.25 | 15.884 | 59.971 | 13 | 51.22 | 17.252 | 59.988 | 13 | 51.23 | 7.941 | 59.976 | 5 | 51.25 | 8.521 | 59.976 | 5
51.25 | 16.377 | 59.999 | 13 | 51.26 | 15.884 | 59.971 | 13 | 51.23 | 17.252 | 59.988 | 13 | 51.23 | 7.939 | 59.976 | 5 | 51.26 | 8.521 | 59.976 | 5
51.26 | 16.371 | 59.999 | 13 | 51.26 | 15.884 | 59.971 | 13 | 51.23 | 17.229 | 59.988 | 13 | 51.24 | 7.939 | 59.976 | 5 | 51.26 | 8.521 | 59.976 | 5
51.27 | 16.371 | 59.999 | 13 | 51.27 | 15.884 | 59.971 | 13 | 51.24 | 17.229 | 59.988 | 13 | 51.25 | 7.939 | 59.976 | 5 | 51.27 | 8.521 | 59.976 | 5
51.28 | 16.329 | 59.999 | 13 | 51.28 | 15.878 | 59.971 | 13 | 51.25 | 17.225 | 59.988 | 13 | 51.26 | 7.939 | 59.976 | 5 | 51.28 | 8.521 | 59.976 | 5
51.28 | 16.329 | 59.999 | 13 | 51.29 | 15.878 | 59.971 | 13 | 51.26 | 17.225 | 59.988 | 13 | 51.27 | 7.939 | 59.976 | 5 | 51.29 | 8.521 | 59.976 | 5
51.29 | 16.324 | 59.999 | 13 | 51.3 | 15.847 | 59.971 | 13 | 51.27 | 17.221 | 59.988 | 13 | 51.28 | 7.939 | 59.976 | 5 | 51.3 | 8.521 | 59.976 | 5
51.3 | 16.324 | 59.999 | 13 | 51.31 | 15.847 | 59.971 | 13 | 51.28 | 17.221 | 59.988 | 13 | 51.28 | 7.939 | 59.976 | 5 | 51.31 | 8.521 | 59.976 | 5
51.31 | 16.324 | 59.999 | 13 | 51.31 | 15.847 | 59.971 | 13 | 51.28 | 17.211 | 59.988 | 13 | 51.29 | 7.939 | 59.976 | 5 | 51.31 | 8.521 | 59.976 | 5
51.32 | 16.324 | 59.999 | 13 | 51.32 | 15.847 | 59.971 | 13 | 51.29 | 17.211 | 59.988 | 13 | 51.3 | 7.939 | 59.976 | 5 | 51.32 | 8.521 | 59.976 | 5
51.33 | 16.324 | 59.999 | 13 | 51.33 | 15.843 | 59.971 | 13 | 51.3 | 17.216 | 59.988 | 13 | 51.31 | 7.939 | 59.976 | 5 | 51.33 | 8.521 | 59.976 | 5
51.33 | 16.324 | 59.999 | 13 | 51.34 | 15.843 | 59.971 | 13 | 51.31 | 17.216 | 59.988 | 13 | 51.32 | 7.938 | 59.976 | 5 | 51.34 | 8.521 | 59.976 | 5
51.34 | 16.324 | 59.999 | 13 | 51.35 | 15.815 | 59.971 | 13 | 51.32 | 17.209 | 59.971 | 13 | 51.33 | 7.938 | 59.976 | 5 | 51.35 | 8.521 | 59.976 | 5
51.35 | 16.324 | 59.999 | 13 | 51.36 | 15.815 | 59.971 | 13 | 51.33 | 17.209 | 59.971 | 13 | 51.33 | 7.938 | 59.976 | 5 | 51.36 | 8.521 | 59.976 | 5
51.36 | 16.321 | 59.999 | 13 | 51.36 | 15.813 | 59.971 | 13 | 51.33 | 17.205 | 59.971 | 13 | 51.34 | 7.938 | 59.976 | 5 | 51.36 | 8.521 | 59.976 | 5
51.37 | 16.321 | 59.999 | 13 | 51.37 | 15.813 | 59.971 | 13 | 51.34 | 17.205 | 59.971 | 13 | 51.35 | 7.938 | 59.976 | 5 | 51.37 | 8.521 | 59.976 | 5
51.38 | 16.321 | 59.999 | 13 | 51.38 | 15.813 | 59.971 | 13 | 51.35 | 17.205 | 59.971 | 13 | 51.36 | 7.938 | 59.976 | 5 | 51.38 | 8.521 | 59.976 | 5
51.38 | 16.321 | 59.999 | 13 | 51.39 | 15.813 | 59.971 | 13 | 51.36 | 17.205 | 59.971 | 13 | 51.37 | 7.938 | 59.976 | 5 | 51.39 | 8.521 | 59.976 | 5
51.39 | 16.321 | 59.999 | 13 | 51.4 | 15.809 | 59.971 | 13 | 51.37 | 17.205 | 59.971 | 13 | 51.38 | 7.938 | 59.976 | 5 | 51.4 | 8.521 | 59.976 | 5
51.4 | 16.321 | 59.999 | 13 | 51.41 | 15.809 | 59.971 | 13 | 51.38 | 17.205 | 59.971 | 13 | 51.38 | 7.938 | 59.976 | 5 | 51.41 | 8.521 | 59.976 | 5
51.41 | 16.318 | 59.999 | 13 | 51.41 | 15.809 | 59.971 | 13 | 51.38 | 17.205 | 59.971 | 13 | 51.39 | 7.938 | 59.976 | 5 | 51.41 | 8.521 | 59.976 | 5
51.42 | 16.318 | 59.999 | 13 | 51.42 | 15.809 | 59.971 | 13 | 51.39 | 17.205 | 59.971 | 13 | 51.4 | 7.938 | 59.976 | 5 | 51.42 | 8.521 | 59.976 | 5
51.43 | 16.318 | 59.999 | 13 | 51.43 | 15.809 | 59.971 | 13 | 51.4 | 17.205 | 59.971 | 13 | 51.41 | 7.938 | 59.976 | 5 | 51.43 | 8.521 | 59.976 | 5
51.43 | 16.318 | 59.999 | 13 | 51.44 | 15.809 | 59.971 | 13 | 51.41 | 17.205 | 59.971 | 13 | 51.42 | 7.938 | 59.976 | 5 | 51.44 | 8.521 | 59.976 | 5
51.44 | 16.318 | 59.999 | 13 | 51.45 | 15.809 | 59.971 | 13 | 51.42 | 17.205 | 59.971 | 13 | 51.43 | 7.938 | 59.976 | 5 | 51.45 | 8.521 | 59.976 | 5
51.45 | 16.318 | 59.999 | 13 | 51.46 | 15.809 | 59.971 | 13 | 51.43 | 17.205 | 59.971 | 13 | 51.43 | 7.938 | 59.976 | 5 | 51.46 | 8.521 | 59.976 | 5
51.46 | 16.318 | 59.999 | 13 | 51.46 | 15.805 | 59.971 | 13 | 51.43 | 17.205 | 59.971 | 13 | 51.44 | 7.938 | 59.976 | 5 | 51.46 | 8.521 | 59.976 | 5
51.47 | 16.318 | 59.999 | 13 | 51.47 | 15.805 | 59.971 | 13 | 51.44 | 17.205 | 59.971 | 13 | 51.45 | 7.938 | 59.976 | 5 | 51.47 | 8.521 | 59.976 | 5
51.48 | 16.272 | 59.999 | 13 | 51.48 | 15.8 | 59.971 | 13 | 51.45 | 17.205 | 59.971 | 13 | 51.46 | 7.938 | 59.976 | 5 | 51.48 | 8.521 | 59.976 | 5
51.48 | 16.272 | 59.999 | 13 | 51.49 | 15.8 | 59.971 | 13 | 51.46 | 17.205 | 59.971 | 13 | 51.47 | 7.938 | 59.976 | 5 | 51.49 | 8.521 | 59.976 | 5
51.49 | 16.272 | 59.999 | 13 | 51.5 | 15.8 | 59.971 | 13 | 51.47 | 17.211 | 59.971 | 13 | 51.48 | 7.938 | 59.976 | 5 | 51.5 | 8.521 | 59.976 | 5
51.5 | 16.272 | 59.999 | 13 | 51.51 | 15.8 | 59.971 | 13 | 51.48 | 17.211 | 59.971 | 13 | 51.48 | 7.938 | 59.976 | 5 | 51.51 | 8.521 | 59.976 | 5
51.51 | 16.272 | 59.999 | 13 | 51.51 | 15.8 | 59.971 | 13 | 51.48 | 17.213 | 59.965 | 13 | 51.49 | 7.938 | 59.976 | 5 | 51.51 | 8.521 | 59.976 | 5
51.52 | 16.272 | 59.999 | 13 | 51.52 | 15.8 | 59.971 | 13 | 51.49 | 17.213 | 59.965 | 13 | 51.5 | 7.938 | 59.976 | 5 | 51.52 | 8.521 | 59.976 | 5
51.53 | 16.269 | 59.999 | 13 | 51.53 | 15.8 | 59.971 | 13 | 51.5 | 17.213 | 59.965 | 13 | 51.51 | 7.938 | 59.976 | 5 | 51.53 | 8.521 | 59.976 | 5
51.53 | 16.269 | 59.999 | 13 | 51.54 | 15.8 | 59.971 | 13 | 51.51 | 17.213 | 59.965 | 13 | 51.52 | 7.938 | 59.976 | 5 | 51.54 | 8.521 | 59.976 | 5
51.54 | 16.269 | 59.999 | 13 | 51.55 | 15.798 | 59.971 | 13 | 51.52 | 17.221 | 59.965 | 13 | 51.53 | 7.938 | 59.976 | 5 | 51.55 | 8.521 | 59.976 | 5
51.55 | 16.269 | 59.999 | 13 | 51.56 | 15.798 | 59.971 | 13 | 51.53 | 17.221 | 59.965 | 13 | 51.53 | 7.938 | 59.976 | 5 | 51.56 | 8.521 | 59.976 | 5
51.56 | 16.263 | 59.999 | 13 | 51.56 | 15.796 | 59.971 | 13 | 51.53 | 17.222 | 59.965 | 13 | 51.54 | 7.938 | 59.976 | 5 | 51.56 | 8.521 | 59.976 | 5
51.57 | 16.263 | 59.999 | 13 | 51.57 | 15.796 | 59.971 | 13 | 51.54 | 17.222 | 59.965 | 13 | 51.55 | 7.938 | 59.976 | 5 | 51.57 | 8.521 | 59.976 | 5
51.58 | 16.263 | 59.999 | 13 | 51.58 | 15.794 | 59.971 | 13 | 51.55 | 17.224 | 59.965 | 13 | 51.56 | 7.938 | 59.976 | 5 | 51.58 | 8.521 | 59.976 | 5
51.58 | 16.263 | 59.999 | 13 | 51.59 | 15.794 | 59.971 | 13 | 51.56 | 17.224 | 59.965 | 13 | 51.57 | 7.938 | 59.976 | 5 | 51.59 | 8.521 | 59.976 | 5
51.59 | 16.263 | 59.999 | 13 | 51.6 | 15.794 | 59.971 | 13 | 51.57 | 17.231 | 59.965 | 13 | 51.58 | 7.938 | 59.976 | 5 | 51.6 | 8.521 | 59.976 | 5
51.6 | 16.263 | 59.999 | 13 | 51.61 | 15.794 | 59.971 | 13 | 51.58 | 17.231 | 59.965 | 13 | 51.58 | 7.938 | 59.976 | 5 | 51.61 | 8.521 | 59.976 | 5
51.61 | 16.26 | 59.999 | 13 | 51.62 | 15.794 | 59.971 | 13 | 51.58 | 17.235 | 59.965 | 13 | 51.59 | 7.938 | 59.976 | 5 | 51.61 | 8.521 | 59.976 | 5
51.62 | 16.26 | 59.999 | 13 | 51.62 | 15.794 | 59.971 | 13 | 51.59 | 17.235 | 59.965 | 13 | 51.6 | 7.938 | 59.976 | 5 | 51.62 | 8.521 | 59.976 | 5
51.63 | 16.26 | 59.999 | 13 | 51.63 | 15.794 | 59.971 | 13 | 51.6 | 17.241 | 59.965 | 13 | 51.61 | 7.938 | 59.976 | 5 | 51.63 | 8.521 | 59.976 | 5
51.63 | 16.26 | 59.999 | 13 | 51.64 | 15.794 | 59.971 | 13 | 51.61 | 17.241 | 59.965 | 13 | 51.62 | 7.938 | 59.976 | 5 | 51.64 | 8.521 | 59.976 | 5
51.64 | 16.26 | 59.999 | 13 | 51.65 | 15.787 | 59.971 | 13 | 51.62 | 17.243 | 59.965 | 13 | 51.63 | 7.938 | 59.976 | 5 | 51.65 | 8.521 | 59.976 | 5
51.65 | 16.26 | 59.999 | 13 | 51.66 | 15.787 | 59.971 | 13 | 51.63 | 17.243 | 59.965 | 13 | 51.63 | 7.938 | 59.976 | 5 | 51.66 | 8.521 | 59.976 | 5
51.66 | 16.258 | 59.999 | 13 | 51.67 | 15.787 | 59.971 | 13 | 51.63 | 17.192 | 59.965 | 13 | 51.64 | 7.938 | 59.976 | 5 | 51.66 | 8.521 | 59.976 | 5
51.67 | 16.258 | 59.999 | 13 | 51.67 | 15.787 | 59.971 | 13 | 51.64 | 17.192 | 59.965 | 13 | 51.65 | 7.938 | 59.976 | 5 | 51.67 | 8.521 | 59.976 | 5
51.68 | 16.258 | 59.999 | 13 | 51.68 | 15.787 | 59.971 | 13 | 51.65 | 17.197 | 59.976 | 13 | 51.66 | 7.938 | 59.976 | 5 | 51.68 | 8.521 | 59.976 | 5
51.68 | 16.258 | 59.999 | 13 | 51.69 | 15.787 | 59.971 | 13 | 51.66 | 17.197 | 59.976 | 13 | 51.67 | 7.938 | 59.976 | 5 | 51.69 | 8.521 | 59.976 | 5
51.69 | 16.258 | 59.999 | 13 | 51.7 | 15.783 | 59.971 | 13 | 51.67 | 17.197 | 59.976 | 13 | 51.68 | 7.938 | 59.976 | 5 | 51.7 | 8.521 | 59.976 | 5
51.7 | 16.258 | 59.999 | 13 | 51.71 | 15.783 | 59.971 | 13 | 51.68 | 17.197 | 59.976 | 13 | 51.68 | 7.945 | 59.976 | 5 | 51.71 | 8.521 | 59.976 | 5
51.71 | 16.258 | 59.999 | 13 | 51.72 | 15.783 | 59.971 | 13 | 51.68 | 17.197 | 59.976 | 13 | 51.69 | 7.945 | 59.976 | 5 | 51.71 | 8.521 | 59.976 | 5
51.72 | 16.258 | 59.999 | 13 | 51.72 | 15.783 | 59.971 | 13 | 51.69 | 17.197 | 59.976 | 13 | 51.7 | 7.945 | 59.976 | 5 | 51.72 | 8.521 | 59.976 | 5
51.73 | 16.258 | 59.999 | 13 | 51.73 | 15.783 | 59.971 | 13 | 51.7 | 17.197 | 59.976 | 13 | 51.71 | 7.945 | 59.976 | 5 | 51.73 | 8.521 | 59.976 | 5
51.73 | 16.258 | 59.999 | 13 | 51.74 | 15.783 | 59.971 | 13 | 51.71 | 17.197 | 59.976 | 13 | 51.72 | 7.948 | 59.976 | 5 | 51.74 | 8.521 | 59.976 | 5
51.74 | 16.254 | 59.999 | 13 | 51.75 | 15.781 | 59.971 | 13 | 51.72 | 17.197 | 59.976 | 13 | 51.73 | 7.948 | 59.976 | 5 | 51.75 | 8.521 | 59.976 | 5
51.75 | 16.254 | 59.999 | 13 | 51.76 | 15.781 | 59.971 | 13 | 51.73 | 17.197 | 59.976 | 13 | 51.73 | 7.948 | 59.976 | 5 | 51.76 | 8.521 | 59.976 | 5
51.76 | 16.254 | 59.999 | 13 | 51.77 | 15.778 | 59.971 | 13 | 51.73 | 17.197 | 59.976 | 13 | 51.74 | 7.948 | 59.976 | 5 | 51.76 | 8.521 | 59.976 | 5
51.77 | 16.254 | 59.999 | 13 | 51.77 | 15.778 | 59.971 | 13 | 51.74 | 17.197 | 59.976 | 13 | 51.75 | 7.948 | 59.976 | 5 | 51.77 | 8.521 | 59.976 | 5
51.78 | 16.253 | 59.999 | 13 | 51.78 | 15.778 | 59.971 | 13 | 51.75 | 17.197 | 59.976 | 13 | 51.76 | 7.948 | 59.976 | 5 | 51.78 | 8.521 | 59.976 | 5
51.78 | 16.253 | 59.999 | 13 | 51.79 | 15.778 | 59.971 | 13 | 51.76 | 17.197 | 59.976 | 13 | 51.77 | 7.948 | 59.976 | 5 | 51.79 | 8.521 | 59.976 | 5
51.79 | 16.253 | 59.999 | 13 | 51.8 | 15.778 | 59.971 | 13 | 51.77 | 17.198 | 59.976 | 13 | 51.78 | 7.948 | 59.976 | 5 | 51.8 | 8.521 | 59.976 | 5
51.8 | 16.253 | 59.999 | 13 | 51.81 | 15.778 | 59.971 | 13 | 51.78 | 17.198 | 59.976 | 13 | 51.78 | 7.951 | 59.976 | 5 | 51.81 | 8.521 | 59.976 | 5
51.81 | 16.251 | 59.999 | 13 | 51.82 | 15.778 | 59.971 | 13 | 51.78 | 17.198 | 59.976 | 13 | 51.79 | 7.951 | 59.976 | 5 | 51.81 | 8.521 | 59.976 | 5
51.82 | 16.251 | 59.999 | 13 | 51.82 | 15.778 | 59.971 | 13 | 51.79 | 17.198 | 59.976 | 13 | 51.8 | 7.952 | 59.976 | 5 | 51.82 | 8.521 | 59.976 | 5
51.83 | 16.251 | 59.999 | 13 | 51.83 | 15.777 | 59.971 | 13 | 51.8 | 17.198 | 59.976 | 13 | 51.81 | 7.952 | 59.976 | 5 | 51.83 | 8.521 | 59.976 | 5
51.83 | 16.251 | 59.999 | 13 | 51.84 | 15.777 | 59.971 | 13 | 51.81 | 17.198 | 59.976 | 13 | 51.82 | 7.952 | 59.976 | 5 | 51.84 | 8.521 | 59.976 | 5
51.84 | 16.251 | 59.999 | 13 | 51.85 | 15.777 | 59.971 | 13 | 51.82 | 17.198 | 59.988 | 13 | 51.83 | 7.952 | 59.976 | 5 | 51.85 | 8.521 | 59.976 | 5
51.85 | 16.251 | 59.999 | 13 | 51.86 | 15.777 | 59.971 | 13 | 51.83 | 17.198 | 59.988 | 13 | 51.83 | 7.957 | 59.976 | 5 | 51.86 | 8.521 | 59.976 | 5
51.86 | 16.251 | 59.999 | 13 | 51.87 | 15.773 | 59.971 | 13 | 51.83 | 17.198 | 59.988 | 13 | 51.84 | 7.957 | 59.976 | 5 | 51.86 | 8.521 | 59.976 | 5
51.87 | 16.251 | 59.999 | 13 | 51.87 | 15.773 | 59.971 | 13 | 51.84 | 17.198 | 59.988 | 13 | 51.85 | 7.957 | 59.976 | 5 | 51.87 | 8.521 | 59.976 | 5
51.88 | 16.251 | 59.999 | 13 | 51.88 | 15.773 | 59.971 | 13 | 51.85 | 17.198 | 59.988 | 13 | 51.86 | 7.957 | 59.976 | 5 | 51.88 | 8.521 | 59.976 | 5
51.88 | 16.251 | 59.999 | 13 | 51.89 | 15.773 | 59.971 | 13 | 51.86 | 17.198 | 59.988 | 13 | 51.87 | 7.963 | 59.976 | 5 | 51.89 | 8.521 | 59.976 | 5
51.89 | 16.251 | 59.999 | 13 | 51.9 | 15.773 | 59.971 | 13 | 51.87 | 17.192 | 59.988 | 13 | 51.88 | 7.963 | 59.976 | 5 | 51.9 | 8.521 | 59.976 | 5
51.9 | 16.251 | 59.999 | 13 | 51.91 | 15.773 | 59.971 | 13 | 51.88 | 17.192 | 59.988 | 13 | 51.88 | 7.963 | 59.976 | 5 | 51.91 | 8.521 | 59.976 | 5
51.91 | 16.251 | 59.999 | 13 | 51.92 | 15.773 | 59.971 | 13 | 51.88 | 17.192 | 59.988 | 13 | 51.89 | 7.963 | 59.976 | 5 | 51.91 | 8.521 | 59.976 | 5
51.92 | 16.251 | 59.999 | 13 | 51.92 | 15.773 | 59.971 | 13 | 51.89 | 17.192 | 59.988 | 13 | 51.9 | 7.963 | 59.976 | 5 | 51.92 | 8.521 | 59.976 | 5
51.93 | 16.251 | 59.999 | 13 | 51.93 | 15.773 | 59.971 | 13 | 51.9 | 17.183 | 59.988 | 13 | 51.91 | 7.963 | 59.976 | 5 | 51.93 | 8.521 | 59.976 | 5
51.93 | 16.251 | 59.999 | 13 | 51.94 | 15.773 | 59.971 | 13 | 51.91 | 17.183 | 59.988 | 13 | 51.92 | 7.966 | 59.976 | 5 | 51.94 | 8.521 | 59.976 | 5
51.94 | 16.251 | 59.999 | 13 | 51.95 | 15.773 | 59.971 | 13 | 51.92 | 17.183 | 59.988 | 13 | 51.93 | 7.966 | 59.976 | 5 | 51.95 | 8.521 | 59.976 | 5
51.95 | 16.251 | 59.999 | 13 | 51.96 | 15.773 | 59.971 | 13 | 51.93 | 17.183 | 59.988 | 13 | 51.93 | 7.97 | 59.976 | 5 | 51.96 | 8.521 | 59.976 | 5
51.96 | 16.251 | 59.999 | 13 | 51.97 | 15.773 | 59.971 | 13 | 51.93 | 17.177 | 59.988 | 13 | 51.94 | 7.97 | 59.976 | 5 | 51.96 | 8.521 | 59.976 | 5
51.97 | 16.251 | 59.999 | 13 | 51.97 | 15.773 | 59.971 | 13 | 51.94 | 17.177 | 59.988 | 13 | 51.95 | 7.97 | 59.976 | 5 | 51.97 | 8.521 | 59.976 | 5
51.98 | 16.248 | 59.999 | 13 | 51.98 | 15.773 | 59.971 | 13 | 51.95 | 17.177 | 59.988 | 13 | 51.96 | 7.97 | 59.976 | 5 | 51.98 | 8.521 | 59.976 | 5
51.98 | 16.248 | 59.999 | 13 | 51.99 | 15.773 | 59.971 | 13 | 51.96 | 17.177 | 59.988 | 13 | 51.97 | 7.97 | 59.976 | 5 | 51.99 | 8.521 | 59.976 | 5
51.99 | 16.248 | 59.999 | 13 | 52 | 15.766 | 59.971 | 13 | 51.97 | 17.165 | 59.988 | 13 | 51.98 | 7.97 | 59.976 | 5 | 52 | 8.521 | 59.976 | 5
52 | 16.248 | 59.999 | 13 | 52.01 | 15.766 | 59.971 | 13 | 51.98 | 17.165 | 59.988 | 13 | 51.98 | 7.97 | 59.976 | 5 | 52.01 | 8.521 | 59.976 | 5
52.01 | 16.248 | 59.999 | 13 | 52.02 | 15.766 | 59.971 | 13 | 51.98 | 17.165 | 59.982 | 13 | 51.99 | 7.97 | 59.976 | 5 | 52.01 | 8.521 | 59.976 | 5
52.02 | 16.248 | 59.999 | 13 | 52.02 | 15.766 | 59.971 | 13 | 51.99 | 17.165 | 59.982 | 13 | 52 | 7.979 | 59.976 | 5 | 52.02 | 8.521 | 59.976 | 5
52.03 | 16.246 | 59.999 | 13 | 52.03 | 15.766 | 59.971 | 13 | 52 | 17.158 | 59.982 | 13 | 52.01 | 7.979 | 59.976 | 5 | 52.03 | 8.521 | 59.976 | 5
52.03 | 16.246 | 59.999 | 13 | 52.04 | 15.766 | 59.971 | 13 | 52.01 | 17.158 | 59.982 | 13 | 52.02 | 7.979 | 59.976 | 5 | 52.04 | 8.521 | 59.976 | 5
52.04 | 16.246 | 59.999 | 13 | 52.05 | 15.766 | 59.971 | 13 | 52.02 | 17.158 | 59.982 | 13 | 52.03 | 7.979 | 59.976 | 5 | 52.05 | 8.521 | 59.976 | 5
52.05 | 16.246 | 59.999 | 13 | 52.06 | 15.766 | 59.971 | 13 | 52.03 | 17.158 | 59.982 | 13 | 52.03 | 7.979 | 59.976 | 5 | 52.06 | 8.521 | 59.976 | 5
52.06 | 16.244 | 59.999 | 13 | 52.07 | 15.733 | 59.971 | 13 | 52.03 | 17.115 | 59.982 | 13 | 52.04 | 7.979 | 59.976 | 5 | 52.06 | 8.521 | 59.976 | 5
52.07 | 16.244 | 59.999 | 13 | 52.07 | 15.733 | 59.971 | 13 | 52.04 | 17.115 | 59.982 | 13 | 52.05 | 7.981 | 59.976 | 5 | 52.07 | 8.521 | 59.976 | 5
52.08 | 16.244 | 59.999 | 13 | 52.08 | 15.733 | 59.971 | 13 | 52.05 | 17.106 | 59.982 | 13 | 52.06 | 7.981 | 59.976 | 5 | 52.08 | 8.521 | 59.976 | 5
52.08 | 16.244 | 59.999 | 13 | 52.09 | 15.733 | 59.971 | 13 | 52.06 | 17.106 | 59.982 | 13 | 52.07 | 7.982 | 59.988 | 5 | 52.09 | 8.521 | 59.976 | 5
52.09 | 16.244 | 59.999 | 13 | 52.1 | 15.733 | 59.971 | 13 | 52.07 | 17.105 | 59.982 | 13 | 52.08 | 7.982 | 59.988 | 5 | 52.1 | 8.521 | 59.976 | 5
52.1 | 16.244 | 59.999 | 13 | 52.11 | 15.733 | 59.971 | 13 | 52.08 | 17.105 | 59.982 | 13 | 52.08 | 7.981 | 59.988 | 5 | 52.11 | 8.521 | 59.976 | 5
52.11 | 16.244 | 59.999 | 13 | 52.12 | 15.733 | 59.971 | 13 | 52.08 | 17.104 | 59.982 | 13 | 52.09 | 7.981 | 59.988 | 5 | 52.11 | 8.521 | 59.976 | 5
52.12 | 16.244 | 59.999 | 13 | 52.12 | 15.733 | 59.971 | 13 | 52.09 | 17.104 | 59.982 | 13 | 52.1 | 7.981 | 59.988 | 5 | 52.12 | 8.521 | 59.976 | 5
52.13 | 16.244 | 59.999 | 13 | 52.13 | 15.719 | 59.971 | 13 | 52.1 | 17.092 | 59.982 | 13 | 52.11 | 7.981 | 59.988 | 5 | 52.13 | 8.521 | 59.976 | 5
52.13 | 16.244 | 59.999 | 13 | 52.14 | 15.719 | 59.971 | 13 | 52.11 | 17.092 | 59.982 | 13 | 52.12 | 7.981 | 59.988 | 5 | 52.14 | 8.521 | 59.976 | 5
52.14 | 16.244 | 59.999 | 13 | 52.15 | 15.716 | 59.971 | 13 | 52.12 | 17.09 | 59.982 | 13 | 52.13 | 7.981 | 59.988 | 5 | 52.15 | 8.521 | 59.976 | 5
52.15 | 16.244 | 59.999 | 13 | 52.16 | 15.716 | 59.971 | 13 | 52.13 | 17.09 | 59.982 | 13 | 52.13 | 7.981 | 59.988 | 5 | 52.16 | 8.521 | 59.976 | 5
52.16 | 16.244 | 59.999 | 13 | 52.17 | 15.716 | 59.971 | 13 | 52.13 | 17.08 | 59.982 | 13 | 52.14 | 7.981 | 59.988 | 5 | 52.16 | 8.521 | 59.976 | 5
52.17 | 16.244 | 59.999 | 13 | 52.17 | 15.716 | 59.971 | 13 | 52.14 | 17.08 | 59.982 | 13 | 52.15 | 7.981 | 59.988 | 5 | 52.17 | 8.521 | 59.976 | 5
52.18 | 16.244 | 59.999 | 13 | 52.18 | 15.716 | 59.971 | 13 | 52.15 | 17.08 | 59.976 | 13 | 52.16 | 7.981 | 59.988 | 5 | 52.18 | 8.521 | 59.976 | 5
52.18 | 16.244 | 59.999 | 13 | 52.19 | 15.716 | 59.971 | 13 | 52.16 | 17.08 | 59.976 | 13 | 52.17 | 7.979 | 59.988 | 5 | 52.19 | 8.521 | 59.976 | 5
52.19 | 16.244 | 59.999 | 13 | 52.2 | 15.716 | 59.971 | 13 | 52.17 | 17.078 | 59.976 | 13 | 52.18 | 7.979 | 59.988 | 5 | 52.2 | 8.521 | 59.976 | 5
52.2 | 16.244 | 59.999 | 13 | 52.21 | 15.716 | 59.971 | 13 | 52.18 | 17.078 | 59.976 | 13 | 52.18 | 7.976 | 59.988 | 5 | 52.21 | 8.521 | 59.976 | 5
52.21 | 16.244 | 59.999 | 13 | 52.22 | 15.716 | 59.971 | 13 | 52.18 | 17.077 | 59.976 | 13 | 52.19 | 7.976 | 59.988 | 5 | 52.21 | 8.521 | 59.976 | 5
52.22 | 16.244 | 59.999 | 13 | 52.22 | 15.716 | 59.971 | 13 | 52.19 | 17.077 | 59.976 | 13 | 52.2 | 7.972 | 59.988 | 5 | 52.22 | 8.521 | 59.976 | 5
52.23 | 16.244 | 59.999 | 13 | 52.23 | 15.716 | 59.971 | 13 | 52.2 | 17.075 | 59.976 | 13 | 52.21 | 7.972 | 59.988 | 5 | 52.23 | 8.521 | 59.976 | 5
52.23 | 16.244 | 59.999 | 13 | 52.24 | 15.716 | 59.971 | 13 | 52.21 | 17.075 | 59.976 | 13 | 52.22 | 7.972 | 59.988 | 5 | 52.24 | 8.521 | 59.976 | 5
52.24 | 16.244 | 59.999 | 13 | 52.25 | 15.712 | 59.971 | 13 | 52.22 | 17.075 | 59.976 | 13 | 52.23 | 7.972 | 59.988 | 5 | 52.25 | 8.521 | 59.976 | 5
52.25 | 16.244 | 59.999 | 13 | 52.26 | 15.712 | 59.971 | 13 | 52.23 | 17.075 | 59.976 | 13 | 52.23 | 7.972 | 59.988 | 5 | 52.26 | 8.521 | 59.976 | 5
52.26 | 16.244 | 59.999 | 13 | 52.27 | 15.708 | 59.971 | 13 | 52.23 | 17.072 | 59.976 | 13 | 52.24 | 7.972 | 59.988 | 5 | 52.26 | 8.521 | 59.976 | 5
52.27 | 16.244 | 59.999 | 13 | 52.27 | 15.708 | 59.971 | 13 | 52.24 | 17.072 | 59.976 | 13 | 52.25 | 7.972 | 59.988 | 5 | 52.27 | 8.521 | 59.976 | 5
52.28 | 16.244 | 59.999 | 13 | 52.28 | 15.708 | 59.971 | 13 | 52.25 | 17.068 | 59.976 | 13 | 52.26 | 7.972 | 59.988 | 5 | 52.28 | 8.521 | 59.976 | 5
52.28 | 16.244 | 59.999 | 13 | 52.29 | 15.708 | 59.971 | 13 | 52.26 | 17.068 | 59.976 | 13 | 52.27 | 7.972 | 59.988 | 5 | 52.29 | 8.521 | 59.976 | 5
52.29 | 16.244 | 59.999 | 13 | 52.3 | 15.705 | 59.971 | 13 | 52.27 | 17.067 | 59.976 | 13 | 52.28 | 7.972 | 59.988 | 5 | 52.3 | 8.521 | 59.976 | 5
52.3 | 16.244 | 59.999 | 13 | 52.31 | 15.705 | 59.971 | 13 | 52.28 | 17.067 | 59.976 | 13 | 52.28 | 7.967 | 59.988 | 5 | 52.31 | 8.521 | 59.976 | 5
52.31 | 16.244 | 59.999 | 13 | 52.32 | 15.705 | 59.971 | 13 | 52.28 | 17.067 | 59.976 | 13 | 52.29 | 7.967 | 59.988 | 5 | 52.31 | 8.521 | 59.976 | 5
52.32 | 16.244 | 59.999 | 13 | 52.32 | 15.705 | 59.971 | 13 | 52.29 | 17.067 | 59.976 | 13 | 52.3 | 7.967 | 59.988 | 5 | 52.32 | 8.521 | 59.976 | 5
52.33 | 16.244 | 59.999 | 13 | 52.33 | 15.705 | 59.971 | 13 | 52.3 | 17.066 | 59.976 | 13 | 52.31 | 7.967 | 59.988 | 5 | 52.33 | 8.521 | 59.976 | 5
52.33 | 16.244 | 59.999 | 13 | 52.34 | 15.705 | 59.971 | 13 | 52.31 | 17.066 | 59.976 | 13 | 52.32 | 7.967 | 59.988 | 5 | 52.34 | 8.521 | 59.976 | 5
52.34 | 16.241 | 59.999 | 13 | 52.35 | 15.705 | 59.971 | 13 | 52.32 | 17.066 | 59.971 | 13 | 52.33 | 7.967 | 59.988 | 5 | 52.35 | 8.521 | 59.976 | 5
52.35 | 16.241 | 59.999 | 13 | 52.36 | 15.705 | 59.971 | 13 | 52.33 | 17.066 | 59.971 | 13 | 52.33 | 7.967 | 59.988 | 5 | 52.36 | 8.521 | 59.976 | 5
52.36 | 16.241 | 59.999 | 13 | 52.37 | 15.705 | 59.971 | 13 | 52.33 | 17.066 | 59.971 | 13 | 52.34 | 7.967 | 59.988 | 5 | 52.36 | 8.521 | 59.976 | 5
52.37 | 16.241 | 59.999 | 13 | 52.37 | 15.705 | 59.971 | 13 | 52.34 | 17.066 | 59.971 | 13 | 52.35 | 7.965 | 59.988 | 5 | 52.37 | 8.521 | 59.976 | 5
52.38 | 16.239 | 59.999 | 13 | 52.38 | 15.698 | 59.971 | 13 | 52.35 | 17.066 | 59.971 | 13 | 52.36 | 7.965 | 59.988 | 5 | 52.38 | 8.521 | 59.976 | 5
52.38 | 16.239 | 59.999 | 13 | 52.39 | 15.698 | 59.971 | 13 | 52.36 | 17.066 | 59.971 | 13 | 52.37 | 7.965 | 59.988 | 5 | 52.39 | 8.521 | 59.976 | 5
52.39 | 16.239 | 59.999 | 13 | 52.4 | 15.698 | 59.971 | 13 | 52.37 | 17.066 | 59.971 | 13 | 52.38 | 7.965 | 59.988 | 5 | 52.4 | 8.521 | 59.976 | 5
52.4 | 16.239 | 59.999 | 13 | 52.41 | 15.698 | 59.971 | 13 | 52.38 | 17.066 | 59.971 | 13 | 52.38 | 7.965 | 59.988 | 5 | 52.41 | 8.521 | 59.976 | 5
52.41 | 16.239 | 59.999 | 13 | 52.42 | 15.695 | 59.971 | 13 | 52.38 | 17.066 | 59.971 | 13 | 52.39 | 7.965 | 59.988 | 5 | 52.41 | 8.521 | 59.976 | 5
52.42 | 16.239 | 59.999 | 13 | 52.42 | 15.695 | 59.971 | 13 | 52.39 | 17.066 | 59.971 | 13 | 52.4 | 7.965 | 59.988 | 5 | 52.42 | 8.521 | 59.976 | 5
52.43 | 16.235 | 59.999 | 13 | 52.43 | 15.671 | 59.971 | 13 | 52.4 | 17.066 | 59.971 | 13 | 52.41 | 7.965 | 59.988 | 5 | 52.43 | 8.521 | 59.976 | 5
52.43 | 16.235 | 59.999 | 13 | 52.44 | 15.671 | 59.971 | 13 | 52.41 | 17.066 | 59.971 | 13 | 52.42 | 7.965 | 59.988 | 5 | 52.44 | 8.519 | 59.976 | 5
52.44 | 16.235 | 59.999 | 13 | 52.45 | 15.671 | 59.971 | 13 | 52.42 | 17.066 | 59.971 | 13 | 52.43 | 7.965 | 59.988 | 5 | 52.45 | 8.519 | 59.976 | 5
52.45 | 16.235 | 59.999 | 13 | 52.46 | 15.671 | 59.971 | 13 | 52.43 | 17.066 | 59.971 | 13 | 52.43 | 7.96 | 59.988 | 5 | 52.46 | 8.516 | 59.976 | 5
52.46 | 16.225 | 59.999 | 13 | 52.47 | 15.671 | 59.971 | 13 | 52.43 | 17.066 | 59.971 | 13 | 52.44 | 7.96 | 59.988 | 5 | 52.46 | 8.516 | 59.976 | 5
52.47 | 16.225 | 59.999 | 13 | 52.47 | 15.671 | 59.971 | 13 | 52.44 | 17.066 | 59.971 | 13 | 52.45 | 7.96 | 59.988 | 5 | 52.47 | 8.516 | 59.976 | 5
52.48 | 16.225 | 59.999 | 13 | 52.48 | 15.665 | 59.971 | 13 | 52.45 | 17.066 | 59.971 | 13 | 52.46 | 7.96 | 59.988 | 5 | 52.48 | 8.516 | 59.976 | 5
52.48 | 16.225 | 59.999 | 13 | 52.49 | 15.665 | 59.971 | 13 | 52.46 | 17.066 | 59.971 | 13 | 52.47 | 7.96 | 59.988 | 5 | 52.49 | 8.516 | 59.976 | 5
52.49 | 16.225 | 59.999 | 13 | 52.5 | 15.665 | 59.971 | 13 | 52.47 | 17.078 | 59.971 | 13 | 52.48 | 7.96 | 59.988 | 5 | 52.5 | 8.516 | 59.976 | 5
52.5 | 16.225 | 59.999 | 13 | 52.51 | 15.665 | 59.971 | 13 | 52.48 | 17.078 | 59.971 | 13 | 52.48 | 7.96 | 59.988 | 5 | 52.51 | 8.516 | 59.976 | 5
52.51 | 16.225 | 59.999 | 13 | 52.52 | 15.665 | 59.971 | 13 | 52.48 | 17.081 | 59.971 | 13 | 52.49 | 7.96 | 59.988 | 5 | 52.51 | 8.516 | 59.976 | 5
52.52 | 16.225 | 59.999 | 13 | 52.52 | 15.665 | 59.971 | 13 | 52.49 | 17.081 | 59.971 | 13 | 52.5 | 7.96 | 59.988 | 5 | 52.52 | 8.512 | 59.976 | 5
52.53 | 16.225 | 59.999 | 13 | 52.53 | 15.665 | 59.971 | 13 | 52.5 | 17.081 | 59.971 | 13 | 52.51 | 7.96 | 59.988 | 5 | 52.53 | 8.512 | 59.976 | 5
52.53 | 16.225 | 59.999 | 13 | 52.54 | 15.665 | 59.971 | 13 | 52.51 | 17.081 | 59.971 | 13 | 52.52 | 7.96 | 59.988 | 5 | 52.54 | 8.512 | 59.976 | 5
52.54 | 16.225 | 59.999 | 13 | 52.55 | 15.662 | 59.971 | 13 | 52.52 | 17.081 | 59.971 | 13 | 52.53 | 7.96 | 59.988 | 5 | 52.55 | 8.512 | 59.976 | 5
52.55 | 16.225 | 59.999 | 13 | 52.56 | 15.662 | 59.971 | 13 | 52.53 | 17.081 | 59.971 | 13 | 52.53 | 7.96 | 59.988 | 5 | 52.56 | 8.512 | 59.976 | 5
52.56 | 16.221 | 59.999 | 13 | 52.57 | 15.662 | 59.971 | 13 | 52.53 | 17.082 | 59.971 | 13 | 52.54 | 7.96 | 59.988 | 5 | 52.57 | 8.512 | 59.976 | 5
52.57 | 16.221 | 59.999 | 13 | 52.57 | 15.662 | 59.971 | 13 | 52.54 | 17.082 | 59.971 | 13 | 52.55 | 7.96 | 59.988 | 5 | 52.57 | 8.512 | 59.976 | 5
52.58 | 16.221 | 59.999 | 13 | 52.58 | 15.662 | 59.971 | 13 | 52.55 | 17.085 | 59.971 | 13 | 52.56 | 7.96 | 59.988 | 5 | 52.58 | 8.512 | 59.976 | 5
52.58 | 16.221 | 59.999 | 13 | 52.59 | 15.662 | 59.971 | 13 | 52.56 | 17.085 | 59.971 | 13 | 52.57 | 7.96 | 59.988 | 5 | 52.59 | 8.512 | 59.976 | 5
52.59 | 16.219 | 59.999 | 13 | 52.6 | 15.659 | 59.971 | 13 | 52.57 | 17.087 | 59.971 | 13 | 52.58 | 7.96 | 59.988 | 5 | 52.6 | 8.512 | 59.976 | 5
52.6 | 16.219 | 59.999 | 13 | 52.61 | 15.659 | 59.971 | 13 | 52.58 | 17.087 | 59.971 | 13 | 52.58 | 7.96 | 59.988 | 5 | 52.61 | 8.506 | 59.976 | 5
52.61 | 16.219 | 59.999 | 13 | 52.62 | 15.659 | 59.971 | 13 | 52.58 | 17.087 | 59.971 | 13 | 52.59 | 7.96 | 59.988 | 5 | 52.61 | 8.506 | 59.976 | 5
52.62 | 16.219 | 59.999 | 13 | 52.62 | 15.659 | 59.971 | 13 | 52.59 | 17.087 | 59.971 | 13 | 52.6 | 7.957 | 59.988 | 5 | 52.62 | 8.506 | 59.976 | 5
52.63 | 16.219 | 59.999 | 13 | 52.63 | 15.659 | 59.971 | 13 | 52.6 | 17.091 | 59.971 | 13 | 52.61 | 7.957 | 59.988 | 5 | 52.63 | 8.506 | 59.976 | 5
52.63 | 16.219 | 59.999 | 13 | 52.64 | 15.659 | 59.971 | 13 | 52.61 | 17.091 | 59.971 | 13 | 52.62 | 7.957 | 59.988 | 5 | 52.64 | 8.506 | 59.976 | 5
52.64 | 16.219 | 59.999 | 13 | 52.65 | 15.659 | 59.971 | 13 | 52.62 | 17.099 | 59.971 | 13 | 52.63 | 7.957 | 59.988 | 5 | 52.65 | 8.506 | 59.976 | 5
52.65 | 16.219 | 59.999 | 13 | 52.66 | 15.659 | 59.971 | 13 | 52.63 | 17.099 | 59.971 | 13 | 52.63 | 7.957 | 59.988 | 5 | 52.66 | 8.504 | 59.976 | 5
52.66 | 16.217 | 59.999 | 13 | 52.67 | 15.659 | 59.971 | 13 | 52.63 | 17.099 | 59.971 | 13 | 52.64 | 7.957 | 59.988 | 5 | 52.67 | 8.504 | 59.976 | 5
52.67 | 16.217 | 59.999 | 13 | 52.67 | 15.659 | 59.971 | 13 | 52.64 | 17.099 | 59.971 | 13 | 52.65 | 7.955 | 59.988 | 5 | 52.67 | 8.504 | 59.976 | 5
52.68 | 16.217 | 59.999 | 13 | 52.68 | 15.655 | 59.971 | 13 | 52.65 | 17.102 | 59.976 | 13 | 52.66 | 7.955 | 59.988 | 5 | 52.68 | 8.504 | 59.976 | 5
52.68 | 16.217 | 59.999 | 13 | 52.69 | 15.655 | 59.971 | 13 | 52.66 | 17.102 | 59.976 | 13 | 52.67 | 7.955 | 59.988 | 5 | 52.69 | 8.504 | 59.976 | 5
52.69 | 16.217 | 59.999 | 13 | 52.7 | 15.65 | 59.971 | 13 | 52.67 | 17.109 | 59.976 | 13 | 52.68 | 7.955 | 59.988 | 5 | 52.7 | 8.504 | 59.976 | 5
52.7 | 16.217 | 59.999 | 13 | 52.71 | 15.65 | 59.971 | 13 | 52.68 | 17.109 | 59.976 | 13 | 52.68 | 7.955 | 59.988 | 5 | 52.71 | 8.501 | 59.976 | 5
52.71 | 16.217 | 59.999 | 13 | 52.72 | 15.65 | 59.971 | 13 | 52.68 | 17.108 | 59.976 | 13 | 52.69 | 7.955 | 59.988 | 5 | 52.72 | 8.501 | 59.976 | 5
52.72 | 16.217 | 59.999 | 13 | 52.72 | 15.65 | 59.971 | 13 | 52.69 | 17.108 | 59.976 | 13 | 52.7 | 7.955 | 59.988 | 5 | 52.72 | 8.5 | 59.976 | 5
52.73 | 16.215 | 59.999 | 13 | 52.73 | 15.65 | 59.971 | 13 | 52.7 | 17.108 | 59.976 | 13 | 52.71 | 7.955 | 59.988 | 5 | 52.73 | 8.5 | 59.976 | 5
52.73 | 16.215 | 59.999 | 13 | 52.74 | 15.65 | 59.971 | 13 | 52.71 | 17.108 | 59.976 | 13 | 52.72 | 7.953 | 59.988 | 5 | 52.74 | 8.5 | 59.976 | 5
52.74 | 16.212 | 59.999 | 13 | 52.75 | 15.65 | 59.971 | 13 | 52.72 | 17.108 | 59.976 | 13 | 52.73 | 7.953 | 59.988 | 5 | 52.75 | 8.5 | 59.976 | 5
52.75 | 16.212 | 59.999 | 13 | 52.76 | 15.65 | 59.971 | 13 | 52.73 | 17.108 | 59.976 | 13 | 52.73 | 7.953 | 59.988 | 5 | 52.76 | 8.5 | 59.976 | 5
52.76 | 16.212 | 59.999 | 13 | 52.77 | 15.65 | 59.971 | 13 | 52.73 | 17.111 | 59.976 | 13 | 52.74 | 7.953 | 59.988 | 5 | 52.77 | 8.5 | 59.976 | 5
52.77 | 16.212 | 59.999 | 13 | 52.77 | 15.65 | 59.971 | 13 | 52.74 | 17.111 | 59.976 | 13 | 52.75 | 7.953 | 59.988 | 5 | 52.77 | 8.5 | 59.976 | 5
52.78 | 16.212 | 59.999 | 13 | 52.78 | 15.65 | 59.971 | 13 | 52.75 | 17.085 | 59.976 | 13 | 52.76 | 7.953 | 59.988 | 5 | 52.78 | 8.5 | 59.976 | 5
52.78 | 16.212 | 59.999 | 13 | 52.79 | 15.65 | 59.971 | 13 | 52.76 | 17.085 | 59.976 | 13 | 52.77 | 7.953 | 59.988 | 5 | 52.79 | 8.5 | 59.976 | 5
52.79 | 16.2 | 59.999 | 13 | 52.8 | 15.65 | 59.971 | 13 | 52.77 | 17.085 | 59.976 | 13 | 52.78 | 7.953 | 59.988 | 5 | 52.8 | 8.5 | 59.976 | 5
52.8 | 16.2 | 59.999 | 13 | 52.81 | 15.65 | 59.971 | 13 | 52.78 | 17.085 | 59.976 | 13 | 52.78 | 7.953 | 59.988 | 5 | 52.81 | 8.494 | 59.976 | 5
52.81 | 16.2 | 59.999 | 13 | 52.82 | 15.648 | 59.971 | 13 | 52.78 | 17.086 | 59.976 | 13 | 52.79 | 7.953 | 59.988 | 5 | 52.82 | 8.494 | 59.976 | 5
52.82 | 16.2 | 59.999 | 13 | 52.82 | 15.648 | 59.971 | 13 | 52.79 | 17.086 | 59.976 | 13 | 52.8 | 7.953 | 59.988 | 5 | 52.82 | 8.492 | 59.976 | 5
52.83 | 16.2 | 59.999 | 13 | 52.83 | 15.647 | 59.971 | 13 | 52.8 | 17.086 | 59.976 | 13 | 52.81 | 7.953 | 59.988 | 5 | 52.83 | 8.492 | 59.976 | 5
52.83 | 16.2 | 59.999 | 13 | 52.84 | 15.647 | 59.971 | 13 | 52.81 | 17.086 | 59.976 | 13 | 52.82 | 7.953 | 59.988 | 5 | 52.84 | 8.492 | 59.976 | 5
52.84 | 16.195 | 59.999 | 13 | 52.85 | 15.644 | 59.971 | 13 | 52.82 | 17.083 | 59.988 | 13 | 52.83 | 7.953 | 59.988 | 5 | 52.85 | 8.492 | 59.976 | 5
52.85 | 16.195 | 59.999 | 13 | 52.86 | 15.644 | 59.971 | 13 | 52.83 | 17.083 | 59.988 | 13 | 52.83 | 7.953 | 59.988 | 5 | 52.86 | 8.492 | 59.976 | 5
52.86 | 16.195 | 59.999 | 13 | 52.87 | 15.644 | 59.971 | 13 | 52.83 | 17.083 | 59.988 | 13 | 52.84 | 7.953 | 59.988 | 5 | 52.87 | 8.492 | 59.976 | 5
52.87 | 16.195 | 59.999 | 13 | 52.87 | 15.644 | 59.971 | 13 | 52.84 | 17.083 | 59.988 | 13 | 52.85 | 7.953 | 59.988 | 5 | 52.87 | 8.492 | 59.976 | 5
52.88 | 16.195 | 59.999 | 13 | 52.88 | 15.644 | 59.971 | 13 | 52.85 | 17.083 | 59.988 | 13 | 52.86 | 7.953 | 59.988 | 5 | 52.88 | 8.492 | 59.976 | 5
52.88 | 16.195 | 59.999 | 13 | 52.89 | 15.644 | 59.971 | 13 | 52.86 | 17.083 | 59.988 | 13 | 52.87 | 7.953 | 59.988 | 5 | 52.89 | 8.492 | 59.976 | 5
52.89 | 16.187 | 59.999 | 13 | 52.9 | 15.644 | 59.971 | 13 | 52.87 | 17.083 | 59.988 | 13 | 52.88 | 7.953 | 59.988 | 5 | 52.9 | 8.492 | 59.976 | 5
52.9 | 16.187 | 59.999 | 13 | 52.91 | 15.644 | 59.971 | 13 | 52.88 | 17.083 | 59.988 | 13 | 52.88 | 7.953 | 59.988 | 5 | 52.91 | 8.491 | 59.976 | 5
52.91 | 16.187 | 59.999 | 13 | 52.92 | 15.646 | 59.971 | 13 | 52.88 | 17.072 | 59.988 | 13 | 52.89 | 7.953 | 59.988 | 5 | 52.92 | 8.491 | 59.976 | 5
52.92 | 16.187 | 59.999 | 13 | 52.92 | 15.646 | 59.971 | 13 | 52.89 | 17.072 | 59.988 | 13 | 52.9 | 7.953 | 59.988 | 5 | 52.92 | 8.484 | 59.976 | 5
52.93 | 16.155 | 59.999 | 13 | 52.93 | 15.646 | 59.971 | 13 | 52.9 | 17.072 | 59.988 | 13 | 52.91 | 7.953 | 59.988 | 5 | 52.93 | 8.484 | 59.976 | 5
52.93 | 16.155 | 59.999 | 13 | 52.94 | 15.646 | 59.971 | 13 | 52.91 | 17.072 | 59.988 | 13 | 52.92 | 7.953 | 59.988 | 5 | 52.94 | 8.484 | 59.976 | 5
52.94 | 16.155 | 59.999 | 13 | 52.95 | 15.646 | 59.971 | 13 | 52.92 | 17.072 | 59.988 | 13 | 52.93 | 7.953 | 59.988 | 5 | 52.95 | 8.484 | 59.976 | 5
52.95 | 16.155 | 59.999 | 13 | 52.96 | 15.646 | 59.971 | 13 | 52.93 | 17.072 | 59.988 | 13 | 52.93 | 7.953 | 59.988 | 5 | 52.96 | 8.484 | 59.976 | 5
52.96 | 16.155 | 59.999 | 13 | 52.97 | 15.638 | 59.971 | 13 | 52.93 | 17.068 | 59.988 | 13 | 52.94 | 7.953 | 59.988 | 5 | 52.97 | 8.484 | 59.976 | 5
52.97 | 16.155 | 59.999 | 13 | 52.97 | 15.638 | 59.971 | 13 | 52.94 | 17.068 | 59.988 | 13 | 52.95 | 7.953 | 59.988 | 5 | 52.97 | 8.484 | 59.976 | 5
52.98 | 16.155 | 59.999 | 13 | 52.98 | 15.638 | 59.971 | 13 | 52.95 | 17.064 | 59.988 | 13 | 52.96 | 7.953 | 59.988 | 5 | 52.98 | 8.484 | 59.976 | 5
52.98 | 16.155 | 59.999 | 13 | 52.99 | 15.638 | 59.971 | 13 | 52.96 | 17.064 | 59.988 | 13 | 52.97 | 7.953 | 59.988 | 5 | 52.99 | 8.439 | 59.976 | 5
52.99 | 16.13 | 59.999 | 13 | 53 | 15.611 | 59.971 | 13 | 52.97 | 17.064 | 59.988 | 13 | 52.98 | 7.953 | 59.988 | 5 | 53 | 8.439 | 59.976 | 5
53 | 16.13 | 59.999 | 13 | 53.01 | 15.611 | 59.971 | 13 | 52.98 | 17.064 | 59.988 | 13 | 52.98 | 7.953 | 59.988 | 5 | 53.01 | 8.436 | 59.976 | 5
53.01 | 16.13 | 59.999 | 13 | 53.02 | 15.609 | 59.971 | 13 | 52.98 | 17.057 | 59.988 | 13 | 52.99 | 7.953 | 59.988 | 5 | 53.02 | 8.436 | 59.976 | 5
53.02 | 16.13 | 59.999 | 13 | 53.02 | 15.609 | 59.971 | 13 | 52.99 | 17.057 | 59.988 | 13 | 53 | 7.953 | 59.988 | 5 | 53.02 | 8.436 | 59.976 | 5
53.03 | 16.13 | 59.999 | 13 | 53.03 | 15.609 | 59.971 | 13 | 53 | 17.053 | 59.988 | 13 | 53.01 | 7.953 | 59.988 | 5 | 53.03 | 8.436 | 59.976 | 5
53.03 | 16.13 | 59.999 | 13 | 53.04 | 15.609 | 59.971 | 13 | 53.01 | 17.053 | 59.988 | 13 | 53.02 | 7.953 | 59.988 | 5 | 53.04 | 8.436 | 59.976 | 5
53.04 | 16.123 | 59.999 | 13 | 53.05 | 15.609 | 59.971 | 13 | 53.02 | 17.053 | 59.988 | 13 | 53.03 | 7.953 | 59.988 | 5 | 53.05 | 8.436 | 59.976 | 5
53.05 | 16.123 | 59.999 | 13 | 53.06 | 15.609 | 59.971 | 13 | 53.03 | 17.053 | 59.988 | 13 | 53.03 | 7.953 | 59.988 | 5 | 53.06 | 8.433 | 59.976 | 5
53.06 | 16.123 | 59.999 | 13 | 53.07 | 15.609 | 59.971 | 13 | 53.03 | 17.049 | 59.988 | 13 | 53.04 | 7.953 | 59.988 | 5 | 53.07 | 8.433 | 59.976 | 5
53.07 | 16.123 | 59.999 | 13 | 53.07 | 15.609 | 59.971 | 13 | 53.04 | 17.049 | 59.988 | 13 | 53.05 | 7.953 | 59.988 | 5 | 53.07 | 8.433 | 59.976 | 5
53.08 | 16.123 | 59.999 | 13 | 53.08 | 15.609 | 59.971 | 13 | 53.05 | 17.046 | 59.988 | 13 | 53.06 | 7.953 | 59.988 | 5 | 53.08 | 8.433 | 59.976 | 5
53.08 | 16.123 | 59.999 | 13 | 53.09 | 15.609 | 59.971 | 13 | 53.06 | 17.046 | 59.988 | 13 | 53.07 | 7.953 | 59.988 | 5 | 53.09 | 8.433 | 59.976 | 5
53.09 | 16.123 | 59.999 | 13 | 53.1 | 15.609 | 59.971 | 13 | 53.07 | 17.043 | 59.988 | 13 | 53.08 | 7.953 | 59.988 | 5 | 53.1 | 8.433 | 59.976 | 5
53.1 | 16.123 | 59.999 | 13 | 53.11 | 15.609 | 59.971 | 13 | 53.08 | 17.043 | 59.988 | 13 | 53.08 | 7.88 | 59.988 | 5 | 53.11 | 8.433 | 59.976 | 5
53.11 | 16.123 | 59.999 | 13 | 53.12 | 15.605 | 59.971 | 13 | 53.08 | 17.032 | 59.988 | 13 | 53.09 | 7.88 | 59.988 | 5 | 53.12 | 8.433 | 59.976 | 5
53.12 | 16.123 | 59.999 | 13 | 53.12 | 15.605 | 59.971 | 13 | 53.09 | 17.032 | 59.988 | 13 | 53.1 | 7.88 | 59.988 | 5 | 53.12 | 8.431 | 59.976 | 5
53.13 | 16.123 | 59.999 | 13 | 53.13 | 15.605 | 59.971 | 13 | 53.1 | 17.029 | 59.988 | 13 | 53.11 | 7.88 | 59.988 | 5 | 53.13 | 8.431 | 59.976 | 5
53.13 | 16.123 | 59.999 | 13 | 53.14 | 15.605 | 59.971 | 13 | 53.11 | 17.029 | 59.988 | 13 | 53.12 | 7.88 | 59.988 | 5 | 53.14 | 8.431 | 59.976 | 5
53.14 | 16.123 | 59.999 | 13 | 53.15 | 15.605 | 59.971 | 13 | 53.12 | 17.025 | 59.988 | 13 | 53.13 | 7.88 | 59.988 | 5 | 53.15 | 8.431 | 59.976 | 5
53.15 | 16.123 | 59.999 | 13 | 53.16 | 15.605 | 59.971 | 13 | 53.13 | 17.025 | 59.988 | 13 | 53.13 | 7.88 | 59.988 | 5 | 53.16 | 8.374 | 59.976 | 5
53.16 | 16.122 | 59.999 | 13 | 53.17 | 15.605 | 59.971 | 13 | 53.13 | 17.019 | 59.988 | 13 | 53.14 | 7.88 | 59.988 | 5 | 53.17 | 8.374 | 59.976 | 5
53.17 | 16.122 | 59.999 | 13 | 53.17 | 15.605 | 59.971 | 13 | 53.14 | 17.019 | 59.988 | 13 | 53.15 | 7.88 | 59.988 | 5 | 53.17 | 8.305 | 59.976 | 5
53.18 | 16.115 | 59.999 | 13 | 53.18 | 15.6 | 59.971 | 13 | 53.15 | 17.003 | 59.982 | 13 | 53.16 | 7.88 | 59.988 | 5 | 53.18 | 8.305 | 59.976 | 5
53.18 | 16.115 | 59.999 | 13 | 53.19 | 15.6 | 59.971 | 13 | 53.16 | 17.003 | 59.982 | 13 | 53.17 | 7.88 | 59.988 | 5 | 53.19 | 8.301 | 59.976 | 5
53.19 | 16.115 | 59.999 | 13 | 53.2 | 15.6 | 59.971 | 13 | 53.17 | 17.003 | 59.982 | 13 | 53.18 | 7.88 | 59.988 | 5 | 53.2 | 8.301 | 59.976 | 5
53.2 | 16.115 | 59.999 | 13 | 53.21 | 15.6 | 59.971 | 13 | 53.18 | 17.003 | 59.982 | 13 | 53.18 | 7.88 | 59.988 | 5 | 53.21 | 8.301 | 59.976 | 5
53.21 | 16.115 | 59.999 | 13 | 53.22 | 15.596 | 59.971 | 13 | 53.18 | 17.003 | 59.982 | 13 | 53.19 | 7.88 | 59.988 | 5 | 53.22 | 8.301 | 59.976 | 5
53.22 | 16.115 | 59.999 | 13 | 53.22 | 15.596 | 59.971 | 13 | 53.19 | 17.003 | 59.982 | 13 | 53.2 | 7.88 | 59.988 | 5 | 53.22 | 8.298 | 59.976 | 5
53.23 | 16.115 | 59.999 | 13 | 53.23 | 15.592 | 59.971 | 13 | 53.2 | 17.003 | 59.982 | 13 | 53.21 | 7.88 | 59.988 | 5 | 53.23 | 8.298 | 59.976 | 5
53.23 | 16.115 | 59.999 | 13 | 53.24 | 15.592 | 59.971 | 13 | 53.21 | 17.003 | 59.982 | 13 | 53.22 | 7.88 | 59.988 | 5 | 53.24 | 8.298 | 59.976 | 5
53.24 | 16.085 | 59.999 | 13 | 53.25 | 15.592 | 59.971 | 13 | 53.22 | 16.999 | 59.982 | 13 | 53.23 | 7.88 | 59.988 | 5 | 53.25 | 8.298 | 59.976 | 5
53.25 | 16.085 | 59.999 | 13 | 53.26 | 15.592 | 59.971 | 13 | 53.23 | 16.999 | 59.982 | 13 | 53.23 | 7.88 | 59.988 | 5 | 53.26 | 8.295 | 59.976 | 5
53.26 | 16.084 | 59.999 | 13 | 53.27 | 15.592 | 59.971 | 13 | 53.23 | 16.999 | 59.982 | 13 | 53.24 | 7.88 | 59.988 | 5 | 53.27 | 8.295 | 59.976 | 5
53.27 | 16.084 | 59.999 | 13 | 53.27 | 15.592 | 59.971 | 13 | 53.24 | 16.999 | 59.982 | 13 | 53.25 | 7.88 | 59.988 | 5 | 53.27 | 8.295 | 59.976 | 5
53.28 | 16.084 | 59.999 | 13 | 53.28 | 15.592 | 59.971 | 13 | 53.25 | 16.994 | 59.982 | 13 | 53.26 | 7.88 | 59.988 | 5 | 53.28 | 8.295 | 59.976 | 5
53.28 | 16.084 | 59.999 | 13 | 53.29 | 15.592 | 59.971 | 13 | 53.26 | 16.994 | 59.982 | 13 | 53.27 | 7.88 | 59.988 | 5 | 53.29 | 8.295 | 59.976 | 5
53.29 | 16.084 | 59.999 | 13 | 53.3 | 15.592 | 59.971 | 13 | 53.27 | 16.99 | 59.982 | 13 | 53.28 | 7.88 | 59.988 | 5 | 53.3 | 8.295 | 59.976 | 5
53.3 | 16.084 | 59.999 | 13 | 53.31 | 15.592 | 59.971 | 13 | 53.28 | 16.99 | 59.982 | 13 | 53.28 | 7.88 | 59.988 | 5 | 53.31 | 8.292 | 59.976 | 5
53.31 | 16.081 | 59.999 | 13 | 53.32 | 15.584 | 59.971 | 13 | 53.28 | 16.99 | 59.982 | 13 | 53.29 | 7.88 | 59.988 | 5 | 53.32 | 8.292 | 59.976 | 5
53.32 | 16.081 | 59.999 | 13 | 53.32 | 15.584 | 59.971 | 13 | 53.29 | 16.99 | 59.982 | 13 | 53.3 | 7.88 | 59.988 | 5 | 53.32 | 8.29 | 59.976 | 5
53.33 | 16.081 | 59.999 | 13 | 53.33 | 15.584 | 59.971 | 13 | 53.3 | 16.987 | 59.982 | 13 | 53.31 | 7.88 | 59.988 | 5 | 53.33 | 8.29 | 59.976 | 5
53.33 | 16.081 | 59.999 | 13 | 53.34 | 15.584 | 59.971 | 13 | 53.31 | 16.987 | 59.982 | 13 | 53.32 | 7.88 | 59.988 | 5 | 53.34 | 8.29 | 59.976 | 5
53.34 | 16.081 | 59.999 | 13 | 53.35 | 15.584 | 59.971 | 13 | 53.32 | 16.986 | 59.982 | 13 | 53.33 | 7.88 | 59.988 | 5 | 53.35 | 8.29 | 59.976 | 5
53.35 | 16.081 | 59.999 | 13 | 53.36 | 15.584 | 59.971 | 13 | 53.33 | 16.986 | 59.982 | 13 | 53.33 | 7.88 | 59.988 | 5 | 53.36 | 8.29 | 59.976 | 5
53.36 | 16.079 | 59.999 | 13 | 53.37 | 15.584 | 59.971 | 13 | 53.33 | 16.983 | 59.982 | 13 | 53.34 | 7.88 | 59.988 | 5 | 53.37 | 8.29 | 59.976 | 5
53.37 | 16.079 | 59.999 | 13 | 53.37 | 15.584 | 59.971 | 13 | 53.34 | 16.983 | 59.982 | 13 | 53.35 | 7.88 | 59.988 | 5 | 53.37 | 8.289 | 59.976 | 5
53.38 | 16.076 | 59.999 | 13 | 53.38 | 15.584 | 59.971 | 13 | 53.35 | 16.983 | 59.982 | 13 | 53.36 | 7.88 | 59.988 | 5 | 53.38 | 8.289 | 59.976 | 5
53.38 | 16.076 | 59.999 | 13 | 53.39 | 15.584 | 59.971 | 13 | 53.36 | 16.983 | 59.982 | 13 | 53.37 | 7.88 | 59.988 | 5 | 53.39 | 8.289 | 59.976 | 5
53.39 | 16.076 | 59.999 | 13 | 53.4 | 15.581 | 59.971 | 13 | 53.37 | 16.978 | 59.982 | 13 | 53.38 | 7.88 | 59.988 | 5 | 53.4 | 8.289 | 59.976 | 5
53.4 | 16.076 | 59.999 | 13 | 53.41 | 15.581 | 59.971 | 13 | 53.38 | 16.978 | 59.982 | 13 | 53.38 | 7.88 | 59.988 | 5 | 53.41 | 8.286 | 59.976 | 5
53.41 | 16.076 | 59.999 | 13 | 53.42 | 15.575 | 59.971 | 13 | 53.38 | 16.973 | 59.982 | 13 | 53.39 | 7.88 | 59.988 | 5 | 53.42 | 8.286 | 59.976 | 5
53.42 | 16.076 | 59.999 | 13 | 53.42 | 15.575 | 59.971 | 13 | 53.39 | 16.973 | 59.982 | 13 | 53.4 | 7.88 | 59.988 | 5 | 53.42 | 8.284 | 59.976 | 5
53.43 | 16.076 | 59.999 | 13 | 53.43 | 15.575 | 59.971 | 13 | 53.4 | 16.973 | 59.982 | 13 | 53.41 | 7.88 | 59.988 | 5 | 53.43 | 8.284 | 59.976 | 5
53.43 | 16.076 | 59.999 | 13 | 53.44 | 15.575 | 59.971 | 13 | 53.41 | 16.973 | 59.982 | 13 | 53.42 | 7.88 | 59.988 | 5 | 53.44 | 8.284 | 59.976 | 5
53.44 | 16.076 | 59.999 | 13 | 53.45 | 15.575 | 59.971 | 13 | 53.42 | 16.969 | 59.982 | 13 | 53.43 | 7.88 | 59.988 | 5 | 53.45 | 8.284 | 59.976 | 5
53.45 | 16.076 | 59.999 | 13 | 53.46 | 15.575 | 59.971 | 13 | 53.43 | 16.969 | 59.982 | 13 | 53.43 | 7.88 | 59.988 | 5 | 53.46 | 8.28 | 59.976 | 5
53.46 | 16.073 | 59.999 | 13 | 53.47 | 15.569 | 59.971 | 13 | 53.43 | 16.963 | 59.982 | 13 | 53.44 | 7.88 | 59.988 | 5 | 53.47 | 8.28 | 59.976 | 5
53.47 | 16.073 | 59.999 | 13 | 53.47 | 15.569 | 59.971 | 13 | 53.44 | 16.963 | 59.982 | 13 | 53.45 | 7.88 | 59.988 | 5 | 53.47 | 8.28 | 59.976 | 5
53.48 | 16.069 | 59.999 | 13 | 53.48 | 15.569 | 59.971 | 13 | 53.45 | 16.963 | 59.982 | 13 | 53.46 | 7.88 | 59.988 | 5 | 53.48 | 8.28 | 59.976 | 5
53.48 | 16.069 | 59.999 | 13 | 53.49 | 15.569 | 59.971 | 13 | 53.46 | 16.963 | 59.982 | 13 | 53.47 | 7.88 | 59.988 | 5 | 53.49 | 8.278 | 59.976 | 5
53.49 | 16.069 | 59.999 | 13 | 53.5 | 15.569 | 59.971 | 13 | 53.47 | 16.963 | 59.982 | 13 | 53.48 | 7.88 | 59.988 | 5 | 53.5 | 8.278 | 59.976 | 5
53.5 | 16.069 | 59.999 | 13 | 53.51 | 15.569 | 59.971 | 13 | 53.48 | 16.963 | 59.982 | 13 | 53.48 | 7.88 | 59.988 | 5 | 53.51 | 8.278 | 59.976 | 5
53.51 | 16.069 | 59.999 | 13 | 53.52 | 15.568 | 59.971 | 13 | 53.48 | 16.956 | 59.982 | 13 | 53.49 | 7.88 | 59.988 | 5 | 53.52 | 8.278 | 59.976 | 5
53.52 | 16.069 | 59.999 | 13 | 53.52 | 15.568 | 59.971 | 13 | 53.49 | 16.956 | 59.982 | 13 | 53.5 | 7.88 | 59.988 | 5 | 53.52 | 8.276 | 59.976 | 5
53.53 | 16.066 | 59.999 | 13 | 53.53 | 15.561 | 59.971 | 13 | 53.5 | 16.956 | 59.982 | 13 | 53.51 | 7.88 | 59.988 | 5 | 53.53 | 8.276 | 59.976 | 5
53.53 | 16.066 | 59.999 | 13 | 53.54 | 15.561 | 59.971 | 13 | 53.51 | 16.956 | 59.982 | 13 | 53.52 | 7.88 | 59.988 | 5 | 53.54 | 8.274 | 59.976 | 5
53.54 | 16.066 | 59.999 | 13 | 53.55 | 15.561 | 59.971 | 13 | 53.52 | 16.978 | 59.982 | 13 | 53.53 | 7.88 | 59.988 | 5 | 53.55 | 8.274 | 59.976 | 5
53.55 | 16.066 | 59.999 | 13 | 53.56 | 15.561 | 59.971 | 13 | 53.53 | 16.978 | 59.982 | 13 | 53.53 | 7.882 | 59.988 | 5 | 53.56 | 8.271 | 59.976 | 5
53.56 | 16.066 | 59.999 | 13 | 53.57 | 15.561 | 59.971 | 13 | 53.53 | 16.971 | 59.982 | 13 | 53.54 | 7.882 | 59.988 | 5 | 53.57 | 8.271 | 59.976 | 5
53.57 | 16.066 | 59.999 | 13 | 53.57 | 15.561 | 59.971 | 13 | 53.54 | 16.971 | 59.982 | 13 | 53.55 | 7.753 | 59.988 | 5 | 53.57 | 8.271 | 59.976 | 5
53.58 | 16.052 | 59.999 | 13 | 53.58 | 15.561 | 59.971 | 13 | 53.55 | 16.971 | 59.982 | 13 | 53.56 | 7.753 | 59.988 | 5 | 53.58 | 8.271 | 59.976 | 5
53.58 | 16.052 | 59.999 | 13 | 53.59 | 15.561 | 59.971 | 13 | 53.56 | 16.971 | 59.982 | 13 | 53.57 | 7.753 | 59.988 | 5 | 53.59 | 8.271 | 59.976 | 5
53.59 | 16.053 | 59.999 | 13 | 53.6 | 15.554 | 59.971 | 13 | 53.57 | 16.971 | 59.982 | 13 | 53.58 | 7.753 | 59.988 | 5 | 53.6 | 8.271 | 59.976 | 5
53.6 | 16.053 | 59.999 | 13 | 53.61 | 15.554 | 59.971 | 13 | 53.58 | 16.971 | 59.982 | 13 | 53.58 | 7.615 | 59.988 | 5 | 53.61 | 8.268 | 59.976 | 5
53.61 | 16.046 | 59.999 | 13 | 53.62 | 15.554 | 59.971 | 13 | 53.58 | 16.984 | 59.982 | 13 | 53.59 | 7.615 | 59.988 | 5 | 53.62 | 8.268 | 59.976 | 5
53.62 | 16.046 | 59.999 | 13 | 53.62 | 15.554 | 59.971 | 13 | 53.59 | 16.984 | 59.982 | 13 | 53.6 | 7.615 | 59.988 | 5 | 53.62 | 8.265 | 59.976 | 5
53.63 | 16.046 | 59.999 | 13 | 53.63 | 15.544 | 59.971 | 13 | 53.6 | 16.98 | 59.982 | 13 | 53.61 | 7.615 | 59.988 | 5 | 53.63 | 8.265 | 59.976 | 5
53.63 | 16.046 | 59.999 | 13 | 53.64 | 15.544 | 59.971 | 13 | 53.61 | 16.98 | 59.982 | 13 | 53.62 | 7.615 | 59.988 | 5 | 53.64 | 8.264 | 59.976 | 5
53.64 | 16.046 | 59.999 | 13 | 53.65 | 15.544 | 59.971 | 13 | 53.62 | 16.98 | 59.982 | 13 | 53.63 | 7.615 | 59.988 | 5 | 53.65 | 8.264 | 59.976 | 5
53.65 | 16.046 | 59.999 | 13 | 53.66 | 15.544 | 59.971 | 13 | 53.63 | 16.98 | 59.982 | 13 | 53.63 | 7.615 | 59.988 | 5 | 53.66 | 8.264 | 59.976 | 5
53.66 | 16.044 | 59.999 | 13 | 53.67 | 15.537 | 59.971 | 13 | 53.63 | 16.976 | 59.982 | 13 | 53.64 | 7.615 | 59.988 | 5 | 53.67 | 8.264 | 59.976 | 5
53.67 | 16.044 | 59.999 | 13 | 53.67 | 15.537 | 59.971 | 13 | 53.64 | 16.976 | 59.982 | 13 | 53.65 | 7.617 | 59.988 | 5 | 53.67 | 8.264 | 59.976 | 5
53.68 | 16.044 | 59.999 | 13 | 53.68 | 15.534 | 59.971 | 13 | 53.65 | 16.972 | 59.982 | 13 | 53.66 | 7.617 | 59.988 | 5 | 53.68 | 8.264 | 59.976 | 5
53.68 | 16.044 | 59.999 | 13 | 53.69 | 15.534 | 59.971 | 13 | 53.66 | 16.972 | 59.982 | 13 | 53.67 | 7.617 | 59.988 | 5 | 53.69 | 8.264 | 59.976 | 5
53.69 | 16.044 | 59.999 | 13 | 53.7 | 15.534 | 59.971 | 13 | 53.67 | 16.972 | 59.982 | 13 | 53.68 | 7.617 | 59.988 | 5 | 53.7 | 8.264 | 59.976 | 5
53.7 | 16.044 | 59.999 | 13 | 53.71 | 15.534 | 59.971 | 13 | 53.68 | 16.972 | 59.982 | 13 | 53.68 | 7.617 | 59.988 | 5 | 53.71 | 8.257 | 59.976 | 5
53.71 | 16.044 | 59.999 | 13 | 53.72 | 15.534 | 59.971 | 13 | 53.68 | 16.966 | 59.982 | 13 | 53.69 | 7.617 | 59.988 | 5 | 53.72 | 8.257 | 59.976 | 5
53.72 | 16.044 | 59.999 | 13 | 53.72 | 15.534 | 59.971 | 13 | 53.69 | 16.966 | 59.982 | 13 | 53.7 | 7.617 | 59.988 | 5 | 53.72 | 8.257 | 59.976 | 5
53.73 | 16.044 | 59.999 | 13 | 53.73 | 15.532 | 59.971 | 13 | 53.7 | 16.961 | 59.982 | 13 | 53.71 | 7.617 | 59.988 | 5 | 53.73 | 8.257 | 59.976 | 5
53.73 | 16.044 | 59.999 | 13 | 53.74 | 15.532 | 59.971 | 13 | 53.71 | 16.961 | 59.982 | 13 | 53.72 | 7.617 | 59.988 | 5 | 53.74 | 8.257 | 59.976 | 5
53.74 | 16.042 | 59.999 | 13 | 53.75 | 15.532 | 59.971 | 13 | 53.72 | 16.958 | 59.982 | 13 | 53.73 | 7.617 | 59.988 | 5 | 53.75 | 8.257 | 59.976 | 5
53.75 | 16.042 | 59.999 | 13 | 53.76 | 15.532 | 59.971 | 13 | 53.73 | 16.958 | 59.982 | 13 | 53.73 | 7.617 | 59.988 | 5 | 53.76 | 8.257 | 59.976 | 5
53.76 | 16.041 | 59.999 | 13 | 53.77 | 15.528 | 59.971 | 13 | 53.73 | 16.954 | 59.982 | 13 | 53.74 | 7.617 | 59.988 | 5 | 53.77 | 8.257 | 59.976 | 5
53.77 | 16.041 | 59.999 | 13 | 53.77 | 15.528 | 59.971 | 13 | 53.74 | 16.954 | 59.982 | 13 | 53.75 | 7.617 | 59.988 | 5 | 53.77 | 8.25 | 59.976 | 5
53.78 | 16.041 | 59.999 | 13 | 53.78 | 15.528 | 59.971 | 13 | 53.75 | 16.948 | 59.982 | 13 | 53.76 | 7.617 | 59.988 | 5 | 53.78 | 8.25 | 59.976 | 5
53.78 | 16.041 | 59.999 | 13 | 53.79 | 15.528 | 59.971 | 13 | 53.76 | 16.948 | 59.982 | 13 | 53.77 | 7.617 | 59.988 | 5 | 53.79 | 8.25 | 59.976 | 5
53.79 | 16.041 | 59.999 | 13 | 53.8 | 15.522 | 59.971 | 13 | 53.77 | 16.959 | 59.982 | 13 | 53.78 | 7.617 | 59.988 | 5 | 53.8 | 8.25 | 59.976 | 5
53.8 | 16.041 | 59.999 | 13 | 53.81 | 15.522 | 59.971 | 13 | 53.78 | 16.959 | 59.982 | 13 | 53.78 | 7.617 | 59.988 | 5 | 53.81 | 8.25 | 59.976 | 5
53.81 | 16.038 | 59.999 | 13 | 53.82 | 15.522 | 59.971 | 13 | 53.78 | 16.956 | 59.982 | 13 | 53.79 | 7.617 | 59.988 | 5 | 53.82 | 8.25 | 59.976 | 5
53.82 | 16.038 | 59.999 | 13 | 53.82 | 15.522 | 59.971 | 13 | 53.79 | 16.956 | 59.982 | 13 | 53.8 | 7.617 | 59.988 | 5 | 53.82 | 8.25 | 59.976 | 5
53.83 | 16.038 | 59.999 | 13 | 53.83 | 15.519 | 59.971 | 13 | 53.8 | 16.949 | 59.982 | 13 | 53.81 | 7.617 | 59.988 | 5 | 53.83 | 8.25 | 59.976 | 5
53.83 | 16.038 | 59.999 | 13 | 53.84 | 15.519 | 59.971 | 13 | 53.81 | 16.949 | 59.982 | 13 | 53.82 | 7.617 | 59.988 | 5 | 53.84 | 8.245 | 59.976 | 5
53.84 | 16.038 | 59.999 | 13 | 53.85 | 15.519 | 59.971 | 13 | 53.82 | 16.949 | 59.976 | 13 | 53.83 | 7.617 | 59.988 | 5 | 53.85 | 8.245 | 59.976 | 5
53.85 | 16.038 | 59.999 | 13 | 53.86 | 15.519 | 59.971 | 13 | 53.83 | 16.949 | 59.976 | 13 | 53.83 | 7.617 | 59.988 | 5 | 53.86 | 8.245 | 59.976 | 5
53.86 | 16.038 | 59.999 | 13 | 53.87 | 15.514 | 59.971 | 13 | 53.83 | 16.949 | 59.976 | 13 | 53.84 | 7.617 | 59.988 | 5 | 53.87 | 8.245 | 59.976 | 5
53.87 | 16.038 | 59.999 | 13 | 53.87 | 15.514 | 59.971 | 13 | 53.84 | 16.949 | 59.976 | 13 | 53.85 | 7.617 | 59.988 | 5 | 53.87 | 8.241 | 59.976 | 5
53.88 | 16.038 | 59.999 | 13 | 53.88 | 15.514 | 59.971 | 13 | 53.85 | 16.939 | 59.976 | 13 | 53.86 | 7.617 | 59.988 | 5 | 53.88 | 8.241 | 59.976 | 5
53.88 | 16.038 | 59.999 | 13 | 53.89 | 15.514 | 59.971 | 13 | 53.86 | 16.939 | 59.976 | 13 | 53.87 | 7.617 | 59.988 | 5 | 53.89 | 8.241 | 59.976 | 5
53.89 | 16.036 | 59.999 | 13 | 53.9 | 15.514 | 59.971 | 13 | 53.87 | 16.936 | 59.976 | 13 | 53.88 | 7.617 | 59.988 | 5 | 53.9 | 8.241 | 59.976 | 5
53.9 | 16.036 | 59.999 | 13 | 53.91 | 15.514 | 59.971 | 13 | 53.88 | 16.936 | 59.976 | 13 | 53.88 | 7.617 | 59.988 | 5 | 53.91 | 8.241 | 59.976 | 5
53.91 | 16.036 | 59.999 | 13 | 53.92 | 15.514 | 59.971 | 13 | 53.88 | 16.893 | 59.976 | 13 | 53.89 | 7.617 | 59.988 | 5 | 53.92 | 8.241 | 59.976 | 5
53.92 | 16.036 | 59.999 | 13 | 53.92 | 15.514 | 59.971 | 13 | 53.89 | 16.893 | 59.976 | 13 | 53.9 | 7.617 | 59.988 | 5 | 53.92 | 8.234 | 59.976 | 5
53.93 | 16.033 | 59.999 | 13 | 53.93 | 15.51 | 59.971 | 13 | 53.9 | 16.893 | 59.976 | 13 | 53.91 | 7.617 | 59.988 | 5 | 53.93 | 8.234 | 59.976 | 5
53.93 | 16.033 | 59.999 | 13 | 53.94 | 15.51 | 59.971 | 13 | 53.91 | 16.893 | 59.976 | 13 | 53.92 | 7.617 | 59.988 | 5 | 53.94 | 8.234 | 59.976 | 5
53.94 | 16.031 | 59.999 | 13 | 53.95 | 15.507 | 59.971 | 13 | 53.92 | 16.887 | 59.976 | 13 | 53.93 | 7.617 | 59.988 | 5 | 53.95 | 8.234 | 59.976 | 5
53.95 | 16.031 | 59.999 | 13 | 53.96 | 15.507 | 59.971 | 13 | 53.93 | 16.887 | 59.976 | 13 | 53.93 | 7.617 | 59.988 | 5 | 53.96 | 8.231 | 59.976 | 5
53.96 | 16.031 | 59.999 | 13 | 53.97 | 15.503 | 59.971 | 13 | 53.93 | 16.884 | 59.976 | 13 | 53.94 | 7.617 | 59.988 | 5 | 53.97 | 8.231 | 59.976 | 5
53.97 | 16.031 | 59.999 | 13 | 53.97 | 15.503 | 59.971 | 13 | 53.94 | 16.884 | 59.976 | 13 | 53.95 | 7.617 | 59.988 | 5 | 53.97 | 8.231 | 59.976 | 5
53.98 | 16.031 | 59.999 | 13 | 53.98 | 15.503 | 59.971 | 13 | 53.95 | 16.884 | 59.976 | 13 | 53.96 | 7.617 | 59.988 | 5 | 53.98 | 8.231 | 59.976 | 5
53.98 | 16.031 | 59.999 | 13 | 53.99 | 15.503 | 59.971 | 13 | 53.96 | 16.884 | 59.976 | 13 | 53.97 | 7.617 | 59.988 | 5 | 53.99 | 8.229 | 59.976 | 5
53.99 | 16.031 | 59.999 | 13 | 54 | 15.503 | 59.971 | 13 | 53.97 | 16.881 | 59.976 | 13 | 53.98 | 7.617 | 59.988 | 5 | 54 | 8.229 | 59.976 | 5
54 | 16.031 | 59.999 | 13 | 54.01 | 15.503 | 59.971 | 13 | 53.98 | 16.881 | 59.976 | 13 | 53.98 | 7.617 | 59.988 | 5 | 54.01 | 8.226 | 59.976 | 5
54.01 | 16.031 | 59.999 | 13 | 54.02 | 15.503 | 59.971 | 13 | 53.98 | 16.878 | 59.971 | 13 | 53.99 | 7.617 | 59.988 | 5 | 54.02 | 8.226 | 59.976 | 5
54.02 | 16.031 | 59.999 | 13 | 54.02 | 15.503 | 59.971 | 13 | 53.99 | 16.878 | 59.971 | 13 | 54 | 7.617 | 59.988 | 5 | 54.02 | 8.239 | 59.976 | 5
54.03 | 16.028 | 59.999 | 13 | 54.03 | 15.5 | 59.971 | 13 | 54 | 16.878 | 59.971 | 13 | 54.01 | 7.617 | 59.988 | 5 | 54.03 | 8.239 | 59.976 | 5
54.03 | 16.028 | 59.999 | 13 | 54.04 | 15.5 | 59.971 | 13 | 54.01 | 16.878 | 59.971 | 13 | 54.02 | 7.617 | 59.988 | 5 | 54.04 | 8.239 | 59.976 | 5
54.04 | 16.028 | 59.999 | 13 | 54.05 | 15.497 | 59.971 | 13 | 54.02 | 16.874 | 59.971 | 13 | 54.03 | 7.617 | 59.988 | 5 | 54.05 | 8.239 | 59.976 | 5
54.05 | 16.028 | 59.999 | 13 | 54.06 | 15.497 | 59.971 | 13 | 54.03 | 16.874 | 59.971 | 13 | 54.03 | 7.617 | 59.988 | 5 | 54.06 | 8.233 | 59.976 | 5
54.06 | 16.028 | 59.999 | 13 | 54.07 | 15.496 | 59.971 | 13 | 54.03 | 16.874 | 59.971 | 13 | 54.04 | 7.617 | 59.988 | 5 | 54.07 | 8.233 | 59.976 | 5
54.07 | 16.028 | 59.999 | 13 | 54.07 | 15.496 | 59.971 | 13 | 54.04 | 16.874 | 59.971 | 13 | 54.05 | 7.617 | 59.988 | 5 | 54.07 | 8.233 | 59.976 | 5
54.08 | 16.028 | 59.999 | 13 | 54.08 | 15.496 | 59.971 | 13 | 54.05 | 16.874 | 59.971 | 13 | 54.06 | 7.617 | 59.988 | 5 | 54.08 | 8.233 | 59.976 | 5
54.08 | 16.028 | 59.999 | 13 | 54.09 | 15.496 | 59.971 | 13 | 54.06 | 16.874 | 59.971 | 13 | 54.07 | 7.617 | 59.988 | 5 | 54.09 | 8.231 | 59.976 | 5
54.09 | 16.022 | 59.999 | 13 | 54.1 | 15.496 | 59.971 | 13 | 54.07 | 16.874 | 59.971 | 13 | 54.08 | 7.617 | 59.988 | 5 | 54.1 | 8.231 | 59.976 | 5
54.1 | 16.022 | 59.999 | 13 | 54.11 | 15.496 | 59.971 | 13 | 54.08 | 16.874 | 59.971 | 13 | 54.08 | 7.617 | 59.988 | 5 | 54.11 | 8.231 | 59.976 | 5
54.11 | 16.022 | 59.999 | 13 | 54.12 | 15.496 | 59.971 | 13 | 54.08 | 16.874 | 59.971 | 13 | 54.09 | 7.617 | 59.988 | 5 | 54.12 | 8.231 | 59.976 | 5
54.12 | 16.022 | 59.999 | 13 | 54.12 | 15.496 | 59.971 | 13 | 54.09 | 16.874 | 59.971 | 13 | 54.1 | 7.617 | 59.988 | 5 | 54.12 | 8.231 | 59.976 | 5
54.13 | 16.022 | 59.999 | 13 | 54.13 | 15.495 | 59.971 | 13 | 54.1 | 16.874 | 59.971 | 13 | 54.11 | 7.617 | 59.988 | 5 | 54.13 | 8.231 | 59.976 | 5
54.13 | 16.022 | 59.999 | 13 | 54.14 | 15.495 | 59.971 | 13 | 54.11 | 16.874 | 59.971 | 13 | 54.12 | 7.617 | 59.988 | 5 | 54.14 | 8.229 | 59.976 | 5
54.14 | 16.019 | 59.999 | 13 | 54.15 | 15.495 | 59.971 | 13 | 54.12 | 16.874 | 59.971 | 13 | 54.13 | 7.617 | 59.988 | 5 | 54.15 | 8.229 | 59.976 | 5
54.15 | 16.019 | 59.999 | 13 | 54.16 | 15.495 | 59.971 | 13 | 54.13 | 16.874 | 59.971 | 13 | 54.13 | 7.619 | 59.988 | 5 | 54.16 | 8.224 | 59.976 | 5
54.16 | 16.019 | 59.999 | 13 | 54.17 | 15.491 | 59.971 | 13 | 54.14 | 16.874 | 59.971 | 13 | 54.14 | 7.619 | 59.988 | 5 | 54.17 | 8.224 | 59.976 | 5
54.17 | 16.019 | 59.999 | 13 | 54.17 | 15.491 | 59.971 | 13 | 54.14 | 16.874 | 59.971 | 13 | 54.15 | 7.619 | 59.988 | 5 | 54.17 | 8.224 | 59.976 | 5
54.18 | 16.019 | 59.999 | 13 | 54.18 | 15.489 | 59.971 | 13 | 54.15 | 16.873 | 59.971 | 13 | 54.16 | 7.619 | 59.988 | 5 | 54.18 | 8.224 | 59.976 | 5
54.18 | 16.019 | 59.999 | 13 | 54.19 | 15.489 | 59.971 | 13 | 54.16 | 16.873 | 59.971 | 13 | 54.17 | 7.62 | 59.988 | 5 | 54.19 | 8.224 | 59.976 | 5
54.19 | 16.019 | 59.999 | 13 | 54.2 | 15.489 | 59.971 | 13 | 54.17 | 16.873 | 59.971 | 13 | 54.18 | 7.62 | 59.988 | 5 | 54.2 | 8.224 | 59.976 | 5
54.2 | 16.019 | 59.999 | 13 | 54.21 | 15.489 | 59.971 | 13 | 54.18 | 16.873 | 59.971 | 13 | 54.18 | 7.62 | 59.988 | 5 | 54.21 | 8.224 | 59.976 | 5
54.21 | 16.016 | 59.999 | 13 | 54.22 | 15.489 | 59.971 | 13 | 54.19 | 16.873 | 59.971 | 13 | 54.19 | 7.62 | 59.988 | 5 | 54.22 | 8.224 | 59.976 | 5
54.22 | 16.016 | 59.999 | 13 | 54.22 | 15.489 | 59.971 | 13 | 54.19 | 16.873 | 59.971 | 13 | 54.2 | 7.62 | 59.988 | 5 | 54.22 | 8.219 | 59.976 | 5
54.23 | 16.016 | 59.999 | 13 | 54.23 | 15.489 | 59.971 | 13 | 54.2 | 16.867 | 59.971 | 13 | 54.21 | 7.62 | 59.988 | 5 | 54.23 | 8.219 | 59.976 | 5
54.23 | 16.016 | 59.999 | 13 | 54.24 | 15.489 | 59.971 | 13 | 54.21 | 16.867 | 59.971 | 13 | 54.22 | 7.62 | 59.988 | 5 | 54.24 | 8.216 | 59.976 | 5
54.24 | 16.013 | 59.999 | 13 | 54.25 | 15.486 | 59.971 | 13 | 54.22 | 16.867 | 59.971 | 13 | 54.23 | 7.62 | 59.988 | 5 | 54.25 | 8.216 | 59.976 | 5
54.25 | 16.013 | 59.999 | 13 | 54.26 | 15.486 | 59.971 | 13 | 54.23 | 16.867 | 59.971 | 13 | 54.23 | 7.62 | 59.988 | 5 | 54.26 | 8.216 | 59.976 | 5
54.26 | 16.012 | 59.999 | 13 | 54.27 | 15.486 | 59.971 | 13 | 54.24 | 16.867 | 59.971 | 13 | 54.24 | 7.62 | 59.988 | 5 | 54.27 | 8.216 | 59.976 | 5
54.27 | 16.012 | 59.999 | 13 | 54.27 | 15.486 | 59.971 | 13 | 54.24 | 16.867 | 59.971 | 13 | 54.25 | 7.62 | 59.988 | 5 | 54.27 | 8.216 | 59.976 | 5
54.28 | 16.012 | 59.999 | 13 | 54.28 | 15.484 | 59.971 | 13 | 54.25 | 16.867 | 59.971 | 13 | 54.26 | 7.62 | 59.988 | 5 | 54.28 | 8.216 | 59.976 | 5
54.28 | 16.012 | 59.999 | 13 | 54.29 | 15.484 | 59.971 | 13 | 54.26 | 16.867 | 59.971 | 13 | 54.27 | 7.622 | 59.988 | 5 | 54.29 | 8.213 | 59.976 | 5
54.29 | 16.012 | 59.999 | 13 | 54.3 | 15.484 | 59.971 | 13 | 54.27 | 16.864 | 59.971 | 13 | 54.28 | 7.622 | 59.988 | 5 | 54.3 | 8.213 | 59.976 | 5
54.3 | 16.012 | 59.999 | 13 | 54.31 | 15.484 | 59.971 | 13 | 54.28 | 16.864 | 59.971 | 13 | 54.28 | 7.622 | 59.988 | 5 | 54.31 | 8.21 | 59.976 | 5
54.31 | 16.022 | 59.999 | 13 | 54.32 | 15.484 | 59.971 | 13 | 54.29 | 16.864 | 59.971 | 13 | 54.29 | 7.622 | 59.988 | 5 | 54.32 | 8.21 | 59.976 | 5
54.32 | 16.022 | 59.999 | 13 | 54.32 | 15.484 | 59.971 | 13 | 54.29 | 16.864 | 59.971 | 13 | 54.3 | 7.622 | 59.988 | 5 | 54.32 | 8.207 | 59.976 | 5
54.33 | 16.019 | 59.999 | 13 | 54.33 | 15.481 | 59.971 | 13 | 54.3 | 16.864 | 59.971 | 13 | 54.31 | 7.622 | 59.988 | 5 | 54.33 | 8.207 | 59.976 | 5
54.33 | 16.019 | 59.999 | 13 | 54.34 | 15.481 | 59.971 | 13 | 54.31 | 16.864 | 59.971 | 13 | 54.32 | 7.622 | 59.988 | 5 | 54.34 | 8.207 | 59.976 | 5
54.34 | 16.019 | 59.999 | 13 | 54.35 | 15.478 | 59.971 | 13 | 54.32 | 16.861 | 59.971 | 13 | 54.33 | 7.622 | 59.988 | 5 | 54.35 | 8.207 | 59.976 | 5
54.35 | 16.019 | 59.999 | 13 | 54.36 | 15.478 | 59.971 | 13 | 54.33 | 16.861 | 59.971 | 13 | 54.33 | 7.622 | 59.988 | 5 | 54.36 | 8.207 | 59.976 | 5
54.36 | 16.017 | 59.999 | 13 | 54.37 | 15.478 | 59.971 | 13 | 54.34 | 16.86 | 59.971 | 13 | 54.34 | 7.622 | 59.988 | 5 | 54.37 | 8.207 | 59.976 | 5
54.37 | 16.017 | 59.999 | 13 | 54.37 | 15.478 | 59.971 | 13 | 54.34 | 16.86 | 59.971 | 13 | 54.35 | 7.622 | 59.988 | 5 | 54.37 | 8.203 | 59.976 | 5
54.38 | 16.014 | 59.999 | 13 | 54.38 | 15.478 | 59.971 | 13 | 54.35 | 16.86 | 59.971 | 13 | 54.36 | 7.622 | 59.988 | 5 | 54.38 | 8.203 | 59.976 | 5
54.38 | 16.014 | 59.999 | 13 | 54.39 | 15.478 | 59.971 | 13 | 54.36 | 16.86 | 59.971 | 13 | 54.37 | 7.622 | 59.988 | 5 | 54.39 | 8.203 | 59.976 | 5
54.39 | 16.014 | 59.999 | 13 | 54.4 | 15.475 | 59.971 | 13 | 54.37 | 16.86 | 59.971 | 13 | 54.38 | 7.622 | 59.988 | 5 | 54.4 | 8.203 | 59.976 | 5
54.4 | 16.014 | 59.999 | 13 | 54.41 | 15.475 | 59.971 | 13 | 54.38 | 16.86 | 59.971 | 13 | 54.38 | 7.622 | 59.988 | 5 | 54.41 | 8.203 | 59.976 | 5
54.41 | 16.014 | 59.999 | 13 | 54.42 | 15.449 | 59.971 | 13 | 54.39 | 16.86 | 59.971 | 13 | 54.39 | 7.622 | 59.988 | 5 | 54.42 | 8.203 | 59.976 | 5
54.42 | 16.014 | 59.999 | 13 | 54.42 | 15.449 | 59.971 | 13 | 54.39 | 16.86 | 59.971 | 13 | 54.4 | 7.622 | 59.988 | 5 | 54.42 | 8.199 | 59.976 | 5
54.43 | 16.014 | 59.999 | 13 | 54.43 | 15.431 | 59.971 | 13 | 54.4 | 16.86 | 59.971 | 13 | 54.41 | 7.622 | 59.988 | 5 | 54.43 | 8.199 | 59.976 | 5
54.43 | 16.014 | 59.999 | 13 | 54.44 | 15.431 | 59.971 | 13 | 54.41 | 16.86 | 59.971 | 13 | 54.42 | 7.622 | 59.988 | 5 | 54.44 | 8.194 | 59.976 | 5
54.44 | 16.025 | 59.999 | 13 | 54.45 | 15.431 | 59.971 | 13 | 54.42 | 16.86 | 59.971 | 13 | 54.43 | 7.622 | 59.988 | 5 | 54.45 | 8.194 | 59.976 | 5
54.45 | 16.025 | 59.999 | 13 | 54.46 | 15.431 | 59.971 | 13 | 54.43 | 16.86 | 59.971 | 13 | 54.43 | 7.622 | 59.988 | 5 | 54.46 | 8.194 | 59.976 | 5
54.46 | 16.025 | 59.999 | 13 | 54.47 | 15.424 | 59.971 | 13 | 54.44 | 16.86 | 59.971 | 13 | 54.44 | 7.622 | 59.988 | 5 | 54.47 | 8.194 | 59.976 | 5
54.47 | 16.025 | 59.999 | 13 | 54.47 | 15.424 | 59.971 | 13 | 54.44 | 16.86 | 59.971 | 13 | 54.45 | 7.626 | 59.988 | 5 | 54.47 | 8.194 | 59.976 | 5
54.48 | 16.021 | 59.999 | 13 | 54.48 | 15.423 | 59.971 | 13 | 54.45 | 16.86 | 59.971 | 13 | 54.46 | 7.626 | 59.988 | 5 | 54.48 | 8.194 | 59.976 | 5
54.48 | 16.021 | 59.999 | 13 | 54.49 | 15.423 | 59.971 | 13 | 54.46 | 16.86 | 59.971 | 13 | 54.47 | 7.626 | 59.988 | 5 | 54.49 | 8.192 | 59.976 | 5
54.49 | 16 | 59.999 | 13 | 54.5 | 15.423 | 59.971 | 13 | 54.47 | 16.857 | 59.971 | 13 | 54.48 | 7.626 | 59.988 | 5 | 54.5 | 8.192 | 59.976 | 5
54.5 | 16 | 59.999 | 13 | 54.51 | 15.423 | 59.971 | 13 | 54.48 | 16.857 | 59.971 | 13 | 54.48 | 7.626 | 59.988 | 5 | 54.51 | 8.197 | 59.976 | 5
54.51 | 16 | 59.999 | 13 | 54.52 | 15.423 | 59.971 | 13 | 54.49 | 16.838 | 59.971 | 13 | 54.49 | 7.626 | 59.988 | 5 | 54.52 | 8.197 | 59.976 | 5
54.52 | 16 | 59.999 | 13 | 54.52 | 15.423 | 59.971 | 13 | 54.49 | 16.838 | 59.971 | 13 | 54.5 | 7.626 | 59.988 | 5 | 54.52 | 8.197 | 59.976 | 5
54.53 | 15.995 | 59.999 | 13 | 54.53 | 15.42 | 59.971 | 13 | 54.5 | 16.838 | 59.971 | 13 | 54.51 | 7.626 | 59.988 | 5 | 54.53 | 8.197 | 59.976 | 5
54.53 | 15.995 | 59.999 | 13 | 54.54 | 15.42 | 59.971 | 13 | 54.51 | 16.838 | 59.971 | 13 | 54.52 | 7.629 | 59.988 | 5 | 54.54 | 8.197 | 59.976 | 5
54.54 | 15.995 | 59.999 | 13 | 54.55 | 15.42 | 59.971 | 13 | 54.52 | 16.837 | 59.971 | 13 | 54.53 | 7.629 | 59.988 | 5 | 54.55 | 8.197 | 59.976 | 5
54.55 | 15.995 | 59.999 | 13 | 54.56 | 15.42 | 59.971 | 13 | 54.53 | 16.837 | 59.971 | 13 | 54.53 | 7.629 | 59.988 | 5 | 54.56 | 8.194 | 59.976 | 5
54.56 | 15.995 | 59.999 | 13 | 54.57 | 15.416 | 59.971 | 13 | 54.54 | 16.837 | 59.971 | 13 | 54.54 | 7.629 | 59.988 | 5 | 54.57 | 8.194 | 59.976 | 5
54.57 | 15.995 | 59.999 | 13 | 54.57 | 15.416 | 59.971 | 13 | 54.54 | 16.837 | 59.971 | 13 | 54.55 | 7.629 | 59.988 | 5 | 54.57 | 8.191 | 59.976 | 5
54.58 | 15.992 | 59.999 | 13 | 54.58 | 15.416 | 59.971 | 13 | 54.55 | 16.837 | 59.971 | 13 | 54.56 | 7.629 | 59.988 | 5 | 54.58 | 8.191 | 59.976 | 5
54.58 | 15.992 | 59.999 | 13 | 54.59 | 15.416 | 59.971 | 13 | 54.56 | 16.837 | 59.971 | 13 | 54.57 | 7.629 | 59.994 | 5 | 54.59 | 8.189 | 59.976 | 5
54.59 | 15.992 | 59.999 | 13 | 54.6 | 15.416 | 59.971 | 13 | 54.57 | 16.835 | 59.971 | 13 | 54.58 | 7.629 | 59.994 | 5 | 54.6 | 8.189 | 59.976 | 5
54.6 | 15.992 | 59.999 | 13 | 54.61 | 15.416 | 59.971 | 13 | 54.58 | 16.835 | 59.971 | 13 | 54.58 | 7.629 | 59.994 | 5 | 54.61 | 8.189 | 59.976 | 5
54.61 | 15.991 | 59.999 | 13 | 54.62 | 15.413 | 59.971 | 13 | 54.59 | 16.835 | 59.971 | 13 | 54.59 | 7.629 | 59.994 | 5 | 54.62 | 8.189 | 59.976 | 5
54.62 | 15.991 | 59.999 | 13 | 54.62 | 15.413 | 59.971 | 13 | 54.59 | 16.835 | 59.971 | 13 | 54.6 | 7.629 | 59.994 | 5 | 54.62 | 8.187 | 59.976 | 5
54.63 | 15.991 | 59.999 | 13 | 54.63 | 15.413 | 59.971 | 13 | 54.6 | 16.835 | 59.971 | 13 | 54.61 | 7.629 | 59.994 | 5 | 54.63 | 8.187 | 59.976 | 5
54.63 | 15.991 | 59.999 | 13 | 54.64 | 15.413 | 59.971 | 13 | 54.61 | 16.835 | 59.971 | 13 | 54.62 | 7.629 | 59.994 | 5 | 54.64 | 8.175 | 59.976 | 5
54.64 | 15.991 | 59.999 | 13 | 54.65 | 15.41 | 59.971 | 13 | 54.62 | 16.835 | 59.971 | 13 | 54.63 | 7.629 | 59.994 | 5 | 54.65 | 8.175 | 59.976 | 5
54.65 | 15.991 | 59.999 | 13 | 54.66 | 15.41 | 59.971 | 13 | 54.63 | 16.835 | 59.971 | 13 | 54.63 | 7.629 | 59.994 | 5 | 54.66 | 8.17 | 59.976 | 5
54.66 | 15.991 | 59.999 | 13 | 54.67 | 15.406 | 59.971 | 13 | 54.64 | 16.834 | 59.971 | 13 | 54.64 | 7.629 | 59.994 | 5 | 54.67 | 8.17 | 59.976 | 5
54.67 | 15.991 | 59.999 | 13 | 54.67 | 15.406 | 59.971 | 13 | 54.64 | 16.834 | 59.971 | 13 | 54.65 | 7.629 | 59.994 | 5 | 54.67 | 8.167 | 59.976 | 5
54.68 | 15.991 | 59.999 | 13 | 54.68 | 15.403 | 59.971 | 13 | 54.65 | 16.833 | 59.971 | 13 | 54.66 | 7.629 | 59.994 | 5 | 54.68 | 8.167 | 59.976 | 5
54.68 | 15.991 | 59.999 | 13 | 54.69 | 15.403 | 59.971 | 13 | 54.66 | 16.833 | 59.971 | 13 | 54.67 | 7.629 | 59.994 | 5 | 54.69 | 8.164 | 59.976 | 5
54.69 | 15.991 | 59.999 | 13 | 54.7 | 15.403 | 59.971 | 13 | 54.67 | 16.833 | 59.971 | 13 | 54.68 | 7.629 | 59.994 | 5 | 54.7 | 8.164 | 59.976 | 5
54.7 | 15.991 | 59.999 | 13 | 54.71 | 15.403 | 59.971 | 13 | 54.68 | 16.833 | 59.971 | 13 | 54.68 | 7.629 | 59.994 | 5 | 54.71 | 8.164 | 59.976 | 5
54.71 | 15.988 | 59.999 | 13 | 54.72 | 15.4 | 59.971 | 13 | 54.69 | 16.833 | 59.971 | 13 | 54.69 | 7.629 | 59.994 | 5 | 54.72 | 8.164 | 59.976 | 5
54.72 | 15.988 | 59.999 | 13 | 54.72 | 15.4 | 59.971 | 13 | 54.69 | 16.833 | 59.971 | 13 | 54.7 | 7.629 | 59.994 | 5 | 54.72 | 8.158 | 59.976 | 5
54.73 | 15.988 | 59.999 | 13 | 54.73 | 15.4 | 59.971 | 13 | 54.7 | 16.833 | 59.971 | 13 | 54.71 | 7.629 | 59.994 | 5 | 54.73 | 8.158 | 59.976 | 5
54.73 | 15.988 | 59.999 | 13 | 54.74 | 15.4 | 59.971 | 13 | 54.71 | 16.833 | 59.971 | 13 | 54.72 | 7.627 | 59.994 | 5 | 54.74 | 8.156 | 59.976 | 5
54.74 | 15.986 | 59.999 | 13 | 54.75 | 15.394 | 59.971 | 13 | 54.72 | 16.833 | 59.971 | 13 | 54.73 | 7.627 | 59.994 | 5 | 54.75 | 8.156 | 59.976 | 5
54.75 | 15.986 | 59.999 | 13 | 54.76 | 15.394 | 59.971 | 13 | 54.73 | 16.833 | 59.971 | 13 | 54.73 | 7.624 | 59.994 | 5 | 54.76 | 8.156 | 59.976 | 5
54.76 | 15.986 | 59.999 | 13 | 54.77 | 15.394 | 59.971 | 13 | 54.74 | 16.833 | 59.971 | 13 | 54.74 | 7.624 | 59.994 | 5 | 54.77 | 8.156 | 59.976 | 5
54.77 | 15.986 | 59.999 | 13 | 54.77 | 15.394 | 59.971 | 13 | 54.74 | 16.833 | 59.971 | 13 | 54.75 | 7.62 | 59.994 | 5 | 54.77 | 8.154 | 59.976 | 5
54.78 | 15.982 | 59.999 | 13 | 54.78 | 15.392 | 59.971 | 13 | 54.75 | 16.833 | 59.971 | 13 | 54.76 | 7.62 | 59.994 | 5 | 54.78 | 8.154 | 59.976 | 5
54.78 | 15.982 | 59.999 | 13 | 54.79 | 15.392 | 59.971 | 13 | 54.76 | 16.833 | 59.971 | 13 | 54.77 | 7.62 | 59.994 | 5 | 54.79 | 8.149 | 59.976 | 5
54.79 | 15.982 | 59.999 | 13 | 54.8 | 15.392 | 59.971 | 13 | 54.77 | 16.833 | 59.971 | 13 | 54.78 | 7.62 | 59.994 | 5 | 54.8 | 8.149 | 59.976 | 5
54.8 | 15.982 | 59.999 | 13 | 54.81 | 15.392 | 59.971 | 13 | 54.78 | 16.833 | 59.971 | 13 | 54.78 | 7.62 | 59.994 | 5 | 54.81 | 8.149 | 59.976 | 5
54.81 | 15.982 | 59.999 | 13 | 54.82 | 15.39 | 59.971 | 13 | 54.79 | 16.833 | 59.971 | 13 | 54.79 | 7.62 | 59.994 | 5 | 54.82 | 8.149 | 59.976 | 5
54.82 | 15.982 | 59.999 | 13 | 54.82 | 15.39 | 59.971 | 13 | 54.79 | 16.833 | 59.971 | 13 | 54.8 | 7.62 | 59.994 | 5 | 54.82 | 8.145 | 59.976 | 5
54.83 | 15.982 | 59.999 | 13 | 54.83 | 15.386 | 59.971 | 13 | 54.8 | 16.833 | 59.971 | 13 | 54.81 | 7.62 | 59.994 | 5 | 54.83 | 8.145 | 59.976 | 5
54.83 | 15.982 | 59.999 | 13 | 54.84 | 15.386 | 59.971 | 13 | 54.81 | 16.833 | 59.971 | 13 | 54.82 | 7.528 | 59.994 | 5 | 54.84 | 8.141 | 59.976 | 5
54.84 | 15.982 | 59.999 | 13 | 54.85 | 15.382 | 59.971 | 13 | 54.82 | 16.833 | 59.971 | 13 | 54.83 | 7.528 | 59.994 | 5 | 54.85 | 8.141 | 59.976 | 5
54.85 | 15.982 | 59.999 | 13 | 54.86 | 15.382 | 59.971 | 13 | 54.83 | 16.833 | 59.971 | 13 | 54.83 | 7.528 | 59.994 | 5 | 54.86 | 8.138 | 59.976 | 5
54.86 | 15.982 | 59.999 | 13 | 54.87 | 15.382 | 59.971 | 13 | 54.84 | 16.833 | 59.971 | 13 | 54.84 | 7.528 | 59.994 | 5 | 54.87 | 8.138 | 59.976 | 5
54.87 | 15.982 | 59.999 | 13 | 54.87 | 15.382 | 59.971 | 13 | 54.84 | 16.833 | 59.971 | 13 | 54.85 | 7.528 | 59.994 | 5 | 54.87 | 8.136 | 59.976 | 5
54.88 | 15.982 | 59.999 | 13 | 54.88 | 15.379 | 59.971 | 13 | 54.85 | 16.833 | 59.971 | 13 | 54.86 | 7.528 | 59.994 | 5 | 54.88 | 8.136 | 59.976 | 5
54.88 | 15.982 | 59.999 | 13 | 54.89 | 15.379 | 59.971 | 13 | 54.86 | 16.833 | 59.971 | 13 | 54.87 | 7.528 | 59.994 | 5 | 54.89 | 8.134 | 59.971 | 5
54.89 | 15.982 | 59.999 | 13 | 54.9 | 15.375 | 59.971 | 13 | 54.87 | 16.833 | 59.971 | 13 | 54.88 | 7.528 | 59.994 | 5 | 54.9 | 8.134 | 59.971 | 5
54.9 | 15.982 | 59.999 | 13 | 54.91 | 15.375 | 59.971 | 13 | 54.88 | 16.833 | 59.971 | 13 | 54.88 | 7.525 | 59.994 | 5 | 54.91 | 8.134 | 59.971 | 5
54.91 | 15.982 | 59.999 | 13 | 54.92 | 15.372 | 59.971 | 13 | 54.89 | 16.833 | 59.971 | 13 | 54.89 | 7.525 | 59.994 | 5 | 54.92 | 8.134 | 59.971 | 5
54.92 | 15.982 | 59.999 | 13 | 54.92 | 15.372 | 59.971 | 13 | 54.89 | 16.833 | 59.971 | 13 | 54.9 | 7.523 | 59.994 | 5 | 54.92 | 8.134 | 59.971 | 5
54.93 | 15.982 | 59.999 | 13 | 54.93 | 15.369 | 59.971 | 13 | 54.9 | 16.833 | 59.971 | 13 | 54.91 | 7.523 | 59.994 | 5 | 54.93 | 8.134 | 59.971 | 5
54.93 | 15.982 | 59.999 | 13 | 54.94 | 15.369 | 59.971 | 13 | 54.91 | 16.833 | 59.971 | 13 | 54.92 | 7.523 | 59.994 | 5 | 54.94 | 8.112 | 59.971 | 5
54.94 | 15.982 | 59.999 | 13 | 54.95 | 15.369 | 59.971 | 13 | 54.92 | 16.833 | 59.971 | 13 | 54.93 | 7.523 | 59.994 | 5 | 54.95 | 8.112 | 59.971 | 5
54.95 | 15.982 | 59.999 | 13 | 54.96 | 15.369 | 59.971 | 13 | 54.93 | 16.833 | 59.971 | 13 | 54.93 | 7.523 | 59.994 | 5 | 54.96 | 8.112 | 59.971 | 5
54.96 | 15.982 | 59.999 | 13 | 54.97 | 15.367 | 59.971 | 13 | 54.94 | 16.833 | 59.971 | 13 | 54.94 | 7.523 | 59.994 | 5 | 54.97 | 8.112 | 59.971 | 5
54.97 | 15.982 | 59.999 | 13 | 54.98 | 15.367 | 59.971 | 13 | 54.94 | 16.833 | 59.971 | 13 | 54.95 | 7.523 | 59.994 | 5 | 54.97 | 8.11 | 59.971 | 5
54.98 | 15.982 | 59.999 | 13 | 54.98 | 15.364 | 59.971 | 13 | 54.95 | 16.833 | 59.971 | 13 | 54.96 | 7.523 | 59.994 | 5 | 54.98 | 8.11 | 59.971 | 5
54.98 | 15.982 | 59.999 | 13 | 54.99 | 15.364 | 59.971 | 13 | 54.96 | 16.833 | 59.971 | 13 | 54.97 | 7.523 | 59.994 | 5 | 54.99 | 8.11 | 59.971 | 5
54.99 | 15.981 | 59.999 | 13 | 55 | 15.364 | 59.971 | 13 | 54.97 | 16.833 | 59.971 | 13 | 54.98 | 7.523 | 59.994 | 5 | 55 | 8.11 | 59.971 | 5
55 | 15.981 | 59.999 | 13 | 55.01 | 15.364 | 59.971 | 13 | 54.98 | 16.833 | 59.971 | 13 | 54.98 | 7.52 | 59.994 | 5 | 55.01 | 8.11 | 59.971 | 5
55.01 | 15.979 | 59.999 | 13 | 55.02 | 15.361 | 59.971 | 13 | 54.99 | 16.833 | 59.971 | 13 | 54.99 | 7.52 | 59.994 | 5 | 55.02 | 8.11 | 59.971 | 5
55.02 | 15.979 | 59.999 | 13 | 55.03 | 15.361 | 59.971 | 13 | 54.99 | 16.833 | 59.971 | 13 | 55 | 7.52 | 59.994 | 5 | 55.02 | 8.11 | 59.971 | 5
55.03 | 15.977 | 59.999 | 13 | 55.03 | 15.353 | 59.971 | 13 | 55 | 16.833 | 59.971 | 13 | 55.01 | 7.52 | 59.994 | 5 | 55.03 | 8.11 | 59.971 | 5
55.03 | 15.977 | 59.999 | 13 | 55.04 | 15.353 | 59.971 | 13 | 55.01 | 16.833 | 59.971 | 13 | 55.02 | 7.52 | 59.994 | 5 | 55.04 | 8.107 | 59.971 | 5
55.04 | 15.977 | 59.999 | 13 | 55.05 | 15.353 | 59.971 | 13 | 55.02 | 16.833 | 59.971 | 13 | 55.03 | 7.52 | 59.994 | 5 | 55.05 | 8.107 | 59.971 | 5
55.05 | 15.977 | 59.999 | 13 | 55.06 | 15.353 | 59.971 | 13 | 55.03 | 16.833 | 59.971 | 13 | 55.03 | 7.52 | 59.994 | 5 | 55.06 | 8.107 | 59.971 | 5
55.06 | 15.977 | 59.999 | 13 | 55.07 | 15.353 | 59.971 | 13 | 55.04 | 16.833 | 59.971 | 13 | 55.04 | 7.52 | 59.994 | 5 | 55.07 | 8.107 | 59.971 | 5
55.07 | 15.977 | 59.999 | 13 | 55.08 | 15.353 | 59.971 | 13 | 55.04 | 16.833 | 59.971 | 13 | 55.05 | 7.52 | 59.994 | 5 | 55.07 | 8.102 | 59.971 | 5
55.08 | 15.977 | 59.999 | 13 | 55.08 | 15.378 | 59.971 | 13 | 55.05 | 16.833 | 59.971 | 13 | 55.06 | 7.52 | 59.994 | 5 | 55.08 | 8.102 | 59.971 | 5
55.08 | 15.977 | 59.999 | 13 | 55.09 | 15.378 | 59.971 | 13 | 55.06 | 16.833 | 59.971 | 13 | 55.07 | 7.518 | 59.994 | 5 | 55.09 | 8.102 | 59.971 | 5
55.09 | 15.977 | 59.999 | 13 | 55.1 | 15.376 | 59.971 | 13 | 55.07 | 16.836 | 59.971 | 13 | 55.08 | 7.518 | 59.994 | 5 | 55.1 | 8.102 | 59.971 | 5
55.1 | 15.977 | 59.999 | 13 | 55.11 | 15.376 | 59.971 | 13 | 55.08 | 16.836 | 59.971 | 13 | 55.08 | 7.515 | 59.994 | 5 | 55.11 | 8.102 | 59.971 | 5
55.11 | 15.977 | 59.999 | 13 | 55.12 | 15.376 | 59.971 | 13 | 55.09 | 16.836 | 59.971 | 13 | 55.09 | 7.515 | 59.994 | 5 | 55.12 | 8.102 | 59.971 | 5
55.12 | 15.977 | 59.999 | 13 | 55.13 | 15.376 | 59.971 | 13 | 55.09 | 16.836 | 59.971 | 13 | 55.1 | 7.515 | 59.994 | 5 | 55.12 | 8.102 | 59.971 | 5
55.13 | 15.977 | 59.999 | 13 | 55.13 | 15.375 | 59.971 | 13 | 55.1 | 16.843 | 59.971 | 13 | 55.11 | 7.515 | 59.994 | 5 | 55.13 | 8.102 | 59.971 | 5
55.13 | 15.977 | 59.999 | 13 | 55.14 | 15.375 | 59.971 | 13 | 55.11 | 16.843 | 59.971 | 13 | 55.12 | 7.515 | 59.994 | 5 | 55.14 | 8.1 | 59.971 | 5
55.14 | 15.977 | 59.999 | 13 | 55.15 | 15.372 | 59.971 | 13 | 55.12 | 16.843 | 59.971 | 13 | 55.13 | 7.515 | 59.994 | 5 | 55.15 | 8.1 | 59.971 | 5
55.15 | 15.977 | 59.999 | 13 | 55.16 | 15.372 | 59.971 | 13 | 55.13 | 16.843 | 59.971 | 13 | 55.13 | 7.515 | 59.994 | 5 | 55.16 | 8.1 | 59.971 | 5
55.16 | 15.977 | 59.999 | 13 | 55.17 | 15.372 | 59.971 | 13 | 55.14 | 16.843 | 59.971 | 13 | 55.14 | 7.515 | 59.994 | 5 | 55.17 | 8.1 | 59.971 | 5
55.17 | 15.977 | 59.999 | 13 | 55.18 | 15.372 | 59.971 | 13 | 55.14 | 16.843 | 59.971 | 13 | 55.15 | 7.515 | 59.994 | 5 | 55.17 | 8.095 | 59.971 | 5
55.18 | 15.977 | 59.999 | 13 | 55.18 | 15.365 | 59.971 | 13 | 55.15 | 16.843 | 59.971 | 13 | 55.16 | 7.515 | 59.994 | 5 | 55.18 | 8.095 | 59.971 | 5
55.18 | 15.977 | 59.999 | 13 | 55.19 | 15.365 | 59.971 | 13 | 55.16 | 16.843 | 59.971 | 13 | 55.17 | 7.515 | 59.994 | 5 | 55.19 | 8.095 | 59.971 | 5
55.19 | 15.977 | 59.999 | 13 | 55.2 | 15.365 | 59.971 | 13 | 55.17 | 16.855 | 59.971 | 13 | 55.18 | 7.515 | 59.994 | 5 | 55.2 | 8.095 | 59.971 | 5
55.2 | 15.977 | 59.999 | 13 | 55.21 | 15.365 | 59.971 | 13 | 55.18 | 16.855 | 59.971 | 13 | 55.18 | 7.515 | 59.994 | 5 | 55.21 | 8.095 | 59.971 | 5
55.21 | 15.977 | 59.999 | 13 | 55.22 | 15.363 | 59.971 | 13 | 55.19 | 16.855 | 59.971 | 13 | 55.19 | 7.515 | 59.994 | 5 | 55.22 | 8.095 | 59.971 | 5
55.22 | 15.977 | 59.999 | 13 | 55.23 | 15.363 | 59.971 | 13 | 55.19 | 16.855 | 59.971 | 13 | 55.2 | 7.515 | 59.994 | 5 | 55.22 | 8.092 | 59.971 | 5
55.23 | 15.977 | 59.999 | 13 | 55.23 | 15.357 | 59.971 | 13 | 55.2 | 16.855 | 59.971 | 13 | 55.21 | 7.515 | 59.994 | 5 | 55.23 | 8.092 | 59.971 | 5
55.23 | 15.977 | 59.999 | 13 | 55.24 | 15.357 | 59.971 | 13 | 55.21 | 16.855 | 59.971 | 13 | 55.22 | 7.515 | 59.994 | 5 | 55.24 | 8.092 | 59.971 | 5
55.24 | 15.974 | 59.999 | 13 | 55.25 | 15.357 | 59.971 | 13 | 55.22 | 16.769 | 59.971 | 13 | 55.23 | 7.515 | 59.994 | 5 | 55.25 | 8.092 | 59.971 | 5
55.25 | 15.974 | 59.999 | 13 | 55.26 | 15.357 | 59.971 | 13 | 55.23 | 16.769 | 59.971 | 13 | 55.23 | 7.515 | 59.994 | 5 | 55.26 | 8.089 | 59.971 | 5
55.26 | 15.967 | 59.999 | 13 | 55.27 | 15.353 | 59.971 | 13 | 55.24 | 16.769 | 59.971 | 13 | 55.24 | 7.515 | 59.994 | 5 | 55.27 | 8.089 | 59.971 | 5
55.27 | 15.967 | 59.999 | 13 | 55.28 | 15.353 | 59.971 | 13 | 55.24 | 16.769 | 59.971 | 13 | 55.25 | 7.515 | 59.994 | 5 | 55.27 | 8.09 | 59.971 | 5
55.28 | 15.967 | 59.999 | 13 | 55.28 | 15.35 | 59.971 | 13 | 55.25 | 16.774 | 59.971 | 13 | 55.26 | 7.515 | 59.994 | 5 | 55.28 | 8.09 | 59.971 | 5
55.28 | 15.967 | 59.999 | 13 | 55.29 | 15.35 | 59.971 | 13 | 55.26 | 16.774 | 59.971 | 13 | 55.27 | 7.515 | 59.994 | 5 | 55.29 | 8.087 | 59.971 | 5
55.29 | 15.967 | 59.999 | 13 | 55.3 | 15.35 | 59.971 | 13 | 55.27 | 16.774 | 59.971 | 13 | 55.28 | 7.515 | 59.994 | 5 | 55.3 | 8.087 | 59.971 | 5
55.3 | 15.967 | 59.999 | 13 | 55.31 | 15.35 | 59.971 | 13 | 55.28 | 16.774 | 59.971 | 13 | 55.28 | 7.515 | 59.994 | 5 | 55.31 | 8.085 | 59.971 | 5
55.31 | 15.967 | 59.999 | 13 | 55.32 | 15.35 | 59.971 | 13 | 55.29 | 16.774 | 59.971 | 13 | 55.29 | 7.515 | 59.994 | 5 | 55.32 | 8.085 | 59.971 | 5
55.32 | 15.967 | 59.999 | 13 | 55.33 | 15.35 | 59.971 | 13 | 55.29 | 16.774 | 59.971 | 13 | 55.3 | 7.513 | 59.994 | 5 | 55.32 | 8.085 | 59.971 | 5
55.33 | 15.967 | 59.999 | 13 | 55.33 | 15.341 | 59.971 | 13 | 55.3 | 16.777 | 59.971 | 13 | 55.31 | 7.513 | 59.994 | 5 | 55.33 | 8.085 | 59.971 | 5
55.33 | 15.967 | 59.999 | 13 | 55.34 | 15.341 | 59.971 | 13 | 55.31 | 16.777 | 59.971 | 13 | 55.32 | 7.513 | 59.994 | 5 | 55.34 | 8.084 | 59.971 | 5
55.34 | 15.967 | 59.999 | 13 | 55.35 | 15.341 | 59.971 | 13 | 55.32 | 16.78 | 59.971 | 13 | 55.33 | 7.513 | 59.994 | 5 | 55.35 | 8.084 | 59.971 | 5
55.35 | 15.967 | 59.999 | 13 | 55.36 | 15.341 | 59.971 | 13 | 55.33 | 16.78 | 59.971 | 13 | 55.33 | 7.513 | 59.994 | 5 | 55.36 | 8.084 | 59.971 | 5
55.36 | 15.967 | 59.999 | 13 | 55.37 | 15.341 | 59.971 | 13 | 55.34 | 16.781 | 59.971 | 13 | 55.34 | 7.513 | 59.994 | 5 | 55.37 | 8.084 | 59.971 | 5
55.37 | 15.967 | 59.999 | 13 | 55.38 | 15.341 | 59.971 | 13 | 55.34 | 16.781 | 59.971 | 13 | 55.35 | 7.509 | 59.994 | 5 | 55.37 | 8.082 | 59.971 | 5
55.38 | 15.967 | 59.999 | 13 | 55.38 | 15.332 | 59.971 | 13 | 55.35 | 16.781 | 59.971 | 13 | 55.36 | 7.509 | 59.994 | 5 | 55.38 | 8.082 | 59.971 | 5
55.38 | 15.967 | 59.999 | 13 | 55.39 | 15.332 | 59.971 | 13 | 55.36 | 16.781 | 59.971 | 13 | 55.37 | 7.509 | 59.994 | 5 | 55.39 | 8.082 | 59.971 | 5
55.39 | 15.967 | 59.999 | 13 | 55.4 | 15.332 | 59.971 | 13 | 55.37 | 16.781 | 59.971 | 13 | 55.38 | 7.509 | 59.994 | 5 | 55.4 | 8.082 | 59.971 | 5
55.4 | 15.967 | 59.999 | 13 | 55.41 | 15.332 | 59.971 | 13 | 55.38 | 16.781 | 59.971 | 13 | 55.38 | 7.509 | 59.994 | 5 | 55.41 | 8.079 | 59.971 | 5
55.41 | 15.962 | 59.999 | 13 | 55.42 | 15.332 | 59.971 | 13 | 55.39 | 16.791 | 59.971 | 13 | 55.39 | 7.509 | 59.994 | 5 | 55.42 | 8.079 | 59.971 | 5
55.42 | 15.962 | 59.999 | 13 | 55.43 | 15.332 | 59.971 | 13 | 55.39 | 16.791 | 59.971 | 13 | 55.4 | 7.509 | 59.994 | 5 | 55.42 | 8.075 | 59.971 | 5
55.43 | 15.95 | 59.999 | 13 | 55.43 | 15.325 | 59.971 | 13 | 55.4 | 16.791 | 59.971 | 13 | 55.41 | 7.509 | 59.994 | 5 | 55.43 | 8.075 | 59.971 | 5
55.43 | 15.95 | 59.999 | 13 | 55.44 | 15.325 | 59.971 | 13 | 55.41 | 16.791 | 59.971 | 13 | 55.42 | 7.509 | 59.994 | 5 | 55.44 | 8.075 | 59.971 | 5
55.44 | 15.946 | 59.999 | 13 | 55.45 | 15.323 | 59.971 | 13 | 55.42 | 16.791 | 59.971 | 13 | 55.43 | 7.509 | 59.994 | 5 | 55.45 | 8.075 | 59.971 | 5
55.45 | 15.946 | 59.999 | 13 | 55.46 | 15.323 | 59.971 | 13 | 55.43 | 16.791 | 59.971 | 13 | 55.43 | 7.509 | 59.994 | 5 | 55.46 | 8.071 | 59.971 | 5
55.46 | 15.946 | 59.999 | 13 | 55.47 | 15.323 | 59.971 | 13 | 55.44 | 16.707 | 59.971 | 13 | 55.44 | 7.509 | 59.994 | 5 | 55.47 | 8.071 | 59.971 | 5
55.47 | 15.946 | 59.999 | 13 | 55.48 | 15.323 | 59.971 | 13 | 55.44 | 16.707 | 59.971 | 13 | 55.45 | 7.509 | 59.994 | 5 | 55.47 | 8.071 | 59.971 | 5
55.48 | 15.946 | 59.999 | 13 | 55.48 | 15.313 | 59.965 | 13 | 55.45 | 16.716 | 59.971 | 13 | 55.46 | 7.509 | 59.994 | 5 | 55.48 | 8.071 | 59.971 | 5
55.48 | 15.946 | 59.999 | 13 | 55.49 | 15.313 | 59.965 | 13 | 55.46 | 16.716 | 59.971 | 13 | 55.47 | 7.509 | 59.994 | 5 | 55.49 | 8.068 | 59.971 | 5
55.49 | 15.918 | 59.999 | 13 | 55.5 | 15.325 | 59.965 | 13 | 55.47 | 16.716 | 59.971 | 13 | 55.48 | 7.509 | 59.994 | 5 | 55.5 | 8.068 | 59.971 | 5
55.5 | 15.918 | 59.999 | 13 | 55.51 | 15.325 | 59.965 | 13 | 55.48 | 16.716 | 59.971 | 13 | 55.48 | 7.509 | 59.994 | 5 | 55.51 | 8.067 | 59.971 | 5
55.51 | 15.918 | 59.999 | 13 | 55.52 | 15.322 | 59.965 | 13 | 55.49 | 16.716 | 59.976 | 13 | 55.49 | 7.509 | 59.994 | 5 | 55.52 | 8.067 | 59.971 | 5
55.52 | 15.918 | 59.999 | 13 | 55.53 | 15.322 | 59.965 | 13 | 55.49 | 16.716 | 59.976 | 13 | 55.5 | 7.509 | 59.994 | 5 | 55.52 | 8.065 | 59.971 | 5
55.53 | 15.916 | 59.999 | 13 | 55.53 | 15.322 | 59.965 | 13 | 55.5 | 16.716 | 59.976 | 13 | 55.51 | 7.509 | 59.994 | 5 | 55.53 | 8.065 | 59.971 | 5
55.53 | 15.916 | 59.999 | 13 | 55.54 | 15.322 | 59.965 | 13 | 55.51 | 16.716 | 59.976 | 13 | 55.52 | 7.509 | 59.994 | 5 | 55.54 | 8.065 | 59.971 | 5
55.54 | 15.911 | 59.999 | 13 | 55.55 | 15.32 | 59.965 | 13 | 55.52 | 16.716 | 59.976 | 13 | 55.53 | 7.509 | 59.994 | 5 | 55.55 | 8.065 | 59.971 | 5
55.55 | 15.911 | 59.999 | 13 | 55.56 | 15.32 | 59.965 | 13 | 55.53 | 16.716 | 59.976 | 13 | 55.53 | 7.509 | 59.994 | 5 | 55.56 | 8.065 | 59.971 | 5
55.56 | 15.911 | 59.999 | 13 | 55.57 | 15.32 | 59.965 | 13 | 55.54 | 16.716 | 59.976 | 13 | 55.54 | 7.509 | 59.994 | 5 | 55.57 | 8.065 | 59.971 | 5
55.57 | 15.911 | 59.999 | 13 | 55.58 | 15.32 | 59.965 | 13 | 55.54 | 16.716 | 59.976 | 13 | 55.55 | 7.509 | 59.994 | 5 | 55.57 | 8.062 | 59.971 | 5
55.58 | 15.911 | 59.999 | 13 | 55.58 | 15.32 | 59.965 | 13 | 55.55 | 16.716 | 59.976 | 13 | 55.56 | 7.509 | 59.994 | 5 | 55.58 | 8.062 | 59.971 | 5
55.58 | 15.911 | 59.999 | 13 | 55.59 | 15.32 | 59.965 | 13 | 55.56 | 16.716 | 59.976 | 13 | 55.57 | 7.509 | 59.994 | 5 | 55.59 | 8.06 | 59.971 | 5
55.59 | 15.911 | 59.999 | 13 | 55.6 | 15.32 | 59.965 | 13 | 55.57 | 16.716 | 59.976 | 13 | 55.58 | 7.509 | 59.994 | 5 | 55.6 | 8.06 | 59.971 | 5
55.6 | 15.911 | 59.999 | 13 | 55.61 | 15.32 | 59.965 | 13 | 55.58 | 16.716 | 59.976 | 13 | 55.58 | 7.509 | 59.994 | 5 | 55.61 | 8.06 | 59.971 | 5
55.61 | 15.911 | 59.999 | 13 | 55.62 | 15.32 | 59.965 | 13 | 55.59 | 16.714 | 59.976 | 13 | 55.59 | 7.509 | 59.994 | 5 | 55.62 | 8.06 | 59.971 | 5
55.62 | 15.911 | 59.999 | 13 | 55.63 | 15.32 | 59.965 | 13 | 55.59 | 16.714 | 59.976 | 13 | 55.6 | 7.509 | 59.994 | 5 | 55.62 | 8.06 | 59.971 | 5
55.63 | 15.903 | 59.999 | 13 | 55.63 | 15.316 | 59.965 | 13 | 55.6 | 16.714 | 59.976 | 13 | 55.61 | 7.509 | 59.994 | 5 | 55.63 | 8.06 | 59.971 | 5
55.63 | 15.903 | 59.999 | 13 | 55.64 | 15.316 | 59.965 | 13 | 55.61 | 16.714 | 59.976 | 13 | 55.62 | 7.509 | 59.994 | 5 | 55.64 | 8.058 | 59.971 | 5
55.64 | 15.903 | 59.999 | 13 | 55.65 | 15.314 | 59.965 | 13 | 55.62 | 16.643 | 59.976 | 13 | 55.63 | 7.509 | 59.994 | 5 | 55.65 | 8.058 | 59.971 | 5
55.65 | 15.903 | 59.999 | 13 | 55.66 | 15.314 | 59.965 | 13 | 55.63 | 16.643 | 59.976 | 13 | 55.63 | 7.509 | 59.994 | 5 | 55.66 | 8.053 | 59.971 | 5
55.66 | 15.903 | 59.999 | 13 | 55.67 | 15.311 | 59.965 | 13 | 55.64 | 16.643 | 59.976 | 13 | 55.64 | 7.509 | 59.994 | 5 | 55.67 | 8.053 | 59.971 | 5
55.67 | 15.903 | 59.999 | 13 | 55.68 | 15.311 | 59.965 | 13 | 55.64 | 16.643 | 59.976 | 13 | 55.65 | 7.509 | 59.994 | 5 | 55.67 | 8.053 | 59.971 | 5
55.68 | 15.903 | 59.999 | 13 | 55.68 | 15.311 | 59.965 | 13 | 55.65 | 16.643 | 59.976 | 13 | 55.66 | 7.509 | 59.994 | 5 | 55.68 | 8.053 | 59.971 | 5
55.68 | 15.903 | 59.999 | 13 | 55.69 | 15.311 | 59.965 | 13 | 55.66 | 16.643 | 59.976 | 13 | 55.67 | 7.509 | 59.994 | 5 | 55.69 | 8.053 | 59.971 | 5
55.69 | 15.899 | 59.999 | 13 | 55.7 | 15.311 | 59.965 | 13 | 55.67 | 16.643 | 59.976 | 13 | 55.68 | 7.509 | 59.994 | 5 | 55.7 | 8.053 | 59.971 | 5
55.7 | 15.899 | 59.999 | 13 | 55.71 | 15.311 | 59.965 | 13 | 55.68 | 16.643 | 59.976 | 13 | 55.68 | 7.509 | 59.994 | 5 | 55.71 | 8.053 | 59.971 | 5
55.71 | 15.899 | 59.999 | 13 | 55.72 | 15.311 | 59.965 | 13 | 55.69 | 16.643 | 59.976 | 13 | 55.69 | 7.509 | 59.994 | 5 | 55.72 | 8.053 | 59.971 | 5
55.72 | 15.899 | 59.999 | 13 | 55.73 | 15.311 | 59.965 | 13 | 55.69 | 16.643 | 59.976 | 13 | 55.7 | 7.509 | 59.994 | 5 | 55.72 | 8.045 | 59.971 | 5
55.73 | 15.899 | 59.999 | 13 | 55.73 | 15.311 | 59.965 | 13 | 55.7 | 16.641 | 59.976 | 13 | 55.71 | 7.509 | 59.994 | 5 | 55.73 | 8.045 | 59.971 | 5
55.73 | 15.899 | 59.999 | 13 | 55.74 | 15.311 | 59.965 | 13 | 55.71 | 16.641 | 59.976 | 13 | 55.72 | 7.509 | 59.994 | 5 | 55.74 | 8.042 | 59.971 | 5
55.74 | 15.898 | 59.999 | 13 | 55.75 | 15.311 | 59.965 | 13 | 55.72 | 16.641 | 59.976 | 13 | 55.73 | 7.509 | 59.994 | 5 | 55.75 | 8.042 | 59.971 | 5
55.75 | 15.898 | 59.999 | 13 | 55.76 | 15.311 | 59.965 | 13 | 55.73 | 16.641 | 59.976 | 13 | 55.73 | 7.509 | 59.994 | 5 | 55.76 | 8.042 | 59.971 | 5
55.76 | 15.898 | 59.999 | 13 | 55.77 | 15.305 | 59.965 | 13 | 55.74 | 16.641 | 59.976 | 13 | 55.74 | 7.509 | 59.994 | 5 | 55.77 | 8.042 | 59.971 | 5
55.77 | 15.898 | 59.999 | 13 | 55.78 | 15.305 | 59.965 | 13 | 55.74 | 16.641 | 59.976 | 13 | 55.75 | 7.509 | 59.994 | 5 | 55.77 | 8.042 | 59.971 | 5
55.78 | 15.898 | 59.999 | 13 | 55.78 | 15.302 | 59.965 | 13 | 55.75 | 16.641 | 59.976 | 13 | 55.76 | 7.509 | 59.994 | 5 | 55.78 | 8.042 | 59.971 | 5
55.78 | 15.898 | 59.999 | 13 | 55.79 | 15.302 | 59.965 | 13 | 55.76 | 16.641 | 59.976 | 13 | 55.77 | 7.509 | 59.994 | 5 | 55.79 | 8.038 | 59.971 | 5
55.79 | 15.898 | 59.999 | 13 | 55.8 | 15.302 | 59.965 | 13 | 55.77 | 16.641 | 59.976 | 13 | 55.78 | 7.509 | 59.994 | 5 | 55.8 | 8.038 | 59.971 | 5
55.8 | 15.898 | 59.999 | 13 | 55.81 | 15.302 | 59.965 | 13 | 55.78 | 16.641 | 59.976 | 13 | 55.78 | 7.509 | 59.994 | 5 | 55.81 | 8.038 | 59.971 | 5
55.81 | 15.898 | 59.999 | 13 | 55.82 | 15.272 | 59.965 | 13 | 55.79 | 16.641 | 59.976 | 13 | 55.79 | 7.509 | 59.994 | 5 | 55.82 | 8.038 | 59.971 | 5
55.82 | 15.898 | 59.999 | 13 | 55.83 | 15.272 | 59.965 | 13 | 55.79 | 16.641 | 59.976 | 13 | 55.8 | 7.509 | 59.994 | 5 | 55.82 | 8.035 | 59.971 | 5
55.83 | 15.898 | 59.999 | 13 | 55.83 | 15.272 | 59.965 | 13 | 55.8 | 16.641 | 59.976 | 13 | 55.81 | 7.509 | 59.994 | 5 | 55.83 | 8.035 | 59.971 | 5
55.83 | 15.898 | 59.999 | 13 | 55.84 | 15.272 | 59.965 | 13 | 55.81 | 16.641 | 59.976 | 13 | 55.82 | 7.503 | 59.994 | 5 | 55.84 | 8.032 | 59.971 | 5
55.84 | 15.898 | 59.999 | 13 | 55.85 | 15.27 | 59.965 | 13 | 55.82 | 16.641 | 59.976 | 13 | 55.83 | 7.503 | 59.994 | 5 | 55.85 | 8.032 | 59.971 | 5
55.85 | 15.898 | 59.999 | 13 | 55.86 | 15.27 | 59.965 | 13 | 55.83 | 16.641 | 59.976 | 13 | 55.83 | 7.503 | 59.994 | 5 | 55.86 | 8.03 | 59.971 | 5
55.86 | 15.898 | 59.999 | 13 | 55.87 | 15.27 | 59.965 | 13 | 55.84 | 16.641 | 59.976 | 13 | 55.84 | 7.503 | 59.994 | 5 | 55.87 | 8.03 | 59.971 | 5
55.87 | 15.898 | 59.999 | 13 | 55.88 | 15.27 | 59.965 | 13 | 55.84 | 16.641 | 59.976 | 13 | 55.85 | 7.503 | 59.994 | 5 | 55.87 | 8.03 | 59.971 | 5
55.88 | 15.896 | 59.999 | 13 | 55.88 | 15.266 | 59.965 | 13 | 55.85 | 16.641 | 59.976 | 13 | 55.86 | 7.503 | 59.994 | 5 | 55.88 | 8.03 | 59.971 | 5
55.88 | 15.896 | 59.999 | 13 | 55.89 | 15.266 | 59.965 | 13 | 55.86 | 16.641 | 59.976 | 13 | 55.87 | 7.501 | 59.994 | 5 | 55.89 | 8.027 | 59.971 | 5
55.89 | 15.896 | 59.999 | 13 | 55.9 | 15.266 | 59.965 | 13 | 55.87 | 16.641 | 59.976 | 13 | 55.88 | 7.501 | 59.994 | 5 | 55.9 | 8.027 | 59.971 | 5
55.9 | 15.896 | 59.999 | 13 | 55.91 | 15.266 | 59.965 | 13 | 55.88 | 16.641 | 59.976 | 13 | 55.88 | 7.501 | 59.994 | 5 | 55.91 | 8.023 | 59.971 | 5
55.91 | 15.894 | 59.999 | 13 | 55.92 | 15.266 | 59.965 | 13 | 55.89 | 16.641 | 59.976 | 13 | 55.89 | 7.501 | 59.994 | 5 | 55.92 | 8.023 | 59.971 | 5
55.92 | 15.894 | 59.999 | 13 | 55.93 | 15.266 | 59.965 | 13 | 55.89 | 16.641 | 59.976 | 13 | 55.9 | 7.501 | 59.994 | 5 | 55.92 | 8.023 | 59.971 | 5
55.93 | 15.894 | 59.999 | 13 | 55.93 | 15.264 | 59.965 | 13 | 55.9 | 16.639 | 59.976 | 13 | 55.91 | 7.501 | 59.994 | 5 | 55.93 | 8.023 | 59.971 | 5
55.93 | 15.894 | 59.999 | 13 | 55.94 | 15.264 | 59.965 | 13 | 55.91 | 16.639 | 59.976 | 13 | 55.92 | 7.501 | 59.994 | 5 | 55.94 | 8.023 | 59.971 | 5
55.94 | 15.894 | 59.999 | 13 | 55.95 | 15.264 | 59.965 | 13 | 55.92 | 16.639 | 59.976 | 13 | 55.93 | 7.501 | 59.994 | 5 | 55.95 | 8.023 | 59.971 | 5
55.95 | 15.894 | 59.999 | 13 | 55.96 | 15.264 | 59.965 | 13 | 55.93 | 16.639 | 59.976 | 13 | 55.93 | 7.501 | 59.994 | 5 | 55.96 | 8.019 | 59.971 | 5
55.96 | 15.894 | 59.999 | 13 | 55.97 | 15.26 | 59.965 | 13 | 55.94 | 16.639 | 59.976 | 13 | 55.94 | 7.501 | 59.994 | 5 | 55.97 | 8.019 | 59.971 | 5
55.97 | 15.894 | 59.999 | 13 | 55.98 | 15.26 | 59.965 | 13 | 55.94 | 16.639 | 59.976 | 13 | 55.95 | 7.501 | 59.994 | 5 | 55.97 | 8.014 | 59.971 | 5
55.98 | 15.892 | 59.999 | 13 | 55.98 | 15.257 | 59.965 | 13 | 55.95 | 16.639 | 59.976 | 13 | 55.96 | 7.501 | 59.994 | 5 | 55.98 | 8.014 | 59.971 | 5
55.98 | 15.892 | 59.999 | 13 | 55.99 | 15.257 | 59.965 | 13 | 55.96 | 16.639 | 59.976 | 13 | 55.97 | 7.501 | 59.994 | 5 | 55.99 | 8.014 | 59.971 | 5
55.99 | 15.892 | 59.999 | 13 | 56 | 15.257 | 59.965 | 13 | 55.97 | 16.639 | 59.976 | 13 | 55.98 | 7.501 | 59.994 | 5 | 56 | 8.014 | 59.971 | 5
56 | 15.892 | 59.999 | 13 | 56.01 | 15.257 | 59.965 | 13 | 55.98 | 16.639 | 59.976 | 13 | 55.98 | 7.501 | 59.994 | 5 | 56.01 | 8.014 | 59.971 | 5
56.01 | 15.892 | 59.999 | 13 | 56.02 | 15.253 | 59.965 | 13 | 55.99 | 16.639 | 59.976 | 13 | 55.99 | 7.501 | 59.994 | 5 | 56.02 | 8.014 | 59.971 | 5
56.02 | 15.892 | 59.999 | 13 | 56.03 | 15.253 | 59.965 | 13 | 55.99 | 16.639 | 59.976 | 13 | 56 | 7.501 | 59.994 | 5 | 56.02 | 7.979 | 59.971 | 5
56.03 | 15.892 | 59.999 | 13 | 56.03 | 15.253 | 59.965 | 13 | 56 | 16.639 | 59.976 | 13 | 56.01 | 7.501 | 59.994 | 5 | 56.03 | 7.979 | 59.971 | 5
56.03 | 15.892 | 59.999 | 13 | 56.04 | 15.253 | 59.965 | 13 | 56.01 | 16.639 | 59.976 | 13 | 56.02 | 7.501 | 59.994 | 5 | 56.04 | 7.972 | 59.971 | 5
56.04 | 15.892 | 59.999 | 13 | 56.05 | 15.253 | 59.965 | 13 | 56.02 | 16.639 | 59.976 | 13 | 56.03 | 7.501 | 59.994 | 5 | 56.05 | 7.972 | 59.971 | 5
56.05 | 15.892 | 59.999 | 13 | 56.06 | 15.253 | 59.965 | 13 | 56.03 | 16.639 | 59.976 | 13 | 56.03 | 7.501 | 59.994 | 5 | 56.06 | 7.972 | 59.965 | 5
56.06 | 15.886 | 59.999 | 13 | 56.07 | 15.25 | 59.965 | 13 | 56.04 | 16.639 | 59.976 | 13 | 56.04 | 7.501 | 59.994 | 5 | 56.07 | 7.972 | 59.965 | 5
56.07 | 15.886 | 59.999 | 13 | 56.08 | 15.25 | 59.965 | 13 | 56.04 | 16.639 | 59.976 | 13 | 56.05 | 7.501 | 59.994 | 5 | 56.07 | 7.972 | 59.965 | 5
56.08 | 15.886 | 59.999 | 13 | 56.08 | 15.25 | 59.965 | 13 | 56.05 | 16.639 | 59.976 | 13 | 56.06 | 7.501 | 59.994 | 5 | 56.08 | 7.972 | 59.965 | 5
56.08 | 15.886 | 59.999 | 13 | 56.09 | 15.25 | 59.965 | 13 | 56.06 | 16.639 | 59.976 | 13 | 56.07 | 7.501 | 59.994 | 5 | 56.09 | 7.972 | 59.965 | 5
56.09 | 15.883 | 59.999 | 13 | 56.1 | 15.245 | 59.965 | 13 | 56.07 | 16.639 | 59.976 | 13 | 56.08 | 7.501 | 59.994 | 5 | 56.1 | 7.972 | 59.965 | 5
56.1 | 15.883 | 59.999 | 13 | 56.11 | 15.245 | 59.965 | 13 | 56.08 | 16.639 | 59.976 | 13 | 56.08 | 7.501 | 59.994 | 5 | 56.11 | 7.972 | 59.965 | 5
56.11 | 15.883 | 59.999 | 13 | 56.12 | 15.245 | 59.965 | 13 | 56.09 | 16.639 | 59.976 | 13 | 56.09 | 7.501 | 59.994 | 5 | 56.12 | 7.972 | 59.965 | 5
56.12 | 15.883 | 59.999 | 13 | 56.13 | 15.245 | 59.965 | 13 | 56.09 | 16.639 | 59.976 | 13 | 56.1 | 7.501 | 59.994 | 5 | 56.12 | 7.972 | 59.965 | 5
56.13 | 15.883 | 59.999 | 13 | 56.13 | 15.245 | 59.965 | 13 | 56.1 | 16.639 | 59.976 | 13 | 56.11 | 7.501 | 59.994 | 5 | 56.13 | 7.972 | 59.965 | 5
56.13 | 15.883 | 59.999 | 13 | 56.14 | 15.245 | 59.965 | 13 | 56.11 | 16.639 | 59.976 | 13 | 56.12 | 7.501 | 59.994 | 5 | 56.14 | 7.972 | 59.965 | 5
56.14 | 15.883 | 59.999 | 13 | 56.15 | 15.245 | 59.965 | 13 | 56.12 | 16.639 | 59.976 | 13 | 56.13 | 7.501 | 59.994 | 5 | 56.15 | 7.972 | 59.965 | 5
56.15 | 15.883 | 59.999 | 13 | 56.16 | 15.245 | 59.965 | 13 | 56.13 | 16.639 | 59.976 | 13 | 56.13 | 7.501 | 59.994 | 5 | 56.16 | 7.972 | 59.965 | 5
56.16 | 15.883 | 59.999 | 13 | 56.17 | 15.242 | 59.965 | 13 | 56.14 | 16.639 | 59.976 | 13 | 56.14 | 7.501 | 59.994 | 5 | 56.17 | 7.972 | 59.965 | 5
56.17 | 15.883 | 59.999 | 13 | 56.18 | 15.242 | 59.965 | 13 | 56.14 | 16.639 | 59.976 | 13 | 56.15 | 7.501 | 59.994 | 5 | 56.17 | 7.965 | 59.965 | 5
56.18 | 15.88 | 59.999 | 13 | 56.18 | 15.242 | 59.965 | 13 | 56.15 | 16.639 | 59.976 | 13 | 56.16 | 7.501 | 59.994 | 5 | 56.18 | 7.965 | 59.965 | 5
56.18 | 15.88 | 59.999 | 13 | 56.19 | 15.242 | 59.965 | 13 | 56.16 | 16.639 | 59.976 | 13 | 56.17 | 7.501 | 59.994 | 5 | 56.19 | 7.965 | 59.965 | 5
56.19 | 15.877 | 59.999 | 13 | 56.2 | 15.238 | 59.965 | 13 | 56.17 | 16.639 | 59.976 | 13 | 56.18 | 7.501 | 59.994 | 5 | 56.2 | 7.965 | 59.965 | 5
56.2 | 15.877 | 59.999 | 13 | 56.21 | 15.238 | 59.965 | 13 | 56.18 | 16.639 | 59.976 | 13 | 56.18 | 7.501 | 59.994 | 5 | 56.21 | 7.965 | 59.965 | 5
56.21 | 15.877 | 59.999 | 13 | 56.22 | 15.235 | 59.965 | 13 | 56.19 | 16.639 | 59.976 | 13 | 56.19 | 7.501 | 59.994 | 5 | 56.22 | 7.965 | 59.965 | 5
56.22 | 15.877 | 59.999 | 13 | 56.23 | 15.235 | 59.965 | 13 | 56.19 | 16.639 | 59.976 | 13 | 56.2 | 7.501 | 59.994 | 5 | 56.22 | 7.965 | 59.965 | 5
56.23 | 15.874 | 59.999 | 13 | 56.23 | 15.235 | 59.965 | 13 | 56.2 | 16.639 | 59.976 | 13 | 56.21 | 7.501 | 59.994 | 5 | 56.23 | 7.965 | 59.965 | 5
56.23 | 15.874 | 59.999 | 13 | 56.24 | 15.235 | 59.965 | 13 | 56.21 | 16.639 | 59.976 | 13 | 56.22 | 7.501 | 59.994 | 5 | 56.24 | 7.965 | 59.965 | 5
56.24 | 15.874 | 59.999 | 13 | 56.25 | 15.232 | 59.965 | 13 | 56.22 | 16.639 | 59.976 | 13 | 56.23 | 7.501 | 59.994 | 5 | 56.25 | 7.965 | 59.965 | 5
56.25 | 15.874 | 59.999 | 13 | 56.26 | 15.232 | 59.965 | 13 | 56.23 | 16.639 | 59.976 | 13 | 56.23 | 7.501 | 59.994 | 5 | 56.26 | 7.965 | 59.965 | 5
56.26 | 15.869 | 59.999 | 13 | 56.27 | 15.217 | 59.965 | 13 | 56.24 | 16.639 | 59.976 | 13 | 56.24 | 7.501 | 59.994 | 5 | 56.27 | 7.965 | 59.965 | 5
56.27 | 15.869 | 59.999 | 13 | 56.28 | 15.217 | 59.965 | 13 | 56.24 | 16.639 | 59.976 | 13 | 56.25 | 7.501 | 59.994 | 5 | 56.27 | 7.965 | 59.965 | 5
56.28 | 15.869 | 59.999 | 13 | 56.28 | 15.217 | 59.965 | 13 | 56.25 | 16.639 | 59.976 | 13 | 56.26 | 7.501 | 59.994 | 5 | 56.28 | 7.965 | 59.965 | 5
56.28 | 15.869 | 59.999 | 13 | 56.29 | 15.217 | 59.965 | 13 | 56.26 | 16.639 | 59.976 | 13 | 56.27 | 7.501 | 59.994 | 5 | 56.29 | 7.965 | 59.965 | 5
56.29 | 15.867 | 59.999 | 13 | 56.3 | 15.215 | 59.965 | 13 | 56.27 | 16.639 | 59.976 | 13 | 56.28 | 7.501 | 59.994 | 5 | 56.3 | 7.965 | 59.965 | 5
56.3 | 15.867 | 59.999 | 13 | 56.31 | 15.215 | 59.965 | 13 | 56.28 | 16.639 | 59.976 | 13 | 56.28 | 7.501 | 59.994 | 5 | 56.31 | 7.965 | 59.965 | 5
56.31 | 15.867 | 59.999 | 13 | 56.32 | 15.215 | 59.965 | 13 | 56.29 | 16.636 | 59.976 | 13 | 56.29 | 7.501 | 59.994 | 5 | 56.32 | 7.965 | 59.965 | 5
56.32 | 15.867 | 59.999 | 13 | 56.33 | 15.215 | 59.965 | 13 | 56.29 | 16.636 | 59.976 | 13 | 56.3 | 7.501 | 59.994 | 5 | 56.33 | 7.965 | 59.965 | 5
56.33 | 15.864 | 59.999 | 13 | 56.33 | 15.212 | 59.965 | 13 | 56.3 | 16.627 | 59.976 | 13 | 56.31 | 7.501 | 59.994 | 5 | 56.33 | 7.965 | 59.965 | 5
56.33 | 15.864 | 59.999 | 13 | 56.34 | 15.212 | 59.965 | 13 | 56.31 | 16.627 | 59.976 | 13 | 56.32 | 7.501 | 59.994 | 5 | 56.34 | 7.965 | 59.965 | 5
56.34 | 15.853 | 59.999 | 13 | 56.35 | 15.212 | 59.965 | 13 | 56.32 | 16.627 | 59.976 | 13 | 56.33 | 7.501 | 59.994 | 5 | 56.35 | 7.965 | 59.965 | 5
56.35 | 15.853 | 59.999 | 13 | 56.36 | 15.212 | 59.965 | 13 | 56.33 | 16.627 | 59.976 | 13 | 56.33 | 7.501 | 59.994 | 5 | 56.36 | 7.965 | 59.965 | 5
56.36 | 15.849 | 59.999 | 13 | 56.37 | 15.212 | 59.965 | 13 | 56.34 | 16.627 | 59.976 | 13 | 56.34 | 7.501 | 59.994 | 5 | 56.37 | 7.965 | 59.965 | 5
56.37 | 15.849 | 59.999 | 13 | 56.38 | 15.212 | 59.965 | 13 | 56.34 | 16.627 | 59.976 | 13 | 56.35 | 7.501 | 59.994 | 5 | 56.38 | 7.965 | 59.965 | 5
56.38 | 15.849 | 59.999 | 13 | 56.38 | 15.212 | 59.965 | 13 | 56.35 | 16.627 | 59.976 | 13 | 56.36 | 7.501 | 59.994 | 5 | 56.38 | 7.965 | 59.965 | 5
56.38 | 15.849 | 59.999 | 13 | 56.39 | 15.212 | 59.965 | 13 | 56.36 | 16.627 | 59.976 | 13 | 56.37 | 7.501 | 59.994 | 5 | 56.39 | 7.965 | 59.965 | 5
56.39 | 15.841 | 59.999 | 13 | 56.4 | 15.186 | 59.965 | 13 | 56.37 | 16.627 | 59.976 | 13 | 56.38 | 7.501 | 59.994 | 5 | 56.4 | 7.965 | 59.965 | 5
56.4 | 15.841 | 59.999 | 13 | 56.41 | 15.186 | 59.965 | 13 | 56.38 | 16.627 | 59.976 | 13 | 56.38 | 7.501 | 59.994 | 5 | 56.41 | 7.965 | 59.965 | 5
56.41 | 15.841 | 59.999 | 13 | 56.42 | 15.186 | 59.965 | 13 | 56.39 | 16.627 | 59.976 | 13 | 56.39 | 7.501 | 59.994 | 5 | 56.42 | 7.965 | 59.965 | 5
56.42 | 15.841 | 59.999 | 13 | 56.43 | 15.186 | 59.965 | 13 | 56.39 | 16.627 | 59.976 | 13 | 56.4 | 7.501 | 59.994 | 5 | 56.43 | 7.965 | 59.965 | 5
56.43 | 15.841 | 59.999 | 13 | 56.43 | 15.186 | 59.965 | 13 | 56.4 | 16.627 | 59.976 | 13 | 56.41 | 7.501 | 59.994 | 5 | 56.43 | 7.965 | 59.965 | 5
56.43 | 15.841 | 59.999 | 13 | 56.44 | 15.186 | 59.965 | 13 | 56.41 | 16.627 | 59.976 | 13 | 56.42 | 7.501 | 59.994 | 5 | 56.44 | 7.965 | 59.965 | 5
56.44 | 15.836 | 59.999 | 13 | 56.45 | 15.183 | 59.965 | 13 | 56.42 | 16.627 | 59.976 | 13 | 56.43 | 7.501 | 59.994 | 5 | 56.45 | 7.965 | 59.965 | 5
56.45 | 15.836 | 59.999 | 13 | 56.46 | 15.183 | 59.965 | 13 | 56.43 | 16.627 | 59.976 | 13 | 56.43 | 7.5 | 59.994 | 5 | 56.46 | 7.965 | 59.965 | 5
56.46 | 15.833 | 59.999 | 13 | 56.47 | 15.18 | 59.965 | 13 | 56.44 | 16.627 | 59.976 | 13 | 56.44 | 7.5 | 59.994 | 5 | 56.47 | 7.965 | 59.965 | 5
56.47 | 15.833 | 59.999 | 13 | 56.48 | 15.18 | 59.965 | 13 | 56.44 | 16.627 | 59.976 | 13 | 56.45 | 7.5 | 59.994 | 5 | 56.48 | 7.965 | 59.965 | 5
56.48 | 15.833 | 59.999 | 13 | 56.48 | 15.18 | 59.965 | 13 | 56.45 | 16.619 | 59.976 | 13 | 56.46 | 7.5 | 59.994 | 5 | 56.48 | 7.965 | 59.965 | 5
56.48 | 15.833 | 59.999 | 13 | 56.49 | 15.18 | 59.965 | 13 | 56.46 | 16.619 | 59.976 | 13 | 56.47 | 7.496 | 59.994 | 5 | 56.49 | 7.965 | 59.965 | 5
56.49 | 15.829 | 59.999 | 13 | 56.5 | 15.177 | 59.965 | 13 | 56.47 | 16.619 | 59.976 | 13 | 56.48 | 7.496 | 59.994 | 5 | 56.5 | 7.965 | 59.965 | 5
56.5 | 15.829 | 59.999 | 13 | 56.51 | 15.177 | 59.965 | 13 | 56.48 | 16.619 | 59.976 | 13 | 56.48 | 7.496 | 59.994 | 5 | 56.51 | 7.966 | 59.965 | 5
56.51 | 15.824 | 59.999 | 13 | 56.52 | 15.177 | 59.965 | 13 | 56.49 | 16.617 | 59.976 | 13 | 56.49 | 7.496 | 59.994 | 5 | 56.52 | 7.966 | 59.965 | 5
56.52 | 15.824 | 59.999 | 13 | 56.53 | 15.177 | 59.965 | 13 | 56.49 | 16.617 | 59.976 | 13 | 56.5 | 7.496 | 59.994 | 5 | 56.53 | 7.966 | 59.965 | 5
56.53 | 15.824 | 59.999 | 13 | 56.53 | 15.177 | 59.965 | 13 | 56.5 | 16.617 | 59.976 | 13 | 56.51 | 7.496 | 59.994 | 5 | 56.53 | 7.966 | 59.965 | 5
56.53 | 15.824 | 59.999 | 13 | 56.54 | 15.177 | 59.965 | 13 | 56.51 | 16.617 | 59.976 | 13 | 56.52 | 7.496 | 59.994 | 5 | 56.54 | 7.92 | 59.965 | 5
56.54 | 15.812 | 59.999 | 13 | 56.55 | 15.177 | 59.965 | 13 | 56.52 | 16.617 | 59.976 | 13 | 56.53 | 7.496 | 59.994 | 5 | 56.55 | 7.92 | 59.965 | 5
56.55 | 15.812 | 59.999 | 13 | 56.56 | 15.177 | 59.965 | 13 | 56.53 | 16.617 | 59.976 | 13 | 56.53 | 7.496 | 59.994 | 5 | 56.56 | 7.882 | 59.965 | 5
56.56 | 15.808 | 59.999 | 13 | 56.57 | 15.173 | 59.965 | 13 | 56.54 | 16.617 | 59.976 | 13 | 56.54 | 7.496 | 59.994 | 5 | 56.57 | 7.882 | 59.965 | 5
56.57 | 15.808 | 59.999 | 13 | 56.58 | 15.173 | 59.965 | 13 | 56.54 | 16.617 | 59.976 | 13 | 56.55 | 7.496 | 59.994 | 5 | 56.58 | 7.882 | 59.965 | 5
56.58 | 15.804 | 59.999 | 13 | 56.58 | 15.173 | 59.965 | 13 | 56.55 | 16.617 | 59.976 | 13 | 56.56 | 7.496 | 59.994 | 5 | 56.58 | 7.882 | 59.965 | 5
56.58 | 15.804 | 59.999 | 13 | 56.59 | 15.173 | 59.965 | 13 | 56.56 | 16.617 | 59.976 | 13 | 56.57 | 7.496 | 59.994 | 5 | 56.59 | 7.882 | 59.965 | 5
56.59 | 15.807 | 59.999 | 13 | 56.6 | 15.172 | 59.965 | 13 | 56.57 | 16.615 | 59.976 | 13 | 56.58 | 7.496 | 59.994 | 5 | 56.6 | 7.882 | 59.965 | 5
56.6 | 15.807 | 59.999 | 13 | 56.61 | 15.172 | 59.965 | 13 | 56.58 | 16.615 | 59.976 | 13 | 56.58 | 7.492 | 59.994 | 5 | 56.61 | 7.882 | 59.965 | 5
56.61 | 15.807 | 59.999 | 13 | 56.62 | 15.172 | 59.965 | 13 | 56.59 | 16.612 | 59.976 | 13 | 56.59 | 7.492 | 59.994 | 5 | 56.62 | 7.882 | 59.965 | 5
56.62 | 15.807 | 59.999 | 13 | 56.63 | 15.172 | 59.965 | 13 | 56.59 | 16.612 | 59.976 | 13 | 56.6 | 7.492 | 59.994 | 5 | 56.63 | 7.882 | 59.965 | 5
56.63 | 15.805 | 59.999 | 13 | 56.63 | 15.172 | 59.965 | 13 | 56.6 | 16.612 | 59.976 | 13 | 56.61 | 7.492 | 59.994 | 5 | 56.63 | 7.882 | 59.965 | 5
56.63 | 15.805 | 59.999 | 13 | 56.64 | 15.172 | 59.965 | 13 | 56.61 | 16.612 | 59.976 | 13 | 56.62 | 7.492 | 59.994 | 5 | 56.64 | 7.882 | 59.965 | 5
56.64 | 15.8 | 59.999 | 13 | 56.65 | 15.172 | 59.965 | 13 | 56.62 | 16.608 | 59.976 | 13 | 56.63 | 7.492 | 59.994 | 5 | 56.65 | 7.882 | 59.965 | 5
56.65 | 15.8 | 59.999 | 13 | 56.66 | 15.172 | 59.965 | 13 | 56.63 | 16.608 | 59.976 | 13 | 56.63 | 7.492 | 59.994 | 5 | 56.66 | 7.882 | 59.965 | 5
56.66 | 15.791 | 59.999 | 13 | 56.67 | 15.169 | 59.965 | 13 | 56.64 | 16.608 | 59.976 | 13 | 56.64 | 7.492 | 59.994 | 5 | 56.67 | 7.882 | 59.965 | 5
56.67 | 15.791 | 59.999 | 13 | 56.68 | 15.169 | 59.965 | 13 | 56.64 | 16.608 | 59.976 | 13 | 56.65 | 7.492 | 59.994 | 5 | 56.68 | 7.882 | 59.965 | 5
56.68 | 15.786 | 59.999 | 13 | 56.68 | 15.161 | 59.965 | 13 | 56.65 | 16.608 | 59.976 | 13 | 56.66 | 7.492 | 59.994 | 5 | 56.68 | 7.882 | 59.965 | 5
56.68 | 15.786 | 59.999 | 13 | 56.69 | 15.161 | 59.965 | 13 | 56.66 | 16.608 | 59.976 | 13 | 56.67 | 7.492 | 59.994 | 5 | 56.69 | 7.882 | 59.965 | 5
56.69 | 15.782 | 59.999 | 13 | 56.7 | 15.187 | 59.965 | 13 | 56.67 | 16.601 | 59.976 | 13 | 56.68 | 7.492 | 59.994 | 5 | 56.7 | 7.882 | 59.965 | 5
56.7 | 15.782 | 59.999 | 13 | 56.71 | 15.187 | 59.965 | 13 | 56.68 | 16.601 | 59.976 | 13 | 56.68 | 7.492 | 59.994 | 5 | 56.71 | 7.882 | 59.965 | 5
56.71 | 15.778 | 59.999 | 13 | 56.72 | 15.187 | 59.965 | 13 | 56.69 | 16.601 | 59.976 | 13 | 56.69 | 7.492 | 59.994 | 5 | 56.72 | 7.882 | 59.965 | 5
56.72 | 15.778 | 59.999 | 13 | 56.73 | 15.187 | 59.965 | 13 | 56.69 | 16.601 | 59.976 | 13 | 56.7 | 7.492 | 59.994 | 5 | 56.73 | 7.882 | 59.965 | 5
56.73 | 15.778 | 59.999 | 13 | 56.73 | 15.187 | 59.965 | 13 | 56.7 | 16.56 | 59.976 | 13 | 56.71 | 7.492 | 59.994 | 5 | 56.73 | 7.882 | 59.965 | 5
56.73 | 15.778 | 59.999 | 13 | 56.74 | 15.187 | 59.965 | 13 | 56.71 | 16.56 | 59.976 | 13 | 56.72 | 7.492 | 59.994 | 5 | 56.74 | 7.882 | 59.965 | 5
56.74 | 15.775 | 59.999 | 13 | 56.75 | 15.187 | 59.965 | 13 | 56.72 | 16.558 | 59.976 | 13 | 56.73 | 7.492 | 59.994 | 5 | 56.75 | 7.882 | 59.965 | 5
56.75 | 15.775 | 59.999 | 13 | 56.76 | 15.187 | 59.965 | 13 | 56.73 | 16.558 | 59.976 | 13 | 56.73 | 7.492 | 59.994 | 5 | 56.76 | 7.882 | 59.965 | 5
56.76 | 15.775 | 59.999 | 13 | 56.77 | 15.185 | 59.965 | 13 | 56.74 | 16.558 | 59.976 | 13 | 56.74 | 7.492 | 59.994 | 5 | 56.77 | 7.882 | 59.965 | 5
56.77 | 15.775 | 59.999 | 13 | 56.78 | 15.185 | 59.965 | 13 | 56.74 | 16.558 | 59.976 | 13 | 56.75 | 7.492 | 59.994 | 5 | 56.78 | 7.882 | 59.965 | 5
56.78 | 15.771 | 59.999 | 13 | 56.78 | 15.185 | 59.965 | 13 | 56.75 | 16.558 | 59.976 | 13 | 56.76 | 7.492 | 59.994 | 5 | 56.78 | 7.882 | 59.965 | 5
56.78 | 15.771 | 59.999 | 13 | 56.79 | 15.185 | 59.965 | 13 | 56.76 | 16.558 | 59.976 | 13 | 56.77 | 7.492 | 59.994 | 5 | 56.79 | 7.882 | 59.965 | 5
56.79 | 15.764 | 59.999 | 13 | 56.8 | 15.177 | 59.965 | 13 | 56.77 | 16.557 | 59.976 | 13 | 56.78 | 7.492 | 59.994 | 5 | 56.8 | 7.882 | 59.965 | 5
56.8 | 15.764 | 59.999 | 13 | 56.81 | 15.177 | 59.965 | 13 | 56.78 | 16.557 | 59.976 | 13 | 56.78 | 7.489 | 59.994 | 5 | 56.81 | 7.882 | 59.965 | 5
56.81 | 15.764 | 59.999 | 13 | 56.82 | 15.177 | 59.965 | 13 | 56.79 | 16.557 | 59.976 | 13 | 56.79 | 7.489 | 59.994 | 5 | 56.82 | 7.882 | 59.965 | 5
56.82 | 15.764 | 59.999 | 13 | 56.83 | 15.177 | 59.965 | 13 | 56.79 | 16.557 | 59.976 | 13 | 56.8 | 7.487 | 59.994 | 5 | 56.83 | 7.882 | 59.965 | 5
56.83 | 15.76 | 59.999 | 13 | 56.83 | 15.177 | 59.965 | 13 | 56.8 | 16.557 | 59.976 | 13 | 56.81 | 7.487 | 59.994 | 5 | 56.83 | 7.882 | 59.965 | 5
56.83 | 15.76 | 59.999 | 13 | 56.84 | 15.177 | 59.965 | 13 | 56.81 | 16.557 | 59.976 | 13 | 56.82 | 7.487 | 59.994 | 5 | 56.84 | 7.882 | 59.965 | 5
56.84 | 15.753 | 59.994 | 13 | 56.85 | 15.177 | 59.965 | 13 | 56.82 | 16.557 | 59.976 | 13 | 56.83 | 7.487 | 59.994 | 5 | 56.85 | 7.882 | 59.965 | 5
56.85 | 15.753 | 59.994 | 13 | 56.86 | 15.177 | 59.965 | 13 | 56.83 | 16.557 | 59.976 | 13 | 56.83 | 7.487 | 59.994 | 5 | 56.86 | 7.882 | 59.965 | 5
56.86 | 15.747 | 59.994 | 13 | 56.87 | 15.174 | 59.965 | 13 | 56.84 | 16.557 | 59.976 | 13 | 56.84 | 7.487 | 59.994 | 5 | 56.87 | 7.882 | 59.965 | 5
56.87 | 15.747 | 59.994 | 13 | 56.88 | 15.174 | 59.965 | 13 | 56.84 | 16.557 | 59.976 | 13 | 56.85 | 7.487 | 59.994 | 5 | 56.88 | 7.882 | 59.965 | 5
56.88 | 15.747 | 59.994 | 13 | 56.88 | 15.172 | 59.965 | 13 | 56.85 | 16.551 | 59.976 | 13 | 56.86 | 7.487 | 59.994 | 5 | 56.88 | 7.882 | 59.965 | 5
56.88 | 15.747 | 59.994 | 13 | 56.89 | 15.172 | 59.965 | 13 | 56.86 | 16.551 | 59.976 | 13 | 56.87 | 7.484 | 59.994 | 5 | 56.89 | 7.882 | 59.971 | 5
56.89 | 15.747 | 59.994 | 13 | 56.9 | 15.172 | 59.965 | 13 | 56.87 | 16.551 | 59.976 | 13 | 56.88 | 7.484 | 59.994 | 5 | 56.9 | 7.882 | 59.971 | 5
56.9 | 15.747 | 59.994 | 13 | 56.91 | 15.172 | 59.965 | 13 | 56.88 | 16.551 | 59.976 | 13 | 56.88 | 7.484 | 59.994 | 5 | 56.91 | 7.882 | 59.971 | 5
56.91 | 15.747 | 59.994 | 13 | 56.92 | 15.17 | 59.965 | 13 | 56.89 | 16.452 | 59.976 | 13 | 56.89 | 7.484 | 59.994 | 5 | 56.92 | 7.882 | 59.971 | 5
56.92 | 15.747 | 59.994 | 13 | 56.93 | 15.17 | 59.965 | 13 | 56.89 | 16.452 | 59.976 | 13 | 56.9 | 7.484 | 59.994 | 5 | 56.93 | 7.882 | 59.971 | 5
56.93 | 15.744 | 59.994 | 13 | 56.93 | 15.17 | 59.965 | 13 | 56.9 | 16.452 | 59.976 | 13 | 56.91 | 7.484 | 59.994 | 5 | 56.93 | 7.882 | 59.971 | 5
56.93 | 15.744 | 59.994 | 13 | 56.94 | 15.17 | 59.965 | 13 | 56.91 | 16.452 | 59.976 | 13 | 56.92 | 7.484 | 59.994 | 5 | 56.94 | 7.882 | 59.971 | 5
56.94 | 15.742 | 59.994 | 13 | 56.95 | 15.17 | 59.965 | 13 | 56.92 | 16.452 | 59.976 | 13 | 56.93 | 7.484 | 59.994 | 5 | 56.95 | 7.882 | 59.971 | 5
56.95 | 15.742 | 59.994 | 13 | 56.96 | 15.17 | 59.965 | 13 | 56.93 | 16.452 | 59.976 | 13 | 56.93 | 7.482 | 59.994 | 5 | 56.96 | 7.882 | 59.971 | 5
56.96 | 15.742 | 59.994 | 13 | 56.97 | 15.163 | 59.965 | 13 | 56.94 | 16.452 | 59.976 | 13 | 56.94 | 7.482 | 59.994 | 5 | 56.97 | 7.882 | 59.971 | 5
56.97 | 15.742 | 59.994 | 13 | 56.98 | 15.163 | 59.965 | 13 | 56.94 | 16.452 | 59.976 | 13 | 56.95 | 7.48 | 59.994 | 5 | 56.98 | 7.882 | 59.971 | 5
56.98 | 15.742 | 59.994 | 13 | 56.98 | 15.175 | 59.965 | 13 | 56.95 | 16.449 | 59.976 | 13 | 56.96 | 7.48 | 59.994 | 5 | 56.98 | 7.882 | 59.971 | 5
56.98 | 15.742 | 59.994 | 13 | 56.99 | 15.175 | 59.965 | 13 | 56.96 | 16.449 | 59.976 | 13 | 56.97 | 7.48 | 59.994 | 5 | 56.99 | 7.882 | 59.971 | 5
56.99 | 15.742 | 59.994 | 13 | 57 | 15.175 | 59.965 | 13 | 56.97 | 16.441 | 59.976 | 13 | 56.98 | 7.48 | 59.994 | 5 | 57 | 7.882 | 59.971 | 5
57 | 15.742 | 59.994 | 13 | 57.01 | 15.175 | 59.965 | 13 | 56.98 | 16.441 | 59.976 | 13 | 56.98 | 7.48 | 59.994 | 5 | 57.01 | 7.882 | 59.971 | 5
57.01 | 15.742 | 59.994 | 13 | 57.02 | 15.175 | 59.965 | 13 | 56.99 | 16.441 | 59.976 | 13 | 56.99 | 7.48 | 59.994 | 5 | 57.02 | 7.882 | 59.971 | 5
57.02 | 15.742 | 59.994 | 13 | 57.03 | 15.175 | 59.965 | 13 | 56.99 | 16.441 | 59.976 | 13 | 57 | 7.48 | 59.994 | 5 | 57.03 | 7.881 | 59.971 | 5
57.03 | 15.742 | 59.994 | 13 | 57.03 | 15.172 | 59.965 | 13 | 57 | 16.441 | 59.976 | 13 | 57.01 | 7.48 | 59.994 | 5 | 57.03 | 7.881 | 59.971 | 5
57.03 | 15.742 | 59.994 | 13 | 57.04 | 15.172 | 59.965 | 13 | 57.01 | 16.441 | 59.976 | 13 | 57.02 | 7.48 | 59.994 | 5 | 57.04 | 7.879 | 59.971 | 5
57.04 | 15.742 | 59.994 | 13 | 57.05 | 15.168 | 59.965 | 13 | 57.02 | 16.441 | 59.976 | 13 | 57.03 | 7.48 | 59.994 | 5 | 57.05 | 7.879 | 59.971 | 5
57.05 | 15.742 | 59.994 | 13 | 57.06 | 15.168 | 59.965 | 13 | 57.03 | 16.441 | 59.976 | 13 | 57.03 | 7.477 | 59.994 | 5 | 57.06 | 7.879 | 59.971 | 5
57.06 | 15.738 | 59.994 | 13 | 57.07 | 15.168 | 59.965 | 13 | 57.04 | 16.441 | 59.976 | 13 | 57.04 | 7.477 | 59.994 | 5 | 57.07 | 7.879 | 59.971 | 5
57.07 | 15.738 | 59.994 | 13 | 57.08 | 15.168 | 59.965 | 13 | 57.04 | 16.441 | 59.976 | 13 | 57.05 | 7.477 | 59.994 | 5 | 57.08 | 7.879 | 59.971 | 5
57.08 | 15.736 | 59.994 | 13 | 57.08 | 15.168 | 59.965 | 13 | 57.05 | 16.441 | 59.976 | 13 | 57.06 | 7.477 | 59.994 | 5 | 57.08 | 7.879 | 59.971 | 5
57.08 | 15.736 | 59.994 | 13 | 57.09 | 15.168 | 59.965 | 13 | 57.06 | 16.441 | 59.976 | 13 | 57.07 | 7.474 | 59.994 | 5 | 57.09 | 7.879 | 59.971 | 5
57.09 | 15.736 | 59.994 | 13 | 57.1 | 15.17 | 59.965 | 13 | 57.07 | 16.441 | 59.976 | 13 | 57.08 | 7.474 | 59.994 | 5 | 57.1 | 7.879 | 59.971 | 5
57.1 | 15.736 | 59.994 | 13 | 57.11 | 15.17 | 59.965 | 13 | 57.08 | 16.441 | 59.976 | 13 | 57.08 | 7.471 | 59.994 | 5 | 57.11 | 7.879 | 59.971 | 5
57.11 | 15.736 | 59.994 | 13 | 57.12 | 15.163 | 59.965 | 13 | 57.09 | 16.438 | 59.976 | 13 | 57.09 | 7.471 | 59.994 | 5 | 57.12 | 7.879 | 59.971 | 5
57.12 | 15.736 | 59.994 | 13 | 57.13 | 15.163 | 59.965 | 13 | 57.09 | 16.438 | 59.976 | 13 | 57.1 | 7.471 | 59.994 | 5 | 57.13 | 7.879 | 59.971 | 5
57.13 | 15.736 | 59.994 | 13 | 57.13 | 15.158 | 59.965 | 13 | 57.1 | 16.438 | 59.976 | 13 | 57.11 | 7.471 | 59.994 | 5 | 57.13 | 7.879 | 59.971 | 5
57.13 | 15.736 | 59.994 | 13 | 57.14 | 15.158 | 59.965 | 13 | 57.11 | 16.438 | 59.976 | 13 | 57.12 | 7.471 | 59.994 | 5 | 57.14 | 7.874 | 59.971 | 5
57.14 | 15.736 | 59.994 | 13 | 57.15 | 15.158 | 59.965 | 13 | 57.12 | 16.438 | 59.976 | 13 | 57.13 | 7.471 | 59.994 | 5 | 57.15 | 7.874 | 59.971 | 5
57.15 | 15.736 | 59.994 | 13 | 57.16 | 15.158 | 59.965 | 13 | 57.13 | 16.438 | 59.976 | 13 | 57.13 | 7.471 | 59.994 | 5 | 57.16 | 7.874 | 59.971 | 5
57.16 | 15.735 | 59.994 | 13 | 57.17 | 15.158 | 59.965 | 13 | 57.14 | 16.439 | 59.976 | 13 | 57.14 | 7.471 | 59.994 | 5 | 57.17 | 7.874 | 59.971 | 5
57.17 | 15.735 | 59.994 | 13 | 57.18 | 15.158 | 59.965 | 13 | 57.14 | 16.439 | 59.976 | 13 | 57.15 | 7.471 | 59.994 | 5 | 57.18 | 7.874 | 59.971 | 5
57.18 | 15.7 | 59.994 | 13 | 57.18 | 15.156 | 59.965 | 13 | 57.15 | 16.439 | 59.976 | 13 | 57.16 | 7.471 | 59.994 | 5 | 57.18 | 7.874 | 59.971 | 5
57.18 | 15.7 | 59.994 | 13 | 57.19 | 15.156 | 59.965 | 13 | 57.16 | 16.439 | 59.976 | 13 | 57.17 | 7.471 | 59.994 | 5 | 57.19 | 7.87 | 59.971 | 5
57.19 | 15.7 | 59.994 | 13 | 57.2 | 15.149 | 59.965 | 13 | 57.17 | 16.439 | 59.976 | 13 | 57.18 | 7.471 | 59.994 | 5 | 57.2 | 7.87 | 59.971 | 5
57.2 | 15.7 | 59.994 | 13 | 57.21 | 15.149 | 59.965 | 13 | 57.18 | 16.439 | 59.976 | 13 | 57.18 | 7.471 | 59.994 | 5 | 57.21 | 7.87 | 59.971 | 5
57.21 | 15.7 | 59.994 | 13 | 57.22 | 15.149 | 59.965 | 13 | 57.19 | 16.439 | 59.976 | 13 | 57.19 | 7.471 | 59.994 | 5 | 57.22 | 7.87 | 59.971 | 5
57.22 | 15.7 | 59.994 | 13 | 57.23 | 15.149 | 59.965 | 13 | 57.19 | 16.439 | 59.976 | 13 | 57.2 | 7.471 | 59.994 | 5 | 57.23 | 7.87 | 59.971 | 5
57.23 | 15.7 | 59.994 | 13 | 57.23 | 15.149 | 59.965 | 13 | 57.2 | 16.439 | 59.976 | 13 | 57.21 | 7.471 | 59.994 | 5 | 57.23 | 7.87 | 59.971 | 5
57.23 | 15.7 | 59.994 | 13 | 57.24 | 15.149 | 59.965 | 13 | 57.21 | 16.439 | 59.976 | 13 | 57.22 | 7.469 | 59.994 | 5 | 57.24 | 7.87 | 59.971 | 5
57.24 | 15.696 | 59.994 | 13 | 57.25 | 15.147 | 59.965 | 13 | 57.22 | 16.439 | 59.976 | 13 | 57.23 | 7.469 | 59.994 | 5 | 57.25 | 7.87 | 59.971 | 5
57.25 | 15.696 | 59.994 | 13 | 57.26 | 15.147 | 59.965 | 13 | 57.23 | 16.439 | 59.976 | 13 | 57.23 | 7.466 | 59.994 | 5 | 57.26 | 7.865 | 59.971 | 5
57.26 | 15.692 | 59.994 | 13 | 57.27 | 15.145 | 59.965 | 13 | 57.24 | 16.439 | 59.976 | 13 | 57.24 | 7.466 | 59.994 | 5 | 57.27 | 7.865 | 59.971 | 5
57.27 | 15.692 | 59.994 | 13 | 57.28 | 15.145 | 59.965 | 13 | 57.24 | 16.439 | 59.976 | 13 | 57.25 | 7.384 | 59.994 | 5 | 57.28 | 7.865 | 59.971 | 5
57.28 | 15.689 | 59.994 | 13 | 57.28 | 15.14 | 59.965 | 13 | 57.25 | 16.439 | 59.976 | 13 | 57.26 | 7.384 | 59.994 | 5 | 57.28 | 7.865 | 59.971 | 5
57.28 | 15.689 | 59.994 | 13 | 57.29 | 15.14 | 59.965 | 13 | 57.26 | 16.439 | 59.976 | 13 | 57.27 | 7.384 | 59.994 | 5 | 57.29 | 7.865 | 59.971 | 5
57.29 | 15.689 | 59.994 | 13 | 57.3 | 15.14 | 59.965 | 13 | 57.27 | 16.439 | 59.976 | 13 | 57.28 | 7.384 | 59.994 | 5 | 57.3 | 7.865 | 59.971 | 5
57.3 | 15.689 | 59.994 | 13 | 57.31 | 15.14 | 59.965 | 13 | 57.28 | 16.439 | 59.976 | 13 | 57.28 | 7.384 | 59.994 | 5 | 57.31 | 7.865 | 59.971 | 5
57.31 | 15.689 | 59.994 | 13 | 57.32 | 15.136 | 59.965 | 13 | 57.29 | 16.439 | 59.976 | 13 | 57.29 | 7.384 | 59.994 | 5 | 57.32 | 7.865 | 59.971 | 5
57.32 | 15.689 | 59.994 | 13 | 57.33 | 15.136 | 59.965 | 13 | 57.29 | 16.439 | 59.976 | 13 | 57.3 | 7.384 | 59.994 | 5 | 57.33 | 7.865 | 59.971 | 5
57.33 | 15.685 | 59.994 | 13 | 57.33 | 15.133 | 59.965 | 13 | 57.3 | 16.439 | 59.976 | 13 | 57.31 | 7.384 | 59.994 | 5 | 57.33 | 7.865 | 59.971 | 5
57.33 | 15.685 | 59.994 | 13 | 57.34 | 15.133 | 59.965 | 13 | 57.31 | 16.439 | 59.976 | 13 | 57.32 | 7.384 | 59.994 | 5 | 57.34 | 7.862 | 59.971 | 5
57.34 | 15.683 | 59.994 | 13 | 57.35 | 15.131 | 59.965 | 13 | 57.32 | 16.439 | 59.976 | 13 | 57.33 | 7.384 | 59.994 | 5 | 57.35 | 7.862 | 59.971 | 5
57.35 | 15.683 | 59.994 | 13 | 57.36 | 15.131 | 59.965 | 13 | 57.33 | 16.439 | 59.976 | 13 | 57.33 | 7.384 | 59.994 | 5 | 57.36 | 7.862 | 59.971 | 5
57.36 | 15.682 | 59.994 | 13 | 57.37 | 15.108 | 59.965 | 13 | 57.34 | 16.439 | 59.976 | 13 | 57.34 | 7.384 | 59.994 | 5 | 57.37 | 7.862 | 59.971 | 5
57.37 | 15.682 | 59.994 | 13 | 57.38 | 15.108 | 59.965 | 13 | 57.34 | 16.439 | 59.976 | 13 | 57.35 | 7.384 | 59.994 | 5 | 57.38 | 7.859 | 59.971 | 5
57.38 | 15.682 | 59.994 | 13 | 57.38 | 15.108 | 59.965 | 13 | 57.35 | 16.439 | 59.976 | 13 | 57.36 | 7.384 | 59.994 | 5 | 57.38 | 7.859 | 59.971 | 5
57.38 | 15.682 | 59.994 | 13 | 57.39 | 15.108 | 59.965 | 13 | 57.36 | 16.439 | 59.976 | 13 | 57.37 | 7.384 | 59.994 | 5 | 57.39 | 7.859 | 59.971 | 5
57.39 | 15.681 | 59.994 | 13 | 57.4 | 15.104 | 59.965 | 13 | 57.37 | 16.439 | 59.976 | 13 | 57.38 | 7.384 | 59.994 | 5 | 57.4 | 7.859 | 59.971 | 5
57.4 | 15.681 | 59.994 | 13 | 57.41 | 15.104 | 59.965 | 13 | 57.38 | 16.439 | 59.976 | 13 | 57.38 | 7.384 | 59.994 | 5 | 57.41 | 7.859 | 59.971 | 5
57.41 | 15.677 | 59.994 | 13 | 57.42 | 15.104 | 59.965 | 13 | 57.39 | 16.439 | 59.976 | 13 | 57.39 | 7.384 | 59.994 | 5 | 57.42 | 7.859 | 59.971 | 5
57.42 | 15.677 | 59.994 | 13 | 57.43 | 15.104 | 59.965 | 13 | 57.39 | 16.439 | 59.976 | 13 | 57.4 | 7.384 | 59.994 | 5 | 57.43 | 7.859 | 59.971 | 5
57.43 | 15.674 | 59.994 | 13 | 57.43 | 15.102 | 59.965 | 13 | 57.4 | 16.439 | 59.976 | 13 | 57.41 | 7.384 | 59.994 | 5 | 57.43 | 7.859 | 59.971 | 5
57.43 | 15.674 | 59.994 | 13 | 57.44 | 15.102 | 59.965 | 13 | 57.41 | 16.439 | 59.976 | 13 | 57.42 | 7.384 | 59.994 | 5 | 57.44 | 7.859 | 59.971 | 5
57.44 | 15.674 | 59.994 | 13 | 57.45 | 15.1 | 59.965 | 13 | 57.42 | 16.439 | 59.976 | 13 | 57.43 | 7.384 | 59.994 | 5 | 57.45 | 7.859 | 59.971 | 5
57.45 | 15.674 | 59.994 | 13 | 57.46 | 15.1 | 59.965 | 13 | 57.43 | 16.439 | 59.976 | 13 | 57.43 | 7.384 | 59.994 | 5 | 57.46 | 7.859 | 59.971 | 5
57.46 | 15.671 | 59.994 | 13 | 57.47 | 15.098 | 59.965 | 13 | 57.44 | 16.439 | 59.976 | 13 | 57.44 | 7.384 | 59.994 | 5 | 57.47 | 7.859 | 59.971 | 5
57.47 | 15.671 | 59.994 | 13 | 57.48 | 15.098 | 59.965 | 13 | 57.44 | 16.439 | 59.976 | 13 | 57.45 | 7.384 | 59.994 | 5 | 57.48 | 7.85 | 59.971 | 5
57.48 | 15.671 | 59.994 | 13 | 57.48 | 15.098 | 59.965 | 13 | 57.45 | 16.439 | 59.976 | 13 | 57.46 | 7.384 | 59.994 | 5 | 57.48 | 7.85 | 59.971 | 5
57.48 | 15.671 | 59.994 | 13 | 57.49 | 15.098 | 59.965 | 13 | 57.46 | 16.439 | 59.976 | 13 | 57.47 | 7.384 | 59.994 | 5 | 57.49 | 7.85 | 59.971 | 5
57.49 | 15.669 | 59.994 | 13 | 57.5 | 15.098 | 59.965 | 13 | 57.47 | 16.439 | 59.976 | 13 | 57.48 | 7.384 | 59.994 | 5 | 57.5 | 7.85 | 59.971 | 5
57.5 | 15.669 | 59.994 | 13 | 57.51 | 15.098 | 59.965 | 13 | 57.48 | 16.439 | 59.976 | 13 | 57.48 | 7.384 | 59.994 | 5 | 57.51 | 7.85 | 59.971 | 5
57.51 | 15.666 | 59.994 | 13 | 57.52 | 15.091 | 59.965 | 13 | 57.49 | 16.439 | 59.976 | 13 | 57.49 | 7.384 | 59.994 | 5 | 57.52 | 7.85 | 59.971 | 5
57.52 | 15.666 | 59.994 | 13 | 57.53 | 15.091 | 59.965 | 13 | 57.49 | 16.439 | 59.976 | 13 | 57.5 | 7.384 | 59.994 | 5 | 57.53 | 7.85 | 59.971 | 5
57.53 | 15.664 | 59.994 | 13 | 57.53 | 15.089 | 59.965 | 13 | 57.5 | 16.439 | 59.976 | 13 | 57.51 | 7.384 | 59.994 | 5 | 57.53 | 7.85 | 59.971 | 5
57.53 | 15.664 | 59.994 | 13 | 57.54 | 15.089 | 59.965 | 13 | 57.51 | 16.439 | 59.976 | 13 | 57.52 | 7.384 | 59.994 | 5 | 57.54 | 7.85 | 59.971 | 5
57.54 | 15.664 | 59.994 | 13 | 57.55 | 15.089 | 59.965 | 13 | 57.52 | 16.439 | 59.976 | 13 | 57.53 | 7.384 | 59.994 | 5 | 57.55 | 7.85 | 59.971 | 5
57.55 | 15.664 | 59.994 | 13 | 57.56 | 15.089 | 59.965 | 13 | 57.53 | 16.439 | 59.976 | 13 | 57.53 | 7.384 | 59.994 | 5 | 57.56 | 7.85 | 59.971 | 5
57.56 | 15.656 | 59.994 | 13 | 57.57 | 15.089 | 59.965 | 13 | 57.54 | 16.439 | 59.976 | 13 | 57.54 | 7.384 | 59.994 | 5 | 57.57 | 7.85 | 59.971 | 5
57.57 | 15.656 | 59.994 | 13 | 57.58 | 15.089 | 59.965 | 13 | 57.54 | 16.439 | 59.976 | 13 | 57.55 | 7.384 | 59.994 | 5 | 57.58 | 7.846 | 59.971 | 5
57.58 | 15.656 | 59.994 | 13 | 57.58 | 15.087 | 59.965 | 13 | 57.55 | 16.439 | 59.976 | 13 | 57.56 | 7.384 | 59.994 | 5 | 57.58 | 7.846 | 59.971 | 5
57.58 | 15.656 | 59.994 | 13 | 57.59 | 15.087 | 59.965 | 13 | 57.56 | 16.439 | 59.976 | 13 | 57.57 | 7.384 | 59.994 | 5 | 57.59 | 7.846 | 59.971 | 5
57.59 | 15.652 | 59.994 | 13 | 57.6 | 15.085 | 59.965 | 13 | 57.57 | 16.439 | 59.976 | 13 | 57.58 | 7.384 | 59.994 | 5 | 57.6 | 7.846 | 59.971 | 5
57.6 | 15.652 | 59.994 | 13 | 57.61 | 15.085 | 59.965 | 13 | 57.58 | 16.439 | 59.976 | 13 | 57.58 | 7.384 | 59.994 | 5 | 57.61 | 7.842 | 59.971 | 5
57.61 | 15.652 | 59.994 | 13 | 57.62 | 15.083 | 59.965 | 13 | 57.59 | 16.439 | 59.976 | 13 | 57.59 | 7.384 | 59.994 | 5 | 57.62 | 7.842 | 59.971 | 5
57.62 | 15.652 | 59.994 | 13 | 57.63 | 15.083 | 59.965 | 13 | 57.59 | 16.439 | 59.976 | 13 | 57.6 | 7.384 | 59.994 | 5 | 57.63 | 7.842 | 59.971 | 5
57.63 | 15.671 | 59.994 | 13 | 57.63 | 15.083 | 59.965 | 13 | 57.6 | 16.439 | 59.976 | 13 | 57.61 | 7.384 | 59.994 | 5 | 57.63 | 7.842 | 59.971 | 5
57.63 | 15.671 | 59.994 | 13 | 57.64 | 15.083 | 59.965 | 13 | 57.61 | 16.439 | 59.976 | 13 | 57.62 | 7.384 | 59.994 | 5 | 57.64 | 7.842 | 59.971 | 5
57.64 | 15.668 | 59.994 | 13 | 57.65 | 15.081 | 59.965 | 13 | 57.62 | 16.446 | 59.976 | 13 | 57.63 | 7.384 | 59.994 | 5 | 57.65 | 7.842 | 59.971 | 5
57.65 | 15.668 | 59.994 | 13 | 57.66 | 15.081 | 59.965 | 13 | 57.63 | 16.446 | 59.976 | 13 | 57.63 | 7.384 | 59.994 | 5 | 57.66 | 7.842 | 59.971 | 5
57.66 | 15.667 | 59.994 | 13 | 57.67 | 15.081 | 59.965 | 13 | 57.64 | 16.446 | 59.976 | 13 | 57.64 | 7.384 | 59.994 | 5 | 57.67 | 7.842 | 59.971 | 5
57.67 | 15.667 | 59.994 | 13 | 57.68 | 15.081 | 59.965 | 13 | 57.64 | 16.446 | 59.976 | 13 | 57.65 | 7.384 | 59.994 | 5 | 57.68 | 7.837 | 59.971 | 5
57.68 | 15.663 | 59.994 | 13 | 57.68 | 15.077 | 59.965 | 13 | 57.65 | 16.446 | 59.976 | 13 | 57.66 | 7.384 | 59.994 | 5 | 57.68 | 7.837 | 59.971 | 5
57.68 | 15.663 | 59.994 | 13 | 57.69 | 15.077 | 59.965 | 13 | 57.66 | 16.446 | 59.976 | 13 | 57.67 | 7.384 | 59.994 | 5 | 57.69 | 7.837 | 59.971 | 5
57.69 | 15.663 | 59.994 | 13 | 57.7 | 15.077 | 59.965 | 13 | 57.67 | 16.451 | 59.976 | 13 | 57.68 | 7.384 | 59.994 | 5 | 57.7 | 7.837 | 59.971 | 5
57.7 | 15.663 | 59.994 | 13 | 57.71 | 15.077 | 59.965 | 13 | 57.68 | 16.451 | 59.976 | 13 | 57.68 | 7.384 | 59.994 | 5 | 57.71 | 7.837 | 59.971 | 5
57.71 | 15.66 | 59.994 | 13 | 57.72 | 15.073 | 59.965 | 13 | 57.69 | 16.451 | 59.976 | 13 | 57.69 | 7.384 | 59.994 | 5 | 57.72 | 7.837 | 59.971 | 5
57.72 | 15.66 | 59.994 | 13 | 57.73 | 15.073 | 59.965 | 13 | 57.69 | 16.451 | 59.976 | 13 | 57.7 | 7.384 | 59.994 | 5 | 57.73 | 7.836 | 59.971 | 5
57.73 | 15.657 | 59.994 | 13 | 57.73 | 15.073 | 59.965 | 13 | 57.7 | 16.451 | 59.976 | 13 | 57.71 | 7.384 | 59.994 | 5 | 57.73 | 7.836 | 59.971 | 5
57.73 | 15.657 | 59.994 | 13 | 57.74 | 15.073 | 59.965 | 13 | 57.71 | 16.451 | 59.976 | 13 | 57.72 | 7.384 | 59.994 | 5 | 57.74 | 7.836 | 59.971 | 5
57.74 | 15.657 | 59.994 | 13 | 57.75 | 15.085 | 59.965 | 13 | 57.72 | 16.451 | 59.976 | 13 | 57.73 | 7.384 | 59.994 | 5 | 57.75 | 7.836 | 59.971 | 5
57.75 | 15.657 | 59.994 | 13 | 57.76 | 15.085 | 59.965 | 13 | 57.73 | 16.451 | 59.976 | 13 | 57.73 | 7.384 | 59.994 | 5 | 57.76 | 7.831 | 59.971 | 5
57.76 | 15.652 | 59.994 | 13 | 57.77 | 15.083 | 59.965 | 13 | 57.74 | 16.451 | 59.976 | 13 | 57.74 | 7.384 | 59.994 | 5 | 57.77 | 7.831 | 59.971 | 5
57.77 | 15.652 | 59.994 | 13 | 57.78 | 15.083 | 59.965 | 13 | 57.74 | 16.451 | 59.976 | 13 | 57.75 | 7.384 | 59.994 | 5 | 57.78 | 7.831 | 59.971 | 5
57.78 | 15.652 | 59.994 | 13 | 57.78 | 15.081 | 59.965 | 13 | 57.75 | 16.459 | 59.976 | 13 | 57.76 | 7.384 | 59.994 | 5 | 57.78 | 7.831 | 59.971 | 5
57.78 | 15.652 | 59.994 | 13 | 57.79 | 15.081 | 59.965 | 13 | 57.76 | 16.459 | 59.976 | 13 | 57.77 | 7.387 | 59.994 | 5 | 57.79 | 7.831 | 59.971 | 5
57.79 | 15.647 | 59.994 | 13 | 57.8 | 15.078 | 59.965 | 13 | 57.77 | 16.459 | 59.976 | 13 | 57.78 | 7.387 | 59.994 | 5 | 57.8 | 7.831 | 59.971 | 5
57.8 | 15.647 | 59.994 | 13 | 57.81 | 15.078 | 59.965 | 13 | 57.78 | 16.459 | 59.976 | 13 | 57.78 | 7.387 | 59.994 | 5 | 57.81 | 7.831 | 59.971 | 5
57.81 | 15.645 | 59.994 | 13 | 57.82 | 15.076 | 59.965 | 13 | 57.79 | 16.459 | 59.976 | 13 | 57.79 | 7.387 | 59.994 | 5 | 57.82 | 7.831 | 59.971 | 5
57.82 | 15.645 | 59.994 | 13 | 57.83 | 15.076 | 59.965 | 13 | 57.79 | 16.459 | 59.976 | 13 | 57.8 | 7.387 | 59.994 | 5 | 57.83 | 7.824 | 59.971 | 5
57.83 | 15.645 | 59.994 | 13 | 57.83 | 15.076 | 59.965 | 13 | 57.8 | 16.462 | 59.976 | 13 | 57.81 | 7.387 | 59.994 | 5 | 57.83 | 7.824 | 59.971 | 5
57.83 | 15.645 | 59.994 | 13 | 57.84 | 15.076 | 59.965 | 13 | 57.81 | 16.462 | 59.976 | 13 | 57.82 | 7.39 | 59.994 | 5 | 57.84 | 7.821 | 59.971 | 5
57.84 | 15.644 | 59.994 | 13 | 57.85 | 15.069 | 59.965 | 13 | 57.82 | 16.462 | 59.976 | 13 | 57.83 | 7.39 | 59.994 | 5 | 57.85 | 7.821 | 59.971 | 5
57.85 | 15.644 | 59.994 | 13 | 57.86 | 15.069 | 59.965 | 13 | 57.83 | 16.462 | 59.976 | 13 | 57.83 | 7.39 | 59.994 | 5 | 57.86 | 7.821 | 59.971 | 5
57.86 | 15.637 | 59.994 | 13 | 57.87 | 15.069 | 59.965 | 13 | 57.84 | 16.462 | 59.976 | 13 | 57.84 | 7.39 | 59.994 | 5 | 57.87 | 7.821 | 59.971 | 5
57.87 | 15.637 | 59.994 | 13 | 57.88 | 15.069 | 59.965 | 13 | 57.84 | 16.462 | 59.976 | 13 | 57.85 | 7.394 | 59.994 | 5 | 57.88 | 7.821 | 59.971 | 5
57.88 | 15.637 | 59.994 | 13 | 57.89 | 15.068 | 59.965 | 13 | 57.85 | 16.467 | 59.976 | 13 | 57.86 | 7.394 | 59.994 | 5 | 57.88 | 7.821 | 59.971 | 5
57.88 | 15.637 | 59.994 | 13 | 57.89 | 15.068 | 59.965 | 13 | 57.86 | 16.467 | 59.976 | 13 | 57.87 | 7.394 | 59.994 | 5 | 57.89 | 7.821 | 59.971 | 5
57.89 | 15.637 | 59.994 | 13 | 57.9 | 15.068 | 59.965 | 13 | 57.87 | 16.467 | 59.976 | 13 | 57.88 | 7.394 | 59.994 | 5 | 57.9 | 7.821 | 59.971 | 5
57.9 | 15.637 | 59.994 | 13 | 57.91 | 15.068 | 59.965 | 13 | 57.88 | 16.467 | 59.976 | 13 | 57.88 | 7.394 | 59.994 | 5 | 57.91 | 7.814 | 59.971 | 5
57.91 | 15.637 | 59.994 | 13 | 57.92 | 15.063 | 59.965 | 13 | 57.89 | 16.467 | 59.976 | 13 | 57.89 | 7.394 | 59.994 | 5 | 57.92 | 7.814 | 59.971 | 5
57.92 | 15.637 | 59.994 | 13 | 57.93 | 15.063 | 59.965 | 13 | 57.89 | 16.467 | 59.976 | 13 | 57.9 | 7.394 | 59.994 | 5 | 57.93 | 7.814 | 59.971 | 5
57.93 | 15.637 | 59.994 | 13 | 57.94 | 15.054 | 59.965 | 13 | 57.9 | 16.469 | 59.976 | 13 | 57.91 | 7.394 | 59.994 | 5 | 57.93 | 7.814 | 59.971 | 5
57.93 | 15.637 | 59.994 | 13 | 57.94 | 15.054 | 59.965 | 13 | 57.91 | 16.469 | 59.976 | 13 | 57.92 | 7.394 | 59.994 | 5 | 57.94 | 7.814 | 59.971 | 5
57.94 | 15.631 | 59.994 | 13 | 57.95 | 15.054 | 59.965 | 13 | 57.92 | 16.469 | 59.976 | 13 | 57.93 | 7.394 | 59.994 | 5 | 57.95 | 7.814 | 59.971 | 5
57.95 | 15.631 | 59.994 | 13 | 57.96 | 15.054 | 59.965 | 13 | 57.93 | 16.469 | 59.976 | 13 | 57.93 | 7.394 | 59.994 | 5 | 57.96 | 7.814 | 59.971 | 5
57.96 | 15.63 | 59.994 | 13 | 57.97 | 15.05 | 59.965 | 13 | 57.94 | 16.474 | 59.976 | 13 | 57.94 | 7.394 | 59.994 | 5 | 57.97 | 7.814 | 59.971 | 5
57.97 | 15.63 | 59.994 | 13 | 57.98 | 15.05 | 59.965 | 13 | 57.94 | 16.474 | 59.976 | 13 | 57.95 | 7.397 | 59.994 | 5 | 57.98 | 7.81 | 59.971 | 5
57.98 | 15.63 | 59.994 | 13 | 57.99 | 15.049 | 59.965 | 13 | 57.95 | 16.474 | 59.976 | 13 | 57.96 | 7.397 | 59.994 | 5 | 57.98 | 7.81 | 59.971 | 5
57.98 | 15.63 | 59.994 | 13 | 57.99 | 15.049 | 59.965 | 13 | 57.96 | 16.474 | 59.976 | 13 | 57.97 | 7.397 | 59.994 | 5 | 57.99 | 7.808 | 59.971 | 5
57.99 | 15.63 | 59.994 | 13 | 58 | 15.049 | 59.965 | 13 | 57.97 | 16.474 | 59.976 | 13 | 57.98 | 7.397 | 59.994 | 5 | 58 | 7.808 | 59.971 | 5
58 | 15.63 | 59.994 | 13 | 58.01 | 15.049 | 59.965 | 13 | 57.98 | 16.474 | 59.976 | 13 | 57.98 | 7.398 | 59.994 | 5 | 58.01 | 7.753 | 59.971 | 5
58.01 | 15.63 | 59.994 | 13 | 58.02 | 15.045 | 59.965 | 13 | 57.99 | 16.474 | 59.988 | 13 | 57.99 | 7.398 | 59.994 | 5 | 58.02 | 7.753 | 59.971 | 5
58.02 | 15.63 | 59.994 | 13 | 58.03 | 15.045 | 59.965 | 13 | 57.99 | 16.474 | 59.988 | 13 | 58 | 7.398 | 59.994 | 5 | 58.03 | 7.753 | 59.971 | 5
58.03 | 15.627 | 59.994 | 13 | 58.04 | 15.038 | 59.965 | 13 | 58 | 16.474 | 59.988 | 13 | 58.01 | 7.398 | 59.994 | 5 | 58.03 | 7.753 | 59.971 | 5
58.03 | 15.627 | 59.994 | 13 | 58.04 | 15.038 | 59.965 | 13 | 58.01 | 16.474 | 59.988 | 13 | 58.02 | 7.398 | 59.994 | 5 | 58.04 | 7.748 | 59.971 | 5
58.04 | 15.62 | 59.994 | 13 | 58.05 | 15.038 | 59.965 | 13 | 58.02 | 16.474 | 59.988 | 13 | 58.03 | 7.398 | 59.994 | 5 | 58.05 | 7.748 | 59.971 | 5
58.05 | 15.62 | 59.994 | 13 | 58.06 | 15.038 | 59.965 | 13 | 58.03 | 16.474 | 59.988 | 13 | 58.03 | 7.398 | 59.994 | 5 | 58.06 | 7.73 | 59.971 | 5
58.06 | 15.62 | 59.994 | 13 | 58.07 | 15.038 | 59.965 | 13 | 58.04 | 16.474 | 59.988 | 13 | 58.04 | 7.398 | 59.994 | 5 | 58.07 | 7.73 | 59.971 | 5
58.07 | 15.62 | 59.994 | 13 | 58.08 | 15.038 | 59.965 | 13 | 58.05 | 16.474 | 59.988 | 13 | 58.05 | 7.324 | 59.994 | 5 | 58.08 | 7.73 | 59.971 | 5
58.08 | 15.62 | 59.994 | 13 | 58.09 | 15.036 | 59.965 | 13 | 58.05 | 16.474 | 59.988 | 13 | 58.06 | 7.324 | 59.994 | 5 | 58.08 | 7.73 | 59.971 | 5
58.08 | 15.62 | 59.994 | 13 | 58.09 | 15.036 | 59.965 | 13 | 58.06 | 16.474 | 59.988 | 13 | 58.07 | 7.324 | 59.994 | 5 | 58.09 | 7.728 | 59.971 | 5
58.09 | 15.62 | 59.994 | 13 | 58.1 | 15.035 | 59.965 | 13 | 58.07 | 16.471 | 59.988 | 13 | 58.08 | 7.324 | 59.994 | 5 | 58.1 | 7.728 | 59.971 | 5
58.1 | 15.62 | 59.994 | 13 | 58.11 | 15.035 | 59.965 | 13 | 58.08 | 16.471 | 59.988 | 13 | 58.08 | 7.324 | 59.994 | 5 | 58.11 | 7.723 | 59.971 | 5
58.11 | 15.616 | 59.994 | 13 | 58.12 | 15.033 | 59.965 | 13 | 58.09 | 16.468 | 59.988 | 13 | 58.09 | 7.324 | 59.994 | 5 | 58.12 | 7.723 | 59.971 | 5
58.12 | 15.616 | 59.994 | 13 | 58.13 | 15.033 | 59.965 | 13 | 58.1 | 16.468 | 59.988 | 13 | 58.1 | 7.324 | 59.994 | 5 | 58.13 | 7.723 | 59.971 | 5
58.13 | 15.613 | 59.994 | 13 | 58.14 | 15.033 | 59.965 | 13 | 58.1 | 16.466 | 59.988 | 13 | 58.11 | 7.324 | 59.994 | 5 | 58.13 | 7.723 | 59.971 | 5
58.13 | 15.613 | 59.994 | 13 | 58.14 | 15.033 | 59.965 | 13 | 58.11 | 16.466 | 59.988 | 13 | 58.12 | 7.324 | 59.994 | 5 | 58.14 | 7.723 | 59.971 | 5
58.14 | 15.607 | 59.994 | 13 | 58.15 | 15.033 | 59.965 | 13 | 58.12 | 16.466 | 59.988 | 13 | 58.13 | 7.324 | 59.994 | 5 | 58.15 | 7.723 | 59.971 | 5
58.15 | 15.607 | 59.994 | 13 | 58.16 | 15.033 | 59.965 | 13 | 58.13 | 16.466 | 59.988 | 13 | 58.13 | 7.324 | 59.994 | 5 | 58.16 | 7.723 | 59.971 | 5
58.16 | 15.607 | 59.994 | 13 | 58.17 | 15.029 | 59.965 | 13 | 58.14 | 16.463 | 59.988 | 13 | 58.14 | 7.324 | 59.994 | 5 | 58.17 | 7.723 | 59.971 | 5
58.17 | 15.607 | 59.994 | 13 | 58.18 | 15.029 | 59.965 | 13 | 58.15 | 16.463 | 59.988 | 13 | 58.15 | 7.324 | 59.994 | 5 | 58.18 | 7.683 | 59.971 | 5
58.18 | 15.605 | 59.994 | 13 | 58.19 | 15.023 | 59.965 | 13 | 58.15 | 16.462 | 59.988 | 13 | 58.16 | 7.324 | 59.994 | 5 | 58.18 | 7.683 | 59.971 | 5
58.18 | 15.605 | 59.994 | 13 | 58.19 | 15.023 | 59.965 | 13 | 58.16 | 16.462 | 59.988 | 13 | 58.17 | 7.324 | 59.994 | 5 | 58.19 | 7.683 | 59.971 | 5
58.19 | 15.605 | 59.994 | 13 | 58.2 | 15.023 | 59.965 | 13 | 58.17 | 16.462 | 59.988 | 13 | 58.18 | 7.324 | 59.994 | 5 | 58.2 | 7.683 | 59.971 | 5
58.2 | 15.605 | 59.994 | 13 | 58.21 | 15.023 | 59.965 | 13 | 58.18 | 16.462 | 59.988 | 13 | 58.18 | 7.324 | 59.994 | 5 | 58.21 | 7.683 | 59.971 | 5
58.21 | 15.62 | 59.994 | 13 | 58.22 | 15.007 | 59.965 | 13 | 58.19 | 16.462 | 59.988 | 13 | 58.19 | 7.324 | 59.994 | 5 | 58.22 | 7.683 | 59.971 | 5
58.22 | 15.62 | 59.994 | 13 | 58.23 | 15.007 | 59.965 | 13 | 58.2 | 16.462 | 59.988 | 13 | 58.2 | 7.324 | 59.994 | 5 | 58.23 | 7.683 | 59.971 | 5
58.23 | 15.62 | 59.994 | 13 | 58.24 | 15.006 | 59.965 | 13 | 58.2 | 16.457 | 59.988 | 13 | 58.21 | 7.324 | 59.994 | 5 | 58.23 | 7.683 | 59.971 | 5
58.23 | 15.62 | 59.994 | 13 | 58.24 | 15.006 | 59.965 | 13 | 58.21 | 16.457 | 59.988 | 13 | 58.22 | 7.324 | 59.994 | 5 | 58.24 | 7.681 | 59.971 | 5
58.24 | 15.617 | 59.994 | 13 | 58.25 | 15.002 | 59.965 | 13 | 58.22 | 16.454 | 59.988 | 13 | 58.23 | 7.324 | 59.994 | 5 | 58.25 | 7.681 | 59.971 | 5
58.25 | 15.617 | 59.994 | 13 | 58.26 | 15.002 | 59.965 | 13 | 58.23 | 16.454 | 59.988 | 13 | 58.23 | 7.324 | 59.994 | 5 | 58.26 | 7.678 | 59.971 | 5
58.26 | 15.617 | 59.994 | 13 | 58.27 | 15.002 | 59.965 | 13 | 58.24 | 16.449 | 59.988 | 13 | 58.24 | 7.324 | 59.994 | 5 | 58.27 | 7.678 | 59.971 | 5
58.27 | 15.617 | 59.994 | 13 | 58.28 | 15.002 | 59.965 | 13 | 58.25 | 16.449 | 59.988 | 13 | 58.25 | 7.324 | 59.994 | 5 | 58.28 | 7.678 | 59.971 | 5
58.28 | 15.611 | 59.994 | 13 | 58.29 | 15.002 | 59.965 | 13 | 58.25 | 16.449 | 59.988 | 13 | 58.26 | 7.324 | 59.994 | 5 | 58.28 | 7.678 | 59.971 | 5
58.28 | 15.611 | 59.994 | 13 | 58.29 | 15.002 | 59.965 | 13 | 58.26 | 16.449 | 59.988 | 13 | 58.27 | 7.324 | 59.994 | 5 | 58.29 | 7.675 | 59.971 | 5
58.29 | 15.611 | 59.994 | 13 | 58.3 | 14.998 | 59.965 | 13 | 58.27 | 16.449 | 59.988 | 13 | 58.28 | 7.324 | 59.994 | 5 | 58.3 | 7.675 | 59.971 | 5
58.3 | 15.611 | 59.994 | 13 | 58.31 | 14.998 | 59.965 | 13 | 58.28 | 16.449 | 59.988 | 13 | 58.28 | 7.324 | 59.994 | 5 | 58.31 | 7.672 | 59.971 | 5
58.31 | 15.608 | 59.994 | 13 | 58.32 | 14.996 | 59.965 | 13 | 58.29 | 16.449 | 59.988 | 13 | 58.29 | 7.324 | 59.994 | 5 | 58.32 | 7.672 | 59.971 | 5
58.32 | 15.608 | 59.994 | 13 | 58.33 | 14.996 | 59.965 | 13 | 58.3 | 16.449 | 59.988 | 13 | 58.3 | 7.324 | 59.994 | 5 | 58.33 | 7.672 | 59.971 | 5
58.33 | 15.608 | 59.994 | 13 | 58.34 | 14.994 | 59.965 | 13 | 58.3 | 16.443 | 59.988 | 13 | 58.31 | 7.324 | 59.994 | 5 | 58.33 | 7.672 | 59.971 | 5
58.33 | 15.608 | 59.994 | 13 | 58.34 | 14.994 | 59.965 | 13 | 58.31 | 16.443 | 59.988 | 13 | 58.32 | 7.324 | 59.994 | 5 | 58.34 | 7.669 | 59.971 | 5
58.34 | 15.604 | 59.994 | 13 | 58.35 | 14.994 | 59.965 | 13 | 58.32 | 16.441 | 59.988 | 13 | 58.33 | 7.324 | 59.994 | 5 | 58.35 | 7.669 | 59.971 | 5
58.35 | 15.604 | 59.994 | 13 | 58.36 | 14.994 | 59.965 | 13 | 58.33 | 16.441 | 59.988 | 13 | 58.33 | 7.324 | 59.994 | 5 | 58.36 | 7.668 | 59.971 | 5
58.36 | 15.601 | 59.994 | 13 | 58.37 | 14.994 | 59.965 | 13 | 58.34 | 16.441 | 59.988 | 13 | 58.34 | 7.324 | 59.994 | 5 | 58.37 | 7.668 | 59.971 | 5
58.37 | 15.601 | 59.994 | 13 | 58.38 | 14.994 | 59.965 | 13 | 58.35 | 16.441 | 59.988 | 13 | 58.35 | 7.324 | 59.994 | 5 | 58.38 | 7.667 | 59.971 | 5
58.38 | 15.601 | 59.994 | 13 | 58.39 | 14.992 | 59.965 | 13 | 58.35 | 16.441 | 59.988 | 13 | 58.36 | 7.324 | 59.994 | 5 | 58.38 | 7.667 | 59.971 | 5
58.38 | 15.601 | 59.994 | 13 | 58.39 | 14.992 | 59.965 | 13 | 58.36 | 16.441 | 59.988 | 13 | 58.37 | 7.324 | 59.994 | 5 | 58.39 | 7.667 | 59.971 | 5
58.39 | 15.596 | 59.994 | 13 | 58.4 | 14.991 | 59.965 | 13 | 58.37 | 16.441 | 59.988 | 13 | 58.38 | 7.324 | 59.994 | 5 | 58.4 | 7.667 | 59.971 | 5
58.4 | 15.596 | 59.994 | 13 | 58.41 | 14.991 | 59.965 | 13 | 58.38 | 16.441 | 59.988 | 13 | 58.38 | 7.324 | 59.994 | 5 | 58.41 | 7.667 | 59.971 | 5
58.41 | 15.585 | 59.994 | 13 | 58.42 | 14.987 | 59.965 | 13 | 58.39 | 16.439 | 59.988 | 13 | 58.39 | 7.324 | 59.994 | 5 | 58.42 | 7.667 | 59.971 | 5
58.42 | 15.585 | 59.994 | 13 | 58.43 | 14.987 | 59.965 | 13 | 58.4 | 16.439 | 59.988 | 13 | 58.4 | 7.324 | 59.994 | 5 | 58.43 | 7.662 | 59.971 | 5
58.43 | 15.585 | 59.994 | 13 | 58.44 | 14.987 | 59.965 | 13 | 58.4 | 16.431 | 59.988 | 13 | 58.41 | 7.324 | 59.994 | 5 | 58.43 | 7.662 | 59.971 | 5
58.43 | 15.585 | 59.994 | 13 | 58.44 | 14.987 | 59.965 | 13 | 58.41 | 16.431 | 59.988 | 13 | 58.42 | 7.324 | 59.994 | 5 | 58.44 | 7.661 | 59.971 | 5
58.44 | 15.585 | 59.994 | 13 | 58.45 | 14.987 | 59.965 | 13 | 58.42 | 16.431 | 59.988 | 13 | 58.43 | 7.324 | 59.994 | 5 | 58.45 | 7.661 | 59.971 | 5
58.45 | 15.585 | 59.994 | 13 | 58.46 | 14.987 | 59.965 | 13 | 58.43 | 16.431 | 59.988 | 13 | 58.43 | 7.324 | 59.994 | 5 | 58.46 | 7.661 | 59.971 | 5
58.46 | 15.572 | 59.994 | 13 | 58.47 | 14.945 | 59.965 | 13 | 58.44 | 16.431 | 59.988 | 13 | 58.44 | 7.324 | 59.994 | 5 | 58.47 | 7.661 | 59.971 | 5
58.47 | 15.572 | 59.994 | 13 | 58.48 | 14.945 | 59.965 | 13 | 58.45 | 16.431 | 59.988 | 13 | 58.45 | 7.25 | 59.994 | 5 | 58.48 | 7.661 | 59.971 | 5
58.48 | 15.572 | 59.994 | 13 | 58.49 | 14.94 | 59.965 | 13 | 58.45 | 16.431 | 59.988 | 13 | 58.46 | 7.25 | 59.994 | 5 | 58.48 | 7.661 | 59.971 | 5
58.48 | 15.572 | 59.994 | 13 | 58.49 | 14.94 | 59.965 | 13 | 58.46 | 16.431 | 59.988 | 13 | 58.47 | 7.25 | 59.994 | 5 | 58.49 | 7.659 | 59.971 | 5
58.49 | 15.572 | 59.994 | 13 | 58.5 | 14.94 | 59.965 | 13 | 58.47 | 16.426 | 59.988 | 13 | 58.48 | 7.25 | 59.994 | 5 | 58.5 | 7.659 | 59.971 | 5
58.5 | 15.572 | 59.994 | 13 | 58.51 | 14.94 | 59.965 | 13 | 58.48 | 16.426 | 59.988 | 13 | 58.48 | 7.25 | 59.994 | 5 | 58.51 | 7.653 | 59.971 | 5
58.51 | 15.567 | 59.994 | 13 | 58.52 | 14.938 | 59.965 | 13 | 58.49 | 16.419 | 59.988 | 13 | 58.49 | 7.25 | 59.994 | 5 | 58.52 | 7.653 | 59.971 | 5
58.52 | 15.567 | 59.994 | 13 | 58.53 | 14.938 | 59.965 | 13 | 58.5 | 16.419 | 59.988 | 13 | 58.5 | 7.247 | 59.994 | 5 | 58.53 | 7.653 | 59.971 | 5
58.53 | 15.565 | 59.994 | 13 | 58.54 | 14.938 | 59.965 | 13 | 58.5 | 16.405 | 59.988 | 13 | 58.51 | 7.247 | 59.994 | 5 | 58.53 | 7.653 | 59.971 | 5
58.53 | 15.565 | 59.994 | 13 | 58.54 | 14.938 | 59.965 | 13 | 58.51 | 16.405 | 59.988 | 13 | 58.52 | 7.245 | 59.994 | 5 | 58.54 | 7.653 | 59.971 | 5
58.54 | 15.565 | 59.994 | 13 | 58.55 | 14.935 | 59.965 | 13 | 58.52 | 16.405 | 59.988 | 13 | 58.53 | 7.245 | 59.994 | 5 | 58.55 | 7.653 | 59.971 | 5
58.55 | 15.565 | 59.994 | 13 | 58.56 | 14.935 | 59.965 | 13 | 58.53 | 16.405 | 59.988 | 13 | 58.53 | 7.245 | 59.994 | 5 | 58.56 | 7.651 | 59.971 | 5
58.56 | 15.56 | 59.994 | 13 | 58.57 | 14.935 | 59.965 | 13 | 58.54 | 16.405 | 59.988 | 13 | 58.54 | 7.245 | 59.994 | 5 | 58.57 | 7.651 | 59.971 | 5
58.57 | 15.56 | 59.994 | 13 | 58.58 | 14.935 | 59.965 | 13 | 58.55 | 16.405 | 59.988 | 13 | 58.55 | 7.241 | 59.994 | 5 | 58.58 | 7.649 | 59.971 | 5
58.58 | 15.559 | 59.994 | 13 | 58.59 | 14.914 | 59.965 | 13 | 58.55 | 16.403 | 59.988 | 13 | 58.56 | 7.241 | 59.994 | 5 | 58.58 | 7.649 | 59.971 | 5
58.58 | 15.559 | 59.994 | 13 | 58.59 | 14.914 | 59.965 | 13 | 58.56 | 16.403 | 59.988 | 13 | 58.57 | 7.241 | 59.994 | 5 | 58.59 | 7.649 | 59.971 | 5
58.59 | 15.533 | 59.994 | 13 | 58.6 | 14.914 | 59.965 | 13 | 58.57 | 16.363 | 59.988 | 13 | 58.58 | 7.241 | 59.994 | 5 | 58.6 | 7.649 | 59.971 | 5
58.6 | 15.533 | 59.994 | 13 | 58.61 | 14.914 | 59.965 | 13 | 58.58 | 16.363 | 59.988 | 13 | 58.58 | 7.241 | 59.994 | 5 | 58.61 | 7.645 | 59.971 | 5
58.61 | 15.53 | 59.994 | 13 | 58.62 | 14.909 | 59.965 | 13 | 58.59 | 16.361 | 59.988 | 13 | 58.59 | 7.241 | 59.994 | 5 | 58.62 | 7.645 | 59.971 | 5
58.62 | 15.53 | 59.994 | 13 | 58.63 | 14.909 | 59.965 | 13 | 58.6 | 16.361 | 59.988 | 13 | 58.6 | 7.241 | 59.994 | 5 | 58.63 | 7.645 | 59.971 | 5
58.63 | 15.526 | 59.994 | 13 | 58.64 | 14.906 | 59.965 | 13 | 58.6 | 16.361 | 59.988 | 13 | 58.61 | 7.241 | 59.994 | 5 | 58.63 | 7.645 | 59.971 | 5
58.63 | 15.526 | 59.994 | 13 | 58.64 | 14.906 | 59.965 | 13 | 58.61 | 16.361 | 59.988 | 13 | 58.62 | 7.241 | 59.994 | 5 | 58.64 | 7.642 | 59.971 | 5
58.64 | 15.523 | 59.994 | 13 | 58.65 | 14.906 | 59.965 | 13 | 58.62 | 16.356 | 59.988 | 13 | 58.63 | 7.241 | 59.994 | 5 | 58.65 | 7.642 | 59.971 | 5
58.65 | 15.523 | 59.994 | 13 | 58.66 | 14.906 | 59.965 | 13 | 58.63 | 16.356 | 59.988 | 13 | 58.63 | 7.241 | 59.994 | 5 | 58.66 | 7.639 | 59.971 | 5
58.66 | 15.518 | 59.994 | 13 | 58.67 | 14.906 | 59.965 | 13 | 58.64 | 16.32 | 59.988 | 13 | 58.64 | 7.241 | 59.994 | 5 | 58.67 | 7.639 | 59.971 | 5
58.67 | 15.518 | 59.994 | 13 | 58.68 | 14.906 | 59.965 | 13 | 58.65 | 16.32 | 59.988 | 13 | 58.65 | 7.235 | 59.994 | 5 | 58.68 | 7.639 | 59.971 | 5
58.68 | 15.514 | 59.988 | 13 | 58.69 | 14.904 | 59.965 | 13 | 58.65 | 16.32 | 59.988 | 13 | 58.66 | 7.235 | 59.994 | 5 | 58.68 | 7.639 | 59.971 | 5
58.68 | 15.514 | 59.988 | 13 | 58.69 | 14.904 | 59.965 | 13 | 58.66 | 16.32 | 59.988 | 13 | 58.67 | 7.235 | 59.994 | 5 | 58.69 | 7.639 | 59.971 | 5
58.69 | 15.511 | 59.988 | 13 | 58.7 | 14.904 | 59.965 | 13 | 58.67 | 16.315 | 59.988 | 13 | 58.68 | 7.235 | 59.994 | 5 | 58.7 | 7.639 | 59.971 | 5
58.7 | 15.511 | 59.988 | 13 | 58.71 | 14.904 | 59.965 | 13 | 58.68 | 16.315 | 59.988 | 13 | 58.68 | 7.235 | 59.994 | 5 | 58.71 | 7.636 | 59.971 | 5
58.71 | 15.508 | 59.988 | 13 | 58.72 | 14.903 | 59.965 | 13 | 58.69 | 16.316 | 59.988 | 13 | 58.69 | 7.235 | 59.994 | 5 | 58.72 | 7.636 | 59.971 | 5
58.72 | 15.508 | 59.988 | 13 | 58.73 | 14.903 | 59.965 | 13 | 58.7 | 16.316 | 59.988 | 13 | 58.7 | 7.235 | 59.994 | 5 | 58.73 | 7.635 | 59.971 | 5
58.73 | 15.507 | 59.988 | 13 | 58.74 | 14.902 | 59.965 | 13 | 58.7 | 16.311 | 59.988 | 13 | 58.71 | 7.235 | 59.994 | 5 | 58.73 | 7.635 | 59.971 | 5
58.73 | 15.507 | 59.988 | 13 | 58.74 | 14.902 | 59.965 | 13 | 58.71 | 16.311 | 59.988 | 13 | 58.72 | 7.23 | 59.994 | 5 | 58.74 | 7.635 | 59.971 | 5
58.74 | 15.507 | 59.988 | 13 | 58.75 | 14.902 | 59.965 | 13 | 58.72 | 16.311 | 59.988 | 13 | 58.73 | 7.23 | 59.994 | 5 | 58.75 | 7.635 | 59.971 | 5
58.75 | 15.507 | 59.988 | 13 | 58.76 | 14.902 | 59.965 | 13 | 58.73 | 16.311 | 59.988 | 13 | 58.73 | 7.23 | 59.994 | 5 | 58.76 | 7.635 | 59.971 | 5
58.76 | 15.507 | 59.988 | 13 | 58.77 | 14.902 | 59.965 | 13 | 58.74 | 16.311 | 59.988 | 13 | 58.74 | 7.23 | 59.994 | 5 | 58.77 | 7.635 | 59.971 | 5
58.77 | 15.507 | 59.988 | 13 | 58.78 | 14.902 | 59.965 | 13 | 58.75 | 16.311 | 59.988 | 13 | 58.75 | 7.231 | 59.994 | 5 | 58.78 | 7.635 | 59.971 | 5
58.78 | 15.507 | 59.988 | 13 | 58.79 | 14.902 | 59.965 | 13 | 58.75 | 16.311 | 59.988 | 13 | 58.76 | 7.231 | 59.994 | 5 | 58.78 | 7.635 | 59.971 | 5
58.78 | 15.507 | 59.988 | 13 | 58.79 | 14.902 | 59.965 | 13 | 58.76 | 16.311 | 59.988 | 13 | 58.77 | 7.229 | 59.994 | 5 | 58.79 | 7.631 | 59.971 | 5
58.79 | 15.504 | 59.988 | 13 | 58.8 | 14.898 | 59.965 | 13 | 58.77 | 16.304 | 59.988 | 13 | 58.78 | 7.229 | 59.994 | 5 | 58.8 | 7.631 | 59.971 | 5
58.8 | 15.504 | 59.988 | 13 | 58.81 | 14.898 | 59.965 | 13 | 58.78 | 16.304 | 59.988 | 13 | 58.78 | 7.226 | 59.994 | 5 | 58.81 | 7.629 | 59.971 | 5
58.81 | 15.5 | 59.988 | 13 | 58.82 | 14.894 | 59.965 | 13 | 58.79 | 16.304 | 59.988 | 13 | 58.79 | 7.226 | 59.994 | 5 | 58.82 | 7.629 | 59.971 | 5
58.82 | 15.5 | 59.988 | 13 | 58.83 | 14.894 | 59.965 | 13 | 58.8 | 16.304 | 59.988 | 13 | 58.8 | 7.226 | 59.994 | 5 | 58.83 | 7.624 | 59.971 | 5
58.83 | 15.5 | 59.988 | 13 | 58.84 | 14.894 | 59.965 | 13 | 58.8 | 16.304 | 59.988 | 13 | 58.81 | 7.226 | 59.994 | 5 | 58.83 | 7.624 | 59.971 | 5
58.83 | 15.5 | 59.988 | 13 | 58.84 | 14.894 | 59.965 | 13 | 58.81 | 16.304 | 59.988 | 13 | 58.82 | 7.226 | 59.994 | 5 | 58.84 | 7.624 | 59.971 | 5
58.84 | 15.5 | 59.988 | 13 | 58.85 | 14.894 | 59.965 | 13 | 58.82 | 16.304 | 59.988 | 13 | 58.83 | 7.226 | 59.994 | 5 | 58.85 | 7.624 | 59.971 | 5
58.85 | 15.5 | 59.988 | 13 | 58.86 | 14.894 | 59.965 | 13 | 58.83 | 16.304 | 59.988 | 13 | 58.83 | 7.226 | 59.994 | 5 | 58.86 | 7.624 | 59.971 | 5
58.86 | 15.497 | 59.988 | 13 | 58.87 | 14.893 | 59.965 | 13 | 58.84 | 16.302 | 59.988 | 13 | 58.84 | 7.226 | 59.994 | 5 | 58.87 | 7.624 | 59.971 | 5
58.87 | 15.497 | 59.988 | 13 | 58.88 | 14.893 | 59.965 | 13 | 58.85 | 16.302 | 59.988 | 13 | 58.85 | 7.226 | 59.994 | 5 | 58.88 | 7.624 | 59.971 | 5
58.88 | 15.497 | 59.988 | 13 | 58.89 | 14.893 | 59.965 | 13 | 58.85 | 16.297 | 59.988 | 13 | 58.86 | 7.226 | 59.994 | 5 | 58.88 | 7.624 | 59.971 | 5
58.88 | 15.497 | 59.988 | 13 | 58.89 | 14.893 | 59.965 | 13 | 58.86 | 16.297 | 59.988 | 13 | 58.87 | 7.224 | 59.994 | 5 | 58.89 | 7.621 | 59.971 | 5
58.89 | 15.497 | 59.988 | 13 | 58.9 | 14.893 | 59.965 | 13 | 58.87 | 16.292 | 59.988 | 13 | 58.88 | 7.224 | 59.994 | 5 | 58.9 | 7.621 | 59.971 | 5
58.9 | 15.497 | 59.988 | 13 | 58.91 | 14.893 | 59.965 | 13 | 58.88 | 16.292 | 59.988 | 13 | 58.88 | 7.221 | 59.994 | 5 | 58.91 | 7.621 | 59.971 | 5
58.91 | 15.494 | 59.988 | 13 | 58.92 | 14.89 | 59.965 | 13 | 58.89 | 16.292 | 59.988 | 13 | 58.89 | 7.221 | 59.994 | 5 | 58.92 | 7.621 | 59.971 | 5
58.92 | 15.494 | 59.988 | 13 | 58.93 | 14.89 | 59.965 | 13 | 58.9 | 16.292 | 59.988 | 13 | 58.9 | 7.219 | 59.994 | 5 | 58.93 | 7.621 | 59.971 | 5
58.93 | 15.494 | 59.988 | 13 | 58.94 | 14.882 | 59.965 | 13 | 58.9 | 16.289 | 59.988 | 13 | 58.91 | 7.219 | 59.994 | 5 | 58.93 | 7.621 | 59.971 | 5
58.93 | 15.494 | 59.988 | 13 | 58.94 | 14.882 | 59.965 | 13 | 58.91 | 16.289 | 59.988 | 13 | 58.92 | 7.219 | 59.994 | 5 | 58.94 | 7.619 | 59.971 | 5
58.94 | 15.493 | 59.988 | 13 | 58.95 | 14.882 | 59.965 | 13 | 58.92 | 16.289 | 59.988 | 13 | 58.93 | 7.219 | 59.994 | 5 | 58.95 | 7.619 | 59.971 | 5
58.95 | 15.493 | 59.988 | 13 | 58.96 | 14.882 | 59.965 | 13 | 58.93 | 16.289 | 59.988 | 13 | 58.93 | 7.219 | 59.994 | 5 | 58.96 | 7.619 | 59.971 | 5
58.96 | 15.482 | 59.988 | 13 | 58.97 | 14.882 | 59.965 | 13 | 58.94 | 16.289 | 59.988 | 13 | 58.94 | 7.219 | 59.994 | 5 | 58.97 | 7.619 | 59.971 | 5
58.97 | 15.482 | 59.988 | 13 | 58.98 | 14.882 | 59.965 | 13 | 58.95 | 16.289 | 59.988 | 13 | 58.95 | 7.219 | 59.994 | 5 | 58.98 | 7.617 | 59.971 | 5
58.98 | 15.482 | 59.988 | 13 | 58.99 | 14.882 | 59.965 | 13 | 58.95 | 16.283 | 59.988 | 13 | 58.96 | 7.219 | 59.994 | 5 | 58.98 | 7.617 | 59.971 | 5
58.98 | 15.482 | 59.988 | 13 | 58.99 | 14.882 | 59.965 | 13 | 58.96 | 16.283 | 59.988 | 13 | 58.97 | 7.219 | 59.994 | 5 | 58.99 | 7.616 | 59.971 | 5
58.99 | 15.479 | 59.988 | 13 | 59 | 14.878 | 59.965 | 13 | 58.97 | 16.28 | 59.988 | 13 | 58.98 | 7.219 | 59.994 | 5 | 59 | 7.616 | 59.971 | 5
59 | 15.479 | 59.988 | 13 | 59.01 | 14.878 | 59.965 | 13 | 58.98 | 16.28 | 59.988 | 13 | 58.98 | 7.219 | 59.994 | 5 | 59.01 | 7.616 | 59.971 | 5
59.01 | 15.479 | 59.988 | 13 | 59.02 | 14.878 | 59.965 | 13 | 58.99 | 16.28 | 59.988 | 13 | 58.99 | 7.219 | 59.994 | 5 | 59.02 | 7.616 | 59.971 | 5
59.02 | 15.479 | 59.988 | 13 | 59.03 | 14.878 | 59.965 | 13 | 59 | 16.28 | 59.988 | 13 | 59 | 7.219 | 59.994 | 5 | 59.03 | 7.616 | 59.971 | 5
59.03 | 15.476 | 59.988 | 13 | 59.04 | 14.873 | 59.965 | 13 | 59 | 16.28 | 59.988 | 13 | 59.01 | 7.219 | 59.994 | 5 | 59.03 | 7.616 | 59.971 | 5
59.03 | 15.476 | 59.988 | 13 | 59.04 | 14.873 | 59.965 | 13 | 59.01 | 16.28 | 59.988 | 13 | 59.02 | 7.219 | 59.994 | 5 | 59.04 | 7.616 | 59.971 | 5
59.04 | 15.476 | 59.988 | 13 | 59.05 | 14.873 | 59.965 | 13 | 59.02 | 16.278 | 59.988 | 13 | 59.03 | 7.219 | 59.994 | 5 | 59.05 | 7.616 | 59.971 | 5
59.05 | 15.476 | 59.988 | 13 | 59.06 | 14.873 | 59.965 | 13 | 59.03 | 16.278 | 59.988 | 13 | 59.03 | 7.219 | 59.994 | 5 | 59.06 | 7.61 | 59.971 | 5
59.06 | 15.474 | 59.988 | 13 | 59.07 | 14.873 | 59.965 | 13 | 59.04 | 16.278 | 59.988 | 13 | 59.04 | 7.219 | 59.994 | 5 | 59.07 | 7.61 | 59.971 | 5
59.07 | 15.474 | 59.988 | 13 | 59.08 | 14.873 | 59.965 | 13 | 59.05 | 16.278 | 59.988 | 13 | 59.05 | 7.217 | 59.994 | 5 | 59.08 | 7.607 | 59.971 | 5
59.08 | 15.474 | 59.988 | 13 | 59.09 | 14.873 | 59.965 | 13 | 59.05 | 16.273 | 59.988 | 13 | 59.06 | 7.217 | 59.994 | 5 | 59.08 | 7.607 | 59.971 | 5
59.08 | 15.474 | 59.988 | 13 | 59.09 | 14.873 | 59.965 | 13 | 59.06 | 16.273 | 59.988 | 13 | 59.07 | 7.215 | 59.994 | 5 | 59.09 | 7.607 | 59.971 | 5
59.09 | 15.474 | 59.988 | 13 | 59.1 | 14.873 | 59.965 | 13 | 59.07 | 16.273 | 59.988 | 13 | 59.08 | 7.215 | 59.994 | 5 | 59.1 | 7.607 | 59.971 | 5
59.1 | 15.474 | 59.988 | 13 | 59.11 | 14.873 | 59.965 | 13 | 59.08 | 16.273 | 59.988 | 13 | 59.08 | 7.213 | 59.994 | 5 | 59.11 | 7.607 | 59.971 | 5
59.11 | 15.468 | 59.988 | 13 | 59.12 | 14.873 | 59.965 | 13 | 59.09 | 16.273 | 59.988 | 13 | 59.09 | 7.213 | 59.994 | 5 | 59.12 | 7.607 | 59.971 | 5
59.12 | 15.468 | 59.988 | 13 | 59.13 | 14.873 | 59.965 | 13 | 59.1 | 16.273 | 59.988 | 13 | 59.1 | 7.213 | 59.994 | 5 | 59.13 | 7.607 | 59.971 | 5
59.13 | 15.468 | 59.988 | 13 | 59.14 | 14.873 | 59.965 | 13 | 59.1 | 16.271 | 59.988 | 13 | 59.11 | 7.213 | 59.994 | 5 | 59.13 | 7.607 | 59.971 | 5
59.13 | 15.468 | 59.988 | 13 | 59.14 | 14.873 | 59.965 | 13 | 59.11 | 16.271 | 59.988 | 13 | 59.12 | 7.213 | 59.994 | 5 | 59.14 | 7.605 | 59.971 | 5
59.14 | 15.468 | 59.988 | 13 | 59.15 | 14.873 | 59.965 | 13 | 59.12 | 16.269 | 59.988 | 13 | 59.13 | 7.213 | 59.994 | 5 | 59.15 | 7.605 | 59.971 | 5
59.15 | 15.468 | 59.988 | 13 | 59.16 | 14.873 | 59.965 | 13 | 59.13 | 16.269 | 59.988 | 13 | 59.13 | 7.213 | 59.994 | 5 | 59.16 | 7.605 | 59.971 | 5
59.16 | 15.465 | 59.988 | 13 | 59.17 | 14.868 | 59.965 | 13 | 59.14 | 16.283 | 59.988 | 13 | 59.14 | 7.213 | 59.994 | 5 | 59.17 | 7.605 | 59.971 | 5
59.17 | 15.465 | 59.988 | 13 | 59.18 | 14.868 | 59.965 | 13 | 59.15 | 16.283 | 59.988 | 13 | 59.15 | 7.213 | 59.994 | 5 | 59.18 | 7.599 | 59.971 | 5
59.18 | 15.465 | 59.988 | 13 | 59.19 | 14.865 | 59.965 | 13 | 59.15 | 16.279 | 59.988 | 13 | 59.16 | 7.213 | 59.994 | 5 | 59.18 | 7.599 | 59.971 | 5
59.18 | 15.465 | 59.988 | 13 | 59.19 | 14.865 | 59.965 | 13 | 59.16 | 16.279 | 59.988 | 13 | 59.17 | 7.213 | 59.994 | 5 | 59.19 | 7.599 | 59.971 | 5
59.19 | 15.46 | 59.988 | 13 | 59.2 | 14.865 | 59.965 | 13 | 59.17 | 16.276 | 59.988 | 13 | 59.18 | 7.213 | 59.994 | 5 | 59.2 | 7.599 | 59.971 | 5
59.2 | 15.46 | 59.988 | 13 | 59.21 | 14.865 | 59.965 | 13 | 59.18 | 16.276 | 59.988 | 13 | 59.18 | 7.213 | 59.994 | 5 | 59.21 | 7.599 | 59.971 | 5
59.21 | 15.46 | 59.988 | 13 | 59.22 | 14.865 | 59.965 | 13 | 59.19 | 16.276 | 59.988 | 13 | 59.19 | 7.213 | 59.994 | 5 | 59.22 | 7.599 | 59.971 | 5
59.22 | 15.46 | 59.988 | 13 | 59.23 | 14.865 | 59.965 | 13 | 59.2 | 16.276 | 59.988 | 13 | 59.2 | 7.213 | 59.994 | 5 | 59.23 | 7.599 | 59.971 | 5
59.23 | 15.46 | 59.988 | 13 | 59.24 | 14.865 | 59.965 | 13 | 59.2 | 16.273 | 59.988 | 13 | 59.21 | 7.213 | 59.994 | 5 | 59.23 | 7.599 | 59.971 | 5
59.23 | 15.46 | 59.988 | 13 | 59.24 | 14.865 | 59.965 | 13 | 59.21 | 16.273 | 59.988 | 13 | 59.22 | 7.213 | 59.994 | 5 | 59.24 | 7.597 | 59.971 | 5
59.24 | 15.456 | 59.988 | 13 | 59.25 | 14.865 | 59.965 | 13 | 59.22 | 16.273 | 59.988 | 13 | 59.23 | 7.213 | 59.994 | 5 | 59.25 | 7.597 | 59.971 | 5
59.25 | 15.456 | 59.988 | 13 | 59.26 | 14.865 | 59.965 | 13 | 59.23 | 16.273 | 59.988 | 13 | 59.23 | 7.213 | 59.994 | 5 | 59.26 | 7.588 | 59.971 | 5
59.26 | 15.45 | 59.988 | 13 | 59.27 | 14.865 | 59.965 | 13 | 59.24 | 16.267 | 59.988 | 13 | 59.24 | 7.213 | 59.994 | 5 | 59.27 | 7.588 | 59.971 | 5
59.27 | 15.45 | 59.988 | 13 | 59.28 | 14.865 | 59.965 | 13 | 59.25 | 16.267 | 59.988 | 13 | 59.25 | 7.21 | 59.994 | 5 | 59.28 | 7.586 | 59.971 | 5
59.28 | 15.45 | 59.988 | 13 | 59.29 | 14.865 | 59.965 | 13 | 59.25 | 16.267 | 59.988 | 13 | 59.26 | 7.21 | 59.994 | 5 | 59.28 | 7.586 | 59.971 | 5
59.28 | 15.45 | 59.988 | 13 | 59.29 | 14.865 | 59.965 | 13 | 59.26 | 16.267 | 59.988 | 13 | 59.27 | 7.21 | 59.994 | 5 | 59.29 | 7.583 | 59.971 | 5
59.29 | 15.45 | 59.988 | 13 | 59.3 | 14.865 | 59.965 | 13 | 59.27 | 16.264 | 59.988 | 13 | 59.28 | 7.21 | 59.994 | 5 | 59.3 | 7.583 | 59.971 | 5
59.3 | 15.45 | 59.988 | 13 | 59.31 | 14.865 | 59.965 | 13 | 59.28 | 16.264 | 59.988 | 13 | 59.28 | 7.206 | 59.994 | 5 | 59.31 | 7.583 | 59.971 | 5
59.31 | 15.447 | 59.988 | 13 | 59.32 | 14.865 | 59.965 | 13 | 59.29 | 16.264 | 59.988 | 13 | 59.29 | 7.206 | 59.994 | 5 | 59.32 | 7.583 | 59.971 | 5
59.32 | 15.447 | 59.988 | 13 | 59.33 | 14.865 | 59.965 | 13 | 59.3 | 16.264 | 59.988 | 13 | 59.3 | 7.204 | 59.994 | 5 | 59.33 | 7.579 | 59.971 | 5
59.33 | 15.442 | 59.988 | 13 | 59.34 | 14.865 | 59.965 | 13 | 59.3 | 16.261 | 59.988 | 13 | 59.31 | 7.204 | 59.994 | 5 | 59.33 | 7.579 | 59.971 | 5
59.33 | 15.442 | 59.988 | 13 | 59.34 | 14.865 | 59.965 | 13 | 59.31 | 16.261 | 59.988 | 13 | 59.32 | 7.204 | 59.994 | 5 | 59.34 | 7.579 | 59.971 | 5
59.34 | 15.431 | 59.988 | 13 | 59.35 | 14.865 | 59.965 | 13 | 59.32 | 16.263 | 59.988 | 13 | 59.33 | 7.204 | 59.994 | 5 | 59.35 | 7.579 | 59.971 | 5
59.35 | 15.431 | 59.988 | 13 | 59.36 | 14.865 | 59.965 | 13 | 59.33 | 16.263 | 59.988 | 13 | 59.33 | 7.204 | 59.994 | 5 | 59.36 | 7.579 | 59.971 | 5
59.36 | 15.428 | 59.988 | 13 | 59.37 | 14.865 | 59.965 | 13 | 59.34 | 16.263 | 59.988 | 13 | 59.34 | 7.204 | 59.994 | 5 | 59.37 | 7.579 | 59.971 | 5
59.37 | 15.428 | 59.988 | 13 | 59.38 | 14.865 | 59.965 | 13 | 59.35 | 16.263 | 59.988 | 13 | 59.35 | 7.204 | 59.994 | 5 | 59.38 | 7.576 | 59.971 | 5
59.38 | 15.426 | 59.988 | 13 | 59.39 | 14.865 | 59.965 | 13 | 59.35 | 16.262 | 59.988 | 13 | 59.36 | 7.204 | 59.994 | 5 | 59.38 | 7.576 | 59.971 | 5
59.38 | 15.426 | 59.988 | 13 | 59.39 | 14.865 | 59.965 | 13 | 59.36 | 16.262 | 59.988 | 13 | 59.37 | 7.204 | 59.994 | 5 | 59.39 | 7.576 | 59.971 | 5
59.39 | 15.423 | 59.988 | 13 | 59.4 | 14.865 | 59.965 | 13 | 59.37 | 16.259 | 59.988 | 13 | 59.38 | 7.204 | 59.994 | 5 | 59.4 | 7.576 | 59.971 | 5
59.4 | 15.423 | 59.988 | 13 | 59.41 | 14.865 | 59.965 | 13 | 59.38 | 16.259 | 59.988 | 13 | 59.38 | 7.204 | 59.994 | 5 | 59.41 | 7.573 | 59.971 | 5
59.41 | 15.423 | 59.988 | 13 | 59.42 | 14.865 | 59.965 | 13 | 59.39 | 16.255 | 59.988 | 13 | 59.39 | 7.204 | 59.994 | 5 | 59.42 | 7.573 | 59.971 | 5
59.42 | 15.423 | 59.988 | 13 | 59.43 | 14.865 | 59.965 | 13 | 59.4 | 16.255 | 59.988 | 13 | 59.4 | 7.204 | 59.994 | 5 | 59.43 | 7.573 | 59.971 | 5
59.43 | 15.419 | 59.988 | 13 | 59.44 | 14.865 | 59.965 | 13 | 59.4 | 16.251 | 59.988 | 13 | 59.41 | 7.204 | 59.994 | 5 | 59.43 | 7.573 | 59.971 | 5
59.43 | 15.419 | 59.988 | 13 | 59.44 | 14.865 | 59.965 | 13 | 59.41 | 16.251 | 59.988 | 13 | 59.42 | 7.204 | 59.994 | 5 | 59.44 | 7.571 | 59.971 | 5
59.44 | 15.416 | 59.988 | 13 | 59.45 | 14.862 | 59.965 | 13 | 59.42 | 16.249 | 59.988 | 13 | 59.43 | 7.204 | 59.994 | 5 | 59.45 | 7.571 | 59.971 | 5
59.45 | 15.416 | 59.988 | 13 | 59.46 | 14.862 | 59.965 | 13 | 59.43 | 16.249 | 59.988 | 13 | 59.43 | 7.204 | 59.994 | 5 | 59.46 | 7.571 | 59.971 | 5
59.46 | 15.413 | 59.988 | 13 | 59.47 | 14.862 | 59.965 | 13 | 59.44 | 16.249 | 59.988 | 13 | 59.44 | 7.204 | 59.994 | 5 | 59.47 | 7.571 | 59.971 | 5
59.47 | 15.413 | 59.988 | 13 | 59.48 | 14.862 | 59.965 | 13 | 59.45 | 16.249 | 59.988 | 13 | 59.45 | 7.202 | 59.994 | 5 | 59.48 | 7.571 | 59.971 | 5
59.48 | 15.411 | 59.988 | 13 | 59.49 | 14.862 | 59.965 | 13 | 59.45 | 16.243 | 59.988 | 13 | 59.46 | 7.202 | 59.994 | 5 | 59.48 | 7.571 | 59.971 | 5
59.48 | 15.411 | 59.988 | 13 | 59.49 | 14.862 | 59.965 | 13 | 59.46 | 16.243 | 59.988 | 13 | 59.47 | 7.2 | 59.994 | 5 | 59.49 | 7.571 | 59.971 | 5
59.49 | 15.407 | 59.988 | 13 | 59.5 | 14.862 | 59.965 | 13 | 59.47 | 16.238 | 59.988 | 13 | 59.48 | 7.2 | 59.994 | 5 | 59.5 | 7.571 | 59.971 | 5
59.5 | 15.407 | 59.988 | 13 | 59.51 | 14.862 | 59.965 | 13 | 59.48 | 16.238 | 59.988 | 13 | 59.48 | 7.2 | 59.994 | 5 | 59.51 | 7.57 | 59.971 | 5
59.51 | 15.401 | 59.982 | 13 | 59.52 | 14.862 | 59.965 | 13 | 59.49 | 16.238 | 59.988 | 13 | 59.49 | 7.2 | 59.994 | 5 | 59.52 | 7.57 | 59.971 | 5
59.52 | 15.401 | 59.982 | 13 | 59.53 | 14.862 | 59.965 | 13 | 59.5 | 16.238 | 59.988 | 13 | 59.5 | 7.196 | 59.994 | 5 | 59.53 | 7.57 | 59.971 | 5
59.53 | 15.396 | 59.982 | 13 | 59.54 | 14.862 | 59.965 | 13 | 59.5 | 16.236 | 59.988 | 13 | 59.51 | 7.196 | 59.994 | 5 | 59.53 | 7.57 | 59.971 | 5
59.53 | 15.396 | 59.982 | 13 | 59.54 | 14.862 | 59.965 | 13 | 59.51 | 16.236 | 59.988 | 13 | 59.52 | 7.196 | 59.994 | 5 | 59.54 | 7.57 | 59.971 | 5
59.54 | 15.396 | 59.982 | 13 | 59.55 | 14.862 | 59.965 | 13 | 59.52 | 16.214 | 59.988 | 13 | 59.53 | 7.196 | 59.994 | 5 | 59.55 | 7.57 | 59.971 | 5
59.55 | 15.396 | 59.982 | 13 | 59.56 | 14.862 | 59.965 | 13 | 59.53 | 16.214 | 59.988 | 13 | 59.53 | 7.196 | 59.994 | 5 | 59.56 | 7.57 | 59.971 | 5
59.56 | 15.395 | 59.982 | 13 | 59.57 | 14.862 | 59.965 | 13 | 59.54 | 16.214 | 59.988 | 13 | 59.54 | 7.196 | 59.994 | 5 | 59.57 | 7.57 | 59.971 | 5
59.57 | 15.395 | 59.982 | 13 | 59.58 | 14.862 | 59.965 | 13 | 59.55 | 16.214 | 59.988 | 13 | 59.55 | 7.196 | 59.994 | 5 | 59.58 | 7.568 | 59.971 | 5
59.58 | 15.395 | 59.982 | 13 | 59.59 | 14.862 | 59.965 | 13 | 59.55 | 16.211 | 59.988 | 13 | 59.56 | 7.196 | 59.994 | 5 | 59.58 | 7.568 | 59.971 | 5
59.58 | 15.395 | 59.982 | 13 | 59.59 | 14.862 | 59.965 | 13 | 59.56 | 16.211 | 59.988 | 13 | 59.57 | 7.196 | 59.994 | 5 | 59.59 | 7.565 | 59.971 | 5
59.59 | 15.396 | 59.982 | 13 | 59.6 | 14.862 | 59.965 | 13 | 59.57 | 16.196 | 59.988 | 13 | 59.58 | 7.196 | 59.994 | 5 | 59.6 | 7.565 | 59.971 | 5
59.6 | 15.396 | 59.982 | 13 | 59.61 | 14.862 | 59.965 | 13 | 59.58 | 16.196 | 59.988 | 13 | 59.58 | 7.193 | 59.994 | 5 | 59.61 | 7.565 | 59.971 | 5
59.61 | 15.396 | 59.982 | 13 | 59.62 | 14.862 | 59.965 | 13 | 59.59 | 16.196 | 59.988 | 13 | 59.59 | 7.193 | 59.994 | 5 | 59.62 | 7.565 | 59.971 | 5
59.62 | 15.396 | 59.982 | 13 | 59.63 | 14.862 | 59.965 | 13 | 59.6 | 16.196 | 59.988 | 13 | 59.6 | 7.189 | 59.994 | 5 | 59.63 | 7.565 | 59.971 | 5
59.63 | 15.396 | 59.982 | 13 | 59.64 | 14.862 | 59.965 | 13 | 59.6 | 16.191 | 59.988 | 13 | 59.61 | 7.189 | 59.994 | 5 | 59.64 | 7.565 | 59.971 | 5
59.63 | 15.396 | 59.982 | 13 | 59.64 | 14.862 | 59.965 | 13 | 59.61 | 16.191 | 59.988 | 13 | 59.62 | 7.189 | 59.994 | 5 | 59.64 | 7.565 | 59.971 | 5
59.64 | 15.394 | 59.982 | 13 | 59.65 | 14.862 | 59.965 | 13 | 59.62 | 16.187 | 59.988 | 13 | 59.63 | 7.189 | 59.994 | 5 | 59.65 | 7.565 | 59.971 | 5
59.65 | 15.394 | 59.982 | 13 | 59.66 | 14.862 | 59.965 | 13 | 59.63 | 16.187 | 59.988 | 13 | 59.63 | 7.186 | 59.994 | 5 | 59.66 | 7.562 | 59.971 | 5
59.66 | 15.394 | 59.982 | 13 | 59.67 | 14.862 | 59.965 | 13 | 59.64 | 16.182 | 59.988 | 13 | 59.64 | 7.186 | 59.994 | 5 | 59.67 | 7.562 | 59.971 | 5
59.67 | 15.394 | 59.982 | 13 | 59.68 | 14.862 | 59.965 | 13 | 59.65 | 16.182 | 59.988 | 13 | 59.65 | 7.186 | 59.994 | 5 | 59.68 | 7.562 | 59.971 | 5
59.68 | 15.394 | 59.976 | 13 | 59.69 | 14.862 | 59.965 | 13 | 59.65 | 16.179 | 59.982 | 13 | 59.66 | 7.186 | 59.994 | 5 | 59.68 | 7.562 | 59.971 | 5
59.68 | 15.394 | 59.976 | 13 | 59.69 | 14.862 | 59.965 | 13 | 59.66 | 16.179 | 59.982 | 13 | 59.67 | 7.186 | 59.994 | 5 | 59.69 | 7.562 | 59.971 | 5
59.69 | 15.392 | 59.976 | 13 | 59.7 | 14.862 | 59.965 | 13 | 59.67 | 16.177 | 59.982 | 13 | 59.68 | 7.186 | 59.994 | 5 | 59.7 | 7.562 | 59.971 | 5
59.7 | 15.392 | 59.976 | 13 | 59.71 | 14.862 | 59.965 | 13 | 59.68 | 16.177 | 59.982 | 13 | 59.68 | 7.181 | 59.994 | 5 | 59.71 | 7.562 | 59.971 | 5
59.71 | 15.392 | 59.976 | 13 | 59.72 | 14.862 | 59.965 | 13 | 59.69 | 16.177 | 59.982 | 13 | 59.69 | 7.181 | 59.994 | 5 | 59.72 | 7.562 | 59.971 | 5
59.72 | 15.392 | 59.976 | 13 | 59.73 | 14.862 | 59.965 | 13 | 59.7 | 16.177 | 59.982 | 13 | 59.7 | 7.181 | 59.994 | 5 | 59.73 | 7.56 | 59.971 | 5
59.73 | 15.392 | 59.976 | 13 | 59.74 | 14.862 | 59.965 | 13 | 59.7 | 16.177 | 59.982 | 13 | 59.71 | 7.181 | 59.994 | 5 | 59.74 | 7.56 | 59.971 | 5
59.73 | 15.392 | 59.976 | 13 | 59.74 | 14.862 | 59.965 | 13 | 59.71 | 16.177 | 59.982 | 13 | 59.72 | 7.181 | 59.994 | 5 | 59.74 | 7.56 | 59.971 | 5
59.74 | 15.392 | 59.976 | 13 | 59.75 | 14.862 | 59.965 | 13 | 59.72 | 16.177 | 59.982 | 13 | 59.73 | 7.181 | 59.994 | 5 | 59.75 | 7.56 | 59.971 | 5
59.75 | 15.392 | 59.976 | 13 | 59.76 | 14.862 | 59.965 | 13 | 59.73 | 16.177 | 59.982 | 13 | 59.73 | 7.179 | 59.994 | 5 | 59.76 | 7.56 | 59.971 | 5
59.76 | 15.392 | 59.976 | 13 | 59.77 | 14.862 | 59.965 | 13 | 59.74 | 16.177 | 59.982 | 13 | 59.74 | 7.179 | 59.994 | 5 | 59.77 | 7.56 | 59.971 | 5
59.77 | 15.392 | 59.976 | 13 | 59.78 | 14.862 | 59.965 | 13 | 59.75 | 16.177 | 59.982 | 13 | 59.75 | 7.179 | 59.994 | 5 | 59.78 | 7.56 | 59.971 | 5
59.78 | 15.388 | 59.976 | 13 | 59.79 | 14.862 | 59.965 | 13 | 59.75 | 16.175 | 59.982 | 13 | 59.76 | 7.179 | 59.994 | 5 | 59.79 | 7.56 | 59.971 | 5
59.78 | 15.388 | 59.976 | 13 | 59.79 | 14.862 | 59.965 | 13 | 59.76 | 16.175 | 59.982 | 13 | 59.77 | 7.171 | 59.994 | 5 | 59.79 | 7.558 | 59.971 | 5
59.79 | 15.388 | 59.976 | 13 | 59.8 | 14.862 | 59.965 | 13 | 59.77 | 16.174 | 59.982 | 13 | 59.78 | 7.171 | 59.994 | 5 | 59.8 | 7.558 | 59.971 | 5
59.8 | 15.388 | 59.976 | 13 | 59.81 | 14.862 | 59.965 | 13 | 59.78 | 16.174 | 59.982 | 13 | 59.78 | 7.009 | 59.994 | 5 | 59.81 | 7.558 | 59.971 | 5
59.81 | 15.394 | 59.976 | 13 | 59.82 | 14.862 | 59.971 | 13 | 59.79 | 16.174 | 59.982 | 13 | 59.79 | 7.009 | 59.994 | 5 | 59.82 | 7.558 | 59.971 | 5
59.82 | 15.394 | 59.976 | 13 | 59.83 | 14.862 | 59.971 | 13 | 59.8 | 16.174 | 59.982 | 13 | 59.8 | 7.009 | 59.994 | 5 | 59.83 | 7.558 | 59.971 | 5
59.83 | 15.398 | 59.976 | 13 | 59.84 | 14.862 | 59.971 | 13 | 59.8 | 16.175 | 59.982 | 13 | 59.81 | 7.009 | 59.994 | 5 | 59.84 | 7.558 | 59.971 | 5
59.83 | 15.398 | 59.976 | 13 | 59.84 | 14.862 | 59.971 | 13 | 59.81 | 16.175 | 59.982 | 13 | 59.82 | 7.006 | 59.994 | 5 | 59.84 | 7.556 | 59.971 | 5
59.84 | 15.398 | 59.976 | 13 | 59.85 | 14.862 | 59.971 | 13 | 59.82 | 16.175 | 59.982 | 13 | 59.83 | 7.006 | 59.994 | 5 | 59.85 | 7.556 | 59.971 | 5
59.85 | 15.398 | 59.976 | 13 | 59.86 | 14.862 | 59.971 | 13 | 59.83 | 16.175 | 59.982 | 13 | 59.84 | 7.006 | 59.994 | 5 | 59.86 | 7.556 | 59.971 | 5
59.86 | 15.398 | 59.976 | 13 | 59.87 | 14.86 | 59.971 | 13 | 59.84 | 16.175 | 59.982 | 13 | 59.84 | 7.006 | 59.994 | 5 | 59.87 | 7.556 | 59.971 | 5
59.87 | 15.398 | 59.976 | 13 | 59.88 | 14.86 | 59.971 | 13 | 59.85 | 16.175 | 59.982 | 13 | 59.85 | 7.002 | 59.994 | 5 | 59.88 | 7.556 | 59.971 | 5
59.88 | 15.398 | 59.976 | 13 | 59.89 | 14.858 | 59.971 | 13 | 59.85 | 16.175 | 59.982 | 13 | 59.86 | 7.002 | 59.994 | 5 | 59.89 | 7.556 | 59.971 | 5
59.88 | 15.398 | 59.976 | 13 | 59.89 | 14.858 | 59.971 | 13 | 59.86 | 16.175 | 59.982 | 13 | 59.87 | 7.002 | 59.994 | 5 | 59.89 | 7.556 | 59.971 | 5
59.89 | 15.398 | 59.976 | 13 | 59.9 | 14.856 | 59.971 | 13 | 59.87 | 16.175 | 59.982 | 13 | 59.88 | 7.002 | 59.994 | 5 | 59.9 | 7.556 | 59.971 | 5
59.9 | 15.398 | 59.976 | 13 | 59.91 | 14.856 | 59.971 | 13 | 59.88 | 16.175 | 59.982 | 13 | 59.89 | 7.002 | 59.994 | 5 | 59.91 | 7.556 | 59.971 | 5
59.91 | 15.402 | 59.976 | 13 | 59.92 | 14.856 | 59.971 | 13 | 59.89 | 16.175 | 59.982 | 13 | 59.89 | 7.002 | 59.994 | 5 | 59.92 | 7.556 | 59.971 | 5
59.92 | 15.402 | 59.976 | 13 | 59.93 | 14.856 | 59.971 | 13 | 59.9 | 16.175 | 59.982 | 13 | 59.9 | 7.002 | 59.994 | 5 | 59.93 | 7.556 | 59.971 | 5
59.93 | 15.406 | 59.976 | 13 | 59.94 | 14.856 | 59.971 | 13 | 59.9 | 16.175 | 59.982 | 13 | 59.91 | 7.002 | 59.994 | 5 | 59.94 | 7.556 | 59.971 | 5
59.93 | 15.406 | 59.976 | 13 | 59.94 | 14.856 | 59.971 | 13 | 59.91 | 16.175 | 59.982 | 13 | 59.92 | 6.996 | 59.994 | 5 | 59.94 | 7.556 | 59.971 | 5
59.94 | 15.409 | 59.976 | 13 | 59.95 | 14.799 | 59.971 | 13 | 59.92 | 16.175 | 59.982 | 13 | 59.93 | 6.996 | 59.994 | 5 | 59.95 | 7.556 | 59.971 | 5
59.95 | 15.409 | 59.976 | 13 | 59.96 | 14.799 | 59.971 | 13 | 59.93 | 16.175 | 59.982 | 13 | 59.93 | 6.996 | 59.994 | 5 | 59.96 | 7.554 | 59.971 | 5
59.96 | 15.409 | 59.976 | 13 | 59.97 | 14.797 | 59.971 | 13 | 59.94 | 16.171 | 59.982 | 13 | 59.94 | 6.996 | 59.994 | 5 | 59.97 | 7.554 | 59.971 | 5
59.97 | 15.409 | 59.976 | 13 | 59.98 | 14.797 | 59.971 | 13 | 59.95 | 16.171 | 59.982 | 13 | 59.95 | 6.996 | 59.994 | 5 | 59.98 | 7.554 | 59.971 | 5
59.98 | 15.409 | 59.976 | 13 | 59.99 | 14.793 | 59.971 | 13 | 59.95 | 16.13 | 59.982 | 13 | 59.96 | 6.996 | 59.994 | 5 | 59.99 | 7.554 | 59.971 | 5
59.98 | 15.409 | 59.976 | 13 | 59.99 | 14.793 | 59.971 | 13 | 59.96 | 16.13 | 59.982 | 13 | 59.97 | 6.996 | 59.994 | 5 | 59.99 | 7.554 | 59.971 | 5
59.99 | 15.409 | 59.976 | 13 | 60 | 14.793 | 59.971 | 13 | 59.97 | 16.128 | 59.982 | 13 | 59.98 | 6.996 | 59.994 | 5 | 60 | 7.554 | 59.971 | 5
60 | 15.409 | 59.976 | 13 | 60.01 | 14.793 | 59.971 | 13 | 59.98 | 16.128 | 59.982 | 13 | 59.98 | 6.99 | 59.994 | 5 | 60.01 | 7.554 | 59.971 | 5
60.01 | 15.41 | 59.988 | 13 | 60.02 | 14.793 | 59.971 | 13 | 59.99 | 16.128 | 59.982 | 13 | 59.99 | 6.99 | 59.994 | 5 | 60.02 | 7.554 | 59.971 | 5
60.02 | 15.41 | 59.988 | 13 | 60.03 | 14.793 | 59.971 | 13 | 60 | 16.128 | 59.982 | 13 | 60 | 6.987 | 59.994 | 5 | 60.03 | 7.554 | 59.971 | 5
60.03 | 15.41 | 59.988 | 13 | 60.04 | 14.79 | 59.971 | 13 | 60 | 16.128 | 59.982 | 13 | 60.01 | 6.987 | 59.994 | 5 | 60.04 | 7.554 | 59.971 | 5
60.03 | 15.41 | 59.988 | 13 | 60.04 | 14.79 | 59.971 | 13 | 60.01 | 16.128 | 59.982 | 13 | 60.02 | 6.987 | 59.994 | 5 | 60.04 | 7.554 | 59.971 | 5
60.04 | 15.41 | 59.988 | 13 | 60.05 | 14.784 | 59.971 | 13 | 60.02 | 16.128 | 59.982 | 13 | 60.03 | 6.987 | 59.994 | 5 | 60.05 | 7.554 | 59.971 | 5
60.05 | 15.41 | 59.988 | 13 | 60.06 | 14.784 | 59.971 | 13 | 60.03 | 16.128 | 59.982 | 13 | 60.04 | 6.987 | 59.994 | 5 | 60.06 | 7.554 | 59.971 | 5
60.06 | 15.41 | 59.988 | 13 | 60.07 | 14.784 | 59.971 | 13 | 60.04 | 16.128 | 59.982 | 13 | 60.04 | 6.987 | 59.994 | 5 | 60.07 | 7.554 | 59.971 | 5
60.07 | 15.41 | 59.988 | 13 | 60.08 | 14.784 | 59.971 | 13 | 60.05 | 16.128 | 59.982 | 13 | 60.05 | 6.984 | 59.994 | 5 | 60.08 | 7.549 | 59.971 | 5
60.08 | 15.407 | 59.988 | 13 | 60.09 | 14.784 | 59.971 | 13 | 60.05 | 16.128 | 59.982 | 13 | 60.06 | 6.984 | 59.994 | 5 | 60.09 | 7.549 | 59.971 | 5
60.08 | 15.407 | 59.988 | 13 | 60.09 | 14.784 | 59.971 | 13 | 60.06 | 16.128 | 59.982 | 13 | 60.07 | 6.984 | 59.988 | 5 | 60.09 | 7.549 | 59.971 | 5
60.09 | 15.403 | 59.988 | 13 | 60.1 | 14.784 | 59.971 | 13 | 60.07 | 16.128 | 59.982 | 13 | 60.08 | 6.984 | 59.988 | 5 | 60.1 | 7.549 | 59.971 | 5
60.1 | 15.403 | 59.988 | 13 | 60.11 | 14.784 | 59.971 | 13 | 60.08 | 16.128 | 59.982 | 13 | 60.09 | 6.984 | 59.988 | 5 | 60.11 | 7.549 | 59.971 | 5
60.11 | 15.403 | 59.988 | 13 | 60.12 | 14.777 | 59.971 | 13 | 60.09 | 16.128 | 59.982 | 13 | 60.09 | 6.984 | 59.988 | 5 | 60.12 | 7.549 | 59.971 | 5
60.12 | 15.403 | 59.988 | 13 | 60.13 | 14.777 | 59.971 | 13 | 60.1 | 16.128 | 59.982 | 13 | 60.1 | 6.984 | 59.988 | 5 | 60.13 | 7.549 | 59.971 | 5
60.13 | 15.403 | 59.988 | 13 | 60.14 | 14.719 | 59.971 | 13 | 60.1 | 16.128 | 59.982 | 13 | 60.11 | 6.984 | 59.988 | 5 | 60.14 | 7.549 | 59.971 | 5
60.13 | 15.403 | 59.988 | 13 | 60.14 | 14.719 | 59.971 | 13 | 60.11 | 16.128 | 59.982 | 13 | 60.12 | 6.984 | 59.988 | 5 | 60.14 | 7.545 | 59.971 | 5
60.14 | 15.4 | 59.988 | 13 | 60.15 | 14.719 | 59.971 | 13 | 60.12 | 16.128 | 59.982 | 13 | 60.13 | 6.984 | 59.988 | 5 | 60.15 | 7.545 | 59.971 | 5
60.15 | 15.4 | 59.988 | 13 | 60.16 | 14.719 | 59.971 | 13 | 60.13 | 16.128 | 59.982 | 13 | 60.14 | 6.984 | 59.988 | 5 | 60.16 | 7.545 | 59.971 | 5
60.16 | 15.395 | 59.988 | 13 | 60.17 | 14.719 | 59.971 | 13 | 60.14 | 16.128 | 59.982 | 13 | 60.14 | 6.984 | 59.988 | 5 | 60.17 | 7.545 | 59.971 | 5
60.17 | 15.395 | 59.988 | 13 | 60.18 | 14.719 | 59.971 | 13 | 60.15 | 16.128 | 59.982 | 13 | 60.15 | 6.984 | 59.988 | 5 | 60.18 | 7.545 | 59.971 | 5
60.18 | 15.395 | 59.988 | 13 | 60.19 | 14.719 | 59.971 | 13 | 60.15 | 16.128 | 59.982 | 13 | 60.16 | 6.984 | 59.988 | 5 | 60.19 | 7.545 | 59.971 | 5
60.18 | 15.395 | 59.988 | 13 | 60.19 | 14.719 | 59.971 | 13 | 60.16 | 16.128 | 59.982 | 13 | 60.17 | 6.984 | 59.988 | 5 | 60.19 | 7.545 | 59.971 | 5
60.19 | 15.395 | 59.988 | 13 | 60.2 | 14.712 | 59.971 | 13 | 60.17 | 16.128 | 59.982 | 13 | 60.18 | 6.984 | 59.988 | 5 | 60.2 | 7.545 | 59.971 | 5
60.2 | 15.395 | 59.988 | 13 | 60.21 | 14.712 | 59.971 | 13 | 60.18 | 16.128 | 59.982 | 13 | 60.19 | 6.984 | 59.988 | 5 | 60.21 | 7.545 | 59.971 | 5
60.21 | 15.388 | 59.988 | 13 | 60.22 | 14.709 | 59.971 | 13 | 60.19 | 16.128 | 59.982 | 13 | 60.19 | 6.984 | 59.988 | 5 | 60.22 | 7.545 | 59.971 | 5
60.22 | 15.388 | 59.988 | 13 | 60.23 | 14.709 | 59.971 | 13 | 60.2 | 16.128 | 59.982 | 13 | 60.2 | 6.984 | 59.988 | 5 | 60.23 | 7.517 | 59.971 | 5
60.23 | 15.386 | 59.988 | 13 | 60.24 | 14.709 | 59.971 | 13 | 60.2 | 16.128 | 59.982 | 13 | 60.21 | 6.984 | 59.988 | 5 | 60.24 | 7.517 | 59.971 | 5
60.23 | 15.386 | 59.988 | 13 | 60.24 | 14.709 | 59.971 | 13 | 60.21 | 16.128 | 59.982 | 13 | 60.22 | 6.984 | 59.988 | 5 | 60.24 | 7.517 | 59.971 | 5
60.24 | 15.386 | 59.988 | 13 | 60.25 | 14.709 | 59.971 | 13 | 60.22 | 16.128 | 59.982 | 13 | 60.23 | 6.984 | 59.988 | 5 | 60.25 | 7.517 | 59.971 | 5
60.25 | 15.386 | 59.988 | 13 | 60.26 | 14.709 | 59.971 | 13 | 60.23 | 16.128 | 59.982 | 13 | 60.24 | 6.984 | 59.988 | 5 | 60.26 | 7.511 | 59.971 | 5
60.26 | 15.384 | 59.988 | 13 | 60.27 | 14.709 | 59.971 | 13 | 60.24 | 16.128 | 59.982 | 13 | 60.24 | 6.984 | 59.988 | 5 | 60.27 | 7.511 | 59.971 | 5
60.27 | 15.384 | 59.988 | 13 | 60.28 | 14.709 | 59.971 | 13 | 60.25 | 16.128 | 59.982 | 13 | 60.25 | 6.984 | 59.988 | 5 | 60.28 | 7.509 | 59.971 | 5
60.28 | 15.38 | 59.988 | 13 | 60.29 | 14.709 | 59.971 | 13 | 60.25 | 16.128 | 59.982 | 13 | 60.26 | 6.984 | 59.988 | 5 | 60.29 | 7.509 | 59.971 | 5
60.28 | 15.38 | 59.988 | 13 | 60.29 | 14.709 | 59.971 | 13 | 60.26 | 16.128 | 59.982 | 13 | 60.27 | 6.984 | 59.988 | 5 | 60.29 | 7.509 | 59.971 | 5
60.29 | 15.375 | 59.988 | 13 | 60.3 | 14.706 | 59.971 | 13 | 60.27 | 16.128 | 59.982 | 13 | 60.28 | 6.984 | 59.988 | 5 | 60.3 | 7.509 | 59.971 | 5
60.3 | 15.375 | 59.988 | 13 | 60.31 | 14.706 | 59.971 | 13 | 60.28 | 16.128 | 59.982 | 13 | 60.29 | 6.984 | 59.988 | 5 | 60.31 | 7.509 | 59.971 | 5
60.31 | 15.373 | 59.988 | 13 | 60.32 | 14.703 | 59.971 | 13 | 60.29 | 16.128 | 59.982 | 13 | 60.29 | 6.984 | 59.988 | 5 | 60.32 | 7.509 | 59.971 | 5
60.32 | 15.373 | 59.988 | 13 | 60.33 | 14.703 | 59.971 | 13 | 60.3 | 16.128 | 59.982 | 13 | 60.3 | 6.984 | 59.988 | 5 | 60.33 | 7.509 | 59.971 | 5
60.33 | 15.373 | 59.988 | 13 | 60.34 | 14.703 | 59.971 | 13 | 60.3 | 16.128 | 59.982 | 13 | 60.31 | 6.984 | 59.988 | 5 | 60.34 | 7.509 | 59.971 | 5
60.33 | 15.373 | 59.988 | 13 | 60.34 | 14.703 | 59.971 | 13 | 60.31 | 16.128 | 59.982 | 13 | 60.32 | 6.984 | 59.988 | 5 | 60.34 | 7.509 | 59.971 | 5
60.34 | 15.369 | 59.988 | 13 | 60.35 | 14.703 | 59.971 | 13 | 60.32 | 16.128 | 59.982 | 13 | 60.33 | 6.984 | 59.988 | 5 | 60.35 | 7.509 | 59.971 | 5
60.35 | 15.369 | 59.988 | 13 | 60.36 | 14.703 | 59.971 | 13 | 60.33 | 16.128 | 59.982 | 13 | 60.34 | 6.984 | 59.988 | 5 | 60.36 | 7.509 | 59.971 | 5
60.36 | 15.362 | 59.988 | 13 | 60.37 | 14.703 | 59.971 | 13 | 60.34 | 16.128 | 59.982 | 13 | 60.34 | 6.984 | 59.988 | 5 | 60.37 | 7.509 | 59.971 | 5
60.37 | 15.362 | 59.988 | 13 | 60.38 | 14.703 | 59.971 | 13 | 60.35 | 16.128 | 59.982 | 13 | 60.35 | 6.984 | 59.988 | 5 | 60.38 | 7.509 | 59.971 | 5
60.38 | 15.362 | 59.988 | 13 | 60.39 | 14.703 | 59.971 | 13 | 60.35 | 16.128 | 59.982 | 13 | 60.36 | 6.984 | 59.988 | 5 | 60.39 | 7.509 | 59.971 | 5
60.38 | 15.362 | 59.988 | 13 | 60.39 | 14.703 | 59.971 | 13 | 60.36 | 16.128 | 59.982 | 13 | 60.37 | 6.984 | 59.988 | 5 | 60.39 | 7.507 | 59.971 | 5
60.39 | 15.36 | 59.988 | 13 | 60.4 | 14.7 | 59.971 | 13 | 60.37 | 16.128 | 59.982 | 13 | 60.38 | 6.984 | 59.988 | 5 | 60.4 | 7.507 | 59.971 | 5
60.4 | 15.36 | 59.988 | 13 | 60.41 | 14.7 | 59.971 | 13 | 60.38 | 16.128 | 59.982 | 13 | 60.39 | 6.984 | 59.988 | 5 | 60.41 | 7.507 | 59.971 | 5
60.41 | 15.367 | 59.988 | 13 | 60.42 | 14.696 | 59.971 | 13 | 60.39 | 16.128 | 59.982 | 13 | 60.39 | 6.984 | 59.988 | 5 | 60.42 | 7.507 | 59.971 | 5
60.42 | 15.367 | 59.988 | 13 | 60.43 | 14.696 | 59.971 | 13 | 60.4 | 16.128 | 59.982 | 13 | 60.4 | 6.984 | 59.988 | 5 | 60.43 | 7.505 | 59.971 | 5
60.43 | 15.366 | 59.988 | 13 | 60.44 | 14.696 | 59.971 | 13 | 60.4 | 16.128 | 59.982 | 13 | 60.41 | 6.984 | 59.988 | 5 | 60.44 | 7.505 | 59.971 | 5
60.43 | 15.366 | 59.988 | 13 | 60.44 | 14.696 | 59.971 | 13 | 60.41 | 16.128 | 59.982 | 13 | 60.42 | 6.984 | 59.988 | 5 | 60.44 | 7.503 | 59.971 | 5
60.44 | 15.366 | 59.988 | 13 | 60.45 | 14.696 | 59.971 | 13 | 60.42 | 16.128 | 59.982 | 13 | 60.43 | 6.984 | 59.988 | 5 | 60.45 | 7.503 | 59.971 | 5
60.45 | 15.366 | 59.988 | 13 | 60.46 | 14.696 | 59.971 | 13 | 60.43 | 16.128 | 59.982 | 13 | 60.44 | 6.984 | 59.988 | 5 | 60.46 | 7.503 | 59.971 | 5
60.46 | 15.362 | 59.988 | 13 | 60.47 | 14.693 | 59.971 | 13 | 60.44 | 16.128 | 59.982 | 13 | 60.44 | 6.984 | 59.988 | 5 | 60.47 | 7.503 | 59.971 | 5
60.47 | 15.362 | 59.988 | 13 | 60.48 | 14.693 | 59.971 | 13 | 60.45 | 16.128 | 59.982 | 13 | 60.45 | 6.984 | 59.988 | 5 | 60.48 | 7.503 | 59.971 | 5
60.48 | 15.362 | 59.988 | 13 | 60.49 | 14.693 | 59.971 | 13 | 60.45 | 16.128 | 59.982 | 13 | 60.46 | 6.984 | 59.988 | 5 | 60.49 | 7.503 | 59.971 | 5
60.48 | 15.362 | 59.988 | 13 | 60.49 | 14.693 | 59.971 | 13 | 60.46 | 16.128 | 59.982 | 13 | 60.47 | 6.984 | 59.988 | 5 | 60.49 | 7.503 | 59.971 | 5
60.49 | 15.359 | 59.988 | 13 | 60.5 | 14.693 | 59.971 | 13 | 60.47 | 16.128 | 59.982 | 13 | 60.48 | 6.984 | 59.988 | 5 | 60.5 | 7.503 | 59.971 | 5
60.5 | 15.359 | 59.988 | 13 | 60.51 | 14.693 | 59.971 | 13 | 60.48 | 16.128 | 59.982 | 13 | 60.49 | 6.984 | 59.988 | 5 | 60.51 | 7.503 | 59.971 | 5
60.51 | 15.353 | 59.988 | 13 | 60.52 | 14.693 | 59.971 | 13 | 60.49 | 16.128 | 59.982 | 13 | 60.49 | 6.984 | 59.988 | 5 | 60.52 | 7.503 | 59.971 | 5
60.52 | 15.353 | 59.988 | 13 | 60.53 | 14.693 | 59.971 | 13 | 60.5 | 16.128 | 59.982 | 13 | 60.5 | 6.984 | 59.988 | 5 | 60.53 | 7.5 | 59.971 | 5
60.53 | 15.353 | 59.988 | 13 | 60.54 | 14.693 | 59.971 | 13 | 60.5 | 16.128 | 59.982 | 13 | 60.51 | 6.984 | 59.988 | 5 | 60.54 | 7.5 | 59.971 | 5
60.53 | 15.353 | 59.988 | 13 | 60.54 | 14.693 | 59.971 | 13 | 60.51 | 16.128 | 59.982 | 13 | 60.52 | 6.984 | 59.988 | 5 | 60.54 | 7.498 | 59.971 | 5
60.54 | 15.349 | 59.988 | 13 | 60.55 | 14.689 | 59.971 | 13 | 60.52 | 16.128 | 59.982 | 13 | 60.53 | 6.984 | 59.988 | 5 | 60.55 | 7.498 | 59.971 | 5
60.55 | 15.349 | 59.988 | 13 | 60.56 | 14.689 | 59.971 | 13 | 60.53 | 16.128 | 59.982 | 13 | 60.54 | 6.984 | 59.988 | 5 | 60.56 | 7.498 | 59.971 | 5
60.56 | 15.343 | 59.988 | 13 | 60.57 | 14.689 | 59.971 | 13 | 60.54 | 16.128 | 59.982 | 13 | 60.54 | 6.984 | 59.988 | 5 | 60.57 | 7.498 | 59.971 | 5
60.57 | 15.343 | 59.988 | 13 | 60.58 | 14.689 | 59.971 | 13 | 60.55 | 16.128 | 59.982 | 13 | 60.55 | 6.984 | 59.988 | 5 | 60.58 | 7.495 | 59.971 | 5
60.58 | 15.343 | 59.988 | 13 | 60.59 | 14.688 | 59.971 | 13 | 60.55 | 16.128 | 59.982 | 13 | 60.56 | 6.984 | 59.988 | 5 | 60.59 | 7.495 | 59.971 | 5
60.58 | 15.343 | 59.988 | 13 | 60.59 | 14.688 | 59.971 | 13 | 60.56 | 16.128 | 59.982 | 13 | 60.57 | 6.986 | 59.994 | 5 | 60.59 | 7.495 | 59.971 | 5
60.59 | 15.343 | 59.988 | 13 | 60.6 | 14.688 | 59.971 | 13 | 60.57 | 16.128 | 59.982 | 13 | 60.58 | 6.986 | 59.994 | 5 | 60.6 | 7.495 | 59.971 | 5
60.6 | 15.343 | 59.988 | 13 | 60.61 | 14.688 | 59.971 | 13 | 60.58 | 16.128 | 59.982 | 13 | 60.59 | 6.986 | 59.994 | 5 | 60.61 | 7.495 | 59.971 | 5
60.61 | 15.335 | 59.988 | 13 | 60.62 | 14.688 | 59.971 | 13 | 60.59 | 16.128 | 59.982 | 13 | 60.59 | 6.986 | 59.994 | 5 | 60.62 | 7.495 | 59.971 | 5
60.62 | 15.335 | 59.988 | 13 | 60.63 | 14.688 | 59.971 | 13 | 60.6 | 16.128 | 59.982 | 13 | 60.6 | 6.986 | 59.994 | 5 | 60.63 | 7.492 | 59.971 | 5
60.63 | 15.335 | 59.988 | 13 | 60.64 | 14.688 | 59.971 | 13 | 60.6 | 16.128 | 59.982 | 13 | 60.61 | 6.986 | 59.994 | 5 | 60.64 | 7.492 | 59.971 | 5
60.63 | 15.335 | 59.988 | 13 | 60.64 | 14.688 | 59.971 | 13 | 60.61 | 16.128 | 59.982 | 13 | 60.62 | 6.986 | 59.994 | 5 | 60.64 | 7.49 | 59.971 | 5
60.64 | 15.335 | 59.988 | 13 | 60.65 | 14.688 | 59.971 | 13 | 60.62 | 16.128 | 59.982 | 13 | 60.63 | 6.986 | 59.994 | 5 | 60.65 | 7.49 | 59.971 | 5
60.65 | 15.335 | 59.988 | 13 | 60.66 | 14.688 | 59.971 | 13 | 60.63 | 16.128 | 59.982 | 13 | 60.64 | 6.986 | 59.994 | 5 | 60.66 | 7.49 | 59.971 | 5
60.66 | 15.333 | 59.988 | 13 | 60.67 | 14.688 | 59.971 | 13 | 60.64 | 16.13 | 59.982 | 13 | 60.64 | 6.986 | 59.994 | 5 | 60.67 | 7.49 | 59.971 | 5
60.67 | 15.333 | 59.988 | 13 | 60.68 | 14.688 | 59.971 | 13 | 60.65 | 16.13 | 59.982 | 13 | 60.65 | 6.983 | 59.994 | 5 | 60.68 | 7.49 | 59.971 | 5
60.68 | 15.328 | 59.988 | 13 | 60.69 | 14.688 | 59.971 | 13 | 60.65 | 16.13 | 59.988 | 13 | 60.66 | 6.983 | 59.994 | 5 | 60.69 | 7.49 | 59.971 | 5
60.68 | 15.328 | 59.988 | 13 | 60.69 | 14.688 | 59.971 | 13 | 60.66 | 16.13 | 59.988 | 13 | 60.67 | 6.981 | 59.994 | 5 | 60.69 | 7.486 | 59.971 | 5
60.69 | 15.328 | 59.988 | 13 | 60.7 | 14.688 | 59.971 | 13 | 60.67 | 16.13 | 59.988 | 13 | 60.68 | 6.981 | 59.994 | 5 | 60.7 | 7.486 | 59.971 | 5
60.7 | 15.328 | 59.988 | 13 | 60.71 | 14.688 | 59.971 | 13 | 60.68 | 16.13 | 59.988 | 13 | 60.69 | 6.979 | 59.994 | 5 | 60.71 | 7.484 | 59.971 | 5
60.71 | 15.326 | 59.988 | 13 | 60.72 | 14.686 | 59.971 | 13 | 60.69 | 16.13 | 59.988 | 13 | 60.69 | 6.979 | 59.994 | 5 | 60.72 | 7.484 | 59.971 | 5
60.72 | 15.326 | 59.988 | 13 | 60.73 | 14.686 | 59.971 | 13 | 60.7 | 16.13 | 59.988 | 13 | 60.7 | 6.979 | 59.994 | 5 | 60.73 | 7.482 | 59.971 | 5
60.73 | 15.326 | 59.988 | 13 | 60.74 | 14.686 | 59.971 | 13 | 60.7 | 16.13 | 59.988 | 13 | 60.71 | 6.979 | 59.994 | 5 | 60.74 | 7.482 | 59.971 | 5
60.73 | 15.326 | 59.988 | 13 | 60.74 | 14.686 | 59.971 | 13 | 60.71 | 16.13 | 59.988 | 13 | 60.72 | 6.979 | 59.994 | 5 | 60.74 | 7.482 | 59.971 | 5
60.74 | 15.322 | 59.988 | 13 | 60.75 | 14.686 | 59.971 | 13 | 60.72 | 16.13 | 59.988 | 13 | 60.73 | 6.979 | 59.994 | 5 | 60.75 | 7.482 | 59.971 | 5
60.75 | 15.322 | 59.988 | 13 | 60.76 | 14.686 | 59.971 | 13 | 60.73 | 16.13 | 59.988 | 13 | 60.74 | 6.979 | 59.994 | 5 | 60.76 | 7.482 | 59.971 | 5
60.76 | 15.322 | 59.988 | 13 | 60.77 | 14.686 | 59.971 | 13 | 60.74 | 16.13 | 59.988 | 13 | 60.74 | 6.979 | 59.994 | 5 | 60.77 | 7.482 | 59.971 | 5
60.77 | 15.322 | 59.988 | 13 | 60.78 | 14.686 | 59.971 | 13 | 60.75 | 16.13 | 59.988 | 13 | 60.75 | 6.977 | 59.994 | 5 | 60.78 | 7.482 | 59.971 | 5
60.78 | 15.296 | 59.988 | 13 | 60.79 | 14.686 | 59.971 | 13 | 60.75 | 16.13 | 59.988 | 13 | 60.76 | 6.977 | 59.994 | 5 | 60.79 | 7.482 | 59.971 | 5
60.78 | 15.296 | 59.988 | 13 | 60.79 | 14.686 | 59.971 | 13 | 60.76 | 16.13 | 59.988 | 13 | 60.77 | 6.975 | 59.994 | 5 | 60.79 | 7.478 | 59.971 | 5
60.79 | 15.296 | 59.988 | 13 | 60.8 | 14.629 | 59.971 | 13 | 60.77 | 16.089 | 59.988 | 13 | 60.78 | 6.975 | 59.994 | 5 | 60.8 | 7.478 | 59.971 | 5
60.8 | 15.296 | 59.988 | 13 | 60.81 | 14.629 | 59.971 | 13 | 60.78 | 16.089 | 59.988 | 13 | 60.79 | 6.972 | 59.994 | 5 | 60.81 | 7.475 | 59.971 | 5
60.81 | 15.287 | 59.988 | 13 | 60.82 | 14.629 | 59.971 | 13 | 60.79 | 16.086 | 59.988 | 13 | 60.79 | 6.972 | 59.994 | 5 | 60.82 | 7.475 | 59.971 | 5
60.82 | 15.287 | 59.988 | 13 | 60.83 | 14.629 | 59.971 | 13 | 60.8 | 16.086 | 59.988 | 13 | 60.8 | 6.972 | 59.994 | 5 | 60.83 | 7.475 | 59.971 | 5
60.83 | 15.287 | 59.988 | 13 | 60.84 | 14.629 | 59.971 | 13 | 60.8 | 16.086 | 59.988 | 13 | 60.81 | 6.972 | 59.994 | 5 | 60.84 | 7.475 | 59.971 | 5
60.83 | 15.287 | 59.988 | 13 | 60.84 | 14.629 | 59.971 | 13 | 60.81 | 16.086 | 59.988 | 13 | 60.82 | 6.972 | 59.994 | 5 | 60.84 | 7.475 | 59.971 | 5
60.84 | 15.283 | 59.988 | 13 | 60.85 | 14.629 | 59.971 | 13 | 60.82 | 16.086 | 59.988 | 13 | 60.83 | 6.972 | 59.994 | 5 | 60.85 | 7.475 | 59.971 | 5
60.85 | 15.283 | 59.988 | 13 | 60.86 | 14.629 | 59.971 | 13 | 60.83 | 16.086 | 59.988 | 13 | 60.84 | 6.97 | 59.994 | 5 | 60.86 | 7.475 | 59.971 | 5
60.86 | 15.283 | 59.988 | 13 | 60.87 | 14.629 | 59.971 | 13 | 60.84 | 16.086 | 59.988 | 13 | 60.84 | 6.97 | 59.994 | 5 | 60.87 | 7.475 | 59.971 | 5
60.87 | 15.283 | 59.988 | 13 | 60.88 | 14.629 | 59.971 | 13 | 60.85 | 16.086 | 59.988 | 13 | 60.85 | 6.97 | 59.994 | 5 | 60.88 | 7.475 | 59.971 | 5
60.88 | 15.281 | 59.988 | 13 | 60.89 | 14.629 | 59.971 | 13 | 60.85 | 16.086 | 59.988 | 13 | 60.86 | 6.97 | 59.994 | 5 | 60.89 | 7.475 | 59.971 | 5
60.88 | 15.281 | 59.988 | 13 | 60.89 | 14.629 | 59.971 | 13 | 60.86 | 16.086 | 59.988 | 13 | 60.87 | 6.967 | 59.994 | 5 | 60.89 | 7.466 | 59.971 | 5
60.89 | 15.277 | 59.988 | 13 | 60.9 | 14.629 | 59.971 | 13 | 60.87 | 16.086 | 59.988 | 13 | 60.88 | 6.967 | 59.994 | 5 | 60.9 | 7.466 | 59.971 | 5
60.9 | 15.277 | 59.988 | 13 | 60.91 | 14.629 | 59.971 | 13 | 60.88 | 16.086 | 59.988 | 13 | 60.89 | 6.963 | 59.994 | 5 | 60.91 | 7.466 | 59.971 | 5
60.91 | 15.234 | 59.988 | 13 | 60.92 | 14.594 | 59.971 | 13 | 60.89 | 16.086 | 59.988 | 13 | 60.89 | 6.963 | 59.994 | 5 | 60.92 | 7.466 | 59.971 | 5
60.92 | 15.234 | 59.988 | 13 | 60.93 | 14.594 | 59.971 | 13 | 60.9 | 16.086 | 59.988 | 13 | 60.9 | 6.963 | 59.994 | 5 | 60.93 | 7.466 | 59.971 | 5
60.93 | 15.234 | 59.988 | 13 | 60.94 | 14.594 | 59.971 | 13 | 60.9 | 16.086 | 59.988 | 13 | 60.91 | 6.963 | 59.994 | 5 | 60.94 | 7.466 | 59.971 | 5
60.93 | 15.234 | 59.988 | 13 | 60.95 | 14.594 | 59.971 | 13 | 60.91 | 16.086 | 59.988 | 13 | 60.92 | 6.961 | 59.994 | 5 | 60.94 | 7.466 | 59.971 | 5
60.94 | 15.234 | 59.988 | 13 | 60.95 | 14.594 | 59.971 | 13 | 60.92 | 16.086 | 59.988 | 13 | 60.93 | 6.961 | 59.994 | 5 | 60.95 | 7.466 | 59.971 | 5
60.95 | 15.234 | 59.988 | 13 | 60.96 | 14.594 | 59.971 | 13 | 60.93 | 16.086 | 59.988 | 13 | 60.94 | 6.961 | 59.994 | 5 | 60.96 | 7.46 | 59.971 | 5
60.96 | 15.229 | 59.988 | 13 | 60.97 | 14.594 | 59.971 | 13 | 60.94 | 16.084 | 59.988 | 13 | 60.94 | 6.961 | 59.994 | 5 | 60.97 | 7.46 | 59.971 | 5
60.97 | 15.229 | 59.988 | 13 | 60.98 | 14.594 | 59.971 | 13 | 60.95 | 16.084 | 59.988 | 13 | 60.95 | 6.958 | 59.994 | 5 | 60.98 | 7.457 | 59.971 | 5
60.98 | 15.221 | 59.988 | 13 | 60.99 | 14.594 | 59.971 | 13 | 60.95 | 16.083 | 59.988 | 13 | 60.96 | 6.958 | 59.994 | 5 | 60.99 | 7.457 | 59.971 | 5
60.98 | 15.221 | 59.988 | 13 | 61 | 14.594 | 59.971 | 13 | 60.96 | 16.083 | 59.988 | 13 | 60.97 | 6.958 | 59.994 | 5 | 60.99 | 7.457 | 59.971 | 5
60.99 | 15.221 | 59.988 | 13 | 61 | 14.594 | 59.971 | 13 | 60.97 | 16.083 | 59.988 | 13 | 60.98 | 6.958 | 59.994 | 5 | 61 | 7.457 | 59.971 | 5
61 | 15.221 | 59.988 | 13 | 61.01 | 14.594 | 59.971 | 13 | 60.98 | 16.083 | 59.988 | 13 | 60.99 | 6.954 | 59.994 | 5 | 61.01 | 7.457 | 59.971 | 5
61.01 | 15.221 | 59.982 | 13 | 61.02 | 14.594 | 59.971 | 13 | 60.99 | 16.083 | 59.988 | 13 | 60.99 | 6.954 | 59.994 | 5 | 61.02 | 7.457 | 59.971 | 5
61.02 | 15.221 | 59.982 | 13 | 61.03 | 14.594 | 59.971 | 13 | 61 | 16.083 | 59.988 | 13 | 61 | 6.954 | 59.994 | 5 | 61.03 | 7.455 | 59.971 | 5
61.03 | 15.221 | 59.982 | 13 | 61.04 | 14.594 | 59.971 | 13 | 61 | 16.083 | 59.988 | 13 | 61.01 | 6.954 | 59.994 | 5 | 61.04 | 7.455 | 59.971 | 5
61.03 | 15.221 | 59.982 | 13 | 61.05 | 14.594 | 59.971 | 13 | 61.01 | 16.083 | 59.988 | 13 | 61.02 | 6.954 | 59.994 | 5 | 61.04 | 7.453 | 59.971 | 5
61.04 | 15.221 | 59.982 | 13 | 61.05 | 14.594 | 59.971 | 13 | 61.02 | 16.079 | 59.988 | 13 | 61.03 | 6.954 | 59.994 | 5 | 61.05 | 7.453 | 59.971 | 5
61.05 | 15.221 | 59.982 | 13 | 61.06 | 14.594 | 59.971 | 13 | 61.03 | 16.079 | 59.988 | 13 | 61.04 | 6.951 | 59.994 | 5 | 61.06 | 7.453 | 59.971 | 5
61.06 | 15.221 | 59.982 | 13 | 61.07 | 14.594 | 59.971 | 13 | 61.04 | 16.079 | 59.988 | 13 | 61.04 | 6.951 | 59.994 | 5 | 61.07 | 7.453 | 59.971 | 5
61.07 | 15.221 | 59.982 | 13 | 61.08 | 14.594 | 59.971 | 13 | 61.05 | 16.079 | 59.988 | 13 | 61.05 | 6.951 | 59.994 | 5 | 61.08 | 7.449 | 59.971 | 5
61.08 | 15.221 | 59.982 | 13 | 61.09 | 14.594 | 59.971 | 13 | 61.05 | 16.079 | 59.988 | 13 | 61.06 | 6.951 | 59.994 | 5 | 61.09 | 7.449 | 59.971 | 5
61.08 | 15.221 | 59.982 | 13 | 61.1 | 14.594 | 59.971 | 13 | 61.06 | 16.079 | 59.988 | 13 | 61.07 | 6.945 | 59.988 | 5 | 61.09 | 7.447 | 59.971 | 5
61.09 | 15.221 | 59.982 | 13 | 61.1 | 14.594 | 59.971 | 13 | 61.07 | 16.079 | 59.988 | 13 | 61.08 | 6.945 | 59.988 | 5 | 61.1 | 7.447 | 59.971 | 5
61.1 | 15.221 | 59.982 | 13 | 61.11 | 14.594 | 59.971 | 13 | 61.08 | 16.079 | 59.988 | 13 | 61.09 | 6.945 | 59.988 | 5 | 61.11 | 7.446 | 59.971 | 5
61.11 | 15.221 | 59.982 | 13 | 61.12 | 14.594 | 59.971 | 13 | 61.09 | 16.079 | 59.988 | 13 | 61.09 | 6.945 | 59.988 | 5 | 61.12 | 7.446 | 59.971 | 5
61.12 | 15.221 | 59.982 | 13 | 61.13 | 14.594 | 59.971 | 13 | 61.1 | 16.079 | 59.988 | 13 | 61.1 | 6.945 | 59.988 | 5 | 61.13 | 7.446 | 59.971 | 5
61.13 | 15.221 | 59.982 | 13 | 61.14 | 14.594 | 59.971 | 13 | 61.1 | 16.079 | 59.988 | 13 | 61.11 | 6.945 | 59.988 | 5 | 61.14 | 7.446 | 59.971 | 5
61.13 | 15.221 | 59.982 | 13 | 61.15 | 14.594 | 59.971 | 13 | 61.11 | 16.079 | 59.988 | 13 | 61.12 | 6.945 | 59.988 | 5 | 61.14 | 7.433 | 59.971 | 5
61.14 | 15.221 | 59.982 | 13 | 61.15 | 14.594 | 59.971 | 13 | 61.12 | 16.079 | 59.988 | 13 | 61.13 | 6.945 | 59.988 | 5 | 61.15 | 7.433 | 59.971 | 5
61.15 | 15.221 | 59.982 | 13 | 61.16 | 14.594 | 59.971 | 13 | 61.13 | 16.079 | 59.988 | 13 | 61.14 | 6.945 | 59.988 | 5 | 61.16 | 7.428 | 59.971 | 5
61.16 | 15.218 | 59.982 | 13 | 61.17 | 14.594 | 59.971 | 13 | 61.14 | 16.079 | 59.988 | 13 | 61.14 | 6.945 | 59.988 | 5 | 61.17 | 7.428 | 59.971 | 5
61.17 | 15.218 | 59.982 | 13 | 61.18 | 14.594 | 59.971 | 13 | 61.15 | 16.079 | 59.988 | 13 | 61.15 | 6.945 | 59.988 | 5 | 61.18 | 7.426 | 59.971 | 5
61.18 | 15.218 | 59.982 | 13 | 61.19 | 14.594 | 59.971 | 13 | 61.15 | 16.074 | 59.988 | 13 | 61.16 | 6.945 | 59.988 | 5 | 61.19 | 7.426 | 59.971 | 5
61.18 | 15.218 | 59.982 | 13 | 61.2 | 14.594 | 59.971 | 13 | 61.16 | 16.074 | 59.988 | 13 | 61.17 | 6.945 | 59.988 | 5 | 61.19 | 7.426 | 59.971 | 5
61.19 | 15.218 | 59.982 | 13 | 61.2 | 14.594 | 59.971 | 13 | 61.17 | 16.074 | 59.988 | 13 | 61.18 | 6.945 | 59.988 | 5 | 61.2 | 7.426 | 59.971 | 5
61.2 | 15.218 | 59.982 | 13 | 61.21 | 14.594 | 59.971 | 13 | 61.18 | 16.074 | 59.988 | 13 | 61.19 | 6.945 | 59.988 | 5 | 61.21 | 7.426 | 59.971 | 5
61.21 | 15.218 | 59.982 | 13 | 61.22 | 14.594 | 59.971 | 13 | 61.19 | 16.072 | 59.988 | 13 | 61.19 | 6.945 | 59.988 | 5 | 61.22 | 7.426 | 59.971 | 5
61.22 | 15.218 | 59.982 | 13 | 61.23 | 14.594 | 59.971 | 13 | 61.2 | 16.072 | 59.988 | 13 | 61.2 | 6.945 | 59.988 | 5 | 61.23 | 7.419 | 59.971 | 5
61.23 | 15.218 | 59.982 | 13 | 61.24 | 14.594 | 59.971 | 13 | 61.2 | 16.072 | 59.988 | 13 | 61.21 | 6.945 | 59.988 | 5 | 61.24 | 7.419 | 59.971 | 5
61.23 | 15.218 | 59.982 | 13 | 61.25 | 14.594 | 59.971 | 13 | 61.21 | 16.072 | 59.988 | 13 | 61.22 | 6.945 | 59.988 | 5 | 61.24 | 7.419 | 59.971 | 5
61.24 | 15.218 | 59.982 | 13 | 61.25 | 14.594 | 59.971 | 13 | 61.22 | 16.072 | 59.988 | 13 | 61.23 | 6.945 | 59.988 | 5 | 61.25 | 7.419 | 59.971 | 5
61.25 | 15.218 | 59.982 | 13 | 61.26 | 14.594 | 59.971 | 13 | 61.23 | 16.072 | 59.988 | 13 | 61.24 | 6.945 | 59.988 | 5 | 61.26 | 7.419 | 59.971 | 5
61.26 | 15.217 | 59.982 | 13 | 61.27 | 14.594 | 59.971 | 13 | 61.24 | 16.072 | 59.988 | 13 | 61.24 | 6.945 | 59.988 | 5 | 61.27 | 7.419 | 59.971 | 5
61.27 | 15.217 | 59.982 | 13 | 61.28 | 14.594 | 59.971 | 13 | 61.25 | 16.072 | 59.988 | 13 | 61.25 | 6.945 | 59.988 | 5 | 61.28 | 7.419 | 59.971 | 5
61.28 | 15.217 | 59.982 | 13 | 61.29 | 14.594 | 59.971 | 13 | 61.25 | 16.072 | 59.988 | 13 | 61.26 | 6.945 | 59.988 | 5 | 61.29 | 7.419 | 59.971 | 5
61.28 | 15.217 | 59.982 | 13 | 61.3 | 14.594 | 59.971 | 13 | 61.26 | 16.072 | 59.988 | 13 | 61.27 | 6.945 | 59.988 | 5 | 61.29 | 7.411 | 59.971 | 5
61.29 | 15.217 | 59.982 | 13 | 61.3 | 14.594 | 59.971 | 13 | 61.27 | 16.072 | 59.988 | 13 | 61.28 | 6.945 | 59.988 | 5 | 61.3 | 7.411 | 59.971 | 5
61.3 | 15.217 | 59.982 | 13 | 61.31 | 14.594 | 59.971 | 13 | 61.28 | 16.072 | 59.988 | 13 | 61.29 | 6.945 | 59.988 | 5 | 61.31 | 7.411 | 59.971 | 5
61.31 | 15.217 | 59.982 | 13 | 61.32 | 14.594 | 59.971 | 13 | 61.29 | 16.072 | 59.988 | 13 | 61.29 | 6.945 | 59.988 | 5 | 61.32 | 7.411 | 59.971 | 5
61.32 | 15.217 | 59.982 | 13 | 61.33 | 14.594 | 59.971 | 13 | 61.3 | 16.072 | 59.988 | 13 | 61.3 | 6.945 | 59.988 | 5 | 61.33 | 7.411 | 59.971 | 5
61.33 | 15.217 | 59.982 | 13 | 61.34 | 14.594 | 59.971 | 13 | 61.3 | 16.072 | 59.988 | 13 | 61.31 | 6.945 | 59.988 | 5 | 61.34 | 7.411 | 59.971 | 5
61.33 | 15.217 | 59.982 | 13 | 61.35 | 14.594 | 59.971 | 13 | 61.31 | 16.072 | 59.988 | 13 | 61.32 | 6.944 | 59.988 | 5 | 61.34 | 7.411 | 59.971 | 5
61.34 | 15.214 | 59.982 | 13 | 61.35 | 14.594 | 59.971 | 13 | 61.32 | 16.072 | 59.988 | 13 | 61.33 | 6.944 | 59.988 | 5 | 61.35 | 7.411 | 59.971 | 5
61.35 | 15.214 | 59.982 | 13 | 61.36 | 14.594 | 59.971 | 13 | 61.33 | 16.072 | 59.988 | 13 | 61.34 | 6.944 | 59.988 | 5 | 61.36 | 7.405 | 59.971 | 5
61.36 | 15.214 | 59.982 | 13 | 61.37 | 14.594 | 59.971 | 13 | 61.34 | 16.072 | 59.988 | 13 | 61.34 | 6.944 | 59.988 | 5 | 61.37 | 7.405 | 59.971 | 5
61.37 | 15.214 | 59.982 | 13 | 61.38 | 14.594 | 59.971 | 13 | 61.35 | 16.072 | 59.988 | 13 | 61.35 | 6.944 | 59.988 | 5 | 61.38 | 7.402 | 59.971 | 5
61.38 | 15.214 | 59.982 | 13 | 61.39 | 14.594 | 59.971 | 13 | 61.35 | 16.072 | 59.988 | 13 | 61.36 | 6.944 | 59.988 | 5 | 61.39 | 7.402 | 59.971 | 5
61.38 | 15.214 | 59.982 | 13 | 61.4 | 14.594 | 59.971 | 13 | 61.36 | 16.072 | 59.988 | 13 | 61.37 | 6.944 | 59.988 | 5 | 61.39 | 7.402 | 59.971 | 5
61.39 | 15.214 | 59.982 | 13 | 61.4 | 14.594 | 59.971 | 13 | 61.37 | 16.072 | 59.988 | 13 | 61.38 | 6.944 | 59.988 | 5 | 61.4 | 7.402 | 59.971 | 5
61.4 | 15.214 | 59.982 | 13 | 61.41 | 14.594 | 59.971 | 13 | 61.38 | 16.072 | 59.988 | 13 | 61.39 | 6.944 | 59.988 | 5 | 61.41 | 7.4 | 59.971 | 5
61.41 | 15.214 | 59.982 | 13 | 61.42 | 14.594 | 59.971 | 13 | 61.39 | 16.072 | 59.988 | 13 | 61.39 | 6.944 | 59.988 | 5 | 61.42 | 7.4 | 59.971 | 5
61.42 | 15.214 | 59.982 | 13 | 61.43 | 14.594 | 59.971 | 13 | 61.4 | 16.072 | 59.988 | 13 | 61.4 | 6.944 | 59.988 | 5 | 61.43 | 7.381 | 59.971 | 5
61.43 | 15.211 | 59.982 | 13 | 61.44 | 14.594 | 59.971 | 13 | 61.4 | 16.068 | 59.988 | 13 | 61.41 | 6.944 | 59.988 | 5 | 61.44 | 7.381 | 59.971 | 5
61.43 | 15.211 | 59.982 | 13 | 61.45 | 14.594 | 59.971 | 13 | 61.41 | 16.068 | 59.988 | 13 | 61.42 | 6.944 | 59.988 | 5 | 61.44 | 7.381 | 59.971 | 5
61.44 | 15.211 | 59.982 | 13 | 61.45 | 14.594 | 59.971 | 13 | 61.42 | 16.068 | 59.988 | 13 | 61.43 | 6.944 | 59.988 | 5 | 61.45 | 7.381 | 59.971 | 5
61.45 | 15.211 | 59.982 | 13 | 61.46 | 14.594 | 59.971 | 13 | 61.43 | 16.068 | 59.988 | 13 | 61.44 | 6.944 | 59.988 | 5 | 61.46 | 7.378 | 59.971 | 5
61.46 | 15.211 | 59.982 | 13 | 61.47 | 14.597 | 59.971 | 13 | 61.44 | 16.068 | 59.988 | 13 | 61.44 | 6.944 | 59.988 | 5 | 61.47 | 7.378 | 59.971 | 5
61.47 | 15.211 | 59.982 | 13 | 61.48 | 14.597 | 59.971 | 13 | 61.45 | 16.068 | 59.988 | 13 | 61.45 | 6.944 | 59.988 | 5 | 61.48 | 7.376 | 59.971 | 5
61.48 | 15.206 | 59.982 | 13 | 61.49 | 14.599 | 59.971 | 13 | 61.45 | 16.068 | 59.988 | 13 | 61.46 | 6.944 | 59.988 | 5 | 61.49 | 7.376 | 59.971 | 5
61.48 | 15.206 | 59.982 | 13 | 61.5 | 14.599 | 59.971 | 13 | 61.46 | 16.068 | 59.988 | 13 | 61.47 | 6.944 | 59.988 | 5 | 61.49 | 7.373 | 59.971 | 5
61.49 | 15.206 | 59.982 | 13 | 61.5 | 14.599 | 59.971 | 13 | 61.47 | 16.068 | 59.988 | 13 | 61.48 | 6.944 | 59.988 | 5 | 61.5 | 7.373 | 59.971 | 5
61.5 | 15.206 | 59.982 | 13 | 61.51 | 14.599 | 59.971 | 13 | 61.48 | 16.068 | 59.988 | 13 | 61.49 | 6.944 | 59.988 | 5 | 61.51 | 7.373 | 59.971 | 5
61.51 | 15.206 | 59.982 | 13 | 61.52 | 14.599 | 59.971 | 13 | 61.49 | 16.065 | 59.988 | 13 | 61.49 | 6.944 | 59.988 | 5 | 61.52 | 7.373 | 59.971 | 5
61.52 | 15.206 | 59.982 | 13 | 61.53 | 14.599 | 59.971 | 13 | 61.5 | 16.065 | 59.988 | 13 | 61.5 | 6.944 | 59.988 | 5 | 61.53 | 7.371 | 59.971 | 5
61.53 | 15.206 | 59.982 | 13 | 61.54 | 14.599 | 59.971 | 13 | 61.5 | 16.063 | 59.988 | 13 | 61.51 | 6.944 | 59.988 | 5 | 61.54 | 7.371 | 59.971 | 5
61.53 | 15.206 | 59.982 | 13 | 61.55 | 14.599 | 59.971 | 13 | 61.51 | 16.063 | 59.988 | 13 | 61.52 | 6.944 | 59.988 | 5 | 61.54 | 7.369 | 59.971 | 5
61.54 | 15.203 | 59.982 | 13 | 61.55 | 14.599 | 59.971 | 13 | 61.52 | 16.063 | 59.988 | 13 | 61.53 | 6.944 | 59.988 | 5 | 61.55 | 7.369 | 59.971 | 5
61.55 | 15.203 | 59.982 | 13 | 61.56 | 14.599 | 59.971 | 13 | 61.53 | 16.063 | 59.988 | 13 | 61.54 | 6.941 | 59.988 | 5 | 61.56 | 7.367 | 59.971 | 5
61.56 | 15.203 | 59.982 | 13 | 61.57 | 14.599 | 59.971 | 13 | 61.54 | 16.063 | 59.988 | 13 | 61.54 | 6.941 | 59.988 | 5 | 61.57 | 7.367 | 59.971 | 5
61.57 | 15.203 | 59.982 | 13 | 61.58 | 14.599 | 59.971 | 13 | 61.55 | 16.063 | 59.988 | 13 | 61.55 | 6.941 | 59.988 | 5 | 61.58 | 7.367 | 59.971 | 5
61.58 | 15.201 | 59.982 | 13 | 61.59 | 14.599 | 59.971 | 13 | 61.55 | 16.063 | 59.988 | 13 | 61.56 | 6.941 | 59.988 | 5 | 61.59 | 7.367 | 59.971 | 5
61.58 | 15.201 | 59.982 | 13 | 61.6 | 14.599 | 59.971 | 13 | 61.56 | 16.063 | 59.988 | 13 | 61.57 | 6.941 | 59.988 | 5 | 61.59 | 7.364 | 59.971 | 5
61.59 | 15.199 | 59.982 | 13 | 61.6 | 14.599 | 59.971 | 13 | 61.57 | 16.063 | 59.988 | 13 | 61.58 | 6.941 | 59.988 | 5 | 61.6 | 7.364 | 59.971 | 5
61.6 | 15.199 | 59.982 | 13 | 61.61 | 14.599 | 59.971 | 13 | 61.58 | 16.063 | 59.988 | 13 | 61.59 | 6.937 | 59.988 | 5 | 61.61 | 7.361 | 59.971 | 5
61.61 | 15.199 | 59.982 | 13 | 61.62 | 14.599 | 59.971 | 13 | 61.59 | 16.063 | 59.988 | 13 | 61.59 | 6.937 | 59.988 | 5 | 61.62 | 7.361 | 59.971 | 5
61.62 | 15.199 | 59.982 | 13 | 61.63 | 14.599 | 59.971 | 13 | 61.6 | 16.063 | 59.988 | 13 | 61.6 | 6.937 | 59.988 | 5 | 61.63 | 7.358 | 59.971 | 5
61.63 | 15.199 | 59.982 | 13 | 61.64 | 14.6 | 59.971 | 13 | 61.6 | 16.063 | 59.988 | 13 | 61.61 | 6.937 | 59.988 | 5 | 61.64 | 7.358 | 59.971 | 5
61.63 | 15.199 | 59.982 | 13 | 61.65 | 14.6 | 59.971 | 13 | 61.61 | 16.063 | 59.988 | 13 | 61.62 | 6.937 | 59.988 | 5 | 61.64 | 7.358 | 59.971 | 5
61.64 | 15.199 | 59.982 | 13 | 61.65 | 14.6 | 59.971 | 13 | 61.62 | 16.063 | 59.988 | 13 | 61.63 | 6.937 | 59.988 | 5 | 61.65 | 7.358 | 59.971 | 5
61.65 | 15.199 | 59.982 | 13 | 61.66 | 14.6 | 59.971 | 13 | 61.63 | 16.063 | 59.988 | 13 | 61.64 | 6.933 | 59.988 | 5 | 61.66 | 7.357 | 59.971 | 5
61.66 | 15.196 | 59.982 | 13 | 61.67 | 14.6 | 59.971 | 13 | 61.64 | 16.063 | 59.988 | 13 | 61.64 | 6.933 | 59.988 | 5 | 61.67 | 7.357 | 59.971 | 5
61.67 | 15.196 | 59.982 | 13 | 61.68 | 14.6 | 59.971 | 13 | 61.65 | 16.063 | 59.988 | 13 | 61.65 | 6.933 | 59.988 | 5 | 61.68 | 7.357 | 59.971 | 5
61.68 | 15.196 | 59.982 | 13 | 61.69 | 14.6 | 59.971 | 13 | 61.65 | 16.063 | 59.988 | 13 | 61.66 | 6.933 | 59.988 | 5 | 61.69 | 7.357 | 59.971 | 5
61.68 | 15.196 | 59.982 | 13 | 61.7 | 14.6 | 59.971 | 13 | 61.66 | 16.063 | 59.988 | 13 | 61.67 | 6.933 | 59.988 | 5 | 61.69 | 7.351 | 59.971 | 5
61.69 | 15.193 | 59.982 | 13 | 61.7 | 14.6 | 59.971 | 13 | 61.67 | 16.063 | 59.988 | 13 | 61.68 | 6.933 | 59.988 | 5 | 61.7 | 7.351 | 59.971 | 5
61.7 | 15.193 | 59.982 | 13 | 61.71 | 14.6 | 59.971 | 13 | 61.68 | 16.063 | 59.988 | 13 | 61.69 | 6.933 | 59.988 | 5 | 61.71 | 7.351 | 59.971 | 5
61.71 | 15.193 | 59.982 | 13 | 61.72 | 14.6 | 59.971 | 13 | 61.69 | 16.063 | 59.988 | 13 | 61.69 | 6.933 | 59.988 | 5 | 61.72 | 7.351 | 59.971 | 5
61.72 | 15.193 | 59.982 | 13 | 61.73 | 14.6 | 59.971 | 13 | 61.7 | 16.063 | 59.988 | 13 | 61.7 | 6.933 | 59.988 | 5 | 61.73 | 7.307 | 59.971 | 5
61.73 | 15.193 | 59.982 | 13 | 61.74 | 14.6 | 59.971 | 13 | 61.7 | 16.063 | 59.988 | 13 | 61.71 | 6.933 | 59.988 | 5 | 61.74 | 7.307 | 59.971 | 5
61.73 | 15.193 | 59.982 | 13 | 61.75 | 14.6 | 59.971 | 13 | 61.71 | 16.063 | 59.988 | 13 | 61.72 | 6.933 | 59.988 | 5 | 61.74 | 7.307 | 59.971 | 5
61.74 | 15.193 | 59.982 | 13 | 61.75 | 14.6 | 59.971 | 13 | 61.72 | 16.063 | 59.988 | 13 | 61.73 | 6.933 | 59.988 | 5 | 61.75 | 7.307 | 59.971 | 5
61.75 | 15.193 | 59.982 | 13 | 61.76 | 14.6 | 59.971 | 13 | 61.73 | 16.063 | 59.988 | 13 | 61.74 | 6.933 | 59.988 | 5 | 61.76 | 7.304 | 59.971 | 5
61.76 | 15.189 | 59.982 | 13 | 61.77 | 14.6 | 59.971 | 13 | 61.74 | 16.06 | 59.988 | 13 | 61.74 | 6.933 | 59.988 | 5 | 61.77 | 7.304 | 59.971 | 5
61.77 | 15.189 | 59.982 | 13 | 61.78 | 14.6 | 59.971 | 13 | 61.75 | 16.06 | 59.988 | 13 | 61.75 | 6.933 | 59.988 | 5 | 61.78 | 7.3 | 59.971 | 5
61.78 | 15.181 | 59.982 | 13 | 61.79 | 14.6 | 59.971 | 13 | 61.75 | 16.06 | 59.988 | 13 | 61.76 | 6.933 | 59.988 | 5 | 61.79 | 7.3 | 59.971 | 5
61.78 | 15.181 | 59.982 | 13 | 61.8 | 14.6 | 59.971 | 13 | 61.76 | 16.06 | 59.988 | 13 | 61.77 | 6.881 | 59.988 | 5 | 61.79 | 7.299 | 59.971 | 5
61.79 | 15.181 | 59.982 | 13 | 61.8 | 14.6 | 59.971 | 13 | 61.77 | 16.06 | 59.988 | 13 | 61.78 | 6.881 | 59.988 | 5 | 61.8 | 7.299 | 59.971 | 5
61.8 | 15.181 | 59.982 | 13 | 61.81 | 14.6 | 59.971 | 13 | 61.78 | 16.06 | 59.988 | 13 | 61.79 | 6.879 | 59.988 | 5 | 61.81 | 7.299 | 59.971 | 5
61.81 | 15.182 | 59.982 | 13 | 61.82 | 14.6 | 59.971 | 13 | 61.79 | 16.06 | 59.988 | 13 | 61.79 | 6.879 | 59.988 | 5 | 61.82 | 7.299 | 59.971 | 5
61.82 | 15.182 | 59.982 | 13 | 61.83 | 14.6 | 59.971 | 13 | 61.8 | 16.06 | 59.988 | 13 | 61.8 | 6.879 | 59.988 | 5 | 61.83 | 7.299 | 59.971 | 5
61.83 | 15.182 | 59.982 | 13 | 61.84 | 14.6 | 59.971 | 13 | 61.8 | 16.058 | 59.988 | 13 | 61.81 | 6.879 | 59.988 | 5 | 61.84 | 7.299 | 59.971 | 5
61.83 | 15.182 | 59.982 | 13 | 61.85 | 14.6 | 59.971 | 13 | 61.81 | 16.058 | 59.988 | 13 | 61.82 | 6.879 | 59.988 | 5 | 61.84 | 7.297 | 59.971 | 5
61.84 | 15.175 | 59.982 | 13 | 61.85 | 14.6 | 59.971 | 13 | 61.82 | 16.055 | 59.988 | 13 | 61.83 | 6.879 | 59.988 | 5 | 61.85 | 7.297 | 59.971 | 5
61.85 | 15.175 | 59.982 | 13 | 61.86 | 14.6 | 59.971 | 13 | 61.83 | 16.055 | 59.988 | 13 | 61.84 | 6.879 | 59.988 | 5 | 61.86 | 7.297 | 59.971 | 5
61.86 | 15.175 | 59.982 | 13 | 61.87 | 14.6 | 59.971 | 13 | 61.84 | 16.055 | 59.988 | 13 | 61.84 | 6.879 | 59.988 | 5 | 61.87 | 7.297 | 59.971 | 5
61.87 | 15.175 | 59.982 | 13 | 61.88 | 14.6 | 59.971 | 13 | 61.85 | 16.055 | 59.988 | 13 | 61.85 | 6.879 | 59.988 | 5 | 61.88 | 7.293 | 59.971 | 5
61.88 | 15.175 | 59.982 | 13 | 61.89 | 14.6 | 59.971 | 13 | 61.85 | 16.055 | 59.988 | 13 | 61.86 | 6.879 | 59.988 | 5 | 61.89 | 7.293 | 59.971 | 5
61.88 | 15.175 | 59.982 | 13 | 61.9 | 14.6 | 59.971 | 13 | 61.86 | 16.055 | 59.988 | 13 | 61.87 | 6.874 | 59.988 | 5 | 61.89 | 7.293 | 59.971 | 5
61.89 | 15.175 | 59.982 | 13 | 61.9 | 14.6 | 59.971 | 13 | 61.87 | 16.055 | 59.988 | 13 | 61.88 | 6.874 | 59.988 | 5 | 61.9 | 7.293 | 59.971 | 5
61.9 | 15.175 | 59.982 | 13 | 61.91 | 14.6 | 59.971 | 13 | 61.88 | 16.055 | 59.988 | 13 | 61.89 | 6.874 | 59.988 | 5 | 61.91 | 7.293 | 59.971 | 5
61.91 | 15.159 | 59.982 | 13 | 61.92 | 14.6 | 59.971 | 13 | 61.89 | 16.055 | 59.988 | 13 | 61.89 | 6.874 | 59.988 | 5 | 61.92 | 7.293 | 59.971 | 5
61.92 | 15.159 | 59.982 | 13 | 61.93 | 14.6 | 59.971 | 13 | 61.9 | 16.055 | 59.988 | 13 | 61.9 | 6.874 | 59.988 | 5 | 61.93 | 7.29 | 59.971 | 5
61.93 | 15.151 | 59.982 | 13 | 61.94 | 14.601 | 59.971 | 13 | 61.9 | 16.055 | 59.988 | 13 | 61.91 | 6.874 | 59.988 | 5 | 61.94 | 7.29 | 59.971 | 5
61.93 | 15.151 | 59.982 | 13 | 61.95 | 14.601 | 59.971 | 13 | 61.91 | 16.055 | 59.988 | 13 | 61.92 | 6.874 | 59.988 | 5 | 61.94 | 7.289 | 59.971 | 5
61.94 | 15.151 | 59.982 | 13 | 61.95 | 14.601 | 59.971 | 13 | 61.92 | 16.055 | 59.988 | 13 | 61.93 | 6.874 | 59.988 | 5 | 61.95 | 7.289 | 59.971 | 5
61.95 | 15.151 | 59.982 | 13 | 61.96 | 14.601 | 59.971 | 13 | 61.93 | 16.055 | 59.988 | 13 | 61.94 | 6.871 | 59.988 | 5 | 61.96 | 7.289 | 59.971 | 5
61.96 | 15.147 | 59.982 | 13 | 61.97 | 14.601 | 59.971 | 13 | 61.94 | 16.055 | 59.988 | 13 | 61.94 | 6.871 | 59.988 | 5 | 61.97 | 7.289 | 59.971 | 5
61.97 | 15.147 | 59.982 | 13 | 61.98 | 14.601 | 59.971 | 13 | 61.95 | 16.055 | 59.988 | 13 | 61.95 | 6.871 | 59.988 | 5 | 61.98 | 7.287 | 59.971 | 5
61.98 | 15.147 | 59.982 | 13 | 61.99 | 14.602 | 59.971 | 13 | 61.95 | 16.055 | 59.988 | 13 | 61.96 | 6.871 | 59.988 | 5 | 61.99 | 7.287 | 59.971 | 5
61.98 | 15.147 | 59.982 | 13 | 62 | 14.602 | 59.971 | 13 | 61.96 | 16.055 | 59.988 | 13 | 61.97 | 6.871 | 59.988 | 5 | 61.99 | 7.287 | 59.971 | 5
61.99 | 15.14 | 59.982 | 13 | 62 | 14.602 | 59.971 | 13 | 61.97 | 16.055 | 59.988 | 13 | 61.98 | 6.871 | 59.988 | 5 | 62 | 7.287 | 59.971 | 5
62 | 15.14 | 59.982 | 13 | 62.01 | 14.602 | 59.971 | 13 | 61.98 | 16.055 | 59.988 | 13 | 61.99 | 6.871 | 59.988 | 5 | 62.01 | 7.285 | 59.971 | 5
62.01 | 15.14 | 59.982 | 13 | 62.02 | 14.602 | 59.971 | 13 | 61.99 | 16.051 | 59.988 | 13 | 61.99 | 6.871 | 59.988 | 5 | 62.02 | 7.285 | 59.971 | 5
62.02 | 15.14 | 59.982 | 13 | 62.03 | 14.602 | 59.971 | 13 | 62 | 16.051 | 59.988 | 13 | 62 | 6.868 | 59.988 | 5 | 62.03 | 7.282 | 59.971 | 5
62.03 | 15.138 | 59.982 | 13 | 62.04 | 14.602 | 59.971 | 13 | 62 | 16.044 | 59.988 | 13 | 62.01 | 6.868 | 59.988 | 5 | 62.04 | 7.282 | 59.971 | 5
62.03 | 15.138 | 59.982 | 13 | 62.05 | 14.602 | 59.971 | 13 | 62.01 | 16.044 | 59.988 | 13 | 62.02 | 6.866 | 59.988 | 5 | 62.04 | 7.282 | 59.971 | 5
62.04 | 15.137 | 59.982 | 13 | 62.05 | 14.602 | 59.971 | 13 | 62.02 | 16.044 | 59.988 | 13 | 62.03 | 6.866 | 59.988 | 5 | 62.05 | 7.282 | 59.971 | 5
62.05 | 15.137 | 59.982 | 13 | 62.06 | 14.602 | 59.971 | 13 | 62.03 | 16.044 | 59.988 | 13 | 62.04 | 6.866 | 59.988 | 5 | 62.06 | 7.282 | 59.971 | 5
62.06 | 15.135 | 59.982 | 13 | 62.07 | 14.602 | 59.971 | 13 | 62.04 | 16.044 | 59.988 | 13 | 62.04 | 6.866 | 59.988 | 5 | 62.07 | 7.282 | 59.971 | 5
62.07 | 15.135 | 59.982 | 13 | 62.08 | 14.602 | 59.971 | 13 | 62.05 | 16.044 | 59.988 | 13 | 62.05 | 6.864 | 59.988 | 5 | 62.08 | 7.279 | 59.971 | 5
62.08 | 15.13 | 59.982 | 13 | 62.09 | 14.602 | 59.971 | 13 | 62.05 | 16.044 | 59.988 | 13 | 62.06 | 6.864 | 59.988 | 5 | 62.09 | 7.279 | 59.971 | 5
62.08 | 15.13 | 59.982 | 13 | 62.1 | 14.602 | 59.971 | 13 | 62.06 | 16.044 | 59.988 | 13 | 62.07 | 6.864 | 59.988 | 5 | 62.09 | 7.279 | 59.971 | 5
62.09 | 15.13 | 59.982 | 13 | 62.1 | 14.602 | 59.971 | 13 | 62.07 | 16.044 | 59.988 | 13 | 62.08 | 6.864 | 59.988 | 5 | 62.1 | 7.279 | 59.971 | 5
62.1 | 15.13 | 59.982 | 13 | 62.11 | 14.602 | 59.971 | 13 | 62.08 | 16.044 | 59.988 | 13 | 62.09 | 6.864 | 59.988 | 5 | 62.11 | 7.277 | 59.971 | 5
62.11 | 15.127 | 59.982 | 13 | 62.12 | 14.605 | 59.971 | 13 | 62.09 | 16.044 | 59.988 | 13 | 62.09 | 6.864 | 59.988 | 5 | 62.12 | 7.277 | 59.971 | 5
62.12 | 15.127 | 59.982 | 13 | 62.13 | 14.605 | 59.971 | 13 | 62.1 | 16.044 | 59.988 | 13 | 62.1 | 6.863 | 59.988 | 5 | 62.13 | 7.274 | 59.971 | 5
62.13 | 15.124 | 59.982 | 13 | 62.14 | 14.605 | 59.971 | 13 | 62.1 | 16.01 | 59.988 | 13 | 62.11 | 6.863 | 59.988 | 5 | 62.14 | 7.274 | 59.971 | 5
62.13 | 15.124 | 59.982 | 13 | 62.15 | 14.605 | 59.971 | 13 | 62.11 | 16.01 | 59.988 | 13 | 62.12 | 6.856 | 59.988 | 5 | 62.14 | 7.274 | 59.971 | 5
62.14 | 15.122 | 59.982 | 13 | 62.15 | 14.605 | 59.971 | 13 | 62.12 | 16.01 | 59.988 | 13 | 62.13 | 6.856 | 59.988 | 5 | 62.15 | 7.274 | 59.971 | 5
62.15 | 15.122 | 59.982 | 13 | 62.16 | 14.605 | 59.971 | 13 | 62.13 | 16.01 | 59.988 | 13 | 62.14 | 6.856 | 59.988 | 5 | 62.16 | 7.274 | 59.971 | 5
62.16 | 15.119 | 59.982 | 13 | 62.17 | 14.605 | 59.971 | 13 | 62.14 | 16.01 | 59.988 | 13 | 62.14 | 6.856 | 59.988 | 5 | 62.17 | 7.274 | 59.971 | 5
62.17 | 15.119 | 59.982 | 13 | 62.18 | 14.605 | 59.971 | 13 | 62.15 | 16.01 | 59.988 | 13 | 62.15 | 6.856 | 59.988 | 5 | 62.18 | 7.274 | 59.971 | 5
62.18 | 15.119 | 59.982 | 13 | 62.19 | 14.605 | 59.971 | 13 | 62.15 | 16.01 | 59.988 | 13 | 62.16 | 6.856 | 59.988 | 5 | 62.19 | 7.274 | 59.971 | 5
62.18 | 15.119 | 59.982 | 13 | 62.2 | 14.605 | 59.971 | 13 | 62.16 | 16.01 | 59.988 | 13 | 62.17 | 6.854 | 59.988 | 5 | 62.19 | 7.271 | 59.971 | 5
62.19 | 15.112 | 59.982 | 13 | 62.2 | 14.605 | 59.971 | 13 | 62.17 | 15.939 | 59.988 | 13 | 62.18 | 6.854 | 59.988 | 5 | 62.2 | 7.271 | 59.971 | 5
62.2 | 15.112 | 59.982 | 13 | 62.21 | 14.605 | 59.971 | 13 | 62.18 | 15.939 | 59.988 | 13 | 62.19 | 6.851 | 59.988 | 5 | 62.21 | 7.23 | 59.971 | 5
62.21 | 15.118 | 59.982 | 13 | 62.22 | 14.605 | 59.971 | 13 | 62.19 | 15.939 | 59.988 | 13 | 62.19 | 6.851 | 59.988 | 5 | 62.22 | 7.23 | 59.971 | 5
62.22 | 15.118 | 59.982 | 13 | 62.23 | 14.605 | 59.971 | 13 | 62.2 | 15.939 | 59.988 | 13 | 62.2 | 6.848 | 59.988 | 5 | 62.23 | 7.23 | 59.971 | 5
62.23 | 15.115 | 59.982 | 13 | 62.24 | 14.607 | 59.971 | 13 | 62.2 | 15.939 | 59.988 | 13 | 62.21 | 6.848 | 59.988 | 5 | 62.24 | 7.23 | 59.971 | 5
62.23 | 15.115 | 59.982 | 13 | 62.25 | 14.607 | 59.971 | 13 | 62.21 | 15.939 | 59.988 | 13 | 62.22 | 6.777 | 59.988 | 5 | 62.24 | 7.228 | 59.971 | 5
62.24 | 15.111 | 59.982 | 13 | 62.25 | 14.607 | 59.971 | 13 | 62.22 | 15.935 | 59.988 | 13 | 62.23 | 6.777 | 59.988 | 5 | 62.25 | 7.228 | 59.971 | 5
62.25 | 15.111 | 59.982 | 13 | 62.26 | 14.607 | 59.971 | 13 | 62.23 | 15.935 | 59.988 | 13 | 62.24 | 6.775 | 59.982 | 5 | 62.26 | 7.228 | 59.971 | 5
62.26 | 15.109 | 59.982 | 13 | 62.27 | 14.607 | 59.971 | 13 | 62.24 | 15.935 | 59.988 | 13 | 62.24 | 6.775 | 59.982 | 5 | 62.27 | 7.228 | 59.971 | 5
62.27 | 15.109 | 59.982 | 13 | 62.28 | 14.607 | 59.971 | 13 | 62.25 | 15.935 | 59.988 | 13 | 62.25 | 6.775 | 59.982 | 5 | 62.28 | 7.228 | 59.971 | 5
62.28 | 15.115 | 59.982 | 13 | 62.29 | 14.607 | 59.971 | 13 | 62.25 | 15.935 | 59.988 | 13 | 62.26 | 6.775 | 59.982 | 5 | 62.29 | 7.228 | 59.971 | 5
62.28 | 15.115 | 59.982 | 13 | 62.3 | 14.607 | 59.971 | 13 | 62.26 | 15.935 | 59.988 | 13 | 62.27 | 6.773 | 59.982 | 5 | 62.29 | 7.228 | 59.971 | 5
62.29 | 15.111 | 59.982 | 13 | 62.3 | 14.607 | 59.971 | 13 | 62.27 | 15.935 | 59.988 | 13 | 62.28 | 6.773 | 59.982 | 5 | 62.3 | 7.228 | 59.971 | 5
62.3 | 15.111 | 59.982 | 13 | 62.31 | 14.607 | 59.971 | 13 | 62.28 | 15.935 | 59.988 | 13 | 62.29 | 6.773 | 59.982 | 5 | 62.31 | 7.228 | 59.971 | 5
62.31 | 15.111 | 59.982 | 13 | 62.32 | 14.607 | 59.971 | 13 | 62.29 | 15.935 | 59.988 | 13 | 62.29 | 6.773 | 59.982 | 5 | 62.32 | 7.228 | 59.971 | 5
62.32 | 15.111 | 59.982 | 13 | 62.33 | 14.607 | 59.971 | 13 | 62.3 | 15.935 | 59.988 | 13 | 62.3 | 6.773 | 59.982 | 5 | 62.33 | 7.228 | 59.971 | 5
62.33 | 15.107 | 59.982 | 13 | 62.34 | 14.607 | 59.971 | 13 | 62.3 | 15.935 | 59.988 | 13 | 62.31 | 6.773 | 59.982 | 5 | 62.34 | 7.228 | 59.971 | 5
62.33 | 15.107 | 59.982 | 13 | 62.35 | 14.607 | 59.971 | 13 | 62.31 | 15.935 | 59.988 | 13 | 62.32 | 6.773 | 59.982 | 5 | 62.34 | 7.223 | 59.971 | 5
62.34 | 15.107 | 59.982 | 13 | 62.35 | 14.609 | 59.971 | 13 | 62.32 | 15.935 | 59.988 | 13 | 62.33 | 6.773 | 59.982 | 5 | 62.35 | 7.223 | 59.971 | 5
62.35 | 15.107 | 59.982 | 13 | 62.36 | 14.609 | 59.971 | 13 | 62.33 | 15.935 | 59.988 | 13 | 62.34 | 6.725 | 59.982 | 5 | 62.36 | 7.223 | 59.971 | 5
62.36 | 15.1 | 59.982 | 13 | 62.37 | 14.609 | 59.971 | 13 | 62.34 | 15.935 | 59.988 | 13 | 62.34 | 6.725 | 59.982 | 5 | 62.37 | 7.223 | 59.971 | 5
62.37 | 15.1 | 59.982 | 13 | 62.38 | 14.609 | 59.971 | 13 | 62.35 | 15.935 | 59.988 | 13 | 62.35 | 6.725 | 59.982 | 5 | 62.38 | 7.221 | 59.971 | 5
62.38 | 15.1 | 59.982 | 13 | 62.39 | 14.609 | 59.971 | 13 | 62.35 | 15.928 | 59.988 | 13 | 62.36 | 6.725 | 59.982 | 5 | 62.39 | 7.221 | 59.971 | 5
62.38 | 15.1 | 59.982 | 13 | 62.4 | 14.609 | 59.971 | 13 | 62.36 | 15.928 | 59.988 | 13 | 62.37 | 6.725 | 59.982 | 5 | 62.39 | 7.221 | 59.971 | 5
62.39 | 15.097 | 59.982 | 13 | 62.4 | 14.609 | 59.971 | 13 | 62.37 | 15.928 | 59.988 | 13 | 62.38 | 6.725 | 59.982 | 5 | 62.4 | 7.221 | 59.971 | 5
62.4 | 15.097 | 59.982 | 13 | 62.41 | 14.609 | 59.971 | 13 | 62.38 | 15.928 | 59.988 | 13 | 62.39 | 6.725 | 59.982 | 5 | 62.41 | 7.221 | 59.971 | 5
62.41 | 15.095 | 59.982 | 13 | 62.42 | 14.609 | 59.971 | 13 | 62.39 | 15.928 | 59.988 | 13 | 62.39 | 6.725 | 59.982 | 5 | 62.42 | 7.221 | 59.971 | 5
62.42 | 15.095 | 59.982 | 13 | 62.43 | 14.609 | 59.971 | 13 | 62.4 | 15.928 | 59.988 | 13 | 62.4 | 6.725 | 59.982 | 5 | 62.43 | 7.221 | 59.971 | 5
62.43 | 15.095 | 59.982 | 13 | 62.44 | 14.609 | 59.971 | 13 | 62.4 | 15.928 | 59.988 | 13 | 62.41 | 6.725 | 59.982 | 5 | 62.44 | 7.221 | 59.971 | 5
62.43 | 15.095 | 59.982 | 13 | 62.45 | 14.609 | 59.971 | 13 | 62.41 | 15.928 | 59.988 | 13 | 62.42 | 6.722 | 59.982 | 5 | 62.44 | 7.221 | 59.971 | 5
62.44 | 15.095 | 59.982 | 13 | 62.45 | 14.609 | 59.971 | 13 | 62.42 | 15.928 | 59.988 | 13 | 62.43 | 6.722 | 59.982 | 5 | 62.45 | 7.221 | 59.971 | 5
62.45 | 15.095 | 59.982 | 13 | 62.46 | 14.609 | 59.971 | 13 | 62.43 | 15.928 | 59.988 | 13 | 62.44 | 6.722 | 59.982 | 5 | 62.46 | 7.221 | 59.971 | 5
62.46 | 15.09 | 59.982 | 13 | 62.47 | 14.609 | 59.971 | 13 | 62.44 | 15.928 | 59.988 | 13 | 62.44 | 6.722 | 59.982 | 5 | 62.47 | 7.221 | 59.971 | 5
62.47 | 15.09 | 59.982 | 13 | 62.48 | 14.609 | 59.971 | 13 | 62.45 | 15.928 | 59.988 | 13 | 62.45 | 6.722 | 59.982 | 5 | 62.48 | 7.221 | 59.971 | 5
62.48 | 15.087 | 59.982 | 13 | 62.49 | 14.609 | 59.971 | 13 | 62.45 | 15.928 | 59.988 | 13 | 62.46 | 6.722 | 59.982 | 5 | 62.49 | 7.221 | 59.971 | 5
62.48 | 15.087 | 59.982 | 13 | 62.5 | 14.609 | 59.971 | 13 | 62.46 | 15.928 | 59.988 | 13 | 62.47 | 6.719 | 59.982 | 5 | 62.49 | 7.221 | 59.971 | 5
62.49 | 15.087 | 59.982 | 13 | 62.5 | 14.609 | 59.971 | 13 | 62.47 | 15.925 | 59.988 | 13 | 62.48 | 6.719 | 59.982 | 5 | 62.5 | 7.221 | 59.971 | 5
62.5 | 15.087 | 59.982 | 13 | 62.51 | 14.609 | 59.971 | 13 | 62.48 | 15.925 | 59.988 | 13 | 62.49 | 6.719 | 59.982 | 5 | 62.51 | 7.221 | 59.971 | 5
62.51 | 15.086 | 59.982 | 13 | 62.52 | 14.609 | 59.971 | 13 | 62.49 | 15.925 | 59.988 | 13 | 62.49 | 6.719 | 59.982 | 5 | 62.52 | 7.221 | 59.971 | 5
62.52 | 15.086 | 59.982 | 13 | 62.53 | 14.609 | 59.971 | 13 | 62.5 | 15.925 | 59.988 | 13 | 62.5 | 6.717 | 59.982 | 5 | 62.53 | 7.221 | 59.971 | 5
62.53 | 15.077 | 59.982 | 13 | 62.54 | 14.609 | 59.971 | 13 | 62.5 | 15.925 | 59.988 | 13 | 62.51 | 6.717 | 59.982 | 5 | 62.54 | 7.221 | 59.971 | 5
62.53 | 15.077 | 59.982 | 13 | 62.55 | 14.609 | 59.971 | 13 | 62.51 | 15.925 | 59.988 | 13 | 62.52 | 6.717 | 59.982 | 5 | 62.54 | 7.221 | 59.971 | 5
62.54 | 15.077 | 59.982 | 13 | 62.55 | 14.609 | 59.971 | 13 | 62.52 | 15.925 | 59.988 | 13 | 62.53 | 6.717 | 59.982 | 5 | 62.55 | 7.221 | 59.971 | 5
62.55 | 15.077 | 59.982 | 13 | 62.56 | 14.609 | 59.971 | 13 | 62.53 | 15.925 | 59.988 | 13 | 62.54 | 6.717 | 59.982 | 5 | 62.56 | 7.219 | 59.971 | 5
62.56 | 15.074 | 59.982 | 13 | 62.57 | 14.609 | 59.971 | 13 | 62.54 | 15.925 | 59.988 | 13 | 62.54 | 6.717 | 59.982 | 5 | 62.57 | 7.219 | 59.971 | 5
62.57 | 15.074 | 59.982 | 13 | 62.58 | 14.609 | 59.971 | 13 | 62.55 | 15.925 | 59.988 | 13 | 62.55 | 6.717 | 59.982 | 5 | 62.58 | 7.219 | 59.971 | 5
62.58 | 15.073 | 59.982 | 13 | 62.59 | 14.609 | 59.971 | 13 | 62.55 | 15.925 | 59.988 | 13 | 62.56 | 6.717 | 59.982 | 5 | 62.59 | 7.219 | 59.971 | 5
62.58 | 15.073 | 59.982 | 13 | 62.6 | 14.609 | 59.971 | 13 | 62.56 | 15.925 | 59.988 | 13 | 62.57 | 6.717 | 59.982 | 5 | 62.59 | 7.219 | 59.971 | 5
62.59 | 15.072 | 59.982 | 13 | 62.6 | 14.609 | 59.971 | 13 | 62.57 | 15.925 | 59.988 | 13 | 62.58 | 6.717 | 59.982 | 5 | 62.6 | 7.219 | 59.971 | 5
62.6 | 15.072 | 59.982 | 13 | 62.61 | 14.609 | 59.971 | 13 | 62.58 | 15.925 | 59.988 | 13 | 62.59 | 6.714 | 59.982 | 5 | 62.61 | 7.218 | 59.971 | 5
62.61 | 15.071 | 59.982 | 13 | 62.62 | 14.609 | 59.971 | 13 | 62.59 | 15.925 | 59.988 | 13 | 62.59 | 6.714 | 59.982 | 5 | 62.62 | 7.218 | 59.971 | 5
62.62 | 15.071 | 59.982 | 13 | 62.63 | 14.609 | 59.971 | 13 | 62.6 | 15.925 | 59.988 | 13 | 62.6 | 6.714 | 59.982 | 5 | 62.63 | 7.217 | 59.971 | 5
62.63 | 15.071 | 59.982 | 13 | 62.64 | 14.609 | 59.971 | 13 | 62.6 | 15.926 | 59.988 | 13 | 62.61 | 6.714 | 59.982 | 5 | 62.64 | 7.217 | 59.971 | 5
62.63 | 15.071 | 59.982 | 13 | 62.65 | 14.609 | 59.971 | 13 | 62.61 | 15.926 | 59.988 | 13 | 62.62 | 6.714 | 59.982 | 5 | 62.64 | 7.217 | 59.971 | 5
62.64 | 15.066 | 59.982 | 13 | 62.65 | 14.609 | 59.971 | 13 | 62.62 | 15.926 | 59.988 | 13 | 62.63 | 6.714 | 59.982 | 5 | 62.65 | 7.217 | 59.971 | 5
62.65 | 15.066 | 59.982 | 13 | 62.66 | 14.609 | 59.971 | 13 | 62.63 | 15.926 | 59.988 | 13 | 62.64 | 6.71 | 59.982 | 5 | 62.66 | 7.217 | 59.971 | 5
62.66 | 15.059 | 59.982 | 13 | 62.67 | 14.609 | 59.971 | 13 | 62.64 | 15.923 | 59.988 | 13 | 62.64 | 6.71 | 59.982 | 5 | 62.67 | 7.217 | 59.971 | 5
62.67 | 15.059 | 59.982 | 13 | 62.68 | 14.609 | 59.971 | 13 | 62.65 | 15.923 | 59.988 | 13 | 62.65 | 6.71 | 59.982 | 5 | 62.68 | 7.217 | 59.971 | 5
62.68 | 15.059 | 59.976 | 13 | 62.69 | 14.609 | 59.971 | 13 | 62.65 | 15.923 | 59.988 | 13 | 62.66 | 6.71 | 59.982 | 5 | 62.69 | 7.217 | 59.971 | 5
62.68 | 15.059 | 59.976 | 13 | 62.7 | 14.609 | 59.971 | 13 | 62.66 | 15.923 | 59.988 | 13 | 62.67 | 6.71 | 59.982 | 5 | 62.69 | 7.217 | 59.971 | 5
62.69 | 15.056 | 59.976 | 13 | 62.7 | 14.609 | 59.971 | 13 | 62.67 | 15.923 | 59.988 | 13 | 62.68 | 6.71 | 59.982 | 5 | 62.7 | 7.217 | 59.971 | 5
62.7 | 15.056 | 59.976 | 13 | 62.71 | 14.609 | 59.971 | 13 | 62.68 | 15.923 | 59.988 | 13 | 62.69 | 6.71 | 59.982 | 5 | 62.71 | 7.217 | 59.971 | 5
62.71 | 15.018 | 59.976 | 13 | 62.72 | 14.609 | 59.971 | 13 | 62.69 | 15.923 | 59.988 | 13 | 62.69 | 6.71 | 59.982 | 5 | 62.72 | 7.217 | 59.971 | 5
62.72 | 15.018 | 59.976 | 13 | 62.73 | 14.609 | 59.971 | 13 | 62.7 | 15.923 | 59.988 | 13 | 62.7 | 6.71 | 59.982 | 5 | 62.73 | 7.217 | 59.971 | 5
62.73 | 15.018 | 59.976 | 13 | 62.74 | 14.609 | 59.971 | 13 | 62.7 | 15.923 | 59.988 | 13 | 62.71 | 6.71 | 59.982 | 5 | 62.74 | 7.217 | 59.971 | 5
62.73 | 15.018 | 59.976 | 13 | 62.75 | 14.609 | 59.971 | 13 | 62.71 | 15.923 | 59.988 | 13 | 62.72 | 6.71 | 59.982 | 5 | 62.74 | 7.217 | 59.971 | 5
62.74 | 15.015 | 59.976 | 13 | 62.75 | 14.609 | 59.971 | 13 | 62.72 | 15.923 | 59.988 | 13 | 62.73 | 6.71 | 59.982 | 5 | 62.75 | 7.217 | 59.971 | 5
62.75 | 15.015 | 59.976 | 13 | 62.76 | 14.609 | 59.971 | 13 | 62.73 | 15.923 | 59.988 | 13 | 62.74 | 6.704 | 59.982 | 5 | 62.76 | 7.217 | 59.971 | 5
62.76 | 15.013 | 59.976 | 13 | 62.77 | 14.609 | 59.971 | 13 | 62.74 | 15.923 | 59.988 | 13 | 62.74 | 6.704 | 59.982 | 5 | 62.77 | 7.217 | 59.971 | 5
62.77 | 15.013 | 59.976 | 13 | 62.78 | 14.609 | 59.971 | 13 | 62.75 | 15.923 | 59.988 | 13 | 62.75 | 6.702 | 59.982 | 5 | 62.78 | 7.217 | 59.971 | 5
62.78 | 15.013 | 59.976 | 13 | 62.79 | 14.609 | 59.971 | 13 | 62.75 | 15.923 | 59.988 | 13 | 62.76 | 6.702 | 59.982 | 5 | 62.79 | 7.217 | 59.971 | 5
62.78 | 15.013 | 59.976 | 13 | 62.8 | 14.609 | 59.971 | 13 | 62.76 | 15.923 | 59.988 | 13 | 62.77 | 6.702 | 59.982 | 5 | 62.79 | 7.217 | 59.971 | 5
62.79 | 15.013 | 59.976 | 13 | 62.8 | 14.609 | 59.971 | 13 | 62.77 | 15.923 | 59.988 | 13 | 62.78 | 6.702 | 59.982 | 5 | 62.8 | 7.217 | 59.971 | 5
62.8 | 15.013 | 59.976 | 13 | 62.81 | 14.609 | 59.971 | 13 | 62.78 | 15.923 | 59.988 | 13 | 62.79 | 6.702 | 59.982 | 5 | 62.81 | 7.217 | 59.971 | 5
62.81 | 15.013 | 59.976 | 13 | 62.82 | 14.609 | 59.971 | 13 | 62.79 | 15.923 | 59.988 | 13 | 62.79 | 6.702 | 59.982 | 5 | 62.82 | 7.217 | 59.971 | 5
62.82 | 15.013 | 59.976 | 13 | 62.83 | 14.609 | 59.971 | 13 | 62.8 | 15.923 | 59.988 | 13 | 62.8 | 6.702 | 59.982 | 5 | 62.83 | 7.217 | 59.971 | 5
62.83 | 15.013 | 59.976 | 13 | 62.84 | 14.609 | 59.971 | 13 | 62.8 | 15.923 | 59.988 | 13 | 62.81 | 6.702 | 59.982 | 5 | 62.84 | 7.217 | 59.971 | 5
62.83 | 15.013 | 59.976 | 13 | 62.85 | 14.609 | 59.971 | 13 | 62.81 | 15.923 | 59.988 | 13 | 62.82 | 6.702 | 59.982 | 5 | 62.84 | 7.217 | 59.971 | 5
62.84 | 15.011 | 59.976 | 13 | 62.85 | 14.609 | 59.971 | 13 | 62.82 | 15.923 | 59.988 | 13 | 62.83 | 6.702 | 59.982 | 5 | 62.85 | 7.217 | 59.971 | 5
62.85 | 15.011 | 59.976 | 13 | 62.86 | 14.609 | 59.971 | 13 | 62.83 | 15.923 | 59.988 | 13 | 62.84 | 6.7 | 59.982 | 5 | 62.86 | 7.217 | 59.971 | 5
62.86 | 15.01 | 59.976 | 13 | 62.87 | 14.609 | 59.971 | 13 | 62.84 | 15.923 | 59.988 | 13 | 62.84 | 6.7 | 59.982 | 5 | 62.87 | 7.217 | 59.971 | 5
62.87 | 15.01 | 59.976 | 13 | 62.88 | 14.609 | 59.971 | 13 | 62.85 | 15.923 | 59.988 | 13 | 62.85 | 6.694 | 59.982 | 5 | 62.88 | 7.159 | 59.971 | 5
62.88 | 15.01 | 59.976 | 13 | 62.89 | 14.609 | 59.971 | 13 | 62.85 | 15.923 | 59.988 | 13 | 62.86 | 6.694 | 59.982 | 5 | 62.89 | 7.159 | 59.971 | 5
62.88 | 15.01 | 59.976 | 13 | 62.9 | 14.609 | 59.971 | 13 | 62.86 | 15.923 | 59.988 | 13 | 62.87 | 6.694 | 59.982 | 5 | 62.89 | 7.159 | 59.971 | 5
62.89 | 15.005 | 59.976 | 13 | 62.9 | 14.609 | 59.971 | 13 | 62.87 | 15.923 | 59.988 | 13 | 62.88 | 6.694 | 59.982 | 5 | 62.9 | 7.159 | 59.971 | 5
62.9 | 15.005 | 59.976 | 13 | 62.91 | 14.609 | 59.971 | 13 | 62.88 | 15.923 | 59.988 | 13 | 62.89 | 6.694 | 59.982 | 5 | 62.91 | 7.159 | 59.971 | 5
62.91 | 15.005 | 59.976 | 13 | 62.92 | 14.609 | 59.971 | 13 | 62.89 | 15.923 | 59.988 | 13 | 62.89 | 6.694 | 59.982 | 5 | 62.92 | 7.159 | 59.971 | 5
62.92 | 15.005 | 59.976 | 13 | 62.93 | 14.609 | 59.971 | 13 | 62.9 | 15.923 | 59.988 | 13 | 62.9 | 6.694 | 59.982 | 5 | 62.93 | 7.159 | 59.971 | 5
62.93 | 15.005 | 59.976 | 13 | 62.94 | 14.609 | 59.971 | 13 | 62.9 | 15.923 | 59.988 | 13 | 62.91 | 6.694 | 59.982 | 5 | 62.94 | 7.159 | 59.971 | 5
62.93 | 15.005 | 59.976 | 13 | 62.95 | 14.609 | 59.971 | 13 | 62.91 | 15.923 | 59.988 | 13 | 62.92 | 6.692 | 59.982 | 5 | 62.94 | 7.159 | 59.971 | 5
62.94 | 15.005 | 59.976 | 13 | 62.95 | 14.609 | 59.971 | 13 | 62.92 | 15.923 | 59.988 | 13 | 62.93 | 6.692 | 59.982 | 5 | 62.95 | 7.159 | 59.971 | 5
62.95 | 15.005 | 59.976 | 13 | 62.96 | 14.609 | 59.971 | 13 | 62.93 | 15.923 | 59.988 | 13 | 62.94 | 6.69 | 59.982 | 5 | 62.96 | 7.159 | 59.971 | 5
62.96 | 14.999 | 59.976 | 13 | 62.97 | 14.552 | 59.971 | 13 | 62.94 | 15.923 | 59.988 | 13 | 62.94 | 6.69 | 59.982 | 5 | 62.97 | 7.159 | 59.971 | 5
62.97 | 14.999 | 59.976 | 13 | 62.98 | 14.552 | 59.971 | 13 | 62.95 | 15.923 | 59.988 | 13 | 62.95 | 6.686 | 59.982 | 5 | 62.98 | 7.159 | 59.971 | 5
62.98 | 14.999 | 59.976 | 13 | 62.99 | 14.552 | 59.971 | 13 | 62.95 | 15.923 | 59.988 | 13 | 62.96 | 6.686 | 59.982 | 5 | 62.99 | 7.159 | 59.971 | 5
62.98 | 14.999 | 59.976 | 13 | 63 | 14.552 | 59.971 | 13 | 62.96 | 15.923 | 59.988 | 13 | 62.97 | 6.686 | 59.982 | 5 | 62.99 | 7.159 | 59.971 | 5
62.99 | 14.999 | 59.976 | 13 | 63 | 14.552 | 59.971 | 13 | 62.97 | 15.923 | 59.988 | 13 | 62.98 | 6.686 | 59.982 | 5 | 63 | 7.159 | 59.971 | 5
63 | 14.999 | 59.976 | 13 | 63.01 | 14.552 | 59.971 | 13 | 62.98 | 15.923 | 59.988 | 13 | 62.99 | 6.684 | 59.982 | 5 | 63.01 | 7.159 | 59.971 | 5
63.01 | 14.999 | 59.976 | 13 | 63.02 | 14.552 | 59.971 | 13 | 62.99 | 15.923 | 59.994 | 13 | 62.99 | 6.684 | 59.982 | 5 | 63.02 | 7.159 | 59.971 | 5
63.02 | 14.999 | 59.976 | 13 | 63.03 | 14.552 | 59.971 | 13 | 63 | 15.923 | 59.994 | 13 | 63 | 6.684 | 59.982 | 5 | 63.03 | 7.159 | 59.971 | 5
63.03 | 14.998 | 59.976 | 13 | 63.04 | 14.552 | 59.971 | 13 | 63 | 15.922 | 59.994 | 13 | 63.01 | 6.684 | 59.982 | 5 | 63.04 | 7.159 | 59.971 | 5
63.03 | 14.998 | 59.976 | 13 | 63.05 | 14.552 | 59.971 | 13 | 63.01 | 15.922 | 59.994 | 13 | 63.02 | 6.682 | 59.982 | 5 | 63.04 | 7.159 | 59.971 | 5
63.04 | 14.998 | 59.976 | 13 | 63.05 | 14.552 | 59.971 | 13 | 63.02 | 15.922 | 59.994 | 13 | 63.03 | 6.682 | 59.982 | 5 | 63.05 | 7.159 | 59.971 | 5
63.05 | 14.998 | 59.976 | 13 | 63.06 | 14.552 | 59.971 | 13 | 63.03 | 15.922 | 59.994 | 13 | 63.04 | 6.682 | 59.982 | 5 | 63.06 | 7.159 | 59.971 | 5
63.06 | 14.992 | 59.976 | 13 | 63.07 | 14.552 | 59.971 | 13 | 63.04 | 15.917 | 59.994 | 13 | 63.04 | 6.682 | 59.982 | 5 | 63.07 | 7.159 | 59.971 | 5
63.07 | 14.992 | 59.976 | 13 | 63.08 | 14.552 | 59.971 | 13 | 63.05 | 15.917 | 59.994 | 13 | 63.05 | 6.68 | 59.982 | 5 | 63.08 | 7.159 | 59.971 | 5
63.08 | 14.992 | 59.976 | 13 | 63.09 | 14.552 | 59.971 | 13 | 63.05 | 15.917 | 59.994 | 13 | 63.06 | 6.68 | 59.982 | 5 | 63.09 | 7.159 | 59.971 | 5
63.09 | 14.992 | 59.976 | 13 | 63.1 | 14.552 | 59.971 | 13 | 63.06 | 15.917 | 59.994 | 13 | 63.07 | 6.678 | 59.976 | 5 | 63.1 | 7.159 | 59.971 | 5
63.09 | 14.992 | 59.976 | 13 | 63.1 | 14.552 | 59.971 | 13 | 63.07 | 15.917 | 59.994 | 13 | 63.08 | 6.678 | 59.976 | 5 | 63.1 | 7.159 | 59.971 | 5
63.1 | 14.992 | 59.976 | 13 | 63.11 | 14.552 | 59.971 | 13 | 63.08 | 15.917 | 59.994 | 13 | 63.09 | 6.678 | 59.976 | 5 | 63.11 | 7.159 | 59.971 | 5
63.11 | 14.992 | 59.976 | 13 | 63.12 | 14.552 | 59.971 | 13 | 63.09 | 15.91 | 59.994 | 13 | 63.09 | 6.678 | 59.976 | 5 | 63.12 | 7.159 | 59.971 | 5
63.12 | 14.992 | 59.976 | 13 | 63.13 | 14.552 | 59.971 | 13 | 63.1 | 15.91 | 59.994 | 13 | 63.1 | 6.678 | 59.976 | 5 | 63.13 | 7.159 | 59.971 | 5
63.13 | 14.992 | 59.976 | 13 | 63.14 | 14.552 | 59.971 | 13 | 63.1 | 15.906 | 59.994 | 13 | 63.11 | 6.678 | 59.976 | 5 | 63.14 | 7.159 | 59.971 | 5
63.14 | 14.992 | 59.976 | 13 | 63.15 | 14.552 | 59.971 | 13 | 63.11 | 15.906 | 59.994 | 13 | 63.12 | 6.678 | 59.976 | 5 | 63.15 | 7.159 | 59.971 | 5
63.14 | 14.988 | 59.976 | 13 | 63.15 | 14.552 | 59.971 | 13 | 63.12 | 15.906 | 59.994 | 13 | 63.13 | 6.678 | 59.976 | 5 | 63.15 | 7.159 | 59.971 | 5
63.15 | 14.988 | 59.976 | 13 | 63.16 | 14.552 | 59.971 | 13 | 63.13 | 15.906 | 59.994 | 13 | 63.14 | 6.678 | 59.976 | 5 | 63.16 | 7.159 | 59.971 | 5
63.16 | 14.988 | 59.976 | 13 | 63.17 | 14.552 | 59.971 | 13 | 63.14 | 15.906 | 59.994 | 13 | 63.14 | 6.678 | 59.976 | 5 | 63.17 | 7.159 | 59.971 | 5
63.17 | 14.988 | 59.976 | 13 | 63.18 | 14.552 | 59.971 | 13 | 63.15 | 15.906 | 59.994 | 13 | 63.15 | 6.678 | 59.976 | 5 | 63.18 | 7.159 | 59.971 | 5
63.18 | 14.984 | 59.976 | 13 | 63.19 | 14.552 | 59.971 | 13 | 63.15 | 15.905 | 59.994 | 13 | 63.16 | 6.678 | 59.976 | 5 | 63.19 | 7.159 | 59.971 | 5
63.19 | 14.984 | 59.976 | 13 | 63.2 | 14.552 | 59.971 | 13 | 63.16 | 15.905 | 59.994 | 13 | 63.17 | 6.678 | 59.976 | 5 | 63.2 | 7.159 | 59.971 | 5
63.19 | 14.984 | 59.976 | 13 | 63.2 | 14.555 | 59.971 | 13 | 63.17 | 15.899 | 59.994 | 13 | 63.18 | 6.678 | 59.976 | 5 | 63.2 | 7.159 | 59.971 | 5
63.2 | 14.984 | 59.976 | 13 | 63.21 | 14.555 | 59.971 | 13 | 63.18 | 15.899 | 59.994 | 13 | 63.19 | 6.678 | 59.976 | 5 | 63.21 | 7.159 | 59.971 | 5
63.21 | 14.984 | 59.976 | 13 | 63.22 | 14.555 | 59.971 | 13 | 63.19 | 15.893 | 59.994 | 13 | 63.19 | 6.678 | 59.976 | 5 | 63.22 | 7.159 | 59.971 | 5
63.22 | 14.984 | 59.976 | 13 | 63.23 | 14.555 | 59.971 | 13 | 63.2 | 15.893 | 59.994 | 13 | 63.2 | 6.678 | 59.976 | 5 | 63.23 | 7.159 | 59.971 | 5
63.23 | 14.984 | 59.976 | 13 | 63.24 | 14.563 | 59.971 | 13 | 63.2 | 15.893 | 59.994 | 13 | 63.21 | 6.678 | 59.976 | 5 | 63.24 | 7.159 | 59.971 | 5
63.24 | 14.984 | 59.976 | 13 | 63.25 | 14.563 | 59.971 | 13 | 63.21 | 15.893 | 59.994 | 13 | 63.22 | 6.678 | 59.976 | 5 | 63.25 | 7.159 | 59.971 | 5
63.24 | 14.984 | 59.976 | 13 | 63.25 | 14.563 | 59.971 | 13 | 63.22 | 15.89 | 59.994 | 13 | 63.23 | 6.678 | 59.976 | 5 | 63.25 | 7.159 | 59.971 | 5
63.25 | 14.984 | 59.976 | 13 | 63.26 | 14.563 | 59.971 | 13 | 63.23 | 15.89 | 59.994 | 13 | 63.24 | 6.678 | 59.976 | 5 | 63.26 | 7.159 | 59.971 | 5
63.26 | 14.94 | 59.976 | 13 | 63.27 | 14.507 | 59.971 | 13 | 63.24 | 15.888 | 59.994 | 13 | 63.24 | 6.678 | 59.976 | 5 | 63.27 | 7.159 | 59.971 | 5
63.27 | 14.94 | 59.976 | 13 | 63.28 | 14.507 | 59.971 | 13 | 63.25 | 15.888 | 59.994 | 13 | 63.25 | 6.678 | 59.976 | 5 | 63.28 | 7.159 | 59.971 | 5
63.28 | 14.94 | 59.976 | 13 | 63.29 | 14.507 | 59.971 | 13 | 63.25 | 15.863 | 59.994 | 13 | 63.26 | 6.678 | 59.976 | 5 | 63.29 | 7.159 | 59.971 | 5
63.29 | 14.94 | 59.976 | 13 | 63.3 | 14.507 | 59.971 | 13 | 63.26 | 15.863 | 59.994 | 13 | 63.27 | 6.678 | 59.976 | 5 | 63.3 | 7.154 | 59.971 | 5
63.29 | 14.937 | 59.976 | 13 | 63.3 | 14.507 | 59.971 | 13 | 63.27 | 15.863 | 59.994 | 13 | 63.28 | 6.678 | 59.976 | 5 | 63.3 | 7.154 | 59.971 | 5
63.3 | 14.937 | 59.976 | 13 | 63.31 | 14.507 | 59.971 | 13 | 63.28 | 15.863 | 59.994 | 13 | 63.29 | 6.678 | 59.976 | 5 | 63.31 | 7.15 | 59.971 | 5
63.31 | 14.937 | 59.976 | 13 | 63.32 | 14.507 | 59.971 | 13 | 63.29 | 15.861 | 59.994 | 13 | 63.29 | 6.678 | 59.976 | 5 | 63.32 | 7.15 | 59.971 | 5
63.32 | 14.937 | 59.976 | 13 | 63.33 | 14.507 | 59.971 | 13 | 63.3 | 15.861 | 59.994 | 13 | 63.3 | 6.678 | 59.976 | 5 | 63.33 | 7.146 | 59.971 | 5
63.33 | 14.936 | 59.976 | 13 | 63.34 | 14.41 | 59.971 | 13 | 63.3 | 15.86 | 59.994 | 13 | 63.31 | 6.678 | 59.976 | 5 | 63.34 | 7.146 | 59.971 | 5
63.34 | 14.936 | 59.976 | 13 | 63.35 | 14.41 | 59.971 | 13 | 63.31 | 15.86 | 59.994 | 13 | 63.32 | 6.678 | 59.976 | 5 | 63.35 | 7.146 | 59.971 | 5
63.34 | 14.936 | 59.976 | 13 | 63.35 | 14.413 | 59.971 | 13 | 63.32 | 15.86 | 59.994 | 13 | 63.33 | 6.678 | 59.976 | 5 | 63.35 | 7.146 | 59.971 | 5
63.35 | 14.936 | 59.976 | 13 | 63.36 | 14.413 | 59.971 | 13 | 63.33 | 15.86 | 59.994 | 13 | 63.34 | 6.678 | 59.976 | 5 | 63.36 | 7.146 | 59.971 | 5
63.36 | 14.936 | 59.976 | 13 | 63.37 | 14.413 | 59.971 | 13 | 63.34 | 15.856 | 59.994 | 13 | 63.34 | 6.678 | 59.976 | 5 | 63.37 | 7.146 | 59.971 | 5
63.37 | 14.936 | 59.976 | 13 | 63.38 | 14.413 | 59.971 | 13 | 63.35 | 15.856 | 59.994 | 13 | 63.35 | 6.678 | 59.976 | 5 | 63.38 | 7.146 | 59.971 | 5
63.38 | 14.936 | 59.976 | 13 | 63.39 | 14.413 | 59.971 | 13 | 63.35 | 15.853 | 59.994 | 13 | 63.36 | 6.678 | 59.976 | 5 | 63.39 | 7.146 | 59.971 | 5
63.39 | 14.936 | 59.976 | 13 | 63.4 | 14.413 | 59.971 | 13 | 63.36 | 15.853 | 59.994 | 13 | 63.37 | 6.678 | 59.976 | 5 | 63.4 | 7.146 | 59.971 | 5
63.39 | 14.936 | 59.976 | 13 | 63.4 | 14.421 | 59.971 | 13 | 63.37 | 15.849 | 59.994 | 13 | 63.38 | 6.678 | 59.976 | 5 | 63.4 | 7.146 | 59.971 | 5
63.4 | 14.936 | 59.976 | 13 | 63.41 | 14.421 | 59.971 | 13 | 63.38 | 15.849 | 59.994 | 13 | 63.39 | 6.678 | 59.976 | 5 | 63.41 | 7.146 | 59.971 | 5
63.41 | 14.936 | 59.976 | 13 | 63.42 | 14.421 | 59.971 | 13 | 63.39 | 15.849 | 59.994 | 13 | 63.39 | 6.678 | 59.976 | 5 | 63.42 | 7.146 | 59.971 | 5
63.42 | 14.936 | 59.976 | 13 | 63.43 | 14.421 | 59.971 | 13 | 63.4 | 15.849 | 59.994 | 13 | 63.4 | 6.678 | 59.982 | 5 | 63.43 | 7.146 | 59.971 | 5
63.43 | 14.936 | 59.976 | 13 | 63.44 | 14.421 | 59.971 | 13 | 63.4 | 15.849 | 59.994 | 13 | 63.41 | 6.678 | 59.982 | 5 | 63.44 | 7.146 | 59.971 | 5
63.44 | 14.936 | 59.976 | 13 | 63.45 | 14.421 | 59.971 | 13 | 63.41 | 15.849 | 59.994 | 13 | 63.42 | 6.678 | 59.982 | 5 | 63.45 | 7.146 | 59.971 | 5
63.44 | 14.936 | 59.976 | 13 | 63.45 | 14.421 | 59.971 | 13 | 63.42 | 15.844 | 59.994 | 13 | 63.43 | 6.678 | 59.982 | 5 | 63.45 | 7.146 | 59.971 | 5
63.45 | 14.936 | 59.976 | 13 | 63.46 | 14.421 | 59.971 | 13 | 63.43 | 15.844 | 59.994 | 13 | 63.44 | 6.678 | 59.982 | 5 | 63.46 | 7.146 | 59.971 | 5
63.46 | 14.936 | 59.976 | 13 | 63.47 | 14.421 | 59.971 | 13 | 63.44 | 15.843 | 59.994 | 13 | 63.44 | 6.678 | 59.982 | 5 | 63.47 | 7.146 | 59.971 | 5
63.47 | 14.936 | 59.976 | 13 | 63.48 | 14.421 | 59.971 | 13 | 63.45 | 15.843 | 59.994 | 13 | 63.45 | 6.678 | 59.982 | 5 | 63.48 | 7.145 | 59.971 | 5
63.48 | 14.936 | 59.976 | 13 | 63.49 | 14.422 | 59.971 | 13 | 63.45 | 15.843 | 59.994 | 13 | 63.46 | 6.678 | 59.982 | 5 | 63.49 | 7.145 | 59.971 | 5
63.49 | 14.936 | 59.976 | 13 | 63.5 | 14.422 | 59.971 | 13 | 63.46 | 15.843 | 59.994 | 13 | 63.47 | 6.677 | 59.982 | 5 | 63.5 | 7.145 | 59.971 | 5
63.49 | 14.936 | 59.976 | 13 | 63.5 | 14.422 | 59.971 | 13 | 63.47 | 15.843 | 59.994 | 13 | 63.48 | 6.677 | 59.982 | 5 | 63.5 | 7.145 | 59.971 | 5
63.5 | 14.936 | 59.976 | 13 | 63.51 | 14.422 | 59.971 | 13 | 63.48 | 15.843 | 59.994 | 13 | 63.49 | 6.674 | 59.982 | 5 | 63.51 | 7.143 | 59.971 | 5
63.51 | 14.915 | 59.976 | 13 | 63.52 | 14.422 | 59.971 | 13 | 63.49 | 15.841 | 59.994 | 13 | 63.49 | 6.674 | 59.982 | 5 | 63.52 | 7.143 | 59.971 | 5
63.52 | 14.915 | 59.976 | 13 | 63.53 | 14.422 | 59.971 | 13 | 63.5 | 15.841 | 59.994 | 13 | 63.5 | 6.671 | 59.982 | 5 | 63.53 | 7.143 | 59.971 | 5
63.53 | 14.912 | 59.976 | 13 | 63.54 | 14.424 | 59.971 | 13 | 63.5 | 15.836 | 59.994 | 13 | 63.51 | 6.671 | 59.982 | 5 | 63.54 | 7.143 | 59.971 | 5
63.54 | 14.912 | 59.976 | 13 | 63.55 | 14.424 | 59.971 | 13 | 63.51 | 15.836 | 59.994 | 13 | 63.52 | 6.671 | 59.982 | 5 | 63.55 | 7.14 | 59.971 | 5
63.54 | 14.912 | 59.976 | 13 | 63.55 | 14.428 | 59.971 | 13 | 63.52 | 15.835 | 59.994 | 13 | 63.53 | 6.671 | 59.982 | 5 | 63.55 | 7.14 | 59.971 | 5
63.55 | 14.912 | 59.976 | 13 | 63.56 | 14.428 | 59.971 | 13 | 63.53 | 15.835 | 59.994 | 13 | 63.54 | 6.671 | 59.982 | 5 | 63.56 | 7.14 | 59.971 | 5
63.56 | 14.912 | 59.976 | 13 | 63.57 | 14.428 | 59.971 | 13 | 63.54 | 15.835 | 59.994 | 13 | 63.54 | 6.671 | 59.982 | 5 | 63.57 | 7.14 | 59.971 | 5
63.57 | 14.912 | 59.976 | 13 | 63.58 | 14.428 | 59.971 | 13 | 63.55 | 15.835 | 59.994 | 13 | 63.55 | 6.668 | 59.982 | 5 | 63.58 | 7.14 | 59.971 | 5
63.58 | 14.912 | 59.976 | 13 | 63.59 | 14.428 | 59.971 | 13 | 63.55 | 15.835 | 59.994 | 13 | 63.56 | 6.668 | 59.982 | 5 | 63.59 | 7.14 | 59.971 | 5
63.59 | 14.912 | 59.976 | 13 | 63.6 | 14.428 | 59.971 | 13 | 63.56 | 15.835 | 59.994 | 13 | 63.57 | 6.666 | 59.982 | 5 | 63.6 | 7.14 | 59.971 | 5
63.59 | 14.912 | 59.976 | 13 | 63.6 | 14.431 | 59.971 | 13 | 63.57 | 15.828 | 59.994 | 13 | 63.58 | 6.666 | 59.982 | 5 | 63.6 | 7.14 | 59.971 | 5
63.6 | 14.912 | 59.976 | 13 | 63.61 | 14.431 | 59.971 | 13 | 63.58 | 15.828 | 59.994 | 13 | 63.59 | 6.666 | 59.982 | 5 | 63.61 | 7.14 | 59.971 | 5
63.61 | 14.912 | 59.976 | 13 | 63.62 | 14.431 | 59.971 | 13 | 63.59 | 15.824 | 59.994 | 13 | 63.59 | 6.666 | 59.982 | 5 | 63.62 | 7.14 | 59.971 | 5
63.62 | 14.912 | 59.976 | 13 | 63.63 | 14.431 | 59.971 | 13 | 63.6 | 15.824 | 59.994 | 13 | 63.6 | 6.663 | 59.982 | 5 | 63.63 | 7.138 | 59.971 | 5
63.63 | 14.912 | 59.976 | 13 | 63.64 | 14.431 | 59.971 | 13 | 63.6 | 15.821 | 59.994 | 13 | 63.61 | 6.663 | 59.982 | 5 | 63.64 | 7.138 | 59.971 | 5
63.64 | 14.912 | 59.976 | 13 | 63.65 | 14.431 | 59.971 | 13 | 63.61 | 15.821 | 59.994 | 13 | 63.62 | 6.66 | 59.982 | 5 | 63.65 | 7.138 | 59.971 | 5
63.64 | 14.912 | 59.976 | 13 | 63.65 | 14.431 | 59.971 | 13 | 63.62 | 15.821 | 59.994 | 13 | 63.63 | 6.66 | 59.982 | 5 | 63.65 | 7.138 | 59.971 | 5
63.65 | 14.912 | 59.976 | 13 | 63.66 | 14.431 | 59.971 | 13 | 63.63 | 15.821 | 59.994 | 13 | 63.64 | 6.658 | 59.982 | 5 | 63.66 | 7.135 | 59.971 | 5
63.66 | 14.912 | 59.976 | 13 | 63.67 | 14.432 | 59.971 | 13 | 63.64 | 15.819 | 59.994 | 13 | 63.64 | 6.658 | 59.982 | 5 | 63.67 | 7.135 | 59.971 | 5
63.67 | 14.912 | 59.976 | 13 | 63.68 | 14.432 | 59.971 | 13 | 63.65 | 15.819 | 59.994 | 13 | 63.65 | 6.658 | 59.982 | 5 | 63.68 | 7.135 | 59.971 | 5
63.68 | 14.912 | 59.976 | 13 | 63.69 | 14.432 | 59.971 | 13 | 63.65 | 15.819 | 59.994 | 13 | 63.66 | 6.658 | 59.982 | 5 | 63.69 | 7.135 | 59.971 | 5
63.69 | 14.912 | 59.976 | 13 | 63.7 | 14.432 | 59.971 | 13 | 63.66 | 15.819 | 59.994 | 13 | 63.67 | 6.658 | 59.982 | 5 | 63.7 | 7.135 | 59.971 | 5
63.69 | 14.912 | 59.976 | 13 | 63.7 | 14.432 | 59.971 | 13 | 63.67 | 15.817 | 59.994 | 13 | 63.68 | 6.658 | 59.982 | 5 | 63.7 | 7.135 | 59.971 | 5
63.7 | 14.912 | 59.976 | 13 | 63.71 | 14.432 | 59.971 | 13 | 63.68 | 15.817 | 59.994 | 13 | 63.69 | 6.651 | 59.982 | 5 | 63.71 | 7.133 | 59.971 | 5
63.71 | 14.912 | 59.976 | 13 | 63.72 | 14.434 | 59.971 | 13 | 63.69 | 15.817 | 59.994 | 13 | 63.69 | 6.651 | 59.982 | 5 | 63.72 | 7.133 | 59.971 | 5
63.72 | 14.912 | 59.976 | 13 | 63.73 | 14.434 | 59.971 | 13 | 63.7 | 15.817 | 59.994 | 13 | 63.7 | 6.648 | 59.982 | 5 | 63.73 | 7.133 | 59.971 | 5
63.73 | 14.912 | 59.976 | 13 | 63.74 | 14.434 | 59.971 | 13 | 63.7 | 15.817 | 59.994 | 13 | 63.71 | 6.648 | 59.982 | 5 | 63.74 | 7.133 | 59.971 | 5
63.74 | 14.912 | 59.976 | 13 | 63.75 | 14.434 | 59.971 | 13 | 63.71 | 15.817 | 59.994 | 13 | 63.72 | 6.648 | 59.982 | 5 | 63.75 | 7.133 | 59.971 | 5
63.74 | 14.912 | 59.976 | 13 | 63.75 | 14.437 | 59.971 | 13 | 63.72 | 15.815 | 59.994 | 13 | 63.73 | 6.648 | 59.982 | 5 | 63.75 | 7.133 | 59.971 | 5
63.75 | 14.912 | 59.976 | 13 | 63.76 | 14.437 | 59.971 | 13 | 63.73 | 15.815 | 59.994 | 13 | 63.74 | 6.596 | 59.976 | 5 | 63.76 | 7.131 | 59.971 | 5
63.76 | 14.912 | 59.976 | 13 | 63.77 | 14.405 | 59.971 | 13 | 63.74 | 15.811 | 59.994 | 13 | 63.74 | 6.596 | 59.976 | 5 | 63.77 | 7.131 | 59.971 | 5
63.77 | 14.912 | 59.976 | 13 | 63.78 | 14.405 | 59.971 | 13 | 63.75 | 15.811 | 59.994 | 13 | 63.75 | 6.596 | 59.976 | 5 | 63.78 | 7.131 | 59.971 | 5
63.78 | 14.912 | 59.976 | 13 | 63.79 | 14.405 | 59.971 | 13 | 63.75 | 15.811 | 59.994 | 13 | 63.76 | 6.596 | 59.976 | 5 | 63.79 | 7.131 | 59.971 | 5
63.79 | 14.912 | 59.976 | 13 | 63.8 | 14.405 | 59.971 | 13 | 63.76 | 15.811 | 59.994 | 13 | 63.77 | 6.596 | 59.976 | 5 | 63.8 | 7.129 | 59.971 | 5
63.79 | 14.912 | 59.976 | 13 | 63.8 | 14.405 | 59.971 | 13 | 63.77 | 15.811 | 59.994 | 13 | 63.78 | 6.596 | 59.976 | 5 | 63.8 | 7.129 | 59.971 | 5
63.8 | 14.912 | 59.976 | 13 | 63.81 | 14.405 | 59.971 | 13 | 63.78 | 15.811 | 59.994 | 13 | 63.79 | 6.593 | 59.976 | 5 | 63.81 | 7.129 | 59.971 | 5
63.81 | 14.912 | 59.976 | 13 | 63.82 | 14.409 | 59.971 | 13 | 63.79 | 15.811 | 59.994 | 13 | 63.79 | 6.593 | 59.976 | 5 | 63.82 | 7.129 | 59.971 | 5
63.82 | 14.912 | 59.976 | 13 | 63.83 | 14.409 | 59.971 | 13 | 63.8 | 15.811 | 59.994 | 13 | 63.8 | 6.591 | 59.976 | 5 | 63.83 | 7.129 | 59.971 | 5
63.83 | 14.912 | 59.976 | 13 | 63.84 | 14.409 | 59.971 | 13 | 63.8 | 15.806 | 59.994 | 13 | 63.81 | 6.591 | 59.976 | 5 | 63.84 | 7.129 | 59.971 | 5
63.84 | 14.912 | 59.976 | 13 | 63.85 | 14.409 | 59.971 | 13 | 63.81 | 15.806 | 59.994 | 13 | 63.82 | 6.591 | 59.976 | 5 | 63.85 | 7.129 | 59.971 | 5
63.84 | 14.912 | 59.976 | 13 | 63.85 | 14.409 | 59.971 | 13 | 63.82 | 15.804 | 59.994 | 13 | 63.83 | 6.591 | 59.976 | 5 | 63.85 | 7.129 | 59.971 | 5
63.85 | 14.912 | 59.976 | 13 | 63.86 | 14.409 | 59.971 | 13 | 63.83 | 15.804 | 59.994 | 13 | 63.84 | 6.591 | 59.976 | 5 | 63.86 | 7.126 | 59.971 | 5
63.86 | 14.912 | 59.976 | 13 | 63.87 | 14.409 | 59.971 | 13 | 63.84 | 15.804 | 59.994 | 13 | 63.84 | 6.591 | 59.976 | 5 | 63.87 | 7.126 | 59.971 | 5
63.87 | 14.912 | 59.976 | 13 | 63.88 | 14.409 | 59.971 | 13 | 63.85 | 15.804 | 59.994 | 13 | 63.85 | 6.591 | 59.976 | 5 | 63.88 | 7.124 | 59.971 | 5
63.88 | 14.912 | 59.976 | 13 | 63.89 | 14.414 | 59.971 | 13 | 63.85 | 15.804 | 59.994 | 13 | 63.86 | 6.591 | 59.976 | 5 | 63.89 | 7.124 | 59.971 | 5
63.89 | 14.912 | 59.976 | 13 | 63.9 | 14.414 | 59.971 | 13 | 63.86 | 15.804 | 59.994 | 13 | 63.87 | 6.591 | 59.976 | 5 | 63.9 | 7.124 | 59.971 | 5
63.89 | 14.912 | 59.976 | 13 | 63.9 | 14.414 | 59.971 | 13 | 63.87 | 15.804 | 59.994 | 13 | 63.88 | 6.591 | 59.976 | 5 | 63.9 | 7.124 | 59.971 | 5
63.9 | 14.912 | 59.976 | 13 | 63.91 | 14.414 | 59.971 | 13 | 63.88 | 15.804 | 59.994 | 13 | 63.89 | 6.588 | 59.976 | 5 | 63.91 | 7.124 | 59.971 | 5
63.91 | 14.912 | 59.976 | 13 | 63.92 | 14.414 | 59.971 | 13 | 63.89 | 15.797 | 59.994 | 13 | 63.89 | 6.588 | 59.976 | 5 | 63.92 | 7.124 | 59.971 | 5
63.92 | 14.912 | 59.976 | 13 | 63.93 | 14.414 | 59.971 | 13 | 63.9 | 15.797 | 59.994 | 13 | 63.9 | 6.588 | 59.976 | 5 | 63.93 | 7.12 | 59.971 | 5
63.93 | 14.908 | 59.976 | 13 | 63.94 | 14.414 | 59.971 | 13 | 63.9 | 15.794 | 59.994 | 13 | 63.91 | 6.588 | 59.976 | 5 | 63.94 | 7.12 | 59.971 | 5
63.94 | 14.908 | 59.976 | 13 | 63.95 | 14.414 | 59.971 | 13 | 63.91 | 15.794 | 59.994 | 13 | 63.92 | 6.588 | 59.976 | 5 | 63.95 | 7.12 | 59.971 | 5
63.94 | 14.905 | 59.976 | 13 | 63.95 | 14.414 | 59.971 | 13 | 63.92 | 15.794 | 59.994 | 13 | 63.93 | 6.588 | 59.976 | 5 | 63.95 | 7.12 | 59.971 | 5
63.95 | 14.905 | 59.976 | 13 | 63.96 | 14.414 | 59.971 | 13 | 63.93 | 15.794 | 59.994 | 13 | 63.94 | 6.588 | 59.976 | 5 | 63.96 | 7.12 | 59.971 | 5
63.96 | 14.905 | 59.976 | 13 | 63.97 | 14.416 | 59.971 | 13 | 63.94 | 15.794 | 59.994 | 13 | 63.94 | 6.588 | 59.976 | 5 | 63.97 | 7.12 | 59.971 | 5
63.97 | 14.905 | 59.976 | 13 | 63.98 | 14.416 | 59.971 | 13 | 63.95 | 15.794 | 59.994 | 13 | 63.95 | 6.582 | 59.976 | 5 | 63.98 | 7.12 | 59.971 | 5
63.98 | 14.905 | 59.976 | 13 | 63.99 | 14.416 | 59.971 | 13 | 63.95 | 15.788 | 59.994 | 13 | 63.96 | 6.582 | 59.976 | 5 | 63.99 | 7.12 | 59.971 | 5
63.99 | 14.905 | 59.976 | 13 | 64 | 14.416 | 59.971 | 13 | 63.96 | 15.788 | 59.994 | 13 | 63.97 | 6.582 | 59.976 | 5 | 64 | 7.12 | 59.971 | 5
63.99 | 14.905 | 59.976 | 13 | 64 | 14.418 | 59.971 | 13 | 63.97 | 15.785 | 59.994 | 13 | 63.98 | 6.582 | 59.976 | 5 | 64 | 7.12 | 59.971 | 5
64 | 14.905 | 59.976 | 13 | 64.01 | 14.418 | 59.971 | 13 | 63.98 | 15.785 | 59.994 | 13 | 63.99 | 6.58 | 59.976 | 5 | 64.01 | 7.12 | 59.971 | 5
64.01 | 14.905 | 59.976 | 13 | 64.02 | 14.418 | 59.971 | 13 | 63.99 | 15.785 | 59.994 | 13 | 63.99 | 6.58 | 59.976 | 5 | 64.02 | 7.12 | 59.971 | 5
64.02 | 14.905 | 59.976 | 13 | 64.03 | 14.418 | 59.971 | 13 | 64 | 15.785 | 59.994 | 13 | 64 | 6.58 | 59.976 | 5 | 64.03 | 7.118 | 59.971 | 5
64.03 | 14.905 | 59.976 | 13 | 64.04 | 14.418 | 59.971 | 13 | 64 | 15.782 | 59.994 | 13 | 64.01 | 6.58 | 59.976 | 5 | 64.04 | 7.118 | 59.971 | 5
64.04 | 14.905 | 59.976 | 13 | 64.05 | 14.418 | 59.971 | 13 | 64.01 | 15.782 | 59.994 | 13 | 64.02 | 6.58 | 59.976 | 5 | 64.05 | 7.114 | 59.971 | 5
64.04 | 14.905 | 59.976 | 13 | 64.05 | 14.422 | 59.971 | 13 | 64.02 | 15.782 | 59.994 | 13 | 64.03 | 6.58 | 59.976 | 5 | 64.05 | 7.114 | 59.971 | 5
64.05 | 14.905 | 59.976 | 13 | 64.06 | 14.422 | 59.971 | 13 | 64.03 | 15.782 | 59.994 | 13 | 64.04 | 6.577 | 59.976 | 5 | 64.06 | 7.114 | 59.971 | 5
64.06 | 14.905 | 59.976 | 13 | 64.07 | 14.375 | 59.971 | 13 | 64.04 | 15.782 | 59.994 | 13 | 64.04 | 6.577 | 59.976 | 5 | 64.07 | 7.114 | 59.971 | 5
64.07 | 14.905 | 59.976 | 13 | 64.08 | 14.375 | 59.971 | 13 | 64.05 | 15.782 | 59.994 | 13 | 64.05 | 6.572 | 59.976 | 5 | 64.08 | 7.112 | 59.971 | 5
64.08 | 14.905 | 59.976 | 13 | 64.09 | 14.375 | 59.971 | 13 | 64.05 | 15.775 | 59.994 | 13 | 64.06 | 6.572 | 59.976 | 5 | 64.09 | 7.112 | 59.971 | 5
64.09 | 14.905 | 59.976 | 13 | 64.1 | 14.375 | 59.971 | 13 | 64.06 | 15.775 | 59.994 | 13 | 64.07 | 6.572 | 59.976 | 5 | 64.1 | 7.112 | 59.971 | 5
64.09 | 14.905 | 59.976 | 13 | 64.1 | 14.379 | 59.971 | 13 | 64.07 | 15.775 | 59.994 | 13 | 64.08 | 6.572 | 59.976 | 5 | 64.1 | 7.112 | 59.971 | 5
64.1 | 14.905 | 59.976 | 13 | 64.11 | 14.379 | 59.971 | 13 | 64.08 | 15.775 | 59.994 | 13 | 64.09 | 6.572 | 59.976 | 5 | 64.11 | 7.112 | 59.971 | 5
64.11 | 14.902 | 59.976 | 13 | 64.12 | 14.382 | 59.971 | 13 | 64.09 | 15.775 | 59.994 | 13 | 64.09 | 6.572 | 59.976 | 5 | 64.12 | 7.112 | 59.971 | 5
64.12 | 14.902 | 59.976 | 13 | 64.13 | 14.382 | 59.971 | 13 | 64.1 | 15.775 | 59.994 | 13 | 64.1 | 6.572 | 59.976 | 5 | 64.13 | 7.112 | 59.971 | 5
64.13 | 14.902 | 59.976 | 13 | 64.14 | 14.319 | 59.971 | 13 | 64.1 | 15.772 | 59.994 | 13 | 64.11 | 6.572 | 59.976 | 5 | 64.14 | 7.112 | 59.971 | 5
64.14 | 14.902 | 59.976 | 13 | 64.15 | 14.319 | 59.971 | 13 | 64.11 | 15.772 | 59.994 | 13 | 64.12 | 6.564 | 59.976 | 5 | 64.15 | 7.112 | 59.971 | 5
64.14 | 14.902 | 59.976 | 13 | 64.15 | 14.319 | 59.971 | 13 | 64.12 | 15.772 | 59.994 | 13 | 64.13 | 6.564 | 59.976 | 5 | 64.15 | 7.112 | 59.971 | 5
64.15 | 14.902 | 59.976 | 13 | 64.16 | 14.319 | 59.971 | 13 | 64.13 | 15.772 | 59.994 | 13 | 64.14 | 6.564 | 59.976 | 5 | 64.16 | 7.112 | 59.971 | 5
64.16 | 14.902 | 59.976 | 13 | 64.17 | 14.319 | 59.971 | 13 | 64.14 | 15.767 | 59.994 | 13 | 64.14 | 6.564 | 59.976 | 5 | 64.17 | 7.112 | 59.971 | 5
64.17 | 14.902 | 59.976 | 13 | 64.18 | 14.319 | 59.971 | 13 | 64.15 | 15.767 | 59.994 | 13 | 64.15 | 6.564 | 59.976 | 5 | 64.18 | 7.11 | 59.971 | 5
64.18 | 14.899 | 59.976 | 13 | 64.19 | 14.322 | 59.971 | 13 | 64.15 | 15.767 | 59.994 | 13 | 64.16 | 6.564 | 59.976 | 5 | 64.19 | 7.11 | 59.971 | 5
64.19 | 14.899 | 59.976 | 13 | 64.2 | 14.322 | 59.971 | 13 | 64.16 | 15.767 | 59.994 | 13 | 64.17 | 6.564 | 59.976 | 5 | 64.2 | 7.11 | 59.971 | 5
64.19 | 14.899 | 59.976 | 13 | 64.2 | 14.322 | 59.971 | 13 | 64.17 | 15.767 | 59.994 | 13 | 64.18 | 6.564 | 59.976 | 5 | 64.2 | 7.11 | 59.971 | 5
64.2 | 14.899 | 59.976 | 13 | 64.21 | 14.322 | 59.971 | 13 | 64.18 | 15.767 | 59.994 | 13 | 64.19 | 6.558 | 59.976 | 5 | 64.21 | 7.11 | 59.971 | 5
64.21 | 14.897 | 59.976 | 13 | 64.22 | 14.326 | 59.971 | 13 | 64.19 | 15.767 | 59.994 | 13 | 64.19 | 6.558 | 59.976 | 5 | 64.22 | 7.11 | 59.971 | 5
64.22 | 14.897 | 59.976 | 13 | 64.23 | 14.326 | 59.971 | 13 | 64.2 | 15.767 | 59.994 | 13 | 64.2 | 6.555 | 59.976 | 5 | 64.23 | 7.11 | 59.971 | 5
64.23 | 14.897 | 59.976 | 13 | 64.24 | 14.326 | 59.971 | 13 | 64.2 | 15.759 | 59.994 | 13 | 64.21 | 6.555 | 59.976 | 5 | 64.24 | 7.11 | 59.971 | 5
64.24 | 14.897 | 59.976 | 13 | 64.25 | 14.326 | 59.971 | 13 | 64.21 | 15.759 | 59.994 | 13 | 64.22 | 6.555 | 59.976 | 5 | 64.25 | 7.11 | 59.971 | 5
64.24 | 14.893 | 59.976 | 13 | 64.25 | 14.326 | 59.971 | 13 | 64.22 | 15.759 | 59.994 | 13 | 64.23 | 6.555 | 59.976 | 5 | 64.25 | 7.11 | 59.971 | 5
64.25 | 14.893 | 59.976 | 13 | 64.26 | 14.326 | 59.971 | 13 | 64.23 | 15.759 | 59.994 | 13 | 64.24 | 6.555 | 59.971 | 5 | 64.26 | 7.107 | 59.971 | 5
64.26 | 14.893 | 59.976 | 13 | 64.27 | 14.326 | 59.971 | 13 | 64.24 | 15.759 | 59.994 | 13 | 64.24 | 6.555 | 59.971 | 5 | 64.27 | 7.107 | 59.971 | 5
64.27 | 14.893 | 59.976 | 13 | 64.28 | 14.326 | 59.971 | 13 | 64.25 | 15.759 | 59.994 | 13 | 64.25 | 6.55 | 59.971 | 5 | 64.28 | 7.105 | 59.971 | 5
64.28 | 14.893 | 59.976 | 13 | 64.29 | 14.326 | 59.971 | 13 | 64.25 | 15.759 | 59.994 | 13 | 64.26 | 6.55 | 59.971 | 5 | 64.29 | 7.105 | 59.971 | 5
64.29 | 14.893 | 59.976 | 13 | 64.3 | 14.326 | 59.971 | 13 | 64.26 | 15.759 | 59.994 | 13 | 64.27 | 6.55 | 59.971 | 5 | 64.3 | 7.105 | 59.971 | 5
64.29 | 14.893 | 59.976 | 13 | 64.3 | 14.326 | 59.971 | 13 | 64.27 | 15.752 | 59.994 | 13 | 64.28 | 6.55 | 59.971 | 5 | 64.3 | 7.105 | 59.971 | 5
64.3 | 14.893 | 59.976 | 13 | 64.31 | 14.326 | 59.971 | 13 | 64.28 | 15.752 | 59.994 | 13 | 64.29 | 6.548 | 59.971 | 5 | 64.31 | 7.105 | 59.971 | 5
64.31 | 14.892 | 59.976 | 13 | 64.32 | 14.288 | 59.971 | 13 | 64.29 | 15.749 | 59.994 | 13 | 64.29 | 6.548 | 59.971 | 5 | 64.32 | 7.105 | 59.971 | 5
64.32 | 14.892 | 59.976 | 13 | 64.33 | 14.288 | 59.971 | 13 | 64.3 | 15.749 | 59.994 | 13 | 64.3 | 6.548 | 59.971 | 5 | 64.33 | 7.105 | 59.971 | 5
64.33 | 14.892 | 59.976 | 13 | 64.34 | 14.288 | 59.971 | 13 | 64.3 | 15.749 | 59.994 | 13 | 64.31 | 6.548 | 59.971 | 5 | 64.34 | 7.105 | 59.971 | 5
64.34 | 14.892 | 59.976 | 13 | 64.35 | 14.288 | 59.971 | 13 | 64.31 | 15.749 | 59.994 | 13 | 64.32 | 6.548 | 59.971 | 5 | 64.35 | 7.105 | 59.971 | 5
64.34 | 14.892 | 59.976 | 13 | 64.36 | 14.288 | 59.971 | 13 | 64.32 | 15.749 | 59.994 | 13 | 64.33 | 6.548 | 59.971 | 5 | 64.35 | 7.105 | 59.971 | 5
64.35 | 14.892 | 59.976 | 13 | 64.36 | 14.288 | 59.971 | 13 | 64.33 | 15.749 | 59.994 | 13 | 64.34 | 6.548 | 59.971 | 5 | 64.36 | 7.105 | 59.971 | 5
64.36 | 14.889 | 59.976 | 13 | 64.37 | 14.288 | 59.971 | 13 | 64.34 | 15.746 | 59.994 | 13 | 64.34 | 6.548 | 59.971 | 5 | 64.37 | 7.105 | 59.971 | 5
64.37 | 14.889 | 59.976 | 13 | 64.38 | 14.288 | 59.971 | 13 | 64.35 | 15.746 | 59.994 | 13 | 64.35 | 6.548 | 59.971 | 5 | 64.38 | 7.105 | 59.971 | 5
64.38 | 14.888 | 59.976 | 13 | 64.39 | 14.288 | 59.971 | 13 | 64.35 | 15.742 | 59.994 | 13 | 64.36 | 6.548 | 59.971 | 5 | 64.39 | 7.105 | 59.971 | 5
64.39 | 14.888 | 59.976 | 13 | 64.4 | 14.288 | 59.971 | 13 | 64.36 | 15.742 | 59.994 | 13 | 64.37 | 6.548 | 59.971 | 5 | 64.4 | 7.105 | 59.971 | 5
64.39 | 14.888 | 59.976 | 13 | 64.41 | 14.288 | 59.971 | 13 | 64.37 | 15.74 | 59.994 | 13 | 64.38 | 6.548 | 59.971 | 5 | 64.4 | 7.105 | 59.971 | 5
64.4 | 14.888 | 59.976 | 13 | 64.41 | 14.288 | 59.971 | 13 | 64.38 | 15.74 | 59.994 | 13 | 64.39 | 6.545 | 59.971 | 5 | 64.41 | 7.105 | 59.971 | 5
64.41 | 14.888 | 59.976 | 13 | 64.42 | 14.294 | 59.971 | 13 | 64.39 | 15.74 | 59.994 | 13 | 64.39 | 6.545 | 59.971 | 5 | 64.42 | 7.105 | 59.971 | 5
64.42 | 14.888 | 59.976 | 13 | 64.43 | 14.294 | 59.971 | 13 | 64.4 | 15.74 | 59.994 | 13 | 64.4 | 6.542 | 59.971 | 5 | 64.43 | 7.104 | 59.971 | 5
64.43 | 14.888 | 59.976 | 13 | 64.44 | 14.294 | 59.971 | 13 | 64.4 | 15.739 | 59.994 | 13 | 64.41 | 6.542 | 59.971 | 5 | 64.44 | 7.104 | 59.971 | 5
64.44 | 14.888 | 59.976 | 13 | 64.45 | 14.294 | 59.971 | 13 | 64.41 | 15.739 | 59.994 | 13 | 64.42 | 6.542 | 59.971 | 5 | 64.45 | 7.104 | 59.971 | 5
64.44 | 14.888 | 59.976 | 13 | 64.46 | 14.294 | 59.971 | 13 | 64.42 | 15.736 | 59.994 | 13 | 64.43 | 6.542 | 59.971 | 5 | 64.45 | 7.104 | 59.971 | 5
64.45 | 14.888 | 59.976 | 13 | 64.46 | 14.294 | 59.971 | 13 | 64.43 | 15.736 | 59.994 | 13 | 64.44 | 6.542 | 59.971 | 5 | 64.46 | 7.104 | 59.971 | 5
64.46 | 14.884 | 59.976 | 13 | 64.47 | 14.294 | 59.971 | 13 | 64.44 | 15.736 | 59.994 | 13 | 64.44 | 6.542 | 59.971 | 5 | 64.47 | 7.104 | 59.971 | 5
64.47 | 14.884 | 59.976 | 13 | 64.48 | 14.294 | 59.971 | 13 | 64.45 | 15.736 | 59.994 | 13 | 64.45 | 6.542 | 59.971 | 5 | 64.48 | 7.104 | 59.971 | 5
64.48 | 14.884 | 59.976 | 13 | 64.49 | 14.294 | 59.976 | 13 | 64.45 | 15.732 | 59.994 | 13 | 64.46 | 6.542 | 59.971 | 5 | 64.49 | 7.104 | 59.971 | 5
64.49 | 14.884 | 59.976 | 13 | 64.5 | 14.294 | 59.976 | 13 | 64.46 | 15.732 | 59.994 | 13 | 64.47 | 6.539 | 59.971 | 5 | 64.5 | 7.104 | 59.971 | 5
64.49 | 14.862 | 59.976 | 13 | 64.51 | 14.294 | 59.976 | 13 | 64.47 | 15.732 | 59.994 | 13 | 64.48 | 6.539 | 59.971 | 5 | 64.5 | 7.104 | 59.971 | 5
64.5 | 14.862 | 59.976 | 13 | 64.51 | 14.294 | 59.976 | 13 | 64.48 | 15.732 | 59.994 | 13 | 64.49 | 6.539 | 59.971 | 5 | 64.51 | 7.104 | 59.971 | 5
64.51 | 14.862 | 59.976 | 13 | 64.52 | 14.294 | 59.976 | 13 | 64.49 | 15.728 | 59.994 | 13 | 64.49 | 6.539 | 59.971 | 5 | 64.52 | 7.104 | 59.971 | 5
64.52 | 14.862 | 59.976 | 13 | 64.53 | 14.294 | 59.976 | 13 | 64.5 | 15.728 | 59.994 | 13 | 64.5 | 6.539 | 59.971 | 5 | 64.53 | 6.996 | 59.971 | 5
64.53 | 14.862 | 59.976 | 13 | 64.54 | 14.294 | 59.976 | 13 | 64.5 | 15.725 | 59.994 | 13 | 64.51 | 6.539 | 59.971 | 5 | 64.54 | 6.996 | 59.971 | 5
64.54 | 14.862 | 59.976 | 13 | 64.55 | 14.294 | 59.976 | 13 | 64.51 | 15.725 | 59.994 | 13 | 64.52 | 6.536 | 59.971 | 5 | 64.55 | 6.996 | 59.971 | 5
64.54 | 14.858 | 59.976 | 13 | 64.56 | 14.294 | 59.976 | 13 | 64.52 | 15.725 | 59.994 | 13 | 64.53 | 6.536 | 59.971 | 5 | 64.55 | 6.996 | 59.971 | 5
64.55 | 14.858 | 59.976 | 13 | 64.56 | 14.294 | 59.976 | 13 | 64.53 | 15.725 | 59.994 | 13 | 64.54 | 6.534 | 59.971 | 5 | 64.56 | 6.996 | 59.971 | 5
64.56 | 14.858 | 59.976 | 13 | 64.57 | 14.294 | 59.976 | 13 | 64.54 | 15.723 | 59.994 | 13 | 64.54 | 6.534 | 59.971 | 5 | 64.57 | 6.996 | 59.971 | 5
64.57 | 14.858 | 59.976 | 13 | 64.58 | 14.294 | 59.976 | 13 | 64.55 | 15.723 | 59.994 | 13 | 64.55 | 6.534 | 59.971 | 5 | 64.58 | 6.996 | 59.971 | 5
64.58 | 14.858 | 59.976 | 13 | 64.59 | 14.294 | 59.976 | 13 | 64.55 | 15.722 | 59.994 | 13 | 64.56 | 6.534 | 59.971 | 5 | 64.59 | 6.996 | 59.971 | 5
64.59 | 14.858 | 59.976 | 13 | 64.6 | 14.294 | 59.976 | 13 | 64.56 | 15.722 | 59.994 | 13 | 64.57 | 6.534 | 59.971 | 5 | 64.6 | 6.996 | 59.971 | 5
64.59 | 14.858 | 59.976 | 13 | 64.61 | 14.294 | 59.976 | 13 | 64.57 | 15.719 | 59.994 | 13 | 64.58 | 6.534 | 59.971 | 5 | 64.6 | 6.996 | 59.971 | 5
64.6 | 14.858 | 59.976 | 13 | 64.61 | 14.294 | 59.976 | 13 | 64.58 | 15.719 | 59.994 | 13 | 64.59 | 6.534 | 59.971 | 5 | 64.61 | 6.996 | 59.971 | 5
64.61 | 14.857 | 59.976 | 13 | 64.62 | 14.294 | 59.976 | 13 | 64.59 | 15.719 | 59.994 | 13 | 64.59 | 6.534 | 59.971 | 5 | 64.62 | 6.996 | 59.971 | 5
64.62 | 14.857 | 59.976 | 13 | 64.63 | 14.294 | 59.976 | 13 | 64.6 | 15.719 | 59.994 | 13 | 64.6 | 6.531 | 59.971 | 5 | 64.63 | 6.996 | 59.971 | 5
64.63 | 14.857 | 59.976 | 13 | 64.64 | 14.294 | 59.976 | 13 | 64.6 | 15.715 | 59.994 | 13 | 64.61 | 6.531 | 59.971 | 5 | 64.64 | 6.996 | 59.971 | 5
64.64 | 14.857 | 59.976 | 13 | 64.65 | 14.294 | 59.976 | 13 | 64.61 | 15.715 | 59.994 | 13 | 64.62 | 6.531 | 59.971 | 5 | 64.65 | 6.996 | 59.971 | 5
64.64 | 14.857 | 59.976 | 13 | 64.66 | 14.294 | 59.976 | 13 | 64.62 | 15.712 | 59.994 | 13 | 64.63 | 6.531 | 59.971 | 5 | 64.65 | 6.996 | 59.971 | 5
64.65 | 14.857 | 59.976 | 13 | 64.66 | 14.294 | 59.976 | 13 | 64.63 | 15.712 | 59.994 | 13 | 64.64 | 6.529 | 59.971 | 5 | 64.66 | 6.996 | 59.971 | 5
64.66 | 14.853 | 59.976 | 13 | 64.67 | 14.294 | 59.976 | 13 | 64.64 | 15.709 | 59.994 | 13 | 64.64 | 6.529 | 59.971 | 5 | 64.67 | 6.996 | 59.971 | 5
64.67 | 14.853 | 59.976 | 13 | 64.68 | 14.294 | 59.976 | 13 | 64.65 | 15.709 | 59.994 | 13 | 64.65 | 6.527 | 59.971 | 5 | 64.68 | 6.996 | 59.971 | 5
64.68 | 14.853 | 59.976 | 13 | 64.69 | 14.292 | 59.976 | 13 | 64.65 | 15.709 | 59.994 | 13 | 64.66 | 6.527 | 59.971 | 5 | 64.69 | 6.996 | 59.971 | 5
64.69 | 14.853 | 59.976 | 13 | 64.7 | 14.292 | 59.976 | 13 | 64.66 | 15.709 | 59.994 | 13 | 64.67 | 6.527 | 59.971 | 5 | 64.7 | 6.996 | 59.971 | 5
64.69 | 14.853 | 59.976 | 13 | 64.71 | 14.292 | 59.976 | 13 | 64.67 | 15.709 | 59.994 | 13 | 64.68 | 6.527 | 59.971 | 5 | 64.7 | 6.996 | 59.971 | 5
64.7 | 14.853 | 59.976 | 13 | 64.71 | 14.292 | 59.976 | 13 | 64.68 | 15.709 | 59.994 | 13 | 64.69 | 6.527 | 59.971 | 5 | 64.71 | 6.996 | 59.971 | 5
64.71 | 14.853 | 59.976 | 13 | 64.72 | 14.288 | 59.976 | 13 | 64.69 | 15.704 | 59.994 | 13 | 64.69 | 6.527 | 59.971 | 5 | 64.72 | 6.996 | 59.971 | 5
64.72 | 14.853 | 59.976 | 13 | 64.73 | 14.288 | 59.976 | 13 | 64.7 | 15.704 | 59.994 | 13 | 64.7 | 6.527 | 59.971 | 5 | 64.73 | 6.996 | 59.971 | 5
64.73 | 14.852 | 59.976 | 13 | 64.74 | 14.288 | 59.976 | 13 | 64.7 | 15.701 | 59.994 | 13 | 64.71 | 6.527 | 59.971 | 5 | 64.74 | 6.996 | 59.971 | 5
64.74 | 14.852 | 59.976 | 13 | 64.75 | 14.288 | 59.976 | 13 | 64.71 | 15.701 | 59.994 | 13 | 64.72 | 6.525 | 59.971 | 5 | 64.75 | 6.996 | 59.971 | 5
64.74 | 14.852 | 59.976 | 13 | 64.76 | 14.287 | 59.976 | 13 | 64.72 | 15.701 | 59.994 | 13 | 64.73 | 6.525 | 59.971 | 5 | 64.75 | 6.996 | 59.971 | 5
64.75 | 14.852 | 59.976 | 13 | 64.76 | 14.287 | 59.976 | 13 | 64.73 | 15.701 | 59.994 | 13 | 64.74 | 6.467 | 59.971 | 5 | 64.76 | 6.996 | 59.971 | 5
64.76 | 14.852 | 59.976 | 13 | 64.77 | 14.287 | 59.976 | 13 | 64.74 | 15.701 | 59.994 | 13 | 64.74 | 6.467 | 59.971 | 5 | 64.77 | 6.996 | 59.971 | 5
64.77 | 14.852 | 59.976 | 13 | 64.78 | 14.287 | 59.976 | 13 | 64.75 | 15.701 | 59.994 | 13 | 64.75 | 6.465 | 59.971 | 5 | 64.78 | 6.996 | 59.971 | 5
64.78 | 14.852 | 59.976 | 13 | 64.79 | 14.287 | 59.976 | 13 | 64.75 | 15.698 | 59.994 | 13 | 64.76 | 6.465 | 59.971 | 5 | 64.79 | 6.996 | 59.971 | 5
64.79 | 14.852 | 59.976 | 13 | 64.8 | 14.287 | 59.976 | 13 | 64.76 | 15.698 | 59.994 | 13 | 64.77 | 6.465 | 59.971 | 5 | 64.8 | 6.996 | 59.971 | 5
64.79 | 14.849 | 59.976 | 13 | 64.81 | 14.287 | 59.976 | 13 | 64.77 | 15.692 | 59.994 | 13 | 64.78 | 6.465 | 59.971 | 5 | 64.8 | 6.996 | 59.971 | 5
64.8 | 14.849 | 59.976 | 13 | 64.81 | 14.287 | 59.976 | 13 | 64.78 | 15.692 | 59.994 | 13 | 64.79 | 6.465 | 59.971 | 5 | 64.81 | 6.996 | 59.971 | 5
64.81 | 14.849 | 59.976 | 13 | 64.82 | 14.287 | 59.976 | 13 | 64.79 | 15.692 | 59.994 | 13 | 64.79 | 6.465 | 59.971 | 5 | 64.82 | 6.996 | 59.971 | 5
64.82 | 14.849 | 59.976 | 13 | 64.83 | 14.287 | 59.976 | 13 | 64.8 | 15.692 | 59.994 | 13 | 64.8 | 6.463 | 59.971 | 5 | 64.83 | 6.996 | 59.971 | 5
64.83 | 14.849 | 59.976 | 13 | 64.84 | 14.287 | 59.976 | 13 | 64.8 | 15.692 | 59.994 | 13 | 64.81 | 6.463 | 59.971 | 5 | 64.84 | 6.996 | 59.971 | 5
64.84 | 14.849 | 59.976 | 13 | 64.85 | 14.287 | 59.976 | 13 | 64.81 | 15.692 | 59.994 | 13 | 64.82 | 6.459 | 59.971 | 5 | 64.85 | 6.996 | 59.971 | 5
64.84 | 14.849 | 59.976 | 13 | 64.86 | 14.287 | 59.976 | 13 | 64.82 | 15.688 | 59.994 | 13 | 64.83 | 6.459 | 59.971 | 5 | 64.85 | 6.996 | 59.971 | 5
64.85 | 14.849 | 59.976 | 13 | 64.86 | 14.287 | 59.976 | 13 | 64.83 | 15.688 | 59.994 | 13 | 64.84 | 6.457 | 59.971 | 5 | 64.86 | 6.996 | 59.971 | 5
64.86 | 14.849 | 59.976 | 13 | 64.87 | 14.285 | 59.976 | 13 | 64.84 | 15.685 | 59.994 | 13 | 64.84 | 6.457 | 59.971 | 5 | 64.87 | 6.996 | 59.971 | 5
64.87 | 14.849 | 59.976 | 13 | 64.88 | 14.285 | 59.976 | 13 | 64.85 | 15.685 | 59.994 | 13 | 64.85 | 6.457 | 59.971 | 5 | 64.88 | 6.996 | 59.971 | 5
64.88 | 14.849 | 59.976 | 13 | 64.89 | 14.285 | 59.976 | 13 | 64.85 | 15.68 | 59.994 | 13 | 64.86 | 6.457 | 59.971 | 5 | 64.89 | 6.996 | 59.971 | 5
64.89 | 14.849 | 59.976 | 13 | 64.9 | 14.285 | 59.976 | 13 | 64.86 | 15.68 | 59.994 | 13 | 64.87 | 6.457 | 59.971 | 5 | 64.9 | 6.996 | 59.971 | 5
64.89 | 14.849 | 59.976 | 13 | 64.91 | 14.285 | 59.976 | 13 | 64.87 | 15.679 | 59.994 | 13 | 64.88 | 6.457 | 59.971 | 5 | 64.9 | 6.996 | 59.971 | 5
64.9 | 14.849 | 59.976 | 13 | 64.91 | 14.285 | 59.976 | 13 | 64.88 | 15.679 | 59.994 | 13 | 64.89 | 6.455 | 59.971 | 5 | 64.91 | 6.996 | 59.971 | 5
64.91 | 14.845 | 59.976 | 13 | 64.92 | 14.285 | 59.976 | 13 | 64.89 | 15.676 | 59.994 | 13 | 64.89 | 6.455 | 59.971 | 5 | 64.92 | 6.996 | 59.971 | 5
64.92 | 14.845 | 59.976 | 13 | 64.93 | 14.285 | 59.976 | 13 | 64.9 | 15.676 | 59.994 | 13 | 64.9 | 6.453 | 59.965 | 5 | 64.93 | 6.996 | 59.971 | 5
64.93 | 14.845 | 59.976 | 13 | 64.94 | 14.279 | 59.976 | 13 | 64.9 | 15.676 | 59.994 | 13 | 64.91 | 6.453 | 59.965 | 5 | 64.94 | 6.996 | 59.971 | 5
64.94 | 14.845 | 59.976 | 13 | 64.95 | 14.279 | 59.976 | 13 | 64.91 | 15.676 | 59.994 | 13 | 64.92 | 6.453 | 59.965 | 5 | 64.95 | 6.996 | 59.971 | 5
64.94 | 14.839 | 59.976 | 13 | 64.96 | 14.279 | 59.976 | 13 | 64.92 | 15.673 | 59.994 | 13 | 64.93 | 6.453 | 59.965 | 5 | 64.95 | 6.996 | 59.971 | 5
64.95 | 14.839 | 59.976 | 13 | 64.96 | 14.279 | 59.976 | 13 | 64.93 | 15.673 | 59.994 | 13 | 64.94 | 6.453 | 59.965 | 5 | 64.96 | 6.996 | 59.971 | 5
64.96 | 14.839 | 59.976 | 13 | 64.97 | 14.279 | 59.976 | 13 | 64.94 | 15.667 | 59.994 | 13 | 64.94 | 6.453 | 59.965 | 5 | 64.97 | 6.996 | 59.971 | 5
64.97 | 14.839 | 59.976 | 13 | 64.98 | 14.279 | 59.976 | 13 | 64.95 | 15.667 | 59.994 | 13 | 64.95 | 6.453 | 59.965 | 5 | 64.98 | 6.996 | 59.971 | 5
64.98 | 14.839 | 59.976 | 13 | 64.99 | 14.279 | 59.976 | 13 | 64.95 | 15.667 | 59.994 | 13 | 64.96 | 6.453 | 59.965 | 5 | 64.99 | 6.996 | 59.971 | 5
64.99 | 14.839 | 59.976 | 13 | 65 | 14.279 | 59.976 | 13 | 64.96 | 15.667 | 59.994 | 13 | 64.97 | 6.453 | 59.965 | 5 | 65 | 6.996 | 59.971 | 5
64.99 | 14.839 | 59.976 | 13 | 65.01 | 14.279 | 59.976 | 13 | 64.97 | 15.663 | 59.994 | 13 | 64.98 | 6.453 | 59.965 | 5 | 65 | 6.996 | 59.971 | 5
65 | 14.839 | 59.976 | 13 | 65.01 | 14.279 | 59.976 | 13 | 64.98 | 15.663 | 59.994 | 13 | 64.99 | 6.453 | 59.965 | 5 | 65.01 | 6.998 | 59.971 | 5
65.01 | 14.839 | 59.976 | 13 | 65.02 | 14.279 | 59.976 | 13 | 64.99 | 15.601 | 59.988 | 13 | 64.99 | 6.453 | 59.965 | 5 | 65.02 | 6.998 | 59.971 | 5
65.02 | 14.839 | 59.976 | 13 | 65.03 | 14.279 | 59.976 | 13 | 65 | 15.601 | 59.988 | 13 | 65 | 6.453 | 59.965 | 5 | 65.03 | 7.003 | 59.971 | 5
65.03 | 14.839 | 59.976 | 13 | 65.04 | 14.279 | 59.976 | 13 | 65 | 15.595 | 59.988 | 13 | 65.01 | 6.453 | 59.965 | 5 | 65.04 | 7.003 | 59.971 | 5
65.04 | 14.839 | 59.976 | 13 | 65.05 | 14.279 | 59.976 | 13 | 65.01 | 15.595 | 59.988 | 13 | 65.02 | 6.453 | 59.965 | 5 | 65.05 | 7.003 | 59.971 | 5
65.04 | 14.831 | 59.976 | 13 | 65.06 | 14.276 | 59.976 | 13 | 65.02 | 15.595 | 59.988 | 13 | 65.03 | 6.453 | 59.965 | 5 | 65.05 | 7.003 | 59.971 | 5
65.05 | 14.831 | 59.976 | 13 | 65.06 | 14.276 | 59.976 | 13 | 65.03 | 15.595 | 59.988 | 13 | 65.04 | 6.453 | 59.965 | 5 | 65.06 | 6.897 | 59.971 | 5
65.06 | 14.83 | 59.976 | 13 | 65.07 | 14.276 | 59.976 | 13 | 65.04 | 15.595 | 59.988 | 13 | 65.04 | 6.453 | 59.965 | 5 | 65.07 | 6.897 | 59.971 | 5
65.07 | 14.83 | 59.976 | 13 | 65.08 | 14.276 | 59.976 | 13 | 65.05 | 15.595 | 59.988 | 13 | 65.05 | 6.453 | 59.965 | 5 | 65.08 | 6.897 | 59.971 | 5
65.08 | 14.825 | 59.976 | 13 | 65.09 | 14.276 | 59.976 | 13 | 65.05 | 15.595 | 59.988 | 13 | 65.06 | 6.453 | 59.965 | 5 | 65.09 | 6.897 | 59.971 | 5
65.09 | 14.825 | 59.976 | 13 | 65.1 | 14.276 | 59.976 | 13 | 65.06 | 15.595 | 59.988 | 13 | 65.07 | 6.453 | 59.965 | 5 | 65.1 | 6.897 | 59.971 | 5
65.09 | 14.825 | 59.976 | 13 | 65.11 | 14.276 | 59.976 | 13 | 65.07 | 15.594 | 59.988 | 13 | 65.08 | 6.453 | 59.965 | 5 | 65.1 | 6.897 | 59.971 | 5
65.1 | 14.825 | 59.976 | 13 | 65.11 | 14.276 | 59.976 | 13 | 65.08 | 15.594 | 59.988 | 13 | 65.09 | 6.453 | 59.965 | 5 | 65.11 | 6.897 | 59.971 | 5
65.11 | 14.81 | 59.976 | 13 | 65.12 | 14.276 | 59.976 | 13 | 65.09 | 15.591 | 59.988 | 13 | 65.09 | 6.453 | 59.965 | 5 | 65.12 | 6.897 | 59.971 | 5
65.12 | 14.81 | 59.976 | 13 | 65.13 | 14.276 | 59.976 | 13 | 65.1 | 15.591 | 59.988 | 13 | 65.1 | 6.453 | 59.965 | 5 | 65.13 | 6.897 | 59.971 | 5
65.13 | 14.81 | 59.976 | 13 | 65.14 | 14.276 | 59.976 | 13 | 65.1 | 15.591 | 59.988 | 13 | 65.11 | 6.453 | 59.965 | 5 | 65.14 | 6.897 | 59.971 | 5
65.14 | 14.81 | 59.976 | 13 | 65.15 | 14.276 | 59.976 | 13 | 65.11 | 15.591 | 59.988 | 13 | 65.12 | 6.453 | 59.965 | 5 | 65.15 | 6.897 | 59.971 | 5
65.14 | 14.81 | 59.976 | 13 | 65.16 | 14.268 | 59.976 | 13 | 65.12 | 15.591 | 59.988 | 13 | 65.13 | 6.453 | 59.965 | 5 | 65.15 | 6.897 | 59.971 | 5
65.15 | 14.81 | 59.976 | 13 | 65.16 | 14.268 | 59.976 | 13 | 65.13 | 15.591 | 59.988 | 13 | 65.14 | 6.453 | 59.965 | 5 | 65.16 | 6.897 | 59.971 | 5
65.16 | 14.81 | 59.976 | 13 | 65.17 | 14.268 | 59.976 | 13 | 65.14 | 15.591 | 59.988 | 13 | 65.14 | 6.453 | 59.965 | 5 | 65.17 | 6.897 | 59.971 | 5
65.17 | 14.81 | 59.976 | 13 | 65.18 | 14.268 | 59.976 | 13 | 65.15 | 15.591 | 59.988 | 13 | 65.15 | 6.453 | 59.965 | 5 | 65.18 | 6.897 | 59.971 | 5
65.18 | 14.807 | 59.976 | 13 | 65.19 | 14.268 | 59.976 | 13 | 65.15 | 15.591 | 59.988 | 13 | 65.16 | 6.453 | 59.965 | 5 | 65.19 | 6.897 | 59.971 | 5
65.19 | 14.807 | 59.976 | 13 | 65.2 | 14.268 | 59.976 | 13 | 65.16 | 15.591 | 59.988 | 13 | 65.17 | 6.453 | 59.965 | 5 | 65.2 | 6.897 | 59.971 | 5
65.19 | 14.805 | 59.976 | 13 | 65.21 | 14.268 | 59.976 | 13 | 65.17 | 15.591 | 59.988 | 13 | 65.18 | 6.453 | 59.965 | 5 | 65.2 | 6.897 | 59.971 | 5
65.2 | 14.805 | 59.976 | 13 | 65.21 | 14.268 | 59.976 | 13 | 65.18 | 15.591 | 59.988 | 13 | 65.19 | 6.457 | 59.965 | 5 | 65.21 | 6.897 | 59.971 | 5
65.21 | 14.801 | 59.976 | 13 | 65.22 | 14.268 | 59.976 | 13 | 65.19 | 15.591 | 59.988 | 13 | 65.19 | 6.457 | 59.965 | 5 | 65.22 | 6.897 | 59.971 | 5
65.22 | 14.801 | 59.976 | 13 | 65.23 | 14.268 | 59.976 | 13 | 65.2 | 15.591 | 59.988 | 13 | 65.2 | 6.46 | 59.965 | 5 | 65.23 | 6.897 | 59.971 | 5
65.23 | 14.801 | 59.976 | 13 | 65.24 | 14.264 | 59.976 | 13 | 65.2 | 15.589 | 59.988 | 13 | 65.21 | 6.46 | 59.965 | 5 | 65.24 | 6.897 | 59.971 | 5
65.24 | 14.801 | 59.976 | 13 | 65.25 | 14.264 | 59.976 | 13 | 65.21 | 15.589 | 59.988 | 13 | 65.22 | 6.463 | 59.965 | 5 | 65.25 | 6.899 | 59.971 | 5
65.24 | 14.801 | 59.976 | 13 | 65.26 | 14.264 | 59.976 | 13 | 65.22 | 15.589 | 59.988 | 13 | 65.23 | 6.463 | 59.965 | 5 | 65.25 | 6.899 | 59.971 | 5
65.25 | 14.801 | 59.976 | 13 | 65.26 | 14.264 | 59.976 | 13 | 65.23 | 15.589 | 59.988 | 13 | 65.24 | 6.463 | 59.971 | 5 | 65.26 | 6.902 | 59.971 | 5
65.26 | 14.801 | 59.976 | 13 | 65.27 | 14.264 | 59.976 | 13 | 65.24 | 15.551 | 59.988 | 13 | 65.24 | 6.463 | 59.971 | 5 | 65.27 | 6.902 | 59.971 | 5
65.27 | 14.801 | 59.976 | 13 | 65.28 | 14.264 | 59.976 | 13 | 65.25 | 15.551 | 59.988 | 13 | 65.25 | 6.463 | 59.971 | 5 | 65.28 | 6.902 | 59.971 | 5
65.28 | 14.801 | 59.976 | 13 | 65.29 | 14.264 | 59.976 | 13 | 65.25 | 15.551 | 59.988 | 13 | 65.26 | 6.463 | 59.971 | 5 | 65.29 | 6.902 | 59.971 | 5
65.29 | 14.801 | 59.976 | 13 | 65.3 | 14.264 | 59.976 | 13 | 65.26 | 15.551 | 59.988 | 13 | 65.27 | 6.463 | 59.971 | 5 | 65.3 | 6.902 | 59.971 | 5
65.29 | 14.798 | 59.976 | 13 | 65.31 | 14.264 | 59.976 | 13 | 65.27 | 15.551 | 59.988 | 13 | 65.28 | 6.463 | 59.971 | 5 | 65.3 | 6.902 | 59.971 | 5
65.3 | 14.798 | 59.976 | 13 | 65.31 | 14.264 | 59.976 | 13 | 65.28 | 15.551 | 59.988 | 13 | 65.29 | 6.463 | 59.971 | 5 | 65.31 | 6.902 | 59.971 | 5
65.31 | 14.796 | 59.976 | 13 | 65.32 | 14.264 | 59.976 | 13 | 65.29 | 15.551 | 59.988 | 13 | 65.29 | 6.463 | 59.971 | 5 | 65.32 | 6.902 | 59.971 | 5
65.32 | 14.796 | 59.976 | 13 | 65.33 | 14.264 | 59.976 | 13 | 65.3 | 15.551 | 59.988 | 13 | 65.3 | 6.463 | 59.971 | 5 | 65.33 | 6.905 | 59.971 | 5
65.33 | 14.796 | 59.976 | 13 | 65.34 | 14.264 | 59.976 | 13 | 65.3 | 15.551 | 59.988 | 13 | 65.31 | 6.463 | 59.971 | 5 | 65.34 | 6.905 | 59.971 | 5
65.34 | 14.796 | 59.976 | 13 | 65.35 | 14.264 | 59.976 | 13 | 65.31 | 15.551 | 59.988 | 13 | 65.32 | 6.463 | 59.971 | 5 | 65.35 | 6.905 | 59.971 | 5
65.34 | 14.796 | 59.976 | 13 | 65.36 | 14.264 | 59.976 | 13 | 65.32 | 15.549 | 59.988 | 13 | 65.33 | 6.463 | 59.971 | 5 | 65.35 | 6.905 | 59.971 | 5
65.35 | 14.796 | 59.976 | 13 | 65.36 | 14.264 | 59.976 | 13 | 65.33 | 15.549 | 59.988 | 13 | 65.34 | 6.463 | 59.971 | 5 | 65.36 | 6.905 | 59.971 | 5
65.36 | 14.793 | 59.976 | 13 | 65.37 | 14.264 | 59.976 | 13 | 65.34 | 15.549 | 59.988 | 13 | 65.35 | 6.463 | 59.971 | 5 | 65.37 | 6.905 | 59.971 | 5
65.37 | 14.793 | 59.976 | 13 | 65.38 | 14.264 | 59.976 | 13 | 65.35 | 15.549 | 59.988 | 13 | 65.35 | 6.463 | 59.971 | 5 | 65.38 | 6.905 | 59.971 | 5
65.38 | 14.793 | 59.976 | 13 | 65.39 | 14.264 | 59.976 | 13 | 65.35 | 15.549 | 59.988 | 13 | 65.36 | 6.463 | 59.971 | 5 | 65.39 | 6.905 | 59.971 | 5
65.39 | 14.793 | 59.976 | 13 | 65.4 | 14.264 | 59.976 | 13 | 65.36 | 15.549 | 59.988 | 13 | 65.37 | 6.463 | 59.971 | 5 | 65.4 | 6.905 | 59.971 | 5
65.39 | 14.79 | 59.976 | 13 | 65.41 | 14.262 | 59.976 | 13 | 65.37 | 15.549 | 59.988 | 13 | 65.38 | 6.463 | 59.971 | 5 | 65.4 | 6.905 | 59.971 | 5
65.4 | 14.79 | 59.976 | 13 | 65.41 | 14.262 | 59.976 | 13 | 65.38 | 15.549 | 59.988 | 13 | 65.39 | 6.463 | 59.971 | 5 | 65.41 | 6.905 | 59.971 | 5
65.41 | 14.788 | 59.976 | 13 | 65.42 | 14.262 | 59.976 | 13 | 65.39 | 15.549 | 59.988 | 13 | 65.4 | 6.463 | 59.971 | 5 | 65.42 | 6.905 | 59.971 | 5
65.42 | 14.788 | 59.976 | 13 | 65.43 | 14.262 | 59.976 | 13 | 65.4 | 15.549 | 59.988 | 13 | 65.4 | 6.463 | 59.971 | 5 | 65.43 | 6.905 | 59.971 | 5
65.43 | 14.788 | 59.976 | 13 | 65.44 | 14.26 | 59.976 | 13 | 65.4 | 15.549 | 59.988 | 13 | 65.41 | 6.463 | 59.971 | 5 | 65.44 | 6.905 | 59.971 | 5
65.44 | 14.788 | 59.976 | 13 | 65.45 | 14.26 | 59.976 | 13 | 65.41 | 15.549 | 59.988 | 13 | 65.42 | 6.463 | 59.971 | 5 | 65.45 | 6.905 | 59.971 | 5
65.44 | 14.788 | 59.976 | 13 | 65.46 | 14.26 | 59.976 | 13 | 65.42 | 15.549 | 59.988 | 13 | 65.43 | 6.463 | 59.971 | 5 | 65.45 | 6.905 | 59.971 | 5
65.45 | 14.788 | 59.976 | 13 | 65.46 | 14.26 | 59.976 | 13 | 65.43 | 15.549 | 59.988 | 13 | 65.44 | 6.463 | 59.971 | 5 | 65.46 | 6.905 | 59.971 | 5
65.46 | 14.788 | 59.976 | 13 | 65.47 | 14.26 | 59.976 | 13 | 65.44 | 15.549 | 59.988 | 13 | 65.45 | 6.463 | 59.971 | 5 | 65.47 | 6.905 | 59.971 | 5
65.47 | 14.788 | 59.976 | 13 | 65.48 | 14.26 | 59.976 | 13 | 65.45 | 15.549 | 59.988 | 13 | 65.45 | 6.463 | 59.971 | 5 | 65.48 | 6.905 | 59.971 | 5
65.48 | 14.785 | 59.976 | 13 | 65.49 | 14.26 | 59.976 | 13 | 65.45 | 15.549 | 59.988 | 13 | 65.46 | 6.463 | 59.971 | 5 | 65.49 | 6.905 | 59.971 | 5
65.49 | 14.785 | 59.976 | 13 | 65.5 | 14.26 | 59.976 | 13 | 65.46 | 15.549 | 59.988 | 13 | 65.47 | 6.463 | 59.971 | 5 | 65.5 | 6.905 | 59.971 | 5
65.49 | 14.782 | 59.976 | 13 | 65.51 | 14.26 | 59.976 | 13 | 65.47 | 15.549 | 59.988 | 13 | 65.48 | 6.463 | 59.971 | 5 | 65.5 | 6.905 | 59.971 | 5
65.5 | 14.782 | 59.976 | 13 | 65.51 | 14.26 | 59.976 | 13 | 65.48 | 15.549 | 59.988 | 13 | 65.49 | 6.463 | 59.971 | 5 | 65.51 | 6.905 | 59.971 | 5
65.51 | 14.779 | 59.976 | 13 | 65.52 | 14.26 | 59.976 | 13 | 65.49 | 15.549 | 59.988 | 13 | 65.5 | 6.463 | 59.971 | 5 | 65.52 | 6.905 | 59.971 | 5
65.52 | 14.779 | 59.976 | 13 | 65.53 | 14.26 | 59.976 | 13 | 65.5 | 15.549 | 59.988 | 13 | 65.5 | 6.463 | 59.971 | 5 | 65.53 | 6.905 | 59.971 | 5
65.53 | 14.779 | 59.976 | 13 | 65.54 | 14.26 | 59.976 | 13 | 65.5 | 15.549 | 59.988 | 13 | 65.51 | 6.463 | 59.971 | 5 | 65.54 | 6.905 | 59.971 | 5
65.54 | 14.779 | 59.976 | 13 | 65.55 | 14.26 | 59.976 | 13 | 65.51 | 15.549 | 59.988 | 13 | 65.52 | 6.463 | 59.971 | 5 | 65.55 | 6.905 | 59.971 | 5
65.54 | 14.779 | 59.976 | 13 | 65.56 | 14.26 | 59.976 | 13 | 65.52 | 15.549 | 59.988 | 13 | 65.53 | 6.463 | 59.971 | 5 | 65.55 | 6.905 | 59.971 | 5
65.55 | 14.779 | 59.976 | 13 | 65.56 | 14.26 | 59.976 | 13 | 65.53 | 15.549 | 59.988 | 13 | 65.54 | 6.463 | 59.971 | 5 | 65.56 | 6.905 | 59.971 | 5
65.56 | 14.779 | 59.976 | 13 | 65.57 | 14.26 | 59.976 | 13 | 65.54 | 15.549 | 59.988 | 13 | 65.55 | 6.463 | 59.971 | 5 | 65.57 | 6.905 | 59.971 | 5
65.57 | 14.779 | 59.976 | 13 | 65.58 | 14.26 | 59.976 | 13 | 65.55 | 15.549 | 59.988 | 13 | 65.55 | 6.463 | 59.971 | 5 | 65.58 | 6.905 | 59.971 | 5
65.58 | 14.779 | 59.976 | 13 | 65.59 | 14.26 | 59.976 | 13 | 65.55 | 15.549 | 59.988 | 13 | 65.56 | 6.463 | 59.971 | 5 | 65.59 | 6.905 | 59.971 | 5
65.59 | 14.779 | 59.976 | 13 | 65.6 | 14.26 | 59.976 | 13 | 65.56 | 15.549 | 59.988 | 13 | 65.57 | 6.463 | 59.971 | 5 | 65.6 | 6.905 | 59.971 | 5
65.59 | 14.778 | 59.976 | 13 | 65.61 | 14.26 | 59.976 | 13 | 65.57 | 15.549 | 59.988 | 13 | 65.58 | 6.463 | 59.971 | 5 | 65.6 | 6.905 | 59.971 | 5
65.6 | 14.778 | 59.976 | 13 | 65.61 | 14.26 | 59.976 | 13 | 65.58 | 15.549 | 59.988 | 13 | 65.59 | 6.463 | 59.971 | 5 | 65.61 | 6.905 | 59.971 | 5
65.61 | 14.775 | 59.976 | 13 | 65.62 | 14.26 | 59.976 | 13 | 65.59 | 15.549 | 59.988 | 13 | 65.6 | 6.463 | 59.971 | 5 | 65.62 | 6.905 | 59.971 | 5
65.62 | 14.775 | 59.976 | 13 | 65.63 | 14.26 | 59.976 | 13 | 65.6 | 15.549 | 59.988 | 13 | 65.6 | 6.463 | 59.971 | 5 | 65.63 | 6.905 | 59.971 | 5
65.63 | 14.775 | 59.976 | 13 | 65.64 | 14.26 | 59.976 | 13 | 65.6 | 15.549 | 59.988 | 13 | 65.61 | 6.463 | 59.971 | 5 | 65.64 | 6.905 | 59.971 | 5
65.64 | 14.775 | 59.976 | 13 | 65.65 | 14.26 | 59.976 | 13 | 65.61 | 15.549 | 59.988 | 13 | 65.62 | 6.463 | 59.971 | 5 | 65.65 | 6.906 | 59.971 | 5
65.64 | 14.771 | 59.976 | 13 | 65.66 | 14.26 | 59.976 | 13 | 65.62 | 15.549 | 59.988 | 13 | 65.63 | 6.463 | 59.971 | 5 | 65.65 | 6.906 | 59.971 | 5
65.65 | 14.771 | 59.976 | 13 | 65.66 | 14.26 | 59.976 | 13 | 65.63 | 15.549 | 59.988 | 13 | 65.64 | 6.47 | 59.971 | 5 | 65.66 | 6.906 | 59.971 | 5
65.66 | 14.771 | 59.976 | 13 | 65.67 | 14.26 | 59.976 | 13 | 65.64 | 15.549 | 59.988 | 13 | 65.65 | 6.47 | 59.971 | 5 | 65.67 | 6.906 | 59.971 | 5
65.67 | 14.771 | 59.976 | 13 | 65.68 | 14.26 | 59.976 | 13 | 65.65 | 15.549 | 59.988 | 13 | 65.65 | 6.475 | 59.971 | 5 | 65.68 | 6.906 | 59.971 | 5
65.68 | 14.771 | 59.976 | 13 | 65.69 | 14.26 | 59.976 | 13 | 65.65 | 15.549 | 59.988 | 13 | 65.66 | 6.475 | 59.971 | 5 | 65.69 | 6.906 | 59.971 | 5
65.69 | 14.771 | 59.976 | 13 | 65.7 | 14.26 | 59.976 | 13 | 65.66 | 15.549 | 59.988 | 13 | 65.67 | 6.475 | 59.971 | 5 | 65.7 | 6.906 | 59.971 | 5
65.69 | 14.771 | 59.976 | 13 | 65.71 | 14.26 | 59.976 | 13 | 65.67 | 15.549 | 59.988 | 13 | 65.68 | 6.475 | 59.971 | 5 | 65.7 | 6.906 | 59.971 | 5
65.7 | 14.771 | 59.976 | 13 | 65.71 | 14.26 | 59.976 | 13 | 65.68 | 15.549 | 59.988 | 13 | 65.69 | 6.475 | 59.971 | 5 | 65.71 | 6.906 | 59.971 | 5
65.71 | 14.771 | 59.976 | 13 | 65.72 | 14.26 | 59.976 | 13 | 65.69 | 15.549 | 59.988 | 13 | 65.7 | 6.475 | 59.971 | 5 | 65.72 | 6.906 | 59.971 | 5
65.72 | 14.771 | 59.976 | 13 | 65.73 | 14.26 | 59.976 | 13 | 65.7 | 15.549 | 59.988 | 13 | 65.7 | 6.475 | 59.971 | 5 | 65.73 | 6.829 | 59.971 | 5
65.73 | 14.768 | 59.976 | 13 | 65.74 | 14.26 | 59.976 | 13 | 65.7 | 15.549 | 59.988 | 13 | 65.71 | 6.475 | 59.971 | 5 | 65.74 | 6.829 | 59.971 | 5
65.74 | 14.768 | 59.976 | 13 | 65.75 | 14.26 | 59.976 | 13 | 65.71 | 15.549 | 59.988 | 13 | 65.72 | 6.477 | 59.971 | 5 | 65.75 | 6.829 | 59.971 | 5
65.74 | 14.768 | 59.976 | 13 | 65.76 | 14.26 | 59.976 | 13 | 65.72 | 15.549 | 59.988 | 13 | 65.73 | 6.477 | 59.971 | 5 | 65.75 | 6.829 | 59.971 | 5
65.75 | 14.768 | 59.976 | 13 | 65.76 | 14.26 | 59.976 | 13 | 65.73 | 15.549 | 59.988 | 13 | 65.74 | 6.483 | 59.971 | 5 | 65.76 | 6.829 | 59.971 | 5
65.76 | 14.768 | 59.976 | 13 | 65.77 | 14.26 | 59.976 | 13 | 65.74 | 15.549 | 59.988 | 13 | 65.75 | 6.483 | 59.971 | 5 | 65.77 | 6.829 | 59.971 | 5
65.77 | 14.768 | 59.976 | 13 | 65.78 | 14.26 | 59.976 | 13 | 65.75 | 15.549 | 59.988 | 13 | 65.75 | 6.483 | 59.971 | 5 | 65.78 | 6.829 | 59.971 | 5
65.78 | 14.717 | 59.976 | 13 | 65.79 | 14.26 | 59.976 | 13 | 65.75 | 15.549 | 59.988 | 13 | 65.76 | 6.483 | 59.971 | 5 | 65.79 | 6.829 | 59.971 | 5
65.79 | 14.717 | 59.976 | 13 | 65.8 | 14.26 | 59.976 | 13 | 65.76 | 15.549 | 59.988 | 13 | 65.77 | 6.363 | 59.971 | 5 | 65.8 | 6.829 | 59.971 | 5
65.79 | 14.714 | 59.976 | 13 | 65.81 | 14.26 | 59.976 | 13 | 65.77 | 15.549 | 59.988 | 13 | 65.78 | 6.363 | 59.971 | 5 | 65.8 | 6.829 | 59.971 | 5
65.8 | 14.714 | 59.976 | 13 | 65.81 | 14.26 | 59.976 | 13 | 65.78 | 15.549 | 59.988 | 13 | 65.79 | 6.363 | 59.971 | 5 | 65.81 | 6.829 | 59.971 | 5
65.81 | 14.714 | 59.976 | 13 | 65.82 | 14.26 | 59.976 | 13 | 65.79 | 15.549 | 59.988 | 13 | 65.8 | 6.363 | 59.971 | 5 | 65.82 | 6.829 | 59.971 | 5
65.82 | 14.714 | 59.976 | 13 | 65.83 | 14.26 | 59.976 | 13 | 65.8 | 15.549 | 59.988 | 13 | 65.8 | 6.365 | 59.971 | 5 | 65.83 | 6.829 | 59.971 | 5
65.83 | 14.714 | 59.976 | 13 | 65.84 | 14.115 | 59.976 | 13 | 65.8 | 15.549 | 59.988 | 13 | 65.81 | 6.365 | 59.971 | 5 | 65.84 | 6.829 | 59.971 | 5
65.84 | 14.714 | 59.976 | 13 | 65.85 | 14.115 | 59.976 | 13 | 65.81 | 15.549 | 59.988 | 13 | 65.82 | 6.371 | 59.971 | 5 | 65.85 | 6.829 | 59.971 | 5
65.84 | 14.554 | 59.976 | 13 | 65.86 | 14.115 | 59.976 | 13 | 65.82 | 15.549 | 59.988 | 13 | 65.83 | 6.371 | 59.971 | 5 | 65.85 | 6.829 | 59.971 | 5
65.85 | 14.554 | 59.976 | 13 | 65.86 | 14.115 | 59.976 | 13 | 65.83 | 15.549 | 59.988 | 13 | 65.84 | 6.371 | 59.971 | 5 | 65.86 | 6.829 | 59.971 | 5
65.86 | 14.554 | 59.976 | 13 | 65.87 | 14.115 | 59.976 | 13 | 65.84 | 15.549 | 59.988 | 13 | 65.85 | 6.371 | 59.971 | 5 | 65.87 | 6.829 | 59.971 | 5
65.87 | 14.554 | 59.976 | 13 | 65.88 | 14.115 | 59.976 | 13 | 65.85 | 15.549 | 59.988 | 13 | 65.85 | 6.371 | 59.971 | 5 | 65.88 | 6.829 | 59.971 | 5
65.88 | 14.551 | 59.976 | 13 | 65.89 | 14.052 | 59.976 | 13 | 65.85 | 15.545 | 59.988 | 13 | 65.86 | 6.371 | 59.971 | 5 | 65.89 | 6.829 | 59.971 | 5
65.89 | 14.551 | 59.976 | 13 | 65.9 | 14.052 | 59.976 | 13 | 65.86 | 15.545 | 59.988 | 13 | 65.87 | 6.373 | 59.971 | 5 | 65.9 | 6.829 | 59.971 | 5
65.89 | 14.551 | 59.976 | 13 | 65.91 | 14.052 | 59.976 | 13 | 65.87 | 15.545 | 59.988 | 13 | 65.88 | 6.373 | 59.971 | 5 | 65.9 | 6.829 | 59.971 | 5
65.9 | 14.551 | 59.976 | 13 | 65.91 | 14.052 | 59.976 | 13 | 65.88 | 15.545 | 59.988 | 13 | 65.89 | 6.373 | 59.971 | 5 | 65.91 | 6.829 | 59.971 | 5
65.91 | 14.551 | 59.976 | 13 | 65.92 | 14.052 | 59.976 | 13 | 65.89 | 15.545 | 59.988 | 13 | 65.9 | 6.373 | 59.971 | 5 | 65.92 | 6.829 | 59.971 | 5
65.92 | 14.551 | 59.976 | 13 | 65.93 | 14.052 | 59.976 | 13 | 65.9 | 15.545 | 59.988 | 13 | 65.9 | 6.374 | 59.976 | 5 | 65.93 | 6.829 | 59.971 | 5
65.93 | 14.551 | 59.976 | 13 | 65.94 | 14.052 | 59.976 | 13 | 65.9 | 15.543 | 59.988 | 13 | 65.91 | 6.374 | 59.976 | 5 | 65.94 | 6.829 | 59.971 | 5
65.94 | 14.551 | 59.976 | 13 | 65.95 | 14.052 | 59.976 | 13 | 65.91 | 15.543 | 59.988 | 13 | 65.92 | 6.374 | 59.976 | 5 | 65.95 | 6.829 | 59.971 | 5
65.94 | 14.55 | 59.976 | 13 | 65.96 | 14.05 | 59.976 | 13 | 65.92 | 15.543 | 59.988 | 13 | 65.93 | 6.374 | 59.976 | 5 | 65.95 | 6.829 | 59.971 | 5
65.95 | 14.55 | 59.976 | 13 | 65.96 | 14.05 | 59.976 | 13 | 65.93 | 15.543 | 59.988 | 13 | 65.94 | 6.374 | 59.976 | 5 | 65.96 | 6.829 | 59.971 | 5
65.96 | 14.55 | 59.976 | 13 | 65.97 | 14.05 | 59.976 | 13 | 65.94 | 15.543 | 59.988 | 13 | 65.95 | 6.374 | 59.976 | 5 | 65.97 | 6.829 | 59.971 | 5
65.97 | 14.55 | 59.976 | 13 | 65.98 | 14.05 | 59.976 | 13 | 65.95 | 15.543 | 59.988 | 13 | 65.95 | 6.374 | 59.976 | 5 | 65.98 | 6.829 | 59.971 | 5
65.98 | 14.549 | 59.976 | 13 | 65.99 | 14.05 | 59.976 | 13 | 65.95 | 15.543 | 59.988 | 13 | 65.96 | 6.374 | 59.976 | 5 | 65.99 | 6.829 | 59.971 | 5
65.99 | 14.549 | 59.976 | 13 | 66 | 14.05 | 59.976 | 13 | 65.96 | 15.543 | 59.988 | 13 | 65.97 | 6.374 | 59.976 | 5 | 66 | 6.829 | 59.971 | 5
65.99 | 14.549 | 59.976 | 13 | 66.01 | 14.048 | 59.976 | 13 | 65.97 | 15.543 | 59.988 | 13 | 65.98 | 6.374 | 59.976 | 5 | 66 | 6.829 | 59.971 | 5
66 | 14.549 | 59.976 | 13 | 66.01 | 14.048 | 59.976 | 13 | 65.98 | 15.543 | 59.988 | 13 | 65.99 | 6.374 | 59.976 | 5 | 66.01 | 6.829 | 59.971 | 5
66.01 | 14.549 | 59.976 | 13 | 66.02 | 14.048 | 59.976 | 13 | 65.99 | 15.543 | 59.988 | 13 | 66 | 6.374 | 59.976 | 5 | 66.02 | 6.829 | 59.971 | 5
66.02 | 14.549 | 59.976 | 13 | 66.03 | 14.048 | 59.976 | 13 | 66 | 15.543 | 59.988 | 13 | 66 | 6.374 | 59.976 | 5 | 66.03 | 6.829 | 59.971 | 5
66.03 | 14.549 | 59.976 | 13 | 66.04 | 14.048 | 59.976 | 13 | 66 | 15.543 | 59.988 | 13 | 66.01 | 6.374 | 59.976 | 5 | 66.04 | 6.829 | 59.971 | 5
66.04 | 14.549 | 59.976 | 13 | 66.05 | 14.048 | 59.976 | 13 | 66.01 | 15.543 | 59.988 | 13 | 66.02 | 6.374 | 59.976 | 5 | 66.05 | 6.829 | 59.971 | 5
66.04 | 14.549 | 59.976 | 13 | 66.06 | 14.048 | 59.976 | 13 | 66.02 | 15.543 | 59.988 | 13 | 66.03 | 6.374 | 59.976 | 5 | 66.05 | 6.829 | 59.971 | 5
66.05 | 14.549 | 59.976 | 13 | 66.06 | 14.048 | 59.976 | 13 | 66.03 | 15.543 | 59.988 | 13 | 66.04 | 6.374 | 59.976 | 5 | 66.06 | 6.829 | 59.971 | 5
66.06 | 14.549 | 59.976 | 13 | 66.07 | 14.048 | 59.976 | 13 | 66.04 | 15.543 | 59.988 | 13 | 66.05 | 6.374 | 59.976 | 5 | 66.07 | 6.829 | 59.971 | 5
66.07 | 14.549 | 59.976 | 13 | 66.08 | 14.048 | 59.976 | 13 | 66.05 | 15.543 | 59.988 | 13 | 66.05 | 6.374 | 59.976 | 5 | 66.08 | 6.829 | 59.971 | 5
66.08 | 14.549 | 59.976 | 13 | 66.09 | 14.048 | 59.976 | 13 | 66.05 | 15.543 | 59.988 | 13 | 66.06 | 6.374 | 59.976 | 5 | 66.09 | 6.829 | 59.971 | 5
66.09 | 14.549 | 59.976 | 13 | 66.1 | 14.048 | 59.976 | 13 | 66.06 | 15.543 | 59.988 | 13 | 66.07 | 6.374 | 59.976 | 5 | 66.1 | 6.829 | 59.971 | 5
66.09 | 14.549 | 59.976 | 13 | 66.11 | 14.046 | 59.976 | 13 | 66.07 | 15.543 | 59.988 | 13 | 66.08 | 6.374 | 59.976 | 5 | 66.1 | 6.829 | 59.971 | 5
66.1 | 14.549 | 59.976 | 13 | 66.11 | 14.046 | 59.976 | 13 | 66.08 | 15.543 | 59.988 | 13 | 66.09 | 6.374 | 59.976 | 5 | 66.11 | 6.829 | 59.971 | 5
66.11 | 14.549 | 59.976 | 13 | 66.12 | 14.046 | 59.976 | 13 | 66.09 | 15.54 | 59.988 | 13 | 66.1 | 6.374 | 59.976 | 5 | 66.12 | 6.829 | 59.971 | 5
66.12 | 14.549 | 59.976 | 13 | 66.13 | 14.046 | 59.976 | 13 | 66.1 | 15.54 | 59.988 | 13 | 66.1 | 6.374 | 59.976 | 5 | 66.13 | 6.829 | 59.971 | 5
66.13 | 14.549 | 59.976 | 13 | 66.14 | 14.046 | 59.976 | 13 | 66.1 | 15.536 | 59.988 | 13 | 66.11 | 6.374 | 59.976 | 5 | 66.14 | 6.829 | 59.971 | 5
66.14 | 14.549 | 59.976 | 13 | 66.15 | 14.046 | 59.976 | 13 | 66.11 | 15.536 | 59.988 | 13 | 66.12 | 6.374 | 59.976 | 5 | 66.15 | 6.829 | 59.971 | 5
66.14 | 14.549 | 59.976 | 13 | 66.16 | 14.046 | 59.976 | 13 | 66.12 | 15.536 | 59.988 | 13 | 66.13 | 6.374 | 59.976 | 5 | 66.15 | 6.829 | 59.971 | 5
66.15 | 14.549 | 59.976 | 13 | 66.16 | 14.046 | 59.976 | 13 | 66.13 | 15.536 | 59.988 | 13 | 66.14 | 6.374 | 59.976 | 5 | 66.16 | 6.827 | 59.971 | 5
66.16 | 14.549 | 59.976 | 13 | 66.17 | 14.046 | 59.976 | 13 | 66.14 | 15.535 | 59.988 | 13 | 66.15 | 6.374 | 59.976 | 5 | 66.17 | 6.827 | 59.971 | 5
66.17 | 14.549 | 59.976 | 13 | 66.18 | 14.046 | 59.976 | 13 | 66.15 | 15.535 | 59.988 | 13 | 66.15 | 6.374 | 59.976 | 5 | 66.18 | 6.827 | 59.971 | 5
66.18 | 14.549 | 59.976 | 13 | 66.19 | 14.046 | 59.976 | 13 | 66.15 | 15.535 | 59.988 | 13 | 66.16 | 6.374 | 59.976 | 5 | 66.19 | 6.827 | 59.971 | 5
66.19 | 14.549 | 59.976 | 13 | 66.2 | 14.046 | 59.976 | 13 | 66.16 | 15.535 | 59.988 | 13 | 66.17 | 6.374 | 59.976 | 5 | 66.2 | 6.827 | 59.971 | 5
66.19 | 14.549 | 59.976 | 13 | 66.21 | 14.046 | 59.976 | 13 | 66.17 | 15.535 | 59.988 | 13 | 66.18 | 6.374 | 59.976 | 5 | 66.2 | 6.827 | 59.971 | 5
66.2 | 14.549 | 59.976 | 13 | 66.21 | 14.046 | 59.976 | 13 | 66.18 | 15.535 | 59.988 | 13 | 66.19 | 6.374 | 59.976 | 5 | 66.21 | 6.824 | 59.971 | 5
66.21 | 14.549 | 59.976 | 13 | 66.22 | 14.046 | 59.976 | 13 | 66.19 | 15.535 | 59.988 | 13 | 66.2 | 6.374 | 59.976 | 5 | 66.22 | 6.824 | 59.971 | 5
66.22 | 14.549 | 59.976 | 13 | 66.23 | 14.046 | 59.976 | 13 | 66.2 | 15.535 | 59.988 | 13 | 66.2 | 6.374 | 59.976 | 5 | 66.23 | 6.82 | 59.971 | 5
66.23 | 14.549 | 59.976 | 13 | 66.24 | 14.046 | 59.976 | 13 | 66.2 | 15.535 | 59.988 | 13 | 66.21 | 6.374 | 59.976 | 5 | 66.24 | 6.82 | 59.971 | 5
66.24 | 14.549 | 59.976 | 13 | 66.25 | 14.046 | 59.976 | 13 | 66.21 | 15.535 | 59.988 | 13 | 66.22 | 6.374 | 59.976 | 5 | 66.25 | 6.82 | 59.971 | 5
66.24 | 14.549 | 59.976 | 13 | 66.26 | 14.046 | 59.976 | 13 | 66.22 | 15.535 | 59.988 | 13 | 66.23 | 6.374 | 59.976 | 5 | 66.25 | 6.82 | 59.971 | 5
66.25 | 14.549 | 59.976 | 13 | 66.26 | 14.046 | 59.976 | 13 | 66.23 | 15.535 | 59.988 | 13 | 66.24 | 6.374 | 59.976 | 5 | 66.26 | 6.82 | 59.971 | 5
66.26 | 14.549 | 59.976 | 13 | 66.27 | 14.046 | 59.976 | 13 | 66.24 | 15.535 | 59.988 | 13 | 66.25 | 6.374 | 59.976 | 5 | 66.27 | 6.82 | 59.971 | 5
66.27 | 14.549 | 59.976 | 13 | 66.28 | 14.046 | 59.976 | 13 | 66.25 | 15.535 | 59.988 | 13 | 66.25 | 6.374 | 59.976 | 5 | 66.28 | 6.82 | 59.971 | 5
66.28 | 14.549 | 59.976 | 13 | 66.29 | 14.046 | 59.976 | 13 | 66.25 | 15.535 | 59.988 | 13 | 66.26 | 6.374 | 59.976 | 5 | 66.29 | 6.82 | 59.971 | 5
66.29 | 14.549 | 59.976 | 13 | 66.3 | 14.046 | 59.976 | 13 | 66.26 | 15.535 | 59.988 | 13 | 66.27 | 6.305 | 59.976 | 5 | 66.3 | 6.82 | 59.971 | 5
66.29 | 14.549 | 59.976 | 13 | 66.31 | 14.046 | 59.976 | 13 | 66.27 | 15.535 | 59.988 | 13 | 66.28 | 6.305 | 59.976 | 5 | 66.3 | 6.82 | 59.971 | 5
66.3 | 14.549 | 59.976 | 13 | 66.31 | 14.046 | 59.976 | 13 | 66.28 | 15.535 | 59.988 | 13 | 66.29 | 6.305 | 59.976 | 5 | 66.31 | 6.82 | 59.971 | 5
66.31 | 14.549 | 59.976 | 13 | 66.32 | 14.046 | 59.976 | 13 | 66.29 | 15.535 | 59.988 | 13 | 66.3 | 6.305 | 59.976 | 5 | 66.32 | 6.82 | 59.971 | 5
66.32 | 14.549 | 59.976 | 13 | 66.33 | 14.046 | 59.976 | 13 | 66.3 | 15.535 | 59.988 | 13 | 66.3 | 6.305 | 59.976 | 5 | 66.33 | 6.82 | 59.971 | 5
66.33 | 14.549 | 59.976 | 13 | 66.34 | 14.046 | 59.976 | 13 | 66.3 | 15.535 | 59.988 | 13 | 66.31 | 6.305 | 59.976 | 5 | 66.34 | 6.82 | 59.971 | 5
66.34 | 14.549 | 59.976 | 13 | 66.35 | 14.046 | 59.976 | 13 | 66.31 | 15.535 | 59.988 | 13 | 66.32 | 6.305 | 59.976 | 5 | 66.35 | 6.82 | 59.971 | 5
66.34 | 14.549 | 59.976 | 13 | 66.36 | 14.046 | 59.976 | 13 | 66.32 | 15.535 | 59.988 | 13 | 66.33 | 6.305 | 59.976 | 5 | 66.35 | 6.82 | 59.971 | 5
66.35 | 14.549 | 59.976 | 13 | 66.36 | 14.046 | 59.976 | 13 | 66.33 | 15.535 | 59.988 | 13 | 66.34 | 6.305 | 59.976 | 5 | 66.36 | 6.82 | 59.971 | 5
66.36 | 14.549 | 59.976 | 13 | 66.37 | 14.046 | 59.976 | 13 | 66.34 | 15.531 | 59.988 | 13 | 66.35 | 6.305 | 59.976 | 5 | 66.37 | 6.82 | 59.971 | 5
66.37 | 14.549 | 59.976 | 13 | 66.38 | 14.046 | 59.976 | 13 | 66.35 | 15.531 | 59.988 | 13 | 66.35 | 6.305 | 59.976 | 5 | 66.38 | 6.818 | 59.971 | 5
66.38 | 14.549 | 59.976 | 13 | 66.39 | 14.046 | 59.976 | 13 | 66.35 | 15.529 | 59.988 | 13 | 66.36 | 6.305 | 59.976 | 5 | 66.39 | 6.818 | 59.971 | 5
66.39 | 14.549 | 59.976 | 13 | 66.4 | 14.046 | 59.976 | 13 | 66.36 | 15.529 | 59.988 | 13 | 66.37 | 6.305 | 59.976 | 5 | 66.4 | 6.818 | 59.971 | 5
66.39 | 14.549 | 59.976 | 13 | 66.41 | 14.046 | 59.976 | 13 | 66.37 | 15.529 | 59.988 | 13 | 66.38 | 6.305 | 59.976 | 5 | 66.4 | 6.818 | 59.971 | 5
66.4 | 14.549 | 59.976 | 13 | 66.41 | 14.046 | 59.976 | 13 | 66.38 | 15.529 | 59.988 | 13 | 66.39 | 6.305 | 59.976 | 5 | 66.41 | 6.816 | 59.971 | 5
66.41 | 14.549 | 59.976 | 13 | 66.42 | 14.046 | 59.976 | 13 | 66.39 | 15.526 | 59.988 | 13 | 66.4 | 6.305 | 59.976 | 5 | 66.42 | 6.816 | 59.971 | 5
66.42 | 14.549 | 59.976 | 13 | 66.43 | 14.046 | 59.976 | 13 | 66.4 | 15.526 | 59.988 | 13 | 66.4 | 6.305 | 59.976 | 5 | 66.43 | 6.816 | 59.971 | 5
66.43 | 14.549 | 59.976 | 13 | 66.44 | 14.046 | 59.976 | 13 | 66.4 | 15.526 | 59.988 | 13 | 66.41 | 6.305 | 59.976 | 5 | 66.44 | 6.816 | 59.971 | 5
66.44 | 14.549 | 59.976 | 13 | 66.45 | 14.046 | 59.976 | 13 | 66.41 | 15.526 | 59.988 | 13 | 66.42 | 6.305 | 59.976 | 5 | 66.45 | 6.813 | 59.971 | 5
66.44 | 14.549 | 59.976 | 13 | 66.46 | 14.046 | 59.976 | 13 | 66.42 | 15.526 | 59.988 | 13 | 66.43 | 6.305 | 59.976 | 5 | 66.46 | 6.813 | 59.971 | 5
66.45 | 14.549 | 59.976 | 13 | 66.46 | 14.046 | 59.976 | 13 | 66.43 | 15.526 | 59.988 | 13 | 66.44 | 6.305 | 59.976 | 5 | 66.46 | 6.813 | 59.971 | 5
66.46 | 14.549 | 59.976 | 13 | 66.47 | 14.046 | 59.976 | 13 | 66.44 | 15.526 | 59.988 | 13 | 66.45 | 6.305 | 59.976 | 5 | 66.47 | 6.813 | 59.971 | 5
66.47 | 14.549 | 59.976 | 13 | 66.48 | 14.046 | 59.976 | 13 | 66.45 | 15.526 | 59.988 | 13 | 66.45 | 6.221 | 59.976 | 5 | 66.48 | 6.813 | 59.971 | 5
66.48 | 14.549 | 59.976 | 13 | 66.49 | 14.046 | 59.976 | 13 | 66.45 | 15.526 | 59.988 | 13 | 66.46 | 6.221 | 59.976 | 5 | 66.49 | 6.813 | 59.971 | 5
66.49 | 14.549 | 59.976 | 13 | 66.5 | 14.046 | 59.976 | 13 | 66.46 | 15.526 | 59.988 | 13 | 66.47 | 6.221 | 59.976 | 5 | 66.5 | 6.813 | 59.971 | 5
66.49 | 14.552 | 59.976 | 13 | 66.51 | 14.046 | 59.976 | 13 | 66.47 | 15.526 | 59.988 | 13 | 66.48 | 6.221 | 59.976 | 5 | 66.51 | 6.813 | 59.971 | 5
66.5 | 14.552 | 59.976 | 13 | 66.51 | 14.046 | 59.976 | 13 | 66.48 | 15.526 | 59.988 | 13 | 66.49 | 6.221 | 59.976 | 5 | 66.51 | 6.813 | 59.971 | 5
66.51 | 14.555 | 59.976 | 13 | 66.52 | 14.046 | 59.976 | 13 | 66.49 | 15.526 | 59.988 | 13 | 66.5 | 6.221 | 59.976 | 5 | 66.52 | 6.813 | 59.971 | 5
66.52 | 14.555 | 59.976 | 13 | 66.53 | 14.046 | 59.976 | 13 | 66.5 | 15.526 | 59.988 | 13 | 66.5 | 6.221 | 59.976 | 5 | 66.53 | 6.813 | 59.971 | 5
66.53 | 14.555 | 59.976 | 13 | 66.54 | 14.046 | 59.976 | 13 | 66.5 | 15.526 | 59.988 | 13 | 66.51 | 6.221 | 59.976 | 5 | 66.54 | 6.813 | 59.971 | 5
66.54 | 14.555 | 59.976 | 13 | 66.55 | 14.046 | 59.976 | 13 | 66.51 | 15.526 | 59.988 | 13 | 66.52 | 6.221 | 59.976 | 5 | 66.55 | 6.811 | 59.971 | 5
66.54 | 14.555 | 59.976 | 13 | 66.56 | 14.046 | 59.976 | 13 | 66.52 | 15.523 | 59.988 | 13 | 66.53 | 6.221 | 59.976 | 5 | 66.56 | 6.811 | 59.971 | 5
66.55 | 14.555 | 59.976 | 13 | 66.56 | 14.046 | 59.976 | 13 | 66.53 | 15.523 | 59.988 | 13 | 66.54 | 6.221 | 59.976 | 5 | 66.56 | 6.811 | 59.971 | 5
66.56 | 14.557 | 59.976 | 13 | 66.57 | 14.046 | 59.976 | 13 | 66.54 | 15.521 | 59.988 | 13 | 66.55 | 6.221 | 59.976 | 5 | 66.57 | 6.811 | 59.971 | 5
66.57 | 14.557 | 59.976 | 13 | 66.58 | 14.046 | 59.976 | 13 | 66.55 | 15.521 | 59.988 | 13 | 66.55 | 6.221 | 59.976 | 5 | 66.58 | 6.808 | 59.971 | 5
66.58 | 14.557 | 59.976 | 13 | 66.59 | 14.046 | 59.976 | 13 | 66.55 | 15.521 | 59.988 | 13 | 66.56 | 6.221 | 59.976 | 5 | 66.59 | 6.808 | 59.971 | 5
66.59 | 14.557 | 59.976 | 13 | 66.6 | 14.046 | 59.976 | 13 | 66.56 | 15.521 | 59.988 | 13 | 66.57 | 6.221 | 59.976 | 5 | 66.6 | 6.808 | 59.971 | 5
66.59 | 14.557 | 59.976 | 13 | 66.61 | 14.046 | 59.976 | 13 | 66.57 | 15.521 | 59.988 | 13 | 66.58 | 6.221 | 59.976 | 5 | 66.61 | 6.808 | 59.971 | 5
66.6 | 14.557 | 59.976 | 13 | 66.61 | 14.046 | 59.976 | 13 | 66.58 | 15.521 | 59.988 | 13 | 66.59 | 6.221 | 59.976 | 5 | 66.61 | 6.804 | 59.971 | 5
66.61 | 14.557 | 59.976 | 13 | 66.62 | 14.046 | 59.976 | 13 | 66.59 | 15.521 | 59.988 | 13 | 66.6 | 6.221 | 59.976 | 5 | 66.62 | 6.804 | 59.971 | 5
66.62 | 14.557 | 59.976 | 13 | 66.63 | 14.046 | 59.976 | 13 | 66.6 | 15.521 | 59.988 | 13 | 66.6 | 6.221 | 59.976 | 5 | 66.63 | 6.804 | 59.971 | 5
66.63 | 14.557 | 59.976 | 13 | 66.64 | 14.046 | 59.976 | 13 | 66.61 | 15.521 | 59.988 | 13 | 66.61 | 6.221 | 59.976 | 5 | 66.64 | 6.804 | 59.971 | 5
66.64 | 14.557 | 59.976 | 13 | 66.65 | 14.046 | 59.976 | 13 | 66.61 | 15.521 | 59.988 | 13 | 66.62 | 6.221 | 59.976 | 5 | 66.65 | 6.804 | 59.971 | 5
66.64 | 14.557 | 59.976 | 13 | 66.66 | 14.046 | 59.976 | 13 | 66.62 | 15.517 | 59.988 | 13 | 66.63 | 6.221 | 59.976 | 5 | 66.66 | 6.804 | 59.971 | 5
66.65 | 14.557 | 59.976 | 13 | 66.66 | 14.046 | 59.976 | 13 | 66.63 | 15.517 | 59.988 | 13 | 66.64 | 6.221 | 59.976 | 5 | 66.66 | 6.802 | 59.971 | 5
66.66 | 14.557 | 59.976 | 13 | 66.67 | 14.046 | 59.976 | 13 | 66.64 | 15.517 | 59.988 | 13 | 66.65 | 6.221 | 59.976 | 5 | 66.67 | 6.802 | 59.971 | 5
66.67 | 14.557 | 59.976 | 13 | 66.68 | 14.046 | 59.976 | 13 | 66.65 | 15.517 | 59.988 | 13 | 66.65 | 6.221 | 59.976 | 5 | 66.68 | 6.802 | 59.971 | 5
66.68 | 14.557 | 59.976 | 13 | 66.69 | 14.046 | 59.976 | 13 | 66.65 | 15.517 | 59.988 | 13 | 66.66 | 6.221 | 59.976 | 5 | 66.69 | 6.802 | 59.971 | 5
66.69 | 14.557 | 59.976 | 13 | 66.7 | 14.046 | 59.976 | 13 | 66.66 | 15.517 | 59.988 | 13 | 66.67 | 6.221 | 59.976 | 5 | 66.7 | 6.802 | 59.971 | 5
66.69 | 14.557 | 59.976 | 13 | 66.71 | 14.046 | 59.976 | 13 | 66.67 | 15.517 | 59.988 | 13 | 66.68 | 6.221 | 59.976 | 5 | 66.71 | 6.802 | 59.971 | 5
66.7 | 14.557 | 59.976 | 13 | 66.71 | 14.046 | 59.976 | 13 | 66.68 | 15.517 | 59.988 | 13 | 66.69 | 6.221 | 59.976 | 5 | 66.71 | 6.802 | 59.971 | 5
66.71 | 14.557 | 59.976 | 13 | 66.72 | 14.046 | 59.976 | 13 | 66.69 | 15.514 | 59.988 | 13 | 66.7 | 6.221 | 59.976 | 5 | 66.72 | 6.802 | 59.971 | 5
66.72 | 14.557 | 59.976 | 13 | 66.73 | 14.046 | 59.976 | 13 | 66.7 | 15.514 | 59.988 | 13 | 66.7 | 6.221 | 59.976 | 5 | 66.73 | 6.802 | 59.971 | 5
66.73 | 14.557 | 59.976 | 13 | 66.74 | 14.046 | 59.976 | 13 | 66.71 | 15.42 | 59.988 | 13 | 66.71 | 6.221 | 59.976 | 5 | 66.74 | 6.802 | 59.971 | 5
66.74 | 14.557 | 59.976 | 13 | 66.75 | 14.046 | 59.976 | 13 | 66.71 | 15.42 | 59.988 | 13 | 66.72 | 6.221 | 59.976 | 5 | 66.75 | 6.8 | 59.971 | 5
66.74 | 14.557 | 59.976 | 13 | 66.76 | 14.046 | 59.976 | 13 | 66.72 | 15.42 | 59.988 | 13 | 66.73 | 6.221 | 59.976 | 5 | 66.76 | 6.8 | 59.971 | 5
66.75 | 14.557 | 59.976 | 13 | 66.76 | 14.046 | 59.976 | 13 | 66.73 | 15.42 | 59.988 | 13 | 66.74 | 6.221 | 59.976 | 5 | 66.76 | 6.8 | 59.971 | 5
66.76 | 14.557 | 59.976 | 13 | 66.77 | 14.046 | 59.976 | 13 | 66.74 | 15.42 | 59.988 | 13 | 66.75 | 6.221 | 59.976 | 5 | 66.77 | 6.8 | 59.971 | 5
66.77 | 14.557 | 59.976 | 13 | 66.78 | 14.046 | 59.976 | 13 | 66.75 | 15.42 | 59.988 | 13 | 66.75 | 6.221 | 59.976 | 5 | 66.78 | 6.8 | 59.971 | 5
66.78 | 14.557 | 59.976 | 13 | 66.79 | 14.046 | 59.976 | 13 | 66.76 | 15.42 | 59.988 | 13 | 66.76 | 6.221 | 59.976 | 5 | 66.79 | 6.8 | 59.971 | 5
66.79 | 14.557 | 59.976 | 13 | 66.8 | 14.046 | 59.976 | 13 | 66.76 | 15.42 | 59.988 | 13 | 66.77 | 6.221 | 59.976 | 5 | 66.8 | 6.797 | 59.971 | 5
66.79 | 14.559 | 59.976 | 13 | 66.81 | 14.05 | 59.976 | 13 | 66.77 | 15.42 | 59.988 | 13 | 66.78 | 6.221 | 59.976 | 5 | 66.81 | 6.797 | 59.971 | 5
66.8 | 14.559 | 59.976 | 13 | 66.81 | 14.05 | 59.976 | 13 | 66.78 | 15.42 | 59.988 | 13 | 66.79 | 6.221 | 59.976 | 5 | 66.81 | 6.796 | 59.971 | 5
66.81 | 14.559 | 59.976 | 13 | 66.82 | 14.053 | 59.976 | 13 | 66.79 | 15.42 | 59.988 | 13 | 66.8 | 6.221 | 59.976 | 5 | 66.82 | 6.796 | 59.971 | 5
66.82 | 14.559 | 59.976 | 13 | 66.83 | 14.053 | 59.976 | 13 | 66.8 | 15.42 | 59.988 | 13 | 66.8 | 6.223 | 59.976 | 5 | 66.83 | 6.796 | 59.971 | 5
66.83 | 14.559 | 59.976 | 13 | 66.84 | 14.056 | 59.976 | 13 | 66.81 | 15.415 | 59.988 | 13 | 66.81 | 6.223 | 59.976 | 5 | 66.84 | 6.796 | 59.971 | 5
66.84 | 14.559 | 59.976 | 13 | 66.85 | 14.056 | 59.976 | 13 | 66.81 | 15.415 | 59.988 | 13 | 66.82 | 6.223 | 59.976 | 5 | 66.85 | 6.796 | 59.971 | 5
66.84 | 14.559 | 59.976 | 13 | 66.86 | 14.056 | 59.976 | 13 | 66.82 | 15.412 | 59.988 | 13 | 66.83 | 6.223 | 59.976 | 5 | 66.86 | 6.796 | 59.971 | 5
66.85 | 14.559 | 59.976 | 13 | 66.86 | 14.056 | 59.976 | 13 | 66.83 | 15.412 | 59.988 | 13 | 66.84 | 6.223 | 59.976 | 5 | 66.86 | 6.796 | 59.971 | 5
66.86 | 14.559 | 59.976 | 13 | 66.87 | 14.056 | 59.976 | 13 | 66.84 | 15.412 | 59.988 | 13 | 66.85 | 6.223 | 59.976 | 5 | 66.87 | 6.796 | 59.971 | 5
66.87 | 14.559 | 59.976 | 13 | 66.88 | 14.056 | 59.976 | 13 | 66.85 | 15.412 | 59.988 | 13 | 66.85 | 6.223 | 59.976 | 5 | 66.88 | 6.796 | 59.971 | 5
66.88 | 14.559 | 59.976 | 13 | 66.89 | 14.056 | 59.976 | 13 | 66.86 | 15.412 | 59.988 | 13 | 66.86 | 6.223 | 59.976 | 5 | 66.89 | 6.796 | 59.971 | 5
66.89 | 14.559 | 59.976 | 13 | 66.9 | 14.056 | 59.976 | 13 | 66.86 | 15.412 | 59.988 | 13 | 66.87 | 6.223 | 59.976 | 5 | 66.9 | 6.792 | 59.971 | 5
66.89 | 14.559 | 59.976 | 13 | 66.91 | 14.056 | 59.976 | 13 | 66.87 | 15.412 | 59.988 | 13 | 66.88 | 6.223 | 59.976 | 5 | 66.91 | 6.792 | 59.971 | 5
66.9 | 14.559 | 59.976 | 13 | 66.91 | 14.056 | 59.976 | 13 | 66.88 | 15.412 | 59.988 | 13 | 66.89 | 6.225 | 59.976 | 5 | 66.91 | 6.792 | 59.971 | 5
66.91 | 14.559 | 59.976 | 13 | 66.92 | 14.056 | 59.976 | 13 | 66.89 | 15.412 | 59.988 | 13 | 66.9 | 6.225 | 59.976 | 5 | 66.92 | 6.792 | 59.971 | 5
66.92 | 14.559 | 59.976 | 13 | 66.93 | 14.056 | 59.976 | 13 | 66.9 | 15.412 | 59.988 | 13 | 66.9 | 6.225 | 59.976 | 5 | 66.93 | 6.792 | 59.971 | 5
66.93 | 14.559 | 59.976 | 13 | 66.94 | 14.056 | 59.976 | 13 | 66.91 | 15.412 | 59.988 | 13 | 66.91 | 6.225 | 59.976 | 5 | 66.94 | 6.792 | 59.971 | 5
66.94 | 14.559 | 59.976 | 13 | 66.95 | 14.056 | 59.976 | 13 | 66.91 | 15.412 | 59.988 | 13 | 66.92 | 6.225 | 59.976 | 5 | 66.95 | 6.792 | 59.971 | 5
66.94 | 14.56 | 59.976 | 13 | 66.96 | 14.056 | 59.976 | 13 | 66.92 | 15.412 | 59.988 | 13 | 66.93 | 6.225 | 59.976 | 5 | 66.96 | 6.792 | 59.971 | 5
66.95 | 14.56 | 59.976 | 13 | 66.96 | 14.056 | 59.976 | 13 | 66.93 | 15.412 | 59.988 | 13 | 66.94 | 6.228 | 59.976 | 5 | 66.96 | 6.787 | 59.971 | 5
66.96 | 14.56 | 59.976 | 13 | 66.97 | 14.056 | 59.976 | 13 | 66.94 | 15.407 | 59.988 | 13 | 66.95 | 6.228 | 59.976 | 5 | 66.97 | 6.787 | 59.971 | 5
66.97 | 14.56 | 59.976 | 13 | 66.98 | 14.056 | 59.976 | 13 | 66.95 | 15.407 | 59.988 | 13 | 66.95 | 6.228 | 59.976 | 5 | 66.98 | 6.787 | 59.971 | 5
66.98 | 14.56 | 59.976 | 13 | 66.99 | 14.056 | 59.976 | 13 | 66.96 | 15.406 | 59.988 | 13 | 66.96 | 6.228 | 59.976 | 5 | 66.99 | 6.787 | 59.971 | 5
66.99 | 14.56 | 59.976 | 13 | 67 | 14.056 | 59.976 | 13 | 66.96 | 15.406 | 59.988 | 13 | 66.97 | 6.228 | 59.976 | 5 | 67 | 6.787 | 59.971 | 5
66.99 | 14.56 | 59.976 | 13 | 67.01 | 14.059 | 59.976 | 13 | 66.97 | 15.406 | 59.988 | 13 | 66.98 | 6.228 | 59.976 | 5 | 67.01 | 6.787 | 59.971 | 5
67 | 14.56 | 59.976 | 13 | 67.01 | 14.059 | 59.976 | 13 | 66.98 | 15.406 | 59.988 | 13 | 66.99 | 6.228 | 59.976 | 5 | 67.01 | 6.787 | 59.971 | 5
67.01 | 14.56 | 59.976 | 13 | 67.02 | 14.059 | 59.976 | 13 | 66.99 | 15.406 | 59.988 | 13 | 67 | 6.228 | 59.976 | 5 | 67.02 | 6.787 | 59.971 | 5
67.02 | 14.56 | 59.976 | 13 | 67.03 | 14.059 | 59.976 | 13 | 67 | 15.406 | 59.988 | 13 | 67 | 6.228 | 59.976 | 5 | 67.03 | 6.787 | 59.971 | 5
67.03 | 14.56 | 59.976 | 13 | 67.04 | 14.059 | 59.976 | 13 | 67.01 | 15.406 | 59.988 | 13 | 67.01 | 6.228 | 59.976 | 5 | 67.04 | 6.787 | 59.971 | 5
67.04 | 14.56 | 59.976 | 13 | 67.05 | 14.059 | 59.976 | 13 | 67.01 | 15.406 | 59.988 | 13 | 67.02 | 6.228 | 59.976 | 5 | 67.05 | 6.787 | 59.971 | 5
67.04 | 14.56 | 59.976 | 13 | 67.06 | 14.059 | 59.976 | 13 | 67.02 | 15.406 | 59.988 | 13 | 67.03 | 6.228 | 59.976 | 5 | 67.06 | 6.787 | 59.971 | 5
67.05 | 14.56 | 59.976 | 13 | 67.06 | 14.059 | 59.976 | 13 | 67.03 | 15.406 | 59.988 | 13 | 67.04 | 6.228 | 59.976 | 5 | 67.06 | 6.787 | 59.971 | 5
67.06 | 14.56 | 59.976 | 13 | 67.07 | 14.063 | 59.976 | 13 | 67.04 | 15.403 | 59.988 | 13 | 67.05 | 6.228 | 59.976 | 5 | 67.07 | 6.787 | 59.971 | 5
67.07 | 14.56 | 59.976 | 13 | 67.08 | 14.063 | 59.976 | 13 | 67.05 | 15.403 | 59.988 | 13 | 67.05 | 6.228 | 59.976 | 5 | 67.08 | 6.785 | 59.971 | 5
67.08 | 14.56 | 59.976 | 13 | 67.09 | 14.065 | 59.976 | 13 | 67.06 | 15.401 | 59.988 | 13 | 67.06 | 6.228 | 59.976 | 5 | 67.09 | 6.785 | 59.971 | 5
67.09 | 14.56 | 59.976 | 13 | 67.1 | 14.065 | 59.976 | 13 | 67.06 | 15.401 | 59.988 | 13 | 67.07 | 6.228 | 59.976 | 5 | 67.1 | 6.785 | 59.971 | 5
67.09 | 14.56 | 59.976 | 13 | 67.11 | 14.065 | 59.976 | 13 | 67.07 | 15.397 | 59.988 | 13 | 67.08 | 6.228 | 59.976 | 5 | 67.11 | 6.785 | 59.971 | 5
67.1 | 14.56 | 59.976 | 13 | 67.11 | 14.065 | 59.976 | 13 | 67.08 | 15.397 | 59.988 | 13 | 67.09 | 6.228 | 59.976 | 5 | 67.11 | 6.785 | 59.971 | 5
67.11 | 14.56 | 59.976 | 13 | 67.12 | 14.065 | 59.976 | 13 | 67.09 | 15.397 | 59.988 | 13 | 67.1 | 6.228 | 59.976 | 5 | 67.12 | 6.785 | 59.971 | 5
67.12 | 14.56 | 59.976 | 13 | 67.13 | 14.065 | 59.976 | 13 | 67.1 | 15.397 | 59.988 | 13 | 67.1 | 6.228 | 59.976 | 5 | 67.13 | 6.785 | 59.971 | 5
67.13 | 14.56 | 59.976 | 13 | 67.14 | 14.065 | 59.976 | 13 | 67.11 | 15.397 | 59.988 | 13 | 67.11 | 6.228 | 59.976 | 5 | 67.14 | 6.785 | 59.971 | 5
67.14 | 14.56 | 59.976 | 13 | 67.15 | 14.065 | 59.976 | 13 | 67.11 | 15.397 | 59.988 | 13 | 67.12 | 6.228 | 59.976 | 5 | 67.15 | 6.785 | 59.971 | 5
67.14 | 14.56 | 59.976 | 13 | 67.16 | 14.065 | 59.976 | 13 | 67.12 | 15.397 | 59.988 | 13 | 67.13 | 6.228 | 59.976 | 5 | 67.16 | 6.785 | 59.971 | 5
67.15 | 14.56 | 59.976 | 13 | 67.16 | 14.065 | 59.976 | 13 | 67.13 | 15.397 | 59.988 | 13 | 67.14 | 6.228 | 59.976 | 5 | 67.16 | 6.783 | 59.971 | 5
67.16 | 14.56 | 59.976 | 13 | 67.17 | 14.065 | 59.976 | 13 | 67.14 | 15.397 | 59.988 | 13 | 67.15 | 6.228 | 59.976 | 5 | 67.17 | 6.783 | 59.971 | 5
67.17 | 14.56 | 59.976 | 13 | 67.18 | 14.065 | 59.976 | 13 | 67.15 | 15.397 | 59.988 | 13 | 67.15 | 6.228 | 59.976 | 5 | 67.18 | 6.78 | 59.971 | 5
67.18 | 14.56 | 59.976 | 13 | 67.19 | 14.065 | 59.976 | 13 | 67.16 | 15.394 | 59.982 | 13 | 67.16 | 6.228 | 59.976 | 5 | 67.19 | 6.78 | 59.971 | 5
67.19 | 14.56 | 59.976 | 13 | 67.2 | 14.065 | 59.976 | 13 | 67.16 | 15.394 | 59.982 | 13 | 67.17 | 6.228 | 59.976 | 5 | 67.2 | 6.78 | 59.971 | 5
67.19 | 14.56 | 59.976 | 13 | 67.21 | 14.065 | 59.976 | 13 | 67.17 | 15.394 | 59.982 | 13 | 67.18 | 6.228 | 59.976 | 5 | 67.21 | 6.78 | 59.971 | 5
67.2 | 14.56 | 59.976 | 13 | 67.21 | 14.065 | 59.976 | 13 | 67.18 | 15.394 | 59.982 | 13 | 67.19 | 6.228 | 59.976 | 5 | 67.21 | 6.78 | 59.971 | 5
67.21 | 14.56 | 59.976 | 13 | 67.22 | 14.066 | 59.976 | 13 | 67.19 | 15.394 | 59.982 | 13 | 67.2 | 6.228 | 59.976 | 5 | 67.22 | 6.78 | 59.971 | 5
67.22 | 14.56 | 59.976 | 13 | 67.23 | 14.066 | 59.976 | 13 | 67.2 | 15.394 | 59.982 | 13 | 67.2 | 6.228 | 59.976 | 5 | 67.23 | 6.78 | 59.971 | 5
67.23 | 14.56 | 59.976 | 13 | 67.24 | 14.066 | 59.976 | 13 | 67.21 | 15.394 | 59.982 | 13 | 67.21 | 6.228 | 59.976 | 5 | 67.24 | 6.78 | 59.971 | 5
67.24 | 14.56 | 59.976 | 13 | 67.25 | 14.066 | 59.976 | 13 | 67.21 | 15.394 | 59.982 | 13 | 67.22 | 6.228 | 59.976 | 5 | 67.25 | 6.78 | 59.971 | 5
67.24 | 14.56 | 59.976 | 13 | 67.26 | 14.066 | 59.976 | 13 | 67.22 | 15.394 | 59.982 | 13 | 67.23 | 6.228 | 59.976 | 5 | 67.26 | 6.78 | 59.971 | 5
67.25 | 14.56 | 59.976 | 13 | 67.26 | 14.066 | 59.976 | 13 | 67.23 | 15.394 | 59.982 | 13 | 67.24 | 6.228 | 59.976 | 5 | 67.26 | 6.778 | 59.971 | 5
67.26 | 14.56 | 59.976 | 13 | 67.27 | 14.066 | 59.976 | 13 | 67.24 | 15.394 | 59.982 | 13 | 67.25 | 6.228 | 59.976 | 5 | 67.27 | 6.778 | 59.971 | 5
67.27 | 14.56 | 59.976 | 13 | 67.28 | 14.066 | 59.976 | 13 | 67.25 | 15.394 | 59.982 | 13 | 67.25 | 6.228 | 59.976 | 5 | 67.28 | 6.778 | 59.971 | 5
67.28 | 14.56 | 59.976 | 13 | 67.29 | 14.066 | 59.976 | 13 | 67.26 | 15.394 | 59.982 | 13 | 67.26 | 6.228 | 59.976 | 5 | 67.29 | 6.778 | 59.971 | 5
67.29 | 14.56 | 59.976 | 13 | 67.3 | 14.066 | 59.976 | 13 | 67.26 | 15.394 | 59.982 | 13 | 67.27 | 6.228 | 59.976 | 5 | 67.3 | 6.778 | 59.971 | 5
67.3 | 14.56 | 59.976 | 13 | 67.31 | 14.066 | 59.976 | 13 | 67.27 | 15.394 | 59.982 | 13 | 67.28 | 6.228 | 59.976 | 5 | 67.31 | 6.778 | 59.971 | 5
67.3 | 14.56 | 59.976 | 13 | 67.31 | 14.066 | 59.976 | 13 | 67.28 | 15.394 | 59.982 | 13 | 67.29 | 6.228 | 59.976 | 5 | 67.31 | 6.776 | 59.971 | 5
67.31 | 14.56 | 59.976 | 13 | 67.32 | 14.066 | 59.976 | 13 | 67.29 | 15.394 | 59.982 | 13 | 67.3 | 6.228 | 59.976 | 5 | 67.32 | 6.776 | 59.971 | 5
67.32 | 14.56 | 59.976 | 13 | 67.33 | 14.066 | 59.976 | 13 | 67.3 | 15.394 | 59.982 | 13 | 67.3 | 6.228 | 59.976 | 5 | 67.33 | 6.776 | 59.971 | 5
67.33 | 14.56 | 59.976 | 13 | 67.34 | 14.066 | 59.976 | 13 | 67.31 | 15.394 | 59.982 | 13 | 67.31 | 6.228 | 59.976 | 5 | 67.34 | 6.776 | 59.971 | 5
67.34 | 14.56 | 59.976 | 13 | 67.35 | 14.066 | 59.976 | 13 | 67.31 | 15.394 | 59.982 | 13 | 67.32 | 6.228 | 59.976 | 5 | 67.35 | 6.774 | 59.971 | 5
67.35 | 14.56 | 59.976 | 13 | 67.36 | 14.068 | 59.976 | 13 | 67.32 | 15.394 | 59.982 | 13 | 67.33 | 6.228 | 59.976 | 5 | 67.36 | 6.774 | 59.971 | 5
67.35 | 14.56 | 59.976 | 13 | 67.36 | 14.068 | 59.976 | 13 | 67.33 | 15.394 | 59.982 | 13 | 67.34 | 6.228 | 59.976 | 5 | 67.36 | 6.774 | 59.971 | 5
67.36 | 14.56 | 59.976 | 13 | 67.37 | 14.068 | 59.976 | 13 | 67.34 | 15.394 | 59.982 | 13 | 67.35 | 6.228 | 59.976 | 5 | 67.37 | 6.774 | 59.971 | 5
67.37 | 14.56 | 59.976 | 13 | 67.38 | 14.068 | 59.976 | 13 | 67.35 | 15.394 | 59.982 | 13 | 67.35 | 6.23 | 59.976 | 5 | 67.38 | 6.774 | 59.971 | 5
67.38 | 14.56 | 59.976 | 13 | 67.39 | 14.068 | 59.976 | 13 | 67.36 | 15.394 | 59.982 | 13 | 67.36 | 6.23 | 59.976 | 5 | 67.39 | 6.774 | 59.971 | 5
67.39 | 14.56 | 59.976 | 13 | 67.4 | 14.068 | 59.976 | 13 | 67.36 | 15.394 | 59.982 | 13 | 67.37 | 6.23 | 59.976 | 5 | 67.4 | 6.774 | 59.971 | 5
67.4 | 14.56 | 59.976 | 13 | 67.41 | 14.068 | 59.976 | 13 | 67.37 | 15.394 | 59.982 | 13 | 67.38 | 6.23 | 59.976 | 5 | 67.41 | 6.774 | 59.971 | 5
67.4 | 14.56 | 59.976 | 13 | 67.41 | 14.068 | 59.976 | 13 | 67.38 | 15.394 | 59.982 | 13 | 67.39 | 6.23 | 59.976 | 5 | 67.41 | 6.77 | 59.971 | 5
67.41 | 14.56 | 59.976 | 13 | 67.42 | 14.068 | 59.976 | 13 | 67.39 | 15.394 | 59.982 | 13 | 67.4 | 6.23 | 59.976 | 5 | 67.42 | 6.77 | 59.971 | 5
67.42 | 14.56 | 59.976 | 13 | 67.43 | 14.068 | 59.976 | 13 | 67.4 | 15.394 | 59.982 | 13 | 67.4 | 6.236 | 59.976 | 5 | 67.43 | 6.768 | 59.971 | 5
67.43 | 14.56 | 59.976 | 13 | 67.44 | 14.068 | 59.976 | 13 | 67.41 | 15.394 | 59.982 | 13 | 67.41 | 6.236 | 59.976 | 5 | 67.44 | 6.768 | 59.971 | 5
67.44 | 14.56 | 59.976 | 13 | 67.45 | 14.068 | 59.976 | 13 | 67.41 | 15.394 | 59.982 | 13 | 67.42 | 6.236 | 59.976 | 5 | 67.45 | 6.768 | 59.971 | 5
67.45 | 14.56 | 59.976 | 13 | 67.46 | 14.068 | 59.976 | 13 | 67.42 | 15.394 | 59.982 | 13 | 67.43 | 6.236 | 59.976 | 5 | 67.46 | 6.768 | 59.971 | 5
67.45 | 14.56 | 59.976 | 13 | 67.46 | 14.068 | 59.976 | 13 | 67.43 | 15.394 | 59.982 | 13 | 67.44 | 6.236 | 59.976 | 5 | 67.46 | 6.768 | 59.971 | 5
67.46 | 14.56 | 59.976 | 13 | 67.47 | 14.068 | 59.976 | 13 | 67.44 | 15.394 | 59.982 | 13 | 67.45 | 6.236 | 59.976 | 5 | 67.47 | 6.768 | 59.971 | 5
67.47 | 14.56 | 59.976 | 13 | 67.48 | 14.068 | 59.976 | 13 | 67.45 | 15.394 | 59.982 | 13 | 67.45 | 6.236 | 59.976 | 5 | 67.48 | 6.768 | 59.971 | 5
67.48 | 14.56 | 59.976 | 13 | 67.49 | 14.068 | 59.976 | 13 | 67.46 | 15.394 | 59.982 | 13 | 67.46 | 6.236 | 59.976 | 5 | 67.49 | 6.768 | 59.971 | 5
67.49 | 14.56 | 59.976 | 13 | 67.5 | 14.068 | 59.976 | 13 | 67.46 | 15.394 | 59.982 | 13 | 67.47 | 6.236 | 59.976 | 5 | 67.5 | 6.768 | 59.971 | 5
67.5 | 14.56 | 59.976 | 13 | 67.51 | 14.068 | 59.976 | 13 | 67.47 | 15.394 | 59.982 | 13 | 67.48 | 6.236 | 59.976 | 5 | 67.51 | 6.768 | 59.971 | 5
67.5 | 14.56 | 59.976 | 13 | 67.51 | 14.068 | 59.976 | 13 | 67.48 | 15.394 | 59.982 | 13 | 67.49 | 6.236 | 59.976 | 5 | 67.51 | 6.765 | 59.971 | 5
67.51 | 14.56 | 59.976 | 13 | 67.52 | 14.068 | 59.976 | 13 | 67.49 | 15.394 | 59.988 | 13 | 67.5 | 6.236 | 59.976 | 5 | 67.52 | 6.765 | 59.971 | 5
67.52 | 14.56 | 59.976 | 13 | 67.53 | 14.068 | 59.976 | 13 | 67.5 | 15.394 | 59.988 | 13 | 67.5 | 6.239 | 59.976 | 5 | 67.53 | 6.765 | 59.971 | 5
67.53 | 14.56 | 59.976 | 13 | 67.54 | 14.068 | 59.976 | 13 | 67.51 | 15.394 | 59.988 | 13 | 67.51 | 6.239 | 59.976 | 5 | 67.54 | 6.765 | 59.971 | 5
67.54 | 14.56 | 59.976 | 13 | 67.55 | 14.068 | 59.976 | 13 | 67.51 | 15.394 | 59.988 | 13 | 67.52 | 6.239 | 59.976 | 5 | 67.55 | 6.765 | 59.971 | 5
67.55 | 14.56 | 59.976 | 13 | 67.56 | 14.068 | 59.976 | 13 | 67.52 | 15.394 | 59.988 | 13 | 67.53 | 6.239 | 59.976 | 5 | 67.56 | 6.765 | 59.971 | 5
67.55 | 14.56 | 59.976 | 13 | 67.56 | 14.068 | 59.976 | 13 | 67.53 | 15.394 | 59.988 | 13 | 67.54 | 6.245 | 59.976 | 5 | 67.56 | 6.76 | 59.971 | 5
67.56 | 14.56 | 59.976 | 13 | 67.57 | 14.068 | 59.976 | 13 | 67.54 | 15.394 | 59.988 | 13 | 67.55 | 6.245 | 59.976 | 5 | 67.57 | 6.76 | 59.971 | 5
67.57 | 14.56 | 59.976 | 13 | 67.58 | 14.068 | 59.976 | 13 | 67.55 | 15.394 | 59.988 | 13 | 67.55 | 6.245 | 59.976 | 5 | 67.58 | 6.76 | 59.971 | 5
67.58 | 14.56 | 59.976 | 13 | 67.59 | 14.068 | 59.976 | 13 | 67.56 | 15.391 | 59.988 | 13 | 67.56 | 6.245 | 59.976 | 5 | 67.59 | 6.76 | 59.971 | 5
67.59 | 14.56 | 59.976 | 13 | 67.6 | 14.068 | 59.976 | 13 | 67.56 | 15.391 | 59.988 | 13 | 67.57 | 6.245 | 59.976 | 5 | 67.6 | 6.76 | 59.971 | 5
67.6 | 14.56 | 59.976 | 13 | 67.61 | 14.068 | 59.976 | 13 | 67.57 | 15.387 | 59.988 | 13 | 67.58 | 6.245 | 59.976 | 5 | 67.61 | 6.76 | 59.971 | 5
67.6 | 14.56 | 59.976 | 13 | 67.61 | 14.068 | 59.976 | 13 | 67.58 | 15.387 | 59.988 | 13 | 67.59 | 6.247 | 59.976 | 5 | 67.61 | 6.76 | 59.971 | 5
67.61 | 14.56 | 59.976 | 13 | 67.62 | 14.07 | 59.976 | 13 | 67.59 | 15.387 | 59.988 | 13 | 67.6 | 6.247 | 59.976 | 5 | 67.62 | 6.76 | 59.971 | 5
67.62 | 14.56 | 59.976 | 13 | 67.63 | 14.07 | 59.976 | 13 | 67.6 | 15.387 | 59.988 | 13 | 67.6 | 6.247 | 59.976 | 5 | 67.63 | 6.76 | 59.971 | 5
67.63 | 14.56 | 59.976 | 13 | 67.64 | 14.07 | 59.976 | 13 | 67.61 | 15.387 | 59.988 | 13 | 67.61 | 6.247 | 59.976 | 5 | 67.64 | 6.76 | 59.971 | 5
67.64 | 14.56 | 59.976 | 13 | 67.65 | 14.07 | 59.976 | 13 | 67.61 | 15.387 | 59.988 | 13 | 67.62 | 6.247 | 59.976 | 5 | 67.65 | 6.756 | 59.971 | 5
67.65 | 14.56 | 59.976 | 13 | 67.66 | 14.07 | 59.976 | 13 | 67.62 | 15.387 | 59.988 | 13 | 67.63 | 6.247 | 59.976 | 5 | 67.66 | 6.756 | 59.971 | 5
67.65 | 14.56 | 59.976 | 13 | 67.66 | 14.07 | 59.976 | 13 | 67.63 | 15.387 | 59.988 | 13 | 67.64 | 6.253 | 59.976 | 5 | 67.66 | 6.756 | 59.971 | 5
67.66 | 14.56 | 59.976 | 13 | 67.67 | 14.07 | 59.976 | 13 | 67.64 | 15.382 | 59.988 | 13 | 67.65 | 6.253 | 59.976 | 5 | 67.67 | 6.756 | 59.971 | 5
67.67 | 14.56 | 59.976 | 13 | 67.68 | 14.07 | 59.976 | 13 | 67.65 | 15.382 | 59.988 | 13 | 67.65 | 6.253 | 59.976 | 5 | 67.68 | 6.751 | 59.971 | 5
67.68 | 14.56 | 59.976 | 13 | 67.69 | 14.07 | 59.976 | 13 | 67.66 | 15.343 | 59.982 | 13 | 67.66 | 6.253 | 59.976 | 5 | 67.69 | 6.751 | 59.971 | 5
67.69 | 14.56 | 59.976 | 13 | 67.7 | 14.07 | 59.976 | 13 | 67.66 | 15.343 | 59.982 | 13 | 67.67 | 6.255 | 59.976 | 5 | 67.7 | 6.751 | 59.971 | 5
67.7 | 14.56 | 59.976 | 13 | 67.71 | 14.07 | 59.976 | 13 | 67.67 | 15.343 | 59.982 | 13 | 67.68 | 6.255 | 59.976 | 5 | 67.71 | 6.751 | 59.971 | 5
67.7 | 14.56 | 59.976 | 13 | 67.71 | 14.07 | 59.976 | 13 | 67.68 | 15.343 | 59.982 | 13 | 67.69 | 6.255 | 59.976 | 5 | 67.71 | 6.751 | 59.971 | 5
67.71 | 14.56 | 59.976 | 13 | 67.72 | 14.07 | 59.976 | 13 | 67.69 | 15.343 | 59.982 | 13 | 67.7 | 6.255 | 59.976 | 5 | 67.72 | 6.751 | 59.971 | 5
67.72 | 14.56 | 59.976 | 13 | 67.73 | 14.07 | 59.976 | 13 | 67.7 | 15.343 | 59.982 | 13 | 67.7 | 6.257 | 59.976 | 5 | 67.73 | 6.751 | 59.971 | 5
67.73 | 14.56 | 59.976 | 13 | 67.74 | 14.07 | 59.976 | 13 | 67.71 | 15.343 | 59.982 | 13 | 67.71 | 6.257 | 59.976 | 5 | 67.74 | 6.751 | 59.971 | 5
67.74 | 14.56 | 59.976 | 13 | 67.75 | 14.07 | 59.976 | 13 | 67.71 | 15.343 | 59.982 | 13 | 67.72 | 6.258 | 59.976 | 5 | 67.75 | 6.751 | 59.971 | 5
67.75 | 14.56 | 59.976 | 13 | 67.76 | 14.07 | 59.976 | 13 | 67.72 | 15.343 | 59.982 | 13 | 67.73 | 6.258 | 59.976 | 5 | 67.76 | 6.751 | 59.971 | 5
67.75 | 14.56 | 59.976 | 13 | 67.76 | 14.07 | 59.976 | 13 | 67.73 | 15.343 | 59.982 | 13 | 67.74 | 6.259 | 59.988 | 5 | 67.76 | 6.751 | 59.971 | 5
67.76 | 14.56 | 59.976 | 13 | 67.77 | 14.074 | 59.976 | 13 | 67.74 | 15.343 | 59.982 | 13 | 67.75 | 6.259 | 59.988 | 5 | 67.77 | 6.751 | 59.971 | 5
67.77 | 14.56 | 59.976 | 13 | 67.78 | 14.074 | 59.976 | 13 | 67.75 | 15.343 | 59.982 | 13 | 67.75 | 6.259 | 59.988 | 5 | 67.78 | 6.748 | 59.971 | 5
67.78 | 14.56 | 59.976 | 13 | 67.79 | 13.912 | 59.976 | 13 | 67.76 | 15.343 | 59.982 | 13 | 67.76 | 6.259 | 59.988 | 5 | 67.79 | 6.748 | 59.971 | 5
67.79 | 14.56 | 59.976 | 13 | 67.8 | 13.912 | 59.976 | 13 | 67.76 | 15.343 | 59.982 | 13 | 67.77 | 6.259 | 59.988 | 5 | 67.8 | 6.747 | 59.971 | 5
67.8 | 14.56 | 59.976 | 13 | 67.81 | 13.912 | 59.976 | 13 | 67.77 | 15.343 | 59.982 | 13 | 67.78 | 6.259 | 59.988 | 5 | 67.81 | 6.747 | 59.971 | 5
67.8 | 14.56 | 59.976 | 13 | 67.81 | 13.912 | 59.976 | 13 | 67.78 | 15.343 | 59.982 | 13 | 67.79 | 6.166 | 59.988 | 5 | 67.81 | 6.744 | 59.971 | 5
67.81 | 14.56 | 59.976 | 13 | 67.82 | 13.912 | 59.976 | 13 | 67.79 | 15.343 | 59.982 | 13 | 67.8 | 6.166 | 59.988 | 5 | 67.82 | 6.744 | 59.971 | 5
67.82 | 14.56 | 59.976 | 13 | 67.83 | 13.912 | 59.976 | 13 | 67.8 | 15.343 | 59.982 | 13 | 67.8 | 6.166 | 59.988 | 5 | 67.83 | 6.743 | 59.971 | 5
67.83 | 14.56 | 59.976 | 13 | 67.84 | 13.912 | 59.976 | 13 | 67.81 | 15.343 | 59.982 | 13 | 67.81 | 6.166 | 59.988 | 5 | 67.84 | 6.743 | 59.971 | 5
67.84 | 14.56 | 59.976 | 13 | 67.85 | 13.912 | 59.976 | 13 | 67.81 | 15.343 | 59.982 | 13 | 67.82 | 6.166 | 59.988 | 5 | 67.85 | 6.743 | 59.971 | 5
67.85 | 14.56 | 59.976 | 13 | 67.86 | 13.912 | 59.976 | 13 | 67.82 | 15.343 | 59.982 | 13 | 67.83 | 6.166 | 59.988 | 5 | 67.86 | 6.743 | 59.971 | 5
67.85 | 14.56 | 59.976 | 13 | 67.86 | 13.912 | 59.976 | 13 | 67.83 | 15.343 | 59.982 | 13 | 67.84 | 6.166 | 59.988 | 5 | 67.86 | 6.711 | 59.971 | 5
67.86 | 14.56 | 59.976 | 13 | 67.87 | 13.912 | 59.976 | 13 | 67.84 | 15.291 | 59.982 | 13 | 67.85 | 6.166 | 59.988 | 5 | 67.87 | 6.711 | 59.971 | 5
67.87 | 14.56 | 59.976 | 13 | 67.88 | 13.912 | 59.976 | 13 | 67.85 | 15.291 | 59.982 | 13 | 67.85 | 6.161 | 59.988 | 5 | 67.88 | 6.711 | 59.971 | 5
67.88 | 14.456 | 59.976 | 13 | 67.89 | 13.912 | 59.976 | 13 | 67.86 | 15.291 | 59.982 | 13 | 67.86 | 6.161 | 59.988 | 5 | 67.89 | 6.711 | 59.971 | 5
67.89 | 14.456 | 59.976 | 13 | 67.9 | 13.912 | 59.976 | 13 | 67.86 | 15.291 | 59.982 | 13 | 67.87 | 6.158 | 59.988 | 5 | 67.9 | 6.709 | 59.971 | 5
67.9 | 14.456 | 59.976 | 13 | 67.91 | 13.912 | 59.976 | 13 | 67.87 | 15.291 | 59.982 | 13 | 67.88 | 6.158 | 59.988 | 5 | 67.91 | 6.709 | 59.971 | 5
67.9 | 14.456 | 59.976 | 13 | 67.91 | 13.912 | 59.976 | 13 | 67.88 | 15.291 | 59.982 | 13 | 67.89 | 6.076 | 59.988 | 5 | 67.91 | 6.705 | 59.971 | 5
67.91 | 14.456 | 59.976 | 13 | 67.92 | 13.915 | 59.976 | 13 | 67.89 | 15.291 | 59.982 | 13 | 67.9 | 6.076 | 59.988 | 5 | 67.92 | 6.705 | 59.971 | 5
67.92 | 14.456 | 59.976 | 13 | 67.93 | 13.915 | 59.976 | 13 | 67.9 | 15.291 | 59.982 | 13 | 67.9 | 6.076 | 59.988 | 5 | 67.93 | 6.702 | 59.971 | 5
67.93 | 14.456 | 59.976 | 13 | 67.94 | 13.915 | 59.976 | 13 | 67.91 | 15.25 | 59.982 | 13 | 67.91 | 6.076 | 59.988 | 5 | 67.94 | 6.702 | 59.971 | 5
67.94 | 14.456 | 59.976 | 13 | 67.95 | 13.915 | 59.976 | 13 | 67.91 | 15.25 | 59.982 | 13 | 67.92 | 6.075 | 59.988 | 5 | 67.95 | 6.702 | 59.971 | 5
67.95 | 14.456 | 59.976 | 13 | 67.96 | 13.915 | 59.976 | 13 | 67.92 | 15.25 | 59.982 | 13 | 67.93 | 6.075 | 59.988 | 5 | 67.96 | 6.702 | 59.971 | 5
67.95 | 14.456 | 59.976 | 13 | 67.96 | 13.915 | 59.976 | 13 | 67.93 | 15.25 | 59.982 | 13 | 67.94 | 6.073 | 59.988 | 5 | 67.96 | 6.702 | 59.971 | 5
67.96 | 14.456 | 59.976 | 13 | 67.97 | 13.915 | 59.976 | 13 | 67.94 | 15.25 | 59.982 | 13 | 67.95 | 6.073 | 59.988 | 5 | 67.97 | 6.702 | 59.971 | 5
67.97 | 14.456 | 59.976 | 13 | 67.98 | 13.915 | 59.976 | 13 | 67.95 | 15.25 | 59.982 | 13 | 67.95 | 6.073 | 59.988 | 5 | 67.98 | 6.647 | 59.971 | 5
67.98 | 14.454 | 59.976 | 13 | 67.99 | 13.919 | 59.976 | 13 | 67.96 | 15.25 | 59.982 | 13 | 67.96 | 6.073 | 59.988 | 5 | 67.99 | 6.647 | 59.971 | 5
67.99 | 14.454 | 59.976 | 13 | 68 | 13.919 | 59.976 | 13 | 67.96 | 15.25 | 59.982 | 13 | 67.97 | 6.07 | 59.988 | 5 | 68 | 6.647 | 59.971 | 5
68 | 14.451 | 59.976 | 13 | 68.01 | 13.919 | 59.976 | 13 | 67.97 | 15.25 | 59.982 | 13 | 67.98 | 6.07 | 59.988 | 5 | 68.01 | 6.647 | 59.971 | 5
68 | 14.451 | 59.976 | 13 | 68.01 | 13.919 | 59.976 | 13 | 67.98 | 15.25 | 59.982 | 13 | 67.99 | 6.07 | 59.988 | 5 | 68.01 | 6.644 | 59.971 | 5
68.01 | 14.451 | 59.976 | 13 | 68.02 | 13.919 | 59.976 | 13 | 67.99 | 15.25 | 59.982 | 13 | 68 | 6.07 | 59.988 | 5 | 68.02 | 6.644 | 59.971 | 5
68.02 | 14.451 | 59.976 | 13 | 68.03 | 13.919 | 59.976 | 13 | 68 | 15.25 | 59.982 | 13 | 68 | 6.07 | 59.988 | 5 | 68.03 | 6.644 | 59.971 | 5
68.03 | 14.451 | 59.976 | 13 | 68.04 | 13.844 | 59.976 | 13 | 68.01 | 15.25 | 59.982 | 13 | 68.01 | 6.07 | 59.988 | 5 | 68.04 | 6.644 | 59.971 | 5
68.04 | 14.451 | 59.976 | 13 | 68.05 | 13.844 | 59.976 | 13 | 68.01 | 15.25 | 59.982 | 13 | 68.02 | 6.067 | 59.988 | 5 | 68.05 | 6.644 | 59.971 | 5
68.05 | 14.451 | 59.976 | 13 | 68.06 | 13.844 | 59.976 | 13 | 68.02 | 15.25 | 59.982 | 13 | 68.03 | 6.067 | 59.988 | 5 | 68.06 | 6.644 | 59.971 | 5
68.05 | 14.451 | 59.976 | 13 | 68.06 | 13.844 | 59.976 | 13 | 68.03 | 15.25 | 59.982 | 13 | 68.04 | 6.067 | 59.988 | 5 | 68.06 | 6.642 | 59.971 | 5
68.06 | 14.451 | 59.976 | 13 | 68.07 | 13.844 | 59.976 | 13 | 68.04 | 15.25 | 59.982 | 13 | 68.05 | 6.067 | 59.988 | 5 | 68.07 | 6.642 | 59.971 | 5
68.07 | 14.451 | 59.976 | 13 | 68.08 | 13.844 | 59.976 | 13 | 68.05 | 15.25 | 59.982 | 13 | 68.05 | 6.064 | 59.988 | 5 | 68.08 | 6.642 | 59.971 | 5
68.08 | 14.447 | 59.976 | 13 | 68.09 | 13.844 | 59.976 | 13 | 68.06 | 15.25 | 59.982 | 13 | 68.06 | 6.064 | 59.988 | 5 | 68.09 | 6.642 | 59.971 | 5
68.09 | 14.447 | 59.976 | 13 | 68.1 | 13.844 | 59.976 | 13 | 68.06 | 15.25 | 59.982 | 13 | 68.07 | 6.064 | 59.988 | 5 | 68.1 | 6.637 | 59.971 | 5
68.1 | 14.447 | 59.976 | 13 | 68.11 | 13.848 | 59.976 | 13 | 68.07 | 15.25 | 59.982 | 13 | 68.08 | 6.064 | 59.988 | 5 | 68.11 | 6.637 | 59.971 | 5
68.1 | 14.447 | 59.976 | 13 | 68.11 | 13.848 | 59.976 | 13 | 68.08 | 15.25 | 59.982 | 13 | 68.09 | 6.064 | 59.988 | 5 | 68.11 | 6.637 | 59.971 | 5
68.11 | 14.447 | 59.976 | 13 | 68.12 | 13.848 | 59.976 | 13 | 68.09 | 15.25 | 59.982 | 13 | 68.1 | 6.064 | 59.988 | 5 | 68.12 | 6.637 | 59.971 | 5
68.12 | 14.447 | 59.976 | 13 | 68.13 | 13.848 | 59.976 | 13 | 68.1 | 15.25 | 59.982 | 13 | 68.1 | 6.061 | 59.988 | 5 | 68.13 | 6.636 | 59.971 | 5
68.13 | 14.447 | 59.976 | 13 | 68.14 | 13.848 | 59.976 | 13 | 68.11 | 15.25 | 59.982 | 13 | 68.11 | 6.061 | 59.988 | 5 | 68.14 | 6.636 | 59.971 | 5
68.14 | 14.447 | 59.976 | 13 | 68.15 | 13.848 | 59.976 | 13 | 68.11 | 15.25 | 59.982 | 13 | 68.12 | 6.061 | 59.988 | 5 | 68.15 | 6.636 | 59.971 | 5
68.15 | 14.447 | 59.976 | 13 | 68.16 | 13.848 | 59.976 | 13 | 68.12 | 15.25 | 59.982 | 13 | 68.13 | 6.061 | 59.988 | 5 | 68.16 | 6.636 | 59.971 | 5
68.15 | 14.447 | 59.976 | 13 | 68.16 | 13.848 | 59.976 | 13 | 68.13 | 15.25 | 59.982 | 13 | 68.14 | 6.057 | 59.988 | 5 | 68.16 | 6.636 | 59.971 | 5
68.16 | 14.447 | 59.976 | 13 | 68.17 | 13.848 | 59.976 | 13 | 68.14 | 15.25 | 59.982 | 13 | 68.15 | 6.057 | 59.988 | 5 | 68.17 | 6.636 | 59.971 | 5
68.17 | 14.447 | 59.976 | 13 | 68.18 | 13.848 | 59.976 | 13 | 68.15 | 15.25 | 59.982 | 13 | 68.15 | 6.057 | 59.988 | 5 | 68.18 | 6.63 | 59.971 | 5
68.18 | 14.447 | 59.976 | 13 | 68.19 | 13.851 | 59.976 | 13 | 68.16 | 15.25 | 59.982 | 13 | 68.16 | 6.057 | 59.988 | 5 | 68.19 | 6.63 | 59.971 | 5
68.19 | 14.447 | 59.976 | 13 | 68.2 | 13.851 | 59.976 | 13 | 68.16 | 15.25 | 59.982 | 13 | 68.17 | 6.057 | 59.988 | 5 | 68.2 | 6.628 | 59.971 | 5
68.2 | 14.447 | 59.976 | 13 | 68.21 | 13.851 | 59.976 | 13 | 68.17 | 15.25 | 59.982 | 13 | 68.18 | 6.057 | 59.988 | 5 | 68.21 | 6.628 | 59.971 | 5
68.2 | 14.447 | 59.976 | 13 | 68.21 | 13.851 | 59.976 | 13 | 68.18 | 15.25 | 59.982 | 13 | 68.19 | 6.055 | 59.988 | 5 | 68.21 | 6.628 | 59.971 | 5
68.21 | 14.444 | 59.976 | 13 | 68.22 | 13.851 | 59.976 | 13 | 68.19 | 15.25 | 59.982 | 13 | 68.2 | 6.055 | 59.988 | 5 | 68.22 | 6.628 | 59.971 | 5
68.22 | 14.444 | 59.976 | 13 | 68.23 | 13.851 | 59.976 | 13 | 68.2 | 15.25 | 59.982 | 13 | 68.2 | 6.055 | 59.988 | 5 | 68.23 | 6.628 | 59.971 | 5
68.23 | 14.44 | 59.976 | 13 | 68.24 | 13.851 | 59.976 | 13 | 68.21 | 15.25 | 59.982 | 13 | 68.21 | 6.055 | 59.988 | 5 | 68.24 | 6.628 | 59.971 | 5
68.24 | 14.44 | 59.976 | 13 | 68.25 | 13.851 | 59.976 | 13 | 68.21 | 15.25 | 59.982 | 13 | 68.22 | 6.055 | 59.988 | 5 | 68.25 | 6.622 | 59.971 | 5
68.25 | 14.44 | 59.976 | 13 | 68.26 | 13.851 | 59.976 | 13 | 68.22 | 15.25 | 59.982 | 13 | 68.23 | 6.055 | 59.988 | 5 | 68.26 | 6.622 | 59.971 | 5
68.25 | 14.44 | 59.976 | 13 | 68.26 | 13.851 | 59.976 | 13 | 68.23 | 15.25 | 59.982 | 13 | 68.24 | 6.055 | 59.988 | 5 | 68.26 | 6.621 | 59.971 | 5
68.26 | 14.44 | 59.976 | 13 | 68.27 | 13.851 | 59.976 | 13 | 68.24 | 15.25 | 59.982 | 13 | 68.25 | 6.055 | 59.988 | 5 | 68.27 | 6.621 | 59.971 | 5
68.27 | 14.44 | 59.976 | 13 | 68.28 | 13.851 | 59.976 | 13 | 68.25 | 15.25 | 59.982 | 13 | 68.25 | 6.055 | 59.988 | 5 | 68.28 | 6.621 | 59.971 | 5
68.28 | 14.44 | 59.976 | 13 | 68.29 | 13.851 | 59.976 | 13 | 68.26 | 15.25 | 59.982 | 13 | 68.26 | 6.055 | 59.988 | 5 | 68.29 | 6.621 | 59.971 | 5
68.29 | 14.44 | 59.976 | 13 | 68.3 | 13.851 | 59.976 | 13 | 68.26 | 15.25 | 59.982 | 13 | 68.27 | 6.055 | 59.988 | 5 | 68.3 | 6.621 | 59.971 | 5
68.3 | 14.44 | 59.976 | 13 | 68.31 | 13.851 | 59.976 | 13 | 68.27 | 15.25 | 59.982 | 13 | 68.28 | 6.055 | 59.988 | 5 | 68.31 | 6.621 | 59.971 | 5
68.3 | 14.44 | 59.976 | 13 | 68.31 | 13.851 | 59.976 | 13 | 68.28 | 15.25 | 59.982 | 13 | 68.29 | 6.055 | 59.988 | 5 | 68.31 | 6.613 | 59.971 | 5
68.31 | 14.439 | 59.976 | 13 | 68.32 | 13.851 | 59.976 | 13 | 68.29 | 15.25 | 59.982 | 13 | 68.3 | 6.055 | 59.988 | 5 | 68.32 | 6.613 | 59.971 | 5
68.32 | 14.439 | 59.976 | 13 | 68.33 | 13.851 | 59.976 | 13 | 68.3 | 15.25 | 59.982 | 13 | 68.3 | 6.054 | 59.988 | 5 | 68.33 | 6.613 | 59.971 | 5
68.33 | 14.439 | 59.976 | 13 | 68.34 | 13.851 | 59.976 | 13 | 68.31 | 15.25 | 59.982 | 13 | 68.31 | 6.054 | 59.988 | 5 | 68.34 | 6.613 | 59.971 | 5
68.34 | 14.439 | 59.976 | 13 | 68.35 | 13.851 | 59.976 | 13 | 68.31 | 15.25 | 59.982 | 13 | 68.32 | 6.054 | 59.988 | 5 | 68.35 | 6.613 | 59.971 | 5
68.35 | 14.439 | 59.976 | 13 | 68.36 | 13.853 | 59.976 | 13 | 68.32 | 15.25 | 59.982 | 13 | 68.33 | 6.054 | 59.988 | 5 | 68.36 | 6.613 | 59.971 | 5
68.35 | 14.439 | 59.976 | 13 | 68.36 | 13.853 | 59.976 | 13 | 68.33 | 15.25 | 59.982 | 13 | 68.34 | 6.054 | 59.988 | 5 | 68.36 | 6.613 | 59.971 | 5
68.36 | 14.439 | 59.976 | 13 | 68.37 | 13.853 | 59.976 | 13 | 68.34 | 15.25 | 59.982 | 13 | 68.35 | 6.054 | 59.988 | 5 | 68.37 | 6.613 | 59.971 | 5
68.37 | 14.439 | 59.976 | 13 | 68.38 | 13.853 | 59.976 | 13 | 68.35 | 15.25 | 59.982 | 13 | 68.35 | 6.054 | 59.988 | 5 | 68.38 | 6.605 | 59.971 | 5
68.38 | 14.439 | 59.976 | 13 | 68.39 | 13.853 | 59.976 | 13 | 68.36 | 15.25 | 59.982 | 13 | 68.36 | 6.054 | 59.988 | 5 | 68.39 | 6.605 | 59.971 | 5
68.39 | 14.439 | 59.976 | 13 | 68.4 | 13.853 | 59.976 | 13 | 68.36 | 15.25 | 59.982 | 13 | 68.37 | 6.054 | 59.988 | 5 | 68.4 | 6.605 | 59.971 | 5
68.4 | 14.439 | 59.976 | 13 | 68.41 | 13.853 | 59.976 | 13 | 68.37 | 15.254 | 59.982 | 13 | 68.38 | 6.054 | 59.988 | 5 | 68.41 | 6.605 | 59.971 | 5
68.4 | 14.439 | 59.976 | 13 | 68.41 | 13.853 | 59.976 | 13 | 68.38 | 15.254 | 59.982 | 13 | 68.39 | 6.054 | 59.988 | 5 | 68.41 | 6.605 | 59.971 | 5
68.41 | 14.439 | 59.976 | 13 | 68.42 | 13.853 | 59.976 | 13 | 68.39 | 15.254 | 59.982 | 13 | 68.4 | 6.054 | 59.988 | 5 | 68.42 | 6.605 | 59.971 | 5
68.42 | 14.439 | 59.976 | 13 | 68.43 | 13.853 | 59.976 | 13 | 68.4 | 15.254 | 59.982 | 13 | 68.4 | 6.054 | 59.988 | 5 | 68.43 | 6.6 | 59.971 | 5
68.43 | 14.439 | 59.976 | 13 | 68.44 | 13.853 | 59.976 | 13 | 68.41 | 15.254 | 59.982 | 13 | 68.41 | 6.054 | 59.988 | 5 | 68.44 | 6.6 | 59.971 | 5
68.44 | 14.439 | 59.976 | 13 | 68.45 | 13.853 | 59.976 | 13 | 68.41 | 15.254 | 59.982 | 13 | 68.42 | 6.054 | 59.988 | 5 | 68.45 | 6.597 | 59.971 | 5
68.45 | 14.436 | 59.976 | 13 | 68.46 | 13.853 | 59.976 | 13 | 68.42 | 15.261 | 59.982 | 13 | 68.43 | 6.054 | 59.988 | 5 | 68.46 | 6.597 | 59.971 | 5
68.45 | 14.436 | 59.976 | 13 | 68.46 | 13.853 | 59.976 | 13 | 68.43 | 15.261 | 59.982 | 13 | 68.44 | 6.054 | 59.988 | 5 | 68.46 | 6.597 | 59.971 | 5
68.46 | 14.436 | 59.976 | 13 | 68.47 | 13.855 | 59.976 | 13 | 68.44 | 15.261 | 59.982 | 13 | 68.45 | 6.054 | 59.988 | 5 | 68.47 | 6.597 | 59.971 | 5
68.47 | 14.436 | 59.976 | 13 | 68.48 | 13.855 | 59.976 | 13 | 68.45 | 15.261 | 59.982 | 13 | 68.45 | 6.054 | 59.988 | 5 | 68.48 | 6.592 | 59.971 | 5
68.48 | 14.436 | 59.976 | 13 | 68.49 | 13.855 | 59.976 | 13 | 68.46 | 15.261 | 59.982 | 13 | 68.46 | 6.054 | 59.988 | 5 | 68.49 | 6.592 | 59.971 | 5
68.49 | 14.436 | 59.976 | 13 | 68.5 | 13.855 | 59.976 | 13 | 68.46 | 15.261 | 59.982 | 13 | 68.47 | 6.054 | 59.988 | 5 | 68.5 | 6.589 | 59.971 | 5
68.5 | 14.436 | 59.976 | 13 | 68.51 | 13.855 | 59.976 | 13 | 68.47 | 15.261 | 59.982 | 13 | 68.48 | 6.054 | 59.988 | 5 | 68.51 | 6.589 | 59.971 | 5
68.5 | 14.436 | 59.976 | 13 | 68.52 | 13.855 | 59.976 | 13 | 68.48 | 15.261 | 59.982 | 13 | 68.49 | 6.054 | 59.988 | 5 | 68.51 | 6.589 | 59.971 | 5
68.51 | 14.436 | 59.976 | 13 | 68.52 | 13.855 | 59.976 | 13 | 68.49 | 15.261 | 59.988 | 13 | 68.5 | 6.054 | 59.988 | 5 | 68.52 | 6.589 | 59.971 | 5
68.52 | 14.436 | 59.976 | 13 | 68.53 | 13.855 | 59.976 | 13 | 68.5 | 15.261 | 59.988 | 13 | 68.5 | 6.054 | 59.988 | 5 | 68.53 | 6.585 | 59.971 | 5
68.53 | 14.436 | 59.976 | 13 | 68.54 | 13.856 | 59.976 | 13 | 68.51 | 15.261 | 59.988 | 13 | 68.51 | 6.054 | 59.988 | 5 | 68.54 | 6.585 | 59.971 | 5
68.54 | 14.436 | 59.976 | 13 | 68.55 | 13.856 | 59.976 | 13 | 68.51 | 15.261 | 59.988 | 13 | 68.52 | 6.054 | 59.988 | 5 | 68.55 | 6.581 | 59.971 | 5
68.55 | 14.436 | 59.976 | 13 | 68.56 | 13.856 | 59.976 | 13 | 68.52 | 15.261 | 59.988 | 13 | 68.53 | 6.054 | 59.988 | 5 | 68.56 | 6.581 | 59.971 | 5
68.55 | 14.436 | 59.976 | 13 | 68.57 | 13.856 | 59.976 | 13 | 68.53 | 15.261 | 59.988 | 13 | 68.54 | 6.054 | 59.988 | 5 | 68.56 | 6.581 | 59.965 | 5
68.56 | 14.436 | 59.976 | 13 | 68.57 | 13.856 | 59.976 | 13 | 68.54 | 15.261 | 59.988 | 13 | 68.55 | 6.054 | 59.988 | 5 | 68.57 | 6.581 | 59.965 | 5
68.57 | 14.436 | 59.976 | 13 | 68.58 | 13.856 | 59.976 | 13 | 68.55 | 15.261 | 59.988 | 13 | 68.55 | 6.054 | 59.988 | 5 | 68.58 | 6.578 | 59.965 | 5
68.58 | 14.433 | 59.976 | 13 | 68.59 | 13.856 | 59.976 | 13 | 68.56 | 15.261 | 59.988 | 13 | 68.56 | 6.054 | 59.988 | 5 | 68.59 | 6.578 | 59.965 | 5
68.59 | 14.433 | 59.976 | 13 | 68.6 | 13.856 | 59.976 | 13 | 68.56 | 15.261 | 59.988 | 13 | 68.57 | 6.054 | 59.988 | 5 | 68.6 | 6.576 | 59.965 | 5
68.6 | 14.433 | 59.976 | 13 | 68.61 | 13.856 | 59.976 | 13 | 68.57 | 15.261 | 59.988 | 13 | 68.58 | 6.054 | 59.988 | 5 | 68.61 | 6.576 | 59.965 | 5
68.6 | 14.433 | 59.976 | 13 | 68.62 | 13.856 | 59.976 | 13 | 68.58 | 15.261 | 59.988 | 13 | 68.59 | 6.054 | 59.988 | 5 | 68.61 | 6.576 | 59.965 | 5
68.61 | 14.433 | 59.976 | 13 | 68.62 | 13.856 | 59.976 | 13 | 68.59 | 15.257 | 59.988 | 13 | 68.6 | 6.054 | 59.988 | 5 | 68.62 | 6.576 | 59.965 | 5
68.62 | 14.433 | 59.976 | 13 | 68.63 | 13.856 | 59.976 | 13 | 68.6 | 15.257 | 59.988 | 13 | 68.6 | 6.054 | 59.988 | 5 | 68.63 | 6.574 | 59.965 | 5
68.63 | 14.43 | 59.976 | 13 | 68.64 | 13.856 | 59.976 | 13 | 68.61 | 15.254 | 59.988 | 13 | 68.61 | 6.054 | 59.988 | 5 | 68.64 | 6.574 | 59.965 | 5
68.64 | 14.43 | 59.976 | 13 | 68.65 | 13.856 | 59.976 | 13 | 68.61 | 15.254 | 59.988 | 13 | 68.62 | 6.054 | 59.988 | 5 | 68.65 | 6.574 | 59.965 | 5
68.65 | 14.428 | 59.976 | 13 | 68.66 | 13.856 | 59.976 | 13 | 68.62 | 15.254 | 59.988 | 13 | 68.63 | 6.054 | 59.988 | 5 | 68.66 | 6.574 | 59.965 | 5
68.65 | 14.428 | 59.976 | 13 | 68.67 | 13.856 | 59.976 | 13 | 68.63 | 15.254 | 59.988 | 13 | 68.64 | 6.054 | 59.988 | 5 | 68.66 | 6.574 | 59.965 | 5
68.66 | 14.428 | 59.976 | 13 | 68.67 | 13.856 | 59.976 | 13 | 68.64 | 15.254 | 59.988 | 13 | 68.65 | 6.054 | 59.988 | 5 | 68.67 | 6.574 | 59.965 | 5
68.67 | 14.428 | 59.976 | 13 | 68.68 | 13.856 | 59.976 | 13 | 68.65 | 15.254 | 59.988 | 13 | 68.65 | 6.054 | 59.988 | 5 | 68.68 | 6.574 | 59.965 | 5
68.68 | 14.428 | 59.976 | 13 | 68.69 | 13.86 | 59.976 | 13 | 68.66 | 15.254 | 59.988 | 13 | 68.66 | 6.054 | 59.988 | 5 | 68.69 | 6.574 | 59.965 | 5
68.69 | 14.428 | 59.976 | 13 | 68.7 | 13.86 | 59.976 | 13 | 68.66 | 15.254 | 59.988 | 13 | 68.67 | 6.054 | 59.988 | 5 | 68.7 | 6.572 | 59.965 | 5
68.7 | 14.428 | 59.976 | 13 | 68.71 | 13.86 | 59.976 | 13 | 68.67 | 15.25 | 59.988 | 13 | 68.68 | 6.054 | 59.988 | 5 | 68.71 | 6.572 | 59.965 | 5
68.7 | 14.428 | 59.976 | 13 | 68.72 | 13.86 | 59.976 | 13 | 68.68 | 15.25 | 59.988 | 13 | 68.69 | 6.054 | 59.988 | 5 | 68.71 | 6.568 | 59.965 | 5
68.71 | 14.428 | 59.976 | 13 | 68.72 | 13.86 | 59.976 | 13 | 68.69 | 15.247 | 59.988 | 13 | 68.7 | 6.054 | 59.988 | 5 | 68.72 | 6.568 | 59.965 | 5
68.72 | 14.428 | 59.976 | 13 | 68.73 | 13.86 | 59.976 | 13 | 68.7 | 15.247 | 59.988 | 13 | 68.7 | 6.054 | 59.988 | 5 | 68.73 | 6.568 | 59.965 | 5
68.73 | 14.428 | 59.976 | 13 | 68.74 | 13.86 | 59.976 | 13 | 68.71 | 15.247 | 59.988 | 13 | 68.71 | 6.054 | 59.988 | 5 | 68.74 | 6.568 | 59.965 | 5
68.74 | 14.428 | 59.976 | 13 | 68.75 | 13.86 | 59.976 | 13 | 68.71 | 15.247 | 59.988 | 13 | 68.72 | 6.054 | 59.988 | 5 | 68.75 | 6.565 | 59.965 | 5
68.75 | 14.428 | 59.976 | 13 | 68.76 | 13.862 | 59.976 | 13 | 68.72 | 15.246 | 59.988 | 13 | 68.73 | 6.054 | 59.988 | 5 | 68.76 | 6.565 | 59.965 | 5
68.75 | 14.428 | 59.976 | 13 | 68.77 | 13.862 | 59.976 | 13 | 68.73 | 15.246 | 59.988 | 13 | 68.74 | 6.054 | 59.988 | 5 | 68.76 | 6.565 | 59.965 | 5
68.76 | 14.428 | 59.976 | 13 | 68.77 | 13.862 | 59.976 | 13 | 68.74 | 15.246 | 59.988 | 13 | 68.75 | 6.054 | 59.988 | 5 | 68.77 | 6.565 | 59.965 | 5
68.77 | 14.428 | 59.976 | 13 | 68.78 | 13.862 | 59.976 | 13 | 68.75 | 15.246 | 59.988 | 13 | 68.75 | 6.054 | 59.988 | 5 | 68.78 | 6.565 | 59.965 | 5
68.78 | 14.428 | 59.976 | 13 | 68.79 | 13.865 | 59.976 | 13 | 68.76 | 15.244 | 59.988 | 13 | 68.76 | 6.054 | 59.988 | 5 | 68.79 | 6.565 | 59.965 | 5
68.79 | 14.428 | 59.976 | 13 | 68.8 | 13.865 | 59.976 | 13 | 68.76 | 15.244 | 59.988 | 13 | 68.77 | 6.054 | 59.988 | 5 | 68.8 | 6.563 | 59.965 | 5
68.8 | 14.428 | 59.976 | 13 | 68.81 | 13.865 | 59.976 | 13 | 68.77 | 15.244 | 59.988 | 13 | 68.78 | 6.054 | 59.988 | 5 | 68.81 | 6.563 | 59.965 | 5
68.8 | 14.428 | 59.976 | 13 | 68.82 | 13.865 | 59.976 | 13 | 68.78 | 15.244 | 59.988 | 13 | 68.79 | 6.054 | 59.988 | 5 | 68.81 | 6.563 | 59.965 | 5
68.81 | 14.351 | 59.976 | 13 | 68.82 | 13.865 | 59.976 | 13 | 68.79 | 15.241 | 59.988 | 13 | 68.8 | 6.054 | 59.988 | 5 | 68.82 | 6.563 | 59.965 | 5
68.82 | 14.351 | 59.976 | 13 | 68.83 | 13.865 | 59.976 | 13 | 68.8 | 15.241 | 59.988 | 13 | 68.8 | 6.055 | 59.988 | 5 | 68.83 | 6.562 | 59.965 | 5
68.83 | 14.351 | 59.976 | 13 | 68.84 | 13.865 | 59.976 | 13 | 68.81 | 15.241 | 59.988 | 13 | 68.81 | 6.055 | 59.988 | 5 | 68.84 | 6.562 | 59.965 | 5
68.84 | 14.351 | 59.976 | 13 | 68.85 | 13.865 | 59.976 | 13 | 68.81 | 15.241 | 59.988 | 13 | 68.82 | 6.056 | 59.988 | 5 | 68.85 | 6.562 | 59.965 | 5
68.85 | 14.351 | 59.976 | 13 | 68.86 | 13.865 | 59.976 | 13 | 68.82 | 15.239 | 59.982 | 13 | 68.83 | 6.056 | 59.988 | 5 | 68.86 | 6.562 | 59.965 | 5
68.85 | 14.351 | 59.976 | 13 | 68.87 | 13.865 | 59.976 | 13 | 68.83 | 15.239 | 59.982 | 13 | 68.84 | 6.056 | 59.988 | 5 | 68.86 | 6.562 | 59.965 | 5
68.86 | 14.351 | 59.976 | 13 | 68.87 | 13.865 | 59.976 | 13 | 68.84 | 15.237 | 59.982 | 13 | 68.85 | 6.056 | 59.988 | 5 | 68.87 | 6.562 | 59.965 | 5
68.87 | 14.351 | 59.976 | 13 | 68.88 | 13.865 | 59.976 | 13 | 68.85 | 15.237 | 59.982 | 13 | 68.85 | 6.058 | 59.988 | 5 | 68.88 | 6.56 | 59.965 | 5
68.88 | 14.351 | 59.976 | 13 | 68.89 | 13.865 | 59.976 | 13 | 68.86 | 15.237 | 59.982 | 13 | 68.86 | 6.058 | 59.988 | 5 | 68.89 | 6.56 | 59.965 | 5
68.89 | 14.351 | 59.976 | 13 | 68.9 | 13.865 | 59.976 | 13 | 68.86 | 15.237 | 59.982 | 13 | 68.87 | 6.058 | 59.988 | 5 | 68.9 | 6.56 | 59.965 | 5
68.9 | 14.351 | 59.976 | 13 | 68.91 | 13.866 | 59.976 | 13 | 68.87 | 15.237 | 59.982 | 13 | 68.88 | 6.058 | 59.988 | 5 | 68.91 | 6.56 | 59.965 | 5
68.9 | 14.351 | 59.976 | 13 | 68.92 | 13.866 | 59.976 | 13 | 68.88 | 15.237 | 59.982 | 13 | 68.89 | 6.058 | 59.988 | 5 | 68.91 | 6.559 | 59.965 | 5
68.91 | 14.351 | 59.976 | 13 | 68.92 | 13.866 | 59.976 | 13 | 68.89 | 15.237 | 59.982 | 13 | 68.9 | 6.058 | 59.988 | 5 | 68.92 | 6.559 | 59.965 | 5
68.92 | 14.351 | 59.976 | 13 | 68.93 | 13.866 | 59.976 | 13 | 68.9 | 15.237 | 59.982 | 13 | 68.9 | 6.058 | 59.988 | 5 | 68.93 | 6.559 | 59.965 | 5
68.93 | 14.351 | 59.976 | 13 | 68.94 | 13.87 | 59.976 | 13 | 68.91 | 15.237 | 59.982 | 13 | 68.91 | 6.058 | 59.988 | 5 | 68.94 | 6.559 | 59.965 | 5
68.94 | 14.351 | 59.976 | 13 | 68.95 | 13.87 | 59.976 | 13 | 68.91 | 15.237 | 59.982 | 13 | 68.92 | 6.058 | 59.988 | 5 | 68.95 | 6.559 | 59.965 | 5
68.95 | 14.351 | 59.976 | 13 | 68.96 | 13.873 | 59.976 | 13 | 68.92 | 15.237 | 59.982 | 13 | 68.93 | 6.058 | 59.988 | 5 | 68.96 | 6.559 | 59.965 | 5
68.95 | 14.351 | 59.976 | 13 | 68.97 | 13.873 | 59.976 | 13 | 68.93 | 15.237 | 59.982 | 13 | 68.94 | 6.058 | 59.988 | 5 | 68.96 | 6.559 | 59.965 | 5
68.96 | 14.351 | 59.976 | 13 | 68.97 | 13.829 | 59.976 | 13 | 68.94 | 15.237 | 59.982 | 13 | 68.95 | 6.058 | 59.988 | 5 | 68.97 | 6.559 | 59.965 | 5
68.97 | 14.351 | 59.976 | 13 | 68.98 | 13.829 | 59.976 | 13 | 68.95 | 15.237 | 59.982 | 13 | 68.95 | 5.956 | 59.988 | 5 | 68.98 | 6.556 | 59.965 | 5
68.98 | 14.351 | 59.976 | 13 | 68.99 | 13.829 | 59.976 | 13 | 68.96 | 15.237 | 59.982 | 13 | 68.96 | 5.956 | 59.988 | 5 | 68.99 | 6.556 | 59.965 | 5
68.99 | 14.351 | 59.976 | 13 | 69 | 13.829 | 59.976 | 13 | 68.96 | 15.237 | 59.982 | 13 | 68.97 | 5.956 | 59.988 | 5 | 69 | 6.554 | 59.965 | 5
69 | 14.351 | 59.976 | 13 | 69.01 | 13.829 | 59.976 | 13 | 68.97 | 15.237 | 59.982 | 13 | 68.98 | 5.956 | 59.988 | 5 | 69.01 | 6.554 | 59.965 | 5
69 | 14.351 | 59.976 | 13 | 69.02 | 13.829 | 59.976 | 13 | 68.98 | 15.237 | 59.982 | 13 | 68.99 | 5.956 | 59.988 | 5 | 69.01 | 6.554 | 59.965 | 5
69.01 | 14.351 | 59.976 | 13 | 69.02 | 13.829 | 59.976 | 13 | 68.99 | 15.237 | 59.982 | 13 | 69 | 5.956 | 59.988 | 5 | 69.02 | 6.554 | 59.965 | 5
69.02 | 14.351 | 59.976 | 13 | 69.03 | 13.829 | 59.976 | 13 | 69 | 15.237 | 59.982 | 13 | 69 | 5.956 | 59.988 | 5 | 69.03 | 6.55 | 59.965 | 5
69.03 | 14.351 | 59.976 | 13 | 69.04 | 13.829 | 59.976 | 13 | 69.01 | 15.237 | 59.982 | 13 | 69.01 | 5.956 | 59.988 | 5 | 69.04 | 6.55 | 59.965 | 5
69.04 | 14.351 | 59.976 | 13 | 69.05 | 13.829 | 59.976 | 13 | 69.01 | 15.237 | 59.982 | 13 | 69.02 | 5.956 | 59.988 | 5 | 69.05 | 6.55 | 59.965 | 5
69.05 | 14.351 | 59.976 | 13 | 69.06 | 13.829 | 59.976 | 13 | 69.02 | 15.237 | 59.982 | 13 | 69.03 | 5.956 | 59.988 | 5 | 69.06 | 6.55 | 59.965 | 5
69.05 | 14.351 | 59.976 | 13 | 69.07 | 13.829 | 59.976 | 13 | 69.03 | 15.237 | 59.982 | 13 | 69.04 | 5.956 | 59.988 | 5 | 69.06 | 6.55 | 59.965 | 5
69.06 | 14.351 | 59.976 | 13 | 69.07 | 13.829 | 59.976 | 13 | 69.04 | 15.237 | 59.982 | 13 | 69.05 | 5.956 | 59.988 | 5 | 69.07 | 6.55 | 59.965 | 5
69.07 | 14.351 | 59.976 | 13 | 69.08 | 13.829 | 59.976 | 13 | 69.05 | 15.237 | 59.982 | 13 | 69.05 | 5.956 | 59.988 | 5 | 69.08 | 6.55 | 59.965 | 5
69.08 | 14.26 | 59.976 | 13 | 69.09 | 13.813 | 59.976 | 13 | 69.06 | 15.237 | 59.982 | 13 | 69.06 | 5.956 | 59.988 | 5 | 69.09 | 6.55 | 59.965 | 5
69.09 | 14.26 | 59.976 | 13 | 69.1 | 13.813 | 59.976 | 13 | 69.06 | 15.237 | 59.982 | 13 | 69.07 | 5.956 | 59.994 | 5 | 69.1 | 6.548 | 59.965 | 5
69.1 | 14.26 | 59.976 | 13 | 69.11 | 13.813 | 59.976 | 13 | 69.07 | 15.237 | 59.982 | 13 | 69.08 | 5.956 | 59.994 | 5 | 69.11 | 6.548 | 59.965 | 5
69.1 | 14.26 | 59.976 | 13 | 69.12 | 13.813 | 59.976 | 13 | 69.08 | 15.237 | 59.982 | 13 | 69.09 | 5.956 | 59.994 | 5 | 69.11 | 6.457 | 59.965 | 5
69.11 | 14.26 | 59.976 | 13 | 69.12 | 13.815 | 59.976 | 13 | 69.09 | 15.237 | 59.982 | 13 | 69.1 | 5.956 | 59.994 | 5 | 69.12 | 6.457 | 59.965 | 5
69.12 | 14.26 | 59.976 | 13 | 69.13 | 13.815 | 59.976 | 13 | 69.1 | 15.237 | 59.982 | 13 | 69.1 | 5.956 | 59.994 | 5 | 69.13 | 6.452 | 59.965 | 5
69.13 | 14.26 | 59.976 | 13 | 69.14 | 13.815 | 59.976 | 13 | 69.11 | 15.237 | 59.982 | 13 | 69.11 | 5.956 | 59.994 | 5 | 69.14 | 6.452 | 59.965 | 5
69.14 | 14.26 | 59.976 | 13 | 69.15 | 13.815 | 59.976 | 13 | 69.11 | 15.237 | 59.982 | 13 | 69.12 | 5.956 | 59.994 | 5 | 69.15 | 6.452 | 59.965 | 5
69.15 | 14.26 | 59.976 | 13 | 69.16 | 13.773 | 59.976 | 13 | 69.12 | 15.237 | 59.982 | 13 | 69.13 | 5.956 | 59.994 | 5 | 69.16 | 6.452 | 59.965 | 5
69.15 | 14.26 | 59.976 | 13 | 69.17 | 13.773 | 59.976 | 13 | 69.13 | 15.237 | 59.982 | 13 | 69.14 | 5.956 | 59.994 | 5 | 69.16 | 6.452 | 59.965 | 5
69.16 | 14.26 | 59.976 | 13 | 69.17 | 13.773 | 59.976 | 13 | 69.14 | 15.237 | 59.982 | 13 | 69.15 | 5.956 | 59.994 | 5 | 69.17 | 6.452 | 59.965 | 5
69.17 | 14.26 | 59.976 | 13 | 69.18 | 13.773 | 59.976 | 13 | 69.15 | 15.237 | 59.982 | 13 | 69.15 | 5.951 | 59.994 | 5 | 69.18 | 6.452 | 59.965 | 5
69.18 | 14.26 | 59.976 | 13 | 69.19 | 13.777 | 59.976 | 13 | 69.16 | 15.237 | 59.988 | 13 | 69.16 | 5.951 | 59.994 | 5 | 69.19 | 6.452 | 59.965 | 5
69.19 | 14.26 | 59.976 | 13 | 69.2 | 13.777 | 59.976 | 13 | 69.16 | 15.237 | 59.988 | 13 | 69.17 | 5.948 | 59.994 | 5 | 69.2 | 6.452 | 59.965 | 5
69.2 | 14.26 | 59.976 | 13 | 69.21 | 13.781 | 59.976 | 13 | 69.17 | 15.237 | 59.988 | 13 | 69.18 | 5.948 | 59.994 | 5 | 69.21 | 6.452 | 59.965 | 5
69.2 | 14.26 | 59.976 | 13 | 69.22 | 13.781 | 59.976 | 13 | 69.18 | 15.237 | 59.988 | 13 | 69.19 | 5.948 | 59.994 | 5 | 69.21 | 6.452 | 59.965 | 5
69.21 | 14.26 | 59.976 | 13 | 69.22 | 13.781 | 59.976 | 13 | 69.19 | 15.237 | 59.988 | 13 | 69.2 | 5.948 | 59.994 | 5 | 69.22 | 6.452 | 59.965 | 5
69.22 | 14.26 | 59.976 | 13 | 69.23 | 13.781 | 59.976 | 13 | 69.2 | 15.237 | 59.988 | 13 | 69.2 | 5.948 | 59.994 | 5 | 69.23 | 6.45 | 59.965 | 5
69.23 | 14.26 | 59.976 | 13 | 69.24 | 13.781 | 59.976 | 13 | 69.21 | 15.237 | 59.988 | 13 | 69.21 | 5.948 | 59.994 | 5 | 69.24 | 6.45 | 59.965 | 5
69.24 | 14.26 | 59.976 | 13 | 69.25 | 13.781 | 59.976 | 13 | 69.21 | 15.237 | 59.988 | 13 | 69.22 | 5.941 | 59.994 | 5 | 69.25 | 6.446 | 59.965 | 5
69.25 | 14.26 | 59.976 | 13 | 69.26 | 13.784 | 59.976 | 13 | 69.22 | 15.237 | 59.988 | 13 | 69.23 | 5.941 | 59.994 | 5 | 69.26 | 6.446 | 59.965 | 5
69.25 | 14.26 | 59.976 | 13 | 69.27 | 13.784 | 59.976 | 13 | 69.23 | 15.237 | 59.988 | 13 | 69.24 | 5.937 | 59.988 | 5 | 69.26 | 6.446 | 59.965 | 5
69.26 | 14.26 | 59.976 | 13 | 69.27 | 13.784 | 59.976 | 13 | 69.24 | 15.232 | 59.988 | 13 | 69.25 | 5.937 | 59.988 | 5 | 69.27 | 6.446 | 59.965 | 5
69.27 | 14.26 | 59.976 | 13 | 69.28 | 13.784 | 59.976 | 13 | 69.25 | 15.232 | 59.988 | 13 | 69.25 | 5.937 | 59.988 | 5 | 69.28 | 6.446 | 59.965 | 5
69.28 | 14.26 | 59.976 | 13 | 69.29 | 13.784 | 59.976 | 13 | 69.26 | 15.228 | 59.988 | 13 | 69.26 | 5.937 | 59.988 | 5 | 69.29 | 6.446 | 59.965 | 5
69.29 | 14.26 | 59.976 | 13 | 69.3 | 13.784 | 59.976 | 13 | 69.26 | 15.228 | 59.988 | 13 | 69.27 | 5.937 | 59.988 | 5 | 69.3 | 6.446 | 59.965 | 5
69.3 | 14.26 | 59.976 | 13 | 69.31 | 13.785 | 59.976 | 13 | 69.27 | 15.225 | 59.988 | 13 | 69.28 | 5.937 | 59.988 | 5 | 69.31 | 6.446 | 59.965 | 5
69.3 | 14.26 | 59.976 | 13 | 69.32 | 13.785 | 59.976 | 13 | 69.28 | 15.225 | 59.988 | 13 | 69.29 | 5.937 | 59.988 | 5 | 69.31 | 6.446 | 59.965 | 5
69.31 | 14.26 | 59.976 | 13 | 69.32 | 13.785 | 59.988 | 13 | 69.29 | 15.225 | 59.988 | 13 | 69.3 | 5.937 | 59.988 | 5 | 69.32 | 6.446 | 59.965 | 5
69.32 | 14.26 | 59.976 | 13 | 69.33 | 13.785 | 59.988 | 13 | 69.3 | 15.225 | 59.988 | 13 | 69.3 | 5.937 | 59.988 | 5 | 69.33 | 6.446 | 59.965 | 5
69.33 | 14.26 | 59.976 | 13 | 69.34 | 13.785 | 59.988 | 13 | 69.31 | 15.225 | 59.988 | 13 | 69.31 | 5.937 | 59.988 | 5 | 69.34 | 6.446 | 59.965 | 5
69.34 | 14.26 | 59.976 | 13 | 69.35 | 13.785 | 59.988 | 13 | 69.31 | 15.225 | 59.988 | 13 | 69.32 | 5.937 | 59.988 | 5 | 69.35 | 6.442 | 59.965 | 5
69.35 | 14.26 | 59.976 | 13 | 69.36 | 13.785 | 59.988 | 13 | 69.32 | 15.224 | 59.988 | 13 | 69.33 | 5.937 | 59.988 | 5 | 69.36 | 6.442 | 59.965 | 5
69.35 | 14.26 | 59.976 | 13 | 69.37 | 13.785 | 59.988 | 13 | 69.33 | 15.224 | 59.988 | 13 | 69.34 | 5.937 | 59.988 | 5 | 69.36 | 6.439 | 59.965 | 5
69.36 | 14.26 | 59.976 | 13 | 69.37 | 13.785 | 59.988 | 13 | 69.34 | 15.224 | 59.988 | 13 | 69.35 | 5.937 | 59.988 | 5 | 69.37 | 6.439 | 59.965 | 5
69.37 | 14.26 | 59.976 | 13 | 69.38 | 13.785 | 59.988 | 13 | 69.35 | 15.224 | 59.988 | 13 | 69.35 | 5.937 | 59.988 | 5 | 69.38 | 6.439 | 59.965 | 5
69.38 | 14.26 | 59.976 | 13 | 69.39 | 13.784 | 59.988 | 13 | 69.36 | 15.15 | 59.988 | 13 | 69.36 | 5.937 | 59.988 | 5 | 69.39 | 6.439 | 59.965 | 5
69.39 | 14.26 | 59.976 | 13 | 69.4 | 13.784 | 59.988 | 13 | 69.36 | 15.15 | 59.988 | 13 | 69.37 | 5.937 | 59.988 | 5 | 69.4 | 6.439 | 59.965 | 5
69.4 | 14.26 | 59.976 | 13 | 69.41 | 13.777 | 59.988 | 13 | 69.37 | 15.15 | 59.988 | 13 | 69.38 | 5.937 | 59.988 | 5 | 69.41 | 6.439 | 59.965 | 5
69.4 | 14.26 | 59.976 | 13 | 69.42 | 13.777 | 59.988 | 13 | 69.38 | 15.15 | 59.988 | 13 | 69.39 | 5.937 | 59.988 | 5 | 69.41 | 6.439 | 59.965 | 5
69.41 | 14.26 | 59.976 | 13 | 69.42 | 13.777 | 59.988 | 13 | 69.39 | 15.15 | 59.988 | 13 | 69.4 | 5.937 | 59.988 | 5 | 69.42 | 6.439 | 59.965 | 5
69.42 | 14.26 | 59.976 | 13 | 69.43 | 13.777 | 59.988 | 13 | 69.4 | 15.15 | 59.988 | 13 | 69.4 | 5.937 | 59.988 | 5 | 69.43 | 6.437 | 59.965 | 5
69.43 | 14.26 | 59.976 | 13 | 69.44 | 13.776 | 59.988 | 13 | 69.41 | 15.141 | 59.988 | 13 | 69.41 | 5.937 | 59.988 | 5 | 69.44 | 6.437 | 59.965 | 5
69.44 | 14.26 | 59.976 | 13 | 69.45 | 13.776 | 59.988 | 13 | 69.41 | 15.141 | 59.988 | 13 | 69.42 | 5.937 | 59.988 | 5 | 69.45 | 6.431 | 59.965 | 5
69.45 | 14.26 | 59.976 | 13 | 69.46 | 13.776 | 59.988 | 13 | 69.42 | 15.141 | 59.988 | 13 | 69.43 | 5.937 | 59.988 | 5 | 69.46 | 6.431 | 59.965 | 5
69.45 | 14.26 | 59.976 | 13 | 69.47 | 13.776 | 59.988 | 13 | 69.43 | 15.141 | 59.988 | 13 | 69.44 | 5.937 | 59.988 | 5 | 69.46 | 6.431 | 59.965 | 5
69.46 | 14.26 | 59.976 | 13 | 69.47 | 13.772 | 59.988 | 13 | 69.44 | 15.141 | 59.988 | 13 | 69.45 | 5.937 | 59.988 | 5 | 69.47 | 6.431 | 59.965 | 5
69.47 | 14.26 | 59.976 | 13 | 69.48 | 13.772 | 59.988 | 13 | 69.45 | 15.141 | 59.988 | 13 | 69.45 | 5.937 | 59.988 | 5 | 69.48 | 6.431 | 59.965 | 5
69.48 | 14.26 | 59.976 | 13 | 69.49 | 13.772 | 59.988 | 13 | 69.46 | 15.138 | 59.988 | 13 | 69.46 | 5.937 | 59.988 | 5 | 69.49 | 6.431 | 59.965 | 5
69.49 | 14.26 | 59.976 | 13 | 69.5 | 13.772 | 59.988 | 13 | 69.46 | 15.138 | 59.988 | 13 | 69.47 | 5.934 | 59.988 | 5 | 69.5 | 6.431 | 59.965 | 5
69.5 | 14.26 | 59.976 | 13 | 69.51 | 13.768 | 59.988 | 13 | 69.47 | 14.989 | 59.988 | 13 | 69.48 | 5.934 | 59.988 | 5 | 69.51 | 6.431 | 59.965 | 5
69.5 | 14.26 | 59.976 | 13 | 69.52 | 13.768 | 59.988 | 13 | 69.48 | 14.989 | 59.988 | 13 | 69.49 | 5.934 | 59.988 | 5 | 69.51 | 6.43 | 59.965 | 5
69.51 | 14.26 | 59.976 | 13 | 69.52 | 13.768 | 59.988 | 13 | 69.49 | 14.988 | 59.982 | 13 | 69.5 | 5.934 | 59.988 | 5 | 69.52 | 6.43 | 59.965 | 5
69.52 | 14.26 | 59.976 | 13 | 69.53 | 13.768 | 59.988 | 13 | 69.5 | 14.988 | 59.982 | 13 | 69.5 | 5.934 | 59.988 | 5 | 69.53 | 6.397 | 59.965 | 5
69.53 | 14.26 | 59.976 | 13 | 69.54 | 13.764 | 59.988 | 13 | 69.51 | 14.988 | 59.982 | 13 | 69.51 | 5.934 | 59.988 | 5 | 69.54 | 6.397 | 59.965 | 5
69.54 | 14.26 | 59.976 | 13 | 69.55 | 13.764 | 59.988 | 13 | 69.51 | 14.988 | 59.982 | 13 | 69.52 | 5.934 | 59.988 | 5 | 69.55 | 6.391 | 59.965 | 5
69.55 | 14.26 | 59.976 | 13 | 69.56 | 13.764 | 59.988 | 13 | 69.52 | 14.988 | 59.982 | 13 | 69.53 | 5.934 | 59.988 | 5 | 69.56 | 6.391 | 59.965 | 5
69.55 | 14.26 | 59.976 | 13 | 69.57 | 13.764 | 59.988 | 13 | 69.53 | 14.988 | 59.982 | 13 | 69.54 | 5.934 | 59.988 | 5 | 69.57 | 6.392 | 59.965 | 5
69.56 | 14.26 | 59.976 | 13 | 69.57 | 13.762 | 59.988 | 13 | 69.54 | 14.988 | 59.982 | 13 | 69.55 | 5.934 | 59.988 | 5 | 69.57 | 6.392 | 59.965 | 5
69.57 | 14.26 | 59.976 | 13 | 69.58 | 13.762 | 59.988 | 13 | 69.55 | 14.988 | 59.982 | 13 | 69.55 | 5.934 | 59.988 | 5 | 69.58 | 6.39 | 59.965 | 5
69.58 | 14.26 | 59.976 | 13 | 69.59 | 13.762 | 59.988 | 13 | 69.56 | 14.988 | 59.982 | 13 | 69.56 | 5.934 | 59.988 | 5 | 69.59 | 6.39 | 59.965 | 5
69.59 | 14.26 | 59.976 | 13 | 69.6 | 13.762 | 59.988 | 13 | 69.56 | 14.988 | 59.982 | 13 | 69.57 | 5.934 | 59.988 | 5 | 69.6 | 6.39 | 59.965 | 5
69.6 | 14.26 | 59.976 | 13 | 69.61 | 13.758 | 59.988 | 13 | 69.57 | 14.988 | 59.982 | 13 | 69.58 | 5.934 | 59.988 | 5 | 69.61 | 6.39 | 59.965 | 5
69.6 | 14.26 | 59.976 | 13 | 69.62 | 13.758 | 59.988 | 13 | 69.58 | 14.988 | 59.982 | 13 | 69.59 | 5.931 | 59.988 | 5 | 69.61 | 6.39 | 59.965 | 5
69.61 | 14.26 | 59.976 | 13 | 69.62 | 13.755 | 59.988 | 13 | 69.59 | 14.988 | 59.982 | 13 | 69.6 | 5.931 | 59.988 | 5 | 69.62 | 6.39 | 59.965 | 5
69.62 | 14.26 | 59.976 | 13 | 69.63 | 13.755 | 59.988 | 13 | 69.6 | 14.988 | 59.982 | 13 | 69.6 | 5.931 | 59.988 | 5 | 69.63 | 6.39 | 59.965 | 5
69.63 | 14.26 | 59.976 | 13 | 69.64 | 13.753 | 59.988 | 13 | 69.61 | 14.988 | 59.982 | 13 | 69.61 | 5.931 | 59.988 | 5 | 69.64 | 6.39 | 59.965 | 5
69.64 | 14.26 | 59.976 | 13 | 69.65 | 13.753 | 59.988 | 13 | 69.61 | 14.988 | 59.982 | 13 | 69.62 | 5.931 | 59.988 | 5 | 69.65 | 6.385 | 59.965 | 5
69.65 | 14.26 | 59.976 | 13 | 69.66 | 13.753 | 59.988 | 13 | 69.62 | 14.988 | 59.982 | 13 | 69.63 | 5.931 | 59.988 | 5 | 69.66 | 6.385 | 59.965 | 5
69.65 | 14.26 | 59.976 | 13 | 69.67 | 13.753 | 59.988 | 13 | 69.63 | 14.988 | 59.982 | 13 | 69.64 | 5.931 | 59.988 | 5 | 69.67 | 6.385 | 59.965 | 5
69.66 | 14.26 | 59.976 | 13 | 69.67 | 13.742 | 59.988 | 13 | 69.64 | 14.988 | 59.982 | 13 | 69.65 | 5.931 | 59.988 | 5 | 69.67 | 6.385 | 59.965 | 5
69.67 | 14.26 | 59.976 | 13 | 69.68 | 13.742 | 59.988 | 13 | 69.65 | 14.988 | 59.982 | 13 | 69.65 | 5.931 | 59.988 | 5 | 69.68 | 6.383 | 59.965 | 5
69.68 | 14.26 | 59.976 | 13 | 69.69 | 13.74 | 59.988 | 13 | 69.66 | 14.988 | 59.982 | 13 | 69.66 | 5.931 | 59.988 | 5 | 69.69 | 6.383 | 59.965 | 5
69.69 | 14.26 | 59.976 | 13 | 69.7 | 13.74 | 59.988 | 13 | 69.66 | 14.988 | 59.982 | 13 | 69.67 | 5.931 | 59.988 | 5 | 69.7 | 6.383 | 59.965 | 5
69.7 | 14.26 | 59.976 | 13 | 69.71 | 13.737 | 59.988 | 13 | 69.67 | 14.988 | 59.982 | 13 | 69.68 | 5.931 | 59.988 | 5 | 69.71 | 6.383 | 59.965 | 5
69.7 | 14.26 | 59.976 | 13 | 69.72 | 13.737 | 59.988 | 13 | 69.68 | 14.988 | 59.982 | 13 | 69.69 | 5.931 | 59.988 | 5 | 69.72 | 6.383 | 59.965 | 5
69.71 | 14.26 | 59.976 | 13 | 69.72 | 13.737 | 59.988 | 13 | 69.69 | 14.988 | 59.982 | 13 | 69.7 | 5.931 | 59.988 | 5 | 69.72 | 6.383 | 59.965 | 5
69.72 | 14.26 | 59.976 | 13 | 69.73 | 13.737 | 59.988 | 13 | 69.7 | 14.988 | 59.982 | 13 | 69.7 | 5.931 | 59.988 | 5 | 69.73 | 6.383 | 59.965 | 5
69.73 | 14.26 | 59.976 | 13 | 69.74 | 13.733 | 59.988 | 13 | 69.71 | 14.988 | 59.982 | 13 | 69.71 | 5.931 | 59.988 | 5 | 69.74 | 6.383 | 59.965 | 5
69.74 | 14.26 | 59.976 | 13 | 69.75 | 13.733 | 59.988 | 13 | 69.71 | 14.988 | 59.982 | 13 | 69.72 | 5.931 | 59.988 | 5 | 69.75 | 6.378 | 59.965 | 5
69.75 | 14.26 | 59.976 | 13 | 69.76 | 13.733 | 59.988 | 13 | 69.72 | 14.988 | 59.982 | 13 | 69.73 | 5.931 | 59.988 | 5 | 69.76 | 6.378 | 59.965 | 5
69.75 | 14.26 | 59.976 | 13 | 69.77 | 13.733 | 59.988 | 13 | 69.73 | 14.988 | 59.982 | 13 | 69.74 | 5.928 | 59.988 | 5 | 69.77 | 6.378 | 59.965 | 5
69.76 | 14.26 | 59.976 | 13 | 69.77 | 13.73 | 59.988 | 13 | 69.74 | 14.988 | 59.982 | 13 | 69.75 | 5.928 | 59.988 | 5 | 69.77 | 6.378 | 59.965 | 5
69.77 | 14.26 | 59.976 | 13 | 69.78 | 13.73 | 59.988 | 13 | 69.75 | 14.988 | 59.982 | 13 | 69.75 | 5.926 | 59.988 | 5 | 69.78 | 6.377 | 59.965 | 5
69.78 | 14.26 | 59.976 | 13 | 69.79 | 13.726 | 59.988 | 13 | 69.76 | 14.988 | 59.982 | 13 | 69.76 | 5.926 | 59.988 | 5 | 69.79 | 6.377 | 59.965 | 5
69.79 | 14.26 | 59.976 | 13 | 69.8 | 13.726 | 59.988 | 13 | 69.76 | 14.988 | 59.982 | 13 | 69.77 | 5.926 | 59.988 | 5 | 69.8 | 6.377 | 59.965 | 5
69.8 | 14.26 | 59.976 | 13 | 69.81 | 13.726 | 59.988 | 13 | 69.77 | 14.988 | 59.982 | 13 | 69.78 | 5.926 | 59.988 | 5 | 69.81 | 6.377 | 59.965 | 5
69.8 | 14.26 | 59.976 | 13 | 69.82 | 13.726 | 59.988 | 13 | 69.78 | 14.988 | 59.982 | 13 | 69.79 | 5.926 | 59.988 | 5 | 69.82 | 6.377 | 59.965 | 5
69.81 | 14.26 | 59.976 | 13 | 69.82 | 13.722 | 59.988 | 13 | 69.79 | 14.988 | 59.982 | 13 | 69.8 | 5.926 | 59.988 | 5 | 69.82 | 6.377 | 59.965 | 5
69.82 | 14.26 | 59.976 | 13 | 69.83 | 13.722 | 59.988 | 13 | 69.8 | 14.988 | 59.982 | 13 | 69.8 | 5.926 | 59.988 | 5 | 69.83 | 6.377 | 59.965 | 5
69.83 | 14.26 | 59.976 | 13 | 69.84 | 13.722 | 59.988 | 13 | 69.81 | 14.988 | 59.982 | 13 | 69.81 | 5.926 | 59.988 | 5 | 69.84 | 6.377 | 59.965 | 5
69.84 | 14.26 | 59.976 | 13 | 69.85 | 13.722 | 59.988 | 13 | 69.81 | 14.988 | 59.982 | 13 | 69.82 | 5.926 | 59.988 | 5 | 69.85 | 6.377 | 59.965 | 5
69.85 | 14.26 | 59.976 | 13 | 69.86 | 13.715 | 59.988 | 13 | 69.82 | 14.988 | 59.982 | 13 | 69.83 | 5.926 | 59.988 | 5 | 69.86 | 6.377 | 59.965 | 5
69.85 | 14.26 | 59.976 | 13 | 69.87 | 13.715 | 59.988 | 13 | 69.83 | 14.988 | 59.982 | 13 | 69.84 | 5.926 | 59.988 | 5 | 69.87 | 6.377 | 59.965 | 5
69.86 | 14.259 | 59.976 | 13 | 69.87 | 13.7 | 59.988 | 13 | 69.84 | 14.988 | 59.982 | 13 | 69.85 | 5.926 | 59.988 | 5 | 69.87 | 6.377 | 59.965 | 5
69.87 | 14.259 | 59.976 | 13 | 69.88 | 13.7 | 59.988 | 13 | 69.85 | 14.988 | 59.982 | 13 | 69.85 | 5.926 | 59.988 | 5 | 69.88 | 6.372 | 59.965 | 5
69.88 | 14.256 | 59.976 | 13 | 69.89 | 13.7 | 59.988 | 13 | 69.86 | 14.988 | 59.982 | 13 | 69.86 | 5.926 | 59.988 | 5 | 69.89 | 6.372 | 59.965 | 5
69.89 | 14.256 | 59.976 | 13 | 69.9 | 13.7 | 59.988 | 13 | 69.86 | 14.988 | 59.982 | 13 | 69.87 | 5.926 | 59.988 | 5 | 69.9 | 6.372 | 59.965 | 5
69.9 | 14.256 | 59.976 | 13 | 69.91 | 13.698 | 59.988 | 13 | 69.87 | 14.988 | 59.982 | 13 | 69.88 | 5.926 | 59.988 | 5 | 69.91 | 6.372 | 59.965 | 5
69.9 | 14.256 | 59.976 | 13 | 69.92 | 13.698 | 59.988 | 13 | 69.88 | 14.988 | 59.982 | 13 | 69.89 | 5.926 | 59.988 | 5 | 69.92 | 6.369 | 59.965 | 5
69.91 | 14.249 | 59.976 | 13 | 69.92 | 13.697 | 59.988 | 13 | 69.89 | 14.988 | 59.982 | 13 | 69.9 | 5.926 | 59.988 | 5 | 69.92 | 6.369 | 59.965 | 5
69.92 | 14.249 | 59.976 | 13 | 69.93 | 13.697 | 59.988 | 13 | 69.9 | 14.988 | 59.982 | 13 | 69.9 | 5.926 | 59.988 | 5 | 69.93 | 6.369 | 59.965 | 5
69.93 | 14.249 | 59.976 | 13 | 69.94 | 13.673 | 59.988 | 13 | 69.91 | 14.988 | 59.982 | 13 | 69.91 | 5.926 | 59.988 | 5 | 69.94 | 6.369 | 59.965 | 5
69.94 | 14.249 | 59.976 | 13 | 69.95 | 13.673 | 59.988 | 13 | 69.91 | 14.988 | 59.982 | 13 | 69.92 | 5.922 | 59.988 | 5 | 69.95 | 6.369 | 59.965 | 5
69.95 | 14.249 | 59.976 | 13 | 69.96 | 13.673 | 59.988 | 13 | 69.92 | 14.988 | 59.982 | 13 | 69.93 | 5.922 | 59.988 | 5 | 69.96 | 6.369 | 59.965 | 5
69.95 | 14.249 | 59.976 | 13 | 69.97 | 13.673 | 59.988 | 13 | 69.93 | 14.988 | 59.982 | 13 | 69.94 | 5.922 | 59.988 | 5 | 69.97 | 6.369 | 59.965 | 5
69.96 | 14.249 | 59.976 | 13 | 69.97 | 13.671 | 59.988 | 13 | 69.94 | 14.988 | 59.982 | 13 | 69.95 | 5.922 | 59.988 | 5 | 69.97 | 6.369 | 59.965 | 5
69.97 | 14.249 | 59.976 | 13 | 69.98 | 13.671 | 59.988 | 13 | 69.95 | 14.988 | 59.982 | 13 | 69.95 | 5.922 | 59.988 | 5 | 69.98 | 6.369 | 59.965 | 5
69.98 | 14.249 | 59.976 | 13 | 69.99 | 13.668 | 59.988 | 13 | 69.96 | 14.988 | 59.982 | 13 | 69.96 | 5.922 | 59.988 | 5 | 69.99 | 6.369 | 59.965 | 5
69.99 | 14.249 | 59.976 | 13 | 70 | 13.668 | 59.988 | 13 | 69.96 | 14.988 | 59.982 | 13 | 69.97 | 5.92 | 59.988 | 5 | 70 | 6.369 | 59.965 | 5
70 | 14.249 | 59.976 | 13 | 70.01 | 13.668 | 59.988 | 13 | 69.97 | 14.988 | 59.982 | 13 | 69.98 | 5.92 | 59.988 | 5 | 70.01 | 6.369 | 59.965 | 5
70 | 14.249 | 59.976 | 13 | 70.02 | 13.668 | 59.988 | 13 | 69.98 | 14.988 | 59.982 | 13 | 69.99 | 5.92 | 59.988 | 5 | 70.02 | 6.366 | 59.965 | 5
70.01 | 14.249 | 59.976 | 13 | 70.02 | 13.668 | 59.988 | 13 | 69.99 | 14.988 | 59.982 | 13 | 70 | 5.92 | 59.988 | 5 | 70.02 | 6.366 | 59.965 | 5
70.02 | 14.249 | 59.976 | 13 | 70.03 | 13.668 | 59.988 | 13 | 70 | 14.988 | 59.982 | 13 | 70 | 5.917 | 59.988 | 5 | 70.03 | 6.364 | 59.965 | 5
70.03 | 14.245 | 59.976 | 13 | 70.04 | 13.668 | 59.988 | 13 | 70.01 | 14.988 | 59.982 | 13 | 70.01 | 5.917 | 59.988 | 5 | 70.04 | 6.364 | 59.965 | 5
70.04 | 14.245 | 59.976 | 13 | 70.05 | 13.668 | 59.988 | 13 | 70.01 | 14.988 | 59.982 | 13 | 70.02 | 5.917 | 59.988 | 5 | 70.05 | 6.363 | 59.965 | 5
70.05 | 14.242 | 59.976 | 13 | 70.06 | 13.664 | 59.988 | 13 | 70.02 | 14.988 | 59.982 | 13 | 70.03 | 5.917 | 59.988 | 5 | 70.06 | 6.363 | 59.965 | 5
70.05 | 14.242 | 59.976 | 13 | 70.07 | 13.664 | 59.988 | 13 | 70.03 | 14.988 | 59.982 | 13 | 70.04 | 5.917 | 59.988 | 5 | 70.07 | 6.363 | 59.965 | 5
70.06 | 14.242 | 59.976 | 13 | 70.07 | 13.661 | 59.988 | 13 | 70.04 | 14.988 | 59.982 | 13 | 70.05 | 5.917 | 59.988 | 5 | 70.07 | 6.363 | 59.965 | 5
70.07 | 14.242 | 59.976 | 13 | 70.08 | 13.661 | 59.988 | 13 | 70.05 | 14.988 | 59.982 | 13 | 70.05 | 5.917 | 59.988 | 5 | 70.08 | 6.363 | 59.965 | 5
70.08 | 14.242 | 59.976 | 13 | 70.09 | 13.661 | 59.988 | 13 | 70.06 | 14.988 | 59.982 | 13 | 70.06 | 5.917 | 59.988 | 5 | 70.09 | 6.363 | 59.965 | 5
70.09 | 14.242 | 59.976 | 13 | 70.1 | 13.661 | 59.988 | 13 | 70.06 | 14.988 | 59.982 | 13 | 70.07 | 5.917 | 59.988 | 5 | 70.1 | 6.363 | 59.965 | 5
70.1 | 14.242 | 59.976 | 13 | 70.11 | 13.661 | 59.988 | 13 | 70.07 | 14.988 | 59.982 | 13 | 70.08 | 5.917 | 59.988 | 5 | 70.11 | 6.363 | 59.965 | 5
70.1 | 14.242 | 59.976 | 13 | 70.12 | 13.661 | 59.988 | 13 | 70.08 | 14.988 | 59.982 | 13 | 70.09 | 5.917 | 59.988 | 5 | 70.12 | 6.363 | 59.965 | 5
70.11 | 14.24 | 59.976 | 13 | 70.12 | 13.65 | 59.988 | 13 | 70.09 | 14.985 | 59.982 | 13 | 70.1 | 5.917 | 59.988 | 5 | 70.12 | 6.363 | 59.965 | 5
70.12 | 14.24 | 59.976 | 13 | 70.13 | 13.65 | 59.988 | 13 | 70.1 | 14.985 | 59.982 | 13 | 70.1 | 5.917 | 59.988 | 5 | 70.13 | 6.363 | 59.965 | 5
70.13 | 14.24 | 59.976 | 13 | 70.14 | 13.65 | 59.988 | 13 | 70.11 | 14.985 | 59.982 | 13 | 70.11 | 5.917 | 59.988 | 5 | 70.14 | 6.363 | 59.965 | 5
70.14 | 14.24 | 59.976 | 13 | 70.15 | 13.65 | 59.988 | 13 | 70.11 | 14.985 | 59.982 | 13 | 70.12 | 5.917 | 59.988 | 5 | 70.15 | 6.363 | 59.965 | 5
70.15 | 14.24 | 59.976 | 13 | 70.16 | 13.648 | 59.988 | 13 | 70.12 | 14.982 | 59.982 | 13 | 70.13 | 5.917 | 59.988 | 5 | 70.16 | 6.363 | 59.965 | 5
70.15 | 14.24 | 59.976 | 13 | 70.17 | 13.648 | 59.988 | 13 | 70.13 | 14.982 | 59.982 | 13 | 70.14 | 5.917 | 59.988 | 5 | 70.17 | 6.361 | 59.965 | 5
70.16 | 14.24 | 59.976 | 13 | 70.17 | 13.648 | 59.988 | 13 | 70.14 | 14.982 | 59.982 | 13 | 70.15 | 5.917 | 59.988 | 5 | 70.17 | 6.361 | 59.965 | 5
70.17 | 14.24 | 59.976 | 13 | 70.18 | 13.648 | 59.988 | 13 | 70.15 | 14.982 | 59.982 | 13 | 70.15 | 5.917 | 59.988 | 5 | 70.18 | 6.358 | 59.965 | 5
70.18 | 14.24 | 59.976 | 13 | 70.19 | 13.648 | 59.988 | 13 | 70.16 | 14.982 | 59.982 | 13 | 70.16 | 5.917 | 59.988 | 5 | 70.19 | 6.358 | 59.965 | 5
70.19 | 14.24 | 59.976 | 13 | 70.2 | 13.648 | 59.988 | 13 | 70.16 | 14.982 | 59.982 | 13 | 70.17 | 5.917 | 59.988 | 5 | 70.2 | 6.356 | 59.965 | 5
70.2 | 14.24 | 59.976 | 13 | 70.21 | 13.648 | 59.988 | 13 | 70.17 | 14.98 | 59.982 | 13 | 70.18 | 5.917 | 59.988 | 5 | 70.21 | 6.356 | 59.965 | 5
70.2 | 14.24 | 59.976 | 13 | 70.22 | 13.648 | 59.988 | 13 | 70.18 | 14.98 | 59.982 | 13 | 70.19 | 5.917 | 59.988 | 5 | 70.22 | 6.356 | 59.965 | 5
70.21 | 14.24 | 59.976 | 13 | 70.22 | 13.64 | 59.988 | 13 | 70.19 | 14.98 | 59.982 | 13 | 70.2 | 5.917 | 59.988 | 5 | 70.22 | 6.356 | 59.965 | 5
70.22 | 14.24 | 59.976 | 13 | 70.23 | 13.64 | 59.988 | 13 | 70.2 | 14.98 | 59.982 | 13 | 70.2 | 5.917 | 59.988 | 5 | 70.23 | 6.356 | 59.965 | 5
70.23 | 14.24 | 59.976 | 13 | 70.24 | 13.637 | 59.988 | 13 | 70.21 | 14.98 | 59.982 | 13 | 70.21 | 5.917 | 59.988 | 5 | 70.24 | 6.356 | 59.965 | 5
70.24 | 14.24 | 59.976 | 13 | 70.25 | 13.637 | 59.988 | 13 | 70.21 | 14.98 | 59.982 | 13 | 70.22 | 5.917 | 59.988 | 5 | 70.25 | 6.356 | 59.965 | 5
70.25 | 14.237 | 59.976 | 13 | 70.26 | 13.637 | 59.988 | 13 | 70.22 | 14.98 | 59.982 | 13 | 70.23 | 5.917 | 59.988 | 5 | 70.26 | 6.356 | 59.965 | 5
70.25 | 14.237 | 59.976 | 13 | 70.27 | 13.637 | 59.988 | 13 | 70.23 | 14.98 | 59.982 | 13 | 70.24 | 5.917 | 59.988 | 5 | 70.27 | 6.356 | 59.965 | 5
70.26 | 14.235 | 59.976 | 13 | 70.27 | 13.637 | 59.988 | 13 | 70.24 | 14.98 | 59.982 | 13 | 70.25 | 5.917 | 59.988 | 5 | 70.27 | 6.356 | 59.965 | 5
70.27 | 14.235 | 59.976 | 13 | 70.28 | 13.637 | 59.988 | 13 | 70.25 | 14.98 | 59.982 | 13 | 70.25 | 5.917 | 59.988 | 5 | 70.28 | 6.356 | 59.965 | 5
70.28 | 14.235 | 59.976 | 13 | 70.29 | 13.637 | 59.988 | 13 | 70.26 | 14.98 | 59.982 | 13 | 70.26 | 5.917 | 59.988 | 5 | 70.29 | 6.356 | 59.965 | 5
70.29 | 14.235 | 59.976 | 13 | 70.3 | 13.637 | 59.988 | 13 | 70.26 | 14.98 | 59.982 | 13 | 70.27 | 5.917 | 59.988 | 5 | 70.3 | 6.356 | 59.965 | 5
70.3 | 14.235 | 59.976 | 13 | 70.31 | 13.631 | 59.988 | 13 | 70.27 | 14.98 | 59.982 | 13 | 70.28 | 5.917 | 59.988 | 5 | 70.31 | 6.356 | 59.965 | 5
70.3 | 14.235 | 59.976 | 13 | 70.32 | 13.631 | 59.988 | 13 | 70.28 | 14.98 | 59.982 | 13 | 70.29 | 5.917 | 59.988 | 5 | 70.32 | 6.356 | 59.965 | 5
70.31 | 14.235 | 59.976 | 13 | 70.32 | 13.628 | 59.988 | 13 | 70.29 | 14.98 | 59.982 | 13 | 70.3 | 5.917 | 59.988 | 5 | 70.32 | 6.356 | 59.965 | 5
70.32 | 14.235 | 59.976 | 13 | 70.33 | 13.628 | 59.988 | 13 | 70.3 | 14.98 | 59.982 | 13 | 70.3 | 5.917 | 59.988 | 5 | 70.33 | 6.354 | 59.965 | 5
70.33 | 14.232 | 59.976 | 13 | 70.34 | 13.628 | 59.988 | 13 | 70.31 | 14.98 | 59.982 | 13 | 70.31 | 5.917 | 59.988 | 5 | 70.34 | 6.354 | 59.965 | 5
70.34 | 14.232 | 59.976 | 13 | 70.35 | 13.628 | 59.988 | 13 | 70.31 | 14.98 | 59.982 | 13 | 70.32 | 5.917 | 59.988 | 5 | 70.35 | 6.354 | 59.965 | 5
70.35 | 14.232 | 59.976 | 13 | 70.36 | 13.628 | 59.988 | 13 | 70.32 | 14.98 | 59.982 | 13 | 70.33 | 5.917 | 59.988 | 5 | 70.36 | 6.354 | 59.965 | 5
70.35 | 14.232 | 59.976 | 13 | 70.37 | 13.628 | 59.988 | 13 | 70.33 | 14.98 | 59.982 | 13 | 70.34 | 5.917 | 59.988 | 5 | 70.37 | 6.35 | 59.965 | 5
70.36 | 14.232 | 59.976 | 13 | 70.37 | 13.625 | 59.988 | 13 | 70.34 | 14.98 | 59.982 | 13 | 70.35 | 5.917 | 59.988 | 5 | 70.37 | 6.35 | 59.965 | 5
70.37 | 14.232 | 59.976 | 13 | 70.38 | 13.625 | 59.988 | 13 | 70.35 | 14.98 | 59.982 | 13 | 70.35 | 5.917 | 59.988 | 5 | 70.38 | 6.35 | 59.965 | 5
70.38 | 14.232 | 59.976 | 13 | 70.39 | 13.624 | 59.988 | 13 | 70.36 | 14.98 | 59.982 | 13 | 70.36 | 5.917 | 59.988 | 5 | 70.39 | 6.35 | 59.965 | 5
70.39 | 14.232 | 59.976 | 13 | 70.4 | 13.624 | 59.988 | 13 | 70.36 | 14.98 | 59.982 | 13 | 70.37 | 5.917 | 59.988 | 5 | 70.4 | 6.35 | 59.965 | 5
70.4 | 14.227 | 59.976 | 13 | 70.41 | 13.622 | 59.988 | 13 | 70.37 | 14.98 | 59.982 | 13 | 70.38 | 5.917 | 59.988 | 5 | 70.41 | 6.35 | 59.965 | 5
70.4 | 14.227 | 59.976 | 13 | 70.42 | 13.622 | 59.988 | 13 | 70.38 | 14.98 | 59.982 | 13 | 70.39 | 5.917 | 59.988 | 5 | 70.42 | 6.35 | 59.965 | 5
70.41 | 14.227 | 59.976 | 13 | 70.42 | 13.622 | 59.988 | 13 | 70.39 | 14.98 | 59.982 | 13 | 70.4 | 5.917 | 59.988 | 5 | 70.42 | 6.35 | 59.965 | 5
70.42 | 14.227 | 59.976 | 13 | 70.43 | 13.622 | 59.988 | 13 | 70.4 | 14.98 | 59.982 | 13 | 70.4 | 5.917 | 59.988 | 5 | 70.43 | 6.35 | 59.965 | 5
70.43 | 14.227 | 59.976 | 13 | 70.44 | 13.622 | 59.988 | 13 | 70.41 | 14.98 | 59.982 | 13 | 70.41 | 5.917 | 59.988 | 5 | 70.44 | 6.35 | 59.965 | 5
70.44 | 14.227 | 59.976 | 13 | 70.45 | 13.622 | 59.988 | 13 | 70.41 | 14.98 | 59.982 | 13 | 70.42 | 5.917 | 59.988 | 5 | 70.45 | 6.35 | 59.965 | 5
70.45 | 14.227 | 59.976 | 13 | 70.46 | 13.62 | 59.988 | 13 | 70.42 | 14.98 | 59.982 | 13 | 70.43 | 5.917 | 59.988 | 5 | 70.46 | 6.35 | 59.965 | 5
70.45 | 14.227 | 59.976 | 13 | 70.47 | 13.62 | 59.988 | 13 | 70.43 | 14.98 | 59.982 | 13 | 70.44 | 5.917 | 59.988 | 5 | 70.47 | 6.35 | 59.965 | 5
70.46 | 14.227 | 59.976 | 13 | 70.47 | 13.617 | 59.988 | 13 | 70.44 | 14.98 | 59.982 | 13 | 70.45 | 5.917 | 59.988 | 5 | 70.47 | 6.35 | 59.965 | 5
70.47 | 14.227 | 59.976 | 13 | 70.48 | 13.617 | 59.988 | 13 | 70.45 | 14.98 | 59.982 | 13 | 70.45 | 5.917 | 59.988 | 5 | 70.48 | 6.347 | 59.965 | 5
70.48 | 14.224 | 59.976 | 13 | 70.49 | 13.615 | 59.988 | 13 | 70.46 | 14.98 | 59.982 | 13 | 70.46 | 5.917 | 59.988 | 5 | 70.49 | 6.347 | 59.965 | 5
70.49 | 14.224 | 59.976 | 13 | 70.5 | 13.615 | 59.988 | 13 | 70.46 | 14.98 | 59.982 | 13 | 70.47 | 5.917 | 59.988 | 5 | 70.5 | 6.347 | 59.965 | 5
70.5 | 14.224 | 59.976 | 13 | 70.51 | 13.615 | 59.988 | 13 | 70.47 | 14.98 | 59.982 | 13 | 70.48 | 5.917 | 59.988 | 5 | 70.51 | 6.347 | 59.965 | 5
70.5 | 14.224 | 59.976 | 13 | 70.52 | 13.615 | 59.988 | 13 | 70.48 | 14.98 | 59.982 | 13 | 70.49 | 5.917 | 59.988 | 5 | 70.52 | 6.347 | 59.965 | 5
70.51 | 14.221 | 59.976 | 13 | 70.52 | 13.612 | 59.988 | 13 | 70.49 | 14.98 | 59.982 | 13 | 70.5 | 5.917 | 59.988 | 5 | 70.52 | 6.347 | 59.965 | 5
70.52 | 14.221 | 59.976 | 13 | 70.53 | 13.612 | 59.988 | 13 | 70.5 | 14.98 | 59.982 | 13 | 70.5 | 5.917 | 59.988 | 5 | 70.53 | 6.342 | 59.965 | 5
70.53 | 14.217 | 59.976 | 13 | 70.54 | 13.612 | 59.988 | 13 | 70.51 | 14.98 | 59.982 | 13 | 70.51 | 5.917 | 59.988 | 5 | 70.54 | 6.342 | 59.965 | 5
70.54 | 14.217 | 59.976 | 13 | 70.55 | 13.612 | 59.988 | 13 | 70.51 | 14.98 | 59.982 | 13 | 70.52 | 5.917 | 59.988 | 5 | 70.55 | 6.342 | 59.965 | 5
70.55 | 14.217 | 59.976 | 13 | 70.56 | 13.607 | 59.988 | 13 | 70.52 | 14.98 | 59.982 | 13 | 70.53 | 5.917 | 59.988 | 5 | 70.56 | 6.342 | 59.965 | 5
70.55 | 14.217 | 59.976 | 13 | 70.57 | 13.607 | 59.988 | 13 | 70.53 | 14.98 | 59.982 | 13 | 70.54 | 5.917 | 59.988 | 5 | 70.57 | 6.342 | 59.965 | 5
70.56 | 14.217 | 59.976 | 13 | 70.57 | 13.617 | 59.988 | 13 | 70.54 | 14.98 | 59.982 | 13 | 70.55 | 5.917 | 59.988 | 5 | 70.57 | 6.342 | 59.965 | 5
70.57 | 14.217 | 59.976 | 13 | 70.58 | 13.617 | 59.988 | 13 | 70.55 | 14.98 | 59.982 | 13 | 70.55 | 5.917 | 59.988 | 5 | 70.58 | 6.342 | 59.965 | 5
70.58 | 14.217 | 59.976 | 13 | 70.59 | 13.617 | 59.988 | 13 | 70.56 | 14.98 | 59.982 | 13 | 70.56 | 5.917 | 59.988 | 5 | 70.59 | 6.342 | 59.965 | 5
70.59 | 14.217 | 59.976 | 13 | 70.6 | 13.617 | 59.988 | 13 | 70.56 | 14.98 | 59.982 | 13 | 70.57 | 5.917 | 59.994 | 5 | 70.6 | 6.342 | 59.965 | 5
70.6 | 14.217 | 59.976 | 13 | 70.61 | 13.614 | 59.988 | 13 | 70.57 | 14.98 | 59.982 | 13 | 70.58 | 5.917 | 59.994 | 5 | 70.61 | 6.342 | 59.965 | 5
70.6 | 14.217 | 59.976 | 13 | 70.62 | 13.614 | 59.988 | 13 | 70.58 | 14.98 | 59.982 | 13 | 70.59 | 5.917 | 59.994 | 5 | 70.62 | 6.341 | 59.965 | 5
70.61 | 14.217 | 59.976 | 13 | 70.62 | 13.614 | 59.988 | 13 | 70.59 | 14.98 | 59.982 | 13 | 70.6 | 5.917 | 59.994 | 5 | 70.62 | 6.341 | 59.965 | 5
70.62 | 14.217 | 59.976 | 13 | 70.63 | 13.614 | 59.988 | 13 | 70.6 | 14.98 | 59.982 | 13 | 70.6 | 5.914 | 59.994 | 5 | 70.63 | 6.341 | 59.965 | 5
70.63 | 14.212 | 59.976 | 13 | 70.64 | 13.611 | 59.988 | 13 | 70.61 | 14.98 | 59.982 | 13 | 70.61 | 5.914 | 59.994 | 5 | 70.64 | 6.341 | 59.965 | 5
70.64 | 14.212 | 59.976 | 13 | 70.65 | 13.611 | 59.988 | 13 | 70.61 | 14.98 | 59.982 | 13 | 70.62 | 5.911 | 59.994 | 5 | 70.65 | 6.341 | 59.965 | 5
70.65 | 14.212 | 59.976 | 13 | 70.66 | 13.607 | 59.988 | 13 | 70.62 | 14.98 | 59.982 | 13 | 70.63 | 5.911 | 59.994 | 5 | 70.66 | 6.341 | 59.965 | 5
70.65 | 14.212 | 59.976 | 13 | 70.67 | 13.607 | 59.988 | 13 | 70.63 | 14.98 | 59.982 | 13 | 70.64 | 5.911 | 59.994 | 5 | 70.67 | 6.339 | 59.965 | 5
70.66 | 14.21 | 59.976 | 13 | 70.67 | 13.606 | 59.988 | 13 | 70.64 | 14.978 | 59.982 | 13 | 70.65 | 5.911 | 59.994 | 5 | 70.67 | 6.339 | 59.965 | 5
70.67 | 14.21 | 59.976 | 13 | 70.68 | 13.606 | 59.988 | 13 | 70.65 | 14.978 | 59.982 | 13 | 70.65 | 5.911 | 59.994 | 5 | 70.68 | 6.336 | 59.965 | 5
70.68 | 14.21 | 59.976 | 13 | 70.69 | 13.606 | 59.988 | 13 | 70.66 | 14.978 | 59.982 | 13 | 70.66 | 5.911 | 59.994 | 5 | 70.69 | 6.336 | 59.965 | 5
70.69 | 14.21 | 59.976 | 13 | 70.7 | 13.606 | 59.988 | 13 | 70.66 | 14.978 | 59.982 | 13 | 70.67 | 5.911 | 59.994 | 5 | 70.7 | 6.336 | 59.965 | 5
70.7 | 14.21 | 59.976 | 13 | 70.71 | 13.606 | 59.988 | 13 | 70.67 | 14.978 | 59.982 | 13 | 70.68 | 5.911 | 59.994 | 5 | 70.71 | 6.336 | 59.965 | 5
70.7 | 14.21 | 59.976 | 13 | 70.72 | 13.606 | 59.988 | 13 | 70.68 | 14.978 | 59.982 | 13 | 70.69 | 5.906 | 59.994 | 5 | 70.72 | 6.336 | 59.965 | 5
70.71 | 14.21 | 59.976 | 13 | 70.72 | 13.602 | 59.988 | 13 | 70.69 | 14.978 | 59.982 | 13 | 70.7 | 5.906 | 59.994 | 5 | 70.72 | 6.336 | 59.965 | 5
70.72 | 14.21 | 59.976 | 13 | 70.73 | 13.602 | 59.988 | 13 | 70.7 | 14.978 | 59.982 | 13 | 70.7 | 5.904 | 59.994 | 5 | 70.73 | 6.334 | 59.965 | 5
70.73 | 14.205 | 59.976 | 13 | 70.74 | 13.599 | 59.988 | 13 | 70.71 | 14.978 | 59.982 | 13 | 70.71 | 5.904 | 59.994 | 5 | 70.74 | 6.334 | 59.965 | 5
70.74 | 14.205 | 59.976 | 13 | 70.75 | 13.599 | 59.988 | 13 | 70.71 | 14.978 | 59.982 | 13 | 70.72 | 5.904 | 59.994 | 5 | 70.75 | 6.334 | 59.965 | 5
70.75 | 14.202 | 59.976 | 13 | 70.76 | 13.596 | 59.988 | 13 | 70.72 | 14.978 | 59.982 | 13 | 70.73 | 5.904 | 59.994 | 5 | 70.76 | 6.334 | 59.965 | 5
70.75 | 14.202 | 59.976 | 13 | 70.77 | 13.596 | 59.988 | 13 | 70.73 | 14.978 | 59.982 | 13 | 70.74 | 5.904 | 59.994 | 5 | 70.77 | 6.334 | 59.965 | 5
70.76 | 14.199 | 59.976 | 13 | 70.77 | 13.596 | 59.988 | 13 | 70.74 | 14.978 | 59.982 | 13 | 70.75 | 5.904 | 59.994 | 5 | 70.77 | 6.334 | 59.965 | 5
70.77 | 14.199 | 59.976 | 13 | 70.78 | 13.596 | 59.988 | 13 | 70.75 | 14.978 | 59.982 | 13 | 70.75 | 5.902 | 59.994 | 5 | 70.78 | 6.33 | 59.965 | 5
70.78 | 14.145 | 59.976 | 13 | 70.79 | 13.596 | 59.988 | 13 | 70.76 | 14.978 | 59.982 | 13 | 70.76 | 5.902 | 59.994 | 5 | 70.79 | 6.33 | 59.965 | 5
70.79 | 14.145 | 59.976 | 13 | 70.8 | 13.596 | 59.988 | 13 | 70.76 | 14.978 | 59.982 | 13 | 70.77 | 5.895 | 59.994 | 5 | 70.8 | 6.328 | 59.965 | 5
70.8 | 14.036 | 59.976 | 13 | 70.81 | 13.596 | 59.988 | 13 | 70.77 | 14.978 | 59.982 | 13 | 70.78 | 5.895 | 59.994 | 5 | 70.81 | 6.328 | 59.965 | 5
70.8 | 14.036 | 59.976 | 13 | 70.82 | 13.596 | 59.988 | 13 | 70.78 | 14.978 | 59.982 | 13 | 70.79 | 5.895 | 59.994 | 5 | 70.82 | 6.326 | 59.965 | 5
70.81 | 14.036 | 59.976 | 13 | 70.82 | 13.59 | 59.988 | 13 | 70.79 | 14.978 | 59.982 | 13 | 70.8 | 5.895 | 59.994 | 5 | 70.82 | 6.326 | 59.965 | 5
70.82 | 14.036 | 59.976 | 13 | 70.83 | 13.59 | 59.988 | 13 | 70.8 | 14.978 | 59.982 | 13 | 70.8 | 5.895 | 59.994 | 5 | 70.83 | 6.326 | 59.965 | 5
70.83 | 14.035 | 59.976 | 13 | 70.84 | 13.582 | 59.988 | 13 | 70.81 | 14.978 | 59.982 | 13 | 70.81 | 5.895 | 59.994 | 5 | 70.84 | 6.326 | 59.965 | 5
70.84 | 14.035 | 59.976 | 13 | 70.85 | 13.582 | 59.988 | 13 | 70.81 | 14.978 | 59.982 | 13 | 70.82 | 5.788 | 59.994 | 5 | 70.85 | 6.326 | 59.965 | 5
70.85 | 14.035 | 59.976 | 13 | 70.86 | 13.582 | 59.988 | 13 | 70.82 | 14.978 | 59.982 | 13 | 70.83 | 5.788 | 59.994 | 5 | 70.86 | 6.326 | 59.965 | 5
70.85 | 14.035 | 59.976 | 13 | 70.87 | 13.582 | 59.988 | 13 | 70.83 | 14.978 | 59.982 | 13 | 70.84 | 5.788 | 59.994 | 5 | 70.87 | 6.326 | 59.965 | 5
70.86 | 14.031 | 59.976 | 13 | 70.87 | 13.576 | 59.988 | 13 | 70.84 | 14.978 | 59.982 | 13 | 70.85 | 5.788 | 59.994 | 5 | 70.87 | 6.326 | 59.965 | 5
70.87 | 14.031 | 59.976 | 13 | 70.88 | 13.576 | 59.988 | 13 | 70.85 | 14.978 | 59.982 | 13 | 70.85 | 5.78 | 59.994 | 5 | 70.88 | 6.326 | 59.965 | 5
70.88 | 14.031 | 59.976 | 13 | 70.89 | 13.576 | 59.988 | 13 | 70.86 | 14.976 | 59.982 | 13 | 70.86 | 5.78 | 59.994 | 5 | 70.89 | 6.326 | 59.965 | 5
70.89 | 14.031 | 59.976 | 13 | 70.9 | 13.576 | 59.988 | 13 | 70.86 | 14.976 | 59.982 | 13 | 70.87 | 5.78 | 59.994 | 5 | 70.9 | 6.321 | 59.965 | 5
70.9 | 14.031 | 59.976 | 13 | 70.91 | 13.576 | 59.988 | 13 | 70.87 | 14.976 | 59.982 | 13 | 70.88 | 5.78 | 59.994 | 5 | 70.91 | 6.321 | 59.965 | 5
70.9 | 14.031 | 59.976 | 13 | 70.92 | 13.576 | 59.988 | 13 | 70.88 | 14.976 | 59.982 | 13 | 70.89 | 5.778 | 59.994 | 5 | 70.92 | 6.318 | 59.965 | 5
70.91 | 14.028 | 59.976 | 13 | 70.92 | 13.572 | 59.988 | 13 | 70.89 | 14.976 | 59.982 | 13 | 70.9 | 5.778 | 59.994 | 5 | 70.92 | 6.318 | 59.965 | 5
70.92 | 14.028 | 59.976 | 13 | 70.93 | 13.572 | 59.988 | 13 | 70.9 | 14.976 | 59.982 | 13 | 70.9 | 5.778 | 59.988 | 5 | 70.93 | 6.318 | 59.965 | 5
70.93 | 14.028 | 59.976 | 13 | 70.94 | 13.572 | 59.988 | 13 | 70.91 | 14.976 | 59.982 | 13 | 70.91 | 5.778 | 59.988 | 5 | 70.94 | 6.318 | 59.965 | 5
70.94 | 14.028 | 59.976 | 13 | 70.95 | 13.572 | 59.988 | 13 | 70.91 | 14.976 | 59.982 | 13 | 70.92 | 5.778 | 59.988 | 5 | 70.95 | 6.318 | 59.965 | 5
70.95 | 14.027 | 59.976 | 13 | 70.96 | 13.572 | 59.988 | 13 | 70.92 | 14.977 | 59.982 | 13 | 70.93 | 5.778 | 59.988 | 5 | 70.96 | 6.318 | 59.965 | 5
70.95 | 14.027 | 59.976 | 13 | 70.97 | 13.572 | 59.988 | 13 | 70.93 | 14.977 | 59.982 | 13 | 70.94 | 5.778 | 59.988 | 5 | 70.97 | 6.318 | 59.965 | 5
70.96 | 14.025 | 59.976 | 13 | 70.97 | 13.572 | 59.988 | 13 | 70.94 | 14.977 | 59.982 | 13 | 70.95 | 5.778 | 59.988 | 5 | 70.97 | 6.318 | 59.965 | 5
70.97 | 14.025 | 59.976 | 13 | 70.98 | 13.572 | 59.988 | 13 | 70.95 | 14.977 | 59.982 | 13 | 70.95 | 5.778 | 59.988 | 5 | 70.98 | 6.318 | 59.965 | 5
70.98 | 14.025 | 59.976 | 13 | 70.99 | 13.572 | 59.988 | 13 | 70.96 | 14.977 | 59.982 | 13 | 70.96 | 5.778 | 59.988 | 5 | 70.99 | 6.318 | 59.965 | 5
70.99 | 14.025 | 59.976 | 13 | 71 | 13.572 | 59.988 | 13 | 70.96 | 14.977 | 59.982 | 13 | 70.97 | 5.778 | 59.988 | 5 | 71 | 6.315 | 59.965 | 5
71 | 14.022 | 59.976 | 13 | 71.01 | 13.563 | 59.988 | 13 | 70.97 | 14.977 | 59.982 | 13 | 70.98 | 5.778 | 59.988 | 5 | 71.01 | 6.315 | 59.965 | 5
71 | 14.022 | 59.976 | 13 | 71.02 | 13.563 | 59.988 | 13 | 70.98 | 14.977 | 59.982 | 13 | 70.99 | 5.778 | 59.988 | 5 | 71.02 | 6.311 | 59.965 | 5
71.01 | 14.022 | 59.976 | 13 | 71.02 | 13.563 | 59.988 | 13 | 70.99 | 14.977 | 59.982 | 13 | 71 | 5.778 | 59.988 | 5 | 71.02 | 6.311 | 59.965 | 5
71.02 | 14.022 | 59.976 | 13 | 71.03 | 13.563 | 59.988 | 13 | 71 | 14.977 | 59.982 | 13 | 71 | 5.778 | 59.988 | 5 | 71.03 | 6.311 | 59.965 | 5
71.03 | 14.018 | 59.976 | 13 | 71.04 | 13.563 | 59.988 | 13 | 71.01 | 14.977 | 59.982 | 13 | 71.01 | 5.778 | 59.988 | 5 | 71.04 | 6.311 | 59.965 | 5
71.04 | 14.018 | 59.976 | 13 | 71.05 | 13.563 | 59.988 | 13 | 71.01 | 14.977 | 59.982 | 13 | 71.02 | 5.692 | 59.988 | 5 | 71.05 | 6.311 | 59.965 | 5
71.05 | 14.018 | 59.976 | 13 | 71.06 | 13.563 | 59.988 | 13 | 71.02 | 14.977 | 59.982 | 13 | 71.03 | 5.692 | 59.988 | 5 | 71.06 | 6.311 | 59.965 | 5
71.05 | 14.018 | 59.976 | 13 | 71.07 | 13.563 | 59.988 | 13 | 71.03 | 14.977 | 59.982 | 13 | 71.04 | 5.692 | 59.988 | 5 | 71.07 | 6.311 | 59.965 | 5
71.06 | 14.01 | 59.976 | 13 | 71.07 | 13.563 | 59.988 | 13 | 71.04 | 14.977 | 59.982 | 13 | 71.05 | 5.692 | 59.988 | 5 | 71.07 | 6.311 | 59.965 | 5
71.07 | 14.01 | 59.976 | 13 | 71.08 | 13.563 | 59.988 | 13 | 71.05 | 14.977 | 59.982 | 13 | 71.05 | 5.692 | 59.988 | 5 | 71.08 | 6.311 | 59.965 | 5
71.08 | 14.01 | 59.976 | 13 | 71.09 | 13.56 | 59.988 | 13 | 71.06 | 14.977 | 59.982 | 13 | 71.06 | 5.692 | 59.988 | 5 | 71.09 | 6.311 | 59.965 | 5
71.09 | 14.01 | 59.976 | 13 | 71.1 | 13.56 | 59.988 | 13 | 71.06 | 14.977 | 59.982 | 13 | 71.07 | 5.692 | 59.988 | 5 | 71.1 | 6.303 | 59.965 | 5
71.1 | 14.008 | 59.976 | 13 | 71.11 | 13.556 | 59.988 | 13 | 71.07 | 14.977 | 59.982 | 13 | 71.08 | 5.692 | 59.988 | 5 | 71.11 | 6.303 | 59.965 | 5
71.1 | 14.008 | 59.976 | 13 | 71.12 | 13.556 | 59.988 | 13 | 71.08 | 14.977 | 59.982 | 13 | 71.09 | 5.692 | 59.988 | 5 | 71.12 | 6.303 | 59.965 | 5
71.11 | 14.008 | 59.976 | 13 | 71.12 | 13.556 | 59.988 | 13 | 71.09 | 14.977 | 59.982 | 13 | 71.1 | 5.692 | 59.988 | 5 | 71.12 | 6.303 | 59.965 | 5
71.12 | 14.008 | 59.976 | 13 | 71.13 | 13.556 | 59.988 | 13 | 71.1 | 14.977 | 59.982 | 13 | 71.1 | 5.692 | 59.988 | 5 | 71.13 | 6.303 | 59.965 | 5
71.13 | 14.008 | 59.976 | 13 | 71.14 | 13.556 | 59.988 | 13 | 71.11 | 14.977 | 59.982 | 13 | 71.11 | 5.692 | 59.988 | 5 | 71.14 | 6.303 | 59.965 | 5
71.14 | 14.008 | 59.976 | 13 | 71.15 | 13.556 | 59.988 | 13 | 71.11 | 14.977 | 59.982 | 13 | 71.12 | 5.692 | 59.988 | 5 | 71.15 | 6.303 | 59.965 | 5
71.15 | 14.006 | 59.976 | 13 | 71.16 | 13.556 | 59.988 | 13 | 71.12 | 14.977 | 59.982 | 13 | 71.13 | 5.692 | 59.988 | 5 | 71.16 | 6.303 | 59.965 | 5
71.15 | 14.006 | 59.976 | 13 | 71.17 | 13.556 | 59.988 | 13 | 71.13 | 14.977 | 59.982 | 13 | 71.14 | 5.692 | 59.988 | 5 | 71.17 | 6.303 | 59.965 | 5
71.16 | 14.003 | 59.976 | 13 | 71.17 | 13.552 | 59.988 | 13 | 71.14 | 14.977 | 59.982 | 13 | 71.15 | 5.692 | 59.988 | 5 | 71.17 | 6.303 | 59.965 | 5
71.17 | 14.003 | 59.976 | 13 | 71.18 | 13.552 | 59.988 | 13 | 71.15 | 14.977 | 59.982 | 13 | 71.15 | 5.692 | 59.988 | 5 | 71.18 | 6.301 | 59.965 | 5
71.18 | 14.003 | 59.976 | 13 | 71.19 | 13.548 | 59.988 | 13 | 71.16 | 14.977 | 59.982 | 13 | 71.16 | 5.692 | 59.988 | 5 | 71.19 | 6.301 | 59.965 | 5
71.19 | 14.003 | 59.976 | 13 | 71.2 | 13.548 | 59.988 | 13 | 71.16 | 14.977 | 59.982 | 13 | 71.17 | 5.692 | 59.988 | 5 | 71.2 | 6.296 | 59.965 | 5
71.2 | 14.001 | 59.976 | 13 | 71.21 | 13.545 | 59.988 | 13 | 71.17 | 14.977 | 59.982 | 13 | 71.18 | 5.692 | 59.988 | 5 | 71.21 | 6.296 | 59.965 | 5
71.2 | 14.001 | 59.976 | 13 | 71.22 | 13.545 | 59.988 | 13 | 71.18 | 14.977 | 59.982 | 13 | 71.19 | 5.692 | 59.988 | 5 | 71.22 | 6.296 | 59.965 | 5
71.21 | 14.001 | 59.976 | 13 | 71.22 | 13.545 | 59.988 | 13 | 71.19 | 14.977 | 59.982 | 13 | 71.2 | 5.692 | 59.988 | 5 | 71.22 | 6.296 | 59.965 | 5
71.22 | 14.001 | 59.976 | 13 | 71.23 | 13.545 | 59.988 | 13 | 71.2 | 14.977 | 59.982 | 13 | 71.21 | 5.692 | 59.988 | 5 | 71.23 | 6.296 | 59.965 | 5
71.23 | 14.001 | 59.976 | 13 | 71.24 | 13.545 | 59.988 | 13 | 71.21 | 14.977 | 59.982 | 13 | 71.21 | 5.692 | 59.988 | 5 | 71.24 | 6.296 | 59.965 | 5
71.24 | 14.001 | 59.976 | 13 | 71.25 | 13.545 | 59.988 | 13 | 71.21 | 14.977 | 59.982 | 13 | 71.22 | 5.692 | 59.988 | 5 | 71.25 | 6.296 | 59.965 | 5
71.25 | 13.998 | 59.976 | 13 | 71.26 | 13.545 | 59.988 | 13 | 71.22 | 14.977 | 59.982 | 13 | 71.23 | 5.692 | 59.988 | 5 | 71.26 | 6.296 | 59.965 | 5
71.25 | 13.998 | 59.976 | 13 | 71.27 | 13.545 | 59.988 | 13 | 71.23 | 14.977 | 59.982 | 13 | 71.24 | 5.692 | 59.994 | 5 | 71.27 | 6.294 | 59.965 | 5
71.26 | 13.998 | 59.976 | 13 | 71.27 | 13.545 | 59.988 | 13 | 71.24 | 14.977 | 59.982 | 13 | 71.25 | 5.692 | 59.994 | 5 | 71.27 | 6.294 | 59.965 | 5
71.27 | 13.998 | 59.976 | 13 | 71.28 | 13.545 | 59.988 | 13 | 71.25 | 14.977 | 59.982 | 13 | 71.26 | 5.692 | 59.994 | 5 | 71.28 | 6.287 | 59.965 | 5
71.28 | 13.996 | 59.976 | 13 | 71.29 | 13.542 | 59.988 | 13 | 71.26 | 14.977 | 59.982 | 13 | 71.26 | 5.692 | 59.994 | 5 | 71.29 | 6.287 | 59.965 | 5
71.29 | 13.996 | 59.976 | 13 | 71.3 | 13.542 | 59.988 | 13 | 71.26 | 14.977 | 59.982 | 13 | 71.27 | 5.692 | 59.994 | 5 | 71.3 | 6.223 | 59.965 | 5
71.3 | 13.996 | 59.976 | 13 | 71.31 | 13.54 | 59.988 | 13 | 71.27 | 14.977 | 59.982 | 13 | 71.28 | 5.692 | 59.994 | 5 | 71.31 | 6.223 | 59.965 | 5
71.3 | 13.996 | 59.976 | 13 | 71.32 | 13.54 | 59.988 | 13 | 71.28 | 14.977 | 59.982 | 13 | 71.29 | 5.691 | 59.994 | 5 | 71.32 | 6.223 | 59.965 | 5
71.31 | 13.996 | 59.976 | 13 | 71.32 | 13.517 | 59.988 | 13 | 71.29 | 14.977 | 59.982 | 13 | 71.3 | 5.691 | 59.994 | 5 | 71.32 | 6.223 | 59.965 | 5
71.32 | 13.996 | 59.976 | 13 | 71.33 | 13.517 | 59.988 | 13 | 71.3 | 14.977 | 59.982 | 13 | 71.3 | 5.687 | 59.994 | 5 | 71.33 | 6.22 | 59.965 | 5
71.33 | 13.996 | 59.976 | 13 | 71.34 | 13.514 | 59.988 | 13 | 71.31 | 14.977 | 59.982 | 13 | 71.31 | 5.687 | 59.994 | 5 | 71.34 | 6.22 | 59.965 | 5
71.34 | 13.996 | 59.976 | 13 | 71.35 | 13.514 | 59.988 | 13 | 71.31 | 14.977 | 59.982 | 13 | 71.32 | 5.687 | 59.994 | 5 | 71.35 | 6.218 | 59.965 | 5
71.35 | 13.995 | 59.971 | 13 | 71.36 | 13.514 | 59.988 | 13 | 71.32 | 14.977 | 59.982 | 13 | 71.33 | 5.687 | 59.994 | 5 | 71.36 | 6.218 | 59.965 | 5
71.35 | 13.995 | 59.971 | 13 | 71.37 | 13.514 | 59.988 | 13 | 71.33 | 14.977 | 59.982 | 13 | 71.34 | 5.687 | 59.994 | 5 | 71.37 | 6.218 | 59.965 | 5
71.36 | 13.995 | 59.971 | 13 | 71.37 | 13.514 | 59.988 | 13 | 71.34 | 14.977 | 59.982 | 13 | 71.35 | 5.687 | 59.994 | 5 | 71.37 | 6.218 | 59.965 | 5
71.37 | 13.995 | 59.971 | 13 | 71.38 | 13.514 | 59.988 | 13 | 71.35 | 14.977 | 59.982 | 13 | 71.36 | 5.687 | 59.994 | 5 | 71.38 | 6.164 | 59.965 | 5
71.38 | 13.995 | 59.971 | 13 | 71.39 | 13.514 | 59.988 | 13 | 71.36 | 14.977 | 59.982 | 13 | 71.36 | 5.687 | 59.994 | 5 | 71.39 | 6.164 | 59.965 | 5
71.39 | 13.995 | 59.971 | 13 | 71.4 | 13.514 | 59.988 | 13 | 71.36 | 14.977 | 59.982 | 13 | 71.37 | 5.682 | 59.994 | 5 | 71.4 | 6.164 | 59.965 | 5
71.4 | 13.995 | 59.971 | 13 | 71.41 | 13.509 | 59.988 | 13 | 71.37 | 14.977 | 59.982 | 13 | 71.38 | 5.682 | 59.994 | 5 | 71.41 | 6.164 | 59.965 | 5
71.4 | 13.995 | 59.971 | 13 | 71.42 | 13.509 | 59.988 | 13 | 71.38 | 14.977 | 59.982 | 13 | 71.39 | 5.679 | 59.994 | 5 | 71.42 | 6.162 | 59.965 | 5
71.41 | 13.995 | 59.971 | 13 | 71.42 | 13.509 | 59.988 | 13 | 71.39 | 14.977 | 59.982 | 13 | 71.4 | 5.679 | 59.994 | 5 | 71.42 | 6.162 | 59.965 | 5
71.42 | 13.995 | 59.971 | 13 | 71.43 | 13.509 | 59.988 | 13 | 71.4 | 14.977 | 59.982 | 13 | 71.41 | 5.679 | 59.994 | 5 | 71.43 | 6.159 | 59.965 | 5
71.43 | 13.995 | 59.971 | 13 | 71.44 | 13.506 | 59.988 | 13 | 71.41 | 14.977 | 59.982 | 13 | 71.41 | 5.679 | 59.994 | 5 | 71.44 | 6.159 | 59.965 | 5
71.44 | 13.995 | 59.971 | 13 | 71.45 | 13.506 | 59.988 | 13 | 71.41 | 14.977 | 59.982 | 13 | 71.42 | 5.679 | 59.994 | 5 | 71.45 | 6.159 | 59.965 | 5
71.45 | 13.995 | 59.971 | 13 | 71.46 | 13.506 | 59.988 | 13 | 71.42 | 14.977 | 59.982 | 13 | 71.43 | 5.679 | 59.994 | 5 | 71.46 | 6.159 | 59.965 | 5
71.45 | 13.995 | 59.971 | 13 | 71.47 | 13.506 | 59.988 | 13 | 71.43 | 14.977 | 59.982 | 13 | 71.44 | 5.679 | 59.994 | 5 | 71.47 | 6.157 | 59.965 | 5
71.46 | 13.995 | 59.971 | 13 | 71.47 | 13.506 | 59.988 | 13 | 71.44 | 14.977 | 59.982 | 13 | 71.45 | 5.679 | 59.994 | 5 | 71.47 | 6.157 | 59.965 | 5
71.47 | 13.995 | 59.971 | 13 | 71.48 | 13.506 | 59.988 | 13 | 71.45 | 14.977 | 59.982 | 13 | 71.46 | 5.671 | 59.994 | 5 | 71.48 | 6.157 | 59.965 | 5
71.48 | 13.995 | 59.971 | 13 | 71.49 | 13.506 | 59.988 | 13 | 71.46 | 14.977 | 59.982 | 13 | 71.46 | 5.671 | 59.994 | 5 | 71.49 | 6.157 | 59.965 | 5
71.49 | 13.995 | 59.971 | 13 | 71.5 | 13.506 | 59.988 | 13 | 71.46 | 14.977 | 59.982 | 13 | 71.47 | 5.671 | 59.994 | 5 | 71.5 | 6.155 | 59.965 | 5
71.5 | 13.995 | 59.971 | 13 | 71.51 | 13.506 | 59.988 | 13 | 71.47 | 14.977 | 59.982 | 13 | 71.48 | 5.671 | 59.994 | 5 | 71.51 | 6.155 | 59.965 | 5
71.51 | 13.995 | 59.971 | 13 | 71.52 | 13.506 | 59.988 | 13 | 71.48 | 14.977 | 59.982 | 13 | 71.49 | 5.671 | 59.994 | 5 | 71.52 | 6.153 | 59.965 | 5
71.51 | 13.995 | 59.971 | 13 | 71.52 | 13.503 | 59.988 | 13 | 71.49 | 14.977 | 59.982 | 13 | 71.5 | 5.671 | 59.994 | 5 | 71.52 | 6.153 | 59.965 | 5
71.52 | 13.995 | 59.971 | 13 | 71.53 | 13.503 | 59.988 | 13 | 71.5 | 14.977 | 59.982 | 13 | 71.51 | 5.671 | 59.994 | 5 | 71.53 | 6.153 | 59.965 | 5
71.53 | 13.995 | 59.971 | 13 | 71.54 | 13.503 | 59.988 | 13 | 71.51 | 14.977 | 59.982 | 13 | 71.51 | 5.671 | 59.994 | 5 | 71.54 | 6.153 | 59.965 | 5
71.54 | 13.995 | 59.971 | 13 | 71.55 | 13.503 | 59.988 | 13 | 71.51 | 14.977 | 59.982 | 13 | 71.52 | 5.662 | 59.994 | 5 | 71.55 | 6.149 | 59.965 | 5
71.55 | 13.995 | 59.971 | 13 | 71.56 | 13.496 | 59.988 | 13 | 71.52 | 14.977 | 59.982 | 13 | 71.53 | 5.662 | 59.994 | 5 | 71.56 | 6.149 | 59.965 | 5
71.56 | 13.995 | 59.971 | 13 | 71.57 | 13.496 | 59.988 | 13 | 71.53 | 14.977 | 59.982 | 13 | 71.54 | 5.662 | 59.994 | 5 | 71.57 | 6.146 | 59.965 | 5
71.56 | 14.001 | 59.971 | 13 | 71.57 | 13.494 | 59.988 | 13 | 71.54 | 14.977 | 59.982 | 13 | 71.55 | 5.662 | 59.994 | 5 | 71.57 | 6.146 | 59.965 | 5
71.57 | 14.001 | 59.971 | 13 | 71.58 | 13.494 | 59.988 | 13 | 71.55 | 14.977 | 59.982 | 13 | 71.56 | 5.662 | 59.994 | 5 | 71.58 | 6.144 | 59.965 | 5
71.58 | 14.001 | 59.971 | 13 | 71.59 | 13.494 | 59.988 | 13 | 71.56 | 14.975 | 59.982 | 13 | 71.56 | 5.662 | 59.994 | 5 | 71.59 | 6.144 | 59.965 | 5
71.59 | 14.001 | 59.971 | 13 | 71.6 | 13.494 | 59.988 | 13 | 71.56 | 14.975 | 59.982 | 13 | 71.57 | 5.656 | 59.988 | 5 | 71.6 | 6.144 | 59.965 | 5
71.6 | 14.004 | 59.971 | 13 | 71.61 | 13.494 | 59.988 | 13 | 71.57 | 14.975 | 59.982 | 13 | 71.58 | 5.656 | 59.988 | 5 | 71.61 | 6.144 | 59.965 | 5
71.61 | 14.004 | 59.971 | 13 | 71.62 | 13.494 | 59.988 | 13 | 71.58 | 14.975 | 59.982 | 13 | 71.59 | 5.656 | 59.988 | 5 | 71.62 | 6.141 | 59.965 | 5
71.61 | 14.004 | 59.971 | 13 | 71.62 | 13.494 | 59.988 | 13 | 71.59 | 14.978 | 59.982 | 13 | 71.6 | 5.656 | 59.988 | 5 | 71.62 | 6.141 | 59.965 | 5
71.62 | 14.004 | 59.971 | 13 | 71.63 | 13.494 | 59.988 | 13 | 71.6 | 14.978 | 59.982 | 13 | 71.61 | 5.654 | 59.988 | 5 | 71.63 | 6.14 | 59.965 | 5
71.63 | 14.004 | 59.971 | 13 | 71.64 | 13.473 | 59.988 | 13 | 71.61 | 14.978 | 59.982 | 13 | 71.61 | 5.654 | 59.988 | 5 | 71.64 | 6.14 | 59.965 | 5
71.64 | 14.004 | 59.971 | 13 | 71.65 | 13.473 | 59.988 | 13 | 71.61 | 14.978 | 59.982 | 13 | 71.62 | 5.654 | 59.988 | 5 | 71.65 | 6.14 | 59.965 | 5
71.65 | 14.004 | 59.971 | 13 | 71.66 | 13.473 | 59.988 | 13 | 71.62 | 14.978 | 59.982 | 13 | 71.63 | 5.654 | 59.988 | 5 | 71.66 | 6.14 | 59.965 | 5
71.66 | 14.004 | 59.971 | 13 | 71.67 | 13.473 | 59.988 | 13 | 71.63 | 14.978 | 59.982 | 13 | 71.64 | 5.654 | 59.988 | 5 | 71.67 | 6.137 | 59.965 | 5
71.66 | 14.004 | 59.971 | 13 | 71.67 | 13.47 | 59.988 | 13 | 71.64 | 14.978 | 59.982 | 13 | 71.65 | 5.654 | 59.988 | 5 | 71.67 | 6.137 | 59.965 | 5
71.67 | 14.004 | 59.971 | 13 | 71.68 | 13.47 | 59.988 | 13 | 71.65 | 14.978 | 59.982 | 13 | 71.66 | 5.654 | 59.988 | 5 | 71.68 | 6.137 | 59.965 | 5
71.68 | 14.004 | 59.971 | 13 | 71.69 | 13.47 | 59.988 | 13 | 71.66 | 14.978 | 59.988 | 13 | 71.66 | 5.654 | 59.988 | 5 | 71.69 | 6.137 | 59.965 | 5
71.69 | 14.004 | 59.971 | 13 | 71.7 | 13.47 | 59.988 | 13 | 71.66 | 14.978 | 59.988 | 13 | 71.67 | 5.654 | 59.988 | 5 | 71.7 | 6.132 | 59.965 | 5
71.7 | 14.004 | 59.971 | 13 | 71.71 | 13.47 | 59.988 | 13 | 71.67 | 14.978 | 59.988 | 13 | 71.68 | 5.654 | 59.988 | 5 | 71.71 | 6.132 | 59.965 | 5
71.71 | 14.004 | 59.971 | 13 | 71.72 | 13.47 | 59.988 | 13 | 71.68 | 14.978 | 59.988 | 13 | 71.69 | 5.654 | 59.988 | 5 | 71.72 | 6.132 | 59.965 | 5
71.71 | 14.004 | 59.971 | 13 | 71.72 | 13.467 | 59.988 | 13 | 71.69 | 14.978 | 59.988 | 13 | 71.7 | 5.654 | 59.988 | 5 | 71.72 | 6.132 | 59.965 | 5
71.72 | 14.004 | 59.971 | 13 | 71.73 | 13.467 | 59.988 | 13 | 71.7 | 14.978 | 59.988 | 13 | 71.71 | 5.651 | 59.988 | 5 | 71.73 | 6.13 | 59.965 | 5
71.73 | 14.007 | 59.971 | 13 | 71.74 | 13.466 | 59.988 | 13 | 71.71 | 14.978 | 59.988 | 13 | 71.71 | 5.651 | 59.988 | 5 | 71.74 | 6.13 | 59.965 | 5
71.74 | 14.007 | 59.971 | 13 | 71.75 | 13.466 | 59.988 | 13 | 71.71 | 14.978 | 59.988 | 13 | 71.72 | 5.651 | 59.988 | 5 | 71.75 | 6.13 | 59.965 | 5
71.75 | 14.008 | 59.971 | 13 | 71.76 | 13.466 | 59.988 | 13 | 71.72 | 14.973 | 59.988 | 13 | 71.73 | 5.651 | 59.988 | 5 | 71.76 | 6.13 | 59.965 | 5
71.76 | 14.008 | 59.971 | 13 | 71.77 | 13.466 | 59.988 | 13 | 71.73 | 14.973 | 59.988 | 13 | 71.74 | 5.649 | 59.988 | 5 | 71.77 | 6.126 | 59.965 | 5
71.76 | 14.008 | 59.971 | 13 | 71.77 | 13.466 | 59.988 | 13 | 71.74 | 14.973 | 59.988 | 13 | 71.75 | 5.649 | 59.988 | 5 | 71.77 | 6.126 | 59.965 | 5
71.77 | 14.008 | 59.971 | 13 | 71.78 | 13.466 | 59.988 | 13 | 71.75 | 14.973 | 59.988 | 13 | 71.76 | 5.646 | 59.988 | 5 | 71.78 | 6.126 | 59.965 | 5
71.78 | 14.008 | 59.971 | 13 | 71.79 | 13.466 | 59.988 | 13 | 71.76 | 14.97 | 59.988 | 13 | 71.76 | 5.646 | 59.988 | 5 | 71.79 | 6.126 | 59.965 | 5
71.79 | 14.008 | 59.971 | 13 | 71.8 | 13.466 | 59.988 | 13 | 71.76 | 14.97 | 59.988 | 13 | 71.77 | 5.646 | 59.988 | 5 | 71.8 | 6.123 | 59.965 | 5
71.8 | 14.01 | 59.971 | 13 | 71.81 | 13.466 | 59.988 | 13 | 71.77 | 14.97 | 59.988 | 13 | 71.78 | 5.646 | 59.988 | 5 | 71.81 | 6.123 | 59.965 | 5
71.81 | 14.01 | 59.971 | 13 | 71.82 | 13.466 | 59.988 | 13 | 71.78 | 14.97 | 59.988 | 13 | 71.79 | 5.646 | 59.988 | 5 | 71.82 | 6.123 | 59.965 | 5
71.81 | 14.01 | 59.971 | 13 | 71.82 | 13.466 | 59.988 | 13 | 71.79 | 14.963 | 59.988 | 13 | 71.8 | 5.646 | 59.988 | 5 | 71.82 | 6.123 | 59.965 | 5
71.82 | 14.01 | 59.971 | 13 | 71.83 | 13.466 | 59.988 | 13 | 71.8 | 14.963 | 59.988 | 13 | 71.81 | 5.646 | 59.988 | 5 | 71.83 | 6.119 | 59.965 | 5
71.83 | 14.01 | 59.971 | 13 | 71.84 | 13.466 | 59.988 | 13 | 71.81 | 14.963 | 59.988 | 13 | 71.81 | 5.646 | 59.988 | 5 | 71.84 | 6.119 | 59.965 | 5
71.84 | 14.01 | 59.971 | 13 | 71.85 | 13.466 | 59.988 | 13 | 71.81 | 14.963 | 59.988 | 13 | 71.82 | 5.643 | 59.988 | 5 | 71.85 | 6.119 | 59.965 | 5
71.85 | 14.01 | 59.971 | 13 | 71.86 | 13.466 | 59.988 | 13 | 71.82 | 14.963 | 59.988 | 13 | 71.83 | 5.643 | 59.988 | 5 | 71.86 | 6.119 | 59.965 | 5
71.86 | 14.01 | 59.971 | 13 | 71.87 | 13.466 | 59.988 | 13 | 71.83 | 14.963 | 59.988 | 13 | 71.84 | 5.643 | 59.988 | 5 | 71.87 | 6.119 | 59.965 | 5
71.86 | 14.01 | 59.971 | 13 | 71.87 | 13.466 | 59.988 | 13 | 71.84 | 14.962 | 59.988 | 13 | 71.85 | 5.643 | 59.988 | 5 | 71.87 | 6.119 | 59.965 | 5
71.87 | 14.01 | 59.971 | 13 | 71.88 | 13.466 | 59.988 | 13 | 71.85 | 14.962 | 59.988 | 13 | 71.86 | 5.64 | 59.988 | 5 | 71.88 | 6.115 | 59.965 | 5
71.88 | 14.01 | 59.971 | 13 | 71.89 | 13.464 | 59.988 | 13 | 71.86 | 14.959 | 59.988 | 13 | 71.86 | 5.64 | 59.988 | 5 | 71.89 | 6.115 | 59.965 | 5
71.89 | 14.01 | 59.971 | 13 | 71.9 | 13.464 | 59.988 | 13 | 71.86 | 14.959 | 59.988 | 13 | 71.87 | 5.637 | 59.988 | 5 | 71.9 | 6.109 | 59.965 | 5
71.9 | 14.01 | 59.971 | 13 | 71.91 | 13.464 | 59.988 | 13 | 71.87 | 14.894 | 59.988 | 13 | 71.88 | 5.637 | 59.988 | 5 | 71.91 | 6.109 | 59.965 | 5
71.91 | 14.01 | 59.971 | 13 | 71.92 | 13.464 | 59.988 | 13 | 71.88 | 14.894 | 59.988 | 13 | 71.89 | 5.637 | 59.988 | 5 | 71.92 | 6.109 | 59.965 | 5
71.91 | 14.01 | 59.971 | 13 | 71.92 | 13.462 | 59.988 | 13 | 71.89 | 14.894 | 59.988 | 13 | 71.9 | 5.637 | 59.988 | 5 | 71.92 | 6.109 | 59.965 | 5
71.92 | 14.01 | 59.971 | 13 | 71.93 | 13.462 | 59.988 | 13 | 71.9 | 14.894 | 59.988 | 13 | 71.91 | 5.573 | 59.988 | 5 | 71.93 | 6.109 | 59.965 | 5
71.93 | 14.012 | 59.971 | 13 | 71.94 | 13.462 | 59.988 | 13 | 71.91 | 14.894 | 59.988 | 13 | 71.91 | 5.573 | 59.988 | 5 | 71.94 | 6.109 | 59.965 | 5
71.94 | 14.012 | 59.971 | 13 | 71.95 | 13.462 | 59.988 | 13 | 71.91 | 14.894 | 59.988 | 13 | 71.92 | 5.573 | 59.988 | 5 | 71.95 | 6.109 | 59.965 | 5
71.95 | 14.012 | 59.971 | 13 | 71.96 | 13.462 | 59.988 | 13 | 71.92 | 14.885 | 59.988 | 13 | 71.93 | 5.573 | 59.988 | 5 | 71.96 | 6.109 | 59.965 | 5
71.96 | 14.012 | 59.971 | 13 | 71.97 | 13.462 | 59.988 | 13 | 71.93 | 14.885 | 59.988 | 13 | 71.94 | 5.571 | 59.988 | 5 | 71.97 | 6.106 | 59.965 | 5
71.96 | 14.012 | 59.971 | 13 | 71.97 | 13.462 | 59.988 | 13 | 71.94 | 14.885 | 59.988 | 13 | 71.95 | 5.571 | 59.988 | 5 | 71.97 | 6.106 | 59.965 | 5
71.97 | 14.012 | 59.971 | 13 | 71.98 | 13.462 | 59.988 | 13 | 71.95 | 14.885 | 59.988 | 13 | 71.96 | 5.571 | 59.988 | 5 | 71.98 | 6.106 | 59.965 | 5
71.98 | 14.012 | 59.971 | 13 | 71.99 | 13.462 | 59.988 | 13 | 71.96 | 14.885 | 59.988 | 13 | 71.96 | 5.571 | 59.988 | 5 | 71.99 | 6.106 | 59.965 | 5
71.99 | 14.012 | 59.971 | 13 | 72 | 13.462 | 59.988 | 13 | 71.96 | 14.885 | 59.988 | 13 | 71.97 | 5.565 | 59.988 | 5 | 72 | 6.102 | 59.965 | 5
72 | 14.012 | 59.971 | 13 | 72.01 | 13.462 | 59.988 | 13 | 71.97 | 14.885 | 59.988 | 13 | 71.98 | 5.565 | 59.988 | 5 | 72.01 | 6.102 | 59.965 | 5
72.01 | 14.012 | 59.971 | 13 | 72.02 | 13.462 | 59.988 | 13 | 71.98 | 14.885 | 59.988 | 13 | 71.99 | 5.565 | 59.988 | 5 | 72.02 | 6.102 | 59.965 | 5
72.01 | 14.012 | 59.971 | 13 | 72.02 | 13.458 | 59.988 | 13 | 71.99 | 14.88 | 59.982 | 13 | 72 | 5.565 | 59.988 | 5 | 72.02 | 6.102 | 59.965 | 5
72.02 | 14.012 | 59.971 | 13 | 72.03 | 13.458 | 59.988 | 13 | 72 | 14.88 | 59.982 | 13 | 72.01 | 5.565 | 59.988 | 5 | 72.03 | 6.102 | 59.965 | 5
72.03 | 14.012 | 59.971 | 13 | 72.04 | 13.454 | 59.988 | 13 | 72.01 | 14.88 | 59.982 | 13 | 72.01 | 5.565 | 59.988 | 5 | 72.04 | 6.102 | 59.965 | 5
72.04 | 14.012 | 59.971 | 13 | 72.05 | 13.454 | 59.988 | 13 | 72.01 | 14.88 | 59.982 | 13 | 72.02 | 5.562 | 59.988 | 5 | 72.05 | 6.095 | 59.965 | 5
72.05 | 14.012 | 59.971 | 13 | 72.06 | 13.454 | 59.988 | 13 | 72.02 | 14.88 | 59.982 | 13 | 72.03 | 5.562 | 59.988 | 5 | 72.06 | 6.095 | 59.965 | 5
72.06 | 14.012 | 59.971 | 13 | 72.07 | 13.454 | 59.988 | 13 | 72.03 | 14.88 | 59.982 | 13 | 72.04 | 5.56 | 59.988 | 5 | 72.07 | 6.095 | 59.965 | 5
72.06 | 14.012 | 59.971 | 13 | 72.07 | 13.454 | 59.988 | 13 | 72.04 | 14.88 | 59.982 | 13 | 72.05 | 5.56 | 59.988 | 5 | 72.07 | 6.095 | 59.965 | 5
72.07 | 14.012 | 59.971 | 13 | 72.08 | 13.454 | 59.988 | 13 | 72.05 | 14.88 | 59.982 | 13 | 72.06 | 5.56 | 59.988 | 5 | 72.08 | 6.095 | 59.965 | 5
72.08 | 14.012 | 59.971 | 13 | 72.09 | 13.452 | 59.988 | 13 | 72.06 | 14.814 | 59.982 | 13 | 72.06 | 5.56 | 59.988 | 5 | 72.09 | 6.095 | 59.965 | 5
72.09 | 14.012 | 59.971 | 13 | 72.1 | 13.452 | 59.988 | 13 | 72.06 | 14.814 | 59.982 | 13 | 72.07 | 5.556 | 59.982 | 5 | 72.1 | 6.093 | 59.965 | 5
72.1 | 14.014 | 59.971 | 13 | 72.11 | 13.452 | 59.988 | 13 | 72.07 | 14.814 | 59.982 | 13 | 72.08 | 5.556 | 59.982 | 5 | 72.11 | 6.093 | 59.965 | 5
72.11 | 14.014 | 59.971 | 13 | 72.12 | 13.452 | 59.988 | 13 | 72.08 | 14.814 | 59.982 | 13 | 72.09 | 5.554 | 59.982 | 5 | 72.12 | 6.093 | 59.965 | 5
72.11 | 14.014 | 59.971 | 13 | 72.12 | 13.452 | 59.988 | 13 | 72.09 | 14.814 | 59.982 | 13 | 72.1 | 5.554 | 59.982 | 5 | 72.12 | 6.093 | 59.965 | 5
72.12 | 14.014 | 59.971 | 13 | 72.13 | 13.452 | 59.988 | 13 | 72.1 | 14.814 | 59.982 | 13 | 72.11 | 5.554 | 59.982 | 5 | 72.13 | 6.089 | 59.965 | 5
72.13 | 14.014 | 59.971 | 13 | 72.14 | 13.452 | 59.988 | 13 | 72.11 | 14.814 | 59.982 | 13 | 72.11 | 5.554 | 59.982 | 5 | 72.14 | 6.089 | 59.965 | 5
72.14 | 14.014 | 59.971 | 13 | 72.15 | 13.452 | 59.988 | 13 | 72.11 | 14.814 | 59.982 | 13 | 72.12 | 5.554 | 59.982 | 5 | 72.15 | 6.089 | 59.965 | 5
72.15 | 14.014 | 59.971 | 13 | 72.16 | 13.414 | 59.988 | 13 | 72.12 | 14.814 | 59.982 | 13 | 72.13 | 5.554 | 59.982 | 5 | 72.16 | 6.089 | 59.965 | 5
72.16 | 14.014 | 59.971 | 13 | 72.17 | 13.414 | 59.988 | 13 | 72.13 | 14.814 | 59.982 | 13 | 72.14 | 5.554 | 59.982 | 5 | 72.17 | 6.089 | 59.965 | 5
72.16 | 14.014 | 59.971 | 13 | 72.17 | 13.411 | 59.988 | 13 | 72.14 | 14.814 | 59.982 | 13 | 72.15 | 5.554 | 59.982 | 5 | 72.17 | 6.089 | 59.965 | 5
72.17 | 14.014 | 59.971 | 13 | 72.18 | 13.411 | 59.988 | 13 | 72.15 | 14.814 | 59.982 | 13 | 72.16 | 5.554 | 59.982 | 5 | 72.18 | 6.089 | 59.965 | 5
72.18 | 14.014 | 59.971 | 13 | 72.19 | 13.411 | 59.988 | 13 | 72.16 | 14.814 | 59.982 | 13 | 72.16 | 5.554 | 59.982 | 5 | 72.19 | 6.089 | 59.965 | 5
72.19 | 14.014 | 59.971 | 13 | 72.2 | 13.411 | 59.988 | 13 | 72.16 | 14.814 | 59.982 | 13 | 72.17 | 5.554 | 59.982 | 5 | 72.2 | 6.086 | 59.965 | 5
72.2 | 14.014 | 59.971 | 13 | 72.21 | 13.35 | 59.988 | 13 | 72.17 | 14.814 | 59.982 | 13 | 72.18 | 5.554 | 59.982 | 5 | 72.21 | 6.086 | 59.965 | 5
72.21 | 14.014 | 59.971 | 13 | 72.22 | 13.35 | 59.988 | 13 | 72.18 | 14.814 | 59.982 | 13 | 72.19 | 5.554 | 59.982 | 5 | 72.22 | 6.022 | 59.965 | 5
72.21 | 14.014 | 59.971 | 13 | 72.22 | 13.35 | 59.988 | 13 | 72.19 | 14.814 | 59.982 | 13 | 72.2 | 5.554 | 59.982 | 5 | 72.22 | 6.022 | 59.965 | 5
72.22 | 14.014 | 59.971 | 13 | 72.23 | 13.35 | 59.988 | 13 | 72.2 | 14.814 | 59.982 | 13 | 72.21 | 5.554 | 59.982 | 5 | 72.23 | 6.022 | 59.965 | 5
72.23 | 14.014 | 59.971 | 13 | 72.24 | 13.35 | 59.988 | 13 | 72.21 | 14.814 | 59.982 | 13 | 72.21 | 5.554 | 59.982 | 5 | 72.24 | 6.022 | 59.965 | 5
72.24 | 14.014 | 59.971 | 13 | 72.25 | 13.35 | 59.988 | 13 | 72.21 | 14.814 | 59.982 | 13 | 72.22 | 5.554 | 59.982 | 5 | 72.25 | 6.022 | 59.965 | 5
72.25 | 14.014 | 59.971 | 13 | 72.26 | 13.35 | 59.988 | 13 | 72.22 | 14.814 | 59.982 | 13 | 72.23 | 5.554 | 59.982 | 5 | 72.26 | 6.022 | 59.965 | 5
72.26 | 14.014 | 59.971 | 13 | 72.27 | 13.35 | 59.988 | 13 | 72.23 | 14.814 | 59.982 | 13 | 72.24 | 5.554 | 59.982 | 5 | 72.27 | 6.022 | 59.965 | 5
72.26 | 14.014 | 59.971 | 13 | 72.27 | 13.305 | 59.988 | 13 | 72.24 | 14.814 | 59.982 | 13 | 72.25 | 5.554 | 59.982 | 5 | 72.27 | 6.022 | 59.965 | 5
72.27 | 14.014 | 59.971 | 13 | 72.28 | 13.305 | 59.988 | 13 | 72.25 | 14.814 | 59.982 | 13 | 72.26 | 5.552 | 59.982 | 5 | 72.28 | 6.019 | 59.965 | 5
72.28 | 14.014 | 59.971 | 13 | 72.29 | 13.305 | 59.988 | 13 | 72.26 | 14.814 | 59.982 | 13 | 72.26 | 5.552 | 59.982 | 5 | 72.29 | 6.019 | 59.965 | 5
72.29 | 14.014 | 59.971 | 13 | 72.3 | 13.305 | 59.988 | 13 | 72.26 | 14.814 | 59.982 | 13 | 72.27 | 5.552 | 59.982 | 5 | 72.3 | 6.013 | 59.965 | 5
72.3 | 14.014 | 59.971 | 13 | 72.31 | 13.303 | 59.988 | 13 | 72.27 | 14.814 | 59.982 | 13 | 72.28 | 5.552 | 59.982 | 5 | 72.31 | 6.013 | 59.965 | 5
72.31 | 14.014 | 59.971 | 13 | 72.32 | 13.303 | 59.988 | 13 | 72.28 | 14.814 | 59.982 | 13 | 72.29 | 5.552 | 59.982 | 5 | 72.32 | 6.013 | 59.965 | 5
72.31 | 14.014 | 59.971 | 13 | 72.32 | 13.298 | 59.988 | 13 | 72.29 | 14.814 | 59.982 | 13 | 72.3 | 5.552 | 59.982 | 5 | 72.32 | 6.013 | 59.965 | 5
72.32 | 14.014 | 59.971 | 13 | 72.33 | 13.298 | 59.988 | 13 | 72.3 | 14.814 | 59.982 | 13 | 72.31 | 5.552 | 59.982 | 5 | 72.33 | 6.013 | 59.965 | 5
72.33 | 14.014 | 59.971 | 13 | 72.34 | 13.298 | 59.988 | 13 | 72.31 | 14.814 | 59.982 | 13 | 72.31 | 5.552 | 59.982 | 5 | 72.34 | 6.013 | 59.965 | 5
72.34 | 14.014 | 59.971 | 13 | 72.35 | 13.298 | 59.988 | 13 | 72.31 | 14.814 | 59.982 | 13 | 72.32 | 5.552 | 59.982 | 5 | 72.35 | 6.013 | 59.965 | 5
72.35 | 14.014 | 59.971 | 13 | 72.36 | 13.298 | 59.988 | 13 | 72.32 | 14.814 | 59.982 | 13 | 72.33 | 5.552 | 59.982 | 5 | 72.36 | 6.013 | 59.965 | 5
72.36 | 14.014 | 59.971 | 13 | 72.37 | 13.298 | 59.988 | 13 | 72.33 | 14.814 | 59.982 | 13 | 72.34 | 5.552 | 59.982 | 5 | 72.37 | 6.013 | 59.965 | 5
72.36 | 14.014 | 59.971 | 13 | 72.37 | 13.295 | 59.988 | 13 | 72.34 | 14.814 | 59.982 | 13 | 72.35 | 5.552 | 59.982 | 5 | 72.37 | 6.013 | 59.965 | 5
72.37 | 14.014 | 59.971 | 13 | 72.38 | 13.295 | 59.988 | 13 | 72.35 | 14.814 | 59.982 | 13 | 72.36 | 5.552 | 59.982 | 5 | 72.38 | 6.008 | 59.965 | 5
72.38 | 14.014 | 59.971 | 13 | 72.39 | 13.295 | 59.988 | 13 | 72.36 | 14.814 | 59.982 | 13 | 72.36 | 5.552 | 59.982 | 5 | 72.39 | 6.008 | 59.965 | 5
72.39 | 14.014 | 59.971 | 13 | 72.4 | 13.295 | 59.988 | 13 | 72.36 | 14.814 | 59.982 | 13 | 72.37 | 5.552 | 59.982 | 5 | 72.4 | 6.007 | 59.965 | 5
72.4 | 14.014 | 59.971 | 13 | 72.41 | 13.293 | 59.988 | 13 | 72.37 | 14.814 | 59.982 | 13 | 72.38 | 5.552 | 59.982 | 5 | 72.41 | 6.007 | 59.965 | 5
72.41 | 14.014 | 59.971 | 13 | 72.42 | 13.293 | 59.988 | 13 | 72.38 | 14.814 | 59.982 | 13 | 72.39 | 5.552 | 59.982 | 5 | 72.42 | 6.007 | 59.965 | 5
72.41 | 14.014 | 59.971 | 13 | 72.42 | 13.291 | 59.988 | 13 | 72.39 | 14.814 | 59.982 | 13 | 72.4 | 5.552 | 59.982 | 5 | 72.42 | 6.007 | 59.965 | 5
72.42 | 14.014 | 59.971 | 13 | 72.43 | 13.291 | 59.988 | 13 | 72.4 | 14.814 | 59.982 | 13 | 72.41 | 5.552 | 59.982 | 5 | 72.43 | 6.007 | 59.965 | 5
72.43 | 14.014 | 59.971 | 13 | 72.44 | 13.291 | 59.988 | 13 | 72.41 | 14.814 | 59.982 | 13 | 72.41 | 5.552 | 59.982 | 5 | 72.44 | 6.007 | 59.965 | 5
72.44 | 14.014 | 59.971 | 13 | 72.45 | 13.291 | 59.988 | 13 | 72.41 | 14.814 | 59.982 | 13 | 72.42 | 5.552 | 59.982 | 5 | 72.45 | 6.007 | 59.965 | 5
72.45 | 14.014 | 59.971 | 13 | 72.46 | 13.291 | 59.988 | 13 | 72.42 | 14.814 | 59.982 | 13 | 72.43 | 5.552 | 59.982 | 5 | 72.46 | 6.007 | 59.965 | 5
72.46 | 14.014 | 59.971 | 13 | 72.47 | 13.291 | 59.988 | 13 | 72.43 | 14.814 | 59.982 | 13 | 72.44 | 5.552 | 59.982 | 5 | 72.47 | 6.002 | 59.965 | 5
72.46 | 14.014 | 59.971 | 13 | 72.47 | 13.291 | 59.988 | 13 | 72.44 | 14.814 | 59.982 | 13 | 72.45 | 5.552 | 59.982 | 5 | 72.48 | 6.002 | 59.965 | 5
72.47 | 14.014 | 59.971 | 13 | 72.48 | 13.291 | 59.988 | 13 | 72.45 | 14.814 | 59.982 | 13 | 72.46 | 5.552 | 59.982 | 5 | 72.48 | 5.999 | 59.965 | 5
72.48 | 14.014 | 59.971 | 13 | 72.49 | 13.291 | 59.988 | 13 | 72.46 | 14.814 | 59.982 | 13 | 72.46 | 5.552 | 59.982 | 5 | 72.49 | 5.999 | 59.965 | 5
72.49 | 14.014 | 59.971 | 13 | 72.5 | 13.291 | 59.988 | 13 | 72.46 | 14.814 | 59.982 | 13 | 72.47 | 5.552 | 59.982 | 5 | 72.5 | 5.999 | 59.965 | 5
72.5 | 14.014 | 59.971 | 13 | 72.51 | 13.287 | 59.988 | 13 | 72.47 | 14.814 | 59.982 | 13 | 72.48 | 5.552 | 59.982 | 5 | 72.51 | 5.999 | 59.965 | 5
72.51 | 14.014 | 59.971 | 13 | 72.52 | 13.287 | 59.988 | 13 | 72.48 | 14.814 | 59.982 | 13 | 72.49 | 5.552 | 59.982 | 5 | 72.52 | 5.999 | 59.965 | 5
72.51 | 14.014 | 59.971 | 13 | 72.52 | 13.287 | 59.988 | 13 | 72.49 | 14.743 | 59.982 | 13 | 72.5 | 5.552 | 59.982 | 5 | 72.53 | 5.999 | 59.965 | 5
72.52 | 14.014 | 59.971 | 13 | 72.53 | 13.287 | 59.988 | 13 | 72.5 | 14.743 | 59.982 | 13 | 72.51 | 5.547 | 59.982 | 5 | 72.53 | 5.999 | 59.965 | 5
72.53 | 14.014 | 59.971 | 13 | 72.54 | 13.286 | 59.988 | 13 | 72.51 | 14.743 | 59.982 | 13 | 72.51 | 5.547 | 59.982 | 5 | 72.54 | 5.999 | 59.965 | 5
72.54 | 14.014 | 59.971 | 13 | 72.55 | 13.286 | 59.988 | 13 | 72.51 | 14.743 | 59.982 | 13 | 72.52 | 5.547 | 59.982 | 5 | 72.55 | 5.996 | 59.965 | 5
72.55 | 14.014 | 59.971 | 13 | 72.56 | 13.286 | 59.988 | 13 | 72.52 | 14.743 | 59.982 | 13 | 72.53 | 5.547 | 59.982 | 5 | 72.56 | 5.996 | 59.965 | 5
72.56 | 14.014 | 59.971 | 13 | 72.57 | 13.286 | 59.988 | 13 | 72.53 | 14.743 | 59.982 | 13 | 72.54 | 5.547 | 59.982 | 5 | 72.57 | 5.994 | 59.959 | 5
72.56 | 14.014 | 59.971 | 13 | 72.57 | 13.286 | 59.988 | 13 | 72.54 | 14.743 | 59.982 | 13 | 72.55 | 5.547 | 59.982 | 5 | 72.58 | 5.994 | 59.959 | 5
72.57 | 14.014 | 59.971 | 13 | 72.58 | 13.286 | 59.988 | 13 | 72.55 | 14.743 | 59.982 | 13 | 72.56 | 5.547 | 59.982 | 5 | 72.58 | 5.994 | 59.959 | 5
72.58 | 14.014 | 59.971 | 13 | 72.59 | 13.286 | 59.988 | 13 | 72.56 | 14.743 | 59.982 | 13 | 72.56 | 5.547 | 59.982 | 5 | 72.59 | 5.994 | 59.959 | 5
72.59 | 14.014 | 59.971 | 13 | 72.6 | 13.286 | 59.988 | 13 | 72.56 | 14.743 | 59.982 | 13 | 72.57 | 5.545 | 59.988 | 5 | 72.6 | 5.994 | 59.959 | 5
72.6 | 14.014 | 59.971 | 13 | 72.61 | 13.286 | 59.988 | 13 | 72.57 | 14.743 | 59.982 | 13 | 72.58 | 5.545 | 59.988 | 5 | 72.61 | 5.994 | 59.959 | 5
72.61 | 14.014 | 59.971 | 13 | 72.62 | 13.286 | 59.988 | 13 | 72.58 | 14.743 | 59.982 | 13 | 72.59 | 5.545 | 59.988 | 5 | 72.62 | 5.994 | 59.959 | 5
72.61 | 14.014 | 59.971 | 13 | 72.62 | 13.286 | 59.988 | 13 | 72.59 | 14.743 | 59.982 | 13 | 72.6 | 5.545 | 59.988 | 5 | 72.63 | 5.994 | 59.959 | 5
72.62 | 14.014 | 59.971 | 13 | 72.63 | 13.286 | 59.988 | 13 | 72.6 | 14.743 | 59.982 | 13 | 72.61 | 5.545 | 59.988 | 5 | 72.63 | 5.994 | 59.959 | 5
72.63 | 14.014 | 59.971 | 13 | 72.64 | 13.286 | 59.988 | 13 | 72.61 | 14.743 | 59.982 | 13 | 72.61 | 5.545 | 59.988 | 5 | 72.64 | 5.994 | 59.959 | 5
72.64 | 14.014 | 59.971 | 13 | 72.65 | 13.286 | 59.988 | 13 | 72.61 | 14.743 | 59.982 | 13 | 72.62 | 5.542 | 59.988 | 5 | 72.65 | 5.994 | 59.959 | 5
72.65 | 14.014 | 59.971 | 13 | 72.66 | 13.285 | 59.988 | 13 | 72.62 | 14.743 | 59.982 | 13 | 72.63 | 5.542 | 59.988 | 5 | 72.66 | 5.994 | 59.959 | 5
72.66 | 14.014 | 59.971 | 13 | 72.67 | 13.285 | 59.988 | 13 | 72.63 | 14.743 | 59.982 | 13 | 72.64 | 5.535 | 59.988 | 5 | 72.67 | 5.994 | 59.959 | 5
72.66 | 14.014 | 59.971 | 13 | 72.67 | 13.285 | 59.988 | 13 | 72.64 | 14.743 | 59.982 | 13 | 72.65 | 5.535 | 59.988 | 5 | 72.68 | 5.994 | 59.959 | 5
72.67 | 14.014 | 59.971 | 13 | 72.68 | 13.285 | 59.988 | 13 | 72.65 | 14.743 | 59.982 | 13 | 72.66 | 5.535 | 59.988 | 5 | 72.68 | 5.994 | 59.959 | 5
72.68 | 14.014 | 59.971 | 13 | 72.69 | 13.285 | 59.988 | 13 | 72.66 | 14.743 | 59.988 | 13 | 72.66 | 5.535 | 59.988 | 5 | 72.69 | 5.994 | 59.959 | 5
72.69 | 14.014 | 59.971 | 13 | 72.7 | 13.285 | 59.988 | 13 | 72.66 | 14.743 | 59.988 | 13 | 72.67 | 5.535 | 59.988 | 5 | 72.7 | 5.994 | 59.959 | 5
72.7 | 14.014 | 59.971 | 13 | 72.71 | 13.284 | 59.988 | 13 | 72.67 | 14.743 | 59.988 | 13 | 72.68 | 5.535 | 59.988 | 5 | 72.71 | 5.994 | 59.959 | 5
72.71 | 14.014 | 59.971 | 13 | 72.72 | 13.284 | 59.988 | 13 | 72.68 | 14.743 | 59.988 | 13 | 72.69 | 5.533 | 59.988 | 5 | 72.72 | 5.994 | 59.959 | 5
72.71 | 14.014 | 59.971 | 13 | 72.72 | 13.284 | 59.988 | 13 | 72.69 | 14.743 | 59.988 | 13 | 72.7 | 5.533 | 59.988 | 5 | 72.73 | 5.994 | 59.959 | 5
72.72 | 14.014 | 59.971 | 13 | 72.73 | 13.284 | 59.988 | 13 | 72.7 | 14.743 | 59.988 | 13 | 72.71 | 5.528 | 59.988 | 5 | 72.73 | 5.994 | 59.959 | 5
72.73 | 14.014 | 59.971 | 13 | 72.74 | 13.284 | 59.988 | 13 | 72.71 | 14.741 | 59.988 | 13 | 72.71 | 5.528 | 59.988 | 5 | 72.74 | 5.994 | 59.959 | 5
72.74 | 14.014 | 59.971 | 13 | 72.75 | 13.284 | 59.988 | 13 | 72.71 | 14.741 | 59.988 | 13 | 72.72 | 5.528 | 59.988 | 5 | 72.75 | 5.994 | 59.959 | 5
72.75 | 14.014 | 59.971 | 13 | 72.76 | 13.284 | 59.988 | 13 | 72.72 | 14.74 | 59.988 | 13 | 72.73 | 5.528 | 59.988 | 5 | 72.76 | 5.994 | 59.959 | 5
72.76 | 14.014 | 59.971 | 13 | 72.77 | 13.284 | 59.988 | 13 | 72.73 | 14.74 | 59.988 | 13 | 72.74 | 5.528 | 59.982 | 5 | 72.77 | 5.994 | 59.959 | 5
72.76 | 14.014 | 59.971 | 13 | 72.77 | 13.284 | 59.988 | 13 | 72.74 | 14.735 | 59.988 | 13 | 72.75 | 5.528 | 59.982 | 5 | 72.78 | 5.994 | 59.959 | 5
72.77 | 14.014 | 59.971 | 13 | 72.78 | 13.284 | 59.988 | 13 | 72.75 | 14.735 | 59.988 | 13 | 72.76 | 5.522 | 59.982 | 5 | 72.78 | 5.994 | 59.959 | 5
72.78 | 14.014 | 59.971 | 13 | 72.79 | 13.284 | 59.988 | 13 | 72.76 | 14.735 | 59.988 | 13 | 72.76 | 5.522 | 59.982 | 5 | 72.79 | 5.994 | 59.959 | 5
72.79 | 14.014 | 59.971 | 13 | 72.8 | 13.284 | 59.988 | 13 | 72.77 | 14.735 | 59.988 | 13 | 72.77 | 5.522 | 59.982 | 5 | 72.8 | 5.994 | 59.959 | 5
72.8 | 14.014 | 59.971 | 13 | 72.81 | 13.284 | 59.988 | 13 | 72.77 | 14.733 | 59.988 | 13 | 72.78 | 5.522 | 59.982 | 5 | 72.81 | 5.994 | 59.959 | 5
72.81 | 14.014 | 59.971 | 13 | 72.82 | 13.284 | 59.988 | 13 | 72.78 | 14.733 | 59.988 | 13 | 72.79 | 5.522 | 59.982 | 5 | 72.82 | 5.994 | 59.959 | 5
72.81 | 14.014 | 59.971 | 13 | 72.82 | 13.284 | 59.988 | 13 | 72.79 | 14.727 | 59.988 | 13 | 72.8 | 5.522 | 59.982 | 5 | 72.83 | 5.994 | 59.959 | 5
72.82 | 14.014 | 59.971 | 13 | 72.83 | 13.284 | 59.988 | 13 | 72.8 | 14.727 | 59.988 | 13 | 72.81 | 5.519 | 59.982 | 5 | 72.83 | 5.994 | 59.959 | 5
72.83 | 14.014 | 59.971 | 13 | 72.84 | 13.284 | 59.988 | 13 | 72.81 | 14.727 | 59.988 | 13 | 72.81 | 5.519 | 59.982 | 5 | 72.84 | 5.994 | 59.959 | 5
72.84 | 14.014 | 59.971 | 13 | 72.85 | 13.284 | 59.988 | 13 | 72.82 | 14.727 | 59.988 | 13 | 72.82 | 5.519 | 59.982 | 5 | 72.85 | 5.994 | 59.959 | 5
72.85 | 14.014 | 59.971 | 13 | 72.86 | 13.284 | 59.988 | 13 | 72.82 | 14.719 | 59.982 | 13 | 72.83 | 5.519 | 59.982 | 5 | 72.86 | 5.994 | 59.959 | 5
72.86 | 14.014 | 59.971 | 13 | 72.87 | 13.284 | 59.988 | 13 | 72.83 | 14.719 | 59.982 | 13 | 72.84 | 5.519 | 59.982 | 5 | 72.87 | 5.994 | 59.959 | 5
72.86 | 14.014 | 59.971 | 13 | 72.87 | 13.284 | 59.988 | 13 | 72.84 | 14.719 | 59.982 | 13 | 72.85 | 5.519 | 59.982 | 5 | 72.88 | 5.994 | 59.959 | 5
72.87 | 14.014 | 59.971 | 13 | 72.88 | 13.284 | 59.988 | 13 | 72.85 | 14.719 | 59.982 | 13 | 72.86 | 5.519 | 59.982 | 5 | 72.88 | 5.994 | 59.959 | 5
72.88 | 14.012 | 59.971 | 13 | 72.89 | 13.284 | 59.988 | 13 | 72.86 | 14.719 | 59.982 | 13 | 72.86 | 5.519 | 59.982 | 5 | 72.89 | 5.994 | 59.959 | 5
72.89 | 14.012 | 59.971 | 13 | 72.9 | 13.284 | 59.988 | 13 | 72.87 | 14.719 | 59.982 | 13 | 72.87 | 5.519 | 59.982 | 5 | 72.9 | 5.994 | 59.965 | 5
72.9 | 14.01 | 59.971 | 13 | 72.91 | 13.284 | 59.988 | 13 | 72.87 | 14.719 | 59.982 | 13 | 72.88 | 5.519 | 59.982 | 5 | 72.91 | 5.994 | 59.965 | 5
72.91 | 14.01 | 59.971 | 13 | 72.92 | 13.284 | 59.988 | 13 | 72.88 | 14.719 | 59.982 | 13 | 72.89 | 5.519 | 59.982 | 5 | 72.92 | 5.994 | 59.965 | 5
72.91 | 14.01 | 59.971 | 13 | 72.92 | 13.284 | 59.988 | 13 | 72.89 | 14.719 | 59.982 | 13 | 72.9 | 5.519 | 59.982 | 5 | 72.93 | 5.994 | 59.965 | 5
72.92 | 14.01 | 59.971 | 13 | 72.93 | 13.284 | 59.988 | 13 | 72.9 | 14.719 | 59.982 | 13 | 72.91 | 5.519 | 59.982 | 5 | 72.93 | 5.994 | 59.965 | 5
72.93 | 14.007 | 59.971 | 13 | 72.94 | 13.284 | 59.988 | 13 | 72.91 | 14.719 | 59.982 | 13 | 72.91 | 5.519 | 59.982 | 5 | 72.94 | 5.994 | 59.965 | 5
72.94 | 14.007 | 59.971 | 13 | 72.95 | 13.284 | 59.988 | 13 | 72.92 | 14.719 | 59.982 | 13 | 72.92 | 5.519 | 59.982 | 5 | 72.95 | 5.994 | 59.965 | 5
72.95 | 14.007 | 59.971 | 13 | 72.96 | 13.284 | 59.988 | 13 | 72.92 | 14.719 | 59.982 | 13 | 72.93 | 5.519 | 59.982 | 5 | 72.96 | 5.994 | 59.965 | 5
72.96 | 14.007 | 59.971 | 13 | 72.97 | 13.284 | 59.988 | 13 | 72.93 | 14.719 | 59.982 | 13 | 72.94 | 5.519 | 59.982 | 5 | 72.97 | 5.994 | 59.965 | 5
72.96 | 14.007 | 59.971 | 13 | 72.97 | 13.284 | 59.988 | 13 | 72.94 | 14.719 | 59.982 | 13 | 72.95 | 5.519 | 59.982 | 5 | 72.98 | 5.994 | 59.965 | 5
72.97 | 14.007 | 59.971 | 13 | 72.98 | 13.284 | 59.988 | 13 | 72.95 | 14.719 | 59.982 | 13 | 72.96 | 5.519 | 59.982 | 5 | 72.98 | 5.994 | 59.965 | 5
72.98 | 14.007 | 59.971 | 13 | 72.99 | 13.284 | 59.988 | 13 | 72.96 | 14.719 | 59.982 | 13 | 72.96 | 5.519 | 59.982 | 5 | 72.99 | 5.994 | 59.965 | 5
72.99 | 14.007 | 59.971 | 13 | 73 | 13.284 | 59.988 | 13 | 72.97 | 14.719 | 59.982 | 13 | 72.97 | 5.519 | 59.982 | 5 | 73 | 5.994 | 59.965 | 5
73 | 14.007 | 59.971 | 13 | 73.01 | 13.284 | 59.988 | 13 | 72.97 | 14.719 | 59.982 | 13 | 72.98 | 5.519 | 59.982 | 5 | 73.01 | 5.994 | 59.965 | 5
73.01 | 14.007 | 59.971 | 13 | 73.02 | 13.284 | 59.988 | 13 | 72.98 | 14.719 | 59.982 | 13 | 72.99 | 5.519 | 59.982 | 5 | 73.02 | 5.994 | 59.965 | 5
73.01 | 14.007 | 59.971 | 13 | 73.02 | 13.284 | 59.988 | 13 | 72.99 | 14.719 | 59.982 | 13 | 73 | 5.519 | 59.982 | 5 | 73.03 | 5.994 | 59.965 | 5
73.02 | 14.007 | 59.971 | 13 | 73.03 | 13.284 | 59.988 | 13 | 73 | 14.719 | 59.982 | 13 | 73.01 | 5.515 | 59.982 | 5 | 73.03 | 5.992 | 59.965 | 5
73.03 | 14.007 | 59.971 | 13 | 73.04 | 13.284 | 59.988 | 13 | 73.01 | 14.719 | 59.982 | 13 | 73.01 | 5.515 | 59.982 | 5 | 73.04 | 5.992 | 59.965 | 5
73.04 | 14.007 | 59.971 | 13 | 73.05 | 13.284 | 59.988 | 13 | 73.02 | 14.719 | 59.982 | 13 | 73.02 | 5.515 | 59.982 | 5 | 73.05 | 5.99 | 59.965 | 5
73.05 | 14.001 | 59.971 | 13 | 73.06 | 13.284 | 59.988 | 13 | 73.02 | 14.719 | 59.982 | 13 | 73.03 | 5.515 | 59.982 | 5 | 73.06 | 5.99 | 59.965 | 5
73.06 | 14.001 | 59.971 | 13 | 73.07 | 13.284 | 59.988 | 13 | 73.03 | 14.719 | 59.982 | 13 | 73.04 | 5.515 | 59.982 | 5 | 73.07 | 5.99 | 59.965 | 5
73.06 | 14.001 | 59.971 | 13 | 73.07 | 13.287 | 59.988 | 13 | 73.04 | 14.719 | 59.982 | 13 | 73.05 | 5.515 | 59.982 | 5 | 73.08 | 5.99 | 59.965 | 5
73.07 | 14.001 | 59.971 | 13 | 73.08 | 13.287 | 59.988 | 13 | 73.05 | 14.719 | 59.982 | 13 | 73.06 | 5.515 | 59.982 | 5 | 73.08 | 5.99 | 59.965 | 5
73.08 | 14.001 | 59.971 | 13 | 73.09 | 13.294 | 59.988 | 13 | 73.06 | 14.719 | 59.982 | 13 | 73.06 | 5.515 | 59.982 | 5 | 73.09 | 5.99 | 59.965 | 5
73.09 | 14.001 | 59.971 | 13 | 73.1 | 13.294 | 59.988 | 13 | 73.07 | 14.719 | 59.982 | 13 | 73.07 | 5.515 | 59.982 | 5 | 73.1 | 5.99 | 59.965 | 5
73.1 | 14.001 | 59.971 | 13 | 73.11 | 13.294 | 59.988 | 13 | 73.07 | 14.719 | 59.982 | 13 | 73.08 | 5.515 | 59.982 | 5 | 73.11 | 5.99 | 59.965 | 5
73.11 | 14.001 | 59.971 | 13 | 73.12 | 13.294 | 59.988 | 13 | 73.08 | 14.719 | 59.982 | 13 | 73.09 | 5.515 | 59.982 | 5 | 73.12 | 5.987 | 59.965 | 5
73.11 | 13.996 | 59.971 | 13 | 73.12 | 13.294 | 59.988 | 13 | 73.09 | 14.719 | 59.982 | 13 | 73.1 | 5.515 | 59.982 | 5 | 73.13 | 5.987 | 59.965 | 5
73.12 | 13.996 | 59.971 | 13 | 73.13 | 13.294 | 59.988 | 13 | 73.1 | 14.719 | 59.982 | 13 | 73.11 | 5.515 | 59.982 | 5 | 73.13 | 5.987 | 59.965 | 5
73.13 | 13.996 | 59.971 | 13 | 73.14 | 13.294 | 59.988 | 13 | 73.11 | 14.719 | 59.982 | 13 | 73.11 | 5.515 | 59.982 | 5 | 73.14 | 5.987 | 59.965 | 5
73.14 | 13.996 | 59.971 | 13 | 73.15 | 13.294 | 59.988 | 13 | 73.12 | 14.719 | 59.982 | 13 | 73.12 | 5.512 | 59.982 | 5 | 73.15 | 5.987 | 59.965 | 5
73.15 | 13.996 | 59.971 | 13 | 73.16 | 13.294 | 59.988 | 13 | 73.12 | 14.719 | 59.982 | 13 | 73.13 | 5.512 | 59.982 | 5 | 73.16 | 5.987 | 59.965 | 5
73.16 | 13.996 | 59.971 | 13 | 73.17 | 13.294 | 59.988 | 13 | 73.13 | 14.719 | 59.982 | 13 | 73.14 | 5.512 | 59.982 | 5 | 73.17 | 5.981 | 59.965 | 5
73.16 | 13.996 | 59.971 | 13 | 73.17 | 13.294 | 59.988 | 13 | 73.14 | 14.719 | 59.982 | 13 | 73.15 | 5.512 | 59.982 | 5 | 73.18 | 5.981 | 59.965 | 5
73.17 | 13.996 | 59.971 | 13 | 73.18 | 13.294 | 59.988 | 13 | 73.15 | 14.719 | 59.982 | 13 | 73.16 | 5.512 | 59.982 | 5 | 73.18 | 5.981 | 59.965 | 5
73.18 | 13.996 | 59.971 | 13 | 73.19 | 13.294 | 59.988 | 13 | 73.16 | 14.719 | 59.982 | 13 | 73.16 | 5.512 | 59.982 | 5 | 73.19 | 5.981 | 59.965 | 5
73.19 | 13.996 | 59.971 | 13 | 73.2 | 13.294 | 59.988 | 13 | 73.17 | 14.719 | 59.982 | 13 | 73.17 | 5.512 | 59.982 | 5 | 73.2 | 5.981 | 59.965 | 5
73.2 | 13.994 | 59.971 | 13 | 73.21 | 13.294 | 59.988 | 13 | 73.17 | 14.719 | 59.982 | 13 | 73.18 | 5.512 | 59.982 | 5 | 73.21 | 5.981 | 59.965 | 5
73.21 | 13.994 | 59.971 | 13 | 73.22 | 13.294 | 59.988 | 13 | 73.18 | 14.719 | 59.982 | 13 | 73.19 | 5.512 | 59.982 | 5 | 73.22 | 5.981 | 59.965 | 5
73.21 | 13.994 | 59.971 | 13 | 73.22 | 13.294 | 59.988 | 13 | 73.19 | 14.719 | 59.982 | 13 | 73.2 | 5.512 | 59.982 | 5 | 73.23 | 5.981 | 59.965 | 5
73.22 | 13.994 | 59.971 | 13 | 73.23 | 13.294 | 59.988 | 13 | 73.2 | 14.719 | 59.982 | 13 | 73.21 | 5.512 | 59.982 | 5 | 73.23 | 5.979 | 59.965 | 5
73.23 | 13.994 | 59.971 | 13 | 73.24 | 13.294 | 59.988 | 13 | 73.21 | 14.719 | 59.982 | 13 | 73.21 | 5.512 | 59.982 | 5 | 73.24 | 5.979 | 59.965 | 5
73.24 | 13.994 | 59.971 | 13 | 73.25 | 13.294 | 59.988 | 13 | 73.22 | 14.719 | 59.982 | 13 | 73.22 | 5.512 | 59.982 | 5 | 73.25 | 5.979 | 59.965 | 5
73.25 | 13.994 | 59.971 | 13 | 73.26 | 13.294 | 59.988 | 13 | 73.22 | 14.719 | 59.982 | 13 | 73.23 | 5.512 | 59.982 | 5 | 73.26 | 5.979 | 59.965 | 5
73.26 | 13.994 | 59.971 | 13 | 73.27 | 13.294 | 59.988 | 13 | 73.23 | 14.719 | 59.982 | 13 | 73.24 | 5.512 | 59.982 | 5 | 73.27 | 5.979 | 59.965 | 5
73.26 | 13.994 | 59.971 | 13 | 73.27 | 13.294 | 59.988 | 13 | 73.24 | 14.719 | 59.982 | 13 | 73.25 | 5.512 | 59.982 | 5 | 73.28 | 5.979 | 59.965 | 5
73.27 | 13.994 | 59.971 | 13 | 73.28 | 13.294 | 59.988 | 13 | 73.25 | 14.719 | 59.982 | 13 | 73.26 | 5.512 | 59.982 | 5 | 73.28 | 5.979 | 59.965 | 5
73.28 | 13.994 | 59.971 | 13 | 73.29 | 13.294 | 59.988 | 13 | 73.26 | 14.719 | 59.982 | 13 | 73.26 | 5.512 | 59.982 | 5 | 73.29 | 5.979 | 59.965 | 5
73.29 | 13.994 | 59.971 | 13 | 73.3 | 13.294 | 59.988 | 13 | 73.27 | 14.719 | 59.982 | 13 | 73.27 | 5.512 | 59.982 | 5 | 73.3 | 5.975 | 59.965 | 5
73.3 | 13.992 | 59.971 | 13 | 73.31 | 13.294 | 59.988 | 13 | 73.27 | 14.719 | 59.982 | 13 | 73.28 | 5.512 | 59.982 | 5 | 73.31 | 5.975 | 59.965 | 5
73.31 | 13.992 | 59.971 | 13 | 73.32 | 13.294 | 59.988 | 13 | 73.28 | 14.719 | 59.982 | 13 | 73.29 | 5.512 | 59.982 | 5 | 73.32 | 5.973 | 59.965 | 5
73.31 | 13.99 | 59.971 | 13 | 73.32 | 13.296 | 59.988 | 13 | 73.29 | 14.719 | 59.982 | 13 | 73.3 | 5.512 | 59.982 | 5 | 73.33 | 5.973 | 59.965 | 5
73.32 | 13.99 | 59.971 | 13 | 73.33 | 13.296 | 59.988 | 13 | 73.3 | 14.719 | 59.982 | 13 | 73.31 | 5.51 | 59.982 | 5 | 73.33 | 5.973 | 59.965 | 5
73.33 | 13.99 | 59.971 | 13 | 73.34 | 13.296 | 59.988 | 13 | 73.31 | 14.719 | 59.982 | 13 | 73.31 | 5.51 | 59.982 | 5 | 73.34 | 5.973 | 59.965 | 5
73.34 | 13.99 | 59.971 | 13 | 73.35 | 13.296 | 59.988 | 13 | 73.32 | 14.719 | 59.982 | 13 | 73.32 | 5.508 | 59.982 | 5 | 73.35 | 5.973 | 59.965 | 5
73.35 | 13.987 | 59.971 | 13 | 73.36 | 13.296 | 59.988 | 13 | 73.32 | 14.719 | 59.982 | 13 | 73.33 | 5.508 | 59.982 | 5 | 73.36 | 5.973 | 59.965 | 5
73.36 | 13.987 | 59.971 | 13 | 73.37 | 13.296 | 59.988 | 13 | 73.33 | 14.719 | 59.982 | 13 | 73.34 | 5.508 | 59.982 | 5 | 73.37 | 5.973 | 59.965 | 5
73.36 | 13.987 | 59.971 | 13 | 73.37 | 13.298 | 59.988 | 13 | 73.34 | 14.719 | 59.982 | 13 | 73.35 | 5.508 | 59.982 | 5 | 73.38 | 5.973 | 59.965 | 5
73.37 | 13.987 | 59.971 | 13 | 73.38 | 13.298 | 59.988 | 13 | 73.35 | 14.719 | 59.982 | 13 | 73.36 | 5.508 | 59.982 | 5 | 73.38 | 5.97 | 59.965 | 5
73.38 | 13.987 | 59.971 | 13 | 73.39 | 13.299 | 59.988 | 13 | 73.36 | 14.719 | 59.982 | 13 | 73.36 | 5.508 | 59.982 | 5 | 73.39 | 5.97 | 59.965 | 5
73.39 | 13.987 | 59.971 | 13 | 73.4 | 13.299 | 59.988 | 13 | 73.37 | 14.719 | 59.982 | 13 | 73.37 | 5.508 | 59.982 | 5 | 73.4 | 5.97 | 59.965 | 5
73.4 | 13.987 | 59.971 | 13 | 73.41 | 13.299 | 59.988 | 13 | 73.37 | 14.719 | 59.982 | 13 | 73.38 | 5.508 | 59.982 | 5 | 73.41 | 5.97 | 59.965 | 5
73.41 | 13.987 | 59.971 | 13 | 73.42 | 13.299 | 59.988 | 13 | 73.38 | 14.719 | 59.982 | 13 | 73.39 | 5.508 | 59.982 | 5 | 73.42 | 5.97 | 59.965 | 5
73.41 | 13.987 | 59.971 | 13 | 73.42 | 13.299 | 59.988 | 13 | 73.39 | 14.719 | 59.982 | 13 | 73.4 | 5.508 | 59.982 | 5 | 73.43 | 5.97 | 59.965 | 5
73.42 | 13.987 | 59.971 | 13 | 73.43 | 13.299 | 59.988 | 13 | 73.4 | 14.719 | 59.982 | 13 | 73.41 | 5.508 | 59.982 | 5 | 73.43 | 5.97 | 59.965 | 5
73.43 | 13.987 | 59.971 | 13 | 73.44 | 13.299 | 59.988 | 13 | 73.41 | 14.719 | 59.982 | 13 | 73.41 | 5.508 | 59.982 | 5 | 73.44 | 5.97 | 59.965 | 5
73.44 | 13.987 | 59.971 | 13 | 73.45 | 13.299 | 59.988 | 13 | 73.42 | 14.719 | 59.982 | 13 | 73.42 | 5.508 | 59.982 | 5 | 73.45 | 5.97 | 59.965 | 5
73.45 | 13.987 | 59.971 | 13 | 73.46 | 13.299 | 59.988 | 13 | 73.42 | 14.719 | 59.982 | 13 | 73.43 | 5.508 | 59.982 | 5 | 73.46 | 5.97 | 59.965 | 5
73.46 | 13.987 | 59.971 | 13 | 73.47 | 13.299 | 59.988 | 13 | 73.43 | 14.719 | 59.982 | 13 | 73.44 | 5.508 | 59.982 | 5 | 73.47 | 5.97 | 59.965 | 5
73.46 | 13.984 | 59.971 | 13 | 73.47 | 13.299 | 59.988 | 13 | 73.44 | 14.719 | 59.982 | 13 | 73.45 | 5.508 | 59.982 | 5 | 73.48 | 5.97 | 59.965 | 5
73.47 | 13.984 | 59.971 | 13 | 73.48 | 13.299 | 59.988 | 13 | 73.45 | 14.719 | 59.982 | 13 | 73.46 | 5.508 | 59.982 | 5 | 73.48 | 5.968 | 59.965 | 5
73.48 | 13.979 | 59.971 | 13 | 73.49 | 13.299 | 59.988 | 13 | 73.46 | 14.719 | 59.982 | 13 | 73.46 | 5.508 | 59.982 | 5 | 73.49 | 5.968 | 59.965 | 5
73.49 | 13.979 | 59.971 | 13 | 73.5 | 13.299 | 59.988 | 13 | 73.47 | 14.719 | 59.982 | 13 | 73.47 | 5.508 | 59.982 | 5 | 73.5 | 5.965 | 59.965 | 5
73.5 | 13.977 | 59.971 | 13 | 73.51 | 13.299 | 59.988 | 13 | 73.47 | 14.719 | 59.982 | 13 | 73.48 | 5.508 | 59.982 | 5 | 73.51 | 5.965 | 59.965 | 5
73.51 | 13.977 | 59.971 | 13 | 73.52 | 13.299 | 59.988 | 13 | 73.48 | 14.719 | 59.982 | 13 | 73.49 | 5.508 | 59.982 | 5 | 73.52 | 5.965 | 59.965 | 5
73.51 | 13.977 | 59.971 | 13 | 73.52 | 13.299 | 59.988 | 13 | 73.49 | 14.719 | 59.988 | 13 | 73.5 | 5.508 | 59.982 | 5 | 73.53 | 5.965 | 59.965 | 5
73.52 | 13.977 | 59.971 | 13 | 73.53 | 13.299 | 59.988 | 13 | 73.5 | 14.719 | 59.988 | 13 | 73.51 | 5.508 | 59.982 | 5 | 73.53 | 5.963 | 59.965 | 5
73.53 | 13.854 | 59.971 | 13 | 73.54 | 13.299 | 59.988 | 13 | 73.51 | 14.718 | 59.988 | 13 | 73.51 | 5.508 | 59.982 | 5 | 73.54 | 5.963 | 59.965 | 5
73.54 | 13.854 | 59.971 | 13 | 73.55 | 13.299 | 59.988 | 13 | 73.52 | 14.718 | 59.988 | 13 | 73.52 | 5.508 | 59.982 | 5 | 73.55 | 5.963 | 59.965 | 5
73.55 | 13.854 | 59.971 | 13 | 73.56 | 13.299 | 59.988 | 13 | 73.52 | 14.718 | 59.988 | 13 | 73.53 | 5.508 | 59.982 | 5 | 73.56 | 5.963 | 59.965 | 5
73.56 | 13.854 | 59.971 | 13 | 73.57 | 13.299 | 59.988 | 13 | 73.53 | 14.718 | 59.988 | 13 | 73.54 | 5.464 | 59.982 | 5 | 73.57 | 5.963 | 59.965 | 5
73.56 | 13.854 | 59.971 | 13 | 73.57 | 13.299 | 59.988 | 13 | 73.54 | 14.717 | 59.988 | 13 | 73.55 | 5.464 | 59.982 | 5 | 73.58 | 5.963 | 59.965 | 5
73.57 | 13.854 | 59.971 | 13 | 73.58 | 13.299 | 59.988 | 13 | 73.55 | 14.717 | 59.988 | 13 | 73.56 | 5.464 | 59.982 | 5 | 73.58 | 5.963 | 59.965 | 5
73.58 | 13.854 | 59.971 | 13 | 73.59 | 13.299 | 59.988 | 13 | 73.56 | 14.715 | 59.988 | 13 | 73.56 | 5.464 | 59.982 | 5 | 73.59 | 5.963 | 59.965 | 5
73.59 | 13.854 | 59.971 | 13 | 73.6 | 13.299 | 59.988 | 13 | 73.57 | 14.715 | 59.988 | 13 | 73.57 | 5.464 | 59.982 | 5 | 73.6 | 5.963 | 59.965 | 5
73.6 | 13.852 | 59.971 | 13 | 73.61 | 13.299 | 59.988 | 13 | 73.57 | 14.713 | 59.988 | 13 | 73.58 | 5.464 | 59.982 | 5 | 73.61 | 5.963 | 59.965 | 5
73.61 | 13.852 | 59.971 | 13 | 73.62 | 13.299 | 59.988 | 13 | 73.58 | 14.713 | 59.988 | 13 | 73.59 | 5.464 | 59.982 | 5 | 73.62 | 5.963 | 59.965 | 5
73.61 | 13.852 | 59.971 | 13 | 73.62 | 13.299 | 59.988 | 13 | 73.59 | 14.713 | 59.988 | 13 | 73.6 | 5.464 | 59.982 | 5 | 73.63 | 5.963 | 59.965 | 5
73.62 | 13.852 | 59.971 | 13 | 73.63 | 13.299 | 59.988 | 13 | 73.6 | 14.713 | 59.988 | 13 | 73.61 | 5.464 | 59.982 | 5 | 73.63 | 5.963 | 59.965 | 5
73.63 | 13.852 | 59.971 | 13 | 73.64 | 13.299 | 59.988 | 13 | 73.61 | 14.71 | 59.988 | 13 | 73.61 | 5.464 | 59.982 | 5 | 73.64 | 5.963 | 59.965 | 5
73.64 | 13.852 | 59.971 | 13 | 73.65 | 13.299 | 59.988 | 13 | 73.62 | 14.71 | 59.988 | 13 | 73.62 | 5.464 | 59.982 | 5 | 73.65 | 5.961 | 59.965 | 5
73.65 | 13.852 | 59.971 | 13 | 73.66 | 13.299 | 59.988 | 13 | 73.62 | 14.597 | 59.988 | 13 | 73.63 | 5.464 | 59.982 | 5 | 73.66 | 5.961 | 59.965 | 5
73.66 | 13.852 | 59.971 | 13 | 73.67 | 13.299 | 59.988 | 13 | 73.63 | 14.597 | 59.988 | 13 | 73.64 | 5.464 | 59.982 | 5 | 73.67 | 5.958 | 59.965 | 5
73.66 | 13.849 | 59.971 | 13 | 73.67 | 13.299 | 59.988 | 13 | 73.64 | 14.592 | 59.988 | 13 | 73.65 | 5.464 | 59.982 | 5 | 73.68 | 5.958 | 59.965 | 5
73.67 | 13.849 | 59.971 | 13 | 73.68 | 13.299 | 59.988 | 13 | 73.65 | 14.592 | 59.988 | 13 | 73.66 | 5.464 | 59.982 | 5 | 73.68 | 5.954 | 59.965 | 5
73.68 | 13.848 | 59.971 | 13 | 73.69 | 13.299 | 59.988 | 13 | 73.66 | 14.588 | 59.988 | 13 | 73.66 | 5.464 | 59.982 | 5 | 73.69 | 5.954 | 59.965 | 5
73.69 | 13.848 | 59.971 | 13 | 73.7 | 13.299 | 59.988 | 13 | 73.67 | 14.588 | 59.988 | 13 | 73.67 | 5.464 | 59.982 | 5 | 73.7 | 5.954 | 59.965 | 5
73.7 | 13.848 | 59.971 | 13 | 73.71 | 13.299 | 59.988 | 13 | 73.67 | 14.586 | 59.988 | 13 | 73.68 | 5.464 | 59.982 | 5 | 73.71 | 5.954 | 59.965 | 5
73.71 | 13.848 | 59.971 | 13 | 73.72 | 13.299 | 59.988 | 13 | 73.68 | 14.586 | 59.988 | 13 | 73.69 | 5.464 | 59.982 | 5 | 73.72 | 5.954 | 59.965 | 5
73.71 | 13.848 | 59.971 | 13 | 73.72 | 13.241 | 59.988 | 13 | 73.69 | 14.586 | 59.988 | 13 | 73.7 | 5.464 | 59.982 | 5 | 73.73 | 5.954 | 59.965 | 5
73.72 | 13.848 | 59.971 | 13 | 73.73 | 13.241 | 59.988 | 13 | 73.7 | 14.586 | 59.988 | 13 | 73.71 | 5.464 | 59.982 | 5 | 73.73 | 5.954 | 59.965 | 5
73.73 | 13.848 | 59.971 | 13 | 73.74 | 13.244 | 59.988 | 13 | 73.71 | 14.586 | 59.988 | 13 | 73.71 | 5.464 | 59.982 | 5 | 73.74 | 5.954 | 59.965 | 5
73.74 | 13.848 | 59.971 | 13 | 73.75 | 13.244 | 59.988 | 13 | 73.72 | 14.586 | 59.988 | 13 | 73.72 | 5.464 | 59.982 | 5 | 73.75 | 5.954 | 59.965 | 5
73.75 | 13.848 | 59.971 | 13 | 73.76 | 13.244 | 59.988 | 13 | 73.72 | 14.58 | 59.988 | 13 | 73.73 | 5.464 | 59.982 | 5 | 73.76 | 5.954 | 59.965 | 5
73.76 | 13.848 | 59.971 | 13 | 73.77 | 13.244 | 59.988 | 13 | 73.73 | 14.58 | 59.988 | 13 | 73.74 | 5.464 | 59.982 | 5 | 73.77 | 5.954 | 59.965 | 5
73.76 | 13.848 | 59.971 | 13 | 73.77 | 13.244 | 59.988 | 13 | 73.74 | 14.58 | 59.988 | 13 | 73.75 | 5.464 | 59.982 | 5 | 73.78 | 5.954 | 59.965 | 5
73.77 | 13.848 | 59.971 | 13 | 73.78 | 13.244 | 59.988 | 13 | 73.75 | 14.58 | 59.988 | 13 | 73.76 | 5.464 | 59.982 | 5 | 73.78 | 5.954 | 59.965 | 5
73.78 | 13.848 | 59.971 | 13 | 73.79 | 13.248 | 59.988 | 13 | 73.76 | 14.58 | 59.988 | 13 | 73.76 | 5.464 | 59.982 | 5 | 73.79 | 5.954 | 59.965 | 5
73.79 | 13.848 | 59.971 | 13 | 73.8 | 13.248 | 59.988 | 13 | 73.77 | 14.58 | 59.988 | 13 | 73.77 | 5.464 | 59.982 | 5 | 73.8 | 5.954 | 59.965 | 5
73.8 | 13.845 | 59.971 | 13 | 73.81 | 13.248 | 59.988 | 13 | 73.77 | 14.58 | 59.988 | 13 | 73.78 | 5.464 | 59.982 | 5 | 73.81 | 5.954 | 59.965 | 5
73.81 | 13.845 | 59.971 | 13 | 73.82 | 13.248 | 59.988 | 13 | 73.78 | 14.58 | 59.988 | 13 | 73.79 | 5.464 | 59.982 | 5 | 73.82 | 5.954 | 59.965 | 5
73.81 | 13.845 | 59.971 | 13 | 73.82 | 13.252 | 59.988 | 13 | 73.79 | 14.575 | 59.988 | 13 | 73.8 | 5.464 | 59.982 | 5 | 73.83 | 5.954 | 59.965 | 5
73.82 | 13.845 | 59.971 | 13 | 73.83 | 13.252 | 59.988 | 13 | 73.8 | 14.575 | 59.988 | 13 | 73.81 | 5.464 | 59.982 | 5 | 73.83 | 5.954 | 59.965 | 5
73.83 | 13.845 | 59.971 | 13 | 73.84 | 13.252 | 59.988 | 13 | 73.81 | 14.572 | 59.988 | 13 | 73.81 | 5.464 | 59.982 | 5 | 73.84 | 5.954 | 59.965 | 5
73.84 | 13.845 | 59.971 | 13 | 73.85 | 13.252 | 59.988 | 13 | 73.82 | 14.572 | 59.988 | 13 | 73.82 | 5.464 | 59.982 | 5 | 73.85 | 5.954 | 59.965 | 5
73.85 | 13.845 | 59.971 | 13 | 73.86 | 13.252 | 59.988 | 13 | 73.82 | 14.572 | 59.982 | 13 | 73.83 | 5.464 | 59.982 | 5 | 73.86 | 5.954 | 59.965 | 5
73.86 | 13.845 | 59.971 | 13 | 73.87 | 13.252 | 59.988 | 13 | 73.83 | 14.572 | 59.982 | 13 | 73.84 | 5.464 | 59.982 | 5 | 73.87 | 5.954 | 59.965 | 5
73.86 | 13.842 | 59.971 | 13 | 73.87 | 13.252 | 59.988 | 13 | 73.84 | 14.572 | 59.982 | 13 | 73.85 | 5.464 | 59.982 | 5 | 73.88 | 5.954 | 59.965 | 5
73.87 | 13.842 | 59.971 | 13 | 73.88 | 13.252 | 59.988 | 13 | 73.85 | 14.572 | 59.982 | 13 | 73.86 | 5.381 | 59.982 | 5 | 73.88 | 5.952 | 59.965 | 5
73.88 | 13.842 | 59.971 | 13 | 73.89 | 13.252 | 59.988 | 13 | 73.86 | 14.572 | 59.982 | 13 | 73.86 | 5.381 | 59.982 | 5 | 73.89 | 5.952 | 59.965 | 5
73.89 | 13.842 | 59.971 | 13 | 73.9 | 13.252 | 59.988 | 13 | 73.87 | 14.572 | 59.982 | 13 | 73.87 | 5.381 | 59.982 | 5 | 73.9 | 5.952 | 59.965 | 5
73.9 | 13.842 | 59.971 | 13 | 73.91 | 13.253 | 59.988 | 13 | 73.87 | 14.572 | 59.982 | 13 | 73.88 | 5.381 | 59.982 | 5 | 73.91 | 5.952 | 59.965 | 5
73.91 | 13.842 | 59.971 | 13 | 73.92 | 13.253 | 59.988 | 13 | 73.88 | 14.572 | 59.982 | 13 | 73.89 | 5.381 | 59.982 | 5 | 73.92 | 5.952 | 59.965 | 5
73.91 | 13.842 | 59.971 | 13 | 73.92 | 13.253 | 59.988 | 13 | 73.89 | 14.572 | 59.982 | 13 | 73.9 | 5.381 | 59.982 | 5 | 73.93 | 5.952 | 59.965 | 5
73.92 | 13.842 | 59.971 | 13 | 73.93 | 13.253 | 59.988 | 13 | 73.9 | 14.572 | 59.982 | 13 | 73.91 | 5.381 | 59.982 | 5 | 73.93 | 5.952 | 59.965 | 5
73.93 | 13.838 | 59.971 | 13 | 73.94 | 13.253 | 59.988 | 13 | 73.91 | 14.572 | 59.982 | 13 | 73.91 | 5.381 | 59.982 | 5 | 73.94 | 5.952 | 59.965 | 5
73.94 | 13.838 | 59.971 | 13 | 73.95 | 13.253 | 59.988 | 13 | 73.92 | 14.572 | 59.982 | 13 | 73.92 | 5.381 | 59.982 | 5 | 73.95 | 5.952 | 59.965 | 5
73.95 | 13.838 | 59.971 | 13 | 73.96 | 13.253 | 59.988 | 13 | 73.92 | 14.572 | 59.982 | 13 | 73.93 | 5.381 | 59.982 | 5 | 73.96 | 5.952 | 59.965 | 5
73.96 | 13.838 | 59.971 | 13 | 73.97 | 13.253 | 59.988 | 13 | 73.93 | 14.572 | 59.982 | 13 | 73.94 | 5.381 | 59.982 | 5 | 73.97 | 5.952 | 59.965 | 5
73.96 | 13.838 | 59.971 | 13 | 73.97 | 13.16 | 59.988 | 13 | 73.94 | 14.572 | 59.982 | 13 | 73.95 | 5.381 | 59.982 | 5 | 73.98 | 5.952 | 59.965 | 5
73.97 | 13.838 | 59.971 | 13 | 73.98 | 13.16 | 59.988 | 13 | 73.95 | 14.572 | 59.982 | 13 | 73.96 | 5.381 | 59.982 | 5 | 73.98 | 5.952 | 59.965 | 5
73.98 | 13.835 | 59.971 | 13 | 73.99 | 13.161 | 59.994 | 13 | 73.96 | 14.572 | 59.982 | 13 | 73.96 | 5.381 | 59.982 | 5 | 73.99 | 5.952 | 59.965 | 5
73.99 | 13.835 | 59.971 | 13 | 74 | 13.161 | 59.994 | 13 | 73.97 | 14.572 | 59.982 | 13 | 73.97 | 5.381 | 59.982 | 5 | 74 | 5.952 | 59.965 | 5
74 | 13.835 | 59.971 | 13 | 74.01 | 13.161 | 59.994 | 13 | 73.97 | 14.572 | 59.982 | 13 | 73.98 | 5.381 | 59.982 | 5 | 74.01 | 5.952 | 59.965 | 5
74.01 | 13.835 | 59.971 | 13 | 74.02 | 13.161 | 59.994 | 13 | 73.98 | 14.572 | 59.982 | 13 | 73.99 | 5.381 | 59.982 | 5 | 74.02 | 5.952 | 59.965 | 5
74.01 | 13.746 | 59.971 | 13 | 74.02 | 13.161 | 59.994 | 13 | 73.99 | 14.572 | 59.982 | 13 | 74 | 5.381 | 59.982 | 5 | 74.03 | 5.952 | 59.965 | 5
74.02 | 13.746 | 59.971 | 13 | 74.03 | 13.161 | 59.994 | 13 | 74 | 14.572 | 59.982 | 13 | 74.01 | 5.381 | 59.982 | 5 | 74.03 | 5.952 | 59.965 | 5
74.03 | 13.746 | 59.971 | 13 | 74.04 | 13.161 | 59.994 | 13 | 74.01 | 14.572 | 59.982 | 13 | 74.01 | 5.381 | 59.982 | 5 | 74.04 | 5.952 | 59.965 | 5
74.04 | 13.746 | 59.971 | 13 | 74.05 | 13.161 | 59.994 | 13 | 74.02 | 14.572 | 59.982 | 13 | 74.02 | 5.381 | 59.982 | 5 | 74.05 | 5.952 | 59.965 | 5
74.05 | 13.745 | 59.971 | 13 | 74.06 | 13.161 | 59.994 | 13 | 74.02 | 14.572 | 59.982 | 13 | 74.03 | 5.381 | 59.982 | 5 | 74.06 | 5.952 | 59.965 | 5
74.06 | 13.745 | 59.971 | 13 | 74.07 | 13.161 | 59.994 | 13 | 74.03 | 14.572 | 59.982 | 13 | 74.04 | 5.381 | 59.982 | 5 | 74.07 | 5.952 | 59.965 | 5
74.06 | 13.745 | 59.971 | 13 | 74.07 | 13.161 | 59.994 | 13 | 74.04 | 14.572 | 59.982 | 13 | 74.05 | 5.381 | 59.982 | 5 | 74.08 | 5.952 | 59.965 | 5
74.07 | 13.745 | 59.971 | 13 | 74.08 | 13.161 | 59.994 | 13 | 74.05 | 14.572 | 59.982 | 13 | 74.06 | 5.381 | 59.982 | 5 | 74.08 | 5.952 | 59.965 | 5
74.08 | 13.745 | 59.971 | 13 | 74.09 | 13.161 | 59.994 | 13 | 74.06 | 14.572 | 59.982 | 13 | 74.06 | 5.381 | 59.982 | 5 | 74.09 | 5.952 | 59.965 | 5
74.09 | 13.745 | 59.971 | 13 | 74.1 | 13.161 | 59.994 | 13 | 74.07 | 14.572 | 59.982 | 13 | 74.07 | 5.381 | 59.982 | 5 | 74.1 | 5.951 | 59.965 | 5
74.1 | 13.745 | 59.971 | 13 | 74.11 | 13.158 | 59.994 | 13 | 74.07 | 14.572 | 59.982 | 13 | 74.08 | 5.381 | 59.982 | 5 | 74.11 | 5.951 | 59.965 | 5
74.11 | 13.745 | 59.971 | 13 | 74.12 | 13.158 | 59.994 | 13 | 74.08 | 14.572 | 59.982 | 13 | 74.09 | 5.381 | 59.982 | 5 | 74.12 | 5.951 | 59.965 | 5
74.11 | 13.745 | 59.971 | 13 | 74.12 | 13.158 | 59.994 | 13 | 74.09 | 14.572 | 59.982 | 13 | 74.1 | 5.381 | 59.982 | 5 | 74.13 | 5.951 | 59.965 | 5
74.12 | 13.745 | 59.971 | 13 | 74.13 | 13.158 | 59.994 | 13 | 74.1 | 14.572 | 59.982 | 13 | 74.11 | 5.381 | 59.982 | 5 | 74.13 | 5.951 | 59.965 | 5
74.13 | 13.743 | 59.971 | 13 | 74.14 | 13.151 | 59.994 | 13 | 74.11 | 14.572 | 59.982 | 13 | 74.11 | 5.381 | 59.982 | 5 | 74.14 | 5.951 | 59.965 | 5
74.14 | 13.743 | 59.971 | 13 | 74.15 | 13.151 | 59.994 | 13 | 74.12 | 14.572 | 59.982 | 13 | 74.12 | 5.381 | 59.982 | 5 | 74.15 | 5.951 | 59.965 | 5
74.15 | 13.743 | 59.971 | 13 | 74.16 | 13.151 | 59.994 | 13 | 74.12 | 14.572 | 59.982 | 13 | 74.13 | 5.381 | 59.982 | 5 | 74.16 | 5.951 | 59.965 | 5
74.16 | 13.743 | 59.971 | 13 | 74.17 | 13.151 | 59.994 | 13 | 74.13 | 14.572 | 59.982 | 13 | 74.14 | 5.381 | 59.982 | 5 | 74.17 | 5.951 | 59.965 | 5
74.16 | 13.743 | 59.971 | 13 | 74.17 | 13.151 | 59.994 | 13 | 74.14 | 14.572 | 59.982 | 13 | 74.15 | 5.381 | 59.982 | 5 | 74.18 | 5.951 | 59.965 | 5
74.17 | 13.743 | 59.971 | 13 | 74.18 | 13.151 | 59.994 | 13 | 74.15 | 14.572 | 59.982 | 13 | 74.16 | 5.381 | 59.982 | 5 | 74.18 | 5.951 | 59.965 | 5
74.18 | 13.741 | 59.971 | 13 | 74.19 | 13.151 | 59.994 | 13 | 74.16 | 14.572 | 59.982 | 13 | 74.16 | 5.381 | 59.982 | 5 | 74.19 | 5.951 | 59.965 | 5
74.19 | 13.741 | 59.971 | 13 | 74.2 | 13.151 | 59.994 | 13 | 74.17 | 14.572 | 59.982 | 13 | 74.17 | 5.381 | 59.982 | 5 | 74.2 | 5.951 | 59.965 | 5
74.2 | 13.741 | 59.971 | 13 | 74.21 | 13.151 | 59.994 | 13 | 74.17 | 14.572 | 59.982 | 13 | 74.18 | 5.381 | 59.982 | 5 | 74.21 | 5.951 | 59.965 | 5
74.21 | 13.741 | 59.971 | 13 | 74.22 | 13.151 | 59.994 | 13 | 74.18 | 14.572 | 59.982 | 13 | 74.19 | 5.381 | 59.982 | 5 | 74.22 | 5.951 | 59.965 | 5
74.21 | 13.741 | 59.971 | 13 | 74.22 | 13.151 | 59.994 | 13 | 74.19 | 14.572 | 59.982 | 13 | 74.2 | 5.381 | 59.982 | 5 | 74.23 | 5.951 | 59.965 | 5
74.22 | 13.741 | 59.971 | 13 | 74.23 | 13.151 | 59.994 | 13 | 74.2 | 14.572 | 59.982 | 13 | 74.21 | 5.381 | 59.982 | 5 | 74.23 | 5.951 | 59.965 | 5
74.23 | 13.741 | 59.971 | 13 | 74.24 | 13.149 | 59.994 | 13 | 74.21 | 14.572 | 59.982 | 13 | 74.21 | 5.381 | 59.982 | 5 | 74.24 | 5.951 | 59.965 | 5
74.24 | 13.741 | 59.971 | 13 | 74.25 | 13.149 | 59.994 | 13 | 74.22 | 14.572 | 59.982 | 13 | 74.22 | 5.381 | 59.982 | 5 | 74.25 | 5.951 | 59.965 | 5
74.25 | 13.741 | 59.971 | 13 | 74.26 | 13.149 | 59.994 | 13 | 74.22 | 14.572 | 59.982 | 13 | 74.23 | 5.381 | 59.982 | 5 | 74.26 | 5.951 | 59.965 | 5
74.26 | 13.741 | 59.971 | 13 | 74.27 | 13.149 | 59.994 | 13 | 74.23 | 14.572 | 59.982 | 13 | 74.24 | 5.381 | 59.982 | 5 | 74.27 | 5.951 | 59.965 | 5
74.26 | 13.741 | 59.971 | 13 | 74.27 | 13.149 | 59.994 | 13 | 74.24 | 14.572 | 59.982 | 13 | 74.25 | 5.381 | 59.982 | 5 | 74.28 | 5.951 | 59.965 | 5
74.27 | 13.741 | 59.971 | 13 | 74.28 | 13.149 | 59.994 | 13 | 74.25 | 14.572 | 59.982 | 13 | 74.26 | 5.381 | 59.982 | 5 | 74.28 | 5.951 | 59.965 | 5
74.28 | 13.741 | 59.971 | 13 | 74.29 | 13.149 | 59.994 | 13 | 74.26 | 14.572 | 59.982 | 13 | 74.26 | 5.381 | 59.982 | 5 | 74.29 | 5.951 | 59.965 | 5
74.29 | 13.741 | 59.971 | 13 | 74.3 | 13.149 | 59.994 | 13 | 74.27 | 14.572 | 59.982 | 13 | 74.27 | 5.381 | 59.982 | 5 | 74.3 | 5.951 | 59.965 | 5
74.3 | 13.741 | 59.971 | 13 | 74.31 | 13.04 | 59.994 | 13 | 74.27 | 14.572 | 59.982 | 13 | 74.28 | 5.381 | 59.982 | 5 | 74.31 | 5.951 | 59.965 | 5
74.31 | 13.741 | 59.971 | 13 | 74.32 | 13.04 | 59.994 | 13 | 74.28 | 14.572 | 59.982 | 13 | 74.29 | 5.381 | 59.982 | 5 | 74.32 | 5.951 | 59.965 | 5
74.31 | 13.741 | 59.971 | 13 | 74.32 | 13.04 | 59.994 | 13 | 74.29 | 14.572 | 59.982 | 13 | 74.3 | 5.381 | 59.982 | 5 | 74.33 | 5.951 | 59.965 | 5
74.32 | 13.741 | 59.971 | 13 | 74.33 | 13.04 | 59.994 | 13 | 74.3 | 14.572 | 59.982 | 13 | 74.31 | 5.381 | 59.982 | 5 | 74.33 | 5.951 | 59.965 | 5
74.33 | 13.741 | 59.971 | 13 | 74.34 | 13.04 | 59.994 | 13 | 74.31 | 14.572 | 59.982 | 13 | 74.31 | 5.381 | 59.982 | 5 | 74.34 | 5.951 | 59.965 | 5
74.34 | 13.741 | 59.971 | 13 | 74.35 | 13.04 | 59.994 | 13 | 74.32 | 14.572 | 59.982 | 13 | 74.32 | 5.381 | 59.982 | 5 | 74.35 | 5.951 | 59.965 | 5
74.35 | 13.741 | 59.971 | 13 | 74.36 | 13.04 | 59.994 | 13 | 74.32 | 14.572 | 59.982 | 13 | 74.33 | 5.381 | 59.982 | 5 | 74.36 | 5.951 | 59.965 | 5
74.36 | 13.741 | 59.971 | 13 | 74.37 | 13.04 | 59.994 | 13 | 74.33 | 14.572 | 59.982 | 13 | 74.34 | 5.381 | 59.982 | 5 | 74.37 | 5.951 | 59.965 | 5
74.36 | 13.741 | 59.971 | 13 | 74.37 | 13.04 | 59.994 | 13 | 74.34 | 14.572 | 59.982 | 13 | 74.35 | 5.381 | 59.982 | 5 | 74.38 | 5.951 | 59.965 | 5
74.37 | 13.741 | 59.971 | 13 | 74.38 | 13.04 | 59.994 | 13 | 74.35 | 14.572 | 59.982 | 13 | 74.36 | 5.381 | 59.982 | 5 | 74.38 | 5.951 | 59.965 | 5
74.38 | 13.741 | 59.971 | 13 | 74.39 | 13.037 | 59.994 | 13 | 74.36 | 14.572 | 59.982 | 13 | 74.36 | 5.381 | 59.982 | 5 | 74.39 | 5.951 | 59.965 | 5
74.39 | 13.741 | 59.971 | 13 | 74.4 | 13.037 | 59.994 | 13 | 74.37 | 14.572 | 59.982 | 13 | 74.37 | 5.381 | 59.982 | 5 | 74.4 | 5.951 | 59.965 | 5
74.4 | 13.741 | 59.971 | 13 | 74.41 | 13.037 | 59.994 | 13 | 74.37 | 14.572 | 59.982 | 13 | 74.38 | 5.381 | 59.982 | 5 | 74.41 | 5.951 | 59.965 | 5
74.41 | 13.741 | 59.971 | 13 | 74.42 | 13.037 | 59.994 | 13 | 74.38 | 14.572 | 59.982 | 13 | 74.39 | 5.381 | 59.982 | 5 | 74.42 | 5.949 | 59.965 | 5
74.41 | 13.741 | 59.971 | 13 | 74.42 | 13.037 | 59.994 | 13 | 74.39 | 14.572 | 59.982 | 13 | 74.4 | 5.381 | 59.982 | 5 | 74.43 | 5.949 | 59.965 | 5
74.42 | 13.741 | 59.971 | 13 | 74.43 | 13.037 | 59.994 | 13 | 74.4 | 14.572 | 59.982 | 13 | 74.41 | 5.381 | 59.982 | 5 | 74.43 | 5.949 | 59.965 | 5
74.43 | 13.741 | 59.971 | 13 | 74.44 | 13.037 | 59.994 | 13 | 74.41 | 14.572 | 59.982 | 13 | 74.41 | 5.381 | 59.982 | 5 | 74.44 | 5.949 | 59.965 | 5
74.44 | 13.741 | 59.971 | 13 | 74.45 | 13.037 | 59.994 | 13 | 74.42 | 14.572 | 59.982 | 13 | 74.42 | 5.381 | 59.982 | 5 | 74.45 | 5.949 | 59.965 | 5
74.45 | 13.741 | 59.971 | 13 | 74.46 | 13.036 | 59.994 | 13 | 74.42 | 14.572 | 59.982 | 13 | 74.43 | 5.381 | 59.982 | 5 | 74.46 | 5.949 | 59.965 | 5
74.46 | 13.741 | 59.971 | 13 | 74.47 | 13.036 | 59.994 | 13 | 74.43 | 14.572 | 59.982 | 13 | 74.44 | 5.381 | 59.982 | 5 | 74.47 | 5.949 | 59.965 | 5
74.46 | 13.741 | 59.971 | 13 | 74.47 | 13.032 | 59.994 | 13 | 74.44 | 14.572 | 59.982 | 13 | 74.45 | 5.381 | 59.982 | 5 | 74.48 | 5.949 | 59.965 | 5
74.47 | 13.741 | 59.971 | 13 | 74.48 | 13.032 | 59.994 | 13 | 74.45 | 14.572 | 59.982 | 13 | 74.46 | 5.381 | 59.982 | 5 | 74.48 | 5.949 | 59.965 | 5
74.48 | 13.741 | 59.971 | 13 | 74.49 | 13.032 | 59.994 | 13 | 74.46 | 14.572 | 59.982 | 13 | 74.46 | 5.381 | 59.982 | 5 | 74.49 | 5.949 | 59.965 | 5
74.49 | 13.741 | 59.971 | 13 | 74.5 | 13.032 | 59.994 | 13 | 74.47 | 14.572 | 59.982 | 13 | 74.47 | 5.381 | 59.982 | 5 | 74.5 | 5.949 | 59.965 | 5
74.5 | 13.741 | 59.971 | 13 | 74.51 | 13.032 | 59.994 | 13 | 74.47 | 14.572 | 59.982 | 13 | 74.48 | 5.381 | 59.982 | 5 | 74.51 | 5.949 | 59.965 | 5
74.51 | 13.741 | 59.971 | 13 | 74.52 | 13.032 | 59.994 | 13 | 74.48 | 14.572 | 59.982 | 13 | 74.49 | 5.381 | 59.982 | 5 | 74.52 | 5.949 | 59.965 | 5
74.51 | 13.741 | 59.971 | 13 | 74.52 | 13.032 | 59.994 | 13 | 74.49 | 14.572 | 59.982 | 13 | 74.5 | 5.381 | 59.982 | 5 | 74.53 | 5.949 | 59.965 | 5
74.52 | 13.741 | 59.971 | 13 | 74.53 | 13.032 | 59.994 | 13 | 74.5 | 14.572 | 59.982 | 13 | 74.51 | 5.381 | 59.982 | 5 | 74.53 | 5.949 | 59.965 | 5
74.53 | 13.741 | 59.971 | 13 | 74.54 | 13.031 | 59.994 | 13 | 74.51 | 14.572 | 59.982 | 13 | 74.51 | 5.381 | 59.982 | 5 | 74.54 | 5.949 | 59.965 | 5
74.54 | 13.741 | 59.971 | 13 | 74.55 | 13.031 | 59.994 | 13 | 74.52 | 14.572 | 59.982 | 13 | 74.52 | 5.381 | 59.982 | 5 | 74.55 | 5.949 | 59.965 | 5
74.55 | 13.741 | 59.971 | 13 | 74.56 | 13.031 | 59.994 | 13 | 74.52 | 14.572 | 59.982 | 13 | 74.53 | 5.381 | 59.982 | 5 | 74.56 | 5.949 | 59.965 | 5
74.56 | 13.741 | 59.971 | 13 | 74.57 | 13.031 | 59.994 | 13 | 74.53 | 14.572 | 59.982 | 13 | 74.54 | 5.381 | 59.982 | 5 | 74.57 | 5.949 | 59.965 | 5
74.56 | 13.741 | 59.971 | 13 | 74.57 | 13.031 | 59.994 | 13 | 74.54 | 14.572 | 59.982 | 13 | 74.55 | 5.381 | 59.982 | 5 | 74.58 | 5.949 | 59.965 | 5
74.57 | 13.741 | 59.971 | 13 | 74.58 | 13.031 | 59.994 | 13 | 74.55 | 14.572 | 59.982 | 13 | 74.56 | 5.381 | 59.982 | 5 | 74.58 | 5.949 | 59.965 | 5
74.58 | 13.741 | 59.971 | 13 | 74.59 | 13.031 | 59.994 | 13 | 74.56 | 14.572 | 59.982 | 13 | 74.56 | 5.381 | 59.982 | 5 | 74.59 | 5.949 | 59.965 | 5
74.59 | 13.741 | 59.971 | 13 | 74.6 | 13.031 | 59.994 | 13 | 74.57 | 14.572 | 59.982 | 13 | 74.57 | 5.381 | 59.982 | 5 | 74.6 | 5.946 | 59.965 | 5
74.6 | 13.741 | 59.971 | 13 | 74.61 | 13.031 | 59.994 | 13 | 74.57 | 14.572 | 59.982 | 13 | 74.58 | 5.381 | 59.982 | 5 | 74.61 | 5.946 | 59.965 | 5
74.61 | 13.741 | 59.971 | 13 | 74.62 | 13.031 | 59.994 | 13 | 74.58 | 14.572 | 59.982 | 13 | 74.59 | 5.381 | 59.982 | 5 | 74.62 | 5.943 | 59.965 | 5
74.61 | 13.741 | 59.971 | 13 | 74.62 | 13.031 | 59.994 | 13 | 74.59 | 14.572 | 59.982 | 13 | 74.6 | 5.381 | 59.982 | 5 | 74.63 | 5.943 | 59.965 | 5
74.62 | 13.741 | 59.971 | 13 | 74.63 | 13.031 | 59.994 | 13 | 74.6 | 14.572 | 59.982 | 13 | 74.61 | 5.378 | 59.982 | 5 | 74.63 | 5.943 | 59.965 | 5
74.63 | 13.741 | 59.971 | 13 | 74.64 | 13.031 | 59.994 | 13 | 74.61 | 14.572 | 59.982 | 13 | 74.61 | 5.378 | 59.982 | 5 | 74.64 | 5.943 | 59.965 | 5
74.64 | 13.741 | 59.971 | 13 | 74.65 | 13.031 | 59.994 | 13 | 74.62 | 14.572 | 59.982 | 13 | 74.62 | 5.378 | 59.982 | 5 | 74.65 | 5.943 | 59.965 | 5
74.65 | 13.741 | 59.971 | 13 | 74.66 | 13.031 | 59.994 | 13 | 74.62 | 14.572 | 59.982 | 13 | 74.63 | 5.378 | 59.982 | 5 | 74.66 | 5.943 | 59.965 | 5
74.66 | 13.741 | 59.971 | 13 | 74.67 | 13.031 | 59.994 | 13 | 74.63 | 14.572 | 59.982 | 13 | 74.64 | 5.376 | 59.982 | 5 | 74.67 | 5.943 | 59.965 | 5
74.66 | 13.741 | 59.971 | 13 | 74.67 | 13.031 | 59.994 | 13 | 74.64 | 14.572 | 59.982 | 13 | 74.65 | 5.376 | 59.982 | 5 | 74.68 | 5.943 | 59.965 | 5
74.67 | 13.741 | 59.971 | 13 | 74.68 | 13.031 | 59.994 | 13 | 74.65 | 14.572 | 59.982 | 13 | 74.66 | 5.376 | 59.982 | 5 | 74.68 | 5.943 | 59.965 | 5
74.68 | 13.741 | 59.971 | 13 | 74.69 | 13.031 | 59.994 | 13 | 74.66 | 14.572 | 59.982 | 13 | 74.66 | 5.376 | 59.982 | 5 | 74.69 | 5.943 | 59.965 | 5
74.69 | 13.741 | 59.971 | 13 | 74.7 | 13.031 | 59.994 | 13 | 74.67 | 14.572 | 59.982 | 13 | 74.67 | 5.376 | 59.982 | 5 | 74.7 | 5.943 | 59.965 | 5
74.7 | 13.741 | 59.971 | 13 | 74.71 | 13.031 | 59.994 | 13 | 74.67 | 14.572 | 59.982 | 13 | 74.68 | 5.376 | 59.982 | 5 | 74.71 | 5.943 | 59.965 | 5
74.71 | 13.741 | 59.971 | 13 | 74.72 | 13.031 | 59.994 | 13 | 74.68 | 14.572 | 59.982 | 13 | 74.69 | 5.376 | 59.982 | 5 | 74.72 | 5.943 | 59.965 | 5
74.71 | 13.741 | 59.971 | 13 | 74.72 | 13.031 | 59.994 | 13 | 74.69 | 14.572 | 59.982 | 13 | 74.7 | 5.376 | 59.982 | 5 | 74.73 | 5.943 | 59.965 | 5
74.72 | 13.741 | 59.971 | 13 | 74.73 | 13.031 | 59.994 | 13 | 74.7 | 14.572 | 59.982 | 13 | 74.71 | 5.376 | 59.982 | 5 | 74.73 | 5.943 | 59.965 | 5
74.73 | 13.741 | 59.971 | 13 | 74.74 | 13.031 | 59.994 | 13 | 74.71 | 14.572 | 59.982 | 13 | 74.71 | 5.376 | 59.982 | 5 | 74.74 | 5.943 | 59.965 | 5
74.74 | 13.741 | 59.971 | 13 | 74.75 | 13.031 | 59.994 | 13 | 74.72 | 14.572 | 59.982 | 13 | 74.72 | 5.373 | 59.982 | 5 | 74.75 | 5.943 | 59.965 | 5
74.75 | 13.741 | 59.971 | 13 | 74.76 | 13.031 | 59.994 | 13 | 74.72 | 14.572 | 59.982 | 13 | 74.73 | 5.373 | 59.982 | 5 | 74.76 | 5.943 | 59.965 | 5
74.76 | 13.741 | 59.971 | 13 | 74.77 | 13.031 | 59.994 | 13 | 74.73 | 14.572 | 59.982 | 13 | 74.74 | 5.373 | 59.982 | 5 | 74.77 | 5.94 | 59.965 | 5
74.76 | 13.741 | 59.971 | 13 | 74.77 | 13.031 | 59.994 | 13 | 74.74 | 14.572 | 59.982 | 13 | 74.75 | 5.373 | 59.982 | 5 | 74.78 | 5.94 | 59.965 | 5
74.77 | 13.741 | 59.971 | 13 | 74.78 | 13.031 | 59.994 | 13 | 74.75 | 14.572 | 59.982 | 13 | 74.76 | 5.373 | 59.982 | 5 | 74.78 | 5.94 | 59.965 | 5
74.78 | 13.741 | 59.971 | 13 | 74.79 | 13.031 | 59.994 | 13 | 74.76 | 14.485 | 59.982 | 13 | 74.76 | 5.373 | 59.982 | 5 | 74.79 | 5.94 | 59.965 | 5
74.79 | 13.741 | 59.971 | 13 | 74.8 | 13.031 | 59.994 | 13 | 74.77 | 14.485 | 59.982 | 13 | 74.77 | 5.37 | 59.982 | 5 | 74.8 | 5.94 | 59.965 | 5
74.8 | 13.741 | 59.971 | 13 | 74.81 | 13.031 | 59.994 | 13 | 74.77 | 14.485 | 59.982 | 13 | 74.78 | 5.37 | 59.982 | 5 | 74.81 | 5.94 | 59.965 | 5
74.81 | 13.741 | 59.971 | 13 | 74.82 | 13.031 | 59.994 | 13 | 74.78 | 14.485 | 59.982 | 13 | 74.79 | 5.368 | 59.982 | 5 | 74.82 | 5.94 | 59.965 | 5
74.81 | 13.741 | 59.971 | 13 | 74.82 | 13.031 | 59.994 | 13 | 74.79 | 14.485 | 59.982 | 13 | 74.8 | 5.368 | 59.982 | 5 | 74.83 | 5.94 | 59.965 | 5
74.82 | 13.741 | 59.971 | 13 | 74.83 | 13.031 | 59.994 | 13 | 74.8 | 14.485 | 59.982 | 13 | 74.81 | 5.368 | 59.982 | 5 | 74.83 | 5.94 | 59.965 | 5
74.83 | 13.741 | 59.971 | 13 | 74.84 | 13.031 | 59.994 | 13 | 74.81 | 14.481 | 59.982 | 13 | 74.81 | 5.368 | 59.982 | 5 | 74.84 | 5.94 | 59.965 | 5
74.84 | 13.741 | 59.971 | 13 | 74.85 | 13.031 | 59.994 | 13 | 74.82 | 14.481 | 59.982 | 13 | 74.82 | 5.368 | 59.982 | 5 | 74.85 | 5.938 | 59.965 | 5
74.85 | 13.741 | 59.971 | 13 | 74.86 | 13.031 | 59.994 | 13 | 74.82 | 14.481 | 59.982 | 13 | 74.83 | 5.368 | 59.982 | 5 | 74.86 | 5.938 | 59.965 | 5
74.86 | 13.741 | 59.971 | 13 | 74.87 | 13.031 | 59.994 | 13 | 74.83 | 14.481 | 59.982 | 13 | 74.84 | 5.365 | 59.982 | 5 | 74.87 | 5.938 | 59.965 | 5
74.87 | 13.741 | 59.971 | 13 | 74.87 | 13.031 | 59.994 | 13 | 74.84 | 14.481 | 59.982 | 13 | 74.85 | 5.365 | 59.982 | 5 | 74.88 | 5.938 | 59.965 | 5
74.87 | 13.741 | 59.971 | 13 | 74.88 | 13.031 | 59.994 | 13 | 74.85 | 14.481 | 59.982 | 13 | 74.86 | 5.365 | 59.982 | 5 | 74.88 | 5.935 | 59.965 | 5
74.88 | 13.741 | 59.971 | 13 | 74.89 | 13.031 | 59.994 | 13 | 74.86 | 14.481 | 59.982 | 13 | 74.86 | 5.365 | 59.982 | 5 | 74.89 | 5.935 | 59.965 | 5
74.89 | 13.741 | 59.971 | 13 | 74.9 | 13.031 | 59.994 | 13 | 74.87 | 14.481 | 59.982 | 13 | 74.87 | 5.365 | 59.982 | 5 | 74.9 | 5.935 | 59.965 | 5
74.9 | 13.741 | 59.971 | 13 | 74.91 | 13.031 | 59.994 | 13 | 74.87 | 14.481 | 59.982 | 13 | 74.88 | 5.365 | 59.982 | 5 | 74.91 | 5.935 | 59.965 | 5
74.91 | 13.741 | 59.971 | 13 | 74.92 | 13.031 | 59.994 | 13 | 74.88 | 14.481 | 59.982 | 13 | 74.89 | 5.359 | 59.982 | 5 | 74.92 | 5.935 | 59.965 | 5
74.92 | 13.741 | 59.971 | 13 | 74.92 | 13.031 | 59.994 | 13 | 74.89 | 14.481 | 59.982 | 13 | 74.9 | 5.359 | 59.982 | 5 | 74.93 | 5.935 | 59.965 | 5
74.92 | 13.741 | 59.971 | 13 | 74.93 | 13.031 | 59.994 | 13 | 74.9 | 14.481 | 59.982 | 13 | 74.91 | 5.359 | 59.982 | 5 | 74.93 | 5.935 | 59.965 | 5
74.93 | 13.741 | 59.971 | 13 | 74.94 | 13.031 | 59.994 | 13 | 74.91 | 14.481 | 59.982 | 13 | 74.91 | 5.359 | 59.982 | 5 | 74.94 | 5.935 | 59.965 | 5
74.94 | 13.741 | 59.971 | 13 | 74.95 | 13.031 | 59.994 | 13 | 74.92 | 14.481 | 59.982 | 13 | 74.92 | 5.359 | 59.982 | 5 | 74.95 | 5.935 | 59.965 | 5
74.95 | 13.741 | 59.971 | 13 | 74.96 | 13.031 | 59.994 | 13 | 74.92 | 14.481 | 59.982 | 13 | 74.93 | 5.359 | 59.982 | 5 | 74.96 | 5.935 | 59.965 | 5
74.96 | 13.741 | 59.971 | 13 | 74.97 | 13.031 | 59.994 | 13 | 74.93 | 14.481 | 59.982 | 13 | 74.94 | 5.359 | 59.982 | 5 | 74.97 | 5.935 | 59.965 | 5
74.97 | 13.741 | 59.971 | 13 | 74.97 | 13.031 | 59.994 | 13 | 74.94 | 14.481 | 59.982 | 13 | 74.95 | 5.359 | 59.982 | 5 | 74.98 | 5.935 | 59.965 | 5
74.97 | 13.741 | 59.971 | 13 | 74.98 | 13.031 | 59.994 | 13 | 74.95 | 14.481 | 59.982 | 13 | 74.96 | 5.356 | 59.982 | 5 | 74.98 | 5.935 | 59.965 | 5
74.98 | 13.731 | 59.971 | 13 | 74.99 | 13.031 | 59.994 | 13 | 74.96 | 14.481 | 59.982 | 13 | 74.96 | 5.356 | 59.982 | 5 | 74.99 | 5.935 | 59.965 | 5
74.99 | 13.731 | 59.971 | 13 | 75 | 13.031 | 59.994 | 13 | 74.97 | 14.481 | 59.982 | 13 | 74.97 | 5.354 | 59.982 | 5 | 75 | 5.935 | 59.965 | 5
75 | 13.731 | 59.971 | 13 | 75.01 | 13.031 | 59.994 | 13 | 74.97 | 14.481 | 59.982 | 13 | 74.98 | 5.354 | 59.982 | 5 | 75.01 | 5.935 | 59.965 | 5
75.01 | 13.731 | 59.971 | 13 | 75.02 | 13.031 | 59.994 | 13 | 74.98 | 14.481 | 59.982 | 13 | 74.99 | 5.354 | 59.982 | 5 | 75.02 | 5.935 | 59.965 | 5
75.02 | 13.726 | 59.971 | 13 | 75.02 | 13.031 | 59.994 | 13 | 74.99 | 14.474 | 59.982 | 13 | 75 | 5.354 | 59.982 | 5 | 75.03 | 5.935 | 59.965 | 5
75.02 | 13.726 | 59.971 | 13 | 75.03 | 13.031 | 59.994 | 13 | 75 | 14.474 | 59.982 | 13 | 75.01 | 5.351 | 59.982 | 5 | 75.03 | 5.935 | 59.965 | 5
75.03 | 13.726 | 59.971 | 13 | 75.04 | 13.031 | 59.994 | 13 | 75.01 | 14.474 | 59.982 | 13 | 75.01 | 5.351 | 59.982 | 5 | 75.04 | 5.935 | 59.965 | 5
75.04 | 13.726 | 59.971 | 13 | 75.05 | 13.031 | 59.994 | 13 | 75.02 | 14.474 | 59.982 | 13 | 75.02 | 5.351 | 59.982 | 5 | 75.05 | 5.935 | 59.965 | 5
75.05 | 13.726 | 59.971 | 13 | 75.06 | 13.031 | 59.994 | 13 | 75.02 | 14.474 | 59.982 | 13 | 75.03 | 5.351 | 59.982 | 5 | 75.06 | 5.935 | 59.965 | 5
75.06 | 13.726 | 59.971 | 13 | 75.07 | 13.031 | 59.994 | 13 | 75.03 | 14.474 | 59.982 | 13 | 75.04 | 5.351 | 59.982 | 5 | 75.07 | 5.843 | 59.965 | 5
75.07 | 13.726 | 59.971 | 13 | 75.07 | 13.031 | 59.994 | 13 | 75.04 | 14.474 | 59.982 | 13 | 75.05 | 5.351 | 59.982 | 5 | 75.08 | 5.843 | 59.965 | 5
75.07 | 13.726 | 59.971 | 13 | 75.08 | 13.031 | 59.994 | 13 | 75.05 | 14.474 | 59.982 | 13 | 75.06 | 5.346 | 59.982 | 5 | 75.08 | 5.843 | 59.965 | 5
75.08 | 13.726 | 59.971 | 13 | 75.09 | 13.031 | 59.994 | 13 | 75.06 | 14.474 | 59.982 | 13 | 75.06 | 5.346 | 59.982 | 5 | 75.09 | 5.843 | 59.965 | 5
75.09 | 13.726 | 59.971 | 13 | 75.1 | 13.031 | 59.994 | 13 | 75.07 | 14.474 | 59.982 | 13 | 75.07 | 5.346 | 59.976 | 5 | 75.1 | 5.843 | 59.965 | 5
75.1 | 13.726 | 59.971 | 13 | 75.11 | 13.031 | 59.994 | 13 | 75.07 | 14.474 | 59.982 | 13 | 75.08 | 5.346 | 59.976 | 5 | 75.11 | 5.843 | 59.965 | 5
75.11 | 13.726 | 59.971 | 13 | 75.12 | 13.031 | 59.994 | 13 | 75.08 | 14.474 | 59.982 | 13 | 75.09 | 5.343 | 59.976 | 5 | 75.12 | 5.843 | 59.965 | 5
75.12 | 13.723 | 59.971 | 13 | 75.12 | 13.031 | 59.994 | 13 | 75.09 | 14.474 | 59.982 | 13 | 75.1 | 5.343 | 59.976 | 5 | 75.13 | 5.843 | 59.965 | 5
75.12 | 13.723 | 59.971 | 13 | 75.13 | 13.031 | 59.994 | 13 | 75.1 | 14.474 | 59.982 | 13 | 75.11 | 5.288 | 59.976 | 5 | 75.13 | 5.843 | 59.965 | 5
75.13 | 13.715 | 59.971 | 13 | 75.14 | 13.031 | 59.994 | 13 | 75.11 | 14.474 | 59.982 | 13 | 75.11 | 5.288 | 59.976 | 5 | 75.14 | 5.843 | 59.965 | 5
75.14 | 13.715 | 59.971 | 13 | 75.15 | 13.031 | 59.994 | 13 | 75.12 | 14.474 | 59.982 | 13 | 75.12 | 5.288 | 59.976 | 5 | 75.15 | 5.843 | 59.965 | 5
75.15 | 13.715 | 59.971 | 13 | 75.16 | 13.031 | 59.994 | 13 | 75.12 | 14.47 | 59.982 | 13 | 75.13 | 5.288 | 59.976 | 5 | 75.16 | 5.843 | 59.965 | 5
75.16 | 13.715 | 59.971 | 13 | 75.17 | 13.031 | 59.994 | 13 | 75.13 | 14.47 | 59.982 | 13 | 75.14 | 5.288 | 59.976 | 5 | 75.17 | 5.843 | 59.965 | 5
75.17 | 13.715 | 59.971 | 13 | 75.17 | 13.031 | 59.994 | 13 | 75.14 | 14.47 | 59.982 | 13 | 75.15 | 5.288 | 59.976 | 5 | 75.18 | 5.843 | 59.965 | 5
75.17 | 13.715 | 59.971 | 13 | 75.18 | 13.031 | 59.994 | 13 | 75.15 | 14.47 | 59.982 | 13 | 75.16 | 5.288 | 59.976 | 5 | 75.18 | 5.843 | 59.965 | 5
75.18 | 13.715 | 59.971 | 13 | 75.19 | 13.031 | 59.994 | 13 | 75.16 | 14.47 | 59.982 | 13 | 75.16 | 5.288 | 59.976 | 5 | 75.19 | 5.843 | 59.965 | 5
75.19 | 13.715 | 59.971 | 13 | 75.2 | 13.031 | 59.994 | 13 | 75.17 | 14.47 | 59.982 | 13 | 75.17 | 5.288 | 59.976 | 5 | 75.2 | 5.843 | 59.965 | 5
75.2 | 13.713 | 59.971 | 13 | 75.21 | 13.031 | 59.994 | 13 | 75.17 | 14.466 | 59.982 | 13 | 75.18 | 5.288 | 59.976 | 5 | 75.21 | 5.843 | 59.965 | 5
75.21 | 13.713 | 59.971 | 13 | 75.22 | 13.031 | 59.994 | 13 | 75.18 | 14.466 | 59.982 | 13 | 75.19 | 5.288 | 59.976 | 5 | 75.22 | 5.743 | 59.965 | 5
75.22 | 13.711 | 59.971 | 13 | 75.22 | 13.031 | 59.994 | 13 | 75.19 | 14.46 | 59.982 | 13 | 75.2 | 5.288 | 59.976 | 5 | 75.23 | 5.743 | 59.965 | 5
75.22 | 13.711 | 59.971 | 13 | 75.23 | 13.031 | 59.994 | 13 | 75.2 | 14.46 | 59.982 | 13 | 75.21 | 5.288 | 59.976 | 5 | 75.23 | 5.743 | 59.971 | 5
75.23 | 13.677 | 59.971 | 13 | 75.24 | 13.031 | 59.994 | 13 | 75.21 | 14.46 | 59.982 | 13 | 75.21 | 5.288 | 59.976 | 5 | 75.24 | 5.743 | 59.971 | 5
75.24 | 13.677 | 59.971 | 13 | 75.25 | 13.031 | 59.994 | 13 | 75.22 | 14.46 | 59.982 | 13 | 75.22 | 5.288 | 59.976 | 5 | 75.25 | 5.743 | 59.971 | 5
75.25 | 13.675 | 59.971 | 13 | 75.26 | 13.031 | 59.994 | 13 | 75.22 | 14.46 | 59.982 | 13 | 75.23 | 5.288 | 59.976 | 5 | 75.26 | 5.743 | 59.971 | 5
75.26 | 13.675 | 59.971 | 13 | 75.27 | 13.031 | 59.994 | 13 | 75.23 | 14.46 | 59.982 | 13 | 75.24 | 5.288 | 59.976 | 5 | 75.27 | 5.743 | 59.971 | 5
75.27 | 13.675 | 59.971 | 13 | 75.27 | 13.031 | 59.994 | 13 | 75.24 | 14.46 | 59.982 | 13 | 75.25 | 5.288 | 59.976 | 5 | 75.28 | 5.743 | 59.971 | 5
75.27 | 13.675 | 59.971 | 13 | 75.28 | 13.031 | 59.994 | 13 | 75.25 | 14.46 | 59.982 | 13 | 75.26 | 5.288 | 59.976 | 5 | 75.29 | 5.738 | 59.971 | 5
75.28 | 13.67 | 59.971 | 13 | 75.29 | 13.031 | 59.994 | 13 | 75.26 | 14.458 | 59.982 | 13 | 75.26 | 5.288 | 59.976 | 5 | 75.29 | 5.738 | 59.971 | 5
75.29 | 13.67 | 59.971 | 13 | 75.3 | 13.031 | 59.994 | 13 | 75.27 | 14.458 | 59.982 | 13 | 75.27 | 5.288 | 59.976 | 5 | 75.3 | 5.735 | 59.971 | 5
75.3 | 13.67 | 59.971 | 13 | 75.31 | 13.031 | 59.994 | 13 | 75.27 | 14.458 | 59.982 | 13 | 75.28 | 5.288 | 59.976 | 5 | 75.31 | 5.735 | 59.971 | 5
75.31 | 13.67 | 59.971 | 13 | 75.32 | 13.031 | 59.994 | 13 | 75.28 | 14.458 | 59.982 | 13 | 75.29 | 5.288 | 59.976 | 5 | 75.32 | 5.735 | 59.971 | 5
75.32 | 13.668 | 59.971 | 13 | 75.32 | 13.031 | 59.994 | 13 | 75.29 | 14.456 | 59.982 | 13 | 75.3 | 5.288 | 59.976 | 5 | 75.33 | 5.735 | 59.971 | 5
75.32 | 13.668 | 59.971 | 13 | 75.33 | 13.031 | 59.994 | 13 | 75.3 | 14.456 | 59.982 | 13 | 75.31 | 5.288 | 59.976 | 5 | 75.34 | 5.735 | 59.971 | 5
75.33 | 13.668 | 59.971 | 13 | 75.34 | 13.031 | 59.994 | 13 | 75.31 | 14.456 | 59.982 | 13 | 75.31 | 5.288 | 59.976 | 5 | 75.34 | 5.735 | 59.971 | 5
75.34 | 13.668 | 59.971 | 13 | 75.35 | 13.031 | 59.994 | 13 | 75.32 | 14.456 | 59.982 | 13 | 75.32 | 5.288 | 59.976 | 5 | 75.35 | 5.735 | 59.971 | 5
75.35 | 13.668 | 59.971 | 13 | 75.36 | 13.031 | 59.994 | 13 | 75.32 | 14.456 | 59.982 | 13 | 75.33 | 5.288 | 59.976 | 5 | 75.36 | 5.735 | 59.971 | 5
75.36 | 13.668 | 59.971 | 13 | 75.37 | 13.031 | 59.994 | 13 | 75.33 | 14.456 | 59.982 | 13 | 75.34 | 5.288 | 59.976 | 5 | 75.37 | 5.733 | 59.971 | 5
75.37 | 13.664 | 59.971 | 13 | 75.37 | 13.031 | 59.994 | 13 | 75.34 | 14.456 | 59.982 | 13 | 75.35 | 5.288 | 59.976 | 5 | 75.38 | 5.733 | 59.971 | 5
75.37 | 13.664 | 59.971 | 13 | 75.38 | 13.031 | 59.994 | 13 | 75.35 | 14.456 | 59.982 | 13 | 75.36 | 5.288 | 59.976 | 5 | 75.39 | 5.727 | 59.971 | 5
75.38 | 13.664 | 59.971 | 13 | 75.39 | 13.031 | 59.994 | 13 | 75.36 | 14.456 | 59.982 | 13 | 75.36 | 5.288 | 59.976 | 5 | 75.39 | 5.727 | 59.971 | 5
75.39 | 13.664 | 59.971 | 13 | 75.4 | 13.031 | 59.994 | 13 | 75.37 | 14.456 | 59.982 | 13 | 75.37 | 5.286 | 59.976 | 5 | 75.4 | 5.727 | 59.971 | 5
75.4 | 13.663 | 59.971 | 13 | 75.41 | 13.031 | 59.994 | 13 | 75.37 | 14.453 | 59.982 | 13 | 75.38 | 5.286 | 59.976 | 5 | 75.41 | 5.727 | 59.971 | 5
75.41 | 13.663 | 59.971 | 13 | 75.42 | 13.031 | 59.994 | 13 | 75.38 | 14.453 | 59.982 | 13 | 75.39 | 5.284 | 59.976 | 5 | 75.42 | 5.727 | 59.971 | 5
75.42 | 13.616 | 59.971 | 13 | 75.42 | 13.031 | 59.994 | 13 | 75.39 | 14.452 | 59.982 | 13 | 75.4 | 5.284 | 59.976 | 5 | 75.43 | 5.727 | 59.971 | 5
75.42 | 13.616 | 59.971 | 13 | 75.43 | 13.031 | 59.994 | 13 | 75.4 | 14.452 | 59.982 | 13 | 75.41 | 5.284 | 59.976 | 5 | 75.44 | 5.725 | 59.971 | 5
75.43 | 13.611 | 59.971 | 13 | 75.44 | 13.031 | 59.994 | 13 | 75.41 | 14.452 | 59.982 | 13 | 75.41 | 5.284 | 59.976 | 5 | 75.44 | 5.725 | 59.971 | 5
75.44 | 13.611 | 59.971 | 13 | 75.45 | 13.031 | 59.994 | 13 | 75.42 | 14.452 | 59.982 | 13 | 75.42 | 5.284 | 59.976 | 5 | 75.45 | 5.725 | 59.971 | 5
75.45 | 13.611 | 59.971 | 13 | 75.46 | 13.031 | 59.994 | 13 | 75.42 | 14.452 | 59.982 | 13 | 75.43 | 5.284 | 59.976 | 5 | 75.46 | 5.725 | 59.971 | 5
75.46 | 13.611 | 59.971 | 13 | 75.47 | 13.031 | 59.994 | 13 | 75.43 | 14.452 | 59.982 | 13 | 75.44 | 5.284 | 59.976 | 5 | 75.47 | 5.72 | 59.971 | 5
75.47 | 13.607 | 59.971 | 13 | 75.47 | 13.031 | 59.994 | 13 | 75.44 | 14.452 | 59.982 | 13 | 75.45 | 5.284 | 59.976 | 5 | 75.48 | 5.72 | 59.971 | 5
75.47 | 13.607 | 59.971 | 13 | 75.48 | 13.031 | 59.994 | 13 | 75.45 | 14.452 | 59.982 | 13 | 75.46 | 5.281 | 59.976 | 5 | 75.49 | 5.72 | 59.971 | 5
75.48 | 13.606 | 59.971 | 13 | 75.49 | 13.031 | 59.994 | 13 | 75.46 | 14.449 | 59.982 | 13 | 75.46 | 5.281 | 59.976 | 5 | 75.49 | 5.72 | 59.971 | 5
75.49 | 13.606 | 59.971 | 13 | 75.5 | 13.031 | 59.994 | 13 | 75.47 | 14.449 | 59.982 | 13 | 75.47 | 5.281 | 59.976 | 5 | 75.5 | 5.72 | 59.971 | 5
75.5 | 13.606 | 59.971 | 13 | 75.51 | 13.031 | 59.994 | 13 | 75.47 | 14.447 | 59.982 | 13 | 75.48 | 5.281 | 59.976 | 5 | 75.51 | 5.72 | 59.971 | 5
75.51 | 13.606 | 59.971 | 13 | 75.52 | 13.031 | 59.994 | 13 | 75.48 | 14.447 | 59.982 | 13 | 75.49 | 5.281 | 59.976 | 5 | 75.52 | 5.718 | 59.971 | 5
75.52 | 13.603 | 59.971 | 13 | 75.52 | 13.031 | 59.994 | 13 | 75.49 | 14.444 | 59.982 | 13 | 75.5 | 5.281 | 59.976 | 5 | 75.53 | 5.718 | 59.971 | 5
75.52 | 13.603 | 59.971 | 13 | 75.53 | 13.031 | 59.994 | 13 | 75.5 | 14.444 | 59.982 | 13 | 75.51 | 5.281 | 59.976 | 5 | 75.54 | 5.718 | 59.971 | 5
75.53 | 13.603 | 59.971 | 13 | 75.54 | 13.031 | 59.994 | 13 | 75.51 | 14.444 | 59.982 | 13 | 75.51 | 5.281 | 59.976 | 5 | 75.54 | 5.718 | 59.971 | 5
75.54 | 13.603 | 59.971 | 13 | 75.55 | 13.031 | 59.994 | 13 | 75.52 | 14.444 | 59.982 | 13 | 75.52 | 5.281 | 59.976 | 5 | 75.55 | 5.718 | 59.971 | 5
75.55 | 13.603 | 59.971 | 13 | 75.56 | 13.031 | 59.994 | 13 | 75.52 | 14.444 | 59.982 | 13 | 75.53 | 5.281 | 59.976 | 5 | 75.56 | 5.718 | 59.971 | 5
75.56 | 13.603 | 59.971 | 13 | 75.57 | 13.031 | 59.994 | 13 | 75.53 | 14.444 | 59.982 | 13 | 75.54 | 5.281 | 59.976 | 5 | 75.57 | 5.711 | 59.971 | 5
75.57 | 13.597 | 59.971 | 13 | 75.57 | 13.031 | 59.994 | 13 | 75.54 | 14.444 | 59.982 | 13 | 75.55 | 5.281 | 59.976 | 5 | 75.58 | 5.711 | 59.971 | 5
75.57 | 13.597 | 59.971 | 13 | 75.58 | 13.031 | 59.994 | 13 | 75.55 | 14.444 | 59.982 | 13 | 75.56 | 5.279 | 59.976 | 5 | 75.59 | 5.711 | 59.971 | 5
75.58 | 13.597 | 59.971 | 13 | 75.59 | 13.031 | 59.994 | 13 | 75.56 | 14.444 | 59.982 | 13 | 75.56 | 5.279 | 59.976 | 5 | 75.59 | 5.711 | 59.971 | 5
75.59 | 13.597 | 59.971 | 13 | 75.6 | 13.031 | 59.994 | 13 | 75.57 | 14.444 | 59.982 | 13 | 75.57 | 5.279 | 59.976 | 5 | 75.6 | 5.708 | 59.971 | 5
75.6 | 13.595 | 59.971 | 13 | 75.61 | 13.031 | 59.994 | 13 | 75.57 | 14.376 | 59.982 | 13 | 75.58 | 5.279 | 59.976 | 5 | 75.61 | 5.708 | 59.971 | 5
75.61 | 13.595 | 59.971 | 13 | 75.62 | 13.031 | 59.994 | 13 | 75.58 | 14.376 | 59.982 | 13 | 75.59 | 5.275 | 59.976 | 5 | 75.62 | 5.708 | 59.971 | 5
75.62 | 13.595 | 59.971 | 13 | 75.62 | 13.031 | 59.994 | 13 | 75.59 | 14.376 | 59.982 | 13 | 75.6 | 5.275 | 59.976 | 5 | 75.63 | 5.708 | 59.971 | 5
75.62 | 13.595 | 59.971 | 13 | 75.63 | 13.031 | 59.994 | 13 | 75.6 | 14.376 | 59.982 | 13 | 75.61 | 5.275 | 59.976 | 5 | 75.64 | 5.708 | 59.971 | 5
75.63 | 13.595 | 59.971 | 13 | 75.64 | 13.031 | 59.994 | 13 | 75.61 | 14.376 | 59.982 | 13 | 75.61 | 5.275 | 59.976 | 5 | 75.64 | 5.708 | 59.971 | 5
75.64 | 13.595 | 59.971 | 13 | 75.65 | 13.031 | 59.994 | 13 | 75.62 | 14.376 | 59.982 | 13 | 75.62 | 5.272 | 59.976 | 5 | 75.65 | 5.708 | 59.971 | 5
75.65 | 13.587 | 59.971 | 13 | 75.66 | 13.031 | 59.994 | 13 | 75.62 | 14.336 | 59.982 | 13 | 75.63 | 5.272 | 59.976 | 5 | 75.66 | 5.708 | 59.971 | 5
75.66 | 13.587 | 59.971 | 13 | 75.67 | 13.031 | 59.994 | 13 | 75.63 | 14.336 | 59.982 | 13 | 75.64 | 5.272 | 59.976 | 5 | 75.67 | 5.708 | 59.971 | 5
75.67 | 13.585 | 59.971 | 13 | 75.67 | 13.031 | 59.994 | 13 | 75.64 | 14.336 | 59.982 | 13 | 75.65 | 5.272 | 59.976 | 5 | 75.68 | 5.708 | 59.971 | 5
75.67 | 13.585 | 59.971 | 13 | 75.68 | 13.031 | 59.994 | 13 | 75.65 | 14.336 | 59.982 | 13 | 75.66 | 5.272 | 59.976 | 5 | 75.69 | 5.7 | 59.971 | 5
75.68 | 13.583 | 59.971 | 13 | 75.69 | 13.031 | 59.994 | 13 | 75.66 | 14.333 | 59.976 | 13 | 75.66 | 5.272 | 59.976 | 5 | 75.69 | 5.7 | 59.971 | 5
75.69 | 13.583 | 59.971 | 13 | 75.7 | 13.031 | 59.994 | 13 | 75.67 | 14.333 | 59.976 | 13 | 75.67 | 5.272 | 59.976 | 5 | 75.7 | 5.7 | 59.971 | 5
75.7 | 13.583 | 59.971 | 13 | 75.71 | 13.031 | 59.994 | 13 | 75.67 | 14.333 | 59.976 | 13 | 75.68 | 5.272 | 59.976 | 5 | 75.71 | 5.7 | 59.971 | 5
75.71 | 13.583 | 59.971 | 13 | 75.72 | 13.031 | 59.994 | 13 | 75.68 | 14.333 | 59.976 | 13 | 75.69 | 5.269 | 59.976 | 5 | 75.72 | 5.7 | 59.971 | 5
75.72 | 13.583 | 59.971 | 13 | 75.72 | 13.031 | 59.994 | 13 | 75.69 | 14.333 | 59.976 | 13 | 75.7 | 5.269 | 59.976 | 5 | 75.73 | 5.7 | 59.971 | 5
75.72 | 13.583 | 59.971 | 13 | 75.73 | 13.031 | 59.994 | 13 | 75.7 | 14.333 | 59.976 | 13 | 75.71 | 5.269 | 59.976 | 5 | 75.74 | 5.7 | 59.971 | 5
75.73 | 13.583 | 59.971 | 13 | 75.74 | 13.031 | 59.994 | 13 | 75.71 | 14.333 | 59.976 | 13 | 75.71 | 5.269 | 59.976 | 5 | 75.74 | 5.7 | 59.971 | 5
75.74 | 13.583 | 59.971 | 13 | 75.75 | 13.031 | 59.994 | 13 | 75.72 | 14.333 | 59.976 | 13 | 75.72 | 5.269 | 59.976 | 5 | 75.75 | 5.7 | 59.971 | 5
75.75 | 13.58 | 59.971 | 13 | 75.76 | 13.031 | 59.994 | 13 | 75.72 | 14.333 | 59.976 | 13 | 75.73 | 5.269 | 59.976 | 5 | 75.76 | 5.7 | 59.971 | 5
75.76 | 13.58 | 59.971 | 13 | 75.77 | 13.031 | 59.994 | 13 | 75.73 | 14.333 | 59.976 | 13 | 75.74 | 5.269 | 59.976 | 5 | 75.77 | 5.7 | 59.971 | 5
75.77 | 13.58 | 59.971 | 13 | 75.77 | 13.031 | 59.994 | 13 | 75.74 | 14.333 | 59.976 | 13 | 75.75 | 5.269 | 59.976 | 5 | 75.78 | 5.7 | 59.971 | 5
75.77 | 13.58 | 59.971 | 13 | 75.78 | 13.031 | 59.994 | 13 | 75.75 | 14.333 | 59.976 | 13 | 75.76 | 5.267 | 59.976 | 5 | 75.79 | 5.7 | 59.971 | 5
75.78 | 13.576 | 59.971 | 13 | 75.79 | 13.031 | 59.994 | 13 | 75.76 | 14.333 | 59.976 | 13 | 75.76 | 5.267 | 59.976 | 5 | 75.79 | 5.7 | 59.971 | 5
75.79 | 13.576 | 59.971 | 13 | 75.8 | 13.031 | 59.994 | 13 | 75.77 | 14.333 | 59.976 | 13 | 75.77 | 5.267 | 59.976 | 5 | 75.8 | 5.7 | 59.971 | 5
75.8 | 13.576 | 59.971 | 13 | 75.81 | 13.031 | 59.994 | 13 | 75.77 | 14.333 | 59.976 | 13 | 75.78 | 5.267 | 59.976 | 5 | 75.81 | 5.7 | 59.971 | 5
75.81 | 13.576 | 59.971 | 13 | 75.82 | 13.031 | 59.994 | 13 | 75.78 | 14.333 | 59.976 | 13 | 75.79 | 5.264 | 59.976 | 5 | 75.82 | 5.694 | 59.971 | 5
75.82 | 13.576 | 59.971 | 13 | 75.82 | 13.031 | 59.994 | 13 | 75.79 | 14.333 | 59.976 | 13 | 75.8 | 5.264 | 59.976 | 5 | 75.83 | 5.694 | 59.971 | 5
75.82 | 13.576 | 59.971 | 13 | 75.83 | 13.031 | 59.994 | 13 | 75.8 | 14.333 | 59.976 | 13 | 75.81 | 5.262 | 59.976 | 5 | 75.84 | 5.694 | 59.971 | 5
75.83 | 13.576 | 59.971 | 13 | 75.84 | 13.031 | 59.994 | 13 | 75.81 | 14.333 | 59.976 | 13 | 75.81 | 5.262 | 59.976 | 5 | 75.84 | 5.694 | 59.971 | 5
75.84 | 13.576 | 59.971 | 13 | 75.85 | 13.031 | 59.994 | 13 | 75.82 | 14.333 | 59.976 | 13 | 75.82 | 5.262 | 59.976 | 5 | 75.85 | 5.694 | 59.971 | 5
75.85 | 13.574 | 59.971 | 13 | 75.86 | 13.031 | 59.994 | 13 | 75.82 | 14.333 | 59.976 | 13 | 75.83 | 5.262 | 59.976 | 5 | 75.86 | 5.694 | 59.971 | 5
75.86 | 13.574 | 59.971 | 13 | 75.87 | 13.031 | 59.994 | 13 | 75.83 | 14.333 | 59.976 | 13 | 75.84 | 5.262 | 59.976 | 5 | 75.87 | 5.694 | 59.971 | 5
75.87 | 13.572 | 59.971 | 13 | 75.87 | 13.031 | 59.994 | 13 | 75.84 | 14.333 | 59.976 | 13 | 75.85 | 5.262 | 59.976 | 5 | 75.88 | 5.694 | 59.971 | 5
75.87 | 13.572 | 59.971 | 13 | 75.88 | 13.031 | 59.994 | 13 | 75.85 | 14.333 | 59.976 | 13 | 75.86 | 5.262 | 59.976 | 5 | 75.89 | 5.694 | 59.971 | 5
75.88 | 13.572 | 59.971 | 13 | 75.89 | 12.973 | 59.994 | 13 | 75.86 | 14.333 | 59.976 | 13 | 75.86 | 5.262 | 59.976 | 5 | 75.89 | 5.694 | 59.971 | 5
75.89 | 13.572 | 59.971 | 13 | 75.9 | 12.973 | 59.994 | 13 | 75.87 | 14.333 | 59.976 | 13 | 75.87 | 5.262 | 59.976 | 5 | 75.9 | 5.694 | 59.971 | 5
75.9 | 13.569 | 59.971 | 13 | 75.91 | 12.973 | 59.994 | 13 | 75.87 | 14.333 | 59.976 | 13 | 75.88 | 5.262 | 59.976 | 5 | 75.91 | 5.694 | 59.971 | 5
75.91 | 13.569 | 59.971 | 13 | 75.92 | 12.973 | 59.994 | 13 | 75.88 | 14.333 | 59.976 | 13 | 75.89 | 5.26 | 59.976 | 5 | 75.92 | 5.694 | 59.971 | 5
75.92 | 13.569 | 59.971 | 13 | 75.92 | 12.973 | 59.994 | 13 | 75.89 | 14.333 | 59.976 | 13 | 75.9 | 5.26 | 59.976 | 5 | 75.93 | 5.694 | 59.971 | 5
75.92 | 13.569 | 59.971 | 13 | 75.93 | 12.973 | 59.994 | 13 | 75.9 | 14.333 | 59.976 | 13 | 75.91 | 5.26 | 59.976 | 5 | 75.94 | 5.694 | 59.971 | 5
75.93 | 13.567 | 59.971 | 13 | 75.94 | 12.973 | 59.994 | 13 | 75.91 | 14.333 | 59.976 | 13 | 75.91 | 5.26 | 59.976 | 5 | 75.94 | 5.694 | 59.971 | 5
75.94 | 13.567 | 59.971 | 13 | 75.95 | 12.973 | 59.994 | 13 | 75.92 | 14.333 | 59.976 | 13 | 75.92 | 5.26 | 59.976 | 5 | 75.95 | 5.694 | 59.971 | 5
75.95 | 13.567 | 59.971 | 13 | 75.96 | 12.973 | 59.994 | 13 | 75.92 | 14.335 | 59.976 | 13 | 75.93 | 5.26 | 59.976 | 5 | 75.96 | 5.694 | 59.971 | 5
75.96 | 13.567 | 59.971 | 13 | 75.97 | 12.973 | 59.994 | 13 | 75.93 | 14.335 | 59.976 | 13 | 75.94 | 5.256 | 59.976 | 5 | 75.97 | 5.691 | 59.971 | 5
75.97 | 13.563 | 59.971 | 13 | 75.97 | 12.973 | 59.994 | 13 | 75.94 | 14.335 | 59.976 | 13 | 75.95 | 5.256 | 59.976 | 5 | 75.98 | 5.691 | 59.971 | 5
75.97 | 13.563 | 59.971 | 13 | 75.98 | 12.973 | 59.994 | 13 | 75.95 | 14.335 | 59.976 | 13 | 75.96 | 5.256 | 59.976 | 5 | 75.99 | 5.691 | 59.971 | 5
75.98 | 13.563 | 59.971 | 13 | 75.99 | 12.973 | 59.994 | 13 | 75.96 | 14.337 | 59.976 | 13 | 75.96 | 5.256 | 59.976 | 5 | 75.99 | 5.691 | 59.971 | 5
75.99 | 13.563 | 59.971 | 13 | 76 | 12.973 | 59.994 | 13 | 75.97 | 14.337 | 59.976 | 13 | 75.97 | 5.256 | 59.976 | 5 | 76 | 5.691 | 59.971 | 5
76 | 13.563 | 59.971 | 13 | 76.01 | 12.973 | 59.994 | 13 | 75.97 | 14.34 | 59.976 | 13 | 75.98 | 5.256 | 59.976 | 5 | 76.01 | 5.691 | 59.971 | 5
76.01 | 13.563 | 59.971 | 13 | 76.02 | 12.973 | 59.994 | 13 | 75.98 | 14.34 | 59.976 | 13 | 75.99 | 5.256 | 59.976 | 5 | 76.02 | 5.689 | 59.971 | 5
76.02 | 13.559 | 59.971 | 13 | 76.02 | 12.973 | 59.994 | 13 | 75.99 | 14.34 | 59.982 | 13 | 76 | 5.256 | 59.976 | 5 | 76.03 | 5.689 | 59.971 | 5
76.02 | 13.559 | 59.971 | 13 | 76.03 | 12.973 | 59.994 | 13 | 76 | 14.34 | 59.982 | 13 | 76.01 | 5.256 | 59.976 | 5 | 76.04 | 5.689 | 59.971 | 5
76.03 | 13.559 | 59.971 | 13 | 76.04 | 12.973 | 59.994 | 13 | 76.01 | 14.34 | 59.982 | 13 | 76.01 | 5.256 | 59.976 | 5 | 76.04 | 5.689 | 59.971 | 5
76.04 | 13.559 | 59.971 | 13 | 76.05 | 12.973 | 59.994 | 13 | 76.02 | 14.34 | 59.982 | 13 | 76.02 | 5.256 | 59.976 | 5 | 76.05 | 5.689 | 59.971 | 5
76.05 | 13.556 | 59.971 | 13 | 76.06 | 12.973 | 59.994 | 13 | 76.02 | 14.34 | 59.982 | 13 | 76.03 | 5.256 | 59.976 | 5 | 76.06 | 5.689 | 59.971 | 5
76.06 | 13.556 | 59.971 | 13 | 76.07 | 12.973 | 59.994 | 13 | 76.03 | 14.34 | 59.982 | 13 | 76.04 | 5.254 | 59.976 | 5 | 76.07 | 5.689 | 59.971 | 5
76.07 | 13.554 | 59.971 | 13 | 76.07 | 12.973 | 59.994 | 13 | 76.04 | 14.34 | 59.982 | 13 | 76.05 | 5.254 | 59.976 | 5 | 76.08 | 5.689 | 59.971 | 5
76.07 | 13.554 | 59.971 | 13 | 76.08 | 12.973 | 59.994 | 13 | 76.05 | 14.34 | 59.982 | 13 | 76.06 | 5.254 | 59.976 | 5 | 76.09 | 5.686 | 59.971 | 5
76.08 | 13.554 | 59.971 | 13 | 76.09 | 12.973 | 59.994 | 13 | 76.06 | 14.34 | 59.982 | 13 | 76.06 | 5.254 | 59.976 | 5 | 76.09 | 5.686 | 59.971 | 5
76.09 | 13.554 | 59.971 | 13 | 76.1 | 12.973 | 59.994 | 13 | 76.07 | 14.34 | 59.982 | 13 | 76.07 | 5.248 | 59.976 | 5 | 76.1 | 5.686 | 59.971 | 5
76.1 | 13.554 | 59.971 | 13 | 76.11 | 12.973 | 59.994 | 13 | 76.07 | 14.34 | 59.982 | 13 | 76.08 | 5.248 | 59.976 | 5 | 76.11 | 5.686 | 59.971 | 5
76.11 | 13.554 | 59.971 | 13 | 76.12 | 12.973 | 59.994 | 13 | 76.08 | 14.34 | 59.982 | 13 | 76.09 | 5.248 | 59.976 | 5 | 76.12 | 5.686 | 59.971 | 5
76.12 | 13.554 | 59.971 | 13 | 76.12 | 12.973 | 59.994 | 13 | 76.09 | 14.34 | 59.982 | 13 | 76.1 | 5.248 | 59.976 | 5 | 76.13 | 5.686 | 59.971 | 5
76.12 | 13.554 | 59.971 | 13 | 76.13 | 12.973 | 59.994 | 13 | 76.1 | 14.34 | 59.982 | 13 | 76.11 | 5.248 | 59.976 | 5 | 76.14 | 5.686 | 59.971 | 5
76.13 | 13.554 | 59.971 | 13 | 76.14 | 12.973 | 59.994 | 13 | 76.11 | 14.34 | 59.982 | 13 | 76.11 | 5.248 | 59.976 | 5 | 76.14 | 5.686 | 59.971 | 5
76.14 | 13.554 | 59.971 | 13 | 76.15 | 12.973 | 59.994 | 13 | 76.12 | 14.34 | 59.982 | 13 | 76.12 | 5.248 | 59.976 | 5 | 76.15 | 5.686 | 59.971 | 5
76.15 | 13.55 | 59.971 | 13 | 76.16 | 12.973 | 59.994 | 13 | 76.12 | 14.336 | 59.982 | 13 | 76.13 | 5.248 | 59.976 | 5 | 76.16 | 5.686 | 59.971 | 5
76.16 | 13.55 | 59.971 | 13 | 76.17 | 12.973 | 59.994 | 13 | 76.13 | 14.336 | 59.982 | 13 | 76.14 | 5.248 | 59.976 | 5 | 76.17 | 5.686 | 59.971 | 5
76.17 | 13.548 | 59.971 | 13 | 76.17 | 12.973 | 59.994 | 13 | 76.14 | 14.334 | 59.982 | 13 | 76.15 | 5.248 | 59.976 | 5 | 76.18 | 5.686 | 59.971 | 5
76.17 | 13.548 | 59.971 | 13 | 76.18 | 12.973 | 59.994 | 13 | 76.15 | 14.334 | 59.982 | 13 | 76.16 | 5.246 | 59.976 | 5 | 76.19 | 5.686 | 59.971 | 5
76.18 | 13.548 | 59.971 | 13 | 76.19 | 12.973 | 59.994 | 13 | 76.16 | 14.334 | 59.988 | 13 | 76.16 | 5.246 | 59.976 | 5 | 76.19 | 5.686 | 59.971 | 5
76.19 | 13.548 | 59.971 | 13 | 76.2 | 12.973 | 59.994 | 13 | 76.17 | 14.334 | 59.988 | 13 | 76.17 | 5.246 | 59.976 | 5 | 76.2 | 5.686 | 59.971 | 5
76.2 | 13.548 | 59.971 | 13 | 76.21 | 12.973 | 59.994 | 13 | 76.17 | 14.334 | 59.988 | 13 | 76.18 | 5.246 | 59.976 | 5 | 76.21 | 5.686 | 59.971 | 5
76.21 | 13.548 | 59.971 | 13 | 76.22 | 12.973 | 59.994 | 13 | 76.18 | 14.334 | 59.988 | 13 | 76.19 | 5.244 | 59.976 | 5 | 76.22 | 5.686 | 59.971 | 5
76.22 | 13.548 | 59.971 | 13 | 76.22 | 12.973 | 59.994 | 13 | 76.19 | 14.299 | 59.988 | 13 | 76.2 | 5.244 | 59.976 | 5 | 76.23 | 5.686 | 59.971 | 5
76.22 | 13.548 | 59.971 | 13 | 76.23 | 12.973 | 59.994 | 13 | 76.2 | 14.299 | 59.988 | 13 | 76.21 | 5.244 | 59.976 | 5 | 76.24 | 5.686 | 59.971 | 5
76.23 | 13.546 | 59.971 | 13 | 76.24 | 12.973 | 59.994 | 13 | 76.21 | 14.298 | 59.988 | 13 | 76.21 | 5.244 | 59.976 | 5 | 76.24 | 5.686 | 59.971 | 5
76.24 | 13.546 | 59.971 | 13 | 76.25 | 12.973 | 59.994 | 13 | 76.22 | 14.298 | 59.988 | 13 | 76.22 | 5.24 | 59.976 | 5 | 76.25 | 5.686 | 59.971 | 5
76.25 | 13.546 | 59.971 | 13 | 76.26 | 12.973 | 59.994 | 13 | 76.22 | 14.295 | 59.988 | 13 | 76.23 | 5.24 | 59.976 | 5 | 76.26 | 5.686 | 59.971 | 5
76.26 | 13.546 | 59.971 | 13 | 76.27 | 12.973 | 59.994 | 13 | 76.23 | 14.295 | 59.988 | 13 | 76.24 | 5.24 | 59.976 | 5 | 76.27 | 5.686 | 59.971 | 5
76.27 | 13.539 | 59.971 | 13 | 76.27 | 12.973 | 59.994 | 13 | 76.24 | 14.292 | 59.988 | 13 | 76.25 | 5.24 | 59.976 | 5 | 76.28 | 5.686 | 59.971 | 5
76.27 | 13.539 | 59.971 | 13 | 76.28 | 12.973 | 59.994 | 13 | 76.25 | 14.292 | 59.988 | 13 | 76.26 | 5.24 | 59.976 | 5 | 76.29 | 5.579 | 59.971 | 5
76.28 | 13.539 | 59.971 | 13 | 76.29 | 12.973 | 59.994 | 13 | 76.26 | 14.29 | 59.988 | 13 | 76.26 | 5.24 | 59.976 | 5 | 76.29 | 5.579 | 59.971 | 5
76.29 | 13.539 | 59.971 | 13 | 76.3 | 12.973 | 59.994 | 13 | 76.27 | 14.29 | 59.988 | 13 | 76.27 | 5.24 | 59.976 | 5 | 76.3 | 5.579 | 59.971 | 5
76.3 | 13.539 | 59.971 | 13 | 76.31 | 12.973 | 59.994 | 13 | 76.27 | 14.29 | 59.988 | 13 | 76.28 | 5.24 | 59.976 | 5 | 76.31 | 5.579 | 59.971 | 5
76.31 | 13.539 | 59.971 | 13 | 76.32 | 12.973 | 59.994 | 13 | 76.28 | 14.29 | 59.988 | 13 | 76.29 | 5.24 | 59.976 | 5 | 76.32 | 5.579 | 59.971 | 5
76.32 | 13.529 | 59.971 | 13 | 76.32 | 12.973 | 59.994 | 13 | 76.29 | 14.283 | 59.988 | 13 | 76.3 | 5.24 | 59.976 | 5 | 76.33 | 5.579 | 59.971 | 5
76.32 | 13.529 | 59.971 | 13 | 76.33 | 12.973 | 59.994 | 13 | 76.3 | 14.283 | 59.988 | 13 | 76.31 | 5.238 | 59.976 | 5 | 76.34 | 5.579 | 59.971 | 5
76.33 | 13.529 | 59.971 | 13 | 76.34 | 12.973 | 59.994 | 13 | 76.31 | 14.279 | 59.988 | 13 | 76.31 | 5.238 | 59.976 | 5 | 76.34 | 5.579 | 59.971 | 5
76.34 | 13.529 | 59.971 | 13 | 76.35 | 12.973 | 59.994 | 13 | 76.32 | 14.279 | 59.988 | 13 | 76.32 | 5.236 | 59.976 | 5 | 76.35 | 5.579 | 59.971 | 5
76.35 | 13.527 | 59.971 | 13 | 76.36 | 12.973 | 59.994 | 13 | 76.32 | 14.279 | 59.982 | 13 | 76.33 | 5.236 | 59.976 | 5 | 76.36 | 5.579 | 59.971 | 5
76.36 | 13.527 | 59.971 | 13 | 76.37 | 12.973 | 59.994 | 13 | 76.33 | 14.279 | 59.982 | 13 | 76.34 | 5.236 | 59.976 | 5 | 76.37 | 5.579 | 59.971 | 5
76.37 | 13.525 | 59.971 | 13 | 76.37 | 12.97 | 59.994 | 13 | 76.34 | 14.275 | 59.982 | 13 | 76.35 | 5.236 | 59.976 | 5 | 76.38 | 5.579 | 59.971 | 5
76.37 | 13.525 | 59.971 | 13 | 76.38 | 12.97 | 59.994 | 13 | 76.35 | 14.275 | 59.982 | 13 | 76.36 | 5.236 | 59.976 | 5 | 76.39 | 5.579 | 59.971 | 5
76.38 | 13.525 | 59.971 | 13 | 76.39 | 12.967 | 59.994 | 13 | 76.36 | 14.275 | 59.982 | 13 | 76.36 | 5.236 | 59.976 | 5 | 76.39 | 5.579 | 59.971 | 5
76.39 | 13.525 | 59.971 | 13 | 76.4 | 12.967 | 59.994 | 13 | 76.37 | 14.275 | 59.982 | 13 | 76.37 | 5.236 | 59.976 | 5 | 76.4 | 5.577 | 59.971 | 5
76.4 | 13.523 | 59.971 | 13 | 76.41 | 12.967 | 59.994 | 13 | 76.37 | 14.273 | 59.982 | 13 | 76.38 | 5.236 | 59.976 | 5 | 76.41 | 5.577 | 59.971 | 5
76.41 | 13.523 | 59.971 | 13 | 76.42 | 12.967 | 59.994 | 13 | 76.38 | 14.273 | 59.982 | 13 | 76.39 | 5.233 | 59.976 | 5 | 76.42 | 5.574 | 59.971 | 5
76.42 | 13.522 | 59.971 | 13 | 76.42 | 12.963 | 59.994 | 13 | 76.39 | 14.27 | 59.982 | 13 | 76.4 | 5.233 | 59.976 | 5 | 76.43 | 5.574 | 59.971 | 5
76.42 | 13.522 | 59.971 | 13 | 76.43 | 12.963 | 59.994 | 13 | 76.4 | 14.27 | 59.982 | 13 | 76.41 | 5.233 | 59.976 | 5 | 76.44 | 5.574 | 59.971 | 5
76.43 | 13.522 | 59.971 | 13 | 76.44 | 12.963 | 59.994 | 13 | 76.41 | 14.27 | 59.982 | 13 | 76.41 | 5.233 | 59.976 | 5 | 76.44 | 5.574 | 59.971 | 5
76.44 | 13.522 | 59.971 | 13 | 76.45 | 12.963 | 59.994 | 13 | 76.42 | 14.27 | 59.982 | 13 | 76.42 | 5.233 | 59.976 | 5 | 76.45 | 5.574 | 59.971 | 5
76.45 | 13.522 | 59.971 | 13 | 76.46 | 12.963 | 59.994 | 13 | 76.42 | 14.27 | 59.982 | 13 | 76.43 | 5.233 | 59.976 | 5 | 76.46 | 5.574 | 59.971 | 5
76.46 | 13.522 | 59.971 | 13 | 76.47 | 12.963 | 59.994 | 13 | 76.43 | 14.27 | 59.982 | 13 | 76.44 | 5.233 | 59.976 | 5 | 76.47 | 5.574 | 59.971 | 5
76.47 | 13.515 | 59.971 | 13 | 76.47 | 12.963 | 59.994 | 13 | 76.44 | 14.27 | 59.982 | 13 | 76.45 | 5.233 | 59.976 | 5 | 76.48 | 5.574 | 59.971 | 5
76.47 | 13.515 | 59.971 | 13 | 76.48 | 12.963 | 59.994 | 13 | 76.45 | 14.27 | 59.982 | 13 | 76.46 | 5.228 | 59.976 | 5 | 76.49 | 5.574 | 59.971 | 5
76.48 | 13.51 | 59.971 | 13 | 76.49 | 12.963 | 59.994 | 13 | 76.46 | 14.27 | 59.982 | 13 | 76.46 | 5.228 | 59.976 | 5 | 76.49 | 5.574 | 59.971 | 5
76.49 | 13.51 | 59.971 | 13 | 76.5 | 12.963 | 59.994 | 13 | 76.47 | 14.27 | 59.982 | 13 | 76.47 | 5.228 | 59.976 | 5 | 76.5 | 5.574 | 59.971 | 5
76.5 | 13.51 | 59.971 | 13 | 76.51 | 12.963 | 59.994 | 13 | 76.47 | 14.269 | 59.982 | 13 | 76.48 | 5.228 | 59.976 | 5 | 76.51 | 5.574 | 59.971 | 5
76.51 | 13.51 | 59.971 | 13 | 76.52 | 12.963 | 59.994 | 13 | 76.48 | 14.269 | 59.982 | 13 | 76.49 | 5.228 | 59.976 | 5 | 76.52 | 5.574 | 59.971 | 5
76.52 | 13.51 | 59.971 | 13 | 76.52 | 12.958 | 59.994 | 13 | 76.49 | 14.269 | 59.976 | 13 | 76.5 | 5.228 | 59.976 | 5 | 76.53 | 5.574 | 59.971 | 5
76.52 | 13.51 | 59.971 | 13 | 76.53 | 12.958 | 59.994 | 13 | 76.5 | 14.269 | 59.976 | 13 | 76.51 | 5.228 | 59.976 | 5 | 76.54 | 5.574 | 59.971 | 5
76.53 | 13.51 | 59.971 | 13 | 76.54 | 12.958 | 59.994 | 13 | 76.51 | 14.237 | 59.976 | 13 | 76.51 | 5.228 | 59.976 | 5 | 76.54 | 5.574 | 59.971 | 5
76.54 | 13.51 | 59.971 | 13 | 76.55 | 12.958 | 59.994 | 13 | 76.52 | 14.237 | 59.976 | 13 | 76.52 | 5.228 | 59.976 | 5 | 76.55 | 5.571 | 59.971 | 5
76.55 | 13.509 | 59.971 | 13 | 76.56 | 12.957 | 59.994 | 13 | 76.52 | 14.237 | 59.976 | 13 | 76.53 | 5.228 | 59.976 | 5 | 76.56 | 5.571 | 59.971 | 5
76.56 | 13.509 | 59.971 | 13 | 76.57 | 12.957 | 59.994 | 13 | 76.53 | 14.237 | 59.976 | 13 | 76.54 | 5.228 | 59.976 | 5 | 76.57 | 5.571 | 59.971 | 5
76.57 | 13.503 | 59.971 | 13 | 76.57 | 12.957 | 59.994 | 13 | 76.54 | 14.237 | 59.976 | 13 | 76.55 | 5.228 | 59.976 | 5 | 76.58 | 5.571 | 59.971 | 5
76.57 | 13.503 | 59.971 | 13 | 76.58 | 12.957 | 59.994 | 13 | 76.55 | 14.237 | 59.976 | 13 | 76.56 | 5.225 | 59.976 | 5 | 76.59 | 5.571 | 59.971 | 5
76.58 | 13.503 | 59.971 | 13 | 76.59 | 12.957 | 59.994 | 13 | 76.56 | 14.237 | 59.976 | 13 | 76.56 | 5.225 | 59.976 | 5 | 76.59 | 5.571 | 59.971 | 5
76.59 | 13.503 | 59.971 | 13 | 76.6 | 12.957 | 59.994 | 13 | 76.57 | 14.237 | 59.976 | 13 | 76.57 | 5.225 | 59.976 | 5 | 76.6 | 5.571 | 59.971 | 5
76.6 | 13.503 | 59.971 | 13 | 76.61 | 12.957 | 59.994 | 13 | 76.57 | 14.237 | 59.976 | 13 | 76.58 | 5.225 | 59.976 | 5 | 76.61 | 5.571 | 59.971 | 5
76.61 | 13.503 | 59.971 | 13 | 76.62 | 12.957 | 59.994 | 13 | 76.58 | 14.237 | 59.976 | 13 | 76.59 | 5.222 | 59.976 | 5 | 76.62 | 5.571 | 59.971 | 5
76.62 | 13.501 | 59.971 | 13 | 76.62 | 12.957 | 59.994 | 13 | 76.59 | 14.237 | 59.976 | 13 | 76.6 | 5.222 | 59.976 | 5 | 76.63 | 5.571 | 59.971 | 5
76.62 | 13.501 | 59.971 | 13 | 76.63 | 12.957 | 59.994 | 13 | 76.6 | 14.237 | 59.976 | 13 | 76.61 | 5.222 | 59.976 | 5 | 76.64 | 5.571 | 59.971 | 5
76.63 | 13.497 | 59.971 | 13 | 76.64 | 12.955 | 59.994 | 13 | 76.61 | 14.238 | 59.976 | 13 | 76.61 | 5.222 | 59.976 | 5 | 76.64 | 5.571 | 59.971 | 5
76.64 | 13.497 | 59.971 | 13 | 76.65 | 12.955 | 59.994 | 13 | 76.62 | 14.238 | 59.976 | 13 | 76.62 | 5.219 | 59.976 | 5 | 76.65 | 5.568 | 59.971 | 5
76.65 | 13.493 | 59.971 | 13 | 76.66 | 12.955 | 59.994 | 13 | 76.62 | 14.242 | 59.976 | 13 | 76.63 | 5.219 | 59.976 | 5 | 76.66 | 5.568 | 59.971 | 5
76.66 | 13.493 | 59.971 | 13 | 76.67 | 12.955 | 59.994 | 13 | 76.63 | 14.242 | 59.976 | 13 | 76.64 | 5.219 | 59.976 | 5 | 76.67 | 5.568 | 59.971 | 5
76.67 | 13.493 | 59.971 | 13 | 76.67 | 12.951 | 59.994 | 13 | 76.64 | 14.246 | 59.976 | 13 | 76.65 | 5.219 | 59.976 | 5 | 76.68 | 5.568 | 59.971 | 5
76.67 | 13.493 | 59.971 | 13 | 76.68 | 12.951 | 59.994 | 13 | 76.65 | 14.246 | 59.976 | 13 | 76.66 | 5.219 | 59.976 | 5 | 76.69 | 5.568 | 59.971 | 5
76.68 | 13.493 | 59.971 | 13 | 76.69 | 12.948 | 59.994 | 13 | 76.66 | 14.246 | 59.976 | 13 | 76.66 | 5.219 | 59.976 | 5 | 76.69 | 5.568 | 59.971 | 5
76.69 | 13.493 | 59.971 | 13 | 76.7 | 12.948 | 59.994 | 13 | 76.67 | 14.246 | 59.976 | 13 | 76.67 | 5.219 | 59.976 | 5 | 76.7 | 5.568 | 59.971 | 5
76.7 | 13.489 | 59.971 | 13 | 76.71 | 12.948 | 59.994 | 13 | 76.67 | 14.246 | 59.976 | 13 | 76.68 | 5.219 | 59.976 | 5 | 76.71 | 5.568 | 59.971 | 5
76.71 | 13.489 | 59.971 | 13 | 76.72 | 12.948 | 59.994 | 13 | 76.68 | 14.246 | 59.976 | 13 | 76.69 | 5.219 | 59.976 | 5 | 76.72 | 5.565 | 59.971 | 5
76.72 | 13.489 | 59.971 | 13 | 76.72 | 12.948 | 59.994 | 13 | 76.69 | 14.246 | 59.976 | 13 | 76.7 | 5.219 | 59.976 | 5 | 76.73 | 5.565 | 59.971 | 5
76.72 | 13.489 | 59.971 | 13 | 76.73 | 12.948 | 59.994 | 13 | 76.7 | 14.246 | 59.976 | 13 | 76.71 | 5.219 | 59.976 | 5 | 76.74 | 5.565 | 59.971 | 5
76.73 | 13.483 | 59.971 | 13 | 76.74 | 12.946 | 59.994 | 13 | 76.71 | 14.25 | 59.976 | 13 | 76.72 | 5.219 | 59.976 | 5 | 76.74 | 5.565 | 59.971 | 5
76.74 | 13.483 | 59.971 | 13 | 76.75 | 12.946 | 59.994 | 13 | 76.72 | 14.25 | 59.976 | 13 | 76.72 | 5.217 | 59.976 | 5 | 76.75 | 5.565 | 59.971 | 5
76.75 | 13.483 | 59.971 | 13 | 76.76 | 12.946 | 59.994 | 13 | 76.72 | 14.25 | 59.976 | 13 | 76.73 | 5.217 | 59.976 | 5 | 76.76 | 5.565 | 59.971 | 5
76.76 | 13.483 | 59.971 | 13 | 76.77 | 12.946 | 59.994 | 13 | 76.73 | 14.25 | 59.976 | 13 | 76.74 | 5.217 | 59.976 | 5 | 76.77 | 5.565 | 59.971 | 5
76.77 | 13.496 | 59.971 | 13 | 76.77 | 12.946 | 59.994 | 13 | 76.74 | 14.253 | 59.976 | 13 | 76.75 | 5.217 | 59.976 | 5 | 76.78 | 5.565 | 59.971 | 5
76.77 | 13.496 | 59.971 | 13 | 76.78 | 12.946 | 59.994 | 13 | 76.75 | 14.253 | 59.976 | 13 | 76.76 | 5.215 | 59.976 | 5 | 76.79 | 5.565 | 59.971 | 5
76.78 | 13.496 | 59.971 | 13 | 76.79 | 12.919 | 59.994 | 13 | 76.76 | 14.256 | 59.976 | 13 | 76.77 | 5.215 | 59.976 | 5 | 76.79 | 5.565 | 59.971 | 5
76.79 | 13.496 | 59.971 | 13 | 76.8 | 12.919 | 59.994 | 13 | 76.77 | 14.256 | 59.976 | 13 | 76.77 | 5.166 | 59.976 | 5 | 76.8 | 5.562 | 59.971 | 5
76.8 | 13.493 | 59.971 | 13 | 76.81 | 12.918 | 59.994 | 13 | 76.77 | 14.256 | 59.976 | 13 | 76.78 | 5.166 | 59.976 | 5 | 76.81 | 5.562 | 59.971 | 5
76.81 | 13.493 | 59.971 | 13 | 76.82 | 12.918 | 59.994 | 13 | 76.78 | 14.256 | 59.976 | 13 | 76.79 | 5.165 | 59.976 | 5 | 76.82 | 5.562 | 59.971 | 5
76.82 | 13.491 | 59.971 | 13 | 76.82 | 12.915 | 59.994 | 13 | 76.79 | 14.256 | 59.976 | 13 | 76.8 | 5.165 | 59.976 | 5 | 76.83 | 5.562 | 59.971 | 5
76.82 | 13.491 | 59.971 | 13 | 76.83 | 12.915 | 59.994 | 13 | 76.8 | 14.256 | 59.976 | 13 | 76.81 | 5.165 | 59.976 | 5 | 76.84 | 5.562 | 59.971 | 5
76.83 | 13.49 | 59.971 | 13 | 76.84 | 12.915 | 59.994 | 13 | 76.81 | 14.257 | 59.976 | 13 | 76.82 | 5.165 | 59.976 | 5 | 76.84 | 5.562 | 59.971 | 5
76.84 | 13.49 | 59.971 | 13 | 76.85 | 12.915 | 59.994 | 13 | 76.82 | 14.257 | 59.976 | 13 | 76.82 | 5.165 | 59.976 | 5 | 76.85 | 5.562 | 59.971 | 5
76.85 | 13.49 | 59.971 | 13 | 76.86 | 12.912 | 59.994 | 13 | 76.82 | 14.257 | 59.988 | 13 | 76.83 | 5.165 | 59.976 | 5 | 76.86 | 5.562 | 59.971 | 5
76.86 | 13.49 | 59.971 | 13 | 76.87 | 12.912 | 59.994 | 13 | 76.83 | 14.257 | 59.988 | 13 | 76.84 | 5.165 | 59.976 | 5 | 76.87 | 5.562 | 59.971 | 5
76.87 | 13.49 | 59.971 | 13 | 76.87 | 12.912 | 59.994 | 13 | 76.84 | 14.257 | 59.988 | 13 | 76.85 | 5.165 | 59.976 | 5 | 76.88 | 5.562 | 59.971 | 5
76.87 | 13.49 | 59.971 | 13 | 76.88 | 12.912 | 59.994 | 13 | 76.85 | 14.257 | 59.988 | 13 | 76.86 | 5.165 | 59.976 | 5 | 76.89 | 5.562 | 59.971 | 5
76.88 | 13.49 | 59.971 | 13 | 76.89 | 12.912 | 59.994 | 13 | 76.86 | 14.257 | 59.988 | 13 | 76.87 | 5.165 | 59.976 | 5 | 76.89 | 5.562 | 59.971 | 5
76.89 | 13.49 | 59.971 | 13 | 76.9 | 12.912 | 59.994 | 13 | 76.87 | 14.257 | 59.988 | 13 | 76.87 | 5.162 | 59.976 | 5 | 76.9 | 5.559 | 59.971 | 5
76.9 | 13.49 | 59.971 | 13 | 76.91 | 12.912 | 59.994 | 13 | 76.87 | 14.257 | 59.988 | 13 | 76.88 | 5.162 | 59.976 | 5 | 76.91 | 5.559 | 59.971 | 5
76.91 | 13.49 | 59.971 | 13 | 76.92 | 12.912 | 59.994 | 13 | 76.88 | 14.257 | 59.988 | 13 | 76.89 | 5.159 | 59.976 | 5 | 76.92 | 5.559 | 59.971 | 5
76.92 | 13.487 | 59.971 | 13 | 76.92 | 12.912 | 59.994 | 13 | 76.89 | 14.251 | 59.988 | 13 | 76.9 | 5.159 | 59.976 | 5 | 76.93 | 5.559 | 59.971 | 5
76.92 | 13.487 | 59.971 | 13 | 76.93 | 12.912 | 59.994 | 13 | 76.9 | 14.251 | 59.988 | 13 | 76.91 | 5.159 | 59.976 | 5 | 76.94 | 5.559 | 59.971 | 5
76.93 | 13.483 | 59.971 | 13 | 76.94 | 12.908 | 59.994 | 13 | 76.91 | 14.249 | 59.988 | 13 | 76.92 | 5.159 | 59.976 | 5 | 76.94 | 5.559 | 59.971 | 5
76.94 | 13.483 | 59.971 | 13 | 76.95 | 12.908 | 59.994 | 13 | 76.92 | 14.249 | 59.988 | 13 | 76.92 | 5.159 | 59.976 | 5 | 76.95 | 5.559 | 59.971 | 5
76.95 | 13.483 | 59.971 | 13 | 76.96 | 12.908 | 59.994 | 13 | 76.92 | 14.249 | 59.988 | 13 | 76.93 | 5.159 | 59.976 | 5 | 76.96 | 5.559 | 59.971 | 5
76.96 | 13.483 | 59.971 | 13 | 76.97 | 12.908 | 59.994 | 13 | 76.93 | 14.249 | 59.988 | 13 | 76.94 | 5.156 | 59.976 | 5 | 76.97 | 5.556 | 59.971 | 5
76.97 | 13.483 | 59.971 | 13 | 76.97 | 12.905 | 59.994 | 13 | 76.94 | 14.181 | 59.988 | 13 | 76.95 | 5.156 | 59.976 | 5 | 76.98 | 5.556 | 59.971 | 5
76.97 | 13.483 | 59.971 | 13 | 76.98 | 12.905 | 59.994 | 13 | 76.95 | 14.181 | 59.988 | 13 | 76.96 | 5.156 | 59.976 | 5 | 76.99 | 5.556 | 59.971 | 5
76.98 | 13.483 | 59.971 | 13 | 76.99 | 12.905 | 59.994 | 13 | 76.96 | 14.173 | 59.988 | 13 | 76.97 | 5.156 | 59.976 | 5 | 76.99 | 5.556 | 59.971 | 5
76.99 | 13.483 | 59.971 | 13 | 77 | 12.905 | 59.994 | 13 | 76.97 | 14.173 | 59.988 | 13 | 76.97 | 5.156 | 59.976 | 5 | 77 | 5.556 | 59.971 | 5
77 | 13.479 | 59.971 | 13 | 77.01 | 12.903 | 59.994 | 13 | 76.97 | 14.169 | 59.988 | 13 | 76.98 | 5.156 | 59.976 | 5 | 77.01 | 5.556 | 59.971 | 5
77.01 | 13.479 | 59.971 | 13 | 77.02 | 12.903 | 59.994 | 13 | 76.98 | 14.169 | 59.988 | 13 | 76.99 | 5.152 | 59.976 | 5 | 77.02 | 5.556 | 59.971 | 5
77.02 | 13.479 | 59.971 | 13 | 77.02 | 12.903 | 59.994 | 13 | 76.99 | 14.169 | 59.982 | 13 | 77 | 5.152 | 59.976 | 5 | 77.03 | 5.556 | 59.971 | 5
77.02 | 13.479 | 59.971 | 13 | 77.03 | 12.903 | 59.994 | 13 | 77 | 14.169 | 59.982 | 13 | 77.01 | 5.152 | 59.976 | 5 | 77.04 | 5.556 | 59.971 | 5
77.03 | 13.473 | 59.971 | 13 | 77.04 | 12.903 | 59.994 | 13 | 77.01 | 14.169 | 59.982 | 13 | 77.02 | 5.152 | 59.976 | 5 | 77.04 | 5.556 | 59.971 | 5
77.04 | 13.473 | 59.971 | 13 | 77.05 | 12.903 | 59.994 | 13 | 77.02 | 14.169 | 59.982 | 13 | 77.02 | 5.152 | 59.976 | 5 | 77.05 | 5.556 | 59.971 | 5
77.05 | 13.473 | 59.971 | 13 | 77.06 | 12.903 | 59.994 | 13 | 77.02 | 14.169 | 59.982 | 13 | 77.03 | 5.152 | 59.976 | 5 | 77.06 | 5.556 | 59.971 | 5
77.06 | 13.473 | 59.971 | 13 | 77.07 | 12.903 | 59.994 | 13 | 77.03 | 14.169 | 59.982 | 13 | 77.04 | 5.149 | 59.976 | 5 | 77.07 | 5.556 | 59.971 | 5
77.07 | 13.473 | 59.971 | 13 | 77.07 | 12.903 | 59.994 | 13 | 77.04 | 14.169 | 59.982 | 13 | 77.05 | 5.149 | 59.976 | 5 | 77.08 | 5.556 | 59.971 | 5
77.07 | 13.473 | 59.971 | 13 | 77.08 | 12.903 | 59.994 | 13 | 77.05 | 14.169 | 59.982 | 13 | 77.06 | 5.149 | 59.976 | 5 | 77.09 | 5.556 | 59.971 | 5
77.08 | 13.473 | 59.971 | 13 | 77.09 | 12.902 | 59.994 | 13 | 77.06 | 14.167 | 59.982 | 13 | 77.07 | 5.149 | 59.976 | 5 | 77.09 | 5.556 | 59.971 | 5
77.09 | 13.473 | 59.971 | 13 | 77.1 | 12.902 | 59.994 | 13 | 77.07 | 14.167 | 59.982 | 13 | 77.07 | 5.116 | 59.976 | 5 | 77.1 | 5.556 | 59.971 | 5
77.1 | 13.471 | 59.971 | 13 | 77.11 | 12.902 | 59.994 | 13 | 77.07 | 14.164 | 59.982 | 13 | 77.08 | 5.116 | 59.976 | 5 | 77.11 | 5.556 | 59.971 | 5
77.11 | 13.471 | 59.971 | 13 | 77.12 | 12.902 | 59.994 | 13 | 77.08 | 14.164 | 59.982 | 13 | 77.09 | 5.113 | 59.976 | 5 | 77.12 | 5.556 | 59.971 | 5
77.12 | 13.468 | 59.971 | 13 | 77.12 | 12.902 | 59.994 | 13 | 77.09 | 14.164 | 59.982 | 13 | 77.1 | 5.113 | 59.976 | 5 | 77.13 | 5.556 | 59.971 | 5
77.12 | 13.468 | 59.971 | 13 | 77.13 | 12.902 | 59.994 | 13 | 77.1 | 14.164 | 59.982 | 13 | 77.11 | 5.113 | 59.976 | 5 | 77.14 | 5.556 | 59.971 | 5
77.13 | 13.468 | 59.971 | 13 | 77.14 | 12.902 | 59.994 | 13 | 77.11 | 14.164 | 59.982 | 13 | 77.12 | 5.113 | 59.976 | 5 | 77.14 | 5.556 | 59.971 | 5
77.14 | 13.468 | 59.971 | 13 | 77.15 | 12.902 | 59.994 | 13 | 77.12 | 14.164 | 59.982 | 13 | 77.12 | 5.113 | 59.976 | 5 | 77.15 | 5.556 | 59.971 | 5
77.15 | 13.468 | 59.971 | 13 | 77.16 | 12.896 | 59.994 | 13 | 77.12 | 14.164 | 59.982 | 13 | 77.13 | 5.113 | 59.976 | 5 | 77.16 | 5.556 | 59.971 | 5
77.16 | 13.468 | 59.971 | 13 | 77.17 | 12.896 | 59.994 | 13 | 77.13 | 14.164 | 59.982 | 13 | 77.14 | 5.109 | 59.976 | 5 | 77.17 | 5.556 | 59.971 | 5
77.17 | 13.468 | 59.971 | 13 | 77.17 | 12.896 | 59.994 | 13 | 77.14 | 14.164 | 59.982 | 13 | 77.15 | 5.109 | 59.976 | 5 | 77.18 | 5.556 | 59.971 | 5
77.17 | 13.468 | 59.971 | 13 | 77.18 | 12.896 | 59.994 | 13 | 77.15 | 14.164 | 59.982 | 13 | 77.16 | 5.106 | 59.976 | 5 | 77.19 | 5.555 | 59.971 | 5
77.18 | 13.465 | 59.971 | 13 | 77.19 | 12.896 | 59.994 | 13 | 77.16 | 14.164 | 59.982 | 13 | 77.17 | 5.106 | 59.976 | 5 | 77.19 | 5.555 | 59.971 | 5
77.19 | 13.465 | 59.971 | 13 | 77.2 | 12.896 | 59.994 | 13 | 77.17 | 14.164 | 59.982 | 13 | 77.17 | 5.104 | 59.976 | 5 | 77.2 | 5.477 | 59.971 | 5
77.2 | 13.46 | 59.971 | 13 | 77.21 | 12.896 | 59.994 | 13 | 77.17 | 14.164 | 59.982 | 13 | 77.18 | 5.104 | 59.976 | 5 | 77.21 | 5.477 | 59.971 | 5
77.21 | 13.46 | 59.971 | 13 | 77.22 | 12.896 | 59.994 | 13 | 77.18 | 14.164 | 59.982 | 13 | 77.19 | 5.104 | 59.976 | 5 | 77.22 | 5.477 | 59.971 | 5
77.22 | 13.463 | 59.971 | 13 | 77.22 | 12.896 | 59.994 | 13 | 77.19 | 14.164 | 59.982 | 13 | 77.2 | 5.104 | 59.976 | 5 | 77.23 | 5.477 | 59.971 | 5
77.22 | 13.463 | 59.971 | 13 | 77.23 | 12.896 | 59.994 | 13 | 77.2 | 14.164 | 59.982 | 13 | 77.21 | 5.104 | 59.976 | 5 | 77.24 | 5.477 | 59.971 | 5
77.23 | 13.46 | 59.971 | 13 | 77.24 | 12.896 | 59.994 | 13 | 77.21 | 14.162 | 59.982 | 13 | 77.22 | 5.104 | 59.976 | 5 | 77.24 | 5.477 | 59.971 | 5
77.24 | 13.46 | 59.971 | 13 | 77.25 | 12.896 | 59.994 | 13 | 77.22 | 14.162 | 59.982 | 13 | 77.22 | 5.099 | 59.976 | 5 | 77.25 | 5.477 | 59.971 | 5
77.25 | 13.46 | 59.971 | 13 | 77.26 | 12.896 | 59.994 | 13 | 77.22 | 14.162 | 59.982 | 13 | 77.23 | 5.099 | 59.976 | 5 | 77.26 | 5.477 | 59.971 | 5
77.26 | 13.46 | 59.971 | 13 | 77.27 | 12.896 | 59.994 | 13 | 77.23 | 14.162 | 59.982 | 13 | 77.24 | 5.096 | 59.976 | 5 | 77.27 | 5.477 | 59.971 | 5
77.27 | 13.46 | 59.971 | 13 | 77.27 | 12.892 | 59.994 | 13 | 77.24 | 14.162 | 59.982 | 13 | 77.25 | 5.096 | 59.976 | 5 | 77.28 | 5.477 | 59.971 | 5
77.27 | 13.46 | 59.971 | 13 | 77.28 | 12.892 | 59.994 | 13 | 77.25 | 14.162 | 59.982 | 13 | 77.26 | 5.096 | 59.976 | 5 | 77.29 | 5.477 | 59.971 | 5
77.28 | 13.458 | 59.971 | 13 | 77.29 | 12.892 | 59.994 | 13 | 77.26 | 14.162 | 59.982 | 13 | 77.27 | 5.096 | 59.976 | 5 | 77.29 | 5.477 | 59.971 | 5
77.29 | 13.458 | 59.971 | 13 | 77.3 | 12.892 | 59.994 | 13 | 77.27 | 14.162 | 59.982 | 13 | 77.27 | 5.096 | 59.976 | 5 | 77.3 | 5.476 | 59.971 | 5
77.3 | 13.457 | 59.971 | 13 | 77.31 | 12.889 | 59.994 | 13 | 77.27 | 14.162 | 59.982 | 13 | 77.28 | 5.096 | 59.976 | 5 | 77.31 | 5.476 | 59.971 | 5
77.31 | 13.457 | 59.971 | 13 | 77.32 | 12.889 | 59.994 | 13 | 77.28 | 14.162 | 59.982 | 13 | 77.29 | 5.092 | 59.976 | 5 | 77.32 | 5.476 | 59.971 | 5
77.32 | 13.457 | 59.971 | 13 | 77.32 | 12.886 | 59.994 | 13 | 77.29 | 14.159 | 59.982 | 13 | 77.3 | 5.092 | 59.976 | 5 | 77.33 | 5.476 | 59.971 | 5
77.32 | 13.457 | 59.971 | 13 | 77.33 | 12.886 | 59.994 | 13 | 77.3 | 14.159 | 59.982 | 13 | 77.31 | 5.089 | 59.976 | 5 | 77.34 | 5.476 | 59.971 | 5
77.33 | 13.454 | 59.971 | 13 | 77.34 | 12.886 | 59.994 | 13 | 77.31 | 14.159 | 59.982 | 13 | 77.32 | 5.089 | 59.976 | 5 | 77.34 | 5.476 | 59.971 | 5
77.34 | 13.454 | 59.971 | 13 | 77.35 | 12.886 | 59.994 | 13 | 77.32 | 14.159 | 59.982 | 13 | 77.32 | 5.089 | 59.976 | 5 | 77.35 | 5.476 | 59.971 | 5
77.35 | 13.454 | 59.971 | 13 | 77.36 | 12.886 | 59.994 | 13 | 77.32 | 14.159 | 59.982 | 13 | 77.33 | 5.089 | 59.976 | 5 | 77.36 | 5.476 | 59.971 | 5
77.36 | 13.454 | 59.971 | 13 | 77.37 | 12.886 | 59.994 | 13 | 77.33 | 14.159 | 59.982 | 13 | 77.34 | 5.089 | 59.976 | 5 | 77.37 | 5.476 | 59.971 | 5
77.37 | 13.454 | 59.971 | 13 | 77.38 | 12.886 | 59.994 | 13 | 77.34 | 14.159 | 59.982 | 13 | 77.35 | 5.089 | 59.976 | 5 | 77.38 | 5.476 | 59.971 | 5
77.37 | 13.454 | 59.971 | 13 | 77.38 | 12.886 | 59.994 | 13 | 77.35 | 14.159 | 59.982 | 13 | 77.36 | 5.084 | 59.976 | 5 | 77.39 | 5.476 | 59.971 | 5
77.38 | 13.45 | 59.971 | 13 | 77.39 | 12.886 | 59.994 | 13 | 77.36 | 14.159 | 59.982 | 13 | 77.37 | 5.084 | 59.976 | 5 | 77.39 | 5.476 | 59.971 | 5
77.39 | 13.45 | 59.971 | 13 | 77.4 | 12.886 | 59.994 | 13 | 77.37 | 14.159 | 59.982 | 13 | 77.37 | 5.081 | 59.976 | 5 | 77.4 | 5.476 | 59.971 | 5
77.4 | 13.45 | 59.971 | 13 | 77.41 | 12.886 | 59.994 | 13 | 77.37 | 14.159 | 59.982 | 13 | 77.38 | 5.081 | 59.976 | 5 | 77.41 | 5.476 | 59.971 | 5
77.41 | 13.45 | 59.971 | 13 | 77.42 | 12.886 | 59.994 | 13 | 77.38 | 14.159 | 59.982 | 13 | 77.39 | 5.081 | 59.976 | 5 | 77.42 | 5.476 | 59.971 | 5
77.42 | 13.444 | 59.971 | 13 | 77.42 | 12.885 | 59.994 | 13 | 77.39 | 14.159 | 59.982 | 13 | 77.4 | 5.081 | 59.976 | 5 | 77.43 | 5.476 | 59.971 | 5
77.42 | 13.444 | 59.971 | 13 | 77.43 | 12.885 | 59.994 | 13 | 77.4 | 14.159 | 59.982 | 13 | 77.41 | 5.078 | 59.971 | 5 | 77.44 | 5.476 | 59.971 | 5
77.43 | 13.444 | 59.971 | 13 | 77.44 | 12.883 | 59.994 | 13 | 77.41 | 14.157 | 59.982 | 13 | 77.42 | 5.078 | 59.971 | 5 | 77.44 | 5.476 | 59.971 | 5
77.44 | 13.444 | 59.971 | 13 | 77.45 | 12.883 | 59.994 | 13 | 77.42 | 14.157 | 59.982 | 13 | 77.42 | 5.075 | 59.971 | 5 | 77.45 | 5.476 | 59.971 | 5
77.45 | 13.444 | 59.971 | 13 | 77.46 | 12.88 | 59.994 | 13 | 77.42 | 14.157 | 59.982 | 13 | 77.43 | 5.075 | 59.971 | 5 | 77.46 | 5.476 | 59.971 | 5
77.46 | 13.444 | 59.971 | 13 | 77.47 | 12.88 | 59.994 | 13 | 77.43 | 14.157 | 59.982 | 13 | 77.44 | 5.075 | 59.971 | 5 | 77.47 | 5.476 | 59.971 | 5
77.47 | 13.444 | 59.971 | 13 | 77.48 | 12.88 | 59.994 | 13 | 77.44 | 14.157 | 59.982 | 13 | 77.45 | 5.075 | 59.971 | 5 | 77.48 | 5.476 | 59.971 | 5
77.47 | 13.444 | 59.971 | 13 | 77.48 | 12.88 | 59.994 | 13 | 77.45 | 14.157 | 59.982 | 13 | 77.46 | 5.073 | 59.971 | 5 | 77.49 | 5.476 | 59.971 | 5
77.48 | 13.442 | 59.971 | 13 | 77.49 | 12.88 | 59.994 | 13 | 77.46 | 14.153 | 59.982 | 13 | 77.47 | 5.073 | 59.971 | 5 | 77.49 | 5.476 | 59.971 | 5
77.49 | 13.442 | 59.971 | 13 | 77.5 | 12.88 | 59.994 | 13 | 77.47 | 14.153 | 59.982 | 13 | 77.47 | 5.073 | 59.971 | 5 | 77.5 | 5.474 | 59.971 | 5
77.5 | 13.44 | 59.971 | 13 | 77.51 | 12.88 | 59.994 | 13 | 77.47 | 14.153 | 59.982 | 13 | 77.48 | 5.073 | 59.971 | 5 | 77.51 | 5.474 | 59.971 | 5
77.51 | 13.44 | 59.971 | 13 | 77.52 | 12.88 | 59.994 | 13 | 77.48 | 14.153 | 59.982 | 13 | 77.49 | 5.031 | 59.971 | 5 | 77.52 | 5.474 | 59.971 | 5
77.52 | 13.436 | 59.971 | 13 | 77.53 | 12.88 | 59.994 | 13 | 77.49 | 14.153 | 59.982 | 13 | 77.5 | 5.031 | 59.971 | 5 | 77.53 | 5.474 | 59.971 | 5
77.52 | 13.436 | 59.971 | 13 | 77.53 | 12.88 | 59.994 | 13 | 77.5 | 14.153 | 59.982 | 13 | 77.51 | 5.031 | 59.971 | 5 | 77.54 | 5.474 | 59.971 | 5
77.53 | 13.436 | 59.971 | 13 | 77.54 | 12.873 | 59.994 | 13 | 77.51 | 14.152 | 59.982 | 13 | 77.52 | 5.031 | 59.971 | 5 | 77.54 | 5.474 | 59.971 | 5
77.54 | 13.436 | 59.971 | 13 | 77.55 | 12.873 | 59.994 | 13 | 77.52 | 14.152 | 59.982 | 13 | 77.52 | 5.031 | 59.971 | 5 | 77.55 | 5.474 | 59.971 | 5
77.55 | 13.436 | 59.971 | 13 | 77.56 | 12.846 | 59.994 | 13 | 77.52 | 14.152 | 59.982 | 13 | 77.53 | 5.031 | 59.971 | 5 | 77.56 | 5.474 | 59.971 | 5
77.56 | 13.436 | 59.971 | 13 | 77.57 | 12.846 | 59.994 | 13 | 77.53 | 14.152 | 59.982 | 13 | 77.54 | 5.031 | 59.971 | 5 | 77.57 | 5.474 | 59.971 | 5
77.57 | 13.432 | 59.971 | 13 | 77.58 | 12.829 | 59.994 | 13 | 77.54 | 14.148 | 59.982 | 13 | 77.55 | 5.031 | 59.971 | 5 | 77.58 | 5.474 | 59.971 | 5
77.57 | 13.432 | 59.971 | 13 | 77.58 | 12.829 | 59.994 | 13 | 77.55 | 14.148 | 59.982 | 13 | 77.56 | 5.029 | 59.971 | 5 | 77.59 | 5.474 | 59.971 | 5
77.58 | 13.43 | 59.971 | 13 | 77.59 | 12.828 | 59.994 | 13 | 77.56 | 14.148 | 59.982 | 13 | 77.57 | 5.029 | 59.971 | 5 | 77.59 | 5.474 | 59.971 | 5
77.59 | 13.43 | 59.971 | 13 | 77.6 | 12.828 | 59.994 | 13 | 77.57 | 14.148 | 59.982 | 13 | 77.57 | 5.029 | 59.971 | 5 | 77.6 | 5.474 | 59.971 | 5
77.6 | 13.43 | 59.971 | 13 | 77.61 | 12.828 | 59.994 | 13 | 77.57 | 14.148 | 59.982 | 13 | 77.58 | 5.029 | 59.971 | 5 | 77.61 | 5.474 | 59.971 | 5
77.61 | 13.43 | 59.971 | 13 | 77.62 | 12.828 | 59.994 | 13 | 77.58 | 14.148 | 59.982 | 13 | 77.59 | 5.027 | 59.971 | 5 | 77.62 | 5.474 | 59.971 | 5
77.62 | 13.43 | 59.971 | 13 | 77.63 | 12.828 | 59.994 | 13 | 77.59 | 14.148 | 59.982 | 13 | 77.6 | 5.027 | 59.971 | 5 | 77.63 | 5.474 | 59.971 | 5
77.62 | 13.43 | 59.971 | 13 | 77.63 | 12.828 | 59.994 | 13 | 77.6 | 14.148 | 59.982 | 13 | 77.61 | 5.027 | 59.971 | 5 | 77.64 | 5.472 | 59.971 | 5
77.63 | 13.426 | 59.971 | 13 | 77.64 | 12.828 | 59.994 | 13 | 77.61 | 14.144 | 59.982 | 13 | 77.62 | 5.027 | 59.971 | 5 | 77.64 | 5.472 | 59.971 | 5
77.64 | 13.426 | 59.971 | 13 | 77.65 | 12.828 | 59.994 | 13 | 77.62 | 14.144 | 59.982 | 13 | 77.62 | 5.027 | 59.971 | 5 | 77.65 | 5.472 | 59.971 | 5
77.65 | 13.426 | 59.971 | 13 | 77.66 | 12.828 | 59.994 | 13 | 77.62 | 14.143 | 59.982 | 13 | 77.63 | 5.027 | 59.971 | 5 | 77.66 | 5.472 | 59.971 | 5
77.66 | 13.426 | 59.971 | 13 | 77.67 | 12.828 | 59.994 | 13 | 77.63 | 14.143 | 59.982 | 13 | 77.64 | 5.024 | 59.971 | 5 | 77.67 | 5.472 | 59.971 | 5
77.67 | 13.423 | 59.971 | 13 | 77.68 | 12.826 | 59.994 | 13 | 77.64 | 14.143 | 59.982 | 13 | 77.65 | 5.024 | 59.971 | 5 | 77.68 | 5.472 | 59.971 | 5
77.67 | 13.423 | 59.971 | 13 | 77.68 | 12.826 | 59.994 | 13 | 77.65 | 14.143 | 59.982 | 13 | 77.66 | 5.024 | 59.971 | 5 | 77.69 | 5.47 | 59.971 | 5
77.68 | 13.421 | 59.971 | 13 | 77.69 | 12.823 | 59.994 | 13 | 77.66 | 14.143 | 59.982 | 13 | 77.67 | 5.024 | 59.971 | 5 | 77.69 | 5.47 | 59.971 | 5
77.69 | 13.421 | 59.971 | 13 | 77.7 | 12.823 | 59.994 | 13 | 77.67 | 14.143 | 59.982 | 13 | 77.67 | 5.022 | 59.971 | 5 | 77.7 | 5.47 | 59.971 | 5
77.7 | 13.391 | 59.971 | 13 | 77.71 | 12.823 | 59.994 | 13 | 77.67 | 14.141 | 59.982 | 13 | 77.68 | 5.022 | 59.971 | 5 | 77.71 | 5.47 | 59.971 | 5
77.71 | 13.391 | 59.971 | 13 | 77.72 | 12.823 | 59.994 | 13 | 77.68 | 14.141 | 59.982 | 13 | 77.69 | 5.022 | 59.971 | 5 | 77.72 | 5.47 | 59.971 | 5
77.72 | 13.391 | 59.971 | 13 | 77.73 | 12.823 | 59.994 | 13 | 77.69 | 14.141 | 59.982 | 13 | 77.7 | 5.022 | 59.971 | 5 | 77.73 | 5.47 | 59.971 | 5
77.72 | 13.391 | 59.971 | 13 | 77.73 | 12.823 | 59.994 | 13 | 77.7 | 14.141 | 59.982 | 13 | 77.71 | 5.022 | 59.971 | 5 | 77.74 | 5.47 | 59.971 | 5
77.73 | 13.391 | 59.971 | 13 | 77.74 | 12.818 | 59.994 | 13 | 77.71 | 14.141 | 59.982 | 13 | 77.72 | 5.022 | 59.971 | 5 | 77.74 | 5.47 | 59.971 | 5
77.74 | 13.391 | 59.971 | 13 | 77.75 | 12.818 | 59.994 | 13 | 77.72 | 14.141 | 59.982 | 13 | 77.72 | 5.022 | 59.971 | 5 | 77.75 | 5.47 | 59.971 | 5
77.75 | 13.387 | 59.971 | 13 | 77.76 | 12.818 | 59.994 | 13 | 77.72 | 14.135 | 59.982 | 13 | 77.73 | 5.022 | 59.971 | 5 | 77.76 | 5.47 | 59.971 | 5
77.76 | 13.387 | 59.971 | 13 | 77.77 | 12.818 | 59.994 | 13 | 77.73 | 14.135 | 59.982 | 13 | 77.74 | 5.02 | 59.971 | 5 | 77.77 | 5.47 | 59.971 | 5
77.77 | 13.38 | 59.971 | 13 | 77.78 | 12.818 | 59.994 | 13 | 77.74 | 14.135 | 59.982 | 13 | 77.75 | 5.02 | 59.971 | 5 | 77.78 | 5.47 | 59.971 | 5
77.77 | 13.38 | 59.971 | 13 | 77.78 | 12.818 | 59.994 | 13 | 77.75 | 14.135 | 59.982 | 13 | 77.76 | 5.018 | 59.971 | 5 | 77.79 | 5.47 | 59.971 | 5
77.78 | 13.38 | 59.971 | 13 | 77.79 | 12.816 | 59.994 | 13 | 77.76 | 14.078 | 59.982 | 13 | 77.77 | 5.018 | 59.971 | 5 | 77.79 | 5.47 | 59.971 | 5
77.79 | 13.38 | 59.971 | 13 | 77.8 | 12.816 | 59.994 | 13 | 77.77 | 14.078 | 59.982 | 13 | 77.77 | 5.015 | 59.971 | 5 | 77.8 | 5.47 | 59.971 | 5
77.8 | 13.38 | 59.971 | 13 | 77.81 | 12.816 | 59.994 | 13 | 77.77 | 14.076 | 59.982 | 13 | 77.78 | 5.015 | 59.971 | 5 | 77.81 | 5.47 | 59.971 | 5
77.81 | 13.38 | 59.971 | 13 | 77.82 | 12.816 | 59.994 | 13 | 77.78 | 14.076 | 59.982 | 13 | 77.79 | 5.015 | 59.971 | 5 | 77.82 | 5.47 | 59.971 | 5
77.82 | 13.38 | 59.971 | 13 | 77.83 | 12.821 | 59.994 | 13 | 77.79 | 14.076 | 59.982 | 13 | 77.8 | 5.015 | 59.971 | 5 | 77.83 | 5.47 | 59.971 | 5
77.82 | 13.38 | 59.971 | 13 | 77.83 | 12.821 | 59.994 | 13 | 77.8 | 14.076 | 59.982 | 13 | 77.81 | 5.015 | 59.971 | 5 | 77.84 | 5.47 | 59.971 | 5
77.83 | 13.38 | 59.971 | 13 | 77.84 | 12.817 | 59.994 | 13 | 77.81 | 14.076 | 59.982 | 13 | 77.82 | 5.015 | 59.971 | 5 | 77.84 | 5.47 | 59.971 | 5
77.84 | 13.38 | 59.971 | 13 | 77.85 | 12.817 | 59.994 | 13 | 77.82 | 14.076 | 59.982 | 13 | 77.82 | 5.015 | 59.971 | 5 | 77.85 | 5.47 | 59.971 | 5
77.85 | 13.38 | 59.971 | 13 | 77.86 | 12.817 | 59.994 | 13 | 77.82 | 14.074 | 59.976 | 13 | 77.83 | 5.015 | 59.971 | 5 | 77.86 | 5.47 | 59.971 | 5
77.86 | 13.38 | 59.971 | 13 | 77.87 | 12.817 | 59.994 | 13 | 77.83 | 14.074 | 59.976 | 13 | 77.84 | 5.013 | 59.971 | 5 | 77.87 | 5.47 | 59.971 | 5
77.87 | 13.38 | 59.971 | 13 | 77.88 | 12.817 | 59.994 | 13 | 77.84 | 14.074 | 59.976 | 13 | 77.85 | 5.013 | 59.971 | 5 | 77.88 | 5.47 | 59.971 | 5
77.87 | 13.38 | 59.971 | 13 | 77.88 | 12.817 | 59.994 | 13 | 77.85 | 14.074 | 59.976 | 13 | 77.86 | 5.007 | 59.971 | 5 | 77.89 | 5.47 | 59.971 | 5
77.88 | 13.376 | 59.971 | 13 | 77.89 | 12.815 | 59.994 | 13 | 77.86 | 14.074 | 59.976 | 13 | 77.87 | 5.007 | 59.971 | 5 | 77.89 | 5.47 | 59.971 | 5
77.89 | 13.376 | 59.971 | 13 | 77.9 | 12.815 | 59.994 | 13 | 77.87 | 14.074 | 59.976 | 13 | 77.87 | 5.007 | 59.971 | 5 | 77.9 | 5.47 | 59.971 | 5
77.9 | 13.376 | 59.971 | 13 | 77.91 | 12.815 | 59.994 | 13 | 77.87 | 14.074 | 59.976 | 13 | 77.88 | 5.007 | 59.971 | 5 | 77.91 | 5.47 | 59.971 | 5
77.91 | 13.376 | 59.971 | 13 | 77.92 | 12.815 | 59.994 | 13 | 77.88 | 14.074 | 59.976 | 13 | 77.89 | 5.007 | 59.971 | 5 | 77.92 | 5.47 | 59.971 | 5
77.92 | 13.372 | 59.971 | 13 | 77.93 | 12.813 | 59.994 | 13 | 77.89 | 14.074 | 59.976 | 13 | 77.9 | 5.007 | 59.971 | 5 | 77.93 | 5.47 | 59.971 | 5
77.92 | 13.372 | 59.971 | 13 | 77.93 | 12.813 | 59.994 | 13 | 77.9 | 14.074 | 59.976 | 13 | 77.91 | 5.007 | 59.971 | 5 | 77.94 | 5.47 | 59.971 | 5
77.93 | 13.372 | 59.971 | 13 | 77.94 | 12.813 | 59.994 | 13 | 77.91 | 14.074 | 59.976 | 13 | 77.92 | 5.007 | 59.971 | 5 | 77.94 | 5.47 | 59.971 | 5
77.94 | 13.372 | 59.971 | 13 | 77.95 | 12.813 | 59.994 | 13 | 77.92 | 14.074 | 59.976 | 13 | 77.92 | 5.005 | 59.971 | 5 | 77.95 | 5.47 | 59.971 | 5
77.95 | 13.372 | 59.971 | 13 | 77.96 | 12.813 | 59.994 | 13 | 77.92 | 14.074 | 59.976 | 13 | 77.93 | 5.005 | 59.971 | 5 | 77.96 | 5.47 | 59.971 | 5
77.96 | 13.372 | 59.971 | 13 | 77.97 | 12.813 | 59.994 | 13 | 77.93 | 14.074 | 59.976 | 13 | 77.94 | 4.999 | 59.971 | 5 | 77.97 | 5.47 | 59.971 | 5
77.97 | 13.372 | 59.971 | 13 | 77.98 | 12.813 | 59.994 | 13 | 77.94 | 14.074 | 59.976 | 13 | 77.95 | 4.999 | 59.971 | 5 | 77.98 | 5.47 | 59.971 | 5
77.97 | 13.372 | 59.971 | 13 | 77.98 | 12.813 | 59.994 | 13 | 77.95 | 14.074 | 59.976 | 13 | 77.96 | 4.999 | 59.971 | 5 | 77.99 | 5.47 | 59.971 | 5
77.98 | 13.372 | 59.971 | 13 | 77.99 | 12.813 | 59.994 | 13 | 77.96 | 14.074 | 59.976 | 13 | 77.97 | 4.999 | 59.971 | 5 | 77.99 | 5.47 | 59.971 | 5
77.99 | 13.372 | 59.971 | 13 | 78 | 12.813 | 59.994 | 13 | 77.97 | 14.074 | 59.976 | 13 | 77.97 | 4.999 | 59.971 | 5 | 78 | 5.47 | 59.971 | 5
78 | 13.372 | 59.971 | 13 | 78.01 | 12.811 | 59.994 | 13 | 77.97 | 14.074 | 59.976 | 13 | 77.98 | 4.999 | 59.971 | 5 | 78.01 | 5.47 | 59.971 | 5
78.01 | 13.372 | 59.971 | 13 | 78.02 | 12.811 | 59.994 | 13 | 77.98 | 14.074 | 59.976 | 13 | 77.99 | 4.996 | 59.971 | 5 | 78.02 | 5.47 | 59.971 | 5
78.02 | 13.366 | 59.971 | 13 | 78.03 | 12.811 | 59.994 | 13 | 77.99 | 14.074 | 59.976 | 13 | 78 | 4.996 | 59.971 | 5 | 78.03 | 5.47 | 59.971 | 5
78.02 | 13.366 | 59.971 | 13 | 78.03 | 12.811 | 59.994 | 13 | 78 | 14.074 | 59.976 | 13 | 78.01 | 4.992 | 59.971 | 5 | 78.04 | 5.47 | 59.971 | 5
78.03 | 13.366 | 59.971 | 13 | 78.04 | 12.811 | 59.994 | 13 | 78.01 | 14.074 | 59.976 | 13 | 78.02 | 4.992 | 59.971 | 5 | 78.04 | 5.47 | 59.971 | 5
78.04 | 13.366 | 59.971 | 13 | 78.05 | 12.811 | 59.994 | 13 | 78.02 | 14.074 | 59.976 | 13 | 78.02 | 4.992 | 59.971 | 5 | 78.05 | 5.47 | 59.971 | 5
78.05 | 13.366 | 59.971 | 13 | 78.06 | 12.811 | 59.994 | 13 | 78.02 | 14.074 | 59.976 | 13 | 78.03 | 4.992 | 59.971 | 5 | 78.06 | 5.47 | 59.971 | 5
78.06 | 13.366 | 59.971 | 13 | 78.07 | 12.811 | 59.994 | 13 | 78.03 | 14.074 | 59.976 | 13 | 78.04 | 4.992 | 59.971 | 5 | 78.07 | 5.47 | 59.971 | 5
78.07 | 13.313 | 59.971 | 13 | 78.08 | 12.811 | 59.994 | 13 | 78.04 | 14.074 | 59.976 | 13 | 78.05 | 4.992 | 59.971 | 5 | 78.08 | 5.47 | 59.971 | 5
78.07 | 13.313 | 59.971 | 13 | 78.08 | 12.811 | 59.994 | 13 | 78.05 | 14.074 | 59.976 | 13 | 78.06 | 4.986 | 59.971 | 5 | 78.09 | 5.47 | 59.971 | 5
78.08 | 13.313 | 59.971 | 13 | 78.09 | 12.811 | 59.994 | 13 | 78.06 | 14.074 | 59.976 | 13 | 78.07 | 4.986 | 59.971 | 5 | 78.09 | 5.47 | 59.971 | 5
78.09 | 13.313 | 59.971 | 13 | 78.1 | 12.811 | 59.994 | 13 | 78.07 | 14.074 | 59.976 | 13 | 78.07 | 4.983 | 59.971 | 5 | 78.1 | 5.47 | 59.971 | 5
78.1 | 13.313 | 59.971 | 13 | 78.11 | 12.81 | 59.994 | 13 | 78.07 | 14.003 | 59.976 | 13 | 78.08 | 4.983 | 59.971 | 5 | 78.11 | 5.47 | 59.971 | 5
78.11 | 13.313 | 59.971 | 13 | 78.12 | 12.81 | 59.994 | 13 | 78.08 | 14.003 | 59.976 | 13 | 78.09 | 4.983 | 59.971 | 5 | 78.12 | 5.47 | 59.971 | 5
78.12 | 13.312 | 59.971 | 13 | 78.13 | 12.808 | 59.994 | 13 | 78.09 | 14.003 | 59.976 | 13 | 78.1 | 4.983 | 59.971 | 5 | 78.13 | 5.47 | 59.971 | 5
78.12 | 13.312 | 59.971 | 13 | 78.13 | 12.808 | 59.994 | 13 | 78.1 | 14.003 | 59.976 | 13 | 78.11 | 4.983 | 59.971 | 5 | 78.14 | 5.47 | 59.971 | 5
78.13 | 13.312 | 59.971 | 13 | 78.14 | 12.808 | 59.994 | 13 | 78.11 | 14.003 | 59.976 | 13 | 78.12 | 4.983 | 59.971 | 5 | 78.14 | 5.47 | 59.971 | 5
78.14 | 13.312 | 59.971 | 13 | 78.15 | 12.808 | 59.994 | 13 | 78.12 | 14.003 | 59.976 | 13 | 78.12 | 4.978 | 59.971 | 5 | 78.15 | 5.47 | 59.971 | 5
78.15 | 13.312 | 59.971 | 13 | 78.16 | 12.808 | 59.994 | 13 | 78.12 | 14.005 | 59.976 | 13 | 78.13 | 4.978 | 59.971 | 5 | 78.16 | 5.47 | 59.971 | 5
78.16 | 13.312 | 59.971 | 13 | 78.17 | 12.808 | 59.994 | 13 | 78.13 | 14.005 | 59.976 | 13 | 78.14 | 4.975 | 59.971 | 5 | 78.17 | 5.47 | 59.971 | 5
78.17 | 13.312 | 59.971 | 13 | 78.18 | 12.808 | 59.994 | 13 | 78.14 | 14.007 | 59.976 | 13 | 78.15 | 4.975 | 59.971 | 5 | 78.18 | 5.47 | 59.971 | 5
78.17 | 13.312 | 59.971 | 13 | 78.18 | 12.808 | 59.994 | 13 | 78.15 | 14.007 | 59.976 | 13 | 78.16 | 4.975 | 59.971 | 5 | 78.19 | 5.47 | 59.971 | 5
78.18 | 13.26 | 59.971 | 13 | 78.19 | 12.808 | 59.994 | 13 | 78.16 | 14.007 | 59.976 | 13 | 78.17 | 4.975 | 59.971 | 5 | 78.19 | 5.47 | 59.971 | 5
78.19 | 13.26 | 59.971 | 13 | 78.2 | 12.808 | 59.994 | 13 | 78.17 | 14.007 | 59.976 | 13 | 78.17 | 4.973 | 59.971 | 5 | 78.2 | 5.47 | 59.971 | 5
78.2 | 13.26 | 59.971 | 13 | 78.21 | 12.808 | 59.994 | 13 | 78.17 | 14.007 | 59.976 | 13 | 78.18 | 4.973 | 59.971 | 5 | 78.21 | 5.47 | 59.971 | 5
78.21 | 13.26 | 59.971 | 13 | 78.22 | 12.808 | 59.994 | 13 | 78.18 | 14.007 | 59.976 | 13 | 78.19 | 4.967 | 59.971 | 5 | 78.22 | 5.47 | 59.971 | 5
78.22 | 13.26 | 59.971 | 13 | 78.23 | 12.808 | 59.994 | 13 | 78.19 | 14.007 | 59.976 | 13 | 78.2 | 4.967 | 59.971 | 5 | 78.23 | 5.47 | 59.971 | 5
78.22 | 13.26 | 59.971 | 13 | 78.23 | 12.808 | 59.994 | 13 | 78.2 | 14.007 | 59.976 | 13 | 78.21 | 4.967 | 59.971 | 5 | 78.24 | 5.47 | 59.971 | 5
78.23 | 13.26 | 59.971 | 13 | 78.24 | 12.808 | 59.994 | 13 | 78.21 | 14.007 | 59.976 | 13 | 78.22 | 4.967 | 59.971 | 5 | 78.24 | 5.47 | 59.971 | 5
78.24 | 13.26 | 59.971 | 13 | 78.25 | 12.808 | 59.994 | 13 | 78.22 | 14.007 | 59.976 | 13 | 78.22 | 4.965 | 59.971 | 5 | 78.25 | 5.47 | 59.971 | 5
78.25 | 13.26 | 59.971 | 13 | 78.26 | 12.808 | 59.994 | 13 | 78.23 | 14.007 | 59.976 | 13 | 78.23 | 4.965 | 59.971 | 5 | 78.26 | 5.47 | 59.971 | 5
78.26 | 13.26 | 59.971 | 13 | 78.27 | 12.808 | 59.994 | 13 | 78.23 | 14.007 | 59.976 | 13 | 78.24 | 4.962 | 59.971 | 5 | 78.27 | 5.47 | 59.971 | 5
78.27 | 13.26 | 59.971 | 13 | 78.28 | 12.808 | 59.994 | 13 | 78.24 | 14.007 | 59.976 | 13 | 78.25 | 4.962 | 59.971 | 5 | 78.28 | 5.47 | 59.971 | 5
78.28 | 13.26 | 59.971 | 13 | 78.28 | 12.808 | 59.994 | 13 | 78.25 | 14.007 | 59.976 | 13 | 78.26 | 4.959 | 59.971 | 5 | 78.29 | 5.247 | 59.971 | 5
78.28 | 13.26 | 59.971 | 13 | 78.29 | 12.808 | 59.994 | 13 | 78.26 | 14.007 | 59.976 | 13 | 78.27 | 4.959 | 59.971 | 5 | 78.29 | 5.247 | 59.971 | 5
78.29 | 13.26 | 59.971 | 13 | 78.3 | 12.808 | 59.994 | 13 | 78.27 | 14.007 | 59.976 | 13 | 78.27 | 4.957 | 59.971 | 5 | 78.3 | 5.247 | 59.971 | 5
78.3 | 13.256 | 59.971 | 13 | 78.31 | 12.807 | 59.994 | 13 | 78.28 | 14.007 | 59.976 | 13 | 78.28 | 4.957 | 59.971 | 5 | 78.31 | 5.247 | 59.971 | 5
78.31 | 13.256 | 59.971 | 13 | 78.32 | 12.807 | 59.994 | 13 | 78.28 | 14.007 | 59.976 | 13 | 78.29 | 4.957 | 59.971 | 5 | 78.32 | 5.247 | 59.971 | 5
78.32 | 13.251 | 59.971 | 13 | 78.33 | 12.807 | 59.994 | 13 | 78.29 | 14.007 | 59.976 | 13 | 78.3 | 4.957 | 59.971 | 5 | 78.33 | 5.247 | 59.971 | 5
78.33 | 13.251 | 59.971 | 13 | 78.33 | 12.807 | 59.994 | 13 | 78.3 | 14.007 | 59.976 | 13 | 78.31 | 4.953 | 59.971 | 5 | 78.34 | 5.247 | 59.971 | 5
78.33 | 13.251 | 59.971 | 13 | 78.34 | 12.807 | 59.994 | 13 | 78.31 | 14.007 | 59.976 | 13 | 78.32 | 4.953 | 59.971 | 5 | 78.34 | 5.247 | 59.971 | 5
78.34 | 13.251 | 59.971 | 13 | 78.35 | 12.807 | 59.994 | 13 | 78.32 | 14.007 | 59.976 | 13 | 78.32 | 4.949 | 59.971 | 5 | 78.35 | 5.247 | 59.971 | 5
78.35 | 13.251 | 59.971 | 13 | 78.36 | 12.807 | 59.994 | 13 | 78.33 | 14.011 | 59.976 | 13 | 78.33 | 4.949 | 59.971 | 5 | 78.36 | 5.247 | 59.971 | 5
78.36 | 13.251 | 59.971 | 13 | 78.37 | 12.807 | 59.994 | 13 | 78.33 | 14.011 | 59.976 | 13 | 78.34 | 5.016 | 59.971 | 5 | 78.37 | 5.247 | 59.971 | 5
78.37 | 13.251 | 59.971 | 13 | 78.38 | 12.807 | 59.994 | 13 | 78.34 | 14.011 | 59.976 | 13 | 78.35 | 5.016 | 59.971 | 5 | 78.38 | 5.247 | 59.971 | 5
78.38 | 13.251 | 59.971 | 13 | 78.38 | 12.807 | 59.994 | 13 | 78.35 | 14.011 | 59.976 | 13 | 78.36 | 5.016 | 59.971 | 5 | 78.39 | 5.247 | 59.971 | 5
78.38 | 13.251 | 59.971 | 13 | 78.39 | 12.807 | 59.994 | 13 | 78.36 | 14.014 | 59.976 | 13 | 78.37 | 5.016 | 59.971 | 5 | 78.39 | 5.247 | 59.971 | 5
78.39 | 13.251 | 59.971 | 13 | 78.4 | 12.807 | 59.994 | 13 | 78.37 | 14.014 | 59.976 | 13 | 78.37 | 5.011 | 59.971 | 5 | 78.4 | 5.247 | 59.971 | 5
78.4 | 13.251 | 59.971 | 13 | 78.41 | 12.806 | 59.994 | 13 | 78.38 | 14.014 | 59.976 | 13 | 78.38 | 5.011 | 59.971 | 5 | 78.41 | 5.247 | 59.971 | 5
78.41 | 13.251 | 59.971 | 13 | 78.42 | 12.806 | 59.994 | 13 | 78.38 | 14.014 | 59.976 | 13 | 78.39 | 5.008 | 59.971 | 5 | 78.42 | 5.247 | 59.971 | 5
78.42 | 13.243 | 59.971 | 13 | 78.43 | 12.804 | 59.994 | 13 | 78.39 | 14.018 | 59.976 | 13 | 78.4 | 5.008 | 59.971 | 5 | 78.43 | 5.247 | 59.971 | 5
78.43 | 13.243 | 59.971 | 13 | 78.43 | 12.804 | 59.994 | 13 | 78.4 | 14.018 | 59.976 | 13 | 78.41 | 5.008 | 59.971 | 5 | 78.44 | 5.247 | 59.971 | 5
78.43 | 13.243 | 59.971 | 13 | 78.44 | 12.804 | 59.994 | 13 | 78.41 | 14.018 | 59.976 | 13 | 78.42 | 5.008 | 59.971 | 5 | 78.44 | 5.247 | 59.971 | 5
78.44 | 13.243 | 59.971 | 13 | 78.45 | 12.804 | 59.994 | 13 | 78.42 | 14.018 | 59.976 | 13 | 78.42 | 5.004 | 59.971 | 5 | 78.45 | 5.247 | 59.971 | 5
78.45 | 13.243 | 59.971 | 13 | 78.46 | 12.804 | 59.994 | 13 | 78.43 | 14.018 | 59.976 | 13 | 78.43 | 5.004 | 59.971 | 5 | 78.46 | 5.247 | 59.971 | 5
78.46 | 13.243 | 59.971 | 13 | 78.47 | 12.804 | 59.994 | 13 | 78.43 | 14.018 | 59.976 | 13 | 78.44 | 5.001 | 59.971 | 5 | 78.47 | 5.247 | 59.971 | 5
78.47 | 13.243 | 59.971 | 13 | 78.48 | 12.804 | 59.994 | 13 | 78.44 | 14.018 | 59.976 | 13 | 78.45 | 5.001 | 59.971 | 5 | 78.48 | 5.247 | 59.971 | 5
78.48 | 13.243 | 59.971 | 13 | 78.48 | 12.804 | 59.994 | 13 | 78.45 | 14.018 | 59.976 | 13 | 78.46 | 5.001 | 59.971 | 5 | 78.49 | 5.247 | 59.971 | 5
78.48 | 13.243 | 59.971 | 13 | 78.49 | 12.804 | 59.994 | 13 | 78.46 | 14.018 | 59.976 | 13 | 78.47 | 5.001 | 59.971 | 5 | 78.49 | 5.247 | 59.971 | 5
78.49 | 13.243 | 59.971 | 13 | 78.5 | 12.804 | 59.994 | 13 | 78.47 | 14.018 | 59.976 | 13 | 78.47 | 4.999 | 59.971 | 5 | 78.5 | 5.247 | 59.971 | 5
78.5 | 13.241 | 59.971 | 13 | 78.51 | 12.804 | 59.994 | 13 | 78.48 | 14.018 | 59.976 | 13 | 78.48 | 4.999 | 59.971 | 5 | 78.51 | 5.247 | 59.971 | 5
78.51 | 13.241 | 59.971 | 13 | 78.52 | 12.804 | 59.994 | 13 | 78.48 | 14.018 | 59.976 | 13 | 78.49 | 4.995 | 59.971 | 5 | 78.52 | 5.247 | 59.971 | 5
78.52 | 13.237 | 59.971 | 13 | 78.53 | 12.804 | 59.994 | 13 | 78.49 | 14.018 | 59.976 | 13 | 78.5 | 4.995 | 59.971 | 5 | 78.53 | 5.247 | 59.971 | 5
78.53 | 13.237 | 59.971 | 13 | 78.53 | 12.804 | 59.994 | 13 | 78.5 | 14.018 | 59.976 | 13 | 78.51 | 4.993 | 59.971 | 5 | 78.54 | 5.247 | 59.971 | 5
78.53 | 13.237 | 59.971 | 13 | 78.54 | 12.804 | 59.994 | 13 | 78.51 | 14.018 | 59.976 | 13 | 78.52 | 4.993 | 59.971 | 5 | 78.54 | 5.247 | 59.971 | 5
78.54 | 13.237 | 59.971 | 13 | 78.55 | 12.804 | 59.994 | 13 | 78.52 | 14.018 | 59.976 | 13 | 78.52 | 4.991 | 59.971 | 5 | 78.55 | 5.247 | 59.971 | 5
78.55 | 13.234 | 59.971 | 13 | 78.56 | 12.804 | 59.994 | 13 | 78.53 | 14.022 | 59.976 | 13 | 78.53 | 4.991 | 59.971 | 5 | 78.56 | 5.247 | 59.971 | 5
78.56 | 13.234 | 59.971 | 13 | 78.57 | 12.804 | 59.994 | 13 | 78.53 | 14.022 | 59.976 | 13 | 78.54 | 4.991 | 59.971 | 5 | 78.57 | 5.247 | 59.971 | 5
78.57 | 13.234 | 59.971 | 13 | 78.58 | 12.804 | 59.994 | 13 | 78.54 | 14.022 | 59.976 | 13 | 78.55 | 4.991 | 59.971 | 5 | 78.58 | 5.247 | 59.971 | 5
78.58 | 13.234 | 59.971 | 13 | 78.58 | 12.804 | 59.994 | 13 | 78.55 | 14.022 | 59.976 | 13 | 78.56 | 4.988 | 59.971 | 5 | 78.59 | 5.247 | 59.971 | 5
78.58 | 13.234 | 59.971 | 13 | 78.59 | 12.804 | 59.994 | 13 | 78.56 | 14.022 | 59.976 | 13 | 78.57 | 4.988 | 59.971 | 5 | 78.59 | 5.247 | 59.971 | 5
78.59 | 13.234 | 59.971 | 13 | 78.6 | 12.804 | 59.994 | 13 | 78.57 | 14.022 | 59.976 | 13 | 78.57 | 4.987 | 59.965 | 5 | 78.6 | 5.247 | 59.971 | 5
78.6 | 13.234 | 59.971 | 13 | 78.61 | 12.804 | 59.994 | 13 | 78.58 | 14.022 | 59.976 | 13 | 78.58 | 4.987 | 59.965 | 5 | 78.61 | 5.247 | 59.971 | 5
78.61 | 13.234 | 59.971 | 13 | 78.62 | 12.804 | 59.994 | 13 | 78.58 | 14.022 | 59.976 | 13 | 78.59 | 4.985 | 59.965 | 5 | 78.62 | 5.247 | 59.971 | 5
78.62 | 13.227 | 59.971 | 13 | 78.63 | 12.804 | 59.994 | 13 | 78.59 | 14.029 | 59.976 | 13 | 78.6 | 4.985 | 59.965 | 5 | 78.63 | 5.247 | 59.971 | 5
78.63 | 13.227 | 59.971 | 13 | 78.63 | 12.804 | 59.994 | 13 | 78.6 | 14.029 | 59.976 | 13 | 78.61 | 4.985 | 59.965 | 5 | 78.64 | 5.247 | 59.971 | 5
78.63 | 13.227 | 59.971 | 13 | 78.64 | 12.804 | 59.994 | 13 | 78.61 | 14.029 | 59.976 | 13 | 78.62 | 4.985 | 59.965 | 5 | 78.65 | 5.247 | 59.971 | 5
78.64 | 13.227 | 59.971 | 13 | 78.65 | 12.804 | 59.994 | 13 | 78.62 | 14.029 | 59.976 | 13 | 78.62 | 4.985 | 59.965 | 5 | 78.65 | 5.247 | 59.971 | 5
78.65 | 13.227 | 59.971 | 13 | 78.66 | 12.804 | 59.994 | 13 | 78.63 | 14.029 | 59.976 | 13 | 78.63 | 4.985 | 59.965 | 5 | 78.66 | 5.247 | 59.971 | 5
78.66 | 13.227 | 59.971 | 13 | 78.67 | 12.804 | 59.994 | 13 | 78.63 | 14.029 | 59.976 | 13 | 78.64 | 4.985 | 59.965 | 5 | 78.67 | 5.247 | 59.971 | 5
78.67 | 13.223 | 59.971 | 13 | 78.68 | 12.826 | 59.994 | 13 | 78.64 | 14.029 | 59.976 | 13 | 78.65 | 4.985 | 59.965 | 5 | 78.68 | 5.247 | 59.971 | 5
78.68 | 13.223 | 59.971 | 13 | 78.68 | 12.826 | 59.994 | 13 | 78.65 | 14.029 | 59.976 | 13 | 78.66 | 4.985 | 59.965 | 5 | 78.69 | 5.247 | 59.971 | 5
78.68 | 13.223 | 59.971 | 13 | 78.69 | 12.826 | 59.994 | 13 | 78.66 | 14.029 | 59.976 | 13 | 78.67 | 4.985 | 59.965 | 5 | 78.7 | 5.247 | 59.971 | 5
78.69 | 13.223 | 59.971 | 13 | 78.7 | 12.826 | 59.994 | 13 | 78.67 | 14.029 | 59.976 | 13 | 78.67 | 4.985 | 59.965 | 5 | 78.7 | 5.247 | 59.971 | 5
78.7 | 13.223 | 59.971 | 13 | 78.71 | 12.826 | 59.994 | 13 | 78.68 | 14.032 | 59.976 | 13 | 78.68 | 4.985 | 59.965 | 5 | 78.71 | 5.247 | 59.971 | 5
78.71 | 13.223 | 59.971 | 13 | 78.72 | 12.826 | 59.994 | 13 | 78.68 | 14.032 | 59.976 | 13 | 78.69 | 4.985 | 59.965 | 5 | 78.72 | 5.247 | 59.971 | 5
78.72 | 13.22 | 59.971 | 13 | 78.73 | 12.826 | 59.994 | 13 | 78.69 | 14.032 | 59.976 | 13 | 78.7 | 4.985 | 59.965 | 5 | 78.73 | 5.247 | 59.971 | 5
78.73 | 13.22 | 59.971 | 13 | 78.73 | 12.826 | 59.994 | 13 | 78.7 | 14.032 | 59.976 | 13 | 78.71 | 4.985 | 59.965 | 5 | 78.74 | 5.247 | 59.971 | 5
78.73 | 13.22 | 59.971 | 13 | 78.74 | 12.826 | 59.994 | 13 | 78.71 | 14.032 | 59.976 | 13 | 78.72 | 4.985 | 59.965 | 5 | 78.75 | 5.247 | 59.971 | 5
78.74 | 13.22 | 59.971 | 13 | 78.75 | 12.826 | 59.994 | 13 | 78.72 | 14.032 | 59.976 | 13 | 78.72 | 4.985 | 59.965 | 5 | 78.75 | 5.247 | 59.971 | 5
78.75 | 13.22 | 59.971 | 13 | 78.76 | 12.826 | 59.994 | 13 | 78.73 | 14.032 | 59.976 | 13 | 78.73 | 4.985 | 59.965 | 5 | 78.76 | 5.247 | 59.971 | 5
78.76 | 13.22 | 59.971 | 13 | 78.77 | 12.826 | 59.994 | 13 | 78.73 | 14.032 | 59.976 | 13 | 78.74 | 4.985 | 59.965 | 5 | 78.77 | 5.247 | 59.971 | 5
78.77 | 13.22 | 59.971 | 13 | 78.78 | 12.826 | 59.994 | 13 | 78.74 | 14.032 | 59.976 | 13 | 78.75 | 4.985 | 59.965 | 5 | 78.78 | 5.247 | 59.971 | 5
78.78 | 13.22 | 59.971 | 13 | 78.78 | 12.826 | 59.994 | 13 | 78.75 | 14.032 | 59.976 | 13 | 78.76 | 4.985 | 59.965 | 5 | 78.79 | 5.247 | 59.971 | 5
78.78 | 13.22 | 59.971 | 13 | 78.79 | 12.826 | 59.994 | 13 | 78.76 | 14.032 | 59.976 | 13 | 78.77 | 4.985 | 59.965 | 5 | 78.8 | 5.247 | 59.971 | 5
78.79 | 13.22 | 59.971 | 13 | 78.8 | 12.826 | 59.994 | 13 | 78.77 | 14.032 | 59.976 | 13 | 78.77 | 4.985 | 59.965 | 5 | 78.8 | 5.247 | 59.971 | 5
78.8 | 13.22 | 59.971 | 13 | 78.81 | 12.826 | 59.994 | 13 | 78.78 | 14.034 | 59.976 | 13 | 78.78 | 4.985 | 59.965 | 5 | 78.81 | 5.247 | 59.971 | 5
78.81 | 13.22 | 59.971 | 13 | 78.82 | 12.826 | 59.994 | 13 | 78.78 | 14.034 | 59.976 | 13 | 78.79 | 4.985 | 59.965 | 5 | 78.82 | 5.247 | 59.971 | 5
78.82 | 13.217 | 59.971 | 13 | 78.83 | 12.826 | 59.994 | 13 | 78.79 | 14.034 | 59.976 | 13 | 78.8 | 4.985 | 59.965 | 5 | 78.83 | 5.247 | 59.971 | 5
78.83 | 13.217 | 59.971 | 13 | 78.83 | 12.826 | 59.994 | 13 | 78.8 | 14.034 | 59.976 | 13 | 78.81 | 4.985 | 59.965 | 5 | 78.84 | 5.247 | 59.971 | 5
78.83 | 13.212 | 59.971 | 13 | 78.84 | 12.826 | 59.994 | 13 | 78.81 | 14.034 | 59.976 | 13 | 78.82 | 4.985 | 59.965 | 5 | 78.85 | 5.247 | 59.971 | 5
78.84 | 13.212 | 59.971 | 13 | 78.85 | 12.826 | 59.994 | 13 | 78.82 | 14.034 | 59.976 | 13 | 78.82 | 4.985 | 59.965 | 5 | 78.85 | 5.247 | 59.971 | 5
78.85 | 13.174 | 59.971 | 13 | 78.86 | 12.826 | 59.994 | 13 | 78.83 | 14.034 | 59.982 | 13 | 78.83 | 4.985 | 59.965 | 5 | 78.86 | 5.247 | 59.971 | 5
78.86 | 13.174 | 59.971 | 13 | 78.87 | 12.826 | 59.994 | 13 | 78.83 | 14.034 | 59.982 | 13 | 78.84 | 4.985 | 59.965 | 5 | 78.87 | 5.247 | 59.971 | 5
78.87 | 13.174 | 59.971 | 13 | 78.88 | 12.826 | 59.994 | 13 | 78.84 | 14.034 | 59.982 | 13 | 78.85 | 4.985 | 59.965 | 5 | 78.88 | 5.247 | 59.971 | 5
78.88 | 13.174 | 59.971 | 13 | 78.88 | 12.826 | 59.994 | 13 | 78.85 | 14.034 | 59.982 | 13 | 78.86 | 4.985 | 59.965 | 5 | 78.89 | 5.247 | 59.971 | 5
78.88 | 13.174 | 59.971 | 13 | 78.89 | 12.826 | 59.994 | 13 | 78.86 | 14.034 | 59.982 | 13 | 78.87 | 4.985 | 59.965 | 5 | 78.9 | 5.247 | 59.971 | 5
78.89 | 13.174 | 59.971 | 13 | 78.9 | 12.826 | 59.994 | 13 | 78.87 | 14.034 | 59.982 | 13 | 78.87 | 4.985 | 59.965 | 5 | 78.9 | 5.247 | 59.971 | 5
78.9 | 13.174 | 59.971 | 13 | 78.91 | 12.826 | 59.994 | 13 | 78.88 | 14.034 | 59.982 | 13 | 78.88 | 4.985 | 59.965 | 5 | 78.91 | 5.247 | 59.971 | 5
78.91 | 13.174 | 59.971 | 13 | 78.92 | 12.826 | 59.994 | 13 | 78.88 | 14.034 | 59.982 | 13 | 78.89 | 4.985 | 59.965 | 5 | 78.92 | 5.247 | 59.971 | 5
78.92 | 13.174 | 59.971 | 13 | 78.93 | 12.833 | 59.994 | 13 | 78.89 | 14.034 | 59.982 | 13 | 78.9 | 4.985 | 59.965 | 5 | 78.93 | 5.247 | 59.971 | 5
78.93 | 13.174 | 59.971 | 13 | 78.93 | 12.833 | 59.994 | 13 | 78.9 | 14.034 | 59.982 | 13 | 78.91 | 4.985 | 59.965 | 5 | 78.94 | 5.247 | 59.971 | 5
78.93 | 13.174 | 59.971 | 13 | 78.94 | 12.833 | 59.994 | 13 | 78.91 | 14.034 | 59.982 | 13 | 78.92 | 4.985 | 59.965 | 5 | 78.95 | 5.247 | 59.971 | 5
78.94 | 13.174 | 59.971 | 13 | 78.95 | 12.833 | 59.994 | 13 | 78.92 | 14.034 | 59.982 | 13 | 78.92 | 4.985 | 59.965 | 5 | 78.95 | 5.247 | 59.971 | 5
78.95 | 13.174 | 59.971 | 13 | 78.96 | 12.833 | 59.994 | 13 | 78.93 | 14.034 | 59.982 | 13 | 78.93 | 4.985 | 59.965 | 5 | 78.96 | 5.247 | 59.971 | 5
78.96 | 13.174 | 59.971 | 13 | 78.97 | 12.833 | 59.994 | 13 | 78.93 | 14.034 | 59.982 | 13 | 78.94 | 4.985 | 59.965 | 5 | 78.97 | 5.247 | 59.971 | 5
78.97 | 13.168 | 59.971 | 13 | 78.98 | 12.833 | 59.994 | 13 | 78.94 | 14.034 | 59.982 | 13 | 78.95 | 4.985 | 59.965 | 5 | 78.98 | 5.247 | 59.971 | 5
78.98 | 13.168 | 59.971 | 13 | 78.98 | 12.833 | 59.994 | 13 | 78.95 | 14.034 | 59.982 | 13 | 78.96 | 4.985 | 59.965 | 5 | 78.99 | 5.247 | 59.971 | 5
78.98 | 13.168 | 59.971 | 13 | 78.99 | 12.833 | 59.994 | 13 | 78.96 | 14.027 | 59.982 | 13 | 78.97 | 4.985 | 59.965 | 5 | 79 | 5.247 | 59.971 | 5
78.99 | 13.168 | 59.971 | 13 | 79 | 12.833 | 59.994 | 13 | 78.97 | 14.027 | 59.982 | 13 | 78.97 | 4.985 | 59.965 | 5 | 79 | 5.247 | 59.971 | 5
79 | 13.168 | 59.971 | 13 | 79.01 | 12.833 | 59.994 | 13 | 78.98 | 14.023 | 59.982 | 13 | 78.98 | 4.985 | 59.965 | 5 | 79.01 | 5.247 | 59.971 | 5
79.01 | 13.168 | 59.971 | 13 | 79.02 | 12.833 | 59.994 | 13 | 78.98 | 14.023 | 59.982 | 13 | 78.99 | 4.985 | 59.965 | 5 | 79.02 | 5.247 | 59.971 | 5
79.02 | 13.168 | 59.971 | 13 | 79.03 | 12.833 | 59.994 | 13 | 78.99 | 14.023 | 59.982 | 13 | 79 | 4.985 | 59.965 | 5 | 79.03 | 5.247 | 59.971 | 5
79.03 | 13.168 | 59.971 | 13 | 79.03 | 12.833 | 59.994 | 13 | 79 | 14.023 | 59.982 | 13 | 79.01 | 4.985 | 59.965 | 5 | 79.04 | 5.247 | 59.971 | 5
79.03 | 13.168 | 59.971 | 13 | 79.04 | 12.833 | 59.994 | 13 | 79.01 | 14.023 | 59.982 | 13 | 79.02 | 4.985 | 59.965 | 5 | 79.05 | 5.247 | 59.971 | 5
79.04 | 13.168 | 59.971 | 13 | 79.05 | 12.833 | 59.994 | 13 | 79.02 | 14.023 | 59.982 | 13 | 79.02 | 4.985 | 59.965 | 5 | 79.05 | 5.247 | 59.971 | 5
79.05 | 13.168 | 59.971 | 13 | 79.06 | 12.833 | 59.994 | 13 | 79.03 | 14.023 | 59.982 | 13 | 79.03 | 4.985 | 59.965 | 5 | 79.06 | 5.247 | 59.971 | 5
79.06 | 13.168 | 59.971 | 13 | 79.07 | 12.833 | 59.994 | 13 | 79.03 | 14.023 | 59.982 | 13 | 79.04 | 4.985 | 59.965 | 5 | 79.07 | 5.247 | 59.971 | 5
79.07 | 13.168 | 59.971 | 13 | 79.08 | 12.833 | 59.994 | 13 | 79.04 | 14.023 | 59.982 | 13 | 79.05 | 4.985 | 59.965 | 5 | 79.08 | 5.247 | 59.971 | 5
79.08 | 13.168 | 59.971 | 13 | 79.08 | 12.833 | 59.994 | 13 | 79.05 | 14.023 | 59.982 | 13 | 79.06 | 4.985 | 59.965 | 5 | 79.09 | 5.247 | 59.971 | 5
79.08 | 13.168 | 59.971 | 13 | 79.09 | 12.833 | 59.994 | 13 | 79.06 | 14.023 | 59.982 | 13 | 79.07 | 4.985 | 59.965 | 5 | 79.1 | 5.247 | 59.971 | 5
79.09 | 13.168 | 59.971 | 13 | 79.1 | 12.833 | 59.994 | 13 | 79.07 | 14.023 | 59.982 | 13 | 79.07 | 4.985 | 59.965 | 5 | 79.1 | 5.247 | 59.971 | 5
79.1 | 13.168 | 59.971 | 13 | 79.11 | 12.838 | 59.994 | 13 | 79.08 | 14.02 | 59.982 | 13 | 79.08 | 4.985 | 59.965 | 5 | 79.11 | 5.247 | 59.971 | 5
79.11 | 13.168 | 59.971 | 13 | 79.12 | 12.838 | 59.994 | 13 | 79.08 | 14.02 | 59.982 | 13 | 79.09 | 4.985 | 59.965 | 5 | 79.12 | 5.249 | 59.971 | 5
79.12 | 13.168 | 59.971 | 13 | 79.13 | 12.84 | 59.994 | 13 | 79.09 | 14.021 | 59.982 | 13 | 79.1 | 4.985 | 59.965 | 5 | 79.13 | 5.249 | 59.971 | 5
79.13 | 13.168 | 59.971 | 13 | 79.13 | 12.84 | 59.994 | 13 | 79.1 | 14.021 | 59.982 | 13 | 79.11 | 4.985 | 59.965 | 5 | 79.14 | 5.253 | 59.971 | 5
79.13 | 13.166 | 59.971 | 13 | 79.14 | 12.842 | 59.994 | 13 | 79.11 | 14.021 | 59.982 | 13 | 79.12 | 4.985 | 59.965 | 5 | 79.15 | 5.253 | 59.971 | 5
79.14 | 13.166 | 59.971 | 13 | 79.15 | 12.842 | 59.994 | 13 | 79.12 | 14.021 | 59.982 | 13 | 79.12 | 4.985 | 59.965 | 5 | 79.15 | 5.253 | 59.971 | 5
79.15 | 13.111 | 59.971 | 13 | 79.16 | 12.842 | 59.994 | 13 | 79.13 | 14.017 | 59.982 | 13 | 79.13 | 4.985 | 59.965 | 5 | 79.16 | 5.253 | 59.971 | 5
79.16 | 13.111 | 59.971 | 13 | 79.17 | 12.842 | 59.994 | 13 | 79.13 | 14.017 | 59.982 | 13 | 79.14 | 4.985 | 59.965 | 5 | 79.17 | 5.253 | 59.971 | 5
79.17 | 13.111 | 59.971 | 13 | 79.18 | 12.842 | 59.994 | 13 | 79.14 | 14.017 | 59.982 | 13 | 79.15 | 4.985 | 59.965 | 5 | 79.18 | 5.253 | 59.971 | 5
79.18 | 13.111 | 59.971 | 13 | 79.18 | 12.842 | 59.994 | 13 | 79.15 | 14.017 | 59.982 | 13 | 79.16 | 4.985 | 59.965 | 5 | 79.19 | 5.253 | 59.971 | 5
79.18 | 13.11 | 59.971 | 13 | 79.19 | 12.842 | 59.994 | 13 | 79.16 | 14.017 | 59.982 | 13 | 79.17 | 4.985 | 59.965 | 5 | 79.2 | 5.253 | 59.971 | 5
79.19 | 13.11 | 59.971 | 13 | 79.2 | 12.842 | 59.994 | 13 | 79.17 | 14.017 | 59.982 | 13 | 79.17 | 4.985 | 59.965 | 5 | 79.2 | 5.253 | 59.971 | 5
79.2 | 13.11 | 59.971 | 13 | 79.21 | 12.842 | 59.994 | 13 | 79.18 | 14.017 | 59.982 | 13 | 79.18 | 4.985 | 59.965 | 5 | 79.21 | 5.253 | 59.971 | 5
79.21 | 13.11 | 59.971 | 13 | 79.22 | 12.842 | 59.994 | 13 | 79.18 | 14.017 | 59.982 | 13 | 79.19 | 4.985 | 59.965 | 5 | 79.22 | 5.253 | 59.971 | 5
79.22 | 13.11 | 59.971 | 13 | 79.23 | 12.842 | 59.994 | 13 | 79.19 | 14.017 | 59.982 | 13 | 79.2 | 4.985 | 59.965 | 5 | 79.23 | 5.253 | 59.971 | 5
79.23 | 13.11 | 59.971 | 13 | 79.23 | 12.842 | 59.994 | 13 | 79.2 | 14.017 | 59.982 | 13 | 79.21 | 4.985 | 59.965 | 5 | 79.24 | 5.253 | 59.971 | 5
79.23 | 13.11 | 59.971 | 13 | 79.24 | 12.842 | 59.994 | 13 | 79.21 | 14.017 | 59.982 | 13 | 79.22 | 4.985 | 59.965 | 5 | 79.25 | 5.253 | 59.971 | 5
79.24 | 13.11 | 59.971 | 13 | 79.25 | 12.842 | 59.994 | 13 | 79.22 | 14.017 | 59.982 | 13 | 79.22 | 4.985 | 59.965 | 5 | 79.25 | 5.253 | 59.971 | 5
79.25 | 13.11 | 59.971 | 13 | 79.26 | 12.842 | 59.994 | 13 | 79.23 | 14.015 | 59.982 | 13 | 79.23 | 4.985 | 59.965 | 5 | 79.26 | 5.253 | 59.971 | 5
79.26 | 13.11 | 59.971 | 13 | 79.27 | 12.842 | 59.994 | 13 | 79.23 | 14.015 | 59.982 | 13 | 79.24 | 4.985 | 59.971 | 5 | 79.27 | 5.253 | 59.971 | 5
79.27 | 13.11 | 59.971 | 13 | 79.28 | 12.842 | 59.994 | 13 | 79.24 | 14.015 | 59.982 | 13 | 79.25 | 4.985 | 59.971 | 5 | 79.28 | 5.253 | 59.971 | 5
79.28 | 13.11 | 59.971 | 13 | 79.28 | 12.842 | 59.994 | 13 | 79.25 | 14.015 | 59.982 | 13 | 79.26 | 4.985 | 59.971 | 5 | 79.29 | 5.253 | 59.971 | 5
79.28 | 13.11 | 59.971 | 13 | 79.29 | 12.842 | 59.994 | 13 | 79.26 | 14.015 | 59.982 | 13 | 79.27 | 4.985 | 59.971 | 5 | 79.3 | 5.253 | 59.971 | 5
79.29 | 13.11 | 59.971 | 13 | 79.3 | 12.842 | 59.994 | 13 | 79.27 | 14.015 | 59.982 | 13 | 79.27 | 4.985 | 59.971 | 5 | 79.3 | 5.253 | 59.971 | 5
79.3 | 13.11 | 59.971 | 13 | 79.31 | 12.842 | 59.994 | 13 | 79.28 | 14.015 | 59.982 | 13 | 79.28 | 4.985 | 59.971 | 5 | 79.31 | 5.253 | 59.971 | 5
79.31 | 13.11 | 59.971 | 13 | 79.32 | 12.842 | 59.994 | 13 | 79.28 | 14.015 | 59.982 | 13 | 79.29 | 4.985 | 59.971 | 5 | 79.32 | 5.253 | 59.971 | 5
79.32 | 13.11 | 59.971 | 13 | 79.33 | 12.845 | 59.994 | 13 | 79.29 | 14.012 | 59.982 | 13 | 79.3 | 4.985 | 59.971 | 5 | 79.33 | 5.253 | 59.971 | 5
79.33 | 13.11 | 59.971 | 13 | 79.33 | 12.845 | 59.994 | 13 | 79.3 | 14.012 | 59.982 | 13 | 79.31 | 4.979 | 59.971 | 5 | 79.34 | 5.253 | 59.971 | 5
79.33 | 13.11 | 59.971 | 13 | 79.34 | 12.845 | 59.994 | 13 | 79.31 | 14.012 | 59.982 | 13 | 79.32 | 4.979 | 59.971 | 5 | 79.35 | 5.253 | 59.971 | 5
79.34 | 13.11 | 59.971 | 13 | 79.35 | 12.845 | 59.994 | 13 | 79.32 | 14.012 | 59.982 | 13 | 79.32 | 4.979 | 59.971 | 5 | 79.35 | 5.253 | 59.971 | 5
79.35 | 13.11 | 59.971 | 13 | 79.36 | 12.848 | 59.994 | 13 | 79.33 | 14.011 | 59.982 | 13 | 79.33 | 4.979 | 59.971 | 5 | 79.36 | 5.253 | 59.971 | 5
79.36 | 13.11 | 59.971 | 13 | 79.37 | 12.848 | 59.994 | 13 | 79.33 | 14.011 | 59.982 | 13 | 79.34 | 4.979 | 59.971 | 5 | 79.37 | 5.253 | 59.971 | 5
79.37 | 13.11 | 59.971 | 13 | 79.38 | 12.848 | 59.994 | 13 | 79.34 | 14.011 | 59.982 | 13 | 79.35 | 4.979 | 59.971 | 5 | 79.38 | 5.253 | 59.971 | 5
79.38 | 13.11 | 59.971 | 13 | 79.38 | 12.848 | 59.994 | 13 | 79.35 | 14.011 | 59.982 | 13 | 79.36 | 4.979 | 59.971 | 5 | 79.39 | 5.253 | 59.971 | 5
79.38 | 13.11 | 59.971 | 13 | 79.39 | 12.848 | 59.994 | 13 | 79.36 | 14.011 | 59.982 | 13 | 79.37 | 4.979 | 59.971 | 5 | 79.4 | 5.253 | 59.971 | 5
79.39 | 13.11 | 59.971 | 13 | 79.4 | 12.848 | 59.994 | 13 | 79.37 | 14.011 | 59.982 | 13 | 79.37 | 4.976 | 59.971 | 5 | 79.4 | 5.253 | 59.971 | 5
79.4 | 13.11 | 59.971 | 13 | 79.41 | 12.848 | 59.994 | 13 | 79.38 | 14.008 | 59.982 | 13 | 79.38 | 4.976 | 59.971 | 5 | 79.41 | 5.253 | 59.971 | 5
79.41 | 13.11 | 59.971 | 13 | 79.42 | 12.848 | 59.994 | 13 | 79.38 | 14.008 | 59.982 | 13 | 79.39 | 4.969 | 59.971 | 5 | 79.42 | 5.253 | 59.971 | 5
79.42 | 13.11 | 59.971 | 13 | 79.43 | 12.848 | 59.994 | 13 | 79.39 | 14.008 | 59.982 | 13 | 79.4 | 4.969 | 59.971 | 5 | 79.43 | 5.253 | 59.971 | 5
79.43 | 13.11 | 59.971 | 13 | 79.43 | 12.848 | 59.994 | 13 | 79.4 | 14.008 | 59.982 | 13 | 79.41 | 4.969 | 59.971 | 5 | 79.44 | 5.253 | 59.971 | 5
79.43 | 13.11 | 59.971 | 13 | 79.44 | 12.848 | 59.994 | 13 | 79.41 | 14.008 | 59.982 | 13 | 79.42 | 4.969 | 59.971 | 5 | 79.45 | 5.253 | 59.971 | 5
79.44 | 13.11 | 59.971 | 13 | 79.45 | 12.848 | 59.994 | 13 | 79.42 | 14.008 | 59.982 | 13 | 79.42 | 4.969 | 59.971 | 5 | 79.45 | 5.253 | 59.971 | 5
79.45 | 13.11 | 59.971 | 13 | 79.46 | 12.848 | 59.994 | 13 | 79.43 | 14.008 | 59.982 | 13 | 79.43 | 4.969 | 59.971 | 5 | 79.46 | 5.253 | 59.971 | 5
79.46 | 13.11 | 59.971 | 13 | 79.47 | 12.848 | 59.994 | 13 | 79.43 | 14.008 | 59.982 | 13 | 79.44 | 4.967 | 59.971 | 5 | 79.47 | 5.253 | 59.971 | 5
79.47 | 13.11 | 59.971 | 13 | 79.48 | 12.848 | 59.994 | 13 | 79.44 | 14.008 | 59.982 | 13 | 79.45 | 4.967 | 59.971 | 5 | 79.48 | 5.253 | 59.971 | 5
79.48 | 13.11 | 59.971 | 13 | 79.48 | 12.848 | 59.994 | 13 | 79.45 | 14.008 | 59.982 | 13 | 79.46 | 4.964 | 59.971 | 5 | 79.49 | 5.255 | 59.971 | 5
79.48 | 13.11 | 59.971 | 13 | 79.49 | 12.825 | 59.994 | 13 | 79.46 | 14.004 | 59.982 | 13 | 79.47 | 4.964 | 59.971 | 5 | 79.5 | 5.255 | 59.971 | 5
79.49 | 13.11 | 59.971 | 13 | 79.5 | 12.825 | 59.994 | 13 | 79.47 | 14.004 | 59.982 | 13 | 79.47 | 4.962 | 59.971 | 5 | 79.5 | 5.257 | 59.971 | 5
79.5 | 13.11 | 59.971 | 13 | 79.51 | 12.825 | 59.994 | 13 | 79.48 | 14.001 | 59.982 | 13 | 79.48 | 4.962 | 59.971 | 5 | 79.51 | 5.257 | 59.971 | 5
79.51 | 13.11 | 59.971 | 13 | 79.52 | 12.825 | 59.994 | 13 | 79.48 | 14.001 | 59.982 | 13 | 79.49 | 4.962 | 59.971 | 5 | 79.52 | 5.257 | 59.971 | 5
79.52 | 13.11 | 59.971 | 13 | 79.53 | 12.825 | 59.994 | 13 | 79.49 | 14.001 | 59.982 | 13 | 79.5 | 4.962 | 59.971 | 5 | 79.53 | 5.257 | 59.971 | 5
79.53 | 13.11 | 59.971 | 13 | 79.53 | 12.825 | 59.994 | 13 | 79.5 | 14.001 | 59.982 | 13 | 79.51 | 4.96 | 59.971 | 5 | 79.54 | 5.26 | 59.971 | 5
79.53 | 13.11 | 59.971 | 13 | 79.54 | 12.825 | 59.994 | 13 | 79.51 | 14.001 | 59.982 | 13 | 79.52 | 4.96 | 59.971 | 5 | 79.55 | 5.26 | 59.971 | 5
79.54 | 13.11 | 59.971 | 13 | 79.55 | 12.825 | 59.994 | 13 | 79.52 | 14.001 | 59.982 | 13 | 79.52 | 4.957 | 59.971 | 5 | 79.55 | 5.26 | 59.971 | 5
79.55 | 13.11 | 59.971 | 13 | 79.56 | 12.825 | 59.994 | 13 | 79.53 | 14.001 | 59.982 | 13 | 79.53 | 4.957 | 59.971 | 5 | 79.56 | 5.26 | 59.971 | 5
79.56 | 13.11 | 59.971 | 13 | 79.57 | 12.825 | 59.994 | 13 | 79.53 | 14.001 | 59.982 | 13 | 79.54 | 4.954 | 59.971 | 5 | 79.57 | 5.167 | 59.971 | 5
79.57 | 13.11 | 59.971 | 13 | 79.58 | 12.825 | 59.994 | 13 | 79.54 | 14.001 | 59.982 | 13 | 79.55 | 4.954 | 59.971 | 5 | 79.58 | 5.167 | 59.971 | 5
79.58 | 13.11 | 59.971 | 13 | 79.58 | 12.825 | 59.994 | 13 | 79.55 | 14.001 | 59.982 | 13 | 79.56 | 4.954 | 59.971 | 5 | 79.59 | 5.167 | 59.971 | 5
79.58 | 13.11 | 59.971 | 13 | 79.59 | 12.825 | 59.994 | 13 | 79.56 | 13.999 | 59.982 | 13 | 79.57 | 4.954 | 59.971 | 5 | 79.6 | 5.167 | 59.971 | 5
79.59 | 13.11 | 59.971 | 13 | 79.6 | 12.825 | 59.994 | 13 | 79.57 | 13.999 | 59.982 | 13 | 79.57 | 4.952 | 59.971 | 5 | 79.6 | 5.167 | 59.971 | 5
79.6 | 13.11 | 59.971 | 13 | 79.61 | 12.825 | 59.994 | 13 | 79.58 | 13.999 | 59.982 | 13 | 79.58 | 4.952 | 59.971 | 5 | 79.61 | 5.167 | 59.971 | 5
79.61 | 13.11 | 59.971 | 13 | 79.62 | 12.825 | 59.994 | 13 | 79.58 | 13.999 | 59.982 | 13 | 79.59 | 4.949 | 59.971 | 5 | 79.62 | 5.167 | 59.971 | 5
79.62 | 13.11 | 59.971 | 13 | 79.63 | 12.825 | 59.994 | 13 | 79.59 | 13.999 | 59.982 | 13 | 79.6 | 4.949 | 59.971 | 5 | 79.63 | 5.167 | 59.971 | 5
79.63 | 13.11 | 59.971 | 13 | 79.63 | 12.825 | 59.994 | 13 | 79.6 | 13.999 | 59.982 | 13 | 79.61 | 4.949 | 59.971 | 5 | 79.64 | 5.167 | 59.971 | 5
79.63 | 13.11 | 59.971 | 13 | 79.64 | 12.826 | 59.994 | 13 | 79.61 | 13.999 | 59.982 | 13 | 79.62 | 4.949 | 59.971 | 5 | 79.65 | 5.167 | 59.971 | 5
79.64 | 13.11 | 59.971 | 13 | 79.65 | 12.826 | 59.994 | 13 | 79.62 | 13.999 | 59.982 | 13 | 79.62 | 4.944 | 59.971 | 5 | 79.65 | 5.167 | 59.971 | 5
79.65 | 13.11 | 59.971 | 13 | 79.66 | 12.826 | 59.994 | 13 | 79.63 | 13.937 | 59.982 | 13 | 79.63 | 4.944 | 59.971 | 5 | 79.66 | 5.167 | 59.971 | 5
79.66 | 13.11 | 59.971 | 13 | 79.67 | 12.826 | 59.994 | 13 | 79.63 | 13.937 | 59.982 | 13 | 79.64 | 4.944 | 59.971 | 5 | 79.67 | 5.167 | 59.971 | 5
79.67 | 13.11 | 59.971 | 13 | 79.68 | 12.829 | 59.994 | 13 | 79.64 | 13.937 | 59.982 | 13 | 79.65 | 4.944 | 59.971 | 5 | 79.68 | 5.167 | 59.971 | 5
79.68 | 13.11 | 59.971 | 13 | 79.68 | 12.829 | 59.994 | 13 | 79.65 | 13.937 | 59.982 | 13 | 79.66 | 5.017 | 59.971 | 5 | 79.69 | 5.169 | 59.971 | 5
79.68 | 13.11 | 59.971 | 13 | 79.69 | 12.829 | 59.994 | 13 | 79.66 | 13.937 | 59.982 | 13 | 79.67 | 5.017 | 59.971 | 5 | 79.7 | 5.169 | 59.971 | 5
79.69 | 13.11 | 59.971 | 13 | 79.7 | 12.829 | 59.994 | 13 | 79.67 | 13.937 | 59.982 | 13 | 79.67 | 5.017 | 59.971 | 5 | 79.7 | 5.172 | 59.971 | 5
79.7 | 13.11 | 59.971 | 13 | 79.71 | 12.829 | 59.994 | 13 | 79.68 | 13.935 | 59.982 | 13 | 79.68 | 5.017 | 59.971 | 5 | 79.71 | 5.172 | 59.971 | 5
79.71 | 13.11 | 59.971 | 13 | 79.72 | 12.829 | 59.994 | 13 | 79.68 | 13.935 | 59.982 | 13 | 79.69 | 5.012 | 59.971 | 5 | 79.72 | 5.172 | 59.971 | 5
79.72 | 13.11 | 59.971 | 13 | 79.73 | 12.829 | 59.994 | 13 | 79.69 | 13.933 | 59.982 | 13 | 79.7 | 5.012 | 59.971 | 5 | 79.73 | 5.172 | 59.971 | 5
79.73 | 13.11 | 59.971 | 13 | 79.73 | 12.829 | 59.994 | 13 | 79.7 | 13.933 | 59.982 | 13 | 79.71 | 5.012 | 59.971 | 5 | 79.74 | 5.175 | 59.971 | 5
79.73 | 13.11 | 59.971 | 13 | 79.74 | 12.829 | 59.994 | 13 | 79.71 | 13.933 | 59.982 | 13 | 79.72 | 5.012 | 59.971 | 5 | 79.75 | 5.175 | 59.971 | 5
79.74 | 13.11 | 59.971 | 13 | 79.75 | 12.829 | 59.994 | 13 | 79.72 | 13.933 | 59.982 | 13 | 79.72 | 5.01 | 59.971 | 5 | 79.75 | 5.175 | 59.971 | 5
79.75 | 13.11 | 59.971 | 13 | 79.76 | 12.829 | 59.994 | 13 | 79.73 | 13.933 | 59.982 | 13 | 79.73 | 5.01 | 59.971 | 5 | 79.76 | 5.175 | 59.971 | 5
79.76 | 13.11 | 59.971 | 13 | 79.77 | 12.829 | 59.994 | 13 | 79.73 | 13.933 | 59.982 | 13 | 79.74 | 5.01 | 59.971 | 5 | 79.77 | 5.175 | 59.971 | 5
79.77 | 13.11 | 59.971 | 13 | 79.78 | 12.829 | 59.994 | 13 | 79.74 | 13.933 | 59.982 | 13 | 79.75 | 5.01 | 59.971 | 5 | 79.78 | 5.175 | 59.971 | 5
79.78 | 13.11 | 59.971 | 13 | 79.78 | 12.829 | 59.994 | 13 | 79.75 | 13.933 | 59.982 | 13 | 79.76 | 5.004 | 59.971 | 5 | 79.79 | 5.175 | 59.971 | 5
79.78 | 13.114 | 59.971 | 13 | 79.79 | 12.829 | 59.994 | 13 | 79.76 | 13.933 | 59.982 | 13 | 79.77 | 5.004 | 59.971 | 5 | 79.8 | 5.175 | 59.971 | 5
79.79 | 13.114 | 59.971 | 13 | 79.8 | 12.829 | 59.994 | 13 | 79.77 | 13.933 | 59.982 | 13 | 79.77 | 5.004 | 59.971 | 5 | 79.8 | 5.176 | 59.971 | 5
79.8 | 13.114 | 59.971 | 13 | 79.81 | 12.832 | 59.994 | 13 | 79.78 | 13.933 | 59.982 | 13 | 79.78 | 5.004 | 59.971 | 5 | 79.81 | 5.176 | 59.971 | 5
79.81 | 13.114 | 59.971 | 13 | 79.82 | 12.832 | 59.994 | 13 | 79.78 | 13.933 | 59.982 | 13 | 79.79 | 5.002 | 59.971 | 5 | 79.82 | 5.176 | 59.971 | 5
79.82 | 13.114 | 59.971 | 13 | 79.83 | 12.832 | 59.994 | 13 | 79.79 | 13.933 | 59.982 | 13 | 79.8 | 5.002 | 59.971 | 5 | 79.83 | 5.176 | 59.971 | 5
79.83 | 13.114 | 59.971 | 13 | 79.83 | 12.832 | 59.994 | 13 | 79.8 | 13.933 | 59.982 | 13 | 79.81 | 5.002 | 59.971 | 5 | 79.84 | 5.18 | 59.971 | 5
79.83 | 13.116 | 59.971 | 13 | 79.84 | 12.832 | 59.994 | 13 | 79.81 | 13.933 | 59.982 | 13 | 79.82 | 5.002 | 59.971 | 5 | 79.85 | 5.18 | 59.971 | 5
79.84 | 13.116 | 59.971 | 13 | 79.85 | 12.832 | 59.994 | 13 | 79.82 | 13.933 | 59.982 | 13 | 79.82 | 4.996 | 59.971 | 5 | 79.85 | 5.18 | 59.971 | 5
79.85 | 13.116 | 59.971 | 13 | 79.86 | 12.832 | 59.994 | 13 | 79.83 | 13.928 | 59.982 | 13 | 79.83 | 4.996 | 59.971 | 5 | 79.86 | 5.18 | 59.971 | 5
79.86 | 13.116 | 59.971 | 13 | 79.87 | 12.832 | 59.994 | 13 | 79.83 | 13.928 | 59.982 | 13 | 79.84 | 4.996 | 59.971 | 5 | 79.87 | 5.183 | 59.971 | 5
79.87 | 13.116 | 59.971 | 13 | 79.88 | 12.833 | 59.994 | 13 | 79.84 | 13.928 | 59.982 | 13 | 79.85 | 4.996 | 59.971 | 5 | 79.88 | 5.183 | 59.971 | 5
79.88 | 13.116 | 59.971 | 13 | 79.88 | 12.833 | 59.994 | 13 | 79.85 | 13.928 | 59.982 | 13 | 79.86 | 4.993 | 59.971 | 5 | 79.89 | 5.183 | 59.971 | 5
79.88 | 13.116 | 59.971 | 13 | 79.89 | 12.833 | 59.994 | 13 | 79.86 | 13.928 | 59.982 | 13 | 79.87 | 4.993 | 59.971 | 5 | 79.9 | 5.183 | 59.971 | 5
79.89 | 13.116 | 59.971 | 13 | 79.9 | 12.833 | 59.994 | 13 | 79.87 | 13.928 | 59.982 | 13 | 79.87 | 4.993 | 59.971 | 5 | 79.9 | 5.185 | 59.971 | 5
79.9 | 13.116 | 59.971 | 13 | 79.91 | 12.833 | 59.994 | 13 | 79.88 | 13.928 | 59.982 | 13 | 79.88 | 4.993 | 59.971 | 5 | 79.91 | 5.185 | 59.971 | 5
79.91 | 13.116 | 59.971 | 13 | 79.92 | 12.833 | 59.994 | 13 | 79.88 | 13.928 | 59.982 | 13 | 79.89 | 4.99 | 59.971 | 5 | 79.92 | 5.185 | 59.971 | 5
79.92 | 13.116 | 59.971 | 13 | 79.93 | 12.839 | 59.994 | 13 | 79.89 | 13.928 | 59.982 | 13 | 79.9 | 4.99 | 59.971 | 5 | 79.93 | 5.185 | 59.971 | 5
79.93 | 13.116 | 59.971 | 13 | 79.93 | 12.839 | 59.994 | 13 | 79.9 | 13.928 | 59.982 | 13 | 79.91 | 4.987 | 59.971 | 5 | 79.94 | 5.185 | 59.971 | 5
79.93 | 13.121 | 59.971 | 13 | 79.94 | 12.839 | 59.994 | 13 | 79.91 | 13.925 | 59.982 | 13 | 79.92 | 4.987 | 59.971 | 5 | 79.95 | 5.185 | 59.971 | 5
79.94 | 13.121 | 59.971 | 13 | 79.95 | 12.839 | 59.994 | 13 | 79.92 | 13.925 | 59.982 | 13 | 79.92 | 4.985 | 59.971 | 5 | 79.95 | 5.187 | 59.971 | 5
79.95 | 13.121 | 59.971 | 13 | 79.96 | 12.839 | 59.994 | 13 | 79.93 | 13.925 | 59.982 | 13 | 79.93 | 4.985 | 59.971 | 5 | 79.96 | 5.187 | 59.971 | 5
79.96 | 13.121 | 59.971 | 13 | 79.97 | 12.839 | 59.994 | 13 | 79.93 | 13.925 | 59.982 | 13 | 79.94 | 4.985 | 59.971 | 5 | 79.97 | 5.187 | 59.971 | 5
79.97 | 13.121 | 59.971 | 13 | 79.98 | 12.844 | 59.994 | 13 | 79.94 | 13.862 | 59.982 | 13 | 79.95 | 4.985 | 59.971 | 5 | 79.98 | 5.187 | 59.971 | 5
79.98 | 13.121 | 59.971 | 13 | 79.98 | 12.844 | 59.994 | 13 | 79.95 | 13.862 | 59.982 | 13 | 79.96 | 4.983 | 59.971 | 5 | 79.99 | 5.187 | 59.971 | 5
79.98 | 13.121 | 59.971 | 13 | 79.99 | 12.844 | 59.994 | 13 | 79.96 | 13.862 | 59.982 | 13 | 79.97 | 4.983 | 59.971 | 5 | 80 | 5.187 | 59.971 | 5
79.99 | 13.121 | 59.971 | 13 | 80 | 12.844 | 59.994 | 13 | 79.97 | 13.862 | 59.982 | 13 | 79.97 | 4.981 | 59.971 | 5 | 80 | 5.19 | 59.971 | 5
80 | 13.121 | 59.971 | 13 | 80.01 | 12.844 | 59.994 | 13 | 79.98 | 13.862 | 59.982 | 13 | 79.98 | 4.981 | 59.971 | 5 | 80.01 | 5.19 | 59.971 | 5
80.01 | 13.121 | 59.971 | 13 | 80.02 | 12.844 | 59.994 | 13 | 79.98 | 13.862 | 59.982 | 13 | 79.99 | 4.978 | 59.971 | 5 | 80.02 | 5.193 | 59.971 | 5
80.02 | 13.121 | 59.971 | 13 | 80.03 | 12.844 | 59.994 | 13 | 79.99 | 13.862 | 59.982 | 13 | 80 | 4.978 | 59.971 | 5 | 80.03 | 5.193 | 59.971 | 5
80.03 | 13.121 | 59.971 | 13 | 80.03 | 12.844 | 59.994 | 13 | 80 | 13.862 | 59.982 | 13 | 80.01 | 4.975 | 59.971 | 5 | 80.04 | 5.193 | 59.971 | 5
80.03 | 13.121 | 59.971 | 13 | 80.04 | 12.844 | 59.994 | 13 | 80.01 | 13.862 | 59.982 | 13 | 80.02 | 4.975 | 59.971 | 5 | 80.05 | 5.193 | 59.971 | 5
80.04 | 13.121 | 59.971 | 13 | 80.05 | 12.844 | 59.994 | 13 | 80.02 | 13.862 | 59.982 | 13 | 80.02 | 4.975 | 59.971 | 5 | 80.05 | 5.194 | 59.971 | 5
80.05 | 13.121 | 59.971 | 13 | 80.06 | 12.844 | 59.994 | 13 | 80.03 | 13.858 | 59.982 | 13 | 80.03 | 4.975 | 59.971 | 5 | 80.06 | 5.194 | 59.971 | 5
80.06 | 13.121 | 59.971 | 13 | 80.07 | 12.844 | 59.994 | 13 | 80.03 | 13.858 | 59.982 | 13 | 80.04 | 4.972 | 59.971 | 5 | 80.07 | 5.194 | 59.971 | 5
80.07 | 13.122 | 59.971 | 13 | 80.08 | 12.851 | 59.994 | 13 | 80.04 | 13.858 | 59.982 | 13 | 80.05 | 4.972 | 59.971 | 5 | 80.08 | 5.194 | 59.971 | 5
80.08 | 13.122 | 59.971 | 13 | 80.08 | 12.851 | 59.994 | 13 | 80.05 | 13.858 | 59.982 | 13 | 80.06 | 4.967 | 59.971 | 5 | 80.09 | 5.194 | 59.971 | 5
80.08 | 13.122 | 59.971 | 13 | 80.09 | 12.851 | 59.994 | 13 | 80.06 | 13.856 | 59.982 | 13 | 80.07 | 4.967 | 59.971 | 5 | 80.1 | 5.194 | 59.971 | 5
80.09 | 13.122 | 59.971 | 13 | 80.1 | 12.851 | 59.994 | 13 | 80.07 | 13.856 | 59.982 | 13 | 80.08 | 4.967 | 59.971 | 5 | 80.1 | 5.194 | 59.971 | 5
80.1 | 13.123 | 59.971 | 13 | 80.11 | 12.853 | 59.994 | 13 | 80.08 | 13.856 | 59.982 | 13 | 80.08 | 4.967 | 59.971 | 5 | 80.11 | 5.194 | 59.971 | 5
80.11 | 13.123 | 59.971 | 13 | 80.12 | 12.853 | 59.994 | 13 | 80.08 | 13.856 | 59.982 | 13 | 80.09 | 4.967 | 59.971 | 5 | 80.12 | 5.194 | 59.971 | 5
80.12 | 13.123 | 59.971 | 13 | 80.13 | 12.853 | 59.994 | 13 | 80.09 | 13.854 | 59.982 | 13 | 80.1 | 4.967 | 59.971 | 5 | 80.13 | 5.194 | 59.971 | 5
80.13 | 13.123 | 59.971 | 13 | 80.13 | 12.853 | 59.994 | 13 | 80.1 | 13.854 | 59.982 | 13 | 80.11 | 4.965 | 59.971 | 5 | 80.14 | 5.197 | 59.971 | 5
80.13 | 13.123 | 59.971 | 13 | 80.14 | 12.831 | 59.994 | 13 | 80.11 | 13.854 | 59.982 | 13 | 80.12 | 4.965 | 59.971 | 5 | 80.15 | 5.197 | 59.971 | 5
80.14 | 13.123 | 59.971 | 13 | 80.15 | 12.831 | 59.994 | 13 | 80.12 | 13.854 | 59.982 | 13 | 80.12 | 4.959 | 59.971 | 5 | 80.15 | 5.198 | 59.971 | 5
80.15 | 13.123 | 59.971 | 13 | 80.16 | 12.831 | 59.994 | 13 | 80.13 | 13.853 | 59.982 | 13 | 80.13 | 4.959 | 59.971 | 5 | 80.16 | 5.198 | 59.971 | 5
80.16 | 13.123 | 59.971 | 13 | 80.17 | 12.831 | 59.994 | 13 | 80.13 | 13.853 | 59.982 | 13 | 80.14 | 4.959 | 59.971 | 5 | 80.17 | 5.198 | 59.971 | 5
80.17 | 13.123 | 59.971 | 13 | 80.18 | 12.831 | 59.994 | 13 | 80.14 | 13.853 | 59.982 | 13 | 80.15 | 4.959 | 59.971 | 5 | 80.18 | 5.198 | 59.971 | 5
80.18 | 13.123 | 59.971 | 13 | 80.18 | 12.831 | 59.994 | 13 | 80.15 | 13.853 | 59.982 | 13 | 80.16 | 4.959 | 59.971 | 5 | 80.19 | 5.198 | 59.971 | 5
80.18 | 13.123 | 59.971 | 13 | 80.19 | 12.831 | 59.994 | 13 | 80.16 | 13.85 | 59.982 | 13 | 80.17 | 4.959 | 59.971 | 5 | 80.2 | 5.198 | 59.971 | 5
80.19 | 13.123 | 59.971 | 13 | 80.2 | 12.831 | 59.994 | 13 | 80.17 | 13.85 | 59.982 | 13 | 80.18 | 4.951 | 59.971 | 5 | 80.2 | 5.201 | 59.971 | 5
80.2 | 13.125 | 59.971 | 13 | 80.21 | 12.839 | 59.994 | 13 | 80.18 | 13.85 | 59.982 | 13 | 80.18 | 4.951 | 59.971 | 5 | 80.21 | 5.201 | 59.971 | 5
80.21 | 13.125 | 59.971 | 13 | 80.22 | 12.839 | 59.994 | 13 | 80.18 | 13.85 | 59.982 | 13 | 80.19 | 4.951 | 59.971 | 5 | 80.22 | 5.201 | 59.971 | 5
80.22 | 13.125 | 59.971 | 13 | 80.23 | 12.839 | 59.994 | 13 | 80.19 | 13.847 | 59.982 | 13 | 80.2 | 4.951 | 59.971 | 5 | 80.23 | 5.201 | 59.971 | 5
80.23 | 13.125 | 59.971 | 13 | 80.23 | 12.839 | 59.994 | 13 | 80.2 | 13.847 | 59.982 | 13 | 80.21 | 4.951 | 59.971 | 5 | 80.24 | 5.201 | 59.971 | 5
80.23 | 13.125 | 59.971 | 13 | 80.24 | 12.839 | 59.994 | 13 | 80.21 | 13.847 | 59.982 | 13 | 80.22 | 4.951 | 59.971 | 5 | 80.25 | 5.201 | 59.971 | 5
80.24 | 13.125 | 59.971 | 13 | 80.25 | 12.839 | 59.994 | 13 | 80.22 | 13.847 | 59.982 | 13 | 80.23 | 4.949 | 59.971 | 5 | 80.25 | 5.201 | 59.971 | 5
80.25 | 13.125 | 59.971 | 13 | 80.26 | 12.839 | 59.994 | 13 | 80.23 | 13.843 | 59.982 | 13 | 80.23 | 4.949 | 59.971 | 5 | 80.26 | 5.201 | 59.971 | 5
80.26 | 13.125 | 59.971 | 13 | 80.27 | 12.839 | 59.994 | 13 | 80.23 | 13.843 | 59.982 | 13 | 80.24 | 4.943 | 59.971 | 5 | 80.27 | 5.203 | 59.971 | 5
80.27 | 13.125 | 59.971 | 13 | 80.28 | 12.839 | 59.994 | 13 | 80.24 | 13.842 | 59.982 | 13 | 80.25 | 4.943 | 59.971 | 5 | 80.28 | 5.203 | 59.971 | 5
80.28 | 13.125 | 59.971 | 13 | 80.28 | 12.839 | 59.994 | 13 | 80.25 | 13.842 | 59.982 | 13 | 80.26 | 4.943 | 59.971 | 5 | 80.29 | 5.203 | 59.971 | 5
80.28 | 13.127 | 59.971 | 13 | 80.29 | 12.839 | 59.994 | 13 | 80.26 | 13.842 | 59.982 | 13 | 80.27 | 4.943 | 59.971 | 5 | 80.3 | 5.203 | 59.971 | 5
80.29 | 13.127 | 59.971 | 13 | 80.3 | 12.839 | 59.994 | 13 | 80.27 | 13.842 | 59.982 | 13 | 80.28 | 4.941 | 59.971 | 5 | 80.3 | 5.205 | 59.971 | 5
80.3 | 13.127 | 59.971 | 13 | 80.31 | 12.841 | 59.994 | 13 | 80.28 | 13.842 | 59.982 | 13 | 80.28 | 4.941 | 59.971 | 5 | 80.31 | 5.205 | 59.971 | 5
80.31 | 13.127 | 59.971 | 13 | 80.32 | 12.841 | 59.994 | 13 | 80.28 | 13.842 | 59.982 | 13 | 80.29 | 4.935 | 59.971 | 5 | 80.32 | 5.205 | 59.971 | 5
80.32 | 13.129 | 59.971 | 13 | 80.33 | 12.846 | 59.994 | 13 | 80.29 | 13.838 | 59.982 | 13 | 80.3 | 4.935 | 59.971 | 5 | 80.33 | 5.205 | 59.971 | 5
80.33 | 13.129 | 59.971 | 13 | 80.33 | 12.846 | 59.994 | 13 | 80.3 | 13.838 | 59.982 | 13 | 80.31 | 4.935 | 59.971 | 5 | 80.34 | 5.205 | 59.971 | 5
80.33 | 13.129 | 59.971 | 13 | 80.34 | 12.846 | 59.994 | 13 | 80.31 | 13.834 | 59.982 | 13 | 80.32 | 4.935 | 59.971 | 5 | 80.35 | 5.205 | 59.971 | 5
80.34 | 13.129 | 59.971 | 13 | 80.35 | 12.846 | 59.994 | 13 | 80.32 | 13.834 | 59.982 | 13 | 80.33 | 4.932 | 59.971 | 5 | 80.35 | 5.205 | 59.971 | 5
80.35 | 13.129 | 59.971 | 13 | 80.36 | 12.846 | 59.994 | 13 | 80.33 | 13.831 | 59.976 | 13 | 80.33 | 4.932 | 59.971 | 5 | 80.36 | 5.205 | 59.971 | 5
80.36 | 13.129 | 59.971 | 13 | 80.37 | 12.846 | 59.994 | 13 | 80.33 | 13.831 | 59.976 | 13 | 80.34 | 4.929 | 59.971 | 5 | 80.37 | 5.205 | 59.971 | 5
80.37 | 13.129 | 59.971 | 13 | 80.38 | 12.846 | 59.994 | 13 | 80.34 | 13.831 | 59.976 | 13 | 80.35 | 4.929 | 59.971 | 5 | 80.38 | 5.205 | 59.971 | 5
80.38 | 13.129 | 59.971 | 13 | 80.38 | 12.846 | 59.994 | 13 | 80.35 | 13.831 | 59.976 | 13 | 80.36 | 4.927 | 59.971 | 5 | 80.39 | 5.207 | 59.971 | 5
80.38 | 13.129 | 59.971 | 13 | 80.39 | 12.846 | 59.994 | 13 | 80.36 | 13.831 | 59.976 | 13 | 80.37 | 4.927 | 59.971 | 5 | 80.4 | 5.207 | 59.971 | 5
80.39 | 13.129 | 59.971 | 13 | 80.4 | 12.846 | 59.994 | 13 | 80.37 | 13.831 | 59.976 | 13 | 80.38 | 4.924 | 59.971 | 5 | 80.4 | 5.207 | 59.971 | 5
80.4 | 13.129 | 59.971 | 13 | 80.41 | 12.857 | 59.994 | 13 | 80.38 | 13.831 | 59.976 | 13 | 80.38 | 4.924 | 59.971 | 5 | 80.41 | 5.207 | 59.971 | 5
80.41 | 13.129 | 59.971 | 13 | 80.42 | 12.857 | 59.994 | 13 | 80.38 | 13.831 | 59.976 | 13 | 80.39 | 4.921 | 59.971 | 5 | 80.42 | 5.207 | 59.971 | 5
80.42 | 13.129 | 59.971 | 13 | 80.43 | 12.857 | 59.994 | 13 | 80.39 | 13.831 | 59.976 | 13 | 80.4 | 4.921 | 59.971 | 5 | 80.43 | 5.207 | 59.971 | 5
80.43 | 13.129 | 59.971 | 13 | 80.43 | 12.857 | 59.994 | 13 | 80.4 | 13.831 | 59.976 | 13 | 80.41 | 4.918 | 59.965 | 5 | 80.44 | 5.207 | 59.971 | 5
80.43 | 13.129 | 59.971 | 13 | 80.44 | 12.857 | 59.994 | 13 | 80.41 | 13.831 | 59.976 | 13 | 80.42 | 4.918 | 59.965 | 5 | 80.45 | 5.207 | 59.971 | 5
80.44 | 13.129 | 59.971 | 13 | 80.45 | 12.857 | 59.994 | 13 | 80.42 | 13.831 | 59.976 | 13 | 80.43 | 4.916 | 59.965 | 5 | 80.45 | 5.209 | 59.971 | 5
80.45 | 13.129 | 59.971 | 13 | 80.46 | 12.861 | 59.994 | 13 | 80.43 | 13.831 | 59.976 | 13 | 80.43 | 4.916 | 59.965 | 5 | 80.46 | 5.209 | 59.971 | 5
80.46 | 13.129 | 59.971 | 13 | 80.47 | 12.861 | 59.994 | 13 | 80.43 | 13.831 | 59.976 | 13 | 80.44 | 4.916 | 59.965 | 5 | 80.47 | 5.209 | 59.971 | 5
80.47 | 13.132 | 59.971 | 13 | 80.48 | 12.861 | 59.994 | 13 | 80.44 | 13.831 | 59.976 | 13 | 80.45 | 4.916 | 59.965 | 5 | 80.48 | 5.209 | 59.971 | 5
80.48 | 13.132 | 59.971 | 13 | 80.48 | 12.861 | 59.994 | 13 | 80.45 | 13.831 | 59.976 | 13 | 80.46 | 4.916 | 59.965 | 5 | 80.49 | 5.209 | 59.971 | 5
80.48 | 13.132 | 59.971 | 13 | 80.49 | 12.861 | 59.994 | 13 | 80.46 | 13.831 | 59.976 | 13 | 80.47 | 4.916 | 59.965 | 5 | 80.5 | 5.209 | 59.971 | 5
80.49 | 13.132 | 59.971 | 13 | 80.5 | 12.861 | 59.994 | 13 | 80.47 | 13.831 | 59.976 | 13 | 80.48 | 4.914 | 59.965 | 5 | 80.5 | 5.209 | 59.971 | 5
80.5 | 13.132 | 59.971 | 13 | 80.51 | 12.861 | 59.994 | 13 | 80.48 | 13.831 | 59.976 | 13 | 80.48 | 4.914 | 59.965 | 5 | 80.51 | 5.209 | 59.971 | 5
80.51 | 13.132 | 59.971 | 13 | 80.52 | 12.861 | 59.994 | 13 | 80.48 | 13.831 | 59.976 | 13 | 80.49 | 4.914 | 59.965 | 5 | 80.52 | 5.212 | 59.971 | 5
80.52 | 13.136 | 59.971 | 13 | 80.53 | 12.863 | 59.994 | 13 | 80.49 | 13.779 | 59.976 | 13 | 80.5 | 4.914 | 59.965 | 5 | 80.53 | 5.212 | 59.971 | 5
80.53 | 13.136 | 59.971 | 13 | 80.53 | 12.863 | 59.994 | 13 | 80.5 | 13.779 | 59.976 | 13 | 80.51 | 4.912 | 59.965 | 5 | 80.54 | 5.212 | 59.971 | 5
80.53 | 13.138 | 59.971 | 13 | 80.54 | 12.839 | 59.994 | 13 | 80.51 | 13.779 | 59.976 | 13 | 80.52 | 4.912 | 59.965 | 5 | 80.55 | 5.212 | 59.971 | 5
80.54 | 13.138 | 59.971 | 13 | 80.55 | 12.839 | 59.994 | 13 | 80.52 | 13.779 | 59.976 | 13 | 80.53 | 4.909 | 59.965 | 5 | 80.55 | 5.212 | 59.971 | 5
80.55 | 13.138 | 59.971 | 13 | 80.56 | 12.844 | 59.994 | 13 | 80.53 | 13.779 | 59.976 | 13 | 80.53 | 4.909 | 59.965 | 5 | 80.56 | 5.212 | 59.971 | 5
80.56 | 13.138 | 59.971 | 13 | 80.57 | 12.844 | 59.994 | 13 | 80.53 | 13.779 | 59.976 | 13 | 80.54 | 4.909 | 59.965 | 5 | 80.57 | 5.215 | 59.971 | 5
80.57 | 13.138 | 59.971 | 13 | 80.58 | 12.847 | 59.994 | 13 | 80.54 | 13.779 | 59.976 | 13 | 80.55 | 4.909 | 59.965 | 5 | 80.58 | 5.215 | 59.971 | 5
80.58 | 13.138 | 59.971 | 13 | 80.58 | 12.847 | 59.994 | 13 | 80.55 | 13.779 | 59.976 | 13 | 80.56 | 4.962 | 59.965 | 5 | 80.59 | 5.215 | 59.971 | 5
80.58 | 13.138 | 59.971 | 13 | 80.59 | 12.847 | 59.994 | 13 | 80.56 | 13.776 | 59.976 | 13 | 80.57 | 4.962 | 59.965 | 5 | 80.6 | 5.215 | 59.971 | 5
80.59 | 13.138 | 59.971 | 13 | 80.6 | 12.847 | 59.994 | 13 | 80.57 | 13.776 | 59.976 | 13 | 80.58 | 4.962 | 59.965 | 5 | 80.6 | 5.215 | 59.971 | 5
80.6 | 13.138 | 59.971 | 13 | 80.61 | 12.85 | 59.994 | 13 | 80.58 | 13.776 | 59.976 | 13 | 80.58 | 4.962 | 59.965 | 5 | 80.61 | 5.215 | 59.971 | 5
80.61 | 13.138 | 59.971 | 13 | 80.62 | 12.85 | 59.994 | 13 | 80.58 | 13.776 | 59.976 | 13 | 80.59 | 4.959 | 59.965 | 5 | 80.62 | 5.215 | 59.971 | 5
80.62 | 13.138 | 59.971 | 13 | 80.63 | 12.85 | 59.994 | 13 | 80.59 | 13.776 | 59.976 | 13 | 80.6 | 4.959 | 59.965 | 5 | 80.63 | 5.215 | 59.971 | 5
80.63 | 13.138 | 59.971 | 13 | 80.63 | 12.85 | 59.994 | 13 | 80.6 | 13.776 | 59.976 | 13 | 80.61 | 4.959 | 59.965 | 5 | 80.64 | 5.216 | 59.971 | 5
80.63 | 13.138 | 59.971 | 13 | 80.64 | 12.85 | 59.994 | 13 | 80.61 | 13.776 | 59.976 | 13 | 80.62 | 4.959 | 59.965 | 5 | 80.65 | 5.216 | 59.971 | 5
80.64 | 13.138 | 59.971 | 13 | 80.65 | 12.85 | 59.994 | 13 | 80.62 | 13.776 | 59.976 | 13 | 80.63 | 4.954 | 59.965 | 5 | 80.65 | 5.216 | 59.971 | 5
80.65 | 13.138 | 59.971 | 13 | 80.66 | 12.85 | 59.994 | 13 | 80.63 | 13.774 | 59.976 | 13 | 80.63 | 4.954 | 59.965 | 5 | 80.66 | 5.216 | 59.971 | 5
80.66 | 13.138 | 59.971 | 13 | 80.67 | 12.85 | 59.994 | 13 | 80.63 | 13.774 | 59.976 | 13 | 80.64 | 4.954 | 59.965 | 5 | 80.67 | 5.216 | 59.971 | 5
80.67 | 13.138 | 59.971 | 13 | 80.68 | 12.854 | 59.994 | 13 | 80.64 | 13.774 | 59.976 | 13 | 80.65 | 4.954 | 59.965 | 5 | 80.68 | 5.216 | 59.971 | 5
80.68 | 13.138 | 59.971 | 13 | 80.68 | 12.854 | 59.994 | 13 | 80.65 | 13.774 | 59.976 | 13 | 80.66 | 4.954 | 59.965 | 5 | 80.69 | 5.216 | 59.971 | 5
80.68 | 13.138 | 59.971 | 13 | 80.69 | 12.857 | 59.994 | 13 | 80.66 | 13.771 | 59.976 | 13 | 80.67 | 4.954 | 59.965 | 5 | 80.7 | 5.216 | 59.971 | 5
80.69 | 13.138 | 59.971 | 13 | 80.7 | 12.857 | 59.994 | 13 | 80.67 | 13.771 | 59.976 | 13 | 80.68 | 4.989 | 59.965 | 5 | 80.7 | 5.216 | 59.971 | 5
80.7 | 13.138 | 59.971 | 13 | 80.71 | 12.86 | 59.994 | 13 | 80.68 | 13.771 | 59.976 | 13 | 80.68 | 4.989 | 59.965 | 5 | 80.71 | 5.216 | 59.971 | 5
80.71 | 13.138 | 59.971 | 13 | 80.72 | 12.86 | 59.994 | 13 | 80.68 | 13.771 | 59.976 | 13 | 80.69 | 4.987 | 59.965 | 5 | 80.72 | 5.218 | 59.971 | 5
80.72 | 13.138 | 59.971 | 13 | 80.73 | 12.86 | 59.994 | 13 | 80.69 | 13.771 | 59.976 | 13 | 80.7 | 4.987 | 59.965 | 5 | 80.73 | 5.218 | 59.971 | 5
80.73 | 13.138 | 59.971 | 13 | 80.73 | 12.86 | 59.994 | 13 | 80.7 | 13.771 | 59.976 | 13 | 80.71 | 4.987 | 59.965 | 5 | 80.74 | 5.22 | 59.971 | 5
80.73 | 13.138 | 59.971 | 13 | 80.74 | 12.86 | 59.994 | 13 | 80.71 | 13.771 | 59.976 | 13 | 80.72 | 4.987 | 59.965 | 5 | 80.75 | 5.22 | 59.971 | 5
80.74 | 13.138 | 59.971 | 13 | 80.75 | 12.86 | 59.994 | 13 | 80.72 | 13.771 | 59.976 | 13 | 80.73 | 4.985 | 59.965 | 5 | 80.75 | 5.223 | 59.971 | 5
80.75 | 13.138 | 59.971 | 13 | 80.76 | 12.86 | 59.994 | 13 | 80.73 | 13.771 | 59.976 | 13 | 80.73 | 4.985 | 59.965 | 5 | 80.76 | 5.223 | 59.971 | 5
80.76 | 13.138 | 59.971 | 13 | 80.77 | 12.86 | 59.994 | 13 | 80.73 | 13.771 | 59.976 | 13 | 80.74 | 4.985 | 59.965 | 5 | 80.77 | 5.223 | 59.971 | 5
80.77 | 13.14 | 59.971 | 13 | 80.78 | 12.863 | 59.994 | 13 | 80.74 | 13.771 | 59.976 | 13 | 80.75 | 4.985 | 59.965 | 5 | 80.78 | 5.223 | 59.971 | 5
80.78 | 13.14 | 59.971 | 13 | 80.78 | 12.863 | 59.994 | 13 | 80.75 | 13.771 | 59.976 | 13 | 80.76 | 4.983 | 59.965 | 5 | 80.79 | 5.223 | 59.971 | 5
80.78 | 13.147 | 59.971 | 13 | 80.79 | 12.866 | 59.994 | 13 | 80.76 | 13.771 | 59.976 | 13 | 80.77 | 4.983 | 59.965 | 5 | 80.8 | 5.223 | 59.971 | 5
80.79 | 13.147 | 59.971 | 13 | 80.8 | 12.866 | 59.994 | 13 | 80.77 | 13.771 | 59.976 | 13 | 80.78 | 4.983 | 59.965 | 5 | 80.8 | 5.223 | 59.971 | 5
80.8 | 13.147 | 59.971 | 13 | 80.81 | 12.866 | 59.994 | 13 | 80.78 | 13.771 | 59.976 | 13 | 80.78 | 4.983 | 59.965 | 5 | 80.81 | 5.223 | 59.971 | 5
80.81 | 13.147 | 59.971 | 13 | 80.82 | 12.866 | 59.994 | 13 | 80.78 | 13.771 | 59.976 | 13 | 80.79 | 4.983 | 59.965 | 5 | 80.82 | 5.223 | 59.971 | 5
80.82 | 12.992 | 59.971 | 13 | 80.83 | 12.866 | 59.994 | 13 | 80.79 | 13.771 | 59.976 | 13 | 80.8 | 4.983 | 59.965 | 5 | 80.83 | 5.223 | 59.971 | 5
80.83 | 12.992 | 59.971 | 13 | 80.83 | 12.866 | 59.994 | 13 | 80.8 | 13.771 | 59.976 | 13 | 80.81 | 4.98 | 59.965 | 5 | 80.84 | 5.151 | 59.971 | 5
80.83 | 12.914 | 59.971 | 13 | 80.84 | 12.866 | 59.994 | 13 | 80.81 | 13.748 | 59.976 | 13 | 80.82 | 4.98 | 59.965 | 5 | 80.85 | 5.151 | 59.971 | 5
80.84 | 12.914 | 59.971 | 13 | 80.85 | 12.866 | 59.994 | 13 | 80.82 | 13.748 | 59.976 | 13 | 80.83 | 4.977 | 59.965 | 5 | 80.85 | 5.153 | 59.971 | 5
80.85 | 12.914 | 59.971 | 13 | 80.86 | 12.874 | 59.994 | 13 | 80.83 | 13.748 | 59.976 | 13 | 80.83 | 4.977 | 59.965 | 5 | 80.86 | 5.153 | 59.971 | 5
80.86 | 12.914 | 59.971 | 13 | 80.87 | 12.874 | 59.994 | 13 | 80.83 | 13.748 | 59.976 | 13 | 80.84 | 4.977 | 59.965 | 5 | 80.87 | 5.153 | 59.971 | 5
80.87 | 12.914 | 59.971 | 13 | 80.88 | 12.874 | 59.994 | 13 | 80.84 | 13.745 | 59.976 | 13 | 80.85 | 4.977 | 59.965 | 5 | 80.88 | 5.153 | 59.971 | 5
80.88 | 12.914 | 59.971 | 13 | 80.88 | 12.874 | 59.994 | 13 | 80.85 | 13.745 | 59.976 | 13 | 80.86 | 4.977 | 59.965 | 5 | 80.89 | 5.153 | 59.971 | 5
80.88 | 12.914 | 59.971 | 13 | 80.89 | 12.874 | 59.994 | 13 | 80.86 | 13.745 | 59.976 | 13 | 80.87 | 4.977 | 59.965 | 5 | 80.9 | 5.153 | 59.971 | 5
80.89 | 12.914 | 59.971 | 13 | 80.9 | 12.874 | 59.994 | 13 | 80.87 | 13.745 | 59.976 | 13 | 80.88 | 4.977 | 59.965 | 5 | 80.9 | 5.153 | 59.971 | 5
80.9 | 12.914 | 59.971 | 13 | 80.91 | 12.874 | 59.994 | 13 | 80.88 | 13.745 | 59.976 | 13 | 80.88 | 4.977 | 59.965 | 5 | 80.91 | 5.153 | 59.971 | 5
80.91 | 12.914 | 59.971 | 13 | 80.92 | 12.874 | 59.994 | 13 | 80.88 | 13.745 | 59.976 | 13 | 80.89 | 4.974 | 59.965 | 5 | 80.92 | 5.157 | 59.971 | 5
80.92 | 12.914 | 59.971 | 13 | 80.93 | 12.876 | 59.994 | 13 | 80.89 | 13.745 | 59.976 | 13 | 80.9 | 4.974 | 59.965 | 5 | 80.93 | 5.157 | 59.971 | 5
80.93 | 12.914 | 59.971 | 13 | 80.93 | 12.876 | 59.994 | 13 | 80.9 | 13.745 | 59.976 | 13 | 80.91 | 4.974 | 59.965 | 5 | 80.94 | 5.159 | 59.971 | 5
80.93 | 12.914 | 59.971 | 13 | 80.94 | 12.884 | 59.994 | 13 | 80.91 | 13.745 | 59.976 | 13 | 80.92 | 4.974 | 59.965 | 5 | 80.95 | 5.159 | 59.971 | 5
80.94 | 12.914 | 59.971 | 13 | 80.95 | 12.884 | 59.994 | 13 | 80.92 | 13.745 | 59.976 | 13 | 80.93 | 4.971 | 59.965 | 5 | 80.95 | 5.159 | 59.971 | 5
80.95 | 12.918 | 59.971 | 13 | 80.96 | 12.884 | 59.994 | 13 | 80.93 | 13.745 | 59.976 | 13 | 80.93 | 4.971 | 59.965 | 5 | 80.96 | 5.159 | 59.971 | 5
80.96 | 12.918 | 59.971 | 13 | 80.97 | 12.884 | 59.994 | 13 | 80.93 | 13.745 | 59.976 | 13 | 80.94 | 4.969 | 59.965 | 5 | 80.97 | 5.159 | 59.971 | 5
80.97 | 12.92 | 59.971 | 13 | 80.98 | 12.884 | 59.994 | 13 | 80.94 | 13.745 | 59.976 | 13 | 80.95 | 4.969 | 59.965 | 5 | 80.98 | 5.159 | 59.971 | 5
80.98 | 12.92 | 59.971 | 13 | 80.98 | 12.884 | 59.994 | 13 | 80.95 | 13.745 | 59.976 | 13 | 80.96 | 4.969 | 59.965 | 5 | 80.99 | 5.161 | 59.971 | 5
80.98 | 12.92 | 59.971 | 13 | 80.99 | 12.884 | 59.999 | 13 | 80.96 | 13.745 | 59.976 | 13 | 80.97 | 4.969 | 59.965 | 5 | 81 | 5.161 | 59.971 | 5
80.99 | 12.92 | 59.971 | 13 | 81 | 12.884 | 59.999 | 13 | 80.97 | 13.745 | 59.976 | 13 | 80.98 | 4.969 | 59.965 | 5 | 81 | 5.164 | 59.971 | 5
81 | 12.92 | 59.971 | 13 | 81.01 | 12.86 | 59.999 | 13 | 80.98 | 13.738 | 59.976 | 13 | 80.98 | 4.969 | 59.965 | 5 | 81.01 | 5.164 | 59.971 | 5
81.01 | 12.92 | 59.971 | 13 | 81.02 | 12.86 | 59.999 | 13 | 80.98 | 13.738 | 59.976 | 13 | 80.99 | 4.969 | 59.965 | 5 | 81.02 | 5.167 | 59.971 | 5
81.02 | 12.92 | 59.971 | 13 | 81.03 | 12.858 | 59.999 | 13 | 80.99 | 13.728 | 59.976 | 13 | 81 | 4.969 | 59.965 | 5 | 81.03 | 5.167 | 59.971 | 5
81.03 | 12.92 | 59.971 | 13 | 81.03 | 12.858 | 59.999 | 13 | 81 | 13.728 | 59.976 | 13 | 81.01 | 4.969 | 59.965 | 5 | 81.04 | 5.167 | 59.971 | 5
81.03 | 12.92 | 59.971 | 13 | 81.04 | 12.857 | 59.999 | 13 | 81.01 | 13.728 | 59.976 | 13 | 81.02 | 4.969 | 59.965 | 5 | 81.05 | 5.167 | 59.971 | 5
81.04 | 12.92 | 59.971 | 13 | 81.05 | 12.857 | 59.999 | 13 | 81.02 | 13.728 | 59.976 | 13 | 81.03 | 4.969 | 59.965 | 5 | 81.05 | 5.169 | 59.971 | 5
81.05 | 12.92 | 59.971 | 13 | 81.06 | 12.857 | 59.999 | 13 | 81.03 | 13.728 | 59.976 | 13 | 81.03 | 4.969 | 59.965 | 5 | 81.06 | 5.169 | 59.971 | 5
81.06 | 12.92 | 59.971 | 13 | 81.07 | 12.857 | 59.999 | 13 | 81.03 | 13.728 | 59.976 | 13 | 81.04 | 4.969 | 59.965 | 5 | 81.07 | 5.17 | 59.976 | 5
81.07 | 12.92 | 59.971 | 13 | 81.08 | 12.857 | 59.999 | 13 | 81.04 | 13.728 | 59.976 | 13 | 81.05 | 4.969 | 59.965 | 5 | 81.08 | 5.17 | 59.976 | 5
81.08 | 12.92 | 59.971 | 13 | 81.08 | 12.857 | 59.999 | 13 | 81.05 | 13.728 | 59.976 | 13 | 81.06 | 4.964 | 59.965 | 5 | 81.09 | 5.17 | 59.976 | 5
81.08 | 12.92 | 59.971 | 13 | 81.09 | 12.857 | 59.999 | 13 | 81.06 | 13.728 | 59.976 | 13 | 81.07 | 4.964 | 59.965 | 5 | 81.1 | 5.17 | 59.976 | 5
81.09 | 12.92 | 59.971 | 13 | 81.1 | 12.857 | 59.999 | 13 | 81.07 | 13.728 | 59.976 | 13 | 81.08 | 4.962 | 59.965 | 5 | 81.1 | 5.17 | 59.976 | 5
81.1 | 12.92 | 59.971 | 13 | 81.11 | 12.857 | 59.999 | 13 | 81.08 | 13.728 | 59.976 | 13 | 81.08 | 4.962 | 59.965 | 5 | 81.11 | 5.17 | 59.976 | 5
81.11 | 12.92 | 59.971 | 13 | 81.12 | 12.857 | 59.999 | 13 | 81.08 | 13.728 | 59.976 | 13 | 81.09 | 4.962 | 59.965 | 5 | 81.12 | 5.17 | 59.976 | 5
81.12 | 12.923 | 59.971 | 13 | 81.13 | 12.857 | 59.999 | 13 | 81.09 | 13.728 | 59.976 | 13 | 81.1 | 4.962 | 59.965 | 5 | 81.13 | 5.17 | 59.976 | 5
81.13 | 12.923 | 59.971 | 13 | 81.13 | 12.857 | 59.999 | 13 | 81.1 | 13.728 | 59.976 | 13 | 81.11 | 4.962 | 59.965 | 5 | 81.14 | 5.17 | 59.976 | 5
81.13 | 12.924 | 59.971 | 13 | 81.14 | 12.857 | 59.999 | 13 | 81.11 | 13.726 | 59.976 | 13 | 81.12 | 4.962 | 59.965 | 5 | 81.15 | 5.17 | 59.976 | 5
81.14 | 12.924 | 59.971 | 13 | 81.15 | 12.857 | 59.999 | 13 | 81.12 | 13.726 | 59.976 | 13 | 81.13 | 4.962 | 59.965 | 5 | 81.15 | 5.17 | 59.976 | 5
81.15 | 12.924 | 59.971 | 13 | 81.16 | 12.857 | 59.999 | 13 | 81.13 | 13.723 | 59.976 | 13 | 81.13 | 4.962 | 59.965 | 5 | 81.16 | 5.17 | 59.976 | 5
81.16 | 12.924 | 59.971 | 13 | 81.17 | 12.857 | 59.999 | 13 | 81.13 | 13.723 | 59.976 | 13 | 81.14 | 4.962 | 59.965 | 5 | 81.17 | 5.17 | 59.976 | 5
81.17 | 12.924 | 59.971 | 13 | 81.18 | 12.857 | 59.999 | 13 | 81.14 | 13.723 | 59.976 | 13 | 81.15 | 4.962 | 59.965 | 5 | 81.18 | 5.17 | 59.976 | 5
81.18 | 12.924 | 59.971 | 13 | 81.18 | 12.857 | 59.999 | 13 | 81.15 | 13.723 | 59.976 | 13 | 81.16 | 4.962 | 59.965 | 5 | 81.19 | 5.17 | 59.976 | 5
81.18 | 12.924 | 59.971 | 13 | 81.19 | 12.857 | 59.999 | 13 | 81.16 | 13.723 | 59.976 | 13 | 81.17 | 4.962 | 59.965 | 5 | 81.2 | 5.17 | 59.976 | 5
81.19 | 12.924 | 59.971 | 13 | 81.2 | 12.857 | 59.999 | 13 | 81.17 | 13.723 | 59.976 | 13 | 81.18 | 4.962 | 59.965 | 5 | 81.2 | 5.17 | 59.976 | 5
81.2 | 12.929 | 59.971 | 13 | 81.21 | 12.857 | 59.999 | 13 | 81.18 | 13.723 | 59.976 | 13 | 81.18 | 4.962 | 59.965 | 5 | 81.21 | 5.17 | 59.976 | 5
81.21 | 12.929 | 59.971 | 13 | 81.22 | 12.857 | 59.999 | 13 | 81.18 | 13.723 | 59.976 | 13 | 81.19 | 4.962 | 59.965 | 5 | 81.22 | 5.17 | 59.976 | 5
81.22 | 12.929 | 59.971 | 13 | 81.23 | 12.857 | 59.999 | 13 | 81.19 | 13.723 | 59.976 | 13 | 81.2 | 4.962 | 59.965 | 5 | 81.23 | 5.17 | 59.976 | 5
81.23 | 12.929 | 59.971 | 13 | 81.23 | 12.857 | 59.999 | 13 | 81.2 | 13.723 | 59.976 | 13 | 81.21 | 4.962 | 59.965 | 5 | 81.24 | 5.17 | 59.976 | 5
81.23 | 12.929 | 59.971 | 13 | 81.24 | 12.857 | 59.999 | 13 | 81.21 | 13.723 | 59.976 | 13 | 81.22 | 4.962 | 59.965 | 5 | 81.25 | 5.17 | 59.976 | 5
81.24 | 12.929 | 59.971 | 13 | 81.25 | 12.857 | 59.999 | 13 | 81.22 | 13.723 | 59.976 | 13 | 81.23 | 4.957 | 59.965 | 5 | 81.25 | 5.17 | 59.976 | 5
81.25 | 12.929 | 59.971 | 13 | 81.26 | 12.857 | 59.999 | 13 | 81.23 | 13.72 | 59.976 | 13 | 81.23 | 4.957 | 59.965 | 5 | 81.26 | 5.17 | 59.976 | 5
81.26 | 12.929 | 59.971 | 13 | 81.27 | 12.857 | 59.999 | 13 | 81.23 | 13.72 | 59.976 | 13 | 81.24 | 4.955 | 59.965 | 5 | 81.27 | 5.17 | 59.976 | 5
81.27 | 12.933 | 59.971 | 13 | 81.28 | 12.879 | 59.999 | 13 | 81.24 | 13.717 | 59.976 | 13 | 81.25 | 4.955 | 59.965 | 5 | 81.28 | 5.17 | 59.976 | 5
81.28 | 12.933 | 59.971 | 13 | 81.28 | 12.879 | 59.999 | 13 | 81.25 | 13.717 | 59.976 | 13 | 81.26 | 4.955 | 59.965 | 5 | 81.29 | 5.17 | 59.976 | 5
81.28 | 12.935 | 59.971 | 13 | 81.29 | 12.879 | 59.999 | 13 | 81.26 | 13.717 | 59.976 | 13 | 81.27 | 4.955 | 59.965 | 5 | 81.3 | 5.17 | 59.976 | 5
81.29 | 12.935 | 59.971 | 13 | 81.3 | 12.879 | 59.999 | 13 | 81.27 | 13.717 | 59.976 | 13 | 81.28 | 4.955 | 59.965 | 5 | 81.3 | 5.17 | 59.976 | 5
81.3 | 12.935 | 59.971 | 13 | 81.31 | 12.879 | 59.999 | 13 | 81.28 | 13.717 | 59.976 | 13 | 81.28 | 4.955 | 59.965 | 5 | 81.31 | 5.17 | 59.976 | 5
81.31 | 12.935 | 59.971 | 13 | 81.32 | 12.879 | 59.999 | 13 | 81.28 | 13.717 | 59.976 | 13 | 81.29 | 4.955 | 59.965 | 5 | 81.32 | 5.17 | 59.976 | 5
81.32 | 12.935 | 59.971 | 13 | 81.33 | 12.879 | 59.999 | 13 | 81.29 | 13.717 | 59.976 | 13 | 81.3 | 4.955 | 59.965 | 5 | 81.33 | 5.17 | 59.976 | 5
81.33 | 12.935 | 59.971 | 13 | 81.33 | 12.879 | 59.999 | 13 | 81.3 | 13.717 | 59.976 | 13 | 81.31 | 4.955 | 59.965 | 5 | 81.34 | 5.17 | 59.976 | 5
81.33 | 12.935 | 59.971 | 13 | 81.34 | 12.879 | 59.999 | 13 | 81.31 | 13.717 | 59.976 | 13 | 81.32 | 4.955 | 59.965 | 5 | 81.35 | 5.17 | 59.976 | 5
81.34 | 12.935 | 59.971 | 13 | 81.35 | 12.879 | 59.999 | 13 | 81.32 | 13.717 | 59.976 | 13 | 81.33 | 4.955 | 59.965 | 5 | 81.35 | 5.17 | 59.976 | 5
81.35 | 12.935 | 59.971 | 13 | 81.36 | 12.879 | 59.999 | 13 | 81.33 | 13.716 | 59.976 | 13 | 81.33 | 4.955 | 59.965 | 5 | 81.36 | 5.17 | 59.976 | 5
81.36 | 12.935 | 59.971 | 13 | 81.37 | 12.879 | 59.999 | 13 | 81.33 | 13.716 | 59.976 | 13 | 81.34 | 4.955 | 59.965 | 5 | 81.37 | 5.17 | 59.976 | 5
81.37 | 12.935 | 59.971 | 13 | 81.38 | 12.879 | 59.999 | 13 | 81.34 | 13.716 | 59.976 | 13 | 81.35 | 4.955 | 59.965 | 5 | 81.38 | 5.17 | 59.976 | 5
81.38 | 12.935 | 59.971 | 13 | 81.38 | 12.879 | 59.999 | 13 | 81.35 | 13.716 | 59.976 | 13 | 81.36 | 4.955 | 59.965 | 5 | 81.39 | 5.17 | 59.976 | 5
81.38 | 12.935 | 59.971 | 13 | 81.39 | 12.879 | 59.999 | 13 | 81.36 | 13.715 | 59.976 | 13 | 81.37 | 4.955 | 59.965 | 5 | 81.4 | 5.17 | 59.976 | 5
81.39 | 12.935 | 59.971 | 13 | 81.4 | 12.879 | 59.999 | 13 | 81.37 | 13.715 | 59.976 | 13 | 81.38 | 4.951 | 59.965 | 5 | 81.4 | 5.17 | 59.976 | 5
81.4 | 12.939 | 59.971 | 13 | 81.41 | 12.879 | 59.999 | 13 | 81.38 | 13.712 | 59.976 | 13 | 81.38 | 4.951 | 59.965 | 5 | 81.41 | 5.17 | 59.976 | 5
81.41 | 12.939 | 59.971 | 13 | 81.42 | 12.879 | 59.999 | 13 | 81.38 | 13.712 | 59.976 | 13 | 81.39 | 4.951 | 59.965 | 5 | 81.42 | 5.17 | 59.976 | 5
81.42 | 12.941 | 59.971 | 13 | 81.43 | 12.879 | 59.999 | 13 | 81.39 | 13.712 | 59.976 | 13 | 81.4 | 4.951 | 59.965 | 5 | 81.43 | 5.17 | 59.976 | 5
81.43 | 12.941 | 59.971 | 13 | 81.43 | 12.879 | 59.999 | 13 | 81.4 | 13.712 | 59.976 | 13 | 81.41 | 4.949 | 59.965 | 5 | 81.44 | 5.17 | 59.976 | 5
81.43 | 12.944 | 59.971 | 13 | 81.44 | 12.879 | 59.999 | 13 | 81.41 | 13.712 | 59.976 | 13 | 81.42 | 4.949 | 59.965 | 5 | 81.45 | 5.17 | 59.976 | 5
81.44 | 12.944 | 59.971 | 13 | 81.45 | 12.879 | 59.999 | 13 | 81.42 | 13.712 | 59.976 | 13 | 81.43 | 4.945 | 59.965 | 5 | 81.45 | 5.17 | 59.976 | 5
81.45 | 12.944 | 59.971 | 13 | 81.46 | 12.876 | 59.999 | 13 | 81.43 | 13.708 | 59.976 | 13 | 81.43 | 4.945 | 59.965 | 5 | 81.46 | 5.17 | 59.976 | 5
81.46 | 12.944 | 59.971 | 13 | 81.47 | 12.876 | 59.999 | 13 | 81.43 | 13.708 | 59.976 | 13 | 81.44 | 4.945 | 59.965 | 5 | 81.47 | 5.17 | 59.976 | 5
81.47 | 12.944 | 59.971 | 13 | 81.48 | 12.869 | 59.999 | 13 | 81.44 | 13.708 | 59.976 | 13 | 81.45 | 4.945 | 59.965 | 5 | 81.48 | 5.17 | 59.976 | 5
81.48 | 12.944 | 59.971 | 13 | 81.48 | 12.869 | 59.999 | 13 | 81.45 | 13.708 | 59.976 | 13 | 81.46 | 4.945 | 59.965 | 5 | 81.49 | 5.17 | 59.976 | 5
81.48 | 12.944 | 59.971 | 13 | 81.49 | 12.869 | 59.999 | 13 | 81.46 | 13.708 | 59.976 | 13 | 81.47 | 4.945 | 59.965 | 5 | 81.5 | 5.17 | 59.976 | 5
81.49 | 12.944 | 59.971 | 13 | 81.5 | 12.869 | 59.999 | 13 | 81.47 | 13.708 | 59.976 | 13 | 81.48 | 4.945 | 59.965 | 5 | 81.5 | 5.164 | 59.976 | 5
81.5 | 12.944 | 59.971 | 13 | 81.51 | 12.869 | 59.999 | 13 | 81.48 | 13.705 | 59.976 | 13 | 81.48 | 4.945 | 59.965 | 5 | 81.51 | 5.164 | 59.976 | 5
81.51 | 12.944 | 59.971 | 13 | 81.52 | 12.869 | 59.999 | 13 | 81.48 | 13.705 | 59.976 | 13 | 81.49 | 4.945 | 59.965 | 5 | 81.52 | 5.164 | 59.976 | 5
81.52 | 12.944 | 59.971 | 13 | 81.53 | 12.869 | 59.999 | 13 | 81.49 | 13.705 | 59.976 | 13 | 81.5 | 4.945 | 59.965 | 5 | 81.53 | 5.164 | 59.976 | 5
81.53 | 12.944 | 59.971 | 13 | 81.53 | 12.869 | 59.999 | 13 | 81.5 | 13.705 | 59.976 | 13 | 81.51 | 4.945 | 59.965 | 5 | 81.54 | 5.161 | 59.976 | 5
81.53 | 12.944 | 59.971 | 13 | 81.54 | 12.869 | 59.999 | 13 | 81.51 | 13.7 | 59.976 | 13 | 81.52 | 4.945 | 59.965 | 5 | 81.55 | 5.161 | 59.976 | 5
81.54 | 12.944 | 59.971 | 13 | 81.55 | 12.869 | 59.999 | 13 | 81.52 | 13.7 | 59.976 | 13 | 81.53 | 4.945 | 59.965 | 5 | 81.55 | 5.161 | 59.976 | 5
81.55 | 12.944 | 59.971 | 13 | 81.56 | 12.864 | 59.999 | 13 | 81.53 | 13.7 | 59.976 | 13 | 81.53 | 4.945 | 59.965 | 5 | 81.56 | 5.161 | 59.976 | 5
81.56 | 12.944 | 59.971 | 13 | 81.57 | 12.864 | 59.999 | 13 | 81.53 | 13.7 | 59.976 | 13 | 81.54 | 4.945 | 59.965 | 5 | 81.57 | 5.161 | 59.976 | 5
81.57 | 12.946 | 59.971 | 13 | 81.58 | 12.862 | 59.999 | 13 | 81.54 | 13.698 | 59.976 | 13 | 81.55 | 4.945 | 59.965 | 5 | 81.58 | 5.161 | 59.976 | 5
81.58 | 12.946 | 59.971 | 13 | 81.58 | 12.862 | 59.999 | 13 | 81.55 | 13.698 | 59.976 | 13 | 81.56 | 4.944 | 59.965 | 5 | 81.59 | 5.161 | 59.976 | 5
81.58 | 12.95 | 59.971 | 13 | 81.59 | 12.858 | 59.999 | 13 | 81.56 | 13.698 | 59.976 | 13 | 81.57 | 4.944 | 59.965 | 5 | 81.6 | 5.161 | 59.976 | 5
81.59 | 12.95 | 59.971 | 13 | 81.6 | 12.858 | 59.999 | 13 | 81.57 | 13.698 | 59.976 | 13 | 81.58 | 4.944 | 59.965 | 5 | 81.6 | 5.161 | 59.976 | 5
81.6 | 12.953 | 59.971 | 13 | 81.61 | 12.858 | 59.999 | 13 | 81.58 | 13.698 | 59.976 | 13 | 81.58 | 4.944 | 59.965 | 5 | 81.61 | 5.161 | 59.976 | 5
81.61 | 12.953 | 59.971 | 13 | 81.62 | 12.858 | 59.999 | 13 | 81.58 | 13.698 | 59.976 | 13 | 81.59 | 4.944 | 59.965 | 5 | 81.62 | 5.161 | 59.976 | 5
81.62 | 12.953 | 59.971 | 13 | 81.63 | 12.858 | 59.999 | 13 | 81.59 | 13.698 | 59.976 | 13 | 81.6 | 4.944 | 59.965 | 5 | 81.63 | 5.161 | 59.976 | 5
81.63 | 12.953 | 59.971 | 13 | 81.63 | 12.858 | 59.999 | 13 | 81.6 | 13.698 | 59.976 | 13 | 81.61 | 4.944 | 59.965 | 5 | 81.64 | 5.161 | 59.976 | 5
81.63 | 12.953 | 59.971 | 13 | 81.64 | 12.855 | 59.999 | 13 | 81.61 | 13.696 | 59.976 | 13 | 81.62 | 4.944 | 59.965 | 5 | 81.65 | 5.161 | 59.976 | 5
81.64 | 12.953 | 59.971 | 13 | 81.65 | 12.855 | 59.999 | 13 | 81.62 | 13.696 | 59.976 | 13 | 81.63 | 4.938 | 59.965 | 5 | 81.65 | 5.161 | 59.976 | 5
81.65 | 12.953 | 59.971 | 13 | 81.66 | 12.847 | 59.999 | 13 | 81.63 | 13.696 | 59.976 | 13 | 81.63 | 4.938 | 59.965 | 5 | 81.66 | 5.161 | 59.976 | 5
81.66 | 12.953 | 59.971 | 13 | 81.67 | 12.847 | 59.999 | 13 | 81.63 | 13.696 | 59.976 | 13 | 81.64 | 4.938 | 59.965 | 5 | 81.67 | 5.161 | 59.976 | 5
81.67 | 12.953 | 59.971 | 13 | 81.68 | 12.847 | 59.999 | 13 | 81.64 | 13.696 | 59.976 | 13 | 81.65 | 4.938 | 59.965 | 5 | 81.68 | 5.161 | 59.976 | 5
81.68 | 12.953 | 59.971 | 13 | 81.68 | 12.847 | 59.999 | 13 | 81.65 | 13.696 | 59.976 | 13 | 81.66 | 4.938 | 59.965 | 5 | 81.69 | 5.161 | 59.976 | 5
81.69 | 12.953 | 59.971 | 13 | 81.69 | 12.847 | 59.999 | 13 | 81.66 | 13.693 | 59.976 | 13 | 81.67 | 4.938 | 59.965 | 5 | 81.7 | 5.161 | 59.976 | 5
81.69 | 12.953 | 59.971 | 13 | 81.7 | 12.847 | 59.999 | 13 | 81.67 | 13.693 | 59.976 | 13 | 81.68 | 4.938 | 59.965 | 5 | 81.7 | 5.159 | 59.976 | 5
81.7 | 12.958 | 59.971 | 13 | 81.71 | 12.845 | 59.999 | 13 | 81.68 | 13.693 | 59.976 | 13 | 81.68 | 4.938 | 59.965 | 5 | 81.71 | 5.159 | 59.976 | 5
81.71 | 12.958 | 59.971 | 13 | 81.72 | 12.845 | 59.999 | 13 | 81.68 | 13.693 | 59.976 | 13 | 81.69 | 4.938 | 59.965 | 5 | 81.72 | 5.158 | 59.976 | 5
81.72 | 12.958 | 59.971 | 13 | 81.73 | 12.841 | 59.999 | 13 | 81.69 | 13.693 | 59.976 | 13 | 81.7 | 4.938 | 59.965 | 5 | 81.73 | 5.158 | 59.976 | 5
81.73 | 12.958 | 59.971 | 13 | 81.73 | 12.841 | 59.999 | 13 | 81.7 | 13.693 | 59.976 | 13 | 81.71 | 4.938 | 59.965 | 5 | 81.74 | 5.158 | 59.976 | 5
81.74 | 12.958 | 59.971 | 13 | 81.74 | 12.841 | 59.999 | 13 | 81.71 | 13.693 | 59.976 | 13 | 81.72 | 4.938 | 59.965 | 5 | 81.75 | 5.158 | 59.976 | 5
81.74 | 12.958 | 59.971 | 13 | 81.75 | 12.841 | 59.999 | 13 | 81.72 | 13.693 | 59.976 | 13 | 81.73 | 4.938 | 59.965 | 5 | 81.75 | 5.158 | 59.976 | 5
81.75 | 12.958 | 59.971 | 13 | 81.76 | 12.839 | 59.999 | 13 | 81.73 | 13.66 | 59.976 | 13 | 81.73 | 4.938 | 59.965 | 5 | 81.76 | 5.158 | 59.976 | 5
81.76 | 12.958 | 59.971 | 13 | 81.77 | 12.839 | 59.999 | 13 | 81.73 | 13.66 | 59.976 | 13 | 81.74 | 4.938 | 59.965 | 5 | 81.77 | 5.158 | 59.976 | 5
81.77 | 12.96 | 59.971 | 13 | 81.78 | 12.835 | 59.999 | 13 | 81.74 | 13.66 | 59.976 | 13 | 81.75 | 4.938 | 59.965 | 5 | 81.78 | 5.158 | 59.976 | 5
81.78 | 12.96 | 59.971 | 13 | 81.78 | 12.835 | 59.999 | 13 | 81.75 | 13.66 | 59.976 | 13 | 81.76 | 4.938 | 59.965 | 5 | 81.79 | 5.156 | 59.976 | 5
81.79 | 12.96 | 59.971 | 13 | 81.79 | 12.831 | 59.999 | 13 | 81.76 | 13.659 | 59.976 | 13 | 81.77 | 4.938 | 59.965 | 5 | 81.8 | 5.156 | 59.976 | 5
81.79 | 12.96 | 59.971 | 13 | 81.8 | 12.831 | 59.999 | 13 | 81.77 | 13.659 | 59.976 | 13 | 81.78 | 4.938 | 59.965 | 5 | 81.8 | 5.156 | 59.976 | 5
81.8 | 12.963 | 59.971 | 13 | 81.81 | 12.828 | 59.999 | 13 | 81.78 | 13.656 | 59.976 | 13 | 81.78 | 4.938 | 59.965 | 5 | 81.81 | 5.156 | 59.976 | 5
81.81 | 12.963 | 59.971 | 13 | 81.82 | 12.828 | 59.999 | 13 | 81.78 | 13.656 | 59.976 | 13 | 81.79 | 4.938 | 59.965 | 5 | 81.82 | 5.156 | 59.976 | 5
81.82 | 12.967 | 59.971 | 13 | 81.83 | 12.828 | 59.999 | 13 | 81.79 | 13.656 | 59.976 | 13 | 81.8 | 4.938 | 59.965 | 5 | 81.83 | 5.156 | 59.976 | 5
81.83 | 12.967 | 59.971 | 13 | 81.83 | 12.828 | 59.999 | 13 | 81.8 | 13.656 | 59.976 | 13 | 81.81 | 4.938 | 59.965 | 5 | 81.84 | 5.156 | 59.976 | 5
81.84 | 12.967 | 59.971 | 13 | 81.84 | 12.826 | 59.999 | 13 | 81.81 | 13.656 | 59.976 | 13 | 81.82 | 4.938 | 59.965 | 5 | 81.85 | 5.156 | 59.976 | 5
81.84 | 12.967 | 59.971 | 13 | 81.85 | 12.826 | 59.999 | 13 | 81.82 | 13.656 | 59.976 | 13 | 81.83 | 4.938 | 59.965 | 5 | 81.85 | 5.156 | 59.976 | 5
81.85 | 12.973 | 59.971 | 13 | 81.86 | 12.82 | 59.999 | 13 | 81.83 | 13.656 | 59.976 | 13 | 81.83 | 4.938 | 59.965 | 5 | 81.86 | 5.156 | 59.976 | 5
81.86 | 12.973 | 59.971 | 13 | 81.87 | 12.82 | 59.999 | 13 | 81.83 | 13.656 | 59.976 | 13 | 81.84 | 4.936 | 59.965 | 5 | 81.87 | 5.156 | 59.976 | 5
81.87 | 12.977 | 59.971 | 13 | 81.88 | 12.82 | 59.999 | 13 | 81.84 | 13.655 | 59.976 | 13 | 81.85 | 4.936 | 59.965 | 5 | 81.88 | 5.156 | 59.976 | 5
81.88 | 12.977 | 59.971 | 13 | 81.88 | 12.82 | 59.999 | 13 | 81.85 | 13.655 | 59.976 | 13 | 81.86 | 4.936 | 59.965 | 5 | 81.89 | 5.156 | 59.976 | 5
81.89 | 12.932 | 59.971 | 13 | 81.89 | 12.812 | 59.999 | 13 | 81.86 | 13.652 | 59.976 | 13 | 81.87 | 4.936 | 59.965 | 5 | 81.9 | 5.156 | 59.976 | 5
81.89 | 12.932 | 59.971 | 13 | 81.9 | 12.812 | 59.999 | 13 | 81.87 | 13.652 | 59.976 | 13 | 81.88 | 4.936 | 59.965 | 5 | 81.9 | 5.156 | 59.976 | 5
81.9 | 12.938 | 59.971 | 13 | 81.91 | 12.808 | 59.999 | 13 | 81.88 | 13.652 | 59.976 | 13 | 81.88 | 4.936 | 59.965 | 5 | 81.91 | 5.156 | 59.976 | 5
81.91 | 12.938 | 59.971 | 13 | 81.92 | 12.808 | 59.999 | 13 | 81.88 | 13.652 | 59.976 | 13 | 81.89 | 4.936 | 59.965 | 5 | 81.92 | 5.156 | 59.976 | 5
81.92 | 12.938 | 59.971 | 13 | 81.93 | 12.804 | 59.999 | 13 | 81.89 | 13.649 | 59.976 | 13 | 81.9 | 4.936 | 59.965 | 5 | 81.93 | 5.156 | 59.976 | 5
81.93 | 12.938 | 59.971 | 13 | 81.93 | 12.804 | 59.999 | 13 | 81.9 | 13.649 | 59.976 | 13 | 81.91 | 4.936 | 59.965 | 5 | 81.94 | 5.156 | 59.976 | 5
81.94 | 12.939 | 59.971 | 13 | 81.94 | 12.804 | 59.999 | 13 | 81.91 | 13.649 | 59.976 | 13 | 81.92 | 4.936 | 59.965 | 5 | 81.95 | 5.156 | 59.976 | 5
81.94 | 12.939 | 59.971 | 13 | 81.95 | 12.804 | 59.999 | 13 | 81.92 | 13.649 | 59.976 | 13 | 81.93 | 4.936 | 59.965 | 5 | 81.95 | 5.075 | 59.976 | 5
81.95 | 12.942 | 59.971 | 13 | 81.96 | 12.804 | 59.999 | 13 | 81.93 | 13.649 | 59.976 | 13 | 81.93 | 4.936 | 59.965 | 5 | 81.96 | 5.075 | 59.976 | 5
81.96 | 12.942 | 59.971 | 13 | 81.97 | 12.804 | 59.999 | 13 | 81.93 | 13.649 | 59.976 | 13 | 81.94 | 4.936 | 59.965 | 5 | 81.97 | 5.075 | 59.976 | 5
81.97 | 12.942 | 59.971 | 13 | 81.98 | 12.802 | 59.999 | 13 | 81.94 | 13.649 | 59.976 | 13 | 81.95 | 4.936 | 59.965 | 5 | 81.98 | 5.075 | 59.976 | 5
81.98 | 12.942 | 59.971 | 13 | 81.98 | 12.802 | 59.999 | 13 | 81.95 | 13.649 | 59.976 | 13 | 81.96 | 4.936 | 59.965 | 5 | 81.99 | 5.052 | 59.976 | 5
81.99 | 12.946 | 59.971 | 13 | 81.99 | 12.802 | 59.994 | 13 | 81.96 | 13.646 | 59.976 | 13 | 81.97 | 4.936 | 59.965 | 5 | 82 | 5.052 | 59.976 | 5
81.99 | 12.946 | 59.971 | 13 | 82 | 12.802 | 59.994 | 13 | 81.97 | 13.646 | 59.976 | 13 | 81.98 | 4.936 | 59.965 | 5 | 82 | 5.052 | 59.976 | 5
82 | 12.903 | 59.971 | 13 | 82.01 | 12.828 | 59.994 | 13 | 81.98 | 13.607 | 59.976 | 13 | 81.98 | 4.936 | 59.965 | 5 | 82.01 | 5.052 | 59.976 | 5
82.01 | 12.903 | 59.971 | 13 | 82.02 | 12.828 | 59.994 | 13 | 81.98 | 13.607 | 59.976 | 13 | 81.99 | 4.936 | 59.965 | 5 | 82.02 | 5.052 | 59.976 | 5
82.02 | 12.903 | 59.976 | 13 | 82.03 | 12.828 | 59.994 | 13 | 81.99 | 13.607 | 59.976 | 13 | 82 | 4.936 | 59.965 | 5 | 82.03 | 5.052 | 59.976 | 5
82.03 | 12.903 | 59.976 | 13 | 82.03 | 12.828 | 59.994 | 13 | 82 | 13.607 | 59.976 | 13 | 82.01 | 4.936 | 59.965 | 5 | 82.04 | 5.052 | 59.976 | 5
82.04 | 12.906 | 59.976 | 13 | 82.04 | 12.828 | 59.994 | 13 | 82.01 | 13.604 | 59.976 | 13 | 82.02 | 4.936 | 59.965 | 5 | 82.05 | 5.052 | 59.976 | 5
82.04 | 12.906 | 59.976 | 13 | 82.05 | 12.828 | 59.994 | 13 | 82.02 | 13.604 | 59.976 | 13 | 82.03 | 4.936 | 59.965 | 5 | 82.05 | 5.052 | 59.976 | 5
82.05 | 12.906 | 59.976 | 13 | 82.06 | 12.828 | 59.994 | 13 | 82.03 | 13.589 | 59.976 | 13 | 82.03 | 4.936 | 59.965 | 5 | 82.06 | 5.052 | 59.976 | 5
82.06 | 12.906 | 59.976 | 13 | 82.07 | 12.828 | 59.994 | 13 | 82.03 | 13.589 | 59.976 | 13 | 82.04 | 4.936 | 59.965 | 5 | 82.07 | 5.052 | 59.976 | 5
82.07 | 12.908 | 59.976 | 13 | 82.08 | 12.828 | 59.994 | 13 | 82.04 | 13.589 | 59.976 | 13 | 82.05 | 4.936 | 59.965 | 5 | 82.08 | 5.052 | 59.976 | 5
82.08 | 12.908 | 59.976 | 13 | 82.08 | 12.828 | 59.994 | 13 | 82.05 | 13.589 | 59.976 | 13 | 82.06 | 4.936 | 59.965 | 5 | 82.09 | 5.052 | 59.976 | 5
82.09 | 12.908 | 59.976 | 13 | 82.09 | 12.828 | 59.994 | 13 | 82.06 | 13.589 | 59.976 | 13 | 82.07 | 4.936 | 59.965 | 5 | 82.1 | 5.052 | 59.976 | 5
82.09 | 12.908 | 59.976 | 13 | 82.1 | 12.828 | 59.994 | 13 | 82.07 | 13.589 | 59.976 | 13 | 82.08 | 4.936 | 59.965 | 5 | 82.1 | 5.052 | 59.976 | 5
82.1 | 12.908 | 59.976 | 13 | 82.11 | 12.828 | 59.994 | 13 | 82.08 | 13.589 | 59.976 | 13 | 82.08 | 4.936 | 59.965 | 5 | 82.11 | 5.052 | 59.976 | 5
82.11 | 12.908 | 59.976 | 13 | 82.12 | 12.828 | 59.994 | 13 | 82.08 | 13.589 | 59.976 | 13 | 82.09 | 4.936 | 59.965 | 5 | 82.12 | 5.052 | 59.976 | 5
82.12 | 12.908 | 59.976 | 13 | 82.13 | 12.828 | 59.994 | 13 | 82.09 | 13.584 | 59.976 | 13 | 82.1 | 4.936 | 59.965 | 5 | 82.13 | 5.052 | 59.976 | 5
82.13 | 12.908 | 59.976 | 13 | 82.13 | 12.828 | 59.994 | 13 | 82.1 | 13.584 | 59.976 | 13 | 82.11 | 4.936 | 59.965 | 5 | 82.14 | 5.052 | 59.976 | 5
82.14 | 12.908 | 59.976 | 13 | 82.14 | 12.828 | 59.994 | 13 | 82.11 | 13.584 | 59.976 | 13 | 82.12 | 4.936 | 59.965 | 5 | 82.15 | 5.052 | 59.976 | 5
82.14 | 12.908 | 59.976 | 13 | 82.15 | 12.828 | 59.994 | 13 | 82.12 | 13.584 | 59.976 | 13 | 82.13 | 4.936 | 59.965 | 5 | 82.15 | 5.052 | 59.976 | 5
82.15 | 12.908 | 59.976 | 13 | 82.16 | 12.828 | 59.994 | 13 | 82.13 | 13.584 | 59.976 | 13 | 82.13 | 4.936 | 59.965 | 5 | 82.16 | 5.052 | 59.976 | 5
82.16 | 12.908 | 59.976 | 13 | 82.17 | 12.828 | 59.994 | 13 | 82.13 | 13.584 | 59.976 | 13 | 82.14 | 4.936 | 59.965 | 5 | 82.17 | 5.052 | 59.976 | 5
82.17 | 12.91 | 59.976 | 13 | 82.18 | 12.828 | 59.994 | 13 | 82.14 | 13.584 | 59.976 | 13 | 82.15 | 4.936 | 59.965 | 5 | 82.18 | 5.052 | 59.976 | 5
82.18 | 12.91 | 59.976 | 13 | 82.18 | 12.828 | 59.994 | 13 | 82.15 | 13.584 | 59.976 | 13 | 82.16 | 4.936 | 59.965 | 5 | 82.19 | 5.052 | 59.976 | 5
82.19 | 12.875 | 59.976 | 13 | 82.19 | 12.828 | 59.994 | 13 | 82.16 | 13.581 | 59.976 | 13 | 82.17 | 4.936 | 59.965 | 5 | 82.2 | 5.052 | 59.976 | 5
82.19 | 12.875 | 59.976 | 13 | 82.2 | 12.828 | 59.994 | 13 | 82.17 | 13.581 | 59.976 | 13 | 82.18 | 4.936 | 59.965 | 5 | 82.21 | 5.052 | 59.976 | 5
82.2 | 12.875 | 59.976 | 13 | 82.21 | 12.828 | 59.994 | 13 | 82.18 | 13.581 | 59.976 | 13 | 82.18 | 4.936 | 59.965 | 5 | 82.21 | 5.052 | 59.976 | 5
82.21 | 12.875 | 59.976 | 13 | 82.22 | 12.828 | 59.994 | 13 | 82.18 | 13.581 | 59.976 | 13 | 82.19 | 4.936 | 59.965 | 5 | 82.22 | 5.052 | 59.976 | 5
82.22 | 12.875 | 59.976 | 13 | 82.23 | 12.828 | 59.994 | 13 | 82.19 | 13.581 | 59.976 | 13 | 82.2 | 4.936 | 59.965 | 5 | 82.23 | 5.052 | 59.976 | 5
82.23 | 12.875 | 59.976 | 13 | 82.23 | 12.828 | 59.994 | 13 | 82.2 | 13.581 | 59.976 | 13 | 82.21 | 4.936 | 59.965 | 5 | 82.24 | 5.052 | 59.976 | 5
82.24 | 12.875 | 59.976 | 13 | 82.24 | 12.832 | 59.994 | 13 | 82.21 | 13.58 | 59.976 | 13 | 82.22 | 4.936 | 59.965 | 5 | 82.25 | 5.052 | 59.976 | 5
82.24 | 12.875 | 59.976 | 13 | 82.25 | 12.832 | 59.994 | 13 | 82.22 | 13.58 | 59.976 | 13 | 82.23 | 4.936 | 59.965 | 5 | 82.26 | 5.052 | 59.976 | 5
82.25 | 12.875 | 59.976 | 13 | 82.26 | 12.838 | 59.994 | 13 | 82.23 | 13.578 | 59.976 | 13 | 82.23 | 4.936 | 59.965 | 5 | 82.26 | 5.052 | 59.976 | 5
82.26 | 12.875 | 59.976 | 13 | 82.27 | 12.838 | 59.994 | 13 | 82.23 | 13.578 | 59.976 | 13 | 82.24 | 4.936 | 59.965 | 5 | 82.27 | 5.052 | 59.976 | 5
82.27 | 12.875 | 59.976 | 13 | 82.28 | 12.838 | 59.994 | 13 | 82.24 | 13.578 | 59.976 | 13 | 82.25 | 4.936 | 59.965 | 5 | 82.28 | 5.052 | 59.976 | 5
82.28 | 12.875 | 59.976 | 13 | 82.28 | 12.838 | 59.994 | 13 | 82.25 | 13.578 | 59.976 | 13 | 82.26 | 4.936 | 59.965 | 5 | 82.29 | 5.052 | 59.976 | 5
82.29 | 12.877 | 59.976 | 13 | 82.29 | 12.838 | 59.994 | 13 | 82.26 | 13.578 | 59.976 | 13 | 82.27 | 4.936 | 59.965 | 5 | 82.3 | 5.052 | 59.976 | 5
82.29 | 12.877 | 59.976 | 13 | 82.3 | 12.838 | 59.994 | 13 | 82.27 | 13.578 | 59.976 | 13 | 82.28 | 4.936 | 59.965 | 5 | 82.31 | 5.052 | 59.976 | 5
82.3 | 12.879 | 59.976 | 13 | 82.31 | 12.838 | 59.994 | 13 | 82.28 | 13.576 | 59.976 | 13 | 82.28 | 4.936 | 59.965 | 5 | 82.31 | 5.052 | 59.976 | 5
82.31 | 12.879 | 59.976 | 13 | 82.32 | 12.838 | 59.994 | 13 | 82.28 | 13.576 | 59.976 | 13 | 82.29 | 4.936 | 59.965 | 5 | 82.32 | 5.052 | 59.976 | 5
82.32 | 12.879 | 59.976 | 13 | 82.33 | 12.838 | 59.994 | 13 | 82.29 | 13.576 | 59.976 | 13 | 82.3 | 4.936 | 59.965 | 5 | 82.33 | 5.052 | 59.976 | 5
82.33 | 12.879 | 59.976 | 13 | 82.33 | 12.838 | 59.994 | 13 | 82.3 | 13.576 | 59.976 | 13 | 82.31 | 4.936 | 59.965 | 5 | 82.34 | 5.052 | 59.976 | 5
82.34 | 12.881 | 59.976 | 13 | 82.34 | 12.84 | 59.994 | 13 | 82.31 | 13.573 | 59.976 | 13 | 82.32 | 4.936 | 59.965 | 5 | 82.35 | 5.052 | 59.976 | 5
82.34 | 12.881 | 59.976 | 13 | 82.35 | 12.84 | 59.994 | 13 | 82.32 | 13.573 | 59.976 | 13 | 82.33 | 4.936 | 59.965 | 5 | 82.36 | 5.052 | 59.976 | 5
82.35 | 12.881 | 59.976 | 13 | 82.36 | 12.84 | 59.994 | 13 | 82.33 | 13.573 | 59.976 | 13 | 82.33 | 4.936 | 59.965 | 5 | 82.36 | 5.052 | 59.976 | 5
82.36 | 12.881 | 59.976 | 13 | 82.37 | 12.84 | 59.994 | 13 | 82.33 | 13.573 | 59.976 | 13 | 82.34 | 4.934 | 59.965 | 5 | 82.37 | 5.052 | 59.976 | 5
82.37 | 12.881 | 59.976 | 13 | 82.38 | 12.847 | 59.994 | 13 | 82.34 | 13.569 | 59.976 | 13 | 82.35 | 4.934 | 59.965 | 5 | 82.38 | 5.052 | 59.976 | 5
82.38 | 12.881 | 59.976 | 13 | 82.38 | 12.847 | 59.994 | 13 | 82.35 | 13.569 | 59.976 | 13 | 82.36 | 4.934 | 59.965 | 5 | 82.39 | 5.052 | 59.976 | 5
82.39 | 12.881 | 59.976 | 13 | 82.39 | 12.847 | 59.994 | 13 | 82.36 | 13.569 | 59.976 | 13 | 82.37 | 4.934 | 59.965 | 5 | 82.4 | 5.052 | 59.976 | 5
82.39 | 12.881 | 59.976 | 13 | 82.4 | 12.847 | 59.994 | 13 | 82.37 | 13.569 | 59.976 | 13 | 82.38 | 4.934 | 59.965 | 5 | 82.41 | 5.052 | 59.976 | 5
82.4 | 12.881 | 59.976 | 13 | 82.41 | 12.847 | 59.994 | 13 | 82.38 | 13.569 | 59.976 | 13 | 82.38 | 4.934 | 59.965 | 5 | 82.41 | 5.052 | 59.976 | 5
82.41 | 12.881 | 59.976 | 13 | 82.42 | 12.847 | 59.994 | 13 | 82.38 | 13.569 | 59.976 | 13 | 82.39 | 4.934 | 59.965 | 5 | 82.42 | 5.052 | 59.976 | 5
82.42 | 12.881 | 59.976 | 13 | 82.43 | 12.847 | 59.994 | 13 | 82.39 | 13.569 | 59.976 | 13 | 82.4 | 4.934 | 59.965 | 5 | 82.43 | 5.052 | 59.976 | 5
82.43 | 12.881 | 59.976 | 13 | 82.43 | 12.847 | 59.994 | 13 | 82.4 | 13.569 | 59.976 | 13 | 82.41 | 4.934 | 59.965 | 5 | 82.44 | 5.052 | 59.976 | 5
82.44 | 12.881 | 59.976 | 13 | 82.44 | 12.85 | 59.994 | 13 | 82.41 | 13.566 | 59.976 | 13 | 82.42 | 4.934 | 59.965 | 5 | 82.45 | 5.052 | 59.976 | 5
82.44 | 12.881 | 59.976 | 13 | 82.45 | 12.85 | 59.994 | 13 | 82.42 | 13.566 | 59.976 | 13 | 82.43 | 4.934 | 59.965 | 5 | 82.46 | 5.052 | 59.976 | 5
82.45 | 12.883 | 59.976 | 13 | 82.46 | 12.783 | 59.994 | 13 | 82.43 | 13.564 | 59.976 | 13 | 82.43 | 4.934 | 59.965 | 5 | 82.46 | 5.052 | 59.976 | 5
82.46 | 12.883 | 59.976 | 13 | 82.47 | 12.783 | 59.994 | 13 | 82.43 | 13.564 | 59.976 | 13 | 82.44 | 4.934 | 59.965 | 5 | 82.47 | 5.052 | 59.976 | 5
82.47 | 12.883 | 59.976 | 13 | 82.48 | 12.79 | 59.994 | 13 | 82.44 | 13.564 | 59.976 | 13 | 82.45 | 4.934 | 59.965 | 5 | 82.48 | 5.052 | 59.976 | 5
82.48 | 12.883 | 59.976 | 13 | 82.48 | 12.79 | 59.994 | 13 | 82.45 | 13.564 | 59.976 | 13 | 82.46 | 4.934 | 59.965 | 5 | 82.49 | 5.052 | 59.976 | 5
82.49 | 12.883 | 59.976 | 13 | 82.49 | 12.79 | 59.994 | 13 | 82.46 | 13.561 | 59.976 | 13 | 82.47 | 4.934 | 59.965 | 5 | 82.5 | 5.052 | 59.976 | 5
82.49 | 12.883 | 59.976 | 13 | 82.5 | 12.79 | 59.994 | 13 | 82.47 | 13.561 | 59.976 | 13 | 82.48 | 4.93 | 59.965 | 5 | 82.51 | 5.052 | 59.976 | 5
82.5 | 12.883 | 59.976 | 13 | 82.51 | 12.79 | 59.994 | 13 | 82.48 | 13.561 | 59.976 | 13 | 82.48 | 4.93 | 59.965 | 5 | 82.51 | 5.052 | 59.976 | 5
82.51 | 12.883 | 59.976 | 13 | 82.52 | 12.79 | 59.994 | 13 | 82.48 | 13.561 | 59.976 | 13 | 82.49 | 4.93 | 59.965 | 5 | 82.52 | 5.052 | 59.976 | 5
82.52 | 12.883 | 59.976 | 13 | 82.53 | 12.79 | 59.994 | 13 | 82.49 | 13.561 | 59.976 | 13 | 82.5 | 4.93 | 59.965 | 5 | 82.53 | 5.052 | 59.976 | 5
82.53 | 12.883 | 59.976 | 13 | 82.53 | 12.79 | 59.994 | 13 | 82.5 | 13.561 | 59.976 | 13 | 82.51 | 4.93 | 59.965 | 5 | 82.54 | 5.052 | 59.976 | 5
82.54 | 12.89 | 59.976 | 13 | 82.54 | 12.792 | 59.994 | 13 | 82.51 | 13.554 | 59.976 | 13 | 82.52 | 4.93 | 59.965 | 5 | 82.55 | 5.052 | 59.976 | 5
82.54 | 12.89 | 59.976 | 13 | 82.55 | 12.792 | 59.994 | 13 | 82.52 | 13.554 | 59.976 | 13 | 82.53 | 4.93 | 59.965 | 5 | 82.56 | 5.052 | 59.976 | 5
82.55 | 12.89 | 59.976 | 13 | 82.56 | 12.792 | 59.994 | 13 | 82.53 | 13.555 | 59.976 | 13 | 82.53 | 4.93 | 59.965 | 5 | 82.56 | 5.052 | 59.976 | 5
82.56 | 12.89 | 59.976 | 13 | 82.57 | 12.792 | 59.994 | 13 | 82.53 | 13.555 | 59.976 | 13 | 82.54 | 4.93 | 59.965 | 5 | 82.57 | 5.052 | 59.976 | 5
82.57 | 12.89 | 59.976 | 13 | 82.58 | 12.792 | 59.994 | 13 | 82.54 | 13.555 | 59.976 | 13 | 82.55 | 4.93 | 59.965 | 5 | 82.58 | 5.052 | 59.976 | 5
82.58 | 12.89 | 59.976 | 13 | 82.58 | 12.792 | 59.994 | 13 | 82.55 | 13.555 | 59.976 | 13 | 82.56 | 4.93 | 59.965 | 5 | 82.59 | 5.052 | 59.976 | 5
82.59 | 12.89 | 59.976 | 13 | 82.59 | 12.792 | 59.994 | 13 | 82.56 | 13.551 | 59.976 | 13 | 82.57 | 4.93 | 59.965 | 5 | 82.6 | 5.052 | 59.976 | 5
82.59 | 12.89 | 59.976 | 13 | 82.6 | 12.792 | 59.994 | 13 | 82.57 | 13.551 | 59.976 | 13 | 82.58 | 4.93 | 59.965 | 5 | 82.61 | 5.052 | 59.976 | 5
82.6 | 12.89 | 59.976 | 13 | 82.61 | 12.797 | 59.994 | 13 | 82.58 | 13.549 | 59.976 | 13 | 82.58 | 4.93 | 59.965 | 5 | 82.61 | 5.052 | 59.976 | 5
82.61 | 12.89 | 59.976 | 13 | 82.62 | 12.797 | 59.994 | 13 | 82.58 | 13.549 | 59.976 | 13 | 82.59 | 4.93 | 59.965 | 5 | 82.62 | 5.052 | 59.976 | 5
82.62 | 12.89 | 59.976 | 13 | 82.63 | 12.8 | 59.994 | 13 | 82.59 | 13.549 | 59.976 | 13 | 82.6 | 4.93 | 59.965 | 5 | 82.63 | 5.052 | 59.976 | 5
82.63 | 12.89 | 59.976 | 13 | 82.63 | 12.8 | 59.994 | 13 | 82.6 | 13.549 | 59.976 | 13 | 82.61 | 4.927 | 59.965 | 5 | 82.64 | 5.052 | 59.976 | 5
82.64 | 12.892 | 59.976 | 13 | 82.64 | 12.8 | 59.994 | 13 | 82.61 | 13.547 | 59.976 | 13 | 82.62 | 4.927 | 59.965 | 5 | 82.65 | 5.052 | 59.976 | 5
82.64 | 12.892 | 59.976 | 13 | 82.65 | 12.8 | 59.994 | 13 | 82.62 | 13.547 | 59.976 | 13 | 82.63 | 4.927 | 59.965 | 5 | 82.66 | 5.052 | 59.976 | 5
82.65 | 12.892 | 59.976 | 13 | 82.66 | 12.8 | 59.994 | 13 | 82.63 | 13.547 | 59.976 | 13 | 82.63 | 4.927 | 59.965 | 5 | 82.66 | 5.052 | 59.976 | 5
82.66 | 12.892 | 59.976 | 13 | 82.67 | 12.8 | 59.994 | 13 | 82.63 | 13.547 | 59.976 | 13 | 82.64 | 4.927 | 59.965 | 5 | 82.67 | 5.052 | 59.976 | 5
82.67 | 12.892 | 59.976 | 13 | 82.68 | 12.8 | 59.994 | 13 | 82.64 | 13.545 | 59.976 | 13 | 82.65 | 4.927 | 59.965 | 5 | 82.68 | 5.052 | 59.976 | 5
82.68 | 12.892 | 59.976 | 13 | 82.68 | 12.8 | 59.994 | 13 | 82.65 | 13.545 | 59.976 | 13 | 82.66 | 4.925 | 59.965 | 5 | 82.69 | 5.052 | 59.976 | 5
82.69 | 12.892 | 59.976 | 13 | 82.69 | 12.8 | 59.994 | 13 | 82.66 | 13.542 | 59.976 | 13 | 82.67 | 4.925 | 59.965 | 5 | 82.7 | 5.052 | 59.976 | 5
82.69 | 12.892 | 59.976 | 13 | 82.7 | 12.8 | 59.994 | 13 | 82.67 | 13.542 | 59.976 | 13 | 82.68 | 4.925 | 59.965 | 5 | 82.71 | 5.052 | 59.976 | 5
82.7 | 12.892 | 59.976 | 13 | 82.71 | 12.8 | 59.994 | 13 | 82.68 | 13.539 | 59.976 | 13 | 82.68 | 4.925 | 59.965 | 5 | 82.71 | 5.052 | 59.976 | 5
82.71 | 12.892 | 59.976 | 13 | 82.72 | 12.8 | 59.994 | 13 | 82.68 | 13.539 | 59.976 | 13 | 82.69 | 4.925 | 59.965 | 5 | 82.72 | 5.052 | 59.976 | 5
82.72 | 12.892 | 59.976 | 13 | 82.73 | 12.8 | 59.994 | 13 | 82.69 | 13.539 | 59.976 | 13 | 82.7 | 4.925 | 59.965 | 5 | 82.73 | 5.052 | 59.976 | 5
82.73 | 12.892 | 59.976 | 13 | 82.73 | 12.8 | 59.994 | 13 | 82.7 | 13.539 | 59.976 | 13 | 82.71 | 4.925 | 59.965 | 5 | 82.74 | 5.052 | 59.976 | 5
82.74 | 12.892 | 59.976 | 13 | 82.74 | 12.8 | 59.994 | 13 | 82.71 | 13.557 | 59.976 | 13 | 82.72 | 4.925 | 59.965 | 5 | 82.75 | 5.052 | 59.976 | 5
82.74 | 12.892 | 59.976 | 13 | 82.75 | 12.8 | 59.994 | 13 | 82.72 | 13.557 | 59.976 | 13 | 82.73 | 4.925 | 59.965 | 5 | 82.76 | 5.052 | 59.976 | 5
82.75 | 12.893 | 59.976 | 13 | 82.76 | 12.803 | 59.994 | 13 | 82.73 | 13.555 | 59.976 | 13 | 82.73 | 4.925 | 59.965 | 5 | 82.76 | 5.052 | 59.976 | 5
82.76 | 12.893 | 59.976 | 13 | 82.77 | 12.803 | 59.994 | 13 | 82.73 | 13.555 | 59.976 | 13 | 82.74 | 4.925 | 59.965 | 5 | 82.77 | 5.052 | 59.976 | 5
82.77 | 12.893 | 59.976 | 13 | 82.78 | 12.803 | 59.994 | 13 | 82.74 | 13.555 | 59.976 | 13 | 82.75 | 4.925 | 59.965 | 5 | 82.78 | 5.052 | 59.976 | 5
82.78 | 12.893 | 59.976 | 13 | 82.78 | 12.803 | 59.994 | 13 | 82.75 | 13.555 | 59.976 | 13 | 82.76 | 4.925 | 59.965 | 5 | 82.79 | 5.052 | 59.976 | 5
82.79 | 12.893 | 59.976 | 13 | 82.79 | 12.803 | 59.994 | 13 | 82.76 | 13.55 | 59.976 | 13 | 82.77 | 4.925 | 59.965 | 5 | 82.8 | 5.052 | 59.976 | 5
82.79 | 12.893 | 59.976 | 13 | 82.8 | 12.803 | 59.994 | 13 | 82.77 | 13.55 | 59.976 | 13 | 82.78 | 4.925 | 59.965 | 5 | 82.81 | 5.052 | 59.976 | 5
82.8 | 12.895 | 59.976 | 13 | 82.81 | 12.803 | 59.994 | 13 | 82.78 | 13.55 | 59.976 | 13 | 82.78 | 4.925 | 59.965 | 5 | 82.81 | 5.052 | 59.976 | 5
82.81 | 12.895 | 59.976 | 13 | 82.82 | 12.803 | 59.994 | 13 | 82.79 | 13.55 | 59.976 | 13 | 82.79 | 4.922 | 59.965 | 5 | 82.82 | 5.052 | 59.976 | 5
82.82 | 12.895 | 59.976 | 13 | 82.83 | 12.803 | 59.994 | 13 | 82.79 | 13.544 | 59.976 | 13 | 82.8 | 4.922 | 59.965 | 5 | 82.83 | 5.052 | 59.976 | 5
82.83 | 12.895 | 59.976 | 13 | 82.83 | 12.803 | 59.994 | 13 | 82.8 | 13.544 | 59.976 | 13 | 82.81 | 4.919 | 59.965 | 5 | 82.84 | 5.052 | 59.976 | 5
82.84 | 12.895 | 59.976 | 13 | 82.84 | 12.803 | 59.994 | 13 | 82.81 | 13.544 | 59.976 | 13 | 82.82 | 4.919 | 59.965 | 5 | 82.85 | 5.052 | 59.976 | 5
82.84 | 12.895 | 59.976 | 13 | 82.85 | 12.803 | 59.994 | 13 | 82.82 | 13.544 | 59.976 | 13 | 82.83 | 4.919 | 59.965 | 5 | 82.86 | 5.052 | 59.976 | 5
82.85 | 12.896 | 59.976 | 13 | 82.86 | 12.803 | 59.994 | 13 | 82.83 | 13.564 | 59.971 | 13 | 82.83 | 4.919 | 59.965 | 5 | 82.86 | 5.052 | 59.976 | 5
82.86 | 12.896 | 59.976 | 13 | 82.87 | 12.803 | 59.994 | 13 | 82.84 | 13.564 | 59.971 | 13 | 82.84 | 4.919 | 59.965 | 5 | 82.87 | 5.05 | 59.976 | 5
82.87 | 12.896 | 59.976 | 13 | 82.88 | 12.803 | 59.994 | 13 | 82.84 | 13.563 | 59.971 | 13 | 82.85 | 4.919 | 59.965 | 5 | 82.88 | 5.05 | 59.976 | 5
82.88 | 12.896 | 59.976 | 13 | 82.88 | 12.803 | 59.994 | 13 | 82.85 | 13.563 | 59.971 | 13 | 82.86 | 4.916 | 59.965 | 5 | 82.89 | 5.05 | 59.976 | 5
82.89 | 12.896 | 59.976 | 13 | 82.89 | 12.803 | 59.994 | 13 | 82.86 | 13.563 | 59.971 | 13 | 82.87 | 4.916 | 59.965 | 5 | 82.9 | 5.05 | 59.976 | 5
82.89 | 12.896 | 59.976 | 13 | 82.9 | 12.803 | 59.994 | 13 | 82.87 | 13.563 | 59.971 | 13 | 82.88 | 4.916 | 59.965 | 5 | 82.91 | 5.05 | 59.976 | 5
82.9 | 12.896 | 59.976 | 13 | 82.91 | 12.803 | 59.994 | 13 | 82.88 | 13.561 | 59.971 | 13 | 82.88 | 4.916 | 59.965 | 5 | 82.91 | 5.05 | 59.976 | 5
82.91 | 12.896 | 59.976 | 13 | 82.92 | 12.803 | 59.994 | 13 | 82.89 | 13.561 | 59.971 | 13 | 82.89 | 4.916 | 59.965 | 5 | 82.92 | 5.05 | 59.976 | 5
82.92 | 12.896 | 59.976 | 13 | 82.93 | 12.803 | 59.994 | 13 | 82.89 | 13.561 | 59.971 | 13 | 82.9 | 4.916 | 59.965 | 5 | 82.93 | 5.05 | 59.976 | 5
82.93 | 12.896 | 59.976 | 13 | 82.93 | 12.803 | 59.994 | 13 | 82.9 | 13.561 | 59.971 | 13 | 82.91 | 4.916 | 59.965 | 5 | 82.94 | 5.05 | 59.976 | 5
82.94 | 12.896 | 59.976 | 13 | 82.94 | 12.803 | 59.994 | 13 | 82.91 | 13.561 | 59.971 | 13 | 82.92 | 4.916 | 59.965 | 5 | 82.95 | 5.05 | 59.976 | 5
82.94 | 12.896 | 59.976 | 13 | 82.95 | 12.803 | 59.994 | 13 | 82.92 | 13.561 | 59.971 | 13 | 82.93 | 4.916 | 59.965 | 5 | 82.96 | 5.047 | 59.976 | 5
82.95 | 12.899 | 59.976 | 13 | 82.96 | 12.803 | 59.994 | 13 | 82.93 | 13.561 | 59.971 | 13 | 82.93 | 4.916 | 59.965 | 5 | 82.96 | 5.047 | 59.976 | 5
82.96 | 12.899 | 59.976 | 13 | 82.97 | 12.803 | 59.994 | 13 | 82.94 | 13.561 | 59.971 | 13 | 82.94 | 4.916 | 59.965 | 5 | 82.97 | 5.047 | 59.976 | 5
82.97 | 12.899 | 59.976 | 13 | 82.98 | 12.804 | 59.994 | 13 | 82.94 | 13.561 | 59.971 | 13 | 82.95 | 4.916 | 59.965 | 5 | 82.98 | 5.047 | 59.976 | 5
82.98 | 12.899 | 59.976 | 13 | 82.98 | 12.804 | 59.994 | 13 | 82.95 | 13.561 | 59.971 | 13 | 82.96 | 4.916 | 59.965 | 5 | 82.99 | 5.044 | 59.976 | 5
82.99 | 12.899 | 59.976 | 13 | 82.99 | 12.804 | 59.994 | 13 | 82.96 | 13.561 | 59.971 | 13 | 82.97 | 4.916 | 59.965 | 5 | 83 | 5.044 | 59.976 | 5
82.99 | 12.899 | 59.976 | 13 | 83 | 12.804 | 59.994 | 13 | 82.97 | 13.561 | 59.971 | 13 | 82.98 | 4.916 | 59.965 | 5 | 83.01 | 5.044 | 59.976 | 5
83 | 12.901 | 59.976 | 13 | 83.01 | 12.804 | 59.994 | 13 | 82.98 | 13.561 | 59.971 | 13 | 82.98 | 4.916 | 59.965 | 5 | 83.01 | 5.044 | 59.976 | 5
83.01 | 12.901 | 59.976 | 13 | 83.02 | 12.804 | 59.994 | 13 | 82.99 | 13.561 | 59.971 | 13 | 82.99 | 4.911 | 59.965 | 5 | 83.02 | 5.044 | 59.976 | 5
83.02 | 12.905 | 59.976 | 13 | 83.03 | 12.804 | 59.994 | 13 | 82.99 | 13.561 | 59.971 | 13 | 83 | 4.911 | 59.965 | 5 | 83.03 | 5.044 | 59.976 | 5
83.03 | 12.905 | 59.976 | 13 | 83.03 | 12.804 | 59.994 | 13 | 83 | 13.561 | 59.971 | 13 | 83.01 | 4.911 | 59.965 | 5 | 83.04 | 5.044 | 59.976 | 5
83.04 | 12.905 | 59.976 | 13 | 83.04 | 12.808 | 59.994 | 13 | 83.01 | 13.561 | 59.971 | 13 | 83.02 | 4.911 | 59.965 | 5 | 83.05 | 5.044 | 59.976 | 5
83.04 | 12.905 | 59.976 | 13 | 83.05 | 12.808 | 59.994 | 13 | 83.02 | 13.561 | 59.971 | 13 | 83.03 | 4.908 | 59.965 | 5 | 83.06 | 5.044 | 59.976 | 5
83.05 | 12.905 | 59.976 | 13 | 83.06 | 12.808 | 59.994 | 13 | 83.03 | 13.558 | 59.971 | 13 | 83.04 | 4.908 | 59.965 | 5 | 83.06 | 5.044 | 59.976 | 5
83.06 | 12.905 | 59.976 | 13 | 83.07 | 12.808 | 59.994 | 13 | 83.04 | 13.558 | 59.971 | 13 | 83.04 | 4.908 | 59.965 | 5 | 83.07 | 5.044 | 59.976 | 5
83.07 | 12.905 | 59.976 | 13 | 83.08 | 12.808 | 59.994 | 13 | 83.04 | 13.55 | 59.971 | 13 | 83.05 | 4.908 | 59.965 | 5 | 83.08 | 5.044 | 59.976 | 5
83.08 | 12.905 | 59.976 | 13 | 83.08 | 12.808 | 59.994 | 13 | 83.05 | 13.55 | 59.971 | 13 | 83.06 | 4.908 | 59.965 | 5 | 83.09 | 5.044 | 59.976 | 5
83.09 | 12.905 | 59.976 | 13 | 83.09 | 12.808 | 59.994 | 13 | 83.06 | 13.55 | 59.971 | 13 | 83.07 | 4.908 | 59.965 | 5 | 83.1 | 5.044 | 59.976 | 5
83.09 | 12.905 | 59.976 | 13 | 83.1 | 12.808 | 59.994 | 13 | 83.07 | 13.55 | 59.971 | 13 | 83.08 | 4.908 | 59.965 | 5 | 83.11 | 5.044 | 59.976 | 5
83.1 | 12.907 | 59.976 | 13 | 83.11 | 12.808 | 59.994 | 13 | 83.08 | 13.55 | 59.971 | 13 | 83.09 | 4.908 | 59.965 | 5 | 83.11 | 5.044 | 59.976 | 5
83.11 | 12.907 | 59.976 | 13 | 83.12 | 12.808 | 59.994 | 13 | 83.09 | 13.55 | 59.971 | 13 | 83.09 | 4.908 | 59.965 | 5 | 83.12 | 5.044 | 59.976 | 5
83.12 | 12.907 | 59.976 | 13 | 83.13 | 12.808 | 59.994 | 13 | 83.09 | 13.55 | 59.971 | 13 | 83.1 | 4.908 | 59.965 | 5 | 83.13 | 5.044 | 59.976 | 5
83.13 | 12.907 | 59.976 | 13 | 83.13 | 12.808 | 59.994 | 13 | 83.1 | 13.55 | 59.971 | 13 | 83.11 | 4.905 | 59.965 | 5 | 83.14 | 5.044 | 59.976 | 5
83.14 | 12.901 | 59.976 | 13 | 83.14 | 12.808 | 59.994 | 13 | 83.11 | 13.55 | 59.971 | 13 | 83.12 | 4.905 | 59.965 | 5 | 83.15 | 5.044 | 59.976 | 5
83.14 | 12.901 | 59.976 | 13 | 83.15 | 12.808 | 59.994 | 13 | 83.12 | 13.55 | 59.971 | 13 | 83.13 | 4.903 | 59.965 | 5 | 83.16 | 5.044 | 59.976 | 5
83.15 | 12.903 | 59.976 | 13 | 83.16 | 12.808 | 59.994 | 13 | 83.13 | 13.551 | 59.971 | 13 | 83.14 | 4.903 | 59.965 | 5 | 83.16 | 5.044 | 59.976 | 5
83.16 | 12.903 | 59.976 | 13 | 83.17 | 12.808 | 59.994 | 13 | 83.14 | 13.551 | 59.971 | 13 | 83.14 | 4.901 | 59.965 | 5 | 83.17 | 5.044 | 59.976 | 5
83.17 | 12.906 | 59.976 | 13 | 83.18 | 12.808 | 59.994 | 13 | 83.14 | 13.551 | 59.971 | 13 | 83.15 | 4.901 | 59.965 | 5 | 83.18 | 5.044 | 59.976 | 5
83.18 | 12.906 | 59.976 | 13 | 83.18 | 12.808 | 59.994 | 13 | 83.15 | 13.551 | 59.971 | 13 | 83.16 | 4.901 | 59.965 | 5 | 83.19 | 5.044 | 59.976 | 5
83.19 | 12.906 | 59.976 | 13 | 83.19 | 12.808 | 59.994 | 13 | 83.16 | 13.551 | 59.971 | 13 | 83.17 | 4.901 | 59.965 | 5 | 83.2 | 5.044 | 59.976 | 5
83.19 | 12.906 | 59.976 | 13 | 83.2 | 12.808 | 59.994 | 13 | 83.17 | 13.551 | 59.971 | 13 | 83.18 | 4.901 | 59.965 | 5 | 83.21 | 5.041 | 59.976 | 5
83.2 | 12.906 | 59.976 | 13 | 83.21 | 12.808 | 59.994 | 13 | 83.18 | 13.547 | 59.971 | 13 | 83.19 | 4.901 | 59.965 | 5 | 83.21 | 5.041 | 59.976 | 5
83.21 | 12.906 | 59.976 | 13 | 83.22 | 12.808 | 59.994 | 13 | 83.19 | 13.547 | 59.971 | 13 | 83.19 | 4.901 | 59.965 | 5 | 83.22 | 5.041 | 59.976 | 5
83.22 | 12.909 | 59.976 | 13 | 83.23 | 12.808 | 59.994 | 13 | 83.19 | 13.546 | 59.971 | 13 | 83.2 | 4.901 | 59.965 | 5 | 83.23 | 5.041 | 59.976 | 5
83.23 | 12.909 | 59.976 | 13 | 83.23 | 12.808 | 59.994 | 13 | 83.2 | 13.546 | 59.971 | 13 | 83.21 | 4.898 | 59.965 | 5 | 83.24 | 5.041 | 59.976 | 5
83.24 | 12.909 | 59.976 | 13 | 83.24 | 12.808 | 59.994 | 13 | 83.21 | 13.546 | 59.971 | 13 | 83.22 | 4.898 | 59.965 | 5 | 83.25 | 5.041 | 59.976 | 5
83.24 | 12.909 | 59.976 | 13 | 83.25 | 12.808 | 59.994 | 13 | 83.22 | 13.546 | 59.971 | 13 | 83.23 | 4.898 | 59.965 | 5 | 83.26 | 5.041 | 59.976 | 5
83.25 | 12.911 | 59.976 | 13 | 83.26 | 12.808 | 59.994 | 13 | 83.23 | 13.546 | 59.971 | 13 | 83.24 | 4.898 | 59.965 | 5 | 83.26 | 5.041 | 59.976 | 5
83.26 | 12.911 | 59.976 | 13 | 83.27 | 12.808 | 59.994 | 13 | 83.24 | 13.546 | 59.971 | 13 | 83.24 | 4.891 | 59.965 | 5 | 83.27 | 5.038 | 59.976 | 5
83.27 | 12.911 | 59.976 | 13 | 83.28 | 12.808 | 59.994 | 13 | 83.24 | 13.546 | 59.971 | 13 | 83.25 | 4.891 | 59.965 | 5 | 83.28 | 5.038 | 59.976 | 5
83.28 | 12.911 | 59.976 | 13 | 83.28 | 12.808 | 59.994 | 13 | 83.25 | 13.546 | 59.971 | 13 | 83.26 | 4.891 | 59.965 | 5 | 83.29 | 5.038 | 59.976 | 5
83.29 | 12.911 | 59.976 | 13 | 83.29 | 12.808 | 59.994 | 13 | 83.26 | 13.546 | 59.971 | 13 | 83.27 | 4.891 | 59.965 | 5 | 83.3 | 5.038 | 59.976 | 5
83.29 | 12.911 | 59.976 | 13 | 83.3 | 12.808 | 59.994 | 13 | 83.27 | 13.546 | 59.971 | 13 | 83.28 | 4.891 | 59.965 | 5 | 83.31 | 5.035 | 59.976 | 5
83.3 | 12.916 | 59.976 | 13 | 83.31 | 12.808 | 59.994 | 13 | 83.28 | 13.545 | 59.971 | 13 | 83.29 | 4.891 | 59.965 | 5 | 83.31 | 5.035 | 59.976 | 5
83.31 | 12.916 | 59.976 | 13 | 83.32 | 12.808 | 59.994 | 13 | 83.29 | 13.545 | 59.971 | 13 | 83.29 | 4.889 | 59.965 | 5 | 83.32 | 5.035 | 59.976 | 5
83.32 | 12.919 | 59.976 | 13 | 83.33 | 12.808 | 59.994 | 13 | 83.29 | 13.545 | 59.971 | 13 | 83.3 | 4.889 | 59.965 | 5 | 83.33 | 5.035 | 59.976 | 5
83.33 | 12.919 | 59.976 | 13 | 83.33 | 12.808 | 59.994 | 13 | 83.3 | 13.545 | 59.971 | 13 | 83.31 | 4.889 | 59.965 | 5 | 83.34 | 5.035 | 59.976 | 5
83.34 | 12.919 | 59.976 | 13 | 83.34 | 12.808 | 59.994 | 13 | 83.31 | 13.545 | 59.971 | 13 | 83.32 | 4.889 | 59.965 | 5 | 83.35 | 5.035 | 59.976 | 5
83.34 | 12.919 | 59.976 | 13 | 83.35 | 12.808 | 59.994 | 13 | 83.32 | 13.545 | 59.971 | 13 | 83.33 | 4.885 | 59.965 | 5 | 83.36 | 5.035 | 59.976 | 5
83.35 | 12.922 | 59.976 | 13 | 83.36 | 12.808 | 59.994 | 13 | 83.33 | 13.545 | 59.971 | 13 | 83.34 | 4.885 | 59.965 | 5 | 83.36 | 5.035 | 59.976 | 5
83.36 | 12.922 | 59.976 | 13 | 83.37 | 12.808 | 59.994 | 13 | 83.34 | 13.545 | 59.971 | 13 | 83.34 | 4.882 | 59.965 | 5 | 83.37 | 5.032 | 59.976 | 5
83.37 | 12.922 | 59.976 | 13 | 83.38 | 12.808 | 59.994 | 13 | 83.34 | 13.543 | 59.971 | 13 | 83.35 | 4.882 | 59.965 | 5 | 83.38 | 5.032 | 59.976 | 5
83.38 | 12.922 | 59.976 | 13 | 83.38 | 12.808 | 59.994 | 13 | 83.35 | 13.543 | 59.971 | 13 | 83.36 | 4.888 | 59.965 | 5 | 83.39 | 5.032 | 59.976 | 5
83.39 | 12.922 | 59.976 | 13 | 83.39 | 12.808 | 59.994 | 13 | 83.36 | 13.543 | 59.971 | 13 | 83.37 | 4.888 | 59.965 | 5 | 83.4 | 5.032 | 59.976 | 5
83.39 | 12.922 | 59.976 | 13 | 83.4 | 12.808 | 59.994 | 13 | 83.37 | 13.543 | 59.971 | 13 | 83.38 | 4.888 | 59.965 | 5 | 83.41 | 5.032 | 59.976 | 5
83.4 | 12.926 | 59.976 | 13 | 83.41 | 12.808 | 59.994 | 13 | 83.38 | 13.543 | 59.971 | 13 | 83.39 | 4.888 | 59.965 | 5 | 83.41 | 5.032 | 59.976 | 5
83.41 | 12.926 | 59.976 | 13 | 83.42 | 12.808 | 59.994 | 13 | 83.39 | 13.543 | 59.971 | 13 | 83.39 | 4.888 | 59.965 | 5 | 83.42 | 5.031 | 59.976 | 5
83.42 | 12.926 | 59.976 | 13 | 83.43 | 12.808 | 59.994 | 13 | 83.39 | 13.543 | 59.971 | 13 | 83.4 | 4.888 | 59.965 | 5 | 83.43 | 5.031 | 59.976 | 5
83.43 | 12.926 | 59.976 | 13 | 83.43 | 12.808 | 59.994 | 13 | 83.4 | 13.543 | 59.971 | 13 | 83.41 | 4.886 | 59.965 | 5 | 83.44 | 5.031 | 59.976 | 5
83.44 | 12.928 | 59.976 | 13 | 83.44 | 12.808 | 59.994 | 13 | 83.41 | 13.543 | 59.971 | 13 | 83.42 | 4.886 | 59.965 | 5 | 83.45 | 5.031 | 59.976 | 5
83.44 | 12.928 | 59.976 | 13 | 83.45 | 12.808 | 59.994 | 13 | 83.42 | 13.543 | 59.971 | 13 | 83.43 | 4.886 | 59.965 | 5 | 83.46 | 5.031 | 59.976 | 5
83.45 | 12.928 | 59.976 | 13 | 83.46 | 12.808 | 59.994 | 13 | 83.43 | 13.543 | 59.971 | 13 | 83.44 | 4.886 | 59.965 | 5 | 83.46 | 5.031 | 59.976 | 5
83.46 | 12.928 | 59.976 | 13 | 83.47 | 12.808 | 59.994 | 13 | 83.44 | 13.543 | 59.971 | 13 | 83.44 | 4.88 | 59.965 | 5 | 83.47 | 5.029 | 59.976 | 5
83.47 | 12.928 | 59.976 | 13 | 83.48 | 12.808 | 59.994 | 13 | 83.44 | 13.543 | 59.971 | 13 | 83.45 | 4.88 | 59.965 | 5 | 83.48 | 5.029 | 59.976 | 5
83.48 | 12.928 | 59.976 | 13 | 83.48 | 12.808 | 59.994 | 13 | 83.45 | 13.543 | 59.971 | 13 | 83.46 | 4.88 | 59.965 | 5 | 83.49 | 5.029 | 59.976 | 5
83.49 | 12.929 | 59.976 | 13 | 83.49 | 12.808 | 59.994 | 13 | 83.46 | 13.541 | 59.971 | 13 | 83.47 | 4.88 | 59.965 | 5 | 83.5 | 5.029 | 59.976 | 5
83.49 | 12.929 | 59.976 | 13 | 83.5 | 12.808 | 59.994 | 13 | 83.47 | 13.541 | 59.971 | 13 | 83.48 | 4.88 | 59.965 | 5 | 83.51 | 5.029 | 59.976 | 5
83.5 | 12.929 | 59.976 | 13 | 83.51 | 12.808 | 59.994 | 13 | 83.48 | 13.541 | 59.971 | 13 | 83.49 | 4.88 | 59.965 | 5 | 83.51 | 5.029 | 59.976 | 5
83.51 | 12.929 | 59.976 | 13 | 83.52 | 12.808 | 59.994 | 13 | 83.49 | 13.541 | 59.971 | 13 | 83.49 | 4.877 | 59.965 | 5 | 83.52 | 5.027 | 59.976 | 5
83.52 | 12.929 | 59.988 | 13 | 83.53 | 12.808 | 59.994 | 13 | 83.49 | 13.543 | 59.971 | 13 | 83.5 | 4.877 | 59.965 | 5 | 83.53 | 5.027 | 59.976 | 5
83.53 | 12.929 | 59.988 | 13 | 83.53 | 12.808 | 59.994 | 13 | 83.5 | 13.543 | 59.971 | 13 | 83.51 | 4.877 | 59.965 | 5 | 83.54 | 5.027 | 59.976 | 5
83.54 | 12.929 | 59.988 | 13 | 83.54 | 12.808 | 59.994 | 13 | 83.51 | 13.538 | 59.971 | 13 | 83.52 | 4.877 | 59.965 | 5 | 83.55 | 5.027 | 59.976 | 5
83.54 | 12.929 | 59.988 | 13 | 83.55 | 12.808 | 59.994 | 13 | 83.52 | 13.538 | 59.971 | 13 | 83.53 | 4.871 | 59.965 | 5 | 83.56 | 5.027 | 59.976 | 5
83.55 | 12.929 | 59.988 | 13 | 83.56 | 12.811 | 59.994 | 13 | 83.53 | 13.538 | 59.971 | 13 | 83.54 | 4.871 | 59.965 | 5 | 83.56 | 5.027 | 59.976 | 5
83.56 | 12.929 | 59.988 | 13 | 83.57 | 12.811 | 59.994 | 13 | 83.54 | 13.538 | 59.971 | 13 | 83.54 | 4.871 | 59.965 | 5 | 83.57 | 5.027 | 59.976 | 5
83.57 | 12.929 | 59.988 | 13 | 83.58 | 12.811 | 59.994 | 13 | 83.54 | 13.538 | 59.971 | 13 | 83.55 | 4.871 | 59.965 | 5 | 83.58 | 5.027 | 59.976 | 5
83.58 | 12.929 | 59.988 | 13 | 83.58 | 12.811 | 59.994 | 13 | 83.55 | 13.538 | 59.971 | 13 | 83.56 | 4.869 | 59.965 | 5 | 83.59 | 5.025 | 59.976 | 5
83.59 | 12.926 | 59.988 | 13 | 83.59 | 12.811 | 59.994 | 13 | 83.56 | 13.538 | 59.971 | 13 | 83.57 | 4.869 | 59.965 | 5 | 83.6 | 5.025 | 59.976 | 5
83.59 | 12.926 | 59.988 | 13 | 83.6 | 12.811 | 59.994 | 13 | 83.57 | 13.538 | 59.971 | 13 | 83.58 | 4.869 | 59.965 | 5 | 83.61 | 5.025 | 59.976 | 5
83.6 | 12.926 | 59.988 | 13 | 83.61 | 12.813 | 59.994 | 13 | 83.58 | 13.538 | 59.971 | 13 | 83.59 | 4.869 | 59.965 | 5 | 83.61 | 5.025 | 59.976 | 5
83.61 | 12.926 | 59.988 | 13 | 83.62 | 12.813 | 59.994 | 13 | 83.59 | 13.538 | 59.971 | 13 | 83.59 | 4.866 | 59.965 | 5 | 83.62 | 5.025 | 59.976 | 5
83.62 | 12.923 | 59.988 | 13 | 83.63 | 12.813 | 59.994 | 13 | 83.59 | 13.535 | 59.971 | 13 | 83.6 | 4.866 | 59.965 | 5 | 83.63 | 5.025 | 59.976 | 5
83.63 | 12.923 | 59.988 | 13 | 83.63 | 12.813 | 59.994 | 13 | 83.6 | 13.535 | 59.971 | 13 | 83.61 | 4.864 | 59.965 | 5 | 83.64 | 5.021 | 59.976 | 5
83.64 | 12.921 | 59.988 | 13 | 83.64 | 12.813 | 59.994 | 13 | 83.61 | 13.535 | 59.971 | 13 | 83.62 | 4.864 | 59.965 | 5 | 83.65 | 5.021 | 59.976 | 5
83.64 | 12.921 | 59.988 | 13 | 83.65 | 12.813 | 59.994 | 13 | 83.62 | 13.535 | 59.971 | 13 | 83.63 | 4.862 | 59.965 | 5 | 83.66 | 5.02 | 59.976 | 5
83.65 | 12.919 | 59.988 | 13 | 83.66 | 12.813 | 59.994 | 13 | 83.63 | 13.535 | 59.971 | 13 | 83.64 | 4.862 | 59.965 | 5 | 83.66 | 5.02 | 59.976 | 5
83.66 | 12.919 | 59.988 | 13 | 83.67 | 12.813 | 59.994 | 13 | 83.64 | 13.535 | 59.971 | 13 | 83.64 | 4.862 | 59.965 | 5 | 83.67 | 5.02 | 59.976 | 5
83.67 | 12.919 | 59.988 | 13 | 83.68 | 12.813 | 59.994 | 13 | 83.64 | 13.535 | 59.971 | 13 | 83.65 | 4.862 | 59.965 | 5 | 83.68 | 5.02 | 59.976 | 5
83.68 | 12.919 | 59.988 | 13 | 83.68 | 12.813 | 59.994 | 13 | 83.65 | 13.535 | 59.971 | 13 | 83.66 | 4.955 | 59.965 | 5 | 83.69 | 5.02 | 59.976 | 5
83.69 | 12.915 | 59.988 | 13 | 83.69 | 12.813 | 59.994 | 13 | 83.66 | 13.53 | 59.971 | 13 | 83.67 | 4.955 | 59.965 | 5 | 83.7 | 5.02 | 59.976 | 5
83.69 | 12.915 | 59.988 | 13 | 83.7 | 12.813 | 59.994 | 13 | 83.67 | 13.53 | 59.971 | 13 | 83.68 | 4.955 | 59.965 | 5 | 83.71 | 5.02 | 59.976 | 5
83.7 | 12.906 | 59.988 | 13 | 83.71 | 12.813 | 59.994 | 13 | 83.68 | 13.53 | 59.971 | 13 | 83.69 | 4.955 | 59.965 | 5 | 83.71 | 5.02 | 59.976 | 5
83.71 | 12.906 | 59.988 | 13 | 83.72 | 12.813 | 59.994 | 13 | 83.69 | 13.53 | 59.971 | 13 | 83.69 | 4.952 | 59.965 | 5 | 83.72 | 5.017 | 59.976 | 5
83.72 | 12.906 | 59.988 | 13 | 83.73 | 12.813 | 59.994 | 13 | 83.69 | 13.53 | 59.971 | 13 | 83.7 | 4.952 | 59.965 | 5 | 83.73 | 5.017 | 59.976 | 5
83.73 | 12.906 | 59.988 | 13 | 83.73 | 12.813 | 59.994 | 13 | 83.7 | 13.53 | 59.971 | 13 | 83.71 | 4.95 | 59.965 | 5 | 83.74 | 5.017 | 59.976 | 5
83.74 | 12.904 | 59.988 | 13 | 83.74 | 12.813 | 59.994 | 13 | 83.71 | 13.527 | 59.971 | 13 | 83.72 | 4.95 | 59.965 | 5 | 83.75 | 5.017 | 59.976 | 5
83.74 | 12.904 | 59.988 | 13 | 83.75 | 12.813 | 59.994 | 13 | 83.72 | 13.527 | 59.971 | 13 | 83.73 | 4.95 | 59.965 | 5 | 83.76 | 5.017 | 59.976 | 5
83.75 | 12.903 | 59.988 | 13 | 83.76 | 12.813 | 59.994 | 13 | 83.73 | 13.527 | 59.971 | 13 | 83.74 | 4.95 | 59.965 | 5 | 83.76 | 5.017 | 59.976 | 5
83.76 | 12.903 | 59.988 | 13 | 83.77 | 12.813 | 59.994 | 13 | 83.74 | 13.527 | 59.971 | 13 | 83.74 | 4.948 | 59.965 | 5 | 83.77 | 5.014 | 59.976 | 5
83.77 | 12.901 | 59.988 | 13 | 83.78 | 12.813 | 59.994 | 13 | 83.74 | 13.527 | 59.971 | 13 | 83.75 | 4.948 | 59.965 | 5 | 83.78 | 5.014 | 59.976 | 5
83.78 | 12.901 | 59.988 | 13 | 83.78 | 12.813 | 59.994 | 13 | 83.75 | 13.527 | 59.971 | 13 | 83.76 | 4.948 | 59.965 | 5 | 83.79 | 5.012 | 59.976 | 5
83.79 | 12.897 | 59.988 | 13 | 83.79 | 12.813 | 59.994 | 13 | 83.76 | 13.527 | 59.971 | 13 | 83.77 | 4.948 | 59.965 | 5 | 83.8 | 5.012 | 59.976 | 5
83.79 | 12.897 | 59.988 | 13 | 83.8 | 12.813 | 59.994 | 13 | 83.77 | 13.527 | 59.971 | 13 | 83.78 | 4.941 | 59.965 | 5 | 83.81 | 5.012 | 59.976 | 5
83.8 | 12.894 | 59.988 | 13 | 83.81 | 12.813 | 59.994 | 13 | 83.78 | 13.527 | 59.971 | 13 | 83.79 | 4.941 | 59.965 | 5 | 83.81 | 5.012 | 59.976 | 5
83.81 | 12.894 | 59.988 | 13 | 83.82 | 12.813 | 59.994 | 13 | 83.79 | 13.527 | 59.971 | 13 | 83.79 | 4.941 | 59.965 | 5 | 83.82 | 5.012 | 59.976 | 5
83.82 | 12.894 | 59.988 | 13 | 83.83 | 12.813 | 59.994 | 13 | 83.79 | 13.522 | 59.971 | 13 | 83.8 | 4.941 | 59.965 | 5 | 83.83 | 5.012 | 59.976 | 5
83.83 | 12.894 | 59.988 | 13 | 83.83 | 12.813 | 59.994 | 13 | 83.8 | 13.522 | 59.971 | 13 | 83.81 | 4.939 | 59.965 | 5 | 83.84 | 5.009 | 59.976 | 5
83.84 | 12.888 | 59.988 | 13 | 83.84 | 12.813 | 59.994 | 13 | 83.81 | 13.522 | 59.971 | 13 | 83.82 | 4.939 | 59.965 | 5 | 83.85 | 5.009 | 59.976 | 5
83.84 | 12.888 | 59.988 | 13 | 83.85 | 12.813 | 59.994 | 13 | 83.82 | 13.522 | 59.971 | 13 | 83.83 | 4.939 | 59.965 | 5 | 83.86 | 5.009 | 59.976 | 5
83.85 | 12.885 | 59.982 | 13 | 83.86 | 12.813 | 59.994 | 13 | 83.83 | 13.517 | 59.971 | 13 | 83.84 | 4.939 | 59.965 | 5 | 83.86 | 5.009 | 59.976 | 5
83.86 | 12.885 | 59.982 | 13 | 83.87 | 12.813 | 59.994 | 13 | 83.84 | 13.517 | 59.971 | 13 | 83.84 | 4.939 | 59.965 | 5 | 83.87 | 5.008 | 59.976 | 5
83.87 | 12.885 | 59.982 | 13 | 83.88 | 12.813 | 59.994 | 13 | 83.84 | 13.517 | 59.971 | 13 | 83.85 | 4.939 | 59.965 | 5 | 83.88 | 5.008 | 59.976 | 5
83.88 | 12.885 | 59.982 | 13 | 83.88 | 12.813 | 59.994 | 13 | 83.85 | 13.517 | 59.971 | 13 | 83.86 | 4.934 | 59.965 | 5 | 83.89 | 5.008 | 59.976 | 5
83.89 | 12.885 | 59.982 | 13 | 83.89 | 12.813 | 59.994 | 13 | 83.86 | 13.49 | 59.971 | 13 | 83.87 | 4.934 | 59.965 | 5 | 83.9 | 5.008 | 59.976 | 5
83.89 | 12.885 | 59.982 | 13 | 83.9 | 12.813 | 59.994 | 13 | 83.87 | 13.49 | 59.971 | 13 | 83.88 | 4.934 | 59.965 | 5 | 83.91 | 5.005 | 59.976 | 5
83.9 | 12.885 | 59.982 | 13 | 83.91 | 12.813 | 59.994 | 13 | 83.88 | 13.49 | 59.971 | 13 | 83.89 | 4.934 | 59.965 | 5 | 83.91 | 5.005 | 59.976 | 5
83.91 | 12.885 | 59.982 | 13 | 83.92 | 12.813 | 59.994 | 13 | 83.89 | 13.49 | 59.971 | 13 | 83.89 | 4.937 | 59.965 | 5 | 83.92 | 5.005 | 59.976 | 5
83.92 | 12.881 | 59.982 | 13 | 83.93 | 12.813 | 59.994 | 13 | 83.89 | 13.49 | 59.971 | 13 | 83.9 | 4.937 | 59.965 | 5 | 83.93 | 5.005 | 59.976 | 5
83.93 | 12.881 | 59.982 | 13 | 83.93 | 12.813 | 59.994 | 13 | 83.9 | 13.49 | 59.971 | 13 | 83.91 | 4.937 | 59.965 | 5 | 83.94 | 5.005 | 59.976 | 5
83.94 | 12.881 | 59.982 | 13 | 83.94 | 12.813 | 59.994 | 13 | 83.91 | 13.482 | 59.971 | 13 | 83.92 | 4.937 | 59.965 | 5 | 83.95 | 5.005 | 59.976 | 5
83.94 | 12.881 | 59.982 | 13 | 83.95 | 12.813 | 59.994 | 13 | 83.92 | 13.482 | 59.971 | 13 | 83.93 | 4.936 | 59.965 | 5 | 83.96 | 5.002 | 59.976 | 5
83.95 | 12.881 | 59.982 | 13 | 83.96 | 12.813 | 59.994 | 13 | 83.93 | 13.482 | 59.971 | 13 | 83.94 | 4.936 | 59.965 | 5 | 83.96 | 5.002 | 59.976 | 5
83.96 | 12.881 | 59.982 | 13 | 83.97 | 12.813 | 59.994 | 13 | 83.94 | 13.482 | 59.971 | 13 | 83.94 | 4.934 | 59.965 | 5 | 83.97 | 4.999 | 59.976 | 5
83.97 | 12.881 | 59.982 | 13 | 83.98 | 12.813 | 59.994 | 13 | 83.94 | 13.482 | 59.971 | 13 | 83.95 | 4.934 | 59.965 | 5 | 83.98 | 4.999 | 59.976 | 5
83.98 | 12.881 | 59.982 | 13 | 83.98 | 12.813 | 59.994 | 13 | 83.95 | 13.482 | 59.971 | 13 | 83.96 | 4.932 | 59.965 | 5 | 83.99 | 4.999 | 59.976 | 5
83.99 | 12.878 | 59.982 | 13 | 83.99 | 12.813 | 59.994 | 13 | 83.96 | 13.482 | 59.971 | 13 | 83.97 | 4.932 | 59.965 | 5 | 84 | 4.999 | 59.976 | 5
83.99 | 12.878 | 59.982 | 13 | 84 | 12.813 | 59.994 | 13 | 83.97 | 13.482 | 59.971 | 13 | 83.98 | 4.932 | 59.965 | 5 | 84.01 | 4.999 | 59.976 | 5
84 | 12.878 | 59.982 | 13 | 84.01 | 12.813 | 59.994 | 13 | 83.98 | 13.482 | 59.971 | 13 | 83.99 | 4.932 | 59.965 | 5 | 84.01 | 4.999 | 59.976 | 5
84.01 | 12.878 | 59.982 | 13 | 84.02 | 12.813 | 59.994 | 13 | 83.99 | 13.482 | 59.971 | 13 | 83.99 | 4.932 | 59.965 | 5 | 84.02 | 4.999 | 59.976 | 5
84.02 | 12.875 | 59.982 | 13 | 84.03 | 12.813 | 59.994 | 13 | 83.99 | 13.482 | 59.971 | 13 | 84 | 4.932 | 59.965 | 5 | 84.03 | 4.999 | 59.976 | 5
84.03 | 12.875 | 59.982 | 13 | 84.03 | 12.813 | 59.994 | 13 | 84 | 13.482 | 59.971 | 13 | 84.01 | 4.93 | 59.965 | 5 | 84.04 | 4.996 | 59.976 | 5
84.04 | 12.875 | 59.982 | 13 | 84.04 | 12.813 | 59.994 | 13 | 84.01 | 13.482 | 59.971 | 13 | 84.02 | 4.93 | 59.965 | 5 | 84.05 | 4.996 | 59.976 | 5
84.04 | 12.875 | 59.982 | 13 | 84.05 | 12.813 | 59.994 | 13 | 84.02 | 13.482 | 59.971 | 13 | 84.03 | 4.927 | 59.965 | 5 | 84.06 | 4.996 | 59.976 | 5
84.05 | 12.875 | 59.982 | 13 | 84.06 | 12.813 | 59.994 | 13 | 84.03 | 13.477 | 59.971 | 13 | 84.04 | 4.927 | 59.965 | 5 | 84.06 | 4.996 | 59.976 | 5
84.06 | 12.875 | 59.982 | 13 | 84.07 | 12.813 | 59.994 | 13 | 84.04 | 13.477 | 59.971 | 13 | 84.04 | 4.925 | 59.965 | 5 | 84.07 | 4.994 | 59.976 | 5
84.07 | 12.875 | 59.982 | 13 | 84.08 | 12.813 | 59.994 | 13 | 84.04 | 13.474 | 59.971 | 13 | 84.05 | 4.925 | 59.965 | 5 | 84.08 | 4.994 | 59.976 | 5
84.08 | 12.875 | 59.982 | 13 | 84.08 | 12.813 | 59.994 | 13 | 84.05 | 13.474 | 59.971 | 13 | 84.06 | 4.925 | 59.965 | 5 | 84.09 | 4.992 | 59.976 | 5
84.09 | 12.875 | 59.982 | 13 | 84.09 | 12.813 | 59.994 | 13 | 84.06 | 13.474 | 59.971 | 13 | 84.07 | 4.925 | 59.965 | 5 | 84.1 | 4.992 | 59.976 | 5
84.09 | 12.875 | 59.982 | 13 | 84.1 | 12.813 | 59.994 | 13 | 84.07 | 13.474 | 59.971 | 13 | 84.08 | 4.925 | 59.965 | 5 | 84.11 | 4.992 | 59.976 | 5
84.1 | 12.875 | 59.982 | 13 | 84.11 | 12.813 | 59.994 | 13 | 84.08 | 13.474 | 59.971 | 13 | 84.09 | 4.925 | 59.965 | 5 | 84.11 | 4.992 | 59.976 | 5
84.11 | 12.875 | 59.982 | 13 | 84.12 | 12.813 | 59.994 | 13 | 84.09 | 13.474 | 59.971 | 13 | 84.09 | 4.921 | 59.965 | 5 | 84.12 | 4.992 | 59.976 | 5
84.12 | 12.875 | 59.982 | 13 | 84.13 | 12.81 | 59.994 | 13 | 84.09 | 13.474 | 59.971 | 13 | 84.1 | 4.921 | 59.965 | 5 | 84.13 | 4.992 | 59.976 | 5
84.13 | 12.875 | 59.982 | 13 | 84.13 | 12.81 | 59.994 | 13 | 84.1 | 13.474 | 59.971 | 13 | 84.11 | 4.919 | 59.965 | 5 | 84.14 | 4.992 | 59.976 | 5
84.14 | 12.875 | 59.982 | 13 | 84.14 | 12.803 | 59.994 | 13 | 84.11 | 13.474 | 59.971 | 13 | 84.12 | 4.919 | 59.965 | 5 | 84.15 | 4.992 | 59.976 | 5
84.14 | 12.875 | 59.982 | 13 | 84.15 | 12.803 | 59.994 | 13 | 84.12 | 13.474 | 59.971 | 13 | 84.13 | 4.919 | 59.965 | 5 | 84.16 | 4.992 | 59.976 | 5
84.15 | 12.875 | 59.982 | 13 | 84.16 | 12.803 | 59.994 | 13 | 84.13 | 13.472 | 59.971 | 13 | 84.14 | 4.919 | 59.965 | 5 | 84.16 | 4.992 | 59.976 | 5
84.16 | 12.875 | 59.982 | 13 | 84.17 | 12.803 | 59.994 | 13 | 84.14 | 13.472 | 59.971 | 13 | 84.14 | 4.916 | 59.965 | 5 | 84.17 | 4.992 | 59.976 | 5
84.17 | 12.875 | 59.982 | 13 | 84.18 | 12.803 | 59.994 | 13 | 84.14 | 13.469 | 59.971 | 13 | 84.15 | 4.916 | 59.965 | 5 | 84.18 | 4.992 | 59.976 | 5
84.18 | 12.875 | 59.982 | 13 | 84.18 | 12.803 | 59.994 | 13 | 84.15 | 13.469 | 59.971 | 13 | 84.16 | 4.916 | 59.965 | 5 | 84.19 | 4.989 | 59.976 | 5
84.19 | 12.875 | 59.982 | 13 | 84.19 | 12.803 | 59.994 | 13 | 84.16 | 13.467 | 59.971 | 13 | 84.17 | 4.916 | 59.965 | 5 | 84.2 | 4.989 | 59.976 | 5
84.19 | 12.875 | 59.982 | 13 | 84.2 | 12.803 | 59.994 | 13 | 84.17 | 13.467 | 59.971 | 13 | 84.18 | 4.914 | 59.965 | 5 | 84.21 | 4.984 | 59.976 | 5
84.2 | 12.875 | 59.982 | 13 | 84.21 | 12.803 | 59.994 | 13 | 84.18 | 13.467 | 59.971 | 13 | 84.19 | 4.914 | 59.965 | 5 | 84.21 | 4.984 | 59.976 | 5
84.21 | 12.875 | 59.982 | 13 | 84.22 | 12.803 | 59.994 | 13 | 84.19 | 13.467 | 59.971 | 13 | 84.19 | 4.912 | 59.965 | 5 | 84.22 | 4.984 | 59.976 | 5
84.22 | 12.875 | 59.982 | 13 | 84.23 | 12.803 | 59.994 | 13 | 84.19 | 13.467 | 59.971 | 13 | 84.2 | 4.912 | 59.965 | 5 | 84.23 | 4.984 | 59.976 | 5
84.23 | 12.875 | 59.982 | 13 | 84.23 | 12.803 | 59.994 | 13 | 84.2 | 13.467 | 59.971 | 13 | 84.21 | 4.912 | 59.965 | 5 | 84.24 | 4.984 | 59.976 | 5
84.24 | 12.875 | 59.982 | 13 | 84.24 | 12.803 | 59.994 | 13 | 84.21 | 13.467 | 59.971 | 13 | 84.22 | 4.912 | 59.965 | 5 | 84.25 | 4.984 | 59.976 | 5
84.24 | 12.875 | 59.982 | 13 | 84.25 | 12.803 | 59.994 | 13 | 84.22 | 13.467 | 59.971 | 13 | 84.23 | 4.912 | 59.965 | 5 | 84.26 | 4.984 | 59.976 | 5
84.25 | 12.875 | 59.982 | 13 | 84.26 | 12.802 | 59.994 | 13 | 84.23 | 13.467 | 59.971 | 13 | 84.24 | 4.912 | 59.965 | 5 | 84.26 | 4.984 | 59.976 | 5
84.26 | 12.875 | 59.982 | 13 | 84.27 | 12.802 | 59.994 | 13 | 84.24 | 13.467 | 59.971 | 13 | 84.24 | 4.912 | 59.965 | 5 | 84.27 | 4.984 | 59.976 | 5
84.27 | 12.875 | 59.982 | 13 | 84.28 | 12.802 | 59.994 | 13 | 84.24 | 13.464 | 59.971 | 13 | 84.25 | 4.912 | 59.965 | 5 | 84.28 | 4.984 | 59.976 | 5
84.28 | 12.875 | 59.982 | 13 | 84.28 | 12.802 | 59.994 | 13 | 84.25 | 13.464 | 59.971 | 13 | 84.26 | 4.909 | 59.965 | 5 | 84.29 | 4.984 | 59.976 | 5
84.29 | 12.875 | 59.982 | 13 | 84.29 | 12.799 | 59.994 | 13 | 84.26 | 13.464 | 59.971 | 13 | 84.27 | 4.909 | 59.965 | 5 | 84.3 | 4.984 | 59.976 | 5
84.29 | 12.875 | 59.982 | 13 | 84.3 | 12.799 | 59.994 | 13 | 84.27 | 13.464 | 59.971 | 13 | 84.28 | 4.909 | 59.965 | 5 | 84.31 | 4.984 | 59.976 | 5
84.3 | 12.875 | 59.982 | 13 | 84.31 | 12.796 | 59.994 | 13 | 84.28 | 13.443 | 59.971 | 13 | 84.29 | 4.909 | 59.965 | 5 | 84.31 | 4.984 | 59.976 | 5
84.31 | 12.875 | 59.982 | 13 | 84.32 | 12.796 | 59.994 | 13 | 84.29 | 13.443 | 59.971 | 13 | 84.29 | 4.907 | 59.965 | 5 | 84.32 | 4.984 | 59.976 | 5
84.32 | 12.875 | 59.982 | 13 | 84.33 | 12.796 | 59.994 | 13 | 84.29 | 13.443 | 59.971 | 13 | 84.3 | 4.907 | 59.965 | 5 | 84.33 | 4.984 | 59.976 | 5
84.33 | 12.875 | 59.982 | 13 | 84.33 | 12.796 | 59.994 | 13 | 84.3 | 13.443 | 59.971 | 13 | 84.31 | 4.905 | 59.965 | 5 | 84.34 | 4.984 | 59.976 | 5
84.34 | 12.875 | 59.982 | 13 | 84.34 | 12.796 | 59.994 | 13 | 84.31 | 13.443 | 59.971 | 13 | 84.32 | 4.905 | 59.965 | 5 | 84.35 | 4.984 | 59.976 | 5
84.34 | 12.875 | 59.982 | 13 | 84.35 | 12.796 | 59.994 | 13 | 84.32 | 13.443 | 59.971 | 13 | 84.33 | 4.905 | 59.965 | 5 | 84.36 | 4.984 | 59.976 | 5
84.35 | 12.875 | 59.982 | 13 | 84.36 | 12.796 | 59.994 | 13 | 84.33 | 13.443 | 59.971 | 13 | 84.34 | 4.905 | 59.965 | 5 | 84.36 | 4.984 | 59.976 | 5
84.36 | 12.875 | 59.982 | 13 | 84.37 | 12.796 | 59.994 | 13 | 84.34 | 13.443 | 59.971 | 13 | 84.34 | 4.905 | 59.965 | 5 | 84.37 | 4.984 | 59.976 | 5
84.37 | 12.875 | 59.982 | 13 | 84.38 | 12.794 | 59.994 | 13 | 84.34 | 13.443 | 59.971 | 13 | 84.35 | 4.905 | 59.965 | 5 | 84.38 | 4.984 | 59.976 | 5
84.38 | 12.875 | 59.982 | 13 | 84.38 | 12.794 | 59.994 | 13 | 84.35 | 13.443 | 59.971 | 13 | 84.36 | 4.905 | 59.965 | 5 | 84.39 | 4.984 | 59.976 | 5
84.39 | 12.875 | 59.982 | 13 | 84.39 | 12.794 | 59.994 | 13 | 84.36 | 13.441 | 59.971 | 13 | 84.37 | 4.905 | 59.965 | 5 | 84.4 | 4.984 | 59.976 | 5
84.39 | 12.875 | 59.982 | 13 | 84.4 | 12.794 | 59.994 | 13 | 84.37 | 13.441 | 59.971 | 13 | 84.38 | 4.905 | 59.965 | 5 | 84.41 | 4.977 | 59.976 | 5
84.4 | 12.875 | 59.982 | 13 | 84.41 | 12.794 | 59.994 | 13 | 84.38 | 13.441 | 59.971 | 13 | 84.39 | 4.905 | 59.965 | 5 | 84.41 | 4.977 | 59.976 | 5
84.41 | 12.875 | 59.982 | 13 | 84.42 | 12.794 | 59.994 | 13 | 84.39 | 13.441 | 59.971 | 13 | 84.39 | 4.905 | 59.965 | 5 | 84.42 | 4.977 | 59.976 | 5
84.42 | 12.875 | 59.982 | 13 | 84.43 | 12.789 | 59.994 | 13 | 84.39 | 13.439 | 59.971 | 13 | 84.4 | 4.905 | 59.965 | 5 | 84.43 | 4.977 | 59.976 | 5
84.43 | 12.875 | 59.982 | 13 | 84.43 | 12.789 | 59.994 | 13 | 84.4 | 13.439 | 59.971 | 13 | 84.41 | 4.905 | 59.965 | 5 | 84.44 | 4.977 | 59.976 | 5
84.44 | 12.875 | 59.982 | 13 | 84.44 | 12.789 | 59.994 | 13 | 84.41 | 13.435 | 59.971 | 13 | 84.42 | 4.905 | 59.965 | 5 | 84.45 | 4.977 | 59.976 | 5
84.44 | 12.875 | 59.982 | 13 | 84.45 | 12.789 | 59.994 | 13 | 84.42 | 13.435 | 59.971 | 13 | 84.43 | 4.904 | 59.965 | 5 | 84.46 | 4.977 | 59.976 | 5
84.45 | 12.875 | 59.982 | 13 | 84.46 | 12.789 | 59.994 | 13 | 84.43 | 13.435 | 59.971 | 13 | 84.44 | 4.904 | 59.965 | 5 | 84.46 | 4.977 | 59.976 | 5
84.46 | 12.875 | 59.982 | 13 | 84.47 | 12.789 | 59.994 | 13 | 84.44 | 13.435 | 59.971 | 13 | 84.44 | 4.904 | 59.965 | 5 | 84.47 | 4.977 | 59.976 | 5
84.47 | 12.875 | 59.982 | 13 | 84.48 | 12.786 | 59.994 | 13 | 84.44 | 13.435 | 59.971 | 13 | 84.45 | 4.904 | 59.965 | 5 | 84.48 | 4.977 | 59.976 | 5
84.48 | 12.875 | 59.982 | 13 | 84.48 | 12.786 | 59.994 | 13 | 84.45 | 13.435 | 59.971 | 13 | 84.46 | 4.904 | 59.965 | 5 | 84.49 | 4.977 | 59.976 | 5
84.49 | 12.875 | 59.982 | 13 | 84.49 | 12.786 | 59.994 | 13 | 84.46 | 13.418 | 59.971 | 13 | 84.47 | 4.904 | 59.965 | 5 | 84.5 | 4.977 | 59.976 | 5
84.49 | 12.875 | 59.982 | 13 | 84.5 | 12.786 | 59.994 | 13 | 84.47 | 13.418 | 59.971 | 13 | 84.48 | 4.903 | 59.965 | 5 | 84.51 | 4.977 | 59.976 | 5
84.5 | 12.875 | 59.982 | 13 | 84.51 | 12.786 | 59.994 | 13 | 84.48 | 13.415 | 59.971 | 13 | 84.49 | 4.903 | 59.965 | 5 | 84.51 | 4.977 | 59.976 | 5
84.51 | 12.875 | 59.982 | 13 | 84.52 | 12.786 | 59.994 | 13 | 84.49 | 13.415 | 59.971 | 13 | 84.49 | 4.902 | 59.965 | 5 | 84.52 | 4.977 | 59.976 | 5
84.52 | 12.875 | 59.982 | 13 | 84.53 | 12.786 | 59.994 | 13 | 84.49 | 13.415 | 59.971 | 13 | 84.5 | 4.902 | 59.965 | 5 | 84.53 | 4.977 | 59.976 | 5
84.53 | 12.875 | 59.982 | 13 | 84.53 | 12.786 | 59.994 | 13 | 84.5 | 13.415 | 59.971 | 13 | 84.51 | 4.902 | 59.965 | 5 | 84.54 | 4.977 | 59.976 | 5
84.54 | 12.875 | 59.982 | 13 | 84.54 | 12.779 | 59.994 | 13 | 84.51 | 13.415 | 59.971 | 13 | 84.52 | 4.902 | 59.965 | 5 | 84.55 | 4.977 | 59.976 | 5
84.54 | 12.875 | 59.982 | 13 | 84.55 | 12.779 | 59.994 | 13 | 84.52 | 13.415 | 59.971 | 13 | 84.53 | 4.902 | 59.965 | 5 | 84.56 | 4.977 | 59.976 | 5
84.55 | 12.875 | 59.982 | 13 | 84.56 | 12.779 | 59.994 | 13 | 84.53 | 13.413 | 59.971 | 13 | 84.54 | 4.902 | 59.965 | 5 | 84.56 | 4.977 | 59.976 | 5
84.56 | 12.875 | 59.982 | 13 | 84.57 | 12.779 | 59.994 | 13 | 84.54 | 13.413 | 59.971 | 13 | 84.54 | 4.902 | 59.965 | 5 | 84.57 | 4.977 | 59.976 | 5
84.57 | 12.879 | 59.982 | 13 |  |  |  |  | 84.54 | 13.408 | 59.971 | 13 | 84.55 | 4.902 | 59.965 | 5 | 84.58 | 4.977 | 59.976 | 5
84.58 | 12.879 | 59.982 | 13 |  |  |  |  | 84.55 | 13.408 | 59.971 | 13 | 84.56 | 4.902 | 59.965 | 5 | 84.59 | 4.977 | 59.976 | 5
84.59 | 12.883 | 59.982 | 13 |  |  |  |  | 84.56 | 13.406 | 59.971 | 13 | 84.57 | 4.902 | 59.965 | 5 | 84.6 | 4.977 | 59.976 | 5
84.59 | 12.883 | 59.982 | 13 |  |  |  |  | 84.57 | 13.406 | 59.971 | 13 | 84.58 | 4.902 | 59.965 | 5 | 84.61 | 4.977 | 59.976 | 5
84.6 | 12.883 | 59.982 | 13 |  |  |  |  | 84.58 | 13.406 | 59.971 | 13 | 84.59 | 4.902 | 59.965 | 5 | 84.61 | 4.977 | 59.976 | 5
84.61 | 12.883 | 59.982 | 13 |  |  |  |  | 84.59 | 13.406 | 59.971 | 13 | 84.59 | 4.902 | 59.965 | 5 | 84.62 | 4.977 | 59.976 | 5
84.62 | 12.883 | 59.982 | 13 |  |  |  |  | 84.59 | 13.406 | 59.971 | 13 | 84.6 | 4.902 | 59.965 | 5 | 84.63 | 4.977 | 59.976 | 5
84.63 | 12.883 | 59.982 | 13 |  |  |  |  | 84.6 | 13.406 | 59.971 | 13 | 84.61 | 4.902 | 59.965 | 5 | 84.64 | 4.977 | 59.976 | 5
84.64 | 12.883 | 59.982 | 13 |  |  |  |  | 84.61 | 13.402 | 59.971 | 13 | 84.62 | 4.902 | 59.965 | 5 | 84.65 | 4.977 | 59.976 | 5
84.64 | 12.883 | 59.982 | 13 |  |  |  |  | 84.62 | 13.402 | 59.971 | 13 | 84.63 | 4.902 | 59.965 | 5 | 84.66 | 4.977 | 59.976 | 5
84.65 | 12.883 | 59.982 | 13 |  |  |  |  | 84.63 | 13.402 | 59.971 | 13 | 84.64 | 4.902 | 59.965 | 5 | 84.66 | 4.977 | 59.976 | 5
84.66 | 12.883 | 59.982 | 13 |  |  |  |  | 84.64 | 13.402 | 59.971 | 13 | 84.64 | 4.902 | 59.965 | 5 | 84.67 | 4.977 | 59.976 | 5
84.67 | 12.885 | 59.982 | 13 |  |  |  |  | 84.64 | 13.402 | 59.971 | 13 | 84.65 | 4.902 | 59.965 | 5 | 84.68 | 4.977 | 59.976 | 5
84.68 | 12.885 | 59.982 | 13 |  |  |  |  | 84.65 | 13.402 | 59.971 | 13 | 84.66 | 4.902 | 59.965 | 5 | 84.69 | 4.973 | 59.976 | 5
84.69 | 12.885 | 59.988 | 13 |  |  |  |  | 84.66 | 13.402 | 59.971 | 13 | 84.67 | 4.902 | 59.965 | 5 | 84.7 | 4.973 | 59.976 | 5
84.69 | 12.885 | 59.988 | 13 |  |  |  |  | 84.67 | 13.402 | 59.971 | 13 | 84.68 | 4.902 | 59.965 | 5 | 84.71 | 4.973 | 59.976 | 5
84.7 | 12.885 | 59.988 | 13 |  |  |  |  | 84.68 | 13.399 | 59.971 | 13 | 84.69 | 4.902 | 59.965 | 5 | 84.71 | 4.973 | 59.976 | 5
84.71 | 12.885 | 59.988 | 13 |  |  |  |  | 84.69 | 13.399 | 59.971 | 13 | 84.69 | 4.902 | 59.965 | 5 | 84.72 | 4.97 | 59.976 | 5
84.72 | 12.885 | 59.988 | 13 |  |  |  |  | 84.69 | 13.394 | 59.971 | 13 | 84.7 | 4.902 | 59.965 | 5 | 84.73 | 4.97 | 59.976 | 5
84.73 | 12.885 | 59.988 | 13 |  |  |  |  | 84.7 | 13.394 | 59.971 | 13 | 84.71 | 4.902 | 59.965 | 5 | 84.74 | 4.97 | 59.976 | 5
84.74 | 12.885 | 59.988 | 13 |  |  |  |  | 84.71 | 13.394 | 59.971 | 13 | 84.72 | 4.902 | 59.965 | 5 | 84.75 | 4.97 | 59.976 | 5
84.74 | 12.885 | 59.988 | 13 |  |  |  |  | 84.72 | 13.394 | 59.971 | 13 | 84.73 | 4.902 | 59.965 | 5 | 84.76 | 4.97 | 59.976 | 5
84.75 | 12.885 | 59.988 | 13 |  |  |  |  | 84.73 | 13.392 | 59.971 | 13 | 84.74 | 4.902 | 59.965 | 5 | 84.76 | 4.97 | 59.976 | 5
84.76 | 12.885 | 59.988 | 13 |  |  |  |  | 84.74 | 13.392 | 59.971 | 13 | 84.74 | 4.902 | 59.965 | 5 | 84.77 | 4.97 | 59.976 | 5
84.77 | 12.885 | 59.988 | 13 |  |  |  |  | 84.74 | 13.392 | 59.971 | 13 | 84.75 | 4.902 | 59.965 | 5 | 84.78 | 4.97 | 59.976 | 5
84.78 | 12.885 | 59.988 | 13 |  |  |  |  | 84.75 | 13.392 | 59.971 | 13 | 84.76 | 4.902 | 59.965 | 5 | 84.79 | 4.97 | 59.976 | 5
84.79 | 12.878 | 59.988 | 13 |  |  |  |  | 84.76 | 13.397 | 59.971 | 13 | 84.77 | 4.902 | 59.965 | 5 | 84.8 | 4.97 | 59.976 | 5
84.79 | 12.878 | 59.988 | 13 |  |  |  |  | 84.77 | 13.397 | 59.971 | 13 | 84.78 | 4.902 | 59.965 | 5 | 84.81 | 4.97 | 59.976 | 5
84.8 | 12.878 | 59.988 | 13 |  |  |  |  | 84.78 | 13.397 | 59.971 | 13 | 84.79 | 4.902 | 59.965 | 5 | 84.81 | 4.97 | 59.976 | 5
84.81 | 12.878 | 59.988 | 13 |  |  |  |  | 84.79 | 13.397 | 59.971 | 13 | 84.79 | 4.902 | 59.965 | 5 | 84.82 | 4.968 | 59.976 | 5
84.82 | 12.878 | 59.988 | 13 |  |  |  |  | 84.79 | 13.397 | 59.971 | 13 | 84.8 | 4.902 | 59.965 | 5 | 84.83 | 4.968 | 59.976 | 5
84.83 | 12.878 | 59.988 | 13 |  |  |  |  | 84.8 | 13.397 | 59.971 | 13 | 84.81 | 4.902 | 59.965 | 5 | 84.84 | 4.968 | 59.976 | 5
84.84 | 12.874 | 59.988 | 13 |  |  |  |  | 84.81 | 13.395 | 59.971 | 13 | 84.82 | 4.902 | 59.965 | 5 | 84.85 | 4.968 | 59.976 | 5
84.84 | 12.874 | 59.988 | 13 |  |  |  |  | 84.82 | 13.395 | 59.971 | 13 | 84.83 | 4.902 | 59.965 | 5 | 84.86 | 4.965 | 59.976 | 5
84.85 | 12.874 | 59.988 | 13 |  |  |  |  | 84.83 | 13.393 | 59.971 | 13 | 84.84 | 4.902 | 59.965 | 5 | 84.86 | 4.965 | 59.976 | 5
84.86 | 12.874 | 59.988 | 13 |  |  |  |  | 84.84 | 13.393 | 59.971 | 13 | 84.84 | 4.902 | 59.965 | 5 | 84.87 | 4.965 | 59.976 | 5
84.87 | 12.874 | 59.988 | 13 |  |  |  |  | 84.84 | 13.391 | 59.971 | 13 | 84.85 | 4.902 | 59.965 | 5 | 84.88 | 4.965 | 59.976 | 5
84.88 | 12.874 | 59.988 | 13 |  |  |  |  | 84.85 | 13.391 | 59.971 | 13 | 84.86 | 4.902 | 59.965 | 5 | 84.89 | 4.963 | 59.976 | 5
84.89 | 12.874 | 59.988 | 13 |  |  |  |  | 84.86 | 13.391 | 59.971 | 13 | 84.87 | 4.902 | 59.965 | 5 | 84.9 | 4.963 | 59.976 | 5
84.89 | 12.874 | 59.988 | 13 |  |  |  |  | 84.87 | 13.391 | 59.971 | 13 | 84.88 | 4.902 | 59.965 | 5 | 84.91 | 4.963 | 59.976 | 5
84.9 | 12.874 | 59.988 | 13 |  |  |  |  | 84.88 | 13.391 | 59.971 | 13 | 84.89 | 4.902 | 59.965 | 5 | 84.91 | 4.963 | 59.976 | 5
84.91 | 12.874 | 59.988 | 13 |  |  |  |  | 84.89 | 13.391 | 59.971 | 13 | 84.89 | 4.902 | 59.965 | 5 | 84.92 | 4.963 | 59.976 | 5
84.92 | 12.87 | 59.988 | 13 |  |  |  |  | 84.89 | 13.391 | 59.971 | 13 | 84.9 | 4.902 | 59.965 | 5 | 84.93 | 4.963 | 59.976 | 5
84.93 | 12.87 | 59.988 | 13 |  |  |  |  | 84.9 | 13.391 | 59.971 | 13 | 84.91 | 4.902 | 59.965 | 5 | 84.94 | 4.963 | 59.976 | 5
84.94 | 12.868 | 59.988 | 13 |  |  |  |  | 84.91 | 13.391 | 59.971 | 13 | 84.92 | 4.902 | 59.965 | 5 | 84.95 | 4.963 | 59.976 | 5
84.94 | 12.868 | 59.988 | 13 |  |  |  |  | 84.92 | 13.391 | 59.971 | 13 | 84.93 | 4.902 | 59.965 | 5 | 84.96 | 4.961 | 59.976 | 5
84.95 | 12.868 | 59.988 | 13 |  |  |  |  | 84.93 | 13.389 | 59.971 | 13 | 84.94 | 4.902 | 59.965 | 5 | 84.96 | 4.961 | 59.976 | 5
84.96 | 12.868 | 59.988 | 13 |  |  |  |  | 84.94 | 13.389 | 59.971 | 13 | 84.94 | 4.902 | 59.965 | 5 | 84.97 | 4.959 | 59.976 | 5
84.97 | 12.868 | 59.988 | 13 |  |  |  |  | 84.94 | 13.355 | 59.971 | 13 | 84.95 | 4.902 | 59.965 | 5 | 84.98 | 4.959 | 59.976 | 5
84.98 | 12.868 | 59.988 | 13 |  |  |  |  | 84.95 | 13.355 | 59.971 | 13 | 84.96 | 4.902 | 59.965 | 5 | 84.99 | 4.959 | 59.976 | 5
84.99 | 12.865 | 59.988 | 13 |  |  |  |  | 84.96 | 13.355 | 59.971 | 13 | 84.97 | 4.902 | 59.965 | 5 | 85 | 4.959 | 59.976 | 5
84.99 | 12.865 | 59.988 | 13 |  |  |  |  | 84.97 | 13.355 | 59.971 | 13 | 84.98 | 4.902 | 59.965 | 5 | 85.01 | 4.956 | 59.976 | 5
85 | 12.865 | 59.988 | 13 |  |  |  |  | 84.98 | 13.355 | 59.971 | 13 | 84.99 | 4.902 | 59.965 | 5 | 85.01 | 4.956 | 59.976 | 5
85.01 | 12.865 | 59.988 | 13 |  |  |  |  | 84.99 | 13.355 | 59.971 | 13 | 84.99 | 4.902 | 59.965 | 5 | 85.02 | 4.953 | 59.976 | 5
85.02 | 12.865 | 59.988 | 13 |  |  |  |  | 84.99 | 13.355 | 59.971 | 13 | 85 | 4.902 | 59.965 | 5 | 85.03 | 4.953 | 59.976 | 5
85.03 | 12.865 | 59.988 | 13 |  |  |  |  | 85 | 13.355 | 59.971 | 13 | 85.01 | 4.902 | 59.965 | 5 | 85.04 | 4.953 | 59.976 | 5
85.04 | 12.865 | 59.988 | 13 |  |  |  |  | 85.01 | 13.355 | 59.971 | 13 | 85.02 | 4.902 | 59.965 | 5 | 85.05 | 4.953 | 59.976 | 5
85.04 | 12.865 | 59.988 | 13 |  |  |  |  | 85.02 | 13.355 | 59.971 | 13 | 85.03 | 4.902 | 59.965 | 5 | 85.06 | 4.951 | 59.976 | 5
85.05 | 12.865 | 59.988 | 13 |  |  |  |  | 85.03 | 13.349 | 59.971 | 13 | 85.04 | 4.902 | 59.965 | 5 | 85.06 | 4.951 | 59.976 | 5
85.06 | 12.865 | 59.988 | 13 |  |  |  |  | 85.04 | 13.349 | 59.971 | 13 | 85.04 | 4.902 | 59.965 | 5 | 85.07 | 4.951 | 59.976 | 5
85.07 | 12.865 | 59.988 | 13 |  |  |  |  | 85.04 | 13.347 | 59.971 | 13 | 85.05 | 4.902 | 59.965 | 5 | 85.08 | 4.951 | 59.976 | 5
85.08 | 12.865 | 59.988 | 13 |  |  |  |  | 85.05 | 13.347 | 59.971 | 13 | 85.06 | 4.902 | 59.965 | 5 | 85.09 | 4.951 | 59.976 | 5
85.09 | 12.865 | 59.988 | 13 |  |  |  |  | 85.06 | 13.347 | 59.971 | 13 | 85.07 | 4.902 | 59.965 | 5 | 85.1 | 4.951 | 59.976 | 5
85.09 | 12.865 | 59.988 | 13 |  |  |  |  | 85.07 | 13.347 | 59.971 | 13 | 85.08 | 4.902 | 59.965 | 5 | 85.11 | 4.951 | 59.976 | 5
85.1 | 12.874 | 59.988 | 13 |  |  |  |  | 85.08 | 13.347 | 59.971 | 13 | 85.09 | 4.902 | 59.965 | 5 | 85.11 | 4.951 | 59.976 | 5
85.11 | 12.874 | 59.988 | 13 |  |  |  |  | 85.09 | 13.347 | 59.971 | 13 | 85.09 | 4.902 | 59.965 | 5 | 85.12 | 4.944 | 59.976 | 5
85.12 | 12.874 | 59.988 | 13 |  |  |  |  | 85.09 | 13.347 | 59.971 | 13 | 85.1 | 4.902 | 59.965 | 5 | 85.13 | 4.944 | 59.976 | 5
85.13 | 12.874 | 59.988 | 13 |  |  |  |  | 85.1 | 13.347 | 59.971 | 13 | 85.11 | 4.902 | 59.965 | 5 | 85.14 | 4.944 | 59.976 | 5
85.14 | 12.871 | 59.988 | 13 |  |  |  |  | 85.11 | 13.343 | 59.971 | 13 | 85.12 | 4.902 | 59.965 | 5 | 85.15 | 4.944 | 59.976 | 5
85.14 | 12.871 | 59.988 | 13 |  |  |  |  | 85.12 | 13.343 | 59.971 | 13 | 85.13 | 4.902 | 59.965 | 5 | 85.16 | 4.941 | 59.976 | 5
85.15 | 12.871 | 59.988 | 13 |  |  |  |  | 85.13 | 13.343 | 59.971 | 13 | 85.14 | 4.902 | 59.965 | 5 | 85.16 | 4.941 | 59.976 | 5
85.16 | 12.871 | 59.988 | 13 |  |  |  |  | 85.14 | 13.343 | 59.971 | 13 | 85.14 | 4.902 | 59.965 | 5 | 85.17 | 4.941 | 59.976 | 5
85.17 | 12.871 | 59.988 | 13 |  |  |  |  | 85.14 | 13.341 | 59.971 | 13 | 85.15 | 4.902 | 59.965 | 5 | 85.18 | 4.941 | 59.976 | 5
85.18 | 12.871 | 59.988 | 13 |  |  |  |  | 85.15 | 13.341 | 59.971 | 13 | 85.16 | 4.902 | 59.965 | 5 | 85.19 | 4.941 | 59.976 | 5
85.19 | 12.871 | 59.988 | 13 |  |  |  |  | 85.16 | 13.341 | 59.971 | 13 | 85.17 | 4.902 | 59.965 | 5 | 85.2 | 4.941 | 59.976 | 5
85.19 | 12.871 | 59.988 | 13 |  |  |  |  | 85.17 | 13.341 | 59.971 | 13 | 85.18 | 4.902 | 59.965 | 5 | 85.21 | 4.94 | 59.976 | 5
85.2 | 12.871 | 59.988 | 13 |  |  |  |  | 85.18 | 13.339 | 59.971 | 13 | 85.19 | 4.902 | 59.965 | 5 | 85.21 | 4.94 | 59.976 | 5
85.21 | 12.871 | 59.988 | 13 |  |  |  |  | 85.19 | 13.339 | 59.971 | 13 | 85.19 | 4.902 | 59.965 | 5 | 85.22 | 4.937 | 59.976 | 5
85.22 | 12.871 | 59.988 | 13 |  |  |  |  | 85.19 | 13.339 | 59.971 | 13 | 85.2 | 4.902 | 59.965 | 5 | 85.23 | 4.937 | 59.976 | 5
85.23 | 12.871 | 59.988 | 13 |  |  |  |  | 85.2 | 13.339 | 59.971 | 13 | 85.21 | 4.902 | 59.965 | 5 | 85.24 | 4.934 | 59.976 | 5
85.24 | 12.871 | 59.988 | 13 |  |  |  |  | 85.21 | 13.335 | 59.971 | 13 | 85.22 | 4.902 | 59.965 | 5 | 85.25 | 4.934 | 59.976 | 5
85.24 | 12.871 | 59.988 | 13 |  |  |  |  | 85.22 | 13.335 | 59.971 | 13 | 85.23 | 4.902 | 59.965 | 5 | 85.26 | 4.934 | 59.976 | 5
85.25 | 12.871 | 59.988 | 13 |  |  |  |  | 85.23 | 13.333 | 59.971 | 13 | 85.24 | 4.902 | 59.965 | 5 | 85.26 | 4.934 | 59.976 | 5
85.26 | 12.871 | 59.988 | 13 |  |  |  |  | 85.24 | 13.333 | 59.971 | 13 | 85.24 | 4.902 | 59.965 | 5 | 85.27 | 4.934 | 59.976 | 5
85.27 | 12.871 | 59.988 | 13 |  |  |  |  | 85.24 | 13.333 | 59.971 | 13 | 85.25 | 4.902 | 59.965 | 5 | 85.28 | 4.934 | 59.976 | 5
85.28 | 12.871 | 59.988 | 13 |  |  |  |  | 85.25 | 13.333 | 59.971 | 13 | 85.26 | 4.902 | 59.965 | 5 | 85.29 | 4.932 | 59.976 | 5
85.29 | 12.871 | 59.988 | 13 |  |  |  |  | 85.26 | 13.331 | 59.971 | 13 | 85.27 | 4.902 | 59.965 | 5 | 85.3 | 4.932 | 59.976 | 5
85.29 | 12.871 | 59.988 | 13 |  |  |  |  | 85.27 | 13.331 | 59.971 | 13 | 85.28 | 4.902 | 59.965 | 5 | 85.31 | 4.932 | 59.976 | 5
85.3 | 12.871 | 59.988 | 13 |  |  |  |  | 85.28 | 13.331 | 59.971 | 13 | 85.29 | 4.902 | 59.965 | 5 | 85.31 | 4.932 | 59.976 | 5
85.31 | 12.871 | 59.988 | 13 |  |  |  |  | 85.29 | 13.331 | 59.971 | 13 | 85.29 | 4.902 | 59.965 | 5 | 85.32 | 4.932 | 59.976 | 5
85.32 | 12.871 | 59.988 | 13 |  |  |  |  | 85.29 | 13.327 | 59.971 | 13 | 85.3 | 4.902 | 59.965 | 5 | 85.33 | 4.932 | 59.976 | 5
85.33 | 12.871 | 59.988 | 13 |  |  |  |  | 85.3 | 13.327 | 59.971 | 13 | 85.31 | 4.902 | 59.965 | 5 | 85.34 | 4.926 | 59.976 | 5
85.34 | 12.871 | 59.988 | 13 |  |  |  |  | 85.31 | 13.325 | 59.971 | 13 | 85.32 | 4.902 | 59.965 | 5 | 85.35 | 4.926 | 59.976 | 5
85.34 | 12.871 | 59.988 | 13 |  |  |  |  | 85.32 | 13.325 | 59.971 | 13 | 85.33 | 4.902 | 59.965 | 5 | 85.36 | 4.926 | 59.976 | 5
85.35 | 12.871 | 59.988 | 13 |  |  |  |  | 85.33 | 13.325 | 59.971 | 13 | 85.34 | 4.902 | 59.965 | 5 | 85.36 | 4.926 | 59.976 | 5
85.36 | 12.871 | 59.988 | 13 |  |  |  |  | 85.34 | 13.325 | 59.971 | 13 | 85.34 | 4.902 | 59.965 | 5 | 85.37 | 4.923 | 59.976 | 5
85.37 | 12.868 | 59.988 | 13 |  |  |  |  | 85.34 | 13.321 | 59.971 | 13 | 85.35 | 4.902 | 59.965 | 5 | 85.38 | 4.923 | 59.976 | 5
85.38 | 12.868 | 59.988 | 13 |  |  |  |  | 85.35 | 13.321 | 59.971 | 13 | 85.36 | 4.902 | 59.965 | 5 | 85.39 | 4.923 | 59.976 | 5
85.39 | 12.868 | 59.988 | 13 |  |  |  |  | 85.36 | 13.321 | 59.971 | 13 | 85.37 | 4.902 | 59.965 | 5 | 85.4 | 4.923 | 59.976 | 5
85.39 | 12.868 | 59.988 | 13 |  |  |  |  | 85.37 | 13.321 | 59.971 | 13 | 85.38 | 4.902 | 59.965 | 5 | 85.41 | 4.923 | 59.976 | 5
85.4 | 12.868 | 59.988 | 13 |  |  |  |  | 85.38 | 13.319 | 59.971 | 13 | 85.39 | 4.902 | 59.965 | 5 | 85.41 | 4.923 | 59.976 | 5
85.41 | 12.868 | 59.988 | 13 |  |  |  |  | 85.39 | 13.319 | 59.971 | 13 | 85.39 | 4.902 | 59.965 | 5 | 85.42 | 4.921 | 59.976 | 5
85.42 | 12.868 | 59.988 | 13 |  |  |  |  | 85.39 | 13.316 | 59.971 | 13 | 85.4 | 4.902 | 59.965 | 5 | 85.43 | 4.921 | 59.976 | 5
85.43 | 12.868 | 59.988 | 13 |  |  |  |  | 85.4 | 13.316 | 59.971 | 13 | 85.41 | 4.902 | 59.965 | 5 | 85.44 | 4.921 | 59.976 | 5
85.44 | 12.868 | 59.988 | 13 |  |  |  |  | 85.41 | 13.314 | 59.971 | 13 | 85.42 | 4.902 | 59.965 | 5 | 85.45 | 4.921 | 59.976 | 5
85.44 | 12.868 | 59.988 | 13 |  |  |  |  | 85.42 | 13.314 | 59.971 | 13 | 85.43 | 4.902 | 59.965 | 5 | 85.46 | 4.917 | 59.976 | 5
85.45 | 12.866 | 59.988 | 13 |  |  |  |  | 85.43 | 13.314 | 59.971 | 13 | 85.44 | 4.902 | 59.965 | 5 | 85.46 | 4.917 | 59.976 | 5
85.46 | 12.866 | 59.988 | 13 |  |  |  |  | 85.44 | 13.314 | 59.971 | 13 | 85.44 | 4.902 | 59.965 | 5 | 85.47 | 4.917 | 59.976 | 5
85.47 | 12.862 | 59.988 | 13 |  |  |  |  | 85.44 | 13.312 | 59.971 | 13 | 85.45 | 4.902 | 59.965 | 5 | 85.48 | 4.917 | 59.976 | 5
85.48 | 12.862 | 59.988 | 13 |  |  |  |  | 85.45 | 13.312 | 59.971 | 13 | 85.46 | 4.902 | 59.965 | 5 | 85.49 | 4.917 | 59.976 | 5
85.49 | 12.862 | 59.988 | 13 |  |  |  |  | 85.46 | 13.308 | 59.971 | 13 | 85.47 | 4.902 | 59.965 | 5 | 85.5 | 4.917 | 59.976 | 5
85.49 | 12.862 | 59.988 | 13 |  |  |  |  | 85.47 | 13.308 | 59.971 | 13 | 85.48 | 4.902 | 59.965 | 5 | 85.51 | 4.914 | 59.976 | 5
85.5 | 12.862 | 59.988 | 13 |  |  |  |  | 85.48 | 13.306 | 59.971 | 13 | 85.49 | 4.902 | 59.965 | 5 | 85.51 | 4.914 | 59.976 | 5
85.51 | 12.862 | 59.988 | 13 |  |  |  |  | 85.49 | 13.306 | 59.971 | 13 | 85.49 | 4.902 | 59.965 | 5 | 85.52 | 4.914 | 59.976 | 5
85.52 | 12.862 | 59.988 | 13 |  |  |  |  | 85.49 | 13.306 | 59.971 | 13 | 85.5 | 4.902 | 59.965 | 5 | 85.53 | 4.914 | 59.976 | 5
85.53 | 12.862 | 59.988 | 13 |  |  |  |  | 85.5 | 13.306 | 59.971 | 13 | 85.51 | 4.902 | 59.965 | 5 | 85.54 | 4.908 | 59.976 | 5
85.54 | 12.862 | 59.988 | 13 |  |  |  |  | 85.51 | 13.302 | 59.971 | 13 | 85.52 | 4.902 | 59.965 | 5 | 85.55 | 4.908 | 59.976 | 5
85.54 | 12.862 | 59.988 | 13 |  |  |  |  | 85.52 | 13.302 | 59.971 | 13 | 85.53 | 4.902 | 59.965 | 5 | 85.56 | 4.908 | 59.976 | 5
85.55 | 12.862 | 59.988 | 13 |  |  |  |  | 85.53 | 13.296 | 59.971 | 13 | 85.54 | 4.902 | 59.965 | 5 | 85.56 | 4.908 | 59.976 | 5
85.56 | 12.862 | 59.988 | 13 |  |  |  |  | 85.54 | 13.296 | 59.971 | 13 | 85.54 | 4.902 | 59.965 | 5 | 85.57 | 4.908 | 59.976 | 5
85.57 | 12.862 | 59.988 | 13 |  |  |  |  | 85.54 | 13.291 | 59.971 | 13 | 85.55 | 4.902 | 59.965 | 5 | 85.58 | 4.908 | 59.976 | 5
85.58 | 12.862 | 59.988 | 13 |  |  |  |  | 85.55 | 13.291 | 59.971 | 13 | 85.56 | 4.902 | 59.965 | 5 | 85.59 | 4.905 | 59.976 | 5
85.59 | 12.862 | 59.988 | 13 |  |  |  |  | 85.56 | 13.288 | 59.971 | 13 | 85.57 | 4.902 | 59.965 | 5 | 85.6 | 4.905 | 59.976 | 5
85.59 | 12.862 | 59.988 | 13 |  |  |  |  | 85.57 | 13.288 | 59.971 | 13 | 85.58 | 4.902 | 59.965 | 5 | 85.61 | 4.905 | 59.976 | 5
85.6 | 12.862 | 59.988 | 13 |  |  |  |  | 85.58 | 13.286 | 59.971 | 13 | 85.59 | 4.902 | 59.965 | 5 | 85.61 | 4.905 | 59.976 | 5
85.61 | 12.862 | 59.988 | 13 |  |  |  |  | 85.59 | 13.286 | 59.971 | 13 | 85.59 | 4.902 | 59.965 | 5 | 85.62 | 4.938 | 59.976 | 5
85.62 | 12.866 | 59.988 | 13 |  |  |  |  | 85.59 | 13.284 | 59.971 | 13 | 85.6 | 4.902 | 59.965 | 5 | 85.63 | 4.938 | 59.976 | 5
85.63 | 12.866 | 59.988 | 13 |  |  |  |  | 85.6 | 13.284 | 59.971 | 13 | 85.61 | 4.902 | 59.965 | 5 | 85.64 | 4.938 | 59.976 | 5
85.64 | 12.866 | 59.988 | 13 |  |  |  |  | 85.61 | 13.284 | 59.971 | 13 | 85.62 | 4.902 | 59.965 | 5 | 85.65 | 4.938 | 59.976 | 5
85.64 | 12.866 | 59.988 | 13 |  |  |  |  | 85.62 | 13.284 | 59.971 | 13 | 85.63 | 4.902 | 59.965 | 5 | 85.66 | 4.935 | 59.976 | 5
85.65 | 12.866 | 59.988 | 13 |  |  |  |  | 85.63 | 13.28 | 59.971 | 13 | 85.64 | 4.902 | 59.965 | 5 | 85.66 | 4.935 | 59.976 | 5
85.66 | 12.866 | 59.988 | 13 |  |  |  |  | 85.64 | 13.28 | 59.971 | 13 | 85.64 | 4.902 | 59.965 | 5 | 85.67 | 4.933 | 59.976 | 5
85.67 | 12.866 | 59.988 | 13 |  |  |  |  | 85.64 | 13.278 | 59.971 | 13 | 85.65 | 4.902 | 59.965 | 5 | 85.68 | 4.933 | 59.976 | 5
85.68 | 12.866 | 59.988 | 13 |  |  |  |  | 85.65 | 13.278 | 59.971 | 13 | 85.66 | 4.902 | 59.965 | 5 | 85.69 | 4.93 | 59.976 | 5
85.69 | 12.863 | 59.988 | 13 |  |  |  |  | 85.66 | 13.296 | 59.971 | 13 | 85.67 | 4.902 | 59.965 | 5 | 85.7 | 4.93 | 59.976 | 5
85.69 | 12.863 | 59.988 | 13 |  |  |  |  | 85.67 | 13.296 | 59.971 | 13 | 85.68 | 4.902 | 59.965 | 5 | 85.71 | 4.93 | 59.976 | 5
85.7 | 12.859 | 59.988 | 13 |  |  |  |  | 85.68 | 13.296 | 59.971 | 13 | 85.69 | 4.902 | 59.965 | 5 | 85.71 | 4.93 | 59.976 | 5
85.71 | 12.859 | 59.988 | 13 |  |  |  |  | 85.69 | 13.296 | 59.971 | 13 | 85.69 | 4.904 | 59.965 | 5 | 85.72 | 4.93 | 59.976 | 5
85.72 | 12.857 | 59.988 | 13 |  |  |  |  | 85.69 | 13.295 | 59.971 | 13 | 85.7 | 4.904 | 59.965 | 5 | 85.73 | 4.93 | 59.976 | 5
85.73 | 12.857 | 59.988 | 13 |  |  |  |  | 85.7 | 13.295 | 59.971 | 13 | 85.71 | 4.907 | 59.965 | 5 | 85.74 | 4.93 | 59.976 | 5
85.74 | 12.857 | 59.988 | 13 |  |  |  |  | 85.71 | 13.293 | 59.971 | 13 | 85.72 | 4.907 | 59.965 | 5 | 85.75 | 4.93 | 59.976 | 5
85.74 | 12.857 | 59.988 | 13 |  |  |  |  | 85.72 | 13.293 | 59.971 | 13 | 85.73 | 4.907 | 59.965 | 5 | 85.76 | 4.925 | 59.976 | 5
85.75 | 12.857 | 59.988 | 13 |  |  |  |  | 85.73 | 13.292 | 59.971 | 13 | 85.74 | 4.907 | 59.965 | 5 | 85.76 | 4.925 | 59.976 | 5
85.76 | 12.857 | 59.988 | 13 |  |  |  |  | 85.74 | 13.292 | 59.971 | 13 | 85.74 | 4.91 | 59.965 | 5 | 85.77 | 4.924 | 59.976 | 5
85.77 | 12.857 | 59.988 | 13 |  |  |  |  | 85.74 | 13.292 | 59.971 | 13 | 85.75 | 4.91 | 59.965 | 5 | 85.78 | 4.924 | 59.976 | 5
85.78 | 12.857 | 59.988 | 13 |  |  |  |  | 85.75 | 13.292 | 59.971 | 13 | 85.76 | 4.91 | 59.965 | 5 | 85.79 | 4.924 | 59.976 | 5
85.79 | 12.857 | 59.988 | 13 |  |  |  |  | 85.76 | 13.288 | 59.971 | 13 | 85.77 | 4.91 | 59.965 | 5 | 85.8 | 4.924 | 59.976 | 5
85.79 | 12.857 | 59.988 | 13 |  |  |  |  | 85.77 | 13.288 | 59.971 | 13 | 85.78 | 4.91 | 59.965 | 5 | 85.81 | 4.924 | 59.976 | 5
85.8 | 12.857 | 59.988 | 13 |  |  |  |  | 85.78 | 13.29 | 59.971 | 13 | 85.79 | 4.91 | 59.965 | 5 | 85.81 | 4.924 | 59.976 | 5
85.81 | 12.857 | 59.988 | 13 |  |  |  |  | 85.79 | 13.29 | 59.971 | 13 | 85.79 | 4.91 | 59.965 | 5 | 85.82 | 4.924 | 59.976 | 5
85.82 | 12.857 | 59.988 | 13 |  |  |  |  | 85.79 | 13.286 | 59.971 | 13 | 85.8 | 4.91 | 59.965 | 5 | 85.83 | 4.924 | 59.976 | 5
85.83 | 12.857 | 59.988 | 13 |  |  |  |  | 85.8 | 13.286 | 59.971 | 13 | 85.81 | 4.91 | 59.965 | 5 | 85.84 | 4.915 | 59.976 | 5
85.84 | 12.857 | 59.988 | 13 |  |  |  |  | 85.81 | 13.283 | 59.971 | 13 | 85.82 | 4.91 | 59.965 | 5 | 85.85 | 4.915 | 59.976 | 5
85.84 | 12.857 | 59.988 | 13 |  |  |  |  | 85.82 | 13.283 | 59.971 | 13 | 85.83 | 4.91 | 59.965 | 5 | 85.86 | 4.915 | 59.976 | 5
85.85 | 12.857 | 59.988 | 13 |  |  |  |  | 85.83 | 13.279 | 59.971 | 13 | 85.84 | 4.91 | 59.965 | 5 | 85.86 | 4.915 | 59.976 | 5
85.86 | 12.857 | 59.988 | 13 |  |  |  |  | 85.84 | 13.279 | 59.971 | 13 | 85.85 | 4.91 | 59.965 | 5 | 85.87 | 4.915 | 59.976 | 5
85.87 | 12.853 | 59.988 | 13 |  |  |  |  | 85.84 | 13.279 | 59.971 | 13 | 85.85 | 4.91 | 59.965 | 5 | 85.88 | 4.915 | 59.976 | 5
85.88 | 12.853 | 59.988 | 13 |  |  |  |  | 85.85 | 13.279 | 59.971 | 13 | 85.86 | 4.91 | 59.965 | 5 | 85.89 | 4.915 | 59.976 | 5
85.89 | 12.849 | 59.988 | 13 |  |  |  |  | 85.86 | 13.277 | 59.971 | 13 | 85.87 | 4.91 | 59.965 | 5 | 85.9 | 4.915 | 59.976 | 5
85.89 | 12.849 | 59.988 | 13 |  |  |  |  | 85.87 | 13.277 | 59.971 | 13 | 85.88 | 4.91 | 59.965 | 5 | 85.91 | 4.915 | 59.976 | 5
85.9 | 12.846 | 59.988 | 13 |  |  |  |  | 85.88 | 13.272 | 59.971 | 13 | 85.89 | 4.91 | 59.965 | 5 | 85.91 | 4.915 | 59.976 | 5
85.91 | 12.846 | 59.988 | 13 |  |  |  |  | 85.89 | 13.272 | 59.971 | 13 | 85.9 | 4.91 | 59.965 | 5 | 85.92 | 4.955 | 59.976 | 5
85.92 | 12.846 | 59.988 | 13 |  |  |  |  | 85.89 | 13.272 | 59.971 | 13 | 85.9 | 4.91 | 59.965 | 5 | 85.93 | 4.955 | 59.976 | 5
85.93 | 12.846 | 59.988 | 13 |  |  |  |  | 85.9 | 13.272 | 59.971 | 13 | 85.91 | 4.91 | 59.971 | 5 | 85.94 | 4.952 | 59.976 | 5
85.94 | 12.864 | 59.988 | 13 |  |  |  |  | 85.91 | 13.272 | 59.971 | 13 | 85.92 | 4.91 | 59.971 | 5 | 85.95 | 4.952 | 59.976 | 5
85.94 | 12.864 | 59.988 | 13 |  |  |  |  | 85.92 | 13.272 | 59.971 | 13 | 85.93 | 4.91 | 59.971 | 5 | 85.96 | 4.952 | 59.976 | 5
85.95 | 12.864 | 59.988 | 13 |  |  |  |  | 85.93 | 13.267 | 59.971 | 13 | 85.94 | 4.91 | 59.971 | 5 | 85.96 | 4.952 | 59.976 | 5
85.96 | 12.864 | 59.988 | 13 |  |  |  |  | 85.94 | 13.267 | 59.971 | 13 | 85.95 | 4.91 | 59.971 | 5 | 85.97 | 4.952 | 59.976 | 5
85.97 | 12.864 | 59.988 | 13 |  |  |  |  | 85.94 | 13.265 | 59.971 | 13 | 85.95 | 4.91 | 59.971 | 5 | 85.98 | 4.952 | 59.976 | 5
85.98 | 12.864 | 59.988 | 13 |  |  |  |  | 85.95 | 13.265 | 59.971 | 13 | 85.96 | 4.91 | 59.971 | 5 | 85.99 | 4.952 | 59.976 | 5
85.99 | 12.864 | 59.988 | 13 |  |  |  |  | 85.96 | 13.265 | 59.971 | 13 | 85.97 | 4.91 | 59.971 | 5 | 86 | 4.952 | 59.976 | 5
85.99 | 12.864 | 59.988 | 13 |  |  |  |  | 85.97 | 13.265 | 59.971 | 13 | 85.98 | 4.91 | 59.971 | 5 | 86.01 | 4.948 | 59.976 | 5
86 | 12.864 | 59.988 | 13 |  |  |  |  | 85.98 | 13.265 | 59.971 | 13 | 85.99 | 4.91 | 59.971 | 5 | 86.01 | 4.948 | 59.976 | 5
86.01 | 12.864 | 59.988 | 13 |  |  |  |  | 85.99 | 13.265 | 59.971 | 13 | 86 | 4.91 | 59.971 | 5 | 86.02 | 4.948 | 59.976 | 5
86.02 | 12.864 | 59.988 | 13 |  |  |  |  | 85.99 | 13.256 | 59.971 | 13 | 86 | 4.91 | 59.971 | 5 | 86.03 | 4.948 | 59.976 | 5
86.03 | 12.864 | 59.988 | 13 |  |  |  |  | 86 | 13.256 | 59.971 | 13 | 86.01 | 4.91 | 59.971 | 5 | 86.04 | 4.945 | 59.976 | 5
86.04 | 12.861 | 59.988 | 13 |  |  |  |  | 86.01 | 13.256 | 59.971 | 13 | 86.02 | 4.91 | 59.971 | 5 | 86.05 | 4.945 | 59.976 | 5
86.04 | 12.861 | 59.988 | 13 |  |  |  |  | 86.02 | 13.256 | 59.971 | 13 | 86.03 | 4.908 | 59.971 | 5 | 86.06 | 4.945 | 59.976 | 5
86.05 | 12.861 | 59.988 | 13 |  |  |  |  | 86.03 | 13.256 | 59.971 | 13 | 86.04 | 4.908 | 59.971 | 5 | 86.06 | 4.945 | 59.976 | 5
86.06 | 12.861 | 59.988 | 13 |  |  |  |  | 86.04 | 13.256 | 59.971 | 13 | 86.05 | 4.905 | 59.971 | 5 | 86.07 | 4.945 | 59.976 | 5
86.07 | 12.861 | 59.988 | 13 |  |  |  |  | 86.04 | 13.255 | 59.971 | 13 | 86.05 | 4.905 | 59.971 | 5 | 86.08 | 4.945 | 59.976 | 5
86.08 | 12.861 | 59.988 | 13 |  |  |  |  | 86.05 | 13.255 | 59.971 | 13 | 86.06 | 4.903 | 59.971 | 5 | 86.09 | 4.94 | 59.976 | 5
86.09 | 12.857 | 59.988 | 13 |  |  |  |  | 86.06 | 13.25 | 59.971 | 13 | 86.07 | 4.903 | 59.971 | 5 | 86.1 | 4.94 | 59.976 | 5
86.09 | 12.857 | 59.988 | 13 |  |  |  |  | 86.07 | 13.25 | 59.971 | 13 | 86.08 | 4.903 | 59.971 | 5 | 86.11 | 4.94 | 59.976 | 5
86.1 | 12.857 | 59.988 | 13 |  |  |  |  | 86.08 | 13.25 | 59.971 | 13 | 86.09 | 4.903 | 59.971 | 5 | 86.11 | 4.94 | 59.976 | 5
86.11 | 12.857 | 59.988 | 13 |  |  |  |  | 86.09 | 13.25 | 59.971 | 13 | 86.1 | 4.903 | 59.971 | 5 | 86.12 | 4.94 | 59.976 | 5
86.12 | 12.857 | 59.988 | 13 |  |  |  |  | 86.09 | 13.248 | 59.971 | 13 | 86.1 | 4.903 | 59.971 | 5 | 86.13 | 4.94 | 59.976 | 5
86.13 | 12.857 | 59.988 | 13 |  |  |  |  | 86.1 | 13.248 | 59.971 | 13 | 86.11 | 4.903 | 59.971 | 5 | 86.14 | 4.938 | 59.976 | 5
86.14 | 12.857 | 59.988 | 13 |  |  |  |  | 86.11 | 13.246 | 59.971 | 13 | 86.12 | 4.903 | 59.971 | 5 | 86.15 | 4.938 | 59.976 | 5
86.14 | 12.857 | 59.988 | 13 |  |  |  |  | 86.12 | 13.246 | 59.971 | 13 | 86.13 | 4.903 | 59.971 | 5 | 86.16 | 4.937 | 59.976 | 5
86.15 | 12.857 | 59.988 | 13 |  |  |  |  | 86.13 | 13.244 | 59.971 | 13 | 86.14 | 4.903 | 59.971 | 5 | 86.16 | 4.937 | 59.976 | 5
86.16 | 12.857 | 59.988 | 13 |  |  |  |  | 86.14 | 13.244 | 59.971 | 13 | 86.15 | 4.903 | 59.971 | 5 | 86.17 | 4.934 | 59.976 | 5
86.17 | 12.853 | 59.988 | 13 |  |  |  |  | 86.14 | 13.239 | 59.971 | 13 | 86.15 | 4.903 | 59.971 | 5 | 86.18 | 4.934 | 59.976 | 5
86.18 | 12.853 | 59.988 | 13 |  |  |  |  | 86.15 | 13.239 | 59.971 | 13 | 86.16 | 4.903 | 59.971 | 5 | 86.19 | 4.934 | 59.976 | 5
86.19 | 12.853 | 59.988 | 13 |  |  |  |  | 86.16 | 13.239 | 59.971 | 13 | 86.17 | 4.903 | 59.971 | 5 | 86.2 | 4.934 | 59.976 | 5
86.19 | 12.853 | 59.988 | 13 |  |  |  |  | 86.17 | 13.239 | 59.971 | 13 | 86.18 | 4.9 | 59.971 | 5 | 86.21 | 4.934 | 59.976 | 5
86.2 | 12.853 | 59.988 | 13 |  |  |  |  | 86.18 | 13.236 | 59.971 | 13 | 86.19 | 4.9 | 59.971 | 5 | 86.21 | 4.934 | 59.976 | 5
86.21 | 12.853 | 59.988 | 13 |  |  |  |  | 86.19 | 13.236 | 59.971 | 13 | 86.2 | 4.9 | 59.971 | 5 | 86.22 | 4.932 | 59.976 | 5
86.22 | 12.853 | 59.988 | 13 |  |  |  |  | 86.2 | 13.231 | 59.971 | 13 | 86.2 | 4.9 | 59.971 | 5 | 86.23 | 4.932 | 59.976 | 5
86.23 | 12.853 | 59.988 | 13 |  |  |  |  | 86.2 | 13.231 | 59.971 | 13 | 86.21 | 4.899 | 59.971 | 5 | 86.24 | 4.925 | 59.976 | 5
86.24 | 12.853 | 59.988 | 13 |  |  |  |  | 86.21 | 13.231 | 59.971 | 13 | 86.22 | 4.899 | 59.971 | 5 | 86.25 | 4.925 | 59.976 | 5
86.24 | 12.853 | 59.988 | 13 |  |  |  |  | 86.22 | 13.231 | 59.971 | 13 | 86.23 | 4.899 | 59.971 | 5 | 86.26 | 4.925 | 59.976 | 5
86.25 | 12.853 | 59.988 | 13 |  |  |  |  | 86.23 | 13.228 | 59.971 | 13 | 86.24 | 4.899 | 59.971 | 5 | 86.26 | 4.925 | 59.976 | 5
86.26 | 12.853 | 59.988 | 13 |  |  |  |  | 86.24 | 13.228 | 59.971 | 13 | 86.25 | 4.899 | 59.971 | 5 | 86.27 | 4.986 | 59.976 | 5
86.27 | 12.853 | 59.988 | 13 |  |  |  |  | 86.25 | 13.226 | 59.971 | 13 | 86.25 | 4.899 | 59.971 | 5 | 86.28 | 4.986 | 59.976 | 5
86.28 | 12.853 | 59.988 | 13 |  |  |  |  | 86.25 | 13.226 | 59.971 | 13 | 86.26 | 4.899 | 59.971 | 5 | 86.29 | 4.983 | 59.976 | 5
86.29 | 12.853 | 59.988 | 13 |  |  |  |  | 86.26 | 13.202 | 59.971 | 13 | 86.27 | 4.899 | 59.971 | 5 | 86.3 | 4.983 | 59.976 | 5
86.29 | 12.853 | 59.988 | 13 |  |  |  |  | 86.27 | 13.202 | 59.971 | 13 | 86.28 | 4.896 | 59.971 | 5 | 86.31 | 4.983 | 59.976 | 5
86.3 | 12.851 | 59.988 | 13 |  |  |  |  | 86.28 | 13.199 | 59.971 | 13 | 86.29 | 4.896 | 59.971 | 5 | 86.31 | 4.983 | 59.976 | 5
86.31 | 12.851 | 59.988 | 13 |  |  |  |  | 86.29 | 13.199 | 59.971 | 13 | 86.3 | 4.896 | 59.971 | 5 | 86.32 | 4.978 | 59.976 | 5
86.32 | 12.851 | 59.988 | 13 |  |  |  |  | 86.3 | 13.196 | 59.971 | 13 | 86.3 | 4.896 | 59.971 | 5 | 86.33 | 4.978 | 59.976 | 5
86.33 | 12.851 | 59.988 | 13 |  |  |  |  | 86.3 | 13.196 | 59.971 | 13 | 86.31 | 4.896 | 59.971 | 5 | 86.34 | 4.978 | 59.976 | 5
86.34 | 12.851 | 59.988 | 13 |  |  |  |  | 86.31 | 13.168 | 59.971 | 13 | 86.32 | 4.896 | 59.971 | 5 | 86.35 | 4.978 | 59.976 | 5
86.34 | 12.851 | 59.988 | 13 |  |  |  |  | 86.32 | 13.168 | 59.971 | 13 | 86.33 | 4.896 | 59.971 | 5 | 86.36 | 4.978 | 59.976 | 5
86.35 | 12.851 | 59.988 | 13 |  |  |  |  | 86.33 | 13.163 | 59.965 | 13 | 86.34 | 4.896 | 59.971 | 5 | 86.36 | 4.978 | 59.976 | 5
86.36 | 12.851 | 59.988 | 13 |  |  |  |  | 86.34 | 13.163 | 59.965 | 13 | 86.35 | 4.896 | 59.971 | 5 | 86.37 | 4.976 | 59.976 | 5
86.37 | 12.851 | 59.988 | 13 |  |  |  |  | 86.35 | 13.162 | 59.965 | 13 | 86.35 | 4.896 | 59.971 | 5 | 86.38 | 4.976 | 59.976 | 5
86.38 | 12.851 | 59.988 | 13 |  |  |  |  | 86.35 | 13.162 | 59.965 | 13 | 86.36 | 4.896 | 59.971 | 5 | 86.39 | 4.976 | 59.976 | 5
86.39 | 12.848 | 59.988 | 13 |  |  |  |  | 86.36 | 13.162 | 59.965 | 13 | 86.37 | 4.896 | 59.971 | 5 | 86.4 | 4.976 | 59.976 | 5
86.39 | 12.848 | 59.988 | 13 |  |  |  |  | 86.37 | 13.162 | 59.965 | 13 | 86.38 | 4.896 | 59.971 | 5 | 86.41 | 4.971 | 59.976 | 5
86.4 | 12.848 | 59.988 | 13 |  |  |  |  | 86.38 | 13.162 | 59.965 | 13 | 86.39 | 4.896 | 59.971 | 5 | 86.41 | 4.971 | 59.976 | 5
86.41 | 12.848 | 59.988 | 13 |  |  |  |  | 86.39 | 13.162 | 59.965 | 13 | 86.4 | 4.896 | 59.971 | 5 | 86.42 | 4.971 | 59.976 | 5
86.42 | 12.846 | 59.988 | 13 |  |  |  |  | 86.4 | 13.162 | 59.965 | 13 | 86.4 | 4.896 | 59.971 | 5 | 86.43 | 4.971 | 59.976 | 5
86.43 | 12.846 | 59.988 | 13 |  |  |  |  | 86.4 | 13.162 | 59.965 | 13 | 86.41 | 4.896 | 59.971 | 5 | 86.44 | 4.969 | 59.976 | 5
86.44 | 12.846 | 59.988 | 13 |  |  |  |  | 86.41 | 13.162 | 59.965 | 13 | 86.42 | 4.896 | 59.971 | 5 | 86.45 | 4.969 | 59.976 | 5
86.44 | 12.846 | 59.988 | 13 |  |  |  |  | 86.42 | 13.162 | 59.965 | 13 | 86.43 | 4.896 | 59.971 | 5 | 86.46 | 4.969 | 59.976 | 5
86.45 | 12.842 | 59.988 | 13 |  |  |  |  | 86.43 | 13.162 | 59.965 | 13 | 86.44 | 4.896 | 59.971 | 5 | 86.47 | 4.969 | 59.976 | 5
86.46 | 12.842 | 59.988 | 13 |  |  |  |  | 86.44 | 13.162 | 59.965 | 13 | 86.45 | 4.896 | 59.971 | 5 | 86.47 | 4.964 | 59.976 | 5
86.47 | 12.842 | 59.988 | 13 |  |  |  |  | 86.45 | 13.162 | 59.965 | 13 | 86.45 | 4.896 | 59.971 | 5 | 86.48 | 4.964 | 59.976 | 5
86.48 | 12.842 | 59.988 | 13 |  |  |  |  | 86.45 | 13.162 | 59.965 | 13 | 86.46 | 4.896 | 59.971 | 5 | 86.49 | 4.964 | 59.976 | 5
86.49 | 12.842 | 59.988 | 13 |  |  |  |  | 86.46 | 13.162 | 59.965 | 13 | 86.47 | 4.896 | 59.971 | 5 | 86.5 | 4.964 | 59.976 | 5
86.49 | 12.842 | 59.988 | 13 |  |  |  |  | 86.47 | 13.162 | 59.965 | 13 | 86.48 | 4.896 | 59.971 | 5 | 86.51 | 4.962 | 59.976 | 5
86.5 | 12.842 | 59.988 | 13 |  |  |  |  | 86.48 | 13.162 | 59.965 | 13 | 86.49 | 4.896 | 59.971 | 5 | 86.52 | 4.962 | 59.976 | 5
86.51 | 12.842 | 59.988 | 13 |  |  |  |  | 86.49 | 13.162 | 59.965 | 13 | 86.5 | 4.896 | 59.971 | 5 | 86.52 | 4.962 | 59.976 | 5
86.52 | 12.84 | 59.988 | 13 |  |  |  |  | 86.5 | 13.153 | 59.965 | 13 | 86.5 | 4.896 | 59.971 | 5 | 86.53 | 4.962 | 59.976 | 5
86.53 | 12.84 | 59.988 | 13 |  |  |  |  | 86.5 | 13.153 | 59.965 | 13 | 86.51 | 4.896 | 59.971 | 5 | 86.54 | 4.96 | 59.976 | 5
86.54 | 12.836 | 59.988 | 13 |  |  |  |  | 86.51 | 13.153 | 59.965 | 13 | 86.52 | 4.896 | 59.971 | 5 | 86.55 | 4.96 | 59.976 | 5
86.54 | 12.836 | 59.988 | 13 |  |  |  |  | 86.52 | 13.153 | 59.965 | 13 | 86.53 | 4.896 | 59.971 | 5 | 86.56 | 4.957 | 59.976 | 5
86.55 | 12.834 | 59.988 | 13 |  |  |  |  | 86.53 | 13.153 | 59.965 | 13 | 86.54 | 4.896 | 59.971 | 5 | 86.57 | 4.957 | 59.976 | 5
86.56 | 12.834 | 59.988 | 13 |  |  |  |  | 86.54 | 13.153 | 59.965 | 13 | 86.55 | 4.896 | 59.971 | 5 | 86.57 | 4.955 | 59.976 | 5
86.57 | 12.834 | 59.988 | 13 |  |  |  |  | 86.55 | 13.153 | 59.965 | 13 | 86.55 | 4.896 | 59.971 | 5 | 86.58 | 4.955 | 59.976 | 5
86.58 | 12.834 | 59.988 | 13 |  |  |  |  | 86.55 | 13.153 | 59.965 | 13 | 86.56 | 4.896 | 59.971 | 5 | 86.59 | 4.955 | 59.976 | 5
86.59 | 12.834 | 59.988 | 13 |  |  |  |  | 86.56 | 13.153 | 59.965 | 13 | 86.57 | 4.896 | 59.971 | 5 | 86.6 | 4.955 | 59.976 | 5
86.59 | 12.834 | 59.988 | 13 |  |  |  |  | 86.57 | 13.153 | 59.965 | 13 | 86.58 | 4.896 | 59.971 | 5 | 86.61 | 4.952 | 59.976 | 5
86.6 | 12.834 | 59.988 | 13 |  |  |  |  | 86.58 | 13.153 | 59.965 | 13 | 86.59 | 4.896 | 59.971 | 5 | 86.62 | 4.952 | 59.976 | 5
86.61 | 12.834 | 59.988 | 13 |  |  |  |  | 86.59 | 13.153 | 59.965 | 13 | 86.6 | 4.896 | 59.971 | 5 | 86.62 | 4.952 | 59.976 | 5
86.62 | 12.834 | 59.988 | 13 |  |  |  |  | 86.6 | 13.153 | 59.965 | 13 | 86.6 | 4.896 | 59.971 | 5 | 86.63 | 4.952 | 59.976 | 5
86.63 | 12.834 | 59.988 | 13 |  |  |  |  | 86.6 | 13.153 | 59.965 | 13 | 86.61 | 4.896 | 59.971 | 5 | 86.64 | 4.948 | 59.976 | 5
86.64 | 12.834 | 59.988 | 13 |  |  |  |  | 86.61 | 13.153 | 59.965 | 13 | 86.62 | 4.896 | 59.971 | 5 | 86.65 | 4.948 | 59.976 | 5
86.64 | 12.834 | 59.988 | 13 |  |  |  |  | 86.62 | 13.153 | 59.965 | 13 | 86.63 | 4.896 | 59.971 | 5 | 86.66 | 4.948 | 59.976 | 5
86.65 | 12.825 | 59.988 | 13 |  |  |  |  | 86.63 | 13.153 | 59.965 | 13 | 86.64 | 4.896 | 59.971 | 5 | 86.67 | 4.948 | 59.976 | 5
86.66 | 12.825 | 59.988 | 13 |  |  |  |  | 86.64 | 13.153 | 59.965 | 13 | 86.65 | 4.896 | 59.971 | 5 | 86.67 | 4.946 | 59.976 | 5
86.67 | 12.825 | 59.988 | 13 |  |  |  |  | 86.65 | 13.153 | 59.965 | 13 | 86.65 | 4.896 | 59.971 | 5 | 86.68 | 4.946 | 59.976 | 5
86.68 | 12.825 | 59.988 | 13 |  |  |  |  | 86.65 | 13.153 | 59.965 | 13 | 86.66 | 4.896 | 59.971 | 5 | 86.69 | 4.943 | 59.976 | 5
86.69 | 12.825 | 59.988 | 13 |  |  |  |  | 86.66 | 13.152 | 59.965 | 13 | 86.67 | 4.896 | 59.971 | 5 | 86.7 | 4.943 | 59.976 | 5
86.69 | 12.825 | 59.988 | 13 |  |  |  |  | 86.67 | 13.152 | 59.965 | 13 | 86.68 | 4.896 | 59.971 | 5 | 86.71 | 4.943 | 59.976 | 5
86.7 | 12.825 | 59.988 | 13 |  |  |  |  | 86.68 | 13.148 | 59.965 | 13 | 86.69 | 4.896 | 59.971 | 5 | 86.72 | 4.943 | 59.976 | 5
86.71 | 12.825 | 59.988 | 13 |  |  |  |  | 86.69 | 13.148 | 59.965 | 13 | 86.7 | 4.896 | 59.971 | 5 | 86.72 | 4.94 | 59.976 | 5
86.72 | 12.821 | 59.988 | 13 |  |  |  |  | 86.7 | 13.148 | 59.965 | 13 | 86.7 | 4.896 | 59.971 | 5 | 86.73 | 4.94 | 59.976 | 5
86.73 | 12.821 | 59.988 | 13 |  |  |  |  | 86.7 | 13.148 | 59.965 | 13 | 86.71 | 4.896 | 59.971 | 5 | 86.74 | 4.937 | 59.976 | 5
86.74 | 12.817 | 59.988 | 13 |  |  |  |  | 86.71 | 13.148 | 59.965 | 13 | 86.72 | 4.896 | 59.971 | 5 | 86.75 | 4.937 | 59.976 | 5
86.74 | 12.817 | 59.988 | 13 |  |  |  |  | 86.72 | 13.148 | 59.965 | 13 | 86.73 | 4.896 | 59.971 | 5 | 86.76 | 4.935 | 59.976 | 5
86.75 | 12.817 | 59.988 | 13 |  |  |  |  | 86.73 | 13.148 | 59.965 | 13 | 86.74 | 4.896 | 59.971 | 5 | 86.77 | 4.935 | 59.976 | 5
86.76 | 12.817 | 59.988 | 13 |  |  |  |  | 86.74 | 13.148 | 59.965 | 13 | 86.75 | 4.898 | 59.971 | 5 | 86.77 | 4.935 | 59.976 | 5
86.77 | 12.814 | 59.988 | 13 |  |  |  |  | 86.75 | 13.148 | 59.965 | 13 | 86.75 | 4.898 | 59.971 | 5 | 86.78 | 4.935 | 59.976 | 5
86.78 | 12.814 | 59.988 | 13 |  |  |  |  | 86.75 | 13.148 | 59.965 | 13 | 86.76 | 4.898 | 59.971 | 5 | 86.79 | 4.935 | 59.976 | 5
86.79 | 12.811 | 59.988 | 13 |  |  |  |  | 86.76 | 13.148 | 59.965 | 13 | 86.77 | 4.898 | 59.971 | 5 | 86.8 | 4.935 | 59.976 | 5
86.79 | 12.811 | 59.988 | 13 |  |  |  |  | 86.77 | 13.148 | 59.965 | 13 | 86.78 | 4.901 | 59.971 | 5 | 86.81 | 4.927 | 59.976 | 5
86.8 | 12.811 | 59.988 | 13 |  |  |  |  | 86.78 | 13.148 | 59.965 | 13 | 86.79 | 4.901 | 59.971 | 5 | 86.82 | 4.927 | 59.976 | 5
86.81 | 12.811 | 59.988 | 13 |  |  |  |  | 86.79 | 13.148 | 59.965 | 13 | 86.8 | 4.901 | 59.971 | 5 | 86.82 | 4.927 | 59.976 | 5
86.82 | 12.83 | 59.988 | 13 |  |  |  |  | 86.8 | 13.148 | 59.965 | 13 | 86.8 | 4.901 | 59.971 | 5 | 86.83 | 4.927 | 59.976 | 5
86.83 | 12.83 | 59.988 | 13 |  |  |  |  | 86.8 | 13.148 | 59.965 | 13 | 86.81 | 4.905 | 59.971 | 5 | 86.84 | 4.927 | 59.976 | 5
86.84 | 12.83 | 59.988 | 13 |  |  |  |  | 86.81 | 13.146 | 59.965 | 13 | 86.82 | 4.905 | 59.971 | 5 | 86.85 | 4.927 | 59.976 | 5
86.84 | 12.83 | 59.988 | 13 |  |  |  |  | 86.82 | 13.146 | 59.965 | 13 | 86.83 | 4.905 | 59.971 | 5 | 86.86 | 4.927 | 59.976 | 5
86.85 | 12.83 | 59.988 | 13 |  |  |  |  | 86.83 | 13.146 | 59.965 | 13 | 86.84 | 4.905 | 59.971 | 5 | 86.87 | 4.927 | 59.976 | 5
86.86 | 12.83 | 59.988 | 13 |  |  |  |  | 86.84 | 13.146 | 59.965 | 13 | 86.85 | 4.905 | 59.971 | 5 | 86.87 | 4.919 | 59.976 | 5
86.87 | 12.825 | 59.988 | 13 |  |  |  |  | 86.85 | 13.146 | 59.965 | 13 | 86.85 | 4.905 | 59.971 | 5 | 86.88 | 4.919 | 59.976 | 5
86.88 | 12.825 | 59.988 | 13 |  |  |  |  | 86.85 | 13.146 | 59.965 | 13 | 86.86 | 4.905 | 59.971 | 5 | 86.89 | 4.919 | 59.976 | 5
86.89 | 12.825 | 59.988 | 13 |  |  |  |  | 86.86 | 13.144 | 59.965 | 13 | 86.87 | 4.905 | 59.971 | 5 | 86.9 | 4.919 | 59.976 | 5
86.89 | 12.825 | 59.988 | 13 |  |  |  |  | 86.87 | 13.144 | 59.965 | 13 | 86.88 | 4.907 | 59.971 | 5 | 86.91 | 4.919 | 59.976 | 5
86.9 | 12.821 | 59.988 | 13 |  |  |  |  | 86.88 | 13.144 | 59.965 | 13 | 86.89 | 4.907 | 59.971 | 5 | 86.92 | 4.919 | 59.976 | 5
86.91 | 12.821 | 59.988 | 13 |  |  |  |  | 86.89 | 13.144 | 59.965 | 13 | 86.9 | 4.91 | 59.971 | 5 | 86.92 | 4.918 | 59.976 | 5
86.92 | 12.821 | 59.988 | 13 |  |  |  |  | 86.9 | 13.144 | 59.965 | 13 | 86.9 | 4.91 | 59.971 | 5 | 86.93 | 4.918 | 59.976 | 5
86.93 | 12.821 | 59.988 | 13 |  |  |  |  | 86.9 | 13.144 | 59.965 | 13 | 86.91 | 4.91 | 59.971 | 5 | 86.94 | 4.912 | 59.976 | 5
86.94 | 12.821 | 59.988 | 13 |  |  |  |  | 86.91 | 13.109 | 59.965 | 13 | 86.92 | 4.91 | 59.971 | 5 | 86.95 | 4.912 | 59.976 | 5
86.94 | 12.821 | 59.988 | 13 |  |  |  |  | 86.92 | 13.109 | 59.965 | 13 | 86.93 | 4.91 | 59.971 | 5 | 86.96 | 4.912 | 59.976 | 5
86.95 | 12.821 | 59.988 | 13 |  |  |  |  | 86.93 | 13.109 | 59.965 | 13 | 86.94 | 4.91 | 59.971 | 5 | 86.97 | 4.912 | 59.976 | 5
86.96 | 12.821 | 59.988 | 13 |  |  |  |  | 86.94 | 13.109 | 59.965 | 13 | 86.95 | 4.91 | 59.971 | 5 | 86.97 | 4.909 | 59.976 | 5
86.97 | 12.821 | 59.988 | 13 |  |  |  |  | 86.95 | 13.109 | 59.965 | 13 | 86.95 | 4.91 | 59.971 | 5 | 86.98 | 4.909 | 59.976 | 5
86.98 | 12.821 | 59.988 | 13 |  |  |  |  | 86.95 | 13.109 | 59.965 | 13 | 86.96 | 4.913 | 59.971 | 5 | 86.99 | 4.907 | 59.976 | 5
86.99 | 12.816 | 59.988 | 13 |  |  |  |  | 86.96 | 13.106 | 59.965 | 13 | 86.97 | 4.913 | 59.971 | 5 | 87 | 4.907 | 59.976 | 5
86.99 | 12.816 | 59.988 | 13 |  |  |  |  | 86.97 | 13.106 | 59.965 | 13 | 86.98 | 4.915 | 59.971 | 5 | 87.01 | 4.904 | 59.976 | 5
87 | 12.814 | 59.988 | 13 |  |  |  |  | 86.98 | 13.106 | 59.965 | 13 | 86.99 | 4.915 | 59.971 | 5 | 87.02 | 4.904 | 59.976 | 5
87.01 | 12.814 | 59.988 | 13 |  |  |  |  | 86.99 | 13.106 | 59.965 | 13 | 87 | 4.915 | 59.971 | 5 | 87.02 | 4.901 | 59.976 | 5
87.02 | 12.814 | 59.988 | 13 |  |  |  |  | 87 | 13.103 | 59.965 | 13 | 87 | 4.915 | 59.971 | 5 | 87.03 | 4.901 | 59.976 | 5
87.03 | 12.814 | 59.988 | 13 |  |  |  |  | 87 | 13.103 | 59.965 | 13 | 87.01 | 4.917 | 59.971 | 5 | 87.04 | 4.901 | 59.976 | 5
87.04 | 12.814 | 59.988 | 13 |  |  |  |  | 87.01 | 13.103 | 59.965 | 13 | 87.02 | 4.917 | 59.971 | 5 | 87.05 | 4.901 | 59.976 | 5
87.04 | 12.814 | 59.988 | 13 |  |  |  |  | 87.02 | 13.103 | 59.965 | 13 | 87.03 | 4.917 | 59.971 | 5 | 87.06 | 4.898 | 59.976 | 5
87.05 | 12.814 | 59.988 | 13 |  |  |  |  | 87.03 | 13.099 | 59.965 | 13 | 87.04 | 4.917 | 59.971 | 5 | 87.07 | 4.898 | 59.976 | 5
87.06 | 12.814 | 59.988 | 13 |  |  |  |  | 87.04 | 13.099 | 59.965 | 13 | 87.05 | 4.917 | 59.971 | 5 | 87.07 | 4.896 | 59.976 | 5
87.07 | 12.814 | 59.988 | 13 |  |  |  |  | 87.05 | 13.099 | 59.965 | 13 | 87.05 | 4.917 | 59.971 | 5 | 87.08 | 4.896 | 59.976 | 5
87.08 | 12.814 | 59.988 | 13 |  |  |  |  | 87.05 | 13.099 | 59.965 | 13 | 87.06 | 4.917 | 59.971 | 5 | 87.09 | 4.894 | 59.976 | 5
87.09 | 12.81 | 59.988 | 13 |  |  |  |  | 87.06 | 13.099 | 59.965 | 13 | 87.07 | 4.917 | 59.971 | 5 | 87.1 | 4.894 | 59.976 | 5
87.09 | 12.81 | 59.988 | 13 |  |  |  |  | 87.07 | 13.099 | 59.965 | 13 | 87.08 | 4.917 | 59.971 | 5 | 87.11 | 4.892 | 59.976 | 5
87.1 | 12.81 | 59.988 | 13 |  |  |  |  | 87.08 | 13.099 | 59.965 | 13 | 87.09 | 4.917 | 59.971 | 5 | 87.12 | 4.892 | 59.976 | 5
87.11 | 12.81 | 59.988 | 13 |  |  |  |  | 87.09 | 13.099 | 59.965 | 13 | 87.1 | 4.919 | 59.971 | 5 | 87.12 | 4.892 | 59.976 | 5
87.12 | 12.807 | 59.988 | 13 |  |  |  |  | 87.1 | 13.097 | 59.965 | 13 | 87.1 | 4.919 | 59.971 | 5 | 87.13 | 4.892 | 59.976 | 5
87.13 | 12.807 | 59.988 | 13 |  |  |  |  | 87.1 | 13.097 | 59.965 | 13 | 87.11 | 4.921 | 59.971 | 5 | 87.14 | 4.95 | 59.976 | 5
87.14 | 12.807 | 59.988 | 13 |  |  |  |  | 87.11 | 13.097 | 59.965 | 13 | 87.12 | 4.921 | 59.971 | 5 | 87.15 | 4.95 | 59.976 | 5
87.14 | 12.807 | 59.988 | 13 |  |  |  |  | 87.12 | 13.097 | 59.965 | 13 | 87.13 | 4.921 | 59.971 | 5 | 87.16 | 4.948 | 59.976 | 5
87.15 | 12.807 | 59.988 | 13 |  |  |  |  | 87.13 | 13.097 | 59.965 | 13 | 87.14 | 4.921 | 59.971 | 5 | 87.17 | 4.948 | 59.976 | 5
87.16 | 12.807 | 59.988 | 13 |  |  |  |  | 87.14 | 13.097 | 59.965 | 13 | 87.15 | 4.923 | 59.971 | 5 | 87.17 | 4.948 | 59.976 | 5
87.17 | 12.804 | 59.988 | 13 |  |  |  |  | 87.15 | 13.093 | 59.965 | 13 | 87.15 | 4.923 | 59.971 | 5 | 87.18 | 4.948 | 59.976 | 5
87.18 | 12.804 | 59.988 | 13 |  |  |  |  | 87.15 | 13.093 | 59.965 | 13 | 87.16 | 4.923 | 59.971 | 5 | 87.19 | 4.945 | 59.976 | 5
87.19 | 12.804 | 59.988 | 13 |  |  |  |  | 87.16 | 13.093 | 59.965 | 13 | 87.17 | 4.923 | 59.971 | 5 | 87.2 | 4.945 | 59.976 | 5
87.19 | 12.804 | 59.988 | 13 |  |  |  |  | 87.17 | 13.093 | 59.965 | 13 | 87.18 | 4.923 | 59.971 | 5 | 87.21 | 4.94 | 59.976 | 5
87.2 | 12.804 | 59.988 | 13 |  |  |  |  | 87.18 | 13.093 | 59.965 | 13 | 87.19 | 4.923 | 59.971 | 5 | 87.22 | 4.94 | 59.976 | 5
87.21 | 12.804 | 59.988 | 13 |  |  |  |  | 87.19 | 13.093 | 59.965 | 13 | 87.2 | 4.926 | 59.971 | 5 | 87.22 | 4.94 | 59.976 | 5
87.22 | 12.803 | 59.988 | 13 |  |  |  |  | 87.2 | 13.091 | 59.965 | 13 | 87.2 | 4.926 | 59.971 | 5 | 87.23 | 4.94 | 59.976 | 5
87.23 | 12.803 | 59.988 | 13 |  |  |  |  | 87.2 | 13.091 | 59.965 | 13 | 87.21 | 4.928 | 59.971 | 5 | 87.24 | 4.937 | 59.976 | 5
87.24 | 12.803 | 59.988 | 13 |  |  |  |  | 87.21 | 13.091 | 59.965 | 13 | 87.22 | 4.928 | 59.971 | 5 | 87.25 | 4.937 | 59.976 | 5
87.24 | 12.803 | 59.988 | 13 |  |  |  |  | 87.22 | 13.091 | 59.965 | 13 | 87.23 | 4.929 | 59.971 | 5 | 87.26 | 4.974 | 59.976 | 5
87.25 | 12.803 | 59.988 | 13 |  |  |  |  | 87.23 | 13.09 | 59.965 | 13 | 87.24 | 4.929 | 59.971 | 5 | 87.27 | 4.974 | 59.976 | 5
87.26 | 12.803 | 59.988 | 13 |  |  |  |  | 87.24 | 13.09 | 59.965 | 13 | 87.25 | 4.929 | 59.976 | 5 | 87.27 | 4.971 | 59.976 | 5
87.27 | 12.827 | 59.988 | 13 |  |  |  |  | 87.25 | 13.09 | 59.965 | 13 | 87.25 | 4.929 | 59.976 | 5 | 87.28 | 4.971 | 59.976 | 5
87.28 | 12.827 | 59.988 | 13 |  |  |  |  | 87.25 | 13.09 | 59.965 | 13 | 87.26 | 4.929 | 59.976 | 5 | 87.29 | 4.971 | 59.976 | 5
87.29 | 12.827 | 59.988 | 13 |  |  |  |  | 87.26 | 13.09 | 59.965 | 13 | 87.27 | 4.929 | 59.976 | 5 | 87.3 | 4.971 | 59.976 | 5
87.29 | 12.827 | 59.988 | 13 |  |  |  |  | 87.27 | 13.09 | 59.965 | 13 | 87.28 | 4.929 | 59.976 | 5 | 87.31 | 4.969 | 59.976 | 5
87.3 | 12.827 | 59.988 | 13 |  |  |  |  | 87.28 | 13.09 | 59.965 | 13 | 87.29 | 4.929 | 59.976 | 5 | 87.32 | 4.969 | 59.976 | 5
87.31 | 12.827 | 59.988 | 13 |  |  |  |  | 87.29 | 13.09 | 59.965 | 13 | 87.3 | 4.929 | 59.976 | 5 | 87.32 | 4.965 | 59.976 | 5
87.32 | 12.827 | 59.988 | 13 |  |  |  |  | 87.3 | 13.09 | 59.965 | 13 | 87.3 | 4.929 | 59.976 | 5 | 87.33 | 4.965 | 59.976 | 5
87.33 | 12.827 | 59.988 | 13 |  |  |  |  | 87.3 | 13.09 | 59.965 | 13 | 87.31 | 4.897 | 59.976 | 5 | 87.34 | 4.963 | 59.976 | 5
87.34 | 12.827 | 59.988 | 13 |  |  |  |  | 87.31 | 13.09 | 59.965 | 13 | 87.32 | 4.897 | 59.976 | 5 | 87.35 | 4.963 | 59.976 | 5
87.34 | 12.827 | 59.988 | 13 |  |  |  |  | 87.32 | 13.09 | 59.965 | 13 | 87.33 | 4.897 | 59.976 | 5 | 87.36 | 4.961 | 59.976 | 5
87.35 | 12.827 | 59.988 | 13 |  |  |  |  | 87.33 | 13.09 | 59.965 | 13 | 87.34 | 4.897 | 59.976 | 5 | 87.37 | 4.961 | 59.976 | 5
87.36 | 12.827 | 59.988 | 13 |  |  |  |  | 87.34 | 13.09 | 59.965 | 13 | 87.35 | 4.897 | 59.976 | 5 | 87.37 | 4.961 | 59.976 | 5
87.37 | 12.827 | 59.988 | 13 |  |  |  |  | 87.35 | 13.086 | 59.965 | 13 | 87.35 | 4.897 | 59.976 | 5 | 87.38 | 4.961 | 59.976 | 5
87.38 | 12.827 | 59.988 | 13 |  |  |  |  | 87.35 | 13.086 | 59.965 | 13 | 87.36 | 4.897 | 59.976 | 5 | 87.39 | 4.959 | 59.976 | 5
87.39 | 12.824 | 59.988 | 13 |  |  |  |  | 87.36 | 13.086 | 59.965 | 13 | 87.37 | 4.897 | 59.976 | 5 | 87.4 | 4.959 | 59.976 | 5
87.39 | 12.824 | 59.988 | 13 |  |  |  |  | 87.37 | 13.086 | 59.965 | 13 | 87.38 | 4.897 | 59.976 | 5 | 87.41 | 4.954 | 59.976 | 5
87.4 | 12.824 | 59.988 | 13 |  |  |  |  | 87.38 | 13.083 | 59.965 | 13 | 87.39 | 4.897 | 59.976 | 5 | 87.42 | 4.954 | 59.976 | 5
87.41 | 12.824 | 59.988 | 13 |  |  |  |  | 87.39 | 13.083 | 59.965 | 13 | 87.4 | 4.897 | 59.976 | 5 | 87.42 | 4.954 | 59.976 | 5
87.42 | 12.822 | 59.988 | 13 |  |  |  |  | 87.4 | 13.083 | 59.965 | 13 | 87.4 | 4.897 | 59.976 | 5 | 87.43 | 4.954 | 59.976 | 5
87.43 | 12.822 | 59.988 | 13 |  |  |  |  | 87.4 | 13.083 | 59.965 | 13 | 87.41 | 4.897 | 59.976 | 5 | 87.44 | 4.952 | 59.976 | 5
87.44 | 12.822 | 59.988 | 13 |  |  |  |  | 87.41 | 13.083 | 59.965 | 13 | 87.42 | 4.897 | 59.976 | 5 | 87.45 | 4.952 | 59.976 | 5
87.44 | 12.822 | 59.988 | 13 |  |  |  |  | 87.42 | 13.083 | 59.965 | 13 | 87.43 | 4.897 | 59.976 | 5 | 87.46 | 4.949 | 59.976 | 5
87.45 | 12.822 | 59.988 | 13 |  |  |  |  | 87.43 | 13.083 | 59.965 | 13 | 87.44 | 4.897 | 59.976 | 5 | 87.47 | 4.949 | 59.976 | 5
87.46 | 12.822 | 59.988 | 13 |  |  |  |  | 87.44 | 13.083 | 59.965 | 13 | 87.45 | 4.897 | 59.976 | 5 | 87.47 | 4.947 | 59.976 | 5
87.47 | 12.822 | 59.988 | 13 |  |  |  |  | 87.45 | 13.08 | 59.965 | 13 | 87.45 | 4.897 | 59.976 | 5 | 87.48 | 4.947 | 59.976 | 5
87.48 | 12.822 | 59.988 | 13 |  |  |  |  | 87.45 | 13.08 | 59.965 | 13 | 87.46 | 4.897 | 59.976 | 5 | 87.49 | 4.947 | 59.976 | 5
87.49 | 12.822 | 59.988 | 13 |  |  |  |  | 87.46 | 13.08 | 59.965 | 13 | 87.47 | 4.897 | 59.976 | 5 | 87.5 | 4.947 | 59.976 | 5
87.5 | 12.822 | 59.988 | 13 |  |  |  |  | 87.47 | 13.08 | 59.965 | 13 | 87.48 | 4.897 | 59.976 | 5 | 87.51 | 4.944 | 59.976 | 5
87.5 | 12.818 | 59.988 | 13 |  |  |  |  | 87.48 | 13.08 | 59.965 | 13 | 87.49 | 4.897 | 59.976 | 5 | 87.52 | 4.944 | 59.976 | 5
87.51 | 12.818 | 59.988 | 13 |  |  |  |  | 87.49 | 13.08 | 59.965 | 13 | 87.5 | 4.897 | 59.976 | 5 | 87.52 | 4.941 | 59.976 | 5
87.52 | 12.818 | 59.988 | 13 |  |  |  |  | 87.5 | 13.08 | 59.965 | 13 | 87.5 | 4.897 | 59.976 | 5 | 87.53 | 4.941 | 59.976 | 5
87.53 | 12.818 | 59.988 | 13 |  |  |  |  | 87.5 | 13.08 | 59.965 | 13 | 87.51 | 4.897 | 59.976 | 5 | 87.54 | 4.938 | 59.976 | 5
87.54 | 12.818 | 59.988 | 13 |  |  |  |  | 87.51 | 13.03 | 59.965 | 13 | 87.52 | 4.897 | 59.976 | 5 | 87.55 | 4.938 | 59.976 | 5
87.55 | 12.818 | 59.988 | 13 |  |  |  |  | 87.52 | 13.03 | 59.965 | 13 | 87.53 | 4.897 | 59.976 | 5 | 87.56 | 4.938 | 59.976 | 5
87.55 | 12.818 | 59.988 | 13 |  |  |  |  | 87.53 | 13.03 | 59.965 | 13 | 87.54 | 4.897 | 59.976 | 5 | 87.57 | 4.938 | 59.976 | 5
87.56 | 12.818 | 59.988 | 13 |  |  |  |  | 87.54 | 13.03 | 59.965 | 13 | 87.55 | 4.897 | 59.976 | 5 | 87.57 | 4.932 | 59.971 | 5
87.57 | 12.818 | 59.988 | 13 |  |  |  |  | 87.55 | 13.029 | 59.965 | 13 | 87.55 | 4.897 | 59.976 | 5 | 87.58 | 4.932 | 59.971 | 5
87.58 | 12.818 | 59.988 | 13 |  |  |  |  | 87.55 | 13.029 | 59.965 | 13 | 87.56 | 4.897 | 59.976 | 5 | 87.59 | 4.932 | 59.971 | 5
87.59 | 12.818 | 59.988 | 13 |  |  |  |  | 87.56 | 13.029 | 59.965 | 13 | 87.57 | 4.897 | 59.976 | 5 | 87.6 | 4.932 | 59.971 | 5
87.6 | 12.818 | 59.988 | 13 |  |  |  |  | 87.57 | 13.029 | 59.965 | 13 | 87.58 | 4.897 | 59.976 | 5 | 87.61 | 4.932 | 59.971 | 5
87.6 | 12.815 | 59.988 | 13 |  |  |  |  | 87.58 | 13.029 | 59.965 | 13 | 87.59 | 4.897 | 59.976 | 5 | 87.62 | 4.932 | 59.971 | 5
87.61 | 12.815 | 59.988 | 13 |  |  |  |  | 87.59 | 13.029 | 59.965 | 13 | 87.6 | 4.897 | 59.976 | 5 | 87.62 | 4.932 | 59.971 | 5
87.62 | 12.815 | 59.988 | 13 |  |  |  |  | 87.6 | 13.029 | 59.965 | 13 | 87.6 | 4.897 | 59.976 | 5 | 87.63 | 4.932 | 59.971 | 5
87.63 | 12.815 | 59.988 | 13 |  |  |  |  | 87.6 | 13.029 | 59.965 | 13 | 87.61 | 4.897 | 59.976 | 5 | 87.64 | 4.932 | 59.971 | 5
87.64 | 12.811 | 59.988 | 13 |  |  |  |  | 87.61 | 13.029 | 59.965 | 13 | 87.62 | 4.897 | 59.976 | 5 | 87.65 | 4.932 | 59.971 | 5
87.65 | 12.811 | 59.988 | 13 |  |  |  |  | 87.62 | 13.029 | 59.965 | 13 | 87.63 | 4.897 | 59.976 | 5 | 87.66 | 4.932 | 59.971 | 5
87.65 | 12.811 | 59.988 | 13 |  |  |  |  | 87.63 | 13.024 | 59.965 | 13 | 87.64 | 4.897 | 59.976 | 5 | 87.67 | 4.932 | 59.971 | 5
87.66 | 12.811 | 59.988 | 13 |  |  |  |  | 87.64 | 13.024 | 59.965 | 13 | 87.65 | 4.897 | 59.976 | 5 | 87.67 | 4.93 | 59.971 | 5
87.67 | 12.811 | 59.988 | 13 |  |  |  |  | 87.65 | 13.024 | 59.965 | 13 | 87.65 | 4.897 | 59.976 | 5 | 87.68 | 4.93 | 59.971 | 5
87.68 | 12.811 | 59.988 | 13 |  |  |  |  | 87.65 | 13.024 | 59.965 | 13 | 87.66 | 4.897 | 59.976 | 5 | 87.69 | 4.93 | 59.971 | 5
87.69 | 12.811 | 59.988 | 13 |  |  |  |  | 87.66 | 13.024 | 59.965 | 13 | 87.67 | 4.897 | 59.976 | 5 | 87.7 | 4.93 | 59.971 | 5
87.7 | 12.811 | 59.988 | 13 |  |  |  |  | 87.67 | 13.024 | 59.965 | 13 | 87.68 | 4.897 | 59.976 | 5 | 87.71 | 4.93 | 59.971 | 5
87.7 | 12.81 | 59.988 | 13 |  |  |  |  | 87.68 | 13.024 | 59.965 | 13 | 87.69 | 4.897 | 59.976 | 5 | 87.72 | 4.93 | 59.971 | 5
87.71 | 12.81 | 59.988 | 13 |  |  |  |  | 87.69 | 13.024 | 59.965 | 13 | 87.7 | 4.897 | 59.976 | 5 | 87.72 | 4.93 | 59.971 | 5
87.72 | 12.81 | 59.988 | 13 |  |  |  |  | 87.7 | 13.024 | 59.965 | 13 | 87.7 | 4.897 | 59.976 | 5 | 87.73 | 4.93 | 59.971 | 5
87.73 | 12.81 | 59.988 | 13 |  |  |  |  | 87.7 | 13.024 | 59.965 | 13 | 87.71 | 4.897 | 59.976 | 5 | 87.74 | 4.93 | 59.971 | 5
87.74 | 12.81 | 59.988 | 13 |  |  |  |  | 87.71 | 13.023 | 59.965 | 13 | 87.72 | 4.897 | 59.976 | 5 | 87.75 | 4.93 | 59.971 | 5
87.75 | 12.81 | 59.988 | 13 |  |  |  |  | 87.72 | 13.023 | 59.965 | 13 | 87.73 | 4.897 | 59.976 | 5 | 87.76 | 4.926 | 59.971 | 5
87.75 | 12.81 | 59.988 | 13 |  |  |  |  | 87.73 | 13.023 | 59.965 | 13 | 87.74 | 4.897 | 59.976 | 5 | 87.77 | 4.926 | 59.971 | 5
87.76 | 12.81 | 59.988 | 13 |  |  |  |  | 87.74 | 13.023 | 59.965 | 13 | 87.75 | 4.908 | 59.976 | 5 | 87.77 | 4.926 | 59.971 | 5
87.77 | 12.831 | 59.988 | 13 |  |  |  |  | 87.75 | 13.023 | 59.965 | 13 | 87.75 | 4.908 | 59.976 | 5 | 87.78 | 4.926 | 59.971 | 5
87.78 | 12.831 | 59.988 | 13 |  |  |  |  | 87.75 | 13.023 | 59.965 | 13 | 87.76 | 4.908 | 59.976 | 5 | 87.79 | 4.926 | 59.971 | 5
87.79 | 12.831 | 59.988 | 13 |  |  |  |  | 87.76 | 13.023 | 59.965 | 13 | 87.77 | 4.908 | 59.976 | 5 | 87.8 | 4.926 | 59.971 | 5
87.8 | 12.831 | 59.988 | 13 |  |  |  |  | 87.77 | 13.023 | 59.965 | 13 | 87.78 | 4.908 | 59.976 | 5 | 87.81 | 4.926 | 59.971 | 5
87.8 | 12.827 | 59.988 | 13 |  |  |  |  | 87.78 | 13.023 | 59.965 | 13 | 87.79 | 4.908 | 59.976 | 5 | 87.82 | 4.926 | 59.971 | 5
87.81 | 12.827 | 59.988 | 13 |  |  |  |  | 87.79 | 13.023 | 59.965 | 13 | 87.8 | 4.908 | 59.976 | 5 | 87.82 | 4.926 | 59.971 | 5
87.82 | 12.827 | 59.988 | 13 |  |  |  |  | 87.8 | 13.023 | 59.965 | 13 | 87.8 | 4.908 | 59.976 | 5 | 87.83 | 4.926 | 59.971 | 5
87.83 | 12.827 | 59.988 | 13 |  |  |  |  | 87.8 | 13.023 | 59.965 | 13 | 87.81 | 4.908 | 59.976 | 5 | 87.84 | 4.926 | 59.971 | 5
87.84 | 12.829 | 59.988 | 13 |  |  |  |  | 87.81 | 13.021 | 59.965 | 13 | 87.82 | 4.908 | 59.976 | 5 | 87.85 | 4.926 | 59.971 | 5
87.85 | 12.829 | 59.988 | 13 |  |  |  |  | 87.82 | 13.021 | 59.965 | 13 | 87.83 | 4.908 | 59.976 | 5 | 87.86 | 4.926 | 59.971 | 5
87.85 | 12.826 | 59.988 | 13 |  |  |  |  | 87.83 | 13.021 | 59.965 | 13 | 87.84 | 4.908 | 59.976 | 5 | 87.87 | 4.926 | 59.971 | 5
87.86 | 12.826 | 59.988 | 13 |  |  |  |  | 87.84 | 13.021 | 59.965 | 13 | 87.85 | 4.908 | 59.976 | 5 | 87.87 | 4.926 | 59.971 | 5
87.87 | 12.826 | 59.988 | 13 |  |  |  |  | 87.85 | 13.021 | 59.965 | 13 | 87.85 | 4.908 | 59.976 | 5 | 87.88 | 4.926 | 59.971 | 5
87.88 | 12.826 | 59.988 | 13 |  |  |  |  | 87.85 | 13.021 | 59.965 | 13 | 87.86 | 4.908 | 59.976 | 5 | 87.89 | 4.926 | 59.971 | 5
87.89 | 12.826 | 59.988 | 13 |  |  |  |  | 87.86 | 13.021 | 59.965 | 13 | 87.87 | 4.908 | 59.976 | 5 | 87.9 | 4.926 | 59.971 | 5
87.9 | 12.826 | 59.988 | 13 |  |  |  |  | 87.87 | 13.021 | 59.965 | 13 | 87.88 | 4.908 | 59.976 | 5 | 87.91 | 4.923 | 59.971 | 5
87.9 | 12.826 | 59.988 | 13 |  |  |  |  | 87.88 | 13.021 | 59.965 | 13 | 87.89 | 4.908 | 59.976 | 5 | 87.92 | 4.923 | 59.971 | 5
87.91 | 12.826 | 59.988 | 13 |  |  |  |  | 87.89 | 13.021 | 59.965 | 13 | 87.9 | 4.908 | 59.976 | 5 | 87.92 | 4.923 | 59.971 | 5
87.92 | 12.826 | 59.988 | 13 |  |  |  |  | 87.9 | 13.021 | 59.965 | 13 | 87.9 | 4.908 | 59.976 | 5 | 87.93 | 4.923 | 59.971 | 5
87.93 | 12.826 | 59.988 | 13 |  |  |  |  | 87.9 | 13.021 | 59.965 | 13 | 87.91 | 4.91 | 59.976 | 5 | 87.94 | 4.923 | 59.971 | 5
87.94 | 12.826 | 59.988 | 13 |  |  |  |  | 87.91 | 13.021 | 59.965 | 13 | 87.92 | 4.91 | 59.976 | 5 | 87.95 | 4.923 | 59.971 | 5
87.95 | 12.826 | 59.988 | 13 |  |  |  |  | 87.92 | 13.021 | 59.965 | 13 | 87.93 | 4.913 | 59.976 | 5 | 87.96 | 4.919 | 59.971 | 5
87.95 | 12.826 | 59.988 | 13 |  |  |  |  | 87.93 | 13.021 | 59.965 | 13 | 87.94 | 4.913 | 59.976 | 5 | 87.97 | 4.919 | 59.971 | 5
87.96 | 12.826 | 59.988 | 13 |  |  |  |  | 87.94 | 13.021 | 59.965 | 13 | 87.95 | 4.913 | 59.976 | 5 | 87.97 | 4.919 | 59.971 | 5
87.97 | 12.823 | 59.988 | 13 |  |  |  |  | 87.95 | 13.021 | 59.965 | 13 | 87.95 | 4.913 | 59.976 | 5 | 87.98 | 4.919 | 59.971 | 5
87.98 | 12.823 | 59.988 | 13 |  |  |  |  | 87.95 | 13.021 | 59.965 | 13 | 87.96 | 4.915 | 59.976 | 5 | 87.99 | 4.919 | 59.971 | 5
87.99 | 12.823 | 59.988 | 13 |  |  |  |  | 87.96 | 13.021 | 59.965 | 13 | 87.97 | 4.915 | 59.976 | 5 | 88 | 4.919 | 59.971 | 5
88 | 12.823 | 59.988 | 13 |  |  |  |  | 87.97 | 13.021 | 59.965 | 13 | 87.98 | 4.915 | 59.976 | 5 | 88.01 | 4.919 | 59.971 | 5
88 | 12.823 | 59.988 | 13 |  |  |  |  | 87.98 | 13.021 | 59.965 | 13 | 87.99 | 4.915 | 59.976 | 5 | 88.02 | 4.919 | 59.971 | 5
88.01 | 12.823 | 59.988 | 13 |  |  |  |  | 87.99 | 13.021 | 59.965 | 13 | 88 | 4.915 | 59.976 | 5 | 88.02 | 4.919 | 59.971 | 5
88.02 | 12.818 | 59.988 | 13 |  |  |  |  | 88 | 13.019 | 59.965 | 13 | 88 | 4.915 | 59.976 | 5 | 88.03 | 4.919 | 59.971 | 5
88.03 | 12.818 | 59.988 | 13 |  |  |  |  | 88 | 13.019 | 59.965 | 13 | 88.01 | 4.915 | 59.976 | 5 | 88.04 | 4.919 | 59.971 | 5
88.04 | 12.818 | 59.988 | 13 |  |  |  |  | 88.01 | 13.019 | 59.965 | 13 | 88.02 | 4.915 | 59.976 | 5 | 88.05 | 4.919 | 59.971 | 5
88.05 | 12.818 | 59.988 | 13 |  |  |  |  | 88.02 | 13.019 | 59.965 | 13 | 88.03 | 4.915 | 59.976 | 5 | 88.06 | 4.919 | 59.971 | 5
88.05 | 12.818 | 59.988 | 13 |  |  |  |  | 88.03 | 13.019 | 59.965 | 13 | 88.04 | 4.915 | 59.976 | 5 | 88.07 | 4.919 | 59.971 | 5
88.06 | 12.818 | 59.988 | 13 |  |  |  |  | 88.04 | 13.019 | 59.965 | 13 | 88.05 | 4.915 | 59.976 | 5 | 88.07 | 4.919 | 59.971 | 5
88.07 | 12.818 | 59.988 | 13 |  |  |  |  | 88.05 | 12.97 | 59.965 | 13 | 88.05 | 4.915 | 59.976 | 5 | 88.08 | 4.919 | 59.971 | 5
88.08 | 12.818 | 59.988 | 13 |  |  |  |  | 88.05 | 12.97 | 59.965 | 13 | 88.06 | 4.915 | 59.976 | 5 | 88.09 | 4.916 | 59.971 | 5
88.09 | 12.818 | 59.988 | 13 |  |  |  |  | 88.06 | 12.97 | 59.965 | 13 | 88.07 | 4.915 | 59.976 | 5 | 88.1 | 4.916 | 59.971 | 5
88.1 | 12.818 | 59.988 | 13 |  |  |  |  | 88.07 | 12.97 | 59.965 | 13 | 88.08 | 4.915 | 59.976 | 5 | 88.11 | 4.916 | 59.971 | 5
88.1 | 12.818 | 59.988 | 13 |  |  |  |  | 88.08 | 12.97 | 59.965 | 13 | 88.09 | 4.915 | 59.976 | 5 | 88.12 | 4.916 | 59.971 | 5
88.11 | 12.818 | 59.988 | 13 |  |  |  |  | 88.09 | 12.97 | 59.965 | 13 | 88.1 | 4.915 | 59.976 | 5 | 88.12 | 4.911 | 59.971 | 5
88.12 | 12.818 | 59.988 | 13 |  |  |  |  | 88.1 | 12.97 | 59.965 | 13 | 88.1 | 4.915 | 59.976 | 5 | 88.13 | 4.911 | 59.971 | 5
88.13 | 12.818 | 59.988 | 13 |  |  |  |  | 88.1 | 12.97 | 59.965 | 13 | 88.11 | 4.915 | 59.976 | 5 | 88.14 | 4.911 | 59.971 | 5
88.14 | 12.815 | 59.988 | 13 |  |  |  |  | 88.11 | 12.97 | 59.965 | 13 | 88.12 | 4.915 | 59.976 | 5 | 88.15 | 4.911 | 59.971 | 5
88.15 | 12.815 | 59.988 | 13 |  |  |  |  | 88.12 | 12.97 | 59.965 | 13 | 88.13 | 4.915 | 59.976 | 5 | 88.16 | 4.911 | 59.971 | 5
88.15 | 12.815 | 59.988 | 13 |  |  |  |  | 88.13 | 12.97 | 59.965 | 13 | 88.14 | 4.915 | 59.976 | 5 | 88.17 | 4.911 | 59.971 | 5
88.16 | 12.815 | 59.988 | 13 |  |  |  |  | 88.14 | 12.97 | 59.965 | 13 | 88.15 | 4.915 | 59.976 | 5 | 88.17 | 4.911 | 59.971 | 5
88.17 | 12.815 | 59.988 | 13 |  |  |  |  | 88.15 | 12.966 | 59.965 | 13 | 88.15 | 4.915 | 59.976 | 5 | 88.18 | 4.911 | 59.971 | 5
88.18 | 12.815 | 59.988 | 13 |  |  |  |  | 88.15 | 12.966 | 59.965 | 13 | 88.16 | 4.915 | 59.976 | 5 | 88.19 | 4.911 | 59.971 | 5
88.19 | 12.814 | 59.988 | 13 |  |  |  |  | 88.16 | 12.966 | 59.965 | 13 | 88.17 | 4.915 | 59.976 | 5 | 88.2 | 4.911 | 59.971 | 5
88.2 | 12.814 | 59.988 | 13 |  |  |  |  | 88.17 | 12.966 | 59.965 | 13 | 88.18 | 4.917 | 59.976 | 5 | 88.21 | 4.911 | 59.971 | 5
88.2 | 12.81 | 59.988 | 13 |  |  |  |  | 88.18 | 12.966 | 59.965 | 13 | 88.19 | 4.917 | 59.976 | 5 | 88.22 | 4.911 | 59.971 | 5
88.21 | 12.81 | 59.988 | 13 |  |  |  |  | 88.19 | 12.966 | 59.965 | 13 | 88.2 | 4.917 | 59.976 | 5 | 88.22 | 4.911 | 59.971 | 5
88.22 | 12.81 | 59.988 | 13 |  |  |  |  | 88.2 | 12.966 | 59.965 | 13 | 88.2 | 4.917 | 59.976 | 5 | 88.23 | 4.911 | 59.971 | 5
88.23 | 12.81 | 59.988 | 13 |  |  |  |  | 88.2 | 12.966 | 59.965 | 13 | 88.21 | 4.92 | 59.976 | 5 | 88.24 | 4.911 | 59.971 | 5
88.24 | 12.81 | 59.988 | 13 |  |  |  |  | 88.21 | 12.966 | 59.965 | 13 | 88.22 | 4.92 | 59.976 | 5 | 88.25 | 4.911 | 59.971 | 5
88.25 | 12.81 | 59.988 | 13 |  |  |  |  | 88.22 | 12.966 | 59.965 | 13 | 88.23 | 4.92 | 59.976 | 5 | 88.26 | 4.911 | 59.971 | 5
88.25 | 12.808 | 59.988 | 13 |  |  |  |  | 88.23 | 12.966 | 59.965 | 13 | 88.24 | 4.92 | 59.976 | 5 | 88.27 | 4.911 | 59.971 | 5
88.26 | 12.808 | 59.988 | 13 |  |  |  |  | 88.24 | 12.966 | 59.965 | 13 | 88.25 | 4.92 | 59.976 | 5 | 88.27 | 4.911 | 59.971 | 5
88.27 | 12.808 | 59.988 | 13 |  |  |  |  | 88.25 | 12.966 | 59.965 | 13 | 88.25 | 4.92 | 59.976 | 5 | 88.28 | 4.911 | 59.971 | 5
88.28 | 12.808 | 59.988 | 13 |  |  |  |  | 88.25 | 12.966 | 59.965 | 13 | 88.26 | 4.92 | 59.976 | 5 | 88.29 | 4.908 | 59.971 | 5
88.29 | 12.81 | 59.988 | 13 |  |  |  |  | 88.26 | 12.962 | 59.965 | 13 | 88.27 | 4.92 | 59.976 | 5 | 88.3 | 4.908 | 59.971 | 5
88.3 | 12.81 | 59.988 | 13 |  |  |  |  | 88.27 | 12.962 | 59.965 | 13 | 88.28 | 4.922 | 59.976 | 5 | 88.31 | 4.904 | 59.971 | 5
88.3 | 12.81 | 59.988 | 13 |  |  |  |  | 88.28 | 12.962 | 59.965 | 13 | 88.29 | 4.922 | 59.976 | 5 | 88.32 | 4.904 | 59.971 | 5
88.31 | 12.81 | 59.988 | 13 |  |  |  |  | 88.29 | 12.962 | 59.965 | 13 | 88.3 | 4.905 | 59.976 | 5 | 88.32 | 4.904 | 59.971 | 5
88.32 | 12.807 | 59.988 | 13 |  |  |  |  | 88.3 | 12.962 | 59.965 | 13 | 88.3 | 4.905 | 59.976 | 5 | 88.33 | 4.904 | 59.971 | 5
88.33 | 12.807 | 59.988 | 13 |  |  |  |  | 88.3 | 12.962 | 59.965 | 13 | 88.31 | 4.905 | 59.976 | 5 | 88.34 | 4.904 | 59.971 | 5
88.34 | 12.807 | 59.988 | 13 |  |  |  |  | 88.31 | 12.962 | 59.965 | 13 | 88.32 | 4.905 | 59.976 | 5 | 88.35 | 4.904 | 59.971 | 5
88.35 | 12.807 | 59.988 | 13 |  |  |  |  | 88.32 | 12.962 | 59.965 | 13 | 88.33 | 4.905 | 59.976 | 5 | 88.36 | 4.904 | 59.971 | 5
88.35 | 12.807 | 59.988 | 13 |  |  |  |  | 88.33 | 12.959 | 59.965 | 13 | 88.34 | 4.905 | 59.976 | 5 | 88.37 | 4.904 | 59.971 | 5
88.36 | 12.807 | 59.988 | 13 |  |  |  |  | 88.34 | 12.959 | 59.965 | 13 | 88.35 | 4.905 | 59.976 | 5 | 88.37 | 4.904 | 59.971 | 5
88.37 | 12.803 | 59.988 | 13 |  |  |  |  | 88.35 | 12.959 | 59.965 | 13 | 88.35 | 4.905 | 59.976 | 5 | 88.38 | 4.904 | 59.971 | 5
88.38 | 12.803 | 59.988 | 13 |  |  |  |  | 88.35 | 12.959 | 59.965 | 13 | 88.36 | 4.905 | 59.976 | 5 | 88.39 | 4.904 | 59.971 | 5
88.39 | 12.801 | 59.988 | 13 |  |  |  |  | 88.36 | 12.959 | 59.965 | 13 | 88.37 | 4.905 | 59.976 | 5 | 88.4 | 4.904 | 59.971 | 5
88.4 | 12.801 | 59.988 | 13 |  |  |  |  | 88.37 | 12.959 | 59.965 | 13 | 88.38 | 4.908 | 59.976 | 5 | 88.41 | 4.904 | 59.971 | 5
88.4 | 12.801 | 59.988 | 13 |  |  |  |  | 88.38 | 12.958 | 59.965 | 13 | 88.39 | 4.908 | 59.976 | 5 | 88.42 | 4.904 | 59.971 | 5
88.41 | 12.801 | 59.988 | 13 |  |  |  |  | 88.39 | 12.958 | 59.965 | 13 | 88.4 | 4.908 | 59.976 | 5 | 88.42 | 4.904 | 59.971 | 5
88.42 | 12.801 | 59.988 | 13 |  |  |  |  | 88.4 | 12.958 | 59.965 | 13 | 88.4 | 4.908 | 59.976 | 5 | 88.43 | 4.904 | 59.971 | 5
88.43 | 12.801 | 59.988 | 13 |  |  |  |  | 88.4 | 12.958 | 59.965 | 13 | 88.41 | 4.91 | 59.976 | 5 | 88.44 | 4.9 | 59.971 | 5
88.44 | 12.797 | 59.988 | 13 |  |  |  |  | 88.41 | 12.958 | 59.965 | 13 | 88.42 | 4.91 | 59.976 | 5 | 88.45 | 4.9 | 59.971 | 5
88.45 | 12.797 | 59.988 | 13 |  |  |  |  | 88.42 | 12.958 | 59.965 | 13 | 88.43 | 4.91 | 59.976 | 5 | 88.46 | 4.9 | 59.971 | 5
88.45 | 12.797 | 59.988 | 13 |  |  |  |  | 88.43 | 12.958 | 59.965 | 13 | 88.44 | 4.91 | 59.976 | 5 | 88.47 | 4.9 | 59.971 | 5
88.46 | 12.797 | 59.988 | 13 |  |  |  |  | 88.44 | 12.958 | 59.965 | 13 | 88.45 | 4.91 | 59.976 | 5 | 88.47 | 4.9 | 59.971 | 5
88.47 | 12.797 | 59.988 | 13 |  |  |  |  | 88.45 | 12.958 | 59.965 | 13 | 88.45 | 4.91 | 59.976 | 5 | 88.48 | 4.9 | 59.971 | 5
88.48 | 12.797 | 59.988 | 13 |  |  |  |  | 88.45 | 12.958 | 59.965 | 13 | 88.46 | 4.91 | 59.976 | 5 | 88.49 | 4.9 | 59.971 | 5
88.49 | 12.794 | 59.988 | 13 |  |  |  |  | 88.46 | 12.958 | 59.965 | 13 | 88.47 | 4.91 | 59.976 | 5 | 88.5 | 4.9 | 59.971 | 5
88.5 | 12.794 | 59.988 | 13 |  |  |  |  | 88.47 | 12.958 | 59.965 | 13 | 88.48 | 4.91 | 59.976 | 5 | 88.51 | 4.897 | 59.971 | 5
88.5 | 12.794 | 59.988 | 13 |  |  |  |  | 88.48 | 12.958 | 59.965 | 13 | 88.49 | 4.91 | 59.976 | 5 | 88.52 | 4.897 | 59.971 | 5
88.51 | 12.794 | 59.988 | 13 |  |  |  |  | 88.49 | 12.958 | 59.965 | 13 | 88.5 | 4.913 | 59.976 | 5 | 88.52 | 4.897 | 59.971 | 5
88.52 | 12.792 | 59.988 | 13 |  |  |  |  | 88.5 | 12.958 | 59.965 | 13 | 88.5 | 4.913 | 59.976 | 5 | 88.53 | 4.897 | 59.971 | 5
88.53 | 12.792 | 59.988 | 13 |  |  |  |  | 88.5 | 12.958 | 59.965 | 13 | 88.51 | 4.913 | 59.976 | 5 | 88.54 | 4.897 | 59.971 | 5
88.54 | 12.788 | 59.988 | 13 |  |  |  |  | 88.51 | 12.958 | 59.965 | 13 | 88.52 | 4.913 | 59.976 | 5 | 88.55 | 4.897 | 59.971 | 5
88.55 | 12.788 | 59.988 | 13 |  |  |  |  | 88.52 | 12.958 | 59.965 | 13 | 88.53 | 4.916 | 59.976 | 5 | 88.56 | 4.897 | 59.971 | 5
88.55 | 12.788 | 59.988 | 13 |  |  |  |  | 88.53 | 12.955 | 59.965 | 13 | 88.54 | 4.916 | 59.976 | 5 | 88.57 | 4.897 | 59.971 | 5
88.56 | 12.788 | 59.988 | 13 |  |  |  |  | 88.54 | 12.955 | 59.965 | 13 | 88.55 | 4.919 | 59.976 | 5 | 88.57 | 4.897 | 59.971 | 5
88.57 | 12.788 | 59.988 | 13 |  |  |  |  | 88.55 | 12.953 | 59.965 | 13 | 88.55 | 4.919 | 59.976 | 5 | 88.58 | 4.897 | 59.971 | 5
88.58 | 12.788 | 59.988 | 13 |  |  |  |  | 88.55 | 12.953 | 59.965 | 13 | 88.56 | 4.919 | 59.976 | 5 | 88.59 | 4.893 | 59.971 | 5
88.59 | 12.787 | 59.988 | 13 |  |  |  |  | 88.56 | 12.953 | 59.965 | 13 | 88.57 | 4.919 | 59.976 | 5 | 88.6 | 4.893 | 59.971 | 5
88.6 | 12.787 | 59.988 | 13 |  |  |  |  | 88.57 | 12.953 | 59.965 | 13 | 88.58 | 4.919 | 59.976 | 5 | 88.61 | 4.893 | 59.971 | 5
88.6 | 12.787 | 59.988 | 13 |  |  |  |  | 88.58 | 12.904 | 59.965 | 13 | 88.59 | 4.919 | 59.976 | 5 | 88.62 | 4.893 | 59.971 | 5
88.61 | 12.787 | 59.988 | 13 |  |  |  |  | 88.59 | 12.904 | 59.965 | 13 | 88.6 | 4.919 | 59.976 | 5 | 88.62 | 4.893 | 59.971 | 5
88.62 | 12.783 | 59.988 | 13 |  |  |  |  | 88.6 | 12.904 | 59.965 | 13 | 88.6 | 4.919 | 59.976 | 5 | 88.63 | 4.893 | 59.971 | 5
88.63 | 12.783 | 59.988 | 13 |  |  |  |  | 88.6 | 12.904 | 59.965 | 13 | 88.61 | 4.919 | 59.976 | 5 | 88.64 | 4.893 | 59.971 | 5
88.64 | 12.78 | 59.988 | 13 |  |  |  |  | 88.61 | 12.904 | 59.965 | 13 | 88.62 | 4.919 | 59.976 | 5 | 88.65 | 4.893 | 59.971 | 5
88.65 | 12.78 | 59.988 | 13 |  |  |  |  | 88.62 | 12.904 | 59.965 | 13 | 88.63 | 4.924 | 59.976 | 5 | 88.66 | 4.893 | 59.971 | 5
88.65 | 12.78 | 59.988 | 13 |  |  |  |  | 88.63 | 12.904 | 59.965 | 13 | 88.64 | 4.924 | 59.976 | 5 | 88.67 | 4.893 | 59.971 | 5
88.66 | 12.78 | 59.988 | 13 |  |  |  |  | 88.64 | 12.904 | 59.965 | 13 | 88.65 | 4.924 | 59.976 | 5 | 88.67 | 4.893 | 59.971 | 5
88.67 | 12.778 | 59.988 | 13 |  |  |  |  | 88.65 | 12.904 | 59.965 | 13 | 88.65 | 4.924 | 59.976 | 5 | 88.68 | 4.893 | 59.971 | 5
88.68 | 12.778 | 59.988 | 13 |  |  |  |  | 88.65 | 12.904 | 59.965 | 13 | 88.66 | 4.927 | 59.976 | 5 | 88.69 | 4.89 | 59.971 | 5
88.69 | 12.778 | 59.988 | 13 |  |  |  |  | 88.66 | 12.904 | 59.965 | 13 | 88.67 | 4.927 | 59.976 | 5 | 88.7 | 4.89 | 59.971 | 5
88.7 | 12.778 | 59.988 | 13 |  |  |  |  | 88.67 | 12.904 | 59.965 | 13 | 88.68 | 4.927 | 59.976 | 5 | 88.71 | 4.89 | 59.971 | 5
88.7 | 12.778 | 59.988 | 13 |  |  |  |  | 88.68 | 12.904 | 59.965 | 13 | 88.69 | 4.927 | 59.976 | 5 | 88.72 | 4.89 | 59.971 | 5
88.71 | 12.778 | 59.988 | 13 |  |  |  |  | 88.69 | 12.904 | 59.965 | 13 | 88.7 | 4.927 | 59.976 | 5 | 88.72 | 4.887 | 59.971 | 5
88.72 | 12.772 | 59.988 | 13 |  |  |  |  | 88.7 | 12.904 | 59.965 | 13 | 88.7 | 4.927 | 59.976 | 5 | 88.73 | 4.887 | 59.971 | 5
88.73 | 12.772 | 59.988 | 13 |  |  |  |  | 88.7 | 12.904 | 59.965 | 13 | 88.71 | 4.927 | 59.976 | 5 | 88.74 | 4.885 | 59.971 | 5
88.74 | 12.772 | 59.988 | 13 |  |  |  |  | 88.71 | 12.904 | 59.965 | 13 | 88.72 | 4.927 | 59.976 | 5 | 88.75 | 4.885 | 59.971 | 5
88.75 | 12.772 | 59.988 | 13 |  |  |  |  | 88.72 | 12.904 | 59.965 | 13 | 88.73 | 4.927 | 59.976 | 5 | 88.76 | 4.885 | 59.971 | 5
88.75 | 12.77 | 59.988 | 13 |  |  |  |  | 88.73 | 12.904 | 59.965 | 13 | 88.74 | 4.927 | 59.976 | 5 | 88.77 | 4.885 | 59.971 | 5
88.76 | 12.77 | 59.988 | 13 |  |  |  |  | 88.74 | 12.904 | 59.965 | 13 | 88.75 | 4.928 | 59.976 | 5 | 88.77 | 4.885 | 59.971 | 5
88.77 | 12.77 | 59.988 | 13 |  |  |  |  | 88.75 | 12.904 | 59.965 | 13 | 88.75 | 4.928 | 59.976 | 5 | 88.78 | 4.885 | 59.971 | 5
88.78 | 12.77 | 59.988 | 13 |  |  |  |  | 88.75 | 12.904 | 59.965 | 13 | 88.76 | 4.931 | 59.976 | 5 | 88.79 | 4.885 | 59.971 | 5
88.79 | 12.77 | 59.988 | 13 |  |  |  |  | 88.76 | 12.904 | 59.965 | 13 | 88.77 | 4.931 | 59.976 | 5 | 88.8 | 4.885 | 59.971 | 5
88.8 | 12.77 | 59.988 | 13 |  |  |  |  | 88.77 | 12.904 | 59.965 | 13 | 88.78 | 4.935 | 59.976 | 5 | 88.81 | 4.885 | 59.971 | 5
88.8 | 12.767 | 59.988 | 13 |  |  |  |  | 88.78 | 12.904 | 59.965 | 13 | 88.79 | 4.935 | 59.976 | 5 | 88.82 | 4.885 | 59.971 | 5
88.81 | 12.767 | 59.988 | 13 |  |  |  |  | 88.79 | 12.904 | 59.965 | 13 | 88.8 | 4.935 | 59.976 | 5 | 88.82 | 4.885 | 59.971 | 5
88.82 | 12.761 | 59.988 | 13 |  |  |  |  | 88.8 | 12.901 | 59.965 | 13 | 88.8 | 4.935 | 59.976 | 5 | 88.83 | 4.885 | 59.971 | 5
88.83 | 12.761 | 59.988 | 13 |  |  |  |  | 88.8 | 12.901 | 59.965 | 13 | 88.81 | 4.935 | 59.976 | 5 | 88.84 | 4.882 | 59.971 | 5
88.84 | 12.761 | 59.988 | 13 |  |  |  |  | 88.81 | 12.9 | 59.965 | 13 | 88.82 | 4.935 | 59.976 | 5 | 88.85 | 4.882 | 59.971 | 5
88.85 | 12.761 | 59.988 | 13 |  |  |  |  | 88.82 | 12.9 | 59.965 | 13 | 88.83 | 4.935 | 59.976 | 5 | 88.86 | 4.88 | 59.971 | 5
88.85 | 12.793 | 59.988 | 13 |  |  |  |  | 88.83 | 12.896 | 59.965 | 13 | 88.84 | 4.935 | 59.976 | 5 | 88.87 | 4.88 | 59.971 | 5
88.86 | 12.793 | 59.988 | 13 |  |  |  |  | 88.84 | 12.896 | 59.965 | 13 | 88.85 | 4.938 | 59.976 | 5 | 88.87 | 4.878 | 59.971 | 5
88.87 | 12.793 | 59.988 | 13 |  |  |  |  | 88.85 | 12.896 | 59.965 | 13 | 88.85 | 4.938 | 59.976 | 5 | 88.88 | 4.878 | 59.971 | 5
88.88 | 12.793 | 59.988 | 13 |  |  |  |  | 88.85 | 12.896 | 59.965 | 13 | 88.86 | 4.938 | 59.976 | 5 | 88.89 | 4.878 | 59.971 | 5
88.89 | 12.789 | 59.988 | 13 |  |  |  |  | 88.86 | 12.896 | 59.965 | 13 | 88.87 | 4.938 | 59.976 | 5 | 88.9 | 4.878 | 59.971 | 5
88.9 | 12.789 | 59.988 | 13 |  |  |  |  | 88.87 | 12.896 | 59.965 | 13 | 88.88 | 4.943 | 59.976 | 5 | 88.91 | 4.878 | 59.971 | 5
88.9 | 12.787 | 59.988 | 13 |  |  |  |  | 88.88 | 12.896 | 59.965 | 13 | 88.89 | 4.943 | 59.976 | 5 | 88.92 | 4.878 | 59.971 | 5
88.91 | 12.787 | 59.988 | 13 |  |  |  |  | 88.89 | 12.896 | 59.965 | 13 | 88.9 | 4.943 | 59.976 | 5 | 88.92 | 4.878 | 59.971 | 5
88.92 | 12.785 | 59.988 | 13 |  |  |  |  | 88.9 | 12.896 | 59.965 | 13 | 88.9 | 4.943 | 59.976 | 5 | 88.93 | 4.878 | 59.971 | 5
88.93 | 12.785 | 59.988 | 13 |  |  |  |  | 88.9 | 12.896 | 59.965 | 13 | 88.91 | 4.943 | 59.976 | 5 | 88.94 | 4.878 | 59.971 | 5
88.94 | 12.785 | 59.988 | 13 |  |  |  |  | 88.91 | 12.896 | 59.965 | 13 | 88.92 | 4.943 | 59.976 | 5 | 88.95 | 4.878 | 59.971 | 5
88.95 | 12.785 | 59.988 | 13 |  |  |  |  | 88.92 | 12.896 | 59.965 | 13 | 88.93 | 4.943 | 59.976 | 5 | 88.96 | 4.878 | 59.971 | 5
88.95 | 12.785 | 59.988 | 13 |  |  |  |  | 88.93 | 12.896 | 59.965 | 13 | 88.94 | 4.943 | 59.976 | 5 | 88.97 | 4.878 | 59.971 | 5
88.96 | 12.785 | 59.988 | 13 |  |  |  |  | 88.94 | 12.896 | 59.965 | 13 | 88.95 | 4.945 | 59.976 | 5 | 88.97 | 4.876 | 59.971 | 5
88.97 | 12.78 | 59.988 | 13 |  |  |  |  | 88.95 | 12.896 | 59.965 | 13 | 88.95 | 4.945 | 59.976 | 5 | 88.98 | 4.876 | 59.971 | 5
88.98 | 12.78 | 59.988 | 13 |  |  |  |  | 88.95 | 12.896 | 59.965 | 13 | 88.96 | 4.945 | 59.976 | 5 | 88.99 | 4.873 | 59.971 | 5
88.99 | 12.78 | 59.988 | 13 |  |  |  |  | 88.96 | 12.896 | 59.965 | 13 | 88.97 | 4.945 | 59.976 | 5 | 89 | 4.873 | 59.971 | 5
89 | 12.78 | 59.988 | 13 |  |  |  |  | 88.97 | 12.896 | 59.965 | 13 | 88.98 | 4.945 | 59.976 | 5 | 89.01 | 4.869 | 59.971 | 5
89 | 12.777 | 59.988 | 13 |  |  |  |  | 88.98 | 12.896 | 59.965 | 13 | 88.99 | 4.945 | 59.976 | 5 | 89.02 | 4.869 | 59.971 | 5
89.01 | 12.777 | 59.988 | 13 |  |  |  |  | 88.99 | 12.896 | 59.965 | 13 | 89 | 4.946 | 59.976 | 5 | 89.02 | 4.869 | 59.971 | 5
89.02 | 12.777 | 59.988 | 13 |  |  |  |  | 89 | 12.896 | 59.965 | 13 | 89 | 4.946 | 59.976 | 5 | 89.03 | 4.869 | 59.971 | 5
89.03 | 12.777 | 59.988 | 13 |  |  |  |  | 89 | 12.896 | 59.965 | 13 | 89.01 | 4.948 | 59.976 | 5 | 89.04 | 4.869 | 59.971 | 5
89.04 | 12.777 | 59.988 | 13 |  |  |  |  | 89.01 | 12.896 | 59.965 | 13 | 89.02 | 4.948 | 59.976 | 5 | 89.05 | 4.869 | 59.971 | 5
89.05 | 12.777 | 59.988 | 13 |  |  |  |  | 89.02 | 12.896 | 59.965 | 13 | 89.03 | 4.948 | 59.976 | 5 | 89.06 | 4.869 | 59.971 | 5
89.05 | 12.798 | 59.988 | 13 |  |  |  |  | 89.03 | 12.896 | 59.965 | 13 | 89.04 | 4.948 | 59.976 | 5 | 89.07 | 4.869 | 59.971 | 5
89.06 | 12.798 | 59.988 | 13 |  |  |  |  | 89.04 | 12.896 | 59.965 | 13 | 89.05 | 4.95 | 59.976 | 5 | 89.07 | 4.869 | 59.971 | 5
89.07 | 12.798 | 59.988 | 13 |  |  |  |  | 89.05 | 12.896 | 59.965 | 13 | 89.05 | 4.95 | 59.976 | 5 | 89.08 | 4.869 | 59.971 | 5
89.08 | 12.798 | 59.988 | 13 |  |  |  |  | 89.05 | 12.896 | 59.965 | 13 | 89.06 | 4.95 | 59.976 | 5 | 89.09 | 4.869 | 59.971 | 5
89.09 | 12.798 | 59.988 | 13 |  |  |  |  | 89.06 | 12.895 | 59.965 | 13 | 89.07 | 4.95 | 59.976 | 5 | 89.1 | 4.869 | 59.971 | 5
89.1 | 12.798 | 59.988 | 13 |  |  |  |  | 89.07 | 12.895 | 59.965 | 13 | 89.08 | 4.95 | 59.976 | 5 | 89.11 | 4.867 | 59.971 | 5
89.1 | 12.798 | 59.988 | 13 |  |  |  |  | 89.08 | 12.894 | 59.965 | 13 | 89.09 | 4.95 | 59.976 | 5 | 89.12 | 4.867 | 59.971 | 5
89.11 | 12.798 | 59.988 | 13 |  |  |  |  | 89.09 | 12.894 | 59.965 | 13 | 89.1 | 4.954 | 59.976 | 5 | 89.12 | 4.865 | 59.971 | 5
89.12 | 12.793 | 59.988 | 13 |  |  |  |  | 89.1 | 12.894 | 59.965 | 13 | 89.1 | 4.954 | 59.976 | 5 | 89.13 | 4.865 | 59.971 | 5
89.13 | 12.793 | 59.988 | 13 |  |  |  |  | 89.11 | 12.894 | 59.965 | 13 | 89.11 | 4.954 | 59.976 | 5 | 89.14 | 4.865 | 59.971 | 5
89.14 | 12.788 | 59.988 | 13 |  |  |  |  | 89.11 | 12.894 | 59.965 | 13 | 89.12 | 4.954 | 59.976 | 5 | 89.15 | 4.865 | 59.971 | 5
89.15 | 12.788 | 59.988 | 13 |  |  |  |  | 89.12 | 12.894 | 59.965 | 13 | 89.13 | 4.958 | 59.976 | 5 | 89.16 | 4.862 | 59.971 | 5
89.15 | 12.788 | 59.988 | 13 |  |  |  |  | 89.13 | 12.892 | 59.965 | 13 | 89.14 | 4.958 | 59.976 | 5 | 89.17 | 4.862 | 59.971 | 5
89.16 | 12.788 | 59.988 | 13 |  |  |  |  | 89.14 | 12.892 | 59.965 | 13 | 89.15 | 4.958 | 59.976 | 5 | 89.17 | 4.862 | 59.971 | 5
89.17 | 12.817 | 59.988 | 13 |  |  |  |  | 89.15 | 12.892 | 59.965 | 13 | 89.15 | 4.958 | 59.976 | 5 | 89.18 | 4.862 | 59.971 | 5
89.18 | 12.817 | 59.988 | 13 |  |  |  |  | 89.16 | 12.892 | 59.965 | 13 | 89.16 | 4.958 | 59.976 | 5 | 89.19 | 4.862 | 59.971 | 5
89.19 | 12.817 | 59.988 | 13 |  |  |  |  | 89.16 | 12.892 | 59.965 | 13 | 89.17 | 4.958 | 59.976 | 5 | 89.2 | 4.862 | 59.971 | 5
89.2 | 12.817 | 59.988 | 13 |  |  |  |  | 89.17 | 12.892 | 59.965 | 13 | 89.18 | 4.96 | 59.976 | 5 | 89.21 | 4.862 | 59.971 | 5
89.2 | 12.817 | 59.988 | 13 |  |  |  |  | 89.18 | 12.892 | 59.965 | 13 | 89.19 | 4.96 | 59.976 | 5 | 89.22 | 4.862 | 59.971 | 5
89.21 | 12.817 | 59.988 | 13 |  |  |  |  | 89.19 | 12.892 | 59.965 | 13 | 89.2 | 4.96 | 59.976 | 5 | 89.22 | 4.86 | 59.971 | 5
89.22 | 12.813 | 59.988 | 13 |  |  |  |  | 89.2 | 12.892 | 59.965 | 13 | 89.2 | 4.96 | 59.976 | 5 | 89.23 | 4.86 | 59.971 | 5
89.23 | 12.813 | 59.988 | 13 |  |  |  |  | 89.21 | 12.892 | 59.965 | 13 | 89.21 | 4.963 | 59.976 | 5 | 89.24 | 4.857 | 59.971 | 5
89.24 | 12.81 | 59.988 | 13 |  |  |  |  | 89.21 | 12.892 | 59.965 | 13 | 89.22 | 4.963 | 59.976 | 5 | 89.25 | 4.857 | 59.971 | 5
89.25 | 12.81 | 59.988 | 13 |  |  |  |  | 89.22 | 12.892 | 59.965 | 13 | 89.23 | 4.964 | 59.976 | 5 | 89.26 | 4.857 | 59.971 | 5
89.25 | 12.81 | 59.988 | 13 |  |  |  |  | 89.23 | 12.892 | 59.965 | 13 | 89.24 | 4.964 | 59.976 | 5 | 89.27 | 4.857 | 59.971 | 5
89.26 | 12.81 | 59.988 | 13 |  |  |  |  | 89.24 | 12.892 | 59.965 | 13 | 89.25 | 4.964 | 59.988 | 5 | 89.27 | 4.857 | 59.971 | 5
89.27 | 12.81 | 59.988 | 13 |  |  |  |  | 89.25 | 12.892 | 59.965 | 13 | 89.25 | 4.964 | 59.988 | 5 | 89.28 | 4.857 | 59.971 | 5
89.28 | 12.81 | 59.988 | 13 |  |  |  |  | 89.26 | 12.892 | 59.965 | 13 | 89.26 | 4.964 | 59.988 | 5 | 89.29 | 4.855 | 59.971 | 5
89.29 | 12.81 | 59.988 | 13 |  |  |  |  | 89.26 | 12.892 | 59.965 | 13 | 89.27 | 4.964 | 59.988 | 5 | 89.3 | 4.855 | 59.971 | 5
89.3 | 12.81 | 59.988 | 13 |  |  |  |  | 89.27 | 12.892 | 59.965 | 13 | 89.28 | 4.964 | 59.988 | 5 | 89.31 | 4.855 | 59.971 | 5
89.3 | 12.81 | 59.988 | 13 |  |  |  |  | 89.28 | 12.892 | 59.965 | 13 | 89.29 | 4.964 | 59.988 | 5 | 89.32 | 4.855 | 59.971 | 5
89.31 | 12.81 | 59.988 | 13 |  |  |  |  | 89.29 | 12.892 | 59.965 | 13 | 89.3 | 4.987 | 59.988 | 5 | 89.32 | 4.855 | 59.971 | 5
89.32 | 12.805 | 59.988 | 13 |  |  |  |  | 89.3 | 12.892 | 59.965 | 13 | 89.3 | 4.987 | 59.988 | 5 | 89.33 | 4.855 | 59.971 | 5
89.33 | 12.805 | 59.988 | 13 |  |  |  |  | 89.31 | 12.892 | 59.965 | 13 | 89.31 | 4.987 | 59.988 | 5 | 89.34 | 4.853 | 59.971 | 5
89.34 | 12.805 | 59.988 | 13 |  |  |  |  | 89.31 | 12.892 | 59.965 | 13 | 89.32 | 4.987 | 59.988 | 5 | 89.35 | 4.853 | 59.971 | 5
89.35 | 12.805 | 59.988 | 13 |  |  |  |  | 89.32 | 12.892 | 59.965 | 13 | 89.33 | 4.979 | 59.988 | 5 | 89.36 | 4.851 | 59.971 | 5
89.35 | 12.803 | 59.988 | 13 |  |  |  |  | 89.33 | 12.892 | 59.965 | 13 | 89.34 | 4.979 | 59.988 | 5 | 89.37 | 4.851 | 59.971 | 5
89.36 | 12.803 | 59.988 | 13 |  |  |  |  | 89.34 | 12.892 | 59.965 | 13 | 89.35 | 4.979 | 59.988 | 5 | 89.37 | 4.851 | 59.971 | 5
89.37 | 12.803 | 59.988 | 13 |  |  |  |  | 89.35 | 12.892 | 59.965 | 13 | 89.35 | 4.979 | 59.988 | 5 | 89.38 | 4.851 | 59.971 | 5
89.38 | 12.803 | 59.988 | 13 |  |  |  |  | 89.36 | 12.892 | 59.965 | 13 | 89.36 | 4.979 | 59.988 | 5 | 89.39 | 4.851 | 59.971 | 5
89.39 | 12.803 | 59.988 | 13 |  |  |  |  | 89.36 | 12.892 | 59.965 | 13 | 89.37 | 4.979 | 59.988 | 5 | 89.4 | 4.851 | 59.971 | 5
89.4 | 12.803 | 59.988 | 13 |  |  |  |  | 89.37 | 12.892 | 59.965 | 13 | 89.38 | 4.979 | 59.988 | 5 | 89.41 | 4.851 | 59.971 | 5
89.4 | 12.803 | 59.988 | 13 |  |  |  |  | 89.38 | 12.892 | 59.965 | 13 | 89.39 | 4.979 | 59.988 | 5 | 89.42 | 4.851 | 59.971 | 5
89.41 | 12.803 | 59.988 | 13 |  |  |  |  | 89.39 | 12.892 | 59.965 | 13 | 89.4 | 4.976 | 59.988 | 5 | 89.42 | 4.851 | 59.971 | 5
89.42 | 12.798 | 59.988 | 13 |  |  |  |  | 89.4 | 12.892 | 59.965 | 13 | 89.4 | 4.976 | 59.988 | 5 | 89.43 | 4.851 | 59.971 | 5
89.43 | 12.798 | 59.988 | 13 |  |  |  |  | 89.41 | 12.892 | 59.965 | 13 | 89.41 | 4.97 | 59.988 | 5 | 89.44 | 4.851 | 59.971 | 5
89.44 | 12.798 | 59.988 | 13 |  |  |  |  | 89.41 | 12.892 | 59.965 | 13 | 89.42 | 4.97 | 59.988 | 5 | 89.45 | 4.851 | 59.971 | 5
89.45 | 12.798 | 59.988 | 13 |  |  |  |  | 89.42 | 12.892 | 59.965 | 13 | 89.43 | 4.97 | 59.988 | 5 | 89.46 | 4.864 | 59.971 | 5
89.45 | 12.798 | 59.988 | 13 |  |  |  |  | 89.43 | 12.892 | 59.965 | 13 | 89.44 | 4.97 | 59.988 | 5 | 89.47 | 4.864 | 59.971 | 5
89.46 | 12.798 | 59.988 | 13 |  |  |  |  | 89.44 | 12.892 | 59.965 | 13 | 89.45 | 4.97 | 59.988 | 5 | 89.47 | 4.862 | 59.971 | 5
89.47 | 12.795 | 59.988 | 13 |  |  |  |  | 89.45 | 12.892 | 59.965 | 13 | 89.45 | 4.97 | 59.988 | 5 | 89.48 | 4.862 | 59.971 | 5
89.48 | 12.795 | 59.988 | 13 |  |  |  |  | 89.46 | 12.892 | 59.965 | 13 | 89.46 | 4.97 | 59.988 | 5 | 89.49 | 4.86 | 59.971 | 5
89.49 | 12.795 | 59.988 | 13 |  |  |  |  | 89.46 | 12.892 | 59.965 | 13 | 89.47 | 4.97 | 59.988 | 5 | 89.5 | 4.86 | 59.971 | 5
89.5 | 12.795 | 59.988 | 13 |  |  |  |  | 89.47 | 12.892 | 59.965 | 13 | 89.48 | 4.968 | 59.988 | 5 | 89.51 | 4.86 | 59.971 | 5
89.5 | 12.795 | 59.988 | 13 |  |  |  |  | 89.48 | 12.892 | 59.965 | 13 | 89.49 | 4.968 | 59.988 | 5 | 89.52 | 4.86 | 59.971 | 5
89.51 | 12.795 | 59.988 | 13 |  |  |  |  | 89.49 | 12.892 | 59.965 | 13 | 89.5 | 4.965 | 59.988 | 5 | 89.52 | 4.86 | 59.971 | 5
89.52 | 12.792 | 59.988 | 13 |  |  |  |  | 89.5 | 12.892 | 59.965 | 13 | 89.5 | 4.965 | 59.988 | 5 | 89.53 | 4.86 | 59.971 | 5
89.53 | 12.792 | 59.988 | 13 |  |  |  |  | 89.51 | 12.892 | 59.965 | 13 | 89.51 | 4.963 | 59.988 | 5 | 89.54 | 4.86 | 59.971 | 5
89.54 | 12.789 | 59.988 | 13 |  |  |  |  | 89.51 | 12.892 | 59.965 | 13 | 89.52 | 4.963 | 59.988 | 5 | 89.55 | 4.86 | 59.971 | 5
89.55 | 12.789 | 59.988 | 13 |  |  |  |  | 89.52 | 12.892 | 59.965 | 13 | 89.53 | 4.963 | 59.988 | 5 | 89.56 | 4.86 | 59.971 | 5
89.55 | 12.789 | 59.988 | 13 |  |  |  |  | 89.53 | 12.892 | 59.965 | 13 | 89.54 | 4.963 | 59.988 | 5 | 89.57 | 4.86 | 59.971 | 5
89.56 | 12.789 | 59.988 | 13 |  |  |  |  | 89.54 | 12.892 | 59.965 | 13 | 89.55 | 4.963 | 59.988 | 5 | 89.57 | 4.86 | 59.971 | 5
89.57 | 12.789 | 59.988 | 13 |  |  |  |  | 89.55 | 12.892 | 59.965 | 13 | 89.55 | 4.963 | 59.988 | 5 | 89.58 | 4.86 | 59.971 | 5
89.58 | 12.789 | 59.988 | 13 |  |  |  |  | 89.56 | 12.892 | 59.965 | 13 | 89.56 | 4.96 | 59.988 | 5 | 89.59 | 4.86 | 59.971 | 5
89.59 | 12.789 | 59.988 | 13 |  |  |  |  | 89.56 | 12.892 | 59.965 | 13 | 89.57 | 4.96 | 59.988 | 5 | 89.6 | 4.86 | 59.971 | 5
89.6 | 12.789 | 59.988 | 13 |  |  |  |  | 89.57 | 12.892 | 59.965 | 13 | 89.58 | 4.96 | 59.988 | 5 | 89.61 | 4.857 | 59.971 | 5
89.6 | 12.787 | 59.988 | 13 |  |  |  |  | 89.58 | 12.892 | 59.965 | 13 | 89.59 | 4.96 | 59.988 | 5 | 89.62 | 4.857 | 59.971 | 5
89.61 | 12.787 | 59.988 | 13 |  |  |  |  | 89.59 | 12.892 | 59.965 | 13 | 89.6 | 4.96 | 59.988 | 5 | 89.62 | 4.852 | 59.971 | 5
89.62 | 12.784 | 59.988 | 13 |  |  |  |  | 89.6 | 12.892 | 59.965 | 13 | 89.6 | 4.96 | 59.988 | 5 | 89.63 | 4.852 | 59.971 | 5
89.63 | 12.784 | 59.988 | 13 |  |  |  |  | 89.61 | 12.892 | 59.965 | 13 | 89.61 | 4.957 | 59.988 | 5 | 89.64 | 4.852 | 59.971 | 5
89.64 | 12.783 | 59.988 | 13 |  |  |  |  | 89.61 | 12.892 | 59.965 | 13 | 89.62 | 4.957 | 59.988 | 5 | 89.65 | 4.852 | 59.971 | 5
89.65 | 12.783 | 59.988 | 13 |  |  |  |  | 89.62 | 12.892 | 59.965 | 13 | 89.63 | 4.955 | 59.988 | 5 | 89.66 | 4.852 | 59.971 | 5
89.65 | 12.783 | 59.988 | 13 |  |  |  |  | 89.63 | 12.892 | 59.965 | 13 | 89.64 | 4.955 | 59.988 | 5 | 89.67 | 4.852 | 59.971 | 5
89.66 | 12.783 | 59.988 | 13 |  |  |  |  | 89.64 | 12.892 | 59.965 | 13 | 89.65 | 4.953 | 59.988 | 5 | 89.67 | 4.852 | 59.971 | 5
89.67 | 12.783 | 59.988 | 13 |  |  |  |  | 89.65 | 12.892 | 59.965 | 13 | 89.65 | 4.953 | 59.988 | 5 | 89.68 | 4.852 | 59.971 | 5
89.68 | 12.783 | 59.988 | 13 |  |  |  |  | 89.66 | 12.892 | 59.965 | 13 | 89.66 | 4.953 | 59.988 | 5 | 89.69 | 4.852 | 59.971 | 5
89.69 | 12.783 | 59.988 | 13 |  |  |  |  | 89.66 | 12.892 | 59.971 | 13 | 89.67 | 4.953 | 59.988 | 5 | 89.7 | 4.852 | 59.971 | 5
89.7 | 12.783 | 59.988 | 13 |  |  |  |  | 89.67 | 12.892 | 59.971 | 13 | 89.68 | 4.953 | 59.988 | 5 | 89.71 | 4.852 | 59.971 | 5
89.7 | 12.783 | 59.988 | 13 |  |  |  |  | 89.68 | 12.892 | 59.971 | 13 | 89.69 | 4.953 | 59.988 | 5 | 89.72 | 4.852 | 59.971 | 5
89.71 | 12.783 | 59.988 | 13 |  |  |  |  | 89.69 | 12.892 | 59.971 | 13 | 89.7 | 4.953 | 59.988 | 5 | 89.72 | 4.852 | 59.971 | 5
89.72 | 12.782 | 59.988 | 13 |  |  |  |  | 89.7 | 12.892 | 59.971 | 13 | 89.7 | 4.953 | 59.988 | 5 | 89.73 | 4.852 | 59.971 | 5
89.73 | 12.782 | 59.988 | 13 |  |  |  |  | 89.71 | 12.892 | 59.971 | 13 | 89.71 | 4.953 | 59.988 | 5 | 89.74 | 4.85 | 59.971 | 5
89.74 | 12.779 | 59.988 | 13 |  |  |  |  | 89.71 | 12.892 | 59.971 | 13 | 89.72 | 4.953 | 59.988 | 5 | 89.75 | 4.85 | 59.971 | 5
89.75 | 12.779 | 59.988 | 13 |  |  |  |  | 89.72 | 12.892 | 59.971 | 13 | 89.73 | 4.951 | 59.988 | 5 | 89.76 | 4.848 | 59.971 | 5
89.75 | 12.775 | 59.988 | 13 |  |  |  |  | 89.73 | 12.892 | 59.971 | 13 | 89.74 | 4.951 | 59.988 | 5 | 89.77 | 4.848 | 59.971 | 5
89.76 | 12.775 | 59.988 | 13 |  |  |  |  | 89.74 | 12.892 | 59.971 | 13 | 89.75 | 4.945 | 59.988 | 5 | 89.77 | 4.848 | 59.971 | 5
89.77 | 12.775 | 59.988 | 13 |  |  |  |  | 89.75 | 12.892 | 59.971 | 13 | 89.75 | 4.945 | 59.988 | 5 | 89.78 | 4.848 | 59.971 | 5
89.78 | 12.775 | 59.988 | 13 |  |  |  |  | 89.76 | 12.892 | 59.971 | 13 | 89.76 | 4.945 | 59.988 | 5 | 89.79 | 4.844 | 59.971 | 5
89.79 | 12.775 | 59.988 | 13 |  |  |  |  | 89.76 | 12.892 | 59.971 | 13 | 89.77 | 4.945 | 59.988 | 5 | 89.8 | 4.844 | 59.971 | 5
89.8 | 12.775 | 59.988 | 13 |  |  |  |  | 89.77 | 12.892 | 59.971 | 13 | 89.78 | 4.945 | 59.988 | 5 | 89.81 | 4.844 | 59.971 | 5
89.8 | 12.801 | 59.988 | 13 |  |  |  |  | 89.78 | 12.892 | 59.971 | 13 | 89.79 | 4.945 | 59.988 | 5 | 89.82 | 4.844 | 59.971 | 5
89.81 | 12.801 | 59.988 | 13 |  |  |  |  | 89.79 | 12.892 | 59.971 | 13 | 89.8 | 4.945 | 59.988 | 5 | 89.82 | 4.844 | 59.971 | 5
89.82 | 12.801 | 59.988 | 13 |  |  |  |  | 89.8 | 12.892 | 59.971 | 13 | 89.8 | 4.945 | 59.988 | 5 | 89.83 | 4.844 | 59.971 | 5
89.83 | 12.801 | 59.988 | 13 |  |  |  |  | 89.81 | 12.892 | 59.971 | 13 | 89.81 | 4.945 | 59.988 | 5 | 89.84 | 4.844 | 59.971 | 5
89.84 | 12.799 | 59.988 | 13 |  |  |  |  | 89.81 | 12.892 | 59.971 | 13 | 89.82 | 4.945 | 59.988 | 5 | 89.85 | 4.844 | 59.971 | 5
89.85 | 12.799 | 59.988 | 13 |  |  |  |  | 89.82 | 12.892 | 59.971 | 13 | 89.83 | 4.943 | 59.988 | 5 | 89.86 | 4.844 | 59.971 | 5
89.85 | 12.799 | 59.988 | 13 |  |  |  |  | 89.83 | 12.891 | 59.971 | 13 | 89.84 | 4.943 | 59.988 | 5 | 89.87 | 4.844 | 59.971 | 5
89.86 | 12.799 | 59.988 | 13 |  |  |  |  | 89.84 | 12.891 | 59.971 | 13 | 89.85 | 4.943 | 59.988 | 5 | 89.87 | 4.844 | 59.971 | 5
89.87 | 12.796 | 59.988 | 13 |  |  |  |  | 89.85 | 12.889 | 59.971 | 13 | 89.85 | 4.943 | 59.988 | 5 | 89.88 | 4.844 | 59.971 | 5
89.88 | 12.796 | 59.988 | 13 |  |  |  |  | 89.86 | 12.889 | 59.971 | 13 | 89.86 | 4.94 | 59.988 | 5 | 89.89 | 4.844 | 59.971 | 5
89.89 | 12.793 | 59.988 | 13 |  |  |  |  | 89.86 | 12.889 | 59.971 | 13 | 89.87 | 4.94 | 59.988 | 5 | 89.9 | 4.844 | 59.971 | 5
89.9 | 12.793 | 59.988 | 13 |  |  |  |  | 89.87 | 12.889 | 59.971 | 13 | 89.88 | 4.937 | 59.988 | 5 | 89.91 | 4.841 | 59.971 | 5
89.9 | 12.793 | 59.988 | 13 |  |  |  |  | 89.88 | 12.889 | 59.971 | 13 | 89.89 | 4.937 | 59.988 | 5 | 89.92 | 4.841 | 59.971 | 5
89.91 | 12.793 | 59.988 | 13 |  |  |  |  | 89.89 | 12.889 | 59.971 | 13 | 89.9 | 4.937 | 59.988 | 5 | 89.92 | 4.841 | 59.971 | 5
89.92 | 12.793 | 59.988 | 13 |  |  |  |  | 89.9 | 12.89 | 59.971 | 13 | 89.9 | 4.937 | 59.988 | 5 | 89.93 | 4.841 | 59.971 | 5
89.93 | 12.793 | 59.988 | 13 |  |  |  |  | 89.91 | 12.89 | 59.971 | 13 | 89.91 | 4.937 | 59.988 | 5 | 89.94 | 4.838 | 59.971 | 5
89.94 | 12.793 | 59.988 | 13 |  |  |  |  | 89.91 | 12.89 | 59.971 | 13 | 89.92 | 4.937 | 59.988 | 5 | 89.95 | 4.838 | 59.971 | 5
89.95 | 12.793 | 59.988 | 13 |  |  |  |  | 89.92 | 12.89 | 59.971 | 13 | 89.93 | 4.937 | 59.988 | 5 | 89.96 | 4.838 | 59.971 | 5
89.95 | 12.793 | 59.988 | 13 |  |  |  |  | 89.93 | 12.89 | 59.971 | 13 | 89.94 | 4.937 | 59.988 | 5 | 89.97 | 4.838 | 59.971 | 5
89.96 | 12.793 | 59.988 | 13 |  |  |  |  | 89.94 | 12.89 | 59.971 | 13 | 89.95 | 4.934 | 59.988 | 5 | 89.97 | 4.838 | 59.971 | 5
89.97 | 12.793 | 59.988 | 13 |  |  |  |  | 89.95 | 12.89 | 59.971 | 13 | 89.95 | 4.934 | 59.988 | 5 | 89.98 | 4.838 | 59.971 | 5
89.98 | 12.793 | 59.988 | 13 |  |  |  |  | 89.96 | 12.89 | 59.971 | 13 | 89.96 | 4.934 | 59.988 | 5 | 89.99 | 4.838 | 59.971 | 5
89.99 | 12.791 | 59.988 | 13 |  |  |  |  | 89.96 | 12.89 | 59.971 | 13 | 89.97 | 4.934 | 59.988 | 5 | 90 | 4.838 | 59.971 | 5
90 | 12.791 | 59.988 | 13 |  |  |  |  | 89.97 | 12.89 | 59.971 | 13 | 89.98 | 4.932 | 59.988 | 5 | 90.01 | 4.838 | 59.971 | 5
90 | 12.791 | 59.988 | 13 |  |  |  |  | 89.98 | 12.89 | 59.971 | 13 | 89.99 | 4.932 | 59.988 | 5 | 90.02 | 4.838 | 59.971 | 5
90.01 | 12.791 | 59.988 | 13 |  |  |  |  | 89.99 | 12.89 | 59.971 | 13 | 90 | 4.932 | 59.988 | 5 | 90.02 | 4.838 | 59.971 | 5
90.02 | 12.791 | 59.988 | 13 |  |  |  |  | 90 | 12.89 | 59.971 | 13 | 90.01 | 4.932 | 59.988 | 5 | 90.03 | 4.838 | 59.971 | 5
90.03 | 12.791 | 59.988 | 13 |  |  |  |  | 90.01 | 12.89 | 59.971 | 13 | 90.01 | 4.932 | 59.988 | 5 | 90.04 | 4.838 | 59.971 | 5
90.04 | 12.791 | 59.988 | 13 |  |  |  |  | 90.01 | 12.89 | 59.971 | 13 | 90.02 | 4.932 | 59.988 | 5 | 90.05 | 4.838 | 59.971 | 5
90.05 | 12.791 | 59.988 | 13 |  |  |  |  | 90.02 | 12.89 | 59.971 | 13 | 90.03 | 4.928 | 59.988 | 5 | 90.06 | 4.838 | 59.971 | 5
90.05 | 12.788 | 59.988 | 13 |  |  |  |  | 90.03 | 12.89 | 59.971 | 13 | 90.04 | 4.928 | 59.988 | 5 | 90.07 | 4.838 | 59.971 | 5
90.06 | 12.788 | 59.988 | 13 |  |  |  |  | 90.04 | 12.89 | 59.971 | 13 | 90.05 | 4.928 | 59.988 | 5 | 90.08 | 4.836 | 59.971 | 5
90.07 | 12.788 | 59.988 | 13 |  |  |  |  | 90.05 | 12.89 | 59.971 | 13 | 90.05 | 4.928 | 59.988 | 5 | 90.08 | 4.836 | 59.971 | 5
90.08 | 12.788 | 59.988 | 13 |  |  |  |  | 90.06 | 12.89 | 59.971 | 13 | 90.06 | 4.928 | 59.988 | 5 | 90.09 | 4.836 | 59.971 | 5
90.09 | 12.785 | 59.988 | 13 |  |  |  |  | 90.06 | 12.89 | 59.971 | 13 | 90.07 | 4.928 | 59.988 | 5 | 90.1 | 4.836 | 59.971 | 5
90.1 | 12.785 | 59.988 | 13 |  |  |  |  | 90.07 | 12.89 | 59.971 | 13 | 90.08 | 4.925 | 59.988 | 5 | 90.11 | 4.836 | 59.971 | 5
90.1 | 12.785 | 59.988 | 13 |  |  |  |  | 90.08 | 12.89 | 59.971 | 13 | 90.09 | 4.925 | 59.988 | 5 | 90.12 | 4.836 | 59.971 | 5
90.11 | 12.785 | 59.988 | 13 |  |  |  |  | 90.09 | 12.89 | 59.971 | 13 | 90.1 | 4.923 | 59.988 | 5 | 90.13 | 4.835 | 59.971 | 5
90.12 | 12.785 | 59.988 | 13 |  |  |  |  | 90.1 | 12.89 | 59.971 | 13 | 90.11 | 4.923 | 59.988 | 5 | 90.13 | 4.835 | 59.971 | 5
90.13 | 12.785 | 59.988 | 13 |  |  |  |  | 90.11 | 12.89 | 59.971 | 13 | 90.11 | 4.923 | 59.988 | 5 | 90.14 | 4.835 | 59.971 | 5
90.14 | 12.785 | 59.988 | 13 |  |  |  |  | 90.11 | 12.89 | 59.971 | 13 | 90.12 | 4.923 | 59.988 | 5 | 90.15 | 4.835 | 59.971 | 5
90.15 | 12.785 | 59.988 | 13 |  |  |  |  | 90.12 | 12.89 | 59.971 | 13 | 90.13 | 4.923 | 59.988 | 5 | 90.16 | 4.834 | 59.971 | 5
90.15 | 12.785 | 59.988 | 13 |  |  |  |  | 90.13 | 12.89 | 59.971 | 13 | 90.14 | 4.923 | 59.988 | 5 | 90.17 | 4.834 | 59.971 | 5
90.16 | 12.785 | 59.988 | 13 |  |  |  |  | 90.14 | 12.89 | 59.971 | 13 | 90.15 | 4.923 | 59.988 | 5 | 90.18 | 4.834 | 59.971 | 5
90.17 | 12.783 | 59.988 | 13 |  |  |  |  | 90.15 | 12.89 | 59.971 | 13 | 90.16 | 4.923 | 59.988 | 5 | 90.18 | 4.834 | 59.971 | 5
90.18 | 12.783 | 59.988 | 13 |  |  |  |  | 90.16 | 12.89 | 59.971 | 13 | 90.16 | 4.923 | 59.988 | 5 | 90.19 | 4.834 | 59.971 | 5
90.19 | 12.783 | 59.988 | 13 |  |  |  |  | 90.16 | 12.89 | 59.971 | 13 | 90.17 | 4.923 | 59.988 | 5 | 90.2 | 4.834 | 59.971 | 5
90.2 | 12.783 | 59.988 | 13 |  |  |  |  | 90.17 | 12.89 | 59.971 | 13 | 90.18 | 4.923 | 59.988 | 5 | 90.21 | 4.834 | 59.971 | 5
90.2 | 12.783 | 59.988 | 13 |  |  |  |  | 90.18 | 12.89 | 59.971 | 13 | 90.19 | 4.923 | 59.988 | 5 | 90.22 | 4.834 | 59.971 | 5
90.21 | 12.783 | 59.988 | 13 |  |  |  |  | 90.19 | 12.89 | 59.971 | 13 | 90.2 | 4.921 | 59.988 | 5 | 90.23 | 4.834 | 59.971 | 5
90.22 | 12.783 | 59.988 | 13 |  |  |  |  | 90.2 | 12.89 | 59.971 | 13 | 90.21 | 4.921 | 59.988 | 5 | 90.23 | 4.834 | 59.971 | 5
90.23 | 12.783 | 59.988 | 13 |  |  |  |  | 90.21 | 12.89 | 59.971 | 13 | 90.21 | 4.918 | 59.988 | 5 | 90.24 | 4.834 | 59.971 | 5
90.24 | 12.783 | 59.988 | 13 |  |  |  |  | 90.21 | 12.89 | 59.971 | 13 | 90.22 | 4.918 | 59.988 | 5 | 90.25 | 4.834 | 59.971 | 5
90.25 | 12.783 | 59.988 | 13 |  |  |  |  | 90.22 | 12.89 | 59.971 | 13 | 90.23 | 4.918 | 59.988 | 5 | 90.26 | 4.834 | 59.971 | 5
90.25 | 12.78 | 59.988 | 13 |  |  |  |  | 90.23 | 12.89 | 59.971 | 13 | 90.24 | 4.918 | 59.988 | 5 | 90.27 | 4.834 | 59.971 | 5
90.26 | 12.78 | 59.988 | 13 |  |  |  |  | 90.24 | 12.89 | 59.971 | 13 | 90.25 | 4.916 | 59.988 | 5 | 90.28 | 4.834 | 59.971 | 5
90.27 | 12.78 | 59.988 | 13 |  |  |  |  | 90.25 | 12.89 | 59.971 | 13 | 90.26 | 4.916 | 59.988 | 5 | 90.28 | 4.834 | 59.971 | 5
90.28 | 12.78 | 59.988 | 13 |  |  |  |  | 90.26 | 12.89 | 59.971 | 13 | 90.26 | 4.916 | 59.988 | 5 | 90.29 | 4.834 | 59.971 | 5
90.29 | 12.78 | 59.988 | 13 |  |  |  |  | 90.26 | 12.89 | 59.971 | 13 | 90.27 | 4.916 | 59.988 | 5 | 90.3 | 4.834 | 59.971 | 5
90.3 | 12.78 | 59.988 | 13 |  |  |  |  | 90.27 | 12.89 | 59.971 | 13 | 90.28 | 4.916 | 59.988 | 5 | 90.31 | 4.834 | 59.971 | 5
90.3 | 12.78 | 59.988 | 13 |  |  |  |  | 90.28 | 12.89 | 59.971 | 13 | 90.29 | 4.916 | 59.988 | 5 | 90.32 | 4.834 | 59.971 | 5
90.31 | 12.78 | 59.988 | 13 |  |  |  |  | 90.29 | 12.89 | 59.971 | 13 | 90.3 | 4.916 | 59.988 | 5 | 90.33 | 4.834 | 59.971 | 5
90.32 | 12.777 | 59.988 | 13 |  |  |  |  | 90.3 | 12.89 | 59.971 | 13 | 90.31 | 4.916 | 59.988 | 5 | 90.33 | 4.834 | 59.971 | 5
90.33 | 12.777 | 59.988 | 13 |  |  |  |  | 90.31 | 12.89 | 59.971 | 13 | 90.31 | 4.916 | 59.988 | 5 | 90.34 | 4.834 | 59.971 | 5
90.34 | 12.777 | 59.988 | 13 |  |  |  |  | 90.31 | 12.89 | 59.971 | 13 | 90.32 | 4.916 | 59.988 | 5 | 90.35 | 4.834 | 59.971 | 5
90.35 | 12.777 | 59.988 | 13 |  |  |  |  | 90.32 | 12.89 | 59.971 | 13 | 90.33 | 4.916 | 59.988 | 5 | 90.36 | 4.834 | 59.971 | 5
90.35 | 12.777 | 59.988 | 13 |  |  |  |  | 90.33 | 12.89 | 59.971 | 13 | 90.34 | 4.916 | 59.988 | 5 | 90.37 | 4.834 | 59.971 | 5
90.36 | 12.777 | 59.988 | 13 |  |  |  |  | 90.34 | 12.89 | 59.971 | 13 | 90.35 | 4.916 | 59.988 | 5 | 90.38 | 4.834 | 59.971 | 5
90.37 | 12.773 | 59.988 | 13 |  |  |  |  | 90.35 | 12.89 | 59.971 | 13 | 90.36 | 4.916 | 59.988 | 5 | 90.38 | 4.834 | 59.971 | 5
90.38 | 12.773 | 59.988 | 13 |  |  |  |  | 90.36 | 12.89 | 59.971 | 13 | 90.36 | 4.916 | 59.988 | 5 | 90.39 | 4.834 | 59.971 | 5
90.39 | 12.773 | 59.988 | 13 |  |  |  |  | 90.36 | 12.89 | 59.971 | 13 | 90.37 | 4.916 | 59.988 | 5 | 90.4 | 4.834 | 59.971 | 5
90.4 | 12.773 | 59.988 | 13 |  |  |  |  | 90.37 | 12.89 | 59.971 | 13 | 90.38 | 4.916 | 59.988 | 5 | 90.41 | 4.834 | 59.971 | 5
90.4 | 12.773 | 59.988 | 13 |  |  |  |  | 90.38 | 12.89 | 59.971 | 13 | 90.39 | 4.916 | 59.988 | 5 | 90.42 | 4.834 | 59.971 | 5
90.41 | 12.773 | 59.988 | 13 |  |  |  |  | 90.39 | 12.89 | 59.971 | 13 | 90.4 | 4.916 | 59.988 | 5 | 90.43 | 4.834 | 59.971 | 5
90.42 | 12.773 | 59.988 | 13 |  |  |  |  | 90.4 | 12.89 | 59.971 | 13 | 90.41 | 4.916 | 59.988 | 5 | 90.43 | 4.834 | 59.971 | 5
90.43 | 12.773 | 59.988 | 13 |  |  |  |  | 90.41 | 12.89 | 59.971 | 13 | 90.41 | 4.916 | 59.988 | 5 | 90.44 | 4.834 | 59.971 | 5
90.44 | 12.77 | 59.988 | 13 |  |  |  |  | 90.41 | 12.89 | 59.971 | 13 | 90.42 | 4.916 | 59.988 | 5 | 90.45 | 4.834 | 59.971 | 5
90.45 | 12.77 | 59.988 | 13 |  |  |  |  | 90.42 | 12.89 | 59.971 | 13 | 90.43 | 4.916 | 59.988 | 5 | 90.46 | 4.834 | 59.971 | 5
90.45 | 12.77 | 59.988 | 13 |  |  |  |  | 90.43 | 12.89 | 59.971 | 13 | 90.44 | 4.916 | 59.988 | 5 | 90.47 | 4.834 | 59.971 | 5
90.46 | 12.77 | 59.988 | 13 |  |  |  |  | 90.44 | 12.89 | 59.971 | 13 | 90.45 | 4.916 | 59.988 | 5 | 90.48 | 4.834 | 59.971 | 5
90.47 | 12.77 | 59.988 | 13 |  |  |  |  | 90.45 | 12.89 | 59.971 | 13 | 90.46 | 4.916 | 59.988 | 5 | 90.48 | 4.834 | 59.971 | 5
90.48 | 12.77 | 59.988 | 13 |  |  |  |  | 90.46 | 12.89 | 59.971 | 13 | 90.46 | 4.916 | 59.988 | 5 | 90.49 | 4.834 | 59.971 | 5
90.49 | 12.77 | 59.988 | 13 |  |  |  |  | 90.46 | 12.89 | 59.971 | 13 | 90.47 | 4.916 | 59.988 | 5 | 90.5 | 4.834 | 59.971 | 5
90.5 | 12.77 | 59.988 | 13 |  |  |  |  | 90.47 | 12.89 | 59.971 | 13 | 90.48 | 4.916 | 59.988 | 5 | 90.51 | 4.834 | 59.971 | 5
90.5 | 12.77 | 59.988 | 13 |  |  |  |  | 90.48 | 12.89 | 59.971 | 13 | 90.49 | 4.916 | 59.988 | 5 | 90.52 | 4.834 | 59.971 | 5
90.51 | 12.77 | 59.988 | 13 |  |  |  |  | 90.49 | 12.89 | 59.971 | 13 | 90.5 | 4.912 | 59.988 | 5 | 90.53 | 4.834 | 59.971 | 5
90.52 | 12.767 | 59.988 | 13 |  |  |  |  | 90.5 | 12.89 | 59.971 | 13 | 90.51 | 4.912 | 59.988 | 5 | 90.53 | 4.834 | 59.971 | 5
90.53 | 12.767 | 59.988 | 13 |  |  |  |  | 90.51 | 12.89 | 59.971 | 13 | 90.51 | 4.912 | 59.988 | 5 | 90.54 | 4.834 | 59.971 | 5
90.54 | 12.764 | 59.988 | 13 |  |  |  |  | 90.51 | 12.893 | 59.971 | 13 | 90.52 | 4.912 | 59.988 | 5 | 90.55 | 4.834 | 59.971 | 5
90.55 | 12.764 | 59.988 | 13 |  |  |  |  | 90.52 | 12.893 | 59.971 | 13 | 90.53 | 4.911 | 59.988 | 5 | 90.56 | 4.834 | 59.971 | 5
90.55 | 12.764 | 59.988 | 13 |  |  |  |  | 90.53 | 12.894 | 59.971 | 13 | 90.54 | 4.911 | 59.988 | 5 | 90.57 | 4.834 | 59.971 | 5
90.56 | 12.764 | 59.988 | 13 |  |  |  |  | 90.54 | 12.894 | 59.971 | 13 | 90.55 | 4.911 | 59.988 | 5 | 90.58 | 4.834 | 59.971 | 5
90.57 | 12.764 | 59.988 | 13 |  |  |  |  | 90.55 | 12.894 | 59.971 | 13 | 90.56 | 4.911 | 59.988 | 5 | 90.58 | 4.834 | 59.971 | 5
90.58 | 12.764 | 59.988 | 13 |  |  |  |  | 90.56 | 12.894 | 59.971 | 13 | 90.56 | 4.911 | 59.988 | 5 | 90.59 | 4.834 | 59.971 | 5
90.59 | 12.764 | 59.988 | 13 |  |  |  |  | 90.56 | 12.894 | 59.971 | 13 | 90.57 | 4.911 | 59.988 | 5 | 90.6 | 4.834 | 59.971 | 5
90.6 | 12.764 | 59.988 | 13 |  |  |  |  | 90.57 | 12.894 | 59.971 | 13 | 90.58 | 4.911 | 59.988 | 5 | 90.61 | 4.834 | 59.971 | 5
90.6 | 12.761 | 59.988 | 13 |  |  |  |  | 90.58 | 12.894 | 59.971 | 13 | 90.59 | 4.911 | 59.988 | 5 | 90.62 | 4.834 | 59.971 | 5
90.61 | 12.761 | 59.988 | 13 |  |  |  |  | 90.59 | 12.894 | 59.971 | 13 | 90.6 | 4.911 | 59.988 | 5 | 90.63 | 4.834 | 59.971 | 5
90.62 | 12.761 | 59.988 | 13 |  |  |  |  | 90.6 | 12.894 | 59.971 | 13 | 90.61 | 4.911 | 59.988 | 5 | 90.63 | 4.834 | 59.971 | 5
90.63 | 12.761 | 59.988 | 13 |  |  |  |  | 90.61 | 12.894 | 59.971 | 13 | 90.61 | 4.911 | 59.988 | 5 | 90.64 | 4.834 | 59.971 | 5
90.64 | 12.761 | 59.988 | 13 |  |  |  |  | 90.61 | 12.894 | 59.971 | 13 | 90.62 | 4.911 | 59.988 | 5 | 90.65 | 4.834 | 59.971 | 5
90.65 | 12.761 | 59.988 | 13 |  |  |  |  | 90.62 | 12.894 | 59.971 | 13 | 90.63 | 4.911 | 59.988 | 5 | 90.66 | 4.834 | 59.971 | 5
90.65 | 12.761 | 59.988 | 13 |  |  |  |  | 90.63 | 12.896 | 59.971 | 13 | 90.64 | 4.911 | 59.988 | 5 | 90.67 | 4.834 | 59.971 | 5
90.66 | 12.761 | 59.988 | 13 |  |  |  |  | 90.64 | 12.896 | 59.971 | 13 | 90.65 | 4.911 | 59.988 | 5 | 90.68 | 4.834 | 59.971 | 5
90.67 | 12.759 | 59.988 | 13 |  |  |  |  | 90.65 | 12.896 | 59.971 | 13 | 90.66 | 4.911 | 59.988 | 5 | 90.68 | 4.834 | 59.971 | 5
90.68 | 12.759 | 59.988 | 13 |  |  |  |  | 90.66 | 12.896 | 59.971 | 13 | 90.66 | 4.911 | 59.988 | 5 | 90.69 | 4.834 | 59.971 | 5
90.69 | 12.759 | 59.988 | 13 |  |  |  |  | 90.66 | 12.896 | 59.971 | 13 | 90.67 | 4.911 | 59.988 | 5 | 90.7 | 4.834 | 59.971 | 5
90.7 | 12.759 | 59.988 | 13 |  |  |  |  | 90.67 | 12.896 | 59.971 | 13 | 90.68 | 4.911 | 59.988 | 5 | 90.71 | 4.834 | 59.971 | 5
90.7 | 12.759 | 59.988 | 13 |  |  |  |  | 90.68 | 12.896 | 59.971 | 13 | 90.69 | 4.911 | 59.988 | 5 | 90.72 | 4.834 | 59.971 | 5
90.71 | 12.759 | 59.988 | 13 |  |  |  |  | 90.69 | 12.896 | 59.971 | 13 | 90.7 | 4.911 | 59.988 | 5 | 90.73 | 4.834 | 59.971 | 5
90.72 | 12.759 | 59.988 | 13 |  |  |  |  | 90.7 | 12.896 | 59.971 | 13 | 90.71 | 4.911 | 59.988 | 5 | 90.73 | 4.834 | 59.971 | 5
90.73 | 12.759 | 59.988 | 13 |  |  |  |  | 90.71 | 12.896 | 59.971 | 13 | 90.71 | 4.911 | 59.988 | 5 | 90.74 | 4.834 | 59.971 | 5
90.74 | 12.759 | 59.988 | 13 |  |  |  |  | 90.71 | 12.896 | 59.971 | 13 | 90.72 | 4.911 | 59.988 | 5 | 90.75 | 4.834 | 59.971 | 5
90.75 | 12.759 | 59.988 | 13 |  |  |  |  | 90.72 | 12.896 | 59.971 | 13 | 90.73 | 4.911 | 59.988 | 5 | 90.76 | 4.834 | 59.971 | 5
90.75 | 12.755 | 59.988 | 13 |  |  |  |  | 90.73 | 12.896 | 59.971 | 13 | 90.74 | 4.911 | 59.988 | 5 | 90.77 | 4.834 | 59.971 | 5
90.76 | 12.755 | 59.988 | 13 |  |  |  |  | 90.74 | 12.896 | 59.971 | 13 | 90.75 | 4.911 | 59.988 | 5 | 90.78 | 4.834 | 59.971 | 5
90.77 | 12.755 | 59.988 | 13 |  |  |  |  | 90.75 | 12.896 | 59.971 | 13 | 90.76 | 4.911 | 59.988 | 5 | 90.78 | 4.834 | 59.971 | 5
90.78 | 12.755 | 59.988 | 13 |  |  |  |  | 90.76 | 12.896 | 59.971 | 13 | 90.76 | 4.911 | 59.988 | 5 | 90.79 | 4.834 | 59.971 | 5
90.79 | 12.755 | 59.988 | 13 |  |  |  |  | 90.76 | 12.896 | 59.971 | 13 | 90.77 | 4.911 | 59.988 | 5 | 90.8 | 4.834 | 59.971 | 5
90.8 | 12.755 | 59.988 | 13 |  |  |  |  | 90.77 | 12.896 | 59.971 | 13 | 90.78 | 4.911 | 59.988 | 5 | 90.81 | 4.834 | 59.971 | 5
90.8 | 12.755 | 59.988 | 13 |  |  |  |  | 90.78 | 12.896 | 59.971 | 13 | 90.79 | 4.911 | 59.988 | 5 | 90.82 | 4.834 | 59.971 | 5
90.81 | 12.755 | 59.988 | 13 |  |  |  |  | 90.79 | 12.896 | 59.971 | 13 | 90.8 | 4.911 | 59.988 | 5 | 90.83 | 4.834 | 59.971 | 5
90.82 | 12.753 | 59.988 | 13 |  |  |  |  | 90.8 | 12.896 | 59.971 | 13 | 90.81 | 4.911 | 59.988 | 5 | 90.83 | 4.834 | 59.971 | 5
90.83 | 12.753 | 59.988 | 13 |  |  |  |  | 90.81 | 12.896 | 59.971 | 13 | 90.81 | 4.911 | 59.988 | 5 | 90.84 | 4.834 | 59.971 | 5
90.84 | 12.753 | 59.988 | 13 |  |  |  |  | 90.81 | 12.896 | 59.971 | 13 | 90.82 | 4.911 | 59.988 | 5 | 90.85 | 4.834 | 59.971 | 5
90.85 | 12.753 | 59.988 | 13 |  |  |  |  | 90.82 | 12.896 | 59.971 | 13 | 90.83 | 4.911 | 59.988 | 5 | 90.86 | 4.834 | 59.971 | 5
90.85 | 12.753 | 59.988 | 13 |  |  |  |  | 90.83 | 12.896 | 59.971 | 13 | 90.84 | 4.911 | 59.988 | 5 | 90.87 | 4.834 | 59.971 | 5
90.86 | 12.753 | 59.988 | 13 |  |  |  |  | 90.84 | 12.896 | 59.971 | 13 | 90.85 | 4.911 | 59.988 | 5 | 90.88 | 4.834 | 59.971 | 5
90.87 | 12.753 | 59.988 | 13 |  |  |  |  | 90.85 | 12.896 | 59.971 | 13 | 90.86 | 4.911 | 59.988 | 5 | 90.88 | 4.834 | 59.971 | 5
90.88 | 12.753 | 59.988 | 13 |  |  |  |  | 90.86 | 12.896 | 59.971 | 13 | 90.86 | 4.911 | 59.988 | 5 | 90.89 | 4.834 | 59.971 | 5
90.89 | 12.753 | 59.988 | 13 |  |  |  |  | 90.86 | 12.896 | 59.971 | 13 | 90.87 | 4.911 | 59.988 | 5 | 90.9 | 4.834 | 59.971 | 5
90.9 | 12.753 | 59.988 | 13 |  |  |  |  | 90.87 | 12.896 | 59.971 | 13 | 90.88 | 4.911 | 59.988 | 5 | 90.91 | 4.834 | 59.971 | 5
90.9 | 12.753 | 59.988 | 13 |  |  |  |  | 90.88 | 12.896 | 59.971 | 13 | 90.89 | 4.911 | 59.988 | 5 | 90.92 | 4.834 | 59.971 | 5
90.91 | 12.753 | 59.988 | 13 |  |  |  |  | 90.89 | 12.896 | 59.971 | 13 | 90.9 | 4.911 | 59.988 | 5 | 90.93 | 4.836 | 59.971 | 5
90.92 | 12.753 | 59.988 | 13 |  |  |  |  | 90.9 | 12.896 | 59.971 | 13 | 90.91 | 4.911 | 59.988 | 5 | 90.93 | 4.836 | 59.971 | 5
90.93 | 12.753 | 59.988 | 13 |  |  |  |  | 90.91 | 12.896 | 59.971 | 13 | 90.91 | 4.911 | 59.988 | 5 | 90.94 | 4.839 | 59.971 | 5
90.94 | 12.753 | 59.988 | 13 |  |  |  |  | 90.91 | 12.896 | 59.971 | 13 | 90.92 | 4.911 | 59.988 | 5 | 90.95 | 4.839 | 59.971 | 5
90.95 | 12.753 | 59.988 | 13 |  |  |  |  | 90.92 | 12.896 | 59.971 | 13 | 90.93 | 4.911 | 59.988 | 5 | 90.96 | 4.843 | 59.971 | 5
90.95 | 12.753 | 59.988 | 13 |  |  |  |  | 90.93 | 12.896 | 59.971 | 13 | 90.94 | 4.911 | 59.988 | 5 | 90.97 | 4.843 | 59.971 | 5
90.96 | 12.753 | 59.988 | 13 |  |  |  |  | 90.94 | 12.896 | 59.971 | 13 | 90.95 | 4.911 | 59.988 | 5 | 90.98 | 4.843 | 59.971 | 5
90.97 | 12.752 | 59.988 | 13 |  |  |  |  | 90.95 | 12.897 | 59.971 | 13 | 90.96 | 4.911 | 59.988 | 5 | 90.98 | 4.843 | 59.971 | 5
90.98 | 12.752 | 59.988 | 13 |  |  |  |  | 90.96 | 12.897 | 59.971 | 13 | 90.96 | 4.911 | 59.988 | 5 | 90.99 | 4.843 | 59.971 | 5
90.99 | 12.752 | 59.988 | 13 |  |  |  |  | 90.96 | 12.897 | 59.971 | 13 | 90.97 | 4.911 | 59.988 | 5 | 91 | 4.843 | 59.971 | 5
91 | 12.752 | 59.988 | 13 |  |  |  |  | 90.97 | 12.897 | 59.971 | 13 | 90.98 | 4.911 | 59.988 | 5 | 91.01 | 4.843 | 59.971 | 5
91 | 12.752 | 59.988 | 13 |  |  |  |  | 90.98 | 12.897 | 59.971 | 13 | 90.99 | 4.911 | 59.988 | 5 | 91.02 | 4.843 | 59.971 | 5
91.01 | 12.752 | 59.988 | 13 |  |  |  |  | 90.99 | 12.897 | 59.971 | 13 | 91 | 4.911 | 59.988 | 5 | 91.03 | 4.843 | 59.971 | 5
91.02 | 12.752 | 59.988 | 13 |  |  |  |  | 91 | 12.899 | 59.971 | 13 | 91.01 | 4.911 | 59.988 | 5 | 91.03 | 4.843 | 59.971 | 5
91.03 | 12.752 | 59.988 | 13 |  |  |  |  | 91.01 | 12.899 | 59.971 | 13 | 91.01 | 4.911 | 59.988 | 5 | 91.04 | 4.843 | 59.971 | 5
91.04 | 12.752 | 59.988 | 13 |  |  |  |  | 91.01 | 12.903 | 59.971 | 13 | 91.02 | 4.911 | 59.988 | 5 | 91.05 | 4.843 | 59.971 | 5
91.05 | 12.752 | 59.988 | 13 |  |  |  |  | 91.02 | 12.903 | 59.971 | 13 | 91.03 | 4.911 | 59.988 | 5 | 91.06 | 4.843 | 59.971 | 5
91.05 | 12.752 | 59.988 | 13 |  |  |  |  | 91.03 | 12.903 | 59.971 | 13 | 91.04 | 4.911 | 59.988 | 5 | 91.07 | 4.843 | 59.971 | 5
91.06 | 12.752 | 59.988 | 13 |  |  |  |  | 91.04 | 12.903 | 59.971 | 13 | 91.05 | 4.911 | 59.988 | 5 | 91.08 | 4.843 | 59.971 | 5
91.07 | 12.752 | 59.988 | 13 |  |  |  |  | 91.05 | 12.903 | 59.971 | 13 | 91.06 | 4.911 | 59.988 | 5 | 91.08 | 4.843 | 59.971 | 5
91.08 | 12.752 | 59.988 | 13 |  |  |  |  | 91.06 | 12.903 | 59.971 | 13 | 91.06 | 4.911 | 59.988 | 5 | 91.09 | 4.843 | 59.971 | 5
91.09 | 12.752 | 59.988 | 13 |  |  |  |  | 91.06 | 12.903 | 59.971 | 13 | 91.07 | 4.911 | 59.988 | 5 | 91.1 | 4.843 | 59.971 | 5
91.1 | 12.752 | 59.988 | 13 |  |  |  |  | 91.07 | 12.903 | 59.971 | 13 | 91.08 | 4.911 | 59.988 | 5 | 91.11 | 4.843 | 59.971 | 5
91.1 | 12.752 | 59.988 | 13 |  |  |  |  | 91.08 | 12.903 | 59.971 | 13 | 91.09 | 4.911 | 59.988 | 5 | 91.12 | 4.843 | 59.971 | 5
91.11 | 12.752 | 59.988 | 13 |  |  |  |  | 91.09 | 12.903 | 59.971 | 13 | 91.1 | 4.911 | 59.988 | 5 | 91.13 | 4.843 | 59.971 | 5
91.12 | 12.752 | 59.988 | 13 |  |  |  |  | 91.1 | 12.903 | 59.971 | 13 | 91.11 | 4.911 | 59.988 | 5 | 91.13 | 4.843 | 59.971 | 5
91.13 | 12.752 | 59.988 | 13 |  |  |  |  | 91.11 | 12.903 | 59.971 | 13 | 91.11 | 4.911 | 59.988 | 5 | 91.14 | 4.845 | 59.971 | 5
91.14 | 12.752 | 59.988 | 13 |  |  |  |  | 91.11 | 12.906 | 59.971 | 13 | 91.12 | 4.911 | 59.988 | 5 | 91.15 | 4.845 | 59.971 | 5
91.15 | 12.752 | 59.988 | 13 |  |  |  |  | 91.12 | 12.906 | 59.971 | 13 | 91.13 | 4.911 | 59.988 | 5 | 91.16 | 4.845 | 59.971 | 5
91.15 | 12.752 | 59.988 | 13 |  |  |  |  | 91.13 | 12.906 | 59.971 | 13 | 91.14 | 4.911 | 59.988 | 5 | 91.17 | 4.845 | 59.971 | 5
91.16 | 12.752 | 59.988 | 13 |  |  |  |  | 91.14 | 12.906 | 59.971 | 13 | 91.15 | 4.911 | 59.988 | 5 | 91.18 | 4.846 | 59.971 | 5
91.17 | 12.752 | 59.988 | 13 |  |  |  |  | 91.15 | 12.909 | 59.971 | 13 | 91.16 | 4.911 | 59.988 | 5 | 91.18 | 4.846 | 59.971 | 5
91.18 | 12.752 | 59.988 | 13 |  |  |  |  | 91.16 | 12.909 | 59.971 | 13 | 91.16 | 4.911 | 59.988 | 5 | 91.19 | 4.846 | 59.971 | 5
91.19 | 12.752 | 59.988 | 13 |  |  |  |  | 91.16 | 12.909 | 59.971 | 13 | 91.17 | 4.911 | 59.988 | 5 | 91.2 | 4.846 | 59.971 | 5
91.2 | 12.752 | 59.988 | 13 |  |  |  |  | 91.17 | 12.909 | 59.971 | 13 | 91.18 | 4.911 | 59.988 | 5 | 91.21 | 4.846 | 59.971 | 5
91.2 | 12.769 | 59.988 | 13 |  |  |  |  | 91.18 | 12.909 | 59.971 | 13 | 91.19 | 4.911 | 59.988 | 5 | 91.22 | 4.846 | 59.971 | 5
91.21 | 12.769 | 59.988 | 13 |  |  |  |  | 91.19 | 12.909 | 59.971 | 13 | 91.2 | 4.911 | 59.988 | 5 | 91.23 | 4.846 | 59.971 | 5
91.22 | 12.769 | 59.988 | 13 |  |  |  |  | 91.2 | 12.912 | 59.971 | 13 | 91.21 | 4.911 | 59.988 | 5 | 91.23 | 4.846 | 59.971 | 5
91.23 | 12.769 | 59.988 | 13 |  |  |  |  | 91.21 | 12.912 | 59.971 | 13 | 91.21 | 4.911 | 59.988 | 5 | 91.24 | 4.846 | 59.971 | 5
91.24 | 12.769 | 59.988 | 13 |  |  |  |  | 91.21 | 12.912 | 59.971 | 13 | 91.22 | 4.911 | 59.988 | 5 | 91.25 | 4.846 | 59.971 | 5
91.25 | 12.769 | 59.988 | 13 |  |  |  |  | 91.22 | 12.912 | 59.971 | 13 | 91.23 | 4.911 | 59.988 | 5 | 91.26 | 4.846 | 59.971 | 5
91.25 | 12.769 | 59.988 | 13 |  |  |  |  | 91.23 | 12.912 | 59.971 | 13 | 91.24 | 4.911 | 59.988 | 5 | 91.27 | 4.846 | 59.971 | 5
91.26 | 12.769 | 59.988 | 13 |  |  |  |  | 91.24 | 12.912 | 59.971 | 13 | 91.25 | 4.912 | 59.994 | 5 | 91.28 | 4.846 | 59.971 | 5
91.27 | 12.769 | 59.988 | 13 |  |  |  |  | 91.25 | 12.913 | 59.971 | 13 | 91.26 | 4.912 | 59.994 | 5 | 91.28 | 4.846 | 59.971 | 5
91.28 | 12.769 | 59.988 | 13 |  |  |  |  | 91.26 | 12.913 | 59.971 | 13 | 91.26 | 4.912 | 59.994 | 5 | 91.29 | 4.846 | 59.971 | 5
91.29 | 12.769 | 59.988 | 13 |  |  |  |  | 91.26 | 12.913 | 59.971 | 13 | 91.27 | 4.912 | 59.994 | 5 | 91.3 | 4.846 | 59.971 | 5
91.3 | 12.769 | 59.988 | 13 |  |  |  |  | 91.27 | 12.913 | 59.971 | 13 | 91.28 | 4.912 | 59.994 | 5 | 91.31 | 4.848 | 59.971 | 5
91.3 | 12.769 | 59.988 | 13 |  |  |  |  | 91.28 | 12.917 | 59.971 | 13 | 91.29 | 4.912 | 59.994 | 5 | 91.32 | 4.848 | 59.971 | 5
91.31 | 12.769 | 59.988 | 13 |  |  |  |  | 91.29 | 12.917 | 59.971 | 13 | 91.3 | 4.912 | 59.994 | 5 | 91.33 | 4.848 | 59.971 | 5
91.32 | 12.769 | 59.988 | 13 |  |  |  |  | 91.3 | 12.917 | 59.971 | 13 | 91.31 | 4.912 | 59.994 | 5 | 91.33 | 4.848 | 59.971 | 5
91.33 | 12.769 | 59.988 | 13 |  |  |  |  | 91.31 | 12.917 | 59.971 | 13 | 91.31 | 4.912 | 59.994 | 5 | 91.34 | 4.848 | 59.971 | 5
91.34 | 12.769 | 59.988 | 13 |  |  |  |  | 91.31 | 12.917 | 59.971 | 13 | 91.32 | 4.912 | 59.994 | 5 | 91.35 | 4.848 | 59.971 | 5
91.35 | 12.769 | 59.988 | 13 |  |  |  |  | 91.32 | 12.917 | 59.971 | 13 | 91.33 | 4.912 | 59.994 | 5 | 91.36 | 4.848 | 59.971 | 5
91.35 | 12.769 | 59.988 | 13 |  |  |  |  | 91.33 | 12.917 | 59.971 | 13 | 91.34 | 4.912 | 59.994 | 5 | 91.37 | 4.848 | 59.971 | 5
91.36 | 12.769 | 59.988 | 13 |  |  |  |  | 91.34 | 12.917 | 59.971 | 13 | 91.35 | 4.912 | 59.994 | 5 | 91.38 | 4.848 | 59.971 | 5
91.37 | 12.769 | 59.988 | 13 |  |  |  |  | 91.35 | 12.924 | 59.971 | 13 | 91.36 | 4.912 | 59.994 | 5 | 91.38 | 4.848 | 59.971 | 5
91.38 | 12.769 | 59.988 | 13 |  |  |  |  | 91.36 | 12.924 | 59.971 | 13 | 91.36 | 4.907 | 59.994 | 5 | 91.39 | 4.848 | 59.971 | 5
91.39 | 12.769 | 59.988 | 13 |  |  |  |  | 91.36 | 12.924 | 59.971 | 13 | 91.37 | 4.907 | 59.994 | 5 | 91.4 | 4.848 | 59.971 | 5
91.4 | 12.769 | 59.988 | 13 |  |  |  |  | 91.37 | 12.924 | 59.971 | 13 | 91.38 | 4.907 | 59.994 | 5 | 91.41 | 4.848 | 59.971 | 5
91.4 | 12.769 | 59.988 | 13 |  |  |  |  | 91.38 | 12.924 | 59.971 | 13 | 91.39 | 4.907 | 59.994 | 5 | 91.42 | 4.848 | 59.971 | 5
91.41 | 12.769 | 59.988 | 13 |  |  |  |  | 91.39 | 12.924 | 59.971 | 13 | 91.4 | 4.907 | 59.994 | 5 | 91.43 | 4.851 | 59.971 | 5
91.42 | 12.769 | 59.988 | 13 |  |  |  |  | 91.4 | 12.924 | 59.971 | 13 | 91.41 | 4.907 | 59.994 | 5 | 91.43 | 4.851 | 59.971 | 5
91.43 | 12.769 | 59.988 | 13 |  |  |  |  | 91.41 | 12.924 | 59.971 | 13 | 91.41 | 4.904 | 59.994 | 5 | 91.44 | 4.854 | 59.971 | 5
91.44 | 12.769 | 59.988 | 13 |  |  |  |  | 91.41 | 12.926 | 59.971 | 13 | 91.42 | 4.904 | 59.994 | 5 | 91.45 | 4.854 | 59.971 | 5
91.45 | 12.769 | 59.988 | 13 |  |  |  |  | 91.42 | 12.926 | 59.971 | 13 | 91.43 | 4.904 | 59.994 | 5 | 91.46 | 4.854 | 59.971 | 5
91.45 | 12.769 | 59.988 | 13 |  |  |  |  | 91.43 | 12.926 | 59.971 | 13 | 91.44 | 4.904 | 59.994 | 5 | 91.47 | 4.854 | 59.971 | 5
91.46 | 12.769 | 59.988 | 13 |  |  |  |  | 91.44 | 12.926 | 59.971 | 13 | 91.45 | 4.904 | 59.994 | 5 | 91.48 | 4.854 | 59.971 | 5
91.47 | 12.769 | 59.988 | 13 |  |  |  |  | 91.45 | 12.926 | 59.971 | 13 | 91.46 | 4.904 | 59.994 | 5 | 91.48 | 4.854 | 59.971 | 5
91.48 | 12.769 | 59.988 | 13 |  |  |  |  | 91.46 | 12.926 | 59.971 | 13 | 91.46 | 4.904 | 59.994 | 5 | 91.49 | 4.854 | 59.971 | 5
91.49 | 12.769 | 59.988 | 13 |  |  |  |  | 91.46 | 12.931 | 59.971 | 13 | 91.47 | 4.904 | 59.994 | 5 | 91.5 | 4.854 | 59.971 | 5
91.5 | 12.769 | 59.988 | 13 |  |  |  |  | 91.47 | 12.931 | 59.971 | 13 | 91.48 | 4.901 | 59.994 | 5 | 91.51 | 4.854 | 59.971 | 5
91.5 | 12.769 | 59.988 | 13 |  |  |  |  | 91.48 | 12.931 | 59.971 | 13 | 91.49 | 4.901 | 59.994 | 5 | 91.52 | 4.854 | 59.971 | 5
91.51 | 12.769 | 59.988 | 13 |  |  |  |  | 91.49 | 12.931 | 59.971 | 13 | 91.5 | 4.899 | 59.994 | 5 | 91.53 | 4.854 | 59.971 | 5
91.52 | 12.769 | 59.988 | 13 |  |  |  |  | 91.5 | 12.933 | 59.971 | 13 | 91.51 | 4.899 | 59.994 | 5 | 91.53 | 4.854 | 59.971 | 5
91.53 | 12.769 | 59.988 | 13 |  |  |  |  | 91.51 | 12.933 | 59.971 | 13 | 91.51 | 4.899 | 59.994 | 5 | 91.54 | 4.854 | 59.971 | 5
91.54 | 12.769 | 59.988 | 13 |  |  |  |  | 91.51 | 12.933 | 59.971 | 13 | 91.52 | 4.899 | 59.994 | 5 | 91.55 | 4.854 | 59.971 | 5
91.55 | 12.769 | 59.988 | 13 |  |  |  |  | 91.52 | 12.933 | 59.971 | 13 | 91.53 | 4.899 | 59.994 | 5 | 91.56 | 4.854 | 59.971 | 5
91.55 | 12.769 | 59.988 | 13 |  |  |  |  | 91.53 | 12.933 | 59.971 | 13 | 91.54 | 4.899 | 59.994 | 5 | 91.57 | 4.854 | 59.971 | 5
91.56 | 12.769 | 59.988 | 13 |  |  |  |  | 91.54 | 12.933 | 59.971 | 13 | 91.55 | 4.899 | 59.994 | 5 | 91.58 | 4.854 | 59.971 | 5
91.57 | 12.769 | 59.988 | 13 |  |  |  |  | 91.55 | 12.935 | 59.971 | 13 | 91.56 | 4.899 | 59.994 | 5 | 91.58 | 4.854 | 59.971 | 5
91.58 | 12.769 | 59.988 | 13 |  |  |  |  | 91.56 | 12.935 | 59.971 | 13 | 91.56 | 4.899 | 59.994 | 5 | 91.59 | 4.854 | 59.971 | 5
91.59 | 12.769 | 59.988 | 13 |  |  |  |  | 91.56 | 12.935 | 59.971 | 13 | 91.57 | 4.899 | 59.994 | 5 | 91.6 | 4.854 | 59.971 | 5
91.6 | 12.769 | 59.988 | 13 |  |  |  |  | 91.57 | 12.935 | 59.971 | 13 | 91.58 | 4.896 | 59.994 | 5 | 91.61 | 4.857 | 59.971 | 5
91.6 | 12.773 | 59.988 | 13 |  |  |  |  | 91.58 | 12.908 | 59.971 | 13 | 91.59 | 4.896 | 59.994 | 5 | 91.62 | 4.857 | 59.971 | 5
91.61 | 12.773 | 59.988 | 13 |  |  |  |  | 91.59 | 12.908 | 59.971 | 13 | 91.6 | 4.896 | 59.994 | 5 | 91.63 | 4.857 | 59.971 | 5
91.62 | 12.773 | 59.988 | 13 |  |  |  |  | 91.6 | 12.912 | 59.971 | 13 | 91.61 | 4.896 | 59.994 | 5 | 91.63 | 4.857 | 59.971 | 5
91.63 | 12.773 | 59.988 | 13 |  |  |  |  | 91.61 | 12.912 | 59.971 | 13 | 91.61 | 4.896 | 59.994 | 5 | 91.64 | 4.857 | 59.971 | 5
91.64 | 12.776 | 59.988 | 13 |  |  |  |  | 91.61 | 12.912 | 59.971 | 13 | 91.62 | 4.896 | 59.994 | 5 | 91.65 | 4.857 | 59.971 | 5
91.65 | 12.776 | 59.988 | 13 |  |  |  |  | 91.62 | 12.912 | 59.971 | 13 | 91.63 | 4.891 | 59.994 | 5 | 91.66 | 4.857 | 59.971 | 5
91.65 | 12.776 | 59.988 | 13 |  |  |  |  | 91.63 | 12.916 | 59.971 | 13 | 91.64 | 4.891 | 59.994 | 5 | 91.67 | 4.857 | 59.971 | 5
91.66 | 12.776 | 59.988 | 13 |  |  |  |  | 91.64 | 12.916 | 59.971 | 13 | 91.65 | 4.891 | 59.994 | 5 | 91.68 | 4.86 | 59.971 | 5
91.67 | 12.776 | 59.988 | 13 |  |  |  |  | 91.65 | 12.916 | 59.971 | 13 | 91.66 | 4.891 | 59.994 | 5 | 91.68 | 4.86 | 59.971 | 5
91.68 | 12.776 | 59.988 | 13 |  |  |  |  | 91.66 | 12.916 | 59.971 | 13 | 91.66 | 4.891 | 59.994 | 5 | 91.69 | 4.862 | 59.971 | 5
91.69 | 12.776 | 59.994 | 13 |  |  |  |  | 91.66 | 12.916 | 59.971 | 13 | 91.67 | 4.891 | 59.994 | 5 | 91.7 | 4.862 | 59.971 | 5
91.7 | 12.776 | 59.994 | 13 |  |  |  |  | 91.67 | 12.916 | 59.971 | 13 | 91.68 | 4.891 | 59.994 | 5 | 91.71 | 4.862 | 59.971 | 5
91.7 | 12.776 | 59.994 | 13 |  |  |  |  | 91.68 | 12.917 | 59.971 | 13 | 91.69 | 4.891 | 59.994 | 5 | 91.72 | 4.862 | 59.971 | 5
91.71 | 12.776 | 59.994 | 13 |  |  |  |  | 91.69 | 12.917 | 59.971 | 13 | 91.7 | 4.891 | 59.994 | 5 | 91.73 | 4.862 | 59.971 | 5
91.72 | 12.776 | 59.994 | 13 |  |  |  |  | 91.7 | 12.919 | 59.971 | 13 | 91.71 | 4.891 | 59.994 | 5 | 91.73 | 4.862 | 59.971 | 5
91.73 | 12.776 | 59.994 | 13 |  |  |  |  | 91.71 | 12.919 | 59.971 | 13 | 91.71 | 4.891 | 59.994 | 5 | 91.74 | 4.862 | 59.971 | 5
91.74 | 12.776 | 59.994 | 13 |  |  |  |  | 91.71 | 12.883 | 59.971 | 13 | 91.72 | 4.891 | 59.994 | 5 | 91.75 | 4.862 | 59.971 | 5
91.75 | 12.776 | 59.994 | 13 |  |  |  |  | 91.72 | 12.883 | 59.971 | 13 | 91.73 | 4.891 | 59.994 | 5 | 91.76 | 4.862 | 59.971 | 5
91.75 | 12.776 | 59.994 | 13 |  |  |  |  | 91.73 | 12.883 | 59.971 | 13 | 91.74 | 4.891 | 59.994 | 5 | 91.77 | 4.862 | 59.971 | 5
91.76 | 12.776 | 59.994 | 13 |  |  |  |  | 91.74 | 12.883 | 59.971 | 13 | 91.75 | 4.888 | 59.994 | 5 | 91.78 | 4.862 | 59.971 | 5
91.77 | 12.776 | 59.994 | 13 |  |  |  |  | 91.75 | 12.89 | 59.971 | 13 | 91.76 | 4.888 | 59.994 | 5 | 91.78 | 4.862 | 59.971 | 5
91.78 | 12.776 | 59.994 | 13 |  |  |  |  | 91.76 | 12.89 | 59.971 | 13 | 91.76 | 4.882 | 59.994 | 5 | 91.79 | 4.862 | 59.971 | 5
91.79 | 12.776 | 59.994 | 13 |  |  |  |  | 91.76 | 12.857 | 59.971 | 13 | 91.77 | 4.882 | 59.994 | 5 | 91.8 | 4.862 | 59.971 | 5
91.8 | 12.776 | 59.994 | 13 |  |  |  |  | 91.77 | 12.857 | 59.971 | 13 | 91.78 | 4.882 | 59.994 | 5 | 91.81 | 4.862 | 59.971 | 5
91.8 | 12.776 | 59.994 | 13 |  |  |  |  | 91.78 | 12.857 | 59.971 | 13 | 91.79 | 4.882 | 59.994 | 5 | 91.82 | 4.862 | 59.971 | 5
91.81 | 12.776 | 59.994 | 13 |  |  |  |  | 91.79 | 12.857 | 59.971 | 13 | 91.8 | 4.882 | 59.994 | 5 | 91.83 | 4.862 | 59.971 | 5
91.82 | 12.776 | 59.994 | 13 |  |  |  |  | 91.8 | 12.857 | 59.971 | 13 | 91.81 | 4.882 | 59.994 | 5 | 91.83 | 4.862 | 59.971 | 5
91.83 | 12.776 | 59.994 | 13 |  |  |  |  | 91.81 | 12.857 | 59.971 | 13 | 91.81 | 4.882 | 59.994 | 5 | 91.84 | 4.862 | 59.971 | 5
91.84 | 12.776 | 59.994 | 13 |  |  |  |  | 91.81 | 12.86 | 59.971 | 13 | 91.82 | 4.882 | 59.994 | 5 | 91.85 | 4.862 | 59.971 | 5
91.85 | 12.776 | 59.994 | 13 |  |  |  |  | 91.82 | 12.86 | 59.971 | 13 | 91.83 | 4.882 | 59.994 | 5 | 91.86 | 4.862 | 59.971 | 5
91.85 | 12.773 | 59.994 | 13 |  |  |  |  | 91.83 | 12.863 | 59.976 | 13 | 91.84 | 4.882 | 59.994 | 5 | 91.87 | 4.862 | 59.971 | 5
91.86 | 12.773 | 59.994 | 13 |  |  |  |  | 91.84 | 12.863 | 59.976 | 13 | 91.85 | 4.882 | 59.994 | 5 | 91.88 | 4.862 | 59.971 | 5
91.87 | 12.771 | 59.994 | 13 |  |  |  |  | 91.85 | 12.863 | 59.976 | 13 | 91.86 | 4.882 | 59.994 | 5 | 91.88 | 4.862 | 59.971 | 5
91.88 | 12.771 | 59.994 | 13 |  |  |  |  | 91.86 | 12.863 | 59.976 | 13 | 91.86 | 4.882 | 59.994 | 5 | 91.89 | 4.862 | 59.971 | 5
91.89 | 12.771 | 59.994 | 13 |  |  |  |  | 91.86 | 12.863 | 59.976 | 13 | 91.87 | 4.882 | 59.994 | 5 | 91.9 | 4.862 | 59.971 | 5
91.9 | 12.771 | 59.994 | 13 |  |  |  |  | 91.87 | 12.863 | 59.976 | 13 | 91.88 | 4.882 | 59.994 | 5 | 91.91 | 4.862 | 59.971 | 5
91.9 | 12.771 | 59.994 | 13 |  |  |  |  | 91.88 | 12.863 | 59.976 | 13 | 91.89 | 4.882 | 59.994 | 5 | 91.92 | 4.862 | 59.971 | 5
91.91 | 12.771 | 59.994 | 13 |  |  |  |  | 91.89 | 12.863 | 59.976 | 13 | 91.9 | 4.879 | 59.994 | 5 | 91.93 | 4.862 | 59.971 | 5
91.92 | 12.771 | 59.994 | 13 |  |  |  |  | 91.9 | 12.863 | 59.976 | 13 | 91.91 | 4.879 | 59.994 | 5 | 91.93 | 4.862 | 59.971 | 5
91.93 | 12.771 | 59.994 | 13 |  |  |  |  | 91.91 | 12.863 | 59.976 | 13 | 91.91 | 4.873 | 59.994 | 5 | 91.94 | 4.862 | 59.971 | 5
91.94 | 12.771 | 59.994 | 13 |  |  |  |  | 91.91 | 12.863 | 59.976 | 13 | 91.92 | 4.873 | 59.994 | 5 | 91.95 | 4.862 | 59.971 | 5
91.95 | 12.771 | 59.994 | 13 |  |  |  |  | 91.92 | 12.863 | 59.976 | 13 | 91.93 | 4.873 | 59.994 | 5 | 91.96 | 4.862 | 59.971 | 5
91.95 | 12.771 | 59.994 | 13 |  |  |  |  | 91.93 | 12.863 | 59.976 | 13 | 91.94 | 4.873 | 59.994 | 5 | 91.97 | 4.862 | 59.971 | 5
91.96 | 12.771 | 59.994 | 13 |  |  |  |  | 91.94 | 12.863 | 59.976 | 13 | 91.95 | 4.873 | 59.994 | 5 | 91.98 | 4.869 | 59.971 | 5
91.97 | 12.768 | 59.994 | 13 |  |  |  |  | 91.95 | 12.863 | 59.976 | 13 | 91.96 | 4.873 | 59.994 | 5 | 91.98 | 4.869 | 59.971 | 5
91.98 | 12.768 | 59.994 | 13 |  |  |  |  | 91.96 | 12.863 | 59.976 | 13 | 91.96 | 4.873 | 59.994 | 5 | 91.99 | 4.869 | 59.971 | 5
91.99 | 12.768 | 59.994 | 13 |  |  |  |  | 91.96 | 12.863 | 59.976 | 13 | 91.97 | 4.873 | 59.994 | 5 | 92 | 4.869 | 59.971 | 5
92 | 12.768 | 59.994 | 13 |  |  |  |  | 91.97 | 12.863 | 59.976 | 13 | 91.98 | 4.873 | 59.994 | 5 | 92.01 | 4.869 | 59.971 | 5
92 | 12.768 | 59.994 | 13 |  |  |  |  | 91.98 | 12.863 | 59.976 | 13 | 91.99 | 4.873 | 59.994 | 5 | 92.02 | 4.869 | 59.971 | 5
92.01 | 12.768 | 59.994 | 13 |  |  |  |  | 91.99 | 12.863 | 59.976 | 13 | 92 | 4.873 | 59.994 | 5 | 92.03 | 4.869 | 59.971 | 5
92.02 | 12.768 | 59.994 | 13 |  |  |  |  | 92 | 12.863 | 59.976 | 13 | 92.01 | 4.873 | 59.994 | 5 | 92.03 | 4.869 | 59.971 | 5
92.03 | 12.768 | 59.994 | 13 |  |  |  |  | 92.01 | 12.863 | 59.976 | 13 | 92.01 | 4.873 | 59.994 | 5 | 92.04 | 4.869 | 59.971 | 5
92.04 | 12.768 | 59.994 | 13 |  |  |  |  | 92.01 | 12.865 | 59.976 | 13 | 92.02 | 4.873 | 59.994 | 5 | 92.05 | 4.869 | 59.971 | 5
92.05 | 12.768 | 59.994 | 13 |  |  |  |  | 92.02 | 12.865 | 59.976 | 13 | 92.03 | 4.873 | 59.994 | 5 | 92.06 | 4.869 | 59.971 | 5
92.05 | 12.768 | 59.994 | 13 |  |  |  |  | 92.03 | 12.865 | 59.976 | 13 | 92.04 | 4.873 | 59.994 | 5 | 92.07 | 4.869 | 59.971 | 5
92.06 | 12.768 | 59.994 | 13 |  |  |  |  | 92.04 | 12.865 | 59.976 | 13 | 92.05 | 4.872 | 59.994 | 5 | 92.08 | 4.869 | 59.971 | 5
92.07 | 12.768 | 59.994 | 13 |  |  |  |  | 92.05 | 12.868 | 59.976 | 13 | 92.06 | 4.872 | 59.994 | 5 | 92.08 | 4.869 | 59.971 | 5
92.08 | 12.768 | 59.994 | 13 |  |  |  |  | 92.06 | 12.868 | 59.976 | 13 | 92.06 | 4.872 | 59.994 | 5 | 92.09 | 4.869 | 59.971 | 5
92.09 | 12.768 | 59.994 | 13 |  |  |  |  | 92.06 | 12.868 | 59.976 | 13 | 92.07 | 4.872 | 59.994 | 5 | 92.1 | 4.869 | 59.971 | 5
92.1 | 12.768 | 59.994 | 13 |  |  |  |  | 92.07 | 12.868 | 59.976 | 13 | 92.08 | 4.872 | 59.994 | 5 | 92.11 | 4.869 | 59.971 | 5
92.1 | 12.768 | 59.994 | 13 |  |  |  |  | 92.08 | 12.872 | 59.976 | 13 | 92.09 | 4.872 | 59.994 | 5 | 92.12 | 4.869 | 59.971 | 5
92.11 | 12.768 | 59.994 | 13 |  |  |  |  | 92.09 | 12.872 | 59.976 | 13 | 92.1 | 4.87 | 59.994 | 5 | 92.13 | 4.869 | 59.971 | 5
92.12 | 12.768 | 59.994 | 13 |  |  |  |  | 92.1 | 12.872 | 59.976 | 13 | 92.11 | 4.87 | 59.994 | 5 | 92.13 | 4.869 | 59.971 | 5
92.13 | 12.768 | 59.994 | 13 |  |  |  |  | 92.11 | 12.872 | 59.976 | 13 | 92.11 | 4.87 | 59.994 | 5 | 92.14 | 4.871 | 59.971 | 5
92.14 | 12.768 | 59.994 | 13 |  |  |  |  | 92.11 | 12.872 | 59.976 | 13 | 92.12 | 4.87 | 59.994 | 5 | 92.15 | 4.871 | 59.971 | 5
92.15 | 12.768 | 59.994 | 13 |  |  |  |  | 92.12 | 12.872 | 59.976 | 13 | 92.13 | 4.87 | 59.994 | 5 | 92.16 | 4.874 | 59.971 | 5
92.15 | 12.768 | 59.994 | 13 |  |  |  |  | 92.13 | 12.872 | 59.976 | 13 | 92.14 | 4.87 | 59.994 | 5 | 92.17 | 4.874 | 59.971 | 5
92.16 | 12.768 | 59.994 | 13 |  |  |  |  | 92.14 | 12.872 | 59.976 | 13 | 92.15 | 4.869 | 59.994 | 5 | 92.18 | 4.877 | 59.971 | 5
92.17 | 12.768 | 59.994 | 13 |  |  |  |  | 92.15 | 12.872 | 59.976 | 13 | 92.16 | 4.869 | 59.994 | 5 | 92.18 | 4.877 | 59.971 | 5
92.18 | 12.768 | 59.994 | 13 |  |  |  |  | 92.16 | 12.872 | 59.976 | 13 | 92.16 | 4.869 | 59.994 | 5 | 92.19 | 4.877 | 59.971 | 5
92.19 | 12.768 | 59.994 | 13 |  |  |  |  | 92.16 | 12.872 | 59.976 | 13 | 92.17 | 4.869 | 59.994 | 5 | 92.2 | 4.877 | 59.971 | 5
92.2 | 12.768 | 59.994 | 13 |  |  |  |  | 92.17 | 12.872 | 59.976 | 13 | 92.18 | 4.869 | 59.994 | 5 | 92.21 | 4.877 | 59.971 | 5
92.2 | 12.768 | 59.994 | 13 |  |  |  |  | 92.18 | 12.872 | 59.976 | 13 | 92.19 | 4.869 | 59.994 | 5 | 92.22 | 4.877 | 59.971 | 5
92.21 | 12.768 | 59.994 | 13 |  |  |  |  | 92.19 | 12.872 | 59.976 | 13 | 92.2 | 4.869 | 59.994 | 5 | 92.23 | 4.877 | 59.971 | 5
92.22 | 12.768 | 59.994 | 13 |  |  |  |  | 92.2 | 12.877 | 59.976 | 13 | 92.21 | 4.869 | 59.994 | 5 | 92.23 | 4.877 | 59.971 | 5
92.23 | 12.768 | 59.994 | 13 |  |  |  |  | 92.21 | 12.877 | 59.976 | 13 | 92.21 | 4.869 | 59.994 | 5 | 92.24 | 4.877 | 59.971 | 5
92.24 | 12.768 | 59.994 | 13 |  |  |  |  | 92.21 | 12.85 | 59.976 | 13 | 92.22 | 4.869 | 59.994 | 5 | 92.25 | 4.877 | 59.971 | 5
92.25 | 12.768 | 59.994 | 13 |  |  |  |  | 92.22 | 12.85 | 59.976 | 13 | 92.23 | 4.869 | 59.994 | 5 | 92.26 | 4.88 | 59.971 | 5
92.25 | 12.768 | 59.994 | 13 |  |  |  |  | 92.23 | 12.85 | 59.976 | 13 | 92.24 | 4.869 | 59.994 | 5 | 92.27 | 4.88 | 59.971 | 5
92.26 | 12.768 | 59.994 | 13 |  |  |  |  | 92.24 | 12.85 | 59.976 | 13 | 92.25 | 4.869 | 59.994 | 5 | 92.28 | 4.881 | 59.971 | 5
92.27 | 12.768 | 59.994 | 13 |  |  |  |  | 92.25 | 12.85 | 59.976 | 13 | 92.26 | 4.869 | 59.994 | 5 | 92.28 | 4.881 | 59.971 | 5
92.28 | 12.768 | 59.994 | 13 |  |  |  |  | 92.26 | 12.85 | 59.976 | 13 | 92.26 | 4.869 | 59.994 | 5 | 92.29 | 4.881 | 59.971 | 5
92.29 | 12.768 | 59.994 | 13 |  |  |  |  | 92.26 | 12.851 | 59.976 | 13 | 92.27 | 4.869 | 59.994 | 5 | 92.3 | 4.881 | 59.971 | 5
92.3 | 12.768 | 59.994 | 13 |  |  |  |  | 92.27 | 12.851 | 59.976 | 13 | 92.28 | 4.869 | 59.994 | 5 | 92.31 | 4.881 | 59.971 | 5
92.3 | 12.768 | 59.994 | 13 |  |  |  |  | 92.28 | 12.851 | 59.976 | 13 | 92.29 | 4.869 | 59.994 | 5 | 92.32 | 4.881 | 59.971 | 5
92.31 | 12.768 | 59.994 | 13 |  |  |  |  | 92.29 | 12.851 | 59.976 | 13 | 92.3 | 4.869 | 59.994 | 5 | 92.33 | 4.884 | 59.971 | 5
92.32 | 12.768 | 59.994 | 13 |  |  |  |  | 92.3 | 12.851 | 59.976 | 13 | 92.31 | 4.869 | 59.994 | 5 | 92.33 | 4.884 | 59.971 | 5
92.33 | 12.768 | 59.994 | 13 |  |  |  |  | 92.31 | 12.851 | 59.976 | 13 | 92.31 | 4.869 | 59.994 | 5 | 92.34 | 4.884 | 59.971 | 5
92.34 | 12.768 | 59.994 | 13 |  |  |  |  | 92.31 | 12.855 | 59.976 | 13 | 92.32 | 4.869 | 59.994 | 5 | 92.35 | 4.884 | 59.971 | 5
92.35 | 12.768 | 59.994 | 13 |  |  |  |  | 92.32 | 12.855 | 59.976 | 13 | 92.33 | 4.869 | 59.994 | 5 | 92.36 | 4.884 | 59.971 | 5
92.35 | 12.768 | 59.994 | 13 |  |  |  |  | 92.33 | 12.859 | 59.976 | 13 | 92.34 | 4.869 | 59.994 | 5 | 92.37 | 4.884 | 59.971 | 5
92.36 | 12.768 | 59.994 | 13 |  |  |  |  | 92.34 | 12.859 | 59.976 | 13 | 92.35 | 4.869 | 59.994 | 5 | 92.38 | 4.886 | 59.971 | 5
92.37 | 12.768 | 59.994 | 13 |  |  |  |  | 92.35 | 12.859 | 59.976 | 13 | 92.36 | 4.869 | 59.994 | 5 | 92.38 | 4.886 | 59.971 | 5
92.38 | 12.768 | 59.994 | 13 |  |  |  |  | 92.36 | 12.859 | 59.976 | 13 |  |  |  |  | 92.39 | 4.889 | 59.971 | 5
92.39 | 12.768 | 59.994 | 13 |  |  |  |  | 92.36 | 12.859 | 59.976 | 13 |  |  |  |  | 92.4 | 4.889 | 59.971 | 5
92.4 | 12.768 | 59.994 | 13 |  |  |  |  | 92.37 | 12.859 | 59.976 | 13 |  |  |  |  | 92.41 | 4.889 | 59.971 | 5
92.4 | 12.768 | 59.994 | 13 |  |  |  |  | 92.38 | 12.862 | 59.976 | 13 |  |  |  |  | 92.42 | 4.889 | 59.971 | 5
92.41 | 12.768 | 59.994 | 13 |  |  |  |  | 92.39 | 12.862 | 59.976 | 13 |  |  |  |  | 92.43 | 4.889 | 59.971 | 5
92.42 | 12.768 | 59.994 | 13 |  |  |  |  | 92.4 | 12.862 | 59.976 | 13 |  |  |  |  | 92.43 | 4.889 | 59.971 | 5
92.43 | 12.768 | 59.994 | 13 |  |  |  |  | 92.41 | 12.862 | 59.976 | 13 |  |  |  |  | 92.44 | 4.891 | 59.971 | 5
92.44 | 12.768 | 59.994 | 13 |  |  |  |  | 92.42 | 12.867 | 59.976 | 13 |  |  |  |  | 92.45 | 4.891 | 59.971 | 5
92.45 | 12.768 | 59.994 | 13 |  |  |  |  | 92.42 | 12.867 | 59.976 | 13 |  |  |  |  | 92.46 | 4.891 | 59.971 | 5
92.45 | 12.768 | 59.994 | 13 |  |  |  |  | 92.43 | 12.867 | 59.976 | 13 |  |  |  |  | 92.47 | 4.891 | 59.971 | 5
92.46 | 12.768 | 59.994 | 13 |  |  |  |  | 92.44 | 12.867 | 59.976 | 13 |  |  |  |  | 92.48 | 4.891 | 59.971 | 5
92.47 | 12.768 | 59.994 | 13 |  |  |  |  | 92.45 | 12.867 | 59.976 | 13 |  |  |  |  | 92.48 | 4.891 | 59.971 | 5
92.48 | 12.768 | 59.994 | 13 |  |  |  |  | 92.46 | 12.867 | 59.976 | 13 |  |  |  |  | 92.49 | 4.894 | 59.971 | 5
92.49 | 12.768 | 59.994 | 13 |  |  |  |  | 92.47 | 12.867 | 59.976 | 13 |  |  |  |  | 92.5 | 4.894 | 59.971 | 5
92.5 | 12.768 | 59.994 | 13 |  |  |  |  | 92.47 | 12.867 | 59.976 | 13 |  |  |  |  | 92.51 | 4.897 | 59.971 | 5
92.5 | 12.768 | 59.994 | 13 |  |  |  |  | 92.48 | 12.869 | 59.976 | 13 |  |  |  |  | 92.52 | 4.897 | 59.971 | 5
92.51 | 12.768 | 59.994 | 13 |  |  |  |  | 92.49 | 12.869 | 59.976 | 13 |  |  |  |  | 92.53 | 4.897 | 59.971 | 5
92.52 | 12.768 | 59.994 | 13 |  |  |  |  | 92.5 | 12.868 | 59.988 | 13 |  |  |  |  | 92.53 | 4.897 | 59.971 | 5
92.53 | 12.768 | 59.994 | 13 |  |  |  |  | 92.51 | 12.868 | 59.988 | 13 |  |  |  |  | 92.54 | 4.897 | 59.971 | 5
92.54 | 12.768 | 59.994 | 13 |  |  |  |  | 92.52 | 12.868 | 59.988 | 13 |  |  |  |  | 92.55 | 4.897 | 59.971 | 5
92.55 | 12.768 | 59.994 | 13 |  |  |  |  | 92.52 | 12.868 | 59.988 | 13 |  |  |  |  | 92.56 | 4.897 | 59.971 | 5
92.55 | 12.768 | 59.994 | 13 |  |  |  |  | 92.53 | 12.868 | 59.988 | 13 |  |  |  |  | 92.57 | 4.897 | 59.971 | 5
92.56 | 12.768 | 59.994 | 13 |  |  |  |  | 92.54 | 12.868 | 59.988 | 13 |  |  |  |  | 92.58 | 4.9 | 59.971 | 5
92.57 | 12.768 | 59.994 | 13 |  |  |  |  | 92.55 | 12.868 | 59.988 | 13 |  |  |  |  | 92.58 | 4.9 | 59.971 | 5
92.58 | 12.768 | 59.994 | 13 |  |  |  |  | 92.56 | 12.868 | 59.988 | 13 |  |  |  |  | 92.59 | 4.903 | 59.971 | 5
92.59 | 12.768 | 59.994 | 13 |  |  |  |  | 92.57 | 12.868 | 59.988 | 13 |  |  |  |  | 92.6 | 4.903 | 59.971 | 5
92.6 | 12.768 | 59.994 | 13 |  |  |  |  | 92.57 | 12.868 | 59.988 | 13 |  |  |  |  | 92.61 | 4.903 | 59.971 | 5
92.6 | 12.768 | 59.994 | 13 |  |  |  |  | 92.58 | 12.865 | 59.988 | 13 |  |  |  |  | 92.62 | 4.903 | 59.971 | 5
92.61 | 12.768 | 59.994 | 13 |  |  |  |  | 92.59 | 12.865 | 59.988 | 13 |  |  |  |  | 92.63 | 4.905 | 59.971 | 5
92.62 | 12.768 | 59.994 | 13 |  |  |  |  | 92.6 | 12.862 | 59.988 | 13 |  |  |  |  | 92.63 | 4.905 | 59.971 | 5
92.63 | 12.768 | 59.994 | 13 |  |  |  |  | 92.61 | 12.862 | 59.988 | 13 |  |  |  |  | 92.64 | 4.905 | 59.971 | 5
92.64 | 12.768 | 59.994 | 13 |  |  |  |  | 92.62 | 12.862 | 59.988 | 13 |  |  |  |  | 92.65 | 4.905 | 59.971 | 5
92.65 | 12.768 | 59.994 | 13 |  |  |  |  | 92.62 | 12.862 | 59.988 | 13 |  |  |  |  | 92.66 | 4.905 | 59.971 | 5
92.65 | 12.768 | 59.994 | 13 |  |  |  |  | 92.63 | 12.862 | 59.988 | 13 |  |  |  |  | 92.67 | 4.905 | 59.971 | 5
92.66 | 12.768 | 59.994 | 13 |  |  |  |  | 92.64 | 12.862 | 59.988 | 13 |  |  |  |  | 92.68 | 4.905 | 59.971 | 5
92.67 | 12.768 | 59.994 | 13 |  |  |  |  | 92.65 | 12.858 | 59.988 | 13 |  |  |  |  | 92.68 | 4.905 | 59.971 | 5
92.68 | 12.768 | 59.994 | 13 |  |  |  |  | 92.66 | 12.858 | 59.988 | 13 |  |  |  |  | 92.69 | 4.908 | 59.971 | 5
92.69 | 12.768 | 59.994 | 13 |  |  |  |  | 92.67 | 12.857 | 59.988 | 13 |  |  |  |  | 92.7 | 4.908 | 59.971 | 5
92.7 | 12.768 | 59.994 | 13 |  |  |  |  | 92.67 | 12.857 | 59.988 | 13 |  |  |  |  | 92.71 | 4.908 | 59.971 | 5
92.7 | 12.768 | 59.994 | 13 |  |  |  |  | 92.68 | 12.857 | 59.988 | 13 |  |  |  |  | 92.72 | 4.908 | 59.971 | 5
92.71 | 12.768 | 59.994 | 13 |  |  |  |  | 92.69 | 12.857 | 59.988 | 13 |  |  |  |  | 92.73 | 4.909 | 59.971 | 5
92.72 | 12.768 | 59.994 | 13 |  |  |  |  | 92.7 | 12.854 | 59.988 | 13 |  |  |  |  | 92.73 | 4.909 | 59.971 | 5
92.73 | 12.768 | 59.994 | 13 |  |  |  |  | 92.71 | 12.854 | 59.988 | 13 |  |  |  |  | 92.74 | 4.909 | 59.976 | 5
92.74 | 12.768 | 59.994 | 13 |  |  |  |  | 92.72 | 12.854 | 59.988 | 13 |  |  |  |  | 92.75 | 4.909 | 59.976 | 5
92.75 | 12.768 | 59.994 | 13 |  |  |  |  | 92.72 | 12.854 | 59.988 | 13 |  |  |  |  | 92.76 | 4.909 | 59.976 | 5
92.75 | 12.768 | 59.994 | 13 |  |  |  |  | 92.73 | 12.852 | 59.988 | 13 |  |  |  |  | 92.77 | 4.909 | 59.976 | 5
92.76 | 12.768 | 59.994 | 13 |  |  |  |  | 92.74 | 12.852 | 59.988 | 13 |  |  |  |  | 92.78 | 4.909 | 59.976 | 5
92.77 | 12.768 | 59.994 | 13 |  |  |  |  | 92.75 | 12.849 | 59.988 | 13 |  |  |  |  | 92.78 | 4.909 | 59.976 | 5
92.78 | 12.768 | 59.994 | 13 |  |  |  |  | 92.76 | 12.849 | 59.988 | 13 |  |  |  |  | 92.79 | 4.909 | 59.976 | 5
92.79 | 12.768 | 59.994 | 13 |  |  |  |  | 92.77 | 12.849 | 59.988 | 13 |  |  |  |  | 92.8 | 4.909 | 59.976 | 5
92.8 | 12.768 | 59.994 | 13 |  |  |  |  | 92.77 | 12.849 | 59.988 | 13 |  |  |  |  | 92.81 | 4.909 | 59.976 | 5
92.8 | 12.768 | 59.994 | 13 |  |  |  |  | 92.78 | 12.849 | 59.988 | 13 |  |  |  |  | 92.82 | 4.909 | 59.976 | 5
92.81 | 12.768 | 59.994 | 13 |  |  |  |  | 92.79 | 12.849 | 59.988 | 13 |  |  |  |  | 92.83 | 4.909 | 59.976 | 5
92.82 | 12.768 | 59.994 | 13 |  |  |  |  | 92.8 | 12.849 | 59.988 | 13 |  |  |  |  | 92.83 | 4.909 | 59.976 | 5
92.83 | 12.768 | 59.994 | 13 |  |  |  |  | 92.81 | 12.849 | 59.988 | 13 |  |  |  |  | 92.84 | 4.909 | 59.976 | 5
92.84 | 12.768 | 59.994 | 13 |  |  |  |  | 92.82 | 12.842 | 59.988 | 13 |  |  |  |  | 92.85 | 4.909 | 59.976 | 5
92.85 | 12.768 | 59.994 | 13 |  |  |  |  | 92.82 | 12.842 | 59.988 | 13 |  |  |  |  | 92.86 | 4.909 | 59.976 | 5
92.85 | 12.768 | 59.994 | 13 |  |  |  |  | 92.83 | 12.842 | 59.988 | 13 |  |  |  |  | 92.87 | 4.909 | 59.976 | 5
92.86 | 12.768 | 59.994 | 13 |  |  |  |  | 92.84 | 12.842 | 59.988 | 13 |  |  |  |  | 92.88 | 4.909 | 59.976 | 5
92.87 | 12.768 | 59.994 | 13 |  |  |  |  | 92.85 | 12.838 | 59.988 | 13 |  |  |  |  | 92.88 | 4.909 | 59.976 | 5
92.88 | 12.768 | 59.994 | 13 |  |  |  |  | 92.86 | 12.838 | 59.988 | 13 |  |  |  |  | 92.89 | 4.909 | 59.976 | 5
92.89 | 12.768 | 59.994 | 13 |  |  |  |  | 92.87 | 12.838 | 59.988 | 13 |  |  |  |  | 92.9 | 4.909 | 59.976 | 5
92.9 | 12.768 | 59.994 | 13 |  |  |  |  | 92.87 | 12.838 | 59.988 | 13 |  |  |  |  | 92.91 | 4.909 | 59.976 | 5
92.9 | 12.768 | 59.994 | 13 |  |  |  |  | 92.88 | 12.838 | 59.988 | 13 |  |  |  |  | 92.92 | 4.909 | 59.976 | 5
92.91 | 12.768 | 59.994 | 13 |  |  |  |  | 92.89 | 12.838 | 59.988 | 13 |  |  |  |  | 92.93 | 4.909 | 59.976 | 5
92.92 | 12.768 | 59.994 | 13 |  |  |  |  | 92.9 | 12.838 | 59.988 | 13 |  |  |  |  | 92.93 | 4.909 | 59.976 | 5
92.93 | 12.768 | 59.994 | 13 |  |  |  |  | 92.91 | 12.838 | 59.988 | 13 |  |  |  |  | 92.94 | 4.909 | 59.976 | 5
92.94 | 12.768 | 59.994 | 13 |  |  |  |  | 92.92 | 12.836 | 59.988 | 13 |  |  |  |  | 92.95 | 4.909 | 59.976 | 5
92.95 | 12.768 | 59.994 | 13 |  |  |  |  | 92.92 | 12.836 | 59.988 | 13 |  |  |  |  | 92.96 | 4.909 | 59.976 | 5
92.95 | 12.768 | 59.994 | 13 |  |  |  |  | 92.93 | 12.832 | 59.988 | 13 |  |  |  |  | 92.97 | 4.909 | 59.976 | 5
92.96 | 12.768 | 59.994 | 13 |  |  |  |  | 92.94 | 12.832 | 59.988 | 13 |  |  |  |  | 92.98 | 4.907 | 59.976 | 5
92.97 | 12.768 | 59.994 | 13 |  |  |  |  | 92.95 | 12.832 | 59.988 | 13 |  |  |  |  | 92.98 | 4.907 | 59.976 | 5
92.98 | 12.768 | 59.994 | 13 |  |  |  |  | 92.96 | 12.832 | 59.988 | 13 |  |  |  |  | 92.99 | 4.907 | 59.976 | 5
92.99 | 12.768 | 59.994 | 13 |  |  |  |  | 92.97 | 12.83 | 59.988 | 13 |  |  |  |  | 93 | 4.907 | 59.976 | 5
93 | 12.768 | 59.994 | 13 |  |  |  |  | 92.97 | 12.83 | 59.988 | 13 |  |  |  |  | 93.01 | 4.905 | 59.976 | 5
93 | 12.768 | 59.994 | 13 |  |  |  |  | 92.98 | 12.83 | 59.988 | 13 |  |  |  |  | 93.02 | 4.905 | 59.976 | 5
93.01 | 12.768 | 59.994 | 13 |  |  |  |  | 92.99 | 12.83 | 59.988 | 13 |  |  |  |  | 93.03 | 4.905 | 59.976 | 5
93.02 | 12.77 | 59.994 | 13 |  |  |  |  | 93 | 12.83 | 59.988 | 13 |  |  |  |  | 93.03 | 4.905 | 59.976 | 5
93.03 | 12.77 | 59.994 | 13 |  |  |  |  | 93.01 | 12.83 | 59.988 | 13 |  |  |  |  | 93.04 | 4.905 | 59.976 | 5
93.04 | 12.77 | 59.994 | 13 |  |  |  |  | 93.02 | 12.83 | 59.988 | 13 |  |  |  |  | 93.05 | 4.905 | 59.976 | 5
93.05 | 12.77 | 59.994 | 13 |  |  |  |  | 93.02 | 12.83 | 59.988 | 13 |  |  |  |  | 93.06 | 4.905 | 59.976 | 5
93.05 | 12.773 | 59.994 | 13 |  |  |  |  | 93.03 | 12.829 | 59.988 | 13 |  |  |  |  | 93.07 | 4.905 | 59.976 | 5
93.06 | 12.773 | 59.994 | 13 |  |  |  |  | 93.04 | 12.829 | 59.988 | 13 |  |  |  |  | 93.08 | 4.905 | 59.976 | 5
93.07 | 12.773 | 59.994 | 13 |  |  |  |  | 93.05 | 12.829 | 59.988 | 13 |  |  |  |  | 93.08 | 4.905 | 59.976 | 5
93.08 | 12.773 | 59.994 | 13 |  |  |  |  | 93.06 | 12.829 | 59.988 | 13 |  |  |  |  | 93.09 | 4.901 | 59.976 | 5
93.09 | 12.776 | 59.994 | 13 |  |  |  |  | 93.07 | 12.829 | 59.988 | 13 |  |  |  |  | 93.1 | 4.901 | 59.976 | 5
93.1 | 12.776 | 59.994 | 13 |  |  |  |  | 93.07 | 12.829 | 59.988 | 13 |  |  |  |  | 93.11 | 4.901 | 59.976 | 5
93.1 | 12.776 | 59.994 | 13 |  |  |  |  | 93.08 | 12.824 | 59.988 | 13 |  |  |  |  | 93.12 | 4.901 | 59.976 | 5
93.11 | 12.776 | 59.994 | 13 |  |  |  |  | 93.09 | 12.824 | 59.988 | 13 |  |  |  |  | 93.13 | 4.901 | 59.976 | 5
93.12 | 12.776 | 59.994 | 13 |  |  |  |  | 93.1 | 12.824 | 59.988 | 13 |  |  |  |  | 93.13 | 4.901 | 59.976 | 5
93.13 | 12.776 | 59.994 | 13 |  |  |  |  | 93.11 | 12.824 | 59.988 | 13 |  |  |  |  | 93.14 | 4.901 | 59.976 | 5
93.14 | 12.776 | 59.994 | 13 |  |  |  |  | 93.12 | 12.824 | 59.988 | 13 |  |  |  |  | 93.15 | 4.901 | 59.976 | 5
93.15 | 12.776 | 59.994 | 13 |  |  |  |  | 93.12 | 12.824 | 59.988 | 13 |  |  |  |  | 93.16 | 4.901 | 59.976 | 5
93.15 | 12.776 | 59.994 | 13 |  |  |  |  | 93.13 | 12.824 | 59.988 | 13 |  |  |  |  | 93.17 | 4.901 | 59.976 | 5
93.16 | 12.776 | 59.994 | 13 |  |  |  |  | 93.14 | 12.824 | 59.988 | 13 |  |  |  |  | 93.18 | 4.901 | 59.976 | 5
93.17 | 12.776 | 59.994 | 13 |  |  |  |  | 93.15 | 12.821 | 59.988 | 13 |  |  |  |  | 93.18 | 4.901 | 59.976 | 5
93.18 | 12.776 | 59.994 | 13 |  |  |  |  | 93.16 | 12.821 | 59.988 | 13 |  |  |  |  | 93.19 | 4.899 | 59.976 | 5
93.19 | 12.776 | 59.994 | 13 |  |  |  |  | 93.17 | 12.821 | 59.988 | 13 |  |  |  |  | 93.2 | 4.899 | 59.976 | 5
93.2 | 12.776 | 59.994 | 13 |  |  |  |  | 93.17 | 12.821 | 59.988 | 13 |  |  |  |  | 93.21 | 4.899 | 59.976 | 5
93.2 | 12.776 | 59.994 | 13 |  |  |  |  | 93.18 | 12.821 | 59.988 | 13 |  |  |  |  | 93.22 | 4.899 | 59.976 | 5
93.21 | 12.776 | 59.994 | 13 |  |  |  |  | 93.19 | 12.821 | 59.988 | 13 |  |  |  |  | 93.23 | 4.895 | 59.976 | 5
93.22 | 12.776 | 59.994 | 13 |  |  |  |  | 93.2 | 12.821 | 59.988 | 13 |  |  |  |  | 93.23 | 4.895 | 59.976 | 5
93.23 | 12.776 | 59.994 | 13 |  |  |  |  | 93.21 | 12.821 | 59.988 | 13 |  |  |  |  | 93.24 | 4.895 | 59.976 | 5
93.24 | 12.776 | 59.994 | 13 |  |  |  |  | 93.22 | 12.821 | 59.988 | 13 |  |  |  |  | 93.25 | 4.895 | 59.976 | 5
93.25 | 12.776 | 59.994 | 13 |  |  |  |  | 93.22 | 12.821 | 59.988 | 13 |  |  |  |  | 93.26 | 4.895 | 59.976 | 5
93.25 | 12.776 | 59.994 | 13 |  |  |  |  | 93.23 | 12.821 | 59.988 | 13 |  |  |  |  | 93.27 | 4.895 | 59.976 | 5
93.26 | 12.776 | 59.994 | 13 |  |  |  |  | 93.24 | 12.821 | 59.988 | 13 |  |  |  |  | 93.28 | 4.895 | 59.976 | 5
93.27 | 12.776 | 59.994 | 13 |  |  |  |  | 93.25 | 12.818 | 59.988 | 13 |  |  |  |  | 93.28 | 4.895 | 59.976 | 5
93.28 | 12.776 | 59.994 | 13 |  |  |  |  | 93.26 | 12.818 | 59.988 | 13 |  |  |  |  | 93.29 | 4.895 | 59.976 | 5
93.29 | 12.776 | 59.994 | 13 |  |  |  |  | 93.27 | 12.815 | 59.988 | 13 |  |  |  |  | 93.3 | 4.895 | 59.976 | 5
93.3 | 12.776 | 59.994 | 13 |  |  |  |  | 93.27 | 12.815 | 59.988 | 13 |  |  |  |  | 93.31 | 4.895 | 59.976 | 5
93.3 | 12.779 | 59.994 | 13 |  |  |  |  | 93.28 | 12.815 | 59.988 | 13 |  |  |  |  | 93.32 | 4.895 | 59.976 | 5
93.31 | 12.779 | 59.994 | 13 |  |  |  |  | 93.29 | 12.815 | 59.988 | 13 |  |  |  |  | 93.33 | 4.895 | 59.976 | 5
93.32 | 12.779 | 59.994 | 13 |  |  |  |  | 93.3 | 12.815 | 59.988 | 13 |  |  |  |  | 93.33 | 4.895 | 59.976 | 5
93.33 | 12.779 | 59.994 | 13 |  |  |  |  | 93.31 | 12.815 | 59.988 | 13 |  |  |  |  | 93.34 | 4.895 | 59.976 | 5
93.34 | 12.779 | 59.994 | 13 |  |  |  |  | 93.32 | 12.815 | 59.988 | 13 |  |  |  |  | 93.35 | 4.895 | 59.976 | 5
93.35 | 12.779 | 59.994 | 13 |  |  |  |  | 93.32 | 12.815 | 59.988 | 13 |  |  |  |  | 93.36 | 4.895 | 59.976 | 5
93.35 | 12.781 | 59.994 | 13 |  |  |  |  | 93.33 | 12.815 | 59.988 | 13 |  |  |  |  | 93.37 | 4.895 | 59.976 | 5
93.36 | 12.781 | 59.994 | 13 |  |  |  |  | 93.34 | 12.815 | 59.988 | 13 |  |  |  |  | 93.38 | 4.892 | 59.976 | 5
93.37 | 12.785 | 59.994 | 13 |  |  |  |  | 93.35 | 12.815 | 59.988 | 13 |  |  |  |  | 93.38 | 4.892 | 59.976 | 5
93.38 | 12.785 | 59.994 | 13 |  |  |  |  | 93.36 | 12.815 | 59.988 | 13 |  |  |  |  | 93.39 | 4.89 | 59.976 | 5
93.39 | 12.785 | 59.994 | 13 |  |  |  |  | 93.37 | 12.815 | 59.988 | 13 |  |  |  |  | 93.4 | 4.89 | 59.976 | 5
93.4 | 12.785 | 59.994 | 13 |  |  |  |  | 93.37 | 12.815 | 59.988 | 13 |  |  |  |  | 93.41 | 4.89 | 59.976 | 5
93.4 | 12.785 | 59.994 | 13 |  |  |  |  | 93.38 | 12.815 | 59.988 | 13 |  |  |  |  | 93.42 | 4.89 | 59.976 | 5
93.41 | 12.785 | 59.994 | 13 |  |  |  |  | 93.39 | 12.815 | 59.988 | 13 |  |  |  |  | 93.43 | 4.89 | 59.976 | 5
93.42 | 12.785 | 59.994 | 13 |  |  |  |  | 93.4 | 12.815 | 59.988 | 13 |  |  |  |  | 93.43 | 4.89 | 59.976 | 5
93.43 | 12.785 | 59.994 | 13 |  |  |  |  | 93.41 | 12.815 | 59.988 | 13 |  |  |  |  | 93.44 | 4.888 | 59.976 | 5
93.44 | 12.785 | 59.994 | 13 |  |  |  |  | 93.42 | 12.815 | 59.988 | 13 |  |  |  |  | 93.45 | 4.888 | 59.976 | 5
93.45 | 12.785 | 59.994 | 13 |  |  |  |  | 93.42 | 12.815 | 59.988 | 13 |  |  |  |  | 93.46 | 4.888 | 59.976 | 5
93.45 | 12.785 | 59.994 | 13 |  |  |  |  | 93.43 | 12.815 | 59.988 | 13 |  |  |  |  | 93.47 | 4.888 | 59.976 | 5
93.46 | 12.785 | 59.994 | 13 |  |  |  |  | 93.44 | 12.815 | 59.988 | 13 |  |  |  |  | 93.48 | 4.888 | 59.976 | 5
93.47 | 12.785 | 59.994 | 13 |  |  |  |  | 93.45 | 12.815 | 59.988 | 13 |  |  |  |  | 93.48 | 4.888 | 59.976 | 5
93.48 | 12.785 | 59.994 | 13 |  |  |  |  | 93.46 | 12.815 | 59.988 | 13 |  |  |  |  | 93.49 | 4.888 | 59.976 | 5
93.49 | 12.785 | 59.994 | 13 |  |  |  |  | 93.47 | 12.815 | 59.988 | 13 |  |  |  |  | 93.5 | 4.888 | 59.976 | 5
93.5 | 12.785 | 59.994 | 13 |  |  |  |  | 93.47 | 12.815 | 59.988 | 13 |  |  |  |  | 93.51 | 4.888 | 59.976 | 5
93.5 | 12.785 | 59.994 | 13 |  |  |  |  | 93.48 | 12.815 | 59.988 | 13 |  |  |  |  | 93.52 | 4.888 | 59.976 | 5
93.51 | 12.785 | 59.994 | 13 |  |  |  |  | 93.49 | 12.815 | 59.988 | 13 |  |  |  |  | 93.53 | 4.888 | 59.976 | 5
93.52 | 12.786 | 59.994 | 13 |  |  |  |  | 93.5 | 12.815 | 59.988 | 13 |  |  |  |  | 93.53 | 4.888 | 59.976 | 5
93.53 | 12.786 | 59.994 | 13 |  |  |  |  | 93.51 | 12.815 | 59.988 | 13 |  |  |  |  | 93.54 | 4.888 | 59.976 | 5
93.54 | 12.786 | 59.994 | 13 |  |  |  |  | 93.52 | 12.815 | 59.988 | 13 |  |  |  |  | 93.55 | 4.888 | 59.976 | 5
93.55 | 12.786 | 59.994 | 13 |  |  |  |  | 93.52 | 12.815 | 59.988 | 13 |  |  |  |  | 93.56 | 4.888 | 59.976 | 5
93.55 | 12.786 | 59.994 | 13 |  |  |  |  | 93.53 | 12.815 | 59.988 | 13 |  |  |  |  | 93.57 | 4.888 | 59.976 | 5
93.56 | 12.786 | 59.994 | 13 |  |  |  |  | 93.54 | 12.815 | 59.988 | 13 |  |  |  |  | 93.58 | 4.888 | 59.976 | 5
93.57 | 12.786 | 59.994 | 13 |  |  |  |  | 93.55 | 12.815 | 59.988 | 13 |  |  |  |  | 93.58 | 4.888 | 59.976 | 5
93.58 | 12.786 | 59.994 | 13 |  |  |  |  | 93.56 | 12.815 | 59.988 | 13 |  |  |  |  | 93.59 | 4.888 | 59.976 | 5
93.59 | 12.786 | 59.994 | 13 |  |  |  |  | 93.57 | 12.815 | 59.988 | 13 |  |  |  |  | 93.6 | 4.888 | 59.976 | 5
93.6 | 12.786 | 59.994 | 13 |  |  |  |  | 93.57 | 12.815 | 59.988 | 13 |  |  |  |  | 93.61 | 4.888 | 59.976 | 5
93.6 | 12.786 | 59.994 | 13 |  |  |  |  | 93.58 | 12.815 | 59.988 | 13 |  |  |  |  | 93.62 | 4.888 | 59.976 | 5
93.61 | 12.786 | 59.994 | 13 |  |  |  |  | 93.59 | 12.815 | 59.988 | 13 |  |  |  |  | 93.63 | 4.888 | 59.976 | 5
93.62 | 12.789 | 59.994 | 13 |  |  |  |  | 93.6 | 12.815 | 59.988 | 13 |  |  |  |  | 93.64 | 4.888 | 59.976 | 5
93.63 | 12.789 | 59.994 | 13 |  |  |  |  | 93.61 | 12.815 | 59.988 | 13 |  |  |  |  | 93.64 | 4.888 | 59.976 | 5
93.64 | 12.789 | 59.994 | 13 |  |  |  |  | 93.62 | 12.815 | 59.988 | 13 |  |  |  |  | 93.65 | 4.888 | 59.976 | 5
93.65 | 12.789 | 59.994 | 13 |  |  |  |  | 93.62 | 12.815 | 59.988 | 13 |  |  |  |  | 93.66 | 4.888 | 59.976 | 5
93.65 | 12.789 | 59.994 | 13 |  |  |  |  | 93.63 | 12.815 | 59.988 | 13 |  |  |  |  | 93.67 | 4.888 | 59.976 | 5
93.66 | 12.789 | 59.994 | 13 |  |  |  |  | 93.64 | 12.815 | 59.988 | 13 |  |  |  |  | 93.68 | 4.888 | 59.976 | 5
93.67 | 12.789 | 59.994 | 13 |  |  |  |  | 93.65 | 12.815 | 59.988 | 13 |  |  |  |  | 93.68 | 4.888 | 59.976 | 5
93.68 | 12.789 | 59.994 | 13 |  |  |  |  | 93.66 | 12.815 | 59.988 | 13 |  |  |  |  | 93.69 | 4.888 | 59.976 | 5
93.69 | 12.789 | 59.994 | 13 |  |  |  |  | 93.67 | 12.815 | 59.988 | 13 |  |  |  |  | 93.7 | 4.888 | 59.976 | 5
93.7 | 12.789 | 59.994 | 13 |  |  |  |  | 93.67 | 12.815 | 59.988 | 13 |  |  |  |  | 93.71 | 4.888 | 59.976 | 5
93.7 | 12.792 | 59.994 | 13 |  |  |  |  | 93.68 | 12.815 | 59.988 | 13 |  |  |  |  | 93.72 | 4.888 | 59.976 | 5
93.71 | 12.792 | 59.994 | 13 |  |  |  |  | 93.69 | 12.815 | 59.988 | 13 |  |  |  |  | 93.73 | 4.888 | 59.976 | 5
93.72 | 12.792 | 59.994 | 13 |  |  |  |  | 93.7 | 12.815 | 59.988 | 13 |  |  |  |  | 93.74 | 4.888 | 59.976 | 5
93.73 | 12.792 | 59.994 | 13 |  |  |  |  | 93.71 | 12.815 | 59.988 | 13 |  |  |  |  | 93.74 | 4.888 | 59.976 | 5
93.74 | 12.792 | 59.994 | 13 |  |  |  |  | 93.72 | 12.815 | 59.988 | 13 |  |  |  |  | 93.75 | 4.888 | 59.976 | 5
93.75 | 12.792 | 59.994 | 13 |  |  |  |  | 93.72 | 12.815 | 59.988 | 13 |  |  |  |  | 93.76 | 4.888 | 59.976 | 5
93.75 | 12.797 | 59.994 | 13 |  |  |  |  | 93.73 | 12.815 | 59.988 | 13 |  |  |  |  | 93.77 | 4.888 | 59.976 | 5
93.76 | 12.797 | 59.994 | 13 |  |  |  |  | 93.74 | 12.815 | 59.988 | 13 |  |  |  |  | 93.78 | 4.888 | 59.976 | 5
93.77 | 12.797 | 59.994 | 13 |  |  |  |  | 93.75 | 12.815 | 59.988 | 13 |  |  |  |  | 93.79 | 4.888 | 59.976 | 5
93.78 | 12.797 | 59.994 | 13 |  |  |  |  | 93.76 | 12.815 | 59.988 | 13 |  |  |  |  | 93.79 | 4.888 | 59.976 | 5
93.79 | 12.797 | 59.994 | 13 |  |  |  |  | 93.77 | 12.815 | 59.988 | 13 |  |  |  |  | 93.8 | 4.888 | 59.976 | 5
93.8 | 12.797 | 59.994 | 13 |  |  |  |  | 93.77 | 12.815 | 59.988 | 13 |  |  |  |  | 93.81 | 4.888 | 59.976 | 5
93.8 | 12.802 | 59.994 | 13 |  |  |  |  | 93.78 | 12.815 | 59.988 | 13 |  |  |  |  | 93.82 | 4.888 | 59.976 | 5
93.81 | 12.802 | 59.994 | 13 |  |  |  |  | 93.79 | 12.815 | 59.988 | 13 |  |  |  |  | 93.83 | 4.888 | 59.976 | 5
93.82 | 12.802 | 59.994 | 13 |  |  |  |  | 93.8 | 12.815 | 59.988 | 13 |  |  |  |  | 93.84 | 4.888 | 59.976 | 5
93.83 | 12.802 | 59.994 | 13 |  |  |  |  | 93.81 | 12.815 | 59.988 | 13 |  |  |  |  | 93.84 | 4.888 | 59.976 | 5
93.84 | 12.802 | 59.994 | 13 |  |  |  |  | 93.82 | 12.815 | 59.988 | 13 |  |  |  |  | 93.85 | 4.888 | 59.976 | 5
93.85 | 12.802 | 59.994 | 13 |  |  |  |  | 93.82 | 12.815 | 59.988 | 13 |  |  |  |  | 93.86 | 4.888 | 59.976 | 5
93.85 | 12.802 | 59.994 | 13 |  |  |  |  | 93.83 | 12.815 | 59.994 | 13 |  |  |  |  | 93.87 | 4.888 | 59.976 | 5
93.86 | 12.802 | 59.994 | 13 |  |  |  |  | 93.84 | 12.815 | 59.994 | 13 |  |  |  |  | 93.88 | 4.888 | 59.976 | 5
93.87 | 12.808 | 59.994 | 13 |  |  |  |  | 93.85 | 12.815 | 59.994 | 13 |  |  |  |  | 93.89 | 4.888 | 59.976 | 5
93.88 | 12.808 | 59.994 | 13 |  |  |  |  | 93.86 | 12.815 | 59.994 | 13 |  |  |  |  | 93.89 | 4.888 | 59.976 | 5
93.89 | 12.808 | 59.994 | 13 |  |  |  |  | 93.87 | 12.815 | 59.994 | 13 |  |  |  |  | 93.9 | 4.888 | 59.976 | 5
93.9 | 12.808 | 59.994 | 13 |  |  |  |  | 93.87 | 12.815 | 59.994 | 13 |  |  |  |  | 93.91 | 4.888 | 59.976 | 5
93.9 | 12.808 | 59.994 | 13 |  |  |  |  | 93.88 | 12.815 | 59.994 | 13 |  |  |  |  | 93.92 | 4.888 | 59.976 | 5
93.91 | 12.808 | 59.994 | 13 |  |  |  |  | 93.89 | 12.815 | 59.994 | 13 |  |  |  |  | 93.93 | 4.888 | 59.976 | 5
93.92 | 12.808 | 59.994 | 13 |  |  |  |  | 93.9 | 12.815 | 59.994 | 13 |  |  |  |  | 93.94 | 4.888 | 59.976 | 5
93.93 | 12.808 | 59.994 | 13 |  |  |  |  | 93.91 | 12.815 | 59.994 | 13 |  |  |  |  | 93.94 | 4.888 | 59.976 | 5
93.94 | 12.811 | 59.994 | 13 |  |  |  |  | 93.92 | 12.815 | 59.994 | 13 |  |  |  |  | 93.95 | 4.888 | 59.976 | 5
93.95 | 12.811 | 59.994 | 13 |  |  |  |  | 93.92 | 12.815 | 59.994 | 13 |  |  |  |  | 93.96 | 4.888 | 59.976 | 5
93.95 | 12.811 | 59.994 | 13 |  |  |  |  | 93.93 | 12.812 | 59.994 | 13 |  |  |  |  | 93.97 | 4.888 | 59.976 | 5
93.96 | 12.811 | 59.994 | 13 |  |  |  |  | 93.94 | 12.812 | 59.994 | 13 |  |  |  |  | 93.98 | 4.888 | 59.976 | 5
93.97 | 12.811 | 59.994 | 13 |  |  |  |  | 93.95 | 12.81 | 59.994 | 13 |  |  |  |  | 93.99 | 4.888 | 59.976 | 5
93.98 | 12.811 | 59.994 | 13 |  |  |  |  | 93.96 | 12.81 | 59.994 | 13 |  |  |  |  | 93.99 | 4.888 | 59.976 | 5
93.99 | 12.813 | 59.994 | 13 |  |  |  |  | 93.97 | 12.808 | 59.994 | 13 |  |  |  |  | 94 | 4.888 | 59.976 | 5
94 | 12.813 | 59.994 | 13 |  |  |  |  | 93.97 | 12.808 | 59.994 | 13 |  |  |  |  | 94.01 | 4.888 | 59.976 | 5
94 | 12.815 | 59.994 | 13 |  |  |  |  | 93.98 | 12.808 | 59.994 | 13 |  |  |  |  | 94.02 | 4.888 | 59.976 | 5
94.01 | 12.815 | 59.994 | 13 |  |  |  |  | 93.99 | 12.808 | 59.994 | 13 |  |  |  |  | 94.03 | 4.888 | 59.976 | 5
94.02 | 12.815 | 59.994 | 13 |  |  |  |  | 94 | 12.808 | 59.994 | 13 |  |  |  |  | 94.04 | 4.888 | 59.976 | 5
94.03 | 12.815 | 59.994 | 13 |  |  |  |  | 94.01 | 12.808 | 59.994 | 13 |  |  |  |  | 94.04 | 4.888 | 59.976 | 5
94.04 | 12.816 | 59.994 | 13 |  |  |  |  | 94.02 | 12.808 | 59.994 | 13 |  |  |  |  | 94.05 | 4.888 | 59.976 | 5
94.05 | 12.816 | 59.994 | 13 |  |  |  |  | 94.02 | 12.808 | 59.994 | 13 |  |  |  |  | 94.06 | 4.888 | 59.976 | 5
94.05 | 12.816 | 59.994 | 13 |  |  |  |  | 94.03 | 12.808 | 59.994 | 13 |  |  |  |  | 94.07 | 4.888 | 59.976 | 5
94.06 | 12.816 | 59.994 | 13 |  |  |  |  | 94.04 | 12.808 | 59.994 | 13 |  |  |  |  | 94.08 | 4.888 | 59.976 | 5
94.07 | 12.82 | 59.994 | 13 |  |  |  |  | 94.05 | 12.805 | 59.994 | 13 |  |  |  |  | 94.09 | 4.888 | 59.976 | 5
94.08 | 12.82 | 59.994 | 13 |  |  |  |  | 94.06 | 12.805 | 59.994 | 13 |  |  |  |  | 94.09 | 4.888 | 59.976 | 5
94.09 | 12.82 | 59.994 | 13 |  |  |  |  | 94.07 | 12.805 | 59.994 | 13 |  |  |  |  | 94.1 | 4.888 | 59.976 | 5
94.1 | 12.82 | 59.994 | 13 |  |  |  |  | 94.07 | 12.805 | 59.994 | 13 |  |  |  |  | 94.11 | 4.888 | 59.976 | 5
94.1 | 12.82 | 59.994 | 13 |  |  |  |  | 94.08 | 12.8 | 59.994 | 13 |  |  |  |  | 94.12 | 4.888 | 59.976 | 5
94.11 | 12.82 | 59.994 | 13 |  |  |  |  | 94.09 | 12.8 | 59.994 | 13 |  |  |  |  | 94.13 | 4.888 | 59.976 | 5
94.12 | 12.83 | 59.994 | 13 |  |  |  |  | 94.1 | 12.8 | 59.994 | 13 |  |  |  |  | 94.14 | 4.888 | 59.976 | 5
94.13 | 12.83 | 59.994 | 13 |  |  |  |  | 94.11 | 12.8 | 59.994 | 13 |  |  |  |  | 94.14 | 4.892 | 59.976 | 5
94.14 | 12.83 | 59.994 | 13 |  |  |  |  | 94.12 | 12.8 | 59.994 | 13 |  |  |  |  | 94.15 | 4.892 | 59.976 | 5
94.15 | 12.83 | 59.994 | 13 |  |  |  |  | 94.12 | 12.8 | 59.994 | 13 |  |  |  |  | 94.16 | 4.892 | 59.976 | 5
94.15 | 12.832 | 59.994 | 13 |  |  |  |  | 94.13 | 12.797 | 59.994 | 13 |  |  |  |  | 94.17 | 4.892 | 59.976 | 5
94.16 | 12.832 | 59.994 | 13 |  |  |  |  | 94.14 | 12.797 | 59.994 | 13 |  |  |  |  | 94.18 | 4.892 | 59.976 | 5
94.17 | 12.832 | 59.994 | 13 |  |  |  |  | 94.15 | 12.797 | 59.994 | 13 |  |  |  |  | 94.19 | 4.892 | 59.976 | 5
94.18 | 12.832 | 59.994 | 13 |  |  |  |  | 94.16 | 12.797 | 59.994 | 13 |  |  |  |  | 94.19 | 4.895 | 59.976 | 5
94.19 | 12.832 | 59.994 | 13 |  |  |  |  | 94.17 | 12.797 | 59.994 | 13 |  |  |  |  | 94.2 | 4.895 | 59.976 | 5
94.2 | 12.832 | 59.994 | 13 |  |  |  |  | 94.17 | 12.797 | 59.994 | 13 |  |  |  |  | 94.21 | 4.895 | 59.976 | 5
94.2 | 12.832 | 59.994 | 13 |  |  |  |  | 94.18 | 12.797 | 59.994 | 13 |  |  |  |  | 94.22 | 4.895 | 59.976 | 5
94.21 | 12.832 | 59.994 | 13 |  |  |  |  | 94.19 | 12.797 | 59.994 | 13 |  |  |  |  | 94.23 | 4.895 | 59.976 | 5
94.22 | 12.838 | 59.994 | 13 |  |  |  |  | 94.2 | 12.795 | 59.994 | 13 |  |  |  |  | 94.24 | 4.895 | 59.976 | 5
94.23 | 12.838 | 59.994 | 13 |  |  |  |  | 94.21 | 12.795 | 59.994 | 13 |  |  |  |  | 94.24 | 4.895 | 59.976 | 5
94.24 | 12.841 | 59.994 | 13 |  |  |  |  | 94.22 | 12.795 | 59.994 | 13 |  |  |  |  | 94.25 | 4.895 | 59.976 | 5
94.25 | 12.841 | 59.994 | 13 |  |  |  |  | 94.22 | 12.795 | 59.994 | 13 |  |  |  |  | 94.26 | 4.895 | 59.976 | 5
94.25 | 12.841 | 59.994 | 13 |  |  |  |  | 94.23 | 12.795 | 59.994 | 13 |  |  |  |  | 94.27 | 4.895 | 59.976 | 5
94.26 | 12.841 | 59.994 | 13 |  |  |  |  | 94.24 | 12.795 | 59.994 | 13 |  |  |  |  | 94.28 | 4.895 | 59.976 | 5
94.27 | 12.841 | 59.994 | 13 |  |  |  |  | 94.25 | 12.795 | 59.994 | 13 |  |  |  |  | 94.29 | 4.895 | 59.976 | 5
94.28 | 12.841 | 59.994 | 13 |  |  |  |  | 94.26 | 12.795 | 59.994 | 13 |  |  |  |  | 94.29 | 4.895 | 59.976 | 5
94.29 | 12.841 | 59.994 | 13 |  |  |  |  | 94.27 | 12.795 | 59.994 | 13 |  |  |  |  | 94.3 | 4.895 | 59.976 | 5
94.3 | 12.841 | 59.994 | 13 |  |  |  |  | 94.27 | 12.795 | 59.994 | 13 |  |  |  |  | 94.31 | 4.895 | 59.976 | 5
94.3 | 12.847 | 59.994 | 13 |  |  |  |  | 94.28 | 12.794 | 59.994 | 13 |  |  |  |  | 94.32 | 4.895 | 59.976 | 5
94.31 | 12.847 | 59.994 | 13 |  |  |  |  | 94.29 | 12.794 | 59.994 | 13 |  |  |  |  | 94.33 | 4.895 | 59.976 | 5
94.32 | 12.849 | 59.994 | 13 |  |  |  |  | 94.3 | 12.794 | 59.994 | 13 |  |  |  |  | 94.34 | 4.895 | 59.976 | 5
94.33 | 12.849 | 59.994 | 13 |  |  |  |  | 94.31 | 12.794 | 59.994 | 13 |  |  |  |  | 94.34 | 4.897 | 59.976 | 5
94.34 | 12.849 | 59.994 | 13 |  |  |  |  | 94.32 | 12.794 | 59.994 | 13 |  |  |  |  | 94.35 | 4.897 | 59.976 | 5
94.35 | 12.849 | 59.994 | 13 |  |  |  |  | 94.32 | 12.794 | 59.994 | 13 |  |  |  |  | 94.36 | 4.9 | 59.976 | 5
94.35 | 12.849 | 59.999 | 13 |  |  |  |  | 94.33 | 12.794 | 59.994 | 13 |  |  |  |  | 94.37 | 4.9 | 59.976 | 5
94.36 | 12.849 | 59.999 | 13 |  |  |  |  | 94.34 | 12.794 | 59.994 | 13 |  |  |  |  | 94.38 | 4.9 | 59.976 | 5
94.37 | 12.851 | 59.999 | 13 |  |  |  |  | 94.35 | 12.794 | 59.994 | 13 |  |  |  |  | 94.39 | 4.9 | 59.976 | 5
94.38 | 12.851 | 59.999 | 13 |  |  |  |  | 94.36 | 12.794 | 59.994 | 13 |  |  |  |  | 94.39 | 4.9 | 59.976 | 5
94.39 | 12.851 | 59.999 | 13 |  |  |  |  | 94.37 | 12.789 | 59.994 | 13 |  |  |  |  | 94.4 | 4.9 | 59.976 | 5
94.4 | 12.851 | 59.999 | 13 |  |  |  |  | 94.37 | 12.789 | 59.994 | 13 |  |  |  |  | 94.41 | 4.9 | 59.976 | 5
94.4 | 12.851 | 59.999 | 13 |  |  |  |  | 94.38 | 12.789 | 59.994 | 13 |  |  |  |  | 94.42 | 4.9 | 59.976 | 5
94.41 | 12.851 | 59.999 | 13 |  |  |  |  | 94.39 | 12.789 | 59.994 | 13 |  |  |  |  | 94.43 | 4.9 | 59.976 | 5
94.42 | 12.851 | 59.999 | 13 |  |  |  |  | 94.4 | 12.786 | 59.994 | 13 |  |  |  |  | 94.44 | 4.9 | 59.976 | 5
94.43 | 12.851 | 59.999 | 13 |  |  |  |  | 94.41 | 12.786 | 59.994 | 13 |  |  |  |  | 94.44 | 4.9 | 59.976 | 5
94.44 | 12.851 | 59.999 | 13 |  |  |  |  | 94.42 | 12.814 | 59.994 | 13 |  |  |  |  | 94.45 | 4.9 | 59.976 | 5
94.45 | 12.851 | 59.999 | 13 |  |  |  |  | 94.42 | 12.814 | 59.994 | 13 |  |  |  |  | 94.46 | 4.9 | 59.976 | 5
94.45 | 12.852 | 59.999 | 13 |  |  |  |  | 94.43 | 12.814 | 59.994 | 13 |  |  |  |  | 94.47 | 4.9 | 59.976 | 5
94.46 | 12.852 | 59.999 | 13 |  |  |  |  | 94.44 | 12.814 | 59.994 | 13 |  |  |  |  | 94.48 | 4.9 | 59.976 | 5
94.47 | 12.852 | 59.999 | 13 |  |  |  |  | 94.45 | 12.814 | 59.994 | 13 |  |  |  |  | 94.49 | 4.9 | 59.976 | 5
94.48 | 12.852 | 59.999 | 13 |  |  |  |  | 94.46 | 12.814 | 59.994 | 13 |  |  |  |  | 94.49 | 4.9 | 59.976 | 5
94.49 | 12.853 | 59.999 | 13 |  |  |  |  | 94.47 | 12.814 | 59.994 | 13 |  |  |  |  | 94.5 | 4.9 | 59.976 | 5
94.5 | 12.853 | 59.999 | 13 |  |  |  |  | 94.47 | 12.814 | 59.994 | 13 |  |  |  |  | 94.51 | 4.9 | 59.976 | 5
94.5 | 12.853 | 59.999 | 13 |  |  |  |  | 94.48 | 12.814 | 59.994 | 13 |  |  |  |  | 94.52 | 4.9 | 59.976 | 5
94.51 | 12.853 | 59.999 | 13 |  |  |  |  | 94.49 | 12.814 | 59.994 | 13 |  |  |  |  | 94.53 | 4.903 | 59.976 | 5
94.52 | 12.853 | 59.999 | 13 |  |  |  |  | 94.5 | 12.814 | 59.994 | 13 |  |  |  |  | 94.54 | 4.903 | 59.976 | 5
94.53 | 12.853 | 59.999 | 13 |  |  |  |  | 94.51 | 12.814 | 59.994 | 13 |  |  |  |  | 94.54 | 4.903 | 59.976 | 5
94.54 | 12.853 | 59.999 | 13 |  |  |  |  | 94.52 | 12.814 | 59.994 | 13 |  |  |  |  | 94.55 | 4.903 | 59.976 | 5
94.55 | 12.853 | 59.999 | 13 |  |  |  |  | 94.52 | 12.814 | 59.994 | 13 |  |  |  |  | 94.56 | 4.903 | 59.976 | 5
94.55 | 12.853 | 59.999 | 13 |  |  |  |  | 94.53 | 12.814 | 59.994 | 13 |  |  |  |  | 94.57 | 4.903 | 59.976 | 5
94.56 | 12.853 | 59.999 | 13 |  |  |  |  | 94.54 | 12.814 | 59.994 | 13 |  |  |  |  | 94.58 | 4.903 | 59.976 | 5
94.57 | 12.853 | 59.999 | 13 |  |  |  |  | 94.55 | 12.811 | 59.994 | 13 |  |  |  |  | 94.59 | 4.903 | 59.976 | 5
94.58 | 12.853 | 59.999 | 13 |  |  |  |  | 94.56 | 12.811 | 59.994 | 13 |  |  |  |  | 94.59 | 4.903 | 59.976 | 5
94.59 | 12.853 | 59.999 | 13 |  |  |  |  | 94.57 | 12.811 | 59.994 | 13 |  |  |  |  | 94.6 | 4.903 | 59.976 | 5
94.6 | 12.853 | 59.999 | 13 |  |  |  |  | 94.57 | 12.811 | 59.994 | 13 |  |  |  |  | 94.61 | 4.903 | 59.976 | 5
94.6 | 12.853 | 59.999 | 13 |  |  |  |  | 94.58 | 12.811 | 59.994 | 13 |  |  |  |  | 94.62 | 4.903 | 59.976 | 5
94.61 | 12.853 | 59.999 | 13 |  |  |  |  | 94.59 | 12.811 | 59.994 | 13 |  |  |  |  | 94.63 | 4.906 | 59.976 | 5
94.62 | 12.853 | 59.999 | 13 |  |  |  |  | 94.6 | 12.811 | 59.994 | 13 |  |  |  |  | 94.64 | 4.906 | 59.976 | 5
94.63 | 12.853 | 59.999 | 13 |  |  |  |  | 94.61 | 12.811 | 59.994 | 13 |  |  |  |  | 94.64 | 4.906 | 59.976 | 5
94.64 | 12.858 | 59.999 | 13 |  |  |  |  | 94.62 | 12.811 | 59.994 | 13 |  |  |  |  | 94.65 | 4.906 | 59.976 | 5
94.65 | 12.858 | 59.999 | 13 |  |  |  |  | 94.62 | 12.811 | 59.994 | 13 |  |  |  |  | 94.66 | 4.908 | 59.976 | 5
94.65 | 12.858 | 59.999 | 13 |  |  |  |  | 94.63 | 12.811 | 59.994 | 13 |  |  |  |  | 94.67 | 4.908 | 59.976 | 5
94.66 | 12.858 | 59.999 | 13 |  |  |  |  | 94.64 | 12.811 | 59.994 | 13 |  |  |  |  | 94.68 | 4.908 | 59.976 | 5
94.67 | 12.862 | 59.999 | 13 |  |  |  |  | 94.65 | 12.811 | 59.994 | 13 |  |  |  |  | 94.69 | 4.908 | 59.976 | 5
94.68 | 12.862 | 59.999 | 13 |  |  |  |  | 94.66 | 12.811 | 59.994 | 13 |  |  |  |  | 94.69 | 4.908 | 59.976 | 5
94.69 | 12.862 | 59.999 | 13 |  |  |  |  | 94.67 | 12.811 | 59.994 | 13 |  |  |  |  | 94.7 | 4.908 | 59.976 | 5
94.7 | 12.862 | 59.999 | 13 |  |  |  |  | 94.67 | 12.811 | 59.994 | 13 |  |  |  |  | 94.71 | 4.908 | 59.976 | 5
94.7 | 12.862 | 59.999 | 13 |  |  |  |  | 94.68 | 12.811 | 59.994 | 13 |  |  |  |  | 94.72 | 4.908 | 59.976 | 5
94.71 | 12.862 | 59.999 | 13 |  |  |  |  | 94.69 | 12.811 | 59.994 | 13 |  |  |  |  | 94.73 | 4.908 | 59.976 | 5
94.72 | 12.862 | 59.999 | 13 |  |  |  |  | 94.7 | 12.811 | 59.994 | 13 |  |  |  |  | 94.74 | 4.908 | 59.976 | 5
94.73 | 12.862 | 59.999 | 13 |  |  |  |  | 94.71 | 12.811 | 59.994 | 13 |  |  |  |  | 94.74 | 4.908 | 59.976 | 5
94.74 | 12.867 | 59.999 | 13 |  |  |  |  | 94.72 | 12.811 | 59.994 | 13 |  |  |  |  | 94.75 | 4.908 | 59.976 | 5
94.75 | 12.867 | 59.999 | 13 |  |  |  |  | 94.72 | 12.811 | 59.994 | 13 |  |  |  |  | 94.76 | 4.908 | 59.976 | 5
94.75 | 12.867 | 59.999 | 13 |  |  |  |  | 94.73 | 12.811 | 59.994 | 13 |  |  |  |  | 94.77 | 4.908 | 59.976 | 5
94.76 | 12.867 | 59.999 | 13 |  |  |  |  | 94.74 | 12.811 | 59.994 | 13 |  |  |  |  | 94.78 | 4.908 | 59.976 | 5
94.77 | 12.867 | 59.999 | 13 |  |  |  |  | 94.75 | 12.811 | 59.994 | 13 |  |  |  |  | 94.79 | 4.908 | 59.976 | 5
94.78 | 12.867 | 59.999 | 13 |  |  |  |  | 94.76 | 12.811 | 59.994 | 13 |  |  |  |  | 94.79 | 4.908 | 59.976 | 5
94.79 | 12.867 | 59.999 | 13 |  |  |  |  | 94.77 | 12.811 | 59.994 | 13 |  |  |  |  | 94.8 | 4.908 | 59.976 | 5
94.8 | 12.867 | 59.999 | 13 |  |  |  |  | 94.77 | 12.811 | 59.994 | 13 |  |  |  |  | 94.81 | 4.908 | 59.976 | 5
94.8 | 12.87 | 59.999 | 13 |  |  |  |  | 94.78 | 12.811 | 59.994 | 13 |  |  |  |  | 94.82 | 4.908 | 59.976 | 5
94.81 | 12.87 | 59.999 | 13 |  |  |  |  | 94.79 | 12.811 | 59.994 | 13 |  |  |  |  | 94.83 | 4.908 | 59.976 | 5
94.82 | 12.845 | 59.999 | 13 |  |  |  |  | 94.8 | 12.811 | 59.994 | 13 |  |  |  |  | 94.84 | 4.908 | 59.976 | 5
94.83 | 12.845 | 59.999 | 13 |  |  |  |  | 94.81 | 12.811 | 59.994 | 13 |  |  |  |  | 94.84 | 4.908 | 59.976 | 5
94.84 | 12.845 | 59.999 | 13 |  |  |  |  | 94.82 | 12.811 | 59.994 | 13 |  |  |  |  | 94.85 | 4.908 | 59.976 | 5
94.85 | 12.845 | 59.999 | 13 |  |  |  |  | 94.82 | 12.811 | 59.994 | 13 |  |  |  |  | 94.86 | 4.908 | 59.976 | 5
94.85 | 12.845 | 59.999 | 13 |  |  |  |  | 94.83 | 12.811 | 59.994 | 13 |  |  |  |  | 94.87 | 4.908 | 59.976 | 5
94.86 | 12.845 | 59.999 | 13 |  |  |  |  | 94.84 | 12.811 | 59.994 | 13 |  |  |  |  | 94.88 | 4.913 | 59.976 | 5
94.87 | 12.845 | 59.999 | 13 |  |  |  |  | 94.85 | 12.811 | 59.994 | 13 |  |  |  |  | 94.89 | 4.913 | 59.976 | 5
94.88 | 12.845 | 59.999 | 13 |  |  |  |  | 94.86 | 12.811 | 59.994 | 13 |  |  |  |  | 94.89 | 4.916 | 59.976 | 5
94.89 | 12.83 | 59.999 | 13 |  |  |  |  | 94.87 | 12.811 | 59.994 | 13 |  |  |  |  | 94.9 | 4.916 | 59.976 | 5
94.9 | 12.83 | 59.999 | 13 |  |  |  |  | 94.87 | 12.811 | 59.994 | 13 |  |  |  |  | 94.91 | 4.916 | 59.976 | 5
94.9 | 12.83 | 59.999 | 13 |  |  |  |  | 94.88 | 12.811 | 59.994 | 13 |  |  |  |  | 94.92 | 4.916 | 59.976 | 5
94.91 | 12.83 | 59.999 | 13 |  |  |  |  | 94.89 | 12.811 | 59.994 | 13 |  |  |  |  | 94.93 | 4.916 | 59.976 | 5
94.92 | 12.838 | 59.999 | 13 |  |  |  |  | 94.9 | 12.811 | 59.994 | 13 |  |  |  |  | 94.94 | 4.916 | 59.976 | 5
94.93 | 12.838 | 59.999 | 13 |  |  |  |  | 94.91 | 12.811 | 59.994 | 13 |  |  |  |  | 94.94 | 4.916 | 59.976 | 5
94.94 | 12.838 | 59.999 | 13 |  |  |  |  | 94.92 | 12.811 | 59.994 | 13 |  |  |  |  | 94.95 | 4.916 | 59.976 | 5
94.95 | 12.838 | 59.999 | 13 |  |  |  |  | 94.92 | 12.811 | 59.994 | 13 |  |  |  |  | 94.96 | 4.916 | 59.976 | 5
94.95 | 12.838 | 59.999 | 13 |  |  |  |  | 94.93 | 12.811 | 59.994 | 13 |  |  |  |  | 94.97 | 4.916 | 59.976 | 5
94.96 | 12.838 | 59.999 | 13 |  |  |  |  | 94.94 | 12.811 | 59.994 | 13 |  |  |  |  | 94.98 | 4.916 | 59.976 | 5
94.97 | 12.838 | 59.999 | 13 |  |  |  |  | 94.95 | 12.811 | 59.994 | 13 |  |  |  |  | 94.99 | 4.916 | 59.976 | 5
94.98 | 12.838 | 59.999 | 13 |  |  |  |  | 94.96 | 12.811 | 59.994 | 13 |  |  |  |  | 94.99 | 4.916 | 59.976 | 5
94.99 | 12.838 | 59.999 | 13 |  |  |  |  | 94.97 | 12.811 | 59.994 | 13 |  |  |  |  | 95 | 4.916 | 59.976 | 5
95 | 12.838 | 59.999 | 13 |  |  |  |  | 94.97 | 12.811 | 59.994 | 13 |  |  |  |  | 95.01 | 4.916 | 59.976 | 5
95 | 12.839 | 59.999 | 13 |  |  |  |  | 94.98 | 12.811 | 59.994 | 13 |  |  |  |  | 95.02 | 4.916 | 59.976 | 5
95.01 | 12.839 | 59.999 | 13 |  |  |  |  | 94.99 | 12.811 | 59.994 | 13 |  |  |  |  | 95.03 | 4.916 | 59.976 | 5
95.02 | 12.841 | 59.999 | 13 |  |  |  |  | 95 | 12.811 | 59.994 | 13 |  |  |  |  | 95.04 | 4.916 | 59.976 | 5
95.03 | 12.841 | 59.999 | 13 |  |  |  |  | 95.01 | 12.811 | 59.994 | 13 |  |  |  |  | 95.04 | 4.916 | 59.976 | 5
95.04 | 12.841 | 59.999 | 13 |  |  |  |  | 95.02 | 12.811 | 59.994 | 13 |  |  |  |  | 95.05 | 4.916 | 59.976 | 5
95.05 | 12.841 | 59.999 | 13 |  |  |  |  | 95.02 | 12.811 | 59.994 | 13 |  |  |  |  | 95.06 | 4.916 | 59.976 | 5
95.05 | 12.841 | 59.999 | 13 |  |  |  |  | 95.03 | 12.811 | 59.994 | 13 |  |  |  |  | 95.07 | 4.916 | 59.976 | 5
95.06 | 12.841 | 59.999 | 13 |  |  |  |  | 95.04 | 12.811 | 59.994 | 13 |  |  |  |  | 95.08 | 4.916 | 59.976 | 5
95.07 | 12.841 | 59.999 | 13 |  |  |  |  | 95.05 | 12.811 | 59.994 | 13 |  |  |  |  | 95.09 | 4.916 | 59.976 | 5
95.08 | 12.841 | 59.999 | 13 |  |  |  |  | 95.06 | 12.811 | 59.994 | 13 |  |  |  |  | 95.09 | 4.917 | 59.976 | 5
95.09 | 12.855 | 59.999 | 13 |  |  |  |  | 95.07 | 12.811 | 59.994 | 13 |  |  |  |  | 95.1 | 4.917 | 59.976 | 5
95.1 | 12.855 | 59.999 | 13 |  |  |  |  | 95.07 | 12.811 | 59.994 | 13 |  |  |  |  | 95.11 | 4.919 | 59.976 | 5
95.1 | 12.863 | 59.999 | 13 |  |  |  |  | 95.08 | 12.811 | 59.994 | 13 |  |  |  |  | 95.12 | 4.919 | 59.976 | 5
95.11 | 12.863 | 59.999 | 13 |  |  |  |  | 95.09 | 12.811 | 59.994 | 13 |  |  |  |  | 95.13 | 4.919 | 59.976 | 5
95.12 | 12.863 | 59.999 | 13 |  |  |  |  | 95.1 | 12.811 | 59.994 | 13 |  |  |  |  | 95.14 | 4.919 | 59.976 | 5
95.13 | 12.863 | 59.999 | 13 |  |  |  |  | 95.11 | 12.811 | 59.994 | 13 |  |  |  |  | 95.14 | 4.921 | 59.976 | 5
95.14 | 12.863 | 59.999 | 13 |  |  |  |  | 95.12 | 12.811 | 59.994 | 13 |  |  |  |  | 95.15 | 4.921 | 59.976 | 5
95.15 | 12.863 | 59.999 | 13 |  |  |  |  | 95.12 | 12.811 | 59.994 | 13 |  |  |  |  | 95.16 | 4.921 | 59.976 | 5
95.15 | 12.864 | 59.999 | 13 |  |  |  |  | 95.13 | 12.811 | 59.994 | 13 |  |  |  |  | 95.17 | 4.921 | 59.976 | 5
95.16 | 12.864 | 59.999 | 13 |  |  |  |  | 95.14 | 12.811 | 59.994 | 13 |  |  |  |  | 95.18 | 4.921 | 59.976 | 5
95.17 | 12.866 | 59.999 | 13 |  |  |  |  | 95.15 | 12.811 | 59.994 | 13 |  |  |  |  | 95.19 | 4.921 | 59.976 | 5
95.18 | 12.866 | 59.999 | 13 |  |  |  |  | 95.16 | 12.811 | 59.994 | 13 |  |  |  |  | 95.19 | 4.921 | 59.976 | 5
95.19 | 12.866 | 60.011 | 13 |  |  |  |  | 95.17 | 12.811 | 59.994 | 13 |  |  |  |  | 95.2 | 4.921 | 59.976 | 5
95.2 | 12.866 | 60.011 | 13 |  |  |  |  | 95.17 | 12.811 | 59.994 | 13 |  |  |  |  | 95.21 | 4.921 | 59.976 | 5
95.2 | 12.866 | 60.011 | 13 |  |  |  |  | 95.18 | 12.811 | 59.994 | 13 |  |  |  |  | 95.22 | 4.921 | 59.976 | 5
95.21 | 12.866 | 60.011 | 13 |  |  |  |  | 95.19 | 12.811 | 59.994 | 13 |  |  |  |  | 95.23 | 4.921 | 59.976 | 5
95.22 | 12.866 | 60.011 | 13 |  |  |  |  | 95.2 | 12.811 | 59.994 | 13 |  |  |  |  | 95.24 | 4.921 | 59.976 | 5
95.23 | 12.866 | 60.011 | 13 |  |  |  |  | 95.21 | 12.811 | 59.994 | 13 |  |  |  |  | 95.24 | 4.921 | 59.976 | 5
95.24 | 12.866 | 60.011 | 13 |  |  |  |  | 95.22 | 12.811 | 59.994 | 13 |  |  |  |  | 95.25 | 4.921 | 59.976 | 5
95.25 | 12.866 | 60.011 | 13 |  |  |  |  | 95.22 | 12.811 | 59.994 | 13 |  |  |  |  | 95.26 | 4.921 | 59.976 | 5
95.25 | 12.863 | 60.011 | 13 |  |  |  |  | 95.23 | 12.811 | 59.994 | 13 |  |  |  |  | 95.27 | 4.921 | 59.976 | 5
95.26 | 12.863 | 60.011 | 13 |  |  |  |  | 95.24 | 12.811 | 59.994 | 13 |  |  |  |  | 95.28 | 4.921 | 59.976 | 5
95.27 | 12.86 | 60.011 | 13 |  |  |  |  | 95.25 | 12.811 | 59.994 | 13 |  |  |  |  | 95.29 | 4.921 | 59.976 | 5
95.28 | 12.86 | 60.011 | 13 |  |  |  |  | 95.26 | 12.811 | 59.994 | 13 |  |  |  |  | 95.29 | 4.924 | 59.976 | 5
95.29 | 12.856 | 60.011 | 13 |  |  |  |  | 95.27 | 12.811 | 59.994 | 13 |  |  |  |  | 95.3 | 4.924 | 59.976 | 5
95.3 | 12.856 | 60.011 | 13 |  |  |  |  | 95.27 | 12.811 | 59.994 | 13 |  |  |  |  | 95.31 | 4.924 | 59.976 | 5
95.3 | 12.856 | 60.011 | 13 |  |  |  |  | 95.28 | 12.819 | 59.994 | 13 |  |  |  |  | 95.32 | 4.924 | 59.976 | 5
95.31 | 12.856 | 60.011 | 13 |  |  |  |  | 95.29 | 12.819 | 59.994 | 13 |  |  |  |  | 95.33 | 4.925 | 59.976 | 5
95.32 | 12.856 | 60.011 | 13 |  |  |  |  | 95.3 | 12.822 | 59.994 | 13 |  |  |  |  | 95.34 | 4.925 | 59.976 | 5
95.33 | 12.856 | 60.011 | 13 |  |  |  |  | 95.31 | 12.822 | 59.994 | 13 |  |  |  |  | 95.34 | 4.925 | 59.976 | 5
95.34 | 12.853 | 60.011 | 13 |  |  |  |  | 95.32 | 12.822 | 59.994 | 13 |  |  |  |  | 95.35 | 4.925 | 59.976 | 5
95.35 | 12.853 | 60.011 | 13 |  |  |  |  | 95.32 | 12.822 | 59.994 | 13 |  |  |  |  | 95.36 | 4.925 | 59.976 | 5
95.35 | 12.848 | 60.011 | 13 |  |  |  |  | 95.33 | 12.822 | 59.994 | 13 |  |  |  |  | 95.37 | 4.925 | 59.976 | 5
95.36 | 12.848 | 60.011 | 13 |  |  |  |  | 95.34 | 12.822 | 59.994 | 13 |  |  |  |  | 95.38 | 4.925 | 59.976 | 5
95.37 | 12.848 | 60.011 | 13 |  |  |  |  | 95.35 | 12.822 | 59.994 | 13 |  |  |  |  | 95.39 | 4.925 | 59.976 | 5
95.38 | 12.848 | 60.011 | 13 |  |  |  |  | 95.36 | 12.822 | 59.994 | 13 |  |  |  |  | 95.39 | 4.925 | 59.976 | 5
95.39 | 12.845 | 60.011 | 13 |  |  |  |  | 95.37 | 12.822 | 59.994 | 13 |  |  |  |  | 95.4 | 4.925 | 59.976 | 5
95.4 | 12.845 | 60.011 | 13 |  |  |  |  | 95.37 | 12.822 | 59.994 | 13 |  |  |  |  | 95.41 | 4.929 | 59.976 | 5
95.4 | 12.842 | 60.011 | 13 |  |  |  |  | 95.38 | 12.822 | 59.994 | 13 |  |  |  |  | 95.42 | 4.929 | 59.976 | 5
95.41 | 12.842 | 60.011 | 13 |  |  |  |  | 95.39 | 12.822 | 59.994 | 13 |  |  |  |  | 95.43 | 4.929 | 59.976 | 5
95.42 | 12.841 | 60.011 | 13 |  |  |  |  | 95.4 | 12.822 | 59.994 | 13 |  |  |  |  | 95.44 | 4.929 | 59.976 | 5
95.43 | 12.841 | 60.011 | 13 |  |  |  |  | 95.41 | 12.822 | 59.994 | 13 |  |  |  |  | 95.44 | 4.929 | 59.976 | 5
95.44 | 12.841 | 60.011 | 13 |  |  |  |  | 95.42 | 12.822 | 59.994 | 13 |  |  |  |  | 95.45 | 4.929 | 59.976 | 5
95.45 | 12.841 | 60.011 | 13 |  |  |  |  | 95.42 | 12.822 | 59.994 | 13 |  |  |  |  | 95.46 | 4.929 | 59.976 | 5
95.45 | 12.841 | 60.011 | 13 |  |  |  |  | 95.43 | 12.826 | 59.994 | 13 |  |  |  |  | 95.47 | 4.929 | 59.976 | 5
95.46 | 12.841 | 60.011 | 13 |  |  |  |  | 95.44 | 12.826 | 59.994 | 13 |  |  |  |  | 95.48 | 4.929 | 59.976 | 5
95.47 | 12.839 | 60.011 | 13 |  |  |  |  | 95.45 | 12.83 | 59.994 | 13 |  |  |  |  | 95.49 | 4.929 | 59.976 | 5
95.48 | 12.839 | 60.011 | 13 |  |  |  |  | 95.46 | 12.83 | 59.994 | 13 |  |  |  |  | 95.49 | 4.929 | 59.976 | 5
95.49 | 12.836 | 60.011 | 13 |  |  |  |  | 95.47 | 12.83 | 59.994 | 13 |  |  |  |  | 95.5 | 4.929 | 59.976 | 5
95.5 | 12.836 | 60.011 | 13 |  |  |  |  | 95.47 | 12.83 | 59.994 | 13 |  |  |  |  | 95.51 | 4.931 | 59.976 | 5
95.5 | 12.836 | 60.011 | 13 |  |  |  |  | 95.48 | 12.83 | 59.994 | 13 |  |  |  |  | 95.52 | 4.931 | 59.976 | 5
95.51 | 12.836 | 60.011 | 13 |  |  |  |  | 95.49 | 12.83 | 59.994 | 13 |  |  |  |  | 95.53 | 4.933 | 59.976 | 5
95.52 | 12.836 | 60.011 | 13 |  |  |  |  | 95.5 | 12.83 | 59.994 | 13 |  |  |  |  | 95.54 | 4.933 | 59.976 | 5
95.53 | 12.836 | 60.011 | 13 |  |  |  |  | 95.51 | 12.83 | 59.994 | 13 |  |  |  |  | 95.54 | 4.933 | 59.976 | 5
95.54 | 12.836 | 60.011 | 13 |  |  |  |  | 95.52 | 12.83 | 59.994 | 13 |  |  |  |  | 95.55 | 4.933 | 59.976 | 5
95.55 | 12.836 | 60.011 | 13 |  |  |  |  | 95.52 | 12.83 | 59.994 | 13 |  |  |  |  | 95.56 | 4.933 | 59.976 | 5
95.55 | 12.836 | 60.011 | 13 |  |  |  |  | 95.53 | 12.834 | 59.994 | 13 |  |  |  |  | 95.57 | 4.933 | 59.976 | 5
95.56 | 12.836 | 60.011 | 13 |  |  |  |  | 95.54 | 12.834 | 59.994 | 13 |  |  |  |  | 95.58 | 4.933 | 59.976 | 5
95.57 | 12.823 | 60.011 | 13 |  |  |  |  | 95.55 | 12.838 | 59.994 | 13 |  |  |  |  | 95.59 | 4.933 | 59.976 | 5
95.58 | 12.823 | 60.011 | 13 |  |  |  |  | 95.56 | 12.838 | 59.994 | 13 |  |  |  |  | 95.59 | 4.933 | 59.976 | 5
95.59 | 12.823 | 60.011 | 13 |  |  |  |  | 95.57 | 12.84 | 59.994 | 13 |  |  |  |  | 95.6 | 4.933 | 59.976 | 5
95.6 | 12.823 | 60.011 | 13 |  |  |  |  | 95.57 | 12.84 | 59.994 | 13 |  |  |  |  | 95.61 | 4.933 | 59.976 | 5
95.6 | 12.823 | 60.011 | 13 |  |  |  |  | 95.58 | 12.84 | 59.994 | 13 |  |  |  |  | 95.62 | 4.933 | 59.976 | 5
95.61 | 12.823 | 60.011 | 13 |  |  |  |  | 95.59 | 12.84 | 59.994 | 13 |  |  |  |  | 95.63 | 4.933 | 59.976 | 5
95.62 | 12.823 | 60.011 | 13 |  |  |  |  | 95.6 | 12.84 | 59.994 | 13 |  |  |  |  | 95.64 | 4.933 | 59.976 | 5
95.63 | 12.823 | 60.011 | 13 |  |  |  |  | 95.61 | 12.84 | 59.994 | 13 |  |  |  |  | 95.64 | 4.933 | 59.976 | 5
95.64 | 12.82 | 60.011 | 13 |  |  |  |  | 95.62 | 12.84 | 59.994 | 13 |  |  |  |  | 95.65 | 4.933 | 59.976 | 5
95.65 | 12.82 | 60.011 | 13 |  |  |  |  | 95.62 | 12.84 | 59.994 | 13 |  |  |  |  | 95.66 | 4.933 | 59.976 | 5
95.65 | 12.812 | 60.011 | 13 |  |  |  |  | 95.63 | 12.844 | 59.994 | 13 |  |  |  |  | 95.67 | 4.933 | 59.976 | 5
95.66 | 12.812 | 60.011 | 13 |  |  |  |  | 95.64 | 12.844 | 59.994 | 13 |  |  |  |  | 95.68 | 4.933 | 59.976 | 5
95.67 | 12.812 | 60.011 | 13 |  |  |  |  | 95.65 | 12.844 | 59.994 | 13 |  |  |  |  | 95.69 | 4.933 | 59.976 | 5
95.68 | 12.812 | 60.011 | 13 |  |  |  |  | 95.66 | 12.844 | 59.994 | 13 |  |  |  |  | 95.69 | 4.933 | 59.976 | 5
95.69 | 12.812 | 60.011 | 13 |  |  |  |  | 95.67 | 12.845 | 59.994 | 13 |  |  |  |  | 95.7 | 4.933 | 59.976 | 5
95.7 | 12.812 | 60.011 | 13 |  |  |  |  | 95.67 | 12.845 | 59.994 | 13 |  |  |  |  | 95.71 | 4.936 | 59.976 | 5
95.7 | 12.81 | 60.011 | 13 |  |  |  |  | 95.68 | 12.849 | 59.994 | 13 |  |  |  |  | 95.72 | 4.936 | 59.976 | 5
95.71 | 12.81 | 60.011 | 13 |  |  |  |  | 95.69 | 12.849 | 59.994 | 13 |  |  |  |  | 95.73 | 4.936 | 59.976 | 5
95.72 | 12.81 | 60.011 | 13 |  |  |  |  | 95.7 | 12.849 | 59.994 | 13 |  |  |  |  | 95.74 | 4.936 | 59.976 | 5
95.73 | 12.81 | 60.011 | 13 |  |  |  |  | 95.71 | 12.849 | 59.994 | 13 |  |  |  |  | 95.74 | 4.938 | 59.976 | 5
95.74 | 12.806 | 60.011 | 13 |  |  |  |  | 95.72 | 12.85 | 59.994 | 13 |  |  |  |  | 95.75 | 4.938 | 59.976 | 5
95.75 | 12.806 | 60.011 | 13 |  |  |  |  | 95.72 | 12.85 | 59.994 | 13 |  |  |  |  | 95.76 | 4.938 | 59.976 | 5
95.75 | 12.806 | 60.011 | 13 |  |  |  |  | 95.73 | 12.85 | 59.994 | 13 |  |  |  |  | 95.77 | 4.938 | 59.976 | 5
95.76 | 12.806 | 60.011 | 13 |  |  |  |  | 95.74 | 12.85 | 59.994 | 13 |  |  |  |  | 95.78 | 4.938 | 59.976 | 5
95.77 | 12.806 | 60.011 | 13 |  |  |  |  | 95.75 | 12.853 | 59.994 | 13 |  |  |  |  | 95.79 | 4.938 | 59.976 | 5
95.78 | 12.806 | 60.011 | 13 |  |  |  |  | 95.76 | 12.853 | 59.994 | 13 |  |  |  |  | 95.79 | 4.938 | 59.976 | 5
95.79 | 12.804 | 60.011 | 13 |  |  |  |  | 95.77 | 12.853 | 59.994 | 13 |  |  |  |  | 95.8 | 4.938 | 59.976 | 5
95.8 | 12.804 | 60.011 | 13 |  |  |  |  | 95.77 | 12.853 | 59.994 | 13 |  |  |  |  | 95.81 | 4.941 | 59.976 | 5
95.8 | 12.804 | 60.011 | 13 |  |  |  |  | 95.78 | 12.853 | 59.994 | 13 |  |  |  |  | 95.82 | 4.941 | 59.976 | 5
95.81 | 12.804 | 60.011 | 13 |  |  |  |  | 95.79 | 12.853 | 59.994 | 13 |  |  |  |  | 95.83 | 4.941 | 59.976 | 5
95.82 | 12.803 | 60.011 | 13 |  |  |  |  | 95.8 | 12.854 | 59.994 | 13 |  |  |  |  | 95.84 | 4.941 | 59.976 | 5
95.83 | 12.803 | 60.011 | 13 |  |  |  |  | 95.81 | 12.854 | 59.994 | 13 |  |  |  |  | 95.84 | 4.941 | 59.976 | 5
95.84 | 12.803 | 60.011 | 13 |  |  |  |  | 95.82 | 12.857 | 59.994 | 13 |  |  |  |  | 95.85 | 4.941 | 59.976 | 5
95.85 | 12.803 | 60.011 | 13 |  |  |  |  | 95.82 | 12.857 | 59.994 | 13 |  |  |  |  | 95.86 | 4.941 | 59.976 | 5
95.85 | 12.799 | 60.011 | 13 |  |  |  |  | 95.83 | 12.857 | 59.999 | 13 |  |  |  |  | 95.87 | 4.941 | 59.976 | 5
95.86 | 12.799 | 60.011 | 13 |  |  |  |  | 95.84 | 12.857 | 59.999 | 13 |  |  |  |  | 95.88 | 4.941 | 59.976 | 5
95.87 | 12.797 | 60.011 | 13 |  |  |  |  | 95.85 | 12.857 | 59.999 | 13 |  |  |  |  | 95.89 | 4.941 | 59.976 | 5
95.88 | 12.797 | 60.011 | 13 |  |  |  |  | 95.86 | 12.857 | 59.999 | 13 |  |  |  |  | 95.89 | 4.941 | 59.976 | 5
95.89 | 12.794 | 60.011 | 13 |  |  |  |  | 95.87 | 12.857 | 59.999 | 13 |  |  |  |  | 95.9 | 4.941 | 59.976 | 5
95.9 | 12.794 | 60.011 | 13 |  |  |  |  | 95.87 | 12.857 | 59.999 | 13 |  |  |  |  | 95.91 | 4.941 | 59.976 | 5
95.9 | 12.794 | 60.011 | 13 |  |  |  |  | 95.88 | 12.857 | 59.999 | 13 |  |  |  |  | 95.92 | 4.941 | 59.976 | 5
95.91 | 12.794 | 60.011 | 13 |  |  |  |  | 95.89 | 12.857 | 59.999 | 13 |  |  |  |  | 95.93 | 4.941 | 59.976 | 5
95.92 | 12.794 | 60.011 | 13 |  |  |  |  | 95.9 | 12.857 | 59.999 | 13 |  |  |  |  | 95.94 | 4.941 | 59.976 | 5
95.93 | 12.794 | 60.011 | 13 |  |  |  |  | 95.91 | 12.857 | 59.999 | 13 |  |  |  |  | 95.94 | 4.941 | 59.976 | 5
95.94 | 12.794 | 60.011 | 13 |  |  |  |  | 95.92 | 12.857 | 59.999 | 13 |  |  |  |  | 95.95 | 4.941 | 59.976 | 5
95.95 | 12.794 | 60.011 | 13 |  |  |  |  | 95.92 | 12.857 | 59.999 | 13 |  |  |  |  | 95.96 | 4.941 | 59.976 | 5
95.95 | 12.792 | 60.011 | 13 |  |  |  |  | 95.93 | 12.857 | 59.999 | 13 |  |  |  |  | 95.97 | 4.941 | 59.976 | 5
95.96 | 12.792 | 60.011 | 13 |  |  |  |  | 95.94 | 12.857 | 59.999 | 13 |  |  |  |  | 95.98 | 4.947 | 59.976 | 5
95.97 | 12.787 | 60.011 | 13 |  |  |  |  | 95.95 | 12.857 | 59.999 | 13 |  |  |  |  | 95.99 | 4.947 | 59.976 | 5
95.98 | 12.787 | 60.011 | 13 |  |  |  |  | 95.96 | 12.857 | 59.999 | 13 |  |  |  |  | 95.99 | 4.947 | 59.976 | 5
95.99 | 12.784 | 60.011 | 13 |  |  |  |  | 95.97 | 12.857 | 59.999 | 13 |  |  |  |  | 96 | 4.947 | 59.976 | 5
96 | 12.784 | 60.011 | 13 |  |  |  |  | 95.97 | 12.857 | 59.999 | 13 |  |  |  |  | 96.01 | 4.95 | 59.976 | 5
96 | 12.784 | 60.011 | 13 |  |  |  |  | 95.98 | 12.857 | 59.999 | 13 |  |  |  |  | 96.02 | 4.95 | 59.976 | 5
96.01 | 12.784 | 60.011 | 13 |  |  |  |  | 95.99 | 12.857 | 59.999 | 13 |  |  |  |  | 96.03 | 4.95 | 59.976 | 5
96.02 | 12.784 | 60.011 | 13 |  |  |  |  | 96 | 12.857 | 59.999 | 13 |  |  |  |  | 96.04 | 4.95 | 59.976 | 5
96.03 | 12.784 | 60.011 | 13 |  |  |  |  | 96.01 | 12.857 | 59.999 | 13 |  |  |  |  | 96.04 | 4.95 | 59.976 | 5
96.04 | 12.781 | 60.011 | 13 |  |  |  |  | 96.02 | 12.857 | 59.999 | 13 |  |  |  |  | 96.05 | 4.95 | 59.976 | 5
96.05 | 12.781 | 60.011 | 13 |  |  |  |  | 96.02 | 12.857 | 59.999 | 13 |  |  |  |  | 96.06 | 4.95 | 59.976 | 5
96.05 | 12.781 | 60.011 | 13 |  |  |  |  | 96.03 | 12.857 | 59.999 | 13 |  |  |  |  | 96.07 | 4.95 | 59.976 | 5
96.06 | 12.781 | 60.011 | 13 |  |  |  |  | 96.04 | 12.857 | 59.999 | 13 |  |  |  |  | 96.08 | 4.95 | 59.976 | 5
96.07 | 12.818 | 60.011 | 13 |  |  |  |  | 96.05 | 12.857 | 59.999 | 13 |  |  |  |  | 96.09 | 4.95 | 59.976 | 5
96.08 | 12.818 | 60.011 | 13 |  |  |  |  | 96.06 | 12.857 | 59.999 | 13 |  |  |  |  | 96.09 | 4.95 | 59.976 | 5
96.09 | 12.818 | 60.011 | 13 |  |  |  |  | 96.07 | 12.857 | 59.999 | 13 |  |  |  |  | 96.1 | 4.95 | 59.976 | 5
96.1 | 12.818 | 60.011 | 13 |  |  |  |  | 96.07 | 12.857 | 59.999 | 13 |  |  |  |  | 96.11 | 4.95 | 59.976 | 5
96.1 | 12.818 | 60.011 | 13 |  |  |  |  | 96.08 | 12.857 | 59.999 | 13 |  |  |  |  | 96.12 | 4.95 | 59.976 | 5
96.11 | 12.818 | 60.011 | 13 |  |  |  |  | 96.09 | 12.857 | 59.999 | 13 |  |  |  |  | 96.13 | 4.95 | 59.976 | 5
96.12 | 12.818 | 60.011 | 13 |  |  |  |  | 96.1 | 12.857 | 59.999 | 13 |  |  |  |  | 96.14 | 4.95 | 59.976 | 5
96.13 | 12.818 | 60.011 | 13 |  |  |  |  | 96.11 | 12.857 | 59.999 | 13 |  |  |  |  | 96.14 | 4.951 | 59.976 | 5
96.14 | 12.813 | 60.011 | 13 |  |  |  |  | 96.12 | 12.857 | 59.999 | 13 |  |  |  |  | 96.15 | 4.951 | 59.976 | 5
96.15 | 12.813 | 60.011 | 13 |  |  |  |  | 96.12 | 12.857 | 59.999 | 13 |  |  |  |  | 96.16 | 4.951 | 59.976 | 5
96.15 | 12.813 | 60.011 | 13 |  |  |  |  | 96.13 | 12.857 | 59.999 | 13 |  |  |  |  | 96.17 | 4.951 | 59.976 | 5
96.16 | 12.813 | 60.011 | 13 |  |  |  |  | 96.14 | 12.857 | 59.999 | 13 |  |  |  |  | 96.18 | 4.954 | 59.976 | 5
96.17 | 12.81 | 60.011 | 13 |  |  |  |  | 96.15 | 12.857 | 59.999 | 13 |  |  |  |  | 96.19 | 4.954 | 59.976 | 5
96.18 | 12.81 | 60.011 | 13 |  |  |  |  | 96.16 | 12.857 | 59.999 | 13 |  |  |  |  | 96.19 | 4.954 | 59.976 | 5
96.19 | 12.807 | 60.011 | 13 |  |  |  |  | 96.17 | 12.857 | 59.999 | 13 |  |  |  |  | 96.2 | 4.954 | 59.976 | 5
96.2 | 12.807 | 60.011 | 13 |  |  |  |  | 96.17 | 12.857 | 59.999 | 13 |  |  |  |  | 96.21 | 4.954 | 59.976 | 5
96.2 | 12.807 | 60.011 | 13 |  |  |  |  | 96.18 | 12.857 | 59.999 | 13 |  |  |  |  | 96.22 | 4.954 | 59.976 | 5
96.21 | 12.807 | 60.011 | 13 |  |  |  |  | 96.19 | 12.857 | 59.999 | 13 |  |  |  |  | 96.23 | 4.954 | 59.976 | 5
96.22 | 12.851 | 60.011 | 13 |  |  |  |  | 96.2 | 12.857 | 59.999 | 13 |  |  |  |  | 96.24 | 4.954 | 59.976 | 5
96.23 | 12.851 | 60.011 | 13 |  |  |  |  | 96.21 | 12.857 | 59.999 | 13 |  |  |  |  | 96.24 | 4.924 | 59.976 | 5
96.24 | 12.85 | 60.011 | 13 |  |  |  |  | 96.22 | 12.857 | 59.999 | 13 |  |  |  |  | 96.25 | 4.924 | 59.976 | 5
96.25 | 12.85 | 60.011 | 13 |  |  |  |  | 96.22 | 12.857 | 59.999 | 13 |  |  |  |  | 96.26 | 4.926 | 59.976 | 5
96.25 | 12.85 | 60.011 | 13 |  |  |  |  | 96.23 | 12.857 | 59.999 | 13 |  |  |  |  | 96.27 | 4.926 | 59.976 | 5
96.26 | 12.85 | 60.011 | 13 |  |  |  |  | 96.24 | 12.857 | 59.999 | 13 |  |  |  |  | 96.28 | 4.926 | 59.976 | 5
96.27 | 12.85 | 60.011 | 13 |  |  |  |  | 96.25 | 12.859 | 59.999 | 13 |  |  |  |  | 96.29 | 4.926 | 59.976 | 5
96.28 | 12.85 | 60.011 | 13 |  |  |  |  | 96.26 | 12.859 | 59.999 | 13 |  |  |  |  | 96.29 | 4.929 | 59.976 | 5
96.29 | 12.874 | 60.011 | 13 |  |  |  |  | 96.27 | 12.859 | 59.999 | 13 |  |  |  |  | 96.3 | 4.929 | 59.976 | 5
96.3 | 12.874 | 60.011 | 13 |  |  |  |  | 96.27 | 12.859 | 59.999 | 13 |  |  |  |  | 96.31 | 4.929 | 59.976 | 5
96.3 | 12.874 | 60.011 | 13 |  |  |  |  | 96.28 | 12.859 | 59.999 | 13 |  |  |  |  | 96.32 | 4.929 | 59.976 | 5
96.31 | 12.874 | 60.011 | 13 |  |  |  |  | 96.29 | 12.859 | 59.999 | 13 |  |  |  |  | 96.33 | 4.933 | 59.976 | 5
96.32 | 12.872 | 60.011 | 13 |  |  |  |  | 96.3 | 12.859 | 59.999 | 13 |  |  |  |  | 96.34 | 4.933 | 59.976 | 5
96.33 | 12.872 | 60.011 | 13 |  |  |  |  | 96.31 | 12.859 | 59.999 | 13 |  |  |  |  | 96.34 | 4.933 | 59.976 | 5
96.34 | 12.872 | 60.011 | 13 |  |  |  |  | 96.32 | 12.859 | 59.999 | 13 |  |  |  |  | 96.35 | 4.933 | 59.976 | 5
96.35 | 12.872 | 60.011 | 13 |  |  |  |  | 96.32 | 12.859 | 59.999 | 13 |  |  |  |  | 96.36 | 4.936 | 59.976 | 5
96.35 | 12.872 | 60.011 | 13 |  |  |  |  | 96.33 | 12.864 | 59.999 | 13 |  |  |  |  | 96.37 | 4.936 | 59.976 | 5
96.36 | 12.872 | 60.011 | 13 |  |  |  |  | 96.34 | 12.864 | 59.999 | 13 |  |  |  |  | 96.38 | 4.937 | 59.976 | 5
96.37 | 12.869 | 60.011 | 13 |  |  |  |  | 96.35 | 12.864 | 59.999 | 13 |  |  |  |  | 96.39 | 4.937 | 59.976 | 5
96.38 | 12.869 | 60.011 | 13 |  |  |  |  | 96.36 | 12.864 | 59.999 | 13 |  |  |  |  | 96.39 | 4.937 | 59.976 | 5
96.39 | 12.869 | 60.011 | 13 |  |  |  |  | 96.37 | 12.864 | 59.999 | 13 |  |  |  |  | 96.4 | 4.937 | 59.976 | 5
96.4 | 12.869 | 60.011 | 13 |  |  |  |  | 96.37 | 12.864 | 59.999 | 13 |  |  |  |  | 96.41 | 4.937 | 59.976 | 5
96.4 | 12.869 | 60.011 | 13 |  |  |  |  | 96.38 | 12.864 | 59.999 | 13 |  |  |  |  | 96.42 | 4.937 | 59.976 | 5
96.41 | 12.869 | 60.011 | 13 |  |  |  |  | 96.39 | 12.864 | 59.999 | 13 |  |  |  |  | 96.43 | 4.915 | 59.976 | 5
96.42 | 12.869 | 60.011 | 13 |  |  |  |  | 96.4 | 12.864 | 59.999 | 13 |  |  |  |  | 96.44 | 4.915 | 59.976 | 5
96.43 | 12.869 | 60.011 | 13 |  |  |  |  | 96.41 | 12.864 | 59.999 | 13 |  |  |  |  | 96.44 | 4.917 | 59.976 | 5
96.44 | 12.864 | 60.011 | 13 |  |  |  |  | 96.42 | 12.864 | 59.999 | 13 |  |  |  |  | 96.45 | 4.917 | 59.976 | 5
96.45 | 12.864 | 60.011 | 13 |  |  |  |  | 96.42 | 12.864 | 59.999 | 13 |  |  |  |  | 96.46 | 4.919 | 59.976 | 5
96.45 | 12.864 | 60.011 | 13 |  |  |  |  | 96.43 | 12.864 | 59.999 | 13 |  |  |  |  | 96.47 | 4.919 | 59.976 | 5
96.46 | 12.864 | 60.011 | 13 |  |  |  |  | 96.44 | 12.864 | 59.999 | 13 |  |  |  |  | 96.48 | 4.919 | 59.976 | 5
96.47 | 12.864 | 60.011 | 13 |  |  |  |  | 96.45 | 12.867 | 59.999 | 13 |  |  |  |  | 96.49 | 4.919 | 59.976 | 5
96.48 | 12.864 | 60.011 | 13 |  |  |  |  | 96.46 | 12.867 | 59.999 | 13 |  |  |  |  | 96.49 | 4.919 | 59.976 | 5
96.49 | 12.864 | 60.011 | 13 |  |  |  |  | 96.47 | 12.867 | 59.999 | 13 |  |  |  |  | 96.5 | 4.919 | 59.976 | 5
96.5 | 12.864 | 60.011 | 13 |  |  |  |  | 96.47 | 12.867 | 59.999 | 13 |  |  |  |  | 96.51 | 4.921 | 59.976 | 5
96.5 | 12.858 | 60.011 | 13 |  |  |  |  | 96.48 | 12.868 | 59.999 | 13 |  |  |  |  | 96.52 | 4.921 | 59.976 | 5
96.51 | 12.858 | 60.011 | 13 |  |  |  |  | 96.49 | 12.868 | 59.999 | 13 |  |  |  |  | 96.53 | 4.923 | 59.976 | 5
96.52 | 12.858 | 60.011 | 13 |  |  |  |  | 96.5 | 12.868 | 59.999 | 13 |  |  |  |  | 96.54 | 4.923 | 59.976 | 5
96.53 | 12.858 | 60.011 | 13 |  |  |  |  | 96.51 | 12.868 | 59.999 | 13 |  |  |  |  | 96.54 | 4.925 | 59.976 | 5
96.54 | 12.858 | 60.011 | 13 |  |  |  |  | 96.52 | 12.871 | 59.999 | 13 |  |  |  |  | 96.55 | 4.925 | 59.976 | 5
96.55 | 12.858 | 60.011 | 13 |  |  |  |  | 96.52 | 12.871 | 59.999 | 13 |  |  |  |  | 96.56 | 4.925 | 59.976 | 5
96.55 | 12.858 | 60.011 | 13 |  |  |  |  | 96.53 | 12.871 | 59.999 | 13 |  |  |  |  | 96.57 | 4.925 | 59.976 | 5
96.56 | 12.858 | 60.011 | 13 |  |  |  |  | 96.54 | 12.871 | 59.999 | 13 |  |  |  |  | 96.58 | 4.925 | 59.988 | 5
96.57 | 12.858 | 60.011 | 13 |  |  |  |  | 96.55 | 12.871 | 59.999 | 13 |  |  |  |  | 96.59 | 4.925 | 59.988 | 5
96.58 | 12.858 | 60.011 | 13 |  |  |  |  | 96.56 | 12.871 | 59.999 | 13 |  |  |  |  | 96.59 | 4.925 | 59.988 | 5
96.59 | 12.858 | 60.011 | 13 |  |  |  |  | 96.57 | 12.871 | 59.999 | 13 |  |  |  |  | 96.6 | 4.925 | 59.988 | 5
96.6 | 12.858 | 60.011 | 13 |  |  |  |  | 96.57 | 12.871 | 59.999 | 13 |  |  |  |  | 96.61 | 4.925 | 59.988 | 5
96.6 | 12.855 | 60.011 | 13 |  |  |  |  | 96.58 | 12.871 | 59.999 | 13 |  |  |  |  | 96.62 | 4.925 | 59.988 | 5
96.61 | 12.855 | 60.011 | 13 |  |  |  |  | 96.59 | 12.871 | 59.999 | 13 |  |  |  |  | 96.63 | 4.925 | 59.988 | 5
96.62 | 12.855 | 60.011 | 13 |  |  |  |  | 96.6 | 12.874 | 59.999 | 13 |  |  |  |  | 96.64 | 4.925 | 59.988 | 5
96.63 | 12.855 | 60.011 | 13 |  |  |  |  | 96.61 | 12.874 | 59.999 | 13 |  |  |  |  | 96.64 | 4.925 | 59.988 | 5
96.64 | 12.853 | 60.011 | 13 |  |  |  |  | 96.62 | 12.848 | 59.999 | 13 |  |  |  |  | 96.65 | 4.925 | 59.988 | 5
96.65 | 12.853 | 60.011 | 13 |  |  |  |  | 96.62 | 12.848 | 59.999 | 13 |  |  |  |  | 96.66 | 4.921 | 59.988 | 5
96.65 | 12.853 | 60.011 | 13 |  |  |  |  | 96.63 | 12.848 | 59.999 | 13 |  |  |  |  | 96.67 | 4.921 | 59.988 | 5
96.66 | 12.853 | 60.011 | 13 |  |  |  |  | 96.64 | 12.848 | 59.999 | 13 |  |  |  |  | 96.68 | 4.918 | 59.988 | 5
96.67 | 12.853 | 60.011 | 13 |  |  |  |  | 96.65 | 12.848 | 59.999 | 13 |  |  |  |  | 96.69 | 4.918 | 59.988 | 5
96.68 | 12.853 | 60.011 | 13 |  |  |  |  | 96.66 | 12.848 | 59.999 | 13 |  |  |  |  | 96.69 | 4.918 | 59.988 | 5
96.69 | 12.848 | 60.011 | 13 |  |  |  |  | 96.67 | 12.85 | 59.999 | 13 |  |  |  |  | 96.7 | 4.918 | 59.988 | 5
96.7 | 12.848 | 60.011 | 13 |  |  |  |  | 96.67 | 12.85 | 59.999 | 13 |  |  |  |  | 96.71 | 4.918 | 59.988 | 5
96.7 | 12.848 | 60.011 | 13 |  |  |  |  | 96.68 | 12.85 | 59.999 | 13 |  |  |  |  | 96.72 | 4.918 | 59.988 | 5
96.71 | 12.848 | 60.011 | 13 |  |  |  |  | 96.69 | 12.85 | 59.999 | 13 |  |  |  |  | 96.73 | 4.913 | 59.988 | 5
96.72 | 12.848 | 60.011 | 13 |  |  |  |  | 96.7 | 12.85 | 59.999 | 13 |  |  |  |  | 96.74 | 4.913 | 59.988 | 5
96.73 | 12.848 | 60.011 | 13 |  |  |  |  | 96.71 | 12.85 | 59.999 | 13 |  |  |  |  | 96.74 | 4.913 | 59.988 | 5
96.74 | 12.848 | 60.011 | 13 |  |  |  |  | 96.72 | 12.85 | 59.999 | 13 |  |  |  |  | 96.75 | 4.913 | 59.988 | 5
96.75 | 12.848 | 60.011 | 13 |  |  |  |  | 96.72 | 12.85 | 59.999 | 13 |  |  |  |  | 96.76 | 4.911 | 59.988 | 5
96.75 | 12.846 | 60.011 | 13 |  |  |  |  | 96.73 | 12.854 | 59.999 | 13 |  |  |  |  | 96.77 | 4.911 | 59.988 | 5
96.76 | 12.846 | 60.011 | 13 |  |  |  |  | 96.74 | 12.854 | 59.999 | 13 |  |  |  |  | 96.78 | 4.911 | 59.988 | 5
96.77 | 12.846 | 60.011 | 13 |  |  |  |  | 96.75 | 12.854 | 59.999 | 13 |  |  |  |  | 96.79 | 4.911 | 59.988 | 5
96.78 | 12.846 | 60.011 | 13 |  |  |  |  | 96.76 | 12.854 | 59.999 | 13 |  |  |  |  | 96.79 | 4.909 | 59.988 | 5
96.79 | 12.844 | 60.011 | 13 |  |  |  |  | 96.77 | 12.854 | 59.999 | 13 |  |  |  |  | 96.8 | 4.909 | 59.988 | 5
96.8 | 12.844 | 60.011 | 13 |  |  |  |  | 96.77 | 12.854 | 59.999 | 13 |  |  |  |  | 96.81 | 4.907 | 59.988 | 5
96.8 | 12.844 | 60.011 | 13 |  |  |  |  | 96.78 | 12.854 | 59.999 | 13 |  |  |  |  | 96.82 | 4.907 | 59.988 | 5
96.81 | 12.844 | 60.011 | 13 |  |  |  |  | 96.79 | 12.854 | 59.999 | 13 |  |  |  |  | 96.83 | 4.907 | 59.988 | 5
96.82 | 12.844 | 60.011 | 13 |  |  |  |  | 96.8 | 12.854 | 59.999 | 13 |  |  |  |  | 96.84 | 4.907 | 59.988 | 5
96.83 | 12.844 | 60.011 | 13 |  |  |  |  | 96.81 | 12.854 | 59.999 | 13 |  |  |  |  | 96.84 | 4.907 | 59.988 | 5
96.84 | 12.844 | 60.011 | 13 |  |  |  |  | 96.82 | 12.858 | 59.999 | 13 |  |  |  |  | 96.85 | 4.907 | 59.988 | 5
96.85 | 12.844 | 60.011 | 13 |  |  |  |  | 96.82 | 12.858 | 59.999 | 13 |  |  |  |  | 96.86 | 4.904 | 59.988 | 5
96.85 | 12.842 | 60.011 | 13 |  |  |  |  | 96.83 | 12.858 | 59.999 | 13 |  |  |  |  | 96.87 | 4.904 | 59.988 | 5
96.86 | 12.842 | 60.011 | 13 |  |  |  |  | 96.84 | 12.858 | 59.999 | 13 |  |  |  |  | 96.88 | 4.902 | 59.988 | 5
96.87 | 12.842 | 60.011 | 13 |  |  |  |  | 96.85 | 12.863 | 59.999 | 13 |  |  |  |  | 96.89 | 4.902 | 59.988 | 5
96.88 | 12.842 | 60.011 | 13 |  |  |  |  | 96.86 | 12.863 | 59.999 | 13 |  |  |  |  | 96.89 | 4.9 | 59.988 | 5
96.89 | 12.842 | 60.011 | 13 |  |  |  |  | 96.87 | 12.863 | 59.999 | 13 |  |  |  |  | 96.9 | 4.9 | 59.988 | 5
96.9 | 12.842 | 60.011 | 13 |  |  |  |  | 96.87 | 12.863 | 59.999 | 13 |  |  |  |  | 96.91 | 4.9 | 59.988 | 5
96.9 | 12.842 | 60.011 | 13 |  |  |  |  | 96.88 | 12.863 | 59.999 | 13 |  |  |  |  | 96.92 | 4.9 | 59.988 | 5
96.91 | 12.842 | 60.011 | 13 |  |  |  |  | 96.89 | 12.863 | 59.999 | 13 |  |  |  |  | 96.93 | 4.9 | 59.988 | 5
96.92 | 12.839 | 60.011 | 13 |  |  |  |  | 96.9 | 12.863 | 59.999 | 13 |  |  |  |  | 96.94 | 4.9 | 59.988 | 5
96.93 | 12.839 | 60.011 | 13 |  |  |  |  | 96.91 | 12.863 | 59.999 | 13 |  |  |  |  | 96.94 | 4.894 | 59.988 | 5
96.94 | 12.839 | 60.011 | 13 |  |  |  |  | 96.92 | 12.863 | 59.999 | 13 |  |  |  |  | 96.95 | 4.894 | 59.988 | 5
96.95 | 12.839 | 60.011 | 13 |  |  |  |  | 96.92 | 12.863 | 59.999 | 13 |  |  |  |  | 96.96 | 4.894 | 59.988 | 5
96.95 | 12.839 | 60.011 | 13 |  |  |  |  | 96.93 | 12.853 | 59.999 | 13 |  |  |  |  | 96.97 | 4.894 | 59.988 | 5
96.96 | 12.839 | 60.011 | 13 |  |  |  |  | 96.94 | 12.853 | 59.999 | 13 |  |  |  |  | 96.98 | 4.891 | 59.988 | 5
96.97 | 12.837 | 60.011 | 13 |  |  |  |  | 96.95 | 12.827 | 59.999 | 13 |  |  |  |  | 96.99 | 4.891 | 59.988 | 5
96.98 | 12.837 | 60.011 | 13 |  |  |  |  | 96.96 | 12.827 | 59.999 | 13 |  |  |  |  | 96.99 | 4.891 | 59.988 | 5
96.99 | 12.837 | 60.011 | 13 |  |  |  |  | 96.97 | 12.831 | 59.999 | 13 |  |  |  |  | 97 | 4.891 | 59.988 | 5
97 | 12.837 | 60.011 | 13 |  |  |  |  | 96.97 | 12.831 | 59.999 | 13 |  |  |  |  | 97.01 | 4.891 | 59.988 | 5
97 | 12.837 | 60.011 | 13 |  |  |  |  | 96.98 | 12.831 | 59.999 | 13 |  |  |  |  | 97.02 | 4.891 | 59.988 | 5
97.01 | 12.837 | 60.011 | 13 |  |  |  |  | 96.99 | 12.831 | 59.999 | 13 |  |  |  |  | 97.03 | 4.889 | 59.988 | 5
97.02 | 12.837 | 60.011 | 13 |  |  |  |  | 97 | 12.831 | 59.999 | 13 |  |  |  |  | 97.04 | 4.889 | 59.988 | 5
97.03 | 12.837 | 60.011 | 13 |  |  |  |  | 97.01 | 12.831 | 59.999 | 13 |  |  |  |  | 97.04 | 4.885 | 59.988 | 5
97.04 | 12.837 | 60.011 | 13 |  |  |  |  | 97.02 | 12.831 | 59.999 | 13 |  |  |  |  | 97.05 | 4.885 | 59.988 | 5
97.05 | 12.837 | 60.011 | 13 |  |  |  |  | 97.02 | 12.831 | 59.999 | 13 |  |  |  |  | 97.06 | 4.885 | 59.988 | 5
97.05 | 12.837 | 60.011 | 13 |  |  |  |  | 97.03 | 12.835 | 59.999 | 13 |  |  |  |  | 97.07 | 4.885 | 59.988 | 5
97.06 | 12.837 | 60.011 | 13 |  |  |  |  | 97.04 | 12.835 | 59.999 | 13 |  |  |  |  | 97.08 | 4.884 | 59.988 | 5
97.07 | 12.837 | 60.011 | 13 |  |  |  |  | 97.05 | 12.841 | 59.999 | 13 |  |  |  |  | 97.09 | 4.884 | 59.988 | 5
97.08 | 12.837 | 60.011 | 13 |  |  |  |  | 97.06 | 12.841 | 59.999 | 13 |  |  |  |  | 97.09 | 4.884 | 59.988 | 5
97.09 | 12.835 | 60.011 | 13 |  |  |  |  | 97.07 | 12.841 | 59.999 | 13 |  |  |  |  | 97.1 | 4.884 | 59.988 | 5
97.1 | 12.835 | 60.011 | 13 |  |  |  |  | 97.07 | 12.841 | 59.999 | 13 |  |  |  |  | 97.11 | 4.881 | 59.988 | 5
97.1 | 12.835 | 60.011 | 13 |  |  |  |  | 97.08 | 12.841 | 59.999 | 13 |  |  |  |  | 97.12 | 4.881 | 59.988 | 5
97.11 | 12.835 | 60.011 | 13 |  |  |  |  | 97.09 | 12.841 | 59.999 | 13 |  |  |  |  | 97.13 | 4.881 | 59.988 | 5
97.12 | 12.835 | 60.011 | 13 |  |  |  |  | 97.1 | 12.841 | 59.999 | 13 |  |  |  |  | 97.14 | 4.881 | 59.988 | 5
97.13 | 12.835 | 60.011 | 13 |  |  |  |  | 97.11 | 12.841 | 59.999 | 13 |  |  |  |  | 97.14 | 4.878 | 59.988 | 5
97.14 | 12.835 | 60.011 | 13 |  |  |  |  | 97.12 | 12.846 | 59.999 | 13 |  |  |  |  | 97.15 | 4.878 | 59.988 | 5
97.15 | 12.835 | 60.011 | 13 |  |  |  |  | 97.12 | 12.846 | 59.999 | 13 |  |  |  |  | 97.16 | 4.875 | 59.988 | 5
97.15 | 12.833 | 60.011 | 13 |  |  |  |  | 97.13 | 12.847 | 59.999 | 13 |  |  |  |  | 97.17 | 4.875 | 59.988 | 5
97.16 | 12.833 | 60.011 | 13 |  |  |  |  | 97.14 | 12.847 | 59.999 | 13 |  |  |  |  | 97.18 | 4.875 | 59.988 | 5
97.17 | 12.833 | 60.011 | 13 |  |  |  |  | 97.15 | 12.847 | 59.999 | 13 |  |  |  |  | 97.19 | 4.875 | 59.988 | 5
97.18 | 12.833 | 60.011 | 13 |  |  |  |  | 97.16 | 12.847 | 59.999 | 13 |  |  |  |  | 97.19 | 4.873 | 59.988 | 5
97.19 | 12.833 | 60.011 | 13 |  |  |  |  | 97.17 | 12.847 | 60.011 | 13 |  |  |  |  | 97.2 | 4.873 | 59.988 | 5
97.2 | 12.833 | 60.011 | 13 |  |  |  |  | 97.17 | 12.847 | 60.011 | 13 |  |  |  |  | 97.21 | 4.873 | 59.988 | 5
97.2 | 12.833 | 60.011 | 13 |  |  |  |  | 97.18 | 12.847 | 60.011 | 13 |  |  |  |  | 97.22 | 4.873 | 59.988 | 5
97.21 | 12.833 | 60.011 | 13 |  |  |  |  | 97.19 | 12.847 | 60.011 | 13 |  |  |  |  | 97.23 | 4.871 | 59.988 | 5
97.22 | 12.833 | 60.011 | 13 |  |  |  |  | 97.2 | 12.847 | 60.011 | 13 |  |  |  |  | 97.24 | 4.871 | 59.988 | 5
97.23 | 12.833 | 60.011 | 13 |  |  |  |  | 97.21 | 12.847 | 60.011 | 13 |  |  |  |  | 97.24 | 4.868 | 59.988 | 5
97.24 | 12.833 | 60.011 | 13 |  |  |  |  | 97.22 | 12.847 | 60.011 | 13 |  |  |  |  | 97.25 | 4.868 | 59.988 | 5
97.25 | 12.833 | 60.011 | 13 |  |  |  |  | 97.22 | 12.847 | 60.011 | 13 |  |  |  |  | 97.26 | 4.865 | 59.988 | 5
97.25 | 12.833 | 60.011 | 13 |  |  |  |  | 97.23 | 12.847 | 60.011 | 13 |  |  |  |  | 97.27 | 4.865 | 59.988 | 5
97.26 | 12.833 | 60.011 | 13 |  |  |  |  | 97.24 | 12.847 | 60.011 | 13 |  |  |  |  | 97.28 | 4.865 | 59.988 | 5
97.27 | 12.833 | 60.011 | 13 |  |  |  |  | 97.25 | 12.847 | 60.011 | 13 |  |  |  |  | 97.29 | 4.865 | 59.988 | 5
97.28 | 12.833 | 60.011 | 13 |  |  |  |  | 97.26 | 12.847 | 60.011 | 13 |  |  |  |  | 97.29 | 4.863 | 59.988 | 5
97.29 | 12.833 | 60.011 | 13 |  |  |  |  | 97.27 | 12.841 | 60.011 | 13 |  |  |  |  | 97.3 | 4.863 | 59.988 | 5
97.3 | 12.833 | 60.011 | 13 |  |  |  |  | 97.27 | 12.841 | 60.011 | 13 |  |  |  |  | 97.31 | 4.863 | 59.988 | 5
97.3 | 12.833 | 60.011 | 13 |  |  |  |  | 97.28 | 12.838 | 60.011 | 13 |  |  |  |  | 97.32 | 4.863 | 59.988 | 5
97.31 | 12.833 | 60.011 | 13 |  |  |  |  | 97.29 | 12.838 | 60.011 | 13 |  |  |  |  | 97.33 | 4.859 | 59.988 | 5
97.32 | 12.833 | 60.011 | 13 |  |  |  |  | 97.3 | 12.838 | 60.011 | 13 |  |  |  |  | 97.34 | 4.859 | 59.988 | 5
97.33 | 12.833 | 60.011 | 13 |  |  |  |  | 97.31 | 12.838 | 60.011 | 13 |  |  |  |  | 97.34 | 4.857 | 59.988 | 5
97.34 | 12.833 | 60.011 | 13 |  |  |  |  | 97.32 | 12.838 | 60.011 | 13 |  |  |  |  | 97.35 | 4.857 | 59.988 | 5
97.35 | 12.833 | 60.011 | 13 |  |  |  |  | 97.32 | 12.838 | 60.011 | 13 |  |  |  |  | 97.36 | 4.857 | 59.988 | 5
97.35 | 12.833 | 60.011 | 13 |  |  |  |  | 97.33 | 12.838 | 60.011 | 13 |  |  |  |  | 97.37 | 4.857 | 59.988 | 5
97.36 | 12.833 | 60.011 | 13 |  |  |  |  | 97.34 | 12.838 | 60.011 | 13 |  |  |  |  | 97.38 | 4.854 | 59.988 | 5
97.37 | 12.833 | 60.011 | 13 |  |  |  |  | 97.35 | 12.831 | 60.011 | 13 |  |  |  |  | 97.39 | 4.854 | 59.988 | 5
97.38 | 12.833 | 60.011 | 13 |  |  |  |  | 97.36 | 12.831 | 60.011 | 13 |  |  |  |  | 97.39 | 4.854 | 59.988 | 5
97.39 | 12.833 | 60.011 | 13 |  |  |  |  | 97.37 | 12.831 | 60.011 | 13 |  |  |  |  | 97.4 | 4.854 | 59.988 | 5
97.4 | 12.833 | 60.011 | 13 |  |  |  |  | 97.37 | 12.831 | 60.011 | 13 |  |  |  |  | 97.41 | 4.852 | 59.988 | 5
97.4 | 12.833 | 60.011 | 13 |  |  |  |  | 97.38 | 12.83 | 60.011 | 13 |  |  |  |  | 97.42 | 4.852 | 59.988 | 5
97.41 | 12.833 | 60.011 | 13 |  |  |  |  | 97.39 | 12.83 | 60.011 | 13 |  |  |  |  | 97.43 | 4.849 | 59.988 | 5
97.42 | 12.833 | 60.011 | 13 |  |  |  |  | 97.4 | 12.83 | 60.011 | 13 |  |  |  |  | 97.44 | 4.849 | 59.988 | 5
97.43 | 12.833 | 60.011 | 13 |  |  |  |  | 97.41 | 12.83 | 60.011 | 13 |  |  |  |  | 97.44 | 4.847 | 59.988 | 5
97.44 | 12.833 | 60.011 | 13 |  |  |  |  | 97.42 | 12.83 | 60.011 | 13 |  |  |  |  | 97.45 | 4.847 | 59.988 | 5
97.45 | 12.833 | 60.011 | 13 |  |  |  |  | 97.42 | 12.83 | 60.011 | 13 |  |  |  |  | 97.46 | 4.847 | 59.988 | 5
97.45 | 12.833 | 60.011 | 13 |  |  |  |  | 97.43 | 12.828 | 60.011 | 13 |  |  |  |  | 97.47 | 4.847 | 59.988 | 5
97.46 | 12.833 | 60.011 | 13 |  |  |  |  | 97.44 | 12.828 | 60.011 | 13 |  |  |  |  | 97.48 | 4.845 | 59.988 | 5
97.47 | 12.833 | 60.011 | 13 |  |  |  |  | 97.45 | 12.825 | 60.011 | 13 |  |  |  |  | 97.49 | 4.845 | 59.988 | 5
97.48 | 12.833 | 60.011 | 13 |  |  |  |  | 97.46 | 12.825 | 60.011 | 13 |  |  |  |  | 97.49 | 4.845 | 59.988 | 5
97.49 | 12.833 | 60.011 | 13 |  |  |  |  | 97.47 | 12.825 | 60.011 | 13 |  |  |  |  | 97.5 | 4.845 | 59.988 | 5
97.5 | 12.833 | 60.011 | 13 |  |  |  |  | 97.47 | 12.825 | 60.011 | 13 |  |  |  |  | 97.51 | 4.841 | 59.988 | 5
97.5 | 12.833 | 60.011 | 13 |  |  |  |  | 97.48 | 12.821 | 60.011 | 13 |  |  |  |  | 97.52 | 4.841 | 59.988 | 5
97.51 | 12.833 | 60.011 | 13 |  |  |  |  | 97.49 | 12.821 | 60.011 | 13 |  |  |  |  | 97.53 | 4.839 | 59.988 | 5
97.52 | 12.833 | 60.011 | 13 |  |  |  |  | 97.5 | 12.821 | 60.011 | 13 |  |  |  |  | 97.54 | 4.839 | 59.988 | 5
97.53 | 12.833 | 60.011 | 13 |  |  |  |  | 97.51 | 12.821 | 60.011 | 13 |  |  |  |  | 97.54 | 4.836 | 59.988 | 5
97.54 | 12.833 | 60.011 | 13 |  |  |  |  | 97.52 | 12.818 | 60.011 | 13 |  |  |  |  | 97.55 | 4.836 | 59.988 | 5
97.55 | 12.833 | 60.011 | 13 |  |  |  |  | 97.52 | 12.818 | 60.011 | 13 |  |  |  |  | 97.56 | 4.836 | 59.988 | 5
97.55 | 12.833 | 60.011 | 13 |  |  |  |  | 97.53 | 12.818 | 60.011 | 13 |  |  |  |  | 97.57 | 4.836 | 59.988 | 5
97.56 | 12.833 | 60.011 | 13 |  |  |  |  | 97.54 | 12.818 | 60.011 | 13 |  |  |  |  | 97.58 | 4.836 | 59.988 | 5
97.57 | 12.833 | 60.011 | 13 |  |  |  |  | 97.55 | 12.815 | 60.011 | 13 |  |  |  |  | 97.59 | 4.836 | 59.988 | 5
97.58 | 12.833 | 60.011 | 13 |  |  |  |  | 97.56 | 12.815 | 60.011 | 13 |  |  |  |  | 97.59 | 4.833 | 59.988 | 5
97.59 | 12.833 | 60.011 | 13 |  |  |  |  | 97.57 | 12.815 | 60.011 | 13 |  |  |  |  | 97.6 | 4.833 | 59.988 | 5
97.6 | 12.833 | 60.011 | 13 |  |  |  |  | 97.57 | 12.815 | 60.011 | 13 |  |  |  |  | 97.61 | 4.828 | 59.988 | 5
97.6 | 12.833 | 60.011 | 13 |  |  |  |  | 97.58 | 12.815 | 60.011 | 13 |  |  |  |  | 97.62 | 4.828 | 59.988 | 5
97.61 | 12.833 | 60.011 | 13 |  |  |  |  | 97.59 | 12.815 | 60.011 | 13 |  |  |  |  | 97.63 | 4.828 | 59.988 | 5
97.62 | 12.833 | 60.011 | 13 |  |  |  |  | 97.6 | 12.81 | 60.011 | 13 |  |  |  |  | 97.64 | 4.828 | 59.988 | 5
97.63 | 12.833 | 60.011 | 13 |  |  |  |  | 97.61 | 12.81 | 60.011 | 13 |  |  |  |  | 97.64 | 4.828 | 59.988 | 5
97.64 | 12.833 | 60.011 | 13 |  |  |  |  | 97.62 | 12.808 | 60.011 | 13 |  |  |  |  | 97.65 | 4.828 | 59.988 | 5
97.65 | 12.833 | 60.011 | 13 |  |  |  |  | 97.62 | 12.808 | 60.011 | 13 |  |  |  |  | 97.66 | 4.824 | 59.988 | 5
97.65 | 12.833 | 60.011 | 13 |  |  |  |  | 97.63 | 12.808 | 60.011 | 13 |  |  |  |  | 97.67 | 4.824 | 59.988 | 5
97.66 | 12.833 | 60.011 | 13 |  |  |  |  | 97.64 | 12.808 | 60.011 | 13 |  |  |  |  | 97.68 | 4.821 | 59.988 | 5
97.67 | 12.833 | 60.011 | 13 |  |  |  |  | 97.65 | 12.808 | 60.011 | 13 |  |  |  |  | 97.69 | 4.821 | 59.988 | 5
97.68 | 12.833 | 60.011 | 13 |  |  |  |  | 97.66 | 12.808 | 60.011 | 13 |  |  |  |  | 97.69 | 4.821 | 59.988 | 5
97.69 | 12.833 | 60.017 | 13 |  |  |  |  | 97.67 | 12.805 | 60.011 | 13 |  |  |  |  | 97.7 | 4.821 | 59.988 | 5
97.7 | 12.833 | 60.017 | 13 |  |  |  |  | 97.67 | 12.805 | 60.011 | 13 |  |  |  |  | 97.71 | 4.818 | 59.988 | 5
97.7 | 12.833 | 60.017 | 13 |  |  |  |  | 97.68 | 12.805 | 60.011 | 13 |  |  |  |  | 97.72 | 4.818 | 59.988 | 5
97.71 | 12.833 | 60.017 | 13 |  |  |  |  | 97.69 | 12.805 | 60.011 | 13 |  |  |  |  | 97.73 | 4.816 | 59.988 | 5
97.72 | 12.833 | 60.017 | 13 |  |  |  |  | 97.7 | 12.805 | 60.011 | 13 |  |  |  |  | 97.74 | 4.816 | 59.988 | 5
97.73 | 12.833 | 60.017 | 13 |  |  |  |  | 97.71 | 12.805 | 60.011 | 13 |  |  |  |  | 97.74 | 4.816 | 59.988 | 5
97.74 | 12.833 | 60.017 | 13 |  |  |  |  | 97.72 | 12.8 | 60.011 | 13 |  |  |  |  | 97.75 | 4.816 | 59.988 | 5
97.75 | 12.833 | 60.017 | 13 |  |  |  |  | 97.72 | 12.8 | 60.011 | 13 |  |  |  |  | 97.76 | 4.813 | 59.988 | 5
97.75 | 12.833 | 60.017 | 13 |  |  |  |  | 97.73 | 12.8 | 60.011 | 13 |  |  |  |  | 97.77 | 4.813 | 59.988 | 5
97.76 | 12.833 | 60.017 | 13 |  |  |  |  | 97.74 | 12.8 | 60.011 | 13 |  |  |  |  | 97.78 | 4.81 | 59.988 | 5
97.77 | 12.831 | 60.017 | 13 |  |  |  |  | 97.75 | 12.8 | 60.011 | 13 |  |  |  |  | 97.79 | 4.81 | 59.988 | 5
97.78 | 12.831 | 60.017 | 13 |  |  |  |  | 97.76 | 12.8 | 60.011 | 13 |  |  |  |  | 97.79 | 4.807 | 59.988 | 5
97.79 | 12.827 | 60.017 | 13 |  |  |  |  | 97.77 | 12.8 | 60.011 | 13 |  |  |  |  | 97.8 | 4.807 | 59.988 | 5
97.8 | 12.827 | 60.017 | 13 |  |  |  |  | 97.77 | 12.8 | 60.011 | 13 |  |  |  |  | 97.81 | 4.807 | 59.988 | 5
97.8 | 12.827 | 60.017 | 13 |  |  |  |  | 97.78 | 12.797 | 60.011 | 13 |  |  |  |  | 97.82 | 4.807 | 59.988 | 5
97.81 | 12.827 | 60.017 | 13 |  |  |  |  | 97.79 | 12.797 | 60.011 | 13 |  |  |  |  | 97.83 | 4.804 | 59.988 | 5
97.82 | 12.827 | 60.017 | 13 |  |  |  |  | 97.8 | 12.797 | 60.011 | 13 |  |  |  |  | 97.84 | 4.804 | 59.988 | 5
97.83 | 12.827 | 60.017 | 13 |  |  |  |  | 97.81 | 12.797 | 60.011 | 13 |  |  |  |  | 97.84 | 4.802 | 59.988 | 5
97.84 | 12.827 | 60.017 | 13 |  |  |  |  | 97.82 | 12.793 | 60.011 | 13 |  |  |  |  | 97.85 | 4.802 | 59.988 | 5
97.85 | 12.827 | 60.017 | 13 |  |  |  |  | 97.82 | 12.793 | 60.011 | 13 |  |  |  |  | 97.86 | 4.8 | 59.988 | 5
97.85 | 12.824 | 60.017 | 13 |  |  |  |  | 97.83 | 12.79 | 60.011 | 13 |  |  |  |  | 97.87 | 4.8 | 59.988 | 5
97.86 | 12.824 | 60.017 | 13 |  |  |  |  | 97.84 | 12.79 | 60.011 | 13 |  |  |  |  | 97.88 | 4.8 | 59.988 | 5
97.87 | 12.824 | 60.017 | 13 |  |  |  |  | 97.85 | 12.79 | 60.011 | 13 |  |  |  |  | 97.89 | 4.8 | 59.988 | 5
97.88 | 12.824 | 60.017 | 13 |  |  |  |  | 97.86 | 12.79 | 60.011 | 13 |  |  |  |  | 97.89 | 4.794 | 59.988 | 5
97.89 | 12.822 | 60.017 | 13 |  |  |  |  | 97.87 | 12.79 | 60.011 | 13 |  |  |  |  | 97.9 | 4.794 | 59.988 | 5
97.9 | 12.822 | 60.017 | 13 |  |  |  |  | 97.87 | 12.79 | 60.011 | 13 |  |  |  |  | 97.91 | 4.861 | 59.988 | 5
97.9 | 12.819 | 60.017 | 13 |  |  |  |  | 97.88 | 12.788 | 60.011 | 13 |  |  |  |  | 97.92 | 4.861 | 59.988 | 5
97.91 | 12.819 | 60.017 | 13 |  |  |  |  | 97.89 | 12.788 | 60.011 | 13 |  |  |  |  | 97.93 | 4.861 | 59.988 | 5
97.92 | 12.822 | 60.017 | 13 |  |  |  |  | 97.9 | 12.788 | 60.011 | 13 |  |  |  |  | 97.94 | 4.861 | 59.988 | 5
97.93 | 12.822 | 60.017 | 13 |  |  |  |  | 97.91 | 12.788 | 60.011 | 13 |  |  |  |  | 97.94 | 4.861 | 59.988 | 5
97.94 | 12.822 | 60.017 | 13 |  |  |  |  | 97.92 | 12.786 | 60.011 | 13 |  |  |  |  | 97.95 | 4.861 | 59.988 | 5
97.95 | 12.822 | 60.017 | 13 |  |  |  |  | 97.92 | 12.786 | 60.011 | 13 |  |  |  |  | 97.96 | 4.855 | 59.988 | 5
97.95 | 12.821 | 60.017 | 13 |  |  |  |  | 97.93 | 12.786 | 60.011 | 13 |  |  |  |  | 97.97 | 4.855 | 59.988 | 5
97.96 | 12.821 | 60.017 | 13 |  |  |  |  | 97.94 | 12.786 | 60.011 | 13 |  |  |  |  | 97.98 | 4.853 | 59.988 | 5
97.97 | 12.821 | 60.017 | 13 |  |  |  |  | 97.95 | 12.786 | 60.011 | 13 |  |  |  |  | 97.99 | 4.853 | 59.988 | 5
97.98 | 12.821 | 60.017 | 13 |  |  |  |  | 97.96 | 12.786 | 60.011 | 13 |  |  |  |  | 97.99 | 4.853 | 59.988 | 5
97.99 | 12.818 | 60.017 | 13 |  |  |  |  | 97.97 | 12.784 | 60.011 | 13 |  |  |  |  | 98 | 4.853 | 59.988 | 5
98 | 12.818 | 60.017 | 13 |  |  |  |  | 97.97 | 12.784 | 60.011 | 13 |  |  |  |  | 98.01 | 4.853 | 59.988 | 5
98 | 12.814 | 60.017 | 13 |  |  |  |  | 97.98 | 12.781 | 60.011 | 13 |  |  |  |  | 98.02 | 4.853 | 59.988 | 5
98.01 | 12.814 | 60.017 | 13 |  |  |  |  | 97.99 | 12.781 | 60.011 | 13 |  |  |  |  | 98.03 | 4.846 | 59.988 | 5
98.02 | 12.814 | 60.017 | 13 |  |  |  |  | 98 | 12.781 | 60.011 | 13 |  |  |  |  | 98.04 | 4.846 | 59.988 | 5
98.03 | 12.814 | 60.017 | 13 |  |  |  |  | 98.01 | 12.781 | 60.011 | 13 |  |  |  |  | 98.04 | 4.843 | 59.988 | 5
98.04 | 12.809 | 60.017 | 13 |  |  |  |  | 98.02 | 12.779 | 60.011 | 13 |  |  |  |  | 98.05 | 4.843 | 59.988 | 5
98.05 | 12.809 | 60.017 | 13 |  |  |  |  | 98.02 | 12.779 | 60.011 | 13 |  |  |  |  | 98.06 | 4.843 | 59.988 | 5
98.05 | 12.809 | 60.017 | 13 |  |  |  |  | 98.03 | 12.779 | 60.011 | 13 |  |  |  |  | 98.07 | 4.843 | 59.988 | 5
98.06 | 12.809 | 60.017 | 13 |  |  |  |  | 98.04 | 12.779 | 60.011 | 13 |  |  |  |  | 98.08 | 4.843 | 59.988 | 5
98.07 | 12.805 | 60.017 | 13 |  |  |  |  | 98.05 | 12.779 | 60.011 | 13 |  |  |  |  | 98.09 | 4.843 | 59.988 | 5
98.08 | 12.805 | 60.017 | 13 |  |  |  |  | 98.06 | 12.779 | 60.011 | 13 |  |  |  |  | 98.09 | 4.839 | 59.988 | 5
98.09 | 12.802 | 60.017 | 13 |  |  |  |  | 98.07 | 12.808 | 60.011 | 13 |  |  |  |  | 98.1 | 4.839 | 59.988 | 5
98.1 | 12.802 | 60.017 | 13 |  |  |  |  | 98.07 | 12.808 | 60.011 | 13 |  |  |  |  | 98.11 | 4.835 | 59.988 | 5
98.1 | 12.802 | 60.017 | 13 |  |  |  |  | 98.08 | 12.805 | 60.011 | 13 |  |  |  |  | 98.12 | 4.835 | 59.988 | 5
98.11 | 12.802 | 60.017 | 13 |  |  |  |  | 98.09 | 12.805 | 60.011 | 13 |  |  |  |  | 98.13 | 4.835 | 59.988 | 5
98.12 | 12.8 | 60.017 | 13 |  |  |  |  | 98.1 | 12.802 | 60.011 | 13 |  |  |  |  | 98.14 | 4.835 | 59.988 | 5
98.13 | 12.8 | 60.017 | 13 |  |  |  |  | 98.11 | 12.802 | 60.011 | 13 |  |  |  |  | 98.14 | 4.833 | 59.988 | 5
98.14 | 12.8 | 60.017 | 13 |  |  |  |  | 98.12 | 12.801 | 60.011 | 13 |  |  |  |  | 98.15 | 4.833 | 59.988 | 5
98.15 | 12.8 | 60.017 | 13 |  |  |  |  | 98.12 | 12.801 | 60.011 | 13 |  |  |  |  | 98.16 | 4.905 | 59.988 | 5
98.15 | 12.797 | 60.017 | 13 |  |  |  |  | 98.13 | 12.801 | 60.011 | 13 |  |  |  |  | 98.17 | 4.905 | 59.988 | 5
98.16 | 12.797 | 60.017 | 13 |  |  |  |  | 98.14 | 12.801 | 60.011 | 13 |  |  |  |  | 98.18 | 4.905 | 59.988 | 5
98.17 | 12.797 | 60.017 | 13 |  |  |  |  | 98.15 | 12.801 | 60.011 | 13 |  |  |  |  | 98.19 | 4.905 | 59.988 | 5
98.18 | 12.797 | 60.017 | 13 |  |  |  |  | 98.16 | 12.801 | 60.011 | 13 |  |  |  |  | 98.19 | 4.902 | 59.988 | 5
98.19 | 12.797 | 60.017 | 13 |  |  |  |  | 98.17 | 12.801 | 60.011 | 13 |  |  |  |  | 98.2 | 4.902 | 59.988 | 5
98.2 | 12.797 | 60.017 | 13 |  |  |  |  | 98.17 | 12.801 | 60.011 | 13 |  |  |  |  | 98.21 | 4.899 | 59.988 | 5
98.2 | 12.798 | 60.017 | 13 |  |  |  |  | 98.18 | 12.801 | 60.011 | 13 |  |  |  |  | 98.22 | 4.899 | 59.988 | 5
98.21 | 12.798 | 60.017 | 13 |  |  |  |  | 98.19 | 12.801 | 60.011 | 13 |  |  |  |  | 98.23 | 4.897 | 59.988 | 5
98.22 | 12.798 | 60.017 | 13 |  |  |  |  | 98.2 | 12.801 | 60.011 | 13 |  |  |  |  | 98.24 | 4.897 | 59.988 | 5
98.23 | 12.798 | 60.017 | 13 |  |  |  |  | 98.21 | 12.801 | 60.011 | 13 |  |  |  |  | 98.24 | 4.897 | 59.988 | 5
98.24 | 12.798 | 60.017 | 13 |  |  |  |  | 98.22 | 12.801 | 60.011 | 13 |  |  |  |  | 98.25 | 4.897 | 59.988 | 5
98.25 | 12.798 | 60.017 | 13 |  |  |  |  | 98.22 | 12.801 | 60.011 | 13 |  |  |  |  | 98.26 | 4.897 | 59.988 | 5
98.25 | 12.796 | 60.017 | 13 |  |  |  |  | 98.23 | 12.801 | 60.011 | 13 |  |  |  |  | 98.27 | 4.897 | 59.988 | 5
98.26 | 12.796 | 60.017 | 13 |  |  |  |  | 98.24 | 12.801 | 60.011 | 13 |  |  |  |  | 98.28 | 4.892 | 59.988 | 5
98.27 | 12.796 | 60.017 | 13 |  |  |  |  | 98.25 | 12.796 | 60.011 | 13 |  |  |  |  | 98.29 | 4.892 | 59.988 | 5
98.28 | 12.796 | 60.017 | 13 |  |  |  |  | 98.26 | 12.796 | 60.011 | 13 |  |  |  |  | 98.29 | 4.889 | 59.988 | 5
98.29 | 12.794 | 60.017 | 13 |  |  |  |  | 98.27 | 12.792 | 60.011 | 13 |  |  |  |  | 98.3 | 4.889 | 59.988 | 5
98.3 | 12.794 | 60.017 | 13 |  |  |  |  | 98.27 | 12.792 | 60.011 | 13 |  |  |  |  | 98.31 | 4.889 | 59.988 | 5
98.3 | 12.793 | 60.017 | 13 |  |  |  |  | 98.28 | 12.792 | 60.011 | 13 |  |  |  |  | 98.32 | 4.889 | 59.988 | 5
98.31 | 12.793 | 60.017 | 13 |  |  |  |  | 98.29 | 12.792 | 60.011 | 13 |  |  |  |  | 98.33 | 4.889 | 59.988 | 5
98.32 | 12.788 | 60.017 | 13 |  |  |  |  | 98.3 | 12.792 | 60.011 | 13 |  |  |  |  | 98.34 | 4.889 | 59.988 | 5
98.33 | 12.788 | 60.017 | 13 |  |  |  |  | 98.31 | 12.792 | 60.011 | 13 |  |  |  |  | 98.34 | 4.887 | 59.988 | 5
98.34 | 12.786 | 60.017 | 13 |  |  |  |  | 98.32 | 12.792 | 60.011 | 13 |  |  |  |  | 98.35 | 4.887 | 59.988 | 5
98.35 | 12.786 | 60.017 | 13 |  |  |  |  | 98.32 | 12.792 | 60.011 | 13 |  |  |  |  | 98.36 | 4.882 | 59.988 | 5
98.35 | 12.786 | 60.017 | 13 |  |  |  |  | 98.33 | 12.792 | 60.011 | 13 |  |  |  |  | 98.37 | 4.882 | 59.988 | 5
98.36 | 12.786 | 60.017 | 13 |  |  |  |  | 98.34 | 12.792 | 60.011 | 13 |  |  |  |  | 98.38 | 4.882 | 59.988 | 5
98.37 | 12.782 | 60.017 | 13 |  |  |  |  | 98.35 | 12.792 | 60.011 | 13 |  |  |  |  | 98.39 | 4.882 | 59.988 | 5
98.38 | 12.782 | 60.017 | 13 |  |  |  |  | 98.36 | 12.792 | 60.011 | 13 |  |  |  |  | 98.39 | 4.882 | 59.988 | 5
98.39 | 12.782 | 60.017 | 13 |  |  |  |  | 98.37 | 12.792 | 60.011 | 13 |  |  |  |  | 98.4 | 4.882 | 59.988 | 5
98.4 | 12.782 | 60.017 | 13 |  |  |  |  | 98.37 | 12.792 | 60.011 | 13 |  |  |  |  | 98.41 | 4.882 | 59.988 | 5
98.4 | 12.778 | 60.017 | 13 |  |  |  |  | 98.38 | 12.792 | 60.011 | 13 |  |  |  |  | 98.42 | 4.882 | 59.988 | 5
98.41 | 12.778 | 60.017 | 13 |  |  |  |  | 98.39 | 12.792 | 60.011 | 13 |  |  |  |  | 98.43 | 4.878 | 59.988 | 5
98.42 | 12.778 | 60.017 | 13 |  |  |  |  | 98.4 | 12.792 | 60.011 | 13 |  |  |  |  | 98.44 | 4.878 | 59.988 | 5
98.43 | 12.778 | 60.017 | 13 |  |  |  |  | 98.41 | 12.792 | 60.011 | 13 |  |  |  |  | 98.44 | 4.876 | 59.988 | 5
98.44 | 12.774 | 60.017 | 13 |  |  |  |  | 98.42 | 12.792 | 60.011 | 13 |  |  |  |  | 98.45 | 4.876 | 59.988 | 5
98.45 | 12.774 | 60.017 | 13 |  |  |  |  | 98.42 | 12.792 | 60.011 | 13 |  |  |  |  | 98.46 | 4.874 | 59.988 | 5
98.45 | 12.774 | 60.017 | 13 |  |  |  |  | 98.43 | 12.785 | 60.011 | 13 |  |  |  |  | 98.47 | 4.874 | 59.988 | 5
98.46 | 12.774 | 60.017 | 13 |  |  |  |  | 98.44 | 12.785 | 60.011 | 13 |  |  |  |  | 98.48 | 4.874 | 59.988 | 5
98.47 | 12.776 | 60.017 | 13 |  |  |  |  | 98.45 | 12.781 | 60.011 | 13 |  |  |  |  | 98.49 | 4.874 | 59.988 | 5
98.48 | 12.776 | 60.017 | 13 |  |  |  |  | 98.46 | 12.781 | 60.011 | 13 |  |  |  |  | 98.49 | 4.874 | 59.988 | 5
98.49 | 12.776 | 60.017 | 13 |  |  |  |  | 98.47 | 12.781 | 60.011 | 13 |  |  |  |  | 98.5 | 4.874 | 59.988 | 5
98.5 | 12.776 | 60.017 | 13 |  |  |  |  | 98.47 | 12.781 | 60.011 | 13 |  |  |  |  | 98.51 | 4.873 | 59.988 | 5
98.5 | 12.772 | 60.017 | 13 |  |  |  |  | 98.48 | 12.781 | 60.011 | 13 |  |  |  |  | 98.52 | 4.873 | 59.988 | 5
98.51 | 12.772 | 60.017 | 13 |  |  |  |  | 98.49 | 12.781 | 60.011 | 13 |  |  |  |  | 98.53 | 4.873 | 59.988 | 5
98.52 | 12.77 | 60.017 | 13 |  |  |  |  | 98.5 | 12.781 | 60.011 | 13 |  |  |  |  | 98.54 | 4.873 | 59.988 | 5
98.53 | 12.77 | 60.017 | 13 |  |  |  |  | 98.51 | 12.781 | 60.011 | 13 |  |  |  |  | 98.54 | 4.87 | 59.988 | 5
98.54 | 12.77 | 60.017 | 13 |  |  |  |  | 98.52 | 12.781 | 60.011 | 13 |  |  |  |  | 98.55 | 4.87 | 59.988 | 5
98.55 | 12.77 | 60.017 | 13 |  |  |  |  | 98.52 | 12.781 | 60.011 | 13 |  |  |  |  | 98.56 | 4.866 | 59.988 | 5
98.55 | 12.766 | 60.017 | 13 |  |  |  |  | 98.53 | 12.781 | 60.011 | 13 |  |  |  |  | 98.57 | 4.866 | 59.988 | 5
98.56 | 12.766 | 60.017 | 13 |  |  |  |  | 98.54 | 12.781 | 60.011 | 13 |  |  |  |  | 98.58 | 4.866 | 59.988 | 5
98.57 | 12.766 | 60.017 | 13 |  |  |  |  | 98.55 | 12.781 | 60.011 | 13 |  |  |  |  | 98.59 | 4.866 | 59.988 | 5
98.58 | 12.766 | 60.017 | 13 |  |  |  |  | 98.56 | 12.781 | 60.011 | 13 |  |  |  |  | 98.59 | 4.864 | 59.988 | 5
98.59 | 12.766 | 60.017 | 13 |  |  |  |  | 98.57 | 12.781 | 60.011 | 13 |  |  |  |  | 98.6 | 4.864 | 59.988 | 5
98.6 | 12.766 | 60.017 | 13 |  |  |  |  | 98.57 | 12.781 | 60.011 | 13 |  |  |  |  | 98.61 | 4.917 | 59.988 | 5
98.6 | 12.759 | 60.017 | 13 |  |  |  |  | 98.58 | 12.781 | 60.011 | 13 |  |  |  |  | 98.62 | 4.917 | 59.988 | 5
98.61 | 12.759 | 60.017 | 13 |  |  |  |  | 98.59 | 12.781 | 60.011 | 13 |  |  |  |  | 98.63 | 4.916 | 59.988 | 5
98.62 | 12.757 | 60.017 | 13 |  |  |  |  | 98.6 | 12.778 | 60.011 | 13 |  |  |  |  | 98.64 | 4.916 | 59.988 | 5
98.63 | 12.757 | 60.017 | 13 |  |  |  |  | 98.61 | 12.778 | 60.011 | 13 |  |  |  |  | 98.64 | 4.916 | 59.988 | 5
98.64 | 12.757 | 60.017 | 13 |  |  |  |  | 98.62 | 12.774 | 60.011 | 13 |  |  |  |  | 98.65 | 4.916 | 59.988 | 5
98.65 | 12.757 | 60.017 | 13 |  |  |  |  | 98.62 | 12.774 | 60.011 | 13 |  |  |  |  | 98.66 | 4.916 | 59.988 | 5
98.65 | 12.757 | 60.017 | 13 |  |  |  |  | 98.63 | 12.774 | 60.011 | 13 |  |  |  |  | 98.67 | 4.916 | 59.988 | 5
98.66 | 12.757 | 60.017 | 13 |  |  |  |  | 98.64 | 12.774 | 60.011 | 13 |  |  |  |  | 98.68 | 4.911 | 59.988 | 5
98.67 | 12.757 | 60.017 | 13 |  |  |  |  | 98.65 | 12.774 | 60.011 | 13 |  |  |  |  | 98.69 | 4.911 | 59.988 | 5
98.68 | 12.757 | 60.017 | 13 |  |  |  |  | 98.66 | 12.774 | 60.011 | 13 |  |  |  |  | 98.69 | 4.911 | 59.988 | 5
98.69 | 12.754 | 60.017 | 13 |  |  |  |  | 98.67 | 12.774 | 60.011 | 13 |  |  |  |  | 98.7 | 4.911 | 59.988 | 5
98.7 | 12.754 | 60.017 | 13 |  |  |  |  | 98.67 | 12.774 | 60.011 | 13 |  |  |  |  | 98.71 | 4.911 | 59.988 | 5
98.7 | 12.751 | 60.017 | 13 |  |  |  |  | 98.68 | 12.774 | 60.011 | 13 |  |  |  |  | 98.72 | 4.911 | 59.988 | 5
98.71 | 12.751 | 60.017 | 13 |  |  |  |  | 98.69 | 12.774 | 60.011 | 13 |  |  |  |  | 98.73 | 4.908 | 59.988 | 5
98.72 | 12.751 | 60.017 | 13 |  |  |  |  | 98.7 | 12.771 | 60.011 | 13 |  |  |  |  | 98.74 | 4.908 | 59.988 | 5
98.73 | 12.751 | 60.017 | 13 |  |  |  |  | 98.71 | 12.771 | 60.011 | 13 |  |  |  |  | 98.74 | 4.908 | 59.988 | 5
98.74 | 12.751 | 60.017 | 13 |  |  |  |  | 98.72 | 12.771 | 60.011 | 13 |  |  |  |  | 98.75 | 4.908 | 59.988 | 5
98.75 | 12.751 | 60.017 | 13 |  |  |  |  | 98.72 | 12.771 | 60.011 | 13 |  |  |  |  | 98.76 | 4.908 | 59.988 | 5
98.75 | 12.745 | 60.017 | 13 |  |  |  |  | 98.73 | 12.771 | 60.011 | 13 |  |  |  |  | 98.77 | 4.908 | 59.988 | 5
98.76 | 12.745 | 60.017 | 13 |  |  |  |  | 98.74 | 12.771 | 60.011 | 13 |  |  |  |  | 98.78 | 4.906 | 59.988 | 5
98.77 | 12.745 | 60.017 | 13 |  |  |  |  | 98.75 | 12.8 | 60.011 | 13 |  |  |  |  | 98.79 | 4.906 | 59.988 | 5
98.78 | 12.745 | 60.017 | 13 |  |  |  |  | 98.76 | 12.8 | 60.011 | 13 |  |  |  |  | 98.79 | 4.902 | 59.988 | 5
98.79 | 12.742 | 60.017 | 13 |  |  |  |  | 98.77 | 12.8 | 60.011 | 13 |  |  |  |  | 98.8 | 4.902 | 59.988 | 5
98.8 | 12.742 | 60.017 | 13 |  |  |  |  | 98.77 | 12.8 | 60.011 | 13 |  |  |  |  | 98.81 | 4.902 | 59.988 | 5
98.8 | 12.742 | 60.017 | 13 |  |  |  |  | 98.78 | 12.8 | 60.011 | 13 |  |  |  |  | 98.82 | 4.902 | 59.988 | 5
98.81 | 12.742 | 60.017 | 13 |  |  |  |  | 98.79 | 12.8 | 60.011 | 13 |  |  |  |  | 98.83 | 4.9 | 59.988 | 5
98.82 | 12.738 | 60.017 | 13 |  |  |  |  | 98.8 | 12.798 | 60.011 | 13 |  |  |  |  | 98.84 | 4.9 | 59.988 | 5
98.83 | 12.738 | 60.017 | 13 |  |  |  |  | 98.81 | 12.798 | 60.011 | 13 |  |  |  |  | 98.84 | 4.9 | 59.988 | 5
98.84 | 12.738 | 60.017 | 13 |  |  |  |  | 98.82 | 12.798 | 60.011 | 13 |  |  |  |  | 98.85 | 4.9 | 59.988 | 5
98.85 | 12.738 | 60.017 | 13 |  |  |  |  | 98.82 | 12.798 | 60.011 | 13 |  |  |  |  | 98.86 | 4.9 | 59.988 | 5
98.85 | 12.738 | 60.017 | 13 |  |  |  |  | 98.83 | 12.797 | 60.011 | 13 |  |  |  |  | 98.87 | 4.9 | 59.988 | 5
98.86 | 12.738 | 60.017 | 13 |  |  |  |  | 98.84 | 12.797 | 60.011 | 13 |  |  |  |  | 98.88 | 4.9 | 59.988 | 5
98.87 | 12.732 | 60.017 | 13 |  |  |  |  | 98.85 | 12.797 | 60.011 | 13 |  |  |  |  | 98.89 | 4.9 | 59.988 | 5
98.88 | 12.732 | 60.017 | 13 |  |  |  |  | 98.86 | 12.797 | 60.011 | 13 |  |  |  |  | 98.89 | 4.898 | 59.988 | 5
98.89 | 12.726 | 60.017 | 13 |  |  |  |  | 98.87 | 12.797 | 60.011 | 13 |  |  |  |  | 98.9 | 4.898 | 59.988 | 5
98.9 | 12.726 | 60.017 | 13 |  |  |  |  | 98.87 | 12.797 | 60.011 | 13 |  |  |  |  | 98.91 | 4.898 | 59.988 | 5
98.9 | 12.726 | 60.017 | 13 |  |  |  |  | 98.88 | 12.797 | 60.011 | 13 |  |  |  |  | 98.92 | 4.898 | 59.988 | 5
98.91 | 12.726 | 60.017 | 13 |  |  |  |  | 98.89 | 12.797 | 60.011 | 13 |  |  |  |  | 98.93 | 4.898 | 59.988 | 5
98.92 | 12.726 | 60.017 | 13 |  |  |  |  | 98.9 | 12.797 | 60.011 | 13 |  |  |  |  | 98.94 | 4.898 | 59.988 | 5
98.93 | 12.726 | 60.017 | 13 |  |  |  |  | 98.91 | 12.797 | 60.011 | 13 |  |  |  |  | 98.95 | 4.892 | 59.988 | 5
98.94 | 12.723 | 60.017 | 13 |  |  |  |  | 98.92 | 12.797 | 60.011 | 13 |  |  |  |  | 98.95 | 4.892 | 59.988 | 5
98.95 | 12.723 | 60.017 | 13 |  |  |  |  | 98.92 | 12.797 | 60.011 | 13 |  |  |  |  | 98.96 | 4.892 | 59.988 | 5
98.95 | 12.727 | 60.017 | 13 |  |  |  |  | 98.93 | 12.797 | 60.011 | 13 |  |  |  |  | 98.97 | 4.892 | 59.988 | 5
98.96 | 12.727 | 60.017 | 13 |  |  |  |  | 98.94 | 12.797 | 60.011 | 13 |  |  |  |  | 98.98 | 4.892 | 59.988 | 5
98.97 | 12.727 | 60.017 | 13 |  |  |  |  | 98.95 | 12.797 | 60.011 | 13 |  |  |  |  | 98.99 | 4.892 | 59.988 | 5
98.98 | 12.727 | 60.017 | 13 |  |  |  |  | 98.96 | 12.797 | 60.011 | 13 |  |  |  |  | 98.99 | 4.892 | 59.988 | 5
98.99 | 12.727 | 60.017 | 13 |  |  |  |  | 98.97 | 12.797 | 60.011 | 13 |  |  |  |  | 99 | 4.892 | 59.988 | 5
99 | 12.727 | 60.017 | 13 |  |  |  |  | 98.97 | 12.797 | 60.011 | 13 |  |  |  |  | 99.01 | 4.889 | 59.988 | 5
99 | 12.72 | 60.017 | 13 |  |  |  |  | 98.98 | 12.797 | 60.011 | 13 |  |  |  |  | 99.02 | 4.889 | 59.988 | 5
99.01 | 12.72 | 60.017 | 13 |  |  |  |  | 98.99 | 12.797 | 60.011 | 13 |  |  |  |  | 99.03 | 4.889 | 59.988 | 5
99.02 | 12.72 | 60.017 | 13 |  |  |  |  | 99 | 12.797 | 60.011 | 13 |  |  |  |  | 99.04 | 4.889 | 59.988 | 5
99.03 | 12.72 | 60.017 | 13 |  |  |  |  | 99.01 | 12.797 | 60.011 | 13 |  |  |  |  | 99.04 | 4.889 | 59.988 | 5
[8 empty] | 99.02 | 12.797 | 60.011 | 13 |  |  |  |  | 99.05 | 4.889 | 59.988 | 5
[8 empty] | 99.02 | 12.797 | 60.011 | 13 |  |  |  |  | 99.06 | 4.889 | 59.988 | 5
[8 empty] | 99.03 | 12.797 | 60.011 | 13 |  |  |  |  | 99.07 | 4.889 | 59.988 | 5
[8 empty] | 99.04 | 12.797 | 60.011 | 13 |  |  |  |  | 99.08 | 4.889 | 59.988 | 5
[8 empty] | 99.05 | 12.797 | 60.011 | 13 |  |  |  |  | 99.09 | 4.889 | 59.988 | 5
[8 empty] | 99.06 | 12.797 | 60.011 | 13 |  |  |  |  | 99.1 | 4.889 | 59.988 | 5
[8 empty] | 99.07 | 12.797 | 60.011 | 13 |  |  |  |  | 99.1 | 4.889 | 59.988 | 5
[8 empty] | 99.07 | 12.797 | 60.011 | 13 |  |  |  |  | 99.11 | 4.889 | 59.988 | 5
[8 empty] | 99.08 | 12.797 | 60.011 | 13 |  |  |  |  | 99.12 | 4.889 | 59.988 | 5
[8 empty] | 99.09 | 12.797 | 60.011 | 13 |  |  |  |  | 99.13 | 4.889 | 59.988 | 5
[8 empty] | 99.1 | 12.797 | 60.011 | 13 |  |  |  |  | 99.14 | 4.889 | 59.988 | 5
[8 empty] | 99.11 | 12.797 | 60.011 | 13 |  |  |  |  | 99.15 | 4.889 | 59.988 | 5
[8 empty] | 99.12 | 12.797 | 60.011 | 13 |  |  |  |  | 99.15 | 4.889 | 59.988 | 5
[8 empty] | 99.12 | 12.797 | 60.011 | 13 |  |  |  |  | 99.16 | 4.889 | 59.988 | 5
[8 empty] | 99.13 | 12.797 | 60.011 | 13 |  |  |  |  | 99.17 | 4.889 | 59.988 | 5
[8 empty] | 99.14 | 12.797 | 60.011 | 13 |  |  |  |  | 99.18 | 4.889 | 59.988 | 5
[8 empty] | 99.15 | 12.797 | 60.011 | 13 |  |  |  |  | 99.19 | 4.889 | 59.988 | 5
[8 empty] | 99.16 | 12.797 | 60.011 | 13 |  |  |  |  | 99.2 | 4.889 | 59.988 | 5
[8 empty] | 99.17 | 12.797 | 60.011 | 13 |  |  |  |  | 99.2 | 4.889 | 59.988 | 5
[8 empty] | 99.17 | 12.797 | 60.011 | 13 |  |  |  |  | 99.21 | 4.889 | 59.988 | 5
[8 empty] | 99.18 | 12.797 | 60.011 | 13 |  |  |  |  | 99.22 | 4.889 | 59.988 | 5
[8 empty] | 99.19 | 12.797 | 60.011 | 13 |  |  |  |  | 99.23 | 4.889 | 59.988 | 5
[8 empty] | 99.2 | 12.797 | 60.011 | 13 |  |  |  |  | 99.24 | 4.889 | 59.988 | 5
[8 empty] | 99.21 | 12.797 | 60.011 | 13 |  |  |  |  | 99.25 | 4.889 | 59.988 | 5
[8 empty] | 99.22 | 12.797 | 60.011 | 13 |  |  |  |  | 99.25 | 4.889 | 59.988 | 5
[8 empty] | 99.22 | 12.797 | 60.011 | 13 |  |  |  |  | 99.26 | 4.889 | 59.988 | 5
[8 empty] | 99.23 | 12.797 | 60.011 | 13 |  |  |  |  | 99.27 | 4.889 | 59.988 | 5
[8 empty] | 99.24 | 12.797 | 60.011 | 13 |  |  |  |  | 99.28 | 4.889 | 59.988 | 5
[8 empty] | 99.25 | 12.807 | 60.011 | 13 |  |  |  |  | 99.29 | 4.889 | 59.988 | 5
[8 empty] | 99.26 | 12.807 | 60.011 | 13 |  |  |  |  | 99.3 | 4.889 | 59.988 | 5
[8 empty] | 99.27 | 12.807 | 60.011 | 13 |  |  |  |  | 99.3 | 4.889 | 59.988 | 5
[8 empty] | 99.27 | 12.807 | 60.011 | 13 |  |  |  |  | 99.31 | 4.889 | 59.988 | 5
[8 empty] | 99.28 | 12.811 | 60.011 | 13 |  |  |  |  | 99.32 | 4.889 | 59.988 | 5
[8 empty] | 99.29 | 12.811 | 60.011 | 13 |  |  |  |  | 99.33 | 4.889 | 59.988 | 5
[8 empty] | 99.3 | 12.811 | 60.011 | 13 |  |  |  |  | 99.34 | 4.889 | 59.988 | 5
[8 empty] | 99.31 | 12.811 | 60.011 | 13 |  |  |  |  | 99.35 | 4.889 | 59.988 | 5
[8 empty] | 99.32 | 12.811 | 60.011 | 13 |  |  |  |  | 99.35 | 4.889 | 59.988 | 5
[8 empty] | 99.32 | 12.811 | 60.011 | 13 |  |  |  |  | 99.36 | 4.889 | 59.988 | 5
[8 empty] | 99.33 | 12.811 | 60.011 | 13 |  |  |  |  | 99.37 | 4.889 | 59.988 | 5
[8 empty] | 99.34 | 12.811 | 60.011 | 13 |  |  |  |  | 99.38 | 4.889 | 59.988 | 5
[8 empty] | 99.35 | 12.811 | 60.011 | 13 |  |  |  |  | 99.39 | 4.889 | 59.988 | 5
[8 empty] | 99.36 | 12.811 | 60.011 | 13 |  |  |  |  | 99.4 | 4.889 | 59.988 | 5
[8 empty] | 99.37 | 12.811 | 60.011 | 13 |  |  |  |  | 99.4 | 4.889 | 59.988 | 5
[8 empty] | 99.37 | 12.811 | 60.011 | 13 |  |  |  |  | 99.41 | 4.889 | 59.988 | 5
[8 empty] | 99.38 | 12.811 | 60.011 | 13 |  |  |  |  | 99.42 | 4.889 | 59.988 | 5
[8 empty] | 99.39 | 12.811 | 60.011 | 13 |  |  |  |  | 99.43 | 4.889 | 59.988 | 5
[8 empty] | 99.4 | 12.811 | 60.011 | 13 |  |  |  |  | 99.44 | 4.889 | 59.988 | 5
[8 empty] | 99.41 | 12.811 | 60.011 | 13 |  |  |  |  | 99.45 | 4.889 | 59.988 | 5
[8 empty] | 99.42 | 12.813 | 60.011 | 13 |  |  |  |  | 99.45 | 4.889 | 59.988 | 5
[8 empty] | 99.42 | 12.813 | 60.011 | 13 |  |  |  |  | 99.46 | 4.889 | 59.988 | 5
[8 empty] | 99.43 | 12.813 | 60.011 | 13 |  |  |  |  | 99.47 | 4.889 | 59.988 | 5
[8 empty] | 99.44 | 12.813 | 60.011 | 13 |  |  |  |  | 99.48 | 4.889 | 59.988 | 5
[8 empty] | 99.45 | 12.812 | 60.011 | 13 |  |  |  |  | 99.49 | 4.889 | 59.988 | 5
[8 empty] | 99.46 | 12.812 | 60.011 | 13 |  |  |  |  | 99.5 | 4.925 | 59.988 | 5
[8 empty] | 99.47 | 12.812 | 60.011 | 13 |  |  |  |  | 99.5 | 4.925 | 59.988 | 5
[8 empty] | 99.47 | 12.812 | 60.011 | 13 |  |  |  |  | 99.51 | 4.925 | 59.988 | 5
[8 empty] | 99.48 | 12.812 | 60.011 | 13 |  |  |  |  | 99.52 | 4.925 | 59.988 | 5
[8 empty] | 99.49 | 12.812 | 60.011 | 13 |  |  |  |  | 99.53 | 4.925 | 59.988 | 5
[8 empty] | 99.5 | 12.812 | 60.017 | 13 |  |  |  |  | 99.54 | 4.925 | 59.988 | 5
[8 empty] | 99.51 | 12.812 | 60.017 | 13 |  |  |  |  | 99.55 | 4.925 | 59.988 | 5
[8 empty] | 99.52 | 12.812 | 60.017 | 13 |  |  |  |  | 99.55 | 4.925 | 59.988 | 5
[8 empty] | 99.52 | 12.812 | 60.017 | 13 |  |  |  |  | 99.56 | 4.925 | 59.988 | 5
[8 empty] | 99.53 | 12.812 | 60.017 | 13 |  |  |  |  | 99.57 | 4.925 | 59.988 | 5
[8 empty] | 99.54 | 12.812 | 60.017 | 13 |  |  |  |  | 99.58 | 4.925 | 59.988 | 5
[8 empty] | 99.55 | 12.812 | 60.017 | 13 |  |  |  |  | 99.59 | 4.925 | 59.988 | 5
[8 empty] | 99.56 | 12.812 | 60.017 | 13 |  |  |  |  | 99.6 | 4.925 | 59.988 | 5
[8 empty] | 99.57 | 12.812 | 60.017 | 13 |  |  |  |  | 99.6 | 4.925 | 59.988 | 5
[8 empty] | 99.57 | 12.812 | 60.017 | 13 |  |  |  |  | 99.61 | 4.925 | 59.988 | 5
[8 empty] | 99.58 | 12.812 | 60.017 | 13 |  |  |  |  | 99.62 | 4.925 | 59.988 | 5
[8 empty] | 99.59 | 12.812 | 60.017 | 13 |  |  |  |  | 99.63 | 4.925 | 59.988 | 5
[8 empty] | 99.6 | 12.805 | 60.017 | 13 |  |  |  |  | 99.64 | 4.925 | 59.988 | 5
[8 empty] | 99.61 | 12.805 | 60.017 | 13 |  |  |  |  | 99.65 | 4.925 | 59.988 | 5
[8 empty] | 99.62 | 12.805 | 60.017 | 13 |  |  |  |  | 99.65 | 4.925 | 59.988 | 5
[8 empty] | 99.62 | 12.805 | 60.017 | 13 |  |  |  |  | 99.66 | 4.925 | 59.988 | 5
[8 empty] | 99.63 | 12.801 | 60.017 | 13 |  |  |  |  | 99.67 | 4.925 | 59.988 | 5
[8 empty] | 99.64 | 12.801 | 60.017 | 13 |  |  |  |  | 99.68 | 4.925 | 59.988 | 5
[8 empty] | 99.65 | 12.801 | 60.017 | 13 |  |  |  |  | 99.69 | 4.925 | 59.988 | 5
[8 empty] | 99.66 | 12.801 | 60.017 | 13 |  |  |  |  | 99.7 | 4.925 | 59.988 | 5
[8 empty] | 99.67 | 12.801 | 60.017 | 13 |  |  |  |  | 99.7 | 4.925 | 59.988 | 5
[8 empty] | 99.67 | 12.801 | 60.017 | 13 |  |  |  |  | 99.71 | 4.925 | 59.988 | 5
[8 empty] | 99.68 | 12.797 | 60.017 | 13 |  |  |  |  | 99.72 | 4.925 | 59.988 | 5
[8 empty] | 99.69 | 12.797 | 60.017 | 13 |  |  |  |  | 99.73 | 4.925 | 59.988 | 5
[8 empty] | 99.7 | 12.796 | 60.017 | 13 |  |  |  |  | 99.74 | 4.925 | 59.988 | 5
[8 empty] | 99.71 | 12.796 | 60.017 | 13 |  |  |  |  | 99.75 | 4.925 | 59.994 | 5
[8 empty] | 99.72 | 12.796 | 60.017 | 13 |  |  |  |  | 99.75 | 4.925 | 59.994 | 5
[8 empty] | 99.72 | 12.796 | 60.017 | 13 |  |  |  |  | 99.76 | 4.925 | 59.994 | 5
[8 empty] | 99.73 | 12.792 | 60.017 | 13 |  |  |  |  | 99.77 | 4.925 | 59.994 | 5
[8 empty] | 99.74 | 12.792 | 60.017 | 13 |  |  |  |  | 99.78 | 4.925 | 59.994 | 5
[8 empty] | 99.75 | 12.792 | 60.017 | 13 |  |  |  |  | 99.79 | 4.925 | 59.994 | 5
[8 empty] | 99.76 | 12.792 | 60.017 | 13 |  |  |  |  | 99.8 | 4.923 | 59.994 | 5
[8 empty] | 99.77 | 12.792 | 60.017 | 13 |  |  |  |  | 99.8 | 4.923 | 59.994 | 5
[8 empty] | 99.77 | 12.792 | 60.017 | 13 |  |  |  |  | 99.81 | 4.918 | 59.994 | 5
[8 empty] | 99.78 | 12.824 | 60.017 | 13 |  |  |  |  | 99.82 | 4.918 | 59.994 | 5
[8 empty] | 99.79 | 12.824 | 60.017 | 13 |  |  |  |  | 99.83 | 4.918 | 59.994 | 5
[8 empty] | 99.8 | 12.821 | 60.017 | 13 |  |  |  |  | 99.84 | 4.918 | 59.994 | 5
[8 empty] | 99.81 | 12.821 | 60.017 | 13 |  |  |  |  | 99.85 | 4.918 | 59.994 | 5
[8 empty] | 99.82 | 12.821 | 60.017 | 13 |  |  |  |  | 99.85 | 4.918 | 59.994 | 5
[8 empty] | 99.82 | 12.821 | 60.017 | 13 |  |  |  |  | 99.86 | 4.918 | 59.994 | 5
[8 empty] | 99.83 | 12.82 | 60.017 | 13 |  |  |  |  | 99.87 | 4.918 | 59.994 | 5
[8 empty] | 99.84 | 12.82 | 60.017 | 13 |  |  |  |  | 99.88 | 4.929 | 59.994 | 5
[8 empty] | 99.85 | 12.82 | 60.017 | 13 |  |  |  |  | 99.89 | 4.929 | 59.994 | 5
[8 empty] | 99.86 | 12.82 | 60.017 | 13 |  |  |  |  | 99.9 | 4.926 | 59.994 | 5
[8 empty] | 99.87 | 12.818 | 60.017 | 13 |  |  |  |  | 99.9 | 4.926 | 59.994 | 5
[8 empty] | 99.87 | 12.818 | 60.017 | 13 |  |  |  |  | 99.91 | 4.926 | 59.988 | 5
[8 empty] | 99.88 | 12.817 | 60.017 | 13 |  |  |  |  | 99.92 | 4.926 | 59.988 | 5
[8 empty] | 99.89 | 12.817 | 60.017 | 13 |  |  |  |  | 99.93 | 4.926 | 59.988 | 5
[8 empty] | 99.9 | 12.817 | 60.017 | 13 |  |  |  |  | 99.94 | 4.926 | 59.988 | 5
[8 empty] | 99.91 | 12.817 | 60.017 | 13 |  |  |  |  | 99.95 | 4.926 | 59.988 | 5
[8 empty] | 99.92 | 12.817 | 60.017 | 13 |  |  |  |  | 99.95 | 4.926 | 59.988 | 5
[8 empty] | 99.92 | 12.817 | 60.017 | 13 |  |  |  |  | 99.96 | 4.926 | 59.988 | 5
[8 empty] | 99.93 | 12.817 | 60.017 | 13 |  |  |  |  | 99.97 | 4.926 | 59.988 | 5
[8 empty] | 99.94 | 12.817 | 60.017 | 13 |  |  |  |  | 99.98 | 4.926 | 59.988 | 5
[8 empty] | 99.95 | 12.813 | 60.017 | 13 |  |  |  |  | 99.99 | 4.926 | 59.988 | 5
[8 empty] | 99.96 | 12.813 | 60.017 | 13 |  |  |  |  | 100 | 4.926 | 59.988 | 5
[8 empty] | 99.96 | 12.819 | 60.017 | 13 |  |  |  |  | 100 | 4.926 | 59.988 | 5
[8 empty] | 99.97 | 12.819 | 60.017 | 13 |  |  |  |  | 100.01 | 4.926 | 59.988 | 5
[8 empty] | 99.98 | 12.862 | 60.017 | 13 |  |  |  |  | 100.02 | 4.926 | 59.988 | 5
[8 empty] | 99.99 | 12.862 | 60.017 | 13 |  |  |  |  | 100.03 | 4.926 | 59.988 | 5
[8 empty] | 100 | 12.862 | 60.017 | 13 |  |  |  |  | 100.04 | 4.926 | 59.988 | 5
[8 empty] | 100.01 | 12.862 | 60.017 | 13 |  |  |  |  | 100.05 | 4.926 | 59.988 | 5
[8 empty] | 100.01 | 12.862 | 60.017 | 13 |  |  |  |  | 100.05 | 4.926 | 59.988 | 5
[8 empty] | 100.02 | 12.862 | 60.017 | 13 |  |  |  |  | 100.06 | 4.926 | 59.988 | 5
[8 empty] | 100.03 | 12.862 | 60.017 | 13 |  |  |  |  | 100.07 | 4.926 | 59.988 | 5
[8 empty] | 100.04 | 12.862 | 60.017 | 13 |  |  |  |  | 100.08 | 4.926 | 59.988 | 5
[8 empty] | 100.05 | 12.861 | 60.017 | 13 |  |  |  |  | 100.09 | 4.926 | 59.988 | 5
[8 empty] | 100.06 | 12.861 | 60.017 | 13 |  |  |  |  | 100.1 | 4.926 | 59.988 | 5
[8 empty] | 100.06 | 12.86 | 60.017 | 13 |  |  |  |  | 100.1 | 4.926 | 59.988 | 5
[8 empty] | 100.07 | 12.86 | 60.017 | 13 |  |  |  |  | 100.11 | 4.926 | 59.988 | 5
[8 empty] | 100.08 | 12.859 | 60.017 | 13 |  |  |  |  | 100.12 | 4.926 | 59.988 | 5
[8 empty] | 100.09 | 12.859 | 60.017 | 13 |  |  |  |  | 100.13 | 4.926 | 59.988 | 5
[8 empty] | 100.1 | 12.859 | 60.017 | 13 |  |  |  |  | 100.14 | 4.926 | 59.988 | 5
[8 empty] | 100.11 | 12.859 | 60.017 | 13 |  |  |  |  | 100.15 | 4.926 | 59.988 | 5
[8 empty] | 100.11 | 12.859 | 60.017 | 13
[8 empty] | 100.12 | 12.859 | 60.017 | 13
[8 empty] | 100.13 | 12.859 | 60.017 | 13
[8 empty] | 100.14 | 12.859 | 60.017 | 13

## Gráficas cálculo vel. descarga
Anexo 5 Acuerdo 1826
Descripción | En esta hoja se incluyen las gráficas a partir de las cuales se calcula la velocidad de descarga.