## Cálculo rampas de toma de carga
Anexo 5 Acuerdo 1826
Descripción | En esta hoja se incluyen los cálculos de la velocidad de toma de carga para los escalones ascendentes realizados
Mínimo declarado (MW) | 7.5
Nota: Se utiliza un tamaño de escalón de 13,5 MW debido a que la potencia máxima al momento de las pruebas fue de 75 MW, siendo el rango operativo 67,5 MW y correspondiendo un escalón del 20%
Potencia declarada (MW) | 150 | Rampa ajustada %/min | 14
Escalones ascendentes
Número del escalón | Tamaño del escalón (MW) | Rango disponible [MW] | Tamaño del escalón | Velocidad (MW/min) | Velocidad (%Pnominal/min)
(%)
1 | 13.5 | 67.5 | 19.9999 | 20.8854 | 13.9236
2 | 13.5 | 67.5 | 19.9999 | 20.8006 | 13.8671
3 | 13.5 | 67.5 | 19.9999 | 20.7288 | 13.8192
4 | 13.5 | 67.5 | 19.9999 | 20.6915 | 13.7943
5 | 13.5 | 67.5 | 19.9999 | 20.5679 | 13.712
Promedio |  |  |  | 20.7348 | 13.8232
Desviación estándar |  |  |  | 0.11912
Coeficiente de variación |  |  |  | 0.0057451
|  | Error entre valor ajustado y medido | 1.263% | Debe ser menor al 2%

## Reg_Escalones ascendentes
Anexo 5 Acuerdo 1826
Descripción | En esta hoja se incluyen los registros del tiempo, la potencia activa, la frecuencia y la potencia de referencia para cada uno de los escalones ascendentes realizados
Escalón 1 |  |  |  | Escalón 2 |  |  |  | Escalón 3 |  |  |  | Escalón 4 |  |  |  | Escalón 5
t (s) | Potencia (MW) | Frecuencia (Hz) | Potencia de referencia (MW) | t (s) | Potencia (MW) | Frecuencia (Hz) | Potencia de referencia (MW) | t (s) | Potencia (MW) | Frecuencia (Hz) | Potencia de referencia (MW) | t (s) | Potencia (MW) | Frecuencia (Hz) | Potencia de referencia (MW) | t (s) | Potencia (MW) | Frecuencia (Hz) | Potencia de referencia (MW)
0.0061951 | 7.4175 | 60.0052 | 7.5 | 0.007019 | 7.4624 | 60.0167 | 7.5 | 0.00085449 | 20.743 | 60.034 | 21 | 0.0065918 | 20.8325 | 59.9879 | 21 | 0.0047607 | 34.1107 | 59.9764 | 34.5
0.014526 | 7.4175 | 60.0052 | 7.5 | 0.015381 | 7.4622 | 60.0167 | 7.5 | 0.0091553 | 20.743 | 60.034 | 21 | 0.014893 | 20.8325 | 59.9879 | 21 | 0.013062 | 34.1107 | 59.9764 | 34.5
0.022858 | 7.4166 | 60.0052 | 7.5 | 0.023682 | 7.4622 | 60.0167 | 7.5 | 0.017517 | 20.743 | 60.034 | 21 | 0.023193 | 20.8322 | 59.9879 | 21 | 0.021362 | 34.104 | 59.9764 | 34.5
0.031189 | 7.4166 | 60.0052 | 7.5 | 0.032043 | 7.4622 | 60.0167 | 7.5 | 0.025818 | 20.743 | 60.034 | 21 | 0.031494 | 20.8322 | 59.9879 | 21 | 0.029785 | 34.104 | 59.9764 | 34.5
0.03952 | 7.4166 | 60.0052 | 7.5 | 0.040344 | 7.4622 | 60.0167 | 7.5 | 0.03418 | 20.743 | 60.034 | 21 | 0.039917 | 20.8322 | 59.9879 | 21 | 0.038086 | 34.1006 | 59.9764 | 34.5
0.047852 | 7.4166 | 60.0052 | 7.5 | 0.048706 | 7.4622 | 60.0167 | 7.5 | 0.04248 | 20.7448 | 60.034 | 21 | 0.048218 | 20.8322 | 59.9879 | 21 | 0.046387 | 34.1006 | 59.9764 | 34.5
0.056183 | 7.4166 | 60.0052 | 7.5 | 0.057007 | 7.4622 | 60.0167 | 7.5 | 0.050842 | 20.7448 | 60.034 | 21 | 0.056519 | 20.8097 | 59.9879 | 21 | 0.05481 | 34.1006 | 59.9764 | 34.5
0.064514 | 7.4166 | 60.0052 | 7.5 | 0.065369 | 7.4622 | 60.0167 | 7.5 | 0.059143 | 20.7448 | 60.034 | 21 | 0.064941 | 20.8097 | 59.9879 | 21 | 0.06311 | 34.1006 | 59.9764 | 34.5
0.072845 | 7.4166 | 60.0052 | 7.5 | 0.073669 | 7.4622 | 60.0167 | 7.5 | 0.067505 | 20.7448 | 60.034 | 21 | 0.073242 | 20.8097 | 59.9879 | 21 | 0.071411 | 34.1006 | 59.9764 | 34.5
0.081177 | 7.4166 | 60.0052 | 7.5 | 0.082031 | 7.4622 | 60.0167 | 7.5 | 0.075806 | 20.7448 | 60.034 | 21 | 0.081543 | 20.8097 | 59.9879 | 21 | 0.079712 | 34.1006 | 59.9764 | 34.5
0.089508 | 7.4166 | 60.0052 | 7.5 | 0.090332 | 7.4622 | 60.0167 | 7.5 | 0.084167 | 20.7448 | 60.034 | 21 | 0.089844 | 20.8097 | 59.9879 | 21 | 0.088135 | 34.104 | 59.9764 | 34.5
0.097839 | 7.4166 | 60.0052 | 7.5 | 0.098694 | 7.4622 | 60.0167 | 7.5 | 0.092468 | 20.7448 | 60.034 | 21 | 0.098267 | 20.8097 | 59.9879 | 21 | 0.096436 | 34.104 | 59.9764 | 34.5
0.10617 | 7.4166 | 60.0052 | 7.5 | 0.10699 | 7.4622 | 60.0167 | 7.5 | 0.10083 | 20.7448 | 60.034 | 21 | 0.10657 | 20.8099 | 59.9879 | 21 | 0.10474 | 34.105 | 59.9764 | 34.5
0.1145 | 7.4166 | 60.0052 | 7.5 | 0.11536 | 7.4622 | 60.0167 | 7.5 | 0.10913 | 20.7448 | 60.034 | 21 | 0.11487 | 20.8099 | 59.9879 | 21 | 0.11316 | 34.105 | 59.9764 | 34.5
0.12286 | 7.4165 | 60.0052 | 7.5 | 0.12366 | 7.4622 | 60.0167 | 7.5 | 0.11743 | 20.7448 | 60.034 | 21 | 0.12317 | 20.8102 | 59.9879 | 21 | 0.12146 | 34.105 | 59.9764 | 34.5
0.1312 | 7.4165 | 60.0052 | 7.5 | 0.13202 | 7.4622 | 60.0167 | 7.5 | 0.12579 | 20.7448 | 60.034 | 21 | 0.13159 | 20.8102 | 59.9879 | 21 | 0.12976 | 34.105 | 59.9764 | 34.5
0.13953 | 7.4165 | 60.0052 | 7.5 | 0.14032 | 7.4622 | 60.0167 | 7.5 | 0.13409 | 20.7448 | 60.034 | 21 | 0.13989 | 20.8102 | 59.9879 | 21 | 0.13806 | 34.105 | 59.9764 | 34.5
0.14786 | 7.4165 | 60.0052 | 7.5 | 0.14868 | 7.4626 | 60.0167 | 7.5 | 0.14246 | 20.7434 | 60.034 | 21 | 0.14819 | 20.8102 | 59.9879 | 21 | 0.14648 | 34.105 | 59.9764 | 34.5
0.15619 | 7.4165 | 60.0052 | 7.5 | 0.15698 | 7.4626 | 60.0167 | 7.5 | 0.15076 | 20.7434 | 60.034 | 21 | 0.15662 | 20.8088 | 59.9879 | 21 | 0.15479 | 34.1032 | 59.9764 | 34.5
0.16452 | 7.4165 | 60.0052 | 7.5 | 0.16534 | 7.4612 | 60.0167 | 7.5 | 0.15912 | 20.7421 | 60.034 | 21 | 0.16492 | 20.8088 | 59.9879 | 21 | 0.16309 | 34.1032 | 59.9764 | 34.5
0.17285 | 7.4165 | 60.0052 | 7.5 | 0.17365 | 7.4612 | 60.0167 | 7.5 | 0.16742 | 20.7421 | 60.034 | 21 | 0.17322 | 20.8088 | 59.9879 | 21 | 0.17151 | 34.1046 | 59.9764 | 34.5
0.18118 | 7.4165 | 60.0052 | 7.5 | 0.18201 | 7.4512 | 60.0167 | 7.5 | 0.17578 | 20.7421 | 60.034 | 21 | 0.18152 | 20.8088 | 59.9879 | 21 | 0.17981 | 34.1046 | 59.9764 | 34.5
0.18951 | 7.4165 | 60.0052 | 7.5 | 0.19031 | 7.4512 | 60.0167 | 7.5 | 0.18408 | 20.7421 | 60.034 | 21 | 0.18994 | 20.8088 | 59.9879 | 21 | 0.18811 | 34.1082 | 59.9764 | 34.5
0.19785 | 7.4165 | 60.0052 | 7.5 | 0.19867 | 7.4512 | 60.0167 | 7.5 | 0.19244 | 20.7379 | 60.034 | 21 | 0.19824 | 20.8088 | 59.9879 | 21 | 0.19653 | 34.1082 | 59.9764 | 34.5
0.20618 | 7.4165 | 60.0052 | 7.5 | 0.20697 | 7.4512 | 60.0167 | 7.5 | 0.20074 | 20.7379 | 60.034 | 21 | 0.20654 | 20.809 | 59.9879 | 21 | 0.20483 | 34.1082 | 59.9764 | 34.5
0.21451 | 7.4165 | 60.0052 | 7.5 | 0.21533 | 7.4512 | 60.0167 | 7.5 | 0.20905 | 20.7379 | 60.034 | 21 | 0.21497 | 20.809 | 59.9879 | 21 | 0.21313 | 34.1082 | 59.9764 | 34.5
0.22284 | 7.4165 | 60.0052 | 7.5 | 0.22363 | 7.4512 | 60.0167 | 7.5 | 0.21741 | 20.7379 | 60.034 | 21 | 0.22327 | 20.8094 | 59.9879 | 21 | 0.22144 | 34.1084 | 59.9764 | 34.5
0.23117 | 7.4165 | 60.0052 | 7.5 | 0.23199 | 7.4512 | 60.0167 | 7.5 | 0.22571 | 20.7379 | 60.034 | 21 | 0.23157 | 20.8094 | 59.9879 | 21 | 0.22986 | 34.1084 | 59.9764 | 34.5
0.2395 | 7.4165 | 60.0052 | 7.5 | 0.2403 | 7.4512 | 60.0167 | 7.5 | 0.23407 | 20.7379 | 60.034 | 21 | 0.23987 | 20.808 | 59.9879 | 21 | 0.23816 | 34.11 | 59.9764 | 34.5
0.24783 | 7.4165 | 60.0052 | 7.5 | 0.24866 | 7.4514 | 60.0167 | 7.5 | 0.24237 | 20.7379 | 60.034 | 21 | 0.24829 | 20.808 | 59.9879 | 21 | 0.24646 | 34.11 | 59.9764 | 34.5
0.25616 | 7.4165 | 60.0052 | 7.5 | 0.25696 | 7.4514 | 60.0167 | 7.5 | 0.25073 | 20.7379 | 60.034 | 21 | 0.25659 | 20.8131 | 59.9879 | 21 | 0.25488 | 34.1115 | 59.9764 | 34.5
0.2645 | 7.4165 | 60.0052 | 7.5 | 0.26532 | 7.4539 | 60.0167 | 7.5 | 0.25903 | 20.7265 | 60.034 | 21 | 0.26489 | 20.8131 | 59.9879 | 21 | 0.26318 | 34.1115 | 59.9764 | 34.5
0.27283 | 7.4172 | 60.0052 | 7.5 | 0.27362 | 7.4539 | 60.0167 | 7.5 | 0.2674 | 20.7265 | 60.034 | 21 | 0.27332 | 20.8131 | 59.9879 | 21 | 0.27148 | 34.1047 | 59.9764 | 34.5
0.28116 | 7.4172 | 60.0052 | 7.5 | 0.28198 | 7.4548 | 60.0167 | 7.5 | 0.2757 | 20.7261 | 60.034 | 21 | 0.28162 | 20.8131 | 59.9879 | 21 | 0.27979 | 34.1047 | 59.9764 | 34.5
0.28949 | 7.4172 | 60.0052 | 7.5 | 0.29028 | 7.4548 | 60.0167 | 7.5 | 0.28406 | 20.7261 | 60.034 | 21 | 0.28992 | 20.8167 | 59.9879 | 21 | 0.28821 | 34.1047 | 59.9764 | 34.5
0.29782 | 7.4172 | 60.0052 | 7.5 | 0.29865 | 7.4548 | 60.0167 | 7.5 | 0.29236 | 20.7305 | 60.034 | 21 | 0.29822 | 20.8167 | 59.9879 | 21 | 0.29651 | 34.1047 | 59.9764 | 34.5
0.30615 | 7.4172 | 60.0052 | 7.5 | 0.30695 | 7.4548 | 60.0167 | 7.5 | 0.30066 | 20.7305 | 60.034 | 21 | 0.30664 | 20.8167 | 59.9879 | 21 | 0.30481 | 34.1029 | 59.9764 | 34.5
0.31451 | 7.4172 | 60.0052 | 7.5 | 0.31531 | 7.4548 | 60.0167 | 7.5 | 0.30902 | 20.7305 | 60.034 | 21 | 0.31494 | 20.8167 | 59.9879 | 21 | 0.31323 | 34.1029 | 59.9764 | 34.5
0.32285 | 7.418 | 60.0052 | 7.5 | 0.32361 | 7.4548 | 60.0167 | 7.5 | 0.31732 | 20.7305 | 60.034 | 21 | 0.32324 | 20.8188 | 59.9879 | 21 | 0.32153 | 34.1041 | 59.9764 | 34.5
0.33118 | 7.418 | 60.0052 | 7.5 | 0.33197 | 7.4548 | 60.0167 | 7.5 | 0.32568 | 20.7305 | 60.034 | 21 | 0.33167 | 20.8188 | 59.9879 | 21 | 0.32983 | 34.1041 | 59.9764 | 34.5
0.33951 | 7.418 | 60.0052 | 7.5 | 0.34027 | 7.4548 | 60.0167 | 7.5 | 0.33398 | 20.7305 | 60.034 | 21 | 0.33997 | 20.8167 | 59.9879 | 21 | 0.33813 | 34.1041 | 59.9764 | 34.5
0.34784 | 7.418 | 60.0052 | 7.5 | 0.34863 | 7.4541 | 60.0167 | 7.5 | 0.34235 | 20.7305 | 60.034 | 21 | 0.34827 | 20.8167 | 59.9879 | 21 | 0.34656 | 34.1041 | 59.9764 | 34.5
0.35617 | 7.418 | 60.0052 | 7.5 | 0.35693 | 7.4541 | 60.0167 | 7.5 | 0.35065 | 20.7305 | 60.034 | 21 | 0.35657 | 20.8138 | 59.9879 | 21 | 0.35486 | 34.1216 | 59.9764 | 34.5
0.3645 | 7.418 | 60.0052 | 7.5 | 0.3653 | 7.4527 | 60.0167 | 7.5 | 0.35901 | 20.7305 | 60.034 | 21 | 0.36499 | 20.8138 | 59.9879 | 21 | 0.36316 | 34.1216 | 59.9764 | 34.5
0.37283 | 7.418 | 60.0052 | 7.5 | 0.3736 | 7.4527 | 60.0167 | 7.5 | 0.36731 | 20.7305 | 60.034 | 21 | 0.37329 | 20.8138 | 59.9879 | 21 | 0.37158 | 34.1254 | 59.9764 | 34.5
0.38116 | 7.418 | 60.0052 | 7.5 | 0.38196 | 7.4527 | 60.0167 | 7.5 | 0.37567 | 20.7305 | 60.034 | 21 | 0.38159 | 20.8138 | 59.9879 | 21 | 0.37988 | 34.1254 | 59.9764 | 34.5
0.3895 | 7.4171 | 60.0052 | 7.5 | 0.39026 | 7.4527 | 60.0167 | 7.5 | 0.38397 | 20.7305 | 60.034 | 21 | 0.38989 | 20.8117 | 59.9879 | 21 | 0.38818 | 34.1216 | 59.9764 | 34.5
0.39783 | 7.4171 | 60.0052 | 7.5 | 0.39862 | 7.4522 | 60.0167 | 7.5 | 0.39227 | 20.7305 | 60.034 | 21 | 0.39832 | 20.8117 | 59.9879 | 21 | 0.39661 | 34.1216 | 59.9764 | 34.5
0.40616 | 7.4171 | 60.0052 | 7.5 | 0.40692 | 7.4522 | 60.0167 | 7.5 | 0.40063 | 20.7305 | 60.034 | 21 | 0.40662 | 20.8117 | 59.9879 | 21 | 0.40491 | 34.1216 | 59.9764 | 34.5
0.41449 | 7.4171 | 60.0052 | 7.5 | 0.41528 | 7.4522 | 60.0167 | 7.5 | 0.40894 | 20.7347 | 60.034 | 21 | 0.41492 | 20.8117 | 59.9879 | 21 | 0.41321 | 34.1216 | 59.9764 | 34.5
0.42282 | 7.4171 | 60.0052 | 7.5 | 0.42358 | 7.4522 | 60.0167 | 7.5 | 0.4173 | 20.7347 | 60.034 | 21 | 0.42334 | 20.8129 | 59.9879 | 21 | 0.42151 | 34.1162 | 59.9764 | 34.5
0.43115 | 7.4171 | 60.0052 | 7.5 | 0.43195 | 7.4527 | 60.0167 | 7.5 | 0.4256 | 20.7353 | 60.034 | 21 | 0.43164 | 20.8129 | 59.9879 | 21 | 0.42993 | 34.1162 | 59.9764 | 34.5
0.43948 | 7.4171 | 60.0052 | 7.5 | 0.44025 | 7.4527 | 60.0167 | 7.5 | 0.43396 | 20.7353 | 60.034 | 21 | 0.43994 | 20.8129 | 59.9879 | 21 | 0.43823 | 34.1175 | 59.9764 | 34.5
0.44781 | 7.4171 | 60.0052 | 7.5 | 0.44861 | 7.4522 | 60.0167 | 7.5 | 0.44226 | 20.7353 | 60.034 | 21 | 0.44824 | 20.8129 | 59.9879 | 21 | 0.44653 | 34.1175 | 59.9764 | 34.5
0.45615 | 7.4171 | 60.0052 | 7.5 | 0.45691 | 7.4522 | 60.0167 | 7.5 | 0.45062 | 20.7353 | 60.034 | 21 | 0.45667 | 20.8129 | 59.9879 | 21 | 0.45496 | 34.1175 | 59.9764 | 34.5
0.46448 | 7.4171 | 60.0052 | 7.5 | 0.46527 | 7.4522 | 60.0167 | 7.5 | 0.45892 | 20.7353 | 60.034 | 21 | 0.46497 | 20.8129 | 59.9879 | 21 | 0.46326 | 34.1175 | 59.9764 | 34.5
0.47281 | 7.4166 | 60.0052 | 7.5 | 0.47357 | 7.4522 | 60.0167 | 7.5 | 0.46729 | 20.7353 | 60.034 | 21 | 0.47327 | 20.8157 | 59.9879 | 21 | 0.47156 | 34.1212 | 59.9764 | 34.5
0.48114 | 7.4166 | 60.0052 | 7.5 | 0.48193 | 7.4522 | 60.0167 | 7.5 | 0.47559 | 20.7353 | 60.034 | 21 | 0.48169 | 20.8157 | 59.9879 | 21 | 0.47986 | 34.1212 | 59.9764 | 34.5
0.48947 | 7.4166 | 60.0052 | 7.5 | 0.49023 | 7.4522 | 60.0167 | 7.5 | 0.48389 | 20.7353 | 60.034 | 21 | 0.48999 | 20.8157 | 59.9879 | 21 | 0.48828 | 34.129 | 59.9764 | 34.5
0.4978 | 7.4166 | 60.0052 | 7.5 | 0.4986 | 7.4516 | 60.0167 | 7.5 | 0.49225 | 20.734 | 60.034 | 21 | 0.49829 | 20.8157 | 59.9879 | 21 | 0.49658 | 34.129 | 59.9764 | 34.5
0.50613 | 7.4166 | 60.0052 | 7.5 | 0.5069 | 7.4516 | 60.0167 | 7.5 | 0.50055 | 20.734 | 60.034 | 21 | 0.50659 | 20.8167 | 59.9879 | 21 | 0.50488 | 34.129 | 59.9764 | 34.5
0.5145 | 7.4166 | 60.0052 | 7.5 | 0.51526 | 7.4527 | 60.0167 | 7.5 | 0.50891 | 20.7342 | 60.034 | 21 | 0.51501 | 20.8167 | 59.9879 | 21 | 0.51331 | 34.129 | 59.9764 | 34.5
0.52283 | 7.4166 | 60.0052 | 7.5 | 0.52356 | 7.4527 | 60.0167 | 7.5 | 0.51721 | 20.7342 | 60.034 | 21 | 0.52332 | 20.8169 | 59.9879 | 21 | 0.52161 | 34.1295 | 59.9764 | 34.5
0.53116 | 7.4166 | 60.0052 | 7.5 | 0.53192 | 7.4527 | 60.0167 | 7.5 | 0.52557 | 20.7342 | 60.034 | 21 | 0.53162 | 20.8169 | 59.9879 | 21 | 0.52991 | 34.1295 | 59.9764 | 34.5
0.53949 | 7.4162 | 60.0052 | 7.5 | 0.54022 | 7.4527 | 60.0167 | 7.5 | 0.53387 | 20.7342 | 60.034 | 21 | 0.54004 | 20.8199 | 59.9879 | 21 | 0.53833 | 34.1283 | 59.9764 | 34.5
0.54782 | 7.4162 | 60.0052 | 7.5 | 0.54858 | 7.4518 | 60.0167 | 7.5 | 0.54224 | 20.7342 | 60.034 | 21 | 0.54834 | 20.8199 | 59.9879 | 21 | 0.54663 | 34.1283 | 59.9764 | 34.5
0.55615 | 7.4162 | 60.0052 | 7.5 | 0.55688 | 7.4518 | 60.0167 | 7.5 | 0.55054 | 20.7342 | 60.034 | 21 | 0.55664 | 20.8223 | 59.9879 | 21 | 0.55493 | 34.1288 | 59.9764 | 34.5
0.56448 | 7.4162 | 60.0052 | 7.5 | 0.56525 | 7.4518 | 60.0167 | 7.5 | 0.5589 | 20.7301 | 60.034 | 21 | 0.56494 | 20.8223 | 59.9879 | 21 | 0.56323 | 34.1288 | 59.9764 | 34.5
0.57281 | 7.4165 | 60.0052 | 7.5 | 0.57355 | 7.4518 | 60.0167 | 7.5 | 0.5672 | 20.7301 | 60.034 | 21 | 0.57336 | 20.8223 | 59.9879 | 21 | 0.57166 | 34.1455 | 59.9764 | 34.5
0.58115 | 7.4165 | 60.0052 | 7.5 | 0.58191 | 7.4518 | 60.0167 | 7.5 | 0.5755 | 20.7301 | 60.034 | 21 | 0.58167 | 20.8223 | 59.9879 | 21 | 0.57996 | 34.1455 | 59.9764 | 34.5
0.58948 | 7.4165 | 60.0052 | 7.5 | 0.59021 | 7.4518 | 60.0167 | 7.5 | 0.58386 | 20.7301 | 60.034 | 21 | 0.58997 | 20.8208 | 59.9879 | 21 | 0.58826 | 34.1459 | 59.9764 | 34.5
0.59781 | 7.4165 | 60.0052 | 7.5 | 0.59857 | 7.4518 | 60.0167 | 7.5 | 0.59216 | 20.7301 | 60.034 | 21 | 0.59827 | 20.8208 | 59.9879 | 21 | 0.59668 | 34.1459 | 59.9764 | 34.5
0.60614 | 7.4165 | 60.0052 | 7.5 | 0.60687 | 7.4518 | 60.0167 | 7.5 | 0.60052 | 20.7301 | 60.034 | 21 | 0.60669 | 20.8212 | 59.9879 | 21 | 0.60498 | 34.1459 | 59.9764 | 34.5
0.61447 | 7.4165 | 60.0052 | 7.5 | 0.61523 | 7.4518 | 60.0167 | 7.5 | 0.60883 | 20.7289 | 60.034 | 21 | 0.61499 | 20.8212 | 59.9879 | 21 | 0.61328 | 34.1459 | 59.9764 | 34.5
0.6228 | 7.4375 | 60.0052 | 7.5 | 0.62354 | 7.4518 | 60.0167 | 7.5 | 0.61719 | 20.7289 | 60.034 | 21 | 0.62329 | 20.8274 | 59.9879 | 21 | 0.62158 | 34.1469 | 59.9764 | 34.5
0.63113 | 7.4375 | 60.0052 | 7.5 | 0.6319 | 7.4525 | 60.0167 | 7.5 | 0.62549 | 20.7288 | 60.034 | 21 | 0.63171 | 20.8274 | 59.9879 | 21 | 0.63 | 34.1469 | 59.9764 | 34.5
0.63947 | 7.4375 | 60.0052 | 7.5 | 0.6402 | 7.4525 | 60.0167 | 7.5 | 0.63385 | 20.7288 | 60.034 | 21 | 0.64001 | 20.8274 | 59.9879 | 21 | 0.63831 | 34.1453 | 59.9764 | 34.5
0.6478 | 7.4375 | 60.0052 | 7.5 | 0.64856 | 7.4521 | 60.0167 | 7.5 | 0.64215 | 20.7288 | 60.034 | 21 | 0.64832 | 20.8274 | 59.9879 | 21 | 0.64661 | 34.1453 | 59.9764 | 34.5
0.65613 | 7.4379 | 60.0052 | 7.5 | 0.65686 | 7.4521 | 60.0167 | 7.5 | 0.65051 | 20.7288 | 60.034 | 21 | 0.65662 | 20.8283 | 59.9879 | 21 | 0.65503 | 34.1414 | 59.9764 | 34.5
0.66446 | 7.4379 | 60.0052 | 7.5 | 0.66522 | 7.4521 | 60.0167 | 7.5 | 0.65881 | 20.7288 | 60.034 | 21 | 0.66504 | 20.8283 | 59.9879 | 21 | 0.66333 | 34.1414 | 59.9764 | 34.5
0.67279 | 7.4379 | 60.0052 | 7.5 | 0.67352 | 7.4521 | 60.0167 | 7.5 | 0.66718 | 20.7288 | 60.034 | 21 | 0.67334 | 20.8283 | 59.9879 | 21 | 0.67163 | 34.1414 | 59.9764 | 34.5
0.68112 | 7.4379 | 60.0052 | 7.5 | 0.68188 | 7.4521 | 60.0167 | 7.5 | 0.67548 | 20.7288 | 60.034 | 21 | 0.68164 | 20.8283 | 59.9879 | 21 | 0.68005 | 34.1414 | 59.9764 | 34.5
0.68945 | 7.4379 | 60.0052 | 7.5 | 0.69019 | 7.4521 | 60.0167 | 7.5 | 0.68378 | 20.7288 | 60.034 | 21 | 0.69006 | 20.8283 | 59.9879 | 21 | 0.68835 | 34.1464 | 59.9764 | 34.5
0.69778 | 7.4379 | 60.0052 | 7.5 | 0.69855 | 7.4521 | 60.0167 | 7.5 | 0.69214 | 20.7304 | 60.034 | 21 | 0.69836 | 20.8283 | 59.9879 | 21 | 0.69666 | 34.1464 | 59.9764 | 34.5
0.70615 | 7.4379 | 60.0052 | 7.5 | 0.70685 | 7.4521 | 60.0167 | 7.5 | 0.70044 | 20.7304 | 60.034 | 21 | 0.70667 | 20.8283 | 59.9879 | 21 | 0.70496 | 34.1493 | 59.9764 | 34.5
0.71448 | 7.4379 | 60.0052 | 7.5 | 0.71521 | 7.4521 | 60.0167 | 7.5 | 0.7088 | 20.7431 | 60.034 | 21 | 0.71497 | 20.8283 | 59.9879 | 21 | 0.71338 | 34.1493 | 59.9764 | 34.5
0.72281 | 7.4379 | 60.0052 | 7.5 | 0.72351 | 7.4521 | 60.0167 | 7.5 | 0.7171 | 20.7431 | 60.034 | 21 | 0.72339 | 20.83 | 59.9879 | 21 | 0.72168 | 34.1493 | 59.9764 | 34.5
0.73114 | 7.4379 | 60.0052 | 7.5 | 0.73187 | 7.4545 | 60.0167 | 7.5 | 0.72546 | 20.7312 | 60.034 | 21 | 0.73169 | 20.83 | 59.9879 | 21 | 0.72998 | 34.1493 | 59.9764 | 34.5
0.73947 | 7.4387 | 60.0052 | 7.5 | 0.74017 | 7.4545 | 60.0167 | 7.5 | 0.73376 | 20.7312 | 60.034 | 21 | 0.73999 | 20.83 | 59.9879 | 21 | 0.7384 | 34.1482 | 59.9764 | 34.5
0.7478 | 7.4387 | 60.0052 | 7.5 | 0.74854 | 7.4538 | 60.0167 | 7.5 | 0.74213 | 20.7312 | 60.034 | 21 | 0.74841 | 20.83 | 59.9879 | 21 | 0.7467 | 34.1482 | 59.9764 | 34.5
0.75613 | 7.4387 | 60.0052 | 7.5 | 0.75684 | 7.4538 | 60.0167 | 7.5 | 0.75043 | 20.7312 | 60.034 | 21 | 0.75671 | 20.83 | 59.9879 | 21 | 0.755 | 34.1411 | 59.9764 | 34.5
0.76447 | 7.4387 | 60.0052 | 7.5 | 0.76514 | 7.4538 | 60.0167 | 7.5 | 0.75879 | 20.7314 | 60.034 | 21 | 0.76501 | 20.83 | 59.9879 | 21 | 0.76331 | 34.1411 | 59.9764 | 34.5
0.7728 | 7.4387 | 60.0052 | 7.5 | 0.7735 | 7.4538 | 60.0167 | 7.5 | 0.76709 | 20.7314 | 60.034 | 21 | 0.77332 | 20.8305 | 59.9879 | 21 | 0.77173 | 34.1506 | 59.9764 | 34.5
0.78113 | 7.4387 | 60.0052 | 7.5 | 0.7818 | 7.4538 | 60.0167 | 7.5 | 0.77539 | 20.7314 | 60.034 | 21 | 0.78174 | 20.8305 | 59.9879 | 21 | 0.78003 | 34.1506 | 59.9764 | 34.5
0.78946 | 7.4387 | 60.0052 | 7.5 | 0.79016 | 7.4538 | 60.0167 | 7.5 | 0.78375 | 20.7314 | 60.034 | 21 | 0.79004 | 20.8287 | 59.9879 | 21 | 0.78833 | 34.1546 | 59.9764 | 34.5
0.79779 | 7.4387 | 60.0052 | 7.5 | 0.79846 | 7.4538 | 60.0167 | 7.5 | 0.79205 | 20.7314 | 60.034 | 21 | 0.79834 | 20.8287 | 59.9879 | 21 | 0.79675 | 34.1546 | 59.9764 | 34.5
0.80612 | 7.4387 | 60.0052 | 7.5 | 0.80682 | 7.4538 | 60.0167 | 7.5 | 0.80042 | 20.7314 | 60.034 | 21 | 0.80664 | 20.8249 | 59.9879 | 21 | 0.80505 | 34.1579 | 59.9764 | 34.5
0.81445 | 7.4387 | 60.0052 | 7.5 | 0.81512 | 7.4528 | 60.0167 | 7.5 | 0.80872 | 20.7309 | 60.034 | 21 | 0.81506 | 20.8249 | 59.9879 | 21 | 0.81335 | 34.1579 | 59.9764 | 34.5
0.82278 | 7.4387 | 60.0052 | 7.5 | 0.82349 | 7.4528 | 60.0167 | 7.5 | 0.81708 | 20.7309 | 60.034 | 21 | 0.82336 | 20.8452 | 59.9879 | 21 | 0.82178 | 34.159 | 59.9764 | 34.5
0.83112 | 7.4387 | 60.0052 | 7.5 | 0.83179 | 7.4528 | 60.0167 | 7.5 | 0.82538 | 20.7299 | 60.034 | 21 | 0.83167 | 20.8452 | 59.9879 | 21 | 0.83008 | 34.159 | 59.9764 | 34.5
0.83945 | 7.4387 | 60.0052 | 7.5 | 0.84015 | 7.4528 | 60.0167 | 7.5 | 0.83374 | 20.7299 | 60.034 | 21 | 0.84009 | 20.8457 | 59.9879 | 21 | 0.83838 | 34.157 | 59.9764 | 34.5
0.84778 | 7.4387 | 60.0052 | 7.5 | 0.84845 | 7.4528 | 60.0167 | 7.5 | 0.84204 | 20.7299 | 60.034 | 21 | 0.84839 | 20.8457 | 59.9879 | 21 | 0.84668 | 34.157 | 59.9764 | 34.5
0.85611 | 7.4387 | 60.0052 | 7.5 | 0.85681 | 7.4528 | 60.0167 | 7.5 | 0.8504 | 20.7299 | 60.034 | 21 | 0.85669 | 20.8457 | 59.9879 | 21 | 0.8551 | 34.1604 | 59.9764 | 34.5
0.86444 | 7.4387 | 60.0052 | 7.5 | 0.86511 | 7.4528 | 60.0167 | 7.5 | 0.8587 | 20.7298 | 60.034 | 21 | 0.86499 | 20.8457 | 59.9879 | 21 | 0.8634 | 34.1604 | 59.9764 | 34.5
0.87277 | 7.4385 | 60.0052 | 7.5 | 0.87347 | 7.4528 | 60.0167 | 7.5 | 0.867 | 20.7298 | 60.034 | 21 | 0.87341 | 20.8449 | 59.9879 | 21 | 0.8717 | 34.1604 | 59.9764 | 34.5
0.8811 | 7.4385 | 60.0052 | 7.5 | 0.88177 | 7.4525 | 60.0167 | 7.5 | 0.87537 | 20.7298 | 60.034 | 21 | 0.88171 | 20.8449 | 59.9879 | 21 | 0.88013 | 34.1604 | 59.9764 | 34.5
0.88943 | 7.4384 | 60.0052 | 7.5 | 0.89014 | 7.4525 | 60.0167 | 7.5 | 0.88367 | 20.7298 | 60.034 | 21 | 0.89001 | 20.8491 | 59.9879 | 21 | 0.88843 | 34.1372 | 59.9706 | 34.5
0.8978 | 7.4384 | 60.0052 | 7.5 | 0.89844 | 7.453 | 60.0167 | 7.5 | 0.89203 | 20.7298 | 60.034 | 21 | 0.89844 | 20.8491 | 59.9879 | 21 | 0.89673 | 34.1372 | 59.9706 | 34.5
0.90613 | 7.4384 | 60.0052 | 7.5 | 0.9068 | 7.453 | 60.0167 | 7.5 | 0.90033 | 20.7298 | 60.034 | 21 | 0.90674 | 20.8483 | 59.9879 | 21 | 0.90503 | 34.127 | 59.9706 | 34.5
0.91446 | 7.4384 | 60.0052 | 7.5 | 0.9151 | 7.4532 | 60.0167 | 7.5 | 0.90869 | 20.7298 | 60.034 | 21 | 0.91504 | 20.8483 | 59.9879 | 21 | 0.91345 | 34.127 | 59.9706 | 34.5
0.92279 | 7.4384 | 60.0052 | 7.5 | 0.92346 | 7.4532 | 60.0167 | 7.5 | 0.91699 | 20.7298 | 60.034 | 21 | 0.92334 | 20.8491 | 59.9879 | 21 | 0.92175 | 34.127 | 59.9706 | 34.5
0.93112 | 7.4384 | 60.0052 | 7.5 | 0.93176 | 7.4532 | 60.0167 | 7.5 | 0.92535 | 20.7286 | 60.034 | 21 | 0.93176 | 20.8491 | 59.9879 | 21 | 0.93005 | 34.127 | 59.9706 | 34.5
0.93945 | 7.4384 | 60.0052 | 7.5 | 0.94012 | 7.4532 | 60.0167 | 7.5 | 0.93365 | 20.7286 | 60.034 | 21 | 0.94006 | 20.8478 | 59.9879 | 21 | 0.93848 | 34.1362 | 59.9706 | 34.5
0.94778 | 7.4384 | 60.0052 | 7.5 | 0.94843 | 7.4632 | 60.0167 | 7.5 | 0.94202 | 20.7276 | 60.034 | 21 | 0.94836 | 20.8478 | 59.9879 | 21 | 0.94678 | 34.1362 | 59.9706 | 34.5
0.95612 | 7.4384 | 60.0052 | 7.5 | 0.95679 | 7.4632 | 60.0167 | 7.5 | 0.95032 | 20.7276 | 60.034 | 21 | 0.95679 | 20.8483 | 59.9879 | 21 | 0.95508 | 34.1362 | 59.9706 | 34.5
0.96445 | 7.4384 | 60.0052 | 7.5 | 0.96509 | 7.4626 | 60.0167 | 7.5 | 0.95862 | 20.7265 | 60.034 | 21 | 0.96509 | 20.8483 | 59.9879 | 21 | 0.9635 | 34.1362 | 59.9706 | 34.5
0.97278 | 7.4384 | 60.0052 | 7.5 | 0.97345 | 7.4626 | 60.0167 | 7.5 | 0.96698 | 20.7265 | 60.034 | 21 | 0.97339 | 20.8482 | 59.9879 | 21 | 0.9718 | 34.136 | 59.9706 | 34.5
0.98111 | 7.4384 | 60.0052 | 7.5 | 0.98175 | 7.4623 | 60.0167 | 7.5 | 0.97528 | 20.7543 | 60.034 | 21 | 0.98169 | 20.8482 | 59.9879 | 21 | 0.9801 | 34.136 | 59.9706 | 34.5
0.98944 | 7.4384 | 60.0052 | 7.5 | 0.99011 | 7.4623 | 60.0167 | 7.5 | 0.98364 | 20.7543 | 60.034 | 21 | 0.99011 | 20.8482 | 59.9879 | 21 | 0.9884 | 34.1364 | 59.9706 | 34.5
0.99777 | 7.4384 | 60.0052 | 7.5 | 0.99841 | 7.4625 | 60.0167 | 7.5 | 0.99194 | 20.7533 | 60.034 | 21 | 0.99841 | 20.8482 | 59.9879 | 21 | 0.99683 | 34.1364 | 59.9706 | 34.5
1.0061 | 7.4384 | 60.0052 | 7.5 | 1.0068 | 7.4625 | 60.0167 | 7.5 | 1.0003 | 20.7533 | 60.034 | 21 | 1.0067 | 20.847 | 59.9821 | 21 | 1.0051 | 34.1364 | 59.9706 | 34.5
1.0144 | 7.4384 | 60.0052 | 7.5 | 1.0151 | 7.4613 | 60.0167 | 7.5 | 1.0086 | 20.7533 | 60.034 | 21 | 1.0151 | 20.847 | 59.9821 | 21 | 1.0134 | 34.1364 | 59.9706 | 34.5
1.0228 | 7.4384 | 60.0052 | 7.5 | 1.0234 | 7.4613 | 60.0167 | 7.5 | 1.017 | 20.7533 | 60.034 | 21 | 1.0234 | 20.8462 | 59.9821 | 21 | 1.0219 | 34.1413 | 59.9706 | 34.5
1.0311 | 7.4384 | 60.0052 | 7.5 | 1.0317 | 7.4613 | 60.0167 | 7.5 | 1.0253 | 20.7533 | 60.034 | 21 | 1.0317 | 20.8462 | 59.9821 | 21 | 1.0302 | 34.1413 | 59.9706 | 34.5
1.0394 | 7.4384 | 60.0052 | 7.5 | 1.0401 | 7.4613 | 60.0167 | 7.5 | 1.0336 | 20.7533 | 60.034 | 21 | 1.04 | 20.8462 | 59.9821 | 21 | 1.0385 | 34.1413 | 59.9706 | 34.5
1.0478 | 7.4384 | 60.0052 | 7.5 | 1.0484 | 7.4617 | 60.0167 | 7.5 | 1.0419 | 20.7533 | 60.034 | 21 | 1.0485 | 20.8462 | 59.9821 | 21 | 1.0469 | 34.1413 | 59.9706 | 34.5
1.0561 | 7.4384 | 60.0052 | 7.5 | 1.0568 | 7.4617 | 60.0167 | 7.5 | 1.0502 | 20.7533 | 60.034 | 21 | 1.0568 | 20.8462 | 59.9821 | 21 | 1.0552 | 34.1413 | 59.9706 | 34.5
1.0644 | 7.4384 | 60.0052 | 7.5 | 1.0651 | 7.4617 | 60.0167 | 7.5 | 1.0586 | 20.7524 | 60.034 | 21 | 1.0651 | 20.8462 | 59.9821 | 21 | 1.0635 | 34.1413 | 59.9706 | 34.5
1.0728 | 7.4384 | 60.0052 | 7.5 | 1.0734 | 7.4617 | 60.0167 | 7.5 | 1.0669 | 20.7524 | 60.034 | 21 | 1.0735 | 20.8475 | 59.9821 | 21 | 1.0718 | 34.1405 | 59.9706 | 34.5
1.0811 | 7.4384 | 60.0052 | 7.5 | 1.0817 | 7.4618 | 60.0167 | 7.5 | 1.0753 | 20.7524 | 60.034 | 21 | 1.0818 | 20.8475 | 59.9821 | 21 | 1.0802 | 34.1405 | 59.9706 | 34.5
1.0894 | 7.4384 | 60.0052 | 7.5 | 1.0901 | 7.4618 | 60.0167 | 7.5 | 1.0836 | 20.7524 | 60.034 | 21 | 1.0901 | 20.8475 | 59.9821 | 21 | 1.0885 | 34.1405 | 59.9706 | 34.5
1.0978 | 7.4384 | 60.0052 | 7.5 | 1.0984 | 7.4618 | 60.0167 | 7.5 | 1.0919 | 20.7549 | 60.034 | 21 | 1.0984 | 20.8475 | 59.9821 | 21 | 1.0968 | 34.1405 | 59.9706 | 34.5
1.1061 | 7.4384 | 60.0052 | 7.5 | 1.1068 | 7.4618 | 60.0167 | 7.5 | 1.1002 | 20.7549 | 60.034 | 21 | 1.1068 | 20.8475 | 59.9821 | 21 | 1.1052 | 34.1405 | 59.9706 | 34.5
1.1144 | 7.4384 | 60.0052 | 7.5 | 1.1151 | 7.4624 | 60.0167 | 7.5 | 1.1086 | 20.7549 | 60.034 | 21 | 1.1151 | 20.8475 | 59.9821 | 21 | 1.1135 | 34.1405 | 59.9706 | 34.5
1.1228 | 7.4384 | 60.0052 | 7.5 | 1.1234 | 7.4624 | 60.0167 | 7.5 | 1.1169 | 20.7549 | 60.034 | 21 | 1.1234 | 20.8475 | 59.9821 | 21 | 1.1218 | 34.1358 | 59.9706 | 34.5
1.1311 | 7.4384 | 60.0052 | 7.5 | 1.1317 | 7.4624 | 60.0167 | 7.5 | 1.1252 | 20.7549 | 60.034 | 21 | 1.1318 | 20.8475 | 59.9821 | 21 | 1.1302 | 34.1358 | 59.9706 | 34.5
1.1394 | 7.4384 | 60.0052 | 7.5 | 1.1401 | 7.4624 | 60.0167 | 7.5 | 1.1335 | 20.7549 | 60.034 | 21 | 1.1401 | 20.8475 | 59.9821 | 21 | 1.1385 | 34.1358 | 59.9706 | 34.5
1.1478 | 7.4384 | 60.0052 | 7.5 | 1.1484 | 7.4627 | 60.0167 | 7.5 | 1.1419 | 20.7563 | 60.034 | 21 | 1.1484 | 20.8475 | 59.9821 | 21 | 1.1469 | 34.1358 | 59.9706 | 34.5
1.1561 | 7.4384 | 60.0052 | 7.5 | 1.1567 | 7.4627 | 60.0167 | 7.5 | 1.1502 | 20.7563 | 60.034 | 21 | 1.1567 | 20.8475 | 59.9821 | 21 | 1.1552 | 34.1374 | 59.9706 | 34.5
1.1644 | 7.4384 | 60.0052 | 7.5 | 1.165 | 7.4623 | 60.0167 | 7.5 | 1.1585 | 20.7553 | 60.034 | 21 | 1.1652 | 20.8475 | 59.9821 | 21 | 1.1636 | 34.1374 | 59.9706 | 34.5
1.1728 | 7.4384 | 60.0052 | 7.5 | 1.1734 | 7.4623 | 60.0167 | 7.5 | 1.1669 | 20.7553 | 60.034 | 21 | 1.1735 | 20.8475 | 59.9821 | 21 | 1.1719 | 34.1374 | 59.9706 | 34.5
1.1811 | 7.4384 | 60.0052 | 7.5 | 1.1817 | 7.4627 | 60.0167 | 7.5 | 1.1752 | 20.7591 | 60.034 | 21 | 1.1818 | 20.8475 | 59.9821 | 21 | 1.1802 | 34.1374 | 59.9706 | 34.5
1.1894 | 7.4384 | 60.0052 | 7.5 | 1.1901 | 7.4627 | 60.0167 | 7.5 | 1.1835 | 20.7591 | 60.034 | 21 | 1.1902 | 20.8475 | 59.9821 | 21 | 1.1886 | 34.1362 | 59.9706 | 34.5
1.1978 | 7.4384 | 60.0052 | 7.5 | 1.1984 | 7.4624 | 60.0167 | 7.5 | 1.1918 | 20.7591 | 60.034 | 21 | 1.1985 | 20.8475 | 59.9821 | 21 | 1.1969 | 34.1362 | 59.9706 | 34.5
1.2061 | 7.4384 | 60.0052 | 7.5 | 1.2067 | 7.4624 | 60.0167 | 7.5 | 1.2002 | 20.7591 | 60.034 | 21 | 1.2068 | 20.8467 | 59.9821 | 21 | 1.2052 | 34.1362 | 59.9706 | 34.5
1.2144 | 7.4384 | 60.0052 | 7.5 | 1.215 | 7.4624 | 60.0167 | 7.5 | 1.2085 | 20.7591 | 60.034 | 21 | 1.2151 | 20.8467 | 59.9821 | 21 | 1.2136 | 34.1362 | 59.9706 | 34.5
1.2227 | 7.4384 | 60.0052 | 7.5 | 1.2234 | 7.4624 | 60.0167 | 7.5 | 1.2169 | 20.7591 | 60.034 | 21 | 1.2235 | 20.8462 | 59.9821 | 21 | 1.2219 | 34.1419 | 59.9706 | 34.5
1.2311 | 7.4384 | 60.0052 | 7.5 | 1.2317 | 7.4624 | 60.0167 | 7.5 | 1.2252 | 20.7594 | 60.034 | 21 | 1.2318 | 20.8462 | 59.9821 | 21 | 1.2302 | 34.1419 | 59.9706 | 34.5
1.2394 | 7.4384 | 60.0052 | 7.5 | 1.2401 | 7.4624 | 60.0167 | 7.5 | 1.2335 | 20.7594 | 60.034 | 21 | 1.2401 | 20.8462 | 59.9821 | 21 | 1.2385 | 34.1456 | 59.9706 | 34.5
1.2477 | 7.4384 | 60.0052 | 7.5 | 1.2484 | 7.4634 | 60.0167 | 7.5 | 1.2418 | 20.7594 | 60.034 | 21 | 1.2485 | 20.8462 | 59.9821 | 21 | 1.2469 | 34.1456 | 59.9706 | 34.5
1.2561 | 7.4384 | 60.0052 | 7.5 | 1.2567 | 7.4634 | 60.0167 | 7.5 | 1.2501 | 20.7594 | 60.034 | 21 | 1.2568 | 20.8462 | 59.9821 | 21 | 1.2552 | 34.1456 | 59.9706 | 34.5
1.2644 | 7.4384 | 60.0052 | 7.5 | 1.265 | 7.4633 | 60.0167 | 7.5 | 1.2585 | 20.7457 | 60.034 | 21 | 1.2651 | 20.8462 | 59.9821 | 21 | 1.2635 | 34.1456 | 59.9706 | 34.5
1.2727 | 7.4382 | 60.0052 | 7.5 | 1.2734 | 7.4633 | 60.0167 | 7.5 | 1.2668 | 20.7457 | 60.034 | 21 | 1.2734 | 20.8462 | 59.9821 | 21 | 1.272 | 34.1457 | 59.9706 | 34.5
1.2811 | 7.4382 | 60.0052 | 7.5 | 1.2817 | 7.4633 | 60.0167 | 7.5 | 1.2751 | 20.7449 | 60.034 | 21 | 1.2819 | 20.8462 | 59.9821 | 21 | 1.2803 | 34.1457 | 59.9706 | 34.5
1.2894 | 7.4386 | 60.0109 | 7.5 | 1.29 | 7.4633 | 60.0167 | 7.5 | 1.2834 | 20.7449 | 60.034 | 21 | 1.2902 | 20.8462 | 59.9821 | 21 | 1.2886 | 34.1457 | 59.9706 | 34.5
1.2978 | 7.4386 | 60.0109 | 7.5 | 1.2983 | 7.4633 | 60.0167 | 7.5 | 1.2918 | 20.7377 | 60.034 | 21 | 1.2985 | 20.8462 | 59.9821 | 21 | 1.297 | 34.1457 | 59.9706 | 34.5
1.3061 | 7.4386 | 60.0109 | 7.5 | 1.3067 | 7.4633 | 60.0167 | 7.5 | 1.3001 | 20.7377 | 60.034 | 21 | 1.3069 | 20.8462 | 59.9821 | 21 | 1.3053 | 34.1467 | 59.9706 | 34.5
1.3144 | 7.4386 | 60.0109 | 7.5 | 1.315 | 7.4628 | 60.0167 | 7.5 | 1.3085 | 20.7379 | 60.034 | 21 | 1.3152 | 20.8462 | 59.9821 | 21 | 1.3136 | 34.1467 | 59.9706 | 34.5
1.3228 | 7.4386 | 60.0109 | 7.5 | 1.3234 | 7.4628 | 60.0167 | 7.5 | 1.3168 | 20.7379 | 60.034 | 21 | 1.3235 | 20.8462 | 59.9821 | 21 | 1.3219 | 34.1467 | 59.9706 | 34.5
1.3311 | 7.4386 | 60.0109 | 7.5 | 1.3317 | 7.4616 | 60.0167 | 7.5 | 1.3251 | 20.7382 | 60.034 | 21 | 1.3318 | 20.8462 | 59.9821 | 21 | 1.3303 | 34.1467 | 59.9706 | 34.5
1.3394 | 7.4386 | 60.0109 | 7.5 | 1.34 | 7.4616 | 60.0167 | 7.5 | 1.3334 | 20.7382 | 60.034 | 21 | 1.3402 | 20.8429 | 59.9821 | 21 | 1.3386 | 34.1467 | 59.9706 | 34.5
1.3477 | 7.4386 | 60.0109 | 7.5 | 1.3483 | 7.4616 | 60.0167 | 7.5 | 1.3417 | 20.7382 | 60.034 | 21 | 1.3485 | 20.8429 | 59.9821 | 21 | 1.3469 | 34.1467 | 59.9706 | 34.5
1.3561 | 7.4379 | 60.0109 | 7.5 | 1.3567 | 7.4616 | 60.0167 | 7.5 | 1.3501 | 20.7382 | 60.034 | 21 | 1.3568 | 20.8416 | 59.9821 | 21 | 1.3553 | 34.1477 | 59.9706 | 34.5
1.3644 | 7.4379 | 60.0109 | 7.5 | 1.365 | 7.4424 | 60.0167 | 7.5 | 1.3584 | 20.7399 | 60.034 | 21 | 1.3652 | 20.8416 | 59.9821 | 21 | 1.3636 | 34.1477 | 59.9706 | 34.5
1.3727 | 7.4392 | 60.0109 | 7.5 | 1.3734 | 7.4424 | 60.0167 | 7.5 | 1.3668 | 20.7399 | 60.034 | 21 | 1.3735 | 20.8408 | 59.9821 | 21 | 1.3719 | 34.1492 | 59.9706 | 34.5
1.3811 | 7.4392 | 60.0109 | 7.5 | 1.3817 | 7.4419 | 60.0167 | 7.5 | 1.3751 | 20.7399 | 60.034 | 21 | 1.3818 | 20.8408 | 59.9821 | 21 | 1.3804 | 34.1492 | 59.9706 | 34.5
1.3894 | 7.4392 | 60.0109 | 7.5 | 1.39 | 7.4419 | 60.0167 | 7.5 | 1.3834 | 20.7399 | 60.034 | 21 | 1.3901 | 20.8409 | 59.9821 | 21 | 1.3887 | 34.1492 | 59.9706 | 34.5
1.3977 | 7.4392 | 60.0109 | 7.5 | 1.3983 | 7.4415 | 60.0167 | 7.5 | 1.3917 | 20.7399 | 60.034 | 21 | 1.3986 | 20.8409 | 59.9821 | 21 | 1.397 | 34.1492 | 59.9706 | 34.5
1.4061 | 7.4392 | 60.0109 | 7.5 | 1.4067 | 7.4415 | 60.0167 | 7.5 | 1.4001 | 20.7399 | 60.034 | 21 | 1.4069 | 20.8409 | 59.9821 | 21 | 1.4053 | 34.1537 | 59.9706 | 34.5
1.4144 | 7.4392 | 60.0109 | 7.5 | 1.415 | 7.4415 | 60.0167 | 7.5 | 1.4084 | 20.7437 | 60.034 | 21 | 1.4152 | 20.8409 | 59.9821 | 21 | 1.4137 | 34.1537 | 59.9706 | 34.5
1.4227 | 7.4386 | 60.0109 | 7.5 | 1.4233 | 7.4415 | 60.0167 | 7.5 | 1.4167 | 20.7437 | 60.034 | 21 | 1.4236 | 20.8409 | 59.9821 | 21 | 1.422 | 34.1537 | 59.9706 | 34.5
1.4311 | 7.4386 | 60.0109 | 7.5 | 1.4316 | 7.4415 | 60.0167 | 7.5 | 1.425 | 20.7437 | 60.034 | 21 | 1.4319 | 20.8409 | 59.9821 | 21 | 1.4303 | 34.1537 | 59.9706 | 34.5
1.4394 | 7.4393 | 60.0109 | 7.5 | 1.44 | 7.4415 | 60.0167 | 7.5 | 1.4333 | 20.7437 | 60.034 | 21 | 1.4402 | 20.8416 | 59.9821 | 21 | 1.4387 | 34.1521 | 59.9706 | 34.5
1.4477 | 7.4393 | 60.0109 | 7.5 | 1.4483 | 7.4415 | 60.0167 | 7.5 | 1.4417 | 20.7434 | 60.034 | 21 | 1.4485 | 20.8416 | 59.9821 | 21 | 1.447 | 34.1521 | 59.9706 | 34.5
1.4561 | 7.4393 | 60.0109 | 7.5 | 1.4567 | 7.4415 | 60.0167 | 7.5 | 1.45 | 20.7434 | 60.034 | 21 | 1.4569 | 20.8411 | 59.9821 | 21 | 1.4553 | 34.1521 | 59.9706 | 34.5
1.4644 | 7.4393 | 60.0109 | 7.5 | 1.465 | 7.4409 | 60.0167 | 7.5 | 1.4584 | 20.7424 | 60.034 | 21 | 1.4652 | 20.8411 | 59.9821 | 21 | 1.4637 | 34.1521 | 59.9706 | 34.5
1.4727 | 7.4393 | 60.0109 | 7.5 | 1.4733 | 7.4409 | 60.0167 | 7.5 | 1.4667 | 20.7424 | 60.034 | 21 | 1.4735 | 20.8411 | 59.9821 | 21 | 1.472 | 34.1519 | 59.9706 | 34.5
1.481 | 7.4393 | 60.0109 | 7.5 | 1.4816 | 7.4409 | 60.0167 | 7.5 | 1.475 | 20.7424 | 60.034 | 21 | 1.4819 | 20.8411 | 59.9821 | 21 | 1.4803 | 34.1519 | 59.9706 | 34.5
1.4894 | 7.4402 | 60.0109 | 7.5 | 1.49 | 7.4409 | 60.0167 | 7.5 | 1.4833 | 20.7424 | 60.034 | 21 | 1.4902 | 20.8411 | 59.9821 | 21 | 1.4886 | 34.1519 | 59.9706 | 34.5
1.4977 | 7.4402 | 60.0109 | 7.5 | 1.4983 | 7.4409 | 60.0167 | 7.5 | 1.4917 | 20.7386 | 60.034 | 21 | 1.4985 | 20.8411 | 59.9821 | 21 | 1.4971 | 34.1519 | 59.9706 | 34.5
1.506 | 7.4402 | 60.0109 | 7.5 | 1.5067 | 7.4409 | 60.0167 | 7.5 | 1.5 | 20.7386 | 60.034 | 21 | 1.5068 | 20.8257 | 59.9821 | 21 | 1.5054 | 34.1257 | 59.9706 | 34.5
1.5144 | 7.4402 | 60.0109 | 7.5 | 1.515 | 7.4416 | 60.0167 | 7.5 | 1.5084 | 20.7386 | 60.034 | 21 | 1.5153 | 20.8257 | 59.9821 | 21 | 1.5137 | 34.1257 | 59.9706 | 34.5
1.5227 | 7.4403 | 60.0109 | 7.5 | 1.5233 | 7.4416 | 60.0167 | 7.5 | 1.5167 | 20.7386 | 60.034 | 21 | 1.5236 | 20.8273 | 59.9821 | 21 | 1.5221 | 34.1038 | 59.9706 | 34.5
1.531 | 7.4403 | 60.0109 | 7.5 | 1.5316 | 7.4416 | 60.0167 | 7.5 | 1.525 | 20.7381 | 60.034 | 21 | 1.5319 | 20.8273 | 59.9821 | 21 | 1.5304 | 34.1038 | 59.9706 | 34.5
1.5394 | 7.4403 | 60.0109 | 7.5 | 1.54 | 7.4416 | 60.0167 | 7.5 | 1.5333 | 20.7381 | 60.034 | 21 | 1.5403 | 20.8273 | 59.9821 | 21 | 1.5387 | 34.106 | 59.9706 | 34.5
1.5477 | 7.4403 | 60.0109 | 7.5 | 1.5483 | 7.4416 | 60.0167 | 7.5 | 1.5416 | 20.7381 | 60.034 | 21 | 1.5486 | 20.8273 | 59.9821 | 21 | 1.5471 | 34.106 | 59.9706 | 34.5
1.556 | 7.4403 | 60.0109 | 7.5 | 1.5566 | 7.4416 | 60.0167 | 7.5 | 1.55 | 20.7381 | 60.034 | 21 | 1.5569 | 20.8273 | 59.9821 | 21 | 1.5554 | 34.1059 | 59.9706 | 34.5
1.5644 | 7.4403 | 60.0109 | 7.5 | 1.5649 | 7.4407 | 60.0167 | 7.5 | 1.5583 | 20.7346 | 60.034 | 21 | 1.5652 | 20.8273 | 59.9821 | 21 | 1.5637 | 34.1059 | 59.9706 | 34.5
1.5727 | 7.4411 | 60.0109 | 7.5 | 1.5733 | 7.4407 | 60.0167 | 7.5 | 1.5667 | 20.7346 | 60.034 | 21 | 1.5736 | 20.8282 | 59.9821 | 21 | 1.572 | 34.1059 | 59.9706 | 34.5
1.581 | 7.4411 | 60.0109 | 7.5 | 1.5816 | 7.4403 | 60.0167 | 7.5 | 1.575 | 20.7382 | 60.034 | 21 | 1.5819 | 20.8282 | 59.9821 | 21 | 1.5804 | 34.1059 | 59.9706 | 34.5
1.5894 | 7.4411 | 60.0109 | 7.5 | 1.59 | 7.4403 | 60.0167 | 7.5 | 1.5833 | 20.7382 | 60.034 | 21 | 1.5902 | 20.8296 | 59.9821 | 21 | 1.5887 | 34.1041 | 59.9706 | 34.5
1.5977 | 7.4411 | 60.0109 | 7.5 | 1.5983 | 7.4343 | 60.0167 | 7.5 | 1.5916 | 20.7374 | 60.034 | 21 | 1.5986 | 20.8296 | 59.9821 | 21 | 1.597 | 34.1041 | 59.9706 | 34.5
1.606 | 7.4405 | 60.0109 | 7.5 | 1.6066 | 7.4343 | 60.0167 | 7.5 | 1.6 | 20.7374 | 60.034 | 21 | 1.6069 | 20.8296 | 59.9821 | 21 | 1.6055 | 34.1041 | 59.9706 | 34.5
1.6143 | 7.4405 | 60.0109 | 7.5 | 1.6149 | 7.4343 | 60.0167 | 7.5 | 1.6083 | 20.7374 | 60.034 | 21 | 1.6152 | 20.8296 | 59.9821 | 21 | 1.6138 | 34.1041 | 59.9706 | 34.5
1.6227 | 7.4405 | 60.0109 | 7.5 | 1.6233 | 7.4343 | 60.0167 | 7.5 | 1.6166 | 20.7374 | 60.034 | 21 | 1.6235 | 20.8296 | 59.9821 | 21 | 1.6221 | 34.1041 | 59.9706 | 34.5
1.631 | 7.4405 | 60.0109 | 7.5 | 1.6316 | 7.4343 | 60.0167 | 7.5 | 1.6249 | 20.7374 | 60.034 | 21 | 1.632 | 20.8296 | 59.9821 | 21 | 1.6305 | 34.1041 | 59.9706 | 34.5
1.6393 | 7.4405 | 60.0109 | 7.5 | 1.64 | 7.4343 | 60.0167 | 7.5 | 1.6332 | 20.7374 | 60.034 | 21 | 1.6403 | 20.8296 | 59.9821 | 21 | 1.6388 | 34.1015 | 59.9706 | 34.5
1.6477 | 7.4405 | 60.0109 | 7.5 | 1.6483 | 7.4346 | 60.0167 | 7.5 | 1.6416 | 20.7374 | 60.034 | 21 | 1.6486 | 20.8296 | 59.9821 | 21 | 1.6471 | 34.1015 | 59.9706 | 34.5
1.656 | 7.4401 | 60.0109 | 7.5 | 1.6566 | 7.4346 | 60.0167 | 7.5 | 1.6499 | 20.7374 | 60.034 | 21 | 1.657 | 20.8296 | 59.9821 | 21 | 1.6554 | 34.1035 | 59.9706 | 34.5
1.6643 | 7.4401 | 60.0109 | 7.5 | 1.6649 | 7.4257 | 60.0167 | 7.5 | 1.6583 | 20.7428 | 60.034 | 21 | 1.6653 | 20.8296 | 59.9821 | 21 | 1.6638 | 34.1035 | 59.9706 | 34.5
1.6727 | 7.4396 | 60.0109 | 7.5 | 1.6732 | 7.4257 | 60.0167 | 7.5 | 1.6666 | 20.7428 | 60.034 | 21 | 1.6736 | 20.8313 | 59.9821 | 21 | 1.6721 | 34.1035 | 59.9706 | 34.5
1.681 | 7.4396 | 60.0109 | 7.5 | 1.6816 | 7.4257 | 60.0167 | 7.5 | 1.6749 | 20.742 | 60.034 | 21 | 1.6819 | 20.8313 | 59.9821 | 21 | 1.6804 | 34.1035 | 59.9706 | 34.5
1.6893 | 7.4396 | 60.0109 | 7.5 | 1.6899 | 7.4257 | 60.0167 | 7.5 | 1.6832 | 20.742 | 60.034 | 21 | 1.6903 | 20.8323 | 59.9821 | 21 | 1.6888 | 34.1043 | 59.9706 | 34.5
1.6977 | 7.4396 | 60.0109 | 7.5 | 1.6982 | 7.4254 | 60.0167 | 7.5 | 1.6916 | 20.742 | 60.034 | 21 | 1.6986 | 20.8323 | 59.9821 | 21 | 1.6971 | 34.1043 | 59.9706 | 34.5
1.706 | 7.439 | 60.0109 | 7.5 | 1.7065 | 7.4254 | 60.0167 | 7.5 | 1.6999 | 20.742 | 60.034 | 21 | 1.7069 | 20.8323 | 59.9821 | 21 | 1.7054 | 34.1043 | 59.9706 | 34.5
1.7143 | 7.439 | 60.0109 | 7.5 | 1.7149 | 7.424 | 60.0167 | 7.5 | 1.7083 | 20.742 | 60.034 | 21 | 1.7153 | 20.8323 | 59.9821 | 21 | 1.7139 | 34.1043 | 59.9706 | 34.5
1.7227 | 7.4384 | 60.0109 | 7.5 | 1.7232 | 7.424 | 60.0167 | 7.5 | 1.7166 | 20.742 | 60.034 | 21 | 1.7236 | 20.8323 | 59.9821 | 21 | 1.7222 | 34.1067 | 59.9706 | 34.5
1.731 | 7.4384 | 60.0109 | 7.5 | 1.7316 | 7.424 | 60.0167 | 7.5 | 1.7249 | 20.742 | 60.034 | 21 | 1.7319 | 20.8323 | 59.9821 | 21 | 1.7305 | 34.1067 | 59.9706 | 34.5
1.7393 | 7.4377 | 60.0109 | 7.5 | 1.7399 | 7.424 | 60.0167 | 7.5 | 1.7332 | 20.742 | 60.034 | 21 | 1.7402 | 20.8323 | 59.9821 | 21 | 1.7388 | 34.1067 | 59.9706 | 34.5
1.7477 | 7.4377 | 60.0109 | 7.5 | 1.7482 | 7.424 | 60.0109 | 7.5 | 1.7415 | 20.7552 | 60.034 | 21 | 1.7487 | 20.8323 | 59.9821 | 21 | 1.7472 | 34.1067 | 59.9706 | 34.5
1.756 | 7.4377 | 60.0109 | 7.5 | 1.7565 | 7.424 | 60.0109 | 7.5 | 1.7499 | 20.7552 | 60.034 | 21 | 1.757 | 20.8323 | 59.9821 | 21 | 1.7555 | 34.1068 | 59.9706 | 34.5
1.7643 | 7.4377 | 60.0109 | 7.5 | 1.7649 | 7.4237 | 60.0109 | 7.5 | 1.7582 | 20.7527 | 60.034 | 21 | 1.7653 | 20.8323 | 59.9821 | 21 | 1.7638 | 34.1068 | 59.9706 | 34.5
1.7727 | 7.4379 | 60.0109 | 7.5 | 1.7732 | 7.4237 | 60.0109 | 7.5 | 1.7665 | 20.7527 | 60.034 | 21 | 1.7737 | 20.8323 | 59.9821 | 21 | 1.7722 | 34.1084 | 59.9706 | 34.5
1.781 | 7.4379 | 60.0109 | 7.5 | 1.7816 | 7.4227 | 60.0109 | 7.5 | 1.7748 | 20.7527 | 60.034 | 21 | 1.782 | 20.8323 | 59.9821 | 21 | 1.7805 | 34.1084 | 59.9706 | 34.5
1.7893 | 7.4386 | 60.0109 | 7.5 | 1.7899 | 7.4227 | 60.0109 | 7.5 | 1.7832 | 20.7527 | 60.034 | 21 | 1.7903 | 20.8297 | 59.9821 | 21 | 1.7888 | 34.1084 | 59.9706 | 34.5
1.7977 | 7.4386 | 60.0109 | 7.5 | 1.7982 | 7.4227 | 60.0109 | 7.5 | 1.7915 | 20.7527 | 60.034 | 21 | 1.7986 | 20.8297 | 59.9821 | 21 | 1.7972 | 34.1084 | 59.9706 | 34.5
1.806 | 7.4383 | 60.0109 | 7.5 | 1.8066 | 7.4227 | 60.0109 | 7.5 | 1.7999 | 20.7527 | 60.034 | 21 | 1.807 | 20.8292 | 59.9821 | 21 | 1.8055 | 34.1099 | 59.9706 | 34.5
1.8143 | 7.4383 | 60.0109 | 7.5 | 1.8149 | 7.4228 | 60.0109 | 7.5 | 1.8082 | 20.7526 | 60.034 | 21 | 1.8153 | 20.8292 | 59.9821 | 21 | 1.8138 | 34.1099 | 59.9706 | 34.5
1.8227 | 7.4373 | 60.0109 | 7.5 | 1.8232 | 7.4228 | 60.0109 | 7.5 | 1.8165 | 20.7526 | 60.034 | 21 | 1.8236 | 20.8292 | 59.9821 | 21 | 1.8221 | 34.0945 | 59.9706 | 34.5
1.831 | 7.4373 | 60.0109 | 7.5 | 1.8315 | 7.4228 | 60.0109 | 7.5 | 1.8248 | 20.7479 | 60.034 | 21 | 1.832 | 20.8292 | 59.9821 | 21 | 1.8306 | 34.0945 | 59.9706 | 34.5
1.8393 | 7.4373 | 60.0109 | 7.5 | 1.8399 | 7.4228 | 60.0109 | 7.5 | 1.8331 | 20.7479 | 60.034 | 21 | 1.8403 | 20.8292 | 59.9821 | 21 | 1.8389 | 34.0941 | 59.9706 | 34.5
1.8477 | 7.4373 | 60.0109 | 7.5 | 1.8482 | 7.4234 | 60.0109 | 7.5 | 1.8415 | 20.7448 | 60.034 | 21 | 1.8486 | 20.8292 | 59.9821 | 21 | 1.8472 | 34.0941 | 59.9706 | 34.5
1.856 | 7.4424 | 60.0109 | 7.5 | 1.8566 | 7.4234 | 60.0109 | 7.5 | 1.8498 | 20.7448 | 60.034 | 21 | 1.8569 | 20.8292 | 59.9821 | 21 | 1.8556 | 34.0941 | 59.9706 | 34.5
1.8643 | 7.4424 | 60.0109 | 7.5 | 1.8649 | 7.4234 | 60.0109 | 7.5 | 1.8582 | 20.7448 | 60.034 | 21 | 1.8654 | 20.8292 | 59.9821 | 21 | 1.8639 | 34.0941 | 59.9706 | 34.5
1.8727 | 7.4414 | 60.0109 | 7.5 | 1.8732 | 7.4234 | 60.0109 | 7.5 | 1.8665 | 20.7448 | 60.034 | 21 | 1.8737 | 20.8292 | 59.9821 | 21 | 1.8722 | 34.0886 | 59.9706 | 34.5
1.881 | 7.4414 | 60.0109 | 7.5 | 1.8815 | 7.4234 | 60.0109 | 7.5 | 1.8748 | 20.7448 | 60.034 | 21 | 1.882 | 20.8292 | 59.9821 | 21 | 1.8806 | 34.0886 | 59.9706 | 34.5
1.8893 | 7.4414 | 60.0109 | 7.5 | 1.8899 | 7.4234 | 60.0109 | 7.5 | 1.8831 | 20.7448 | 60.034 | 21 | 1.8904 | 20.8301 | 59.9821 | 21 | 1.8889 | 34.0863 | 59.9706 | 34.5
1.8976 | 7.4414 | 60.0109 | 7.5 | 1.8982 | 7.4234 | 60.0109 | 7.5 | 1.8915 | 20.7418 | 60.034 | 21 | 1.8987 | 20.8301 | 59.9821 | 21 | 1.8972 | 34.0863 | 59.9706 | 34.5
1.906 | 7.4414 | 60.0109 | 7.5 | 1.9066 | 7.4234 | 60.0109 | 7.5 | 1.8998 | 20.7418 | 60.034 | 21 | 1.907 | 20.8298 | 59.9821 | 21 | 1.9055 | 34.0863 | 59.9706 | 34.5
1.9143 | 7.4414 | 60.0109 | 7.5 | 1.9149 | 7.4234 | 60.0109 | 7.5 | 1.9081 | 20.7426 | 60.034 | 21 | 1.9154 | 20.8298 | 59.9821 | 21 | 1.9139 | 34.0863 | 59.9706 | 34.5
1.9226 | 7.4414 | 60.0109 | 7.5 | 1.9232 | 7.4234 | 60.0109 | 7.5 | 1.9164 | 20.7426 | 60.034 | 21 | 1.9237 | 20.8316 | 59.9821 | 21 | 1.9222 | 34.09 | 59.9706 | 34.5
1.931 | 7.4414 | 60.0109 | 7.5 | 1.9315 | 7.4234 | 60.0109 | 7.5 | 1.9247 | 20.7422 | 60.034 | 21 | 1.932 | 20.8316 | 59.9821 | 21 | 1.9305 | 34.09 | 59.9706 | 34.5
1.9393 | 7.4423 | 60.0109 | 7.5 | 1.9399 | 7.4234 | 60.0109 | 7.5 | 1.9331 | 20.7422 | 60.034 | 21 | 1.9403 | 20.8316 | 59.9821 | 21 | 1.939 | 34.0898 | 59.9706 | 34.5
1.9476 | 7.4423 | 60.0109 | 7.5 | 1.9482 | 7.4234 | 60.0109 | 7.5 | 1.9414 | 20.7422 | 60.034 | 21 | 1.9487 | 20.8316 | 59.9821 | 21 | 1.9473 | 34.0898 | 59.9706 | 34.5
1.956 | 7.4423 | 60.0109 | 7.5 | 1.9565 | 7.4234 | 60.0109 | 7.5 | 1.9498 | 20.7422 | 60.034 | 21 | 1.957 | 20.8316 | 59.9821 | 21 | 1.9556 | 34.0876 | 59.9706 | 34.5
1.9643 | 7.4423 | 60.0109 | 7.5 | 1.9648 | 7.4234 | 60.0109 | 7.5 | 1.9581 | 20.7442 | 60.034 | 21 | 1.9653 | 20.8316 | 59.9821 | 21 | 1.964 | 34.0876 | 59.9706 | 34.5
1.9726 | 7.4422 | 60.0109 | 7.5 | 1.9732 | 7.4234 | 60.0109 | 7.5 | 1.9664 | 20.7442 | 60.034 | 21 | 1.9738 | 20.833 | 59.9821 | 21 | 1.9723 | 34.09 | 59.9706 | 34.5
1.981 | 7.4422 | 60.0109 | 7.5 | 1.9815 | 7.4234 | 60.0109 | 7.5 | 1.9747 | 20.7703 | 60.034 | 21 | 1.9821 | 20.833 | 59.9821 | 21 | 1.9806 | 34.09 | 59.9706 | 34.5
1.9893 | 7.4412 | 60.0109 | 7.5 | 1.9899 | 7.4234 | 60.0109 | 7.5 | 1.9831 | 20.7703 | 60.034 | 21 | 1.9904 | 20.8344 | 59.9821 | 21 | 1.9889 | 34.09 | 59.9706 | 34.5
1.9976 | 7.4412 | 60.0109 | 7.5 | 1.9982 | 7.4235 | 60.0109 | 7.5 | 1.9914 | 20.7701 | 60.034 | 21 | 1.9987 | 20.8344 | 59.9821 | 21 | 1.9973 | 34.09 | 59.9706 | 34.5
2.006 | 7.4413 | 60.0109 | 7.5 | 2.0065 | 7.4235 | 60.0109 | 7.5 | 1.9997 | 20.7701 | 60.034 | 21 | 2.0071 | 20.8344 | 59.9821 | 21 | 2.0056 | 34.09 | 59.9706 | 34.5
2.0143 | 7.4413 | 60.0109 | 7.5 | 2.0148 | 7.4236 | 60.0109 | 7.5 | 2.0081 | 20.7546 | 60.034 | 21 | 2.0154 | 20.8344 | 59.9821 | 21 | 2.0139 | 34.09 | 59.9706 | 34.5
2.0226 | 7.4422 | 60.0109 | 7.5 | 2.0232 | 7.4236 | 60.0109 | 7.5 | 2.0164 | 20.7546 | 60.034 | 21 | 2.0237 | 20.8344 | 59.9821 | 21 | 2.0223 | 34.0857 | 59.9706 | 34.5
2.0309 | 7.4422 | 60.0109 | 7.5 | 2.0315 | 7.4244 | 60.0109 | 7.5 | 2.0247 | 20.7547 | 60.034 | 21 | 2.0321 | 20.8344 | 59.9821 | 21 | 2.0306 | 34.0857 | 59.9706 | 34.5
2.0393 | 7.4422 | 60.0109 | 7.5 | 2.0399 | 7.4244 | 60.0109 | 7.5 | 2.033 | 20.7547 | 60.034 | 21 | 2.0404 | 20.8312 | 59.9821 | 21 | 2.0389 | 34.0857 | 59.9706 | 34.5
2.0476 | 7.4422 | 60.0109 | 7.5 | 2.0482 | 7.4244 | 60.0109 | 7.5 | 2.0414 | 20.7558 | 60.034 | 21 | 2.0487 | 20.8312 | 59.9821 | 21 | 2.0474 | 34.0857 | 59.9706 | 34.5
2.0559 | 7.4422 | 60.0109 | 7.5 | 2.0565 | 7.4244 | 60.0109 | 7.5 | 2.0497 | 20.7558 | 60.034 | 21 | 2.057 | 20.8321 | 59.9821 | 21 | 2.0557 | 34.0856 | 59.9706 | 34.5
2.0643 | 7.4422 | 60.0109 | 7.5 | 2.0648 | 7.4257 | 60.0109 | 7.5 | 2.058 | 20.7558 | 60.034 | 21 | 2.0654 | 20.8321 | 59.9821 | 21 | 2.064 | 34.0856 | 59.9706 | 34.5
2.0726 | 7.4404 | 60.0109 | 7.5 | 2.0732 | 7.4257 | 60.0109 | 7.5 | 2.0663 | 20.7558 | 60.034 | 21 | 2.0737 | 20.8091 | 59.9821 | 21 | 2.0723 | 34.0844 | 59.9706 | 34.5
2.0809 | 7.4404 | 60.0109 | 7.5 | 2.0815 | 7.4257 | 60.0109 | 7.5 | 2.0747 | 20.7557 | 60.034 | 21 | 2.082 | 20.8091 | 59.9821 | 21 | 2.0807 | 34.0844 | 59.9706 | 34.5
2.0893 | 7.4399 | 60.0109 | 7.5 | 2.0898 | 7.4257 | 60.0109 | 7.5 | 2.083 | 20.7557 | 60.034 | 21 | 2.0905 | 20.806 | 59.9821 | 21 | 2.089 | 34.0838 | 59.9706 | 34.5
2.0976 | 7.4399 | 60.0109 | 7.5 | 2.0981 | 7.4257 | 60.0109 | 7.5 | 2.0913 | 20.7557 | 60.034 | 21 | 2.0988 | 20.806 | 59.9821 | 21 | 2.0973 | 34.0838 | 59.9706 | 34.5
2.1059 | 7.4399 | 60.0109 | 7.5 | 2.1065 | 7.4257 | 60.0109 | 7.5 | 2.0997 | 20.7557 | 60.034 | 21 | 2.1071 | 20.806 | 59.9821 | 21 | 2.1057 | 34.0838 | 59.9706 | 34.5
2.1143 | 7.4399 | 60.0109 | 7.5 | 2.1148 | 7.4257 | 60.0109 | 7.5 | 2.108 | 20.7566 | 60.034 | 21 | 2.1154 | 20.806 | 59.9821 | 21 | 2.114 | 34.0838 | 59.9706 | 34.5
2.1226 | 7.4399 | 60.0109 | 7.5 | 2.1232 | 7.4257 | 60.0109 | 7.5 | 2.1163 | 20.7566 | 60.034 | 21 | 2.1238 | 20.806 | 59.9821 | 21 | 2.1223 | 34.0967 | 59.9706 | 34.5
2.1309 | 7.4399 | 60.0109 | 7.5 | 2.1315 | 7.4257 | 60.0109 | 7.5 | 2.1246 | 20.7566 | 60.034 | 21 | 2.1321 | 20.806 | 59.9821 | 21 | 2.1307 | 34.0967 | 59.9706 | 34.5
2.1393 | 7.44 | 60.0109 | 7.5 | 2.1398 | 7.4257 | 60.0109 | 7.5 | 2.133 | 20.7566 | 60.034 | 21 | 2.1404 | 20.806 | 59.9821 | 21 | 2.139 | 34.0813 | 59.9706 | 34.5
2.1476 | 7.44 | 60.0109 | 7.5 | 2.1481 | 7.4242 | 60.0109 | 7.5 | 2.1413 | 20.756 | 60.034 | 21 | 2.1488 | 20.806 | 59.9821 | 21 | 2.1473 | 34.0813 | 59.9706 | 34.5
2.1559 | 7.4508 | 60.0109 | 7.5 | 2.1565 | 7.4242 | 60.0109 | 7.5 | 2.1497 | 20.756 | 60.034 | 21 | 2.1571 | 20.8051 | 59.9821 | 21 | 2.1556 | 34.0813 | 59.9706 | 34.5
2.1642 | 7.4508 | 60.0109 | 7.5 | 2.1648 | 7.4234 | 60.0109 | 7.5 | 2.158 | 20.756 | 60.034 | 21 | 2.1654 | 20.8051 | 59.9821 | 21 | 2.1641 | 34.0813 | 59.9706 | 34.5
2.1726 | 7.451 | 60.0109 | 7.5 | 2.1732 | 7.4234 | 60.0109 | 7.5 | 2.1663 | 20.756 | 60.034 | 21 | 2.1737 | 20.8051 | 59.9821 | 21 | 2.1724 | 34.0836 | 59.9706 | 34.5
2.1809 | 7.451 | 60.0109 | 7.5 | 2.1815 | 7.4234 | 60.0109 | 7.5 | 2.1746 | 20.7526 | 60.034 | 21 | 2.1821 | 20.8051 | 59.9821 | 21 | 2.1807 | 34.0836 | 59.9706 | 34.5
2.1892 | 7.451 | 60.0109 | 7.5 | 2.1898 | 7.4234 | 60.0109 | 7.5 | 2.183 | 20.7526 | 60.034 | 21 | 2.1904 | 20.8064 | 59.9821 | 21 | 2.1891 | 34.0867 | 59.9706 | 34.5
2.1976 | 7.451 | 60.0109 | 7.5 | 2.1981 | 7.4234 | 60.0109 | 7.5 | 2.1913 | 20.7526 | 60.034 | 21 | 2.1987 | 20.8064 | 59.9821 | 21 | 2.1974 | 34.0867 | 59.9706 | 34.5
2.2059 | 7.451 | 60.0109 | 7.5 | 2.2065 | 7.4234 | 60.0109 | 7.5 | 2.1996 | 20.7526 | 60.034 | 21 | 2.2072 | 20.8064 | 59.9821 | 21 | 2.2057 | 34.0865 | 59.9706 | 34.5
2.2142 | 7.451 | 60.0109 | 7.5 | 2.2148 | 7.4234 | 60.0109 | 7.5 | 2.2079 | 20.752 | 60.034 | 21 | 2.2155 | 20.8064 | 59.9821 | 21 | 2.2141 | 34.0865 | 59.9706 | 34.5
2.2226 | 7.4512 | 60.0109 | 7.5 | 2.2231 | 7.4234 | 60.0109 | 7.5 | 2.2162 | 20.752 | 60.034 | 21 | 2.2238 | 20.8064 | 59.9821 | 21 | 2.2224 | 34.0863 | 59.9706 | 34.5
2.2309 | 7.4512 | 60.0109 | 7.5 | 2.2314 | 7.4234 | 60.0109 | 7.5 | 2.2246 | 20.752 | 60.034 | 21 | 2.2321 | 20.8064 | 59.9821 | 21 | 2.2307 | 34.0863 | 59.9706 | 34.5
2.2392 | 7.4506 | 60.0109 | 7.5 | 2.2398 | 7.4234 | 60.0109 | 7.5 | 2.2329 | 20.752 | 60.034 | 21 | 2.2405 | 20.8073 | 59.9821 | 21 | 2.239 | 34.0863 | 59.9706 | 34.5
2.2476 | 7.4506 | 60.0109 | 7.5 | 2.2481 | 7.4234 | 60.0109 | 7.5 | 2.2413 | 20.7447 | 60.034 | 21 | 2.2488 | 20.8073 | 59.9821 | 21 | 2.2474 | 34.0863 | 59.9706 | 34.5
2.2559 | 7.4506 | 60.0109 | 7.5 | 2.2565 | 7.4234 | 60.0109 | 7.5 | 2.2496 | 20.7447 | 60.034 | 21 | 2.2571 | 20.8044 | 59.9821 | 21 | 2.2557 | 34.0863 | 59.9706 | 34.5
2.2643 | 7.4506 | 60.0109 | 7.5 | 2.2648 | 7.4234 | 60.0109 | 7.5 | 2.2579 | 20.7452 | 60.034 | 21 | 2.2655 | 20.8044 | 59.9821 | 21 | 2.264 | 34.0863 | 59.9706 | 34.5
2.2726 | 7.4506 | 60.0109 | 7.5 | 2.2731 | 7.4234 | 60.0109 | 7.5 | 2.2662 | 20.7452 | 60.034 | 21 | 2.2738 | 20.806 | 59.9821 | 21 | 2.2725 | 34.0863 | 59.9706 | 34.5
2.2809 | 7.4506 | 60.0109 | 7.5 | 2.2814 | 7.422 | 60.0109 | 7.5 | 2.2746 | 20.7452 | 60.034 | 21 | 2.2821 | 20.806 | 59.9821 | 21 | 2.2808 | 34.0863 | 59.9706 | 34.5
2.2892 | 7.4514 | 60.0109 | 7.5 | 2.2898 | 7.422 | 60.0109 | 7.5 | 2.2829 | 20.7452 | 60.034 | 21 | 2.2904 | 20.806 | 59.9821 | 21 | 2.2891 | 34.0876 | 59.9706 | 34.5
2.2976 | 7.4514 | 60.0109 | 7.5 | 2.2982 | 7.422 | 60.0109 | 7.5 | 2.2912 | 20.7452 | 60.034 | 21 | 2.2988 | 20.806 | 59.9821 | 21 | 2.2975 | 34.0876 | 59.9706 | 34.5
2.3059 | 7.4514 | 60.0109 | 7.5 | 2.3065 | 7.422 | 60.0109 | 7.5 | 2.2996 | 20.7452 | 60.034 | 21 | 2.3071 | 20.806 | 59.9821 | 21 | 2.3058 | 34.0905 | 59.9706 | 34.5
2.3142 | 7.4514 | 60.0109 | 7.5 | 2.3148 | 7.4233 | 60.0109 | 7.5 | 2.3079 | 20.7424 | 60.034 | 21 | 2.3154 | 20.806 | 59.9821 | 21 | 2.3141 | 34.0905 | 59.9706 | 34.5
2.3226 | 7.4516 | 60.0109 | 7.5 | 2.3231 | 7.4233 | 60.0109 | 7.5 | 2.3162 | 20.7424 | 60.034 | 21 | 2.3239 | 20.8072 | 59.9821 | 21 | 2.3224 | 34.0905 | 59.9706 | 34.5
2.3309 | 7.4516 | 60.0109 | 7.5 | 2.3315 | 7.4233 | 60.0109 | 7.5 | 2.3245 | 20.7421 | 60.034 | 21 | 2.3322 | 20.8072 | 59.9821 | 21 | 2.3308 | 34.0905 | 59.9706 | 34.5
2.3392 | 7.4516 | 60.0109 | 7.5 | 2.3398 | 7.4233 | 60.0109 | 7.5 | 2.3329 | 20.7421 | 60.034 | 21 | 2.3405 | 20.8072 | 59.9821 | 21 | 2.3391 | 34.0905 | 59.9706 | 34.5
2.3476 | 7.4516 | 60.0109 | 7.5 | 2.3481 | 7.4233 | 60.0109 | 7.5 | 2.3412 | 20.7421 | 60.034 | 21 | 2.3488 | 20.8072 | 59.9821 | 21 | 2.3474 | 34.0905 | 59.9706 | 34.5
2.3559 | 7.4518 | 60.0109 | 7.5 | 2.3564 | 7.4233 | 60.0109 | 7.5 | 2.3495 | 20.7421 | 60.034 | 21 | 2.3572 | 20.7998 | 59.9821 | 21 | 2.3558 | 34.0881 | 59.9706 | 34.5
2.3642 | 7.4518 | 60.0109 | 7.5 | 2.3648 | 7.4233 | 60.0109 | 7.5 | 2.3578 | 20.7421 | 60.034 | 21 | 2.3655 | 20.7998 | 59.9821 | 21 | 2.3641 | 34.0881 | 59.9706 | 34.5
2.3726 | 7.4514 | 60.0109 | 7.5 | 2.3731 | 7.4233 | 60.0109 | 7.5 | 2.3662 | 20.7421 | 60.034 | 21 | 2.3738 | 20.8014 | 59.9821 | 21 | 2.3724 | 34.0881 | 59.9706 | 34.5
2.3809 | 7.4514 | 60.0109 | 7.5 | 2.3815 | 7.4233 | 60.0109 | 7.5 | 2.3745 | 20.7492 | 60.034 | 21 | 2.3822 | 20.8014 | 59.9821 | 21 | 2.3809 | 34.0881 | 59.9706 | 34.5
2.3892 | 7.4505 | 60.0109 | 7.5 | 2.3898 | 7.4233 | 60.0109 | 7.5 | 2.3828 | 20.7492 | 60.034 | 21 | 2.3905 | 20.8014 | 59.9821 | 21 | 2.3892 | 34.0875 | 59.9706 | 34.5
2.3976 | 7.4505 | 60.0109 | 7.5 | 2.3981 | 7.4233 | 60.0109 | 7.5 | 2.3912 | 20.7492 | 60.034 | 21 | 2.3988 | 20.8014 | 59.9821 | 21 | 2.3975 | 34.0875 | 59.9706 | 34.5
2.4059 | 7.4505 | 60.0109 | 7.5 | 2.4064 | 7.4233 | 60.0109 | 7.5 | 2.3995 | 20.7492 | 60.034 | 21 | 2.4071 | 20.7992 | 59.9821 | 21 | 2.4058 | 34.0875 | 59.9706 | 34.5
2.4142 | 7.4505 | 60.0109 | 7.5 | 2.4148 | 7.4233 | 60.0109 | 7.5 | 2.4078 | 20.7611 | 60.034 | 21 | 2.4155 | 20.7992 | 59.9821 | 21 | 2.4142 | 34.0875 | 59.9706 | 34.5
2.4225 | 7.4512 | 60.0109 | 7.5 | 2.4231 | 7.4233 | 60.0109 | 7.5 | 2.4161 | 20.7611 | 60.034 | 21 | 2.4238 | 20.7992 | 59.9821 | 21 | 2.4225 | 34.0875 | 59.9706 | 34.5
2.4309 | 7.4512 | 60.0109 | 7.5 | 2.4315 | 7.4233 | 60.0109 | 7.5 | 2.4245 | 20.7611 | 60.034 | 21 | 2.4321 | 20.7992 | 59.9821 | 21 | 2.4308 | 34.0875 | 59.9706 | 34.5
2.4392 | 7.4512 | 60.0109 | 7.5 | 2.4398 | 7.4233 | 60.0109 | 7.5 | 2.4328 | 20.7611 | 60.034 | 21 | 2.4406 | 20.799 | 59.9821 | 21 | 2.4392 | 34.0862 | 59.9706 | 34.5
2.4475 | 7.4512 | 60.0109 | 7.5 | 2.4481 | 7.4235 | 60.0109 | 7.5 | 2.4412 | 20.7614 | 60.034 | 21 | 2.4489 | 20.799 | 59.9821 | 21 | 2.4475 | 34.0862 | 59.9706 | 34.5
2.4559 | 7.4517 | 60.0109 | 7.5 | 2.4564 | 7.4235 | 60.0109 | 7.5 | 2.4495 | 20.7614 | 60.034 | 21 | 2.4572 | 20.8003 | 59.9821 | 21 | 2.4558 | 34.0862 | 59.9706 | 34.5
2.4642 | 7.4517 | 60.0109 | 7.5 | 2.4648 | 7.4235 | 60.0109 | 7.5 | 2.4578 | 20.7614 | 60.034 | 21 | 2.4655 | 20.8003 | 59.9821 | 21 | 2.4642 | 34.0862 | 59.9706 | 34.5
2.4725 | 7.4521 | 60.0109 | 7.5 | 2.4731 | 7.4235 | 60.0109 | 7.5 | 2.4661 | 20.7614 | 60.034 | 21 | 2.4739 | 20.7995 | 59.9821 | 21 | 2.4725 | 34.0865 | 59.9706 | 34.5
2.4809 | 7.4521 | 60.0109 | 7.5 | 2.4814 | 7.424 | 60.0109 | 7.5 | 2.4744 | 20.7586 | 60.034 | 21 | 2.4822 | 20.7995 | 59.9821 | 21 | 2.4808 | 34.0865 | 59.9706 | 34.5
2.4892 | 7.4521 | 60.0109 | 7.5 | 2.4897 | 7.424 | 60.0109 | 7.5 | 2.4828 | 20.7586 | 60.034 | 21 | 2.4905 | 20.8007 | 59.9821 | 21 | 2.4891 | 34.0865 | 59.9706 | 34.5
2.4975 | 7.4521 | 60.0109 | 7.5 | 2.4981 | 7.4237 | 60.0109 | 7.5 | 2.4911 | 20.7564 | 60.034 | 21 | 2.4989 | 20.8007 | 59.9821 | 21 | 2.4976 | 34.0865 | 59.9706 | 34.5
2.5059 | 7.451 | 60.0109 | 7.5 | 2.5064 | 7.4237 | 60.0109 | 7.5 | 2.4995 | 20.7564 | 60.034 | 21 | 2.5072 | 20.8007 | 59.9821 | 21 | 2.5059 | 34.0882 | 59.9706 | 34.5
2.5142 | 7.451 | 60.0109 | 7.5 | 2.5148 | 7.4237 | 60.0109 | 7.5 | 2.5078 | 20.7564 | 60.034 | 21 | 2.5155 | 20.8007 | 59.9821 | 21 | 2.5142 | 34.0882 | 59.9706 | 34.5
2.5225 | 7.451 | 60.0109 | 7.5 | 2.5231 | 7.4237 | 60.0109 | 7.5 | 2.5161 | 20.7564 | 60.034 | 21 | 2.5238 | 20.8007 | 59.9821 | 21 | 2.5226 | 34.0882 | 59.9706 | 34.5
2.5309 | 7.451 | 60.0109 | 7.5 | 2.5314 | 7.4237 | 60.0109 | 7.5 | 2.5244 | 20.7564 | 60.034 | 21 | 2.5322 | 20.8007 | 59.9821 | 21 | 2.5309 | 34.0882 | 59.9706 | 34.5
2.5392 | 7.4511 | 60.0109 | 7.5 | 2.5397 | 7.4237 | 60.0109 | 7.5 | 2.5328 | 20.7564 | 60.034 | 21 | 2.5405 | 20.8006 | 59.9821 | 21 | 2.5392 | 34.0882 | 59.9706 | 34.5
2.5475 | 7.4511 | 60.0109 | 7.5 | 2.5481 | 7.4227 | 60.0109 | 7.5 | 2.5411 | 20.7447 | 60.034 | 21 | 2.5488 | 20.8006 | 59.9821 | 21 | 2.5476 | 34.0882 | 59.9706 | 34.5
2.5558 | 7.4511 | 60.0109 | 7.5 | 2.5564 | 7.4227 | 60.0109 | 7.5 | 2.5494 | 20.7447 | 60.034 | 21 | 2.5573 | 20.8018 | 59.9821 | 21 | 2.5559 | 34.0882 | 59.9706 | 34.5
2.5642 | 7.4511 | 60.0109 | 7.5 | 2.5648 | 7.4227 | 60.0109 | 7.5 | 2.5577 | 20.7303 | 60.034 | 21 | 2.5656 | 20.8018 | 59.9821 | 21 | 2.5642 | 34.0882 | 59.9706 | 34.5
2.5725 | 7.4518 | 60.0109 | 7.5 | 2.5731 | 7.4227 | 60.0109 | 7.5 | 2.566 | 20.7303 | 60.034 | 21 | 2.5739 | 20.8013 | 59.9821 | 21 | 2.5725 | 34.1098 | 59.9706 | 34.5
2.5808 | 7.4518 | 60.0109 | 7.5 | 2.5814 | 7.4227 | 60.0109 | 7.5 | 2.5744 | 20.7303 | 60.034 | 21 | 2.5822 | 20.8013 | 59.9821 | 21 | 2.5809 | 34.1098 | 59.9706 | 34.5
2.5892 | 7.4518 | 60.0109 | 7.5 | 2.5897 | 7.4227 | 60.0109 | 7.5 | 2.5827 | 20.7303 | 60.034 | 21 | 2.5906 | 20.8013 | 59.9821 | 21 | 2.5892 | 34.1121 | 59.9706 | 34.5
2.5975 | 7.4518 | 60.0109 | 7.5 | 2.5981 | 7.4307 | 60.0109 | 7.5 | 2.5911 | 20.7303 | 60.034 | 21 | 2.5989 | 20.8013 | 59.9821 | 21 | 2.5975 | 34.1121 | 59.9706 | 34.5
2.6058 | 7.4519 | 60.0109 | 7.5 | 2.6064 | 7.4307 | 60.0109 | 7.5 | 2.5994 | 20.7303 | 60.034 | 21 | 2.6072 | 20.8013 | 59.9821 | 21 | 2.606 | 34.1121 | 59.9706 | 34.5
2.6142 | 7.4519 | 60.0109 | 7.5 | 2.6147 | 7.4312 | 60.0109 | 7.5 | 2.6077 | 20.729 | 60.034 | 21 | 2.6156 | 20.8013 | 59.9821 | 21 | 2.6143 | 34.1121 | 59.9706 | 34.5
2.6225 | 7.4519 | 60.0109 | 7.5 | 2.623 | 7.4312 | 60.0109 | 7.5 | 2.616 | 20.729 | 60.034 | 21 | 2.6239 | 20.8002 | 59.9821 | 21 | 2.6226 | 34.1121 | 59.9706 | 34.5
2.6308 | 7.4519 | 60.0109 | 7.5 | 2.6314 | 7.4312 | 60.0109 | 7.5 | 2.6244 | 20.728 | 60.034 | 21 | 2.6322 | 20.8002 | 59.9821 | 21 | 2.631 | 34.1121 | 59.9706 | 34.5
2.6392 | 7.4519 | 60.0109 | 7.5 | 2.6397 | 7.4312 | 60.0109 | 7.5 | 2.6327 | 20.728 | 60.034 | 21 | 2.6405 | 20.8024 | 59.9821 | 21 | 2.6393 | 34.1121 | 59.9706 | 34.5
2.6475 | 7.4519 | 60.0109 | 7.5 | 2.6481 | 7.4301 | 60.0109 | 7.5 | 2.6411 | 20.728 | 60.034 | 21 | 2.6489 | 20.8024 | 59.9821 | 21 | 2.6476 | 34.1121 | 59.9706 | 34.5
2.6558 | 7.4508 | 60.0109 | 7.5 | 2.6564 | 7.4301 | 60.0109 | 7.5 | 2.6494 | 20.728 | 60.034 | 21 | 2.6572 | 20.7972 | 59.9821 | 21 | 2.6559 | 34.1026 | 59.9706 | 34.5
2.6642 | 7.4508 | 60.0109 | 7.5 | 2.6647 | 7.4301 | 60.0109 | 7.5 | 2.6577 | 20.7278 | 60.0282 | 21 | 2.6655 | 20.7972 | 59.9821 | 21 | 2.6643 | 34.1026 | 59.9706 | 34.5
2.6725 | 7.4599 | 60.0109 | 7.5 | 2.673 | 7.4301 | 60.0109 | 7.5 | 2.666 | 20.7278 | 60.0282 | 21 | 2.674 | 20.7972 | 59.9821 | 21 | 2.6726 | 34.1026 | 59.9706 | 34.5
2.6808 | 7.4599 | 60.0109 | 7.5 | 2.6814 | 7.4301 | 60.0109 | 7.5 | 2.6743 | 20.7277 | 60.0282 | 21 | 2.6823 | 20.7972 | 59.9821 | 21 | 2.6809 | 34.1026 | 59.9706 | 34.5
2.6891 | 7.4599 | 60.0109 | 7.5 | 2.6897 | 7.4301 | 60.0109 | 7.5 | 2.6827 | 20.7277 | 60.0282 | 21 | 2.6906 | 20.7953 | 59.9821 | 21 | 2.6893 | 34.1026 | 59.9706 | 34.5
2.6975 | 7.4599 | 60.0109 | 7.5 | 2.6981 | 7.4298 | 60.0109 | 7.5 | 2.691 | 20.7277 | 60.0282 | 21 | 2.6989 | 20.7953 | 59.9821 | 21 | 2.6976 | 34.1026 | 59.9706 | 34.5
2.7058 | 7.4599 | 60.0109 | 7.5 | 2.7064 | 7.4298 | 60.0109 | 7.5 | 2.6993 | 20.7277 | 60.0282 | 21 | 2.7073 | 20.7875 | 59.9821 | 21 | 2.7059 | 34.1026 | 59.9706 | 34.5
2.7141 | 7.4599 | 60.0109 | 7.5 | 2.7147 | 7.4308 | 60.0109 | 7.5 | 2.7076 | 20.7277 | 60.0282 | 21 | 2.7156 | 20.7875 | 59.9821 | 21 | 2.7144 | 34.1026 | 59.9706 | 34.5
2.7225 | 7.4605 | 60.0109 | 7.5 | 2.723 | 7.4308 | 60.0109 | 7.5 | 2.716 | 20.7277 | 60.0282 | 21 | 2.7239 | 20.7875 | 59.9821 | 21 | 2.7227 | 34.1026 | 59.9706 | 34.5
2.7308 | 7.4605 | 60.0109 | 7.5 | 2.7314 | 7.4311 | 60.0109 | 7.5 | 2.7243 | 20.7308 | 60.0282 | 21 | 2.7323 | 20.7875 | 59.9821 | 21 | 2.731 | 34.1026 | 59.9706 | 34.5
2.7391 | 7.4616 | 60.0109 | 7.5 | 2.7397 | 7.4311 | 60.0109 | 7.5 | 2.7327 | 20.7308 | 60.0282 | 21 | 2.7406 | 20.7875 | 59.9821 | 21 | 2.7393 | 34.1026 | 59.9706 | 34.5
2.7475 | 7.4616 | 60.0109 | 7.5 | 2.748 | 7.4307 | 60.0109 | 7.5 | 2.741 | 20.7308 | 60.0282 | 21 | 2.7489 | 20.7875 | 59.9821 | 21 | 2.7477 | 34.1026 | 59.9706 | 34.5
2.7558 | 7.4608 | 60.0109 | 7.5 | 2.7563 | 7.4307 | 60.0109 | 7.5 | 2.7493 | 20.7308 | 60.0282 | 21 | 2.7572 | 20.7873 | 59.9821 | 21 | 2.756 | 34.1026 | 59.9706 | 34.5
2.7642 | 7.4608 | 60.0109 | 7.5 | 2.7647 | 7.4307 | 60.0109 | 7.5 | 2.7576 | 20.7308 | 60.0282 | 21 | 2.7656 | 20.7873 | 59.9821 | 21 | 2.7643 | 34.1026 | 59.9706 | 34.5
2.7725 | 7.4608 | 60.0109 | 7.5 | 2.773 | 7.4307 | 60.0109 | 7.5 | 2.766 | 20.7308 | 60.0282 | 21 | 2.7739 | 20.8096 | 59.9821 | 21 | 2.7727 | 34.1026 | 59.9706 | 34.5
2.7808 | 7.4608 | 60.0109 | 7.5 | 2.7814 | 7.4307 | 60.0109 | 7.5 | 2.7743 | 20.7308 | 60.0282 | 21 | 2.7822 | 20.8096 | 59.9821 | 21 | 2.781 | 34.1026 | 59.9706 | 34.5
2.7892 | 7.4608 | 60.0109 | 7.5 | 2.7897 | 7.4307 | 60.0109 | 7.5 | 2.7827 | 20.7308 | 60.0282 | 21 | 2.7906 | 20.81 | 59.9821 | 21 | 2.7893 | 34.1026 | 59.9706 | 34.5
2.7975 | 7.4608 | 60.0109 | 7.5 | 2.798 | 7.4307 | 60.0109 | 7.5 | 2.791 | 20.7307 | 60.0282 | 21 | 2.799 | 20.81 | 59.9821 | 21 | 2.7977 | 34.1026 | 59.9706 | 34.5
2.8058 | 7.4604 | 60.0109 | 7.5 | 2.8064 | 7.4307 | 60.0109 | 7.5 | 2.7993 | 20.7307 | 60.0282 | 21 | 2.8073 | 20.8109 | 59.9821 | 21 | 2.806 | 34.1026 | 59.9706 | 34.5
2.8141 | 7.4604 | 60.0109 | 7.5 | 2.8147 | 7.4493 | 60.0109 | 7.5 | 2.8076 | 20.7307 | 60.0282 | 21 | 2.8157 | 20.8109 | 59.9821 | 21 | 2.8143 | 34.1026 | 59.9706 | 34.5
2.8225 | 7.4592 | 60.0109 | 7.5 | 2.8231 | 7.4493 | 60.0109 | 7.5 | 2.8159 | 20.7307 | 60.0282 | 21 | 2.824 | 20.8109 | 59.9821 | 21 | 2.8226 | 34.1049 | 59.9706 | 34.5
2.8308 | 7.4592 | 60.0109 | 7.5 | 2.8314 | 7.449 | 60.0109 | 7.5 | 2.8243 | 20.7307 | 60.0282 | 21 | 2.8323 | 20.8109 | 59.9821 | 21 | 2.8311 | 34.1049 | 59.9706 | 34.5
2.8391 | 7.4592 | 60.0109 | 7.5 | 2.8397 | 7.449 | 60.0109 | 7.5 | 2.8326 | 20.7307 | 60.0282 | 21 | 2.8406 | 20.8109 | 59.9821 | 21 | 2.8394 | 34.1049 | 59.9706 | 34.5
2.8475 | 7.4592 | 60.0109 | 7.5 | 2.848 | 7.4482 | 60.0109 | 7.5 | 2.8409 | 20.7307 | 60.0282 | 21 | 2.849 | 20.8109 | 59.9821 | 21 | 2.8477 | 34.1049 | 59.9706 | 34.5
2.8558 | 7.4592 | 60.0109 | 7.5 | 2.8564 | 7.4482 | 60.0109 | 7.5 | 2.8492 | 20.7307 | 60.0282 | 21 | 2.8573 | 20.813 | 59.9821 | 21 | 2.8561 | 34.1049 | 59.9706 | 34.5
2.8641 | 7.4592 | 60.0109 | 7.5 | 2.8647 | 7.4482 | 60.0109 | 7.5 | 2.8576 | 20.7306 | 60.0282 | 21 | 2.8656 | 20.813 | 59.9821 | 21 | 2.8644 | 34.1049 | 59.9706 | 34.5
2.8725 | 7.4593 | 60.0109 | 7.5 | 2.873 | 7.4482 | 60.0109 | 7.5 | 2.8659 | 20.7306 | 60.0282 | 21 | 2.874 | 20.813 | 59.9821 | 21 | 2.8727 | 34.1049 | 59.9706 | 34.5
2.8808 | 7.4593 | 60.0109 | 7.5 | 2.8813 | 7.4482 | 60.0109 | 7.5 | 2.8743 | 20.7306 | 60.0282 | 21 | 2.8823 | 20.813 | 59.9821 | 21 | 2.8811 | 34.1049 | 59.9706 | 34.5
2.8891 | 7.4591 | 60.0109 | 7.5 | 2.8897 | 7.4482 | 60.0109 | 7.5 | 2.8826 | 20.7306 | 60.0282 | 21 | 2.8906 | 20.8132 | 59.9821 | 21 | 2.8894 | 34.1049 | 59.9706 | 34.5
2.8975 | 7.4591 | 60.0109 | 7.5 | 2.898 | 7.4482 | 60.0109 | 7.5 | 2.8909 | 20.7306 | 60.0282 | 21 | 2.8989 | 20.8132 | 59.9821 | 21 | 2.8977 | 34.1049 | 59.9706 | 34.5
2.9058 | 7.4591 | 60.0109 | 7.5 | 2.9064 | 7.4482 | 60.0109 | 7.5 | 2.8992 | 20.7306 | 60.0282 | 21 | 2.9073 | 20.8151 | 59.9821 | 21 | 2.906 | 34.1049 | 59.9706 | 34.5
2.9141 | 7.4591 | 60.0109 | 7.5 | 2.9147 | 7.4482 | 60.0109 | 7.5 | 2.9076 | 20.7287 | 60.0282 | 21 | 2.9156 | 20.8151 | 59.9821 | 21 | 2.9144 | 34.1049 | 59.9706 | 34.5
2.9225 | 7.4601 | 60.0109 | 7.5 | 2.923 | 7.4482 | 60.0109 | 7.5 | 2.9159 | 20.7287 | 60.0282 | 21 | 2.924 | 20.8151 | 59.9821 | 21 | 2.9227 | 34.1049 | 59.9706 | 34.5
2.9308 | 7.4601 | 60.0109 | 7.5 | 2.9313 | 7.4484 | 60.0109 | 7.5 | 2.9243 | 20.7287 | 60.0282 | 21 | 2.9324 | 20.8151 | 59.9821 | 21 | 2.931 | 34.1049 | 59.9706 | 34.5
2.9391 | 7.4612 | 60.0109 | 7.5 | 2.9397 | 7.4484 | 60.0109 | 7.5 | 2.9326 | 20.7287 | 60.0282 | 21 | 2.9407 | 20.8151 | 59.9821 | 21 | 2.9395 | 34.1049 | 59.9706 | 34.5
2.9474 | 7.4612 | 60.0109 | 7.5 | 2.948 | 7.448 | 60.0109 | 7.5 | 2.9409 | 20.7291 | 60.0282 | 21 | 2.949 | 20.8151 | 59.9821 | 21 | 2.9478 | 34.1049 | 59.9706 | 34.5
2.9558 | 7.4614 | 60.0109 | 7.5 | 2.9564 | 7.448 | 60.0109 | 7.5 | 2.9492 | 20.7291 | 60.0282 | 21 | 2.9573 | 20.8151 | 59.9821 | 21 | 2.9561 | 34.1049 | 59.9706 | 34.5
2.9641 | 7.4614 | 60.0109 | 7.5 | 2.9647 | 7.448 | 60.0109 | 7.5 | 2.9575 | 20.736 | 60.0282 | 21 | 2.9657 | 20.8151 | 59.9821 | 21 | 2.9645 | 34.1049 | 59.9706 | 34.5
2.9724 | 7.4441 | 60.0109 | 7.5 | 2.973 | 7.448 | 60.0109 | 7.5 | 2.9659 | 20.736 | 60.0282 | 21 | 2.974 | 20.8151 | 59.9821 | 21 | 2.9728 | 34.1049 | 59.9706 | 34.5
2.9808 | 7.4441 | 60.0109 | 7.5 | 2.9813 | 7.448 | 60.0109 | 7.5 | 2.9742 | 20.736 | 60.0282 | 21 | 2.9823 | 20.8151 | 59.9821 | 21 | 2.9811 | 34.1049 | 59.9706 | 34.5
2.9891 | 7.4441 | 60.0109 | 7.5 | 2.9897 | 7.448 | 60.0109 | 7.5 | 2.9825 | 20.736 | 60.0282 | 21 | 2.9907 | 20.8166 | 59.9821 | 21 | 2.9894 | 34.1049 | 59.9706 | 34.5
2.9974 | 7.4441 | 60.0109 | 7.5 | 2.998 | 7.448 | 60.0109 | 7.5 | 2.9908 | 20.7353 | 60.0282 | 21 | 2.999 | 20.8166 | 59.9821 | 21 | 2.9978 | 34.1049 | 59.9706 | 34.5
3.0058 | 7.444 | 60.0109 | 7.5 | 3.0063 | 7.448 | 60.0109 | 7.5 | 2.9992 | 20.7353 | 60.0282 | 21 | 3.0073 | 20.8166 | 59.9821 | 21 | 3.0061 | 34.1049 | 59.9706 | 34.5
3.0141 | 7.444 | 60.0109 | 7.5 | 3.0146 | 7.4481 | 60.0109 | 7.5 | 3.0075 | 20.7353 | 60.0282 | 21 | 3.0156 | 20.8166 | 59.9821 | 21 | 3.0144 | 34.1049 | 59.9706 | 34.5
3.0224 | 7.4421 | 60.0109 | 7.5 | 3.023 | 7.4481 | 60.0109 | 7.5 | 3.0159 | 20.7353 | 60.0282 | 21 | 3.024 | 20.8166 | 59.9821 | 21 | 3.0228 | 34.1055 | 59.9706 | 34.5
3.0308 | 7.4421 | 60.0109 | 7.5 | 3.0313 | 7.4481 | 60.0109 | 7.5 | 3.0242 | 20.7353 | 60.0282 | 21 | 3.0323 | 20.8166 | 59.9821 | 21 | 3.0311 | 34.1055 | 59.9706 | 34.5
3.0391 | 7.4421 | 60.0109 | 7.5 | 3.0397 | 7.4481 | 60.0109 | 7.5 | 3.0325 | 20.7353 | 60.0282 | 21 | 3.0406 | 20.8166 | 59.9821 | 21 | 3.0394 | 34.1055 | 59.9706 | 34.5
3.0474 | 7.4421 | 60.0109 | 7.5 | 3.048 | 7.4486 | 60.0109 | 7.5 | 3.0408 | 20.7353 | 60.0282 | 21 | 3.0491 | 20.8166 | 59.9821 | 21 | 3.0479 | 34.1055 | 59.9706 | 34.5
3.0558 | 7.4419 | 60.0109 | 7.5 | 3.0563 | 7.4486 | 60.0109 | 7.5 | 3.0492 | 20.7353 | 60.0282 | 21 | 3.0574 | 20.8166 | 59.9821 | 21 | 3.0562 | 34.1055 | 59.9706 | 34.5
3.0641 | 7.4419 | 60.0109 | 7.5 | 3.0646 | 7.4486 | 60.0109 | 7.5 | 3.0575 | 20.7355 | 60.0282 | 21 | 3.0657 | 20.8166 | 59.9821 | 21 | 3.0645 | 34.1055 | 59.9706 | 34.5
3.0724 | 7.4417 | 60.0109 | 7.5 | 3.073 | 7.4486 | 60.0109 | 7.5 | 3.0658 | 20.7355 | 60.0282 | 21 | 3.074 | 20.8152 | 59.9821 | 21 | 3.0728 | 34.1055 | 59.9706 | 34.5
3.0807 | 7.4417 | 60.0109 | 7.5 | 3.0813 | 7.4479 | 60.0109 | 7.5 | 3.0742 | 20.7355 | 60.0282 | 21 | 3.0824 | 20.8152 | 59.9821 | 21 | 3.0812 | 34.1055 | 59.9706 | 34.5
3.0891 | 7.4409 | 60.0109 | 7.5 | 3.0897 | 7.4479 | 60.0109 | 7.5 | 3.0825 | 20.7355 | 60.0282 | 21 | 3.0907 | 20.815 | 59.9821 | 21 | 3.0895 | 34.1055 | 59.9706 | 34.5
3.0974 | 7.4409 | 60.0109 | 7.5 | 3.098 | 7.4478 | 60.0109 | 7.5 | 3.0908 | 20.7451 | 60.0282 | 21 | 3.099 | 20.815 | 59.9821 | 21 | 3.0978 | 34.1055 | 59.9706 | 34.5
3.1057 | 7.4409 | 60.0109 | 7.5 | 3.1063 | 7.4478 | 60.0109 | 7.5 | 3.0991 | 20.7451 | 60.0282 | 21 | 3.1074 | 20.815 | 59.9821 | 21 | 3.1062 | 34.1055 | 59.9706 | 34.5
3.1141 | 7.4409 | 60.0109 | 7.5 | 3.1146 | 7.4487 | 60.0109 | 7.5 | 3.1075 | 20.7451 | 60.0282 | 21 | 3.1157 | 20.815 | 59.9821 | 21 | 3.1145 | 34.1055 | 59.9706 | 34.5
3.1224 | 7.4409 | 60.0109 | 7.5 | 3.123 | 7.4487 | 60.0109 | 7.5 | 3.1158 | 20.7451 | 60.0282 | 21 | 3.124 | 20.815 | 59.9821 | 21 | 3.1228 | 34.1055 | 59.9706 | 34.5
3.1307 | 7.4409 | 60.0109 | 7.5 | 3.1313 | 7.4484 | 60.0109 | 7.5 | 3.1241 | 20.7451 | 60.0282 | 21 | 3.1323 | 20.815 | 59.9821 | 21 | 3.1312 | 34.1055 | 59.9706 | 34.5
3.1391 | 7.4402 | 60.0109 | 7.5 | 3.1396 | 7.4484 | 60.0109 | 7.5 | 3.1324 | 20.7451 | 60.0282 | 21 | 3.1407 | 20.815 | 59.9821 | 21 | 3.1395 | 34.1055 | 59.9706 | 34.5
3.1474 | 7.4402 | 60.0109 | 7.5 | 3.1479 | 7.4484 | 60.0109 | 7.5 | 3.1408 | 20.7429 | 60.0282 | 21 | 3.149 | 20.815 | 59.9821 | 21 | 3.1478 | 34.1055 | 59.9706 | 34.5
3.1557 | 7.4393 | 60.0109 | 7.5 | 3.1563 | 7.4484 | 60.0109 | 7.5 | 3.1491 | 20.7429 | 60.0282 | 21 | 3.1573 | 20.8117 | 59.9821 | 21 | 3.1561 | 34.1055 | 59.9706 | 34.5
3.1641 | 7.4393 | 60.0109 | 7.5 | 3.1646 | 7.4475 | 60.0109 | 7.5 | 3.1575 | 20.7429 | 60.0282 | 21 | 3.1658 | 20.8117 | 59.9821 | 21 | 3.1646 | 34.1055 | 59.9706 | 34.5
3.1724 | 7.4393 | 60.0109 | 7.5 | 3.173 | 7.4475 | 60.0109 | 7.5 | 3.1658 | 20.7429 | 60.0282 | 21 | 3.1741 | 20.8068 | 59.9821 | 21 | 3.1729 | 34.1055 | 59.9706 | 34.5
3.1807 | 7.4393 | 60.0109 | 7.5 | 3.1813 | 7.4483 | 60.0109 | 7.5 | 3.1741 | 20.7421 | 60.0282 | 21 | 3.1824 | 20.8068 | 59.9821 | 21 | 3.1812 | 34.1055 | 59.9706 | 34.5
3.1891 | 7.4393 | 60.0109 | 7.5 | 3.1896 | 7.4483 | 60.0109 | 7.5 | 3.1824 | 20.7421 | 60.0282 | 21 | 3.1907 | 20.8069 | 59.9821 | 21 | 3.1896 | 34.1055 | 59.9706 | 34.5
3.1974 | 7.4393 | 60.0109 | 7.5 | 3.1979 | 7.4483 | 60.0109 | 7.5 | 3.1908 | 20.7421 | 60.0282 | 21 | 3.1991 | 20.8069 | 59.9821 | 21 | 3.1979 | 34.1055 | 59.9706 | 34.5
3.2057 | 7.4403 | 60.0109 | 7.5 | 3.2063 | 7.4483 | 60.0109 | 7.5 | 3.1991 | 20.7421 | 60.0282 | 21 | 3.2074 | 20.8069 | 59.9821 | 21 | 3.2062 | 34.1055 | 59.9706 | 34.5
3.2141 | 7.4403 | 60.0109 | 7.5 | 3.2146 | 7.448 | 60.0109 | 7.5 | 3.2074 | 20.7421 | 60.0282 | 21 | 3.2157 | 20.8069 | 59.9821 | 21 | 3.2146 | 34.1055 | 59.9706 | 34.5
3.2224 | 7.4396 | 60.0109 | 7.5 | 3.223 | 7.448 | 60.0109 | 7.5 | 3.2158 | 20.7421 | 60.0282 | 21 | 3.2241 | 20.8038 | 59.9821 | 21 | 3.2229 | 34.1055 | 59.9706 | 34.5
3.2307 | 7.4396 | 60.0109 | 7.5 | 3.2313 | 7.448 | 60.0109 | 7.5 | 3.2241 | 20.7421 | 60.0282 | 21 | 3.2324 | 20.8038 | 59.9821 | 21 | 3.2312 | 34.1055 | 59.9706 | 34.5
3.239 | 7.4396 | 60.0109 | 7.5 | 3.2396 | 7.448 | 60.0109 | 7.5 | 3.2324 | 20.7421 | 60.0282 | 21 | 3.2407 | 20.8038 | 59.9821 | 21 | 3.2395 | 34.1055 | 59.9706 | 34.5
3.2474 | 7.4396 | 60.0109 | 7.5 | 3.2479 | 7.4485 | 60.0109 | 7.5 | 3.2407 | 20.7427 | 60.0282 | 21 | 3.249 | 20.8038 | 59.9821 | 21 | 3.2479 | 34.1055 | 59.9706 | 34.5
3.2557 | 7.4396 | 60.0109 | 7.5 | 3.2563 | 7.4485 | 60.0109 | 7.5 | 3.2491 | 20.7427 | 60.0282 | 21 | 3.2574 | 20.8036 | 59.9821 | 21 | 3.2562 | 34.1055 | 59.9706 | 34.5
3.2641 | 7.4396 | 60.0109 | 7.5 | 3.2646 | 7.4488 | 60.0109 | 7.5 | 3.2574 | 20.7433 | 60.0282 | 21 | 3.2657 | 20.8036 | 59.9821 | 21 | 3.2645 | 34.1055 | 59.9706 | 34.5
3.2724 | 7.4396 | 60.0109 | 7.5 | 3.2729 | 7.4488 | 60.0109 | 7.5 | 3.2657 | 20.7433 | 60.0282 | 21 | 3.274 | 20.8085 | 59.9821 | 21 | 3.2729 | 34.1055 | 59.9706 | 34.5
3.2807 | 7.4396 | 60.0109 | 7.5 | 3.2813 | 7.4488 | 60.0109 | 7.5 | 3.274 | 20.7438 | 60.0282 | 21 | 3.2825 | 20.8085 | 59.9821 | 21 | 3.2812 | 34.1055 | 59.9706 | 34.5
3.2891 | 7.4404 | 60.0109 | 7.5 | 3.2896 | 7.4488 | 60.0109 | 7.5 | 3.2824 | 20.7438 | 60.0282 | 21 | 3.2908 | 20.81 | 59.9821 | 21 | 3.2896 | 34.1055 | 59.9706 | 34.5
3.2974 | 7.4404 | 60.0109 | 7.5 | 3.298 | 7.4484 | 60.0109 | 7.5 | 3.2907 | 20.7438 | 60.0282 | 21 | 3.2991 | 20.81 | 59.9821 | 21 | 3.298 | 34.1055 | 59.9706 | 34.5
3.3057 | 7.4404 | 60.0109 | 7.5 | 3.3063 | 7.4484 | 60.0109 | 7.5 | 3.2991 | 20.7438 | 60.0282 | 21 | 3.3074 | 20.8219 | 59.9821 | 21 | 3.3063 | 34.1055 | 59.9706 | 34.5
3.3141 | 7.4404 | 60.0109 | 7.5 | 3.3146 | 7.4472 | 60.0109 | 7.5 | 3.3074 | 20.7368 | 60.0282 | 21 | 3.3158 | 20.8219 | 59.9821 | 21 | 3.3146 | 34.1055 | 59.9706 | 34.5
3.3224 | 7.4415 | 60.0109 | 7.5 | 3.3229 | 7.4472 | 60.0109 | 7.5 | 3.3157 | 20.7368 | 60.0282 | 21 | 3.3241 | 20.8219 | 59.9821 | 21 | 3.323 | 34.1055 | 59.9706 | 34.5
3.3307 | 7.4415 | 60.0109 | 7.5 | 3.3313 | 7.447 | 60.0109 | 7.5 | 3.324 | 20.7368 | 60.0282 | 21 | 3.3324 | 20.8219 | 59.9821 | 21 | 3.3313 | 34.1055 | 59.9706 | 34.5
3.3391 | 7.4415 | 60.0109 | 7.5 | 3.3396 | 7.447 | 60.0109 | 7.5 | 3.3323 | 20.7368 | 60.0282 | 21 | 3.3408 | 20.8219 | 59.9821 | 21 | 3.3396 | 34.1055 | 59.9706 | 34.5
3.3474 | 7.4415 | 60.0109 | 7.5 | 3.348 | 7.447 | 60.0109 | 7.5 | 3.3407 | 20.7347 | 60.0282 | 21 | 3.3491 | 20.8219 | 59.9821 | 21 | 3.3479 | 34.1055 | 59.9706 | 34.5
3.3557 | 7.4586 | 60.0109 | 7.5 | 3.3563 | 7.447 | 60.0109 | 7.5 | 3.349 | 20.7347 | 60.0282 | 21 | 3.3574 | 20.8178 | 59.9821 | 21 | 3.3563 | 34.1055 | 59.9706 | 34.5
3.364 | 7.4586 | 60.0109 | 7.5 | 3.3646 | 7.447 | 60.0109 | 7.5 | 3.3574 | 20.7329 | 60.0282 | 21 | 3.3657 | 20.8178 | 59.9821 | 21 | 3.3646 | 34.1055 | 59.9706 | 34.5
3.3724 | 7.4578 | 60.0109 | 7.5 | 3.3729 | 7.447 | 60.0109 | 7.5 | 3.3657 | 20.7329 | 60.0282 | 21 | 3.3741 | 20.7955 | 59.9821 | 21 | 3.3729 | 34.1055 | 59.9706 | 34.5
3.3807 | 7.4578 | 60.0109 | 7.5 | 3.3813 | 7.447 | 60.0109 | 7.5 | 3.374 | 20.7329 | 60.0282 | 21 | 3.3824 | 20.7955 | 59.9821 | 21 | 3.3813 | 34.1055 | 59.9706 | 34.5
3.389 | 7.4578 | 60.0109 | 7.5 | 3.3896 | 7.447 | 60.0109 | 7.5 | 3.3823 | 20.7329 | 60.0282 | 21 | 3.3907 | 20.7962 | 59.9821 | 21 | 3.3896 | 34.1055 | 59.9706 | 34.5
3.3974 | 7.4578 | 60.0109 | 7.5 | 3.3979 | 7.4459 | 60.0109 | 7.5 | 3.3907 | 20.7329 | 60.0282 | 21 | 3.3992 | 20.7962 | 59.9821 | 21 | 3.3979 | 34.1055 | 59.9706 | 34.5
3.4057 | 7.4578 | 60.0109 | 7.5 | 3.4062 | 7.4459 | 60.0109 | 7.5 | 3.399 | 20.7329 | 60.0282 | 21 | 3.4075 | 20.7962 | 59.9821 | 21 | 3.4064 | 34.1055 | 59.9706 | 34.5
3.414 | 7.4578 | 60.0109 | 7.5 | 3.4146 | 7.4459 | 60.0109 | 7.5 | 3.4073 | 20.7303 | 60.0282 | 21 | 3.4158 | 20.7962 | 59.9821 | 21 | 3.4147 | 34.1055 | 59.9706 | 34.5
3.4224 | 7.4568 | 60.0109 | 7.5 | 3.4229 | 7.4459 | 60.0109 | 7.5 | 3.4156 | 20.7303 | 60.0282 | 21 | 3.4241 | 20.7981 | 59.9821 | 21 | 3.423 | 34.1083 | 59.9706 | 34.5
3.4307 | 7.4568 | 60.0109 | 7.5 | 3.4313 | 7.4464 | 60.0109 | 7.5 | 3.424 | 20.7276 | 60.0282 | 21 | 3.4325 | 20.7981 | 59.9821 | 21 | 3.4313 | 34.1083 | 59.9706 | 34.5
3.439 | 7.4567 | 60.0109 | 7.5 | 3.4396 | 7.4464 | 60.0109 | 7.5 | 3.4323 | 20.7276 | 60.0282 | 21 | 3.4408 | 20.7988 | 59.9821 | 21 | 3.4397 | 34.1083 | 59.9706 | 34.5
3.4474 | 7.4567 | 60.0109 | 7.5 | 3.4479 | 7.4464 | 60.0109 | 7.5 | 3.4407 | 20.7276 | 60.0282 | 21 | 3.4491 | 20.7988 | 59.9821 | 21 | 3.448 | 34.1083 | 59.9706 | 34.5
3.4557 | 7.4567 | 60.0109 | 7.5 | 3.4562 | 7.4464 | 60.0109 | 7.5 | 3.449 | 20.7276 | 60.0282 | 21 | 3.4575 | 20.7975 | 59.9821 | 21 | 3.4563 | 34.1083 | 59.9706 | 34.5
3.464 | 7.4567 | 60.0109 | 7.5 | 3.4646 | 7.4469 | 60.0109 | 7.5 | 3.4573 | 20.7276 | 60.0282 | 21 | 3.4658 | 20.7975 | 59.9821 | 21 | 3.4647 | 34.1083 | 59.9706 | 34.5
3.4724 | 7.4567 | 60.0109 | 7.5 | 3.4729 | 7.4469 | 60.0109 | 7.5 | 3.4656 | 20.7276 | 60.0282 | 21 | 3.4741 | 20.7975 | 59.9821 | 21 | 3.473 | 34.1095 | 59.9706 | 34.5
3.4807 | 7.4567 | 60.0109 | 7.5 | 3.4813 | 7.447 | 60.0109 | 7.5 | 3.4739 | 20.7299 | 60.0282 | 21 | 3.4824 | 20.7975 | 59.9821 | 21 | 3.4813 | 34.1095 | 59.9706 | 34.5
3.489 | 7.4575 | 60.0109 | 7.5 | 3.4896 | 7.447 | 60.0109 | 7.5 | 3.4823 | 20.7299 | 60.0282 | 21 | 3.4908 | 20.7992 | 59.9821 | 21 | 3.4897 | 34.1095 | 59.9706 | 34.5
3.4973 | 7.4575 | 60.0109 | 7.5 | 3.4979 | 7.4476 | 60.0109 | 7.5 | 3.4906 | 20.7299 | 60.0282 | 21 | 3.4991 | 20.7992 | 59.9821 | 21 | 3.498 | 34.1095 | 59.9706 | 34.5
3.5057 | 7.4595 | 60.0109 | 7.5 | 3.5062 | 7.4476 | 60.0109 | 7.5 | 3.499 | 20.7299 | 60.0282 | 21 | 3.5074 | 20.7992 | 59.9821 | 21 | 3.5063 | 34.1095 | 59.9706 | 34.5
3.514 | 7.4595 | 60.0109 | 7.5 | 3.5146 | 7.4476 | 60.0109 | 7.5 | 3.5073 | 20.73 | 60.0282 | 21 | 3.5159 | 20.7992 | 59.9821 | 21 | 3.5146 | 34.1095 | 59.9706 | 34.5
3.5223 | 7.4595 | 60.0109 | 7.5 | 3.5229 | 7.4476 | 60.0109 | 7.5 | 3.5156 | 20.73 | 60.0282 | 21 | 3.5242 | 20.7992 | 59.9821 | 21 | 3.5231 | 34.1095 | 59.9706 | 34.5
3.5307 | 7.4595 | 60.0109 | 7.5 | 3.5312 | 7.4468 | 60.0109 | 7.5 | 3.5239 | 20.73 | 60.0282 | 21 | 3.5325 | 20.7992 | 59.9821 | 21 | 3.5314 | 34.1095 | 59.9706 | 34.5
3.539 | 7.4595 | 60.0109 | 7.5 | 3.5396 | 7.4468 | 60.0109 | 7.5 | 3.5323 | 20.73 | 60.0282 | 21 | 3.5408 | 20.8 | 59.9821 | 21 | 3.5397 | 34.1095 | 59.9706 | 34.5
3.5473 | 7.4595 | 60.0109 | 7.5 | 3.5479 | 7.4468 | 60.0109 | 7.5 | 3.5406 | 20.7557 | 60.0282 | 21 | 3.5492 | 20.8 | 59.9821 | 21 | 3.5481 | 34.1095 | 59.9706 | 34.5
3.5557 | 7.4585 | 60.0109 | 7.5 | 3.5562 | 7.4468 | 60.0109 | 7.5 | 3.549 | 20.7557 | 60.0282 | 21 | 3.5575 | 20.8019 | 59.9821 | 21 | 3.5564 | 34.1095 | 59.9706 | 34.5
3.564 | 7.4585 | 60.0109 | 7.5 | 3.5646 | 7.4472 | 60.0109 | 7.5 | 3.5573 | 20.7557 | 60.0282 | 21 | 3.5658 | 20.8019 | 59.9821 | 21 | 3.5647 | 34.1095 | 59.9706 | 34.5
3.5723 | 7.4586 | 60.0109 | 7.5 | 3.5729 | 7.4472 | 60.0109 | 7.5 | 3.5656 | 20.7557 | 60.0282 | 21 | 3.5742 | 20.8019 | 59.9821 | 21 | 3.5731 | 34.1095 | 59.9706 | 34.5
3.5807 | 7.4586 | 60.0109 | 7.5 | 3.5812 | 7.4477 | 60.0109 | 7.5 | 3.5739 | 20.7557 | 60.0282 | 21 | 3.5825 | 20.8019 | 59.9821 | 21 | 3.5814 | 34.1095 | 59.9706 | 34.5
3.589 | 7.4577 | 60.0109 | 7.5 | 3.5895 | 7.4477 | 60.0109 | 7.5 | 3.5823 | 20.7557 | 60.0282 | 21 | 3.5908 | 20.8019 | 59.9821 | 21 | 3.5897 | 34.1095 | 59.9706 | 34.5
3.5973 | 7.4577 | 60.0109 | 7.5 | 3.5979 | 7.4469 | 60.0109 | 7.5 | 3.5906 | 20.7558 | 60.0282 | 21 | 3.5991 | 20.8019 | 59.9821 | 21 | 3.598 | 34.1095 | 59.9706 | 34.5
3.6057 | 7.4577 | 60.0109 | 7.5 | 3.6062 | 7.4469 | 60.0109 | 7.5 | 3.5989 | 20.7558 | 60.0282 | 21 | 3.6075 | 20.8011 | 59.9821 | 21 | 3.6064 | 34.1095 | 59.9706 | 34.5
3.614 | 7.4577 | 60.0109 | 7.5 | 3.6146 | 7.4469 | 60.0109 | 7.5 | 3.6072 | 20.7973 | 60.0282 | 21 | 3.6158 | 20.8011 | 59.9821 | 21 | 3.6147 | 34.1095 | 59.9706 | 34.5
3.6223 | 7.4577 | 60.0109 | 7.5 | 3.6229 | 7.4469 | 60.0109 | 7.5 | 3.6155 | 20.7973 | 60.0282 | 21 | 3.6241 | 20.8011 | 59.9821 | 21 | 3.623 | 34.1095 | 59.9706 | 34.5
3.6306 | 7.4577 | 60.0109 | 7.5 | 3.6312 | 7.4469 | 60.0109 | 7.5 | 3.6239 | 20.7973 | 60.0282 | 21 | 3.6326 | 20.8011 | 59.9821 | 21 | 3.6315 | 34.1095 | 59.9706 | 34.5
3.639 | 7.4565 | 60.0109 | 7.5 | 3.6395 | 7.4469 | 60.0109 | 7.5 | 3.6322 | 20.7973 | 60.0282 | 21 | 3.6409 | 20.8011 | 59.9821 | 21 | 3.6398 | 34.1095 | 59.9706 | 34.5
3.6473 | 7.4565 | 60.0109 | 7.5 | 3.6479 | 7.4461 | 60.0109 | 7.5 | 3.6406 | 20.7962 | 60.0282 | 21 | 3.6492 | 20.8011 | 59.9821 | 21 | 3.6481 | 34.1095 | 59.9706 | 34.5
3.6556 | 7.4565 | 60.0109 | 7.5 | 3.6562 | 7.4461 | 60.0109 | 7.5 | 3.6489 | 20.7962 | 60.0282 | 21 | 3.6575 | 20.8011 | 59.9821 | 21 | 3.6565 | 34.1209 | 59.9706 | 34.5
3.664 | 7.4565 | 60.0109 | 7.5 | 3.6646 | 7.4451 | 60.0109 | 7.5 | 3.6572 | 20.7896 | 60.0282 | 21 | 3.6659 | 20.8011 | 59.9821 | 21 | 3.6648 | 34.1209 | 59.9706 | 34.5
3.6723 | 7.4564 | 60.0109 | 7.5 | 3.6729 | 7.4451 | 60.0109 | 7.5 | 3.6655 | 20.7896 | 60.0282 | 21 | 3.6742 | 20.8178 | 59.9821 | 21 | 3.6731 | 34.1209 | 59.9706 | 34.5
3.6806 | 7.4564 | 60.0109 | 7.5 | 3.6812 | 7.4451 | 60.0109 | 7.5 | 3.6739 | 20.7896 | 60.0282 | 21 | 3.6825 | 20.8178 | 59.9821 | 21 | 3.6814 | 34.1209 | 59.9706 | 34.5
3.689 | 7.4577 | 60.0109 | 7.5 | 3.6895 | 7.4451 | 60.0109 | 7.5 | 3.6822 | 20.7896 | 60.0282 | 21 | 3.6909 | 20.8135 | 59.9821 | 21 | 3.6898 | 34.1209 | 59.9706 | 34.5
3.6973 | 7.4577 | 60.0109 | 7.5 | 3.6979 | 7.4451 | 60.0109 | 7.5 | 3.6906 | 20.7924 | 60.0282 | 21 | 3.6992 | 20.8135 | 59.9821 | 21 | 3.6981 | 34.1209 | 59.9706 | 34.5
3.7056 | 7.4572 | 60.0109 | 7.5 | 3.7062 | 7.4451 | 60.0109 | 7.5 | 3.6989 | 20.7924 | 60.0282 | 21 | 3.7075 | 20.8135 | 59.9821 | 21 | 3.7064 | 34.1209 | 59.9706 | 34.5
3.714 | 7.4572 | 60.0109 | 7.5 | 3.7145 | 7.4451 | 60.0109 | 7.5 | 3.7072 | 20.7935 | 60.0282 | 21 | 3.7158 | 20.8135 | 59.9821 | 21 | 3.7148 | 34.1209 | 59.9706 | 34.5
3.7223 | 7.4572 | 60.0109 | 7.5 | 3.7228 | 7.4451 | 60.0109 | 7.5 | 3.7155 | 20.7935 | 60.0282 | 21 | 3.7242 | 20.8135 | 59.9821 | 21 | 3.7231 | 34.1209 | 59.9706 | 34.5
3.7306 | 7.4572 | 60.0109 | 7.5 | 3.7312 | 7.4438 | 60.0109 | 7.5 | 3.7239 | 20.7935 | 60.0282 | 21 | 3.7325 | 20.8135 | 59.9821 | 21 | 3.7314 | 34.1209 | 59.9706 | 34.5
3.739 | 7.4572 | 60.0109 | 7.5 | 3.7395 | 7.4438 | 60.0109 | 7.5 | 3.7322 | 20.7935 | 60.0282 | 21 | 3.7408 | 20.8156 | 59.9821 | 21 | 3.7399 | 34.1209 | 59.9706 | 34.5
3.7473 | 7.4572 | 60.0109 | 7.5 | 3.7479 | 7.4438 | 60.0109 | 7.5 | 3.7405 | 20.7962 | 60.0282 | 21 | 3.7493 | 20.8156 | 59.9821 | 21 | 3.7482 | 34.1209 | 59.9706 | 34.5
3.7556 | 7.4569 | 60.0109 | 7.5 | 3.7562 | 7.4438 | 60.0109 | 7.5 | 3.7488 | 20.7962 | 60.0282 | 21 | 3.7576 | 20.8169 | 59.9821 | 21 | 3.7565 | 34.1209 | 59.9706 | 34.5
3.764 | 7.4569 | 60.0109 | 7.5 | 3.7645 | 7.4313 | 60.0109 | 7.5 | 3.7571 | 20.7963 | 60.0282 | 21 | 3.7659 | 20.8169 | 59.9821 | 21 | 3.7648 | 34.1209 | 59.9706 | 34.5
3.7723 | 7.4568 | 60.0109 | 7.5 | 3.7729 | 7.4313 | 60.0109 | 7.5 | 3.7655 | 20.7963 | 60.0282 | 21 | 3.7743 | 20.8195 | 59.9821 | 21 | 3.7732 | 34.1212 | 59.9706 | 34.5
3.7806 | 7.4568 | 60.0109 | 7.5 | 3.7812 | 7.4313 | 60.0109 | 7.5 | 3.7738 | 20.7921 | 60.0282 | 21 | 3.7826 | 20.8195 | 59.9821 | 21 | 3.7815 | 34.1212 | 59.9706 | 34.5
3.789 | 7.4564 | 60.0109 | 7.5 | 3.7896 | 7.4313 | 60.0109 | 7.5 | 3.7822 | 20.7921 | 60.0282 | 21 | 3.7909 | 20.8221 | 59.9821 | 21 | 3.7898 | 34.1212 | 59.9706 | 34.5
3.7973 | 7.4564 | 60.0109 | 7.5 | 3.7979 | 7.4315 | 60.0109 | 7.5 | 3.7905 | 20.7914 | 60.0282 | 21 | 3.7992 | 20.8221 | 59.9821 | 21 | 3.7982 | 34.1212 | 59.9706 | 34.5
3.8056 | 7.4564 | 60.0109 | 7.5 | 3.8062 | 7.4315 | 60.0109 | 7.5 | 3.7988 | 20.7914 | 60.0282 | 21 | 3.8076 | 20.8327 | 59.9821 | 21 | 3.8065 | 34.121 | 59.9706 | 34.5
3.814 | 7.4564 | 60.0109 | 7.5 | 3.8145 | 7.4315 | 60.0109 | 7.5 | 3.8071 | 20.7914 | 60.0282 | 21 | 3.8159 | 20.8327 | 59.9821 | 21 | 3.8148 | 34.121 | 59.9706 | 34.5
3.8223 | 7.4564 | 60.0109 | 7.5 | 3.8229 | 7.4315 | 60.0109 | 7.5 | 3.8155 | 20.7914 | 60.0282 | 21 | 3.8242 | 20.8333 | 59.9821 | 21 | 3.8232 | 34.121 | 59.9706 | 34.5
3.8306 | 7.4564 | 60.0109 | 7.5 | 3.8312 | 7.4315 | 60.0109 | 7.5 | 3.8238 | 20.7948 | 60.0225 | 21 | 3.8326 | 20.8333 | 59.9821 | 21 | 3.8315 | 34.121 | 59.9706 | 34.5
3.839 | 7.4562 | 60.0109 | 7.5 | 3.8395 | 7.4315 | 60.0109 | 7.5 | 3.8322 | 20.7948 | 60.0225 | 21 | 3.8409 | 20.8302 | 59.9821 | 21 | 3.8398 | 34.121 | 59.9706 | 34.5
3.8473 | 7.4562 | 60.0109 | 7.5 | 3.8478 | 7.4265 | 60.0109 | 7.5 | 3.8405 | 20.7919 | 60.0225 | 21 | 3.8492 | 20.8302 | 59.9821 | 21 | 3.8481 | 34.121 | 59.9706 | 34.5
3.8556 | 7.4559 | 60.0109 | 7.5 | 3.8562 | 7.4265 | 60.0109 | 7.5 | 3.8488 | 20.7919 | 60.0225 | 21 | 3.8575 | 20.8302 | 59.9821 | 21 | 3.8566 | 34.121 | 59.9706 | 34.5
3.864 | 7.4559 | 60.0109 | 7.5 | 3.8645 | 7.4258 | 60.0109 | 7.5 | 3.8571 | 20.7919 | 60.0225 | 21 | 3.866 | 20.8302 | 59.9821 | 21 | 3.8649 | 34.121 | 59.9706 | 34.5
3.8723 | 7.4559 | 60.0109 | 7.5 | 3.8729 | 7.4258 | 60.0109 | 7.5 | 3.8655 | 20.7919 | 60.0225 | 21 | 3.8743 | 20.8303 | 59.9821 | 21 | 3.8732 | 34.1179 | 59.9706 | 34.5
3.8806 | 7.4559 | 60.0109 | 7.5 | 3.8812 | 7.4265 | 60.0109 | 7.5 | 3.8738 | 20.7919 | 60.0225 | 21 | 3.8826 | 20.8303 | 59.9821 | 21 | 3.8816 | 34.1179 | 59.9706 | 34.5
3.8889 | 7.4559 | 60.0109 | 7.5 | 3.8895 | 7.4265 | 60.0109 | 7.5 | 3.8821 | 20.7919 | 60.0225 | 21 | 3.891 | 20.8242 | 59.9821 | 21 | 3.8899 | 34.1179 | 59.9706 | 34.5
3.8973 | 7.4559 | 60.0109 | 7.5 | 3.8978 | 7.4264 | 60.0109 | 7.5 | 3.8904 | 20.7919 | 60.0225 | 21 | 3.8993 | 20.8242 | 59.9821 | 21 | 3.8982 | 34.1179 | 59.9706 | 34.5
3.9056 | 7.4568 | 60.0109 | 7.5 | 3.9062 | 7.4264 | 60.0109 | 7.5 | 3.8988 | 20.7919 | 60.0225 | 21 | 3.9076 | 20.8242 | 59.9821 | 21 | 3.9066 | 34.1179 | 59.9706 | 34.5
3.9139 | 7.4568 | 60.0109 | 7.5 | 3.9145 | 7.4264 | 60.0109 | 7.5 | 3.9071 | 20.7905 | 60.0225 | 21 | 3.9159 | 20.8242 | 59.9821 | 21 | 3.9149 | 34.1179 | 59.9706 | 34.5
3.9223 | 7.456 | 60.0109 | 7.5 | 3.9229 | 7.4264 | 60.0109 | 7.5 | 3.9154 | 20.7905 | 60.0225 | 21 | 3.9243 | 20.8242 | 59.9821 | 21 | 3.9232 | 34.1179 | 59.9706 | 34.5
3.9306 | 7.456 | 60.0109 | 7.5 | 3.9312 | 7.4257 | 60.0109 | 7.5 | 3.9238 | 20.7923 | 60.0225 | 21 | 3.9326 | 20.8242 | 59.9821 | 21 | 3.9315 | 34.1179 | 59.9706 | 34.5
3.9389 | 7.456 | 60.0109 | 7.5 | 3.9395 | 7.4257 | 60.0109 | 7.5 | 3.9321 | 20.7923 | 60.0225 | 21 | 3.9409 | 20.8237 | 59.9821 | 21 | 3.9399 | 34.1179 | 59.9706 | 34.5
3.9473 | 7.456 | 60.0109 | 7.5 | 3.9478 | 7.4256 | 60.0109 | 7.5 | 3.9404 | 20.7933 | 60.0225 | 21 | 3.9493 | 20.8237 | 59.9821 | 21 | 3.9482 | 34.1179 | 59.9706 | 34.5
3.9556 | 7.4561 | 60.0109 | 7.5 | 3.9562 | 7.4256 | 60.0109 | 7.5 | 3.9487 | 20.7933 | 60.0225 | 21 | 3.9576 | 20.8216 | 59.9821 | 21 | 3.9565 | 34.1179 | 59.9706 | 34.5
3.9639 | 7.4561 | 60.0109 | 7.5 | 3.9645 | 7.427 | 60.0109 | 7.5 | 3.9571 | 20.7933 | 60.0225 | 21 | 3.9659 | 20.8216 | 59.9821 | 21 | 3.965 | 34.1179 | 59.9706 | 34.5
3.9723 | 7.4561 | 60.0109 | 7.5 | 3.9728 | 7.427 | 60.0109 | 7.5 | 3.9654 | 20.7933 | 60.0225 | 21 | 3.9742 | 20.8216 | 59.9821 | 21 | 3.9733 | 34.1179 | 59.9706 | 34.5
3.9806 | 7.4561 | 60.0109 | 7.5 | 3.9811 | 7.427 | 60.0109 | 7.5 | 3.9738 | 20.7933 | 60.0225 | 21 | 3.9827 | 20.8216 | 59.9821 | 21 | 3.9816 | 34.1179 | 59.9706 | 34.5
3.9889 | 7.4551 | 60.0109 | 7.5 | 3.9895 | 7.427 | 60.0109 | 7.5 | 3.9821 | 20.7933 | 60.0225 | 21 | 3.991 | 20.8233 | 59.9821 | 21 | 3.99 | 34.1178 | 59.9706 | 34.5
3.9973 | 7.4551 | 60.0109 | 7.5 | 3.9978 | 7.4263 | 60.0109 | 7.5 | 3.9904 | 20.792 | 60.0225 | 21 | 3.9993 | 20.8233 | 59.9821 | 21 | 3.9983 | 34.1178 | 59.9706 | 34.5
4.0056 | 7.4686 | 60.0109 | 7.5 | 4.0062 | 7.4263 | 60.0109 | 7.5 | 3.9987 | 20.792 | 60.0225 | 21 | 4.0077 | 20.8242 | 59.9764 | 21 | 4.0066 | 34.1163 | 59.9706 | 34.5
4.0139 | 7.4686 | 60.0109 | 7.5 | 4.0145 | 7.4263 | 60.0109 | 7.5 | 4.0071 | 20.7847 | 60.0225 | 21 | 4.016 | 20.8242 | 59.9764 | 21 | 4.0149 | 34.1163 | 59.9706 | 34.5
4.0222 | 7.4688 | 60.0109 | 7.5 | 4.0228 | 7.4263 | 60.0109 | 7.5 | 4.0154 | 20.7847 | 60.0225 | 21 | 4.0243 | 20.841 | 59.9764 | 21 | 4.0233 | 34.1163 | 59.9706 | 34.5
4.0306 | 7.4688 | 60.0109 | 7.5 | 4.0311 | 7.4264 | 60.0109 | 7.5 | 4.0237 | 20.7821 | 60.0225 | 21 | 4.0326 | 20.841 | 59.9764 | 21 | 4.0316 | 34.1163 | 59.9706 | 34.5
4.0389 | 7.4684 | 60.0109 | 7.5 | 4.0395 | 7.4264 | 60.0109 | 7.5 | 4.032 | 20.7821 | 60.0225 | 21 | 4.041 | 20.841 | 59.9764 | 21 | 4.0399 | 34.1163 | 59.9706 | 34.5
4.0472 | 7.4684 | 60.0109 | 7.5 | 4.0478 | 7.4264 | 60.0109 | 7.5 | 4.0404 | 20.7991 | 60.0225 | 21 | 4.0493 | 20.841 | 59.9764 | 21 | 4.0483 | 34.1163 | 59.9706 | 34.5
4.0556 | 7.4692 | 60.0109 | 7.5 | 4.0562 | 7.4264 | 60.0109 | 7.5 | 4.0487 | 20.7991 | 60.0225 | 21 | 4.0576 | 20.841 | 59.9764 | 21 | 4.0566 | 34.1163 | 59.9706 | 34.5
4.0639 | 7.4692 | 60.0109 | 7.5 | 4.0645 | 7.4256 | 60.0109 | 7.5 | 4.0571 | 20.7991 | 60.0225 | 21 | 4.066 | 20.841 | 59.9764 | 21 | 4.0649 | 34.1163 | 59.9706 | 34.5
4.0722 | 7.4692 | 60.0109 | 7.5 | 4.0728 | 7.4256 | 60.0109 | 7.5 | 4.0654 | 20.7991 | 60.0225 | 21 | 4.0743 | 20.841 | 59.9764 | 21 | 4.0734 | 34.1163 | 59.9706 | 34.5
4.0806 | 7.4692 | 60.0109 | 7.5 | 4.0811 | 7.4247 | 60.0109 | 7.5 | 4.0737 | 20.7912 | 60.0225 | 21 | 4.0826 | 20.841 | 59.9764 | 21 | 4.0817 | 34.1163 | 59.9706 | 34.5
4.0889 | 7.4692 | 60.0109 | 7.5 | 4.0895 | 7.4247 | 60.0109 | 7.5 | 4.082 | 20.7912 | 60.0225 | 21 | 4.0909 | 20.841 | 59.9764 | 21 | 4.09 | 34.1163 | 59.9706 | 34.5
4.0972 | 7.4692 | 60.0109 | 7.5 | 4.0978 | 7.4255 | 60.0109 | 7.5 | 4.0904 | 20.7912 | 60.0225 | 21 | 4.0994 | 20.841 | 59.9764 | 21 | 4.0983 | 34.1163 | 59.9706 | 34.5
4.1056 | 7.4692 | 60.0109 | 7.5 | 4.1061 | 7.4255 | 60.0109 | 7.5 | 4.0987 | 20.7912 | 60.0225 | 21 | 4.1077 | 20.84 | 59.9764 | 21 | 4.1067 | 34.1115 | 59.9706 | 34.5
4.1139 | 7.4692 | 60.0109 | 7.5 | 4.1144 | 7.4255 | 60.0109 | 7.5 | 4.1071 | 20.7907 | 60.0225 | 21 | 4.116 | 20.84 | 59.9764 | 21 | 4.115 | 34.1115 | 59.9706 | 34.5
4.1222 | 7.4692 | 60.0109 | 7.5 | 4.1228 | 7.4255 | 60.0109 | 7.5 | 4.1154 | 20.7907 | 60.0225 | 21 | 4.1244 | 20.84 | 59.9764 | 21 | 4.1233 | 34.1093 | 59.9706 | 34.5
4.1306 | 7.4692 | 60.0109 | 7.5 | 4.1311 | 7.4249 | 60.0109 | 7.5 | 4.1237 | 20.7907 | 60.0225 | 21 | 4.1327 | 20.84 | 59.9764 | 21 | 4.1317 | 34.1093 | 59.9706 | 34.5
4.1389 | 7.4675 | 60.0109 | 7.5 | 4.1395 | 7.4249 | 60.0109 | 7.5 | 4.132 | 20.7907 | 60.0225 | 21 | 4.141 | 20.8401 | 59.9764 | 21 | 4.14 | 34.1093 | 59.9706 | 34.5
4.1472 | 7.4675 | 60.0109 | 7.5 | 4.1478 | 7.4256 | 60.0109 | 7.5 | 4.1404 | 20.7919 | 60.0225 | 21 | 4.1494 | 20.8401 | 59.9764 | 21 | 4.1483 | 34.1093 | 59.9706 | 34.5
4.1555 | 7.4689 | 60.0109 | 7.5 | 4.1561 | 7.4256 | 60.0109 | 7.5 | 4.1487 | 20.7919 | 60.0225 | 21 | 4.1577 | 20.8395 | 59.9764 | 21 | 4.1567 | 34.1093 | 59.9706 | 34.5
4.1639 | 7.4689 | 60.0109 | 7.5 | 4.1644 | 7.4257 | 60.0109 | 7.5 | 4.157 | 20.7919 | 60.0225 | 21 | 4.166 | 20.8395 | 59.9764 | 21 | 4.165 | 34.1093 | 59.9706 | 34.5
4.1722 | 7.4681 | 60.0109 | 7.5 | 4.1728 | 7.4257 | 60.0109 | 7.5 | 4.1653 | 20.7919 | 60.0225 | 21 | 4.1743 | 20.8377 | 59.9764 | 21 | 4.1733 | 34.1093 | 59.9706 | 34.5
4.1805 | 7.4681 | 60.0109 | 7.5 | 4.1811 | 7.4251 | 60.0109 | 7.5 | 4.1736 | 20.7897 | 60.0225 | 21 | 4.1827 | 20.8377 | 59.9764 | 21 | 4.1816 | 34.1093 | 59.9706 | 34.5
4.1889 | 7.4677 | 60.0109 | 7.5 | 4.1895 | 7.4251 | 60.0109 | 7.5 | 4.182 | 20.7897 | 60.0225 | 21 | 4.191 | 20.8377 | 59.9764 | 21 | 4.1901 | 34.1093 | 59.9706 | 34.5
4.1972 | 7.4677 | 60.0109 | 7.5 | 4.1978 | 7.4251 | 60.0109 | 7.5 | 4.1903 | 20.7866 | 60.0225 | 21 | 4.1993 | 20.8377 | 59.9764 | 21 | 4.1984 | 34.1093 | 59.9706 | 34.5
4.2055 | 7.4673 | 60.0109 | 7.5 | 4.2061 | 7.4251 | 60.0109 | 7.5 | 4.1987 | 20.7866 | 60.0225 | 21 | 4.2078 | 20.8377 | 59.9764 | 21 | 4.2067 | 34.1093 | 59.9706 | 34.5
4.2139 | 7.4673 | 60.0109 | 7.5 | 4.2144 | 7.4251 | 60.0109 | 7.5 | 4.207 | 20.7864 | 60.0225 | 21 | 4.2161 | 20.8377 | 59.9764 | 21 | 4.2151 | 34.1093 | 59.9706 | 34.5
4.2222 | 7.4672 | 60.0109 | 7.5 | 4.2228 | 7.4251 | 60.0109 | 7.5 | 4.2153 | 20.7864 | 60.0225 | 21 | 4.2244 | 20.8261 | 59.9764 | 21 | 4.2234 | 34.1222 | 59.9706 | 34.5
4.2305 | 7.4672 | 60.0109 | 7.5 | 4.2311 | 7.4251 | 60.0109 | 7.5 | 4.2236 | 20.7864 | 60.0225 | 21 | 4.2327 | 20.8261 | 59.9764 | 21 | 4.2317 | 34.1222 | 59.9706 | 34.5
4.2389 | 7.4672 | 60.0109 | 7.5 | 4.2394 | 7.4251 | 60.0109 | 7.5 | 4.232 | 20.7864 | 60.0225 | 21 | 4.2411 | 20.8284 | 59.9764 | 21 | 4.2401 | 34.1248 | 59.9706 | 34.5
4.2472 | 7.4672 | 60.0109 | 7.5 | 4.2477 | 7.4251 | 60.0109 | 7.5 | 4.2403 | 20.7878 | 60.0225 | 21 | 4.2494 | 20.8284 | 59.9764 | 21 | 4.2484 | 34.1248 | 59.9706 | 34.5
4.2556 | 7.4671 | 60.0109 | 7.5 | 4.2561 | 7.4251 | 60.0109 | 7.5 | 4.2487 | 20.7878 | 60.0225 | 21 | 4.2577 | 20.8284 | 59.9764 | 21 | 4.2567 | 34.1248 | 59.9706 | 34.5
4.2639 | 7.4671 | 60.0109 | 7.5 | 4.2645 | 7.4251 | 60.0109 | 7.5 | 4.257 | 20.7868 | 60.0225 | 21 | 4.2661 | 20.8284 | 59.9764 | 21 | 4.265 | 34.1248 | 59.9706 | 34.5
4.2722 | 7.4671 | 60.0109 | 7.5 | 4.2728 | 7.4251 | 60.0109 | 7.5 | 4.2653 | 20.7868 | 60.0225 | 21 | 4.2744 | 20.8284 | 59.9764 | 21 | 4.2734 | 34.1248 | 59.9706 | 34.5
4.2805 | 7.4671 | 60.0109 | 7.5 | 4.2811 | 7.425 | 60.0109 | 7.5 | 4.2736 | 20.7854 | 60.0225 | 21 | 4.2827 | 20.8284 | 59.9764 | 21 | 4.2817 | 34.1248 | 59.9706 | 34.5
4.2889 | 7.4665 | 60.0109 | 7.5 | 4.2894 | 7.425 | 60.0109 | 7.5 | 4.282 | 20.7854 | 60.0225 | 21 | 4.2911 | 20.8117 | 59.9764 | 21 | 4.29 | 34.1248 | 59.9706 | 34.5
4.2972 | 7.4665 | 60.0109 | 7.5 | 4.2978 | 7.4253 | 60.0109 | 7.5 | 4.2903 | 20.7854 | 60.0225 | 21 | 4.2994 | 20.8117 | 59.9764 | 21 | 4.2985 | 34.1248 | 59.9706 | 34.5
4.3055 | 7.4665 | 60.0109 | 7.5 | 4.3061 | 7.4253 | 60.0109 | 7.5 | 4.2986 | 20.7854 | 60.0225 | 21 | 4.3077 | 20.8117 | 59.9764 | 21 | 4.3068 | 34.1248 | 59.9706 | 34.5
4.3139 | 7.4665 | 60.0109 | 7.5 | 4.3145 | 7.4253 | 60.0109 | 7.5 | 4.3069 | 20.7868 | 60.0225 | 21 | 4.316 | 20.8117 | 59.9764 | 21 | 4.3151 | 34.1248 | 59.9706 | 34.5
4.3222 | 7.4665 | 60.0109 | 7.5 | 4.3228 | 7.4253 | 60.0109 | 7.5 | 4.3153 | 20.7868 | 60.0225 | 21 | 4.3245 | 20.8129 | 59.9764 | 21 | 4.3235 | 34.1248 | 59.9706 | 34.5
4.3305 | 7.4665 | 60.0109 | 7.5 | 4.3311 | 7.4253 | 60.0109 | 7.5 | 4.3236 | 20.7883 | 60.0225 | 21 | 4.3328 | 20.8129 | 59.9764 | 21 | 4.3318 | 34.1248 | 59.9706 | 34.5
4.3389 | 7.4665 | 60.0109 | 7.5 | 4.3394 | 7.4253 | 60.0109 | 7.5 | 4.332 | 20.7883 | 60.0225 | 21 | 4.3411 | 20.8119 | 59.9764 | 21 | 4.3401 | 34.1296 | 59.9706 | 34.5
4.3472 | 7.4665 | 60.0109 | 7.5 | 4.3478 | 7.4233 | 60.0109 | 7.5 | 4.3403 | 20.7771 | 60.0225 | 21 | 4.3495 | 20.8119 | 59.9764 | 21 | 4.3484 | 34.1296 | 59.9706 | 34.5
4.3555 | 7.4658 | 60.0109 | 7.5 | 4.3561 | 7.4233 | 60.0109 | 7.5 | 4.3486 | 20.7771 | 60.0225 | 21 | 4.3578 | 20.8119 | 59.9764 | 21 | 4.3568 | 34.1296 | 59.9706 | 34.5
4.3639 | 7.4658 | 60.0109 | 7.5 | 4.3644 | 7.4237 | 60.0109 | 7.5 | 4.3569 | 20.7771 | 60.0225 | 21 | 4.3661 | 20.8119 | 59.9764 | 21 | 4.3651 | 34.1296 | 59.9706 | 34.5
4.3722 | 7.4655 | 60.0109 | 7.5 | 4.3727 | 7.4237 | 60.0109 | 7.5 | 4.3653 | 20.7771 | 60.0225 | 21 | 4.3744 | 20.8119 | 59.9764 | 21 | 4.3734 | 34.1299 | 59.9706 | 34.5
4.3805 | 7.4655 | 60.0109 | 7.5 | 4.3811 | 7.4237 | 60.0109 | 7.5 | 4.3736 | 20.7752 | 60.0225 | 21 | 4.3828 | 20.8119 | 59.9764 | 21 | 4.3818 | 34.1299 | 59.9706 | 34.5
4.3889 | 7.4655 | 60.0109 | 7.5 | 4.3894 | 7.4237 | 60.0109 | 7.5 | 4.3819 | 20.7752 | 60.0225 | 21 | 4.3911 | 20.8119 | 59.9764 | 21 | 4.3901 | 34.1299 | 59.9706 | 34.5
4.3972 | 7.4655 | 60.0109 | 7.5 | 4.3978 | 7.4244 | 60.0109 | 7.5 | 4.3903 | 20.7708 | 60.0225 | 21 | 4.3994 | 20.8119 | 59.9764 | 21 | 4.3984 | 34.1299 | 59.9706 | 34.5
4.4055 | 7.4655 | 60.0109 | 7.5 | 4.4061 | 7.4244 | 60.0109 | 7.5 | 4.3986 | 20.7708 | 60.0225 | 21 | 4.4078 | 20.8088 | 59.9764 | 21 | 4.4069 | 34.1299 | 59.9706 | 34.5
4.4138 | 7.4655 | 60.0109 | 7.5 | 4.4144 | 7.4238 | 60.0109 | 7.5 | 4.4069 | 20.7724 | 60.0225 | 21 | 4.4161 | 20.8088 | 59.9764 | 21 | 4.4152 | 34.1299 | 59.9706 | 34.5
4.4222 | 7.4658 | 60.0109 | 7.5 | 4.4227 | 7.4238 | 60.0109 | 7.5 | 4.4152 | 20.7724 | 60.0225 | 21 | 4.4244 | 20.8039 | 59.9764 | 21 | 4.4235 | 34.1299 | 59.9706 | 34.5
4.4305 | 7.4658 | 60.0109 | 7.5 | 4.4311 | 7.4235 | 60.0109 | 7.5 | 4.4236 | 20.7741 | 60.0225 | 21 | 4.4329 | 20.8039 | 59.9764 | 21 | 4.4318 | 34.1299 | 59.9706 | 34.5
4.4388 | 7.4658 | 60.0109 | 7.5 | 4.4394 | 7.4235 | 60.0109 | 7.5 | 4.4319 | 20.7741 | 60.0225 | 21 | 4.4412 | 20.8039 | 59.9764 | 21 | 4.4402 | 34.1299 | 59.9706 | 34.5
4.4472 | 7.4658 | 60.0109 | 7.5 | 4.4478 | 7.4216 | 60.0109 | 7.5 | 4.4402 | 20.7734 | 60.0225 | 21 | 4.4495 | 20.8039 | 59.9764 | 21 | 4.4485 | 34.1299 | 59.9706 | 34.5
4.4555 | 7.4529 | 60.0109 | 7.5 | 4.4561 | 7.4216 | 60.0109 | 7.5 | 4.4485 | 20.7734 | 60.0225 | 21 | 4.4578 | 20.8039 | 59.9764 | 21 | 4.4568 | 34.1358 | 59.9706 | 34.5
4.4638 | 7.4529 | 60.0109 | 7.5 | 4.4644 | 7.4216 | 60.0109 | 7.5 | 4.4569 | 20.7734 | 60.0225 | 21 | 4.4662 | 20.8039 | 59.9764 | 21 | 4.4652 | 34.1358 | 59.9706 | 34.5
4.4722 | 7.4529 | 60.0109 | 7.5 | 4.4727 | 7.4216 | 60.0109 | 7.5 | 4.4652 | 20.7734 | 60.0225 | 21 | 4.4745 | 20.8065 | 59.9764 | 21 | 4.4735 | 34.1412 | 59.9706 | 34.5
4.4805 | 7.4529 | 60.0109 | 7.5 | 4.4811 | 7.4223 | 60.0109 | 7.5 | 4.4736 | 20.7701 | 60.0225 | 21 | 4.4828 | 20.8065 | 59.9764 | 21 | 4.4818 | 34.1412 | 59.9706 | 34.5
4.4888 | 7.4531 | 60.0109 | 7.5 | 4.4894 | 7.4223 | 60.0109 | 7.5 | 4.4819 | 20.7701 | 60.0225 | 21 | 4.4912 | 20.8065 | 59.9764 | 21 | 4.4902 | 34.1454 | 59.9706 | 34.5
4.4972 | 7.4531 | 60.0109 | 7.5 | 4.4977 | 7.4231 | 60.0109 | 7.5 | 4.4902 | 20.7713 | 60.0225 | 21 | 4.4995 | 20.8065 | 59.9764 | 21 | 4.4985 | 34.1454 | 59.9706 | 34.5
4.5055 | 7.4514 | 60.0109 | 7.5 | 4.506 | 7.4231 | 60.0109 | 7.5 | 4.4985 | 20.7713 | 60.0225 | 21 | 4.5078 | 20.8088 | 59.9764 | 21 | 4.5068 | 34.1454 | 59.9706 | 34.5
4.5138 | 7.4514 | 60.0109 | 7.5 | 4.5144 | 7.4231 | 60.0109 | 7.5 | 4.5069 | 20.7713 | 60.0225 | 21 | 4.5161 | 20.8088 | 59.9764 | 21 | 4.5151 | 34.1454 | 59.9706 | 34.5
4.5222 | 7.4508 | 60.0109 | 7.5 | 4.5227 | 7.4231 | 60.0109 | 7.5 | 4.5152 | 20.7713 | 60.0225 | 21 | 4.5245 | 20.807 | 59.9764 | 21 | 4.5236 | 34.1454 | 59.9706 | 34.5
4.5305 | 7.4508 | 60.0109 | 7.5 | 4.5311 | 7.4231 | 60.0109 | 7.5 | 4.5236 | 20.7713 | 60.0225 | 21 | 4.5328 | 20.807 | 59.9764 | 21 | 4.5319 | 34.1454 | 59.9706 | 34.5
4.5388 | 7.4508 | 60.0109 | 7.5 | 4.5394 | 7.4231 | 60.0109 | 7.5 | 4.5319 | 20.7713 | 60.0225 | 21 | 4.5411 | 20.807 | 59.9764 | 21 | 4.5402 | 34.1454 | 59.9706 | 34.5
4.5471 | 7.4508 | 60.0109 | 7.5 | 4.5477 | 7.4463 | 60.0109 | 7.5 | 4.5402 | 20.7736 | 60.0225 | 21 | 4.5496 | 20.807 | 59.9764 | 21 | 4.5486 | 34.1454 | 59.9706 | 34.5
4.5555 | 7.437 | 60.0109 | 7.5 | 4.556 | 7.4463 | 60.0109 | 7.5 | 4.5485 | 20.7736 | 60.0225 | 21 | 4.5579 | 20.807 | 59.9764 | 21 | 4.5569 | 34.1231 | 59.9706 | 34.5
4.5638 | 7.437 | 60.0109 | 7.5 | 4.5644 | 7.4372 | 60.0109 | 7.5 | 4.5569 | 20.771 | 60.0225 | 21 | 4.5662 | 20.807 | 59.9764 | 21 | 4.5652 | 34.1231 | 59.9706 | 34.5
4.5721 | 7.437 | 60.0109 | 7.5 | 4.5727 | 7.4372 | 60.0109 | 7.5 | 4.5652 | 20.771 | 60.0225 | 21 | 4.5746 | 20.807 | 59.9764 | 21 | 4.5736 | 34.1183 | 59.9706 | 34.5
4.5805 | 7.437 | 60.0109 | 7.5 | 4.5811 | 7.4363 | 60.0109 | 7.5 | 4.5735 | 20.771 | 60.0225 | 21 | 4.5829 | 20.807 | 59.9764 | 21 | 4.5819 | 34.1183 | 59.9706 | 34.5
4.5888 | 7.4369 | 60.0109 | 7.5 | 4.5894 | 7.4363 | 60.0109 | 7.5 | 4.5818 | 20.771 | 60.0225 | 21 | 4.5912 | 20.8038 | 59.9764 | 21 | 4.5902 | 34.1126 | 59.9706 | 34.5
4.5971 | 7.4369 | 60.0109 | 7.5 | 4.5977 | 7.4359 | 60.0109 | 7.5 | 4.5902 | 20.769 | 60.0225 | 21 | 4.5995 | 20.8038 | 59.9764 | 21 | 4.5985 | 34.1126 | 59.9706 | 34.5
4.6055 | 7.4369 | 60.0109 | 7.5 | 4.606 | 7.4359 | 60.0109 | 7.5 | 4.5985 | 20.769 | 60.0225 | 21 | 4.6079 | 20.8028 | 59.9764 | 21 | 4.6069 | 34.1126 | 59.9706 | 34.5
4.6138 | 7.4369 | 60.0109 | 7.5 | 4.6144 | 7.4398 | 60.0109 | 7.5 | 4.6069 | 20.7846 | 60.0225 | 21 | 4.6162 | 20.8028 | 59.9764 | 21 | 4.6152 | 34.1126 | 59.9706 | 34.5
4.6221 | 7.4376 | 60.0109 | 7.5 | 4.6227 | 7.4398 | 60.0109 | 7.5 | 4.6152 | 20.7846 | 60.0225 | 21 | 4.6245 | 20.804 | 59.9764 | 21 | 4.6235 | 34.1126 | 59.9706 | 34.5
4.6305 | 7.4376 | 60.0109 | 7.5 | 4.631 | 7.4399 | 60.0109 | 7.5 | 4.6235 | 20.7856 | 60.0225 | 21 | 4.6329 | 20.804 | 59.9764 | 21 | 4.632 | 34.1126 | 59.9706 | 34.5
4.6388 | 7.438 | 60.0109 | 7.5 | 4.6393 | 7.4399 | 60.0109 | 7.5 | 4.6318 | 20.7856 | 60.0225 | 21 | 4.6412 | 20.804 | 59.9764 | 21 | 4.6403 | 34.1126 | 59.9706 | 34.5
4.6471 | 7.438 | 60.0109 | 7.5 | 4.6477 | 7.4394 | 60.0109 | 7.5 | 4.6401 | 20.7842 | 60.0225 | 21 | 4.6495 | 20.804 | 59.9764 | 21 | 4.6486 | 34.1126 | 59.9706 | 34.5
4.6555 | 7.4379 | 60.0109 | 7.5 | 4.656 | 7.4394 | 60.0109 | 7.5 | 4.6485 | 20.7842 | 60.0225 | 21 | 4.6578 | 20.8053 | 59.9764 | 21 | 4.657 | 34.1126 | 59.9706 | 34.5
4.6638 | 7.4379 | 60.0109 | 7.5 | 4.6644 | 7.4398 | 60.0109 | 7.5 | 4.6568 | 20.7842 | 60.0167 | 21 | 4.6663 | 20.8053 | 59.9764 | 21 | 4.6653 | 34.1126 | 59.9706 | 34.5
4.6721 | 7.4379 | 60.0109 | 7.5 | 4.6727 | 7.4398 | 60.0109 | 7.5 | 4.6652 | 20.7842 | 60.0167 | 21 | 4.6746 | 20.8043 | 59.9764 | 21 | 4.6736 | 34.115 | 59.9706 | 34.5
4.6805 | 7.4379 | 60.0109 | 7.5 | 4.681 | 7.44 | 60.0109 | 7.5 | 4.6735 | 20.8091 | 60.0167 | 21 | 4.6829 | 20.8043 | 59.9764 | 21 | 4.6819 | 34.115 | 59.9706 | 34.5
4.6888 | 7.4379 | 60.0109 | 7.5 | 4.6893 | 7.44 | 60.0109 | 7.5 | 4.6818 | 20.8091 | 60.0167 | 21 | 4.6913 | 20.8043 | 59.9764 | 21 | 4.6903 | 34.1193 | 59.9706 | 34.5
4.6971 | 7.4379 | 60.0109 | 7.5 | 4.6977 | 7.4396 | 60.0109 | 7.5 | 4.6901 | 20.8109 | 60.0167 | 21 | 4.6996 | 20.8043 | 59.9764 | 21 | 4.6986 | 34.1193 | 59.9706 | 34.5
4.7054 | 7.4379 | 60.0109 | 7.5 | 4.706 | 7.4396 | 60.0109 | 7.5 | 4.6985 | 20.8109 | 60.0167 | 21 | 4.7079 | 20.8043 | 59.9764 | 21 | 4.7069 | 34.1232 | 59.9706 | 34.5
4.7138 | 7.4379 | 60.0109 | 7.5 | 4.7144 | 7.4395 | 60.0109 | 7.5 | 4.7068 | 20.8109 | 60.0167 | 21 | 4.7163 | 20.8043 | 59.9764 | 21 | 4.7153 | 34.1232 | 59.9706 | 34.5
4.7221 | 7.4363 | 60.0109 | 7.5 | 4.7227 | 7.4395 | 60.0109 | 7.5 | 4.7151 | 20.8109 | 60.0167 | 21 | 4.7246 | 20.8053 | 59.9764 | 21 | 4.7236 | 34.1232 | 59.9764 | 34.5
4.7305 | 7.4363 | 60.0109 | 7.5 | 4.731 | 7.4401 | 60.0109 | 7.5 | 4.7234 | 20.812 | 60.0167 | 21 | 4.7329 | 20.8053 | 59.9764 | 21 | 4.7319 | 34.1232 | 59.9764 | 34.5
4.7388 | 7.4363 | 60.0109 | 7.5 | 4.7393 | 7.4401 | 60.0109 | 7.5 | 4.7318 | 20.812 | 60.0167 | 21 | 4.7412 | 20.8053 | 59.9764 | 21 | 4.7404 | 34.1232 | 59.9764 | 34.5
4.7471 | 7.4363 | 60.0109 | 7.5 | 4.7477 | 7.4397 | 60.0052 | 7.5 | 4.7401 | 20.812 | 60.0167 | 21 | 4.7496 | 20.8053 | 59.9764 | 21 | 4.7487 | 34.1232 | 59.9764 | 34.5
4.7555 | 7.4363 | 60.0109 | 7.5 | 4.756 | 7.4397 | 60.0052 | 7.5 | 4.7485 | 20.812 | 60.0167 | 21 | 4.7579 | 20.8102 | 59.9764 | 21 | 4.757 | 34.1232 | 59.9764 | 34.5
4.7638 | 7.4363 | 60.0109 | 7.5 | 4.7643 | 7.4397 | 60.0052 | 7.5 | 4.7568 | 20.812 | 60.0167 | 21 | 4.7662 | 20.8102 | 59.9764 | 21 | 4.7653 | 34.1232 | 59.9764 | 34.5
4.7721 | 7.4363 | 60.0109 | 7.5 | 4.7727 | 7.4397 | 60.0052 | 7.5 | 4.7651 | 20.812 | 60.0167 | 21 | 4.7747 | 20.8028 | 59.9764 | 21 | 4.7737 | 34.1232 | 59.9764 | 34.5
4.7805 | 7.4363 | 60.0109 | 7.5 | 4.781 | 7.4397 | 60.0052 | 7.5 | 4.7734 | 20.812 | 60.0167 | 21 | 4.783 | 20.8028 | 59.9764 | 21 | 4.782 | 34.1232 | 59.9764 | 34.5
4.7888 | 7.4358 | 60.0109 | 7.5 | 4.7894 | 7.4397 | 60.0052 | 7.5 | 4.7818 | 20.812 | 60.0167 | 21 | 4.7913 | 20.8028 | 59.9764 | 21 | 4.7903 | 34.1232 | 59.9764 | 34.5
4.7971 | 7.4358 | 60.0109 | 7.5 | 4.7977 | 7.4411 | 60.0052 | 7.5 | 4.7901 | 20.8176 | 60.0167 | 21 | 4.7996 | 20.8028 | 59.9764 | 21 | 4.7987 | 34.1232 | 59.9764 | 34.5
4.8055 | 7.436 | 60.0109 | 7.5 | 4.806 | 7.4411 | 60.0052 | 7.5 | 4.7985 | 20.8176 | 60.0167 | 21 | 4.808 | 20.8028 | 59.9764 | 21 | 4.807 | 34.1232 | 59.9764 | 34.5
4.8138 | 7.436 | 60.0109 | 7.5 | 4.8143 | 7.4411 | 60.0052 | 7.5 | 4.8068 | 20.8176 | 60.0167 | 21 | 4.8163 | 20.8028 | 59.9764 | 21 | 4.8153 | 34.1232 | 59.9764 | 34.5
4.8221 | 7.436 | 60.0109 | 7.5 | 4.8227 | 7.4411 | 60.0052 | 7.5 | 4.8151 | 20.8176 | 60.0167 | 21 | 4.8246 | 20.8028 | 59.9764 | 21 | 4.8236 | 34.1232 | 59.9764 | 34.5
4.8304 | 7.436 | 60.0109 | 7.5 | 4.831 | 7.4411 | 60.0052 | 7.5 | 4.8234 | 20.8176 | 60.0167 | 21 | 4.833 | 20.8028 | 59.9764 | 21 | 4.832 | 34.1232 | 59.9764 | 34.5
4.8388 | 7.436 | 60.0109 | 7.5 | 4.8394 | 7.4411 | 60.0052 | 7.5 | 4.8318 | 20.8176 | 60.0167 | 21 | 4.8413 | 20.7807 | 59.9764 | 21 | 4.8403 | 34.1232 | 59.9764 | 34.5
4.8471 | 7.436 | 60.0109 | 7.5 | 4.8477 | 7.4419 | 60.0052 | 7.5 | 4.8401 | 20.8181 | 60.0167 | 21 | 4.8496 | 20.7807 | 59.9764 | 21 | 4.8486 | 34.1232 | 59.9764 | 34.5
4.8554 | 7.4345 | 60.0109 | 7.5 | 4.856 | 7.4419 | 60.0052 | 7.5 | 4.8484 | 20.8181 | 60.0167 | 21 | 4.8579 | 20.7807 | 59.9764 | 21 | 4.8571 | 34.1232 | 59.9764 | 34.5
4.8638 | 7.4345 | 60.0109 | 7.5 | 4.8643 | 7.4419 | 60.0052 | 7.5 | 4.8568 | 20.8181 | 60.0167 | 21 | 4.8663 | 20.7807 | 59.9764 | 21 | 4.8654 | 34.1232 | 59.9764 | 34.5
4.8721 | 7.4218 | 60.0109 | 7.5 | 4.8727 | 7.4419 | 60.0052 | 7.5 | 4.8651 | 20.8181 | 60.0167 | 21 | 4.8746 | 20.7807 | 59.9764 | 21 | 4.8737 | 34.1232 | 59.9764 | 34.5
4.8804 | 7.4218 | 60.0109 | 7.5 | 4.881 | 7.4413 | 60.0052 | 7.5 | 4.8734 | 20.8181 | 60.0167 | 21 | 4.8829 | 20.7807 | 59.9764 | 21 | 4.8821 | 34.1232 | 59.9764 | 34.5
4.8888 | 7.4218 | 60.0109 | 7.5 | 4.8893 | 7.4413 | 60.0052 | 7.5 | 4.8818 | 20.8181 | 60.0167 | 21 | 4.8914 | 20.7807 | 59.9764 | 21 | 4.8904 | 34.1232 | 59.9764 | 34.5
4.8971 | 7.4218 | 60.0109 | 7.5 | 4.8976 | 7.4413 | 60.0052 | 7.5 | 4.8901 | 20.8168 | 60.0167 | 21 | 4.8997 | 20.7807 | 59.9764 | 21 | 4.8987 | 34.1232 | 59.9764 | 34.5
4.9054 | 7.4218 | 60.0109 | 7.5 | 4.906 | 7.4413 | 60.0052 | 7.5 | 4.8984 | 20.8168 | 60.0167 | 21 | 4.908 | 20.7807 | 59.9764 | 21 | 4.907 | 34.1232 | 59.9764 | 34.5
4.9138 | 7.4218 | 60.0109 | 7.5 | 4.9143 | 7.441 | 60.0052 | 7.5 | 4.9067 | 20.8157 | 60.0167 | 21 | 4.9164 | 20.7807 | 59.9764 | 21 | 4.9154 | 34.1232 | 59.9764 | 34.5
4.9221 | 7.4222 | 60.0109 | 7.5 | 4.9227 | 7.441 | 60.0052 | 7.5 | 4.9151 | 20.8157 | 60.0167 | 21 | 4.9247 | 20.7512 | 59.9764 | 21 | 4.9237 | 34.1232 | 59.9764 | 34.5
4.9304 | 7.4222 | 60.0109 | 7.5 | 4.931 | 7.441 | 60.0052 | 7.5 | 4.9234 | 20.8157 | 60.0167 | 21 | 4.933 | 20.7512 | 59.9764 | 21 | 4.932 | 34.1232 | 59.9764 | 34.5
4.9388 | 7.4222 | 60.0109 | 7.5 | 4.9393 | 7.441 | 60.0052 | 7.5 | 4.9318 | 20.8157 | 60.0167 | 21 | 4.9413 | 20.7498 | 59.9764 | 21 | 4.9404 | 34.1232 | 59.9764 | 34.5
4.9471 | 7.4222 | 60.0109 | 7.5 | 4.9477 | 7.441 | 60.0052 | 7.5 | 4.9401 | 20.8143 | 60.0167 | 21 | 4.9497 | 20.7498 | 59.9764 | 21 | 4.9487 | 34.1232 | 59.9764 | 34.5
4.9554 | 7.421 | 60.0109 | 7.5 | 4.956 | 7.441 | 60.0052 | 7.5 | 4.9484 | 20.8143 | 60.0167 | 21 | 4.958 | 20.7498 | 59.9764 | 21 | 4.957 | 34.1232 | 59.9764 | 34.5
4.9637 | 7.421 | 60.0109 | 7.5 | 4.9644 | 7.441 | 60.0052 | 7.5 | 4.9567 | 20.8143 | 60.0167 | 21 | 4.9663 | 20.7498 | 59.9764 | 21 | 4.9653 | 34.1232 | 59.9764 | 34.5
4.9721 | 7.421 | 60.0109 | 7.5 | 4.9727 | 7.441 | 60.0052 | 7.5 | 4.9651 | 20.8143 | 60.0167 | 21 | 4.9747 | 20.7498 | 59.9764 | 21 | 4.9738 | 34.1232 | 59.9764 | 34.5
4.9804 | 7.421 | 60.0109 | 7.5 | 4.981 | 7.441 | 60.0052 | 7.5 | 4.9734 | 20.8137 | 60.0167 | 21 | 4.983 | 20.7498 | 59.9764 | 21 | 4.9821 | 34.1232 | 59.9764 | 34.5
4.9887 | 7.4215 | 60.0109 | 7.5 | 4.9893 | 7.441 | 60.0052 | 7.5 | 4.9818 | 20.8137 | 60.0167 | 21 | 4.9913 | 20.749 | 59.9764 | 21 | 4.9904 | 34.1254 | 59.9764 | 34.5
4.9971 | 7.4215 | 60.0109 | 7.5 | 4.9977 | 7.441 | 60.0052 | 7.5 | 4.9901 | 20.8118 | 60.0167 | 21 | 4.9996 | 20.749 | 59.9764 | 21 | 4.9988 | 34.1254 | 59.9764 | 34.5
5.0054 | 7.4215 | 60.0109 | 7.5 | 5.006 | 7.441 | 60.0052 | 7.5 | 4.9984 | 20.8118 | 60.0167 | 21 | 5.0081 | 20.7502 | 59.9764 | 21 | 5.0071 | 34.1254 | 59.9764 | 34.5
5.0137 | 7.4215 | 60.0109 | 7.5 | 5.0143 | 7.4413 | 60.0052 | 7.5 | 5.0067 | 20.8116 | 60.0167 | 21 | 5.0164 | 20.7502 | 59.9764 | 21 | 5.0154 | 34.1254 | 59.9764 | 34.5
5.0221 | 7.4211 | 60.0109 | 7.5 | 5.0226 | 7.4413 | 60.0052 | 7.5 | 5.0151 | 20.8116 | 60.0167 | 21 | 5.0247 | 20.7504 | 59.9764 | 21 | 5.0238 | 34.1254 | 59.9764 | 34.5
5.0304 | 7.4211 | 60.0109 | 7.5 | 5.031 | 7.4409 | 60.0052 | 7.5 | 5.0234 | 20.8116 | 60.0167 | 21 | 5.0331 | 20.7504 | 59.9764 | 21 | 5.0321 | 34.1254 | 59.9764 | 34.5
5.0387 | 7.4211 | 60.0109 | 7.5 | 5.0393 | 7.4409 | 60.0052 | 7.5 | 5.0317 | 20.8116 | 60.0167 | 21 | 5.0414 | 20.7504 | 59.9764 | 21 | 5.0404 | 34.1254 | 59.9764 | 34.5
5.0471 | 7.4211 | 60.0109 | 7.5 | 5.0477 | 7.4409 | 60.0052 | 7.5 | 5.04 | 20.8116 | 60.0167 | 21 | 5.0497 | 20.7504 | 59.9764 | 21 | 5.0487 | 34.1254 | 59.9764 | 34.5
5.0554 | 7.4201 | 60.0109 | 7.5 | 5.056 | 7.4409 | 60.0052 | 7.5 | 5.0484 | 20.8116 | 60.0167 | 21 | 5.0581 | 20.7495 | 59.9764 | 21 | 5.0571 | 34.1254 | 59.9764 | 34.5
5.0637 | 7.4201 | 60.0109 | 7.5 | 5.0643 | 7.4409 | 60.0052 | 7.5 | 5.0567 | 20.8144 | 60.0167 | 21 | 5.0664 | 20.7495 | 59.9764 | 21 | 5.0654 | 34.1254 | 59.9764 | 34.5
5.0721 | 7.4201 | 60.0109 | 7.5 | 5.0726 | 7.4409 | 60.0052 | 7.5 | 5.0651 | 20.8144 | 60.0167 | 21 | 5.0747 | 20.7478 | 59.9764 | 21 | 5.0737 | 34.1254 | 59.9764 | 34.5
5.0804 | 7.4201 | 60.0109 | 7.5 | 5.081 | 7.4406 | 60.0052 | 7.5007 | 5.0734 | 20.8119 | 60.0167 | 21 | 5.083 | 20.7478 | 59.9764 | 21 | 5.0822 | 34.1254 | 59.9764 | 34.5
5.0887 | 7.4201 | 60.0109 | 7.5 | 5.0893 | 7.4406 | 60.0052 | 7.5032 | 5.0817 | 20.8119 | 60.0167 | 21 | 5.0914 | 20.7514 | 59.9764 | 21 | 5.0905 | 34.1254 | 59.9764 | 34.5
5.097 | 7.4201 | 60.0109 | 7.5 | 5.0977 | 7.4408 | 60.0052 | 7.5057 | 5.09 | 20.8119 | 60.0167 | 21 | 5.0997 | 20.7514 | 59.9764 | 21 | 5.0988 | 34.1254 | 59.9764 | 34.5
5.1054 | 7.4206 | 60.0109 | 7.5 | 5.106 | 7.4408 | 60.0052 | 7.5082 | 5.0984 | 20.8119 | 60.0167 | 21 | 5.108 | 20.7513 | 59.9764 | 21 | 5.1071 | 34.1254 | 59.9764 | 34.5
5.1137 | 7.4206 | 60.0109 | 7.5 | 5.1143 | 7.4408 | 60.0052 | 7.5107 | 5.1067 | 20.8092 | 60.0167 | 21 | 5.1165 | 20.7513 | 59.9764 | 21 | 5.1155 | 34.1254 | 59.9764 | 34.5
5.122 | 7.4206 | 60.0109 | 7.5 | 5.1226 | 7.4408 | 60.0052 | 7.5132 | 5.1151 | 20.8092 | 60.0167 | 21 | 5.1248 | 20.7504 | 59.9764 | 21 | 5.1238 | 34.1255 | 59.9764 | 34.5
5.1304 | 7.4206 | 60.0109 | 7.5 | 5.131 | 7.4408 | 60.0052 | 7.5157 | 5.1234 | 20.8092 | 60.0167 | 21 | 5.1331 | 20.7504 | 59.9764 | 21 | 5.1321 | 34.1255 | 59.9764 | 34.5
5.1387 | 7.4206 | 60.0109 | 7.5 | 5.1393 | 7.4408 | 60.0052 | 7.5182 | 5.1317 | 20.8092 | 60.0167 | 21 | 5.1414 | 20.7504 | 59.9764 | 21 | 5.1405 | 34.1255 | 59.9764 | 34.5
5.147 | 7.4206 | 60.0109 | 7.5 | 5.1476 | 7.4408 | 60.0052 | 7.5207 | 5.14 | 20.8087 | 60.0167 | 21 | 5.1498 | 20.7504 | 59.9764 | 21 | 5.1488 | 34.1255 | 59.9764 | 34.5
5.1554 | 7.4206 | 60.0109 | 7.5 | 5.156 | 7.4408 | 60.0052 | 7.5232 | 5.1484 | 20.8087 | 60.0167 | 21 | 5.1581 | 20.7495 | 59.9764 | 21 | 5.1571 | 34.1255 | 59.9764 | 34.5
5.1637 | 7.4206 | 60.0109 | 7.5 | 5.1643 | 7.4408 | 60.0052 | 7.5257 | 5.1567 | 20.8034 | 60.0167 | 21 | 5.1664 | 20.7495 | 59.9764 | 21 | 5.1654 | 34.1255 | 59.9764 | 34.5
5.172 | 7.4202 | 60.0109 | 7.5 | 5.1727 | 7.4408 | 60.0052 | 7.5282 | 5.165 | 20.8034 | 60.0167 | 21 | 5.1748 | 20.7495 | 59.9764 | 21 | 5.1738 | 34.1255 | 59.9764 | 34.5
5.1804 | 7.4202 | 60.0109 | 7.5 | 5.181 | 7.4404 | 60.0052 | 7.5307 | 5.1733 | 20.8034 | 60.0167 | 21 | 5.1831 | 20.7495 | 59.9764 | 21 | 5.1821 | 34.1255 | 59.9764 | 34.5
5.1887 | 7.4202 | 60.0109 | 7.5 | 5.1893 | 7.4404 | 60.0052 | 7.5332 | 5.1817 | 20.8034 | 60.0167 | 21 | 5.1914 | 20.752 | 59.9764 | 21 | 5.1904 | 34.1208 | 59.9764 | 34.5
5.197 | 7.4202 | 60.0109 | 7.5 | 5.1976 | 7.4404 | 60.0052 | 7.5357 | 5.19 | 20.8034 | 60.0167 | 21 | 5.1998 | 20.752 | 59.9764 | 21 | 5.1989 | 34.1208 | 59.9764 | 34.5
5.2054 | 7.4202 | 60.0109 | 7.5 | 5.206 | 7.4404 | 60.0052 | 7.5382 | 5.1984 | 20.8034 | 60.0167 | 21 | 5.2081 | 20.7685 | 59.9764 | 21 | 5.2072 | 34.1208 | 59.9764 | 34.5
5.2137 | 7.4202 | 60.0109 | 7.5 | 5.2143 | 7.4386 | 60.0052 | 7.5407 | 5.2067 | 20.7947 | 60.0167 | 21 | 5.2164 | 20.7685 | 59.9764 | 21 | 5.2155 | 34.1208 | 59.9764 | 34.5
5.222 | 7.4214 | 60.0109 | 7.5 | 5.2227 | 7.4386 | 60.0052 | 7.5432 | 5.215 | 20.7947 | 60.0167 | 21 | 5.2247 | 20.7672 | 59.9764 | 21 | 5.2239 | 34.1208 | 59.9764 | 34.5
5.2304 | 7.4214 | 60.0109 | 7.5 | 5.231 | 7.4386 | 60.0052 | 7.5457 | 5.2233 | 20.7947 | 60.0167 | 21 | 5.2332 | 20.7672 | 59.9764 | 21 | 5.2322 | 34.1208 | 59.9764 | 34.5
5.2387 | 7.4207 | 60.0109 | 7.5 | 5.2393 | 7.4386 | 60.0052 | 7.5482 | 5.2317 | 20.7947 | 60.0167 | 21 | 5.2415 | 20.7672 | 59.9764 | 21 | 5.2405 | 34.1182 | 59.9764 | 34.5
5.247 | 7.4207 | 60.0109 | 7.5 | 5.2476 | 7.4381 | 60.0052 | 7.5507 | 5.24 | 20.7947 | 60.0167 | 21 | 5.2498 | 20.7672 | 59.9764 | 21 | 5.2488 | 34.1182 | 59.9764 | 34.5
5.2554 | 7.4201 | 60.0109 | 7.5001 | 5.256 | 7.4381 | 60.0052 | 7.5532 | 5.2484 | 20.7947 | 60.0167 | 21 | 5.2582 | 20.7672 | 59.9764 | 21 | 5.2572 | 34.1182 | 59.9764 | 34.5
5.2637 | 7.4201 | 60.0109 | 7.5013 | 5.2643 | 7.4381 | 60.0052 | 7.5557 | 5.2567 | 20.7947 | 60.0167 | 21 | 5.2665 | 20.7672 | 59.9764 | 21 | 5.2655 | 34.1182 | 59.9764 | 34.5
5.272 | 7.4209 | 60.0109 | 7.5026 | 5.2726 | 7.4381 | 60.0052 | 7.5582 | 5.265 | 20.7947 | 60.0167 | 21 | 5.2748 | 20.7667 | 59.9764 | 21 | 5.2738 | 34.1182 | 59.9764 | 34.5
5.2804 | 7.4209 | 60.0109 | 7.5038 | 5.2809 | 7.4381 | 60.0052 | 7.5607 | 5.2733 | 20.7971 | 60.0167 | 21 | 5.2831 | 20.7667 | 59.9764 | 21 | 5.2822 | 34.1182 | 59.9764 | 34.5
5.2887 | 7.4205 | 60.0109 | 7.5051 | 5.2893 | 7.4381 | 60.0052 | 7.5632 | 5.2817 | 20.7971 | 60.0167 | 21 | 5.2915 | 20.7667 | 59.9764 | 21 | 5.2905 | 34.1182 | 59.9764 | 34.5
5.297 | 7.4205 | 60.0109 | 7.5063 | 5.2976 | 7.4381 | 60.0052 | 7.5657 | 5.29 | 20.7969 | 60.0167 | 21 | 5.2998 | 20.7667 | 59.9764 | 21 | 5.2988 | 34.1182 | 59.9764 | 34.5
5.3054 | 7.4204 | 60.0109 | 7.5076 | 5.306 | 7.4381 | 60.0052 | 7.5682 | 5.2983 | 20.7969 | 60.0167 | 21 | 5.3081 | 20.7671 | 59.9764 | 21 | 5.3071 | 34.1182 | 59.9764 | 34.5
5.3137 | 7.4204 | 60.0109 | 7.5088 | 5.3143 | 7.4381 | 60.0052 | 7.5707 | 5.3066 | 20.7969 | 60.0167 | 21 | 5.3165 | 20.7671 | 59.9764 | 21 | 5.3156 | 34.1182 | 59.9764 | 34.5
5.322 | 7.42 | 60.0109 | 7.5101 | 5.3226 | 7.4381 | 60.0052 | 7.5732 | 5.315 | 20.7969 | 60.0167 | 21 | 5.3248 | 20.7671 | 59.9764 | 21 | 5.3239 | 34.1182 | 59.9764 | 34.5
5.3304 | 7.42 | 60.0109 | 7.5113 | 5.3309 | 7.4392 | 60.0052 | 7.5757 | 5.3233 | 20.7967 | 60.0167 | 21 | 5.3331 | 20.7671 | 59.9764 | 21 | 5.3322 | 34.1182 | 59.9764 | 34.5
5.3387 | 7.4191 | 60.0109 | 7.5126 | 5.3393 | 7.4392 | 60.0052 | 7.5782 | 5.3317 | 20.7967 | 60.0167 | 21 | 5.3416 | 20.7666 | 59.9764 | 21 | 5.3406 | 34.1182 | 59.9764 | 34.5
5.347 | 7.4191 | 60.0109 | 7.5138 | 5.3477 | 7.4392 | 60.0052 | 7.5807 | 5.34 | 20.7952 | 60.0167 | 21 | 5.3499 | 20.7666 | 59.9764 | 21 | 5.3489 | 34.1182 | 59.9764 | 34.5
5.3553 | 7.4186 | 60.0109 | 7.5151 | 5.356 | 7.4392 | 60.0052 | 7.5832 | 5.3483 | 20.7952 | 60.0167 | 21 | 5.3582 | 20.8007 | 59.9764 | 21 | 5.3572 | 34.1182 | 59.9764 | 34.5
5.3637 | 7.4186 | 60.0109 | 7.5163 | 5.3643 | 7.4388 | 60.0052 | 7.5857 | 5.3566 | 20.7952 | 60.0167 | 21 | 5.3665 | 20.8007 | 59.9764 | 21 | 5.3656 | 34.1182 | 59.9764 | 34.5
5.372 | 7.4186 | 60.0109 | 7.5176 | 5.3726 | 7.4388 | 60.0052 | 7.5882 | 5.3649 | 20.7952 | 60.0167 | 21 | 5.3749 | 20.8007 | 59.9764 | 21 | 5.3739 | 34.116 | 59.9764 | 34.5
5.3803 | 7.4186 | 60.0109 | 7.5188 | 5.381 | 7.4395 | 60.0052 | 7.5907 | 5.3733 | 20.7922 | 60.0167 | 21 | 5.3832 | 20.8007 | 59.9764 | 21 | 5.3822 | 34.116 | 59.9764 | 34.5
5.3887 | 7.4191 | 60.0109 | 7.5201 | 5.3893 | 7.4395 | 60.0052 | 7.5932 | 5.3816 | 20.7922 | 60.0167 | 21 | 5.3915 | 20.8009 | 59.9764 | 21 | 5.3905 | 34.116 | 59.9764 | 34.5
5.397 | 7.4191 | 60.0109 | 7.5213 | 5.3976 | 7.4395 | 60.0052 | 7.5957 | 5.39 | 20.7936 | 60.0167 | 21 | 5.3999 | 20.8009 | 59.9764 | 21 | 5.3989 | 34.116 | 59.9764 | 34.5
5.4053 | 7.4177 | 60.0109 | 7.5226 | 5.4059 | 7.4395 | 60.0052 | 7.5982 | 5.3983 | 20.7936 | 60.0167 | 21 | 5.4082 | 20.7979 | 59.9764 | 21 | 5.4072 | 34.1187 | 59.9764 | 34.5
5.4137 | 7.4177 | 60.0109 | 7.5238 | 5.4143 | 7.4395 | 60.0052 | 7.6007 | 5.4066 | 20.7936 | 60.0167 | 21 | 5.4165 | 20.7979 | 59.9764 | 21 | 5.4155 | 34.1187 | 59.9764 | 34.5
5.422 | 7.4177 | 60.0109 | 7.5251 | 5.4226 | 7.4395 | 60.0052 | 7.6032 | 5.4149 | 20.7936 | 60.0167 | 21 | 5.4248 | 20.7975 | 59.9764 | 21 | 5.424 | 34.1187 | 59.9764 | 34.5
5.4303 | 7.4177 | 60.0109 | 7.5263 | 5.431 | 7.4395 | 60.0052 | 7.6057 | 5.4233 | 20.7934 | 60.0167 | 21 | 5.4332 | 20.7975 | 59.9764 | 21 | 5.4323 | 34.1187 | 59.9764 | 34.5
5.4387 | 7.4177 | 60.0109 | 7.5276 | 5.4393 | 7.4395 | 60.0052 | 7.6082 | 5.4316 | 20.7934 | 60.0167 | 21 | 5.4415 | 20.7975 | 59.9764 | 21 | 5.4406 | 34.1187 | 59.9764 | 34.5
5.447 | 7.4177 | 60.0109 | 7.5288 | 5.4476 | 7.4395 | 60.0052 | 7.6107 | 5.4399 | 20.7952 | 60.0167 | 21 | 5.4498 | 20.7975 | 59.9764 | 21 | 5.4489 | 34.1187 | 59.9764 | 34.5
5.4553 | 7.4178 | 60.0109 | 7.5301 | 5.4559 | 7.4395 | 60.0052 | 7.6132 | 5.4482 | 20.7952 | 60.0167 | 21 | 5.4583 | 20.7981 | 59.9764 | 21 | 5.4573 | 34.1116 | 59.9764 | 34.5
5.4637 | 7.4178 | 60.0109 | 7.5313 | 5.4643 | 7.4393 | 60.0052 | 7.6157 | 5.4566 | 20.7952 | 60.0167 | 21 | 5.4666 | 20.7981 | 59.9764 | 21 | 5.4656 | 34.1116 | 59.9764 | 34.5
5.472 | 7.417 | 60.0109 | 7.5326 | 5.4726 | 7.4393 | 60.0052 | 7.6182 | 5.4649 | 20.7952 | 60.0167 | 21 | 5.4749 | 20.8015 | 59.9764 | 21 | 5.4739 | 34.1116 | 59.9764 | 34.5
5.4803 | 7.417 | 60.0109 | 7.5338 | 5.481 | 7.4385 | 60.0052 | 7.6207 | 5.4733 | 20.795 | 60.0167 | 21 | 5.4833 | 20.8015 | 59.9764 | 21 | 5.4823 | 34.1116 | 59.9764 | 34.5
5.4886 | 7.4173 | 60.0109 | 7.5351 | 5.4893 | 7.4385 | 60.0052 | 7.6232 | 5.4816 | 20.795 | 60.0167 | 21 | 5.4916 | 20.8015 | 59.9764 | 21 | 5.4906 | 34.1229 | 59.9764 | 34.5
5.497 | 7.4173 | 60.0109 | 7.5363 | 5.4976 | 7.4385 | 60.0052 | 7.6257 | 5.4899 | 20.779 | 60.0167 | 21 | 5.4999 | 20.8015 | 59.9764 | 21 | 5.4989 | 34.1229 | 59.9764 | 34.5
5.5053 | 7.4173 | 60.0109 | 7.5376 | 5.5059 | 7.4385 | 60.0052 | 7.6282 | 5.4982 | 20.779 | 60.0167 | 21 | 5.5082 | 20.8015 | 59.9764 | 21 | 5.5073 | 34.1229 | 59.9764 | 34.5
5.5136 | 7.4173 | 60.0109 | 7.5388 | 5.5143 | 7.4385 | 60.0052 | 7.6307 | 5.5066 | 20.7793 | 60.0167 | 21 | 5.5166 | 20.8015 | 59.9764 | 21 | 5.5156 | 34.1229 | 59.9764 | 34.5
5.522 | 7.4317 | 60.0109 | 7.5401 | 5.5226 | 7.4385 | 60.0052 | 7.6332 | 5.5149 | 20.7793 | 60.0167 | 21 | 5.5249 | 20.8015 | 59.9764 | 21 | 5.5239 | 34.101 | 59.9764 | 34.5
5.5303 | 7.4317 | 60.0109 | 7.5413 | 5.5309 | 7.4387 | 60.0052 | 7.6357 | 5.5233 | 20.7824 | 60.0167 | 21 | 5.5332 | 20.8015 | 59.9764 | 21 | 5.5322 | 34.101 | 59.9764 | 34.5
5.5386 | 7.4315 | 60.0109 | 7.5426 | 5.5393 | 7.4387 | 60.0052 | 7.6382 | 5.5316 | 20.7824 | 60.0167 | 21 | 5.5416 | 20.8016 | 59.9764 | 21 | 5.5406 | 34.101 | 59.9764 | 34.5
5.547 | 7.4315 | 60.0109 | 7.5438 | 5.5476 | 7.4387 | 60.0052 | 7.6407 | 5.5399 | 20.7871 | 60.0167 | 21 | 5.5499 | 20.8016 | 59.9764 | 21 | 5.549 | 34.101 | 59.9764 | 34.5
5.5553 | 7.4315 | 60.0109 | 7.5451 | 5.556 | 7.4387 | 60.0052 | 7.6432 | 5.5482 | 20.7871 | 60.0167 | 21 | 5.5582 | 20.8012 | 59.9764 | 21 | 5.5573 | 34.101 | 59.9764 | 34.5
5.5636 | 7.4315 | 60.0109 | 7.5463 | 5.5643 | 7.4387 | 60.0052 | 7.6457 | 5.5566 | 20.7871 | 60.0167 | 21 | 5.5665 | 20.8012 | 59.9764 | 21 | 5.5657 | 34.101 | 59.9764 | 34.5
5.572 | 7.4304 | 60.0109 | 7.5476 | 5.5726 | 7.4387 | 60.0052 | 7.6482 | 5.5649 | 20.7871 | 60.0167 | 21 | 5.575 | 20.8012 | 59.9764 | 21 | 5.574 | 34.0962 | 59.9764 | 34.5
5.5803 | 7.4304 | 60.0109 | 7.5488 | 5.5809 | 7.4387 | 60.0052 | 7.6507 | 5.5732 | 20.7864 | 60.0167 | 21 | 5.5833 | 20.8012 | 59.9764 | 21 | 5.5823 | 34.0962 | 59.9764 | 34.5
5.5886 | 7.4307 | 60.0109 | 7.5501 | 5.5893 | 7.4387 | 60.0052 | 7.6532 | 5.5815 | 20.7864 | 60.0167 | 21 | 5.5916 | 20.8012 | 59.9764 | 21 | 5.5906 | 34.1097 | 59.9764 | 34.5
5.597 | 7.4307 | 60.0109 | 7.5513 | 5.5976 | 7.4388 | 60.0052 | 7.6557 | 5.5899 | 20.7881 | 60.0167 | 21 | 5.6 | 20.8012 | 59.9764 | 21 | 5.599 | 34.1097 | 59.9764 | 34.5
5.6053 | 7.4309 | 60.0109 | 7.5526 | 5.606 | 7.4388 | 60.0052 | 7.6582 | 5.5982 | 20.7881 | 60.0167 | 21 | 5.6083 | 20.8007 | 59.9764 | 21 | 5.6073 | 34.1098 | 59.9764 | 34.5
5.6136 | 7.4309 | 60.0109 | 7.5538 | 5.6143 | 7.4386 | 60.0052 | 7.6607 | 5.6066 | 20.7881 | 60.0167 | 21 | 5.6166 | 20.8007 | 59.9764 | 21 | 5.6156 | 34.1098 | 59.9764 | 34.5
5.6219 | 7.4298 | 60.0109 | 7.5551 | 5.6226 | 7.4386 | 60.0052 | 7.6632 | 5.6149 | 20.7881 | 60.0167 | 21 | 5.625 | 20.7986 | 59.9764 | 21 | 5.624 | 34.1098 | 59.9764 | 34.5
5.6303 | 7.4298 | 60.0109 | 7.5563 | 5.6309 | 7.4386 | 60.0052 | 7.6657 | 5.6232 | 20.7881 | 60.0167 | 21 | 5.6333 | 20.7986 | 59.9764 | 21 | 5.6323 | 34.1098 | 59.9764 | 34.5
5.6386 | 7.4302 | 60.0109 | 7.5576 | 5.6393 | 7.4386 | 60.0052 | 7.6682 | 5.6315 | 20.7881 | 60.0167 | 21 | 5.6416 | 20.7986 | 59.9764 | 21 | 5.6406 | 34.1098 | 59.9764 | 34.5
5.6469 | 7.4302 | 60.0109 | 7.5588 | 5.6476 | 7.4388 | 60.0052 | 7.6707 | 5.6399 | 20.7877 | 60.0167 | 21 | 5.6499 | 20.7986 | 59.9764 | 21 | 5.649 | 34.1098 | 59.9764 | 34.5
5.6553 | 7.4302 | 60.0109 | 7.5601 | 5.6559 | 7.4388 | 60.0052 | 7.6732 | 5.6482 | 20.7877 | 60.0167 | 21 | 5.6583 | 20.7986 | 59.9764 | 21 | 5.6573 | 34.1098 | 59.9764 | 34.5
5.6636 | 7.4302 | 60.0109 | 7.5613 | 5.6642 | 7.4388 | 60.0052 | 7.6757 | 5.6566 | 20.7877 | 60.0167 | 21 | 5.6666 | 20.7986 | 59.9764 | 21 | 5.6656 | 34.1098 | 59.9764 | 34.5
5.6719 | 7.4307 | 60.0109 | 7.5626 | 5.6726 | 7.4388 | 60.0052 | 7.6782 | 5.6649 | 20.7877 | 60.0167 | 21 | 5.6749 | 20.8056 | 59.9706 | 21 | 5.674 | 34.1098 | 59.9764 | 34.5
5.6803 | 7.4307 | 60.0109 | 7.5638 | 5.6809 | 7.4384 | 60.0052 | 7.6807 | 5.6732 | 20.791 | 60.0167 | 21 | 5.6833 | 20.8056 | 59.9706 | 21 | 5.6824 | 34.1098 | 59.9764 | 34.5
5.6886 | 7.4258 | 60.0109 | 7.5651 | 5.6893 | 7.4384 | 60.0052 | 7.6832 | 5.6815 | 20.791 | 60.0167 | 21 | 5.6917 | 20.8009 | 59.9706 | 21 | 5.6907 | 34.1098 | 59.9764 | 34.5
5.6969 | 7.4258 | 60.0109 | 7.5663 | 5.6976 | 7.4384 | 60.0052 | 7.6857 | 5.6899 | 20.7899 | 60.0167 | 21 | 5.7 | 20.8009 | 59.9706 | 21 | 5.699 | 34.1098 | 59.9764 | 34.5
5.7053 | 7.4258 | 60.0109 | 7.5676 | 5.7059 | 7.4384 | 60.0052 | 7.6882 | 5.6982 | 20.7899 | 60.0167 | 21 | 5.7083 | 20.8009 | 59.9706 | 21 | 5.7074 | 34.1105 | 59.9764 | 34.5
5.7136 | 7.4258 | 60.0109 | 7.5688 | 5.7143 | 7.4394 | 60.0052 | 7.6907 | 5.7065 | 20.7902 | 60.0167 | 21 | 5.7167 | 20.8009 | 59.9706 | 21 | 5.7157 | 34.1105 | 59.9764 | 34.5
5.722 | 7.426 | 60.0109 | 7.5701 | 5.7226 | 7.4394 | 60.0052 | 7.6932 | 5.7148 | 20.7902 | 60.0167 | 21 | 5.725 | 20.801 | 59.9706 | 21 | 5.724 | 34.1116 | 59.9879 | 34.5
5.7303 | 7.426 | 60.0109 | 7.5713 | 5.731 | 7.4394 | 60.0052 | 7.6957 | 5.7232 | 20.7896 | 60.0167 | 21 | 5.7333 | 20.801 | 59.9706 | 21 | 5.7323 | 34.1116 | 59.9879 | 34.5
5.7386 | 7.4268 | 60.0109 | 7.5726 | 5.7393 | 7.4394 | 60.0052 | 7.6982 | 5.7315 | 20.7896 | 60.0167 | 21 | 5.7417 | 20.7996 | 59.9706 | 21 | 5.7407 | 34.1116 | 59.9879 | 34.5
5.7469 | 7.4268 | 60.0109 | 7.5738 | 5.7476 | 7.4383 | 60.0052 | 7.7007 | 5.7399 | 20.7892 | 60.0167 | 21 | 5.75 | 20.7996 | 59.9706 | 21 | 5.749 | 34.1116 | 59.9879 | 34.5
5.7553 | 7.4201 | 60.0109 | 7.5751 | 5.7559 | 7.4383 | 60.0052 | 7.7032 | 5.7482 | 20.7892 | 60.0167 | 21 | 5.7583 | 20.7996 | 59.9706 | 21 | 5.7573 | 34.1116 | 59.9879 | 34.5
5.7636 | 7.4201 | 60.0109 | 7.5763 | 5.7643 | 7.4383 | 60.0052 | 7.7057 | 5.7565 | 20.7892 | 60.0167 | 21 | 5.7667 | 20.7996 | 59.9706 | 21 | 5.7657 | 34.1116 | 59.9879 | 34.5
5.7719 | 7.419 | 60.0109 | 7.5776 | 5.7726 | 7.4383 | 60.0052 | 7.7082 | 5.7648 | 20.7892 | 60.0167 | 21 | 5.775 | 20.7996 | 59.9706 | 21 | 5.774 | 34.1116 | 59.9879 | 34.5
5.7803 | 7.419 | 60.0109 | 7.5788 | 5.7809 | 7.4379 | 60.0052 | 7.7107 | 5.7732 | 20.7936 | 60.0167 | 21 | 5.7833 | 20.7996 | 59.9706 | 21 | 5.7823 | 34.1116 | 59.9879 | 34.5
5.7886 | 7.4187 | 60.0109 | 7.5801 | 5.7892 | 7.4379 | 60.0052 | 7.7132 | 5.7815 | 20.7936 | 60.0167 | 21 | 5.7916 | 20.7996 | 59.9706 | 21 | 5.7906 | 34.1023 | 59.9879 | 34.5
5.7969 | 7.4187 | 60.0109 | 7.5813 | 5.7976 | 7.4379 | 60.0052 | 7.7157 | 5.7899 | 20.7938 | 60.0167 | 21 | 5.8 | 20.7996 | 59.9706 | 21 | 5.7991 | 34.1023 | 59.9879 | 34.5
5.8053 | 7.4192 | 60.0109 | 7.5826 | 5.8059 | 7.4379 | 60.0052 | 7.7182 | 5.7982 | 20.7938 | 60.0167 | 21 | 5.8083 | 20.7996 | 59.9706 | 21 | 5.8074 | 34.1023 | 59.9879 | 34.5
5.8136 | 7.4192 | 60.0109 | 7.5838 | 5.8143 | 7.4379 | 60.0052 | 7.7207 | 5.8065 | 20.7938 | 60.0167 | 21 | 5.8167 | 20.7996 | 59.9706 | 21 | 5.8157 | 34.1023 | 59.9879 | 34.5
5.8219 | 7.4194 | 60.0109 | 7.5851 | 5.8226 | 7.4379 | 60.0052 | 7.7232 | 5.8148 | 20.7938 | 60.0167 | 21 | 5.8251 | 20.7996 | 59.9706 | 21 | 5.8241 | 34.1023 | 59.9879 | 34.5
5.8303 | 7.4194 | 60.0109 | 7.5863 | 5.8309 | 7.4395 | 60.0052 | 7.7257 | 5.8232 | 20.7935 | 60.0109 | 21 | 5.8334 | 20.7996 | 59.9706 | 21 | 5.8324 | 34.1023 | 59.9879 | 34.5
5.8386 | 7.4201 | 60.0109 | 7.5876 | 5.8392 | 7.4395 | 60.0052 | 7.7282 | 5.8315 | 20.7935 | 60.0109 | 21 | 5.8417 | 20.7996 | 59.9706 | 21 | 5.8407 | 34.101 | 59.9879 | 34.5
5.8469 | 7.4201 | 60.0109 | 7.5888 | 5.8476 | 7.4395 | 60.0052 | 7.7307 | 5.8398 | 20.7924 | 60.0109 | 21 | 5.8501 | 20.7996 | 59.9706 | 21 | 5.849 | 34.101 | 59.9879 | 34.5
5.8553 | 7.4201 | 60.0109 | 7.5901 | 5.8559 | 7.4395 | 60.0052 | 7.7332 | 5.8481 | 20.7924 | 60.0109 | 21 | 5.8584 | 20.7996 | 59.9706 | 21 | 5.8574 | 34.103 | 59.9879 | 34.5
5.8636 | 7.4201 | 60.0109 | 7.5913 | 5.8643 | 7.4402 | 60.0052 | 7.7357 | 5.8565 | 20.7928 | 60.0109 | 21 | 5.8667 | 20.7996 | 59.9706 | 21 | 5.8657 | 34.103 | 59.9879 | 34.5
5.8719 | 7.4188 | 60.0109 | 7.5926 | 5.8726 | 7.4402 | 60.0052 | 7.7382 | 5.8648 | 20.7928 | 60.0109 | 21 | 5.875 | 20.7996 | 59.9706 | 21 | 5.874 | 34.103 | 59.9879 | 34.5
5.8802 | 7.4188 | 60.0109 | 7.5938 | 5.8809 | 7.4398 | 60.0052 | 7.7407 | 5.8732 | 20.7928 | 60.0109 | 21 | 5.8834 | 20.7996 | 59.9706 | 21 | 5.8823 | 34.103 | 59.9879 | 34.5
5.8886 | 7.4194 | 60.0109 | 7.5951 | 5.8892 | 7.4398 | 60.0052 | 7.7432 | 5.8815 | 20.7928 | 60.0109 | 21 | 5.8917 | 20.7994 | 59.9706 | 21 | 5.8907 | 34.1079 | 59.9879 | 34.5
5.8969 | 7.4194 | 60.0109 | 7.5963 | 5.8976 | 7.4398 | 60.0052 | 7.7457 | 5.8898 | 20.7928 | 60.0109 | 21 | 5.9 | 20.7994 | 59.9706 | 21 | 5.899 | 34.1079 | 59.9879 | 34.5
5.9052 | 7.4194 | 60.0109 | 7.5976 | 5.9059 | 7.4398 | 60.0052 | 7.7482 | 5.8981 | 20.7928 | 60.0109 | 21 | 5.9084 | 20.7994 | 59.9706 | 21 | 5.9073 | 34.1064 | 59.9879 | 34.5
5.9136 | 7.4194 | 60.0109 | 7.5988 | 5.9142 | 7.4398 | 60.0052 | 7.7507 | 5.9065 | 20.7928 | 60.0109 | 21 | 5.9167 | 20.7994 | 59.9706 | 21 | 5.9158 | 34.1064 | 59.9879 | 34.5
5.9219 | 7.4195 | 60.0109 | 7.6001 | 5.9226 | 7.4398 | 60.0052 | 7.7532 | 5.9148 | 20.7928 | 60.0109 | 21 | 5.925 | 20.7994 | 59.9706 | 21 | 5.9241 | 34.1043 | 59.9879 | 34.5
5.9302 | 7.4195 | 60.0109 | 7.6013 | 5.9309 | 7.4398 | 60.0052 | 7.7557 | 5.9232 | 20.7935 | 60.0109 | 21 | 5.9335 | 20.7994 | 59.9706 | 21 | 5.9324 | 34.1043 | 59.9879 | 34.5
5.9386 | 7.4187 | 60.0109 | 7.6026 | 5.9393 | 7.4398 | 60.0052 | 7.7582 | 5.9315 | 20.7935 | 60.0109 | 21 | 5.9418 | 20.7994 | 59.9706 | 21 | 5.9407 | 34.1024 | 59.9879 | 34.5
5.9469 | 7.4187 | 60.0109 | 7.6038 | 5.9476 | 7.4398 | 60.0052 | 7.7607 | 5.9398 | 20.7924 | 60.0109 | 21 | 5.9501 | 20.7994 | 59.9706 | 21 | 5.9491 | 34.1024 | 59.9879 | 34.5
5.9552 | 7.4187 | 60.0052 | 7.6051 | 5.9559 | 7.4398 | 60.0052 | 7.7632 | 5.9481 | 20.7924 | 60.0109 | 21 | 5.9584 | 20.7994 | 59.9706 | 21 | 5.9574 | 34.0945 | 59.9879 | 34.5
5.9636 | 7.4187 | 60.0052 | 7.6063 | 5.9642 | 7.4383 | 60.0052 | 7.7657 | 5.9565 | 20.7893 | 60.0109 | 21 | 5.9668 | 20.7994 | 59.9706 | 21 | 5.9657 | 34.0945 | 59.9879 | 34.5
5.9719 | 7.4189 | 60.0052 | 7.6076 | 5.9726 | 7.4383 | 60.0052 | 7.7682 | 5.9648 | 20.7893 | 60.0109 | 21 | 5.9751 | 20.7994 | 59.9706 | 21 | 5.9741 | 34.1109 | 59.9879 | 34.5
5.9802 | 7.4189 | 60.0052 | 7.6088 | 5.9809 | 7.4383 | 60.0052 | 7.7707 | 5.9731 | 20.7893 | 60.0109 | 21 | 5.9834 | 20.7994 | 59.9706 | 21 | 5.9824 | 34.1109 | 59.9879 | 34.5
5.9886 | 7.4189 | 60.0052 | 7.6101 | 5.9893 | 7.4383 | 60.0052 | 7.7732 | 5.9814 | 20.7893 | 60.0109 | 21 | 5.9918 | 20.7994 | 59.9706 | 21 | 5.9907 | 34.1101 | 59.9879 | 34.5
5.9969 | 7.4189 | 60.0052 | 7.6113 | 5.9976 | 7.4383 | 60.0052 | 7.7757 | 5.9898 | 20.7893 | 60.0109 | 21 | 6.0001 | 20.7994 | 59.9706 | 21 | 5.999 | 34.1101 | 59.9879 | 34.5
6.0052 | 7.4189 | 60.0052 | 7.6126 | 6.0059 | 7.4383 | 60.0052 | 7.7782 | 5.9981 | 20.7893 | 60.0109 | 21 | 6.0084 | 20.7969 | 59.9706 | 21 | 6.0074 | 34.1079 | 59.9879 | 34.5
6.0135 | 7.4189 | 60.0052 | 7.6138 | 6.0142 | 7.4383 | 60.0052 | 7.7807 | 6.0065 | 20.7893 | 60.0109 | 21 | 6.0168 | 20.7969 | 59.9706 | 21 | 6.0157 | 34.1079 | 59.9879 | 34.5
6.0219 | 7.4204 | 60.0052 | 7.6151 | 6.0226 | 7.4383 | 60.0052 | 7.7832 | 6.0148 | 20.7893 | 60.0109 | 21 | 6.0251 | 20.7962 | 59.9706 | 21 | 6.024 | 34.1079 | 59.9879 | 34.5
6.0302 | 7.4204 | 60.0052 | 7.6163 | 6.0309 | 7.4383 | 60.0052 | 7.7857 | 6.0231 | 20.7893 | 60.0109 | 21 | 6.0334 | 20.7962 | 59.9706 | 21 | 6.0325 | 34.1079 | 59.9879 | 34.5
6.0385 | 7.4204 | 60.0052 | 7.6176 | 6.0392 | 7.4383 | 60.0052 | 7.7882 | 6.0314 | 20.7893 | 60.0109 | 21 | 6.0417 | 20.7962 | 59.9706 | 21 | 6.0408 | 34.1068 | 59.9879 | 34.5
6.0469 | 7.4204 | 60.0052 | 7.6188 | 6.0475 | 7.4377 | 60.0052 | 7.7907 | 6.0398 | 20.7881 | 60.0109 | 21 | 6.0502 | 20.7962 | 59.9706 | 21 | 6.0491 | 34.1068 | 59.9879 | 34.5
6.0552 | 7.4204 | 60.0052 | 7.6201 | 6.0559 | 7.4377 | 60.0052 | 7.7932 | 6.0481 | 20.7881 | 60.0109 | 21 | 6.0585 | 20.7962 | 59.9706 | 21 | 6.0574 | 34.0972 | 59.9821 | 34.5
6.0636 | 7.4204 | 60.0052 | 7.6213 | 6.0642 | 7.4366 | 60.0052 | 7.7957 | 6.0565 | 20.7882 | 60.0109 | 21 | 6.0668 | 20.7962 | 59.9706 | 21 | 6.0658 | 34.0972 | 59.9821 | 34.5
6.0719 | 7.4209 | 60.0052 | 7.6226 | 6.0726 | 7.4366 | 60.0052 | 7.7982 | 6.0648 | 20.7882 | 60.0109 | 21 | 6.0752 | 20.7962 | 59.9706 | 21 | 6.0741 | 34.0972 | 59.9821 | 34.5
6.0802 | 7.4209 | 60.0052 | 7.6238 | 6.0809 | 7.4366 | 60.0052 | 7.8007 | 6.0731 | 20.7882 | 60.0109 | 21 | 6.0835 | 20.7962 | 59.9706 | 21 | 6.0824 | 34.0972 | 59.9821 | 34.5
6.0886 | 7.4209 | 60.0052 | 7.6251 | 6.0892 | 7.4366 | 60.0052 | 7.8032 | 6.0815 | 20.7882 | 60.0109 | 21 | 6.0918 | 20.7959 | 59.9706 | 21 | 6.0908 | 34.0972 | 59.9821 | 34.5
6.0969 | 7.4209 | 60.0052 | 7.6263 | 6.0975 | 7.4366 | 60.0052 | 7.8057 | 6.0898 | 20.7882 | 60.0109 | 21 | 6.1002 | 20.7959 | 59.9706 | 21 | 6.0991 | 34.0972 | 59.9821 | 34.5
6.1052 | 7.4209 | 60.0052 | 7.6276 | 6.1059 | 7.4366 | 60.0052 | 7.8082 | 6.0981 | 20.7882 | 60.0109 | 21 | 6.1085 | 20.7959 | 59.9706 | 21 | 6.1074 | 34.0972 | 59.9821 | 34.5
6.1136 | 7.4209 | 60.0052 | 7.6288 | 6.1143 | 7.4366 | 60.0052 | 7.8107 | 6.1064 | 20.7882 | 60.0109 | 21 | 6.1168 | 20.7959 | 59.9706 | 21 | 6.1157 | 34.0972 | 59.9821 | 34.5
6.1219 | 7.4209 | 60.0052 | 7.6301 | 6.1226 | 7.4366 | 60.0052 | 7.8132 | 6.1148 | 20.7882 | 60.0109 | 21 | 6.1251 | 20.7959 | 59.9706 | 21 | 6.1241 | 34.0972 | 59.9821 | 34.5
6.1302 | 7.4209 | 60.0052 | 7.6313 | 6.1309 | 7.4312 | 60.0052 | 7.8157 | 6.1231 | 20.7874 | 60.0109 | 21 | 6.1335 | 20.7959 | 59.9706 | 21 | 6.1324 | 34.0972 | 59.9821 | 34.5
6.1385 | 7.4209 | 60.0052 | 7.6326 | 6.1392 | 7.4312 | 60.0052 | 7.8182 | 6.1315 | 20.7874 | 60.0109 | 21 | 6.1418 | 20.7959 | 59.9706 | 21 | 6.1407 | 34.092 | 59.9821 | 34.5
6.1469 | 7.4209 | 60.0052 | 7.6338 | 6.1476 | 7.4311 | 60.0052 | 7.8207 | 6.1398 | 20.7874 | 60.0109 | 21 | 6.1501 | 20.7959 | 59.9706 | 21 | 6.1492 | 34.092 | 59.9821 | 34.5
6.1552 | 7.4209 | 60.0052 | 7.6351 | 6.1559 | 7.4311 | 60.0052 | 7.8232 | 6.1481 | 20.7874 | 60.0109 | 21 | 6.1586 | 20.7959 | 59.9706 | 21 | 6.1575 | 34.0898 | 59.9821 | 34.5
6.1635 | 7.4209 | 60.0052 | 7.6363 | 6.1642 | 7.4316 | 60.0052 | 7.8257 | 6.1564 | 20.7879 | 60.0109 | 21 | 6.1669 | 20.7959 | 59.9706 | 21 | 6.1658 | 34.0898 | 59.9821 | 34.5
6.1719 | 7.4209 | 60.0052 | 7.6376 | 6.1725 | 7.4316 | 60.0052 | 7.8282 | 6.1648 | 20.7879 | 60.0109 | 21 | 6.1752 | 20.7959 | 59.9706 | 21 | 6.1741 | 34.0896 | 59.9821 | 34.5
6.1802 | 7.4209 | 60.0052 | 7.6388 | 6.1809 | 7.4316 | 60.0052 | 7.8307 | 6.1731 | 20.7879 | 60.0109 | 21 | 6.1836 | 20.7959 | 59.9706 | 21 | 6.1825 | 34.0896 | 59.9821 | 34.5
6.1885 | 7.4197 | 60.0052 | 7.6401 | 6.1892 | 7.4316 | 60.0052 | 7.8332 | 6.1815 | 20.7879 | 60.0109 | 21 | 6.1919 | 20.7959 | 59.9706 | 21 | 6.1908 | 34.1177 | 59.9821 | 34.5
6.1969 | 7.4197 | 60.0052 | 7.6413 | 6.1976 | 7.4316 | 60.0052 | 7.8357 | 6.1898 | 20.77 | 60.0109 | 21 | 6.2002 | 20.7959 | 59.9706 | 21 | 6.1991 | 34.1177 | 59.9821 | 34.5
6.2052 | 7.4197 | 60.0052 | 7.6426 | 6.2059 | 7.4316 | 60.0052 | 7.8382 | 6.1981 | 20.77 | 60.0109 | 21 | 6.2085 | 20.7951 | 59.9706 | 21 | 6.2075 | 34.1177 | 59.9821 | 34.5
6.2135 | 7.4197 | 60.0052 | 7.6438 | 6.2142 | 7.4317 | 60.0052 | 7.8407 | 6.2064 | 20.77 | 60.0109 | 21 | 6.2169 | 20.7951 | 59.9706 | 21 | 6.2158 | 34.1177 | 59.9821 | 34.5
6.2219 | 7.4197 | 60.0052 | 7.6451 | 6.2225 | 7.4317 | 60.0052 | 7.8432 | 6.2148 | 20.77 | 60.0109 | 21 | 6.2252 | 20.7923 | 59.9706 | 21 | 6.2241 | 34.1177 | 59.9821 | 34.5
6.2302 | 7.4197 | 60.0052 | 7.6463 | 6.2309 | 7.4317 | 60.0052 | 7.8457 | 6.2231 | 20.7944 | 60.0109 | 21 | 6.2335 | 20.7923 | 59.9706 | 21 | 6.2324 | 34.1177 | 59.9821 | 34.5
6.2385 | 7.4197 | 60.0052 | 7.6476 | 6.2392 | 7.4317 | 60.0052 | 7.8482 | 6.2314 | 20.7944 | 60.0109 | 21 | 6.2419 | 20.7921 | 59.9706 | 21 | 6.2408 | 34.1187 | 59.9821 | 34.5
6.2469 | 7.4197 | 60.0052 | 7.6488 | 6.2476 | 7.4323 | 60.0052 | 7.8507 | 6.2397 | 20.7944 | 60.0109 | 21 | 6.2502 | 20.7921 | 59.9706 | 21 | 6.2491 | 34.1187 | 59.9821 | 34.5
6.2552 | 7.4197 | 60.0052 | 7.6501 | 6.2559 | 7.4323 | 60.0052 | 7.8532 | 6.2481 | 20.7944 | 60.0109 | 21 | 6.2585 | 20.7921 | 59.9706 | 21 | 6.2574 | 34.1187 | 59.9821 | 34.5
6.2635 | 7.4197 | 60.0052 | 7.6526 | 6.2642 | 7.4323 | 60.0052 | 7.8557 | 6.2564 | 20.7944 | 60.0109 | 21 | 6.267 | 20.7921 | 59.9706 | 21 | 6.2659 | 34.1187 | 59.9821 | 34.5
6.2719 | 7.4197 | 60.0052 | 7.6551 | 6.2725 | 7.4323 | 60.0052 | 7.8582 | 6.2648 | 20.7944 | 60.0109 | 21 | 6.2753 | 20.7921 | 59.9706 | 21 | 6.2742 | 34.1178 | 59.9821 | 34.5
6.2802 | 7.4197 | 60.0052 | 7.6576 | 6.2809 | 7.4323 | 60.0052 | 7.8607 | 6.2731 | 20.7928 | 60.0109 | 21 | 6.2836 | 20.7921 | 59.9706 | 21 | 6.2825 | 34.1178 | 59.9821 | 34.5
6.2885 | 7.4197 | 60.0052 | 7.6601 | 6.2892 | 7.4323 | 60.0052 | 7.8632 | 6.2814 | 20.7928 | 60.0109 | 21 | 6.2919 | 20.7921 | 59.9706 | 21 | 6.2908 | 34.1178 | 59.9821 | 34.5
6.2969 | 7.4197 | 60.0052 | 7.6626 | 6.2975 | 7.4322 | 60.0052 | 7.8657 | 6.2897 | 20.7928 | 60.0109 | 21 | 6.3003 | 20.7921 | 59.9706 | 21 | 6.2992 | 34.1178 | 59.9821 | 34.5
6.3052 | 7.4197 | 60.0052 | 7.6651 | 6.3059 | 7.4322 | 60.0052 | 7.8682 | 6.2981 | 20.7928 | 60.0109 | 21 | 6.3086 | 20.7921 | 59.9706 | 21 | 6.3075 | 34.1167 | 59.9821 | 34.5
6.3135 | 7.4197 | 60.0052 | 7.6676 | 6.3142 | 7.4324 | 60.0052 | 7.8707 | 6.3064 | 20.7958 | 60.0109 | 21 | 6.3169 | 20.7921 | 59.9706 | 21 | 6.3158 | 34.1167 | 59.9821 | 34.5
6.3219 | 7.4197 | 60.0052 | 7.6701 | 6.3226 | 7.4324 | 60.0052 | 7.8732 | 6.3148 | 20.7958 | 60.0109 | 21 | 6.3253 | 20.7921 | 59.9706 | 21 | 6.3242 | 34.1134 | 59.9821 | 34.5
6.3302 | 7.4197 | 60.0052 | 7.6726 | 6.3309 | 7.432 | 60.0052 | 7.8757 | 6.3231 | 20.7958 | 60.0109 | 21 | 6.3336 | 20.7921 | 59.9706 | 21 | 6.3325 | 34.1134 | 59.9821 | 34.5
6.3385 | 7.4197 | 60.0052 | 7.6751 | 6.3392 | 7.432 | 60.0052 | 7.8782 | 6.3314 | 20.7958 | 60.0109 | 21 | 6.3419 | 20.7921 | 59.9706 | 21 | 6.3408 | 34.1134 | 59.9821 | 34.5
6.3469 | 7.4197 | 60.0052 | 7.6776 | 6.3475 | 7.432 | 60.0052 | 7.8807 | 6.3397 | 20.7958 | 60.0109 | 21 | 6.3503 | 20.7921 | 59.9706 | 21 | 6.3491 | 34.1134 | 59.9821 | 34.5
6.3552 | 7.4197 | 60.0052 | 7.6801 | 6.3559 | 7.432 | 60.0052 | 7.8832 | 6.3481 | 20.7958 | 60.0109 | 21 | 6.3586 | 20.7921 | 59.9706 | 21 | 6.3575 | 34.1148 | 59.9821 | 34.5
6.3635 | 7.4197 | 60.0052 | 7.6826 | 6.3642 | 7.4306 | 60.0052 | 7.8857 | 6.3564 | 20.7958 | 60.0109 | 21 | 6.3669 | 20.7921 | 59.9706 | 21 | 6.3658 | 34.1148 | 59.9821 | 34.5
6.3719 | 7.4197 | 60.0052 | 7.6851 | 6.3726 | 7.4306 | 60.0052 | 7.8882 | 6.3647 | 20.7958 | 60.0109 | 21 | 6.3752 | 20.7921 | 59.9706 | 21 | 6.3741 | 34.1148 | 59.9821 | 34.5
6.3802 | 7.4197 | 60.0052 | 7.6876 | 6.3809 | 7.4299 | 60.0052 | 7.8907 | 6.373 | 20.7913 | 60.0109 | 21 | 6.3837 | 20.7921 | 59.9706 | 21 | 6.3826 | 34.1148 | 59.9821 | 34.5
6.3885 | 7.4197 | 60.0052 | 7.6901 | 6.3892 | 7.4299 | 60.0052 | 7.8932 | 6.3814 | 20.7913 | 60.0109 | 21 | 6.392 | 20.763 | 59.9706 | 21 | 6.3909 | 34.1099 | 59.9821 | 34.5
6.3969 | 7.4197 | 60.0052 | 7.6926 | 6.3975 | 7.4299 | 60.0052 | 7.8957 | 6.3897 | 20.7903 | 60.0109 | 21 | 6.4003 | 20.763 | 59.9706 | 21 | 6.3992 | 34.1099 | 59.9821 | 34.5
6.4052 | 7.4197 | 60.0052 | 7.6951 | 6.4059 | 7.4299 | 60.0052 | 7.8982 | 6.3981 | 20.7903 | 60.0109 | 21 | 6.4087 | 20.765 | 59.9706 | 21 | 6.4075 | 34.1127 | 59.9821 | 34.5
6.4135 | 7.4197 | 60.0052 | 7.6976 | 6.4142 | 7.4305 | 60.0052 | 7.9007 | 6.4064 | 20.7891 | 60.0109 | 21 | 6.417 | 20.765 | 59.9706 | 21 | 6.4159 | 34.1127 | 59.9821 | 34.5
6.4218 | 7.4197 | 60.0052 | 7.7001 | 6.4225 | 7.4305 | 60.0052 | 7.9032 | 6.4147 | 20.7891 | 60.0109 | 21 | 6.4253 | 20.765 | 59.9706 | 21 | 6.4242 | 34.1107 | 59.9821 | 34.5
6.4302 | 7.4197 | 60.0052 | 7.7026 | 6.4308 | 7.4304 | 60.0052 | 7.9057 | 6.423 | 20.7891 | 60.0109 | 21 | 6.4337 | 20.765 | 59.9706 | 21 | 6.4325 | 34.1107 | 59.9821 | 34.5
6.4385 | 7.4197 | 60.0052 | 7.7051 | 6.4392 | 7.4304 | 60.0052 | 7.9082 | 6.4314 | 20.7891 | 60.0109 | 21 | 6.442 | 20.765 | 59.9706 | 21 | 6.4409 | 34.1107 | 59.9821 | 34.5
6.4469 | 7.4197 | 60.0052 | 7.7076 | 6.4475 | 7.4314 | 60.0052 | 7.9107 | 6.4397 | 20.7896 | 60.0109 | 21 | 6.4503 | 20.765 | 59.9706 | 21 | 6.4492 | 34.1107 | 59.9821 | 34.5
6.4552 | 7.4197 | 60.0052 | 7.7101 | 6.4559 | 7.4314 | 60.0052 | 7.9132 | 6.4481 | 20.7896 | 60.0109 | 21 | 6.4586 | 20.7306 | 59.9706 | 21 | 6.4575 | 34.1107 | 59.9821 | 34.5
6.4635 | 7.4197 | 60.0052 | 7.7126 | 6.4642 | 7.4316 | 60.0052 | 7.9157 | 6.4564 | 20.79 | 60.0109 | 21 | 6.467 | 20.7306 | 59.9706 | 21 | 6.4658 | 34.1107 | 59.9821 | 34.5
6.4719 | 7.4197 | 60.0052 | 7.7151 | 6.4725 | 7.4316 | 60.0052 | 7.9182 | 6.4647 | 20.79 | 60.0109 | 21 | 6.4753 | 20.7306 | 59.9706 | 21 | 6.4742 | 34.1159 | 59.9821 | 34.5
6.4802 | 7.4197 | 60.0052 | 7.7176 | 6.4808 | 7.4316 | 60.0052 | 7.9207 | 6.473 | 20.79 | 60.0109 | 21 | 6.4836 | 20.7306 | 59.9706 | 21 | 6.4825 | 34.1159 | 59.9821 | 34.5
6.4885 | 7.4197 | 60.0052 | 7.7201 | 6.4892 | 7.4316 | 60.0052 | 7.9232 | 6.4814 | 20.79 | 60.0109 | 21 | 6.4921 | 20.7306 | 59.9706 | 21 | 6.4908 | 34.1159 | 59.9821 | 34.5
6.4969 | 7.4197 | 60.0052 | 7.7226 | 6.4976 | 7.4318 | 60.0052 | 7.9257 | 6.4897 | 20.79 | 60.0109 | 21 | 6.5004 | 20.7306 | 59.9706 | 21 | 6.4993 | 34.1159 | 59.9821 | 34.5
6.5052 | 7.4197 | 60.0052 | 7.7251 | 6.5059 | 7.4318 | 60.0052 | 7.9282 | 6.498 | 20.79 | 60.0109 | 21 | 6.5087 | 20.7306 | 59.9706 | 21 | 6.5076 | 34.1232 | 59.9821 | 34.5
6.5135 | 7.4197 | 60.0052 | 7.7276 | 6.5142 | 7.4317 | 60.0052 | 7.9307 | 6.5063 | 20.7898 | 60.0109 | 21 | 6.5171 | 20.7306 | 59.9706 | 21 | 6.5159 | 34.1232 | 59.9821 | 34.5
6.5219 | 7.4197 | 60.0052 | 7.7301 | 6.5225 | 7.4317 | 60.0052 | 7.9332 | 6.5147 | 20.7898 | 60.0109 | 21 | 6.5254 | 20.7306 | 59.9706 | 21 | 6.5242 | 34.1123 | 59.9821 | 34.5
6.5302 | 7.4197 | 60.0052 | 7.7326 | 6.5309 | 7.4317 | 60.0052 | 7.9357 | 6.523 | 20.79 | 60.0109 | 21 | 6.5337 | 20.7306 | 59.9706 | 21 | 6.5326 | 34.1123 | 59.9821 | 34.5
6.5385 | 7.4197 | 60.0052 | 7.7351 | 6.5392 | 7.4317 | 60.0052 | 7.9382 | 6.5314 | 20.79 | 60.0109 | 21 | 6.542 | 20.7334 | 59.9706 | 21 | 6.5409 | 34.1125 | 59.9821 | 34.5
6.5468 | 7.4197 | 60.0052 | 7.7376 | 6.5475 | 7.431 | 60.0052 | 7.9407 | 6.5397 | 20.7885 | 60.0109 | 21 | 6.5504 | 20.7334 | 59.9706 | 21 | 6.5492 | 34.1125 | 59.9821 | 34.5
6.5552 | 7.4197 | 60.0052 | 7.7401 | 6.5558 | 7.431 | 60.0052 | 7.9432 | 6.548 | 20.7885 | 60.0109 | 21 | 6.5587 | 20.7334 | 59.9706 | 21 | 6.5576 | 34.0998 | 59.9821 | 34.5
6.5635 | 7.4197 | 60.0052 | 7.7426 | 6.5642 | 7.4326 | 60.0052 | 7.9457 | 6.5563 | 20.7886 | 60.0109 | 21 | 6.567 | 20.7334 | 59.9706 | 21 | 6.5659 | 34.0998 | 59.9821 | 34.5
6.5718 | 7.4197 | 60.0052 | 7.7451 | 6.5725 | 7.4326 | 60.0052 | 7.9482 | 6.5647 | 20.7886 | 60.0109 | 21 | 6.5754 | 20.7334 | 59.9706 | 21 | 6.5742 | 34.0998 | 59.9821 | 34.5
6.5802 | 7.4197 | 60.0052 | 7.7476 | 6.5809 | 7.4325 | 60.0052 | 7.9507 | 6.5731 | 20.7888 | 60.0109 | 21 | 6.5837 | 20.7334 | 59.9706 | 21 | 6.5825 | 34.0998 | 59.9821 | 34.5
6.5885 | 7.4571 | 60.0052 | 7.7501 | 6.5892 | 7.4325 | 60.0052 | 7.9532 | 6.5814 | 20.7888 | 60.0109 | 21 | 6.592 | 20.7327 | 59.9706 | 21 | 6.5909 | 34.0962 | 59.9821 | 34.5
6.5968 | 7.4571 | 60.0052 | 7.7526 | 6.5975 | 7.4325 | 60.0052 | 7.9557 | 6.5897 | 20.7888 | 60.0109 | 21 | 6.6005 | 20.7327 | 59.9706 | 21 | 6.5992 | 34.0962 | 59.9821 | 34.5
6.6052 | 7.4571 | 60.0052 | 7.7551 | 6.6058 | 7.4325 | 60.0052 | 7.9582 | 6.598 | 20.7888 | 60.0109 | 21 | 6.6088 | 20.7327 | 59.9706 | 21 | 6.6075 | 34.0994 | 59.9821 | 34.5
6.6135 | 7.4571 | 60.0052 | 7.7576 | 6.6142 | 7.4327 | 60.0052 | 7.9607 | 6.6064 | 20.7866 | 60.0109 | 21 | 6.6171 | 20.7327 | 59.9706 | 21 | 6.616 | 34.0994 | 59.9821 | 34.5
6.6218 | 7.4571 | 60.0052 | 7.7601 | 6.6225 | 7.4327 | 60.0052 | 7.9632 | 6.6147 | 20.7866 | 60.0109 | 21 | 6.6254 | 20.7327 | 59.9706 | 21 | 6.6243 | 34.0997 | 59.9821 | 34.5
6.6302 | 7.4571 | 60.0052 | 7.7626 | 6.6309 | 7.4322 | 60.0052 | 7.9657 | 6.623 | 20.7866 | 60.0109 | 21 | 6.6338 | 20.7327 | 59.9706 | 21 | 6.6326 | 34.0997 | 59.9821 | 34.5
6.6385 | 7.4571 | 60.0052 | 7.7651 | 6.6392 | 7.4322 | 60.0052 | 7.9682 | 6.6313 | 20.7866 | 60.0109 | 21 | 6.6421 | 20.7327 | 59.9706 | 21 | 6.6409 | 34.0997 | 59.9821 | 34.5
6.6469 | 7.4571 | 60.0052 | 7.7676 | 6.6475 | 7.4322 | 60.0052 | 7.9707 | 6.6397 | 20.787 | 60.0109 | 21 | 6.6504 | 20.7327 | 59.9706 | 21 | 6.6493 | 34.0997 | 59.9821 | 34.5
6.6552 | 7.457 | 60.0052 | 7.7701 | 6.6558 | 7.4322 | 60.0052 | 7.9732 | 6.648 | 20.787 | 60.0109 | 21 | 6.6588 | 20.7327 | 59.9706 | 21 | 6.6576 | 34.0997 | 59.9821 | 34.5
6.6635 | 7.457 | 60.0052 | 7.7726 | 6.6642 | 7.4322 | 60.0052 | 7.9757 | 6.6564 | 20.787 | 60.0109 | 21 | 6.6671 | 20.7327 | 59.9706 | 21 | 6.6659 | 34.0997 | 59.9821 | 34.5
6.6718 | 7.4576 | 60.0052 | 7.7751 | 6.6725 | 7.4322 | 60.0052 | 7.9782 | 6.6647 | 20.787 | 60.0109 | 21 | 6.6754 | 20.7343 | 59.9706 | 21 | 6.6743 | 34.1 | 59.9821 | 34.5
6.6802 | 7.4576 | 60.0052 | 7.7776 | 6.6808 | 7.4296 | 60.0052 | 7.9807 | 6.673 | 20.7874 | 60.0109 | 21 | 6.6838 | 20.7343 | 59.9706 | 21 | 6.6826 | 34.1 | 59.9821 | 34.5
6.6885 | 7.4576 | 60.0052 | 7.7801 | 6.6892 | 7.4296 | 60.0052 | 7.9832 | 6.6813 | 20.7874 | 60.0109 | 21 | 6.6921 | 20.7343 | 59.9706 | 21 | 6.6909 | 34.0954 | 59.9821 | 34.5
6.6968 | 7.4576 | 60.0052 | 7.7826 | 6.6975 | 7.43 | 60.0052 | 7.9857 | 6.6897 | 20.8091 | 60.0109 | 21 | 6.7004 | 20.7343 | 59.9706 | 21 | 6.6992 | 34.0954 | 59.9821 | 34.5
6.7052 | 7.4578 | 60.0052 | 7.7851 | 6.7059 | 7.43 | 60.0052 | 7.9882 | 6.698 | 20.8091 | 60.0109 | 21 | 6.7087 | 20.7343 | 59.9706 | 21 | 6.7076 | 34.0938 | 59.9821 | 34.5
6.7135 | 7.4578 | 60.0052 | 7.7876 | 6.7142 | 7.43 | 60.0052 | 7.9907 | 6.7064 | 20.8091 | 60.0109 | 21 | 6.7172 | 20.7343 | 59.9706 | 21 | 6.7159 | 34.0938 | 59.9821 | 34.5
6.7218 | 7.4578 | 60.0052 | 7.7901 | 6.7225 | 7.43 | 60.0052 | 7.9932 | 6.7147 | 20.8091 | 60.0109 | 21 | 6.7255 | 20.7342 | 59.9706 | 21 | 6.7242 | 34.0935 | 59.9821 | 34.5
6.7302 | 7.4578 | 60.0052 | 7.7926 | 6.7308 | 7.4298 | 60.0052 | 7.9957 | 6.723 | 20.8073 | 60.0109 | 21 | 6.7338 | 20.7342 | 59.9706 | 21 | 6.7327 | 34.0935 | 59.9821 | 34.5
6.7385 | 7.4578 | 60.0052 | 7.7951 | 6.7392 | 7.4298 | 60.0052 | 7.9982 | 6.7313 | 20.8073 | 60.0109 | 21 | 6.7422 | 20.7342 | 59.9706 | 21 | 6.741 | 34.0928 | 59.9821 | 34.5
6.7468 | 7.4578 | 60.0052 | 7.7976 | 6.7475 | 7.4292 | 60.0052 | 8.0007 | 6.7397 | 20.8081 | 60.0109 | 21 | 6.7505 | 20.7342 | 59.9706 | 21 | 6.7493 | 34.0928 | 59.9821 | 34.5
6.7552 | 7.4578 | 60.0052 | 7.8001 | 6.7559 | 7.4292 | 60.0052 | 8.0032 | 6.748 | 20.8081 | 60.0109 | 21 | 6.7588 | 20.7362 | 59.9706 | 21 | 6.7576 | 34.0918 | 59.9821 | 34.5
6.7635 | 7.4578 | 60.0052 | 7.8026 | 6.7642 | 7.4501 | 60.0052 | 8.0057 | 6.7563 | 20.7804 | 60.0109 | 21 | 6.7672 | 20.7362 | 59.9706 | 21 | 6.766 | 34.0918 | 59.9821 | 34.5
6.7718 | 7.4571 | 60.0052 | 7.8051 | 6.7725 | 7.4501 | 60.0052 | 8.0082 | 6.7646 | 20.7804 | 60.0109 | 21 | 6.7755 | 20.7362 | 59.9706 | 21 | 6.7743 | 34.0826 | 59.9821 | 34.5
6.7802 | 7.4571 | 60.0052 | 7.8076 | 6.7808 | 7.4501 | 60.0052 | 8.0107 | 6.773 | 20.7836 | 60.0109 | 21 | 6.7838 | 20.7362 | 59.9706 | 21 | 6.7826 | 34.0826 | 59.9821 | 34.5
6.7885 | 7.4571 | 60.0109 | 7.8101 | 6.7892 | 7.4501 | 60.0052 | 8.0132 | 6.7813 | 20.7836 | 60.0109 | 21 | 6.7921 | 20.7362 | 59.9706 | 21 | 6.791 | 34.0818 | 59.9821 | 34.5
6.7968 | 7.4571 | 60.0109 | 7.8126 | 6.7975 | 7.45 | 60.0052 | 8.0157 | 6.7897 | 20.7981 | 60.0109 | 21 | 6.8005 | 20.7362 | 59.9706 | 21 | 6.7993 | 34.0818 | 59.9821 | 34.5
6.8051 | 7.4571 | 60.0109 | 7.8151 | 6.8058 | 7.45 | 60.0052 | 8.0182 | 6.798 | 20.7981 | 60.0109 | 21 | 6.8088 | 20.7374 | 59.9706 | 21 | 6.8076 | 34.0818 | 59.9821 | 34.5
6.8135 | 7.4571 | 60.0109 | 7.8176 | 6.8141 | 7.4506 | 60.0052 | 8.0207 | 6.8063 | 20.7981 | 60.0109 | 21 | 6.8171 | 20.7374 | 59.9706 | 21 | 6.8159 | 34.0818 | 59.9821 | 34.5
6.8218 | 7.4571 | 60.0109 | 7.8201 | 6.8225 | 7.4506 | 60.0052 | 8.0232 | 6.8146 | 20.7981 | 60.0109 | 21 | 6.8256 | 20.7374 | 59.9706 | 21 | 6.8243 | 34.0813 | 59.9821 | 34.5
6.8301 | 7.4571 | 60.0109 | 7.8226 | 6.8308 | 7.4505 | 60.0052 | 8.0257 | 6.823 | 20.794 | 60.0052 | 21 | 6.8339 | 20.7374 | 59.9706 | 21 | 6.8326 | 34.0813 | 59.9821 | 34.5
6.8385 | 7.4571 | 60.0109 | 7.8251 | 6.8392 | 7.4505 | 60.0052 | 8.0282 | 6.8313 | 20.794 | 60.0052 | 21 | 6.8422 | 20.7374 | 59.9706 | 21 | 6.8409 | 34.0813 | 59.9821 | 34.5
6.8468 | 7.4571 | 60.0109 | 7.8276 | 6.8475 | 7.4503 | 60.0052 | 8.0307 | 6.8397 | 20.7943 | 60.0052 | 21 | 6.8506 | 20.7374 | 59.9706 | 21 | 6.8494 | 34.0813 | 59.9821 | 34.5
6.8551 | 7.4571 | 60.0109 | 7.8301 | 6.8558 | 7.4503 | 60.0052 | 8.0332 | 6.848 | 20.7943 | 60.0052 | 21.0023 | 6.8589 | 20.7374 | 59.9706 | 21 | 6.8577 | 34.0846 | 59.9821 | 34.5
6.8635 | 7.4571 | 60.0109 | 7.8326 | 6.8641 | 7.4503 | 60.0052 | 8.0357 | 6.8563 | 20.7943 | 60.0052 | 21.0048 | 6.8672 | 20.7374 | 59.9706 | 21 | 6.866 | 34.0846 | 59.9821 | 34.5
6.8718 | 7.4571 | 60.0109 | 7.8351 | 6.8725 | 7.4503 | 60.0052 | 8.0382 | 6.8646 | 20.7943 | 60.0052 | 21.0073 | 6.8755 | 20.7374 | 59.9706 | 21 | 6.8744 | 34.0846 | 59.9821 | 34.5
6.8801 | 7.4571 | 60.0109 | 7.8376 | 6.8809 | 7.4523 | 60.0052 | 8.0407 | 6.873 | 20.7943 | 60.0052 | 21.0098 | 6.8839 | 20.7374 | 59.9706 | 21 | 6.8827 | 34.0846 | 59.9821 | 34.5
6.8885 | 7.4571 | 60.0109 | 7.8401 | 6.8892 | 7.4523 | 60.0052 | 8.0432 | 6.8813 | 20.7943 | 60.0052 | 21.0123 | 6.8922 | 20.7374 | 59.9706 | 21 | 6.891 | 34.0847 | 59.9821 | 34.5
6.8968 | 7.4571 | 60.0109 | 7.8426 | 6.8975 | 7.4523 | 60.0052 | 8.0457 | 6.8896 | 20.7943 | 60.0052 | 21.0148 | 6.9005 | 20.7374 | 59.9706 | 21 | 6.8993 | 34.0847 | 59.9821 | 34.5
6.9052 | 7.4561 | 60.0109 | 7.8451 | 6.9058 | 7.4523 | 60.0052 | 8.0482 | 6.8979 | 20.7943 | 60.0052 | 21.0173 | 6.9089 | 20.7374 | 59.9706 | 21 | 6.9077 | 34.0841 | 59.9821 | 34.5
6.9135 | 7.4561 | 60.0109 | 7.8476 | 6.9142 | 7.4508 | 60.0052 | 8.0507 | 6.9063 | 20.7957 | 60.0052 | 21.0198 | 6.9172 | 20.7374 | 59.9706 | 21 | 6.916 | 34.0841 | 59.9821 | 34.5
6.9218 | 7.4555 | 60.0109 | 7.8501 | 6.9225 | 7.4508 | 60.0052 | 8.0532 | 6.9147 | 20.7957 | 60.0052 | 21.0223 | 6.9255 | 20.7374 | 59.9706 | 21 | 6.9243 | 34.0769 | 59.9821 | 34.5
6.9301 | 7.4555 | 60.0109 | 7.8526 | 6.9308 | 7.4505 | 60.0052 | 8.0557 | 6.923 | 20.7957 | 60.0052 | 21.0248 | 6.934 | 20.7374 | 59.9706 | 21 | 6.9327 | 34.0769 | 59.9821 | 34.5
6.9385 | 7.4555 | 60.0109 | 7.8551 | 6.9391 | 7.4505 | 60.0052 | 8.0582 | 6.9313 | 20.7957 | 60.0052 | 21.0273 | 6.9423 | 20.7368 | 59.9706 | 21 | 6.941 | 34.0769 | 59.9821 | 34.5
6.9468 | 7.4555 | 60.0109 | 7.8576 | 6.9475 | 7.4504 | 60.0052 | 8.0607 | 6.9396 | 20.8009 | 60.0052 | 21.0298 | 6.9506 | 20.7368 | 59.9706 | 21 | 6.9493 | 34.0769 | 59.9821 | 34.5
6.9551 | 7.4555 | 60.0109 | 7.8601 | 6.9558 | 7.4504 | 60.0052 | 8.0632 | 6.948 | 20.8009 | 60.0052 | 21.0323 | 6.9589 | 20.7368 | 59.9706 | 21 | 6.9576 | 34.0769 | 59.9821 | 34.5
6.9635 | 7.4555 | 60.0109 | 7.8626 | 6.9642 | 7.4489 | 60.0052 | 8.0657 | 6.9563 | 20.8009 | 60.0052 | 21.0348 | 6.9673 | 20.7368 | 59.9706 | 21 | 6.9661 | 34.0769 | 59.9821 | 34.5
6.9718 | 7.4547 | 60.0109 | 7.8651 | 6.9725 | 7.4489 | 60.0052 | 8.0682 | 6.9647 | 20.8009 | 60.0052 | 21.0373 | 6.9756 | 20.7343 | 59.9706 | 21 | 6.9744 | 34.0807 | 59.9821 | 34.5
6.9801 | 7.4547 | 60.0109 | 7.8676 | 6.9808 | 7.4489 | 60.0052 | 8.0707 | 6.973 | 20.8009 | 60.0052 | 21.0398 | 6.9839 | 20.7343 | 59.9706 | 21 | 6.9827 | 34.0807 | 59.9821 | 34.5
6.9885 | 7.4547 | 60.0109 | 7.8701 | 6.9891 | 7.4489 | 60.0052 | 8.0732 | 6.9813 | 20.8009 | 60.0052 | 21.0423 | 6.9923 | 20.7343 | 59.9706 | 21 | 6.9911 | 34.0931 | 59.9821 | 34.5
6.9968 | 7.4547 | 60.0109 | 7.8726 | 6.9975 | 7.4494 | 60.0052 | 8.0757 | 6.9896 | 20.8009 | 60.0052 | 21.0448 | 7.0006 | 20.7343 | 59.9706 | 21 | 6.9994 | 34.0931 | 59.9821 | 34.5
7.0051 | 7.4547 | 60.0109 | 7.8751 | 7.0058 | 7.4494 | 60.0052 | 8.0782 | 6.998 | 20.8009 | 60.0052 | 21.0473 | 7.0089 | 20.7343 | 59.9706 | 21 | 7.0077 | 34.0928 | 59.9821 | 34.5
7.0135 | 7.4547 | 60.0109 | 7.8776 | 7.0142 | 7.4493 | 60.0052 | 8.0807 | 7.0063 | 20.8033 | 60.0052 | 21.0498 | 7.0173 | 20.7343 | 59.9706 | 21 | 7.016 | 34.0928 | 59.9821 | 34.5
7.0218 | 7.4547 | 60.0109 | 7.8801 | 7.0225 | 7.4493 | 60.0052 | 8.0832 | 7.0146 | 20.8033 | 60.0052 | 21.0523 | 7.0256 | 20.7342 | 59.9706 | 21 | 7.0244 | 34.0928 | 59.9821 | 34.5
7.0301 | 7.4547 | 60.0109 | 7.8826 | 7.0308 | 7.4493 | 60.0052 | 8.0857 | 7.0229 | 20.8033 | 60.0052 | 21.0548 | 7.0339 | 20.7342 | 59.9706 | 21 | 7.0327 | 34.0928 | 59.9821 | 34.5
7.0385 | 7.4547 | 60.0109 | 7.8851 | 7.0391 | 7.4493 | 60.0052 | 8.0882 | 7.0313 | 20.8033 | 60.0052 | 21.0573 | 7.0422 | 20.7342 | 59.9706 | 21 | 7.041 | 34.0926 | 59.9821 | 34.5
7.0468 | 7.4547 | 60.0109 | 7.8876 | 7.0475 | 7.4498 | 60.0052 | 8.0907 | 7.0396 | 20.8033 | 60.0052 | 21.0598 | 7.0507 | 20.7342 | 59.9706 | 21 | 7.0494 | 34.0926 | 59.9821 | 34.5
7.0551 | 7.4543 | 60.0109 | 7.8901 | 7.0558 | 7.4498 | 60.0052 | 8.0932 | 7.048 | 20.8033 | 60.0052 | 21.0623 | 7.059 | 20.7342 | 59.9706 | 21 | 7.0577 | 34.1009 | 59.9821 | 34.5
7.0634 | 7.4543 | 60.0109 | 7.8926 | 7.0641 | 7.4846 | 60.0052 | 8.0957 | 7.0563 | 20.8041 | 60.0052 | 21.0648 | 7.0673 | 20.7342 | 59.9706 | 21 | 7.066 | 34.1009 | 59.9821 | 34.5
7.0718 | 7.4552 | 60.0109 | 7.8951 | 7.0725 | 7.4846 | 60.0052 | 8.0982 | 7.0646 | 20.8041 | 60.0052 | 21.0673 | 7.0757 | 20.7342 | 59.9706 | 21 | 7.0743 | 34.1007 | 59.9821 | 34.5
7.0801 | 7.4552 | 60.0109 | 7.8976 | 7.0808 | 7.4846 | 60.0052 | 8.1007 | 7.0729 | 20.8056 | 60.0052 | 21.0698 | 7.084 | 20.7342 | 59.9706 | 21 | 7.0828 | 34.1007 | 59.9821 | 34.5
7.0884 | 7.4552 | 60.0109 | 7.9001 | 7.0892 | 7.4846 | 60.0052 | 8.1032 | 7.0813 | 20.8056 | 60.0052 | 21.0723 | 7.0923 | 20.7342 | 59.9706 | 21 | 7.0911 | 34.1269 | 59.9821 | 34.5
7.0968 | 7.4552 | 60.0109 | 7.9026 | 7.0975 | 7.4846 | 60.0052 | 8.1057 | 7.0896 | 20.8056 | 60.0052 | 21.0748 | 7.1007 | 20.7342 | 59.9706 | 21 | 7.0994 | 34.1269 | 59.9821 | 34.5
7.1051 | 7.4552 | 60.0109 | 7.9051 | 7.1058 | 7.4846 | 60.0052 | 8.1082 | 7.098 | 20.8056 | 60.0052 | 21.0773 | 7.109 | 20.7336 | 59.9706 | 21 | 7.1078 | 34.1269 | 59.9821 | 34.5
7.1134 | 7.4552 | 60.0109 | 7.9076 | 7.1141 | 7.4848 | 60.0052 | 8.1107 | 7.1063 | 20.8054 | 60.0052 | 21.0798 | 7.1173 | 20.7336 | 59.9706 | 21 | 7.1161 | 34.1269 | 59.9821 | 34.5
7.1218 | 7.4552 | 60.0109 | 7.9101 | 7.1225 | 7.4848 | 60.0052 | 8.1132 | 7.1146 | 20.8054 | 60.0052 | 21.0823 | 7.1256 | 20.7336 | 59.9706 | 21 | 7.1244 | 34.1257 | 59.9821 | 34.5
7.1301 | 7.4552 | 60.0109 | 7.9126 | 7.1308 | 7.4863 | 60.0052 | 8.1157 | 7.123 | 20.8054 | 60.0052 | 21.0848 | 7.134 | 20.7336 | 59.9706 | 21 | 7.1327 | 34.1257 | 59.9821 | 34.5
7.1384 | 7.4552 | 60.0109 | 7.9151 | 7.1392 | 7.4863 | 60.0052 | 8.1182 | 7.1313 | 20.8054 | 60.0052 | 21.0873 | 7.1423 | 20.7336 | 59.9706 | 21 | 7.1411 | 34.0957 | 59.9821 | 34.5
7.1468 | 7.4552 | 60.0109 | 7.9176 | 7.1475 | 7.5179 | 60.0052 | 8.1207 | 7.1396 | 20.8062 | 60.0052 | 21.0898 | 7.1506 | 20.7336 | 59.9706 | 21 | 7.1494 | 34.0957 | 59.9821 | 34.5
7.1551 | 7.4552 | 60.0109 | 7.9201 | 7.1558 | 7.5179 | 60.0052 | 8.1232 | 7.1479 | 20.8062 | 60.0052 | 21.0923 | 7.1591 | 20.7362 | 59.9706 | 21 | 7.1577 | 34.0957 | 59.9821 | 34.5
7.1634 | 7.4552 | 60.0109 | 7.9226 | 7.1641 | 7.5179 | 60.0052 | 8.1257 | 7.1563 | 20.8062 | 60.0052 | 21.0948 | 7.1674 | 20.7362 | 59.9706 | 21 | 7.1661 | 34.0957 | 59.9821 | 34.5
7.1718 | 7.4552 | 60.0109 | 7.9251 | 7.1725 | 7.5179 | 60.0052 | 8.1282 | 7.1646 | 20.8062 | 60.0052 | 21.0973 | 7.1757 | 20.7362 | 59.9706 | 21 | 7.1744 | 34.0957 | 59.9821 | 34.5
7.1801 | 7.4552 | 60.0109 | 7.9276 | 7.1808 | 7.5182 | 60.0052 | 8.1307 | 7.173 | 20.8325 | 60.0052 | 21.0998 | 7.1841 | 20.7362 | 59.9706 | 21 | 7.1827 | 34.0957 | 59.9821 | 34.5
7.1884 | 7.4552 | 60.0109 | 7.9301 | 7.1891 | 7.5182 | 60.0052 | 8.1332 | 7.1813 | 20.8325 | 60.0052 | 21.1023 | 7.1924 | 20.7362 | 59.9706 | 21 | 7.191 | 34.0964 | 59.9821 | 34.5
7.1967 | 7.4552 | 60.0109 | 7.9326 | 7.1974 | 7.5181 | 60.0052 | 8.1357 | 7.1896 | 20.8325 | 60.0052 | 21.1048 | 7.2007 | 20.7362 | 59.9706 | 21 | 7.1995 | 34.0964 | 59.9821 | 34.5
7.2051 | 7.455 | 60.0109 | 7.9351 | 7.2058 | 7.5181 | 60.0052 | 8.1382 | 7.1979 | 20.8325 | 60.0052 | 21.1073 | 7.209 | 20.7361 | 59.9706 | 21 | 7.2078 | 34.0964 | 59.9821 | 34.5
7.2134 | 7.455 | 60.0109 | 7.9376 | 7.2141 | 7.5177 | 60.0052 | 8.1407 | 7.2063 | 20.8287 | 60.0052 | 21.1098 | 7.2174 | 20.7361 | 59.9706 | 21 | 7.2161 | 34.0964 | 59.9821 | 34.5
7.2217 | 7.455 | 60.0109 | 7.9401 | 7.2225 | 7.5177 | 60.0052 | 8.1432 | 7.2146 | 20.8287 | 60.0052 | 21.1123 | 7.2257 | 20.7617 | 59.9706 | 21 | 7.2245 | 34.0967 | 59.9821 | 34.5
7.2301 | 7.455 | 60.0109 | 7.9426 | 7.2308 | 7.5173 | 60.0052 | 8.1456 | 7.223 | 20.8287 | 60.0052 | 21.1148 | 7.234 | 20.7617 | 59.9706 | 21 | 7.2328 | 34.0967 | 59.9821 | 34.5
7.2384 | 7.455 | 60.0109 | 7.9451 | 7.2391 | 7.5173 | 60.0052 | 8.1481 | 7.2313 | 20.8287 | 60.0052 | 21.1173 | 7.2424 | 20.7617 | 59.9706 | 21 | 7.2411 | 34.0924 | 59.9821 | 34.5
7.2467 | 7.455 | 60.0109 | 7.9476 | 7.2474 | 7.5168 | 60.0052 | 8.1507 | 7.2396 | 20.8287 | 60.0052 | 21.1198 | 7.2507 | 20.7617 | 59.9706 | 21 | 7.2494 | 34.0924 | 59.9821 | 34.5
7.2551 | 7.455 | 60.0109 | 7.9501 | 7.2558 | 7.5168 | 60.0052 | 8.1531 | 7.2479 | 20.8287 | 60.0052 | 21.1223 | 7.259 | 20.7617 | 59.9706 | 21 | 7.2578 | 34.0911 | 59.9821 | 34.5
7.2634 | 7.455 | 60.0109 | 7.9539 | 7.2642 | 7.5178 | 60.0052 | 8.1556 | 7.2563 | 20.8287 | 60.0052 | 21.1248 | 7.2675 | 20.7617 | 59.9706 | 21 | 7.2661 | 34.0911 | 59.9821 | 34.5
7.2717 | 7.455 | 60.0109 | 7.9576 | 7.2725 | 7.5178 | 60.0052 | 8.1581 | 7.2646 | 20.8287 | 60.0052 | 21.1273 | 7.2758 | 20.7617 | 59.9706 | 21 | 7.2744 | 34.0911 | 59.9821 | 34.5
7.2801 | 7.455 | 60.0109 | 7.9614 | 7.2808 | 7.5178 | 60.0052 | 8.1606 | 7.2729 | 20.8316 | 60.0052 | 21.1298 | 7.2841 | 20.7617 | 59.9706 | 21 | 7.2828 | 34.0911 | 59.9821 | 34.5
7.2884 | 7.455 | 60.0109 | 7.9651 | 7.2891 | 7.5178 | 60.0052 | 8.1631 | 7.2812 | 20.8316 | 60.0052 | 21.1323 | 7.2924 | 20.7617 | 59.9706 | 21 | 7.2911 | 34.0911 | 59.9821 | 34.5
7.2967 | 7.455 | 60.0109 | 7.9689 | 7.2975 | 7.5178 | 60.0052 | 8.1656 | 7.2896 | 20.8302 | 60.0052 | 21.1348 | 7.3008 | 20.7617 | 59.9706 | 21 | 7.2994 | 34.0911 | 59.9821 | 34.5
7.3051 | 7.455 | 60.0109 | 7.9726 | 7.3058 | 7.5178 | 60.0052 | 8.1681 | 7.2979 | 20.8302 | 60.0052 | 21.1373 | 7.3091 | 20.7617 | 59.9706 | 21 | 7.3077 | 34.1239 | 59.9821 | 34.5
7.3134 | 7.455 | 60.0109 | 7.9764 | 7.3141 | 7.5171 | 60.0052 | 8.1706 | 7.3063 | 20.8302 | 60.0052 | 21.1398 | 7.3174 | 20.7617 | 59.9706 | 21 | 7.3162 | 34.1239 | 59.9821 | 34.5
7.3217 | 7.487 | 60.0109 | 7.9801 | 7.3224 | 7.5171 | 60.0052 | 8.1731 | 7.3146 | 20.8302 | 60.0052 | 21.1423 | 7.3258 | 20.7617 | 59.9706 | 21 | 7.3245 | 34.1245 | 59.9821 | 34.5
7.33 | 7.487 | 60.0109 | 7.9839 | 7.3308 | 7.517 | 60.0052 | 8.1756 | 7.3229 | 20.8302 | 60.0052 | 21.1448 | 7.3341 | 20.7617 | 59.9706 | 21 | 7.3328 | 34.1245 | 59.9821 | 34.5
7.3384 | 7.487 | 60.0109 | 7.9876 | 7.3391 | 7.517 | 60.0052 | 8.1781 | 7.3313 | 20.8302 | 60.0052 | 21.1473 | 7.3424 | 20.7617 | 59.9706 | 21 | 7.3412 | 34.1245 | 59.9821 | 34.5
7.3467 | 7.487 | 60.0109 | 7.9914 | 7.3475 | 7.517 | 60.0052 | 8.1806 | 7.3396 | 20.8302 | 60.0052 | 21.1498 | 7.3508 | 20.7617 | 59.9706 | 21 | 7.3495 | 34.1245 | 59.9821 | 34.5
7.355 | 7.4854 | 60.0109 | 7.9951 | 7.3558 | 7.517 | 60.0052 | 8.1831 | 7.348 | 20.8302 | 60.0052 | 21.1523 | 7.3591 | 20.7617 | 59.9706 | 21 | 7.3578 | 34.1245 | 59.9821 | 34.5
7.3634 | 7.4854 | 60.0109 | 7.9989 | 7.3641 | 7.5158 | 60.0052 | 8.1856 | 7.3563 | 20.8278 | 60.0052 | 21.1548 | 7.3674 | 20.7617 | 59.9706 | 21 | 7.3661 | 34.1245 | 59.9821 | 34.5
7.3717 | 7.4854 | 60.0109 | 8.0026 | 7.3724 | 7.5158 | 60.0052 | 8.1881 | 7.3646 | 20.8278 | 60.0052 | 21.1573 | 7.3757 | 20.762 | 59.9706 | 21 | 7.3745 | 34.125 | 59.9821 | 34.5
7.3801 | 7.4854 | 60.0109 | 8.0064 | 7.3808 | 7.5152 | 60.0052 | 8.1906 | 7.3729 | 20.8278 | 60.0052 | 21.1598 | 7.3842 | 20.762 | 59.9706 | 21 | 7.3828 | 34.125 | 59.9821 | 34.5
7.3884 | 7.4835 | 60.0109 | 8.0101 | 7.3891 | 7.5152 | 60.0052 | 8.1931 | 7.3813 | 20.8278 | 60.0052 | 21.1623 | 7.3925 | 20.762 | 59.9706 | 21 | 7.3911 | 34.1461 | 59.9821 | 34.5
7.3967 | 7.4835 | 60.0109 | 8.0139 | 7.3975 | 7.516 | 60.0052 | 8.1956 | 7.3896 | 20.8278 | 60.0052 | 21.1648 | 7.4008 | 20.762 | 59.9706 | 21 | 7.3995 | 34.1461 | 59.9821 | 34.5
7.4051 | 7.4835 | 60.0109 | 8.0176 | 7.4058 | 7.516 | 60.0052 | 8.1981 | 7.3979 | 20.8278 | 60.0052 | 21.1673 | 7.4092 | 20.762 | 59.9706 | 21 | 7.4078 | 34.1461 | 59.9821 | 34.5
7.4134 | 7.4835 | 60.0109 | 8.0214 | 7.4141 | 7.516 | 60.0052 | 8.2006 | 7.4062 | 20.8278 | 60.0052 | 21.1698 | 7.4175 | 20.762 | 59.9706 | 21 | 7.4161 | 34.1461 | 59.9821 | 34.5
7.4217 | 7.4835 | 60.0109 | 8.0251 | 7.4224 | 7.516 | 60.0052 | 8.2031 | 7.4146 | 20.8278 | 60.0052 | 21.1723 | 7.4258 | 20.762 | 59.9706 | 21 | 7.4244 | 34.1461 | 59.9821 | 34.5
7.4301 | 7.4835 | 60.0109 | 8.0289 | 7.4308 | 7.5148 | 60.0052 | 8.2056 | 7.4229 | 20.8254 | 60.0052 | 21.1748 | 7.4342 | 20.762 | 59.9706 | 21 | 7.4329 | 34.1461 | 59.9821 | 34.5
7.4384 | 7.4835 | 60.0109 | 8.0326 | 7.4391 | 7.5148 | 60.0052 | 8.2081 | 7.4313 | 20.8254 | 60.0052 | 21.1773 | 7.4425 | 20.762 | 59.9706 | 21 | 7.4412 | 34.1469 | 59.9821 | 34.5
7.4467 | 7.4835 | 60.0109 | 8.0364 | 7.4474 | 7.5154 | 60.0052 | 8.2106 | 7.4396 | 20.8225 | 60.0052 | 21.1798 | 7.4508 | 20.762 | 59.9706 | 21 | 7.4495 | 34.1469 | 59.9821 | 34.5
7.455 | 7.4835 | 60.0109 | 8.0401 | 7.4557 | 7.5154 | 60.0052 | 8.2131 | 7.4479 | 20.8225 | 60.0052 | 21.1823 | 7.4591 | 20.762 | 59.9706 | 21 | 7.4579 | 34.1458 | 59.9821 | 34.5
7.4634 | 7.4835 | 60.0109 | 8.0439 | 7.4641 | 7.5143 | 60.0052 | 8.2156 | 7.4562 | 20.8034 | 60.0052 | 21.1848 | 7.4675 | 20.762 | 59.9706 | 21 | 7.4662 | 34.1458 | 59.9821 | 34.5
7.4717 | 7.4835 | 60.0109 | 8.0476 | 7.4725 | 7.5143 | 60.0052 | 8.2181 | 7.4646 | 20.8034 | 60.0052 | 21.1873 | 7.4758 | 20.762 | 59.9706 | 21 | 7.4745 | 34.1458 | 59.9821 | 34.5
7.48 | 7.4835 | 60.0109 | 8.0513 | 7.4808 | 7.5144 | 60.0052 | 8.2206 | 7.4729 | 20.8034 | 60.0052 | 21.1898 | 7.4841 | 20.762 | 59.9706 | 21 | 7.4828 | 34.1458 | 59.9821 | 34.5
7.4884 | 7.4835 | 60.0109 | 8.0551 | 7.4891 | 7.5144 | 60.0052 | 8.2231 | 7.4813 | 20.8034 | 60.0052 | 21.1923 | 7.4926 | 20.762 | 59.9706 | 21 | 7.4912 | 34.1458 | 59.9821 | 34.5
7.4967 | 7.4835 | 60.0109 | 8.0588 | 7.4974 | 7.5141 | 60.0052 | 8.2256 | 7.4896 | 20.8046 | 60.0052 | 21.1948 | 7.5009 | 20.762 | 59.9706 | 21 | 7.4995 | 34.1458 | 59.9821 | 34.5
7.505 | 7.4835 | 60.0109 | 8.0626 | 7.5058 | 7.5141 | 60.0052 | 8.2281 | 7.4979 | 20.8046 | 60.0052 | 21.1973 | 7.5092 | 20.762 | 59.9706 | 21 | 7.5078 | 34.1471 | 59.9821 | 34.5
7.5134 | 7.4835 | 60.0109 | 8.0663 | 7.5141 | 7.5141 | 60.0052 | 8.2306 | 7.5063 | 20.8046 | 60.0052 | 21.1998 | 7.5176 | 20.762 | 59.9706 | 21 | 7.5162 | 34.1471 | 59.9821 | 34.5
7.5217 | 7.4835 | 60.0109 | 8.0701 | 7.5225 | 7.5141 | 60.0052 | 8.2331 | 7.5146 | 20.8046 | 60.0052 | 21.2023 | 7.5259 | 20.762 | 59.9706 | 21 | 7.5245 | 34.1442 | 59.9821 | 34.5
7.53 | 7.4835 | 60.0109 | 8.0738 | 7.5308 | 7.516 | 60.0052 | 8.2356 | 7.5229 | 20.8044 | 60.0052 | 21.2048 | 7.5342 | 20.762 | 59.9706 | 21 | 7.5328 | 34.1442 | 59.9821 | 34.5
7.5384 | 7.4835 | 60.0109 | 8.0776 | 7.5391 | 7.516 | 60.0052 | 8.2381 | 7.5312 | 20.8044 | 60.0052 | 21.2073 | 7.5425 | 20.762 | 59.9706 | 21 | 7.5411 | 34.1443 | 59.9821 | 34.5
7.5467 | 7.4835 | 60.0109 | 8.0813 | 7.5474 | 7.516 | 60.0052 | 8.2406 | 7.5396 | 20.8044 | 60.0052 | 21.2098 | 7.5509 | 20.762 | 59.9706 | 21 | 7.5496 | 34.1443 | 59.9821 | 34.5
7.555 | 7.4835 | 60.0109 | 8.0851 | 7.5558 | 7.516 | 60.0052 | 8.2431 | 7.5479 | 20.8044 | 60.0052 | 21.2123 | 7.5592 | 20.762 | 59.9706 | 21 | 7.5579 | 34.1443 | 59.9821 | 34.5
7.5634 | 7.4835 | 60.0109 | 8.0888 | 7.5641 | 7.5161 | 60.0052 | 8.2456 | 7.5563 | 20.8057 | 60.0052 | 21.2148 | 7.5675 | 20.762 | 59.9706 | 21 | 7.5662 | 34.1443 | 59.9821 | 34.5
7.5717 | 7.4835 | 60.0109 | 8.0926 | 7.5724 | 7.5161 | 60.0052 | 8.2481 | 7.5646 | 20.8057 | 60.0052 | 21.2173 | 7.5759 | 20.762 | 59.9706 | 21 | 7.5746 | 34.1455 | 59.9821 | 34.5
7.58 | 7.4835 | 60.0109 | 8.0963 | 7.5807 | 7.5147 | 60.0052 | 8.2506 | 7.5729 | 20.8057 | 60.0052 | 21.2198 | 7.5842 | 20.762 | 59.9706 | 21 | 7.5829 | 34.1455 | 59.9821 | 34.5
7.5883 | 7.4835 | 60.0109 | 8.1001 | 7.5891 | 7.5147 | 60.0052 | 8.2531 | 7.5812 | 20.8057 | 60.0052 | 21.2223 | 7.5925 | 20.762 | 59.9706 | 21 | 7.5912 | 34.1418 | 59.9821 | 34.5
7.5967 | 7.4835 | 60.0109 | 8.1038 | 7.5974 | 7.5154 | 60.0052 | 8.2556 | 7.5896 | 20.8057 | 60.0052 | 21.2248 | 7.601 | 20.762 | 59.9706 | 21 | 7.5995 | 34.1418 | 59.9821 | 34.5
7.605 | 7.4835 | 60.0109 | 8.1076 | 7.6058 | 7.5154 | 60.0052 | 8.2581 | 7.5979 | 20.8057 | 60.0052 | 21.2273 | 7.6093 | 20.762 | 59.9706 | 21 | 7.6079 | 34.1343 | 59.9821 | 34.5
7.6133 | 7.4835 | 60.0109 | 8.1113 | 7.6141 | 7.5154 | 60.0052 | 8.2606 | 7.6063 | 20.8005 | 60.0052 | 21.2298 | 7.6176 | 20.762 | 59.9706 | 21 | 7.6162 | 34.1343 | 59.9821 | 34.5
7.6217 | 7.4835 | 60.0109 | 8.1151 | 7.6224 | 7.5154 | 60.0052 | 8.2631 | 7.6146 | 20.8005 | 60.0052 | 21.2323 | 7.6259 | 20.762 | 59.9706 | 21 | 7.6245 | 34.1379 | 59.9821 | 34.5
7.63 | 7.4835 | 60.0109 | 8.1188 | 7.6307 | 7.5144 | 60.0052 | 8.2656 | 7.6229 | 20.8013 | 60.0052 | 21.2348 | 7.6343 | 20.762 | 59.9706 | 21 | 7.6329 | 34.1379 | 59.9821 | 34.5
7.6383 | 7.4835 | 60.0109 | 8.1226 | 7.6391 | 7.5144 | 60.0052 | 8.2681 | 7.6312 | 20.8013 | 60.0052 | 21.2373 | 7.6426 | 20.762 | 59.9706 | 21 | 7.6412 | 34.1342 | 59.9821 | 34.5
7.6467 | 7.4835 | 60.0109 | 8.1263 | 7.6474 | 7.5144 | 60.0052 | 8.2706 | 7.6396 | 20.8013 | 60.0052 | 21.2398 | 7.6509 | 20.762 | 59.9706 | 21 | 7.6495 | 34.1342 | 59.9821 | 34.5
7.655 | 7.4835 | 60.0109 | 8.1301 | 7.6558 | 7.5144 | 60.0052 | 8.2731 | 7.6479 | 20.8013 | 60.0052 | 21.2423 | 7.6593 | 20.762 | 59.9706 | 21 | 7.6578 | 34.1342 | 59.9821 | 34.5
7.6633 | 7.4835 | 60.0109 | 8.1338 | 7.6641 | 7.5142 | 60.0052 | 8.2756 | 7.6562 | 20.8011 | 60.0052 | 21.2448 | 7.6676 | 20.762 | 59.9706 | 21 | 7.6663 | 34.1342 | 59.9821 | 34.5
7.6717 | 7.4835 | 60.0109 | 8.1376 | 7.6724 | 7.5142 | 60.0052 | 8.2781 | 7.6646 | 20.8011 | 60.0052 | 21.2473 | 7.6759 | 20.762 | 59.9706 | 21 | 7.6746 | 34.1333 | 59.9821 | 34.5
7.68 | 7.4835 | 60.0109 | 8.1413 | 7.6808 | 7.5142 | 60.0052 | 8.2806 | 7.6729 | 20.8004 | 60.0052 | 21.2498 | 7.6843 | 20.762 | 59.9706 | 21 | 7.6829 | 34.1333 | 59.9821 | 34.5
7.6883 | 7.4835 | 60.0109 | 8.1451 | 7.6891 | 7.5142 | 60.0052 | 8.2831 | 7.6812 | 20.8004 | 60.0052 | 21.2523 | 7.6926 | 20.762 | 59.9706 | 21 | 7.6913 | 34.1333 | 59.9821 | 34.5
7.6967 | 7.4835 | 60.0109 | 8.1488 | 7.6974 | 7.5132 | 60.0052 | 8.2856 | 7.6896 | 20.7982 | 60.0052 | 21.2548 | 7.7009 | 20.762 | 59.9706 | 21 | 7.6996 | 34.1333 | 59.9821 | 34.5
7.705 | 7.4835 | 60.0109 | 8.1526 | 7.7057 | 7.5132 | 60.0052 | 8.2881 | 7.6979 | 20.7982 | 60.0052 | 21.2573 | 7.7092 | 20.762 | 59.9706 | 21 | 7.7079 | 34.1333 | 59.9821 | 34.5
7.7133 | 7.4835 | 60.0109 | 8.1563 | 7.7141 | 7.513 | 60.0052 | 8.2906 | 7.7062 | 20.7982 | 60.0052 | 21.2598 | 7.7177 | 20.762 | 59.9706 | 21 | 7.7162 | 34.1333 | 59.9821 | 34.5
7.7216 | 7.4835 | 60.0109 | 8.1601 | 7.7224 | 7.513 | 60.0052 | 8.2931 | 7.7146 | 20.7982 | 60.0052 | 21.2623 | 7.726 | 20.762 | 59.9706 | 21 | 7.7246 | 34.1319 | 59.9821 | 34.5
7.73 | 7.4835 | 60.0109 | 8.1638 | 7.7308 | 7.5121 | 60.0052 | 8.2956 | 7.7229 | 20.7982 | 60.0052 | 21.2648 | 7.7343 | 20.762 | 59.9706 | 21 | 7.7329 | 34.1319 | 59.9821 | 34.5
7.7383 | 7.4835 | 60.0109 | 8.1676 | 7.7391 | 7.5121 | 60.0052 | 8.2981 | 7.7313 | 20.7982 | 60.0052 | 21.2673 | 7.7427 | 20.762 | 59.9706 | 21 | 7.7412 | 34.1318 | 59.9821 | 34.5
7.7466 | 7.4835 | 60.0109 | 8.1713 | 7.7474 | 7.511 | 59.9994 | 8.3006 | 7.7396 | 20.7914 | 60.0052 | 21.2698 | 7.751 | 20.762 | 59.9706 | 21 | 7.7496 | 34.1318 | 59.9821 | 34.5
7.755 | 7.4835 | 60.0109 | 8.1751 | 7.7557 | 7.511 | 59.9994 | 8.3031 | 7.7479 | 20.7914 | 60.0052 | 21.2723 | 7.7593 | 20.762 | 59.9706 | 21 | 7.7579 | 34.1313 | 59.9821 | 34.5
7.7633 | 7.4835 | 60.0109 | 8.1788 | 7.7641 | 7.511 | 59.9994 | 8.3056 | 7.7562 | 20.7918 | 60.0052 | 21.2748 | 7.7677 | 20.762 | 59.9706 | 21 | 7.7662 | 34.1313 | 59.9821 | 34.5
7.7716 | 7.4835 | 60.0109 | 8.1826 | 7.7724 | 7.511 | 59.9994 | 8.3081 | 7.7646 | 20.7918 | 60.0052 | 21.2773 | 7.776 | 20.762 | 59.9706 | 21 | 7.7747 | 34.1277 | 59.9821 | 34.5
7.78 | 7.4835 | 60.0109 | 8.1863 | 7.7808 | 7.5111 | 59.9994 | 8.3106 | 7.7729 | 20.7918 | 60.0052 | 21.2798 | 7.7843 | 20.762 | 59.9706 | 21 | 7.783 | 34.1277 | 59.9821 | 34.5
7.7883 | 7.4835 | 60.0109 | 8.1901 | 7.7891 | 7.5111 | 59.9994 | 8.3131 | 7.7812 | 20.7918 | 60.0052 | 21.2823 | 7.7926 | 20.762 | 59.9706 | 21 | 7.7913 | 34.1245 | 59.9821 | 34.5008
7.7966 | 7.4835 | 60.0109 | 8.1938 | 7.7974 | 7.5111 | 59.9994 | 8.3156 | 7.7896 | 20.7918 | 60.0052 | 21.2848 | 7.801 | 20.762 | 59.9706 | 21 | 7.7996 | 34.1245 | 59.9821 | 34.5021
7.805 | 7.4835 | 60.0109 | 8.1976 | 7.8057 | 7.5111 | 59.9994 | 8.3181 | 7.7979 | 20.7918 | 60.0052 | 21.2873 | 7.8093 | 20.762 | 59.9706 | 21 | 7.808 | 34.1247 | 59.9821 | 34.5033
7.8133 | 7.4835 | 60.0109 | 8.2013 | 7.8141 | 7.5119 | 59.9994 | 8.3206 | 7.8062 | 20.8031 | 60.0052 | 21.2898 | 7.8176 | 20.762 | 59.9706 | 21 | 7.8163 | 34.1247 | 59.9821 | 34.5046
7.8216 | 7.4835 | 60.0109 | 8.2051 | 7.8224 | 7.5119 | 59.9994 | 8.3231 | 7.8146 | 20.8031 | 60.0052 | 21.2923 | 7.826 | 20.762 | 59.9706 | 21 | 7.8246 | 34.1252 | 59.9821 | 34.5058
7.83 | 7.4835 | 60.0109 | 8.2088 | 7.8307 | 7.5119 | 59.9994 | 8.3256 | 7.8229 | 20.8039 | 60.0052 | 21.2948 | 7.8344 | 20.762 | 59.9706 | 21 | 7.833 | 34.1252 | 59.9821 | 34.5071
7.8383 | 7.4835 | 60.0109 | 8.2126 | 7.8391 | 7.5119 | 59.9994 | 8.3281 | 7.8312 | 20.8039 | 60.0052 | 21.2973 | 7.8427 | 20.762 | 59.9706 | 21 | 7.8413 | 34.1267 | 59.9821 | 34.5083
7.8466 | 7.4835 | 60.0109 | 8.2163 | 7.8474 | 7.5119 | 59.9994 | 8.3306 | 7.8395 | 20.8039 | 60.0052 | 21.2998 | 7.8511 | 20.762 | 59.9706 | 21 | 7.8496 | 34.1267 | 59.9821 | 34.5096
7.8549 | 7.4835 | 60.0109 | 8.2201 | 7.8558 | 7.5119 | 59.9994 | 8.3331 | 7.8479 | 20.8039 | 60.0052 | 21.3012 | 7.8594 | 20.762 | 59.9706 | 21 | 7.8579 | 34.1267 | 59.9821 | 34.5108
7.8633 | 7.4835 | 60.0109 | 8.2238 | 7.8641 | 7.7392 | 59.9994 | 8.3356 | 7.8562 | 20.8039 | 60.0052 | 21.3024 | 7.8677 | 20.762 | 59.9706 | 21 | 7.8663 | 34.1267 | 59.9821 | 34.5121
7.8716 | 7.5261 | 60.0109 | 8.2276 | 7.8724 | 7.7392 | 59.9994 | 8.3381 | 7.8646 | 20.8039 | 60.0052 | 21.3037 | 7.876 | 20.762 | 59.9706 | 21 | 7.8746 | 34.1283 | 59.9821 | 34.5133
7.88 | 7.5261 | 60.0109 | 8.2313 | 7.8807 | 7.8661 | 59.9994 | 8.3406 | 7.8729 | 20.8053 | 60.0052 | 21.3049 | 7.8844 | 20.762 | 59.9706 | 21 | 7.8829 | 34.1283 | 59.9821 | 34.5146
7.8883 | 7.5261 | 60.0109 | 8.2351 | 7.8891 | 7.8661 | 59.9994 | 8.3431 | 7.8812 | 20.8053 | 60.0052 | 21.3062 | 7.8927 | 20.762 | 59.9706 | 21 | 7.8914 | 34.1283 | 59.9821 | 34.5158
7.8966 | 7.5261 | 60.0109 | 8.2388 | 7.8974 | 7.8661 | 59.9994 | 8.3456 | 7.8896 | 20.8053 | 60.0052 | 21.3074 | 7.901 | 20.762 | 59.9706 | 21 | 7.8997 | 34.1283 | 59.9821 | 34.5171
7.905 | 7.5261 | 60.0109 | 8.2426 | 7.9058 | 7.8661 | 59.9994 | 8.3481 | 7.8979 | 20.8053 | 60.0052 | 21.3087 | 7.9094 | 20.762 | 59.9706 | 21 | 7.908 | 34.1283 | 59.9821 | 34.5183
7.9133 | 7.5261 | 60.0109 | 8.2463 | 7.9141 | 7.8661 | 59.9994 | 8.3506 | 7.9062 | 20.8049 | 60.0052 | 21.3099 | 7.9177 | 20.762 | 59.9706 | 21 | 7.9163 | 34.1283 | 59.9821 | 34.5196
7.9216 | 7.5261 | 60.0109 | 8.2501 | 7.9224 | 7.8661 | 59.9994 | 8.3531 | 7.9146 | 20.8049 | 60.0052 | 21.3112 | 7.926 | 20.762 | 59.9706 | 21 | 7.9247 | 34.1331 | 59.9821 | 34.5208
7.93 | 7.5261 | 60.0109 | 8.2538 | 7.9308 | 7.8661 | 59.9994 | 8.3556 | 7.9229 | 20.8049 | 60.0052 | 21.3124 | 7.9344 | 20.762 | 59.9706 | 21 | 7.933 | 34.1331 | 59.9821 | 34.5221
7.9383 | 7.5261 | 60.0109 | 8.2576 | 7.9391 | 7.8661 | 59.9994 | 8.3581 | 7.9312 | 20.8049 | 60.0052 | 21.3137 | 7.9427 | 20.7654 | 59.9706 | 21 | 7.9413 | 34.133 | 59.9821 | 34.5233
7.9466 | 7.5261 | 60.0109 | 8.2613 | 7.9474 | 7.8661 | 59.9994 | 8.3606 | 7.9396 | 20.8037 | 60.0052 | 21.3149 | 7.951 | 20.7654 | 59.9706 | 21 | 7.9497 | 34.133 | 59.9821 | 34.5246
7.955 | 7.5261 | 60.0109 | 8.2651 | 7.9557 | 7.8661 | 59.9994 | 8.3631 | 7.9479 | 20.8037 | 60.0052 | 21.3162 | 7.9594 | 20.7688 | 59.9706 | 21 | 7.958 | 34.1342 | 59.9821 | 34.5258
7.9633 | 7.5261 | 60.0109 | 8.2688 | 7.9641 | 7.8661 | 59.9994 | 8.3656 | 7.9562 | 20.8037 | 60.0052 | 21.3174 | 7.9678 | 20.7688 | 59.9706 | 21 | 7.9663 | 34.1342 | 59.9821 | 34.5271
7.9716 | 7.5261 | 60.0109 | 8.2726 | 7.9724 | 7.8661 | 59.9994 | 8.3681 | 7.9645 | 20.8037 | 60.0052 | 21.3187 | 7.9761 | 20.7721 | 59.9706 | 21 | 7.9746 | 34.134 | 59.9821 | 34.5283
7.9799 | 7.5261 | 60.0109 | 8.2763 | 7.9808 | 7.8661 | 59.9994 | 8.3706 | 7.9729 | 20.8011 | 60.0052 | 21.3199 | 7.9844 | 20.7721 | 59.9706 | 21 | 7.983 | 34.134 | 59.9821 | 34.5296
7.9883 | 7.5261 | 60.0109 | 8.2801 | 7.9891 | 7.8661 | 59.9994 | 8.3731 | 7.9812 | 20.8011 | 60.0052 | 21.3212 | 7.9928 | 20.7721 | 59.9706 | 21 | 7.9913 | 34.134 | 59.9821 | 34.5308
7.9966 | 7.5261 | 60.0109 | 8.2838 | 7.9974 | 7.8666 | 59.9994 | 8.3756 | 7.9896 | 20.8024 | 60.0052 | 21.3224 | 8.0011 | 20.7721 | 59.9706 | 21 | 7.9996 | 34.134 | 59.9821 | 34.5321
8.0049 | 7.5253 | 60.0109 | 8.2876 | 8.0057 | 7.8666 | 59.9994 | 8.3781 | 7.9979 | 20.8024 | 60.0052 | 21.3237 | 8.0094 | 20.7721 | 59.9706 | 21 | 8.0081 | 34.1323 | 59.9821 | 34.5333
8.0133 | 7.5253 | 60.0109 | 8.2913 | 8.0141 | 7.8666 | 59.9994 | 8.3806 | 8.0062 | 20.8024 | 60.0052 | 21.3249 | 8.0178 | 20.7721 | 59.9706 | 21 | 8.0164 | 34.1323 | 59.9821 | 34.5346
8.0216 | 7.5253 | 60.0109 | 8.2951 | 8.0224 | 7.8666 | 59.9994 | 8.3831 | 8.0145 | 20.8024 | 60.0052 | 21.3262 | 8.0261 | 20.7721 | 59.9706 | 21 | 8.0247 | 34.1317 | 59.9821 | 34.5358
8.0299 | 7.5253 | 60.0109 | 8.2988 | 8.0308 | 7.8666 | 59.9994 | 8.3856 | 8.0229 | 20.8024 | 60.0052 | 21.3274 | 8.0344 | 20.7721 | 59.9706 | 21 | 8.033 | 34.1317 | 59.9821 | 34.5371
8.0383 | 7.5253 | 60.0109 | 8.3026 | 8.0391 | 7.8666 | 59.9994 | 8.3881 | 8.0312 | 20.8024 | 60.0052 | 21.3287 | 8.0427 | 20.7721 | 59.9706 | 21 | 8.0414 | 34.1398 | 59.9821 | 34.5383
8.0466 | 7.5253 | 60.0109 | 8.3063 | 8.0474 | 7.8666 | 59.9994 | 8.3906 | 8.0396 | 20.8023 | 60.0052 | 21.3299 | 8.0511 | 20.7721 | 59.9706 | 21 | 8.0497 | 34.1398 | 59.9821 | 34.5396
8.0549 | 7.5253 | 60.0109 | 8.3101 | 8.0558 | 7.8666 | 59.9994 | 8.3931 | 8.0479 | 20.8023 | 60.0052 | 21.3312 | 8.0594 | 20.7721 | 59.9706 | 21 | 8.058 | 34.1398 | 59.9821 | 34.5408
8.0633 | 7.5253 | 60.0109 | 8.3138 | 8.0641 | 7.8666 | 59.9994 | 8.3956 | 8.0562 | 20.8034 | 60.0052 | 21.3324 | 8.0677 | 20.7721 | 59.9706 | 21 | 8.0664 | 34.1398 | 59.9821 | 34.5421
8.0716 | 7.5238 | 60.0109 | 8.3176 | 8.0724 | 7.8666 | 59.9994 | 8.3981 | 8.0645 | 20.8034 | 60.0052 | 21.3337 | 8.0762 | 20.7721 | 59.9706 | 21 | 8.0747 | 34.1398 | 59.9821 | 34.5433
8.0799 | 7.5238 | 60.0109 | 8.3213 | 8.0807 | 7.8666 | 59.9994 | 8.401 | 8.0729 | 20.7772 | 60.0052 | 21.3349 | 8.0845 | 20.7721 | 59.9706 | 21 | 8.083 | 34.1398 | 59.9821 | 34.5446
8.0883 | 7.5238 | 60.0109 | 8.325 | 8.0891 | 7.8666 | 59.9994 | 8.4047 | 8.0812 | 20.7772 | 60.0052 | 21.3362 | 8.0928 | 20.7721 | 59.9706 | 21 | 8.0913 | 34.1398 | 59.9821 | 34.5458
8.0966 | 7.5238 | 60.0109 | 8.3288 | 8.0974 | 7.8666 | 59.9994 | 8.4085 | 8.0895 | 20.7649 | 60.0052 | 21.3374 | 8.1012 | 20.7721 | 59.9706 | 21 | 8.0997 | 34.1398 | 59.9821 | 34.5471
8.1049 | 7.5238 | 60.0109 | 8.3325 | 8.1058 | 7.8666 | 59.9994 | 8.4122 | 8.0979 | 20.7649 | 60.0052 | 21.3387 | 8.1095 | 20.7721 | 59.9706 | 21 | 8.108 | 34.1398 | 59.9821 | 34.5483
8.1133 | 7.5238 | 60.0109 | 8.3363 | 8.1141 | 7.8666 | 59.9994 | 8.416 | 8.1062 | 20.7664 | 60.0052 | 21.3399 | 8.1178 | 20.7721 | 59.9706 | 21 | 8.1163 | 34.1398 | 59.9821 | 34.5496
8.1216 | 7.5238 | 60.0109 | 8.34 | 8.1224 | 7.8666 | 59.9994 | 8.4197 | 8.1146 | 20.7664 | 60.0052 | 21.3412 | 8.1261 | 20.7721 | 59.9706 | 21 | 8.1248 | 34.1398 | 59.9821 | 34.5508
8.1299 | 7.5238 | 60.0109 | 8.3438 | 8.1307 | 7.8666 | 59.9994 | 8.4235 | 8.1229 | 20.7664 | 60.0052 | 21.3424 | 8.1345 | 20.7721 | 59.9706 | 21 | 8.1331 | 34.1398 | 59.9821 | 34.5521
8.1382 | 7.5238 | 60.0109 | 8.3475 | 8.1391 | 7.8666 | 59.9994 | 8.4272 | 8.1312 | 20.7664 | 60.0052 | 21.3437 | 8.1428 | 20.7721 | 59.9706 | 21 | 8.1414 | 34.1358 | 59.9821 | 34.5533
8.1466 | 7.5238 | 60.0109 | 8.3513 | 8.1474 | 7.8666 | 59.9994 | 8.431 | 8.1395 | 20.7657 | 60.0052 | 21.3449 | 8.1511 | 20.7721 | 59.9706 | 21 | 8.1497 | 34.1358 | 59.9821 | 34.5546
8.1549 | 7.5238 | 60.0109 | 8.355 | 8.1558 | 7.8666 | 59.9994 | 8.4347 | 8.1479 | 20.7657 | 60.0052 | 21.3462 | 8.1595 | 20.7727 | 59.9706 | 21 | 8.1581 | 34.1324 | 59.9821 | 34.5558
8.1632 | 7.5238 | 60.0109 | 8.3588 | 8.1641 | 7.8666 | 59.9994 | 8.4385 | 8.1562 | 20.7651 | 60.0052 | 21.3474 | 8.1678 | 20.7727 | 59.9706 | 21 | 8.1664 | 34.1324 | 59.9821 | 34.5571
8.1716 | 7.5238 | 60.0109 | 8.3625 | 8.1724 | 7.8666 | 59.9994 | 8.4422 | 8.1646 | 20.7651 | 60.0052 | 21.3487 | 8.1761 | 20.7727 | 59.9706 | 21 | 8.1747 | 34.1324 | 59.9821 | 34.5583
8.1799 | 7.5238 | 60.0109 | 8.3663 | 8.1808 | 7.8666 | 59.9994 | 8.446 | 8.1729 | 20.7638 | 60.0052 | 21.3499 | 8.1846 | 20.7727 | 59.9706 | 21 | 8.1831 | 34.1324 | 59.9821 | 34.5596
8.1882 | 7.5235 | 60.0109 | 8.37 | 8.1891 | 7.8666 | 59.9994 | 8.4497 | 8.1812 | 20.7638 | 60.0052 | 21.3512 | 8.1929 | 20.7745 | 59.9706 | 21 | 8.1914 | 34.1324 | 59.9821 | 34.5608
8.1966 | 7.5235 | 60.0109 | 8.3738 | 8.1974 | 7.8666 | 59.9994 | 8.4535 | 8.1895 | 20.7638 | 60.0052 | 21.3524 | 8.2012 | 20.7745 | 59.9706 | 21 | 8.1997 | 34.1324 | 59.9821 | 34.5621
8.2049 | 7.5241 | 60.0109 | 8.3775 | 8.2057 | 7.8666 | 59.9994 | 8.4572 | 8.1979 | 20.7638 | 60.0052 | 21.3537 | 8.2096 | 20.7745 | 59.9706 | 21 | 8.208 | 34.155 | 59.9821 | 34.5633
8.2132 | 7.5241 | 60.0109 | 8.3813 | 8.2141 | 7.8666 | 59.9994 | 8.461 | 8.2062 | 20.7624 | 60.0052 | 21.3549 | 8.2179 | 20.7745 | 59.9706 | 21 | 8.2164 | 34.155 | 59.9821 | 34.5646
8.2216 | 7.5241 | 60.0109 | 8.385 | 8.2224 | 7.8666 | 59.9994 | 8.4647 | 8.2145 | 20.7624 | 60.0052 | 21.3562 | 8.2262 | 20.7745 | 59.9706 | 21.0003 | 8.2247 | 34.155 | 59.9821 | 34.5658
8.2299 | 7.5241 | 60.0109 | 8.3888 | 8.2308 | 7.8666 | 59.9994 | 8.4685 | 8.2228 | 20.7624 | 60.0052 | 21.3574 | 8.2345 | 20.7745 | 59.9706 | 21.0015 | 8.233 | 34.155 | 59.9821 | 34.5671
8.2382 | 7.5254 | 60.0109 | 8.3925 | 8.2391 | 7.8666 | 59.9994 | 8.4722 | 8.2312 | 20.7624 | 60.0052 | 21.3587 | 8.2429 | 20.7745 | 59.9706 | 21.0028 | 8.2415 | 34.155 | 59.9821 | 34.5683
8.2466 | 7.5254 | 60.0109 | 8.3963 | 8.2474 | 7.8666 | 59.9994 | 8.476 | 8.2395 | 20.7626 | 60.0052 | 21.3599 | 8.2512 | 20.7745 | 59.9706 | 21.004 | 8.2498 | 34.155 | 59.9821 | 34.5696
8.2549 | 7.5254 | 60.0109 | 8.4 | 8.2557 | 7.8666 | 59.9994 | 8.4797 | 8.2479 | 20.7626 | 60.0052 | 21.3612 | 8.2595 | 20.7745 | 59.9706 | 21.0053 | 8.2581 | 34.1562 | 59.9821 | 34.5708
8.2632 | 7.5254 | 60.0109 | 8.4025 | 8.2641 | 7.8666 | 59.9994 | 8.4835 | 8.2562 | 20.7646 | 60.0052 | 21.3624 | 8.2679 | 20.7745 | 59.9706 | 21.0065 | 8.2664 | 34.1562 | 59.9821 | 34.5721
8.2715 | 7.5254 | 60.0109 | 8.405 | 8.2724 | 7.8666 | 59.9994 | 8.4872 | 8.2645 | 20.7646 | 60.0052 | 21.3637 | 8.2762 | 20.778 | 59.9706 | 21.0078 | 8.2748 | 34.1512 | 59.9821 | 34.5733
8.2799 | 7.5254 | 60.0109 | 8.4075 | 8.2808 | 7.8666 | 59.9994 | 8.491 | 8.2729 | 20.7646 | 60.0052 | 21.3649 | 8.2845 | 20.778 | 59.9706 | 21.009 | 8.2831 | 34.1512 | 59.9821 | 34.5746
8.2882 | 7.5254 | 60.0109 | 8.41 | 8.2891 | 7.8666 | 59.9994 | 8.4947 | 8.2812 | 20.7646 | 60.0052 | 21.3662 | 8.293 | 20.778 | 59.9706 | 21.0103 | 8.2914 | 34.1477 | 59.9821 | 34.5758
8.2965 | 7.5254 | 60.0109 | 8.4125 | 8.2974 | 7.8666 | 59.9994 | 8.4985 | 8.2896 | 20.7756 | 60.0052 | 21.3674 | 8.3013 | 20.778 | 59.9706 | 21.0115 | 8.2998 | 34.1477 | 59.9821 | 34.5771
8.3049 | 7.5254 | 60.0109 | 8.415 | 8.3058 | 7.8666 | 59.9994 | 8.5022 | 8.2979 | 20.7756 | 60.0052 | 21.3687 | 8.3096 | 20.778 | 59.9706 | 21.0128 | 8.3081 | 34.1477 | 59.9821 | 34.5783
8.3132 | 7.5254 | 60.0109 | 8.4175 | 8.3141 | 7.8666 | 59.9994 | 8.506 | 8.3062 | 20.7726 | 60.0052 | 21.3699 | 8.3179 | 20.778 | 59.9706 | 21.014 | 8.3164 | 34.1477 | 59.9821 | 34.5796
8.3215 | 7.5254 | 60.0109 | 8.42 | 8.3224 | 7.8666 | 59.9994 | 8.5097 | 8.3145 | 20.7726 | 60.0052 | 21.3712 | 8.3263 | 20.7784 | 59.9706 | 21.0153 | 8.3247 | 34.1477 | 59.9821 | 34.5808
8.3299 | 7.5254 | 60.0109 | 8.4225 | 8.3307 | 7.8666 | 59.9994 | 8.5135 | 8.3229 | 20.7726 | 59.9994 | 21.3724 | 8.3346 | 20.7784 | 59.9706 | 21.0165 | 8.3331 | 34.1477 | 59.9821 | 34.5821
8.3382 | 7.5254 | 60.0109 | 8.425 | 8.3391 | 7.8666 | 59.9994 | 8.5172 | 8.3312 | 20.7726 | 59.9994 | 21.3737 | 8.3429 | 20.7784 | 59.9706 | 21.0178 | 8.3414 | 34.1477 | 59.9821 | 34.5833
8.3465 | 7.5254 | 60.0109 | 8.4275 | 8.3474 | 7.8666 | 59.9994 | 8.521 | 8.3395 | 20.7726 | 59.9994 | 21.3749 | 8.3513 | 20.7784 | 59.9706 | 21.019 | 8.3497 | 34.1477 | 59.9821 | 34.5846
8.3549 | 7.5247 | 60.0109 | 8.43 | 8.3558 | 7.8666 | 59.9994 | 8.5247 | 8.3478 | 20.7726 | 59.9994 | 21.3762 | 8.3596 | 20.7779 | 59.9706 | 21.0203 | 8.3582 | 34.1477 | 59.9821 | 34.5858
8.3632 | 7.5247 | 60.0109 | 8.4325 | 8.3641 | 7.8666 | 59.9994 | 8.5285 | 8.3562 | 20.7726 | 59.9994 | 21.3774 | 8.3679 | 20.7779 | 59.9706 | 21.0215 | 8.3665 | 34.1477 | 59.9821 | 34.5871
8.3716 | 7.5239 | 60.0109 | 8.435 | 8.3724 | 7.8666 | 59.9994 | 8.5322 | 8.3645 | 20.7726 | 59.9994 | 21.3787 | 8.3763 | 20.7779 | 59.9706 | 21.0228 | 8.3748 | 34.1443 | 59.9821 | 34.5883
8.3799 | 7.5239 | 60.0109 | 8.4375 | 8.3807 | 7.8666 | 59.9994 | 8.536 | 8.3729 | 20.7726 | 59.9994 | 21.3799 | 8.3846 | 20.7779 | 59.9706 | 21.024 | 8.3831 | 34.1443 | 59.9821 | 34.5896
8.3882 | 7.5239 | 60.0109 | 8.44 | 8.3891 | 7.8666 | 59.9994 | 8.5397 | 8.3812 | 20.7726 | 59.9994 | 21.3812 | 8.3929 | 20.7779 | 59.9706 | 21.0253 | 8.3915 | 34.1421 | 59.9821 | 34.5908
8.3965 | 7.5239 | 60.0109 | 8.4425 | 8.3974 | 7.8666 | 59.9994 | 8.5435 | 8.3895 | 20.7753 | 59.9994 | 21.3824 | 8.4012 | 20.7779 | 59.9706 | 21.0265 | 8.3998 | 34.1421 | 59.9821 | 34.5921
8.4049 | 7.5239 | 60.0109 | 8.445 | 8.4058 | 7.8666 | 59.9994 | 8.5472 | 8.3978 | 20.7753 | 59.9994 | 21.3837 | 8.4097 | 20.7745 | 59.9706 | 21.0278 | 8.4081 | 34.1421 | 59.9821 | 34.5933
8.4132 | 7.5239 | 60.0109 | 8.4475 | 8.4141 | 7.8666 | 59.9994 | 8.551 | 8.4062 | 20.7753 | 59.9994 | 21.3849 | 8.418 | 20.7745 | 59.9706 | 21.029 | 8.4165 | 34.1421 | 59.9821 | 34.5946
8.4215 | 7.5239 | 60.0109 | 8.45 | 8.4224 | 7.8666 | 59.9994 | 8.5547 | 8.4146 | 20.7753 | 59.9994 | 21.3862 | 8.4263 | 20.7745 | 59.9706 | 21.0303 | 8.4248 | 34.1468 | 59.9821 | 34.5958
8.4299 | 7.5239 | 60.0109 | 8.4525 | 8.4308 | 7.8666 | 59.9994 | 8.5585 | 8.4229 | 20.7747 | 59.9994 | 21.3874 | 8.4347 | 20.7745 | 59.9706 | 21.0315 | 8.4331 | 34.1468 | 59.9821 | 34.5971
8.4382 | 7.614 | 60.0109 | 8.455 | 8.4391 | 7.8666 | 59.9994 | 8.5622 | 8.4312 | 20.7747 | 59.9994 | 21.3887 | 8.443 | 20.7849 | 59.9706 | 21.0328 | 8.4414 | 34.1468 | 59.9821 | 34.5983
8.4465 | 7.614 | 60.0109 | 8.4575 | 8.4474 | 7.8666 | 59.9994 | 8.566 | 8.4395 | 20.7747 | 59.9994 | 21.3899 | 8.4513 | 20.7849 | 59.9706 | 21.034 | 8.4498 | 34.1468 | 59.9821 | 34.5996
8.4549 | 7.7439 | 60.0109 | 8.46 | 8.4557 | 7.8666 | 59.9994 | 8.5697 | 8.4479 | 20.7747 | 59.9994 | 21.3912 | 8.4597 | 20.7826 | 59.9706 | 21.0353 | 8.4581 | 34.1468 | 59.9821 | 34.6008
8.4632 | 7.7439 | 60.0109 | 8.4625 | 8.4641 | 7.8666 | 59.9994 | 8.5735 | 8.4562 | 20.7747 | 59.9994 | 21.3924 | 8.468 | 20.7826 | 59.9706 | 21.0366 | 8.4664 | 34.1468 | 59.9821 | 34.6021
8.4715 | 7.7441 | 60.0109 | 8.465 | 8.4724 | 7.8666 | 59.9994 | 8.5772 | 8.4645 | 20.7747 | 59.9994 | 21.3937 | 8.4763 | 20.7826 | 59.9706 | 21.0378 | 8.4749 | 34.1468 | 59.9821 | 34.6033
8.4799 | 7.7441 | 60.0109 | 8.4675 | 8.4808 | 7.867 | 59.9994 | 8.581 | 8.4728 | 20.7747 | 59.9994 | 21.3949 | 8.4846 | 20.7826 | 59.9706 | 21.0391 | 8.4832 | 34.1468 | 59.9821 | 34.6046
8.4882 | 7.7441 | 60.0109 | 8.47 | 8.4891 | 7.867 | 59.9994 | 8.5847 | 8.4812 | 20.7747 | 59.9994 | 21.3962 | 8.493 | 20.7806 | 59.9706 | 21.0403 | 8.4915 | 34.1487 | 59.9821 | 34.6058
8.4965 | 7.7441 | 60.0109 | 8.4725 | 8.4974 | 7.867 | 59.9994 | 8.5885 | 8.4895 | 20.7747 | 59.9994 | 21.3974 | 8.5013 | 20.7806 | 59.9706 | 21.0416 | 8.4998 | 34.1487 | 59.9821 | 34.6071
8.5049 | 7.7448 | 60.0109 | 8.475 | 8.5057 | 7.867 | 59.9994 | 8.5922 | 8.4979 | 20.7747 | 59.9994 | 21.3987 | 8.5096 | 20.7569 | 59.9706 | 21.0428 | 8.5082 | 34.151 | 59.9821 | 34.6083
8.5132 | 7.7448 | 60.0109 | 8.4775 | 8.5141 | 7.867 | 59.9994 | 8.596 | 8.5062 | 20.7731 | 59.9994 | 21.3999 | 8.5181 | 20.7569 | 59.9706 | 21.0441 | 8.5165 | 34.151 | 59.9821 | 34.6096
8.5215 | 7.7448 | 60.0109 | 8.48 | 8.5224 | 7.867 | 59.9994 | 8.5997 | 8.5145 | 20.7731 | 59.9994 | 21.4012 | 8.5264 | 20.7569 | 59.9706 | 21.0453 | 8.5248 | 34.151 | 59.9821 | 34.6108
8.5298 | 7.7448 | 60.0109 | 8.4825 | 8.5308 | 7.867 | 59.9994 | 8.6035 | 8.5228 | 20.7724 | 59.9994 | 21.4024 | 8.5347 | 20.7569 | 59.9706 | 21.0466 | 8.5332 | 34.151 | 59.9821 | 34.6121
8.5382 | 7.7448 | 60.0109 | 8.485 | 8.5391 | 7.867 | 59.9994 | 8.6072 | 8.5312 | 20.7724 | 59.9994 | 21.4037 | 8.5431 | 20.7569 | 59.9706 | 21.0478 | 8.5415 | 34.1353 | 59.9821 | 34.6133
8.5465 | 7.7448 | 60.0109 | 8.4875 | 8.5474 | 7.8681 | 59.9994 | 8.611 | 8.5396 | 20.7724 | 59.9994 | 21.4049 | 8.5514 | 20.7569 | 59.9706 | 21.0491 | 8.5498 | 34.1353 | 59.9821 | 34.6146
8.5548 | 7.7448 | 60.0109 | 8.49 | 8.5558 | 7.8681 | 59.9994 | 8.6147 | 8.5479 | 20.7724 | 59.9994 | 21.4062 | 8.5597 | 20.7569 | 59.9706 | 21.0503 | 8.5581 | 34.1363 | 59.9821 | 34.6158
8.5632 | 7.7448 | 60.0109 | 8.4925 | 8.5641 | 7.8692 | 59.9994 | 8.6185 | 8.5562 | 20.77 | 59.9994 | 21.4074 | 8.568 | 20.7569 | 59.9706 | 21.0516 | 8.5665 | 34.1363 | 59.9821 | 34.6171
8.5715 | 7.746 | 60.0109 | 8.495 | 8.5724 | 7.8692 | 59.9994 | 8.6222 | 8.5645 | 20.77 | 59.9994 | 21.4087 | 8.5764 | 20.7356 | 59.9706 | 21.0528 | 8.5748 | 34.1496 | 59.9821 | 34.6183
8.5798 | 7.746 | 60.0109 | 8.4975 | 8.5807 | 7.9514 | 59.9994 | 8.626 | 8.5729 | 20.77 | 59.9994 | 21.4099 | 8.5847 | 20.7356 | 59.9706 | 21.0541 | 8.5831 | 34.1496 | 59.9821 | 34.6196
8.5882 | 7.821 | 60.0109 | 8.5 | 8.5891 | 7.9514 | 59.9994 | 8.6297 | 8.5812 | 20.77 | 59.9994 | 21.4112 | 8.593 | 20.7356 | 59.9706 | 21.0553 | 8.5916 | 34.1471 | 59.9821 | 34.6208
8.5965 | 7.821 | 60.0109 | 8.5025 | 8.5974 | 7.9514 | 59.9994 | 8.6335 | 8.5895 | 20.7855 | 59.9994 | 21.4124 | 8.6014 | 20.7356 | 59.9706 | 21.0566 | 8.5999 | 34.1471 | 59.9821 | 34.6221
8.6048 | 7.821 | 60.0109 | 8.505 | 8.6058 | 7.9514 | 59.9994 | 8.6372 | 8.5978 | 20.7855 | 59.9994 | 21.4137 | 8.6097 | 20.7366 | 59.9706 | 21.0578 | 8.6082 | 34.1471 | 59.9821 | 34.6233
8.6132 | 7.821 | 60.0109 | 8.5075 | 8.6141 | 7.9514 | 59.9994 | 8.641 | 8.6062 | 20.7855 | 59.9994 | 21.4149 | 8.618 | 20.7366 | 59.9706 | 21.0591 | 8.6165 | 34.1471 | 59.9821 | 34.6246
8.6215 | 7.821 | 60.0109 | 8.51 | 8.6224 | 7.9514 | 59.9994 | 8.6447 | 8.6145 | 20.7855 | 59.9994 | 21.4162 | 8.6265 | 20.7395 | 59.9706 | 21.0603 | 8.6249 | 34.1471 | 59.9821 | 34.6259
8.6298 | 7.821 | 60.0109 | 8.5125 | 8.6307 | 7.9516 | 59.9994 | 8.6485 | 8.6229 | 20.7874 | 59.9994 | 21.4174 | 8.6348 | 20.7395 | 59.9706 | 21.0616 | 8.6332 | 34.1471 | 59.9821 | 34.6271
8.6382 | 7.8209 | 60.0109 | 8.515 | 8.6391 | 7.9516 | 59.9994 | 8.6522 | 8.6312 | 20.7874 | 59.9994 | 21.4187 | 8.6431 | 20.7363 | 59.9706 | 21.0628 | 8.6415 | 34.1469 | 59.9821 | 34.6284
8.6465 | 7.8209 | 60.0109 | 8.5175 | 8.6474 | 7.9516 | 59.9994 | 8.656 | 8.6395 | 20.7851 | 59.9994 | 21.4199 | 8.6514 | 20.7363 | 59.9706 | 21.0641 | 8.6499 | 34.1469 | 59.9821 | 34.6296
8.6548 | 7.8209 | 60.0109 | 8.52 | 8.6558 | 7.9516 | 59.9994 | 8.6597 | 8.6478 | 20.7851 | 59.9994 | 21.4212 | 8.6598 | 20.7363 | 59.9706 | 21.0653 | 8.6582 | 34.1469 | 59.9821 | 34.6309
8.6631 | 7.8209 | 60.0109 | 8.5225 | 8.6641 | 7.9516 | 59.9994 | 8.6635 | 8.6562 | 20.7851 | 59.9994 | 21.4224 | 8.6681 | 20.7363 | 59.9706 | 21.0666 | 8.6665 | 34.1469 | 59.9821 | 34.6321
8.6715 | 7.8213 | 60.0109 | 8.525 | 8.6724 | 7.9516 | 59.9994 | 8.6672 | 8.6646 | 20.7851 | 59.9994 | 21.4237 | 8.6764 | 20.7363 | 59.9706 | 21.0678 | 8.6748 | 34.1469 | 59.9821 | 34.6334
8.6798 | 7.8213 | 60.0109 | 8.5275 | 8.6808 | 7.9516 | 59.9994 | 8.671 | 8.6729 | 20.7851 | 59.9994 | 21.4249 | 8.6848 | 20.7363 | 59.9706 | 21.0691 | 8.6832 | 34.1469 | 59.9821 | 34.6346
8.6881 | 7.8214 | 60.0109 | 8.53 | 8.6891 | 7.9516 | 59.9994 | 8.6747 | 8.6812 | 20.7851 | 59.9994 | 21.4262 | 8.6931 | 20.7363 | 59.9706 | 21.0703 | 8.6915 | 34.1469 | 59.9821 | 34.6359
8.6965 | 7.8214 | 60.0109 | 8.5325 | 8.6974 | 7.9516 | 59.9994 | 8.6785 | 8.6895 | 20.785 | 59.9994 | 21.4274 | 8.7014 | 20.7363 | 59.9706 | 21.0716 | 8.6998 | 34.1469 | 59.9821 | 34.6371
8.7048 | 7.8214 | 60.0109 | 8.535 | 8.7057 | 7.9516 | 59.9994 | 8.6822 | 8.6979 | 20.785 | 59.9994 | 21.4287 | 8.7098 | 20.7363 | 59.9706 | 21.0728 | 8.7083 | 34.1469 | 59.9821 | 34.6384
8.7131 | 7.8214 | 60.0109 | 8.5375 | 8.7141 | 8.0301 | 59.9994 | 8.686 | 8.7062 | 20.7852 | 59.9994 | 21.4299 | 8.7181 | 20.7363 | 59.9706 | 21.0741 | 8.7166 | 34.1469 | 59.9821 | 34.6396
8.7215 | 7.8214 | 60.0109 | 8.54 | 8.7224 | 8.0301 | 59.9994 | 8.6897 | 8.7145 | 20.7852 | 59.9994 | 21.4312 | 8.7264 | 20.7415 | 59.9706 | 21.0753 | 8.7249 | 34.1469 | 59.9821 | 34.6409
8.7298 | 7.8214 | 60.0109 | 8.5425 | 8.7308 | 8.0309 | 59.9994 | 8.6935 | 8.7228 | 20.7852 | 59.9994 | 21.4324 | 8.7347 | 20.7415 | 59.9706 | 21.0766 | 8.7333 | 34.1469 | 59.9821 | 34.6421
8.7381 | 7.8214 | 60.0109 | 8.545 | 8.7391 | 8.0309 | 59.9994 | 8.6972 | 8.7312 | 20.7852 | 59.9994 | 21.4337 | 8.7432 | 20.7415 | 59.9706 | 21.0778 | 8.7416 | 34.1117 | 59.9821 | 34.6434
8.7465 | 7.8214 | 60.0109 | 8.5475 | 8.7474 | 8.0309 | 59.9994 | 8.701 | 8.7395 | 20.7853 | 59.9994 | 21.4349 | 8.7515 | 20.7415 | 59.9706 | 21.0791 | 8.7499 | 34.1117 | 59.9821 | 34.6446
8.7548 | 7.8214 | 60.0109 | 8.55 | 8.7557 | 8.0309 | 59.9994 | 8.7047 | 8.7479 | 20.7853 | 59.9994 | 21.4362 | 8.7598 | 20.7415 | 59.9706 | 21.0803 | 8.7582 | 34.1122 | 59.9821 | 34.6459
8.7631 | 7.8214 | 60.0109 | 8.5525 | 8.7641 | 8.0309 | 59.9994 | 8.7085 | 8.7562 | 20.7838 | 59.9994 | 21.4374 | 8.7682 | 20.7415 | 59.9706 | 21.0816 | 8.7666 | 34.1122 | 59.9821 | 34.6471
8.7715 | 7.8221 | 60.0109 | 8.555 | 8.7725 | 8.0309 | 59.9994 | 8.7122 | 8.7645 | 20.7838 | 59.9994 | 21.4387 | 8.7765 | 20.7415 | 59.9706 | 21.0828 | 8.7749 | 34.1122 | 59.9821 | 34.6484
8.7798 | 7.8221 | 60.0109 | 8.5575 | 8.7808 | 8.0309 | 59.9994 | 8.716 | 8.7729 | 20.7859 | 59.9994 | 21.4399 | 8.7848 | 20.7415 | 59.9706 | 21.0841 | 8.7832 | 34.1122 | 59.9821 | 34.6496
8.7881 | 7.8228 | 60.0109 | 8.56 | 8.7891 | 8.0309 | 59.9994 | 8.7197 | 8.7812 | 20.7859 | 59.9994 | 21.4412 | 8.7932 | 20.7415 | 59.9706 | 21.0853 | 8.7916 | 34.1122 | 59.9821 | 34.6517
8.7964 | 7.8228 | 60.0109 | 8.5625 | 8.7974 | 8.0317 | 59.9994 | 8.7235 | 8.7896 | 20.7859 | 59.9994 | 21.4424 | 8.8015 | 20.7415 | 59.9706 | 21.0866 | 8.7999 | 34.1122 | 59.9821 | 34.6542
8.8048 | 7.8214 | 60.0109 | 8.565 | 8.8058 | 8.0317 | 59.9994 | 8.7272 | 8.7979 | 20.7859 | 59.9994 | 21.4437 | 8.8098 | 20.7437 | 59.9706 | 21.0878 | 8.8082 | 34.1125 | 59.9821 | 34.6567
8.8131 | 7.8214 | 60.0109 | 8.5675 | 8.8141 | 8.0317 | 59.9994 | 8.731 | 8.8062 | 20.7954 | 59.9994 | 21.4449 | 8.8181 | 20.7437 | 59.9706 | 21.0891 | 8.8165 | 34.1125 | 59.9821 | 34.6592
8.8214 | 7.8214 | 60.0109 | 8.57 | 8.8224 | 8.0317 | 59.9994 | 8.7347 | 8.8145 | 20.7954 | 59.9994 | 21.4462 | 8.8265 | 20.7437 | 59.9706 | 21.0903 | 8.825 | 34.1142 | 59.9821 | 34.6617
8.8298 | 7.8214 | 60.0109 | 8.5725 | 8.8307 | 8.0317 | 59.9994 | 8.7385 | 8.8229 | 20.7958 | 59.9994 | 21.4474 | 8.8348 | 20.7437 | 59.9706 | 21.0916 | 8.8333 | 34.1142 | 59.9821 | 34.6642
8.8381 | 7.8214 | 60.0109 | 8.575 | 8.8391 | 8.0317 | 59.9994 | 8.7422 | 8.8312 | 20.7958 | 59.9994 | 21.4487 | 8.8431 | 20.7437 | 59.9764 | 21.0928 | 8.8416 | 34.1142 | 59.9821 | 34.6667
8.8464 | 7.8214 | 60.0109 | 8.5775 | 8.8474 | 8.0316 | 59.9994 | 8.746 | 8.8395 | 20.7973 | 59.9994 | 21.4499 | 8.8516 | 20.7437 | 59.9764 | 21.0941 | 8.85 | 34.1142 | 59.9821 | 34.6692
8.8548 | 7.8214 | 60.0109 | 8.58 | 8.8558 | 8.0316 | 59.9994 | 8.7497 | 8.8478 | 20.7973 | 59.9994 | 21.4535 | 8.8599 | 20.7437 | 59.9764 | 21.0953 | 8.8583 | 34.1142 | 59.9821 | 34.6717
8.8631 | 7.8214 | 60.0109 | 8.5825 | 8.8641 | 8.0309 | 59.9994 | 8.7535 | 8.8562 | 20.7973 | 59.9994 | 21.4572 | 8.8682 | 20.7437 | 59.9764 | 21.0966 | 8.8666 | 34.1142 | 59.9821 | 34.6742
8.8715 | 7.821 | 60.0109 | 8.585 | 8.8724 | 8.0309 | 59.9994 | 8.7572 | 8.8645 | 20.7973 | 59.9994 | 21.461 | 8.8765 | 20.7437 | 59.9764 | 21.0978 | 8.8749 | 34.1188 | 59.9821 | 34.6767
8.8798 | 7.821 | 60.0109 | 8.5875 | 8.8807 | 8.0309 | 59.9994 | 8.761 | 8.8729 | 20.7973 | 59.9994 | 21.4647 | 8.8849 | 20.7437 | 59.9764 | 21.0991 | 8.8833 | 34.1188 | 59.9821 | 34.6792
8.8881 | 7.821 | 60.0109 | 8.59 | 8.8891 | 8.0309 | 59.9994 | 8.7647 | 8.8812 | 20.7973 | 59.9994 | 21.4685 | 8.8932 | 20.7437 | 59.9764 | 21.1003 | 8.8916 | 34.1241 | 59.9821 | 34.6817
8.8965 | 7.821 | 60.0109 | 8.5925 | 8.8975 | 8.0309 | 59.9994 | 8.7685 | 8.8895 | 20.7979 | 59.9994 | 21.4722 | 8.9015 | 20.7437 | 59.9764 | 21.1016 | 8.8999 | 34.1241 | 59.9821 | 34.6842
8.9048 | 7.8218 | 60.0109 | 8.595 | 8.9058 | 8.0309 | 59.9994 | 8.7722 | 8.8979 | 20.7979 | 59.9994 | 21.476 | 8.9099 | 20.7437 | 59.9764 | 21.1028 | 8.9083 | 34.1241 | 59.9821 | 34.6867
8.9131 | 7.8218 | 60.0109 | 8.5975 | 8.9141 | 8.0298 | 59.9994 | 8.776 | 8.9062 | 20.7979 | 59.9994 | 21.4797 | 8.9182 | 20.7437 | 59.9764 | 21.1041 | 8.9166 | 34.1241 | 59.9821 | 34.6892
8.9214 | 7.8209 | 60.0109 | 8.6 | 8.9224 | 8.0298 | 59.9994 | 8.7797 | 8.9146 | 20.7979 | 59.9994 | 21.4835 | 8.9265 | 20.7437 | 59.9764 | 21.1053 | 8.9249 | 34.1241 | 59.9821 | 34.6917
8.9298 | 7.8209 | 60.0109 | 8.6025 | 8.9308 | 8.0298 | 59.9994 | 8.7835 | 8.9229 | 20.7979 | 59.9994 | 21.4872 | 8.9349 | 20.7437 | 59.9764 | 21.1066 | 8.9332 | 34.1241 | 59.9821 | 34.6942
8.9381 | 7.8201 | 60.0109 | 8.605 | 8.9391 | 8.0298 | 59.9994 | 8.7872 | 8.9312 | 20.7979 | 59.9994 | 21.491 | 8.9432 | 20.7437 | 59.9764 | 21.1078 | 8.9417 | 34.1241 | 59.9821 | 34.6967
8.9464 | 7.8201 | 60.0109 | 8.6075 | 8.9474 | 8.1557 | 59.9994 | 8.791 | 8.9395 | 20.7979 | 59.9994 | 21.4947 | 8.9515 | 20.7437 | 59.9764 | 21.1091 | 8.95 | 34.1241 | 59.9821 | 34.6992
8.9548 | 7.8201 | 60.0109 | 8.61 | 8.9557 | 8.1557 | 59.9994 | 8.7947 | 8.9479 | 20.7979 | 59.9994 | 21.4985 | 8.9598 | 20.7437 | 59.9764 | 21.1103 | 8.9583 | 34.1263 | 59.9821 | 34.7017
8.9631 | 7.8201 | 60.0109 | 8.6125 | 8.9641 | 8.1557 | 59.9994 | 8.7985 | 8.9562 | 20.7979 | 59.9994 | 21.5022 | 8.9683 | 20.7437 | 59.9764 | 21.1116 | 8.9667 | 34.1263 | 59.9821 | 34.7042
8.9714 | 7.8201 | 60.0109 | 8.615 | 8.9724 | 8.1557 | 59.9994 | 8.8022 | 8.9645 | 20.7979 | 59.9994 | 21.506 | 8.9766 | 20.7437 | 59.9764 | 21.1128 | 8.975 | 34.1263 | 59.9821 | 34.7067
8.9798 | 7.8201 | 60.0109 | 8.6175 | 8.9808 | 8.1561 | 59.9994 | 8.806 | 8.9728 | 20.7999 | 59.9994 | 21.5097 | 8.9849 | 20.7437 | 59.9764 | 21.1141 | 8.9833 | 34.1263 | 59.9821 | 34.7092
8.9881 | 7.8201 | 60.0109 | 8.62 | 8.9891 | 8.1561 | 59.9994 | 8.8097 | 8.9812 | 20.7999 | 59.9994 | 21.5135 | 8.9933 | 20.7437 | 59.9764 | 21.1153 | 8.9916 | 34.1345 | 59.9821 | 34.7117
8.9964 | 7.8201 | 60.0109 | 8.6225 | 8.9974 | 8.1561 | 59.9994 | 8.8135 | 8.9895 | 20.7999 | 59.9994 | 21.5172 | 9.0016 | 20.7437 | 59.9764 | 21.1166 | 9 | 34.1345 | 59.9821 | 34.7142
9.0048 | 7.8201 | 60.0109 | 8.625 | 9.0057 | 8.1561 | 59.9994 | 8.8172 | 8.9979 | 20.7999 | 59.9994 | 21.521 | 9.0099 | 20.7437 | 59.9764 | 21.1178 | 9.0083 | 34.1339 | 59.9821 | 34.7167
9.0131 | 7.8201 | 60.0109 | 8.6275 | 9.0141 | 8.1562 | 59.9994 | 8.821 | 9.0062 | 20.7992 | 59.9994 | 21.5247 | 9.0182 | 20.7437 | 59.9764 | 21.1191 | 9.0166 | 34.1339 | 59.9821 | 34.7192
9.0214 | 7.8201 | 60.0109 | 8.63 | 9.0225 | 8.1562 | 59.9994 | 8.8247 | 9.0145 | 20.7992 | 59.9994 | 21.5285 | 9.0266 | 20.7437 | 59.9764 | 21.1203 | 9.025 | 34.1521 | 59.9821 | 34.7217
9.0298 | 7.8201 | 60.0109 | 8.6325 | 9.0308 | 8.1575 | 59.9994 | 8.8285 | 9.0229 | 20.7992 | 59.9994 | 21.5322 | 9.0349 | 20.7437 | 59.9764 | 21.1216 | 9.0333 | 34.1521 | 59.9821 | 34.7242
9.0381 | 7.9461 | 60.0109 | 8.635 | 9.0391 | 8.1575 | 59.9994 | 8.8322 | 9.0312 | 20.7992 | 59.9994 | 21.536 | 9.0432 | 20.7437 | 59.9764 | 21.1228 | 9.0416 | 34.1521 | 59.9821 | 34.7267
9.0464 | 7.9461 | 60.0109 | 8.6375 | 9.0474 | 8.1575 | 59.9994 | 8.836 | 9.0396 | 20.7992 | 59.9994 | 21.5397 | 9.0516 | 20.7437 | 59.9764 | 21.1241 | 9.0499 | 34.1521 | 59.9821 | 34.7292
9.0547 | 7.9461 | 60.0109 | 8.64 | 9.0558 | 8.1575 | 59.9994 | 8.8397 | 9.0479 | 20.7992 | 59.9994 | 21.5435 | 9.0599 | 20.7437 | 59.9764 | 21.1253 | 9.0583 | 34.1521 | 59.9821 | 34.7317
9.0631 | 7.9461 | 60.0109 | 8.6425 | 9.0641 | 8.1578 | 59.9994 | 8.8435 | 9.0562 | 20.7992 | 59.9994 | 21.5472 | 9.0682 | 20.7437 | 59.9764 | 21.1266 | 9.0667 | 34.1521 | 59.9821 | 34.7342
9.0714 | 7.9471 | 60.0109 | 8.645 | 9.0724 | 8.1578 | 59.9994 | 8.8472 | 9.0645 | 20.7992 | 59.9994 | 21.551 | 9.0767 | 20.7437 | 59.9764 | 21.1278 | 9.075 | 34.1493 | 59.9821 | 34.7367
9.0797 | 7.9471 | 60.0109 | 8.6475 | 9.0807 | 8.1578 | 59.9994 | 8.8506 | 9.0729 | 20.7924 | 59.9994 | 21.5547 | 9.085 | 20.7437 | 59.9764 | 21.1291 | 9.0834 | 34.1493 | 59.9821 | 34.7392
9.0881 | 7.9471 | 60.0109 | 8.65 | 9.0891 | 8.1578 | 59.9994 | 8.8531 | 9.0812 | 20.7924 | 59.9994 | 21.5585 | 9.0933 | 20.7437 | 59.9764 | 21.1303 | 9.0917 | 34.1493 | 59.9821 | 34.7417
9.0964 | 7.9471 | 60.0109 | 8.6525 | 9.0974 | 8.1578 | 59.9994 | 8.8556 | 9.0895 | 20.791 | 59.9994 | 21.5622 | 9.1016 | 20.7437 | 59.9764 | 21.1316 | 9.1 | 34.1493 | 59.9821 | 34.7442
9.1047 | 8.0315 | 60.0109 | 8.655 | 9.1058 | 8.1578 | 59.9994 | 8.8581 | 9.0978 | 20.791 | 59.9994 | 21.566 | 9.11 | 20.7437 | 59.9764 | 21.1328 | 9.1083 | 34.1493 | 59.9821 | 34.7467
9.1131 | 8.0315 | 60.0109 | 8.6575 | 9.1141 | 8.1576 | 59.9994 | 8.8606 | 9.1062 | 20.791 | 59.9994 | 21.5697 | 9.1183 | 20.7437 | 59.9764 | 21.1341 | 9.1167 | 34.1493 | 59.9821 | 34.7492
9.1214 | 8.0321 | 60.0109 | 8.66 | 9.1224 | 8.1576 | 59.9994 | 8.8631 | 9.1145 | 20.791 | 59.9994 | 21.5735 | 9.1266 | 20.7437 | 59.9764 | 21.1353 | 9.125 | 34.1493 | 59.9821 | 34.7517
9.1297 | 8.0321 | 60.0109 | 8.6625 | 9.1308 | 8.1569 | 59.9994 | 8.8656 | 9.1229 | 20.7889 | 59.9994 | 21.5772 | 9.135 | 20.7437 | 59.9764 | 21.1366 | 9.1333 | 34.1493 | 59.9821 | 34.7542
9.1381 | 8.0321 | 60.0109 | 8.665 | 9.1391 | 8.1569 | 59.9994 | 8.8681 | 9.1312 | 20.7889 | 59.9994 | 21.581 | 9.1433 | 20.7437 | 59.9764 | 21.1378 | 9.1417 | 34.1447 | 59.9821 | 34.7567
9.1464 | 8.0321 | 60.0109 | 8.6675 | 9.1475 | 8.1563 | 59.9994 | 8.8706 | 9.1395 | 20.7896 | 59.9994 | 21.5847 | 9.1516 | 20.7437 | 59.9764 | 21.1391 | 9.15 | 34.1447 | 59.9821 | 34.7592
9.1547 | 8.0321 | 60.0109 | 8.67 | 9.1558 | 8.1563 | 59.9994 | 8.8731 | 9.1479 | 20.7896 | 59.9994 | 21.5885 | 9.1599 | 20.7437 | 59.9764 | 21.1403 | 9.1583 | 34.1423 | 59.9821 | 34.7617
9.1631 | 8.0321 | 60.0109 | 8.6725 | 9.1641 | 8.1563 | 59.9994 | 8.8756 | 9.1562 | 20.7896 | 59.9994 | 21.5922 | 9.1683 | 20.7437 | 59.9764 | 21.1416 | 9.1666 | 34.1423 | 59.9821 | 34.7642
9.1714 | 8.0333 | 60.0109 | 8.675 | 9.1724 | 8.1563 | 59.9994 | 8.8781 | 9.1646 | 20.7896 | 59.9994 | 21.596 | 9.1766 | 20.7437 | 59.9764 | 21.1428 | 9.175 | 34.1423 | 59.9821 | 34.7668
9.1797 | 8.0333 | 60.0109 | 8.6775 | 9.1808 | 8.1563 | 59.9994 | 8.8806 | 9.1729 | 20.7896 | 59.9994 | 21.5997 | 9.1849 | 20.7437 | 59.9764 | 21.1441 | 9.1833 | 34.1423 | 59.9821 | 34.7693
9.188 | 8.0332 | 60.0109 | 8.68 | 9.1891 | 8.1563 | 59.9994 | 8.8831 | 9.1812 | 20.7896 | 59.9994 | 21.6035 | 9.1934 | 20.7437 | 59.9764 | 21.1453 | 9.1917 | 34.1423 | 59.9821 | 34.7718
9.1964 | 8.0332 | 60.0109 | 8.6825 | 9.1974 | 8.1575 | 59.9994 | 8.8856 | 9.1895 | 20.792 | 59.9994 | 21.6072 | 9.2017 | 20.7437 | 59.9764 | 21.1466 | 9.2001 | 34.1423 | 59.9821 | 34.7743
9.2047 | 8.0332 | 60.0109 | 8.685 | 9.2057 | 8.1575 | 59.9994 | 8.8881 | 9.1979 | 20.792 | 59.9994 | 21.611 | 9.21 | 20.7437 | 59.9764 | 21.1479 | 9.2084 | 34.1395 | 59.9821 | 34.7768
9.213 | 8.0332 | 60.0109 | 8.6875 | 9.2141 | 8.1575 | 59.9994 | 8.8906 | 9.2062 | 20.792 | 59.9994 | 21.6147 | 9.2184 | 20.7437 | 59.9764 | 21.1491 | 9.2167 | 34.1395 | 59.9821 | 34.7793
9.2214 | 8.0332 | 60.0109 | 8.69 | 9.2224 | 8.1575 | 59.9994 | 8.8931 | 9.2145 | 20.792 | 59.9994 | 21.6185 | 9.2267 | 20.7437 | 59.9764 | 21.1507 | 9.225 | 34.1395 | 59.9821 | 34.7818
9.2297 | 8.0332 | 60.0109 | 8.6925 | 9.2308 | 8.1575 | 59.9994 | 8.8956 | 9.2228 | 20.792 | 59.9994 | 21.6222 | 9.235 | 20.7437 | 59.9764 | 21.1532 | 9.2334 | 34.1395 | 59.9821 | 34.7843
9.238 | 8.0332 | 60.0109 | 8.695 | 9.2391 | 8.1575 | 59.9994 | 8.8981 | 9.2312 | 20.792 | 59.9994 | 21.626 | 9.2433 | 20.7437 | 59.9764 | 21.1557 | 9.2417 | 34.1395 | 59.9821 | 34.7868
9.2464 | 8.0332 | 60.0109 | 8.6975 | 9.2474 | 8.1588 | 59.9994 | 8.9006 | 9.2395 | 20.792 | 59.9994 | 21.6297 | 9.2517 | 20.7437 | 59.9764 | 21.1582 | 9.25 | 34.1395 | 59.9821 | 34.7893
9.2547 | 8.1261 | 60.0109 | 8.7 | 9.2558 | 8.1588 | 59.9994 | 8.9031 | 9.2479 | 20.792 | 59.9994 | 21.6335 | 9.26 | 20.7437 | 59.9764 | 21.1607 | 9.2584 | 34.1395 | 59.9821 | 34.7918
9.263 | 8.1261 | 60.0109 | 8.7025 | 9.2641 | 8.1588 | 59.9994 | 8.9056 | 9.2562 | 20.7914 | 59.9994 | 21.6372 | 9.2683 | 20.7437 | 59.9764 | 21.1632 | 9.2667 | 34.1395 | 59.9821 | 34.7943
9.2714 | 8.1261 | 60.0109 | 8.705 | 9.2725 | 8.1588 | 59.9994 | 8.9081 | 9.2645 | 20.7914 | 59.9994 | 21.641 | 9.2767 | 20.7437 | 59.9764 | 21.1657 | 9.275 | 34.1395 | 59.9821 | 34.7968
9.2797 | 8.1261 | 60.0109 | 8.7075 | 9.2808 | 8.1601 | 59.9994 | 8.9106 | 9.2729 | 20.7911 | 59.9994 | 21.6447 | 9.285 | 20.7437 | 59.9764 | 21.1682 | 9.2833 | 34.1395 | 59.9821 | 34.7993
9.288 | 8.1261 | 60.0109 | 8.71 | 9.2891 | 8.1601 | 59.9994 | 8.9131 | 9.2812 | 20.7911 | 59.9994 | 21.6485 | 9.2933 | 20.7437 | 59.9764 | 21.1707 | 9.2917 | 34.14 | 59.9821 | 34.8018
9.2964 | 8.1261 | 60.0109 | 8.7125 | 9.2974 | 8.1601 | 59.9994 | 8.9156 | 9.2896 | 20.7897 | 59.9994 | 21.6522 | 9.3016 | 20.7437 | 59.9764 | 21.1732 | 9.3 | 34.14 | 59.9821 | 34.8043
9.3047 | 8.1261 | 60.0109 | 8.715 | 9.3058 | 8.1601 | 59.9994 | 8.9181 | 9.2979 | 20.7897 | 59.9994 | 21.656 | 9.3101 | 20.7437 | 59.9764 | 21.1757 | 9.3083 | 34.1371 | 59.9821 | 34.8068
9.313 | 8.1261 | 60.0109 | 8.7175 | 9.3141 | 8.1601 | 59.9994 | 8.9206 | 9.3062 | 20.7897 | 59.9994 | 21.6597 | 9.3184 | 20.7437 | 59.9764 | 21.1782 | 9.3168 | 34.1371 | 59.9821 | 34.8093
9.3214 | 8.1264 | 60.0109 | 8.72 | 9.3224 | 8.1601 | 59.9994 | 8.9231 | 9.3145 | 20.7897 | 59.9994 | 21.6635 | 9.3267 | 20.7437 | 59.9764 | 21.1807 | 9.3251 | 34.1371 | 59.9821 | 34.8118
9.3297 | 8.1264 | 60.0109 | 8.7225 | 9.3307 | 8.1591 | 59.9994 | 8.9256 | 9.3229 | 20.7897 | 59.9994 | 21.6672 | 9.3351 | 20.7437 | 59.9764 | 21.1832 | 9.3334 | 34.1371 | 59.9821 | 34.8143
9.338 | 8.1264 | 60.0109 | 8.725 | 9.3391 | 8.1591 | 59.9994 | 8.9281 | 9.3312 | 20.7897 | 59.9994 | 21.671 | 9.3434 | 20.7437 | 59.9764 | 21.1857 | 9.3417 | 34.1371 | 59.9821 | 34.8168
9.3463 | 8.1264 | 60.0109 | 8.7275 | 9.3474 | 8.1591 | 59.9994 | 8.9306 | 9.3395 | 20.7897 | 59.9994 | 21.6747 | 9.3517 | 20.7437 | 59.9764 | 21.1882 | 9.3501 | 34.1371 | 59.9821 | 34.8193
9.3547 | 8.1264 | 60.0109 | 8.73 | 9.3558 | 8.1591 | 59.9994 | 8.9331 | 9.3478 | 20.7897 | 59.9994 | 21.6785 | 9.3601 | 20.7437 | 59.9764 | 21.1907 | 9.3584 | 34.139 | 59.9821 | 34.8218
9.363 | 8.1264 | 60.0109 | 8.7325 | 9.3641 | 8.1589 | 59.9994 | 8.9356 | 9.3562 | 20.8633 | 59.9994 | 21.6822 | 9.3684 | 20.7437 | 59.9764 | 21.1932 | 9.3667 | 34.139 | 59.9821 | 34.8243
9.3714 | 8.1264 | 60.0109 | 8.735 | 9.3724 | 8.1589 | 59.9994 | 8.9381 | 9.3645 | 20.8633 | 59.9994 | 21.686 | 9.3767 | 20.7437 | 59.9764 | 21.1957 | 9.3751 | 34.1388 | 59.9821 | 34.8268
9.3797 | 8.1264 | 60.0109 | 8.7375 | 9.3808 | 8.3596 | 59.9994 | 8.9406 | 9.3729 | 20.9154 | 59.9994 | 21.6897 | 9.385 | 20.7437 | 59.9764 | 21.1982 | 9.3834 | 34.1388 | 59.9821 | 34.8293
9.388 | 8.1255 | 60.0109 | 8.74 | 9.3891 | 8.3596 | 59.9994 | 8.9431 | 9.3812 | 20.9154 | 59.9994 | 21.6935 | 9.3934 | 20.7437 | 59.9764 | 21.2007 | 9.3917 | 34.1388 | 59.9821 | 34.8318
9.3964 | 8.1255 | 60.0109 | 8.7425 | 9.3975 | 8.3596 | 59.9994 | 8.9456 | 9.3895 | 20.9154 | 59.9994 | 21.6972 | 9.4017 | 20.7437 | 59.9764 | 21.2032 | 9.4 | 34.1388 | 59.9821 | 34.8343
9.4047 | 8.1254 | 60.0109 | 8.745 | 9.4058 | 8.3596 | 59.9994 | 8.9481 | 9.3979 | 20.9154 | 59.9994 | 21.701 | 9.41 | 20.7437 | 59.9764 | 21.2057 | 9.4084 | 34.1388 | 59.9821 | 34.8368
9.413 | 8.1254 | 60.0109 | 8.7475 | 9.4141 | 8.3596 | 60.0109 | 8.9506 | 9.4062 | 20.9141 | 59.9994 | 21.7047 | 9.4185 | 20.7437 | 59.9764 | 21.2082 | 9.4167 | 34.1388 | 59.9821 | 34.8393
9.4214 | 8.1254 | 60.0109 | 8.75 | 9.4224 | 8.3596 | 60.0109 | 8.9531 | 9.4146 | 20.9141 | 59.9994 | 21.7085 | 9.4268 | 20.7437 | 59.9764 | 21.2107 | 9.425 | 34.1388 | 59.9821 | 34.8418
9.4297 | 8.1254 | 60.0109 | 8.7525 | 9.4308 | 8.3596 | 60.0109 | 8.9556 | 9.4229 | 20.9163 | 59.9994 | 21.7122 | 9.4351 | 20.7437 | 59.9764 | 21.2132 | 9.4335 | 34.1388 | 59.9821 | 34.8443
9.438 | 8.1838 | 60.0109 | 8.755 | 9.4391 | 8.3596 | 60.0109 | 8.9581 | 9.4312 | 20.9163 | 59.9994 | 21.716 | 9.4434 | 20.7437 | 59.9764 | 21.2157 | 9.4418 | 34.1388 | 59.9821 | 34.8468
9.4464 | 8.1838 | 60.0109 | 8.7575 | 9.4474 | 8.3596 | 60.0109 | 8.9606 | 9.4395 | 20.9428 | 59.9994 | 21.7197 | 9.4518 | 20.7437 | 59.9764 | 21.2182 | 9.4501 | 34.1388 | 59.9821 | 34.8493
9.4547 | 8.1838 | 60.0109 | 8.76 | 9.4557 | 8.3596 | 60.0109 | 8.9631 | 9.4479 | 20.9428 | 59.9994 | 21.7235 | 9.4601 | 20.7437 | 59.9764 | 21.2207 | 9.4584 | 34.1388 | 59.9821 | 34.8518
9.463 | 8.1838 | 60.0109 | 8.7625 | 9.4641 | 8.3596 | 60.0109 | 8.9656 | 9.4562 | 20.9428 | 59.9994 | 21.7272 | 9.4684 | 20.7437 | 59.9764 | 21.2232 | 9.4668 | 34.1388 | 59.9821 | 34.8543
9.4713 | 8.1838 | 60.0109 | 8.765 | 9.4724 | 8.3596 | 60.0109 | 8.9681 | 9.4645 | 20.9428 | 59.9994 | 21.731 | 9.4768 | 20.7437 | 59.9764 | 21.2257 | 9.4751 | 34.1388 | 59.9821 | 34.8568
9.4797 | 8.1838 | 60.0109 | 8.7675 | 9.4808 | 8.3596 | 60.0109 | 8.9706 | 9.4728 | 20.9428 | 59.9994 | 21.7347 | 9.4851 | 20.7437 | 59.9764 | 21.2282 | 9.4834 | 34.1388 | 59.9821 | 34.8593
9.488 | 8.1838 | 60.0109 | 8.77 | 9.4891 | 8.3596 | 60.0109 | 8.9731 | 9.4812 | 20.9428 | 59.9994 | 21.7385 | 9.4934 | 20.7437 | 59.9764 | 21.2307 | 9.4918 | 34.1554 | 59.9821 | 34.8618
9.4963 | 8.1838 | 60.0109 | 8.7725 | 9.4974 | 8.3604 | 60.0109 | 8.9756 | 9.4896 | 20.9428 | 59.9994 | 21.7422 | 9.5017 | 20.7437 | 59.9764 | 21.2332 | 9.5001 | 34.1554 | 59.9821 | 34.8643
9.5047 | 8.1838 | 60.0109 | 8.775 | 9.5057 | 8.3604 | 60.0109 | 8.9781 | 9.4979 | 20.9428 | 59.9994 | 21.746 | 9.5101 | 20.7437 | 59.9764 | 21.2357 | 9.5084 | 34.154 | 59.9821 | 34.8668
9.513 | 8.1838 | 60.0109 | 8.7775 | 9.5141 | 8.3603 | 60.0109 | 8.9806 | 9.5062 | 20.9423 | 59.9994 | 21.7497 | 9.5184 | 20.7437 | 59.9764 | 21.2382 | 9.5167 | 34.154 | 59.9821 | 34.8693
9.5213 | 8.1838 | 60.0109 | 8.78 | 9.5224 | 8.3603 | 60.0109 | 8.9831 | 9.5145 | 20.9423 | 59.9994 | 21.7535 | 9.5267 | 20.7437 | 59.9764 | 21.2407 | 9.5251 | 34.1564 | 59.9821 | 34.8718
9.5297 | 8.1838 | 60.0109 | 8.7825 | 9.5308 | 8.3603 | 60.0109 | 8.9856 | 9.5229 | 20.941 | 59.9994 | 21.7572 | 9.5352 | 20.7437 | 59.9764 | 21.2432 | 9.5334 | 34.1564 | 59.9821 | 34.8743
9.538 | 8.1838 | 60.0109 | 8.785 | 9.5391 | 8.3603 | 60.0109 | 8.9881 | 9.5312 | 20.941 | 59.9994 | 21.761 | 9.5435 | 20.7437 | 59.9764 | 21.2457 | 9.5417 | 34.1564 | 59.9821 | 34.8768
9.5463 | 8.1838 | 60.0109 | 8.7875 | 9.5474 | 8.3603 | 60.0109 | 8.9906 | 9.5396 | 20.9418 | 59.9994 | 21.7647 | 9.5518 | 20.7437 | 59.9764 | 21.2482 | 9.5502 | 34.1564 | 59.9821 | 34.8793
9.5547 | 8.1838 | 60.0109 | 8.79 | 9.5557 | 8.3603 | 60.0109 | 8.9931 | 9.5479 | 20.9418 | 59.9994 | 21.7685 | 9.5602 | 20.7475 | 59.9764 | 21.2507 | 9.5585 | 34.1564 | 59.9821 | 34.8818
9.563 | 8.1838 | 60.0109 | 8.7925 | 9.5641 | 8.3601 | 60.0109 | 8.9956 | 9.5562 | 20.9418 | 59.9994 | 21.7722 | 9.5685 | 20.7475 | 59.9764 | 21.2532 | 9.5668 | 34.1564 | 59.9821 | 34.8843
9.5713 | 8.1838 | 60.0109 | 8.795 | 9.5724 | 8.3601 | 60.0109 | 8.9981 | 9.5645 | 20.9418 | 59.9994 | 21.776 | 9.5768 | 20.7475 | 59.9764 | 21.2557 | 9.5751 | 34.1564 | 59.9821 | 34.8868
9.5797 | 8.1838 | 60.0109 | 8.7975 | 9.5807 | 8.3601 | 60.0109 | 9.0006 | 9.5729 | 20.9418 | 59.9994 | 21.7797 | 9.5851 | 20.7475 | 59.9764 | 21.2582 | 9.5835 | 34.1564 | 59.9821 | 34.8893
9.588 | 8.1838 | 60.0109 | 8.8 | 9.5891 | 8.3601 | 60.0109 | 9.0031 | 9.5812 | 20.9418 | 59.9994 | 21.7835 | 9.5935 | 20.7478 | 59.9764 | 21.2607 | 9.5918 | 34.1461 | 59.9821 | 34.8918
9.5963 | 8.1838 | 60.0109 | 8.8025 | 9.5974 | 8.3619 | 60.0109 | 9.0056 | 9.5895 | 20.9418 | 59.9994 | 21.7872 | 9.6018 | 20.7478 | 59.9764 | 21.2632 | 9.6001 | 34.1461 | 59.9821 | 34.8943
9.6046 | 8.1838 | 60.0109 | 8.805 | 9.6057 | 8.3619 | 60.0109 | 9.0081 | 9.5978 | 20.9418 | 59.9994 | 21.791 | 9.6101 | 20.7514 | 59.9764 | 21.2657 | 9.6085 | 34.1461 | 59.9821 | 34.8968
9.613 | 8.1838 | 60.0109 | 8.8074 | 9.6141 | 8.3619 | 60.0109 | 9.0106 | 9.6062 | 20.9388 | 59.9994 | 21.7947 | 9.6185 | 20.7514 | 59.9764 | 21.2682 | 9.6168 | 34.1461 | 59.9821 | 34.8993
9.6213 | 8.1838 | 60.0109 | 8.8099 | 9.6224 | 8.3619 | 60.0109 | 9.0131 | 9.6146 | 20.9388 | 59.9994 | 21.7985 | 9.6268 | 20.7514 | 59.9764 | 21.2707 | 9.6251 | 34.1461 | 59.9821 | 34.9018
9.6296 | 8.1838 | 60.0109 | 8.8124 | 9.6307 | 8.3605 | 60.0109 | 9.0156 | 9.6229 | 20.9388 | 59.9994 | 21.8022 | 9.6351 | 20.7514 | 59.9764 | 21.2732 | 9.6335 | 34.1461 | 59.9821 | 34.9043
9.638 | 8.1838 | 60.0109 | 8.8149 | 9.639 | 8.3605 | 60.0109 | 9.0181 | 9.6312 | 20.9388 | 59.9994 | 21.806 | 9.6434 | 20.7514 | 59.9764 | 21.2758 | 9.6418 | 34.1461 | 59.9821 | 34.9068
9.6463 | 8.1838 | 60.0109 | 8.8174 | 9.6474 | 8.3607 | 60.0109 | 9.0206 | 9.6395 | 20.9365 | 59.9994 | 21.8097 | 9.6519 | 20.7514 | 59.9764 | 21.2783 | 9.6501 | 34.1461 | 59.9821 | 34.9093
9.6546 | 8.1838 | 60.0109 | 8.8199 | 9.6557 | 8.3607 | 60.0109 | 9.0231 | 9.6479 | 20.9365 | 59.9994 | 21.8135 | 9.6602 | 20.7514 | 59.9764 | 21.2808 | 9.6584 | 34.1461 | 59.9821 | 34.9118
9.663 | 8.1838 | 60.0109 | 8.8224 | 9.6641 | 8.3607 | 60.0109 | 9.0256 | 9.6562 | 20.9365 | 59.9994 | 21.8172 | 9.6685 | 20.7514 | 59.9764 | 21.2833 | 9.6669 | 34.1461 | 59.9821 | 34.9143
9.6713 | 8.1838 | 60.0109 | 8.8249 | 9.6724 | 8.3607 | 60.0109 | 9.0281 | 9.6646 | 20.9365 | 59.9994 | 21.821 | 9.6769 | 20.7514 | 59.9764 | 21.2858 | 9.6752 | 34.1461 | 59.9821 | 34.9168
9.6796 | 8.1838 | 60.0109 | 8.8274 | 9.6807 | 8.3597 | 60.0109 | 9.0306 | 9.6729 | 20.9365 | 59.9994 | 21.8247 | 9.6852 | 20.7514 | 59.9764 | 21.2883 | 9.6835 | 34.1461 | 59.9821 | 34.9193
9.688 | 8.1838 | 60.0109 | 8.8299 | 9.689 | 8.3597 | 60.0109 | 9.0331 | 9.6812 | 20.9365 | 59.9994 | 21.8285 | 9.6935 | 20.7514 | 59.9764 | 21.2908 | 9.6919 | 34.1461 | 59.9821 | 34.9218
9.6963 | 8.1838 | 60.0109 | 8.8324 | 9.6974 | 8.3584 | 60.0109 | 9.0356 | 9.6895 | 20.9365 | 59.9994 | 21.8322 | 9.7019 | 20.7514 | 59.9764 | 21.2933 | 9.7002 | 34.1461 | 59.9821 | 34.9243
9.7046 | 8.1838 | 60.0109 | 8.8349 | 9.7057 | 8.3584 | 60.0109 | 9.0381 | 9.6979 | 20.9365 | 59.9994 | 21.836 | 9.7102 | 20.7514 | 59.9764 | 21.2958 | 9.7085 | 34.1461 | 59.9821 | 34.9268
9.713 | 8.1838 | 60.0109 | 8.8374 | 9.7141 | 8.3584 | 60.0109 | 9.0406 | 9.7062 | 20.9375 | 59.9994 | 21.8397 | 9.7185 | 20.7514 | 59.9764 | 21.2983 | 9.7168 | 34.1461 | 59.9821 | 34.9293
9.7213 | 8.2403 | 60.0109 | 8.8399 | 9.7224 | 8.3584 | 60.0109 | 9.0431 | 9.7145 | 20.9375 | 59.9994 | 21.8435 | 9.7268 | 20.7517 | 59.9764 | 21.3008 | 9.7252 | 34.1461 | 59.9821 | 34.9318
9.7296 | 8.2403 | 60.0109 | 8.8424 | 9.7307 | 8.358 | 60.0109 | 9.0456 | 9.7228 | 20.9375 | 59.9994 | 21.8472 | 9.7352 | 20.7517 | 59.9764 | 21.3033 | 9.7335 | 34.1461 | 59.9821 | 34.9343
9.7379 | 8.2403 | 60.0109 | 8.8449 | 9.7391 | 8.358 | 60.0109 | 9.0481 | 9.7312 | 20.9375 | 59.9994 | 21.851 | 9.7435 | 20.7524 | 59.9764 | 21.3058 | 9.7418 | 34.1495 | 59.9821 | 34.9368
9.7463 | 8.2403 | 60.0109 | 8.8474 | 9.7474 | 8.358 | 60.0109 | 9.0506 | 9.7396 | 20.9382 | 59.9994 | 21.8547 | 9.7518 | 20.7524 | 59.9764 | 21.3083 | 9.7502 | 34.1495 | 59.9821 | 34.9393
9.7546 | 8.2403 | 60.0109 | 8.8499 | 9.7557 | 8.358 | 60.0109 | 9.0531 | 9.7479 | 20.9382 | 59.9994 | 21.8585 | 9.7603 | 20.7524 | 59.9764 | 21.3108 | 9.7585 | 34.1494 | 59.9821 | 34.9418
9.7629 | 8.2403 | 60.0109 | 8.8524 | 9.764 | 8.3589 | 60.0109 | 9.0556 | 9.7562 | 21.0091 | 59.9994 | 21.8622 | 9.7686 | 20.7524 | 59.9764 | 21.3133 | 9.7668 | 34.1494 | 59.9821 | 34.9443
9.7713 | 8.2403 | 60.0109 | 8.8549 | 9.7724 | 8.3589 | 60.0109 | 9.0581 | 9.7645 | 21.0091 | 59.9994 | 21.866 | 9.7769 | 20.7532 | 59.9764 | 21.3158 | 9.7751 | 34.1494 | 59.9821 | 34.9468
9.7796 | 8.2403 | 60.0109 | 8.8574 | 9.7807 | 8.3589 | 60.0109 | 9.0606 | 9.7729 | 21.0869 | 59.9994 | 21.8697 | 9.7852 | 20.7532 | 59.9764 | 21.3183 | 9.7836 | 34.1494 | 59.9821 | 34.9493
9.7879 | 8.2403 | 60.0109 | 8.8599 | 9.7891 | 8.3589 | 60.0109 | 9.0631 | 9.7812 | 21.0869 | 59.9994 | 21.8735 | 9.7936 | 20.7532 | 59.9764 | 21.3208 | 9.7919 | 34.1526 | 59.9821 | 34.9518
9.7963 | 8.2403 | 60.0109 | 8.8624 | 9.7974 | 8.3585 | 60.0109 | 9.0656 | 9.7896 | 21.0852 | 59.9994 | 21.8772 | 9.8019 | 20.7532 | 59.9764 | 21.3233 | 9.8002 | 34.1526 | 59.9821 | 34.9543
9.8046 | 8.2403 | 60.0109 | 8.8649 | 9.8057 | 8.3585 | 60.0109 | 9.0681 | 9.7979 | 21.0852 | 59.9994 | 21.881 | 9.8102 | 20.7532 | 59.9764 | 21.3258 | 9.8086 | 34.1526 | 59.9821 | 34.9568
9.8129 | 8.2403 | 60.0109 | 8.8674 | 9.814 | 8.3585 | 60.0109 | 9.0706 | 9.8062 | 21.0852 | 59.9994 | 21.8847 | 9.8186 | 20.7532 | 59.9764 | 21.3283 | 9.8169 | 34.1526 | 59.9821 | 34.9593
9.8213 | 8.2403 | 60.0109 | 8.8699 | 9.8224 | 8.3585 | 60.0109 | 9.0731 | 9.8145 | 21.0852 | 59.9994 | 21.8885 | 9.8269 | 20.7532 | 59.9764 | 21.3308 | 9.8252 | 34.1526 | 59.9821 | 34.9618
9.8296 | 8.2403 | 60.0109 | 8.8724 | 9.8307 | 8.3572 | 60.0109 | 9.0756 | 9.8229 | 21.1991 | 59.9994 | 21.8922 | 9.8352 | 20.7532 | 59.9764 | 21.3333 | 9.8335 | 34.1526 | 59.9821 | 34.9643
9.8379 | 8.2403 | 60.0109 | 8.8749 | 9.8391 | 8.3572 | 60.0109 | 9.0781 | 9.8312 | 21.1991 | 59.9994 | 21.896 | 9.8436 | 20.7535 | 59.9764 | 21.3358 | 9.8419 | 34.1565 | 59.9821 | 34.9668
9.8463 | 8.2403 | 60.0109 | 8.8774 | 9.8474 | 8.357 | 60.0109 | 9.0806 | 9.8395 | 21.198 | 59.9994 | 21.8997 | 9.8519 | 20.7535 | 59.9764 | 21.3383 | 9.8502 | 34.1565 | 59.9821 | 34.9693
9.8546 | 8.3239 | 60.0109 | 8.8799 | 9.8557 | 8.357 | 60.0109 | 9.0831 | 9.8478 | 21.198 | 59.9994 | 21.9023 | 9.8602 | 20.7535 | 59.9764 | 21.3408 | 9.8585 | 34.1565 | 59.9821 | 34.9718
9.8629 | 8.3239 | 60.0109 | 8.8824 | 9.864 | 8.357 | 60.0109 | 9.0856 | 9.8562 | 21.198 | 59.9994 | 21.9048 | 9.8685 | 20.7535 | 59.9764 | 21.3433 | 9.8669 | 34.1565 | 59.9821 | 34.9743
9.8713 | 8.3239 | 60.0109 | 8.8849 | 9.8724 | 8.357 | 60.0109 | 9.0881 | 9.8646 | 21.198 | 59.9994 | 21.9073 | 9.877 | 20.7498 | 59.9764 | 21.3458 | 9.8752 | 34.1565 | 59.9821 | 34.9768
9.8796 | 8.3239 | 60.0109 | 8.8874 | 9.8807 | 8.4618 | 60.0109 | 9.0906 | 9.8729 | 21.1975 | 59.9994 | 21.9098 | 9.8853 | 20.7498 | 59.9764 | 21.3483 | 9.8835 | 34.1565 | 59.9821 | 34.9793
9.8879 | 8.3239 | 60.0109 | 8.8899 | 9.889 | 8.4618 | 60.0109 | 9.0931 | 9.8812 | 21.1975 | 59.9994 | 21.9123 | 9.8936 | 20.7498 | 59.9764 | 21.3508 | 9.8918 | 34.1565 | 59.9821 | 34.9818
9.8963 | 8.3239 | 60.0109 | 8.8924 | 9.8973 | 8.462 | 60.0109 | 9.0956 | 9.8895 | 21.1975 | 59.9994 | 21.9148 | 9.902 | 20.7498 | 59.9764 | 21.3533 | 9.9003 | 34.1565 | 59.9821 | 34.9843
9.9046 | 8.3239 | 60.0109 | 8.8949 | 9.9057 | 8.462 | 60.0109 | 9.0981 | 9.8979 | 21.1975 | 59.9994 | 21.9173 | 9.9103 | 20.7498 | 59.9764 | 21.3558 | 9.9086 | 34.1565 | 59.9821 | 34.9868
9.9129 | 8.3239 | 60.0109 | 8.8974 | 9.914 | 8.462 | 60.0109 | 9.1006 | 9.9062 | 21.2009 | 59.9994 | 21.9198 | 9.9186 | 20.7498 | 59.9764 | 21.3583 | 9.9169 | 34.1565 | 59.9821 | 34.9893
9.9213 | 8.3239 | 60.0109 | 8.8999 | 9.9224 | 8.462 | 60.0109 | 9.1031 | 9.9146 | 21.2009 | 59.9994 | 21.9223 | 9.9269 | 20.7498 | 59.9764 | 21.3608 | 9.9253 | 34.162 | 59.9821 | 34.9918
9.9296 | 8.3239 | 60.0109 | 8.9024 | 9.9307 | 8.5459 | 60.0109 | 9.1056 | 9.9229 | 21.2009 | 59.9994 | 21.9248 | 9.9353 | 20.7498 | 59.9764 | 21.3633 | 9.9336 | 34.162 | 59.9821 | 34.9943
9.9379 | 8.3239 | 60.0109 | 8.9049 | 9.939 | 8.5459 | 60.0109 | 9.1081 | 9.9312 | 21.2009 | 59.9994 | 21.9273 | 9.9436 | 20.7501 | 59.9764 | 21.3658 | 9.9419 | 34.162 | 59.9821 | 34.9968
9.9463 | 8.3239 | 60.0109 | 8.9074 | 9.9473 | 8.5459 | 60.0109 | 9.1106 | 9.9395 | 21.2009 | 59.9994 | 21.9298 | 9.9519 | 20.7501 | 59.9764 | 21.3683 | 9.9502 | 34.162 | 59.9821 | 34.9993
9.9546 | 8.3239 | 60.0109 | 8.9099 | 9.9557 | 8.5459 | 60.0109 | 9.1131 | 9.9479 | 21.2009 | 59.9994 | 21.9323 | 9.9603 | 20.7501 | 59.9764 | 21.3708 | 9.9586 | 34.162 | 59.9821 | 35.0018
9.9629 | 8.3239 | 60.0109 | 8.9124 | 9.964 | 8.5459 | 60.0109 | 9.1156 | 9.9562 | 21.2011 | 59.9994 | 21.9348 | 9.9686 | 20.7501 | 59.9764 | 21.3733 | 9.9669 | 34.162 | 59.9821 | 35.0043
9.9713 | 8.3239 | 60.0109 | 8.9149 | 9.9724 | 8.5459 | 60.0109 | 9.1181 | 9.9645 | 21.2011 | 59.9994 | 21.9373 | 9.9769 | 20.7533 | 59.9764 | 21.3758 | 9.9752 | 34.162 | 59.9821 | 35.0068
9.9796 | 8.3239 | 60.0109 | 8.9174 | 9.9807 | 8.5454 | 60.0109 | 9.1206 | 9.9729 | 21.1992 | 59.9994 | 21.9398 | 9.9854 | 20.7533 | 59.9764 | 21.3783 | 9.9836 | 34.162 | 59.9821 | 35.0093
9.9879 | 8.3239 | 60.0109 | 8.9199 | 9.989 | 8.5454 | 60.0109 | 9.1231 | 9.9812 | 21.1992 | 59.9994 | 21.9423 | 9.9937 | 20.7533 | 59.9764 | 21.3808 | 9.9919 | 34.162 | 59.9821 | 35.0118
9.9962 | 8.3239 | 60.0109 | 8.9224 | 9.9973 | 8.5454 | 60.0109 | 9.1256 | 9.9896 | 21.1992 | 59.9994 | 21.9448 | 10.002 | 20.7533 | 59.9764 | 21.3833 | 10.0002 | 34.162 | 59.9821 | 35.0143
10.0046 | 8.3239 | 60.0109 | 8.9249 | 10.0057 | 8.5454 | 60.0109 | 9.1281 | 9.9979 | 21.1992 | 59.9994 | 21.9473 | 10.0103 | 20.7533 | 59.9879 | 21.3858 | 10.0085 | 34.162 | 59.9821 | 35.0168
10.0129 | 8.3239 | 60.0109 | 8.9274 | 10.014 | 8.6287 | 60.0109 | 9.1306 | 10.0062 | 21.1992 | 59.9994 | 21.9498 | 10.0187 | 20.7533 | 59.9879 | 21.3883 | 10.017 | 34.162 | 59.9821 | 35.0193
10.0212 | 8.3239 | 60.0109 | 8.9299 | 10.0223 | 8.6287 | 60.0109 | 9.1331 | 10.0145 | 21.1992 | 59.9994 | 21.9523 | 10.027 | 20.7533 | 59.9879 | 21.3908 | 10.0253 | 34.162 | 59.9821 | 35.0218
10.0296 | 8.3239 | 60.0109 | 8.9324 | 10.0306 | 8.6296 | 60.0109 | 9.1356 | 10.0229 | 21.2007 | 59.9994 | 21.9548 | 10.0353 | 20.7533 | 59.9879 | 21.3933 | 10.0336 | 34.162 | 59.9821 | 35.0243
10.0379 | 8.3239 | 60.0109 | 8.9349 | 10.039 | 8.6296 | 60.0109 | 9.1381 | 10.0312 | 21.2007 | 59.9994 | 21.9573 | 10.0437 | 20.7533 | 59.9879 | 21.3958 | 10.042 | 34.162 | 59.9821 | 35.0268
10.0462 | 8.3239 | 60.0109 | 8.9374 | 10.0473 | 8.6296 | 60.0109 | 9.1406 | 10.0396 | 21.199 | 59.9994 | 21.9598 | 10.052 | 20.7533 | 59.9879 | 21.3983 | 10.0503 | 34.162 | 59.9821 | 35.0293
10.0546 | 8.3239 | 60.0109 | 8.9399 | 10.0557 | 8.6296 | 60.0109 | 9.1431 | 10.0479 | 21.199 | 59.9994 | 21.9623 | 10.0603 | 20.7569 | 59.9879 | 21.4008 | 10.0586 | 34.1618 | 59.9821 | 35.0318
10.0629 | 8.3239 | 60.0109 | 8.9424 | 10.064 | 8.6286 | 60.0109 | 9.1456 | 10.0562 | 21.199 | 59.9994 | 21.9648 | 10.0686 | 20.7569 | 59.9879 | 21.4033 | 10.0669 | 34.1618 | 59.9821 | 35.0343
10.0712 | 8.3239 | 60.0109 | 8.9449 | 10.0723 | 8.6286 | 60.0109 | 9.1481 | 10.0645 | 21.199 | 59.9994 | 21.9673 | 10.077 | 20.7565 | 59.9879 | 21.4058 | 10.0753 | 34.1618 | 59.9821 | 35.0368
10.0796 | 8.3239 | 60.0109 | 8.9474 | 10.0806 | 8.6286 | 60.0109 | 9.1506 | 10.0729 | 21.199 | 59.9994 | 21.9698 | 10.0853 | 20.7565 | 59.9879 | 21.4083 | 10.0836 | 34.1618 | 59.9821 | 35.0393
10.0879 | 8.323 | 60.0109 | 8.9499 | 10.089 | 8.6286 | 60.0109 | 9.1531 | 10.0812 | 21.199 | 59.9994 | 21.9723 | 10.0936 | 20.7584 | 59.9879 | 21.4108 | 10.0919 | 34.1618 | 59.9821 | 35.0418
10.0962 | 8.323 | 60.0109 | 8.9524 | 10.0973 | 8.6286 | 60.0109 | 9.1556 | 10.0895 | 21.199 | 59.9994 | 21.9748 | 10.1019 | 20.7584 | 59.9879 | 21.4133 | 10.1003 | 34.1618 | 59.9821 | 35.0443
10.1046 | 8.323 | 60.0109 | 8.9549 | 10.1057 | 8.6286 | 60.0109 | 9.1581 | 10.0979 | 21.199 | 59.9994 | 21.9773 | 10.1104 | 20.7589 | 59.9879 | 21.4158 | 10.1086 | 34.1618 | 59.9821 | 35.0468
10.1129 | 8.323 | 60.0109 | 8.9574 | 10.114 | 8.6283 | 60.0109 | 9.1606 | 10.1062 | 21.1999 | 59.9994 | 21.9798 | 10.1187 | 20.7589 | 59.9879 | 21.4183 | 10.1169 | 34.1618 | 59.9821 | 35.0493
10.1212 | 8.323 | 60.0109 | 8.9599 | 10.1223 | 8.6283 | 60.0109 | 9.1631 | 10.1146 | 21.1999 | 59.9994 | 21.9823 | 10.127 | 20.7589 | 59.9879 | 21.4208 | 10.1252 | 34.1618 | 59.9821 | 35.0518
10.1295 | 8.323 | 60.0109 | 8.9624 | 10.1306 | 8.6284 | 60.0109 | 9.1656 | 10.1229 | 21.1999 | 59.9994 | 21.9848 | 10.1354 | 20.7589 | 59.9879 | 21.4233 | 10.1337 | 34.1618 | 59.9821 | 35.0543
10.1379 | 8.323 | 60.0109 | 8.9649 | 10.139 | 8.6284 | 60.0109 | 9.1681 | 10.1312 | 21.1999 | 59.9994 | 21.9873 | 10.1437 | 20.7589 | 59.9879 | 21.4258 | 10.142 | 34.1618 | 59.9821 | 35.0568
10.1462 | 8.323 | 60.0109 | 8.9674 | 10.1473 | 8.6281 | 60.0109 | 9.1706 | 10.1395 | 21.2697 | 59.9994 | 21.9898 | 10.152 | 20.7589 | 59.9879 | 21.4283 | 10.1503 | 34.1618 | 59.9821 | 35.0593
10.1545 | 8.323 | 60.0109 | 8.9699 | 10.1556 | 8.6281 | 60.0109 | 9.1731 | 10.1479 | 21.2697 | 59.9994 | 21.9923 | 10.1603 | 20.7584 | 59.9879 | 21.4308 | 10.1587 | 34.1618 | 59.9821 | 35.0618
10.1629 | 8.323 | 60.0109 | 8.9724 | 10.1639 | 8.6281 | 60.0109 | 9.1756 | 10.1562 | 21.272 | 59.9994 | 21.9948 | 10.1687 | 20.7584 | 59.9879 | 21.4333 | 10.167 | 34.1618 | 59.9821 | 35.0643
10.1712 | 8.323 | 60.0109 | 8.9749 | 10.1723 | 8.6281 | 60.0109 | 9.1781 | 10.1646 | 21.272 | 59.9994 | 21.9973 | 10.177 | 20.7566 | 59.9879 | 21.4358 | 10.1753 | 34.1618 | 59.9821 | 35.0668
10.1795 | 8.323 | 60.0109 | 8.9774 | 10.1806 | 8.6281 | 60.0109 | 9.1806 | 10.1729 | 21.27 | 59.9994 | 21.9998 | 10.1853 | 20.7566 | 59.9879 | 21.4383 | 10.1836 | 34.1618 | 59.9821 | 35.0693
10.1879 | 8.414 | 60.0109 | 8.9799 | 10.189 | 8.6281 | 60.0109 | 9.1831 | 10.1812 | 21.27 | 59.9994 | 22.0023 | 10.1937 | 20.7566 | 59.9879 | 21.4408 | 10.192 | 34.1618 | 59.9821 | 35.0718
10.1962 | 8.414 | 60.0109 | 8.9824 | 10.1973 | 8.6281 | 60.0109 | 9.1856 | 10.1895 | 21.3626 | 59.9994 | 22.0048 | 10.202 | 20.7566 | 59.9879 | 21.4433 | 10.2003 | 34.1618 | 59.9821 | 35.0743
10.2045 | 8.414 | 60.0109 | 8.9849 | 10.2056 | 8.6281 | 60.0109 | 9.1881 | 10.1979 | 21.3626 | 59.9994 | 22.0073 | 10.2103 | 20.7566 | 59.9879 | 21.4458 | 10.2086 | 34.1618 | 59.9821 | 35.0768
10.2129 | 8.414 | 60.0109 | 8.9874 | 10.214 | 8.6281 | 60.0109 | 9.1906 | 10.2062 | 21.3934 | 59.9994 | 22.0098 | 10.2186 | 20.7566 | 59.9879 | 21.4483 | 10.217 | 34.1618 | 59.9821 | 35.0793
10.2212 | 8.414 | 60.0109 | 8.9899 | 10.2223 | 8.6281 | 60.0109 | 9.1931 | 10.2145 | 21.3934 | 59.9994 | 22.0123 | 10.2271 | 20.7566 | 59.9879 | 21.4512 | 10.2253 | 34.1618 | 59.9821 | 35.0818
10.2295 | 8.414 | 60.0109 | 8.9924 | 10.2307 | 8.6281 | 60.0109 | 9.1956 | 10.2229 | 21.3934 | 59.9994 | 22.0148 | 10.2354 | 20.7566 | 59.9879 | 21.455 | 10.2336 | 34.1618 | 59.9821 | 35.0843
10.2379 | 8.414 | 60.0109 | 8.9949 | 10.239 | 8.6281 | 60.0109 | 9.1981 | 10.2312 | 21.3934 | 59.9994 | 22.0173 | 10.2437 | 20.7562 | 59.9879 | 21.4587 | 10.2419 | 34.1618 | 59.9821 | 35.0868
10.2462 | 8.414 | 60.0109 | 8.9974 | 10.2473 | 8.6269 | 60.0109 | 9.2006 | 10.2396 | 21.392 | 59.9994 | 22.0198 | 10.2521 | 20.7562 | 59.9879 | 21.4625 | 10.2504 | 34.1618 | 59.9821 | 35.0893
10.2545 | 8.414 | 60.0109 | 8.9999 | 10.2556 | 8.6269 | 60.0109 | 9.2031 | 10.2479 | 21.392 | 59.9994 | 22.0223 | 10.2604 | 20.7572 | 59.9879 | 21.4662 | 10.2587 | 34.1618 | 59.9821 | 35.0918
10.2628 | 8.414 | 60.0109 | 9.0036 | 10.264 | 8.6273 | 60.0109 | 9.2056 | 10.2562 | 21.3912 | 59.9994 | 22.0248 | 10.2687 | 20.7572 | 59.9879 | 21.47 | 10.267 | 34.1618 | 59.9821 | 35.0943
10.2712 | 8.414 | 60.0109 | 9.0074 | 10.2723 | 8.6273 | 60.0109 | 9.2081 | 10.2645 | 21.3912 | 59.9994 | 22.0273 | 10.277 | 20.7572 | 59.9879 | 21.4737 | 10.2754 | 34.1618 | 59.9821 | 35.0968
10.2795 | 8.414 | 60.0109 | 9.0111 | 10.2806 | 8.6273 | 60.0109 | 9.2106 | 10.2729 | 21.3912 | 59.9994 | 22.0298 | 10.2854 | 20.7572 | 59.9879 | 21.4775 | 10.2837 | 34.1618 | 59.9821 | 35.0993
10.2878 | 8.414 | 60.0109 | 9.0149 | 10.2889 | 8.6273 | 60.0109 | 9.2131 | 10.2812 | 21.3912 | 59.9994 | 22.0323 | 10.2937 | 20.7572 | 59.9879 | 21.4812 | 10.292 | 34.1618 | 59.9821 | 35.1018
10.2962 | 8.414 | 60.0109 | 9.0186 | 10.2973 | 8.6273 | 60.0109 | 9.2156 | 10.2896 | 21.3914 | 59.9994 | 22.0348 | 10.302 | 20.7572 | 59.9879 | 21.485 | 10.3003 | 34.1618 | 59.9821 | 35.1044
10.3045 | 8.4699 | 60.0109 | 9.0224 | 10.3056 | 8.6273 | 60.0109 | 9.2181 | 10.2979 | 21.3914 | 59.9994 | 22.0373 | 10.3104 | 20.7572 | 59.9879 | 21.4887 | 10.3087 | 34.171 | 59.9821 | 35.1068
10.3128 | 8.4699 | 60.0109 | 9.0261 | 10.314 | 8.6273 | 60.0109 | 9.2206 | 10.3062 | 21.3898 | 59.9994 | 22.0398 | 10.3187 | 20.7572 | 59.9879 | 21.4925 | 10.317 | 34.171 | 59.9821 | 35.1094
10.3212 | 8.4699 | 60.0109 | 9.0299 | 10.3223 | 8.6273 | 60.0109 | 9.2231 | 10.3145 | 21.3898 | 59.9994 | 22.0423 | 10.327 | 20.7602 | 59.9879 | 21.4962 | 10.3253 | 34.1753 | 59.9821 | 35.1119
10.3295 | 8.4699 | 60.0109 | 9.0336 | 10.3306 | 8.6273 | 60.0109 | 9.2256 | 10.3229 | 21.3898 | 59.9994 | 22.0448 | 10.3353 | 20.7602 | 59.9879 | 21.5 | 10.3337 | 34.1753 | 59.9821 | 35.1144
10.3379 | 8.4699 | 60.0109 | 9.0374 | 10.3389 | 8.6273 | 60.0109 | 9.2281 | 10.3312 | 21.3898 | 59.9994 | 22.0473 | 10.3438 | 20.7602 | 59.9879 | 21.5037 | 10.342 | 34.1753 | 59.9821 | 35.1169
10.3462 | 8.4699 | 60.0109 | 9.0411 | 10.3473 | 8.6276 | 60.0109 | 9.2306 | 10.3395 | 21.3898 | 59.9994 | 22.0498 | 10.3521 | 20.7602 | 59.9879 | 21.5075 | 10.3503 | 34.1753 | 59.9821 | 35.1194
10.3545 | 8.4699 | 60.0109 | 9.0449 | 10.3556 | 8.6276 | 60.0109 | 9.2331 | 10.3479 | 21.3898 | 59.9994 | 22.0523 | 10.3604 | 20.7816 | 59.9879 | 21.5112 | 10.3586 | 34.1753 | 59.9821 | 35.1219
10.3629 | 8.4699 | 60.0109 | 9.0486 | 10.364 | 8.6276 | 60.0109 | 9.2356 | 10.3562 | 21.391 | 59.9994 | 22.0548 | 10.3687 | 20.7816 | 59.9879 | 21.515 | 10.3671 | 34.1753 | 59.9821 | 35.1244
10.3712 | 8.4699 | 60.0109 | 9.0524 | 10.3723 | 8.6276 | 60.0109 | 9.2381 | 10.3646 | 21.391 | 59.9994 | 22.0573 | 10.3771 | 20.7816 | 59.9879 | 21.5187 | 10.3754 | 34.1753 | 59.9821 | 35.1269
10.3795 | 8.4699 | 60.0109 | 9.0561 | 10.3806 | 8.6265 | 60.0109 | 9.2406 | 10.3729 | 21.3922 | 59.9994 | 22.0598 | 10.3854 | 20.7816 | 59.9879 | 21.5225 | 10.3837 | 34.1753 | 59.9821 | 35.1294
10.3878 | 8.4699 | 60.0109 | 9.0599 | 10.3889 | 8.6265 | 60.0109 | 9.2431 | 10.3812 | 21.3922 | 59.9994 | 22.0623 | 10.3937 | 20.7816 | 59.9879 | 21.5262 | 10.3921 | 34.1753 | 59.9879 | 35.1319
10.3962 | 8.4699 | 60.0109 | 9.0636 | 10.3973 | 8.6262 | 60.0109 | 9.2456 | 10.3895 | 21.3922 | 59.9994 | 22.0648 | 10.4021 | 20.7816 | 59.9879 | 21.53 | 10.4004 | 34.1753 | 59.9879 | 35.1344
10.4045 | 8.4699 | 60.0109 | 9.0674 | 10.4056 | 8.6262 | 60.0109 | 9.2481 | 10.3979 | 21.3922 | 59.9994 | 22.0673 | 10.4104 | 20.7816 | 59.9879 | 21.5337 | 10.4087 | 34.1753 | 59.9879 | 35.1369
10.4128 | 8.4699 | 60.0109 | 9.0711 | 10.4139 | 8.6262 | 60.0109 | 9.2506 | 10.4062 | 21.3924 | 59.9994 | 22.0698 | 10.4187 | 20.7816 | 59.9879 | 21.5375 | 10.417 | 34.1753 | 59.9879 | 35.1394
10.4212 | 8.4699 | 60.0109 | 9.0749 | 10.4222 | 8.6262 | 60.0109 | 9.2531 | 10.4146 | 21.3924 | 59.9994 | 22.0723 | 10.427 | 20.7816 | 59.9879 | 21.5412 | 10.4254 | 34.1753 | 59.9879 | 35.1419
10.4295 | 8.4699 | 60.0109 | 9.0786 | 10.4306 | 8.6262 | 60.0109 | 9.2556 | 10.4229 | 21.3904 | 59.9994 | 22.0748 | 10.4354 | 20.7816 | 59.9879 | 21.545 | 10.4337 | 34.1753 | 59.9879 | 35.1444
10.4378 | 8.4699 | 60.0109 | 9.0824 | 10.4389 | 8.6262 | 60.0109 | 9.2581 | 10.4312 | 21.3904 | 59.9994 | 22.0773 | 10.4437 | 20.7814 | 59.9879 | 21.5487 | 10.442 | 34.1753 | 59.9879 | 35.1469
10.4462 | 8.4699 | 60.0109 | 9.0861 | 10.4473 | 8.6262 | 60.0109 | 9.2606 | 10.4395 | 21.3904 | 59.9994 | 22.0798 | 10.452 | 20.7814 | 59.9879 | 21.5525 | 10.4504 | 34.1753 | 59.9879 | 35.1494
10.4545 | 8.4699 | 60.0109 | 9.0899 | 10.4556 | 8.6262 | 60.0109 | 9.2631 | 10.4479 | 21.3904 | 59.9994 | 22.0823 | 10.4604 | 20.7814 | 59.9879 | 21.5562 | 10.4587 | 34.1753 | 59.9879 | 35.1519
10.4628 | 8.4699 | 60.0109 | 9.0936 | 10.4639 | 8.6265 | 60.0109 | 9.2656 | 10.4562 | 21.3895 | 59.9994 | 22.0848 | 10.4688 | 20.7814 | 59.9879 | 21.56 | 10.467 | 34.1753 | 59.9879 | 35.1544
10.4712 | 8.4687 | 60.0109 | 9.0974 | 10.4722 | 8.6265 | 60.0109 | 9.2681 | 10.4645 | 21.3895 | 59.9994 | 22.0873 | 10.4771 | 20.7814 | 59.9879 | 21.5637 | 10.4753 | 34.1753 | 59.9879 | 35.1569
10.4795 | 8.4687 | 60.0109 | 9.1011 | 10.4806 | 8.6265 | 60.0109 | 9.2706 | 10.4729 | 21.4105 | 59.9994 | 22.0898 | 10.4854 | 20.7814 | 59.9879 | 21.5675 | 10.4838 | 34.1753 | 59.9879 | 35.1594
10.4878 | 8.4687 | 60.0109 | 9.1049 | 10.4889 | 8.6265 | 60.0109 | 9.2731 | 10.4812 | 21.4105 | 59.9994 | 22.0923 | 10.4938 | 20.7814 | 59.9879 | 21.5712 | 10.4921 | 34.1753 | 59.9879 | 35.1619
10.4962 | 8.4687 | 60.0109 | 9.1086 | 10.4973 | 8.6265 | 60.0109 | 9.2756 | 10.4896 | 21.4148 | 59.9994 | 22.0948 | 10.5021 | 20.7814 | 59.9879 | 21.575 | 10.5004 | 34.1753 | 59.9879 | 35.1644
10.5045 | 8.4664 | 60.0109 | 9.1124 | 10.5056 | 8.6265 | 60.0109 | 9.2781 | 10.4979 | 21.4148 | 59.9994 | 22.0973 | 10.5104 | 20.7814 | 59.9879 | 21.5787 | 10.5088 | 34.1753 | 59.9879 | 35.1669
10.5128 | 8.4664 | 60.0109 | 9.1161 | 10.5139 | 8.6274 | 60.0109 | 9.2806 | 10.5062 | 21.4148 | 59.9994 | 22.0998 | 10.5188 | 20.7814 | 59.9879 | 21.5825 | 10.5171 | 34.1753 | 59.9879 | 35.1694
10.5211 | 8.4664 | 60.0109 | 9.1199 | 10.5222 | 8.6274 | 60.0109 | 9.2831 | 10.5145 | 21.4148 | 59.9994 | 22.1023 | 10.5271 | 20.7802 | 59.9879 | 21.5862 | 10.5254 | 34.1753 | 59.9879 | 35.1719
10.5295 | 8.4664 | 60.0109 | 9.1236 | 10.5306 | 8.6283 | 60.0109 | 9.2856 | 10.5229 | 21.4148 | 59.9994 | 22.1048 | 10.5354 | 20.7802 | 59.9879 | 21.59 | 10.5337 | 34.1753 | 59.9879 | 35.1744
10.5378 | 8.4664 | 60.0109 | 9.1273 | 10.5389 | 8.6283 | 60.0109 | 9.2881 | 10.5312 | 21.4148 | 59.9994 | 22.1073 | 10.5437 | 20.7802 | 59.9879 | 21.5937 | 10.5421 | 34.1753 | 59.9879 | 35.1769
10.5461 | 8.4664 | 60.0109 | 9.1311 | 10.5472 | 8.6283 | 60.0109 | 9.2906 | 10.5396 | 21.4154 | 59.9994 | 22.1098 | 10.5521 | 20.7802 | 59.9879 | 21.5975 | 10.5504 | 34.1753 | 59.9879 | 35.1794
10.5545 | 8.4664 | 60.0109 | 9.1348 | 10.5555 | 8.6283 | 60.0109 | 9.2931 | 10.5479 | 21.4154 | 59.9994 | 22.1123 | 10.5604 | 20.828 | 59.9879 | 21.6012 | 10.5587 | 34.1753 | 59.9936 | 35.1819
10.5628 | 8.4664 | 60.0109 | 9.1386 | 10.5639 | 8.7338 | 60.0109 | 9.2956 | 10.5562 | 21.4361 | 59.9994 | 22.1148 | 10.5687 | 20.828 | 59.9879 | 21.605 | 10.567 | 34.1753 | 59.9936 | 35.1844
10.5711 | 8.4664 | 60.0109 | 9.1423 | 10.5722 | 8.7338 | 60.0109 | 9.2981 | 10.5645 | 21.4361 | 59.9994 | 22.1173 | 10.577 | 20.8271 | 59.9879 | 21.6087 | 10.5754 | 34.1753 | 59.9936 | 35.1869
10.5795 | 8.4664 | 60.0109 | 9.1461 | 10.5806 | 8.7338 | 60.0109 | 9.3006 | 10.5729 | 21.4361 | 59.9994 | 22.1198 | 10.5854 | 20.8271 | 59.9879 | 21.6125 | 10.5837 | 34.1753 | 59.9936 | 35.1894
10.5878 | 8.4664 | 60.0109 | 9.1498 | 10.5889 | 8.7338 | 60.0109 | 9.3031 | 10.5812 | 21.4361 | 59.9994 | 22.1223 | 10.5938 | 20.8271 | 59.9879 | 21.6162 | 10.592 | 34.1753 | 59.9936 | 35.1919
10.5961 | 8.4664 | 60.0109 | 9.1536 | 10.5972 | 8.7326 | 60.0109 | 9.3056 | 10.5895 | 21.4823 | 59.9994 | 22.1248 | 10.6021 | 20.8271 | 59.9879 | 21.62 | 10.6005 | 34.1753 | 59.9936 | 35.1944
10.6045 | 8.4652 | 60.0109 | 9.1573 | 10.6055 | 8.7326 | 60.0109 | 9.3081 | 10.5979 | 21.4823 | 59.9994 | 22.1273 | 10.6105 | 20.8271 | 59.9879 | 21.6237 | 10.6088 | 34.1753 | 59.9936 | 35.1969
10.6128 | 8.4652 | 60.0109 | 9.1611 | 10.6139 | 8.7326 | 60.0109 | 9.3106 | 10.6062 | 21.4818 | 59.9994 | 22.1298 | 10.6188 | 20.8271 | 59.9879 | 21.6275 | 10.6171 | 34.1753 | 59.9936 | 35.1994
10.6211 | 8.4645 | 60.0109 | 9.1648 | 10.6222 | 8.7326 | 60.0109 | 9.3131 | 10.6146 | 21.4818 | 59.9994 | 22.1323 | 10.6271 | 20.8493 | 59.9879 | 21.6312 | 10.6254 | 34.1753 | 59.9936 | 35.2019
10.6295 | 8.4645 | 60.0109 | 9.1686 | 10.6306 | 8.7326 | 60.0109 | 9.3156 | 10.6229 | 21.4806 | 59.9994 | 22.1348 | 10.6354 | 20.8493 | 59.9879 | 21.635 | 10.6338 | 34.1753 | 59.9936 | 35.2044
10.6378 | 8.4645 | 60.0109 | 9.1723 | 10.6389 | 8.7326 | 60.0109 | 9.3181 | 10.6312 | 21.4806 | 59.9994 | 22.1373 | 10.6438 | 20.8493 | 59.9879 | 21.6387 | 10.6421 | 34.1753 | 59.9936 | 35.2069
10.6461 | 8.4645 | 60.0109 | 9.1761 | 10.6472 | 8.7324 | 60.0109 | 9.3206 | 10.6395 | 21.4794 | 59.9994 | 22.1398 | 10.6521 | 20.8493 | 59.9879 | 21.6425 | 10.6504 | 34.1753 | 59.9936 | 35.2094
10.6544 | 8.5294 | 60.0109 | 9.1798 | 10.6555 | 8.7324 | 60.0109 | 9.3231 | 10.6479 | 21.4794 | 59.9994 | 22.1423 | 10.6604 | 20.8493 | 59.9879 | 21.6462 | 10.6588 | 34.1753 | 59.9936 | 35.2119
10.6628 | 8.5294 | 60.0109 | 9.1836 | 10.6639 | 8.7313 | 60.0109 | 9.3256 | 10.6562 | 21.4794 | 59.9994 | 22.1448 | 10.6688 | 20.8493 | 59.9879 | 21.65 | 10.6671 | 34.1753 | 59.9936 | 35.2144
10.6711 | 8.5294 | 60.0109 | 9.1873 | 10.6722 | 8.7313 | 60.0109 | 9.3281 | 10.6646 | 21.4794 | 59.9994 | 22.1473 | 10.6771 | 20.8493 | 59.9879 | 21.6538 | 10.6754 | 34.1753 | 59.9936 | 35.2169
10.6794 | 8.5294 | 60.0109 | 9.1911 | 10.6805 | 8.7313 | 60.0109 | 9.3306 | 10.6729 | 21.4824 | 59.9994 | 22.1498 | 10.6854 | 20.8493 | 59.9879 | 21.6575 | 10.6837 | 34.1753 | 59.9936 | 35.2194
10.6878 | 8.6511 | 60.0109 | 9.1948 | 10.6888 | 8.7313 | 60.0109 | 9.3331 | 10.6812 | 21.4824 | 59.9994 | 22.1523 | 10.6937 | 20.8493 | 59.9879 | 21.6613 | 10.6921 | 34.1753 | 59.9936 | 35.2219
10.6961 | 8.6511 | 60.0109 | 9.1986 | 10.6972 | 8.7313 | 60.0109 | 9.3356 | 10.6895 | 21.481 | 59.9994 | 22.1548 | 10.7021 | 20.8493 | 59.9879 | 21.665 | 10.7004 | 34.1753 | 59.9936 | 35.2244
10.7044 | 8.6514 | 60.0109 | 9.2023 | 10.7056 | 8.7313 | 60.0109 | 9.3381 | 10.6979 | 21.481 | 59.9994 | 22.1573 | 10.7104 | 20.8493 | 59.9879 | 21.6688 | 10.7087 | 34.1695 | 59.9936 | 35.2269
10.7128 | 8.6514 | 60.0109 | 9.2061 | 10.7139 | 8.7313 | 60.0109 | 9.3406 | 10.7062 | 21.481 | 59.9994 | 22.1598 | 10.7188 | 20.8493 | 59.9879 | 21.6725 | 10.717 | 34.1695 | 59.9936 | 35.2294
10.7211 | 8.6515 | 60.0109 | 9.2098 | 10.7222 | 8.7313 | 60.0109 | 9.3431 | 10.7145 | 21.481 | 59.9994 | 22.1623 | 10.7272 | 20.8493 | 59.9879 | 21.6763 | 10.7255 | 34.1672 | 59.9936 | 35.2319
10.7294 | 8.6515 | 60.0109 | 9.2136 | 10.7305 | 8.7314 | 60.0109 | 9.3456 | 10.7229 | 21.4815 | 59.9994 | 22.1648 | 10.7355 | 20.8493 | 59.9879 | 21.68 | 10.7338 | 34.1672 | 59.9936 | 35.2344
10.7378 | 8.6515 | 60.0109 | 9.2173 | 10.7389 | 8.7314 | 60.0109 | 9.3481 | 10.7312 | 21.4815 | 59.9994 | 22.1673 | 10.7438 | 20.8493 | 59.9879 | 21.6838 | 10.7421 | 34.1672 | 59.9936 | 35.2369
10.7461 | 8.6515 | 60.0109 | 9.2211 | 10.7472 | 8.7302 | 60.0109 | 9.3506 | 10.7396 | 21.4811 | 59.9994 | 22.1698 | 10.7521 | 20.8493 | 59.9879 | 21.6875 | 10.7505 | 34.1672 | 59.9936 | 35.2394
10.7544 | 8.6515 | 60.0109 | 9.2248 | 10.7556 | 8.7302 | 60.0109 | 9.3531 | 10.7479 | 21.4811 | 59.9994 | 22.1723 | 10.7605 | 20.8493 | 59.9879 | 21.6913 | 10.7588 | 34.1672 | 59.9936 | 35.2419
10.7628 | 8.6515 | 60.0109 | 9.2286 | 10.7639 | 8.7302 | 60.0109 | 9.3556 | 10.7562 | 21.4811 | 59.9994 | 22.1748 | 10.7688 | 20.8493 | 59.9879 | 21.695 | 10.7671 | 34.1672 | 59.9936 | 35.2444
10.7711 | 8.6511 | 60.0109 | 9.2323 | 10.7722 | 8.7302 | 60.0109 | 9.3581 | 10.7645 | 21.4811 | 59.9994 | 22.1773 | 10.7771 | 20.8493 | 59.9879 | 21.6988 | 10.7754 | 34.1672 | 59.9936 | 35.2469
10.7794 | 8.6511 | 60.0109 | 9.2361 | 10.7805 | 8.7302 | 60.0109 | 9.3606 | 10.7729 | 21.4827 | 59.9994 | 22.1798 | 10.7854 | 20.8493 | 59.9879 | 21.7025 | 10.7838 | 34.1672 | 59.9936 | 35.2494
10.7878 | 8.6503 | 60.0109 | 9.2398 | 10.7889 | 8.7302 | 60.0109 | 9.3631 | 10.7812 | 21.4827 | 59.9994 | 22.1823 | 10.7938 | 20.8493 | 59.9879 | 21.7063 | 10.7921 | 34.1672 | 59.9936 | 35.2528
10.7961 | 8.6503 | 60.0109 | 9.2436 | 10.7972 | 8.7302 | 60.0109 | 9.3656 | 10.7896 | 21.4827 | 59.9994 | 22.1848 | 10.8021 | 20.8493 | 59.9879 | 21.71 | 10.8004 | 34.1672 | 59.9936 | 35.2566
10.8044 | 8.6503 | 60.0109 | 9.2473 | 10.8055 | 8.7302 | 60.0109 | 9.3681 | 10.7979 | 21.4827 | 59.9994 | 22.1873 | 10.8104 | 20.8493 | 59.9879 | 21.7138 | 10.8087 | 34.1672 | 59.9936 | 35.2603
10.8127 | 8.6503 | 60.0109 | 9.2511 | 10.8138 | 8.7302 | 60.0109 | 9.3706 | 10.8062 | 21.4838 | 59.9994 | 22.1898 | 10.8188 | 20.8493 | 59.9879 | 21.7175 | 10.8171 | 34.1672 | 59.9936 | 35.2641
10.8211 | 8.6502 | 60.0109 | 9.2548 | 10.8222 | 8.7302 | 60.0109 | 9.3731 | 10.8145 | 21.4838 | 59.9994 | 22.1923 | 10.8271 | 20.8493 | 59.9879 | 21.7213 | 10.8254 | 34.1672 | 59.9936 | 35.2678
10.8294 | 8.6502 | 60.0109 | 9.2586 | 10.8305 | 8.7311 | 60.0109 | 9.3756 | 10.8229 | 21.4838 | 59.9994 | 22.1948 | 10.8354 | 20.8493 | 59.9879 | 21.725 | 10.8337 | 34.1672 | 59.9936 | 35.2716
10.8378 | 8.6513 | 60.0109 | 9.2623 | 10.8389 | 8.7311 | 60.0109 | 9.3781 | 10.8312 | 21.4838 | 59.9994 | 22.1973 | 10.8438 | 20.8493 | 59.9879 | 21.7288 | 10.8422 | 34.1672 | 59.9936 | 35.2753
10.8461 | 8.6513 | 60.0109 | 9.2661 | 10.8472 | 8.7311 | 60.0109 | 9.3806 | 10.8395 | 21.4838 | 59.9994 | 22.1998 | 10.8522 | 20.8493 | 59.9879 | 21.7325 | 10.8505 | 34.1672 | 59.9936 | 35.2791
10.8544 | 8.6519 | 60.0109 | 9.2698 | 10.8555 | 8.7311 | 60.0109 | 9.3831 | 10.8479 | 21.4838 | 59.9994 | 22.2023 | 10.8605 | 20.8493 | 59.9879 | 21.7363 | 10.8588 | 34.1672 | 59.9936 | 35.2828
10.8628 | 8.6519 | 60.0109 | 9.2736 | 10.8638 | 8.7311 | 60.0109 | 9.3856 | 10.8562 | 21.4838 | 59.9994 | 22.2048 | 10.8688 | 20.8493 | 59.9879 | 21.74 | 10.8671 | 34.1672 | 59.9936 | 35.2866
10.8711 | 8.6519 | 60.0109 | 9.2773 | 10.8722 | 8.7311 | 60.0109 | 9.3881 | 10.8646 | 21.4838 | 59.9994 | 22.2073 | 10.8772 | 20.8493 | 59.9879 | 21.7438 | 10.8755 | 34.1672 | 59.9936 | 35.2903
10.8794 | 8.6519 | 60.0109 | 9.2811 | 10.8805 | 8.7311 | 60.0109 | 9.3906 | 10.8729 | 21.4821 | 59.9994 | 22.2098 | 10.8855 | 20.8493 | 59.9879 | 21.7475 | 10.8838 | 34.1672 | 59.9936 | 35.2941
10.8878 | 8.652 | 60.0109 | 9.2848 | 10.8889 | 8.7311 | 60.0109 | 9.3931 | 10.8812 | 21.4821 | 59.9994 | 22.2123 | 10.8938 | 20.8493 | 59.9879 | 21.7513 | 10.8921 | 34.1672 | 59.9936 | 35.2978
10.8961 | 8.652 | 60.0109 | 9.2886 | 10.8972 | 8.7311 | 60.0109 | 9.3956 | 10.8895 | 21.4811 | 59.9994 | 22.2148 | 10.9021 | 20.8493 | 59.9879 | 21.755 | 10.9004 | 34.1672 | 59.9936 | 35.3016
10.9044 | 8.6516 | 60.0109 | 9.2923 | 10.9055 | 8.7311 | 60.0109 | 9.3981 | 10.8979 | 21.4811 | 59.9994 | 22.2173 | 10.9105 | 20.8493 | 59.9879 | 21.7588 | 10.9088 | 34.1672 | 59.9936 | 35.3053
10.9128 | 8.6516 | 60.0109 | 9.2961 | 10.9138 | 8.7311 | 60.0109 | 9.4006 | 10.9062 | 21.4811 | 59.9994 | 22.2198 | 10.9188 | 20.8493 | 59.9879 | 21.7625 | 10.9171 | 34.1672 | 59.9936 | 35.3091
10.9211 | 8.6505 | 60.0109 | 9.2998 | 10.9222 | 8.7311 | 60.0109 | 9.4031 | 10.9146 | 21.4811 | 59.9994 | 22.2223 | 10.9271 | 20.8493 | 59.9879 | 21.7663 | 10.9254 | 34.1672 | 59.9936 | 35.3128
10.9294 | 8.6505 | 60.0109 | 9.3036 | 10.9305 | 8.8634 | 60.0109 | 9.4056 | 10.9229 | 21.5864 | 59.9994 | 22.2248 | 10.9355 | 20.8493 | 59.9879 | 21.77 | 10.9338 | 34.1672 | 59.9936 | 35.3166
10.9377 | 8.6502 | 60.0109 | 9.3073 | 10.9388 | 8.8634 | 60.0109 | 9.4081 | 10.9312 | 21.5864 | 59.9994 | 22.2273 | 10.9438 | 20.8493 | 59.9879 | 21.7738 | 10.9421 | 34.1672 | 59.9936 | 35.3203
10.9461 | 8.6502 | 60.0109 | 9.3111 | 10.9471 | 8.8634 | 60.0109 | 9.4106 | 10.9396 | 21.6559 | 59.9994 | 22.2298 | 10.9521 | 20.8493 | 59.9879 | 21.7775 | 10.9504 | 34.1672 | 59.9936 | 35.3241
10.9544 | 8.6517 | 60.0109 | 9.3148 | 10.9555 | 8.8634 | 60.0109 | 9.4131 | 10.9479 | 21.6559 | 59.9994 | 22.2323 | 10.9604 | 20.8493 | 59.9879 | 21.7813 | 10.9587 | 34.1672 | 59.9936 | 35.3278
10.9627 | 8.6517 | 60.0109 | 9.3186 | 10.9638 | 8.8634 | 60.0109 | 9.4156 | 10.9562 | 21.6559 | 59.9994 | 22.2348 | 10.9689 | 20.8493 | 59.9879 | 21.785 | 10.9672 | 34.1672 | 59.9936 | 35.3316
10.9711 | 8.6511 | 60.0109 | 9.3223 | 10.9722 | 8.8634 | 60.0109 | 9.4181 | 10.9645 | 21.6559 | 59.9994 | 22.2373 | 10.9772 | 20.8494 | 59.9879 | 21.7888 | 10.9755 | 34.1672 | 59.9936 | 35.3353
10.9794 | 8.6511 | 60.0109 | 9.3261 | 10.9805 | 8.8634 | 60.0109 | 9.4206 | 10.9729 | 21.6549 | 59.9994 | 22.2398 | 10.9855 | 20.8494 | 59.9879 | 21.7925 | 10.9838 | 34.1672 | 59.9936 | 35.3391
10.9877 | 8.6511 | 60.0109 | 9.3298 | 10.9888 | 8.8634 | 60.0109 | 9.4231 | 10.9812 | 21.6549 | 59.9994 | 22.2423 | 10.9938 | 20.8494 | 59.9879 | 21.7963 | 10.9921 | 34.1672 | 59.9936 | 35.3428
10.9961 | 8.6511 | 60.0109 | 9.3336 | 10.9971 | 8.8634 | 60.0109 | 9.4256 | 10.9896 | 21.6549 | 59.9994 | 22.2448 | 11.0022 | 20.8494 | 59.9879 | 21.8 | 11.0005 | 34.1672 | 59.9936 | 35.3466
11.0044 | 8.6511 | 60.0109 | 9.3373 | 11.0055 | 8.8634 | 60.0109 | 9.4281 | 10.9979 | 21.6549 | 59.9994 | 22.2473 | 11.0105 | 20.8508 | 59.9936 | 21.8038 | 11.0088 | 34.1672 | 59.9936 | 35.3503
11.0127 | 8.6511 | 60.0109 | 9.3411 | 11.0138 | 8.8634 | 60.0109 | 9.4306 | 11.0062 | 21.6546 | 59.9994 | 22.2498 | 11.0188 | 20.8508 | 59.9936 | 21.8075 | 11.0171 | 34.1672 | 59.9936 | 35.3541
11.0211 | 8.6508 | 60.0109 | 9.3448 | 11.0222 | 8.8634 | 60.0109 | 9.4331 | 11.0145 | 21.6546 | 59.9994 | 22.2523 | 11.0272 | 20.8508 | 59.9936 | 21.8113 | 11.0255 | 34.1672 | 59.9936 | 35.3578
11.0294 | 8.6508 | 60.0109 | 9.3486 | 11.0305 | 8.8634 | 60.0109 | 9.4356 | 11.0229 | 21.6537 | 59.9994 | 22.2548 | 11.0355 | 20.8508 | 59.9936 | 21.815 | 11.0338 | 34.1672 | 59.9936 | 35.3616
11.0377 | 8.743 | 60.0109 | 9.3523 | 11.0388 | 8.8634 | 60.0109 | 9.4381 | 11.0312 | 21.6537 | 59.9994 | 22.2573 | 11.0438 | 20.8508 | 59.9936 | 21.8188 | 11.0421 | 34.1672 | 59.9936 | 35.3653
11.0461 | 8.743 | 60.0109 | 9.3561 | 11.0471 | 8.8634 | 60.0109 | 9.4406 | 11.0396 | 21.6537 | 59.9994 | 22.2598 | 11.0521 | 20.8508 | 59.9936 | 21.8225 | 11.0504 | 34.1672 | 59.9936 | 35.3691
11.0544 | 8.7425 | 60.0109 | 9.3598 | 11.0555 | 8.8634 | 60.0109 | 9.4431 | 11.0479 | 21.6537 | 59.9994 | 22.2623 | 11.0605 | 20.8508 | 59.9936 | 21.8263 | 11.0588 | 34.2754 | 59.9936 | 35.3728
11.0627 | 8.7425 | 60.0109 | 9.3636 | 11.0638 | 8.9713 | 60.0109 | 9.4456 | 11.0562 | 21.6529 | 59.9994 | 22.2648 | 11.0688 | 20.8508 | 59.9936 | 21.83 | 11.0671 | 34.2754 | 59.9936 | 35.3766
11.071 | 8.7426 | 60.0109 | 9.3673 | 11.0721 | 8.9713 | 60.0109 | 9.4481 | 11.0646 | 21.6529 | 59.9994 | 22.2673 | 11.0771 | 20.8508 | 59.9936 | 21.8338 | 11.0754 | 34.3935 | 59.9936 | 35.3803
11.0794 | 8.7426 | 60.0109 | 9.3711 | 11.0804 | 8.9713 | 60.0109 | 9.4506 | 11.0729 | 21.6559 | 59.9994 | 22.2698 | 11.0856 | 20.8508 | 59.9936 | 21.8375 | 11.0837 | 34.3935 | 59.9936 | 35.3841
11.0877 | 8.7428 | 60.0109 | 9.3748 | 11.0888 | 8.9713 | 60.0109 | 9.453 | 11.0812 | 21.6559 | 59.9994 | 22.2723 | 11.0939 | 20.8508 | 59.9936 | 21.8413 | 11.0922 | 34.3935 | 59.9936 | 35.3878
11.096 | 8.7428 | 60.0109 | 9.3786 | 11.0971 | 8.9713 | 60.0109 | 9.4555 | 11.0895 | 21.6559 | 59.9994 | 22.2748 | 11.1022 | 20.8508 | 59.9936 | 21.845 | 11.1005 | 34.3935 | 59.9936 | 35.3916
11.1044 | 8.7431 | 60.0109 | 9.3823 | 11.1055 | 8.9713 | 60.0109 | 9.458 | 11.0979 | 21.6559 | 59.9994 | 22.2773 | 11.1105 | 20.8508 | 59.9936 | 21.8488 | 11.1088 | 34.3935 | 59.9936 | 35.3953
11.1127 | 8.7431 | 60.0109 | 9.3861 | 11.1138 | 8.9713 | 60.0109 | 9.4605 | 11.1062 | 21.6545 | 59.9994 | 22.2798 | 11.1189 | 20.8508 | 59.9936 | 21.8525 | 11.1172 | 34.3935 | 59.9936 | 35.3991
11.121 | 8.7434 | 60.0109 | 9.3898 | 11.1221 | 8.9713 | 60.0109 | 9.463 | 11.1146 | 21.6545 | 59.9994 | 22.2823 | 11.1272 | 20.8508 | 59.9936 | 21.8563 | 11.1255 | 34.3935 | 59.9936 | 35.4028
11.1294 | 8.7434 | 60.0109 | 9.3936 | 11.1304 | 8.9713 | 60.0109 | 9.4655 | 11.1229 | 21.6545 | 59.9994 | 22.2848 | 11.1355 | 20.8508 | 59.9936 | 21.86 | 11.1338 | 34.3935 | 59.9936 | 35.4066
11.1377 | 8.7423 | 60.0109 | 9.3973 | 11.1388 | 8.9713 | 60.0109 | 9.468 | 11.1312 | 21.6545 | 59.9994 | 22.2873 | 11.1438 | 20.8506 | 59.9936 | 21.8638 | 11.1421 | 34.5056 | 59.9936 | 35.4103
11.146 | 8.7423 | 60.0109 | 9.401 | 11.1471 | 8.9713 | 60.0109 | 9.4705 | 11.1395 | 21.6579 | 59.9994 | 22.2898 | 11.1522 | 20.8506 | 59.9936 | 21.8675 | 11.1505 | 34.5056 | 59.9936 | 35.4141
11.1544 | 8.7423 | 60.0109 | 9.4048 | 11.1555 | 8.9713 | 60.0109 | 9.473 | 11.1479 | 21.6579 | 59.9994 | 22.2923 | 11.1605 | 20.849 | 59.9936 | 21.8713 | 11.1588 | 34.5056 | 59.9936 | 35.4178
11.1627 | 8.7423 | 60.0109 | 9.4085 | 11.1638 | 8.9713 | 60.0109 | 9.4755 | 11.1562 | 21.6576 | 59.9994 | 22.2948 | 11.1688 | 20.849 | 59.9936 | 21.875 | 11.1671 | 34.5056 | 59.9936 | 35.4216
11.171 | 8.7446 | 60.0109 | 9.4123 | 11.1721 | 8.9713 | 60.0109 | 9.478 | 11.1646 | 21.6576 | 59.9994 | 22.2973 | 11.1772 | 20.849 | 59.9936 | 21.8788 | 11.1754 | 34.5056 | 59.9936 | 35.4253
11.1794 | 8.7446 | 60.0109 | 9.416 | 11.1804 | 8.9713 | 60.0109 | 9.4805 | 11.1729 | 21.6576 | 59.9994 | 22.2998 | 11.1855 | 20.849 | 59.9936 | 21.8825 | 11.1838 | 34.5056 | 59.9936 | 35.4291
11.1877 | 8.7454 | 60.0109 | 9.4198 | 11.1888 | 8.9713 | 60.0109 | 9.483 | 11.1812 | 21.6576 | 59.9994 | 22.3023 | 11.1938 | 20.849 | 59.9936 | 21.8863 | 11.1921 | 34.5056 | 59.9936 | 35.4328
11.196 | 8.7454 | 60.0109 | 9.4235 | 11.1971 | 8.9713 | 60.0109 | 9.4855 | 11.1896 | 21.6576 | 59.9994 | 22.3048 | 11.2021 | 20.849 | 59.9936 | 21.89 | 11.2004 | 34.5056 | 59.9936 | 35.4366
11.2043 | 8.7454 | 60.0109 | 9.4273 | 11.2054 | 8.9713 | 60.0109 | 9.488 | 11.1979 | 21.6576 | 59.9994 | 22.3073 | 11.2106 | 20.849 | 59.9936 | 21.8938 | 11.2089 | 34.5056 | 59.9936 | 35.4403
11.2127 | 8.7454 | 60.0109 | 9.431 | 11.2138 | 8.9713 | 60.0109 | 9.4905 | 11.2062 | 21.6565 | 59.9994 | 22.3098 | 11.2189 | 20.849 | 59.9936 | 21.8975 | 11.2172 | 34.5056 | 59.9936 | 35.4441
11.221 | 8.7464 | 60.0109 | 9.4348 | 11.2221 | 8.9713 | 60.0109 | 9.493 | 11.2145 | 21.6565 | 59.9994 | 22.3123 | 11.2272 | 20.849 | 59.9936 | 21.9009 | 11.2255 | 34.5056 | 59.9936 | 35.4478
11.2293 | 8.7464 | 60.0109 | 9.4385 | 11.2305 | 8.9713 | 60.0109 | 9.4955 | 11.2229 | 21.6528 | 59.9994 | 22.3148 | 11.2355 | 20.849 | 59.9936 | 21.9034 | 11.2338 | 34.5056 | 59.9936 | 35.4516
11.2377 | 8.8086 | 60.0109 | 9.4423 | 11.2388 | 8.9713 | 60.0109 | 9.498 | 11.2312 | 21.6528 | 59.9994 | 22.3173 | 11.2439 | 20.9943 | 59.9936 | 21.9059 | 11.2422 | 34.5056 | 59.9936 | 35.4553
11.246 | 8.8086 | 60.0109 | 9.446 | 11.2471 | 8.9713 | 60.0109 | 9.5005 | 11.2396 | 21.6492 | 59.9994 | 22.3198 | 11.2522 | 20.9943 | 59.9936 | 21.9084 | 11.2505 | 34.5056 | 59.9936 | 35.4591
11.2543 | 8.81 | 60.0109 | 9.4498 | 11.2554 | 8.9713 | 60.0109 | 9.503 | 11.2479 | 21.6492 | 59.9994 | 22.3223 | 11.2605 | 20.9942 | 59.9936 | 21.9109 | 11.2588 | 34.5056 | 59.9936 | 35.4628
11.2627 | 8.81 | 60.0109 | 9.4524 | 11.2638 | 8.9713 | 60.0109 | 9.5055 | 11.2562 | 21.6492 | 59.9994 | 22.3248 | 11.2689 | 20.9942 | 59.9936 | 21.9134 | 11.2672 | 34.5056 | 59.9936 | 35.4666
11.271 | 8.873 | 60.0109 | 9.4549 | 11.2721 | 8.9713 | 60.0109 | 9.508 | 11.2645 | 21.6492 | 59.9994 | 22.3273 | 11.2772 | 20.9942 | 59.9936 | 21.9159 | 11.2755 | 34.5056 | 59.9936 | 35.4703
11.2793 | 8.873 | 60.0109 | 9.4574 | 11.2805 | 8.9713 | 60.0109 | 9.5105 | 11.2729 | 21.6484 | 59.9994 | 22.3298 | 11.2855 | 20.9942 | 59.9936 | 21.9184 | 11.2838 | 34.5056 | 59.9936 | 35.4741
11.2877 | 8.872 | 60.0109 | 9.4599 | 11.2888 | 8.9713 | 60.0109 | 9.513 | 11.2812 | 21.6484 | 59.9994 | 22.3323 | 11.2938 | 20.9942 | 59.9936 | 21.9209 | 11.2921 | 34.5056 | 59.9936 | 35.4778
11.296 | 8.872 | 60.0109 | 9.4624 | 11.2971 | 8.9713 | 60.0109 | 9.5155 | 11.2896 | 21.6484 | 59.9994 | 22.3348 | 11.3022 | 20.9942 | 59.9936 | 21.9234 | 11.3005 | 34.5056 | 59.9936 | 35.4816
11.3043 | 8.8715 | 60.0109 | 9.4649 | 11.3054 | 8.9713 | 60.0109 | 9.518 | 11.2979 | 21.6484 | 59.9994 | 22.3373 | 11.3105 | 20.9942 | 59.9936 | 21.9259 | 11.3088 | 34.5056 | 59.9936 | 35.4853
11.3127 | 8.8715 | 60.0109 | 9.4674 | 11.3138 | 8.9714 | 60.0109 | 9.5205 | 11.3062 | 21.6505 | 59.9994 | 22.3398 | 11.3188 | 20.9942 | 59.9936 | 21.9284 | 11.3171 | 34.5056 | 59.9936 | 35.4891
11.321 | 8.8722 | 60.0109 | 9.4699 | 11.3221 | 8.9714 | 60.0109 | 9.523 | 11.3146 | 21.6505 | 59.9994 | 22.3423 | 11.3271 | 20.9917 | 59.9936 | 21.9309 | 11.3254 | 34.5056 | 59.9936 | 35.4928
11.3293 | 8.8722 | 60.0109 | 9.4724 | 11.3304 | 8.9709 | 60.0109 | 9.5255 | 11.3229 | 21.6505 | 59.9994 | 22.3448 | 11.3356 | 20.9917 | 59.9936 | 21.9334 | 11.3339 | 34.5056 | 59.9936 | 35.4966
11.3377 | 8.8717 | 60.0109 | 9.4749 | 11.3387 | 8.9709 | 60.0109 | 9.528 | 11.3312 | 21.6505 | 59.9994 | 22.3473 | 11.3439 | 20.9917 | 59.9936 | 21.9359 | 11.3422 | 34.5056 | 59.9936 | 35.5003
11.346 | 8.8717 | 60.0109 | 9.4774 | 11.3471 | 8.9709 | 60.0109 | 9.5305 | 11.3395 | 21.6505 | 59.9994 | 22.3498 | 11.3522 | 20.9917 | 59.9936 | 21.9384 | 11.3505 | 34.5056 | 59.9936 | 35.5041
11.3543 | 8.8711 | 60.0109 | 9.4799 | 11.3554 | 8.9709 | 60.0109 | 9.533 | 11.3479 | 21.6505 | 59.9994 | 22.3523 | 11.3606 | 20.9901 | 59.9936 | 21.9409 | 11.3589 | 34.5056 | 59.9936 | 35.5078
11.3627 | 8.8711 | 60.0109 | 9.4824 | 11.3638 | 8.9709 | 60.0109 | 9.5355 | 11.3562 | 21.7846 | 59.9994 | 22.3548 | 11.3689 | 20.9901 | 59.9936 | 21.9434 | 11.3672 | 34.5056 | 59.9936 | 35.5116
11.371 | 8.8712 | 60.0109 | 9.4849 | 11.3721 | 8.9709 | 60.0109 | 9.538 | 11.3646 | 21.7846 | 59.9994 | 22.3573 | 11.3772 | 20.9901 | 59.9936 | 21.9459 | 11.3755 | 34.5056 | 59.9936 | 35.5153
11.3793 | 8.8712 | 60.0109 | 9.4874 | 11.3804 | 8.9709 | 60.0109 | 9.5405 | 11.3729 | 21.7846 | 59.9994 | 22.3598 | 11.3855 | 20.9901 | 59.9936 | 21.9484 | 11.3838 | 34.5056 | 59.9936 | 35.5191
11.3877 | 8.8712 | 60.0109 | 9.4899 | 11.3887 | 8.9709 | 60.0109 | 9.543 | 11.3812 | 21.7846 | 59.9994 | 22.3623 | 11.3939 | 20.9901 | 59.9936 | 21.9509 | 11.3922 | 34.5056 | 59.9936 | 35.5228
11.396 | 8.8712 | 60.0109 | 9.4924 | 11.3971 | 8.9709 | 60.0109 | 9.5455 | 11.3895 | 21.7864 | 59.9994 | 22.3648 | 11.4022 | 20.9901 | 59.9936 | 21.9534 | 11.4005 | 34.5056 | 59.9936 | 35.5266
11.4043 | 8.8715 | 60.0109 | 9.4949 | 11.4054 | 8.9709 | 60.0109 | 9.548 | 11.3979 | 21.7864 | 59.9994 | 22.3673 | 11.4105 | 20.9901 | 59.9936 | 21.9559 | 11.4088 | 34.5056 | 59.9936 | 35.5303
11.4127 | 8.8715 | 60.0109 | 9.4974 | 11.4138 | 8.9709 | 60.0109 | 9.5505 | 11.4062 | 21.7864 | 59.9994 | 22.3698 | 11.4188 | 20.9901 | 59.9936 | 21.9584 | 11.4171 | 34.5056 | 59.9936 | 35.5341
11.421 | 8.871 | 60.0109 | 9.4999 | 11.4221 | 8.9709 | 60.0109 | 9.553 | 11.4146 | 21.7864 | 59.9994 | 22.3723 | 11.4272 | 20.9901 | 59.9936 | 21.9609 | 11.4255 | 34.5056 | 59.9936 | 35.5378
11.4293 | 8.871 | 60.0109 | 9.5024 | 11.4304 | 8.9709 | 60.0109 | 9.5555 | 11.4229 | 21.7864 | 59.9994 | 22.3748 | 11.4355 | 20.9901 | 59.9936 | 21.9634 | 11.4338 | 34.5056 | 59.9936 | 35.5416
11.4377 | 8.871 | 60.0109 | 9.5049 | 11.4387 | 8.9709 | 60.0109 | 9.558 | 11.4312 | 21.7864 | 59.9994 | 22.3773 | 11.4438 | 20.9901 | 59.9936 | 21.9659 | 11.4421 | 34.5056 | 59.9936 | 35.5453
11.446 | 8.871 | 60.0109 | 9.5073 | 11.4471 | 8.9709 | 60.0109 | 9.5605 | 11.4396 | 21.8113 | 59.9994 | 22.3798 | 11.4523 | 20.9901 | 59.9936 | 21.9684 | 11.4506 | 34.5056 | 59.9936 | 35.5491
11.4543 | 8.8701 | 60.0052 | 9.5098 | 11.4554 | 8.9709 | 60.0109 | 9.563 | 11.4479 | 21.8113 | 59.9994 | 22.3823 | 11.4606 | 20.9901 | 59.9936 | 21.9709 | 11.4589 | 34.5056 | 59.9936 | 35.5528
11.4626 | 8.8701 | 60.0052 | 9.5123 | 11.4637 | 8.9709 | 60.0109 | 9.5655 | 11.4562 | 21.8112 | 59.9994 | 22.3848 | 11.4689 | 20.9901 | 59.9936 | 21.9734 | 11.4672 | 34.5056 | 59.9936 | 35.5566
11.471 | 8.8705 | 60.0052 | 9.5148 | 11.472 | 8.9709 | 60.0109 | 9.568 | 11.4645 | 21.8112 | 59.9994 | 22.3873 | 11.4772 | 20.9901 | 59.9936 | 21.9759 | 11.4755 | 34.5056 | 59.9936 | 35.5603
11.4793 | 8.8705 | 60.0052 | 9.5173 | 11.4804 | 8.9709 | 60.0109 | 9.5705 | 11.4729 | 21.8107 | 59.9994 | 22.3898 | 11.4856 | 20.9901 | 59.9936 | 21.9784 | 11.4839 | 34.5056 | 59.9936 | 35.5641
11.4876 | 8.8703 | 60.0052 | 9.5198 | 11.4887 | 8.9709 | 60.0109 | 9.573 | 11.4812 | 21.8107 | 59.9994 | 22.3923 | 11.4939 | 20.9901 | 59.9936 | 21.9809 | 11.4922 | 34.5056 | 59.9936 | 35.5678
11.496 | 8.8703 | 60.0052 | 9.5223 | 11.4971 | 8.9709 | 60.0109 | 9.5755 | 11.4896 | 21.8107 | 59.9994 | 22.3948 | 11.5022 | 20.9901 | 59.9936 | 21.9834 | 11.5005 | 34.5056 | 59.9936 | 35.5716
11.5043 | 8.8703 | 60.0052 | 9.5248 | 11.5054 | 8.9709 | 60.0109 | 9.578 | 11.4979 | 21.8107 | 59.9994 | 22.3973 | 11.5105 | 21.0736 | 59.9936 | 21.9859 | 11.5088 | 34.5056 | 59.9936 | 35.5753
11.5126 | 8.8703 | 60.0052 | 9.5273 | 11.5137 | 8.9709 | 60.0109 | 9.5805 | 11.5062 | 21.8107 | 59.9994 | 22.3998 | 11.5189 | 21.0736 | 59.9936 | 21.9884 | 11.5172 | 34.5056 | 59.9936 | 35.5791
11.521 | 8.8694 | 60.0052 | 9.5298 | 11.522 | 8.9709 | 60.0109 | 9.583 | 11.5145 | 21.8107 | 59.9994 | 22.4023 | 11.5272 | 21.0736 | 59.9936 | 21.9909 | 11.5255 | 34.5056 | 59.9936 | 35.5828
11.5293 | 8.8694 | 60.0052 | 9.5323 | 11.5304 | 8.9709 | 60.0109 | 9.5855 | 11.5229 | 21.811 | 59.9994 | 22.4048 | 11.5355 | 21.0736 | 59.9936 | 21.9934 | 11.5338 | 34.5056 | 59.9936 | 35.5866
11.5376 | 8.8694 | 60.0052 | 9.5348 | 11.5387 | 8.9709 | 60.0109 | 9.588 | 11.5312 | 21.811 | 59.9994 | 22.4073 | 11.5439 | 21.0736 | 59.9936 | 21.9959 | 11.5422 | 34.5056 | 59.9936 | 35.5904
11.546 | 8.8694 | 60.0052 | 9.5373 | 11.5471 | 8.9709 | 60.0109 | 9.5905 | 11.5396 | 21.8167 | 59.9994 | 22.4098 | 11.5522 | 21.0736 | 59.9936 | 21.9984 | 11.5505 | 34.5056 | 59.9936 | 35.5941
11.5543 | 8.8704 | 60.0052 | 9.5398 | 11.5554 | 8.9709 | 60.0109 | 9.593 | 11.5479 | 21.8167 | 59.9994 | 22.4123 | 11.5605 | 21.0736 | 59.9936 | 22.0009 | 11.5588 | 34.5056 | 59.9936 | 35.5979
11.5626 | 8.8704 | 60.0052 | 9.5423 | 11.5637 | 8.9709 | 60.0109 | 9.5955 | 11.5562 | 21.8167 | 59.9994 | 22.4148 | 11.5688 | 21.0736 | 59.9936 | 22.0034 | 11.5671 | 34.5056 | 59.9936 | 35.6016
11.571 | 8.8704 | 60.0052 | 9.5448 | 11.572 | 8.9709 | 60.0109 | 9.598 | 11.5646 | 21.8167 | 59.9994 | 22.4173 | 11.5773 | 21.0736 | 59.9936 | 22.0059 | 11.5756 | 34.5056 | 59.9936 | 35.6054
11.5793 | 8.8704 | 60.0052 | 9.5473 | 11.5804 | 9.0455 | 60.0109 | 9.6005 | 11.5729 | 21.8167 | 59.9994 | 22.4198 | 11.5856 | 21.0736 | 59.9936 | 22.0084 | 11.5839 | 34.5056 | 59.9936 | 35.6091
11.5876 | 8.8704 | 60.0052 | 9.5498 | 11.5887 | 9.0455 | 60.0109 | 9.603 | 11.5812 | 21.8167 | 59.9994 | 22.4223 | 11.5939 | 21.0736 | 59.9936 | 22.0109 | 11.5922 | 34.5056 | 59.9936 | 35.6129
11.596 | 8.8704 | 60.0052 | 9.5523 | 11.597 | 9.0455 | 60.0109 | 9.6055 | 11.5895 | 21.8167 | 59.9994 | 22.4248 | 11.6023 | 21.0736 | 59.9936 | 22.0134 | 11.6005 | 34.5056 | 59.9936 | 35.6166
11.6043 | 8.9668 | 60.0052 | 9.5548 | 11.6053 | 9.0455 | 60.0109 | 9.608 | 11.5979 | 21.8167 | 59.9994 | 22.4273 | 11.6106 | 21.0736 | 59.9936 | 22.0159 | 11.6089 | 34.5056 | 59.9936 | 35.6204
11.6126 | 8.9668 | 60.0052 | 9.5573 | 11.6137 | 9.0455 | 60.0109 | 9.6105 | 11.6062 | 21.8167 | 59.9994 | 22.4298 | 11.6189 | 21.0736 | 59.9936 | 22.0184 | 11.6172 | 34.5056 | 59.9936 | 35.6241
11.621 | 8.9673 | 60.0052 | 9.5598 | 11.622 | 9.0455 | 60.0109 | 9.613 | 11.6146 | 21.8167 | 59.9994 | 22.4323 | 11.6272 | 21.0736 | 59.9936 | 22.0209 | 11.6255 | 34.5056 | 59.9936 | 35.6279
11.6293 | 8.9673 | 60.0052 | 9.5623 | 11.6304 | 9.0455 | 60.0109 | 9.6155 | 11.6229 | 21.8167 | 59.9994 | 22.4348 | 11.6356 | 21.0736 | 59.9936 | 22.0234 | 11.6339 | 34.5056 | 59.9936 | 35.6316
11.6376 | 8.9673 | 60.0052 | 9.5648 | 11.6387 | 9.0455 | 60.0109 | 9.618 | 11.6312 | 21.8167 | 59.9994 | 22.4373 | 11.6439 | 21.0736 | 59.9936 | 22.0259 | 11.6422 | 34.5056 | 59.9936 | 35.6354
11.646 | 8.9673 | 60.0052 | 9.5673 | 11.647 | 9.0455 | 60.0109 | 9.6205 | 11.6395 | 21.81 | 59.9994 | 22.4398 | 11.6522 | 21.0736 | 59.9936 | 22.0284 | 11.6505 | 34.5056 | 59.9936 | 35.6391
11.6543 | 8.9679 | 60.0052 | 9.5698 | 11.6553 | 9.0455 | 60.0109 | 9.623 | 11.6479 | 21.81 | 59.9994 | 22.4423 | 11.6605 | 21.0736 | 59.9936 | 22.0309 | 11.6588 | 34.5056 | 59.9936 | 35.6429
11.6626 | 8.9679 | 60.0052 | 9.5723 | 11.6637 | 9.0455 | 60.0109 | 9.6255 | 11.6562 | 21.81 | 59.9994 | 22.4448 | 11.6689 | 21.0736 | 59.9936 | 22.0334 | 11.6672 | 34.5056 | 59.9936 | 35.6466
11.671 | 8.9679 | 60.0052 | 9.5748 | 11.672 | 9.0455 | 60.0109 | 9.628 | 11.6646 | 21.81 | 59.9994 | 22.4473 | 11.6772 | 21.0736 | 59.9936 | 22.0359 | 11.6755 | 34.5056 | 59.9936 | 35.6504
11.6793 | 8.9679 | 60.0052 | 9.5773 | 11.6804 | 9.0455 | 60.0109 | 9.6305 | 11.6729 | 21.8605 | 59.9994 | 22.4498 | 11.6855 | 21.0736 | 59.9936 | 22.0384 | 11.6838 | 34.5056 | 59.9936 | 35.6541
11.6876 | 8.9674 | 60.0052 | 9.5798 | 11.6887 | 9.0455 | 60.0109 | 9.633 | 11.6812 | 21.8605 | 59.9994 | 22.4523 | 11.694 | 21.1691 | 59.9936 | 22.0409 | 11.6921 | 34.5056 | 59.9936 | 35.6579
11.696 | 8.9674 | 60.0052 | 9.5823 | 11.697 | 9.0455 | 60.0109 | 9.6355 | 11.6896 | 21.8605 | 59.9994 | 22.4548 | 11.7023 | 21.1691 | 59.9936 | 22.0434 | 11.7006 | 34.5056 | 59.9936 | 35.6616
11.7043 | 8.9687 | 60.0052 | 9.5848 | 11.7054 | 9.0455 | 60.0109 | 9.638 | 11.6979 | 21.8605 | 59.9994 | 22.4573 | 11.7106 | 21.2511 | 59.9936 | 22.0459 | 11.7089 | 34.5056 | 59.9936 | 35.6654
11.7126 | 8.9687 | 60.0052 | 9.5873 | 11.7137 | 9.0455 | 60.0109 | 9.6405 | 11.7062 | 21.8605 | 59.9994 | 22.4598 | 11.7189 | 21.2511 | 59.9936 | 22.0484 | 11.7172 | 34.5056 | 59.9936 | 35.6691
11.7209 | 8.9687 | 60.0052 | 9.5898 | 11.722 | 9.0455 | 60.0109 | 9.643 | 11.7145 | 21.8605 | 59.9994 | 22.4623 | 11.7273 | 21.2511 | 59.9936 | 22.0509 | 11.7256 | 34.5056 | 59.9936 | 35.6729
11.7293 | 8.9687 | 60.0052 | 9.5923 | 11.7303 | 9.0455 | 60.0109 | 9.6455 | 11.7229 | 21.8643 | 59.9994 | 22.4648 | 11.7356 | 21.2511 | 59.9936 | 22.0534 | 11.7339 | 34.5056 | 59.9936 | 35.6766
11.7376 | 8.9696 | 60.0052 | 9.5948 | 11.7387 | 9.0455 | 60.0109 | 9.648 | 11.7312 | 21.8643 | 59.9994 | 22.4673 | 11.7439 | 21.2511 | 59.9936 | 22.0559 | 11.7422 | 34.5056 | 59.9936 | 35.6804
11.7459 | 8.9696 | 60.0052 | 9.5973 | 11.747 | 9.0455 | 60.0109 | 9.6505 | 11.7396 | 21.8643 | 59.9994 | 22.4698 | 11.7522 | 21.2511 | 59.9936 | 22.0584 | 11.7505 | 34.5056 | 59.9936 | 35.6841
11.7543 | 8.9707 | 60.0052 | 9.5998 | 11.7554 | 9.0455 | 60.0109 | 9.653 | 11.7479 | 21.8643 | 59.9994 | 22.4723 | 11.7606 | 21.3607 | 59.9936 | 22.0609 | 11.7589 | 34.5056 | 59.9936 | 35.6879
11.7626 | 8.9707 | 60.0052 | 9.6023 | 11.7637 | 9.0455 | 60.0109 | 9.6555 | 11.7562 | 21.863 | 59.9994 | 22.4748 | 11.7689 | 21.3607 | 59.9936 | 22.0634 | 11.7672 | 34.5056 | 59.9936 | 35.6916
11.7709 | 8.9701 | 60.0052 | 9.6048 | 11.772 | 9.0455 | 60.0109 | 9.658 | 11.7645 | 21.863 | 59.9994 | 22.4773 | 11.7772 | 21.3607 | 59.9936 | 22.0659 | 11.7755 | 34.5056 | 59.9936 | 35.6954
11.7793 | 8.9701 | 60.0052 | 9.6073 | 11.7803 | 9.0455 | 60.0109 | 9.6605 | 11.7729 | 21.8631 | 59.9994 | 22.4798 | 11.7856 | 21.3607 | 59.9936 | 22.0684 | 11.7838 | 34.5056 | 59.9936 | 35.6991
11.7876 | 8.9701 | 60.0052 | 9.6098 | 11.7887 | 9.0455 | 60.0109 | 9.663 | 11.7812 | 21.8631 | 59.9994 | 22.4823 | 11.7939 | 21.3607 | 59.9936 | 22.0709 | 11.7922 | 34.5056 | 59.9936 | 35.7019
11.796 | 8.9701 | 60.0052 | 9.6123 | 11.797 | 9.0455 | 60.0109 | 9.6655 | 11.7896 | 21.8631 | 59.9994 | 22.4848 | 11.8022 | 21.3607 | 59.9936 | 22.0734 | 11.8005 | 34.5056 | 59.9936 | 35.7044
11.8043 | 9.0616 | 60.0052 | 9.6148 | 11.8054 | 9.0455 | 60.0109 | 9.668 | 11.7979 | 21.8631 | 59.9994 | 22.4873 | 11.8105 | 21.3607 | 59.9936 | 22.0759 | 11.8088 | 34.5056 | 59.9936 | 35.7069
11.8126 | 9.0616 | 60.0052 | 9.6173 | 11.8137 | 9.0455 | 60.0109 | 9.6705 | 11.8062 | 21.863 | 59.9994 | 22.4898 | 11.819 | 21.3607 | 59.9936 | 22.0784 | 11.8173 | 34.5056 | 59.9936 | 35.7094
11.821 | 9.0616 | 60.0052 | 9.6198 | 11.822 | 9.0455 | 60.0109 | 9.673 | 11.8146 | 21.863 | 59.9994 | 22.4923 | 11.8273 | 21.3607 | 59.9936 | 22.0809 | 11.8256 | 34.5056 | 59.9936 | 35.7119
11.8293 | 9.0616 | 60.0052 | 9.6223 | 11.8303 | 9.0455 | 60.0109 | 9.6755 | 11.8229 | 21.8596 | 59.9994 | 22.4948 | 11.8356 | 21.3607 | 59.9936 | 22.0834 | 11.8339 | 34.5056 | 59.9936 | 35.7144
11.8376 | 9.0613 | 60.0052 | 9.6248 | 11.8387 | 9.0455 | 60.0109 | 9.678 | 11.8312 | 21.8596 | 59.9994 | 22.4973 | 11.8439 | 21.3607 | 59.9936 | 22.0859 | 11.8422 | 34.5056 | 59.9936 | 35.7169
11.8459 | 9.0613 | 60.0052 | 9.6273 | 11.847 | 9.0455 | 60.0109 | 9.6805 | 11.8395 | 21.8596 | 59.9994 | 22.4998 | 11.8523 | 21.3607 | 59.9936 | 22.0884 | 11.8506 | 34.5056 | 59.9936 | 35.7194
11.8543 | 9.063 | 60.0052 | 9.6298 | 11.8553 | 9.0455 | 60.0109 | 9.683 | 11.8479 | 21.8596 | 59.9994 | 22.5035 | 11.8606 | 21.3607 | 59.9936 | 22.0909 | 11.8589 | 34.5056 | 59.9936 | 35.7219
11.8626 | 9.063 | 60.0052 | 9.6323 | 11.8636 | 9.1534 | 60.0109 | 9.6855 | 11.8562 | 21.8601 | 59.9994 | 22.5072 | 11.8689 | 21.3607 | 59.9936 | 22.0934 | 11.8672 | 34.5056 | 59.9936 | 35.7244
11.8709 | 9.063 | 60.0052 | 9.6348 | 11.872 | 9.1534 | 60.0109 | 9.688 | 11.8646 | 21.8601 | 59.9994 | 22.511 | 11.8773 | 21.3607 | 59.9936 | 22.0959 | 11.8756 | 34.5056 | 59.9936 | 35.7269
11.8793 | 9.063 | 60.0052 | 9.6373 | 11.8803 | 9.1534 | 60.0109 | 9.6905 | 11.8729 | 21.9361 | 59.9994 | 22.5147 | 11.8856 | 21.3607 | 59.9936 | 22.0984 | 11.8839 | 34.5056 | 59.9936 | 35.7294
11.8876 | 9.063 | 60.0052 | 9.6398 | 11.8887 | 9.1534 | 60.0109 | 9.693 | 11.8812 | 21.9361 | 59.9994 | 22.5185 | 11.8939 | 21.3607 | 59.9936 | 22.1009 | 11.8922 | 34.5056 | 59.9936 | 35.7319
11.8959 | 9.063 | 60.0052 | 9.6423 | 11.897 | 9.1534 | 60.0109 | 9.6955 | 11.8895 | 21.9969 | 59.9994 | 22.5222 | 11.9022 | 21.3607 | 59.9936 | 22.1034 | 11.9005 | 34.5056 | 59.9936 | 35.7344
11.9043 | 9.0626 | 60.0052 | 9.6448 | 11.9053 | 9.1534 | 60.0109 | 9.698 | 11.8979 | 21.9969 | 59.9994 | 22.526 | 11.9106 | 21.3607 | 59.9936 | 22.1059 | 11.9089 | 34.5056 | 59.9936 | 35.7369
11.9126 | 9.0626 | 60.0052 | 9.6473 | 11.9136 | 9.1534 | 60.0109 | 9.7005 | 11.9062 | 21.9969 | 59.9994 | 22.5297 | 11.9189 | 21.3607 | 59.9936 | 22.1084 | 11.9172 | 34.5056 | 59.9936 | 35.7394
11.9209 | 9.0626 | 60.0052 | 9.6498 | 11.922 | 9.1534 | 60.0109 | 9.703 | 11.9146 | 21.9969 | 59.9994 | 22.5335 | 11.9272 | 21.3607 | 59.9936 | 22.1109 | 11.9255 | 34.5025 | 59.9936 | 35.7419
11.9293 | 9.0626 | 60.0052 | 9.6523 | 11.9303 | 9.1534 | 60.0109 | 9.7055 | 11.9229 | 21.9969 | 59.9994 | 22.5372 | 11.9355 | 21.3607 | 59.9936 | 22.1134 | 11.9338 | 34.5025 | 59.9936 | 35.7444
11.9376 | 9.0626 | 60.0052 | 9.6548 | 11.9387 | 9.1534 | 60.0109 | 9.708 | 11.9312 | 21.9969 | 59.9994 | 22.541 | 11.944 | 21.3609 | 59.9936 | 22.1159 | 11.9423 | 34.5025 | 59.9936 | 35.7469
11.9459 | 9.0626 | 60.0052 | 9.6573 | 11.947 | 9.1534 | 60.0109 | 9.7105 | 11.9396 | 21.9969 | 59.9994 | 22.5447 | 11.9523 | 21.3609 | 59.9936 | 22.1184 | 11.9506 | 34.5025 | 59.9936 | 35.7494
11.9543 | 9.0623 | 60.0052 | 9.6598 | 11.9553 | 9.1534 | 60.0109 | 9.713 | 11.9479 | 21.9969 | 59.9994 | 22.5485 | 11.9606 | 21.3615 | 59.9936 | 22.1209 | 11.9589 | 34.5025 | 59.9936 | 35.7519
11.9626 | 9.0623 | 60.0052 | 9.6623 | 11.9636 | 9.1534 | 60.0109 | 9.7155 | 11.9562 | 22.0007 | 59.9994 | 22.5522 | 11.969 | 21.3615 | 59.9936 | 22.1234 | 11.9673 | 34.5025 | 59.9936 | 35.7544
11.9709 | 9.0619 | 60.0052 | 9.6648 | 11.972 | 9.1534 | 60.0109 | 9.718 | 11.9645 | 22.0007 | 59.9994 | 22.556 | 11.9773 | 21.3652 | 59.9936 | 22.1259 | 11.9756 | 34.5025 | 59.9936 | 35.7569
11.9792 | 9.0619 | 60.0052 | 9.6673 | 11.9803 | 9.1534 | 60.0109 | 9.7205 | 11.9729 | 22.0007 | 59.9994 | 22.5597 | 11.9856 | 21.3652 | 59.9936 | 22.1284 | 11.9839 | 34.5025 | 59.9936 | 35.7594
11.9876 | 9.0619 | 60.0052 | 9.6698 | 11.9886 | 9.1534 | 60.0109 | 9.723 | 11.9812 | 22.0007 | 59.9994 | 22.5635 | 11.9939 | 21.3652 | 59.9936 | 22.1309 | 11.9922 | 34.6103 | 59.9936 | 35.7619
11.9959 | 9.0619 | 60.0052 | 9.6723 | 11.9969 | 9.1534 | 60.0109 | 9.7255 | 11.9896 | 22.0007 | 59.9994 | 22.5672 | 12.0023 | 21.3652 | 59.9936 | 22.1334 | 12.0006 | 34.6103 | 59.9936 | 35.7644
12.0043 | 9.1795 | 60.0052 | 9.6748 | 12.0053 | 9.1534 | 60.0109 | 9.728 | 11.9979 | 22.0007 | 59.9994 | 22.571 | 12.0106 | 21.3652 | 59.9936 | 22.1359 | 12.0089 | 34.6103 | 59.9936 | 35.7669
12.0126 | 9.1795 | 60.0052 | 9.6773 | 12.0136 | 9.1534 | 60.0109 | 9.7305 | 12.0062 | 21.998 | 59.9994 | 22.5747 | 12.0189 | 21.3652 | 59.9936 | 22.1384 | 12.0172 | 34.6103 | 59.9936 | 35.7694
12.0209 | 9.1795 | 60.0052 | 9.6798 | 12.022 | 9.1534 | 60.0109 | 9.733 | 12.0145 | 21.998 | 59.9994 | 22.5785 | 12.0272 | 21.3652 | 59.9936 | 22.1409 | 12.0255 | 34.6126 | 59.9936 | 35.7719
12.0293 | 9.1795 | 60.0052 | 9.6823 | 12.0303 | 9.1533 | 60.0109 | 9.7355 | 12.0229 | 21.998 | 59.9994 | 22.5822 | 12.0356 | 21.3652 | 59.9936 | 22.1434 | 12.0339 | 34.6126 | 59.9936 | 35.7744
12.0376 | 9.1795 | 60.0052 | 9.6848 | 12.0386 | 9.1533 | 60.0109 | 9.738 | 12.0312 | 21.998 | 59.9994 | 22.586 | 12.0439 | 21.3652 | 59.9936 | 22.1459 | 12.0422 | 34.857 | 59.9936 | 35.7769
12.0459 | 9.1795 | 60.0052 | 9.6873 | 12.0469 | 9.1533 | 60.0109 | 9.7405 | 12.0396 | 21.998 | 59.9994 | 22.5897 | 12.0522 | 21.3652 | 59.9936 | 22.1484 | 12.0505 | 34.857 | 59.9936 | 35.7794
12.0543 | 9.1787 | 60.0052 | 9.6898 | 12.0553 | 9.1533 | 60.0109 | 9.743 | 12.0479 | 21.998 | 59.9994 | 22.5935 | 12.0607 | 21.3652 | 59.9936 | 22.1509 | 12.059 | 34.857 | 59.9936 | 35.7819
12.0626 | 9.1787 | 60.0052 | 9.6923 | 12.0636 | 9.1533 | 60.0109 | 9.7455 | 12.0562 | 21.998 | 59.9994 | 22.5972 | 12.069 | 21.3652 | 59.9936 | 22.1534 | 12.0673 | 34.857 | 59.9936 | 35.7844
12.0709 | 9.1787 | 60.0052 | 9.6948 | 12.072 | 9.1533 | 60.0109 | 9.748 | 12.0646 | 21.998 | 59.9994 | 22.601 | 12.0773 | 21.3652 | 59.9936 | 22.1559 | 12.0756 | 34.8569 | 59.9936 | 35.7869
12.0793 | 9.1787 | 60.0052 | 9.6973 | 12.0803 | 9.1542 | 60.0167 | 9.7505 | 12.0729 | 21.998 | 59.9994 | 22.6047 | 12.0856 | 21.3652 | 59.9936 | 22.1584 | 12.0839 | 34.8569 | 59.9936 | 35.7894
12.0876 | 9.1793 | 60.0052 | 9.6998 | 12.0886 | 9.1542 | 60.0167 | 9.753 | 12.0812 | 21.998 | 59.9994 | 22.6085 | 12.094 | 21.3655 | 59.9936 | 22.1609 | 12.0923 | 34.857 | 59.9936 | 35.7919
12.0959 | 9.1793 | 60.0052 | 9.7023 | 12.0969 | 9.1542 | 60.0167 | 9.7555 | 12.0895 | 21.9945 | 59.9994 | 22.6122 | 12.1023 | 21.3655 | 59.9936 | 22.1634 | 12.1006 | 34.857 | 59.9936 | 35.7944
12.1042 | 9.1793 | 60.0052 | 9.7048 | 12.1053 | 9.1542 | 60.0167 | 9.758 | 12.0979 | 21.9945 | 59.9994 | 22.616 | 12.1106 | 21.3682 | 59.9936 | 22.1659 | 12.1089 | 34.857 | 59.9936 | 35.7969
12.1126 | 9.1793 | 60.0052 | 9.7073 | 12.1136 | 9.1542 | 60.0167 | 9.7605 | 12.1062 | 21.9946 | 59.9994 | 22.6197 | 12.1189 | 21.3682 | 59.9936 | 22.1684 | 12.1172 | 34.857 | 59.9936 | 35.7994
12.1209 | 9.1793 | 60.0052 | 9.7098 | 12.1219 | 9.1542 | 60.0167 | 9.763 | 12.1146 | 21.9946 | 59.9994 | 22.6235 | 12.1273 | 21.3693 | 59.9936 | 22.1709 | 12.1256 | 34.857 | 59.9936 | 35.8019
12.1292 | 9.1793 | 60.0052 | 9.7123 | 12.1302 | 9.1542 | 60.0167 | 9.7655 | 12.1229 | 21.9946 | 59.9994 | 22.6272 | 12.1356 | 21.3693 | 59.9936 | 22.1734 | 12.1339 | 34.857 | 59.9936 | 35.8044
12.1376 | 9.1793 | 60.0052 | 9.7148 | 12.1386 | 9.1542 | 60.0167 | 9.768 | 12.1312 | 21.9946 | 59.9994 | 22.631 | 12.1439 | 21.3693 | 59.9936 | 22.1759 | 12.1422 | 34.857 | 59.9936 | 35.8069
12.1459 | 9.1793 | 60.0052 | 9.7173 | 12.1469 | 9.1542 | 60.0167 | 9.7705 | 12.1396 | 21.9946 | 59.9994 | 22.6347 | 12.1523 | 21.3693 | 59.9936 | 22.1784 | 12.1506 | 34.857 | 59.9936 | 35.8094
12.1542 | 9.1789 | 60.0052 | 9.7198 | 12.1553 | 9.1542 | 60.0167 | 9.773 | 12.1479 | 21.9946 | 59.9994 | 22.6385 | 12.1606 | 21.3693 | 59.9936 | 22.1809 | 12.1589 | 34.857 | 59.9936 | 35.8119
12.1626 | 9.1789 | 60.0052 | 9.7223 | 12.1636 | 9.1542 | 60.0167 | 9.7755 | 12.1562 | 21.9946 | 59.9994 | 22.6422 | 12.1689 | 21.3693 | 59.9936 | 22.1834 | 12.1672 | 34.857 | 59.9936 | 35.8144
12.1709 | 9.1795 | 60.0052 | 9.7248 | 12.1719 | 9.1542 | 60.0167 | 9.778 | 12.1646 | 21.9946 | 59.9994 | 22.646 | 12.1772 | 21.3694 | 59.9936 | 22.1859 | 12.1755 | 34.8634 | 59.9936 | 35.8169
12.1793 | 9.1795 | 60.0052 | 9.7273 | 12.1802 | 9.286 | 60.0167 | 9.7805 | 12.1729 | 21.9946 | 59.9994 | 22.6497 | 12.1857 | 21.3694 | 59.9936 | 22.1884 | 12.184 | 34.8634 | 59.9936 | 35.8194
12.1876 | 9.1809 | 60.0052 | 9.7298 | 12.1886 | 9.286 | 60.0167 | 9.783 | 12.1812 | 21.9946 | 59.9994 | 22.6535 | 12.194 | 21.4498 | 59.9936 | 22.1909 | 12.1923 | 34.8634 | 59.9936 | 35.8219
12.1959 | 9.1809 | 60.0052 | 9.7323 | 12.1969 | 9.2848 | 60.0167 | 9.7855 | 12.1896 | 21.9953 | 59.9994 | 22.6572 | 12.2023 | 21.4498 | 59.9936 | 22.1934 | 12.2006 | 34.8634 | 59.9936 | 35.8244
12.2043 | 9.1809 | 60.0052 | 9.7348 | 12.2053 | 9.2848 | 60.0167 | 9.788 | 12.1979 | 21.9953 | 59.9994 | 22.661 | 12.2106 | 21.4506 | 59.9936 | 22.1959 | 12.2089 | 34.8634 | 59.9936 | 35.8269
12.2126 | 9.1809 | 60.0052 | 9.7373 | 12.2136 | 9.2848 | 60.0167 | 9.7905 | 12.2062 | 21.9953 | 59.9994 | 22.6647 | 12.219 | 21.4506 | 59.9936 | 22.1984 | 12.2173 | 34.8634 | 59.9936 | 35.8294
12.2209 | 9.1809 | 60.0052 | 9.7398 | 12.2219 | 9.2848 | 60.0167 | 9.793 | 12.2145 | 21.9953 | 59.9994 | 22.6685 | 12.2273 | 21.4486 | 59.9936 | 22.2009 | 12.2256 | 34.8661 | 59.9994 | 35.8319
12.2292 | 9.1809 | 60.0052 | 9.7423 | 12.2302 | 9.2836 | 60.0167 | 9.7955 | 12.2229 | 21.9953 | 59.9994 | 22.6722 | 12.2356 | 21.4486 | 59.9936 | 22.2034 | 12.2339 | 34.8661 | 59.9994 | 35.8344
12.2376 | 9.1805 | 60.0052 | 9.7448 | 12.2386 | 9.2836 | 60.0167 | 9.798 | 12.2312 | 21.9953 | 59.9994 | 22.676 | 12.244 | 21.4486 | 59.9936 | 22.2059 | 12.2423 | 34.8661 | 59.9994 | 35.8369
12.2459 | 9.1805 | 60.0052 | 9.7473 | 12.2469 | 9.284 | 60.0167 | 9.8005 | 12.2396 | 21.9918 | 59.9994 | 22.6797 | 12.2523 | 21.4486 | 59.9936 | 22.2084 | 12.2506 | 34.8661 | 59.9994 | 35.8394
12.2542 | 9.1805 | 60.0052 | 9.7498 | 12.2552 | 9.284 | 60.0167 | 9.803 | 12.2479 | 21.9918 | 59.9994 | 22.6835 | 12.2606 | 21.4486 | 59.9936 | 22.2109 | 12.2589 | 34.8661 | 59.9994 | 35.8419
12.2626 | 9.1805 | 60.0052 | 9.7535 | 12.2635 | 9.284 | 60.0167 | 9.8055 | 12.2562 | 21.9918 | 59.9994 | 22.6872 | 12.2689 | 21.4486 | 59.9936 | 22.2134 | 12.2672 | 34.8661 | 59.9994 | 35.8444
12.2709 | 9.1805 | 60.0052 | 9.7572 | 12.2719 | 9.284 | 60.0167 | 9.808 | 12.2646 | 21.9918 | 59.9994 | 22.691 | 12.2773 | 21.4524 | 59.9936 | 22.2159 | 12.2756 | 34.8661 | 59.9994 | 35.8469
12.2792 | 9.1805 | 60.0052 | 9.761 | 12.2802 | 9.284 | 60.0167 | 9.8105 | 12.2729 | 21.9918 | 59.9994 | 22.6947 | 12.2856 | 21.4524 | 59.9936 | 22.2184 | 12.2839 | 34.8661 | 59.9994 | 35.8494
12.2876 | 9.1811 | 60.0052 | 9.7647 | 12.2886 | 9.284 | 60.0167 | 9.813 | 12.2812 | 21.9918 | 59.9994 | 22.6985 | 12.2939 | 21.4524 | 59.9936 | 22.2209 | 12.2922 | 34.8661 | 59.9994 | 35.8519
12.2959 | 9.1811 | 60.0052 | 9.7685 | 12.2969 | 9.284 | 60.0167 | 9.8155 | 12.2896 | 21.992 | 59.9994 | 22.7022 | 12.3024 | 21.4524 | 59.9936 | 22.2234 | 12.3005 | 34.8661 | 59.9994 | 35.8544
12.3042 | 9.1811 | 60.0052 | 9.7722 | 12.3052 | 9.284 | 60.0167 | 9.818 | 12.2979 | 21.992 | 59.9994 | 22.706 | 12.3107 | 21.4578 | 59.9936 | 22.2259 | 12.309 | 34.8661 | 59.9994 | 35.8569
12.3126 | 9.1811 | 60.0052 | 9.776 | 12.3135 | 9.284 | 60.0167 | 9.8205 | 12.3062 | 21.992 | 59.9994 | 22.7097 | 12.319 | 21.4578 | 59.9936 | 22.2284 | 12.3173 | 34.8661 | 59.9994 | 35.8594
12.3209 | 9.1811 | 60.0052 | 9.7797 | 12.3219 | 9.284 | 60.0167 | 9.823 | 12.3146 | 21.992 | 59.9994 | 22.7135 | 12.3273 | 21.4578 | 59.9936 | 22.2309 | 12.3256 | 34.8669 | 59.9994 | 35.8619
12.3292 | 9.1811 | 60.0052 | 9.7835 | 12.3302 | 9.2845 | 60.0167 | 9.8255 | 12.3229 | 21.992 | 59.9994 | 22.7172 | 12.3357 | 21.4578 | 59.9936 | 22.2334 | 12.3339 | 34.8669 | 59.9994 | 35.8644
12.3376 | 9.18 | 60.0052 | 9.7872 | 12.3386 | 9.2845 | 60.0167 | 9.828 | 12.3312 | 21.992 | 59.9994 | 22.721 | 12.344 | 21.4578 | 59.9994 | 22.2359 | 12.3423 | 34.8687 | 59.9994 | 35.8669
12.3459 | 9.18 | 60.0052 | 9.791 | 12.3469 | 9.2854 | 60.0167 | 9.8305 | 12.3395 | 21.992 | 59.9994 | 22.7247 | 12.3523 | 21.4578 | 59.9994 | 22.2384 | 12.3506 | 34.8687 | 59.9994 | 35.8694
12.3542 | 9.18 | 60.0052 | 9.7947 | 12.3552 | 9.2854 | 60.0167 | 9.833 | 12.3479 | 21.992 | 59.9994 | 22.7285 | 12.3606 | 21.4544 | 59.9994 | 22.2409 | 12.3589 | 34.8663 | 59.9994 | 35.8719
12.3625 | 9.18 | 60.0052 | 9.7985 | 12.3635 | 9.2866 | 60.0167 | 9.8355 | 12.3562 | 21.992 | 59.9994 | 22.7322 | 12.369 | 21.4544 | 59.9994 | 22.2434 | 12.3673 | 34.8663 | 59.9994 | 35.8744
12.3709 | 9.18 | 60.0052 | 9.8022 | 12.3719 | 9.2866 | 60.0167 | 9.838 | 12.3646 | 21.992 | 59.9994 | 22.736 | 12.3773 | 21.4544 | 59.9994 | 22.2459 | 12.3756 | 34.8662 | 59.9994 | 35.8769
12.3792 | 9.18 | 60.0052 | 9.806 | 12.3802 | 9.2866 | 60.0167 | 9.8405 | 12.3729 | 21.992 | 59.9994 | 22.7397 | 12.3856 | 21.4544 | 59.9994 | 22.2484 | 12.3839 | 34.8662 | 59.9994 | 35.8794
12.3876 | 9.1798 | 60.0052 | 9.8097 | 12.3885 | 9.2866 | 60.0167 | 9.843 | 12.3812 | 21.992 | 59.9994 | 22.7435 | 12.3939 | 21.4544 | 59.9994 | 22.2509 | 12.3922 | 34.8662 | 59.9994 | 35.8819
12.3959 | 9.1798 | 60.0052 | 9.8135 | 12.3969 | 9.2866 | 60.0167 | 9.8455 | 12.3896 | 22.1245 | 59.9994 | 22.7472 | 12.4023 | 21.4544 | 59.9994 | 22.2534 | 12.4006 | 34.8662 | 59.9994 | 35.8844
12.4042 | 9.1798 | 60.0052 | 9.8172 | 12.4052 | 9.2866 | 60.0167 | 9.848 | 12.3979 | 22.1245 | 59.9994 | 22.751 | 12.4106 | 21.4544 | 59.9994 | 22.2559 | 12.4089 | 34.8662 | 59.9994 | 35.8869
12.4126 | 9.1798 | 60.0052 | 9.821 | 12.4135 | 9.287 | 60.0167 | 9.8505 | 12.4062 | 22.1209 | 59.9994 | 22.7547 | 12.4189 | 21.4544 | 59.9994 | 22.2584 | 12.4172 | 34.8662 | 59.9994 | 35.8894
12.4209 | 9.179 | 60.0052 | 9.8247 | 12.4219 | 9.287 | 60.0167 | 9.853 | 12.4146 | 22.1209 | 59.9994 | 22.7585 | 12.4274 | 21.4544 | 59.9994 | 22.2609 | 12.4255 | 34.8662 | 59.9994 | 35.8919
12.4292 | 9.179 | 60.0052 | 9.8285 | 12.4302 | 9.287 | 60.0167 | 9.8555 | 12.4229 | 22.1209 | 59.9994 | 22.7622 | 12.4357 | 21.4544 | 59.9994 | 22.2634 | 12.434 | 34.8662 | 59.9994 | 35.8944
12.4376 | 9.179 | 60.0052 | 9.8322 | 12.4385 | 9.287 | 60.0167 | 9.858 | 12.4312 | 22.1209 | 59.9994 | 22.766 | 12.444 | 21.4544 | 59.9994 | 22.2659 | 12.4423 | 34.8662 | 59.9994 | 35.8969
12.4459 | 9.179 | 60.0052 | 9.836 | 12.4468 | 9.4001 | 60.0167 | 9.8605 | 12.4396 | 22.1209 | 59.9994 | 22.7697 | 12.4523 | 21.4544 | 59.9994 | 22.2684 | 12.4506 | 34.8662 | 59.9994 | 35.8994
12.4542 | 9.179 | 60.0052 | 9.8397 | 12.4552 | 9.4001 | 60.0167 | 9.863 | 12.4479 | 22.1209 | 59.9994 | 22.7735 | 12.4607 | 21.4544 | 59.9994 | 22.2709 | 12.4589 | 34.8639 | 59.9994 | 35.9019
12.4626 | 9.179 | 60.0052 | 9.8435 | 12.4635 | 9.3998 | 60.0167 | 9.8655 | 12.4562 | 22.1212 | 59.9994 | 22.7772 | 12.469 | 21.4544 | 59.9994 | 22.2734 | 12.4673 | 34.8639 | 59.9994 | 35.9044
12.4709 | 9.179 | 60.0052 | 9.8472 | 12.4719 | 9.3998 | 60.0167 | 9.868 | 12.4645 | 22.1212 | 59.9994 | 22.781 | 12.4773 | 21.4544 | 59.9994 | 22.2759 | 12.4756 | 34.8639 | 59.9994 | 35.9069
12.4792 | 9.179 | 60.0052 | 9.851 | 12.4802 | 9.4 | 60.0167 | 9.8705 | 12.4729 | 22.2059 | 59.9994 | 22.7847 | 12.4856 | 21.4544 | 59.9994 | 22.2784 | 12.4839 | 34.8639 | 59.9994 | 35.9094
12.4875 | 9.179 | 60.0052 | 9.8547 | 12.4885 | 9.4 | 60.0167 | 9.873 | 12.4812 | 22.2059 | 59.9994 | 22.7885 | 12.494 | 21.4544 | 59.9994 | 22.2809 | 12.4923 | 34.8639 | 59.9994 | 35.9119
12.4959 | 9.179 | 60.0052 | 9.8585 | 12.4968 | 9.4 | 60.0167 | 9.8755 | 12.4896 | 22.2059 | 59.9994 | 22.7922 | 12.5023 | 21.4544 | 59.9994 | 22.2834 | 12.5006 | 34.8639 | 59.9994 | 35.9144
12.5042 | 9.3148 | 60.0052 | 9.8622 | 12.5052 | 9.4 | 60.0167 | 9.878 | 12.4979 | 22.2059 | 59.9994 | 22.796 | 12.5106 | 21.4544 | 59.9994 | 22.2859 | 12.5089 | 34.8645 | 59.9994 | 35.9169
12.5125 | 9.3148 | 60.0052 | 9.866 | 12.5135 | 9.3988 | 60.0167 | 9.8805 | 12.5062 | 22.2059 | 59.9994 | 22.7997 | 12.5189 | 21.4544 | 59.9994 | 22.2884 | 12.5172 | 34.8645 | 59.9994 | 35.9194
12.5209 | 9.3143 | 60.0052 | 9.8697 | 12.5219 | 9.3988 | 60.0167 | 9.883 | 12.5146 | 22.2059 | 59.9994 | 22.8035 | 12.5273 | 21.4544 | 59.9994 | 22.2909 | 12.5256 | 34.8645 | 59.9994 | 35.9219
12.5292 | 9.3143 | 60.0052 | 9.8735 | 12.5302 | 9.3988 | 60.0167 | 9.8855 | 12.5229 | 22.2059 | 59.9994 | 22.8072 | 12.5356 | 21.4544 | 59.9994 | 22.2934 | 12.5339 | 34.8645 | 59.9994 | 35.9244
12.5375 | 9.3143 | 60.0052 | 9.8772 | 12.5385 | 9.3988 | 60.0167 | 9.888 | 12.5312 | 22.2059 | 59.9994 | 22.811 | 12.5439 | 21.4544 | 59.9994 | 22.2959 | 12.5422 | 34.8908 | 59.9994 | 35.9269
12.5459 | 9.3143 | 60.0052 | 9.881 | 12.5468 | 9.5069 | 60.0167 | 9.8905 | 12.5396 | 22.2059 | 59.9994 | 22.8147 | 12.5524 | 21.4544 | 59.9994 | 22.2984 | 12.5505 | 34.8908 | 59.9994 | 35.9294
12.5542 | 9.3145 | 60.0052 | 9.8847 | 12.5552 | 9.5069 | 60.0167 | 9.893 | 12.5479 | 22.2059 | 59.9994 | 22.8185 | 12.5607 | 21.4544 | 59.9994 | 22.3009 | 12.559 | 34.8908 | 59.9994 | 35.9319
12.5626 | 9.3145 | 60.0052 | 9.8885 | 12.5635 | 9.5069 | 60.0167 | 9.8955 | 12.5562 | 22.2059 | 59.9994 | 22.8222 | 12.569 | 21.4544 | 59.9994 | 22.3034 | 12.5673 | 34.8908 | 59.9994 | 35.9344
12.5709 | 9.3145 | 60.0052 | 9.8922 | 12.5718 | 9.5069 | 60.0167 | 9.898 | 12.5646 | 22.2059 | 59.9994 | 22.826 | 12.5773 | 21.4544 | 59.9994 | 22.3059 | 12.5756 | 34.8908 | 59.9994 | 35.9369
12.5792 | 9.3145 | 60.0052 | 9.896 | 12.5801 | 9.5069 | 60.0167 | 9.9005 | 12.5729 | 22.2059 | 59.9994 | 22.8297 | 12.5857 | 21.4544 | 59.9994 | 22.3084 | 12.584 | 34.8908 | 59.9994 | 35.9394
12.5876 | 9.3145 | 60.0052 | 9.8997 | 12.5885 | 9.5069 | 60.0167 | 9.903 | 12.5812 | 22.2059 | 59.9994 | 22.8335 | 12.594 | 21.4544 | 59.9994 | 22.3109 | 12.5923 | 34.8908 | 59.9994 | 35.9419
12.5959 | 9.3145 | 60.0052 | 9.9035 | 12.5968 | 9.5056 | 60.0167 | 9.9055 | 12.5895 | 22.2059 | 59.9994 | 22.8372 | 12.6023 | 21.4544 | 59.9994 | 22.3134 | 12.6006 | 34.8908 | 59.9994 | 35.9444
12.6042 | 9.3122 | 60.0052 | 9.9072 | 12.6052 | 9.5056 | 60.0167 | 9.908 | 12.5979 | 22.2059 | 59.9994 | 22.841 | 12.6106 | 21.4544 | 59.9994 | 22.3159 | 12.6089 | 34.8908 | 59.9994 | 35.9469
12.6125 | 9.3122 | 60.0052 | 9.911 | 12.6135 | 9.5056 | 60.0167 | 9.9105 | 12.6062 | 22.2058 | 59.9994 | 22.8447 | 12.619 | 21.4544 | 59.9994 | 22.3184 | 12.6173 | 34.8908 | 59.9994 | 35.9494
12.6209 | 9.3122 | 60.0052 | 9.9147 | 12.6218 | 9.5056 | 60.0167 | 9.913 | 12.6146 | 22.2058 | 59.9994 | 22.8485 | 12.6273 | 21.4545 | 59.9994 | 22.3209 | 12.6256 | 34.8908 | 59.9994 | 35.9519
12.6292 | 9.3122 | 60.0052 | 9.9185 | 12.6301 | 9.5056 | 60.0167 | 9.9155 | 12.6229 | 22.2058 | 59.9994 | 22.8522 | 12.6356 | 21.4545 | 59.9994 | 22.3234 | 12.6339 | 34.8908 | 59.9994 | 35.9544
12.6375 | 9.3102 | 60.0052 | 9.9222 | 12.6385 | 9.5056 | 60.0167 | 9.9179 | 12.6312 | 22.2058 | 59.9994 | 22.856 | 12.644 | 21.4515 | 59.9994 | 22.3259 | 12.6422 | 34.8908 | 59.9994 | 35.9569
12.6459 | 9.3102 | 60.0052 | 9.926 | 12.6468 | 9.5056 | 60.0167 | 9.9204 | 12.6396 | 22.2083 | 59.9994 | 22.8597 | 12.6523 | 21.4515 | 59.9994 | 22.3284 | 12.6506 | 34.8908 | 59.9994 | 35.9594
12.6542 | 9.3985 | 60.0052 | 9.9297 | 12.6552 | 9.5056 | 60.0167 | 9.9229 | 12.6479 | 22.2083 | 59.9994 | 22.8635 | 12.6606 | 21.4515 | 59.9994 | 22.3309 | 12.6589 | 34.8908 | 59.9994 | 35.9619
12.6625 | 9.3985 | 60.0052 | 9.9335 | 12.6635 | 9.5056 | 60.0167 | 9.9254 | 12.6562 | 22.2083 | 59.9994 | 22.8672 | 12.6689 | 21.4515 | 59.9994 | 22.3334 | 12.6672 | 34.8908 | 59.9994 | 35.9644
12.6709 | 9.4584 | 60.0052 | 9.9372 | 12.6718 | 9.5056 | 60.0167 | 9.9279 | 12.6646 | 22.2083 | 59.9994 | 22.871 | 12.6774 | 21.451 | 59.9994 | 22.3359 | 12.6755 | 34.8908 | 59.9994 | 35.9669
12.6792 | 9.4584 | 60.0052 | 9.941 | 12.6801 | 9.5046 | 60.0167 | 9.9304 | 12.6729 | 22.2102 | 59.9994 | 22.8747 | 12.6857 | 21.451 | 59.9994 | 22.3384 | 12.684 | 34.8908 | 59.9994 | 35.9694
12.6875 | 9.4583 | 60.0052 | 9.9447 | 12.6885 | 9.5046 | 60.0167 | 9.9329 | 12.6812 | 22.2102 | 59.9994 | 22.8785 | 12.694 | 21.7153 | 59.9994 | 22.3409 | 12.6923 | 34.8908 | 59.9994 | 35.9719
12.6959 | 9.4583 | 60.0052 | 9.9485 | 12.6968 | 9.5048 | 60.0167 | 9.9354 | 12.6896 | 22.2102 | 59.9994 | 22.8822 | 12.7023 | 21.7153 | 59.9994 | 22.3434 | 12.7006 | 34.8908 | 59.9994 | 35.9744
12.7042 | 9.4579 | 60.0052 | 9.9522 | 12.7051 | 9.5048 | 60.0167 | 9.9379 | 12.6979 | 22.2102 | 59.9994 | 22.886 | 12.7107 | 21.7153 | 59.9994 | 22.3459 | 12.709 | 34.8908 | 59.9994 | 35.9769
12.7125 | 9.4579 | 60.0052 | 9.956 | 12.7134 | 9.5048 | 60.0167 | 9.9404 | 12.7062 | 22.2102 | 59.9994 | 22.8897 | 12.719 | 21.7153 | 59.9994 | 22.3484 | 12.7173 | 34.8908 | 59.9994 | 35.9794
12.7209 | 9.4601 | 60.0052 | 9.9597 | 12.7218 | 9.5048 | 60.0167 | 9.9429 | 12.7145 | 22.2102 | 59.9994 | 22.8935 | 12.7273 | 21.7159 | 59.9994 | 22.3509 | 12.7256 | 34.8908 | 59.9994 | 35.9819
12.7292 | 9.4601 | 60.0052 | 9.9635 | 12.7301 | 9.5048 | 60.0167 | 9.9454 | 12.7229 | 22.2102 | 59.9994 | 22.8972 | 12.7356 | 21.7159 | 59.9994 | 22.3534 | 12.7339 | 34.8908 | 59.9994 | 35.9844
12.7375 | 9.4601 | 60.0052 | 9.9672 | 12.7385 | 9.5048 | 60.0167 | 9.9479 | 12.7312 | 22.2102 | 59.9994 | 22.901 | 12.744 | 21.7159 | 59.9994 | 22.3559 | 12.7423 | 34.8908 | 59.9994 | 35.9869
12.7458 | 9.4601 | 60.0052 | 9.971 | 12.7468 | 9.5048 | 60.0167 | 9.9504 | 12.7396 | 22.2102 | 59.9994 | 22.9047 | 12.7523 | 21.7159 | 59.9994 | 22.3584 | 12.7506 | 34.8908 | 59.9994 | 35.9894
12.7542 | 9.4601 | 60.0052 | 9.9747 | 12.7551 | 9.5048 | 60.0167 | 9.9529 | 12.7479 | 22.2102 | 59.9994 | 22.9085 | 12.7606 | 21.7159 | 59.9994 | 22.3609 | 12.7589 | 34.8908 | 59.9994 | 35.9919
12.7625 | 9.4601 | 60.0052 | 9.9785 | 12.7634 | 9.5048 | 60.0167 | 9.9554 | 12.7562 | 22.2102 | 59.9994 | 22.9122 | 12.769 | 21.7159 | 59.9994 | 22.3634 | 12.7672 | 34.8908 | 59.9994 | 35.9944
12.7709 | 9.4584 | 60.0052 | 9.9822 | 12.7717 | 9.5048 | 60.0167 | 9.9579 | 12.7646 | 22.2102 | 59.9994 | 22.916 | 12.7773 | 21.7159 | 59.9994 | 22.3659 | 12.7756 | 34.8908 | 59.9994 | 35.9969
12.7792 | 9.4584 | 60.0052 | 9.986 | 12.7801 | 9.5048 | 60.0167 | 9.9604 | 12.7729 | 22.2102 | 59.9994 | 22.9197 | 12.7856 | 21.7159 | 59.9994 | 22.3684 | 12.7839 | 34.8908 | 59.9994 | 35.9994
12.7875 | 9.4584 | 60.0052 | 9.9897 | 12.7884 | 9.5048 | 60.0167 | 9.9629 | 12.7812 | 22.2102 | 59.9994 | 22.9235 | 12.7939 | 21.7159 | 59.9994 | 22.3709 | 12.7922 | 34.8908 | 59.9994 | 36.0019
12.7959 | 9.4584 | 60.0052 | 9.9935 | 12.7968 | 9.5058 | 60.0167 | 9.9654 | 12.7896 | 22.2102 | 59.9994 | 22.9272 | 12.8024 | 21.7159 | 59.9994 | 22.3734 | 12.8005 | 34.8908 | 59.9994 | 36.0044
12.8042 | 9.4556 | 60.0052 | 9.9972 | 12.8051 | 9.5058 | 60.0167 | 9.9679 | 12.7979 | 22.2102 | 59.9994 | 22.931 | 12.8107 | 21.7159 | 59.9994 | 22.3759 | 12.809 | 34.9847 | 59.9994 | 36.0069
12.8125 | 9.4556 | 60.0052 | 10.001 | 12.8134 | 9.5058 | 60.0167 | 9.9704 | 12.8062 | 22.2102 | 59.9994 | 22.9347 | 12.819 | 21.7159 | 59.9994 | 22.3784 | 12.8173 | 34.9847 | 59.9994 | 36.0094
12.8209 | 9.4554 | 60.0052 | 10.0047 | 12.8217 | 9.5058 | 60.0167 | 9.9729 | 12.8146 | 22.2102 | 59.9994 | 22.9385 | 12.8273 | 21.7201 | 59.9994 | 22.3809 | 12.8256 | 34.9847 | 59.9994 | 36.0119
12.8292 | 9.4554 | 60.0052 | 10.0085 | 12.8301 | 9.5058 | 60.0167 | 9.9754 | 12.8229 | 22.2102 | 59.9994 | 22.9422 | 12.8357 | 21.7201 | 59.9994 | 22.3834 | 12.834 | 34.9847 | 59.9994 | 36.0144
12.8375 | 9.4554 | 60.0052 | 10.0122 | 12.8384 | 9.5058 | 60.0167 | 9.9779 | 12.8312 | 22.2102 | 59.9994 | 22.946 | 12.844 | 21.7201 | 59.9994 | 22.3859 | 12.8423 | 34.9847 | 59.9994 | 36.0169
12.8459 | 9.4554 | 60.0052 | 10.016 | 12.8467 | 9.5058 | 60.0167 | 9.9804 | 12.8395 | 22.2102 | 59.9994 | 22.9497 | 12.8523 | 21.7201 | 59.9994 | 22.3884 | 12.8506 | 34.9847 | 59.9994 | 36.0194
12.8542 | 9.4556 | 60.0052 | 10.0197 | 12.855 | 9.5058 | 60.0167 | 9.9829 | 12.8479 | 22.2102 | 59.9994 | 22.9523 | 12.8606 | 21.7206 | 59.9994 | 22.3909 | 12.8589 | 34.9847 | 59.9994 | 36.0219
12.8625 | 9.4556 | 60.0052 | 10.0235 | 12.8634 | 9.5058 | 60.0167 | 9.9854 | 12.8562 | 22.2102 | 59.9994 | 22.9548 | 12.869 | 21.7206 | 59.9994 | 22.3934 | 12.8673 | 34.9847 | 59.9994 | 36.0244
12.8708 | 9.4566 | 60.0052 | 10.0272 | 12.8717 | 9.5058 | 60.0167 | 9.9879 | 12.8646 | 22.2102 | 59.9994 | 22.9573 | 12.8773 | 21.7206 | 59.9994 | 22.3959 | 12.8756 | 34.9847 | 59.9994 | 36.0269
12.8792 | 9.4566 | 60.0052 | 10.031 | 12.8801 | 9.5058 | 60.0167 | 9.9904 | 12.8729 | 22.2102 | 59.9994 | 22.9598 | 12.8856 | 21.7206 | 59.9994 | 22.3984 | 12.8839 | 34.9847 | 59.9994 | 36.0294
12.8875 | 9.4561 | 60.0052 | 10.0347 | 12.8884 | 9.5058 | 60.0167 | 9.9929 | 12.8812 | 22.2102 | 59.9994 | 22.9623 | 12.894 | 21.7206 | 59.9994 | 22.4009 | 12.8922 | 34.9847 | 59.9994 | 36.0319
12.8958 | 9.4561 | 60.0052 | 10.0385 | 12.8967 | 9.5058 | 60.0167 | 9.9954 | 12.8896 | 22.2102 | 59.9994 | 22.9648 | 12.9023 | 21.7206 | 59.9994 | 22.4034 | 12.9006 | 34.9847 | 59.9994 | 36.0344
12.9042 | 9.4561 | 60.0052 | 10.0422 | 12.905 | 9.5058 | 60.0167 | 9.9979 | 12.8979 | 22.2102 | 59.9994 | 22.9673 | 12.9106 | 21.7206 | 59.9994 | 22.4059 | 12.9089 | 34.9847 | 59.9994 | 36.0369
12.9125 | 9.4561 | 60.0052 | 10.046 | 12.9134 | 9.5058 | 60.0167 | 10.0004 | 12.9062 | 22.2105 | 59.9994 | 22.9698 | 12.9189 | 21.7206 | 59.9994 | 22.4084 | 12.9172 | 34.9847 | 59.9994 | 36.0394
12.9208 | 9.4564 | 60.0052 | 10.0497 | 12.9217 | 9.5058 | 60.0167 | 10.0029 | 12.9146 | 22.2105 | 59.9994 | 22.9723 | 12.9274 | 21.7217 | 59.9994 | 22.4109 | 12.9255 | 34.9847 | 59.9994 | 36.0419
12.9292 | 9.4564 | 60.0052 | 10.0535 | 12.9301 | 9.5058 | 60.0167 | 10.0054 | 12.9229 | 22.2102 | 59.9994 | 22.9748 | 12.9357 | 21.7217 | 59.9994 | 22.4134 | 12.934 | 34.9847 | 59.9994 | 36.0444
12.9375 | 9.4564 | 60.0052 | 10.0572 | 12.9384 | 9.5058 | 60.0167 | 10.0079 | 12.9312 | 22.2102 | 59.9994 | 22.9773 | 12.944 | 21.7198 | 59.9994 | 22.4159 | 12.9423 | 34.9847 | 59.9994 | 36.0469
12.9458 | 9.4564 | 60.0052 | 10.061 | 12.9467 | 9.5058 | 60.0167 | 10.0104 | 12.9396 | 22.2118 | 59.9994 | 22.9798 | 12.9523 | 21.7198 | 59.9994 | 22.4184 | 12.9506 | 34.9847 | 59.9994 | 36.0494
12.9542 | 9.4559 | 60.0052 | 10.0647 | 12.955 | 9.5058 | 60.0167 | 10.0129 | 12.9479 | 22.2118 | 59.9994 | 22.9823 | 12.9607 | 21.7198 | 59.9994 | 22.4209 | 12.959 | 34.9847 | 59.9994 | 36.0519
12.9625 | 9.4559 | 60.0052 | 10.0685 | 12.9634 | 9.5058 | 60.0167 | 10.0154 | 12.9562 | 22.2118 | 59.9994 | 22.9848 | 12.969 | 21.7198 | 59.9994 | 22.4234 | 12.9673 | 34.9847 | 59.9994 | 36.0544
12.9709 | 9.4575 | 60.0052 | 10.0722 | 12.9717 | 9.5058 | 60.0167 | 10.0179 | 12.9645 | 22.2118 | 59.9994 | 22.9873 | 12.9773 | 21.7198 | 59.9994 | 22.4259 | 12.9756 | 34.9847 | 59.9994 | 36.0569
12.9792 | 9.4575 | 60.0052 | 10.076 | 12.98 | 9.5059 | 60.0167 | 10.0204 | 12.9729 | 22.3025 | 59.9994 | 22.9898 | 12.9856 | 21.7198 | 59.9994 | 22.4284 | 12.9839 | 34.9847 | 59.9994 | 36.0594
12.9875 | 9.4575 | 60.0052 | 10.0797 | 12.9883 | 9.5059 | 60.0167 | 10.0229 | 12.9813 | 22.3025 | 59.9994 | 22.9923 | 12.994 | 21.7198 | 59.9994 | 22.4309 | 12.9923 | 34.9847 | 59.9994 | 36.0619
12.9958 | 9.4575 | 60.0052 | 10.0835 | 12.9967 | 9.5059 | 60.0167 | 10.0254 | 12.9896 | 22.3025 | 59.9994 | 22.9948 | 13.0023 | 21.7198 | 59.9994 | 22.4334 | 13.0006 | 34.9847 | 59.9994 | 36.0644
13.0042 | 9.4557 | 60.0052 | 10.0872 | 13.005 | 9.5059 | 60.0167 | 10.0279 | 12.9979 | 22.3025 | 59.9994 | 22.9973 | 13.0106 | 21.7198 | 59.9994 | 22.4359 | 13.0089 | 34.9847 | 59.9994 | 36.0669
13.0125 | 9.4557 | 60.0052 | 10.091 | 13.0134 | 9.5894 | 60.0167 | 10.0304 | 13.0062 | 22.3025 | 59.9994 | 22.9998 | 13.019 | 21.7198 | 59.9994 | 22.4384 | 13.0172 | 34.9847 | 59.9994 | 36.0694
13.0208 | 9.4544 | 60.0052 | 10.0947 | 13.0217 | 9.5894 | 60.0167 | 10.0329 | 13.0146 | 22.3025 | 59.9994 | 23.0023 | 13.0273 | 21.7239 | 59.9994 | 22.4409 | 13.0256 | 34.9847 | 59.9994 | 36.0719
13.0292 | 9.4544 | 60.0052 | 10.0985 | 13.03 | 9.5894 | 60.0167 | 10.0354 | 13.0229 | 22.3025 | 59.9994 | 23.0048 | 13.0356 | 21.7239 | 59.9994 | 22.4434 | 13.0339 | 34.9847 | 59.9994 | 36.0744
13.0375 | 9.4544 | 60.0052 | 10.1022 | 13.0383 | 9.5894 | 60.0167 | 10.0379 | 13.0312 | 22.3025 | 59.9994 | 23.0073 | 13.0439 | 21.7243 | 59.9994 | 22.4459 | 13.0422 | 34.9847 | 59.9994 | 36.0769
13.0458 | 9.4544 | 60.0052 | 10.106 | 13.0467 | 9.5894 | 60.0167 | 10.0404 | 13.0396 | 22.3978 | 59.9994 | 23.0098 | 13.0524 | 21.7243 | 59.9994 | 22.4484 | 13.0505 | 34.9847 | 59.9994 | 36.0794
13.0542 | 9.4542 | 60.0052 | 10.1097 | 13.055 | 9.5894 | 60.0167 | 10.0429 | 13.0479 | 22.3978 | 59.9994 | 23.0123 | 13.0607 | 21.7243 | 59.9994 | 22.4509 | 13.059 | 34.9771 | 59.9994 | 36.0819
13.0625 | 9.4542 | 60.0052 | 10.1135 | 13.0634 | 9.5894 | 60.0167 | 10.0454 | 13.0562 | 22.4784 | 59.9994 | 23.0148 | 13.069 | 21.7243 | 59.9994 | 22.4534 | 13.0673 | 34.9771 | 59.9994 | 36.0844
13.0708 | 9.4535 | 60.0052 | 10.1172 | 13.0717 | 9.5894 | 60.0167 | 10.0479 | 13.0646 | 22.4784 | 59.9994 | 23.0173 | 13.0773 | 21.7243 | 59.9994 | 22.4559 | 13.0756 | 35.1752 | 59.9994 | 36.0869
13.0792 | 9.4535 | 60.0052 | 10.121 | 13.08 | 9.5894 | 60.0167 | 10.0506 | 13.0729 | 22.4784 | 59.9994 | 23.0198 | 13.0857 | 21.7243 | 59.9994 | 22.4584 | 13.084 | 35.1752 | 59.9994 | 36.0894
13.0875 | 9.4535 | 60.0052 | 10.1247 | 13.0883 | 9.5894 | 60.0167 | 10.0544 | 13.0812 | 22.4784 | 59.9994 | 23.0223 | 13.094 | 21.7243 | 59.9994 | 22.4609 | 13.0923 | 35.1752 | 59.9994 | 36.0919
13.0958 | 9.4535 | 60.0052 | 10.1285 | 13.0967 | 9.5894 | 60.0167 | 10.0581 | 13.0895 | 22.4784 | 59.9994 | 23.0248 | 13.1023 | 21.7243 | 59.9994 | 22.4634 | 13.1006 | 35.1752 | 59.9994 | 36.0944
13.1042 | 9.4531 | 60.0052 | 10.1322 | 13.105 | 9.5894 | 60.0167 | 10.0619 | 13.0979 | 22.4784 | 59.9994 | 23.0273 | 13.1106 | 21.7212 | 59.9994 | 22.4659 | 13.1089 | 35.1752 | 59.9994 | 36.0969
13.1125 | 9.4531 | 60.0052 | 10.136 | 13.1133 | 9.5894 | 60.0167 | 10.0656 | 13.1063 | 22.4784 | 59.9994 | 23.0298 | 13.119 | 21.7212 | 59.9994 | 22.4684 | 13.1173 | 35.1752 | 59.9994 | 36.0994
13.1208 | 9.4538 | 59.9994 | 10.1397 | 13.1216 | 9.5894 | 60.0167 | 10.0694 | 13.1146 | 22.4784 | 59.9994 | 23.0323 | 13.1273 | 21.7204 | 59.9994 | 22.4709 | 13.1256 | 35.1752 | 59.9994 | 36.1019
13.1292 | 9.4538 | 59.9994 | 10.1435 | 13.13 | 9.6642 | 60.0167 | 10.0731 | 13.1229 | 22.4784 | 59.9994 | 23.0348 | 13.1356 | 21.7204 | 59.9994 | 22.4734 | 13.1339 | 35.1752 | 59.9994 | 36.1044
13.1375 | 9.5156 | 59.9994 | 10.1472 | 13.1383 | 9.6642 | 60.0167 | 10.0769 | 13.1312 | 22.4784 | 59.9994 | 23.0373 | 13.144 | 21.7217 | 59.9994 | 22.4759 | 13.1422 | 35.1752 | 59.9994 | 36.1069
13.1458 | 9.5156 | 59.9994 | 10.151 | 13.1467 | 9.6642 | 60.0167 | 10.0806 | 13.1396 | 22.4784 | 59.9994 | 23.0398 | 13.1523 | 21.7217 | 59.9994 | 22.4784 | 13.1506 | 35.1752 | 59.9994 | 36.1094
13.1542 | 9.5139 | 59.9994 | 10.1547 | 13.155 | 9.6642 | 60.0167 | 10.0844 | 13.1479 | 22.4784 | 59.9994 | 23.0423 | 13.1606 | 21.7217 | 59.9994 | 22.4809 | 13.1589 | 35.1752 | 59.9994 | 36.1119
13.1625 | 9.5139 | 59.9994 | 10.1585 | 13.1633 | 9.6642 | 60.0167 | 10.0881 | 13.1562 | 22.4784 | 59.9994 | 23.0448 | 13.1689 | 21.7217 | 59.9994 | 22.4834 | 13.1672 | 35.1752 | 59.9994 | 36.1144
13.1708 | 9.5139 | 59.9994 | 10.1622 | 13.1716 | 9.6642 | 60.0167 | 10.0919 | 13.1646 | 22.4784 | 59.9994 | 23.0473 | 13.1774 | 21.7222 | 59.9994 | 22.4859 | 13.1755 | 35.1752 | 59.9994 | 36.1169
13.1792 | 9.5139 | 59.9994 | 10.166 | 13.18 | 9.664 | 60.0167 | 10.0956 | 13.1729 | 22.4784 | 59.9994 | 23.0498 | 13.1857 | 21.7222 | 59.9994 | 22.4884 | 13.184 | 35.1752 | 59.9994 | 36.1194
13.1875 | 9.5139 | 59.9994 | 10.1697 | 13.1883 | 9.664 | 60.0167 | 10.0994 | 13.1812 | 22.4784 | 59.9994 | 23.0523 | 13.194 | 21.7826 | 59.9994 | 22.4909 | 13.1923 | 35.1825 | 59.9994 | 36.1219
13.1958 | 9.5139 | 59.9994 | 10.1735 | 13.1967 | 9.664 | 60.0167 | 10.1031 | 13.1896 | 22.4784 | 59.9994 | 23.0548 | 13.2023 | 21.7826 | 59.9994 | 22.4934 | 13.2006 | 35.1825 | 59.9994 | 36.1244
13.2042 | 9.5144 | 59.9994 | 10.1772 | 13.205 | 9.664 | 60.0167 | 10.1069 | 13.1979 | 22.4784 | 59.9994 | 23.0573 | 13.2107 | 21.7821 | 59.9994 | 22.4959 | 13.209 | 35.1825 | 59.9994 | 36.1269
13.2125 | 9.5144 | 59.9994 | 10.181 | 13.2133 | 9.664 | 60.0167 | 10.1106 | 13.2062 | 22.4784 | 59.9994 | 23.0598 | 13.219 | 21.7821 | 59.9994 | 22.4984 | 13.2173 | 35.1825 | 59.9994 | 36.1294
13.2208 | 9.6048 | 59.9994 | 10.1847 | 13.2216 | 9.664 | 60.0167 | 10.1144 | 13.2145 | 22.4784 | 59.9994 | 23.0623 | 13.2273 | 21.7821 | 59.9994 | 22.5013 | 13.2256 | 35.1808 | 59.9994 | 36.1319
13.2292 | 9.6048 | 59.9994 | 10.1885 | 13.23 | 9.664 | 60.0167 | 10.1181 | 13.2229 | 22.4784 | 59.9994 | 23.0648 | 13.2356 | 21.7821 | 59.9994 | 22.5051 | 13.2339 | 35.1808 | 59.9994 | 36.1344
13.2375 | 9.6046 | 59.9994 | 10.1922 | 13.2383 | 9.664 | 60.0167 | 10.1218 | 13.2313 | 22.4784 | 59.9994 | 23.0673 | 13.244 | 21.843 | 59.9994 | 22.5088 | 13.2423 | 35.1808 | 59.9994 | 36.1369
13.2458 | 9.6046 | 59.9994 | 10.196 | 13.2466 | 9.664 | 60.0167 | 10.1256 | 13.2396 | 22.4784 | 59.9994 | 23.0698 | 13.2523 | 21.843 | 59.9994 | 22.5126 | 13.2506 | 35.1808 | 59.9994 | 36.1394
13.2542 | 9.6046 | 59.9994 | 10.1997 | 13.2549 | 9.664 | 60.0167 | 10.1293 | 13.2479 | 22.4784 | 59.9994 | 23.0723 | 13.2606 | 21.942 | 59.9994 | 22.5163 | 13.2589 | 35.1808 | 59.9994 | 36.1419
13.2625 | 9.6046 | 59.9994 | 10.2023 | 13.2633 | 9.664 | 60.0167 | 10.1331 | 13.2562 | 22.4784 | 59.9994 | 23.0748 | 13.269 | 21.942 | 59.9994 | 22.5201 | 13.2672 | 35.1808 | 59.9994 | 36.1444
13.2708 | 9.6043 | 59.9994 | 10.2048 | 13.2716 | 9.664 | 60.0167 | 10.1368 | 13.2646 | 22.4784 | 59.9994 | 23.0773 | 13.2773 | 21.9435 | 59.9994 | 22.5238 | 13.2756 | 35.1776 | 59.9994 | 36.1469
13.2792 | 9.6043 | 59.9994 | 10.2073 | 13.28 | 9.664 | 60.0167 | 10.1406 | 13.2729 | 22.4784 | 59.9994 | 23.0798 | 13.2856 | 21.9435 | 59.9994 | 22.5276 | 13.2839 | 35.1776 | 59.9994 | 36.1494
13.2875 | 9.6043 | 59.9994 | 10.2098 | 13.2883 | 9.664 | 60.0167 | 10.1443 | 13.2812 | 22.4784 | 59.9994 | 23.0823 | 13.2939 | 21.9441 | 59.9994 | 22.5313 | 13.2922 | 35.1771 | 59.9994 | 36.1519
13.2958 | 9.6043 | 59.9994 | 10.2123 | 13.2966 | 9.664 | 60.0167 | 10.1481 | 13.2896 | 22.4784 | 59.9994 | 23.0848 | 13.3024 | 21.9441 | 59.9994 | 22.5351 | 13.3005 | 35.1771 | 59.9994 | 36.1544
13.3042 | 9.6033 | 59.9994 | 10.2148 | 13.3049 | 9.664 | 60.0167 | 10.1518 | 13.2979 | 22.4784 | 59.9994 | 23.0873 | 13.3107 | 21.9441 | 59.9994 | 22.5388 | 13.309 | 35.2233 | 59.9994 | 36.1569
13.3125 | 9.6033 | 59.9994 | 10.2173 | 13.3133 | 9.664 | 60.0167 | 10.1556 | 13.3062 | 22.4784 | 59.9994 | 23.0898 | 13.319 | 21.9441 | 59.9994 | 22.5426 | 13.3173 | 35.2233 | 59.9994 | 36.1594
13.3208 | 9.6044 | 59.9994 | 10.2198 | 13.3216 | 9.664 | 60.0167 | 10.1593 | 13.3146 | 22.4784 | 59.9994 | 23.0923 | 13.3273 | 21.9414 | 59.9994 | 22.5463 | 13.3256 | 35.2233 | 59.9994 | 36.1619
13.3292 | 9.6044 | 59.9994 | 10.2223 | 13.33 | 9.664 | 60.0167 | 10.1631 | 13.3229 | 22.4784 | 59.9994 | 23.0948 | 13.3357 | 21.9414 | 59.9994 | 22.5501 | 13.334 | 35.2233 | 59.9994 | 36.1644
13.3375 | 9.7065 | 59.9994 | 10.2248 | 13.3383 | 9.664 | 60.0167 | 10.1668 | 13.3312 | 22.4784 | 59.9994 | 23.0973 | 13.344 | 21.9364 | 60.0109 | 22.5539 | 13.3423 | 35.2262 | 59.9994 | 36.1669
13.3458 | 9.7065 | 59.9994 | 10.2273 | 13.3466 | 9.664 | 60.0167 | 10.1706 | 13.3396 | 22.4784 | 59.9994 | 23.0998 | 13.3523 | 21.9364 | 60.0109 | 22.5576 | 13.3506 | 35.2262 | 59.9994 | 36.1694
13.3542 | 9.7064 | 59.9994 | 10.2298 | 13.3549 | 9.664 | 60.0167 | 10.1743 | 13.3479 | 22.4784 | 59.9994 | 23.1023 | 13.3606 | 21.9364 | 60.0109 | 22.5613 | 13.3589 | 35.2309 | 59.9994 | 36.1719
13.3625 | 9.7064 | 59.9994 | 10.2323 | 13.3633 | 9.664 | 60.0167 | 10.1781 | 13.3563 | 22.4784 | 59.9994 | 23.1048 | 13.369 | 21.9364 | 60.0109 | 22.5651 | 13.3673 | 35.2309 | 59.9994 | 36.1744
13.3708 | 9.7066 | 59.9994 | 10.2348 | 13.3716 | 9.664 | 60.0167 | 10.1818 | 13.3646 | 22.4784 | 59.9994 | 23.1073 | 13.3773 | 21.9364 | 60.0109 | 22.5688 | 13.3756 | 35.2309 | 59.9994 | 36.1769
13.3792 | 9.7066 | 59.9994 | 10.2373 | 13.3799 | 9.664 | 60.0167 | 10.1856 | 13.3729 | 22.4784 | 59.9994 | 23.1098 | 13.3856 | 21.9364 | 60.0109 | 22.5726 | 13.3839 | 35.2309 | 59.9994 | 36.1794
13.3875 | 9.7063 | 59.9994 | 10.2398 | 13.3882 | 9.664 | 60.0167 | 10.1893 | 13.3812 | 22.4784 | 59.9994 | 23.1123 | 13.3939 | 21.9365 | 60.0109 | 22.5763 | 13.3922 | 35.2292 | 59.9994 | 36.1819
13.3958 | 9.7063 | 59.9994 | 10.2423 | 13.3966 | 9.664 | 60.0167 | 10.1931 | 13.3896 | 22.4784 | 59.9994 | 23.1148 | 13.4023 | 21.9365 | 60.0109 | 22.5801 | 13.4006 | 35.2292 | 59.9994 | 36.1844
13.4042 | 9.7063 | 59.9994 | 10.2448 | 13.4049 | 9.664 | 60.0167 | 10.1968 | 13.3979 | 22.4784 | 59.9994 | 23.1173 | 13.4106 | 21.9365 | 60.0109 | 22.5838 | 13.4089 | 35.2266 | 59.9994 | 36.1869
13.4125 | 9.7063 | 59.9994 | 10.2473 | 13.4133 | 9.6652 | 60.0167 | 10.2006 | 13.4062 | 22.4784 | 59.9994 | 23.1198 | 13.4189 | 21.9365 | 60.0109 | 22.5876 | 13.4172 | 35.2266 | 59.9994 | 36.1894
13.4208 | 9.7063 | 59.9994 | 10.2498 | 13.4216 | 9.6652 | 60.0167 | 10.2043 | 13.4146 | 22.4784 | 59.9994 | 23.1223 | 13.4272 | 21.9365 | 60.0109 | 22.5913 | 13.4257 | 35.2266 | 59.9994 | 36.1919
13.4292 | 9.7063 | 59.9994 | 10.2523 | 13.4299 | 9.6652 | 60.0167 | 10.2081 | 13.4229 | 22.4784 | 59.9994 | 23.1248 | 13.4357 | 21.9365 | 60.0109 | 22.5951 | 13.434 | 35.2266 | 59.9994 | 36.1944
13.4375 | 9.7065 | 59.9994 | 10.2548 | 13.4382 | 9.6652 | 60.0167 | 10.2118 | 13.4312 | 22.4784 | 59.9994 | 23.1273 | 13.444 | 21.9365 | 60.0109 | 22.5988 | 13.4423 | 35.2387 | 59.9994 | 36.1969
13.4458 | 9.7065 | 59.9994 | 10.2573 | 13.4466 | 9.6652 | 60.0167 | 10.2156 | 13.4396 | 22.4784 | 59.9994 | 23.1298 | 13.4523 | 21.9365 | 60.0109 | 22.6026 | 13.4506 | 35.2387 | 59.9994 | 36.1994
13.4542 | 9.706 | 59.9994 | 10.2598 | 13.4549 | 9.6652 | 60.0167 | 10.2193 | 13.4479 | 22.4784 | 59.9994 | 23.1323 | 13.4607 | 21.9332 | 60.0109 | 22.6063 | 13.459 | 35.2387 | 59.9994 | 36.2019
13.4625 | 9.706 | 59.9994 | 10.2623 | 13.4633 | 9.6649 | 60.0167 | 10.2231 | 13.4562 | 22.4784 | 59.9994 | 23.1348 | 13.469 | 21.9332 | 60.0109 | 22.6101 | 13.4673 | 35.2387 | 59.9994 | 36.2044
13.4708 | 9.706 | 59.9994 | 10.2648 | 13.4716 | 9.6649 | 60.0167 | 10.2268 | 13.4646 | 22.4784 | 59.9994 | 23.1373 | 13.4773 | 21.9332 | 60.0109 | 22.6138 | 13.4756 | 35.2353 | 59.9994 | 36.2069
13.4792 | 9.706 | 59.9994 | 10.2673 | 13.4799 | 9.6649 | 60.0167 | 10.2306 | 13.4729 | 22.4784 | 59.9994 | 23.1398 | 13.4856 | 21.9332 | 60.0109 | 22.6176 | 13.4839 | 35.2353 | 59.9994 | 36.2094
13.4875 | 9.706 | 59.9994 | 10.2698 | 13.4882 | 9.6649 | 60.0167 | 10.2343 | 13.4813 | 22.4784 | 59.9994 | 23.1423 | 13.494 | 21.9332 | 60.0109 | 22.6213 | 13.4923 | 35.2353 | 59.9994 | 36.2119
13.4958 | 9.706 | 59.9994 | 10.2723 | 13.4966 | 9.6649 | 60.0167 | 10.2381 | 13.4896 | 22.4784 | 59.9994 | 23.1448 | 13.5023 | 21.9332 | 60.0109 | 22.6251 | 13.5006 | 35.2353 | 59.9994 | 36.2144
13.5042 | 9.7069 | 59.9994 | 10.2748 | 13.5049 | 9.6649 | 60.0167 | 10.2418 | 13.4979 | 22.4784 | 59.9994 | 23.1473 | 13.5106 | 21.9332 | 60.0109 | 22.6288 | 13.5089 | 35.235 | 59.9994 | 36.2169
13.5125 | 9.7069 | 59.9994 | 10.2773 | 13.5132 | 9.6649 | 60.0167 | 10.2456 | 13.5062 | 22.4784 | 59.9994 | 23.1498 | 13.5189 | 21.9332 | 60.0109 | 22.6326 | 13.5172 | 35.235 | 59.9994 | 36.2194
13.5208 | 9.7075 | 59.9994 | 10.2798 | 13.5215 | 9.6649 | 60.0167 | 10.2493 | 13.5146 | 22.4784 | 59.9994 | 23.1523 | 13.5273 | 21.9332 | 60.0109 | 22.6363 | 13.5256 | 35.235 | 59.9994 | 36.2219
13.5292 | 9.7075 | 59.9994 | 10.2823 | 13.5299 | 9.7704 | 60.0167 | 10.2531 | 13.5229 | 22.4784 | 59.9994 | 23.1548 | 13.5356 | 21.9332 | 60.0109 | 22.6401 | 13.5339 | 35.235 | 59.9994 | 36.2244
13.5375 | 9.7075 | 59.9994 | 10.2848 | 13.5382 | 9.7704 | 60.0167 | 10.2568 | 13.5312 | 22.4784 | 59.9994 | 23.1573 | 13.5439 | 21.9332 | 60.0109 | 22.6438 | 13.5422 | 35.2698 | 59.9994 | 36.2269
13.5458 | 9.7075 | 59.9994 | 10.2873 | 13.5466 | 9.7704 | 60.0167 | 10.2606 | 13.5396 | 22.4784 | 59.9994 | 23.1598 | 13.5522 | 21.9332 | 60.0109 | 22.6476 | 13.5507 | 35.2698 | 59.9994 | 36.2294
13.5542 | 9.7083 | 59.9994 | 10.2898 | 13.5549 | 9.7704 | 60.0167 | 10.2643 | 13.5479 | 22.4784 | 59.9994 | 23.1623 | 13.5607 | 21.9332 | 60.0109 | 22.6513 | 13.559 | 35.267 | 60.0109 | 36.2319
13.5625 | 9.7083 | 59.9994 | 10.2923 | 13.5632 | 9.7704 | 60.0167 | 10.2681 | 13.5562 | 22.4784 | 59.9994 | 23.1648 | 13.569 | 21.9332 | 60.0109 | 22.6551 | 13.5673 | 35.267 | 60.0109 | 36.2344
13.5708 | 9.7083 | 59.9994 | 10.2948 | 13.5715 | 9.7704 | 60.0167 | 10.2718 | 13.5646 | 22.4784 | 59.9994 | 23.1673 | 13.5773 | 21.936 | 60.0109 | 22.6588 | 13.5756 | 35.3405 | 60.0109 | 36.2369
13.5792 | 9.7083 | 59.9994 | 10.2973 | 13.5799 | 9.8756 | 60.0167 | 10.2756 | 13.5729 | 22.4784 | 59.9994 | 23.1698 | 13.5856 | 21.936 | 60.0109 | 22.6626 | 13.584 | 35.3405 | 60.0109 | 36.2394
13.5875 | 9.7083 | 59.9994 | 10.2998 | 13.5882 | 9.8756 | 60.0167 | 10.2793 | 13.5812 | 22.4784 | 59.9994 | 23.1723 | 13.594 | 21.9336 | 60.0109 | 22.6663 | 13.5923 | 35.3405 | 60.0109 | 36.2419
13.5958 | 9.7083 | 59.9994 | 10.3023 | 13.5966 | 9.9185 | 60.0167 | 10.2831 | 13.5896 | 22.4784 | 59.9994 | 23.1748 | 13.6023 | 21.9336 | 60.0109 | 22.6701 | 13.6006 | 35.3405 | 60.0109 | 36.2444
13.6042 | 9.7049 | 59.9994 | 10.3048 | 13.6049 | 9.9185 | 60.0167 | 10.2868 | 13.5979 | 22.4784 | 59.9994 | 23.1773 | 13.6106 | 21.9336 | 60.0109 | 22.6738 | 13.6089 | 35.3405 | 60.0109 | 36.2469
13.6125 | 9.7049 | 59.9994 | 10.3073 | 13.6132 | 9.9174 | 60.0167 | 10.2906 | 13.6063 | 22.4818 | 59.9994 | 23.1798 | 13.6189 | 21.9336 | 60.0109 | 22.6776 | 13.6173 | 35.3405 | 60.0109 | 36.2494
13.6208 | 9.7049 | 59.9994 | 10.3098 | 13.6215 | 9.9174 | 60.0167 | 10.2943 | 13.6146 | 22.4818 | 59.9994 | 23.1823 | 13.6273 | 21.9336 | 60.0109 | 22.6813 | 13.6256 | 35.3405 | 60.0109 | 36.2519
13.6292 | 9.7049 | 59.9994 | 10.3123 | 13.6299 | 9.9174 | 60.0167 | 10.298 | 13.6229 | 22.4818 | 59.9994 | 23.1848 | 13.6356 | 21.9336 | 60.0109 | 22.6851 | 13.6339 | 35.3405 | 60.0109 | 36.2544
13.6375 | 9.7049 | 59.9994 | 10.3148 | 13.6382 | 9.9174 | 60.0167 | 10.3018 | 13.6312 | 22.4818 | 59.9994 | 23.1873 | 13.6439 | 21.9336 | 60.0109 | 22.6888 | 13.6422 | 35.3405 | 60.0109 | 36.2569
13.6458 | 9.7049 | 59.9994 | 10.3173 | 13.6465 | 9.9173 | 60.0167 | 10.3055 | 13.6396 | 22.482 | 59.9994 | 23.1898 | 13.6522 | 21.9336 | 60.0109 | 22.6926 | 13.6506 | 35.3405 | 60.0109 | 36.2594
13.6542 | 9.7055 | 59.9994 | 10.3198 | 13.6548 | 9.9173 | 60.0167 | 10.3093 | 13.6479 | 22.482 | 59.9994 | 23.1923 | 13.6606 | 21.9336 | 60.0109 | 22.6963 | 13.6589 | 35.3442 | 60.0109 | 36.2619
13.6625 | 9.7055 | 59.9994 | 10.3223 | 13.6632 | 9.9173 | 60.0167 | 10.313 | 13.6562 | 22.4835 | 59.9994 | 23.1948 | 13.6689 | 21.9336 | 60.0109 | 22.7001 | 13.6672 | 35.3442 | 60.0109 | 36.2644
13.6708 | 9.7055 | 59.9994 | 10.3248 | 13.6715 | 9.9173 | 60.0167 | 10.3168 | 13.6646 | 22.4835 | 59.9994 | 23.1973 | 13.6772 | 21.9336 | 60.0109 | 22.7038 | 13.6755 | 35.3412 | 60.0109 | 36.2669
13.6792 | 9.7055 | 59.9994 | 10.3273 | 13.6798 | 9.9173 | 60.0167 | 10.3205 | 13.6729 | 22.4835 | 59.9994 | 23.1998 | 13.6855 | 21.9336 | 60.0109 | 22.7076 | 13.684 | 35.3412 | 60.0109 | 36.2694
13.6875 | 9.7054 | 59.9994 | 10.3298 | 13.6882 | 9.9173 | 60.0167 | 10.3243 | 13.6812 | 22.4835 | 59.9994 | 23.2023 | 13.694 | 21.9336 | 60.0109 | 22.7113 | 13.6923 | 35.3412 | 60.0109 | 36.2719
13.6958 | 9.7054 | 59.9994 | 10.3323 | 13.6965 | 9.9173 | 60.0167 | 10.328 | 13.6896 | 22.4835 | 59.9994 | 23.2048 | 13.7023 | 21.9336 | 60.0109 | 22.7151 | 13.7006 | 35.3412 | 60.0109 | 36.2744
13.7042 | 9.7056 | 59.9994 | 10.3348 | 13.7048 | 9.9173 | 60.0167 | 10.3318 | 13.6979 | 22.4835 | 59.9994 | 23.2073 | 13.7106 | 21.9336 | 60.0109 | 22.7188 | 13.7089 | 35.3412 | 60.0109 | 36.2769
13.7125 | 9.7056 | 59.9994 | 10.3373 | 13.7131 | 9.9184 | 60.0167 | 10.3355 | 13.7062 | 22.4835 | 59.9994 | 23.2098 | 13.7189 | 21.9336 | 60.0109 | 22.7226 | 13.7173 | 35.3412 | 60.0109 | 36.2794
13.7208 | 9.7038 | 59.9994 | 10.3398 | 13.7215 | 9.9184 | 60.0167 | 10.3393 | 13.7146 | 22.4835 | 59.9994 | 23.2123 | 13.7273 | 21.9336 | 60.0109 | 22.7263 | 13.7256 | 35.3412 | 60.0109 | 36.2819
13.7292 | 9.7038 | 59.9994 | 10.3423 | 13.7298 | 9.9184 | 60.0167 | 10.343 | 13.7229 | 22.4835 | 59.9994 | 23.2148 | 13.7356 | 21.9336 | 60.0109 | 22.7301 | 13.7339 | 35.3412 | 60.0109 | 36.2844
13.7375 | 9.7042 | 59.9994 | 10.3448 | 13.7382 | 9.9184 | 60.0167 | 10.3468 | 13.7313 | 22.4835 | 59.9994 | 23.2173 | 13.7439 | 21.9985 | 60.0109 | 22.7338 | 13.7422 | 35.3381 | 60.0109 | 36.2869
13.7458 | 9.7042 | 59.9994 | 10.3473 | 13.7465 | 9.9184 | 60.0167 | 10.3505 | 13.7396 | 22.4835 | 59.9994 | 23.2198 | 13.7522 | 21.9985 | 60.0109 | 22.7376 | 13.7506 | 35.3381 | 60.0109 | 36.2894
13.7542 | 9.7682 | 59.9994 | 10.3498 | 13.7548 | 9.9184 | 60.0167 | 10.3543 | 13.7479 | 22.4835 | 59.9994 | 23.2223 | 13.7606 | 22.1015 | 60.0109 | 22.7413 | 13.7589 | 35.3403 | 60.0109 | 36.2919
13.7625 | 9.7682 | 59.9994 | 10.3523 | 13.7631 | 9.919 | 60.0167 | 10.358 | 13.7562 | 22.4835 | 59.9994 | 23.2248 | 13.7689 | 22.1015 | 60.0109 | 22.7451 | 13.7672 | 35.3403 | 60.0109 | 36.2944
13.7708 | 9.7696 | 59.9994 | 10.3548 | 13.7715 | 9.919 | 60.0167 | 10.3618 | 13.7646 | 22.4835 | 59.9994 | 23.2273 | 13.7772 | 22.1015 | 60.0109 | 22.7488 | 13.7755 | 35.3403 | 60.0109 | 36.2969
13.7792 | 9.7696 | 59.9994 | 10.3573 | 13.7798 | 9.919 | 60.0167 | 10.3655 | 13.7729 | 22.4835 | 59.9994 | 23.2298 | 13.7855 | 22.1015 | 60.0109 | 22.7526 | 13.7839 | 35.3403 | 60.0109 | 36.2994
13.7875 | 9.7695 | 59.9936 | 10.3598 | 13.7881 | 9.919 | 60.0167 | 10.3693 | 13.7812 | 22.4835 | 59.9994 | 23.2323 | 13.7939 | 22.1015 | 60.0109 | 22.7563 | 13.7922 | 35.3403 | 60.0109 | 36.3029
13.7958 | 9.7695 | 59.9936 | 10.3623 | 13.7964 | 9.9177 | 60.0167 | 10.373 | 13.7896 | 22.4832 | 59.9994 | 23.2348 | 13.8022 | 22.1015 | 60.0109 | 22.7601 | 13.8005 | 35.3403 | 60.0109 | 36.3066
13.8042 | 9.7687 | 59.9936 | 10.3648 | 13.8048 | 9.9177 | 60.0167 | 10.3768 | 13.7979 | 22.4832 | 59.9994 | 23.2373 | 13.8105 | 22.1015 | 60.0109 | 22.7638 | 13.8088 | 35.3665 | 60.0109 | 36.3104
13.8125 | 9.7687 | 59.9936 | 10.3673 | 13.8131 | 9.9177 | 60.0167 | 10.3805 | 13.8062 | 22.4832 | 59.9994 | 23.2398 | 13.8188 | 22.1015 | 60.0109 | 22.7676 | 13.8173 | 35.3665 | 60.0109 | 36.3141
13.8208 | 9.7687 | 59.9936 | 10.3698 | 13.8215 | 9.9177 | 60.0167 | 10.3843 | 13.8146 | 22.4832 | 59.9994 | 23.2423 | 13.8273 | 22.1029 | 60.0109 | 22.7713 | 13.8256 | 35.3688 | 60.0109 | 36.3179
13.8292 | 9.7687 | 59.9936 | 10.3723 | 13.8298 | 9.919 | 60.0167 | 10.388 | 13.8229 | 22.4832 | 59.9994 | 23.2448 | 13.8356 | 22.1029 | 60.0109 | 22.7751 | 13.8339 | 35.3688 | 60.0109 | 36.3216
13.8375 | 9.7672 | 59.9936 | 10.3748 | 13.8381 | 9.919 | 60.0167 | 10.3918 | 13.8312 | 22.4832 | 59.9994 | 23.2473 | 13.8439 | 22.1029 | 60.0109 | 22.7788 | 13.8422 | 35.369 | 60.0109 | 36.3254
13.8459 | 9.7672 | 59.9936 | 10.3773 | 13.8464 | 9.919 | 60.0167 | 10.3955 | 13.8396 | 22.5752 | 59.9994 | 23.2498 | 13.8522 | 22.1029 | 60.0109 | 22.7826 | 13.8506 | 35.369 | 60.0109 | 36.3291
13.8542 | 9.7674 | 59.9936 | 10.3798 | 13.8548 | 9.919 | 60.0167 | 10.3993 | 13.8479 | 22.5752 | 59.9994 | 23.2523 | 13.8606 | 22.1029 | 60.0109 | 22.7863 | 13.8589 | 35.4309 | 60.0109 | 36.3329
13.8625 | 9.7674 | 59.9936 | 10.3823 | 13.8631 | 9.9186 | 60.0167 | 10.403 | 13.8563 | 22.5752 | 59.9994 | 23.2548 | 13.8689 | 22.1029 | 60.0109 | 22.7901 | 13.8672 | 35.4309 | 60.0109 | 36.3366
13.8708 | 9.7682 | 59.9936 | 10.3848 | 13.8715 | 9.9186 | 60.0167 | 10.4068 | 13.8646 | 22.5752 | 59.9994 | 23.2573 | 13.8772 | 22.1029 | 60.0109 | 22.7938 | 13.8755 | 35.4309 | 60.0109 | 36.3404
13.8792 | 9.7682 | 59.9936 | 10.3873 | 13.8798 | 9.9186 | 60.0167 | 10.4105 | 13.8729 | 22.5752 | 59.9994 | 23.2598 | 13.8855 | 22.1029 | 60.0109 | 22.7976 | 13.8839 | 35.4309 | 60.0109 | 36.3441
13.8875 | 9.9248 | 59.9936 | 10.3898 | 13.8881 | 9.9186 | 60.0167 | 10.4143 | 13.8812 | 22.5752 | 59.9994 | 23.2623 | 13.8939 | 22.1048 | 60.0109 | 22.8013 | 13.8922 | 35.4309 | 60.0109 | 36.3479
13.8958 | 9.9248 | 59.9936 | 10.3923 | 13.8964 | 9.9186 | 60.0167 | 10.418 | 13.8896 | 22.6568 | 59.9994 | 23.2648 | 13.9022 | 22.1048 | 60.0109 | 22.8051 | 13.9005 | 35.4309 | 60.0109 | 36.3516
13.9042 | 9.9248 | 59.9936 | 10.3948 | 13.9048 | 9.9186 | 60.0167 | 10.4218 | 13.8979 | 22.6568 | 59.9994 | 23.2673 | 13.9105 | 22.1048 | 60.0109 | 22.8088 | 13.9088 | 35.4437 | 60.0109 | 36.3554
13.9125 | 9.9248 | 59.9936 | 10.3973 | 13.9131 | 9.9186 | 60.0167 | 10.4255 | 13.9062 | 22.7375 | 59.9994 | 23.2698 | 13.9188 | 22.1048 | 60.0109 | 22.8126 | 13.9172 | 35.4437 | 60.0109 | 36.3591
13.9208 | 9.9244 | 59.9936 | 10.3998 | 13.9214 | 9.9186 | 60.0167 | 10.4293 | 13.9146 | 22.7375 | 59.9994 | 23.2723 | 13.9272 | 22.1048 | 60.0109 | 22.8163 | 13.9255 | 35.4437 | 60.0109 | 36.3629
13.9292 | 9.9244 | 59.9936 | 10.4023 | 13.9297 | 9.9186 | 60.0167 | 10.433 | 13.9229 | 22.7373 | 59.9994 | 23.2748 | 13.9355 | 22.1048 | 60.0109 | 22.8201 | 13.9338 | 35.4437 | 60.0109 | 36.3666
13.9375 | 9.9226 | 59.9936 | 10.4048 | 13.9381 | 9.9186 | 60.0167 | 10.4368 | 13.9312 | 22.7373 | 59.9994 | 23.2773 | 13.9438 | 22.1048 | 60.0109 | 22.8238 | 13.9421 | 35.4391 | 60.0109 | 36.3704
13.9459 | 9.9226 | 59.9936 | 10.4073 | 13.9464 | 9.9207 | 60.0167 | 10.4405 | 13.9396 | 22.7373 | 59.9994 | 23.2798 | 13.9523 | 22.1048 | 60.0109 | 22.8275 | 13.9506 | 35.4391 | 60.0109 | 36.3741
13.9542 | 9.9226 | 59.9879 | 10.4098 | 13.9548 | 9.9207 | 60.0167 | 10.4443 | 13.9479 | 22.7373 | 59.9994 | 23.2823 | 13.9606 | 22.1048 | 60.0109 | 22.8313 | 13.9589 | 35.4378 | 60.0109 | 36.3779
13.9625 | 9.9226 | 59.9879 | 10.4123 | 13.9631 | 9.9207 | 60.0167 | 10.448 | 13.9562 | 22.7373 | 59.9994 | 23.2848 | 13.9689 | 22.1048 | 60.0109 | 22.835 | 13.9672 | 35.4378 | 60.0109 | 36.3816
13.9709 | 9.9211 | 59.9879 | 10.4148 | 13.9714 | 9.9207 | 60.0167 | 10.4518 | 13.9646 | 22.7373 | 59.9994 | 23.2873 | 13.9772 | 22.1048 | 60.0109 | 22.8388 | 13.9755 | 35.4378 | 60.0109 | 36.3854
13.9792 | 9.9211 | 59.9879 | 10.4173 | 13.9797 | 9.9862 | 60.0167 | 10.4555 | 13.9729 | 22.7398 | 59.9994 | 23.2898 | 13.9856 | 22.1048 | 60.0109 | 22.8425 | 13.9839 | 35.4378 | 60.0109 | 36.3891
13.9875 | 9.9204 | 59.9879 | 10.4198 | 13.9881 | 9.9862 | 60.0167 | 10.4593 | 13.9813 | 22.7398 | 59.9994 | 23.2923 | 13.9939 | 22.1048 | 60.0109 | 22.8463 | 13.9922 | 35.4349 | 60.0109 | 36.3929
13.9958 | 9.9204 | 59.9879 | 10.4223 | 13.9964 | 9.9876 | 60.0167 | 10.463 | 13.9896 | 22.7405 | 59.9994 | 23.2948 | 14.0022 | 22.1048 | 60.0109 | 22.85 | 14.0005 | 35.4349 | 60.0109 | 36.3966
14.0042 | 9.9204 | 59.9879 | 10.4248 | 14.0048 | 9.9876 | 60.0167 | 10.4668 | 13.9979 | 22.7405 | 59.9994 | 23.2973 | 14.0105 | 22.1048 | 60.0109 | 22.8538 | 14.0089 | 35.4349 | 60.0109 | 36.4004
14.0125 | 9.9204 | 59.9879 | 10.4273 | 14.0131 | 9.9876 | 60.0167 | 10.4705 | 14.0062 | 22.7405 | 59.9994 | 23.2998 | 14.0189 | 22.1048 | 60.0109 | 22.8575 | 14.0172 | 35.4349 | 60.0109 | 36.4041
14.0209 | 9.9211 | 59.9879 | 10.4298 | 14.0214 | 9.9876 | 60.0167 | 10.4742 | 14.0146 | 22.7405 | 59.9994 | 23.3023 | 14.0272 | 22.1048 | 60.0109 | 22.8613 | 14.0255 | 35.4354 | 60.0109 | 36.4078
14.0292 | 9.9211 | 59.9879 | 10.4323 | 14.0297 | 9.9876 | 60.0167 | 10.478 | 14.0229 | 22.7403 | 59.9994 | 23.3048 | 14.0355 | 22.1048 | 60.0109 | 22.865 | 14.0338 | 35.4354 | 60.0109 | 36.4116
14.0375 | 9.9211 | 59.9879 | 10.4348 | 14.0381 | 9.9876 | 60.0167 | 10.4817 | 14.0312 | 22.7403 | 59.9994 | 23.3073 | 14.0438 | 22.1048 | 60.0109 | 22.8688 | 14.0422 | 35.4354 | 60.0109 | 36.4153
14.0459 | 9.9211 | 59.9879 | 10.4373 | 14.0464 | 9.9876 | 60.0167 | 10.4855 | 14.0396 | 22.7403 | 59.9994 | 23.3098 | 14.0522 | 22.1048 | 60.0109 | 22.8725 | 14.0505 | 35.4354 | 60.0109 | 36.4191
14.0542 | 9.9211 | 59.9879 | 10.4398 | 14.0547 | 9.9876 | 60.0167 | 10.4892 | 14.0479 | 22.7403 | 59.9994 | 23.3123 | 14.0605 | 22.1048 | 60.0109 | 22.8763 | 14.0588 | 35.4359 | 60.0109 | 36.4228
14.0625 | 9.9211 | 59.9879 | 10.4423 | 14.063 | 9.9888 | 60.0167 | 10.493 | 14.0562 | 22.7403 | 59.9994 | 23.3148 | 14.0688 | 22.1048 | 60.0109 | 22.88 | 14.0671 | 35.4359 | 60.0109 | 36.4266
14.0709 | 9.9211 | 59.9879 | 10.4448 | 14.0714 | 9.9888 | 60.0167 | 10.4967 | 14.0646 | 22.7403 | 59.9994 | 23.3173 | 14.0771 | 22.1048 | 60.0109 | 22.8838 | 14.0756 | 35.438 | 60.0109 | 36.4303
14.0792 | 9.9211 | 59.9879 | 10.4473 | 14.0797 | 9.9888 | 60.0167 | 10.5003 | 14.0729 | 22.7403 | 59.9994 | 23.3198 | 14.0856 | 22.1048 | 60.0109 | 22.8875 | 14.0839 | 35.438 | 60.0109 | 36.4341
14.0876 | 9.9232 | 59.9879 | 10.4498 | 14.0881 | 9.9888 | 60.0167 | 10.5028 | 14.0812 | 22.7403 | 59.9994 | 23.3223 | 14.0939 | 22.1048 | 60.0109 | 22.8913 | 14.0922 | 35.4956 | 60.0109 | 36.4378
14.0959 | 9.9232 | 59.9879 | 10.4523 | 14.0964 | 9.9881 | 60.0167 | 10.5053 | 14.0896 | 22.7392 | 59.9994 | 23.3248 | 14.1022 | 22.1048 | 60.0109 | 22.895 | 14.1005 | 35.4956 | 60.0109 | 36.4416
14.1042 | 9.9232 | 59.9879 | 10.4548 | 14.1047 | 9.9881 | 60.0167 | 10.5078 | 14.0979 | 22.7392 | 59.9994 | 23.3273 | 14.1105 | 22.1048 | 60.0109 | 22.8988 | 14.1089 | 35.4911 | 60.0109 | 36.4453
14.1125 | 9.9232 | 59.9879 | 10.4573 | 14.113 | 9.9881 | 60.0167 | 10.5103 | 14.1063 | 22.7392 | 59.9994 | 23.3298 | 14.1189 | 22.1048 | 60.0109 | 22.9025 | 14.1172 | 35.4911 | 60.0109 | 36.4491
14.1209 | 9.9684 | 59.9879 | 10.4598 | 14.1214 | 9.9881 | 60.0167 | 10.5128 | 14.1146 | 22.7392 | 59.9994 | 23.3323 | 14.1272 | 22.1048 | 60.0109 | 22.9063 | 14.1255 | 35.4911 | 60.0109 | 36.4528
14.1292 | 9.9684 | 59.9879 | 10.4623 | 14.1297 | 9.9876 | 60.0167 | 10.5153 | 14.1229 | 22.7391 | 59.9994 | 23.3348 | 14.1355 | 22.1048 | 60.0109 | 22.91 | 14.1338 | 35.4911 | 60.0109 | 36.4566
14.1376 | 9.9673 | 59.9879 | 10.4648 | 14.1381 | 9.9876 | 60.0167 | 10.5178 | 14.1312 | 22.7391 | 59.9994 | 23.3373 | 14.1438 | 22.1048 | 60.0109 | 22.9138 | 14.1422 | 35.4884 | 60.0109 | 36.4603
14.1459 | 9.9673 | 59.9879 | 10.4673 | 14.1464 | 9.9876 | 60.0167 | 10.5203 | 14.1396 | 22.7391 | 59.9994 | 23.3398 | 14.1522 | 22.1048 | 60.0109 | 22.9175 | 14.1505 | 35.4884 | 60.0109 | 36.4641
14.1542 | 9.9673 | 59.9879 | 10.4698 | 14.1547 | 9.9876 | 60.0167 | 10.5228 | 14.1479 | 22.7391 | 59.9994 | 23.3423 | 14.1605 | 22.1048 | 60.0109 | 22.9213 | 14.1588 | 35.4855 | 60.0109 | 36.4678
14.1626 | 9.9673 | 59.9879 | 10.4723 | 14.163 | 9.9876 | 60.0167 | 10.5253 | 14.1562 | 22.7391 | 59.9994 | 23.3448 | 14.1688 | 22.1048 | 60.0109 | 22.925 | 14.1671 | 35.4855 | 60.0109 | 36.4716
14.1709 | 9.9673 | 59.9879 | 10.4748 | 14.1714 | 9.9876 | 60.0167 | 10.5278 | 14.1646 | 22.7391 | 59.9994 | 23.3473 | 14.1771 | 22.1048 | 60.0109 | 22.9288 | 14.1755 | 35.4855 | 60.0109 | 36.4753
14.1792 | 9.9673 | 59.9879 | 10.4773 | 14.1797 | 9.9877 | 60.0167 | 10.5303 | 14.1729 | 22.7391 | 59.9994 | 23.3498 | 14.1855 | 22.1048 | 60.0109 | 22.9325 | 14.1838 | 35.4855 | 60.0109 | 36.4791
14.1876 | 9.9671 | 59.9879 | 10.4798 | 14.188 | 9.9877 | 60.0167 | 10.5328 | 14.1813 | 22.7391 | 59.9994 | 23.3523 | 14.1938 | 22.1048 | 60.0109 | 22.9363 | 14.1921 | 35.4837 | 60.0109 | 36.4828
14.1959 | 9.9671 | 59.9879 | 10.4823 | 14.1964 | 9.9877 | 60.0167 | 10.5353 | 14.1896 | 22.7445 | 59.9994 | 23.3548 | 14.2021 | 22.1048 | 60.0109 | 22.94 | 14.2004 | 35.4837 | 60.0109 | 36.4866
14.2043 | 9.9682 | 59.9879 | 10.4848 | 14.2047 | 9.9877 | 60.0167 | 10.5378 | 14.1979 | 22.7445 | 59.9994 | 23.3573 | 14.2104 | 22.1048 | 60.0109 | 22.9438 | 14.2089 | 35.5164 | 60.0109 | 36.4903
14.2126 | 9.9682 | 59.9879 | 10.4873 | 14.213 | 9.9872 | 60.0167 | 10.5403 | 14.2062 | 22.745 | 59.9994 | 23.3598 | 14.2189 | 22.1048 | 60.0109 | 22.9475 | 14.2172 | 35.5164 | 60.0109 | 36.4941
14.2209 | 9.9689 | 59.9879 | 10.4898 | 14.2214 | 9.9872 | 60.0167 | 10.5428 | 14.2146 | 22.745 | 59.9994 | 23.3623 | 14.2272 | 22.1048 | 60.0109 | 22.9509 | 14.2255 | 35.5239 | 60.0109 | 36.4978
14.2292 | 9.9689 | 59.9879 | 10.4923 | 14.2297 | 9.9872 | 60.0167 | 10.5453 | 14.2229 | 22.745 | 59.9994 | 23.3648 | 14.2355 | 22.1048 | 60.0109 | 22.9534 | 14.2338 | 35.5239 | 60.0109 | 36.5016
14.2376 | 9.9689 | 59.9879 | 10.4948 | 14.238 | 9.9872 | 60.0167 | 10.5478 | 14.2313 | 22.745 | 59.9994 | 23.3673 | 14.2438 | 22.1048 | 60.0109 | 22.9559 | 14.2422 | 35.5239 | 60.0109 | 36.5053
14.2459 | 9.9689 | 59.9879 | 10.4973 | 14.2463 | 9.9872 | 60.0167 | 10.5503 | 14.2396 | 22.745 | 59.9994 | 23.3698 | 14.2522 | 22.1048 | 60.0109 | 22.9583 | 14.2505 | 35.5239 | 60.0109 | 36.5091
14.2542 | 9.9689 | 59.9879 | 10.4998 | 14.2547 | 9.9872 | 60.0167 | 10.5528 | 14.2479 | 22.745 | 59.9994 | 23.3723 | 14.2605 | 22.1048 | 60.0109 | 22.9608 | 14.2588 | 35.5247 | 60.0109 | 36.5128
14.2626 | 9.9689 | 59.9879 | 10.5035 | 14.263 | 9.9872 | 60.0167 | 10.5553 | 14.2562 | 22.745 | 59.9994 | 23.3748 | 14.2688 | 22.1048 | 60.0109 | 22.9633 | 14.2671 | 35.5247 | 60.0109 | 36.5166
14.2709 | 9.9689 | 59.9879 | 10.5072 | 14.2714 | 9.9872 | 60.0167 | 10.5578 | 14.2646 | 22.745 | 59.9994 | 23.3773 | 14.2771 | 22.222 | 60.0109 | 22.9658 | 14.2755 | 35.5247 | 60.0109 | 36.5203
14.2793 | 9.9689 | 59.9879 | 10.511 | 14.2797 | 9.9896 | 60.0167 | 10.5603 | 14.2729 | 22.7421 | 59.9994 | 23.3798 | 14.2855 | 22.222 | 60.0109 | 22.9683 | 14.2838 | 35.5247 | 60.0109 | 36.5241
14.2876 | 9.9675 | 59.9879 | 10.5148 | 14.288 | 9.9896 | 60.0167 | 10.5628 | 14.2812 | 22.7421 | 59.9994 | 23.3823 | 14.2938 | 22.222 | 60.0109 | 22.9708 | 14.2921 | 35.5222 | 60.0109 | 36.5278
14.2959 | 9.9675 | 59.9879 | 10.5185 | 14.2963 | 9.9896 | 60.0167 | 10.5653 | 14.2896 | 22.7408 | 59.9994 | 23.3848 | 14.3021 | 22.222 | 60.0109 | 22.9733 | 14.3004 | 35.5222 | 60.0109 | 36.5316
14.3043 | 9.968 | 59.9879 | 10.5223 | 14.3047 | 9.9896 | 60.0167 | 10.5678 | 14.2979 | 22.7408 | 59.9994 | 23.3873 | 14.3104 | 22.3281 | 60.0109 | 22.9758 | 14.3088 | 35.5248 | 60.0109 | 36.5353
14.3126 | 9.968 | 59.9879 | 10.526 | 14.313 | 10.093 | 60.0167 | 10.5703 | 14.3063 | 22.7408 | 59.9994 | 23.3898 | 14.3188 | 22.3281 | 60.0109 | 22.9783 | 14.3171 | 35.5248 | 60.0109 | 36.5391
14.3209 | 9.968 | 59.9879 | 10.5298 | 14.3214 | 10.093 | 60.0167 | 10.5728 | 14.3146 | 22.7408 | 59.9994 | 23.3923 | 14.3271 | 22.3281 | 60.0109 | 22.9808 | 14.3254 | 35.5248 | 60.0109 | 36.5428
14.3293 | 9.968 | 59.9879 | 10.5335 | 14.3297 | 10.093 | 60.0167 | 10.5753 | 14.3229 | 22.7408 | 59.9994 | 23.3948 | 14.3354 | 22.3281 | 60.0109 | 22.9833 | 14.3337 | 35.5248 | 60.0109 | 36.5466
14.3376 | 9.968 | 59.9879 | 10.5373 | 14.338 | 10.093 | 60.0167 | 10.5778 | 14.3312 | 22.7408 | 59.9994 | 23.3973 | 14.3438 | 22.3281 | 60.0167 | 22.9858 | 14.3422 | 35.5283 | 60.0109 | 36.5503
14.3459 | 9.968 | 59.9879 | 10.541 | 14.3463 | 10.0943 | 60.0167 | 10.5803 | 14.3396 | 22.7408 | 59.9994 | 23.3998 | 14.3522 | 22.3281 | 60.0167 | 22.9883 | 14.3505 | 35.5283 | 60.0109 | 36.5541
14.3543 | 9.9684 | 59.9879 | 10.5448 | 14.3547 | 10.0943 | 60.0167 | 10.5828 | 14.3479 | 22.7408 | 59.9994 | 23.4023 | 14.3605 | 22.3281 | 60.0167 | 22.9908 | 14.3588 | 35.5283 | 60.0109 | 36.5578
14.3626 | 9.9684 | 59.9879 | 10.5485 | 14.363 | 10.0943 | 60.0167 | 10.5853 | 14.3563 | 22.7408 | 59.9994 | 23.4048 | 14.3688 | 22.3281 | 60.0167 | 22.9933 | 14.3671 | 35.5283 | 60.0109 | 36.5616
14.3709 | 9.9683 | 59.9879 | 10.5523 | 14.3713 | 10.0943 | 60.0167 | 10.5878 | 14.3646 | 22.7408 | 59.9994 | 23.4073 | 14.3771 | 22.3281 | 60.0167 | 22.9958 | 14.3755 | 35.5258 | 60.0109 | 36.5653
14.3793 | 9.9683 | 59.9879 | 10.556 | 14.3796 | 10.189 | 60.0167 | 10.5903 | 14.3729 | 22.8057 | 59.9994 | 23.4098 | 14.3855 | 22.3281 | 60.0167 | 22.9983 | 14.3838 | 35.5258 | 60.0109 | 36.5691
14.3876 | 9.968 | 59.9879 | 10.5598 | 14.388 | 10.189 | 60.0167 | 10.5928 | 14.3812 | 22.8057 | 59.9994 | 23.4123 | 14.3938 | 22.3281 | 60.0167 | 23.0008 | 14.3921 | 35.5258 | 60.0109 | 36.5728
14.3959 | 9.968 | 59.9879 | 10.5635 | 14.3963 | 10.1902 | 60.0167 | 10.5953 | 14.3896 | 22.8051 | 59.9994 | 23.4148 | 14.4021 | 22.3281 | 60.0167 | 23.0033 | 14.4004 | 35.5258 | 60.0109 | 36.5766
14.4043 | 10.0403 | 59.9879 | 10.5673 | 14.4047 | 10.1902 | 60.0167 | 10.5978 | 14.3979 | 22.8051 | 59.9994 | 23.4173 | 14.4104 | 22.3281 | 60.0167 | 23.0058 | 14.4088 | 35.5233 | 60.0109 | 36.5803
14.4126 | 10.0403 | 59.9879 | 10.571 | 14.413 | 10.1871 | 60.0225 | 10.6003 | 14.4062 | 22.8608 | 59.9994 | 23.4198 | 14.4188 | 22.3281 | 60.0167 | 23.0083 | 14.4171 | 35.5233 | 60.0109 | 36.5841
14.421 | 10.0391 | 59.9879 | 10.5748 | 14.4213 | 10.1871 | 60.0225 | 10.6028 | 14.4146 | 22.8608 | 59.9994 | 23.4223 | 14.4271 | 22.3281 | 60.0167 | 23.0108 | 14.4254 | 35.5216 | 60.0109 | 36.5878
14.4293 | 10.0391 | 59.9879 | 10.5785 | 14.4296 | 10.1871 | 60.0225 | 10.6053 | 14.4229 | 22.8608 | 59.9994 | 23.4248 | 14.4354 | 22.3281 | 60.0167 | 23.0133 | 14.4337 | 35.5216 | 60.0109 | 36.5916
14.4376 | 10.0398 | 59.9879 | 10.5823 | 14.438 | 10.1871 | 60.0225 | 10.6078 | 14.4313 | 22.8608 | 59.9994 | 23.4273 | 14.4437 | 22.329 | 60.0167 | 23.0158 | 14.4421 | 35.5195 | 60.0109 | 36.5953
14.446 | 10.0398 | 59.9879 | 10.586 | 14.4463 | 10.1871 | 60.0225 | 10.6103 | 14.4396 | 22.8569 | 59.9994 | 23.4298 | 14.4521 | 22.329 | 60.0167 | 23.0183 | 14.4504 | 35.5195 | 60.0109 | 36.5991
14.4543 | 10.0398 | 59.9879 | 10.5898 | 14.4546 | 10.1871 | 60.0225 | 10.6128 | 14.4479 | 22.8569 | 59.9994 | 23.4323 | 14.4604 | 22.3321 | 60.0167 | 23.0208 | 14.4587 | 35.52 | 60.0109 | 36.6028
14.4626 | 10.0398 | 59.9879 | 10.5935 | 14.463 | 10.1871 | 60.0225 | 10.6153 | 14.4562 | 22.8569 | 59.9994 | 23.4348 | 14.4688 | 22.3321 | 60.0167 | 23.0233 | 14.467 | 35.52 | 60.0109 | 36.6066
14.4709 | 10.0409 | 59.9879 | 10.5973 | 14.4713 | 10.1871 | 60.0225 | 10.6178 | 14.4646 | 22.8569 | 59.9994 | 23.4373 | 14.4771 | 22.3323 | 60.0167 | 23.0258 | 14.4755 | 35.52 | 60.0109 | 36.6103
14.4793 | 10.0409 | 59.9879 | 10.601 | 14.4796 | 10.1871 | 60.0225 | 10.6203 | 14.4729 | 22.8526 | 59.9994 | 23.4398 | 14.4855 | 22.3323 | 60.0167 | 23.0283 | 14.4838 | 35.52 | 60.0109 | 36.6141
14.4876 | 10.0412 | 59.9879 | 10.6048 | 14.4879 | 10.1871 | 60.0225 | 10.6228 | 14.4813 | 22.8526 | 59.9994 | 23.4423 | 14.4938 | 22.3323 | 60.0167 | 23.0308 | 14.4921 | 35.5184 | 60.0109 | 36.6178
14.496 | 10.0412 | 59.9879 | 10.6085 | 14.4963 | 10.1871 | 60.0225 | 10.6253 | 14.4896 | 22.8526 | 60.0109 | 23.4448 | 14.5021 | 22.3323 | 60.0167 | 23.0333 | 14.5005 | 35.5184 | 60.0109 | 36.6216
14.5043 | 10.0412 | 59.9879 | 10.6123 | 14.5046 | 10.1871 | 60.0225 | 10.6278 | 14.4979 | 22.8526 | 60.0109 | 23.4473 | 14.5104 | 22.3323 | 60.0167 | 23.0358 | 14.5088 | 35.521 | 60.0109 | 36.6253
14.5126 | 10.0412 | 59.9879 | 10.616 | 14.5129 | 10.1871 | 60.0225 | 10.6303 | 14.5062 | 22.876 | 60.0109 | 23.4498 | 14.5188 | 22.3323 | 60.0167 | 23.0383 | 14.5171 | 35.521 | 60.0109 | 36.6291
14.521 | 10.0428 | 59.9879 | 10.6198 | 14.5212 | 10.1871 | 60.0225 | 10.6328 | 14.5146 | 22.876 | 60.0109 | 23.4523 | 14.5271 | 22.3323 | 60.0167 | 23.0408 | 14.5254 | 35.6284 | 60.0109 | 36.6328
14.5293 | 10.0428 | 59.9879 | 10.6235 | 14.5296 | 10.1871 | 60.0225 | 10.6353 | 14.5229 | 22.876 | 60.0109 | 23.4548 | 14.5354 | 22.3323 | 60.0167 | 23.0433 | 14.5338 | 35.6284 | 60.0109 | 36.6366
14.5376 | 10.0428 | 59.9879 | 10.6273 | 14.5379 | 10.1871 | 60.0225 | 10.6378 | 14.5312 | 22.876 | 60.0109 | 23.4573 | 14.5437 | 22.3323 | 60.0167 | 23.0458 | 14.5421 | 35.6284 | 60.0109 | 36.6403
14.546 | 10.0428 | 59.9879 | 10.631 | 14.5463 | 10.1871 | 60.0225 | 10.6403 | 14.5396 | 22.876 | 60.0109 | 23.4598 | 14.5521 | 22.3323 | 60.0167 | 23.0483 | 14.5504 | 35.6284 | 60.0109 | 36.6441
14.5543 | 10.0428 | 59.9879 | 10.6348 | 14.5546 | 10.1871 | 60.0225 | 10.6428 | 14.5479 | 22.876 | 60.0109 | 23.4623 | 14.5604 | 22.3323 | 60.0167 | 23.0508 | 14.5587 | 35.6246 | 60.0109 | 36.6478
14.5627 | 10.0428 | 59.9879 | 10.6385 | 14.5629 | 10.2617 | 60.0225 | 10.6453 | 14.5562 | 22.876 | 60.0109 | 23.4648 | 14.5687 | 22.3323 | 60.0167 | 23.0533 | 14.5671 | 35.6246 | 60.0109 | 36.6516
14.571 | 10.0422 | 59.9879 | 10.6423 | 14.5712 | 10.2617 | 60.0225 | 10.6478 | 14.5646 | 22.876 | 60.0109 | 23.4673 | 14.577 | 22.3281 | 60.0167 | 23.0558 | 14.5754 | 35.6224 | 60.0109 | 36.6553
14.5793 | 10.0422 | 59.9879 | 10.646 | 14.5796 | 10.2617 | 60.034 | 10.6503 | 14.5729 | 22.8798 | 60.0109 | 23.4698 | 14.5854 | 22.3281 | 60.0167 | 23.0583 | 14.5837 | 35.6224 | 60.0109 | 36.6591
14.5876 | 10.0428 | 59.9879 | 10.6498 | 14.5879 | 10.2617 | 60.034 | 10.6528 | 14.5812 | 22.8798 | 60.0109 | 23.4723 | 14.5938 | 22.3281 | 60.0167 | 23.0608 | 14.592 | 35.6224 | 60.0109 | 36.6628
14.596 | 10.0428 | 59.9879 | 10.6535 | 14.5963 | 10.2617 | 60.034 | 10.6553 | 14.5895 | 22.8835 | 60.0109 | 23.4748 | 14.6021 | 22.3281 | 60.0167 | 23.0633 | 14.6005 | 35.6224 | 60.0109 | 36.6666
14.6043 | 10.0856 | 59.9879 | 10.6573 | 14.6046 | 10.2617 | 60.034 | 10.6578 | 14.5979 | 22.8835 | 60.0109 | 23.4773 | 14.6104 | 22.3281 | 60.0167 | 23.0658 | 14.6088 | 35.6224 | 60.0109 | 36.6703
14.6126 | 10.0856 | 59.9879 | 10.661 | 14.6129 | 10.2617 | 60.034 | 10.6603 | 14.6062 | 22.8835 | 60.0109 | 23.4798 | 14.6188 | 22.3281 | 60.0167 | 23.0683 | 14.6171 | 35.6224 | 60.0109 | 36.6741
14.621 | 10.0858 | 59.9879 | 10.6648 | 14.6212 | 10.2617 | 60.034 | 10.6628 | 14.6146 | 22.8835 | 60.0109 | 23.4823 | 14.6271 | 22.3249 | 60.0167 | 23.0708 | 14.6254 | 35.6201 | 60.0109 | 36.6778
14.6293 | 10.0858 | 59.9879 | 10.6685 | 14.6295 | 10.2648 | 60.034 | 10.6653 | 14.6229 | 22.8835 | 60.0109 | 23.4848 | 14.6354 | 22.3249 | 60.0167 | 23.0733 | 14.6338 | 35.6201 | 60.0109 | 36.6815
14.6377 | 10.0858 | 59.9879 | 10.6723 | 14.6379 | 10.2648 | 60.034 | 10.6678 | 14.6312 | 22.8835 | 60.0109 | 23.4873 | 14.6437 | 22.3249 | 60.0167 | 23.0758 | 14.6421 | 35.6873 | 60.0109 | 36.6853
14.646 | 10.0858 | 59.9879 | 10.676 | 14.6462 | 10.2648 | 60.034 | 10.6703 | 14.6395 | 22.8837 | 60.0109 | 23.4898 | 14.6521 | 22.3249 | 60.0167 | 23.0783 | 14.6504 | 35.6873 | 60.0109 | 36.689
14.6543 | 10.0858 | 59.9879 | 10.6798 | 14.6545 | 10.2648 | 60.034 | 10.6728 | 14.6479 | 22.8837 | 60.0109 | 23.4923 | 14.6604 | 22.3249 | 60.0167 | 23.0808 | 14.6587 | 35.6873 | 60.0109 | 36.6928
14.6627 | 10.0858 | 59.9879 | 10.6835 | 14.6628 | 10.2635 | 60.034 | 10.6753 | 14.6562 | 22.8831 | 60.0109 | 23.4948 | 14.6687 | 22.3249 | 60.0167 | 23.0833 | 14.6671 | 35.6873 | 60.0109 | 36.6965
14.671 | 10.0851 | 59.9879 | 10.6873 | 14.6712 | 10.2635 | 60.034 | 10.6778 | 14.6646 | 22.8831 | 60.0109 | 23.4973 | 14.677 | 22.3238 | 60.0167 | 23.0858 | 14.6754 | 35.6873 | 60.0109 | 36.7003
14.6793 | 10.0851 | 59.9879 | 10.691 | 14.6795 | 10.2639 | 60.034 | 10.6803 | 14.6729 | 22.8843 | 60.0109 | 23.4998 | 14.6854 | 22.3238 | 60.0167 | 23.0883 | 14.6837 | 35.6873 | 60.0109 | 36.704
14.6877 | 10.0857 | 59.9879 | 10.6948 | 14.6879 | 10.2639 | 60.034 | 10.6828 | 14.6812 | 22.8843 | 60.0109 | 23.5023 | 14.6937 | 22.3238 | 60.0167 | 23.0908 | 14.692 | 35.6872 | 60.0109 | 36.7078
14.696 | 10.0857 | 59.9879 | 10.6985 | 14.6962 | 10.2639 | 60.034 | 10.6853 | 14.6895 | 22.8843 | 60.0109 | 23.5048 | 14.702 | 22.3238 | 60.0167 | 23.0933 | 14.7004 | 35.6872 | 60.0109 | 36.7115
14.7043 | 10.0857 | 59.9879 | 10.7023 | 14.7045 | 10.2639 | 60.034 | 10.6878 | 14.6979 | 22.8843 | 60.0109 | 23.5073 | 14.7103 | 22.3238 | 60.0167 | 23.0958 | 14.7087 | 35.6902 | 60.0109 | 36.7153
14.7127 | 10.0857 | 59.9879 | 10.706 | 14.7128 | 10.2621 | 60.034 | 10.6903 | 14.7062 | 22.8806 | 60.0109 | 23.5098 | 14.7188 | 22.3238 | 60.0167 | 23.0983 | 14.717 | 35.6902 | 60.0109 | 36.719
14.721 | 10.0857 | 59.9879 | 10.7098 | 14.7211 | 10.2621 | 60.034 | 10.6928 | 14.7145 | 22.8806 | 60.0109 | 23.5123 | 14.7271 | 22.3238 | 60.0167 | 23.1008 | 14.7253 | 35.6854 | 60.0109 | 36.7228
14.7293 | 10.0857 | 59.9879 | 10.7135 | 14.7295 | 10.2619 | 60.034 | 10.6953 | 14.7229 | 22.8806 | 60.0109 | 23.5148 | 14.7354 | 22.3238 | 60.0167 | 23.1033 | 14.7338 | 35.6854 | 60.0109 | 36.7265
14.7377 | 10.0862 | 59.9879 | 10.7173 | 14.7378 | 10.2619 | 60.034 | 10.6978 | 14.7312 | 22.8806 | 60.0109 | 23.5173 | 14.7437 | 22.3238 | 60.0167 | 23.1058 | 14.7421 | 35.6854 | 60.0109 | 36.7303
14.746 | 10.0862 | 59.9879 | 10.721 | 14.7462 | 10.2619 | 60.034 | 10.7003 | 14.7396 | 22.8802 | 60.0109 | 23.5198 | 14.7521 | 22.3238 | 60.0167 | 23.1083 | 14.7504 | 35.6854 | 60.0109 | 36.734
14.7544 | 10.0856 | 59.9879 | 10.7248 | 14.7545 | 10.2619 | 60.034 | 10.7028 | 14.7479 | 22.8802 | 60.0109 | 23.5223 | 14.7604 | 22.3238 | 60.0167 | 23.1108 | 14.7587 | 35.7257 | 60.0109 | 36.7378
14.7627 | 10.0856 | 59.9879 | 10.7285 | 14.7628 | 10.2607 | 60.034 | 10.7053 | 14.7562 | 22.8812 | 60.0109 | 23.5248 | 14.7687 | 22.3238 | 60.0167 | 23.1133 | 14.7671 | 35.7257 | 60.0109 | 36.7415
14.771 | 10.0851 | 59.9879 | 10.7323 | 14.7711 | 10.2607 | 60.034 | 10.7077 | 14.7645 | 22.8812 | 60.0109 | 23.5273 | 14.777 | 22.4289 | 60.0167 | 23.1158 | 14.7754 | 35.7287 | 60.0109 | 36.7453
14.7794 | 10.0851 | 59.9879 | 10.736 | 14.7795 | 10.2595 | 60.034 | 10.7102 | 14.7729 | 22.8812 | 60.0109 | 23.5298 | 14.7854 | 22.4289 | 60.0167 | 23.1183 | 14.7837 | 35.7287 | 60.0109 | 36.749
14.7877 | 10.0851 | 59.9879 | 10.7398 | 14.7878 | 10.2595 | 60.034 | 10.7127 | 14.7812 | 22.8812 | 60.0109 | 23.5323 | 14.7937 | 22.4289 | 60.0167 | 23.1208 | 14.792 | 35.7264 | 60.0109 | 36.7509
14.796 | 10.0851 | 59.9879 | 10.7435 | 14.7961 | 10.2608 | 60.034 | 10.7152 | 14.7896 | 22.8851 | 60.0109 | 23.5348 | 14.802 | 22.4289 | 60.0167 | 23.1233 | 14.8004 | 35.7264 | 60.0109 | 36.7522
14.8044 | 10.0839 | 59.9879 | 10.7473 | 14.8044 | 10.2608 | 60.034 | 10.7177 | 14.7979 | 22.8851 | 60.0109 | 23.5373 | 14.8103 | 22.4286 | 60.0167 | 23.1258 | 14.8087 | 35.741 | 60.0109 | 36.7534
14.8127 | 10.0839 | 59.9879 | 10.751 | 14.8128 | 10.2613 | 60.034 | 10.7202 | 14.8062 | 22.8851 | 60.0109 | 23.5398 | 14.8187 | 22.4286 | 60.0167 | 23.1283 | 14.817 | 35.741 | 60.0109 | 36.7547
14.821 | 10.0837 | 59.9879 | 10.7548 | 14.8211 | 10.2613 | 60.034 | 10.7227 | 14.8145 | 22.8851 | 60.0109 | 23.5423 | 14.827 | 22.4286 | 60.0167 | 23.1308 | 14.8253 | 35.741 | 60.0109 | 36.7559
14.8294 | 10.0837 | 59.9879 | 10.7585 | 14.8294 | 10.2624 | 60.034 | 10.7252 | 14.8229 | 22.8844 | 60.0109 | 23.5448 | 14.8353 | 22.4286 | 60.0167 | 23.1333 | 14.8337 | 35.741 | 60.0109 | 36.7572
14.8377 | 10.0837 | 59.9879 | 10.7623 | 14.8378 | 10.2624 | 60.034 | 10.7277 | 14.8312 | 22.8844 | 60.0109 | 23.5473 | 14.8436 | 22.4286 | 60.0167 | 23.1358 | 14.842 | 35.741 | 60.0109 | 36.7584
14.846 | 10.0837 | 59.9879 | 10.7661 | 14.8461 | 10.2624 | 60.034 | 10.7302 | 14.8395 | 22.9074 | 60.0109 | 23.5498 | 14.8521 | 22.4286 | 60.0167 | 23.1383 | 14.8503 | 35.741 | 60.0109 | 36.7597
14.8544 | 10.0848 | 59.9879 | 10.7698 | 14.8544 | 10.2624 | 60.034 | 10.7327 | 14.8478 | 22.9074 | 60.0109 | 23.5535 | 14.8604 | 22.4286 | 60.0167 | 23.1408 | 14.8586 | 35.7445 | 60.0109 | 36.7609
14.8627 | 10.0848 | 59.9879 | 10.7736 | 14.8627 | 10.2611 | 60.034 | 10.7352 | 14.8562 | 22.9074 | 60.0109 | 23.5572 | 14.8687 | 22.4286 | 60.0167 | 23.1433 | 14.8671 | 35.7445 | 60.0109 | 36.7622
14.871 | 10.0836 | 59.9879 | 10.7773 | 14.8711 | 10.2611 | 60.034 | 10.7377 | 14.8645 | 22.9074 | 60.0109 | 23.561 | 14.877 | 22.4996 | 60.0167 | 23.1458 | 14.8754 | 35.7445 | 60.0109 | 36.7634
14.8794 | 10.0836 | 59.9879 | 10.7811 | 14.8794 | 10.2611 | 60.034 | 10.7402 | 14.8729 | 22.9077 | 60.0109 | 23.5647 | 14.8854 | 22.4996 | 60.0167 | 23.1483 | 14.8837 | 35.7445 | 60.0109 | 36.7647
14.8877 | 10.0836 | 59.9879 | 10.7848 | 14.8878 | 10.2611 | 60.034 | 10.7427 | 14.8812 | 22.9077 | 60.0109 | 23.5685 | 14.8937 | 22.4996 | 60.0167 | 23.1508 | 14.892 | 35.7459 | 60.0109 | 36.7659
14.8961 | 10.0836 | 59.9879 | 10.7886 | 14.8961 | 10.2611 | 60.034 | 10.7452 | 14.8895 | 22.9077 | 60.0109 | 23.5722 | 14.902 | 22.4996 | 60.0167 | 23.1533 | 14.9004 | 35.7459 | 60.0109 | 36.7672
14.9044 | 10.0836 | 59.9879 | 10.7923 | 14.9044 | 10.2611 | 60.034 | 10.7477 | 14.8978 | 22.9077 | 60.0109 | 23.576 | 14.9103 | 22.4996 | 60.0167 | 23.1558 | 14.9087 | 35.7459 | 60.0109 | 36.7684
14.9127 | 10.0836 | 59.9879 | 10.7961 | 14.9127 | 10.2597 | 60.0282 | 10.7502 | 14.9062 | 22.9419 | 60.0109 | 23.5797 | 14.9187 | 22.4996 | 60.0167 | 23.1583 | 14.917 | 35.7459 | 60.0109 | 36.7697
14.9211 | 10.1559 | 59.9879 | 10.7998 | 14.921 | 10.2597 | 60.0282 | 10.7527 | 14.9145 | 22.9419 | 60.0109 | 23.5835 | 14.927 | 22.4996 | 60.0167 | 23.1608 | 14.9253 | 35.7494 | 60.0109 | 36.7709
14.9294 | 10.1559 | 59.9879 | 10.8036 | 14.9294 | 10.2597 | 60.0282 | 10.7552 | 14.9229 | 22.9386 | 60.0109 | 23.5872 | 14.9353 | 22.4996 | 60.0167 | 23.1633 | 14.9337 | 35.7494 | 60.0109 | 36.7722
14.9377 | 10.1564 | 59.9879 | 10.8073 | 14.9377 | 10.2597 | 60.0282 | 10.7577 | 14.9312 | 22.9386 | 60.0109 | 23.591 | 14.9436 | 22.4996 | 60.0167 | 23.1658 | 14.942 | 35.7494 | 60.0109 | 36.7734
14.946 | 10.1564 | 59.9879 | 10.8111 | 14.946 | 10.3283 | 60.0282 | 10.7602 | 14.9395 | 22.939 | 60.0109 | 23.5947 | 14.952 | 22.4996 | 60.0167 | 23.1683 | 14.9503 | 35.7494 | 60.0109 | 36.7747
14.9544 | 10.1564 | 59.9879 | 10.8148 | 14.9543 | 10.3283 | 60.0282 | 10.7627 | 14.9478 | 22.939 | 60.0109 | 23.5984 | 14.9603 | 22.4996 | 60.0167 | 23.1708 | 14.9586 | 35.7553 | 60.0109 | 36.7759
14.9627 | 10.1564 | 59.9879 | 10.8186 | 14.9627 | 10.3283 | 60.0282 | 10.7652 | 14.9562 | 22.939 | 60.0109 | 23.6022 | 14.9686 | 22.4996 | 60.0167 | 23.1733 | 14.967 | 35.7553 | 60.0109 | 36.7772
14.9711 | 10.1564 | 59.9879 | 10.8223 | 14.971 | 10.3283 | 60.0282 | 10.7677 | 14.9645 | 22.939 | 60.0109 | 23.6059 | 14.9769 | 22.4975 | 60.0167 | 23.1758 | 14.9753 | 35.8135 | 60.0109 | 36.7784
14.9794 | 10.1564 | 59.9879 | 10.8261 | 14.9794 | 10.3283 | 60.0282 | 10.7702 | 14.9728 | 22.9384 | 60.0109 | 23.6097 | 14.9854 | 22.4975 | 60.0167 | 23.1783 | 14.9836 | 35.8135 | 60.0109 | 36.7797
14.9877 | 10.1564 | 59.9879 | 10.8298 | 14.9877 | 10.3283 | 60.0282 | 10.7727 | 14.9811 | 22.9384 | 60.0109 | 23.6134 | 14.9937 | 22.4975 | 60.0167 | 23.1808 | 14.9919 | 35.8135 | 60.0109 | 36.7809
14.9961 | 10.1564 | 59.9879 | 10.8336 | 14.996 | 10.3283 | 60.0282 | 10.7752 | 14.9895 | 23.0098 | 60.0109 | 23.6172 | 15.002 | 22.4975 | 60.0167 | 23.1833 | 15.0004 | 35.8135 | 60.0109 | 36.7822
15.0044 | 10.156 | 59.9879 | 10.8373 | 15.0043 | 10.3283 | 60.0282 | 10.7777 | 14.9978 | 23.0098 | 60.0109 | 23.6209 | 15.0103 | 22.4975 | 60.0167 | 23.1858 | 15.0087 | 35.8116 | 60.0109 | 36.7834
15.0127 | 10.156 | 59.9879 | 10.8411 | 15.0127 | 10.3283 | 60.0282 | 10.7802 | 15.0062 | 23.0124 | 60.0109 | 23.6247 | 15.0187 | 22.4975 | 60.0167 | 23.1883 | 15.017 | 35.8116 | 60.0109 | 36.7847
15.0211 | 10.1537 | 59.9879 | 10.8448 | 15.021 | 10.3283 | 60.0282 | 10.7827 | 15.0145 | 23.0124 | 60.0109 | 23.6284 | 15.027 | 22.4975 | 60.0167 | 23.1908 | 15.0254 | 35.8116 | 60.0109 | 36.7859
15.0294 | 10.1537 | 59.9879 | 10.8486 | 15.0294 | 10.3268 | 60.0282 | 10.7852 | 15.0228 | 23.0127 | 60.0109 | 23.6322 | 15.0353 | 22.4975 | 60.0167 | 23.1933 | 15.0337 | 35.8116 | 60.0109 | 36.7872
15.0378 | 10.1537 | 59.9879 | 10.8523 | 15.0377 | 10.3268 | 60.0282 | 10.7877 | 15.0311 | 23.0127 | 60.0109 | 23.6359 | 15.0436 | 22.4975 | 60.0167 | 23.1958 | 15.042 | 35.8855 | 60.0109 | 36.7884
15.0461 | 10.1537 | 59.9879 | 10.8561 | 15.046 | 10.3268 | 60.0282 | 10.7902 | 15.0395 | 23.0127 | 60.0109 | 23.6397 | 15.052 | 22.4975 | 60.0167 | 23.1983 | 15.0503 | 35.8855 | 60.0109 | 36.7897
15.0544 | 10.1537 | 59.9879 | 10.8598 | 15.0543 | 10.3268 | 60.0282 | 10.7927 | 15.0478 | 23.0127 | 60.0109 | 23.6434 | 15.0603 | 22.4977 | 60.0167 | 23.2008 | 15.0587 | 35.881 | 60.0109 | 36.7909
15.0627 | 10.1537 | 59.9879 | 10.8636 | 15.0626 | 10.3268 | 60.0282 | 10.7952 | 15.0562 | 23.0645 | 60.0109 | 23.6472 | 15.0686 | 22.4977 | 60.0167 | 23.2033 | 15.067 | 35.881 | 60.0109 | 36.7922
15.0711 | 10.1537 | 59.9879 | 10.8673 | 15.071 | 10.3268 | 60.0282 | 10.7977 | 15.0645 | 23.0645 | 60.0109 | 23.6509 | 15.0769 | 22.4977 | 60.0167 | 23.2058 | 15.0753 | 35.8824 | 60.0109 | 36.7934
15.0794 | 10.1537 | 59.9879 | 10.8711 | 15.0793 | 10.3268 | 60.0282 | 10.8002 | 15.0728 | 23.0644 | 60.0109 | 23.6547 | 15.0853 | 22.4977 | 60.0167 | 23.2083 | 15.0836 | 35.8824 | 60.0109 | 36.7947
15.0877 | 10.1519 | 59.9879 | 10.8748 | 15.0876 | 10.3268 | 60.0282 | 10.8027 | 15.0811 | 23.0644 | 60.0109 | 23.6584 | 15.0936 | 22.4977 | 60.0167 | 23.2108 | 15.092 | 35.8824 | 60.0109 | 36.7959
15.0961 | 10.1519 | 59.9879 | 10.8786 | 15.0959 | 10.4223 | 60.0282 | 10.8052 | 15.0895 | 23.0644 | 60.0109 | 23.6622 | 15.1019 | 22.4977 | 60.0167 | 23.2133 | 15.1003 | 35.8824 | 60.0109 | 36.7972
15.1044 | 10.1516 | 59.9879 | 10.8823 | 15.1043 | 10.4223 | 60.0282 | 10.8077 | 15.0978 | 23.0644 | 60.0109 | 23.6659 | 15.1102 | 22.4977 | 60.0167 | 23.2158 | 15.1086 | 35.8858 | 60.0109 | 36.7984
15.1128 | 10.1516 | 59.9879 | 10.8861 | 15.1126 | 10.4223 | 60.0282 | 10.8102 | 15.1061 | 23.0647 | 60.0109 | 23.6697 | 15.1185 | 22.4977 | 60.0167 | 23.2183 | 15.1169 | 35.8858 | 60.0109 | 36.7997
15.1211 | 10.1516 | 59.9879 | 10.8898 | 15.121 | 10.4223 | 60.0282 | 10.8127 | 15.1144 | 23.0647 | 60.0109 | 23.6734 | 15.127 | 22.4977 | 60.0167 | 23.2208 | 15.1254 | 35.8858 | 60.0109 | 36.8009
15.1294 | 10.1516 | 59.9879 | 10.8936 | 15.1293 | 10.4223 | 60.0282 | 10.8152 | 15.1228 | 23.0647 | 60.0109 | 23.6772 | 15.1353 | 22.4977 | 60.0167 | 23.2233 | 15.1337 | 35.8858 | 60.0109 | 36.8022
15.1378 | 10.1516 | 59.9879 | 10.8973 | 15.1376 | 10.4223 | 60.0282 | 10.8177 | 15.1311 | 23.0647 | 60.0109 | 23.6809 | 15.1436 | 22.4977 | 60.0167 | 23.2258 | 15.142 | 35.8858 | 60.0109 | 36.8034
15.1461 | 10.1516 | 59.9879 | 10.9011 | 15.1459 | 10.4223 | 60.0282 | 10.8202 | 15.1395 | 23.0647 | 60.0109 | 23.6847 | 15.1519 | 22.4977 | 60.0167 | 23.2283 | 15.1503 | 35.8858 | 60.0109 | 36.8047
15.1544 | 10.2488 | 59.9879 | 10.9048 | 15.1543 | 10.4223 | 60.0282 | 10.8227 | 15.1478 | 23.0647 | 60.0109 | 23.6884 | 15.1603 | 22.4977 | 60.0167 | 23.2308 | 15.1587 | 35.8857 | 60.0109 | 36.8059
15.1628 | 10.2488 | 59.9879 | 10.9086 | 15.1626 | 10.4223 | 60.0282 | 10.8252 | 15.1561 | 23.0647 | 60.0109 | 23.6922 | 15.1686 | 22.4977 | 60.0167 | 23.2333 | 15.167 | 35.8857 | 60.0109 | 36.8072
15.1711 | 10.2483 | 59.9879 | 10.9123 | 15.171 | 10.4223 | 60.0282 | 10.8277 | 15.1644 | 23.0647 | 60.0109 | 23.6959 | 15.1769 | 22.4977 | 60.0167 | 23.2358 | 15.1753 | 35.9324 | 60.0109 | 36.8084
15.1794 | 10.2483 | 59.9879 | 10.9161 | 15.1793 | 10.4216 | 60.0282 | 10.8302 | 15.1728 | 23.0624 | 60.0109 | 23.6997 | 15.1852 | 22.4977 | 60.0167 | 23.2383 | 15.1836 | 35.9324 | 60.0109 | 36.8097
15.1878 | 10.2483 | 59.9879 | 10.9198 | 15.1876 | 10.4216 | 60.0282 | 10.8327 | 15.1811 | 23.0624 | 60.0109 | 23.7034 | 15.1936 | 22.4977 | 60.0167 | 23.2408 | 15.192 | 35.9324 | 60.0109 | 36.8109
15.1961 | 10.2483 | 59.9879 | 10.9236 | 15.1959 | 10.5323 | 60.0282 | 10.8352 | 15.1895 | 23.127 | 60.0109 | 23.7072 | 15.2019 | 22.4977 | 60.0167 | 23.2433 | 15.2003 | 35.9324 | 60.0109 | 36.8122
15.2044 | 10.2456 | 59.9879 | 10.9273 | 15.2042 | 10.5323 | 60.0282 | 10.8377 | 15.1978 | 23.127 | 60.0109 | 23.7109 | 15.2102 | 22.4977 | 60.0167 | 23.2458 | 15.2086 | 35.9427 | 60.0109 | 36.8134
15.2128 | 10.2456 | 59.9879 | 10.9311 | 15.2126 | 10.5323 | 60.0282 | 10.8402 | 15.2061 | 23.1305 | 60.0109 | 23.7147 | 15.2185 | 22.4977 | 60.0167 | 23.2483 | 15.2169 | 35.9427 | 60.0109 | 36.8147
15.2211 | 10.245 | 59.9879 | 10.9348 | 15.2209 | 10.5323 | 60.0282 | 10.8427 | 15.2145 | 23.1305 | 60.0109 | 23.7184 | 15.2269 | 22.4977 | 60.0167 | 23.2508 | 15.2253 | 35.9427 | 60.0109 | 36.8159
15.2294 | 10.245 | 59.9879 | 10.9386 | 15.2292 | 10.5323 | 60.0282 | 10.8452 | 15.2228 | 23.1305 | 60.0109 | 23.7222 | 15.2352 | 22.4977 | 60.0167 | 23.2533 | 15.2336 | 35.9427 | 60.0109 | 36.8172
15.2378 | 10.2447 | 59.9879 | 10.9423 | 15.2375 | 10.5323 | 60.0282 | 10.8477 | 15.2311 | 23.1305 | 60.0109 | 23.7259 | 15.2435 | 22.4977 | 60.0167 | 23.2558 | 15.2419 | 35.948 | 60.0109 | 36.8184
15.2461 | 10.2447 | 59.9879 | 10.9461 | 15.2459 | 10.5323 | 60.0282 | 10.8502 | 15.2394 | 23.1322 | 60.0109 | 23.7297 | 15.2518 | 22.4977 | 60.0167 | 23.2583 | 15.2502 | 35.948 | 60.0109 | 36.8197
15.2545 | 10.2437 | 59.9879 | 10.9498 | 15.2542 | 10.5323 | 60.0282 | 10.8527 | 15.2478 | 23.1322 | 60.0109 | 23.7334 | 15.2603 | 22.4977 | 60.0167 | 23.2608 | 15.2587 | 35.948 | 60.0109 | 36.8209
15.2628 | 10.2437 | 59.9879 | 10.9524 | 15.2626 | 10.5323 | 60.0282 | 10.8552 | 15.2561 | 23.1328 | 60.0109 | 23.7372 | 15.2686 | 22.4977 | 60.0167 | 23.2633 | 15.267 | 35.948 | 60.0109 | 36.8222
15.2711 | 10.244 | 59.9879 | 10.9549 | 15.2709 | 10.5323 | 60.0282 | 10.8577 | 15.2645 | 23.1328 | 60.0109 | 23.7409 | 15.2769 | 22.4977 | 60.0167 | 23.2658 | 15.2753 | 35.948 | 60.0109 | 36.8234
15.2794 | 10.244 | 59.9879 | 10.9574 | 15.2792 | 10.5323 | 60.0282 | 10.8602 | 15.2728 | 23.1328 | 60.0109 | 23.7447 | 15.2852 | 22.4977 | 60.0167 | 23.2683 | 15.2836 | 35.948 | 60.0109 | 36.8247
15.2878 | 10.2438 | 59.9821 | 10.9599 | 15.2875 | 10.5323 | 60.0282 | 10.8627 | 15.2811 | 23.1328 | 60.0109 | 23.7484 | 15.2936 | 22.4977 | 60.0167 | 23.2708 | 15.292 | 35.948 | 60.0109 | 36.8259
15.2961 | 10.2438 | 59.9821 | 10.9624 | 15.2959 | 10.5321 | 60.0282 | 10.8652 | 15.2894 | 23.1328 | 60.0109 | 23.7522 | 15.3019 | 22.4977 | 60.0167 | 23.2733 | 15.3003 | 35.948 | 60.0109 | 36.8272
15.3045 | 10.3258 | 59.9821 | 10.9649 | 15.3042 | 10.5321 | 60.0282 | 10.8677 | 15.2978 | 23.1328 | 60.0109 | 23.7559 | 15.3102 | 22.4977 | 60.0167 | 23.2758 | 15.3086 | 35.948 | 60.0109 | 36.8284
15.3128 | 10.3258 | 59.9821 | 10.9674 | 15.3125 | 10.5321 | 60.0282 | 10.8702 | 15.3061 | 23.1299 | 60.0109 | 23.7597 | 15.3185 | 22.4977 | 60.0167 | 23.2783 | 15.3169 | 35.948 | 60.0109 | 36.8297
15.3211 | 10.3258 | 59.9821 | 10.9699 | 15.3209 | 10.5321 | 60.0282 | 10.8727 | 15.3145 | 23.1299 | 60.0109 | 23.7634 | 15.3269 | 22.4977 | 60.0167 | 23.2808 | 15.3253 | 35.948 | 60.0109 | 36.8309
15.3295 | 10.3258 | 59.9821 | 10.9724 | 15.3292 | 10.5324 | 60.0282 | 10.8752 | 15.3228 | 23.1299 | 60.0109 | 23.7672 | 15.3352 | 22.4977 | 60.0167 | 23.2833 | 15.3336 | 35.948 | 60.0109 | 36.8322
15.3378 | 10.3258 | 59.9821 | 10.9749 | 15.3375 | 10.5324 | 60.0282 | 10.8777 | 15.3311 | 23.1299 | 60.0109 | 23.7709 | 15.3435 | 22.4977 | 60.0167 | 23.2858 | 15.3419 | 35.948 | 60.0109 | 36.8334
15.3461 | 10.3258 | 59.9821 | 10.9774 | 15.3458 | 10.5324 | 60.0282 | 10.8802 | 15.3394 | 23.1284 | 60.0109 | 23.7747 | 15.3518 | 22.4977 | 60.0167 | 23.2883 | 15.3502 | 35.948 | 60.0109 | 36.8347
15.3545 | 10.3258 | 59.9821 | 10.9799 | 15.3542 | 10.5324 | 60.0282 | 10.8827 | 15.3478 | 23.1284 | 60.0109 | 23.7784 | 15.3602 | 22.4977 | 60.0167 | 23.2908 | 15.3586 | 35.948 | 60.0109 | 36.8359
15.3628 | 10.3258 | 59.9821 | 10.9824 | 15.3625 | 10.5324 | 60.0282 | 10.8852 | 15.3561 | 23.1284 | 60.0109 | 23.7822 | 15.3685 | 22.4977 | 60.0167 | 23.2933 | 15.3669 | 35.948 | 60.0109 | 36.8372
15.3712 | 10.3258 | 59.9821 | 10.9849 | 15.3708 | 10.5324 | 60.0282 | 10.8877 | 15.3644 | 23.1284 | 60.0109 | 23.7859 | 15.3768 | 22.4978 | 60.0167 | 23.2958 | 15.3752 | 35.948 | 60.0109 | 36.8384
15.3795 | 10.3258 | 59.9821 | 10.9874 | 15.3792 | 10.5324 | 60.0282 | 10.8902 | 15.3727 | 23.1284 | 60.0109 | 23.7897 | 15.3851 | 22.4978 | 60.0167 | 23.2983 | 15.3835 | 35.948 | 60.0109 | 36.8397
15.3878 | 10.3262 | 59.9821 | 10.9899 | 15.3875 | 10.5324 | 60.0282 | 10.8927 | 15.3811 | 23.1284 | 60.0109 | 23.7934 | 15.3936 | 22.5935 | 60.0167 | 23.3008 | 15.392 | 35.948 | 60.0109 | 36.8409
15.3961 | 10.3262 | 59.9821 | 10.9924 | 15.3958 | 10.5324 | 60.0282 | 10.8952 | 15.3894 | 23.1284 | 60.0109 | 23.7972 | 15.4019 | 22.5935 | 60.0167 | 23.3033 | 15.4003 | 35.948 | 60.0109 | 36.8422
15.4045 | 10.3262 | 59.9821 | 10.9949 | 15.4042 | 10.5324 | 60.0282 | 10.8977 | 15.3978 | 23.1284 | 60.0109 | 23.8009 | 15.4102 | 22.5935 | 60.0167 | 23.3058 | 15.4086 | 35.948 | 60.0109 | 36.8434
15.4128 | 10.3262 | 59.9821 | 10.9974 | 15.4125 | 10.5324 | 60.0282 | 10.9002 | 15.4061 | 23.1301 | 60.0109 | 23.8047 | 15.4185 | 22.5935 | 60.0167 | 23.3083 | 15.4169 | 35.948 | 60.0109 | 36.8447
15.4212 | 10.3262 | 59.9821 | 10.9999 | 15.4208 | 10.5324 | 60.0282 | 10.9027 | 15.4144 | 23.1301 | 60.0109 | 23.8084 | 15.4269 | 22.5935 | 60.0167 | 23.3108 | 15.4253 | 35.948 | 60.0109 | 36.8459
15.4295 | 10.3262 | 59.9821 | 11.0024 | 15.4291 | 10.5324 | 60.0282 | 10.9052 | 15.4227 | 23.1306 | 60.0109 | 23.8122 | 15.4352 | 22.5935 | 60.0167 | 23.3133 | 15.4336 | 35.948 | 60.0109 | 36.8472
15.4378 | 10.3262 | 59.9821 | 11.0049 | 15.4375 | 10.5324 | 60.0282 | 10.9077 | 15.4311 | 23.1306 | 60.0109 | 23.8159 | 15.4435 | 22.5935 | 60.0167 | 23.3158 | 15.4419 | 35.948 | 60.0109 | 36.8484
15.4462 | 10.3262 | 59.9821 | 11.0074 | 15.4458 | 10.5324 | 60.0282 | 10.9102 | 15.4394 | 23.1303 | 60.0109 | 23.8197 | 15.4518 | 22.5935 | 60.0167 | 23.3183 | 15.4502 | 35.948 | 60.0109 | 36.8497
15.4545 | 10.3262 | 59.9821 | 11.0099 | 15.4541 | 10.5324 | 60.0282 | 10.9126 | 15.4478 | 23.1303 | 60.0109 | 23.8234 | 15.4602 | 22.5935 | 60.0167 | 23.3208 | 15.4586 | 35.9442 | 60.0109 | 36.8509
15.4628 | 10.3262 | 59.9821 | 11.0124 | 15.4625 | 10.5324 | 60.0282 | 10.9151 | 15.4561 | 23.2651 | 60.0109 | 23.8272 | 15.4685 | 22.5935 | 60.0167 | 23.3233 | 15.4669 | 35.9442 | 60.0109 | 36.8522
15.4712 | 10.3262 | 59.9821 | 11.0149 | 15.4708 | 10.5324 | 60.0282 | 10.9176 | 15.4644 | 23.2651 | 60.0109 | 23.8309 | 15.4768 | 22.5935 | 60.0167 | 23.3258 | 15.4752 | 35.9438 | 60.0109 | 36.8534
15.4795 | 10.3262 | 59.9821 | 11.0174 | 15.4791 | 10.5324 | 60.0282 | 10.9201 | 15.4727 | 23.2651 | 60.0109 | 23.8347 | 15.4851 | 22.5935 | 60.0167 | 23.3282 | 15.4835 | 35.9438 | 60.0109 | 36.8547
15.4879 | 10.327 | 59.9821 | 11.0199 | 15.4874 | 10.5324 | 60.0282 | 10.9226 | 15.4811 | 23.2651 | 60.0109 | 23.8384 | 15.4935 | 22.5935 | 60.0167 | 23.3307 | 15.4919 | 35.9529 | 60.0109 | 36.8559
15.4962 | 10.327 | 59.9821 | 11.0224 | 15.4958 | 10.5324 | 60.0282 | 10.9251 | 15.4894 | 23.2651 | 60.0109 | 23.8422 | 15.5018 | 22.5935 | 60.0167 | 23.3332 | 15.5002 | 35.9529 | 60.0109 | 36.8572
15.5045 | 10.3274 | 59.9821 | 11.0249 | 15.5041 | 10.5324 | 60.0282 | 10.9276 | 15.4977 | 23.2651 | 60.0109 | 23.8459 | 15.5101 | 22.5935 | 60.0167 | 23.3357 | 15.5085 | 35.9529 | 60.0109 | 36.8584
15.5128 | 10.3274 | 59.9821 | 11.0274 | 15.5125 | 10.5324 | 60.0282 | 10.9301 | 15.506 | 23.2617 | 60.0109 | 23.8497 | 15.5184 | 22.5935 | 60.0167 | 23.3382 | 15.517 | 35.9529 | 60.0109 | 36.8597
15.5212 | 10.3274 | 59.9821 | 11.0299 | 15.5208 | 10.5324 | 60.0282 | 10.9326 | 15.5144 | 23.2617 | 60.0109 | 23.8534 | 15.5269 | 22.5854 | 60.0167 | 23.3407 | 15.5253 | 35.9529 | 60.0109 | 36.8609
15.5295 | 10.3274 | 59.9821 | 11.0324 | 15.5291 | 10.5324 | 60.0282 | 10.9351 | 15.5227 | 23.2585 | 60.0109 | 23.8572 | 15.5352 | 22.5854 | 60.0167 | 23.3432 | 15.5336 | 35.9529 | 60.0109 | 36.8622
15.5379 | 10.3274 | 59.9821 | 11.0349 | 15.5374 | 10.5324 | 60.0282 | 10.9376 | 15.5311 | 23.2585 | 60.0109 | 23.8609 | 15.5435 | 22.6692 | 60.0167 | 23.3457 | 15.5419 | 35.9547 | 60.0109 | 36.8634
15.5462 | 10.3274 | 59.9821 | 11.0374 | 15.5458 | 10.5324 | 60.0282 | 10.9401 | 15.5394 | 23.2585 | 60.0109 | 23.8646 | 15.5518 | 22.6692 | 60.0167 | 23.3482 | 15.5503 | 35.9547 | 60.0109 | 36.8647
15.5545 | 10.3272 | 59.9821 | 11.0399 | 15.5541 | 10.5324 | 60.0282 | 10.9426 | 15.5477 | 23.2585 | 60.0109 | 23.8684 | 15.5602 | 22.6692 | 60.0167 | 23.3507 | 15.5586 | 35.9547 | 60.0167 | 36.8659
15.5629 | 10.3272 | 59.9821 | 11.0424 | 15.5624 | 10.5324 | 60.0282 | 10.9451 | 15.556 | 23.2567 | 60.0109 | 23.8721 | 15.5685 | 22.6692 | 60.0167 | 23.3532 | 15.5669 | 35.9547 | 60.0167 | 36.8672
15.5712 | 10.3272 | 59.9821 | 11.0449 | 15.5707 | 10.5324 | 60.0282 | 10.9476 | 15.5644 | 23.2567 | 60.0109 | 23.8759 | 15.5768 | 22.6692 | 60.0167 | 23.3557 | 15.5752 | 35.9531 | 60.0167 | 36.8684
15.5796 | 10.3272 | 59.9821 | 11.0474 | 15.579 | 10.5324 | 60.0282 | 10.9501 | 15.5727 | 23.2567 | 60.0109 | 23.8796 | 15.5851 | 22.6692 | 60.0167 | 23.3582 | 15.5836 | 35.9531 | 60.0167 | 36.8697
15.5879 | 10.3277 | 59.9821 | 11.0499 | 15.5874 | 10.5324 | 60.0282 | 10.9526 | 15.5811 | 23.2567 | 60.0109 | 23.8834 | 15.5935 | 22.6692 | 60.0167 | 23.3607 | 15.5919 | 35.9531 | 60.0167 | 36.8709
15.5962 | 10.3277 | 59.9821 | 11.0524 | 15.5957 | 10.5324 | 60.0282 | 10.9551 | 15.5894 | 23.2567 | 60.0109 | 23.8871 | 15.6018 | 22.6692 | 60.0167 | 23.3632 | 15.6002 | 35.9531 | 60.0167 | 36.8722
15.6046 | 10.3267 | 59.9821 | 11.0549 | 15.6041 | 10.5324 | 60.0282 | 10.9576 | 15.5977 | 23.2567 | 60.0109 | 23.8909 | 15.6101 | 22.6692 | 60.0167 | 23.3657 | 15.6085 | 35.9531 | 60.0167 | 36.8734
15.6129 | 10.3267 | 59.9821 | 11.0574 | 15.6124 | 10.5324 | 60.0282 | 10.9601 | 15.606 | 23.2613 | 60.0109 | 23.8946 | 15.6184 | 22.6692 | 60.0167 | 23.3682 | 15.6169 | 35.9531 | 60.0167 | 36.8747
15.6212 | 10.4139 | 59.9821 | 11.0599 | 15.6207 | 10.5324 | 60.0282 | 10.9626 | 15.6144 | 23.2613 | 60.0109 | 23.8984 | 15.6268 | 22.6652 | 60.0167 | 23.3707 | 15.6252 | 35.9531 | 60.0167 | 36.8759
15.6295 | 10.4139 | 59.9821 | 11.0624 | 15.629 | 10.5324 | 60.0282 | 10.9651 | 15.6227 | 23.2613 | 60.0109 | 23.9021 | 15.6351 | 22.6652 | 60.0167 | 23.3732 | 15.6335 | 35.9531 | 60.0167 | 36.8772
15.6379 | 10.4149 | 59.9821 | 11.0649 | 15.6374 | 10.5324 | 60.0282 | 10.9676 | 15.631 | 23.2613 | 60.0109 | 23.9059 | 15.6434 | 22.6652 | 60.0167 | 23.3757 | 15.6418 | 35.9531 | 60.0167 | 36.8784
15.6462 | 10.4149 | 59.9821 | 11.0674 | 15.6457 | 10.5324 | 60.0282 | 10.9701 | 15.6393 | 23.2613 | 60.0109 | 23.9096 | 15.6517 | 22.6652 | 60.0167 | 23.3782 | 15.6503 | 35.9531 | 60.0167 | 36.8797
15.6546 | 10.4149 | 59.9821 | 11.0699 | 15.6541 | 10.5324 | 60.0282 | 10.9726 | 15.6477 | 23.2613 | 60.0109 | 23.9134 | 15.6602 | 22.6652 | 60.0167 | 23.3807 | 15.6586 | 35.9531 | 60.0167 | 36.8809
15.6629 | 10.4149 | 59.9821 | 11.0724 | 15.6624 | 10.5324 | 60.0282 | 10.9751 | 15.656 | 23.2644 | 60.0109 | 23.9171 | 15.6685 | 22.6652 | 60.0167 | 23.3832 | 15.6669 | 35.9531 | 60.0167 | 36.8822
15.6712 | 10.4146 | 59.9821 | 11.0749 | 15.6707 | 10.5324 | 60.0282 | 10.9776 | 15.6644 | 23.2644 | 60.0109 | 23.9209 | 15.6768 | 22.6652 | 60.0167 | 23.3857 | 15.6752 | 35.9531 | 60.0167 | 36.8834
15.6796 | 10.4146 | 59.9821 | 11.0774 | 15.679 | 10.5324 | 60.0282 | 10.9801 | 15.6727 | 23.2645 | 60.0109 | 23.9246 | 15.6851 | 22.6652 | 60.0167 | 23.3882 | 15.6836 | 35.9531 | 60.0167 | 36.8847
15.6879 | 10.4134 | 59.9821 | 11.0799 | 15.6874 | 10.5324 | 60.0282 | 10.9826 | 15.681 | 23.2645 | 60.0109 | 23.9284 | 15.6935 | 22.6652 | 60.0167 | 23.3907 | 15.6919 | 35.9487 | 60.0167 | 36.8859
15.6963 | 10.4134 | 59.9821 | 11.0824 | 15.6957 | 10.5915 | 60.0282 | 10.9851 | 15.6894 | 23.2645 | 60.0109 | 23.9321 | 15.7018 | 22.6652 | 60.0167 | 23.3932 | 15.7002 | 35.9487 | 60.0167 | 36.8872
15.7046 | 10.487 | 59.9821 | 11.0849 | 15.704 | 10.5915 | 60.0282 | 10.9876 | 15.6977 | 23.2645 | 60.0109 | 23.9359 | 15.7101 | 22.6652 | 60.0167 | 23.3957 | 15.7085 | 35.9487 | 60.0167 | 36.8884
15.7129 | 10.487 | 59.9821 | 11.0874 | 15.7123 | 10.5915 | 60.0282 | 10.9901 | 15.7061 | 23.2645 | 60.0109 | 23.9396 | 15.7184 | 22.6652 | 60.0167 | 23.3982 | 15.7168 | 35.9487 | 60.0167 | 36.8897
15.7213 | 10.487 | 59.9821 | 11.0899 | 15.7206 | 10.5915 | 60.0282 | 10.9926 | 15.7144 | 23.2645 | 60.0109 | 23.9434 | 15.7268 | 22.6652 | 60.0167 | 23.4007 | 15.7252 | 35.9487 | 60.0167 | 36.8909
15.7296 | 10.487 | 59.9821 | 11.0924 | 15.729 | 10.5915 | 60.0282 | 10.9951 | 15.7227 | 23.2644 | 60.0109 | 23.9471 | 15.7351 | 22.6652 | 60.0167 | 23.4032 | 15.7335 | 35.9487 | 60.0167 | 36.8922
15.7379 | 10.4866 | 59.9821 | 11.0949 | 15.7373 | 10.5915 | 60.0282 | 10.9976 | 15.731 | 23.2644 | 60.0109 | 23.9509 | 15.7434 | 22.6652 | 60.0167 | 23.4057 | 15.7418 | 35.9487 | 60.0167 | 36.8934
15.7462 | 10.4866 | 59.9821 | 11.0974 | 15.7457 | 10.5915 | 60.0282 | 11.0001 | 15.7394 | 23.415 | 60.0109 | 23.9546 | 15.7517 | 22.6652 | 60.0167 | 23.4082 | 15.7501 | 35.9487 | 60.0167 | 36.8946
15.7546 | 10.4853 | 59.9821 | 11.0999 | 15.754 | 10.5915 | 60.0282 | 11.0026 | 15.7477 | 23.415 | 60.0109 | 23.9584 | 15.7601 | 22.6652 | 60.0167 | 23.4107 | 15.7585 | 35.9487 | 60.0167 | 36.8959
15.7629 | 10.4853 | 59.9821 | 11.1024 | 15.7623 | 10.5915 | 60.0282 | 11.0051 | 15.756 | 23.4118 | 60.0109 | 23.9621 | 15.7684 | 22.6652 | 60.0167 | 23.4132 | 15.7668 | 35.9487 | 60.0167 | 36.8971
15.7713 | 10.5316 | 59.9821 | 11.1049 | 15.7706 | 10.5915 | 60.0282 | 11.0076 | 15.7643 | 23.4118 | 60.0109 | 23.9659 | 15.7767 | 22.6652 | 60.0167 | 23.4157 | 15.7751 | 36.011 | 60.0167 | 36.8984
15.7796 | 10.5316 | 59.9821 | 11.1074 | 15.779 | 10.5915 | 60.0282 | 11.0101 | 15.7727 | 23.4118 | 60.0109 | 23.9696 | 15.785 | 22.6652 | 60.0167 | 23.4182 | 15.7834 | 36.011 | 60.0167 | 36.8997
15.7879 | 10.5316 | 59.9821 | 11.1099 | 15.7873 | 10.5915 | 60.0282 | 11.0126 | 15.781 | 23.4118 | 60.0109 | 23.9734 | 15.7935 | 22.772 | 60.0167 | 23.4207 | 15.7919 | 36.0072 | 60.0167 | 36.9027
15.7963 | 10.5316 | 59.9821 | 11.1124 | 15.7957 | 10.5915 | 60.0282 | 11.0151 | 15.7894 | 23.4118 | 60.0109 | 23.9771 | 15.8018 | 22.772 | 60.0167 | 23.4232 | 15.8002 | 36.0072 | 60.0167 | 36.9064
15.8046 | 10.5323 | 59.9821 | 11.1149 | 15.804 | 10.5915 | 60.0282 | 11.0176 | 15.7977 | 23.4118 | 60.0109 | 23.9809 | 15.8101 | 22.772 | 60.0167 | 23.4257 | 15.8085 | 36.0712 | 60.0167 | 36.9102
15.813 | 10.5323 | 59.9821 | 11.1174 | 15.8123 | 10.5915 | 60.0282 | 11.0201 | 15.806 | 23.4118 | 60.0109 | 23.9846 | 15.8184 | 22.772 | 60.0167 | 23.4282 | 15.8168 | 36.0712 | 60.0167 | 36.9139
15.8213 | 10.5314 | 59.9821 | 11.1199 | 15.8206 | 10.5915 | 60.0282 | 11.0226 | 15.8143 | 23.4118 | 60.0109 | 23.9884 | 15.8268 | 22.772 | 60.0167 | 23.4307 | 15.8252 | 36.0712 | 60.0167 | 36.9177
15.8296 | 10.5314 | 59.9821 | 11.1224 | 15.829 | 10.5915 | 60.0282 | 11.0251 | 15.8227 | 23.4118 | 60.0109 | 23.9921 | 15.8351 | 22.772 | 60.0167 | 23.4332 | 15.8335 | 36.0712 | 60.0167 | 36.9214
15.838 | 10.5321 | 59.9821 | 11.1249 | 15.8373 | 10.5915 | 60.0282 | 11.0276 | 15.831 | 23.4118 | 60.0109 | 23.9959 | 15.8434 | 22.772 | 60.0167 | 23.4357 | 15.8418 | 36.1372 | 60.0167 | 36.9252
15.8463 | 10.5321 | 59.9821 | 11.1274 | 15.8456 | 10.5918 | 60.0282 | 11.0301 | 15.8394 | 23.4118 | 60.0109 | 23.9996 | 15.8517 | 22.772 | 60.0167 | 23.4382 | 15.8501 | 36.1372 | 60.0167 | 36.9289
15.8546 | 10.5321 | 59.9821 | 11.1299 | 15.8539 | 10.5918 | 60.0282 | 11.0326 | 15.8477 | 23.4118 | 60.0109 | 24.0034 | 15.8601 | 22.772 | 60.0167 | 23.4407 | 15.8585 | 36.1342 | 60.0167 | 36.9327
15.863 | 10.5321 | 59.9821 | 11.1324 | 15.8622 | 10.5915 | 60.0282 | 11.0351 | 15.856 | 23.4082 | 60.0109 | 24.0071 | 15.8684 | 22.772 | 60.0167 | 23.4432 | 15.8668 | 36.1342 | 60.0167 | 36.9364
15.8713 | 10.5309 | 59.9821 | 11.1349 | 15.8706 | 10.5915 | 60.0282 | 11.0376 | 15.8643 | 23.4082 | 60.0109 | 24.0109 | 15.8767 | 22.772 | 60.0167 | 23.4457 | 15.8751 | 36.1329 | 60.0167 | 36.9402
15.8796 | 10.5309 | 59.9821 | 11.1374 | 15.8789 | 10.5915 | 60.0282 | 11.0401 | 15.8727 | 23.4082 | 60.0109 | 24.0146 | 15.885 | 22.772 | 60.0167 | 23.4482 | 15.8834 | 36.1329 | 60.0167 | 36.9439
15.888 | 10.5309 | 59.9821 | 11.1399 | 15.8873 | 10.5915 | 60.0282 | 11.0426 | 15.881 | 23.4082 | 60.0109 | 24.0184 | 15.8934 | 22.772 | 60.0167 | 23.4507 | 15.8918 | 36.1329 | 60.0167 | 36.9477
15.8963 | 10.5309 | 59.9821 | 11.1424 | 15.8956 | 10.5915 | 60.0282 | 11.0451 | 15.8893 | 23.4082 | 60.0109 | 24.0221 | 15.9017 | 22.772 | 60.0167 | 23.4532 | 15.9001 | 36.1329 | 60.0167 | 36.9514
15.9046 | 10.5309 | 59.9821 | 11.1449 | 15.9039 | 10.5915 | 60.0282 | 11.0476 | 15.8976 | 23.4082 | 60.0109 | 24.0259 | 15.91 | 22.772 | 60.0167 | 23.4557 | 15.9084 | 36.1355 | 60.0167 | 36.9552
15.913 | 10.5309 | 59.9821 | 11.1474 | 15.9122 | 10.5917 | 60.034 | 11.0501 | 15.906 | 23.4082 | 60.0109 | 24.0296 | 15.9183 | 22.772 | 60.0167 | 23.4582 | 15.9167 | 36.1355 | 60.0167 | 36.9589
15.9213 | 10.532 | 59.9821 | 11.15 | 15.9206 | 10.5917 | 60.034 | 11.0526 | 15.9143 | 23.4082 | 60.0109 | 24.0334 | 15.9268 | 22.772 | 60.0167 | 23.4607 | 15.9252 | 36.1355 | 60.0167 | 36.9627
15.9297 | 10.532 | 59.9821 | 11.1525 | 15.9289 | 10.5917 | 60.034 | 11.0551 | 15.9227 | 23.4082 | 60.0109 | 24.0371 | 15.9351 | 22.772 | 60.0167 | 23.4632 | 15.9335 | 36.1355 | 60.0167 | 36.9664
15.938 | 10.5352 | 59.9821 | 11.155 | 15.9373 | 10.5917 | 60.034 | 11.0576 | 15.931 | 23.4082 | 60.0109 | 24.0409 | 15.9434 | 22.772 | 60.0167 | 23.4657 | 15.9418 | 36.1355 | 60.0167 | 36.9702
15.9463 | 10.5352 | 59.9821 | 11.1575 | 15.9456 | 10.5917 | 60.034 | 11.0601 | 15.9393 | 23.411 | 60.0109 | 24.0446 | 15.9517 | 22.772 | 60.0167 | 23.4682 | 15.9501 | 36.1355 | 60.0167 | 36.9739
15.9547 | 10.5352 | 59.9821 | 11.16 | 15.9539 | 10.5917 | 60.034 | 11.0626 | 15.9476 | 23.411 | 60.0109 | 24.0484 | 15.9601 | 22.772 | 60.0167 | 23.4707 | 15.9585 | 36.1393 | 60.0167 | 36.9777
15.963 | 10.5352 | 59.9821 | 11.1625 | 15.9622 | 10.5917 | 60.034 | 11.0651 | 15.956 | 23.411 | 60.0109 | 24.0521 | 15.9684 | 22.772 | 60.0167 | 23.4732 | 15.9668 | 36.1393 | 60.0167 | 36.9814
15.9713 | 10.5352 | 59.9821 | 11.165 | 15.9705 | 10.5917 | 60.034 | 11.0676 | 15.9643 | 23.411 | 60.0109 | 24.0559 | 15.9767 | 22.772 | 60.0167 | 23.4757 | 15.9751 | 36.144 | 60.0167 | 36.9852
15.9797 | 10.5352 | 59.9821 | 11.1675 | 15.9789 | 10.5917 | 60.034 | 11.0701 | 15.9727 | 23.4111 | 60.0109 | 24.0596 | 15.985 | 22.772 | 60.0167 | 23.4782 | 15.9834 | 36.144 | 60.0167 | 36.9889
15.988 | 10.5343 | 59.9821 | 11.17 | 15.9872 | 10.5917 | 60.034 | 11.0726 | 15.981 | 23.4111 | 60.0109 | 24.0634 | 15.9934 | 22.772 | 60.0167 | 23.4807 | 15.9918 | 36.1457 | 60.0167 | 36.9927
15.9963 | 10.5343 | 59.9821 | 11.1725 | 15.9955 | 10.5917 | 60.034 | 11.0751 | 15.9893 | 23.4111 | 60.0109 | 24.0671 | 16.0017 | 22.772 | 60.0167 | 23.4832 | 16.0001 | 36.1457 | 60.0167 | 36.9964
16.0047 | 10.5349 | 59.9821 | 11.175 | 16.0038 | 10.5917 | 60.034 | 11.0776 | 15.9976 | 23.4111 | 60.0109 | 24.0709 | 16.01 | 22.772 | 60.0167 | 23.4857 | 16.0084 | 36.1457 | 60.0167 | 37.0002
16.013 | 10.5349 | 59.9821 | 11.1775 | 16.0122 | 10.5911 | 60.034 | 11.0801 | 16.006 | 23.4111 | 60.0109 | 24.0746 | 16.0183 | 22.772 | 60.0167 | 23.4882 | 16.0167 | 36.1457 | 60.0167 | 37.0039
16.0213 | 10.5349 | 59.9821 | 11.18 | 16.0205 | 10.5911 | 60.034 | 11.0826 | 16.0143 | 23.4111 | 60.0109 | 24.0784 | 16.0266 | 22.772 | 60.0167 | 23.4907 | 16.0251 | 36.1457 | 60.0167 | 37.0077
16.0297 | 10.5349 | 59.9821 | 11.1825 | 16.0289 | 10.5903 | 60.034 | 11.0851 | 16.0226 | 23.4111 | 60.0109 | 24.0821 | 16.035 | 22.772 | 60.0167 | 23.4932 | 16.0334 | 36.1457 | 60.0167 | 37.0114
16.038 | 10.5347 | 59.9821 | 11.185 | 16.0372 | 10.5903 | 60.034 | 11.0876 | 16.0309 | 23.4111 | 60.0109 | 24.0859 | 16.0433 | 22.772 | 60.0167 | 23.4957 | 16.0417 | 36.1445 | 60.0167 | 37.0152
16.0464 | 10.5347 | 59.9821 | 11.1875 | 16.0455 | 10.5903 | 60.034 | 11.0901 | 16.0393 | 23.4111 | 60.0109 | 24.0896 | 16.0516 | 22.772 | 60.0167 | 23.4982 | 16.05 | 36.1445 | 60.0167 | 37.0189
16.0547 | 10.5334 | 59.9821 | 11.19 | 16.0538 | 10.5903 | 60.034 | 11.0926 | 16.0476 | 23.4111 | 60.0109 | 24.0934 | 16.0599 | 22.772 | 60.0167 | 23.5007 | 16.0585 | 36.1351 | 60.0225 | 37.0227
16.063 | 10.5334 | 59.9821 | 11.1925 | 16.0621 | 10.5903 | 60.034 | 11.0951 | 16.056 | 23.4111 | 60.0109 | 24.0971 | 16.0684 | 22.772 | 60.0167 | 23.5032 | 16.0668 | 36.1351 | 60.0225 | 37.0264
16.0714 | 10.5344 | 59.9821 | 11.195 | 16.0705 | 10.5903 | 60.034 | 11.0976 | 16.0643 | 23.4111 | 60.0109 | 24.1009 | 16.0767 | 22.772 | 60.0167 | 23.5057 | 16.0751 | 36.1351 | 60.0225 | 37.0302
16.0797 | 10.5344 | 59.9821 | 11.1975 | 16.0788 | 10.5903 | 60.034 | 11.1001 | 16.0726 | 23.4111 | 60.0109 | 24.1046 | 16.085 | 22.772 | 60.0167 | 23.5082 | 16.0834 | 36.1351 | 60.0225 | 37.0339
16.088 | 10.5344 | 59.9821 | 11.2 | 16.0872 | 10.5903 | 60.034 | 11.1038 | 16.0809 | 23.4111 | 60.0109 | 24.1084 | 16.0933 | 22.772 | 60.0167 | 23.5107 | 16.0918 | 36.1351 | 60.0225 | 37.0377
16.0964 | 10.5344 | 59.9821 | 11.2025 | 16.0955 | 10.5903 | 60.034 | 11.1076 | 16.0893 | 23.4111 | 60.0109 | 24.1121 | 16.1017 | 22.772 | 60.0167 | 23.5132 | 16.1001 | 36.1351 | 60.0225 | 37.0414
16.1047 | 10.5358 | 59.9821 | 11.205 | 16.1038 | 10.5903 | 60.034 | 11.1113 | 16.0976 | 23.4111 | 60.0109 | 24.1159 | 16.11 | 22.772 | 60.0167 | 23.5157 | 16.1084 | 36.1351 | 60.0225 | 37.0452
16.113 | 10.5358 | 59.9821 | 11.2075 | 16.1121 | 10.5908 | 60.034 | 11.1151 | 16.106 | 23.4111 | 60.0109 | 24.1196 | 16.1183 | 22.772 | 60.0167 | 23.5182 | 16.1167 | 36.1351 | 60.0225 | 37.0489
16.1214 | 10.5348 | 59.9821 | 11.21 | 16.1205 | 10.5908 | 60.034 | 11.1188 | 16.1143 | 23.4111 | 60.0109 | 24.1234 | 16.1266 | 22.772 | 60.0167 | 23.5207 | 16.1251 | 36.1978 | 60.0225 | 37.0527
16.1297 | 10.5348 | 59.9821 | 11.2125 | 16.1288 | 10.5913 | 60.034 | 11.1226 | 16.1226 | 23.4111 | 60.0109 | 24.1271 | 16.135 | 22.772 | 60.0167 | 23.5232 | 16.1334 | 36.1978 | 60.0225 | 37.0564
16.138 | 10.5348 | 59.9821 | 11.215 | 16.1371 | 10.5913 | 60.034 | 11.1263 | 16.1309 | 23.4111 | 60.0109 | 24.1309 | 16.1433 | 22.772 | 60.0167 | 23.5257 | 16.1417 | 36.1978 | 60.0225 | 37.0601
16.1464 | 10.5348 | 59.9821 | 11.2175 | 16.1454 | 10.5918 | 60.034 | 11.1301 | 16.1393 | 23.4111 | 60.0109 | 24.1346 | 16.1516 | 22.772 | 60.0167 | 23.5282 | 16.15 | 36.1978 | 60.0225 | 37.0639
16.1547 | 10.5342 | 59.9821 | 11.22 | 16.1537 | 10.5918 | 60.034 | 11.1338 | 16.1476 | 23.4111 | 60.0109 | 24.1383 | 16.1599 | 22.772 | 60.0167 | 23.5307 | 16.1584 | 36.1978 | 60.0225 | 37.0676
16.1631 | 10.5342 | 59.9821 | 11.2225 | 16.1621 | 10.5918 | 60.034 | 11.1376 | 16.1559 | 23.4111 | 60.0109 | 24.1421 | 16.1683 | 22.772 | 60.0167 | 23.5332 | 16.1667 | 36.1978 | 60.0225 | 37.0714
16.1714 | 10.6574 | 59.9821 | 11.225 | 16.1704 | 10.5918 | 60.034 | 11.1413 | 16.1642 | 23.4111 | 60.0109 | 24.1458 | 16.1766 | 22.7716 | 60.0167 | 23.5357 | 16.175 | 36.1978 | 60.0225 | 37.0751
16.1797 | 10.6574 | 59.9821 | 11.2275 | 16.1788 | 10.5918 | 60.034 | 11.1451 | 16.1726 | 23.4111 | 60.0109 | 24.1496 | 16.1849 | 22.7716 | 60.0167 | 23.5382 | 16.1833 | 36.1978 | 60.0225 | 37.0789
16.188 | 10.7305 | 59.9821 | 11.23 | 16.1871 | 10.5918 | 60.034 | 11.1488 | 16.181 | 23.4111 | 60.0109 | 24.1533 | 16.1932 | 22.7703 | 60.0167 | 23.5407 | 16.1918 | 36.1978 | 60.0225 | 37.0826
16.1964 | 10.7305 | 59.9821 | 11.2325 | 16.1954 | 10.5918 | 60.034 | 11.1526 | 16.1893 | 23.4111 | 60.0109 | 24.1571 | 16.2017 | 22.7703 | 60.0167 | 23.5432 | 16.2001 | 36.1978 | 60.0225 | 37.0864
16.2047 | 10.7292 | 59.9821 | 11.235 | 16.2037 | 10.5918 | 60.034 | 11.1563 | 16.1976 | 23.4111 | 60.0109 | 24.1608 | 16.21 | 22.8466 | 60.0167 | 23.5457 | 16.2084 | 36.2297 | 60.0225 | 37.0901
16.2131 | 10.7292 | 59.9821 | 11.2375 | 16.2121 | 10.5904 | 60.034 | 11.1601 | 16.2059 | 23.4111 | 60.0109 | 24.1646 | 16.2183 | 22.8466 | 60.0167 | 23.5482 | 16.2167 | 36.2297 | 60.0225 | 37.0939
16.2214 | 10.7279 | 59.9821 | 11.24 | 16.2204 | 10.5904 | 60.034 | 11.1638 | 16.2143 | 23.4111 | 60.0109 | 24.1683 | 16.2266 | 22.9477 | 60.0167 | 23.5507 | 16.225 | 36.2297 | 60.0225 | 37.0976
16.2297 | 10.7279 | 59.9821 | 11.2425 | 16.2288 | 10.5904 | 60.034 | 11.1675 | 16.2226 | 23.4111 | 60.0109 | 24.1721 | 16.235 | 22.9477 | 60.0167 | 23.5532 | 16.2334 | 36.2297 | 60.0225 | 37.1014
16.2381 | 10.7254 | 59.9821 | 11.245 | 16.2371 | 10.5904 | 60.034 | 11.1713 | 16.231 | 23.4111 | 60.0109 | 24.1758 | 16.2433 | 22.9477 | 60.0167 | 23.5557 | 16.2417 | 36.2297 | 60.0225 | 37.1051
16.2464 | 10.7254 | 59.9821 | 11.2475 | 16.2454 | 10.5906 | 60.034 | 11.175 | 16.2393 | 23.4111 | 60.0109 | 24.1796 | 16.2516 | 22.9477 | 60.0167 | 23.5582 | 16.25 | 36.2297 | 60.0225 | 37.1089
16.2548 | 10.7259 | 59.9821 | 11.25 | 16.2537 | 10.5906 | 60.034 | 11.1788 | 16.2476 | 23.4111 | 60.0109 | 24.1833 | 16.2599 | 22.9477 | 60.0167 | 23.5607 | 16.2583 | 36.2297 | 60.0225 | 37.1126
16.2631 | 10.7259 | 59.9821 | 11.2525 | 16.262 | 10.5906 | 60.034 | 11.1825 | 16.2559 | 23.4111 | 60.0109 | 24.1871 | 16.2683 | 22.9477 | 60.0167 | 23.5632 | 16.2667 | 36.2297 | 60.0225 | 37.1164
16.2714 | 10.7251 | 59.9821 | 11.255 | 16.2704 | 10.5906 | 60.034 | 11.1863 | 16.2643 | 23.4111 | 60.0109 | 24.1908 | 16.2766 | 22.9477 | 60.0167 | 23.5657 | 16.275 | 36.2297 | 60.0225 | 37.1201
16.2798 | 10.7251 | 59.9821 | 11.2575 | 16.2787 | 10.5906 | 60.034 | 11.19 | 16.2726 | 23.4111 | 60.0109 | 24.1946 | 16.2849 | 22.9477 | 60.0167 | 23.5682 | 16.2833 | 36.2297 | 60.0225 | 37.1239
16.2881 | 10.7245 | 59.9764 | 11.26 | 16.287 | 10.5906 | 60.034 | 11.1938 | 16.2809 | 23.4111 | 60.0109 | 24.1983 | 16.2932 | 22.9477 | 60.0167 | 23.5707 | 16.2916 | 36.2297 | 60.0225 | 37.1276
16.2964 | 10.7245 | 59.9764 | 11.2625 | 16.2953 | 10.6768 | 60.034 | 11.1975 | 16.2892 | 23.4111 | 60.0109 | 24.2021 | 16.3016 | 22.9477 | 60.0167 | 23.5732 | 16.3 | 36.2297 | 60.0225 | 37.1314
16.3047 | 10.7238 | 59.9764 | 11.265 | 16.3037 | 10.6768 | 60.034 | 11.2013 | 16.2976 | 23.4111 | 60.0109 | 24.2058 | 16.3099 | 22.9477 | 60.0167 | 23.5757 | 16.3083 | 36.2297 | 60.0225 | 37.1351
16.3131 | 10.7238 | 59.9764 | 11.2675 | 16.312 | 10.7735 | 60.034 | 11.205 | 16.3059 | 23.4111 | 60.0109 | 24.2096 | 16.3182 | 22.9477 | 60.0167 | 23.5782 | 16.3167 | 36.2297 | 60.0225 | 37.1389
16.3214 | 10.7249 | 59.9764 | 11.27 | 16.3204 | 10.7735 | 60.034 | 11.2088 | 16.3143 | 23.4111 | 60.0109 | 24.2133 | 16.3265 | 22.9477 | 60.0167 | 23.5807 | 16.325 | 36.2297 | 60.0225 | 37.1426
16.3298 | 10.7249 | 59.9764 | 11.2725 | 16.3287 | 10.7735 | 60.034 | 11.2125 | 16.3226 | 23.4111 | 60.0109 | 24.2171 | 16.335 | 22.9477 | 60.0167 | 23.5832 | 16.3334 | 36.2297 | 60.0225 | 37.1464
16.3381 | 10.7249 | 59.9764 | 11.275 | 16.337 | 10.7735 | 60.034 | 11.2163 | 16.3309 | 23.4111 | 60.0109 | 24.2208 | 16.3433 | 22.9477 | 60.0167 | 23.5857 | 16.3417 | 36.3049 | 60.0225 | 37.1501
16.3464 | 10.7249 | 59.9764 | 11.2775 | 16.3453 | 10.7735 | 60.034 | 11.22 | 16.3392 | 23.4107 | 60.0109 | 24.2246 | 16.3516 | 22.9477 | 60.0167 | 23.5882 | 16.35 | 36.3049 | 60.0225 | 37.1539
16.3548 | 10.7255 | 59.9764 | 11.28 | 16.3536 | 10.7735 | 60.034 | 11.2238 | 16.3476 | 23.4107 | 60.0109 | 24.2283 | 16.3599 | 22.9473 | 60.0167 | 23.5907 | 16.3583 | 36.3049 | 60.0225 | 37.1576
16.3631 | 10.7255 | 59.9764 | 11.2825 | 16.362 | 10.8587 | 60.034 | 11.2275 | 16.3559 | 23.4101 | 60.0109 | 24.2321 | 16.3683 | 22.9473 | 60.0167 | 23.5932 | 16.3667 | 36.3049 | 60.0225 | 37.1614
16.3715 | 10.7271 | 59.9764 | 11.285 | 16.3703 | 10.8587 | 60.034 | 11.2313 | 16.3643 | 23.4101 | 60.0109 | 24.2358 | 16.3766 | 22.9473 | 60.0167 | 23.5957 | 16.375 | 36.3049 | 60.0225 | 37.1651
16.3798 | 10.7271 | 59.9764 | 11.2875 | 16.3787 | 10.8584 | 60.034 | 11.235 | 16.3726 | 23.4101 | 60.0109 | 24.2396 | 16.3849 | 22.9473 | 60.0167 | 23.5982 | 16.3833 | 36.3049 | 60.0225 | 37.1689
16.3881 | 10.7278 | 59.9764 | 11.29 | 16.387 | 10.8584 | 60.034 | 11.2388 | 16.3809 | 23.4101 | 60.0109 | 24.2433 | 16.3932 | 22.9473 | 60.0167 | 23.6007 | 16.3916 | 36.3089 | 60.0225 | 37.1726
16.3965 | 10.7278 | 59.9764 | 11.2925 | 16.3953 | 10.8589 | 60.034 | 11.2425 | 16.3892 | 23.4101 | 60.0109 | 24.2471 | 16.4016 | 22.9473 | 60.0167 | 23.6032 | 16.4 | 36.3089 | 60.0225 | 37.1764
16.4048 | 10.7272 | 59.9764 | 11.295 | 16.4036 | 10.8589 | 60.034 | 11.2463 | 16.3976 | 23.4101 | 60.0109 | 24.2508 | 16.4099 | 22.9473 | 60.0167 | 23.6057 | 16.4083 | 36.3116 | 60.0225 | 37.1801
16.4131 | 10.7272 | 59.9764 | 11.2975 | 16.412 | 10.8594 | 60.034 | 11.25 | 16.4059 | 23.4693 | 60.0109 | 24.2546 | 16.4182 | 22.9473 | 60.0167 | 23.6082 | 16.4166 | 36.3116 | 60.0225 | 37.1839
16.4215 | 10.7272 | 59.9764 | 11.3 | 16.4203 | 10.8594 | 60.034 | 11.2537 | 16.4142 | 23.4693 | 60.0109 | 24.2583 | 16.4265 | 22.9476 | 60.0167 | 23.6107 | 16.4249 | 36.3171 | 60.0225 | 37.1876
16.4298 | 10.7272 | 59.9764 | 11.3025 | 16.4286 | 10.8594 | 60.034 | 11.2575 | 16.4225 | 23.4693 | 60.0109 | 24.2621 | 16.4349 | 22.9476 | 60.0167 | 23.6132 | 16.4332 | 36.3171 | 60.0225 | 37.1913
16.4381 | 10.7272 | 59.9764 | 11.305 | 16.437 | 10.8594 | 60.034 | 11.2612 | 16.4309 | 23.4693 | 60.0109 | 24.2658 | 16.4432 | 22.9476 | 60.0167 | 23.6157 | 16.4417 | 36.3171 | 60.0225 | 37.1951
16.4465 | 10.7272 | 59.9764 | 11.3075 | 16.4453 | 10.8594 | 60.034 | 11.265 | 16.4392 | 23.4693 | 60.0109 | 24.2696 | 16.4515 | 22.9476 | 60.0167 | 23.6182 | 16.45 | 36.3171 | 60.0225 | 37.1988
16.4548 | 10.7271 | 59.9764 | 11.31 | 16.4536 | 10.8594 | 60.034 | 11.2687 | 16.4476 | 23.4693 | 60.0109 | 24.2733 | 16.4598 | 22.9476 | 60.0167 | 23.6207 | 16.4583 | 36.3171 | 60.0225 | 37.2026
16.4632 | 10.7271 | 59.9764 | 11.3125 | 16.4619 | 10.8594 | 60.034 | 11.2725 | 16.4559 | 23.4693 | 60.0109 | 24.2771 | 16.4683 | 22.9476 | 60.0167 | 23.6232 | 16.4666 | 36.3171 | 60.0225 | 37.2063
16.4715 | 10.7266 | 59.9764 | 11.315 | 16.4703 | 10.8594 | 60.034 | 11.2762 | 16.4642 | 23.4693 | 60.0109 | 24.2808 | 16.4766 | 22.9476 | 60.0167 | 23.6257 | 16.475 | 36.3171 | 60.0225 | 37.2101
16.4798 | 10.7266 | 59.9764 | 11.3175 | 16.4786 | 10.8586 | 60.034 | 11.28 | 16.4725 | 23.4693 | 60.0109 | 24.2846 | 16.4849 | 22.9476 | 60.0167 | 23.6282 | 16.4833 | 36.3171 | 60.0225 | 37.2138
16.4882 | 10.7266 | 59.9764 | 11.32 | 16.4869 | 10.8586 | 60.034 | 11.2837 | 16.4809 | 23.4693 | 60.0109 | 24.2883 | 16.4932 | 22.9509 | 60.0167 | 23.6307 | 16.4916 | 36.3171 | 60.0225 | 37.2176
16.4965 | 10.7266 | 59.9764 | 11.3225 | 16.4952 | 10.8586 | 60.034 | 11.2875 | 16.4892 | 23.5782 | 60.0167 | 24.2921 | 16.5016 | 22.9509 | 60.0167 | 23.6332 | 16.4999 | 36.3171 | 60.0225 | 37.2213
16.5049 | 10.7266 | 59.9764 | 11.325 | 16.5036 | 10.8586 | 60.034 | 11.2912 | 16.4976 | 23.5782 | 60.0167 | 24.2958 | 16.5099 | 22.9509 | 60.0167 | 23.6357 | 16.5083 | 36.3171 | 60.0225 | 37.2251
16.5132 | 10.7266 | 59.9764 | 11.3275 | 16.5119 | 10.8587 | 60.034 | 11.295 | 16.5059 | 23.6583 | 60.0167 | 24.2996 | 16.5182 | 22.9509 | 60.0167 | 23.6382 | 16.5166 | 36.3171 | 60.0225 | 37.2288
16.5215 | 10.7266 | 59.9764 | 11.33 | 16.5203 | 10.8587 | 60.034 | 11.2987 | 16.5142 | 23.6583 | 60.0167 | 24.3033 | 16.5265 | 22.9509 | 60.0167 | 23.6407 | 16.5249 | 36.316 | 60.0225 | 37.2326
16.5298 | 10.7266 | 59.9764 | 11.3325 | 16.5286 | 10.8587 | 60.034 | 11.3025 | 16.5225 | 23.6583 | 60.0167 | 24.3071 | 16.5349 | 22.9509 | 60.0167 | 23.6432 | 16.5332 | 36.316 | 60.0225 | 37.2363
16.5382 | 10.727 | 59.9764 | 11.335 | 16.5369 | 10.8587 | 60.034 | 11.3062 | 16.5309 | 23.6583 | 60.0167 | 24.3108 | 16.5432 | 22.9509 | 60.0167 | 23.6457 | 16.5416 | 36.3178 | 60.0225 | 37.2401
16.5465 | 10.727 | 59.9764 | 11.3375 | 16.5452 | 10.8587 | 60.034 | 11.31 | 16.5392 | 23.6583 | 60.0167 | 24.3146 | 16.5515 | 22.9509 | 60.0167 | 23.6482 | 16.5499 | 36.3178 | 60.0225 | 37.2438
16.5549 | 10.7269 | 59.9764 | 11.34 | 16.5535 | 10.8587 | 60.034 | 11.3137 | 16.5475 | 23.6583 | 60.0167 | 24.3183 | 16.5598 | 22.9522 | 60.0167 | 23.6507 | 16.5582 | 36.3178 | 60.0225 | 37.2476
16.5632 | 10.7269 | 59.9764 | 11.3425 | 16.5619 | 10.8587 | 60.034 | 11.3175 | 16.5558 | 23.6583 | 60.0167 | 24.3221 | 16.5682 | 22.9522 | 60.0167 | 23.6532 | 16.5665 | 36.3178 | 60.0225 | 37.2513
16.5715 | 10.7269 | 59.9764 | 11.345 | 16.5702 | 10.8587 | 60.034 | 11.3212 | 16.5642 | 23.6583 | 60.0167 | 24.3258 | 16.5765 | 22.9522 | 60.0167 | 23.6557 | 16.575 | 36.3196 | 60.0225 | 37.2551
16.5799 | 10.7269 | 59.9764 | 11.3475 | 16.5786 | 10.8577 | 60.034 | 11.325 | 16.5725 | 23.6583 | 60.0167 | 24.3296 | 16.5848 | 22.9522 | 60.0167 | 23.6582 | 16.5833 | 36.3196 | 60.0225 | 37.2588
16.5882 | 10.7269 | 59.9764 | 11.35 | 16.5869 | 10.8577 | 60.034 | 11.3287 | 16.5809 | 23.6583 | 60.0167 | 24.3333 | 16.5931 | 22.9518 | 60.0167 | 23.6607 | 16.5916 | 36.3196 | 60.0225 | 37.2626
16.5966 | 10.7269 | 59.9764 | 11.3525 | 16.5952 | 10.8569 | 60.034 | 11.3325 | 16.5892 | 23.6583 | 60.0167 | 24.3371 | 16.6016 | 22.9518 | 60.0167 | 23.6632 | 16.5999 | 36.3196 | 60.0225 | 37.2663
16.6049 | 10.7269 | 59.9764 | 11.355 | 16.6035 | 10.8569 | 60.034 | 11.3362 | 16.5975 | 23.6583 | 60.0167 | 24.3408 | 16.6099 | 23.0346 | 60.0167 | 23.6657 | 16.6083 | 36.3196 | 60.0225 | 37.2701
16.6132 | 10.7269 | 59.9764 | 11.3575 | 16.6119 | 10.8569 | 60.034 | 11.3399 | 16.6058 | 23.6583 | 60.0167 | 24.3446 | 16.6182 | 23.0346 | 60.0167 | 23.6682 | 16.6166 | 36.3196 | 60.0225 | 37.2738
16.6216 | 10.7261 | 59.9764 | 11.36 | 16.6202 | 10.8569 | 60.034 | 11.3437 | 16.6142 | 23.6583 | 60.0167 | 24.3483 | 16.6265 | 23.0347 | 60.0167 | 23.6707 | 16.6249 | 36.3196 | 60.0225 | 37.2776
16.6299 | 10.7261 | 59.9764 | 11.3625 | 16.6285 | 10.8569 | 60.034 | 11.3474 | 16.6225 | 23.6583 | 60.0167 | 24.3521 | 16.6349 | 23.0347 | 60.0167 | 23.6732 | 16.6332 | 36.3196 | 60.0225 | 37.2813
16.6382 | 10.7261 | 59.9764 | 11.365 | 16.6368 | 10.8569 | 60.034 | 11.3512 | 16.6309 | 23.6583 | 60.0167 | 24.3558 | 16.6432 | 23.0347 | 60.0167 | 23.6757 | 16.6416 | 36.3206 | 60.0225 | 37.2851
16.6466 | 10.7261 | 59.9764 | 11.3675 | 16.6451 | 10.8569 | 60.034 | 11.3549 | 16.6392 | 23.659 | 60.0167 | 24.3596 | 16.6515 | 23.0347 | 60.0167 | 23.6782 | 16.6499 | 36.3206 | 60.0225 | 37.2888
16.6549 | 10.7261 | 59.9764 | 11.37 | 16.6535 | 10.8569 | 60.034 | 11.3587 | 16.6475 | 23.659 | 60.0167 | 24.3633 | 16.6598 | 23.0326 | 60.0167 | 23.6807 | 16.6582 | 36.3206 | 60.0225 | 37.2926
16.6632 | 10.7261 | 59.9764 | 11.3725 | 16.6618 | 10.8558 | 60.034 | 11.3624 | 16.6558 | 23.6594 | 60.0167 | 24.3671 | 16.6682 | 23.0326 | 60.0167 | 23.6832 | 16.6665 | 36.3206 | 60.0225 | 37.2963
16.6716 | 10.7274 | 59.9764 | 11.375 | 16.6702 | 10.8558 | 60.034 | 11.3662 | 16.6642 | 23.6594 | 60.0167 | 24.3708 | 16.6765 | 23.0326 | 60.0167 | 23.6856 | 16.6748 | 36.3832 | 60.0225 | 37.3001
16.6799 | 10.7274 | 59.9764 | 11.3775 | 16.6785 | 10.8545 | 60.034 | 11.3699 | 16.6725 | 23.6612 | 60.0167 | 24.3745 | 16.6848 | 23.0326 | 60.0167 | 23.6881 | 16.6832 | 36.3832 | 60.0225 | 37.3038
16.6882 | 10.7284 | 59.9764 | 11.38 | 16.6868 | 10.8545 | 60.034 | 11.3737 | 16.6808 | 23.6612 | 60.0167 | 24.3783 | 16.6931 | 23.0322 | 60.0167 | 23.6906 | 16.6915 | 36.4447 | 60.0225 | 37.3076
16.6966 | 10.7284 | 59.9764 | 11.3825 | 16.6951 | 10.8549 | 60.034 | 11.3774 | 16.6891 | 23.6612 | 60.0167 | 24.382 | 16.7015 | 23.0322 | 60.0167 | 23.6931 | 16.6998 | 36.4447 | 60.0225 | 37.3113
16.7049 | 10.7285 | 59.9764 | 11.385 | 16.7035 | 10.8549 | 60.034 | 11.3812 | 16.6975 | 23.6612 | 60.0167 | 24.3858 | 16.7098 | 23.0322 | 60.0167 | 23.6956 | 16.7081 | 36.4447 | 60.0225 | 37.3151
16.7133 | 10.7285 | 59.9764 | 11.3875 | 16.7118 | 10.8549 | 60.034 | 11.3849 | 16.7058 | 23.6612 | 60.0167 | 24.3895 | 16.7181 | 23.0322 | 60.0167 | 23.6981 | 16.7166 | 36.4447 | 60.0225 | 37.3188
16.7216 | 10.7285 | 59.9764 | 11.39 | 16.7201 | 10.8549 | 60.034 | 11.3887 | 16.7142 | 23.6612 | 60.0167 | 24.3933 | 16.7264 | 23.0322 | 60.0167 | 23.7006 | 16.7249 | 36.4467 | 60.0225 | 37.3225
16.7299 | 10.7285 | 59.9764 | 11.3925 | 16.7285 | 10.8567 | 60.034 | 11.3924 | 16.7225 | 23.6612 | 60.0167 | 24.397 | 16.7349 | 23.0322 | 60.0167 | 23.7031 | 16.7332 | 36.4467 | 60.0225 | 37.3263
16.7383 | 10.8022 | 59.9764 | 11.395 | 16.7368 | 10.8567 | 60.034 | 11.3962 | 16.7308 | 23.6612 | 60.0167 | 24.4008 | 16.7432 | 23.0322 | 60.0167 | 23.7056 | 16.7415 | 36.4736 | 60.0225 | 37.33
16.7466 | 10.8022 | 59.9764 | 11.3975 | 16.7451 | 10.8567 | 60.034 | 11.3999 | 16.7391 | 23.6612 | 60.0167 | 24.4045 | 16.7515 | 23.0322 | 60.0167 | 23.7081 | 16.7499 | 36.4736 | 60.0225 | 37.3338
16.7549 | 10.8039 | 59.9764 | 11.4 | 16.7534 | 10.8567 | 60.034 | 11.4037 | 16.7475 | 23.6612 | 60.0167 | 24.4083 | 16.7598 | 23.032 | 60.0167 | 23.7106 | 16.7582 | 36.4736 | 60.0225 | 37.3375
16.7633 | 10.8039 | 59.9764 | 11.4025 | 16.7618 | 10.8577 | 60.034 | 11.4074 | 16.7558 | 23.6612 | 60.0167 | 24.412 | 16.7682 | 23.032 | 60.0167 | 23.7131 | 16.7665 | 36.4736 | 60.0225 | 37.3413
16.7716 | 10.8667 | 59.9764 | 11.405 | 16.7701 | 10.8577 | 60.034 | 11.4112 | 16.7642 | 23.6612 | 60.0167 | 24.4158 | 16.7765 | 23.0316 | 60.0167 | 23.7156 | 16.7748 | 36.4662 | 60.0225 | 37.345
16.7799 | 10.8667 | 59.9764 | 11.4075 | 16.7784 | 10.8577 | 60.034 | 11.4149 | 16.7725 | 23.6612 | 60.0167 | 24.4195 | 16.7848 | 23.0316 | 60.0167 | 23.7181 | 16.7832 | 36.4662 | 60.0225 | 37.3488
16.7883 | 10.866 | 59.9764 | 11.41 | 16.7867 | 10.8577 | 60.034 | 11.4187 | 16.7808 | 23.6612 | 60.0167 | 24.4233 | 16.7931 | 23.0909 | 60.0167 | 23.7206 | 16.7915 | 36.4662 | 60.0225 | 37.3508
16.7966 | 10.866 | 59.9764 | 11.4125 | 16.7951 | 10.8607 | 60.034 | 11.4224 | 16.7891 | 23.6612 | 60.0167 | 24.427 | 16.8015 | 23.0909 | 60.0167 | 23.7231 | 16.7998 | 36.4662 | 60.0225 | 37.3521
16.805 | 10.9167 | 59.9764 | 11.415 | 16.8034 | 10.8607 | 60.034 | 11.4261 | 16.7975 | 23.6612 | 60.0167 | 24.4308 | 16.8098 | 23.0909 | 60.0167 | 23.7256 | 16.8081 | 36.4635 | 60.0225 | 37.3533
16.8133 | 10.9167 | 59.9764 | 11.4175 | 16.8118 | 10.8607 | 60.034 | 11.4299 | 16.8058 | 23.6617 | 60.0167 | 24.4345 | 16.8181 | 23.0909 | 60.0167 | 23.7281 | 16.8165 | 36.4635 | 60.0225 | 37.3546
16.8216 | 10.9163 | 59.9764 | 11.42 | 16.8201 | 10.8607 | 60.034 | 11.4336 | 16.8141 | 23.6617 | 60.0167 | 24.4383 | 16.8264 | 23.0909 | 60.0167 | 23.7306 | 16.8248 | 36.4571 | 60.0225 | 37.3558
16.83 | 10.9163 | 59.9764 | 11.4225 | 16.8284 | 10.8596 | 60.034 | 11.4374 | 16.8224 | 23.6617 | 60.0167 | 24.442 | 16.8348 | 23.0909 | 60.0167 | 23.7331 | 16.8331 | 36.4571 | 60.0225 | 37.3571
16.8383 | 10.9163 | 59.9764 | 11.425 | 16.8367 | 10.8596 | 60.034 | 11.4411 | 16.8308 | 23.6617 | 60.0167 | 24.4458 | 16.8431 | 23.0905 | 60.0167 | 23.7356 | 16.8414 | 36.4571 | 60.0225 | 37.3583
16.8466 | 10.9163 | 59.9764 | 11.4275 | 16.845 | 10.8596 | 60.034 | 11.4449 | 16.8391 | 23.6612 | 60.0167 | 24.4495 | 16.8514 | 23.0905 | 60.0167 | 23.7381 | 16.8499 | 36.4571 | 60.0225 | 37.3596
16.855 | 10.9159 | 59.9764 | 11.4301 | 16.8534 | 10.8596 | 60.034 | 11.4486 | 16.8475 | 23.6612 | 60.0167 | 24.4522 | 16.8597 | 23.1613 | 60.0167 | 23.7406 | 16.8582 | 36.4571 | 60.0225 | 37.3608
16.8633 | 10.9159 | 59.9764 | 11.4326 | 16.8617 | 10.8596 | 60.034 | 11.4524 | 16.8558 | 23.6612 | 60.0167 | 24.4547 | 16.8682 | 23.1613 | 60.0167 | 23.7431 | 16.8665 | 36.4571 | 60.0225 | 37.3621
16.8716 | 10.9156 | 59.9764 | 11.4351 | 16.8701 | 10.8596 | 60.034 | 11.4561 | 16.8641 | 23.6612 | 60.0167 | 24.4572 | 16.8765 | 23.1613 | 60.0167 | 23.7456 | 16.8748 | 36.4571 | 60.0225 | 37.3633
16.88 | 10.9156 | 59.9764 | 11.4376 | 16.8784 | 10.8596 | 60.034 | 11.4599 | 16.8724 | 23.6565 | 60.0167 | 24.4597 | 16.8848 | 23.1613 | 60.0167 | 23.7481 | 16.8832 | 36.4571 | 60.0225 | 37.3646
16.8883 | 10.916 | 59.9764 | 11.4401 | 16.8867 | 10.8596 | 60.034 | 11.4636 | 16.8808 | 23.6565 | 60.0167 | 24.4622 | 16.8931 | 23.1613 | 60.0167 | 23.7506 | 16.8915 | 36.4626 | 60.034 | 37.3658
16.8967 | 10.916 | 59.9764 | 11.4426 | 16.895 | 10.8596 | 60.034 | 11.4674 | 16.8891 | 23.6565 | 60.0167 | 24.4647 | 16.9014 | 23.1613 | 60.0167 | 23.7531 | 16.8998 | 36.4626 | 60.034 | 37.3671
16.905 | 10.9188 | 59.9764 | 11.4451 | 16.9034 | 10.8596 | 60.034 | 11.4711 | 16.8975 | 23.6565 | 60.0167 | 24.4672 | 16.9098 | 23.1613 | 60.0167 | 23.7556 | 16.9081 | 36.4626 | 60.034 | 37.3683
16.9133 | 10.9188 | 59.9764 | 11.4476 | 16.9117 | 10.8576 | 60.034 | 11.4749 | 16.9058 | 23.6565 | 60.0167 | 24.4697 | 16.9181 | 23.1613 | 60.0167 | 23.7581 | 16.9164 | 36.4626 | 60.034 | 37.3696
16.9217 | 10.9183 | 59.9764 | 11.4501 | 16.92 | 10.8576 | 60.034 | 11.4786 | 16.9141 | 23.6565 | 60.0167 | 24.4722 | 16.9264 | 23.1612 | 60.0167 | 23.7606 | 16.9248 | 36.4626 | 60.034 | 37.3708
16.93 | 10.9183 | 59.9764 | 11.4526 | 16.9283 | 10.8576 | 60.034 | 11.4824 | 16.9224 | 23.6565 | 60.0167 | 24.4747 | 16.9347 | 23.1612 | 60.0167 | 23.7631 | 16.9331 | 36.4626 | 60.034 | 37.3721
16.9384 | 10.9183 | 59.9764 | 11.4551 | 16.9366 | 10.8576 | 60.034 | 11.4861 | 16.9308 | 23.6565 | 60.0167 | 24.4772 | 16.9431 | 23.1611 | 60.0167 | 23.7656 | 16.9414 | 36.4626 | 60.034 | 37.3733
16.9467 | 10.9183 | 59.9764 | 11.4576 | 16.945 | 10.8576 | 60.034 | 11.4899 | 16.9391 | 23.6565 | 60.0167 | 24.4797 | 16.9514 | 23.1611 | 60.0167 | 23.7681 | 16.9497 | 36.4626 | 60.034 | 37.3746
16.955 | 10.9183 | 59.9764 | 11.4601 | 16.9533 | 10.8576 | 60.034 | 11.4936 | 16.9474 | 23.6565 | 60.0167 | 24.4822 | 16.9597 | 23.2093 | 60.0167 | 23.7706 | 16.9581 | 36.4626 | 60.034 | 37.3758
16.9633 | 10.9183 | 59.9764 | 11.4626 | 16.9617 | 10.8574 | 60.034 | 11.4974 | 16.9557 | 23.6565 | 60.0167 | 24.4847 | 16.968 | 23.2093 | 60.0167 | 23.7731 | 16.9664 | 36.4626 | 60.034 | 37.3771
16.9717 | 10.9178 | 59.9764 | 11.4651 | 16.97 | 10.8574 | 60.034 | 11.5011 | 16.9641 | 23.6565 | 60.0167 | 24.4872 | 16.9764 | 23.2093 | 60.0167 | 23.7756 | 16.9747 | 36.4562 | 60.034 | 37.3783
16.98 | 10.9178 | 59.9764 | 11.4676 | 16.9783 | 10.8575 | 60.034 | 11.5049 | 16.9724 | 23.6565 | 60.0167 | 24.4897 | 16.9847 | 23.2093 | 60.0167 | 23.7781 | 16.983 | 36.4562 | 60.034 | 37.3796
16.9884 | 10.917 | 59.9764 | 11.4701 | 16.9866 | 10.8575 | 60.034 | 11.5086 | 16.9808 | 23.6565 | 60.0167 | 24.4922 | 16.993 | 23.2092 | 60.0167 | 23.7806 | 16.9913 | 36.4562 | 60.034 | 37.3808
16.9967 | 10.917 | 59.9764 | 11.4726 | 16.995 | 10.8564 | 60.034 | 11.5124 | 16.9891 | 23.6565 | 60.0167 | 24.4947 | 17.0013 | 23.2092 | 60.0167 | 23.7831 | 16.9998 | 36.4562 | 60.034 | 37.3821
17.005 | 10.9165 | 59.9764 | 11.4751 | 17.0033 | 10.8564 | 60.034 | 11.5161 | 16.9974 | 23.6565 | 60.0167 | 24.4972 | 17.0098 | 23.2085 | 60.0167 | 23.7856 | 17.0081 | 36.4562 | 60.034 | 37.3833
17.0134 | 10.9165 | 59.9764 | 11.4776 | 17.0116 | 10.858 | 60.034 | 11.5198 | 17.0057 | 23.6565 | 60.0167 | 24.4997 | 17.0181 | 23.2085 | 60.0167 | 23.7881 | 17.0164 | 36.4562 | 60.034 | 37.3846
17.0217 | 10.9165 | 59.9764 | 11.4801 | 17.02 | 10.858 | 60.034 | 11.5236 | 17.0141 | 23.6565 | 60.0167 | 24.5022 | 17.0264 | 23.2077 | 60.0167 | 23.7906 | 17.0247 | 36.4562 | 60.034 | 37.3858
17.0301 | 10.9165 | 59.9764 | 11.4826 | 17.0283 | 11.0714 | 60.034 | 11.5273 | 17.0224 | 23.6565 | 60.0167 | 24.5047 | 17.0347 | 23.2077 | 60.0167 | 23.7931 | 17.0331 | 36.4562 | 60.034 | 37.3871
17.0384 | 10.9177 | 59.9764 | 11.4851 | 17.0366 | 11.0714 | 60.034 | 11.5311 | 17.0308 | 23.6565 | 60.0167 | 24.5072 | 17.0431 | 23.2077 | 60.0167 | 23.7956 | 17.0414 | 36.4576 | 60.034 | 37.3883
17.0467 | 10.9177 | 59.9764 | 11.4876 | 17.0449 | 11.0714 | 60.034 | 11.5348 | 17.0391 | 23.7369 | 60.0167 | 24.5097 | 17.0514 | 23.2077 | 60.0167 | 23.7981 | 17.0497 | 36.4576 | 60.034 | 37.3896
17.0551 | 10.9194 | 59.9764 | 11.4901 | 17.0533 | 11.0714 | 60.034 | 11.5386 | 17.0474 | 23.7369 | 60.0167 | 24.5122 | 17.0597 | 23.2114 | 60.0167 | 23.8006 | 17.058 | 36.457 | 60.034 | 37.3908
17.0634 | 10.9194 | 59.9764 | 11.4926 | 17.0616 | 11.0715 | 60.034 | 11.5423 | 17.0557 | 23.7369 | 60.0167 | 24.5147 | 17.068 | 23.2114 | 60.0167 | 23.8031 | 17.0664 | 36.457 | 60.034 | 37.3921
17.0717 | 10.9189 | 59.9764 | 11.4951 | 17.0699 | 11.0715 | 60.034 | 11.5461 | 17.0641 | 23.7369 | 60.0167 | 24.5172 | 17.0764 | 23.2114 | 60.0167 | 23.8056 | 17.0747 | 36.457 | 60.034 | 37.3933
17.0801 | 10.9189 | 59.9764 | 11.4976 | 17.0782 | 11.0725 | 60.034 | 11.5498 | 17.0724 | 23.7369 | 60.0167 | 24.5197 | 17.0847 | 23.2114 | 60.0167 | 23.8081 | 17.083 | 36.457 | 60.034 | 37.3946
17.0884 | 10.9189 | 59.9764 | 11.5001 | 17.0866 | 11.0725 | 60.034 | 11.5524 | 17.0807 | 23.7369 | 60.0167 | 24.5222 | 17.093 | 23.2099 | 60.0167 | 23.8106 | 17.0913 | 36.457 | 60.034 | 37.3958
17.0967 | 10.9189 | 59.9764 | 11.5026 | 17.0949 | 11.0725 | 60.034 | 11.5549 | 17.0891 | 23.7369 | 60.0167 | 24.5247 | 17.1013 | 23.2099 | 60.0167 | 23.8131 | 17.0996 | 36.457 | 60.034 | 37.3971
17.1051 | 10.9189 | 59.9764 | 11.5051 | 17.1032 | 11.0725 | 60.034 | 11.5574 | 17.0974 | 23.7369 | 60.0167 | 24.5272 | 17.1097 | 23.2099 | 60.0167 | 23.8156 | 17.108 | 36.4546 | 60.034 | 37.3983
17.1134 | 10.9189 | 59.9764 | 11.5076 | 17.1116 | 11.0729 | 60.034 | 11.5599 | 17.1057 | 23.7369 | 60.0167 | 24.5297 | 17.118 | 23.2099 | 60.0167 | 23.8181 | 17.1163 | 36.4546 | 60.034 | 37.3996
17.1218 | 10.9189 | 59.9764 | 11.5101 | 17.1199 | 11.0729 | 60.034 | 11.5624 | 17.114 | 23.7369 | 60.0167 | 24.5322 | 17.1263 | 23.2097 | 60.0167 | 23.8206 | 17.1246 | 36.4586 | 60.034 | 37.4008
17.1301 | 10.9189 | 59.9764 | 11.5126 | 17.1282 | 11.1759 | 60.034 | 11.5649 | 17.1224 | 23.7369 | 60.0167 | 24.5347 | 17.1346 | 23.2097 | 60.0167 | 23.8231 | 17.1329 | 36.4586 | 60.034 | 37.4021
17.1384 | 10.919 | 59.9764 | 11.5151 | 17.1365 | 11.1759 | 60.034 | 11.5674 | 17.1307 | 23.7369 | 60.0167 | 24.5372 | 17.1431 | 23.2097 | 60.0167 | 23.8256 | 17.1414 | 36.4586 | 60.034 | 37.4033
17.1468 | 10.919 | 59.9764 | 11.5176 | 17.1449 | 11.1755 | 60.034 | 11.5699 | 17.139 | 23.7369 | 60.0167 | 24.5397 | 17.1514 | 23.2097 | 60.0167 | 23.8281 | 17.1497 | 36.4586 | 60.034 | 37.4046
17.1551 | 10.9187 | 59.9764 | 11.5201 | 17.1532 | 11.1755 | 60.034 | 11.5724 | 17.1473 | 23.7369 | 60.0167 | 24.5422 | 17.1597 | 23.209 | 60.0167 | 23.8306 | 17.158 | 36.5221 | 60.034 | 37.4058
17.1634 | 10.9187 | 59.9764 | 11.5226 | 17.1616 | 11.1746 | 60.034 | 11.5749 | 17.1557 | 23.7369 | 60.0167 | 24.5447 | 17.168 | 23.209 | 60.0167 | 23.8331 | 17.1663 | 36.5221 | 60.034 | 37.4071
17.1718 | 10.9187 | 59.9764 | 11.5251 | 17.1699 | 11.1746 | 60.034 | 11.5774 | 17.164 | 23.7369 | 60.0167 | 24.5472 | 17.1764 | 23.2262 | 60.0167 | 23.8356 | 17.1747 | 36.5336 | 60.034 | 37.4083
17.1801 | 10.9187 | 59.9764 | 11.5276 | 17.1782 | 11.1746 | 60.034 | 11.5799 | 17.1724 | 23.7369 | 60.0167 | 24.5497 | 17.1847 | 23.2262 | 60.0167 | 23.8381 | 17.183 | 36.5336 | 60.034 | 37.4096
17.1884 | 10.9185 | 59.9764 | 11.5301 | 17.1865 | 11.1746 | 60.034 | 11.5824 | 17.1807 | 23.7369 | 60.0167 | 24.5522 | 17.193 | 23.226 | 60.0167 | 23.8406 | 17.1913 | 36.5368 | 60.034 | 37.4108
17.1968 | 10.9185 | 59.9764 | 11.5326 | 17.1948 | 11.1746 | 60.034 | 11.5849 | 17.189 | 23.7369 | 60.0167 | 24.5547 | 17.2013 | 23.226 | 60.0167 | 23.8431 | 17.1996 | 36.5368 | 60.034 | 37.4121
17.2051 | 10.9185 | 59.9764 | 11.5351 | 17.2032 | 11.1746 | 60.034 | 11.5874 | 17.1973 | 23.7369 | 60.0167 | 24.5572 | 17.2097 | 23.226 | 60.0167 | 23.8456 | 17.2079 | 36.5408 | 60.034 | 37.4133
17.2134 | 10.9185 | 59.9764 | 11.5376 | 17.2115 | 11.1753 | 60.034 | 11.5899 | 17.2057 | 23.7369 | 60.0167 | 24.5597 | 17.218 | 23.226 | 60.0167 | 23.8481 | 17.2163 | 36.5408 | 60.034 | 37.4146
17.2218 | 10.9942 | 59.9764 | 11.5401 | 17.2198 | 11.1753 | 60.034 | 11.5924 | 17.214 | 23.7369 | 60.0167 | 24.5622 | 17.2263 | 23.2253 | 60.0167 | 23.8509 | 17.2246 | 36.5796 | 60.034 | 37.4158
17.2301 | 10.9942 | 59.9764 | 11.5426 | 17.2281 | 11.1753 | 60.034 | 11.5949 | 17.2224 | 23.7369 | 60.0167 | 24.5647 | 17.2346 | 23.2253 | 60.0167 | 23.8547 | 17.2329 | 36.5796 | 60.034 | 37.4171
17.2385 | 11.0466 | 59.9764 | 11.5451 | 17.2365 | 11.1753 | 60.034 | 11.5974 | 17.2307 | 23.7369 | 60.0167 | 24.5672 | 17.243 | 23.2253 | 60.0167 | 23.8584 | 17.2412 | 36.5796 | 60.034 | 37.4183
17.2468 | 11.0466 | 59.9764 | 11.5476 | 17.2448 | 11.1755 | 60.034 | 11.5999 | 17.239 | 23.7369 | 60.0167 | 24.5697 | 17.2513 | 23.2253 | 60.0167 | 23.8622 | 17.2496 | 36.5796 | 60.034 | 37.4196
17.2551 | 11.0466 | 59.9764 | 11.5501 | 17.2532 | 11.1755 | 60.034 | 11.6024 | 17.2473 | 23.7369 | 60.0167 | 24.5722 | 17.2596 | 23.2261 | 60.0167 | 23.8659 | 17.2579 | 36.5827 | 60.034 | 37.4208
17.2635 | 11.0466 | 59.9764 | 11.5539 | 17.2615 | 11.1755 | 60.034 | 11.6049 | 17.2557 | 23.8093 | 60.0167 | 24.5746 | 17.2679 | 23.2261 | 60.0167 | 23.8697 | 17.2662 | 36.5827 | 60.034 | 37.4221
17.2718 | 11.0466 | 59.9764 | 11.5576 | 17.2698 | 11.1755 | 60.034 | 11.6074 | 17.264 | 23.8093 | 60.0167 | 24.5772 | 17.2764 | 23.2261 | 60.0167 | 23.8734 | 17.2745 | 36.5827 | 60.034 | 37.4233
17.2802 | 11.0466 | 59.9764 | 11.5614 | 17.2781 | 11.1747 | 60.034 | 11.6099 | 17.2723 | 23.8093 | 60.0167 | 24.5796 | 17.2847 | 23.2261 | 60.0167 | 23.8771 | 17.2828 | 36.5827 | 60.034 | 37.4246
17.2885 | 11.0466 | 59.9764 | 11.5652 | 17.2865 | 11.1747 | 60.034 | 11.6124 | 17.2806 | 23.8093 | 60.0167 | 24.5821 | 17.293 | 23.2261 | 60.0167 | 23.8809 | 17.2913 | 36.5789 | 60.034 | 37.4258
17.2968 | 11.0466 | 59.9764 | 11.5689 | 17.2948 | 11.1747 | 60.034 | 11.6148 | 17.289 | 23.8093 | 60.0167 | 24.5846 | 17.3013 | 23.2261 | 60.0167 | 23.8846 | 17.2996 | 36.5789 | 60.034 | 37.4271
17.3051 | 11.0439 | 59.9764 | 11.5727 | 17.3031 | 11.1747 | 60.034 | 11.6173 | 17.2973 | 23.8093 | 60.0167 | 24.5871 | 17.3097 | 23.2254 | 60.0167 | 23.8884 | 17.3079 | 36.5789 | 60.034 | 37.4283
17.3135 | 11.0439 | 59.9764 | 11.5764 | 17.3115 | 11.1747 | 60.034 | 11.6198 | 17.3057 | 23.8093 | 60.0167 | 24.5896 | 17.318 | 23.2254 | 60.0167 | 23.8921 | 17.3162 | 36.5789 | 60.034 | 37.4296
17.3218 | 11.0439 | 59.9764 | 11.5802 | 17.3198 | 11.1747 | 60.034 | 11.6223 | 17.314 | 23.8093 | 60.0167 | 24.5921 | 17.3263 | 23.2252 | 60.0167 | 23.8959 | 17.3246 | 36.6667 | 60.034 | 37.4308
17.3302 | 11.0439 | 59.9764 | 11.5839 | 17.3281 | 11.1747 | 60.034 | 11.6248 | 17.3223 | 23.8093 | 60.0167 | 24.5946 | 17.3346 | 23.2252 | 60.0167 | 23.8996 | 17.3329 | 36.6667 | 60.034 | 37.4321
17.3385 | 11.0439 | 59.9764 | 11.5877 | 17.3364 | 11.1747 | 60.034 | 11.6273 | 17.3306 | 23.8093 | 60.0167 | 24.5971 | 17.343 | 23.2229 | 60.0167 | 23.9034 | 17.3412 | 36.6667 | 60.034 | 37.4333
17.3468 | 11.0439 | 59.9764 | 11.5914 | 17.3448 | 11.1747 | 60.034 | 11.6298 | 17.339 | 23.8093 | 60.0167 | 24.5996 | 17.3513 | 23.2229 | 60.0167 | 23.9071 | 17.3495 | 36.6667 | 60.034 | 37.4346
17.3552 | 11.0439 | 59.9764 | 11.5952 | 17.3531 | 11.1747 | 60.034 | 11.6323 | 17.3473 | 23.8093 | 60.0167 | 24.6021 | 17.3596 | 23.2229 | 60.0167 | 23.9109 | 17.3579 | 36.6642 | 60.034 | 37.4358
17.3635 | 11.0439 | 59.9764 | 11.5989 | 17.3615 | 11.1747 | 60.034 | 11.6348 | 17.3557 | 23.8093 | 60.0167 | 24.6046 | 17.3679 | 23.2229 | 60.0167 | 23.9146 | 17.3662 | 36.6642 | 60.034 | 37.437
17.3719 | 11.0439 | 59.9764 | 11.6027 | 17.3698 | 11.1747 | 60.034 | 11.6373 | 17.364 | 23.8093 | 60.0167 | 24.6071 | 17.3763 | 23.2229 | 60.0167 | 23.9184 | 17.3745 | 36.6642 | 60.034 | 37.4383
17.3802 | 11.0439 | 59.9764 | 11.6064 | 17.3781 | 11.1747 | 60.034 | 11.6398 | 17.3723 | 23.8086 | 60.0167 | 24.6096 | 17.3846 | 23.2229 | 60.0167 | 23.9221 | 17.3828 | 36.6642 | 60.034 | 37.4395
17.3885 | 11.0443 | 59.9764 | 11.6102 | 17.3864 | 11.1747 | 60.034 | 11.6423 | 17.3806 | 23.8086 | 60.0167 | 24.6121 | 17.3929 | 23.2837 | 60.0167 | 23.9259 | 17.3911 | 36.6642 | 60.034 | 37.4408
17.3969 | 11.0443 | 59.9764 | 11.6139 | 17.3947 | 11.1747 | 60.034 | 11.6448 | 17.389 | 23.8116 | 60.0167 | 24.6146 | 17.4012 | 23.2837 | 60.0167 | 23.9296 | 17.3995 | 36.6642 | 60.034 | 37.442
17.4052 | 11.0443 | 59.9764 | 11.6177 | 17.4031 | 11.1747 | 60.034 | 11.6473 | 17.3973 | 23.8116 | 60.0167 | 24.6171 | 17.4097 | 23.3336 | 60.0167 | 23.9334 | 17.4078 | 36.6642 | 60.034 | 37.4433
17.4135 | 11.0443 | 59.9764 | 11.6214 | 17.4114 | 11.1747 | 60.034 | 11.6498 | 17.4056 | 23.8135 | 60.0167 | 24.6196 | 17.418 | 23.3336 | 60.0167 | 23.9371 | 17.4161 | 36.6642 | 60.034 | 37.4445
17.4219 | 11.0443 | 59.9764 | 11.6252 | 17.4197 | 11.1747 | 60.034 | 11.6523 | 17.4139 | 23.8135 | 60.0167 | 24.6221 | 17.4263 | 23.3836 | 60.0167 | 23.9409 | 17.4244 | 36.6654 | 60.034 | 37.4458
17.4302 | 11.0443 | 59.9764 | 11.6289 | 17.428 | 11.1758 | 60.034 | 11.6548 | 17.4223 | 23.8135 | 60.0167 | 24.6246 | 17.4346 | 23.3836 | 60.0167 | 23.9446 | 17.4329 | 36.6654 | 60.034 | 37.447
17.4385 | 11.0443 | 59.9764 | 11.6327 | 17.4364 | 11.1758 | 60.034 | 11.6573 | 17.4306 | 23.8135 | 60.0167 | 24.6271 | 17.443 | 23.3836 | 60.0167 | 23.9484 | 17.4412 | 36.6654 | 60.034 | 37.4483
17.4469 | 11.0443 | 59.9764 | 11.6364 | 17.4447 | 11.1758 | 60.034 | 11.6598 | 17.439 | 23.8135 | 60.0167 | 24.6296 | 17.4513 | 23.3836 | 60.0167 | 23.9521 | 17.4495 | 36.6654 | 60.034 | 37.4495
17.4552 | 11.044 | 59.9764 | 11.6402 | 17.4531 | 11.1758 | 60.034 | 11.6623 | 17.4473 | 23.8135 | 60.0167 | 24.6321 | 17.4596 | 23.3833 | 60.0167 | 23.9559 | 17.4578 | 36.6685 | 60.034 | 37.4508
17.4636 | 11.044 | 59.9764 | 11.6439 | 17.4614 | 11.1758 | 60.034 | 11.6648 | 17.4556 | 23.8135 | 60.0167 | 24.6346 | 17.4679 | 23.3833 | 60.0167 | 23.9596 | 17.4661 | 36.6685 | 60.034 | 37.452
17.4719 | 11.043 | 59.9764 | 11.6477 | 17.4697 | 11.1758 | 60.034 | 11.6673 | 17.4639 | 23.8135 | 60.0167 | 24.6371 | 17.4763 | 23.3833 | 60.0167 | 23.9634 | 17.4745 | 36.6664 | 60.034 | 37.4533
17.4802 | 11.043 | 59.9764 | 11.6514 | 17.478 | 11.1751 | 60.034 | 11.6698 | 17.4723 | 23.8135 | 60.0167 | 24.6396 | 17.4846 | 23.3833 | 60.0167 | 23.9671 | 17.4828 | 36.6664 | 60.034 | 37.4545
17.4886 | 11.043 | 59.9764 | 11.6552 | 17.4863 | 11.1751 | 60.034 | 11.6723 | 17.4806 | 23.8135 | 60.0167 | 24.6421 | 17.4929 | 23.3847 | 60.0167 | 23.9709 | 17.4911 | 36.6664 | 60.034 | 37.4558
17.4969 | 11.043 | 59.9764 | 11.6589 | 17.4947 | 11.1751 | 60.034 | 11.6748 | 17.489 | 23.8135 | 60.0167 | 24.6446 | 17.5012 | 23.3847 | 60.0167 | 23.9746 | 17.4994 | 36.6664 | 60.034 | 37.457
17.5052 | 11.0419 | 59.9764 | 11.6627 | 17.503 | 11.1751 | 60.034 | 11.6773 | 17.4973 | 23.8135 | 60.0167 | 24.6471 | 17.5096 | 23.3847 | 60.0167 | 23.9784 | 17.5078 | 36.6664 | 60.034 | 37.4583
17.5136 | 11.0419 | 59.9764 | 11.6664 | 17.5114 | 11.1751 | 60.034 | 11.6798 | 17.5056 | 23.8135 | 60.0167 | 24.6496 | 17.5179 | 23.3847 | 60.0167 | 23.9821 | 17.5161 | 36.6664 | 60.034 | 37.4595
17.5219 | 11.0419 | 59.9764 | 11.6702 | 17.5197 | 11.1751 | 60.034 | 11.6823 | 17.5139 | 23.8135 | 60.0167 | 24.6521 | 17.5262 | 23.3848 | 60.0167 | 23.9859 | 17.5244 | 36.6664 | 60.034 | 37.4608
17.5302 | 11.0419 | 59.9764 | 11.6739 | 17.528 | 11.1751 | 60.034 | 11.6848 | 17.5223 | 23.8167 | 60.0167 | 24.6546 | 17.5345 | 23.3848 | 60.0167 | 23.9896 | 17.5327 | 36.6664 | 60.034 | 37.462
17.5386 | 11.0419 | 59.9764 | 11.6777 | 17.5363 | 11.1751 | 60.034 | 11.6873 | 17.5306 | 23.8167 | 60.0167 | 24.6571 | 17.543 | 23.3847 | 60.0167 | 23.9934 | 17.5411 | 36.6686 | 60.034 | 37.4633
17.5469 | 11.0419 | 59.9764 | 11.6814 | 17.5447 | 11.1751 | 60.034 | 11.6898 | 17.5389 | 23.8167 | 60.0167 | 24.6596 | 17.5513 | 23.3847 | 60.0167 | 23.9971 | 17.5494 | 36.6686 | 60.034 | 37.4645
17.5553 | 11.0416 | 59.9764 | 11.6852 | 17.553 | 11.1751 | 60.034 | 11.6923 | 17.5472 | 23.8167 | 60.0167 | 24.6621 | 17.5596 | 23.3847 | 60.0167 | 24.0009 | 17.5577 | 36.6686 | 60.034 | 37.4658
17.5636 | 11.0416 | 59.9764 | 11.689 | 17.5613 | 11.1751 | 60.034 | 11.6948 | 17.5556 | 23.8196 | 60.0167 | 24.6646 | 17.5679 | 23.3847 | 60.0167 | 24.0046 | 17.566 | 36.6686 | 60.034 | 37.467
17.5719 | 11.0416 | 59.9764 | 11.6927 | 17.5696 | 11.1751 | 60.034 | 11.6973 | 17.5639 | 23.8196 | 60.0167 | 24.6671 | 17.5763 | 23.3843 | 60.0167 | 24.0084 | 17.5743 | 36.6686 | 60.034 | 37.4683
17.5803 | 11.0416 | 59.9764 | 11.6965 | 17.5779 | 11.1751 | 60.034 | 11.6998 | 17.5723 | 23.8196 | 60.0167 | 24.6696 | 17.5846 | 23.3843 | 60.0167 | 24.0121 | 17.5828 | 36.6686 | 60.034 | 37.4695
17.5886 | 11.0418 | 59.9764 | 11.7002 | 17.5863 | 11.1751 | 60.034 | 11.7023 | 17.5806 | 23.8196 | 60.0167 | 24.6721 | 17.5929 | 23.3845 | 60.0167 | 24.0159 | 17.5911 | 36.6686 | 60.034 | 37.4708
17.5969 | 11.0418 | 59.9764 | 11.704 | 17.5946 | 11.1743 | 60.034 | 11.7048 | 17.5889 | 23.8196 | 60.0167 | 24.6746 | 17.6012 | 23.3845 | 60.0167 | 24.0196 | 17.5994 | 36.6686 | 60.034 | 37.472
17.6053 | 11.0423 | 59.9764 | 11.7077 | 17.603 | 11.1743 | 60.034 | 11.7073 | 17.5972 | 23.8196 | 60.0167 | 24.6771 | 17.6096 | 23.3845 | 60.0167 | 24.0234 | 17.6077 | 36.6681 | 60.034 | 37.4733
17.6136 | 11.0423 | 59.9764 | 11.7115 | 17.6113 | 11.1743 | 60.034 | 11.7098 | 17.6056 | 23.8196 | 60.0167 | 24.6796 | 17.6179 | 23.3845 | 60.0167 | 24.0271 | 17.6161 | 36.6681 | 60.034 | 37.4745
17.6219 | 11.0423 | 59.9764 | 11.7152 | 17.6196 | 11.1743 | 60.034 | 11.7123 | 17.6139 | 23.8196 | 60.0167 | 24.6821 | 17.6262 | 23.382 | 60.0167 | 24.0309 | 17.6244 | 36.747 | 60.034 | 37.4758
17.6303 | 11.0423 | 59.9764 | 11.719 | 17.6279 | 11.26 | 60.034 | 11.7148 | 17.6223 | 23.8196 | 60.0167 | 24.6846 | 17.6345 | 23.382 | 60.0167 | 24.0346 | 17.6327 | 36.747 | 60.034 | 37.477
17.6386 | 11.1569 | 59.9764 | 11.7227 | 17.6363 | 11.26 | 60.034 | 11.7173 | 17.6306 | 23.8196 | 60.0167 | 24.6871 | 17.6429 | 23.382 | 60.0167 | 24.0384 | 17.641 | 36.7487 | 60.034 | 37.4783
17.6469 | 11.1569 | 59.9764 | 11.7265 | 17.6446 | 11.2604 | 60.034 | 11.7198 | 17.6389 | 23.8189 | 60.0167 | 24.6896 | 17.6512 | 23.382 | 60.0167 | 24.0421 | 17.6494 | 36.7487 | 60.034 | 37.4795
17.6553 | 11.1569 | 59.9764 | 11.7302 | 17.653 | 11.2604 | 60.034 | 11.7223 | 17.6472 | 23.8189 | 60.0167 | 24.6921 | 17.6595 | 23.4063 | 60.0167 | 24.0459 | 17.6577 | 36.7945 | 60.034 | 37.4808
17.6636 | 11.1569 | 59.9764 | 11.734 | 17.6613 | 11.2604 | 60.034 | 11.7248 | 17.6556 | 23.882 | 60.0167 | 24.6946 | 17.6678 | 23.4063 | 60.0167 | 24.0496 | 17.666 | 36.7945 | 60.034 | 37.482
17.672 | 11.1559 | 59.9764 | 11.7377 | 17.6696 | 11.2604 | 60.034 | 11.7273 | 17.6639 | 23.882 | 60.0167 | 24.6971 | 17.6763 | 23.4063 | 60.0167 | 24.0534 | 17.6743 | 36.7945 | 60.034 | 37.4833
17.6803 | 11.1559 | 59.9764 | 11.7415 | 17.6779 | 11.2603 | 60.034 | 11.7298 | 17.6722 | 23.882 | 60.0167 | 24.6996 | 17.6846 | 23.4063 | 60.0167 | 24.0571 | 17.6826 | 36.7945 | 60.034 | 37.4845
17.6886 | 11.1553 | 59.9764 | 11.7452 | 17.6862 | 11.2603 | 60.034 | 11.7323 | 17.6805 | 23.882 | 60.0167 | 24.7021 | 17.6929 | 23.4063 | 60.0167 | 24.0608 | 17.691 | 36.7945 | 60.034 | 37.4858
17.697 | 11.1553 | 59.9764 | 11.749 | 17.6946 | 11.2603 | 60.034 | 11.7348 | 17.6889 | 23.884 | 60.0167 | 24.7046 | 17.7012 | 23.4063 | 60.0167 | 24.0646 | 17.6993 | 36.7945 | 60.034 | 37.487
17.7053 | 11.1553 | 59.9764 | 11.7527 | 17.7029 | 11.2603 | 60.034 | 11.7373 | 17.6972 | 23.884 | 60.0167 | 24.7071 | 17.7096 | 23.4092 | 60.0167 | 24.0683 | 17.7076 | 36.7945 | 60.034 | 37.4883
17.7137 | 11.1553 | 59.9764 | 11.7565 | 17.7112 | 11.2603 | 60.034 | 11.7398 | 17.7056 | 23.8841 | 60.0167 | 24.7096 | 17.7179 | 23.4092 | 60.0167 | 24.0721 | 17.7159 | 36.7945 | 60.034 | 37.4895
17.722 | 11.155 | 59.9764 | 11.7602 | 17.7195 | 11.2603 | 60.034 | 11.7423 | 17.7139 | 23.8841 | 60.0167 | 24.7121 | 17.7262 | 23.436 | 60.0167 | 24.0758 | 17.7244 | 36.7945 | 60.034 | 37.4908
17.7303 | 11.155 | 59.9764 | 11.764 | 17.7279 | 11.2603 | 60.034 | 11.7448 | 17.7222 | 23.9117 | 60.0167 | 24.7146 | 17.7345 | 23.436 | 60.0167 | 24.0796 | 17.7327 | 36.7945 | 60.034 | 37.492
17.7386 | 11.155 | 59.9764 | 11.7677 | 17.7362 | 11.2603 | 60.034 | 11.7473 | 17.7305 | 23.9117 | 60.0167 | 24.7171 | 17.7429 | 23.4357 | 60.0167 | 24.0833 | 17.741 | 36.7945 | 60.034 | 37.4933
17.747 | 11.155 | 59.9764 | 11.7715 | 17.7446 | 11.3588 | 60.034 | 11.7498 | 17.7389 | 23.9112 | 60.0167 | 24.7196 | 17.7512 | 23.4357 | 60.0167 | 24.0871 | 17.7493 | 36.7945 | 60.034 | 37.4945
17.7553 | 11.155 | 59.9764 | 11.7752 | 17.7529 | 11.3588 | 60.034 | 11.7523 | 17.7472 | 23.9112 | 60.0167 | 24.7221 | 17.7595 | 23.4357 | 60.0167 | 24.0908 | 17.7576 | 36.7945 | 60.034 | 37.4958
17.7637 | 11.155 | 59.9764 | 11.779 | 17.7612 | 11.3588 | 60.034 | 11.7548 | 17.7556 | 23.9112 | 60.0167 | 24.7246 | 17.7678 | 23.4357 | 60.0167 | 24.0946 | 17.766 | 36.7945 | 60.034 | 37.497
17.772 | 11.2878 | 59.9764 | 11.7827 | 17.7695 | 11.3588 | 60.034 | 11.7573 | 17.7639 | 23.9112 | 60.0167 | 24.7271 | 17.7762 | 23.4357 | 60.0167 | 24.0983 | 17.7743 | 36.7945 | 60.034 | 37.4983
17.7803 | 11.2878 | 59.9764 | 11.7865 | 17.7778 | 11.3588 | 60.034 | 11.7598 | 17.7722 | 23.9112 | 60.0167 | 24.7296 | 17.7845 | 23.4357 | 60.0167 | 24.1021 | 17.7826 | 36.7945 | 60.034 | 37.4995
17.7887 | 11.2883 | 59.9764 | 11.7902 | 17.7862 | 11.3588 | 60.034 | 11.7623 | 17.7805 | 23.9112 | 60.0167 | 24.7321 | 17.7928 | 23.4729 | 60.0167 | 24.1058 | 17.7909 | 36.7945 | 60.034 | 37.5008
17.797 | 11.2883 | 59.9764 | 11.794 | 17.7945 | 11.3588 | 60.034 | 11.7648 | 17.7889 | 23.9677 | 60.0167 | 24.7346 | 17.8011 | 23.4729 | 60.0167 | 24.1096 | 17.7993 | 36.7945 | 60.034 | 37.502
17.8054 | 11.2863 | 59.9764 | 11.7977 | 17.8029 | 11.3588 | 60.034 | 11.7673 | 17.7972 | 23.9677 | 60.0167 | 24.7371 | 17.8094 | 23.4733 | 60.0167 | 24.1133 | 17.8076 | 36.7945 | 60.034 | 37.5033
17.8137 | 11.2863 | 59.9764 | 11.8015 | 17.8112 | 11.3588 | 60.034 | 11.7698 | 17.8055 | 23.9678 | 60.0167 | 24.7396 | 17.8179 | 23.4733 | 60.0167 | 24.1171 | 17.8159 | 36.7945 | 60.034 | 37.5045
17.822 | 11.3268 | 59.9764 | 11.8052 | 17.8195 | 11.3588 | 60.034 | 11.7723 | 17.8138 | 23.9678 | 60.0167 | 24.7421 | 17.8262 | 23.4731 | 60.0167 | 24.1208 | 17.8242 | 36.7945 | 60.034 | 37.5058
17.8304 | 11.3268 | 59.9764 | 11.809 | 17.8278 | 11.3588 | 60.034 | 11.7748 | 17.8222 | 23.9713 | 60.0167 | 24.7446 | 17.8345 | 23.4731 | 60.0167 | 24.1246 | 17.8326 | 36.7945 | 60.034 | 37.507
17.8387 | 11.3268 | 59.9764 | 11.8127 | 17.8362 | 11.3588 | 60.034 | 11.7773 | 17.8305 | 23.9713 | 60.0167 | 24.7471 | 17.8428 | 23.4731 | 60.0167 | 24.1283 | 17.8409 | 36.7945 | 60.034 | 37.5083
17.847 | 11.3268 | 59.9764 | 11.8165 | 17.8445 | 11.3588 | 60.034 | 11.7798 | 17.8389 | 23.9713 | 60.0167 | 24.7496 | 17.8512 | 23.4731 | 60.0167 | 24.1321 | 17.8492 | 36.7945 | 60.034 | 37.5095
17.8554 | 11.3251 | 59.9764 | 11.8203 | 17.8528 | 11.3588 | 60.034 | 11.7823 | 17.8472 | 23.9713 | 60.0167 | 24.7521 | 17.8595 | 23.4731 | 60.0167 | 24.1358 | 17.8575 | 36.7945 | 60.034 | 37.5108
17.8637 | 11.3251 | 59.9764 | 11.824 | 17.8611 | 11.3588 | 60.034 | 11.7848 | 17.8555 | 23.9713 | 60.0167 | 24.7546 | 17.8678 | 23.4731 | 60.0167 | 24.1396 | 17.8658 | 36.7945 | 60.034 | 37.512
17.872 | 11.3267 | 59.9764 | 11.8278 | 17.8694 | 11.3588 | 60.034 | 11.7873 | 17.8638 | 23.9713 | 60.0167 | 24.7571 | 17.8761 | 23.473 | 60.0167 | 24.1433 | 17.8743 | 36.8011 | 60.034 | 37.5133
17.8804 | 11.3267 | 59.9764 | 11.8315 | 17.8778 | 11.3588 | 60.034 | 11.7898 | 17.8722 | 23.9696 | 60.0167 | 24.7596 | 17.8845 | 23.473 | 60.0167 | 24.1471 | 17.8826 | 36.8011 | 60.034 | 37.5145
17.8887 | 11.3267 | 59.9764 | 11.8353 | 17.8861 | 11.3588 | 60.034 | 11.7922 | 17.8805 | 23.9696 | 60.0167 | 24.7621 | 17.8928 | 23.4733 | 60.0167 | 24.1508 | 17.8909 | 36.8051 | 60.0398 | 37.5158
17.8971 | 11.3267 | 59.9764 | 11.839 | 17.8945 | 11.3588 | 60.034 | 11.7947 | 17.8889 | 23.9652 | 60.0167 | 24.7646 | 17.9011 | 23.4733 | 60.0167 | 24.1546 | 17.8992 | 36.8051 | 60.0398 | 37.517
17.9054 | 11.3267 | 59.9764 | 11.8428 | 17.9028 | 11.3588 | 60.034 | 11.7972 | 17.8972 | 23.9652 | 60.0167 | 24.7671 | 17.9094 | 23.4733 | 60.0167 | 24.1583 | 17.9076 | 36.8051 | 60.0398 | 37.5183
17.9137 | 11.3267 | 59.9764 | 11.8465 | 17.9111 | 11.3588 | 60.034 | 11.7997 | 17.9055 | 24.0192 | 60.0167 | 24.7696 | 17.9178 | 23.4733 | 60.0167 | 24.1621 | 17.9159 | 36.8051 | 60.0398 | 37.5195
17.9221 | 11.3267 | 59.9764 | 11.8503 | 17.9194 | 11.3588 | 60.034 | 11.8022 | 17.9138 | 24.0192 | 60.0167 | 24.7721 | 17.9261 | 23.4751 | 60.0167 | 24.1658 | 17.9242 | 36.8051 | 60.0398 | 37.5208
17.9304 | 11.3267 | 59.9764 | 11.854 | 17.9278 | 11.3588 | 60.034 | 11.8047 | 17.9222 | 24.0192 | 60.0167 | 24.7746 | 17.9344 | 23.4751 | 60.0167 | 24.1696 | 17.9325 | 36.8051 | 60.0398 | 37.522
17.9388 | 11.3275 | 59.9764 | 11.8578 | 17.9361 | 11.3588 | 60.034 | 11.8072 | 17.9305 | 24.0192 | 60.0167 | 24.7771 | 17.9427 | 23.4751 | 60.0167 | 24.1733 | 17.9408 | 36.8051 | 60.0398 | 37.5233
17.9471 | 11.3275 | 59.9764 | 11.8615 | 17.9445 | 11.3588 | 60.034 | 11.8097 | 17.9388 | 24.0192 | 60.0167 | 24.7796 | 17.9512 | 23.4751 | 60.0167 | 24.1771 | 17.9492 | 36.8051 | 60.0398 | 37.5245
17.9554 | 11.3281 | 59.9764 | 11.8653 | 17.9528 | 11.3588 | 60.034 | 11.8122 | 17.9471 | 24.0192 | 60.0167 | 24.7821 | 17.9595 | 23.4757 | 60.0167 | 24.1808 | 17.9575 | 36.8051 | 60.0398 | 37.5257
17.9637 | 11.3281 | 59.9764 | 11.869 | 17.9611 | 11.3588 | 60.034 | 11.8147 | 17.9554 | 24.0179 | 60.0167 | 24.7846 | 17.9678 | 23.4757 | 60.0167 | 24.1846 | 17.9658 | 36.8051 | 60.0398 | 37.527
17.9721 | 11.3281 | 59.9764 | 11.8728 | 17.9694 | 11.3588 | 60.034 | 11.8172 | 17.9638 | 24.0179 | 60.0167 | 24.7871 | 17.9761 | 23.4757 | 60.0167 | 24.1883 | 17.9741 | 36.8051 | 60.0398 | 37.5282
17.9804 | 11.3281 | 59.9764 | 11.8765 | 17.9777 | 11.3588 | 60.034 | 11.8197 | 17.9721 | 24.0228 | 60.0167 | 24.7896 | 17.9845 | 23.4757 | 60.0167 | 24.1921 | 17.9825 | 36.8051 | 60.0398 | 37.5295
17.9888 | 11.3281 | 59.9764 | 11.8803 | 17.9861 | 11.3588 | 60.034 | 11.8222 | 17.9805 | 24.0228 | 60.0167 | 24.7921 | 17.9928 | 23.4757 | 60.0167 | 24.1958 | 17.9908 | 36.8051 | 60.0398 | 37.5307
17.9971 | 11.3281 | 59.9764 | 11.884 | 17.9944 | 11.3588 | 60.034 | 11.8247 | 17.9888 | 24.0228 | 60.0225 | 24.7946 | 18.0011 | 23.4757 | 60.0167 | 24.1996 | 17.9991 | 36.8051 | 60.0398 | 37.532
18.0054 | 11.3286 | 59.9764 | 11.8878 | 18.0027 | 11.3588 | 60.034 | 11.8272 | 17.9971 | 24.0228 | 60.0225 | 24.7971 | 18.0094 | 23.4727 | 60.0167 | 24.2033 | 18.0074 | 36.8051 | 60.0398 | 37.5332
18.0138 | 11.3286 | 59.9764 | 11.8915 | 18.011 | 11.3588 | 60.034 | 11.8297 | 18.0054 | 24.0228 | 60.0225 | 24.7996 | 18.0178 | 23.4727 | 60.0167 | 24.2071 | 18.0157 | 36.8051 | 60.0398 | 37.5345
18.0221 | 11.3285 | 59.9764 | 11.8953 | 18.0194 | 11.3588 | 60.034 | 11.8322 | 18.0138 | 24.0228 | 60.0225 | 24.8021 | 18.0261 | 23.4727 | 60.0167 | 24.2108 | 18.0242 | 36.8051 | 60.0398 | 37.5357
18.0304 | 11.3285 | 59.9764 | 11.899 | 18.0277 | 11.3588 | 60.034 | 11.8347 | 18.0221 | 24.0228 | 60.0225 | 24.8046 | 18.0344 | 23.4727 | 60.0167 | 24.2146 | 18.0325 | 36.8051 | 60.0398 | 37.537
18.0388 | 11.3281 | 59.9764 | 11.9028 | 18.0361 | 11.3588 | 60.034 | 11.8372 | 18.0305 | 24.0228 | 60.0225 | 24.8071 | 18.0427 | 23.4691 | 60.0167 | 24.2183 | 18.0408 | 36.8051 | 60.0398 | 37.5382
18.0471 | 11.3281 | 59.9764 | 11.9065 | 18.0444 | 11.3588 | 60.034 | 11.8397 | 18.0388 | 24.0228 | 60.0225 | 24.8096 | 18.0511 | 23.4691 | 60.0167 | 24.2221 | 18.0491 | 36.8051 | 60.0398 | 37.5395
18.0555 | 11.3281 | 59.9764 | 11.9103 | 18.0527 | 11.3588 | 60.034 | 11.8422 | 18.0471 | 24.0228 | 60.0225 | 24.8121 | 18.0594 | 23.4691 | 60.0167 | 24.2258 | 18.0575 | 36.8051 | 60.0398 | 37.5407
18.0638 | 11.3281 | 59.9764 | 11.914 | 18.061 | 11.3588 | 60.034 | 11.8447 | 18.0554 | 24.0228 | 60.0225 | 24.8146 | 18.0677 | 23.4691 | 60.0167 | 24.2296 | 18.0658 | 36.8051 | 60.0398 | 37.542
18.0721 | 11.3281 | 59.9764 | 11.9178 | 18.0693 | 11.3588 | 60.034 | 11.8472 | 18.0638 | 24.0228 | 60.0225 | 24.8171 | 18.076 | 23.4691 | 60.0167 | 24.2333 | 18.0741 | 36.8051 | 60.0398 | 37.5432
18.0805 | 11.3281 | 59.9764 | 11.9215 | 18.0777 | 11.3588 | 60.0398 | 11.8497 | 18.0721 | 24.0228 | 60.0225 | 24.8196 | 18.0845 | 23.4691 | 60.0167 | 24.237 | 18.0824 | 36.8051 | 60.0398 | 37.5445
18.0888 | 11.3285 | 59.9764 | 11.9253 | 18.086 | 11.3588 | 60.0398 | 11.8522 | 18.0804 | 24.0228 | 60.0225 | 24.8221 | 18.0928 | 23.4689 | 60.0167 | 24.2408 | 18.0907 | 36.8051 | 60.0398 | 37.5457
18.0971 | 11.3285 | 59.9764 | 11.929 | 18.0944 | 11.3588 | 60.0398 | 11.8547 | 18.0887 | 24.0228 | 60.0225 | 24.8246 | 18.1011 | 23.4689 | 60.0167 | 24.2445 | 18.0991 | 36.8051 | 60.0398 | 37.547
18.1055 | 11.327 | 59.9764 | 11.9328 | 18.1027 | 11.3588 | 60.0398 | 11.8572 | 18.0971 | 24.0228 | 60.0225 | 24.8271 | 18.1094 | 23.4661 | 60.0167 | 24.2483 | 18.1074 | 36.8051 | 60.0398 | 37.5482
18.1138 | 11.327 | 59.9764 | 11.9365 | 18.111 | 11.3588 | 60.0398 | 11.8597 | 18.1054 | 24.0228 | 60.0225 | 24.8296 | 18.1178 | 23.4661 | 60.0167 | 24.252 | 18.1157 | 36.8051 | 60.0398 | 37.5495
18.1221 | 11.327 | 59.9764 | 11.9403 | 18.1193 | 11.3588 | 60.0398 | 11.8622 | 18.1138 | 24.0228 | 60.0225 | 24.8321 | 18.1261 | 23.5186 | 60.0167 | 24.2558 | 18.124 | 36.8051 | 60.0398 | 37.5507
18.1305 | 11.327 | 59.9764 | 11.9441 | 18.1276 | 11.4505 | 60.0398 | 11.8647 | 18.1221 | 24.1141 | 60.0225 | 24.8346 | 18.1344 | 23.5186 | 60.0167 | 24.2595 | 18.1324 | 36.8051 | 60.0398 | 37.552
18.1388 | 11.327 | 59.9764 | 11.9478 | 18.136 | 11.4505 | 60.0398 | 11.8672 | 18.1304 | 24.1141 | 60.0225 | 24.8371 | 18.1427 | 23.5827 | 60.0167 | 24.2633 | 18.1407 | 36.8051 | 60.0398 | 37.5532
18.1472 | 11.327 | 59.9764 | 11.9516 | 18.1443 | 11.4505 | 60.0398 | 11.8697 | 18.1387 | 24.1141 | 60.0225 | 24.8396 | 18.1511 | 23.5827 | 60.0167 | 24.267 | 18.149 | 36.8051 | 60.0398 | 37.5545
18.1555 | 11.3261 | 59.9764 | 11.9553 | 18.1526 | 11.4505 | 60.0398 | 11.8722 | 18.1471 | 24.1141 | 60.0225 | 24.8421 | 18.1594 | 23.5827 | 60.0167 | 24.2708 | 18.1573 | 36.8051 | 60.0398 | 37.5557
18.1638 | 11.3261 | 59.9764 | 11.9591 | 18.1609 | 11.4497 | 60.0398 | 11.8747 | 18.1554 | 24.1141 | 60.0225 | 24.8446 | 18.1677 | 23.5827 | 60.0167 | 24.2745 | 18.1656 | 36.8051 | 60.0398 | 37.557
18.1721 | 11.326 | 59.9764 | 11.9628 | 18.1693 | 11.4497 | 60.0398 | 11.8772 | 18.1638 | 24.1141 | 60.0225 | 24.8471 | 18.176 | 23.5853 | 60.0167 | 24.2783 | 18.1741 | 36.8051 | 60.0398 | 37.5582
18.1805 | 11.326 | 59.9764 | 11.9666 | 18.1776 | 11.4503 | 60.0398 | 11.8797 | 18.1721 | 24.1141 | 60.0225 | 24.8496 | 18.1844 | 23.5853 | 60.0167 | 24.282 | 18.1824 | 36.8051 | 60.0398 | 37.5595
18.1888 | 11.3277 | 59.9764 | 11.9703 | 18.186 | 11.4503 | 60.0398 | 11.8822 | 18.1804 | 24.1141 | 60.0225 | 24.8521 | 18.1927 | 23.5853 | 60.0167 | 24.2858 | 18.1907 | 36.8736 | 60.0398 | 37.5607
18.1972 | 11.3277 | 59.9764 | 11.9741 | 18.1943 | 11.4503 | 60.0398 | 11.8847 | 18.1887 | 24.1141 | 60.0225 | 24.8546 | 18.201 | 23.5853 | 60.0167 | 24.2895 | 18.199 | 36.8736 | 60.0398 | 37.562
18.2055 | 11.3277 | 59.9764 | 11.9778 | 18.2026 | 11.4503 | 60.0398 | 11.8872 | 18.1971 | 24.1141 | 60.0225 | 24.8571 | 18.2094 | 23.5837 | 60.0167 | 24.2933 | 18.2074 | 36.8736 | 60.0398 | 37.5632
18.2138 | 11.3277 | 59.9764 | 11.9816 | 18.2109 | 11.4503 | 60.0398 | 11.8897 | 18.2054 | 24.1151 | 60.0225 | 24.8596 | 18.2178 | 23.5837 | 60.0167 | 24.297 | 18.2157 | 36.8736 | 60.0398 | 37.5645
18.2222 | 11.3277 | 59.9764 | 11.9853 | 18.2192 | 11.4503 | 60.0398 | 11.8922 | 18.2137 | 24.1151 | 60.0225 | 24.8621 | 18.2261 | 23.5837 | 60.0167 | 24.3005 | 18.224 | 36.9001 | 60.0398 | 37.5657
18.2305 | 11.3277 | 59.9764 | 11.9891 | 18.2276 | 11.4503 | 60.0398 | 11.8947 | 18.222 | 24.1151 | 60.0225 | 24.8646 | 18.2344 | 23.5837 | 60.0167 | 24.303 | 18.2323 | 36.9001 | 60.0398 | 37.567
18.2389 | 11.4065 | 59.9764 | 11.9928 | 18.2359 | 11.4503 | 60.0398 | 11.8972 | 18.2303 | 24.1151 | 60.0225 | 24.8671 | 18.2427 | 23.5843 | 60.0167 | 24.3055 | 18.2406 | 36.9001 | 60.0398 | 37.5682
18.2472 | 11.4065 | 59.9764 | 11.9966 | 18.2443 | 11.4503 | 60.0398 | 11.8997 | 18.2387 | 24.114 | 60.0225 | 24.8696 | 18.2511 | 23.5843 | 60.0167 | 24.308 | 18.249 | 36.9001 | 60.0398 | 37.5695
18.2555 | 11.4065 | 59.9764 | 12.0002 | 18.2526 | 11.4503 | 60.0398 | 11.9022 | 18.247 | 24.114 | 60.0225 | 24.8721 | 18.2594 | 23.5812 | 60.0167 | 24.3105 | 18.2573 | 36.9001 | 60.0398 | 37.5707
18.2639 | 11.4065 | 59.9764 | 12.0027 | 18.2609 | 11.4492 | 60.0398 | 11.9047 | 18.2554 | 24.114 | 60.0225 | 24.8746 | 18.2677 | 23.5812 | 60.0167 | 24.313 | 18.2656 | 36.9001 | 60.0398 | 37.572
18.2722 | 11.4986 | 59.9764 | 12.0052 | 18.2692 | 11.4492 | 60.0398 | 11.9072 | 18.2637 | 24.114 | 60.0225 | 24.8771 | 18.276 | 23.5814 | 60.0167 | 24.3155 | 18.2739 | 36.8953 | 60.0398 | 37.5732
18.2805 | 11.4986 | 59.9764 | 12.0077 | 18.2775 | 11.4494 | 60.0398 | 11.9097 | 18.272 | 24.114 | 60.0225 | 24.8796 | 18.2844 | 23.5814 | 60.0167 | 24.318 | 18.2823 | 36.8953 | 60.0398 | 37.5745
18.2889 | 11.4986 | 59.9764 | 12.0102 | 18.2859 | 11.4494 | 60.0398 | 11.9122 | 18.2803 | 24.114 | 60.0225 | 24.8821 | 18.2927 | 23.634 | 60.0167 | 24.3205 | 18.2906 | 36.8973 | 60.0398 | 37.5757
18.2972 | 11.4986 | 59.9764 | 12.0127 | 18.2942 | 11.4494 | 60.0398 | 11.9147 | 18.2887 | 24.114 | 60.0225 | 24.8846 | 18.301 | 23.634 | 60.0167 | 24.323 | 18.299 | 36.8973 | 60.0398 | 37.577
18.3055 | 11.4969 | 59.9764 | 12.0152 | 18.3026 | 11.4494 | 60.0398 | 11.9172 | 18.297 | 24.114 | 60.0225 | 24.8871 | 18.3093 | 23.6346 | 60.0167 | 24.3255 | 18.3073 | 36.8973 | 60.0398 | 37.5782
18.3139 | 11.4969 | 59.9764 | 12.0177 | 18.3109 | 11.4494 | 60.0398 | 11.9197 | 18.3054 | 24.114 | 60.0225 | 24.8896 | 18.3177 | 23.6346 | 60.0167 | 24.328 | 18.3156 | 36.8973 | 60.0398 | 37.5795
18.3222 | 11.5529 | 59.9764 | 12.0202 | 18.3192 | 11.4494 | 60.0398 | 11.9222 | 18.3137 | 24.114 | 60.0225 | 24.8921 | 18.326 | 23.6346 | 60.0167 | 24.3305 | 18.324 | 36.8973 | 60.0398 | 37.5807
18.3306 | 11.5529 | 59.9764 | 12.0227 | 18.3275 | 11.4502 | 60.0398 | 11.9247 | 18.322 | 24.114 | 60.0225 | 24.8946 | 18.3344 | 23.6346 | 60.0167 | 24.333 | 18.3323 | 36.8973 | 60.0398 | 37.582
18.3389 | 11.5522 | 59.9764 | 12.0252 | 18.3359 | 11.4502 | 60.0398 | 11.9272 | 18.3303 | 24.114 | 60.0225 | 24.8971 | 18.3427 | 23.6364 | 60.0167 | 24.3355 | 18.3406 | 36.8973 | 60.0398 | 37.5832
18.3472 | 11.5522 | 59.9764 | 12.0277 | 18.3442 | 11.4502 | 60.0398 | 11.9297 | 18.3387 | 24.114 | 60.0225 | 24.8995 | 18.3511 | 23.6364 | 60.0167 | 24.338 | 18.3489 | 36.8973 | 60.0398 | 37.5845
18.3556 | 11.5524 | 59.9764 | 12.0302 | 18.3525 | 11.4502 | 60.0398 | 11.9322 | 18.347 | 24.114 | 60.0225 | 24.902 | 18.3594 | 23.6371 | 60.0167 | 24.3405 | 18.3573 | 36.8994 | 60.0398 | 37.5857
18.3639 | 11.5524 | 59.9764 | 12.0327 | 18.3608 | 11.4502 | 60.0398 | 11.9347 | 18.3553 | 24.114 | 60.0225 | 24.9045 | 18.3677 | 23.6371 | 60.0167 | 24.343 | 18.3656 | 36.8994 | 60.0398 | 37.587
18.3723 | 11.553 | 59.9764 | 12.0352 | 18.3691 | 11.4502 | 60.0398 | 11.9372 | 18.3636 | 24.114 | 60.0225 | 24.907 | 18.376 | 23.6377 | 60.0167 | 24.3455 | 18.3739 | 36.9034 | 60.0398 | 37.5882
18.3806 | 11.553 | 59.9764 | 12.0377 | 18.3775 | 11.4494 | 60.0398 | 11.9397 | 18.372 | 24.1135 | 60.0225 | 24.9095 | 18.3844 | 23.6377 | 60.0167 | 24.348 | 18.3822 | 36.9034 | 60.0398 | 37.5895
18.3889 | 11.553 | 59.9764 | 12.0402 | 18.3858 | 11.4494 | 60.0398 | 11.9422 | 18.3803 | 24.1135 | 60.0225 | 24.912 | 18.3927 | 23.6377 | 60.0167 | 24.3505 | 18.3905 | 36.9352 | 60.0398 | 37.5907
18.3972 | 11.553 | 59.9764 | 12.0427 | 18.3942 | 11.4487 | 60.0398 | 11.9447 | 18.3887 | 24.1135 | 60.0225 | 24.9145 | 18.401 | 23.6377 | 60.0167 | 24.353 | 18.3989 | 36.9352 | 60.0398 | 37.592
18.4056 | 11.5521 | 59.9764 | 12.0452 | 18.4025 | 11.4487 | 60.0398 | 11.9472 | 18.397 | 24.1135 | 60.0225 | 24.917 | 18.4093 | 23.6377 | 60.0167 | 24.3555 | 18.4072 | 36.9352 | 60.0398 | 37.5932
18.4139 | 11.5521 | 59.9764 | 12.0477 | 18.4108 | 11.4487 | 60.0398 | 11.9496 | 18.4053 | 24.196 | 60.0225 | 24.9195 | 18.4177 | 23.6377 | 60.0167 | 24.358 | 18.4155 | 36.9352 | 60.0398 | 37.5945
18.4223 | 11.5521 | 59.9764 | 12.0502 | 18.4191 | 11.4487 | 60.0398 | 11.9521 | 18.4136 | 24.196 | 60.0225 | 24.922 | 18.426 | 23.6347 | 60.0167 | 24.3605 | 18.4238 | 36.9352 | 60.0398 | 37.5957
18.4306 | 11.5521 | 59.9764 | 12.0527 | 18.4274 | 11.4487 | 60.0398 | 11.9546 | 18.422 | 24.1964 | 60.0225 | 24.9245 | 18.4343 | 23.6347 | 60.0167 | 24.363 | 18.4323 | 36.9352 | 60.0398 | 37.597
18.4389 | 11.5521 | 59.9764 | 12.0552 | 18.4358 | 11.4487 | 60.0398 | 11.9571 | 18.4303 | 24.1964 | 60.0225 | 24.927 | 18.4426 | 23.6355 | 60.0167 | 24.3655 | 18.4406 | 36.9322 | 60.0398 | 37.5982
18.4473 | 11.5521 | 59.9764 | 12.0577 | 18.4441 | 11.4487 | 60.0398 | 11.9596 | 18.4387 | 24.1964 | 60.0225 | 24.9295 | 18.451 | 23.6355 | 60.0167 | 24.368 | 18.4489 | 36.9322 | 60.0398 | 37.5994
18.4556 | 11.5532 | 59.9764 | 12.0602 | 18.4525 | 11.4487 | 60.0398 | 11.9621 | 18.447 | 24.1964 | 60.0225 | 24.932 | 18.4594 | 23.6355 | 60.0167 | 24.3705 | 18.4572 | 36.931 | 60.0398 | 37.6007
18.464 | 11.5532 | 59.9764 | 12.0627 | 18.4608 | 11.448 | 60.0398 | 11.9646 | 18.4553 | 24.1964 | 60.0225 | 24.9345 | 18.4677 | 23.6355 | 60.0167 | 24.373 | 18.4655 | 36.931 | 60.0398 | 37.6019
18.4723 | 11.5532 | 59.9764 | 12.0652 | 18.4691 | 11.448 | 60.0398 | 11.9671 | 18.4636 | 24.1964 | 60.0225 | 24.937 | 18.476 | 23.6355 | 60.0167 | 24.3755 | 18.4739 | 36.931 | 60.0398 | 37.6032
18.4806 | 11.5532 | 59.9764 | 12.0677 | 18.4774 | 11.4476 | 60.0398 | 11.9696 | 18.4719 | 24.1964 | 60.0225 | 24.9395 | 18.4844 | 23.6355 | 60.0167 | 24.378 | 18.4822 | 36.931 | 60.0398 | 37.6044
18.489 | 11.5532 | 59.9764 | 12.0702 | 18.4858 | 11.4476 | 60.0398 | 11.9721 | 18.4803 | 24.1964 | 60.0225 | 24.942 | 18.4927 | 23.6834 | 60.0167 | 24.3805 | 18.4905 | 36.933 | 60.0398 | 37.6057
18.4973 | 11.5532 | 59.9764 | 12.0727 | 18.4941 | 11.4473 | 60.0398 | 11.9746 | 18.4886 | 24.1964 | 60.0225 | 24.9445 | 18.501 | 23.6834 | 60.0167 | 24.383 | 18.4988 | 36.933 | 60.0398 | 37.6069
18.5056 | 11.5513 | 59.9764 | 12.0752 | 18.5024 | 11.4473 | 60.0398 | 11.9771 | 18.4969 | 24.1964 | 60.0225 | 24.947 | 18.5093 | 23.6804 | 60.0167 | 24.3855 | 18.5072 | 36.9405 | 60.0398 | 37.6082
18.514 | 11.5513 | 59.9764 | 12.0777 | 18.5107 | 11.4473 | 60.0398 | 11.9796 | 18.5052 | 24.1964 | 60.0225 | 24.9495 | 18.5177 | 23.6804 | 60.0167 | 24.388 | 18.5155 | 36.9405 | 60.0398 | 37.6094
18.5223 | 11.5516 | 59.9764 | 12.0802 | 18.519 | 11.4473 | 60.0398 | 11.9821 | 18.5136 | 24.1964 | 60.0225 | 24.952 | 18.526 | 23.6804 | 60.0167 | 24.3905 | 18.5238 | 36.9419 | 60.0398 | 37.6107
18.5306 | 11.5516 | 59.9764 | 12.0827 | 18.5274 | 11.4473 | 60.0398 | 11.9846 | 18.5219 | 24.196 | 60.0225 | 24.9545 | 18.5343 | 23.6804 | 60.0167 | 24.393 | 18.5321 | 36.9419 | 60.0398 | 37.6119
18.539 | 11.5516 | 59.9764 | 12.0852 | 18.5357 | 11.4473 | 60.0398 | 11.9871 | 18.5303 | 24.196 | 60.0225 | 24.957 | 18.5426 | 23.6966 | 60.0167 | 24.3955 | 18.5404 | 36.9419 | 60.0398 | 37.6132
18.5473 | 11.5516 | 59.9764 | 12.0878 | 18.5441 | 11.4473 | 60.0398 | 11.9896 | 18.5386 | 24.323 | 60.0225 | 24.9595 | 18.551 | 23.6966 | 60.0167 | 24.398 | 18.5488 | 36.9419 | 60.0398 | 37.6144
18.5556 | 11.5524 | 59.9764 | 12.0903 | 18.5524 | 11.4473 | 60.0398 | 11.9921 | 18.5469 | 24.323 | 60.0225 | 24.962 | 18.5593 | 23.7063 | 60.0167 | 24.4005 | 18.5571 | 36.9672 | 60.0455 | 37.6157
18.564 | 11.5524 | 59.9764 | 12.0928 | 18.5607 | 11.4473 | 60.0398 | 11.9946 | 18.5552 | 24.3234 | 60.0225 | 24.9645 | 18.5676 | 23.7063 | 60.0167 | 24.403 | 18.5654 | 36.9672 | 60.0455 | 37.6169
18.5723 | 11.5524 | 59.9764 | 12.0953 | 18.569 | 11.4473 | 60.0398 | 11.9971 | 18.5636 | 24.3234 | 60.0225 | 24.967 | 18.5759 | 23.7063 | 60.0167 | 24.4055 | 18.5737 | 37.0256 | 60.0455 | 37.6182
18.5807 | 11.5524 | 59.9764 | 12.0978 | 18.5773 | 11.4473 | 60.0398 | 11.9996 | 18.5719 | 24.3234 | 60.0225 | 24.9695 | 18.5844 | 23.7063 | 60.0167 | 24.408 | 18.582 | 37.0256 | 60.0455 | 37.6194
18.589 | 11.5522 | 59.9764 | 12.1003 | 18.5857 | 11.4473 | 60.0398 | 12.0021 | 18.5803 | 24.3234 | 60.0225 | 24.972 | 18.5927 | 23.7063 | 60.0167 | 24.4105 | 18.5905 | 37.0218 | 60.0455 | 37.6207
18.5973 | 11.5522 | 59.9764 | 12.1028 | 18.594 | 11.5379 | 60.0398 | 12.0046 | 18.5886 | 24.3234 | 60.0225 | 24.9745 | 18.601 | 23.7063 | 60.0167 | 24.413 | 18.5988 | 37.0218 | 60.0455 | 37.6219
18.6057 | 11.5502 | 59.9764 | 12.1053 | 18.6024 | 11.5379 | 60.0398 | 12.0071 | 18.5969 | 24.3234 | 60.0225 | 24.977 | 18.6093 | 23.7096 | 60.0167 | 24.4155 | 18.6071 | 37.0218 | 60.0455 | 37.6232
18.614 | 11.5502 | 59.9764 | 12.1078 | 18.6107 | 11.5379 | 60.0398 | 12.0096 | 18.6052 | 24.3651 | 60.0225 | 24.9795 | 18.6177 | 23.7096 | 60.0167 | 24.418 | 18.6154 | 37.0218 | 60.0455 | 37.6244
18.6223 | 11.5487 | 59.9764 | 12.1103 | 18.619 | 11.5379 | 60.0398 | 12.0121 | 18.6136 | 24.3651 | 60.0225 | 24.982 | 18.626 | 23.7085 | 60.0167 | 24.4205 | 18.6238 | 37.0218 | 60.0455 | 37.6257
18.6307 | 11.5487 | 59.9764 | 12.1128 | 18.6273 | 11.5379 | 60.0398 | 12.0146 | 18.6219 | 24.3648 | 60.0225 | 24.9845 | 18.6343 | 23.7085 | 60.0167 | 24.423 | 18.6321 | 37.0218 | 60.0455 | 37.6269
18.639 | 11.5491 | 59.9764 | 12.1153 | 18.6357 | 11.5379 | 60.0398 | 12.0171 | 18.6302 | 24.3648 | 60.0225 | 24.987 | 18.6426 | 23.7085 | 60.0167 | 24.4255 | 18.6404 | 37.0218 | 60.0455 | 37.6282
18.6473 | 11.5491 | 59.9764 | 12.1178 | 18.644 | 11.5379 | 60.0398 | 12.0196 | 18.6385 | 24.3648 | 60.0225 | 24.9895 | 18.651 | 23.7085 | 60.0167 | 24.428 | 18.6487 | 37.0218 | 60.0455 | 37.6294
18.6557 | 11.5492 | 59.9764 | 12.1203 | 18.6523 | 11.5379 | 60.0398 | 12.0221 | 18.6469 | 24.3648 | 60.0225 | 24.992 | 18.6593 | 23.7055 | 60.0167 | 24.4305 | 18.657 | 37.0218 | 60.0455 | 37.6307
18.664 | 11.5492 | 59.9764 | 12.1228 | 18.6606 | 11.5379 | 60.0398 | 12.0246 | 18.6552 | 24.3648 | 60.0225 | 24.9945 | 18.6676 | 23.7055 | 60.0167 | 24.433 | 18.6654 | 37.0218 | 60.0455 | 37.6319
18.6724 | 11.549 | 59.9764 | 12.1253 | 18.6689 | 11.5379 | 60.0398 | 12.0271 | 18.6636 | 24.3648 | 60.0225 | 24.997 | 18.6759 | 23.703 | 60.0167 | 24.4355 | 18.6737 | 37.0233 | 60.0455 | 37.6332
18.6807 | 11.549 | 59.9764 | 12.1278 | 18.6773 | 11.5372 | 60.0398 | 12.0296 | 18.6719 | 24.3709 | 60.0225 | 24.9995 | 18.6842 | 23.703 | 60.0167 | 24.438 | 18.682 | 37.0233 | 60.0455 | 37.6344
18.689 | 11.5488 | 59.9764 | 12.1303 | 18.6856 | 11.5372 | 60.0398 | 12.0321 | 18.6802 | 24.3709 | 60.0225 | 25.002 | 18.6926 | 23.7016 | 60.0167 | 24.4405 | 18.6903 | 37.0233 | 60.0455 | 37.6357
18.6974 | 11.5488 | 59.9764 | 12.1328 | 18.694 | 11.6283 | 60.0398 | 12.0346 | 18.6885 | 24.3697 | 60.0225 | 25.0045 | 18.7009 | 23.7016 | 60.0167 | 24.443 | 18.6986 | 37.0233 | 60.0455 | 37.6369
18.7057 | 11.5495 | 59.9764 | 12.1353 | 18.7023 | 11.6283 | 60.0398 | 12.0371 | 18.6968 | 24.3697 | 60.0225 | 25.007 | 18.7092 | 23.7027 | 60.0167 | 24.4455 | 18.707 | 37.0233 | 60.0455 | 37.6382
18.7141 | 11.5495 | 59.9764 | 12.1378 | 18.7106 | 11.6283 | 60.0398 | 12.0396 | 18.7052 | 24.3694 | 60.0225 | 25.0095 | 18.7175 | 23.7027 | 60.0167 | 24.448 | 18.7153 | 37.0233 | 60.0455 | 37.6394
18.7224 | 11.5495 | 59.9764 | 12.1403 | 18.7189 | 11.6283 | 60.0398 | 12.0421 | 18.7135 | 24.3694 | 60.0225 | 25.012 | 18.726 | 23.7306 | 60.0167 | 24.4505 | 18.7236 | 37.0233 | 60.0455 | 37.6407
18.7307 | 11.5495 | 59.9764 | 12.1428 | 18.7272 | 11.6283 | 60.0398 | 12.0446 | 18.7219 | 24.3985 | 60.0225 | 25.0145 | 18.7343 | 23.7306 | 60.0167 | 24.453 | 18.7319 | 37.0233 | 60.0455 | 37.6419
18.739 | 11.5502 | 59.9764 | 12.1453 | 18.7356 | 11.6283 | 60.0398 | 12.0471 | 18.7302 | 24.3985 | 60.0225 | 25.017 | 18.7426 | 23.7283 | 60.0167 | 24.4555 | 18.7404 | 37.0233 | 60.0455 | 37.6432
18.7474 | 11.5502 | 59.9764 | 12.1478 | 18.7439 | 11.6283 | 60.0398 | 12.0496 | 18.7385 | 24.3985 | 60.0225 | 25.0195 | 18.7509 | 23.7283 | 60.0167 | 24.458 | 18.7487 | 37.0233 | 60.0455 | 37.6444
18.7557 | 11.6423 | 59.9764 | 12.1503 | 18.7523 | 11.6283 | 60.0398 | 12.0521 | 18.7468 | 24.3985 | 60.0225 | 25.022 | 18.7593 | 23.7294 | 60.0167 | 24.4605 | 18.757 | 37.087 | 60.0455 | 37.6457
18.7641 | 11.6423 | 59.9764 | 12.1528 | 18.7606 | 11.6283 | 60.0398 | 12.0546 | 18.7552 | 24.3988 | 60.0225 | 25.0245 | 18.7676 | 23.7294 | 60.0167 | 24.463 | 18.7653 | 37.087 | 60.0455 | 37.6469
18.7724 | 11.6433 | 59.9764 | 12.1553 | 18.7689 | 11.6283 | 60.0398 | 12.0571 | 18.7635 | 24.3988 | 60.0225 | 25.027 | 18.7759 | 23.7294 | 60.0167 | 24.4655 | 18.7736 | 37.0891 | 60.0455 | 37.6482
18.7807 | 11.6433 | 59.9764 | 12.1578 | 18.7772 | 11.6276 | 60.0398 | 12.0596 | 18.7719 | 24.4009 | 60.0225 | 25.0295 | 18.7842 | 23.7294 | 60.0167 | 24.468 | 18.782 | 37.0891 | 60.0455 | 37.6494
18.7891 | 11.6433 | 59.9764 | 12.1603 | 18.7855 | 11.6276 | 60.0398 | 12.0621 | 18.7802 | 24.4009 | 60.0225 | 25.032 | 18.7926 | 23.7294 | 60.0167 | 24.4705 | 18.7903 | 37.0891 | 60.0455 | 38.1013
18.7974 | 11.6433 | 59.9764 | 12.1628 | 18.7939 | 11.6265 | 60.0398 | 12.0646 | 18.7885 | 24.4009 | 60.0225 | 25.0345 | 18.8009 | 23.7294 | 60.0167 | 24.473 | 18.7986 | 37.0891 | 60.0455 | 38.1038
18.8058 | 11.6437 | 59.9764 | 12.1653 | 18.8022 | 11.6265 | 60.0398 | 12.0671 | 18.7968 | 24.4009 | 60.0225 | 25.037 | 18.8092 | 23.7271 | 60.0167 | 24.4755 | 18.8069 | 37.0921 | 60.0455 | 38.1063
18.8141 | 11.6437 | 59.9764 | 12.1678 | 18.8105 | 11.6265 | 60.0398 | 12.0696 | 18.8052 | 24.4009 | 60.0225 | 25.0395 | 18.8175 | 23.7271 | 60.0167 | 24.478 | 18.8152 | 37.0921 | 60.0455 | 38.1088
18.8224 | 11.6437 | 59.9764 | 12.1703 | 18.8188 | 11.6265 | 60.0398 | 12.0721 | 18.8135 | 24.4009 | 60.0225 | 25.042 | 18.8259 | 23.7274 | 60.0167 | 24.4805 | 18.8236 | 37.1687 | 60.0455 | 38.1113
18.8307 | 11.6437 | 59.9764 | 12.1728 | 18.8272 | 11.6246 | 60.0398 | 12.0746 | 18.8218 | 24.401 | 60.0225 | 25.0445 | 18.8342 | 23.7274 | 60.0167 | 24.483 | 18.8319 | 37.1687 | 60.0455 | 38.1138
18.8391 | 11.6437 | 59.9764 | 12.1753 | 18.8355 | 11.6246 | 60.0398 | 12.0771 | 18.8301 | 24.401 | 60.0225 | 25.047 | 18.8425 | 23.7272 | 60.0109 | 24.4855 | 18.8402 | 37.1679 | 60.0455 | 38.1163
18.8474 | 11.6437 | 59.9764 | 12.1778 | 18.8439 | 11.6246 | 60.0398 | 12.0796 | 18.8385 | 24.402 | 60.0225 | 25.0495 | 18.8508 | 23.7272 | 60.0109 | 24.488 | 18.8485 | 37.1679 | 60.0455 | 38.1188
18.8558 | 11.6414 | 59.9764 | 12.1803 | 18.8522 | 11.6246 | 60.0398 | 12.0821 | 18.8468 | 24.402 | 60.0225 | 25.053 | 18.8593 | 23.7264 | 60.0109 | 24.4905 | 18.8569 | 37.1801 | 60.0455 | 38.1213
18.8641 | 11.6414 | 59.9764 | 12.1828 | 18.8605 | 11.6921 | 60.0398 | 12.0846 | 18.8552 | 24.4019 | 60.0225 | 25.0567 | 18.8676 | 23.7264 | 60.0109 | 24.493 | 18.8652 | 37.1801 | 60.0455 | 38.1238
18.8724 | 11.641 | 59.9764 | 12.1853 | 18.8688 | 11.6921 | 60.0398 | 12.0871 | 18.8635 | 24.4019 | 60.0225 | 25.0605 | 18.8759 | 23.8734 | 60.0109 | 24.4955 | 18.8735 | 37.1801 | 60.0455 | 38.1263
18.8808 | 11.641 | 59.9764 | 12.1878 | 18.8771 | 11.6921 | 60.0398 | 12.0896 | 18.8718 | 24.4019 | 60.0225 | 25.0642 | 18.8842 | 23.8734 | 60.0109 | 24.498 | 18.8818 | 37.1801 | 60.0455 | 38.1288
18.8891 | 11.641 | 59.9764 | 12.1903 | 18.8855 | 11.6921 | 60.0398 | 12.0921 | 18.8801 | 24.4019 | 60.0225 | 25.068 | 18.8926 | 23.8734 | 60.0109 | 24.5005 | 18.8901 | 37.1765 | 60.0455 | 38.1313
18.8975 | 11.641 | 59.9764 | 12.1928 | 18.8938 | 11.6917 | 60.0398 | 12.0946 | 18.8885 | 24.4019 | 60.0225 | 25.0717 | 18.9009 | 23.8734 | 60.0109 | 24.503 | 18.8986 | 37.1765 | 60.0455 | 38.1338
18.9058 | 11.6401 | 59.9764 | 12.1953 | 18.9022 | 11.6917 | 60.0398 | 12.0971 | 18.8968 | 24.4019 | 60.0225 | 25.0755 | 18.9092 | 23.8734 | 60.0109 | 24.5055 | 18.9069 | 37.1775 | 60.0455 | 38.1363
18.9141 | 11.6401 | 59.9764 | 12.1978 | 18.9105 | 11.6917 | 60.0398 | 12.0996 | 18.9052 | 24.3998 | 60.0225 | 25.0792 | 18.9175 | 23.8734 | 60.0109 | 24.508 | 18.9152 | 37.1775 | 60.0455 | 38.1388
18.9225 | 11.6409 | 59.9764 | 12.2003 | 18.9188 | 11.6917 | 60.0398 | 12.102 | 18.9135 | 24.3998 | 60.0225 | 25.083 | 18.9259 | 23.8734 | 60.0109 | 24.5105 | 18.9235 | 37.1775 | 60.0455 | 38.1413
18.9308 | 11.6409 | 59.9764 | 12.2028 | 18.9271 | 11.6917 | 60.0398 | 12.1045 | 18.9218 | 24.3998 | 60.0225 | 25.0867 | 18.9342 | 23.8734 | 60.0109 | 24.513 | 18.9319 | 37.1775 | 60.0455 | 38.1438
18.9391 | 11.6409 | 59.9764 | 12.2053 | 18.9354 | 11.6917 | 60.0398 | 12.107 | 18.9301 | 24.3998 | 60.0225 | 25.0905 | 18.9425 | 23.8735 | 60.0109 | 24.5155 | 18.9402 | 37.1763 | 60.0455 | 38.1463
18.9475 | 11.6409 | 59.9764 | 12.2078 | 18.9438 | 11.6927 | 60.0398 | 12.1095 | 18.9384 | 24.3998 | 60.0225 | 25.0942 | 18.9509 | 23.8735 | 60.0109 | 24.518 | 18.9485 | 37.1763 | 60.0455 | 38.1488
18.9558 | 11.6408 | 59.9706 | 12.2103 | 18.9521 | 11.6927 | 60.0398 | 12.112 | 18.9468 | 24.3998 | 60.0225 | 25.098 | 18.9592 | 23.8735 | 60.0109 | 24.5205 | 18.9568 | 37.1763 | 60.0455 | 38.1513
18.9641 | 11.6408 | 59.9706 | 12.2128 | 18.9604 | 11.6927 | 60.0398 | 12.1145 | 18.9551 | 24.3997 | 60.0225 | 25.1017 | 18.9675 | 23.8735 | 60.0109 | 24.523 | 18.9651 | 37.1763 | 60.0455 | 38.1538
18.9725 | 11.6408 | 59.9706 | 12.2153 | 18.9688 | 11.6927 | 60.0398 | 12.117 | 18.9634 | 24.3997 | 60.0225 | 25.1055 | 18.9758 | 23.8731 | 60.0109 | 24.5255 | 18.9735 | 37.1763 | 60.0455 | 38.1563
18.9808 | 11.6408 | 59.9706 | 12.2178 | 18.9771 | 11.6924 | 60.0398 | 12.1195 | 18.9717 | 24.4 | 60.0225 | 25.1092 | 18.9843 | 23.8731 | 60.0109 | 24.528 | 18.9818 | 37.1763 | 60.0455 | 38.1588
18.9892 | 11.6418 | 59.9706 | 12.2203 | 18.9854 | 11.6924 | 60.0398 | 12.122 | 18.9801 | 24.4 | 60.0225 | 25.113 | 18.9926 | 23.8739 | 60.0109 | 24.5305 | 18.9901 | 37.1738 | 60.0455 | 38.1613
18.9975 | 11.6418 | 59.9706 | 12.2228 | 18.9938 | 11.6924 | 60.0398 | 12.1245 | 18.9884 | 24.4 | 60.034 | 25.1167 | 19.0009 | 23.8739 | 60.0109 | 24.533 | 18.9984 | 37.1738 | 60.0455 | 38.1638
19.0058 | 11.7256 | 59.9706 | 12.2253 | 19.0021 | 11.6924 | 60.0398 | 12.127 | 18.9968 | 24.4 | 60.034 | 25.1205 | 19.0092 | 23.8746 | 60.0109 | 24.5355 | 19.0067 | 37.1738 | 60.0455 | 38.1663
19.0142 | 11.7256 | 59.9706 | 12.2278 | 19.0104 | 11.6924 | 60.0398 | 12.1295 | 19.0051 | 24.4 | 60.034 | 25.1242 | 19.0176 | 23.8746 | 60.0109 | 24.538 | 19.0151 | 37.1738 | 60.0455 | 38.1688
19.0225 | 11.7256 | 59.9706 | 12.2303 | 19.0187 | 11.6924 | 60.0398 | 12.132 | 19.0134 | 24.4 | 60.034 | 25.128 | 19.0259 | 23.8746 | 60.0109 | 24.5405 | 19.0234 | 37.1763 | 60.0455 | 38.1713
19.0309 | 11.7256 | 59.9706 | 12.2328 | 19.027 | 11.6934 | 60.0398 | 12.1345 | 19.0217 | 24.5078 | 60.034 | 25.1317 | 19.0342 | 23.8746 | 60.0109 | 24.543 | 19.0317 | 37.1763 | 60.0455 | 38.1738
19.0392 | 11.7256 | 59.9706 | 12.2353 | 19.0354 | 11.6934 | 60.0398 | 12.137 | 19.0301 | 24.5078 | 60.034 | 25.1355 | 19.0425 | 23.8746 | 60.0109 | 24.5455 | 19.04 | 37.1756 | 60.0455 | 38.1763
19.0475 | 11.7256 | 59.9706 | 12.2378 | 19.0437 | 11.6945 | 60.0398 | 12.1395 | 19.0384 | 24.5078 | 60.034 | 25.1392 | 19.0509 | 23.8746 | 60.0109 | 24.548 | 19.0485 | 37.1756 | 60.0455 | 38.1788
19.0558 | 11.7259 | 59.9706 | 12.2403 | 19.0521 | 11.6945 | 60.0398 | 12.142 | 19.0468 | 24.5078 | 60.034 | 25.143 | 19.0592 | 23.9035 | 60.0109 | 24.5505 | 19.0568 | 37.1756 | 60.0455 | 38.1813
19.0642 | 11.7259 | 59.9706 | 12.2428 | 19.0604 | 11.6935 | 60.0398 | 12.1445 | 19.0551 | 24.5078 | 60.034 | 25.1467 | 19.0675 | 23.9035 | 60.0109 | 24.553 | 19.0651 | 37.1756 | 60.0455 | 38.1838
19.0725 | 11.7253 | 59.9706 | 12.2453 | 19.0687 | 11.6935 | 60.0398 | 12.147 | 19.0634 | 24.5078 | 60.034 | 25.1504 | 19.0758 | 23.9035 | 60.0109 | 24.5555 | 19.0734 | 37.1756 | 60.0455 | 38.1863
19.0809 | 11.7253 | 59.9706 | 12.2478 | 19.077 | 11.6935 | 60.0398 | 12.1495 | 19.0717 | 24.5078 | 60.034 | 25.1542 | 19.0842 | 23.9035 | 60.0109 | 24.558 | 19.0817 | 37.1756 | 60.0455 | 38.1888
19.0892 | 11.7253 | 59.9706 | 12.2503 | 19.0853 | 11.6935 | 60.0398 | 12.153 | 19.08 | 24.5078 | 60.034 | 25.1579 | 19.0925 | 23.9008 | 60.0109 | 24.5605 | 19.0901 | 37.184 | 60.0455 | 38.1913
19.0975 | 11.7253 | 59.9706 | 12.2528 | 19.0937 | 11.6932 | 60.0398 | 12.1568 | 19.0884 | 24.5078 | 60.034 | 25.1617 | 19.1008 | 23.9008 | 60.0109 | 24.563 | 19.0984 | 37.184 | 60.0455 | 38.1938
19.1059 | 11.7253 | 59.9706 | 12.2553 | 19.102 | 11.6932 | 60.0398 | 12.1605 | 19.0967 | 24.5078 | 60.034 | 25.1654 | 19.1091 | 23.9017 | 60.0109 | 24.5655 | 19.1067 | 37.184 | 60.0455 | 38.1963
19.1142 | 11.7253 | 59.9706 | 12.2578 | 19.1104 | 11.6929 | 60.0398 | 12.1643 | 19.105 | 24.5078 | 60.034 | 25.1692 | 19.1176 | 23.9017 | 60.0109 | 24.568 | 19.115 | 37.184 | 60.0455 | 38.1988
19.1226 | 11.7265 | 59.9706 | 12.2603 | 19.1187 | 11.6929 | 60.0398 | 12.168 | 19.1133 | 24.5078 | 60.034 | 25.1729 | 19.1259 | 23.9026 | 60.0109 | 24.5705 | 19.1233 | 37.184 | 60.0455 | 38.2012
19.1309 | 11.7265 | 59.9706 | 12.2628 | 19.127 | 11.6939 | 60.0398 | 12.1718 | 19.1217 | 24.511 | 60.034 | 25.1767 | 19.1342 | 23.9026 | 60.0109 | 24.573 | 19.1317 | 37.184 | 60.0455 | 38.2037
19.1392 | 11.7265 | 59.9706 | 12.2653 | 19.1353 | 11.6939 | 60.0398 | 12.1755 | 19.13 | 24.511 | 60.034 | 25.1804 | 19.1425 | 23.9026 | 60.0109 | 24.5755 | 19.14 | 37.2079 | 60.0455 | 38.2062
19.1476 | 11.7265 | 59.9706 | 12.2678 | 19.1437 | 11.6939 | 60.0398 | 12.1793 | 19.1384 | 24.5128 | 60.034 | 25.1842 | 19.1509 | 23.9026 | 60.0109 | 24.578 | 19.1483 | 37.2079 | 60.0455 | 38.2087
19.1559 | 11.7265 | 59.9706 | 12.2703 | 19.152 | 11.6939 | 60.0398 | 12.183 | 19.1467 | 24.5128 | 60.034 | 25.1879 | 19.1592 | 23.9026 | 60.0109 | 24.5805 | 19.1566 | 37.2048 | 60.0455 | 38.2112
19.1642 | 11.7265 | 59.9706 | 12.2728 | 19.1603 | 11.6939 | 60.0398 | 12.1868 | 19.155 | 24.5128 | 60.0398 | 25.1917 | 19.1675 | 23.9026 | 60.0109 | 24.583 | 19.165 | 37.2048 | 60.0455 | 38.2137
19.1726 | 11.7265 | 59.9706 | 12.2753 | 19.1686 | 11.6939 | 60.0398 | 12.1905 | 19.1633 | 24.5128 | 60.0398 | 25.1954 | 19.1758 | 23.9041 | 60.0109 | 24.5855 | 19.1733 | 37.2126 | 60.0455 | 38.2162
19.1809 | 11.7265 | 59.9706 | 12.2778 | 19.1769 | 11.6939 | 60.0398 | 12.1942 | 19.1716 | 24.5128 | 60.0398 | 25.1992 | 19.1842 | 23.9041 | 60.0109 | 24.5879 | 19.1816 | 37.2126 | 60.0455 | 38.2187
19.1892 | 11.7265 | 59.9706 | 12.2803 | 19.1853 | 11.6939 | 60.0398 | 12.198 | 19.18 | 24.5128 | 60.0398 | 25.2029 | 19.1925 | 23.8999 | 60.0109 | 24.5905 | 19.1899 | 37.2126 | 60.0455 | 38.2212
19.1976 | 11.7265 | 59.9706 | 12.2828 | 19.1936 | 11.6914 | 60.0398 | 12.2017 | 19.1883 | 24.5128 | 60.0398 | 25.2067 | 19.2008 | 23.8999 | 60.0109 | 24.5929 | 19.1982 | 37.2126 | 60.0455 | 38.2237
19.2059 | 11.7268 | 59.9706 | 12.2853 | 19.202 | 11.6914 | 60.0398 | 12.2055 | 19.1967 | 24.5128 | 60.0398 | 25.2104 | 19.2091 | 23.8957 | 60.0109 | 24.5954 | 19.2067 | 37.2811 | 60.0455 | 38.2262
19.2143 | 11.7268 | 59.9706 | 12.2878 | 19.2103 | 11.6924 | 60.0398 | 12.2092 | 19.205 | 24.5172 | 60.0398 | 25.2142 | 19.2175 | 23.8957 | 60.0109 | 24.5979 | 19.215 | 37.2811 | 60.0455 | 38.2287
19.2226 | 11.7271 | 59.9706 | 12.2903 | 19.2186 | 11.6924 | 60.0398 | 12.213 | 19.2133 | 24.5172 | 60.0398 | 25.2179 | 19.2258 | 23.8957 | 60.0109 | 24.6007 | 19.2233 | 37.2758 | 60.0455 | 38.2312
19.2309 | 11.7271 | 59.9706 | 12.2928 | 19.2269 | 11.7332 | 60.0398 | 12.2167 | 19.2216 | 24.5938 | 60.0398 | 25.2217 | 19.2341 | 23.8957 | 60.0109 | 24.6044 | 19.2316 | 37.2758 | 60.0455 | 38.2337
19.2393 | 11.7271 | 59.9706 | 12.2953 | 19.2352 | 11.7332 | 60.0398 | 12.2205 | 19.2299 | 24.5938 | 60.0398 | 25.2254 | 19.2424 | 23.8957 | 60.0109 | 24.6082 | 19.2399 | 37.2758 | 60.0455 | 38.2362
19.2476 | 11.7271 | 59.9706 | 12.2978 | 19.2436 | 11.7332 | 60.0398 | 12.2242 | 19.2383 | 24.5938 | 60.0398 | 25.2291 | 19.2509 | 23.8957 | 60.0109 | 24.6119 | 19.2483 | 37.2758 | 60.0455 | 38.2387
19.256 | 11.7271 | 59.9706 | 12.3003 | 19.2519 | 11.7332 | 60.0398 | 12.228 | 19.2466 | 24.5938 | 60.0398 | 25.2329 | 19.2592 | 23.897 | 60.0109 | 24.6157 | 19.2566 | 37.2759 | 60.0455 | 38.2412
19.2643 | 11.7271 | 59.9706 | 12.3028 | 19.2603 | 11.7332 | 60.0398 | 12.2317 | 19.2549 | 24.594 | 60.0398 | 25.2366 | 19.2675 | 23.897 | 60.0109 | 24.6194 | 19.2649 | 37.2759 | 60.0455 | 38.2437
19.2726 | 11.7271 | 59.9706 | 12.3053 | 19.2686 | 11.7332 | 60.0398 | 12.2355 | 19.2632 | 24.594 | 60.0398 | 25.2404 | 19.2758 | 23.897 | 60.0109 | 24.6232 | 19.2732 | 37.2759 | 60.0455 | 38.2462
19.281 | 11.7271 | 59.9706 | 12.3078 | 19.2769 | 11.7334 | 60.0398 | 12.2392 | 19.2716 | 24.589 | 60.0398 | 25.2441 | 19.2842 | 23.897 | 60.0109 | 24.6269 | 19.2816 | 37.2759 | 60.0455 | 38.2487
19.2893 | 11.7271 | 59.9706 | 12.3103 | 19.2852 | 11.7334 | 60.0398 | 12.243 | 19.2799 | 24.589 | 60.0398 | 25.2479 | 19.2925 | 23.8995 | 60.0109 | 24.6307 | 19.2899 | 37.2813 | 60.0455 | 38.2512
19.2976 | 11.7271 | 59.9706 | 12.3128 | 19.2936 | 11.7881 | 60.0398 | 12.2467 | 19.2883 | 24.5919 | 60.0398 | 25.2516 | 19.3008 | 23.8995 | 60.0109 | 24.6344 | 19.2982 | 37.2813 | 60.0455 | 38.2537
19.306 | 11.8739 | 59.9706 | 12.3153 | 19.3019 | 11.7881 | 60.0398 | 12.2505 | 19.2966 | 24.5919 | 60.0398 | 25.2554 | 19.3091 | 23.9033 | 60.0109 | 24.6382 | 19.3065 | 37.2792 | 60.0455 | 38.2562
19.3143 | 11.8739 | 59.9706 | 12.3179 | 19.3102 | 11.7881 | 60.0398 | 12.2542 | 19.3049 | 24.5919 | 60.0398 | 25.2591 | 19.3175 | 23.9033 | 60.0109 | 24.6419 | 19.3148 | 37.2792 | 60.0455 | 38.2587
19.3227 | 11.8736 | 59.9706 | 12.3204 | 19.3185 | 11.7881 | 60.0398 | 12.258 | 19.3132 | 24.5919 | 60.0398 | 25.2629 | 19.3258 | 23.9033 | 60.0109 | 24.6457 | 19.3232 | 37.312 | 60.0455 | 38.2612
19.331 | 11.8736 | 59.9706 | 12.3229 | 19.3268 | 11.8539 | 60.0398 | 12.2617 | 19.3215 | 24.5921 | 60.0398 | 25.2666 | 19.3341 | 23.9033 | 60.0109 | 24.6494 | 19.3315 | 37.312 | 60.0455 | 38.2637
19.3393 | 11.872 | 59.9706 | 12.3254 | 19.3352 | 11.8539 | 60.0398 | 12.2654 | 19.3299 | 24.5921 | 60.0398 | 25.2704 | 19.3424 | 23.9949 | 60.0109 | 24.6532 | 19.3398 | 37.3608 | 60.0455 | 38.2662
19.3477 | 11.872 | 59.9706 | 12.3279 | 19.3435 | 11.853 | 60.0398 | 12.2692 | 19.3382 | 24.5921 | 60.0398 | 25.2741 | 19.3508 | 23.9949 | 60.0109 | 24.6569 | 19.3481 | 37.3608 | 60.0455 | 38.2687
19.356 | 11.872 | 59.9706 | 12.3304 | 19.3519 | 11.853 | 60.0398 | 12.2729 | 19.3466 | 24.5921 | 60.0398 | 25.2779 | 19.3591 | 23.9965 | 60.0109 | 24.6607 | 19.3564 | 37.3625 | 60.0455 | 38.2712
19.3643 | 11.872 | 59.9706 | 12.3329 | 19.3602 | 11.8525 | 60.0398 | 12.2767 | 19.3549 | 24.5918 | 60.0398 | 25.2816 | 19.3674 | 23.9965 | 60.0109 | 24.6644 | 19.3649 | 37.3625 | 60.0455 | 38.2737
19.3727 | 11.872 | 59.9706 | 12.3354 | 19.3685 | 11.8525 | 60.0398 | 12.2804 | 19.3632 | 24.5918 | 60.0398 | 25.2854 | 19.3757 | 23.9965 | 60.0109 | 24.6682 | 19.3732 | 37.3682 | 60.0455 | 38.2762
19.381 | 11.872 | 59.9706 | 12.3379 | 19.3768 | 11.8522 | 60.0398 | 12.2842 | 19.3715 | 24.588 | 60.0398 | 25.2891 | 19.3842 | 23.9965 | 60.0109 | 24.6719 | 19.3815 | 37.3682 | 60.0455 | 38.2787
19.3893 | 11.8715 | 59.9706 | 12.3404 | 19.3851 | 11.8522 | 60.0398 | 12.2879 | 19.3798 | 24.588 | 60.0398 | 25.2929 | 19.3925 | 23.998 | 60.0109 | 24.6757 | 19.3898 | 37.3682 | 60.0571 | 38.2812
19.3977 | 11.8715 | 59.9706 | 12.3429 | 19.3935 | 11.8522 | 60.0398 | 12.2917 | 19.3882 | 24.5884 | 60.0398 | 25.2966 | 19.4008 | 23.998 | 60.0109 | 24.6794 | 19.3982 | 37.3682 | 60.0571 | 38.2837
19.406 | 11.8715 | 59.9706 | 12.3454 | 19.4018 | 11.8522 | 60.0398 | 12.2954 | 19.3965 | 24.5884 | 60.0398 | 25.3004 | 19.4091 | 23.9989 | 60.0109 | 24.6832 | 19.4065 | 37.3682 | 60.0571 | 38.2862
19.4144 | 11.8715 | 59.9706 | 12.3479 | 19.4102 | 11.8512 | 60.0398 | 12.2992 | 19.4048 | 24.5884 | 60.0398 | 25.3041 | 19.4175 | 23.9989 | 60.0109 | 24.6869 | 19.4148 | 37.3682 | 60.0571 | 38.2887
19.4227 | 11.8715 | 59.9706 | 12.3504 | 19.4185 | 11.8512 | 60.0398 | 12.3029 | 19.4131 | 24.5884 | 60.0398 | 25.3078 | 19.4258 | 23.9989 | 60.0109 | 24.6907 | 19.4231 | 37.3682 | 60.0571 | 38.2912
19.431 | 11.8715 | 59.9706 | 12.3529 | 19.4268 | 11.849 | 60.0398 | 12.3067 | 19.4215 | 24.5884 | 60.0398 | 25.3116 | 19.4341 | 23.9989 | 60.0109 | 24.6944 | 19.4314 | 37.3682 | 60.0571 | 38.2937
19.4394 | 11.8715 | 59.9706 | 12.3554 | 19.4351 | 11.849 | 60.0398 | 12.3104 | 19.4298 | 24.5884 | 60.0398 | 25.3153 | 19.4425 | 24.0002 | 60.0109 | 24.6982 | 19.4398 | 37.3682 | 60.0571 | 38.2962
19.4477 | 11.8715 | 59.9706 | 12.3579 | 19.4434 | 11.849 | 60.0398 | 12.3142 | 19.4382 | 24.591 | 60.0398 | 25.3191 | 19.4508 | 24.0002 | 60.0109 | 24.7019 | 19.4481 | 37.3682 | 60.0571 | 38.2987
19.4561 | 11.8715 | 59.9706 | 12.3604 | 19.4518 | 11.849 | 60.0398 | 12.3179 | 19.4465 | 24.591 | 60.0398 | 25.3228 | 19.4591 | 24.0706 | 60.0109 | 24.7057 | 19.4564 | 37.3682 | 60.0571 | 38.3012
19.4644 | 11.8715 | 59.9706 | 12.3629 | 19.4601 | 11.8486 | 60.0398 | 12.3217 | 19.4548 | 24.5904 | 60.0398 | 25.3266 | 19.4674 | 24.0706 | 60.0109 | 24.7094 | 19.4647 | 37.3682 | 60.0571 | 38.3037
19.4727 | 11.8694 | 59.9706 | 12.3654 | 19.4684 | 11.8486 | 60.0398 | 12.3254 | 19.4631 | 24.5904 | 60.0398 | 25.3303 | 19.4758 | 24.0682 | 60.0109 | 24.7132 | 19.473 | 37.3652 | 60.0571 | 38.3062
19.481 | 11.8694 | 59.9706 | 12.3679 | 19.4767 | 11.8484 | 60.0398 | 12.3292 | 19.4714 | 24.5867 | 60.0398 | 25.3341 | 19.4841 | 24.0682 | 60.0109 | 24.7169 | 19.4814 | 37.3652 | 60.0571 | 38.3087
19.4894 | 11.8694 | 59.9706 | 12.3704 | 19.4851 | 11.8484 | 60.0398 | 12.3329 | 19.4798 | 24.5867 | 60.0398 | 25.3378 | 19.4924 | 24.1524 | 60.0109 | 24.7206 | 19.4897 | 37.3652 | 60.0571 | 38.3112
19.4977 | 11.8694 | 59.9706 | 12.3729 | 19.4934 | 11.8503 | 60.0398 | 12.3367 | 19.4881 | 24.5867 | 60.0398 | 25.3416 | 19.5007 | 24.1524 | 60.0109 | 24.7244 | 19.498 | 37.3652 | 60.0571 | 38.3137
19.5061 | 11.8694 | 59.9706 | 12.3754 | 19.5018 | 11.8503 | 60.0398 | 12.3404 | 19.4965 | 24.5867 | 60.0398 | 25.3453 | 19.5092 | 24.1506 | 60.0109 | 24.7281 | 19.5063 | 37.363 | 60.0571 | 38.3162
19.5144 | 11.8694 | 59.9706 | 12.3779 | 19.5101 | 11.8503 | 60.0398 | 12.3441 | 19.5048 | 24.5867 | 60.0398 | 25.3491 | 19.5175 | 24.1506 | 60.0109 | 24.7319 | 19.5146 | 37.363 | 60.0571 | 38.3187
19.5227 | 11.869 | 59.9706 | 12.3804 | 19.5184 | 11.8503 | 60.0398 | 12.3479 | 19.5131 | 24.5867 | 60.0398 | 25.3528 | 19.5258 | 24.1481 | 60.0109 | 24.7356 | 19.5231 | 37.363 | 60.0571 | 38.3212
19.5311 | 11.869 | 59.9706 | 12.3829 | 19.5267 | 11.8676 | 60.0398 | 12.3516 | 19.5214 | 24.6829 | 60.0398 | 25.3566 | 19.5341 | 24.1481 | 60.0109 | 24.7394 | 19.5314 | 37.363 | 60.0571 | 38.3237
19.5394 | 11.869 | 59.9706 | 12.3854 | 19.535 | 11.8676 | 60.0398 | 12.3554 | 19.5297 | 24.6829 | 60.0398 | 25.3603 | 19.5425 | 24.1481 | 60.0109 | 24.7431 | 19.5397 | 37.363 | 60.0571 | 38.3261
19.5478 | 11.869 | 59.9706 | 12.3879 | 19.5434 | 11.8676 | 60.0398 | 12.3591 | 19.5381 | 24.7546 | 60.0398 | 25.3641 | 19.5508 | 24.1481 | 60.0109 | 24.7469 | 19.548 | 37.363 | 60.0571 | 38.3286
19.5561 | 11.869 | 59.9706 | 12.3904 | 19.5517 | 11.8676 | 60.0398 | 12.3629 | 19.5464 | 24.7546 | 60.0398 | 25.3678 | 19.5591 | 24.1481 | 60.0109 | 24.7506 | 19.5563 | 37.363 | 60.0628 | 38.3311
19.5644 | 11.869 | 59.9706 | 12.3929 | 19.5601 | 11.8655 | 60.0398 | 12.3666 | 19.5547 | 24.7546 | 60.0398 | 25.3716 | 19.5674 | 24.1481 | 60.0109 | 24.7544 | 19.5647 | 37.363 | 60.0628 | 38.3336
19.5728 | 11.869 | 59.9706 | 12.3954 | 19.5684 | 11.8655 | 60.0398 | 12.3704 | 19.563 | 24.7546 | 60.0398 | 25.3753 | 19.5758 | 24.146 | 60.0109 | 24.7581 | 19.573 | 37.3658 | 60.0628 | 38.3361
19.5811 | 11.869 | 59.9706 | 12.3979 | 19.5767 | 11.8655 | 60.0398 | 12.3741 | 19.5714 | 24.7546 | 60.0398 | 25.379 | 19.5841 | 24.146 | 60.0109 | 24.7619 | 19.5813 | 37.3658 | 60.0628 | 38.3386
19.5894 | 11.869 | 59.9706 | 12.4004 | 19.585 | 11.8655 | 60.0398 | 12.3779 | 19.5797 | 24.7546 | 60.0398 | 25.3828 | 19.5924 | 24.146 | 60.0109 | 24.7656 | 19.5896 | 37.4055 | 60.0628 | 38.3411
19.5978 | 11.869 | 59.9706 | 12.4029 | 19.5933 | 11.8661 | 60.0398 | 12.3816 | 19.5881 | 24.7546 | 60.0398 | 25.3865 | 19.6007 | 24.146 | 60.0109 | 24.7694 | 19.5979 | 37.4055 | 60.0628 | 38.3436
19.6061 | 11.869 | 59.9706 | 12.4054 | 19.6017 | 11.8661 | 60.0398 | 12.3854 | 19.5964 | 24.7546 | 60.0398 | 25.3903 | 19.6091 | 24.1476 | 60.0109 | 24.7731 | 19.6063 | 37.4055 | 60.0628 | 38.3461
19.6145 | 11.869 | 59.9706 | 12.4079 | 19.61 | 11.866 | 60.0398 | 12.3891 | 19.6047 | 24.7546 | 60.0398 | 25.394 | 19.6174 | 24.1476 | 60.0109 | 24.7769 | 19.6146 | 37.4055 | 60.0628 | 38.3486
19.6228 | 11.8694 | 59.9706 | 12.4104 | 19.6183 | 11.866 | 60.0398 | 12.3929 | 19.613 | 24.7546 | 60.0398 | 25.3978 | 19.6257 | 24.1476 | 60.0109 | 24.7806 | 19.6229 | 37.4086 | 60.0628 | 38.3511
19.6311 | 11.8694 | 59.9706 | 12.4129 | 19.6266 | 11.8658 | 60.0398 | 12.3966 | 19.6213 | 24.7542 | 60.0398 | 25.4015 | 19.634 | 24.1476 | 60.0109 | 24.7844 | 19.6312 | 37.4086 | 60.0628 | 38.3536
19.6395 | 11.8692 | 59.9706 | 12.4154 | 19.635 | 11.8658 | 60.0398 | 12.4004 | 19.6297 | 24.7542 | 60.0398 | 25.4053 | 19.6425 | 24.1476 | 60.0109 | 24.7881 | 19.6395 | 37.4053 | 60.0628 | 38.3561
19.6478 | 11.8692 | 59.9706 | 12.4179 | 19.6433 | 11.8647 | 60.0398 | 12.4041 | 19.638 | 24.7546 | 60.0398 | 25.409 | 19.6508 | 24.1476 | 60.0109 | 24.7919 | 19.6479 | 37.4053 | 60.0628 | 38.3586
19.6562 | 11.8692 | 59.9706 | 12.4204 | 19.6517 | 11.8647 | 60.0398 | 12.4079 | 19.6464 | 24.7546 | 60.0398 | 25.4128 | 19.6591 | 24.1487 | 60.0109 | 24.7956 | 19.6562 | 37.5027 | 60.0628 | 38.3611
19.6645 | 11.8692 | 59.9706 | 12.4229 | 19.66 | 11.8647 | 60.0398 | 12.4116 | 19.6547 | 24.7546 | 60.0398 | 25.4165 | 19.6674 | 24.1487 | 60.0109 | 24.7994 | 19.6646 | 37.5027 | 60.0628 | 38.3636
19.6728 | 11.8693 | 59.9706 | 12.4254 | 19.6683 | 11.8647 | 60.0398 | 12.4153 | 19.663 | 24.7546 | 60.0398 | 25.4203 | 19.6758 | 24.1487 | 60.0109 | 24.8031 | 19.6729 | 37.5027 | 60.0628 | 38.3661
19.6812 | 11.8693 | 59.9706 | 12.4279 | 19.6766 | 11.8647 | 60.0398 | 12.4191 | 19.6713 | 24.7801 | 60.0398 | 25.424 | 19.6841 | 24.1487 | 60.0109 | 24.8069 | 19.6812 | 37.5027 | 60.0628 | 38.3686
19.6895 | 11.8693 | 59.9706 | 12.4304 | 19.6849 | 11.8647 | 60.0398 | 12.4228 | 19.6796 | 24.7801 | 60.0398 | 25.4278 | 19.6924 | 24.1463 | 60.0109 | 24.8106 | 19.6895 | 37.5036 | 60.0628 | 38.3711
19.6978 | 11.8693 | 59.9706 | 12.4329 | 19.6933 | 11.8627 | 60.0398 | 12.4266 | 19.688 | 24.7801 | 60.0398 | 25.4315 | 19.7007 | 24.1463 | 60.0109 | 24.8144 | 19.6979 | 37.5036 | 60.0628 | 38.3736
19.7062 | 11.8689 | 59.9706 | 12.4354 | 19.7016 | 11.8627 | 60.0398 | 12.4303 | 19.6963 | 24.7801 | 60.0398 | 25.4353 | 19.7091 | 24.1463 | 60.0109 | 24.8181 | 19.7062 | 37.4998 | 60.0628 | 38.3761
19.7145 | 11.8689 | 59.9706 | 12.4379 | 19.71 | 11.8632 | 60.0398 | 12.4341 | 19.7047 | 24.7801 | 60.0398 | 25.439 | 19.7174 | 24.1463 | 60.0109 | 24.8219 | 19.7145 | 37.4998 | 60.0628 | 38.3786
19.7228 | 11.8689 | 59.9706 | 12.4404 | 19.7183 | 11.8632 | 60.0398 | 12.4378 | 19.713 | 24.7801 | 60.0398 | 25.4428 | 19.7257 | 24.1444 | 60.0109 | 24.8256 | 19.7228 | 37.4998 | 60.0571 | 38.3811
19.7312 | 11.8689 | 59.9706 | 12.4429 | 19.7266 | 11.8632 | 60.0398 | 12.4416 | 19.7213 | 24.78 | 60.0398 | 25.4465 | 19.734 | 24.1444 | 60.0109 | 24.8294 | 19.7311 | 37.4998 | 60.0571 | 38.3836
19.7395 | 11.8689 | 59.9706 | 12.4454 | 19.7349 | 11.8632 | 60.0398 | 12.4453 | 19.7296 | 24.78 | 60.0398 | 25.4503 | 19.7424 | 24.1444 | 60.0109 | 24.8331 | 19.7395 | 37.4981 | 60.0571 | 38.3861
19.7479 | 11.8689 | 59.9706 | 12.4479 | 19.7432 | 11.9709 | 60.0398 | 12.4491 | 19.7379 | 24.78 | 60.0398 | 25.454 | 19.7507 | 24.1444 | 60.0109 | 24.8369 | 19.7478 | 37.4981 | 60.0571 | 38.3886
19.7562 | 11.8689 | 59.9706 | 12.4504 | 19.7516 | 11.9709 | 60.0398 | 12.4528 | 19.7463 | 24.78 | 60.0398 | 25.4577 | 19.759 | 24.1439 | 60.0109 | 24.8406 | 19.7561 | 37.4981 | 60.0571 | 38.3911
19.7645 | 11.8689 | 59.9706 | 12.4529 | 19.7599 | 11.9736 | 60.0398 | 12.4566 | 19.7546 | 24.78 | 60.0398 | 25.4615 | 19.7673 | 24.1439 | 60.0109 | 24.8444 | 19.7644 | 37.4981 | 60.0571 | 38.3936
19.7729 | 11.8689 | 59.9706 | 12.4554 | 19.7682 | 11.9736 | 60.0398 | 12.4603 | 19.7629 | 24.78 | 60.0398 | 25.4652 | 19.7758 | 24.1439 | 60.0109 | 24.8481 | 19.7727 | 37.5017 | 60.0571 | 38.3961
19.7812 | 11.8689 | 59.9706 | 12.4579 | 19.7766 | 12.0721 | 60.0398 | 12.4641 | 19.7712 | 24.78 | 60.0398 | 25.469 | 19.7841 | 24.1439 | 60.0109 | 24.8519 | 19.7811 | 37.5017 | 60.0571 | 38.3986
19.7896 | 11.9361 | 59.9706 | 12.4604 | 19.7849 | 12.0721 | 60.0398 | 12.4678 | 19.7796 | 24.78 | 60.0398 | 25.4727 | 19.7924 | 24.1439 | 60.0109 | 24.8556 | 19.7894 | 37.5017 | 60.0571 | 38.4016
19.7979 | 11.9361 | 59.9706 | 12.4629 | 19.7932 | 12.0721 | 60.0398 | 12.4716 | 19.7879 | 24.78 | 60.0398 | 25.4765 | 19.8007 | 24.1439 | 60.0109 | 24.8594 | 19.7977 | 37.5017 | 60.0571 | 38.4054
19.8062 | 11.9361 | 59.9706 | 12.4654 | 19.8016 | 12.0721 | 60.0398 | 12.4753 | 19.7963 | 24.78 | 60.0398 | 25.4802 | 19.8091 | 24.1489 | 60.0109 | 24.8631 | 19.806 | 37.5156 | 60.0571 | 38.4091
19.8145 | 11.9361 | 59.9706 | 12.4679 | 19.8099 | 12.0718 | 60.0398 | 12.4791 | 19.8046 | 24.78 | 60.0398 | 25.484 | 19.8174 | 24.1489 | 60.0109 | 24.8669 | 19.8143 | 37.5156 | 60.0571 | 38.4128
19.8229 | 11.9361 | 59.9706 | 12.4704 | 19.8182 | 12.0718 | 60.0398 | 12.4828 | 19.8129 | 24.78 | 60.0398 | 25.4877 | 19.8257 | 24.1489 | 60.0109 | 24.8706 | 19.8228 | 37.5156 | 60.0571 | 38.4166
19.8312 | 11.9361 | 59.9706 | 12.4729 | 19.8265 | 12.0718 | 60.0398 | 12.4866 | 19.8212 | 24.7785 | 60.0398 | 25.4915 | 19.834 | 24.1489 | 60.0109 | 24.8744 | 19.8311 | 37.5156 | 60.0571 | 38.4203
19.8396 | 11.9344 | 59.9706 | 12.4754 | 19.8348 | 12.0718 | 60.0398 | 12.4903 | 19.8295 | 24.7785 | 60.0398 | 25.4952 | 19.8424 | 24.1855 | 60.0109 | 24.8781 | 19.8394 | 37.5156 | 60.0571 | 38.4241
19.8479 | 11.9344 | 59.9706 | 12.4779 | 19.8432 | 12.0719 | 60.0398 | 12.494 | 19.8379 | 24.7772 | 60.0398 | 25.499 | 19.8507 | 24.1855 | 60.0109 | 24.8819 | 19.8477 | 37.5156 | 60.0571 | 38.4278
19.8562 | 11.9344 | 59.9706 | 12.4804 | 19.8515 | 12.0719 | 60.0398 | 12.4978 | 19.8462 | 24.7772 | 60.0398 | 25.5018 | 19.859 | 24.1856 | 60.0109 | 24.8856 | 19.8561 | 37.5169 | 60.0571 | 38.4316
19.8646 | 11.9344 | 59.9706 | 12.4829 | 19.8599 | 12.0697 | 60.0398 | 12.5015 | 19.8546 | 24.7772 | 60.0398 | 25.5043 | 19.8673 | 24.1856 | 60.0109 | 24.8894 | 19.8644 | 37.5169 | 60.0571 | 38.4353
19.8729 | 11.9344 | 59.9706 | 12.4854 | 19.8682 | 12.0697 | 60.0398 | 12.5053 | 19.8629 | 24.7772 | 60.0398 | 25.5068 | 19.8757 | 24.1856 | 60.0109 | 24.8931 | 19.8727 | 37.5159 | 60.0571 | 38.4391
19.8813 | 11.9344 | 59.9706 | 12.4879 | 19.8765 | 12.0697 | 60.0398 | 12.509 | 19.8712 | 24.7772 | 60.0398 | 25.5093 | 19.884 | 24.1856 | 60.0109 | 24.8969 | 19.881 | 37.5159 | 60.0571 | 38.4428
19.8896 | 11.9344 | 59.9706 | 12.4904 | 19.8848 | 12.0697 | 60.0398 | 12.5128 | 19.8795 | 24.7772 | 60.0398 | 25.5118 | 19.8923 | 24.1865 | 60.0109 | 24.9006 | 19.8893 | 37.5129 | 60.0571 | 38.4466
19.8979 | 11.9344 | 59.9706 | 12.4929 | 19.8931 | 12.143 | 60.0398 | 12.5165 | 19.8878 | 24.7772 | 60.0398 | 25.5143 | 19.9006 | 24.1865 | 60.0109 | 24.9044 | 19.8977 | 37.5129 | 60.0571 | 38.4503
19.9063 | 11.9358 | 59.9706 | 12.4954 | 19.9015 | 12.143 | 60.0398 | 12.5203 | 19.8962 | 24.7772 | 60.0398 | 25.5168 | 19.9091 | 24.1846 | 60.0109 | 24.9081 | 19.906 | 37.5129 | 60.0571 | 38.4541
19.9146 | 11.9358 | 59.9706 | 12.4979 | 19.9098 | 12.1434 | 60.034 | 12.524 | 19.9045 | 24.7777 | 60.0398 | 25.5193 | 19.9174 | 24.1846 | 60.0109 | 24.9119 | 19.9143 | 37.5129 | 60.0571 | 38.4578
19.9229 | 12.0194 | 59.9706 | 12.5004 | 19.9182 | 12.1434 | 60.034 | 12.5278 | 19.9128 | 24.7777 | 60.0398 | 25.5218 | 19.9257 | 24.1864 | 60.0109 | 24.9156 | 19.9226 | 37.5129 | 60.0571 | 38.4615
19.9313 | 12.0194 | 59.9706 | 12.5029 | 19.9265 | 12.1434 | 60.034 | 12.5315 | 19.9211 | 24.7792 | 60.0398 | 25.5243 | 19.9341 | 24.1864 | 60.0109 | 24.9194 | 19.9309 | 37.5129 | 60.0571 | 38.4653
19.9396 | 12.0194 | 59.9706 | 12.5054 | 19.9348 | 12.1434 | 60.034 | 12.5353 | 19.9295 | 24.7792 | 60.0398 | 25.5268 | 19.9424 | 24.1864 | 60.0109 | 24.9231 | 19.9393 | 37.5129 | 60.0571 | 38.469
19.948 | 12.0194 | 59.9706 | 12.5079 | 19.9431 | 12.1434 | 60.034 | 12.539 | 19.9378 | 24.8338 | 60.0398 | 25.5293 | 19.9507 | 24.1864 | 60.0109 | 24.9269 | 19.9476 | 37.5129 | 60.0571 | 38.4728
19.9563 | 12.0194 | 59.9706 | 12.5104 | 19.9515 | 12.1434 | 60.034 | 12.5428 | 19.9462 | 24.8338 | 60.0398 | 25.5318 | 19.959 | 24.1864 | 60.0109 | 24.9306 | 19.9559 | 37.5398 | 60.0571 | 38.4765
19.9646 | 12.0194 | 59.9706 | 12.5129 | 19.9598 | 12.1434 | 60.034 | 12.5465 | 19.9545 | 24.8338 | 60.0398 | 25.5343 | 19.9674 | 24.1864 | 60.0109 | 24.9344 | 19.9642 | 37.5398 | 60.0571 | 38.4803
19.973 | 12.02 | 59.9706 | 12.5154 | 19.9681 | 12.1434 | 60.034 | 12.5503 | 19.9628 | 24.8338 | 60.0398 | 25.5368 | 19.9757 | 24.1864 | 60.0109 | 24.9381 | 19.9725 | 37.5398 | 60.0571 | 38.484
19.9813 | 12.02 | 59.9706 | 12.5179 | 19.9764 | 12.1434 | 60.034 | 12.554 | 19.9711 | 24.8338 | 60.0398 | 25.5393 | 19.984 | 24.1864 | 60.0109 | 24.9419 | 19.981 | 37.5398 | 60.0571 | 38.4878
19.9897 | 12.02 | 59.9706 | 12.5205 | 19.9847 | 12.1434 | 60.034 | 12.5578 | 19.9794 | 24.8338 | 60.0398 | 25.5418 | 19.9923 | 24.189 | 60.0109 | 24.9456 | 19.9893 | 37.5713 | 60.0571 | 38.4915
19.998 | 12.02 | 59.9706 | 12.523 | 19.9931 | 12.1436 | 60.034 | 12.5615 | 19.9878 | 24.8338 | 60.0398 | 25.5443 | 20.0007 | 24.189 | 60.0109 | 24.9494 | 19.9976 | 37.5713 | 60.0571 | 38.4953
20.0063 | 12.02 | 59.9706 | 12.5255 | 20.0014 | 12.1436 | 60.034 | 12.5653 | 19.9961 | 24.8338 | 60.0398 | 25.5468 | 20.009 | 24.1869 | 60.0109 | 24.9531 | 20.0059 | 37.5667 | 60.0571 | 38.499
20.0146 | 12.02 | 59.9706 | 12.528 | 20.0098 | 12.1436 | 60.034 | 12.569 | 20.0045 | 24.9138 | 60.0398 | 25.5493 | 20.0173 | 24.1869 | 60.0109 | 24.9569 | 20.0142 | 37.5667 | 60.0571 | 38.5028
20.023 | 12.02 | 59.9706 | 12.5305 | 20.0181 | 12.1436 | 60.034 | 12.5728 | 20.0128 | 24.9138 | 60.0398 | 25.5518 | 20.0256 | 24.1869 | 60.0109 | 24.9606 | 20.0226 | 37.5642 | 60.0571 | 38.5065
20.0313 | 12.02 | 59.9706 | 12.533 | 20.0264 | 12.1436 | 60.034 | 12.5765 | 20.0211 | 24.9138 | 60.0398 | 25.5543 | 20.0341 | 24.1869 | 60.0109 | 24.9644 | 20.0309 | 37.5642 | 60.0571 | 38.5103
20.0397 | 12.0213 | 59.9706 | 12.5355 | 20.0347 | 12.1436 | 60.034 | 12.5802 | 20.0294 | 24.9138 | 60.0398 | 25.5568 | 20.0424 | 24.2372 | 60.0109 | 24.9681 | 20.0392 | 37.5642 | 60.0571 | 38.514
20.048 | 12.0213 | 59.9706 | 12.538 | 20.0431 | 12.1436 | 60.034 | 12.584 | 20.0377 | 24.9138 | 60.0398 | 25.5593 | 20.0507 | 24.2372 | 60.0109 | 24.9719 | 20.0475 | 37.5642 | 60.0571 | 38.5177
20.0563 | 12.0224 | 59.9706 | 12.5405 | 20.0514 | 12.1436 | 60.034 | 12.5877 | 20.0461 | 24.9138 | 60.0398 | 25.5618 | 20.059 | 24.2393 | 60.0109 | 24.9756 | 20.0558 | 37.5642 | 60.0571 | 38.5215
20.0647 | 12.0224 | 59.9706 | 12.543 | 20.0597 | 12.1436 | 60.034 | 12.5915 | 20.0544 | 24.91 | 60.0398 | 25.5643 | 20.0674 | 24.2393 | 60.0109 | 24.9794 | 20.0642 | 37.5642 | 60.0571 | 38.5252
20.073 | 12.0224 | 59.9706 | 12.5455 | 20.0681 | 12.1436 | 60.034 | 12.5952 | 20.0627 | 24.91 | 60.0398 | 25.5668 | 20.0757 | 24.2378 | 60.0109 | 24.9831 | 20.0725 | 37.5657 | 60.0571 | 38.529
20.0814 | 12.0224 | 59.9706 | 12.548 | 20.0764 | 12.1436 | 60.034 | 12.599 | 20.071 | 24.91 | 60.0398 | 25.5693 | 20.084 | 24.2378 | 60.0109 | 24.9869 | 20.0808 | 37.5657 | 60.0571 | 38.5327
20.0897 | 12.0228 | 59.9706 | 12.5505 | 20.0847 | 12.1436 | 60.034 | 12.6018 | 20.0794 | 24.91 | 60.0398 | 25.5718 | 20.0923 | 24.2378 | 60.0109 | 24.9906 | 20.0891 | 37.5657 | 60.0571 | 38.5365
20.098 | 12.0228 | 59.9706 | 12.553 | 20.093 | 12.1436 | 60.034 | 12.6043 | 20.0877 | 24.91 | 60.0398 | 25.5743 | 20.1007 | 24.2378 | 60.0109 | 24.9944 | 20.0974 | 37.5657 | 60.0571 | 38.5402
20.1064 | 12.0228 | 59.9706 | 12.5555 | 20.1014 | 12.1436 | 60.034 | 12.6068 | 20.0961 | 24.91 | 60.0398 | 25.5768 | 20.109 | 24.2377 | 60.0109 | 24.9981 | 20.1058 | 37.5657 | 60.0571 | 38.544
20.1147 | 12.0228 | 59.9706 | 12.558 | 20.1097 | 12.1433 | 60.034 | 12.6093 | 20.1044 | 24.91 | 60.0398 | 25.5793 | 20.1173 | 24.2377 | 60.0109 | 25.0018 | 20.1141 | 37.5657 | 60.0571 | 38.5477
20.123 | 12.0228 | 59.9706 | 12.5605 | 20.118 | 12.1433 | 60.034 | 12.6118 | 20.1127 | 24.91 | 60.0398 | 25.5818 | 20.1256 | 24.2358 | 60.0109 | 25.0056 | 20.1224 | 37.5657 | 60.0571 | 38.5515
20.1314 | 12.0228 | 59.9706 | 12.563 | 20.1263 | 12.1431 | 60.034 | 12.6143 | 20.121 | 24.936 | 60.0398 | 25.5843 | 20.134 | 24.2358 | 60.0109 | 25.0093 | 20.1307 | 37.5657 | 60.0571 | 38.5552
20.1397 | 12.0228 | 59.9706 | 12.5655 | 20.1347 | 12.1431 | 60.034 | 12.6168 | 20.1293 | 24.936 | 60.0398 | 25.5868 | 20.1423 | 24.2358 | 60.0109 | 25.0131 | 20.139 | 37.5657 | 60.0571 | 38.559
20.148 | 12.0228 | 59.9706 | 12.568 | 20.143 | 12.1431 | 60.034 | 12.6193 | 20.1377 | 24.936 | 60.0398 | 25.5893 | 20.1506 | 24.2358 | 60.0109 | 25.0168 | 20.1475 | 37.5657 | 60.0571 | 38.5627
20.1564 | 12.0224 | 59.9706 | 12.5705 | 20.1514 | 12.1431 | 60.034 | 12.6218 | 20.146 | 24.936 | 60.0398 | 25.5918 | 20.1589 | 24.2358 | 60.0109 | 25.0206 | 20.1558 | 37.5657 | 60.0571 | 38.5664
20.1647 | 12.0224 | 59.9706 | 12.573 | 20.1597 | 12.1431 | 60.034 | 12.6243 | 20.1544 | 24.936 | 60.0398 | 25.5942 | 20.1674 | 24.2358 | 60.0109 | 25.0243 | 20.1641 | 37.5657 | 60.0571 | 38.5702
20.1731 | 12.0227 | 59.9706 | 12.5755 | 20.168 | 12.1431 | 60.034 | 12.6268 | 20.1627 | 24.936 | 60.0398 | 25.5967 | 20.1757 | 24.234 | 60.0109 | 25.0281 | 20.1724 | 37.5657 | 60.0571 | 38.5739
20.1814 | 12.0227 | 59.9706 | 12.578 | 20.1763 | 12.1431 | 60.034 | 12.6293 | 20.171 | 24.9347 | 60.0398 | 25.5992 | 20.184 | 24.234 | 60.0109 | 25.0318 | 20.1807 | 37.5657 | 60.0571 | 38.5777
20.1897 | 12.0225 | 59.9706 | 12.5805 | 20.1846 | 12.1431 | 60.034 | 12.6318 | 20.1793 | 24.9347 | 60.0398 | 25.6017 | 20.1923 | 24.234 | 60.0109 | 25.0356 | 20.1891 | 37.5657 | 60.0571 | 38.5814
20.1981 | 12.0225 | 59.9706 | 12.583 | 20.193 | 12.1425 | 60.034 | 12.6343 | 20.1876 | 24.9347 | 60.0398 | 25.6042 | 20.2007 | 24.234 | 60.0109 | 25.0393 | 20.1974 | 37.5657 | 60.0571 | 38.5852
20.2064 | 12.021 | 59.9706 | 12.5855 | 20.2013 | 12.1425 | 60.034 | 12.6368 | 20.196 | 24.9347 | 60.0398 | 25.6067 | 20.209 | 24.2358 | 60.0109 | 25.0431 | 20.2057 | 37.5657 | 60.0571 | 38.5889
20.2148 | 12.021 | 59.9706 | 12.588 | 20.2097 | 12.1425 | 60.034 | 12.6393 | 20.2043 | 24.9347 | 60.0398 | 25.6092 | 20.2173 | 24.2358 | 60.0109 | 25.0468 | 20.214 | 37.5657 | 60.0571 | 38.5927
20.2231 | 12.021 | 59.9706 | 12.5905 | 20.218 | 12.1425 | 60.034 | 12.6418 | 20.2126 | 24.9347 | 60.0398 | 25.6117 | 20.2256 | 24.2974 | 60.0109 | 25.0504 | 20.2223 | 37.5657 | 60.0571 | 38.5964
20.2314 | 12.021 | 59.9706 | 12.593 | 20.2263 | 12.1425 | 60.034 | 12.6443 | 20.2209 | 24.9395 | 60.0398 | 25.6142 | 20.234 | 24.2974 | 60.0109 | 25.0529 | 20.2307 | 37.5657 | 60.0571 | 38.6002
20.2398 | 12.021 | 59.9706 | 12.5955 | 20.2346 | 12.1425 | 60.034 | 12.6468 | 20.2293 | 24.9395 | 60.0398 | 25.6167 | 20.2423 | 24.297 | 60.0109 | 25.0554 | 20.239 | 37.5657 | 60.0571 | 38.6039
20.2481 | 12.021 | 59.9706 | 12.598 | 20.243 | 12.1425 | 60.034 | 12.6493 | 20.2376 | 24.9395 | 60.0398 | 25.6192 | 20.2506 | 24.297 | 60.0109 | 25.0579 | 20.2473 | 37.5657 | 60.0571 | 38.6077
20.2564 | 12.021 | 59.9706 | 12.6007 | 20.2513 | 12.1425 | 60.034 | 12.6518 | 20.2459 | 24.9395 | 60.0398 | 25.6217 | 20.2589 | 24.3918 | 60.0109 | 25.0604 | 20.2556 | 37.5657 | 60.0571 | 38.6114
20.2648 | 12.021 | 59.9706 | 12.6045 | 20.2596 | 12.1425 | 60.034 | 12.6543 | 20.2543 | 24.9395 | 60.0398 | 25.6242 | 20.2673 | 24.3918 | 60.0109 | 25.0629 | 20.2639 | 37.5657 | 60.0571 | 38.6152
20.2731 | 12.021 | 59.9706 | 12.6082 | 20.2679 | 12.1425 | 60.034 | 12.6568 | 20.2626 | 24.9395 | 60.0398 | 25.6267 | 20.2756 | 24.3903 | 60.0109 | 25.0654 | 20.2723 | 37.6153 | 60.0571 | 38.6189
20.2815 | 12.021 | 59.9706 | 12.612 | 20.2762 | 12.1425 | 60.034 | 12.6593 | 20.2709 | 24.9419 | 60.0398 | 25.6292 | 20.2839 | 24.3903 | 60.0109 | 25.0679 | 20.2806 | 37.6153 | 60.0571 | 38.6226
20.2898 | 12.0206 | 59.9706 | 12.6157 | 20.2846 | 12.1425 | 60.034 | 12.6618 | 20.2792 | 24.9419 | 60.0398 | 25.6317 | 20.2922 | 24.3903 | 60.0109 | 25.0704 | 20.2889 | 37.6153 | 60.0571 | 38.6264
20.2981 | 12.0206 | 59.9706 | 12.6195 | 20.2929 | 12.1425 | 60.034 | 12.6643 | 20.2876 | 24.9419 | 60.0398 | 25.6342 | 20.3007 | 24.3903 | 60.0109 | 25.0729 | 20.2972 | 37.6153 | 60.0571 | 38.6301
20.3065 | 12.1292 | 59.9706 | 12.6232 | 20.3013 | 12.1425 | 60.034 | 12.6668 | 20.2959 | 24.9419 | 60.0398 | 25.6367 | 20.309 | 24.3887 | 60.0109 | 25.0754 | 20.3055 | 37.6153 | 60.0571 | 38.6339
20.3148 | 12.1292 | 59.9706 | 12.627 | 20.3096 | 12.1425 | 60.034 | 12.6693 | 20.3043 | 24.9419 | 60.0398 | 25.6392 | 20.3173 | 24.3887 | 60.0109 | 25.0779 | 20.314 | 37.6153 | 60.0571 | 38.6376
20.3232 | 12.1262 | 59.9706 | 12.6307 | 20.3179 | 12.1425 | 60.034 | 12.6718 | 20.3126 | 24.9419 | 60.0398 | 25.6417 | 20.3256 | 24.3872 | 60.0109 | 25.0804 | 20.3223 | 37.6153 | 60.0571 | 38.6414
20.3315 | 12.1262 | 59.9706 | 12.6345 | 20.3262 | 12.1425 | 60.034 | 12.6743 | 20.3209 | 24.9385 | 60.0398 | 25.6442 | 20.334 | 24.3872 | 60.0109 | 25.0829 | 20.3306 | 37.6153 | 60.0571 | 38.6451
20.3398 | 12.1262 | 59.9706 | 12.6383 | 20.3346 | 12.1425 | 60.034 | 12.6768 | 20.3292 | 24.9385 | 60.0398 | 25.6467 | 20.3423 | 24.3852 | 60.0109 | 25.0854 | 20.3389 | 37.6153 | 60.0571 | 38.6489
20.3481 | 12.1262 | 59.9706 | 12.642 | 20.3429 | 12.1425 | 60.034 | 12.6793 | 20.3375 | 25.0068 | 60.0398 | 25.6492 | 20.3506 | 24.3852 | 60.0109 | 25.0879 | 20.3472 | 37.6153 | 60.0571 | 38.6526
20.3565 | 12.1262 | 59.9706 | 12.6458 | 20.3512 | 12.1425 | 60.034 | 12.6818 | 20.3459 | 25.0068 | 60.0398 | 25.6517 | 20.3589 | 24.3852 | 60.0109 | 25.0904 | 20.3556 | 37.6153 | 60.0571 | 38.6564
20.3648 | 12.1262 | 59.9706 | 12.6495 | 20.3596 | 12.14 | 60.034 | 12.6843 | 20.3542 | 25.0068 | 60.0398 | 25.6542 | 20.3673 | 24.3852 | 60.0109 | 25.0929 | 20.3639 | 37.6153 | 60.0571 | 38.6601
20.3732 | 12.1567 | 59.9706 | 12.6533 | 20.3679 | 12.14 | 60.034 | 12.6868 | 20.3625 | 25.0068 | 60.0398 | 25.6567 | 20.3756 | 24.3833 | 60.0109 | 25.0954 | 20.3722 | 37.6153 | 60.0571 | 38.6639
20.3815 | 12.1567 | 59.9706 | 12.657 | 20.3762 | 12.14 | 60.034 | 12.6893 | 20.3708 | 25.0068 | 60.0398 | 25.6592 | 20.3839 | 24.3833 | 60.0109 | 25.0979 | 20.3805 | 37.6153 | 60.0571 | 38.6676
20.3898 | 12.1564 | 59.9706 | 12.6608 | 20.3845 | 12.14 | 60.034 | 12.6918 | 20.3792 | 25.0068 | 60.0398 | 25.6617 | 20.3922 | 24.3833 | 60.0109 | 25.1004 | 20.3888 | 37.6153 | 60.0571 | 38.6713
20.3982 | 12.1564 | 59.9706 | 12.6645 | 20.3929 | 12.14 | 60.034 | 12.6943 | 20.3875 | 25.0068 | 60.0398 | 25.6642 | 20.4006 | 24.3833 | 60.0109 | 25.1029 | 20.3972 | 37.6153 | 60.0571 | 38.6751
20.4065 | 12.1569 | 59.9706 | 12.6683 | 20.4012 | 12.14 | 60.034 | 12.6968 | 20.3958 | 25.0068 | 60.0398 | 25.6667 | 20.4089 | 24.3864 | 60.0109 | 25.1054 | 20.4055 | 37.6153 | 60.0571 | 38.6788
20.4149 | 12.1569 | 59.9706 | 12.672 | 20.4095 | 12.1378 | 60.034 | 12.6993 | 20.4042 | 25.0071 | 60.0398 | 25.6692 | 20.4172 | 24.3864 | 60.0109 | 25.1079 | 20.4138 | 37.6153 | 60.0571 | 38.6826
20.4232 | 12.1597 | 59.9706 | 12.6758 | 20.4178 | 12.1378 | 60.034 | 12.7018 | 20.4125 | 25.0071 | 60.0398 | 25.6717 | 20.4257 | 24.3864 | 60.0109 | 25.1104 | 20.4221 | 37.6153 | 60.0571 | 38.6863
20.4315 | 12.1597 | 59.9706 | 12.6795 | 20.4262 | 12.1378 | 60.034 | 12.7043 | 20.4208 | 25.0054 | 60.0398 | 25.6742 | 20.434 | 24.3864 | 60.0109 | 25.1129 | 20.4304 | 37.6153 | 60.0571 | 38.6901
20.4398 | 12.1597 | 59.9706 | 12.6833 | 20.4345 | 12.1378 | 60.034 | 12.7068 | 20.4291 | 25.0054 | 60.0398 | 25.6767 | 20.4423 | 24.3849 | 60.0109 | 25.1154 | 20.4388 | 37.6153 | 60.0571 | 38.6938
20.4482 | 12.1597 | 59.9706 | 12.687 | 20.4428 | 12.1364 | 60.034 | 12.7093 | 20.4375 | 25.0062 | 60.0398 | 25.6792 | 20.4506 | 24.3849 | 60.0109 | 25.1179 | 20.4471 | 37.6153 | 60.0571 | 38.6976
20.4565 | 12.1597 | 59.9706 | 12.6908 | 20.4512 | 12.1364 | 60.034 | 12.7118 | 20.4458 | 25.0062 | 60.0398 | 25.6817 | 20.459 | 24.3849 | 60.0109 | 25.1204 | 20.4554 | 37.6153 | 60.0571 | 38.7013
20.4649 | 12.1597 | 59.9706 | 12.6945 | 20.4595 | 12.1364 | 60.034 | 12.7143 | 20.4542 | 25.0062 | 60.0398 | 25.6842 | 20.4673 | 24.3849 | 60.0109 | 25.1229 | 20.4637 | 37.6153 | 60.0571 | 38.7051
20.4732 | 12.1595 | 59.9706 | 12.6983 | 20.4678 | 12.1364 | 60.034 | 12.7168 | 20.4625 | 25.0062 | 60.0398 | 25.6867 | 20.4756 | 24.457 | 60.0109 | 25.1254 | 20.472 | 37.6153 | 60.0571 | 38.7088
20.4815 | 12.1595 | 59.9706 | 12.702 | 20.4761 | 12.1364 | 60.034 | 12.7193 | 20.4708 | 25.0062 | 60.0398 | 25.6892 | 20.4839 | 24.457 | 60.0109 | 25.1279 | 20.4805 | 37.6153 | 60.0571 | 38.7126
20.4899 | 12.1581 | 59.9706 | 12.7058 | 20.4845 | 12.1364 | 60.034 | 12.7218 | 20.4791 | 25.0062 | 60.0398 | 25.6917 | 20.4923 | 24.4559 | 60.0109 | 25.1304 | 20.4888 | 37.6153 | 60.0571 | 38.7163
20.4982 | 12.1581 | 59.9706 | 12.7095 | 20.4928 | 12.1371 | 60.034 | 12.7243 | 20.4874 | 25.0062 | 60.0398 | 25.6942 | 20.5006 | 24.4559 | 60.0109 | 25.1329 | 20.4971 | 37.6153 | 60.0571 | 38.7201
20.5066 | 12.1581 | 59.9706 | 12.7133 | 20.5012 | 12.1371 | 60.034 | 12.7268 | 20.4958 | 25.0062 | 60.0398 | 25.6967 | 20.5089 | 24.4579 | 60.0109 | 25.1354 | 20.5054 | 37.6747 | 60.0571 | 38.7238
20.5149 | 12.1581 | 59.9706 | 12.717 | 20.5095 | 12.1371 | 60.034 | 12.7292 | 20.5041 | 25.0062 | 60.0398 | 25.6992 | 20.5172 | 24.4579 | 60.0109 | 25.1379 | 20.5137 | 37.6747 | 60.0571 | 38.7275
20.5232 | 12.1565 | 59.9706 | 12.7208 | 20.5178 | 12.1371 | 60.034 | 12.7317 | 20.5125 | 25.0062 | 60.0398 | 25.7017 | 20.5256 | 24.4579 | 60.0109 | 25.1404 | 20.5221 | 37.6747 | 60.0571 | 38.7313
20.5316 | 12.1565 | 59.9706 | 12.7245 | 20.5261 | 12.1369 | 60.034 | 12.7342 | 20.5208 | 25.0689 | 60.0398 | 25.7042 | 20.5339 | 24.4579 | 60.0109 | 25.1429 | 20.5304 | 37.6747 | 60.0571 | 38.735
20.5399 | 12.216 | 59.9706 | 12.7283 | 20.5344 | 12.1369 | 60.034 | 12.7367 | 20.5291 | 25.0689 | 60.0398 | 25.7067 | 20.5422 | 24.456 | 60.0109 | 25.1454 | 20.5387 | 37.6747 | 60.0571 | 38.7388
20.5482 | 12.216 | 59.9706 | 12.732 | 20.5428 | 12.1992 | 60.034 | 12.7392 | 20.5374 | 25.0702 | 60.0398 | 25.7092 | 20.5505 | 24.456 | 60.0109 | 25.1479 | 20.547 | 37.6747 | 60.0571 | 38.7425
20.5566 | 12.2164 | 59.9706 | 12.7358 | 20.5511 | 12.1992 | 60.034 | 12.7417 | 20.5457 | 25.0702 | 60.0398 | 25.7117 | 20.559 | 24.4885 | 60.0109 | 25.1504 | 20.5553 | 37.6747 | 60.0628 | 38.7463
20.5649 | 12.2164 | 59.9706 | 12.7396 | 20.5594 | 12.1992 | 60.034 | 12.7442 | 20.5541 | 25.0704 | 60.0398 | 25.7142 | 20.5673 | 24.4885 | 60.0109 | 25.1529 | 20.5637 | 37.6747 | 60.0628 | 38.75
20.5733 | 12.2164 | 59.9706 | 12.7433 | 20.5677 | 12.1992 | 60.034 | 12.7467 | 20.5624 | 25.0704 | 60.0398 | 25.7167 | 20.5756 | 24.4819 | 60.0109 | 25.1554 | 20.572 | 37.6747 | 60.0628 | 38.7538
20.5816 | 12.2164 | 59.9706 | 12.7471 | 20.5761 | 12.1992 | 60.034 | 12.7492 | 20.5707 | 25.0704 | 60.0398 | 25.7192 | 20.5839 | 24.4819 | 60.0109 | 25.1579 | 20.5803 | 37.6747 | 60.0628 | 38.7575
20.5899 | 12.2164 | 59.9706 | 12.7508 | 20.5844 | 12.1992 | 60.034 | 12.7517 | 20.579 | 25.0704 | 60.0398 | 25.7217 | 20.5923 | 24.4819 | 60.0109 | 25.1604 | 20.5886 | 37.6747 | 60.0628 | 38.7613
20.5983 | 12.2164 | 59.9706 | 12.7546 | 20.5928 | 12.1992 | 60.034 | 12.7542 | 20.5874 | 25.0704 | 60.0398 | 25.7242 | 20.6006 | 24.4819 | 60.0109 | 25.1629 | 20.5969 | 37.6747 | 60.0628 | 38.765
20.6066 | 12.2194 | 59.9706 | 12.7583 | 20.6011 | 12.1992 | 60.034 | 12.7567 | 20.5957 | 25.0704 | 60.0398 | 25.7267 | 20.6089 | 24.4846 | 60.0109 | 25.1654 | 20.6053 | 37.6747 | 60.0628 | 38.7688
20.615 | 12.2194 | 59.9706 | 12.7621 | 20.6094 | 12.1992 | 60.034 | 12.7592 | 20.6041 | 25.0704 | 60.0398 | 25.7292 | 20.6172 | 24.4846 | 60.0109 | 25.1679 | 20.6136 | 37.6747 | 60.0628 | 38.7725
20.6233 | 12.2194 | 59.9706 | 12.7658 | 20.6177 | 12.1992 | 60.034 | 12.7617 | 20.6124 | 25.0704 | 60.0398 | 25.7317 | 20.6256 | 24.4985 | 60.0109 | 25.1704 | 20.6219 | 37.7181 | 60.0628 | 38.7762
20.6316 | 12.2194 | 59.9706 | 12.7696 | 20.626 | 12.1992 | 60.034 | 12.7642 | 20.6207 | 25.0704 | 60.0398 | 25.7342 | 20.6339 | 24.4985 | 60.0109 | 25.1729 | 20.6302 | 37.7181 | 60.0628 | 38.78
20.64 | 12.2196 | 59.9706 | 12.7733 | 20.6344 | 12.1992 | 60.034 | 12.7667 | 20.629 | 25.0704 | 60.0398 | 25.7367 | 20.6422 | 24.5026 | 60.0109 | 25.1754 | 20.6385 | 37.7235 | 60.0628 | 38.7837
20.6483 | 12.2196 | 59.9706 | 12.7771 | 20.6427 | 12.2538 | 60.034 | 12.7692 | 20.6373 | 25.0704 | 60.0398 | 25.7392 | 20.6505 | 24.5026 | 60.0109 | 25.1779 | 20.647 | 37.7235 | 60.0628 | 38.7875
20.6566 | 12.2196 | 59.9706 | 12.7808 | 20.6511 | 12.2538 | 60.034 | 12.7717 | 20.6457 | 25.0704 | 60.0398 | 25.7417 | 20.6589 | 24.5027 | 60.0109 | 25.1804 | 20.6553 | 37.7235 | 60.0628 | 38.7912
20.665 | 12.2196 | 59.9706 | 12.7846 | 20.6594 | 12.3295 | 60.034 | 12.7742 | 20.654 | 25.0712 | 60.0398 | 25.7442 | 20.6672 | 24.5027 | 60.0109 | 25.1829 | 20.6636 | 37.7235 | 60.0628 | 38.795
20.6733 | 12.2196 | 59.9706 | 12.7883 | 20.6677 | 12.3295 | 60.034 | 12.7767 | 20.6624 | 25.0712 | 60.0398 | 25.7466 | 20.6755 | 24.5012 | 60.0109 | 25.1854 | 20.6719 | 37.7263 | 60.0628 | 38.7987
20.6816 | 12.2196 | 59.9706 | 12.7921 | 20.676 | 12.3295 | 60.034 | 12.7792 | 20.6707 | 25.0714 | 60.0398 | 25.7491 | 20.6838 | 24.5012 | 60.0109 | 25.1879 | 20.6802 | 37.7263 | 60.0628 | 38.8025
20.69 | 12.2183 | 59.9706 | 12.7958 | 20.6844 | 12.3295 | 60.034 | 12.7817 | 20.679 | 25.0714 | 60.0398 | 25.7516 | 20.6923 | 24.5012 | 60.0109 | 25.1904 | 20.6886 | 37.7263 | 60.0628 | 38.8062
20.6983 | 12.2183 | 59.9706 | 12.7996 | 20.6927 | 12.3296 | 60.034 | 12.7842 | 20.6873 | 25.0739 | 60.0398 | 25.7541 | 20.7006 | 24.5012 | 60.0109 | 25.1929 | 20.6969 | 37.7263 | 60.0628 | 38.81
20.7067 | 12.2183 | 59.9706 | 12.8033 | 20.701 | 12.3296 | 60.034 | 12.7867 | 20.6956 | 25.0739 | 60.0398 | 25.7566 | 20.7089 | 24.5012 | 60.0109 | 25.1954 | 20.7052 | 37.7263 | 60.0628 | 38.8137
20.715 | 12.2183 | 59.9706 | 12.8071 | 20.7094 | 12.3296 | 60.034 | 12.7892 | 20.704 | 25.0739 | 60.0398 | 25.7591 | 20.7172 | 24.5012 | 60.0109 | 25.1979 | 20.7135 | 37.7263 | 60.0628 | 38.8175
20.7233 | 12.217 | 59.9706 | 12.8108 | 20.7177 | 12.3296 | 60.034 | 12.7917 | 20.7123 | 25.0739 | 60.0398 | 25.7616 | 20.7256 | 24.5009 | 60.0109 | 25.2004 | 20.7218 | 37.7303 | 60.0628 | 38.8212
20.7317 | 12.217 | 59.9706 | 12.8146 | 20.726 | 12.3296 | 60.034 | 12.7942 | 20.7206 | 25.0739 | 60.0398 | 25.7641 | 20.7339 | 24.5009 | 60.0109 | 25.2029 | 20.7302 | 37.7303 | 60.0628 | 38.8249
20.74 | 12.217 | 59.9706 | 12.8183 | 20.7343 | 12.3296 | 60.034 | 12.7967 | 20.7289 | 25.0739 | 60.0398 | 25.7666 | 20.7422 | 24.5031 | 60.0109 | 25.2054 | 20.7385 | 37.7748 | 60.0628 | 38.8287
20.7484 | 12.217 | 59.9706 | 12.8221 | 20.7427 | 12.3296 | 60.034 | 12.7992 | 20.7373 | 25.0739 | 60.0398 | 25.7691 | 20.7505 | 24.5031 | 60.0109 | 25.2079 | 20.7468 | 37.7748 | 60.0628 | 38.8324
20.7567 | 12.217 | 59.9706 | 12.8258 | 20.751 | 12.3296 | 60.034 | 12.8017 | 20.7456 | 25.0739 | 60.0398 | 25.7716 | 20.7589 | 24.5031 | 60.0109 | 25.2104 | 20.7551 | 37.7726 | 60.0628 | 38.8362
20.765 | 12.217 | 59.9706 | 12.8296 | 20.7593 | 12.3296 | 60.034 | 12.8042 | 20.754 | 25.0747 | 60.0398 | 25.7741 | 20.7672 | 24.5031 | 60.0109 | 25.2129 | 20.7634 | 37.7726 | 60.0628 | 38.8399
20.7734 | 12.217 | 59.9706 | 12.8333 | 20.7676 | 12.3296 | 60.034 | 12.8067 | 20.7623 | 25.0747 | 60.0398 | 25.7766 | 20.7755 | 24.5031 | 60.0109 | 25.2154 | 20.7719 | 37.7906 | 60.0628 | 38.8437
20.7817 | 12.217 | 59.9706 | 12.8371 | 20.776 | 12.3327 | 60.034 | 12.8092 | 20.7706 | 25.0716 | 60.0398 | 25.7791 | 20.7838 | 24.5031 | 60.0109 | 25.2179 | 20.7802 | 37.7906 | 60.0628 | 38.8474
20.79 | 12.2171 | 59.9706 | 12.8409 | 20.7843 | 12.3327 | 60.034 | 12.8117 | 20.7789 | 25.0716 | 60.0398 | 25.7816 | 20.7922 | 24.4932 | 60.0109 | 25.2204 | 20.7885 | 37.8235 | 60.0628 | 38.8508
20.7984 | 12.2171 | 59.9706 | 12.8446 | 20.7927 | 12.3315 | 60.034 | 12.8142 | 20.7872 | 25.0716 | 60.0398 | 25.7841 | 20.8005 | 24.4932 | 60.0109 | 25.2229 | 20.7968 | 37.8235 | 60.0628 | 38.8533
20.8067 | 12.2173 | 59.9706 | 12.8484 | 20.801 | 12.3315 | 60.034 | 12.8167 | 20.7956 | 25.0716 | 60.0398 | 25.7866 | 20.8088 | 24.4932 | 60.0109 | 25.2254 | 20.8051 | 37.8165 | 60.0628 | 38.8558
20.8151 | 12.2173 | 59.9706 | 12.8521 | 20.8093 | 12.3309 | 60.034 | 12.8192 | 20.8039 | 25.1216 | 60.0398 | 25.7891 | 20.8171 | 24.4932 | 60.0109 | 25.2279 | 20.8134 | 37.8165 | 60.0628 | 38.8583
20.8234 | 12.2173 | 59.9706 | 12.8559 | 20.8176 | 12.3309 | 60.034 | 12.8217 | 20.8123 | 25.1216 | 60.0398 | 25.7916 | 20.8256 | 24.4932 | 60.0109 | 25.2304 | 20.8218 | 37.8165 | 60.0628 | 38.8608
20.8317 | 12.2173 | 59.9706 | 12.8596 | 20.8259 | 12.3309 | 60.034 | 12.8242 | 20.8206 | 25.1216 | 60.0398 | 25.7941 | 20.8339 | 24.4932 | 60.0109 | 25.2329 | 20.8301 | 37.8165 | 60.0628 | 38.8633
20.8401 | 12.2796 | 59.9706 | 12.8634 | 20.8343 | 12.3309 | 60.034 | 12.8267 | 20.8289 | 25.1216 | 60.0398 | 25.7966 | 20.8422 | 24.5125 | 60.0109 | 25.2354 | 20.8384 | 37.8165 | 60.0628 | 38.8658
20.8484 | 12.2796 | 59.9706 | 12.8671 | 20.8426 | 12.3309 | 60.034 | 12.8292 | 20.8372 | 25.1183 | 60.0398 | 25.7991 | 20.8505 | 24.5125 | 60.0109 | 25.2379 | 20.8467 | 37.8165 | 60.0628 | 38.8683
20.8568 | 12.2796 | 59.9706 | 12.8709 | 20.851 | 12.3309 | 60.034 | 12.8317 | 20.8455 | 25.1183 | 60.0398 | 25.8016 | 20.8589 | 24.5097 | 60.0109 | 25.2404 | 20.855 | 37.8196 | 60.0628 | 38.8708
20.8651 | 12.2796 | 59.9706 | 12.8746 | 20.8593 | 12.3309 | 60.034 | 12.8342 | 20.8539 | 25.1183 | 60.0398 | 25.8041 | 20.8672 | 24.5097 | 60.0109 | 25.2429 | 20.8634 | 37.8196 | 60.0628 | 38.8733
20.8734 | 12.2796 | 59.9706 | 12.8784 | 20.8676 | 12.3309 | 60.034 | 12.8367 | 20.8622 | 25.1183 | 60.0398 | 25.8066 | 20.8755 | 24.5097 | 60.0109 | 25.2454 | 20.8717 | 37.8196 | 60.0628 | 38.8758
20.8817 | 12.2796 | 59.9706 | 12.8821 | 20.8759 | 12.3309 | 60.034 | 12.8392 | 20.8705 | 25.1735 | 60.0398 | 25.8091 | 20.8838 | 24.5097 | 60.0109 | 25.2479 | 20.88 | 37.8196 | 60.0628 | 38.8783
20.8901 | 12.2796 | 59.9706 | 12.8859 | 20.8843 | 12.3309 | 60.034 | 12.8417 | 20.8788 | 25.1735 | 60.0398 | 25.8116 | 20.8922 | 24.5481 | 60.0109 | 25.2504 | 20.8883 | 37.8193 | 60.0628 | 38.8807
20.8984 | 12.2796 | 59.9706 | 12.8896 | 20.8926 | 12.3307 | 60.034 | 12.8442 | 20.8872 | 25.1735 | 60.0398 | 25.8141 | 20.9005 | 24.5481 | 60.0109 | 25.2529 | 20.8966 | 37.8193 | 60.0628 | 38.8832
20.9068 | 12.2796 | 59.9706 | 12.8934 | 20.9009 | 12.3307 | 60.034 | 12.8467 | 20.8955 | 25.1735 | 60.0398 | 25.8166 | 20.9088 | 24.5495 | 60.0109 | 25.2554 | 20.905 | 37.8248 | 60.0628 | 38.8857
20.9151 | 12.2796 | 59.9706 | 12.8971 | 20.9092 | 12.3291 | 60.034 | 12.8492 | 20.9038 | 25.1737 | 60.0398 | 25.8191 | 20.9172 | 24.5495 | 60.0109 | 25.2579 | 20.9133 | 37.8248 | 60.0628 | 38.8882
20.9234 | 12.2772 | 59.9706 | 12.9009 | 20.9175 | 12.3291 | 60.034 | 12.8517 | 20.9122 | 25.1737 | 60.0398 | 25.8216 | 20.9255 | 24.5495 | 60.0109 | 25.2604 | 20.9216 | 37.8248 | 60.0628 | 38.8907
20.9318 | 12.2772 | 59.9706 | 12.9046 | 20.9259 | 12.3291 | 60.034 | 12.8542 | 20.9205 | 25.1748 | 60.0398 | 25.8241 | 20.9338 | 24.5495 | 60.0109 | 25.2629 | 20.9299 | 37.8248 | 60.0628 | 38.8932
20.9401 | 12.2746 | 59.9706 | 12.9084 | 20.9342 | 12.3291 | 60.034 | 12.8567 | 20.9288 | 25.1748 | 60.0398 | 25.8266 | 20.9421 | 24.5517 | 60.0109 | 25.2654 | 20.9382 | 37.8247 | 60.0628 | 38.8957
20.9485 | 12.2746 | 59.9706 | 12.9121 | 20.9426 | 12.3664 | 60.034 | 12.8592 | 20.9371 | 25.1748 | 60.0398 | 25.8291 | 20.9506 | 24.5517 | 60.0109 | 25.2679 | 20.9467 | 37.8247 | 60.0628 | 38.8982
20.9568 | 12.2746 | 59.9706 | 12.9159 | 20.9509 | 12.3664 | 60.034 | 12.8617 | 20.9455 | 25.1748 | 60.0398 | 25.8316 | 20.9589 | 24.5517 | 60.0109 | 25.2704 | 20.955 | 37.8247 | 60.0628 | 38.9007
20.9651 | 12.2746 | 59.9706 | 12.9196 | 20.9592 | 12.3664 | 60.034 | 12.8642 | 20.9538 | 25.172 | 60.0398 | 25.8341 | 20.9672 | 24.5517 | 60.0109 | 25.2729 | 20.9633 | 37.8247 | 60.0628 | 38.9032
20.9734 | 12.2746 | 59.9706 | 12.9234 | 20.9675 | 12.3664 | 60.034 | 12.8667 | 20.9622 | 25.172 | 60.0398 | 25.8366 | 20.9755 | 24.5493 | 60.0109 | 25.2754 | 20.9716 | 37.823 | 60.0628 | 38.9057
20.9818 | 12.2746 | 59.9706 | 12.9271 | 20.9759 | 12.3672 | 60.034 | 12.8692 | 20.9705 | 25.2263 | 60.0398 | 25.8391 | 20.9839 | 24.5493 | 60.0109 | 25.2779 | 20.9799 | 37.823 | 60.0628 | 38.9082
20.9901 | 12.2715 | 59.9706 | 12.9309 | 20.9842 | 12.3672 | 60.034 | 12.8717 | 20.9788 | 25.2263 | 60.0398 | 25.8416 | 20.9922 | 24.612 | 60.0109 | 25.2804 | 20.9883 | 37.8208 | 60.0628 | 38.9107
20.9985 | 12.2715 | 59.9706 | 12.9346 | 20.9926 | 12.3672 | 60.034 | 12.8742 | 20.9871 | 25.2263 | 60.0398 | 25.8441 | 21.0005 | 24.612 | 60.0109 | 25.2829 | 20.9966 | 37.8208 | 60.0628 | 38.9132
21.0068 | 12.2734 | 59.9706 | 12.9384 | 21.0009 | 12.3672 | 60.034 | 12.8767 | 20.9954 | 25.2263 | 60.0398 | 25.8466 | 21.0088 | 24.6112 | 60.0109 | 25.2854 | 21.0049 | 37.8208 | 60.0628 | 38.9157
21.0151 | 12.2734 | 59.9706 | 12.9422 | 21.0092 | 12.3672 | 60.034 | 12.8792 | 21.0038 | 25.2189 | 60.0398 | 25.8491 | 21.0172 | 24.6112 | 60.0109 | 25.2878 | 21.0132 | 37.8208 | 60.0628 | 38.9182
21.0235 | 12.3382 | 59.9706 | 12.9459 | 21.0175 | 12.3672 | 60.034 | 12.8817 | 21.0121 | 25.2189 | 60.0398 | 25.8516 | 21.0255 | 24.6112 | 60.0109 | 25.2903 | 21.0215 | 37.8169 | 60.0628 | 38.9207
21.0318 | 12.3382 | 59.9706 | 12.9497 | 21.0258 | 12.3672 | 60.034 | 12.8842 | 21.0204 | 25.2189 | 60.0398 | 25.8541 | 21.0338 | 24.6112 | 60.0109 | 25.2928 | 21.0299 | 37.8169 | 60.0628 | 38.9232
21.0402 | 12.3393 | 59.9706 | 12.9534 | 21.0342 | 12.3672 | 60.034 | 12.8867 | 21.0287 | 25.2189 | 60.0398 | 25.8566 | 21.0421 | 24.6094 | 60.0109 | 25.2953 | 21.0382 | 37.8169 | 60.0628 | 38.9257
21.0485 | 12.3393 | 59.9706 | 12.9572 | 21.0425 | 12.3672 | 60.034 | 12.8892 | 21.0371 | 25.2189 | 60.0398 | 25.8591 | 21.0505 | 24.6094 | 60.0109 | 25.2978 | 21.0465 | 37.8169 | 60.0628 | 38.9282
21.0568 | 12.3393 | 59.9706 | 12.9609 | 21.0508 | 12.3672 | 60.034 | 12.8917 | 21.0454 | 25.2189 | 60.0398 | 25.8616 | 21.0588 | 24.6094 | 60.0109 | 25.3003 | 21.0548 | 37.8169 | 60.0628 | 38.9307
21.0652 | 12.3393 | 59.9706 | 12.9647 | 21.0591 | 12.3664 | 60.034 | 12.8942 | 21.0537 | 25.2138 | 60.0398 | 25.8641 | 21.0671 | 24.6094 | 60.0109 | 25.3028 | 21.0631 | 37.8169 | 60.0628 | 38.9332
21.0735 | 12.4045 | 59.9706 | 12.9684 | 21.0675 | 12.3664 | 60.034 | 12.8967 | 21.0621 | 25.2138 | 60.0398 | 25.8666 | 21.0754 | 24.6108 | 60.0109 | 25.3053 | 21.0715 | 37.8169 | 60.0628 | 38.9357
21.0818 | 12.4045 | 59.9706 | 12.9722 | 21.0758 | 12.3664 | 60.034 | 12.8992 | 21.0704 | 25.2138 | 60.0398 | 25.8691 | 21.0839 | 24.6108 | 60.0109 | 25.3078 | 21.0798 | 37.8169 | 60.0628 | 38.9382
21.0902 | 12.4045 | 59.9706 | 12.9759 | 21.0842 | 12.3664 | 60.034 | 12.9017 | 21.0787 | 25.2138 | 60.0398 | 25.8716 | 21.0922 | 24.6117 | 60.0109 | 25.3103 | 21.0881 | 37.8898 | 60.0628 | 38.9407
21.0985 | 12.4045 | 59.9706 | 12.9797 | 21.0925 | 12.4182 | 60.034 | 12.9042 | 21.087 | 25.2149 | 60.0398 | 25.8741 | 21.1005 | 24.6117 | 60.0109 | 25.3128 | 21.0964 | 37.8898 | 60.0628 | 38.9432
21.1069 | 12.4054 | 59.9706 | 12.9834 | 21.1008 | 12.4182 | 60.034 | 12.9066 | 21.0954 | 25.2149 | 60.0398 | 25.8766 | 21.1088 | 24.6117 | 60.0109 | 25.3153 | 21.1047 | 37.8876 | 60.0628 | 38.9457
21.1152 | 12.4054 | 59.9706 | 12.9872 | 21.1091 | 12.4182 | 60.034 | 12.9091 | 21.1037 | 25.2176 | 60.0398 | 25.8791 | 21.1172 | 24.6117 | 60.0109 | 25.3178 | 21.1132 | 37.8876 | 60.0628 | 38.9482
21.1235 | 12.4054 | 59.9706 | 12.9909 | 21.1174 | 12.4182 | 60.034 | 12.9116 | 21.1121 | 25.2176 | 60.0398 | 25.8816 | 21.1255 | 24.6117 | 60.0109 | 25.3203 | 21.1215 | 37.9366 | 60.0628 | 38.9507
21.1319 | 12.4054 | 59.9706 | 12.9947 | 21.1258 | 12.4186 | 60.034 | 12.9141 | 21.1204 | 25.2176 | 60.0398 | 25.8841 | 21.1338 | 24.6117 | 60.0109 | 25.3228 | 21.1298 | 37.9366 | 60.0628 | 38.9532
21.1402 | 12.4054 | 59.9706 | 12.9984 | 21.1341 | 12.4186 | 60.034 | 12.9166 | 21.1287 | 25.2176 | 60.0398 | 25.8866 | 21.1421 | 24.6465 | 60.0109 | 25.3253 | 21.1381 | 37.9366 | 60.0628 | 38.9557
21.1486 | 12.4054 | 59.9706 | 13.0022 | 21.1425 | 12.4186 | 60.034 | 12.9191 | 21.137 | 25.2176 | 60.0398 | 25.8891 | 21.1505 | 24.6465 | 60.0109 | 25.3278 | 21.1464 | 37.9366 | 60.0628 | 38.9582
21.1569 | 12.403 | 59.9706 | 13.0059 | 21.1508 | 12.4186 | 60.034 | 12.9216 | 21.1453 | 25.2176 | 60.0398 | 25.8916 | 21.1588 | 24.6465 | 60.0109 | 25.3303 | 21.1548 | 37.9299 | 60.0628 | 38.9607
21.1652 | 12.403 | 59.9706 | 13.0097 | 21.1591 | 12.4186 | 60.034 | 12.9241 | 21.1537 | 25.2508 | 60.0398 | 25.8941 | 21.1671 | 24.6465 | 60.0109 | 25.3328 | 21.1631 | 37.9299 | 60.0628 | 38.9632
21.1736 | 12.4024 | 59.9706 | 13.0134 | 21.1674 | 12.4186 | 60.034 | 12.9266 | 21.162 | 25.2508 | 60.0398 | 25.8965 | 21.1754 | 24.6465 | 60.0109 | 25.3353 | 21.1714 | 37.9299 | 60.0628 | 38.9657
21.1819 | 12.4024 | 59.9706 | 13.0172 | 21.1758 | 12.4546 | 60.034 | 12.9291 | 21.1703 | 25.2519 | 60.0398 | 25.899 | 21.1838 | 24.6465 | 60.0109 | 25.3378 | 21.1797 | 37.9299 | 60.0628 | 38.9682
21.1902 | 12.4024 | 59.9706 | 13.0209 | 21.1841 | 12.4546 | 60.034 | 12.9316 | 21.1786 | 25.2519 | 60.0398 | 25.9015 | 21.1921 | 24.6885 | 60.0109 | 25.3403 | 21.188 | 37.9299 | 60.0628 | 38.9707
21.1986 | 12.4024 | 59.9706 | 13.0247 | 21.1924 | 12.4566 | 60.034 | 12.9341 | 21.187 | 25.2527 | 60.0398 | 25.904 | 21.2004 | 24.6885 | 60.0109 | 25.3428 | 21.1963 | 37.9299 | 60.0628 | 38.9732
21.2069 | 12.4024 | 59.9706 | 13.0284 | 21.2007 | 12.4566 | 60.034 | 12.9366 | 21.1953 | 25.2527 | 60.0398 | 25.9065 | 21.2087 | 24.6885 | 60.0109 | 25.3453 | 21.2047 | 37.9299 | 60.0628 | 38.9756
21.2152 | 12.4024 | 59.9706 | 13.0322 | 21.209 | 12.4566 | 60.034 | 12.9391 | 21.2036 | 25.2527 | 60.0398 | 25.909 | 21.2172 | 24.6885 | 60.0109 | 25.3478 | 21.213 | 37.9299 | 60.0628 | 38.9781
21.2236 | 12.4029 | 59.9706 | 13.0359 | 21.2174 | 12.4566 | 60.034 | 12.9416 | 21.212 | 25.2527 | 60.0398 | 25.9115 | 21.2255 | 24.6885 | 60.0109 | 25.3503 | 21.2213 | 37.9299 | 60.0628 | 38.9806
21.2319 | 12.4029 | 59.9706 | 13.0397 | 21.2257 | 12.4566 | 60.034 | 12.9441 | 21.2203 | 25.2527 | 60.0398 | 25.914 | 21.2338 | 24.6885 | 60.0109 | 25.3528 | 21.2296 | 37.9299 | 60.0628 | 38.9831
21.2403 | 12.4028 | 59.9706 | 13.0435 | 21.2341 | 12.4566 | 60.034 | 12.9466 | 21.2286 | 25.2527 | 60.0398 | 25.9165 | 21.2421 | 24.6905 | 60.0109 | 25.3553 | 21.2379 | 37.9278 | 60.0628 | 38.9856
21.2486 | 12.4028 | 59.9706 | 13.0472 | 21.2424 | 12.4566 | 60.034 | 12.9491 | 21.2369 | 25.2808 | 60.0398 | 25.919 | 21.2505 | 24.6905 | 60.0109 | 25.3578 | 21.2463 | 37.9278 | 60.0628 | 38.9881
21.2569 | 12.4028 | 59.9706 | 13.0506 | 21.2507 | 12.4566 | 60.034 | 12.9516 | 21.2453 | 25.2808 | 60.0398 | 25.9215 | 21.2588 | 24.6871 | 60.0109 | 25.3603 | 21.2546 | 37.9229 | 60.0628 | 38.9906
21.2653 | 12.4028 | 59.9706 | 13.0531 | 21.259 | 12.4569 | 60.034 | 12.9541 | 21.2536 | 25.2808 | 60.0398 | 25.924 | 21.2671 | 24.6871 | 60.0109 | 25.3628 | 21.2629 | 37.9229 | 60.0628 | 38.9931
21.2736 | 12.4039 | 59.9706 | 13.0556 | 21.2674 | 12.4569 | 60.034 | 12.9566 | 21.262 | 25.2808 | 60.0398 | 25.9265 | 21.2754 | 24.6871 | 60.0109 | 25.3653 | 21.2712 | 37.9229 | 60.0628 | 38.9956
21.282 | 12.4039 | 59.9706 | 13.0581 | 21.2757 | 12.4561 | 60.034 | 12.9591 | 21.2703 | 25.2808 | 60.0398 | 25.929 | 21.2838 | 24.6871 | 60.0109 | 25.3678 | 21.2795 | 37.9229 | 60.0628 | 38.9981
21.2903 | 12.4039 | 59.9706 | 13.0606 | 21.2841 | 12.4561 | 60.034 | 12.9616 | 21.2786 | 25.2808 | 60.0398 | 25.9315 | 21.2921 | 24.6857 | 60.0109 | 25.3703 | 21.288 | 37.9572 | 60.0628 | 39.0006
21.2986 | 12.4039 | 59.9706 | 13.0631 | 21.2924 | 12.4541 | 60.034 | 12.9641 | 21.2869 | 25.2786 | 60.0398 | 25.934 | 21.3004 | 24.6857 | 60.0109 | 25.3728 | 21.2963 | 37.9572 | 60.0628 | 39.0031
21.3069 | 12.4039 | 59.9706 | 13.0656 | 21.3007 | 12.4541 | 60.034 | 12.9666 | 21.2952 | 25.2786 | 60.0398 | 25.9365 | 21.3087 | 24.6853 | 60.0109 | 25.3753 | 21.3046 | 37.956 | 60.0628 | 39.0056
21.3153 | 12.4039 | 59.9706 | 13.0681 | 21.309 | 12.4541 | 60.034 | 12.9691 | 21.3036 | 25.3336 | 60.0398 | 25.939 | 21.3171 | 24.6853 | 60.0109 | 25.3778 | 21.3129 | 37.956 | 60.0628 | 39.0081
21.3236 | 12.4616 | 59.9706 | 13.0706 | 21.3173 | 12.4541 | 60.034 | 12.9716 | 21.3119 | 25.3336 | 60.0398 | 25.9415 | 21.3254 | 24.6853 | 60.0109 | 25.3803 | 21.3212 | 38 | 60.0628 | 39.0106
21.332 | 12.4616 | 59.9706 | 13.0731 | 21.3257 | 12.4541 | 60.034 | 12.9741 | 21.3203 | 25.3336 | 60.0398 | 25.944 | 21.3337 | 24.6853 | 60.0109 | 25.3828 | 21.3296 | 38 | 60.0628 | 39.0131
21.3403 | 12.4616 | 59.9706 | 13.0756 | 21.334 | 12.4541 | 60.034 | 12.9766 | 21.3286 | 25.3336 | 60.0398 | 25.9465 | 21.342 | 24.6813 | 60.0109 | 25.3853 | 21.3379 | 37.998 | 60.0628 | 39.0156
21.3486 | 12.4616 | 59.9706 | 13.0781 | 21.3423 | 12.4541 | 60.034 | 12.9791 | 21.3369 | 25.3336 | 60.0398 | 25.949 | 21.3505 | 24.6813 | 60.0109 | 25.3878 | 21.3462 | 37.998 | 60.0628 | 39.0181
21.357 | 12.4608 | 59.9706 | 13.0807 | 21.3506 | 12.4541 | 60.034 | 12.9816 | 21.3452 | 25.3336 | 60.0398 | 25.9515 | 21.3588 | 24.7244 | 60.0109 | 25.3903 | 21.3545 | 37.998 | 60.0628 | 39.0206
21.3653 | 12.4608 | 59.9706 | 13.0832 | 21.359 | 12.4533 | 60.034 | 12.9841 | 21.3535 | 25.3313 | 60.0398 | 25.954 | 21.3671 | 24.7244 | 60.0109 | 25.3928 | 21.3628 | 37.998 | 60.0628 | 39.0231
21.3737 | 12.4576 | 59.9706 | 13.0857 | 21.3673 | 12.4533 | 60.034 | 12.9866 | 21.3619 | 25.3313 | 60.0398 | 25.9565 | 21.3754 | 24.7234 | 60.0109 | 25.3953 | 21.3712 | 37.9997 | 60.0628 | 39.0256
21.382 | 12.4576 | 59.9706 | 13.0882 | 21.3757 | 12.4509 | 60.034 | 12.9891 | 21.3702 | 25.3313 | 60.0398 | 25.959 | 21.3838 | 24.7234 | 60.0109 | 25.3978 | 21.3795 | 37.9997 | 60.0628 | 39.0281
21.3903 | 12.4578 | 59.9706 | 13.0907 | 21.384 | 12.4509 | 60.034 | 12.9916 | 21.3785 | 25.3313 | 60.0398 | 25.9615 | 21.3921 | 24.7234 | 60.0109 | 25.4003 | 21.3878 | 37.9997 | 60.0628 | 39.0306
21.3987 | 12.4578 | 59.9706 | 13.0932 | 21.3923 | 12.4492 | 60.034 | 12.9941 | 21.3868 | 25.3299 | 60.0398 | 25.964 | 21.4004 | 24.7234 | 60.0109 | 25.4028 | 21.3961 | 37.9997 | 60.0628 | 39.0331
21.407 | 12.5204 | 59.9706 | 13.0957 | 21.4006 | 12.4492 | 60.034 | 12.9966 | 21.3952 | 25.3299 | 60.0398 | 25.9665 | 21.4088 | 24.7251 | 60.0109 | 25.4053 | 21.4044 | 38.0211 | 60.0628 | 39.0356
21.4153 | 12.5204 | 59.9706 | 13.0982 | 21.4089 | 12.4492 | 60.034 | 12.9991 | 21.4035 | 25.3299 | 60.0398 | 25.969 | 21.4171 | 24.7251 | 60.0109 | 25.4078 | 21.4128 | 38.0211 | 60.0628 | 39.0381
21.4237 | 12.5198 | 59.9706 | 13.1007 | 21.4173 | 12.4492 | 60.034 | 13.0016 | 21.4118 | 25.3299 | 60.0398 | 25.9715 | 21.4254 | 24.7226 | 60.0109 | 25.4103 | 21.4211 | 38.0176 | 60.0628 | 39.0406
21.432 | 12.5198 | 59.9706 | 13.1032 | 21.4256 | 12.4492 | 60.034 | 13.0041 | 21.4202 | 25.3299 | 60.0398 | 25.974 | 21.4337 | 24.7226 | 60.0109 | 25.4128 | 21.4294 | 38.0176 | 60.0628 | 39.0431
21.4404 | 12.5187 | 59.9706 | 13.1057 | 21.434 | 12.4492 | 60.034 | 13.0066 | 21.4285 | 25.3299 | 60.0398 | 25.9765 | 21.4421 | 24.7226 | 60.0109 | 25.4153 | 21.4377 | 38.0157 | 60.0628 | 39.0456
21.4487 | 12.5187 | 59.9706 | 13.1082 | 21.4423 | 12.4481 | 60.034 | 13.0091 | 21.4368 | 25.3299 | 60.0398 | 25.979 | 21.4504 | 24.7226 | 60.0109 | 25.4178 | 21.446 | 38.0157 | 60.0628 | 39.0481
21.457 | 12.5206 | 59.9649 | 13.1107 | 21.4506 | 12.4481 | 60.034 | 13.0116 | 21.4451 | 25.3299 | 60.0398 | 25.9815 | 21.4587 | 24.7993 | 60.0109 | 25.4203 | 21.4545 | 38.0157 | 60.0628 | 39.0506
21.4654 | 12.5206 | 59.9649 | 13.1132 | 21.4589 | 12.4481 | 60.034 | 13.0141 | 21.4535 | 25.3509 | 60.0398 | 25.984 | 21.467 | 24.7993 | 60.0109 | 25.4228 | 21.4628 | 38.0157 | 60.0628 | 39.0531
21.4737 | 12.5215 | 59.9649 | 13.1157 | 21.4673 | 12.4481 | 60.034 | 13.0166 | 21.4618 | 25.3509 | 60.0398 | 25.9865 | 21.4755 | 24.8004 | 60.0109 | 25.4253 | 21.4711 | 38.014 | 60.0628 | 39.0556
21.4821 | 12.5215 | 59.9649 | 13.1182 | 21.4756 | 12.4513 | 60.034 | 13.0191 | 21.4702 | 25.3509 | 60.0398 | 25.989 | 21.4838 | 24.8004 | 60.0109 | 25.4278 | 21.4794 | 38.014 | 60.0628 | 39.0581
21.4904 | 12.5215 | 59.9649 | 13.1207 | 21.4839 | 12.4513 | 60.034 | 13.0216 | 21.4785 | 25.3509 | 60.0398 | 25.9915 | 21.4921 | 24.8695 | 60.0109 | 25.4303 | 21.4877 | 38.014 | 60.0628 | 39.0606
21.4987 | 12.5215 | 59.9649 | 13.1232 | 21.4922 | 12.4513 | 60.034 | 13.0241 | 21.4868 | 25.3509 | 60.0398 | 25.994 | 21.5004 | 24.8695 | 60.0109 | 25.4328 | 21.4961 | 38.014 | 60.0628 | 39.0631
21.507 | 12.5222 | 59.9649 | 13.1257 | 21.5005 | 12.4513 | 60.034 | 13.0266 | 21.4951 | 25.3509 | 60.0398 | 25.9965 | 21.5088 | 24.8663 | 60.0052 | 25.4353 | 21.5044 | 38.0271 | 60.0628 | 39.0656
21.5154 | 12.5222 | 59.9649 | 13.1282 | 21.5089 | 12.4524 | 60.034 | 13.0291 | 21.5034 | 25.354 | 60.0398 | 25.999 | 21.5171 | 24.8663 | 60.0052 | 25.4378 | 21.5127 | 38.0271 | 60.0628 | 39.0681
21.5237 | 12.5222 | 59.9649 | 13.1307 | 21.5172 | 12.4524 | 60.034 | 13.0316 | 21.5118 | 25.354 | 60.0398 | 26.0015 | 21.5254 | 24.8694 | 60.0052 | 25.4403 | 21.521 | 38.0288 | 60.0628 | 39.0705
21.5321 | 12.5222 | 59.9649 | 13.1332 | 21.5256 | 12.4524 | 60.034 | 13.0341 | 21.5201 | 25.354 | 60.0398 | 26.004 | 21.5337 | 24.8694 | 60.0052 | 25.4428 | 21.5293 | 38.0288 | 60.0628 | 39.073
21.5404 | 12.5222 | 59.9649 | 13.1357 | 21.5339 | 12.4524 | 60.034 | 13.0366 | 21.5284 | 25.354 | 60.0398 | 26.0065 | 21.5421 | 24.8694 | 60.0052 | 25.4453 | 21.5376 | 38.0329 | 60.0628 | 39.0755
21.5487 | 12.5222 | 59.9649 | 13.1382 | 21.5422 | 12.4524 | 60.034 | 13.0391 | 21.5367 | 25.4095 | 60.0398 | 26.009 | 21.5504 | 24.8694 | 60.0052 | 25.4478 | 21.546 | 38.0329 | 60.0628 | 39.078
21.5571 | 12.5222 | 59.9649 | 13.1407 | 21.5505 | 12.4524 | 60.034 | 13.0416 | 21.5451 | 25.4095 | 60.0398 | 26.0115 | 21.5587 | 24.8694 | 60.0052 | 25.4503 | 21.5543 | 38.0329 | 60.0628 | 39.0805
21.5654 | 12.5222 | 59.9649 | 13.1432 | 21.5589 | 12.4499 | 60.034 | 13.0441 | 21.5534 | 25.4095 | 60.0398 | 26.014 | 21.567 | 24.8694 | 60.0052 | 25.4528 | 21.5626 | 38.0329 | 60.0628 | 39.083
21.5738 | 12.5204 | 59.9649 | 13.1457 | 21.5672 | 12.4499 | 60.034 | 13.0466 | 21.5617 | 25.4095 | 60.0398 | 26.0165 | 21.5754 | 24.8694 | 60.0052 | 25.4553 | 21.5709 | 38.0318 | 60.0628 | 39.0855
21.5821 | 12.5204 | 59.9649 | 13.1482 | 21.5755 | 12.4472 | 60.034 | 13.0491 | 21.5701 | 25.4095 | 60.0398 | 26.019 | 21.5837 | 24.8694 | 60.0052 | 25.4578 | 21.5792 | 38.0318 | 60.0628 | 39.088
21.5905 | 12.5204 | 59.9649 | 13.1507 | 21.5839 | 12.4472 | 60.034 | 13.0516 | 21.5784 | 25.4095 | 60.0398 | 26.0215 | 21.592 | 24.8694 | 60.0052 | 25.4603 | 21.5876 | 38.0493 | 60.0628 | 39.0905
21.5988 | 12.5204 | 59.9649 | 13.1532 | 21.5922 | 12.4472 | 60.034 | 13.0541 | 21.5867 | 25.4115 | 60.0398 | 26.024 | 21.6003 | 24.8694 | 60.0052 | 25.4628 | 21.5959 | 38.0493 | 60.0628 | 39.093
21.6071 | 12.5204 | 59.9649 | 13.1557 | 21.6005 | 12.4472 | 60.034 | 13.0566 | 21.595 | 25.4115 | 60.0398 | 26.0265 | 21.6088 | 24.8724 | 60.0052 | 25.4653 | 21.6042 | 38.0379 | 60.0628 | 39.0955
21.6154 | 12.5204 | 59.9649 | 13.1582 | 21.6088 | 12.4472 | 60.034 | 13.0591 | 21.6034 | 25.4115 | 60.0398 | 26.029 | 21.6171 | 24.8724 | 60.0052 | 25.4678 | 21.6125 | 38.0379 | 60.0628 | 39.098
21.6238 | 12.5202 | 59.9649 | 13.1607 | 21.6172 | 12.4472 | 60.034 | 13.0616 | 21.6117 | 25.4115 | 60.0398 | 26.0315 | 21.6254 | 24.8756 | 60.0052 | 25.4703 | 21.6208 | 38.0379 | 60.0628 | 39.1005
21.6321 | 12.5202 | 59.9649 | 13.1632 | 21.6255 | 12.519 | 60.034 | 13.0641 | 21.6201 | 25.409 | 60.0398 | 26.034 | 21.6337 | 24.8756 | 60.0052 | 25.4728 | 21.6293 | 38.0379 | 60.0628 | 39.103
21.6405 | 12.5213 | 59.9649 | 13.1657 | 21.6339 | 12.519 | 60.034 | 13.0666 | 21.6284 | 25.409 | 60.0398 | 26.0365 | 21.6421 | 24.8752 | 60.0052 | 25.4753 | 21.6376 | 38.0344 | 60.0628 | 39.1055
21.6488 | 12.5213 | 59.9649 | 13.1682 | 21.6422 | 12.5193 | 60.034 | 13.0691 | 21.6367 | 25.409 | 60.0398 | 26.039 | 21.6504 | 24.8752 | 60.0052 | 25.4778 | 21.6459 | 38.0344 | 60.0628 | 39.108
21.6571 | 12.5211 | 59.9649 | 13.1707 | 21.6505 | 12.5193 | 60.034 | 13.0716 | 21.645 | 25.409 | 60.0398 | 26.0415 | 21.6587 | 24.8752 | 60.0052 | 25.4803 | 21.6542 | 38.0295 | 60.0628 | 39.1105
21.6655 | 12.5211 | 59.9649 | 13.1732 | 21.6588 | 12.6213 | 60.034 | 13.0741 | 21.6533 | 25.409 | 60.0398 | 26.044 | 21.6671 | 24.8752 | 60.0052 | 25.4828 | 21.6625 | 38.0295 | 60.0628 | 39.113
21.6738 | 12.5211 | 59.9649 | 13.1757 | 21.6672 | 12.6213 | 60.034 | 13.0766 | 21.6617 | 25.409 | 60.0398 | 26.0464 | 21.6754 | 24.8752 | 60.0052 | 25.4853 | 21.6709 | 38.0331 | 60.0628 | 39.1155
21.6822 | 12.5211 | 59.9649 | 13.1782 | 21.6755 | 12.6213 | 60.034 | 13.0791 | 21.67 | 25.4063 | 60.0398 | 26.0489 | 21.6837 | 24.8752 | 60.0052 | 25.4878 | 21.6792 | 38.0331 | 60.0628 | 39.118
21.6905 | 12.5243 | 59.9649 | 13.1807 | 21.6838 | 12.6213 | 60.034 | 13.0816 | 21.6783 | 25.4063 | 60.0398 | 26.0514 | 21.692 | 24.8752 | 60.0052 | 25.4903 | 21.6875 | 38.0331 | 60.0628 | 39.1205
21.6989 | 12.5243 | 59.9649 | 13.1832 | 21.6921 | 12.6223 | 60.034 | 13.084 | 21.6866 | 25.4508 | 60.0398 | 26.0539 | 21.7004 | 24.8752 | 60.0052 | 25.4928 | 21.6958 | 38.0331 | 60.0628 | 39.123
21.7072 | 12.5243 | 59.9649 | 13.1857 | 21.7004 | 12.6223 | 60.034 | 13.0865 | 21.695 | 25.4508 | 60.0398 | 26.0564 | 21.7087 | 24.8752 | 60.0052 | 25.4953 | 21.7041 | 38.0331 | 60.0628 | 39.1255
21.7155 | 12.5243 | 59.9649 | 13.1882 | 21.7088 | 12.6223 | 60.034 | 13.089 | 21.7033 | 25.4481 | 60.0398 | 26.0589 | 21.717 | 24.8752 | 60.0052 | 25.4978 | 21.7125 | 38.0331 | 60.0628 | 39.128
21.7238 | 12.5243 | 59.9649 | 13.1907 | 21.7171 | 12.6223 | 60.034 | 13.0915 | 21.7116 | 25.4481 | 60.0398 | 26.0614 | 21.7253 | 24.8741 | 60.0052 | 25.5003 | 21.7208 | 38.0243 | 60.0628 | 39.1305
21.7322 | 12.5243 | 59.9649 | 13.1932 | 21.7255 | 12.6223 | 60.034 | 13.094 | 21.72 | 25.448 | 60.0398 | 26.0639 | 21.7338 | 24.8741 | 60.0052 | 25.5028 | 21.7291 | 38.0243 | 60.0628 | 39.133
21.7405 | 12.5243 | 59.9649 | 13.1957 | 21.7338 | 12.6223 | 60.034 | 13.0965 | 21.7283 | 25.448 | 60.0398 | 26.0664 | 21.7421 | 24.8772 | 60.0052 | 25.5053 | 21.7374 | 38.1243 | 60.0628 | 39.1355
21.7489 | 12.5243 | 59.9649 | 13.1982 | 21.7421 | 12.6223 | 60.034 | 13.099 | 21.7366 | 25.448 | 60.0398 | 26.0689 | 21.7504 | 24.8772 | 60.0052 | 25.5078 | 21.7457 | 38.1243 | 60.0628 | 39.138
21.7572 | 12.525 | 59.9649 | 13.2007 | 21.7504 | 12.6223 | 60.034 | 13.1015 | 21.7449 | 25.448 | 60.0398 | 26.0714 | 21.7587 | 24.8772 | 60.0052 | 25.5103 | 21.7542 | 38.1727 | 60.0628 | 39.1405
21.7655 | 12.525 | 59.9649 | 13.2032 | 21.7588 | 12.6236 | 60.034 | 13.104 | 21.7533 | 25.4465 | 60.0398 | 26.0739 | 21.7671 | 24.8772 | 60.0052 | 25.5128 | 21.7625 | 38.1727 | 60.0628 | 39.143
21.7739 | 12.525 | 59.9649 | 13.2057 | 21.7671 | 12.6236 | 60.034 | 13.1065 | 21.7616 | 25.4465 | 60.0398 | 26.0764 | 21.7754 | 24.9441 | 60.0052 | 25.5153 | 21.7708 | 38.1701 | 60.0628 | 39.1455
21.7822 | 12.525 | 59.9649 | 13.2082 | 21.7754 | 12.6992 | 60.034 | 13.109 | 21.77 | 25.4465 | 60.0398 | 26.0789 | 21.7837 | 24.9441 | 60.0052 | 25.5178 | 21.7791 | 38.1701 | 60.0628 | 39.148
21.7906 | 12.5242 | 59.9649 | 13.2107 | 21.7838 | 12.6992 | 60.034 | 13.1115 | 21.7783 | 25.4465 | 60.0398 | 26.0814 | 21.792 | 24.9441 | 60.0052 | 25.5203 | 21.7874 | 38.1666 | 60.0628 | 39.1505
21.7989 | 12.5242 | 59.9649 | 13.2132 | 21.7921 | 12.6992 | 60.034 | 13.114 | 21.7866 | 25.4455 | 60.0398 | 26.0839 | 21.8004 | 24.9441 | 60.0052 | 25.5228 | 21.7958 | 38.1666 | 60.0628 | 39.153
21.8072 | 12.5242 | 59.9649 | 13.2157 | 21.8004 | 12.6992 | 60.034 | 13.1165 | 21.7949 | 25.4455 | 60.0398 | 26.0864 | 21.8087 | 24.9432 | 60.0052 | 25.5253 | 21.8041 | 38.1666 | 60.0628 | 39.1555
21.8156 | 12.5242 | 59.9649 | 13.2182 | 21.8087 | 12.6992 | 60.034 | 13.119 | 21.8032 | 25.447 | 60.0398 | 26.0889 | 21.817 | 24.9432 | 60.0052 | 25.5278 | 21.8124 | 38.1666 | 60.0628 | 39.158
21.8239 | 12.5262 | 59.9649 | 13.2207 | 21.8171 | 12.6992 | 60.034 | 13.1215 | 21.8116 | 25.447 | 60.0398 | 26.0914 | 21.8253 | 24.9432 | 60.0052 | 25.5303 | 21.8207 | 38.1637 | 60.0628 | 39.1605
21.8322 | 12.5262 | 59.9649 | 13.2232 | 21.8254 | 12.6969 | 60.034 | 13.124 | 21.8199 | 25.447 | 60.0398 | 26.0939 | 21.8337 | 24.9432 | 60.0052 | 25.5328 | 21.829 | 38.1637 | 60.0628 | 39.163
21.8406 | 12.6376 | 59.9649 | 13.2257 | 21.8337 | 12.6969 | 60.034 | 13.1265 | 21.8282 | 25.447 | 60.0398 | 26.0964 | 21.842 | 24.9408 | 60.0052 | 25.5353 | 21.8374 | 38.1664 | 60.0628 | 39.1654
21.8489 | 12.6376 | 59.9649 | 13.2282 | 21.842 | 12.6969 | 60.034 | 13.129 | 21.8365 | 25.4521 | 60.0398 | 26.0989 | 21.8503 | 24.9408 | 60.0052 | 25.5378 | 21.8457 | 38.1664 | 60.0628 | 39.1679
21.8573 | 12.6376 | 59.9649 | 13.2307 | 21.8504 | 12.6969 | 60.034 | 13.1315 | 21.8449 | 25.4521 | 60.0398 | 26.1014 | 21.8588 | 24.9545 | 60.0052 | 25.5403 | 21.854 | 38.1664 | 60.0628 | 39.1704
21.8656 | 12.6376 | 59.9649 | 13.2332 | 21.8587 | 12.696 | 60.034 | 13.134 | 21.8532 | 25.4521 | 60.0398 | 26.1039 | 21.8671 | 24.9545 | 60.0052 | 25.5428 | 21.8623 | 38.1664 | 60.0628 | 39.1729
21.8739 | 12.6376 | 59.9649 | 13.2357 | 21.867 | 12.696 | 60.034 | 13.1365 | 21.8615 | 25.4521 | 60.0398 | 26.1064 | 21.8754 | 24.9545 | 60.0052 | 25.5453 | 21.8706 | 38.1714 | 60.0628 | 39.1754
21.8823 | 12.6376 | 59.9649 | 13.2382 | 21.8754 | 12.696 | 60.034 | 13.139 | 21.8699 | 25.4476 | 60.0398 | 26.1089 | 21.8837 | 24.9545 | 60.0052 | 25.5478 | 21.8789 | 38.1714 | 60.0628 | 39.1779
21.8906 | 12.637 | 59.9649 | 13.2407 | 21.8837 | 12.696 | 60.034 | 13.1415 | 21.8782 | 25.4476 | 60.0398 | 26.1114 | 21.8921 | 24.9539 | 60.0052 | 25.5503 | 21.8873 | 38.1705 | 60.0571 | 39.1804
21.899 | 12.637 | 59.9649 | 13.2432 | 21.892 | 12.6956 | 60.034 | 13.144 | 21.8865 | 25.4477 | 60.0398 | 26.1139 | 21.9004 | 24.9539 | 60.0052 | 25.5528 | 21.8956 | 38.1705 | 60.0571 | 39.1829
21.9073 | 12.637 | 59.9649 | 13.2457 | 21.9003 | 12.6956 | 60.034 | 13.1465 | 21.8948 | 25.4477 | 60.0398 | 26.1164 | 21.9087 | 24.9539 | 60.0052 | 25.5553 | 21.9039 | 38.2088 | 60.0571 | 39.1854
21.9156 | 12.637 | 59.9649 | 13.2482 | 21.9087 | 12.6956 | 60.034 | 13.149 | 21.9032 | 25.449 | 60.0398 | 26.1189 | 21.917 | 24.9539 | 60.0052 | 25.5578 | 21.9122 | 38.2088 | 60.0571 | 39.1879
21.924 | 12.637 | 59.9649 | 13.2507 | 21.917 | 12.6956 | 60.034 | 13.1515 | 21.9115 | 25.449 | 60.0398 | 26.1214 | 21.9254 | 24.9538 | 60.0052 | 25.5603 | 21.9205 | 38.2074 | 60.0571 | 39.1904
21.9323 | 12.637 | 59.9649 | 13.2532 | 21.9254 | 12.6978 | 60.034 | 13.154 | 21.9199 | 25.449 | 60.0398 | 26.1239 | 21.9337 | 24.9538 | 60.0052 | 25.5628 | 21.929 | 38.2074 | 60.0571 | 39.1929
21.9406 | 12.6379 | 59.9649 | 13.2558 | 21.9337 | 12.6978 | 60.034 | 13.1565 | 21.9282 | 25.449 | 60.0398 | 26.1264 | 21.942 | 24.9538 | 60.0052 | 25.5653 | 21.9373 | 38.2064 | 60.0571 | 39.1954
21.949 | 12.6379 | 59.9649 | 13.2583 | 21.942 | 12.6997 | 60.034 | 13.159 | 21.9365 | 25.449 | 60.0398 | 26.1289 | 21.9503 | 24.9538 | 60.0052 | 25.5678 | 21.9456 | 38.2064 | 60.0571 | 39.1979
21.9573 | 12.6379 | 59.9649 | 13.2608 | 21.9503 | 12.6997 | 60.034 | 13.1615 | 21.9448 | 25.449 | 60.0398 | 26.1314 | 21.9587 | 24.9539 | 60.0052 | 25.5703 | 21.9539 | 38.2089 | 60.0571 | 39.2004
21.9657 | 12.6379 | 59.9649 | 13.2633 | 21.9586 | 12.6996 | 60.034 | 13.164 | 21.9531 | 25.449 | 60.0398 | 26.1339 | 21.967 | 24.9539 | 60.0052 | 25.5728 | 21.9623 | 38.2089 | 60.0571 | 39.2029
21.974 | 12.6919 | 59.9649 | 13.2658 | 21.967 | 12.6996 | 60.034 | 13.1665 | 21.9615 | 25.449 | 60.0398 | 26.1364 | 21.9753 | 24.9539 | 60.0052 | 25.5753 | 21.9706 | 38.206 | 60.0571 | 39.2054
21.9823 | 12.6919 | 59.9649 | 13.2683 | 21.9753 | 12.6996 | 60.034 | 13.169 | 21.9698 | 25.4524 | 60.0398 | 26.1389 | 21.9836 | 24.9539 | 60.0052 | 25.5778 | 21.9789 | 38.206 | 60.0571 | 39.2079
21.9907 | 12.6909 | 59.9649 | 13.2708 | 21.9836 | 12.6996 | 60.034 | 13.1715 | 21.9781 | 25.4524 | 60.0398 | 26.1414 | 21.9921 | 24.9574 | 60.0052 | 25.5803 | 21.9872 | 38.2058 | 60.0571 | 39.2104
21.999 | 12.6909 | 59.9649 | 13.2733 | 21.9919 | 12.699 | 60.034 | 13.174 | 21.9865 | 25.4524 | 60.0398 | 26.1439 | 22.0004 | 24.9574 | 60.0052 | 25.5828 | 21.9955 | 38.2058 | 60.0571 | 39.2129
22.0074 | 12.6909 | 59.9649 | 13.2758 | 22.0003 | 12.699 | 60.034 | 13.1765 | 21.9948 | 25.4524 | 60.0398 | 26.1464 | 22.0087 | 24.9574 | 60.0052 | 25.5853 | 22.0039 | 38.2064 | 60.0571 | 39.2154
22.0157 | 12.6909 | 59.9649 | 13.2783 | 22.0086 | 12.6978 | 60.034 | 13.179 | 22.0031 | 25.4524 | 60.0398 | 26.1489 | 22.017 | 24.9574 | 60.0052 | 25.5878 | 22.0122 | 38.2064 | 60.0571 | 39.2179
22.024 | 12.6895 | 59.9649 | 13.2808 | 22.017 | 12.6978 | 60.034 | 13.1815 | 22.0114 | 25.4524 | 60.0398 | 26.1514 | 22.0254 | 24.9574 | 60.0052 | 25.5903 | 22.0205 | 38.2049 | 60.0571 | 39.2204
22.0324 | 12.6895 | 59.9649 | 13.2833 | 22.0253 | 12.6976 | 60.034 | 13.184 | 22.0198 | 25.4524 | 60.0398 | 26.1539 | 22.0337 | 24.9574 | 60.0052 | 25.5928 | 22.0288 | 38.2049 | 60.0571 | 39.2229
22.0407 | 12.6895 | 59.9649 | 13.2858 | 22.0336 | 12.6976 | 60.034 | 13.1865 | 22.0281 | 25.4524 | 60.0398 | 26.1564 | 22.042 | 24.9574 | 60.0052 | 25.5953 | 22.0371 | 38.2037 | 60.0571 | 39.2254
22.049 | 12.6895 | 59.9649 | 13.2883 | 22.0419 | 12.6971 | 60.034 | 13.189 | 22.0364 | 25.454 | 60.0398 | 26.1589 | 22.0504 | 24.9574 | 60.0052 | 25.5978 | 22.0455 | 38.2037 | 60.0571 | 39.2279
22.0574 | 12.6901 | 59.9649 | 13.2908 | 22.0502 | 12.6971 | 60.034 | 13.1915 | 22.0447 | 25.454 | 60.0398 | 26.1614 | 22.0587 | 24.9531 | 60.0052 | 25.6003 | 22.0538 | 38.2062 | 60.0571 | 39.2304
22.0657 | 12.6901 | 59.9649 | 13.2933 | 22.0586 | 12.6956 | 60.034 | 13.194 | 22.0531 | 25.4517 | 60.0398 | 26.1639 | 22.067 | 24.9531 | 60.0052 | 25.6028 | 22.0621 | 38.2062 | 60.0571 | 39.2329
22.0741 | 12.691 | 59.9649 | 13.2958 | 22.0669 | 12.6956 | 60.034 | 13.1965 | 22.0614 | 25.4517 | 60.0398 | 26.1664 | 22.0753 | 24.9968 | 60.0052 | 25.6053 | 22.0704 | 38.2062 | 60.0571 | 39.2354
22.0824 | 12.691 | 59.9649 | 13.2983 | 22.0753 | 12.7469 | 60.034 | 13.199 | 22.0697 | 25.4517 | 60.0398 | 26.1689 | 22.0837 | 24.9968 | 60.0052 | 25.6078 | 22.0787 | 38.2062 | 60.0571 | 39.2379
22.0907 | 12.691 | 59.9649 | 13.3008 | 22.0836 | 12.7469 | 60.034 | 13.2022 | 22.0781 | 25.4517 | 60.0398 | 26.1714 | 22.092 | 24.9968 | 60.0052 | 25.6103 | 22.0872 | 38.205 | 60.0571 | 39.2404
22.0991 | 12.691 | 59.9649 | 13.3033 | 22.0919 | 12.7464 | 60.034 | 13.206 | 22.0864 | 25.4517 | 60.0398 | 26.1739 | 22.1003 | 24.9968 | 60.0052 | 25.6128 | 22.0955 | 38.205 | 60.0571 | 39.2429
22.1074 | 12.691 | 59.9649 | 13.3058 | 22.1002 | 12.7464 | 60.034 | 13.2097 | 22.0947 | 25.4517 | 60.0398 | 26.1764 | 22.1086 | 24.9962 | 60.0052 | 25.6153 | 22.1038 | 38.2046 | 60.0571 | 39.2454
22.1158 | 12.691 | 59.9649 | 13.3083 | 22.1086 | 12.7956 | 60.034 | 13.2135 | 22.103 | 25.4517 | 60.0398 | 26.1789 | 22.1171 | 24.9962 | 60.0052 | 25.6178 | 22.1121 | 38.2046 | 60.0571 | 39.2479
22.1241 | 12.691 | 59.9649 | 13.3108 | 22.1169 | 12.7956 | 60.034 | 13.2172 | 22.1114 | 25.4517 | 60.0398 | 26.1814 | 22.1254 | 24.9962 | 60.0052 | 25.6203 | 22.1204 | 38.202 | 60.0571 | 39.2504
22.1324 | 12.691 | 59.9649 | 13.3133 | 22.1252 | 12.7956 | 60.034 | 13.221 | 22.1197 | 25.5059 | 60.0398 | 26.1839 | 22.1337 | 24.9962 | 60.0052 | 25.6228 | 22.1288 | 38.202 | 60.0571 | 39.2529
22.1408 | 12.6914 | 59.9649 | 13.3158 | 22.1335 | 12.7956 | 60.034 | 13.2247 | 22.1281 | 25.5059 | 60.0398 | 26.1864 | 22.142 | 24.9962 | 60.0052 | 25.6253 | 22.1371 | 38.202 | 60.0571 | 39.2554
22.1491 | 12.6914 | 59.9649 | 13.3183 | 22.1418 | 12.7962 | 60.034 | 13.2285 | 22.1364 | 25.5039 | 60.0398 | 26.1889 | 22.1504 | 24.9962 | 60.0052 | 25.6278 | 22.1454 | 38.202 | 60.0571 | 39.2579
22.1574 | 12.6914 | 59.9649 | 13.3208 | 22.1502 | 12.7962 | 60.034 | 13.2322 | 22.1447 | 25.5039 | 60.0398 | 26.1914 | 22.1587 | 24.9962 | 60.0052 | 25.6303 | 22.1537 | 38.2005 | 60.0571 | 39.2604
22.1658 | 12.6914 | 59.9649 | 13.3233 | 22.1585 | 12.7951 | 60.034 | 13.236 | 22.153 | 25.5051 | 60.0398 | 26.1939 | 22.167 | 24.9962 | 60.0052 | 25.6328 | 22.162 | 38.2005 | 60.0571 | 39.2629
22.1741 | 12.6904 | 59.9649 | 13.3258 | 22.1669 | 12.7951 | 60.034 | 13.2397 | 22.1613 | 25.5051 | 60.0398 | 26.1964 | 22.1753 | 24.996 | 60.0052 | 25.6353 | 22.1704 | 38.2227 | 60.0571 | 39.2654
22.1825 | 12.6904 | 59.9649 | 13.3283 | 22.1752 | 12.7951 | 60.034 | 13.2435 | 22.1697 | 25.5051 | 60.0398 | 26.1988 | 22.1837 | 24.996 | 60.0052 | 25.6378 | 22.1787 | 38.2227 | 60.0571 | 39.2678
22.1908 | 12.7548 | 59.9649 | 13.3308 | 22.1835 | 12.7951 | 60.034 | 13.2472 | 22.178 | 25.5051 | 60.0398 | 26.2013 | 22.192 | 24.996 | 60.0052 | 25.6403 | 22.187 | 38.22 | 60.0571 | 39.2703
22.1991 | 12.7548 | 59.9649 | 13.3333 | 22.1918 | 12.7959 | 60.034 | 13.2509 | 22.1863 | 25.5768 | 60.0398 | 26.2038 | 22.2003 | 24.996 | 60.0052 | 25.6428 | 22.1953 | 38.22 | 60.0571 | 39.2728
22.2075 | 12.7548 | 59.9649 | 13.3358 | 22.2002 | 12.7959 | 60.034 | 13.2547 | 22.1946 | 25.5768 | 60.0398 | 26.2063 | 22.2086 | 24.996 | 60.0052 | 25.6453 | 22.2036 | 38.2433 | 60.0571 | 39.2753
22.2158 | 12.7548 | 59.9649 | 13.3383 | 22.2085 | 12.7974 | 60.034 | 13.2584 | 22.203 | 25.5743 | 60.0398 | 26.2088 | 22.217 | 24.996 | 60.0052 | 25.6478 | 22.212 | 38.2433 | 60.0571 | 39.2778
22.2242 | 12.7548 | 59.9649 | 13.3408 | 22.2169 | 12.7974 | 60.034 | 13.2622 | 22.2113 | 25.5743 | 60.0398 | 26.2113 | 22.2253 | 24.9961 | 60.0052 | 25.6503 | 22.2203 | 38.2752 | 60.0571 | 39.2803
22.2325 | 12.7548 | 59.9649 | 13.3433 | 22.2252 | 12.7974 | 60.034 | 13.2659 | 22.2196 | 25.5775 | 60.0398 | 26.2138 | 22.2336 | 24.9961 | 60.0052 | 25.6528 | 22.2286 | 38.2752 | 60.0571 | 39.2828
22.2408 | 12.7548 | 59.9649 | 13.3458 | 22.2335 | 12.7974 | 60.034 | 13.2697 | 22.228 | 25.5775 | 60.0398 | 26.2163 | 22.2421 | 24.9961 | 60.0052 | 25.6553 | 22.2369 | 38.2724 | 60.0571 | 39.2853
22.2491 | 12.7548 | 59.9649 | 13.3483 | 22.2418 | 12.7974 | 60.034 | 13.2734 | 22.2363 | 25.5788 | 60.0398 | 26.2188 | 22.2504 | 24.9961 | 60.0052 | 25.6578 | 22.2452 | 38.2724 | 60.0571 | 39.2878
22.2575 | 12.7544 | 59.9649 | 13.3508 | 22.2501 | 12.7974 | 60.034 | 13.2772 | 22.2446 | 25.5788 | 60.0398 | 26.2213 | 22.2587 | 24.9959 | 60.0052 | 25.6603 | 22.2537 | 38.2714 | 60.0571 | 39.2903
22.2658 | 12.7544 | 59.9649 | 13.3533 | 22.2585 | 12.797 | 60.034 | 13.2809 | 22.2529 | 25.5788 | 60.0398 | 26.2238 | 22.267 | 24.9959 | 60.0052 | 25.6628 | 22.262 | 38.2714 | 60.0571 | 39.2928
22.2742 | 12.7544 | 59.9649 | 13.3558 | 22.2668 | 12.797 | 60.034 | 13.2847 | 22.2613 | 25.5788 | 60.0398 | 26.2263 | 22.2754 | 24.9958 | 60.0052 | 25.6653 | 22.2703 | 38.2714 | 60.0571 | 39.2953
22.2825 | 12.7544 | 59.9649 | 13.3583 | 22.2751 | 12.7953 | 60.034 | 13.2884 | 22.2696 | 25.5767 | 60.0398 | 26.2288 | 22.2837 | 24.9958 | 60.0052 | 25.6678 | 22.2786 | 38.2714 | 60.0571 | 39.2978
22.2909 | 12.7544 | 59.9649 | 13.3608 | 22.2834 | 12.7953 | 60.034 | 13.2922 | 22.278 | 25.5767 | 60.0398 | 26.2313 | 22.292 | 24.9958 | 60.0052 | 25.6703 | 22.2869 | 38.2815 | 60.0571 | 39.3003
22.2992 | 12.7544 | 59.9649 | 13.3633 | 22.2918 | 12.7947 | 60.034 | 13.2959 | 22.2863 | 25.5767 | 60.0398 | 26.2338 | 22.3003 | 24.9958 | 60.0052 | 25.6728 | 22.2953 | 38.2815 | 60.0571 | 39.3028
22.3075 | 12.7539 | 59.9649 | 13.3658 | 22.3001 | 12.7947 | 60.034 | 13.2997 | 22.2946 | 25.5767 | 60.0398 | 26.2363 | 22.3087 | 25.06 | 60.0052 | 25.6753 | 22.3036 | 38.2805 | 60.0571 | 39.3053
22.3159 | 12.7539 | 59.9649 | 13.3683 | 22.3085 | 12.7943 | 60.034 | 13.3034 | 22.3029 | 25.5709 | 60.0398 | 26.2388 | 22.317 | 25.06 | 60.0052 | 25.6778 | 22.3119 | 38.2805 | 60.0571 | 39.3078
22.3242 | 12.7544 | 59.9649 | 13.3708 | 22.3168 | 12.7943 | 60.034 | 13.3072 | 22.3112 | 25.5709 | 60.0398 | 26.2413 | 22.3253 | 25.0595 | 60.0052 | 25.6803 | 22.3202 | 38.2805 | 60.0571 | 39.3103
22.3326 | 12.7544 | 59.9649 | 13.3733 | 22.3251 | 12.8903 | 60.034 | 13.3109 | 22.3196 | 25.6157 | 60.0398 | 26.2438 | 22.3336 | 25.0595 | 60.0052 | 25.6828 | 22.3285 | 38.2805 | 60.0571 | 39.3128
22.3409 | 12.7544 | 59.9649 | 13.3758 | 22.3334 | 12.8903 | 60.034 | 13.3147 | 22.3279 | 25.6157 | 60.0398 | 26.2463 | 22.342 | 25.0595 | 60.0052 | 25.6853 | 22.3369 | 38.3114 | 60.0571 | 39.3153
22.3492 | 12.7544 | 59.9649 | 13.3783 | 22.3417 | 12.8892 | 60.034 | 13.3184 | 22.3362 | 25.6178 | 60.0398 | 26.2488 | 22.3503 | 25.0595 | 60.0052 | 25.6878 | 22.3452 | 38.3114 | 60.0571 | 39.3178
22.3575 | 12.7544 | 59.9649 | 13.3808 | 22.3501 | 12.8892 | 60.034 | 13.3222 | 22.3445 | 25.6178 | 60.0398 | 26.2513 | 22.3586 | 25.0595 | 60.0052 | 25.6903 | 22.3535 | 38.3305 | 60.0571 | 39.3203
22.3659 | 12.7544 | 59.9649 | 13.3833 | 22.3584 | 12.9354 | 60.034 | 13.3259 | 22.3529 | 25.6473 | 60.0398 | 26.2538 | 22.3669 | 25.0595 | 60.0052 | 25.6928 | 22.3618 | 38.3305 | 60.0571 | 39.3228
22.3742 | 12.7554 | 59.9649 | 13.3858 | 22.3668 | 12.9354 | 60.034 | 13.3297 | 22.3612 | 25.6473 | 60.0398 | 26.2563 | 22.3754 | 25.0595 | 60.0052 | 25.6953 | 22.3701 | 38.3305 | 60.0571 | 39.3253
22.3826 | 12.7554 | 59.9649 | 13.3883 | 22.3751 | 12.9346 | 60.034 | 13.3334 | 22.3695 | 25.6451 | 60.0398 | 26.2588 | 22.3837 | 25.0595 | 60.0052 | 25.6978 | 22.3785 | 38.3305 | 60.0571 | 39.3278
22.3909 | 12.7554 | 59.9649 | 13.3908 | 22.3834 | 12.9346 | 60.034 | 13.3371 | 22.3779 | 25.6451 | 60.0398 | 26.2613 | 22.392 | 25.0595 | 60.0052 | 25.7003 | 22.3868 | 38.3343 | 60.0571 | 39.3303
22.3993 | 12.7554 | 59.9649 | 13.3933 | 22.3917 | 12.9346 | 60.034 | 13.3409 | 22.3862 | 25.6447 | 60.0398 | 26.2638 | 22.4003 | 25.0595 | 60.0052 | 25.7028 | 22.3951 | 38.3343 | 60.0571 | 39.3328
22.4076 | 12.8055 | 59.9649 | 13.3958 | 22.4001 | 12.9346 | 60.034 | 13.3446 | 22.3945 | 25.6447 | 60.0398 | 26.2663 | 22.4087 | 25.1284 | 60.0052 | 25.7053 | 22.4034 | 38.3343 | 60.0571 | 39.3353
22.4159 | 12.8055 | 59.9649 | 13.3983 | 22.4084 | 12.9341 | 60.034 | 13.3484 | 22.4028 | 25.6457 | 60.0398 | 26.2688 | 22.417 | 25.1284 | 60.0052 | 25.7078 | 22.4117 | 38.3343 | 60.0571 | 39.3378
22.4243 | 12.8047 | 59.9649 | 13.4008 | 22.4167 | 12.9341 | 60.034 | 13.3521 | 22.4112 | 25.6457 | 60.0398 | 26.2713 | 22.4253 | 25.1775 | 60.0052 | 25.7103 | 22.4202 | 38.3343 | 60.0571 | 39.3403
22.4326 | 12.8047 | 59.9649 | 13.4033 | 22.425 | 12.9349 | 60.034 | 13.3559 | 22.4195 | 25.6457 | 60.0398 | 26.2738 | 22.4337 | 25.1775 | 60.0052 | 25.7128 | 22.4285 | 38.3343 | 60.0571 | 39.3428
22.4409 | 12.8047 | 59.9649 | 13.4058 | 22.4333 | 12.9349 | 60.034 | 13.3596 | 22.4279 | 25.6457 | 60.0398 | 26.2763 | 22.442 | 25.1775 | 60.0052 | 25.7153 | 22.4368 | 38.338 | 60.0571 | 39.3453
22.4493 | 12.8047 | 59.9649 | 13.4083 | 22.4417 | 12.9349 | 60.034 | 13.3634 | 22.4362 | 25.6476 | 60.0398 | 26.2788 | 22.4503 | 25.1775 | 60.0052 | 25.7178 | 22.4451 | 38.338 | 60.0571 | 39.3478
22.4576 | 12.8047 | 59.9649 | 13.4108 | 22.45 | 12.9349 | 60.034 | 13.3671 | 22.4445 | 25.6476 | 60.0398 | 26.2813 | 22.4586 | 25.1771 | 60.0052 | 25.7203 | 22.4534 | 38.338 | 60.0571 | 39.3503
22.4659 | 12.8047 | 59.9649 | 13.4133 | 22.4584 | 12.9349 | 60.034 | 13.3709 | 22.4528 | 25.6476 | 60.0398 | 26.2838 | 22.467 | 25.1771 | 60.0052 | 25.7228 | 22.4618 | 38.338 | 60.0571 | 39.3528
22.4743 | 12.8047 | 59.9649 | 13.4158 | 22.4667 | 12.9349 | 60.034 | 13.3746 | 22.4611 | 25.6476 | 60.0398 | 26.2863 | 22.4753 | 25.1771 | 60.0052 | 25.7253 | 22.4701 | 38.3347 | 60.0571 | 39.3553
22.4826 | 12.8047 | 59.9649 | 13.4183 | 22.475 | 12.9335 | 60.034 | 13.3784 | 22.4695 | 25.6437 | 60.0398 | 26.2888 | 22.4836 | 25.1771 | 60.0052 | 25.7278 | 22.4784 | 38.3347 | 60.0571 | 39.3578
22.491 | 12.8055 | 59.9649 | 13.4208 | 22.4833 | 12.9335 | 60.034 | 13.3821 | 22.4778 | 25.6437 | 60.0398 | 26.2913 | 22.4919 | 25.1771 | 60.0052 | 25.7303 | 22.4867 | 38.3313 | 60.0571 | 39.3603
22.4993 | 12.8055 | 59.9649 | 13.4233 | 22.4917 | 12.9347 | 60.034 | 13.3859 | 22.4861 | 25.6437 | 60.0398 | 26.2938 | 22.5004 | 25.1771 | 60.0052 | 25.7328 | 22.495 | 38.3313 | 60.0571 | 39.3628
22.5077 | 12.8041 | 59.9649 | 13.4258 | 22.5 | 12.9347 | 60.034 | 13.3896 | 22.4944 | 25.6437 | 60.0398 | 26.2963 | 22.5087 | 25.1771 | 60.0052 | 25.7353 | 22.5034 | 38.3313 | 60.0571 | 39.3653
22.516 | 12.8041 | 59.9649 | 13.4284 | 22.5084 | 12.9921 | 60.034 | 13.3934 | 22.5028 | 25.6437 | 60.0398 | 26.2988 | 22.517 | 25.1771 | 60.0052 | 25.7378 | 22.5117 | 38.3313 | 60.0571 | 39.3678
22.5243 | 12.804 | 59.9649 | 13.4309 | 22.5167 | 12.9921 | 60.034 | 13.3971 | 22.5111 | 25.6437 | 60.0398 | 26.3013 | 22.5253 | 25.1771 | 60.0052 | 25.7403 | 22.52 | 38.3335 | 60.0571 | 39.3703
22.5327 | 12.804 | 59.9649 | 13.4334 | 22.525 | 12.9912 | 60.034 | 13.4009 | 22.5194 | 25.6437 | 60.0398 | 26.3038 | 22.5337 | 25.1771 | 60.0052 | 25.7428 | 22.5283 | 38.3335 | 60.0571 | 39.3727
22.541 | 12.8034 | 59.9649 | 13.4359 | 22.5333 | 12.9912 | 60.034 | 13.4046 | 22.5278 | 25.6437 | 60.0398 | 26.3063 | 22.542 | 25.1771 | 60.0052 | 25.7453 | 22.5366 | 38.3557 | 60.0571 | 39.3752
22.5493 | 12.8034 | 59.9649 | 13.4384 | 22.5416 | 12.9912 | 60.034 | 13.4084 | 22.5361 | 25.6398 | 60.0398 | 26.3088 | 22.5503 | 25.1771 | 60.0052 | 25.7478 | 22.545 | 38.3557 | 60.0571 | 39.3777
22.5577 | 12.8034 | 59.9649 | 13.4409 | 22.55 | 12.9912 | 60.034 | 13.4121 | 22.5444 | 25.6398 | 60.0398 | 26.3113 | 22.5586 | 25.1772 | 60.0052 | 25.7503 | 22.5533 | 38.3794 | 60.0513 | 39.3802
22.566 | 12.8034 | 59.9649 | 13.4434 | 22.5583 | 12.9888 | 60.034 | 13.4159 | 22.5527 | 25.6375 | 60.0398 | 26.3138 | 22.567 | 25.1772 | 60.0052 | 25.7528 | 22.5616 | 38.3794 | 60.0513 | 39.3827
22.5743 | 12.8034 | 59.9649 | 13.4459 | 22.5667 | 12.9888 | 60.034 | 13.4196 | 22.5611 | 25.6375 | 60.0398 | 26.3163 | 22.5753 | 25.1778 | 60.0052 | 25.7553 | 22.5699 | 38.3794 | 60.0513 | 39.3852
22.5827 | 12.8034 | 59.9649 | 13.4484 | 22.575 | 12.9878 | 60.034 | 13.4233 | 22.5694 | 25.6744 | 60.0398 | 26.3188 | 22.5836 | 25.1778 | 60.0052 | 25.7578 | 22.5782 | 38.3794 | 60.0513 | 39.3877
22.591 | 12.8034 | 59.9649 | 13.4509 | 22.5833 | 12.9878 | 60.034 | 13.4271 | 22.5778 | 25.6744 | 60.0398 | 26.3213 | 22.5919 | 25.1778 | 60.0052 | 25.7603 | 22.5867 | 38.3779 | 60.0513 | 39.3902
22.5994 | 12.8034 | 59.9649 | 13.4534 | 22.5916 | 12.9878 | 60.034 | 13.4308 | 22.5861 | 25.6744 | 60.0398 | 26.3238 | 22.6003 | 25.1778 | 60.0052 | 25.7628 | 22.595 | 38.3779 | 60.0513 | 39.3927
22.6077 | 12.8034 | 59.9649 | 13.4559 | 22.6 | 12.9878 | 60.034 | 13.4346 | 22.5944 | 25.6744 | 60.0398 | 26.3263 | 22.6086 | 25.1773 | 60.0052 | 25.7653 | 22.6033 | 38.3776 | 60.0513 | 39.3952
22.616 | 12.8034 | 59.9649 | 13.4584 | 22.6083 | 12.9888 | 60.034 | 13.4383 | 22.6027 | 25.6743 | 60.0398 | 26.3288 | 22.6169 | 25.1773 | 60.0052 | 25.7678 | 22.6116 | 38.3776 | 60.0513 | 39.3977
22.6244 | 12.8034 | 59.9649 | 13.4609 | 22.6166 | 12.9888 | 60.034 | 13.4421 | 22.611 | 25.6743 | 60.0398 | 26.3313 | 22.6254 | 25.1773 | 60.0052 | 25.7703 | 22.62 | 38.3723 | 60.0513 | 39.4002
22.6327 | 12.8034 | 59.9649 | 13.4634 | 22.6249 | 12.9885 | 60.034 | 13.4458 | 22.6194 | 25.782 | 60.0398 | 26.3338 | 22.6337 | 25.1773 | 60.0052 | 25.7728 | 22.6283 | 38.3723 | 60.0513 | 39.4027
22.6411 | 12.8037 | 59.9649 | 13.4659 | 22.6332 | 12.9885 | 60.034 | 13.4496 | 22.6277 | 25.782 | 60.0398 | 26.3363 | 22.642 | 25.1773 | 60.0052 | 25.7753 | 22.6366 | 38.3723 | 60.0513 | 39.4052
22.6494 | 12.8037 | 59.9649 | 13.4684 | 22.6416 | 13.049 | 60.034 | 13.4533 | 22.636 | 25.782 | 60.0398 | 26.3388 | 22.6503 | 25.1773 | 60.0052 | 25.7778 | 22.6449 | 38.3723 | 60.0513 | 39.4077
22.6577 | 12.8037 | 59.9649 | 13.4709 | 22.6499 | 13.049 | 60.034 | 13.4571 | 22.6443 | 25.782 | 60.0398 | 26.3413 | 22.6587 | 25.1773 | 60.0052 | 25.7803 | 22.6532 | 38.3674 | 60.0513 | 39.4102
22.6661 | 12.8037 | 59.9649 | 13.4734 | 22.6583 | 13.0486 | 60.034 | 13.4608 | 22.6527 | 25.7838 | 60.0398 | 26.3438 | 22.667 | 25.1773 | 60.0052 | 25.7828 | 22.6616 | 38.3674 | 60.0513 | 39.4127
22.6744 | 12.8029 | 59.9649 | 13.4759 | 22.6666 | 13.0486 | 60.034 | 13.4646 | 22.661 | 25.7838 | 60.0398 | 26.3463 | 22.6753 | 25.1773 | 60.0052 | 25.7853 | 22.6699 | 38.3672 | 60.0513 | 39.4152
22.6827 | 12.8029 | 59.9649 | 13.4784 | 22.6749 | 13.0472 | 60.034 | 13.4683 | 22.6693 | 25.7818 | 60.0398 | 26.3487 | 22.6836 | 25.1773 | 60.0052 | 25.7878 | 22.6782 | 38.3672 | 60.0513 | 39.4177
22.6911 | 12.8029 | 59.9649 | 13.4809 | 22.6832 | 13.0472 | 60.034 | 13.4721 | 22.6777 | 25.7818 | 60.0398 | 26.3512 | 22.692 | 25.1773 | 60.0052 | 25.7903 | 22.6865 | 38.4142 | 60.0513 | 39.4202
22.6994 | 12.8029 | 59.9649 | 13.4834 | 22.6916 | 13.0472 | 60.034 | 13.4758 | 22.686 | 25.7797 | 60.0398 | 26.3537 | 22.7003 | 25.1773 | 60.0052 | 25.7928 | 22.6948 | 38.4142 | 60.0513 | 39.4227
22.7078 | 12.8029 | 59.9649 | 13.4859 | 22.6999 | 13.0472 | 60.034 | 13.4796 | 22.6943 | 25.7797 | 60.0398 | 26.3562 | 22.7086 | 25.1773 | 60.0052 | 25.7953 | 22.7032 | 38.4164 | 60.0513 | 39.4252
22.7161 | 12.8029 | 59.9649 | 13.4884 | 22.7082 | 13.047 | 60.034 | 13.4833 | 22.7026 | 25.7797 | 60.0398 | 26.3587 | 22.7169 | 25.1773 | 60.0052 | 25.7978 | 22.7115 | 38.4164 | 60.0513 | 39.4277
22.7244 | 12.8029 | 59.9649 | 13.4909 | 22.7166 | 13.047 | 60.034 | 13.4871 | 22.711 | 25.7797 | 60.0398 | 26.3612 | 22.7253 | 25.1772 | 60.0052 | 25.8003 | 22.7198 | 38.4164 | 60.0455 | 39.4302
22.7328 | 12.8029 | 59.9649 | 13.4934 | 22.7249 | 13.0432 | 60.034 | 13.4908 | 22.7193 | 25.7797 | 60.0398 | 26.3637 | 22.7336 | 25.1772 | 60.0052 | 25.8028 | 22.7281 | 38.4164 | 60.0455 | 39.4327
22.7411 | 12.8029 | 59.9649 | 13.4959 | 22.7332 | 13.0432 | 60.034 | 13.4946 | 22.7276 | 25.7797 | 60.0398 | 26.3662 | 22.7419 | 25.1772 | 60.0052 | 25.8053 | 22.7365 | 38.494 | 60.0455 | 39.4352
22.7495 | 12.8029 | 59.9649 | 13.4984 | 22.7415 | 13.0986 | 60.0282 | 13.4983 | 22.736 | 25.7745 | 60.0398 | 26.3687 | 22.7502 | 25.1772 | 60.0052 | 25.8078 | 22.7449 | 38.494 | 60.0455 | 39.4377
22.7578 | 12.8935 | 59.9649 | 13.5009 | 22.7499 | 13.0986 | 60.0282 | 13.5021 | 22.7443 | 25.7745 | 60.0398 | 26.3712 | 22.7587 | 25.1771 | 60.0052 | 25.8103 | 22.7532 | 38.4977 | 60.0455 | 39.4402
22.7661 | 12.8935 | 59.9649 | 13.5034 | 22.7582 | 13.0986 | 60.0282 | 13.5058 | 22.7526 | 25.7766 | 60.0398 | 26.3737 | 22.767 | 25.1771 | 60.0052 | 25.8128 | 22.7615 | 38.4977 | 60.0455 | 39.4427
22.7745 | 12.8945 | 59.9649 | 13.5059 | 22.7665 | 13.0986 | 60.0282 | 13.5096 | 22.7609 | 25.7766 | 60.0398 | 26.3762 | 22.7753 | 25.1801 | 60.0052 | 25.8153 | 22.7698 | 38.4977 | 60.0455 | 39.4452
22.7828 | 12.8945 | 59.9649 | 13.5084 | 22.7748 | 13.0984 | 60.0282 | 13.5133 | 22.7693 | 25.782 | 60.0398 | 26.3787 | 22.7836 | 25.1801 | 60.0052 | 25.8178 | 22.7782 | 38.4977 | 60.0455 | 39.4477
22.7911 | 12.8932 | 59.9649 | 13.5109 | 22.7832 | 13.0984 | 60.0282 | 13.517 | 22.7776 | 25.782 | 60.0398 | 26.3812 | 22.792 | 25.1801 | 60.0052 | 25.8203 | 22.7865 | 38.4977 | 60.0455 | 39.4503
22.7995 | 12.8932 | 59.9649 | 13.5134 | 22.7915 | 13.1003 | 60.0282 | 13.5208 | 22.7859 | 25.782 | 60.0398 | 26.3837 | 22.8003 | 25.1801 | 60.0052 | 25.8228 | 22.7948 | 38.4977 | 60.0455 | 39.454
22.8078 | 12.8932 | 59.9649 | 13.5159 | 22.7999 | 13.1003 | 60.0282 | 13.5245 | 22.7943 | 25.782 | 60.0398 | 26.3862 | 22.8086 | 25.1801 | 60.0052 | 25.8253 | 22.8031 | 38.4977 | 60.0455 | 39.4578
22.8162 | 12.8932 | 59.9649 | 13.5184 | 22.8082 | 13.1003 | 60.0282 | 13.5283 | 22.8026 | 25.7843 | 60.0398 | 26.3887 | 22.817 | 25.1801 | 60.0052 | 25.8278 | 22.8114 | 38.4977 | 60.0455 | 39.4615
22.8245 | 12.9733 | 59.9649 | 13.5209 | 22.8165 | 13.1003 | 60.0282 | 13.532 | 22.8109 | 25.7843 | 60.0398 | 26.3912 | 22.8253 | 25.1801 | 60.0052 | 25.8303 | 22.8198 | 38.4977 | 60.0455 | 39.4653
22.8328 | 12.9733 | 59.9649 | 13.5234 | 22.8248 | 13.159 | 60.0282 | 13.5358 | 22.8192 | 25.787 | 60.0398 | 26.3937 | 22.8336 | 25.1801 | 60.0052 | 25.8328 | 22.8281 | 38.4977 | 60.0455 | 39.469
22.8412 | 12.9733 | 59.9649 | 13.5259 | 22.8331 | 13.159 | 60.0282 | 13.5395 | 22.8276 | 25.787 | 60.0398 | 26.3962 | 22.8419 | 25.1801 | 60.0052 | 25.8353 | 22.8364 | 38.4977 | 60.0455 | 39.4728
22.8495 | 12.9733 | 59.9649 | 13.5284 | 22.8415 | 13.159 | 60.0282 | 13.5433 | 22.8359 | 25.787 | 60.0398 | 26.3987 | 22.8503 | 25.1801 | 60.0052 | 25.8378 | 22.8447 | 38.4977 | 60.0455 | 39.4765
22.8578 | 12.9733 | 59.9649 | 13.5309 | 22.8498 | 13.159 | 60.0282 | 13.547 | 22.8442 | 25.787 | 60.0398 | 26.4012 | 22.8586 | 25.1801 | 60.0052 | 25.8403 | 22.853 | 38.496 | 60.0455 | 39.4803
22.8662 | 12.9733 | 59.9649 | 13.5334 | 22.8582 | 13.159 | 60.0282 | 13.5508 | 22.8525 | 25.787 | 60.0398 | 26.4037 | 22.8669 | 25.1801 | 60.0052 | 25.8428 | 22.8615 | 38.496 | 60.0455 | 39.484
22.8745 | 12.9733 | 59.9649 | 13.5359 | 22.8665 | 13.159 | 60.0282 | 13.5545 | 22.8609 | 25.787 | 60.0398 | 26.4062 | 22.8752 | 25.1801 | 60.0052 | 25.8453 | 22.8698 | 38.496 | 60.0455 | 39.4878
22.8829 | 12.9733 | 59.9649 | 13.5384 | 22.8748 | 13.1608 | 60.0282 | 13.5583 | 22.8692 | 25.7818 | 60.0398 | 26.4087 | 22.8837 | 25.1801 | 60.0052 | 25.8478 | 22.8781 | 38.496 | 60.0455 | 39.4915
22.8912 | 12.9739 | 59.9649 | 13.5409 | 22.8831 | 13.1608 | 60.0282 | 13.562 | 22.8775 | 25.7818 | 60.0398 | 26.4112 | 22.892 | 25.1801 | 60.0052 | 25.8503 | 22.8864 | 38.496 | 60.0455 | 39.4952
22.8995 | 12.9739 | 59.9649 | 13.5434 | 22.8915 | 13.1608 | 60.0282 | 13.5658 | 22.8859 | 25.7818 | 60.0398 | 26.4137 | 22.9003 | 25.1801 | 60.0052 | 25.8528 | 22.8948 | 38.496 | 60.0455 | 39.499
22.9079 | 12.9739 | 59.9649 | 13.5459 | 22.8998 | 13.1608 | 60.0282 | 13.5695 | 22.8942 | 25.7818 | 60.0398 | 26.4162 | 22.9086 | 25.1787 | 60.0052 | 25.8553 | 22.9031 | 38.497 | 60.0455 | 39.5027
22.9162 | 12.9739 | 59.9649 | 13.5484 | 22.9081 | 13.1608 | 60.0282 | 13.5733 | 22.9025 | 25.8185 | 60.0398 | 26.4187 | 22.917 | 25.1787 | 60.0052 | 25.8578 | 22.9114 | 38.497 | 60.0455 | 39.5065
22.9246 | 12.9729 | 59.9649 | 13.5509 | 22.9164 | 13.1608 | 60.0282 | 13.577 | 22.9108 | 25.8185 | 60.0398 | 26.4212 | 22.9253 | 25.1787 | 60.0052 | 25.8603 | 22.9197 | 38.497 | 60.0455 | 39.5102
22.9329 | 12.9729 | 59.9649 | 13.5534 | 22.9248 | 13.1608 | 60.0282 | 13.5808 | 22.9192 | 25.8462 | 60.0398 | 26.4237 | 22.9336 | 25.1787 | 60.0052 | 25.8628 | 22.928 | 38.497 | 60.0455 | 39.514
22.9412 | 12.9729 | 59.9649 | 13.5559 | 22.9331 | 13.1608 | 60.0282 | 13.5845 | 22.9275 | 25.8462 | 60.0398 | 26.4262 | 22.9419 | 25.1824 | 60.0052 | 25.8653 | 22.9364 | 38.497 | 60.0455 | 39.5177
22.9496 | 12.9729 | 59.9649 | 13.5584 | 22.9415 | 13.1594 | 60.0282 | 13.5883 | 22.9359 | 25.8462 | 60.0398 | 26.4287 | 22.9503 | 25.1824 | 60.0052 | 25.8678 | 22.9447 | 38.497 | 60.0455 | 39.5215
22.9579 | 12.9736 | 59.9649 | 13.5609 | 22.9498 | 13.1594 | 60.0282 | 13.592 | 22.9442 | 25.8462 | 60.0398 | 26.4312 | 22.9586 | 25.1824 | 60.0052 | 25.8703 | 22.953 | 38.4957 | 60.0455 | 39.5252
22.9662 | 12.9736 | 59.9649 | 13.5634 | 22.9581 | 13.1591 | 60.0282 | 13.5958 | 22.9525 | 25.921 | 60.0398 | 26.4337 | 22.9669 | 25.1824 | 60.0052 | 25.8728 | 22.9613 | 38.4957 | 60.0455 | 39.529
22.9746 | 12.9736 | 59.9649 | 13.5659 | 22.9664 | 13.1591 | 60.0282 | 13.5995 | 22.9608 | 25.921 | 60.0398 | 26.4362 | 22.9752 | 25.1824 | 60.0052 | 25.8753 | 22.9696 | 38.4957 | 60.0455 | 39.5327
22.9829 | 12.9736 | 59.9649 | 13.5684 | 22.9747 | 13.1591 | 60.0282 | 13.6033 | 22.9691 | 25.9201 | 60.0398 | 26.4387 | 22.9836 | 25.1824 | 60.0052 | 25.8778 | 22.978 | 38.4957 | 60.0455 | 39.5365
22.9913 | 12.9736 | 59.9649 | 13.5709 | 22.9831 | 13.1591 | 60.0282 | 13.607 | 22.9775 | 25.9201 | 60.0398 | 26.4412 | 22.9919 | 25.1824 | 60.0052 | 25.8803 | 22.9863 | 38.4963 | 60.0455 | 39.5402
22.9996 | 12.9736 | 59.9649 | 13.5734 | 22.9914 | 13.1591 | 60.0282 | 13.6108 | 22.9858 | 25.9212 | 60.034 | 26.4437 | 23.0002 | 25.1824 | 60.0052 | 25.8828 | 22.9946 | 38.4963 | 60.0455 | 39.544
23.0079 | 12.9736 | 59.9649 | 13.5759 | 22.9998 | 13.1591 | 60.0282 | 13.6145 | 22.9941 | 25.9212 | 60.034 | 26.4462 | 23.0085 | 25.1824 | 60.0052 | 25.8853 | 23.0029 | 38.5092 | 60.0455 | 39.5477
23.0163 | 12.9736 | 59.9649 | 13.5784 | 23.0081 | 13.1595 | 60.0282 | 13.6182 | 23.0024 | 25.9212 | 60.034 | 26.4487 | 23.017 | 25.1824 | 60.0052 | 25.8878 | 23.0114 | 38.5092 | 60.0455 | 39.5515
23.0246 | 12.974 | 59.9649 | 13.5809 | 23.0164 | 13.1595 | 60.0282 | 13.622 | 23.0108 | 25.9212 | 60.034 | 26.4512 | 23.0253 | 25.18 | 60.0052 | 25.8903 | 23.0197 | 38.5092 | 60.0455 | 39.5552
23.033 | 12.974 | 59.9649 | 13.5834 | 23.0247 | 13.1595 | 60.0282 | 13.6257 | 23.0191 | 25.9212 | 60.034 | 26.4537 | 23.0336 | 25.18 | 60.0052 | 25.8928 | 23.028 | 38.5092 | 60.0455 | 39.5589
23.0413 | 13.0245 | 59.9649 | 13.5859 | 23.0331 | 13.1595 | 60.0282 | 13.6295 | 23.0274 | 25.9212 | 60.034 | 26.4562 | 23.042 | 25.18 | 60.0052 | 25.8953 | 23.0363 | 38.5481 | 60.0455 | 39.5627
23.0496 | 13.0245 | 59.9649 | 13.5884 | 23.0414 | 13.1613 | 60.0282 | 13.6332 | 23.0358 | 25.9232 | 60.034 | 26.4587 | 23.0503 | 25.18 | 60.0052 | 25.8978 | 23.0446 | 38.5481 | 60.0455 | 39.5664
23.058 | 13.0245 | 59.9649 | 13.5909 | 23.0497 | 13.1613 | 60.0282 | 13.637 | 23.0441 | 25.9232 | 60.034 | 26.4612 | 23.0586 | 25.18 | 60.0052 | 25.9003 | 23.053 | 38.5481 | 60.0455 | 39.5702
23.0663 | 13.0245 | 59.9649 | 13.5934 | 23.058 | 13.1605 | 60.0282 | 13.6407 | 23.0524 | 25.9232 | 60.034 | 26.4637 | 23.0669 | 25.18 | 60.0052 | 25.9028 | 23.0613 | 38.5481 | 60.0455 | 39.5739
23.0746 | 13.0245 | 59.9649 | 13.5959 | 23.0664 | 13.1605 | 60.0282 | 13.6445 | 23.0607 | 25.9232 | 60.034 | 26.4662 | 23.0753 | 25.18 | 60.0052 | 25.9053 | 23.0696 | 38.544 | 60.0455 | 39.5777
23.083 | 13.0245 | 59.9649 | 13.5985 | 23.0747 | 13.1602 | 60.0225 | 13.6482 | 23.0691 | 25.9232 | 60.034 | 26.4687 | 23.0836 | 25.18 | 60.0052 | 25.9078 | 23.0779 | 38.544 | 60.0455 | 39.5814
23.0913 | 13.0245 | 59.9649 | 13.601 | 23.0831 | 13.1602 | 60.0225 | 13.6513 | 23.0774 | 25.9232 | 60.034 | 26.4712 | 23.0919 | 25.2447 | 60.0052 | 25.9103 | 23.0862 | 38.544 | 60.0455 | 39.5852
23.0997 | 13.0245 | 59.9649 | 13.6035 | 23.0914 | 13.1602 | 60.0225 | 13.6538 | 23.0858 | 25.9237 | 60.034 | 26.4737 | 23.1002 | 25.2447 | 60.0052 | 25.9128 | 23.0946 | 38.544 | 60.0455 | 39.5889
23.108 | 13.0245 | 59.9649 | 13.606 | 23.0997 | 13.1602 | 60.0225 | 13.6563 | 23.0941 | 25.9237 | 60.034 | 26.4762 | 23.1086 | 25.2447 | 60.0052 | 25.9153 | 23.1029 | 38.5417 | 60.0455 | 39.5927
23.1163 | 13.0245 | 59.9649 | 13.6085 | 23.108 | 13.1602 | 60.0225 | 13.6588 | 23.1024 | 25.9237 | 60.034 | 26.4787 | 23.1169 | 25.2447 | 60.0052 | 25.9178 | 23.1112 | 38.5417 | 60.0455 | 39.5964
23.1247 | 13.024 | 59.9649 | 13.611 | 23.1163 | 13.1602 | 60.0225 | 13.6613 | 23.1107 | 25.9237 | 60.034 | 26.4812 | 23.1252 | 25.3334 | 60.0052 | 25.9203 | 23.1195 | 38.5434 | 60.0455 | 39.6002
23.133 | 13.024 | 59.9649 | 13.6135 | 23.1247 | 13.1602 | 60.0225 | 13.6638 | 23.1191 | 25.9237 | 60.034 | 26.4837 | 23.1335 | 25.3334 | 60.0052 | 25.9228 | 23.1279 | 38.5434 | 60.0455 | 39.6039
23.1414 | 13.024 | 59.9649 | 13.616 | 23.133 | 13.1602 | 60.0225 | 13.6663 | 23.1274 | 25.9237 | 60.034 | 26.4862 | 23.142 | 25.3353 | 60.0052 | 25.9253 | 23.1362 | 38.5434 | 60.0455 | 39.6077
23.1497 | 13.024 | 59.9649 | 13.6185 | 23.1414 | 13.1602 | 60.0225 | 13.6688 | 23.1357 | 25.9202 | 60.034 | 26.4887 | 23.1503 | 25.3353 | 60.0052 | 25.9278 | 23.1445 | 38.5434 | 60.0455 | 39.6114
23.158 | 13.0238 | 59.9649 | 13.621 | 23.1497 | 13.1602 | 60.0225 | 13.6713 | 23.144 | 25.9202 | 60.034 | 26.4912 | 23.1586 | 25.3302 | 60.0052 | 25.9303 | 23.1528 | 38.5468 | 60.0455 | 39.6152
23.1664 | 13.0238 | 59.9649 | 13.6235 | 23.158 | 13.1602 | 60.0225 | 13.6738 | 23.1523 | 25.9202 | 60.034 | 26.4937 | 23.1669 | 25.3302 | 60.0052 | 25.9328 | 23.1611 | 38.5468 | 60.0455 | 39.6189
23.1747 | 13.0219 | 59.9649 | 13.626 | 23.1663 | 13.1602 | 60.0225 | 13.6763 | 23.1607 | 25.9202 | 60.034 | 26.4962 | 23.1753 | 25.3302 | 60.0052 | 25.9353 | 23.1696 | 38.5468 | 60.0455 | 39.6226
23.183 | 13.0219 | 59.9649 | 13.6285 | 23.1747 | 13.1602 | 60.0225 | 13.6788 | 23.169 | 25.9202 | 60.034 | 26.4987 | 23.1836 | 25.3302 | 60.0052 | 25.9378 | 23.1779 | 38.5468 | 60.0455 | 39.6264
23.1914 | 13.0214 | 59.9649 | 13.631 | 23.183 | 13.1602 | 60.0225 | 13.6813 | 23.1774 | 25.9202 | 60.034 | 26.5012 | 23.1919 | 25.3302 | 60.0052 | 25.9403 | 23.1862 | 38.547 | 60.0455 | 39.6301
23.1997 | 13.0214 | 59.9649 | 13.6335 | 23.1913 | 13.1602 | 60.0225 | 13.6838 | 23.1857 | 25.9184 | 60.034 | 26.5037 | 23.2002 | 25.3302 | 60.0052 | 25.9428 | 23.1945 | 38.547 | 60.0455 | 39.6339
23.2081 | 13.0214 | 59.9649 | 13.636 | 23.1996 | 13.1602 | 60.0225 | 13.6863 | 23.194 | 25.9184 | 60.034 | 26.5062 | 23.2086 | 25.3302 | 60.0052 | 25.9453 | 23.2028 | 38.543 | 60.0455 | 39.6376
23.2164 | 13.0214 | 59.9649 | 13.6385 | 23.208 | 13.1602 | 60.0225 | 13.6888 | 23.2023 | 25.9184 | 60.034 | 26.5086 | 23.2169 | 25.3302 | 60.0052 | 25.9478 | 23.2112 | 38.543 | 60.0455 | 39.6414
23.2247 | 13.0214 | 59.9649 | 13.641 | 23.2163 | 13.1602 | 60.0225 | 13.6913 | 23.2107 | 25.9184 | 60.034 | 26.5111 | 23.2252 | 25.3302 | 60.0052 | 25.9504 | 23.2195 | 38.5385 | 60.0455 | 39.6451
23.2331 | 13.0214 | 59.9649 | 13.6435 | 23.2247 | 13.2265 | 60.0225 | 13.6938 | 23.219 | 25.9167 | 60.034 | 26.5136 | 23.2336 | 25.3302 | 60.0052 | 25.9542 | 23.2278 | 38.5385 | 60.0455 | 39.6489
23.2414 | 13.0214 | 59.9649 | 13.646 | 23.233 | 13.2265 | 60.0225 | 13.6963 | 23.2273 | 25.9167 | 60.034 | 26.5161 | 23.2419 | 25.3302 | 60.0052 | 25.9579 | 23.2361 | 38.5385 | 60.0455 | 39.6526
23.2498 | 13.0214 | 59.9649 | 13.6485 | 23.2413 | 13.2265 | 60.0225 | 13.6988 | 23.2357 | 25.9167 | 60.034 | 26.5186 | 23.2502 | 25.3302 | 60.0052 | 25.9617 | 23.2445 | 38.5385 | 60.0455 | 39.6564
23.2581 | 13.0214 | 59.9649 | 13.6515 | 23.2496 | 13.2265 | 60.0225 | 13.7013 | 23.244 | 25.9167 | 60.034 | 26.5211 | 23.2585 | 25.3302 | 60.0052 | 25.9654 | 23.2528 | 38.5606 | 60.0455 | 39.6601
23.2664 | 13.0214 | 59.9649 | 13.6552 | 23.258 | 13.2265 | 60.0225 | 13.7038 | 23.2523 | 25.9543 | 60.034 | 26.5236 | 23.267 | 25.3302 | 60.0052 | 25.9692 | 23.2611 | 38.5606 | 60.0455 | 39.6639
23.2747 | 13.0214 | 59.9649 | 13.659 | 23.2663 | 13.2265 | 60.0225 | 13.7063 | 23.2606 | 25.9543 | 60.034 | 26.5261 | 23.2753 | 25.3302 | 60.0052 | 25.9729 | 23.2694 | 38.5593 | 60.0455 | 39.6676
23.2831 | 13.0214 | 59.9649 | 13.6627 | 23.2747 | 13.2265 | 60.0225 | 13.7088 | 23.269 | 25.9543 | 60.034 | 26.5286 | 23.2836 | 25.3302 | 60.0052 | 25.9767 | 23.2777 | 38.5593 | 60.0455 | 39.6714
23.2914 | 13.0224 | 59.9649 | 13.6665 | 23.283 | 13.2265 | 60.0225 | 13.7113 | 23.2773 | 25.9543 | 60.034 | 26.5311 | 23.2919 | 25.3302 | 60.0052 | 25.9804 | 23.2861 | 38.5609 | 60.0455 | 39.6751
23.2998 | 13.0224 | 59.9649 | 13.6702 | 23.2913 | 13.2985 | 60.0225 | 13.7138 | 23.2856 | 25.9594 | 60.034 | 26.5336 | 23.3003 | 25.3302 | 60.0052 | 25.9842 | 23.2944 | 38.5609 | 60.0455 | 39.6789
23.3081 | 13.0235 | 59.9649 | 13.674 | 23.2996 | 13.2985 | 60.0225 | 13.7163 | 23.2939 | 25.9594 | 60.034 | 26.5361 | 23.3086 | 25.3302 | 60.0052 | 25.9879 | 23.3027 | 38.5612 | 60.0455 | 39.6826
23.3164 | 13.0235 | 59.9649 | 13.6777 | 23.308 | 13.2988 | 60.0225 | 13.7188 | 23.3023 | 25.9594 | 60.034 | 26.5386 | 23.3169 | 25.3302 | 60.0052 | 25.9917 | 23.311 | 38.5612 | 60.0455 | 39.6863
23.3248 | 13.0251 | 59.9649 | 13.6815 | 23.3163 | 13.2988 | 60.0225 | 13.7213 | 23.3106 | 25.9594 | 60.034 | 26.5411 | 23.3252 | 25.4545 | 60.0052 | 25.9954 | 23.3193 | 38.6131 | 60.0455 | 39.6901
23.3331 | 13.0251 | 59.9649 | 13.6852 | 23.3246 | 13.2981 | 60.0225 | 13.7238 | 23.3189 | 25.9622 | 60.034 | 26.5436 | 23.3336 | 25.4545 | 60.0052 | 25.9992 | 23.3278 | 38.6131 | 60.0455 | 39.6938
23.3415 | 13.0251 | 59.9649 | 13.689 | 23.3329 | 13.2981 | 60.0225 | 13.7263 | 23.3273 | 25.9622 | 60.034 | 26.5461 | 23.3419 | 25.4545 | 60.0052 | 26.0029 | 23.3361 | 38.6689 | 60.0455 | 39.6976
23.3498 | 13.0251 | 59.9649 | 13.6927 | 23.3413 | 13.2986 | 60.0225 | 13.7288 | 23.3356 | 25.9622 | 60.034 | 26.5486 | 23.3502 | 25.4545 | 60.0052 | 26.0067 | 23.3444 | 38.6689 | 60.0455 | 39.7013
23.3582 | 13.0251 | 59.9649 | 13.6965 | 23.3496 | 13.2986 | 60.0225 | 13.7313 | 23.3439 | 25.9622 | 60.034 | 26.5511 | 23.3585 | 25.4545 | 60.0052 | 26.0104 | 23.3527 | 38.6702 | 60.0455 | 39.7051
23.3665 | 13.0251 | 59.9649 | 13.7003 | 23.3579 | 13.2986 | 60.0225 | 13.7338 | 23.3522 | 25.9622 | 60.034 | 26.5536 | 23.3669 | 25.4545 | 60.0052 | 26.0142 | 23.3611 | 38.6702 | 60.0455 | 39.7088
23.3748 | 13.0251 | 59.9649 | 13.704 | 23.3663 | 13.2986 | 60.0225 | 13.7363 | 23.3606 | 25.9622 | 60.034 | 26.5561 | 23.3752 | 25.4545 | 60.0052 | 26.0179 | 23.3694 | 38.6706 | 60.0455 | 39.7126
23.3831 | 13.0251 | 59.9649 | 13.7078 | 23.3746 | 13.2986 | 60.0225 | 13.7388 | 23.3689 | 25.9593 | 60.034 | 26.5586 | 23.3835 | 25.4545 | 60.0052 | 26.0217 | 23.3777 | 38.6706 | 60.0455 | 39.7163
23.3915 | 13.0251 | 59.9649 | 13.7115 | 23.3829 | 13.2986 | 60.0225 | 13.7413 | 23.3773 | 25.9593 | 60.034 | 26.5611 | 23.3918 | 25.4545 | 60.0052 | 26.0254 | 23.386 | 38.6706 | 60.0455 | 39.7201
23.3998 | 13.0251 | 59.9649 | 13.7153 | 23.3912 | 13.2986 | 60.0225 | 13.7438 | 23.3856 | 25.9686 | 60.034 | 26.5636 | 23.4003 | 25.4545 | 60.0052 | 26.0292 | 23.3943 | 38.6706 | 60.0455 | 39.7238
23.4082 | 13.0251 | 59.9649 | 13.719 | 23.3996 | 13.2986 | 60.0225 | 13.7463 | 23.3939 | 25.9686 | 60.034 | 26.5661 | 23.4086 | 25.4545 | 60.0052 | 26.0329 | 23.4027 | 38.7124 | 60.0455 | 39.7276
23.4165 | 13.0251 | 59.9649 | 13.7228 | 23.4079 | 13.3578 | 60.0225 | 13.7488 | 23.4022 | 25.9672 | 60.034 | 26.5686 | 23.4169 | 25.4545 | 60.0052 | 26.0367 | 23.411 | 38.7124 | 60.0455 | 39.7313
23.4248 | 13.0251 | 59.9649 | 13.7265 | 23.4163 | 13.3578 | 60.0225 | 13.7513 | 23.4105 | 25.9672 | 60.034 | 26.5711 | 23.4253 | 25.4532 | 60.0052 | 26.0404 | 23.4193 | 38.7115 | 60.0455 | 39.7351
23.4332 | 13.0251 | 59.9649 | 13.7303 | 23.4246 | 13.3578 | 60.0225 | 13.7538 | 23.4189 | 25.9848 | 60.034 | 26.5736 | 23.4336 | 25.4532 | 60.0052 | 26.0442 | 23.4276 | 38.7115 | 60.0455 | 39.7388
23.4415 | 13.023 | 59.9649 | 13.734 | 23.4329 | 13.3578 | 60.0225 | 13.7563 | 23.4272 | 25.9848 | 60.034 | 26.5761 | 23.4419 | 25.4532 | 60.0052 | 26.0479 | 23.4359 | 38.7115 | 60.0455 | 39.7426
23.4499 | 13.023 | 59.9649 | 13.7378 | 23.4412 | 13.3578 | 60.0225 | 13.7588 | 23.4355 | 25.9875 | 60.034 | 26.5786 | 23.4502 | 25.4532 | 60.0052 | 26.0517 | 23.4443 | 38.7115 | 60.0455 | 39.7463
23.4582 | 13.095 | 59.9649 | 13.7415 | 23.4496 | 13.3578 | 60.0225 | 13.7613 | 23.4438 | 25.9875 | 60.034 | 26.5811 | 23.4586 | 25.4563 | 60.0052 | 26.0554 | 23.4526 | 38.7115 | 60.0455 | 39.75
23.4666 | 13.095 | 59.9649 | 13.7453 | 23.4579 | 13.3578 | 60.0225 | 13.7638 | 23.4522 | 25.9876 | 60.034 | 26.5836 | 23.4669 | 25.4563 | 60.0052 | 26.0592 | 23.4609 | 38.7115 | 60.0455 | 39.7538
23.4749 | 13.095 | 59.9649 | 13.749 | 23.4662 | 13.3578 | 60.0225 | 13.7663 | 23.4605 | 25.9876 | 60.034 | 26.5861 | 23.4752 | 25.4539 | 60.0052 | 26.0629 | 23.4692 | 38.7159 | 60.0455 | 39.7575
23.4832 | 13.095 | 59.9649 | 13.7528 | 23.4745 | 13.3578 | 60.0225 | 13.7688 | 23.4689 | 25.9891 | 60.034 | 26.5886 | 23.4835 | 25.4539 | 60.0052 | 26.0667 | 23.4777 | 38.7159 | 60.0455 | 39.7613
23.4915 | 13.095 | 59.9649 | 13.7565 | 23.4829 | 13.3578 | 60.0225 | 13.7713 | 23.4772 | 25.9891 | 60.034 | 26.5911 | 23.4919 | 25.4539 | 60.0052 | 26.0704 | 23.486 | 38.7159 | 60.0455 | 39.765
23.4999 | 13.095 | 59.9649 | 13.7603 | 23.4912 | 13.3578 | 60.0225 | 13.7738 | 23.4855 | 25.988 | 60.034 | 26.5936 | 23.5002 | 25.4539 | 60.0052 | 26.0742 | 23.4943 | 38.7159 | 60.0455 | 39.7688
23.5082 | 13.095 | 59.9649 | 13.764 | 23.4996 | 13.3578 | 60.0225 | 13.7763 | 23.4938 | 25.988 | 60.034 | 26.5961 | 23.5085 | 25.4538 | 60.0052 | 26.0779 | 23.5026 | 38.7159 | 60.0455 | 39.7725
23.5166 | 13.095 | 59.9649 | 13.7678 | 23.5079 | 13.3578 | 60.0225 | 13.7788 | 23.5021 | 25.9865 | 60.034 | 26.5986 | 23.5168 | 25.4538 | 60.0052 | 26.0817 | 23.5109 | 38.7159 | 60.0455 | 39.7763
23.5249 | 13.095 | 59.9649 | 13.7715 | 23.5162 | 13.3578 | 60.0225 | 13.7813 | 23.5105 | 25.9865 | 60.034 | 26.6011 | 23.5253 | 25.4538 | 60.0052 | 26.0854 | 23.5193 | 38.7166 | 60.0455 | 39.78
23.5332 | 13.095 | 59.9649 | 13.7753 | 23.5245 | 13.3578 | 60.0225 | 13.7838 | 23.5188 | 25.9865 | 60.034 | 26.6036 | 23.5336 | 25.4538 | 60.0052 | 26.0892 | 23.5276 | 38.7166 | 60.0455 | 39.7838
23.5416 | 13.095 | 59.9649 | 13.779 | 23.5329 | 13.3578 | 60.0225 | 13.7863 | 23.5272 | 25.9865 | 60.034 | 26.6061 | 23.5419 | 25.4538 | 60.0052 | 26.0929 | 23.5359 | 38.7383 | 60.0455 | 39.7875
23.5499 | 13.095 | 59.9649 | 13.7828 | 23.5412 | 13.3578 | 60.0225 | 13.7888 | 23.5355 | 25.9865 | 60.034 | 26.6086 | 23.5502 | 25.4538 | 60.0052 | 26.0967 | 23.5442 | 38.7383 | 60.0455 | 39.7913
23.5583 | 13.095 | 59.9649 | 13.7866 | 23.5496 | 13.3578 | 60.0225 | 13.7913 | 23.5438 | 25.9865 | 60.034 | 26.6111 | 23.5586 | 25.4538 | 60.0052 | 26.1004 | 23.5525 | 38.7352 | 60.0455 | 39.795
23.5666 | 13.095 | 59.9649 | 13.7903 | 23.5579 | 13.3578 | 60.0225 | 13.7938 | 23.5521 | 25.9823 | 60.034 | 26.6136 | 23.5669 | 25.4538 | 60.0052 | 26.1042 | 23.5609 | 38.7352 | 60.0455 | 39.7988
23.575 | 13.0934 | 59.9649 | 13.7941 | 23.5662 | 13.3578 | 60.0225 | 13.7963 | 23.5605 | 25.9823 | 60.034 | 26.6161 | 23.5752 | 25.4538 | 60.0052 | 26.1079 | 23.5692 | 38.7357 | 60.0455 | 39.8025
23.5833 | 13.0934 | 59.9649 | 13.7978 | 23.5745 | 13.3578 | 60.0225 | 13.7988 | 23.5688 | 25.9823 | 60.034 | 26.6186 | 23.5835 | 25.4538 | 60.0052 | 26.1117 | 23.5775 | 38.7357 | 60.0455 | 39.8063
23.5916 | 13.0934 | 59.9649 | 13.8016 | 23.5828 | 13.3578 | 60.0225 | 13.8013 | 23.5771 | 25.9823 | 60.034 | 26.6211 | 23.5919 | 25.4538 | 60.0052 | 26.1154 | 23.5858 | 38.7346 | 60.0455 | 39.81
23.5999 | 13.0934 | 59.9649 | 13.8053 | 23.5912 | 13.3578 | 60.0225 | 13.8038 | 23.5854 | 25.9817 | 60.034 | 26.6236 | 23.6002 | 25.4538 | 60.0052 | 26.1192 | 23.5942 | 38.7346 | 60.0455 | 39.8138
23.6083 | 13.0914 | 59.9649 | 13.8091 | 23.5995 | 13.3578 | 60.0225 | 13.8063 | 23.5938 | 25.9817 | 60.034 | 26.6261 | 23.6085 | 25.4538 | 60.0052 | 26.1229 | 23.6025 | 38.7355 | 60.0455 | 39.8175
23.6166 | 13.0914 | 59.9649 | 13.8128 | 23.6078 | 13.3578 | 60.0225 | 13.8088 | 23.6021 | 25.9817 | 60.034 | 26.6286 | 23.6169 | 25.4538 | 60.0052 | 26.1267 | 23.6108 | 38.7355 | 60.0455 | 39.8212
23.625 | 13.0914 | 59.9649 | 13.8166 | 23.6161 | 13.3578 | 60.0225 | 13.8113 | 23.6104 | 25.9817 | 60.034 | 26.6311 | 23.6252 | 25.5635 | 60.0052 | 26.1304 | 23.6191 | 38.7481 | 60.0455 | 39.825
23.6333 | 13.0914 | 59.9649 | 13.8203 | 23.6245 | 13.3567 | 60.0225 | 13.8138 | 23.6188 | 25.9817 | 60.034 | 26.6336 | 23.6335 | 25.5635 | 60.0052 | 26.1342 | 23.6274 | 38.7481 | 60.0455 | 39.8287
23.6416 | 13.0914 | 59.9649 | 13.8241 | 23.6328 | 13.3567 | 60.0225 | 13.8163 | 23.6271 | 25.9817 | 60.034 | 26.6361 | 23.6418 | 25.5635 | 60.0052 | 26.1379 | 23.6359 | 38.737 | 60.0455 | 39.8325
23.65 | 13.0914 | 59.9649 | 13.8278 | 23.6412 | 13.3569 | 60.0225 | 13.8188 | 23.6354 | 26.0205 | 60.034 | 26.6386 | 23.6503 | 25.5635 | 60.0052 | 26.1417 | 23.6442 | 38.737 | 60.0455 | 39.8362
23.6583 | 13.0914 | 59.9649 | 13.8316 | 23.6495 | 13.3569 | 60.0225 | 13.8213 | 23.6437 | 26.0205 | 60.034 | 26.6411 | 23.6586 | 25.5635 | 60.0052 | 26.1454 | 23.6525 | 38.737 | 60.0455 | 39.84
23.6667 | 13.0914 | 59.9649 | 13.8353 | 23.6578 | 13.3567 | 60.0225 | 13.8238 | 23.6521 | 26.0167 | 60.034 | 26.6436 | 23.6669 | 25.5635 | 60.0052 | 26.1492 | 23.6608 | 38.737 | 60.0455 | 39.8437
23.675 | 13.0914 | 59.9649 | 13.8391 | 23.6661 | 13.3567 | 60.0225 | 13.8263 | 23.6604 | 26.0167 | 60.034 | 26.6461 | 23.6752 | 25.5635 | 60.0052 | 26.1529 | 23.6691 | 38.7378 | 60.0455 | 39.8475
23.6833 | 13.0914 | 59.9649 | 13.8428 | 23.6745 | 13.3567 | 60.0225 | 13.8288 | 23.6688 | 26.0147 | 60.034 | 26.6486 | 23.6836 | 25.5635 | 60.0052 | 26.1567 | 23.6775 | 38.7378 | 60.0455 | 39.8512
23.6917 | 13.0914 | 59.9649 | 13.8466 | 23.6828 | 13.3567 | 60.0225 | 13.8313 | 23.6771 | 26.0147 | 60.034 | 26.6511 | 23.6919 | 25.5635 | 60.0052 | 26.1604 | 23.6858 | 38.7415 | 60.0455 | 39.855
23.7 | 13.0914 | 59.9649 | 13.8503 | 23.6912 | 13.3567 | 60.0225 | 13.8338 | 23.6854 | 26.0761 | 60.034 | 26.6536 | 23.7002 | 25.5635 | 60.0052 | 26.1642 | 23.6941 | 38.7415 | 60.0455 | 39.8587
23.7083 | 13.0916 | 59.9649 | 13.8541 | 23.6995 | 13.3567 | 60.0225 | 13.8363 | 23.6937 | 26.0761 | 60.034 | 26.6561 | 23.7085 | 25.5635 | 60.0052 | 26.1679 | 23.7024 | 38.7415 | 60.0455 | 39.8625
23.7167 | 13.0916 | 59.9649 | 13.8578 | 23.7078 | 13.3567 | 60.0225 | 13.8388 | 23.702 | 26.0761 | 60.034 | 26.6586 | 23.7169 | 25.5635 | 60.0052 | 26.1716 | 23.7108 | 38.7415 | 60.0455 | 39.8662
23.725 | 13.1823 | 59.9649 | 13.8616 | 23.7161 | 13.3567 | 60.0225 | 13.8413 | 23.7104 | 26.0761 | 60.034 | 26.6611 | 23.7252 | 25.5635 | 60.0052 | 26.1754 | 23.7191 | 38.7801 | 60.0398 | 39.87
23.7334 | 13.1823 | 59.9649 | 13.8653 | 23.7245 | 13.3567 | 60.0225 | 13.8438 | 23.7187 | 26.077 | 60.034 | 26.6636 | 23.7335 | 25.5635 | 60.0052 | 26.1791 | 23.7274 | 38.7801 | 60.0398 | 39.8737
23.7417 | 13.1823 | 59.9649 | 13.8691 | 23.7328 | 13.3567 | 60.0225 | 13.8462 | 23.7271 | 26.077 | 60.034 | 26.6661 | 23.7418 | 25.5635 | 60.0052 | 26.1829 | 23.7357 | 38.7748 | 60.0398 | 39.8775
23.75 | 13.1823 | 59.9649 | 13.8729 | 23.7411 | 13.3567 | 60.0225 | 13.8487 | 23.7354 | 26.0755 | 60.034 | 26.6686 | 23.7502 | 25.5635 | 60.0052 | 26.1866 | 23.744 | 38.7748 | 60.0398 | 39.8812
23.7584 | 13.1823 | 59.9649 | 13.8766 | 23.7495 | 13.3567 | 60.0225 | 13.8512 | 23.7437 | 26.0755 | 60.034 | 26.6711 | 23.7585 | 25.5635 | 60.0052 | 26.1904 | 23.7524 | 38.7748 | 60.0398 | 39.8849
23.7667 | 13.1823 | 59.9649 | 13.8804 | 23.7578 | 13.3567 | 60.0225 | 13.8537 | 23.752 | 26.0755 | 60.034 | 26.6736 | 23.7668 | 25.5635 | 60.0052 | 26.1941 | 23.7607 | 38.7748 | 60.0398 | 39.8887
23.7751 | 13.185 | 59.9649 | 13.8841 | 23.7661 | 13.3567 | 60.0225 | 13.8562 | 23.7604 | 26.0755 | 60.034 | 26.6761 | 23.7751 | 25.5635 | 60.0052 | 26.1979 | 23.769 | 38.7748 | 60.0398 | 39.8924
23.7834 | 13.185 | 59.9649 | 13.8879 | 23.7745 | 13.3567 | 60.0225 | 13.8587 | 23.7687 | 26.0755 | 60.034 | 26.6786 | 23.7836 | 25.5635 | 60.0052 | 26.2016 | 23.7773 | 38.7748 | 60.0398 | 39.8962
23.7917 | 13.2769 | 59.9649 | 13.8916 | 23.7828 | 13.3567 | 60.0225 | 13.8612 | 23.777 | 26.0755 | 60.034 | 26.6811 | 23.7919 | 25.5635 | 60.0052 | 26.2054 | 23.7858 | 38.7745 | 60.0398 | 39.8999
23.8001 | 13.2769 | 59.9649 | 13.8954 | 23.7911 | 13.3567 | 60.0225 | 13.8637 | 23.7853 | 26.0755 | 60.034 | 26.6836 | 23.8002 | 25.5635 | 60.0052 | 26.2091 | 23.7941 | 38.7745 | 60.0398 | 39.9025
23.8084 | 13.2769 | 59.9649 | 13.8991 | 23.7994 | 13.3567 | 60.0225 | 13.8662 | 23.7936 | 26.0755 | 60.034 | 26.6861 | 23.8086 | 25.5635 | 60.0052 | 26.2129 | 23.8024 | 38.7724 | 60.0398 | 39.905
23.8167 | 13.2769 | 59.9649 | 13.9029 | 23.8078 | 13.3566 | 60.0225 | 13.8687 | 23.802 | 26.0726 | 60.034 | 26.6885 | 23.8169 | 25.5635 | 60.0052 | 26.2166 | 23.8107 | 38.7724 | 60.0398 | 39.9075
23.8251 | 13.2753 | 59.9649 | 13.9066 | 23.8161 | 13.3566 | 60.0225 | 13.8712 | 23.8103 | 26.0726 | 60.034 | 26.691 | 23.8252 | 25.5635 | 60.0052 | 26.2204 | 23.819 | 38.8167 | 60.0398 | 39.91
23.8334 | 13.2753 | 59.9649 | 13.9104 | 23.8244 | 13.3566 | 60.0225 | 13.8737 | 23.8187 | 26.1309 | 60.034 | 26.6935 | 23.8335 | 25.5635 | 60.0052 | 26.2241 | 23.8274 | 38.8167 | 60.0398 | 39.9125
23.8418 | 13.2753 | 59.9649 | 13.9141 | 23.8328 | 13.3566 | 60.0225 | 13.8762 | 23.827 | 26.1309 | 60.034 | 26.696 | 23.8419 | 25.5635 | 60.0052 | 26.2279 | 23.8357 | 38.8149 | 60.0398 | 39.915
23.8501 | 13.2753 | 59.9649 | 13.9179 | 23.8411 | 13.3553 | 60.0225 | 13.8787 | 23.8353 | 26.1329 | 60.034 | 26.6985 | 23.8502 | 25.5635 | 60.0052 | 26.2316 | 23.844 | 38.8149 | 60.0398 | 39.9174
23.8584 | 13.2753 | 59.9649 | 13.9216 | 23.8494 | 13.3553 | 60.0225 | 13.8812 | 23.8436 | 26.1329 | 60.034 | 26.7016 | 23.8585 | 25.5635 | 60.0052 | 26.2354 | 23.8523 | 38.8149 | 60.0398 | 39.9199
23.8668 | 13.2753 | 59.9649 | 13.9254 | 23.8577 | 13.4129 | 60.0225 | 13.8837 | 23.852 | 26.1327 | 60.034 | 26.7053 | 23.8668 | 25.5635 | 60.0052 | 26.2391 | 23.8607 | 38.8149 | 60.0398 | 39.9224
23.8751 | 13.2753 | 59.9649 | 13.9291 | 23.8661 | 13.4129 | 60.0225 | 13.8862 | 23.8603 | 26.1327 | 60.034 | 26.7091 | 23.8752 | 25.5635 | 60.0052 | 26.2429 | 23.869 | 38.8099 | 60.0398 | 39.9249
23.8835 | 13.2753 | 59.9649 | 13.9329 | 23.8744 | 13.5597 | 60.0225 | 13.8887 | 23.8687 | 26.132 | 60.034 | 26.7128 | 23.8835 | 25.5635 | 60.0052 | 26.2466 | 23.8773 | 38.8099 | 60.0398 | 39.9274
23.8918 | 13.2752 | 59.9649 | 13.9366 | 23.8828 | 13.5597 | 60.0225 | 13.8912 | 23.877 | 26.132 | 60.034 | 26.7166 | 23.8918 | 25.5635 | 60.0052 | 26.2504 | 23.8856 | 38.8099 | 60.034 | 39.9299
23.9001 | 13.2752 | 59.9649 | 13.9404 | 23.8911 | 13.5596 | 60.0225 | 13.8937 | 23.8853 | 26.1294 | 60.034 | 26.7203 | 23.9001 | 25.5635 | 60.0052 | 26.2541 | 23.8939 | 38.8099 | 60.034 | 39.9324
23.9085 | 13.2748 | 59.9649 | 13.9441 | 23.8994 | 13.5596 | 60.0225 | 13.8962 | 23.8936 | 26.1294 | 60.034 | 26.724 | 23.9086 | 25.5635 | 60.0052 | 26.2579 | 23.9023 | 38.8099 | 60.034 | 39.9349
23.9168 | 13.2748 | 59.9649 | 13.9479 | 23.9077 | 13.5596 | 60.0225 | 13.8987 | 23.9019 | 26.1294 | 60.034 | 26.7278 | 23.9169 | 25.5635 | 60.0052 | 26.2616 | 23.9106 | 38.8099 | 60.034 | 39.9374
23.9251 | 13.2748 | 59.9649 | 13.9516 | 23.9161 | 13.5596 | 60.0225 | 13.9012 | 23.9103 | 26.1294 | 60.034 | 26.7315 | 23.9252 | 25.5635 | 60.0052 | 26.2654 | 23.9189 | 38.8641 | 60.034 | 39.9399
23.9335 | 13.2748 | 59.9649 | 13.9554 | 23.9244 | 13.5596 | 60.0225 | 13.9037 | 23.9186 | 26.1259 | 60.034 | 26.7353 | 23.9335 | 25.5635 | 60.0052 | 26.2691 | 23.9272 | 38.8641 | 60.034 | 39.9424
23.9418 | 13.2751 | 59.9649 | 13.9592 | 23.9327 | 13.5596 | 60.0225 | 13.9062 | 23.9269 | 26.1259 | 60.034 | 26.739 | 23.9419 | 25.5635 | 60.0052 | 26.2729 | 23.9357 | 38.8611 | 60.034 | 39.9449
23.9502 | 13.2751 | 59.9649 | 13.9629 | 23.941 | 13.5596 | 60.0225 | 13.9087 | 23.9352 | 26.1251 | 60.034 | 26.7428 | 23.9502 | 25.5635 | 60.0052 | 26.2766 | 23.944 | 38.8611 | 60.034 | 39.9474
23.9585 | 13.2751 | 59.9649 | 13.9667 | 23.9494 | 13.5596 | 60.0225 | 13.9112 | 23.9436 | 26.1251 | 60.034 | 26.7465 | 23.9585 | 25.5635 | 60.0052 | 26.2804 | 23.9523 | 38.8611 | 60.034 | 39.9499
23.9668 | 13.2751 | 59.9649 | 13.9704 | 23.9577 | 13.5596 | 60.0225 | 13.9137 | 23.9519 | 26.1756 | 60.034 | 26.7503 | 23.9668 | 25.5635 | 60.0052 | 26.2841 | 23.9606 | 38.8611 | 60.034 | 39.9524
23.9752 | 13.2751 | 59.9649 | 13.9742 | 23.9661 | 13.5596 | 60.0225 | 13.9162 | 23.9603 | 26.1756 | 60.034 | 26.754 | 23.9752 | 25.5635 | 60.0052 | 26.2879 | 23.9689 | 38.8611 | 60.034 | 39.9549
23.9835 | 13.2751 | 59.9649 | 13.9779 | 23.9744 | 13.5596 | 60.0225 | 13.9187 | 23.9686 | 26.1756 | 60.034 | 26.7578 | 23.9835 | 25.5635 | 60.0052 | 26.2916 | 23.9773 | 38.8611 | 60.034 | 39.9574
23.9919 | 13.2751 | 59.9649 | 13.9817 | 23.9827 | 13.5596 | 60.0225 | 13.9212 | 23.9769 | 26.1756 | 60.034 | 26.7615 | 23.9918 | 25.5674 | 60.0052 | 26.2954 | 23.9856 | 38.8611 | 60.034 | 39.9599
24.0002 | 13.2751 | 59.9649 | 13.9854 | 23.991 | 13.5596 | 60.0225 | 13.9237 | 23.9852 | 26.1753 | 60.034 | 26.7653 | 24.0002 | 25.5674 | 60.0052 | 26.2991 | 23.9939 | 38.8611 | 60.034 | 39.9624
24.0085 | 13.2751 | 59.9649 | 13.9892 | 23.9994 | 13.5596 | 60.0225 | 13.9262 | 23.9935 | 26.1753 | 60.034 | 26.769 | 24.0085 | 25.5674 | 60.0052 | 26.3029 | 24.0022 | 38.862 | 60.034 | 39.9649
24.0169 | 13.2751 | 59.9649 | 13.9929 | 24.0077 | 13.5598 | 60.0225 | 13.9287 | 24.0019 | 26.1778 | 60.034 | 26.7728 | 24.0168 | 25.5674 | 60.0052 | 26.3066 | 24.0106 | 38.862 | 60.034 | 39.9674
24.0252 | 13.2751 | 59.9649 | 13.9967 | 24.0161 | 13.5598 | 60.0225 | 13.9312 | 24.0102 | 26.1778 | 60.034 | 26.7765 | 24.0251 | 25.5674 | 60.0052 | 26.3104 | 24.0189 | 38.862 | 60.034 | 39.9699
24.0335 | 13.2751 | 59.9649 | 14.0004 | 24.0244 | 13.5587 | 60.0225 | 13.9337 | 24.0186 | 26.1778 | 60.034 | 26.7803 | 24.0336 | 25.5674 | 60.0052 | 26.3141 | 24.0272 | 38.862 | 60.034 | 39.9724
24.0419 | 13.2767 | 59.9649 | 14.0042 | 24.0327 | 13.5587 | 60.0225 | 13.9362 | 24.0269 | 26.1778 | 60.034 | 26.784 | 24.0419 | 25.66 | 60.0052 | 26.3179 | 24.0355 | 38.8803 | 60.034 | 39.9749
24.0502 | 13.2767 | 59.9649 | 14.0079 | 24.041 | 13.5587 | 60.0225 | 13.9387 | 24.0352 | 26.1778 | 60.034 | 26.7878 | 24.0502 | 25.66 | 60.0052 | 26.3216 | 24.0439 | 38.8803 | 60.034 | 39.9774
24.0586 | 13.2767 | 59.9649 | 14.0117 | 24.0494 | 13.5587 | 60.0225 | 13.9412 | 24.0435 | 26.1778 | 60.034 | 26.7915 | 24.0585 | 25.66 | 60.0052 | 26.3254 | 24.0522 | 38.8803 | 60.034 | 39.9799
24.0669 | 13.2767 | 59.9649 | 14.0154 | 24.0577 | 13.5587 | 60.0225 | 13.9437 | 24.0519 | 26.1852 | 60.034 | 26.7953 | 24.0669 | 25.66 | 60.0052 | 26.3291 | 24.0605 | 38.8803 | 60.034 | 39.9824
24.0752 | 13.2767 | 59.9649 | 14.0192 | 24.066 | 13.5587 | 60.0225 | 13.9462 | 24.0602 | 26.1852 | 60.034 | 26.799 | 24.0752 | 25.6618 | 60.0052 | 26.3329 | 24.0688 | 38.8803 | 60.034 | 39.9849
24.0836 | 13.2767 | 59.9649 | 14.0229 | 24.0743 | 13.5587 | 60.0225 | 13.9487 | 24.0685 | 26.1852 | 60.034 | 26.8028 | 24.0835 | 25.6618 | 60.0052 | 26.3366 | 24.0771 | 38.8803 | 60.034 | 39.9874
24.0919 | 13.2767 | 59.9649 | 14.0267 | 24.0826 | 13.5587 | 60.0225 | 13.9512 | 24.0768 | 26.1852 | 60.034 | 26.8065 | 24.0918 | 25.6618 | 60.0052 | 26.3404 | 24.0856 | 38.8738 | 60.034 | 39.9899
24.1003 | 13.2767 | 59.9649 | 14.0304 | 24.091 | 13.5587 | 60.0225 | 13.9537 | 24.0851 | 26.1852 | 60.034 | 26.8102 | 24.1002 | 25.6618 | 60.0052 | 26.3441 | 24.0939 | 38.8738 | 60.034 | 39.9924
24.1086 | 13.2767 | 59.9649 | 14.0342 | 24.0993 | 13.5587 | 60.0225 | 13.9562 | 24.0935 | 26.1852 | 60.034 | 26.814 | 24.1085 | 25.7238 | 60.0052 | 26.3479 | 24.1022 | 38.8738 | 60.034 | 39.9949
24.1169 | 13.2767 | 59.9649 | 14.0379 | 24.1077 | 13.5587 | 60.0225 | 13.9587 | 24.1018 | 26.1841 | 60.034 | 26.8177 | 24.1168 | 25.7238 | 60.0052 | 26.3516 | 24.1105 | 38.8738 | 60.034 | 39.9974
24.1252 | 13.2767 | 59.9649 | 14.0417 | 24.116 | 13.5587 | 60.0225 | 13.9612 | 24.1102 | 26.1841 | 60.034 | 26.8215 | 24.1251 | 25.7238 | 60.0052 | 26.3554 | 24.1189 | 38.8675 | 60.034 | 39.9999
24.1336 | 13.2767 | 59.9649 | 14.0455 | 24.1243 | 13.5587 | 60.0225 | 13.9637 | 24.1185 | 26.1783 | 60.034 | 26.8252 | 24.1335 | 25.7238 | 60.0052 | 26.3591 | 24.1272 | 38.8675 | 60.034 | 40.0024
24.1419 | 13.274 | 59.9649 | 14.0492 | 24.1326 | 13.5587 | 60.0225 | 13.9662 | 24.1268 | 26.1783 | 60.034 | 26.829 | 24.1418 | 25.7238 | 60.0052 | 26.3629 | 24.1355 | 38.8675 | 60.034 | 40.0049
24.1503 | 13.274 | 59.9649 | 14.053 | 24.141 | 13.557 | 60.0225 | 13.9687 | 24.1351 | 26.1783 | 60.034 | 26.8327 | 24.1501 | 25.7238 | 60.0052 | 26.3666 | 24.1438 | 38.8675 | 60.034 | 40.0074
24.1586 | 13.274 | 59.9649 | 14.0567 | 24.1493 | 13.557 | 60.0225 | 13.9712 | 24.1435 | 26.1783 | 60.034 | 26.8365 | 24.1584 | 25.7212 | 60.0052 | 26.3704 | 24.1522 | 38.8675 | 60.034 | 40.0099
24.167 | 13.274 | 59.9649 | 14.0605 | 24.1577 | 13.556 | 60.0225 | 13.9737 | 24.1518 | 26.182 | 60.0282 | 26.8402 | 24.1669 | 25.7212 | 60.0052 | 26.3741 | 24.1605 | 38.8675 | 60.034 | 40.0124
24.1753 | 13.2733 | 59.9649 | 14.0642 | 24.166 | 13.556 | 60.0225 | 13.9762 | 24.1602 | 26.182 | 60.0282 | 26.844 | 24.1752 | 25.7212 | 60.0109 | 26.3779 | 24.1688 | 38.8999 | 60.034 | 40.0149
24.1836 | 13.2733 | 59.9649 | 14.068 | 24.1743 | 13.556 | 60.0225 | 13.9787 | 24.1685 | 26.182 | 60.0282 | 26.8477 | 24.1835 | 25.7212 | 60.0109 | 26.3816 | 24.1771 | 38.8999 | 60.034 | 40.0174
24.192 | 13.3082 | 59.9649 | 14.0717 | 24.1826 | 13.556 | 60.0225 | 13.9812 | 24.1768 | 26.182 | 60.0282 | 26.8515 | 24.1919 | 25.7212 | 60.0109 | 26.3854 | 24.1854 | 38.903 | 60.034 | 40.0199
24.2003 | 13.3082 | 59.9649 | 14.0755 | 24.191 | 13.556 | 60.0225 | 13.9837 | 24.1851 | 26.1832 | 60.0282 | 26.8552 | 24.2002 | 25.7212 | 60.0109 | 26.3891 | 24.1938 | 38.903 | 60.034 | 40.0224
24.2086 | 13.3082 | 59.9649 | 14.0792 | 24.1993 | 13.556 | 60.0225 | 13.9862 | 24.1934 | 26.1832 | 60.0282 | 26.859 | 24.2085 | 25.7212 | 60.0109 | 26.3929 | 24.2021 | 38.903 | 60.034 | 40.0249
24.217 | 13.3082 | 59.9649 | 14.083 | 24.2076 | 13.5574 | 60.0225 | 13.9887 | 24.2018 | 26.1832 | 60.0282 | 26.8627 | 24.2168 | 25.7212 | 60.0109 | 26.3966 | 24.2104 | 38.903 | 60.034 | 40.0274
24.2253 | 13.3082 | 59.9649 | 14.0867 | 24.2159 | 13.5574 | 60.0225 | 13.9912 | 24.2101 | 26.1832 | 60.0282 | 26.8665 | 24.2252 | 25.7212 | 60.0109 | 26.4003 | 24.2188 | 38.903 | 60.034 | 40.0299
24.2336 | 13.3082 | 59.9649 | 14.0905 | 24.2243 | 13.5574 | 60.0225 | 13.9937 | 24.2184 | 26.186 | 60.0282 | 26.8702 | 24.2335 | 25.7212 | 60.0109 | 26.4028 | 24.2272 | 38.903 | 60.034 | 40.0324
24.242 | 13.3082 | 59.9649 | 14.0942 | 24.2326 | 13.5574 | 60.0225 | 13.9962 | 24.2267 | 26.186 | 60.0282 | 26.874 | 24.2418 | 25.7212 | 60.0109 | 26.4053 | 24.2355 | 38.8998 | 60.034 | 40.0349
24.2503 | 13.3082 | 59.9649 | 14.098 | 24.241 | 13.5565 | 60.0225 | 13.9987 | 24.2351 | 26.186 | 60.0282 | 26.8777 | 24.2501 | 25.7212 | 60.0109 | 26.4078 | 24.2438 | 38.8998 | 60.034 | 40.0374
24.2587 | 13.3081 | 59.9649 | 14.1012 | 24.2493 | 13.5565 | 60.0225 | 14.0012 | 24.2434 | 26.186 | 60.0282 | 26.8815 | 24.2585 | 25.7212 | 60.0109 | 26.4102 | 24.2521 | 38.9429 | 60.034 | 40.0399
24.267 | 13.3081 | 59.9649 | 14.1037 | 24.2576 | 13.5565 | 60.0225 | 14.0037 | 24.2518 | 26.2497 | 60.0282 | 26.8852 | 24.2668 | 25.7212 | 60.0109 | 26.4128 | 24.2604 | 38.9429 | 60.034 | 40.0424
24.2754 | 13.3094 | 59.9649 | 14.1062 | 24.2659 | 13.5565 | 60.0225 | 14.0062 | 24.2601 | 26.2497 | 60.0282 | 26.889 | 24.2751 | 25.7212 | 60.0109 | 26.4152 | 24.2688 | 38.9429 | 60.034 | 40.0449
24.2837 | 13.3094 | 59.9649 | 14.1087 | 24.2743 | 13.5565 | 60.0225 | 14.0087 | 24.2684 | 26.3018 | 60.0282 | 26.8927 | 24.2834 | 25.7212 | 60.0109 | 26.4177 | 24.2771 | 38.9429 | 60.034 | 40.0474
24.292 | 13.3094 | 59.9649 | 14.1112 | 24.2826 | 13.5565 | 60.0225 | 14.0112 | 24.2767 | 26.3018 | 60.0282 | 26.8965 | 24.2919 | 25.7744 | 60.0109 | 26.4202 | 24.2854 | 38.9442 | 60.034 | 40.0499
24.3004 | 13.3094 | 59.9649 | 14.1137 | 24.2909 | 13.5565 | 60.0225 | 14.0137 | 24.2851 | 26.3642 | 60.0282 | 26.9002 | 24.3002 | 25.7744 | 60.0109 | 26.4227 | 24.2937 | 38.9442 | 60.034 | 40.0524
24.3087 | 13.3094 | 59.9649 | 14.1162 | 24.2993 | 13.5565 | 60.0225 | 14.0162 | 24.2934 | 26.3642 | 60.0282 | 26.904 | 24.3085 | 25.7744 | 60.0109 | 26.4252 | 24.3021 | 38.9543 | 60.034 | 40.0549
24.317 | 13.3094 | 59.9649 | 14.1187 | 24.3076 | 13.555 | 60.0225 | 14.0187 | 24.3018 | 26.3642 | 60.0282 | 26.9077 | 24.3168 | 25.7744 | 60.0109 | 26.4277 | 24.3104 | 38.9543 | 60.034 | 40.0574
24.3254 | 13.3725 | 59.9649 | 14.1212 | 24.3159 | 13.555 | 60.0225 | 14.0212 | 24.3101 | 26.3642 | 60.0282 | 26.9114 | 24.3252 | 25.7744 | 60.0109 | 26.4302 | 24.3187 | 38.9599 | 60.034 | 40.0599
24.3337 | 13.3725 | 59.9649 | 14.1237 | 24.3242 | 13.5552 | 60.0225 | 14.0237 | 24.3184 | 26.3633 | 60.0282 | 26.9152 | 24.3335 | 25.7744 | 60.0109 | 26.4327 | 24.327 | 38.9599 | 60.034 | 40.0624
24.342 | 13.3725 | 59.9649 | 14.1262 | 24.3326 | 13.5552 | 60.0225 | 14.0262 | 24.3267 | 26.3633 | 60.0282 | 26.9189 | 24.3418 | 25.7744 | 60.0109 | 26.4352 | 24.3354 | 38.9615 | 60.034 | 40.0649
24.3504 | 13.3725 | 59.9649 | 14.1287 | 24.3409 | 13.5549 | 60.0225 | 14.0287 | 24.335 | 26.3633 | 60.0282 | 26.9227 | 24.3501 | 25.7744 | 60.0109 | 26.4377 | 24.3438 | 38.9615 | 60.034 | 40.0674
24.3587 | 13.3719 | 59.9649 | 14.1312 | 24.3492 | 13.5549 | 60.0225 | 14.0312 | 24.3434 | 26.3633 | 60.0282 | 26.9264 | 24.3585 | 25.7744 | 60.0109 | 26.4402 | 24.3521 | 38.9615 | 60.034 | 40.0699
24.3671 | 13.3719 | 59.9649 | 14.1337 | 24.3575 | 13.5549 | 60.0225 | 14.0337 | 24.3517 | 26.3633 | 60.0282 | 26.9302 | 24.3668 | 25.7744 | 60.0109 | 26.4427 | 24.3604 | 38.9615 | 60.034 | 40.0724
24.3754 | 13.3708 | 59.9649 | 14.1362 | 24.3659 | 13.5549 | 60.0225 | 14.0362 | 24.36 | 26.3633 | 60.0282 | 26.9339 | 24.3751 | 25.7752 | 60.0109 | 26.4452 | 24.3687 | 38.9624 | 60.034 | 40.0749
24.3837 | 13.3708 | 59.9649 | 14.1387 | 24.3742 | 13.5972 | 60.0225 | 14.0387 | 24.3683 | 26.3633 | 60.0282 | 26.9377 | 24.3834 | 25.7752 | 60.0109 | 26.4477 | 24.3771 | 38.9624 | 60.034 | 40.0774
24.3921 | 13.3708 | 59.9649 | 14.1412 | 24.3826 | 13.5972 | 60.0225 | 14.0412 | 24.3767 | 26.3633 | 60.0282 | 26.9414 | 24.3918 | 25.7752 | 60.0109 | 26.4502 | 24.3854 | 38.9612 | 60.034 | 40.0799
24.4004 | 13.3708 | 59.9649 | 14.1437 | 24.3909 | 13.5974 | 60.0225 | 14.0437 | 24.385 | 26.3626 | 60.0282 | 26.9452 | 24.4001 | 25.7752 | 60.0109 | 26.4527 | 24.3937 | 38.9612 | 60.034 | 40.0824
24.4088 | 13.3708 | 59.9649 | 14.1462 | 24.3992 | 13.5974 | 60.0225 | 14.0462 | 24.3934 | 26.3626 | 60.0282 | 26.9489 | 24.4084 | 25.7752 | 60.0109 | 26.4552 | 24.402 | 38.9945 | 60.034 | 40.0849
24.4171 | 13.3708 | 59.9649 | 14.1487 | 24.4075 | 13.5983 | 60.0225 | 14.0487 | 24.4017 | 26.3626 | 60.0282 | 26.9527 | 24.4167 | 25.7752 | 60.0109 | 26.4577 | 24.4104 | 38.9945 | 60.034 | 40.0873
24.4254 | 13.3708 | 59.9649 | 14.1512 | 24.4159 | 13.5983 | 60.0225 | 14.0512 | 24.41 | 26.3626 | 60.0282 | 26.9564 | 24.4252 | 25.7752 | 60.0109 | 26.4602 | 24.4187 | 39.0215 | 60.034 | 40.0898
24.4338 | 13.3708 | 59.9649 | 14.1537 | 24.4242 | 13.5983 | 60.0225 | 14.0537 | 24.4183 | 26.3626 | 60.0282 | 26.9602 | 24.4335 | 25.7752 | 60.0109 | 26.4627 | 24.427 | 39.0215 | 60.034 | 40.0923
24.4421 | 13.3708 | 59.9649 | 14.1562 | 24.4326 | 13.5983 | 60.0225 | 14.0562 | 24.4267 | 26.3626 | 60.0282 | 26.9639 | 24.4418 | 25.7752 | 60.0109 | 26.4652 | 24.4353 | 39.0182 | 60.034 | 40.0948
24.4504 | 13.3708 | 59.9649 | 14.1587 | 24.4409 | 13.5983 | 60.0225 | 14.0587 | 24.435 | 26.3626 | 60.0282 | 26.9677 | 24.4501 | 25.7752 | 60.0109 | 26.4677 | 24.4436 | 39.0182 | 60.034 | 40.0973
24.4588 | 13.3708 | 59.9649 | 14.1612 | 24.4492 | 13.5983 | 60.0225 | 14.0612 | 24.4433 | 26.3626 | 60.0282 | 26.9714 | 24.4585 | 25.7752 | 60.0109 | 26.4702 | 24.452 | 39.1034 | 60.034 | 40.0998
24.4671 | 13.3708 | 59.9649 | 14.1637 | 24.4575 | 13.5982 | 60.0225 | 14.0637 | 24.4517 | 26.36 | 60.0282 | 26.9752 | 24.4668 | 25.7752 | 60.0109 | 26.4727 | 24.4603 | 39.1034 | 60.034 | 40.1023
24.4755 | 13.3705 | 59.9649 | 14.1662 | 24.4659 | 13.5982 | 60.0225 | 14.0662 | 24.46 | 26.36 | 60.0282 | 26.9789 | 24.4751 | 25.7752 | 60.0109 | 26.4752 | 24.4686 | 39.0981 | 60.034 | 40.1048
24.4838 | 13.3705 | 59.9649 | 14.1687 | 24.4742 | 13.5979 | 60.0225 | 14.0687 | 24.4683 | 26.3584 | 60.0282 | 26.9827 | 24.4834 | 25.7752 | 60.0109 | 26.4777 | 24.4769 | 39.0981 | 60.034 | 40.1073
24.4921 | 13.4422 | 59.9649 | 14.1712 | 24.4825 | 13.5979 | 60.0225 | 14.0712 | 24.4766 | 26.3584 | 60.0282 | 26.9864 | 24.4918 | 25.7752 | 60.0109 | 26.4802 | 24.4854 | 39.0992 | 60.034 | 40.1098
24.5005 | 13.4422 | 59.9649 | 14.1737 | 24.4908 | 13.599 | 60.0225 | 14.0737 | 24.485 | 26.3584 | 60.0282 | 26.9902 | 24.5001 | 25.7752 | 60.0109 | 26.4827 | 24.4937 | 39.0992 | 60.034 | 40.1123
24.5088 | 13.4422 | 59.9649 | 14.1762 | 24.4992 | 13.599 | 60.0225 | 14.0762 | 24.4933 | 26.3584 | 60.0282 | 26.9939 | 24.5084 | 25.7752 | 60.0109 | 26.4852 | 24.502 | 39.1013 | 60.034 | 40.1148
24.5172 | 13.4422 | 59.9649 | 14.1787 | 24.5075 | 13.5991 | 60.0225 | 14.0787 | 24.5016 | 26.3584 | 60.0282 | 26.9977 | 24.5167 | 25.7752 | 60.0109 | 26.4877 | 24.5103 | 39.1013 | 60.034 | 40.1173
24.5255 | 13.442 | 59.9649 | 14.1812 | 24.5159 | 13.5991 | 60.0225 | 14.0812 | 24.5099 | 26.3584 | 60.0282 | 27.0014 | 24.5251 | 25.7752 | 60.0109 | 26.4902 | 24.5187 | 39.1122 | 60.034 | 40.1198
24.5338 | 13.442 | 59.9649 | 14.1837 | 24.5242 | 13.5991 | 60.0225 | 14.0837 | 24.5183 | 26.3584 | 60.0282 | 27.0052 | 24.5334 | 25.7752 | 60.0109 | 26.4927 | 24.527 | 39.1122 | 60.034 | 40.1223
24.5422 | 13.442 | 59.9649 | 14.1862 | 24.5325 | 13.5991 | 60.0225 | 14.0862 | 24.5266 | 26.3584 | 60.0282 | 27.0089 | 24.5417 | 25.7752 | 60.0109 | 26.4952 | 24.5353 | 39.1081 | 60.034 | 40.1248
24.5505 | 13.442 | 59.9649 | 14.1887 | 24.5408 | 13.6992 | 60.0225 | 14.0887 | 24.535 | 26.3584 | 60.0282 | 27.0127 | 24.55 | 25.7752 | 60.0109 | 26.4977 | 24.5436 | 39.1081 | 60.034 | 40.1273
24.5588 | 13.442 | 59.9649 | 14.1912 | 24.5491 | 13.6992 | 60.0225 | 14.0912 | 24.5433 | 26.3584 | 60.0282 | 27.0164 | 24.5585 | 25.7752 | 60.0109 | 26.5002 | 24.5519 | 39.1113 | 60.0282 | 40.1298
24.5672 | 13.442 | 59.9649 | 14.1937 | 24.5575 | 13.6984 | 60.0225 | 14.0937 | 24.5516 | 26.3584 | 60.0282 | 27.0201 | 24.5668 | 25.7752 | 60.0109 | 26.5027 | 24.5603 | 39.1113 | 60.0282 | 40.1323
24.5755 | 13.442 | 59.9649 | 14.1962 | 24.5658 | 13.6984 | 60.0225 | 14.0962 | 24.5599 | 26.3584 | 60.0282 | 27.0239 | 24.5751 | 25.7752 | 60.0109 | 26.5052 | 24.5686 | 39.1134 | 60.0282 | 40.1348
24.5839 | 13.442 | 59.9649 | 14.1987 | 24.5742 | 13.6984 | 60.0167 | 14.0987 | 24.5683 | 26.3564 | 60.0282 | 27.0276 | 24.5834 | 25.7752 | 60.0109 | 26.5077 | 24.5769 | 39.1134 | 60.0282 | 40.1373
24.5922 | 13.4416 | 59.9649 | 14.2012 | 24.5825 | 13.6984 | 60.0167 | 14.1012 | 24.5766 | 26.3564 | 60.0282 | 27.0314 | 24.5918 | 25.7752 | 60.0109 | 26.5102 | 24.5852 | 39.1134 | 60.0282 | 40.1398
24.6005 | 13.4416 | 59.9649 | 14.2037 | 24.5908 | 13.6983 | 60.0167 | 14.1037 | 24.5849 | 26.3564 | 60.0282 | 27.0351 | 24.6001 | 25.7752 | 60.0109 | 26.5127 | 24.5936 | 39.1134 | 60.0282 | 40.1423
24.6089 | 13.4422 | 59.9649 | 14.2062 | 24.5991 | 13.6983 | 60.0167 | 14.1062 | 24.5933 | 26.3564 | 60.0282 | 27.0389 | 24.6084 | 25.7752 | 60.0109 | 26.5152 | 24.6019 | 39.1261 | 60.0282 | 40.1448
24.6172 | 13.4422 | 59.9649 | 14.2087 | 24.6075 | 13.7008 | 60.0167 | 14.1087 | 24.6016 | 26.3564 | 60.0282 | 27.0426 | 24.6167 | 25.7752 | 60.0109 | 26.5177 | 24.6102 | 39.1261 | 60.0282 | 40.1473
24.6255 | 13.5341 | 59.9649 | 14.2112 | 24.6158 | 13.7008 | 60.0167 | 14.1112 | 24.6099 | 26.3564 | 60.0282 | 27.0464 | 24.6251 | 25.7752 | 60.0109 | 26.5202 | 24.6185 | 39.1287 | 60.0282 | 40.1498
24.6339 | 13.5341 | 59.9649 | 14.2137 | 24.6241 | 13.7008 | 60.0167 | 14.1137 | 24.6182 | 26.3551 | 60.0282 | 27.0501 | 24.6334 | 25.7752 | 60.0109 | 26.5227 | 24.627 | 39.1287 | 60.0282 | 40.1523
24.6422 | 13.5324 | 59.9649 | 14.2162 | 24.6324 | 13.7008 | 60.0167 | 14.1162 | 24.6266 | 26.3551 | 60.0282 | 27.0539 | 24.6417 | 25.7752 | 60.0109 | 26.5252 | 24.6353 | 39.1287 | 60.0282 | 40.1548
24.6506 | 13.5324 | 59.9649 | 14.2187 | 24.6408 | 13.7008 | 60.0167 | 14.1186 | 24.6349 | 26.3551 | 60.0282 | 27.0576 | 24.65 | 25.7752 | 60.0109 | 26.5277 | 24.6436 | 39.1287 | 60.0282 | 40.1573
24.6589 | 13.5324 | 59.9649 | 14.2212 | 24.6491 | 13.7008 | 60.0167 | 14.1211 | 24.6432 | 26.3551 | 60.0282 | 27.0614 | 24.6584 | 25.7752 | 60.0109 | 26.5302 | 24.6519 | 39.1328 | 60.0282 | 40.1598
24.6672 | 13.5324 | 59.9649 | 14.2237 | 24.6575 | 13.7008 | 60.0167 | 14.1236 | 24.6516 | 26.3551 | 60.0282 | 27.0651 | 24.6667 | 25.7752 | 60.0109 | 26.5327 | 24.6603 | 39.1328 | 60.0282 | 40.1623
24.6756 | 13.5324 | 59.9649 | 14.2262 | 24.6658 | 13.7008 | 60.0167 | 14.1261 | 24.6599 | 26.3551 | 60.0282 | 27.0689 | 24.675 | 25.7752 | 60.0109 | 26.5352 | 24.6686 | 39.1299 | 60.0282 | 40.1648
24.6839 | 13.5324 | 59.9649 | 14.2287 | 24.6741 | 13.7008 | 60.0167 | 14.1286 | 24.6682 | 26.3551 | 60.0282 | 27.0726 | 24.6835 | 25.7752 | 60.0109 | 26.5377 | 24.6769 | 39.1299 | 60.0282 | 40.1673
24.6923 | 13.5324 | 59.9649 | 14.2312 | 24.6824 | 13.7008 | 60.0167 | 14.1311 | 24.6766 | 26.3551 | 60.0282 | 27.0764 | 24.6918 | 25.7752 | 60.0109 | 26.5402 | 24.6852 | 39.1244 | 60.0282 | 40.1698
24.7006 | 13.5324 | 59.9649 | 14.2337 | 24.6908 | 13.7008 | 60.0167 | 14.1336 | 24.6849 | 26.3551 | 60.0282 | 27.0801 | 24.7001 | 25.7752 | 60.0109 | 26.5427 | 24.6935 | 39.1244 | 60.0282 | 40.1723
24.7089 | 13.532 | 59.9649 | 14.2362 | 24.6991 | 13.7008 | 60.0167 | 14.1361 | 24.6932 | 26.3551 | 60.0282 | 27.0839 | 24.7084 | 25.7752 | 60.0109 | 26.5452 | 24.7019 | 39.1195 | 60.0282 | 40.1748
24.7173 | 13.532 | 59.9649 | 14.2387 | 24.7075 | 13.7008 | 60.0167 | 14.1386 | 24.7015 | 26.3561 | 60.0282 | 27.0876 | 24.7168 | 25.7752 | 60.0109 | 26.5477 | 24.7102 | 39.1195 | 60.0282 | 40.1773
24.7256 | 13.5736 | 59.9649 | 14.2412 | 24.7158 | 13.7008 | 60.0167 | 14.1411 | 24.7098 | 26.3561 | 60.0282 | 27.0914 | 24.7251 | 25.7752 | 60.0109 | 26.5502 | 24.7185 | 39.1218 | 60.0225 | 40.1798
24.7339 | 13.5736 | 59.9649 | 14.2437 | 24.7241 | 13.7007 | 60.0167 | 14.1436 | 24.7182 | 26.3561 | 60.0282 | 27.0951 | 24.7334 | 25.7752 | 60.0109 | 26.5527 | 24.7268 | 39.1218 | 60.0225 | 40.1823
24.7423 | 13.5745 | 59.9649 | 14.2462 | 24.7324 | 13.7007 | 60.0167 | 14.1461 | 24.7265 | 26.3561 | 60.0282 | 27.0989 | 24.7417 | 25.7752 | 60.0109 | 26.5552 | 24.7352 | 39.1539 | 60.0225 | 40.1848
24.7506 | 13.5745 | 59.9649 | 14.2487 | 24.7408 | 13.701 | 60.0167 | 14.1486 | 24.7349 | 26.3561 | 60.0282 | 27.1026 | 24.7501 | 25.7752 | 60.0109 | 26.5577 | 24.7435 | 39.1539 | 60.0225 | 40.1873
24.759 | 13.5745 | 59.9649 | 14.2512 | 24.7491 | 13.701 | 60.0167 | 14.1511 | 24.7432 | 26.3561 | 60.0282 | 27.1064 | 24.7584 | 25.7752 | 60.0109 | 26.5602 | 24.7518 | 39.1539 | 60.0225 | 40.1898
24.7673 | 13.5745 | 59.9649 | 14.2537 | 24.7574 | 13.7019 | 60.0167 | 14.1536 | 24.7515 | 26.3595 | 60.0282 | 27.1101 | 24.7667 | 25.7752 | 60.0109 | 26.5627 | 24.7601 | 39.1539 | 60.0225 | 40.1923
24.7756 | 13.5745 | 59.9649 | 14.2562 | 24.7657 | 13.7019 | 60.0167 | 14.1561 | 24.7598 | 26.3595 | 60.0282 | 27.1139 | 24.775 | 25.7752 | 60.0109 | 26.5652 | 24.7686 | 39.1552 | 60.0225 | 40.1948
24.784 | 13.5745 | 59.9649 | 14.2587 | 24.7741 | 13.7019 | 60.0167 | 14.1586 | 24.7682 | 26.3595 | 60.0282 | 27.1176 | 24.7834 | 25.7752 | 60.0109 | 26.5677 | 24.7769 | 39.1552 | 60.0225 | 40.1973
24.7923 | 13.5774 | 59.9649 | 14.2613 | 24.7824 | 13.7019 | 60.0167 | 14.1611 | 24.7765 | 26.3595 | 60.0282 | 27.1214 | 24.7917 | 25.7752 | 60.0109 | 26.5702 | 24.7852 | 39.1566 | 60.0225 | 40.1998
24.8007 | 13.5774 | 59.9649 | 14.2638 | 24.7908 | 13.7019 | 60.0167 | 14.1636 | 24.7849 | 26.3619 | 60.0282 | 27.1251 | 24.8 | 25.7752 | 60.0109 | 26.5727 | 24.7935 | 39.1566 | 60.0225 | 40.2023
24.809 | 13.5774 | 59.9649 | 14.2663 | 24.7991 | 13.7019 | 60.0167 | 14.1661 | 24.7932 | 26.3619 | 60.0282 | 27.1288 | 24.8083 | 25.7752 | 60.0109 | 26.5752 | 24.8019 | 39.1567 | 60.0225 | 40.2048
24.8173 | 13.5774 | 59.9649 | 14.2688 | 24.8074 | 13.7019 | 60.0167 | 14.1686 | 24.8015 | 26.4019 | 60.0282 | 27.1326 | 24.8168 | 25.7752 | 60.0109 | 26.5777 | 24.8102 | 39.1567 | 60.0225 | 40.2073
24.8257 | 13.5746 | 59.9649 | 14.2713 | 24.8157 | 13.7019 | 60.0167 | 14.1711 | 24.8098 | 26.4019 | 60.0282 | 27.1363 | 24.8251 | 25.7752 | 60.0109 | 26.5802 | 24.8185 | 39.1668 | 60.0225 | 40.2098
24.834 | 13.5746 | 59.9649 | 14.2738 | 24.8241 | 13.7019 | 60.0167 | 14.1736 | 24.8182 | 26.4015 | 60.0282 | 27.1401 | 24.8334 | 25.7752 | 60.0109 | 26.5827 | 24.8268 | 39.1668 | 60.0225 | 40.2123
24.8423 | 13.5746 | 59.9649 | 14.2763 | 24.8324 | 13.7019 | 60.0167 | 14.1761 | 24.8265 | 26.4015 | 60.0282 | 27.1438 | 24.8417 | 25.7752 | 60.0109 | 26.5852 | 24.8352 | 39.1668 | 60.0225 | 40.2148
24.8507 | 13.5746 | 59.9649 | 14.2788 | 24.8408 | 13.7019 | 60.0167 | 14.1786 | 24.8348 | 26.4015 | 60.0282 | 27.1476 | 24.8501 | 25.7752 | 60.0109 | 26.5877 | 24.8435 | 39.1668 | 60.0225 | 40.2173
24.859 | 13.573 | 59.9649 | 14.2813 | 24.8491 | 13.7019 | 60.0167 | 14.1811 | 24.8431 | 26.4015 | 60.0282 | 27.1509 | 24.8584 | 25.7752 | 60.0109 | 26.5902 | 24.8518 | 39.1668 | 60.0225 | 40.2198
24.8674 | 13.573 | 59.9649 | 14.2838 | 24.8574 | 13.7019 | 60.0167 | 14.1836 | 24.8514 | 26.4443 | 60.0282 | 27.1534 | 24.8667 | 25.7752 | 60.0109 | 26.5927 | 24.8601 | 39.1668 | 60.0225 | 40.2223
24.8757 | 13.573 | 59.9649 | 14.2863 | 24.8657 | 13.7019 | 60.0167 | 14.1861 | 24.8598 | 26.4443 | 60.0282 | 27.1559 | 24.875 | 25.8739 | 60.0109 | 26.5952 | 24.8684 | 39.1668 | 60.0225 | 40.2248
24.884 | 13.573 | 59.9649 | 14.2888 | 24.8741 | 13.801 | 60.0167 | 14.1886 | 24.8681 | 26.4443 | 60.0282 | 27.1584 | 24.8834 | 25.8739 | 60.0109 | 26.5977 | 24.8768 | 39.1668 | 60.0225 | 40.2273
24.8924 | 13.573 | 59.9649 | 14.2913 | 24.8824 | 13.801 | 60.0167 | 14.1911 | 24.8765 | 26.4443 | 60.0282 | 27.1609 | 24.8917 | 25.8739 | 60.0109 | 26.6002 | 24.8851 | 39.1706 | 60.0167 | 40.2298
24.9007 | 13.573 | 59.9649 | 14.2938 | 24.8907 | 13.801 | 60.0167 | 14.1936 | 24.8848 | 26.4443 | 60.0282 | 27.1634 | 24.9 | 25.8739 | 60.0109 | 26.6027 | 24.8934 | 39.1706 | 60.0167 | 40.2323
24.9091 | 13.573 | 59.9649 | 14.2963 | 24.899 | 13.801 | 60.0167 | 14.1961 | 24.8931 | 26.4443 | 60.0282 | 27.1659 | 24.9083 | 25.8739 | 60.0109 | 26.6052 | 24.9017 | 39.1706 | 60.0167 | 40.2348
24.9174 | 13.573 | 59.9649 | 14.2988 | 24.9074 | 13.9142 | 60.0167 | 14.1986 | 24.9014 | 26.4443 | 60.0282 | 27.1684 | 24.9167 | 25.8739 | 60.0109 | 26.6077 | 24.9102 | 39.1706 | 60.0167 | 40.2373
24.9257 | 13.573 | 59.9649 | 14.3013 | 24.9157 | 13.9142 | 60.0167 | 14.2011 | 24.9098 | 26.4443 | 60.0282 | 27.1709 | 24.925 | 25.8739 | 60.0109 | 26.6102 | 24.9185 | 39.1706 | 60.0167 | 40.2398
24.9341 | 13.573 | 59.9649 | 14.3038 | 24.9241 | 13.9142 | 60.0167 | 14.2036 | 24.9181 | 26.4867 | 60.0282 | 27.1734 | 24.9333 | 25.8739 | 60.0109 | 26.6127 | 24.9268 | 39.1706 | 60.0167 | 40.2423
24.9424 | 13.5738 | 59.9649 | 14.3063 | 24.9324 | 13.9142 | 60.0167 | 14.2061 | 24.9265 | 26.4867 | 60.0282 | 27.1759 | 24.9417 | 25.8778 | 60.0109 | 26.6152 | 24.9351 | 39.1706 | 60.0167 | 40.2448
24.9507 | 13.5738 | 59.9649 | 14.3088 | 24.9407 | 13.9125 | 60.0167 | 14.2086 | 24.9348 | 26.4869 | 60.0282 | 27.1784 | 24.9501 | 25.8778 | 60.0109 | 26.6177 | 24.9435 | 39.1706 | 60.0167 | 40.2473
24.9591 | 13.5738 | 59.9649 | 14.3113 | 24.949 | 13.9125 | 60.0167 | 14.2111 | 24.9431 | 26.4869 | 60.0282 | 27.1809 | 24.9584 | 25.8792 | 60.0109 | 26.6202 | 24.9518 | 39.1706 | 60.0167 | 40.2498
24.9674 | 13.5738 | 59.9649 | 14.3138 | 24.9574 | 13.9125 | 60.0167 | 14.2136 | 24.9514 | 26.4852 | 60.0282 | 27.1834 | 24.9667 | 25.8792 | 60.0109 | 26.6227 | 24.9601 | 39.1706 | 60.0167 | 40.2523
24.9758 | 13.5738 | 59.9649 | 14.3163 | 24.9657 | 13.9125 | 60.0167 | 14.2161 | 24.9598 | 26.4852 | 60.0282 | 27.1859 | 24.975 | 25.8792 | 60.0109 | 26.6252 | 24.9684 | 39.2185 | 60.0167 | 40.2548
24.9841 | 13.5738 | 59.9649 | 14.3188 | 24.9741 | 13.9125 | 60.0167 | 14.2186 | 24.9681 | 26.4852 | 60.0282 | 27.1884 | 24.9834 | 25.8792 | 60.0109 | 26.6277 | 24.9768 | 39.2185 | 60.0167 | 40.2573
24.9924 | 13.5751 | 59.9649 | 14.3213 | 24.9824 | 13.9125 | 60.0167 | 14.2211 | 24.9764 | 26.4852 | 60.0282 | 27.1909 | 24.9917 | 25.8792 | 60.0109 | 26.6302 | 24.9851 | 39.2185 | 60.0167 | 40.2598
25.0008 | 13.5751 | 59.9649 | 14.3238 | 24.9907 | 13.9125 | 60.0167 | 14.2236 | 24.9847 | 26.4852 | 60.0282 | 27.1934 | 25 | 25.8792 | 60.0109 | 26.6327 | 24.9934 | 39.2185 | 60.0167 | 40.2623
25.0091 | 13.5751 | 59.9649 | 14.3263 | 24.999 | 13.9125 | 60.0167 | 14.2261 | 24.993 | 26.4852 | 60.0282 | 27.1959 | 25.0083 | 25.8792 | 60.0167 | 26.6352 | 25.0017 | 39.2183 | 60.0167 | 40.2648
25.0175 | 13.5751 | 59.9649 | 14.3288 | 25.0074 | 13.9125 | 60.0167 | 14.2286 | 25.0014 | 26.4852 | 60.0282 | 27.1984 | 25.0167 | 25.8792 | 60.0167 | 26.6377 | 25.0101 | 39.2183 | 60.0167 | 40.2673
25.0258 | 13.6129 | 59.9649 | 14.3313 | 25.0157 | 13.9125 | 60.0167 | 14.2311 | 25.0097 | 26.4852 | 60.0282 | 27.2009 | 25.025 | 26.0074 | 60.0167 | 26.6402 | 25.0184 | 39.2183 | 60.0167 | 40.2698
25.0341 | 13.6129 | 59.9649 | 14.3338 | 25.024 | 13.9125 | 60.0167 | 14.2336 | 25.0181 | 26.4852 | 60.0282 | 27.2034 | 25.0333 | 26.0074 | 60.0167 | 26.6427 | 25.0267 | 39.2183 | 60.0167 | 40.2723
25.0424 | 13.6129 | 59.9649 | 14.3363 | 25.0323 | 13.9125 | 60.0167 | 14.2361 | 25.0264 | 26.4852 | 60.0282 | 27.2059 | 25.0416 | 26.0074 | 60.0167 | 26.6452 | 25.035 | 39.2249 | 60.0167 | 40.2748
25.0508 | 13.6129 | 59.9649 | 14.3388 | 25.0407 | 13.9125 | 60.0167 | 14.2386 | 25.0347 | 26.4824 | 60.0282 | 27.2084 | 25.05 | 26.0074 | 60.0167 | 26.6477 | 25.0435 | 39.2249 | 60.0167 | 40.2773
25.0591 | 13.6129 | 59.9649 | 14.3413 | 25.049 | 13.9125 | 60.0167 | 14.2411 | 25.043 | 26.4824 | 60.0282 | 27.2109 | 25.0583 | 26.0074 | 60.0167 | 26.6502 | 25.0518 | 39.2249 | 60.0167 | 40.2798
25.0675 | 13.6129 | 59.9649 | 14.3438 | 25.0574 | 13.9125 | 60.0167 | 14.2436 | 25.0514 | 26.4786 | 60.0282 | 27.2134 | 25.0667 | 26.0074 | 60.0167 | 26.6527 | 25.0601 | 39.2249 | 60.0167 | 40.2823
25.0758 | 13.6129 | 59.9649 | 14.3463 | 25.0657 | 13.9125 | 60.0167 | 14.2461 | 25.0597 | 26.4786 | 60.0282 | 27.2159 | 25.075 | 26.0074 | 60.0167 | 26.6552 | 25.0684 | 39.2249 | 60.0167 | 40.2848
25.0842 | 13.6129 | 59.9649 | 14.3488 | 25.074 | 13.9125 | 60.0167 | 14.2486 | 25.0681 | 26.4786 | 60.0282 | 27.2184 | 25.0834 | 26.0074 | 60.0167 | 26.6577 | 25.0768 | 39.2249 | 60.0167 | 40.2873
25.0925 | 13.6104 | 59.9649 | 14.3513 | 25.0823 | 13.9125 | 60.0167 | 14.2517 | 25.0764 | 26.4786 | 60.0282 | 27.2209 | 25.0917 | 26.0074 | 60.0167 | 26.6602 | 25.0851 | 39.2274 | 60.0167 | 40.2898
25.1008 | 13.6104 | 59.9649 | 14.3538 | 25.0907 | 13.9125 | 60.0167 | 14.2554 | 25.0847 | 26.4786 | 60.0282 | 27.2234 | 25.1 | 26.0074 | 60.0167 | 26.6627 | 25.0934 | 39.2274 | 60.0167 | 40.2923
25.1092 | 13.6104 | 59.9649 | 14.3563 | 25.099 | 13.9125 | 60.0167 | 14.2592 | 25.093 | 26.4786 | 60.0282 | 27.2259 | 25.1083 | 26.0074 | 60.0167 | 26.6652 | 25.1017 | 39.2274 | 60.0167 | 40.2948
25.1175 | 13.6104 | 59.9649 | 14.3588 | 25.1074 | 13.9129 | 60.0167 | 14.2629 | 25.1014 | 26.4786 | 60.0282 | 27.2284 | 25.1167 | 26.0074 | 60.0167 | 26.6677 | 25.1101 | 39.2274 | 60.0167 | 40.2973
25.1259 | 13.6777 | 59.9649 | 14.3613 | 25.1157 | 13.9129 | 60.0167 | 14.2667 | 25.1097 | 26.4786 | 60.0282 | 27.2309 | 25.125 | 26.0064 | 60.0167 | 26.6702 | 25.1184 | 39.2274 | 60.0167 | 40.2998
25.1342 | 13.6777 | 59.9649 | 14.3638 | 25.124 | 13.9129 | 60.0167 | 14.2704 | 25.118 | 26.4786 | 60.0282 | 27.2334 | 25.1333 | 26.0064 | 60.0167 | 26.6727 | 25.1267 | 39.2274 | 60.0167 | 40.3023
25.1425 | 13.6768 | 59.9649 | 14.3663 | 25.1323 | 13.9129 | 60.0167 | 14.2742 | 25.1263 | 26.4786 | 60.0282 | 27.2359 | 25.1416 | 26.0064 | 60.0167 | 26.6752 | 25.135 | 39.2274 | 60.0167 | 40.3048
25.1508 | 13.6768 | 59.9649 | 14.3688 | 25.1407 | 13.9129 | 60.0167 | 14.2779 | 25.1346 | 26.4809 | 60.0282 | 27.2383 | 25.15 | 26.0064 | 60.0167 | 26.6777 | 25.1434 | 39.2274 | 60.0167 | 40.3073
25.1592 | 13.6768 | 59.9649 | 14.3713 | 25.149 | 13.9129 | 60.0167 | 14.2817 | 25.143 | 26.4809 | 60.0282 | 27.2408 | 25.1583 | 26.005 | 60.0167 | 26.6802 | 25.1517 | 39.2274 | 60.0167 | 40.3098
25.1675 | 13.6768 | 59.9649 | 14.3738 | 25.1573 | 13.9129 | 60.0167 | 14.2854 | 25.1513 | 26.4811 | 60.0282 | 27.2433 | 25.1666 | 26.005 | 60.0167 | 26.6827 | 25.16 | 39.2274 | 60.0167 | 40.3123
25.1759 | 13.6768 | 59.9649 | 14.3763 | 25.1656 | 13.9129 | 60.0167 | 14.2892 | 25.1597 | 26.4811 | 60.0282 | 27.2458 | 25.1749 | 26.0052 | 60.0167 | 26.6852 | 25.1683 | 39.2274 | 60.0167 | 40.3148
25.1842 | 13.6768 | 59.9649 | 14.3788 | 25.174 | 13.9129 | 60.0167 | 14.2929 | 25.168 | 26.4811 | 60.0282 | 27.2483 | 25.1833 | 26.0052 | 60.0167 | 26.6877 | 25.1768 | 39.2274 | 60.0167 | 40.3173
25.1925 | 13.6768 | 59.9649 | 14.3813 | 25.1823 | 13.9129 | 60.0167 | 14.2967 | 25.1763 | 26.4811 | 60.0282 | 27.2508 | 25.1917 | 26.0052 | 60.0167 | 26.6902 | 25.1851 | 39.2274 | 60.0167 | 40.3198
25.2009 | 13.6768 | 59.9649 | 14.3838 | 25.1907 | 13.9129 | 60.0167 | 14.3004 | 25.1846 | 26.4814 | 60.0282 | 27.2533 | 25.2 | 26.0052 | 60.0167 | 26.6927 | 25.1934 | 39.2274 | 60.0167 | 40.3223
25.2092 | 13.6768 | 59.9649 | 14.3863 | 25.199 | 13.9129 | 60.0167 | 14.3042 | 25.193 | 26.4814 | 60.0282 | 27.2558 | 25.2083 | 26.0052 | 60.0167 | 26.6952 | 25.2017 | 39.2274 | 60.0167 | 40.3248
25.2176 | 13.6768 | 59.9649 | 14.3888 | 25.2073 | 13.9129 | 60.0167 | 14.3079 | 25.2013 | 26.542 | 60.0282 | 27.2583 | 25.2167 | 26.0052 | 60.0167 | 26.6977 | 25.2101 | 39.2274 | 60.0167 | 40.3273
25.2259 | 13.6761 | 59.9649 | 14.3913 | 25.2156 | 13.9129 | 60.0167 | 14.3117 | 25.2097 | 26.542 | 60.0282 | 27.2608 | 25.225 | 26.0052 | 60.0167 | 26.7002 | 25.2184 | 39.2241 | 60.0167 | 40.3298
25.2343 | 13.6761 | 59.9649 | 14.3938 | 25.224 | 13.9135 | 60.0167 | 14.3154 | 25.218 | 26.542 | 60.0282 | 27.2633 | 25.2333 | 26.0052 | 60.0167 | 26.7027 | 25.2267 | 39.2241 | 60.0167 | 40.3323
25.2426 | 13.6761 | 59.9649 | 14.3963 | 25.2323 | 13.9135 | 60.0167 | 14.3192 | 25.2263 | 26.542 | 60.0282 | 27.2658 | 25.2416 | 26.0052 | 60.0167 | 26.7052 | 25.235 | 39.2226 | 60.0167 | 40.3348
25.2509 | 13.6761 | 59.9649 | 14.3988 | 25.2407 | 13.9135 | 60.0167 | 14.3229 | 25.2346 | 26.5373 | 60.0282 | 27.2683 | 25.25 | 26.0052 | 60.0167 | 26.7077 | 25.2434 | 39.2226 | 60.0167 | 40.3373
25.2592 | 13.6916 | 59.9649 | 14.4013 | 25.249 | 13.9135 | 60.0167 | 14.3266 | 25.243 | 26.5373 | 60.0282 | 27.2708 | 25.2583 | 26.0052 | 60.0167 | 26.7102 | 25.2517 | 39.2251 | 60.0167 | 40.3398
25.2676 | 13.6916 | 59.9649 | 14.4038 | 25.2573 | 13.9135 | 60.0167 | 14.3304 | 25.2513 | 26.6187 | 60.0282 | 27.2733 | 25.2666 | 26.0052 | 60.0167 | 26.7127 | 25.26 | 39.2251 | 60.0167 | 40.3423
25.2759 | 13.6927 | 59.9649 | 14.4063 | 25.2656 | 13.9135 | 60.0167 | 14.3341 | 25.2596 | 26.6187 | 60.0282 | 27.2758 | 25.2749 | 26.005 | 60.0167 | 26.7152 | 25.2683 | 39.2251 | 60.0167 | 40.3448
25.2843 | 13.6927 | 59.9649 | 14.4088 | 25.2739 | 13.9135 | 60.0167 | 14.3379 | 25.2679 | 26.6161 | 60.0282 | 27.2783 | 25.2833 | 26.005 | 60.0167 | 26.7177 | 25.2767 | 39.2251 | 60.0167 | 40.3473
25.2926 | 13.6927 | 59.9649 | 14.4113 | 25.2823 | 13.9135 | 60.0167 | 14.3416 | 25.2762 | 26.6161 | 60.0282 | 27.2808 | 25.2916 | 26.005 | 60.0167 | 26.7202 | 25.285 | 39.2251 | 60.0167 | 40.3498
25.3009 | 13.6927 | 59.9649 | 14.4138 | 25.2906 | 13.9135 | 60.0167 | 14.3454 | 25.2846 | 26.6161 | 60.0282 | 27.2833 | 25.2999 | 26.005 | 60.0167 | 26.7227 | 25.2933 | 39.2251 | 60.0167 | 40.3522
25.3093 | 13.6927 | 59.9649 | 14.4163 | 25.299 | 13.9135 | 60.0167 | 14.3491 | 25.2929 | 26.6161 | 60.0282 | 27.2858 | 25.3082 | 26.005 | 60.0167 | 26.7252 | 25.3016 | 39.2251 | 60.0167 | 40.3547
25.3176 | 13.6927 | 59.9649 | 14.4188 | 25.3073 | 13.9135 | 60.0167 | 14.3529 | 25.3013 | 26.6831 | 60.0282 | 27.2883 | 25.3167 | 26.005 | 60.0167 | 26.7277 | 25.3101 | 39.2251 | 60.0167 | 40.3573
25.326 | 13.6927 | 59.9649 | 14.4213 | 25.3156 | 13.9135 | 60.0167 | 14.3566 | 25.3096 | 26.6831 | 60.0282 | 27.2908 | 25.325 | 26.005 | 60.0167 | 26.7302 | 25.3184 | 39.2251 | 60.0167 | 40.3597
25.3343 | 13.6927 | 59.9649 | 14.4238 | 25.3239 | 14.0145 | 60.0167 | 14.3604 | 25.3179 | 26.6813 | 60.0282 | 27.2933 | 25.3333 | 26.005 | 60.0167 | 26.7327 | 25.3267 | 39.2251 | 60.0167 | 40.3622
25.3427 | 13.6929 | 59.9649 | 14.4263 | 25.3323 | 14.0145 | 60.0167 | 14.3641 | 25.3262 | 26.6813 | 60.0282 | 27.2958 | 25.3416 | 26.005 | 60.0167 | 26.7352 | 25.335 | 39.2844 | 60.0167 | 40.3647
25.351 | 13.6929 | 59.9649 | 14.4288 | 25.3406 | 14.0145 | 60.0167 | 14.3679 | 25.3346 | 26.6813 | 60.0282 | 27.2983 | 25.35 | 26.005 | 60.0167 | 26.7377 | 25.3434 | 39.2844 | 60.0167 | 40.3672
25.3593 | 13.6929 | 59.9649 | 14.4314 | 25.3489 | 14.0145 | 60.0167 | 14.3716 | 25.3429 | 26.6813 | 60.0282 | 27.3008 | 25.3583 | 26.005 | 60.0167 | 26.7402 | 25.3517 | 39.3369 | 60.0167 | 40.3697
25.3676 | 13.6929 | 59.9649 | 14.4339 | 25.3572 | 14.0145 | 60.0167 | 14.3754 | 25.3513 | 26.6813 | 60.0282 | 27.3033 | 25.3666 | 26.005 | 60.0167 | 26.7427 | 25.36 | 39.3369 | 60.0167 | 40.3722
25.376 | 13.6913 | 59.9649 | 14.4364 | 25.3656 | 14.0145 | 60.0167 | 14.3791 | 25.3596 | 26.6813 | 60.0282 | 27.3058 | 25.3749 | 26.0045 | 60.0167 | 26.7452 | 25.3683 | 39.3326 | 60.0167 | 40.3747
25.3843 | 13.6913 | 59.9649 | 14.4389 | 25.3739 | 14.0148 | 60.0167 | 14.3829 | 25.3679 | 26.6817 | 60.0282 | 27.3083 | 25.3833 | 26.0045 | 60.0167 | 26.7477 | 25.3767 | 39.3326 | 60.0167 | 40.3772
25.3927 | 13.6913 | 59.9649 | 14.4414 | 25.3823 | 14.0148 | 60.0167 | 14.3866 | 25.3762 | 26.6817 | 60.0282 | 27.3108 | 25.3916 | 26.1139 | 60.0167 | 26.7502 | 25.385 | 39.4422 | 60.0167 | 40.3797
25.401 | 13.6913 | 59.9649 | 14.4439 | 25.3906 | 14.0148 | 60.0167 | 14.3904 | 25.3845 | 26.6815 | 60.0282 | 27.3133 | 25.3999 | 26.1139 | 60.0167 | 26.7527 | 25.3933 | 39.4422 | 60.0167 | 40.3822
25.4093 | 13.693 | 59.9649 | 14.4464 | 25.3989 | 14.0148 | 60.0167 | 14.3941 | 25.3929 | 26.6815 | 60.0282 | 27.3158 | 25.4082 | 26.1139 | 60.0167 | 26.7552 | 25.4016 | 39.4422 | 60.0167 | 40.3847
25.4177 | 13.693 | 59.9649 | 14.4489 | 25.4072 | 14.0148 | 60.0167 | 14.3979 | 25.4012 | 26.6858 | 60.0282 | 27.3183 | 25.4166 | 26.1139 | 60.0167 | 26.7577 | 25.41 | 39.4422 | 60.0167 | 40.3872
25.426 | 13.693 | 59.9649 | 14.4514 | 25.4156 | 14.0148 | 60.0167 | 14.4016 | 25.4095 | 26.6858 | 60.0282 | 27.3208 | 25.4249 | 26.1139 | 60.0167 | 26.7602 | 25.4183 | 39.4422 | 60.0167 | 40.3897
25.4344 | 13.693 | 59.9649 | 14.4539 | 25.4239 | 14.0148 | 60.0167 | 14.4054 | 25.4178 | 26.6858 | 60.0282 | 27.3233 | 25.4332 | 26.1139 | 60.0167 | 26.7627 | 25.4266 | 39.4422 | 60.0167 | 40.3922
25.4427 | 13.693 | 59.9649 | 14.4564 | 25.4323 | 14.0148 | 60.0167 | 14.4091 | 25.4262 | 26.6858 | 60.0282 | 27.3258 | 25.4415 | 26.1139 | 60.0167 | 26.7652 | 25.4349 | 39.4422 | 60.0167 | 40.3947
25.451 | 13.693 | 59.9649 | 14.4589 | 25.4406 | 14.015 | 60.0167 | 14.4129 | 25.4345 | 26.6858 | 60.0282 | 27.3283 | 25.45 | 26.1139 | 60.0167 | 26.7677 | 25.4434 | 39.4422 | 60.0167 | 40.3972
25.4594 | 13.693 | 59.9649 | 14.4614 | 25.4489 | 14.015 | 60.0167 | 14.4166 | 25.4429 | 26.6858 | 60.0282 | 27.3308 | 25.4583 | 26.1139 | 60.0167 | 26.7702 | 25.4517 | 39.4422 | 60.0167 | 40.3997
25.4677 | 13.693 | 59.9649 | 14.4639 | 25.4572 | 14.015 | 60.0167 | 14.4204 | 25.4512 | 26.6884 | 60.0282 | 27.3333 | 25.4666 | 26.1139 | 60.0167 | 26.7727 | 25.46 | 39.4422 | 60.0167 | 40.4022
25.476 | 13.7904 | 59.9649 | 14.4664 | 25.4656 | 14.015 | 60.0167 | 14.4241 | 25.4595 | 26.6884 | 60.0282 | 27.3358 | 25.4749 | 26.1139 | 60.0167 | 26.7752 | 25.4683 | 39.4463 | 60.0167 | 40.4047
25.4844 | 13.7904 | 59.9649 | 14.4689 | 25.4739 | 14.0883 | 60.0167 | 14.4279 | 25.4678 | 26.6884 | 60.0282 | 27.3383 | 25.4833 | 26.1139 | 60.0167 | 26.7777 | 25.4767 | 39.4463 | 60.0167 | 40.4072
25.4927 | 13.7904 | 59.9649 | 14.4714 | 25.4822 | 14.0883 | 60.0167 | 14.4316 | 25.4762 | 26.6884 | 60.0282 | 27.3408 | 25.4916 | 26.1139 | 60.0167 | 26.7802 | 25.485 | 39.4463 | 60.0167 | 40.4097
25.5011 | 13.7904 | 59.9649 | 14.4739 | 25.4905 | 14.0883 | 60.0167 | 14.4354 | 25.4845 | 26.6868 | 60.0282 | 27.3433 | 25.4999 | 26.1139 | 60.0167 | 26.7827 | 25.4933 | 39.4463 | 60.0167 | 40.4122
25.5094 | 13.7904 | 59.9649 | 14.4764 | 25.4989 | 14.0883 | 60.0167 | 14.4391 | 25.4929 | 26.6868 | 60.0282 | 27.3458 | 25.5082 | 26.1139 | 60.0167 | 26.7852 | 25.5016 | 39.447 | 60.0167 | 40.4147
25.5177 | 13.7904 | 59.9649 | 14.4789 | 25.5072 | 14.0883 | 60.0167 | 14.4429 | 25.5012 | 26.6798 | 60.0282 | 27.3483 | 25.5166 | 26.1139 | 60.0167 | 26.7877 | 25.51 | 39.447 | 60.0167 | 40.4172
25.5261 | 13.7896 | 59.9649 | 14.4814 | 25.5156 | 14.0883 | 60.0167 | 14.4466 | 25.5095 | 26.6798 | 60.0282 | 27.3508 | 25.5249 | 26.1139 | 60.0167 | 26.7902 | 25.5183 | 39.447 | 60.0167 | 40.4197
25.5344 | 13.7896 | 59.9649 | 14.4839 | 25.5239 | 14.0883 | 60.0167 | 14.4504 | 25.5178 | 26.6804 | 60.0282 | 27.3533 | 25.5332 | 26.1139 | 60.0167 | 26.7927 | 25.5266 | 39.447 | 60.0167 | 40.4222
25.5428 | 13.7896 | 59.9649 | 14.4864 | 25.5322 | 14.0883 | 60.0167 | 14.4541 | 25.5261 | 26.6804 | 60.0282 | 27.3558 | 25.5415 | 26.1139 | 60.0167 | 26.7952 | 25.5349 | 39.447 | 60.0167 | 40.4247
25.5511 | 13.7896 | 59.9649 | 14.4889 | 25.5405 | 14.0883 | 60.0167 | 14.4579 | 25.5345 | 26.6746 | 60.0282 | 27.3583 | 25.5499 | 26.1139 | 60.0167 | 26.7977 | 25.5433 | 39.447 | 60.0167 | 40.4272
25.5594 | 13.7881 | 59.9649 | 14.4914 | 25.5489 | 14.0883 | 60.0167 | 14.4616 | 25.5428 | 26.6746 | 60.0282 | 27.3608 | 25.5582 | 26.1139 | 60.0167 | 26.8002 | 25.5516 | 39.4546 | 60.0167 | 40.4297
25.5678 | 13.7881 | 59.9649 | 14.4939 | 25.5572 | 14.0891 | 60.0167 | 14.4654 | 25.5511 | 26.6691 | 60.0282 | 27.3633 | 25.5665 | 26.1139 | 60.0167 | 26.8027 | 25.5599 | 39.4546 | 60.0167 | 40.4322
25.5761 | 13.7881 | 59.9649 | 14.4964 | 25.5656 | 14.0891 | 60.0167 | 14.4691 | 25.5594 | 26.6691 | 60.0282 | 27.3658 | 25.5748 | 26.1139 | 60.0167 | 26.8052 | 25.5682 | 39.4546 | 60.0167 | 40.4347
25.5844 | 13.7881 | 59.9649 | 14.4989 | 25.5739 | 14.0891 | 60.0167 | 14.4729 | 25.5678 | 26.6688 | 60.0282 | 27.3683 | 25.5833 | 26.1139 | 60.0167 | 26.8077 | 25.5767 | 39.4546 | 60.0167 | 40.4372
25.5928 | 13.7881 | 59.9649 | 14.5014 | 25.5822 | 14.0891 | 60.0167 | 14.4766 | 25.5761 | 26.6688 | 60.0282 | 27.3708 | 25.5916 | 26.1139 | 60.0167 | 26.8102 | 25.585 | 39.4569 | 60.0167 | 40.4397
25.6011 | 13.7881 | 59.9649 | 14.5039 | 25.5905 | 14.0891 | 60.0167 | 14.4804 | 25.5845 | 26.6686 | 60.0282 | 27.3733 | 25.5999 | 26.1139 | 60.0167 | 26.8127 | 25.5933 | 39.4569 | 60.0167 | 40.4422
25.6095 | 13.7881 | 59.9649 | 14.5064 | 25.5989 | 14.0891 | 60.0167 | 14.4841 | 25.5928 | 26.6686 | 60.0282 | 27.3758 | 25.6082 | 26.2071 | 60.0167 | 26.8152 | 25.6016 | 39.4569 | 60.0167 | 40.4447
25.6178 | 13.7881 | 59.9649 | 14.5089 | 25.6072 | 14.0891 | 60.0167 | 14.4879 | 25.6011 | 26.6698 | 60.0282 | 27.3783 | 25.6166 | 26.2071 | 60.0167 | 26.8177 | 25.61 | 39.4569 | 60.0167 | 40.4472
25.6261 | 13.7881 | 59.9649 | 14.5114 | 25.6155 | 14.0891 | 60.0167 | 14.4916 | 25.6094 | 26.6698 | 60.0282 | 27.3808 | 25.6249 | 26.2651 | 60.0167 | 26.8202 | 25.6183 | 39.4569 | 60.0167 | 40.4497
25.6345 | 13.7881 | 59.9649 | 14.5139 | 25.6238 | 14.089 | 60.0167 | 14.4954 | 25.6178 | 26.6783 | 60.0282 | 27.3833 | 25.6332 | 26.2651 | 60.0167 | 26.8227 | 25.6266 | 39.4569 | 60.0167 | 40.4522
25.6428 | 13.7897 | 59.9649 | 14.5164 | 25.6322 | 14.089 | 60.0167 | 14.4991 | 25.6261 | 26.6783 | 60.0282 | 27.3858 | 25.6415 | 26.2651 | 60.0167 | 26.8252 | 25.6349 | 39.4579 | 60.0167 | 40.4547
25.6512 | 13.7897 | 59.9649 | 14.5189 | 25.6405 | 14.0892 | 60.0167 | 14.5028 | 25.6345 | 26.7143 | 60.0282 | 27.3883 | 25.6498 | 26.2651 | 60.0167 | 26.8277 | 25.6433 | 39.4579 | 60.0167 | 40.4572
25.6595 | 13.7897 | 59.9649 | 14.5214 | 25.6489 | 14.0892 | 60.0167 | 14.5066 | 25.6428 | 26.7143 | 60.0282 | 27.3908 | 25.6582 | 26.2651 | 60.0167 | 26.8302 | 25.6516 | 39.4579 | 60.0167 | 40.4597
25.6678 | 13.7897 | 59.9649 | 14.5239 | 25.6572 | 14.0906 | 60.0167 | 14.5103 | 25.6511 | 26.7149 | 60.0282 | 27.3933 | 25.6665 | 26.2651 | 60.0167 | 26.8327 | 25.6599 | 39.4579 | 60.0167 | 40.4622
25.6762 | 13.7897 | 59.9649 | 14.5264 | 25.6655 | 14.0906 | 60.0167 | 14.5141 | 25.6594 | 26.7149 | 60.0282 | 27.3958 | 25.6748 | 26.2651 | 60.0167 | 26.8352 | 25.6682 | 39.4509 | 60.0167 | 40.4647
25.6845 | 13.7897 | 59.9649 | 14.5289 | 25.6738 | 14.0906 | 60.0167 | 14.5178 | 25.6677 | 26.7154 | 60.0282 | 27.3983 | 25.6831 | 26.2651 | 60.0167 | 26.8377 | 25.6765 | 39.4509 | 60.0167 | 40.4672
25.6928 | 13.7897 | 59.9649 | 14.5314 | 25.6822 | 14.0906 | 60.0167 | 14.5216 | 25.6761 | 26.7154 | 60.0282 | 27.4008 | 25.6915 | 26.2651 | 60.0167 | 26.8402 | 25.6849 | 39.4861 | 60.0167 | 40.4697
25.7012 | 13.7897 | 59.9649 | 14.5339 | 25.6905 | 14.0906 | 60.0167 | 14.5253 | 25.6844 | 26.7154 | 60.0282 | 27.4033 | 25.6998 | 26.2651 | 60.0167 | 26.8427 | 25.6932 | 39.4861 | 60.0167 | 40.4722
25.7095 | 13.7897 | 59.9649 | 14.5364 | 25.6989 | 14.0906 | 60.0167 | 14.5291 | 25.6927 | 26.7154 | 60.0282 | 27.4058 | 25.7081 | 26.2651 | 60.0167 | 26.8451 | 25.7015 | 39.4897 | 60.0167 | 40.4747
25.7179 | 13.7897 | 59.9649 | 14.5389 | 25.7072 | 14.0906 | 60.0167 | 14.5328 | 25.701 | 26.7144 | 60.0282 | 27.4083 | 25.7164 | 26.2651 | 60.0167 | 26.8477 | 25.7098 | 39.4897 | 60.0167 | 40.4772
25.7262 | 13.7894 | 59.9649 | 14.5414 | 25.7155 | 14.0906 | 60.0167 | 14.5366 | 25.7094 | 26.7144 | 60.0282 | 27.4108 | 25.7249 | 26.2651 | 60.0167 | 26.8501 | 25.7183 | 39.4943 | 60.0167 | 40.4797
25.7345 | 13.7894 | 59.9649 | 14.5439 | 25.7238 | 14.0926 | 60.0167 | 14.5403 | 25.7177 | 26.7591 | 60.0282 | 27.4133 | 25.7332 | 26.2651 | 60.0167 | 26.8526 | 25.7266 | 39.4943 | 60.0167 | 40.4822
25.7429 | 13.7894 | 59.9649 | 14.5464 | 25.7322 | 14.0926 | 60.0167 | 14.5441 | 25.7261 | 26.7591 | 60.0282 | 27.4158 | 25.7415 | 26.2651 | 60.0167 | 26.8551 | 25.7349 | 39.4967 | 60.0167 | 40.4847
25.7512 | 13.7894 | 59.9649 | 14.5489 | 25.7405 | 14.0926 | 60.0167 | 14.5478 | 25.7344 | 26.7591 | 60.0282 | 27.4183 | 25.7498 | 26.2651 | 60.0167 | 26.8576 | 25.7432 | 39.4967 | 60.0167 | 40.4872
25.7596 | 13.7884 | 59.9649 | 14.5514 | 25.7488 | 14.0926 | 60.0167 | 14.5516 | 25.7427 | 26.7591 | 60.0282 | 27.4208 | 25.7582 | 26.2651 | 60.0167 | 26.8601 | 25.7516 | 39.4908 | 60.0167 | 40.4897
25.7679 | 13.7884 | 59.9649 | 14.5539 | 25.7571 | 14.0926 | 60.0167 | 14.5553 | 25.751 | 26.7578 | 60.0282 | 27.4233 | 25.7665 | 26.2651 | 60.0167 | 26.8626 | 25.7599 | 39.4908 | 60.0167 | 40.4922
25.7762 | 13.7884 | 59.9649 | 14.5564 | 25.7655 | 14.0926 | 60.0167 | 14.5591 | 25.7594 | 26.7578 | 60.0282 | 27.4258 | 25.7748 | 26.2651 | 60.0167 | 26.8651 | 25.7682 | 39.4878 | 60.0167 | 40.4947
25.7846 | 13.7884 | 59.9649 | 14.5589 | 25.7738 | 14.0926 | 60.0167 | 14.5628 | 25.7677 | 26.798 | 60.0282 | 27.4283 | 25.7831 | 26.2651 | 60.0167 | 26.8676 | 25.7765 | 39.4878 | 60.0167 | 40.4972
25.7929 | 13.7884 | 59.9649 | 14.5614 | 25.7822 | 14.0926 | 60.0167 | 14.5666 | 25.7761 | 26.798 | 60.0282 | 27.4308 | 25.7915 | 26.2651 | 60.0167 | 26.8701 | 25.7849 | 39.4878 | 60.0167 | 40.4997
25.8012 | 13.7884 | 59.9649 | 14.5639 | 25.7905 | 14.0926 | 60.0167 | 14.5703 | 25.7844 | 26.798 | 60.0282 | 27.4333 | 25.7998 | 26.2651 | 60.0167 | 26.8726 | 25.7932 | 39.4878 | 60.0167 | 40.5017
25.8096 | 13.7884 | 59.9649 | 14.5664 | 25.7988 | 14.0926 | 60.0167 | 14.5741 | 25.7927 | 26.798 | 60.0282 | 27.4358 | 25.8081 | 26.2651 | 60.0167 | 26.8751 | 25.8015 | 39.4844 | 60.0167 | 40.5035
25.8179 | 13.7884 | 59.9649 | 14.5689 | 25.8071 | 14.0894 | 60.0167 | 14.5778 | 25.801 | 26.797 | 60.0282 | 27.4383 | 25.8164 | 26.2651 | 60.0167 | 26.8776 | 25.8098 | 39.4844 | 60.0167 | 40.5054
25.8263 | 13.7884 | 59.9649 | 14.5714 | 25.8155 | 14.0894 | 60.0167 | 14.5816 | 25.8093 | 26.797 | 60.0282 | 27.4408 | 25.8248 | 26.2651 | 60.0167 | 26.8801 | 25.8182 | 39.4844 | 60.0167 | 40.5073
25.8346 | 13.7884 | 59.9649 | 14.5739 | 25.8238 | 14.0894 | 60.0167 | 14.5853 | 25.8177 | 26.8011 | 60.0282 | 27.4433 | 25.8331 | 26.2651 | 60.0167 | 26.8826 | 25.8265 | 39.4844 | 60.0167 | 40.5092
25.8429 | 13.7867 | 59.9649 | 14.5764 | 25.8322 | 14.0894 | 60.0167 | 14.5891 | 25.826 | 26.8011 | 60.0282 | 27.4458 | 25.8414 | 26.2651 | 60.0167 | 26.8851 | 25.8348 | 39.4908 | 60.0167 | 40.511
25.8513 | 13.7867 | 59.9649 | 14.5789 | 25.8405 | 14.0894 | 60.0167 | 14.5928 | 25.8344 | 26.8019 | 60.0282 | 27.4483 | 25.8497 | 26.2651 | 60.0167 | 26.8876 | 25.8431 | 39.4908 | 60.0167 | 40.5129
25.8596 | 13.7875 | 59.9649 | 14.5814 | 25.8488 | 14.0894 | 60.0167 | 14.5966 | 25.8427 | 26.8019 | 60.0282 | 27.4508 | 25.8582 | 26.2651 | 60.0167 | 26.8901 | 25.8516 | 39.4945 | 60.0167 | 40.5148
25.868 | 13.7875 | 59.9649 | 14.5839 | 25.8571 | 14.0894 | 60.0167 | 14.6003 | 25.851 | 26.806 | 60.0282 | 27.4532 | 25.8665 | 26.2651 | 60.0167 | 26.8926 | 25.8599 | 39.4945 | 60.0167 | 40.5167
25.8763 | 13.7874 | 59.9649 | 14.5864 | 25.8655 | 14.0894 | 60.0167 | 14.6041 | 25.8593 | 26.806 | 60.0282 | 27.4557 | 25.8748 | 26.2651 | 60.0167 | 26.8951 | 25.8682 | 39.4945 | 60.0167 | 40.5185
25.8846 | 13.7874 | 59.9649 | 14.5889 | 25.8738 | 14.0911 | 60.0167 | 14.6078 | 25.8677 | 26.806 | 60.0282 | 27.4582 | 25.8831 | 26.2651 | 60.0167 | 26.8976 | 25.8765 | 39.4945 | 60.0167 | 40.5204
25.893 | 13.7874 | 59.9649 | 14.5914 | 25.8821 | 14.0911 | 60.0167 | 14.6116 | 25.876 | 26.806 | 60.0282 | 27.4607 | 25.8915 | 26.2651 | 60.0167 | 26.9001 | 25.8849 | 39.4991 | 60.0167 | 40.5223
25.9013 | 13.7874 | 59.9649 | 14.5939 | 25.8904 | 14.0911 | 60.0167 | 14.6153 | 25.8843 | 26.8045 | 60.0282 | 27.4632 | 25.8998 | 26.2651 | 60.0167 | 26.9026 | 25.8932 | 39.4991 | 60.0167 | 40.5242
25.9096 | 13.7874 | 59.9649 | 14.5964 | 25.8988 | 14.0911 | 60.0167 | 14.6191 | 25.8926 | 26.8045 | 60.0282 | 27.4657 | 25.9081 | 26.2651 | 60.0167 | 26.9051 | 25.9015 | 39.4991 | 60.0167 | 40.526
25.918 | 13.7874 | 59.9649 | 14.5989 | 25.9071 | 14.0898 | 60.0167 | 14.6228 | 25.901 | 26.8235 | 60.0282 | 27.4682 | 25.9164 | 26.2651 | 60.0167 | 26.9076 | 25.9098 | 39.4991 | 60.0167 | 40.5279
25.9263 | 13.8795 | 59.9649 | 14.6015 | 25.9155 | 14.0898 | 60.0167 | 14.6266 | 25.9093 | 26.8235 | 60.0282 | 27.4707 | 25.9248 | 26.3142 | 60.0167 | 26.9101 | 25.9182 | 39.4958 | 60.0167 | 40.5298
25.9347 | 13.8795 | 59.9649 | 14.604 | 25.9238 | 14.0898 | 60.0167 | 14.6303 | 25.9177 | 26.8235 | 60.0282 | 27.4732 | 25.9331 | 26.3142 | 60.0167 | 26.9126 | 25.9265 | 39.4958 | 60.0167 | 40.5316
25.943 | 13.9642 | 59.9649 | 14.6065 | 25.9321 | 14.0898 | 60.0167 | 14.6341 | 25.926 | 26.8235 | 60.0282 | 27.4757 | 25.9414 | 26.3142 | 60.0167 | 26.9151 | 25.9348 | 39.4933 | 60.0167 | 40.5335
25.9513 | 13.9642 | 59.9649 | 14.609 | 25.9404 | 14.0898 | 60.0167 | 14.6378 | 25.9343 | 26.8801 | 60.0282 | 27.4782 | 25.9497 | 26.3142 | 60.0167 | 26.9176 | 25.9431 | 39.4933 | 60.0167 | 40.5354
25.9597 | 13.9629 | 59.9649 | 14.6115 | 25.9488 | 14.0898 | 60.0167 | 14.6416 | 25.9426 | 26.8801 | 60.0282 | 27.4807 | 25.9581 | 26.3142 | 60.0167 | 26.9201 | 25.9515 | 39.493 | 60.0167 | 40.5373
25.968 | 13.9629 | 59.9649 | 14.614 | 25.9571 | 14.0898 | 60.0167 | 14.6453 | 25.9509 | 26.8801 | 60.0282 | 27.4832 | 25.9664 | 26.3142 | 60.0167 | 26.9226 | 25.9598 | 39.493 | 60.0167 | 40.5391
25.9763 | 13.9628 | 59.9649 | 14.6165 | 25.9655 | 14.0898 | 60.0167 | 14.6491 | 25.9593 | 26.8801 | 60.0282 | 27.4857 | 25.9747 | 26.3142 | 60.0167 | 26.9251 | 25.9681 | 39.562 | 60.0167 | 40.541
25.9847 | 13.9628 | 59.9649 | 14.619 | 25.9738 | 14.0898 | 60.0167 | 14.6528 | 25.9676 | 26.8809 | 60.0282 | 27.4882 | 25.983 | 26.3142 | 60.0167 | 26.9276 | 25.9764 | 39.562 | 60.0167 | 40.5429
25.993 | 13.9628 | 59.9649 | 14.6215 | 25.9821 | 14.0898 | 60.0167 | 14.6566 | 25.976 | 26.8809 | 60.0282 | 27.4907 | 25.9915 | 26.3142 | 60.0167 | 26.9301 | 25.9849 | 39.6122 | 60.0167 | 40.5448
26.0013 | 13.9628 | 59.9649 | 14.624 | 25.9904 | 14.0898 | 60.0167 | 14.6603 | 25.9843 | 26.879 | 60.0225 | 27.4932 | 25.9998 | 26.3142 | 60.0167 | 26.9326 | 25.9932 | 39.6122 | 60.0167 | 40.5466
26.0097 | 13.9605 | 59.9649 | 14.6265 | 25.9988 | 14.0898 | 60.0167 | 14.6641 | 25.9926 | 26.879 | 60.0225 | 27.4957 | 26.0081 | 26.3142 | 60.0167 | 26.9351 | 26.0015 | 39.6059 | 60.0167 | 40.5485
26.018 | 13.9605 | 59.9649 | 14.629 | 26.0071 | 14.0898 | 60.0167 | 14.6678 | 26.0009 | 26.879 | 60.0225 | 27.4982 | 26.0164 | 26.3142 | 60.0167 | 26.9376 | 26.0098 | 39.6059 | 60.0167 | 40.5504
26.0264 | 13.9593 | 59.9649 | 14.6315 | 26.0154 | 14.0898 | 60.0167 | 14.6716 | 26.0093 | 26.879 | 60.0225 | 27.5007 | 26.0248 | 26.3142 | 60.0167 | 26.9401 | 26.0182 | 39.6637 | 60.0167 | 40.5523
26.0347 | 13.9593 | 59.9649 | 14.634 | 26.0237 | 14.0898 | 60.0167 | 14.6753 | 26.0176 | 26.8721 | 60.0225 | 27.5032 | 26.0331 | 26.3142 | 60.0167 | 26.9426 | 26.0265 | 39.6637 | 60.0167 | 40.5541
26.0431 | 13.9594 | 59.9649 | 14.6365 | 26.0321 | 14.0898 | 60.0167 | 14.6791 | 26.0259 | 26.8721 | 60.0225 | 27.5057 | 26.0414 | 26.3142 | 60.0167 | 26.9451 | 26.0348 | 39.6637 | 60.0167 | 40.556
26.0514 | 13.9594 | 59.9649 | 14.639 | 26.0404 | 14.0898 | 60.0167 | 14.6828 | 26.0342 | 26.8721 | 60.0225 | 27.5082 | 26.0497 | 26.3142 | 60.0167 | 26.9476 | 26.0431 | 39.6637 | 60.0167 | 40.5579
26.0597 | 13.9598 | 59.9649 | 14.6415 | 26.0488 | 14.0898 | 60.0167 | 14.6865 | 26.0426 | 26.8721 | 60.0225 | 27.5107 | 26.0581 | 26.3142 | 60.0167 | 26.9501 | 26.0515 | 39.6571 | 60.0167 | 40.5598
26.0681 | 13.9598 | 59.9649 | 14.644 | 26.0571 | 14.0898 | 60.0167 | 14.6903 | 26.0509 | 26.8721 | 60.0225 | 27.5132 | 26.0664 | 26.3142 | 60.0167 | 26.9526 | 26.0598 | 39.6571 | 60.0167 | 40.5616
26.0764 | 13.9598 | 59.9649 | 14.6465 | 26.0654 | 14.0898 | 60.0167 | 14.694 | 26.0593 | 26.8721 | 60.0225 | 27.5157 | 26.0747 | 26.3202 | 60.0167 | 26.9551 | 26.0681 | 39.6571 | 60.0167 | 40.5635
26.0847 | 13.9598 | 59.9649 | 14.649 | 26.0737 | 14.0898 | 60.0167 | 14.6978 | 26.0676 | 26.873 | 60.0225 | 27.5182 | 26.083 | 26.3202 | 60.0167 | 26.9576 | 26.0764 | 39.6571 | 60.0167 | 40.5654
26.0931 | 14.0237 | 59.9649 | 14.6515 | 26.0821 | 14.0898 | 60.0167 | 14.701 | 26.0759 | 26.873 | 60.0225 | 27.5207 | 26.0914 | 26.3202 | 60.0167 | 26.9601 | 26.0848 | 39.6571 | 60.0167 | 40.5673
26.1014 | 14.0237 | 59.9649 | 14.654 | 26.0904 | 14.0898 | 60.0167 | 14.7035 | 26.0842 | 26.8701 | 60.0225 | 27.5232 | 26.0997 | 26.3202 | 60.0167 | 26.9626 | 26.0931 | 39.6571 | 60.0167 | 40.5691
26.1097 | 14.025 | 59.9649 | 14.6565 | 26.0988 | 14.0898 | 60.0167 | 14.706 | 26.0926 | 26.8701 | 60.0225 | 27.5257 | 26.108 | 26.3202 | 60.0167 | 26.9651 | 26.1014 | 39.6566 | 60.0167 | 40.571
26.1181 | 14.025 | 59.9649 | 14.659 | 26.1071 | 14.151 | 60.0167 | 14.7085 | 26.1009 | 26.8781 | 60.0225 | 27.5282 | 26.1163 | 26.3202 | 60.0167 | 26.9676 | 26.1097 | 39.6566 | 60.0167 | 40.5729
26.1264 | 14.025 | 59.9649 | 14.6615 | 26.1154 | 14.151 | 60.0167 | 14.711 | 26.1093 | 26.8781 | 60.0225 | 27.5307 | 26.1248 | 26.32 | 60.0167 | 26.9701 | 26.1182 | 39.6566 | 60.0167 | 40.5748
26.1348 | 14.025 | 59.9649 | 14.664 | 26.1237 | 14.151 | 60.0167 | 14.7135 | 26.1176 | 26.8781 | 60.0225 | 27.5332 | 26.1331 | 26.32 | 60.0167 | 26.9726 | 26.1265 | 39.6566 | 60.0167 | 40.5766
26.1431 | 14.025 | 59.9649 | 14.6665 | 26.1321 | 14.151 | 60.0167 | 14.716 | 26.1259 | 26.8781 | 60.0225 | 27.5357 | 26.1414 | 26.32 | 60.0167 | 26.9751 | 26.1348 | 39.6614 | 60.0167 | 40.5785
26.1515 | 14.025 | 59.9649 | 14.669 | 26.1404 | 14.151 | 60.0167 | 14.7185 | 26.1342 | 26.8827 | 60.0225 | 27.5382 | 26.1497 | 26.32 | 60.0167 | 26.9776 | 26.1431 | 39.6614 | 60.0167 | 40.5804
26.1598 | 14.0254 | 59.9649 | 14.6715 | 26.1487 | 14.151 | 60.0167 | 14.721 | 26.1425 | 26.8827 | 60.0225 | 27.5407 | 26.1581 | 26.32 | 60.0167 | 26.9801 | 26.1515 | 39.6614 | 60.0167 | 40.5823
26.1681 | 14.0254 | 59.9649 | 14.674 | 26.157 | 14.1503 | 60.0167 | 14.7235 | 26.1509 | 26.8839 | 60.0167 | 27.5432 | 26.1664 | 26.32 | 60.0167 | 26.9826 | 26.1598 | 39.6614 | 60.0167 | 40.5841
26.1765 | 14.0233 | 59.9649 | 14.6765 | 26.1654 | 14.1503 | 60.0167 | 14.726 | 26.1592 | 26.8839 | 60.0167 | 27.5457 | 26.1747 | 26.32 | 60.0167 | 26.9851 | 26.1681 | 39.6405 | 60.0167 | 40.586
26.1848 | 14.0233 | 59.9649 | 14.679 | 26.1737 | 14.1503 | 60.0167 | 14.7285 | 26.1675 | 26.9248 | 60.0167 | 27.5482 | 26.183 | 26.32 | 60.0167 | 26.9876 | 26.1764 | 39.6405 | 60.0167 | 40.5879
26.1931 | 14.0239 | 59.9649 | 14.6815 | 26.182 | 14.1503 | 60.0167 | 14.731 | 26.1758 | 26.9248 | 60.0167 | 27.5507 | 26.1914 | 26.32 | 60.0167 | 26.9901 | 26.1848 | 39.6377 | 60.0167 | 40.5898
26.2015 | 14.0239 | 59.9649 | 14.684 | 26.1904 | 14.1503 | 60.0167 | 14.7335 | 26.1842 | 26.9248 | 60.0167 | 27.5532 | 26.1997 | 26.32 | 60.0167 | 26.9926 | 26.1931 | 39.6377 | 60.0167 | 40.5916
26.2098 | 14.0239 | 59.9649 | 14.6865 | 26.1987 | 14.1503 | 60.0167 | 14.736 | 26.1925 | 26.9248 | 60.0167 | 27.5557 | 26.208 | 26.32 | 60.0167 | 26.9951 | 26.2014 | 39.6351 | 60.0167 | 40.5935
26.2181 | 14.0239 | 59.9649 | 14.689 | 26.207 | 14.1503 | 60.0167 | 14.7385 | 26.2009 | 26.9248 | 60.0167 | 27.5582 | 26.2163 | 26.32 | 60.0167 | 26.9976 | 26.2097 | 39.6351 | 60.0167 | 40.5954
26.2265 | 14.0239 | 59.9649 | 14.6915 | 26.2153 | 14.1503 | 60.0167 | 14.741 | 26.2092 | 26.9248 | 60.0167 | 27.5607 | 26.2247 | 26.32 | 60.0167 | 27.0002 | 26.2181 | 39.6351 | 60.0167 | 40.5973
26.2348 | 14.0239 | 59.9649 | 14.694 | 26.2237 | 14.1503 | 60.0167 | 14.7435 | 26.2175 | 26.9248 | 60.0167 | 27.5632 | 26.233 | 26.32 | 60.0167 | 27.0039 | 26.2264 | 39.6351 | 60.0167 | 40.5991
26.2432 | 14.024 | 59.9649 | 14.6965 | 26.232 | 14.1503 | 60.0167 | 14.746 | 26.2258 | 26.9248 | 60.0167 | 27.5657 | 26.2413 | 26.32 | 60.0167 | 27.0077 | 26.2347 | 39.6351 | 60.0167 | 40.601
26.2515 | 14.024 | 59.9649 | 14.699 | 26.2404 | 14.149 | 60.0167 | 14.7485 | 26.2342 | 26.9248 | 60.0167 | 27.5682 | 26.2496 | 26.32 | 60.0167 | 27.0114 | 26.243 | 39.6351 | 60.0167 | 40.6029
26.2598 | 14.0244 | 59.9649 | 14.7023 | 26.2487 | 14.149 | 60.0167 | 14.751 | 26.2425 | 26.9248 | 60.0167 | 27.5707 | 26.2581 | 26.3182 | 60.0167 | 27.0152 | 26.2515 | 39.6351 | 60.0167 | 40.6048
26.2682 | 14.0244 | 59.9649 | 14.706 | 26.257 | 14.149 | 60.0167 | 14.7535 | 26.2509 | 26.9253 | 60.0167 | 27.5732 | 26.2664 | 26.3182 | 60.0167 | 27.0189 | 26.2598 | 39.6351 | 60.0167 | 40.6066
26.2765 | 14.0232 | 59.9649 | 14.7098 | 26.2653 | 14.149 | 60.0167 | 14.756 | 26.2592 | 26.9253 | 60.0167 | 27.5757 | 26.2747 | 26.3182 | 60.0167 | 27.0227 | 26.2681 | 39.6324 | 60.0167 | 40.6085
26.2849 | 14.0232 | 59.9649 | 14.7135 | 26.2737 | 14.1474 | 60.0167 | 14.7585 | 26.2675 | 26.922 | 60.0167 | 27.5782 | 26.283 | 26.3182 | 60.0167 | 27.0264 | 26.2764 | 39.6324 | 60.0167 | 40.6104
26.2932 | 14.0232 | 59.9649 | 14.7173 | 26.282 | 14.1474 | 60.0167 | 14.761 | 26.2758 | 26.922 | 60.0167 | 27.5807 | 26.2914 | 26.3182 | 60.0167 | 27.0302 | 26.2848 | 39.6316 | 60.0167 | 40.6123
26.3015 | 14.0232 | 59.9649 | 14.721 | 26.2903 | 14.1474 | 60.0167 | 14.7635 | 26.2842 | 26.922 | 60.0167 | 27.5832 | 26.2997 | 26.3182 | 60.0167 | 27.0339 | 26.2931 | 39.6316 | 60.0167 | 40.6141
26.3099 | 14.0209 | 59.9649 | 14.7248 | 26.2986 | 14.1474 | 60.0167 | 14.766 | 26.2925 | 26.922 | 60.0167 | 27.5857 | 26.308 | 26.3182 | 60.0167 | 27.0377 | 26.3014 | 39.6316 | 60.0167 | 40.616
26.3182 | 14.0209 | 59.9649 | 14.7285 | 26.307 | 14.1474 | 60.0167 | 14.7685 | 26.3008 | 26.922 | 60.0167 | 27.5882 | 26.3163 | 26.3182 | 60.0167 | 27.0414 | 26.3097 | 39.6316 | 60.0167 | 40.6179
26.3265 | 14.0222 | 59.9649 | 14.7323 | 26.3153 | 14.1474 | 60.0167 | 14.771 | 26.3091 | 26.922 | 60.0167 | 27.5907 | 26.3247 | 26.3182 | 60.0167 | 27.0451 | 26.3181 | 39.6331 | 60.0167 | 40.6197
26.3349 | 14.0222 | 59.9649 | 14.736 | 26.3237 | 14.1474 | 60.0167 | 14.7735 | 26.3175 | 26.954 | 60.0167 | 27.5932 | 26.333 | 26.3182 | 60.0167 | 27.0489 | 26.3264 | 39.6331 | 60.0167 | 40.6216
26.3432 | 14.0243 | 59.9649 | 14.7398 | 26.332 | 14.1474 | 60.0167 | 14.776 | 26.3258 | 26.954 | 60.0167 | 27.5957 | 26.3413 | 26.3232 | 60.0167 | 27.0526 | 26.3347 | 39.643 | 60.0167 | 40.6235
26.3516 | 14.0243 | 59.9649 | 14.7435 | 26.3403 | 14.1474 | 60.0167 | 14.7785 | 26.3342 | 26.9528 | 60.0167 | 27.5982 | 26.3496 | 26.3232 | 60.0167 | 27.0564 | 26.343 | 39.643 | 60.0167 | 40.6254
26.3599 | 14.0243 | 59.9649 | 14.7473 | 26.3486 | 14.1474 | 60.0167 | 14.781 | 26.3425 | 26.9528 | 60.0167 | 27.6007 | 26.358 | 26.3232 | 60.0167 | 27.0601 | 26.3514 | 39.6459 | 60.0167 | 40.6272
26.3682 | 14.0243 | 59.9649 | 14.751 | 26.357 | 14.1474 | 60.0167 | 14.7835 | 26.3508 | 26.9528 | 60.0167 | 27.6032 | 26.3663 | 26.3232 | 60.0167 | 27.0639 | 26.3597 | 39.6459 | 60.0167 | 40.6291
26.3766 | 14.025 | 59.9649 | 14.7548 | 26.3653 | 14.1474 | 60.0167 | 14.786 | 26.3591 | 26.9528 | 60.0167 | 27.6057 | 26.3746 | 26.3232 | 60.0167 | 27.0676 | 26.368 | 39.6459 | 60.0167 | 40.631
26.3849 | 14.025 | 59.9649 | 14.7585 | 26.3737 | 14.1474 | 60.0167 | 14.7885 | 26.3675 | 26.9528 | 60.0167 | 27.6082 | 26.3829 | 26.3232 | 60.0167 | 27.0714 | 26.3763 | 39.6459 | 60.0167 | 40.6329
26.3932 | 14.025 | 59.9649 | 14.7623 | 26.382 | 14.1474 | 60.0167 | 14.791 | 26.3758 | 26.9528 | 60.0167 | 27.6107 | 26.3914 | 26.3232 | 60.0167 | 27.0751 | 26.3848 | 39.663 | 60.0167 | 40.6347
26.4016 | 14.025 | 59.9649 | 14.7661 | 26.3903 | 14.1474 | 60.0167 | 14.7935 | 26.3842 | 26.9523 | 60.0167 | 27.6132 | 26.3997 | 26.3232 | 60.0167 | 27.0789 | 26.3931 | 39.663 | 60.0167 | 40.6366
26.4099 | 14.0236 | 59.9649 | 14.7698 | 26.3986 | 14.1474 | 60.0167 | 14.796 | 26.3925 | 26.9523 | 60.0167 | 27.6157 | 26.408 | 26.3244 | 60.0167 | 27.0826 | 26.4014 | 39.663 | 60.0167 | 40.6385
26.4183 | 14.0236 | 59.9649 | 14.7736 | 26.407 | 14.1474 | 60.0167 | 14.7985 | 26.4008 | 26.9523 | 60.0167 | 27.6182 | 26.4163 | 26.3244 | 60.0167 | 27.0864 | 26.4097 | 39.663 | 60.0167 | 40.6404
26.4266 | 14.0754 | 59.9649 | 14.7773 | 26.4153 | 14.1474 | 60.0167 | 14.801 | 26.4091 | 26.9523 | 60.0167 | 27.6207 | 26.4247 | 26.3244 | 60.0167 | 27.0901 | 26.4181 | 39.6638 | 60.0167 | 40.6422
26.4349 | 14.0754 | 59.9649 | 14.7811 | 26.4236 | 14.1474 | 60.0167 | 14.8035 | 26.4175 | 26.955 | 60.0167 | 27.6232 | 26.433 | 26.3244 | 60.0167 | 27.0939 | 26.4264 | 39.6638 | 60.0167 | 40.6441
26.4433 | 14.0731 | 59.9649 | 14.7848 | 26.4319 | 14.1474 | 60.0167 | 14.806 | 26.4258 | 26.955 | 60.0167 | 27.6257 | 26.4413 | 26.3244 | 60.0167 | 27.0976 | 26.4347 | 39.6629 | 60.0167 | 40.646
26.4516 | 14.0731 | 59.9649 | 14.7886 | 26.4403 | 14.2469 | 60.0167 | 14.8085 | 26.4341 | 26.955 | 60.0167 | 27.6282 | 26.4496 | 26.3244 | 60.0167 | 27.1014 | 26.443 | 39.6629 | 60.0167 | 40.6479
26.46 | 14.0731 | 59.9649 | 14.7923 | 26.4486 | 14.2469 | 60.0167 | 14.811 | 26.4424 | 26.955 | 60.0167 | 27.6307 | 26.458 | 26.3244 | 60.0167 | 27.1051 | 26.4514 | 39.6612 | 60.0167 | 40.6497
26.4683 | 14.0731 | 59.9649 | 14.7961 | 26.457 | 14.2469 | 60.0167 | 14.8135 | 26.4508 | 26.955 | 60.0167 | 27.6332 | 26.4663 | 26.3244 | 60.0167 | 27.1089 | 26.4597 | 39.6612 | 60.0167 | 40.6516
26.4766 | 14.0724 | 59.9649 | 14.7998 | 26.4653 | 14.2469 | 60.0167 | 14.816 | 26.4591 | 26.955 | 60.0167 | 27.6357 | 26.4746 | 26.4129 | 60.0167 | 27.1126 | 26.468 | 39.6612 | 60.0167 | 40.6535
26.485 | 14.0724 | 59.9649 | 14.8036 | 26.4736 | 14.2453 | 60.0167 | 14.8185 | 26.4675 | 26.955 | 60.0167 | 27.6382 | 26.4829 | 26.4129 | 60.0167 | 27.1164 | 26.4763 | 39.6612 | 60.0167 | 40.6554
26.4933 | 14.1175 | 59.9649 | 14.8073 | 26.4819 | 14.2453 | 60.0167 | 14.821 | 26.4758 | 26.955 | 60.0167 | 27.6407 | 26.4913 | 26.4091 | 60.0167 | 27.1201 | 26.4847 | 39.6603 | 60.0167 | 40.6572
26.5016 | 14.1175 | 59.9649 | 14.8111 | 26.4903 | 14.313 | 60.0167 | 14.8235 | 26.4841 | 26.9538 | 60.0167 | 27.6432 | 26.4996 | 26.4091 | 60.0167 | 27.1239 | 26.493 | 39.6603 | 60.0167 | 40.6591
26.51 | 14.1982 | 59.9649 | 14.8148 | 26.4986 | 14.313 | 60.0167 | 14.826 | 26.4924 | 26.9538 | 60.0167 | 27.6457 | 26.5079 | 26.4091 | 60.0167 | 27.1276 | 26.5013 | 39.7247 | 60.0167 | 40.661
26.5183 | 14.1982 | 59.9649 | 14.8186 | 26.507 | 14.313 | 60.0167 | 14.8285 | 26.5008 | 26.9547 | 60.0167 | 27.6482 | 26.5162 | 26.4091 | 60.0167 | 27.1314 | 26.5096 | 39.7247 | 60.0167 | 40.6629
26.5267 | 14.1977 | 59.9649 | 14.8223 | 26.5153 | 14.313 | 60.0167 | 14.831 | 26.5091 | 26.9547 | 60.0167 | 27.6507 | 26.5247 | 26.4082 | 60.0167 | 27.1351 | 26.5181 | 39.7258 | 60.0167 | 40.6647
26.535 | 14.1977 | 59.9649 | 14.8261 | 26.5236 | 14.3136 | 60.0167 | 14.8335 | 26.5175 | 26.9555 | 60.0167 | 27.6532 | 26.533 | 26.4082 | 60.0167 | 27.1389 | 26.5264 | 39.7258 | 60.0167 | 40.6666
26.5433 | 14.1977 | 59.9649 | 14.8298 | 26.5319 | 14.3136 | 60.0167 | 14.836 | 26.5258 | 26.9555 | 60.0167 | 27.6557 | 26.5413 | 26.6533 | 60.0167 | 27.1426 | 26.5347 | 39.7258 | 60.0167 | 40.6685
26.5517 | 14.1977 | 59.9649 | 14.8336 | 26.5403 | 14.3138 | 60.0167 | 14.8385 | 26.5341 | 26.9555 | 60.0167 | 27.6582 | 26.5496 | 26.6533 | 60.0167 | 27.1464 | 26.543 | 39.7258 | 60.0167 | 40.6704
26.56 | 14.1977 | 59.9649 | 14.8373 | 26.5486 | 14.3138 | 60.0167 | 14.841 | 26.5424 | 26.9555 | 60.0167 | 27.6607 | 26.5579 | 26.6533 | 60.0167 | 27.1501 | 26.5514 | 39.7258 | 60.0167 | 40.6722
26.5684 | 14.1977 | 59.9649 | 14.8411 | 26.5569 | 14.3138 | 60.0167 | 14.8435 | 26.5508 | 26.9555 | 60.0167 | 27.6632 | 26.5663 | 26.6533 | 60.0167 | 27.1539 | 26.5597 | 39.7258 | 60.0167 | 40.6741
26.5767 | 14.1965 | 59.9649 | 14.8448 | 26.5652 | 14.3138 | 60.0167 | 14.846 | 26.5591 | 26.9555 | 60.0167 | 27.6657 | 26.5746 | 26.6533 | 60.0167 | 27.1576 | 26.568 | 39.7573 | 60.0167 | 40.676
26.585 | 14.1965 | 59.9649 | 14.8486 | 26.5736 | 14.3724 | 60.0167 | 14.8485 | 26.5674 | 26.9968 | 60.0167 | 27.6682 | 26.5829 | 26.6533 | 60.0167 | 27.1614 | 26.5763 | 39.7573 | 60.0167 | 40.6779
26.5934 | 14.1976 | 59.9649 | 14.8524 | 26.5819 | 14.3724 | 60.0167 | 14.851 | 26.5757 | 26.9968 | 60.0167 | 27.6707 | 26.5912 | 26.6533 | 60.0167 | 27.1651 | 26.5846 | 39.7573 | 60.0167 | 40.6797
26.6017 | 14.1976 | 59.9649 | 14.8561 | 26.5903 | 14.3724 | 60.0167 | 14.8535 | 26.5841 | 26.9968 | 60.0167 | 27.6732 | 26.5996 | 26.6533 | 60.0167 | 27.1689 | 26.593 | 39.7573 | 60.0167 | 40.6816
26.61 | 14.1976 | 59.9649 | 14.8599 | 26.5986 | 14.3724 | 60.0167 | 14.856 | 26.5924 | 26.9968 | 60.0167 | 27.6757 | 26.6079 | 26.6533 | 60.0167 | 27.1726 | 26.6013 | 39.7554 | 60.0167 | 40.6835
26.6184 | 14.1976 | 59.9649 | 14.8636 | 26.6069 | 14.3724 | 60.0167 | 14.8585 | 26.6008 | 26.9971 | 60.0167 | 27.6782 | 26.6162 | 26.6533 | 60.0167 | 27.1764 | 26.6096 | 39.7554 | 60.0167 | 40.6854
26.6267 | 14.1976 | 59.9649 | 14.8674 | 26.6152 | 14.3724 | 60.0167 | 14.861 | 26.6091 | 26.9971 | 60.0167 | 27.6807 | 26.6245 | 26.6496 | 60.0167 | 27.1801 | 26.6179 | 39.7535 | 60.0167 | 40.6872
26.6351 | 14.1976 | 59.9649 | 14.8711 | 26.6236 | 14.3724 | 60.0167 | 14.8635 | 26.6174 | 26.994 | 60.0167 | 27.6832 | 26.6329 | 26.6496 | 60.0167 | 27.1839 | 26.6263 | 39.7535 | 60.0167 | 40.6891
26.6434 | 14.1982 | 59.9649 | 14.8749 | 26.6319 | 14.3724 | 60.0167 | 14.866 | 26.6257 | 26.994 | 60.0167 | 27.6857 | 26.6412 | 26.6528 | 60.0167 | 27.1876 | 26.6346 | 39.7727 | 60.0167 | 40.691
26.6517 | 14.1982 | 59.9649 | 14.8786 | 26.6403 | 14.3724 | 60.0167 | 14.8685 | 26.6341 | 26.994 | 60.0167 | 27.6882 | 26.6495 | 26.6528 | 60.0167 | 27.1914 | 26.6429 | 39.7727 | 60.0167 | 40.6929
26.6601 | 14.1983 | 59.9649 | 14.8824 | 26.6486 | 14.3724 | 60.0167 | 14.871 | 26.6424 | 26.994 | 60.0167 | 27.6907 | 26.6578 | 26.6528 | 60.0167 | 27.1951 | 26.6512 | 39.7726 | 60.0167 | 40.6947
26.6684 | 14.1983 | 59.9649 | 14.8861 | 26.6569 | 14.3718 | 60.0167 | 14.8735 | 26.6508 | 26.994 | 60.0167 | 27.6932 | 26.6663 | 26.6528 | 60.0167 | 27.1989 | 26.6597 | 39.7726 | 60.0167 | 40.6966
26.6768 | 14.1983 | 59.9649 | 14.8899 | 26.6652 | 14.3718 | 60.0167 | 14.876 | 26.6591 | 26.994 | 60.0167 | 27.6957 | 26.6746 | 26.6528 | 60.0225 | 27.2026 | 26.668 | 39.771 | 60.0167 | 40.6985
26.6851 | 14.1983 | 59.9649 | 14.8936 | 26.6736 | 14.3718 | 60.0167 | 14.8785 | 26.6674 | 26.994 | 60.0167 | 27.6982 | 26.6829 | 26.6528 | 60.0225 | 27.2064 | 26.6763 | 39.771 | 60.0167 | 40.7004
26.6934 | 14.1983 | 59.9649 | 14.8974 | 26.6819 | 14.3718 | 60.0167 | 14.881 | 26.6757 | 26.994 | 60.0167 | 27.7007 | 26.6912 | 26.6528 | 60.0225 | 27.2101 | 26.6846 | 39.771 | 60.0167 | 40.7022
26.7018 | 14.1983 | 59.9649 | 14.9011 | 26.6902 | 14.3718 | 60.0167 | 14.8835 | 26.6841 | 27.083 | 60.0167 | 27.7032 | 26.6996 | 26.6528 | 60.0225 | 27.2139 | 26.693 | 39.771 | 60.0167 | 40.7041
26.7101 | 14.1967 | 59.9649 | 14.9049 | 26.6985 | 14.3718 | 60.0167 | 14.886 | 26.6924 | 27.083 | 60.0167 | 27.7057 | 26.7079 | 26.6528 | 60.0225 | 27.2176 | 26.7013 | 39.7849 | 60.0167 | 40.706
26.7184 | 14.1967 | 59.9649 | 14.9086 | 26.7069 | 14.372 | 60.0167 | 14.8885 | 26.7007 | 27.1258 | 60.0167 | 27.7082 | 26.7162 | 26.6528 | 60.0225 | 27.2213 | 26.7096 | 39.7849 | 60.0167 | 40.7078
26.7268 | 14.1988 | 59.9649 | 14.9124 | 26.7152 | 14.372 | 60.0167 | 14.891 | 26.709 | 27.1258 | 60.0167 | 27.7107 | 26.7245 | 26.6528 | 60.0225 | 27.2251 | 26.7179 | 39.7868 | 60.0167 | 40.7097
26.7351 | 14.1988 | 59.9649 | 14.9161 | 26.7236 | 14.372 | 60.0167 | 14.8935 | 26.7174 | 27.1258 | 60.0167 | 27.7132 | 26.7329 | 26.6528 | 60.0225 | 27.2288 | 26.7263 | 39.7868 | 60.0167 | 40.7116
26.7435 | 14.1988 | 59.9649 | 14.9199 | 26.7319 | 14.372 | 60.0167 | 14.896 | 26.7257 | 27.1258 | 60.0167 | 27.7157 | 26.7412 | 26.6528 | 60.0225 | 27.2326 | 26.7346 | 39.7868 | 60.0167 | 40.7135
26.7518 | 14.1988 | 59.9649 | 14.9236 | 26.7402 | 14.372 | 60.0167 | 14.8985 | 26.7341 | 27.1258 | 60.0167 | 27.7182 | 26.7495 | 26.6528 | 60.0225 | 27.2363 | 26.7429 | 39.7868 | 60.0167 | 40.7153
26.7601 | 14.1988 | 59.9649 | 14.9274 | 26.7485 | 14.372 | 60.0167 | 14.901 | 26.7424 | 27.1258 | 60.0167 | 27.7207 | 26.7578 | 26.6528 | 60.0225 | 27.2401 | 26.7512 | 39.79 | 60.0167 | 40.7172
26.7685 | 14.1988 | 59.9649 | 14.9311 | 26.7569 | 14.3744 | 60.0167 | 14.9035 | 26.7507 | 27.1232 | 60.0167 | 27.7232 | 26.7662 | 26.6528 | 60.0225 | 27.2438 | 26.7596 | 39.79 | 60.0167 | 40.7191
26.7768 | 14.1969 | 59.9649 | 14.9349 | 26.7652 | 14.3744 | 60.0167 | 14.906 | 26.759 | 27.1232 | 60.0167 | 27.7257 | 26.7745 | 26.6528 | 60.0225 | 27.2476 | 26.7679 | 39.79 | 60.0167 | 40.721
26.7852 | 14.1969 | 59.9649 | 14.9387 | 26.7736 | 14.3744 | 60.0167 | 14.9085 | 26.7674 | 27.1204 | 60.0167 | 27.7282 | 26.7828 | 26.6528 | 60.0225 | 27.2513 | 26.7762 | 39.79 | 60.0167 | 40.7228
26.7935 | 14.1975 | 59.9649 | 14.9424 | 26.7819 | 14.3744 | 60.0167 | 14.911 | 26.7757 | 27.1204 | 60.0167 | 27.7307 | 26.7911 | 26.6528 | 60.0225 | 27.2551 | 26.7845 | 39.79 | 60.0167 | 40.7247
26.8018 | 14.1975 | 59.9649 | 14.9462 | 26.7902 | 14.3743 | 60.0167 | 14.9135 | 26.7841 | 27.1204 | 60.0167 | 27.7332 | 26.7996 | 26.6528 | 60.0225 | 27.2588 | 26.793 | 39.79 | 60.0167 | 40.7266
26.8102 | 14.1974 | 59.9649 | 14.9499 | 26.7985 | 14.3743 | 60.0167 | 14.916 | 26.7924 | 27.1204 | 60.0167 | 27.7357 | 26.8079 | 26.6528 | 60.0225 | 27.2626 | 26.8013 | 39.8007 | 60.0167 | 40.7285
26.8185 | 14.1974 | 59.9649 | 14.9537 | 26.8069 | 14.3743 | 60.0167 | 14.9185 | 26.8007 | 27.1193 | 60.0167 | 27.7382 | 26.8162 | 26.6528 | 60.0225 | 27.2663 | 26.8096 | 39.8007 | 60.0167 | 40.7303
26.8268 | 14.2235 | 59.9649 | 14.9574 | 26.8152 | 14.3743 | 60.0167 | 14.921 | 26.809 | 27.1193 | 60.0167 | 27.7407 | 26.8245 | 26.6528 | 60.0225 | 27.2701 | 26.8179 | 39.7986 | 60.0167 | 40.7322
26.8352 | 14.2235 | 59.9649 | 14.9612 | 26.8235 | 14.3743 | 60.0167 | 14.9235 | 26.8174 | 27.1193 | 60.0167 | 27.7432 | 26.8329 | 26.6528 | 60.0225 | 27.2738 | 26.8263 | 39.7986 | 60.0167 | 40.7341
26.8435 | 14.224 | 59.9649 | 14.9649 | 26.8318 | 14.3743 | 60.0167 | 14.926 | 26.8257 | 27.1193 | 60.0167 | 27.7457 | 26.8412 | 26.6528 | 60.0225 | 27.2776 | 26.8346 | 39.7986 | 60.0167 | 40.736
26.8519 | 14.224 | 59.9649 | 14.9687 | 26.8402 | 14.3752 | 60.0167 | 14.9285 | 26.834 | 27.1225 | 60.0167 | 27.7482 | 26.8495 | 26.6528 | 60.0225 | 27.2813 | 26.8429 | 39.7986 | 60.0167 | 40.7378
26.8602 | 14.2231 | 59.9649 | 14.9724 | 26.8485 | 14.3752 | 60.0167 | 14.931 | 26.8423 | 27.1225 | 60.0167 | 27.751 | 26.8578 | 26.6528 | 60.0225 | 27.2851 | 26.8512 | 39.7986 | 60.0167 | 40.7397
26.8685 | 14.2231 | 59.9649 | 14.9762 | 26.8569 | 14.3752 | 60.0167 | 14.9335 | 26.8507 | 27.1225 | 60.0167 | 27.7547 | 26.8662 | 26.6528 | 60.0225 | 27.2888 | 26.8596 | 39.7986 | 60.0167 | 40.7416
26.8769 | 14.2225 | 59.9649 | 14.9799 | 26.8652 | 14.3752 | 60.0167 | 14.936 | 26.859 | 27.1225 | 60.0167 | 27.7585 | 26.8745 | 26.6528 | 60.0225 | 27.2926 | 26.8679 | 39.7974 | 60.0167 | 40.7435
26.8852 | 14.2225 | 59.9649 | 14.9837 | 26.8735 | 14.3752 | 60.0167 | 14.9385 | 26.8674 | 27.1225 | 60.0167 | 27.7622 | 26.8828 | 26.6528 | 60.0225 | 27.2963 | 26.8762 | 39.7974 | 60.0167 | 40.7453
26.8936 | 14.2213 | 59.9649 | 14.9874 | 26.8818 | 14.3752 | 60.0167 | 14.941 | 26.8757 | 27.1225 | 60.0167 | 27.766 | 26.8911 | 26.6528 | 60.0225 | 27.3001 | 26.8845 | 39.7974 | 60.0167 | 40.7472
26.9019 | 14.2213 | 59.9649 | 14.9912 | 26.8902 | 14.3723 | 60.0167 | 14.9435 | 26.884 | 27.1247 | 60.0167 | 27.7697 | 26.8994 | 26.6528 | 60.0225 | 27.3038 | 26.8929 | 39.7974 | 60.0167 | 40.7491
26.9102 | 14.2213 | 59.9649 | 14.9949 | 26.8985 | 14.3723 | 60.0167 | 14.946 | 26.8923 | 27.1247 | 60.0167 | 27.7735 | 26.9078 | 26.6528 | 60.0225 | 27.3076 | 26.9012 | 39.8401 | 60.0167 | 40.751
26.9185 | 14.2213 | 59.9649 | 14.9987 | 26.9069 | 14.3723 | 60.0109 | 14.9485 | 26.9006 | 27.1219 | 60.0167 | 27.7772 | 26.9161 | 26.6528 | 60.0225 | 27.3113 | 26.9095 | 39.8401 | 60.0167 | 40.7528
26.9269 | 14.2195 | 59.9649 | 15.0024 | 26.9152 | 14.3723 | 60.0109 | 14.951 | 26.909 | 27.1219 | 60.0167 | 27.781 | 26.9244 | 26.6528 | 60.0225 | 27.3151 | 26.9178 | 39.8401 | 60.0167 | 40.7547
26.9352 | 14.2195 | 59.9649 | 15.0062 | 26.9235 | 14.465 | 60.0109 | 14.9535 | 26.9173 | 27.1226 | 60.0167 | 27.7847 | 26.9327 | 26.6528 | 60.0225 | 27.3188 | 26.9263 | 39.8401 | 60.0167 | 40.7566
26.9436 | 14.2195 | 59.9649 | 15.0099 | 26.9318 | 14.465 | 60.0109 | 14.956 | 26.9257 | 27.1226 | 60.0167 | 27.7885 | 26.9412 | 26.6528 | 60.0225 | 27.3226 | 26.9346 | 39.8401 | 60.0167 | 40.7585
26.9519 | 14.2195 | 59.9649 | 15.0137 | 26.9402 | 14.465 | 60.0109 | 14.9585 | 26.934 | 27.1226 | 60.0167 | 27.7922 | 26.9495 | 26.6528 | 60.0225 | 27.3263 | 26.9429 | 39.8401 | 60.0167 | 40.7603
26.9603 | 14.2185 | 59.9591 | 15.0174 | 26.9485 | 14.465 | 60.0109 | 14.961 | 26.9423 | 27.1226 | 60.0167 | 27.796 | 26.9578 | 26.6528 | 60.0225 | 27.3301 | 26.9512 | 39.8783 | 60.0167 | 40.7622
26.9686 | 14.2185 | 59.9591 | 15.0212 | 26.9568 | 14.5697 | 60.0109 | 14.9635 | 26.9506 | 27.1734 | 60.0167 | 27.7997 | 26.9661 | 26.6528 | 60.0225 | 27.3338 | 26.9596 | 39.8783 | 60.0167 | 40.7641
26.9769 | 14.2185 | 59.9591 | 15.025 | 26.9651 | 14.5697 | 60.0109 | 14.966 | 26.959 | 27.1734 | 60.0167 | 27.8035 | 26.9745 | 26.6528 | 60.0225 | 27.3376 | 26.9679 | 39.8765 | 60.0167 | 40.766
26.9853 | 14.2185 | 59.9591 | 15.0287 | 26.9735 | 14.5697 | 60.0109 | 14.9685 | 26.9673 | 27.177 | 60.0167 | 27.8072 | 26.9828 | 26.6528 | 60.0225 | 27.3413 | 26.9762 | 39.8765 | 60.0167 | 40.7678
26.9936 | 14.2942 | 59.9591 | 15.0325 | 26.9818 | 14.5697 | 60.0109 | 14.971 | 26.9756 | 27.177 | 60.0167 | 27.811 | 26.9911 | 26.6528 | 60.0225 | 27.3451 | 26.9845 | 39.8753 | 60.0167 | 40.7697
27.002 | 14.2942 | 59.9591 | 15.0362 | 26.9902 | 14.5697 | 60.0109 | 14.9735 | 26.9839 | 27.206 | 60.0167 | 27.8147 | 26.9994 | 26.6528 | 60.0225 | 27.3488 | 26.9929 | 39.8753 | 60.0167 | 40.7716
27.0103 | 14.2942 | 59.9591 | 15.04 | 26.9985 | 14.5697 | 60.0109 | 14.976 | 26.9923 | 27.206 | 60.0167 | 27.8185 | 27.0078 | 26.6528 | 60.0225 | 27.3525 | 27.0012 | 39.8753 | 60.0167 | 40.7735
27.0186 | 14.2942 | 59.9591 | 15.0437 | 27.0068 | 14.6452 | 60.0109 | 14.9785 | 27.0006 | 27.2732 | 60.0167 | 27.8222 | 27.0161 | 26.6528 | 60.0225 | 27.3563 | 27.0095 | 39.8753 | 60.0167 | 40.7753
27.027 | 14.3845 | 59.9591 | 15.0475 | 27.0151 | 14.6452 | 60.0109 | 14.981 | 27.009 | 27.2732 | 60.0167 | 27.826 | 27.0244 | 26.6535 | 60.0225 | 27.36 | 27.0178 | 39.8755 | 60.0167 | 40.7772
27.0353 | 14.3845 | 59.9591 | 15.0512 | 27.0235 | 14.6452 | 60.0109 | 14.9835 | 27.0173 | 27.2732 | 60.0167 | 27.8297 | 27.0327 | 26.6535 | 60.0225 | 27.3638 | 27.0262 | 39.8755 | 60.0167 | 40.7791
27.0436 | 14.3845 | 59.9591 | 15.055 | 27.0318 | 14.6452 | 60.0109 | 14.986 | 27.0256 | 27.2732 | 60.0167 | 27.8335 | 27.0411 | 26.6535 | 60.0225 | 27.3675 | 27.0345 | 39.9219 | 60.0167 | 40.781
27.052 | 14.3845 | 59.9591 | 15.0587 | 27.0402 | 14.6452 | 60.0109 | 14.9885 | 27.0339 | 27.2704 | 60.0167 | 27.8372 | 27.0494 | 26.6535 | 60.0225 | 27.3713 | 27.0428 | 39.9219 | 60.0167 | 40.7828
27.0603 | 14.3845 | 59.9591 | 15.0625 | 27.0485 | 14.6452 | 60.0109 | 14.991 | 27.0423 | 27.2704 | 60.0167 | 27.841 | 27.0577 | 26.6535 | 60.0225 | 27.375 | 27.0511 | 39.9219 | 60.0167 | 40.7847
27.0687 | 14.3845 | 59.9591 | 15.0662 | 27.0568 | 14.6452 | 60.0109 | 14.9935 | 27.0506 | 27.2696 | 60.0167 | 27.8447 | 27.066 | 26.6535 | 60.0225 | 27.3788 | 27.0596 | 39.9219 | 60.0167 | 40.7866
27.077 | 14.4552 | 59.9591 | 15.07 | 27.0651 | 14.6452 | 60.0109 | 14.996 | 27.059 | 27.2696 | 60.0167 | 27.8485 | 27.0745 | 26.6535 | 60.0225 | 27.3825 | 27.0679 | 39.922 | 60.0167 | 40.7885
27.0853 | 14.4552 | 59.9591 | 15.0737 | 27.0735 | 14.6452 | 60.0109 | 14.9985 | 27.0673 | 27.2696 | 60.0167 | 27.8522 | 27.0828 | 26.6535 | 60.0225 | 27.3863 | 27.0762 | 39.922 | 60.0167 | 40.7903
27.0937 | 14.4552 | 59.9591 | 15.0775 | 27.0818 | 14.6452 | 60.0109 | 15.001 | 27.0756 | 27.2696 | 60.0167 | 27.856 | 27.0911 | 26.6535 | 60.0225 | 27.39 | 27.0845 | 39.9196 | 60.0167 | 40.7922
27.102 | 14.4552 | 59.9591 | 15.0812 | 27.0901 | 14.6452 | 60.0109 | 15.0035 | 27.0839 | 27.2696 | 60.0167 | 27.8597 | 27.0994 | 26.6535 | 60.0225 | 27.3938 | 27.0929 | 39.9196 | 60.0167 | 40.7941
27.1104 | 14.4552 | 59.9591 | 15.085 | 27.0984 | 14.6452 | 60.0109 | 15.0059 | 27.0923 | 27.2696 | 60.0167 | 27.8634 | 27.1077 | 26.6535 | 60.0225 | 27.3975 | 27.1012 | 39.9192 | 60.0167 | 40.7959
27.1187 | 14.4552 | 59.9591 | 15.0887 | 27.1068 | 14.6452 | 60.0109 | 15.0084 | 27.1006 | 27.2694 | 60.0167 | 27.8672 | 27.1161 | 26.6535 | 60.0225 | 27.4013 | 27.1095 | 39.9192 | 60.0167 | 40.7978
27.127 | 14.4552 | 59.9591 | 15.0925 | 27.1151 | 14.6452 | 60.0109 | 15.0109 | 27.1089 | 27.2694 | 60.0167 | 27.8709 | 27.1244 | 26.6535 | 60.0225 | 27.405 | 27.1178 | 39.9192 | 60.0167 | 40.7997
27.1354 | 14.4552 | 59.9591 | 15.0963 | 27.1235 | 14.6452 | 60.0109 | 15.0134 | 27.1172 | 27.2694 | 60.0167 | 27.8747 | 27.1327 | 26.6535 | 60.0225 | 27.4088 | 27.1262 | 39.9192 | 60.0167 | 40.8016
27.1437 | 14.4552 | 59.9591 | 15.1 | 27.1318 | 14.6452 | 60.0109 | 15.0159 | 27.1256 | 27.2694 | 60.0167 | 27.8784 | 27.141 | 26.6535 | 60.0225 | 27.4125 | 27.1345 | 39.9534 | 60.0167 | 40.8034
27.152 | 14.4552 | 59.9591 | 15.1038 | 27.1401 | 14.6452 | 60.0109 | 15.0184 | 27.1339 | 27.2687 | 60.0167 | 27.8822 | 27.1494 | 26.6535 | 60.0225 | 27.4163 | 27.1428 | 39.9534 | 60.0167 | 40.8053
27.1604 | 14.4552 | 59.9591 | 15.1075 | 27.1484 | 14.6452 | 60.0109 | 15.0209 | 27.1423 | 27.2687 | 60.0167 | 27.8859 | 27.1577 | 26.6535 | 60.0225 | 27.42 | 27.1511 | 39.9562 | 60.0167 | 40.8072
27.1687 | 14.4552 | 59.9591 | 15.1113 | 27.1568 | 14.6452 | 60.0109 | 15.0234 | 27.1506 | 27.2662 | 60.0167 | 27.8897 | 27.166 | 26.6535 | 60.0225 | 27.4238 | 27.1595 | 39.9562 | 60.0167 | 40.8091
27.1771 | 14.4552 | 59.9591 | 15.115 | 27.1651 | 14.6452 | 60.0109 | 15.0259 | 27.1589 | 27.2662 | 60.0167 | 27.8934 | 27.1743 | 26.6535 | 60.0225 | 27.4275 | 27.1678 | 39.9491 | 60.0167 | 40.8109
27.1854 | 14.4552 | 59.9591 | 15.1188 | 27.1735 | 14.6468 | 60.0109 | 15.0284 | 27.1672 | 27.2629 | 60.0167 | 27.8972 | 27.1827 | 26.6535 | 60.0225 | 27.4313 | 27.1761 | 39.9491 | 60.0167 | 40.8128
27.1938 | 14.4552 | 59.9591 | 15.1225 | 27.1818 | 14.6468 | 60.0109 | 15.0309 | 27.1756 | 27.2629 | 60.0167 | 27.9009 | 27.191 | 26.6535 | 60.0225 | 27.435 | 27.1844 | 39.9491 | 60.0167 | 40.8147
27.2021 | 14.4552 | 59.9591 | 15.1263 | 27.1901 | 14.6449 | 60.0109 | 15.0334 | 27.1839 | 27.2629 | 60.0167 | 27.9047 | 27.1993 | 26.6535 | 60.0225 | 27.4388 | 27.1929 | 39.9491 | 60.0167 | 40.8166
27.2104 | 14.4552 | 59.9591 | 15.13 | 27.1984 | 14.6449 | 60.0109 | 15.0359 | 27.1923 | 27.2629 | 60.0167 | 27.9084 | 27.2076 | 26.6535 | 60.0225 | 27.4425 | 27.2012 | 39.9297 | 60.0167 | 40.8184
27.2188 | 14.4552 | 59.9591 | 15.1338 | 27.2068 | 14.6449 | 60.0109 | 15.0384 | 27.2006 | 27.2607 | 60.0167 | 27.9122 | 27.2161 | 26.6535 | 60.0225 | 27.4463 | 27.2095 | 39.9297 | 60.0167 | 40.8203
27.2271 | 14.4548 | 59.9591 | 15.1375 | 27.2151 | 14.6449 | 60.0109 | 15.0409 | 27.2089 | 27.2607 | 60.0167 | 27.9159 | 27.2244 | 26.6535 | 60.0225 | 27.45 | 27.2178 | 39.9245 | 60.0109 | 40.8222
27.2354 | 14.4548 | 59.9591 | 15.1413 | 27.2234 | 14.6449 | 60.0109 | 15.0434 | 27.2172 | 27.2617 | 60.0167 | 27.9197 | 27.2327 | 26.6535 | 60.0225 | 27.4525 | 27.2262 | 39.9245 | 60.0109 | 40.8241
27.2438 | 14.4548 | 59.9591 | 15.145 | 27.2318 | 14.6449 | 60.0109 | 15.0459 | 27.2256 | 27.2617 | 60.0167 | 27.9234 | 27.241 | 26.6535 | 60.0225 | 27.455 | 27.2345 | 39.928 | 60.0109 | 40.8259
27.2521 | 14.4548 | 59.9591 | 15.1488 | 27.2401 | 14.6483 | 60.0167 | 15.0484 | 27.2339 | 27.2614 | 60.0167 | 27.9272 | 27.2494 | 26.6535 | 60.0225 | 27.4575 | 27.2428 | 39.928 | 60.0109 | 40.8278
27.2605 | 14.4548 | 59.9591 | 15.1517 | 27.2484 | 14.6483 | 60.0167 | 15.0509 | 27.2422 | 27.2614 | 60.0167 | 27.9309 | 27.2577 | 26.6535 | 60.0225 | 27.46 | 27.2511 | 39.928 | 60.0109 | 40.8297
27.2688 | 14.4548 | 59.9591 | 15.1542 | 27.2568 | 14.6483 | 60.0167 | 15.0534 | 27.2505 | 27.3194 | 60.0167 | 27.9347 | 27.266 | 26.6535 | 60.0225 | 27.4625 | 27.2595 | 39.928 | 60.0109 | 40.8316
27.2771 | 14.4548 | 59.9591 | 15.1567 | 27.2651 | 14.6483 | 60.0167 | 15.0559 | 27.2589 | 27.3194 | 60.0167 | 27.9384 | 27.2743 | 26.7125 | 60.0225 | 27.465 | 27.2678 | 39.928 | 60.0109 | 40.8334
27.2855 | 14.4548 | 59.9591 | 15.1592 | 27.2734 | 14.6483 | 60.0167 | 15.0584 | 27.2672 | 27.3229 | 60.0167 | 27.9422 | 27.2827 | 26.7125 | 60.0225 | 27.4675 | 27.2761 | 39.928 | 60.0109 | 40.8353
27.2938 | 14.4548 | 59.9591 | 15.1617 | 27.2817 | 14.6483 | 60.0167 | 15.0609 | 27.2756 | 27.3229 | 60.0167 | 27.9459 | 27.291 | 26.7125 | 60.0225 | 27.47 | 27.2844 | 39.9641 | 60.0109 | 40.8372
27.3022 | 14.4548 | 59.9591 | 15.1642 | 27.2901 | 14.6483 | 60.0167 | 15.0634 | 27.2839 | 27.3229 | 60.0167 | 27.9497 | 27.2993 | 26.7125 | 60.0225 | 27.4725 | 27.2928 | 39.9641 | 60.0109 | 40.8391
27.3105 | 14.454 | 59.9591 | 15.1667 | 27.2984 | 14.6483 | 60.0167 | 15.0659 | 27.2922 | 27.3229 | 60.0167 | 27.9534 | 27.3076 | 26.7125 | 60.0225 | 27.475 | 27.3011 | 39.9641 | 60.0109 | 40.8409
27.3188 | 14.454 | 59.9591 | 15.1692 | 27.3068 | 14.6483 | 60.0167 | 15.0684 | 27.3005 | 27.3204 | 60.0167 | 27.9572 | 27.316 | 26.7125 | 60.0225 | 27.4775 | 27.3094 | 39.9641 | 60.0109 | 40.8428
27.3272 | 14.454 | 59.9591 | 15.1717 | 27.3151 | 14.6483 | 60.0167 | 15.0709 | 27.3089 | 27.3204 | 60.0167 | 27.9609 | 27.3243 | 26.7125 | 60.0225 | 27.48 | 27.3177 | 39.9641 | 60.0109 | 40.8447
27.3355 | 14.454 | 59.9591 | 15.1742 | 27.3234 | 14.6483 | 60.0167 | 15.0734 | 27.3172 | 27.3221 | 60.0167 | 27.9647 | 27.3326 | 26.7125 | 60.0225 | 27.4825 | 27.3262 | 39.9641 | 60.0109 | 40.8466
27.3438 | 14.454 | 59.9591 | 15.1767 | 27.3317 | 14.6483 | 60.0167 | 15.0759 | 27.3256 | 27.3221 | 60.0167 | 27.9684 | 27.3409 | 26.7125 | 60.0225 | 27.485 | 27.3345 | 39.9641 | 60.0109 | 40.8484
27.3522 | 14.454 | 59.9591 | 15.1792 | 27.3401 | 14.6448 | 60.0167 | 15.0784 | 27.3339 | 27.4533 | 60.0167 | 27.9722 | 27.3492 | 26.7125 | 60.0225 | 27.4875 | 27.3428 | 39.9641 | 60.0109 | 40.8503
27.3605 | 14.454 | 59.9591 | 15.1817 | 27.3484 | 14.6448 | 60.0167 | 15.0809 | 27.3422 | 27.4533 | 60.0167 | 27.9759 | 27.3577 | 26.7125 | 60.0225 | 27.49 | 27.3511 | 39.9641 | 60.0109 | 40.8522
27.3689 | 14.454 | 59.9591 | 15.1842 | 27.3568 | 14.6448 | 60.0167 | 15.0834 | 27.3505 | 27.4548 | 60.0167 | 27.9797 | 27.366 | 26.7125 | 60.0225 | 27.4925 | 27.3595 | 39.9641 | 60.0109 | 40.8541
27.3772 | 14.4551 | 59.9591 | 15.1867 | 27.3651 | 14.6448 | 60.0167 | 15.0859 | 27.3589 | 27.4548 | 60.0167 | 27.9834 | 27.3743 | 26.7125 | 60.0225 | 27.495 | 27.3678 | 39.9641 | 60.0109 | 40.8559
27.3855 | 14.4551 | 59.9591 | 15.1892 | 27.3734 | 14.6448 | 60.0167 | 15.0884 | 27.3672 | 27.453 | 60.0167 | 27.9872 | 27.3826 | 26.7125 | 60.0225 | 27.4975 | 27.3761 | 39.9641 | 60.0109 | 40.8578
27.3939 | 14.4551 | 59.9591 | 15.1917 | 27.3817 | 14.6448 | 60.0167 | 15.0909 | 27.3755 | 27.453 | 60.0167 | 27.9909 | 27.391 | 26.7125 | 60.0225 | 27.5 | 27.3844 | 39.9641 | 60.0109 | 40.8597
27.4022 | 14.4551 | 59.9591 | 15.1942 | 27.3901 | 14.6448 | 60.0167 | 15.0934 | 27.3839 | 27.453 | 60.0167 | 27.9947 | 27.3993 | 26.7125 | 60.0225 | 27.5025 | 27.3928 | 39.9641 | 60.0109 | 40.8616
27.4106 | 14.4551 | 59.9591 | 15.1967 | 27.3984 | 14.6448 | 60.0167 | 15.0959 | 27.3922 | 27.453 | 60.0167 | 27.9984 | 27.4076 | 26.7125 | 60.0225 | 27.505 | 27.4011 | 39.9588 | 60.0109 | 40.8634
27.4189 | 14.4551 | 59.9591 | 15.1992 | 27.4067 | 14.6455 | 60.0167 | 15.0984 | 27.4005 | 27.453 | 60.0167 | 28.0022 | 27.4159 | 26.7125 | 60.0225 | 27.5075 | 27.4094 | 39.9588 | 60.0109 | 40.8653
27.4272 | 14.4551 | 59.9591 | 15.2017 | 27.415 | 14.6455 | 60.0167 | 15.1009 | 27.4089 | 27.453 | 60.0167 | 28.0059 | 27.4243 | 26.7125 | 60.0225 | 27.51 | 27.4177 | 39.9588 | 60.0109 | 40.8672
27.4356 | 14.4551 | 59.9591 | 15.2042 | 27.4234 | 14.6449 | 60.0167 | 15.1034 | 27.4172 | 27.4536 | 60.0167 | 28.0097 | 27.4326 | 26.7125 | 60.0225 | 27.5125 | 27.4261 | 39.9588 | 60.0109 | 40.8691
27.4439 | 14.4557 | 59.9591 | 15.2067 | 27.4317 | 14.6449 | 60.0167 | 15.1059 | 27.4255 | 27.4536 | 60.0167 | 28.0134 | 27.4409 | 26.7749 | 60.0225 | 27.515 | 27.4344 | 39.9588 | 60.0109 | 40.8709
27.4522 | 14.4557 | 59.9591 | 15.2092 | 27.4401 | 14.6453 | 60.0167 | 15.1084 | 27.4338 | 27.4601 | 60.0167 | 28.0172 | 27.4492 | 26.7749 | 60.0225 | 27.5175 | 27.4427 | 39.9588 | 60.0109 | 40.8728
27.4606 | 14.4565 | 59.9591 | 15.2117 | 27.4484 | 14.6453 | 60.0167 | 15.1109 | 27.4422 | 27.4601 | 60.0167 | 28.0209 | 27.4576 | 26.7749 | 60.0225 | 27.52 | 27.451 | 39.9588 | 60.0109 | 40.8747
27.4689 | 14.4565 | 59.9591 | 15.2142 | 27.4567 | 14.6453 | 60.0167 | 15.1134 | 27.4505 | 27.4602 | 60.0167 | 28.0247 | 27.4659 | 26.7749 | 60.0225 | 27.5225 | 27.4595 | 39.9588 | 60.0109 | 40.8766
27.4773 | 14.4565 | 59.9591 | 15.2167 | 27.465 | 14.6453 | 60.0167 | 15.1159 | 27.4589 | 27.4602 | 60.0167 | 28.0284 | 27.4742 | 26.7749 | 60.0225 | 27.525 | 27.4678 | 39.9632 | 60.0109 | 40.8784
27.4856 | 14.4565 | 59.9591 | 15.2192 | 27.4734 | 14.6438 | 60.0167 | 15.1184 | 27.4672 | 27.4581 | 60.0167 | 28.0322 | 27.4825 | 26.7749 | 60.0225 | 27.5275 | 27.4761 | 39.9632 | 60.0109 | 40.8803
27.494 | 14.4566 | 59.9591 | 15.2217 | 27.4817 | 14.6438 | 60.0167 | 15.1209 | 27.4755 | 27.4581 | 60.0167 | 28.0359 | 27.491 | 26.7704 | 60.0225 | 27.53 | 27.4844 | 39.9616 | 60.0109 | 40.8822
27.5023 | 14.4566 | 59.9591 | 15.2242 | 27.4901 | 14.6438 | 60.0167 | 15.1234 | 27.4838 | 27.4511 | 60.0109 | 28.0396 | 27.4993 | 26.7704 | 60.0225 | 27.5325 | 27.4928 | 39.9616 | 60.0109 | 40.8841
27.5106 | 14.4566 | 59.9591 | 15.2267 | 27.4984 | 14.6438 | 60.0167 | 15.1259 | 27.4922 | 27.4511 | 60.0109 | 28.0434 | 27.5076 | 26.7677 | 60.0225 | 27.535 | 27.5011 | 40.0466 | 60.0109 | 40.8859
27.519 | 14.4566 | 59.9591 | 15.2292 | 27.5067 | 14.6438 | 60.0167 | 15.1284 | 27.5005 | 27.448 | 60.0109 | 28.0471 | 27.5159 | 26.7677 | 60.0225 | 27.5375 | 27.5094 | 40.0466 | 60.0109 | 40.8878
27.5273 | 14.4566 | 59.9591 | 15.2317 | 27.515 | 14.6438 | 60.0167 | 15.1309 | 27.5089 | 27.448 | 60.0109 | 28.0509 | 27.5243 | 26.7706 | 60.0225 | 27.54 | 27.5177 | 40.1596 | 60.0109 | 40.8897
27.5356 | 14.4566 | 59.9591 | 15.2343 | 27.5234 | 14.6426 | 60.0167 | 15.1334 | 27.5172 | 27.448 | 60.0109 | 28.0546 | 27.5326 | 26.7706 | 60.0225 | 27.5425 | 27.5261 | 40.1596 | 60.0109 | 40.8916
27.544 | 14.514 | 59.9591 | 15.2368 | 27.5317 | 14.6426 | 60.0167 | 15.1359 | 27.5255 | 27.448 | 60.0109 | 28.0584 | 27.5409 | 26.7706 | 60.0225 | 27.545 | 27.5344 | 40.1596 | 60.0109 | 40.8934
27.5523 | 14.514 | 59.9591 | 15.2393 | 27.54 | 14.7086 | 60.0167 | 15.1384 | 27.5338 | 27.4459 | 60.0109 | 28.0621 | 27.5492 | 26.7706 | 60.0225 | 27.5475 | 27.5427 | 40.1596 | 60.0109 | 40.8953
27.5607 | 14.5148 | 59.9591 | 15.2418 | 27.5483 | 14.7086 | 60.0167 | 15.1409 | 27.5422 | 27.4459 | 60.0109 | 28.0659 | 27.5576 | 26.7706 | 60.0225 | 27.55 | 27.551 | 40.1596 | 60.0109 | 40.8972
27.569 | 14.5148 | 59.9591 | 15.2443 | 27.5567 | 14.7089 | 60.0167 | 15.1434 | 27.5505 | 27.4968 | 60.0109 | 28.0696 | 27.5659 | 26.7706 | 60.0225 | 27.5525 | 27.5594 | 40.1596 | 60.0109 | 40.8991
27.5773 | 14.5148 | 59.9591 | 15.2468 | 27.565 | 14.7089 | 60.0167 | 15.1459 | 27.5588 | 27.4968 | 60.0109 | 28.0734 | 27.5742 | 26.7706 | 60.0225 | 27.555 | 27.5677 | 40.1596 | 60.0109 | 40.9009
27.5857 | 14.5148 | 59.9591 | 15.2493 | 27.5734 | 14.7089 | 60.0109 | 15.1484 | 27.5671 | 27.4968 | 60.0109 | 28.0771 | 27.5825 | 26.7706 | 60.0225 | 27.5575 | 27.576 | 40.1596 | 60.0109 | 40.9028
27.594 | 14.5148 | 59.9591 | 15.2518 | 27.5817 | 14.7089 | 60.0109 | 15.1509 | 27.5755 | 27.4968 | 60.0109 | 28.0809 | 27.5908 | 26.7706 | 60.0225 | 27.56 | 27.5845 | 40.1596 | 60.0109 | 40.9047
27.6024 | 14.5148 | 59.9591 | 15.2543 | 27.59 | 14.7089 | 60.0109 | 15.1534 | 27.5838 | 27.4984 | 60.0109 | 28.0846 | 27.5992 | 26.7706 | 60.0225 | 27.5625 | 27.5928 | 40.1596 | 60.0109 | 40.9066
27.6107 | 14.5138 | 59.9591 | 15.2568 | 27.5983 | 14.7089 | 60.0109 | 15.1559 | 27.5922 | 27.4984 | 60.0109 | 28.0884 | 27.6075 | 26.8993 | 60.0225 | 27.565 | 27.6011 | 40.1667 | 60.0109 | 40.9084
27.619 | 14.5138 | 59.9591 | 15.2593 | 27.6067 | 14.7615 | 60.0109 | 15.1584 | 27.6005 | 27.4984 | 60.0109 | 28.0921 | 27.6158 | 26.8993 | 60.0225 | 27.5675 | 27.6094 | 40.1667 | 60.0109 | 40.9103
27.6274 | 14.5779 | 59.9591 | 15.2618 | 27.615 | 14.7615 | 60.0109 | 15.1609 | 27.6088 | 27.4984 | 60.0109 | 28.0959 | 27.6241 | 26.8993 | 60.0225 | 27.57 | 27.6178 | 40.166 | 60.0109 | 40.9122
27.6357 | 14.5779 | 59.9591 | 15.2643 | 27.6234 | 14.7615 | 60.0109 | 15.1634 | 27.6171 | 27.4984 | 60.0109 | 28.0996 | 27.6326 | 26.8993 | 60.0225 | 27.5725 | 27.6261 | 40.166 | 60.0109 | 40.9141
27.644 | 14.5779 | 59.9591 | 15.2668 | 27.6317 | 14.7615 | 60.0109 | 15.1659 | 27.6255 | 27.4984 | 60.0109 | 28.1034 | 27.6409 | 26.8993 | 60.0225 | 27.575 | 27.6344 | 40.2326 | 60.0109 | 40.9159
27.6524 | 14.5779 | 59.9591 | 15.2693 | 27.64 | 14.7615 | 60.0109 | 15.1684 | 27.6338 | 27.5159 | 60.0109 | 28.1071 | 27.6492 | 26.8993 | 60.0225 | 27.5775 | 27.6427 | 40.2326 | 60.0109 | 40.9178
27.6607 | 14.5779 | 59.9591 | 15.2718 | 27.6483 | 14.7615 | 60.0109 | 15.1709 | 27.6422 | 27.5159 | 60.0109 | 28.1109 | 27.6575 | 26.8993 | 60.0225 | 27.58 | 27.6511 | 40.2326 | 60.0109 | 40.9197
27.6691 | 14.5779 | 59.9591 | 15.2743 | 27.6567 | 14.7615 | 60.0109 | 15.1734 | 27.6505 | 27.5178 | 60.0109 | 28.1146 | 27.6659 | 26.8993 | 60.0225 | 27.5825 | 27.6594 | 40.2326 | 60.0109 | 40.9216
27.6774 | 14.5779 | 59.9591 | 15.2768 | 27.665 | 14.7615 | 60.0109 | 15.1759 | 27.6588 | 27.5178 | 60.0109 | 28.1184 | 27.6742 | 26.9882 | 60.0225 | 27.585 | 27.6677 | 40.232 | 60.0109 | 40.9234
27.6858 | 14.5779 | 59.9591 | 15.2793 | 27.6733 | 14.7615 | 60.0109 | 15.1784 | 27.6671 | 27.5178 | 60.0109 | 28.1221 | 27.6825 | 26.9882 | 60.0225 | 27.5875 | 27.676 | 40.232 | 60.0109 | 40.9253
27.6941 | 14.5767 | 59.9591 | 15.2818 | 27.6816 | 14.7615 | 60.0109 | 15.1809 | 27.6755 | 27.5178 | 60.0109 | 28.1259 | 27.6908 | 26.9882 | 60.0225 | 27.59 | 27.6844 | 40.232 | 60.0109 | 40.9272
27.7024 | 14.5767 | 59.9591 | 15.2843 | 27.69 | 14.7615 | 60.0109 | 15.1834 | 27.6838 | 27.5178 | 60.0109 | 28.1296 | 27.6992 | 26.9882 | 60.0225 | 27.5925 | 27.6927 | 40.232 | 60.0109 | 40.929
27.7108 | 14.5767 | 59.9591 | 15.2868 | 27.6983 | 14.7615 | 60.0109 | 15.1859 | 27.6921 | 27.5178 | 60.0109 | 28.1334 | 27.7075 | 26.9882 | 60.0225 | 27.595 | 27.701 | 40.232 | 60.0109 | 40.9309
27.7191 | 14.5767 | 59.9591 | 15.2893 | 27.7067 | 14.7615 | 60.0109 | 15.1884 | 27.7004 | 27.515 | 60.0109 | 28.1371 | 27.7158 | 26.9882 | 60.0225 | 27.5975 | 27.7094 | 40.232 | 60.0109 | 40.9328
27.7274 | 14.5774 | 59.9591 | 15.2918 | 27.715 | 14.7615 | 60.0109 | 15.1909 | 27.7088 | 27.515 | 60.0109 | 28.1409 | 27.7241 | 26.9882 | 60.0225 | 27.6 | 27.7178 | 40.232 | 60.0109 | 40.9347
27.7358 | 14.5774 | 59.9591 | 15.2943 | 27.7233 | 14.7615 | 60.0109 | 15.1934 | 27.7171 | 27.515 | 60.0109 | 28.1446 | 27.7325 | 26.9882 | 60.0225 | 27.6025 | 27.7261 | 40.232 | 60.0109 | 40.9365
27.7441 | 14.5774 | 59.9591 | 15.2968 | 27.7316 | 14.7615 | 60.0109 | 15.1959 | 27.7255 | 27.515 | 60.0109 | 28.1484 | 27.7408 | 26.9923 | 60.0225 | 27.6049 | 27.7344 | 40.2325 | 60.0109 | 40.9384
27.7525 | 14.5774 | 59.9591 | 15.2993 | 27.74 | 14.7615 | 60.0109 | 15.1984 | 27.7338 | 27.515 | 60.0109 | 28.1521 | 27.7491 | 26.9923 | 60.0225 | 27.6074 | 27.7427 | 40.2325 | 60.0109 | 40.9403
27.7608 | 14.5774 | 59.9591 | 15.3018 | 27.7483 | 14.7615 | 60.0109 | 15.2009 | 27.7421 | 27.515 | 60.0109 | 28.1559 | 27.7574 | 26.9923 | 60.0225 | 27.6099 | 27.7511 | 40.2325 | 60.0109 | 40.9422
27.7691 | 14.5774 | 59.9591 | 15.3043 | 27.7567 | 14.7615 | 60.0109 | 15.2034 | 27.7504 | 27.5129 | 60.0109 | 28.1596 | 27.7659 | 26.9923 | 60.0225 | 27.6124 | 27.7594 | 40.2325 | 60.0109 | 40.944
27.7775 | 14.5774 | 59.9591 | 15.3068 | 27.765 | 14.7615 | 60.0109 | 15.2059 | 27.7588 | 27.5129 | 60.0109 | 28.1634 | 27.7742 | 26.9923 | 60.0225 | 27.6149 | 27.7677 | 40.2373 | 60.0109 | 40.9459
27.7858 | 14.5774 | 59.9591 | 15.3093 | 27.7733 | 14.7615 | 60.0109 | 15.2084 | 27.7671 | 27.513 | 60.0109 | 28.1671 | 27.7825 | 26.9923 | 60.0225 | 27.6174 | 27.776 | 40.2373 | 60.0109 | 40.9478
27.7942 | 14.5757 | 59.9591 | 15.3118 | 27.7816 | 14.7615 | 60.0109 | 15.2109 | 27.7755 | 27.513 | 60.0109 | 28.1709 | 27.7908 | 26.9923 | 60.0225 | 27.6199 | 27.7844 | 40.2373 | 60.0109 | 40.9497
27.8025 | 14.5757 | 59.9591 | 15.3143 | 27.79 | 14.7615 | 60.0109 | 15.2134 | 27.7838 | 27.513 | 60.0109 | 28.1746 | 27.7992 | 26.9923 | 60.0225 | 27.6224 | 27.7927 | 40.2373 | 60.0109 | 41.2521
27.8108 | 14.5757 | 59.9591 | 15.3168 | 27.7983 | 14.7615 | 60.0109 | 15.2159 | 27.7921 | 27.513 | 60.0109 | 28.1784 | 27.8075 | 26.9923 | 60.0225 | 27.6249 | 27.801 | 40.2408 | 60.0109 | 41.2546
27.8192 | 14.5757 | 59.9591 | 15.3193 | 27.8066 | 14.7615 | 60.0109 | 15.2184 | 27.8004 | 27.5158 | 60.0109 | 28.1821 | 27.8158 | 26.9923 | 60.0225 | 27.6274 | 27.8093 | 40.2408 | 60.0109 | 41.2571
27.8275 | 14.5755 | 59.9591 | 15.3218 | 27.8149 | 14.7615 | 60.0109 | 15.2209 | 27.8088 | 27.5158 | 60.0109 | 28.1859 | 27.8241 | 26.9923 | 60.0225 | 27.6299 | 27.8177 | 40.2408 | 60.0109 | 41.2596
27.8358 | 14.5755 | 59.9591 | 15.3243 | 27.8233 | 14.7615 | 60.0109 | 15.2234 | 27.8171 | 27.5158 | 60.0109 | 28.1896 | 27.8324 | 26.9923 | 60.0225 | 27.6324 | 27.826 | 40.2408 | 60.0109 | 41.2621
27.8442 | 14.5755 | 59.9591 | 15.3268 | 27.8316 | 14.7615 | 60.0109 | 15.2259 | 27.8254 | 27.5158 | 60.0109 | 28.1934 | 27.8408 | 26.9923 | 60.0225 | 27.6349 | 27.8344 | 40.252 | 60.0109 | 41.2646
27.8525 | 14.5755 | 59.9591 | 15.3293 | 27.84 | 14.7615 | 60.0109 | 15.2284 | 27.8338 | 27.5769 | 60.0109 | 28.1971 | 27.8491 | 26.9923 | 60.0225 | 27.6374 | 27.8427 | 40.252 | 60.0109 | 41.2671
27.8609 | 14.5766 | 59.9591 | 15.3318 | 27.8483 | 14.7615 | 60.0109 | 15.2309 | 27.8421 | 27.5769 | 60.0109 | 28.2006 | 27.8574 | 26.9923 | 60.0225 | 27.6399 | 27.8511 | 40.252 | 60.0109 | 41.2696
27.8692 | 14.5766 | 59.9591 | 15.3343 | 27.8566 | 14.7615 | 60.0109 | 15.2334 | 27.8505 | 27.5769 | 60.0109 | 28.2031 | 27.8657 | 26.9923 | 60.0225 | 27.6424 | 27.8594 | 40.252 | 60.0109 | 41.2721
27.8775 | 14.5766 | 59.9591 | 15.3368 | 27.865 | 14.7615 | 60.0109 | 15.2359 | 27.8588 | 27.5769 | 60.0109 | 28.2056 | 27.8741 | 26.9888 | 60.0225 | 27.6449 | 27.8677 | 40.2529 | 60.0109 | 41.2746
27.8859 | 14.5766 | 59.9591 | 15.3393 | 27.8733 | 14.7615 | 60.0109 | 15.2384 | 27.8671 | 27.575 | 60.0109 | 28.2081 | 27.8824 | 26.9888 | 60.0225 | 27.6474 | 27.876 | 40.2529 | 60.0109 | 41.2771
27.8942 | 14.5768 | 59.9591 | 15.3418 | 27.8817 | 14.7615 | 60.0109 | 15.2409 | 27.8754 | 27.575 | 60.0109 | 28.2106 | 27.8907 | 26.9888 | 60.0225 | 27.6499 | 27.8844 | 40.252 | 60.0109 | 41.2796
27.9026 | 14.5768 | 59.9591 | 15.3443 | 27.89 | 14.7615 | 60.0109 | 15.2434 | 27.8838 | 27.575 | 60.0109 | 28.2131 | 27.899 | 26.9888 | 60.0225 | 27.6524 | 27.8927 | 40.252 | 60.0109 | 41.2821
27.9109 | 14.5768 | 59.9591 | 15.3468 | 27.8983 | 14.7615 | 60.0109 | 15.2459 | 27.8921 | 27.575 | 60.0109 | 28.2156 | 27.9075 | 26.9888 | 60.0225 | 27.6549 | 27.901 | 40.2888 | 60.0109 | 41.2846
27.9193 | 14.5768 | 59.9591 | 15.3493 | 27.9066 | 14.7613 | 60.0109 | 15.2484 | 27.9005 | 27.575 | 60.0109 | 28.2181 | 27.9158 | 26.9888 | 60.0225 | 27.6574 | 27.9093 | 40.2888 | 60.0109 | 41.2871
27.9276 | 14.5765 | 59.9591 | 15.3518 | 27.915 | 14.7613 | 60.0109 | 15.2509 | 27.9088 | 27.575 | 60.0109 | 28.2206 | 27.9241 | 26.9888 | 60.0225 | 27.6599 | 27.9177 | 40.2888 | 60.0109 | 41.2896
27.9359 | 14.5765 | 59.9591 | 15.3543 | 27.9233 | 14.7613 | 60.0109 | 15.2534 | 27.9171 | 27.577 | 60.0109 | 28.2231 | 27.9324 | 26.9888 | 60.0225 | 27.6624 | 27.926 | 40.2888 | 60.0109 | 41.292
27.9442 | 14.5765 | 59.9591 | 15.3568 | 27.9316 | 14.7613 | 60.0109 | 15.2559 | 27.9254 | 27.577 | 60.0109 | 28.2256 | 27.9408 | 26.9888 | 60.0225 | 27.6649 | 27.9343 | 40.2888 | 60.0109 | 41.2946
27.9526 | 14.5765 | 59.9591 | 15.3593 | 27.9399 | 14.7613 | 60.0109 | 15.2584 | 27.9338 | 27.6283 | 60.0109 | 28.2281 | 27.9491 | 26.9888 | 60.0225 | 27.6674 | 27.9426 | 40.2888 | 60.0109 | 41.2971
27.9609 | 14.5765 | 59.9591 | 15.3618 | 27.9483 | 14.7613 | 60.0109 | 15.2609 | 27.9421 | 27.6283 | 60.0109 | 28.2306 | 27.9574 | 26.9888 | 60.0225 | 27.6699 | 27.951 | 40.2888 | 60.0109 | 41.2995
27.9693 | 14.5765 | 59.9591 | 15.3643 | 27.9566 | 14.7613 | 60.0109 | 15.2634 | 27.9504 | 27.6283 | 60.0109 | 28.2331 | 27.9657 | 26.9888 | 60.0225 | 27.6724 | 27.9594 | 40.2888 | 60.0109 | 41.302
27.9776 | 14.5765 | 59.9591 | 15.3668 | 27.965 | 14.7613 | 60.0109 | 15.2659 | 27.9587 | 27.6283 | 60.0109 | 28.2356 | 27.9741 | 26.9887 | 60.0225 | 27.6749 | 27.9677 | 40.2888 | 60.0109 | 41.3046
27.986 | 14.5765 | 59.9591 | 15.3693 | 27.9733 | 14.8452 | 60.0109 | 15.2684 | 27.9671 | 27.6251 | 60.0109 | 28.2381 | 27.9824 | 26.9887 | 60.0225 | 27.6774 | 27.976 | 40.2888 | 60.0109 | 41.307
27.9943 | 14.5776 | 59.9591 | 15.3718 | 27.9816 | 14.8452 | 60.0109 | 15.2709 | 27.9754 | 27.6251 | 60.0109 | 28.2406 | 27.9907 | 27.0905 | 60.0225 | 27.6799 | 27.9844 | 40.3325 | 60.0109 | 41.3095
28.0026 | 14.5776 | 59.9591 | 15.3743 | 27.9899 | 14.8431 | 60.0109 | 15.2734 | 27.9838 | 27.6251 | 60.0109 | 28.2431 | 27.999 | 27.0905 | 60.0225 | 27.6824 | 27.9927 | 40.3325 | 60.0109 | 41.312
28.011 | 14.5765 | 59.9591 | 15.3768 | 27.9983 | 14.8431 | 60.0109 | 15.2759 | 27.9921 | 27.6251 | 60.0109 | 28.2456 | 28.0074 | 27.0905 | 60.0225 | 27.6849 | 28.001 | 40.3324 | 60.0109 | 41.3145
28.0193 | 14.5765 | 59.9591 | 15.3793 | 28.0066 | 14.8431 | 60.0109 | 15.2784 | 28.0004 | 27.6251 | 60.0109 | 28.2481 | 28.0157 | 27.0905 | 60.0225 | 27.6874 | 28.0093 | 40.3324 | 60.0109 | 41.317
28.0276 | 14.5765 | 59.9591 | 15.3819 | 28.015 | 14.8431 | 60.0109 | 15.2809 | 28.0087 | 27.6251 | 60.0109 | 28.2506 | 28.024 | 27.0905 | 60.0225 | 27.6899 | 28.0177 | 40.3375 | 60.0109 | 41.3195
28.036 | 14.5765 | 59.9591 | 15.3844 | 28.0233 | 14.8431 | 60.0109 | 15.2834 | 28.0171 | 27.6197 | 60.0109 | 28.2531 | 28.0323 | 27.0905 | 60.0225 | 27.6924 | 28.026 | 40.3375 | 60.0109 | 41.322
28.0443 | 14.5763 | 59.9591 | 15.3869 | 28.0316 | 14.8431 | 60.0109 | 15.2859 | 28.0254 | 27.6197 | 60.0109 | 28.2556 | 28.0408 | 27.0905 | 60.0225 | 27.6949 | 28.0343 | 40.3375 | 60.0109 | 41.3245
28.0527 | 14.5763 | 59.9591 | 15.3894 | 28.0399 | 14.8432 | 60.0109 | 15.2884 | 28.0338 | 27.6197 | 60.0109 | 28.2581 | 28.0491 | 27.0905 | 60.0225 | 27.6974 | 28.0426 | 40.3375 | 60.0109 | 41.327
28.061 | 14.5763 | 59.9591 | 15.3919 | 28.0483 | 14.8432 | 60.0109 | 15.2909 | 28.0421 | 27.6197 | 60.0109 | 28.2606 | 28.0574 | 27.0959 | 60.0225 | 27.6999 | 28.051 | 40.3862 | 60.0109 | 41.3295
28.0693 | 14.5763 | 59.9591 | 15.3944 | 28.0566 | 14.8432 | 60.0109 | 15.2934 | 28.0504 | 27.6197 | 60.0109 | 28.2631 | 28.0657 | 27.0959 | 60.0225 | 27.7024 | 28.0593 | 40.3862 | 60.0109 | 41.332
28.0777 | 14.682 | 59.9591 | 15.3969 | 28.0649 | 14.8432 | 60.0109 | 15.2959 | 28.0587 | 27.6197 | 60.0109 | 28.2656 | 28.074 | 27.0959 | 60.0225 | 27.7049 | 28.0676 | 40.3862 | 60.0109 | 41.3345
28.086 | 14.682 | 59.9591 | 15.3994 | 28.0732 | 14.8442 | 60.0109 | 15.2984 | 28.0671 | 27.6218 | 60.0109 | 28.2681 | 28.0824 | 27.0959 | 60.0225 | 27.7074 | 28.076 | 40.3862 | 60.0109 | 41.337
28.0944 | 14.7593 | 59.9591 | 15.4019 | 28.0816 | 14.8442 | 60.0109 | 15.3013 | 28.0754 | 27.6218 | 60.0109 | 28.2706 | 28.0907 | 27.0959 | 60.0225 | 27.7099 | 28.0844 | 40.3862 | 60.0109 | 41.3395
28.1027 | 14.7593 | 59.9591 | 15.4044 | 28.0899 | 14.8442 | 60.0109 | 15.3051 | 28.0837 | 27.6218 | 60.0109 | 28.2731 | 28.099 | 27.0959 | 60.0225 | 27.7124 | 28.0927 | 40.3862 | 60.0109 | 41.342
28.111 | 14.7593 | 59.9591 | 15.4069 | 28.0983 | 14.8442 | 60.0109 | 15.3088 | 28.092 | 27.6218 | 60.0109 | 28.2756 | 28.1073 | 27.0959 | 60.0225 | 27.7149 | 28.101 | 40.3862 | 60.0109 | 41.3445
28.1194 | 14.7593 | 59.9591 | 15.4094 | 28.1066 | 14.8442 | 60.0109 | 15.3126 | 28.1004 | 27.6249 | 60.0109 | 28.2781 | 28.1157 | 27.0959 | 60.0225 | 27.7174 | 28.1094 | 40.3862 | 60.0109 | 41.347
28.1277 | 14.7602 | 59.9591 | 15.4119 | 28.1149 | 14.8442 | 60.0109 | 15.3163 | 28.1087 | 27.6249 | 60.0109 | 28.2806 | 28.124 | 27.0969 | 60.0225 | 27.7199 | 28.1177 | 40.3777 | 60.0109 | 41.3495
28.136 | 14.7602 | 59.9591 | 15.4144 | 28.1232 | 14.8442 | 60.0109 | 15.3201 | 28.1171 | 27.664 | 60.0109 | 28.2831 | 28.1323 | 27.0969 | 60.0225 | 27.7224 | 28.126 | 40.3777 | 60.0109 | 41.352
28.1444 | 14.7598 | 59.9591 | 15.4169 | 28.1316 | 14.8442 | 60.0109 | 15.3238 | 28.1254 | 27.664 | 60.0109 | 28.2856 | 28.1406 | 27.0969 | 60.0225 | 27.7249 | 28.1343 | 40.3787 | 60.0109 | 41.3545
28.1527 | 14.7598 | 59.9591 | 15.4194 | 28.1399 | 14.8442 | 60.0109 | 15.3276 | 28.1337 | 27.664 | 60.0109 | 28.2881 | 28.149 | 27.0969 | 60.0225 | 27.7274 | 28.1427 | 40.3787 | 60.0109 | 41.357
28.1611 | 14.7613 | 59.9591 | 15.4219 | 28.1483 | 14.8442 | 60.0109 | 15.3313 | 28.142 | 27.664 | 60.0109 | 28.2906 | 28.1573 | 27.0952 | 60.0225 | 27.7299 | 28.151 | 40.3787 | 60.0109 | 41.3595
28.1694 | 14.7613 | 59.9591 | 15.4244 | 28.1566 | 14.8442 | 60.0109 | 15.3351 | 28.1504 | 27.6621 | 60.0109 | 28.2931 | 28.1656 | 27.0952 | 60.0225 | 27.7324 | 28.1593 | 40.3787 | 60.0109 | 41.362
28.1777 | 14.7613 | 59.9591 | 15.4269 | 28.1649 | 14.8442 | 60.0109 | 15.3388 | 28.1587 | 27.6621 | 60.0109 | 28.2956 | 28.174 | 27.0952 | 60.0225 | 27.7349 | 28.1676 | 40.3787 | 60.0109 | 41.3645
28.1861 | 14.7613 | 59.9591 | 15.4294 | 28.1732 | 14.8442 | 60.0109 | 15.3426 | 28.1671 | 27.6621 | 60.0109 | 28.2981 | 28.1824 | 27.0952 | 60.0225 | 27.7374 | 28.176 | 40.3787 | 60.0109 | 41.367
28.1944 | 14.7613 | 59.9591 | 15.4319 | 28.1816 | 14.8442 | 60.0109 | 15.3463 | 28.1754 | 27.6621 | 60.0109 | 28.3006 | 28.1907 | 27.1956 | 60.0225 | 27.7399 | 28.1843 | 40.3787 | 60.0109 | 41.3695
28.2028 | 14.7613 | 59.9591 | 15.4344 | 28.1899 | 14.8442 | 60.0109 | 15.3501 | 28.1837 | 27.7085 | 60.0109 | 28.3031 | 28.199 | 27.1956 | 60.0225 | 27.7424 | 28.1926 | 40.3787 | 60.0109 | 41.372
28.2111 | 14.7613 | 59.9591 | 15.4369 | 28.1982 | 14.8442 | 60.0109 | 15.3538 | 28.192 | 27.7085 | 60.0109 | 28.3056 | 28.2073 | 27.1956 | 60.0225 | 27.7449 | 28.2009 | 40.3787 | 60.0109 | 41.3745
28.2195 | 14.7613 | 59.9591 | 15.4394 | 28.2065 | 14.9404 | 60.0109 | 15.3576 | 28.2004 | 27.7068 | 60.0109 | 28.3081 | 28.2157 | 27.1956 | 60.0225 | 27.7474 | 28.2094 | 40.3787 | 60.0109 | 41.377
28.2278 | 14.7599 | 59.9591 | 15.4419 | 28.2149 | 14.9404 | 60.0109 | 15.3613 | 28.2087 | 27.7068 | 60.0109 | 28.3106 | 28.224 | 27.1956 | 60.0225 | 27.7499 | 28.2177 | 40.3787 | 60.0109 | 41.3795
28.2361 | 14.7599 | 59.9591 | 15.4444 | 28.2232 | 14.9404 | 60.0109 | 15.3651 | 28.217 | 27.7073 | 60.0109 | 28.3131 | 28.2323 | 27.1956 | 60.0225 | 27.7524 | 28.226 | 40.3787 | 60.0109 | 41.382
28.2444 | 14.7599 | 59.9591 | 15.4469 | 28.2316 | 14.9404 | 60.0109 | 15.3688 | 28.2253 | 27.7073 | 60.0109 | 28.3156 | 28.2406 | 27.1956 | 60.0225 | 27.7549 | 28.2343 | 40.3787 | 60.0109 | 41.3845
28.2528 | 14.7599 | 59.9591 | 15.4494 | 28.2399 | 14.9404 | 60.0109 | 15.3726 | 28.2337 | 27.7073 | 60.0109 | 28.3181 | 28.249 | 27.1956 | 60.0225 | 27.7574 | 28.2427 | 40.3787 | 60.0109 | 41.387
28.2611 | 14.7602 | 59.9591 | 15.4519 | 28.2482 | 14.9404 | 60.0109 | 15.3763 | 28.242 | 27.7073 | 60.0109 | 28.3206 | 28.2573 | 27.1956 | 60.0225 | 27.7599 | 28.251 | 40.3787 | 60.0109 | 41.3895
28.2695 | 14.7602 | 59.9591 | 15.4544 | 28.2565 | 14.9404 | 60.0109 | 15.3801 | 28.2504 | 27.7048 | 60.0109 | 28.3231 | 28.2656 | 27.1956 | 60.0225 | 27.7624 | 28.2593 | 40.3787 | 60.0109 | 41.392
28.2778 | 14.7616 | 59.9591 | 15.4569 | 28.2649 | 14.9404 | 60.0109 | 15.3838 | 28.2587 | 27.7048 | 60.0109 | 28.3256 | 28.2739 | 27.1954 | 60.0225 | 27.7649 | 28.2676 | 40.3787 | 60.0109 | 41.3945
28.2862 | 14.7616 | 59.9591 | 15.4594 | 28.2732 | 14.9404 | 60.0109 | 15.3876 | 28.267 | 27.7079 | 60.0109 | 28.3281 | 28.2823 | 27.1954 | 60.0225 | 27.7674 | 28.276 | 40.3787 | 60.0109 | 41.397
28.2945 | 14.7616 | 59.9591 | 15.4619 | 28.2816 | 14.9404 | 60.0109 | 15.3913 | 28.2753 | 27.7079 | 60.0109 | 28.3306 | 28.2906 | 27.1962 | 60.0225 | 27.7699 | 28.2843 | 40.3787 | 60.0109 | 41.3995
28.3028 | 14.7616 | 59.9591 | 15.4644 | 28.2899 | 14.9398 | 60.0109 | 15.3951 | 28.2837 | 27.7602 | 60.0109 | 28.3331 | 28.299 | 27.1962 | 60.0225 | 27.7724 | 28.2926 | 40.3787 | 60.0109 | 41.402
28.3112 | 14.7616 | 59.9591 | 15.4669 | 28.2982 | 14.9398 | 60.0109 | 15.3988 | 28.292 | 27.7602 | 60.0109 | 28.3356 | 28.3073 | 27.1962 | 60.0225 | 27.7749 | 28.3009 | 40.3785 | 60.0109 | 41.4045
28.3195 | 14.7616 | 59.9591 | 15.4694 | 28.3065 | 14.9385 | 60.0109 | 15.4026 | 28.3004 | 27.7577 | 60.0109 | 28.3381 | 28.3156 | 27.1962 | 60.0225 | 27.7774 | 28.3093 | 40.3785 | 60.0109 | 41.407
28.3279 | 14.7616 | 59.9591 | 15.4719 | 28.3149 | 14.9385 | 60.0109 | 15.4063 | 28.3087 | 27.7577 | 60.0109 | 28.3406 | 28.324 | 27.2025 | 60.0225 | 27.7799 | 28.3176 | 40.3785 | 60.0109 | 41.4095
28.3362 | 14.7616 | 59.9591 | 15.4744 | 28.3232 | 14.9385 | 60.0109 | 15.4101 | 28.317 | 27.7598 | 60.0109 | 28.3431 | 28.3323 | 27.2025 | 60.0225 | 27.7824 | 28.3259 | 40.3785 | 60.0109 | 41.412
28.3445 | 14.8336 | 59.9591 | 15.4769 | 28.3315 | 14.9385 | 60.0109 | 15.4138 | 28.3254 | 27.7598 | 60.0109 | 28.3456 | 28.3406 | 27.2025 | 60.0225 | 27.7849 | 28.3342 | 40.3785 | 60.0109 | 41.4145
28.3529 | 14.8336 | 59.9591 | 15.4794 | 28.3399 | 14.9385 | 60.0109 | 15.4176 | 28.3337 | 27.7579 | 60.0109 | 28.3481 | 28.3489 | 27.2025 | 60.0225 | 27.7874 | 28.3427 | 40.3785 | 60.0109 | 41.417
28.3612 | 14.8333 | 59.9591 | 15.4819 | 28.3482 | 14.9385 | 60.0109 | 15.4213 | 28.342 | 27.7579 | 60.0109 | 28.3506 | 28.3573 | 27.2025 | 60.0225 | 27.7899 | 28.351 | 40.3785 | 60.0109 | 41.4195
28.3695 | 14.8333 | 59.9591 | 15.4844 | 28.3566 | 14.9385 | 60.0109 | 15.4251 | 28.3503 | 27.7579 | 60.0109 | 28.3531 | 28.3656 | 27.2025 | 60.0225 | 27.7924 | 28.3593 | 40.3785 | 60.0109 | 41.422
28.3779 | 14.8333 | 59.9591 | 15.4869 | 28.3649 | 14.9385 | 60.0109 | 15.4288 | 28.3587 | 27.7579 | 60.0109 | 28.3556 | 28.3739 | 27.2025 | 60.0225 | 27.7949 | 28.3676 | 40.3826 | 60.0109 | 41.4245
28.3862 | 14.8333 | 59.9591 | 15.4894 | 28.3732 | 15.0385 | 60.0109 | 15.4326 | 28.367 | 27.7579 | 60.0109 | 28.3581 | 28.3822 | 27.2025 | 60.0225 | 27.7974 | 28.376 | 40.3826 | 60.0109 | 41.427
28.3946 | 14.8333 | 59.9591 | 15.4919 | 28.3815 | 15.0385 | 60.0109 | 15.4363 | 28.3754 | 27.7579 | 60.0109 | 28.3606 | 28.3906 | 27.2025 | 60.0225 | 27.7999 | 28.3843 | 40.3826 | 60.0109 | 41.4295
28.4029 | 14.8333 | 59.9591 | 15.4944 | 28.3899 | 15.0385 | 60.0109 | 15.4401 | 28.3837 | 27.7533 | 60.0109 | 28.3631 | 28.3989 | 27.2025 | 60.0225 | 27.8024 | 28.3926 | 40.3826 | 60.0109 | 41.432
28.4113 | 14.8328 | 59.9591 | 15.4969 | 28.3982 | 15.0385 | 60.0109 | 15.4438 | 28.392 | 27.7533 | 60.0109 | 28.3656 | 28.4072 | 27.2025 | 60.0225 | 27.8049 | 28.4009 | 40.3883 | 60.0109 | 41.4345
28.4196 | 14.8328 | 59.9591 | 15.4994 | 28.4066 | 15.0385 | 60.0109 | 15.4476 | 28.4003 | 27.7504 | 60.0109 | 28.368 | 28.4155 | 27.2025 | 60.0225 | 27.8074 | 28.4093 | 40.3883 | 60.0109 | 41.437
28.4279 | 14.8328 | 59.9591 | 15.5019 | 28.4149 | 15.0385 | 60.0109 | 15.4513 | 28.4087 | 27.7504 | 60.0109 | 28.3706 | 28.424 | 27.2057 | 60.0225 | 27.8099 | 28.4176 | 40.3883 | 60.0109 | 41.4395
28.4362 | 14.8328 | 59.9591 | 15.5044 | 28.4232 | 15.0385 | 60.0109 | 15.4551 | 28.417 | 27.8056 | 60.0109 | 28.373 | 28.4323 | 27.2057 | 60.0225 | 27.8124 | 28.4259 | 40.3883 | 60.0109 | 41.442
28.4446 | 14.8306 | 59.9591 | 15.5069 | 28.4315 | 15.0385 | 60.0109 | 15.4588 | 28.4254 | 27.8056 | 60.0109 | 28.3755 | 28.4406 | 27.2057 | 60.0225 | 27.8149 | 28.4342 | 40.4219 | 60.0109 | 41.4445
28.4529 | 14.8306 | 59.9591 | 15.5094 | 28.4399 | 15.0385 | 60.0109 | 15.4626 | 28.4337 | 27.8033 | 60.0109 | 28.378 | 28.4489 | 27.2057 | 60.0225 | 27.8174 | 28.4426 | 40.4219 | 60.0109 | 41.447
28.4613 | 14.8306 | 59.9591 | 15.5119 | 28.4482 | 15.0385 | 60.0109 | 15.4663 | 28.442 | 27.8033 | 60.0109 | 28.3805 | 28.4573 | 27.2017 | 60.0225 | 27.8199 | 28.4509 | 40.4219 | 60.0109 | 41.4495
28.4696 | 14.8306 | 59.9591 | 15.5144 | 28.4565 | 15.0344 | 60.0109 | 15.47 | 28.4503 | 27.8025 | 60.0109 | 28.383 | 28.4656 | 27.2017 | 60.0225 | 27.8224 | 28.4592 | 40.4219 | 60.0109 | 41.452
28.478 | 14.8305 | 59.9591 | 15.5169 | 28.4648 | 15.0344 | 60.0109 | 15.4738 | 28.4587 | 27.8025 | 60.0109 | 28.3855 | 28.4739 | 27.2017 | 60.0225 | 27.8249 | 28.4675 | 40.4219 | 60.0109 | 41.4545
28.4863 | 14.8305 | 59.9591 | 15.5194 | 28.4732 | 15.0344 | 60.0109 | 15.4775 | 28.467 | 27.8025 | 60.0109 | 28.388 | 28.4822 | 27.2017 | 60.0225 | 27.8274 | 28.476 | 40.4219 | 60.0109 | 41.457
28.4946 | 14.8788 | 59.9591 | 15.5219 | 28.4815 | 15.0344 | 60.0109 | 15.4813 | 28.4753 | 27.8025 | 60.0109 | 28.3905 | 28.4906 | 27.2017 | 60.0225 | 27.8299 | 28.4843 | 40.4219 | 60.0109 | 41.4595
28.503 | 14.8788 | 59.9591 | 15.5244 | 28.4899 | 15.0352 | 60.0109 | 15.485 | 28.4836 | 27.8046 | 60.0109 | 28.393 | 28.4989 | 27.2017 | 60.0225 | 27.8324 | 28.4926 | 40.4219 | 60.0109 | 41.462
28.5113 | 14.8788 | 59.9591 | 15.5269 | 28.4982 | 15.0352 | 60.0109 | 15.4888 | 28.492 | 27.8046 | 60.0109 | 28.3955 | 28.5072 | 27.2952 | 60.0225 | 27.8349 | 28.5009 | 40.4245 | 60.0109 | 41.4645
28.5197 | 14.8788 | 59.9591 | 15.5295 | 28.5065 | 15.0352 | 60.0109 | 15.4925 | 28.5003 | 27.803 | 60.0109 | 28.398 | 28.5155 | 27.2952 | 60.0225 | 27.8374 | 28.5093 | 40.4245 | 60.0109 | 41.467
28.528 | 14.8788 | 59.9591 | 15.532 | 28.5148 | 15.0352 | 60.0109 | 15.4963 | 28.5087 | 27.803 | 60.0109 | 28.4005 | 28.5238 | 27.2952 | 60.0225 | 27.8399 | 28.5176 | 40.4244 | 60.0109 | 41.4695
28.5363 | 14.8788 | 59.9591 | 15.5345 | 28.5232 | 15.0352 | 60.0109 | 15.5 | 28.517 | 27.8008 | 60.0109 | 28.403 | 28.5322 | 27.2952 | 60.0225 | 27.8424 | 28.5259 | 40.4244 | 60.0109 | 41.472
28.5447 | 14.8788 | 59.9591 | 15.537 | 28.5315 | 15.0352 | 60.0109 | 15.5038 | 28.5253 | 27.8008 | 60.0109 | 28.4055 | 28.5405 | 27.2961 | 60.0225 | 27.8449 | 28.5342 | 40.4743 | 60.0109 | 41.4745
28.553 | 14.8788 | 59.9591 | 15.5395 | 28.5399 | 15.0352 | 60.0109 | 15.5075 | 28.5336 | 27.8536 | 60.0109 | 28.408 | 28.5488 | 27.2961 | 60.0225 | 27.8474 | 28.5426 | 40.4743 | 60.0109 | 41.477
28.5613 | 14.8819 | 59.9591 | 15.542 | 28.5482 | 15.0352 | 60.0109 | 15.5113 | 28.542 | 27.8536 | 60.0109 | 28.4105 | 28.5571 | 27.2961 | 60.0225 | 27.8499 | 28.5509 | 40.4743 | 60.0109 | 41.4795
28.5697 | 14.8819 | 59.9591 | 15.5445 | 28.5565 | 15.0352 | 60.0109 | 15.515 | 28.5503 | 27.8523 | 60.0109 | 28.413 | 28.5656 | 27.2961 | 60.0225 | 27.8524 | 28.5592 | 40.4743 | 60.0109 | 41.482
28.578 | 14.8819 | 59.9591 | 15.547 | 28.5648 | 15.0352 | 60.0109 | 15.5188 | 28.5587 | 27.8523 | 60.0109 | 28.4155 | 28.5739 | 27.2961 | 60.0225 | 27.8549 | 28.5676 | 40.4743 | 60.0109 | 41.4845
28.5864 | 14.8819 | 59.9591 | 15.5495 | 28.5732 | 15.036 | 60.0109 | 15.5225 | 28.567 | 27.8523 | 60.0109 | 28.418 | 28.5822 | 27.2961 | 60.0225 | 27.8574 | 28.5759 | 40.4743 | 60.0109 | 41.487
28.5947 | 14.8814 | 59.9591 | 15.552 | 28.5815 | 15.036 | 60.0109 | 15.5263 | 28.5753 | 27.8523 | 60.0109 | 28.4205 | 28.5905 | 27.2963 | 60.0225 | 27.8599 | 28.5842 | 40.4743 | 60.0109 | 41.4895
28.603 | 14.8814 | 59.9591 | 15.5545 | 28.5898 | 15.0363 | 60.0109 | 15.53 | 28.5836 | 27.853 | 60.0109 | 28.423 | 28.5989 | 27.2963 | 60.0225 | 27.8624 | 28.5925 | 40.4743 | 60.0109 | 41.492
28.6114 | 14.8814 | 59.9591 | 15.557 | 28.5981 | 15.0363 | 60.0109 | 15.5338 | 28.592 | 27.853 | 60.0109 | 28.4255 | 28.6072 | 27.3006 | 60.0225 | 27.8649 | 28.601 | 40.4743 | 60.0109 | 41.4945
28.6197 | 14.8814 | 59.9591 | 15.5595 | 28.6065 | 15.0363 | 60.0109 | 15.5375 | 28.6003 | 27.8547 | 60.0109 | 28.428 | 28.6155 | 27.3006 | 60.0225 | 27.8674 | 28.6093 | 40.4743 | 60.0109 | 41.497
28.6281 | 14.8814 | 59.9591 | 15.562 | 28.6148 | 15.0363 | 60.0109 | 15.5413 | 28.6086 | 27.8547 | 60.0109 | 28.4305 | 28.6238 | 27.3006 | 60.0225 | 27.8699 | 28.6176 | 40.4743 | 60.0109 | 41.4995
28.6364 | 14.8814 | 59.9591 | 15.5645 | 28.6232 | 15.0363 | 60.0109 | 15.545 | 28.6169 | 27.8547 | 60.0109 | 28.433 | 28.6322 | 27.3006 | 60.0225 | 27.8724 | 28.6259 | 40.4743 | 60.0109 | 41.502
28.6447 | 14.8814 | 59.9591 | 15.567 | 28.6315 | 15.0363 | 60.0109 | 15.5488 | 28.6253 | 27.8547 | 60.0109 | 28.4355 | 28.6405 | 27.3006 | 60.0225 | 27.8748 | 28.6343 | 40.4743 | 60.0109 | 41.5045
28.6531 | 14.8814 | 59.9591 | 15.5695 | 28.6398 | 15.087 | 60.0109 | 15.5525 | 28.6336 | 27.8519 | 60.0109 | 28.438 | 28.6488 | 27.3006 | 60.0225 | 27.8773 | 28.6426 | 40.4743 | 60.0109 | 41.507
28.6614 | 14.8814 | 59.9591 | 15.572 | 28.6481 | 15.087 | 60.0109 | 15.5563 | 28.642 | 27.8519 | 60.0109 | 28.4405 | 28.6571 | 27.3006 | 60.0225 | 27.8798 | 28.6509 | 40.4743 | 60.0109 | 41.5095
28.6697 | 14.8814 | 59.9591 | 15.5745 | 28.6565 | 15.087 | 60.0109 | 15.56 | 28.6503 | 27.8506 | 60.0109 | 28.443 | 28.6655 | 27.3006 | 60.0225 | 27.8823 | 28.6592 | 40.4743 | 60.0109 | 41.512
28.6781 | 14.8826 | 59.9591 | 15.577 | 28.6648 | 15.087 | 60.0109 | 15.5638 | 28.6586 | 27.8506 | 60.0109 | 28.4455 | 28.6738 | 27.3006 | 60.0225 | 27.8848 | 28.6676 | 40.4743 | 60.0109 | 41.5145
28.6864 | 14.8826 | 59.9591 | 15.5795 | 28.6732 | 15.087 | 60.0109 | 15.5675 | 28.6669 | 27.8506 | 60.0109 | 28.448 | 28.6821 | 27.3006 | 60.0225 | 27.8873 | 28.6759 | 40.4743 | 60.0109 | 41.517
28.6948 | 14.8837 | 59.9591 | 15.582 | 28.6815 | 15.087 | 60.0109 | 15.5713 | 28.6753 | 27.8506 | 60.0109 | 28.4505 | 28.6904 | 27.3009 | 60.0225 | 27.8898 | 28.6842 | 40.4743 | 60.0109 | 41.5195
28.7031 | 14.8837 | 59.9591 | 15.5845 | 28.6898 | 15.0856 | 60.0109 | 15.575 | 28.6836 | 27.85 | 60.0109 | 28.453 | 28.6989 | 27.3009 | 60.0225 | 27.8923 | 28.6925 | 40.4743 | 60.0109 | 41.522
28.7115 | 14.9047 | 59.9591 | 15.587 | 28.6981 | 15.0856 | 60.0109 | 15.5788 | 28.692 | 27.85 | 60.0109 | 28.4555 | 28.7072 | 27.3008 | 60.0225 | 27.8948 | 28.7009 | 40.4743 | 60.0109 | 41.5245
28.7198 | 14.9047 | 59.9591 | 15.5895 | 28.7065 | 15.0854 | 60.0109 | 15.5825 | 28.7003 | 27.85 | 60.0109 | 28.458 | 28.7155 | 27.3008 | 60.0225 | 27.8973 | 28.7092 | 40.4743 | 60.0109 | 41.527
28.7281 | 14.9047 | 59.9591 | 15.592 | 28.7148 | 15.0854 | 60.0109 | 15.5863 | 28.7086 | 27.85 | 60.0109 | 28.4605 | 28.7238 | 27.3271 | 60.0225 | 27.8998 | 28.7175 | 40.4743 | 60.0109 | 41.5295
28.7365 | 14.9047 | 59.9591 | 15.5945 | 28.7231 | 15.0854 | 60.0109 | 15.59 | 28.7169 | 27.85 | 60.0109 | 28.463 | 28.7322 | 27.3271 | 60.0225 | 27.9023 | 28.7258 | 40.4743 | 60.0109 | 41.532
28.7448 | 14.9047 | 59.9591 | 15.597 | 28.7314 | 15.0854 | 60.0109 | 15.5938 | 28.7253 | 27.85 | 60.0109 | 28.4655 | 28.7405 | 27.3619 | 60.0225 | 27.9048 | 28.7343 | 40.4743 | 60.0109 | 41.5345
28.7531 | 14.9047 | 59.9591 | 15.5995 | 28.7398 | 15.0854 | 60.0109 | 15.5975 | 28.7336 | 27.8447 | 60.0109 | 28.468 | 28.7488 | 27.3619 | 60.0225 | 27.9073 | 28.7426 | 40.4743 | 60.0109 | 41.537
28.7615 | 14.9047 | 59.9591 | 15.602 | 28.7481 | 15.0854 | 60.0109 | 15.6013 | 28.7419 | 27.8447 | 60.0109 | 28.4705 | 28.7571 | 27.3619 | 60.0225 | 27.9098 | 28.7509 | 40.4743 | 60.0109 | 41.5395
28.7698 | 14.9047 | 59.9591 | 15.6045 | 28.7565 | 15.0854 | 60.0109 | 15.605 | 28.7502 | 27.8432 | 60.0109 | 28.473 | 28.7654 | 27.3619 | 60.0225 | 27.9123 | 28.7592 | 40.4743 | 60.0109 | 41.542
28.7782 | 14.9047 | 59.9591 | 15.607 | 28.7648 | 15.0854 | 60.0109 | 15.6088 | 28.7586 | 27.8432 | 60.0109 | 28.4755 | 28.7738 | 27.3619 | 60.0225 | 27.9148 | 28.7676 | 40.5533 | 60.0109 | 41.5445
28.7865 | 14.9047 | 59.9591 | 15.6095 | 28.7731 | 15.0862 | 60.0109 | 15.6125 | 28.7669 | 27.8392 | 60.0109 | 28.478 | 28.7821 | 27.3619 | 60.0225 | 27.9173 | 28.7759 | 40.5533 | 60.0109 | 41.547
28.7948 | 14.9047 | 59.9591 | 15.612 | 28.7814 | 15.0862 | 60.0109 | 15.6163 | 28.7753 | 27.8392 | 60.0109 | 28.4805 | 28.7904 | 27.3619 | 60.0225 | 27.9198 | 28.7842 | 40.5533 | 60.0109 | 41.5495
28.8032 | 14.9047 | 59.9591 | 15.6145 | 28.7898 | 15.0867 | 60.0109 | 15.62 | 28.7836 | 27.8392 | 60.0109 | 28.483 | 28.7987 | 27.3619 | 60.0225 | 27.9223 | 28.7925 | 40.5533 | 60.0109 | 41.553
28.8115 | 14.9026 | 59.9591 | 15.617 | 28.7981 | 15.0867 | 60.0109 | 15.6238 | 28.7919 | 27.8392 | 60.0109 | 28.4855 | 28.8071 | 27.3583 | 60.0225 | 27.9248 | 28.8009 | 40.5533 | 60.0109 | 41.5568
28.8199 | 14.9026 | 59.9591 | 15.6195 | 28.8065 | 15.1578 | 60.0109 | 15.6275 | 28.8003 | 27.8375 | 60.0109 | 28.488 | 28.8154 | 27.3583 | 60.0225 | 27.9273 | 28.8092 | 40.5533 | 60.0109 | 41.5605
28.8282 | 14.9026 | 59.9591 | 15.622 | 28.8148 | 15.1578 | 60.0109 | 15.6313 | 28.8086 | 27.8375 | 60.0109 | 28.4905 | 28.8237 | 27.3583 | 60.0225 | 27.9298 | 28.8175 | 40.5533 | 60.0109 | 41.5643
28.8365 | 14.9026 | 59.9591 | 15.6245 | 28.8231 | 15.1565 | 60.0109 | 15.635 | 28.817 | 27.839 | 60.0052 | 28.493 | 28.832 | 27.3583 | 60.0225 | 27.9323 | 28.8258 | 40.5533 | 60.0109 | 41.568
28.8449 | 14.9026 | 59.9591 | 15.627 | 28.8315 | 15.1565 | 60.0109 | 15.6388 | 28.8253 | 27.839 | 60.0052 | 28.4955 | 28.8405 | 27.3583 | 60.0225 | 27.9348 | 28.8342 | 40.5533 | 60.0109 | 41.5718
28.8532 | 14.9026 | 59.9591 | 15.6295 | 28.8398 | 15.1565 | 60.0109 | 15.6425 | 28.8336 | 27.8389 | 60.0052 | 28.498 | 28.8488 | 27.3583 | 60.0225 | 27.9373 | 28.8425 | 40.5533 | 60.0109 | 41.5755
28.8615 | 14.9049 | 59.9591 | 15.632 | 28.8481 | 15.1565 | 60.0109 | 15.6463 | 28.8419 | 27.8389 | 60.0052 | 28.5008 | 28.8571 | 27.3583 | 60.0225 | 27.9398 | 28.8508 | 40.5533 | 60.0109 | 41.5793
28.8699 | 14.9049 | 59.9591 | 15.6345 | 28.8564 | 15.1565 | 60.0109 | 15.65 | 28.8503 | 27.8389 | 60.0052 | 28.5045 | 28.8654 | 27.3583 | 60.0225 | 27.9423 | 28.8591 | 40.5533 | 60.0109 | 41.583
28.8782 | 14.9046 | 59.9591 | 15.637 | 28.8648 | 15.1565 | 60.0109 | 15.6538 | 28.8586 | 27.8389 | 60.0052 | 28.5083 | 28.8738 | 27.3588 | 60.0225 | 27.9448 | 28.8676 | 40.5533 | 60.0109 | 41.5868
28.8866 | 14.9046 | 59.9591 | 15.6395 | 28.8731 | 15.1565 | 60.0109 | 15.6575 | 28.8669 | 27.8389 | 60.0052 | 28.512 | 28.8821 | 27.3588 | 60.0225 | 27.9473 | 28.8759 | 40.5533 | 60.0109 | 41.5905
28.8949 | 14.9046 | 59.9591 | 15.642 | 28.8815 | 15.1565 | 60.0109 | 15.6613 | 28.8752 | 27.8389 | 60.0052 | 28.5158 | 28.8904 | 27.3589 | 60.0225 | 27.9498 | 28.8842 | 40.5533 | 60.0167 | 41.5942
28.9032 | 14.9046 | 59.9591 | 15.6445 | 28.8898 | 15.1565 | 60.0109 | 15.665 | 28.8836 | 27.8474 | 60.0052 | 28.5195 | 28.8987 | 27.3589 | 60.0225 | 27.9523 | 28.8925 | 40.5533 | 60.0167 | 41.598
28.9116 | 14.9046 | 59.9591 | 15.647 | 28.8981 | 15.1565 | 60.0109 | 15.6688 | 28.8919 | 27.8474 | 60.0052 | 28.5233 | 28.9071 | 27.3589 | 60.0225 | 27.9548 | 28.9009 | 40.5533 | 60.0167 | 41.6017
28.9199 | 14.9046 | 59.9591 | 15.6495 | 28.9064 | 15.1568 | 60.0109 | 15.6725 | 28.9003 | 27.8474 | 60.0052 | 28.527 | 28.9154 | 27.3589 | 60.0225 | 27.9573 | 28.9092 | 40.5533 | 60.0167 | 41.6055
28.9283 | 14.9046 | 59.9591 | 15.652 | 28.9148 | 15.1568 | 60.0109 | 15.6763 | 28.9086 | 27.8474 | 60.0052 | 28.5308 | 28.9237 | 27.3601 | 60.0225 | 27.9598 | 28.9175 | 40.5533 | 60.0167 | 41.6092
28.9366 | 14.9046 | 59.9591 | 15.6545 | 28.9231 | 15.1557 | 60.0109 | 15.68 | 28.9169 | 27.8474 | 60.0052 | 28.5345 | 28.932 | 27.3601 | 60.0225 | 27.9623 | 28.9258 | 40.5533 | 60.0167 | 41.613
28.9449 | 14.9046 | 59.9591 | 15.657 | 28.9315 | 15.1557 | 60.0109 | 15.6838 | 28.9252 | 27.8474 | 60.0052 | 28.5383 | 28.9404 | 27.3601 | 60.0225 | 27.9648 | 28.9342 | 40.5533 | 60.0167 | 41.6167
28.9533 | 14.9046 | 59.9591 | 15.6595 | 28.9398 | 15.1557 | 60.0109 | 15.6875 | 28.9336 | 27.8474 | 60.0052 | 28.542 | 28.9487 | 27.3601 | 60.0225 | 27.9673 | 28.9425 | 40.5533 | 60.0167 | 41.6205
28.9616 | 14.9046 | 59.9591 | 15.662 | 28.9481 | 15.1557 | 60.0109 | 15.6913 | 28.9419 | 27.8474 | 60.0052 | 28.5458 | 28.957 | 27.3771 | 60.0225 | 27.9698 | 28.9508 | 40.5533 | 60.0167 | 41.6242
28.9699 | 14.9046 | 59.9591 | 15.6645 | 28.9564 | 15.1562 | 60.0109 | 15.695 | 28.9503 | 27.8465 | 60.0052 | 28.5495 | 28.9653 | 27.3771 | 60.0225 | 27.9723 | 28.9591 | 40.5533 | 60.0167 | 41.628
28.9783 | 14.9039 | 59.9591 | 15.667 | 28.9648 | 15.1562 | 60.0109 | 15.6988 | 28.9586 | 27.8465 | 60.0052 | 28.5533 | 28.9738 | 27.3771 | 60.0225 | 27.9748 | 28.9675 | 40.5533 | 60.0167 | 41.6317
28.9866 | 14.9039 | 59.9591 | 15.6695 | 28.9731 | 15.1562 | 60.0109 | 15.7025 | 28.9669 | 27.8375 | 60.0052 | 28.557 | 28.9821 | 27.3771 | 60.0225 | 27.9773 | 28.9758 | 40.5533 | 60.0167 | 41.6355
28.995 | 14.9039 | 59.9591 | 15.672 | 28.9814 | 15.1562 | 60.0109 | 15.7063 | 28.9752 | 27.8375 | 60.0052 | 28.5608 | 28.9904 | 27.3761 | 60.0225 | 27.9798 | 28.9841 | 40.5533 | 60.0167 | 41.6392
29.0033 | 14.9039 | 59.9591 | 15.6746 | 28.9897 | 15.1562 | 60.0109 | 15.71 | 28.9836 | 27.8375 | 60.0052 | 28.5645 | 28.9987 | 27.3761 | 60.0225 | 27.9823 | 28.9924 | 40.5533 | 60.0167 | 41.643
29.0117 | 14.9011 | 59.9591 | 15.6771 | 28.9981 | 15.1562 | 60.0109 | 15.7138 | 28.9919 | 27.8375 | 60.0052 | 28.5683 | 29.007 | 27.3761 | 60.0225 | 27.9848 | 29.0009 | 40.5615 | 60.0167 | 41.6467
29.02 | 14.9011 | 59.9591 | 15.6796 | 29.0064 | 15.1562 | 60.0109 | 15.7175 | 29.0002 | 27.837 | 60.0052 | 28.572 | 29.0154 | 27.3761 | 60.0225 | 27.9873 | 29.0092 | 40.5615 | 60.0167 | 41.6505
29.0283 | 14.9672 | 59.9591 | 15.6821 | 29.0148 | 15.1562 | 60.0109 | 15.7213 | 29.0086 | 27.837 | 60.0052 | 28.5758 | 29.0237 | 27.3729 | 60.0225 | 27.9898 | 29.0175 | 40.6638 | 60.0167 | 41.6542
29.0367 | 14.9672 | 59.9591 | 15.6846 | 29.0231 | 15.1562 | 60.0109 | 15.725 | 29.0169 | 27.8357 | 60.0052 | 28.5795 | 29.032 | 27.3729 | 60.0225 | 27.9923 | 29.0258 | 40.6638 | 60.0167 | 41.658
29.045 | 14.9685 | 59.9591 | 15.6871 | 29.0314 | 15.1562 | 60.0109 | 15.7288 | 29.0253 | 27.8357 | 60.0052 | 28.5833 | 29.0403 | 27.3729 | 60.0225 | 27.9948 | 29.0342 | 40.6638 | 60.0167 | 41.6617
29.0533 | 14.9685 | 59.9591 | 15.6896 | 29.0397 | 15.157 | 60.0109 | 15.7325 | 29.0336 | 27.9163 | 60.0052 | 28.587 | 29.0487 | 27.3729 | 60.0225 | 27.9973 | 29.0425 | 40.6638 | 60.0167 | 41.6655
29.0617 | 14.9686 | 59.9591 | 15.6921 | 29.0481 | 15.157 | 60.0109 | 15.7363 | 29.0419 | 27.9163 | 60.0052 | 28.5908 | 29.057 | 27.3729 | 60.0225 | 27.9998 | 29.0508 | 40.6638 | 60.0167 | 41.6692
29.07 | 14.9686 | 59.9591 | 15.6946 | 29.0564 | 15.2019 | 60.0109 | 15.74 | 29.0502 | 27.9163 | 60.0052 | 28.5945 | 29.0653 | 27.3729 | 60.0225 | 28.0023 | 29.0591 | 40.6638 | 60.0167 | 41.673
29.0784 | 14.9686 | 59.9591 | 15.6971 | 29.0648 | 15.2019 | 60.0109 | 15.7437 | 29.0586 | 27.9163 | 60.0052 | 28.5983 | 29.0736 | 27.3729 | 60.0225 | 28.0048 | 29.0675 | 40.6638 | 60.0167 | 41.6767
29.0867 | 14.9686 | 59.9591 | 15.6996 | 29.0731 | 15.2019 | 60.0109 | 15.7475 | 29.0669 | 27.9679 | 60.0052 | 28.602 | 29.082 | 27.3729 | 60.0225 | 28.0073 | 29.0758 | 40.6638 | 60.0167 | 41.6805
29.095 | 14.9686 | 59.9591 | 15.7021 | 29.0814 | 15.2019 | 60.0109 | 15.7512 | 29.0753 | 27.9679 | 60.0052 | 28.6058 | 29.0903 | 27.3733 | 60.0225 | 28.0098 | 29.0841 | 40.6638 | 60.0167 | 41.6842
29.1034 | 14.9686 | 59.9591 | 15.7046 | 29.0897 | 15.2019 | 60.0109 | 15.755 | 29.0836 | 27.9663 | 60.0052 | 28.6095 | 29.0986 | 27.3733 | 60.0225 | 28.0123 | 29.0924 | 40.6638 | 60.0167 | 41.688
29.1117 | 14.9686 | 59.9591 | 15.7071 | 29.0981 | 15.2019 | 60.0109 | 15.7587 | 29.0919 | 27.9663 | 60.0052 | 28.6133 | 29.1069 | 27.3733 | 60.0225 | 28.0148 | 29.1008 | 40.6638 | 60.0167 | 41.6917
29.1201 | 14.9686 | 59.9591 | 15.7096 | 29.1064 | 15.2018 | 60.0109 | 15.7625 | 29.1002 | 28.0107 | 60.0052 | 28.617 | 29.1154 | 27.3733 | 60.0225 | 28.0173 | 29.1091 | 40.6638 | 60.0167 | 41.6955
29.1284 | 14.9686 | 59.9591 | 15.7121 | 29.1147 | 15.2018 | 60.0109 | 15.7662 | 29.1086 | 28.0107 | 60.0052 | 28.6208 | 29.1237 | 27.3738 | 60.0225 | 28.0198 | 29.1174 | 40.6638 | 60.0167 | 41.6992
29.1367 | 14.9686 | 59.9591 | 15.7146 | 29.123 | 15.2018 | 60.0109 | 15.77 | 29.1169 | 28.0056 | 60.0052 | 28.6245 | 29.132 | 27.3738 | 60.0225 | 28.0223 | 29.1257 | 40.6638 | 60.0167 | 41.703
29.1451 | 14.9686 | 59.9591 | 15.7171 | 29.1314 | 15.2018 | 60.0109 | 15.7737 | 29.1252 | 28.0056 | 60.0052 | 28.6283 | 29.1403 | 27.3738 | 60.0225 | 28.0248 | 29.1342 | 40.6639 | 60.0167 | 41.7067
29.1534 | 14.9686 | 59.9591 | 15.7196 | 29.1397 | 15.2018 | 60.0109 | 15.7775 | 29.1335 | 28.0046 | 60.0052 | 28.632 | 29.1487 | 27.3738 | 60.0225 | 28.0273 | 29.1425 | 40.6639 | 60.0167 | 41.7105
29.1617 | 14.9677 | 59.9591 | 15.7221 | 29.1481 | 15.2018 | 60.0109 | 15.7812 | 29.1419 | 28.0046 | 60.0052 | 28.6358 | 29.157 | 27.3742 | 60.0225 | 28.0298 | 29.1508 | 40.6639 | 60.0167 | 41.7142
29.1701 | 14.9677 | 59.9591 | 15.7246 | 29.1564 | 15.2018 | 60.0109 | 15.785 | 29.1502 | 28.0064 | 60.0052 | 28.6395 | 29.1653 | 27.3742 | 60.0225 | 28.0323 | 29.1591 | 40.6639 | 60.0167 | 41.718
29.1784 | 14.9677 | 59.9591 | 15.7271 | 29.1647 | 15.2018 | 60.0109 | 15.7887 | 29.1586 | 28.0064 | 60.0052 | 28.6433 | 29.1736 | 27.3742 | 60.0225 | 28.0348 | 29.1675 | 40.6639 | 60.0167 | 41.7217
29.1868 | 14.9677 | 59.9591 | 15.7296 | 29.173 | 15.2018 | 60.0109 | 15.7925 | 29.1669 | 28.0058 | 60.0052 | 28.647 | 29.182 | 27.3742 | 60.0225 | 28.0373 | 29.1758 | 40.6639 | 60.0167 | 41.7255
29.1951 | 14.9678 | 59.9591 | 15.7321 | 29.1814 | 15.2018 | 60.0109 | 15.7962 | 29.1752 | 28.0058 | 60.0052 | 28.6508 | 29.1903 | 27.3806 | 60.0225 | 28.0398 | 29.1841 | 40.6717 | 60.0167 | 41.7292
29.2035 | 14.9678 | 59.9591 | 15.7346 | 29.1897 | 15.2869 | 60.0109 | 15.8 | 29.1835 | 28.0088 | 60.0052 | 28.6545 | 29.1986 | 27.3806 | 60.0225 | 28.0423 | 29.1924 | 40.6717 | 60.0167 | 41.733
29.2118 | 15.0262 | 59.9591 | 15.7371 | 29.1981 | 15.2869 | 60.0109 | 15.8037 | 29.1919 | 28.0088 | 60.0052 | 28.6583 | 29.2069 | 27.3806 | 60.0225 | 28.0448 | 29.2008 | 40.6717 | 60.0167 | 41.7367
29.2201 | 15.0262 | 59.9591 | 15.7396 | 29.2064 | 15.2869 | 60.0109 | 15.8075 | 29.2003 | 28.0088 | 60.0052 | 28.662 | 29.2153 | 27.3806 | 60.0225 | 28.0473 | 29.2091 | 40.6717 | 60.0167 | 41.7405
29.2285 | 15.0262 | 59.9591 | 15.7421 | 29.2147 | 15.2869 | 60.0109 | 15.8112 | 29.2086 | 28.0088 | 60.0052 | 28.6658 | 29.2236 | 27.3823 | 60.0225 | 28.0498 | 29.2174 | 40.6717 | 60.0167 | 41.7442
29.2368 | 15.0262 | 59.9591 | 15.7446 | 29.223 | 15.2869 | 60.0109 | 15.815 | 29.2169 | 28.0082 | 60.0052 | 28.6695 | 29.2319 | 27.3823 | 60.0225 | 28.0534 | 29.2257 | 40.6717 | 60.0167 | 41.748
29.2451 | 15.0262 | 59.9591 | 15.7471 | 29.2314 | 15.2869 | 60.0109 | 15.8187 | 29.2252 | 28.0082 | 60.0052 | 28.6733 | 29.2402 | 27.3823 | 60.0225 | 28.0572 | 29.2341 | 40.7263 | 60.0167 | 41.7517
29.2535 | 15.0262 | 59.9591 | 15.7496 | 29.2397 | 15.2881 | 60.0109 | 15.8225 | 29.2336 | 28.0058 | 60.0052 | 28.677 | 29.2485 | 27.3823 | 60.0225 | 28.0609 | 29.2424 | 40.7263 | 60.0167 | 41.7555
29.2618 | 15.028 | 59.9591 | 15.7532 | 29.248 | 15.2881 | 60.0109 | 15.8262 | 29.2419 | 28.0058 | 60.0052 | 28.6808 | 29.257 | 27.3823 | 60.0225 | 28.0647 | 29.2507 | 40.7263 | 60.0167 | 41.7592
29.2702 | 15.028 | 59.9591 | 15.7569 | 29.2563 | 15.2878 | 60.0109 | 15.83 | 29.2502 | 28.0058 | 60.0052 | 28.6845 | 29.2653 | 27.3823 | 60.0225 | 28.0684 | 29.259 | 40.7263 | 60.0167 | 41.763
29.2785 | 15.028 | 59.9591 | 15.7607 | 29.2647 | 15.2878 | 60.0109 | 15.8337 | 29.2585 | 28.0058 | 60.0052 | 28.6883 | 29.2736 | 27.3817 | 60.0225 | 28.0722 | 29.2675 | 40.7263 | 60.0167 | 41.7667
29.2868 | 15.028 | 59.9591 | 15.7644 | 29.273 | 15.2878 | 60.0109 | 15.8375 | 29.2669 | 28.0093 | 60.0052 | 28.692 | 29.2819 | 27.3817 | 60.0225 | 28.0759 | 29.2758 | 40.7263 | 60.0167 | 41.7705
29.2952 | 15.028 | 59.9591 | 15.7682 | 29.2814 | 15.2878 | 60.0109 | 15.8412 | 29.2752 | 28.0093 | 60.0052 | 28.6958 | 29.2903 | 27.3817 | 60.0225 | 28.0797 | 29.2841 | 40.726 | 60.0167 | 41.7742
29.3035 | 15.028 | 59.9591 | 15.7719 | 29.2897 | 15.2878 | 60.0109 | 15.845 | 29.2836 | 28.0736 | 60.0052 | 28.6995 | 29.2986 | 27.3817 | 60.0225 | 28.0834 | 29.2924 | 40.726 | 60.0167 | 41.7779
29.3119 | 15.028 | 59.9591 | 15.7757 | 29.298 | 15.2878 | 60.0109 | 15.8487 | 29.2919 | 28.0736 | 60.0052 | 28.7033 | 29.3069 | 27.3814 | 60.0225 | 28.0872 | 29.3008 | 40.726 | 60.0167 | 41.7817
29.3202 | 15.028 | 59.9591 | 15.7794 | 29.3064 | 15.2888 | 60.0109 | 15.8525 | 29.3002 | 28.0722 | 60.0052 | 28.707 | 29.3152 | 27.3814 | 60.0225 | 28.0909 | 29.3091 | 40.726 | 60.0167 | 41.7854
29.3285 | 15.1431 | 59.9591 | 15.7832 | 29.3147 | 15.2888 | 60.0109 | 15.8562 | 29.3085 | 28.0722 | 60.0052 | 28.7108 | 29.3236 | 27.3814 | 60.0225 | 28.0947 | 29.3174 | 40.726 | 60.0167 | 41.7892
29.3369 | 15.1431 | 59.9591 | 15.7869 | 29.3231 | 15.2888 | 60.0109 | 15.86 | 29.3169 | 28.0716 | 60.0052 | 28.7145 | 29.3319 | 27.3814 | 60.0225 | 28.0984 | 29.3257 | 40.726 | 60.0167 | 41.7929
29.3452 | 15.1431 | 59.9591 | 15.7907 | 29.3314 | 15.2888 | 60.0109 | 15.8637 | 29.3252 | 28.0716 | 60.0052 | 28.7183 | 29.3402 | 27.3814 | 60.034 | 28.1022 | 29.3341 | 40.726 | 60.0167 | 41.7967
29.3535 | 15.1431 | 59.9591 | 15.7944 | 29.3397 | 15.2888 | 60.0109 | 15.8675 | 29.3336 | 28.0707 | 60.0052 | 28.722 | 29.3485 | 27.3814 | 60.034 | 28.1059 | 29.3424 | 40.726 | 60.0167 | 41.8004
29.3619 | 15.1431 | 59.9591 | 15.7982 | 29.348 | 15.2888 | 60.0109 | 15.8712 | 29.3419 | 28.0707 | 60.0052 | 28.7258 | 29.3569 | 27.4404 | 60.034 | 28.1097 | 29.3507 | 40.7251 | 60.0167 | 41.8042
29.3702 | 15.1431 | 59.9591 | 15.8019 | 29.3564 | 15.2888 | 60.0109 | 15.875 | 29.3502 | 28.1153 | 60.0052 | 28.7295 | 29.3652 | 27.4404 | 60.034 | 28.1134 | 29.359 | 40.7251 | 60.0167 | 41.8079
29.3786 | 15.1431 | 59.9591 | 15.8057 | 29.3647 | 15.2888 | 60.0109 | 15.8787 | 29.3585 | 28.1153 | 60.0052 | 28.7333 | 29.3735 | 27.4404 | 60.034 | 28.1171 | 29.3674 | 40.7251 | 60.0167 | 41.8117
29.3869 | 15.1431 | 59.9591 | 15.8094 | 29.373 | 15.2877 | 60.0109 | 15.8825 | 29.3669 | 28.1757 | 60.0052 | 28.737 | 29.3818 | 27.4404 | 60.034 | 28.1209 | 29.3757 | 40.7251 | 60.0167 | 41.8154
29.3952 | 15.1431 | 59.9591 | 15.8132 | 29.3813 | 15.2877 | 60.0109 | 15.8862 | 29.3752 | 28.1757 | 60.0052 | 28.7408 | 29.3901 | 27.4832 | 60.034 | 28.1246 | 29.384 | 40.7251 | 60.0167 | 41.8192
29.4036 | 15.1431 | 59.9591 | 15.8169 | 29.3897 | 15.2877 | 60.0109 | 15.89 | 29.3835 | 28.1748 | 60.0052 | 28.7445 | 29.3986 | 27.4832 | 60.034 | 28.1284 | 29.3923 | 40.7251 | 60.0167 | 41.8229
29.4119 | 15.1431 | 59.9591 | 15.8207 | 29.398 | 15.2877 | 60.0109 | 15.8937 | 29.3919 | 28.1748 | 60.0052 | 28.7483 | 29.4069 | 27.4819 | 60.034 | 28.1321 | 29.4008 | 40.7181 | 60.0167 | 41.8267
29.4203 | 15.1431 | 59.9591 | 15.8245 | 29.4064 | 15.2873 | 60.0109 | 15.8975 | 29.4002 | 28.174 | 60.0052 | 28.752 | 29.4152 | 27.4819 | 60.034 | 28.1359 | 29.4091 | 40.7181 | 60.0167 | 41.8304
29.4286 | 15.1431 | 59.9591 | 15.8282 | 29.4147 | 15.2873 | 60.0109 | 15.9012 | 29.4086 | 28.174 | 60.0052 | 28.7558 | 29.4235 | 27.481 | 60.034 | 28.1396 | 29.4174 | 40.7181 | 60.0167 | 41.8342
29.437 | 15.1431 | 59.9591 | 15.832 | 29.423 | 15.2873 | 60.0109 | 15.905 | 29.4169 | 28.1725 | 60.0052 | 28.7595 | 29.4319 | 27.481 | 60.034 | 28.1434 | 29.4257 | 40.7181 | 60.0167 | 41.8379
29.4453 | 15.1431 | 59.9591 | 15.8357 | 29.4313 | 15.2873 | 60.0109 | 15.9087 | 29.4252 | 28.1725 | 60.0052 | 28.7633 | 29.4402 | 27.481 | 60.034 | 28.1471 | 29.4341 | 40.7181 | 60.0167 | 41.8417
29.4536 | 15.1431 | 59.9591 | 15.8395 | 29.4397 | 15.286 | 60.0109 | 15.9125 | 29.4335 | 28.1735 | 60.0052 | 28.767 | 29.4485 | 27.481 | 60.034 | 28.1509 | 29.4424 | 40.7181 | 60.0167 | 41.8454
29.4619 | 15.1431 | 59.9591 | 15.8432 | 29.448 | 15.286 | 60.0109 | 15.9162 | 29.4419 | 28.1735 | 60.0052 | 28.7708 | 29.4568 | 27.481 | 60.034 | 28.1546 | 29.4507 | 40.7181 | 60.0167 | 41.8492
29.4703 | 15.1431 | 59.9591 | 15.847 | 29.4564 | 15.286 | 60.0109 | 15.92 | 29.4502 | 28.1735 | 60.0052 | 28.7745 | 29.4652 | 27.481 | 60.034 | 28.1584 | 29.459 | 40.7181 | 60.0167 | 41.8529
29.4786 | 15.1431 | 59.9591 | 15.8507 | 29.4647 | 15.286 | 60.0109 | 15.9237 | 29.4586 | 28.1735 | 60.0052 | 28.7783 | 29.4735 | 27.474 | 60.034 | 28.1621 | 29.4674 | 40.7181 | 60.0167 | 41.8567
29.487 | 15.1431 | 59.9591 | 15.8545 | 29.473 | 15.286 | 60.0109 | 15.9275 | 29.4669 | 28.1686 | 60.0052 | 28.782 | 29.4818 | 27.474 | 60.034 | 28.1659 | 29.4757 | 40.7181 | 60.0167 | 41.8604
29.4953 | 15.1431 | 59.9591 | 15.8582 | 29.4813 | 15.286 | 60.0109 | 15.9312 | 29.4752 | 28.1686 | 60.0052 | 28.7858 | 29.4901 | 27.474 | 60.034 | 28.1696 | 29.484 | 40.7181 | 60.0167 | 41.8642
29.5037 | 15.1431 | 59.9591 | 15.862 | 29.4897 | 15.3086 | 60.0109 | 15.935 | 29.4835 | 28.1665 | 59.9994 | 28.7895 | 29.4984 | 27.474 | 60.034 | 28.1734 | 29.4923 | 40.7181 | 60.0167 | 41.8679
29.512 | 15.1431 | 59.9591 | 15.8657 | 29.498 | 15.3086 | 60.0109 | 15.9387 | 29.4919 | 28.1665 | 59.9994 | 28.7933 | 29.5068 | 27.4738 | 60.034 | 28.1771 | 29.5006 | 40.7181 | 60.0167 | 41.8717
29.5203 | 15.1431 | 59.9591 | 15.8695 | 29.5063 | 15.3059 | 60.0109 | 15.9425 | 29.5002 | 28.1897 | 59.9994 | 28.797 | 29.5151 | 27.4738 | 60.034 | 28.1809 | 29.509 | 40.7181 | 60.0167 | 41.8754
29.5287 | 15.1431 | 59.9591 | 15.8732 | 29.5146 | 15.3059 | 60.0109 | 15.9462 | 29.5085 | 28.1897 | 59.9994 | 28.8008 | 29.5234 | 27.4738 | 60.034 | 28.1846 | 29.5173 | 40.7181 | 60.0167 | 41.8792
29.537 | 15.1431 | 59.9591 | 15.877 | 29.523 | 15.3059 | 60.0109 | 15.95 | 29.5168 | 28.1881 | 59.9994 | 28.8045 | 29.5317 | 27.4738 | 60.034 | 28.1884 | 29.5256 | 40.7181 | 60.0167 | 41.8829
29.5453 | 15.1431 | 59.9591 | 15.8807 | 29.5313 | 15.3059 | 60.0109 | 15.9537 | 29.5252 | 28.1881 | 59.9994 | 28.8083 | 29.5402 | 27.4767 | 60.034 | 28.1921 | 29.5339 | 40.7181 | 60.0167 | 41.8867
29.5537 | 15.1431 | 59.9591 | 15.8845 | 29.5397 | 15.3095 | 60.0109 | 15.9575 | 29.5335 | 28.1881 | 59.9994 | 28.812 | 29.5485 | 27.4767 | 60.034 | 28.1959 | 29.5424 | 40.7181 | 60.0167 | 41.8904
29.562 | 15.1431 | 59.9591 | 15.8882 | 29.548 | 15.3095 | 60.0109 | 15.9612 | 29.5419 | 28.1881 | 59.9994 | 28.8158 | 29.5568 | 27.4767 | 60.034 | 28.1996 | 29.5507 | 40.7181 | 60.0167 | 41.8942
29.5704 | 15.1431 | 59.9591 | 15.892 | 29.5563 | 15.3095 | 60.0109 | 15.965 | 29.5502 | 28.1899 | 59.9994 | 28.8195 | 29.5651 | 27.4767 | 60.034 | 28.2033 | 29.559 | 40.7181 | 60.0167 | 41.8979
29.5787 | 15.1431 | 59.9591 | 15.8958 | 29.5646 | 15.3095 | 60.0109 | 15.9687 | 29.5585 | 28.1899 | 59.9994 | 28.8233 | 29.5735 | 27.4765 | 60.034 | 28.2071 | 29.5673 | 40.7181 | 60.0167 | 41.9017
29.587 | 15.1431 | 59.9591 | 15.8995 | 29.573 | 15.3095 | 60.0109 | 15.9725 | 29.5669 | 28.1933 | 59.9994 | 28.827 | 29.5818 | 27.4765 | 60.034 | 28.2108 | 29.5757 | 40.7181 | 60.0167 | 41.9054
29.5954 | 15.2094 | 59.9591 | 15.9033 | 29.5813 | 15.3095 | 60.0109 | 15.9762 | 29.5752 | 28.1933 | 59.9994 | 28.8308 | 29.5901 | 27.6034 | 60.034 | 28.2146 | 29.584 | 40.7181 | 60.0167 | 41.9092
29.6037 | 15.2094 | 59.9591 | 15.907 | 29.5897 | 15.3095 | 60.0109 | 15.98 | 29.5836 | 28.1935 | 59.9994 | 28.8345 | 29.5984 | 27.6034 | 60.034 | 28.2183 | 29.5923 | 40.7181 | 60.0167 | 41.9129
29.6121 | 15.2094 | 59.9591 | 15.9108 | 29.598 | 15.3095 | 60.0109 | 15.9837 | 29.5919 | 28.1935 | 59.9994 | 28.8383 | 29.6067 | 27.6021 | 60.034 | 28.2221 | 29.6006 | 40.7182 | 60.0167 | 41.9167
29.6204 | 15.2094 | 59.9591 | 15.9145 | 29.6063 | 15.3095 | 60.0109 | 15.9875 | 29.6002 | 28.1935 | 59.9994 | 28.842 | 29.6151 | 27.6021 | 60.034 | 28.2258 | 29.609 | 40.7182 | 60.0167 | 41.9204
29.6287 | 15.3187 | 59.9591 | 15.9183 | 29.6146 | 15.3095 | 60.0109 | 15.9912 | 29.6085 | 28.1935 | 59.9994 | 28.8458 | 29.6234 | 27.6021 | 60.034 | 28.2296 | 29.6173 | 40.7166 | 60.0167 | 41.9242
29.6371 | 15.3187 | 59.9591 | 15.922 | 29.623 | 15.3116 | 60.0109 | 15.995 | 29.6169 | 28.1934 | 59.9994 | 28.8495 | 29.6317 | 27.6021 | 60.034 | 28.2333 | 29.6256 | 40.7166 | 60.0167 | 41.9279
29.6454 | 15.3187 | 59.9591 | 15.9258 | 29.6313 | 15.3116 | 60.0109 | 15.9987 | 29.6252 | 28.1934 | 59.9994 | 28.8533 | 29.64 | 27.6021 | 60.034 | 28.2371 | 29.6339 | 40.7166 | 60.0167 | 41.9317
29.6537 | 15.3187 | 59.9591 | 15.9295 | 29.6396 | 15.3116 | 60.0109 | 16.0025 | 29.6335 | 28.1937 | 59.9994 | 28.857 | 29.6484 | 27.6021 | 60.034 | 28.2408 | 29.6423 | 40.7166 | 60.0167 | 41.9354
29.6621 | 15.3187 | 59.9591 | 15.9333 | 29.6479 | 15.3116 | 60.0109 | 16.0062 | 29.6418 | 28.1937 | 59.9994 | 28.8608 | 29.6567 | 27.6016 | 60.034 | 28.2446 | 29.6506 | 40.7166 | 60.0167 | 41.9392
29.6704 | 15.3187 | 59.9591 | 15.937 | 29.6563 | 15.3116 | 60.0109 | 16.01 | 29.6502 | 28.192 | 59.9994 | 28.8645 | 29.665 | 27.6016 | 60.034 | 28.2483 | 29.6589 | 40.7166 | 60.0167 | 41.9429
29.6788 | 15.3187 | 59.9591 | 15.9408 | 29.6646 | 15.3116 | 60.0109 | 16.0137 | 29.6585 | 28.192 | 59.9994 | 28.8683 | 29.6733 | 27.6048 | 60.034 | 28.2521 | 29.6672 | 40.7166 | 60.0167 | 41.9466
29.6871 | 15.3187 | 59.9591 | 15.9445 | 29.673 | 15.3114 | 60.0109 | 16.0175 | 29.6669 | 28.192 | 59.9994 | 28.872 | 29.6816 | 27.6048 | 60.034 | 28.2558 | 29.6757 | 40.7166 | 60.0167 | 41.9504
29.6954 | 15.3187 | 59.9591 | 15.9483 | 29.6813 | 15.3114 | 60.0109 | 16.0212 | 29.6752 | 28.192 | 59.9994 | 28.8758 | 29.6901 | 27.6048 | 60.034 | 28.2596 | 29.684 | 40.7136 | 60.0167 | 41.9541
29.7038 | 15.3187 | 59.9591 | 15.952 | 29.6896 | 15.3662 | 60.0109 | 16.0249 | 29.6835 | 28.192 | 59.9994 | 28.8795 | 29.6984 | 27.6048 | 60.034 | 28.2633 | 29.6923 | 40.7136 | 60.0167 | 41.9579
29.7121 | 15.3187 | 59.9591 | 15.9558 | 29.6979 | 15.3662 | 60.0109 | 16.0287 | 29.6919 | 28.192 | 59.9994 | 28.8833 | 29.7067 | 27.6048 | 60.034 | 28.2671 | 29.7006 | 40.7136 | 60.0167 | 41.9616
29.7205 | 15.3187 | 59.9591 | 15.9595 | 29.7063 | 15.3662 | 60.0109 | 16.0324 | 29.7002 | 28.1985 | 59.9994 | 28.887 | 29.715 | 27.6048 | 60.034 | 28.2708 | 29.709 | 40.7136 | 60.0167 | 41.9654
29.7288 | 15.3187 | 59.9591 | 15.9633 | 29.7146 | 15.3662 | 60.0109 | 16.0362 | 29.7086 | 28.1985 | 59.9994 | 28.8908 | 29.7234 | 27.6048 | 60.034 | 28.2746 | 29.7173 | 40.7795 | 60.0167 | 41.9691
29.7372 | 15.3187 | 59.9591 | 15.967 | 29.723 | 15.3662 | 60.0109 | 16.0399 | 29.7169 | 28.1985 | 59.9994 | 28.8945 | 29.7317 | 27.6048 | 60.034 | 28.2783 | 29.7256 | 40.7795 | 60.0167 | 41.9729
29.7455 | 15.3187 | 59.9591 | 15.9708 | 29.7313 | 15.3662 | 60.0109 | 16.0437 | 29.7252 | 28.1985 | 59.9994 | 28.8983 | 29.74 | 27.6821 | 60.034 | 28.2821 | 29.7339 | 40.7795 | 60.0167 | 41.9766
29.7538 | 15.3187 | 59.9591 | 15.9746 | 29.7396 | 15.3662 | 60.0109 | 16.0474 | 29.7335 | 28.1975 | 59.9994 | 28.902 | 29.7483 | 27.6821 | 60.034 | 28.2858 | 29.7423 | 40.7795 | 60.0167 | 41.9804
29.7621 | 15.3187 | 59.9591 | 15.9783 | 29.7479 | 15.3662 | 60.0109 | 16.0512 | 29.7419 | 28.1975 | 59.9994 | 28.9058 | 29.7567 | 27.6856 | 60.034 | 28.2895 | 29.7506 | 40.7795 | 60.0167 | 41.9841
29.7705 | 15.3187 | 59.9591 | 15.9821 | 29.7563 | 15.3672 | 60.0109 | 16.0549 | 29.7502 | 28.1975 | 59.9994 | 28.9095 | 29.765 | 27.6856 | 60.034 | 28.2933 | 29.7589 | 40.7795 | 60.0167 | 41.9879
29.7788 | 15.3195 | 59.9591 | 15.9858 | 29.7646 | 15.3672 | 60.0109 | 16.0587 | 29.7585 | 28.1975 | 59.9994 | 28.9133 | 29.7733 | 27.6856 | 60.034 | 28.297 | 29.7672 | 40.7795 | 60.0167 | 41.9916
29.7872 | 15.3195 | 59.9591 | 15.9896 | 29.7729 | 15.3683 | 60.0109 | 16.0624 | 29.7668 | 28.2422 | 59.9994 | 28.917 | 29.7816 | 27.6856 | 60.034 | 28.3008 | 29.7756 | 40.7795 | 60.0167 | 41.9954
29.7955 | 15.3203 | 59.9649 | 15.9933 | 29.7812 | 15.3683 | 60.0109 | 16.0662 | 29.7752 | 28.2422 | 59.9994 | 28.9208 | 29.7899 | 27.6856 | 60.034 | 28.3045 | 29.7839 | 40.7795 | 60.0167 | 41.9991
29.8039 | 15.3203 | 59.9649 | 15.9971 | 29.7896 | 15.3683 | 60.0109 | 16.0699 | 29.7835 | 28.2412 | 59.9994 | 28.9245 | 29.7983 | 27.6856 | 60.034 | 28.3083 | 29.7922 | 40.7795 | 60.0167 | 42.0019
29.8122 | 15.3203 | 59.9649 | 16.0008 | 29.7979 | 15.3683 | 60.0109 | 16.0737 | 29.7919 | 28.2412 | 59.9994 | 28.9283 | 29.8066 | 27.6891 | 60.034 | 28.312 | 29.8005 | 40.7795 | 60.0167 | 42.0044
29.8205 | 15.3203 | 59.9649 | 16.0046 | 29.8063 | 15.3678 | 60.0109 | 16.0774 | 29.8002 | 28.2412 | 59.9994 | 28.932 | 29.8149 | 27.6891 | 60.034 | 28.3158 | 29.809 | 40.7795 | 60.0167 | 42.0069
29.8289 | 15.3203 | 59.9649 | 16.0083 | 29.8146 | 15.3678 | 60.0109 | 16.0812 | 29.8085 | 28.2412 | 59.9994 | 28.9358 | 29.8232 | 27.6894 | 60.034 | 28.3195 | 29.8173 | 40.8599 | 60.0167 | 42.0094
29.8372 | 15.3203 | 59.9649 | 16.0121 | 29.8229 | 15.4433 | 60.0109 | 16.0849 | 29.8169 | 28.2392 | 59.9994 | 28.9395 | 29.8317 | 27.6894 | 60.034 | 28.3233 | 29.8256 | 40.8599 | 60.0167 | 42.0119
29.8456 | 15.3203 | 59.9649 | 16.0158 | 29.8313 | 15.4433 | 60.0109 | 16.0887 | 29.8252 | 28.2392 | 59.9994 | 28.9433 | 29.84 | 27.6873 | 60.034 | 28.327 | 29.8339 | 40.856 | 60.0167 | 42.0144
29.8539 | 15.3203 | 59.9649 | 16.0196 | 29.8396 | 15.4433 | 60.0109 | 16.0924 | 29.8336 | 28.2392 | 59.9994 | 28.947 | 29.8483 | 27.6873 | 60.034 | 28.3308 | 29.8423 | 40.856 | 60.0167 | 42.0169
29.8622 | 15.3203 | 59.9649 | 16.0233 | 29.848 | 15.4433 | 60.0109 | 16.0962 | 29.8419 | 28.2392 | 59.9994 | 28.9505 | 29.8566 | 27.764 | 60.034 | 28.3345 | 29.8506 | 40.856 | 60.0167 | 42.0194
29.8706 | 15.3203 | 59.9649 | 16.0271 | 29.8563 | 15.4432 | 60.0109 | 16.0999 | 29.8502 | 28.2392 | 59.9994 | 28.953 | 29.8649 | 27.764 | 60.034 | 28.3383 | 29.8589 | 40.856 | 60.0167 | 42.0219
29.8789 | 15.3203 | 59.9649 | 16.0308 | 29.8646 | 15.4432 | 60.0109 | 16.1037 | 29.8585 | 28.2392 | 59.9994 | 28.9555 | 29.8733 | 27.7641 | 60.034 | 28.342 | 29.8672 | 40.856 | 60.0167 | 42.0244
29.8872 | 15.3203 | 59.9649 | 16.0346 | 29.8729 | 15.4442 | 60.0109 | 16.1074 | 29.8669 | 28.2392 | 59.9994 | 28.958 | 29.8816 | 27.7641 | 60.034 | 28.3458 | 29.8756 | 40.856 | 60.0167 | 42.0269
29.8956 | 15.3203 | 59.9649 | 16.0383 | 29.8813 | 15.4442 | 60.0109 | 16.1112 | 29.8752 | 28.2392 | 59.9994 | 28.9605 | 29.8899 | 27.7641 | 60.034 | 28.3495 | 29.8839 | 40.8551 | 60.0167 | 42.0294
29.9039 | 15.3203 | 59.9649 | 16.0421 | 29.8896 | 15.4442 | 60.0109 | 16.1149 | 29.8835 | 28.2427 | 59.9994 | 28.963 | 29.8982 | 27.7641 | 60.034 | 28.3533 | 29.8922 | 40.8551 | 60.0167 | 42.0319
29.9123 | 15.3199 | 59.9649 | 16.0458 | 29.8979 | 15.4442 | 60.0109 | 16.1187 | 29.8918 | 28.2427 | 59.9994 | 28.9655 | 29.9066 | 27.7674 | 60.034 | 28.357 | 29.9005 | 40.8551 | 60.0167 | 42.0344
29.9206 | 15.3199 | 59.9649 | 16.0496 | 29.9062 | 15.4442 | 60.0109 | 16.1224 | 29.9002 | 28.248 | 59.9994 | 28.968 | 29.9149 | 27.7674 | 60.034 | 28.3608 | 29.9089 | 40.8551 | 60.0167 | 42.0369
29.9289 | 15.3196 | 59.9649 | 16.0534 | 29.9146 | 15.4442 | 60.0109 | 16.1262 | 29.9086 | 28.248 | 59.9994 | 28.9705 | 29.9232 | 27.767 | 60.034 | 28.3645 | 29.9172 | 40.8568 | 60.0167 | 42.0394
29.9373 | 15.3196 | 59.9649 | 16.0571 | 29.9229 | 15.4968 | 60.0109 | 16.1299 | 29.9169 | 28.248 | 59.9994 | 28.973 | 29.9315 | 27.767 | 60.034 | 28.3683 | 29.9255 | 40.8568 | 60.0167 | 42.0419
29.9456 | 15.321 | 59.9649 | 16.0609 | 29.9313 | 15.4968 | 60.0109 | 16.1337 | 29.9252 | 28.248 | 59.9994 | 28.9755 | 29.9399 | 27.767 | 60.034 | 28.372 | 29.9338 | 40.9512 | 60.0167 | 42.0444
29.9539 | 15.321 | 59.9649 | 16.0646 | 29.9396 | 15.4976 | 60.0109 | 16.1374 | 29.9335 | 28.248 | 59.9994 | 28.978 | 29.9482 | 27.767 | 60.034 | 28.3757 | 29.9423 | 40.9512 | 60.0167 | 42.0469
29.9623 | 15.321 | 59.9649 | 16.0684 | 29.9479 | 15.4976 | 60.0109 | 16.1412 | 29.9419 | 28.248 | 59.9994 | 28.9805 | 29.9565 | 27.7657 | 60.034 | 28.3795 | 29.9506 | 40.9512 | 60.0167 | 42.0494
29.9706 | 15.321 | 59.9649 | 16.0721 | 29.9562 | 15.4953 | 60.0109 | 16.1449 | 29.9502 | 28.248 | 59.9994 | 28.983 | 29.9648 | 27.7657 | 60.034 | 28.3832 | 29.9589 | 40.9512 | 60.0167 | 42.0519
29.9789 | 15.321 | 59.9649 | 16.0759 | 29.9646 | 15.4953 | 60.0109 | 16.1487 | 29.9586 | 28.248 | 59.9994 | 28.9855 | 29.9731 | 27.7657 | 60.034 | 28.387 | 29.9672 | 40.9512 | 60.0167 | 42.0544
29.9873 | 15.321 | 59.9649 | 16.0796 | 29.9729 | 15.4941 | 60.0109 | 16.1524 | 29.9669 | 28.2472 | 59.9994 | 28.988 | 29.9816 | 27.7657 | 60.034 | 28.3907 | 29.9756 | 40.9512 | 60.0167 | 42.0569
29.9956 | 15.321 | 59.9649 | 16.0834 | 29.9813 | 15.4941 | 60.0109 | 16.1562 | 29.9752 | 28.2472 | 59.9994 | 28.9905 | 29.9899 | 27.7657 | 60.034 | 28.3945 | 29.9839 | 40.9512 | 60.0167 | 42.0594
30.004 | 15.321 | 59.9649 | 16.0871 | 29.9896 | 15.4942 | 60.0109 | 16.1599 | 29.9835 | 28.245 | 59.9994 | 28.993 | 29.9982 | 27.7657 | 60.034 | 28.3982 | 29.9922 | 40.9512 | 60.0167 | 42.0619
30.0123 | 15.321 | 59.9649 | 16.0909 | 29.9979 | 15.4942 | 60.0109 | 16.1637 | 29.9919 | 28.245 | 59.9994 | 28.9955 | 30.0065 | 27.7657 | 60.034 | 28.402 | 30.0005 | 40.9512 | 60.0167 | 42.0644
30.0207 | 15.321 | 59.9649 | 16.0946 | 30.0062 | 15.4942 | 60.0109 | 16.1674 | 30.0002 | 28.245 | 59.9994 | 28.998 | 30.0149 | 27.7657 | 60.034 | 28.4057 | 30.0089 | 40.9512 | 60.0167 | 42.0669
30.029 | 15.3223 | 59.9649 | 16.0984 | 30.0146 | 15.4942 | 60.0109 | 16.1712 | 30.0085 | 28.245 | 59.9994 | 29.0005 | 30.0232 | 27.7619 | 60.034 | 28.4095 | 30.0172 | 40.9512 | 60.0167 | 42.0694
30.0373 | 15.3223 | 59.9649 | 16.1021 | 30.0229 | 15.4956 | 60.0109 | 16.1749 | 30.0168 | 28.245 | 59.9994 | 29.003 | 30.0315 | 27.7619 | 60.034 | 28.4132 | 30.0255 | 40.9512 | 60.0167 | 42.0719
30.0457 | 15.3223 | 59.9649 | 16.1059 | 30.0312 | 15.4956 | 60.0109 | 16.1787 | 30.0252 | 28.245 | 59.9994 | 29.0055 | 30.0398 | 27.7619 | 60.034 | 28.417 | 30.0338 | 40.9516 | 60.0167 | 42.0744
30.054 | 15.3223 | 59.9649 | 16.1096 | 30.0396 | 15.4956 | 60.0109 | 16.1824 | 30.0336 | 28.2403 | 59.9994 | 29.008 | 30.0482 | 27.7619 | 60.034 | 28.4207 | 30.0422 | 40.9516 | 60.0167 | 42.0769
30.0623 | 15.3978 | 59.9649 | 16.1134 | 30.0479 | 15.4956 | 60.0109 | 16.1862 | 30.0419 | 28.2403 | 59.9994 | 29.0105 | 30.0565 | 27.7619 | 60.034 | 28.4245 | 30.0505 | 40.951 | 60.0167 | 42.0794
30.0707 | 15.3978 | 59.9649 | 16.1171 | 30.0562 | 15.4945 | 60.0109 | 16.1899 | 30.0502 | 28.24 | 59.9994 | 29.013 | 30.0648 | 27.7619 | 60.034 | 28.4282 | 30.0588 | 40.951 | 60.0167 | 42.0819
30.079 | 15.3969 | 59.9649 | 16.1209 | 30.0646 | 15.4945 | 60.0109 | 16.1937 | 30.0585 | 28.24 | 59.9994 | 29.0155 | 30.0731 | 27.7619 | 60.034 | 28.432 | 30.0671 | 40.9527 | 60.0167 | 42.0844
30.0873 | 15.3969 | 59.9649 | 16.1246 | 30.0729 | 15.4919 | 60.0109 | 16.1974 | 30.0669 | 28.2426 | 59.9994 | 29.018 | 30.0814 | 27.7619 | 60.034 | 28.4357 | 30.0756 | 40.9527 | 60.0167 | 42.0869
30.0957 | 15.3969 | 59.9649 | 16.1284 | 30.0812 | 15.4919 | 60.0109 | 16.2004 | 30.0752 | 28.2426 | 59.9994 | 29.0205 | 30.0898 | 27.8061 | 60.034 | 28.4395 | 30.0839 | 40.9527 | 60.0167 | 42.0894
30.104 | 15.3969 | 59.9649 | 16.1321 | 30.0895 | 15.4919 | 60.0109 | 16.2016 | 30.0836 | 28.3374 | 59.9994 | 29.023 | 30.0981 | 27.8061 | 60.034 | 28.4432 | 30.0922 | 40.9527 | 60.0167 | 42.0919
30.1124 | 15.3969 | 59.9649 | 16.1359 | 30.0979 | 15.4919 | 60.0109 | 16.2029 | 30.0919 | 28.3374 | 59.9994 | 29.0255 | 30.1064 | 27.8058 | 60.034 | 28.447 | 30.1005 | 40.9527 | 60.0167 | 42.0944
30.1207 | 15.3969 | 59.9649 | 16.1397 | 30.1062 | 15.4919 | 60.0109 | 16.2041 | 30.1002 | 28.3724 | 59.9994 | 29.028 | 30.1147 | 27.8058 | 60.034 | 28.4507 | 30.1089 | 40.9527 | 60.0167 | 42.0969
30.1291 | 15.3969 | 59.9591 | 16.1434 | 30.1146 | 15.4919 | 60.0109 | 16.2054 | 30.1085 | 28.3724 | 59.9994 | 29.0305 | 30.1232 | 27.803 | 60.034 | 28.4545 | 30.1172 | 40.9983 | 60.0167 | 42.0994
30.1374 | 15.3969 | 59.9591 | 16.1472 | 30.1229 | 15.4919 | 60.0109 | 16.2066 | 30.1169 | 28.372 | 59.9994 | 29.033 | 30.1315 | 27.803 | 60.034 | 28.4582 | 30.1255 | 40.9983 | 60.0167 | 42.1019
30.1457 | 15.3969 | 59.9591 | 16.1509 | 30.1312 | 15.4919 | 60.0109 | 16.2079 | 30.1252 | 28.372 | 59.9994 | 29.0355 | 30.1398 | 27.803 | 60.034 | 28.462 | 30.1338 | 40.9983 | 60.0167 | 42.1044
30.1541 | 15.3969 | 59.9591 | 16.1547 | 30.1395 | 15.4919 | 60.0109 | 16.2091 | 30.1335 | 28.372 | 59.9994 | 29.038 | 30.1481 | 27.803 | 60.034 | 28.4657 | 30.1422 | 40.9983 | 60.0167 | 42.1069
30.1624 | 15.3969 | 59.9591 | 16.1584 | 30.1479 | 15.4919 | 60.0109 | 16.2104 | 30.1418 | 28.372 | 59.9994 | 29.0405 | 30.1564 | 27.7985 | 60.034 | 28.4694 | 30.1505 | 40.9983 | 60.0167 | 42.1094
30.1707 | 15.3969 | 59.9591 | 16.1622 | 30.1562 | 15.4883 | 60.0109 | 16.2116 | 30.1502 | 28.372 | 59.9994 | 29.043 | 30.1648 | 27.7985 | 60.034 | 28.4732 | 30.1588 | 40.9983 | 60.0167 | 42.1119
30.1791 | 15.3969 | 59.9591 | 16.1659 | 30.1646 | 15.4883 | 60.0109 | 16.2129 | 30.1586 | 28.372 | 59.9994 | 29.0455 | 30.1731 | 27.8414 | 60.034 | 28.4769 | 30.1671 | 40.9983 | 60.0167 | 42.1144
30.1874 | 15.3969 | 59.9591 | 16.1697 | 30.1729 | 15.4884 | 60.0109 | 16.2141 | 30.1669 | 28.3715 | 59.9994 | 29.048 | 30.1814 | 27.8414 | 60.034 | 28.4807 | 30.1755 | 40.9983 | 60.0167 | 42.1169
30.1958 | 15.3969 | 59.9591 | 16.1734 | 30.1812 | 15.4884 | 60.0109 | 16.2154 | 30.1752 | 28.3715 | 59.9994 | 29.0505 | 30.1897 | 27.8414 | 60.034 | 28.4844 | 30.1838 | 40.9976 | 60.0167 | 42.1194
30.2041 | 15.3969 | 59.9591 | 16.1772 | 30.1895 | 15.4884 | 60.0109 | 16.2166 | 30.1835 | 28.3711 | 59.9994 | 29.053 | 30.1981 | 27.8414 | 60.034 | 28.4882 | 30.1921 | 40.9976 | 60.0167 | 42.1219
30.2124 | 15.3969 | 59.9591 | 16.1809 | 30.1979 | 15.4884 | 60.0109 | 16.2179 | 30.1919 | 28.3711 | 59.9994 | 29.0555 | 30.2064 | 27.8386 | 60.034 | 28.4919 | 30.2004 | 40.9988 | 60.0167 | 42.1244
30.2208 | 15.3969 | 59.9591 | 16.1847 | 30.2062 | 15.4884 | 60.0109 | 16.2191 | 30.2002 | 28.3711 | 59.9994 | 29.058 | 30.2147 | 27.8386 | 60.034 | 28.4957 | 30.2089 | 40.9988 | 60.0167 | 42.1269
30.2291 | 15.3969 | 59.9591 | 16.1884 | 30.2145 | 15.4884 | 60.0109 | 16.2204 | 30.2086 | 28.3711 | 59.9994 | 29.0605 | 30.223 | 27.8388 | 60.034 | 28.4994 | 30.2172 | 40.9947 | 60.0167 | 42.1294
30.2375 | 15.3969 | 59.9591 | 16.1922 | 30.2228 | 15.4905 | 60.0109 | 16.2216 | 30.2169 | 28.3709 | 59.9994 | 29.063 | 30.2314 | 27.8388 | 60.034 | 28.5021 | 30.2255 | 40.9947 | 60.0167 | 42.1319
30.2458 | 15.3969 | 59.9591 | 16.1959 | 30.2312 | 15.4905 | 60.0109 | 16.2229 | 30.2252 | 28.3709 | 59.9994 | 29.0655 | 30.2397 | 27.8389 | 60.034 | 28.5046 | 30.2338 | 40.9947 | 60.0167 | 42.1344
30.2541 | 15.3969 | 59.9591 | 16.1997 | 30.2395 | 15.4905 | 60.0052 | 16.2241 | 30.2335 | 28.3712 | 59.9994 | 29.068 | 30.248 | 27.8389 | 60.034 | 28.5071 | 30.2422 | 40.9947 | 60.0167 | 42.1369
30.2625 | 15.3969 | 59.9591 | 16.2023 | 30.2479 | 15.4905 | 60.0052 | 16.2254 | 30.2419 | 28.3712 | 59.9994 | 29.0705 | 30.2563 | 27.8389 | 60.034 | 28.5096 | 30.2505 | 40.9947 | 60.0167 | 42.1394
30.2708 | 15.3969 | 59.9591 | 16.2048 | 30.2562 | 15.4905 | 60.0052 | 16.2266 | 30.2502 | 28.3729 | 59.9994 | 29.073 | 30.2646 | 27.8389 | 60.034 | 28.5121 | 30.2588 | 40.9947 | 60.0167 | 42.1419
30.2791 | 15.396 | 59.9591 | 16.2073 | 30.2645 | 15.4905 | 60.0052 | 16.2279 | 30.2585 | 28.3729 | 59.9994 | 29.0755 | 30.2731 | 27.8389 | 60.034 | 28.5146 | 30.2671 | 40.9947 | 60.0167 | 42.1444
30.2875 | 15.396 | 59.9591 | 16.2098 | 30.2729 | 15.4905 | 60.0052 | 16.2291 | 30.2668 | 28.3729 | 59.9994 | 29.078 | 30.2814 | 27.8389 | 60.034 | 28.5171 | 30.2755 | 40.9947 | 60.0167 | 42.1469
30.2958 | 15.3963 | 59.9591 | 16.2123 | 30.2812 | 15.4905 | 60.0052 | 16.2304 | 30.2752 | 28.3729 | 59.9994 | 29.0805 | 30.2897 | 27.843 | 60.034 | 28.5196 | 30.2838 | 40.9929 | 60.0167 | 42.1494
30.3042 | 15.3963 | 59.9591 | 16.2148 | 30.2896 | 15.4905 | 60.0052 | 16.2316 | 30.2836 | 28.3729 | 59.9994 | 29.083 | 30.298 | 27.843 | 60.034 | 28.5221 | 30.2921 | 40.9929 | 60.0167 | 42.1519
30.3125 | 15.3963 | 59.9591 | 16.2173 | 30.2979 | 15.4905 | 60.0052 | 16.2329 | 30.2919 | 28.3729 | 59.9994 | 29.0855 | 30.3064 | 27.8424 | 60.034 | 28.5246 | 30.3004 | 40.9929 | 60.0167 | 42.1544
30.3208 | 15.3963 | 59.9591 | 16.2198 | 30.3062 | 15.4905 | 60.0052 | 16.2341 | 30.3002 | 28.3656 | 59.9994 | 29.088 | 30.3147 | 27.8424 | 60.034 | 28.5271 | 30.3088 | 40.9929 | 60.0167 | 42.1569
30.3292 | 15.3963 | 59.9591 | 16.2223 | 30.3145 | 15.4905 | 60.0052 | 16.2354 | 30.3085 | 28.3656 | 59.9994 | 29.0905 | 30.323 | 27.8882 | 60.034 | 28.5296 | 30.3171 | 41.0164 | 60.0167 | 42.1594
30.3375 | 15.3963 | 59.9591 | 16.2248 | 30.3229 | 15.4905 | 60.0052 | 16.2366 | 30.3169 | 28.3667 | 59.9994 | 29.093 | 30.3313 | 27.8882 | 60.034 | 28.5321 | 30.3254 | 41.0164 | 60.0167 | 42.1619
30.3459 | 15.3963 | 59.9591 | 16.2273 | 30.3312 | 15.4905 | 60.0052 | 16.2379 | 30.3252 | 28.3667 | 59.9994 | 29.0955 | 30.3396 | 27.9332 | 60.034 | 28.5346 | 30.3337 | 41.0425 | 60.0167 | 42.1644
30.3542 | 15.3963 | 59.9591 | 16.2298 | 30.3395 | 15.4905 | 60.0052 | 16.2391 | 30.3336 | 28.3667 | 59.9994 | 29.098 | 30.348 | 27.9332 | 60.034 | 28.5371 | 30.3422 | 41.0425 | 60.0167 | 42.1669
30.3625 | 15.3963 | 59.9591 | 16.2323 | 30.3478 | 15.4905 | 60.0052 | 16.2404 | 30.3419 | 28.3667 | 59.9994 | 29.1005 | 30.3563 | 27.9331 | 60.034 | 28.5396 | 30.3505 | 41.0425 | 60.0167 | 42.1694
30.3709 | 15.3963 | 59.9591 | 16.2348 | 30.3562 | 15.5355 | 60.0052 | 16.2416 | 30.3502 | 28.3767 | 59.9994 | 29.103 | 30.3646 | 27.9331 | 60.034 | 28.5421 | 30.3588 | 41.0425 | 60.0167 | 42.1719
30.3792 | 15.3963 | 59.9591 | 16.2373 | 30.3645 | 15.5355 | 60.0052 | 16.2429 | 30.3585 | 28.3767 | 59.9994 | 29.1055 | 30.3729 | 27.9303 | 60.034 | 28.5446 | 30.3671 | 41.0425 | 60.0167 | 42.1744
30.3875 | 15.3963 | 59.9591 | 16.2398 | 30.3729 | 15.5355 | 60.0052 | 16.2441 | 30.3669 | 28.3767 | 59.9994 | 29.108 | 30.3813 | 27.9303 | 60.034 | 28.5471 | 30.3755 | 41.0425 | 60.0167 | 42.1769
30.3959 | 15.3973 | 59.9591 | 16.2423 | 30.3812 | 15.5355 | 60.0052 | 16.2454 | 30.3752 | 28.3767 | 59.9994 | 29.1105 | 30.3896 | 27.9303 | 60.034 | 28.5496 | 30.3838 | 41.0496 | 60.0167 | 42.1794
30.4042 | 15.3973 | 59.9591 | 16.2448 | 30.3895 | 15.5355 | 60.0052 | 16.2466 | 30.3835 | 28.3767 | 59.9994 | 29.113 | 30.3979 | 27.9303 | 60.034 | 28.5521 | 30.3921 | 41.0496 | 60.0167 | 42.1819
30.4126 | 15.3973 | 59.9591 | 16.2473 | 30.3978 | 15.5355 | 60.0052 | 16.2479 | 30.3919 | 28.3767 | 59.9994 | 29.1155 | 30.4062 | 27.9303 | 60.034 | 28.5546 | 30.4004 | 41.0496 | 60.0167 | 42.1844
30.4209 | 15.3973 | 59.9591 | 16.2498 | 30.4062 | 15.5355 | 60.0052 | 16.2491 | 30.4002 | 28.3767 | 59.9994 | 29.118 | 30.4147 | 27.9303 | 60.034 | 28.5571 | 30.4087 | 41.0496 | 60.0167 | 42.1869
30.4293 | 15.3963 | 59.9591 | 16.2523 | 30.4145 | 15.5355 | 60.0052 | 16.2504 | 30.4086 | 28.3767 | 59.9994 | 29.1205 | 30.423 | 27.9263 | 60.034 | 28.5596 | 30.4171 | 41.0489 | 60.0167 | 42.1894
30.4376 | 15.3963 | 59.9591 | 16.2548 | 30.4229 | 15.5355 | 60.0052 | 16.2516 | 30.4169 | 28.3819 | 59.9994 | 29.123 | 30.4313 | 27.9263 | 60.034 | 28.5621 | 30.4254 | 41.0489 | 60.0167 | 42.1919
30.4459 | 15.3963 | 59.9591 | 16.2573 | 30.4312 | 15.5355 | 60.0052 | 16.2529 | 30.4252 | 28.3819 | 59.9994 | 29.1255 | 30.4396 | 27.9263 | 60.034 | 28.5646 | 30.4337 | 41.0485 | 60.0167 | 42.1944
30.4543 | 15.3963 | 59.9591 | 16.2598 | 30.4395 | 15.5355 | 60.0052 | 16.2541 | 30.4335 | 28.3819 | 59.9994 | 29.128 | 30.4479 | 27.9263 | 60.034 | 28.5671 | 30.442 | 41.0485 | 60.0167 | 42.1969
30.4626 | 15.3963 | 59.9649 | 16.2623 | 30.4478 | 15.5355 | 60.0052 | 16.2554 | 30.4419 | 28.3819 | 59.9994 | 29.1305 | 30.4563 | 27.9271 | 60.034 | 28.5696 | 30.4504 | 41.0485 | 60.0167 | 42.1994
30.4709 | 15.3963 | 59.9649 | 16.2648 | 30.4562 | 15.5355 | 60.0052 | 16.2566 | 30.4502 | 28.3802 | 59.9994 | 29.133 | 30.4646 | 27.9271 | 60.034 | 28.5721 | 30.4587 | 41.0485 | 60.0167 | 42.2019
30.4793 | 15.3963 | 59.9649 | 16.2673 | 30.4645 | 15.5355 | 60.0052 | 16.2579 | 30.4586 | 28.3802 | 59.9994 | 29.1355 | 30.4729 | 27.9271 | 60.034 | 28.5746 | 30.467 | 41.0479 | 60.0167 | 42.2044
30.4876 | 15.3963 | 59.9649 | 16.2698 | 30.4728 | 15.5355 | 60.0052 | 16.2591 | 30.4669 | 28.4305 | 59.9994 | 29.138 | 30.4812 | 27.9271 | 60.034 | 28.5771 | 30.4753 | 41.0479 | 60.0167 | 42.2069
30.496 | 15.3963 | 59.9649 | 16.2723 | 30.4812 | 15.5355 | 60.0052 | 16.2604 | 30.4752 | 28.4305 | 59.9994 | 29.1405 | 30.4896 | 27.9274 | 60.034 | 28.5796 | 30.4838 | 41.0576 | 60.0167 | 42.2094
30.5043 | 15.3963 | 59.9649 | 16.2748 | 30.4895 | 15.5355 | 60.0052 | 16.2616 | 30.4835 | 28.4601 | 59.9994 | 29.143 | 30.4979 | 27.9274 | 60.034 | 28.5821 | 30.4921 | 41.0576 | 60.0167 | 42.2119
30.5126 | 15.3963 | 59.9649 | 16.2773 | 30.4979 | 15.5355 | 60.0052 | 16.2629 | 30.4919 | 28.4601 | 59.9994 | 29.1455 | 30.5062 | 27.927 | 60.034 | 28.5846 | 30.5004 | 41.0579 | 60.0167 | 42.2144
30.521 | 15.3963 | 59.9649 | 16.2798 | 30.5062 | 15.5355 | 60.0052 | 16.2641 | 30.5002 | 28.46 | 59.9994 | 29.148 | 30.5145 | 27.927 | 60.034 | 28.5871 | 30.5087 | 41.0579 | 60.0167 | 42.2169
30.5293 | 15.3963 | 59.9649 | 16.2824 | 30.5145 | 15.5355 | 60.0052 | 16.2654 | 30.5085 | 28.46 | 59.9994 | 29.1505 | 30.5228 | 27.927 | 60.034 | 28.5896 | 30.5171 | 41.0557 | 60.0167 | 42.2194
30.5377 | 15.3963 | 59.9649 | 16.2849 | 30.5228 | 15.5355 | 60.0052 | 16.2666 | 30.5169 | 28.46 | 59.9994 | 29.153 | 30.5312 | 27.927 | 60.034 | 28.5921 | 30.5254 | 41.0557 | 60.0167 | 42.2219
30.546 | 15.3963 | 59.9649 | 16.2874 | 30.5312 | 15.5355 | 60.0052 | 16.2679 | 30.5252 | 28.46 | 59.9994 | 29.1555 | 30.5396 | 27.9279 | 60.034 | 28.5946 | 30.5337 | 41.0557 | 60.0167 | 42.2244
30.5543 | 15.3963 | 59.9649 | 16.2899 | 30.5395 | 15.5355 | 60.0052 | 16.2691 | 30.5336 | 28.4601 | 59.9994 | 29.158 | 30.5479 | 27.9279 | 60.034 | 28.5971 | 30.542 | 41.0557 | 60.0167 | 42.2269
30.5627 | 15.5054 | 59.9649 | 16.2924 | 30.5479 | 15.5355 | 60.0052 | 16.2704 | 30.5419 | 28.4601 | 59.9994 | 29.1605 | 30.5562 | 27.9279 | 60.034 | 28.5996 | 30.5504 | 41.0557 | 60.0167 | 42.2294
30.571 | 15.5054 | 59.9649 | 16.2949 | 30.5562 | 15.5355 | 60.0052 | 16.2716 | 30.5502 | 28.4613 | 59.9994 | 29.163 | 30.5646 | 27.9279 | 60.034 | 28.6021 | 30.5587 | 41.0557 | 60.0167 | 42.2319
30.5793 | 15.6144 | 59.9649 | 16.2974 | 30.5645 | 15.5355 | 60.0052 | 16.2729 | 30.5585 | 28.4613 | 59.9994 | 29.1655 | 30.5729 | 27.9712 | 60.034 | 28.6046 | 30.567 | 41.131 | 60.0167 | 42.2344
30.5877 | 15.6144 | 59.9649 | 16.2999 | 30.5728 | 15.5355 | 60.0052 | 16.2741 | 30.5669 | 28.4613 | 59.9994 | 29.168 | 30.5812 | 27.9712 | 60.034 | 28.6071 | 30.5753 | 41.131 | 60.0167 | 42.2369
30.596 | 15.6144 | 59.9649 | 16.3024 | 30.5812 | 15.5355 | 60.0052 | 16.2754 | 30.5752 | 28.4613 | 59.9994 | 29.1705 | 30.5895 | 27.9712 | 60.034 | 28.6096 | 30.5837 | 41.1277 | 60.0167 | 42.2394
30.6044 | 15.6144 | 59.9649 | 16.3049 | 30.5895 | 15.5355 | 60.0052 | 16.2766 | 30.5836 | 28.4573 | 59.9994 | 29.173 | 30.5979 | 27.9712 | 60.034 | 28.6121 | 30.592 | 41.1277 | 60.0167 | 42.2419
30.6127 | 15.6144 | 59.9649 | 16.3074 | 30.5978 | 15.5355 | 60.0052 | 16.2779 | 30.5919 | 28.4573 | 59.9994 | 29.1755 | 30.6062 | 27.9712 | 60.034 | 28.6146 | 30.6003 | 41.1299 | 60.0167 | 42.2444
30.621 | 15.6144 | 59.9649 | 16.3099 | 30.6061 | 15.5355 | 60.0052 | 16.2791 | 30.6002 | 28.4552 | 59.9994 | 29.178 | 30.6145 | 27.9712 | 60.034 | 28.6171 | 30.6086 | 41.1299 | 60.0167 | 42.2469
30.6294 | 15.6144 | 59.9706 | 16.3124 | 30.6145 | 15.5355 | 60.0052 | 16.2804 | 30.6085 | 28.4552 | 59.9994 | 29.1805 | 30.6228 | 27.9718 | 60.034 | 28.6196 | 30.6171 | 41.1299 | 60.0167 | 42.2494
30.6377 | 15.6144 | 59.9706 | 16.3149 | 30.6228 | 15.5355 | 60.0052 | 16.2816 | 30.6169 | 28.4922 | 59.9994 | 29.183 | 30.6311 | 27.9718 | 60.034 | 28.6221 | 30.6254 | 41.1299 | 60.0167 | 42.2519
30.6461 | 15.6144 | 59.9706 | 16.3174 | 30.6312 | 15.5355 | 60.0052 | 16.2829 | 30.6252 | 28.4922 | 59.9994 | 29.1855 | 30.6395 | 27.9897 | 60.034 | 28.6245 | 30.6337 | 41.1299 | 60.0167 | 42.2544
30.6544 | 15.6144 | 59.9706 | 16.3199 | 30.6395 | 15.5355 | 60.0052 | 16.2841 | 30.6335 | 28.4913 | 59.9994 | 29.188 | 30.6478 | 27.9897 | 60.034 | 28.627 | 30.642 | 41.1299 | 60.0167 | 42.2569
30.6627 | 15.6144 | 59.9706 | 16.3224 | 30.6478 | 15.5355 | 60.0052 | 16.2854 | 30.6419 | 28.4913 | 59.9994 | 29.1905 | 30.6561 | 27.9897 | 60.034 | 28.6295 | 30.6504 | 41.1247 | 60.0167 | 42.2593
30.6711 | 15.6144 | 59.9706 | 16.3249 | 30.6562 | 15.5355 | 60.0052 | 16.2866 | 30.6502 | 28.4913 | 59.9936 | 29.193 | 30.6644 | 27.9897 | 60.034 | 28.632 | 30.6587 | 41.1247 | 60.0167 | 42.2618
30.6794 | 15.6137 | 59.9706 | 16.3274 | 30.6645 | 15.5355 | 60.0052 | 16.2879 | 30.6586 | 28.4913 | 59.9936 | 29.1955 | 30.6729 | 27.9897 | 60.034 | 28.6345 | 30.667 | 41.1247 | 60.0167 | 42.2644
30.6877 | 15.6137 | 59.9706 | 16.3299 | 30.6729 | 15.7083 | 60.0052 | 16.2891 | 30.6669 | 28.4902 | 59.9936 | 29.198 | 30.6812 | 27.9897 | 60.034 | 28.637 | 30.6753 | 41.1247 | 60.0167 | 42.2668
30.6961 | 15.6157 | 59.9706 | 16.3324 | 30.6812 | 15.7083 | 60.0052 | 16.2904 | 30.6752 | 28.4902 | 59.9936 | 29.2005 | 30.6895 | 27.9897 | 60.034 | 28.6395 | 30.6837 | 41.1252 | 60.0167 | 42.2693
30.7044 | 15.6157 | 59.9706 | 16.3349 | 30.6895 | 15.7083 | 60.0052 | 16.2916 | 30.6835 | 28.4902 | 59.9936 | 29.203 | 30.6978 | 27.9897 | 60.034 | 28.642 | 30.692 | 41.1252 | 60.0167 | 42.2718
30.7127 | 15.6157 | 59.9706 | 16.3374 | 30.6978 | 15.7083 | 60.0052 | 16.2929 | 30.6919 | 28.4902 | 59.9936 | 29.2055 | 30.7062 | 27.9874 | 60.034 | 28.6445 | 30.7003 | 41.1252 | 60.0167 | 42.2743
30.7211 | 15.6157 | 59.9706 | 16.3399 | 30.7062 | 15.7083 | 60.0052 | 16.2941 | 30.7002 | 28.4905 | 59.9936 | 29.208 | 30.7145 | 27.9874 | 60.034 | 28.647 | 30.7086 | 41.1252 | 60.0167 | 42.2768
30.7294 | 15.6157 | 59.9706 | 16.3424 | 30.7145 | 15.7083 | 60.0052 | 16.2954 | 30.7086 | 28.4905 | 59.9936 | 29.2105 | 30.7228 | 27.9874 | 60.034 | 28.6495 | 30.717 | 41.1895 | 60.0167 | 42.2793
30.7378 | 15.6157 | 59.9706 | 16.3449 | 30.7228 | 15.7083 | 60.0052 | 16.2966 | 30.7169 | 28.4904 | 59.9936 | 29.213 | 30.7311 | 27.9874 | 60.034 | 28.652 | 30.7253 | 41.1895 | 60.0167 | 42.2818
30.7461 | 15.6166 | 59.9706 | 16.3474 | 30.7311 | 15.7083 | 60.0052 | 16.2979 | 30.7252 | 28.4904 | 59.9936 | 29.2155 | 30.7394 | 27.9874 | 60.034 | 28.6545 | 30.7336 | 41.1893 | 60.0167 | 42.2843
30.7544 | 15.6166 | 59.9706 | 16.3499 | 30.7395 | 15.7083 | 60.0052 | 16.2991 | 30.7336 | 28.4904 | 59.9936 | 29.218 | 30.7478 | 27.9874 | 60.034 | 28.657 | 30.7419 | 41.1893 | 60.0167 | 42.2868
30.7628 | 15.6166 | 59.9706 | 16.3524 | 30.7478 | 15.7083 | 60.0052 | 16.3004 | 30.7419 | 28.4904 | 59.9936 | 29.2205 | 30.7561 | 27.9761 | 60.034 | 28.6595 | 30.7504 | 41.1893 | 60.0167 | 42.2893
30.7711 | 15.6166 | 59.9706 | 16.3549 | 30.7562 | 15.7083 | 60.0052 | 16.3016 | 30.7502 | 28.4904 | 59.9936 | 29.223 | 30.7644 | 27.9761 | 60.034 | 28.662 | 30.7587 | 41.1893 | 60.0167 | 42.2918
30.7794 | 15.6156 | 59.9706 | 16.3574 | 30.7645 | 15.7083 | 60.0052 | 16.3029 | 30.7585 | 28.4904 | 59.9936 | 29.2255 | 30.7727 | 27.9736 | 60.034 | 28.6645 | 30.767 | 41.1893 | 60.0167 | 42.2943
30.7878 | 15.6156 | 59.9706 | 16.3599 | 30.7728 | 15.7083 | 60.0052 | 16.3041 | 30.7669 | 28.5082 | 59.9936 | 29.228 | 30.7811 | 27.9736 | 60.034 | 28.667 | 30.7753 | 41.1893 | 60.0167 | 42.2968
30.7961 | 15.6156 | 59.9649 | 16.3624 | 30.7811 | 15.7083 | 60.0052 | 16.3054 | 30.7752 | 28.5082 | 59.9936 | 29.2305 | 30.7894 | 27.9738 | 60.034 | 28.6695 | 30.7837 | 41.1835 | 60.0167 | 42.2993
30.8044 | 15.6156 | 59.9649 | 16.3649 | 30.7895 | 15.7083 | 60.0052 | 16.3066 | 30.7836 | 28.5076 | 59.9936 | 29.233 | 30.7977 | 27.9738 | 60.034 | 28.672 | 30.792 | 41.1835 | 60.0167 | 42.3009
30.8128 | 15.7111 | 59.9649 | 16.3674 | 30.7978 | 15.7083 | 60.0052 | 16.3079 | 30.7919 | 28.5076 | 59.9936 | 29.2355 | 30.806 | 27.9738 | 60.034 | 28.6745 | 30.8003 | 41.1835 | 60.0167 | 42.3022
30.8211 | 15.7111 | 59.9649 | 16.3699 | 30.8062 | 15.7083 | 60.0052 | 16.3091 | 30.8002 | 28.5078 | 59.9936 | 29.238 | 30.8143 | 27.9738 | 60.034 | 28.677 | 30.8086 | 41.1835 | 60.0167 | 42.3034
30.8295 | 15.7111 | 59.9649 | 16.3724 | 30.8145 | 15.7083 | 60.0052 | 16.3104 | 30.8086 | 28.5078 | 59.9936 | 29.2405 | 30.8228 | 28.0291 | 60.034 | 28.6795 | 30.817 | 41.1835 | 60.0167 | 42.3047
30.8378 | 15.7111 | 59.9649 | 16.3749 | 30.8228 | 15.7083 | 60.0052 | 16.3116 | 30.8169 | 28.5072 | 59.9936 | 29.243 | 30.8311 | 28.0291 | 60.034 | 28.682 | 30.8253 | 41.1835 | 60.0167 | 42.3059
30.8462 | 15.7111 | 59.9649 | 16.3774 | 30.8311 | 15.7083 | 60.0052 | 16.3129 | 30.8253 | 28.5072 | 59.9936 | 29.2455 | 30.8394 | 28.0443 | 60.034 | 28.6845 | 30.8336 | 41.1838 | 60.0167 | 42.3072
30.8545 | 15.7111 | 59.9649 | 16.3799 | 30.8395 | 15.7083 | 60.0052 | 16.3141 | 30.8336 | 28.5088 | 59.9936 | 29.248 | 30.8477 | 28.0443 | 60.034 | 28.687 | 30.8419 | 41.1838 | 60.0167 | 42.3084
30.8628 | 15.7111 | 59.9649 | 16.3824 | 30.8478 | 15.7083 | 60.0052 | 16.3154 | 30.8419 | 28.5088 | 59.9936 | 29.2505 | 30.8561 | 28.0443 | 60.034 | 28.6895 | 30.8503 | 41.1838 | 60.0167 | 42.3097
30.8712 | 15.7111 | 59.9649 | 16.3849 | 30.8561 | 15.7083 | 60.0052 | 16.3166 | 30.8502 | 28.5088 | 59.9936 | 29.253 | 30.8644 | 28.0443 | 60.034 | 28.692 | 30.8586 | 41.1838 | 60.0167 | 42.3109
30.8795 | 15.7111 | 59.9649 | 16.3874 | 30.8645 | 15.7083 | 60.0052 | 16.3179 | 30.8586 | 28.5088 | 59.9936 | 29.2555 | 30.8727 | 28.0443 | 60.034 | 28.6945 | 30.8669 | 41.1838 | 60.0167 | 42.3122
30.8878 | 15.7111 | 59.9649 | 16.3899 | 30.8728 | 15.8207 | 60.0052 | 16.3191 | 30.8669 | 28.5088 | 59.9936 | 29.258 | 30.881 | 28.0443 | 60.034 | 28.697 | 30.8752 | 41.1838 | 60.0167 | 42.3134
30.8962 | 15.7111 | 59.9649 | 16.3924 | 30.8812 | 15.8207 | 60.0052 | 16.3204 | 30.8752 | 28.5088 | 59.9936 | 29.2605 | 30.8894 | 28.0418 | 60.034 | 28.6995 | 30.8837 | 41.1839 | 60.0167 | 42.3147
30.9045 | 15.7111 | 59.9649 | 16.3949 | 30.8895 | 15.8207 | 60.0052 | 16.3216 | 30.8835 | 28.5088 | 59.9936 | 29.263 | 30.8977 | 28.0418 | 60.034 | 28.702 | 30.892 | 41.1839 | 60.0167 | 42.3159
30.9128 | 15.7111 | 59.9649 | 16.3974 | 30.8978 | 15.8207 | 60.0052 | 16.3229 | 30.8919 | 28.5088 | 59.9936 | 29.2655 | 30.906 | 28.0403 | 60.034 | 28.7045 | 30.9003 | 41.1838 | 60.0167 | 42.3172
30.9212 | 15.7111 | 59.9649 | 16.3999 | 30.9061 | 15.8207 | 60.0052 | 16.3241 | 30.9003 | 28.5945 | 59.9936 | 29.268 | 30.9143 | 28.0403 | 60.034 | 28.707 | 30.9086 | 41.1838 | 60.0167 | 42.3184
30.9295 | 15.7111 | 59.9649 | 16.4024 | 30.9145 | 15.8207 | 60.0052 | 16.3254 | 30.9086 | 28.5945 | 59.9936 | 29.2705 | 30.9226 | 28.0403 | 60.034 | 28.7095 | 30.917 | 41.1838 | 60.0167 | 42.3197
30.9379 | 15.7111 | 59.9649 | 16.4049 | 30.9228 | 15.8207 | 60.0052 | 16.3266 | 30.9169 | 28.595 | 59.9936 | 29.273 | 30.931 | 28.0403 | 60.034 | 28.712 | 30.9253 | 41.1838 | 60.0167 | 42.3209
30.9462 | 15.7111 | 59.9649 | 16.4074 | 30.9312 | 15.8207 | 60.0052 | 16.3279 | 30.9252 | 28.595 | 59.9936 | 29.2755 | 30.9393 | 28.0373 | 60.034 | 28.7145 | 30.9336 | 41.1789 | 60.0167 | 42.3222
30.9545 | 15.7111 | 59.9649 | 16.4099 | 30.9395 | 15.8207 | 60.0052 | 16.3291 | 30.9336 | 28.5958 | 59.9936 | 29.278 | 30.9476 | 28.0373 | 60.034 | 28.717 | 30.9419 | 41.1789 | 60.0167 | 42.3234
30.9629 | 15.7111 | 59.9649 | 16.4124 | 30.9478 | 15.8207 | 60.0052 | 16.3304 | 30.9419 | 28.5958 | 59.9936 | 29.2805 | 30.9559 | 28.0373 | 60.034 | 28.7195 | 30.9503 | 41.1793 | 60.0167 | 42.3247
30.9712 | 15.7111 | 59.9649 | 16.4149 | 30.9561 | 15.8207 | 60.0052 | 16.3316 | 30.9503 | 28.5971 | 59.9936 | 29.283 | 30.9644 | 28.0373 | 60.034 | 28.722 | 30.9586 | 41.1793 | 60.0167 | 42.3259
30.9796 | 15.7111 | 59.9649 | 16.4174 | 30.9645 | 15.8207 | 60.0052 | 16.3329 | 30.9586 | 28.5971 | 59.9936 | 29.2855 | 30.9727 | 28.0389 | 60.034 | 28.7245 | 30.9669 | 41.2946 | 60.0167 | 42.3272
30.9879 | 15.7111 | 59.9649 | 16.4199 | 30.9728 | 15.8207 | 60.0052 | 16.3341 | 30.9669 | 28.6583 | 59.9936 | 29.288 | 30.981 | 28.0389 | 60.034 | 28.727 | 30.9752 | 41.2946 | 60.0167 | 42.3284
30.9962 | 15.7111 | 59.9649 | 16.4224 | 30.9811 | 15.8207 | 60.0052 | 16.3354 | 30.9752 | 28.6583 | 59.9936 | 29.2905 | 30.9893 | 28.0414 | 60.034 | 28.7295 | 30.9836 | 41.2946 | 60.0167 | 42.3297
31.0046 | 15.7111 | 59.9649 | 16.4249 | 30.9894 | 15.8207 | 60.0052 | 16.3366 | 30.9836 | 28.6583 | 59.9936 | 29.293 | 30.9976 | 28.0414 | 60.034 | 28.732 | 30.9919 | 41.2946 | 60.0167 | 42.3309
31.0129 | 15.7111 | 59.9649 | 16.4274 | 30.9978 | 15.8207 | 60.0052 | 16.3379 | 30.9919 | 28.6583 | 59.9936 | 29.2955 | 31.006 | 28.0414 | 60.034 | 28.7345 | 31.0002 | 41.2929 | 60.0167 | 42.3322
31.0212 | 15.7111 | 59.9649 | 16.4299 | 31.0061 | 15.8207 | 60.0052 | 16.3391 | 31.0002 | 28.6602 | 59.9936 | 29.298 | 31.0143 | 28.0414 | 60.034 | 28.737 | 31.0085 | 41.2929 | 60.0167 | 42.3334
31.0296 | 15.7111 | 59.9649 | 16.4324 | 31.0145 | 15.8207 | 60.0052 | 16.3404 | 31.0086 | 28.6602 | 59.9936 | 29.3005 | 31.0226 | 28.0414 | 60.034 | 28.7395 | 31.017 | 41.2929 | 60.0167 | 42.3347
31.0379 | 15.7111 | 59.9649 | 16.4349 | 31.0228 | 15.8207 | 60.0052 | 16.3416 | 31.0169 | 28.6607 | 59.9936 | 29.303 | 31.0309 | 28.0414 | 60.034 | 28.742 | 31.0253 | 41.2929 | 60.0167 | 42.3359
31.0463 | 15.7111 | 59.9649 | 16.4374 | 31.0311 | 15.8207 | 60.0052 | 16.3429 | 31.0253 | 28.6607 | 59.9936 | 29.3055 | 31.0393 | 28.0404 | 60.034 | 28.7445 | 31.0336 | 41.2929 | 60.0167 | 42.3372
31.0546 | 15.7111 | 59.9649 | 16.4399 | 31.0395 | 15.8207 | 60.0052 | 16.3441 | 31.0336 | 28.6989 | 59.9936 | 29.308 | 31.0476 | 28.0404 | 60.034 | 28.747 | 31.0419 | 41.2929 | 60.0167 | 42.3384
31.0629 | 15.7111 | 59.9649 | 16.4424 | 31.0478 | 15.8207 | 60.0052 | 16.3454 | 31.0419 | 28.6989 | 59.9936 | 29.3105 | 31.0559 | 28.1025 | 60.034 | 28.7495 | 31.0503 | 41.2929 | 60.0167 | 42.3397
31.0713 | 15.7111 | 59.9649 | 16.4449 | 31.0562 | 15.8207 | 60.0052 | 16.3466 | 31.0502 | 28.6993 | 59.9936 | 29.313 | 31.0642 | 28.1025 | 60.034 | 28.752 | 31.0586 | 41.2929 | 60.0167 | 42.3409
31.0796 | 15.7124 | 59.9649 | 16.4474 | 31.0645 | 15.8207 | 60.0052 | 16.3479 | 31.0586 | 28.6993 | 59.9936 | 29.3155 | 31.0726 | 28.1025 | 60.034 | 28.7545 | 31.0669 | 41.2912 | 60.0167 | 42.3422
31.088 | 15.7124 | 59.9649 | 16.4499 | 31.0728 | 15.8207 | 60.0052 | 16.3491 | 31.0669 | 28.6993 | 59.9936 | 29.318 | 31.0809 | 28.1025 | 60.034 | 28.757 | 31.0752 | 41.2912 | 60.0167 | 42.3434
31.0963 | 15.7137 | 59.9649 | 16.4524 | 31.0811 | 15.8207 | 60.0052 | 16.3511 | 31.0753 | 28.6993 | 59.9936 | 29.3205 | 31.0892 | 28.1271 | 60.034 | 28.7595 | 31.0836 | 41.2912 | 60.0167 | 42.3447
31.1046 | 15.7137 | 59.9649 | 16.4549 | 31.0895 | 15.8207 | 60.0052 | 16.3549 | 31.0836 | 28.6969 | 59.9936 | 29.323 | 31.0975 | 28.1271 | 60.034 | 28.762 | 31.0919 | 41.2912 | 60.0167 | 42.3459
31.113 | 15.7137 | 59.9649 | 16.4574 | 31.0978 | 15.8207 | 60.0052 | 16.3586 | 31.0919 | 28.6969 | 59.9936 | 29.3255 | 31.1058 | 28.1271 | 60.034 | 28.7645 | 31.1002 | 41.2912 | 60.0167 | 42.3472
31.1213 | 15.7137 | 59.9649 | 16.4599 | 31.1061 | 15.8207 | 60.0052 | 16.3624 | 31.1003 | 28.6969 | 59.9936 | 29.328 | 31.1143 | 28.1271 | 60.034 | 28.767 | 31.1085 | 41.2912 | 60.0167 | 42.3484
31.1296 | 15.7137 | 59.9706 | 16.4625 | 31.1144 | 15.8207 | 60.0052 | 16.3661 | 31.1086 | 28.6969 | 59.9936 | 29.3305 | 31.1226 | 28.1271 | 60.034 | 28.7695 | 31.1169 | 41.2933 | 60.0167 | 42.3497
31.138 | 15.7137 | 59.9706 | 16.465 | 31.1228 | 15.8207 | 60.0052 | 16.3699 | 31.1169 | 28.6969 | 59.9936 | 29.333 | 31.1309 | 28.1271 | 60.034 | 28.772 | 31.1252 | 41.2933 | 60.0167 | 42.3509
31.1463 | 15.7137 | 59.9706 | 16.4675 | 31.1311 | 15.8207 | 60.0052 | 16.3736 | 31.1252 | 28.6969 | 59.9936 | 29.3355 | 31.1392 | 28.1281 | 60.034 | 28.7745 | 31.1335 | 41.3412 | 60.0167 | 42.3522
31.1547 | 15.7137 | 59.9706 | 16.47 | 31.1395 | 15.8207 | 60.0052 | 16.3774 | 31.1336 | 28.6974 | 59.9936 | 29.338 | 31.1476 | 28.1281 | 60.034 | 28.777 | 31.1418 | 41.3412 | 60.0167 | 42.3534
31.163 | 15.7137 | 59.9706 | 16.4725 | 31.1478 | 15.8207 | 60.0052 | 16.3811 | 31.1419 | 28.6974 | 59.9936 | 29.3405 | 31.1559 | 28.1262 | 60.034 | 28.7795 | 31.1503 | 41.3412 | 60.0167 | 42.3547
31.1713 | 15.7137 | 59.9706 | 16.475 | 31.1561 | 15.923 | 60.0052 | 16.3849 | 31.1503 | 28.6985 | 59.9936 | 29.343 | 31.1642 | 28.1262 | 60.034 | 28.782 | 31.1586 | 41.3412 | 60.0167 | 42.3559
31.1797 | 15.7973 | 59.9706 | 16.4775 | 31.1644 | 15.923 | 60.0052 | 16.3886 | 31.1586 | 28.6985 | 59.9936 | 29.3455 | 31.1725 | 28.1262 | 60.0282 | 28.7845 | 31.1669 | 41.3412 | 60.0167 | 42.3572
31.188 | 15.7973 | 59.9706 | 16.48 | 31.1728 | 15.923 | 60.0052 | 16.3924 | 31.1669 | 28.7011 | 59.9936 | 29.348 | 31.1809 | 28.1262 | 60.0282 | 28.787 | 31.1752 | 41.3412 | 60.0167 | 42.3584
31.1964 | 15.7973 | 59.9706 | 16.4825 | 31.1811 | 15.923 | 60.0052 | 16.3961 | 31.1753 | 28.7011 | 59.9936 | 29.3505 | 31.1892 | 28.1245 | 60.0282 | 28.7895 | 31.1836 | 41.3413 | 60.0167 | 42.3597
31.2047 | 15.7973 | 59.9706 | 16.485 | 31.1895 | 15.923 | 60.0052 | 16.3999 | 31.1836 | 28.7011 | 59.9936 | 29.353 | 31.1975 | 28.1245 | 60.0282 | 28.792 | 31.1919 | 41.3413 | 60.0167 | 42.3609
31.213 | 15.7973 | 59.9706 | 16.4875 | 31.1978 | 15.923 | 60.0052 | 16.4036 | 31.192 | 28.7011 | 59.9936 | 29.3555 | 31.2058 | 28.1245 | 60.0282 | 28.7945 | 31.2002 | 41.3429 | 60.0167 | 42.3622
31.2213 | 15.7973 | 59.9706 | 16.49 | 31.2061 | 15.9245 | 60.0052 | 16.4074 | 31.2003 | 28.7011 | 59.9936 | 29.358 | 31.2141 | 28.1245 | 60.0282 | 28.797 | 31.2085 | 41.3429 | 60.0167 | 42.3634
31.2297 | 15.7973 | 59.9706 | 16.4925 | 31.2144 | 15.9245 | 60.0052 | 16.4111 | 31.2086 | 28.7011 | 59.9936 | 29.3605 | 31.2225 | 28.1245 | 60.0282 | 28.7995 | 31.2169 | 41.3429 | 60.0167 | 42.3647
31.238 | 15.7973 | 59.9706 | 16.495 | 31.2228 | 15.9245 | 60.0052 | 16.4149 | 31.2169 | 28.7019 | 59.9936 | 29.363 | 31.2308 | 28.1245 | 60.0282 | 28.8029 | 31.2252 | 41.3429 | 60.0167 | 42.3659
31.2464 | 15.7973 | 59.9706 | 16.4975 | 31.2311 | 15.9245 | 60.0052 | 16.4186 | 31.2253 | 28.7019 | 59.9936 | 29.3655 | 31.2391 | 28.1232 | 60.0282 | 28.8067 | 31.2335 | 41.344 | 60.0167 | 42.3671
31.2547 | 15.7973 | 59.9706 | 16.5 | 31.2394 | 15.9245 | 60.0052 | 16.4224 | 31.2336 | 28.7246 | 59.9936 | 29.368 | 31.2474 | 28.1232 | 60.0282 | 28.8104 | 31.2418 | 41.344 | 60.0167 | 42.3684
31.263 | 15.7973 | 59.9706 | 16.5025 | 31.2478 | 15.9245 | 60.0052 | 16.4261 | 31.2419 | 28.7246 | 59.9936 | 29.3705 | 31.2559 | 28.1232 | 60.0282 | 28.8142 | 31.2502 | 41.344 | 60.0167 | 42.3697
31.2714 | 15.7973 | 59.9706 | 16.505 | 31.2561 | 15.9245 | 60.0052 | 16.4299 | 31.2503 | 28.7246 | 59.9936 | 29.373 | 31.2642 | 28.1232 | 60.0282 | 28.8179 | 31.2585 | 41.344 | 60.0167 | 42.3709
31.2797 | 15.7973 | 59.9706 | 16.5075 | 31.2645 | 15.9245 | 60.0052 | 16.4336 | 31.2586 | 28.7246 | 59.9936 | 29.3755 | 31.2725 | 28.1232 | 60.0282 | 28.8217 | 31.2668 | 41.344 | 60.0167 | 42.3722
31.2881 | 15.7973 | 59.9706 | 16.51 | 31.2728 | 15.9245 | 60.0052 | 16.4374 | 31.267 | 28.7246 | 59.9936 | 29.378 | 31.2808 | 28.1232 | 60.0282 | 28.8254 | 31.2751 | 41.344 | 60.0167 | 42.3734
31.2964 | 15.7973 | 59.9706 | 16.5125 | 31.2811 | 15.9245 | 60.0052 | 16.4411 | 31.2753 | 28.7246 | 59.9936 | 29.3805 | 31.2892 | 28.1238 | 60.0282 | 28.8292 | 31.2834 | 41.3382 | 60.0167 | 42.3746
31.3047 | 15.7973 | 59.9706 | 16.515 | 31.2894 | 15.9245 | 60.0052 | 16.4449 | 31.2836 | 28.7258 | 59.9936 | 29.383 | 31.2975 | 28.1238 | 60.0282 | 28.8329 | 31.2919 | 41.3382 | 60.0167 | 42.3759
31.3131 | 15.8004 | 59.9706 | 16.5175 | 31.2978 | 15.9245 | 60.0052 | 16.4486 | 31.2919 | 28.7258 | 59.9936 | 29.3855 | 31.3058 | 28.1238 | 60.0282 | 28.8367 | 31.3002 | 41.3382 | 60.0167 | 42.3771
31.3214 | 15.8004 | 59.9706 | 16.52 | 31.3061 | 15.9273 | 60.0052 | 16.4524 | 31.3003 | 28.7269 | 59.9936 | 29.388 | 31.3141 | 28.1238 | 60.0282 | 28.8404 | 31.3085 | 41.3382 | 60.0167 | 42.3784
31.3297 | 15.8013 | 59.9706 | 16.5225 | 31.3145 | 15.9273 | 60.0052 | 16.4561 | 31.3086 | 28.7269 | 59.9936 | 29.3905 | 31.3225 | 28.172 | 60.0282 | 28.8442 | 31.3168 | 41.3382 | 60.0167 | 42.3796
31.3381 | 15.8013 | 59.9706 | 16.525 | 31.3228 | 15.9273 | 60.0052 | 16.4599 | 31.317 | 28.7109 | 59.9936 | 29.393 | 31.3308 | 28.172 | 60.0282 | 28.8479 | 31.3252 | 41.3382 | 60.0167 | 42.3809
31.3464 | 15.8013 | 59.9706 | 16.5275 | 31.3311 | 15.9273 | 60.0052 | 16.4636 | 31.3253 | 28.7109 | 59.9936 | 29.3955 | 31.3391 | 28.172 | 60.0282 | 28.8517 | 31.3335 | 41.3382 | 60.0167 | 42.3821
31.3548 | 15.8013 | 59.9706 | 16.53 | 31.3394 | 15.9273 | 60.0052 | 16.4674 | 31.3336 | 28.7109 | 59.9936 | 29.398 | 31.3474 | 28.172 | 60.0282 | 28.8554 | 31.3418 | 41.3382 | 60.0167 | 42.3834
31.3631 | 15.8013 | 59.9706 | 16.5325 | 31.3478 | 15.9273 | 60.0052 | 16.4711 | 31.342 | 28.7109 | 59.9936 | 29.4005 | 31.3557 | 28.2132 | 60.0282 | 28.8591 | 31.3501 | 41.3837 | 60.0167 | 42.3846
31.3714 | 15.8013 | 59.9706 | 16.535 | 31.3561 | 15.9273 | 60.0052 | 16.4749 | 31.3503 | 28.7056 | 59.9936 | 29.403 | 31.3641 | 28.2132 | 60.0282 | 28.8629 | 31.3585 | 41.3837 | 60.0167 | 42.3859
31.3798 | 15.8013 | 59.9706 | 16.5375 | 31.3644 | 15.9273 | 60.0052 | 16.4786 | 31.3586 | 28.7056 | 59.9936 | 29.4055 | 31.3724 | 28.2175 | 60.0282 | 28.8666 | 31.3668 | 41.3808 | 60.0167 | 42.3871
31.3881 | 15.8013 | 59.9706 | 16.54 | 31.3727 | 15.9273 | 60.0052 | 16.4824 | 31.3669 | 28.7056 | 59.9936 | 29.408 | 31.3807 | 28.2175 | 60.0282 | 28.8704 | 31.3751 | 41.3808 | 60.0167 | 42.3884
31.3965 | 15.8013 | 59.9706 | 16.5425 | 31.3811 | 15.9273 | 60.0052 | 16.4861 | 31.3753 | 28.7056 | 59.9936 | 29.4105 | 31.389 | 28.2182 | 60.0282 | 28.8741 | 31.3834 | 41.3808 | 60.0167 | 42.3896
31.4048 | 15.8013 | 59.9706 | 16.545 | 31.3894 | 15.9273 | 60.0052 | 16.4899 | 31.3836 | 28.7056 | 59.9936 | 29.413 | 31.3975 | 28.2182 | 60.0282 | 28.8779 | 31.3918 | 41.3808 | 60.0167 | 42.3909
31.4131 | 15.8013 | 59.9706 | 16.5475 | 31.3978 | 15.9273 | 60.0052 | 16.4936 | 31.392 | 28.7056 | 59.9936 | 29.4155 | 31.4058 | 28.218 | 60.0282 | 28.8816 | 31.4001 | 41.3808 | 60.0167 | 42.3921
31.4214 | 15.8013 | 59.9706 | 16.55 | 31.4061 | 15.9273 | 60.0052 | 16.4974 | 31.4003 | 28.707 | 59.9936 | 29.418 | 31.4141 | 28.218 | 60.0282 | 28.8854 | 31.4084 | 41.3808 | 60.0167 | 42.3934
31.4298 | 15.8013 | 59.9706 | 16.5525 | 31.4144 | 15.9273 | 60.0052 | 16.5011 | 31.4086 | 28.707 | 59.9936 | 29.4205 | 31.4224 | 28.2876 | 60.0282 | 28.8891 | 31.4167 | 41.375 | 60.0167 | 42.3946
31.4381 | 15.8013 | 59.9706 | 16.555 | 31.4228 | 15.9273 | 60.0052 | 16.5049 | 31.4169 | 28.7088 | 59.9936 | 29.423 | 31.4308 | 28.2876 | 60.0282 | 28.8929 | 31.4252 | 41.375 | 60.0167 | 42.3959
31.4465 | 15.8033 | 59.9706 | 16.5575 | 31.4311 | 15.9273 | 60.0052 | 16.5086 | 31.4253 | 28.7088 | 59.9936 | 29.4255 | 31.4391 | 28.2876 | 60.0282 | 28.8966 | 31.4335 | 41.3817 | 60.0167 | 42.3971
31.4548 | 15.8033 | 59.9706 | 16.56 | 31.4395 | 15.9273 | 60.0052 | 16.5124 | 31.4337 | 28.7088 | 59.9936 | 29.428 | 31.4474 | 28.2876 | 60.0282 | 28.9004 | 31.4418 | 41.3817 | 60.0167 | 42.3984
31.4631 | 15.8033 | 59.9706 | 16.5625 | 31.4478 | 15.9273 | 60.0052 | 16.5161 | 31.442 | 28.7088 | 59.9936 | 29.4305 | 31.4557 | 28.2876 | 60.0282 | 28.9041 | 31.4501 | 41.3817 | 60.0167 | 42.3996
31.4715 | 15.8033 | 59.9706 | 16.565 | 31.4561 | 15.9968 | 60.0052 | 16.5199 | 31.4503 | 28.7102 | 59.9936 | 29.433 | 31.464 | 28.2876 | 60.0282 | 28.9079 | 31.4585 | 41.3817 | 60.0167 | 42.4009
31.4798 | 15.8033 | 59.9706 | 16.5675 | 31.4644 | 15.9968 | 60.0052 | 16.5236 | 31.4586 | 28.7102 | 59.9936 | 29.4355 | 31.4724 | 28.2876 | 60.0282 | 28.9116 | 31.4668 | 41.3817 | 60.0167 | 42.4021
31.4882 | 15.8033 | 59.9706 | 16.57 | 31.4728 | 15.9968 | 60.0052 | 16.5274 | 31.467 | 28.7472 | 59.9936 | 29.438 | 31.4807 | 28.2876 | 60.0282 | 28.9154 | 31.4751 | 41.3817 | 60.0167 | 42.4034
31.4965 | 15.8033 | 59.9706 | 16.5725 | 31.4811 | 15.9968 | 60.0052 | 16.5311 | 31.4753 | 28.7472 | 59.9936 | 29.4405 | 31.489 | 28.2876 | 60.0282 | 28.9191 | 31.4834 | 41.3817 | 60.0167 | 42.4046
31.5048 | 15.8033 | 59.9706 | 16.575 | 31.4894 | 15.9968 | 60.0052 | 16.5349 | 31.4836 | 28.7487 | 59.9936 | 29.443 | 31.4973 | 28.2876 | 60.0282 | 28.9229 | 31.4918 | 41.3817 | 60.0167 | 42.4059
31.5132 | 15.8033 | 59.9706 | 16.5775 | 31.4977 | 15.9968 | 60.0052 | 16.5386 | 31.4919 | 28.7487 | 59.9936 | 29.4455 | 31.5057 | 28.2893 | 60.0282 | 28.9266 | 31.5001 | 41.4638 | 60.0167 | 42.4071
31.5215 | 15.8033 | 59.9706 | 16.58 | 31.5061 | 15.9968 | 60.0052 | 16.5424 | 31.5003 | 28.7454 | 59.9936 | 29.448 | 31.514 | 28.2893 | 60.0282 | 28.9304 | 31.5084 | 41.4638 | 60.0167 | 42.4084
31.5298 | 15.8033 | 59.9706 | 16.5825 | 31.5144 | 15.9968 | 60.0052 | 16.5461 | 31.5087 | 28.7454 | 59.9936 | 29.4505 | 31.5223 | 28.289 | 60.0282 | 28.9341 | 31.5167 | 41.4683 | 60.0167 | 42.4096
31.5382 | 15.8033 | 59.9706 | 16.585 | 31.5228 | 15.9968 | 60.0052 | 16.5499 | 31.517 | 28.7454 | 59.9936 | 29.453 | 31.5306 | 28.289 | 60.0282 | 28.9379 | 31.5251 | 41.4683 | 60.0167 | 42.4109
31.5465 | 15.8033 | 59.9706 | 16.5875 | 31.5311 | 15.9968 | 60.0052 | 16.5536 | 31.5253 | 28.7454 | 59.9936 | 29.4555 | 31.5391 | 28.2891 | 60.0282 | 28.9416 | 31.5334 | 41.4683 | 60.0167 | 42.4121
31.5548 | 15.8033 | 59.9706 | 16.59 | 31.5394 | 15.9968 | 60.0052 | 16.5574 | 31.5336 | 28.8317 | 59.9936 | 29.458 | 31.5474 | 28.2891 | 60.0282 | 28.9454 | 31.5417 | 41.4683 | 60.0167 | 42.4134
31.5632 | 15.8033 | 59.9706 | 16.5925 | 31.5477 | 15.9968 | 60.0052 | 16.5611 | 31.542 | 28.8317 | 59.9936 | 29.4605 | 31.5557 | 28.289 | 60.0282 | 28.9491 | 31.55 | 41.4708 | 60.0167 | 42.4146
31.5715 | 15.8033 | 59.9706 | 16.595 | 31.5561 | 15.9946 | 60.0052 | 16.5649 | 31.5503 | 28.8346 | 59.9936 | 29.463 | 31.564 | 28.289 | 60.0282 | 28.9529 | 31.5585 | 41.4708 | 60.0167 | 42.4159
31.5799 | 15.9386 | 59.9706 | 16.5975 | 31.5644 | 15.9946 | 60.0052 | 16.5686 | 31.5587 | 28.8346 | 59.9936 | 29.4655 | 31.5724 | 28.289 | 60.0282 | 28.9566 | 31.5668 | 41.4708 | 60.0167 | 42.4171
31.5882 | 15.9386 | 59.9706 | 16.6 | 31.5728 | 15.9924 | 60.0052 | 16.5724 | 31.567 | 28.8346 | 59.9936 | 29.468 | 31.5807 | 28.289 | 60.0282 | 28.9604 | 31.5751 | 41.4708 | 60.0167 | 42.4184
31.5965 | 15.9386 | 59.9706 | 16.6025 | 31.5811 | 15.9924 | 60.0052 | 16.5761 | 31.5753 | 28.8346 | 59.9936 | 29.4705 | 31.589 | 28.289 | 60.0282 | 28.9641 | 31.5834 | 41.4712 | 60.0167 | 42.4196
31.6049 | 15.9386 | 59.9706 | 16.605 | 31.5894 | 15.9924 | 60.0052 | 16.5799 | 31.5836 | 28.8356 | 59.9936 | 29.473 | 31.5973 | 28.289 | 60.0282 | 28.9678 | 31.5918 | 41.4712 | 60.0167 | 42.4209
31.6132 | 15.9386 | 59.9706 | 16.6075 | 31.5977 | 15.9924 | 60.0052 | 16.5836 | 31.592 | 28.8356 | 59.9936 | 29.4755 | 31.6056 | 28.289 | 60.0282 | 28.9716 | 31.6001 | 41.4712 | 60.0167 | 42.4221
31.6216 | 15.9386 | 59.9706 | 16.61 | 31.6061 | 16.0946 | 60.0052 | 16.5874 | 31.6003 | 28.8301 | 59.9936 | 29.478 | 31.614 | 28.289 | 60.0282 | 28.9753 | 31.6084 | 41.4712 | 60.0167 | 42.4234
31.6299 | 15.9386 | 59.9706 | 16.6125 | 31.6144 | 16.0946 | 60.0052 | 16.5911 | 31.6086 | 28.8301 | 59.9936 | 29.4805 | 31.6223 | 28.2855 | 60.0282 | 28.9791 | 31.6167 | 41.4712 | 60.0167 | 42.4246
31.6382 | 15.9386 | 59.9706 | 16.615 | 31.6227 | 16.0946 | 60.0052 | 16.5948 | 31.617 | 28.8301 | 59.9936 | 29.483 | 31.6306 | 28.2855 | 60.0282 | 28.9828 | 31.6251 | 41.4712 | 60.0167 | 42.4259
31.6466 | 16.0321 | 59.9706 | 16.6175 | 31.6311 | 16.0946 | 60.0052 | 16.5986 | 31.6253 | 28.8301 | 59.9936 | 29.4855 | 31.6389 | 28.2825 | 60.0282 | 28.9866 | 31.6334 | 41.4712 | 60.0167 | 42.4271
31.6549 | 16.0321 | 59.9706 | 16.62 | 31.6394 | 16.0946 | 60.0052 | 16.6023 | 31.6337 | 28.829 | 59.9936 | 29.488 | 31.6473 | 28.2825 | 60.0282 | 28.9903 | 31.6417 | 41.4712 | 60.0167 | 42.4284
31.6632 | 16.0321 | 59.9706 | 16.6225 | 31.6478 | 16.0946 | 60.0052 | 16.6061 | 31.642 | 28.829 | 59.9936 | 29.4905 | 31.6556 | 28.2825 | 60.0282 | 28.9941 | 31.65 | 41.4712 | 60.0167 | 42.4296
31.6716 | 16.0321 | 59.9706 | 16.625 | 31.6561 | 16.0946 | 60.0052 | 16.6098 | 31.6503 | 28.8297 | 59.9879 | 29.493 | 31.6639 | 28.2825 | 60.0282 | 28.9978 | 31.6584 | 41.4712 | 60.0167 | 42.4309
31.6799 | 16.0321 | 59.9706 | 16.6275 | 31.6644 | 16.0946 | 60.0052 | 16.6136 | 31.6586 | 28.8297 | 59.9879 | 29.4955 | 31.6722 | 28.2782 | 60.0282 | 29.0016 | 31.6667 | 41.4712 | 60.0167 | 42.4321
31.6883 | 16.0321 | 59.9706 | 16.63 | 31.6727 | 16.0946 | 60.0052 | 16.6173 | 31.667 | 28.8283 | 59.9879 | 29.498 | 31.6807 | 28.2782 | 60.0282 | 29.0053 | 31.675 | 41.4712 | 60.0167 | 42.4334
31.6966 | 16.0321 | 59.9706 | 16.6325 | 31.6811 | 16.0946 | 60.0052 | 16.6211 | 31.6754 | 28.8283 | 59.9879 | 29.5005 | 31.689 | 28.2782 | 60.0282 | 29.0091 | 31.6833 | 41.4722 | 60.0167 | 42.4346
31.7049 | 16.0321 | 59.9706 | 16.635 | 31.6894 | 16.0946 | 60.0052 | 16.6248 | 31.6837 | 28.8283 | 59.9879 | 29.503 | 31.6973 | 28.2782 | 60.0282 | 29.0128 | 31.6918 | 41.4722 | 60.0167 | 42.4359
31.7133 | 16.0321 | 59.9706 | 16.6375 | 31.6978 | 16.0946 | 60.0052 | 16.6286 | 31.692 | 28.8283 | 59.9879 | 29.5055 | 31.7056 | 28.2782 | 60.0282 | 29.0166 | 31.7001 | 41.4722 | 60.0167 | 42.4371
31.7216 | 16.0321 | 59.9706 | 16.64 | 31.7061 | 16.0946 | 60.0052 | 16.6323 | 31.7003 | 28.8283 | 59.9879 | 29.508 | 31.714 | 28.2782 | 60.0282 | 29.0203 | 31.7084 | 41.4722 | 60.0167 | 42.4384
31.7299 | 16.0311 | 59.9706 | 16.6425 | 31.7144 | 16.0946 | 60.0052 | 16.6361 | 31.7087 | 28.8283 | 59.9879 | 29.5105 | 31.7223 | 28.346 | 60.0282 | 29.0241 | 31.7167 | 41.469 | 60.0167 | 42.4396
31.7383 | 16.0311 | 59.9706 | 16.645 | 31.7227 | 16.0901 | 60.0052 | 16.6398 | 31.717 | 28.8336 | 59.9879 | 29.513 | 31.7306 | 28.346 | 60.0282 | 29.0278 | 31.7251 | 41.469 | 60.0167 | 42.4409
31.7466 | 16.0314 | 59.9706 | 16.6475 | 31.7311 | 16.0901 | 60.0052 | 16.6436 | 31.7253 | 28.8336 | 59.9879 | 29.5155 | 31.7389 | 28.346 | 60.0282 | 29.0316 | 31.7334 | 41.4693 | 60.0167 | 42.4421
31.7549 | 16.0314 | 59.9706 | 16.65 | 31.7394 | 16.0901 | 60.0052 | 16.6473 | 31.7336 | 28.8336 | 59.9879 | 29.518 | 31.7472 | 28.346 | 60.0282 | 29.0353 | 31.7417 | 41.4693 | 60.0167 | 42.4434
31.7633 | 16.0314 | 59.9706 | 16.6525 | 31.7477 | 16.0901 | 60.0052 | 16.6511 | 31.742 | 28.8336 | 59.9879 | 29.5205 | 31.7556 | 28.3468 | 60.0282 | 29.0391 | 31.75 | 41.5387 | 60.0167 | 42.4446
31.7716 | 16.0314 | 59.9706 | 16.655 | 31.756 | 16.0901 | 60.0052 | 16.6548 | 31.7504 | 28.836 | 59.9879 | 29.5231 | 31.7639 | 28.3468 | 60.0282 | 29.0428 | 31.7584 | 41.5387 | 60.0167 | 42.4459
31.78 | 16.0305 | 59.9706 | 16.6575 | 31.7644 | 16.0901 | 60.0052 | 16.6586 | 31.7587 | 28.836 | 59.9879 | 29.5256 | 31.7722 | 28.3453 | 60.0282 | 29.0466 | 31.7667 | 41.5387 | 60.0167 | 42.4471
31.7883 | 16.0305 | 59.9706 | 16.66 | 31.7727 | 16.0901 | 60.0052 | 16.6623 | 31.767 | 28.836 | 59.9879 | 29.5281 | 31.7805 | 28.3453 | 60.0282 | 29.0503 | 31.775 | 41.5387 | 60.0167 | 42.4484
31.7966 | 16.0305 | 59.9764 | 16.6625 | 31.7811 | 16.0901 | 60.0052 | 16.6661 | 31.7753 | 28.836 | 59.9879 | 29.5306 | 31.7889 | 28.3453 | 60.0282 | 29.0541 | 31.7833 | 41.5387 | 60.0167 | 42.4496
31.805 | 16.0305 | 59.9764 | 16.665 | 31.7894 | 16.0901 | 60.0052 | 16.6698 | 31.7837 | 28.836 | 59.9879 | 29.5331 | 31.7972 | 28.3453 | 60.0282 | 29.0578 | 31.7917 | 41.5387 | 60.0167 | 42.4509
31.8133 | 16.0305 | 59.9764 | 16.6676 | 31.7977 | 16.0901 | 60.0052 | 16.6736 | 31.792 | 28.836 | 59.9879 | 29.5356 | 31.8055 | 28.42 | 60.0282 | 29.0616 | 31.8 | 41.6159 | 60.0167 | 42.4521
31.8217 | 16.0305 | 59.9764 | 16.6701 | 31.806 | 16.0907 | 60.0052 | 16.6773 | 31.8004 | 28.836 | 59.9879 | 29.5381 | 31.8138 | 28.42 | 60.0282 | 29.0653 | 31.8083 | 41.6159 | 60.0167 | 42.4534
31.83 | 16.0305 | 59.9764 | 16.6726 | 31.8144 | 16.0907 | 60.0052 | 16.6811 | 31.8087 | 28.836 | 59.9879 | 29.5406 | 31.8223 | 28.42 | 60.0282 | 29.069 | 31.8167 | 41.6125 | 60.0167 | 42.4546
31.8383 | 16.0305 | 59.9764 | 16.6751 | 31.8228 | 16.1639 | 60.0052 | 16.6848 | 31.817 | 28.836 | 59.9879 | 29.5431 | 31.8306 | 28.42 | 60.0282 | 29.0728 | 31.8251 | 41.6125 | 60.0167 | 42.4559
31.8466 | 16.0305 | 59.9764 | 16.6776 | 31.8311 | 16.1639 | 60.0052 | 16.6886 | 31.8254 | 28.836 | 59.9879 | 29.5456 | 31.8389 | 28.42 | 60.0282 | 29.0765 | 31.8334 | 41.6125 | 60.0167 | 42.4571
31.855 | 16.0305 | 59.9764 | 16.6801 | 31.8394 | 16.1639 | 60.0052 | 16.6923 | 31.8337 | 28.84 | 59.9879 | 29.5481 | 31.8472 | 28.42 | 60.0282 | 29.0803 | 31.8417 | 41.6125 | 60.0167 | 42.4584
31.8633 | 16.0305 | 59.9764 | 16.6826 | 31.8477 | 16.1639 | 60.0052 | 16.6961 | 31.842 | 28.84 | 59.9879 | 29.5506 | 31.8556 | 28.42 | 60.0282 | 29.084 | 31.85 | 41.6125 | 60.0167 | 42.4596
31.8717 | 16.0305 | 59.9764 | 16.6851 | 31.8561 | 16.1639 | 60.0052 | 16.6998 | 31.8503 | 28.84 | 59.9879 | 29.5531 | 31.8639 | 28.42 | 60.0282 | 29.0878 | 31.8584 | 41.6125 | 60.0167 | 42.4609
31.88 | 16.0305 | 59.9764 | 16.6876 | 31.8644 | 16.1639 | 60.0052 | 16.7036 | 31.8587 | 28.84 | 59.9879 | 29.5556 | 31.8722 | 28.42 | 60.0282 | 29.0915 | 31.8667 | 41.6132 | 60.0167 | 42.4621
31.8883 | 16.0305 | 59.9764 | 16.6901 | 31.8727 | 16.1639 | 60.0052 | 16.7073 | 31.867 | 28.8338 | 59.9879 | 29.5581 | 31.8805 | 28.42 | 60.0282 | 29.0953 | 31.875 | 41.6132 | 60.0167 | 42.4634
31.8967 | 16.0305 | 59.9764 | 16.6926 | 31.881 | 16.1639 | 60.0052 | 16.7111 | 31.8754 | 28.8338 | 59.9879 | 29.5606 | 31.8888 | 28.42 | 60.0282 | 29.099 | 31.8833 | 41.613 | 60.0167 | 42.4646
31.905 | 16.0305 | 59.9764 | 16.6951 | 31.8894 | 16.1639 | 60.0052 | 16.7148 | 31.8837 | 28.9101 | 59.9879 | 29.5631 | 31.8972 | 28.42 | 60.0282 | 29.1028 | 31.8917 | 41.613 | 60.0167 | 42.4659
31.9134 | 16.0305 | 59.9764 | 16.6976 | 31.8977 | 16.1639 | 60.0052 | 16.7186 | 31.892 | 28.9101 | 59.9879 | 29.5656 | 31.9055 | 28.4187 | 60.0282 | 29.1065 | 31.9 | 41.613 | 60.0167 | 42.4671
31.9217 | 16.0305 | 59.9764 | 16.7001 | 31.9061 | 16.1639 | 60.0052 | 16.7223 | 31.9004 | 28.9556 | 59.9879 | 29.5681 | 31.9138 | 28.4187 | 60.0282 | 29.1103 | 31.9083 | 41.613 | 60.0167 | 42.4684
31.93 | 16.0305 | 59.9764 | 16.7026 | 31.9144 | 16.1639 | 60.0052 | 16.7261 | 31.9087 | 28.9556 | 59.9879 | 29.5706 | 31.9221 | 28.4187 | 60.0282 | 29.114 | 31.9166 | 41.6133 | 60.0167 | 42.4696
31.9384 | 16.0305 | 59.9764 | 16.7051 | 31.9227 | 16.1654 | 60.0052 | 16.7298 | 31.9171 | 28.9556 | 59.9879 | 29.5731 | 31.9305 | 28.4187 | 60.0282 | 29.1178 | 31.925 | 41.6133 | 60.0167 | 42.4709
31.9467 | 16.0305 | 59.9764 | 16.7076 | 31.931 | 16.1654 | 60.0052 | 16.7336 | 31.9254 | 28.9556 | 59.9879 | 29.5756 | 31.9388 | 28.4195 | 60.0282 | 29.1215 | 31.9333 | 41.6105 | 60.0167 | 42.4721
31.955 | 16.0305 | 59.9764 | 16.7101 | 31.9394 | 16.1654 | 60.0052 | 16.7373 | 31.9337 | 28.9556 | 59.9879 | 29.5781 | 31.9471 | 28.4195 | 60.0282 | 29.1253 | 31.9417 | 41.6105 | 60.0167 | 42.4734
31.9634 | 16.0305 | 59.9764 | 16.7126 | 31.9477 | 16.1654 | 60.0052 | 16.7411 | 31.942 | 28.9556 | 59.9879 | 29.5806 | 31.9554 | 28.4194 | 60.0282 | 29.129 | 31.95 | 41.6105 | 60.0167 | 42.4746
31.9717 | 16.0305 | 59.9764 | 16.7151 | 31.9561 | 16.1657 | 60.0052 | 16.7448 | 31.9504 | 28.9532 | 59.9879 | 29.5831 | 31.9639 | 28.4194 | 60.0282 | 29.1328 | 31.9584 | 41.6105 | 60.0167 | 42.4759
31.98 | 16.0305 | 59.9764 | 16.7176 | 31.9644 | 16.1657 | 60.0052 | 16.7486 | 31.9587 | 28.9532 | 59.9879 | 29.5856 | 31.9722 | 28.4194 | 60.0282 | 29.1365 | 31.9667 | 41.6105 | 60.0167 | 42.4771
31.9884 | 16.0305 | 59.9764 | 16.7201 | 31.9727 | 16.1657 | 60.0052 | 16.7523 | 31.967 | 28.9532 | 59.9879 | 29.5881 | 31.9805 | 28.4194 | 60.0282 | 29.1403 | 31.975 | 41.6105 | 60.0167 | 42.4784
31.9967 | 16.0305 | 59.9764 | 16.7226 | 31.981 | 16.1657 | 60.0052 | 16.7561 | 31.9754 | 28.9532 | 59.9879 | 29.5906 | 31.9888 | 28.4194 | 60.0282 | 29.144 | 31.9833 | 41.6105 | 60.0167 | 42.4796
32.0051 | 16.0305 | 59.9764 | 16.7251 | 31.9894 | 16.1673 | 60.0052 | 16.7598 | 31.9837 | 28.9567 | 59.9879 | 29.5931 | 31.9972 | 28.4194 | 60.0282 | 29.1478 | 31.9917 | 41.6105 | 60.0167 | 42.4809
32.0134 | 16.0305 | 59.9764 | 16.7276 | 31.9977 | 16.1673 | 60.0052 | 16.7636 | 31.9921 | 28.9567 | 59.9879 | 29.5956 | 32.0055 | 28.4193 | 60.0282 | 29.1515 | 32 | 41.6105 | 60.0167 | 42.4821
32.0217 | 16.0305 | 59.9764 | 16.7301 | 32.006 | 16.1673 | 60.0052 | 16.7673 | 32.0004 | 28.9567 | 59.9879 | 29.5981 | 32.0138 | 28.4193 | 60.0282 | 29.1553 | 32.0083 | 41.6105 | 60.0167 | 42.4834
32.0301 | 16.0305 | 59.9764 | 16.7326 | 32.0144 | 16.1673 | 60.0052 | 16.7711 | 32.0087 | 28.9567 | 59.9879 | 29.6006 | 32.0221 | 28.4894 | 60.0282 | 29.159 | 32.0166 | 41.6105 | 60.0167 | 42.4846
32.0384 | 16.0305 | 59.9764 | 16.7351 | 32.0227 | 16.1673 | 60.0052 | 16.7748 | 32.0171 | 28.9932 | 59.9879 | 29.6031 | 32.0304 | 28.4894 | 60.0282 | 29.1628 | 32.025 | 41.6105 | 60.0167 | 42.4859
32.0468 | 16.0305 | 59.9764 | 16.7376 | 32.0311 | 16.1673 | 60.0052 | 16.7786 | 32.0254 | 28.9932 | 59.9879 | 29.6056 | 32.0388 | 28.4894 | 60.0282 | 29.1665 | 32.0333 | 41.6131 | 60.0167 | 42.4871
32.0551 | 16.0305 | 59.9764 | 16.7401 | 32.0394 | 16.1673 | 60.0052 | 16.7823 | 32.0338 | 28.9932 | 59.9879 | 29.6081 | 32.0471 | 28.4894 | 60.0282 | 29.1703 | 32.0416 | 41.6131 | 60.0167 | 42.4884
32.0634 | 16.0305 | 59.9764 | 16.7426 | 32.0477 | 16.1673 | 60.0052 | 16.7861 | 32.0421 | 28.9932 | 59.9879 | 29.6106 | 32.0554 | 28.4894 | 60.0282 | 29.174 | 32.0499 | 41.6131 | 60.0167 | 42.4896
32.0717 | 16.0305 | 59.9764 | 16.7451 | 32.056 | 16.1664 | 60.0052 | 16.7898 | 32.0504 | 28.9932 | 59.9879 | 29.6131 | 32.0637 | 28.4894 | 60.0282 | 29.1777 | 32.0583 | 41.6131 | 60.0167 | 42.4909
32.0801 | 16.0305 | 59.9764 | 16.7476 | 32.0644 | 16.1664 | 60.0052 | 16.7936 | 32.0587 | 28.9932 | 59.9879 | 29.6156 | 32.0721 | 28.4894 | 60.0282 | 29.1815 | 32.0667 | 41.6131 | 60.0167 | 42.4921
32.0884 | 16.0305 | 59.9764 | 16.7501 | 32.0727 | 16.1651 | 60.0052 | 16.7973 | 32.0671 | 28.9919 | 59.9879 | 29.6181 | 32.0804 | 28.4894 | 60.0282 | 29.1852 | 32.075 | 41.6131 | 60.0167 | 42.4934
32.0968 | 16.0305 | 59.9764 | 16.7526 | 32.0811 | 16.1651 | 60.0052 | 16.8007 | 32.0754 | 28.9919 | 59.9879 | 29.6206 | 32.0887 | 28.4894 | 60.0282 | 29.189 | 32.0833 | 41.6131 | 60.0167 | 42.4946
32.1051 | 16.0305 | 59.9764 | 16.7551 | 32.0894 | 16.165 | 60.0052 | 16.8032 | 32.0837 | 28.9919 | 59.9879 | 29.6231 | 32.097 | 28.4894 | 60.0282 | 29.1927 | 32.0917 | 41.6131 | 60.0167 | 42.4959
32.1134 | 16.0305 | 59.9764 | 16.7576 | 32.0977 | 16.165 | 60.0052 | 16.8057 | 32.0921 | 28.9919 | 59.9879 | 29.6256 | 32.1055 | 28.4902 | 60.0282 | 29.1965 | 32.1 | 41.6131 | 60.0167 | 42.4971
32.1218 | 16.0305 | 59.9764 | 16.7601 | 32.106 | 16.165 | 60.0052 | 16.8082 | 32.1004 | 28.9953 | 59.9879 | 29.6281 | 32.1138 | 28.4902 | 60.0282 | 29.2002 | 32.1083 | 41.6131 | 60.0167 | 42.4984
32.1301 | 16.0305 | 59.9764 | 16.7626 | 32.1144 | 16.165 | 60.0052 | 16.8107 | 32.1088 | 28.9953 | 59.9879 | 29.6306 | 32.1221 | 28.4924 | 60.0282 | 29.204 | 32.1166 | 41.6721 | 60.0167 | 42.4996
32.1384 | 16.0305 | 59.9764 | 16.7651 | 32.1227 | 16.1643 | 60.0052 | 16.8132 | 32.1171 | 28.9953 | 59.9879 | 29.6331 | 32.1304 | 28.4924 | 60.0282 | 29.2077 | 32.125 | 41.6721 | 60.0167 | 42.5009
32.1468 | 16.0305 | 59.9764 | 16.7676 | 32.131 | 16.1643 | 60.0052 | 16.8157 | 32.1254 | 28.9953 | 59.9879 | 29.6356 | 32.1387 | 28.4896 | 60.0282 | 29.2115 | 32.1333 | 41.6721 | 60.0167 | 42.5021
32.1551 | 16.0305 | 59.9764 | 16.7701 | 32.1393 | 16.1643 | 60.0052 | 16.8182 | 32.1337 | 28.9953 | 59.9879 | 29.6381 | 32.1471 | 28.4896 | 60.0282 | 29.2152 | 32.1416 | 41.6721 | 60.0167 | 42.5034
32.1635 | 16.0305 | 59.9764 | 16.7726 | 32.1477 | 16.1643 | 60.0052 | 16.8207 | 32.1421 | 28.9953 | 59.9879 | 29.6406 | 32.1554 | 28.4896 | 60.0282 | 29.219 | 32.1499 | 41.672 | 60.0167 | 42.5046
32.1718 | 16.0305 | 59.9764 | 16.7751 | 32.156 | 16.1632 | 60.0052 | 16.8232 | 32.1504 | 28.9953 | 59.9879 | 29.6431 | 32.1637 | 28.4896 | 60.0282 | 29.2227 | 32.1583 | 41.672 | 60.0167 | 42.5059
32.1801 | 16.0305 | 59.9764 | 16.7776 | 32.1644 | 16.1632 | 60.0052 | 16.8257 | 32.1588 | 28.9953 | 59.9879 | 29.6456 | 32.172 | 28.4896 | 60.0282 | 29.2265 | 32.1666 | 41.6653 | 60.0167 | 42.5071
32.1884 | 16.0305 | 59.9764 | 16.7801 | 32.1727 | 16.1632 | 60.0052 | 16.8282 | 32.1671 | 28.9952 | 59.9879 | 29.6481 | 32.1804 | 28.4896 | 60.0282 | 29.2302 | 32.1749 | 41.6653 | 60.0167 | 42.5084
32.1968 | 16.0305 | 59.9764 | 16.7826 | 32.181 | 16.1632 | 60.0052 | 16.8307 | 32.1754 | 28.9952 | 59.9879 | 29.6506 | 32.1887 | 28.4896 | 60.0282 | 29.234 | 32.1832 | 41.6653 | 60.0167 | 42.5096
32.2051 | 16.0305 | 59.9764 | 16.7851 | 32.1893 | 16.1635 | 60.0052 | 16.8332 | 32.1838 | 28.9917 | 59.9879 | 29.6531 | 32.197 | 28.4896 | 60.0282 | 29.2377 | 32.1915 | 41.6653 | 60.0167 | 42.5109
32.2135 | 16.0305 | 59.9764 | 16.7876 | 32.1977 | 16.1635 | 60.0052 | 16.8357 | 32.1921 | 28.9917 | 59.9879 | 29.6556 | 32.2053 | 28.4896 | 60.0282 | 29.2415 | 32.2 | 41.6653 | 60.0167 | 42.5121
32.2218 | 16.0305 | 59.9764 | 16.7901 | 32.2061 | 16.1635 | 60.0052 | 16.8382 | 32.2004 | 28.9917 | 59.9879 | 29.6581 | 32.2137 | 28.4896 | 60.0282 | 29.2452 | 32.2083 | 41.6653 | 60.0167 | 42.5134
32.2301 | 16.0305 | 59.9764 | 16.7926 | 32.2144 | 16.1635 | 60.0052 | 16.8407 | 32.2087 | 28.9917 | 59.9879 | 29.6606 | 32.222 | 28.4896 | 60.0282 | 29.249 | 32.2166 | 41.6653 | 60.0167 | 42.5146
32.2385 | 16.0305 | 59.9764 | 16.7951 | 32.2227 | 16.1635 | 60.0052 | 16.8432 | 32.2171 | 28.9881 | 59.9879 | 29.6631 | 32.2303 | 28.4896 | 60.0282 | 29.2518 | 32.2249 | 41.6653 | 60.0167 | 42.5159
32.2468 | 16.0305 | 59.9764 | 16.7976 | 32.231 | 16.1635 | 60.0052 | 16.8457 | 32.2255 | 28.9881 | 59.9879 | 29.6656 | 32.2386 | 28.4896 | 60.0282 | 29.2543 | 32.2333 | 41.7722 | 60.0167 | 42.5171
32.2552 | 16.0305 | 59.9764 | 16.8002 | 32.2394 | 16.2565 | 60.0052 | 16.8482 | 32.2338 | 28.9881 | 59.9879 | 29.6681 | 32.2471 | 28.4896 | 60.0282 | 29.2568 | 32.2416 | 41.7722 | 60.0167 | 42.5184
32.2635 | 16.0328 | 59.9764 | 16.8039 | 32.2477 | 16.2565 | 60.0052 | 16.8507 | 32.2421 | 28.9881 | 59.9879 | 29.6706 | 32.2554 | 28.4896 | 60.0282 | 29.2593 | 32.2499 | 41.7722 | 60.0167 | 42.5196
32.2718 | 16.0328 | 59.9764 | 16.8077 | 32.256 | 16.2556 | 60.0052 | 16.8532 | 32.2504 | 28.9881 | 59.9879 | 29.6731 | 32.2637 | 28.4896 | 60.0282 | 29.2618 | 32.2582 | 41.7722 | 60.0167 | 42.5209
32.2802 | 16.0339 | 59.9764 | 16.8114 | 32.2643 | 16.2556 | 60.0052 | 16.8557 | 32.2588 | 28.9881 | 59.9879 | 29.6756 | 32.272 | 28.4896 | 60.0282 | 29.2643 | 32.2666 | 41.7722 | 60.0167 | 42.5221
32.2885 | 16.0339 | 59.9764 | 16.8152 | 32.2727 | 16.2556 | 60.0052 | 16.8582 | 32.2671 | 28.9881 | 59.9879 | 29.6781 | 32.2803 | 28.4896 | 60.0282 | 29.2668 | 32.2749 | 41.7722 | 60.0167 | 42.5234
32.2968 | 16.0339 | 59.9764 | 16.8189 | 32.281 | 16.2556 | 60.0052 | 16.8607 | 32.2755 | 28.9881 | 59.9879 | 29.6806 | 32.2887 | 28.4896 | 60.0282 | 29.2693 | 32.2832 | 41.7722 | 60.0167 | 42.5246
32.3052 | 16.0339 | 59.9764 | 16.8227 | 32.2894 | 16.2556 | 60.0052 | 16.8632 | 32.2838 | 28.9881 | 59.9879 | 29.6831 | 32.297 | 28.4896 | 60.0282 | 29.2718 | 32.2915 | 41.7722 | 60.0167 | 42.5259
32.3135 | 16.0342 | 59.9764 | 16.8264 | 32.2977 | 16.2556 | 60.0052 | 16.8657 | 32.2921 | 28.9881 | 59.9879 | 29.6856 | 32.3053 | 28.4896 | 60.0282 | 29.2743 | 32.2999 | 41.7694 | 60.0167 | 42.5271
32.3218 | 16.0342 | 59.9764 | 16.8302 | 32.306 | 16.3487 | 60.0052 | 16.8682 | 32.3005 | 28.9953 | 59.9879 | 29.6881 | 32.3136 | 28.4896 | 60.0282 | 29.2768 | 32.3082 | 41.7694 | 60.0167 | 42.5284
32.3302 | 16.0342 | 59.9764 | 16.8339 | 32.3143 | 16.3487 | 60.0052 | 16.8707 | 32.3088 | 28.9953 | 59.9879 | 29.6906 | 32.322 | 28.4896 | 60.0282 | 29.2793 | 32.3165 | 41.7694 | 60.0167 | 42.5296
32.3385 | 16.0342 | 59.9764 | 16.8377 | 32.3227 | 16.3487 | 60.0052 | 16.8732 | 32.3171 | 28.9953 | 59.9879 | 29.6931 | 32.3303 | 28.4896 | 60.0282 | 29.2818 | 32.3248 | 41.7694 | 60.0167 | 42.5309
32.3469 | 16.1433 | 59.9764 | 16.8414 | 32.331 | 16.3487 | 60.0052 | 16.8757 | 32.3254 | 28.9953 | 59.9879 | 29.6956 | 32.3386 | 28.4896 | 60.0282 | 29.2843 | 32.3333 | 41.7694 | 60.0167 | 42.5321
32.3552 | 16.1433 | 59.9764 | 16.8452 | 32.3394 | 16.3487 | 60.0052 | 16.8782 | 32.3338 | 29.0364 | 59.9879 | 29.6981 | 32.3469 | 28.4896 | 60.0282 | 29.2868 | 32.3416 | 41.7694 | 60.0167 | 42.5334
32.3635 | 16.1433 | 59.9764 | 16.8489 | 32.3477 | 16.3487 | 60.0052 | 16.8807 | 32.3421 | 29.0364 | 59.9879 | 29.7006 | 32.3553 | 28.4896 | 60.0282 | 29.2893 | 32.3499 | 41.7682 | 60.0167 | 42.5346
32.3719 | 16.1433 | 59.9764 | 16.8527 | 32.356 | 16.3499 | 60.0052 | 16.8832 | 32.3505 | 29.0372 | 59.9879 | 29.7031 | 32.3636 | 28.4896 | 60.0282 | 29.2918 | 32.3582 | 41.7682 | 60.0167 | 42.5359
32.3802 | 16.1427 | 59.9764 | 16.8564 | 32.3643 | 16.3499 | 60.0052 | 16.8857 | 32.3588 | 29.0372 | 59.9879 | 29.7056 | 32.3719 | 28.4896 | 60.0282 | 29.2943 | 32.3666 | 41.7682 | 60.0167 | 42.5371
32.3885 | 16.1427 | 59.9764 | 16.8602 | 32.3727 | 16.3499 | 60.0052 | 16.8882 | 32.3671 | 29.0372 | 59.9879 | 29.7081 | 32.3802 | 28.4896 | 60.0282 | 29.2968 | 32.3749 | 41.7682 | 60.0167 | 42.5384
32.3969 | 16.1427 | 59.9764 | 16.8639 | 32.381 | 16.3499 | 60.0052 | 16.8907 | 32.3755 | 29.0372 | 59.9879 | 29.7106 | 32.3887 | 28.5532 | 60.0282 | 29.2993 | 32.3832 | 41.7682 | 60.0167 | 42.5396
32.4052 | 16.1427 | 59.9764 | 16.8677 | 32.3893 | 16.3499 | 60.0052 | 16.8932 | 32.3838 | 29.0372 | 59.9879 | 29.7131 | 32.397 | 28.5532 | 60.0282 | 29.3018 | 32.3915 | 41.7682 | 60.0167 | 42.5409
32.4135 | 16.1427 | 59.9764 | 16.8714 | 32.3977 | 16.3499 | 60.0052 | 16.8957 | 32.3922 | 29.0372 | 59.9879 | 29.7156 | 32.4053 | 28.5532 | 60.0282 | 29.3043 | 32.3999 | 41.7682 | 60.0167 | 42.5421
32.4219 | 16.1427 | 59.9764 | 16.8752 | 32.406 | 16.3502 | 60.0052 | 16.8982 | 32.4005 | 29.0372 | 59.9879 | 29.7181 | 32.4136 | 28.5532 | 60.0282 | 29.3068 | 32.4082 | 41.7682 | 60.0167 | 42.5434
32.4302 | 16.1409 | 59.9764 | 16.8789 | 32.4144 | 16.3502 | 60.0052 | 16.9007 | 32.4088 | 29.0372 | 59.9879 | 29.7206 | 32.4219 | 28.5532 | 60.0282 | 29.3093 | 32.4165 | 41.7682 | 60.0167 | 42.5446
32.4386 | 16.1409 | 59.9764 | 16.8827 | 32.4227 | 16.3502 | 60.0052 | 16.9032 | 32.4171 | 29.0345 | 59.9879 | 29.7231 | 32.4303 | 28.5532 | 60.0282 | 29.3118 | 32.4248 | 41.7682 | 60.0167 | 42.5459
32.4469 | 16.1409 | 59.9764 | 16.8864 | 32.431 | 16.3502 | 60.0052 | 16.9057 | 32.4255 | 29.0345 | 59.9879 | 29.7256 | 32.4386 | 28.5532 | 60.0282 | 29.3143 | 32.4332 | 41.7682 | 60.0167 | 42.5471
32.4552 | 16.1409 | 59.9764 | 16.8902 | 32.4393 | 16.3503 | 60.0052 | 16.9082 | 32.4338 | 29.0345 | 59.9879 | 29.7281 | 32.4469 | 28.5532 | 60.0282 | 29.3168 | 32.4415 | 41.7682 | 60.0167 | 42.5484
32.4636 | 16.1409 | 59.9764 | 16.8939 | 32.4477 | 16.3503 | 60.0052 | 16.9107 | 32.4421 | 29.0345 | 59.9879 | 29.7306 | 32.4552 | 28.5532 | 60.0282 | 29.3193 | 32.4498 | 41.7682 | 60.0167 | 42.5496
32.4719 | 16.1409 | 59.9764 | 16.8977 | 32.456 | 16.3512 | 60.0052 | 16.9132 | 32.4505 | 29.0345 | 59.9879 | 29.7331 | 32.4636 | 28.5532 | 60.0282 | 29.3218 | 32.4581 | 41.7682 | 60.0167 | 42.5508
32.4803 | 16.1396 | 59.9764 | 16.9014 | 32.4644 | 16.3512 | 60.0052 | 16.9157 | 32.4588 | 29.0345 | 59.9879 | 29.7356 | 32.4719 | 28.5532 | 60.0282 | 29.3243 | 32.4666 | 41.7688 | 60.0167 | 42.5521
32.4886 | 16.1396 | 59.9764 | 16.9052 | 32.4727 | 16.3512 | 60.0052 | 16.9182 | 32.4672 | 29.0345 | 59.9879 | 29.7381 | 32.4802 | 28.5532 | 60.0282 | 29.3268 | 32.4749 | 41.7688 | 60.0167 | 42.5533
32.4969 | 16.1396 | 59.9764 | 16.9089 | 32.481 | 16.3512 | 60.0052 | 16.9207 | 32.4755 | 29.0345 | 59.9879 | 29.7406 | 32.4885 | 28.5532 | 60.0282 | 29.3293 | 32.4832 | 41.7688 | 60.0167 | 42.5546
32.5052 | 16.1396 | 59.9764 | 16.9127 | 32.4893 | 16.3481 | 60.0052 | 16.9232 | 32.4838 | 29.0319 | 59.9879 | 29.7431 | 32.4969 | 28.5532 | 60.0282 | 29.3318 | 32.4915 | 41.7688 | 60.0167 | 42.5558
32.5136 | 16.1396 | 59.9764 | 16.9165 | 32.4977 | 16.3481 | 60.0052 | 16.9257 | 32.4921 | 29.0319 | 59.9879 | 29.7456 | 32.5052 | 28.5532 | 60.0282 | 29.3343 | 32.4999 | 41.7688 | 60.0167 | 42.5571
32.5219 | 16.1396 | 59.9764 | 16.9202 | 32.506 | 16.3481 | 60.0052 | 16.9282 | 32.5005 | 29.1162 | 59.9879 | 29.7481 | 32.5135 | 28.5532 | 60.0282 | 29.3368 | 32.5082 | 41.7688 | 60.0167 | 42.5583
32.5303 | 16.1419 | 59.9764 | 16.924 | 32.5143 | 16.3481 | 60.0052 | 16.9307 | 32.5089 | 29.1162 | 59.9879 | 29.7506 | 32.5219 | 28.5532 | 60.0282 | 29.3393 | 32.5165 | 41.7688 | 60.0167 | 42.5596
32.5386 | 16.1419 | 59.9764 | 16.9277 | 32.5226 | 16.3481 | 60.0052 | 16.9332 | 32.5172 | 29.1834 | 59.9879 | 29.7531 | 32.5303 | 28.5532 | 60.0282 | 29.3418 | 32.5248 | 41.7688 | 60.0167 | 42.5608
32.5469 | 16.1419 | 59.9764 | 16.9315 | 32.531 | 16.3481 | 60.0052 | 16.9357 | 32.5255 | 29.1834 | 59.9879 | 29.7556 | 32.5386 | 28.5532 | 60.0282 | 29.3443 | 32.5332 | 41.7688 | 60.0167 | 42.5621
32.5553 | 16.1419 | 59.9764 | 16.9352 | 32.5393 | 16.3494 | 60.0052 | 16.9382 | 32.5338 | 29.1834 | 59.9879 | 29.7581 | 32.5469 | 28.5532 | 60.0282 | 29.3468 | 32.5415 | 41.7688 | 60.0167 | 42.5633
32.5636 | 16.1453 | 59.9764 | 16.939 | 32.5477 | 16.3494 | 60.0052 | 16.9407 | 32.5422 | 29.1834 | 59.9879 | 29.7606 | 32.5552 | 28.5532 | 60.0282 | 29.3493 | 32.5498 | 41.7688 | 60.0167 | 42.5646
32.5719 | 16.1453 | 59.9764 | 16.9427 | 32.556 | 16.3494 | 60.0052 | 16.9432 | 32.5505 | 29.1802 | 59.9879 | 29.7631 | 32.5635 | 28.5532 | 60.0282 | 29.3518 | 32.5581 | 41.7688 | 60.0167 | 42.5658
32.5803 | 16.1453 | 59.9764 | 16.9465 | 32.5643 | 16.3494 | 60.0052 | 16.9457 | 32.5588 | 29.1802 | 59.9879 | 29.7656 | 32.5719 | 28.5532 | 60.0282 | 29.3543 | 32.5665 | 41.7688 | 60.0167 | 42.5671
32.5886 | 16.1453 | 59.9764 | 16.9502 | 32.5726 | 16.3502 | 60.0052 | 16.9482 | 32.5672 | 29.1802 | 59.9879 | 29.7681 | 32.5802 | 28.5532 | 60.0282 | 29.3568 | 32.5748 | 41.7688 | 60.0167 | 42.5683
32.597 | 16.1453 | 59.9764 | 16.954 | 32.581 | 16.3502 | 60.0052 | 16.9507 | 32.5755 | 29.1802 | 59.9879 | 29.7706 | 32.5885 | 28.5532 | 60.0282 | 29.3593 | 32.5831 | 41.7688 | 60.0167 | 42.5696
32.6053 | 16.1453 | 59.9764 | 16.9577 | 32.5894 | 16.3502 | 60.0052 | 16.9532 | 32.5839 | 29.1802 | 59.9879 | 29.7731 | 32.5968 | 28.5532 | 60.0282 | 29.3618 | 32.5914 | 41.7688 | 60.0167 | 42.5708
32.6136 | 16.1453 | 59.9764 | 16.9615 | 32.5977 | 16.3502 | 60.0052 | 16.9557 | 32.5922 | 29.1802 | 59.9879 | 29.7756 | 32.6052 | 28.5532 | 60.0282 | 29.3643 | 32.5999 | 41.7688 | 60.0167 | 42.5721
32.622 | 16.1453 | 59.9764 | 16.9652 | 32.606 | 16.4526 | 60.0052 | 16.9582 | 32.6005 | 29.1802 | 59.9879 | 29.7781 | 32.6135 | 28.5532 | 60.0282 | 29.3668 | 32.6082 | 41.7688 | 60.0167 | 42.5733
32.6303 | 16.1451 | 59.9879 | 16.969 | 32.6143 | 16.4526 | 60.0052 | 16.9607 | 32.6088 | 29.1802 | 59.9879 | 29.7806 | 32.6218 | 28.5532 | 60.0282 | 29.3693 | 32.6165 | 41.7688 | 60.0167 | 42.5746
32.6386 | 16.1451 | 59.9879 | 16.9727 | 32.6227 | 16.4526 | 60.0052 | 16.9632 | 32.6172 | 29.1802 | 59.9879 | 29.7831 | 32.6301 | 28.5532 | 60.0282 | 29.3718 | 32.6248 | 41.7688 | 60.0167 | 42.5758
32.647 | 16.1443 | 59.9879 | 16.9765 | 32.631 | 16.4526 | 60.0052 | 16.9657 | 32.6255 | 29.1802 | 59.9879 | 29.7856 | 32.6385 | 28.5531 | 60.0282 | 29.3743 | 32.6332 | 41.7688 | 60.0167 | 42.5771
32.6553 | 16.1443 | 59.9879 | 16.9802 | 32.6393 | 16.4526 | 60.0052 | 16.9682 | 32.6339 | 29.1818 | 59.9879 | 29.7881 | 32.6469 | 28.5531 | 60.0282 | 29.3768 | 32.6415 | 41.7688 | 60.0167 | 42.5783
32.6636 | 16.1443 | 59.9879 | 16.984 | 32.6476 | 16.4526 | 60.0052 | 16.9707 | 32.6422 | 29.1818 | 59.9879 | 29.7906 | 32.6552 | 28.553 | 60.0282 | 29.3792 | 32.6498 | 41.7688 | 60.0167 | 42.5796
32.672 | 16.1443 | 59.9879 | 16.9877 | 32.656 | 16.4526 | 60.0052 | 16.9732 | 32.6505 | 29.1818 | 59.9879 | 29.7931 | 32.6635 | 28.553 | 60.0282 | 29.3817 | 32.6581 | 41.7688 | 60.0167 | 42.5808
32.6803 | 16.1443 | 59.9879 | 16.9915 | 32.6643 | 16.4526 | 60.0052 | 16.9757 | 32.6589 | 29.1818 | 59.9879 | 29.7956 | 32.6719 | 28.553 | 60.0282 | 29.3842 | 32.6665 | 41.8367 | 60.0167 | 42.5821
32.6887 | 16.1443 | 59.9879 | 16.9952 | 32.6727 | 16.4501 | 60.0052 | 16.9782 | 32.6672 | 29.1818 | 59.9879 | 29.7981 | 32.6802 | 28.553 | 60.0282 | 29.3867 | 32.6748 | 41.8367 | 60.0167 | 42.5833
32.697 | 16.1443 | 59.9879 | 16.999 | 32.681 | 16.4501 | 60.0052 | 16.9807 | 32.6755 | 29.1818 | 59.9879 | 29.8006 | 32.6885 | 28.553 | 60.0282 | 29.3892 | 32.6831 | 41.8367 | 60.0167 | 42.5846
32.7053 | 16.1443 | 59.9879 | 17.0027 | 32.6893 | 16.4494 | 60.0052 | 16.9832 | 32.6838 | 29.1818 | 59.9879 | 29.8031 | 32.6968 | 28.553 | 60.0282 | 29.3917 | 32.6914 | 41.8367 | 60.0167 | 42.5858
32.7137 | 16.2387 | 59.9879 | 17.0065 | 32.6976 | 16.4494 | 60.0052 | 16.9857 | 32.6922 | 29.1818 | 59.9879 | 29.8056 | 32.7051 | 28.553 | 60.0282 | 29.3942 | 32.6998 | 41.8367 | 60.0167 | 42.5871
32.722 | 16.2387 | 59.9879 | 17.0102 | 32.706 | 16.4494 | 60.0052 | 16.9882 | 32.7005 | 29.1818 | 59.9879 | 29.8081 | 32.7135 | 28.553 | 60.0282 | 29.3967 | 32.7081 | 41.8367 | 60.0167 | 42.5883
32.7303 | 16.2388 | 59.9879 | 17.014 | 32.7143 | 16.4494 | 60.0052 | 16.9907 | 32.7089 | 29.1818 | 59.9879 | 29.8106 | 32.7218 | 28.553 | 60.0282 | 29.3992 | 32.7164 | 41.84 | 60.0167 | 42.5896
32.7386 | 16.2388 | 59.9879 | 17.0177 | 32.7227 | 16.4494 | 60.0052 | 16.9932 | 32.7172 | 29.1824 | 59.9879 | 29.8131 | 32.7301 | 28.553 | 60.0282 | 29.4017 | 32.7247 | 41.84 | 60.0167 | 42.5908
32.747 | 16.2367 | 59.9879 | 17.0215 | 32.731 | 16.4494 | 60.0052 | 16.9957 | 32.7255 | 29.1824 | 59.9879 | 29.8156 | 32.7384 | 28.553 | 60.0282 | 29.4042 | 32.7332 | 41.84 | 60.0167 | 42.5921
32.7553 | 16.2367 | 59.9879 | 17.0252 | 32.7393 | 16.4494 | 59.9994 | 16.9982 | 32.7339 | 29.1824 | 59.9879 | 29.8181 | 32.7468 | 28.553 | 60.0282 | 29.4067 | 32.7415 | 41.84 | 60.0167 | 42.5933
32.7637 | 16.2367 | 59.9879 | 17.029 | 32.7476 | 16.4494 | 59.9994 | 17.0007 | 32.7422 | 29.1824 | 59.9879 | 29.8206 | 32.7551 | 28.6255 | 60.0282 | 29.4092 | 32.7498 | 41.9327 | 60.0167 | 42.5946
32.772 | 16.2367 | 59.9879 | 17.0327 | 32.756 | 16.5197 | 59.9994 | 17.0032 | 32.7505 | 29.1847 | 59.9879 | 29.8231 | 32.7634 | 28.6255 | 60.0282 | 29.4117 | 32.7581 | 41.9327 | 60.0167 | 42.5958
32.7803 | 16.2367 | 59.9879 | 17.0365 | 32.7643 | 16.5197 | 59.9994 | 17.0057 | 32.7589 | 29.1847 | 59.9879 | 29.8256 | 32.7717 | 28.6286 | 60.0282 | 29.4142 | 32.7665 | 41.9327 | 60.0167 | 42.5971
32.7887 | 16.2367 | 59.9879 | 17.0402 | 32.7726 | 16.5197 | 59.9994 | 17.0082 | 32.7672 | 29.1847 | 59.9879 | 29.8281 | 32.7802 | 28.6286 | 60.0282 | 29.4167 | 32.7748 | 41.9327 | 60.0167 | 42.5983
32.797 | 16.2367 | 59.9879 | 17.044 | 32.781 | 16.5197 | 59.9994 | 17.0107 | 32.7756 | 29.1847 | 59.9879 | 29.8306 | 32.7885 | 28.6286 | 60.0282 | 29.4192 | 32.7831 | 41.9327 | 60.0167 | 42.5996
32.8053 | 16.2367 | 59.9879 | 17.0477 | 32.7893 | 16.5197 | 59.9994 | 17.0132 | 32.7839 | 29.185 | 59.9879 | 29.8331 | 32.7968 | 28.6286 | 60.0282 | 29.4217 | 32.7914 | 41.9327 | 60.0167 | 43.0517
32.8137 | 16.2362 | 59.9879 | 17.0515 | 32.7977 | 16.5197 | 59.9994 | 17.0157 | 32.7922 | 29.185 | 59.9879 | 29.8356 | 32.8051 | 28.7285 | 60.0282 | 29.4242 | 32.7998 | 41.936 | 60.0167 | 43.0542
32.822 | 16.2362 | 59.9879 | 17.0552 | 32.806 | 16.5197 | 59.9994 | 17.0182 | 32.8005 | 29.185 | 59.9879 | 29.8381 | 32.8134 | 28.7285 | 60.0282 | 29.4267 | 32.8081 | 41.936 | 60.0167 | 43.0567
32.8304 | 16.234 | 59.9879 | 17.059 | 32.8143 | 16.5197 | 59.9994 | 17.0207 | 32.8089 | 29.185 | 59.9879 | 29.8406 | 32.8218 | 28.7285 | 60.0282 | 29.4292 | 32.8164 | 41.936 | 60.0167 | 43.0592
32.8387 | 16.234 | 59.9879 | 17.0627 | 32.8226 | 16.5197 | 59.9994 | 17.0232 | 32.8172 | 29.185 | 59.9879 | 29.8431 | 32.8301 | 28.7285 | 60.0282 | 29.4317 | 32.8247 | 41.936 | 60.0167 | 43.0617
32.847 | 16.234 | 59.9879 | 17.0665 | 32.831 | 16.5197 | 59.9994 | 17.0257 | 32.8256 | 29.185 | 59.9879 | 29.8456 | 32.8384 | 28.7285 | 60.0282 | 29.4342 | 32.8331 | 41.936 | 60.0167 | 43.0642
32.8553 | 16.234 | 59.9879 | 17.0702 | 32.8393 | 16.5197 | 59.9994 | 17.0282 | 32.8339 | 29.185 | 59.9879 | 29.8481 | 32.8467 | 28.7285 | 60.0282 | 29.4367 | 32.8414 | 41.936 | 60.0167 | 43.0667
32.8637 | 16.3433 | 59.9879 | 17.074 | 32.8477 | 16.5197 | 59.9994 | 17.0307 | 32.8422 | 29.185 | 59.9879 | 29.8509 | 32.8551 | 28.7285 | 60.0282 | 29.4392 | 32.8497 | 41.936 | 60.0167 | 43.0692
32.872 | 16.3433 | 59.9879 | 17.0777 | 32.856 | 16.5197 | 59.9994 | 17.0332 | 32.8506 | 29.185 | 59.9879 | 29.8547 | 32.8634 | 28.7285 | 60.0282 | 29.4417 | 32.858 | 41.936 | 60.0167 | 43.0717
32.8803 | 16.3433 | 59.9879 | 17.0815 | 32.8643 | 16.5197 | 59.9994 | 17.0357 | 32.8589 | 29.185 | 59.9879 | 29.8584 | 32.8717 | 28.7285 | 60.0282 | 29.4442 | 32.8665 | 41.936 | 60.0167 | 43.0742
32.8887 | 16.3433 | 59.9879 | 17.0852 | 32.8726 | 16.5197 | 59.9994 | 17.0382 | 32.8672 | 29.185 | 59.9879 | 29.8622 | 32.88 | 28.7285 | 60.0282 | 29.4467 | 32.8748 | 41.936 | 60.0167 | 43.0767
32.897 | 16.3448 | 59.9879 | 17.089 | 32.881 | 16.5197 | 59.9994 | 17.0407 | 32.8755 | 29.185 | 59.9879 | 29.8659 | 32.8884 | 28.7285 | 60.0282 | 29.4492 | 32.8831 | 41.936 | 60.0167 | 43.0792
32.9054 | 16.3448 | 59.9879 | 17.0927 | 32.8893 | 16.5197 | 59.9994 | 17.0432 | 32.8839 | 29.185 | 59.9879 | 29.8697 | 32.8967 | 28.7285 | 60.0282 | 29.4517 | 32.8914 | 41.936 | 60.0167 | 43.0817
32.9137 | 16.3448 | 59.9879 | 17.0965 | 32.8976 | 16.5197 | 59.9994 | 17.0457 | 32.8922 | 29.185 | 59.9879 | 29.8734 | 32.905 | 28.7285 | 60.0282 | 29.4542 | 32.8998 | 41.9417 | 60.0167 | 43.0842
32.922 | 16.3448 | 59.9879 | 17.1002 | 32.906 | 16.5197 | 59.9994 | 17.0482 | 32.9006 | 29.1846 | 59.9879 | 29.8772 | 32.9133 | 28.7285 | 60.0282 | 29.4567 | 32.9081 | 41.9417 | 60.0167 | 43.0867
32.9304 | 16.3448 | 59.9879 | 17.104 | 32.9143 | 16.5197 | 59.9994 | 17.0507 | 32.9089 | 29.1846 | 59.9879 | 29.8809 | 32.9218 | 28.7285 | 60.0282 | 29.4592 | 32.9164 | 41.9417 | 60.0167 | 43.0892
32.9387 | 16.3448 | 59.9879 | 17.1077 | 32.9227 | 16.5197 | 59.9994 | 17.0532 | 32.9172 | 29.2579 | 59.9879 | 29.8847 | 32.9301 | 28.7285 | 60.0282 | 29.4617 | 32.9247 | 41.9417 | 60.0167 | 43.0917
32.947 | 16.3448 | 59.9879 | 17.1115 | 32.931 | 16.5197 | 59.9994 | 17.0557 | 32.9256 | 29.2579 | 59.9879 | 29.8884 | 32.9384 | 28.7285 | 60.0282 | 29.4642 | 32.9331 | 41.9417 | 60.0167 | 43.0942
32.9554 | 16.3448 | 59.9879 | 17.1152 | 32.9393 | 16.5197 | 59.9994 | 17.0582 | 32.9339 | 29.2579 | 59.9879 | 29.8922 | 32.9467 | 28.7285 | 60.0282 | 29.4667 | 32.9414 | 41.9417 | 60.0167 | 43.0967
32.9637 | 16.3448 | 59.9879 | 17.119 | 32.9476 | 16.5197 | 59.9994 | 17.0607 | 32.9423 | 29.2579 | 59.9879 | 29.8959 | 32.955 | 28.7285 | 60.0282 | 29.4692 | 32.9497 | 41.9417 | 60.0167 | 43.0992
32.972 | 16.3448 | 59.9879 | 17.1228 | 32.956 | 16.5197 | 59.9994 | 17.0632 | 32.9506 | 29.2579 | 59.9879 | 29.8997 | 32.9634 | 28.7285 | 60.0282 | 29.4717 | 32.958 | 41.9417 | 60.0167 | 43.1017
32.9804 | 16.3431 | 59.9879 | 17.1265 | 32.9643 | 16.5197 | 59.9994 | 17.0657 | 32.9589 | 29.2579 | 59.9879 | 29.9034 | 32.9717 | 28.7285 | 60.0282 | 29.4742 | 32.9664 | 41.9417 | 60.0167 | 43.1042
32.9887 | 16.3431 | 59.9879 | 17.1303 | 32.9727 | 16.5197 | 59.9994 | 17.0682 | 32.9672 | 29.2579 | 59.9879 | 29.9072 | 32.98 | 28.7285 | 60.0282 | 29.4767 | 32.9747 | 41.9417 | 60.0167 | 43.1067
32.997 | 16.3431 | 59.9879 | 17.134 | 32.981 | 16.5197 | 59.9994 | 17.0707 | 32.9756 | 29.2579 | 59.9879 | 29.9109 | 32.9883 | 28.7285 | 60.0282 | 29.4792 | 32.983 | 41.9417 | 60.0167 | 43.1092
33.0054 | 16.3431 | 59.9879 | 17.1378 | 32.9893 | 16.5197 | 59.9994 | 17.0732 | 32.9839 | 29.2548 | 59.9879 | 29.9147 | 32.9967 | 28.7285 | 60.0282 | 29.4817 | 32.9913 | 41.9417 | 60.0167 | 43.1117
33.0137 | 16.3431 | 59.9879 | 17.1415 | 32.9976 | 16.5197 | 59.9994 | 17.0757 | 32.9922 | 29.2548 | 59.9879 | 29.9184 | 33.005 | 28.7285 | 60.0282 | 29.4842 | 32.9998 | 41.9417 | 60.0167 | 43.1142
33.022 | 16.3431 | 59.9879 | 17.1453 | 33.006 | 16.5197 | 59.9994 | 17.0782 | 33.0006 | 29.2543 | 59.9879 | 29.9222 | 33.0133 | 28.7285 | 60.0282 | 29.4867 | 33.0081 | 41.9417 | 60.0167 | 43.1167
33.0304 | 16.3431 | 59.9879 | 17.149 | 33.0143 | 16.5197 | 59.9994 | 17.0807 | 33.0089 | 29.2543 | 59.9879 | 29.9259 | 33.0216 | 28.7263 | 60.0282 | 29.4892 | 33.0164 | 41.9417 | 60.0167 | 43.1192
33.0387 | 16.3431 | 59.9879 | 17.1528 | 33.0226 | 16.5197 | 59.9994 | 17.0832 | 33.0173 | 29.2543 | 59.9879 | 29.9297 | 33.03 | 28.7263 | 60.0282 | 29.4917 | 33.0247 | 41.9417 | 60.0167 | 43.1217
33.0471 | 16.3431 | 59.9879 | 17.1565 | 33.031 | 16.5197 | 59.9994 | 17.0857 | 33.0256 | 29.2543 | 59.9879 | 29.9334 | 33.0383 | 28.7263 | 60.0282 | 29.4942 | 33.0331 | 41.9417 | 60.0167 | 43.1242
33.0554 | 16.3431 | 59.9879 | 17.1603 | 33.0393 | 16.5206 | 59.9994 | 17.0882 | 33.0339 | 29.2543 | 59.9879 | 29.9372 | 33.0466 | 28.7263 | 60.0282 | 29.4967 | 33.0414 | 41.9417 | 60.0167 | 43.1267
33.0637 | 16.3431 | 59.9879 | 17.164 | 33.0477 | 16.5206 | 59.9994 | 17.0907 | 33.0422 | 29.2543 | 59.9879 | 29.9409 | 33.0549 | 28.7236 | 60.0282 | 29.4992 | 33.0497 | 41.9417 | 60.0167 | 43.1292
33.0721 | 16.3431 | 59.9879 | 17.1678 | 33.056 | 16.5195 | 59.9994 | 17.0932 | 33.0506 | 29.2543 | 59.9879 | 29.9447 | 33.0634 | 28.7236 | 60.0282 | 29.5017 | 33.058 | 41.9417 | 60.0167 | 43.1316
33.0804 | 16.3431 | 59.9879 | 17.1715 | 33.0643 | 16.5195 | 59.9994 | 17.0957 | 33.059 | 29.2543 | 59.9879 | 29.9484 | 33.0717 | 28.7236 | 60.0282 | 29.5042 | 33.0663 | 41.9417 | 60.0167 | 43.1341
33.0887 | 16.3431 | 59.9879 | 17.1753 | 33.0726 | 16.5195 | 59.9994 | 17.0982 | 33.0673 | 29.2543 | 59.9879 | 29.9522 | 33.08 | 28.7236 | 60.0282 | 29.5067 | 33.0747 | 41.9417 | 60.0167 | 43.1367
33.0971 | 16.342 | 59.9879 | 17.179 | 33.081 | 16.5195 | 59.9994 | 17.1007 | 33.0756 | 29.2543 | 59.9879 | 29.9559 | 33.0883 | 28.7229 | 60.0282 | 29.5092 | 33.083 | 41.9417 | 60.0167 | 43.1391
33.1054 | 16.342 | 59.9879 | 17.1828 | 33.0893 | 16.5195 | 59.9994 | 17.1032 | 33.0839 | 29.2543 | 59.9879 | 29.9597 | 33.0966 | 28.7229 | 60.0282 | 29.5117 | 33.0913 | 41.9417 | 60.0167 | 43.1416
33.1137 | 16.342 | 59.9879 | 17.1865 | 33.0977 | 16.5195 | 59.9994 | 17.1057 | 33.0923 | 29.2543 | 59.9879 | 29.9634 | 33.105 | 28.7229 | 60.0282 | 29.5142 | 33.0996 | 41.9417 | 60.0167 | 43.1441
33.1221 | 16.342 | 59.9879 | 17.1903 | 33.106 | 16.5195 | 59.9994 | 17.1082 | 33.1006 | 29.2543 | 59.9879 | 29.9672 | 33.1133 | 28.7229 | 60.0282 | 29.5167 | 33.108 | 41.9417 | 60.0167 | 43.1466
33.1304 | 16.342 | 59.9879 | 17.194 | 33.1143 | 16.5195 | 59.9994 | 17.1107 | 33.1089 | 29.2543 | 59.9879 | 29.9709 | 33.1216 | 28.7229 | 60.0282 | 29.5192 | 33.1163 | 41.9417 | 60.0167 | 43.1491
33.1387 | 16.342 | 59.9879 | 17.1978 | 33.1226 | 16.5195 | 59.9994 | 17.1132 | 33.1173 | 29.2543 | 59.9879 | 29.9747 | 33.1299 | 28.7229 | 60.0282 | 29.5217 | 33.1246 | 41.9417 | 60.0167 | 43.1516
33.1471 | 16.342 | 59.9879 | 17.2015 | 33.131 | 16.5195 | 59.9994 | 17.1157 | 33.1256 | 29.2543 | 59.9879 | 29.9785 | 33.1383 | 28.7229 | 60.0282 | 29.5242 | 33.1329 | 41.9417 | 60.0167 | 43.1541
33.1554 | 16.342 | 59.9879 | 17.2053 | 33.1393 | 16.5195 | 59.9994 | 17.1182 | 33.134 | 29.2536 | 59.9879 | 29.9822 | 33.1466 | 28.7229 | 60.0282 | 29.5267 | 33.1414 | 41.9417 | 60.0167 | 43.1566
33.1637 | 16.342 | 59.9879 | 17.209 | 33.1476 | 16.5195 | 59.9994 | 17.1207 | 33.1423 | 29.2536 | 59.9879 | 29.986 | 33.1549 | 28.7229 | 60.0282 | 29.5292 | 33.1497 | 41.9417 | 60.0167 | 43.1591
33.1721 | 16.342 | 59.9879 | 17.2128 | 33.156 | 16.5195 | 59.9994 | 17.1232 | 33.1506 | 29.2536 | 59.9879 | 29.9897 | 33.1632 | 28.7229 | 60.0282 | 29.5317 | 33.158 | 41.9417 | 60.0167 | 43.1616
33.1804 | 16.342 | 59.9879 | 17.2165 | 33.1643 | 16.5195 | 59.9994 | 17.1257 | 33.1589 | 29.2536 | 59.9879 | 29.9935 | 33.1716 | 28.7228 | 60.0282 | 29.5342 | 33.1663 | 41.9417 | 60.0167 | 43.1641
33.1888 | 16.342 | 59.9879 | 17.2203 | 33.1727 | 16.5195 | 59.9994 | 17.1282 | 33.1673 | 29.2536 | 59.9879 | 29.9972 | 33.1799 | 28.7228 | 60.0282 | 29.5367 | 33.1747 | 41.9417 | 60.0167 | 43.1666
33.1971 | 16.342 | 59.9879 | 17.224 | 33.181 | 16.5195 | 59.9994 | 17.1307 | 33.1756 | 29.2536 | 59.9879 | 30.001 | 33.1882 | 28.794 | 60.0282 | 29.5392 | 33.183 | 41.9417 | 60.0167 | 43.1691
33.2054 | 16.342 | 59.9879 | 17.2278 | 33.1893 | 16.5195 | 59.9994 | 17.1332 | 33.184 | 29.3024 | 59.9879 | 30.0047 | 33.1965 | 28.794 | 60.0282 | 29.5417 | 33.1913 | 41.9417 | 60.0167 | 43.1716
33.2137 | 16.342 | 59.9879 | 17.2315 | 33.1976 | 16.5195 | 59.9994 | 17.1357 | 33.1923 | 29.3024 | 59.9879 | 30.0085 | 33.205 | 28.794 | 60.0282 | 29.5442 | 33.1996 | 41.9417 | 60.0167 | 43.1741
33.2221 | 16.342 | 59.9879 | 17.2353 | 33.206 | 16.5195 | 59.9994 | 17.1382 | 33.2006 | 29.2998 | 59.9879 | 30.0122 | 33.2133 | 28.794 | 60.0282 | 29.5467 | 33.208 | 41.9417 | 60.0167 | 43.1766
33.2304 | 16.4589 | 59.9879 | 17.239 | 33.2143 | 16.5195 | 59.9994 | 17.1407 | 33.209 | 29.2998 | 59.9879 | 30.016 | 33.2216 | 28.794 | 60.0282 | 29.5492 | 33.2163 | 41.9417 | 60.0167 | 43.1791
33.2388 | 16.4589 | 59.9879 | 17.2428 | 33.2227 | 16.5201 | 59.9994 | 17.1432 | 33.2173 | 29.2998 | 59.9879 | 30.0197 | 33.2299 | 28.794 | 60.0282 | 29.5517 | 33.2246 | 41.9417 | 60.0167 | 43.1816
33.2471 | 16.4589 | 59.9879 | 17.2465 | 33.231 | 16.5201 | 59.9994 | 17.1457 | 33.2256 | 29.2998 | 59.9879 | 30.0235 | 33.2382 | 28.794 | 60.0282 | 29.5542 | 33.2329 | 41.9417 | 60.0167 | 43.1841
33.2554 | 16.4589 | 59.9879 | 17.2502 | 33.2393 | 16.5201 | 59.9994 | 17.1482 | 33.2339 | 29.2998 | 59.9879 | 30.0272 | 33.2466 | 28.794 | 60.0282 | 29.5567 | 33.2413 | 41.9417 | 60.0167 | 43.1866
33.2638 | 16.4589 | 59.9879 | 17.2527 | 33.2477 | 16.5201 | 59.9994 | 17.1507 | 33.2423 | 29.2998 | 59.9879 | 30.031 | 33.2549 | 28.7963 | 60.0282 | 29.5592 | 33.2496 | 41.9417 | 60.0167 | 43.1891
33.2721 | 16.4589 | 59.9879 | 17.2552 | 33.256 | 16.5201 | 59.9994 | 17.1532 | 33.2507 | 29.3007 | 59.9879 | 30.0347 | 33.2632 | 28.7963 | 60.0282 | 29.5617 | 33.2579 | 41.9417 | 60.0167 | 43.1916
33.2804 | 16.5378 | 59.9879 | 17.2577 | 33.2643 | 16.5201 | 59.9994 | 17.1557 | 33.259 | 29.3007 | 59.9879 | 30.0385 | 33.2715 | 28.7975 | 60.0282 | 29.5642 | 33.2662 | 41.9417 | 60.0167 | 43.1941
33.2888 | 16.5378 | 59.9879 | 17.2602 | 33.2726 | 16.5207 | 59.9994 | 17.1582 | 33.2673 | 29.3007 | 59.9879 | 30.0422 | 33.2799 | 28.7975 | 60.0282 | 29.5667 | 33.2747 | 41.9417 | 60.0167 | 43.1966
33.2971 | 16.5388 | 59.9879 | 17.2627 | 33.281 | 16.5207 | 59.9994 | 17.1607 | 33.2756 | 29.3007 | 59.9879 | 30.046 | 33.2882 | 28.7976 | 60.0282 | 29.5692 | 33.283 | 41.9417 | 60.0167 | 43.1991
33.3055 | 16.5388 | 59.9879 | 17.2652 | 33.2893 | 16.5207 | 59.9994 | 17.1632 | 33.284 | 29.3007 | 59.9879 | 30.0497 | 33.2965 | 28.7976 | 60.0282 | 29.5717 | 33.2913 | 41.9417 | 60.0167 | 43.2016
33.3138 | 16.5388 | 59.9879 | 17.2677 | 33.2977 | 16.5207 | 59.9994 | 17.1657 | 33.2923 | 29.3007 | 59.9879 | 30.0535 | 33.3048 | 28.7994 | 60.0282 | 29.5742 | 33.2996 | 41.9417 | 60.0167 | 43.2041
33.3221 | 16.5388 | 59.9879 | 17.2702 | 33.306 | 16.5207 | 59.9994 | 17.1682 | 33.3007 | 29.3688 | 59.9879 | 30.0572 | 33.3132 | 28.7994 | 60.0282 | 29.5767 | 33.308 | 41.9417 | 60.0167 | 43.2066
33.3304 | 16.5417 | 59.9879 | 17.2727 | 33.3143 | 16.5207 | 59.9994 | 17.1707 | 33.309 | 29.3688 | 59.9879 | 30.061 | 33.3215 | 28.7994 | 60.0282 | 29.5792 | 33.3163 | 41.9417 | 60.0167 | 43.2091
33.3388 | 16.5417 | 59.9879 | 17.2752 | 33.3226 | 16.5227 | 59.9994 | 17.1732 | 33.3173 | 29.3688 | 59.9879 | 30.0647 | 33.3298 | 28.7994 | 60.0282 | 29.5817 | 33.3246 | 41.9417 | 60.0167 | 43.2116
33.3471 | 16.5417 | 59.9879 | 17.2777 | 33.331 | 16.5227 | 59.9994 | 17.1757 | 33.3257 | 29.3688 | 59.9879 | 30.0685 | 33.3381 | 28.8489 | 60.0282 | 29.5842 | 33.3329 | 41.9417 | 60.0167 | 43.2141
33.3554 | 16.5417 | 59.9879 | 17.2802 | 33.3393 | 16.5227 | 59.9994 | 17.1782 | 33.334 | 29.3688 | 59.9879 | 30.0722 | 33.3466 | 28.8489 | 60.0282 | 29.5867 | 33.3413 | 41.9417 | 60.0167 | 43.2166
33.3638 | 16.5406 | 59.9879 | 17.2827 | 33.3477 | 16.5227 | 59.9994 | 17.1807 | 33.3423 | 29.3688 | 59.9879 | 30.076 | 33.3549 | 28.8485 | 60.0282 | 29.5892 | 33.3496 | 41.9964 | 60.0167 | 43.2191
33.3721 | 16.5406 | 59.9879 | 17.2852 | 33.356 | 16.5227 | 59.9994 | 17.1832 | 33.3506 | 29.3688 | 59.9879 | 30.0797 | 33.3632 | 28.8485 | 60.0282 | 29.5917 | 33.3579 | 41.9964 | 60.0167 | 43.2216
33.3805 | 16.5406 | 59.9879 | 17.2877 | 33.3643 | 16.5227 | 59.9994 | 17.1857 | 33.359 | 29.3688 | 59.9879 | 30.0835 | 33.3715 | 28.8485 | 60.0282 | 29.5941 | 33.3662 | 41.9964 | 60.0167 | 43.2241
33.3888 | 16.5406 | 59.9879 | 17.2902 | 33.3727 | 16.5227 | 59.9994 | 17.1882 | 33.3673 | 29.3688 | 59.9879 | 30.0872 | 33.3798 | 28.8485 | 60.0282 | 29.5966 | 33.3746 | 41.9964 | 60.0167 | 43.2266
33.3971 | 16.5406 | 59.9879 | 17.2927 | 33.381 | 16.5227 | 59.9994 | 17.1907 | 33.3757 | 29.3688 | 59.9879 | 30.091 | 33.3882 | 28.8509 | 60.0282 | 29.5991 | 33.3829 | 41.9964 | 60.0167 | 43.2291
33.4055 | 16.5406 | 59.9879 | 17.2952 | 33.3893 | 16.5227 | 59.9994 | 17.1932 | 33.384 | 29.3689 | 59.9879 | 30.0947 | 33.3965 | 28.8509 | 60.0282 | 29.6016 | 33.3912 | 41.9964 | 60.0167 | 43.2316
33.4138 | 16.5406 | 59.9879 | 17.2977 | 33.3976 | 16.5227 | 59.9994 | 17.1957 | 33.3923 | 29.3689 | 59.9879 | 30.0985 | 33.4048 | 28.8509 | 60.0282 | 29.6041 | 33.3995 | 41.9964 | 60.0167 | 43.2341
33.4221 | 16.5406 | 59.9879 | 17.3002 | 33.406 | 16.5227 | 60.0052 | 17.1982 | 33.4007 | 29.3689 | 59.9879 | 30.1022 | 33.4131 | 28.8509 | 60.0282 | 29.6066 | 33.408 | 41.9964 | 60.0167 | 43.2366
33.4305 | 16.5406 | 59.9879 | 17.3027 | 33.4143 | 16.5227 | 60.0052 | 17.2007 | 33.409 | 29.3689 | 59.9879 | 30.106 | 33.4215 | 28.8962 | 60.0282 | 29.6091 | 33.4163 | 41.9964 | 60.0167 | 43.2391
33.4388 | 16.5406 | 59.9879 | 17.3052 | 33.4227 | 16.5227 | 60.0052 | 17.2032 | 33.4174 | 29.372 | 59.9879 | 30.1097 | 33.4298 | 28.8962 | 60.0282 | 29.6116 | 33.4246 | 41.9964 | 60.0167 | 43.2416
33.4471 | 16.5406 | 59.9879 | 17.3077 | 33.431 | 16.5227 | 60.0052 | 17.2057 | 33.4257 | 29.372 | 59.9879 | 30.1135 | 33.4381 | 28.8962 | 60.0282 | 29.6141 | 33.4329 | 41.9964 | 60.0167 | 43.2441
33.4555 | 16.5406 | 59.9879 | 17.3102 | 33.4393 | 16.5227 | 60.0052 | 17.2082 | 33.434 | 29.3716 | 59.9879 | 30.1172 | 33.4464 | 28.8962 | 60.0282 | 29.6166 | 33.4413 | 41.9964 | 60.0167 | 43.2466
33.4638 | 16.5406 | 59.9879 | 17.3127 | 33.4476 | 16.5227 | 60.0052 | 17.2107 | 33.4423 | 29.3716 | 59.9879 | 30.121 | 33.4548 | 28.8962 | 60.0282 | 29.6191 | 33.4496 | 41.9964 | 60.0167 | 43.2491
33.4721 | 16.5406 | 59.9879 | 17.3152 | 33.456 | 16.5227 | 60.0052 | 17.2132 | 33.4507 | 29.3716 | 59.9879 | 30.1247 | 33.4631 | 28.8962 | 60.0282 | 29.6216 | 33.4579 | 41.9964 | 60.0167 | 43.2516
33.4805 | 16.5406 | 59.9879 | 17.3177 | 33.4643 | 16.5227 | 60.0052 | 17.2157 | 33.459 | 29.3716 | 59.9879 | 30.1285 | 33.4714 | 28.8927 | 60.0282 | 29.6241 | 33.4662 | 41.9964 | 60.0167 | 43.2541
33.4888 | 16.5406 | 59.9879 | 17.3202 | 33.4727 | 16.5227 | 60.0052 | 17.2182 | 33.4673 | 29.3716 | 59.9879 | 30.1322 | 33.4797 | 28.8927 | 60.0282 | 29.6266 | 33.4746 | 41.9964 | 60.0167 | 43.2566
33.4971 | 16.5406 | 59.9879 | 17.3227 | 33.481 | 16.5227 | 60.0052 | 17.2207 | 33.4757 | 29.3716 | 59.9879 | 30.136 | 33.488 | 28.8896 | 60.0282 | 29.6291 | 33.4829 | 41.9964 | 60.0167 | 43.2591
33.5055 | 16.5406 | 59.9879 | 17.3252 | 33.4893 | 16.5227 | 60.0052 | 17.2232 | 33.484 | 29.3699 | 59.9879 | 30.1397 | 33.4965 | 28.8896 | 60.0282 | 29.6316 | 33.4912 | 41.9964 | 60.0167 | 43.2616
33.5138 | 16.5406 | 59.9879 | 17.3277 | 33.4976 | 16.5227 | 60.0052 | 17.2257 | 33.4924 | 29.3699 | 59.9879 | 30.1435 | 33.5048 | 28.8868 | 60.0282 | 29.6341 | 33.4995 | 41.9964 | 60.0167 | 43.2641
33.5222 | 16.5406 | 59.9879 | 17.3302 | 33.506 | 16.6038 | 60.0052 | 17.2282 | 33.5007 | 29.3699 | 59.9879 | 30.1472 | 33.5131 | 28.8868 | 60.0282 | 29.6366 | 33.5079 | 41.9964 | 60.0167 | 43.2666
33.5305 | 16.5406 | 59.9879 | 17.3327 | 33.5143 | 16.6038 | 60.0052 | 17.2307 | 33.509 | 29.3699 | 59.9879 | 30.151 | 33.5214 | 28.8868 | 60.0282 | 29.6391 | 33.5162 | 41.9964 | 60.0167 | 43.2691
33.5388 | 16.5406 | 59.9879 | 17.3352 | 33.5226 | 16.6037 | 60.0052 | 17.2332 | 33.5173 | 29.3699 | 59.9879 | 30.1547 | 33.5298 | 28.8868 | 60.0282 | 29.6416 | 33.5245 | 41.9964 | 60.0167 | 43.2716
33.5471 | 16.5406 | 59.9879 | 17.3377 | 33.531 | 16.6037 | 60.0052 | 17.2357 | 33.5257 | 29.3699 | 59.9879 | 30.1585 | 33.5381 | 28.8868 | 60.0282 | 29.6441 | 33.5328 | 41.9879 | 60.0167 | 43.2741
33.5555 | 16.5406 | 59.9879 | 17.3402 | 33.5393 | 16.6037 | 60.0052 | 17.2382 | 33.5341 | 29.414 | 59.9879 | 30.1622 | 33.5464 | 28.8868 | 60.0282 | 29.6466 | 33.5413 | 41.9879 | 60.0167 | 43.2766
33.5638 | 16.5406 | 59.9879 | 17.3427 | 33.5477 | 16.6037 | 60.0052 | 17.2407 | 33.5424 | 29.414 | 59.9879 | 30.166 | 33.5547 | 28.8868 | 60.0282 | 29.6491 | 33.5496 | 41.9879 | 60.0167 | 43.2791
33.5721 | 16.5406 | 59.9879 | 17.3452 | 33.556 | 16.6042 | 60.0052 | 17.2432 | 33.5507 | 29.4113 | 59.9879 | 30.1697 | 33.5631 | 28.8868 | 60.0282 | 29.6516 | 33.5579 | 41.9879 | 60.0167 | 43.2816
33.5805 | 16.5406 | 59.9879 | 17.3477 | 33.5643 | 16.6042 | 60.0052 | 17.2457 | 33.559 | 29.4113 | 59.9879 | 30.1735 | 33.5714 | 28.888 | 60.0282 | 29.6541 | 33.5662 | 41.9797 | 60.0167 | 43.2841
33.5888 | 16.5406 | 59.9879 | 17.3502 | 33.5726 | 16.7071 | 60.0052 | 17.2482 | 33.5674 | 29.409 | 59.9879 | 30.1772 | 33.5797 | 28.888 | 60.0282 | 29.6566 | 33.5746 | 41.9797 | 60.0167 | 43.2866
33.5972 | 16.5406 | 59.9879 | 17.3527 | 33.581 | 16.7071 | 60.0052 | 17.2507 | 33.5757 | 29.409 | 59.9879 | 30.181 | 33.588 | 28.8851 | 60.0282 | 29.6591 | 33.5829 | 41.9732 | 60.0167 | 43.2891
33.6055 | 16.5406 | 59.9879 | 17.3552 | 33.5893 | 16.7071 | 60.0052 | 17.2532 | 33.584 | 29.409 | 59.9879 | 30.1847 | 33.5964 | 28.8851 | 60.0282 | 29.6616 | 33.5912 | 41.9732 | 60.0167 | 43.2916
33.6138 | 16.5406 | 59.9879 | 17.3577 | 33.5977 | 16.7071 | 60.0052 | 17.2557 | 33.5924 | 29.409 | 59.9879 | 30.1885 | 33.6047 | 28.885 | 60.0282 | 29.6641 | 33.5995 | 41.9732 | 60.0167 | 43.2941
33.6222 | 16.5406 | 59.9879 | 17.3602 | 33.606 | 16.7071 | 60.0052 | 17.2582 | 33.6007 | 29.409 | 59.9879 | 30.1922 | 33.613 | 28.885 | 60.0282 | 29.6666 | 33.6079 | 41.9732 | 60.0167 | 43.2966
33.6305 | 16.5406 | 59.9936 | 17.3627 | 33.6143 | 16.7071 | 60.0052 | 17.2607 | 33.6091 | 29.409 | 59.9879 | 30.196 | 33.6213 | 28.885 | 60.0282 | 29.6691 | 33.6162 | 41.9732 | 60.0167 | 43.2991
33.6388 | 16.5406 | 59.9936 | 17.3652 | 33.6226 | 16.8102 | 60.0052 | 17.2632 | 33.6174 | 29.409 | 59.9879 | 30.1997 | 33.6296 | 28.885 | 60.0282 | 29.6716 | 33.6245 | 41.9732 | 60.0167 | 43.3016
33.6472 | 16.5406 | 59.9936 | 17.3677 | 33.631 | 16.8102 | 60.0052 | 17.2657 | 33.6257 | 29.409 | 59.9879 | 30.2035 | 33.6381 | 28.9402 | 60.0282 | 29.6741 | 33.6328 | 42.152 | 60.0167 | 43.3041
33.6555 | 16.5406 | 59.9936 | 17.3702 | 33.6393 | 16.8125 | 60.0052 | 17.2682 | 33.634 | 29.4075 | 59.9879 | 30.2072 | 33.6464 | 28.9402 | 60.0282 | 29.6766 | 33.6412 | 42.152 | 60.0167 | 43.3066
33.6638 | 16.5406 | 59.9936 | 17.3727 | 33.6476 | 16.8125 | 60.0052 | 17.2707 | 33.6424 | 29.4075 | 59.9879 | 30.211 | 33.6547 | 28.9404 | 60.0282 | 29.6791 | 33.6495 | 42.152 | 60.0167 | 43.3091
33.6722 | 16.5406 | 59.9936 | 17.3752 | 33.6559 | 16.8125 | 60.0052 | 17.2732 | 33.6507 | 29.4075 | 59.9879 | 30.2147 | 33.663 | 28.9404 | 60.0282 | 29.6816 | 33.6578 | 42.152 | 60.0167 | 43.3116
33.6805 | 16.5406 | 59.9936 | 17.3777 | 33.6643 | 16.8125 | 60.0052 | 17.2757 | 33.6591 | 29.4075 | 59.9879 | 30.2185 | 33.6714 | 28.9425 | 60.0282 | 29.6841 | 33.6661 | 42.152 | 60.0167 | 43.3141
33.6888 | 16.5406 | 59.9936 | 17.3802 | 33.6726 | 16.8125 | 60.0052 | 17.2782 | 33.6674 | 29.4075 | 59.9879 | 30.2222 | 33.6797 | 28.9425 | 60.0282 | 29.6866 | 33.6746 | 42.152 | 60.0167 | 43.3166
33.6972 | 16.5406 | 59.9936 | 17.3827 | 33.681 | 16.8125 | 60.0052 | 17.2807 | 33.6757 | 29.4075 | 59.9879 | 30.226 | 33.688 | 28.9425 | 60.0282 | 29.6891 | 33.6829 | 42.1971 | 60.0167 | 43.3191
33.7055 | 16.5406 | 59.9936 | 17.3852 | 33.6893 | 16.8121 | 60.0052 | 17.2832 | 33.6841 | 29.4052 | 59.9879 | 30.2298 | 33.6963 | 28.9425 | 60.0282 | 29.6916 | 33.6912 | 42.1971 | 60.0167 | 43.3216
33.7138 | 16.5401 | 59.9936 | 17.3877 | 33.6976 | 16.8121 | 60.0052 | 17.2857 | 33.6924 | 29.4052 | 59.9879 | 30.2335 | 33.7047 | 28.9453 | 60.0282 | 29.6941 | 33.6995 | 42.1971 | 60.0167 | 43.3241
33.7222 | 16.5401 | 59.9936 | 17.3902 | 33.7059 | 16.8121 | 60.0052 | 17.2882 | 33.7007 | 29.4094 | 59.9879 | 30.2373 | 33.713 | 28.9453 | 60.0282 | 29.6966 | 33.7079 | 42.1971 | 60.0167 | 43.3266
33.7305 | 16.5398 | 59.9936 | 17.3927 | 33.7143 | 16.8121 | 60.0052 | 17.2907 | 33.709 | 29.4094 | 59.9879 | 30.241 | 33.7213 | 28.9469 | 60.0282 | 29.6991 | 33.7162 | 42.1965 | 60.0167 | 43.3291
33.7389 | 16.5398 | 59.9936 | 17.3952 | 33.7227 | 16.8121 | 60.0052 | 17.2932 | 33.7174 | 29.4094 | 59.9879 | 30.2448 | 33.7296 | 28.9469 | 60.0282 | 29.7016 | 33.7245 | 42.1965 | 60.0167 | 43.3316
33.7472 | 16.5398 | 59.9936 | 17.3977 | 33.731 | 16.8121 | 60.0052 | 17.2957 | 33.7257 | 29.4094 | 59.9879 | 30.2485 | 33.738 | 28.9469 | 60.0282 | 29.7041 | 33.7328 | 42.1979 | 60.0167 | 43.3341
33.7555 | 16.5398 | 59.9936 | 17.4002 | 33.7393 | 16.8121 | 60.0052 | 17.2982 | 33.7341 | 29.4863 | 59.9879 | 30.2523 | 33.7463 | 28.9469 | 60.0282 | 29.7066 | 33.7412 | 42.1979 | 60.0167 | 43.3366
33.7639 | 16.5399 | 59.9936 | 17.4027 | 33.7476 | 16.8121 | 60.0052 | 17.3007 | 33.7424 | 29.4863 | 59.9879 | 30.256 | 33.7546 | 28.9445 | 60.0282 | 29.7091 | 33.7495 | 42.1979 | 60.0167 | 43.3391
33.7722 | 16.5399 | 59.9936 | 17.4052 | 33.756 | 16.814 | 60.0052 | 17.3032 | 33.7507 | 29.5196 | 59.9879 | 30.2598 | 33.7629 | 28.9445 | 60.0282 | 29.7116 | 33.7578 | 42.1979 | 60.0167 | 43.3416
33.7805 | 16.5401 | 59.9936 | 17.4077 | 33.7643 | 16.814 | 60.0052 | 17.3057 | 33.7591 | 29.5196 | 59.9879 | 30.2635 | 33.7712 | 28.9445 | 60.0282 | 29.7141 | 33.7661 | 42.1979 | 60.0167 | 43.3441
33.7888 | 16.5401 | 59.9936 | 17.4102 | 33.7726 | 16.8134 | 60.0052 | 17.3082 | 33.7674 | 29.522 | 59.9879 | 30.2673 | 33.7797 | 28.9445 | 60.0282 | 29.7166 | 33.7745 | 42.1979 | 60.0167 | 43.3466
33.7972 | 16.6284 | 59.9936 | 17.4127 | 33.7809 | 16.8134 | 60.0052 | 17.3107 | 33.7758 | 29.522 | 59.9879 | 30.271 | 33.788 | 28.9445 | 60.0282 | 29.7191 | 33.7828 | 42.1979 | 60.0167 | 43.3491
33.8055 | 16.6284 | 59.9936 | 17.4152 | 33.7893 | 16.8134 | 60.0052 | 17.3132 | 33.7841 | 29.5245 | 59.9879 | 30.2748 | 33.7963 | 28.9445 | 60.0282 | 29.7216 | 33.7911 | 42.1979 | 60.0167 | 43.3516
33.8138 | 16.6312 | 59.9936 | 17.4177 | 33.7976 | 16.8134 | 60.0052 | 17.3157 | 33.7924 | 29.5245 | 59.9879 | 30.2785 | 33.8046 | 28.944 | 60.0282 | 29.7241 | 33.7994 | 42.1979 | 60.0167 | 43.3541
33.8222 | 16.6312 | 59.9936 | 17.4202 | 33.806 | 16.8134 | 60.0052 | 17.3182 | 33.8008 | 29.5221 | 59.9879 | 30.2823 | 33.813 | 28.944 | 60.0282 | 29.7266 | 33.8079 | 42.1979 | 60.0167 | 43.3566
33.8305 | 16.6312 | 59.9936 | 17.4227 | 33.8143 | 16.8134 | 60.0052 | 17.3207 | 33.8091 | 29.5221 | 59.9879 | 30.286 | 33.8213 | 28.9425 | 60.0282 | 29.7291 | 33.8162 | 42.1979 | 60.0167 | 43.3591
33.8389 | 16.6312 | 59.9936 | 17.4252 | 33.8226 | 16.8134 | 60.0052 | 17.3232 | 33.8174 | 29.5221 | 59.9879 | 30.2898 | 33.8296 | 28.9425 | 60.0282 | 29.7316 | 33.8245 | 42.1979 | 60.0167 | 43.3616
33.8472 | 16.6311 | 59.9936 | 17.4277 | 33.8309 | 16.8134 | 60.0052 | 17.3257 | 33.8257 | 29.5221 | 59.9879 | 30.2935 | 33.8379 | 28.9382 | 60.0282 | 29.7341 | 33.8328 | 42.201 | 60.0167 | 43.3641
33.8555 | 16.6311 | 59.9936 | 17.4302 | 33.8393 | 16.8144 | 60.0052 | 17.3282 | 33.8341 | 29.5221 | 59.9879 | 30.2973 | 33.8463 | 28.9382 | 60.0282 | 29.7366 | 33.8412 | 42.201 | 60.0167 | 43.3666
33.8639 | 16.6311 | 59.9936 | 17.4327 | 33.8476 | 16.8144 | 60.0052 | 17.3307 | 33.8424 | 29.5221 | 59.9879 | 30.3007 | 33.8546 | 28.9897 | 60.0282 | 29.7391 | 33.8495 | 42.201 | 60.0167 | 43.3691
33.8722 | 16.6311 | 59.9936 | 17.4352 | 33.856 | 16.8144 | 60.0052 | 17.3332 | 33.8508 | 29.5221 | 59.9879 | 30.3032 | 33.8629 | 28.9897 | 60.0282 | 29.7416 | 33.8578 | 42.201 | 60.0167 | 43.3716
33.8805 | 16.6311 | 59.9936 | 17.4377 | 33.8643 | 16.8144 | 60.0052 | 17.3357 | 33.8591 | 29.5221 | 59.9879 | 30.3057 | 33.8712 | 28.9897 | 60.0282 | 29.7441 | 33.8661 | 42.201 | 60.0167 | 43.3741
33.8889 | 16.6311 | 59.9936 | 17.4402 | 33.8726 | 16.8146 | 60.0052 | 17.3382 | 33.8674 | 29.5179 | 59.9879 | 30.3082 | 33.8796 | 28.9897 | 60.0282 | 29.7466 | 33.8745 | 42.201 | 60.0167 | 43.3766
33.8972 | 16.6311 | 59.9936 | 17.4427 | 33.8809 | 16.8146 | 60.0052 | 17.3407 | 33.8758 | 29.5179 | 59.9879 | 30.3107 | 33.8879 | 29.0531 | 60.0282 | 29.7491 | 33.8828 | 42.2077 | 60.0167 | 43.3791
33.9055 | 16.6311 | 59.9936 | 17.4452 | 33.8893 | 16.8111 | 60.0052 | 17.3432 | 33.8841 | 29.5657 | 59.9879 | 30.3132 | 33.8962 | 29.0531 | 60.0282 | 29.7516 | 33.8911 | 42.2077 | 60.0167 | 43.3816
33.9139 | 16.6282 | 59.9936 | 17.4477 | 33.8976 | 16.8111 | 60.0052 | 17.3457 | 33.8925 | 29.5657 | 59.9879 | 30.3157 | 33.9045 | 29.0563 | 60.0282 | 29.7541 | 33.8994 | 42.2115 | 60.0167 | 43.3841
33.9222 | 16.6282 | 59.9936 | 17.4502 | 33.9059 | 16.8111 | 60.0052 | 17.3482 | 33.9008 | 29.5657 | 59.9879 | 30.3182 | 33.9128 | 29.0563 | 60.0282 | 29.7566 | 33.9078 | 42.2115 | 60.0167 | 43.3866
33.9305 | 16.7116 | 59.9936 | 17.4527 | 33.9142 | 16.8111 | 60.0052 | 17.3507 | 33.9091 | 29.5657 | 59.9879 | 30.3207 | 33.9213 | 29.0589 | 60.0282 | 29.7591 | 33.9161 | 42.2115 | 60.0167 | 43.3891
33.9389 | 16.7116 | 59.9936 | 17.4552 | 33.9226 | 16.8093 | 60.0052 | 17.3532 | 33.9174 | 29.5657 | 59.9879 | 30.3232 | 33.9296 | 29.0589 | 60.0282 | 29.7616 | 33.9244 | 42.2115 | 60.0167 | 43.3916
33.9472 | 16.7116 | 59.9936 | 17.4577 | 33.931 | 16.8093 | 60.0052 | 17.3557 | 33.9258 | 29.5657 | 59.9879 | 30.3257 | 33.9379 | 29.0589 | 60.0282 | 29.7641 | 33.9327 | 42.2115 | 60.0167 | 43.3941
33.9555 | 16.7116 | 59.9936 | 17.4602 | 33.9393 | 16.8093 | 60.0052 | 17.3582 | 33.9341 | 29.5657 | 59.9879 | 30.3282 | 33.9462 | 29.0589 | 60.0282 | 29.7666 | 33.9412 | 42.2115 | 60.0167 | 43.3966
33.9639 | 16.7115 | 59.9936 | 17.4627 | 33.9476 | 16.8093 | 60.0052 | 17.3607 | 33.9424 | 29.5657 | 59.9879 | 30.3307 | 33.9546 | 29.0603 | 60.0282 | 29.7691 | 33.9495 | 42.2115 | 60.0167 | 43.3991
33.9722 | 16.7115 | 59.9936 | 17.4652 | 33.9559 | 16.8093 | 60.0052 | 17.3632 | 33.9508 | 29.564 | 59.9879 | 30.3332 | 33.9629 | 29.0603 | 60.0282 | 29.7716 | 33.9578 | 42.2115 | 60.0167 | 43.4016
33.9805 | 16.7115 | 59.9936 | 17.4677 | 33.9643 | 16.8093 | 60.0052 | 17.3657 | 33.9591 | 29.564 | 59.9879 | 30.3357 | 33.9712 | 29.0603 | 60.0282 | 29.7741 | 33.9661 | 42.2115 | 60.0167 | 43.4041
33.9889 | 16.7115 | 59.9936 | 17.4702 | 33.9726 | 16.8093 | 60.0052 | 17.3682 | 33.9675 | 29.5628 | 59.9879 | 30.3382 | 33.9795 | 29.0603 | 60.0282 | 29.7766 | 33.9744 | 42.2115 | 60.0167 | 43.4066
33.9972 | 16.7115 | 59.9936 | 17.4727 | 33.981 | 16.8093 | 60.0052 | 17.3707 | 33.9758 | 29.5628 | 59.9879 | 30.3407 | 33.9879 | 29.0603 | 60.0282 | 29.7791 | 33.9828 | 42.2122 | 60.0167 | 43.4091
34.0056 | 16.7115 | 59.9936 | 17.4752 | 33.9893 | 16.8099 | 60.0052 | 17.3732 | 33.9841 | 29.5605 | 59.9879 | 30.3432 | 33.9962 | 29.0603 | 60.0282 | 29.7816 | 33.9911 | 42.2122 | 60.0167 | 43.4116
34.0139 | 16.7107 | 59.9936 | 17.4777 | 33.9976 | 16.8099 | 60.0052 | 17.3757 | 33.9924 | 29.5605 | 59.9879 | 30.3457 | 34.0045 | 29.0814 | 60.0282 | 29.7841 | 33.9994 | 42.2122 | 60.0167 | 43.4141
34.0222 | 16.7107 | 59.9936 | 17.4802 | 34.0059 | 16.8099 | 60.0052 | 17.3782 | 34.0008 | 29.5605 | 59.9879 | 30.3482 | 34.0128 | 29.0814 | 60.0282 | 29.7866 | 34.0077 | 42.2122 | 60.0167 | 43.4166
34.0305 | 16.7107 | 59.9936 | 17.4827 | 34.0143 | 16.8099 | 60.0052 | 17.3807 | 34.0092 | 29.5605 | 59.9879 | 30.3507 | 34.0212 | 29.0814 | 60.0282 | 29.7891 | 34.0161 | 42.2051 | 60.0167 | 43.4191
34.0389 | 16.7107 | 59.9936 | 17.4852 | 34.0226 | 16.8117 | 60.0052 | 17.3832 | 34.0175 | 29.561 | 59.9879 | 30.3532 | 34.0295 | 29.0814 | 60.0282 | 29.7916 | 34.0244 | 42.2051 | 60.0167 | 43.4216
34.0472 | 16.7107 | 59.9936 | 17.4877 | 34.0309 | 16.8117 | 60.0052 | 17.3857 | 34.0258 | 29.561 | 59.9879 | 30.3557 | 34.0378 | 29.0788 | 60.0282 | 29.7941 | 34.0327 | 42.2081 | 60.0167 | 43.4241
34.0555 | 16.7107 | 59.9936 | 17.4902 | 34.0392 | 16.8117 | 60.0052 | 17.3882 | 34.0341 | 29.5589 | 59.9879 | 30.3582 | 34.0461 | 29.0788 | 60.0282 | 29.7966 | 34.041 | 42.2081 | 60.0167 | 43.4266
34.0639 | 16.7107 | 59.9936 | 17.4927 | 34.0476 | 16.8117 | 60.0052 | 17.3907 | 34.0425 | 29.5589 | 59.9879 | 30.3607 | 34.0544 | 29.0788 | 60.0282 | 29.7991 | 34.0494 | 42.2386 | 60.0167 | 43.4291
34.0722 | 16.7107 | 59.9936 | 17.4952 | 34.0559 | 16.8117 | 60.0052 | 17.3932 | 34.0508 | 29.5589 | 59.9879 | 30.3632 | 34.0629 | 29.0788 | 60.0282 | 29.8016 | 34.0577 | 42.2386 | 60.0167 | 43.4316
34.0805 | 16.7107 | 59.9936 | 17.4977 | 34.0643 | 16.8117 | 60.0052 | 17.3957 | 34.0591 | 29.5589 | 59.9879 | 30.3657 | 34.0712 | 29.075 | 60.0282 | 29.8041 | 34.066 | 42.2386 | 60.0167 | 43.4341
34.0889 | 16.7107 | 59.9936 | 17.5002 | 34.0726 | 16.811 | 60.0052 | 17.3982 | 34.0674 | 29.6112 | 59.9879 | 30.3682 | 34.0795 | 29.075 | 60.0282 | 29.8065 | 34.0743 | 42.2386 | 60.0167 | 43.4366
34.0972 | 16.7109 | 59.9936 | 17.5027 | 34.0809 | 16.811 | 60.0052 | 17.401 | 34.0758 | 29.6112 | 59.9879 | 30.3707 | 34.0878 | 29.075 | 60.0282 | 29.809 | 34.0828 | 42.2386 | 60.0167 | 43.4391
34.1056 | 16.7109 | 59.9936 | 17.5052 | 34.0892 | 16.811 | 60.0052 | 17.4048 | 34.0842 | 29.6074 | 59.9879 | 30.3732 | 34.0962 | 29.075 | 60.0282 | 29.8115 | 34.0911 | 42.2386 | 60.0167 | 43.4416
34.1139 | 16.7103 | 59.9936 | 17.5077 | 34.0976 | 16.811 | 60.0052 | 17.4085 | 34.0925 | 29.6074 | 59.9879 | 30.3757 | 34.1045 | 29.0735 | 60.0282 | 29.814 | 34.0994 | 42.2386 | 60.0167 | 43.4441
34.1222 | 16.7103 | 59.9936 | 17.5102 | 34.1059 | 16.811 | 60.0052 | 17.4123 | 34.1008 | 29.6074 | 59.9879 | 30.3782 | 34.1128 | 29.0735 | 60.0282 | 29.8165 | 34.1077 | 42.2386 | 60.0167 | 43.4466
34.1306 | 16.7103 | 59.9936 | 17.5127 | 34.1143 | 16.811 | 60.0052 | 17.416 | 34.1091 | 29.6074 | 59.9879 | 30.3807 | 34.1211 | 29.0735 | 60.0282 | 29.819 | 34.1161 | 42.2386 | 60.0167 | 43.4491
34.1389 | 16.7103 | 59.9936 | 17.5152 | 34.1226 | 16.811 | 60.0052 | 17.4198 | 34.1175 | 29.6101 | 59.9879 | 30.3832 | 34.1295 | 29.0735 | 60.0282 | 29.8215 | 34.1244 | 42.2386 | 60.0167 | 43.4516
34.1472 | 16.8284 | 59.9936 | 17.5177 | 34.1309 | 16.811 | 60.0052 | 17.4235 | 34.1258 | 29.6101 | 59.9879 | 30.3857 | 34.1378 | 29.0714 | 60.0282 | 29.824 | 34.1327 | 42.2386 | 60.0167 | 43.4541
34.1555 | 16.8284 | 59.9936 | 17.5202 | 34.1393 | 16.811 | 60.0052 | 17.4273 | 34.1342 | 29.6099 | 59.9879 | 30.3882 | 34.1461 | 29.0714 | 60.0282 | 29.8265 | 34.141 | 42.2386 | 60.0167 | 43.4566
34.1639 | 16.8284 | 59.9936 | 17.5227 | 34.1476 | 16.811 | 60.0052 | 17.431 | 34.1425 | 29.6099 | 59.9879 | 30.3907 | 34.1544 | 29.0714 | 60.0282 | 29.829 | 34.1494 | 42.2386 | 60.0167 | 43.4591
34.1722 | 16.8284 | 59.9936 | 17.5252 | 34.1559 | 16.811 | 60.0052 | 17.4348 | 34.1508 | 29.6122 | 59.9879 | 30.3932 | 34.1627 | 29.0714 | 60.0282 | 29.8315 | 34.1577 | 42.2386 | 60.0167 | 43.4616
34.1806 | 16.8284 | 59.9936 | 17.5277 | 34.1642 | 16.811 | 60.0052 | 17.4385 | 34.1592 | 29.6122 | 59.9879 | 30.3957 | 34.1711 | 29.0705 | 60.0225 | 29.834 | 34.166 | 42.2447 | 60.0167 | 43.4641
34.1889 | 16.8284 | 59.9936 | 17.5302 | 34.1726 | 16.8807 | 60.0052 | 17.4423 | 34.1675 | 29.6172 | 59.9879 | 30.3982 | 34.1794 | 29.0705 | 60.0225 | 29.8365 | 34.1743 | 42.2447 | 60.0167 | 43.4666
34.1972 | 16.8284 | 59.9936 | 17.5327 | 34.1809 | 16.8807 | 60.0052 | 17.446 | 34.1758 | 29.6172 | 59.9879 | 30.4007 | 34.1877 | 29.0705 | 60.0225 | 29.839 | 34.1827 | 42.2447 | 60.0167 | 43.4691
34.2056 | 16.8284 | 59.9936 | 17.5352 | 34.1893 | 16.8794 | 60.0052 | 17.4498 | 34.1841 | 29.6172 | 59.9879 | 30.4032 | 34.196 | 29.0705 | 60.0225 | 29.8415 | 34.191 | 42.2447 | 60.0167 | 43.4716
34.2139 | 16.8284 | 59.9936 | 17.5377 | 34.1976 | 16.8794 | 60.0052 | 17.4535 | 34.1925 | 29.6172 | 59.9879 | 30.4057 | 34.2045 | 29.0705 | 60.0225 | 29.844 | 34.1993 | 42.2482 | 60.0167 | 43.4741
34.2222 | 16.8284 | 59.9936 | 17.5402 | 34.2059 | 16.8794 | 60.0052 | 17.4573 | 34.2008 | 29.6146 | 59.9879 | 30.4082 | 34.2128 | 29.0705 | 60.0225 | 29.8465 | 34.2076 | 42.2482 | 60.0167 | 43.4766
34.2306 | 16.8284 | 59.9936 | 17.5427 | 34.2142 | 16.8794 | 60.0052 | 17.461 | 34.2092 | 29.6146 | 59.9879 | 30.4107 | 34.2211 | 29.0705 | 60.0225 | 29.849 | 34.2161 | 42.2509 | 60.0167 | 43.4791
34.2389 | 16.8284 | 59.9936 | 17.5452 | 34.2226 | 16.8794 | 60.0052 | 17.4648 | 34.2175 | 29.6146 | 59.9879 | 30.4132 | 34.2294 | 29.0705 | 60.0225 | 29.8523 | 34.2244 | 42.2509 | 60.0167 | 43.4816
34.2472 | 16.8284 | 59.9936 | 17.5477 | 34.2309 | 16.8794 | 60.0052 | 17.4685 | 34.2258 | 29.6146 | 59.9879 | 30.4157 | 34.2378 | 29.0735 | 60.0225 | 29.856 | 34.2327 | 42.2509 | 60.0167 | 43.4841
34.2556 | 16.8284 | 59.9936 | 17.5502 | 34.2393 | 16.8794 | 60.0052 | 17.4723 | 34.2342 | 29.6462 | 59.9879 | 30.4182 | 34.2461 | 29.0735 | 60.0225 | 29.8598 | 34.241 | 42.2509 | 60.0167 | 43.4865
34.2639 | 16.8284 | 59.9936 | 17.5527 | 34.2476 | 16.8794 | 60.0052 | 17.476 | 34.2425 | 29.6462 | 59.9879 | 30.4207 | 34.2544 | 29.0735 | 60.0225 | 29.8635 | 34.2494 | 42.2509 | 60.0167 | 43.4891
34.2722 | 16.8284 | 59.9936 | 17.5552 | 34.2559 | 16.8794 | 60.0052 | 17.4798 | 34.2509 | 29.643 | 59.9879 | 30.4232 | 34.2627 | 29.0735 | 60.0225 | 29.8673 | 34.2577 | 42.2509 | 60.0167 | 43.4916
34.2806 | 16.8286 | 59.9936 | 17.5577 | 34.2642 | 16.8794 | 60.0052 | 17.4835 | 34.2592 | 29.643 | 59.9879 | 30.4257 | 34.2711 | 29.0735 | 60.0225 | 29.871 | 34.266 | 42.2509 | 60.0167 | 43.494
34.2889 | 16.8286 | 59.9936 | 17.5602 | 34.2726 | 16.8794 | 60.0052 | 17.4873 | 34.2675 | 29.6405 | 59.9879 | 30.4282 | 34.2794 | 29.0735 | 60.0225 | 29.8748 | 34.2743 | 42.2509 | 60.0167 | 43.4965
34.2972 | 16.8286 | 59.9936 | 17.5627 | 34.2809 | 16.8794 | 60.0052 | 17.491 | 34.2759 | 29.6405 | 59.9879 | 30.4307 | 34.2877 | 29.0735 | 60.0225 | 29.8785 | 34.2827 | 42.2509 | 60.0167 | 43.499
34.3056 | 16.8286 | 59.9936 | 17.5652 | 34.2892 | 16.8794 | 60.0052 | 17.4948 | 34.2842 | 29.6405 | 59.9879 | 30.4332 | 34.296 | 29.0735 | 60.0225 | 29.8823 | 34.291 | 42.2509 | 60.0167 | 43.5015
34.3139 | 16.8285 | 59.9936 | 17.5677 | 34.2976 | 16.8794 | 60.0052 | 17.4985 | 34.2925 | 29.6405 | 59.9879 | 30.4357 | 34.3044 | 29.0733 | 60.0225 | 29.886 | 34.2993 | 42.2506 | 60.0167 | 43.504
34.3222 | 16.8285 | 59.9936 | 17.5702 | 34.3059 | 16.8794 | 60.0052 | 17.5023 | 34.3008 | 29.6405 | 59.9879 | 30.4382 | 34.3127 | 29.0733 | 60.0225 | 29.8898 | 34.3076 | 42.2506 | 60.0167 | 43.5065
34.3306 | 16.8285 | 59.9936 | 17.5727 | 34.3143 | 16.8794 | 60.0052 | 17.506 | 34.3092 | 29.6405 | 59.9879 | 30.4407 | 34.321 | 29.1293 | 60.0225 | 29.8935 | 34.316 | 42.2506 | 60.0167 | 43.509
34.3389 | 16.8285 | 59.9936 | 17.5752 | 34.3226 | 16.8794 | 60.0052 | 17.5098 | 34.3175 | 29.678 | 59.9879 | 30.4432 | 34.3293 | 29.1293 | 60.0225 | 29.8973 | 34.3243 | 42.2506 | 60.0167 | 43.5115
34.3473 | 16.8285 | 59.9936 | 17.5777 | 34.3309 | 16.8794 | 60.0052 | 17.5135 | 34.3259 | 29.678 | 59.9879 | 30.4457 | 34.3378 | 29.1293 | 60.0225 | 29.901 | 34.3326 | 42.2461 | 60.0167 | 43.514
34.3556 | 16.8285 | 59.9936 | 17.5802 | 34.3392 | 16.8799 | 60.0052 | 17.5173 | 34.3342 | 29.6794 | 59.9879 | 30.4482 | 34.3461 | 29.1293 | 60.0225 | 29.9048 | 34.3409 | 42.2461 | 60.0167 | 43.5165
34.3639 | 16.8285 | 59.9936 | 17.5827 | 34.3476 | 16.8799 | 60.0052 | 17.521 | 34.3425 | 29.6794 | 59.9879 | 30.4507 | 34.3544 | 29.1293 | 60.0225 | 29.9085 | 34.3494 | 42.2461 | 60.0167 | 43.519
34.3723 | 16.8285 | 59.9936 | 17.5852 | 34.3559 | 16.8799 | 60.0052 | 17.5248 | 34.3509 | 29.6794 | 59.9879 | 30.4532 | 34.3627 | 29.1293 | 60.0225 | 29.9123 | 34.3577 | 42.2461 | 60.0167 | 43.5215
34.3806 | 16.8285 | 59.9936 | 17.5877 | 34.3643 | 16.8799 | 60.0052 | 17.5285 | 34.3592 | 29.6794 | 59.9879 | 30.4557 | 34.3711 | 29.1293 | 60.0225 | 29.916 | 34.366 | 42.2461 | 60.0167 | 43.524
34.3889 | 16.8285 | 59.9936 | 17.5902 | 34.3726 | 16.8799 | 60.0052 | 17.5323 | 34.3676 | 29.6794 | 59.9879 | 30.4582 | 34.3794 | 29.1293 | 60.0225 | 29.9198 | 34.3743 | 42.2461 | 60.0167 | 43.5265
34.3972 | 16.8285 | 59.9936 | 17.5927 | 34.3809 | 16.8799 | 60.0052 | 17.536 | 34.3759 | 29.6794 | 59.9879 | 30.4607 | 34.3877 | 29.1293 | 60.0225 | 29.9235 | 34.3827 | 42.2797 | 60.0167 | 43.529
34.4056 | 16.8285 | 59.9936 | 17.5952 | 34.3892 | 16.8799 | 60.0052 | 17.5398 | 34.3842 | 29.701 | 59.9879 | 30.4632 | 34.396 | 29.1293 | 60.0225 | 29.9273 | 34.391 | 42.2797 | 60.0167 | 43.5315
34.4139 | 16.8285 | 59.9936 | 17.5977 | 34.3976 | 16.8799 | 60.0052 | 17.5435 | 34.3925 | 29.701 | 59.9879 | 30.4657 | 34.4043 | 29.1293 | 60.0225 | 29.931 | 34.3993 | 42.2797 | 60.0167 | 43.534
34.4222 | 16.8285 | 59.9936 | 17.6002 | 34.4059 | 16.8799 | 60.0052 | 17.5473 | 34.4009 | 29.704 | 59.9879 | 30.4682 | 34.4127 | 29.1293 | 60.0225 | 29.9348 | 34.4076 | 42.2797 | 60.0167 | 43.5365
34.4306 | 16.8285 | 59.9936 | 17.6027 | 34.4142 | 16.8799 | 60.0052 | 17.551 | 34.4092 | 29.704 | 59.9879 | 30.4707 | 34.421 | 29.1293 | 60.0225 | 29.9385 | 34.416 | 42.2789 | 60.0167 | 43.539
34.4389 | 16.8285 | 59.9936 | 17.6052 | 34.4225 | 16.8799 | 60.0052 | 17.5548 | 34.4175 | 29.704 | 59.9879 | 30.4732 | 34.4293 | 29.1293 | 60.0225 | 29.9423 | 34.4243 | 42.2789 | 60.0167 | 43.5415
34.4473 | 16.8285 | 59.9936 | 17.6077 | 34.4309 | 16.8799 | 60.0052 | 17.5585 | 34.4259 | 29.704 | 59.9879 | 30.4757 | 34.4376 | 29.1293 | 60.0225 | 29.946 | 34.4326 | 42.2789 | 60.0167 | 43.544
34.4556 | 16.8285 | 59.9936 | 17.6102 | 34.4392 | 16.9286 | 60.0052 | 17.5623 | 34.4342 | 29.704 | 59.9879 | 30.4782 | 34.446 | 29.1293 | 60.0225 | 29.9498 | 34.4409 | 42.2789 | 60.0167 | 43.5465
34.4639 | 16.8285 | 59.9936 | 17.6127 | 34.4476 | 16.9286 | 60.0052 | 17.566 | 34.4426 | 29.704 | 59.9879 | 30.4807 | 34.4543 | 29.1293 | 60.0225 | 29.9535 | 34.4493 | 42.278 | 60.0167 | 43.549
34.4723 | 16.8285 | 59.9936 | 17.6152 | 34.4559 | 16.928 | 60.0052 | 17.5698 | 34.4509 | 29.704 | 59.9879 | 30.4832 | 34.4626 | 29.1293 | 60.0225 | 29.9573 | 34.4576 | 42.278 | 60.0167 | 43.5515
34.4806 | 16.8285 | 59.9936 | 17.6177 | 34.4642 | 16.928 | 60.0052 | 17.5735 | 34.4592 | 29.704 | 59.9879 | 30.4857 | 34.4709 | 29.1293 | 60.0225 | 29.961 | 34.4659 | 42.3629 | 60.0167 | 43.554
34.4889 | 16.8285 | 59.9936 | 17.6202 | 34.4725 | 16.928 | 60.0052 | 17.5773 | 34.4675 | 29.7018 | 59.9879 | 30.4882 | 34.4794 | 29.1293 | 60.0225 | 29.9648 | 34.4742 | 42.3629 | 60.0167 | 43.5565
34.4973 | 16.8285 | 59.9936 | 17.6227 | 34.4809 | 16.928 | 60.0052 | 17.581 | 34.4759 | 29.7018 | 59.9879 | 30.4907 | 34.4877 | 29.1293 | 60.0225 | 29.9685 | 34.4827 | 42.4262 | 60.0167 | 43.559
34.5056 | 16.8285 | 59.9936 | 17.6252 | 34.4893 | 17.0389 | 60.0052 | 17.5848 | 34.4843 | 29.7037 | 59.9879 | 30.4932 | 34.496 | 29.1293 | 60.0225 | 29.9722 | 34.491 | 42.4262 | 60.0167 | 43.5615
34.5139 | 16.8285 | 59.9936 | 17.6277 | 34.4976 | 17.0389 | 60.0052 | 17.5885 | 34.4926 | 29.7037 | 59.9879 | 30.4957 | 34.5043 | 29.1293 | 60.0225 | 29.976 | 34.4993 | 42.4262 | 60.0167 | 43.564
34.5223 | 16.8285 | 59.9936 | 17.6302 | 34.5059 | 17.0389 | 60.0052 | 17.5923 | 34.5009 | 29.7037 | 59.9879 | 30.4982 | 34.5127 | 29.1293 | 60.0225 | 29.9797 | 34.5076 | 42.4262 | 60.0167 | 43.5665
34.5306 | 16.8277 | 59.9936 | 17.6327 | 34.5142 | 17.0389 | 60.0052 | 17.596 | 34.5092 | 29.7037 | 59.9879 | 30.5007 | 34.521 | 29.1293 | 60.0225 | 29.9835 | 34.516 | 42.4252 | 60.0167 | 43.569
34.5389 | 16.8277 | 59.9936 | 17.6352 | 34.5226 | 17.0389 | 60.0052 | 17.5998 | 34.5176 | 29.7037 | 59.9879 | 30.5032 | 34.5293 | 29.1293 | 60.0225 | 29.9872 | 34.5243 | 42.4252 | 60.0167 | 43.5715
34.5473 | 16.8277 | 59.9936 | 17.6377 | 34.5309 | 17.0389 | 60.0052 | 17.6035 | 34.5259 | 29.7037 | 59.9879 | 30.5057 | 34.5376 | 29.1293 | 60.0225 | 29.991 | 34.5326 | 42.4252 | 60.0167 | 43.574
34.5556 | 16.8277 | 59.9936 | 17.6402 | 34.5392 | 17.0389 | 60.0052 | 17.6073 | 34.5342 | 29.7068 | 59.9879 | 30.5082 | 34.546 | 29.1293 | 60.0225 | 29.9947 | 34.5409 | 42.4252 | 60.0167 | 43.5765
34.5639 | 16.8293 | 59.9936 | 17.6427 | 34.5475 | 17.0389 | 60.0052 | 17.611 | 34.5425 | 29.7068 | 59.9879 | 30.5107 | 34.5543 | 29.1293 | 60.0225 | 29.9985 | 34.5493 | 42.4252 | 60.0167 | 43.579
34.5723 | 16.8293 | 59.9936 | 17.6452 | 34.5559 | 17.0389 | 60.0052 | 17.6148 | 34.5509 | 29.7054 | 59.9879 | 30.5132 | 34.5626 | 29.1293 | 60.0225 | 30.0022 | 34.5576 | 42.4252 | 60.0167 | 43.5815
34.5806 | 16.9645 | 59.9936 | 17.6477 | 34.5642 | 17.0389 | 60.0052 | 17.6185 | 34.5593 | 29.7054 | 59.9879 | 30.5157 | 34.5709 | 29.1293 | 60.0225 | 30.006 | 34.5659 | 42.4225 | 60.0167 | 43.584
34.5889 | 16.9645 | 59.9936 | 17.6502 | 34.5726 | 17.0389 | 60.0052 | 17.6223 | 34.5676 | 29.7044 | 59.9879 | 30.5182 | 34.5793 | 29.1293 | 60.0225 | 30.0097 | 34.5742 | 42.4225 | 60.0167 | 43.5865
34.5973 | 16.9645 | 59.9936 | 17.6527 | 34.5809 | 17.0389 | 60.0052 | 17.626 | 34.5759 | 29.7044 | 59.9879 | 30.5207 | 34.5876 | 29.1293 | 60.0225 | 30.0135 | 34.5826 | 42.4225 | 60.0167 | 43.589
34.6056 | 16.9645 | 59.9936 | 17.6552 | 34.5892 | 17.0389 | 60.0052 | 17.6298 | 34.5842 | 29.7043 | 59.9879 | 30.5232 | 34.5959 | 29.1293 | 60.0225 | 30.0172 | 34.5909 | 42.4225 | 60.0167 | 43.5915
34.614 | 16.9645 | 59.9936 | 17.6577 | 34.5975 | 17.0389 | 60.0052 | 17.6335 | 34.5926 | 29.7043 | 59.9879 | 30.5257 | 34.6042 | 29.1293 | 60.0225 | 30.021 | 34.5992 | 42.4225 | 60.0167 | 43.594
34.6223 | 16.9645 | 59.9936 | 17.6602 | 34.6059 | 17.0389 | 60.0052 | 17.6373 | 34.6009 | 29.7974 | 59.9879 | 30.5282 | 34.6127 | 29.1293 | 60.0225 | 30.0247 | 34.6075 | 42.4225 | 60.0167 | 43.5965
34.6306 | 16.9645 | 59.9936 | 17.6627 | 34.6142 | 17.0389 | 60.0052 | 17.641 | 34.6093 | 29.7974 | 59.9879 | 30.5307 | 34.621 | 29.1949 | 60.0225 | 30.0285 | 34.616 | 42.4225 | 60.0167 | 43.599
34.6389 | 16.9645 | 59.9936 | 17.6652 | 34.6226 | 17.036 | 60.0052 | 17.6448 | 34.6176 | 29.7974 | 59.9879 | 30.5332 | 34.6293 | 29.1949 | 60.0225 | 30.0322 | 34.6243 | 42.4225 | 60.0167 | 43.6015
34.6473 | 16.9645 | 59.9936 | 17.6677 | 34.6309 | 17.036 | 60.0052 | 17.6485 | 34.6259 | 29.7974 | 59.9879 | 30.5357 | 34.6376 | 29.2893 | 60.0225 | 30.036 | 34.6326 | 42.4225 | 60.0167 | 43.604
34.6556 | 16.9645 | 59.9936 | 17.6702 | 34.6392 | 17.036 | 60.0052 | 17.6523 | 34.6343 | 29.798 | 59.9879 | 30.5382 | 34.6459 | 29.2893 | 60.0225 | 30.0397 | 34.6409 | 42.4225 | 60.0167 | 43.6065
34.6639 | 16.9645 | 59.9936 | 17.6727 | 34.6475 | 17.036 | 60.0052 | 17.656 | 34.6426 | 29.798 | 59.9879 | 30.5407 | 34.6543 | 29.2893 | 60.0225 | 30.0435 | 34.6493 | 42.4225 | 60.0167 | 43.609
34.6723 | 16.9645 | 59.9936 | 17.6752 | 34.6559 | 17.036 | 60.0052 | 17.6598 | 34.6509 | 29.8008 | 59.9879 | 30.5432 | 34.6626 | 29.2893 | 60.0225 | 30.0472 | 34.6576 | 42.4225 | 60.0167 | 43.6115
34.6806 | 16.9645 | 59.9936 | 17.6777 | 34.6642 | 17.036 | 60.0052 | 17.6635 | 34.6592 | 29.8008 | 59.9879 | 30.5457 | 34.6709 | 29.2893 | 60.0225 | 30.051 | 34.6659 | 42.4224 | 60.0167 | 43.614
34.6889 | 16.9645 | 59.9936 | 17.6802 | 34.6725 | 17.036 | 60.0052 | 17.6673 | 34.6676 | 29.8432 | 59.9879 | 30.5482 | 34.6792 | 29.2893 | 60.0225 | 30.0547 | 34.6742 | 42.4224 | 60.0167 | 43.6165
34.6973 | 16.9645 | 59.9936 | 17.6827 | 34.6809 | 17.036 | 60.0052 | 17.671 | 34.6759 | 29.8432 | 59.9879 | 30.5507 | 34.6876 | 29.2893 | 60.0225 | 30.0585 | 34.6826 | 42.4745 | 60.0167 | 43.619
34.7056 | 16.9645 | 59.9936 | 17.6852 | 34.6892 | 17.0354 | 60.0052 | 17.6748 | 34.6843 | 29.8428 | 59.9879 | 30.5532 | 34.6959 | 29.2893 | 60.0225 | 30.0622 | 34.6909 | 42.4745 | 60.0167 | 43.6215
34.714 | 16.9645 | 59.9936 | 17.6877 | 34.6976 | 17.0354 | 60.0052 | 17.6785 | 34.6926 | 29.8428 | 59.9879 | 30.5557 | 34.7042 | 29.2893 | 60.0225 | 30.066 | 34.6992 | 42.4758 | 60.0167 | 43.624
34.7223 | 16.9645 | 59.9936 | 17.6902 | 34.7059 | 17.0354 | 60.0052 | 17.6823 | 34.7009 | 29.8484 | 59.9879 | 30.5582 | 34.7125 | 29.2893 | 60.0225 | 30.0697 | 34.7075 | 42.4758 | 60.0167 | 43.6265
34.7306 | 16.9645 | 59.9936 | 17.6927 | 34.7142 | 17.0354 | 60.0052 | 17.686 | 34.7093 | 29.8484 | 59.9879 | 30.5607 | 34.7209 | 29.2893 | 60.0225 | 30.0735 | 34.7159 | 42.4758 | 60.0167 | 43.629
34.739 | 16.9645 | 59.9936 | 17.6952 | 34.7225 | 17.0354 | 60.0052 | 17.6898 | 34.7176 | 29.8484 | 59.9879 | 30.5632 | 34.7292 | 29.2893 | 60.0225 | 30.0772 | 34.7242 | 42.4758 | 60.0167 | 43.6315
34.7473 | 16.9645 | 59.9936 | 17.6977 | 34.7309 | 17.0354 | 60.0052 | 17.6935 | 34.726 | 29.8484 | 59.9879 | 30.5657 | 34.7375 | 29.2893 | 60.0225 | 30.081 | 34.7325 | 42.4758 | 60.0167 | 43.634
34.7556 | 16.9645 | 59.9936 | 17.7002 | 34.7392 | 17.0823 | 60.0052 | 17.6973 | 34.7343 | 29.844 | 59.9879 | 30.5682 | 34.7458 | 29.2893 | 60.0225 | 30.0847 | 34.7408 | 42.4758 | 60.0167 | 43.6365
34.7639 | 17.0482 | 59.9936 | 17.7027 | 34.7476 | 17.0823 | 60.0052 | 17.701 | 34.7426 | 29.844 | 59.9879 | 30.5707 | 34.7543 | 29.2893 | 60.0225 | 30.0885 | 34.7493 | 42.4758 | 60.0167 | 43.639
34.7723 | 17.0482 | 59.9936 | 17.7052 | 34.7559 | 17.0823 | 60.0052 | 17.7048 | 34.7509 | 29.844 | 59.9879 | 30.5732 | 34.7626 | 29.2893 | 60.0225 | 30.0922 | 34.7576 | 42.4758 | 60.0167 | 43.6415
34.7806 | 17.0482 | 59.9936 | 17.7077 | 34.7642 | 17.0823 | 60.0052 | 17.7085 | 34.7593 | 29.844 | 59.9879 | 30.5757 | 34.7709 | 29.2893 | 60.0225 | 30.096 | 34.7659 | 42.4758 | 60.0167 | 43.644
34.789 | 17.0482 | 59.9936 | 17.7102 | 34.7725 | 17.0823 | 60.0052 | 17.7123 | 34.7676 | 29.844 | 59.9879 | 30.5782 | 34.7792 | 29.2893 | 60.0225 | 30.0997 | 34.7742 | 42.4758 | 60.0167 | 43.6465
34.7973 | 17.0482 | 59.9936 | 17.7127 | 34.7809 | 17.0823 | 60.0052 | 17.716 | 34.7759 | 29.844 | 59.9879 | 30.5807 | 34.7876 | 29.2893 | 60.0225 | 30.1034 | 34.7826 | 42.4758 | 60.0167 | 43.649
34.8056 | 17.0482 | 59.9936 | 17.7152 | 34.7892 | 17.0823 | 60.0052 | 17.7198 | 34.7843 | 29.8426 | 59.9879 | 30.5832 | 34.7959 | 29.2893 | 60.0225 | 30.1072 | 34.7909 | 42.4758 | 60.0167 | 43.6523
34.814 | 17.0482 | 59.9936 | 17.7177 | 34.7975 | 17.0823 | 60.0052 | 17.7235 | 34.7926 | 29.8426 | 59.9879 | 30.5857 | 34.8042 | 29.2893 | 60.0225 | 30.1109 | 34.7992 | 42.4758 | 60.0167 | 43.656
34.8223 | 17.0482 | 59.9936 | 17.7202 | 34.8058 | 17.0823 | 60.0052 | 17.7273 | 34.801 | 29.8426 | 59.9879 | 30.5882 | 34.8125 | 29.2893 | 60.0225 | 30.1147 | 34.8075 | 42.4758 | 60.0167 | 43.6598
34.8306 | 17.0482 | 59.9936 | 17.7227 | 34.8142 | 17.0823 | 60.0052 | 17.731 | 34.8093 | 29.8426 | 59.9879 | 30.5907 | 34.8209 | 29.2893 | 60.0225 | 30.1184 | 34.8159 | 42.5025 | 60.0167 | 43.6635
34.839 | 17.0482 | 59.9936 | 17.7252 | 34.8225 | 17.0823 | 60.0052 | 17.7348 | 34.8176 | 29.8407 | 59.9879 | 30.5932 | 34.8292 | 29.2893 | 60.0225 | 30.1222 | 34.8242 | 42.5025 | 60.0167 | 43.6673
34.8473 | 17.0482 | 59.9936 | 17.7277 | 34.8309 | 17.0823 | 60.0052 | 17.7385 | 34.826 | 29.8407 | 59.9879 | 30.5957 | 34.8375 | 29.2889 | 60.0225 | 30.1259 | 34.8325 | 42.5024 | 60.0167 | 43.671
34.8556 | 17.0482 | 59.9936 | 17.7302 | 34.8392 | 17.0823 | 60.0052 | 17.7423 | 34.8343 | 29.8415 | 59.9879 | 30.5982 | 34.8458 | 29.2889 | 60.0225 | 30.1297 | 34.8408 | 42.5024 | 60.0167 | 43.6748
34.864 | 17.0482 | 59.9936 | 17.7327 | 34.8475 | 17.0823 | 60.0052 | 17.746 | 34.8427 | 29.8415 | 59.9879 | 30.6007 | 34.8541 | 29.2889 | 60.0225 | 30.1334 | 34.8491 | 42.5024 | 60.0167 | 43.6785
34.8723 | 17.0482 | 59.9936 | 17.7352 | 34.8558 | 17.0838 | 60.0052 | 17.7498 | 34.851 | 29.8415 | 59.9879 | 30.6032 | 34.8625 | 29.2889 | 60.0225 | 30.1372 | 34.8575 | 42.5024 | 60.0167 | 43.6823
34.8806 | 17.0482 | 59.9936 | 17.7377 | 34.8642 | 17.0838 | 60.0052 | 17.7535 | 34.8593 | 29.8415 | 59.9879 | 30.6057 | 34.8708 | 29.2888 | 60.0225 | 30.1409 | 34.8658 | 42.5064 | 60.0167 | 43.686
34.889 | 17.0482 | 59.9936 | 17.7402 | 34.8726 | 17.0838 | 60.0052 | 17.7573 | 34.8676 | 29.8404 | 59.9879 | 30.6082 | 34.8792 | 29.2888 | 60.0225 | 30.1447 | 34.8741 | 42.5064 | 60.0167 | 43.6897
34.8973 | 17.0482 | 59.9936 | 17.7427 | 34.8809 | 17.0838 | 60.0052 | 17.761 | 34.876 | 29.8404 | 59.9879 | 30.6107 | 34.8875 | 29.2888 | 60.0225 | 30.1484 | 34.8824 | 42.5064 | 60.0167 | 43.6935
34.9056 | 17.0482 | 59.9936 | 17.7452 | 34.8892 | 17.0838 | 60.0052 | 17.7648 | 34.8843 | 29.86 | 59.9879 | 30.6132 | 34.8959 | 29.2888 | 60.0225 | 30.1522 | 34.8909 | 42.5064 | 60.0167 | 43.6972
34.914 | 17.0482 | 59.9936 | 17.7477 | 34.8975 | 17.0838 | 60.0052 | 17.7685 | 34.8926 | 29.86 | 59.9879 | 30.6157 | 34.9042 | 29.2967 | 60.0225 | 30.1559 | 34.8992 | 42.5149 | 60.0167 | 43.701
34.9223 | 17.0482 | 59.9936 | 17.7502 | 34.9059 | 17.0838 | 60.0052 | 17.7723 | 34.901 | 29.8636 | 59.9879 | 30.6182 | 34.9125 | 29.2967 | 60.0225 | 30.1597 | 34.9075 | 42.5149 | 60.0167 | 43.7047
34.9306 | 17.0482 | 59.9936 | 17.7527 | 34.9142 | 17.0838 | 60.0052 | 17.776 | 34.9093 | 29.8636 | 59.9879 | 30.6207 | 34.9208 | 29.2968 | 60.0225 | 30.1634 | 34.9158 | 42.5529 | 60.0167 | 43.7085
34.939 | 17.0482 | 59.9936 | 17.7552 | 34.9225 | 17.0838 | 60.0052 | 17.7798 | 34.9177 | 29.8636 | 59.9879 | 30.6232 | 34.9292 | 29.2968 | 60.0225 | 30.1672 | 34.9242 | 42.5529 | 60.0167 | 43.7122
34.9473 | 17.0482 | 59.9936 | 17.7577 | 34.9308 | 17.0838 | 60.0052 | 17.7835 | 34.926 | 29.8636 | 59.9879 | 30.6257 | 34.9375 | 29.2968 | 60.0225 | 30.1709 | 34.9325 | 42.5529 | 60.0167 | 43.716
34.9557 | 17.0482 | 59.9936 | 17.7603 | 34.9392 | 17.0838 | 60.0052 | 17.7873 | 34.9343 | 29.8654 | 59.9879 | 30.6282 | 34.9458 | 29.2968 | 60.0225 | 30.1747 | 34.9408 | 42.5529 | 60.0167 | 43.7197
34.964 | 17.0482 | 59.9936 | 17.7628 | 34.9475 | 17.0838 | 60.0052 | 17.791 | 34.9426 | 29.8654 | 59.9879 | 30.6307 | 34.9541 | 29.2968 | 60.0225 | 30.1784 | 34.9491 | 42.5529 | 60.0167 | 43.7235
34.9723 | 17.0482 | 59.9936 | 17.7652 | 34.9559 | 17.1604 | 60.0052 | 17.7948 | 34.951 | 29.8644 | 59.9879 | 30.6332 | 34.9625 | 29.2968 | 60.0225 | 30.1822 | 34.9575 | 42.5529 | 60.0167 | 43.7272
34.9807 | 17.0482 | 59.9936 | 17.7677 | 34.9642 | 17.1604 | 60.0052 | 17.7985 | 34.9593 | 29.8644 | 59.9879 | 30.6357 | 34.9708 | 29.3701 | 60.0225 | 30.1859 | 34.9658 | 42.5883 | 60.0167 | 43.731
34.989 | 17.0482 | 59.9936 | 17.7703 | 34.9725 | 17.1604 | 60.0052 | 17.8022 | 34.9677 | 29.8631 | 59.9879 | 30.6382 | 34.9791 | 29.3701 | 60.0225 | 30.1897 | 34.9741 | 42.5883 | 60.0167 | 43.7347
34.9973 | 17.0482 | 59.9936 | 17.7728 | 34.9808 | 17.1604 | 60.0052 | 17.806 | 34.976 | 29.8631 | 59.9879 | 30.6407 | 34.9874 | 29.3701 | 60.0225 | 30.1934 | 34.9824 | 42.5859 | 60.0167 | 43.7385
35.0056 | 17.0482 | 59.9936 | 17.7753 | 34.9892 | 17.1604 | 60.0052 | 17.8097 | 34.9843 | 29.9229 | 59.9879 | 30.6432 | 34.9958 | 29.3701 | 60.0225 | 30.1972 | 34.9908 | 42.5859 | 60.0167 | 43.7422
35.014 | 17.0482 | 59.9936 | 17.7778 | 34.9975 | 17.1604 | 60.0052 | 17.8135 | 34.9927 | 29.9229 | 59.9879 | 30.6457 | 35.0042 | 29.3701 | 60.0225 | 30.2009 | 34.9991 | 42.5859 | 60.0167 | 43.746
35.0223 | 17.0482 | 59.9936 | 17.7803 | 35.0059 | 17.1604 | 60.0052 | 17.8172 | 35.001 | 29.9229 | 59.9879 | 30.6482 | 35.0125 | 29.3701 | 60.0225 | 30.2047 | 35.0074 | 42.5859 | 60.0167 | 43.7497
35.0306 | 17.0482 | 59.9936 | 17.7828 | 35.0142 | 17.1604 | 60.0052 | 17.821 | 35.0093 | 29.9229 | 59.9879 | 30.6507 | 35.0208 | 29.3701 | 60.0225 | 30.2084 | 35.0157 | 42.5862 | 60.0167 | 43.7535
35.039 | 17.0482 | 59.9936 | 17.7853 | 35.0225 | 17.1597 | 60.0052 | 17.8247 | 35.0176 | 29.9201 | 59.9879 | 30.6532 | 35.0292 | 29.3701 | 60.0225 | 30.2122 | 35.0242 | 42.5862 | 60.0167 | 43.7572
35.0473 | 17.0466 | 59.9936 | 17.7878 | 35.0308 | 17.1597 | 60.0052 | 17.8285 | 35.026 | 29.9201 | 59.9879 | 30.6557 | 35.0375 | 29.3701 | 60.0225 | 30.2159 | 35.0325 | 42.5863 | 60.0167 | 43.761
35.0557 | 17.0466 | 59.9936 | 17.7903 | 35.0392 | 17.1597 | 60.0052 | 17.8322 | 35.0344 | 29.9987 | 59.9879 | 30.6582 | 35.0458 | 29.3701 | 60.0225 | 30.2197 | 35.0408 | 42.5863 | 60.0167 | 43.7647
35.064 | 17.0464 | 59.9936 | 17.7928 | 35.0475 | 17.1597 | 60.0052 | 17.836 | 35.0427 | 29.9987 | 59.9879 | 30.6607 | 35.0541 | 29.3728 | 60.0225 | 30.2234 | 35.0491 | 42.5863 | 60.0167 | 43.7685
35.0723 | 17.0464 | 59.9936 | 17.7953 | 35.0558 | 17.1597 | 60.0052 | 17.8397 | 35.051 | 29.9974 | 59.9879 | 30.6632 | 35.0625 | 29.3728 | 60.0225 | 30.2272 | 35.0575 | 42.5863 | 60.0167 | 43.7722
35.0807 | 17.0464 | 59.9936 | 17.7978 | 35.0642 | 17.1597 | 60.0052 | 17.8435 | 35.0593 | 29.9974 | 59.9879 | 30.6658 | 35.0708 | 29.3749 | 60.0225 | 30.2309 | 35.0658 | 42.5903 | 60.0167 | 43.776
35.089 | 17.0464 | 59.9936 | 17.8003 | 35.0725 | 17.1597 | 60.0052 | 17.8472 | 35.0677 | 29.9974 | 59.9879 | 30.6683 | 35.0791 | 29.3749 | 60.0225 | 30.2346 | 35.0741 | 42.5903 | 60.0167 | 43.7797
35.0973 | 17.0464 | 59.9936 | 17.8028 | 35.0809 | 17.1597 | 60.0052 | 17.8507 | 35.076 | 29.9974 | 59.9879 | 30.6708 | 35.0874 | 29.3749 | 60.0225 | 30.2384 | 35.0824 | 42.5903 | 60.0167 | 43.7835
35.1057 | 17.0464 | 59.9936 | 17.8053 | 35.0892 | 17.1597 | 60.0052 | 17.8532 | 35.0844 | 29.9974 | 59.9879 | 30.6733 | 35.0957 | 29.3749 | 60.0225 | 30.2421 | 35.0908 | 42.5903 | 60.0167 | 43.7872
35.114 | 17.0445 | 59.9936 | 17.8078 | 35.0975 | 17.1597 | 60.0052 | 17.8557 | 35.0927 | 29.9974 | 59.9879 | 30.6758 | 35.1041 | 29.3749 | 60.0225 | 30.2459 | 35.0991 | 42.5903 | 60.0167 | 43.791
35.1223 | 17.0445 | 59.9936 | 17.8103 | 35.1058 | 17.1597 | 60.0052 | 17.8582 | 35.101 | 29.9974 | 59.9879 | 30.6783 | 35.1124 | 29.3749 | 60.0225 | 30.2496 | 35.1074 | 42.5903 | 60.0167 | 43.7947
35.1307 | 17.0445 | 59.9936 | 17.8128 | 35.1142 | 17.1597 | 60.0052 | 17.8607 | 35.1094 | 29.9974 | 59.9879 | 30.6808 | 35.1207 | 29.3749 | 60.0225 | 30.2534 | 35.1157 | 42.5903 | 60.0167 | 43.7985
35.139 | 17.0445 | 59.9936 | 17.8153 | 35.1225 | 17.1597 | 60.0052 | 17.8632 | 35.1177 | 30.0028 | 59.9879 | 30.6833 | 35.129 | 29.3749 | 60.0225 | 30.2571 | 35.1241 | 42.5903 | 60.0167 | 43.8022
35.1473 | 17.0445 | 59.9936 | 17.8178 | 35.1309 | 17.1597 | 60.0052 | 17.8657 | 35.126 | 30.0028 | 59.9879 | 30.6858 | 35.1375 | 29.3749 | 60.0225 | 30.2609 | 35.1324 | 42.6028 | 60.0167 | 43.806
35.1557 | 17.0445 | 59.9936 | 17.8203 | 35.1392 | 17.1597 | 60.0052 | 17.8682 | 35.1343 | 30.0013 | 59.9879 | 30.6883 | 35.1458 | 29.3749 | 60.0225 | 30.2646 | 35.1407 | 42.6028 | 60.0167 | 43.8097
35.164 | 17.0445 | 59.9936 | 17.8228 | 35.1475 | 17.1597 | 60.0052 | 17.8707 | 35.1427 | 30.0013 | 59.9879 | 30.6908 | 35.1541 | 29.3752 | 60.0225 | 30.2684 | 35.149 | 42.6028 | 60.0167 | 43.8135
35.1723 | 17.0445 | 59.9936 | 17.8253 | 35.1558 | 17.1597 | 60.0052 | 17.8732 | 35.151 | 30.0013 | 59.9879 | 30.6933 | 35.1624 | 29.3752 | 60.0225 | 30.2721 | 35.1575 | 42.6028 | 60.0167 | 43.8172
35.1807 | 17.2427 | 59.9936 | 17.8278 | 35.1642 | 17.1597 | 60.0052 | 17.8757 | 35.1594 | 30.0013 | 59.9879 | 30.6958 | 35.1708 | 29.3752 | 60.0225 | 30.2759 | 35.1658 | 42.6028 | 60.0167 | 43.821
35.189 | 17.2427 | 59.9936 | 17.8303 | 35.1725 | 17.158 | 60.0052 | 17.8782 | 35.1677 | 30.0013 | 59.9879 | 30.6983 | 35.1791 | 29.3752 | 60.0225 | 30.2796 | 35.1741 | 42.6028 | 60.0167 | 43.8247
35.1973 | 17.2427 | 59.9936 | 17.8328 | 35.1808 | 17.158 | 60.0052 | 17.8807 | 35.176 | 30.0013 | 59.9879 | 30.7008 | 35.1874 | 29.3752 | 60.0225 | 30.2834 | 35.1824 | 42.6028 | 60.0167 | 43.8285
35.2057 | 17.2427 | 59.9936 | 17.8353 | 35.1891 | 17.158 | 60.0052 | 17.8832 | 35.1844 | 30.0013 | 59.9879 | 30.7033 | 35.1957 | 29.3752 | 60.0225 | 30.2871 | 35.1908 | 42.6028 | 60.0167 | 43.8322
35.214 | 17.2427 | 59.9936 | 17.8378 | 35.1975 | 17.158 | 60.0052 | 17.8857 | 35.1927 | 30.0013 | 59.9879 | 30.7058 | 35.2041 | 29.3752 | 60.0225 | 30.2909 | 35.1991 | 42.6028 | 60.0167 | 43.836
35.2224 | 17.2427 | 59.9936 | 17.8403 | 35.2058 | 17.158 | 60.0052 | 17.8882 | 35.201 | 30.0014 | 59.9879 | 30.7083 | 35.2124 | 29.3752 | 60.0225 | 30.2946 | 35.2074 | 42.6028 | 60.0167 | 43.8397
35.2307 | 17.2427 | 59.9936 | 17.8428 | 35.2142 | 17.158 | 60.0052 | 17.8907 | 35.2094 | 30.0014 | 59.9879 | 30.7108 | 35.2207 | 29.3752 | 60.0225 | 30.2984 | 35.2157 | 42.6028 | 60.0167 | 43.8435
35.239 | 17.2427 | 59.9936 | 17.8453 | 35.2225 | 17.2396 | 60.0052 | 17.8932 | 35.2177 | 29.9998 | 59.9879 | 30.7133 | 35.229 | 29.3752 | 60.0225 | 30.3014 | 35.2241 | 42.6028 | 60.0167 | 43.8472
35.2473 | 17.2458 | 59.9936 | 17.8478 | 35.2308 | 17.2396 | 60.0052 | 17.8957 | 35.226 | 29.9998 | 59.9879 | 30.7158 | 35.2374 | 29.3752 | 60.0225 | 30.3039 | 35.2324 | 42.6726 | 60.0167 | 43.851
35.2557 | 17.2458 | 59.9936 | 17.8504 | 35.2391 | 17.2396 | 60.0052 | 17.8982 | 35.2344 | 29.9998 | 59.9879 | 30.7183 | 35.2457 | 29.3752 | 60.0225 | 30.3064 | 35.2407 | 42.6726 | 60.0167 | 43.8547
35.264 | 17.2458 | 59.9936 | 17.8541 | 35.2475 | 17.2396 | 60.0052 | 17.9007 | 35.2427 | 29.9998 | 59.9879 | 30.7208 | 35.254 | 29.3736 | 60.0225 | 30.3089 | 35.249 | 42.6707 | 60.0167 | 43.8585
35.2723 | 17.2458 | 59.9936 | 17.8579 | 35.2559 | 17.2396 | 60.0052 | 17.9032 | 35.251 | 29.9998 | 59.9879 | 30.7233 | 35.2623 | 29.3736 | 60.0225 | 30.3114 | 35.2574 | 42.6707 | 60.0167 | 43.8622
35.2807 | 17.3399 | 59.9936 | 17.8616 | 35.2642 | 17.2396 | 60.0052 | 17.9057 | 35.2594 | 29.9998 | 59.9879 | 30.7258 | 35.2708 | 29.3714 | 60.0225 | 30.3139 | 35.2657 | 42.6707 | 60.0167 | 43.8659
35.289 | 17.3399 | 59.9936 | 17.8654 | 35.2725 | 17.2396 | 60.0052 | 17.9082 | 35.2677 | 30.0488 | 59.9879 | 30.7283 | 35.2791 | 29.3714 | 60.0225 | 30.3164 | 35.274 | 42.6707 | 60.0167 | 43.8697
35.2973 | 17.3399 | 59.9936 | 17.8691 | 35.2808 | 17.2396 | 60.0052 | 17.9107 | 35.2761 | 30.0488 | 59.9879 | 30.7308 | 35.2874 | 29.3714 | 60.0225 | 30.3189 | 35.2823 | 42.6707 | 60.0167 | 43.8734
35.3057 | 17.3399 | 59.9936 | 17.8729 | 35.2892 | 17.2396 | 60.0052 | 17.9132 | 35.2844 | 30.0488 | 59.9879 | 30.7333 | 35.2957 | 29.3714 | 60.0225 | 30.3214 | 35.2908 | 42.6707 | 60.0167 | 43.8772
35.314 | 17.3395 | 59.9936 | 17.8766 | 35.2975 | 17.2396 | 60.0052 | 17.9157 | 35.2927 | 30.0488 | 59.9879 | 30.7358 | 35.3041 | 29.3714 | 60.0225 | 30.3239 | 35.2991 | 42.6985 | 60.0167 | 43.8809
35.3224 | 17.3395 | 59.9936 | 17.8804 | 35.3058 | 17.2396 | 60.0052 | 17.9182 | 35.301 | 30.0505 | 59.9879 | 30.7383 | 35.3124 | 29.3714 | 60.0225 | 30.3264 | 35.3074 | 42.6985 | 60.0167 | 43.8847
35.3307 | 17.3395 | 59.9936 | 17.8841 | 35.3141 | 17.2396 | 60.0052 | 17.9207 | 35.3094 | 30.0505 | 59.9879 | 30.7408 | 35.3207 | 29.3714 | 60.0225 | 30.3289 | 35.3157 | 42.6985 | 60.0167 | 43.8884
35.339 | 17.3395 | 59.9936 | 17.8879 | 35.3225 | 17.2396 | 60.0052 | 17.9232 | 35.3177 | 30.0505 | 59.9879 | 30.7433 | 35.329 | 29.3714 | 60.0225 | 30.3314 | 35.3241 | 42.6985 | 60.0167 | 43.8922
35.3474 | 17.3395 | 59.9936 | 17.8916 | 35.3308 | 17.2396 | 60.0052 | 17.9257 | 35.326 | 30.0505 | 59.9879 | 30.7458 | 35.3373 | 29.4484 | 60.0225 | 30.3339 | 35.3324 | 42.6975 | 60.0167 | 43.8959
35.3557 | 17.3395 | 59.9936 | 17.8954 | 35.3392 | 17.3341 | 60.0052 | 17.9282 | 35.3344 | 30.0505 | 59.9879 | 30.7483 | 35.3457 | 29.4484 | 60.0225 | 30.3364 | 35.3407 | 42.6975 | 60.0167 | 43.8997
35.364 | 17.3395 | 59.9936 | 17.8991 | 35.3475 | 17.3341 | 60.0052 | 17.9307 | 35.3427 | 30.0505 | 59.9879 | 30.7508 | 35.354 | 29.4484 | 60.0225 | 30.3389 | 35.349 | 42.701 | 60.0167 | 43.9034
35.3723 | 17.3395 | 59.9936 | 17.9029 | 35.3558 | 17.3341 | 60.0052 | 17.9332 | 35.3511 | 30.0505 | 59.9879 | 30.7533 | 35.3623 | 29.4484 | 60.0225 | 30.3414 | 35.3574 | 42.701 | 60.0167 | 43.9072
35.3807 | 17.3395 | 59.9936 | 17.9066 | 35.3641 | 17.3341 | 60.0052 | 17.9357 | 35.3594 | 30.0505 | 59.9879 | 30.7558 | 35.3706 | 29.4487 | 60.0225 | 30.3439 | 35.3657 | 42.701 | 60.0167 | 43.9109
35.389 | 17.3395 | 59.9936 | 17.9104 | 35.3725 | 17.3341 | 60.0052 | 17.9382 | 35.3677 | 30.0505 | 59.9879 | 30.7583 | 35.379 | 29.4487 | 60.0225 | 30.3464 | 35.374 | 42.701 | 60.0167 | 43.9147
35.3974 | 17.3395 | 59.9936 | 17.9141 | 35.3808 | 17.3341 | 60.0052 | 17.9407 | 35.3761 | 30.0505 | 59.9879 | 30.7608 | 35.3873 | 29.4517 | 60.0225 | 30.3489 | 35.3823 | 42.701 | 60.0167 | 43.9184
35.4057 | 17.3395 | 59.9936 | 17.9179 | 35.3892 | 17.3336 | 60.0052 | 17.9432 | 35.3844 | 30.0495 | 59.9879 | 30.7633 | 35.3956 | 29.4517 | 60.0225 | 30.3514 | 35.3907 | 42.701 | 60.0167 | 43.9222
35.414 | 17.3393 | 59.9936 | 17.9216 | 35.3975 | 17.3336 | 60.0052 | 17.9457 | 35.3928 | 30.0495 | 59.9879 | 30.7658 | 35.4039 | 29.5447 | 60.0225 | 30.3539 | 35.399 | 42.701 | 60.0167 | 43.9259
35.4224 | 17.3393 | 59.9936 | 17.9254 | 35.4058 | 17.3346 | 60.0052 | 17.9482 | 35.4011 | 30.0522 | 59.9879 | 30.7683 | 35.4124 | 29.5447 | 60.0225 | 30.3564 | 35.4073 | 42.701 | 60.0167 | 43.9297
35.4307 | 17.3378 | 59.9936 | 17.9291 | 35.4141 | 17.3346 | 60.0052 | 17.9507 | 35.4094 | 30.0522 | 59.9879 | 30.7708 | 35.4207 | 29.5447 | 60.0225 | 30.3589 | 35.4156 | 42.7033 | 60.0167 | 43.9334
35.439 | 17.3378 | 59.9936 | 17.9329 | 35.4225 | 17.3346 | 60.0052 | 17.9532 | 35.4177 | 30.1273 | 59.9879 | 30.7733 | 35.429 | 29.5447 | 60.0225 | 30.3614 | 35.4241 | 42.7033 | 60.0167 | 43.9372
35.4474 | 17.3378 | 59.9936 | 17.9366 | 35.4308 | 17.3346 | 60.0052 | 17.9557 | 35.4261 | 30.1273 | 59.9879 | 30.7758 | 35.4373 | 29.5447 | 60.0225 | 30.3639 | 35.4324 | 42.7014 | 60.0167 | 43.9409
35.4557 | 17.3378 | 59.9936 | 17.9404 | 35.4391 | 17.3346 | 60.0052 | 17.9582 | 35.4344 | 30.1273 | 59.9879 | 30.7783 | 35.4457 | 29.5447 | 60.0225 | 30.3664 | 35.4407 | 42.7014 | 60.0167 | 43.9447
35.464 | 17.3378 | 59.9936 | 17.9441 | 35.4475 | 17.3346 | 60.0052 | 17.9607 | 35.4427 | 30.1273 | 59.9879 | 30.7808 | 35.454 | 29.5447 | 60.0225 | 30.3689 | 35.449 | 42.7521 | 60.0167 | 43.9484
35.4724 | 17.3378 | 59.9936 | 17.9479 | 35.4558 | 17.3346 | 60.0052 | 17.9632 | 35.4511 | 30.1273 | 59.9879 | 30.7833 | 35.4623 | 29.5447 | 60.0225 | 30.3714 | 35.4574 | 42.7521 | 60.0167 | 43.9522
35.4807 | 17.3378 | 59.9936 | 17.9516 | 35.4642 | 17.3346 | 60.0052 | 17.9657 | 35.4594 | 30.1273 | 59.9879 | 30.7858 | 35.4706 | 29.5447 | 60.0225 | 30.3739 | 35.4657 | 42.7648 | 60.0167 | 43.9559
35.489 | 17.3378 | 59.9936 | 17.9554 | 35.4725 | 17.3346 | 60.0052 | 17.9682 | 35.4678 | 30.1263 | 59.9879 | 30.7883 | 35.479 | 29.5447 | 60.0225 | 30.3764 | 35.474 | 42.7648 | 60.0167 | 43.9597
35.4974 | 17.3378 | 59.9936 | 17.9592 | 35.4808 | 17.3346 | 60.0052 | 17.9707 | 35.4761 | 30.1263 | 59.9879 | 30.7908 | 35.4873 | 29.5447 | 60.0225 | 30.3789 | 35.4823 | 42.7569 | 60.0167 | 43.9634
35.5057 | 17.3378 | 59.9936 | 17.9629 | 35.4891 | 17.3346 | 60.0052 | 17.9732 | 35.4844 | 30.1263 | 59.9879 | 30.7933 | 35.4956 | 29.5447 | 60.0225 | 30.3814 | 35.4907 | 42.7569 | 60.0167 | 43.9672
35.514 | 17.3378 | 59.9936 | 17.9667 | 35.4975 | 17.3346 | 60.0052 | 17.9757 | 35.4927 | 30.1263 | 59.9879 | 30.7958 | 35.5039 | 29.5447 | 60.0225 | 30.3839 | 35.499 | 42.7558 | 60.0167 | 43.9709
35.5224 | 17.3378 | 59.9936 | 17.9704 | 35.5058 | 17.3346 | 60.0052 | 17.9782 | 35.5011 | 30.1263 | 59.9879 | 30.7983 | 35.5123 | 29.5447 | 60.0225 | 30.3864 | 35.5073 | 42.7558 | 60.0167 | 43.9747
35.5307 | 17.3916 | 59.9936 | 17.9742 | 35.5142 | 17.3346 | 60.0052 | 17.9807 | 35.5095 | 30.1263 | 59.9879 | 30.8008 | 35.5206 | 29.6344 | 60.0225 | 30.3889 | 35.5156 | 42.756 | 60.0167 | 43.9784
35.539 | 17.3916 | 59.9936 | 17.9779 | 35.5225 | 17.3346 | 60.0052 | 17.9832 | 35.5178 | 30.1279 | 59.9879 | 30.8033 | 35.5289 | 29.6344 | 60.0225 | 30.3914 | 35.524 | 42.756 | 60.0167 | 43.9822
35.5474 | 17.3909 | 59.9936 | 17.9817 | 35.5308 | 17.3346 | 60.0052 | 17.9857 | 35.5261 | 30.1279 | 59.9879 | 30.8058 | 35.5372 | 29.631 | 60.0225 | 30.3939 | 35.5323 | 42.756 | 60.0167 | 43.9859
35.5557 | 17.3909 | 59.9936 | 17.9854 | 35.5391 | 17.3346 | 60.0052 | 17.9882 | 35.5344 | 30.1279 | 59.9879 | 30.8083 | 35.5457 | 29.631 | 60.0225 | 30.3964 | 35.5406 | 42.756 | 60.0167 | 43.9897
35.564 | 17.3909 | 59.9936 | 17.9892 | 35.5475 | 17.3346 | 60.0052 | 17.9907 | 35.5428 | 30.1279 | 59.9879 | 30.8108 | 35.554 | 29.631 | 60.0225 | 30.3989 | 35.549 | 42.7562 | 60.0225 | 43.9934
35.5724 | 17.3909 | 59.9936 | 17.9929 | 35.5558 | 17.3346 | 60.0052 | 17.9932 | 35.5511 | 30.1279 | 59.9879 | 30.8133 | 35.5623 | 29.631 | 60.0225 | 30.4014 | 35.5574 | 42.7562 | 60.0225 | 43.9972
35.5807 | 17.393 | 59.9936 | 17.9967 | 35.5641 | 17.3346 | 60.0052 | 17.9957 | 35.5594 | 30.1279 | 59.9879 | 30.8158 | 35.5706 | 29.631 | 60.0225 | 30.4039 | 35.5657 | 42.758 | 60.0225 | 44.0009
35.5891 | 17.393 | 59.9936 | 18.0004 | 35.5724 | 17.3346 | 60.0052 | 17.9981 | 35.5677 | 30.1279 | 59.9879 | 30.8183 | 35.5789 | 29.631 | 60.0225 | 30.4064 | 35.574 | 42.758 | 60.0225 | 44.0047
35.5974 | 17.393 | 59.9936 | 18.0042 | 35.5808 | 17.3346 | 60.0052 | 18.0007 | 35.5761 | 30.1279 | 59.9879 | 30.8208 | 35.5873 | 29.631 | 60.0225 | 30.4089 | 35.5823 | 42.758 | 60.0225 | 44.0084
35.6057 | 17.393 | 59.9936 | 18.0079 | 35.5891 | 17.3346 | 60.0052 | 18.0032 | 35.5845 | 30.1267 | 59.9879 | 30.8233 | 35.5956 | 29.631 | 60.0225 | 30.4114 | 35.5907 | 42.758 | 60.0225 | 44.0122
35.614 | 17.393 | 59.9936 | 18.0117 | 35.5975 | 17.3346 | 60.0052 | 18.0056 | 35.5928 | 30.1267 | 59.9879 | 30.8258 | 35.6039 | 29.631 | 60.0225 | 30.4139 | 35.599 | 42.758 | 60.0225 | 44.0159
35.6224 | 17.393 | 59.9936 | 18.0154 | 35.6058 | 17.3346 | 60.0052 | 18.0082 | 35.6011 | 30.1267 | 59.9879 | 30.8283 | 35.6122 | 29.631 | 60.0225 | 30.4164 | 35.6073 | 42.758 | 60.0225 | 44.0197
35.6307 | 17.393 | 59.9936 | 18.0192 | 35.6141 | 17.3346 | 60.0052 | 18.0107 | 35.6094 | 30.1267 | 59.9879 | 30.8308 | 35.6206 | 29.631 | 60.0225 | 30.4189 | 35.6156 | 42.758 | 60.0225 | 44.0234
35.639 | 17.393 | 59.9936 | 18.0229 | 35.6224 | 17.3346 | 60.0052 | 18.0131 | 35.6178 | 30.1258 | 59.9879 | 30.8333 | 35.6289 | 29.631 | 60.0225 | 30.4214 | 35.6239 | 42.758 | 60.0225 | 44.0271
35.6474 | 17.393 | 59.9936 | 18.0267 | 35.6308 | 17.3346 | 60.0052 | 18.0156 | 35.6261 | 30.1258 | 59.9879 | 30.8358 | 35.6372 | 29.631 | 60.0225 | 30.4239 | 35.6323 | 42.758 | 60.0225 | 44.0309
35.6557 | 17.393 | 59.9936 | 18.0304 | 35.6392 | 17.3346 | 60.0052 | 18.0181 | 35.6345 | 30.1993 | 59.9879 | 30.8383 | 35.6455 | 29.631 | 60.0225 | 30.4264 | 35.6406 | 42.758 | 60.0225 | 44.0346
35.6641 | 17.393 | 59.9936 | 18.0342 | 35.6475 | 17.3346 | 60.0052 | 18.0206 | 35.6428 | 30.1993 | 59.9879 | 30.8408 | 35.6539 | 29.6292 | 60.0225 | 30.4289 | 35.6489 | 42.758 | 60.0225 | 44.0384
35.6724 | 17.393 | 59.9936 | 18.0379 | 35.6558 | 17.3346 | 60.0052 | 18.0231 | 35.6511 | 30.2745 | 59.9879 | 30.8433 | 35.6622 | 29.6292 | 60.0225 | 30.4314 | 35.6572 | 42.758 | 60.0225 | 44.0421
35.6807 | 17.3928 | 59.9936 | 18.0417 | 35.6641 | 17.3346 | 60.0052 | 18.0256 | 35.6595 | 30.2745 | 59.9879 | 30.8458 | 35.6705 | 29.6292 | 60.0225 | 30.4339 | 35.6656 | 42.8019 | 60.0225 | 44.0459
35.6891 | 17.3928 | 59.9936 | 18.0454 | 35.6725 | 17.3346 | 60.0052 | 18.0281 | 35.6678 | 30.2733 | 59.9879 | 30.8483 | 35.6788 | 29.6292 | 60.0225 | 30.4364 | 35.674 | 42.8019 | 60.0225 | 44.0496
35.6974 | 17.3891 | 59.9936 | 18.0492 | 35.6808 | 17.3346 | 60.0052 | 18.0306 | 35.6761 | 30.2733 | 59.9879 | 30.8508 | 35.6873 | 29.6287 | 60.0225 | 30.4389 | 35.6823 | 42.8019 | 60.0225 | 44.0534
35.7057 | 17.3891 | 59.9936 | 18.0529 | 35.6891 | 17.3346 | 60.0052 | 18.0331 | 35.6844 | 30.2733 | 59.9879 | 30.8533 | 35.6956 | 29.6287 | 60.0225 | 30.4414 | 35.6906 | 42.8019 | 60.0225 | 44.0571
35.7141 | 17.3891 | 59.9936 | 18.0567 | 35.6974 | 17.3346 | 60.0052 | 18.0356 | 35.6928 | 30.2733 | 59.9879 | 30.8558 | 35.7039 | 29.6287 | 60.0225 | 30.4439 | 35.699 | 42.8048 | 60.0225 | 44.0609
35.7224 | 17.3891 | 59.9936 | 18.0604 | 35.7058 | 17.3346 | 60.0052 | 18.0381 | 35.7011 | 30.2733 | 59.9879 | 30.8583 | 35.7122 | 29.6287 | 60.0225 | 30.4464 | 35.7073 | 42.8048 | 60.0225 | 44.0646
35.7307 | 17.3891 | 59.9936 | 18.0642 | 35.7141 | 17.3346 | 60.0052 | 18.0406 | 35.7095 | 30.2733 | 59.9879 | 30.8608 | 35.7206 | 29.6747 | 60.0225 | 30.4489 | 35.7156 | 42.8669 | 60.0225 | 44.0684
35.739 | 17.3891 | 59.9936 | 18.0679 | 35.7225 | 17.3366 | 60.0052 | 18.0431 | 35.7178 | 30.2735 | 59.9879 | 30.8633 | 35.7289 | 29.6747 | 60.0225 | 30.4514 | 35.7239 | 42.8669 | 60.0225 | 44.0721
35.7474 | 17.3891 | 59.9936 | 18.0717 | 35.7308 | 17.3366 | 60.0052 | 18.0456 | 35.7261 | 30.2735 | 59.9879 | 30.8658 | 35.7372 | 29.6717 | 60.0225 | 30.4539 | 35.7323 | 42.8804 | 60.0225 | 44.0759
35.7557 | 17.3891 | 59.9936 | 18.0754 | 35.7391 | 17.3366 | 60.0052 | 18.0481 | 35.7345 | 30.2731 | 59.9879 | 30.8683 | 35.7455 | 29.6717 | 60.0225 | 30.4564 | 35.7406 | 42.8804 | 60.0225 | 44.0796
35.7641 | 17.3891 | 59.9936 | 18.0792 | 35.7474 | 17.3366 | 60.0052 | 18.0506 | 35.7428 | 30.2731 | 59.9879 | 30.8708 | 35.7539 | 29.6717 | 60.0225 | 30.4589 | 35.7489 | 42.8804 | 60.0225 | 44.0834
35.7724 | 17.3891 | 59.9936 | 18.0829 | 35.7558 | 17.3366 | 60.0052 | 18.0531 | 35.7512 | 30.2715 | 59.9879 | 30.8733 | 35.7622 | 29.6717 | 60.0225 | 30.4614 | 35.7572 | 42.8804 | 60.0225 | 44.0871
35.7807 | 17.3891 | 59.9936 | 18.0867 | 35.7641 | 17.3366 | 60.0052 | 18.0556 | 35.7595 | 30.2715 | 59.9879 | 30.8758 | 35.7705 | 29.6717 | 60.0225 | 30.4639 | 35.7656 | 42.8804 | 60.0225 | 44.0909
35.7891 | 17.3891 | 59.9936 | 18.0904 | 35.7725 | 17.3366 | 60.0052 | 18.0581 | 35.7678 | 30.2715 | 59.9879 | 30.8783 | 35.7788 | 29.6717 | 60.0225 | 30.4664 | 35.7739 | 42.8804 | 60.0225 | 44.0946
35.7974 | 17.3891 | 59.9936 | 18.0942 | 35.7808 | 17.3366 | 60.0052 | 18.0606 | 35.7761 | 30.2715 | 59.9879 | 30.8808 | 35.7872 | 29.6717 | 60.0225 | 30.4689 | 35.7822 | 42.8831 | 60.0225 | 44.0984
35.8057 | 17.3891 | 59.9936 | 18.0979 | 35.7891 | 17.4444 | 60.0052 | 18.0631 | 35.7845 | 30.2715 | 59.9879 | 30.8833 | 35.7955 | 29.6717 | 60.0225 | 30.4714 | 35.7905 | 42.8831 | 60.0225 | 44.1014
35.8141 | 17.3891 | 59.9936 | 18.1017 | 35.7974 | 17.4444 | 60.0052 | 18.0656 | 35.7928 | 30.2715 | 59.9879 | 30.8858 | 35.8038 | 29.6717 | 60.0225 | 30.4739 | 35.799 | 42.8839 | 60.0225 | 44.1039
35.8224 | 17.3891 | 59.9936 | 18.1054 | 35.8058 | 17.4444 | 60.0052 | 18.0681 | 35.8011 | 30.2657 | 59.9879 | 30.8883 | 35.8121 | 29.6717 | 60.0225 | 30.4764 | 35.8073 | 42.8839 | 60.0225 | 44.1064
35.8307 | 17.3895 | 59.9936 | 18.1092 | 35.8141 | 17.4444 | 60.0052 | 18.0706 | 35.8095 | 30.2657 | 59.9879 | 30.8908 | 35.8204 | 29.6717 | 60.0225 | 30.4789 | 35.8156 | 42.8839 | 60.0225 | 44.1089
35.8391 | 17.3895 | 59.9936 | 18.1129 | 35.8224 | 17.4468 | 60.0052 | 18.0731 | 35.8178 | 30.2657 | 59.9879 | 30.8933 | 35.8289 | 29.6717 | 60.0225 | 30.4813 | 35.8239 | 42.8839 | 60.0225 | 44.1114
35.8474 | 17.39 | 59.9936 | 18.1167 | 35.8307 | 17.4468 | 60.0052 | 18.0756 | 35.8262 | 30.2657 | 59.9879 | 30.8958 | 35.8372 | 29.6717 | 60.0225 | 30.4838 | 35.8323 | 42.8839 | 60.0225 | 44.1139
35.8557 | 17.39 | 59.9936 | 18.1204 | 35.8391 | 17.4468 | 60.0052 | 18.0781 | 35.8345 | 30.2657 | 59.9879 | 30.8983 | 35.8455 | 29.6717 | 60.0225 | 30.4863 | 35.8406 | 42.8839 | 60.0225 | 44.1164
35.8641 | 17.39 | 59.9936 | 18.1242 | 35.8475 | 17.4468 | 60.0052 | 18.0806 | 35.8428 | 30.2657 | 59.9879 | 30.9012 | 35.8538 | 29.6717 | 60.0225 | 30.4888 | 35.8489 | 42.8839 | 60.0225 | 44.1189
35.8724 | 17.39 | 59.9936 | 18.1279 | 35.8558 | 17.4468 | 60.0052 | 18.0831 | 35.8512 | 30.2657 | 59.9879 | 30.9049 | 35.8622 | 29.6717 | 60.0225 | 30.4913 | 35.8572 | 42.8839 | 60.0225 | 44.1214
35.8807 | 17.3884 | 59.9936 | 18.1317 | 35.8641 | 17.4468 | 60.0052 | 18.0856 | 35.8595 | 30.2657 | 59.9879 | 30.9087 | 35.8705 | 29.6691 | 60.0225 | 30.4938 | 35.8655 | 42.8839 | 60.0225 | 44.1239
35.8891 | 17.3884 | 59.9936 | 18.1354 | 35.8724 | 17.4469 | 60.0052 | 18.0881 | 35.8679 | 30.2657 | 59.9879 | 30.9125 | 35.8788 | 29.6691 | 60.0225 | 30.4963 | 35.8739 | 42.8839 | 60.0225 | 44.1264
35.8974 | 17.456 | 59.9936 | 18.1392 | 35.8808 | 17.4469 | 60.0052 | 18.0906 | 35.8762 | 30.2657 | 59.9879 | 30.9162 | 35.8871 | 29.6691 | 60.0225 | 30.4988 | 35.8822 | 42.8833 | 60.0225 | 44.1289
35.9057 | 17.456 | 59.9936 | 18.1429 | 35.8891 | 17.4469 | 60.0052 | 18.0931 | 35.8845 | 30.2657 | 59.9879 | 30.92 | 35.8955 | 29.6691 | 60.0225 | 30.5013 | 35.8905 | 42.8833 | 60.0225 | 44.1314
35.9141 | 17.456 | 59.9936 | 18.1467 | 35.8975 | 17.4469 | 60.0052 | 18.0956 | 35.8928 | 30.2657 | 59.9879 | 30.9237 | 35.9038 | 29.6691 | 60.0225 | 30.5038 | 35.8988 | 42.8833 | 60.0225 | 44.1339
35.9224 | 17.456 | 59.9936 | 18.1504 | 35.9058 | 17.4469 | 60.0052 | 18.0981 | 35.9012 | 30.2659 | 59.9879 | 30.9275 | 35.9121 | 29.6691 | 60.0225 | 30.5063 | 35.9072 | 42.8833 | 60.0225 | 44.1364
35.9308 | 17.456 | 59.9936 | 18.1542 | 35.9141 | 17.4469 | 60.0052 | 18.1006 | 35.9095 | 30.2659 | 59.9879 | 30.9312 | 35.9204 | 29.766 | 60.0225 | 30.5088 | 35.9155 | 42.8841 | 60.0225 | 44.1389
35.9391 | 17.456 | 59.9936 | 18.1579 | 35.9224 | 17.4469 | 60.0052 | 18.1031 | 35.9178 | 30.2659 | 59.9879 | 30.935 | 35.9288 | 29.766 | 60.0225 | 30.5113 | 35.9238 | 42.8841 | 60.0225 | 44.1414
35.9474 | 17.456 | 59.9936 | 18.1617 | 35.9308 | 17.4469 | 60.0052 | 18.1056 | 35.9262 | 30.2659 | 59.9879 | 30.9387 | 35.9371 | 29.766 | 60.0225 | 30.5138 | 35.9321 | 42.8837 | 60.0225 | 44.1439
35.9557 | 17.456 | 59.9936 | 18.1654 | 35.9391 | 17.4469 | 60.0052 | 18.1081 | 35.9345 | 30.2653 | 59.9879 | 30.9425 | 35.9454 | 29.766 | 60.0225 | 30.5163 | 35.9406 | 42.8837 | 60.0225 | 44.1464
35.9641 | 17.456 | 59.9936 | 18.1692 | 35.9474 | 17.4469 | 60.0052 | 18.1106 | 35.9429 | 30.2653 | 59.9879 | 30.9462 | 35.9537 | 29.766 | 60.0225 | 30.5188 | 35.9489 | 42.8837 | 60.0225 | 44.1489
35.9724 | 17.456 | 59.9936 | 18.1729 | 35.9557 | 17.4469 | 60.0052 | 18.1131 | 35.9512 | 30.2653 | 59.9879 | 30.95 | 35.9622 | 29.766 | 60.0225 | 30.5213 | 35.9572 | 42.8837 | 60.0225 | 44.1514
35.9807 | 17.456 | 59.9936 | 18.1767 | 35.9641 | 17.4469 | 60.0052 | 18.1156 | 35.9595 | 30.2653 | 59.9879 | 30.9537 | 35.9705 | 29.766 | 60.0225 | 30.5238 | 35.9655 | 42.8837 | 60.0225 | 44.1539
35.9891 | 17.456 | 59.9936 | 18.1804 | 35.9724 | 17.4469 | 60.0052 | 18.1181 | 35.9678 | 30.2653 | 59.9879 | 30.9575 | 35.9788 | 29.766 | 60.0225 | 30.5263 | 35.9739 | 42.8837 | 60.0225 | 44.1564
35.9974 | 17.4583 | 59.9936 | 18.1842 | 35.9808 | 17.4469 | 60.0052 | 18.1206 | 35.9762 | 30.2653 | 59.9879 | 30.9612 | 35.9871 | 29.766 | 60.0225 | 30.5288 | 35.9822 | 42.8837 | 60.0225 | 44.1589
36.0058 | 17.4583 | 59.9936 | 18.1879 | 35.9891 | 17.4469 | 60.0052 | 18.1231 | 35.9845 | 30.2653 | 59.9879 | 30.965 | 35.9955 | 29.766 | 60.0225 | 30.5313 | 35.9905 | 42.8837 | 60.0225 | 44.1614
36.0141 | 17.4583 | 59.9936 | 18.1917 | 35.9974 | 17.4469 | 60.0052 | 18.1256 | 35.9929 | 30.2653 | 59.9879 | 30.9687 | 36.0038 | 29.766 | 60.0225 | 30.5338 | 35.9988 | 42.8864 | 60.0225 | 44.1639
36.0224 | 17.4583 | 59.9936 | 18.1954 | 36.0057 | 17.4469 | 60.0052 | 18.1281 | 36.0012 | 30.2653 | 59.9879 | 30.9725 | 36.0121 | 29.766 | 60.0225 | 30.5363 | 36.0072 | 42.8864 | 60.0225 | 44.1664
36.0308 | 17.4605 | 59.9936 | 18.1992 | 36.0141 | 17.4469 | 60.0052 | 18.1306 | 36.0095 | 30.2653 | 59.9879 | 30.9762 | 36.0204 | 29.766 | 60.0225 | 30.5388 | 36.0155 | 42.8807 | 60.0225 | 44.1689
36.0391 | 17.4605 | 59.9936 | 18.2029 | 36.0224 | 17.4469 | 60.0052 | 18.1331 | 36.0179 | 30.2656 | 59.9879 | 30.98 | 36.0287 | 29.766 | 60.0225 | 30.5413 | 36.0238 | 42.8807 | 60.0225 | 44.1714
36.0474 | 17.4605 | 59.9936 | 18.2067 | 36.0308 | 17.4469 | 60.0052 | 18.1356 | 36.0262 | 30.2656 | 59.9879 | 30.9837 | 36.0371 | 29.766 | 60.0225 | 30.5438 | 36.0321 | 42.8888 | 60.0225 | 44.1739
36.0558 | 17.4605 | 59.9936 | 18.2104 | 36.0391 | 17.4469 | 60.0052 | 18.1381 | 36.0345 | 30.2656 | 59.9879 | 30.9875 | 36.0454 | 29.766 | 60.0225 | 30.5463 | 36.0405 | 42.8888 | 60.0225 | 44.1764
36.0641 | 17.4614 | 59.9936 | 18.2142 | 36.0474 | 17.4469 | 60.0052 | 18.1406 | 36.0428 | 30.2656 | 59.9879 | 30.9912 | 36.0537 | 29.766 | 60.0225 | 30.5488 | 36.0488 | 42.8888 | 60.0225 | 44.1789
36.0724 | 17.4614 | 59.9936 | 18.2179 | 36.0558 | 17.4469 | 60.0052 | 18.1431 | 36.0512 | 30.2656 | 59.9879 | 30.995 | 36.062 | 29.766 | 60.0225 | 30.5513 | 36.0571 | 42.8888 | 60.0225 | 44.1814
36.0807 | 17.4614 | 59.9936 | 18.2217 | 36.0641 | 17.4469 | 60.0052 | 18.1456 | 36.0596 | 30.2656 | 59.9879 | 30.9987 | 36.0704 | 29.766 | 60.0225 | 30.5538 | 36.0654 | 42.8888 | 60.0225 | 44.1839
36.0891 | 17.4614 | 59.9936 | 18.2254 | 36.0724 | 17.4469 | 60.0052 | 18.1481 | 36.0679 | 30.2649 | 59.9879 | 31.0025 | 36.0787 | 29.766 | 60.0225 | 30.5563 | 36.0737 | 42.8888 | 60.0225 | 44.1864
36.0974 | 17.4614 | 59.9936 | 18.2292 | 36.0807 | 17.4469 | 60.0052 | 18.1506 | 36.0762 | 30.2649 | 59.9879 | 31.0062 | 36.087 | 29.766 | 60.0225 | 30.5588 | 36.0822 | 42.8888 | 60.0225 | 44.1889
36.1058 | 17.4614 | 59.9936 | 18.2329 | 36.0891 | 17.4469 | 60.0052 | 18.1531 | 36.0845 | 30.3127 | 59.9879 | 31.01 | 36.0953 | 29.766 | 60.0225 | 30.5613 | 36.0905 | 42.8888 | 60.0225 | 44.1914
36.1141 | 17.4598 | 59.9936 | 18.2367 | 36.0974 | 17.4469 | 60.0052 | 18.1556 | 36.0929 | 30.3127 | 59.9879 | 31.0137 | 36.1038 | 29.766 | 60.0225 | 30.5638 | 36.0988 | 42.8859 | 60.0225 | 44.1939
36.1224 | 17.4598 | 59.9936 | 18.2404 | 36.1058 | 17.4469 | 60.0052 | 18.1581 | 36.1012 | 30.3127 | 59.9879 | 31.0175 | 36.1121 | 29.766 | 60.0225 | 30.5663 | 36.1071 | 42.8859 | 60.0225 | 44.1964
36.1308 | 17.4968 | 59.9994 | 18.2442 | 36.1141 | 17.4469 | 60.0052 | 18.1606 | 36.1096 | 30.3127 | 59.9879 | 31.0212 | 36.1204 | 29.7631 | 60.0225 | 30.5688 | 36.1155 | 42.8816 | 60.0225 | 44.1989
36.1391 | 17.4968 | 59.9994 | 18.2479 | 36.1224 | 17.4469 | 60.0052 | 18.1631 | 36.1179 | 30.3127 | 59.9879 | 31.025 | 36.1287 | 29.7631 | 60.0225 | 30.5713 | 36.1238 | 42.8816 | 60.0225 | 44.2014
36.1474 | 17.4968 | 59.9994 | 18.2517 | 36.1307 | 17.4469 | 60.0052 | 18.1656 | 36.1262 | 30.3127 | 59.9879 | 31.0287 | 36.1371 | 29.7631 | 60.0225 | 30.5738 | 36.1321 | 42.8816 | 60.0225 | 44.2039
36.1558 | 17.4968 | 59.9994 | 18.2554 | 36.1391 | 17.4469 | 60.0052 | 18.1681 | 36.1346 | 30.3127 | 59.9879 | 31.0325 | 36.1454 | 29.7631 | 60.0225 | 30.5763 | 36.1404 | 42.8816 | 60.0225 | 44.2064
36.1641 | 17.4968 | 59.9994 | 18.2592 | 36.1474 | 17.4469 | 60.0052 | 18.1706 | 36.1429 | 30.3127 | 59.9879 | 31.0362 | 36.1537 | 29.7631 | 60.0225 | 30.5788 | 36.1488 | 42.9487 | 60.0225 | 44.2089
36.1724 | 17.4968 | 59.9994 | 18.2629 | 36.1558 | 17.4469 | 60.0052 | 18.1731 | 36.1512 | 30.3127 | 59.9879 | 31.04 | 36.162 | 29.7631 | 60.0225 | 30.5813 | 36.1571 | 42.9487 | 60.0225 | 44.2114
36.1808 | 17.4968 | 59.9994 | 18.2667 | 36.1641 | 17.4469 | 60.0052 | 18.1756 | 36.1595 | 30.3127 | 59.9879 | 31.0437 | 36.1704 | 29.7631 | 60.0225 | 30.5838 | 36.1654 | 43.0276 | 60.0225 | 44.2139
36.1891 | 17.4968 | 59.9994 | 18.2704 | 36.1724 | 17.4469 | 60.0052 | 18.1781 | 36.1679 | 30.3127 | 59.9879 | 31.0475 | 36.1787 | 29.7631 | 60.0225 | 30.5863 | 36.1737 | 43.0276 | 60.0225 | 44.2164
36.1974 | 17.4968 | 59.9994 | 18.2742 | 36.1807 | 17.4469 | 60.0052 | 18.1806 | 36.1762 | 30.3127 | 59.9879 | 31.0512 | 36.187 | 29.7631 | 60.0225 | 30.5888 | 36.1821 | 43.0297 | 60.0225 | 44.2189
36.2058 | 17.4968 | 59.9994 | 18.2779 | 36.1891 | 17.4469 | 60.0052 | 18.1831 | 36.1846 | 30.3127 | 59.9879 | 31.055 | 36.1953 | 29.7631 | 60.0225 | 30.5913 | 36.1904 | 43.0297 | 60.0225 | 44.2214
36.2141 | 17.4968 | 59.9994 | 18.2817 | 36.1974 | 17.4469 | 60.0052 | 18.1856 | 36.1929 | 30.3127 | 59.9879 | 31.0587 | 36.2037 | 29.7631 | 60.0225 | 30.5938 | 36.1987 | 43.0297 | 60.0225 | 44.2239
36.2224 | 17.4968 | 59.9994 | 18.2854 | 36.2057 | 17.5531 | 60.0052 | 18.1881 | 36.2012 | 30.3127 | 59.9879 | 31.0625 | 36.212 | 29.7631 | 60.0225 | 30.5963 | 36.207 | 43.0297 | 60.0225 | 44.2264
36.2308 | 17.4968 | 59.9994 | 18.2892 | 36.2141 | 17.5531 | 60.0052 | 18.1906 | 36.2096 | 30.3127 | 59.9879 | 31.0662 | 36.2203 | 29.7631 | 60.0225 | 30.5988 | 36.2155 | 43.0307 | 60.034 | 44.2289
36.2391 | 17.4968 | 59.9994 | 18.2929 | 36.2224 | 17.5531 | 60.0052 | 18.1931 | 36.2179 | 30.3221 | 59.9879 | 31.07 | 36.2286 | 29.7631 | 60.0225 | 30.6013 | 36.2238 | 43.0307 | 60.034 | 44.2314
36.2474 | 17.4968 | 59.9994 | 18.2967 | 36.2308 | 17.5531 | 60.0052 | 18.1956 | 36.2263 | 30.3221 | 59.9879 | 31.0737 | 36.2371 | 29.7631 | 60.0225 | 30.6038 | 36.2321 | 43.0902 | 60.034 | 44.2339
36.2558 | 17.4968 | 59.9994 | 18.3003 | 36.2391 | 17.5531 | 60.0052 | 18.1981 | 36.2346 | 30.3221 | 59.9879 | 31.0775 | 36.2454 | 29.7631 | 60.0225 | 30.6063 | 36.2404 | 43.0902 | 60.034 | 44.2364
36.2641 | 17.4968 | 59.9994 | 18.3028 | 36.2474 | 17.5531 | 60.0052 | 18.2006 | 36.2429 | 30.3221 | 59.9879 | 31.0812 | 36.2537 | 29.7631 | 60.0225 | 30.6088 | 36.2488 | 43.0902 | 60.034 | 44.2389
36.2724 | 17.4968 | 59.9994 | 18.3053 | 36.2557 | 17.5531 | 60.0052 | 18.2031 | 36.2512 | 30.3221 | 59.9879 | 31.085 | 36.262 | 29.7631 | 60.0225 | 30.6113 | 36.2571 | 43.0902 | 60.034 | 44.2414
36.2808 | 17.497 | 59.9994 | 18.3078 | 36.2641 | 17.5531 | 60.0052 | 18.2056 | 36.2596 | 30.3221 | 59.9879 | 31.0887 | 36.2703 | 29.7631 | 60.0225 | 30.6138 | 36.2654 | 43.0902 | 60.034 | 44.2439
36.2891 | 17.497 | 59.9994 | 18.3103 | 36.2724 | 17.5531 | 60.0052 | 18.2081 | 36.2679 | 30.3221 | 59.9879 | 31.0925 | 36.2787 | 29.7631 | 60.0225 | 30.6163 | 36.2737 | 43.0902 | 60.034 | 44.2464
36.2974 | 17.5725 | 59.9994 | 18.3128 | 36.2808 | 17.5531 | 60.0052 | 18.2106 | 36.2762 | 30.3221 | 59.9879 | 31.0962 | 36.287 | 29.7631 | 60.0225 | 30.6188 | 36.282 | 43.0825 | 60.034 | 44.2489
36.3058 | 17.5725 | 59.9994 | 18.3153 | 36.2891 | 17.5531 | 60.0052 | 18.2131 | 36.2846 | 30.3221 | 59.9879 | 31.1 | 36.2953 | 29.7631 | 60.0225 | 30.6213 | 36.2904 | 43.0825 | 60.034 | 44.2514
36.3141 | 17.639 | 59.9994 | 18.3178 | 36.2974 | 17.5531 | 60.0052 | 18.2156 | 36.2929 | 30.3221 | 59.9879 | 31.1037 | 36.3036 | 29.7631 | 60.0225 | 30.6238 | 36.2987 | 43.0887 | 60.034 | 44.2539
36.3224 | 17.639 | 59.9994 | 18.3203 | 36.3057 | 17.6273 | 60.0052 | 18.2181 | 36.3013 | 30.3221 | 59.9879 | 31.1075 | 36.312 | 29.7631 | 60.0225 | 30.6263 | 36.307 | 43.0887 | 60.034 | 44.2564
36.3308 | 17.6405 | 59.9994 | 18.3228 | 36.3141 | 17.6273 | 60.0052 | 18.2206 | 36.3096 | 30.3221 | 59.9879 | 31.1112 | 36.3203 | 29.7631 | 60.0225 | 30.6288 | 36.3153 | 43.0887 | 60.034 | 44.2589
36.3391 | 17.6405 | 59.9994 | 18.3253 | 36.3224 | 17.6273 | 60.0052 | 18.2231 | 36.3179 | 30.3221 | 59.9879 | 31.115 | 36.3286 | 29.7631 | 60.0225 | 30.6313 | 36.3237 | 43.0887 | 60.034 | 44.2613
36.3474 | 17.6405 | 59.9994 | 18.3278 | 36.3307 | 17.6273 | 60.0052 | 18.2256 | 36.3262 | 30.3221 | 59.9879 | 31.1187 | 36.3369 | 29.7631 | 60.0225 | 30.6338 | 36.332 | 43.0887 | 60.034 | 44.2638
36.3558 | 17.6405 | 59.9994 | 18.3303 | 36.3391 | 17.6273 | 60.0052 | 18.2281 | 36.3346 | 30.3223 | 59.9879 | 31.1225 | 36.3453 | 29.7631 | 60.0225 | 30.6363 | 36.3403 | 43.0887 | 60.034 | 44.2663
36.3641 | 17.7444 | 59.9994 | 18.3328 | 36.3474 | 17.6273 | 60.0052 | 18.2306 | 36.343 | 30.3223 | 59.9879 | 31.1262 | 36.3536 | 29.7631 | 60.0225 | 30.6388 | 36.3486 | 43.0887 | 60.034 | 44.2688
36.3724 | 17.7444 | 59.9994 | 18.3353 | 36.3557 | 17.6273 | 60.0052 | 18.2331 | 36.3513 | 30.3165 | 59.9879 | 31.13 | 36.3619 | 29.7631 | 60.0225 | 30.6413 | 36.3569 | 43.0887 | 60.034 | 44.2713
36.3808 | 17.7483 | 59.9994 | 18.3378 | 36.3641 | 17.6273 | 60.0052 | 18.2356 | 36.3596 | 30.3165 | 59.9879 | 31.1337 | 36.3702 | 29.7631 | 60.0225 | 30.6438 | 36.3654 | 43.0955 | 60.034 | 44.2738
36.3891 | 17.7483 | 59.9994 | 18.3403 | 36.3724 | 17.6273 | 60.0052 | 18.2381 | 36.3679 | 30.3165 | 59.9879 | 31.1375 | 36.3787 | 29.7631 | 60.0225 | 30.6463 | 36.3737 | 43.0955 | 60.034 | 44.2763
36.3974 | 17.7483 | 59.9994 | 18.3428 | 36.3807 | 17.6273 | 60.0052 | 18.2406 | 36.3763 | 30.3165 | 59.9879 | 31.1412 | 36.387 | 29.7631 | 60.0225 | 30.6488 | 36.382 | 43.0893 | 60.034 | 44.2788
36.4058 | 17.7483 | 59.9994 | 18.3453 | 36.389 | 17.6273 | 60.0052 | 18.2431 | 36.3846 | 30.316 | 59.9879 | 31.145 | 36.3953 | 29.7631 | 60.0225 | 30.6513 | 36.3903 | 43.0893 | 60.034 | 44.2813
36.4141 | 17.7483 | 59.9994 | 18.3478 | 36.3974 | 17.6273 | 60.0052 | 18.2456 | 36.3929 | 30.316 | 59.9879 | 31.1487 | 36.4036 | 29.7631 | 60.0225 | 30.6538 | 36.3987 | 43.0893 | 60.034 | 44.2838
36.4224 | 17.7483 | 59.9994 | 18.3503 | 36.4057 | 17.6273 | 60.0052 | 18.2481 | 36.4013 | 30.3162 | 59.9879 | 31.1525 | 36.412 | 29.7631 | 60.0225 | 30.6563 | 36.407 | 43.0893 | 60.034 | 44.2863
36.4308 | 17.7483 | 59.9994 | 18.3528 | 36.4141 | 17.6273 | 60.0052 | 18.2506 | 36.4096 | 30.3162 | 59.9879 | 31.1562 | 36.4203 | 29.7631 | 60.0225 | 30.6588 | 36.4153 | 43.1338 | 60.034 | 44.2888
36.4391 | 17.7483 | 59.9994 | 18.3553 | 36.4224 | 17.6273 | 60.0052 | 18.2531 | 36.418 | 30.3162 | 59.9879 | 31.16 | 36.4286 | 29.7631 | 60.0225 | 30.6613 | 36.4236 | 43.1338 | 60.034 | 44.2913
36.4474 | 17.7483 | 59.9994 | 18.3578 | 36.4307 | 17.6273 | 60.0052 | 18.2556 | 36.4263 | 30.3162 | 59.9879 | 31.1638 | 36.4369 | 29.7631 | 60.0225 | 30.6638 | 36.432 | 43.1338 | 60.034 | 44.2938
36.4558 | 17.7483 | 59.9994 | 18.3603 | 36.4391 | 17.6273 | 60.0052 | 18.2581 | 36.4346 | 30.3162 | 59.9879 | 31.1675 | 36.4453 | 29.7631 | 60.0225 | 30.6663 | 36.4403 | 43.1338 | 60.034 | 44.2963
36.4641 | 17.7483 | 59.9994 | 18.3628 | 36.4474 | 17.6273 | 60.0052 | 18.2606 | 36.4429 | 30.3162 | 59.9879 | 31.1713 | 36.4536 | 29.8465 | 60.0225 | 30.6688 | 36.4486 | 43.1349 | 60.034 | 44.2988
36.4724 | 17.7483 | 59.9994 | 18.3653 | 36.4557 | 17.6273 | 60.0052 | 18.2631 | 36.4513 | 30.3922 | 59.9879 | 31.175 | 36.4619 | 29.8465 | 60.0225 | 30.6713 | 36.4569 | 43.1349 | 60.034 | 44.3013
36.4808 | 17.7483 | 59.9994 | 18.3678 | 36.4641 | 17.6273 | 60.0052 | 18.2656 | 36.4596 | 30.3922 | 59.9879 | 31.1788 | 36.4702 | 29.8465 | 60.0225 | 30.6738 | 36.4652 | 43.1343 | 60.034 | 44.3038
36.4891 | 17.7483 | 59.9994 | 18.3703 | 36.4724 | 17.6273 | 60.0052 | 18.2681 | 36.468 | 30.3922 | 59.9879 | 31.1825 | 36.4786 | 29.8465 | 60.0225 | 30.6763 | 36.4736 | 43.1343 | 60.034 | 44.3063
36.4974 | 17.7483 | 59.9994 | 18.3728 | 36.4807 | 17.6273 | 60.0052 | 18.2706 | 36.4763 | 30.3922 | 59.9879 | 31.1863 | 36.4869 | 29.8465 | 60.0225 | 30.6788 | 36.4819 | 43.1343 | 60.034 | 44.3088
36.5058 | 17.7483 | 59.9994 | 18.3753 | 36.4891 | 17.6273 | 60.0052 | 18.2731 | 36.4846 | 30.4779 | 59.9879 | 31.19 | 36.4952 | 29.8465 | 60.0225 | 30.6813 | 36.4902 | 43.1343 | 60.034 | 44.3113
36.5141 | 17.7483 | 59.9994 | 18.3778 | 36.4974 | 17.6273 | 60.0052 | 18.2756 | 36.493 | 30.4779 | 59.9879 | 31.1938 | 36.5035 | 29.8465 | 60.0225 | 30.6838 | 36.4985 | 43.1349 | 60.034 | 44.3138
36.5224 | 17.7483 | 59.9994 | 18.3803 | 36.5057 | 17.6273 | 60.0052 | 18.2781 | 36.5013 | 30.4825 | 59.9879 | 31.1975 | 36.5118 | 29.8465 | 60.0225 | 30.6863 | 36.507 | 43.1349 | 60.034 | 44.3163
36.5308 | 17.7493 | 59.9994 | 18.3828 | 36.514 | 17.6273 | 60.0052 | 18.2806 | 36.5096 | 30.4825 | 59.9879 | 31.2013 | 36.5203 | 29.8465 | 60.0225 | 30.6888 | 36.5153 | 43.1349 | 60.034 | 44.3188
36.5391 | 17.7493 | 59.9994 | 18.3853 | 36.5224 | 17.6273 | 60.0052 | 18.2831 | 36.5179 | 30.4829 | 59.9879 | 31.205 | 36.5286 | 29.8465 | 60.0225 | 30.6913 | 36.5236 | 43.1349 | 60.034 | 44.3213
36.5474 | 17.7482 | 59.9994 | 18.3878 | 36.5307 | 17.6273 | 60.0052 | 18.2856 | 36.5263 | 30.4829 | 59.9879 | 31.2088 | 36.5369 | 29.8465 | 60.0225 | 30.6938 | 36.5319 | 43.1349 | 60.034 | 44.3238
36.5558 | 17.7482 | 59.9994 | 18.3903 | 36.5391 | 17.6273 | 60.0052 | 18.2881 | 36.5347 | 30.4829 | 59.9879 | 31.2125 | 36.5452 | 29.8465 | 60.0225 | 30.6963 | 36.5402 | 43.1349 | 60.034 | 44.3263
36.5641 | 17.7482 | 59.9994 | 18.3928 | 36.5474 | 17.6273 | 60.0052 | 18.2906 | 36.543 | 30.4829 | 59.9879 | 31.2163 | 36.5536 | 29.8465 | 60.0225 | 30.6988 | 36.5486 | 43.1342 | 60.034 | 44.3288
36.5724 | 17.7482 | 59.9994 | 18.3953 | 36.5557 | 17.6273 | 60.0052 | 18.2931 | 36.5513 | 30.4795 | 59.9879 | 31.22 | 36.5619 | 29.8465 | 60.0225 | 30.7013 | 36.5569 | 43.1342 | 60.034 | 44.3313
36.5808 | 17.7482 | 59.9994 | 18.3978 | 36.564 | 17.6273 | 60.0052 | 18.2956 | 36.5596 | 30.4795 | 59.9879 | 31.2238 | 36.5702 | 29.8465 | 60.0225 | 30.7038 | 36.5652 | 43.1342 | 60.034 | 44.3338
36.5891 | 17.7482 | 59.9994 | 18.4003 | 36.5724 | 17.6273 | 60.0052 | 18.2981 | 36.568 | 30.4795 | 59.9879 | 31.2275 | 36.5785 | 29.8465 | 60.0225 | 30.7063 | 36.5735 | 43.1342 | 60.034 | 44.3363
36.5974 | 17.7482 | 59.9994 | 18.4028 | 36.5807 | 17.6273 | 60.0052 | 18.3006 | 36.5763 | 30.4795 | 59.9879 | 31.2313 | 36.5869 | 29.8465 | 60.0225 | 30.7088 | 36.5819 | 43.1354 | 60.034 | 44.3388
36.6058 | 17.7482 | 59.9994 | 18.4053 | 36.5891 | 17.6273 | 60.0052 | 18.3031 | 36.5847 | 30.4796 | 59.9879 | 31.235 | 36.5952 | 29.8465 | 60.0225 | 30.7113 | 36.5902 | 43.1354 | 60.034 | 44.3413
36.6141 | 17.7482 | 59.9994 | 18.4078 | 36.5974 | 17.6273 | 60.0052 | 18.3056 | 36.593 | 30.4796 | 59.9879 | 31.2388 | 36.6035 | 29.9628 | 60.0225 | 30.7138 | 36.5985 | 43.1354 | 60.034 | 44.3438
36.6224 | 17.7482 | 59.9994 | 18.4103 | 36.6057 | 17.6273 | 60.0052 | 18.3081 | 36.6013 | 30.4796 | 59.9879 | 31.2425 | 36.6118 | 29.9628 | 60.0225 | 30.7163 | 36.6068 | 43.1354 | 60.034 | 44.3463
36.6308 | 17.7482 | 59.9994 | 18.4128 | 36.6141 | 17.6273 | 60.0052 | 18.3106 | 36.6097 | 30.4796 | 59.9879 | 31.2463 | 36.6202 | 29.9628 | 60.0225 | 30.7188 | 36.6152 | 43.1354 | 60.034 | 44.3488
36.6391 | 17.7482 | 59.9994 | 18.4153 | 36.6224 | 17.6273 | 60.0052 | 18.3131 | 36.618 | 30.4741 | 59.9879 | 31.25 | 36.6285 | 29.9628 | 60.0225 | 30.7213 | 36.6235 | 43.1354 | 60.034 | 44.3513
36.6474 | 17.7482 | 59.9994 | 18.4178 | 36.6307 | 17.6273 | 60.0052 | 18.3156 | 36.6263 | 30.4741 | 59.9879 | 31.2538 | 36.6368 | 29.9628 | 60.0225 | 30.7238 | 36.6318 | 43.1305 | 60.034 | 44.3538
36.6558 | 17.7482 | 59.9994 | 18.4203 | 36.639 | 17.6273 | 60.0052 | 18.3181 | 36.6346 | 30.4741 | 59.9879 | 31.2575 | 36.6451 | 29.9628 | 60.0225 | 30.7263 | 36.6401 | 43.1305 | 60.034 | 44.3563
36.6641 | 17.7482 | 59.9994 | 18.4228 | 36.6474 | 17.6273 | 60.0052 | 18.3206 | 36.643 | 30.4741 | 59.9879 | 31.2613 | 36.6536 | 29.9628 | 60.0225 | 30.7288 | 36.6484 | 43.1286 | 60.034 | 44.3588
36.6724 | 17.7482 | 59.9994 | 18.4253 | 36.6557 | 17.6273 | 60.0052 | 18.3231 | 36.6513 | 30.4744 | 59.9879 | 31.265 | 36.6619 | 29.9628 | 60.0225 | 30.7313 | 36.6569 | 43.1286 | 60.034 | 44.3613
36.6808 | 17.7482 | 59.9994 | 18.4278 | 36.6641 | 17.6273 | 60.0052 | 18.3256 | 36.6597 | 30.4744 | 59.9879 | 31.2688 | 36.6702 | 29.9655 | 60.0225 | 30.7338 | 36.6652 | 43.1286 | 60.034 | 44.3638
36.6891 | 17.7482 | 59.9994 | 18.4303 | 36.6724 | 17.6273 | 60.0052 | 18.3281 | 36.668 | 30.526 | 59.9879 | 31.2725 | 36.6785 | 29.9655 | 60.0225 | 30.7363 | 36.6735 | 43.1286 | 60.034 | 44.3663
36.6974 | 17.7482 | 59.9994 | 18.4328 | 36.6807 | 17.6273 | 60.0052 | 18.3306 | 36.6763 | 30.526 | 59.9879 | 31.2763 | 36.6869 | 29.9655 | 60.0225 | 30.7388 | 36.6818 | 43.2393 | 60.034 | 44.3688
36.7058 | 17.7482 | 59.9994 | 18.4353 | 36.689 | 17.6273 | 60.0052 | 18.3331 | 36.6847 | 30.5305 | 59.9879 | 31.28 | 36.6952 | 29.9655 | 60.0225 | 30.7413 | 36.6902 | 43.2393 | 60.034 | 44.3713
36.7141 | 17.7482 | 59.9994 | 18.4378 | 36.6974 | 17.6273 | 60.0052 | 18.3356 | 36.693 | 30.5305 | 59.9879 | 31.2838 | 36.7035 | 29.9664 | 60.0225 | 30.7438 | 36.6985 | 43.2822 | 60.034 | 44.3738
36.7224 | 17.7482 | 59.9994 | 18.4403 | 36.7057 | 17.6273 | 60.0052 | 18.3381 | 36.7014 | 30.5305 | 59.9879 | 31.2875 | 36.7118 | 29.9664 | 60.0225 | 30.7463 | 36.7068 | 43.2822 | 60.034 | 44.3763
36.7308 | 17.7482 | 59.9994 | 18.4428 | 36.7141 | 17.6273 | 60.0052 | 18.3406 | 36.7097 | 30.5305 | 59.9879 | 31.2913 | 36.7202 | 29.9664 | 60.0225 | 30.7487 | 36.7151 | 43.2822 | 60.034 | 44.3788
36.7391 | 17.7482 | 59.9994 | 18.4453 | 36.7224 | 17.7332 | 60.0052 | 18.3431 | 36.718 | 30.5305 | 59.9879 | 31.295 | 36.7285 | 29.9664 | 60.0225 | 30.7512 | 36.7234 | 43.2822 | 60.034 | 44.3813
36.7474 | 17.7482 | 59.9994 | 18.4478 | 36.7307 | 17.7332 | 60.0052 | 18.3456 | 36.7263 | 30.5305 | 59.9879 | 31.2988 | 36.7368 | 29.9664 | 60.0225 | 30.7537 | 36.7318 | 43.2822 | 60.034 | 44.3838
36.7558 | 17.7482 | 59.9994 | 18.4503 | 36.739 | 17.7332 | 60.0109 | 18.3481 | 36.7347 | 30.5305 | 59.9879 | 31.3025 | 36.7451 | 29.9664 | 60.0225 | 30.7562 | 36.7401 | 43.2822 | 60.034 | 44.3863
36.7641 | 17.7482 | 59.9994 | 18.4528 | 36.7474 | 17.7332 | 60.0109 | 18.3506 | 36.743 | 30.5305 | 59.9879 | 31.3063 | 36.7534 | 29.9719 | 60.0225 | 30.7587 | 36.7484 | 43.2822 | 60.034 | 44.3888
36.7724 | 17.7482 | 59.9994 | 18.4553 | 36.7557 | 17.7332 | 60.0109 | 18.3531 | 36.7513 | 30.5311 | 59.9879 | 31.31 | 36.7618 | 29.9719 | 60.0225 | 30.7612 | 36.7567 | 43.2822 | 60.034 | 44.3913
36.7808 | 17.7482 | 59.9994 | 18.4578 | 36.764 | 17.7332 | 60.0109 | 18.3556 | 36.7597 | 30.5311 | 59.9879 | 31.3138 | 36.7701 | 29.9719 | 60.0225 | 30.7637 | 36.7651 | 43.2763 | 60.034 | 44.3938
36.7891 | 17.7482 | 59.9994 | 18.4603 | 36.7723 | 17.7332 | 60.0109 | 18.3581 | 36.768 | 30.5256 | 59.9879 | 31.3175 | 36.7784 | 29.9719 | 60.0225 | 30.7662 | 36.7734 | 43.2763 | 60.034 | 44.3963
36.7975 | 17.7482 | 59.9994 | 18.4628 | 36.7807 | 17.7332 | 60.0109 | 18.3606 | 36.7764 | 30.5256 | 59.9879 | 31.3213 | 36.7867 | 29.9719 | 60.0225 | 30.7687 | 36.7817 | 43.2763 | 60.034 | 44.3988
36.8058 | 17.7482 | 59.9994 | 18.4653 | 36.789 | 17.7332 | 60.0109 | 18.3631 | 36.7847 | 30.5256 | 59.9879 | 31.325 | 36.7952 | 29.9719 | 60.0225 | 30.7712 | 36.79 | 43.2763 | 60.034 | 44.4013
36.8141 | 17.7482 | 59.9994 | 18.4678 | 36.7974 | 17.7332 | 60.0109 | 18.3656 | 36.793 | 30.5256 | 59.9879 | 31.3288 | 36.8035 | 29.9719 | 60.0225 | 30.7737 | 36.7985 | 43.2782 | 60.034 | 44.4038
36.8224 | 17.7482 | 59.9994 | 18.4703 | 36.8057 | 17.7339 | 60.0109 | 18.3681 | 36.8013 | 30.5256 | 59.9879 | 31.3325 | 36.8118 | 29.9719 | 60.0225 | 30.7762 | 36.8068 | 43.2782 | 60.034 | 44.4063
36.8308 | 17.7482 | 59.9994 | 18.4728 | 36.814 | 17.7339 | 60.0109 | 18.3706 | 36.8097 | 30.5256 | 59.9879 | 31.3363 | 36.8201 | 29.9719 | 60.0225 | 30.7787 | 36.8151 | 43.2782 | 60.034 | 44.4088
36.8391 | 17.7482 | 59.9994 | 18.4753 | 36.8223 | 17.7332 | 60.0109 | 18.3731 | 36.8181 | 30.5258 | 59.9879 | 31.34 | 36.8285 | 29.9719 | 60.0225 | 30.7812 | 36.8234 | 43.2782 | 60.034 | 44.4113
36.8474 | 17.8158 | 59.9994 | 18.4778 | 36.8307 | 17.7332 | 60.0109 | 18.3756 | 36.8264 | 30.5258 | 59.9879 | 31.3438 | 36.8368 | 29.9719 | 60.0225 | 30.7837 | 36.8317 | 43.2782 | 60.034 | 44.4138
36.8558 | 17.8158 | 59.9994 | 18.4803 | 36.839 | 17.7332 | 60.0109 | 18.3781 | 36.8347 | 30.5575 | 59.9879 | 31.3475 | 36.8451 | 29.9719 | 60.0225 | 30.7862 | 36.8401 | 43.2782 | 60.034 | 44.4163
36.8641 | 17.8158 | 59.9994 | 18.4828 | 36.8474 | 17.7332 | 60.0109 | 18.3806 | 36.843 | 30.5575 | 59.9879 | 31.3509 | 36.8534 | 29.9719 | 60.0225 | 30.7887 | 36.8484 | 43.2782 | 60.034 | 44.4188
36.8724 | 17.8158 | 59.9994 | 18.4853 | 36.8557 | 17.7332 | 60.0109 | 18.3831 | 36.8514 | 30.5575 | 59.9879 | 31.3534 | 36.8618 | 29.9719 | 60.0225 | 30.7912 | 36.8567 | 43.2782 | 60.034 | 44.4213
36.8808 | 17.8158 | 59.9994 | 18.4878 | 36.864 | 17.7332 | 60.0109 | 18.3856 | 36.8597 | 30.5575 | 59.9879 | 31.3559 | 36.8701 | 29.9719 | 60.0225 | 30.7937 | 36.865 | 43.2782 | 60.034 | 44.4238
36.8891 | 17.8158 | 59.9994 | 18.4903 | 36.8723 | 17.7328 | 60.0109 | 18.3881 | 36.868 | 30.5575 | 59.9879 | 31.3584 | 36.8784 | 29.9719 | 60.0225 | 30.7962 | 36.8734 | 43.2782 | 60.034 | 44.4263
36.8974 | 17.8158 | 59.9994 | 18.4928 | 36.8807 | 17.7328 | 60.0109 | 18.3906 | 36.8763 | 30.5575 | 59.9879 | 31.3609 | 36.8867 | 29.9719 | 60.0225 | 30.7987 | 36.8817 | 43.2782 | 60.034 | 44.4288
36.9058 | 17.8158 | 59.9994 | 18.4953 | 36.889 | 17.7332 | 60.0109 | 18.3931 | 36.8847 | 30.5575 | 59.9879 | 31.3634 | 36.8951 | 29.9719 | 60.0225 | 30.8012 | 36.89 | 43.2782 | 60.034 | 44.4313
36.9141 | 17.8158 | 59.9994 | 18.4978 | 36.8973 | 17.7332 | 60.0109 | 18.3956 | 36.8931 | 30.5575 | 59.9879 | 31.3659 | 36.9034 | 29.9719 | 60.0225 | 30.8037 | 36.8983 | 43.2782 | 60.034 | 44.4338
36.9225 | 17.8158 | 59.9994 | 18.5003 | 36.9057 | 17.7329 | 60.0052 | 18.3981 | 36.9014 | 30.5948 | 59.9879 | 31.3684 | 36.9117 | 29.9719 | 60.0225 | 30.8062 | 36.9067 | 43.2782 | 60.034 | 44.4362
36.9308 | 17.8158 | 59.9994 | 18.5028 | 36.914 | 17.7329 | 60.0052 | 18.4006 | 36.9097 | 30.5948 | 59.9879 | 31.3709 | 36.92 | 30.081 | 60.0225 | 30.8087 | 36.915 | 43.2783 | 60.034 | 44.4387
36.9391 | 17.8158 | 59.9994 | 18.5053 | 36.9224 | 17.8369 | 60.0052 | 18.4031 | 36.918 | 30.5945 | 59.9879 | 31.3734 | 36.9285 | 30.081 | 60.0225 | 30.8112 | 36.9233 | 43.2783 | 60.034 | 44.4412
36.9474 | 17.8158 | 59.9994 | 18.5078 | 36.9307 | 17.8369 | 60.0052 | 18.4056 | 36.9264 | 30.5945 | 59.9879 | 31.3759 | 36.9368 | 30.081 | 60.0225 | 30.8137 | 36.9316 | 43.2783 | 60.034 | 44.4437
36.9558 | 17.8158 | 59.9994 | 18.5103 | 36.939 | 17.8369 | 60.0052 | 18.4081 | 36.9347 | 30.5953 | 59.9879 | 31.3784 | 36.9451 | 30.081 | 60.0225 | 30.8162 | 36.9399 | 43.2783 | 60.034 | 44.4462
36.9641 | 17.8158 | 59.9994 | 18.5128 | 36.9473 | 17.8369 | 60.0052 | 18.4106 | 36.9431 | 30.5953 | 59.9879 | 31.3809 | 36.9534 | 30.1919 | 60.0225 | 30.8187 | 36.9484 | 43.2783 | 60.034 | 44.4487
36.9724 | 17.8158 | 59.9994 | 18.5153 | 36.9557 | 17.8369 | 60.0052 | 18.4131 | 36.9514 | 30.5953 | 59.9879 | 31.3834 | 36.9617 | 30.1919 | 60.0225 | 30.8212 | 36.9567 | 43.2783 | 60.034 | 44.4512
36.9808 | 17.8172 | 59.9994 | 18.5178 | 36.964 | 17.8369 | 60.0052 | 18.4156 | 36.9597 | 30.5953 | 59.9879 | 31.3859 | 36.9701 | 30.1919 | 60.0225 | 30.8237 | 36.965 | 43.2798 | 60.034 | 44.4537
36.9891 | 17.8172 | 59.9994 | 18.5203 | 36.9724 | 17.8369 | 60.0052 | 18.4181 | 36.9681 | 30.6611 | 59.9879 | 31.3884 | 36.9784 | 30.1919 | 60.0225 | 30.8262 | 36.9733 | 43.2798 | 60.034 | 44.4562
36.9974 | 17.8178 | 59.9994 | 18.5228 | 36.9807 | 17.8369 | 60.0052 | 18.4206 | 36.9764 | 30.6611 | 59.9879 | 31.3909 | 36.9867 | 30.1919 | 60.0225 | 30.8287 | 36.9817 | 43.2798 | 60.034 | 44.4587
37.0058 | 17.8178 | 59.9994 | 18.5253 | 36.989 | 17.8369 | 60.0052 | 18.4231 | 36.9847 | 30.6558 | 59.9879 | 31.3934 | 36.995 | 30.1919 | 60.0225 | 30.8312 | 36.99 | 43.2798 | 60.034 | 44.4612
37.0141 | 17.8737 | 59.9994 | 18.5278 | 36.9973 | 17.8369 | 60.0052 | 18.4256 | 36.993 | 30.6558 | 59.9879 | 31.3959 | 37.0034 | 30.1919 | 60.0225 | 30.8337 | 36.9983 | 43.2798 | 60.034 | 44.4637
37.0224 | 17.8737 | 59.9994 | 18.5303 | 37.0057 | 17.8369 | 60.0052 | 18.4281 | 37.0014 | 30.6558 | 59.9879 | 31.3984 | 37.0117 | 30.1919 | 60.0225 | 30.8362 | 37.0066 | 43.2798 | 60.034 | 44.4662
37.0308 | 17.8718 | 59.9994 | 18.5328 | 37.014 | 17.8369 | 60.0052 | 18.4306 | 37.0097 | 30.6558 | 59.9879 | 31.4009 | 37.02 | 30.1957 | 60.0225 | 30.8387 | 37.0149 | 43.328 | 60.034 | 44.4687
37.0391 | 17.8718 | 59.9994 | 18.5353 | 37.0223 | 17.8369 | 60.0052 | 18.4331 | 37.0181 | 30.6601 | 59.9879 | 31.4034 | 37.0283 | 30.1957 | 60.0225 | 30.8412 | 37.0233 | 43.328 | 60.034 | 44.4712
37.0475 | 17.8718 | 59.9994 | 18.5378 | 37.0306 | 17.8369 | 60.0052 | 18.4356 | 37.0264 | 30.6601 | 59.9879 | 31.4059 | 37.0367 | 30.1957 | 60.0225 | 30.8437 | 37.0316 | 43.328 | 60.034 | 44.4737
37.0558 | 17.8718 | 59.9994 | 18.5403 | 37.039 | 17.8369 | 60.0052 | 18.4381 | 37.0347 | 30.6601 | 59.9879 | 31.4084 | 37.045 | 30.1957 | 60.0225 | 30.8462 | 37.0399 | 43.328 | 60.034 | 44.4762
37.0641 | 17.8718 | 59.9994 | 18.5428 | 37.0473 | 17.8369 | 60.0052 | 18.4406 | 37.0431 | 30.6601 | 59.9879 | 31.4109 | 37.0533 | 30.1957 | 60.0225 | 30.8487 | 37.0482 | 43.328 | 60.034 | 44.4787
37.0724 | 17.8718 | 59.9994 | 18.5453 | 37.0557 | 17.8369 | 60.0052 | 18.4431 | 37.0514 | 30.6599 | 59.9879 | 31.4134 | 37.0616 | 30.1957 | 60.0225 | 30.8512 | 37.0566 | 43.328 | 60.034 | 44.4812
37.0808 | 17.8718 | 59.9994 | 18.5478 | 37.064 | 17.8369 | 60.0052 | 18.4456 | 37.0598 | 30.6599 | 59.9879 | 31.4159 | 37.0701 | 30.1957 | 60.0225 | 30.8537 | 37.0649 | 43.328 | 60.034 | 44.4837
37.0891 | 17.8718 | 59.9994 | 18.5503 | 37.0723 | 17.8369 | 60.0052 | 18.4481 | 37.0681 | 30.6599 | 59.9879 | 31.4184 | 37.0784 | 30.1957 | 60.0225 | 30.8562 | 37.0732 | 43.328 | 60.034 | 44.4862
37.0974 | 17.8718 | 59.9994 | 18.5528 | 37.0806 | 17.8369 | 60.0052 | 18.4509 | 37.0764 | 30.6599 | 59.9879 | 31.4209 | 37.0867 | 30.1957 | 60.0225 | 30.8587 | 37.0815 | 43.3276 | 60.034 | 44.4887
37.1058 | 17.8718 | 59.9994 | 18.5553 | 37.089 | 17.8369 | 60.0052 | 18.4547 | 37.0848 | 30.6578 | 59.9879 | 31.4234 | 37.095 | 30.1957 | 60.0225 | 30.8612 | 37.09 | 43.3276 | 60.034 | 44.4912
37.1141 | 17.8718 | 59.9994 | 18.5578 | 37.0974 | 17.8369 | 60.0052 | 18.4584 | 37.0931 | 30.6578 | 59.9879 | 31.4259 | 37.1034 | 30.1958 | 60.0225 | 30.8637 | 37.0983 | 43.3276 | 60.034 | 44.4937
37.1224 | 17.8718 | 59.9994 | 18.5603 | 37.1057 | 17.8369 | 60.0052 | 18.4622 | 37.1014 | 30.6522 | 59.9879 | 31.4284 | 37.1117 | 30.1958 | 60.0225 | 30.8662 | 37.1066 | 43.3276 | 60.034 | 44.4962
37.1308 | 17.873 | 59.9994 | 18.5628 | 37.114 | 17.8369 | 60.0052 | 18.4659 | 37.1097 | 30.6522 | 59.9879 | 31.4309 | 37.12 | 30.1958 | 60.0225 | 30.8687 | 37.1149 | 43.3276 | 60.034 | 44.4987
37.1391 | 17.873 | 59.9994 | 18.5653 | 37.1223 | 17.8369 | 60.0052 | 18.4697 | 37.1181 | 30.6519 | 59.9879 | 31.4334 | 37.1283 | 30.1958 | 60.0225 | 30.8712 | 37.1232 | 43.3276 | 60.034 | 44.5012
37.1474 | 17.8755 | 59.9994 | 18.5678 | 37.1307 | 17.8369 | 60.0052 | 18.4734 | 37.1264 | 30.6519 | 59.9879 | 31.4359 | 37.1367 | 30.1993 | 60.0225 | 30.8737 | 37.1316 | 43.3232 | 60.034 | 44.5037
37.1558 | 17.8755 | 59.9994 | 18.5703 | 37.139 | 17.8369 | 60.0052 | 18.4772 | 37.1348 | 30.7305 | 59.9879 | 31.4384 | 37.145 | 30.1993 | 60.0225 | 30.8762 | 37.1399 | 43.3232 | 60.034 | 44.5062
37.1641 | 17.8755 | 59.9994 | 18.5728 | 37.1473 | 17.8369 | 60.0052 | 18.4809 | 37.1431 | 30.7305 | 59.9879 | 31.4409 | 37.1533 | 30.1993 | 60.0225 | 30.8787 | 37.1482 | 43.3668 | 60.034 | 44.5087
37.1725 | 17.8755 | 59.9994 | 18.5753 | 37.1556 | 17.8345 | 60.0052 | 18.4847 | 37.1514 | 30.7306 | 59.9879 | 31.4434 | 37.1616 | 30.1993 | 60.0225 | 30.8812 | 37.1565 | 43.3668 | 60.034 | 44.5112
37.1808 | 17.8777 | 59.9994 | 18.5778 | 37.164 | 17.8345 | 60.0052 | 18.4884 | 37.1598 | 30.7306 | 59.9879 | 31.4459 | 37.17 | 30.1993 | 60.0225 | 30.8837 | 37.1649 | 43.3668 | 60.034 | 44.5137
37.1891 | 17.8777 | 59.9994 | 18.5803 | 37.1723 | 17.8345 | 60.0052 | 18.4922 | 37.1681 | 30.7318 | 59.9879 | 31.4484 | 37.1783 | 30.1993 | 60.0225 | 30.8862 | 37.1732 | 43.3668 | 60.034 | 44.5162
37.1974 | 17.8777 | 59.9994 | 18.5828 | 37.1807 | 17.8345 | 60.0052 | 18.4959 | 37.1765 | 30.7318 | 59.9879 | 31.4509 | 37.1866 | 30.1993 | 60.0225 | 30.8887 | 37.1815 | 43.3668 | 60.034 | 44.5187
37.2058 | 17.8777 | 59.9994 | 18.5853 | 37.189 | 17.8345 | 60.0052 | 18.4997 | 37.1848 | 30.7268 | 59.9879 | 31.4534 | 37.1949 | 30.1993 | 60.0225 | 30.8912 | 37.1898 | 43.3668 | 60.034 | 44.5212
37.2141 | 17.8777 | 59.9994 | 18.5878 | 37.1973 | 17.8345 | 60.0052 | 18.5034 | 37.1931 | 30.7268 | 59.9879 | 31.4559 | 37.2032 | 30.1993 | 60.0225 | 30.8937 | 37.1981 | 43.3668 | 60.034 | 44.5237
37.2224 | 17.8777 | 59.9994 | 18.5903 | 37.2056 | 17.8345 | 60.0052 | 18.5072 | 37.2014 | 30.7268 | 59.9879 | 31.4584 | 37.2117 | 30.1993 | 60.0225 | 30.8962 | 37.2065 | 43.3668 | 60.034 | 44.5262
37.2308 | 17.8764 | 59.9994 | 18.5928 | 37.214 | 17.8345 | 60.0052 | 18.5109 | 37.2098 | 30.7268 | 59.9879 | 31.4609 | 37.22 | 30.1993 | 60.0225 | 30.8987 | 37.2148 | 43.3668 | 60.034 | 44.5287
37.2391 | 17.8764 | 59.9994 | 18.5953 | 37.2223 | 17.8345 | 60.0052 | 18.5147 | 37.2181 | 30.7696 | 59.9879 | 31.4634 | 37.2283 | 30.1993 | 60.0225 | 30.9018 | 37.2231 | 43.3668 | 60.034 | 44.5312
37.2474 | 17.8764 | 59.9994 | 18.5978 | 37.2307 | 17.8345 | 60.0052 | 18.5184 | 37.2264 | 30.7696 | 59.9879 | 31.4659 | 37.2366 | 30.1993 | 60.0225 | 30.9055 | 37.2314 | 43.3678 | 60.034 | 44.5337
37.2558 | 17.8764 | 59.9994 | 18.6003 | 37.239 | 17.9407 | 60.0109 | 18.5222 | 37.2348 | 30.7682 | 59.9879 | 31.4684 | 37.245 | 30.1993 | 60.0225 | 30.9093 | 37.2399 | 43.3678 | 60.034 | 44.5362
37.2641 | 17.8764 | 59.9994 | 18.6028 | 37.2473 | 17.9407 | 60.0109 | 18.5259 | 37.2431 | 30.7682 | 59.9879 | 31.4709 | 37.2533 | 30.1993 | 60.0225 | 30.913 | 37.2482 | 43.3663 | 60.034 | 44.5387
37.2724 | 17.8764 | 59.9994 | 18.6053 | 37.2556 | 17.9407 | 60.0109 | 18.5297 | 37.2515 | 30.7682 | 59.9879 | 31.4734 | 37.2616 | 30.1993 | 60.0225 | 30.9168 | 37.2565 | 43.3663 | 60.034 | 44.5412
37.2808 | 17.8764 | 59.9994 | 18.6078 | 37.264 | 17.9407 | 60.0109 | 18.5334 | 37.2598 | 30.7682 | 59.9879 | 31.4759 | 37.2699 | 30.1993 | 60.0225 | 30.9205 | 37.2648 | 43.3663 | 60.034 | 44.5437
37.2891 | 17.8764 | 59.9994 | 18.6103 | 37.2723 | 17.9407 | 60.0109 | 18.5372 | 37.2681 | 30.7682 | 59.9879 | 31.4784 | 37.2783 | 30.1993 | 60.0225 | 30.9243 | 37.2732 | 43.3663 | 60.034 | 44.5462
37.2975 | 17.8735 | 60.0052 | 18.6128 | 37.2806 | 17.9407 | 60.0109 | 18.5409 | 37.2764 | 30.7682 | 59.9879 | 31.4809 | 37.2866 | 30.2718 | 60.0225 | 30.928 | 37.2815 | 43.3663 | 60.034 | 44.5487
37.3058 | 17.8735 | 60.0052 | 18.6153 | 37.2889 | 17.9407 | 60.0109 | 18.5447 | 37.2848 | 30.7673 | 59.9879 | 31.4834 | 37.2949 | 30.2718 | 60.0225 | 30.9318 | 37.2898 | 43.3663 | 60.034 | 44.5512
37.3141 | 18.037 | 60.0052 | 18.6178 | 37.2973 | 17.9407 | 60.0109 | 18.5484 | 37.2932 | 30.7673 | 59.9879 | 31.4859 | 37.3032 | 30.2718 | 60.0225 | 30.9355 | 37.2981 | 43.3686 | 60.034 | 44.5537
37.3224 | 18.037 | 60.0052 | 18.6203 | 37.3056 | 17.9407 | 60.0109 | 18.5521 | 37.3015 | 30.8433 | 59.9879 | 31.4884 | 37.3116 | 30.2718 | 60.0225 | 30.9393 | 37.3064 | 43.3686 | 60.034 | 44.5562
37.3308 | 18.037 | 60.0052 | 18.6228 | 37.314 | 17.9407 | 60.0109 | 18.5559 | 37.3098 | 30.8433 | 59.9879 | 31.4909 | 37.3199 | 30.2718 | 60.0225 | 30.943 | 37.3148 | 43.4005 | 60.034 | 44.5587
37.3391 | 18.037 | 60.0052 | 18.6253 | 37.3223 | 17.9407 | 60.0109 | 18.5596 | 37.3181 | 30.8433 | 59.9821 | 31.4934 | 37.3282 | 30.2718 | 60.0225 | 30.9468 | 37.3231 | 43.4005 | 60.034 | 44.5612
37.3474 | 18.037 | 60.0052 | 18.6278 | 37.3306 | 17.9407 | 60.0109 | 18.5634 | 37.3265 | 30.8433 | 59.9821 | 31.4959 | 37.3365 | 30.2718 | 60.0225 | 30.9505 | 37.3314 | 43.4005 | 60.034 | 44.5637
37.3558 | 18.037 | 60.0052 | 18.6303 | 37.3389 | 17.9407 | 60.0109 | 18.5671 | 37.3348 | 30.8433 | 59.9821 | 31.4984 | 37.345 | 30.2718 | 60.0225 | 30.9543 | 37.3397 | 43.4005 | 60.034 | 44.5662
37.3641 | 18.037 | 60.0052 | 18.6328 | 37.3473 | 17.9407 | 60.0109 | 18.5709 | 37.3431 | 30.8433 | 59.9821 | 31.5009 | 37.3533 | 30.2718 | 60.0225 | 30.958 | 37.3481 | 43.4005 | 60.034 | 44.5687
37.3724 | 18.037 | 60.0052 | 18.6353 | 37.3557 | 17.9452 | 60.0109 | 18.5746 | 37.3515 | 30.8433 | 59.9821 | 31.5034 | 37.3616 | 30.2718 | 60.0225 | 30.9618 | 37.3564 | 43.4005 | 60.034 | 44.5712
37.3808 | 18.037 | 60.0052 | 18.6378 | 37.364 | 17.9452 | 60.0109 | 18.5784 | 37.3598 | 30.8433 | 59.9821 | 31.5059 | 37.3699 | 30.2718 | 60.0225 | 30.9655 | 37.3647 | 43.4005 | 60.034 | 44.5737
37.3891 | 18.037 | 60.0052 | 18.6403 | 37.3723 | 17.9476 | 60.0109 | 18.5821 | 37.3682 | 30.8705 | 59.9821 | 31.5084 | 37.3783 | 30.2718 | 60.0225 | 30.9693 | 37.373 | 43.4005 | 60.034 | 44.5762
37.3974 | 18.037 | 60.0052 | 18.6428 | 37.3806 | 17.9476 | 60.0109 | 18.5859 | 37.3765 | 30.8705 | 59.9821 | 31.5109 | 37.3866 | 30.2718 | 60.0225 | 30.973 | 37.3815 | 43.4005 | 60.034 | 44.5787
37.4058 | 18.037 | 60.0052 | 18.6453 | 37.389 | 17.9476 | 60.0109 | 18.5896 | 37.3848 | 30.8705 | 59.9821 | 31.5134 | 37.3949 | 30.2718 | 60.0225 | 30.9768 | 37.3898 | 43.4005 | 60.034 | 44.5812
37.4141 | 18.037 | 60.0052 | 18.6478 | 37.3973 | 17.9476 | 60.0109 | 18.5934 | 37.3931 | 30.8705 | 59.9821 | 31.5159 | 37.4032 | 30.2718 | 60.0225 | 30.9805 | 37.3981 | 43.4003 | 60.034 | 44.5837
37.4224 | 18.037 | 60.0052 | 18.6503 | 37.4056 | 17.9476 | 60.0109 | 18.5971 | 37.4015 | 30.8728 | 59.9821 | 31.5184 | 37.4116 | 30.2718 | 60.0225 | 30.9843 | 37.4064 | 43.4003 | 60.034 | 44.5862
37.4308 | 18.037 | 60.0052 | 18.6528 | 37.4139 | 17.9476 | 60.0109 | 18.6009 | 37.4099 | 30.8728 | 59.9821 | 31.5209 | 37.4199 | 30.2718 | 60.0225 | 30.988 | 37.4147 | 43.4003 | 60.034 | 44.5887
37.4391 | 18.037 | 60.0052 | 18.6553 | 37.4223 | 17.9476 | 60.0109 | 18.6046 | 37.4182 | 30.8728 | 59.9821 | 31.5234 | 37.4282 | 30.2718 | 60.0225 | 30.9918 | 37.4231 | 43.4003 | 60.034 | 44.5912
37.4474 | 18.037 | 60.0052 | 18.6578 | 37.4306 | 17.9476 | 60.0109 | 18.6084 | 37.4265 | 30.8728 | 59.9821 | 31.5259 | 37.4365 | 30.2718 | 60.0225 | 30.9955 | 37.4314 | 43.3959 | 60.034 | 44.5937
37.4558 | 18.037 | 60.0052 | 18.6603 | 37.439 | 17.9476 | 60.0109 | 18.6121 | 37.4348 | 30.8728 | 59.9821 | 31.5284 | 37.4448 | 30.2718 | 60.0225 | 30.9993 | 37.4397 | 43.3959 | 60.034 | 44.5962
37.4641 | 18.037 | 60.0109 | 18.6628 | 37.4473 | 17.9476 | 60.0109 | 18.6159 | 37.4432 | 30.8728 | 59.9821 | 31.5309 | 37.4532 | 30.2718 | 60.0225 | 31.003 | 37.448 | 43.3976 | 60.034 | 44.5987
37.4724 | 18.037 | 60.0109 | 18.6653 | 37.4556 | 17.9441 | 60.0109 | 18.6196 | 37.4515 | 30.8728 | 59.9821 | 31.5334 | 37.4615 | 30.2718 | 60.0225 | 31.0067 | 37.4564 | 43.3976 | 60.034 | 44.6012
37.4808 | 18.037 | 60.0109 | 18.6678 | 37.4639 | 17.9441 | 60.0109 | 18.6234 | 37.4598 | 30.8728 | 59.9821 | 31.5359 | 37.4698 | 30.2761 | 60.0225 | 31.0105 | 37.4647 | 43.3976 | 60.034 | 44.6037
37.4891 | 18.037 | 60.0109 | 18.6703 | 37.4723 | 18.0202 | 60.0109 | 18.6271 | 37.4682 | 30.8728 | 59.9821 | 31.5384 | 37.4781 | 30.2761 | 60.0225 | 31.0142 | 37.473 | 43.3976 | 60.034 | 44.6062
37.4974 | 18.037 | 60.0109 | 18.6728 | 37.4806 | 18.0202 | 60.0109 | 18.6309 | 37.4765 | 30.8728 | 59.9821 | 31.5409 | 37.4866 | 30.2747 | 60.0225 | 31.018 | 37.4813 | 43.3976 | 60.034 | 44.6087
37.5058 | 18.037 | 60.0109 | 18.6753 | 37.489 | 18.0202 | 60.0109 | 18.6346 | 37.4849 | 30.8728 | 59.9821 | 31.5434 | 37.4949 | 30.2747 | 60.0225 | 31.0217 | 37.4896 | 43.3976 | 60.034 | 44.6111
37.5141 | 18.037 | 60.0109 | 18.6778 | 37.4973 | 18.0202 | 60.0109 | 18.6384 | 37.4932 | 30.8728 | 59.9821 | 31.5459 | 37.5032 | 30.2747 | 60.0225 | 31.0255 | 37.498 | 43.465 | 60.034 | 44.6136
37.5224 | 18.037 | 60.0109 | 18.6803 | 37.5056 | 18.0202 | 60.0109 | 18.6421 | 37.5015 | 30.8724 | 59.9821 | 31.5484 | 37.5115 | 30.2747 | 60.0225 | 31.0292 | 37.5063 | 43.465 | 60.034 | 44.6161
37.5308 | 18.037 | 60.0109 | 18.6828 | 37.5139 | 18.0202 | 60.0109 | 18.6459 | 37.5098 | 30.8724 | 59.9821 | 31.5509 | 37.5199 | 30.2718 | 60.0225 | 31.033 | 37.5146 | 43.4649 | 60.034 | 44.6186
37.5391 | 18.037 | 60.0109 | 18.6853 | 37.5223 | 18.0202 | 60.0109 | 18.6496 | 37.5182 | 30.8724 | 59.9821 | 31.5534 | 37.5282 | 30.2718 | 60.0225 | 31.0367 | 37.5229 | 43.4649 | 60.034 | 44.6211
37.5474 | 18.037 | 60.0109 | 18.6878 | 37.5306 | 18.0202 | 60.0109 | 18.6534 | 37.5266 | 30.8724 | 59.9821 | 31.5559 | 37.5365 | 30.2718 | 60.0225 | 31.0405 | 37.5314 | 43.4649 | 60.034 | 44.6236
37.5558 | 18.037 | 60.0109 | 18.6903 | 37.5389 | 18.0198 | 60.0109 | 18.6571 | 37.5349 | 30.8724 | 59.9821 | 31.5584 | 37.5448 | 30.2718 | 60.0225 | 31.0442 | 37.5397 | 43.4649 | 60.034 | 44.6261
37.5641 | 18.0364 | 60.0109 | 18.6928 | 37.5472 | 18.0198 | 60.0109 | 18.6609 | 37.5432 | 30.8724 | 59.9821 | 31.5609 | 37.5532 | 30.2718 | 60.0225 | 31.048 | 37.548 | 43.4647 | 60.034 | 44.6286
37.5724 | 18.0364 | 60.0109 | 18.6953 | 37.5556 | 18.0193 | 60.0109 | 18.6646 | 37.5515 | 30.8724 | 59.9821 | 31.5634 | 37.5615 | 30.2718 | 60.0225 | 31.0517 | 37.5563 | 43.4647 | 60.034 | 44.6311
37.5807 | 18.0364 | 60.0109 | 18.6978 | 37.5639 | 18.0193 | 60.0109 | 18.6684 | 37.5599 | 30.8724 | 59.9821 | 31.5659 | 37.5698 | 30.2718 | 60.0225 | 31.0555 | 37.5647 | 43.4647 | 60.034 | 44.6336
37.5891 | 18.0364 | 60.0109 | 18.7003 | 37.5723 | 18.0154 | 60.0052 | 18.6721 | 37.5682 | 30.8724 | 59.9821 | 31.5684 | 37.5781 | 30.2718 | 60.0225 | 31.0592 | 37.573 | 43.4647 | 60.034 | 44.6361
37.5974 | 18.0364 | 60.0109 | 18.7028 | 37.5806 | 18.0154 | 60.0052 | 18.6759 | 37.5765 | 30.8724 | 59.9821 | 31.5709 | 37.5865 | 30.2718 | 60.0225 | 31.063 | 37.5813 | 43.4647 | 60.034 | 44.6386
37.6057 | 18.0364 | 60.0109 | 18.7053 | 37.5889 | 18.0154 | 60.0052 | 18.6796 | 37.5849 | 30.8724 | 59.9821 | 31.5734 | 37.5948 | 30.2718 | 60.0225 | 31.0667 | 37.5896 | 43.4647 | 60.034 | 44.6411
37.6141 | 18.0364 | 60.0109 | 18.7078 | 37.5972 | 18.0154 | 60.0052 | 18.6834 | 37.5932 | 30.8724 | 59.9821 | 31.5759 | 37.6031 | 30.2717 | 60.0225 | 31.0705 | 37.5979 | 43.4647 | 60.034 | 44.6436
37.6224 | 18.0364 | 60.0109 | 18.7103 | 37.6056 | 18.0154 | 60.0052 | 18.6871 | 37.6016 | 30.8724 | 59.9821 | 31.5784 | 37.6115 | 30.2717 | 60.0225 | 31.0742 | 37.6063 | 43.4647 | 60.034 | 44.6461
37.6307 | 18.0364 | 60.0109 | 18.7128 | 37.6139 | 18.0154 | 60.0052 | 18.6909 | 37.6099 | 30.8724 | 59.9821 | 31.5809 | 37.6199 | 30.2717 | 60.0225 | 31.078 | 37.6146 | 43.4647 | 60.034 | 44.6486
37.6391 | 18.0364 | 60.0109 | 18.7153 | 37.6223 | 18.0154 | 60.0052 | 18.6946 | 37.6182 | 30.8724 | 59.9821 | 31.5834 | 37.6282 | 30.2717 | 60.0225 | 31.0817 | 37.6229 | 43.4647 | 60.034 | 44.6511
37.6474 | 18.0351 | 60.0109 | 18.7178 | 37.6306 | 18.0154 | 60.0052 | 18.6984 | 37.6265 | 30.8724 | 59.9821 | 31.5859 | 37.6365 | 30.2717 | 60.0225 | 31.0855 | 37.6312 | 43.4582 | 60.034 | 44.6536
37.6557 | 18.0351 | 60.0109 | 18.7203 | 37.6389 | 18.0154 | 60.0052 | 18.7021 | 37.6349 | 30.8727 | 59.9821 | 31.5884 | 37.6448 | 30.2717 | 60.0225 | 31.0892 | 37.6396 | 43.4582 | 60.034 | 44.6561
37.6641 | 18.0348 | 60.0109 | 18.7228 | 37.6472 | 18.0154 | 60.0052 | 18.7059 | 37.6432 | 30.8727 | 59.9821 | 31.5909 | 37.6532 | 30.2776 | 60.0225 | 31.093 | 37.6479 | 43.4595 | 60.034 | 44.6586
37.6724 | 18.0348 | 60.0109 | 18.7253 | 37.6556 | 18.0154 | 60.0052 | 18.7096 | 37.6516 | 30.8727 | 59.9821 | 31.5934 | 37.6615 | 30.2776 | 60.0225 | 31.0967 | 37.6562 | 43.4595 | 60.034 | 44.6611
37.6807 | 18.0348 | 60.0109 | 18.7278 | 37.6639 | 18.0154 | 60.0052 | 18.7134 | 37.6599 | 30.8727 | 59.9821 | 31.5959 | 37.6698 | 30.2776 | 60.0225 | 31.1005 | 37.6646 | 43.5252 | 60.034 | 44.6636
37.6891 | 18.0348 | 60.0109 | 18.7303 | 37.6722 | 18.0154 | 60.0052 | 18.7171 | 37.6682 | 30.8724 | 59.9821 | 31.5984 | 37.6781 | 30.2776 | 60.0225 | 31.1042 | 37.6729 | 43.5252 | 60.034 | 44.6661
37.6974 | 18.0367 | 60.0109 | 18.7328 | 37.6806 | 18.0154 | 60.0052 | 18.7209 | 37.6766 | 30.8724 | 59.9821 | 31.6009 | 37.6864 | 30.2776 | 60.0225 | 31.108 | 37.6813 | 43.5252 | 60.034 | 44.6686
37.7057 | 18.0367 | 60.0109 | 18.7353 | 37.6889 | 18.0154 | 60.0052 | 18.7246 | 37.6849 | 30.8724 | 59.9821 | 31.6034 | 37.6948 | 30.2776 | 60.0225 | 31.1117 | 37.6896 | 43.5252 | 60.034 | 44.6711
37.7141 | 18.0367 | 60.0109 | 18.7378 | 37.6973 | 18.0154 | 60.0052 | 18.7284 | 37.6932 | 30.8724 | 59.9821 | 31.6059 | 37.7031 | 30.4062 | 60.0225 | 31.1155 | 37.6979 | 43.5252 | 60.034 | 44.6736
37.7224 | 18.0367 | 60.0109 | 18.7403 | 37.7056 | 18.0154 | 60.0052 | 18.7321 | 37.7016 | 30.8732 | 59.9821 | 31.6084 | 37.7114 | 30.4062 | 60.0225 | 31.1192 | 37.7062 | 43.5252 | 60.034 | 44.6761
37.7307 | 18.0367 | 60.0109 | 18.7428 | 37.7139 | 18.0154 | 60.0052 | 18.7359 | 37.7099 | 30.8732 | 59.9821 | 31.6109 | 37.7197 | 30.4069 | 60.0225 | 31.123 | 37.7146 | 43.5252 | 60.034 | 44.6786
37.739 | 18.0367 | 60.0109 | 18.7453 | 37.7222 | 18.0154 | 60.0052 | 18.7396 | 37.7183 | 30.8732 | 59.9821 | 31.6134 | 37.7281 | 30.4069 | 60.0225 | 31.1267 | 37.7229 | 43.5252 | 60.034 | 44.6811
37.7474 | 18.1615 | 60.0109 | 18.7478 | 37.7306 | 18.0154 | 60.0052 | 18.7434 | 37.7266 | 30.8732 | 59.9821 | 31.6159 | 37.7365 | 30.4069 | 60.0225 | 31.1305 | 37.7312 | 43.584 | 60.034 | 44.6836
37.7557 | 18.1615 | 60.0109 | 18.7503 | 37.7389 | 18.0154 | 60.0052 | 18.7471 | 37.7349 | 30.8732 | 59.9821 | 31.6184 | 37.7448 | 30.4069 | 60.0225 | 31.1342 | 37.7395 | 43.584 | 60.034 | 44.6861
37.764 | 18.221 | 60.0109 | 18.7528 | 37.7473 | 18.0154 | 60.0052 | 18.7509 | 37.7433 | 30.8732 | 59.9821 | 31.6209 | 37.7531 | 30.4095 | 60.0225 | 31.1379 | 37.7479 | 43.584 | 60.034 | 44.6886
37.7724 | 18.221 | 60.0109 | 18.7553 | 37.7556 | 18.1005 | 60.0052 | 18.7546 | 37.7516 | 30.8732 | 59.9821 | 31.6234 | 37.7615 | 30.4095 | 60.0225 | 31.1417 | 37.7562 | 43.584 | 60.034 | 44.6911
37.7807 | 18.221 | 60.0109 | 18.7578 | 37.7639 | 18.1005 | 60.0052 | 18.7584 | 37.7599 | 30.8732 | 59.9821 | 31.6259 | 37.7698 | 30.4081 | 60.0225 | 31.1454 | 37.7645 | 43.584 | 60.034 | 44.6936
37.789 | 18.221 | 60.0109 | 18.7603 | 37.7722 | 18.1005 | 60.0052 | 18.7621 | 37.7682 | 30.8732 | 59.9821 | 31.6284 | 37.7781 | 30.4081 | 60.0225 | 31.1492 | 37.7728 | 43.584 | 60.034 | 44.6961
37.7974 | 18.2221 | 60.0109 | 18.7628 | 37.7806 | 18.1005 | 60.0052 | 18.7659 | 37.7766 | 30.8732 | 59.9821 | 31.6309 | 37.7864 | 30.4081 | 60.0225 | 31.1529 | 37.7811 | 43.584 | 60.034 | 44.6986
37.8057 | 18.2221 | 60.0109 | 18.7653 | 37.7889 | 18.1005 | 60.0052 | 18.7696 | 37.7849 | 30.8732 | 59.9821 | 31.6334 | 37.7948 | 30.4081 | 60.0225 | 31.1567 | 37.7896 | 43.584 | 60.034 | 44.7016
37.814 | 18.2221 | 60.0109 | 18.7678 | 37.7972 | 18.1005 | 60.0052 | 18.7734 | 37.7933 | 30.8732 | 59.9821 | 31.6359 | 37.8031 | 30.4081 | 60.0225 | 31.1604 | 37.7979 | 43.6148 | 60.034 | 44.7054
37.8224 | 18.2221 | 60.0109 | 18.7703 | 37.8055 | 18.1014 | 60.0052 | 18.7771 | 37.8016 | 30.8732 | 59.9821 | 31.6384 | 37.8114 | 30.4081 | 60.0225 | 31.1642 | 37.8062 | 43.6148 | 60.034 | 44.7091
37.8307 | 18.2221 | 60.0109 | 18.7728 | 37.8139 | 18.1014 | 60.0052 | 18.7809 | 37.8099 | 30.8732 | 59.9821 | 31.6409 | 37.8197 | 30.4081 | 60.0225 | 31.1679 | 37.8145 | 43.6175 | 60.034 | 44.7129
37.839 | 18.2221 | 60.0109 | 18.7753 | 37.8222 | 18.1014 | 60.0052 | 18.7846 | 37.8183 | 30.8747 | 59.9821 | 31.6434 | 37.8281 | 30.4081 | 60.0225 | 31.1717 | 37.8229 | 43.6175 | 60.034 | 44.7166
37.8474 | 18.2221 | 60.0109 | 18.7778 | 37.8306 | 18.1014 | 60.0052 | 18.7884 | 37.8266 | 30.8747 | 59.9821 | 31.6459 | 37.8364 | 30.4034 | 60.0225 | 31.1754 | 37.8312 | 43.6175 | 60.034 | 44.7204
37.8557 | 18.2221 | 60.0109 | 18.7803 | 37.8389 | 18.1014 | 60.0052 | 18.7921 | 37.835 | 30.8747 | 59.9821 | 31.6484 | 37.8447 | 30.4034 | 60.0225 | 31.1792 | 37.8395 | 43.6175 | 60.034 | 44.7241
37.864 | 18.2221 | 60.0109 | 18.7828 | 37.8472 | 18.1014 | 60.0052 | 18.7959 | 37.8433 | 30.8747 | 59.9821 | 31.6509 | 37.853 | 30.4034 | 60.0225 | 31.1829 | 37.8478 | 43.6175 | 60.034 | 44.7279
37.8723 | 18.2221 | 60.0109 | 18.7853 | 37.8555 | 18.1014 | 60.0052 | 18.7996 | 37.8516 | 30.8747 | 59.9821 | 31.6534 | 37.8615 | 30.4034 | 60.0225 | 31.1867 | 37.8562 | 43.6175 | 60.034 | 44.7316
37.8807 | 18.2221 | 60.0109 | 18.7878 | 37.8639 | 18.1014 | 60.0052 | 18.8034 | 37.86 | 30.8747 | 59.9821 | 31.6559 | 37.8698 | 30.4034 | 60.0225 | 31.1904 | 37.8645 | 43.6175 | 60.034 | 44.7354
37.889 | 18.2221 | 60.0109 | 18.7903 | 37.8723 | 18.1014 | 60.0052 | 18.8071 | 37.8683 | 30.8747 | 59.9821 | 31.6584 | 37.8781 | 30.4034 | 60.0225 | 31.1942 | 37.8728 | 43.6175 | 60.034 | 44.7391
37.8973 | 18.2221 | 60.0109 | 18.7928 | 37.8806 | 18.1014 | 60.0052 | 18.8109 | 37.8766 | 30.8747 | 59.9821 | 31.6609 | 37.8864 | 30.4034 | 60.0225 | 31.1979 | 37.8811 | 43.6186 | 60.034 | 44.7429
37.9057 | 18.2221 | 60.0109 | 18.7953 | 37.8889 | 18.1014 | 60.0052 | 18.8146 | 37.8849 | 30.8747 | 59.9821 | 31.6634 | 37.8948 | 30.4034 | 60.0225 | 31.2017 | 37.8894 | 43.6186 | 60.034 | 44.7466
37.914 | 18.2221 | 60.0109 | 18.7978 | 37.8972 | 18.1014 | 60.0052 | 18.8184 | 37.8933 | 30.8747 | 59.9821 | 31.6659 | 37.9031 | 30.4016 | 60.0225 | 31.2054 | 37.8978 | 43.6184 | 60.034 | 44.7504
37.9223 | 18.2221 | 60.0109 | 18.8003 | 37.9056 | 18.1014 | 60.0109 | 18.8221 | 37.9016 | 30.8747 | 59.9821 | 31.6684 | 37.9114 | 30.4016 | 60.0225 | 31.2092 | 37.9061 | 43.6184 | 60.034 | 44.7541
37.9307 | 18.2225 | 60.0109 | 18.8028 | 37.9139 | 18.1014 | 60.0109 | 18.8259 | 37.91 | 30.8747 | 59.9821 | 31.6709 | 37.9197 | 30.4631 | 60.0225 | 31.2129 | 37.9144 | 43.6184 | 60.034 | 44.7579
37.939 | 18.2225 | 60.0109 | 18.8053 | 37.9222 | 18.1014 | 60.0109 | 18.8296 | 37.9183 | 30.8749 | 59.9821 | 31.6734 | 37.928 | 30.4631 | 60.0225 | 31.2167 | 37.9227 | 43.6184 | 60.034 | 44.7616
37.9474 | 18.2225 | 60.0109 | 18.8078 | 37.9305 | 18.1014 | 60.0109 | 18.8334 | 37.9266 | 30.8749 | 59.9821 | 31.6759 | 37.9364 | 30.4631 | 60.0225 | 31.2204 | 37.9312 | 43.6184 | 60.034 | 44.7654
37.9557 | 18.2225 | 60.0109 | 18.8103 | 37.9389 | 18.1014 | 60.0109 | 18.8371 | 37.935 | 30.8749 | 59.9821 | 31.6784 | 37.9447 | 30.4631 | 60.0225 | 31.2242 | 37.9395 | 43.6184 | 60.034 | 44.7691
37.964 | 18.2225 | 60.0109 | 18.8128 | 37.9472 | 18.1014 | 60.0109 | 18.8409 | 37.9433 | 30.8749 | 59.9821 | 31.6809 | 37.953 | 30.5044 | 60.0225 | 31.2279 | 37.9478 | 43.6184 | 60.034 | 44.7729
37.9724 | 18.2225 | 60.0109 | 18.8153 | 37.9556 | 18.1014 | 60.0109 | 18.8446 | 37.9517 | 30.8749 | 59.9821 | 31.6834 | 37.9613 | 30.5044 | 60.0225 | 31.2317 | 37.9561 | 43.6184 | 60.034 | 44.7766
37.9807 | 18.2225 | 60.0109 | 18.8178 | 37.9639 | 18.1014 | 60.0109 | 18.8484 | 37.96 | 30.8749 | 59.9821 | 31.6859 | 37.9697 | 30.5056 | 60.0225 | 31.2354 | 37.9644 | 43.6184 | 60.034 | 44.7804
37.989 | 18.2225 | 60.0109 | 18.8203 | 37.9722 | 18.1014 | 60.0109 | 18.8521 | 37.9683 | 30.8749 | 59.9821 | 31.6884 | 37.978 | 30.5056 | 60.0225 | 31.2392 | 37.9728 | 43.6184 | 60.034 | 44.7841
37.9973 | 18.2225 | 60.0109 | 18.8228 | 37.9805 | 18.1014 | 60.0109 | 18.8559 | 37.9767 | 30.8749 | 59.9821 | 31.6909 | 37.9863 | 30.5032 | 60.0225 | 31.2429 | 37.9811 | 43.6184 | 60.034 | 44.7878
38.0057 | 18.2225 | 60.0109 | 18.8253 | 37.9889 | 18.1014 | 60.0109 | 18.8596 | 37.985 | 30.8749 | 59.9821 | 31.6934 | 37.9946 | 30.5032 | 60.0225 | 31.2467 | 37.9894 | 43.6184 | 60.034 | 44.7916
38.014 | 18.2225 | 60.0109 | 18.8278 | 37.9972 | 18.1014 | 60.0109 | 18.8634 | 37.9933 | 30.8749 | 59.9821 | 31.6959 | 38.0031 | 30.5032 | 60.034 | 31.2504 | 37.9977 | 43.6591 | 60.034 | 44.7953
38.0223 | 18.2225 | 60.0109 | 18.8303 | 38.0056 | 18.1033 | 60.0109 | 18.8671 | 38.0016 | 30.8749 | 59.9821 | 31.6984 | 38.0114 | 30.5032 | 60.034 | 31.2542 | 38.0061 | 43.6591 | 60.034 | 44.7991
38.0307 | 18.2225 | 60.0109 | 18.8328 | 38.0139 | 18.1033 | 60.0109 | 18.8709 | 38.01 | 30.8749 | 59.9821 | 31.701 | 38.0197 | 30.5032 | 60.034 | 31.2579 | 38.0144 | 43.6545 | 60.034 | 44.8028
38.039 | 18.2225 | 60.0109 | 18.8353 | 38.0222 | 18.1795 | 60.0109 | 18.8746 | 38.0183 | 30.8749 | 59.9821 | 31.7035 | 38.028 | 30.5032 | 60.034 | 31.2617 | 38.0227 | 43.6545 | 60.034 | 44.8066
38.0473 | 18.2225 | 60.0109 | 18.8378 | 38.0305 | 18.1795 | 60.0109 | 18.8784 | 38.0267 | 30.8749 | 59.9821 | 31.706 | 38.0364 | 30.5032 | 60.034 | 31.2654 | 38.031 | 43.6545 | 60.034 | 44.8103
38.0557 | 18.2225 | 60.0109 | 18.8403 | 38.0389 | 18.1795 | 60.0109 | 18.8821 | 38.035 | 30.8749 | 59.9821 | 31.7085 | 38.0447 | 30.5032 | 60.034 | 31.2691 | 38.0394 | 43.6545 | 60.034 | 44.8141
38.064 | 18.2225 | 60.0109 | 18.8428 | 38.0472 | 18.1795 | 60.0109 | 18.8859 | 38.0433 | 30.8749 | 59.9821 | 31.711 | 38.053 | 30.5032 | 60.034 | 31.2729 | 38.0477 | 43.6545 | 60.034 | 44.8178
38.0723 | 18.2225 | 60.0109 | 18.8453 | 38.0555 | 18.1795 | 60.0109 | 18.8896 | 38.0517 | 30.9346 | 59.9821 | 31.7135 | 38.0613 | 30.5032 | 60.034 | 31.2766 | 38.056 | 43.6545 | 60.034 | 44.8216
38.0807 | 18.2225 | 60.0109 | 18.8478 | 38.0638 | 18.1795 | 60.0109 | 18.8934 | 38.06 | 30.9346 | 59.9821 | 31.716 | 38.0696 | 30.5004 | 60.034 | 31.2804 | 38.0643 | 43.6545 | 60.034 | 44.8253
38.089 | 18.2225 | 60.0109 | 18.8503 | 38.0722 | 18.2388 | 60.0109 | 18.8971 | 38.0684 | 30.9346 | 59.9821 | 31.7185 | 38.078 | 30.5004 | 60.034 | 31.2841 | 38.0726 | 43.6545 | 60.034 | 44.8291
38.0973 | 18.2225 | 60.0109 | 18.8528 | 38.0805 | 18.2388 | 60.0109 | 18.9009 | 38.0767 | 30.9346 | 59.9821 | 31.721 | 38.0863 | 30.5056 | 60.034 | 31.2879 | 38.0811 | 43.6545 | 60.034 | 44.8328
38.1057 | 18.2225 | 60.0109 | 18.8553 | 38.0889 | 18.2388 | 60.0109 | 18.9046 | 38.085 | 30.9346 | 59.9821 | 31.7235 | 38.0946 | 30.5056 | 60.034 | 31.2916 | 38.0894 | 43.6545 | 60.034 | 44.8366
38.114 | 18.2225 | 60.0109 | 18.8577 | 38.0972 | 18.2388 | 60.0109 | 18.9083 | 38.0934 | 30.9346 | 59.9821 | 31.726 | 38.1029 | 30.5056 | 60.034 | 31.2954 | 38.0977 | 43.6545 | 60.034 | 44.8403
38.1223 | 18.2225 | 60.0109 | 18.8603 | 38.1055 | 18.2384 | 60.0109 | 18.9121 | 38.1017 | 30.9346 | 59.9821 | 31.7285 | 38.1113 | 30.5056 | 60.034 | 31.2991 | 38.106 | 43.6545 | 60.034 | 44.8441
38.1306 | 18.2225 | 60.0109 | 18.8627 | 38.1138 | 18.2384 | 60.0109 | 18.9158 | 38.11 | 30.9346 | 59.9821 | 31.731 | 38.1196 | 30.5028 | 60.034 | 31.3029 | 38.1144 | 43.6545 | 60.034 | 44.8478
38.139 | 18.2225 | 60.0109 | 18.8652 | 38.1222 | 18.2398 | 60.0109 | 18.9196 | 38.1183 | 30.9346 | 59.9821 | 31.7335 | 38.1279 | 30.5028 | 60.034 | 31.3066 | 38.1227 | 43.6545 | 60.034 | 44.8516
38.1473 | 18.2225 | 60.0109 | 18.8677 | 38.1305 | 18.2398 | 60.0109 | 18.9233 | 38.1267 | 30.9346 | 59.9821 | 31.736 | 38.1362 | 30.5044 | 60.034 | 31.3104 | 38.131 | 43.6514 | 60.034 | 44.8553
38.1556 | 18.2225 | 60.0109 | 18.8702 | 38.1389 | 18.2398 | 60.0109 | 18.9271 | 38.135 | 31.0663 | 59.9821 | 31.7385 | 38.1447 | 30.5044 | 60.034 | 31.3141 | 38.1393 | 43.6514 | 60.034 | 44.8591
38.164 | 18.2225 | 60.0109 | 18.8727 | 38.1472 | 18.2398 | 60.0109 | 18.9308 | 38.1434 | 31.0663 | 59.9821 | 31.741 | 38.153 | 30.5044 | 60.034 | 31.3179 | 38.1476 | 43.6501 | 60.034 | 44.8628
38.1723 | 18.2225 | 60.0109 | 18.8752 | 38.1555 | 18.2398 | 60.0109 | 18.9346 | 38.1517 | 31.0663 | 59.9821 | 31.7435 | 38.1613 | 30.5044 | 60.034 | 31.3216 | 38.156 | 43.6501 | 60.034 | 44.8666
38.1806 | 18.2225 | 60.0109 | 18.8777 | 38.1638 | 18.2398 | 60.0109 | 18.9383 | 38.16 | 31.0663 | 59.9821 | 31.746 | 38.1696 | 30.5037 | 60.034 | 31.3254 | 38.1643 | 43.6501 | 60.034 | 44.8703
38.189 | 18.2225 | 60.0109 | 18.8802 | 38.1722 | 18.2398 | 60.0109 | 18.9421 | 38.1684 | 31.0663 | 59.9821 | 31.7485 | 38.1779 | 30.5037 | 60.034 | 31.3291 | 38.1726 | 43.6501 | 60.034 | 44.8741
38.1973 | 18.2225 | 60.0109 | 18.8827 | 38.1805 | 18.2398 | 60.0109 | 18.9458 | 38.1767 | 31.0663 | 59.9821 | 31.751 | 38.1863 | 30.5039 | 60.034 | 31.3329 | 38.1809 | 43.6501 | 60.034 | 44.8778
38.2056 | 18.2225 | 60.0109 | 18.8852 | 38.1888 | 18.2399 | 60.0109 | 18.9496 | 38.1851 | 31.1457 | 59.9821 | 31.7535 | 38.1946 | 30.5039 | 60.034 | 31.3366 | 38.1893 | 43.6501 | 60.034 | 44.8815
38.214 | 18.2225 | 60.0109 | 18.8877 | 38.1971 | 18.2399 | 60.0109 | 18.9533 | 38.1934 | 31.1457 | 59.9821 | 31.756 | 38.2029 | 30.4908 | 60.034 | 31.3404 | 38.1976 | 43.6501 | 60.034 | 44.8853
38.2223 | 18.2225 | 60.0109 | 18.8902 | 38.2055 | 18.2396 | 60.0109 | 18.9571 | 38.2017 | 31.1457 | 59.9821 | 31.7585 | 38.2112 | 30.4908 | 60.034 | 31.3441 | 38.2059 | 43.6501 | 60.034 | 44.889
38.2306 | 18.2225 | 60.0109 | 18.8927 | 38.2138 | 18.2396 | 60.0109 | 18.9608 | 38.2101 | 31.1457 | 59.9821 | 31.761 | 38.2196 | 30.54 | 60.034 | 31.3479 | 38.2142 | 43.6501 | 60.034 | 44.8928
38.239 | 18.2225 | 60.0109 | 18.8952 | 38.2222 | 18.2396 | 60.0109 | 18.9646 | 38.2184 | 31.1457 | 59.9821 | 31.7635 | 38.2279 | 30.54 | 60.034 | 31.3511 | 38.2227 | 43.6501 | 60.034 | 44.8965
38.2473 | 18.2225 | 60.0109 | 18.8977 | 38.2305 | 18.2396 | 60.0109 | 18.9683 | 38.2267 | 31.1457 | 59.9821 | 31.766 | 38.2362 | 30.54 | 60.034 | 31.3536 | 38.231 | 43.6501 | 60.034 | 44.9003
38.2556 | 18.2225 | 60.0109 | 18.9004 | 38.2388 | 18.2341 | 60.0109 | 18.9721 | 38.235 | 31.1455 | 59.9821 | 31.7685 | 38.2445 | 30.54 | 60.034 | 31.3561 | 38.2393 | 43.6501 | 60.034 | 44.904
38.2639 | 18.2225 | 60.0109 | 18.9041 | 38.2471 | 18.2341 | 60.0109 | 18.9758 | 38.2434 | 31.1455 | 59.9821 | 31.771 | 38.2528 | 30.6054 | 60.034 | 31.3586 | 38.2476 | 43.6501 | 60.034 | 44.9078
38.2723 | 18.2225 | 60.0109 | 18.9079 | 38.2555 | 18.2341 | 60.0109 | 18.9796 | 38.2518 | 31.1455 | 59.9821 | 31.7735 | 38.2612 | 30.6054 | 60.034 | 31.3611 | 38.2559 | 43.6501 | 60.034 | 44.9115
38.2806 | 18.2225 | 60.0109 | 18.9116 | 38.2638 | 18.2341 | 60.0109 | 18.9833 | 38.2601 | 31.1455 | 59.9821 | 31.776 | 38.2695 | 30.602 | 60.034 | 31.3636 | 38.2643 | 43.6501 | 60.034 | 44.9153
38.2889 | 18.2225 | 60.0109 | 18.9154 | 38.2722 | 18.2341 | 60.0109 | 18.9871 | 38.2684 | 31.1455 | 59.9821 | 31.7785 | 38.2778 | 30.602 | 60.034 | 31.3661 | 38.2726 | 43.6501 | 60.034 | 44.919
38.2973 | 18.2225 | 60.0109 | 18.9191 | 38.2805 | 18.2341 | 60.0109 | 18.9908 | 38.2767 | 31.1455 | 59.9821 | 31.781 | 38.2861 | 30.602 | 60.034 | 31.3686 | 38.2809 | 43.7078 | 60.034 | 44.9228
38.3056 | 18.2225 | 60.0109 | 18.9229 | 38.2888 | 18.2341 | 60.0109 | 18.9946 | 38.2851 | 31.1455 | 59.9821 | 31.7835 | 38.2946 | 30.602 | 60.034 | 31.3711 | 38.2892 | 43.7078 | 60.034 | 44.9265
38.3139 | 18.2225 | 60.0109 | 18.9266 | 38.2971 | 18.2341 | 60.0109 | 18.9983 | 38.2934 | 31.1455 | 59.9821 | 31.786 | 38.3029 | 30.602 | 60.034 | 31.3736 | 38.2976 | 43.7078 | 60.034 | 44.9303
38.3223 | 18.2225 | 60.0109 | 18.9304 | 38.3055 | 18.2341 | 60.0109 | 19.0021 | 38.3018 | 31.1455 | 59.9821 | 31.7885 | 38.3112 | 30.602 | 60.034 | 31.3761 | 38.3059 | 43.7078 | 60.034 | 44.934
38.3306 | 18.2225 | 60.0109 | 18.9341 | 38.3138 | 18.2341 | 60.0109 | 19.0058 | 38.3101 | 31.1455 | 59.9821 | 31.791 | 38.3195 | 30.5982 | 60.034 | 31.3786 | 38.3142 | 43.7791 | 60.034 | 44.9378
38.3389 | 18.2225 | 60.0109 | 18.9379 | 38.3221 | 18.2337 | 60.0109 | 19.0096 | 38.3184 | 31.1455 | 59.9821 | 31.7935 | 38.3279 | 30.5982 | 60.034 | 31.3811 | 38.3225 | 43.7791 | 60.034 | 44.9415
38.3473 | 18.2225 | 60.0109 | 18.9416 | 38.3305 | 18.2337 | 60.0109 | 19.0133 | 38.3268 | 31.1455 | 59.9821 | 31.796 | 38.3362 | 30.5948 | 60.034 | 31.3835 | 38.3309 | 43.7791 | 60.034 | 44.9453
38.3556 | 18.2225 | 60.0109 | 18.9454 | 38.3388 | 18.2337 | 60.0109 | 19.0171 | 38.3351 | 31.1455 | 59.9821 | 31.7985 | 38.3445 | 30.5948 | 60.034 | 31.386 | 38.3392 | 43.7791 | 60.034 | 44.949
38.3639 | 18.2225 | 60.0109 | 18.9491 | 38.3472 | 18.2337 | 60.0109 | 19.0208 | 38.3434 | 31.1455 | 59.9821 | 31.801 | 38.3528 | 30.5948 | 60.034 | 31.3885 | 38.3475 | 43.7791 | 60.034 | 44.9528
38.3723 | 18.2225 | 60.0109 | 18.9529 | 38.3555 | 18.2363 | 60.0109 | 19.0246 | 38.3517 | 31.1455 | 59.9821 | 31.8035 | 38.3611 | 30.5948 | 60.034 | 31.391 | 38.3558 | 43.7791 | 60.034 | 44.9565
38.3806 | 18.2225 | 60.0109 | 18.9566 | 38.3638 | 18.2363 | 60.0109 | 19.0283 | 38.3601 | 31.1455 | 59.9821 | 31.806 | 38.3695 | 30.5948 | 60.034 | 31.3935 | 38.3641 | 43.7791 | 60.034 | 44.9603
38.3889 | 18.2225 | 60.0109 | 18.9604 | 38.3721 | 18.2349 | 60.0109 | 19.0321 | 38.3685 | 31.1455 | 59.9821 | 31.8085 | 38.3778 | 30.5948 | 60.034 | 31.396 | 38.3726 | 43.7791 | 60.034 | 44.964
38.3973 | 18.2225 | 60.0109 | 18.9641 | 38.3805 | 18.2349 | 60.0109 | 19.0358 | 38.3768 | 31.1455 | 59.9821 | 31.811 | 38.3861 | 30.5969 | 60.034 | 31.3985 | 38.3809 | 43.7791 | 60.034 | 44.9678
38.4056 | 18.2225 | 60.0109 | 18.9679 | 38.3888 | 18.2877 | 60.0109 | 19.0396 | 38.3851 | 31.1503 | 59.9821 | 31.8135 | 38.3944 | 30.5969 | 60.034 | 31.401 | 38.3892 | 43.7791 | 60.034 | 44.9715
38.4139 | 18.2218 | 60.0109 | 18.9716 | 38.3972 | 18.2877 | 60.0109 | 19.0433 | 38.3934 | 31.1503 | 59.9821 | 31.816 | 38.4028 | 30.5983 | 60.034 | 31.4035 | 38.3975 | 43.7791 | 60.034 | 44.9752
38.4223 | 18.2218 | 60.0109 | 18.9754 | 38.4055 | 18.2873 | 60.0109 | 19.0471 | 38.4018 | 31.1491 | 59.9821 | 31.8185 | 38.4111 | 30.5983 | 60.034 | 31.406 | 38.4059 | 43.7791 | 60.034 | 44.979
38.4306 | 18.2219 | 60.0109 | 18.9791 | 38.4138 | 18.2873 | 60.0109 | 19.0508 | 38.4101 | 31.1491 | 59.9821 | 31.821 | 38.4194 | 30.598 | 60.034 | 31.4085 | 38.4142 | 43.7791 | 60.034 | 44.9827
38.4389 | 18.2219 | 60.0109 | 18.9828 | 38.4221 | 18.2873 | 60.0109 | 19.0546 | 38.4185 | 31.1526 | 59.9821 | 31.8235 | 38.4277 | 30.598 | 60.034 | 31.411 | 38.4225 | 43.7791 | 60.034 | 44.9865
38.4473 | 18.2219 | 60.0109 | 18.9866 | 38.4305 | 18.2873 | 60.0109 | 19.0583 | 38.4268 | 31.1526 | 59.9821 | 31.826 | 38.436 | 30.598 | 60.034 | 31.4135 | 38.4308 | 43.7806 | 60.034 | 44.9902
38.4556 | 18.2219 | 60.0109 | 18.9903 | 38.4388 | 18.2873 | 60.0109 | 19.0621 | 38.4351 | 31.1526 | 59.9821 | 31.8285 | 38.4445 | 30.598 | 60.034 | 31.416 | 38.4391 | 43.7806 | 60.034 | 44.994
38.4639 | 18.3052 | 60.0109 | 18.9941 | 38.4471 | 18.2873 | 60.0109 | 19.0658 | 38.4435 | 31.1526 | 59.9821 | 31.831 | 38.4528 | 30.592 | 60.034 | 31.4185 | 38.4475 | 43.7806 | 60.034 | 44.9977
38.4723 | 18.3052 | 60.0109 | 18.9978 | 38.4554 | 18.2873 | 60.0109 | 19.0696 | 38.4518 | 31.1526 | 59.9821 | 31.8335 | 38.4611 | 30.592 | 60.034 | 31.421 | 38.4558 | 43.7806 | 60.034 | 45.0015
38.4806 | 18.3031 | 60.0109 | 19.0016 | 38.4638 | 18.2873 | 60.0109 | 19.0733 | 38.4601 | 31.1526 | 59.9821 | 31.836 | 38.4694 | 30.592 | 60.034 | 31.4235 | 38.4641 | 43.8422 | 60.034 | 45.0052
38.4889 | 18.3031 | 60.0109 | 19.0053 | 38.4721 | 18.2876 | 60.0109 | 19.0771 | 38.4684 | 31.1526 | 59.9821 | 31.8385 | 38.4778 | 30.592 | 60.034 | 31.426 | 38.4724 | 43.8422 | 60.034 | 45.009
38.4973 | 18.3031 | 60.0109 | 19.0091 | 38.4805 | 18.2876 | 60.0109 | 19.0808 | 38.4768 | 31.1526 | 59.9821 | 31.841 | 38.4861 | 30.5917 | 60.034 | 31.4285 | 38.4808 | 43.8422 | 60.034 | 45.0127
38.5056 | 18.3031 | 60.0109 | 19.0128 | 38.4888 | 18.2876 | 60.0109 | 19.0846 | 38.4852 | 31.1526 | 59.9821 | 31.8435 | 38.4944 | 30.5917 | 60.034 | 31.431 | 38.4891 | 43.8422 | 60.034 | 45.0165
38.5139 | 18.3031 | 60.0109 | 19.0166 | 38.4971 | 18.2876 | 60.0109 | 19.0883 | 38.4935 | 31.1526 | 59.9821 | 31.846 | 38.5027 | 30.5941 | 60.034 | 31.4335 | 38.4974 | 43.8386 | 60.034 | 45.0202
38.5222 | 18.3031 | 60.0109 | 19.0203 | 38.5054 | 18.3465 | 60.0109 | 19.0921 | 38.5018 | 31.1526 | 59.9821 | 31.8485 | 38.5111 | 30.5941 | 60.034 | 31.436 | 38.5057 | 43.8386 | 60.034 | 45.024
38.5306 | 18.3031 | 60.0109 | 19.0241 | 38.5138 | 18.3465 | 60.0109 | 19.0958 | 38.5101 | 31.1526 | 59.9821 | 31.851 | 38.5194 | 30.6894 | 60.034 | 31.4385 | 38.5142 | 43.8386 | 60.034 | 45.0277
38.5389 | 18.3031 | 60.0109 | 19.0278 | 38.5221 | 18.3465 | 60.0109 | 19.0996 | 38.5185 | 31.1526 | 59.9821 | 31.8535 | 38.5277 | 30.6894 | 60.034 | 31.441 | 38.5225 | 43.8386 | 60.034 | 45.0315
38.5472 | 18.3031 | 60.0109 | 19.0316 | 38.5305 | 18.3465 | 60.0109 | 19.1033 | 38.5268 | 31.1526 | 59.9821 | 31.856 | 38.536 | 30.7004 | 60.034 | 31.4435 | 38.5308 | 43.8386 | 60.034 | 45.0352
38.5556 | 18.3031 | 60.0109 | 19.0353 | 38.5388 | 18.3465 | 60.0109 | 19.1071 | 38.5352 | 31.1526 | 59.9821 | 31.8585 | 38.5443 | 30.7004 | 60.034 | 31.446 | 38.5391 | 43.8386 | 60.034 | 45.039
38.5639 | 18.3022 | 60.0109 | 19.0391 | 38.5471 | 18.3465 | 60.0109 | 19.1108 | 38.5435 | 31.1526 | 59.9821 | 31.861 | 38.5527 | 30.7004 | 60.034 | 31.4485 | 38.5474 | 43.8386 | 60.034 | 45.0427
38.5722 | 18.3022 | 60.0109 | 19.0428 | 38.5554 | 18.3465 | 60.0109 | 19.1146 | 38.5518 | 31.1526 | 59.9821 | 31.8635 | 38.561 | 30.7004 | 60.034 | 31.451 | 38.5558 | 43.8386 | 60.034 | 45.0465
38.5806 | 18.3016 | 60.0109 | 19.0466 | 38.5638 | 18.3465 | 60.0109 | 19.1183 | 38.5602 | 31.1526 | 59.9821 | 31.866 | 38.5693 | 30.705 | 60.034 | 31.4535 | 38.5641 | 43.8386 | 60.034 | 45.0502
38.5889 | 18.3016 | 60.0109 | 19.0503 | 38.5721 | 18.3422 | 60.0052 | 19.1221 | 38.5685 | 31.1526 | 59.9821 | 31.8685 | 38.5776 | 30.705 | 60.034 | 31.456 | 38.5724 | 43.8386 | 60.034 | 45.054
38.5972 | 18.3016 | 60.0109 | 19.0541 | 38.5804 | 18.3422 | 60.0052 | 19.1258 | 38.5768 | 31.1526 | 59.9821 | 31.871 | 38.5861 | 30.705 | 60.034 | 31.4585 | 38.5807 | 43.8386 | 60.034 | 45.0577
38.6056 | 18.3016 | 60.0109 | 19.0578 | 38.5887 | 18.3422 | 60.0052 | 19.1296 | 38.5851 | 31.1523 | 59.9821 | 31.8735 | 38.5944 | 30.705 | 60.034 | 31.461 | 38.5891 | 43.8386 | 60.034 | 45.0614
38.6139 | 18.3016 | 60.0109 | 19.0616 | 38.5971 | 18.3422 | 60.0052 | 19.1333 | 38.5935 | 31.1523 | 59.9821 | 31.876 | 38.6027 | 30.705 | 60.034 | 31.4635 | 38.5974 | 43.8436 | 60.034 | 45.0652
38.6222 | 18.3016 | 60.0109 | 19.0653 | 38.6054 | 18.3424 | 60.0052 | 19.1371 | 38.6019 | 31.1523 | 59.9821 | 31.8785 | 38.611 | 30.705 | 60.034 | 31.466 | 38.6057 | 43.8436 | 60.034 | 45.0689
38.6306 | 18.3016 | 60.0167 | 19.0691 | 38.6138 | 18.3424 | 60.0052 | 19.1408 | 38.6102 | 31.1523 | 59.9821 | 31.881 | 38.6194 | 30.6936 | 60.034 | 31.4685 | 38.614 | 43.8436 | 60.034 | 45.0727
38.6389 | 18.3016 | 60.0167 | 19.0728 | 38.6221 | 18.3424 | 60.0052 | 19.1446 | 38.6185 | 31.1523 | 59.9821 | 31.8835 | 38.6277 | 30.6936 | 60.034 | 31.471 | 38.6223 | 43.8436 | 60.034 | 45.0764
38.6472 | 18.3016 | 60.0167 | 19.0766 | 38.6304 | 18.3424 | 60.0052 | 19.1483 | 38.6268 | 31.1523 | 59.9821 | 31.886 | 38.636 | 30.6936 | 60.034 | 31.4735 | 38.6307 | 43.8436 | 60.034 | 45.0802
38.6555 | 18.3016 | 60.0167 | 19.0803 | 38.6387 | 18.3424 | 60.0052 | 19.1521 | 38.6352 | 31.1525 | 59.9821 | 31.8885 | 38.6443 | 30.6936 | 60.034 | 31.476 | 38.639 | 43.8436 | 60.034 | 45.0839
38.6639 | 18.3016 | 60.0167 | 19.0841 | 38.6471 | 18.3424 | 60.0052 | 19.1558 | 38.6435 | 31.1525 | 59.9821 | 31.891 | 38.6526 | 30.6936 | 60.034 | 31.4785 | 38.6473 | 43.8436 | 60.034 | 45.0877
38.6722 | 18.3016 | 60.0167 | 19.0878 | 38.6554 | 18.3424 | 60.0052 | 19.1596 | 38.6519 | 31.1497 | 59.9879 | 31.8935 | 38.661 | 30.6936 | 60.034 | 31.481 | 38.6556 | 43.8436 | 60.034 | 45.0914
38.6805 | 18.3016 | 60.0167 | 19.0916 | 38.6638 | 18.3424 | 60.0052 | 19.1633 | 38.6602 | 31.1497 | 59.9879 | 31.896 | 38.6693 | 30.6996 | 60.034 | 31.4835 | 38.6641 | 43.8436 | 60.034 | 45.0952
38.6889 | 18.3016 | 60.0167 | 19.0953 | 38.6721 | 18.3424 | 60.0052 | 19.1671 | 38.6685 | 31.2097 | 59.9879 | 31.8985 | 38.6776 | 30.6996 | 60.034 | 31.486 | 38.6724 | 43.8436 | 60.034 | 45.0989
38.6972 | 18.3016 | 60.0167 | 19.0991 | 38.6804 | 18.3424 | 60.0052 | 19.1708 | 38.6769 | 31.2097 | 59.9879 | 31.901 | 38.6859 | 30.6995 | 60.034 | 31.4885 | 38.6807 | 43.8436 | 60.034 | 45.1027
38.7055 | 18.3016 | 60.0167 | 19.1028 | 38.6888 | 18.3424 | 60.0052 | 19.1746 | 38.6852 | 31.2097 | 59.9879 | 31.9035 | 38.6943 | 30.6995 | 60.034 | 31.491 | 38.689 | 43.8436 | 60.034 | 45.1064
38.7139 | 18.3016 | 60.0167 | 19.1066 | 38.6971 | 18.3424 | 60.0052 | 19.1783 | 38.6935 | 31.2097 | 59.9879 | 31.906 | 38.7026 | 30.6995 | 60.034 | 31.4935 | 38.6974 | 43.8436 | 60.034 | 45.1102
38.7222 | 18.3016 | 60.0167 | 19.1103 | 38.7054 | 18.3424 | 60.0052 | 19.1821 | 38.7018 | 31.2097 | 59.9879 | 31.9085 | 38.7109 | 30.6995 | 60.034 | 31.496 | 38.7057 | 43.8436 | 60.034 | 45.1139
38.7305 | 18.3016 | 60.0167 | 19.1141 | 38.7137 | 18.3424 | 60.0052 | 19.1858 | 38.7102 | 31.2097 | 59.9879 | 31.911 | 38.7192 | 30.6946 | 60.034 | 31.4985 | 38.714 | 43.8436 | 60.034 | 45.1177
38.7389 | 18.3016 | 60.0167 | 19.1178 | 38.7221 | 18.3424 | 60.0052 | 19.1896 | 38.7186 | 31.2097 | 59.9879 | 31.9135 | 38.7275 | 30.6946 | 60.034 | 31.501 | 38.7223 | 43.8436 | 60.034 | 45.1214
38.7472 | 18.3016 | 60.0167 | 19.1216 | 38.7304 | 18.3424 | 60.0052 | 19.1933 | 38.7269 | 31.2097 | 59.9879 | 31.916 | 38.736 | 30.6835 | 60.034 | 31.5035 | 38.7306 | 43.8436 | 60.034 | 45.1252
38.7555 | 18.3016 | 60.0167 | 19.1253 | 38.7388 | 18.3424 | 60.0052 | 19.1971 | 38.7352 | 31.2097 | 59.9879 | 31.9185 | 38.7443 | 30.6835 | 60.034 | 31.506 | 38.739 | 43.8436 | 60.034 | 45.1289
38.7639 | 18.3016 | 60.0167 | 19.1291 | 38.7471 | 18.3424 | 60.0052 | 19.2008 | 38.7435 | 31.2097 | 59.9879 | 31.921 | 38.7526 | 30.6803 | 60.034 | 31.5085 | 38.7473 | 43.8436 | 60.034 | 45.1327
38.7722 | 18.3016 | 60.0167 | 19.1328 | 38.7554 | 18.3454 | 60.0052 | 19.2046 | 38.7519 | 31.2097 | 59.9879 | 31.9235 | 38.7609 | 30.6803 | 60.034 | 31.511 | 38.7556 | 43.8436 | 60.034 | 45.1364
38.7805 | 18.3776 | 60.0167 | 19.1366 | 38.7637 | 18.3454 | 60.0052 | 19.2083 | 38.7602 | 31.2097 | 59.9879 | 31.926 | 38.7693 | 30.6785 | 60.034 | 31.5135 | 38.7639 | 43.8436 | 60.034 | 45.1402
38.7888 | 18.3776 | 60.0167 | 19.1403 | 38.7721 | 18.3454 | 60.0052 | 19.2121 | 38.7686 | 31.2097 | 59.9879 | 31.9285 | 38.7776 | 30.6785 | 60.034 | 31.516 | 38.7723 | 43.8436 | 60.034 | 45.1439
38.7972 | 18.3782 | 60.0167 | 19.1441 | 38.7804 | 18.3454 | 60.0052 | 19.2158 | 38.7769 | 31.2097 | 59.9879 | 31.931 | 38.7859 | 30.6769 | 60.034 | 31.5185 | 38.7806 | 43.8436 | 60.034 | 45.1476
38.8055 | 18.3782 | 60.0167 | 19.1478 | 38.7888 | 18.3985 | 60.0052 | 19.2196 | 38.7852 | 31.2049 | 59.9879 | 31.9335 | 38.7942 | 30.6769 | 60.034 | 31.521 | 38.7889 | 43.8436 | 60.034 | 45.1509
38.8138 | 18.3782 | 60.0167 | 19.1516 | 38.7971 | 18.3985 | 60.0052 | 19.2233 | 38.7936 | 31.2049 | 59.9879 | 31.936 | 38.8026 | 30.703 | 60.034 | 31.5235 | 38.7972 | 43.8436 | 60.034 | 45.1534
38.8222 | 18.3782 | 60.0167 | 19.1553 | 38.8054 | 18.3985 | 60.0052 | 19.2271 | 38.8019 | 31.2049 | 59.9879 | 31.9385 | 38.8109 | 30.703 | 60.034 | 31.526 | 38.8057 | 43.8436 | 60.034 | 45.1559
38.8305 | 18.5277 | 60.0167 | 19.1591 | 38.8137 | 18.3985 | 60.0052 | 19.2308 | 38.8102 | 31.2049 | 59.9879 | 31.941 | 38.8192 | 30.7365 | 60.034 | 31.5285 | 38.814 | 43.8436 | 60.034 | 45.1584
38.8388 | 18.5277 | 60.0167 | 19.1628 | 38.8221 | 18.4581 | 60.0052 | 19.2346 | 38.8185 | 31.2045 | 59.9936 | 31.9435 | 38.8275 | 30.7365 | 60.034 | 31.531 | 38.8223 | 43.8436 | 60.034 | 45.1609
38.8472 | 18.5276 | 60.0167 | 19.1666 | 38.8304 | 18.4581 | 60.0052 | 19.2383 | 38.8269 | 31.2045 | 59.9936 | 31.946 | 38.8358 | 30.7351 | 60.0282 | 31.5335 | 38.8306 | 43.8436 | 60.034 | 45.1634
38.8555 | 18.5276 | 60.0167 | 19.1703 | 38.8387 | 18.4581 | 60.0052 | 19.242 | 38.8352 | 31.2045 | 59.9936 | 31.9485 | 38.8442 | 30.7351 | 60.0282 | 31.536 | 38.8389 | 43.8436 | 60.034 | 45.1659
38.8638 | 18.5276 | 60.0167 | 19.1741 | 38.847 | 18.4581 | 60.0052 | 19.2458 | 38.8436 | 31.2045 | 59.9936 | 31.9515 | 38.8525 | 30.7351 | 60.0282 | 31.5385 | 38.8473 | 43.8436 | 60.034 | 45.1684
38.8722 | 18.5276 | 60.0167 | 19.1778 | 38.8554 | 18.4581 | 60.0052 | 19.2495 | 38.8519 | 31.2045 | 59.9936 | 31.9553 | 38.8608 | 30.7351 | 60.0282 | 31.541 | 38.8556 | 43.8436 | 60.034 | 45.1709
38.8805 | 18.5302 | 60.0167 | 19.1816 | 38.8638 | 18.4581 | 60.0052 | 19.2533 | 38.8602 | 31.2045 | 59.9936 | 31.959 | 38.8691 | 30.7351 | 60.0282 | 31.5435 | 38.8639 | 43.8436 | 60.034 | 45.1734
38.8888 | 18.5302 | 60.0167 | 19.1853 | 38.8721 | 18.4581 | 60.0052 | 19.257 | 38.8686 | 31.205 | 59.9936 | 31.9628 | 38.8776 | 30.7351 | 60.0282 | 31.546 | 38.8722 | 43.8436 | 60.034 | 45.1759
38.8972 | 18.5302 | 60.0167 | 19.1891 | 38.8804 | 18.4581 | 60.0052 | 19.2608 | 38.8769 | 31.205 | 59.9936 | 31.9665 | 38.8859 | 30.7346 | 60.0282 | 31.5485 | 38.8806 | 43.8436 | 60.034 | 45.1784
38.9055 | 18.5302 | 60.0167 | 19.1928 | 38.8887 | 18.4624 | 60.0052 | 19.2645 | 38.8853 | 31.21 | 59.9936 | 31.9703 | 38.8942 | 30.7346 | 60.0282 | 31.551 | 38.8889 | 43.8436 | 60.034 | 45.1809
38.9138 | 18.5302 | 60.0167 | 19.1965 | 38.8971 | 18.4624 | 60.0052 | 19.2683 | 38.8936 | 31.21 | 59.9936 | 31.974 | 38.9025 | 30.7346 | 60.0282 | 31.5535 | 38.8972 | 43.8436 | 60.034 | 45.1834
38.9221 | 18.5302 | 60.0167 | 19.2003 | 38.9054 | 18.4637 | 60.0109 | 19.272 | 38.9019 | 31.21 | 59.9936 | 31.9778 | 38.9109 | 30.7346 | 60.0282 | 31.556 | 38.9055 | 43.8436 | 60.034 | 45.1859
38.9305 | 18.5302 | 60.0167 | 19.204 | 38.9138 | 18.4637 | 60.0109 | 19.2758 | 38.9102 | 31.21 | 59.9936 | 31.9815 | 38.9192 | 30.7349 | 60.0282 | 31.5585 | 38.9138 | 43.8436 | 60.034 | 45.1884
38.9388 | 18.5302 | 60.0167 | 19.2078 | 38.9221 | 18.4637 | 60.0109 | 19.2795 | 38.9186 | 31.2103 | 59.9936 | 31.9853 | 38.9275 | 30.7349 | 60.0282 | 31.561 | 38.9222 | 43.8436 | 60.034 | 45.1909
38.9471 | 18.5302 | 60.0167 | 19.2115 | 38.9304 | 18.4637 | 60.0109 | 19.2833 | 38.9269 | 31.2103 | 59.9936 | 31.989 | 38.9358 | 30.7328 | 60.0282 | 31.5634 | 38.9305 | 43.8436 | 60.034 | 45.1934
38.9555 | 18.5302 | 60.0167 | 19.2153 | 38.9387 | 18.4637 | 60.0109 | 19.287 | 38.9352 | 31.1927 | 59.9936 | 31.9928 | 38.9441 | 30.7328 | 60.0282 | 31.5659 | 38.9388 | 43.8436 | 60.034 | 45.1959
38.9638 | 18.6139 | 60.0167 | 19.219 | 38.9471 | 18.4637 | 60.0109 | 19.2908 | 38.9436 | 31.1927 | 59.9936 | 31.9965 | 38.9525 | 30.7328 | 60.0282 | 31.5684 | 38.9471 | 43.8436 | 60.034 | 45.1984
38.9721 | 18.6139 | 60.0167 | 19.2228 | 38.9554 | 18.4637 | 60.0109 | 19.2945 | 38.9519 | 31.275 | 59.9936 | 32.0003 | 38.9608 | 30.7328 | 60.0282 | 31.5709 | 38.9556 | 43.8436 | 60.034 | 45.2009
38.9805 | 18.6139 | 60.0167 | 19.2265 | 38.9637 | 18.4637 | 60.0109 | 19.2983 | 38.9603 | 31.275 | 59.9936 | 32.004 | 38.9691 | 30.7326 | 60.0282 | 31.5734 | 38.9639 | 43.8436 | 60.034 | 45.2034
38.9888 | 18.6139 | 60.0167 | 19.2303 | 38.972 | 18.4637 | 60.0109 | 19.302 | 38.9686 | 31.2758 | 59.9936 | 32.0078 | 38.9774 | 30.7326 | 60.0282 | 31.5759 | 38.9722 | 43.8436 | 60.034 | 45.2059
38.9971 | 18.6139 | 60.0167 | 19.234 | 38.9804 | 18.4637 | 60.0109 | 19.3058 | 38.9769 | 31.2758 | 59.9936 | 32.0115 | 38.9858 | 30.7308 | 60.0282 | 31.5784 | 38.9805 | 43.8436 | 60.034 | 45.2084
39.0055 | 18.6139 | 60.0167 | 19.2378 | 38.9887 | 18.4637 | 60.0109 | 19.3095 | 38.9852 | 31.2774 | 59.9936 | 32.0153 | 38.9941 | 30.7308 | 60.0282 | 31.5809 | 38.9889 | 43.8436 | 60.034 | 45.2109
39.0138 | 18.6139 | 60.0167 | 19.2415 | 38.9971 | 18.4637 | 60.0109 | 19.3133 | 38.9936 | 31.2774 | 59.9936 | 32.019 | 39.0024 | 30.7308 | 60.0282 | 31.5834 | 38.9972 | 43.8436 | 60.034 | 45.2134
39.0221 | 18.6139 | 60.0167 | 19.2453 | 39.0054 | 18.4637 | 60.0109 | 19.317 | 39.0019 | 31.2811 | 59.9936 | 32.0228 | 39.0107 | 30.7308 | 60.0282 | 31.5859 | 39.0055 | 43.8436 | 60.034 | 45.2159
39.0305 | 18.6139 | 60.0167 | 19.249 | 39.0137 | 18.4637 | 60.0109 | 19.3208 | 39.0103 | 31.2811 | 59.9936 | 32.0265 | 39.0192 | 30.8179 | 60.0282 | 31.5884 | 39.0138 | 43.9196 | 60.034 | 45.2184
39.0388 | 18.6139 | 60.0167 | 19.2528 | 39.022 | 18.4637 | 60.0109 | 19.3245 | 39.0186 | 31.2818 | 59.9936 | 32.0303 | 39.0275 | 30.8179 | 60.0282 | 31.5909 | 39.0221 | 43.9196 | 60.034 | 45.2209
39.0471 | 18.6139 | 60.0167 | 19.2565 | 39.0304 | 18.4637 | 60.0109 | 19.3283 | 39.0269 | 31.2818 | 59.9936 | 32.034 | 39.0358 | 30.8205 | 60.0282 | 31.5934 | 39.0305 | 43.9196 | 60.034 | 45.2234
39.0554 | 18.6139 | 60.0167 | 19.2603 | 39.0387 | 18.4637 | 60.0109 | 19.332 | 39.0353 | 31.3233 | 59.9936 | 32.0378 | 39.0441 | 30.8205 | 60.0282 | 31.5959 | 39.0388 | 43.9196 | 60.034 | 45.2259
39.0638 | 18.6139 | 60.0167 | 19.264 | 39.0471 | 18.4637 | 60.0109 | 19.3358 | 39.0436 | 31.3233 | 59.9936 | 32.0415 | 39.0525 | 30.8205 | 60.0282 | 31.5984 | 39.0471 | 43.9909 | 60.034 | 45.2284
39.0721 | 18.6139 | 60.0167 | 19.2678 | 39.0554 | 18.4637 | 60.0109 | 19.3395 | 39.0519 | 31.3227 | 59.9936 | 32.0453 | 39.0608 | 30.8205 | 60.0282 | 31.6009 | 39.0554 | 43.9909 | 60.034 | 45.2309
39.0804 | 18.6139 | 60.0167 | 19.2715 | 39.0637 | 18.4637 | 60.0109 | 19.3433 | 39.0602 | 31.3227 | 59.9936 | 32.049 | 39.0691 | 30.8525 | 60.0282 | 31.6034 | 39.0638 | 43.9909 | 60.034 | 45.2334
39.0887 | 18.6139 | 60.0167 | 19.2753 | 39.072 | 18.4634 | 60.0167 | 19.347 | 39.0686 | 31.32 | 59.9936 | 32.0528 | 39.0774 | 30.8525 | 60.0282 | 31.6059 | 39.0721 | 43.9909 | 60.034 | 45.2359
39.0971 | 18.6139 | 60.0167 | 19.279 | 39.0804 | 18.4634 | 60.0167 | 19.3505 | 39.0769 | 31.32 | 59.9936 | 32.0565 | 39.0857 | 30.8525 | 60.0282 | 31.6084 | 39.0804 | 43.9883 | 60.034 | 45.2384
39.1054 | 18.6139 | 60.0167 | 19.2828 | 39.0887 | 18.4637 | 60.0167 | 19.353 | 39.0853 | 31.32 | 59.9936 | 32.0603 | 39.0941 | 30.8525 | 60.0282 | 31.6109 | 39.0887 | 43.9883 | 60.034 | 45.2409
39.1137 | 18.6139 | 60.0167 | 19.2865 | 39.097 | 18.4637 | 60.0167 | 19.3555 | 39.0936 | 31.32 | 59.9936 | 32.064 | 39.1024 | 30.8564 | 60.0282 | 31.6134 | 39.097 | 43.9883 | 60.034 | 45.2434
39.1221 | 18.6139 | 60.0167 | 19.2903 | 39.1053 | 18.4637 | 60.0167 | 19.358 | 39.1019 | 31.32 | 59.9936 | 32.0678 | 39.1107 | 30.8564 | 60.0282 | 31.6159 | 39.1055 | 43.9883 | 60.034 | 45.2459
39.1304 | 18.6139 | 60.0167 | 19.294 | 39.1137 | 18.4637 | 60.0167 | 19.3605 | 39.1102 | 31.32 | 59.9936 | 32.0715 | 39.119 | 30.8564 | 60.0282 | 31.6184 | 39.1138 | 43.9883 | 60.034 | 45.2484
39.1387 | 18.6139 | 60.0167 | 19.2978 | 39.122 | 18.4634 | 60.0167 | 19.363 | 39.1186 | 31.4119 | 59.9936 | 32.0753 | 39.1274 | 30.8564 | 60.0282 | 31.6209 | 39.1221 | 43.9883 | 60.034 | 45.2509
39.1471 | 18.6139 | 60.0167 | 19.3015 | 39.1304 | 18.4634 | 60.0167 | 19.3655 | 39.127 | 31.4119 | 59.9936 | 32.079 | 39.1357 | 30.8598 | 60.0282 | 31.6234 | 39.1304 | 43.9883 | 60.034 | 45.2534
39.1554 | 18.6139 | 60.0167 | 19.3053 | 39.1387 | 18.4607 | 60.0167 | 19.368 | 39.1353 | 31.4127 | 59.9936 | 32.0828 | 39.144 | 30.8598 | 60.0282 | 31.6259 | 39.1388 | 43.9883 | 60.034 | 45.2559
39.1637 | 18.6139 | 60.0167 | 19.309 | 39.147 | 18.4607 | 60.0167 | 19.3705 | 39.1436 | 31.4127 | 59.9936 | 32.0865 | 39.1523 | 30.8598 | 60.0282 | 31.6284 | 39.1471 | 43.9883 | 60.034 | 45.2584
39.1721 | 18.6139 | 60.0167 | 19.3128 | 39.1553 | 18.4619 | 60.0167 | 19.373 | 39.1519 | 31.4127 | 59.9936 | 32.0903 | 39.1608 | 30.8598 | 60.0282 | 31.6309 | 39.1554 | 43.9883 | 60.034 | 45.2609
39.1804 | 18.6139 | 60.0167 | 19.3165 | 39.1637 | 18.4619 | 60.0167 | 19.3755 | 39.1603 | 31.4127 | 59.9936 | 32.094 | 39.1691 | 30.8969 | 60.0282 | 31.6334 | 39.1637 | 43.9883 | 60.034 | 45.2634
39.1887 | 18.6139 | 60.0167 | 19.3203 | 39.172 | 18.4619 | 60.0167 | 19.378 | 39.1686 | 31.4127 | 59.9936 | 32.0978 | 39.1774 | 30.8969 | 60.0282 | 31.6359 | 39.1721 | 43.9883 | 60.034 | 45.2659
39.1971 | 18.6139 | 60.0167 | 19.324 | 39.1804 | 18.4619 | 60.0167 | 19.3805 | 39.1769 | 31.4127 | 59.9936 | 32.1015 | 39.1857 | 30.8949 | 60.0282 | 31.6384 | 39.1804 | 43.9883 | 60.034 | 45.2684
39.2054 | 18.6139 | 60.0167 | 19.3278 | 39.1887 | 18.5574 | 60.0167 | 19.383 | 39.1852 | 31.4078 | 59.9936 | 32.1053 | 39.1941 | 30.8949 | 60.0282 | 31.6409 | 39.1887 | 43.9883 | 60.034 | 45.2709
39.2137 | 18.6139 | 60.0167 | 19.3315 | 39.197 | 18.5574 | 60.0167 | 19.3855 | 39.1936 | 31.4078 | 59.9936 | 32.109 | 39.2024 | 30.8932 | 60.0282 | 31.6434 | 39.197 | 43.9883 | 60.034 | 45.2734
39.222 | 18.6139 | 60.0167 | 19.3353 | 39.2053 | 18.5556 | 60.0167 | 19.388 | 39.202 | 31.4052 | 59.9936 | 32.1128 | 39.2107 | 30.8932 | 60.0282 | 31.6459 | 39.2053 | 43.9883 | 60.034 | 45.2759
39.2304 | 18.6139 | 60.0167 | 19.339 | 39.2137 | 18.5556 | 60.0167 | 19.3905 | 39.2103 | 31.4052 | 59.9936 | 32.1165 | 39.219 | 30.8941 | 60.0282 | 31.6484 | 39.2137 | 43.9883 | 60.034 | 45.2784
39.2387 | 18.6139 | 60.0167 | 19.3428 | 39.222 | 18.5556 | 60.0167 | 19.393 | 39.2186 | 31.4052 | 59.9936 | 32.1203 | 39.2273 | 30.8941 | 60.0282 | 31.6509 | 39.222 | 43.9883 | 60.034 | 45.2809
39.247 | 18.6139 | 60.0167 | 19.3465 | 39.2303 | 18.5556 | 60.0167 | 19.3955 | 39.2269 | 31.4052 | 59.9936 | 32.124 | 39.2357 | 30.8941 | 60.0282 | 31.6534 | 39.2303 | 43.9883 | 60.034 | 45.2834
39.2554 | 18.6139 | 60.0167 | 19.3502 | 39.2386 | 18.5556 | 60.0109 | 19.398 | 39.2353 | 31.4336 | 59.9936 | 32.1278 | 39.244 | 30.8941 | 60.0282 | 31.6559 | 39.2386 | 43.9883 | 60.034 | 45.2859
39.2637 | 18.6139 | 60.0167 | 19.3527 | 39.247 | 18.5556 | 60.0109 | 19.4005 | 39.2436 | 31.4336 | 59.9936 | 32.1315 | 39.2523 | 30.8932 | 60.0282 | 31.6584 | 39.2471 | 43.9883 | 60.034 | 45.2884
39.272 | 18.6139 | 60.0167 | 19.3552 | 39.2553 | 18.5556 | 60.0109 | 19.403 | 39.252 | 31.4784 | 59.9936 | 32.1353 | 39.2606 | 30.8932 | 60.0282 | 31.6609 | 39.2554 | 43.9883 | 60.034 | 45.2909
39.2804 | 18.6139 | 60.0167 | 19.3577 | 39.2637 | 18.5556 | 60.0109 | 19.4055 | 39.2603 | 31.4784 | 59.9936 | 32.139 | 39.269 | 30.8902 | 60.0282 | 31.6634 | 39.2637 | 43.9883 | 60.034 | 45.2934
39.2887 | 18.6139 | 60.0167 | 19.3602 | 39.272 | 18.5558 | 60.0109 | 19.408 | 39.2686 | 31.4685 | 59.9936 | 32.1428 | 39.2773 | 30.8902 | 60.0282 | 31.6659 | 39.272 | 43.9883 | 60.034 | 45.2958
39.297 | 18.6139 | 60.0167 | 19.3627 | 39.2803 | 18.5558 | 60.0109 | 19.4105 | 39.2769 | 31.4685 | 59.9936 | 32.1465 | 39.2856 | 30.8888 | 60.0282 | 31.6684 | 39.2803 | 43.9883 | 60.034 | 45.2983
39.3054 | 18.6139 | 60.0167 | 19.3652 | 39.2886 | 18.5558 | 60.0109 | 19.413 | 39.2853 | 31.4685 | 59.9936 | 32.1503 | 39.2939 | 30.8888 | 60.0282 | 31.6709 | 39.2887 | 43.9883 | 60.034 | 45.3008
39.3137 | 18.6139 | 60.0167 | 19.3677 | 39.297 | 18.5558 | 60.0109 | 19.4155 | 39.2936 | 31.4685 | 59.9936 | 32.154 | 39.3024 | 30.8862 | 60.0282 | 31.6734 | 39.297 | 44.0717 | 60.034 | 45.3033
39.322 | 18.6139 | 60.0167 | 19.3702 | 39.3053 | 18.5558 | 60.0109 | 19.418 | 39.3019 | 31.4685 | 59.9936 | 32.1578 | 39.3107 | 30.8862 | 60.0282 | 31.6759 | 39.3053 | 44.0717 | 60.034 | 45.3058
39.3304 | 18.6139 | 60.0167 | 19.3727 | 39.3137 | 18.5558 | 60.0109 | 19.4205 | 39.3103 | 31.4685 | 59.9936 | 32.1615 | 39.319 | 30.8871 | 60.0282 | 31.6784 | 39.3136 | 44.0717 | 60.034 | 45.3083
39.3387 | 18.6139 | 60.0167 | 19.3752 | 39.322 | 18.6235 | 60.0109 | 19.423 | 39.3186 | 31.4661 | 59.9936 | 32.1653 | 39.3273 | 30.8871 | 60.0282 | 31.6809 | 39.322 | 44.0717 | 60.034 | 45.3108
39.347 | 18.6139 | 60.0167 | 19.3777 | 39.3303 | 18.6235 | 60.0109 | 19.4255 | 39.327 | 31.4661 | 59.9936 | 32.1691 | 39.3357 | 30.8857 | 60.0282 | 31.6834 | 39.3303 | 44.0717 | 60.034 | 45.3133
39.3553 | 18.6139 | 60.0167 | 19.3802 | 39.3386 | 18.6215 | 60.0109 | 19.428 | 39.3353 | 31.4667 | 59.9936 | 32.1728 | 39.344 | 30.8857 | 60.0282 | 31.6859 | 39.3386 | 44.0717 | 60.034 | 45.3158
39.3637 | 18.6139 | 60.0167 | 19.3827 | 39.347 | 18.6215 | 60.0109 | 19.4305 | 39.3436 | 31.4667 | 59.9936 | 32.1766 | 39.3523 | 30.8857 | 60.0282 | 31.6884 | 39.3469 | 44.0717 | 60.034 | 45.3183
39.372 | 18.6139 | 60.0167 | 19.3852 | 39.3553 | 18.6215 | 60.0109 | 19.433 | 39.3519 | 31.4667 | 59.9936 | 32.1803 | 39.3606 | 30.8857 | 60.0282 | 31.6909 | 39.3553 | 44.0717 | 60.034 | 45.3208
39.3803 | 18.6137 | 60.0167 | 19.3877 | 39.3636 | 18.6215 | 60.0109 | 19.4355 | 39.3603 | 31.4667 | 59.9936 | 32.1841 | 39.3689 | 30.8886 | 60.0282 | 31.6934 | 39.3636 | 44.0717 | 60.034 | 45.3233
39.3887 | 18.6137 | 60.0167 | 19.3902 | 39.3719 | 18.6215 | 60.0109 | 19.438 | 39.3686 | 31.4667 | 59.9936 | 32.1878 | 39.3773 | 30.8886 | 60.0282 | 31.6959 | 39.3719 | 44.0717 | 60.034 | 45.3258
39.397 | 18.6137 | 60.0167 | 19.3927 | 39.3803 | 18.6215 | 60.0109 | 19.4405 | 39.377 | 31.4667 | 59.9936 | 32.1916 | 39.3856 | 30.9428 | 60.0282 | 31.6984 | 39.3802 | 44.0717 | 60.034 | 45.3283
39.4053 | 18.6137 | 60.0167 | 19.3952 | 39.3886 | 18.6215 | 60.0109 | 19.443 | 39.3853 | 31.4562 | 59.9936 | 32.1953 | 39.3939 | 30.9428 | 60.0282 | 31.7009 | 39.3885 | 44.0717 | 60.034 | 45.3308
39.4137 | 18.6171 | 60.0167 | 19.3977 | 39.397 | 18.6215 | 60.0109 | 19.4455 | 39.3936 | 31.4562 | 59.9936 | 32.1991 | 39.4022 | 30.9447 | 60.0282 | 31.7034 | 39.397 | 44.0717 | 60.034 | 45.3333
39.422 | 18.6171 | 60.0167 | 19.4002 | 39.4053 | 18.6214 | 60.0109 | 19.448 | 39.402 | 31.458 | 59.9936 | 32.2028 | 39.4106 | 30.9447 | 60.0282 | 31.7059 | 39.4053 | 44.0717 | 60.034 | 45.3358
39.4303 | 18.6151 | 60.0167 | 19.4027 | 39.4136 | 18.6214 | 60.0109 | 19.4505 | 39.4103 | 31.458 | 59.9936 | 32.2066 | 39.4189 | 30.9429 | 60.0282 | 31.7084 | 39.4136 | 44.0717 | 60.034 | 45.3383
39.4387 | 18.6151 | 60.0167 | 19.4052 | 39.4219 | 18.7518 | 60.0109 | 19.453 | 39.4186 | 31.458 | 59.9936 | 32.2103 | 39.4272 | 30.9429 | 60.0282 | 31.7109 | 39.4219 | 44.0717 | 60.034 | 45.3408
39.447 | 18.6151 | 60.0167 | 19.4077 | 39.4303 | 18.7518 | 60.0109 | 19.4555 | 39.4269 | 31.458 | 59.9936 | 32.2141 | 39.4355 | 30.9438 | 60.0282 | 31.7134 | 39.4303 | 44.0717 | 60.034 | 45.3433
39.4553 | 18.6151 | 60.0167 | 19.4102 | 39.4386 | 18.7518 | 60.0109 | 19.458 | 39.4353 | 31.459 | 59.9936 | 32.2178 | 39.444 | 30.9438 | 60.0282 | 31.7159 | 39.4386 | 44.0717 | 60.034 | 45.3458
39.4637 | 18.6151 | 60.0167 | 19.4127 | 39.447 | 18.7518 | 60.0109 | 19.4605 | 39.4436 | 31.459 | 59.9936 | 32.2216 | 39.4523 | 30.9424 | 60.0282 | 31.7184 | 39.4469 | 44.0879 | 60.034 | 45.3483
39.472 | 18.6151 | 60.0167 | 19.4152 | 39.4553 | 18.7518 | 60.0109 | 19.463 | 39.452 | 31.5174 | 59.9936 | 32.2253 | 39.4606 | 30.9424 | 60.0282 | 31.7209 | 39.4552 | 44.0879 | 60.034 | 45.3508
39.4803 | 18.6151 | 60.0167 | 19.4177 | 39.4636 | 18.7518 | 60.0109 | 19.4655 | 39.4603 | 31.5174 | 59.9936 | 32.2291 | 39.4689 | 30.9809 | 60.0282 | 31.7234 | 39.4636 | 44.0879 | 60.034 | 45.3533
39.4886 | 18.6151 | 60.0167 | 19.4202 | 39.4719 | 18.7518 | 60.0109 | 19.468 | 39.4686 | 31.515 | 59.9936 | 32.2328 | 39.4773 | 30.9809 | 60.0282 | 31.7259 | 39.4719 | 44.0879 | 60.034 | 45.3558
39.497 | 18.6151 | 60.0167 | 19.4227 | 39.4803 | 18.7518 | 60.0109 | 19.4705 | 39.477 | 31.515 | 59.9936 | 32.2366 | 39.4856 | 30.9855 | 60.0282 | 31.7284 | 39.4802 | 44.0879 | 60.034 | 45.3583
39.5053 | 18.6151 | 60.0167 | 19.4251 | 39.4886 | 18.7518 | 60.0109 | 19.473 | 39.4853 | 31.515 | 59.9936 | 32.2403 | 39.4939 | 30.9855 | 60.0282 | 31.7309 | 39.4885 | 44.0879 | 60.034 | 45.3608
39.5136 | 18.6151 | 60.0167 | 19.4276 | 39.4969 | 18.7518 | 60.0109 | 19.4755 | 39.4937 | 31.515 | 59.9936 | 32.2441 | 39.5022 | 30.9865 | 60.0282 | 31.7334 | 39.4968 | 44.0879 | 60.034 | 45.3633
39.522 | 18.6151 | 60.0167 | 19.4301 | 39.5052 | 18.7518 | 60.0109 | 19.478 | 39.502 | 31.5105 | 59.9936 | 32.2478 | 39.5105 | 30.9865 | 60.0282 | 31.7359 | 39.5052 | 44.0879 | 60.034 | 45.3658
39.5303 | 18.6151 | 60.0167 | 19.4326 | 39.5136 | 18.7518 | 60.0109 | 19.4805 | 39.5103 | 31.5105 | 59.9936 | 32.2516 | 39.5189 | 30.9901 | 60.0282 | 31.7384 | 39.5135 | 44.0879 | 60.034 | 45.3683
39.5386 | 18.6151 | 60.0167 | 19.4351 | 39.5219 | 18.7518 | 60.0109 | 19.483 | 39.5186 | 31.5103 | 59.9936 | 32.2553 | 39.5272 | 30.9901 | 60.0282 | 31.7409 | 39.5219 | 44.0879 | 60.034 | 45.3708
39.547 | 18.6151 | 60.0167 | 19.4376 | 39.5303 | 18.7518 | 60.0109 | 19.4855 | 39.527 | 31.5103 | 59.9936 | 32.2591 | 39.5355 | 30.9901 | 60.0282 | 31.7434 | 39.5302 | 44.0879 | 60.034 | 45.3733
39.5553 | 18.6151 | 60.0167 | 19.4401 | 39.5386 | 18.7518 | 60.0109 | 19.488 | 39.5353 | 31.5118 | 59.9936 | 32.2628 | 39.5438 | 30.9901 | 60.0282 | 31.7459 | 39.5386 | 44.0879 | 60.034 | 45.3758
39.5636 | 18.6151 | 60.0167 | 19.4426 | 39.5469 | 18.7518 | 60.0109 | 19.4905 | 39.5436 | 31.5118 | 59.9936 | 32.2666 | 39.5522 | 30.9879 | 60.0282 | 31.7484 | 39.5469 | 44.0879 | 60.0398 | 45.3783
39.572 | 18.6151 | 60.0167 | 19.4451 | 39.5553 | 18.7518 | 60.0109 | 19.493 | 39.552 | 31.5081 | 59.9936 | 32.2703 | 39.5605 | 30.9879 | 60.0282 | 31.7509 | 39.5552 | 44.0879 | 60.0398 | 45.3808
39.5803 | 18.6167 | 60.0167 | 19.4476 | 39.5636 | 18.7518 | 60.0109 | 19.4955 | 39.5603 | 31.5081 | 59.9936 | 32.2741 | 39.5688 | 30.9879 | 60.0282 | 31.7534 | 39.5635 | 44.0879 | 60.0398 | 45.3833
39.5886 | 18.6167 | 60.0167 | 19.4501 | 39.572 | 18.8114 | 60.0109 | 19.498 | 39.5687 | 31.5544 | 59.9936 | 32.2778 | 39.5771 | 30.9879 | 60.0282 | 31.7559 | 39.5718 | 44.0879 | 60.0398 | 45.3858
39.597 | 18.6167 | 60.0167 | 19.4526 | 39.5803 | 18.8114 | 60.0109 | 19.5005 | 39.577 | 31.5544 | 59.9936 | 32.2816 | 39.5856 | 30.9861 | 60.0282 | 31.7584 | 39.5802 | 44.0879 | 60.0398 | 45.3883
39.6053 | 18.6167 | 60.0167 | 19.4551 | 39.5886 | 18.8114 | 60.0109 | 19.503 | 39.5853 | 31.557 | 59.9936 | 32.2853 | 39.5939 | 30.9861 | 60.0282 | 31.7609 | 39.5885 | 44.0879 | 60.0398 | 45.3908
39.6136 | 18.6158 | 60.0167 | 19.4576 | 39.5969 | 18.8114 | 60.0109 | 19.5055 | 39.5936 | 31.557 | 59.9936 | 32.2891 | 39.6022 | 31.0235 | 60.0282 | 31.7634 | 39.5968 | 44.0856 | 60.0398 | 45.3933
39.6219 | 18.6158 | 60.0167 | 19.4601 | 39.6053 | 18.8114 | 60.0109 | 19.508 | 39.602 | 31.5603 | 59.9936 | 32.2928 | 39.6105 | 31.0235 | 60.0282 | 31.7659 | 39.6051 | 44.0856 | 60.0398 | 45.3958
39.6303 | 18.6158 | 60.0225 | 19.4626 | 39.6136 | 18.8114 | 60.0109 | 19.5105 | 39.6103 | 31.5603 | 59.9936 | 32.2966 | 39.6188 | 31.0231 | 60.0282 | 31.7684 | 39.6135 | 44.0864 | 60.0398 | 45.3983
39.6386 | 18.6158 | 60.0225 | 19.4651 | 39.6219 | 18.8114 | 60.0109 | 19.513 | 39.6187 | 31.562 | 59.9936 | 32.3003 | 39.6272 | 31.0231 | 60.0282 | 31.7709 | 39.6218 | 44.0864 | 60.0398 | 45.4008
39.6469 | 18.6158 | 60.0225 | 19.4676 | 39.6302 | 18.8114 | 60.0109 | 19.5155 | 39.627 | 31.562 | 59.9936 | 32.3041 | 39.6355 | 31.0231 | 60.0282 | 31.7733 | 39.6301 | 44.0864 | 60.0398 | 45.4033
39.6553 | 18.6158 | 60.0225 | 19.4701 | 39.6386 | 18.8114 | 60.0109 | 19.518 | 39.6353 | 31.6424 | 59.9936 | 32.3078 | 39.6438 | 31.0231 | 60.0282 | 31.7759 | 39.6384 | 44.0864 | 60.0398 | 45.4058
39.6636 | 18.6158 | 60.0225 | 19.4726 | 39.6469 | 18.8114 | 60.0109 | 19.5205 | 39.6437 | 31.6424 | 59.9936 | 32.3116 | 39.6521 | 31.0221 | 60.0282 | 31.7783 | 39.6467 | 44.0864 | 60.0398 | 45.4083
39.6719 | 18.6158 | 60.0225 | 19.4751 | 39.6553 | 18.8114 | 60.0109 | 19.523 | 39.652 | 31.6424 | 59.9879 | 32.3153 | 39.6605 | 31.0221 | 60.0282 | 31.7808 | 39.6552 | 44.0864 | 60.0398 | 45.4108
39.6803 | 18.6158 | 60.0225 | 19.4776 | 39.6636 | 18.8114 | 60.0109 | 19.5255 | 39.6603 | 31.6424 | 59.9879 | 32.3191 | 39.6688 | 31.0346 | 60.0282 | 31.7833 | 39.6635 | 44.0894 | 60.0398 | 45.4133
39.6886 | 18.6158 | 60.0225 | 19.4801 | 39.6719 | 18.8114 | 60.0109 | 19.528 | 39.6686 | 31.6424 | 59.9879 | 32.3228 | 39.6771 | 31.0346 | 60.0282 | 31.7858 | 39.6718 | 44.0894 | 60.0398 | 45.4158
39.6969 | 18.6158 | 60.0225 | 19.4826 | 39.6802 | 18.8114 | 60.0109 | 19.5305 | 39.677 | 31.6424 | 59.9879 | 32.3266 | 39.6854 | 31.0361 | 60.0282 | 31.7883 | 39.6801 | 44.0917 | 60.0398 | 45.4183
39.7053 | 18.6158 | 60.0225 | 19.4851 | 39.6886 | 18.8114 | 60.0109 | 19.533 | 39.6853 | 31.6424 | 59.9879 | 32.3303 | 39.6938 | 31.0361 | 60.0282 | 31.7908 | 39.6885 | 44.0917 | 60.0398 | 45.4208
39.7136 | 18.7325 | 60.0225 | 19.4876 | 39.6969 | 18.8114 | 60.0109 | 19.5355 | 39.6937 | 31.6424 | 59.9879 | 32.3341 | 39.7021 | 31.0361 | 60.0282 | 31.7933 | 39.6968 | 44.1167 | 60.0398 | 45.4233
39.7219 | 18.7325 | 60.0225 | 19.4901 | 39.7053 | 18.8114 | 60.0109 | 19.538 | 39.702 | 31.6424 | 59.9879 | 32.3378 | 39.7104 | 31.0361 | 60.0282 | 31.7958 | 39.7051 | 44.1167 | 60.0398 | 45.4258
39.7302 | 18.7325 | 60.0225 | 19.4926 | 39.7136 | 18.8114 | 60.0109 | 19.5405 | 39.7103 | 31.6424 | 59.9879 | 32.3416 | 39.7188 | 31.0401 | 60.0282 | 31.7983 | 39.7134 | 44.1659 | 60.0398 | 45.4283
39.7386 | 18.7325 | 60.0225 | 19.4951 | 39.7219 | 18.8114 | 60.0109 | 19.543 | 39.7187 | 31.6424 | 59.9879 | 32.3453 | 39.7272 | 31.0401 | 60.0282 | 31.8008 | 39.7217 | 44.1659 | 60.0398 | 45.4308
39.7469 | 18.7325 | 60.0225 | 19.4976 | 39.7302 | 18.8114 | 60.0109 | 19.5455 | 39.727 | 31.6424 | 59.9879 | 32.3491 | 39.7355 | 31.0822 | 60.0282 | 31.8033 | 39.7301 | 44.1865 | 60.0398 | 45.4333
39.7552 | 18.7325 | 60.0225 | 19.5001 | 39.7386 | 18.8114 | 60.0109 | 19.548 | 39.7354 | 31.6438 | 59.9879 | 32.3528 | 39.7438 | 31.0822 | 60.0282 | 31.8058 | 39.7384 | 44.1865 | 60.0398 | 45.4358
39.7635 | 18.7325 | 60.0225 | 19.5026 | 39.7469 | 18.8114 | 60.0109 | 19.5505 | 39.7437 | 31.6438 | 59.9879 | 32.3566 | 39.7521 | 31.0822 | 60.0282 | 31.8083 | 39.7467 | 44.1871 | 60.0398 | 45.4383
39.7719 | 18.7325 | 60.0225 | 19.5051 | 39.7552 | 18.8114 | 60.0109 | 19.553 | 39.752 | 31.6438 | 59.9879 | 32.3603 | 39.7604 | 31.0822 | 60.0282 | 31.8108 | 39.755 | 44.1871 | 60.0398 | 45.4408
39.7802 | 18.7317 | 60.0225 | 19.5076 | 39.7635 | 18.8114 | 60.0109 | 19.5555 | 39.7603 | 31.6438 | 59.9879 | 32.3641 | 39.7688 | 31.0822 | 60.0282 | 31.8133 | 39.7634 | 44.1846 | 60.0398 | 45.4433
39.7885 | 18.7317 | 60.0225 | 19.5101 | 39.7719 | 18.9066 | 60.0109 | 19.558 | 39.7687 | 31.6438 | 59.9879 | 32.3678 | 39.7771 | 31.0822 | 60.0282 | 31.8158 | 39.7717 | 44.1846 | 60.0398 | 45.4458
39.7969 | 18.7317 | 60.0225 | 19.5126 | 39.7802 | 18.9066 | 60.0109 | 19.5605 | 39.777 | 31.6438 | 59.9879 | 32.3716 | 39.7854 | 31.0812 | 60.0282 | 31.8183 | 39.78 | 44.1846 | 60.0398 | 45.4483
39.8052 | 18.7317 | 60.0225 | 19.5151 | 39.7886 | 18.9066 | 60.0109 | 19.563 | 39.7853 | 31.6438 | 59.9879 | 32.3753 | 39.7937 | 31.0812 | 60.0282 | 31.8208 | 39.7883 | 44.1846 | 60.0398 | 45.4508
39.8135 | 18.7336 | 60.0225 | 19.5176 | 39.7969 | 18.9066 | 60.0109 | 19.5655 | 39.7937 | 31.6438 | 59.9879 | 32.3791 | 39.8021 | 31.0812 | 60.0282 | 31.8233 | 39.7966 | 44.1873 | 60.0398 | 45.4533
39.8219 | 18.7336 | 60.0225 | 19.5201 | 39.8052 | 18.9066 | 60.0109 | 19.568 | 39.802 | 31.6438 | 59.9879 | 32.3828 | 39.8104 | 31.0812 | 60.0282 | 31.8258 | 39.8051 | 44.1873 | 60.0398 | 45.4557
39.8302 | 18.7336 | 60.0225 | 19.5226 | 39.8135 | 18.9066 | 60.0109 | 19.5705 | 39.8104 | 31.6438 | 59.9879 | 32.3866 | 39.8187 | 31.085 | 60.0282 | 31.8283 | 39.8134 | 44.1827 | 60.0398 | 45.4582
39.8385 | 18.7336 | 60.0225 | 19.5251 | 39.8219 | 18.9066 | 60.0109 | 19.573 | 39.8187 | 31.6438 | 59.9879 | 32.3903 | 39.827 | 31.085 | 60.0282 | 31.8308 | 39.8217 | 44.1827 | 60.0398 | 45.4607
39.8469 | 18.7336 | 60.0225 | 19.5276 | 39.8302 | 18.9066 | 60.0109 | 19.5755 | 39.827 | 31.6438 | 59.9879 | 32.3941 | 39.8354 | 31.085 | 60.0282 | 31.8333 | 39.83 | 44.1827 | 60.0398 | 45.4632
39.8552 | 18.7336 | 60.0225 | 19.5301 | 39.8386 | 18.9066 | 60.0109 | 19.578 | 39.8353 | 31.6438 | 59.9879 | 32.3978 | 39.8438 | 31.085 | 60.0282 | 31.8358 | 39.8384 | 44.1827 | 60.0398 | 45.4657
39.8635 | 18.7336 | 60.0225 | 19.5326 | 39.8469 | 18.9066 | 60.0109 | 19.5805 | 39.8437 | 31.6438 | 59.9879 | 32.4011 | 39.8521 | 31.0825 | 60.0282 | 31.8383 | 39.8467 | 44.1795 | 60.0398 | 45.4682
39.8719 | 18.7336 | 60.0225 | 19.5351 | 39.8552 | 18.9066 | 60.0109 | 19.583 | 39.8521 | 31.6438 | 59.9879 | 32.4036 | 39.8604 | 31.0825 | 60.0282 | 31.8408 | 39.855 | 44.1795 | 60.0398 | 45.4707
39.8802 | 18.7336 | 60.0225 | 19.5376 | 39.8635 | 18.9066 | 60.0109 | 19.5855 | 39.8604 | 31.6438 | 59.9879 | 32.4061 | 39.8688 | 31.0825 | 60.0282 | 31.8433 | 39.8633 | 44.2349 | 60.0398 | 45.4732
39.8885 | 18.7336 | 60.0225 | 19.5401 | 39.8719 | 18.9066 | 60.0109 | 19.588 | 39.8687 | 31.6438 | 59.9879 | 32.4086 | 39.8771 | 31.0825 | 60.0282 | 31.8458 | 39.8716 | 44.2349 | 60.0398 | 45.4757
39.8969 | 18.7336 | 60.0225 | 19.5426 | 39.8802 | 18.9066 | 60.0109 | 19.5905 | 39.877 | 31.6438 | 59.9879 | 32.4111 | 39.8854 | 31.0825 | 60.0282 | 31.8483 | 39.88 | 44.2349 | 60.0398 | 45.4782
39.9052 | 18.7336 | 60.0225 | 19.5451 | 39.8885 | 18.9066 | 60.0109 | 19.593 | 39.8854 | 31.6438 | 59.9879 | 32.4136 | 39.8937 | 31.0825 | 60.0282 | 31.8508 | 39.8883 | 44.2349 | 60.0398 | 45.4807
39.9135 | 18.8371 | 60.0225 | 19.5476 | 39.8969 | 18.9066 | 60.0109 | 19.5955 | 39.8937 | 31.6438 | 59.9879 | 32.4161 | 39.902 | 31.0855 | 60.0282 | 31.8533 | 39.8966 | 44.2645 | 60.0398 | 45.4832
39.9218 | 18.8371 | 60.0225 | 19.5501 | 39.9052 | 18.9066 | 60.0109 | 19.598 | 39.902 | 31.6438 | 59.9879 | 32.4186 | 39.9104 | 31.0855 | 60.0282 | 31.8558 | 39.9049 | 44.2645 | 60.0398 | 45.4857
39.9302 | 18.8371 | 60.0225 | 19.5526 | 39.9135 | 18.9066 | 60.0109 | 19.6005 | 39.9103 | 31.6438 | 59.9879 | 32.4211 | 39.9187 | 31.1082 | 60.0282 | 31.8583 | 39.9133 | 44.2906 | 60.0398 | 45.4882
39.9385 | 18.8371 | 60.0225 | 19.5551 | 39.9219 | 18.9066 | 60.0109 | 19.603 | 39.9187 | 31.6438 | 59.9879 | 32.4236 | 39.927 | 31.1082 | 60.0282 | 31.8608 | 39.9216 | 44.2906 | 60.0398 | 45.4907
39.9468 | 18.9318 | 60.0225 | 19.5576 | 39.9302 | 18.9066 | 60.0109 | 19.6055 | 39.9271 | 31.6438 | 59.9879 | 32.4261 | 39.9353 | 31.1082 | 60.0282 | 31.8633 | 39.9299 | 44.2916 | 60.0398 | 45.4932
39.9551 | 18.9318 | 60.0225 | 19.5601 | 39.9385 | 18.9066 | 60.0109 | 19.608 | 39.9354 | 31.6438 | 59.9879 | 32.4286 | 39.9437 | 31.1082 | 60.0282 | 31.8658 | 39.9382 | 44.2916 | 60.0398 | 45.4957
39.9635 | 18.9306 | 60.0225 | 19.5626 | 39.9468 | 18.9066 | 60.0109 | 19.6105 | 39.9437 | 31.6438 | 59.9879 | 32.4311 | 39.952 | 31.1063 | 60.0282 | 31.8683 | 39.9465 | 44.2916 | 60.0398 | 45.4982
39.9718 | 18.9306 | 60.0225 | 19.5651 | 39.9552 | 18.9066 | 60.0109 | 19.613 | 39.952 | 31.6438 | 59.9879 | 32.4336 | 39.9603 | 31.1063 | 60.0282 | 31.8708 | 39.955 | 44.2916 | 60.0398 | 45.5007
39.9801 | 18.9306 | 60.0225 | 19.5676 | 39.9635 | 18.9066 | 60.0109 | 19.6155 | 39.9604 | 31.6438 | 59.9879 | 32.4361 | 39.9686 | 31.1103 | 60.0282 | 31.8733 | 39.9633 | 44.2909 | 60.0398 | 45.5032
39.9885 | 18.9306 | 60.0225 | 19.5701 | 39.9719 | 18.9066 | 60.0109 | 19.618 | 39.9687 | 31.6438 | 59.9879 | 32.4386 | 39.9771 | 31.1103 | 60.0282 | 31.8758 | 39.9716 | 44.2909 | 60.0398 | 45.5057
39.9968 | 18.9306 | 60.0225 | 19.5726 | 39.9802 | 18.9066 | 60.0109 | 19.6205 | 39.9771 | 31.6438 | 59.9879 | 32.4411 | 39.9854 | 31.201 | 60.0282 | 31.8783 | 39.9799 | 44.2909 | 60.0398 | 45.5082
40.0051 | 18.9306 | 60.0225 | 19.5751 | 39.9885 | 18.9066 | 60.0109 | 19.623 | 39.9854 | 31.6438 | 59.9879 | 32.4436 | 39.9937 | 31.201 | 60.0282 | 31.8808 | 39.9883 | 44.2909 | 60.0398 | 45.5107
40.0135 | 18.9303 | 60.0225 | 19.5776 | 39.9968 | 18.9066 | 60.0109 | 19.6255 | 39.9937 | 31.6438 | 59.9879 | 32.4461 | 40.002 | 31.201 | 60.0282 | 31.8833 | 39.9966 | 44.294 | 60.0398 | 45.5132
40.0218 | 18.9303 | 60.0225 | 19.5801 | 40.0052 | 18.9066 | 60.0109 | 19.628 | 40.0021 | 31.6438 | 59.9879 | 32.4486 | 40.0104 | 31.201 | 60.0282 | 31.8858 | 40.0049 | 44.294 | 60.0398 | 45.5157
40.0301 | 18.9303 | 60.0225 | 19.5826 | 40.0135 | 18.9066 | 60.0109 | 19.6305 | 40.0104 | 31.6438 | 59.9879 | 32.4511 | 40.0187 | 31.1994 | 60.0282 | 31.8883 | 40.0132 | 44.2896 | 60.0398 | 45.5182
40.0385 | 18.9303 | 60.0225 | 19.5851 | 40.0219 | 18.9066 | 60.0109 | 19.633 | 40.0187 | 31.6438 | 59.9879 | 32.4536 | 40.027 | 31.1994 | 60.0282 | 31.8908 | 40.0215 | 44.2896 | 60.0398 | 45.5207
40.0468 | 18.9303 | 60.0225 | 19.5876 | 40.0302 | 18.9066 | 60.0109 | 19.6355 | 40.027 | 31.6438 | 59.9879 | 32.4561 | 40.0353 | 31.1994 | 60.0282 | 31.8933 | 40.0299 | 44.3149 | 60.0398 | 45.5232
40.0551 | 18.9303 | 60.0225 | 19.5901 | 40.0385 | 18.9066 | 60.0109 | 19.638 | 40.0354 | 31.6438 | 59.9879 | 32.4586 | 40.0436 | 31.1994 | 60.0282 | 31.8958 | 40.0382 | 44.3149 | 60.0398 | 45.5257
40.0634 | 18.9303 | 60.0225 | 19.5926 | 40.0469 | 18.9066 | 60.0109 | 19.6405 | 40.0437 | 31.6438 | 59.9879 | 32.4611 | 40.052 | 31.1994 | 60.0282 | 31.8983 | 40.0465 | 44.3149 | 60.034 | 45.5282
40.0718 | 18.9303 | 60.0225 | 19.5951 | 40.0552 | 18.9066 | 60.0109 | 19.643 | 40.0521 | 31.6438 | 59.9879 | 32.4636 | 40.0603 | 31.1994 | 60.0282 | 31.9008 | 40.0548 | 44.3149 | 60.034 | 45.5307
40.0801 | 18.9303 | 60.0225 | 19.5976 | 40.0635 | 18.9066 | 60.0109 | 19.6455 | 40.0604 | 31.6438 | 59.9879 | 32.4661 | 40.0686 | 31.1993 | 60.0282 | 31.9033 | 40.0632 | 44.3117 | 60.034 | 45.5332
40.0884 | 18.9303 | 60.0225 | 19.6001 | 40.0718 | 18.9066 | 60.0109 | 19.648 | 40.0687 | 31.6438 | 59.9879 | 32.4686 | 40.0769 | 31.1993 | 60.0282 | 31.9058 | 40.0715 | 44.3117 | 60.034 | 45.5357
40.0968 | 18.9303 | 60.0225 | 19.6026 | 40.0802 | 18.9066 | 60.0109 | 19.6505 | 40.0771 | 31.6438 | 59.9879 | 32.4711 | 40.0853 | 31.1993 | 60.0282 | 31.9083 | 40.0798 | 44.3117 | 60.034 | 45.5382
40.1051 | 18.9303 | 60.0225 | 19.6051 | 40.0885 | 18.9066 | 60.0109 | 19.653 | 40.0854 | 31.6438 | 59.9879 | 32.4736 | 40.0936 | 31.1993 | 60.0282 | 31.9108 | 40.0881 | 44.3117 | 60.034 | 45.5407
40.1134 | 18.9303 | 60.0225 | 19.6076 | 40.0969 | 18.9066 | 60.0109 | 19.6555 | 40.0938 | 31.6438 | 59.9879 | 32.4761 | 40.1019 | 31.1993 | 60.0282 | 31.9133 | 40.0964 | 44.3117 | 60.034 | 45.5432
40.1218 | 18.9303 | 60.0225 | 19.6101 | 40.1052 | 18.9066 | 60.0109 | 19.658 | 40.1021 | 31.6438 | 59.9879 | 32.4786 | 40.1102 | 31.1993 | 60.0282 | 31.9158 | 40.1049 | 44.3117 | 60.034 | 45.5457
40.1301 | 18.9303 | 60.0225 | 19.6126 | 40.1135 | 18.9066 | 60.0109 | 19.6605 | 40.1104 | 31.6438 | 59.9879 | 32.4811 | 40.1187 | 31.197 | 60.0282 | 31.9183 | 40.1132 | 44.3117 | 60.034 | 45.5482
40.1384 | 18.9303 | 60.0225 | 19.6151 | 40.1218 | 18.9066 | 60.0109 | 19.663 | 40.1187 | 31.6438 | 59.9879 | 32.4836 | 40.127 | 31.197 | 60.0282 | 31.9208 | 40.1215 | 44.3117 | 60.034 | 45.5507
40.1468 | 18.9308 | 60.0225 | 19.6176 | 40.1302 | 18.9066 | 60.0109 | 19.6655 | 40.1271 | 31.6438 | 59.9879 | 32.4861 | 40.1353 | 31.197 | 60.0282 | 31.9233 | 40.1298 | 44.3117 | 60.034 | 45.5532
40.1551 | 18.9308 | 60.0225 | 19.6201 | 40.1385 | 18.9066 | 60.0109 | 19.668 | 40.1354 | 31.6438 | 59.9879 | 32.4886 | 40.1436 | 31.197 | 60.0282 | 31.9258 | 40.1382 | 44.3117 | 60.034 | 45.5557
40.1634 | 18.9308 | 60.0225 | 19.6226 | 40.1469 | 18.9066 | 60.0109 | 19.6705 | 40.1437 | 31.6438 | 59.9879 | 32.4911 | 40.152 | 31.197 | 60.0282 | 31.9283 | 40.1465 | 44.3117 | 60.034 | 45.5582
40.1718 | 18.9308 | 60.0225 | 19.6251 | 40.1552 | 18.9066 | 60.0109 | 19.673 | 40.1521 | 31.6438 | 59.9936 | 32.4936 | 40.1603 | 31.197 | 60.0282 | 31.9308 | 40.1548 | 44.3117 | 60.034 | 45.5607
40.1801 | 18.9308 | 60.0225 | 19.6276 | 40.1635 | 18.9066 | 60.0109 | 19.6755 | 40.1604 | 31.6438 | 59.9936 | 32.4961 | 40.1686 | 31.1973 | 60.0282 | 31.9333 | 40.1631 | 44.3117 | 60.034 | 45.5632
40.1884 | 18.9308 | 60.0225 | 19.6301 | 40.1718 | 18.9066 | 60.0109 | 19.678 | 40.1688 | 31.6438 | 59.9936 | 32.4986 | 40.1769 | 31.1973 | 60.0282 | 31.9358 | 40.1715 | 44.3117 | 60.034 | 45.5657
40.1967 | 18.9306 | 60.0225 | 19.6326 | 40.1802 | 18.9066 | 60.0109 | 19.6805 | 40.1771 | 31.6438 | 59.9936 | 32.5011 | 40.1852 | 31.1973 | 60.0282 | 31.9383 | 40.1798 | 44.3051 | 60.034 | 45.5682
40.205 | 18.9306 | 60.0225 | 19.6351 | 40.1885 | 18.9066 | 60.0109 | 19.683 | 40.1854 | 31.6438 | 59.9936 | 32.5036 | 40.1936 | 31.1973 | 60.0282 | 31.9408 | 40.1881 | 44.3051 | 60.034 | 45.5707
40.2134 | 18.9306 | 60.0225 | 19.6376 | 40.1968 | 18.9066 | 60.0109 | 19.6855 | 40.1937 | 31.6438 | 59.9936 | 32.5061 | 40.2019 | 31.1973 | 60.0282 | 31.9433 | 40.1964 | 44.3051 | 60.034 | 45.5732
40.2217 | 18.9306 | 60.0225 | 19.6401 | 40.2051 | 18.9066 | 60.0109 | 19.688 | 40.2021 | 31.7931 | 59.9936 | 32.5086 | 40.2102 | 31.1973 | 60.0282 | 31.9458 | 40.2047 | 44.3051 | 60.034 | 45.5757
40.23 | 18.9306 | 60.0225 | 19.6426 | 40.2135 | 18.9066 | 60.0109 | 19.6905 | 40.2104 | 31.7931 | 59.9936 | 32.5111 | 40.2185 | 31.1973 | 60.0282 | 31.9483 | 40.2131 | 44.306 | 60.034 | 45.5782
40.2384 | 18.9306 | 60.0225 | 19.6451 | 40.2218 | 18.9066 | 60.0109 | 19.693 | 40.2188 | 31.7942 | 59.9936 | 32.5136 | 40.2269 | 31.1973 | 60.0282 | 31.9512 | 40.2214 | 44.306 | 60.034 | 45.5807
40.2467 | 18.9306 | 60.0225 | 19.6476 | 40.2302 | 18.9066 | 60.0109 | 19.6955 | 40.2271 | 31.7942 | 59.9936 | 32.5161 | 40.2352 | 31.1973 | 60.0282 | 31.9549 | 40.2297 | 44.3589 | 60.034 | 45.5832
40.255 | 18.9306 | 60.0225 | 19.6501 | 40.2385 | 18.9066 | 60.0109 | 19.698 | 40.2354 | 31.7942 | 59.9936 | 32.5186 | 40.2435 | 31.1973 | 60.0282 | 31.9586 | 40.238 | 44.3589 | 60.034 | 45.5857
40.2634 | 18.9306 | 60.0225 | 19.6526 | 40.2468 | 18.9066 | 60.0109 | 19.7005 | 40.2438 | 31.7942 | 59.9936 | 32.5211 | 40.2518 | 31.1973 | 60.0282 | 31.9624 | 40.2465 | 44.4009 | 60.034 | 45.5882
40.2717 | 18.9306 | 60.0225 | 19.6551 | 40.2551 | 18.9066 | 60.0109 | 19.703 | 40.2521 | 31.7942 | 59.9936 | 32.5236 | 40.2603 | 31.1973 | 60.0282 | 31.9661 | 40.2548 | 44.4009 | 60.034 | 45.5907
40.28 | 18.9306 | 60.0225 | 19.6576 | 40.2635 | 18.9066 | 60.0109 | 19.7055 | 40.2604 | 31.7942 | 59.9936 | 32.5261 | 40.2686 | 31.1973 | 60.0282 | 31.9699 | 40.2631 | 44.4009 | 60.034 | 45.5932
40.2884 | 18.9306 | 60.0225 | 19.6601 | 40.2718 | 18.9066 | 60.0109 | 19.708 | 40.2687 | 31.8 | 59.9936 | 32.5286 | 40.2769 | 31.1973 | 60.0282 | 31.9736 | 40.2714 | 44.4009 | 60.034 | 45.5957
40.2967 | 18.9306 | 60.0225 | 19.6626 | 40.2802 | 18.9066 | 60.0109 | 19.7105 | 40.2771 | 31.8 | 59.9936 | 32.5311 | 40.2852 | 31.1973 | 60.0282 | 31.9774 | 40.2797 | 44.4009 | 60.034 | 45.5982
40.305 | 18.9306 | 60.0225 | 19.6651 | 40.2885 | 18.9066 | 60.0109 | 19.7129 | 40.2855 | 31.8 | 59.9936 | 32.5336 | 40.2935 | 31.1973 | 60.0282 | 31.9811 | 40.2881 | 44.4009 | 60.034 | 45.6007
40.3134 | 18.9306 | 60.0225 | 19.6676 | 40.2968 | 18.9066 | 60.0109 | 19.7155 | 40.2938 | 31.8 | 59.9936 | 32.5361 | 40.3019 | 31.1973 | 60.0282 | 31.9849 | 40.2964 | 44.4009 | 60.034 | 45.6032
40.3217 | 18.9306 | 60.0225 | 19.6701 | 40.3051 | 19.0124 | 60.0109 | 19.7179 | 40.3021 | 31.8 | 59.9936 | 32.5386 | 40.3102 | 31.1973 | 60.0282 | 31.9886 | 40.3047 | 44.4009 | 60.034 | 45.6057
40.33 | 18.9306 | 60.0225 | 19.6726 | 40.3135 | 19.0124 | 60.0109 | 19.7204 | 40.3104 | 31.8 | 59.9936 | 32.5411 | 40.3185 | 31.1971 | 60.0282 | 31.9924 | 40.313 | 44.4009 | 60.034 | 45.6082
40.3383 | 18.9306 | 60.0225 | 19.6751 | 40.3218 | 19.0122 | 60.0109 | 19.7229 | 40.3188 | 31.8013 | 59.9936 | 32.5436 | 40.3268 | 31.1971 | 60.0282 | 31.9961 | 40.3214 | 44.4009 | 60.034 | 45.6107
40.3467 | 18.9306 | 60.0225 | 19.6776 | 40.3301 | 19.0122 | 60.0109 | 19.7254 | 40.3271 | 31.8013 | 59.9936 | 32.5461 | 40.3352 | 31.1971 | 60.0282 | 31.9999 | 40.3297 | 44.4009 | 60.034 | 45.6132
40.355 | 18.9306 | 60.0225 | 19.6801 | 40.3384 | 19.1147 | 60.0109 | 19.7279 | 40.3354 | 31.8013 | 59.9936 | 32.5486 | 40.3435 | 31.1971 | 60.0282 | 32.0036 | 40.338 | 44.4009 | 60.034 | 45.6157
40.3633 | 18.9306 | 60.0225 | 19.6826 | 40.3468 | 19.1147 | 60.0109 | 19.7304 | 40.3438 | 31.8013 | 59.9936 | 32.5511 | 40.3518 | 31.1971 | 60.0282 | 32.0074 | 40.3463 | 44.4009 | 60.034 | 45.6181
40.3717 | 18.9306 | 60.0225 | 19.6851 | 40.3551 | 19.1147 | 60.0109 | 19.7329 | 40.3521 | 31.8013 | 59.9936 | 32.5536 | 40.3601 | 31.1971 | 60.0282 | 32.0111 | 40.3547 | 44.4009 | 60.034 | 45.6206
40.38 | 18.9306 | 60.0225 | 19.6876 | 40.3635 | 19.1147 | 60.0109 | 19.7354 | 40.3604 | 31.8013 | 59.9936 | 32.5561 | 40.3685 | 31.1971 | 60.0282 | 32.0149 | 40.363 | 44.3957 | 60.034 | 45.6231
40.3883 | 18.9306 | 60.0225 | 19.6901 | 40.3718 | 19.1162 | 60.0109 | 19.7379 | 40.3688 | 31.8011 | 59.9936 | 32.5586 | 40.3768 | 31.1971 | 60.0282 | 32.0186 | 40.3713 | 44.3957 | 60.034 | 45.6256
40.3967 | 18.9891 | 60.0225 | 19.6926 | 40.3801 | 19.1162 | 60.0109 | 19.7404 | 40.3771 | 31.8011 | 59.9936 | 32.5611 | 40.3851 | 31.1971 | 60.0282 | 32.0224 | 40.3796 | 44.3957 | 60.034 | 45.6281
40.405 | 18.9891 | 60.0225 | 19.6951 | 40.3884 | 19.1162 | 60.0109 | 19.7429 | 40.3854 | 31.8037 | 59.9936 | 32.5636 | 40.3934 | 31.1971 | 60.0282 | 32.0261 | 40.3879 | 44.3957 | 60.034 | 45.6306
40.4133 | 18.9891 | 60.0225 | 19.6976 | 40.3968 | 19.1162 | 60.0109 | 19.7454 | 40.3938 | 31.8037 | 59.9936 | 32.5661 | 40.4019 | 31.1971 | 60.0282 | 32.0299 | 40.3964 | 44.3889 | 60.034 | 45.6331
40.4216 | 18.9891 | 60.0225 | 19.7001 | 40.4051 | 19.1162 | 60.0109 | 19.7479 | 40.4021 | 31.8015 | 59.9936 | 32.5686 | 40.4102 | 31.1971 | 60.0282 | 32.0336 | 40.4047 | 44.3889 | 60.034 | 45.6356
40.43 | 18.9891 | 60.0225 | 19.7025 | 40.4135 | 19.1162 | 60.0109 | 19.7504 | 40.4105 | 31.8015 | 59.9936 | 32.5711 | 40.4185 | 31.2922 | 60.0282 | 32.0374 | 40.413 | 44.3888 | 60.034 | 45.6381
40.4383 | 18.9891 | 60.0225 | 19.705 | 40.4218 | 19.1162 | 60.0109 | 19.7529 | 40.4188 | 31.8026 | 59.9936 | 32.5736 | 40.4268 | 31.2922 | 60.0282 | 32.0411 | 40.4213 | 44.3888 | 60.034 | 45.6406
40.4466 | 18.9891 | 60.0225 | 19.7075 | 40.4301 | 19.1162 | 60.0109 | 19.7554 | 40.4271 | 31.8026 | 59.9936 | 32.5761 | 40.4351 | 31.2922 | 60.0282 | 32.0449 | 40.4297 | 44.3863 | 60.034 | 45.6431
40.455 | 18.9891 | 60.0225 | 19.71 | 40.4384 | 19.1162 | 60.0109 | 19.7579 | 40.4354 | 31.8611 | 59.9936 | 32.5786 | 40.4435 | 31.2922 | 60.0282 | 32.0486 | 40.438 | 44.3863 | 60.034 | 45.6456
40.4633 | 18.9891 | 60.0225 | 19.7125 | 40.4468 | 19.1162 | 60.0109 | 19.7604 | 40.4438 | 31.8611 | 59.9936 | 32.5811 | 40.4518 | 31.2922 | 60.0282 | 32.0524 | 40.4463 | 44.4042 | 60.034 | 45.6481
40.4716 | 18.9891 | 60.0225 | 19.715 | 40.4551 | 19.1162 | 60.0109 | 19.7629 | 40.4521 | 31.8608 | 59.9936 | 32.5836 | 40.4601 | 31.2922 | 60.0282 | 32.0561 | 40.4546 | 44.4042 | 60.034 | 45.6506
40.4799 | 18.9891 | 60.0225 | 19.7175 | 40.4634 | 19.1162 | 60.0109 | 19.7654 | 40.4604 | 31.8608 | 59.9936 | 32.5861 | 40.4684 | 31.2922 | 60.0282 | 32.0598 | 40.4629 | 44.4042 | 60.034 | 45.6531
40.4883 | 18.9891 | 60.0225 | 19.72 | 40.4717 | 19.1162 | 60.0109 | 19.7679 | 40.4688 | 31.8608 | 59.9936 | 32.5886 | 40.4768 | 31.2922 | 60.0282 | 32.0636 | 40.4713 | 44.4042 | 60.034 | 45.6556
40.4966 | 18.9891 | 60.0225 | 19.7225 | 40.4801 | 19.1162 | 60.0109 | 19.7704 | 40.4771 | 31.8608 | 59.9936 | 32.5911 | 40.4851 | 31.2922 | 60.0282 | 32.0673 | 40.4796 | 44.404 | 60.034 | 45.6581
40.5049 | 18.9891 | 60.0225 | 19.725 | 40.4884 | 19.1162 | 60.0109 | 19.7729 | 40.4855 | 31.8608 | 59.9936 | 32.5936 | 40.4934 | 31.2922 | 60.0282 | 32.0711 | 40.4879 | 44.404 | 60.034 | 45.6606
40.5133 | 18.9891 | 60.0225 | 19.7275 | 40.4968 | 19.1162 | 60.0109 | 19.7754 | 40.4938 | 31.8608 | 59.9936 | 32.5961 | 40.5017 | 31.2922 | 60.034 | 32.0748 | 40.4962 | 44.4081 | 60.034 | 45.6631
40.5216 | 18.9891 | 60.0225 | 19.73 | 40.5051 | 19.1162 | 60.0109 | 19.7779 | 40.5021 | 31.8608 | 59.9936 | 32.5986 | 40.5101 | 31.2922 | 60.034 | 32.0786 | 40.5046 | 44.4081 | 60.034 | 45.6656
40.5299 | 18.9871 | 60.0225 | 19.7325 | 40.5134 | 19.1162 | 60.0109 | 19.7804 | 40.5104 | 31.8608 | 59.9936 | 32.6011 | 40.5184 | 31.2922 | 60.034 | 32.0823 | 40.5129 | 44.4081 | 60.034 | 45.6681
40.5383 | 18.9871 | 60.0225 | 19.735 | 40.5217 | 19.1162 | 60.0109 | 19.7829 | 40.5188 | 31.9162 | 59.9936 | 32.6036 | 40.5267 | 31.2922 | 60.034 | 32.0861 | 40.5212 | 44.4081 | 60.034 | 45.6706
40.5466 | 18.9873 | 60.0225 | 19.7375 | 40.5301 | 19.1162 | 60.0109 | 19.7854 | 40.5271 | 31.9162 | 59.9936 | 32.6061 | 40.535 | 31.2922 | 60.034 | 32.0898 | 40.5295 | 44.4108 | 60.034 | 45.6731
40.5549 | 18.9873 | 60.0225 | 19.74 | 40.5385 | 19.1162 | 60.0109 | 19.7879 | 40.5355 | 31.9147 | 59.9936 | 32.6086 | 40.5433 | 31.2922 | 60.034 | 32.0936 | 40.538 | 44.4108 | 60.034 | 45.6756
40.5633 | 18.9873 | 60.0225 | 19.7425 | 40.5468 | 19.1162 | 60.0109 | 19.7904 | 40.5438 | 31.9147 | 59.9936 | 32.6111 | 40.5518 | 31.4102 | 60.034 | 32.0973 | 40.5463 | 44.4108 | 60.034 | 45.6781
40.5716 | 18.9873 | 60.0225 | 19.745 | 40.5551 | 19.1162 | 60.0109 | 19.7929 | 40.5521 | 31.9147 | 59.9936 | 32.6136 | 40.5601 | 31.4102 | 60.034 | 32.1011 | 40.5546 | 44.4108 | 60.034 | 45.6806
40.5799 | 18.9873 | 60.0225 | 19.7475 | 40.5634 | 19.1162 | 60.0109 | 19.7954 | 40.5605 | 31.9147 | 59.9936 | 32.6161 | 40.5684 | 31.4102 | 60.034 | 32.1048 | 40.5629 | 44.4108 | 60.034 | 45.6831
40.5883 | 18.9873 | 60.0225 | 19.75 | 40.5718 | 19.1162 | 60.0109 | 19.7979 | 40.5688 | 31.9145 | 59.9936 | 32.6186 | 40.5767 | 31.4102 | 60.034 | 32.1086 | 40.5712 | 44.4108 | 60.034 | 45.6856
40.5966 | 18.9873 | 60.0225 | 19.7525 | 40.5801 | 19.1162 | 60.0109 | 19.8004 | 40.5771 | 31.9145 | 59.9936 | 32.6211 | 40.5851 | 31.4102 | 60.034 | 32.1123 | 40.5796 | 44.4108 | 60.034 | 45.6881
40.6049 | 18.9873 | 60.0225 | 19.755 | 40.5884 | 19.1162 | 60.0109 | 19.8029 | 40.5854 | 31.9145 | 59.9936 | 32.6236 | 40.5934 | 31.4102 | 60.034 | 32.1161 | 40.5879 | 44.4108 | 60.034 | 45.6906
40.6133 | 18.9873 | 60.0225 | 19.7575 | 40.5967 | 19.1162 | 60.0109 | 19.8054 | 40.5938 | 31.9145 | 59.9936 | 32.6261 | 40.6017 | 31.4102 | 60.034 | 32.1198 | 40.5962 | 44.4137 | 60.034 | 45.6931
40.6216 | 18.9873 | 60.0225 | 19.76 | 40.6051 | 19.1162 | 60.0109 | 19.8079 | 40.6021 | 31.9145 | 59.9936 | 32.6286 | 40.61 | 31.4102 | 60.034 | 32.1236 | 40.6045 | 44.4137 | 60.034 | 45.6956
40.6299 | 18.9873 | 60.0225 | 19.7625 | 40.6134 | 19.1162 | 60.0109 | 19.8104 | 40.6105 | 31.9145 | 59.9936 | 32.6311 | 40.6184 | 31.4102 | 60.034 | 32.1273 | 40.6129 | 44.4454 | 60.034 | 45.6981
40.6382 | 18.9873 | 60.0225 | 19.765 | 40.6218 | 19.1162 | 60.0109 | 19.8129 | 40.6188 | 31.9145 | 59.9936 | 32.6336 | 40.6267 | 31.4102 | 60.034 | 32.1311 | 40.6212 | 44.4454 | 60.034 | 45.7006
40.6466 | 18.9873 | 60.0225 | 19.7675 | 40.6301 | 19.1162 | 60.0109 | 19.8154 | 40.6271 | 31.9145 | 59.9936 | 32.6361 | 40.635 | 31.4102 | 60.034 | 32.1348 | 40.6295 | 44.4509 | 60.034 | 45.7031
40.6549 | 18.9873 | 60.0225 | 19.77 | 40.6384 | 19.1162 | 60.0109 | 19.8179 | 40.6355 | 31.9145 | 59.9936 | 32.6386 | 40.6433 | 31.4102 | 60.034 | 32.1386 | 40.6378 | 44.4509 | 60.034 | 45.7056
40.6632 | 18.9873 | 60.0225 | 19.7725 | 40.6467 | 19.1162 | 60.0109 | 19.8204 | 40.6438 | 31.9145 | 59.9936 | 32.6411 | 40.6516 | 31.4102 | 60.034 | 32.1423 | 40.6462 | 44.4505 | 60.034 | 45.7081
40.6715 | 18.9873 | 60.0225 | 19.775 | 40.6551 | 19.1162 | 60.0109 | 19.8229 | 40.6522 | 31.9148 | 59.9936 | 32.6436 | 40.66 | 31.4102 | 60.034 | 32.1461 | 40.6545 | 44.4505 | 60.034 | 45.7106
40.6799 | 18.9873 | 60.0225 | 19.7775 | 40.6634 | 19.1162 | 60.0109 | 19.8254 | 40.6605 | 31.9148 | 59.9936 | 32.6461 | 40.6683 | 31.4082 | 60.034 | 32.1498 | 40.6628 | 44.4568 | 60.034 | 45.7131
40.6882 | 18.9873 | 60.0225 | 19.78 | 40.6718 | 19.1162 | 60.0109 | 19.8279 | 40.6688 | 31.9148 | 59.9936 | 32.6486 | 40.6766 | 31.4082 | 60.034 | 32.1535 | 40.6711 | 44.4568 | 60.034 | 45.7156
40.6965 | 18.9873 | 60.0225 | 19.7825 | 40.6801 | 19.1162 | 60.0109 | 19.8304 | 40.6771 | 31.9148 | 59.9936 | 32.6511 | 40.6849 | 31.4032 | 60.034 | 32.1573 | 40.6794 | 44.5051 | 60.034 | 45.7181
40.7049 | 18.9873 | 60.0225 | 19.785 | 40.6884 | 19.1162 | 60.0109 | 19.8329 | 40.6855 | 31.9148 | 59.9936 | 32.6536 | 40.6934 | 31.4032 | 60.034 | 32.161 | 40.6879 | 44.5051 | 60.034 | 45.7206
40.7132 | 18.9873 | 60.0225 | 19.7875 | 40.6967 | 19.1162 | 60.0109 | 19.8354 | 40.6938 | 31.9148 | 59.9936 | 32.6561 | 40.7017 | 31.4032 | 60.034 | 32.1648 | 40.6962 | 44.5051 | 60.034 | 45.7231
40.7215 | 18.9873 | 60.0225 | 19.79 | 40.7051 | 19.1162 | 60.0109 | 19.8379 | 40.7021 | 31.9148 | 59.9936 | 32.6586 | 40.71 | 31.4032 | 60.034 | 32.1685 | 40.7045 | 44.5051 | 60.034 | 45.7256
40.7299 | 18.9873 | 60.0225 | 19.7925 | 40.7134 | 19.1162 | 60.0109 | 19.8404 | 40.7104 | 31.9148 | 59.9936 | 32.6611 | 40.7183 | 31.4032 | 60.034 | 32.1723 | 40.7128 | 44.5051 | 60.034 | 45.7281
40.7382 | 18.9873 | 60.0225 | 19.795 | 40.7217 | 19.1162 | 60.0109 | 19.8429 | 40.7188 | 31.9148 | 59.9936 | 32.6636 | 40.7267 | 31.4032 | 60.034 | 32.176 | 40.7212 | 44.5051 | 60.034 | 45.7306
40.7465 | 18.9873 | 60.0225 | 19.7975 | 40.73 | 19.1162 | 60.0109 | 19.8454 | 40.7272 | 31.9148 | 59.9936 | 32.6661 | 40.735 | 31.4032 | 60.034 | 32.1798 | 40.7295 | 44.5051 | 60.034 | 45.7331
40.7549 | 18.9873 | 60.0225 | 19.8 | 40.7384 | 19.1162 | 60.0109 | 19.8479 | 40.7355 | 31.9148 | 59.9936 | 32.6686 | 40.7433 | 31.4032 | 60.034 | 32.1835 | 40.7378 | 44.5051 | 60.034 | 45.7356
40.7632 | 18.9873 | 60.0225 | 19.8025 | 40.7467 | 19.1162 | 60.0109 | 19.8504 | 40.7438 | 31.9148 | 59.9936 | 32.6711 | 40.7516 | 31.4032 | 60.034 | 32.1873 | 40.7461 | 44.5051 | 60.034 | 45.7381
40.7715 | 18.9873 | 60.0225 | 19.805 | 40.7551 | 19.1162 | 60.0109 | 19.8529 | 40.7521 | 31.9148 | 59.9936 | 32.6736 | 40.7599 | 31.4032 | 60.034 | 32.191 | 40.7544 | 44.5051 | 60.034 | 45.7406
40.7798 | 18.9873 | 60.0225 | 19.8075 | 40.7634 | 19.1162 | 60.0109 | 19.8554 | 40.7605 | 31.9148 | 59.9936 | 32.6761 | 40.7683 | 31.4032 | 60.034 | 32.1948 | 40.7628 | 44.5001 | 60.034 | 45.7431
40.7882 | 18.9873 | 60.0225 | 19.81 | 40.7717 | 19.1162 | 60.0109 | 19.8579 | 40.7688 | 31.9148 | 59.9936 | 32.6786 | 40.7766 | 31.4032 | 60.034 | 32.1985 | 40.7711 | 44.5001 | 60.034 | 45.7456
40.7965 | 18.9873 | 60.0225 | 19.8125 | 40.78 | 19.1162 | 60.0109 | 19.8604 | 40.7772 | 31.9148 | 59.9936 | 32.6811 | 40.7849 | 31.4032 | 60.034 | 32.2023 | 40.7794 | 44.4947 | 60.034 | 45.7481
40.8048 | 18.9873 | 60.0225 | 19.815 | 40.7884 | 19.1162 | 60.0109 | 19.8629 | 40.7855 | 31.9148 | 59.9936 | 32.6836 | 40.7932 | 31.4032 | 60.034 | 32.206 | 40.7877 | 44.4947 | 60.034 | 45.7506
40.8132 | 18.9873 | 60.0225 | 19.8175 | 40.7967 | 19.1162 | 60.0109 | 19.8654 | 40.7938 | 31.9148 | 59.9936 | 32.6861 | 40.8016 | 31.4032 | 60.034 | 32.2098 | 40.7961 | 44.4947 | 60.034 | 45.7531
40.8215 | 18.9873 | 60.0225 | 19.82 | 40.8051 | 19.2468 | 60.0109 | 19.8679 | 40.8021 | 31.9148 | 59.9936 | 32.6886 | 40.8099 | 31.4032 | 60.034 | 32.2135 | 40.8044 | 44.4947 | 60.034 | 45.7556
40.8298 | 18.9873 | 60.0225 | 19.8225 | 40.8134 | 19.2468 | 60.0109 | 19.8704 | 40.8105 | 31.9148 | 59.9936 | 32.6911 | 40.8182 | 31.4032 | 60.034 | 32.2173 | 40.8127 | 44.5291 | 60.034 | 45.7581
40.8382 | 18.9873 | 60.0225 | 19.825 | 40.8217 | 19.2468 | 60.0109 | 19.8729 | 40.8188 | 31.915 | 59.9936 | 32.6936 | 40.8265 | 31.4032 | 60.034 | 32.221 | 40.821 | 44.5291 | 60.034 | 45.7606
40.8465 | 18.9873 | 60.0225 | 19.8275 | 40.83 | 19.2468 | 60.0109 | 19.8754 | 40.8271 | 31.915 | 59.9936 | 32.6961 | 40.8348 | 31.4032 | 60.034 | 32.2248 | 40.8295 | 44.5291 | 60.034 | 45.7631
40.8548 | 18.9873 | 60.0225 | 19.83 | 40.8384 | 19.2468 | 60.0109 | 19.8779 | 40.8355 | 31.915 | 59.9936 | 32.6986 | 40.8433 | 31.4032 | 60.034 | 32.2285 | 40.8378 | 44.5291 | 60.034 | 45.7656
40.8632 | 19.1021 | 60.0225 | 19.8325 | 40.8467 | 19.2468 | 60.0109 | 19.8804 | 40.8438 | 31.915 | 59.9936 | 32.7011 | 40.8516 | 31.4032 | 60.034 | 32.2323 | 40.8461 | 44.5291 | 60.034 | 45.7681
40.8715 | 19.1021 | 60.0225 | 19.835 | 40.855 | 19.2468 | 60.0109 | 19.8829 | 40.8522 | 31.915 | 59.9936 | 32.7036 | 40.8599 | 31.4032 | 60.034 | 32.236 | 40.8544 | 44.5291 | 60.034 | 45.7706
40.8798 | 19.1021 | 60.0225 | 19.8375 | 40.8633 | 19.2468 | 60.0109 | 19.8854 | 40.8605 | 31.915 | 59.9936 | 32.7061 | 40.8682 | 31.4032 | 60.034 | 32.2397 | 40.8627 | 44.5263 | 60.034 | 45.7731
40.8882 | 19.1021 | 60.0225 | 19.84 | 40.8717 | 19.2468 | 60.0109 | 19.8879 | 40.8688 | 31.91 | 59.9936 | 32.7086 | 40.8766 | 31.4032 | 60.034 | 32.2435 | 40.8711 | 44.5263 | 60.034 | 45.7756
40.8965 | 19.1021 | 60.0225 | 19.8425 | 40.88 | 19.2468 | 60.0109 | 19.8904 | 40.8771 | 31.91 | 59.9936 | 32.7111 | 40.8849 | 31.4032 | 60.034 | 32.2472 | 40.8794 | 44.5263 | 60.034 | 45.7781
40.9048 | 19.1021 | 60.0225 | 19.845 | 40.8884 | 19.2468 | 60.0109 | 19.8929 | 40.8855 | 31.91 | 59.9936 | 32.7136 | 40.8932 | 31.4032 | 60.034 | 32.251 | 40.8877 | 44.5263 | 60.034 | 45.7806
40.9131 | 19.1959 | 60.0225 | 19.8475 | 40.8967 | 19.2468 | 60.0109 | 19.8954 | 40.8938 | 31.91 | 59.9936 | 32.7161 | 40.9015 | 31.4032 | 60.034 | 32.2547 | 40.896 | 44.5882 | 60.034 | 45.7831
40.9214 | 19.1959 | 60.0225 | 19.85 | 40.905 | 19.2468 | 60.0109 | 19.8979 | 40.9022 | 31.91 | 59.9936 | 32.7186 | 40.9099 | 31.4032 | 60.034 | 32.2585 | 40.9044 | 44.5882 | 60.034 | 45.7856
40.9298 | 19.2464 | 60.0225 | 19.8525 | 40.9133 | 19.2468 | 60.0109 | 19.9004 | 40.9105 | 31.91 | 59.9936 | 32.7211 | 40.9182 | 31.4032 | 60.034 | 32.2622 | 40.9127 | 44.5882 | 60.034 | 45.7881
40.9381 | 19.2464 | 60.0225 | 19.855 | 40.9217 | 19.2468 | 60.0109 | 19.9029 | 40.9188 | 31.91 | 59.9936 | 32.7236 | 40.9265 | 31.4032 | 60.034 | 32.266 | 40.921 | 44.5882 | 60.034 | 45.7906
40.9464 | 19.2464 | 60.0225 | 19.8575 | 40.93 | 19.2468 | 60.0109 | 19.9054 | 40.9272 | 31.91 | 59.9936 | 32.7261 | 40.9348 | 31.4032 | 60.034 | 32.2697 | 40.9293 | 44.6136 | 60.034 | 45.7931
40.9548 | 19.2464 | 60.0225 | 19.86 | 40.9384 | 19.2468 | 60.0109 | 19.9079 | 40.9355 | 31.91 | 59.9936 | 32.7286 | 40.9431 | 31.4032 | 60.034 | 32.2735 | 40.9376 | 44.6136 | 60.034 | 45.7956
40.9631 | 19.2464 | 60.0225 | 19.8625 | 40.9467 | 19.2468 | 60.0109 | 19.9104 | 40.9438 | 31.91 | 59.9936 | 32.7311 | 40.9515 | 31.4032 | 60.034 | 32.2772 | 40.946 | 44.6136 | 60.034 | 45.798
40.9714 | 19.2464 | 60.0225 | 19.865 | 40.955 | 19.2468 | 60.0109 | 19.9129 | 40.9521 | 31.91 | 59.9936 | 32.7336 | 40.9598 | 31.4032 | 60.034 | 32.281 | 40.9543 | 44.6136 | 60.034 | 45.8005
40.9798 | 19.248 | 60.0225 | 19.8675 | 40.9633 | 19.2468 | 60.0109 | 19.9154 | 40.9605 | 31.91 | 59.9936 | 32.7361 | 40.9681 | 31.4032 | 60.034 | 32.2847 | 40.9626 | 44.6366 | 60.034 | 45.803
40.9881 | 19.248 | 60.0225 | 19.87 | 40.9717 | 19.2468 | 60.0109 | 19.9179 | 40.9688 | 31.9103 | 59.9936 | 32.7386 | 40.9764 | 31.4032 | 60.034 | 32.2885 | 40.9709 | 44.6366 | 60.034 | 45.8055
40.9964 | 19.248 | 60.0225 | 19.8725 | 40.98 | 19.2468 | 60.0109 | 19.9204 | 40.9772 | 31.9103 | 59.9936 | 32.7411 | 40.9849 | 31.5063 | 60.034 | 32.2922 | 40.9794 | 44.6366 | 60.034 | 45.808
41.0048 | 19.248 | 60.0225 | 19.875 | 40.9883 | 19.2468 | 60.0109 | 19.9229 | 40.9855 | 31.9103 | 59.9936 | 32.7436 | 40.9932 | 31.5063 | 60.034 | 32.296 | 40.9877 | 44.6366 | 60.034 | 45.8105
41.0131 | 19.248 | 60.0225 | 19.8775 | 40.9966 | 19.2468 | 60.0109 | 19.9254 | 40.9938 | 31.9103 | 59.9936 | 32.7461 | 41.0015 | 31.5063 | 60.034 | 32.2997 | 40.996 | 44.6314 | 60.034 | 45.813
41.0214 | 19.248 | 60.0225 | 19.88 | 41.005 | 19.2468 | 60.0109 | 19.9279 | 41.0022 | 31.9103 | 59.9936 | 32.7486 | 41.0098 | 31.5063 | 60.034 | 32.3035 | 41.0043 | 44.6314 | 60.034 | 45.8155
41.0298 | 19.2483 | 60.0225 | 19.8825 | 41.0133 | 19.2468 | 60.0109 | 19.9304 | 41.0105 | 31.9103 | 59.9936 | 32.7511 | 41.0181 | 31.5063 | 60.034 | 32.3072 | 41.0127 | 44.6314 | 60.034 | 45.818
41.0381 | 19.2483 | 60.0225 | 19.885 | 41.0217 | 19.2468 | 60.0109 | 19.9329 | 41.0189 | 31.9103 | 59.9936 | 32.7536 | 41.0265 | 31.5063 | 60.034 | 32.311 | 41.021 | 44.6314 | 60.034 | 45.8205
41.0464 | 19.2483 | 60.0225 | 19.8875 | 41.03 | 19.2468 | 60.0109 | 19.9354 | 41.0272 | 31.9103 | 59.9936 | 32.7561 | 41.0348 | 31.5029 | 60.034 | 32.3147 | 41.0293 | 44.6243 | 60.034 | 45.823
41.0547 | 19.2483 | 60.0225 | 19.89 | 41.0383 | 19.2468 | 60.0109 | 19.9379 | 41.0355 | 31.9103 | 59.9936 | 32.7586 | 41.0431 | 31.5029 | 60.034 | 32.3185 | 41.0376 | 44.6243 | 60.034 | 45.8255
41.0631 | 19.2483 | 60.0225 | 19.8925 | 41.0467 | 19.2468 | 60.0109 | 19.9404 | 41.0438 | 31.9103 | 59.9936 | 32.7611 | 41.0514 | 31.5029 | 60.034 | 32.3222 | 41.0459 | 44.6243 | 60.034 | 45.828
41.0714 | 19.2483 | 60.0225 | 19.895 | 41.055 | 19.2468 | 60.0109 | 19.9429 | 41.0522 | 31.9103 | 59.9936 | 32.7636 | 41.0598 | 31.5029 | 60.034 | 32.326 | 41.0543 | 44.6243 | 60.034 | 45.8305
41.0797 | 19.2483 | 60.0225 | 19.8975 | 41.0634 | 19.2468 | 60.0109 | 19.9454 | 41.0605 | 31.9103 | 59.9936 | 32.7661 | 41.0681 | 31.5029 | 60.034 | 32.3297 | 41.0626 | 44.6261 | 60.034 | 45.833
41.0881 | 19.2483 | 60.0225 | 19.9 | 41.0717 | 19.2468 | 60.0109 | 19.9479 | 41.0688 | 31.9103 | 59.9936 | 32.7686 | 41.0764 | 31.5029 | 60.034 | 32.3334 | 41.0709 | 44.6261 | 60.034 | 45.8355
41.0964 | 19.2483 | 60.0225 | 19.9025 | 41.08 | 19.2468 | 60.0109 | 19.9503 | 41.0772 | 31.9103 | 59.9936 | 32.7711 | 41.0847 | 31.5029 | 60.034 | 32.3372 | 41.0792 | 44.6277 | 60.034 | 45.838
41.1047 | 19.2483 | 60.0225 | 19.905 | 41.0883 | 19.2468 | 60.0109 | 19.9522 | 41.0855 | 31.9103 | 59.9936 | 32.7736 | 41.0931 | 31.5029 | 60.034 | 32.3409 | 41.0876 | 44.6277 | 60.034 | 45.8405
41.1131 | 19.2483 | 60.0225 | 19.9075 | 41.0967 | 19.2468 | 60.0109 | 19.9541 | 41.0939 | 31.9103 | 59.9936 | 32.7761 | 41.1014 | 31.5029 | 60.034 | 32.3447 | 41.0959 | 44.6277 | 60.034 | 45.843
41.1214 | 19.2483 | 60.0225 | 19.91 | 41.105 | 19.2468 | 60.0109 | 19.9559 | 41.1022 | 31.9103 | 59.9936 | 32.7786 | 41.1097 | 31.5029 | 60.034 | 32.3484 | 41.1042 | 44.6277 | 60.034 | 45.8455
41.1297 | 19.2483 | 60.0225 | 19.9125 | 41.1133 | 19.2468 | 60.0109 | 19.9578 | 41.1105 | 31.9103 | 59.9936 | 32.7811 | 41.118 | 31.5029 | 60.034 | 32.3522 | 41.1125 | 44.6215 | 60.034 | 45.848
41.138 | 19.2483 | 60.0225 | 19.915 | 41.1216 | 19.2466 | 60.0109 | 19.9597 | 41.1188 | 31.9103 | 59.9936 | 32.7836 | 41.1263 | 31.5029 | 60.034 | 32.3559 | 41.1208 | 44.6215 | 60.034 | 45.8505
41.1464 | 19.2483 | 60.0225 | 19.9175 | 41.13 | 19.2466 | 60.0109 | 19.9616 | 41.1272 | 31.9103 | 59.9936 | 32.7861 | 41.1348 | 31.4964 | 60.034 | 32.3597 | 41.1293 | 44.6215 | 60.034 | 45.853
41.1547 | 19.2483 | 60.0225 | 19.92 | 41.1383 | 19.2466 | 60.0109 | 19.9634 | 41.1355 | 31.9103 | 59.9936 | 32.7886 | 41.1431 | 31.4964 | 60.034 | 32.3634 | 41.1376 | 44.6215 | 60.034 | 45.8555
41.163 | 19.2483 | 60.0225 | 19.9225 | 41.1467 | 19.2466 | 60.0109 | 19.9653 | 41.1439 | 31.9103 | 59.9936 | 32.7911 | 41.1514 | 31.4964 | 60.034 | 32.3672 | 41.1459 | 44.6227 | 60.034 | 45.858
41.1714 | 19.2483 | 60.0225 | 19.925 | 41.155 | 19.2466 | 60.0109 | 19.9672 | 41.1522 | 31.9103 | 59.9936 | 32.7936 | 41.1597 | 31.4964 | 60.034 | 32.3709 | 41.1542 | 44.6227 | 60.034 | 45.8605
41.1797 | 19.2483 | 60.0225 | 19.9275 | 41.1633 | 19.2466 | 60.0109 | 19.9691 | 41.1605 | 31.9103 | 59.9936 | 32.7961 | 41.1681 | 31.4964 | 60.034 | 32.3747 | 41.1626 | 44.6243 | 60.034 | 45.863
41.188 | 19.2483 | 60.0225 | 19.93 | 41.1716 | 19.2466 | 60.0109 | 19.9709 | 41.1689 | 31.9103 | 59.9936 | 32.7986 | 41.1764 | 31.4964 | 60.034 | 32.3784 | 41.1709 | 44.6243 | 60.034 | 45.8655
41.1964 | 19.2483 | 60.0225 | 19.9325 | 41.18 | 19.2466 | 60.0109 | 19.9728 | 41.1772 | 31.9103 | 59.9936 | 32.8011 | 41.1847 | 31.4964 | 60.034 | 32.3822 | 41.1792 | 44.6223 | 60.034 | 45.868
41.2047 | 19.2483 | 60.0225 | 19.935 | 41.1883 | 19.2466 | 60.0109 | 19.9747 | 41.1855 | 31.9934 | 59.9936 | 32.8036 | 41.193 | 31.4964 | 60.034 | 32.3859 | 41.1875 | 44.6223 | 60.034 | 45.8705
41.213 | 19.2483 | 60.0225 | 19.9375 | 41.1967 | 19.2466 | 60.0109 | 19.9766 | 41.1938 | 31.9934 | 59.9936 | 32.8061 | 41.2014 | 31.592 | 60.034 | 32.3897 | 41.1959 | 44.6223 | 60.034 | 45.873
41.2213 | 19.2483 | 60.0225 | 19.94 | 41.205 | 19.2466 | 60.0109 | 19.9784 | 41.2022 | 31.9934 | 59.9936 | 32.8086 | 41.2097 | 31.592 | 60.034 | 32.3934 | 41.2042 | 44.6223 | 60.034 | 45.8755
41.2297 | 19.2483 | 60.0225 | 19.9425 | 41.2133 | 19.2466 | 60.0109 | 19.9803 | 41.2105 | 31.9934 | 59.9936 | 32.8111 | 41.218 | 31.592 | 60.034 | 32.3972 | 41.2125 | 44.6223 | 60.034 | 45.878
41.238 | 19.2483 | 60.0225 | 19.945 | 41.2216 | 19.2466 | 60.0109 | 19.9822 | 41.2189 | 31.9934 | 59.9936 | 32.8136 | 41.2263 | 31.592 | 60.034 | 32.4009 | 41.2208 | 44.6223 | 60.034 | 45.8805
41.2463 | 19.2483 | 60.0225 | 19.9475 | 41.23 | 19.2466 | 60.0109 | 19.984 | 41.2272 | 31.9934 | 59.9936 | 32.8161 | 41.2346 | 31.592 | 60.034 | 32.4047 | 41.2291 | 44.6596 | 60.034 | 45.883
41.2547 | 19.2483 | 60.0225 | 19.95 | 41.2383 | 19.2466 | 60.0109 | 19.9859 | 41.2355 | 31.9934 | 59.9936 | 32.8186 | 41.243 | 31.592 | 60.034 | 32.4084 | 41.2375 | 44.6596 | 60.034 | 45.8855
41.263 | 19.2483 | 60.0225 | 19.6561 | 41.2466 | 19.2466 | 60.0109 | 19.9878 | 41.2438 | 31.9934 | 59.9936 | 32.8211 | 41.2513 | 31.592 | 60.034 | 32.4122 | 41.2458 | 44.6555 | 60.034 | 45.888
41.2713 | 19.2483 | 60.0225 | 19.6624 | 41.2549 | 19.3518 | 60.0109 | 19.9897 | 41.2522 | 31.9934 | 59.9936 | 32.8236 | 41.2596 | 31.592 | 60.034 | 32.4159 | 41.2542 | 44.6555 | 60.034 | 45.8905
41.2797 | 19.2482 | 60.0225 | 19.6686 | 41.2633 | 19.3518 | 60.0109 | 19.9915 | 41.2606 | 31.9934 | 59.9936 | 32.8261 | 41.2679 | 31.592 | 60.034 | 32.4196 | 41.2625 | 44.6555 | 60.034 | 45.893
41.288 | 19.2482 | 60.0225 | 19.6749 | 41.2716 | 19.3518 | 60.0109 | 19.9934 | 41.2689 | 31.9934 | 59.9936 | 32.8286 | 41.2764 | 31.592 | 60.034 | 32.4234 | 41.2709 | 44.6555 | 60.034 | 45.8955
41.2963 | 19.2482 | 60.0225 | 19.6811 | 41.28 | 19.3518 | 60.0109 | 19.9953 | 41.2772 | 31.9934 | 59.9936 | 32.8311 | 41.2847 | 31.592 | 60.034 | 32.4271 | 41.2792 | 44.6555 | 60.034 | 45.898
41.3047 | 19.2482 | 60.0225 | 19.6874 | 41.2883 | 19.3518 | 60.0109 | 19.9972 | 41.2855 | 31.9934 | 59.9936 | 32.8336 | 41.293 | 31.592 | 60.034 | 32.4309 | 41.2875 | 44.6555 | 60.034 | 45.9005
41.313 | 19.2463 | 60.0225 | 19.6936 | 41.2966 | 19.3518 | 60.0109 | 19.999 | 41.2939 | 31.9934 | 59.9936 | 32.8361 | 41.3013 | 31.592 | 60.034 | 32.4346 | 41.2958 | 44.6525 | 60.034 | 45.903
41.3213 | 19.2463 | 60.0225 | 19.6999 | 41.3049 | 19.3518 | 60.0109 | 20.0009 | 41.3022 | 31.9934 | 59.9936 | 32.8386 | 41.3096 | 31.592 | 60.034 | 32.4384 | 41.3042 | 44.6525 | 60.034 | 45.9055
41.3297 | 19.2463 | 60.0225 | 19.7061 | 41.3133 | 19.3518 | 60.0109 | 20.0028 | 41.3105 | 31.9934 | 59.9936 | 32.8411 | 41.318 | 31.592 | 60.034 | 32.4421 | 41.3125 | 44.6525 | 60.034 | 45.908
41.338 | 19.2463 | 60.0225 | 19.7124 | 41.3216 | 19.3518 | 60.0109 | 20.0047 | 41.3188 | 31.9934 | 59.9936 | 32.8436 | 41.3263 | 31.592 | 60.034 | 32.4459 | 41.3208 | 44.6525 | 60.034 | 45.9105
41.3463 | 19.2463 | 60.0225 | 19.7186 | 41.33 | 19.3518 | 60.0109 | 20.0065 | 41.3272 | 31.9934 | 59.9936 | 32.8461 | 41.3346 | 31.6585 | 60.034 | 32.4496 | 41.3291 | 44.7003 | 60.034 | 45.913
41.3546 | 19.2463 | 60.0225 | 19.7249 | 41.3383 | 19.3518 | 60.0109 | 20.0084 | 41.3356 | 31.9934 | 59.9936 | 32.8486 | 41.3429 | 31.6585 | 60.034 | 32.4534 | 41.3374 | 44.7003 | 60.034 | 45.9155
41.3629 | 19.2463 | 60.0225 | 19.7311 | 41.3466 | 19.3518 | 60.0109 | 20.0103 | 41.3439 | 31.9934 | 59.9936 | 32.8511 | 41.3513 | 31.6585 | 60.034 | 32.4571 | 41.3458 | 44.694 | 60.034 | 45.918
41.3713 | 19.2463 | 60.0225 | 19.7374 | 41.3549 | 19.3518 | 60.0109 | 20.0122 | 41.3522 | 31.9934 | 59.9936 | 32.8536 | 41.3596 | 31.6585 | 60.034 | 32.4609 | 41.3541 | 44.694 | 60.034 | 45.9205
41.3796 | 19.2466 | 60.0225 | 19.7436 | 41.3633 | 19.3518 | 60.0109 | 20.014 | 41.3605 | 31.9934 | 59.9936 | 32.8561 | 41.3679 | 31.6585 | 60.034 | 32.4646 | 41.3624 | 44.694 | 60.034 | 45.923
41.3879 | 19.2466 | 60.0225 | 19.7499 | 41.3716 | 19.4482 | 60.0109 | 20.0159 | 41.3689 | 31.9934 | 59.9936 | 32.8586 | 41.3762 | 31.6585 | 60.034 | 32.4684 | 41.3707 | 44.694 | 60.034 | 45.9255
41.3963 | 19.2466 | 60.0225 | 19.7561 | 41.3799 | 19.4482 | 60.0109 | 20.0178 | 41.3772 | 31.9934 | 59.9936 | 32.8611 | 41.3846 | 31.6585 | 60.034 | 32.4721 | 41.3792 | 44.6968 | 60.034 | 45.928
41.4046 | 19.2466 | 60.0225 | 19.7624 | 41.3882 | 19.4458 | 60.0109 | 20.0197 | 41.3856 | 31.9934 | 59.9936 | 32.8636 | 41.3929 | 31.6585 | 60.034 | 32.4759 | 41.3875 | 44.6968 | 60.034 | 45.9305
41.4129 | 19.2466 | 60.0225 | 19.7686 | 41.3966 | 19.4458 | 60.0109 | 20.0215 | 41.3939 | 31.9934 | 59.9936 | 32.8661 | 41.4012 | 31.6585 | 60.034 | 32.4796 | 41.3958 | 44.7487 | 60.034 | 45.933
41.4213 | 19.2466 | 60.0225 | 19.7748 | 41.4049 | 19.4458 | 60.0109 | 20.0234 | 41.4022 | 31.9934 | 59.9936 | 32.8686 | 41.4095 | 31.6585 | 60.034 | 32.4834 | 41.4041 | 44.7487 | 60.034 | 45.9355
41.4296 | 19.2466 | 60.0225 | 19.7811 | 41.4133 | 19.4458 | 60.0109 | 20.0253 | 41.4105 | 31.9934 | 59.9936 | 32.8711 | 41.4178 | 31.6585 | 60.034 | 32.4871 | 41.4124 | 44.805 | 60.034 | 45.938
41.4379 | 19.2466 | 60.0225 | 19.7873 | 41.4216 | 19.4458 | 60.0109 | 20.0272 | 41.4189 | 31.9934 | 59.9936 | 32.8736 | 41.4263 | 31.6585 | 60.034 | 32.4909 | 41.4208 | 44.805 | 60.034 | 45.9405
41.4463 | 19.2466 | 60.0225 | 19.7936 | 41.4299 | 19.4458 | 60.0109 | 20.029 | 41.4272 | 31.9934 | 59.9936 | 32.8761 | 41.4346 | 31.6583 | 60.034 | 32.4946 | 41.4291 | 44.805 | 60.034 | 45.943
41.4546 | 19.2466 | 60.0225 | 19.7998 | 41.4382 | 19.4458 | 60.0109 | 20.0309 | 41.4355 | 31.9934 | 59.9936 | 32.8786 | 41.4429 | 31.6583 | 60.034 | 32.4984 | 41.4374 | 44.805 | 60.034 | 45.9455
41.4629 | 19.3304 | 60.0225 | 19.8061 | 41.4466 | 19.4458 | 60.0109 | 20.0328 | 41.4439 | 31.9934 | 59.9936 | 32.8811 | 41.4512 | 31.6583 | 60.034 | 32.5021 | 41.4457 | 44.8099 | 60.034 | 45.948
41.4713 | 19.3304 | 60.0225 | 19.8123 | 41.4549 | 19.4474 | 60.0109 | 20.0347 | 41.4522 | 31.9934 | 59.9936 | 32.8836 | 41.4596 | 31.6583 | 60.034 | 32.5058 | 41.4541 | 44.8099 | 60.034 | 45.9505
41.4796 | 19.3304 | 60.0225 | 19.8186 | 41.4633 | 19.4474 | 60.0109 | 20.0365 | 41.4606 | 31.9934 | 59.9936 | 32.8861 | 41.4679 | 31.6583 | 60.034 | 32.5096 | 41.4624 | 44.8057 | 60.034 | 45.953
41.4879 | 19.3304 | 60.0225 | 19.8248 | 41.4716 | 19.4474 | 60.0109 | 20.0384 | 41.4689 | 31.9934 | 59.9936 | 32.8886 | 41.4762 | 31.6583 | 60.034 | 32.5133 | 41.4707 | 44.8057 | 60.034 | 45.9555
41.4962 | 19.3304 | 60.0225 | 19.8311 | 41.4799 | 19.4474 | 60.0109 | 20.0403 | 41.4772 | 31.9934 | 59.9936 | 32.8911 | 41.4845 | 31.6562 | 60.034 | 32.5171 | 41.479 | 44.8057 | 60.034 | 45.958
41.5046 | 19.3304 | 60.0225 | 19.8373 | 41.4882 | 19.4474 | 60.0109 | 20.0422 | 41.4855 | 31.9934 | 59.9936 | 32.8936 | 41.4928 | 31.6562 | 60.034 | 32.5208 | 41.4874 | 44.8057 | 60.034 | 45.9605
41.5129 | 19.3304 | 60.0225 | 19.8436 | 41.4966 | 19.4474 | 60.0109 | 20.044 | 41.4939 | 31.9934 | 59.9936 | 32.8961 | 41.5012 | 31.6562 | 60.034 | 32.5246 | 41.4957 | 44.8048 | 60.034 | 45.963
41.5212 | 19.3304 | 60.0225 | 19.8498 | 41.5049 | 19.4474 | 60.0109 | 20.0459 | 41.5022 | 31.9934 | 59.9936 | 32.8986 | 41.5095 | 31.6562 | 60.034 | 32.5283 | 41.504 | 44.8048 | 60.034 | 45.9655
41.5296 | 19.3304 | 60.0225 | 19.8561 | 41.5132 | 19.4474 | 60.0109 | 20.0478 | 41.5106 | 31.9934 | 59.9936 | 32.9011 | 41.5178 | 31.6562 | 60.034 | 32.5321 | 41.5123 | 44.8021 | 60.034 | 45.968
41.5379 | 19.3304 | 60.0225 | 19.8623 | 41.5216 | 19.4474 | 60.0109 | 20.0497 | 41.5189 | 31.9934 | 59.9936 | 32.9036 | 41.5261 | 31.6562 | 60.034 | 32.5358 | 41.5206 | 44.8021 | 60.034 | 45.9705
41.5462 | 19.3855 | 60.0225 | 19.8686 | 41.5299 | 19.4474 | 60.0109 | 20.0515 | 41.5272 | 31.9934 | 59.9936 | 32.9061 | 41.5345 | 31.6562 | 60.034 | 32.5396 | 41.5291 | 44.8126 | 60.034 | 45.9729
41.5546 | 19.3855 | 60.0225 | 19.8748 | 41.5383 | 19.4474 | 60.0109 | 20.0534 | 41.5356 | 31.9934 | 59.9936 | 32.9086 | 41.5428 | 31.6562 | 60.034 | 32.5433 | 41.5374 | 44.8126 | 60.034 | 45.9754
41.5629 | 19.3855 | 60.0225 | 19.8811 | 41.5466 | 19.4474 | 60.0109 | 20.0553 | 41.5439 | 31.9934 | 59.9936 | 32.9111 | 41.5511 | 31.6562 | 60.034 | 32.5471 | 41.5457 | 44.8059 | 60.034 | 45.9779
41.5712 | 19.3855 | 60.0225 | 19.8873 | 41.5549 | 19.4474 | 60.0109 | 20.0572 | 41.5522 | 31.9934 | 59.9936 | 32.9136 | 41.5594 | 31.6562 | 60.034 | 32.5508 | 41.554 | 44.8059 | 60.034 | 45.9804
41.5796 | 19.3855 | 60.0225 | 19.8936 | 41.5632 | 19.4474 | 60.0109 | 20.059 | 41.5605 | 31.9934 | 59.9936 | 32.9161 | 41.5679 | 31.6562 | 60.034 | 32.5546 | 41.5624 | 44.804 | 60.034 | 45.9829
41.5879 | 19.3855 | 60.0225 | 19.8998 | 41.5716 | 19.4474 | 60.0109 | 20.0609 | 41.5689 | 31.9934 | 59.9936 | 32.9186 | 41.5762 | 31.6562 | 60.034 | 32.5583 | 41.5707 | 44.804 | 60.034 | 45.9854
41.5962 | 19.3855 | 60.0225 | 19.906 | 41.5799 | 19.4474 | 60.0109 | 20.0628 | 41.5772 | 31.9934 | 59.9936 | 32.9211 | 41.5845 | 31.6562 | 60.034 | 32.5621 | 41.579 | 44.7981 | 60.034 | 45.9879
41.6045 | 19.3855 | 60.0225 | 19.9123 | 41.5883 | 19.4474 | 60.0109 | 20.0647 | 41.5856 | 31.9934 | 59.9936 | 32.9236 | 41.5928 | 31.6562 | 60.034 | 32.5658 | 41.5873 | 44.7981 | 60.034 | 45.9904
41.6129 | 19.3855 | 60.0225 | 19.9185 | 41.5966 | 19.4474 | 60.0109 | 20.0665 | 41.5939 | 31.9934 | 59.9936 | 32.9261 | 41.6011 | 31.6542 | 60.034 | 32.5696 | 41.5956 | 44.8022 | 60.034 | 45.9929
41.6212 | 19.3855 | 60.0225 | 19.9248 | 41.6049 | 19.4474 | 60.0109 | 20.0684 | 41.6022 | 32.1347 | 59.9936 | 32.9286 | 41.6095 | 31.6542 | 60.034 | 32.5733 | 41.604 | 44.8022 | 60.034 | 45.9954
41.6295 | 19.3855 | 60.0225 | 19.931 | 41.6132 | 19.4474 | 60.0109 | 20.0703 | 41.6106 | 32.1347 | 59.9936 | 32.9311 | 41.6178 | 31.6593 | 60.034 | 32.5771 | 41.6123 | 44.8022 | 60.034 | 45.9979
41.6378 | 19.3855 | 60.0225 | 19.9373 | 41.6216 | 19.4474 | 60.0109 | 20.0722 | 41.6189 | 32.2407 | 59.9936 | 32.9336 | 41.6261 | 31.6593 | 60.034 | 32.5808 | 41.6206 | 44.8022 | 60.034 | 46.0004
41.6462 | 19.3845 | 60.0225 | 19.9435 | 41.6299 | 19.4474 | 60.0109 | 20.074 | 41.6273 | 32.2407 | 59.9936 | 32.9361 | 41.6344 | 31.7244 | 60.034 | 32.5846 | 41.6289 | 44.7968 | 60.034 | 46.0029
41.6545 | 19.3845 | 60.0225 | 19.9498 | 41.6382 | 19.4474 | 60.0109 | 20.0759 | 41.6356 | 32.2407 | 59.9936 | 32.9386 | 41.6428 | 31.7244 | 60.034 | 32.5883 | 41.6373 | 44.7968 | 60.034 | 46.0054
41.6628 | 19.3845 | 60.0225 | 19.956 | 41.6465 | 19.4474 | 60.0109 | 20.0778 | 41.6439 | 32.2407 | 59.9936 | 32.9411 | 41.6511 | 31.7244 | 60.034 | 32.592 | 41.6456 | 44.7959 | 60.034 | 46.0079
41.6712 | 19.3845 | 60.0225 | 19.9623 | 41.6549 | 19.4474 | 60.0109 | 20.0797 | 41.6522 | 32.2407 | 59.9936 | 32.9436 | 41.6594 | 31.7244 | 60.034 | 32.5958 | 41.6539 | 44.7959 | 60.034 | 46.0104
41.6795 | 19.3845 | 60.0225 | 19.9685 | 41.6632 | 19.4474 | 60.0109 | 20.0815 | 41.6606 | 32.2407 | 59.9936 | 32.9461 | 41.6677 | 31.7244 | 60.034 | 32.5995 | 41.6622 | 44.7938 | 60.034 | 46.0129
41.6878 | 19.3845 | 60.0225 | 19.9748 | 41.6716 | 19.4474 | 60.0109 | 20.0834 | 41.6689 | 32.2407 | 59.9936 | 32.9486 | 41.6761 | 31.7244 | 60.034 | 32.6033 | 41.6707 | 44.7938 | 60.034 | 46.0154
41.6962 | 19.3845 | 60.0225 | 19.981 | 41.6799 | 19.4474 | 60.0109 | 20.0853 | 41.6772 | 32.2407 | 59.9936 | 32.9511 | 41.6844 | 31.7244 | 60.034 | 32.607 | 41.679 | 44.7907 | 60.034 | 46.0179
41.7045 | 19.3845 | 60.0225 | 19.9873 | 41.6882 | 19.4474 | 60.0109 | 20.0872 | 41.6856 | 32.2407 | 59.9936 | 32.9536 | 41.6927 | 31.7244 | 60.034 | 32.6108 | 41.6873 | 44.7907 | 60.034 | 46.0204
41.7128 | 19.3845 | 60.0225 | 19.9935 | 41.6965 | 19.4474 | 60.0109 | 20.089 | 41.6939 | 32.2407 | 59.9936 | 32.9561 | 41.701 | 31.7244 | 60.034 | 32.6145 | 41.6956 | 44.796 | 60.034 | 46.0229
41.7212 | 19.3845 | 60.0225 | 19.9998 | 41.7049 | 19.4474 | 60.0109 | 20.0909 | 41.7023 | 32.2407 | 59.9936 | 32.9586 | 41.7094 | 31.7244 | 60.034 | 32.6183 | 41.7039 | 44.796 | 60.034 | 46.0254
41.7295 | 19.3845 | 60.0225 | 20.006 | 41.7132 | 19.4474 | 60.0109 | 20.0928 | 41.7106 | 32.2407 | 59.9936 | 32.9611 | 41.7178 | 31.7244 | 60.034 | 32.622 | 41.7123 | 44.8004 | 60.034 | 46.0279
41.7378 | 19.3845 | 60.0225 | 20.0123 | 41.7216 | 19.4474 | 60.0109 | 20.0947 | 41.7189 | 32.2407 | 59.9936 | 32.9636 | 41.7261 | 31.7244 | 60.034 | 32.6258 | 41.7206 | 44.8004 | 60.034 | 46.0304
41.7462 | 19.3845 | 60.0225 | 20.0185 | 41.7299 | 19.4474 | 60.0109 | 20.0965 | 41.7272 | 32.2407 | 59.9936 | 32.9661 | 41.7344 | 31.7244 | 60.034 | 32.6295 | 41.7289 | 44.8371 | 60.034 | 46.0329
41.7545 | 19.3845 | 60.0225 | 20.0248 | 41.7382 | 19.4474 | 60.0109 | 20.0984 | 41.7356 | 32.2407 | 59.9936 | 32.9686 | 41.7427 | 31.7244 | 60.034 | 32.6333 | 41.7372 | 44.8371 | 60.034 | 46.0354
41.7628 | 19.3845 | 60.0225 | 20.031 | 41.7465 | 19.4474 | 60.0109 | 20.1003 | 41.7439 | 32.2407 | 59.9936 | 32.9711 | 41.7511 | 31.726 | 60.034 | 32.637 | 41.7456 | 44.8502 | 60.034 | 46.0379
41.7711 | 19.3845 | 60.0225 | 20.0372 | 41.7549 | 19.4473 | 60.0109 | 20.1022 | 41.7523 | 32.2407 | 59.9936 | 32.9736 | 41.7594 | 31.726 | 60.034 | 32.6408 | 41.7539 | 44.8502 | 60.034 | 46.0404
41.7795 | 19.3845 | 60.0225 | 20.0435 | 41.7632 | 19.4473 | 60.0109 | 20.104 | 41.7606 | 32.2407 | 59.9936 | 32.9761 | 41.7677 | 31.726 | 60.034 | 32.6445 | 41.7622 | 44.8502 | 60.034 | 46.0429
41.7878 | 19.3845 | 60.0225 | 20.0497 | 41.7715 | 19.4472 | 60.0109 | 20.1059 | 41.7689 | 32.2407 | 59.9936 | 32.9786 | 41.776 | 31.726 | 60.034 | 32.6483 | 41.7705 | 44.8502 | 60.034 | 46.0454
41.7961 | 19.3851 | 60.0282 | 20.056 | 41.7798 | 19.4472 | 60.0109 | 20.1078 | 41.7773 | 32.2407 | 59.9936 | 32.9811 | 41.7843 | 31.726 | 60.034 | 32.652 | 41.7789 | 44.8456 | 60.034 | 46.0479
41.8045 | 19.3851 | 60.0282 | 20.0622 | 41.7882 | 19.4472 | 60.0109 | 20.1097 | 41.7856 | 32.2407 | 59.9936 | 32.9836 | 41.7927 | 31.726 | 60.034 | 32.6558 | 41.7872 | 44.8456 | 60.034 | 46.0504
41.8128 | 19.3851 | 60.0282 | 20.0685 | 41.7965 | 19.4472 | 60.0109 | 20.1115 | 41.7939 | 32.2407 | 59.9936 | 32.9861 | 41.801 | 31.726 | 60.034 | 32.6595 | 41.7955 | 44.8423 | 60.034 | 46.0529
41.8211 | 19.3851 | 60.0282 | 20.0747 | 41.8049 | 19.4472 | 60.0109 | 20.1134 | 41.8022 | 32.2407 | 59.9936 | 32.9886 | 41.8093 | 31.726 | 60.034 | 32.6633 | 41.8038 | 44.8423 | 60.034 | 46.0554
41.8294 | 19.3851 | 60.0282 | 20.081 | 41.8132 | 19.4472 | 60.0109 | 20.1153 | 41.8106 | 32.2407 | 59.9936 | 32.9911 | 41.8176 | 31.7215 | 60.034 | 32.667 | 41.8121 | 44.8423 | 60.034 | 46.0579
41.8378 | 19.3851 | 60.0282 | 20.0872 | 41.8215 | 19.5422 | 60.0109 | 20.1171 | 41.8189 | 32.2407 | 59.9936 | 32.9936 | 41.826 | 31.7215 | 60.034 | 32.6708 | 41.8206 | 44.8423 | 60.034 | 46.0604
41.8461 | 19.3851 | 60.0282 | 20.0935 | 41.8298 | 19.5422 | 60.0109 | 20.119 | 41.8273 | 32.2407 | 59.9936 | 32.9961 | 41.8344 | 31.7632 | 60.034 | 32.6745 | 41.8289 | 44.8765 | 60.034 | 46.0629
41.8544 | 19.3851 | 60.0282 | 20.0997 | 41.8382 | 19.5422 | 60.0109 | 20.1209 | 41.8356 | 32.2407 | 59.9936 | 32.9986 | 41.8427 | 31.7632 | 60.034 | 32.6782 | 41.8372 | 44.8765 | 60.034 | 46.0654
41.8628 | 19.3851 | 60.0282 | 20.106 | 41.8465 | 19.5422 | 60.0109 | 20.1228 | 41.8439 | 32.2407 | 59.9936 | 33.0017 | 41.851 | 31.7621 | 60.034 | 32.682 | 41.8455 | 44.8773 | 60.034 | 46.0679
41.8711 | 19.3851 | 60.0282 | 20.1122 | 41.8549 | 19.5422 | 60.0109 | 20.1246 | 41.8522 | 32.2407 | 59.9936 | 33.0054 | 41.8594 | 31.7621 | 60.034 | 32.6857 | 41.8539 | 44.8773 | 60.034 | 46.0704
41.8794 | 19.3851 | 60.0282 | 20.1185 | 41.8632 | 19.5422 | 60.0109 | 20.1265 | 41.8606 | 32.2407 | 59.9936 | 33.0092 | 41.8677 | 31.7621 | 60.034 | 32.6895 | 41.8622 | 44.8773 | 60.034 | 46.0729
41.8878 | 19.3851 | 60.0282 | 20.1247 | 41.8715 | 19.5422 | 60.0109 | 20.1284 | 41.869 | 32.3353 | 59.9936 | 33.0129 | 41.876 | 31.7621 | 60.034 | 32.6932 | 41.8705 | 44.8773 | 60.034 | 46.0754
41.8961 | 19.3823 | 60.0282 | 20.131 | 41.8798 | 19.5422 | 60.0109 | 20.1303 | 41.8773 | 32.3353 | 59.9936 | 33.0167 | 41.8843 | 31.7621 | 60.034 | 32.697 | 41.8788 | 44.8812 | 60.034 | 46.0779
41.9044 | 19.3823 | 60.0282 | 20.1372 | 41.8882 | 19.5422 | 60.0109 | 20.1321 | 41.8856 | 32.3353 | 59.9936 | 33.0204 | 41.8926 | 31.7621 | 60.034 | 32.7007 | 41.8871 | 44.8812 | 60.034 | 46.0804
41.9128 | 19.3823 | 60.0282 | 20.1434 | 41.8965 | 19.5422 | 60.0109 | 20.134 | 41.8939 | 32.3353 | 59.9936 | 33.0242 | 41.901 | 31.7621 | 60.034 | 32.7045 | 41.8955 | 44.878 | 60.034 | 46.0829
41.9211 | 19.3823 | 60.0282 | 20.1497 | 41.9048 | 19.5422 | 60.0109 | 20.1359 | 41.9023 | 32.3353 | 59.9936 | 33.0279 | 41.9093 | 31.7621 | 60.034 | 32.7082 | 41.9038 | 44.878 | 60.034 | 46.0854
41.9294 | 19.3792 | 60.0282 | 20.1559 | 41.9131 | 19.5422 | 60.0109 | 20.1378 | 41.9106 | 32.3353 | 59.9936 | 33.0317 | 41.9176 | 31.7621 | 60.034 | 32.712 | 41.9121 | 44.878 | 60.034 | 46.0879
41.9377 | 19.3792 | 60.0282 | 20.1622 | 41.9215 | 19.5422 | 60.0109 | 20.1396 | 41.9189 | 32.3353 | 59.9936 | 33.0354 | 41.9259 | 31.7621 | 60.034 | 32.7157 | 41.9204 | 44.878 | 60.034 | 46.0904
41.9461 | 19.3792 | 60.0282 | 20.1684 | 41.9298 | 19.5422 | 60.0109 | 20.1415 | 41.9272 | 32.3353 | 59.9936 | 33.0392 | 41.9343 | 31.7621 | 60.034 | 32.7195 | 41.9288 | 44.9249 | 60.034 | 46.0929
41.9544 | 19.3792 | 60.0282 | 20.1747 | 41.9382 | 19.5422 | 60.0109 | 20.1434 | 41.9356 | 32.3353 | 59.9936 | 33.0429 | 41.9426 | 31.7621 | 60.034 | 32.7232 | 41.9371 | 44.9249 | 60.034 | 46.0954
41.9627 | 19.503 | 60.0282 | 20.1809 | 41.9465 | 19.5422 | 60.0109 | 20.1453 | 41.944 | 32.3353 | 59.9936 | 33.0467 | 41.9509 | 31.7625 | 60.034 | 32.727 | 41.9454 | 44.9286 | 60.034 | 46.0979
41.971 | 19.503 | 60.0282 | 20.1872 | 41.9548 | 19.5444 | 60.0109 | 20.1471 | 41.9523 | 32.3353 | 59.9936 | 33.0504 | 41.9592 | 31.7625 | 60.034 | 32.7307 | 41.9537 | 44.9286 | 60.034 | 46.1004
41.9794 | 19.5033 | 60.0282 | 20.1934 | 41.9631 | 19.5444 | 60.0109 | 20.149 | 41.9606 | 32.3353 | 59.9936 | 33.0542 | 41.9675 | 31.7625 | 60.034 | 32.7345 | 41.9622 | 44.9235 | 60.034 | 46.1029
41.9877 | 19.5033 | 60.0282 | 20.1997 | 41.9715 | 19.5444 | 60.0109 | 20.1509 | 41.9689 | 32.3353 | 59.9936 | 33.0579 | 41.976 | 31.7625 | 60.034 | 32.7382 | 41.9705 | 44.9235 | 60.034 | 46.1054
41.996 | 19.5033 | 60.0282 | 20.2059 | 41.9798 | 19.5444 | 60.0109 | 20.1528 | 41.9773 | 32.3353 | 59.9936 | 33.0617 | 41.9843 | 31.7687 | 60.034 | 32.742 | 41.9788 | 44.922 | 60.034 | 46.1079
42.0044 | 19.5033 | 60.0282 | 20.2122 | 41.9882 | 19.5444 | 60.0109 | 20.1546 | 41.9856 | 32.3353 | 59.9936 | 33.0654 | 41.9926 | 31.7687 | 60.034 | 32.7457 | 41.9871 | 44.922 | 60.034 | 46.1104
42.0127 | 19.5626 | 60.0282 | 20.2184 | 41.9965 | 19.5444 | 60.0109 | 20.1565 | 41.994 | 32.3353 | 59.9936 | 33.0692 | 42.0009 | 31.7687 | 60.034 | 32.7495 | 41.9954 | 44.9193 | 60.034 | 46.1129
42.021 | 19.5626 | 60.0282 | 20.2247 | 42.0048 | 19.5433 | 60.0109 | 20.1584 | 42.0023 | 32.3353 | 59.9936 | 33.0729 | 42.0093 | 31.7687 | 60.034 | 32.7532 | 42.0038 | 44.9193 | 60.034 | 46.1154
42.0294 | 19.5629 | 60.0282 | 20.2309 | 42.0132 | 19.5433 | 60.0109 | 20.1603 | 42.0106 | 32.3353 | 59.9936 | 33.0767 | 42.0176 | 31.7691 | 60.034 | 32.757 | 42.0121 | 44.9193 | 60.034 | 46.1179
42.0377 | 19.5629 | 60.0282 | 20.2372 | 42.0215 | 19.5433 | 60.0109 | 20.1621 | 42.0189 | 32.3353 | 59.9936 | 33.0805 | 42.0259 | 31.7691 | 60.034 | 32.7607 | 42.0204 | 44.9193 | 60.034 | 46.1204
42.046 | 19.5629 | 60.0282 | 20.2434 | 42.0298 | 19.5433 | 60.0109 | 20.164 | 42.0273 | 32.3353 | 59.9936 | 33.0842 | 42.0342 | 31.8471 | 60.034 | 32.7645 | 42.0287 | 44.9638 | 60.034 | 46.1229
42.0544 | 19.5629 | 60.0282 | 20.2496 | 42.0381 | 19.5433 | 60.0109 | 20.1659 | 42.0356 | 32.3353 | 59.9936 | 33.088 | 42.0426 | 31.8471 | 60.034 | 32.7682 | 42.0371 | 44.9638 | 60.034 | 46.1254
42.0627 | 19.5616 | 60.0282 | 20.2559 | 42.0465 | 19.5433 | 60.0109 | 20.1678 | 42.0439 | 32.3353 | 59.9936 | 33.0917 | 42.0509 | 31.8471 | 60.034 | 32.7719 | 42.0454 | 44.953 | 60.034 | 46.1279
42.071 | 19.5616 | 60.0282 | 20.2621 | 42.0548 | 19.5433 | 60.0109 | 20.1696 | 42.0523 | 32.3353 | 59.9936 | 33.0955 | 42.0592 | 31.8471 | 60.034 | 32.7757 | 42.0537 | 44.953 | 60.034 | 46.1304
42.0793 | 19.5616 | 60.0282 | 20.2684 | 42.0632 | 19.5433 | 60.0109 | 20.1715 | 42.0606 | 32.3353 | 59.9936 | 33.0992 | 42.0675 | 31.8471 | 60.034 | 32.7794 | 42.062 | 44.953 | 60.034 | 46.1329
42.0876 | 19.5616 | 60.0282 | 20.2746 | 42.0715 | 19.5433 | 60.0109 | 20.1734 | 42.069 | 32.3353 | 59.9936 | 33.103 | 42.0758 | 31.8471 | 60.034 | 32.7832 | 42.0703 | 44.953 | 60.034 | 46.1354
42.096 | 19.5633 | 60.0282 | 20.2809 | 42.0798 | 19.5433 | 60.0109 | 20.1753 | 42.0773 | 32.3353 | 59.9936 | 33.1067 | 42.0842 | 31.8471 | 60.034 | 32.7869 | 42.0787 | 44.9514 | 60.034 | 46.1379
42.1043 | 19.5633 | 60.0282 | 20.2871 | 42.0881 | 19.5433 | 60.0109 | 20.1771 | 42.0856 | 32.3353 | 59.9936 | 33.1105 | 42.0925 | 31.8471 | 60.034 | 32.7907 | 42.087 | 44.9514 | 60.034 | 46.1404
42.1126 | 19.5633 | 60.0282 | 20.2934 | 42.0965 | 19.5433 | 60.0109 | 20.179 | 42.0939 | 32.3353 | 59.9936 | 33.1142 | 42.1008 | 31.8471 | 60.034 | 32.7944 | 42.0953 | 44.9555 | 60.034 | 46.1429
42.121 | 19.5633 | 60.0282 | 20.2996 | 42.1048 | 19.6257 | 60.0109 | 20.1809 | 42.1023 | 32.3353 | 59.9936 | 33.118 | 42.1091 | 31.8471 | 60.034 | 32.7982 | 42.1036 | 44.9555 | 60.034 | 46.1454
42.1293 | 19.5633 | 60.0282 | 20.3059 | 42.1132 | 19.6257 | 60.0109 | 20.1828 | 42.1106 | 32.3353 | 59.9936 | 33.1217 | 42.1176 | 31.8471 | 60.034 | 32.8019 | 42.1121 | 44.9554 | 60.034 | 46.1479
42.1376 | 19.5633 | 60.0282 | 20.3121 | 42.1215 | 19.6257 | 60.0109 | 20.1846 | 42.119 | 32.3353 | 59.9936 | 33.1255 | 42.1259 | 31.8471 | 60.034 | 32.8057 | 42.1204 | 44.9554 | 60.034 | 46.1503
42.146 | 19.5633 | 60.0282 | 20.3184 | 42.1298 | 19.6257 | 60.0109 | 20.1865 | 42.1273 | 32.3353 | 59.9936 | 33.1292 | 42.1342 | 31.8465 | 60.034 | 32.8094 | 42.1287 | 44.9886 | 60.034 | 46.1528
42.1543 | 19.5633 | 60.0282 | 20.3246 | 42.1381 | 19.6257 | 60.0109 | 20.1884 | 42.1356 | 32.3353 | 59.9936 | 33.133 | 42.1425 | 31.8465 | 60.034 | 32.8132 | 42.137 | 44.9886 | 60.034 | 46.1553
42.1626 | 19.5636 | 60.0282 | 20.3309 | 42.1465 | 19.6257 | 60.0109 | 20.1903 | 42.144 | 32.3353 | 59.9936 | 33.1367 | 42.1509 | 31.9212 | 60.034 | 32.8169 | 42.1454 | 44.9895 | 60.034 | 46.1578
42.171 | 19.5636 | 60.0282 | 20.3371 | 42.1548 | 19.6257 | 60.0109 | 20.1921 | 42.1523 | 32.3327 | 59.9936 | 33.1405 | 42.1592 | 31.9212 | 60.034 | 32.8207 | 42.1537 | 44.9895 | 60.034 | 46.1603
42.1793 | 19.5636 | 60.0282 | 20.3434 | 42.1631 | 19.6257 | 60.0109 | 20.194 | 42.1606 | 32.3327 | 59.9936 | 33.1442 | 42.1675 | 31.9896 | 60.034 | 32.8244 | 42.162 | 44.9881 | 60.034 | 46.1628
42.1876 | 19.5636 | 60.0282 | 20.3496 | 42.1714 | 19.6257 | 60.0109 | 20.1959 | 42.1689 | 32.3327 | 59.9936 | 33.148 | 42.1758 | 31.9896 | 60.034 | 32.8282 | 42.1703 | 44.9881 | 60.034 | 46.1653
42.196 | 19.5636 | 60.0282 | 20.3558 | 42.1798 | 19.6257 | 60.0109 | 20.1978 | 42.1773 | 32.3327 | 59.9936 | 33.1517 | 42.1841 | 31.9896 | 60.034 | 32.8319 | 42.1786 | 44.9824 | 60.034 | 46.1678
42.2043 | 19.5636 | 60.0282 | 20.3621 | 42.1881 | 19.6257 | 60.0109 | 20.1996 | 42.1856 | 32.3347 | 59.9936 | 33.1555 | 42.1925 | 31.9896 | 60.034 | 32.8357 | 42.187 | 44.9824 | 60.034 | 46.1703
42.2126 | 19.5621 | 60.0282 | 20.3683 | 42.1965 | 19.6257 | 60.0109 | 20.2015 | 42.194 | 32.3347 | 59.9936 | 33.1592 | 42.2008 | 31.9896 | 60.034 | 32.8394 | 42.1953 | 44.9824 | 60.034 | 46.1728
42.2209 | 19.5621 | 60.0282 | 20.3746 | 42.2048 | 19.6257 | 60.0109 | 20.2034 | 42.2023 | 32.3347 | 59.9936 | 33.163 | 42.2091 | 31.9896 | 60.034 | 32.8432 | 42.2036 | 44.9824 | 60.034 | 46.1753
42.2292 | 19.5621 | 60.0282 | 20.3808 | 42.2131 | 19.6257 | 60.0109 | 20.2053 | 42.2106 | 32.3347 | 59.9936 | 33.1667 | 42.2174 | 31.9896 | 60.034 | 32.8469 | 42.2119 | 44.9811 | 60.0282 | 46.1778
42.2376 | 19.5621 | 60.0282 | 20.3871 | 42.2214 | 19.6257 | 60.0109 | 20.2071 | 42.219 | 32.3347 | 59.9936 | 33.1705 | 42.2258 | 31.9896 | 60.034 | 32.8504 | 42.2203 | 44.9811 | 60.0282 | 46.1803
42.2459 | 19.5621 | 60.0282 | 20.3933 | 42.2298 | 19.6257 | 60.0109 | 20.209 | 42.2273 | 32.3347 | 59.9936 | 33.1742 | 42.2341 | 31.9896 | 60.034 | 32.8529 | 42.2286 | 45.0204 | 60.0282 | 46.1828
42.2542 | 19.5621 | 60.0282 | 20.3996 | 42.2381 | 19.7052 | 60.0109 | 20.2109 | 42.2357 | 32.3347 | 59.9936 | 33.178 | 42.2424 | 31.9896 | 60.034 | 32.8554 | 42.2369 | 45.0204 | 60.0282 | 46.1853
42.2626 | 19.5622 | 60.0282 | 20.4035 | 42.2465 | 19.7052 | 60.0109 | 20.2128 | 42.244 | 32.3347 | 59.9936 | 33.1817 | 42.2507 | 31.9896 | 60.034 | 32.8579 | 42.2452 | 45.0204 | 60.0282 | 46.1878
42.2709 | 19.5622 | 60.0282 | 20.4072 | 42.2548 | 19.7052 | 60.0109 | 20.2146 | 42.2523 | 32.3347 | 59.9936 | 33.1855 | 42.259 | 31.9896 | 60.034 | 32.8604 | 42.2537 | 45.0204 | 60.0282 | 46.1903
42.2792 | 19.5622 | 60.0282 | 20.411 | 42.2631 | 19.7052 | 60.0109 | 20.2165 | 42.2606 | 32.3347 | 59.9936 | 33.1892 | 42.2675 | 31.9896 | 60.034 | 32.8629 | 42.262 | 45.0233 | 60.0282 | 46.1928
42.2876 | 19.5622 | 60.0282 | 20.4147 | 42.2714 | 19.7052 | 60.0109 | 20.2184 | 42.269 | 32.3347 | 59.9936 | 33.193 | 42.2758 | 31.9896 | 60.034 | 32.8654 | 42.2703 | 45.0233 | 60.0282 | 46.1953
42.2959 | 19.5617 | 60.0282 | 20.4185 | 42.2798 | 19.7052 | 60.0109 | 20.2203 | 42.2773 | 32.3347 | 59.9936 | 33.1967 | 42.2841 | 31.9896 | 60.034 | 32.8679 | 42.2786 | 45.0254 | 60.0282 | 46.1978
42.3042 | 19.5617 | 60.0282 | 20.4222 | 42.2881 | 19.7052 | 60.0109 | 20.2221 | 42.2856 | 32.4116 | 59.9936 | 33.2005 | 42.2924 | 31.9896 | 60.034 | 32.8704 | 42.2869 | 45.0254 | 60.0282 | 46.2003
42.3126 | 19.5617 | 60.0282 | 20.426 | 42.2964 | 19.7052 | 60.0109 | 20.224 | 42.294 | 32.4116 | 59.9936 | 33.2042 | 42.3008 | 31.9933 | 60.034 | 32.8729 | 42.2953 | 45.0178 | 60.0282 | 46.2028
42.3209 | 19.5617 | 60.0282 | 20.4297 | 42.3047 | 19.7052 | 60.0109 | 20.2259 | 42.3023 | 32.4116 | 59.9936 | 33.208 | 42.3091 | 31.9933 | 60.034 | 32.8754 | 42.3036 | 45.0178 | 60.0282 | 46.2053
42.3292 | 19.5617 | 60.0282 | 20.4335 | 42.3131 | 19.7052 | 60.0109 | 20.2278 | 42.3107 | 32.4116 | 59.9936 | 33.2117 | 42.3174 | 31.9933 | 60.034 | 32.8779 | 42.3119 | 45.0178 | 60.0282 | 46.2078
42.3376 | 19.5617 | 60.0282 | 20.4372 | 42.3214 | 19.7051 | 60.0109 | 20.2296 | 42.319 | 32.4116 | 59.9936 | 33.2155 | 42.3257 | 31.9933 | 60.034 | 32.8804 | 42.3202 | 45.0178 | 60.0282 | 46.2103
42.3459 | 19.5634 | 60.0282 | 20.441 | 42.3298 | 19.7051 | 60.0109 | 20.2315 | 42.3273 | 32.4116 | 59.9936 | 33.2192 | 42.3341 | 31.9933 | 60.034 | 32.8829 | 42.3286 | 45.0194 | 60.0282 | 46.2128
42.3542 | 19.5634 | 60.0282 | 20.4447 | 42.3381 | 19.7051 | 60.0109 | 20.2334 | 42.3356 | 32.4116 | 59.9936 | 33.223 | 42.3424 | 31.9933 | 60.034 | 32.8854 | 42.3369 | 45.0194 | 60.0282 | 46.2153
42.3625 | 19.5634 | 60.0282 | 20.4485 | 42.3464 | 19.7051 | 60.0109 | 20.2353 | 42.344 | 32.4116 | 59.9936 | 33.2267 | 42.3507 | 31.9933 | 60.034 | 32.8879 | 42.3452 | 45.0164 | 60.0282 | 46.2178
42.3708 | 19.5634 | 60.0282 | 20.4522 | 42.3547 | 19.7051 | 60.0109 | 20.2371 | 42.3523 | 32.4116 | 59.9936 | 33.2305 | 42.359 | 31.9933 | 60.034 | 32.8904 | 42.3535 | 45.0164 | 60.0282 | 46.2203
42.3792 | 19.5634 | 60.0282 | 20.456 | 42.3631 | 19.7051 | 60.0109 | 20.239 | 42.3607 | 32.4116 | 59.9936 | 33.2342 | 42.3673 | 31.9907 | 60.034 | 32.8929 | 42.3619 | 45.0154 | 60.0282 | 46.2228
42.3875 | 19.5634 | 60.0282 | 20.4597 | 42.3714 | 19.7051 | 60.0109 | 20.2409 | 42.369 | 32.4791 | 59.9936 | 33.238 | 42.3757 | 31.9907 | 60.034 | 32.8954 | 42.3702 | 45.0154 | 60.0282 | 46.2253
42.3958 | 19.5634 | 60.0282 | 20.4635 | 42.3798 | 19.7051 | 60.0109 | 20.2428 | 42.3773 | 32.4791 | 59.9936 | 33.2417 | 42.384 | 31.9907 | 60.034 | 32.8979 | 42.3785 | 45.0154 | 60.0282 | 46.2278
42.4042 | 19.5634 | 60.0282 | 20.4672 | 42.3881 | 19.7051 | 60.0109 | 20.2446 | 42.3857 | 32.4791 | 59.9936 | 33.2455 | 42.3923 | 31.9907 | 60.034 | 32.9004 | 42.3868 | 45.0154 | 60.0282 | 46.2303
42.4125 | 19.5634 | 60.0282 | 20.471 | 42.3964 | 19.7051 | 60.0109 | 20.2465 | 42.394 | 32.4791 | 59.9936 | 33.2492 | 42.4006 | 31.9907 | 60.034 | 32.9029 | 42.3953 | 45.0154 | 60.0282 | 46.2328
42.4208 | 19.5634 | 60.0282 | 20.4747 | 42.4047 | 19.7051 | 60.0109 | 20.2484 | 42.4023 | 32.4791 | 59.9936 | 33.253 | 42.4091 | 31.9907 | 60.034 | 32.9054 | 42.4036 | 45.0154 | 60.0282 | 46.2353
42.4292 | 19.6633 | 60.0282 | 20.4785 | 42.4131 | 19.7051 | 60.0109 | 20.2502 | 42.4106 | 32.4791 | 59.9936 | 33.2567 | 42.4174 | 31.992 | 60.034 | 32.9079 | 42.4119 | 45.0101 | 60.0282 | 46.2378
42.4375 | 19.6633 | 60.0282 | 20.4822 | 42.4214 | 19.7051 | 60.0109 | 20.2521 | 42.419 | 32.4791 | 59.9936 | 33.2605 | 42.4257 | 31.992 | 60.034 | 32.9104 | 42.4202 | 45.0101 | 60.0282 | 46.2403
42.4458 | 19.6635 | 60.0282 | 20.486 | 42.4297 | 19.7051 | 60.0109 | 20.254 | 42.4273 | 32.4791 | 59.9936 | 33.2642 | 42.434 | 31.992 | 60.034 | 32.9129 | 42.4285 | 45.0101 | 60.0282 | 46.2428
42.4542 | 19.6635 | 60.0282 | 20.4897 | 42.438 | 19.7051 | 60.0109 | 20.2559 | 42.4357 | 32.4791 | 59.9936 | 33.268 | 42.4423 | 31.992 | 60.034 | 32.9154 | 42.4369 | 45.0101 | 60.0282 | 46.2453
42.4625 | 19.7231 | 60.0282 | 20.4935 | 42.4464 | 19.7051 | 60.0109 | 20.2577 | 42.444 | 32.4791 | 59.9936 | 33.2717 | 42.4507 | 31.9921 | 60.034 | 32.9179 | 42.4452 | 45.0693 | 60.0282 | 46.2478
42.4708 | 19.7231 | 60.0282 | 20.4972 | 42.4547 | 19.7051 | 60.0109 | 20.2596 | 42.4523 | 32.4791 | 59.9936 | 33.2755 | 42.459 | 31.9921 | 60.034 | 32.9204 | 42.4535 | 45.0693 | 60.0282 | 46.2503
42.4792 | 19.7234 | 60.0282 | 20.5009 | 42.4631 | 19.7051 | 60.0109 | 20.2615 | 42.4606 | 32.4791 | 59.9936 | 33.2792 | 42.4673 | 31.9921 | 60.034 | 32.9229 | 42.4618 | 45.0647 | 60.0282 | 46.2528
42.4875 | 19.7234 | 60.0282 | 20.5047 | 42.4714 | 19.7051 | 60.0109 | 20.2634 | 42.469 | 32.4791 | 59.9936 | 33.283 | 42.4756 | 31.9921 | 60.034 | 32.9254 | 42.4702 | 45.0647 | 60.0282 | 46.2553
42.4958 | 19.7257 | 60.0282 | 20.5084 | 42.4797 | 19.7051 | 60.0109 | 20.2652 | 42.4774 | 32.4791 | 59.9936 | 33.2867 | 42.484 | 31.9921 | 60.034 | 32.9279 | 42.4785 | 45.0628 | 60.0282 | 46.2578
42.5041 | 19.7257 | 60.0282 | 20.5122 | 42.488 | 19.7051 | 60.0109 | 20.2671 | 42.4857 | 32.4791 | 59.9936 | 33.2905 | 42.4923 | 31.9921 | 60.034 | 32.9304 | 42.4868 | 45.0628 | 60.0282 | 46.2603
42.5125 | 19.7257 | 60.0282 | 20.5159 | 42.4964 | 19.7051 | 60.0109 | 20.269 | 42.494 | 32.4791 | 59.9936 | 33.2942 | 42.5006 | 31.9922 | 60.034 | 32.9329 | 42.4951 | 45.1178 | 60.0282 | 46.2628
42.5208 | 19.7257 | 60.0282 | 20.5197 | 42.5048 | 19.7051 | 60.0109 | 20.2709 | 42.5023 | 32.4791 | 59.9936 | 33.298 | 42.5089 | 31.9922 | 60.034 | 32.9354 | 42.5035 | 45.1178 | 60.0282 | 46.2653
42.5291 | 19.7257 | 60.0282 | 20.5234 | 42.5131 | 19.7051 | 60.0109 | 20.2727 | 42.5107 | 32.4791 | 59.9936 | 33.3017 | 42.5173 | 31.9922 | 60.034 | 32.9379 | 42.5118 | 45.1178 | 60.0282 | 46.2678
42.5374 | 19.7257 | 60.0282 | 20.5272 | 42.5214 | 19.7051 | 60.0109 | 20.2746 | 42.519 | 32.4791 | 59.9936 | 33.3055 | 42.5256 | 31.9922 | 60.034 | 32.9404 | 42.5201 | 45.1178 | 60.0282 | 46.2703
42.5458 | 19.7257 | 60.0282 | 20.5309 | 42.5297 | 19.7051 | 60.0109 | 20.2765 | 42.5273 | 32.4791 | 59.9936 | 33.3092 | 42.5339 | 31.9922 | 60.034 | 32.9429 | 42.5284 | 45.1325 | 60.0282 | 46.2728
42.5541 | 19.7257 | 60.0282 | 20.5347 | 42.5381 | 19.7051 | 60.0109 | 20.2784 | 42.5356 | 32.4791 | 59.9936 | 33.313 | 42.5422 | 31.9922 | 60.034 | 32.9454 | 42.5369 | 45.1325 | 60.0282 | 46.2753
42.5624 | 19.7236 | 60.0282 | 20.5384 | 42.5464 | 19.7051 | 60.0109 | 20.2802 | 42.544 | 32.4791 | 59.9936 | 33.3167 | 42.5505 | 31.9922 | 60.034 | 32.9479 | 42.5452 | 45.1323 | 60.0282 | 46.2778
42.5708 | 19.7236 | 60.0282 | 20.5422 | 42.5547 | 19.7768 | 60.0109 | 20.2821 | 42.5524 | 32.4791 | 59.9936 | 33.3205 | 42.559 | 31.9922 | 60.034 | 32.9504 | 42.5535 | 45.1323 | 60.0282 | 46.2803
42.5791 | 19.7236 | 60.0282 | 20.5459 | 42.563 | 19.7768 | 60.0109 | 20.284 | 42.5607 | 32.4791 | 59.9936 | 33.3242 | 42.5673 | 31.9922 | 60.034 | 32.9529 | 42.5618 | 45.1391 | 60.0282 | 46.2828
42.5874 | 19.7236 | 60.0282 | 20.5497 | 42.5714 | 19.7768 | 60.0109 | 20.2859 | 42.569 | 32.4834 | 59.9936 | 33.328 | 42.5756 | 31.9922 | 60.034 | 32.9554 | 42.5701 | 45.1391 | 60.0282 | 46.2853
42.5958 | 19.7236 | 60.0282 | 20.5534 | 42.5797 | 19.7768 | 60.0109 | 20.2877 | 42.5773 | 32.4834 | 59.9936 | 33.3317 | 42.5839 | 32.0864 | 60.034 | 32.9579 | 42.5785 | 45.1366 | 60.0282 | 46.2878
42.6041 | 19.7236 | 60.0282 | 20.5572 | 42.5881 | 19.7768 | 60.0109 | 20.2896 | 42.5857 | 32.4834 | 59.9936 | 33.3355 | 42.5923 | 32.0864 | 60.034 | 32.9604 | 42.5868 | 45.1366 | 60.0282 | 46.2903
42.6124 | 19.7236 | 60.0282 | 20.5609 | 42.5964 | 19.7768 | 60.0109 | 20.2915 | 42.594 | 32.4834 | 59.9936 | 33.3392 | 42.6006 | 32.0864 | 60.034 | 32.9629 | 42.5951 | 45.1366 | 60.0282 | 46.2928
42.6208 | 19.7236 | 60.0282 | 20.5647 | 42.6047 | 19.7768 | 60.0109 | 20.2934 | 42.6024 | 32.4834 | 59.9936 | 33.343 | 42.6089 | 32.0864 | 60.034 | 32.9654 | 42.6034 | 45.1366 | 60.0282 | 46.2953
42.6291 | 19.7236 | 60.0282 | 20.5684 | 42.613 | 19.7768 | 60.0109 | 20.2952 | 42.6107 | 32.4834 | 59.9936 | 33.3467 | 42.6172 | 32.0864 | 60.034 | 32.9679 | 42.6118 | 45.1366 | 60.0282 | 46.2978
42.6374 | 19.7236 | 60.0282 | 20.5722 | 42.6214 | 19.7774 | 60.0109 | 20.2971 | 42.619 | 32.4834 | 59.9936 | 33.3505 | 42.6255 | 32.0864 | 60.034 | 32.9704 | 42.6201 | 45.1366 | 60.0282 | 46.3003
42.6457 | 19.7236 | 60.0282 | 20.5759 | 42.6297 | 19.7774 | 60.0109 | 20.299 | 42.6273 | 32.4834 | 59.9936 | 33.3542 | 42.6339 | 32.0864 | 60.034 | 32.9729 | 42.6284 | 45.1329 | 60.0282 | 46.3028
42.6541 | 19.7236 | 60.0282 | 20.5797 | 42.6381 | 19.7774 | 60.0109 | 20.3009 | 42.6357 | 32.4831 | 59.9936 | 33.358 | 42.6422 | 32.0864 | 60.034 | 32.9754 | 42.6367 | 45.1329 | 60.0282 | 46.3053
42.6624 | 19.7236 | 60.0282 | 20.5834 | 42.6464 | 19.7774 | 60.0109 | 20.3027 | 42.644 | 32.4831 | 59.9936 | 33.3617 | 42.6505 | 32.0864 | 60.034 | 32.9779 | 42.6451 | 45.1374 | 60.0282 | 46.3078
42.6707 | 19.7236 | 60.0282 | 20.5872 | 42.6547 | 19.7748 | 60.0109 | 20.3046 | 42.6523 | 32.4831 | 59.9936 | 33.3655 | 42.6588 | 32.0864 | 60.034 | 32.9804 | 42.6534 | 45.1374 | 60.0282 | 46.3103
42.679 | 19.7236 | 60.0282 | 20.5909 | 42.663 | 19.7748 | 60.0109 | 20.3065 | 42.6607 | 32.4831 | 59.9936 | 33.3692 | 42.6672 | 32.0864 | 60.034 | 32.9829 | 42.6617 | 45.1229 | 60.0282 | 46.3128
42.6874 | 19.7236 | 60.0282 | 20.5947 | 42.6714 | 19.7748 | 60.0109 | 20.3084 | 42.669 | 32.4831 | 59.9936 | 33.373 | 42.6755 | 32.0864 | 60.034 | 32.9854 | 42.67 | 45.1229 | 60.0282 | 46.3153
42.6957 | 19.7236 | 60.0282 | 20.5984 | 42.6797 | 19.7748 | 60.0109 | 20.3102 | 42.6774 | 32.4831 | 59.9936 | 33.3767 | 42.6838 | 32.0864 | 60.034 | 32.9879 | 42.6783 | 45.1444 | 60.0282 | 46.3178
42.704 | 19.7236 | 60.0282 | 20.6022 | 42.688 | 19.7748 | 60.0109 | 20.3121 | 42.6857 | 32.4831 | 59.9936 | 33.3805 | 42.6921 | 32.0864 | 60.034 | 32.9904 | 42.6868 | 45.1444 | 60.0282 | 46.3203
42.7124 | 19.7236 | 60.0282 | 20.6059 | 42.6964 | 19.7748 | 60.0109 | 20.314 | 42.694 | 32.4831 | 59.9936 | 33.3842 | 42.7006 | 32.0864 | 60.034 | 32.9929 | 42.6951 | 45.1532 | 60.0282 | 46.3228
42.7207 | 19.7236 | 60.0282 | 20.6096 | 42.7047 | 19.7748 | 60.0109 | 20.3159 | 42.7023 | 32.4831 | 59.9936 | 33.388 | 42.7089 | 32.0864 | 60.034 | 32.9954 | 42.7034 | 45.1532 | 60.0282 | 46.3253
42.729 | 19.7225 | 60.0282 | 20.6134 | 42.713 | 19.7748 | 60.0109 | 20.3177 | 42.7107 | 32.4831 | 59.9936 | 33.3917 | 42.7172 | 32.0864 | 60.034 | 32.9979 | 42.7117 | 45.1532 | 60.0225 | 46.3278
42.7374 | 19.7225 | 60.0282 | 20.6171 | 42.7214 | 19.7748 | 60.0109 | 20.3196 | 42.719 | 32.481 | 59.9936 | 33.3955 | 42.7255 | 32.0864 | 60.034 | 33.0004 | 42.7201 | 45.1532 | 60.0225 | 46.3303
42.7457 | 19.7225 | 60.0282 | 20.6209 | 42.7297 | 19.7748 | 60.0109 | 20.3215 | 42.7274 | 32.481 | 59.9936 | 33.3992 | 42.7338 | 32.0864 | 60.034 | 33.0028 | 42.7284 | 45.1532 | 60.0225 | 46.3328
42.754 | 19.7225 | 60.0282 | 20.6246 | 42.738 | 19.7747 | 60.0109 | 20.3234 | 42.7357 | 32.481 | 59.9936 | 33.403 | 42.7422 | 32.0864 | 60.034 | 33.0053 | 42.7367 | 45.1532 | 60.0225 | 46.3353
42.7623 | 19.7225 | 60.0282 | 20.6284 | 42.7463 | 19.7747 | 60.0109 | 20.3252 | 42.744 | 32.481 | 59.9936 | 33.4067 | 42.7505 | 32.0864 | 60.034 | 33.0078 | 42.745 | 45.1532 | 60.0225 | 46.3378
42.7707 | 19.7225 | 60.0282 | 20.6321 | 42.7547 | 19.7747 | 60.0109 | 20.3271 | 42.7524 | 32.481 | 59.9936 | 33.4105 | 42.7588 | 32.0864 | 60.034 | 33.0103 | 42.7534 | 45.1532 | 60.0225 | 46.3403
42.779 | 19.7225 | 60.0282 | 20.6359 | 42.763 | 19.7747 | 60.0109 | 20.329 | 42.7607 | 32.481 | 59.9936 | 33.4142 | 42.7671 | 32.0864 | 60.034 | 33.0128 | 42.7617 | 45.1532 | 60.0225 | 46.3428
42.7873 | 19.7225 | 60.0282 | 20.6396 | 42.7714 | 19.7747 | 60.0109 | 20.3309 | 42.769 | 32.481 | 59.9936 | 33.418 | 42.7755 | 32.0864 | 60.034 | 33.0153 | 42.77 | 45.1532 | 60.0225 | 46.3453
42.7957 | 19.7225 | 60.0282 | 20.6434 | 42.7797 | 19.7747 | 60.0109 | 20.3327 | 42.7773 | 32.481 | 59.9936 | 33.4217 | 42.7838 | 32.0864 | 60.034 | 33.0178 | 42.7783 | 45.1532 | 60.0225 | 46.3478
42.804 | 19.7225 | 60.0282 | 20.6471 | 42.788 | 19.7747 | 60.0109 | 20.3346 | 42.7857 | 32.5528 | 59.9936 | 33.4255 | 42.7921 | 32.0864 | 60.034 | 33.0203 | 42.7867 | 45.1532 | 60.0225 | 46.3503
42.8123 | 19.7225 | 60.0282 | 20.6509 | 42.7963 | 19.7747 | 60.0109 | 20.3365 | 42.794 | 32.5528 | 59.9936 | 33.4292 | 42.8004 | 32.0864 | 60.034 | 33.0228 | 42.795 | 45.1517 | 60.0225 | 46.3528
42.8206 | 19.7225 | 60.0282 | 20.6546 | 42.8047 | 19.7747 | 60.0109 | 20.3384 | 42.8024 | 32.5528 | 59.9936 | 33.433 | 42.8088 | 32.0864 | 60.034 | 33.0253 | 42.8033 | 45.1517 | 60.0225 | 46.3553
42.829 | 19.7225 | 60.0282 | 20.6584 | 42.813 | 19.7747 | 60.0109 | 20.3402 | 42.8107 | 32.5528 | 59.9936 | 33.4367 | 42.8171 | 32.0864 | 60.034 | 33.0278 | 42.8116 | 45.148 | 60.0225 | 46.3577
42.8373 | 19.7225 | 60.0282 | 20.6621 | 42.8214 | 19.7747 | 60.0109 | 20.3421 | 42.819 | 32.5528 | 59.9936 | 33.4405 | 42.8254 | 32.0864 | 60.034 | 33.0303 | 42.8201 | 45.148 | 60.0225 | 46.3603
42.8456 | 19.7225 | 60.0282 | 20.6659 | 42.8297 | 19.7747 | 60.0109 | 20.344 | 42.8274 | 32.5528 | 59.9936 | 33.4442 | 42.8337 | 32.0864 | 60.034 | 33.0328 | 42.8284 | 45.148 | 60.0225 | 46.3628
42.854 | 19.7225 | 60.0282 | 20.6696 | 42.838 | 19.7747 | 60.0109 | 20.3459 | 42.8357 | 32.5528 | 59.9936 | 33.448 | 42.842 | 32.0864 | 60.034 | 33.0353 | 42.8367 | 45.148 | 60.0225 | 46.3652
42.8623 | 19.7225 | 60.0282 | 20.6734 | 42.8463 | 19.7747 | 60.0109 | 20.3477 | 42.8441 | 32.5528 | 59.9936 | 33.4517 | 42.8505 | 32.0864 | 60.034 | 33.0378 | 42.845 | 45.148 | 60.0225 | 46.3677
42.8706 | 19.7225 | 60.0282 | 20.6771 | 42.8547 | 19.7747 | 60.0109 | 20.3496 | 42.8524 | 32.5528 | 59.9936 | 33.4555 | 42.8588 | 32.0864 | 60.034 | 33.0403 | 42.8534 | 45.148 | 60.0225 | 46.3702
42.879 | 19.7225 | 60.0282 | 20.6809 | 42.863 | 19.7747 | 60.0109 | 20.3515 | 42.8607 | 32.5528 | 59.9936 | 33.4592 | 42.8671 | 32.0864 | 60.034 | 33.0428 | 42.8617 | 45.148 | 60.0225 | 46.3727
42.8873 | 19.7225 | 60.0282 | 20.6846 | 42.8713 | 19.7747 | 60.0109 | 20.3534 | 42.869 | 32.5528 | 59.9936 | 33.463 | 42.8754 | 32.0864 | 60.034 | 33.0453 | 42.87 | 45.148 | 60.0225 | 46.3752
42.8956 | 19.7225 | 60.0282 | 20.6884 | 42.8796 | 19.7747 | 60.0109 | 20.3552 | 42.8774 | 32.5528 | 59.9936 | 33.4667 | 42.8838 | 32.0864 | 60.034 | 33.0478 | 42.8783 | 45.148 | 60.0225 | 46.3777
42.9039 | 19.7225 | 60.0282 | 20.6921 | 42.888 | 19.7747 | 60.0109 | 20.3571 | 42.8857 | 32.5528 | 59.9936 | 33.4705 | 42.8921 | 32.0864 | 60.034 | 33.0503 | 42.8867 | 45.148 | 60.0225 | 46.3802
42.9123 | 19.7225 | 60.0282 | 20.6959 | 42.8963 | 19.7747 | 60.0109 | 20.359 | 42.894 | 32.5528 | 59.9936 | 33.4742 | 42.9004 | 32.0864 | 60.034 | 33.0528 | 42.895 | 45.1497 | 60.0225 | 46.3827
42.9206 | 19.7225 | 60.0282 | 20.6996 | 42.9047 | 19.7747 | 60.0109 | 20.3609 | 42.9024 | 32.5528 | 59.9936 | 33.478 | 42.9087 | 32.0864 | 60.034 | 33.0553 | 42.9033 | 45.1497 | 60.0225 | 46.3852
42.9289 | 19.7225 | 60.0282 | 20.7034 | 42.913 | 19.7747 | 60.0109 | 20.3627 | 42.9107 | 32.5528 | 59.9936 | 33.4817 | 42.917 | 32.0864 | 60.034 | 33.0578 | 42.9116 | 45.1541 | 60.0225 | 46.3877
42.9373 | 19.7225 | 60.0282 | 20.7071 | 42.9213 | 19.8527 | 60.0109 | 20.3646 | 42.9191 | 32.5528 | 59.9936 | 33.4855 | 42.9254 | 32.0864 | 60.034 | 33.0603 | 42.9199 | 45.1541 | 60.0225 | 46.3902
42.9456 | 19.7225 | 60.0282 | 20.7108 | 42.9296 | 19.8527 | 60.0109 | 20.3665 | 42.9274 | 32.5528 | 59.9936 | 33.4892 | 42.9337 | 32.0864 | 60.034 | 33.0628 | 42.9283 | 45.2146 | 60.0225 | 46.3927
42.9539 | 19.7225 | 60.0282 | 20.7146 | 42.938 | 19.8527 | 60.0109 | 20.3684 | 42.9357 | 32.5568 | 59.9936 | 33.493 | 42.942 | 32.0864 | 60.034 | 33.0653 | 42.9366 | 45.2146 | 60.0225 | 46.3952
42.9622 | 19.7225 | 60.0282 | 20.7183 | 42.9463 | 19.8527 | 60.0109 | 20.3702 | 42.944 | 32.5568 | 59.9936 | 33.4967 | 42.9503 | 32.0864 | 60.034 | 33.0678 | 42.9449 | 45.2173 | 60.0225 | 46.3977
42.9706 | 19.7225 | 60.0282 | 20.7221 | 42.9547 | 19.8527 | 60.0109 | 20.3721 | 42.9524 | 32.5568 | 59.9936 | 33.5005 | 42.9587 | 32.0864 | 60.034 | 33.0703 | 42.9532 | 45.2173 | 60.0225 | 46.4002
42.9789 | 19.7225 | 60.0282 | 20.7258 | 42.963 | 19.8527 | 60.0109 | 20.374 | 42.9607 | 32.5568 | 59.9936 | 33.5042 | 42.967 | 32.0864 | 60.034 | 33.0728 | 42.9617 | 45.2173 | 60.0225 | 46.4027
42.9872 | 19.7225 | 60.0282 | 20.7296 | 42.9713 | 19.8527 | 60.0109 | 20.3759 | 42.9691 | 32.5568 | 59.9936 | 33.508 | 42.9753 | 32.0864 | 60.034 | 33.0753 | 42.97 | 45.2173 | 60.0225 | 46.4052
42.9956 | 19.7225 | 60.0282 | 20.7333 | 42.9796 | 19.8527 | 60.0109 | 20.3777 | 42.9774 | 32.5568 | 59.9936 | 33.5117 | 42.9836 | 32.0864 | 60.034 | 33.0778 | 42.9783 | 45.239 | 60.0225 | 46.4077
43.0039 | 19.7225 | 60.0282 | 20.7371 | 42.988 | 19.8527 | 60.0109 | 20.3796 | 42.9857 | 32.5562 | 59.9936 | 33.5155 | 42.9921 | 32.0864 | 60.034 | 33.0803 | 42.9866 | 45.239 | 60.0225 | 46.4102
43.0122 | 19.7225 | 60.0282 | 20.7408 | 42.9963 | 19.8527 | 60.0109 | 20.3815 | 42.9941 | 32.5562 | 59.9936 | 33.5192 | 43.0004 | 32.0864 | 60.034 | 33.0828 | 42.995 | 45.2344 | 60.0225 | 46.4127
43.0206 | 19.7225 | 60.0282 | 20.7446 | 43.0046 | 19.8521 | 60.0109 | 20.3834 | 43.0024 | 32.5562 | 59.9936 | 33.523 | 43.0087 | 32.0864 | 60.034 | 33.0853 | 43.0033 | 45.2344 | 60.0225 | 46.4152
43.0289 | 19.7225 | 60.0282 | 20.7483 | 43.013 | 19.8521 | 60.0109 | 20.3852 | 43.0107 | 32.5562 | 59.9936 | 33.5267 | 43.017 | 32.0864 | 60.034 | 33.0878 | 43.0116 | 45.2344 | 60.0225 | 46.4177
43.0372 | 19.7225 | 60.0282 | 20.7521 | 43.0213 | 19.8521 | 60.0109 | 20.3871 | 43.019 | 32.5562 | 59.9936 | 33.5305 | 43.0253 | 32.0864 | 60.034 | 33.0903 | 43.0199 | 45.2344 | 60.0225 | 46.4202
43.0455 | 19.7225 | 60.0282 | 20.7558 | 43.0297 | 19.8521 | 60.0109 | 20.389 | 43.0274 | 32.5562 | 59.9936 | 33.5342 | 43.0337 | 32.0863 | 60.034 | 33.0928 | 43.0283 | 45.2344 | 60.0225 | 46.4227
43.0539 | 19.7225 | 60.0282 | 20.7596 | 43.038 | 19.8521 | 60.0109 | 20.3909 | 43.0357 | 32.5584 | 59.9936 | 33.538 | 43.042 | 32.0863 | 60.034 | 33.0953 | 43.0366 | 45.2344 | 60.0225 | 46.4252
43.0622 | 19.7225 | 60.0282 | 20.7633 | 43.0463 | 19.8521 | 60.0109 | 20.3927 | 43.0441 | 32.5584 | 59.9936 | 33.5417 | 43.0503 | 32.0862 | 60.034 | 33.0978 | 43.0449 | 45.2315 | 60.0225 | 46.4277
43.0705 | 19.7225 | 60.0282 | 20.7671 | 43.0546 | 19.8521 | 60.0109 | 20.3946 | 43.0524 | 32.5584 | 59.9936 | 33.5455 | 43.0586 | 32.0862 | 60.034 | 33.1003 | 43.0532 | 45.2315 | 60.0225 | 46.4302
43.0789 | 19.7225 | 60.0282 | 20.7708 | 43.063 | 19.8521 | 60.0109 | 20.3965 | 43.0607 | 32.5584 | 59.9936 | 33.5493 | 43.067 | 32.096 | 60.034 | 33.1028 | 43.0616 | 45.2631 | 60.0225 | 46.4327
43.0872 | 19.7225 | 60.0282 | 20.7746 | 43.0713 | 19.9662 | 60.0109 | 20.3983 | 43.069 | 32.5584 | 59.9936 | 33.553 | 43.0753 | 32.096 | 60.034 | 33.1053 | 43.0699 | 45.2631 | 60.0225 | 46.4352
43.0955 | 19.7225 | 60.0282 | 20.7783 | 43.0797 | 19.9662 | 60.0109 | 20.7003 | 43.0774 | 32.5584 | 59.9936 | 33.5568 | 43.0836 | 32.1995 | 60.034 | 33.1078 | 43.0782 | 45.264 | 60.0225 | 46.4377
43.1039 | 19.7225 | 60.0282 | 20.7821 | 43.088 | 19.9662 | 60.0109 | 20.7028 | 43.0858 | 32.5571 | 59.9936 | 33.5605 | 43.0919 | 32.1995 | 60.034 | 33.1103 | 43.0865 | 45.264 | 60.0225 | 46.4402
43.1122 | 19.8261 | 60.0282 | 20.7858 | 43.0963 | 19.9662 | 60.0109 | 20.7053 | 43.0941 | 32.5571 | 59.9936 | 33.5643 | 43.1002 | 32.2022 | 60.034 | 33.1128 | 43.095 | 45.264 | 60.0225 | 46.4427
43.1205 | 19.8261 | 60.0282 | 20.7896 | 43.1046 | 19.9662 | 60.0109 | 20.7078 | 43.1024 | 32.5571 | 59.9936 | 33.568 | 43.1086 | 32.2022 | 60.034 | 33.1153 | 43.1033 | 45.264 | 60.0225 | 46.4452
43.1288 | 19.8261 | 60.034 | 20.7933 | 43.113 | 19.9662 | 60.0109 | 20.7103 | 43.1107 | 32.5571 | 59.9936 | 33.5718 | 43.1169 | 32.2022 | 60.034 | 33.1178 | 43.1116 | 45.264 | 60.0225 | 46.4477
43.1372 | 19.8261 | 60.034 | 20.7971 | 43.1213 | 19.9662 | 60.0109 | 20.7128 | 43.1191 | 32.5571 | 59.9936 | 33.5755 | 43.1252 | 32.2022 | 60.034 | 33.1203 | 43.1199 | 45.264 | 60.0225 | 46.4502
43.1455 | 19.8261 | 60.034 | 20.8008 | 43.1296 | 19.9662 | 60.0109 | 20.7153 | 43.1274 | 32.5571 | 59.9936 | 33.5793 | 43.1335 | 32.2022 | 60.034 | 33.1228 | 43.1282 | 45.2717 | 60.0225 | 46.4527
43.1538 | 19.8261 | 60.034 | 20.8046 | 43.1379 | 19.9662 | 60.0109 | 20.7178 | 43.1357 | 32.5612 | 59.9936 | 33.583 | 43.142 | 32.2022 | 60.034 | 33.1253 | 43.1366 | 45.2717 | 60.0225 | 46.4552
43.1621 | 19.8261 | 60.034 | 20.8083 | 43.1463 | 19.9662 | 60.0109 | 20.7203 | 43.144 | 32.5612 | 59.9936 | 33.5868 | 43.1503 | 32.2022 | 60.034 | 33.1278 | 43.1449 | 45.2693 | 60.0225 | 46.4577
43.1705 | 19.8261 | 60.034 | 20.8121 | 43.1546 | 19.9662 | 60.0109 | 20.7228 | 43.1524 | 32.5612 | 59.9936 | 33.5905 | 43.1586 | 32.2022 | 60.034 | 33.1303 | 43.1532 | 45.2693 | 60.0225 | 46.4602
43.1788 | 19.8261 | 60.034 | 20.8158 | 43.163 | 19.9662 | 60.0109 | 20.7253 | 43.1607 | 32.5612 | 59.9936 | 33.5943 | 43.1669 | 32.2022 | 60.0398 | 33.1328 | 43.1615 | 45.2673 | 60.0225 | 46.4627
43.1871 | 19.8261 | 60.034 | 20.8195 | 43.1713 | 19.9662 | 60.0109 | 20.7278 | 43.1691 | 32.5612 | 59.9936 | 33.598 | 43.1753 | 32.2022 | 60.0398 | 33.1353 | 43.1699 | 45.2673 | 60.0225 | 46.4652
43.1955 | 19.8261 | 60.034 | 20.8233 | 43.1796 | 19.9662 | 60.0109 | 20.7303 | 43.1774 | 32.5612 | 59.9936 | 33.6018 | 43.1836 | 32.2022 | 60.0398 | 33.1378 | 43.1782 | 45.2673 | 60.0225 | 46.4677
43.2038 | 19.8261 | 60.034 | 20.827 | 43.1879 | 19.9662 | 60.0109 | 20.7328 | 43.1857 | 32.6356 | 59.9936 | 33.6055 | 43.1919 | 32.2022 | 60.0398 | 33.1403 | 43.1865 | 45.2673 | 60.0225 | 46.4702
43.2121 | 19.8255 | 60.034 | 20.8308 | 43.1963 | 19.9662 | 60.0109 | 20.7353 | 43.1941 | 32.6356 | 59.9936 | 33.6093 | 43.2002 | 32.2869 | 60.0398 | 33.1428 | 43.1948 | 45.2655 | 60.0225 | 46.4727
43.2205 | 19.8255 | 60.034 | 20.8345 | 43.2046 | 19.9662 | 60.0109 | 20.7378 | 43.2024 | 32.6341 | 59.9936 | 33.613 | 43.2085 | 32.2869 | 60.0398 | 33.1453 | 43.2032 | 45.2655 | 60.0225 | 46.4752
43.2288 | 19.8251 | 60.034 | 20.8383 | 43.213 | 19.9662 | 60.0109 | 20.7403 | 43.2108 | 32.6341 | 59.9936 | 33.6168 | 43.2169 | 32.2869 | 60.0398 | 33.1478 | 43.2115 | 45.2695 | 60.0225 | 46.4777
43.2371 | 19.8251 | 60.034 | 20.842 | 43.2213 | 19.9658 | 60.0109 | 20.7428 | 43.2191 | 32.6341 | 59.9936 | 33.6205 | 43.2252 | 32.2869 | 60.0398 | 33.1503 | 43.2198 | 45.2695 | 60.0225 | 46.4802
43.2455 | 19.825 | 60.034 | 20.8458 | 43.2296 | 19.9658 | 60.0109 | 20.7453 | 43.2274 | 32.6341 | 59.9936 | 33.6243 | 43.2335 | 32.2869 | 60.0398 | 33.1528 | 43.2281 | 45.265 | 60.0225 | 46.4827
43.2538 | 19.825 | 60.034 | 20.8495 | 43.2379 | 19.9659 | 60.0109 | 20.7478 | 43.2357 | 32.6341 | 59.9936 | 33.628 | 43.2418 | 32.2869 | 60.0398 | 33.1553 | 43.2366 | 45.265 | 60.0225 | 46.4852
43.2621 | 19.825 | 60.034 | 20.8511 | 43.2463 | 19.9659 | 60.0109 | 20.7503 | 43.2441 | 32.6341 | 59.9936 | 33.6318 | 43.2502 | 32.2869 | 60.0398 | 33.1578 | 43.2449 | 45.2658 | 60.0225 | 46.4877
43.2704 | 19.825 | 60.034 | 20.8523 | 43.2546 | 20.0397 | 60.0109 | 20.7528 | 43.2524 | 32.6316 | 59.9936 | 33.6355 | 43.2585 | 32.2869 | 60.0398 | 33.1603 | 43.2532 | 45.2658 | 60.0225 | 46.4902
43.2787 | 19.825 | 60.034 | 20.8536 | 43.2629 | 20.0397 | 60.0109 | 20.7553 | 43.2607 | 32.6316 | 59.9936 | 33.6393 | 43.2668 | 32.2869 | 60.0398 | 33.1628 | 43.2615 | 45.2658 | 60.0225 | 46.4927
43.2871 | 19.825 | 60.034 | 20.8548 | 43.2712 | 20.0397 | 60.0109 | 20.7578 | 43.2691 | 32.7384 | 59.9936 | 33.643 | 43.2751 | 32.2869 | 60.0398 | 33.1653 | 43.2699 | 45.2658 | 60.0225 | 46.4952
43.2954 | 19.825 | 60.034 | 20.8561 | 43.2796 | 20.0397 | 60.0109 | 20.7603 | 43.2774 | 32.7384 | 59.9936 | 33.6468 | 43.2834 | 32.2869 | 60.0398 | 33.1678 | 43.2782 | 45.2808 | 60.0225 | 46.4977
43.3037 | 19.825 | 60.034 | 20.8573 | 43.2879 | 20.0397 | 60.0109 | 20.7628 | 43.2858 | 32.7384 | 59.9936 | 33.6505 | 43.2919 | 32.2869 | 60.0398 | 33.1702 | 43.2865 | 45.2808 | 60.0225 | 46.5002
43.3121 | 19.825 | 60.034 | 20.8586 | 43.2963 | 20.0397 | 60.0109 | 20.7653 | 43.2941 | 32.7384 | 59.9936 | 33.6543 | 43.3002 | 32.2869 | 60.0398 | 33.1727 | 43.2948 | 45.2771 | 60.0225 | 46.5027
43.3204 | 19.825 | 60.034 | 20.8598 | 43.3046 | 20.0397 | 60.0109 | 20.7678 | 43.3024 | 32.7384 | 59.9936 | 33.658 | 43.3085 | 32.2869 | 60.0398 | 33.1752 | 43.3032 | 45.2771 | 60.0225 | 46.5052
43.3287 | 19.8273 | 60.034 | 20.8611 | 43.3129 | 20.0397 | 60.0109 | 20.7703 | 43.3107 | 32.7384 | 59.9936 | 33.6618 | 43.3168 | 32.2869 | 60.0398 | 33.1777 | 43.3115 | 45.2766 | 60.0225 | 46.5077
43.3371 | 19.8273 | 60.034 | 20.8623 | 43.3212 | 20.0397 | 60.0109 | 20.7728 | 43.3191 | 32.7385 | 59.9936 | 33.6655 | 43.3252 | 32.2869 | 60.0398 | 33.1802 | 43.3198 | 45.2766 | 60.0225 | 46.5102
43.3454 | 19.9284 | 60.034 | 20.8636 | 43.3296 | 20.0397 | 60.0109 | 20.7753 | 43.3274 | 32.7385 | 59.9936 | 33.6693 | 43.3335 | 32.2869 | 60.0398 | 33.1827 | 43.3281 | 45.2766 | 60.0225 | 46.5127
43.3537 | 19.9284 | 60.034 | 20.8648 | 43.3379 | 20.0397 | 60.0109 | 20.7778 | 43.3358 | 32.7641 | 59.9936 | 33.673 | 43.3418 | 32.2869 | 60.0398 | 33.1852 | 43.3365 | 45.2766 | 60.0225 | 46.5152
43.362 | 19.9284 | 60.034 | 20.8661 | 43.3463 | 20.0397 | 60.0109 | 20.7803 | 43.3441 | 32.7641 | 59.9936 | 33.6768 | 43.3501 | 32.2869 | 60.0398 | 33.1877 | 43.3448 | 45.2773 | 60.0225 | 46.5177
43.3704 | 19.9284 | 60.034 | 20.8673 | 43.3546 | 20.0397 | 60.0109 | 20.7828 | 43.3524 | 32.7641 | 59.9936 | 33.6805 | 43.3584 | 32.2869 | 60.0398 | 33.1902 | 43.3531 | 45.2773 | 60.0225 | 46.5202
43.3787 | 19.9284 | 60.034 | 20.8686 | 43.3629 | 20.0397 | 60.0109 | 20.7853 | 43.3608 | 32.7641 | 59.9936 | 33.6843 | 43.3668 | 32.2814 | 60.0398 | 33.1927 | 43.3615 | 45.2756 | 60.0225 | 46.5227
43.387 | 19.9284 | 60.034 | 20.8698 | 43.3712 | 20.0333 | 60.0109 | 20.7878 | 43.3691 | 32.7641 | 59.9936 | 33.688 | 43.3751 | 32.2814 | 60.0398 | 33.1952 | 43.3698 | 45.2756 | 60.0225 | 46.5252
43.3954 | 19.9284 | 60.034 | 20.8711 | 43.3796 | 20.0333 | 60.0109 | 20.7903 | 43.3774 | 32.7641 | 59.9936 | 33.6918 | 43.3834 | 32.2821 | 60.0398 | 33.1977 | 43.3782 | 45.2859 | 60.0225 | 46.5277
43.4037 | 19.9284 | 60.034 | 20.8723 | 43.3879 | 20.0333 | 60.0109 | 20.7928 | 43.3857 | 32.7619 | 59.9936 | 33.6955 | 43.3917 | 32.2821 | 60.0398 | 33.2002 | 43.3865 | 45.2859 | 60.0225 | 46.5302
43.412 | 19.9284 | 60.034 | 20.8736 | 43.3962 | 20.0333 | 60.0109 | 20.7953 | 43.3941 | 32.7619 | 59.9936 | 33.6993 | 43.4001 | 32.2821 | 60.0398 | 33.2027 | 43.3948 | 45.3043 | 60.0225 | 46.5327
43.4203 | 19.9284 | 60.034 | 20.8748 | 43.4045 | 20.0333 | 60.0109 | 20.7978 | 43.4024 | 32.7619 | 59.9936 | 33.703 | 43.4084 | 32.2821 | 60.0398 | 33.2052 | 43.4031 | 45.3043 | 60.0225 | 46.5352
43.4287 | 19.9284 | 60.034 | 20.8761 | 43.4129 | 20.0333 | 60.0109 | 20.8003 | 43.4108 | 32.7619 | 59.9936 | 33.7068 | 43.4167 | 32.2772 | 60.0398 | 33.2077 | 43.4115 | 45.3042 | 60.0225 | 46.5377
43.437 | 19.9284 | 60.034 | 20.8773 | 43.4212 | 20.0339 | 60.0109 | 20.8028 | 43.4191 | 32.7619 | 59.9936 | 33.7105 | 43.425 | 32.2772 | 60.0398 | 33.2102 | 43.4198 | 45.3042 | 60.0225 | 46.5402
43.4453 | 19.9284 | 60.034 | 20.8786 | 43.4296 | 20.0339 | 60.0109 | 20.8053 | 43.4274 | 32.7619 | 59.9936 | 33.7143 | 43.4333 | 32.2772 | 60.0398 | 33.2127 | 43.4281 | 45.3331 | 60.0225 | 46.5427
43.4536 | 19.9284 | 60.034 | 20.8798 | 43.4379 | 20.0339 | 60.0109 | 20.8078 | 43.4358 | 32.7662 | 59.9936 | 33.718 | 43.4418 | 32.2772 | 60.0398 | 33.2152 | 43.4364 | 45.3331 | 60.0225 | 46.5452
43.462 | 19.9284 | 60.034 | 20.8811 | 43.4462 | 20.0339 | 60.0109 | 20.8103 | 43.4441 | 32.7662 | 59.9936 | 33.7218 | 43.4501 | 32.2772 | 60.0398 | 33.2177 | 43.4448 | 45.3317 | 60.0225 | 46.5477
43.4703 | 19.9284 | 60.034 | 20.8823 | 43.4545 | 20.0339 | 60.0109 | 20.8128 | 43.4525 | 32.7644 | 59.9936 | 33.7255 | 43.4584 | 32.2772 | 60.0398 | 33.2202 | 43.4531 | 45.3317 | 60.0225 | 46.5502
43.4786 | 20.0645 | 60.034 | 20.8836 | 43.4629 | 20.0339 | 60.0109 | 20.8153 | 43.4608 | 32.7644 | 59.9936 | 33.7293 | 43.4667 | 32.2772 | 60.0398 | 33.2227 | 43.4614 | 45.3329 | 60.0225 | 46.5527
43.487 | 20.0645 | 60.034 | 20.8848 | 43.4712 | 20.0339 | 60.0109 | 20.8178 | 43.4691 | 32.7644 | 59.9936 | 33.733 | 43.4751 | 32.2772 | 60.0398 | 33.2252 | 43.4697 | 45.3329 | 60.0225 | 46.5552
43.4953 | 20.0645 | 60.034 | 20.8861 | 43.4796 | 20.0339 | 60.0109 | 20.8203 | 43.4774 | 32.7644 | 59.9936 | 33.7368 | 43.4834 | 32.2772 | 60.0398 | 33.2277 | 43.4781 | 45.3309 | 60.0225 | 46.5577
43.5036 | 20.0645 | 60.034 | 20.8873 | 43.4879 | 20.0339 | 60.0109 | 20.8228 | 43.4858 | 32.7644 | 59.9936 | 33.7405 | 43.4917 | 32.2772 | 60.0398 | 33.2302 | 43.4865 | 45.3309 | 60.0225 | 46.5602
43.512 | 20.0633 | 60.034 | 20.8886 | 43.4962 | 20.0339 | 60.0109 | 20.8253 | 43.4941 | 32.7644 | 59.9936 | 33.7443 | 43.5 | 32.2772 | 60.0398 | 33.2327 | 43.4948 | 45.3319 | 60.0225 | 46.5627
43.5203 | 20.0633 | 60.034 | 20.8898 | 43.5046 | 20.0339 | 60.0109 | 20.8278 | 43.5024 | 32.7644 | 59.9936 | 33.748 | 43.5083 | 32.2772 | 60.0398 | 33.2352 | 43.5031 | 45.3319 | 60.0225 | 46.5652
43.5286 | 20.0613 | 60.034 | 20.8911 | 43.5129 | 20.0339 | 60.0109 | 20.8303 | 43.5107 | 32.7644 | 59.9936 | 33.7518 | 43.5167 | 32.2772 | 60.0398 | 33.2377 | 43.5115 | 45.3319 | 60.0225 | 46.5677
43.5369 | 20.0613 | 60.034 | 20.8923 | 43.5212 | 20.0339 | 60.0109 | 20.8328 | 43.5191 | 32.7664 | 59.9936 | 33.7555 | 43.525 | 32.2772 | 60.0398 | 33.2402 | 43.5198 | 45.3319 | 60.0225 | 46.5702
43.5453 | 20.0613 | 60.034 | 20.8936 | 43.5295 | 20.0339 | 60.0109 | 20.8353 | 43.5275 | 32.7664 | 59.9936 | 33.7593 | 43.5333 | 32.2772 | 60.0398 | 33.2427 | 43.5281 | 45.3319 | 60.0225 | 46.5727
43.5536 | 20.0613 | 60.034 | 20.8948 | 43.5379 | 20.0339 | 60.0109 | 20.8378 | 43.5358 | 32.7653 | 59.9936 | 33.763 | 43.5416 | 32.2772 | 60.0398 | 33.2452 | 43.5364 | 45.3319 | 60.0225 | 46.5752
43.5619 | 20.0613 | 60.034 | 20.8961 | 43.5462 | 20.0339 | 60.0109 | 20.8403 | 43.5441 | 32.7653 | 59.9936 | 33.7668 | 43.55 | 32.2772 | 60.0398 | 33.2477 | 43.5448 | 45.3275 | 60.0167 | 46.5777
43.5703 | 20.0613 | 60.034 | 20.8973 | 43.5546 | 20.0339 | 60.0109 | 20.8428 | 43.5524 | 32.7653 | 59.9936 | 33.7705 | 43.5583 | 32.2772 | 60.0398 | 33.2502 | 43.5531 | 45.3275 | 60.0167 | 46.5802
43.5786 | 20.0613 | 60.034 | 20.8986 | 43.5629 | 20.0339 | 60.0109 | 20.8453 | 43.5608 | 32.7653 | 59.9936 | 33.7743 | 43.5667 | 32.2772 | 60.0398 | 33.2527 | 43.5614 | 45.3276 | 60.0167 | 46.5827
43.5869 | 20.0613 | 60.034 | 20.8998 | 43.5712 | 20.0367 | 60.0109 | 20.8478 | 43.5691 | 32.7653 | 59.9936 | 33.778 | 43.575 | 32.2772 | 60.0398 | 33.2552 | 43.5697 | 45.3276 | 60.0167 | 46.5852
43.5952 | 20.0613 | 60.034 | 20.9011 | 43.5795 | 20.0367 | 60.0109 | 20.8503 | 43.5775 | 32.7653 | 59.9936 | 33.7818 | 43.5833 | 32.2772 | 60.0398 | 33.2577 | 43.5781 | 45.3592 | 60.0167 | 46.5877
43.6036 | 20.0613 | 60.034 | 20.9023 | 43.5879 | 20.0367 | 60.0109 | 20.8528 | 43.5858 | 32.7919 | 59.9936 | 33.7855 | 43.5917 | 32.2772 | 60.0398 | 33.2602 | 43.5864 | 45.3592 | 60.0167 | 46.5902
43.6119 | 20.1549 | 60.034 | 20.9036 | 43.5962 | 20.0367 | 60.0109 | 20.8553 | 43.5941 | 32.7919 | 59.9936 | 33.7893 | 43.6 | 32.3734 | 60.0398 | 33.2627 | 43.5947 | 45.4038 | 60.0167 | 46.5927
43.6202 | 20.1549 | 60.034 | 20.9048 | 43.6046 | 20.0367 | 60.0109 | 20.8578 | 43.6025 | 32.7919 | 59.9936 | 33.793 | 43.6083 | 32.3734 | 60.0398 | 33.2652 | 43.603 | 45.4038 | 60.0167 | 46.5952
43.6285 | 20.1547 | 60.034 | 20.9061 | 43.6129 | 20.0367 | 60.0109 | 20.8603 | 43.6108 | 32.7919 | 59.9936 | 33.7968 | 43.6166 | 32.3734 | 60.0398 | 33.2677 | 43.6115 | 45.4038 | 60.0167 | 46.5977
43.6369 | 20.1547 | 60.034 | 20.9073 | 43.6212 | 20.0909 | 60.0109 | 20.8628 | 43.6191 | 32.7921 | 59.9936 | 33.8005 | 43.6249 | 32.3734 | 60.0398 | 33.2702 | 43.6198 | 45.4038 | 60.0167 | 46.6002
43.6452 | 20.1547 | 60.034 | 20.9086 | 43.6295 | 20.0909 | 60.0109 | 20.8653 | 43.6274 | 32.7921 | 59.9936 | 33.8043 | 43.6333 | 32.3734 | 60.0398 | 33.2727 | 43.6281 | 45.4038 | 60.0167 | 46.6027
43.6535 | 20.1547 | 60.034 | 20.9098 | 43.6379 | 20.0909 | 60.0109 | 20.8678 | 43.6358 | 32.791 | 59.9936 | 33.808 | 43.6416 | 32.3734 | 60.0398 | 33.2752 | 43.6364 | 45.4038 | 60.0167 | 46.6052
43.6619 | 20.1557 | 60.034 | 20.9111 | 43.6462 | 20.0909 | 60.0109 | 20.8703 | 43.6441 | 32.791 | 59.9936 | 33.8118 | 43.6499 | 32.3679 | 60.0398 | 33.2777 | 43.6448 | 45.4025 | 60.0167 | 46.6077
43.6702 | 20.1557 | 60.034 | 20.9123 | 43.6545 | 20.0902 | 60.0109 | 20.8728 | 43.6525 | 32.791 | 59.9936 | 33.8155 | 43.6582 | 32.3679 | 60.0398 | 33.2802 | 43.6531 | 45.4025 | 60.0167 | 46.6102
43.6785 | 20.1557 | 60.034 | 20.9136 | 43.6628 | 20.0902 | 60.0109 | 20.8753 | 43.6608 | 32.791 | 59.9936 | 33.8193 | 43.6666 | 32.509 | 60.0398 | 33.2827 | 43.6614 | 45.4161 | 60.0167 | 46.6127
43.6869 | 20.1557 | 60.034 | 20.9148 | 43.6712 | 20.0902 | 60.0109 | 20.8778 | 43.6691 | 32.791 | 59.9936 | 33.823 | 43.6749 | 32.509 | 60.0398 | 33.2852 | 43.6697 | 45.4161 | 60.0167 | 46.6152
43.6952 | 20.1557 | 60.034 | 20.9161 | 43.6795 | 20.0902 | 60.0109 | 20.8803 | 43.6774 | 32.791 | 59.9936 | 33.8268 | 43.6832 | 32.509 | 60.0398 | 33.2877 | 43.6781 | 45.4161 | 60.0167 | 46.6177
43.7035 | 20.1557 | 60.034 | 20.9173 | 43.6879 | 20.0898 | 60.0109 | 20.8828 | 43.6858 | 32.7892 | 59.9936 | 33.8305 | 43.6915 | 32.509 | 60.0398 | 33.2902 | 43.6864 | 45.4161 | 60.0167 | 46.6202
43.7119 | 20.1546 | 60.034 | 20.9186 | 43.6962 | 20.0898 | 60.0109 | 20.8853 | 43.6942 | 32.7892 | 59.9936 | 33.8343 | 43.6998 | 32.509 | 60.0398 | 33.2927 | 43.6947 | 45.4161 | 60.0167 | 46.6227
43.7202 | 20.1546 | 60.034 | 20.9198 | 43.7045 | 20.0898 | 60.0109 | 20.8878 | 43.7025 | 32.7892 | 59.9936 | 33.838 | 43.7083 | 32.509 | 60.0398 | 33.2952 | 43.703 | 45.4161 | 60.0167 | 46.6252
43.7285 | 20.1546 | 60.034 | 20.9211 | 43.7128 | 20.0898 | 60.0109 | 20.8903 | 43.7108 | 32.7892 | 59.9936 | 33.8418 | 43.7166 | 32.5011 | 60.0398 | 33.2977 | 43.7114 | 45.4161 | 60.0167 | 46.6277
43.7368 | 20.1546 | 60.034 | 20.9223 | 43.7212 | 20.0898 | 60.0109 | 20.8928 | 43.7191 | 32.7889 | 59.9936 | 33.8455 | 43.7249 | 32.5011 | 60.0398 | 33.3002 | 43.7197 | 45.4161 | 60.0167 | 46.6302
43.7451 | 20.1546 | 60.034 | 20.9236 | 43.7295 | 20.0898 | 60.0109 | 20.8953 | 43.7275 | 32.7889 | 59.9936 | 33.8493 | 43.7332 | 32.5011 | 60.0398 | 33.3027 | 43.728 | 45.4156 | 60.0167 | 46.6327
43.7535 | 20.1546 | 60.034 | 20.9248 | 43.7379 | 20.0898 | 60.0109 | 20.8978 | 43.7358 | 32.7936 | 59.9936 | 33.853 | 43.7416 | 32.5011 | 60.0398 | 33.3052 | 43.7363 | 45.4156 | 60.0167 | 46.6352
43.7618 | 20.1546 | 60.034 | 20.9261 | 43.7462 | 20.0898 | 60.0109 | 20.9003 | 43.7441 | 32.7936 | 59.9936 | 33.8568 | 43.7499 | 32.5011 | 60.0398 | 33.3077 | 43.7446 | 45.4098 | 60.0167 | 46.6377
43.7701 | 20.1546 | 60.034 | 20.9273 | 43.7545 | 20.0899 | 60.0109 | 20.9028 | 43.7524 | 32.8616 | 59.9936 | 33.8605 | 43.7582 | 32.5011 | 60.0398 | 33.3102 | 43.7531 | 45.4098 | 60.0167 | 46.6402
43.7785 | 20.1546 | 60.034 | 20.9285 | 43.7628 | 20.0899 | 60.0109 | 20.9053 | 43.7608 | 32.8616 | 59.9936 | 33.8643 | 43.7665 | 32.5011 | 60.0398 | 33.3127 | 43.7614 | 45.4086 | 60.0167 | 46.6427
43.7868 | 20.1546 | 60.034 | 20.9298 | 43.7712 | 20.0899 | 60.0109 | 20.9078 | 43.7691 | 32.946 | 59.9936 | 33.868 | 43.7748 | 32.5011 | 60.0398 | 33.3152 | 43.7697 | 45.4086 | 60.0167 | 46.6451
43.7951 | 20.1546 | 60.034 | 20.931 | 43.7795 | 20.0899 | 60.0109 | 20.9103 | 43.7775 | 32.946 | 59.9936 | 33.8718 | 43.7832 | 32.5011 | 60.0398 | 33.3177 | 43.778 | 45.4086 | 60.0167 | 46.6477
43.8035 | 20.1546 | 60.034 | 20.9323 | 43.7878 | 20.0899 | 60.0109 | 20.9128 | 43.7858 | 32.946 | 59.9936 | 33.8755 | 43.7915 | 32.5011 | 60.0398 | 33.3202 | 43.7864 | 45.4086 | 60.0167 | 46.6502
43.8118 | 20.1546 | 60.034 | 20.9335 | 43.7961 | 20.0899 | 60.0109 | 20.9153 | 43.7941 | 32.946 | 59.9936 | 33.8793 | 43.7998 | 32.5011 | 60.0398 | 33.3227 | 43.7947 | 45.4203 | 60.0167 | 46.6526
43.8201 | 20.1546 | 60.034 | 20.9348 | 43.8045 | 20.0899 | 60.0109 | 20.9178 | 43.8025 | 32.9462 | 59.9936 | 33.883 | 43.8081 | 32.5011 | 60.0398 | 33.3251 | 43.803 | 45.4203 | 60.0167 | 46.6551
43.8284 | 20.1546 | 60.034 | 20.936 | 43.8128 | 20.0899 | 60.0109 | 20.9203 | 43.8108 | 32.9462 | 59.9936 | 33.8868 | 43.8165 | 32.5011 | 60.0398 | 33.3276 | 43.8113 | 45.4235 | 60.0167 | 46.6576
43.8368 | 20.1546 | 60.034 | 20.9373 | 43.8212 | 20.0899 | 60.0109 | 20.9228 | 43.8192 | 32.9458 | 59.9994 | 33.8905 | 43.8248 | 32.5011 | 60.0398 | 33.3301 | 43.8197 | 45.4235 | 60.0167 | 46.6601
43.8451 | 20.1546 | 60.034 | 20.9385 | 43.8295 | 20.0899 | 60.0109 | 20.9253 | 43.8275 | 32.9458 | 59.9994 | 33.8943 | 43.8331 | 32.5011 | 60.0398 | 33.3326 | 43.828 | 45.424 | 60.0167 | 46.6626
43.8534 | 20.1546 | 60.034 | 20.9398 | 43.8378 | 20.0906 | 60.0109 | 20.9278 | 43.8358 | 32.9458 | 59.9994 | 33.898 | 43.8414 | 32.5011 | 60.0398 | 33.3351 | 43.8363 | 45.424 | 60.0167 | 46.6651
43.8618 | 20.1546 | 60.034 | 20.941 | 43.8461 | 20.0906 | 60.0109 | 20.9303 | 43.8441 | 32.9458 | 59.9994 | 33.9012 | 43.8497 | 32.5011 | 60.0398 | 33.3376 | 43.8446 | 45.424 | 60.0167 | 46.6676
43.8701 | 20.1546 | 60.034 | 20.9423 | 43.8545 | 20.1817 | 60.0109 | 20.9328 | 43.8525 | 32.9458 | 59.9994 | 33.9037 | 43.8582 | 32.5011 | 60.0398 | 33.3401 | 43.853 | 45.424 | 60.0167 | 46.6701
43.8784 | 20.1546 | 60.034 | 20.9435 | 43.8628 | 20.1817 | 60.0109 | 20.9353 | 43.8608 | 32.9458 | 59.9994 | 33.9062 | 43.8665 | 32.5011 | 60.0398 | 33.3426 | 43.8613 | 45.4606 | 60.0167 | 46.6726
43.8867 | 20.1546 | 60.034 | 20.9448 | 43.8712 | 20.1817 | 60.0109 | 20.9378 | 43.8691 | 32.9458 | 59.9994 | 33.9087 | 43.8748 | 32.5011 | 60.0398 | 33.3451 | 43.8696 | 45.4606 | 60.0167 | 46.6751
43.8951 | 20.1546 | 60.034 | 20.946 | 43.8795 | 20.1817 | 60.0109 | 20.9403 | 43.8775 | 32.9458 | 59.9994 | 33.9112 | 43.8831 | 32.5011 | 60.0398 | 33.3476 | 43.8779 | 45.4558 | 60.0167 | 46.6776
43.9034 | 20.1546 | 60.034 | 20.9473 | 43.8878 | 20.1817 | 60.0109 | 20.9428 | 43.8858 | 33.0247 | 59.9994 | 33.9137 | 43.8915 | 32.5011 | 60.0398 | 33.3501 | 43.8864 | 45.4558 | 60.0167 | 46.6801
43.9117 | 20.1546 | 60.034 | 20.9485 | 43.8961 | 20.1817 | 60.0109 | 20.9453 | 43.8942 | 33.0247 | 59.9994 | 33.9162 | 43.8998 | 32.5017 | 60.0398 | 33.3526 | 43.8947 | 45.4586 | 60.0167 | 46.6826
43.92 | 20.1546 | 60.034 | 20.9498 | 43.9045 | 20.1817 | 60.0109 | 20.9478 | 43.9025 | 33.0247 | 59.9994 | 33.9187 | 43.9081 | 32.5017 | 60.0398 | 33.3551 | 43.903 | 45.4586 | 60.0167 | 46.6851
43.9284 | 20.1546 | 60.034 | 20.951 | 43.9128 | 20.1817 | 60.0109 | 20.9503 | 43.9108 | 33.0247 | 59.9994 | 33.9212 | 43.9164 | 32.5017 | 60.0398 | 33.3576 | 43.9113 | 45.4586 | 60.0167 | 46.6876
43.9367 | 20.1546 | 60.034 | 20.9523 | 43.9211 | 20.1817 | 60.0109 | 20.9528 | 43.9191 | 33.0247 | 59.9994 | 33.9237 | 43.9247 | 32.5017 | 60.0398 | 33.3601 | 43.9197 | 45.4586 | 60.0167 | 46.6901
43.945 | 20.247 | 60.034 | 20.9535 | 43.9294 | 20.1817 | 60.0109 | 20.9553 | 43.9275 | 33.0247 | 59.9994 | 33.9262 | 43.9331 | 32.5017 | 60.0398 | 33.3626 | 43.928 | 45.464 | 60.0167 | 46.6926
43.9534 | 20.247 | 60.034 | 20.9548 | 43.9378 | 20.2897 | 60.0109 | 20.9578 | 43.9358 | 33.0247 | 59.9994 | 33.9287 | 43.9414 | 32.5017 | 60.0398 | 33.3651 | 43.9363 | 45.464 | 60.0167 | 46.6951
43.9617 | 20.247 | 60.034 | 20.956 | 43.9461 | 20.2897 | 60.0109 | 20.9603 | 43.9442 | 33.0247 | 59.9994 | 33.9312 | 43.9497 | 32.5005 | 60.0398 | 33.3676 | 43.9446 | 45.4699 | 60.0167 | 46.6976
43.97 | 20.247 | 60.034 | 20.9573 | 43.9545 | 20.3663 | 60.0109 | 20.9627 | 43.9525 | 33.0247 | 59.9994 | 33.9337 | 43.958 | 32.5005 | 60.0398 | 33.3701 | 43.953 | 45.4699 | 60.0167 | 46.7001
43.9784 | 20.247 | 60.034 | 20.9585 | 43.9628 | 20.3663 | 60.0109 | 20.9653 | 43.9608 | 33.0247 | 59.9994 | 33.9362 | 43.9664 | 32.5005 | 60.0398 | 33.3726 | 43.9613 | 45.4699 | 60.0167 | 46.7026
43.9867 | 20.247 | 60.034 | 20.9598 | 43.9711 | 20.3663 | 60.0109 | 20.9677 | 43.9691 | 33.0247 | 59.9994 | 33.9387 | 43.9747 | 32.5005 | 60.0398 | 33.3751 | 43.9696 | 45.4699 | 60.0167 | 46.7051
43.995 | 20.247 | 60.034 | 20.961 | 43.9795 | 20.3663 | 60.0109 | 20.9702 | 43.9775 | 33.0247 | 59.9994 | 33.9412 | 43.983 | 32.5005 | 60.0398 | 33.3776 | 43.9779 | 45.4699 | 60.0167 | 46.7076
44.0034 | 20.247 | 60.034 | 20.9623 | 43.9878 | 20.3663 | 60.0109 | 20.9727 | 43.9858 | 33.0247 | 59.9994 | 33.9437 | 43.9913 | 32.5005 | 60.0398 | 33.3801 | 43.9863 | 45.4699 | 60.0167 | 46.7101
44.0117 | 20.247 | 60.034 | 20.9635 | 43.9962 | 20.3663 | 60.0109 | 20.9752 | 43.9941 | 33.0247 | 59.9994 | 33.9462 | 43.9996 | 32.5005 | 60.0398 | 33.3826 | 43.9946 | 45.4724 | 60.0167 | 46.7126
44.02 | 20.247 | 60.034 | 20.9648 | 44.0045 | 20.3663 | 60.0109 | 20.9777 | 44.0025 | 33.0247 | 59.9994 | 33.9487 | 44.0081 | 32.5005 | 60.0398 | 33.3851 | 44.0029 | 45.4724 | 60.0167 | 46.7151
44.0283 | 20.247 | 60.034 | 20.966 | 44.0128 | 20.3663 | 60.0109 | 20.9802 | 44.0108 | 33.0247 | 59.9994 | 33.9512 | 44.0164 | 32.5005 | 60.0398 | 33.3876 | 44.0112 | 45.4724 | 60.0167 | 46.7176
44.0367 | 20.247 | 60.034 | 20.9673 | 44.0211 | 20.3663 | 60.0109 | 20.9827 | 44.0192 | 33.0247 | 59.9994 | 33.9537 | 44.0247 | 32.5005 | 60.0398 | 33.3901 | 44.0197 | 45.4724 | 60.0167 | 46.7201
44.045 | 20.3049 | 60.034 | 20.9685 | 44.0295 | 20.3663 | 60.0109 | 20.9852 | 44.0275 | 33.0247 | 59.9994 | 33.9562 | 44.033 | 32.5005 | 60.0398 | 33.3926 | 44.028 | 45.4724 | 60.0167 | 46.7226
44.0533 | 20.3049 | 60.034 | 20.9698 | 44.0378 | 20.3686 | 60.0109 | 20.9877 | 44.0358 | 33.0247 | 59.9994 | 33.9587 | 44.0414 | 32.5005 | 60.0398 | 33.3951 | 44.0363 | 45.4724 | 60.0167 | 46.7251
44.0616 | 20.3049 | 60.034 | 20.971 | 44.0461 | 20.3686 | 60.0109 | 20.9902 | 44.0441 | 33.0247 | 59.9994 | 33.9612 | 44.0497 | 32.5026 | 60.0398 | 33.3976 | 44.0446 | 45.4858 | 60.0167 | 46.7276
44.07 | 20.3049 | 60.034 | 20.9723 | 44.0544 | 20.3686 | 60.0109 | 20.9927 | 44.0525 | 33.0173 | 59.9994 | 33.9637 | 44.058 | 32.5026 | 60.0398 | 33.4001 | 44.053 | 45.4858 | 60.0167 | 46.7301
44.0783 | 20.3049 | 60.034 | 20.9735 | 44.0628 | 20.3686 | 60.0109 | 20.9952 | 44.0608 | 33.0173 | 59.9994 | 33.9662 | 44.0663 | 32.5026 | 60.0398 | 33.4026 | 44.0613 | 45.4782 | 60.0167 | 46.7326
44.0866 | 20.3049 | 60.034 | 20.9748 | 44.0711 | 20.3687 | 60.0109 | 20.9977 | 44.0692 | 33.0173 | 59.9994 | 33.9687 | 44.0746 | 32.5026 | 60.0398 | 33.4051 | 44.0696 | 45.4782 | 60.0167 | 46.7351
44.095 | 20.3049 | 60.034 | 20.976 | 44.0795 | 20.3687 | 60.0109 | 21 | 44.0775 | 33.0173 | 59.9994 | 33.9712 | 44.083 | 32.5026 | 60.0398 | 33.4076 | 44.0779 | 45.4764 | 60.0167 | 46.7376
44.1033 | 20.3049 | 60.034 | 20.9773 | 44.0878 | 20.3708 | 60.0109 | 21 | 44.0858 | 33.0173 | 59.9994 | 33.9737 | 44.0913 | 32.5026 | 60.0398 | 33.4101 | 44.0863 | 45.4764 | 60.0167 | 46.7401
44.1116 | 20.3049 | 60.034 | 20.9785 | 44.0961 | 20.3708 | 60.0109 | 21 | 44.0941 | 33.0173 | 59.9994 | 33.9762 | 44.0996 | 32.5026 | 60.0398 | 33.4126 | 44.0946 | 45.4703 | 60.0167 | 46.7426
44.1199 | 20.3049 | 60.034 | 20.9798 | 44.1044 | 20.3708 | 60.0109 | 21 | 44.1025 | 33.0173 | 59.9994 | 33.9787 | 44.1079 | 32.5026 | 60.0398 | 33.4151 | 44.1029 | 45.4703 | 60.0167 | 46.7451
44.1283 | 20.3049 | 60.034 | 20.981 | 44.1128 | 20.3708 | 60.0109 | 21 | 44.1108 | 33.0173 | 59.9994 | 33.9812 | 44.1163 | 32.5026 | 60.0398 | 33.4176 | 44.1112 | 45.4725 | 60.0167 | 46.7476
44.1366 | 20.3049 | 60.034 | 20.9823 | 44.1211 | 20.3738 | 60.0109 | 21 | 44.1191 | 33.0173 | 59.9994 | 33.9837 | 44.1246 | 32.5026 | 60.0398 | 33.4201 | 44.1196 | 45.4725 | 60.0167 | 46.7501
44.1449 | 20.3049 | 60.034 | 20.9835 | 44.1295 | 20.3738 | 60.0109 | 21 | 44.1275 | 33.0173 | 59.9994 | 33.9862 | 44.1329 | 32.5026 | 60.0398 | 33.4226 | 44.1279 | 45.4727 | 60.0167 | 46.7526
44.1533 | 20.3049 | 60.034 | 20.9848 | 44.1378 | 20.3738 | 60.0109 | 21 | 44.1358 | 33.0173 | 59.9994 | 33.9887 | 44.1412 | 32.5026 | 60.0398 | 33.4251 | 44.1362 | 45.4727 | 60.0167 | 46.7551
44.1616 | 20.3049 | 60.034 | 20.986 | 44.1461 | 20.3738 | 60.0109 | 21 | 44.1442 | 33.0173 | 59.9994 | 33.9912 | 44.1495 | 32.5024 | 60.0398 | 33.4276 | 44.1445 | 45.4677 | 60.0167 | 46.7576
44.1699 | 20.3049 | 60.034 | 20.9873 | 44.1544 | 20.3738 | 60.0109 | 21 | 44.1525 | 33.0173 | 59.9994 | 33.9937 | 44.158 | 32.5024 | 60.0398 | 33.4301 | 44.153 | 45.4677 | 60.0167 | 46.7601
44.1783 | 20.3049 | 60.034 | 20.9885 | 44.1628 | 20.3738 | 60.0109 | 21 | 44.1608 | 33.0173 | 59.9994 | 33.9962 | 44.1663 | 32.5024 | 60.0398 | 33.4326 | 44.1613 | 45.4673 | 60.0167 | 46.7626
44.1866 | 20.3049 | 60.034 | 20.9898 | 44.1711 | 20.3738 | 60.0109 | 21 | 44.1691 | 33.0173 | 59.9994 | 33.9987 | 44.1746 | 32.5024 | 60.0398 | 33.4351 | 44.1696 | 45.4673 | 60.0167 | 46.7651
44.1949 | 20.3049 | 60.034 | 20.991 | 44.1794 | 20.3738 | 60.0109 | 21 | 44.1775 | 33.0173 | 59.9994 | 34.0012 | 44.1829 | 32.5024 | 60.0398 | 33.4376 | 44.1779 | 45.4673 | 60.0167 | 46.7676
44.2032 | 20.3049 | 60.034 | 20.9923 | 44.1877 | 20.3738 | 60.0109 | 21 | 44.1858 | 33.0173 | 59.9994 | 34.0037 | 44.1913 | 32.5024 | 60.0398 | 33.4401 | 44.1863 | 45.4673 | 60.0167 | 46.7701
44.2115 | 20.3049 | 60.034 | 20.9935 | 44.1961 | 20.3738 | 60.0109 | 21 | 44.1942 | 33.0173 | 59.9994 | 34.0062 | 44.1996 | 32.5024 | 60.0398 | 33.4426 | 44.1946 | 45.4707 | 60.0167 | 46.7726
44.2199 | 20.3049 | 60.034 | 20.9948 | 44.2044 | 20.3738 | 60.0109 | 21 | 44.2025 | 33.0173 | 59.9994 | 34.0087 | 44.2079 | 32.5024 | 60.0398 | 33.4451 | 44.2029 | 45.4707 | 60.0167 | 46.7751
44.2282 | 20.3049 | 60.034 | 20.996 | 44.2128 | 20.3738 | 60.0109 | 21 | 44.2108 | 33.0173 | 59.9994 | 34.0112 | 44.2162 | 32.5824 | 60.0398 | 33.4476 | 44.2112 | 45.4734 | 60.0109 | 46.7776
44.2365 | 20.3049 | 60.034 | 20.9973 | 44.2211 | 20.3738 | 60.0109 | 21 | 44.2191 | 33.0173 | 59.9994 | 34.0137 | 44.2245 | 32.5824 | 60.0398 | 33.4501 | 44.2196 | 45.4734 | 60.0109 | 46.7801
44.2449 | 20.3049 | 60.034 | 20.9985 | 44.2294 | 20.3738 | 60.0109 | 21 | 44.2275 | 33.0173 | 59.9994 | 34.0162 | 44.2329 | 32.5824 | 60.0398 | 33.4538 | 44.2279 | 45.4733 | 60.0109 | 46.7826
44.2532 | 20.3049 | 60.034 | 20.9998 | 44.2377 | 20.3738 | 60.0109 | 21 | 44.2358 | 33.0173 | 59.9994 | 34.0187 | 44.2412 | 32.5824 | 60.0398 | 33.4576 | 44.2362 | 45.4733 | 60.0109 | 46.7851
44.2615 | 20.3049 | 60.034 | 21 | 44.2461 | 20.3738 | 60.0109 | 21 | 44.2441 | 33.0173 | 59.9994 | 34.0212 | 44.2495 | 32.5824 | 60.0398 | 33.4613 | 44.2445 | 45.51 | 60.0109 | 46.7876
44.2699 | 20.3049 | 60.034 | 21 | 44.2544 | 20.3738 | 60.0109 | 21 | 44.2525 | 33.0173 | 59.9994 | 34.0237 | 44.2578 | 32.5824 | 60.0398 | 33.4651 | 44.2529 | 45.51 | 60.0109 | 46.7901
44.2782 | 20.3049 | 60.034 | 21 | 44.2628 | 20.3738 | 60.0109 | 21 | 44.2608 | 33.0173 | 59.9994 | 34.0262 | 44.2662 | 32.5824 | 60.0398 | 33.4688 | 44.2612 | 45.5063 | 60.0109 | 46.7926
44.2865 | 20.3049 | 60.034 | 21 | 44.2711 | 20.3738 | 60.0109 | 21 | 44.2692 | 33.0173 | 59.9994 | 34.0287 | 44.2745 | 32.5824 | 60.0398 | 33.4726 | 44.2695 | 45.5063 | 60.0109 | 46.7951
44.2948 | 20.3049 | 60.034 | 21 | 44.2794 | 20.3738 | 60.0109 | 21 | 44.2775 | 33.0173 | 59.9994 | 34.0312 | 44.2828 | 32.5853 | 60.0398 | 33.4763 | 44.2778 | 45.5063 | 60.0109 | 46.7976
44.3032 | 20.3049 | 60.034 | 21 | 44.2877 | 20.3738 | 60.0109 | 21 | 44.2858 | 33.0173 | 59.9994 | 34.0337 | 44.2911 | 32.5853 | 60.0398 | 33.4801 | 44.2863 | 45.5063 | 60.0109 | 46.8001
44.3115 | 20.3049 | 60.034 | 21 | 44.2961 | 20.3738 | 60.0109 | 21 | 44.2941 | 33.0173 | 59.9994 | 34.0362 | 44.2994 | 32.5851 | 60.0398 | 33.4838 | 44.2946 | 45.5196 | 60.0109 | 46.8026
44.3198 | 20.3049 | 60.034 | 21 | 44.3044 | 20.3738 | 60.0109 | 21 | 44.3025 | 33.0173 | 59.9994 | 34.0387 | 44.3079 | 32.5851 | 60.0398 | 33.4876 | 44.3029 | 45.5196 | 60.0109 | 46.8051
44.3282 | 20.3049 | 60.034 | 21 | 44.3127 | 20.3738 | 60.0109 | 21 | 44.3108 | 33.0173 | 59.9994 | 34.0412 | 44.3162 | 32.6017 | 60.0398 | 33.4913 | 44.3112 | 45.5169 | 60.0109 | 46.8076
44.3365 | 20.3049 | 60.034 | 21 | 44.321 | 20.3738 | 60.0109 | 21 | 44.3192 | 33.0173 | 59.9994 | 34.0437 | 44.3245 | 32.6017 | 60.0398 | 33.4951 | 44.3196 | 45.5169 | 60.0109 | 46.8101
44.3448 | 20.3049 | 60.034 | 21 | 44.3294 | 20.3738 | 60.0109 | 21 | 44.3275 | 33.0173 | 59.9994 | 34.0462 | 44.3328 | 32.6017 | 60.0398 | 33.4988 | 44.3279 | 45.5169 | 60.0109 | 46.8126
44.3531 | 20.3049 | 60.034 | 21 | 44.3377 | 20.3738 | 60.0109 | 21 | 44.3358 | 33.0173 | 59.9994 | 34.0487 | 44.3412 | 32.6017 | 60.0398 | 33.5026 | 44.3362 | 45.5169 | 60.0109 | 46.8151
44.3615 | 20.3049 | 60.034 | 21 | 44.3461 | 20.3738 | 60.0109 | 21 | 44.3441 | 33.0173 | 59.9994 | 34.0512 | 44.3495 | 32.6017 | 60.0398 | 33.5063 | 44.3445 | 45.5169 | 60.0109 | 46.8176
44.3698 | 20.3049 | 60.034 | 21 | 44.3544 | 20.3738 | 60.0109 | 21 | 44.3525 | 33.0173 | 59.9994 | 34.0537 | 44.3578 | 32.6017 | 60.0398 | 33.5101 | 44.3529 | 45.5169 | 60.0109 | 46.8201
44.3781 | 20.3049 | 60.034 | 21 | 44.3627 | 20.3738 | 60.0109 | 21 | 44.3608 | 33.0173 | 59.9994 | 34.0562 | 44.3661 | 32.6006 | 60.0398 | 33.5138 | 44.3612 | 45.5121 | 60.0109 | 46.8226
44.3864 | 20.3049 | 60.034 | 21 | 44.371 | 20.3738 | 60.0109 | 21 | 44.3691 | 33.0173 | 59.9994 | 34.0587 | 44.3744 | 32.6006 | 60.0398 | 33.5176 | 44.3695 | 45.5121 | 60.0109 | 46.8251
44.3948 | 20.3049 | 60.034 | 21 | 44.3794 | 20.3738 | 60.0109 | 21 | 44.3775 | 33.0173 | 59.9994 | 34.0612 | 44.3828 | 32.6006 | 60.0398 | 33.5213 | 44.3778 | 45.5121 | 60.0109 | 46.8276
44.4031 | 20.3049 | 60.034 | 21 | 44.3877 | 20.3738 | 60.0109 | 21 | 44.3858 | 33.0173 | 59.9994 | 34.0637 | 44.3911 | 32.6006 | 60.0398 | 33.525 | 44.3862 | 45.5121 | 60.0109 | 46.8301
44.4114 | 20.3049 | 60.034 | 21 | 44.3961 | 20.3738 | 60.0109 | 21 | 44.3942 | 33.0173 | 59.9994 | 34.0662 | 44.3994 | 32.6006 | 60.0398 | 33.5288 | 44.3945 | 45.5125 | 60.0109 | 46.8326
44.4198 | 20.3049 | 60.034 | 21 | 44.4044 | 20.3738 | 60.0109 | 21 | 44.4025 | 33.0173 | 59.9994 | 34.0687 | 44.4077 | 32.6006 | 60.0398 | 33.5325 | 44.4028 | 45.5125 | 60.0109 | 46.8351
44.4281 | 20.3612 | 60.034 | 21 | 44.4127 | 20.3738 | 60.0109 | 21 | 44.4108 | 33.0173 | 59.9994 | 34.0712 | 44.4161 | 32.6878 | 60.0398 | 33.5363 | 44.4111 | 45.5202 | 60.0109 | 46.8376
44.4364 | 20.3612 | 60.034 | 21 | 44.421 | 20.3738 | 60.0109 | 21 | 44.4191 | 33.0182 | 59.9994 | 34.0737 | 44.4244 | 32.6878 | 60.0398 | 33.54 | 44.4196 | 45.5202 | 60.0109 | 46.8401
44.4448 | 20.4444 | 60.034 | 21 | 44.4294 | 20.3738 | 60.0109 | 21 | 44.4275 | 33.0182 | 59.9994 | 34.0762 | 44.4327 | 32.6878 | 60.0398 | 33.5438 | 44.4279 | 45.5202 | 60.0109 | 46.8426
44.4531 | 20.4444 | 60.034 | 21 | 44.4377 | 20.3738 | 60.0109 | 21 | 44.4358 | 33.0989 | 59.9994 | 34.0787 | 44.441 | 32.6878 | 60.0398 | 33.5475 | 44.4362 | 45.5202 | 60.0109 | 46.8451
44.4614 | 20.4422 | 60.0398 | 21 | 44.446 | 20.3738 | 60.0109 | 21 | 44.4442 | 33.0989 | 59.9994 | 34.0812 | 44.4493 | 32.6861 | 60.0398 | 33.5513 | 44.4445 | 45.5227 | 60.0109 | 46.8476
44.4698 | 20.4422 | 60.0398 | 21 | 44.4543 | 20.3738 | 60.0109 | 21 | 44.4525 | 33.0961 | 59.9994 | 34.0837 | 44.4578 | 32.6861 | 60.0398 | 33.555 | 44.4529 | 45.5227 | 60.0109 | 46.8501
44.4781 | 20.4422 | 60.0398 | 21 | 44.4627 | 20.3738 | 60.0109 | 21 | 44.4608 | 33.0961 | 59.9994 | 34.0862 | 44.4661 | 32.6861 | 60.0398 | 33.5588 | 44.4612 | 45.5227 | 60.0109 | 46.8526
44.4864 | 20.4422 | 60.0398 | 21 | 44.4711 | 20.3738 | 60.0109 | 21 | 44.4691 | 33.0961 | 59.9994 | 34.0887 | 44.4744 | 32.6861 | 60.0398 | 33.5625 | 44.4695 | 45.5227 | 60.0109 | 46.8551
44.4947 | 20.4422 | 60.0398 | 21 | 44.4794 | 20.3738 | 60.0109 | 21 | 44.4775 | 33.0961 | 59.9994 | 34.0912 | 44.4827 | 32.6861 | 60.0398 | 33.5663 | 44.4779 | 45.5713 | 60.0109 | 46.8576
44.5031 | 20.4422 | 60.0398 | 21 | 44.4877 | 20.3738 | 60.0109 | 21 | 44.4858 | 33.1846 | 59.9994 | 34.0937 | 44.4911 | 32.6861 | 60.0398 | 33.57 | 44.4862 | 45.5713 | 60.0109 | 46.8601
44.5114 | 20.4422 | 60.0398 | 21 | 44.496 | 20.3738 | 60.0109 | 21 | 44.4941 | 33.1846 | 59.9994 | 34.0962 | 44.4994 | 32.6838 | 60.0398 | 33.5738 | 44.4945 | 45.5713 | 60.0109 | 46.8626
44.5197 | 20.4422 | 60.0398 | 21 | 44.5044 | 20.3738 | 60.0109 | 21 | 44.5025 | 33.1846 | 59.9994 | 34.0987 | 44.5077 | 32.6838 | 60.0398 | 33.5775 | 44.5028 | 45.5713 | 60.0109 | 46.8651
44.528 | 20.4422 | 60.0398 | 21 | 44.5127 | 20.3738 | 60.0109 | 21 | 44.5108 | 33.1846 | 59.9994 | 34.1012 | 44.516 | 32.6838 | 60.0398 | 33.5813 | 44.5112 | 45.5769 | 60.0109 | 46.8676
44.5364 | 20.4422 | 60.0398 | 21 | 44.5211 | 20.3738 | 60.0109 | 21 | 44.5192 | 33.1846 | 59.9994 | 34.1037 | 44.5243 | 32.6838 | 60.0398 | 33.585 | 44.5195 | 45.5769 | 60.0109 | 46.8701
44.5447 | 20.4422 | 60.0398 | 21 | 44.5294 | 20.3738 | 60.0109 | 21 | 44.5275 | 33.1846 | 59.9994 | 34.1062 | 44.5327 | 32.6838 | 60.0398 | 33.5888 | 44.5278 | 45.6394 | 60.0109 | 46.8726
44.553 | 20.4422 | 60.0398 | 21 | 44.5377 | 20.3738 | 60.0109 | 21 | 44.5358 | 33.1846 | 59.9994 | 34.1087 | 44.541 | 32.6838 | 60.0398 | 33.5925 | 44.5361 | 45.6394 | 60.0109 | 46.8751
44.5613 | 20.4422 | 60.0398 | 21 | 44.546 | 20.3738 | 60.0109 | 21 | 44.5441 | 33.1846 | 59.9994 | 34.1112 | 44.5493 | 32.6838 | 60.0398 | 33.5963 | 44.5446 | 45.6362 | 60.0109 | 46.8776
44.5697 | 20.4422 | 60.0398 | 21 | 44.5544 | 20.3738 | 60.0109 | 21 | 44.5525 | 33.2895 | 59.9994 | 34.1137 | 44.5576 | 32.6838 | 60.0398 | 33.6 | 44.5529 | 45.6362 | 60.0109 | 46.8801
44.578 | 20.4442 | 60.0398 | 21 | 44.5627 | 20.3738 | 60.0109 | 21 | 44.5608 | 33.2895 | 59.9994 | 34.1162 | 44.566 | 32.7341 | 60.0398 | 33.6037 | 44.5612 | 45.6362 | 60.0109 | 46.8826
44.5863 | 20.4442 | 60.0398 | 21 | 44.571 | 20.3738 | 60.0109 | 21 | 44.5692 | 33.2895 | 59.9994 | 34.1187 | 44.5743 | 32.7341 | 60.0398 | 33.6075 | 44.5695 | 45.6362 | 60.0109 | 46.8851
44.5947 | 20.4482 | 60.0398 | 21 | 44.5793 | 20.3738 | 60.0109 | 21 | 44.5775 | 33.2895 | 59.9994 | 34.1212 | 44.5826 | 32.73 | 60.0398 | 33.6112 | 44.5779 | 45.6341 | 60.0109 | 46.8876
44.603 | 20.4482 | 60.0398 | 21 | 44.5877 | 20.3738 | 60.0109 | 21 | 44.5858 | 33.2895 | 59.9994 | 34.1237 | 44.5909 | 32.73 | 60.0398 | 33.615 | 44.5862 | 45.6341 | 60.0109 | 46.8901
44.6113 | 20.4482 | 60.0398 | 21 | 44.596 | 20.3738 | 60.0109 | 21 | 44.5941 | 33.2895 | 59.9994 | 34.1262 | 44.5992 | 32.73 | 60.0398 | 33.6187 | 44.5945 | 45.6341 | 60.0109 | 46.8926
44.6196 | 20.4482 | 60.0398 | 21 | 44.6044 | 20.3738 | 60.0109 | 21 | 44.6025 | 33.2895 | 59.9994 | 34.1287 | 44.6077 | 32.73 | 60.0398 | 33.6225 | 44.6028 | 45.6341 | 60.0109 | 46.8951
44.628 | 20.4482 | 60.0398 | 21 | 44.6127 | 20.3738 | 60.0109 | 21 | 44.6108 | 33.2895 | 59.9994 | 34.1312 | 44.616 | 32.7289 | 60.0398 | 33.6262 | 44.6112 | 45.6341 | 60.0109 | 46.8976
44.6363 | 20.4482 | 60.0398 | 21 | 44.621 | 20.3738 | 60.0109 | 21 | 44.6191 | 33.2895 | 59.9994 | 34.1337 | 44.6243 | 32.7289 | 60.0398 | 33.63 | 44.6195 | 45.6341 | 60.0109 | 46.9001
44.6446 | 20.4482 | 60.0398 | 21 | 44.6293 | 20.3738 | 60.0109 | 21 | 44.6275 | 33.2895 | 59.9994 | 34.1362 | 44.6326 | 32.7296 | 60.0398 | 33.6337 | 44.6278 | 45.6926 | 60.0109 | 46.9026
44.653 | 20.4482 | 60.0398 | 21 | 44.6377 | 20.3738 | 60.0109 | 21 | 44.6358 | 33.2895 | 59.9994 | 34.1387 | 44.641 | 32.7296 | 60.0398 | 33.6375 | 44.6361 | 45.6926 | 60.0109 | 46.9051
44.6613 | 20.4482 | 60.0398 | 21 | 44.646 | 20.3738 | 60.0109 | 21 | 44.6442 | 33.2895 | 59.9994 | 34.1412 | 44.6493 | 32.7296 | 60.0398 | 33.6412 | 44.6445 | 45.6926 | 60.0109 | 46.9076
44.6696 | 20.4482 | 60.0398 | 21 | 44.6544 | 20.3738 | 60.0109 | 21 | 44.6525 | 33.2904 | 59.9994 | 34.1437 | 44.6576 | 32.7296 | 60.0398 | 33.645 | 44.6528 | 45.6926 | 60.0109 | 46.9101
44.6779 | 20.4482 | 60.0398 | 21 | 44.6627 | 20.3738 | 60.0109 | 21 | 44.6608 | 33.2904 | 59.9994 | 34.1462 | 44.6659 | 32.7296 | 60.0398 | 33.6487 | 44.6611 | 45.6884 | 60.0109 | 46.9126
44.6863 | 20.4482 | 60.0398 | 21 | 44.671 | 20.3773 | 60.0109 | 21 | 44.6691 | 33.2904 | 59.9994 | 34.1487 | 44.6742 | 32.7296 | 60.0398 | 33.6525 | 44.6694 | 45.6884 | 60.0109 | 46.9151
44.6946 | 20.4473 | 60.0398 | 21 | 44.6793 | 20.3773 | 60.0109 | 21 | 44.6775 | 33.2904 | 59.9994 | 34.1512 | 44.6826 | 32.7296 | 60.0398 | 33.6562 | 44.6779 | 45.6884 | 60.0109 | 46.9176
44.7029 | 20.4473 | 60.0398 | 21 | 44.6877 | 20.3801 | 60.0109 | 21 | 44.6858 | 33.2904 | 59.9994 | 34.1537 | 44.6909 | 32.7296 | 60.0398 | 33.66 | 44.6862 | 45.6884 | 60.0109 | 46.9201
44.7112 | 20.4473 | 60.0398 | 21 | 44.696 | 20.3801 | 60.0109 | 21 | 44.6942 | 33.2904 | 59.9994 | 34.1562 | 44.6992 | 32.7346 | 60.0398 | 33.6637 | 44.6945 | 45.6944 | 60.0109 | 46.9226
44.7196 | 20.4473 | 60.0398 | 21 | 44.7043 | 20.3851 | 60.0109 | 21 | 44.7025 | 33.2904 | 59.9994 | 34.1587 | 44.7075 | 32.7346 | 60.0398 | 33.6675 | 44.7028 | 45.6944 | 60.0109 | 46.9251
44.7279 | 20.5537 | 60.0398 | 21 | 44.7126 | 20.3851 | 60.0109 | 21 | 44.7108 | 33.2904 | 59.9994 | 34.1612 | 44.7159 | 32.7346 | 60.0398 | 33.6712 | 44.7112 | 45.8577 | 60.0109 | 46.9276
44.7362 | 20.5537 | 60.0398 | 21 | 44.721 | 20.3851 | 60.0109 | 21 | 44.7192 | 33.2904 | 59.9994 | 34.1637 | 44.7242 | 32.7346 | 60.0398 | 33.6749 | 44.7195 | 45.8577 | 60.0109 | 46.9301
44.7446 | 20.5537 | 60.0398 | 21 | 44.7293 | 20.3851 | 60.0109 | 21 | 44.7275 | 33.2904 | 59.9994 | 34.1662 | 44.7325 | 32.7346 | 60.0398 | 33.6787 | 44.7278 | 45.8627 | 60.0109 | 46.9326
44.7529 | 20.5537 | 60.0398 | 21 | 44.7377 | 20.3851 | 60.0167 | 21 | 44.7358 | 33.2904 | 59.9994 | 34.1687 | 44.7408 | 32.7346 | 60.0398 | 33.6824 | 44.7361 | 45.8627 | 60.0109 | 46.9351
44.7612 | 20.5523 | 60.0398 | 21 | 44.746 | 20.3851 | 60.0167 | 21 | 44.7441 | 33.2904 | 59.9994 | 34.1712 | 44.7491 | 32.7337 | 60.0398 | 33.6862 | 44.7445 | 45.8584 | 60.0109 | 46.9376
44.7695 | 20.5523 | 60.0398 | 21 | 44.7543 | 20.3851 | 60.0167 | 21 | 44.7525 | 33.2904 | 59.9994 | 34.1737 | 44.7576 | 32.7337 | 60.0398 | 33.6899 | 44.7528 | 45.8584 | 60.0109 | 46.9401
44.7779 | 20.5523 | 60.0398 | 21 | 44.7626 | 20.3851 | 60.0167 | 21 | 44.7608 | 33.2904 | 59.9994 | 34.1762 | 44.7659 | 32.7337 | 60.0398 | 33.6937 | 44.7611 | 45.8647 | 60.0109 | 46.9426
44.7862 | 20.5523 | 60.0398 | 21 | 44.771 | 20.3851 | 60.0167 | 21 | 44.7692 | 33.2904 | 59.9994 | 34.1787 | 44.7742 | 32.7337 | 60.0398 | 33.6974 | 44.7694 | 45.8647 | 60.0109 | 46.9451
44.7945 | 20.5523 | 60.034 | 21 | 44.7793 | 20.3851 | 60.0167 | 21 | 44.7775 | 33.2904 | 59.9994 | 34.1812 | 44.7825 | 32.7294 | 60.0398 | 33.7012 | 44.7778 | 45.9133 | 60.0109 | 46.9476
44.8029 | 20.5523 | 60.034 | 21 | 44.7877 | 20.3851 | 60.0167 | 21 | 44.7858 | 33.2904 | 59.9994 | 34.1837 | 44.7909 | 32.7294 | 60.0398 | 33.7049 | 44.7861 | 45.9133 | 60.0109 | 46.9501
44.8112 | 20.5523 | 60.034 | 21 | 44.796 | 20.3851 | 60.0167 | 21 | 44.7941 | 33.2904 | 59.9994 | 34.1862 | 44.7992 | 32.7294 | 60.0398 | 33.7087 | 44.7944 | 45.9112 | 60.0109 | 46.9539
44.8195 | 20.5523 | 60.034 | 21 | 44.8043 | 20.3851 | 60.0167 | 21 | 44.8025 | 33.2904 | 59.9994 | 34.1887 | 44.8075 | 32.7294 | 60.0398 | 33.7124 | 44.8027 | 45.9112 | 60.0109 | 46.9576
44.8279 | 20.5523 | 60.034 | 21 | 44.8126 | 20.3851 | 60.0167 | 21 | 44.8108 | 33.2904 | 59.9994 | 34.1912 | 44.8158 | 32.7512 | 60.0398 | 33.7162 | 44.8112 | 45.9112 | 60.0109 | 46.9614
44.8362 | 20.5523 | 60.034 | 21 | 44.821 | 20.3851 | 60.0167 | 21 | 44.8192 | 33.2904 | 59.9994 | 34.1937 | 44.8241 | 32.7512 | 60.0398 | 33.7199 | 44.8195 | 45.9112 | 60.0109 | 46.9651
44.8445 | 20.5523 | 60.034 | 21 | 44.8293 | 20.3851 | 60.0167 | 21 | 44.8275 | 33.2904 | 59.9994 | 34.1962 | 44.8325 | 32.777 | 60.0398 | 33.7237 | 44.8278 | 45.9053 | 60.0109 | 46.9689
44.8528 | 20.5523 | 60.034 | 21 | 44.8376 | 20.3851 | 60.0167 | 21 | 44.8358 | 33.2884 | 59.9994 | 34.1987 | 44.8408 | 32.777 | 60.0398 | 33.7274 | 44.8361 | 45.9053 | 60.0109 | 46.9726
44.8611 | 20.5523 | 60.034 | 21 | 44.8459 | 20.3851 | 60.0167 | 21 | 44.8442 | 33.2884 | 59.9994 | 34.2012 | 44.8491 | 32.777 | 60.0398 | 33.7312 | 44.8445 | 45.901 | 60.0109 | 46.9764
44.8695 | 20.5523 | 60.034 | 21 | 44.8543 | 20.4725 | 60.0167 | 21 | 44.8525 | 33.2884 | 59.9994 | 34.2037 | 44.8574 | 32.777 | 60.0398 | 33.7349 | 44.8528 | 45.901 | 60.0109 | 46.9801
44.8778 | 20.5523 | 60.034 | 21 | 44.8626 | 20.4725 | 60.0167 | 21 | 44.8608 | 33.2884 | 59.9994 | 34.2062 | 44.8657 | 32.7767 | 60.0398 | 33.7387 | 44.8611 | 45.9026 | 60.0109 | 46.9839
44.8861 | 20.5523 | 60.034 | 21 | 44.871 | 20.4725 | 60.0167 | 21 | 44.8691 | 33.2884 | 59.9994 | 34.2087 | 44.8741 | 32.7767 | 60.0398 | 33.7424 | 44.8694 | 45.9026 | 60.0109 | 46.9876
44.8945 | 20.5529 | 60.034 | 21 | 44.8793 | 20.4725 | 60.0167 | 21 | 44.8775 | 33.2884 | 59.9994 | 34.2112 | 44.8824 | 32.7767 | 60.0398 | 33.7462 | 44.8778 | 45.9043 | 60.0109 | 46.9914
44.9028 | 20.5529 | 60.034 | 21 | 44.8876 | 20.4725 | 60.0167 | 21 | 44.8858 | 33.2903 | 59.9994 | 34.2137 | 44.8907 | 32.7767 | 60.0398 | 33.7499 | 44.8861 | 45.9043 | 60.0109 | 46.9951
44.9111 | 20.556 | 60.034 | 21 | 44.8959 | 20.4725 | 60.0167 | 21 | 44.8942 | 33.2903 | 59.9994 | 34.2162 | 44.899 | 32.7761 | 60.0398 | 33.7536 | 44.8944 | 45.9778 | 60.0109 | 46.9989
44.9195 | 20.556 | 60.034 | 21 | 44.9043 | 20.4729 | 60.0167 | 21 | 44.9025 | 33.2903 | 59.9994 | 34.2187 | 44.9075 | 32.7761 | 60.0398 | 33.7574 | 44.9027 | 45.9778 | 60.0109 | 47.0026
44.9278 | 20.5559 | 60.034 | 21 | 44.9126 | 20.4729 | 60.0167 | 21 | 44.9108 | 33.2903 | 59.9994 | 34.2212 | 44.9158 | 32.7865 | 60.0398 | 33.7611 | 44.9111 | 45.9778 | 60.0109 | 47.0064
44.9361 | 20.5559 | 60.034 | 21 | 44.921 | 20.4728 | 60.0167 | 21 | 44.9191 | 33.2903 | 59.9994 | 34.2237 | 44.9241 | 32.7865 | 60.0398 | 33.7649 | 44.9194 | 45.9778 | 60.0109 | 47.0101
44.9445 | 20.5559 | 60.034 | 21 | 44.9293 | 20.4728 | 60.0167 | 21 | 44.9275 | 33.2903 | 59.9994 | 34.2262 | 44.9324 | 32.7865 | 60.0398 | 33.7686 | 44.9277 | 45.9835 | 60.0109 | 47.0139
44.9528 | 20.5559 | 60.034 | 21 | 44.9376 | 20.4728 | 60.0167 | 21 | 44.9358 | 33.2903 | 59.9994 | 34.2287 | 44.9407 | 32.7865 | 60.0398 | 33.7724 | 44.936 | 45.9835 | 60.0109 | 47.0176
44.9611 | 20.5559 | 60.0398 | 21 | 44.9459 | 20.4728 | 60.0167 | 21 | 44.9442 | 33.2903 | 59.9994 | 34.2312 | 44.9491 | 32.7908 | 60.0398 | 33.7761 | 44.9445 | 45.986 | 60.0109 | 47.0214
44.9694 | 20.5559 | 60.0398 | 21 | 44.9543 | 20.5809 | 60.0167 | 21 | 44.9525 | 33.2903 | 59.9994 | 34.2337 | 44.9574 | 32.7908 | 60.0398 | 33.7799 | 44.9528 | 45.986 | 60.0109 | 47.0251
44.9778 | 20.5559 | 60.0398 | 21 | 44.9626 | 20.5809 | 60.0167 | 21 | 44.9608 | 33.2903 | 59.9994 | 34.2362 | 44.9657 | 32.791 | 60.0398 | 33.7836 | 44.9611 | 46.07 | 60.0109 | 47.0289
44.9861 | 20.5559 | 60.0398 | 21 | 44.9709 | 20.6737 | 60.0167 | 21 | 44.9692 | 33.2903 | 59.9994 | 34.2387 | 44.974 | 32.791 | 60.0398 | 33.7874 | 44.9694 | 46.07 | 60.0109 | 47.0326
44.9944 | 20.5559 | 60.0398 | 21 | 44.9792 | 20.6737 | 60.0167 | 21 | 44.9775 | 33.2903 | 59.9994 | 34.2412 | 44.9824 | 32.7903 | 60.0398 | 33.7911 | 44.9778 | 46.0716 | 60.0109 | 47.0364
45.0027 | 20.5559 | 60.0398 | 21 | 44.9876 | 20.6733 | 60.0167 | 21 | 44.9858 | 33.2903 | 59.9994 | 34.2437 | 44.9907 | 32.7903 | 60.0398 | 33.7949 | 44.9861 | 46.0716 | 60.0109 | 47.0401
45.0111 | 20.5559 | 60.0398 | 21 | 44.9959 | 20.6733 | 60.0167 | 21 | 44.9941 | 33.2903 | 59.9994 | 34.2462 | 44.999 | 32.7929 | 60.0398 | 33.7986 | 44.9944 | 46.1096 | 60.0109 | 47.0439
45.0194 | 20.5559 | 60.0398 | 21 | 45.0043 | 20.6733 | 60.0167 | 21 | 45.0025 | 33.2903 | 59.9994 | 34.2487 | 45.0073 | 32.7929 | 60.0398 | 33.8024 | 45.0028 | 46.1096 | 60.0109 | 47.0476
45.0277 | 20.5559 | 60.0398 | 21 | 45.0126 | 20.6733 | 60.0167 | 21 | 45.0108 | 33.2903 | 59.9994 | 34.2512 | 45.0156 | 32.7929 | 60.0398 | 33.8061 | 45.0111 | 46.1096 | 60.0109 | 47.0514
45.036 | 20.5559 | 60.0398 | 21 | 45.0209 | 20.6733 | 60.0167 | 21 | 45.0192 | 33.2861 | 59.9994 | 34.2537 | 45.024 | 32.7929 | 60.0398 | 33.8099 | 45.0194 | 46.1096 | 60.0109 | 47.0551
45.0444 | 20.5559 | 60.0398 | 21 | 45.0292 | 20.6733 | 60.0167 | 21 | 45.0275 | 33.2861 | 59.9994 | 34.2562 | 45.0323 | 32.7905 | 60.0398 | 33.8136 | 45.0277 | 46.1116 | 60.0109 | 47.0589
45.0527 | 20.5559 | 60.0398 | 21 | 45.0376 | 20.6733 | 60.0167 | 21 | 45.0358 | 33.3802 | 59.9994 | 34.2587 | 45.0406 | 32.7905 | 60.0398 | 33.8174 | 45.0361 | 46.1116 | 60.0109 | 47.0626
45.061 | 20.5559 | 60.0398 | 21 | 45.0459 | 20.6733 | 60.0167 | 21 | 45.0441 | 33.3802 | 59.9994 | 34.2612 | 45.049 | 32.7905 | 60.0398 | 33.8211 | 45.0444 | 46.1077 | 60.0052 | 47.0664
45.0694 | 20.5559 | 60.0398 | 21 | 45.0543 | 20.6733 | 60.0167 | 21 | 45.0525 | 33.3802 | 59.9994 | 34.2637 | 45.0574 | 32.7905 | 60.0398 | 33.8248 | 45.0527 | 46.1077 | 60.0052 | 47.0701
45.0777 | 20.5559 | 60.0398 | 21 | 45.0626 | 20.6733 | 60.0167 | 21 | 45.0608 | 33.3802 | 59.9994 | 34.2662 | 45.0657 | 32.8331 | 60.0398 | 33.8286 | 45.061 | 46.1077 | 60.0052 | 47.0739
45.086 | 20.5559 | 60.0398 | 21 | 45.0709 | 20.6733 | 60.0167 | 21 | 45.0692 | 33.3802 | 59.9994 | 34.2687 | 45.074 | 32.8331 | 60.0398 | 33.8323 | 45.0695 | 46.1077 | 60.0052 | 47.0776
45.0944 | 20.639 | 60.0398 | 21 | 45.0792 | 20.6733 | 60.0167 | 21 | 45.0775 | 33.3802 | 59.9994 | 34.2712 | 45.0823 | 32.8334 | 60.0398 | 33.8361 | 45.0778 | 46.1093 | 60.0052 | 47.0814
45.1027 | 20.639 | 60.0398 | 21 | 45.0876 | 20.6733 | 60.0167 | 21 | 45.0858 | 33.3848 | 59.9994 | 34.2737 | 45.0906 | 32.8334 | 60.0398 | 33.8398 | 45.0861 | 46.1093 | 60.0052 | 47.0851
45.111 | 20.639 | 60.0398 | 21 | 45.0959 | 20.6733 | 60.0167 | 21 | 45.0942 | 33.3848 | 59.9994 | 34.2762 | 45.099 | 32.8334 | 60.0398 | 33.8436 | 45.0944 | 46.1093 | 60.0052 | 47.0889
45.1193 | 20.639 | 60.0398 | 21 | 45.1042 | 20.6734 | 60.0167 | 21 | 45.1025 | 33.3848 | 59.9994 | 34.2787 | 45.1073 | 32.8334 | 60.0398 | 33.8473 | 45.1028 | 46.1093 | 60.0052 | 47.0926
45.1277 | 20.692 | 60.0398 | 21 | 45.1125 | 20.6734 | 60.0167 | 21 | 45.1108 | 33.3848 | 59.9994 | 34.2812 | 45.1156 | 32.8367 | 60.0398 | 33.8511 | 45.1111 | 46.105 | 60.0052 | 47.0963
45.136 | 20.692 | 60.0398 | 21 | 45.1209 | 20.6714 | 60.0167 | 21 | 45.1191 | 33.388 | 59.9994 | 34.2837 | 45.1239 | 32.8367 | 60.0398 | 33.8548 | 45.1194 | 46.105 | 60.0052 | 47.1001
45.1443 | 20.692 | 60.0398 | 21 | 45.1292 | 20.6714 | 60.0167 | 21 | 45.1275 | 33.388 | 59.9994 | 34.2862 | 45.1323 | 32.8383 | 60.0398 | 33.8586 | 45.1277 | 46.0802 | 60.0052 | 47.1038
45.1526 | 20.692 | 60.0398 | 21 | 45.1376 | 20.6706 | 60.0167 | 21 | 45.1358 | 33.388 | 59.9994 | 34.2887 | 45.1406 | 32.8383 | 60.0398 | 33.8623 | 45.1361 | 46.0802 | 60.0052 | 47.1076
45.161 | 20.692 | 60.0398 | 21 | 45.1459 | 20.6706 | 60.0167 | 21 | 45.1442 | 33.388 | 59.9994 | 34.2912 | 45.1489 | 32.8383 | 60.0398 | 33.8661 | 45.1444 | 46.0799 | 60.0052 | 47.1113
45.1693 | 20.692 | 60.0398 | 21 | 45.1542 | 20.6706 | 60.0167 | 21 | 45.1525 | 33.388 | 59.9994 | 34.2937 | 45.1572 | 32.8383 | 60.0398 | 33.8698 | 45.1527 | 46.0799 | 60.0052 | 47.1151
45.1776 | 20.692 | 60.0398 | 21 | 45.1625 | 20.6706 | 60.0167 | 21 | 45.1608 | 33.388 | 59.9994 | 34.2962 | 45.1655 | 32.9586 | 60.0398 | 33.8736 | 45.161 | 46.0746 | 60.0052 | 47.1188
45.1859 | 20.692 | 60.0398 | 21 | 45.1709 | 20.6706 | 60.0167 | 21 | 45.1691 | 33.388 | 59.9994 | 34.2987 | 45.174 | 32.9586 | 60.0398 | 33.8773 | 45.1694 | 46.0746 | 60.0052 | 47.1226
45.1943 | 20.692 | 60.0398 | 21 | 45.1792 | 20.6706 | 60.0167 | 21 | 45.1775 | 33.388 | 59.9994 | 34.3012 | 45.1823 | 33.0231 | 60.0398 | 33.8811 | 45.1777 | 46.0746 | 60.0052 | 47.1263
45.2026 | 20.692 | 60.0398 | 21 | 45.1876 | 20.6706 | 60.0167 | 21 | 45.1858 | 33.388 | 59.9994 | 34.3037 | 45.1906 | 33.0231 | 60.0398 | 33.8848 | 45.186 | 46.0746 | 60.0052 | 47.1301
45.2109 | 20.692 | 60.0398 | 21 | 45.1959 | 20.6706 | 60.0167 | 21 | 45.1942 | 33.388 | 59.9994 | 34.3062 | 45.1989 | 33.0663 | 60.0398 | 33.8886 | 45.1943 | 46.0709 | 60.0052 | 47.1338
45.2193 | 20.692 | 60.0398 | 21 | 45.2042 | 20.6706 | 60.0167 | 21 | 45.2025 | 33.388 | 59.9994 | 34.3087 | 45.2073 | 33.0663 | 60.0398 | 33.8923 | 45.2028 | 46.0709 | 60.0052 | 47.1376
45.2276 | 20.692 | 60.0398 | 21 | 45.2125 | 20.6706 | 60.0167 | 21 | 45.2108 | 33.388 | 59.9994 | 34.3112 | 45.2156 | 33.0663 | 60.0398 | 33.8961 | 45.2111 | 46.0662 | 60.0052 | 47.1413
45.2359 | 20.692 | 60.0398 | 21 | 45.2209 | 20.6706 | 60.0167 | 21 | 45.2192 | 33.388 | 59.9994 | 34.3137 | 45.2239 | 33.0663 | 60.0398 | 33.8998 | 45.2194 | 46.0662 | 60.0052 | 47.1451
45.2442 | 20.692 | 60.0398 | 21 | 45.2292 | 20.6706 | 60.0167 | 21 | 45.2275 | 33.388 | 59.9994 | 34.3162 | 45.2322 | 33.0663 | 60.0398 | 33.9024 | 45.2278 | 46.0662 | 60.0052 | 47.1488
45.2526 | 20.692 | 60.0398 | 21 | 45.2375 | 20.6706 | 60.0167 | 21 | 45.2358 | 33.388 | 59.9994 | 34.3187 | 45.2405 | 33.0663 | 60.0398 | 33.9049 | 45.2361 | 46.0662 | 60.0052 | 47.1526
45.2609 | 20.6905 | 60.0398 | 21 | 45.2458 | 20.6706 | 60.0167 | 21 | 45.2441 | 33.388 | 59.9994 | 34.3212 | 45.2489 | 33.0626 | 60.0398 | 33.9074 | 45.2444 | 46.0796 | 60.0052 | 47.1563
45.2692 | 20.6905 | 60.0398 | 21 | 45.2542 | 20.6699 | 60.0167 | 21 | 45.2525 | 33.388 | 59.9994 | 34.3237 | 45.2572 | 33.0626 | 60.0398 | 33.9099 | 45.2527 | 46.0796 | 60.0052 | 47.1601
45.2776 | 20.6905 | 60.0398 | 21 | 45.2625 | 20.6699 | 60.0167 | 21 | 45.2608 | 33.388 | 59.9994 | 34.3262 | 45.2655 | 33.0578 | 60.0398 | 33.9124 | 45.2611 | 46.0837 | 60.0052 | 47.1638
45.2859 | 20.6905 | 60.0398 | 21 | 45.2708 | 20.6699 | 60.0167 | 21 | 45.2692 | 33.388 | 59.9994 | 34.3287 | 45.2738 | 33.0578 | 60.0398 | 33.9149 | 45.2694 | 46.0837 | 60.0052 | 47.1676
45.2942 | 20.6905 | 60.0398 | 21 | 45.2792 | 20.6699 | 60.0167 | 21 | 45.2775 | 33.388 | 59.9994 | 34.3312 | 45.2822 | 33.0578 | 60.0398 | 33.9174 | 45.2777 | 46.1021 | 60.0052 | 47.1713
45.3026 | 20.6905 | 60.0398 | 21 | 45.2875 | 20.6708 | 60.0167 | 21 | 45.2858 | 33.388 | 59.9994 | 34.3337 | 45.2905 | 33.0578 | 60.0398 | 33.9199 | 45.286 | 46.1021 | 60.0052 | 47.1751
45.3109 | 20.6905 | 60.0398 | 21 | 45.2958 | 20.6708 | 60.0167 | 21 | 45.2941 | 33.388 | 59.9994 | 34.3362 | 45.2988 | 33.0578 | 60.0398 | 33.9224 | 45.2944 | 46.1021 | 60.0052 | 47.1788
45.3192 | 20.6905 | 60.0398 | 21 | 45.3041 | 20.6708 | 60.0167 | 21 | 45.3025 | 33.3889 | 59.9994 | 34.3387 | 45.3071 | 33.0578 | 60.0398 | 33.9249 | 45.3027 | 46.1021 | 60.0052 | 47.1826
45.3275 | 20.6905 | 60.0398 | 21 | 45.3125 | 20.6708 | 60.0167 | 21 | 45.3108 | 33.3889 | 59.9994 | 34.3412 | 45.3154 | 33.0578 | 60.0398 | 33.9273 | 45.311 | 46.1037 | 60.0052 | 47.1863
45.3358 | 20.6905 | 60.0398 | 21 | 45.3208 | 20.6708 | 60.0167 | 21 | 45.3192 | 33.3889 | 59.9994 | 34.3437 | 45.3239 | 33.0578 | 60.0398 | 33.9298 | 45.3193 | 46.1037 | 60.0052 | 47.1901
45.3442 | 20.6884 | 60.0398 | 21 | 45.3292 | 20.6708 | 60.0167 | 21 | 45.3275 | 33.3889 | 59.9994 | 34.3462 | 45.3322 | 33.0578 | 60.0398 | 33.9323 | 45.3278 | 46.0996 | 60.0052 | 47.1938
45.3525 | 20.6884 | 60.0398 | 21 | 45.3375 | 20.6708 | 60.0167 | 21 | 45.3358 | 33.3889 | 59.9994 | 34.3487 | 45.3405 | 33.0578 | 60.0398 | 33.9348 | 45.3361 | 46.0996 | 60.0052 | 47.1976
45.3608 | 20.6884 | 60.0398 | 21 | 45.3458 | 20.6708 | 60.0167 | 21 | 45.3442 | 33.3889 | 59.9994 | 34.3512 | 45.3488 | 33.0583 | 60.0398 | 33.9373 | 45.3444 | 46.0957 | 60.0052 | 47.2013
45.3692 | 20.6884 | 60.0398 | 21 | 45.3541 | 20.6708 | 60.0167 | 21 | 45.3525 | 33.3889 | 59.9994 | 34.3537 | 45.3572 | 33.0583 | 60.0398 | 33.9398 | 45.3527 | 46.0957 | 60.0052 | 47.2051
45.3775 | 20.6859 | 60.0398 | 21 | 45.3625 | 20.6708 | 60.0167 | 21 | 45.3608 | 33.3889 | 59.9994 | 34.3562 | 45.3655 | 33.0638 | 60.0398 | 33.9423 | 45.3611 | 46.0941 | 60.0052 | 47.2088
45.3858 | 20.6859 | 60.0398 | 21 | 45.3708 | 20.6729 | 60.0167 | 21 | 45.3691 | 33.3889 | 59.9994 | 34.3587 | 45.3738 | 33.0638 | 60.0398 | 33.9448 | 45.3694 | 46.0941 | 60.0052 | 47.2126
45.3941 | 20.6859 | 60.0398 | 21 | 45.3792 | 20.6729 | 60.0167 | 21 | 45.3775 | 33.3889 | 59.9994 | 34.3612 | 45.3821 | 33.0635 | 60.0398 | 33.9473 | 45.3777 | 46.0907 | 60.0052 | 47.2163
45.4025 | 20.6859 | 60.0398 | 21 | 45.3875 | 20.6729 | 60.0167 | 21 | 45.3858 | 33.3889 | 59.9994 | 34.3637 | 45.3904 | 33.0635 | 60.0398 | 33.9498 | 45.386 | 46.0907 | 60.0052 | 47.2201
45.4108 | 20.6859 | 60.0398 | 21 | 45.3958 | 20.6729 | 60.0167 | 21 | 45.3942 | 33.3889 | 59.9994 | 34.3662 | 45.3988 | 33.0635 | 60.0398 | 33.9523 | 45.3944 | 46.1143 | 60.0052 | 47.2238
45.4191 | 20.6859 | 60.0398 | 21 | 45.4041 | 20.6739 | 60.0167 | 21 | 45.4025 | 33.3893 | 59.9994 | 34.3687 | 45.4071 | 33.0635 | 60.0398 | 33.9548 | 45.4027 | 46.1143 | 60.0052 | 47.2276
45.4275 | 20.6859 | 60.0398 | 21 | 45.4125 | 20.6739 | 60.0167 | 21 | 45.4108 | 33.3893 | 59.9994 | 34.3712 | 45.4154 | 33.0633 | 60.0398 | 33.9573 | 45.411 | 46.1833 | 60.0052 | 47.2313
45.4358 | 20.6859 | 60.0398 | 21 | 45.4208 | 20.6771 | 60.0167 | 21 | 45.4191 | 33.3886 | 59.9994 | 34.3737 | 45.4237 | 33.0633 | 60.0398 | 33.9598 | 45.4194 | 46.1833 | 60.0052 | 47.2351
45.4441 | 20.6862 | 60.0398 | 21 | 45.4291 | 20.6771 | 60.0167 | 21 | 45.4275 | 33.3886 | 59.9994 | 34.3762 | 45.4321 | 33.0633 | 60.0398 | 33.9623 | 45.4277 | 46.187 | 60.0052 | 47.2388
45.4525 | 20.6862 | 60.0398 | 21 | 45.4374 | 20.756 | 60.0167 | 21 | 45.4358 | 33.4468 | 59.9994 | 34.3787 | 45.4404 | 33.0633 | 60.0398 | 33.9648 | 45.436 | 46.187 | 60.0052 | 47.2426
45.4608 | 20.7781 | 60.0398 | 21 | 45.4458 | 20.756 | 60.0167 | 21 | 45.4442 | 33.4468 | 59.9994 | 34.3812 | 45.4487 | 33.1314 | 60.0398 | 33.9673 | 45.4443 | 46.187 | 60.0052 | 47.2463
45.4691 | 20.7781 | 60.0398 | 21 | 45.4541 | 20.7539 | 60.0167 | 21 | 45.4525 | 33.4468 | 59.9994 | 34.3837 | 45.457 | 33.1314 | 60.0398 | 33.9698 | 45.4528 | 46.187 | 60.0052 | 47.2501
45.4774 | 20.7781 | 60.0398 | 21 | 45.4625 | 20.7539 | 60.0167 | 21 | 45.4608 | 33.4468 | 59.9994 | 34.3862 | 45.4653 | 33.1321 | 60.0398 | 33.9723 | 45.4611 | 46.1842 | 60.0052 | 47.2538
45.4857 | 20.7781 | 60.0398 | 21 | 45.4708 | 20.7539 | 60.0167 | 21 | 45.4692 | 33.4468 | 59.9994 | 34.3887 | 45.4738 | 33.1321 | 60.0398 | 33.9748 | 45.4694 | 46.1842 | 60.0052 | 47.2576
45.4941 | 20.7781 | 60.0398 | 21 | 45.4791 | 20.7539 | 60.0167 | 21 | 45.4775 | 33.4468 | 59.9994 | 34.3912 | 45.4821 | 33.1321 | 60.0398 | 33.9773 | 45.4777 | 46.188 | 60.0052 | 47.2613
45.5024 | 20.7781 | 60.0398 | 21 | 45.4874 | 20.7539 | 60.0167 | 21 | 45.4858 | 33.5814 | 59.9994 | 34.3937 | 45.4904 | 33.1321 | 60.0398 | 33.9798 | 45.4861 | 46.188 | 60.0052 | 47.2651
45.5107 | 20.7794 | 60.0398 | 21 | 45.4958 | 20.7539 | 60.0167 | 21 | 45.4941 | 33.5814 | 59.9994 | 34.3962 | 45.4987 | 33.1321 | 60.0398 | 33.9823 | 45.4944 | 46.188 | 60.0052 | 47.2688
45.5191 | 20.7794 | 60.0398 | 21 | 45.5041 | 20.7548 | 60.0167 | 21 | 45.5025 | 33.5829 | 59.9994 | 34.3987 | 45.5071 | 33.1321 | 60.0398 | 33.9848 | 45.5027 | 46.188 | 60.0052 | 47.2726
45.5274 | 20.7794 | 60.0398 | 21 | 45.5125 | 20.7548 | 60.0167 | 21 | 45.5108 | 33.5829 | 59.9994 | 34.4012 | 45.5154 | 33.1319 | 60.0398 | 33.9873 | 45.511 | 46.1881 | 60.0052 | 47.2763
45.5357 | 20.7794 | 60.0398 | 21 | 45.5208 | 20.7548 | 60.0167 | 21 | 45.5192 | 33.5829 | 59.9994 | 34.4037 | 45.5237 | 33.1319 | 60.0398 | 33.9898 | 45.5194 | 46.1881 | 60.0052 | 47.2801
45.544 | 20.7794 | 60.0398 | 21 | 45.5291 | 20.7548 | 60.0167 | 21 | 45.5275 | 33.5829 | 59.9994 | 34.4062 | 45.532 | 33.168 | 60.0398 | 33.9923 | 45.5277 | 46.1837 | 60.0052 | 47.2838
45.5524 | 20.7794 | 60.0398 | 21 | 45.5374 | 20.7548 | 60.0167 | 21 | 45.5358 | 33.5829 | 59.9994 | 34.4087 | 45.5403 | 33.168 | 60.0398 | 33.9948 | 45.536 | 46.1837 | 60.0052 | 47.2876
45.5607 | 20.7794 | 60.0398 | 21 | 45.5458 | 20.7548 | 60.0167 | 21 | 45.5441 | 33.5829 | 59.9994 | 34.4112 | 45.5487 | 33.1716 | 60.0398 | 33.9973 | 45.5443 | 46.2861 | 59.9994 | 47.2913
45.569 | 20.7794 | 60.0398 | 21 | 45.5541 | 20.753 | 60.0167 | 21 | 45.5525 | 33.5829 | 59.9994 | 34.4137 | 45.557 | 33.1716 | 60.0398 | 33.9998 | 45.5527 | 46.2861 | 59.9994 | 47.2951
45.5774 | 20.8473 | 60.0398 | 21 | 45.5624 | 20.753 | 60.0167 | 21 | 45.5609 | 33.5829 | 59.9994 | 34.4162 | 45.5653 | 33.1716 | 60.0398 | 34.0023 | 45.561 | 46.3525 | 59.9994 | 47.2988
45.5857 | 20.8473 | 60.0398 | 21 | 45.5707 | 20.753 | 60.0225 | 21 | 45.5692 | 33.5829 | 59.9994 | 34.4187 | 45.5736 | 33.1716 | 60.0398 | 34.0048 | 45.5693 | 46.3525 | 59.9994 | 47.3026
45.594 | 20.847 | 60.0398 | 21 | 45.5791 | 20.753 | 60.0225 | 21 | 45.5775 | 33.5829 | 59.9994 | 34.4212 | 45.582 | 33.1716 | 60.0398 | 34.0073 | 45.5778 | 46.3493 | 59.9994 | 47.3063
45.6024 | 20.847 | 60.0398 | 21 | 45.5874 | 20.8014 | 60.0225 | 21 | 45.5858 | 33.5829 | 59.9994 | 34.4237 | 45.5903 | 33.1716 | 60.0398 | 34.0098 | 45.5861 | 46.3493 | 59.9994 | 47.3101
45.6107 | 20.847 | 60.0398 | 21 | 45.5958 | 20.8014 | 60.0225 | 21 | 45.5942 | 33.5829 | 59.9994 | 34.4262 | 45.5986 | 33.1716 | 60.0398 | 34.0123 | 45.5944 | 46.354 | 59.9994 | 47.3138
45.619 | 20.847 | 60.0398 | 21 | 45.6041 | 20.8014 | 60.0225 | 21 | 45.6025 | 33.5829 | 59.9994 | 34.4287 | 45.6069 | 33.1716 | 60.0398 | 34.0148 | 45.6027 | 46.354 | 59.9994 | 47.3176
45.6273 | 20.847 | 60.0398 | 21 | 45.6124 | 20.8014 | 60.0225 | 21 | 45.6108 | 33.5829 | 59.9994 | 34.4312 | 45.6152 | 33.1765 | 60.0398 | 34.0173 | 45.6111 | 46.354 | 59.9994 | 47.3213
45.6357 | 20.847 | 60.0398 | 21 | 45.6207 | 20.8014 | 60.0225 | 21 | 45.6191 | 33.5806 | 59.9994 | 34.4337 | 45.6237 | 33.1765 | 60.0398 | 34.0198 | 45.6194 | 46.354 | 59.9994 | 47.3251
45.644 | 20.8481 | 60.0398 | 21 | 45.6291 | 20.8014 | 60.0225 | 21 | 45.6275 | 33.5806 | 59.9994 | 34.4362 | 45.632 | 33.1765 | 60.0398 | 34.0223 | 45.6277 | 46.354 | 59.9994 | 47.3288
45.6523 | 20.8481 | 60.0398 | 21 | 45.6374 | 20.8014 | 60.0225 | 21 | 45.6358 | 33.5806 | 59.9994 | 34.4387 | 45.6403 | 33.1765 | 60.0398 | 34.0248 | 45.636 | 46.354 | 59.9994 | 47.3326
45.6606 | 20.8481 | 60.0398 | 21 | 45.6458 | 20.8014 | 60.0225 | 21 | 45.6442 | 33.5806 | 59.9994 | 34.4412 | 45.6486 | 33.1781 | 60.0398 | 34.0273 | 45.6444 | 46.353 | 59.9994 | 47.3363
45.669 | 20.8481 | 60.0398 | 21 | 45.6541 | 20.8014 | 60.0225 | 21 | 45.6525 | 33.5806 | 59.9994 | 34.4437 | 45.657 | 33.1781 | 60.0398 | 34.0298 | 45.6527 | 46.353 | 59.9994 | 47.3401
45.6773 | 20.8834 | 60.0398 | 21 | 45.6624 | 20.8014 | 60.0225 | 21 | 45.6608 | 33.5806 | 59.9994 | 34.4462 | 45.6653 | 33.1781 | 60.0398 | 34.0323 | 45.661 | 46.353 | 59.9994 | 47.3438
45.6856 | 20.8834 | 60.0398 | 21 | 45.6707 | 20.8014 | 60.0225 | 21 | 45.6691 | 33.5806 | 59.9994 | 34.4487 | 45.6736 | 33.1781 | 60.0398 | 34.0348 | 45.6693 | 46.353 | 59.9994 | 47.3476
45.6939 | 20.8834 | 60.0398 | 21 | 45.6791 | 20.8014 | 60.0225 | 21 | 45.6775 | 33.5806 | 59.9994 | 34.4512 | 45.6819 | 33.1781 | 60.0398 | 34.0373 | 45.6777 | 46.3487 | 59.9994 | 47.3513
45.7023 | 20.8834 | 60.0398 | 21 | 45.6874 | 20.8014 | 60.0225 | 21 | 45.6859 | 33.5806 | 59.9994 | 34.4537 | 45.6902 | 33.1781 | 60.0398 | 34.0398 | 45.686 | 46.3487 | 59.9994 | 47.3551
45.7106 | 20.8858 | 60.0398 | 21 | 45.6957 | 20.8014 | 60.0225 | 21 | 45.6942 | 33.5806 | 59.9994 | 34.4562 | 45.6986 | 33.1781 | 60.0398 | 34.0423 | 45.6943 | 46.3485 | 59.9994 | 47.3588
45.7189 | 20.8858 | 60.0398 | 21 | 45.704 | 20.8014 | 60.0225 | 21 | 45.7025 | 33.5806 | 59.9994 | 34.4587 | 45.7069 | 33.1781 | 60.0398 | 34.0448 | 45.7028 | 46.3485 | 59.9994 | 47.3626
45.7273 | 20.8858 | 60.0398 | 21 | 45.7124 | 20.8014 | 60.0225 | 21 | 45.7108 | 33.5806 | 59.9994 | 34.4612 | 45.7152 | 33.1781 | 60.0398 | 34.0473 | 45.7111 | 46.3485 | 59.9994 | 47.3663
45.7356 | 20.8858 | 60.0398 | 21 | 45.7207 | 20.8014 | 60.0225 | 21 | 45.7192 | 33.5806 | 59.9994 | 34.4637 | 45.7235 | 33.1781 | 60.0398 | 34.0498 | 45.7194 | 46.3485 | 59.9994 | 47.3701
45.7439 | 20.8859 | 60.0398 | 21 | 45.729 | 20.8014 | 60.0225 | 21 | 45.7275 | 33.5806 | 59.9994 | 34.4662 | 45.7319 | 33.1781 | 60.0398 | 34.0523 | 45.7277 | 46.3478 | 59.9994 | 47.3738
45.7522 | 20.8859 | 60.0398 | 21 | 45.7374 | 20.8014 | 60.0225 | 21 | 45.7358 | 33.5806 | 59.9994 | 34.4687 | 45.7402 | 33.1781 | 60.0398 | 34.0548 | 45.7361 | 46.3478 | 59.9994 | 47.3776
45.7606 | 20.8859 | 60.0398 | 21 | 45.7457 | 20.8014 | 60.0225 | 21 | 45.7441 | 33.5806 | 59.9994 | 34.4712 | 45.7485 | 33.2014 | 60.0398 | 34.0573 | 45.7444 | 46.345 | 59.9994 | 47.3813
45.7689 | 20.8859 | 60.0398 | 21 | 45.754 | 20.8014 | 60.0225 | 21 | 45.7525 | 33.5806 | 59.9994 | 34.4737 | 45.7568 | 33.2014 | 60.0398 | 34.0598 | 45.7527 | 46.345 | 59.9994 | 47.3851
45.7772 | 20.8859 | 60.0398 | 21 | 45.7623 | 20.8014 | 60.0225 | 21 | 45.7608 | 33.5806 | 59.9994 | 34.4762 | 45.7651 | 33.2014 | 60.0398 | 34.0623 | 45.761 | 46.345 | 59.9994 | 47.3888
45.7856 | 20.8859 | 60.0398 | 21 | 45.7707 | 20.8014 | 60.0225 | 21 | 45.7692 | 33.5806 | 59.9994 | 34.4787 | 45.7736 | 33.2014 | 60.0398 | 34.0648 | 45.7694 | 46.345 | 59.9994 | 47.3926
45.7939 | 20.8859 | 60.0455 | 21 | 45.779 | 20.8014 | 60.0225 | 21 | 45.7775 | 33.5806 | 59.9994 | 34.4812 | 45.7819 | 33.2014 | 60.0398 | 34.0673 | 45.7777 | 46.3458 | 59.9994 | 47.3963
45.8022 | 20.8859 | 60.0455 | 21 | 45.7874 | 20.8014 | 60.0225 | 21 | 45.7858 | 33.5806 | 59.9994 | 34.4837 | 45.7902 | 33.2014 | 60.0398 | 34.0698 | 45.786 | 46.3458 | 59.9994 | 47.4001
45.8105 | 20.8859 | 60.0455 | 21 | 45.7957 | 20.8014 | 60.0225 | 21 | 45.7941 | 33.5806 | 59.9994 | 34.4862 | 45.7985 | 33.2014 | 60.0398 | 34.0723 | 45.7943 | 46.3458 | 59.9994 | 47.4026
45.8189 | 20.8859 | 60.0455 | 21 | 45.804 | 20.8014 | 60.0225 | 21 | 45.8025 | 33.5806 | 59.9994 | 34.4887 | 45.8069 | 33.2014 | 60.0398 | 34.0747 | 45.8027 | 46.3458 | 59.9994 | 47.4051
45.8272 | 20.8859 | 60.0455 | 21 | 45.8123 | 20.8014 | 60.0225 | 21 | 45.8109 | 33.5806 | 59.9994 | 34.4912 | 45.8152 | 33.2014 | 60.0398 | 34.0772 | 45.811 | 46.3449 | 59.9994 | 47.4076
45.8355 | 20.8859 | 60.0455 | 21 | 45.8207 | 20.8014 | 60.0225 | 21 | 45.8192 | 33.5806 | 59.9994 | 34.4937 | 45.8235 | 33.2014 | 60.0398 | 34.0797 | 45.8193 | 46.3449 | 59.9994 | 47.4101
45.8438 | 20.8859 | 60.0455 | 21 | 45.829 | 20.8014 | 60.0225 | 21 | 45.8275 | 33.5806 | 59.9994 | 34.4962 | 45.8318 | 33.2014 | 60.0398 | 34.0822 | 45.8278 | 46.3468 | 59.9994 | 47.4126
45.8522 | 20.8859 | 60.0455 | 21 | 45.8373 | 20.8014 | 60.0225 | 21 | 45.8358 | 33.5806 | 59.9994 | 34.4987 | 45.8401 | 33.2014 | 60.0398 | 34.0847 | 45.8361 | 46.3468 | 59.9994 | 47.4151
45.8605 | 20.8859 | 60.0455 | 21 | 45.8456 | 20.8014 | 60.0225 | 21 | 45.8442 | 33.5806 | 59.9994 | 34.5 | 45.8485 | 33.2014 | 60.0398 | 34.0872 | 45.8444 | 46.3436 | 59.9994 | 47.4176
45.8688 | 20.8859 | 60.0455 | 21 | 45.854 | 20.8014 | 60.0225 | 21 | 45.8525 | 33.5806 | 59.9994 | 34.5 | 45.8568 | 33.2014 | 60.0398 | 34.0897 | 45.8527 | 46.3436 | 59.9994 | 47.4201
45.8772 | 20.8859 | 60.0455 | 21 | 45.8623 | 20.8014 | 60.0225 | 21 | 45.8608 | 33.5806 | 59.9994 | 34.5 | 45.8651 | 33.2014 | 60.0398 | 34.0922 | 45.8611 | 46.3436 | 59.9994 | 47.4226
45.8855 | 20.8859 | 60.0455 | 21 | 45.8707 | 20.8014 | 60.0225 | 21 | 45.8691 | 33.5806 | 59.9994 | 34.5 | 45.8734 | 33.2014 | 60.0398 | 34.0947 | 45.8694 | 46.3436 | 59.9994 | 47.4251
45.8938 | 20.8859 | 60.0455 | 21 | 45.879 | 20.8014 | 60.0225 | 21 | 45.8775 | 33.5806 | 59.9994 | 34.5 | 45.8818 | 33.2014 | 60.0398 | 34.0972 | 45.8777 | 46.3643 | 59.9994 | 47.4276
45.9021 | 20.8859 | 60.0455 | 21 | 45.8873 | 20.8014 | 60.0225 | 21 | 45.8858 | 33.5806 | 59.9994 | 34.5 | 45.8901 | 33.2014 | 60.0398 | 34.0997 | 45.886 | 46.3643 | 59.9994 | 47.4301
45.9105 | 20.8859 | 60.0455 | 21 | 45.8956 | 20.8014 | 60.0225 | 21 | 45.8942 | 33.5806 | 59.9994 | 34.5 | 45.8984 | 33.2014 | 60.0398 | 34.1022 | 45.8944 | 46.3643 | 59.9994 | 47.4326
45.9188 | 20.8859 | 60.0455 | 21 | 45.904 | 20.8014 | 60.0225 | 21 | 45.9025 | 33.5806 | 59.9994 | 34.5 | 45.9067 | 33.2014 | 60.0398 | 34.1047 | 45.9027 | 46.3643 | 59.9994 | 47.4351
45.9271 | 20.8859 | 60.0455 | 21 | 45.9123 | 20.8014 | 60.0225 | 21 | 45.9108 | 33.5806 | 59.9994 | 34.5 | 45.915 | 33.2014 | 60.0398 | 34.1072 | 45.911 | 46.3672 | 59.9994 | 47.4376
45.9355 | 20.8859 | 60.0455 | 21 | 45.9207 | 20.8014 | 60.0225 | 21 | 45.9191 | 33.6628 | 59.9994 | 34.5 | 45.9235 | 33.2014 | 60.0398 | 34.1097 | 45.9193 | 46.3672 | 59.9994 | 47.4401
45.9438 | 20.8859 | 60.0455 | 21 | 45.929 | 20.8014 | 60.0225 | 21 | 45.9275 | 33.6628 | 59.9994 | 34.5 | 45.9318 | 33.2022 | 60.0398 | 34.1122 | 45.9277 | 46.3672 | 59.9994 | 47.4426
45.9521 | 20.8859 | 60.0455 | 21 | 45.9373 | 20.8054 | 60.0225 | 21 | 45.9359 | 33.7938 | 59.9994 | 34.5 | 45.9401 | 33.2022 | 60.0398 | 34.1147 | 45.936 | 46.3672 | 59.9994 | 47.4451
45.9604 | 20.8859 | 60.0455 | 21 | 45.9456 | 20.8054 | 60.0225 | 21 | 45.9442 | 33.7938 | 59.9994 | 34.5 | 45.9484 | 33.2224 | 60.0398 | 34.1172 | 45.9443 | 46.3635 | 59.9994 | 47.4476
45.9688 | 20.8859 | 60.0455 | 21 | 45.954 | 20.8054 | 60.0225 | 21 | 45.9525 | 33.7938 | 59.9994 | 34.5 | 45.9568 | 33.2224 | 60.0398 | 34.1197 | 45.9528 | 46.3635 | 59.9994 | 47.4501
45.9771 | 20.8859 | 60.0455 | 21 | 45.9623 | 20.8054 | 60.0225 | 21 | 45.9608 | 33.7938 | 59.9994 | 34.5 | 45.9651 | 33.2224 | 60.0398 | 34.1222 | 45.9611 | 46.4042 | 59.9994 | 47.4526
45.9854 | 20.8859 | 60.0455 | 21 | 45.9706 | 20.8054 | 60.0225 | 21 | 45.9692 | 33.7938 | 59.9994 | 34.5 | 45.9734 | 33.2224 | 60.0398 | 34.1247 | 45.9694 | 46.4042 | 59.9994 | 47.4551
45.9937 | 20.8859 | 60.0455 | 21 | 45.9789 | 20.8054 | 60.0225 | 21 | 45.9775 | 33.7938 | 59.9994 | 34.5 | 45.9817 | 33.2976 | 60.0398 | 34.1272 | 45.9777 | 46.4079 | 59.9994 | 47.4576
46.002 | 20.8859 | 60.0455 | 21 | 45.9872 | 20.8049 | 60.0225 | 21 | 45.9858 | 33.7938 | 59.9994 | 34.5 | 45.99 | 33.2976 | 60.0398 | 34.1297 | 45.9861 | 46.4079 | 59.9994 | 47.4601
46.0104 | 20.8859 | 60.0455 | 21 | 45.9956 | 20.8049 | 60.0225 | 21 | 45.9941 | 33.7938 | 59.9994 | 34.5 | 45.9984 | 33.2976 | 60.0398 | 34.1322 | 45.9944 | 46.4053 | 59.9994 | 47.4626
46.0187 | 20.8859 | 60.0455 | 21 | 46.0039 | 20.8049 | 60.0225 | 21 | 46.0025 | 33.7938 | 59.9994 | 34.5 | 46.0067 | 33.2976 | 60.0398 | 34.1347 | 46.0027 | 46.4053 | 59.9994 | 47.4651
46.027 | 20.8859 | 60.0455 | 21 | 46.0123 | 20.8049 | 60.0225 | 21 | 46.0108 | 33.7938 | 59.9994 | 34.5 | 46.015 | 33.2976 | 60.0398 | 34.1372 | 46.011 | 46.4053 | 59.9994 | 47.4676
46.0354 | 20.8859 | 60.0455 | 21 | 46.0206 | 20.8191 | 60.0225 | 21 | 46.0192 | 33.7938 | 59.9994 | 34.5 | 46.0233 | 33.2976 | 60.0398 | 34.1397 | 46.0194 | 46.4053 | 59.9994 | 47.4701
46.0437 | 20.8859 | 60.0455 | 21 | 46.0289 | 20.8191 | 60.0225 | 21 | 46.0275 | 33.7938 | 59.9994 | 34.5 | 46.0316 | 33.2976 | 60.0398 | 34.1422 | 46.0277 | 46.4044 | 59.9994 | 47.4726
46.052 | 20.8859 | 60.0455 | 21 | 46.0372 | 20.8191 | 60.0225 | 21 | 46.0358 | 33.7938 | 59.9994 | 34.5 | 46.04 | 33.2976 | 60.0398 | 34.1447 | 46.036 | 46.4044 | 59.9994 | 47.4751
46.0603 | 20.8859 | 60.0455 | 21 | 46.0456 | 20.8191 | 60.0225 | 21 | 46.0442 | 33.7938 | 59.9994 | 34.5 | 46.0483 | 33.2976 | 60.0398 | 34.1472 | 46.0443 | 46.4017 | 59.9936 | 47.4776
46.0687 | 20.8859 | 60.0455 | 21 | 46.0539 | 20.9005 | 60.0225 | 21 | 46.0525 | 33.7938 | 59.9994 | 34.5 | 46.0566 | 33.2976 | 60.0398 | 34.1497 | 46.0527 | 46.4017 | 59.9936 | 47.4801
46.077 | 20.8859 | 60.0455 | 21 | 46.0623 | 20.9005 | 60.0225 | 21 | 46.0609 | 33.7938 | 59.9994 | 34.5 | 46.0649 | 33.2976 | 60.0398 | 34.1522 | 46.061 | 46.442 | 59.9936 | 47.4826
46.0853 | 20.8859 | 60.0455 | 21 | 46.0706 | 20.8971 | 60.0225 | 21 | 46.0692 | 33.7938 | 59.9994 | 34.5 | 46.0734 | 33.2976 | 60.0398 | 34.1547 | 46.0693 | 46.442 | 59.9936 | 47.4851
46.0937 | 20.8859 | 60.0455 | 21 | 46.0789 | 20.8971 | 60.0225 | 21 | 46.0775 | 33.7938 | 59.9994 | 34.5 | 46.0817 | 33.2976 | 60.0398 | 34.1572 | 46.0778 | 46.4351 | 59.9936 | 47.4876
46.102 | 20.8859 | 60.0455 | 21 | 46.0872 | 20.8971 | 60.0225 | 21 | 46.0858 | 33.7938 | 59.9994 | 34.5 | 46.09 | 33.2976 | 60.0398 | 34.1597 | 46.0861 | 46.4351 | 59.9936 | 47.4901
46.1103 | 20.8859 | 60.0455 | 21 | 46.0956 | 20.8971 | 60.0225 | 21 | 46.0942 | 33.7938 | 59.9994 | 34.5 | 46.0983 | 33.2976 | 60.0398 | 34.1622 | 46.0944 | 46.4351 | 59.9936 | 47.4926
46.1186 | 20.8859 | 60.0455 | 21 | 46.1039 | 20.8981 | 60.0225 | 21 | 46.1025 | 33.7938 | 59.9994 | 34.5 | 46.1066 | 33.2976 | 60.0398 | 34.1647 | 46.1027 | 46.4351 | 59.9936 | 47.4951
46.127 | 20.8859 | 60.0455 | 21 | 46.1122 | 20.8981 | 60.0225 | 21 | 46.1108 | 33.7938 | 59.9994 | 34.5 | 46.115 | 33.2976 | 60.0398 | 34.1672 | 46.1111 | 46.4351 | 59.9936 | 47.4976
46.1353 | 20.8859 | 60.0455 | 21 | 46.1205 | 20.8981 | 60.0225 | 21 | 46.1191 | 33.7938 | 59.9994 | 34.5 | 46.1233 | 33.2976 | 60.0398 | 34.1697 | 46.1194 | 46.4351 | 59.9936 | 47.5001
46.1436 | 20.8859 | 60.0455 | 21 | 46.1289 | 20.8981 | 60.0225 | 21 | 46.1275 | 33.7938 | 59.9994 | 34.5 | 46.1316 | 33.2976 | 60.0398 | 34.1722 | 46.1277 | 46.4302 | 59.9936 | 47.5026
46.1519 | 20.8859 | 60.0455 | 21 | 46.1372 | 20.8981 | 60.0225 | 21 | 46.1358 | 33.7938 | 59.9994 | 34.5 | 46.1399 | 33.2976 | 60.0398 | 34.1747 | 46.136 | 46.4302 | 59.9936 | 47.5051
46.1603 | 20.8859 | 60.0455 | 21 | 46.1456 | 20.8981 | 60.0225 | 21 | 46.1442 | 33.7938 | 59.9994 | 34.5 | 46.1483 | 33.2976 | 60.0398 | 34.1772 | 46.1444 | 46.4355 | 59.9936 | 47.5076
46.1686 | 20.8859 | 60.0455 | 21 | 46.1539 | 20.9449 | 60.0225 | 21 | 46.1525 | 33.7938 | 59.9994 | 34.5 | 46.1566 | 33.2976 | 60.0398 | 34.1797 | 46.1527 | 46.4355 | 59.9936 | 47.5101
46.1769 | 20.9417 | 60.0455 | 21 | 46.1622 | 20.9449 | 60.0225 | 21 | 46.1608 | 33.7938 | 59.9994 | 34.5 | 46.1649 | 33.385 | 60.0398 | 34.1822 | 46.161 | 46.4355 | 59.9936 | 47.5126
46.1852 | 20.9417 | 60.0455 | 21 | 46.1705 | 20.9451 | 60.0225 | 21 | 46.1692 | 33.7938 | 59.9994 | 34.5 | 46.1732 | 33.385 | 60.0398 | 34.1847 | 46.1694 | 46.4355 | 59.9936 | 47.5151
46.1936 | 20.9417 | 60.0455 | 21 | 46.1789 | 20.9451 | 60.0225 | 21 | 46.1775 | 33.7938 | 59.9994 | 34.5 | 46.1815 | 33.385 | 60.0398 | 34.1872 | 46.1777 | 46.4503 | 59.9936 | 47.5176
46.2019 | 20.9417 | 60.0455 | 21 | 46.1872 | 20.9427 | 60.0225 | 21 | 46.1859 | 33.7938 | 59.9994 | 34.5 | 46.1899 | 33.385 | 60.0398 | 34.1897 | 46.186 | 46.4503 | 59.9936 | 47.5201
46.2102 | 20.9417 | 60.0455 | 21 | 46.1955 | 20.9427 | 60.0225 | 21 | 46.1942 | 33.7938 | 59.9994 | 34.5 | 46.1982 | 33.4362 | 60.0398 | 34.1922 | 46.1943 | 46.4536 | 59.9936 | 47.5226
46.2186 | 20.9417 | 60.0455 | 21 | 46.2039 | 20.9395 | 60.0225 | 21 | 46.2025 | 33.7938 | 59.9994 | 34.5 | 46.2065 | 33.4362 | 60.0398 | 34.1947 | 46.2028 | 46.4536 | 59.9936 | 47.5251
46.2269 | 20.9417 | 60.0455 | 21 | 46.2122 | 20.9395 | 60.0225 | 21 | 46.2108 | 33.7938 | 59.9994 | 34.5 | 46.2148 | 33.4313 | 60.0398 | 34.1972 | 46.2111 | 46.4536 | 59.9936 | 47.5276
46.2352 | 20.9417 | 60.0455 | 21 | 46.2205 | 20.9395 | 60.0225 | 21 | 46.2192 | 33.7938 | 59.9994 | 34.5 | 46.2233 | 33.4313 | 60.0398 | 34.1997 | 46.2194 | 46.4536 | 59.9936 | 47.5301
46.2435 | 20.9417 | 60.0455 | 21 | 46.2288 | 20.9395 | 60.0225 | 21 | 46.2275 | 33.7938 | 59.9994 | 34.5 | 46.2316 | 33.4313 | 60.0398 | 34.2022 | 46.2278 | 46.4536 | 59.9936 | 47.5326
46.2519 | 20.9417 | 60.0455 | 21 | 46.2372 | 20.9395 | 60.034 | 21 | 46.2358 | 33.7938 | 59.9994 | 34.5 | 46.2399 | 33.4313 | 60.0398 | 34.2047 | 46.2361 | 46.4536 | 59.9936 | 47.5351
46.2602 | 20.9417 | 60.0455 | 21 | 46.2455 | 20.9395 | 60.034 | 21 | 46.2441 | 33.7938 | 59.9994 | 34.5 | 46.2482 | 33.4248 | 60.0398 | 34.2072 | 46.2444 | 46.4536 | 59.9936 | 47.5376
46.2685 | 20.9417 | 60.0455 | 21 | 46.2538 | 20.9395 | 60.034 | 21 | 46.2525 | 33.7938 | 59.9994 | 34.5 | 46.2565 | 33.4248 | 60.0398 | 34.2097 | 46.2527 | 46.4536 | 59.9936 | 47.5401
46.2769 | 20.9417 | 60.0455 | 21 | 46.2621 | 20.9395 | 60.034 | 21 | 46.2608 | 33.7938 | 59.9994 | 34.5 | 46.2649 | 33.4248 | 60.0398 | 34.2122 | 46.2611 | 46.4547 | 59.9936 | 47.5426
46.2852 | 20.9417 | 60.0455 | 21 | 46.2705 | 20.9395 | 60.034 | 21 | 46.2692 | 33.792 | 59.9994 | 34.5 | 46.2732 | 33.4248 | 60.0398 | 34.2147 | 46.2694 | 46.4547 | 59.9936 | 47.5451
46.2935 | 20.9417 | 60.0455 | 21 | 46.2788 | 20.9395 | 60.034 | 21 | 46.2775 | 33.792 | 59.9994 | 34.5 | 46.2815 | 33.4409 | 60.0398 | 34.2172 | 46.2777 | 46.4547 | 59.9936 | 47.5476
46.3018 | 20.9417 | 60.0455 | 21 | 46.2872 | 20.9395 | 60.034 | 21 | 46.2858 | 33.792 | 59.9994 | 34.5 | 46.2898 | 33.4409 | 60.0398 | 34.2197 | 46.286 | 46.4547 | 59.9936 | 47.5501
46.3102 | 20.9417 | 60.0455 | 21 | 46.2955 | 20.9395 | 60.034 | 21 | 46.2942 | 33.792 | 59.9994 | 34.5 | 46.2982 | 33.4409 | 60.0398 | 34.2222 | 46.2944 | 46.4755 | 59.9936 | 47.5526
46.3185 | 20.9417 | 60.0455 | 21 | 46.3038 | 20.9402 | 60.034 | 21 | 46.3025 | 33.792 | 59.9994 | 34.5 | 46.3065 | 33.4409 | 60.0398 | 34.2247 | 46.3027 | 46.4755 | 59.9936 | 47.5551
46.3268 | 20.9417 | 60.0455 | 21 | 46.3121 | 20.9402 | 60.034 | 21 | 46.3109 | 33.792 | 59.9994 | 34.5 | 46.3148 | 33.4409 | 60.0398 | 34.2271 | 46.311 | 46.4755 | 59.9936 | 47.5576
46.3351 | 20.9417 | 60.0455 | 21 | 46.3204 | 20.9405 | 60.034 | 21 | 46.3192 | 33.7944 | 59.9994 | 34.5 | 46.3231 | 33.4409 | 60.0398 | 34.2296 | 46.3195 | 46.4755 | 59.9936 | 47.5601
46.3435 | 20.9417 | 60.0455 | 21 | 46.3288 | 20.9405 | 60.034 | 21 | 46.3275 | 33.7944 | 59.9994 | 34.5 | 46.3314 | 33.4409 | 60.0398 | 34.2321 | 46.3278 | 46.4755 | 59.9936 | 47.5626
46.3518 | 20.9417 | 60.0455 | 21 | 46.3371 | 20.9405 | 60.034 | 21 | 46.3358 | 33.7944 | 59.9994 | 34.5 | 46.3398 | 33.4409 | 60.0398 | 34.2346 | 46.3361 | 46.4755 | 59.9936 | 47.5651
46.3601 | 20.9417 | 60.0455 | 21 | 46.3455 | 20.9405 | 60.034 | 21 | 46.3442 | 33.7944 | 59.9994 | 34.5 | 46.3481 | 33.4409 | 60.0398 | 34.2371 | 46.3444 | 46.4755 | 59.9936 | 47.5676
46.3684 | 20.9417 | 60.0455 | 21 | 46.3538 | 20.9405 | 60.034 | 21 | 46.3525 | 33.7944 | 59.9994 | 34.5 | 46.3564 | 33.4409 | 60.0398 | 34.2396 | 46.3528 | 46.4755 | 59.9936 | 47.5701
46.3768 | 20.9417 | 60.0455 | 21 | 46.3621 | 20.9405 | 60.034 | 21 | 46.3608 | 33.7944 | 59.9994 | 34.5 | 46.3647 | 33.4409 | 60.0398 | 34.2421 | 46.3611 | 46.4709 | 59.9936 | 47.5726
46.3851 | 20.9417 | 60.0455 | 21 | 46.3704 | 20.9405 | 60.034 | 21 | 46.3691 | 33.7944 | 59.9994 | 34.5 | 46.3732 | 33.4409 | 60.0398 | 34.2446 | 46.3694 | 46.4709 | 59.9936 | 47.5751
46.3934 | 20.9417 | 60.0455 | 21 | 46.3788 | 20.9405 | 60.034 | 21 | 46.3775 | 33.7944 | 59.9994 | 34.5 | 46.3815 | 33.4409 | 60.0398 | 34.2471 | 46.3777 | 46.4709 | 59.9936 | 47.5776
46.4018 | 20.9417 | 60.0455 | 21 | 46.3871 | 20.9393 | 60.034 | 21 | 46.3858 | 33.8988 | 59.9994 | 34.5 | 46.3898 | 33.4409 | 60.0398 | 34.2496 | 46.3861 | 46.4709 | 59.9936 | 47.5801
46.4101 | 20.9417 | 60.0455 | 21 | 46.3954 | 20.9393 | 60.034 | 21 | 46.3942 | 33.8988 | 59.9994 | 34.5 | 46.3981 | 33.4409 | 60.0398 | 34.2521 | 46.3944 | 46.468 | 59.9936 | 47.5826
46.4184 | 20.9417 | 60.0455 | 21 | 46.4037 | 20.9393 | 60.034 | 21 | 46.4025 | 33.8988 | 59.9994 | 34.5 | 46.4064 | 33.4409 | 60.0398 | 34.2546 | 46.4027 | 46.468 | 59.9936 | 47.5851
46.4267 | 20.9417 | 60.0455 | 21 | 46.412 | 20.9393 | 60.034 | 21 | 46.4108 | 33.8988 | 59.9994 | 34.5 | 46.4148 | 33.4409 | 60.0398 | 34.2571 | 46.4111 | 46.468 | 59.9936 | 47.5876
46.4351 | 20.9417 | 60.0455 | 21 | 46.4204 | 20.9393 | 60.034 | 21 | 46.4192 | 33.8988 | 59.9994 | 34.5 | 46.4231 | 33.4409 | 60.0398 | 34.2596 | 46.4194 | 46.468 | 59.9936 | 47.5901
46.4434 | 20.9417 | 60.0455 | 21 | 46.4287 | 20.9393 | 60.034 | 21 | 46.4275 | 33.8988 | 59.9994 | 34.5 | 46.4314 | 33.4409 | 60.0398 | 34.2621 | 46.4277 | 46.468 | 59.9936 | 47.5926
46.4517 | 20.9417 | 60.0455 | 21 | 46.4371 | 20.9393 | 60.034 | 21 | 46.4359 | 33.8988 | 59.9994 | 34.5 | 46.4397 | 33.4409 | 60.0398 | 34.2646 | 46.436 | 46.468 | 59.9936 | 47.5951
46.4601 | 20.9417 | 60.0455 | 21 | 46.4454 | 20.9393 | 60.034 | 21 | 46.4442 | 33.8988 | 59.9994 | 34.5 | 46.4481 | 33.4409 | 60.0398 | 34.2671 | 46.4445 | 46.4628 | 59.9936 | 47.5976
46.4684 | 20.9417 | 60.0455 | 21 | 46.4537 | 20.9176 | 60.034 | 21 | 46.4525 | 33.8988 | 59.9994 | 34.5 | 46.4564 | 33.4409 | 60.0398 | 34.2696 | 46.4528 | 46.4628 | 59.9936 | 47.6001
46.4767 | 20.9417 | 60.0455 | 21 | 46.462 | 20.9176 | 60.034 | 21 | 46.4608 | 33.8988 | 59.9994 | 34.5 | 46.4647 | 33.4409 | 60.0398 | 34.2721 | 46.4611 | 46.5555 | 59.9936 | 47.6026
46.485 | 20.9417 | 60.0455 | 21 | 46.4704 | 20.9176 | 60.034 | 21 | 46.4692 | 33.8988 | 59.9994 | 34.5 | 46.473 | 33.4409 | 60.0398 | 34.2746 | 46.4694 | 46.5555 | 59.9936 | 47.6051
46.4933 | 20.9417 | 60.0455 | 21 | 46.4787 | 20.9176 | 60.034 | 21 | 46.4775 | 33.8988 | 59.9994 | 34.5 | 46.4813 | 33.4394 | 60.0398 | 34.2771 | 46.4778 | 46.598 | 59.9936 | 47.6076
46.5017 | 20.9417 | 60.0455 | 21 | 46.4871 | 20.9183 | 60.034 | 21 | 46.4858 | 33.8988 | 59.9994 | 34.5 | 46.4897 | 33.4394 | 60.0398 | 34.2796 | 46.4861 | 46.598 | 59.9936 | 47.6101
46.51 | 20.9417 | 60.0455 | 21 | 46.4954 | 20.9183 | 60.034 | 21 | 46.4941 | 33.8988 | 59.9994 | 34.5 | 46.498 | 33.4394 | 60.0398 | 34.2821 | 46.4944 | 46.598 | 59.9936 | 47.6126
46.5183 | 20.9417 | 60.0455 | 21 | 46.5037 | 20.9183 | 60.034 | 21 | 46.5025 | 33.8988 | 59.9994 | 34.5 | 46.5063 | 33.4394 | 60.0398 | 34.2846 | 46.5028 | 46.598 | 59.9936 | 47.6151
46.5267 | 20.9417 | 60.0455 | 21 | 46.512 | 20.9183 | 60.034 | 21 | 46.5108 | 33.8988 | 59.9994 | 34.5 | 46.5146 | 33.4393 | 60.0398 | 34.2871 | 46.5111 | 46.602 | 59.9936 | 47.6176
46.535 | 20.9417 | 60.0455 | 21 | 46.5203 | 20.9213 | 60.034 | 21 | 46.5192 | 33.8988 | 59.9994 | 34.5 | 46.5231 | 33.4393 | 60.0398 | 34.2896 | 46.5194 | 46.602 | 59.9936 | 47.6201
46.5433 | 20.9439 | 60.0455 | 21 | 46.5287 | 20.9213 | 60.034 | 21 | 46.5275 | 33.8988 | 59.9994 | 34.5 | 46.5314 | 33.4396 | 60.0398 | 34.2921 | 46.5277 | 46.602 | 59.9936 | 47.6226
46.5516 | 20.9439 | 60.0455 | 21 | 46.537 | 20.9213 | 60.034 | 21 | 46.5358 | 33.8988 | 59.9994 | 34.5 | 46.5397 | 33.4396 | 60.0398 | 34.2946 | 46.5361 | 46.602 | 59.9936 | 47.6251
46.56 | 20.9439 | 60.0455 | 21 | 46.5453 | 20.9213 | 60.034 | 21 | 46.5442 | 33.8988 | 59.9994 | 34.5 | 46.548 | 33.4396 | 60.0398 | 34.2971 | 46.5444 | 46.6087 | 59.9936 | 47.6276
46.5683 | 20.9439 | 60.0455 | 21 | 46.5536 | 20.9232 | 60.034 | 21 | 46.5525 | 33.8988 | 59.9994 | 34.5 | 46.5563 | 33.4396 | 60.0398 | 34.2996 | 46.5527 | 46.6087 | 59.9936 | 47.6301
46.5766 | 20.9439 | 60.0455 | 21 | 46.562 | 20.9232 | 60.034 | 21 | 46.5609 | 33.8988 | 59.9994 | 34.5 | 46.5647 | 33.4396 | 60.0398 | 34.3021 | 46.561 | 46.6071 | 59.9936 | 47.6326
46.585 | 20.9439 | 60.0455 | 21 | 46.5703 | 20.9223 | 60.034 | 21 | 46.5692 | 33.8988 | 59.9994 | 34.5 | 46.573 | 33.4396 | 60.0398 | 34.3046 | 46.5695 | 46.6071 | 59.9936 | 47.6351
46.5933 | 20.9453 | 60.0455 | 21 | 46.5787 | 20.9223 | 60.034 | 21 | 46.5775 | 33.8988 | 59.9994 | 34.5 | 46.5813 | 33.4396 | 60.0398 | 34.3071 | 46.5778 | 46.6046 | 59.9936 | 47.6376
46.6016 | 20.9453 | 60.0455 | 21 | 46.587 | 20.9223 | 60.034 | 21 | 46.5858 | 33.8988 | 59.9994 | 34.5 | 46.5896 | 33.4396 | 60.0398 | 34.3096 | 46.5861 | 46.6046 | 59.9936 | 47.6401
46.6099 | 20.9453 | 60.0455 | 21 | 46.5953 | 20.9223 | 60.034 | 21 | 46.5942 | 33.8988 | 59.9994 | 34.5 | 46.598 | 33.4396 | 60.0398 | 34.3121 | 46.5945 | 46.6046 | 59.9936 | 47.6426
46.6183 | 20.9453 | 60.0455 | 21 | 46.6036 | 20.9308 | 60.034 | 21 | 46.6025 | 33.9035 | 59.9994 | 34.5 | 46.6063 | 33.4396 | 60.0398 | 34.3146 | 46.6028 | 46.6046 | 59.9936 | 47.6451
46.6266 | 20.9453 | 60.0455 | 21 | 46.6119 | 20.9308 | 60.034 | 21 | 46.6108 | 33.9035 | 59.9994 | 34.5 | 46.6146 | 33.4396 | 60.0398 | 34.3171 | 46.6111 | 46.6022 | 59.9936 | 47.6476
46.6349 | 20.9453 | 60.0455 | 21 | 46.6203 | 20.9308 | 60.034 | 21 | 46.6191 | 33.9054 | 59.9994 | 34.5 | 46.6229 | 33.4396 | 60.0398 | 34.3196 | 46.6194 | 46.6022 | 59.9936 | 47.6501
46.6432 | 20.9453 | 60.0455 | 21 | 46.6286 | 20.9308 | 60.034 | 21 | 46.6275 | 33.9054 | 59.9994 | 34.5 | 46.6312 | 33.4396 | 60.0398 | 34.3221 | 46.6278 | 46.6022 | 59.9936 | 47.6526
46.6516 | 20.9453 | 60.0455 | 21 | 46.637 | 20.9308 | 60.034 | 21 | 46.6358 | 33.9054 | 59.9994 | 34.5 | 46.6396 | 33.4396 | 60.0398 | 34.3246 | 46.6361 | 46.6022 | 59.9936 | 47.6551
46.6599 | 20.9453 | 60.0455 | 21 | 46.6453 | 20.9308 | 60.034 | 21 | 46.6442 | 33.9054 | 59.9994 | 34.5 | 46.6479 | 33.4331 | 60.0398 | 34.3271 | 46.6444 | 46.6023 | 59.9936 | 47.6576
46.6682 | 20.9453 | 60.0455 | 21 | 46.6536 | 20.9308 | 60.034 | 21 | 46.6525 | 33.9037 | 59.9994 | 34.5 | 46.6562 | 33.4331 | 60.0398 | 34.3296 | 46.6527 | 46.6023 | 59.9936 | 47.6601
46.6765 | 20.9429 | 60.0455 | 21 | 46.6619 | 20.9308 | 60.034 | 21 | 46.6608 | 33.9037 | 59.9994 | 34.5 | 46.6646 | 33.4331 | 60.0398 | 34.3321 | 46.6611 | 46.6227 | 59.9936 | 47.6626
46.6849 | 20.9429 | 60.0455 | 21 | 46.6703 | 20.9021 | 60.034 | 21 | 46.6692 | 33.9037 | 59.9994 | 34.5 | 46.673 | 33.4331 | 60.0398 | 34.3346 | 46.6694 | 46.6227 | 59.9936 | 47.6651
46.6932 | 20.9429 | 60.0455 | 21 | 46.6786 | 20.9021 | 60.034 | 21 | 46.6775 | 33.9037 | 59.9994 | 34.5 | 46.6813 | 33.4331 | 60.0398 | 34.3371 | 46.6777 | 46.665 | 59.9936 | 47.6676
46.7015 | 20.9429 | 60.0455 | 21 | 46.687 | 20.9023 | 60.034 | 21 | 46.6859 | 33.9037 | 59.9994 | 34.5 | 46.6896 | 33.4331 | 60.0398 | 34.3396 | 46.6862 | 46.665 | 59.9936 | 47.6701
46.7098 | 20.9429 | 60.0455 | 21 | 46.6953 | 20.9023 | 60.034 | 21 | 46.6942 | 33.9037 | 59.9994 | 34.5 | 46.6979 | 33.4331 | 60.0398 | 34.3421 | 46.6945 | 46.665 | 59.9936 | 47.6726
46.7182 | 20.9429 | 60.0455 | 21 | 46.7036 | 20.9023 | 60.034 | 21 | 46.7025 | 33.9037 | 59.9994 | 34.5 | 46.7062 | 33.4331 | 60.0398 | 34.3446 | 46.7028 | 46.665 | 59.9936 | 47.6751
46.7265 | 20.9429 | 60.0455 | 21 | 46.7119 | 20.9023 | 60.034 | 21 | 46.7108 | 33.9037 | 59.9994 | 34.5 | 46.7146 | 33.4331 | 60.0398 | 34.3471 | 46.7111 | 46.6635 | 59.9879 | 47.6776
46.7348 | 20.9429 | 60.0455 | 21 | 46.7202 | 20.9023 | 60.034 | 21 | 46.7192 | 33.9037 | 59.9994 | 34.5 | 46.7229 | 33.4331 | 60.0398 | 34.3496 | 46.7195 | 46.6635 | 59.9879 | 47.6801
46.7432 | 20.9429 | 60.0455 | 21 | 46.7286 | 20.9023 | 60.034 | 21 | 46.7275 | 33.9037 | 59.9994 | 34.5 | 46.7312 | 33.5178 | 60.0398 | 34.3521 | 46.7278 | 46.6713 | 59.9879 | 47.6826
46.7515 | 20.9429 | 60.0455 | 21 | 46.7369 | 20.9023 | 60.0282 | 21 | 46.7358 | 33.9037 | 59.9994 | 34.5 | 46.7395 | 33.5178 | 60.0398 | 34.3546 | 46.7361 | 46.6713 | 59.9879 | 47.6851
46.7598 | 20.9429 | 60.0455 | 21 | 46.7452 | 20.9023 | 60.0282 | 21 | 46.7441 | 33.9037 | 59.9994 | 34.5 | 46.7479 | 33.5178 | 60.0398 | 34.3571 | 46.7445 | 46.6713 | 59.9879 | 47.6876
46.7682 | 20.9429 | 60.0455 | 21 | 46.7535 | 20.9023 | 60.0282 | 21 | 46.7525 | 33.9037 | 59.9994 | 34.5 | 46.7562 | 33.5178 | 60.0398 | 34.3596 | 46.7528 | 46.6713 | 59.9879 | 47.6901
46.7765 | 20.9429 | 60.0455 | 21 | 46.7619 | 20.9023 | 60.0282 | 21 | 46.7608 | 33.9037 | 59.9994 | 34.5 | 46.7645 | 33.5178 | 60.0398 | 34.3621 | 46.7611 | 46.6713 | 59.9879 | 47.6926
46.7848 | 20.9429 | 60.0455 | 21 | 46.7702 | 20.9023 | 60.0282 | 21 | 46.7692 | 33.9022 | 59.9994 | 34.5 | 46.7728 | 33.5178 | 60.0398 | 34.3646 | 46.7694 | 46.6713 | 59.9879 | 47.6951
46.7931 | 20.9429 | 60.0455 | 21 | 46.7786 | 20.9023 | 60.0282 | 21 | 46.7775 | 33.9022 | 59.9994 | 34.5 | 46.7811 | 33.5178 | 60.0398 | 34.3671 | 46.7778 | 46.6713 | 59.9879 | 47.6976
46.8015 | 20.9429 | 60.0455 | 21 | 46.7869 | 20.9023 | 60.0282 | 21 | 46.7858 | 33.9022 | 59.9994 | 34.5 | 46.7896 | 33.5178 | 60.0398 | 34.3696 | 46.7861 | 46.6713 | 59.9879 | 47.7001
46.8098 | 20.9429 | 60.0455 | 21 | 46.7952 | 20.9023 | 60.0282 | 21 | 46.7942 | 33.9022 | 59.9994 | 34.5 | 46.7979 | 33.575 | 60.0398 | 34.3721 | 46.7944 | 46.6713 | 59.9879 | 47.7026
46.8181 | 20.9429 | 60.0455 | 21 | 46.8035 | 20.9023 | 60.0282 | 21 | 46.8025 | 33.8998 | 59.9994 | 34.5 | 46.8062 | 33.575 | 60.0398 | 34.3746 | 46.8027 | 46.6713 | 59.9879 | 47.7051
46.8264 | 20.9429 | 60.0455 | 21 | 46.8118 | 20.9023 | 60.0282 | 21 | 46.8109 | 33.8998 | 59.9994 | 34.5 | 46.8145 | 33.575 | 60.0398 | 34.3771 | 46.8112 | 46.6713 | 59.9879 | 47.7076
46.8347 | 20.9429 | 60.0455 | 21 | 46.8202 | 20.9023 | 60.0282 | 21 | 46.8192 | 33.949 | 59.9994 | 34.5 | 46.8229 | 33.575 | 60.0398 | 34.3795 | 46.8195 | 46.6713 | 59.9879 | 47.7101
46.8431 | 20.9429 | 60.0455 | 21 | 46.8285 | 20.9023 | 60.0282 | 21 | 46.8275 | 33.949 | 59.9994 | 34.5 | 46.8312 | 33.575 | 60.0398 | 34.382 | 46.8278 | 46.677 | 59.9879 | 47.7126
46.8514 | 20.9429 | 60.0455 | 21 | 46.8369 | 20.9023 | 60.0282 | 21 | 46.8358 | 33.9515 | 59.9994 | 34.5 | 46.8395 | 33.575 | 60.0398 | 34.3845 | 46.8362 | 46.677 | 59.9879 | 47.7151
46.8597 | 20.9429 | 60.0455 | 21 | 46.8452 | 20.9023 | 60.0282 | 21 | 46.8442 | 33.9515 | 59.9994 | 34.5 | 46.8478 | 33.573 | 60.0398 | 34.387 | 46.8445 | 46.677 | 59.9879 | 47.7176
46.8681 | 20.9429 | 60.0455 | 21 | 46.8535 | 20.9024 | 60.0282 | 21 | 46.8525 | 33.9515 | 59.9994 | 34.5 | 46.8561 | 33.573 | 60.0398 | 34.3895 | 46.8528 | 46.677 | 59.9879 | 47.7201
46.8764 | 20.9429 | 60.0455 | 21 | 46.8618 | 20.9024 | 60.0282 | 21 | 46.8608 | 33.9515 | 59.9994 | 34.5 | 46.8645 | 33.573 | 60.0398 | 34.392 | 46.8611 | 46.6818 | 59.9879 | 47.7226
46.8847 | 20.9429 | 60.0455 | 21 | 46.8702 | 20.9032 | 60.0282 | 21 | 46.8691 | 33.9515 | 59.9994 | 34.5 | 46.8728 | 33.573 | 60.0398 | 34.3945 | 46.8695 | 46.6818 | 59.9879 | 47.7251
46.893 | 20.9432 | 60.0455 | 21 | 46.8785 | 20.9032 | 60.0282 | 21 | 46.8775 | 33.9515 | 59.9994 | 34.5 | 46.8811 | 33.573 | 60.0398 | 34.397 | 46.8778 | 46.6902 | 59.9879 | 47.7276
46.9014 | 20.9432 | 60.0455 | 21 | 46.8868 | 20.9041 | 60.0282 | 21 | 46.8859 | 34.0277 | 59.9994 | 34.5 | 46.8894 | 33.573 | 60.0398 | 34.3995 | 46.8861 | 46.6902 | 59.9879 | 47.7301
46.9097 | 20.9432 | 60.0455 | 21 | 46.8951 | 20.9041 | 60.0282 | 21 | 46.8942 | 34.0277 | 59.9994 | 34.5 | 46.8978 | 33.573 | 60.0398 | 34.402 | 46.8945 | 46.6902 | 59.9879 | 47.7326
46.918 | 20.9432 | 60.0455 | 21 | 46.9035 | 20.9041 | 60.0282 | 21 | 46.9025 | 34.0277 | 59.9994 | 34.5 | 46.9061 | 33.573 | 60.0398 | 34.4045 | 46.9028 | 46.6902 | 59.9879 | 47.7351
46.9264 | 20.9432 | 60.0455 | 21 | 46.9118 | 20.9041 | 60.0282 | 21 | 46.9108 | 34.0277 | 59.9994 | 34.5 | 46.9144 | 33.573 | 60.0398 | 34.407 | 46.9111 | 46.6902 | 59.9879 | 47.7376
46.9347 | 20.9432 | 60.0455 | 21 | 46.9202 | 20.9041 | 60.0282 | 21 | 46.9192 | 34.0277 | 59.9994 | 34.5 | 46.9227 | 33.573 | 60.0398 | 34.4095 | 46.9194 | 46.6902 | 59.9879 | 47.7401
46.943 | 20.9432 | 60.0455 | 21 | 46.9285 | 20.9041 | 60.0282 | 21 | 46.9275 | 34.0277 | 59.9994 | 34.5 | 46.931 | 33.573 | 60.0398 | 34.412 | 46.9279 | 46.6902 | 59.9879 | 47.7426
46.9513 | 20.9432 | 60.0455 | 21 | 46.9368 | 20.9041 | 60.0282 | 21 | 46.9359 | 34.0277 | 59.9994 | 34.5 | 46.9395 | 33.573 | 60.0398 | 34.4145 | 46.9362 | 46.6902 | 59.9879 | 47.7451
46.9597 | 20.9442 | 60.0455 | 21 | 46.9451 | 20.9041 | 60.0282 | 21 | 46.9442 | 34.0277 | 59.9994 | 34.5 | 46.9478 | 33.573 | 60.0398 | 34.417 | 46.9445 | 46.6902 | 59.9879 | 47.7476
46.968 | 20.9442 | 60.0455 | 21 | 46.9534 | 20.9042 | 60.0282 | 21 | 46.9525 | 34.0277 | 59.9994 | 34.5 | 46.9561 | 33.573 | 60.0398 | 34.4195 | 46.9529 | 46.6902 | 59.9879 | 47.7501
46.9763 | 20.9442 | 60.0455 | 21 | 46.9618 | 20.9042 | 60.0282 | 21 | 46.9608 | 34.0277 | 59.9994 | 34.5 | 46.9644 | 33.573 | 60.0398 | 34.422 | 46.9612 | 46.6902 | 59.9879 | 47.7526
46.9846 | 20.9442 | 60.0455 | 21 | 46.9701 | 20.9033 | 60.0282 | 21 | 46.9692 | 34.0277 | 59.9994 | 34.5 | 46.9728 | 33.573 | 60.0398 | 34.4245 | 46.9695 | 46.6902 | 59.9879 | 47.7551
46.993 | 20.9442 | 60.0455 | 21 | 46.9785 | 20.9033 | 60.0282 | 21 | 46.9775 | 34.0277 | 59.9994 | 34.5 | 46.9811 | 33.573 | 60.0398 | 34.427 | 46.9778 | 46.6968 | 59.9879 | 47.7576
47.0013 | 20.9442 | 60.0455 | 21 | 46.9868 | 20.9033 | 60.0282 | 21 | 46.9858 | 34.0323 | 59.9994 | 34.5 | 46.9894 | 33.573 | 60.0398 | 34.4295 | 46.9862 | 46.6968 | 59.9879 | 47.7601
47.0096 | 20.9442 | 60.0455 | 21 | 46.9951 | 20.9033 | 60.0282 | 21 | 46.9941 | 34.0323 | 59.9994 | 34.5 | 46.9977 | 33.573 | 60.0398 | 34.432 | 46.9945 | 46.6968 | 59.9879 | 47.7626
47.0179 | 20.9442 | 60.0455 | 21 | 47.0034 | 20.9033 | 60.0282 | 21 | 47.0025 | 34.0323 | 59.9994 | 34.5 | 47.006 | 33.573 | 60.0398 | 34.4345 | 47.0028 | 46.6968 | 59.9879 | 47.7651
47.0263 | 20.9472 | 60.0455 | 21 | 47.0118 | 20.9033 | 60.0282 | 21 | 47.0109 | 34.0323 | 59.9994 | 34.5 | 47.0144 | 33.573 | 60.0398 | 34.437 | 47.0111 | 46.6968 | 59.9879 | 47.7676
47.0346 | 20.9472 | 60.0455 | 21 | 47.0201 | 20.9033 | 60.0282 | 21 | 47.0192 | 34.0323 | 59.9994 | 34.5 | 47.0227 | 33.573 | 60.0398 | 34.4395 | 47.0195 | 46.6968 | 59.9879 | 47.7701
47.0429 | 20.9472 | 60.0455 | 21 | 47.0284 | 20.9033 | 60.0282 | 21 | 47.0275 | 34.0323 | 59.9994 | 34.5 | 47.031 | 33.573 | 60.0398 | 34.442 | 47.0278 | 46.7555 | 59.9879 | 47.7726
47.0513 | 20.9472 | 60.0455 | 21 | 47.0367 | 20.9033 | 60.0282 | 21 | 47.0358 | 34.0323 | 59.9994 | 34.5 | 47.0393 | 33.573 | 60.0398 | 34.4445 | 47.0361 | 46.7555 | 59.9879 | 47.7751
47.0596 | 20.9472 | 60.0455 | 21 | 47.0451 | 20.9033 | 60.0282 | 21 | 47.0442 | 34.0323 | 59.9994 | 34.5 | 47.0477 | 33.573 | 60.0398 | 34.447 | 47.0446 | 46.7536 | 59.9879 | 47.7776
47.0679 | 20.9472 | 60.0455 | 21 | 47.0534 | 20.9033 | 60.0282 | 21 | 47.0525 | 34.0323 | 59.9994 | 34.5 | 47.056 | 33.573 | 60.0398 | 34.4495 | 47.0529 | 46.7536 | 59.9879 | 47.7801
47.0762 | 20.9472 | 60.0455 | 21 | 47.0618 | 20.9033 | 60.0282 | 21 | 47.0609 | 34.0323 | 59.9994 | 34.5 | 47.0643 | 33.6678 | 60.0398 | 34.452 | 47.0612 | 46.7551 | 59.9879 | 47.7826
47.0846 | 20.9472 | 60.0455 | 21 | 47.0701 | 20.9065 | 60.0398 | 21 | 47.0692 | 34.0323 | 59.9994 | 34.5 | 47.0726 | 33.6678 | 60.0398 | 34.4545 | 47.0695 | 46.7551 | 59.9879 | 47.7851
47.0929 | 20.9472 | 60.0455 | 21 | 47.0784 | 20.9065 | 60.0398 | 21 | 47.0775 | 34.0323 | 59.9994 | 34.5 | 47.0809 | 33.6678 | 60.0398 | 34.457 | 47.0779 | 46.7551 | 59.9879 | 47.7876
47.1012 | 20.9472 | 60.0455 | 21 | 47.0867 | 20.9065 | 60.0398 | 21 | 47.0858 | 34.0323 | 59.9994 | 34.5 | 47.0894 | 33.6678 | 60.0398 | 34.4595 | 47.0862 | 46.7551 | 59.9879 | 47.7901
47.1096 | 20.9472 | 60.0455 | 21 | 47.095 | 20.9065 | 60.0398 | 21 | 47.0942 | 34.0323 | 59.9994 | 34.5 | 47.0977 | 33.6678 | 60.0398 | 34.462 | 47.0945 | 46.7535 | 59.9879 | 47.7926
47.1179 | 20.9472 | 60.0455 | 21 | 47.1034 | 20.9065 | 60.0398 | 21 | 47.1025 | 34.0323 | 59.9994 | 34.5 | 47.106 | 33.6678 | 60.0398 | 34.4645 | 47.1029 | 46.7535 | 59.9879 | 47.7951
47.1262 | 20.9472 | 60.0455 | 21 | 47.1117 | 20.9065 | 60.0398 | 21 | 47.1108 | 34.0323 | 59.9994 | 34.5 | 47.1143 | 33.6678 | 60.0398 | 34.467 | 47.1112 | 46.7535 | 59.9879 | 47.7976
47.1345 | 20.9472 | 60.0455 | 21 | 47.1201 | 20.9065 | 60.0398 | 21 | 47.1191 | 34.0323 | 59.9994 | 34.5 | 47.1227 | 33.6678 | 60.0398 | 34.4695 | 47.1195 | 46.7535 | 59.9879 | 47.8001
47.1429 | 20.9563 | 60.0455 | 21 | 47.1284 | 20.9065 | 60.0398 | 21 | 47.1275 | 34.0323 | 59.9994 | 34.5 | 47.131 | 33.6678 | 60.0398 | 34.472 | 47.1278 | 46.7535 | 59.9879 | 47.8026
47.1512 | 20.9563 | 60.0455 | 21 | 47.1367 | 20.9065 | 60.0398 | 21 | 47.1359 | 34.0323 | 59.9994 | 34.5 | 47.1393 | 33.6678 | 60.0398 | 34.4745 | 47.1362 | 46.7535 | 59.9879 | 47.8051
47.1595 | 20.9563 | 60.0455 | 21 | 47.145 | 20.9065 | 60.0398 | 21 | 47.1442 | 34.0323 | 59.9994 | 34.5 | 47.1476 | 33.6678 | 60.0398 | 34.477 | 47.1445 | 46.7535 | 59.9879 | 47.8076
47.1678 | 20.9563 | 60.0455 | 21 | 47.1533 | 20.9076 | 60.0398 | 21 | 47.1525 | 34.0333 | 59.9994 | 34.5 | 47.1559 | 33.6678 | 60.0398 | 34.4795 | 47.1528 | 46.7535 | 59.9879 | 47.8101
47.1762 | 20.9563 | 60.0455 | 21 | 47.1617 | 20.9076 | 60.0398 | 21 | 47.1608 | 34.0333 | 59.9994 | 34.5 | 47.1643 | 33.6678 | 60.0398 | 34.482 | 47.1613 | 46.8168 | 59.9879 | 47.8126
47.1845 | 20.9563 | 60.0455 | 21 | 47.17 | 20.9076 | 60.0398 | 21 | 47.1692 | 34.0333 | 59.9994 | 34.5 | 47.1726 | 33.6678 | 60.0398 | 34.4845 | 47.1696 | 46.8168 | 59.9879 | 47.8151
47.1928 | 20.9563 | 60.0455 | 21 | 47.1783 | 20.9076 | 60.0398 | 21 | 47.1775 | 34.0333 | 59.9994 | 34.5 | 47.1809 | 33.6678 | 60.0398 | 34.487 | 47.1779 | 46.8152 | 59.9879 | 47.8176
47.2011 | 20.9563 | 60.0455 | 21 | 47.1866 | 20.9076 | 60.0398 | 21 | 47.1859 | 34.0333 | 59.9994 | 34.5 | 47.1892 | 33.6678 | 60.0398 | 34.4895 | 47.1862 | 46.8152 | 59.9879 | 47.8201
47.2095 | 20.9563 | 60.0455 | 21 | 47.195 | 20.9076 | 60.0398 | 21 | 47.1942 | 34.0333 | 59.9994 | 34.5 | 47.1976 | 33.6678 | 60.0398 | 34.492 | 47.1946 | 46.8142 | 59.9879 | 47.8226
47.2178 | 20.9563 | 60.0455 | 21 | 47.2033 | 20.9076 | 60.0398 | 21 | 47.2025 | 34.0321 | 59.9994 | 34.5 | 47.2059 | 33.6678 | 60.0398 | 34.4945 | 47.2029 | 46.8142 | 59.9879 | 47.8251
47.2261 | 20.9563 | 60.0455 | 21 | 47.2117 | 20.9076 | 60.0398 | 21 | 47.2108 | 34.0321 | 59.9994 | 34.5 | 47.2142 | 33.6678 | 60.0398 | 34.497 | 47.2112 | 46.8141 | 59.9879 | 47.8276
47.2345 | 20.9563 | 60.0455 | 21 | 47.22 | 20.9076 | 60.0398 | 21 | 47.2192 | 34.0321 | 59.9994 | 34.5 | 47.2225 | 33.6678 | 60.0398 | 34.4995 | 47.2195 | 46.8141 | 59.9879 | 47.8301
47.2428 | 20.9563 | 60.0455 | 21 | 47.2283 | 20.9076 | 60.0398 | 21 | 47.2275 | 34.0321 | 59.9994 | 34.5 | 47.2308 | 33.7354 | 60.0398 | 34.5 | 47.2279 | 46.8141 | 59.9879 | 47.8326
47.2511 | 20.9563 | 60.0455 | 21 | 47.2366 | 20.9064 | 60.0398 | 21 | 47.2358 | 34.0321 | 59.9994 | 34.5 | 47.2393 | 33.7354 | 60.0398 | 34.5 | 47.2362 | 46.8141 | 59.9879 | 47.8351
47.2594 | 20.9563 | 60.0455 | 21 | 47.2449 | 20.9064 | 60.0398 | 21 | 47.2442 | 34.0321 | 59.9994 | 34.5 | 47.2476 | 33.7307 | 60.0398 | 34.5 | 47.2445 | 46.8026 | 59.9879 | 47.8376
47.2678 | 20.9563 | 60.0455 | 21 | 47.2533 | 20.9024 | 60.0398 | 21 | 47.2525 | 34.1076 | 59.9994 | 34.5 | 47.2559 | 33.7307 | 60.0398 | 34.5 | 47.2529 | 46.8026 | 59.9879 | 47.8401
47.2761 | 20.956 | 60.0455 | 21 | 47.2616 | 20.9024 | 60.0398 | 21 | 47.2609 | 34.1076 | 59.9994 | 34.5 | 47.2642 | 33.7307 | 60.0398 | 34.5 | 47.2612 | 46.7998 | 59.9879 | 47.8426
47.2844 | 20.956 | 60.0455 | 21 | 47.27 | 20.9024 | 60.0398 | 21 | 47.2692 | 34.1123 | 59.9994 | 34.5 | 47.2725 | 33.7307 | 60.0398 | 34.5 | 47.2695 | 46.7998 | 59.9879 | 47.8451
47.2928 | 20.956 | 60.0455 | 21 | 47.2783 | 20.9024 | 60.0398 | 21 | 47.2775 | 34.1123 | 59.9994 | 34.5 | 47.2809 | 33.7307 | 60.0398 | 34.5 | 47.2778 | 46.7988 | 59.9879 | 47.8476
47.3011 | 20.956 | 60.0455 | 21 | 47.2866 | 20.9024 | 60.0398 | 21 | 47.2858 | 34.1123 | 59.9994 | 34.5 | 47.2892 | 33.7307 | 60.0398 | 34.5 | 47.2863 | 46.7988 | 59.9879 | 47.8501
47.3094 | 20.956 | 60.0455 | 21 | 47.2949 | 20.9024 | 60.0398 | 21 | 47.2942 | 34.1123 | 59.9994 | 34.5 | 47.2975 | 33.7308 | 60.0398 | 34.5 | 47.2946 | 46.7988 | 59.9879 | 47.8526
47.3177 | 20.956 | 60.0455 | 21 | 47.3032 | 20.9024 | 60.0398 | 21 | 47.3025 | 34.1154 | 59.9994 | 34.5 | 47.3058 | 33.7308 | 60.0398 | 34.5 | 47.3029 | 46.7988 | 59.9879 | 47.8551
47.326 | 20.956 | 60.0455 | 21 | 47.3116 | 20.9024 | 60.0398 | 21 | 47.3109 | 34.1154 | 59.9994 | 34.5 | 47.3142 | 33.7308 | 60.0398 | 34.5 | 47.3113 | 46.7988 | 59.9879 | 47.8576
47.3344 | 20.956 | 60.0455 | 21 | 47.3199 | 20.9024 | 60.0398 | 21 | 47.3192 | 34.1154 | 59.9994 | 34.5 | 47.3225 | 33.7308 | 60.0398 | 34.5 | 47.3196 | 46.7988 | 59.9879 | 47.8601
47.3427 | 20.9575 | 60.0455 | 21 | 47.3282 | 20.9024 | 60.0398 | 21 | 47.3275 | 34.1154 | 59.9994 | 34.5 | 47.3308 | 33.7308 | 60.0398 | 34.5 | 47.3279 | 46.8031 | 59.9879 | 47.8626
47.351 | 20.9575 | 60.0455 | 21 | 47.3365 | 20.9004 | 60.0398 | 21 | 47.3358 | 34.1195 | 59.9994 | 34.5 | 47.3391 | 33.7308 | 60.0398 | 34.5 | 47.3362 | 46.8031 | 59.9879 | 47.8651
47.3594 | 20.9575 | 60.0455 | 21 | 47.3449 | 20.9004 | 60.0398 | 21 | 47.3442 | 34.1195 | 59.9994 | 34.5 | 47.3474 | 33.7308 | 60.0398 | 34.5 | 47.3446 | 46.807 | 59.9879 | 47.8676
47.3677 | 20.9575 | 60.0455 | 21 | 47.3532 | 20.9023 | 60.0398 | 21 | 47.3525 | 34.1195 | 59.9994 | 34.5 | 47.3558 | 33.7308 | 60.0398 | 34.5 | 47.3529 | 46.807 | 59.9879 | 47.8701
47.376 | 20.9575 | 60.0455 | 21 | 47.3616 | 20.9023 | 60.0398 | 21 | 47.3608 | 34.1195 | 59.9994 | 34.5 | 47.3641 | 33.7308 | 60.0398 | 34.5 | 47.3612 | 46.807 | 59.9879 | 47.8726
47.3843 | 20.9575 | 60.0455 | 21 | 47.3699 | 20.9023 | 60.0398 | 21 | 47.3692 | 34.1195 | 59.9994 | 34.5 | 47.3724 | 33.7308 | 60.0398 | 34.5 | 47.3696 | 46.807 | 59.9879 | 47.8751
47.3927 | 20.9575 | 60.0455 | 21 | 47.3782 | 20.9023 | 60.0398 | 21 | 47.3775 | 34.1195 | 59.9994 | 34.5 | 47.3807 | 33.7309 | 60.0398 | 34.5 | 47.3779 | 46.807 | 59.9879 | 47.8776
47.401 | 20.9575 | 60.0455 | 21 | 47.3865 | 20.9023 | 60.0398 | 21 | 47.3859 | 34.1952 | 59.9994 | 34.5 | 47.3892 | 33.7309 | 60.0398 | 34.5 | 47.3862 | 46.807 | 59.9879 | 47.8801
47.4093 | 20.9575 | 60.0455 | 21 | 47.3948 | 20.9023 | 60.0398 | 21 | 47.3942 | 34.1952 | 59.9994 | 34.5 | 47.3975 | 33.7309 | 60.0398 | 34.5 | 47.3945 | 46.8278 | 59.9879 | 47.8826
47.4177 | 20.9575 | 60.0455 | 21 | 47.4032 | 20.9023 | 60.034 | 21 | 47.4025 | 34.1952 | 59.9994 | 34.5 | 47.4058 | 33.7309 | 60.0398 | 34.5 | 47.403 | 46.8278 | 59.9879 | 47.8851
47.426 | 20.9575 | 60.0455 | 21 | 47.4115 | 20.9023 | 60.034 | 21 | 47.4108 | 34.1952 | 59.9994 | 34.5 | 47.4141 | 33.7309 | 60.0398 | 34.5 | 47.4113 | 46.8278 | 59.9879 | 47.8876
47.4343 | 20.9575 | 60.0455 | 21 | 47.4199 | 20.9023 | 60.034 | 21 | 47.4192 | 34.2721 | 59.9994 | 34.5 | 47.4224 | 33.7309 | 60.0398 | 34.5 | 47.4196 | 46.8278 | 59.9879 | 47.8901
47.4426 | 20.9575 | 60.0455 | 21 | 47.4282 | 20.9023 | 60.034 | 21 | 47.4275 | 34.2721 | 59.9994 | 34.5 | 47.4308 | 33.7309 | 60.0398 | 34.5 | 47.4279 | 46.8287 | 59.9879 | 47.8926
47.451 | 20.9575 | 60.0455 | 21 | 47.4365 | 20.9023 | 60.034 | 21 | 47.4359 | 34.2721 | 59.9994 | 34.5 | 47.4391 | 33.7309 | 60.0398 | 34.5 | 47.4363 | 46.8287 | 59.9879 | 47.8951
47.4593 | 20.9575 | 60.0455 | 21 | 47.4448 | 20.9023 | 60.034 | 21 | 47.4442 | 34.2721 | 59.9994 | 34.5 | 47.4474 | 33.7309 | 60.0398 | 34.5 | 47.4446 | 46.8271 | 59.9879 | 47.8976
47.4676 | 20.9575 | 60.0455 | 21 | 47.4531 | 20.9023 | 60.034 | 21 | 47.4525 | 34.2713 | 59.9994 | 34.5 | 47.4557 | 33.7309 | 60.0398 | 34.5 | 47.4529 | 46.8271 | 59.9879 | 47.9001
47.476 | 20.9575 | 60.0455 | 21 | 47.4615 | 20.9023 | 60.034 | 21 | 47.4608 | 34.2713 | 59.9994 | 34.5 | 47.4641 | 33.7829 | 60.0398 | 34.5 | 47.4613 | 46.8271 | 59.9879 | 47.9026
47.4843 | 20.9575 | 60.0455 | 21 | 47.4698 | 20.9023 | 60.034 | 21 | 47.4692 | 34.2713 | 59.9994 | 34.5 | 47.4724 | 33.7829 | 60.0398 | 34.5 | 47.4696 | 46.8271 | 59.9879 | 47.9051
47.4926 | 20.9575 | 60.0455 | 21 | 47.4781 | 20.9023 | 60.034 | 21 | 47.4775 | 34.2713 | 59.9994 | 34.5 | 47.4807 | 33.7847 | 60.0398 | 34.5 | 47.4779 | 46.9081 | 59.9879 | 47.9076
47.5009 | 20.9575 | 60.0455 | 21 | 47.4865 | 20.9023 | 60.034 | 21 | 47.4858 | 34.2713 | 59.9994 | 34.5 | 47.489 | 33.7847 | 60.0398 | 34.5 | 47.4862 | 46.9081 | 59.9879 | 47.9101
47.5092 | 20.9575 | 60.0455 | 21 | 47.4948 | 20.9023 | 60.034 | 21 | 47.4942 | 34.2713 | 59.9994 | 34.5 | 47.4973 | 33.7847 | 60.0398 | 34.5 | 47.4946 | 46.915 | 59.9879 | 47.9126
47.5176 | 20.9575 | 60.0455 | 21 | 47.5031 | 20.9023 | 60.034 | 21 | 47.5025 | 34.2713 | 59.9994 | 34.5 | 47.5057 | 33.7847 | 60.0398 | 34.5 | 47.5029 | 46.915 | 59.9879 | 47.9151
47.5259 | 20.9575 | 60.0455 | 21 | 47.5115 | 20.9023 | 60.034 | 21 | 47.5109 | 34.2713 | 59.9994 | 34.5 | 47.514 | 33.7844 | 60.0398 | 34.5 | 47.5112 | 46.9165 | 59.9879 | 47.9176
47.5342 | 20.9575 | 60.0455 | 21 | 47.5198 | 20.9023 | 60.034 | 21 | 47.5192 | 34.2741 | 59.9994 | 34.5 | 47.5223 | 33.7844 | 60.0398 | 34.5 | 47.5197 | 46.9165 | 59.9879 | 47.9201
47.5425 | 20.9575 | 60.0455 | 21 | 47.5281 | 20.9023 | 60.034 | 21 | 47.5275 | 34.2741 | 59.9994 | 34.5 | 47.5306 | 33.7844 | 60.0398 | 34.5 | 47.528 | 46.9159 | 59.9879 | 47.9226
47.5509 | 20.9575 | 60.0455 | 21 | 47.5364 | 20.9023 | 60.034 | 21 | 47.5358 | 34.2741 | 59.9994 | 34.5 | 47.5391 | 33.7844 | 60.0398 | 34.5 | 47.5363 | 46.9159 | 59.9879 | 47.9251
47.5592 | 20.9575 | 60.0455 | 21 | 47.5447 | 20.9023 | 60.034 | 21 | 47.5442 | 34.2741 | 59.9994 | 34.5 | 47.5474 | 33.7844 | 60.0398 | 34.5 | 47.5446 | 46.9159 | 59.9879 | 47.9276
47.5675 | 20.9575 | 60.0455 | 21 | 47.5531 | 20.9023 | 60.034 | 21 | 47.5525 | 34.2741 | 59.9994 | 34.5 | 47.5557 | 33.7844 | 60.0398 | 34.5 | 47.553 | 46.9159 | 59.9879 | 47.9301
47.5759 | 20.9575 | 60.0455 | 21 | 47.5614 | 20.9023 | 60.034 | 21 | 47.5609 | 34.2741 | 59.9994 | 34.5 | 47.564 | 33.7844 | 60.0398 | 34.5 | 47.5613 | 46.9076 | 59.9879 | 47.9326
47.5842 | 20.9575 | 60.0455 | 21 | 47.5698 | 20.9032 | 60.034 | 21 | 47.5692 | 34.2788 | 59.9994 | 34.5 | 47.5723 | 33.7844 | 60.0398 | 34.5 | 47.5696 | 46.9076 | 59.9879 | 47.9351
47.5925 | 20.9335 | 60.0455 | 21 | 47.5781 | 20.9032 | 60.034 | 21 | 47.5775 | 34.2788 | 59.9994 | 34.5 | 47.5807 | 33.7844 | 60.0398 | 34.5 | 47.578 | 46.9076 | 59.9879 | 47.9376
47.6008 | 20.9335 | 60.0455 | 21 | 47.5864 | 20.9028 | 60.034 | 21 | 47.5858 | 34.28 | 59.9994 | 34.5 | 47.589 | 33.7844 | 60.0398 | 34.5 | 47.5863 | 46.9076 | 59.9879 | 47.9401
47.6092 | 20.9335 | 60.0455 | 21 | 47.5947 | 20.9028 | 60.034 | 21 | 47.5942 | 34.28 | 59.9994 | 34.5 | 47.5973 | 33.8484 | 60.0398 | 34.5 | 47.5946 | 46.9005 | 59.9879 | 47.9426
47.6175 | 20.9335 | 60.0455 | 21 | 47.6031 | 20.9028 | 60.034 | 21 | 47.6025 | 34.28 | 59.9994 | 34.5 | 47.6056 | 33.8484 | 60.0398 | 34.5 | 47.6029 | 46.9005 | 59.9879 | 47.9451
47.6258 | 20.9335 | 60.0455 | 21 | 47.6114 | 20.9028 | 60.034 | 21 | 47.6108 | 34.28 | 59.9994 | 34.5 | 47.614 | 33.8484 | 60.0398 | 34.5 | 47.6113 | 46.9374 | 59.9879 | 47.9476
47.6342 | 20.9335 | 60.0455 | 21 | 47.6198 | 20.9028 | 60.034 | 21 | 47.6192 | 34.2777 | 59.9994 | 34.5 | 47.6223 | 33.8484 | 60.0398 | 34.5 | 47.6196 | 46.9374 | 59.9879 | 47.9501
47.6425 | 20.9335 | 60.0455 | 21 | 47.6281 | 20.9028 | 60.034 | 21 | 47.6275 | 34.2777 | 59.9994 | 34.5 | 47.6306 | 33.8482 | 60.0398 | 34.5 | 47.6279 | 46.9374 | 59.9879 | 47.9526
47.6508 | 20.9335 | 60.0455 | 21 | 47.6364 | 20.9028 | 60.034 | 21 | 47.6359 | 34.2777 | 59.9994 | 34.5 | 47.6389 | 33.8482 | 60.0398 | 34.5 | 47.6364 | 46.9374 | 59.9879 | 47.9551
47.6591 | 20.9335 | 60.0455 | 21 | 47.6447 | 20.9028 | 60.034 | 21 | 47.6442 | 34.2777 | 59.9994 | 34.5 | 47.6472 | 33.8482 | 60.0398 | 34.5 | 47.6447 | 46.9374 | 59.9879 | 47.9576
47.6674 | 20.9335 | 60.0455 | 21 | 47.653 | 20.9028 | 60.034 | 21 | 47.6525 | 34.2777 | 60.0109 | 34.5 | 47.6556 | 33.8482 | 60.0398 | 34.5 | 47.653 | 46.9374 | 59.9879 | 47.9601
47.6758 | 20.9335 | 60.0455 | 21 | 47.6614 | 20.9028 | 60.034 | 21 | 47.6608 | 34.2777 | 60.0109 | 34.5 | 47.6639 | 33.8482 | 60.0398 | 34.5 | 47.6613 | 46.9728 | 59.9879 | 47.9626
47.6841 | 20.9335 | 60.0455 | 21 | 47.6697 | 20.9028 | 60.034 | 21 | 47.6692 | 34.2777 | 60.0109 | 34.5 | 47.6722 | 33.8482 | 60.0398 | 34.5 | 47.6697 | 46.9728 | 59.9879 | 47.9651
47.6924 | 20.9335 | 60.0455 | 21 | 47.678 | 20.9028 | 60.034 | 21 | 47.6775 | 34.2777 | 60.0109 | 34.5 | 47.6805 | 33.8482 | 60.0398 | 34.5 | 47.678 | 46.9728 | 59.9879 | 47.9676
47.7008 | 20.9335 | 60.0455 | 21 | 47.6863 | 20.8996 | 60.034 | 21 | 47.6859 | 34.2777 | 60.0109 | 34.5 | 47.689 | 33.8482 | 60.0398 | 34.5 | 47.6863 | 46.9728 | 59.9879 | 47.9701
47.7091 | 20.9335 | 60.0455 | 21 | 47.6947 | 20.8996 | 60.034 | 21 | 47.6942 | 34.2777 | 60.0109 | 34.5 | 47.6973 | 33.8482 | 60.0398 | 34.5 | 47.6946 | 46.9728 | 59.9879 | 47.9726
47.7174 | 20.9335 | 60.0455 | 21 | 47.703 | 20.8981 | 60.034 | 21 | 47.7025 | 34.2777 | 60.0109 | 34.5 | 47.7056 | 33.8482 | 60.0398 | 34.5 | 47.703 | 46.9728 | 59.9879 | 47.9751
47.7257 | 20.9335 | 60.0455 | 21 | 47.7114 | 20.8981 | 60.034 | 21 | 47.7108 | 34.2777 | 60.0109 | 34.5 | 47.7139 | 33.8524 | 60.0398 | 34.5 | 47.7113 | 46.9808 | 59.9821 | 47.9776
47.7341 | 20.9335 | 60.0455 | 21 | 47.7197 | 20.8981 | 60.034 | 21 | 47.7192 | 34.2777 | 60.0109 | 34.5 | 47.7222 | 33.8524 | 60.0398 | 34.5 | 47.7196 | 46.9808 | 59.9821 | 47.9801
47.7424 | 20.9317 | 60.0455 | 21 | 47.728 | 20.8981 | 60.034 | 21 | 47.7275 | 34.2777 | 60.0109 | 34.5 | 47.7306 | 33.8524 | 60.0398 | 34.5 | 47.728 | 46.9809 | 59.9821 | 47.9826
47.7507 | 20.9317 | 60.0455 | 21 | 47.7363 | 20.8981 | 60.0398 | 21 | 47.7358 | 34.275 | 60.0109 | 34.5 | 47.7389 | 33.8524 | 60.0398 | 34.5 | 47.7363 | 46.9809 | 59.9821 | 47.9851
47.7591 | 20.9317 | 60.0455 | 21 | 47.7446 | 20.8981 | 60.0398 | 21 | 47.7441 | 34.275 | 60.0109 | 34.5 | 47.7472 | 33.8532 | 60.0398 | 34.5 | 47.7446 | 46.9809 | 59.9821 | 47.9876
47.7674 | 20.9317 | 60.0455 | 21 | 47.753 | 20.8981 | 60.0398 | 21 | 47.7525 | 34.2767 | 60.0109 | 34.5 | 47.7555 | 33.8532 | 60.0398 | 34.5 | 47.7529 | 46.9809 | 59.9821 | 47.9901
47.7757 | 20.9317 | 60.0455 | 21 | 47.7613 | 20.8981 | 60.0398 | 21 | 47.7608 | 34.2767 | 60.0109 | 34.5 | 47.7639 | 33.8602 | 60.0398 | 34.5 | 47.7614 | 46.9809 | 59.9821 | 47.9926
47.784 | 20.9317 | 60.0455 | 21 | 47.7697 | 20.8981 | 60.0398 | 21 | 47.7692 | 34.2767 | 60.0109 | 34.5 | 47.7722 | 33.8602 | 60.0398 | 34.5 | 47.7697 | 46.9809 | 59.9821 | 47.9951
47.7924 | 20.9317 | 60.0455 | 21 | 47.778 | 20.8981 | 60.0398 | 21 | 47.7775 | 34.2767 | 60.0109 | 34.5 | 47.7805 | 33.8602 | 60.0398 | 34.5 | 47.778 | 46.9809 | 59.9821 | 47.9976
47.8007 | 20.9317 | 60.0455 | 21 | 47.7863 | 20.8981 | 60.0398 | 21 | 47.7858 | 34.2767 | 60.0109 | 34.5 | 47.7888 | 33.8602 | 60.0398 | 34.5 | 47.7864 | 46.9809 | 59.9821 | 48
47.809 | 20.9317 | 60.0455 | 21 | 47.7946 | 20.8981 | 60.0398 | 21 | 47.7941 | 34.2767 | 60.0109 | 34.5 | 47.7971 | 33.8602 | 60.0398 | 34.5 | 47.7947 | 46.9809 | 59.9821 | 48
47.8174 | 20.9317 | 60.0455 | 21 | 47.803 | 20.8981 | 60.0398 | 21 | 47.8025 | 34.2767 | 60.0109 | 34.5 | 47.8055 | 33.8602 | 60.0398 | 34.5 | 47.803 | 46.9809 | 59.9821 | 48
47.8257 | 20.9317 | 60.0455 | 21 | 47.8113 | 20.8981 | 60.0398 | 21 | 47.8108 | 34.2767 | 60.0109 | 34.5 | 47.8138 | 33.8602 | 60.0398 | 34.5 | 47.8113 | 46.9832 | 59.9821 | 48
47.834 | 20.9317 | 60.0455 | 21 | 47.8196 | 20.8981 | 60.0398 | 21 | 47.8192 | 34.2832 | 60.0109 | 34.5 | 47.8221 | 33.8602 | 60.0398 | 34.5 | 47.8197 | 46.9832 | 59.9821 | 48
47.8423 | 20.9317 | 60.0455 | 21 | 47.8279 | 20.8981 | 60.0398 | 21 | 47.8275 | 34.2832 | 60.0109 | 34.5 | 47.8304 | 33.8601 | 60.0398 | 34.5 | 47.828 | 46.9753 | 59.9821 | 48
47.8506 | 20.9317 | 60.0455 | 21 | 47.8362 | 20.8981 | 60.0398 | 21 | 47.8358 | 34.2844 | 60.0109 | 34.5 | 47.8389 | 33.8601 | 60.0398 | 34.5 | 47.8363 | 46.9753 | 59.9821 | 48
47.859 | 20.9317 | 60.0455 | 21 | 47.8446 | 20.8981 | 60.0398 | 21 | 47.8441 | 34.2844 | 60.0109 | 34.5 | 47.8472 | 33.8601 | 60.0398 | 34.5 | 47.8447 | 46.9705 | 59.9821 | 48
47.8673 | 20.9317 | 60.0455 | 21 | 47.8529 | 20.8981 | 60.0398 | 21 | 47.8525 | 34.2844 | 60.0109 | 34.5 | 47.8555 | 33.8601 | 60.0398 | 34.5 | 47.853 | 46.9705 | 59.9821 | 48
47.8756 | 20.9317 | 60.0455 | 21 | 47.8613 | 20.8981 | 60.0398 | 21 | 47.8608 | 34.2844 | 60.0109 | 34.5 | 47.8638 | 33.9256 | 60.0398 | 34.5 | 47.8613 | 46.9696 | 59.9821 | 48
47.884 | 20.9317 | 60.0455 | 21 | 47.8696 | 20.8981 | 60.0398 | 21 | 47.8691 | 34.2844 | 60.0109 | 34.5 | 47.8721 | 33.9256 | 60.0398 | 34.5 | 47.8696 | 46.9696 | 59.9821 | 48
47.8923 | 20.9317 | 60.0455 | 21 | 47.8779 | 20.8981 | 60.0398 | 21 | 47.8774 | 34.2844 | 60.0109 | 34.5 | 47.8805 | 33.9256 | 60.0398 | 34.5 | 47.8781 | 46.9696 | 59.9821 | 48
47.9006 | 20.9317 | 60.0455 | 21 | 47.8862 | 20.8981 | 60.0398 | 21 | 47.8858 | 34.2844 | 60.0109 | 34.5 | 47.8888 | 33.9256 | 60.0398 | 34.5 | 47.8864 | 46.9696 | 59.9821 | 48
47.9089 | 20.9317 | 60.0455 | 21 | 47.8945 | 20.8981 | 60.0398 | 21 | 47.8941 | 34.2844 | 60.0109 | 34.5 | 47.8971 | 33.9186 | 60.0398 | 34.5 | 47.8947 | 46.9696 | 59.9821 | 48
47.9173 | 20.9317 | 60.0455 | 21 | 47.9029 | 20.8981 | 60.0398 | 21 | 47.9025 | 34.2797 | 60.0109 | 34.5 | 47.9054 | 33.9186 | 60.0398 | 34.5 | 47.9031 | 46.9696 | 59.9821 | 48
47.9256 | 20.9317 | 60.0455 | 21 | 47.9112 | 20.8981 | 60.0398 | 21 | 47.9108 | 34.2797 | 60.0109 | 34.5 | 47.9138 | 33.9186 | 60.0398 | 34.5 | 47.9114 | 46.9696 | 59.9821 | 48
47.9339 | 20.9317 | 60.0455 | 21 | 47.9196 | 20.8981 | 60.0398 | 21 | 47.9191 | 34.2797 | 60.0109 | 34.5 | 47.9221 | 33.9186 | 60.0398 | 34.5 | 47.9197 | 46.9696 | 59.9821 | 48
47.9423 | 20.9317 | 60.0455 | 21 | 47.9279 | 20.8981 | 60.0398 | 21 | 47.9274 | 34.2797 | 60.0109 | 34.5 | 47.9304 | 33.9186 | 60.0398 | 34.5 | 47.928 | 46.9769 | 59.9821 | 48
47.9506 | 20.9317 | 60.0455 | 21 | 47.9362 | 20.8981 | 60.0398 | 21 | 47.9358 | 34.2817 | 60.0109 | 34.5 | 47.9387 | 33.9186 | 60.0398 | 34.5 | 47.9364 | 46.9769 | 59.9821 | 48
47.9589 | 20.9317 | 60.0455 | 21 | 47.9445 | 20.8981 | 60.0398 | 21 | 47.9442 | 34.2817 | 60.0109 | 34.5 | 47.947 | 33.9554 | 60.0398 | 34.5 | 47.9447 | 47.0008 | 59.9821 | 48
47.9672 | 20.9317 | 60.0455 | 21 | 47.9528 | 20.8981 | 60.0398 | 21 | 47.9525 | 34.2818 | 60.0109 | 34.5 | 47.9554 | 33.9554 | 60.0398 | 34.5 | 47.953 | 47.0008 | 59.9821 | 48
47.9756 | 20.9317 | 60.0455 | 21 | 47.9612 | 20.8981 | 60.0398 | 21 | 47.9608 | 34.2818 | 60.0109 | 34.5 | 47.9637 | 33.9554 | 60.0398 | 34.5 | 47.9614 | 47.0008 | 59.9821 | 48
47.9839 | 20.9317 | 60.0455 | 21 | 47.9695 | 20.8981 | 60.0398 | 21 | 47.9691 | 34.2818 | 60.0109 | 34.5 | 47.972 | 33.9554 | 60.0398 | 34.5 | 47.9697 | 47.0008 | 59.9821 | 48
47.9922 | 20.9317 | 60.0455 | 21 | 47.9778 | 20.8981 | 60.0398 | 21 | 47.9775 | 34.2818 | 60.0109 | 34.5 | 47.9803 | 33.956 | 60.0398 | 34.5 | 47.978 | 46.996 | 59.9821 | 48
48.0005 | 20.9317 | 60.0455 | 21 | 47.9861 | 20.8981 | 60.0398 | 21 | 47.9858 | 34.268 | 60.0109 | 34.5 | 47.9888 | 33.956 | 60.0398 | 34.5 | 47.9865 | 46.996 | 59.9821 | 48
48.0089 | 20.9274 | 60.0455 | 21 | 47.9945 | 20.8981 | 60.0398 | 21 | 47.9941 | 34.268 | 60.0109 | 34.5 | 47.9971 | 33.9557 | 60.0398 | 34.5 | 47.9948 | 46.9998 | 59.9821 | 48
48.0172 | 20.9274 | 60.0455 | 21 | 48.0028 | 20.8981 | 60.0398 | 21 | 48.0024 | 34.2689 | 60.0109 | 34.5 | 48.0054 | 33.9557 | 60.0398 | 34.5 | 48.0031 | 46.9998 | 59.9821 | 48
48.0255 | 20.9274 | 60.0455 | 21 | 48.0112 | 20.8981 | 60.0398 | 21 | 48.0108 | 34.2689 | 60.0109 | 34.5 | 48.0137 | 33.963 | 60.0398 | 34.5 | 48.0114 | 46.9998 | 59.9821 | 48
48.0338 | 20.9274 | 60.0455 | 21 | 48.0195 | 20.8981 | 60.0398 | 21 | 48.0191 | 34.2522 | 60.0109 | 34.5 | 48.022 | 33.963 | 60.0398 | 34.5 | 48.0198 | 46.9998 | 59.9821 | 48
48.0422 | 20.9274 | 60.0455 | 21 | 48.0278 | 20.8981 | 60.0398 | 21 | 48.0275 | 34.2522 | 60.0109 | 34.5 | 48.0304 | 33.963 | 60.0398 | 34.5 | 48.0281 | 46.9999 | 59.9821 | 48
48.0505 | 20.9274 | 60.0455 | 21 | 48.0361 | 20.8981 | 60.0398 | 21 | 48.0358 | 34.2522 | 60.0109 | 34.5 | 48.0387 | 33.963 | 60.0398 | 34.5 | 48.0364 | 46.9999 | 59.9821 | 48
48.0588 | 20.9274 | 60.0455 | 21 | 48.0444 | 20.8981 | 60.0398 | 21 | 48.0441 | 34.2522 | 60.0109 | 34.5 | 48.047 | 33.963 | 60.0398 | 34.5 | 48.0448 | 46.9999 | 59.9821 | 48
48.0672 | 20.9274 | 60.0455 | 21 | 48.0528 | 20.8981 | 60.0398 | 21 | 48.0524 | 34.2522 | 60.0109 | 34.5 | 48.0553 | 33.963 | 60.0398 | 34.5 | 48.0531 | 46.9999 | 59.9821 | 48
48.0755 | 20.9274 | 60.0455 | 21 | 48.0611 | 20.8981 | 60.0398 | 21 | 48.0608 | 34.2522 | 60.0109 | 34.5 | 48.0637 | 33.963 | 60.0398 | 34.5 | 48.0614 | 46.9998 | 59.9821 | 48
48.0838 | 20.9274 | 60.0455 | 21 | 48.0695 | 20.8981 | 60.0398 | 21 | 48.0691 | 34.2539 | 60.0109 | 34.5 | 48.072 | 33.963 | 60.0398 | 34.5 | 48.0697 | 46.9998 | 59.9821 | 48
48.0921 | 20.9274 | 60.0455 | 21 | 48.0778 | 20.8981 | 60.0398 | 21 | 48.0775 | 34.2539 | 60.0109 | 34.5 | 48.0803 | 33.963 | 60.0398 | 34.5 | 48.0781 | 46.9998 | 59.9821 | 48
48.1005 | 20.9274 | 60.0455 | 21 | 48.0861 | 20.8981 | 60.0398 | 21 | 48.0858 | 34.2517 | 60.0109 | 34.5 | 48.0886 | 33.963 | 60.0398 | 34.5 | 48.0864 | 46.9998 | 59.9821 | 48
48.1088 | 20.9274 | 60.0455 | 21 | 48.0944 | 20.8981 | 60.0398 | 21 | 48.0941 | 34.2517 | 60.0109 | 34.5 | 48.0969 | 33.9585 | 60.0398 | 34.5 | 48.0947 | 47.0547 | 59.9821 | 48
48.1171 | 20.9274 | 60.0455 | 21 | 48.1027 | 20.8981 | 60.0398 | 21 | 48.1024 | 34.2517 | 60.0109 | 34.5 | 48.1053 | 33.9585 | 60.0398 | 34.5 | 48.1031 | 47.0547 | 59.9821 | 48
48.1255 | 20.9274 | 60.0455 | 21 | 48.1111 | 20.8981 | 60.0398 | 21 | 48.1108 | 34.2517 | 60.0109 | 34.5 | 48.1136 | 33.9585 | 60.0398 | 34.5 | 48.1115 | 47.0544 | 59.9821 | 48
48.1338 | 20.9274 | 60.0455 | 21 | 48.1194 | 20.8981 | 60.0398 | 21 | 48.1191 | 34.2517 | 60.0109 | 34.5 | 48.1219 | 33.9585 | 60.0398 | 34.5 | 48.1198 | 47.0544 | 59.9821 | 48
48.1421 | 20.9274 | 60.0455 | 21 | 48.1277 | 20.8981 | 60.0398 | 21 | 48.1274 | 34.2517 | 60.0109 | 34.5 | 48.1302 | 33.9585 | 60.0398 | 34.5 | 48.1281 | 47.0544 | 59.9821 | 48
48.1504 | 20.9274 | 60.0455 | 21 | 48.136 | 20.8981 | 60.0398 | 21 | 48.1357 | 34.2517 | 60.0109 | 34.5 | 48.1387 | 33.9585 | 60.0398 | 34.5 | 48.1365 | 47.0544 | 59.9821 | 48
48.1588 | 20.9274 | 60.0455 | 21 | 48.1444 | 20.8981 | 60.0398 | 21 | 48.1441 | 34.2517 | 60.0109 | 34.5 | 48.147 | 33.9553 | 60.0398 | 34.5 | 48.1448 | 47.0783 | 59.9821 | 48
48.1671 | 20.9274 | 60.0455 | 21 | 48.1527 | 20.8981 | 60.0398 | 21 | 48.1524 | 34.2517 | 60.0109 | 34.5 | 48.1553 | 33.9553 | 60.0398 | 34.5 | 48.1531 | 47.0783 | 59.9821 | 48
48.1754 | 20.9274 | 60.0455 | 21 | 48.1611 | 20.8981 | 60.0398 | 21 | 48.1608 | 34.2517 | 60.0109 | 34.5 | 48.1636 | 34.0366 | 60.0398 | 34.5 | 48.1615 | 47.1284 | 59.9821 | 48
48.1837 | 20.9274 | 60.0455 | 21 | 48.1694 | 20.8981 | 60.0398 | 21 | 48.1691 | 34.2502 | 60.0109 | 34.5 | 48.1719 | 34.0366 | 60.0398 | 34.5 | 48.1698 | 47.1284 | 59.9821 | 48
48.1921 | 20.9274 | 60.0455 | 21 | 48.1777 | 20.8981 | 60.0398 | 21 | 48.1774 | 34.2502 | 60.0109 | 34.5 | 48.1803 | 34.0366 | 60.0398 | 34.5 | 48.1781 | 47.1284 | 59.9821 | 48
48.2004 | 20.9274 | 60.0455 | 21 | 48.186 | 20.8981 | 60.0398 | 21 | 48.1857 | 34.2502 | 60.0109 | 34.5 | 48.1886 | 34.0366 | 60.0398 | 34.5 | 48.1864 | 47.1284 | 59.9821 | 48
48.2087 | 20.9274 | 60.0455 | 21 | 48.1943 | 20.8981 | 60.0398 | 21 | 48.1941 | 34.2502 | 60.0109 | 34.5 | 48.1969 | 34.0366 | 60.0398 | 34.5 | 48.1948 | 47.1314 | 59.9821 | 48
48.217 | 20.9274 | 60.0455 | 21 | 48.2027 | 20.8981 | 60.0398 | 21 | 48.2024 | 34.2502 | 60.0109 | 34.5 | 48.2052 | 34.0366 | 60.0398 | 34.5 | 48.2031 | 47.1314 | 59.9821 | 48
48.2254 | 20.9274 | 60.0455 | 21 | 48.211 | 20.8981 | 60.0398 | 21 | 48.2108 | 34.2502 | 60.0109 | 34.5 | 48.2136 | 34.0366 | 60.0398 | 34.5 | 48.2114 | 47.1315 | 59.9821 | 48
48.2337 | 20.9274 | 60.0455 | 21 | 48.2194 | 20.8981 | 60.0398 | 21 | 48.2191 | 34.2502 | 60.0109 | 34.5 | 48.2219 | 34.0366 | 60.0398 | 34.5 | 48.2198 | 47.1315 | 59.9821 | 48
48.242 | 20.9274 | 60.0455 | 21 | 48.2277 | 20.8981 | 60.0398 | 21 | 48.2274 | 34.2502 | 60.0109 | 34.5 | 48.2302 | 34.037 | 60.0398 | 34.5 | 48.2281 | 47.1315 | 59.9821 | 48
48.2504 | 20.9274 | 60.0455 | 21 | 48.236 | 20.8951 | 60.0398 | 21 | 48.2357 | 34.2502 | 60.0109 | 34.5 | 48.2385 | 34.037 | 60.0398 | 34.5 | 48.2365 | 47.1315 | 59.9821 | 48
48.2587 | 20.9274 | 60.0455 | 21 | 48.2443 | 20.8951 | 60.0398 | 21 | 48.2441 | 34.2502 | 60.0109 | 34.5 | 48.2468 | 34.037 | 60.0398 | 34.5 | 48.2448 | 47.1315 | 59.9821 | 48
48.267 | 20.9274 | 60.0455 | 21 | 48.2526 | 20.8951 | 60.0398 | 21 | 48.2524 | 34.2502 | 60.0109 | 34.5 | 48.2552 | 34.037 | 60.0398 | 34.5 | 48.2532 | 47.1315 | 59.9821 | 48
48.2753 | 20.9274 | 60.0455 | 21 | 48.261 | 20.8951 | 60.0398 | 21 | 48.2607 | 34.2502 | 60.0109 | 34.5 | 48.2635 | 34.037 | 60.0398 | 34.5 | 48.2615 | 47.1315 | 59.9821 | 48
48.2837 | 20.9274 | 60.0455 | 21 | 48.2693 | 20.8951 | 60.0398 | 21 | 48.269 | 34.2502 | 60.0109 | 34.5 | 48.2719 | 34.037 | 60.0398 | 34.5 | 48.2698 | 47.1315 | 59.9821 | 48
48.292 | 20.9274 | 60.0455 | 21 | 48.2776 | 20.8951 | 60.0398 | 21 | 48.2774 | 34.2502 | 60.0109 | 34.5 | 48.2802 | 34.037 | 60.0398 | 34.5 | 48.2782 | 47.1302 | 59.9821 | 48
48.3003 | 20.9274 | 60.0455 | 21 | 48.2859 | 20.8951 | 60.0398 | 21 | 48.2857 | 34.2502 | 60.0109 | 34.5 | 48.2886 | 34.037 | 60.0398 | 34.5 | 48.2865 | 47.1302 | 59.9821 | 48
48.3087 | 20.9274 | 60.0455 | 21 | 48.2943 | 20.8951 | 60.0398 | 21 | 48.2941 | 34.2502 | 60.0109 | 34.5 | 48.2969 | 34.0323 | 60.0398 | 34.5 | 48.2948 | 47.1302 | 59.9821 | 48
48.317 | 20.9274 | 60.0455 | 21 | 48.3026 | 20.8951 | 60.0398 | 21 | 48.3024 | 34.2502 | 60.0109 | 34.5 | 48.3052 | 34.0323 | 60.0398 | 34.5 | 48.3031 | 47.1302 | 59.9821 | 48
48.3253 | 20.9269 | 60.0455 | 21 | 48.311 | 20.8951 | 60.0398 | 21 | 48.3107 | 34.2502 | 60.0109 | 34.5 | 48.3135 | 34.0323 | 60.0398 | 34.5 | 48.3115 | 47.1302 | 59.9821 | 48
48.3336 | 20.9269 | 60.0455 | 21 | 48.3193 | 20.8951 | 60.0398 | 21 | 48.319 | 34.2502 | 60.0109 | 34.5 | 48.3218 | 34.0323 | 60.0398 | 34.5 | 48.3198 | 47.1302 | 59.9821 | 48
48.3419 | 20.9287 | 60.0455 | 21 | 48.3276 | 20.8951 | 60.0398 | 21 | 48.3274 | 34.2502 | 60.0109 | 34.5 | 48.3302 | 34.0323 | 60.0398 | 34.5 | 48.3281 | 47.1302 | 59.9821 | 48
48.3503 | 20.9287 | 60.0455 | 21 | 48.3359 | 20.8951 | 60.0398 | 21 | 48.3357 | 34.2502 | 60.0109 | 34.5 | 48.3385 | 34.0323 | 60.0398 | 34.5 | 48.3365 | 47.1302 | 59.9821 | 48
48.3586 | 20.9287 | 60.0455 | 21 | 48.3442 | 20.8951 | 60.0398 | 21 | 48.3441 | 34.2502 | 60.0109 | 34.5 | 48.3468 | 34.1202 | 60.0398 | 34.5 | 48.3448 | 47.1304 | 59.9821 | 48
48.3669 | 20.9287 | 60.0455 | 21 | 48.3526 | 20.8951 | 60.0398 | 21 | 48.3524 | 34.2502 | 60.0109 | 34.5 | 48.3551 | 34.1202 | 60.0398 | 34.5 | 48.3531 | 47.1304 | 59.9821 | 48
48.3752 | 20.9287 | 60.0455 | 21 | 48.3609 | 20.8951 | 60.0398 | 21 | 48.3607 | 34.2502 | 60.0109 | 34.5 | 48.3635 | 34.1179 | 60.0398 | 34.5 | 48.3615 | 47.1809 | 59.9821 | 48
48.3836 | 20.9287 | 60.0455 | 21 | 48.3693 | 20.8951 | 60.0398 | 21 | 48.369 | 34.2502 | 60.0109 | 34.5 | 48.3718 | 34.1179 | 60.0398 | 34.5 | 48.3699 | 47.1809 | 59.9821 | 48
48.3919 | 20.9287 | 60.0455 | 21 | 48.3776 | 20.8951 | 60.0398 | 21 | 48.3774 | 34.2502 | 60.0109 | 34.5 | 48.3801 | 34.1179 | 60.0398 | 34.5 | 48.3782 | 47.1809 | 59.9821 | 48
48.4002 | 20.9287 | 60.0455 | 21 | 48.3859 | 20.8951 | 60.0398 | 21 | 48.3857 | 34.2502 | 60.0109 | 34.5 | 48.3884 | 34.1179 | 60.0398 | 34.5 | 48.3865 | 47.1809 | 59.9821 | 48
48.4086 | 20.9287 | 60.0455 | 21 | 48.3942 | 20.8951 | 60.0398 | 21 | 48.394 | 34.2502 | 60.0109 | 34.5 | 48.3967 | 34.1179 | 60.0398 | 34.5 | 48.3949 | 47.1808 | 59.9821 | 48
48.4169 | 20.9287 | 60.0455 | 21 | 48.4025 | 20.8951 | 60.0398 | 21 | 48.4023 | 34.2502 | 60.0109 | 34.5 | 48.4052 | 34.1179 | 60.0398 | 34.5 | 48.4032 | 47.1808 | 59.9821 | 48
48.4252 | 20.9287 | 60.0455 | 21 | 48.4109 | 20.8951 | 60.0398 | 21 | 48.4107 | 34.2502 | 60.0109 | 34.5 | 48.4135 | 34.1136 | 60.0398 | 34.5 | 48.4115 | 47.1801 | 59.9821 | 48
48.4335 | 20.9287 | 60.0455 | 21 | 48.4192 | 20.8951 | 60.0398 | 21 | 48.419 | 34.2492 | 60.0109 | 34.5 | 48.4218 | 34.1136 | 60.0398 | 34.5 | 48.4198 | 47.1801 | 59.9821 | 48
48.4419 | 20.9287 | 60.0455 | 21 | 48.4276 | 20.8951 | 60.0398 | 21 | 48.4274 | 34.2492 | 60.0109 | 34.5 | 48.4301 | 34.1136 | 60.0398 | 34.5 | 48.4282 | 47.18 | 59.9821 | 48
48.4502 | 20.9287 | 60.0455 | 21 | 48.4359 | 20.8951 | 60.0398 | 21 | 48.4357 | 34.249 | 60.0109 | 34.5 | 48.4384 | 34.1136 | 60.0398 | 34.5 | 48.4365 | 47.18 | 59.9821 | 48
48.4585 | 20.9287 | 60.0455 | 21 | 48.4442 | 20.8951 | 60.0398 | 21 | 48.444 | 34.249 | 60.0109 | 34.5 | 48.4468 | 34.1136 | 60.0398 | 34.5 | 48.4448 | 47.18 | 59.9821 | 48
48.4669 | 20.9287 | 60.0455 | 21 | 48.4525 | 20.8951 | 60.0398 | 21 | 48.4524 | 34.246 | 60.0109 | 34.5 | 48.4551 | 34.1136 | 60.0398 | 34.5 | 48.4532 | 47.18 | 59.9821 | 48
48.4752 | 20.9296 | 60.0455 | 21 | 48.4609 | 20.8951 | 60.0398 | 21 | 48.4607 | 34.246 | 60.0109 | 34.5 | 48.4634 | 34.1136 | 60.0398 | 34.5 | 48.4615 | 47.1803 | 59.9821 | 48
48.4835 | 20.9296 | 60.0455 | 21 | 48.4692 | 20.8951 | 60.0398 | 21 | 48.4691 | 34.246 | 60.0109 | 34.5 | 48.4717 | 34.1136 | 60.0398 | 34.5 | 48.4698 | 47.1803 | 59.9821 | 48
48.4918 | 20.9296 | 60.0455 | 21 | 48.4775 | 20.8951 | 60.0398 | 21 | 48.4774 | 34.246 | 60.0109 | 34.5 | 48.4801 | 34.1136 | 60.0398 | 34.5 | 48.4781 | 47.1806 | 59.9821 | 48
48.5002 | 20.9296 | 60.0455 | 21 | 48.4858 | 20.8951 | 60.0398 | 21 | 48.4857 | 34.246 | 60.0167 | 34.5 | 48.4884 | 34.1136 | 60.0398 | 34.5 | 48.4866 | 47.1806 | 59.9821 | 48
48.5085 | 20.9159 | 60.0455 | 21 | 48.4941 | 20.8951 | 60.0398 | 21 | 48.494 | 34.246 | 60.0167 | 34.5 | 48.4967 | 34.1136 | 60.0398 | 34.5 | 48.4949 | 47.1675 | 59.9821 | 48
48.5168 | 20.9159 | 60.0455 | 21 | 48.5025 | 20.8951 | 60.0398 | 21 | 48.5024 | 34.246 | 60.0167 | 34.5 | 48.505 | 34.1136 | 60.0398 | 34.5 | 48.5032 | 47.1675 | 59.9821 | 48
48.5251 | 20.9159 | 60.0455 | 21 | 48.5108 | 20.8951 | 60.0398 | 21 | 48.5107 | 34.246 | 60.0167 | 34.5 | 48.5133 | 34.1136 | 60.0398 | 34.5 | 48.5116 | 47.1675 | 59.9821 | 48
48.5335 | 20.9159 | 60.0455 | 21 | 48.5192 | 20.8951 | 60.0398 | 21 | 48.519 | 34.246 | 60.0167 | 34.5 | 48.5217 | 34.1136 | 60.0398 | 34.5 | 48.5199 | 47.1675 | 59.9821 | 48
48.5418 | 20.9108 | 60.0455 | 21 | 48.5275 | 20.8951 | 60.0398 | 21 | 48.5273 | 34.246 | 60.0167 | 34.5 | 48.53 | 34.1136 | 60.0398 | 34.5 | 48.5282 | 47.1678 | 59.9821 | 48
48.5501 | 20.9108 | 60.0455 | 21 | 48.5358 | 20.8951 | 60.0398 | 21 | 48.5357 | 34.246 | 60.0167 | 34.5 | 48.5383 | 34.1136 | 60.0398 | 34.5 | 48.5365 | 47.1678 | 59.9821 | 48
48.5584 | 20.9108 | 60.0455 | 21 | 48.5441 | 20.8951 | 60.0398 | 21 | 48.544 | 34.246 | 60.0167 | 34.5 | 48.5466 | 34.1136 | 60.0398 | 34.5 | 48.5449 | 47.1928 | 59.9821 | 48
48.5668 | 20.9108 | 60.0455 | 21 | 48.5524 | 20.8951 | 60.0398 | 21 | 48.5524 | 34.246 | 60.0167 | 34.5 | 48.5551 | 34.1136 | 60.0398 | 34.5 | 48.5532 | 47.1928 | 59.9821 | 48
48.5751 | 20.9108 | 60.0455 | 21 | 48.5608 | 20.8951 | 60.0398 | 21 | 48.5607 | 34.246 | 60.0167 | 34.5 | 48.5634 | 34.1136 | 60.0398 | 34.5 | 48.5615 | 47.1931 | 59.9821 | 48
48.5834 | 20.9108 | 60.0455 | 21 | 48.5691 | 20.8951 | 60.0398 | 21 | 48.569 | 34.246 | 60.0167 | 34.5 | 48.5717 | 34.1136 | 60.0398 | 34.5 | 48.5699 | 47.1931 | 59.9821 | 48
48.5918 | 20.9111 | 60.0455 | 21 | 48.5775 | 20.8951 | 60.0398 | 21 | 48.5773 | 34.246 | 60.0167 | 34.5 | 48.58 | 34.1136 | 60.0398 | 34.5 | 48.5782 | 47.2046 | 59.9821 | 48
48.6001 | 20.9111 | 60.0455 | 21 | 48.5858 | 20.8948 | 60.0398 | 21 | 48.5856 | 34.246 | 60.0167 | 34.5 | 48.5883 | 34.1136 | 60.0398 | 34.5 | 48.5865 | 47.2046 | 59.9821 | 48
48.6084 | 20.9097 | 60.0455 | 21 | 48.5941 | 20.8948 | 60.0398 | 21 | 48.594 | 34.246 | 60.0167 | 34.5 | 48.5967 | 34.1136 | 60.0398 | 34.5 | 48.5948 | 47.2046 | 59.9821 | 48
48.6167 | 20.9097 | 60.0455 | 21 | 48.6024 | 20.8948 | 60.0398 | 21 | 48.6023 | 34.246 | 60.0167 | 34.5 | 48.605 | 34.1136 | 60.0398 | 34.5 | 48.6033 | 47.2046 | 59.9821 | 48
48.6251 | 20.9097 | 60.0455 | 21 | 48.6107 | 20.8948 | 60.0398 | 21 | 48.6107 | 34.246 | 60.0167 | 34.5 | 48.6133 | 34.1136 | 60.0398 | 34.5 | 48.6116 | 47.2046 | 59.9821 | 48
48.6334 | 20.9097 | 60.0455 | 21 | 48.6191 | 20.8948 | 60.0398 | 21 | 48.619 | 34.246 | 60.0167 | 34.5 | 48.6216 | 34.1136 | 60.0398 | 34.5 | 48.6199 | 47.2046 | 59.9821 | 48
48.6417 | 20.9097 | 60.0455 | 21 | 48.6274 | 20.8948 | 60.0398 | 21 | 48.6273 | 34.246 | 60.0167 | 34.5 | 48.63 | 34.1117 | 60.0398 | 34.5 | 48.6283 | 47.289 | 59.9821 | 48
48.6501 | 20.9097 | 60.0455 | 21 | 48.6357 | 20.8665 | 60.0398 | 21 | 48.6356 | 34.246 | 60.0167 | 34.5 | 48.6383 | 34.1117 | 60.0398 | 34.5 | 48.6366 | 47.289 | 59.9821 | 48
48.6584 | 20.9116 | 60.0455 | 21 | 48.644 | 20.8665 | 60.0398 | 21 | 48.644 | 34.246 | 60.0167 | 34.5 | 48.6466 | 34.1117 | 60.0398 | 34.5 | 48.6449 | 47.289 | 59.9821 | 48
48.6667 | 20.9116 | 60.0455 | 21 | 48.6524 | 20.8665 | 60.0398 | 21 | 48.6523 | 34.246 | 60.0167 | 34.5 | 48.6549 | 34.1117 | 60.0398 | 34.5 | 48.6532 | 47.289 | 59.9821 | 48
48.675 | 20.9116 | 60.0455 | 21 | 48.6607 | 20.8665 | 60.0398 | 21 | 48.6606 | 34.246 | 60.0167 | 34.5 | 48.6632 | 34.1117 | 60.0398 | 34.5 | 48.6616 | 47.2889 | 59.9821 | 48
48.6833 | 20.9116 | 60.0455 | 21 | 48.6691 | 20.8665 | 60.0398 | 21 | 48.6689 | 34.246 | 60.0167 | 34.5 | 48.6716 | 34.1117 | 60.0398 | 34.5 | 48.6699 | 47.2889 | 59.9821 | 48
48.6917 | 20.9116 | 60.0455 | 21 | 48.6774 | 20.8665 | 60.0398 | 21 | 48.6773 | 34.246 | 60.0167 | 34.5 | 48.6799 | 34.1117 | 60.0398 | 34.5 | 48.6782 | 47.2819 | 59.9821 | 48
48.7 | 20.9116 | 60.0455 | 21 | 48.6857 | 20.8665 | 60.0398 | 21 | 48.6856 | 34.246 | 60.0167 | 34.5 | 48.6882 | 34.1117 | 60.0398 | 34.5 | 48.6866 | 47.2819 | 59.9821 | 48
48.7083 | 20.9114 | 60.0455 | 21 | 48.694 | 20.8665 | 60.0398 | 21 | 48.694 | 34.246 | 60.0167 | 34.5 | 48.6965 | 34.1117 | 60.0398 | 34.5 | 48.6949 | 47.2751 | 59.9821 | 48
48.7167 | 20.9114 | 60.0455 | 21 | 48.7023 | 20.8665 | 60.0398 | 21 | 48.7023 | 34.246 | 60.0167 | 34.5 | 48.705 | 34.1117 | 60.0398 | 34.5 | 48.7032 | 47.2751 | 59.9821 | 48
48.725 | 20.9099 | 60.0455 | 21 | 48.7107 | 20.8665 | 60.0398 | 21 | 48.7106 | 34.246 | 60.0167 | 34.5 | 48.7133 | 34.1117 | 60.0398 | 34.5 | 48.7115 | 47.2757 | 59.9764 | 48
48.7333 | 20.9099 | 60.0455 | 21 | 48.719 | 20.8665 | 60.0398 | 21 | 48.7189 | 34.246 | 60.0167 | 34.5 | 48.7216 | 34.1117 | 60.0398 | 34.5 | 48.72 | 47.2757 | 59.9764 | 48
48.7416 | 20.9099 | 60.0455 | 21 | 48.7274 | 20.8665 | 60.0398 | 21 | 48.7273 | 34.246 | 60.0167 | 34.5 | 48.7299 | 34.1117 | 60.0398 | 34.5 | 48.7283 | 47.2765 | 59.9764 | 48
48.75 | 20.9099 | 60.0455 | 21 | 48.7357 | 20.8665 | 60.0398 | 21 | 48.7356 | 34.246 | 60.0167 | 34.5 | 48.7382 | 34.1117 | 60.0398 | 34.5 | 48.7366 | 47.2765 | 59.9764 | 48
48.7583 | 20.8939 | 60.0455 | 21 | 48.744 | 20.8665 | 60.0398 | 21 | 48.744 | 34.246 | 60.0167 | 34.5 | 48.7466 | 34.1117 | 60.0398 | 34.5 | 48.745 | 47.2765 | 59.9764 | 48
48.7666 | 20.8939 | 60.0455 | 21 | 48.7523 | 20.8665 | 60.0398 | 21 | 48.7523 | 34.246 | 60.0167 | 34.5 | 48.7549 | 34.1117 | 60.0398 | 34.5 | 48.7533 | 47.2765 | 59.9764 | 48
48.775 | 20.8769 | 60.0455 | 21 | 48.7606 | 20.8665 | 60.0398 | 21 | 48.7606 | 34.246 | 60.0167 | 34.5 | 48.7632 | 34.1693 | 60.0398 | 34.5 | 48.7616 | 47.2765 | 59.9764 | 48
48.7833 | 20.8769 | 60.0455 | 21 | 48.769 | 20.8665 | 60.0398 | 21 | 48.7689 | 34.246 | 60.0167 | 34.5 | 48.7715 | 34.1693 | 60.0398 | 34.5 | 48.77 | 47.2765 | 59.9764 | 48
48.7916 | 20.8747 | 60.0455 | 21 | 48.7773 | 20.8665 | 60.0398 | 21 | 48.7773 | 34.246 | 60.0167 | 34.5 | 48.7799 | 34.1693 | 60.0398 | 34.5 | 48.7783 | 47.2765 | 59.9764 | 48
48.7999 | 20.8747 | 60.0455 | 21 | 48.7856 | 20.8665 | 60.0398 | 21 | 48.7856 | 34.246 | 60.0167 | 34.5 | 48.7882 | 34.1693 | 60.0398 | 34.5 | 48.7866 | 47.2765 | 59.9764 | 48
48.8083 | 20.8726 | 60.0455 | 21 | 48.7939 | 20.8665 | 60.0398 | 21 | 48.7939 | 34.246 | 60.0167 | 34.5 | 48.7965 | 34.2434 | 60.0398 | 34.5 | 48.7949 | 47.3158 | 59.9764 | 48
48.8166 | 20.8726 | 60.0455 | 21 | 48.8023 | 20.8665 | 60.0398 | 21 | 48.8022 | 34.246 | 60.0167 | 34.5 | 48.8048 | 34.2434 | 60.0398 | 34.5 | 48.8033 | 47.3158 | 59.9764 | 48
48.8249 | 20.8707 | 60.0455 | 21 | 48.8106 | 20.8665 | 60.0398 | 21 | 48.8106 | 34.246 | 60.0167 | 34.5 | 48.8131 | 34.2434 | 60.0398 | 34.5 | 48.8116 | 47.314 | 59.9764 | 48
48.8333 | 20.8707 | 60.0455 | 21 | 48.819 | 20.8665 | 60.0398 | 21 | 48.8189 | 34.246 | 60.0167 | 34.5 | 48.8215 | 34.2434 | 60.0398 | 34.5 | 48.8199 | 47.314 | 59.9764 | 48
48.8416 | 20.8707 | 60.0455 | 21 | 48.8273 | 20.8665 | 60.0398 | 21 | 48.8273 | 34.246 | 60.0167 | 34.5 | 48.8298 | 34.2434 | 60.0398 | 34.5 | 48.8284 | 47.3106 | 59.9764 | 48
48.8499 | 20.8707 | 60.0455 | 21 | 48.8356 | 20.8665 | 60.0398 | 21 | 48.8356 | 34.246 | 60.0167 | 34.5 | 48.8381 | 34.2434 | 60.0398 | 34.5 | 48.8367 | 47.3106 | 59.9764 | 48
48.8582 | 20.8707 | 60.0455 | 21 | 48.8439 | 20.8665 | 60.0398 | 21 | 48.8439 | 34.246 | 60.0167 | 34.5 | 48.8464 | 34.2434 | 60.0398 | 34.5 | 48.845 | 47.329 | 59.9764 | 48
48.8665 | 20.8707 | 60.0455 | 21 | 48.8522 | 20.8676 | 60.0398 | 21 | 48.8522 | 34.246 | 60.0167 | 34.5 | 48.8549 | 34.2434 | 60.0398 | 34.5 | 48.8533 | 47.329 | 59.9764 | 48
48.8749 | 20.8707 | 60.0455 | 21 | 48.8606 | 20.8676 | 60.0398 | 21 | 48.8606 | 34.246 | 60.0167 | 34.5 | 48.8632 | 34.2434 | 60.0398 | 34.5 | 48.8617 | 47.329 | 59.9764 | 48
48.8832 | 20.8707 | 60.0455 | 21 | 48.8689 | 20.8676 | 60.0398 | 21 | 48.8689 | 34.2402 | 60.0167 | 34.5 | 48.8715 | 34.2434 | 60.0398 | 34.5 | 48.87 | 47.329 | 59.9764 | 48
48.8915 | 20.8712 | 60.0455 | 21 | 48.8773 | 20.8676 | 60.0398 | 21 | 48.8773 | 34.2402 | 60.0167 | 34.5 | 48.8798 | 34.2434 | 60.0398 | 34.5 | 48.8783 | 47.3301 | 59.9764 | 48
48.8999 | 20.8712 | 60.0455 | 21 | 48.8856 | 20.8669 | 60.0398 | 21 | 48.8856 | 34.2402 | 60.0167 | 34.5 | 48.8881 | 34.2434 | 60.0398 | 34.5 | 48.8867 | 47.3301 | 59.9764 | 48
48.9082 | 20.868 | 60.0455 | 21 | 48.8939 | 20.8669 | 60.0398 | 21 | 48.8939 | 34.2402 | 60.0167 | 34.5 | 48.8965 | 34.2434 | 60.0398 | 34.5 | 48.895 | 47.3301 | 59.9764 | 48
48.9165 | 20.868 | 60.0455 | 21 | 48.9022 | 20.8669 | 60.0398 | 21 | 48.9022 | 34.2402 | 60.0167 | 34.5 | 48.9048 | 34.2434 | 60.0398 | 34.5 | 48.9033 | 47.3301 | 59.9764 | 48
48.9248 | 20.868 | 60.0455 | 21 | 48.9105 | 20.8669 | 60.0398 | 21 | 48.9106 | 34.2402 | 60.0167 | 34.5 | 48.9131 | 34.2432 | 60.0398 | 34.5 | 48.9117 | 47.3566 | 59.9764 | 48
48.9332 | 20.868 | 60.0455 | 21 | 48.9189 | 20.8669 | 60.0398 | 21 | 48.9189 | 34.2402 | 60.0167 | 34.5 | 48.9214 | 34.2432 | 60.0398 | 34.5 | 48.92 | 47.3566 | 59.9764 | 48
48.9415 | 20.868 | 60.0455 | 21 | 48.9272 | 20.8669 | 60.0398 | 21 | 48.9272 | 34.2402 | 60.0167 | 34.5 | 48.9298 | 34.2432 | 60.0398 | 34.5 | 48.9283 | 47.3566 | 59.9764 | 48
48.9498 | 20.868 | 60.0455 | 21 | 48.9355 | 20.8669 | 60.0398 | 21 | 48.9355 | 34.2402 | 60.0167 | 34.5 | 48.9381 | 34.2432 | 60.0398 | 34.5 | 48.9366 | 47.3566 | 59.9764 | 48
48.9582 | 20.8654 | 60.0398 | 21 | 48.9438 | 20.8669 | 60.0398 | 21 | 48.9439 | 34.2402 | 60.0167 | 34.5 | 48.9464 | 34.2432 | 60.0398 | 34.5 | 48.9451 | 47.3566 | 59.9764 | 48
48.9665 | 20.8654 | 60.0398 | 21 | 48.9522 | 20.8585 | 60.0398 | 21 | 48.9522 | 34.2402 | 60.0167 | 34.5 | 48.9547 | 34.2432 | 60.0398 | 34.5 | 48.9534 | 47.3566 | 59.9764 | 48
48.9748 | 20.8654 | 60.0398 | 21 | 48.9605 | 20.8585 | 60.0398 | 21 | 48.9606 | 34.2402 | 60.0167 | 34.5 | 48.963 | 34.2432 | 60.0398 | 34.5 | 48.9617 | 47.3636 | 59.9764 | 48
48.9831 | 20.8654 | 60.0398 | 21 | 48.9689 | 20.8585 | 60.0398 | 21 | 48.9689 | 34.2402 | 60.0167 | 34.5 | 48.9714 | 34.2432 | 60.0398 | 34.5 | 48.9701 | 47.3636 | 59.9764 | 48
48.9915 | 20.8654 | 60.0398 | 21 | 48.9772 | 20.8585 | 60.0398 | 21 | 48.9772 | 34.2402 | 60.0167 | 34.5 | 48.9797 | 34.2432 | 60.0398 | 34.5 | 48.9784 | 47.3636 | 59.9764 | 48
48.9998 | 20.8654 | 60.0398 | 21 | 48.9855 | 20.8585 | 60.0398 | 21 | 48.9855 | 34.2402 | 60.0167 | 34.5 | 48.988 | 34.2432 | 60.0398 | 34.5 | 48.9867 | 47.3636 | 59.9764 | 48
49.0081 | 20.8654 | 60.0398 | 21 | 48.9938 | 20.8585 | 60.0398 | 21 | 48.9939 | 34.2402 | 60.0167 | 34.5 | 48.9963 | 34.2432 | 60.0398 | 34.5 | 48.995 | 47.3644 | 59.9764 | 48
49.0164 | 20.8654 | 60.0398 | 21 | 49.0021 | 20.8585 | 60.0398 | 21 | 49.0022 | 34.2402 | 60.0167 | 34.5 | 49.0048 | 34.2432 | 60.0398 | 34.5 | 49.0034 | 47.3644 | 59.9764 | 48
49.0248 | 20.8654 | 60.0398 | 21 | 49.0105 | 20.8585 | 60.0398 | 21 | 49.0106 | 34.2402 | 60.0167 | 34.5 | 49.0131 | 34.2432 | 60.0398 | 34.5 | 49.0117 | 47.3644 | 59.9764 | 48
49.0331 | 20.8654 | 60.0398 | 21 | 49.0188 | 20.8585 | 60.0398 | 21 | 49.0189 | 34.2402 | 60.0167 | 34.5 | 49.0214 | 34.2432 | 60.0398 | 34.5 | 49.02 | 47.3644 | 59.9764 | 48
49.0414 | 20.8654 | 60.0398 | 21 | 49.0272 | 20.8585 | 60.0398 | 21 | 49.0272 | 34.2402 | 60.0167 | 34.5 | 49.0297 | 34.2432 | 60.0398 | 34.5 | 49.0284 | 47.3644 | 59.9764 | 48
49.0497 | 20.8654 | 60.0398 | 21 | 49.0355 | 20.8585 | 60.0398 | 21 | 49.0355 | 34.2402 | 60.0167 | 34.5 | 49.038 | 34.2432 | 60.0398 | 34.5 | 49.0367 | 47.3644 | 59.9764 | 48
49.0581 | 20.8654 | 60.0398 | 21 | 49.0438 | 20.8585 | 60.0398 | 21 | 49.0439 | 34.2402 | 60.0167 | 34.5 | 49.0464 | 34.2432 | 60.0398 | 34.5 | 49.045 | 47.3644 | 59.9764 | 48
49.0664 | 20.8654 | 60.0398 | 21 | 49.0521 | 20.8585 | 60.0398 | 21 | 49.0522 | 34.2402 | 60.0167 | 34.5 | 49.0547 | 34.2432 | 60.0398 | 34.5 | 49.0535 | 47.3644 | 59.9764 | 48
49.0747 | 20.8654 | 60.0398 | 21 | 49.0604 | 20.8585 | 60.0398 | 21 | 49.0605 | 34.2402 | 60.0167 | 34.5 | 49.063 | 34.2432 | 60.0398 | 34.5 | 49.0618 | 47.3644 | 59.9764 | 48
49.0831 | 20.8654 | 60.0398 | 21 | 49.0688 | 20.8585 | 60.0398 | 21 | 49.0688 | 34.2402 | 60.0167 | 34.5 | 49.0713 | 34.2432 | 60.0398 | 34.5 | 49.0701 | 47.3644 | 59.9764 | 48
49.0914 | 20.8525 | 60.0398 | 21 | 49.0771 | 20.8585 | 60.0398 | 21 | 49.0772 | 34.2402 | 60.0167 | 34.5 | 49.0797 | 34.2432 | 60.0398 | 34.5 | 49.0784 | 47.3597 | 59.9764 | 48
49.0997 | 20.8525 | 60.0398 | 21 | 49.0854 | 20.8585 | 60.0398 | 21 | 49.0855 | 34.2402 | 60.0167 | 34.5 | 49.088 | 34.2432 | 60.0398 | 34.5 | 49.0868 | 47.3597 | 59.9764 | 48
49.1081 | 20.8525 | 60.0398 | 21 | 49.0938 | 20.8585 | 60.0398 | 21 | 49.0939 | 34.2402 | 60.0167 | 34.5 | 49.0963 | 34.2432 | 60.0398 | 34.5 | 49.0951 | 47.361 | 59.9764 | 48
49.1164 | 20.8525 | 60.0398 | 21 | 49.1021 | 20.8585 | 60.0398 | 21 | 49.1022 | 34.2402 | 60.0167 | 34.5 | 49.1046 | 34.2432 | 60.0398 | 34.5 | 49.1034 | 47.361 | 59.9764 | 48
49.1247 | 20.8525 | 60.0398 | 21 | 49.1104 | 20.8585 | 60.0398 | 21 | 49.1105 | 34.2402 | 60.0167 | 34.5 | 49.1129 | 34.2432 | 60.0398 | 34.5 | 49.1118 | 47.361 | 59.9764 | 48
49.133 | 20.8525 | 60.0398 | 21 | 49.1188 | 20.8585 | 60.0398 | 21 | 49.1188 | 34.2402 | 60.0167 | 34.5 | 49.1213 | 34.2432 | 60.0398 | 34.5 | 49.1201 | 47.361 | 59.9764 | 48
49.1414 | 20.8525 | 60.0398 | 21 | 49.1271 | 20.8585 | 60.0398 | 21 | 49.1272 | 34.2402 | 60.0167 | 34.5 | 49.1296 | 34.2432 | 60.0398 | 34.5 | 49.1284 | 47.361 | 59.9764 | 48
49.1497 | 20.8525 | 60.0398 | 21 | 49.1354 | 20.8585 | 60.0398 | 21 | 49.1355 | 34.2402 | 60.0167 | 34.5 | 49.1379 | 34.2432 | 60.0398 | 34.5 | 49.1367 | 47.361 | 59.9764 | 48
49.158 | 20.8525 | 60.0398 | 21 | 49.1437 | 20.8585 | 60.0398 | 21 | 49.1439 | 34.2402 | 60.0167 | 34.5 | 49.1462 | 34.2432 | 60.0398 | 34.5 | 49.1451 | 47.361 | 59.9764 | 48
49.1664 | 20.8525 | 60.0398 | 21 | 49.152 | 20.8598 | 60.0398 | 21 | 49.1522 | 34.2373 | 60.0167 | 34.5 | 49.1547 | 34.2432 | 60.0398 | 34.5 | 49.1534 | 47.361 | 59.9764 | 48
49.1747 | 20.8525 | 60.0398 | 21 | 49.1604 | 20.8598 | 60.0398 | 21 | 49.1605 | 34.2373 | 60.0167 | 34.5 | 49.163 | 34.2432 | 60.0398 | 34.5 | 49.1617 | 47.4045 | 59.9764 | 48
49.183 | 20.8525 | 60.0398 | 21 | 49.1687 | 20.8618 | 60.0398 | 21 | 49.1688 | 34.2351 | 60.0167 | 34.5 | 49.1713 | 34.2432 | 60.0398 | 34.5 | 49.1702 | 47.4045 | 59.9764 | 48
49.1913 | 20.8506 | 60.0398 | 21 | 49.1771 | 20.8618 | 60.0398 | 21 | 49.1772 | 34.2351 | 60.0167 | 34.5 | 49.1796 | 34.2432 | 60.0398 | 34.5 | 49.1785 | 47.4317 | 59.9764 | 48
49.1996 | 20.8506 | 60.0398 | 21 | 49.1854 | 20.8618 | 60.0398 | 21 | 49.1855 | 34.234 | 60.0167 | 34.5 | 49.1879 | 34.2432 | 60.0398 | 34.5 | 49.1868 | 47.4317 | 59.9764 | 48
49.208 | 20.8528 | 60.0398 | 21 | 49.1937 | 20.8618 | 60.0398 | 21 | 49.1938 | 34.234 | 60.0167 | 34.5 | 49.1963 | 34.2432 | 60.0398 | 34.5 | 49.1951 | 47.4268 | 59.9764 | 48
49.2163 | 20.8528 | 60.0398 | 21 | 49.202 | 20.8627 | 60.0398 | 21 | 49.2021 | 34.234 | 60.0167 | 34.5 | 49.2046 | 34.2432 | 60.0398 | 34.5 | 49.2035 | 47.4268 | 59.9764 | 48
49.2246 | 20.8528 | 60.0398 | 21 | 49.2103 | 20.8627 | 60.0398 | 21 | 49.2105 | 34.234 | 60.0167 | 34.5 | 49.2129 | 34.2432 | 60.0398 | 34.5 | 49.2118 | 47.4662 | 59.9764 | 48
49.233 | 20.8528 | 60.0398 | 21 | 49.2187 | 20.8627 | 60.0398 | 21 | 49.2188 | 34.234 | 60.0167 | 34.5 | 49.2212 | 34.2432 | 60.0398 | 34.5 | 49.2201 | 47.4662 | 59.9764 | 48
49.2413 | 20.8528 | 60.0398 | 21 | 49.227 | 20.8627 | 60.0398 | 21 | 49.2272 | 34.234 | 60.0167 | 34.5 | 49.2296 | 34.2432 | 60.0398 | 34.5 | 49.2285 | 47.4662 | 59.9764 | 48
49.2496 | 20.8528 | 60.0398 | 21 | 49.2354 | 20.8627 | 60.0398 | 21 | 49.2355 | 34.234 | 60.0167 | 34.5 | 49.2379 | 34.2432 | 60.0398 | 34.5 | 49.2368 | 47.4662 | 59.9764 | 48
49.2579 | 20.8528 | 60.0398 | 21 | 49.2437 | 20.8627 | 60.0398 | 21 | 49.2438 | 34.234 | 60.0167 | 34.5 | 49.2462 | 34.2432 | 60.0398 | 34.5 | 49.2451 | 47.4662 | 59.9764 | 48
49.2663 | 20.8528 | 60.0398 | 21 | 49.252 | 20.8627 | 60.0398 | 21 | 49.2521 | 34.234 | 60.0167 | 34.5 | 49.2545 | 34.2432 | 60.0398 | 34.5 | 49.2535 | 47.4662 | 59.9764 | 48
49.2746 | 20.8528 | 60.0398 | 21 | 49.2603 | 20.8627 | 60.0398 | 21 | 49.2605 | 34.234 | 60.0167 | 34.5 | 49.2628 | 34.2432 | 60.0398 | 34.5 | 49.2618 | 47.4662 | 59.9764 | 48
49.2829 | 20.8528 | 60.0398 | 21 | 49.2686 | 20.8627 | 60.0398 | 21 | 49.2688 | 34.234 | 60.0167 | 34.5 | 49.2712 | 34.2432 | 60.0398 | 34.5 | 49.2701 | 47.4662 | 59.9764 | 48
49.2913 | 20.8528 | 60.0398 | 21 | 49.277 | 20.8627 | 60.0398 | 21 | 49.2772 | 34.234 | 60.0167 | 34.5 | 49.2795 | 34.2432 | 60.0398 | 34.5 | 49.2784 | 47.4662 | 59.9764 | 48
49.2996 | 20.8528 | 60.0398 | 21 | 49.2853 | 20.8627 | 60.0398 | 21 | 49.2855 | 34.234 | 60.0167 | 34.5 | 49.2878 | 34.2432 | 60.0398 | 34.5 | 49.2869 | 47.4662 | 59.9764 | 48
49.3079 | 20.8526 | 60.0398 | 21 | 49.2936 | 20.8627 | 60.0398 | 21 | 49.2938 | 34.234 | 60.0167 | 34.5 | 49.2961 | 34.2432 | 60.0398 | 34.5 | 49.2952 | 47.4597 | 59.9764 | 48
49.3163 | 20.8526 | 60.0398 | 21 | 49.3019 | 20.8627 | 60.0398 | 21 | 49.3021 | 34.234 | 60.0167 | 34.5 | 49.3046 | 34.2432 | 60.0398 | 34.5 | 49.3035 | 47.4597 | 59.9764 | 48
49.3246 | 20.8526 | 60.0398 | 21 | 49.3103 | 20.8627 | 60.0398 | 21 | 49.3105 | 34.234 | 60.0167 | 34.5 | 49.3129 | 34.2761 | 60.0398 | 34.5 | 49.3119 | 47.4575 | 59.9764 | 48
49.3329 | 20.8526 | 60.0398 | 21 | 49.3186 | 20.8402 | 60.0398 | 21 | 49.3188 | 34.234 | 60.0167 | 34.5 | 49.3212 | 34.2761 | 60.0398 | 34.5 | 49.3202 | 47.4575 | 59.9764 | 48
49.3412 | 20.8526 | 60.0398 | 21 | 49.327 | 20.8402 | 60.0398 | 21 | 49.3271 | 34.234 | 60.0167 | 34.5 | 49.3295 | 34.2761 | 60.0398 | 34.5 | 49.3285 | 47.4559 | 59.9764 | 48
49.3495 | 20.8526 | 60.0398 | 21 | 49.3353 | 20.8402 | 60.0398 | 21 | 49.3354 | 34.234 | 60.0167 | 34.5 | 49.3378 | 34.2761 | 60.0398 | 34.5 | 49.3368 | 47.4559 | 59.9764 | 48
49.3579 | 20.8526 | 60.0398 | 21 | 49.3436 | 20.8402 | 60.0398 | 21 | 49.3438 | 34.234 | 60.0167 | 34.5 | 49.3462 | 34.2761 | 60.0398 | 34.5 | 49.3452 | 47.4559 | 59.9764 | 48
49.3662 | 20.8526 | 60.0398 | 21 | 49.3519 | 20.8402 | 60.0398 | 21 | 49.3521 | 34.234 | 60.0167 | 34.5 | 49.3545 | 34.2761 | 60.0398 | 34.5 | 49.3535 | 47.4559 | 59.9764 | 48
49.3745 | 20.8526 | 60.0398 | 21 | 49.3602 | 20.8402 | 60.0398 | 21 | 49.3605 | 34.234 | 60.0167 | 34.5 | 49.3628 | 34.2735 | 60.0398 | 34.5 | 49.3618 | 47.4564 | 59.9764 | 48
49.3829 | 20.8526 | 60.0398 | 21 | 49.3686 | 20.8402 | 60.0398 | 21 | 49.3688 | 34.234 | 60.0167 | 34.5 | 49.3711 | 34.2735 | 60.0398 | 34.5 | 49.3702 | 47.4564 | 59.9764 | 48
49.3912 | 20.8526 | 60.0398 | 21 | 49.3769 | 20.8402 | 60.0398 | 21 | 49.3771 | 34.234 | 60.0167 | 34.5 | 49.3795 | 34.2735 | 60.0398 | 34.5 | 49.3785 | 47.4579 | 59.9764 | 48
49.3995 | 20.8526 | 60.0398 | 21 | 49.3853 | 20.8408 | 60.0398 | 21 | 49.3854 | 34.234 | 60.0167 | 34.5 | 49.3878 | 34.2735 | 60.0398 | 34.5 | 49.3868 | 47.4579 | 59.9764 | 48
49.4078 | 20.8557 | 60.0398 | 21 | 49.3936 | 20.8408 | 60.0398 | 21 | 49.3938 | 34.234 | 60.0167 | 34.5 | 49.3961 | 34.2735 | 60.0398 | 34.5 | 49.3953 | 47.4579 | 59.9764 | 48
49.4162 | 20.8557 | 60.0398 | 21 | 49.4019 | 20.8408 | 60.0398 | 21 | 49.4021 | 34.234 | 60.0167 | 34.5 | 49.4044 | 34.2735 | 60.0398 | 34.5 | 49.4036 | 47.4579 | 59.9764 | 48
49.4245 | 20.8557 | 60.0398 | 21 | 49.4102 | 20.8408 | 60.0398 | 21 | 49.4105 | 34.234 | 60.0167 | 34.5 | 49.4127 | 34.2735 | 60.0398 | 34.5 | 49.4119 | 47.4628 | 59.9764 | 48
49.4328 | 20.8557 | 60.0398 | 21 | 49.4185 | 20.8408 | 60.0398 | 21 | 49.4188 | 34.234 | 60.0167 | 34.5 | 49.4211 | 34.2735 | 60.0398 | 34.5 | 49.4202 | 47.4628 | 59.9764 | 48
49.4412 | 20.8558 | 60.0398 | 21 | 49.4269 | 20.8408 | 60.0398 | 21 | 49.4271 | 34.234 | 60.0167 | 34.5 | 49.4294 | 34.2735 | 60.0398 | 34.5 | 49.4286 | 47.4596 | 59.9764 | 48
49.4495 | 20.8558 | 60.0398 | 21 | 49.4352 | 20.8408 | 60.0398 | 21 | 49.4354 | 34.234 | 60.0167 | 34.5 | 49.4377 | 34.2735 | 60.0398 | 34.5 | 49.4369 | 47.4596 | 59.9764 | 48
49.4578 | 20.8558 | 60.0398 | 21 | 49.4435 | 20.8408 | 60.0398 | 21 | 49.4438 | 34.234 | 60.0167 | 34.5 | 49.446 | 34.2735 | 60.0398 | 34.5 | 49.4452 | 47.4939 | 59.9764 | 48
49.4662 | 20.8558 | 60.0398 | 21 | 49.4518 | 20.841 | 60.0398 | 21 | 49.4521 | 34.2375 | 60.0167 | 34.5 | 49.4545 | 34.2735 | 60.0398 | 34.5 | 49.4536 | 47.4939 | 59.9764 | 48
49.4745 | 20.86 | 60.0398 | 21 | 49.4602 | 20.841 | 60.0398 | 21 | 49.4604 | 34.2375 | 60.0167 | 34.5 | 49.4628 | 34.2735 | 60.0398 | 34.5 | 49.4619 | 47.4953 | 59.9764 | 48
49.4828 | 20.86 | 60.0398 | 21 | 49.4685 | 20.841 | 60.0398 | 21 | 49.4688 | 34.2375 | 60.0167 | 34.5 | 49.4711 | 34.2735 | 60.0398 | 34.5 | 49.4702 | 47.4953 | 59.9764 | 48
49.4911 | 20.86 | 60.0398 | 21 | 49.4769 | 20.841 | 60.0398 | 21 | 49.4771 | 34.2375 | 60.0167 | 34.5 | 49.4794 | 34.2735 | 60.0398 | 34.5 | 49.4785 | 47.4952 | 59.9764 | 48
49.4995 | 20.86 | 60.0398 | 21 | 49.4852 | 20.841 | 60.0398 | 21 | 49.4854 | 34.2356 | 60.0167 | 34.5 | 49.4877 | 34.2735 | 60.0398 | 34.5 | 49.4869 | 47.4952 | 59.9764 | 48
49.5078 | 20.86 | 60.0398 | 21 | 49.4935 | 20.841 | 60.0398 | 21 | 49.4937 | 34.2356 | 60.0167 | 34.5 | 49.4961 | 34.2735 | 60.0398 | 34.5 | 49.4952 | 47.4972 | 59.9764 | 48
49.5161 | 20.86 | 60.0398 | 21 | 49.5018 | 20.841 | 60.0398 | 21 | 49.5021 | 34.2356 | 60.0167 | 34.5 | 49.5044 | 34.2735 | 60.0398 | 34.5 | 49.5035 | 47.4972 | 59.9764 | 48
49.5244 | 20.86 | 60.0398 | 21 | 49.5101 | 20.841 | 60.0398 | 21 | 49.5104 | 34.2356 | 60.0167 | 34.5 | 49.5127 | 34.2735 | 60.0398 | 34.5 | 49.512 | 47.4977 | 59.9764 | 48
49.5328 | 20.86 | 60.0398 | 21 | 49.5185 | 20.8416 | 60.0398 | 21 | 49.5187 | 34.2356 | 60.0167 | 34.5 | 49.521 | 34.2735 | 60.0398 | 34.5 | 49.5203 | 47.4977 | 59.9764 | 48
49.5411 | 20.8399 | 60.0398 | 21 | 49.5268 | 20.8416 | 60.0398 | 21 | 49.527 | 34.2356 | 60.0167 | 34.5 | 49.5294 | 34.2735 | 60.0398 | 34.5 | 49.5286 | 47.4977 | 59.9764 | 48
49.5494 | 20.8399 | 60.0398 | 21 | 49.5352 | 20.8416 | 60.0398 | 21 | 49.5354 | 34.2356 | 60.0167 | 34.5 | 49.5377 | 34.2735 | 60.0398 | 34.5 | 49.537 | 47.4977 | 59.9764 | 48
49.5577 | 20.8387 | 60.0398 | 21 | 49.5435 | 20.8416 | 60.0398 | 21 | 49.5437 | 34.2356 | 60.0167 | 34.5 | 49.546 | 34.2735 | 60.0398 | 34.5 | 49.5453 | 47.4991 | 59.9764 | 48
49.5661 | 20.8387 | 60.0398 | 21 | 49.5518 | 20.8416 | 60.0398 | 21 | 49.5521 | 34.2356 | 60.0167 | 34.5 | 49.5543 | 34.2735 | 60.0398 | 34.5 | 49.5536 | 47.4991 | 59.9764 | 48
49.5744 | 20.8387 | 60.0398 | 21 | 49.5601 | 20.8416 | 60.0398 | 21 | 49.5604 | 34.2356 | 60.0167 | 34.5 | 49.5626 | 34.269 | 60.0398 | 34.5 | 49.5619 | 47.4991 | 59.9764 | 48
49.5827 | 20.8387 | 60.0398 | 21 | 49.5684 | 20.8416 | 60.0455 | 21 | 49.5687 | 34.2356 | 60.0167 | 34.5 | 49.571 | 34.269 | 60.0398 | 34.5 | 49.5703 | 47.4991 | 59.9764 | 48
49.5911 | 20.841 | 60.0398 | 21 | 49.5768 | 20.8416 | 60.0455 | 21 | 49.577 | 34.2356 | 60.0167 | 34.5 | 49.5793 | 34.2703 | 60.0398 | 34.5 | 49.5786 | 47.4938 | 59.9764 | 48
49.5994 | 20.841 | 60.0398 | 21 | 49.5851 | 20.8416 | 60.0455 | 21 | 49.5854 | 34.2356 | 60.0167 | 34.5 | 49.5876 | 34.2703 | 60.0398 | 34.5 | 49.5869 | 47.4938 | 59.9764 | 48
49.6077 | 20.8386 | 60.0398 | 21 | 49.5934 | 20.8416 | 60.0455 | 21 | 49.5937 | 34.2356 | 60.0167 | 34.5 | 49.5959 | 34.2703 | 60.0398 | 34.5 | 49.5953 | 47.4955 | 59.9764 | 48
49.6161 | 20.8386 | 60.0398 | 21 | 49.6017 | 20.8416 | 60.0455 | 21 | 49.6021 | 34.2356 | 60.0167 | 34.5 | 49.6042 | 34.2703 | 60.0398 | 34.5 | 49.6036 | 47.4955 | 59.9764 | 48
49.6244 | 20.8386 | 60.0398 | 21 | 49.6101 | 20.8416 | 60.0455 | 21 | 49.6104 | 34.2356 | 60.0167 | 34.5 | 49.6127 | 34.2703 | 60.0398 | 34.5 | 49.6119 | 47.4983 | 59.9764 | 48
49.6327 | 20.8386 | 60.0398 | 21 | 49.6184 | 20.8416 | 60.0455 | 21 | 49.6187 | 34.2356 | 60.0167 | 34.5 | 49.621 | 34.2703 | 60.0398 | 34.5 | 49.6202 | 47.4983 | 59.9764 | 48
49.641 | 20.8386 | 60.0398 | 21 | 49.6267 | 20.8416 | 60.0455 | 21 | 49.627 | 34.2356 | 60.0167 | 34.5 | 49.6293 | 34.2703 | 60.0398 | 34.5 | 49.6287 | 47.4983 | 59.9764 | 48
49.6494 | 20.8386 | 60.0398 | 21 | 49.6351 | 20.8416 | 60.0455 | 21 | 49.6354 | 34.2404 | 60.0167 | 34.5 | 49.6376 | 34.2703 | 60.0398 | 34.5 | 49.637 | 47.4983 | 59.9764 | 48
49.6577 | 20.8386 | 60.0398 | 21 | 49.6434 | 20.8416 | 60.0455 | 21 | 49.6437 | 34.2404 | 60.0167 | 34.5 | 49.646 | 34.2708 | 60.0398 | 34.5 | 49.6453 | 47.4983 | 59.9764 | 48
49.666 | 20.8386 | 60.0398 | 21 | 49.6517 | 20.8416 | 60.0455 | 21 | 49.652 | 34.2404 | 60.0167 | 34.5 | 49.6543 | 34.2708 | 60.0398 | 34.5 | 49.6537 | 47.4983 | 59.9764 | 48
49.6743 | 20.8376 | 60.0398 | 21 | 49.66 | 20.8416 | 60.0455 | 21 | 49.6603 | 34.2404 | 60.0167 | 34.5 | 49.6626 | 34.2708 | 60.0398 | 34.5 | 49.662 | 47.4433 | 59.9764 | 48
49.6827 | 20.8376 | 60.0398 | 21 | 49.6684 | 20.8416 | 60.0455 | 21 | 49.6687 | 34.2404 | 60.0167 | 34.5 | 49.6709 | 34.2708 | 60.0398 | 34.5 | 49.6703 | 47.4433 | 59.9764 | 48
49.691 | 20.8474 | 60.0398 | 21 | 49.6767 | 20.8416 | 60.0455 | 21 | 49.677 | 34.2404 | 60.0167 | 34.5 | 49.6792 | 34.2744 | 60.0398 | 34.5 | 49.6787 | 47.4433 | 59.9764 | 48
49.6993 | 20.8474 | 60.0398 | 21 | 49.685 | 20.8416 | 60.0455 | 21 | 49.6854 | 34.2404 | 60.0167 | 34.5 | 49.6876 | 34.2744 | 60.0398 | 34.5 | 49.687 | 47.4433 | 59.9764 | 48
49.7076 | 20.8482 | 60.0398 | 21 | 49.6934 | 20.8416 | 60.0455 | 21 | 49.6937 | 34.2404 | 60.0167 | 34.5 | 49.6959 | 34.2744 | 60.0398 | 34.5 | 49.6953 | 47.4431 | 59.9764 | 48
49.716 | 20.8482 | 60.0398 | 21 | 49.7017 | 20.8383 | 60.0455 | 21 | 49.702 | 34.2448 | 60.0167 | 34.5 | 49.7042 | 34.2744 | 60.0398 | 34.5 | 49.7036 | 47.4431 | 59.9764 | 48
49.7243 | 20.8458 | 60.0398 | 21 | 49.71 | 20.8383 | 60.0455 | 21 | 49.7103 | 34.2448 | 60.0167 | 34.5 | 49.7125 | 34.275 | 60.0398 | 34.5 | 49.712 | 47.4429 | 59.9764 | 48
49.7326 | 20.8458 | 60.0398 | 21 | 49.7183 | 20.8386 | 60.0455 | 21 | 49.7187 | 34.245 | 60.0167 | 34.5 | 49.7209 | 34.275 | 60.0398 | 34.5 | 49.7203 | 47.4429 | 59.9764 | 48
49.741 | 20.8458 | 60.0398 | 21 | 49.7267 | 20.8386 | 60.0455 | 21 | 49.727 | 34.245 | 60.0167 | 34.5 | 49.7292 | 34.2707 | 60.0398 | 34.5 | 49.7286 | 47.4444 | 59.9764 | 48
49.7493 | 20.8458 | 60.0398 | 21 | 49.735 | 20.8373 | 60.0455 | 21 | 49.7354 | 34.245 | 60.0167 | 34.5 | 49.7375 | 34.2707 | 60.0398 | 34.5 | 49.7371 | 47.4444 | 59.9764 | 48
49.7576 | 20.8458 | 60.0398 | 21 | 49.7433 | 20.8373 | 60.0455 | 21 | 49.7437 | 34.245 | 60.0167 | 34.5 | 49.7458 | 34.2843 | 60.0398 | 34.5 | 49.7454 | 47.4533 | 59.9764 | 48
49.766 | 20.8458 | 60.0398 | 21 | 49.7516 | 20.8373 | 60.0455 | 21 | 49.752 | 34.245 | 60.0167 | 34.5 | 49.7542 | 34.2843 | 60.0398 | 34.5 | 49.7537 | 47.4533 | 59.9764 | 48
49.7743 | 20.8458 | 60.0398 | 21 | 49.7599 | 20.8373 | 60.0455 | 21 | 49.7603 | 34.245 | 60.0167 | 34.5 | 49.7626 | 34.2843 | 60.0398 | 34.5 | 49.762 | 47.4547 | 59.9764 | 48
49.7826 | 20.8458 | 60.0398 | 21 | 49.7683 | 20.8373 | 60.0455 | 21 | 49.7687 | 34.245 | 60.0167 | 34.5 | 49.7709 | 34.2843 | 60.0398 | 34.5 | 49.7704 | 47.4547 | 59.9764 | 48
49.7909 | 20.8461 | 60.0398 | 21 | 49.7766 | 20.8373 | 60.0455 | 21 | 49.777 | 34.245 | 60.0167 | 34.5 | 49.7792 | 34.2843 | 60.0398 | 34.5 | 49.7787 | 47.4366 | 59.9764 | 48
49.7993 | 20.8461 | 60.0398 | 21 | 49.785 | 20.8373 | 60.0455 | 21 | 49.7853 | 34.245 | 60.0167 | 34.5 | 49.7875 | 34.2843 | 60.0398 | 34.5 | 49.787 | 47.4366 | 59.9764 | 48
49.8076 | 20.8463 | 60.0398 | 21 | 49.7933 | 20.8373 | 60.0455 | 21 | 49.7936 | 34.245 | 60.0167 | 34.5 | 49.7959 | 34.2851 | 60.0398 | 34.5 | 49.7954 | 47.411 | 59.9764 | 48
49.8159 | 20.8463 | 60.0398 | 21 | 49.8016 | 20.8373 | 60.0455 | 21 | 49.802 | 34.245 | 60.0167 | 34.5 | 49.8042 | 34.2851 | 60.0398 | 34.5 | 49.8037 | 47.411 | 59.9764 | 48
49.8242 | 20.8463 | 60.0398 | 21 | 49.8099 | 20.8373 | 60.0455 | 21 | 49.8103 | 34.245 | 60.0167 | 34.5 | 49.8125 | 34.2855 | 60.0398 | 34.5 | 49.812 | 47.4082 | 59.9764 | 48
49.8326 | 20.8463 | 60.0398 | 21 | 49.8182 | 20.8373 | 60.0455 | 21 | 49.8187 | 34.2441 | 60.0167 | 34.5 | 49.8208 | 34.2855 | 60.0398 | 34.5 | 49.8204 | 47.4082 | 59.9764 | 48
49.8409 | 20.8464 | 60.0398 | 21 | 49.8266 | 20.8373 | 60.0455 | 21 | 49.827 | 34.2441 | 60.0167 | 34.5 | 49.8291 | 34.2811 | 60.0398 | 34.5 | 49.8287 | 47.4082 | 59.9764 | 48
49.8492 | 20.8464 | 60.0398 | 21 | 49.8349 | 20.8373 | 60.0455 | 21 | 49.8353 | 34.2441 | 60.0167 | 34.5 | 49.8375 | 34.2811 | 60.0398 | 34.5 | 49.837 | 47.4082 | 59.9764 | 48
49.8575 | 20.8464 | 60.0398 | 21 | 49.8433 | 20.8373 | 60.0455 | 21 | 49.8436 | 34.2441 | 60.0167 | 34.5 | 49.8458 | 34.2857 | 60.0398 | 34.5 | 49.8453 | 47.4096 | 59.9764 | 48
49.8659 | 20.8464 | 60.0398 | 21 | 49.8516 | 20.8373 | 60.0455 | 21 | 49.852 | 34.2441 | 60.0167 | 34.5 | 49.8541 | 34.2857 | 60.0398 | 34.5 | 49.8538 | 47.4096 | 59.9764 | 48
49.8742 | 20.8446 | 60.0398 | 21 | 49.8599 | 20.8373 | 60.0455 | 21 | 49.8603 | 34.2441 | 60.0167 | 34.5 | 49.8624 | 34.2857 | 60.0398 | 34.5 | 49.8621 | 47.456 | 59.9764 | 48
49.8825 | 20.8446 | 60.0398 | 21 | 49.8682 | 20.8373 | 60.0455 | 21 | 49.8687 | 34.2441 | 60.0167 | 34.5 | 49.8708 | 34.2857 | 60.0398 | 34.5 | 49.8704 | 47.456 | 59.9764 | 48
49.8909 | 20.8456 | 60.0398 | 21 | 49.8765 | 20.8373 | 60.0455 | 21 | 49.877 | 34.2441 | 60.0167 | 34.5 | 49.8792 | 34.2857 | 60.0398 | 34.5 | 49.8788 | 47.4598 | 59.9764 | 48
49.8992 | 20.8456 | 60.0398 | 21 | 49.8849 | 20.8373 | 60.0455 | 21 | 49.8853 | 34.2441 | 60.0167 | 34.5 | 49.8875 | 34.2857 | 60.0398 | 34.5 | 49.8871 | 47.4598 | 59.9764 | 48
49.9075 | 20.8456 | 60.0398 | 21 | 49.8932 | 20.8373 | 60.0455 | 21 | 49.8936 | 34.2441 | 60.0167 | 34.5 | 49.8958 | 34.2857 | 60.0398 | 34.5 | 49.8954 | 47.4598 | 59.9764 | 48
49.9158 | 20.8456 | 60.0398 | 21 | 49.9016 | 20.8372 | 60.0455 | 21 | 49.902 | 34.2442 | 60.0167 | 34.5 | 49.9041 | 34.2857 | 60.0398 | 34.5 | 49.9037 | 47.4598 | 59.9764 | 48
49.9242 | 20.8454 | 60.0398 | 21 | 49.9099 | 20.8372 | 60.0455 | 21 | 49.9103 | 34.2442 | 60.0167 | 34.5 | 49.9125 | 34.2857 | 60.0398 | 34.5 | 49.9121 | 47.4563 | 59.9764 | 48
49.9325 | 20.8454 | 60.0398 | 21 | 49.9182 | 20.8372 | 60.0455 | 21 | 49.9186 | 34.2456 | 60.0167 | 34.5 | 49.9208 | 34.2857 | 60.0398 | 34.5 | 49.9204 | 47.4563 | 59.9764 | 48
49.9408 | 20.8345 | 60.0398 | 21 | 49.9265 | 20.8372 | 60.0455 | 21 | 49.9269 | 34.2456 | 60.0167 | 34.5 | 49.9291 | 34.2865 | 60.0398 | 34.5 | 49.9287 | 47.4563 | 59.9764 | 48
49.9492 | 20.8345 | 60.0398 | 21 | 49.9348 | 20.8372 | 60.0455 | 21 | 49.9353 | 34.2456 | 60.0167 | 34.5 | 49.9374 | 34.2865 | 60.0398 | 34.5 | 49.9371 | 47.4563 | 59.9764 | 48
49.9575 | 20.8345 | 60.0398 | 21 | 49.9432 | 20.8372 | 60.0455 | 21 | 49.9436 | 34.2456 | 60.0167 | 34.5 | 49.9458 | 34.2864 | 60.0398 | 34.5 | 49.9454 | 47.4583 | 59.9764 | 48
49.9658 | 20.8345 | 60.0398 | 21 | 49.9515 | 20.8365 | 60.0455 | 21 | 49.952 | 34.2456 | 60.0167 | 34.5 | 49.9541 | 34.2864 | 60.0398 | 34.5 | 49.9537 | 47.4583 | 59.9764 | 48
49.9742 | 20.8323 | 60.0398 | 21 | 49.9598 | 20.8365 | 60.0455 | 21 | 49.9603 | 34.2456 | 60.0167 | 34.5 | 49.9624 | 34.2864 | 60.0398 | 34.5 | 49.9622 | 47.4605 | 59.9764 | 48
49.9825 | 20.8323 | 60.0398 | 21 | 49.9681 | 20.8338 | 60.0455 | 21 | 49.9686 | 34.2729 | 60.0167 | 34.5 | 49.9707 | 34.2864 | 60.0398 | 34.5 | 49.9705 | 47.4605 | 59.9764 | 48
49.9908 | 20.8323 | 60.0398 | 21 | 49.9764 | 20.8338 | 60.0455 | 21 | 49.9769 | 34.2729 | 60.0167 | 34.5 | 49.979 | 34.2864 | 60.0398 | 34.5 | 49.9788 | 47.4605 | 59.9764 | 48
49.9991 | 20.8323 | 60.0398 | 21 | 49.9848 | 20.8338 | 60.0455 | 21 | 49.9853 | 34.2729 | 60.0167 | 34.5 | 49.9874 | 34.2864 | 60.0398 | 34.5 | 49.9871 | 47.4605 | 59.9764 | 48
50.0074 | 20.8323 | 60.0398 | 21 | 49.9931 | 20.8338 | 60.0455 | 21 | 49.9936 | 34.2729 | 60.0167 | 34.5 | 49.9957 | 34.2864 | 60.0398 | 34.5 | 49.9955 | 47.46 | 59.9764 | 48
50.0158 | 20.8323 | 60.0398 | 21 | 50.0015 | 20.8338 | 60.0455 | 21 | 50.002 | 34.2729 | 60.0167 | 34.5 | 50.004 | 34.2864 | 60.0398 | 34.5 | 50.0038 | 47.46 | 59.9764 | 48
50.0241 | 20.8323 | 60.0398 | 21 | 50.0098 | 20.8338 | 60.0455 | 21 | 50.0103 | 34.2729 | 60.0167 | 34.5 | 50.0123 | 34.2753 | 60.0398 | 34.5 | 50.0121 | 47.493 | 59.9764 | 48
50.0324 | 20.8323 | 60.0398 | 21 | 50.0181 | 20.8338 | 60.0455 | 21 | 50.0186 | 34.2729 | 60.0167 | 34.5 | 50.0208 | 34.2753 | 60.0398 | 34.5 | 50.0205 | 47.493 | 59.9764 | 48
50.0408 | 20.8323 | 60.0398 | 21 | 50.0264 | 20.8338 | 60.0455 | 21 | 50.0269 | 34.2729 | 60.0167 | 34.5 | 50.0291 | 34.2676 | 60.0398 | 34.5 | 50.0288 | 47.4889 | 59.9764 | 48
50.0491 | 20.8323 | 60.0398 | 21 | 50.0347 | 20.8338 | 60.0455 | 21 | 50.0353 | 34.272 | 60.0167 | 34.5 | 50.0374 | 34.2676 | 60.0398 | 34.5 | 50.0371 | 47.4889 | 59.9764 | 48
50.0574 | 20.8314 | 60.0398 | 21 | 50.0431 | 20.8338 | 60.0455 | 21 | 50.0436 | 34.272 | 60.0167 | 34.5 | 50.0457 | 34.2676 | 60.0398 | 34.5 | 50.0454 | 47.4889 | 59.9764 | 48
50.0657 | 20.8314 | 60.0398 | 21 | 50.0514 | 20.8338 | 60.0455 | 21 | 50.0519 | 34.2446 | 60.0167 | 34.5 | 50.054 | 34.2676 | 60.0398 | 34.5 | 50.0538 | 47.4889 | 59.9764 | 48
50.0741 | 20.8305 | 60.0398 | 21 | 50.0598 | 20.8338 | 60.0455 | 21 | 50.0602 | 34.2446 | 60.0167 | 34.5 | 50.0624 | 34.2676 | 60.0398 | 34.5 | 50.0621 | 47.4839 | 59.9764 | 48
50.0824 | 20.8305 | 60.0398 | 21 | 50.0681 | 20.8338 | 60.0455 | 21 | 50.0686 | 34.2446 | 60.0167 | 34.5 | 50.0707 | 34.2676 | 60.0398 | 34.5 | 50.0704 | 47.4839 | 59.9764 | 48
50.0907 | 20.8305 | 60.0398 | 21 | 50.0764 | 20.8338 | 60.0455 | 21 | 50.0769 | 34.2446 | 60.0167 | 34.5 | 50.079 | 34.2676 | 60.0398 | 34.5 | 50.0789 | 47.4752 | 59.9764 | 48
50.0991 | 20.8305 | 60.0398 | 21 | 50.0847 | 20.8338 | 60.0455 | 21 | 50.0853 | 34.2452 | 60.0167 | 34.5 | 50.0873 | 34.2676 | 60.0398 | 34.5 | 50.0872 | 47.4752 | 59.9764 | 48
50.1074 | 20.8305 | 60.0398 | 21 | 50.093 | 20.8338 | 60.0455 | 21 | 50.0936 | 34.2452 | 60.0167 | 34.5 | 50.0957 | 34.2687 | 60.0398 | 34.5 | 50.0955 | 47.4635 | 59.9764 | 48
50.1157 | 20.8305 | 60.0398 | 21 | 50.1014 | 20.8336 | 60.0455 | 21 | 50.1019 | 34.2411 | 60.0167 | 34.5 | 50.104 | 34.2687 | 60.0398 | 34.5 | 50.1038 | 47.4635 | 59.9764 | 48
50.1241 | 20.8305 | 60.034 | 21 | 50.1097 | 20.8336 | 60.0455 | 21 | 50.1102 | 34.2411 | 60.0167 | 34.5 | 50.1123 | 34.2699 | 60.0398 | 34.5 | 50.1122 | 47.4635 | 59.9764 | 48
50.1324 | 20.8305 | 60.034 | 21 | 50.118 | 20.8336 | 60.0455 | 21 | 50.1186 | 34.2411 | 60.0167 | 34.5 | 50.1206 | 34.2699 | 60.0398 | 34.5 | 50.1205 | 47.4635 | 59.9764 | 48
50.1407 | 20.8281 | 60.034 | 21 | 50.1263 | 20.8336 | 60.0455 | 21 | 50.1269 | 34.2411 | 60.0167 | 34.5 | 50.1289 | 34.2707 | 60.0398 | 34.5 | 50.1288 | 47.4658 | 59.9764 | 48
50.149 | 20.8281 | 60.034 | 21 | 50.1347 | 20.834 | 60.0455 | 21 | 50.1353 | 34.246 | 60.0167 | 34.5 | 50.1373 | 34.2707 | 60.0398 | 34.5 | 50.1372 | 47.4658 | 59.9764 | 48
50.1573 | 20.8281 | 60.034 | 21 | 50.143 | 20.834 | 60.0455 | 21 | 50.1436 | 34.246 | 60.0167 | 34.5 | 50.1456 | 34.2512 | 60.0398 | 34.5 | 50.1455 | 47.4664 | 59.9764 | 48
50.1657 | 20.8281 | 60.034 | 21 | 50.1514 | 20.834 | 60.0455 | 21 | 50.1519 | 34.246 | 60.0167 | 34.5 | 50.1539 | 34.2512 | 60.0398 | 34.5 | 50.1538 | 47.4664 | 59.9764 | 48
50.174 | 20.8288 | 60.034 | 21 | 50.1597 | 20.834 | 60.0455 | 21 | 50.1602 | 34.246 | 60.0167 | 34.5 | 50.1622 | 34.2512 | 60.0398 | 34.5 | 50.1622 | 47.4664 | 59.9764 | 48
50.1823 | 20.8288 | 60.034 | 21 | 50.168 | 20.8345 | 60.0455 | 21 | 50.1686 | 34.246 | 60.0167 | 34.5 | 50.1707 | 34.2512 | 60.0398 | 34.5 | 50.1705 | 47.4664 | 59.9764 | 48
50.1907 | 20.8288 | 60.034 | 21 | 50.1763 | 20.8345 | 60.0455 | 21 | 50.1769 | 34.246 | 60.0167 | 34.5 | 50.179 | 34.2523 | 60.0398 | 34.5 | 50.1788 | 47.4717 | 59.9764 | 48
50.199 | 20.8288 | 60.034 | 21 | 50.1846 | 20.8345 | 60.0455 | 21 | 50.1852 | 34.2485 | 60.0167 | 34.5 | 50.1873 | 34.2523 | 60.0398 | 34.5 | 50.1871 | 47.4717 | 59.9764 | 48
50.2073 | 20.8288 | 60.034 | 21 | 50.193 | 20.8345 | 60.0455 | 21 | 50.1935 | 34.2485 | 60.0167 | 34.5 | 50.1956 | 34.2457 | 60.0398 | 34.5 | 50.1956 | 47.4717 | 59.9764 | 48
50.2157 | 20.8288 | 60.034 | 21 | 50.2013 | 20.8345 | 60.0455 | 21 | 50.2019 | 34.2485 | 60.0167 | 34.5 | 50.2039 | 34.2457 | 60.0398 | 34.5 | 50.2039 | 47.4717 | 59.9764 | 48
50.224 | 20.8288 | 60.034 | 21 | 50.2097 | 20.8345 | 60.0455 | 21 | 50.2102 | 34.2485 | 60.0167 | 34.5 | 50.2123 | 34.2468 | 60.0398 | 34.5 | 50.2122 | 47.4737 | 59.9764 | 48
50.2323 | 20.8288 | 60.034 | 21 | 50.218 | 20.8345 | 60.0455 | 21 | 50.2186 | 34.2511 | 60.0167 | 34.5 | 50.2206 | 34.2468 | 60.0398 | 34.5 | 50.2206 | 47.4737 | 59.9764 | 48
50.2406 | 20.8288 | 60.034 | 21 | 50.2263 | 20.8345 | 60.0455 | 21 | 50.2269 | 34.2511 | 60.0167 | 34.5 | 50.2289 | 34.2468 | 60.0398 | 34.5 | 50.2289 | 47.4686 | 59.9764 | 48
50.249 | 20.8288 | 60.034 | 21 | 50.2346 | 20.8344 | 60.0455 | 21 | 50.2352 | 34.2511 | 60.0167 | 34.5 | 50.2372 | 34.2468 | 60.0398 | 34.5 | 50.2372 | 47.4686 | 59.9764 | 48
50.2573 | 20.8288 | 60.034 | 21 | 50.2429 | 20.8344 | 60.0455 | 21 | 50.2435 | 34.2511 | 60.0167 | 34.5 | 50.2456 | 34.2831 | 60.0398 | 34.5 | 50.2455 | 47.4685 | 59.9764 | 48
50.2656 | 20.8288 | 60.034 | 21 | 50.2513 | 20.8344 | 60.0455 | 21 | 50.2519 | 34.2435 | 60.0167 | 34.5 | 50.2539 | 34.2831 | 60.0398 | 34.5 | 50.2539 | 47.4685 | 59.9764 | 48
50.274 | 20.8288 | 60.034 | 21 | 50.2596 | 20.8344 | 60.0455 | 21 | 50.2602 | 34.2435 | 60.0167 | 34.5 | 50.2622 | 34.2831 | 60.0398 | 34.5 | 50.2622 | 47.4579 | 59.9764 | 48
50.2823 | 20.8288 | 60.034 | 21 | 50.2679 | 20.8495 | 60.0455 | 21 | 50.2686 | 34.2394 | 60.0167 | 34.5 | 50.2705 | 34.2831 | 60.0398 | 34.5 | 50.2705 | 47.4579 | 59.9764 | 48
50.2906 | 20.8288 | 60.034 | 21 | 50.2762 | 20.8495 | 60.0455 | 21 | 50.2769 | 34.2394 | 60.0167 | 34.5 | 50.2788 | 34.2831 | 60.0398 | 34.5 | 50.2789 | 47.4601 | 59.9764 | 48
50.299 | 20.8288 | 60.034 | 21 | 50.2845 | 20.853 | 60.0455 | 21 | 50.2852 | 34.2394 | 60.0167 | 34.5 | 50.2872 | 34.2831 | 60.0398 | 34.5 | 50.2872 | 47.4601 | 59.9764 | 48
50.3073 | 20.8288 | 60.034 | 21 | 50.2929 | 20.853 | 60.0455 | 21 | 50.2935 | 34.2394 | 60.0167 | 34.5 | 50.2955 | 34.2843 | 60.0398 | 34.5 | 50.2955 | 47.4601 | 59.9764 | 48
50.3156 | 20.8288 | 60.034 | 21 | 50.3012 | 20.853 | 60.0455 | 21 | 50.3019 | 34.1926 | 60.0167 | 34.5 | 50.3038 | 34.2843 | 60.0398 | 34.5 | 50.304 | 47.4601 | 59.9764 | 48
50.3239 | 20.806 | 60.034 | 21 | 50.3096 | 20.853 | 60.0455 | 21 | 50.3102 | 34.1926 | 60.0167 | 34.5 | 50.3121 | 34.2932 | 60.0398 | 34.5 | 50.3123 | 47.4601 | 59.9764 | 48
50.3322 | 20.806 | 60.034 | 21 | 50.3179 | 20.8517 | 60.0455 | 21 | 50.3185 | 34.1916 | 60.0167 | 34.5 | 50.3206 | 34.2932 | 60.0398 | 34.5 | 50.3206 | 47.4601 | 59.9764 | 48
50.3406 | 20.7969 | 60.034 | 21 | 50.3262 | 20.8517 | 60.0455 | 21 | 50.3268 | 34.1916 | 60.0167 | 34.5 | 50.3289 | 34.2962 | 60.0398 | 34.5 | 50.3289 | 47.4716 | 59.9764 | 48
50.3489 | 20.7969 | 60.034 | 21 | 50.3345 | 20.8517 | 60.0455 | 21 | 50.3352 | 34.1905 | 60.0167 | 34.5 | 50.3372 | 34.2962 | 60.0398 | 34.5 | 50.3373 | 47.4716 | 59.9764 | 48
50.3572 | 20.7969 | 60.034 | 21 | 50.3428 | 20.8517 | 60.0455 | 21 | 50.3435 | 34.1905 | 60.0167 | 34.5 | 50.3455 | 34.2962 | 60.0398 | 34.5 | 50.3456 | 47.472 | 59.9764 | 48
50.3656 | 20.7969 | 60.034 | 21 | 50.3512 | 20.8549 | 60.0455 | 21 | 50.3519 | 34.1905 | 60.0167 | 34.5 | 50.3538 | 34.2962 | 60.0398 | 34.5 | 50.3539 | 47.472 | 59.9764 | 48
50.3739 | 20.7969 | 60.034 | 21 | 50.3595 | 20.8549 | 60.0455 | 21 | 50.3602 | 34.1905 | 60.0167 | 34.5 | 50.3622 | 34.2962 | 60.0398 | 34.5 | 50.3623 | 47.472 | 59.9764 | 48
50.3822 | 20.7969 | 60.034 | 21 | 50.3679 | 20.8549 | 60.0455 | 21 | 50.3685 | 34.1913 | 60.0167 | 34.5 | 50.3705 | 34.2962 | 60.0398 | 34.5 | 50.3706 | 47.472 | 59.9764 | 48
50.3906 | 20.7969 | 60.034 | 21 | 50.3762 | 20.8549 | 60.0455 | 21 | 50.3768 | 34.1913 | 60.0167 | 34.5 | 50.3788 | 34.2968 | 60.0398 | 34.5 | 50.3789 | 47.4942 | 59.9706 | 48
50.3989 | 20.7969 | 60.034 | 21 | 50.3845 | 20.8549 | 60.0455 | 21 | 50.3851 | 34.1965 | 60.0167 | 34.5 | 50.3871 | 34.2968 | 60.0398 | 34.5 | 50.3872 | 47.4942 | 59.9706 | 48
50.4072 | 20.7969 | 60.034 | 21 | 50.3928 | 20.8549 | 60.0455 | 21 | 50.3935 | 34.1965 | 60.0167 | 34.5 | 50.3955 | 34.2864 | 60.0398 | 34.5 | 50.3956 | 47.4942 | 59.9706 | 48
50.4156 | 20.7969 | 60.034 | 21 | 50.4011 | 20.8549 | 60.0455 | 21 | 50.4018 | 34.1958 | 60.0167 | 34.5 | 50.4038 | 34.2864 | 60.0398 | 34.5 | 50.4039 | 47.4942 | 59.9706 | 48
50.4239 | 20.7973 | 60.034 | 21 | 50.4095 | 20.8549 | 60.0455 | 21 | 50.4102 | 34.1958 | 60.0167 | 34.5 | 50.4121 | 34.2864 | 60.0398 | 34.5 | 50.4122 | 47.4942 | 59.9706 | 48
50.4322 | 20.7973 | 60.034 | 21 | 50.4178 | 20.8549 | 60.0455 | 21 | 50.4185 | 34.1958 | 60.0167 | 34.5 | 50.4204 | 34.2864 | 60.0398 | 34.5 | 50.4207 | 47.4942 | 59.9706 | 48
50.4405 | 20.7973 | 60.034 | 21 | 50.4261 | 20.8549 | 60.0455 | 21 | 50.4268 | 34.1958 | 60.0167 | 34.5 | 50.4287 | 34.2829 | 60.0398 | 34.5 | 50.429 | 47.4862 | 59.9706 | 48
50.4489 | 20.7973 | 60.034 | 21 | 50.4344 | 20.8549 | 60.0455 | 21 | 50.4351 | 34.1958 | 60.0167 | 34.5 | 50.4371 | 34.2829 | 60.0398 | 34.5 | 50.4373 | 47.4862 | 59.9706 | 48
50.4572 | 20.7978 | 60.034 | 21 | 50.4428 | 20.8549 | 60.0455 | 21 | 50.4435 | 34.1958 | 60.0167 | 34.5 | 50.4454 | 34.2843 | 60.0398 | 34.5 | 50.4457 | 47.4862 | 59.9706 | 48
50.4655 | 20.7978 | 60.034 | 21 | 50.4511 | 20.8549 | 60.0455 | 21 | 50.4518 | 34.1933 | 60.0167 | 34.5 | 50.4537 | 34.2843 | 60.0398 | 34.5 | 50.454 | 47.4862 | 59.9706 | 48
50.4738 | 20.7978 | 60.034 | 21 | 50.4594 | 20.8549 | 60.0455 | 21 | 50.4601 | 34.1933 | 60.0167 | 34.5 | 50.462 | 34.286 | 60.0398 | 34.5 | 50.4623 | 47.4862 | 59.9706 | 48
50.4822 | 20.7978 | 60.034 | 21 | 50.4678 | 20.8526 | 60.0455 | 21 | 50.4684 | 34.1933 | 60.0167 | 34.5 | 50.4705 | 34.286 | 60.0398 | 34.5 | 50.4706 | 47.4862 | 59.9706 | 48
50.4905 | 20.7984 | 60.034 | 21 | 50.4761 | 20.8526 | 60.0455 | 21 | 50.4768 | 34.1933 | 60.0167 | 34.5 | 50.4788 | 34.2826 | 60.0398 | 34.5 | 50.479 | 47.4812 | 59.9706 | 48
50.4988 | 20.7984 | 60.034 | 21 | 50.4844 | 20.8526 | 60.0455 | 21 | 50.4851 | 34.1933 | 60.0225 | 34.5 | 50.4871 | 34.2826 | 60.0398 | 34.5 | 50.4873 | 47.4812 | 59.9706 | 48
50.5072 | 20.7984 | 60.034 | 21 | 50.4927 | 20.8526 | 60.0455 | 21 | 50.4935 | 34.1933 | 60.0225 | 34.5 | 50.4954 | 34.2826 | 60.0398 | 34.5 | 50.4956 | 47.4878 | 59.9706 | 48
50.5155 | 20.7984 | 60.034 | 21 | 50.5011 | 20.8407 | 60.0455 | 21 | 50.5018 | 34.2026 | 60.0225 | 34.5 | 50.5037 | 34.2826 | 60.0398 | 34.5 | 50.504 | 47.4878 | 59.9706 | 48
50.5238 | 20.7984 | 60.034 | 21 | 50.5094 | 20.8407 | 60.0455 | 21 | 50.5101 | 34.2026 | 60.0225 | 34.5 | 50.5121 | 34.2822 | 60.0398 | 34.5 | 50.5123 | 47.4878 | 59.9706 | 48
50.5321 | 20.7984 | 60.034 | 21 | 50.5177 | 20.8407 | 60.0455 | 21 | 50.5184 | 34.2026 | 60.0225 | 34.5 | 50.5204 | 34.2822 | 60.0398 | 34.5 | 50.5206 | 47.4878 | 59.9706 | 48
50.5405 | 20.7984 | 60.034 | 21 | 50.5261 | 20.8407 | 60.0455 | 21 | 50.5268 | 34.2026 | 60.0225 | 34.5 | 50.5287 | 34.2844 | 60.0398 | 34.5 | 50.5291 | 47.4878 | 59.9706 | 48
50.5488 | 20.7984 | 60.034 | 21 | 50.5344 | 20.8375 | 60.0455 | 21 | 50.5351 | 34.2026 | 60.0225 | 34.5 | 50.537 | 34.2844 | 60.0398 | 34.5 | 50.5374 | 47.4878 | 59.9706 | 48
50.5571 | 20.7984 | 60.034 | 21 | 50.5427 | 20.8375 | 60.0455 | 21 | 50.5435 | 34.2026 | 60.0225 | 34.5 | 50.5454 | 34.2844 | 60.0398 | 34.5 | 50.5457 | 47.4878 | 59.9706 | 48
50.5655 | 20.7984 | 60.034 | 21 | 50.551 | 20.8375 | 60.0455 | 21 | 50.5518 | 34.2026 | 60.0225 | 34.5 | 50.5537 | 34.2844 | 60.0398 | 34.5 | 50.554 | 47.4878 | 59.9706 | 48
50.5738 | 20.7984 | 60.034 | 21 | 50.5594 | 20.8375 | 60.0455 | 21 | 50.5601 | 34.2026 | 60.0225 | 34.5 | 50.562 | 34.2859 | 60.0398 | 34.5 | 50.5624 | 47.4899 | 59.9706 | 48
50.5821 | 20.7984 | 60.034 | 21 | 50.5677 | 20.8375 | 60.0455 | 21 | 50.5684 | 34.2026 | 60.0225 | 34.5 | 50.5703 | 34.2859 | 60.0398 | 34.5 | 50.5707 | 47.4899 | 59.9706 | 48
50.5905 | 20.7984 | 60.034 | 21 | 50.576 | 20.8375 | 60.0455 | 21 | 50.5768 | 34.2026 | 60.0225 | 34.5 | 50.5786 | 34.2897 | 60.0398 | 34.5 | 50.579 | 47.4681 | 59.9706 | 48
50.5988 | 20.7984 | 60.034 | 21 | 50.5844 | 20.8375 | 60.0455 | 21 | 50.5851 | 34.2075 | 60.0225 | 34.5 | 50.587 | 34.2897 | 60.0398 | 34.5 | 50.5874 | 47.4681 | 59.9706 | 48
50.6071 | 20.7984 | 60.034 | 21 | 50.5927 | 20.8375 | 60.0455 | 21 | 50.5934 | 34.2075 | 60.0225 | 34.5 | 50.5953 | 34.2897 | 60.0398 | 34.5 | 50.5957 | 47.4713 | 59.9706 | 48
50.6154 | 20.7984 | 60.034 | 21 | 50.601 | 20.8375 | 60.0455 | 21 | 50.6017 | 34.2075 | 60.0225 | 34.5 | 50.6036 | 34.2897 | 60.0398 | 34.5 | 50.604 | 47.4713 | 59.9706 | 48
50.6237 | 20.7998 | 60.034 | 21 | 50.6093 | 20.8375 | 60.0455 | 21 | 50.6101 | 34.2075 | 60.0225 | 34.5 | 50.6119 | 34.3264 | 60.0398 | 34.5 | 50.6124 | 47.4644 | 59.9706 | 48
50.6321 | 20.7998 | 60.034 | 21 | 50.6177 | 20.8375 | 60.0455 | 21 | 50.6184 | 34.2075 | 60.0225 | 34.5 | 50.6204 | 34.3264 | 60.0398 | 34.5 | 50.6207 | 47.4644 | 59.9706 | 48
50.6404 | 20.7998 | 60.034 | 21 | 50.626 | 20.8375 | 60.0455 | 21 | 50.6268 | 34.2075 | 60.0225 | 34.5 | 50.6287 | 34.3227 | 60.0398 | 34.5 | 50.629 | 47.4644 | 59.9706 | 48
50.6487 | 20.7998 | 60.034 | 21 | 50.6343 | 20.8375 | 60.0455 | 21 | 50.6351 | 34.2075 | 60.0225 | 34.5 | 50.637 | 34.3227 | 60.0398 | 34.5 | 50.6373 | 47.4644 | 59.9706 | 48
50.6571 | 20.7998 | 60.034 | 21 | 50.6426 | 20.8375 | 60.0455 | 21 | 50.6434 | 34.2075 | 60.0225 | 34.5 | 50.6453 | 34.3212 | 60.0398 | 34.5 | 50.6458 | 47.4631 | 59.9706 | 48
50.6654 | 20.7998 | 60.034 | 21 | 50.6509 | 20.8364 | 60.0455 | 21 | 50.6517 | 34.2075 | 60.0225 | 34.5 | 50.6536 | 34.3212 | 60.0398 | 34.5 | 50.6541 | 47.4631 | 59.9706 | 48
50.6737 | 20.7998 | 60.034 | 21 | 50.6593 | 20.8364 | 60.0455 | 21 | 50.6601 | 34.2075 | 60.0225 | 34.5 | 50.662 | 34.3178 | 60.0398 | 34.5 | 50.6624 | 47.4396 | 59.9706 | 48
50.6821 | 20.7998 | 60.034 | 21 | 50.6676 | 20.8369 | 60.0455 | 21 | 50.6684 | 34.2075 | 60.0225 | 34.5 | 50.6703 | 34.3178 | 60.0398 | 34.5 | 50.6708 | 47.4396 | 59.9706 | 48
50.6904 | 20.7998 | 60.034 | 21 | 50.676 | 20.8369 | 60.0455 | 21 | 50.6768 | 34.2075 | 60.0225 | 34.5 | 50.6786 | 34.3147 | 60.0398 | 34.5 | 50.6791 | 47.436 | 59.9706 | 48
50.6987 | 20.7998 | 60.034 | 21 | 50.6843 | 20.8369 | 60.0455 | 21 | 50.6851 | 34.2065 | 60.0225 | 34.5 | 50.6869 | 34.3147 | 60.0398 | 34.5 | 50.6874 | 47.436 | 59.9706 | 48
50.707 | 20.7994 | 60.034 | 21 | 50.6926 | 20.8369 | 60.0455 | 21 | 50.6934 | 34.2065 | 60.0225 | 34.5 | 50.6953 | 34.3207 | 60.0398 | 34.5 | 50.6958 | 47.436 | 59.9706 | 48
50.7154 | 20.7994 | 60.034 | 21 | 50.7009 | 20.8369 | 60.0455 | 21 | 50.7017 | 34.206 | 60.0225 | 34.5 | 50.7036 | 34.3207 | 60.0398 | 34.5 | 50.7041 | 47.436 | 59.9706 | 48
50.7237 | 20.8018 | 60.034 | 21 | 50.7092 | 20.8369 | 60.0455 | 21 | 50.71 | 34.206 | 60.0225 | 34.5 | 50.7119 | 34.2662 | 60.0398 | 34.5 | 50.7124 | 47.4394 | 59.9706 | 48
50.732 | 20.8018 | 60.034 | 21 | 50.7176 | 20.8369 | 60.0455 | 21 | 50.7184 | 34.2072 | 60.0225 | 34.5 | 50.7202 | 34.2662 | 60.0398 | 34.5 | 50.7207 | 47.4394 | 59.9706 | 48
50.7404 | 20.792 | 60.034 | 21 | 50.7259 | 20.8369 | 60.0455 | 21 | 50.7267 | 34.2072 | 60.0225 | 34.5 | 50.7285 | 34.2678 | 60.0398 | 34.5 | 50.7291 | 47.4394 | 59.9706 | 48
50.7487 | 20.792 | 60.034 | 21 | 50.7343 | 20.8369 | 60.0455 | 21 | 50.735 | 34.2072 | 60.0225 | 34.5 | 50.7369 | 34.2678 | 60.0398 | 34.5 | 50.7374 | 47.4394 | 59.9706 | 48
50.757 | 20.792 | 60.034 | 21 | 50.7426 | 20.8369 | 60.0455 | 21 | 50.7433 | 34.2072 | 60.0225 | 34.5 | 50.7452 | 34.2678 | 60.0398 | 34.5 | 50.7457 | 47.4394 | 59.9706 | 48
50.7654 | 20.792 | 60.034 | 21 | 50.7509 | 20.8369 | 60.0455 | 21 | 50.7517 | 34.2072 | 60.0225 | 34.5 | 50.7535 | 34.2678 | 60.0398 | 34.5 | 50.7542 | 47.4394 | 59.9706 | 48
50.7737 | 20.792 | 60.034 | 21 | 50.7592 | 20.8369 | 60.0455 | 21 | 50.76 | 34.2072 | 60.0225 | 34.5 | 50.7618 | 34.269 | 60.0398 | 34.5 | 50.7625 | 47.4392 | 59.9706 | 48
50.782 | 20.792 | 60.034 | 21 | 50.7675 | 20.8394 | 60.0455 | 21 | 50.7684 | 34.2072 | 60.0225 | 34.5 | 50.7703 | 34.269 | 60.0398 | 34.5 | 50.7708 | 47.4392 | 59.9706 | 48
50.7903 | 20.792 | 60.034 | 21 | 50.7759 | 20.8394 | 60.0455 | 21 | 50.7767 | 34.2072 | 60.0225 | 34.5 | 50.7786 | 34.2709 | 60.0398 | 34.5 | 50.7792 | 47.443 | 59.9706 | 48
50.7986 | 20.792 | 60.034 | 21 | 50.7842 | 20.8369 | 60.0455 | 21 | 50.785 | 34.2072 | 60.0225 | 34.5 | 50.7869 | 34.2709 | 60.0398 | 34.5 | 50.7875 | 47.443 | 59.9706 | 48
50.807 | 20.792 | 60.034 | 21 | 50.7925 | 20.8369 | 60.0455 | 21 | 50.7933 | 34.2072 | 60.0225 | 34.5 | 50.7952 | 34.2716 | 60.0398 | 34.5 | 50.7958 | 47.446 | 59.9706 | 48
50.8153 | 20.792 | 60.034 | 21 | 50.8008 | 20.8345 | 60.0455 | 21 | 50.8017 | 34.2067 | 60.0225 | 34.5 | 50.8035 | 34.2716 | 60.0398 | 34.5 | 50.8041 | 47.446 | 59.9706 | 48
50.8236 | 20.7928 | 60.034 | 21 | 50.8091 | 20.8345 | 60.0455 | 21 | 50.81 | 34.2067 | 60.0225 | 34.5 | 50.8119 | 34.266 | 60.0398 | 34.5 | 50.8125 | 47.446 | 59.9706 | 48
50.832 | 20.7928 | 60.034 | 21 | 50.8175 | 20.8345 | 60.0455 | 21 | 50.8184 | 34.2077 | 60.0225 | 34.5 | 50.8202 | 34.266 | 60.0398 | 34.5 | 50.8208 | 47.446 | 59.9706 | 48
50.8403 | 20.7928 | 60.034 | 21 | 50.8258 | 20.8345 | 60.0455 | 21 | 50.8267 | 34.2077 | 60.0225 | 34.5 | 50.8285 | 34.2673 | 60.0398 | 34.5 | 50.8291 | 47.4464 | 59.9706 | 48
50.8486 | 20.7928 | 60.034 | 21 | 50.8342 | 20.8345 | 60.0455 | 21 | 50.835 | 34.2328 | 60.0225 | 34.5 | 50.8368 | 34.2673 | 60.0398 | 34.5 | 50.8375 | 47.4464 | 59.9706 | 48
50.857 | 20.7928 | 60.034 | 21 | 50.8425 | 20.8345 | 60.0455 | 21 | 50.8433 | 34.2328 | 60.0225 | 34.5 | 50.8452 | 34.2598 | 60.0398 | 34.5 | 50.8458 | 47.4464 | 59.9706 | 48
50.8653 | 20.7928 | 60.034 | 21 | 50.8508 | 20.8345 | 60.0455 | 21 | 50.8517 | 34.2386 | 60.0225 | 34.5 | 50.8535 | 34.2598 | 60.0398 | 34.5 | 50.8541 | 47.4464 | 59.9706 | 48
50.8736 | 20.7922 | 60.034 | 21 | 50.8591 | 20.8345 | 60.0455 | 21 | 50.86 | 34.2386 | 60.0225 | 34.5 | 50.8618 | 34.2591 | 60.0398 | 34.5 | 50.8625 | 47.4419 | 59.9706 | 48
50.882 | 20.7922 | 60.034 | 21 | 50.8674 | 20.8345 | 60.0455 | 21 | 50.8683 | 34.2386 | 60.0225 | 34.5 | 50.8701 | 34.2591 | 60.0398 | 34.5 | 50.8708 | 47.4419 | 59.9706 | 48
50.8903 | 20.7922 | 60.034 | 21 | 50.8758 | 20.8345 | 60.0455 | 21 | 50.8766 | 34.2386 | 60.0225 | 34.5 | 50.8784 | 34.2563 | 60.0398 | 34.5 | 50.8792 | 47.4778 | 59.9706 | 48
50.8986 | 20.7922 | 60.034 | 21 | 50.8841 | 20.8323 | 60.0455 | 21 | 50.885 | 34.2386 | 60.0225 | 34.5 | 50.8868 | 34.2563 | 60.0398 | 34.5 | 50.8875 | 47.4778 | 59.9706 | 48
50.9069 | 20.7901 | 60.034 | 21 | 50.8925 | 20.8323 | 60.0455 | 21 | 50.8933 | 34.2386 | 60.0225 | 34.5 | 50.8951 | 34.2563 | 60.0398 | 34.5 | 50.8959 | 47.4782 | 59.9706 | 48
50.9153 | 20.7901 | 60.034 | 21 | 50.9008 | 20.8323 | 60.0455 | 21 | 50.9017 | 34.2383 | 60.0225 | 34.5 | 50.9034 | 34.2563 | 60.0398 | 34.5 | 50.9042 | 47.4782 | 59.9706 | 48
50.9236 | 20.7901 | 60.034 | 21 | 50.9091 | 20.8323 | 60.0455 | 21 | 50.91 | 34.2383 | 60.0225 | 34.5 | 50.9117 | 34.2554 | 60.0398 | 34.5 | 50.9125 | 47.4782 | 59.9706 | 48
50.9319 | 20.7901 | 60.034 | 21 | 50.9174 | 20.8137 | 60.0455 | 21 | 50.9183 | 34.2381 | 60.0225 | 34.5 | 50.92 | 34.2554 | 60.0398 | 34.5 | 50.9209 | 47.4782 | 59.9706 | 48
50.9402 | 20.7874 | 60.034 | 21 | 50.9257 | 20.8137 | 60.0455 | 21 | 50.9266 | 34.2381 | 60.0225 | 34.5 | 50.9285 | 34.26 | 60.0398 | 34.5 | 50.9292 | 47.4811 | 59.9706 | 48
50.9486 | 20.7874 | 60.034 | 21 | 50.9341 | 20.8137 | 60.0455 | 21 | 50.9349 | 34.2381 | 60.0225 | 34.5 | 50.9368 | 34.26 | 60.0398 | 34.5 | 50.9375 | 47.4811 | 59.9706 | 48
50.9569 | 20.7875 | 60.034 | 21 | 50.9424 | 20.8137 | 60.0455 | 21 | 50.9433 | 34.2381 | 60.0225 | 34.5 | 50.9451 | 34.2439 | 60.0398 | 34.5 | 50.9459 | 47.4811 | 59.9706 | 48
50.9652 | 20.7875 | 60.034 | 21 | 50.9507 | 20.8129 | 60.0455 | 21 | 50.9516 | 34.2381 | 60.0225 | 34.5 | 50.9534 | 34.2439 | 60.0398 | 34.5 | 50.9542 | 47.4811 | 59.9706 | 48
50.9736 | 20.7875 | 60.034 | 21 | 50.959 | 20.8129 | 60.0455 | 21 | 50.96 | 34.2381 | 60.0225 | 34.5 | 50.9618 | 34.2386 | 60.0398 | 34.5 | 50.9625 | 47.4811 | 59.9706 | 48
50.9819 | 20.7875 | 60.034 | 21 | 50.9674 | 20.8129 | 60.0455 | 21 | 50.9683 | 34.2381 | 60.0225 | 34.5 | 50.9701 | 34.2386 | 60.0398 | 34.5 | 50.9708 | 47.4811 | 59.9706 | 48
50.9902 | 20.7856 | 60.034 | 21 | 50.9757 | 20.8129 | 60.0455 | 21 | 50.9766 | 34.2381 | 60.0225 | 34.5 | 50.9784 | 34.2244 | 60.0398 | 34.5 | 50.9792 | 47.4848 | 59.9706 | 48
50.9985 | 20.7856 | 60.034 | 21 | 50.984 | 20.8129 | 60.0455 | 21 | 50.9849 | 34.2176 | 60.0225 | 34.5 | 50.9867 | 34.2244 | 60.0398 | 34.5 | 50.9875 | 47.4848 | 59.9706 | 48
51.0069 | 20.7856 | 60.034 | 21 | 50.9924 | 20.8129 | 60.0455 | 21 | 50.9933 | 34.2176 | 60.0225 | 34.5 | 50.995 | 34.2244 | 60.034 | 34.5 | 50.9958 | 47.4815 | 59.9706 | 48
51.0152 | 20.7856 | 60.034 | 21 | 51.0007 | 20.8129 | 60.0455 | 21 | 51.0016 | 34.2202 | 60.0225 | 34.5 | 51.0034 | 34.2244 | 60.034 | 34.5 | 51.0043 | 47.4815 | 59.9706 | 48
51.0235 | 20.7856 | 60.034 | 21 | 51.009 | 20.8129 | 60.0455 | 21 | 51.0099 | 34.2202 | 60.0225 | 34.5 | 51.0117 | 34.2266 | 60.034 | 34.5 | 51.0126 | 47.4847 | 59.9706 | 48
51.0319 | 20.7856 | 60.034 | 21 | 51.0173 | 20.8131 | 60.0455 | 21 | 51.0182 | 34.2202 | 60.0225 | 34.5 | 51.02 | 34.2266 | 60.034 | 34.5 | 51.0209 | 47.4847 | 59.9706 | 48
51.0402 | 20.7863 | 60.034 | 21 | 51.0257 | 20.8131 | 60.0455 | 21 | 51.0266 | 34.2202 | 60.0225 | 34.5 | 51.0283 | 34.2267 | 60.034 | 34.5 | 51.0293 | 47.4847 | 59.9706 | 48
51.0485 | 20.7863 | 60.034 | 21 | 51.034 | 20.8141 | 60.0455 | 21 | 51.0349 | 34.2202 | 60.0225 | 34.5 | 51.0367 | 34.2267 | 60.034 | 34.5 | 51.0376 | 47.4847 | 59.9706 | 48
51.0569 | 20.7717 | 60.034 | 21 | 51.0423 | 20.8141 | 60.0455 | 21 | 51.0433 | 34.2202 | 60.0225 | 34.5 | 51.045 | 34.2267 | 60.034 | 34.5 | 51.0459 | 47.4847 | 59.9706 | 48
51.0652 | 20.7717 | 60.034 | 21 | 51.0507 | 20.8141 | 60.0455 | 21 | 51.0516 | 34.2211 | 60.0225 | 34.5 | 51.0533 | 34.2267 | 60.034 | 34.5 | 51.0542 | 47.4847 | 59.9706 | 48
51.0735 | 20.7717 | 60.034 | 21 | 51.059 | 20.8141 | 60.0455 | 21 | 51.0599 | 34.2211 | 60.0225 | 34.5 | 51.0616 | 34.2277 | 60.034 | 34.5 | 51.0626 | 47.4847 | 59.9706 | 48
51.0818 | 20.7717 | 60.034 | 21 | 51.0673 | 20.8141 | 60.0455 | 21 | 51.0682 | 34.2257 | 60.0225 | 34.5 | 51.0701 | 34.2277 | 60.034 | 34.5 | 51.0709 | 47.4847 | 59.9706 | 48
51.0901 | 20.7717 | 60.034 | 21 | 51.0756 | 20.8141 | 60.0455 | 21 | 51.0766 | 34.2257 | 60.0225 | 34.5 | 51.0784 | 34.2277 | 60.034 | 34.5 | 51.0792 | 47.4888 | 59.9706 | 48
51.0985 | 20.7717 | 60.034 | 21 | 51.084 | 20.8141 | 60.0455 | 21 | 51.0849 | 34.2257 | 60.0225 | 34.5 | 51.0867 | 34.2277 | 60.034 | 34.5 | 51.0876 | 47.4888 | 59.9706 | 48
51.1068 | 20.7711 | 60.034 | 21 | 51.0923 | 20.8141 | 60.0455 | 21 | 51.0933 | 34.2257 | 60.0225 | 34.5 | 51.095 | 34.2277 | 60.034 | 34.5 | 51.0959 | 47.4869 | 59.9706 | 48
51.1151 | 20.7711 | 60.034 | 21 | 51.1006 | 20.8141 | 60.0455 | 21 | 51.1016 | 34.2309 | 60.0225 | 34.5 | 51.1033 | 34.2277 | 60.034 | 34.5 | 51.1042 | 47.4869 | 59.9706 | 48
51.1235 | 20.7711 | 60.0282 | 21 | 51.1089 | 20.8141 | 60.0455 | 21 | 51.1099 | 34.2309 | 60.0225 | 34.5 | 51.1117 | 34.2252 | 60.034 | 34.5 | 51.1127 | 47.4869 | 59.9706 | 48
51.1318 | 20.7711 | 60.0282 | 21 | 51.1172 | 20.8146 | 60.0455 | 21 | 51.1182 | 34.2396 | 60.0225 | 34.5 | 51.12 | 34.2252 | 60.034 | 34.5 | 51.121 | 47.4869 | 59.9706 | 48
51.1401 | 20.7711 | 60.0282 | 21 | 51.1256 | 20.8146 | 60.0455 | 21 | 51.1266 | 34.2396 | 60.0225 | 34.5 | 51.1283 | 34.2252 | 60.034 | 34.5 | 51.1293 | 47.4869 | 59.9706 | 48
51.1485 | 20.7711 | 60.0282 | 21 | 51.1339 | 20.8146 | 60.0455 | 21 | 51.1349 | 34.2391 | 60.0225 | 34.5 | 51.1366 | 34.2252 | 60.034 | 34.5 | 51.1376 | 47.4869 | 59.9706 | 48
51.1568 | 20.7711 | 60.0282 | 21 | 51.1423 | 20.8146 | 60.0455 | 21 | 51.1432 | 34.2391 | 60.0225 | 34.5 | 51.145 | 34.2324 | 60.034 | 34.5 | 51.146 | 47.4837 | 59.9706 | 48
51.1651 | 20.7711 | 60.0282 | 21 | 51.1506 | 20.8148 | 60.0455 | 21 | 51.1516 | 34.2339 | 60.034 | 34.5 | 51.1533 | 34.2324 | 60.034 | 34.5 | 51.1543 | 47.4837 | 59.9706 | 48
51.1735 | 20.7711 | 60.0282 | 21 | 51.1589 | 20.8148 | 60.0455 | 21 | 51.1599 | 34.2339 | 60.034 | 34.5 | 51.1616 | 34.2324 | 60.034 | 34.5 | 51.1626 | 47.5014 | 59.9706 | 48
51.1818 | 20.7711 | 60.0282 | 21 | 51.1672 | 20.8148 | 60.0455 | 21 | 51.1682 | 34.2339 | 60.034 | 34.5 | 51.1699 | 34.2324 | 60.034 | 34.5 | 51.171 | 47.5014 | 59.9706 | 48
51.1901 | 20.7711 | 60.0282 | 21 | 51.1755 | 20.8148 | 60.0455 | 21 | 51.1765 | 34.2339 | 60.034 | 34.5 | 51.1783 | 34.2321 | 60.034 | 34.5 | 51.1793 | 47.4974 | 59.9706 | 48
51.1985 | 20.7711 | 60.0282 | 21 | 51.1839 | 20.8148 | 60.0455 | 21 | 51.1849 | 34.2339 | 60.034 | 34.5 | 51.1866 | 34.2321 | 60.034 | 34.5 | 51.1876 | 47.4974 | 59.9706 | 48
51.2068 | 20.7711 | 60.0282 | 21 | 51.1922 | 20.8148 | 60.0455 | 21 | 51.1932 | 34.2339 | 60.034 | 34.5 | 51.1949 | 34.2321 | 60.034 | 34.5 | 51.196 | 47.4966 | 59.9706 | 48
51.2151 | 20.7711 | 60.0282 | 21 | 51.2006 | 20.8156 | 60.0455 | 21 | 51.2015 | 34.2339 | 60.034 | 34.5 | 51.2032 | 34.2321 | 60.034 | 34.5 | 51.2043 | 47.4966 | 59.9706 | 48
51.2234 | 20.7711 | 60.0282 | 21 | 51.2089 | 20.8156 | 60.0455 | 21 | 51.2098 | 34.2339 | 60.034 | 34.5 | 51.2115 | 34.2321 | 60.034 | 34.5 | 51.2126 | 47.4966 | 59.9706 | 48
51.2318 | 20.7711 | 60.0282 | 21 | 51.2172 | 20.8156 | 60.0455 | 21 | 51.2182 | 34.2339 | 60.034 | 34.5 | 51.22 | 34.2321 | 60.034 | 34.5 | 51.2209 | 47.4966 | 59.9706 | 48
51.2401 | 20.7711 | 60.0282 | 21 | 51.2255 | 20.8156 | 60.0455 | 21 | 51.2265 | 34.2339 | 60.034 | 34.5 | 51.2283 | 34.2293 | 60.034 | 34.5 | 51.2294 | 47.5012 | 59.9706 | 48
51.2484 | 20.7711 | 60.0282 | 21 | 51.2338 | 20.8156 | 60.0455 | 21 | 51.2349 | 34.2339 | 60.034 | 34.5 | 51.2366 | 34.2293 | 60.034 | 34.5 | 51.2377 | 47.5012 | 59.9706 | 48
51.2567 | 20.7711 | 60.0282 | 21 | 51.2422 | 20.8156 | 60.0455 | 21 | 51.2432 | 34.2339 | 60.034 | 34.5 | 51.2449 | 34.2293 | 60.034 | 34.5 | 51.246 | 47.5056 | 59.9706 | 48
51.2651 | 20.7711 | 60.0282 | 21 | 51.2505 | 20.8163 | 60.0455 | 21 | 51.2515 | 34.2339 | 60.034 | 34.5 | 51.2533 | 34.2293 | 60.034 | 34.5 | 51.2544 | 47.5056 | 59.9706 | 48
51.2734 | 20.7711 | 60.0282 | 21 | 51.2589 | 20.8163 | 60.0455 | 21 | 51.2598 | 34.2339 | 60.034 | 34.5 | 51.2616 | 34.2293 | 60.034 | 34.5 | 51.2627 | 47.5074 | 59.9706 | 48
51.2817 | 20.7711 | 60.0282 | 21 | 51.2672 | 20.8087 | 60.0455 | 21 | 51.2681 | 34.2339 | 60.034 | 34.5 | 51.2699 | 34.2293 | 60.034 | 34.5 | 51.271 | 47.5074 | 59.9706 | 48
51.2901 | 20.7711 | 60.034 | 21 | 51.2755 | 20.8087 | 60.0455 | 21 | 51.2765 | 34.2339 | 60.034 | 34.5 | 51.2782 | 34.2293 | 60.034 | 34.5 | 51.2794 | 47.4886 | 59.9706 | 48
51.2984 | 20.7711 | 60.034 | 21 | 51.2838 | 20.8087 | 60.0455 | 21 | 51.2848 | 34.2339 | 60.034 | 34.5 | 51.2865 | 34.2293 | 60.034 | 34.5 | 51.2877 | 47.4886 | 59.9706 | 48
51.3067 | 20.7711 | 60.034 | 21 | 51.2921 | 20.8087 | 60.0455 | 21 | 51.2932 | 34.2339 | 60.034 | 34.5 | 51.2949 | 34.2293 | 60.034 | 34.5 | 51.296 | 47.4887 | 59.9706 | 48
51.3151 | 20.7711 | 60.034 | 21 | 51.3005 | 20.8087 | 60.0455 | 21 | 51.3015 | 34.2339 | 60.034 | 34.5 | 51.3032 | 34.2293 | 60.034 | 34.5 | 51.3043 | 47.4887 | 59.9706 | 48
51.3234 | 20.7711 | 60.034 | 21 | 51.3088 | 20.8087 | 60.0455 | 21 | 51.3098 | 34.2339 | 60.034 | 34.5 | 51.3115 | 34.2287 | 60.034 | 34.5 | 51.3127 | 47.4857 | 59.9706 | 48
51.3317 | 20.7711 | 60.034 | 21 | 51.3171 | 20.8098 | 60.0455 | 21 | 51.3181 | 34.2283 | 60.0398 | 34.5 | 51.3198 | 34.2287 | 60.034 | 34.5 | 51.321 | 47.4857 | 59.9706 | 48
51.34 | 20.7711 | 60.034 | 21 | 51.3254 | 20.8098 | 60.0455 | 21 | 51.3265 | 34.2283 | 60.0398 | 34.5 | 51.3282 | 34.2287 | 60.034 | 34.5 | 51.3293 | 47.482 | 59.9706 | 48
51.3484 | 20.7711 | 60.034 | 21 | 51.3338 | 20.8098 | 60.0455 | 21 | 51.3348 | 34.2251 | 60.0398 | 34.5 | 51.3365 | 34.2287 | 60.034 | 34.5 | 51.3378 | 47.482 | 59.9706 | 48
51.3567 | 20.7711 | 60.034 | 21 | 51.3421 | 20.8098 | 60.0455 | 21 | 51.3431 | 34.2251 | 60.0398 | 34.5 | 51.3448 | 34.2287 | 60.034 | 34.5 | 51.3461 | 47.482 | 59.9706 | 48
51.365 | 20.7711 | 60.034 | 21 | 51.3504 | 20.8098 | 60.0455 | 21 | 51.3514 | 34.2251 | 60.0398 | 34.5 | 51.3531 | 34.2287 | 60.034 | 34.5 | 51.3544 | 47.482 | 59.9706 | 48
51.3734 | 20.7711 | 60.034 | 21 | 51.3588 | 20.8098 | 60.0455 | 21 | 51.3597 | 34.2251 | 60.0398 | 34.5 | 51.3616 | 34.2287 | 60.034 | 34.5 | 51.3628 | 47.479 | 59.9706 | 48
51.3817 | 20.7711 | 60.034 | 21 | 51.3671 | 20.8098 | 60.0455 | 21 | 51.3681 | 34.2251 | 60.0398 | 34.5 | 51.3699 | 34.2287 | 60.034 | 34.5 | 51.3711 | 47.479 | 59.9706 | 48
51.39 | 20.7711 | 60.034 | 21 | 51.3754 | 20.8098 | 60.0455 | 21 | 51.3764 | 34.2251 | 60.0398 | 34.5 | 51.3782 | 34.2287 | 60.034 | 34.5 | 51.3794 | 47.4766 | 59.9706 | 48
51.3983 | 20.7711 | 60.034 | 21 | 51.3837 | 20.8098 | 60.0455 | 21 | 51.3848 | 34.2265 | 60.0398 | 34.5 | 51.3865 | 34.2287 | 60.034 | 34.5 | 51.3878 | 47.4766 | 59.9706 | 48
51.4067 | 20.7711 | 60.034 | 21 | 51.3921 | 20.8098 | 60.0455 | 21 | 51.3931 | 34.2265 | 60.0398 | 34.5 | 51.3948 | 34.226 | 60.034 | 34.5 | 51.3961 | 47.4806 | 59.9706 | 48
51.415 | 20.7711 | 60.034 | 21 | 51.4004 | 20.809 | 60.0455 | 21 | 51.4014 | 34.2248 | 60.0398 | 34.5 | 51.4032 | 34.226 | 60.034 | 34.5 | 51.4044 | 47.4806 | 59.9706 | 48
51.4233 | 20.7713 | 60.034 | 21 | 51.4087 | 20.809 | 60.0455 | 21 | 51.4097 | 34.2248 | 60.0398 | 34.5 | 51.4115 | 34.226 | 60.034 | 34.5 | 51.4127 | 47.4806 | 59.9706 | 48
51.4316 | 20.7713 | 60.034 | 21 | 51.4171 | 20.8124 | 60.0455 | 21 | 51.418 | 34.2248 | 60.0398 | 34.5 | 51.4198 | 34.226 | 60.034 | 34.5 | 51.4211 | 47.4806 | 59.9706 | 48
51.44 | 20.7715 | 60.034 | 21 | 51.4254 | 20.8124 | 60.0455 | 21 | 51.4264 | 34.2248 | 60.0398 | 34.5 | 51.4281 | 34.2259 | 60.034 | 34.5 | 51.4294 | 47.4346 | 59.9706 | 48
51.4483 | 20.7715 | 60.034 | 21 | 51.4337 | 20.8124 | 60.0455 | 21 | 51.4347 | 34.2248 | 60.0398 | 34.5 | 51.4365 | 34.2259 | 60.034 | 34.5 | 51.4377 | 47.4346 | 59.9706 | 48
51.4566 | 20.7715 | 60.034 | 21 | 51.442 | 20.8124 | 60.0455 | 21 | 51.4431 | 34.2248 | 60.0398 | 34.5 | 51.4448 | 34.2259 | 60.034 | 34.5 | 51.4462 | 47.4438 | 59.9706 | 48
51.465 | 20.7715 | 60.034 | 21 | 51.4504 | 20.8124 | 60.0455 | 21 | 51.4514 | 34.2234 | 60.0398 | 34.5 | 51.4531 | 34.2259 | 60.034 | 34.5 | 51.4545 | 47.4438 | 59.9706 | 48
51.4733 | 20.7715 | 60.034 | 21 | 51.4587 | 20.8124 | 60.0455 | 21 | 51.4597 | 34.2234 | 60.0398 | 34.5 | 51.4614 | 34.2259 | 60.034 | 34.5 | 51.4628 | 47.4418 | 59.9706 | 48
51.4816 | 20.7715 | 60.034 | 21 | 51.467 | 20.8124 | 60.0455 | 21 | 51.468 | 34.2027 | 60.0398 | 34.5 | 51.4697 | 34.2259 | 60.034 | 34.5 | 51.4712 | 47.4418 | 59.9706 | 48
51.49 | 20.7715 | 60.034 | 21 | 51.4753 | 20.8124 | 60.0455 | 21 | 51.4764 | 34.2027 | 60.0398 | 34.5 | 51.4781 | 34.2259 | 60.034 | 34.5 | 51.4795 | 47.4418 | 59.9706 | 48
51.4983 | 20.7715 | 60.034 | 21 | 51.4836 | 20.8132 | 60.0455 | 21 | 51.4847 | 34.2027 | 60.0398 | 34.5 | 51.4865 | 34.2259 | 60.034 | 34.5 | 51.4878 | 47.4418 | 59.9706 | 48
51.5066 | 20.7708 | 60.034 | 21 | 51.492 | 20.8132 | 60.0455 | 21 | 51.493 | 34.2027 | 60.0398 | 34.5 | 51.4948 | 34.2259 | 60.034 | 34.5 | 51.4961 | 47.4416 | 59.9706 | 48
51.5149 | 20.7708 | 60.034 | 21 | 51.5003 | 20.8132 | 60.0455 | 21 | 51.5013 | 34.182 | 60.0398 | 34.5 | 51.5031 | 34.2259 | 60.034 | 34.5 | 51.5045 | 47.4416 | 59.9706 | 48
51.5233 | 20.7715 | 60.034 | 21 | 51.5087 | 20.8132 | 60.0455 | 21 | 51.5096 | 34.182 | 60.0398 | 34.5 | 51.5115 | 34.2259 | 60.034 | 34.5 | 51.5128 | 47.4396 | 59.9706 | 48
51.5316 | 20.7715 | 60.034 | 21 | 51.517 | 20.8132 | 60.0455 | 21 | 51.518 | 34.1834 | 60.0398 | 34.5 | 51.5198 | 34.2259 | 60.034 | 34.5 | 51.5211 | 47.4396 | 59.9706 | 48
51.5399 | 20.7722 | 60.034 | 21 | 51.5253 | 20.8132 | 60.0455 | 21 | 51.5263 | 34.1834 | 60.0398 | 34.5 | 51.5281 | 34.2259 | 60.034 | 34.5 | 51.5295 | 47.4416 | 59.9706 | 48
51.5482 | 20.7722 | 60.034 | 21 | 51.5336 | 20.8132 | 60.0455 | 21 | 51.5347 | 34.1843 | 60.0398 | 34.5 | 51.5364 | 34.2259 | 60.034 | 34.5 | 51.5378 | 47.4416 | 59.9706 | 48
51.5566 | 20.7722 | 60.034 | 21 | 51.5419 | 20.8132 | 60.0455 | 21 | 51.543 | 34.1843 | 60.0398 | 34.5 | 51.5448 | 34.2259 | 60.034 | 34.5 | 51.5461 | 47.4421 | 59.9706 | 48
51.5649 | 20.7722 | 60.034 | 21 | 51.5503 | 20.8132 | 60.0455 | 21 | 51.5513 | 34.1847 | 60.0398 | 34.5 | 51.5531 | 34.2259 | 60.034 | 34.5 | 51.5544 | 47.4421 | 59.9706 | 48
51.5732 | 20.7756 | 60.034 | 21 | 51.5586 | 20.8132 | 60.0455 | 21 | 51.5596 | 34.1847 | 60.0398 | 34.5 | 51.5614 | 34.2259 | 60.034 | 34.5 | 51.5629 | 47.4421 | 59.9706 | 48
51.5816 | 20.7756 | 60.034 | 21 | 51.567 | 20.8132 | 60.0455 | 21 | 51.5679 | 34.1847 | 60.0398 | 34.5 | 51.5697 | 34.2259 | 60.034 | 34.5 | 51.5712 | 47.4421 | 59.9706 | 48
51.5899 | 20.7834 | 60.034 | 21 | 51.5753 | 20.8132 | 60.0455 | 21 | 51.5763 | 34.1847 | 60.0398 | 34.5 | 51.578 | 34.2259 | 60.034 | 34.5 | 51.5795 | 47.4421 | 59.9706 | 48
51.5982 | 20.7834 | 60.034 | 21 | 51.5836 | 20.8094 | 60.0455 | 21 | 51.5846 | 34.1861 | 60.0398 | 34.5 | 51.5864 | 34.2259 | 60.034 | 34.5 | 51.5879 | 47.4421 | 59.9706 | 48
51.6065 | 20.785 | 60.034 | 21 | 51.5919 | 20.8094 | 60.0455 | 21 | 51.593 | 34.1861 | 60.0398 | 34.5 | 51.5947 | 34.2259 | 60.034 | 34.5 | 51.5962 | 47.4338 | 59.9706 | 48
51.6149 | 20.785 | 60.034 | 21 | 51.6002 | 20.8094 | 60.0455 | 21 | 51.6013 | 34.1896 | 60.0398 | 34.5 | 51.603 | 34.2259 | 60.034 | 34.5 | 51.6045 | 47.4338 | 59.9706 | 48
51.6232 | 20.7824 | 60.0282 | 21 | 51.6086 | 20.8094 | 60.0455 | 21 | 51.6096 | 34.1896 | 60.0398 | 34.5 | 51.6113 | 34.2259 | 60.034 | 34.5 | 51.6129 | 47.4338 | 59.9706 | 48
51.6315 | 20.7824 | 60.0282 | 21 | 51.6169 | 20.8094 | 60.0455 | 21 | 51.6179 | 34.19 | 60.0398 | 34.5 | 51.6198 | 34.2259 | 60.034 | 34.5 | 51.6212 | 47.4338 | 59.9706 | 48
51.6399 | 20.7824 | 60.0282 | 21 | 51.6252 | 20.8094 | 60.0455 | 21 | 51.6263 | 34.19 | 60.0398 | 34.5 | 51.6281 | 34.2259 | 60.034 | 34.5 | 51.6295 | 47.4211 | 59.9706 | 48
51.6482 | 20.7824 | 60.0282 | 21 | 51.6335 | 20.8094 | 60.0455 | 21 | 51.6346 | 34.19 | 60.0398 | 34.5 | 51.6364 | 34.2259 | 60.034 | 34.5 | 51.6378 | 47.4211 | 59.9706 | 48
51.6565 | 20.7824 | 60.0282 | 21 | 51.6418 | 20.8094 | 60.0455 | 21 | 51.6429 | 34.19 | 60.0398 | 34.5 | 51.6447 | 34.2259 | 60.034 | 34.5 | 51.6462 | 47.4059 | 59.9706 | 48
51.6649 | 20.7824 | 60.0282 | 21 | 51.6502 | 20.8094 | 60.0455 | 21 | 51.6512 | 34.19 | 60.0398 | 34.5 | 51.653 | 34.2259 | 60.034 | 34.5 | 51.6545 | 47.4059 | 59.9706 | 48
51.6732 | 20.7824 | 60.0282 | 21 | 51.6585 | 20.8094 | 60.0455 | 21 | 51.6595 | 34.19 | 60.0398 | 34.5 | 51.6614 | 34.2259 | 60.034 | 34.5 | 51.6628 | 47.4103 | 59.9706 | 48
51.6815 | 20.7824 | 60.0282 | 21 | 51.6669 | 20.8094 | 60.0455 | 21 | 51.6679 | 34.187 | 60.0398 | 34.5 | 51.6697 | 34.2259 | 60.034 | 34.5 | 51.6713 | 47.4103 | 59.9706 | 48
51.6898 | 20.7824 | 60.0282 | 21 | 51.6752 | 20.8094 | 60.0455 | 21 | 51.6762 | 34.187 | 60.0398 | 34.5 | 51.678 | 34.2259 | 60.034 | 34.5 | 51.6796 | 47.4196 | 59.9706 | 48
51.6982 | 20.7824 | 60.0282 | 21 | 51.6835 | 20.7825 | 60.0455 | 21 | 51.6846 | 34.1873 | 60.0398 | 34.5 | 51.6863 | 34.2259 | 60.034 | 34.5 | 51.6879 | 47.4196 | 59.9706 | 48
51.7065 | 20.7824 | 60.0282 | 21 | 51.6918 | 20.7825 | 60.0455 | 21 | 51.6929 | 34.1873 | 60.0398 | 34.5 | 51.6947 | 34.2259 | 60.034 | 34.5 | 51.6963 | 47.4194 | 59.9706 | 48
51.7148 | 20.7824 | 60.0282 | 21 | 51.7001 | 20.7825 | 60.0455 | 21 | 51.7012 | 34.1835 | 60.0398 | 34.5 | 51.703 | 34.2259 | 60.034 | 34.5 | 51.7046 | 47.4194 | 59.9706 | 48
51.7232 | 20.7824 | 60.0282 | 21 | 51.7085 | 20.7825 | 60.0455 | 21 | 51.7095 | 34.1835 | 60.0398 | 34.5 | 51.7113 | 34.2259 | 60.034 | 34.5 | 51.7129 | 47.4194 | 59.9706 | 48
51.7315 | 20.7824 | 60.0282 | 21 | 51.7168 | 20.7781 | 60.0455 | 21 | 51.7178 | 34.2054 | 60.0398 | 34.5 | 51.7196 | 34.2259 | 60.034 | 34.5 | 51.7212 | 47.4194 | 59.9706 | 48
51.7398 | 20.7824 | 60.0282 | 21 | 51.7252 | 20.7781 | 60.0455 | 21 | 51.7262 | 34.2054 | 60.0398 | 34.5 | 51.728 | 34.2259 | 60.034 | 34.5 | 51.7296 | 47.4239 | 59.9706 | 48
51.7481 | 20.7824 | 60.0282 | 21 | 51.7335 | 20.7781 | 60.0455 | 21 | 51.7345 | 34.2021 | 60.0398 | 34.5 | 51.7363 | 34.2259 | 60.034 | 34.5 | 51.7379 | 47.4239 | 59.9706 | 48
51.7565 | 20.7824 | 60.0282 | 21 | 51.7418 | 20.7781 | 60.0455 | 21 | 51.7429 | 34.2021 | 60.0398 | 34.5 | 51.7446 | 34.2259 | 60.034 | 34.5 | 51.7462 | 47.4216 | 59.9706 | 48
51.7648 | 20.7824 | 60.0282 | 21 | 51.7501 | 20.7781 | 60.0455 | 21 | 51.7512 | 34.1969 | 60.0398 | 34.5 | 51.7529 | 34.2259 | 60.034 | 34.5 | 51.7546 | 47.4216 | 59.9706 | 48
51.7731 | 20.7824 | 60.0282 | 21 | 51.7584 | 20.7781 | 60.0455 | 21 | 51.7595 | 34.1969 | 60.0398 | 34.5 | 51.7612 | 34.2259 | 60.034 | 34.5 | 51.7629 | 47.4216 | 59.9706 | 48
51.7815 | 20.7824 | 60.0282 | 21 | 51.7668 | 20.7781 | 60.0455 | 21 | 51.7678 | 34.1969 | 60.0398 | 34.5 | 51.7697 | 34.2259 | 60.034 | 34.5 | 51.7712 | 47.4216 | 59.9706 | 48
51.7898 | 20.7824 | 60.0282 | 21 | 51.7751 | 20.7781 | 60.0455 | 21 | 51.7762 | 34.1969 | 60.0398 | 34.5 | 51.778 | 34.2259 | 60.034 | 34.5 | 51.7797 | 47.4244 | 59.9706 | 48
51.7981 | 20.7824 | 60.0282 | 21 | 51.7834 | 20.7781 | 60.0455 | 21 | 51.7845 | 34.2012 | 60.0398 | 34.5 | 51.7863 | 34.2259 | 60.034 | 34.5 | 51.788 | 47.4244 | 59.9706 | 48
51.8065 | 20.7824 | 60.0282 | 21 | 51.7917 | 20.7781 | 60.0455 | 21 | 51.7928 | 34.2012 | 60.0398 | 34.5 | 51.7946 | 34.2259 | 60.034 | 34.5 | 51.7963 | 47.4203 | 59.9706 | 48
51.8148 | 20.7824 | 60.0282 | 21 | 51.8001 | 20.7781 | 60.0455 | 21 | 51.8011 | 34.172 | 60.0398 | 34.5 | 51.803 | 34.2259 | 60.034 | 34.5 | 51.8046 | 47.4203 | 59.9706 | 48
51.8231 | 20.7824 | 60.0282 | 21 | 51.8084 | 20.7781 | 60.0455 | 21 | 51.8094 | 34.172 | 60.0398 | 34.5 | 51.8113 | 34.2259 | 60.034 | 34.5 | 51.813 | 47.4203 | 59.9706 | 48
51.8315 | 20.7824 | 60.0282 | 21 | 51.8167 | 20.7781 | 60.0455 | 21 | 51.8178 | 34.172 | 60.0398 | 34.5 | 51.8196 | 34.2259 | 60.034 | 34.5 | 51.8213 | 47.4203 | 59.9706 | 48
51.8398 | 20.7824 | 60.0282 | 21 | 51.8251 | 20.7781 | 60.0455 | 21 | 51.8261 | 34.172 | 60.0398 | 34.5 | 51.8279 | 34.2259 | 60.034 | 34.5 | 51.8296 | 47.4219 | 59.9706 | 48
51.8481 | 20.7824 | 60.0282 | 21 | 51.8334 | 20.7781 | 60.0455 | 21 | 51.8345 | 34.172 | 60.0398 | 34.5 | 51.8363 | 34.2259 | 60.034 | 34.5 | 51.838 | 47.4219 | 59.9706 | 48
51.8564 | 20.8047 | 60.0282 | 21 | 51.8417 | 20.7781 | 60.0455 | 21 | 51.8428 | 34.172 | 60.0398 | 34.5 | 51.8446 | 34.2259 | 60.034 | 34.5 | 51.8463 | 47.4219 | 59.9706 | 48
51.8648 | 20.8047 | 60.0282 | 21 | 51.85 | 20.7781 | 60.0455 | 21 | 51.8511 | 34.172 | 60.0398 | 34.5 | 51.8529 | 34.2259 | 60.034 | 34.5 | 51.8546 | 47.4219 | 59.9706 | 48
51.8731 | 20.8047 | 60.0282 | 21 | 51.8584 | 20.7781 | 60.0455 | 21 | 51.8594 | 34.172 | 60.0398 | 34.5 | 51.8612 | 34.2259 | 60.034 | 34.5 | 51.863 | 47.4135 | 59.9706 | 48
51.8814 | 20.8047 | 60.0282 | 21 | 51.8667 | 20.7781 | 60.0455 | 21 | 51.8677 | 34.1431 | 60.0398 | 34.5 | 51.8695 | 34.2259 | 60.034 | 34.5 | 51.8713 | 47.4135 | 59.9706 | 48
51.8897 | 20.8047 | 60.0282 | 21 | 51.875 | 20.7781 | 60.0455 | 21 | 51.8761 | 34.1431 | 60.0398 | 34.5 | 51.8779 | 34.2259 | 60.034 | 34.5 | 51.8796 | 47.4135 | 59.9706 | 48
51.8981 | 20.8047 | 60.0282 | 21 | 51.8834 | 20.7781 | 60.0455 | 21 | 51.8844 | 34.148 | 60.0398 | 34.5 | 51.8862 | 34.2259 | 60.034 | 34.5 | 51.8879 | 47.4135 | 59.9706 | 48
51.9064 | 20.8047 | 60.0282 | 21 | 51.8917 | 20.7781 | 60.0455 | 21 | 51.8928 | 34.148 | 60.0398 | 34.5 | 51.8945 | 34.2259 | 60.034 | 34.5 | 51.8964 | 47.397 | 59.9706 | 48
51.9147 | 20.8047 | 60.0282 | 21 | 51.9 | 20.7781 | 60.0455 | 21 | 51.9011 | 34.148 | 60.0398 | 34.5 | 51.9028 | 34.2259 | 60.034 | 34.5 | 51.9047 | 47.397 | 59.9706 | 48
51.9231 | 20.8047 | 60.0282 | 21 | 51.9083 | 20.7781 | 60.0455 | 21 | 51.9094 | 34.148 | 60.0398 | 34.5 | 51.9113 | 34.2259 | 60.034 | 34.5 | 51.913 | 47.4288 | 59.9706 | 48
51.9314 | 20.8047 | 60.0282 | 21 | 51.9167 | 20.7781 | 60.0455 | 21 | 51.9177 | 34.148 | 60.0398 | 34.5 | 51.9196 | 34.2259 | 60.034 | 34.5 | 51.9214 | 47.4288 | 59.9706 | 48
51.9397 | 20.8047 | 60.0282 | 21 | 51.925 | 20.7781 | 60.0455 | 21 | 51.926 | 34.148 | 60.0398 | 34.5 | 51.9279 | 34.2259 | 60.034 | 34.5 | 51.9297 | 47.4288 | 59.9706 | 48
51.9481 | 20.8047 | 60.0282 | 21 | 51.9333 | 20.7781 | 60.0455 | 21 | 51.9344 | 34.148 | 60.0398 | 34.5 | 51.9362 | 34.2259 | 60.034 | 34.5 | 51.938 | 47.4288 | 59.9706 | 48
51.9564 | 20.8047 | 60.0282 | 21 | 51.9417 | 20.7781 | 60.0455 | 21 | 51.9427 | 34.148 | 60.0398 | 34.5 | 51.9445 | 34.2259 | 60.034 | 34.5 | 51.9464 | 47.4259 | 59.9706 | 48
51.9647 | 20.8047 | 60.0282 | 21 | 51.95 | 20.7781 | 60.0455 | 21 | 51.951 | 34.1621 | 60.0398 | 34.5 | 51.9529 | 34.2259 | 60.034 | 34.5 | 51.9547 | 47.4259 | 59.9706 | 48
51.9731 | 20.8047 | 60.0282 | 21 | 51.9583 | 20.7781 | 60.0455 | 21 | 51.9594 | 34.1621 | 60.0398 | 34.5 | 51.9612 | 34.2259 | 60.034 | 34.5 | 51.963 | 47.4292 | 59.9706 | 48
51.9814 | 20.8047 | 60.0282 | 21 | 51.9666 | 20.7781 | 60.0455 | 21 | 51.9677 | 34.1617 | 60.0398 | 34.5 | 51.9695 | 34.2259 | 60.034 | 34.5 | 51.9714 | 47.4292 | 59.9706 | 48
51.9897 | 20.8047 | 60.0282 | 21 | 51.975 | 20.7781 | 60.0455 | 21 | 51.976 | 34.1617 | 60.0398 | 34.5 | 51.9778 | 34.2259 | 60.034 | 34.5 | 51.9797 | 47.4292 | 59.9706 | 48
51.998 | 20.8047 | 60.0282 | 21 | 51.9833 | 20.7781 | 60.0455 | 21 | 51.9844 | 34.1617 | 60.0398 | 34.5 | 51.9862 | 34.2259 | 60.034 | 34.5 | 51.988 | 47.4292 | 59.9706 | 48
52.0063 | 20.8047 | 60.0282 | 21 | 51.9916 | 20.7781 | 60.0455 | 21 | 51.9927 | 34.1617 | 60.0398 | 34.5 | 51.9945 | 34.2259 | 60.034 | 34.5 | 51.9963 | 47.4272 | 59.9706 | 48
52.0147 | 20.8047 | 60.0282 | 21 | 51.9999 | 20.7781 | 60.0455 | 21 | 52.001 | 34.1617 | 60.0398 | 34.5 | 52.0028 | 34.2259 | 60.034 | 34.5 | 52.0048 | 47.4272 | 59.9706 | 48
52.023 | 20.8047 | 60.0282 | 21 | 52.0082 | 20.7781 | 60.0455 | 21 | 52.0093 | 34.1617 | 60.0398 | 34.5 | 52.0111 | 34.2259 | 60.034 | 34.5 | 52.0131 | 47.4272 | 59.9706 | 48
52.0313 | 20.8047 | 60.0282 | 21 | 52.0166 | 20.7791 | 60.0455 | 21 | 52.0176 | 34.1617 | 60.0398 | 34.5 | 52.0195 | 34.2259 | 60.034 | 34.5 | 52.0214 | 47.4272 | 59.9706 | 48
52.0397 | 20.8047 | 60.0282 | 21 | 52.0249 | 20.7791 | 60.0455 | 21 | 52.026 | 34.1617 | 60.0398 | 34.5 | 52.0278 | 34.2259 | 60.034 | 34.5 | 52.0298 | 47.4259 | 59.9706 | 48
52.048 | 20.8047 | 60.0282 | 21 | 52.0333 | 20.7791 | 60.0455 | 21 | 52.0343 | 34.1637 | 60.0398 | 34.5 | 52.0361 | 34.2259 | 60.034 | 34.5 | 52.0381 | 47.4259 | 59.9706 | 48
52.0563 | 20.8047 | 60.0282 | 21 | 52.0416 | 20.7791 | 60.0455 | 21 | 52.0427 | 34.1637 | 60.0398 | 34.5 | 52.0444 | 34.2212 | 60.034 | 34.5 | 52.0464 | 47.4259 | 59.9706 | 48
52.0647 | 20.8047 | 60.0282 | 21 | 52.0499 | 20.7793 | 60.0455 | 21 | 52.051 | 34.1503 | 60.0398 | 34.5 | 52.0527 | 34.2212 | 60.034 | 34.5 | 52.0548 | 47.4259 | 59.9706 | 48
52.073 | 20.8047 | 60.0282 | 21 | 52.0582 | 20.7793 | 60.0455 | 21 | 52.0593 | 34.1503 | 60.0398 | 34.5 | 52.0612 | 34.2212 | 60.034 | 34.5 | 52.0631 | 47.425 | 59.9706 | 48
52.0813 | 20.8047 | 60.0282 | 21 | 52.0665 | 20.7793 | 60.0455 | 21 | 52.0676 | 34.1503 | 60.0398 | 34.5 | 52.0695 | 34.2212 | 60.034 | 34.5 | 52.0714 | 47.425 | 59.9706 | 48
52.0897 | 20.8047 | 60.0282 | 21 | 52.0749 | 20.7793 | 60.0455 | 21 | 52.0759 | 34.1503 | 60.0398 | 34.5 | 52.0778 | 34.2212 | 60.034 | 34.5 | 52.0797 | 47.4235 | 59.9706 | 48
52.098 | 20.8047 | 60.0282 | 21 | 52.0832 | 20.7793 | 60.0455 | 21 | 52.0843 | 34.1785 | 60.0398 | 34.5 | 52.0861 | 34.2212 | 60.034 | 34.5 | 52.0881 | 47.4235 | 59.9706 | 48
52.1063 | 20.8047 | 60.0282 | 21 | 52.0916 | 20.7793 | 60.0455 | 21 | 52.0926 | 34.1785 | 60.0398 | 34.5 | 52.0945 | 34.2212 | 60.034 | 34.5 | 52.0964 | 47.4168 | 59.9706 | 48
52.1147 | 20.8047 | 60.0282 | 21 | 52.0999 | 20.7916 | 60.0455 | 21 | 52.101 | 34.1785 | 60.0398 | 34.5 | 52.1028 | 34.2212 | 60.034 | 34.5 | 52.1047 | 47.4168 | 59.9706 | 48
52.123 | 20.8047 | 60.0282 | 21 | 52.1082 | 20.7916 | 60.0455 | 21 | 52.1093 | 34.1785 | 60.0398 | 34.5 | 52.1111 | 34.2212 | 60.034 | 34.5 | 52.1132 | 47.4206 | 59.9706 | 48
52.1313 | 20.8047 | 60.0282 | 21 | 52.1165 | 20.7916 | 60.0455 | 21 | 52.1176 | 34.1774 | 60.0398 | 34.5 | 52.1194 | 34.2212 | 60.034 | 34.5 | 52.1215 | 47.4206 | 59.9706 | 48
52.1396 | 20.8047 | 60.0282 | 21 | 52.1248 | 20.7916 | 60.0455 | 21 | 52.1259 | 34.1774 | 60.0398 | 34.5 | 52.1277 | 34.2212 | 60.034 | 34.5 | 52.1298 | 47.4206 | 59.9706 | 48
52.1479 | 20.8047 | 60.0282 | 21 | 52.1332 | 20.7916 | 60.0455 | 21 | 52.1343 | 34.1751 | 60.0398 | 34.5 | 52.1361 | 34.2212 | 60.034 | 34.5 | 52.1382 | 47.4206 | 59.9706 | 48
52.1563 | 20.8047 | 60.0282 | 21 | 52.1415 | 20.7916 | 60.0455 | 21 | 52.1426 | 34.1751 | 60.0398 | 34.5 | 52.1444 | 34.2212 | 60.034 | 34.5 | 52.1465 | 47.4261 | 59.9706 | 48
52.1646 | 20.8047 | 60.0282 | 21 | 52.1498 | 20.7916 | 60.0455 | 21 | 52.1509 | 34.1751 | 60.0398 | 34.5 | 52.1527 | 34.2212 | 60.034 | 34.5 | 52.1548 | 47.4261 | 59.9706 | 48
52.1729 | 20.8019 | 60.0282 | 21 | 52.1581 | 20.7916 | 60.0455 | 21 | 52.1592 | 34.1751 | 60.0398 | 34.5 | 52.161 | 34.2212 | 60.0398 | 34.5 | 52.1631 | 47.4309 | 59.9706 | 48
52.1813 | 20.8019 | 60.0282 | 21 | 52.1665 | 20.7916 | 60.0455 | 21 | 52.1675 | 34.1751 | 60.0398 | 34.5 | 52.1694 | 34.2212 | 60.0398 | 34.5 | 52.1715 | 47.4309 | 59.9706 | 48
52.1896 | 20.8019 | 60.0282 | 21 | 52.1748 | 20.7916 | 60.0455 | 21 | 52.1759 | 34.1751 | 60.0398 | 34.5 | 52.1777 | 34.2212 | 60.0398 | 34.5 | 52.1798 | 47.4189 | 59.9706 | 48
52.1979 | 20.8019 | 60.0282 | 21 | 52.1831 | 20.7876 | 60.0455 | 21 | 52.1842 | 34.1761 | 60.0398 | 34.5 | 52.186 | 34.2212 | 60.0398 | 34.5 | 52.1881 | 47.4189 | 59.9706 | 48
52.2063 | 20.8019 | 60.0282 | 21 | 52.1915 | 20.7876 | 60.0455 | 21 | 52.1926 | 34.1761 | 60.0398 | 34.5 | 52.1943 | 34.2212 | 60.0398 | 34.5 | 52.1965 | 47.4355 | 59.9706 | 48
52.2146 | 20.8019 | 60.0282 | 21 | 52.1998 | 20.7876 | 60.0455 | 21 | 52.2009 | 34.1798 | 60.0398 | 34.5 | 52.2028 | 34.2212 | 60.0398 | 34.5 | 52.2048 | 47.4355 | 59.9706 | 48
52.2229 | 20.8019 | 60.0282 | 21 | 52.2081 | 20.7876 | 60.0455 | 21 | 52.2092 | 34.1798 | 60.0398 | 34.5 | 52.2111 | 34.2255 | 60.0398 | 34.5 | 52.2131 | 47.4355 | 59.9706 | 48
52.2313 | 20.8019 | 60.0282 | 21 | 52.2164 | 20.7876 | 60.0455 | 21 | 52.2175 | 34.1798 | 60.0398 | 34.5 | 52.2194 | 34.2255 | 60.0398 | 34.5 | 52.2216 | 47.4355 | 59.9706 | 48
52.2396 | 20.8019 | 60.0282 | 21 | 52.2248 | 20.7876 | 60.0455 | 21 | 52.2258 | 34.1798 | 60.0398 | 34.5 | 52.2277 | 34.2151 | 60.0398 | 34.5 | 52.2299 | 47.4355 | 59.9706 | 48
52.2479 | 20.8019 | 60.0282 | 21 | 52.2331 | 20.7876 | 60.0455 | 21 | 52.2342 | 34.1798 | 60.0398 | 34.5 | 52.236 | 34.2151 | 60.0398 | 34.5 | 52.2382 | 47.4355 | 59.9706 | 48
52.2563 | 20.8028 | 60.0282 | 21 | 52.2414 | 20.7876 | 60.0455 | 21 | 52.2425 | 34.1798 | 60.0398 | 34.5 | 52.2444 | 34.2151 | 60.0398 | 34.5 | 52.2465 | 47.4334 | 59.9706 | 48
52.2646 | 20.8028 | 60.0282 | 21 | 52.2498 | 20.7872 | 60.0455 | 21 | 52.2509 | 34.1751 | 60.0398 | 34.5 | 52.2527 | 34.2151 | 60.0398 | 34.5 | 52.2549 | 47.4334 | 59.9706 | 48
52.2729 | 20.8028 | 60.0282 | 21 | 52.2581 | 20.7872 | 60.0455 | 21 | 52.2592 | 34.1751 | 60.0398 | 34.5 | 52.261 | 34.2128 | 60.0398 | 34.5 | 52.2632 | 47.4299 | 59.9706 | 48
52.2812 | 20.8028 | 60.0282 | 21 | 52.2664 | 20.7876 | 60.0455 | 21 | 52.2675 | 34.1751 | 60.0398 | 34.5 | 52.2693 | 34.2128 | 60.0398 | 34.5 | 52.2715 | 47.4299 | 59.9706 | 48
52.2896 | 20.8028 | 60.0282 | 21 | 52.2747 | 20.7876 | 60.0455 | 21 | 52.2758 | 34.1751 | 60.0398 | 34.5 | 52.2777 | 34.211 | 60.0398 | 34.5 | 52.2799 | 47.4297 | 59.9706 | 48
52.2979 | 20.8028 | 60.0282 | 21 | 52.2831 | 20.7876 | 60.0455 | 21 | 52.2842 | 34.1747 | 60.0398 | 34.5 | 52.286 | 34.211 | 60.0398 | 34.5 | 52.2882 | 47.4297 | 59.9706 | 48
52.3062 | 20.8028 | 60.0282 | 21 | 52.2914 | 20.7876 | 60.0455 | 21 | 52.2925 | 34.1747 | 60.0398 | 34.5 | 52.2943 | 34.211 | 60.0398 | 34.5 | 52.2965 | 47.4297 | 59.9706 | 48
52.3145 | 20.8028 | 60.0282 | 21 | 52.2997 | 20.7874 | 60.0455 | 21 | 52.3008 | 34.1747 | 60.0398 | 34.5 | 52.3026 | 34.211 | 60.0398 | 34.5 | 52.3049 | 47.4297 | 59.9706 | 48
52.3229 | 20.8028 | 60.0282 | 21 | 52.308 | 20.7874 | 60.0455 | 21 | 52.3091 | 34.1747 | 60.0398 | 34.5 | 52.3109 | 34.2082 | 60.0398 | 34.5 | 52.3132 | 47.4297 | 59.9706 | 48
52.3312 | 20.8028 | 60.0282 | 21 | 52.3163 | 20.7874 | 60.0455 | 21 | 52.3174 | 34.1756 | 60.0398 | 34.5 | 52.3193 | 34.2082 | 60.0398 | 34.5 | 52.3215 | 47.4297 | 59.9706 | 48
52.3395 | 20.8028 | 60.0282 | 21 | 52.3247 | 20.7874 | 60.0455 | 21 | 52.3258 | 34.1756 | 60.0398 | 34.5 | 52.3276 | 34.19 | 60.034 | 34.5 | 52.3298 | 47.4235 | 59.9706 | 48
52.3479 | 20.8028 | 60.0282 | 21 | 52.333 | 20.7874 | 60.0455 | 21 | 52.3341 | 34.1756 | 60.0398 | 34.5 | 52.3359 | 34.19 | 60.034 | 34.5 | 52.3383 | 47.4235 | 59.9706 | 48
52.3562 | 20.8028 | 60.0282 | 21 | 52.3414 | 20.7874 | 60.0455 | 21 | 52.3425 | 34.1756 | 60.0398 | 34.5 | 52.3442 | 34.1879 | 60.034 | 34.5 | 52.3466 | 47.4226 | 59.9706 | 48
52.3645 | 20.8028 | 60.0282 | 21 | 52.3497 | 20.7839 | 60.0455 | 21 | 52.3508 | 34.1754 | 60.0398 | 34.5 | 52.3527 | 34.1879 | 60.034 | 34.5 | 52.3549 | 47.4226 | 59.9706 | 48
52.3729 | 20.8028 | 60.0282 | 21 | 52.358 | 20.7839 | 60.0455 | 21 | 52.3591 | 34.1754 | 60.0398 | 34.5 | 52.361 | 34.1835 | 60.034 | 34.5 | 52.3633 | 47.4226 | 59.9706 | 48
52.3812 | 20.8028 | 60.0282 | 21 | 52.3663 | 20.7839 | 60.0455 | 21 | 52.3674 | 34.1791 | 60.0398 | 34.5 | 52.3693 | 34.1835 | 60.034 | 34.5 | 52.3716 | 47.4226 | 59.9706 | 48
52.3895 | 20.8028 | 60.0282 | 21 | 52.3746 | 20.7839 | 60.0455 | 21 | 52.3757 | 34.1791 | 60.0398 | 34.5 | 52.3776 | 34.1835 | 60.034 | 34.5 | 52.3799 | 47.4417 | 59.9706 | 48
52.3979 | 20.8028 | 60.0282 | 21 | 52.383 | 20.7839 | 60.0455 | 21 | 52.3841 | 34.1791 | 60.0398 | 34.5 | 52.3859 | 34.1835 | 60.034 | 34.5 | 52.3883 | 47.4417 | 59.9706 | 48
52.4062 | 20.8028 | 60.0282 | 21 | 52.3913 | 20.7839 | 60.0455 | 21 | 52.3924 | 34.1791 | 60.0398 | 34.5 | 52.3943 | 34.1817 | 60.034 | 34.5 | 52.3966 | 47.4417 | 59.9706 | 48
52.4145 | 20.8028 | 60.0282 | 21 | 52.3997 | 20.7839 | 60.0455 | 21 | 52.4008 | 34.18 | 60.0398 | 34.5 | 52.4026 | 34.1817 | 60.034 | 34.5 | 52.4049 | 47.4417 | 59.9706 | 48
52.4228 | 20.8043 | 60.0282 | 21 | 52.408 | 20.7839 | 60.0455 | 21 | 52.4091 | 34.18 | 60.0398 | 34.5 | 52.4109 | 34.1817 | 60.034 | 34.5 | 52.4132 | 47.4405 | 59.9706 | 48
52.4312 | 20.8043 | 60.0282 | 21 | 52.4163 | 20.7839 | 60.0455 | 21 | 52.4174 | 34.1831 | 60.0398 | 34.5 | 52.4192 | 34.1817 | 60.034 | 34.5 | 52.4216 | 47.4405 | 59.9706 | 48
52.4395 | 20.8043 | 60.0282 | 21 | 52.4246 | 20.7839 | 60.0455 | 21 | 52.4257 | 34.1831 | 60.0398 | 34.5 | 52.4276 | 34.1817 | 60.034 | 34.5 | 52.4299 | 47.4398 | 59.9706 | 48
52.4478 | 20.8043 | 60.0282 | 21 | 52.4329 | 20.7839 | 60.0455 | 21 | 52.434 | 34.1712 | 60.0398 | 34.5 | 52.4359 | 34.1817 | 60.034 | 34.5 | 52.4382 | 47.4398 | 59.9706 | 48
52.4561 | 20.7997 | 60.0282 | 21 | 52.4413 | 20.7839 | 60.0455 | 21 | 52.4424 | 34.1712 | 60.0398 | 34.5 | 52.4442 | 34.1817 | 60.034 | 34.5 | 52.4467 | 47.4388 | 59.9706 | 48
52.4645 | 20.7997 | 60.0282 | 21 | 52.4496 | 20.7842 | 60.0455 | 21 | 52.4507 | 34.171 | 60.0398 | 34.5 | 52.4525 | 34.1817 | 60.034 | 34.5 | 52.455 | 47.4388 | 59.9706 | 48
52.4728 | 20.7997 | 60.0282 | 21 | 52.4579 | 20.7842 | 60.0455 | 21 | 52.459 | 34.171 | 60.0398 | 34.5 | 52.4608 | 34.1817 | 60.034 | 34.5 | 52.4633 | 47.4388 | 59.9706 | 48
52.4811 | 20.7997 | 60.0282 | 21 | 52.4662 | 20.7839 | 60.0455 | 21 | 52.4673 | 34.1685 | 60.0398 | 34.5 | 52.4692 | 34.1817 | 60.034 | 34.5 | 52.4717 | 47.4388 | 59.9706 | 48
52.4895 | 20.7997 | 60.0282 | 21 | 52.4745 | 20.7839 | 60.0455 | 21 | 52.4757 | 34.1685 | 60.0398 | 34.5 | 52.4775 | 34.1816 | 60.034 | 34.5 | 52.48 | 47.4376 | 59.9706 | 48
52.4978 | 20.7997 | 60.0282 | 21 | 52.4829 | 20.7839 | 60.0455 | 21 | 52.484 | 34.1697 | 60.0398 | 34.5 | 52.4858 | 34.1816 | 60.034 | 34.5 | 52.4883 | 47.4376 | 59.9706 | 48
52.5061 | 20.7997 | 60.0282 | 21 | 52.4912 | 20.7839 | 60.0455 | 21 | 52.4924 | 34.1697 | 60.0398 | 34.5 | 52.4941 | 34.1816 | 60.034 | 34.5 | 52.4966 | 47.4369 | 59.9706 | 48
52.5145 | 20.7997 | 60.0282 | 21 | 52.4996 | 20.7839 | 60.0455 | 21 | 52.5007 | 34.1697 | 60.0398 | 34.5 | 52.5026 | 34.1816 | 60.034 | 34.5 | 52.505 | 47.4369 | 59.9706 | 48
52.5228 | 20.7978 | 60.0282 | 21 | 52.5079 | 20.7839 | 60.0455 | 21 | 52.509 | 34.1697 | 60.0398 | 34.5 | 52.5109 | 34.1815 | 60.034 | 34.5 | 52.5133 | 47.4369 | 59.9706 | 48
52.5311 | 20.7978 | 60.0282 | 21 | 52.5162 | 20.7839 | 60.0455 | 21 | 52.5173 | 34.1665 | 60.0398 | 34.5 | 52.5192 | 34.1815 | 60.034 | 34.5 | 52.5216 | 47.4369 | 59.9706 | 48
52.5395 | 20.7977 | 60.0282 | 21 | 52.5245 | 20.7839 | 60.0455 | 21 | 52.5256 | 34.1665 | 60.0398 | 34.5 | 52.5275 | 34.1815 | 60.034 | 34.5 | 52.53 | 47.4377 | 59.9706 | 48
52.5478 | 20.7977 | 60.0282 | 21 | 52.5328 | 20.7851 | 60.0455 | 21 | 52.534 | 34.1665 | 60.0398 | 34.5 | 52.5359 | 34.1815 | 60.034 | 34.5 | 52.5383 | 47.4377 | 59.9706 | 48
52.5561 | 20.7977 | 60.0282 | 21 | 52.5412 | 20.7851 | 60.0455 | 21 | 52.5423 | 34.1665 | 60.0398 | 34.5 | 52.5442 | 34.183 | 60.034 | 34.5 | 52.5466 | 47.4377 | 59.9706 | 48
52.5644 | 20.7977 | 60.0282 | 21 | 52.5495 | 20.7851 | 60.0455 | 21 | 52.5507 | 34.1665 | 60.0398 | 34.5 | 52.5525 | 34.183 | 60.034 | 34.5 | 52.5551 | 47.4377 | 59.9706 | 48
52.5728 | 20.7977 | 60.0282 | 21 | 52.5579 | 20.7851 | 60.0455 | 21 | 52.559 | 34.1665 | 60.0398 | 34.5 | 52.5608 | 34.1807 | 60.034 | 34.5 | 52.5634 | 47.4343 | 59.9706 | 48
52.5811 | 20.7977 | 60.0282 | 21 | 52.5662 | 20.7826 | 60.0455 | 21 | 52.5673 | 34.1665 | 60.0398 | 34.5 | 52.5691 | 34.1807 | 60.034 | 34.5 | 52.5717 | 47.4343 | 59.9706 | 48
52.5894 | 20.7977 | 60.0282 | 21 | 52.5745 | 20.7826 | 60.0455 | 21 | 52.5756 | 34.1665 | 60.0398 | 34.5 | 52.5775 | 34.1807 | 60.034 | 34.5 | 52.58 | 47.4343 | 59.9706 | 48
52.5977 | 20.7977 | 60.0282 | 21 | 52.5828 | 20.7826 | 60.0455 | 21 | 52.5839 | 34.1692 | 60.0398 | 34.5 | 52.5858 | 34.1807 | 60.034 | 34.5 | 52.5884 | 47.4343 | 59.9706 | 48
52.6061 | 20.7957 | 60.0282 | 21 | 52.5911 | 20.7826 | 60.0455 | 21 | 52.5923 | 34.1692 | 60.0398 | 34.5 | 52.5941 | 34.1807 | 60.034 | 34.5 | 52.5967 | 47.4374 | 59.9706 | 48
52.6144 | 20.7957 | 60.0282 | 21 | 52.5995 | 20.7839 | 60.0455 | 21 | 52.6006 | 34.1701 | 60.0398 | 34.5 | 52.6024 | 34.1807 | 60.034 | 34.5 | 52.605 | 47.4374 | 59.9706 | 48
52.6227 | 20.7957 | 60.0282 | 21 | 52.6078 | 20.7839 | 60.0455 | 21 | 52.6089 | 34.1701 | 60.0398 | 34.5 | 52.6108 | 34.1807 | 60.034 | 34.5 | 52.6134 | 47.4374 | 59.9706 | 48
52.6311 | 20.7957 | 60.0282 | 21 | 52.6161 | 20.7775 | 60.0455 | 21 | 52.6172 | 34.1721 | 60.0398 | 34.5 | 52.6191 | 34.1807 | 60.034 | 34.5 | 52.6217 | 47.4374 | 59.9706 | 48
52.6394 | 20.784 | 60.0282 | 21 | 52.6245 | 20.7775 | 60.0455 | 21 | 52.6256 | 34.1721 | 60.0398 | 34.5 | 52.6274 | 34.1807 | 60.034 | 34.5 | 52.63 | 47.4169 | 59.9706 | 48
52.6477 | 20.784 | 60.0282 | 21 | 52.6328 | 20.7775 | 60.0455 | 21 | 52.6339 | 34.1721 | 60.0398 | 34.5 | 52.6357 | 34.1807 | 60.034 | 34.5 | 52.6384 | 47.4169 | 59.9706 | 48
52.6561 | 20.784 | 60.0282 | 21 | 52.6411 | 20.7775 | 60.0455 | 21 | 52.6423 | 34.1721 | 60.0398 | 34.5 | 52.644 | 34.1778 | 60.034 | 34.5 | 52.6467 | 47.4328 | 59.9706 | 48
52.6644 | 20.784 | 60.0282 | 21 | 52.6494 | 20.7775 | 60.0455 | 21 | 52.6506 | 34.1721 | 60.0398 | 34.5 | 52.6525 | 34.1778 | 60.034 | 34.5 | 52.655 | 47.4328 | 59.9706 | 48
52.6727 | 20.784 | 60.0282 | 21 | 52.6578 | 20.7775 | 60.0455 | 21 | 52.6589 | 34.1721 | 60.0398 | 34.5 | 52.6608 | 34.1778 | 60.034 | 34.5 | 52.6633 | 47.4178 | 59.9706 | 48
52.681 | 20.784 | 60.0282 | 21 | 52.6661 | 20.7775 | 60.0455 | 21 | 52.6672 | 34.1721 | 60.0398 | 34.5 | 52.6691 | 34.1778 | 60.034 | 34.5 | 52.6718 | 47.4178 | 59.9706 | 48
52.6894 | 20.784 | 60.0282 | 21 | 52.6744 | 20.7775 | 60.0455 | 21 | 52.6755 | 34.1721 | 60.0398 | 34.5 | 52.6774 | 34.1775 | 60.034 | 34.5 | 52.6801 | 47.4178 | 59.9706 | 48
52.6977 | 20.784 | 60.0282 | 21 | 52.6827 | 20.7771 | 60.0455 | 21 | 52.6839 | 34.1732 | 60.0398 | 34.5 | 52.6858 | 34.1775 | 60.034 | 34.5 | 52.6884 | 47.4178 | 59.9706 | 48
52.706 | 20.784 | 60.0282 | 21 | 52.6911 | 20.7771 | 60.0455 | 21 | 52.6922 | 34.1732 | 60.0398 | 34.5 | 52.6941 | 34.1775 | 60.034 | 34.5 | 52.6968 | 47.4157 | 59.9706 | 48
52.7144 | 20.784 | 60.0282 | 21 | 52.6994 | 20.7775 | 60.0455 | 21 | 52.7006 | 34.1732 | 60.0398 | 34.5 | 52.7024 | 34.1775 | 60.034 | 34.5 | 52.7051 | 47.4157 | 59.9706 | 48
52.7227 | 20.786 | 60.0282 | 21 | 52.7077 | 20.7775 | 60.0455 | 21 | 52.7089 | 34.1732 | 60.0398 | 34.5 | 52.7107 | 34.1775 | 60.034 | 34.5 | 52.7134 | 47.4156 | 59.9706 | 48
52.731 | 20.786 | 60.0282 | 21 | 52.7161 | 20.7775 | 60.0455 | 21 | 52.7172 | 34.1732 | 60.0398 | 34.5 | 52.7191 | 34.1775 | 60.034 | 34.5 | 52.7218 | 47.4156 | 59.9706 | 48
52.7393 | 20.7871 | 60.0282 | 21 | 52.7244 | 20.7775 | 60.0455 | 21 | 52.7255 | 34.1732 | 60.0398 | 34.5 | 52.7274 | 34.1617 | 60.034 | 34.5 | 52.7301 | 47.4156 | 59.9706 | 48
52.7477 | 20.7871 | 60.0282 | 21 | 52.7327 | 20.7775 | 60.0455 | 21 | 52.7338 | 34.1706 | 60.0398 | 34.5 | 52.7357 | 34.1617 | 60.034 | 34.5 | 52.7384 | 47.4156 | 59.9706 | 48
52.756 | 20.7869 | 60.0282 | 21 | 52.741 | 20.7775 | 60.0455 | 21 | 52.7422 | 34.1706 | 60.0398 | 34.5 | 52.744 | 34.1693 | 60.034 | 34.5 | 52.7467 | 47.4147 | 59.9706 | 48
52.7643 | 20.7869 | 60.0282 | 21 | 52.7494 | 20.7756 | 60.0455 | 21 | 52.7505 | 34.1706 | 60.0398 | 34.5 | 52.7523 | 34.1693 | 60.034 | 34.5 | 52.7551 | 47.4147 | 59.9706 | 48
52.7727 | 20.7793 | 60.0282 | 21 | 52.7577 | 20.7756 | 60.0455 | 21 | 52.7589 | 34.1706 | 60.0398 | 34.5 | 52.7607 | 34.1693 | 60.034 | 34.5 | 52.7634 | 47.4312 | 59.9706 | 48
52.781 | 20.7793 | 60.0282 | 21 | 52.766 | 20.7756 | 60.0455 | 21 | 52.7672 | 34.1706 | 60.0398 | 34.5 | 52.769 | 34.1693 | 60.034 | 34.5 | 52.7717 | 47.4312 | 59.9706 | 48
52.7893 | 20.7793 | 60.0282 | 21 | 52.7744 | 20.7756 | 60.0455 | 21 | 52.7755 | 34.1706 | 60.0398 | 34.5 | 52.7773 | 34.1693 | 60.034 | 34.5 | 52.7802 | 47.4312 | 59.9706 | 48
52.7977 | 20.7793 | 60.0282 | 21 | 52.7827 | 20.7819 | 60.0455 | 21 | 52.7838 | 34.1668 | 60.0398 | 34.5 | 52.7856 | 34.1693 | 60.034 | 34.5 | 52.7885 | 47.4312 | 59.9706 | 48
52.806 | 20.7793 | 60.0282 | 21 | 52.791 | 20.7819 | 60.0455 | 21 | 52.7922 | 34.1668 | 60.0398 | 34.5 | 52.7941 | 34.1728 | 60.034 | 34.5 | 52.7968 | 47.4312 | 59.9706 | 48
52.8143 | 20.7793 | 60.0282 | 21 | 52.7993 | 20.7824 | 60.0455 | 21 | 52.8005 | 34.1699 | 60.0398 | 34.5 | 52.8024 | 34.1728 | 60.034 | 34.5 | 52.8052 | 47.4312 | 59.9706 | 48
52.8226 | 20.7793 | 60.0282 | 21 | 52.8077 | 20.7824 | 60.0455 | 21 | 52.8088 | 34.1699 | 60.0398 | 34.5 | 52.8107 | 34.176 | 60.034 | 34.5 | 52.8135 | 47.4309 | 59.9706 | 48
52.831 | 20.7793 | 60.0282 | 21 | 52.816 | 20.7822 | 60.0455 | 21 | 52.8171 | 34.1679 | 60.0398 | 34.5 | 52.819 | 34.176 | 60.034 | 34.5 | 52.8218 | 47.4309 | 59.9706 | 48
52.8393 | 20.7807 | 60.0282 | 21 | 52.8243 | 20.7822 | 60.0455 | 21 | 52.8254 | 34.1679 | 60.0398 | 34.5 | 52.8274 | 34.1916 | 60.034 | 34.5 | 52.8301 | 47.429 | 59.9706 | 48
52.8476 | 20.7807 | 60.0282 | 21 | 52.8326 | 20.7822 | 60.0455 | 21 | 52.8338 | 34.1679 | 60.0398 | 34.5 | 52.8357 | 34.1916 | 60.034 | 34.5 | 52.8385 | 47.429 | 59.9706 | 48
52.856 | 20.7807 | 60.0282 | 21 | 52.8409 | 20.7822 | 60.0455 | 21 | 52.8421 | 34.1679 | 60.0398 | 34.5 | 52.844 | 34.1916 | 60.034 | 34.5 | 52.8468 | 47.429 | 59.9706 | 48
52.8643 | 20.7807 | 60.0282 | 21 | 52.8493 | 20.7838 | 60.0455 | 21 | 52.8505 | 34.1695 | 60.0398 | 34.5 | 52.8523 | 34.1916 | 60.034 | 34.5 | 52.8551 | 47.429 | 59.9706 | 48
52.8726 | 20.7822 | 60.0282 | 21 | 52.8576 | 20.7838 | 60.0455 | 21 | 52.8588 | 34.1695 | 60.0398 | 34.5 | 52.8606 | 34.1916 | 60.034 | 34.5 | 52.8635 | 47.429 | 59.9706 | 48
52.881 | 20.7822 | 60.0282 | 21 | 52.866 | 20.7838 | 60.0455 | 21 | 52.8671 | 34.1694 | 60.0398 | 34.5 | 52.869 | 34.1916 | 60.034 | 34.5 | 52.8718 | 47.429 | 59.9706 | 48
52.8893 | 20.7822 | 60.0282 | 21 | 52.8743 | 20.7838 | 60.0455 | 21 | 52.8754 | 34.1694 | 60.0398 | 34.5 | 52.8773 | 34.1951 | 60.034 | 34.5 | 52.8801 | 47.4277 | 59.9706 | 48
52.8976 | 20.7822 | 60.0282 | 21 | 52.8826 | 20.7838 | 60.0455 | 21 | 52.8837 | 34.1689 | 60.0398 | 34.5 | 52.8856 | 34.1951 | 60.034 | 34.5 | 52.8885 | 47.4277 | 59.9706 | 48
52.9059 | 20.7822 | 60.0282 | 21 | 52.8909 | 20.7838 | 60.0455 | 21 | 52.8921 | 34.1689 | 60.0398 | 34.5 | 52.8939 | 34.1951 | 60.034 | 34.5 | 52.8969 | 47.4337 | 59.9706 | 48
52.9143 | 20.7822 | 60.0282 | 21 | 52.8992 | 20.7843 | 60.0455 | 21 | 52.9004 | 34.17 | 60.0398 | 34.5 | 52.9023 | 34.1951 | 60.034 | 34.5 | 52.9052 | 47.4337 | 59.9706 | 48
52.9226 | 20.7773 | 60.0282 | 21 | 52.9076 | 20.7843 | 60.0455 | 21 | 52.9088 | 34.17 | 60.0398 | 34.5 | 52.9106 | 34.1961 | 60.034 | 34.5 | 52.9135 | 47.4337 | 59.9706 | 48
52.9309 | 20.7773 | 60.0282 | 21 | 52.9159 | 20.7829 | 60.0455 | 21 | 52.9171 | 34.17 | 60.0398 | 34.5 | 52.9189 | 34.1961 | 60.034 | 34.5 | 52.9219 | 47.4337 | 59.9706 | 48
52.9393 | 20.7773 | 60.0282 | 21 | 52.9243 | 20.7829 | 60.0455 | 21 | 52.9254 | 34.17 | 60.0398 | 34.5 | 52.9272 | 34.1961 | 60.034 | 34.5 | 52.9302 | 47.4072 | 59.9706 | 48
52.9476 | 20.7773 | 60.0282 | 21 | 52.9326 | 20.7831 | 60.0455 | 21 | 52.9337 | 34.17 | 60.0398 | 34.5 | 52.9355 | 34.1961 | 60.034 | 34.5 | 52.9385 | 47.4072 | 59.9706 | 48
52.9559 | 20.7769 | 60.0225 | 21 | 52.9409 | 20.7831 | 60.0455 | 21 | 52.9421 | 34.17 | 60.0398 | 34.5 | 52.944 | 34.195 | 60.034 | 34.5 | 52.9469 | 47.4 | 59.9706 | 48
52.9642 | 20.7769 | 60.0225 | 21 | 52.9492 | 20.7831 | 60.0455 | 21 | 52.9504 | 34.17 | 60.0398 | 34.5 | 52.9523 | 34.195 | 60.034 | 34.5 | 52.9552 | 47.4 | 59.9706 | 48
52.9726 | 20.7769 | 60.0225 | 21 | 52.9575 | 20.7831 | 60.0455 | 21 | 52.9587 | 34.17 | 60.0398 | 34.5 | 52.9606 | 34.195 | 60.034 | 34.5 | 52.9635 | 47.3931 | 59.9706 | 48
52.9809 | 20.7769 | 60.0225 | 21 | 52.9659 | 20.7845 | 60.0455 | 21 | 52.967 | 34.1762 | 60.0398 | 34.5 | 52.9689 | 34.195 | 60.034 | 34.5 | 52.9719 | 47.3931 | 59.9706 | 48
52.9892 | 20.7769 | 60.0225 | 21 | 52.9742 | 20.7845 | 60.0455 | 21 | 52.9753 | 34.1762 | 60.0398 | 34.5 | 52.9773 | 34.195 | 60.034 | 34.5 | 52.9802 | 47.3931 | 59.9706 | 48
52.9976 | 20.7769 | 60.0225 | 21 | 52.9825 | 20.7845 | 60.0455 | 21 | 52.9837 | 34.1807 | 60.0398 | 34.5 | 52.9856 | 34.195 | 60.034 | 34.5 | 52.9885 | 47.3931 | 59.9706 | 48
53.0059 | 20.7769 | 60.0225 | 21 | 52.9908 | 20.7845 | 60.0455 | 21 | 52.992 | 34.1807 | 60.0398 | 34.5 | 52.9939 | 34.194 | 60.034 | 34.5 | 52.9968 | 47.3932 | 59.9706 | 48
53.0142 | 20.7769 | 60.0225 | 21 | 52.9991 | 20.7851 | 60.0455 | 21 | 53.0004 | 34.1807 | 60.0398 | 34.5 | 53.0022 | 34.194 | 60.034 | 34.5 | 53.0052 | 47.3932 | 59.9706 | 48
53.0226 | 20.7769 | 60.0225 | 21 | 53.0075 | 20.7851 | 60.0455 | 21 | 53.0087 | 34.1807 | 60.0398 | 34.5 | 53.0106 | 34.1916 | 60.034 | 34.5 | 53.0135 | 47.3932 | 59.9706 | 48
53.0309 | 20.7769 | 60.0225 | 21 | 53.0158 | 20.7864 | 60.0455 | 21 | 53.017 | 34.1807 | 60.0398 | 34.5 | 53.0189 | 34.1916 | 60.034 | 34.5 | 53.0219 | 47.3932 | 59.9706 | 48
53.0392 | 20.7769 | 60.0225 | 21 | 53.0242 | 20.7864 | 60.0455 | 21 | 53.0253 | 34.1807 | 60.0398 | 34.5 | 53.0272 | 34.1921 | 60.034 | 34.5 | 53.0303 | 47.3994 | 59.9706 | 48
53.0475 | 20.7769 | 60.0225 | 21 | 53.0325 | 20.7864 | 60.0455 | 21 | 53.0336 | 34.1807 | 60.0398 | 34.5 | 53.0355 | 34.1921 | 60.034 | 34.5 | 53.0386 | 47.3994 | 59.9706 | 48
53.0559 | 20.7769 | 60.0225 | 21 | 53.0408 | 20.7864 | 60.0455 | 21 | 53.042 | 34.1807 | 60.0398 | 34.5 | 53.0438 | 34.1921 | 60.034 | 34.5 | 53.0469 | 47.3994 | 59.9706 | 48
53.0642 | 20.7769 | 60.0225 | 21 | 53.0491 | 20.7849 | 60.0455 | 21 | 53.0503 | 34.1807 | 60.0398 | 34.5 | 53.0522 | 34.1921 | 60.034 | 34.5 | 53.0553 | 47.3994 | 59.9706 | 48
53.0725 | 20.7769 | 60.0225 | 21 | 53.0575 | 20.7849 | 60.0455 | 21 | 53.0587 | 34.1807 | 60.0398 | 34.5 | 53.0605 | 34.186 | 60.034 | 34.5 | 53.0636 | 47.3991 | 59.9706 | 48
53.0809 | 20.7769 | 60.0225 | 21 | 53.0658 | 20.7822 | 60.0455 | 21 | 53.067 | 34.1807 | 60.0398 | 34.5 | 53.0688 | 34.186 | 60.034 | 34.5 | 53.0719 | 47.3991 | 59.9706 | 48
53.0892 | 20.7769 | 60.0225 | 21 | 53.0741 | 20.7822 | 60.0455 | 21 | 53.0753 | 34.1807 | 60.0398 | 34.5 | 53.0771 | 34.1896 | 60.034 | 34.5 | 53.0802 | 47.3732 | 59.9706 | 48
53.0975 | 20.7769 | 60.0225 | 21 | 53.0825 | 20.7822 | 60.0455 | 21 | 53.0836 | 34.1807 | 60.0398 | 34.5 | 53.0856 | 34.1896 | 60.034 | 34.5 | 53.0886 | 47.3732 | 59.9706 | 48
53.1059 | 20.7769 | 60.0225 | 21 | 53.0908 | 20.7822 | 60.0455 | 21 | 53.0919 | 34.1807 | 60.0398 | 34.5 | 53.0939 | 34.1917 | 60.034 | 34.5 | 53.0969 | 47.3693 | 59.9706 | 48
53.1142 | 20.7769 | 60.0225 | 21 | 53.0991 | 20.7822 | 60.0455 | 21 | 53.1003 | 34.1839 | 60.0398 | 34.5 | 53.1022 | 34.1917 | 60.034 | 34.5 | 53.1052 | 47.3693 | 59.9706 | 48
53.1225 | 20.7769 | 60.0225 | 21 | 53.1074 | 20.7822 | 60.0455 | 21 | 53.1086 | 34.1839 | 60.0398 | 34.5 | 53.1105 | 34.1917 | 60.034 | 34.5 | 53.1136 | 47.3697 | 59.9706 | 48
53.1309 | 20.7769 | 60.0225 | 21 | 53.1158 | 20.7803 | 60.0455 | 21 | 53.1169 | 34.1839 | 60.0398 | 34.5 | 53.1188 | 34.1917 | 60.034 | 34.5 | 53.1219 | 47.3697 | 59.9706 | 48
53.1392 | 20.7769 | 60.0225 | 21 | 53.1241 | 20.7803 | 60.0455 | 21 | 53.1252 | 34.1839 | 60.0398 | 34.5 | 53.1272 | 34.1911 | 60.034 | 34.5 | 53.1302 | 47.3694 | 59.9706 | 48
53.1475 | 20.7769 | 60.0225 | 21 | 53.1324 | 20.7823 | 60.0455 | 21 | 53.1336 | 34.1837 | 60.0398 | 34.5 | 53.1355 | 34.1911 | 60.034 | 34.5 | 53.1387 | 47.3694 | 59.9706 | 48
53.1559 | 20.7755 | 60.0225 | 21 | 53.1407 | 20.7823 | 60.0455 | 21 | 53.1419 | 34.1837 | 60.0398 | 34.5 | 53.1438 | 34.1894 | 60.034 | 34.5 | 53.147 | 47.3615 | 59.9706 | 48
53.1642 | 20.7755 | 60.0225 | 21 | 53.149 | 20.7823 | 60.0455 | 21 | 53.1503 | 34.1837 | 60.0398 | 34.5 | 53.1521 | 34.1894 | 60.034 | 34.5 | 53.1553 | 47.3615 | 59.9706 | 48
53.1725 | 20.7755 | 60.0225 | 21 | 53.1574 | 20.7823 | 60.0455 | 21 | 53.1586 | 34.1837 | 60.0398 | 34.5 | 53.1605 | 34.1858 | 60.034 | 34.5 | 53.1636 | 47.367 | 59.9706 | 48
53.1808 | 20.7755 | 60.0225 | 21 | 53.1657 | 20.7823 | 60.0455 | 21 | 53.1669 | 34.1837 | 60.0398 | 34.5 | 53.1688 | 34.1858 | 60.034 | 34.5 | 53.172 | 47.367 | 59.9706 | 48
53.1891 | 20.7755 | 60.0225 | 21 | 53.1741 | 20.7823 | 60.0455 | 21 | 53.1752 | 34.1837 | 60.0398 | 34.5 | 53.1771 | 34.1858 | 60.034 | 34.5 | 53.1803 | 47.3712 | 59.9706 | 48
53.1975 | 20.7755 | 60.0225 | 21 | 53.1824 | 20.781 | 60.0455 | 21 | 53.1835 | 34.1837 | 60.0398 | 34.5 | 53.1854 | 34.1858 | 60.034 | 34.5 | 53.1886 | 47.3712 | 59.9706 | 48
53.2058 | 20.777 | 60.0225 | 21 | 53.1907 | 20.781 | 60.0455 | 21 | 53.1919 | 34.1837 | 60.0398 | 34.5 | 53.1938 | 34.1805 | 60.034 | 34.5 | 53.197 | 47.3789 | 59.9706 | 48
53.2141 | 20.777 | 60.0225 | 21 | 53.199 | 20.7754 | 60.0455 | 21 | 53.2002 | 34.1837 | 60.0398 | 34.5 | 53.2021 | 34.1805 | 60.034 | 34.5 | 53.2053 | 47.3789 | 59.9706 | 48
53.2225 | 20.777 | 60.0225 | 21 | 53.2073 | 20.7754 | 60.0455 | 21 | 53.2086 | 34.1837 | 60.0398 | 34.5 | 53.2104 | 34.1736 | 60.034 | 34.5 | 53.2136 | 47.3789 | 59.9706 | 48
53.2308 | 20.777 | 60.0225 | 21 | 53.2157 | 20.7754 | 60.0455 | 21 | 53.2169 | 34.1837 | 60.0398 | 34.5 | 53.2188 | 34.1736 | 60.034 | 34.5 | 53.222 | 47.3789 | 59.9706 | 48
53.2391 | 20.777 | 60.0225 | 21 | 53.224 | 20.7754 | 60.0455 | 21 | 53.2252 | 34.1837 | 60.0398 | 34.5 | 53.2271 | 34.1765 | 60.034 | 34.5 | 53.2303 | 47.3745 | 59.9706 | 48
53.2475 | 20.777 | 60.0225 | 21 | 53.2324 | 20.7754 | 60.0455 | 21 | 53.2335 | 34.1837 | 60.0398 | 34.5 | 53.2355 | 34.1765 | 60.034 | 34.5 | 53.2386 | 47.3745 | 59.9706 | 48
53.2558 | 20.777 | 60.0225 | 21 | 53.2407 | 20.7754 | 60.0455 | 21 | 53.2418 | 34.1837 | 60.0398 | 34.5 | 53.2438 | 34.1745 | 60.034 | 34.5 | 53.2469 | 47.3637 | 59.9706 | 48
53.2641 | 20.777 | 60.0225 | 21 | 53.249 | 20.7754 | 60.0455 | 21 | 53.2502 | 34.1837 | 60.0398 | 34.5 | 53.2521 | 34.1745 | 60.034 | 34.5 | 53.2554 | 47.3637 | 59.9706 | 48
53.2725 | 20.777 | 60.0225 | 21 | 53.2573 | 20.7754 | 60.0455 | 21 | 53.2585 | 34.1837 | 60.0398 | 34.5 | 53.2604 | 34.1757 | 60.034 | 34.5 | 53.2637 | 47.3636 | 59.9706 | 48
53.2808 | 20.777 | 60.0225 | 21 | 53.2656 | 20.774 | 60.0455 | 21 | 53.2668 | 34.1837 | 60.0398 | 34.5 | 53.2688 | 34.1757 | 60.034 | 34.5 | 53.272 | 47.3636 | 59.9706 | 48
53.2891 | 20.777 | 60.0225 | 21 | 53.274 | 20.774 | 60.0455 | 21 | 53.2751 | 34.1837 | 60.0398 | 34.5 | 53.2771 | 34.1928 | 60.034 | 34.5 | 53.2804 | 47.3644 | 59.9706 | 48
53.2975 | 20.777 | 60.0225 | 21 | 53.2823 | 20.774 | 60.0455 | 21 | 53.2835 | 34.1837 | 60.0398 | 34.5 | 53.2854 | 34.1928 | 60.034 | 34.5 | 53.2887 | 47.3644 | 59.9706 | 48
53.3058 | 20.777 | 60.0225 | 21 | 53.2906 | 20.774 | 60.0455 | 21 | 53.2918 | 34.1837 | 60.0398 | 34.5 | 53.2937 | 34.1915 | 60.034 | 34.5 | 53.297 | 47.4209 | 59.9706 | 48
53.3141 | 20.777 | 60.0225 | 21 | 53.299 | 20.774 | 60.0455 | 21 | 53.3002 | 34.1837 | 60.0398 | 34.5 | 53.3021 | 34.1915 | 60.034 | 34.5 | 53.3054 | 47.4209 | 59.9706 | 48
53.3224 | 20.777 | 60.0225 | 21 | 53.3073 | 20.774 | 60.0455 | 21 | 53.3085 | 34.1837 | 60.0398 | 34.5 | 53.3104 | 34.1915 | 60.034 | 34.5 | 53.3137 | 47.4209 | 59.9706 | 48
53.3308 | 20.777 | 60.0225 | 21 | 53.3156 | 20.774 | 60.0455 | 21 | 53.3168 | 34.1837 | 60.0398 | 34.5 | 53.3187 | 34.1915 | 60.034 | 34.5 | 53.322 | 47.4209 | 59.9706 | 48
53.3391 | 20.777 | 60.0225 | 21 | 53.3239 | 20.774 | 60.0455 | 21 | 53.3251 | 34.1837 | 60.0398 | 34.5 | 53.327 | 34.1572 | 60.034 | 34.5 | 53.3303 | 47.4209 | 59.9706 | 48
53.3474 | 20.777 | 60.0225 | 21 | 53.3323 | 20.7764 | 60.0455 | 21 | 53.3334 | 34.1837 | 60.0398 | 34.5 | 53.3353 | 34.1572 | 60.034 | 34.5 | 53.3387 | 47.4209 | 59.9706 | 48
53.3558 | 20.7761 | 60.0225 | 21 | 53.3406 | 20.7764 | 60.0455 | 21 | 53.3418 | 34.1837 | 60.0398 | 34.5 | 53.3438 | 34.1611 | 60.034 | 34.5 | 53.347 | 47.4792 | 59.9706 | 48
53.3641 | 20.7761 | 60.0225 | 21 | 53.3489 | 20.7485 | 60.0455 | 21 | 53.3501 | 34.1837 | 60.0398 | 34.5 | 53.3521 | 34.1611 | 60.034 | 34.5 | 53.3553 | 47.4792 | 59.9706 | 48
53.3724 | 20.7751 | 60.0225 | 21 | 53.3572 | 20.7485 | 60.0455 | 21 | 53.3585 | 34.1837 | 60.0398 | 34.5 | 53.3604 | 34.1611 | 60.034 | 34.5 | 53.3638 | 47.4792 | 59.9706 | 48
53.3808 | 20.7751 | 60.0225 | 21 | 53.3655 | 20.7509 | 60.0455 | 21 | 53.3668 | 34.1837 | 60.0398 | 34.5 | 53.3687 | 34.1611 | 60.034 | 34.5 | 53.3721 | 47.4792 | 59.9706 | 48
53.3891 | 20.7751 | 60.0225 | 21 | 53.3739 | 20.7509 | 60.0455 | 21 | 53.3751 | 34.1837 | 60.0398 | 34.5 | 53.3771 | 34.1605 | 60.034 | 34.5 | 53.3804 | 47.4792 | 59.9649 | 48
53.3974 | 20.7751 | 60.0225 | 21 | 53.3822 | 20.7509 | 60.0455 | 21 | 53.3834 | 34.1837 | 60.0398 | 34.5 | 53.3854 | 34.1605 | 60.034 | 34.5 | 53.3888 | 47.4792 | 59.9649 | 48
53.4058 | 20.7713 | 60.0225 | 21 | 53.3906 | 20.7509 | 60.0455 | 21 | 53.3917 | 34.1837 | 60.0398 | 34.5 | 53.3937 | 34.1528 | 60.034 | 34.5 | 53.3971 | 47.4728 | 59.9649 | 48
53.4141 | 20.7713 | 60.0225 | 21 | 53.3989 | 20.7503 | 60.0455 | 21 | 53.4001 | 34.1837 | 60.0398 | 34.5 | 53.402 | 34.1528 | 60.034 | 34.5 | 53.4054 | 47.4728 | 59.9649 | 48
53.4224 | 20.7713 | 60.0225 | 21 | 53.4072 | 20.7503 | 60.0455 | 21 | 53.4084 | 34.1837 | 60.0398 | 34.5 | 53.4103 | 34.1528 | 60.034 | 34.5 | 53.4137 | 47.472 | 59.9649 | 48
53.4307 | 20.7713 | 60.0225 | 21 | 53.4155 | 20.7503 | 60.0455 | 21 | 53.4167 | 34.1837 | 60.0398 | 34.5 | 53.4187 | 34.1528 | 60.034 | 34.5 | 53.4221 | 47.472 | 59.9649 | 48
53.4391 | 20.7713 | 60.0225 | 21 | 53.4238 | 20.7503 | 60.0455 | 21 | 53.425 | 34.1837 | 60.0398 | 34.5 | 53.427 | 34.1521 | 60.034 | 34.5 | 53.4304 | 47.472 | 59.9649 | 48
53.4474 | 20.7713 | 60.0225 | 21 | 53.4322 | 20.7503 | 60.0455 | 21 | 53.4334 | 34.1837 | 60.0398 | 34.5 | 53.4353 | 34.1521 | 60.034 | 34.5 | 53.4387 | 47.472 | 59.9649 | 48
53.4557 | 20.7713 | 60.0225 | 21 | 53.4405 | 20.7503 | 60.0455 | 21 | 53.4417 | 34.1837 | 60.0398 | 34.5 | 53.4436 | 34.1516 | 60.034 | 34.5 | 53.4471 | 47.4685 | 59.9649 | 48
53.4641 | 20.7713 | 60.0225 | 21 | 53.4489 | 20.769 | 60.0455 | 21 | 53.4501 | 34.1856 | 60.0398 | 34.5 | 53.452 | 34.1516 | 60.034 | 34.5 | 53.4554 | 47.4685 | 59.9649 | 48
53.4724 | 20.7713 | 60.0225 | 21 | 53.4572 | 20.769 | 60.0455 | 21 | 53.4584 | 34.1856 | 60.0398 | 34.5 | 53.4603 | 34.1516 | 60.034 | 34.5 | 53.4637 | 47.4685 | 59.9649 | 48
53.4807 | 20.7713 | 60.0225 | 21 | 53.4655 | 20.7702 | 60.0455 | 21 | 53.4667 | 34.1856 | 60.0398 | 34.5 | 53.4686 | 34.1516 | 60.034 | 34.5 | 53.4722 | 47.4685 | 59.9649 | 48
53.489 | 20.7732 | 60.0225 | 21 | 53.4738 | 20.7702 | 60.0455 | 21 | 53.475 | 34.1856 | 60.0398 | 34.5 | 53.4769 | 34.1453 | 60.034 | 34.5 | 53.4805 | 47.4685 | 59.9649 | 48
53.4974 | 20.7732 | 60.0225 | 21 | 53.4821 | 20.7702 | 60.0455 | 21 | 53.4833 | 34.1856 | 60.0398 | 34.5 | 53.4854 | 34.1453 | 60.034 | 34.5 | 53.4888 | 47.4685 | 59.9649 | 48
53.5057 | 20.7732 | 60.0225 | 21 | 53.4905 | 20.7702 | 60.0455 | 21 | 53.4917 | 34.1856 | 60.0398 | 34.5 | 53.4937 | 34.1433 | 60.0282 | 34.5 | 53.4972 | 47.4685 | 59.9649 | 48
53.514 | 20.7732 | 60.0225 | 21 | 53.4988 | 20.7702 | 60.0455 | 21 | 53.5 | 34.1856 | 60.0398 | 34.5 | 53.502 | 34.1433 | 60.0282 | 34.5 | 53.5055 | 47.4685 | 59.9649 | 48
53.5224 | 20.7732 | 60.0225 | 21 | 53.5071 | 20.7702 | 60.0455 | 21 | 53.5084 | 34.1856 | 60.0398 | 34.5 | 53.5103 | 34.1433 | 60.0282 | 34.5 | 53.5138 | 47.4685 | 59.9649 | 48
53.5307 | 20.7732 | 60.0225 | 21 | 53.5154 | 20.7625 | 60.0455 | 21 | 53.5167 | 34.1856 | 60.0398 | 34.5 | 53.5186 | 34.1433 | 60.0282 | 34.5 | 53.5221 | 47.4685 | 59.9649 | 48
53.539 | 20.7732 | 60.0225 | 21 | 53.5238 | 20.7625 | 60.0455 | 21 | 53.525 | 34.1856 | 60.0398 | 34.5 | 53.527 | 34.1433 | 60.0282 | 34.5 | 53.5305 | 47.4188 | 59.9649 | 48
53.5474 | 20.7732 | 60.0225 | 21 | 53.5321 | 20.7625 | 60.0455 | 21 | 53.5333 | 34.1842 | 60.0398 | 34.5 | 53.5353 | 34.1433 | 60.0282 | 34.5 | 53.5388 | 47.4188 | 59.9649 | 48
53.5557 | 20.7732 | 60.0225 | 21 | 53.5404 | 20.7625 | 60.0455 | 21 | 53.5416 | 34.1842 | 60.0398 | 34.5 | 53.5436 | 34.1433 | 60.0282 | 34.5 | 53.5471 | 47.4188 | 59.9649 | 48
53.564 | 20.7732 | 60.0225 | 21 | 53.5488 | 20.7625 | 60.0455 | 21 | 53.55 | 34.1817 | 60.0398 | 34.5 | 53.5519 | 34.1433 | 60.0282 | 34.5 | 53.5555 | 47.4188 | 59.9649 | 48
53.5724 | 20.7764 | 60.0225 | 21 | 53.5571 | 20.7625 | 60.0455 | 21 | 53.5583 | 34.1817 | 60.0398 | 34.5 | 53.5603 | 34.1433 | 60.0282 | 34.5 | 53.5638 | 47.4188 | 59.9649 | 48
53.5807 | 20.7764 | 60.0225 | 21 | 53.5654 | 20.7602 | 60.0398 | 21 | 53.5667 | 34.1842 | 60.0398 | 34.5 | 53.5686 | 34.1433 | 60.0282 | 34.5 | 53.5721 | 47.4188 | 59.9649 | 48
53.589 | 20.7764 | 60.0225 | 21 | 53.5737 | 20.7602 | 60.0398 | 21 | 53.575 | 34.1842 | 60.0398 | 34.5 | 53.5769 | 34.1431 | 60.0282 | 34.5 | 53.5806 | 47.4203 | 59.9649 | 48
53.5974 | 20.7764 | 60.0225 | 21 | 53.5821 | 20.7606 | 60.0398 | 21 | 53.5833 | 34.1842 | 60.0398 | 34.5 | 53.5852 | 34.1431 | 60.0282 | 34.5 | 53.5889 | 47.4203 | 59.9649 | 48
53.6057 | 20.7764 | 60.0225 | 21 | 53.5904 | 20.7606 | 60.0398 | 21 | 53.5916 | 34.1842 | 60.0398 | 34.5 | 53.5936 | 34.1422 | 60.0282 | 34.5 | 53.5972 | 47.4104 | 59.9649 | 48
53.614 | 20.7764 | 60.0225 | 21 | 53.5987 | 20.7606 | 60.0398 | 21 | 53.5999 | 34.1535 | 60.0398 | 34.5 | 53.6019 | 34.1422 | 60.0282 | 34.5 | 53.6055 | 47.4104 | 59.9649 | 48
53.6223 | 20.7764 | 60.0225 | 21 | 53.6071 | 20.7606 | 60.0398 | 21 | 53.6083 | 34.1535 | 60.0398 | 34.5 | 53.6102 | 34.1413 | 60.0282 | 34.5 | 53.6139 | 47.4104 | 59.9649 | 48
53.6307 | 20.7764 | 60.0225 | 21 | 53.6154 | 20.7606 | 60.0398 | 21 | 53.6166 | 34.1535 | 60.0398 | 34.5 | 53.6185 | 34.1413 | 60.0282 | 34.5 | 53.6222 | 47.4104 | 59.9649 | 48
53.639 | 20.7809 | 60.0225 | 21 | 53.6237 | 20.7606 | 60.0398 | 21 | 53.6249 | 34.1535 | 60.0398 | 34.5 | 53.627 | 34.1413 | 60.0282 | 34.5 | 53.6305 | 47.4104 | 59.9649 | 48
53.6473 | 20.7809 | 60.0225 | 21 | 53.632 | 20.7606 | 60.0398 | 21 | 53.6332 | 34.1584 | 60.0398 | 34.5 | 53.6353 | 34.1413 | 60.0282 | 34.5 | 53.6389 | 47.4104 | 59.9649 | 48
53.6556 | 20.7809 | 60.0225 | 21 | 53.6404 | 20.7606 | 60.0398 | 21 | 53.6416 | 34.1584 | 60.0398 | 34.5 | 53.6436 | 34.1311 | 60.0282 | 34.5 | 53.6472 | 47.4098 | 59.9649 | 48
53.664 | 20.7809 | 60.0225 | 21 | 53.6487 | 20.7606 | 60.0398 | 21 | 53.6499 | 34.1565 | 60.0455 | 34.5 | 53.6519 | 34.1311 | 60.0282 | 34.5 | 53.6555 | 47.4098 | 59.9649 | 48
53.6723 | 20.7809 | 60.0225 | 21 | 53.657 | 20.7606 | 60.0398 | 21 | 53.6583 | 34.1565 | 60.0455 | 34.5 | 53.6602 | 34.1311 | 60.0282 | 34.5 | 53.6639 | 47.4102 | 59.9649 | 48
53.6806 | 20.7809 | 60.0225 | 21 | 53.6653 | 20.7615 | 60.0398 | 21 | 53.6666 | 34.1565 | 60.0455 | 34.5 | 53.6686 | 34.1311 | 60.0282 | 34.5 | 53.6722 | 47.4102 | 59.9649 | 48
53.689 | 20.7809 | 60.0225 | 21 | 53.6736 | 20.7615 | 60.0398 | 21 | 53.6749 | 34.1565 | 60.0455 | 34.5 | 53.6769 | 34.1311 | 60.0282 | 34.5 | 53.6805 | 47.4102 | 59.9649 | 48
53.6973 | 20.7809 | 60.0225 | 21 | 53.682 | 20.7615 | 60.0398 | 21 | 53.6832 | 34.1565 | 60.0455 | 34.5 | 53.6852 | 34.1311 | 60.0282 | 34.5 | 53.689 | 47.4102 | 59.9649 | 48
53.7056 | 20.7828 | 60.0225 | 21 | 53.6903 | 20.7615 | 60.0398 | 21 | 53.6915 | 34.1565 | 60.0455 | 34.5 | 53.6935 | 34.1311 | 60.0282 | 34.5 | 53.6973 | 47.4102 | 59.9649 | 48
53.714 | 20.7828 | 60.0225 | 21 | 53.6987 | 20.7618 | 60.0398 | 21 | 53.6999 | 34.1565 | 60.0455 | 34.5 | 53.7019 | 34.1311 | 60.0282 | 34.5 | 53.7056 | 47.4102 | 59.9649 | 48
53.7223 | 20.7883 | 60.0225 | 21 | 53.707 | 20.7618 | 60.0398 | 21 | 53.7082 | 34.1565 | 60.0455 | 34.5 | 53.7102 | 34.1301 | 60.0282 | 34.5 | 53.7139 | 47.4102 | 59.9649 | 48
53.7306 | 20.7883 | 60.0225 | 21 | 53.7153 | 20.7632 | 60.0398 | 21 | 53.7166 | 34.1565 | 60.0455 | 34.5 | 53.7185 | 34.1301 | 60.0282 | 34.5 | 53.7223 | 47.4102 | 59.9649 | 48
53.739 | 20.7883 | 60.0225 | 21 | 53.7236 | 20.7632 | 60.0398 | 21 | 53.7249 | 34.1565 | 60.0455 | 34.5 | 53.7268 | 34.13 | 60.0282 | 34.5 | 53.7306 | 47.4131 | 59.9649 | 48
53.7473 | 20.7883 | 60.0225 | 21 | 53.732 | 20.7632 | 60.0398 | 21 | 53.7332 | 34.1565 | 60.0455 | 34.5 | 53.7352 | 34.13 | 60.0282 | 34.5 | 53.7389 | 47.4131 | 59.9649 | 48
53.7556 | 20.7883 | 60.0225 | 21 | 53.7403 | 20.7632 | 60.0398 | 21 | 53.7415 | 34.1565 | 60.0455 | 34.5 | 53.7435 | 34.13 | 60.0282 | 34.5 | 53.7473 | 47.4131 | 59.9649 | 48
53.7639 | 20.7883 | 60.0225 | 21 | 53.7486 | 20.7632 | 60.0398 | 21 | 53.7498 | 34.1565 | 60.0455 | 34.5 | 53.7518 | 34.13 | 60.0282 | 34.5 | 53.7556 | 47.4131 | 59.9649 | 48
53.7723 | 20.7899 | 60.0225 | 21 | 53.757 | 20.7632 | 60.0398 | 21 | 53.7582 | 34.1565 | 60.0455 | 34.5 | 53.7601 | 34.129 | 60.0282 | 34.5 | 53.7639 | 47.4111 | 59.9649 | 48
53.7806 | 20.7899 | 60.0225 | 21 | 53.7653 | 20.7768 | 60.0398 | 21 | 53.7665 | 34.1565 | 60.0455 | 34.5 | 53.7686 | 34.129 | 60.0282 | 34.5 | 53.7723 | 47.4111 | 59.9649 | 48
53.7889 | 20.7899 | 60.0225 | 21 | 53.7736 | 20.7768 | 60.0398 | 21 | 53.7748 | 34.1565 | 60.0455 | 34.5 | 53.7769 | 34.129 | 60.0282 | 34.5 | 53.7806 | 47.4051 | 59.9649 | 48
53.7973 | 20.7899 | 60.0225 | 21 | 53.7819 | 20.7768 | 60.0398 | 21 | 53.7831 | 34.1565 | 60.0455 | 34.5 | 53.7852 | 34.129 | 60.0282 | 34.5 | 53.7889 | 47.4051 | 59.9649 | 48
53.8056 | 20.8026 | 60.0225 | 21 | 53.7903 | 20.7768 | 60.0398 | 21 | 53.7914 | 34.1565 | 60.0455 | 34.5 | 53.7935 | 34.129 | 60.0282 | 34.5 | 53.7974 | 47.4051 | 59.9649 | 48
53.8139 | 20.8026 | 60.0225 | 21 | 53.7986 | 20.7768 | 60.0398 | 21 | 53.7998 | 34.1565 | 60.0455 | 34.5 | 53.8018 | 34.129 | 60.0282 | 34.5 | 53.8057 | 47.4051 | 59.9649 | 48
53.8223 | 20.8026 | 60.0225 | 21 | 53.8069 | 20.7768 | 60.0398 | 21 | 53.8081 | 34.1565 | 60.0455 | 34.5 | 53.8102 | 34.129 | 60.0282 | 34.5 | 53.814 | 47.4051 | 59.9649 | 48
53.8306 | 20.8026 | 60.0225 | 21 | 53.8152 | 20.779 | 60.0398 | 21 | 53.8165 | 34.1591 | 60.0455 | 34.5 | 53.8185 | 34.129 | 60.0282 | 34.5 | 53.8223 | 47.4051 | 59.9649 | 48
53.8389 | 20.8024 | 60.0225 | 21 | 53.8235 | 20.779 | 60.0398 | 21 | 53.8248 | 34.1591 | 60.0455 | 34.5 | 53.8268 | 34.129 | 60.0282 | 34.5 | 53.8307 | 47.4051 | 59.9649 | 48
53.8473 | 20.8024 | 60.0225 | 21 | 53.8319 | 20.779 | 60.0398 | 21 | 53.8331 | 34.164 | 60.0455 | 34.5 | 53.8351 | 34.129 | 60.0282 | 34.5 | 53.839 | 47.4051 | 59.9649 | 48
53.8556 | 20.8024 | 60.0225 | 21 | 53.8402 | 20.779 | 60.0398 | 21 | 53.8414 | 34.164 | 60.0455 | 34.5 | 53.8435 | 34.129 | 60.0282 | 34.5 | 53.8473 | 47.4051 | 59.9649 | 48
53.8639 | 20.8024 | 60.0225 | 21 | 53.8486 | 20.7622 | 60.0398 | 21 | 53.8497 | 34.164 | 60.0455 | 34.5 | 53.8518 | 34.129 | 60.0282 | 34.5 | 53.8557 | 47.4051 | 59.9649 | 48
53.8723 | 20.8024 | 60.0225 | 21 | 53.8569 | 20.7622 | 60.0398 | 21 | 53.8581 | 34.164 | 60.0455 | 34.5 | 53.8601 | 34.129 | 60.0282 | 34.5 | 53.864 | 47.4078 | 59.9649 | 48
53.8806 | 20.8024 | 60.0225 | 21 | 53.8652 | 20.7601 | 60.0398 | 21 | 53.8664 | 34.164 | 60.0455 | 34.5 | 53.8684 | 34.129 | 60.0282 | 34.5 | 53.8723 | 47.4078 | 59.9649 | 48
53.8889 | 20.8007 | 60.0225 | 21 | 53.8735 | 20.7601 | 60.0398 | 21 | 53.8748 | 34.164 | 60.0455 | 34.5 | 53.8768 | 34.1282 | 60.0282 | 34.5 | 53.8807 | 47.4091 | 59.9649 | 48
53.8972 | 20.8007 | 60.0225 | 21 | 53.8819 | 20.7601 | 60.0398 | 21 | 53.8831 | 34.164 | 60.0455 | 34.5 | 53.8851 | 34.1282 | 60.0282 | 34.5 | 53.889 | 47.4091 | 59.9649 | 48
53.9055 | 20.8048 | 60.0225 | 21 | 53.8902 | 20.7601 | 60.0398 | 21 | 53.8914 | 34.164 | 60.0455 | 34.5 | 53.8934 | 34.1282 | 60.0282 | 34.5 | 53.8973 | 47.4091 | 59.9649 | 48
53.9139 | 20.8048 | 60.0225 | 21 | 53.8985 | 20.7601 | 60.0398 | 21 | 53.8997 | 34.164 | 60.0455 | 34.5 | 53.9017 | 34.1282 | 60.0282 | 34.5 | 53.9058 | 47.4091 | 59.9649 | 48
53.9222 | 20.8048 | 60.0225 | 21 | 53.9069 | 20.7601 | 60.0398 | 21 | 53.908 | 34.164 | 60.0455 | 34.5 | 53.91 | 34.1312 | 60.0282 | 34.5 | 53.9141 | 47.4091 | 59.9649 | 48
53.9305 | 20.8048 | 60.0225 | 21 | 53.9152 | 20.7892 | 60.0398 | 21 | 53.9164 | 34.1638 | 60.0455 | 34.5 | 53.9185 | 34.1312 | 60.0282 | 34.5 | 53.9224 | 47.4091 | 59.9649 | 48
53.9389 | 20.8048 | 60.0225 | 21 | 53.9235 | 20.7892 | 60.0398 | 21 | 53.9247 | 34.1638 | 60.0455 | 34.5 | 53.9268 | 34.1682 | 60.0282 | 34.5 | 53.9307 | 47.4091 | 59.9649 | 48
53.9472 | 20.8048 | 60.0225 | 21 | 53.9318 | 20.7892 | 60.0398 | 21 | 53.933 | 34.1638 | 60.0455 | 34.5 | 53.9351 | 34.1682 | 60.0282 | 34.5 | 53.9391 | 47.4091 | 59.9649 | 48
53.9555 | 20.8052 | 60.0225 | 21 | 53.9402 | 20.7892 | 60.0398 | 21 | 53.9413 | 34.1638 | 60.0455 | 34.5 | 53.9434 | 34.1726 | 60.0282 | 34.5 | 53.9474 | 47.4085 | 59.9649 | 48
53.9639 | 20.8052 | 60.0225 | 21 | 53.9485 | 20.7903 | 60.0398 | 21 | 53.9497 | 34.1638 | 60.0455 | 34.5 | 53.9518 | 34.1726 | 60.0282 | 34.5 | 53.9557 | 47.4085 | 59.9649 | 48
53.9722 | 20.8052 | 60.0225 | 21 | 53.9568 | 20.7903 | 60.0398 | 21 | 53.958 | 34.1638 | 60.0455 | 34.5 | 53.9601 | 34.1726 | 60.0282 | 34.5 | 53.9641 | 47.4139 | 59.9649 | 48
53.9805 | 20.8052 | 60.0225 | 21 | 53.9651 | 20.7903 | 60.0398 | 21 | 53.9663 | 34.1665 | 60.0455 | 34.5 | 53.9684 | 34.1726 | 60.0282 | 34.5 | 53.9724 | 47.4139 | 59.9649 | 48
53.9889 | 20.8052 | 60.0225 | 21 | 53.9734 | 20.7903 | 60.0398 | 21 | 53.9747 | 34.1665 | 60.0455 | 34.5 | 53.9767 | 34.1611 | 60.0282 | 34.5 | 53.9807 | 47.4139 | 59.9649 | 48
53.9972 | 20.8052 | 60.0225 | 21 | 53.9818 | 20.7903 | 60.0398 | 21 | 53.983 | 34.1654 | 60.0455 | 34.5 | 53.9851 | 34.1611 | 60.0282 | 34.5 | 53.9891 | 47.4139 | 59.9649 | 48
54.0055 | 20.8052 | 60.0225 | 21 | 53.9901 | 20.7903 | 60.0398 | 21 | 53.9913 | 34.1654 | 60.0455 | 34.5 | 53.9934 | 34.1611 | 60.0282 | 34.5 | 53.9974 | 47.4139 | 59.9649 | 48
54.0139 | 20.8052 | 60.0225 | 21 | 53.9985 | 20.7903 | 60.0398 | 21 | 53.9996 | 34.1654 | 60.0455 | 34.5 | 54.0017 | 34.1611 | 60.0282 | 34.5 | 54.0057 | 47.4139 | 59.9649 | 48
54.0222 | 20.8052 | 60.0225 | 21 | 54.0068 | 20.7903 | 60.0398 | 21 | 54.008 | 34.1654 | 60.0455 | 34.5 | 54.01 | 34.1611 | 60.0282 | 34.5 | 54.0142 | 47.4137 | 59.9649 | 48
54.0305 | 20.8052 | 60.0225 | 21 | 54.0151 | 20.7894 | 60.0398 | 21 | 54.0163 | 34.1654 | 60.0455 | 34.5 | 54.0184 | 34.1611 | 60.0282 | 34.5 | 54.0225 | 47.4137 | 59.9649 | 48
54.0388 | 20.8046 | 60.0225 | 21 | 54.0234 | 20.7894 | 60.0398 | 21 | 54.0246 | 34.1654 | 60.0455 | 34.5 | 54.0267 | 34.1611 | 60.0282 | 34.5 | 54.0308 | 47.4164 | 59.9649 | 48
54.0472 | 20.8046 | 60.0225 | 21 | 54.0318 | 20.787 | 60.0398 | 21 | 54.033 | 34.1622 | 60.0455 | 34.5 | 54.035 | 34.1611 | 60.0282 | 34.5 | 54.0391 | 47.4164 | 59.9649 | 48
54.0555 | 20.8046 | 60.0225 | 21 | 54.0401 | 20.787 | 60.0398 | 21 | 54.0413 | 34.1622 | 60.0455 | 34.5 | 54.0433 | 34.16 | 60.0282 | 34.5 | 54.0475 | 47.4164 | 59.9649 | 48
54.0638 | 20.8046 | 60.0225 | 21 | 54.0484 | 20.7854 | 60.0398 | 21 | 54.0496 | 34.1601 | 60.0455 | 34.5 | 54.0516 | 34.16 | 60.0282 | 34.5 | 54.0558 | 47.4164 | 59.9649 | 48
54.0722 | 20.8046 | 60.0225 | 21 | 54.0568 | 20.7854 | 60.0398 | 21 | 54.0579 | 34.1601 | 60.0455 | 34.5 | 54.0601 | 34.16 | 60.0282 | 34.5 | 54.0641 | 47.4163 | 59.9649 | 48
54.0805 | 20.8046 | 60.0225 | 21 | 54.0651 | 20.7854 | 60.0398 | 21 | 54.0663 | 34.1601 | 60.0455 | 34.5 | 54.0684 | 34.16 | 60.0282 | 34.5 | 54.0725 | 47.4163 | 59.9649 | 48
54.0888 | 20.8046 | 60.0225 | 21 | 54.0734 | 20.7854 | 60.0398 | 21 | 54.0746 | 34.1601 | 60.0455 | 34.5 | 54.0767 | 34.16 | 60.0282 | 34.5 | 54.0808 | 47.4163 | 59.9649 | 48
54.0972 | 20.8046 | 60.0225 | 21 | 54.0817 | 20.7854 | 60.0398 | 21 | 54.0829 | 34.1601 | 60.0455 | 34.5 | 54.085 | 34.16 | 60.0282 | 34.5 | 54.0891 | 47.4163 | 59.9649 | 48
54.1055 | 20.8046 | 60.0225 | 21 | 54.0901 | 20.7854 | 60.0398 | 21 | 54.0912 | 34.1601 | 60.0455 | 34.5 | 54.0934 | 34.1601 | 60.0282 | 34.5 | 54.0975 | 47.4163 | 59.9649 | 48
54.1138 | 20.8046 | 60.0225 | 21 | 54.0984 | 20.7873 | 60.0398 | 21 | 54.0995 | 34.1576 | 60.0455 | 34.5 | 54.1017 | 34.1601 | 60.0282 | 34.5 | 54.1058 | 47.4163 | 59.9649 | 48
54.1221 | 20.8046 | 60.0282 | 21 | 54.1068 | 20.7873 | 60.0398 | 21 | 54.1079 | 34.1576 | 60.0455 | 34.5 | 54.11 | 34.1601 | 60.0282 | 34.5 | 54.1141 | 47.4163 | 59.9649 | 48
54.1305 | 20.8046 | 60.0282 | 21 | 54.1151 | 20.7873 | 60.0398 | 21 | 54.1162 | 34.1576 | 60.0455 | 34.5 | 54.1183 | 34.1601 | 60.0282 | 34.5 | 54.1226 | 47.4163 | 59.9649 | 48
54.1388 | 20.8046 | 60.0282 | 21 | 54.1234 | 20.7873 | 60.0398 | 21 | 54.1246 | 34.1576 | 60.0455 | 34.5 | 54.1267 | 34.1567 | 60.0282 | 34.5 | 54.1309 | 47.4163 | 59.9649 | 48
54.1471 | 20.8046 | 60.0282 | 21 | 54.1317 | 20.7855 | 60.0398 | 21 | 54.1329 | 34.1576 | 60.0455 | 34.5 | 54.135 | 34.1567 | 60.0282 | 34.5 | 54.1392 | 47.4163 | 59.9649 | 48
54.1555 | 20.8046 | 60.0282 | 21 | 54.14 | 20.7855 | 60.0398 | 21 | 54.1412 | 34.1576 | 60.0455 | 34.5 | 54.1433 | 34.1525 | 60.0282 | 34.5 | 54.1475 | 47.4146 | 59.9649 | 48
54.1638 | 20.8046 | 60.0282 | 21 | 54.1484 | 20.7855 | 60.0398 | 21 | 54.1495 | 34.1576 | 60.0455 | 34.5 | 54.1516 | 34.1525 | 60.0282 | 34.5 | 54.1559 | 47.4146 | 59.9649 | 48
54.1721 | 20.8046 | 60.0282 | 21 | 54.1567 | 20.7855 | 60.0398 | 21 | 54.1578 | 34.1576 | 60.0455 | 34.5 | 54.16 | 34.1525 | 60.0282 | 34.5 | 54.1642 | 47.4146 | 59.9649 | 48
54.1805 | 20.8046 | 60.0282 | 21 | 54.165 | 20.7855 | 60.0398 | 21 | 54.1662 | 34.1576 | 60.0455 | 34.5 | 54.1683 | 34.1525 | 60.0282 | 34.5 | 54.1725 | 47.4146 | 59.9649 | 48
54.1888 | 20.8046 | 60.0282 | 21 | 54.1733 | 20.7855 | 60.0398 | 21 | 54.1745 | 34.1576 | 60.0455 | 34.5 | 54.1766 | 34.1525 | 60.0282 | 34.5 | 54.1809 | 47.4159 | 59.9649 | 48
54.1971 | 20.8046 | 60.0282 | 21 | 54.1816 | 20.7832 | 60.0398 | 21 | 54.1829 | 34.1598 | 60.0455 | 34.5 | 54.1849 | 34.1525 | 60.0282 | 34.5 | 54.1892 | 47.4159 | 59.9649 | 48
54.2054 | 20.8046 | 60.0282 | 21 | 54.19 | 20.7832 | 60.0398 | 21 | 54.1912 | 34.1598 | 60.0455 | 34.5 | 54.1932 | 34.1525 | 60.0282 | 34.5 | 54.1975 | 47.4159 | 59.9649 | 48
54.2138 | 20.8046 | 60.0282 | 21 | 54.1983 | 20.7843 | 60.0398 | 21 | 54.1995 | 34.1716 | 60.0455 | 34.5 | 54.2017 | 34.1525 | 60.0282 | 34.5 | 54.2059 | 47.4159 | 59.9649 | 48
54.2221 | 20.805 | 60.0282 | 21 | 54.2067 | 20.7843 | 60.0398 | 21 | 54.2078 | 34.1716 | 60.0455 | 34.5 | 54.21 | 34.152 | 60.0282 | 34.5 | 54.2142 | 47.4159 | 59.9649 | 48
54.2304 | 20.805 | 60.0282 | 21 | 54.215 | 20.7801 | 60.0398 | 21 | 54.2161 | 34.1706 | 60.0455 | 34.5 | 54.2183 | 34.152 | 60.0282 | 34.5 | 54.2225 | 47.4159 | 59.9649 | 48
54.2388 | 20.8059 | 60.0282 | 21 | 54.2233 | 20.7801 | 60.0398 | 21 | 54.2245 | 34.1706 | 60.0455 | 34.5 | 54.2266 | 34.152 | 60.0282 | 34.5 | 54.231 | 47.4172 | 59.9649 | 48
54.2471 | 20.8059 | 60.0282 | 21 | 54.2316 | 20.7801 | 60.0398 | 21 | 54.2328 | 34.1691 | 60.0455 | 34.5 | 54.235 | 34.152 | 60.0282 | 34.5 | 54.2393 | 47.4172 | 59.9649 | 48
54.2554 | 20.8059 | 60.0282 | 21 | 54.24 | 20.7801 | 60.0398 | 21 | 54.2411 | 34.1691 | 60.0455 | 34.5 | 54.2433 | 34.152 | 60.0282 | 34.5 | 54.2476 | 47.4205 | 59.9649 | 48
54.2637 | 20.8059 | 60.0282 | 21 | 54.2483 | 20.7915 | 60.0398 | 21 | 54.2495 | 34.1691 | 60.0455 | 34.5 | 54.2516 | 34.152 | 60.0282 | 34.5 | 54.2559 | 47.4205 | 59.9649 | 48
54.2721 | 20.8059 | 60.0282 | 21 | 54.2566 | 20.7915 | 60.0398 | 21 | 54.2578 | 34.1691 | 60.0455 | 34.5 | 54.2599 | 34.152 | 60.0282 | 34.5 | 54.2643 | 47.4203 | 59.9649 | 48
54.2804 | 20.8059 | 60.0282 | 21 | 54.265 | 20.7926 | 60.0398 | 21 | 54.2661 | 34.1691 | 60.0455 | 34.5 | 54.2683 | 34.152 | 60.0282 | 34.5 | 54.2726 | 47.4203 | 59.9649 | 48
54.2887 | 20.8059 | 60.0282 | 21 | 54.2733 | 20.7926 | 60.0398 | 21 | 54.2744 | 34.1691 | 60.0455 | 34.5 | 54.2766 | 34.152 | 60.0282 | 34.5 | 54.2809 | 47.4203 | 59.9649 | 48
54.2971 | 20.8059 | 60.0282 | 21 | 54.2816 | 20.7951 | 60.0398 | 21 | 54.2828 | 34.1691 | 60.0455 | 34.5 | 54.2849 | 34.152 | 60.0282 | 34.5 | 54.2893 | 47.4203 | 59.9649 | 48
54.3054 | 20.8005 | 60.0282 | 21 | 54.2899 | 20.7951 | 60.0398 | 21 | 54.2911 | 34.1691 | 60.0455 | 34.5 | 54.2932 | 34.1479 | 60.0282 | 34.5 | 54.2976 | 47.4203 | 59.9649 | 48
54.3137 | 20.8005 | 60.0282 | 21 | 54.2983 | 20.794 | 60.0398 | 21 | 54.2994 | 34.1692 | 60.0455 | 34.5 | 54.3016 | 34.1479 | 60.0282 | 34.5 | 54.3059 | 47.4203 | 59.9649 | 48
54.3221 | 20.7966 | 60.0282 | 21 | 54.3066 | 20.794 | 60.0398 | 21 | 54.3077 | 34.1692 | 60.0455 | 34.5 | 54.3099 | 34.1426 | 60.0282 | 34.5 | 54.3143 | 47.4188 | 59.9649 | 48
54.3304 | 20.7966 | 60.0282 | 21 | 54.3149 | 20.7944 | 60.0398 | 21 | 54.3161 | 34.1656 | 60.0455 | 34.5 | 54.3182 | 34.1426 | 60.0282 | 34.5 | 54.3226 | 47.4188 | 59.9649 | 48
54.3387 | 20.7966 | 60.0282 | 21 | 54.3232 | 20.7944 | 60.0398 | 21 | 54.3244 | 34.1656 | 60.0455 | 34.5 | 54.3265 | 34.1425 | 60.0282 | 34.5 | 54.3309 | 47.4188 | 59.9649 | 48
54.347 | 20.7966 | 60.0282 | 21 | 54.3315 | 20.7944 | 60.0398 | 21 | 54.3327 | 34.1656 | 60.0455 | 34.5 | 54.3348 | 34.1425 | 60.0282 | 34.5 | 54.3392 | 47.4188 | 59.9649 | 48
54.3554 | 20.7966 | 60.0282 | 21 | 54.3399 | 20.7944 | 60.0398 | 21 | 54.3411 | 34.1656 | 60.0455 | 34.5 | 54.3433 | 34.1425 | 60.0282 | 34.5 | 54.3477 | 47.4187 | 59.9649 | 48
54.3637 | 20.7966 | 60.0282 | 21 | 54.3482 | 20.7945 | 60.0398 | 21 | 54.3494 | 34.1613 | 60.0455 | 34.5 | 54.3516 | 34.1425 | 60.0282 | 34.5 | 54.356 | 47.4187 | 59.9649 | 48
54.372 | 20.7966 | 60.0282 | 21 | 54.3566 | 20.7945 | 60.0398 | 21 | 54.3577 | 34.1613 | 60.0455 | 34.5 | 54.3599 | 34.1418 | 60.0282 | 34.5 | 54.3643 | 47.4187 | 59.9649 | 48
54.3804 | 20.7966 | 60.0282 | 21 | 54.3649 | 20.7924 | 60.0398 | 21 | 54.366 | 34.1613 | 60.0455 | 34.5 | 54.3682 | 34.1418 | 60.0282 | 34.5 | 54.3727 | 47.4187 | 59.9649 | 48
54.3887 | 20.7926 | 60.0282 | 21 | 54.3732 | 20.7924 | 60.0398 | 21 | 54.3744 | 34.1613 | 60.0455 | 34.5 | 54.3766 | 34.1418 | 60.0282 | 34.5 | 54.381 | 47.42 | 59.9649 | 48
54.397 | 20.7926 | 60.0282 | 21 | 54.3815 | 20.7459 | 60.0398 | 21 | 54.3827 | 34.1613 | 60.0455 | 34.5 | 54.3849 | 34.1418 | 60.0282 | 34.5 | 54.3893 | 47.42 | 59.9649 | 48
54.4053 | 20.7821 | 60.0282 | 21 | 54.3899 | 20.7459 | 60.0398 | 21 | 54.391 | 34.1613 | 60.0455 | 34.5 | 54.3932 | 34.1418 | 60.0282 | 34.5 | 54.3977 | 47.4164 | 59.9649 | 48
54.4137 | 20.7821 | 60.0282 | 21 | 54.3982 | 20.7459 | 60.0398 | 21 | 54.3994 | 34.1548 | 60.0455 | 34.5 | 54.4015 | 34.1418 | 60.0282 | 34.5 | 54.406 | 47.4164 | 59.9649 | 48
54.422 | 20.7865 | 60.0282 | 21 | 54.4065 | 20.7459 | 60.0398 | 21 | 54.4077 | 34.1548 | 60.0455 | 34.5 | 54.4099 | 34.1418 | 60.0282 | 34.5 | 54.4143 | 47.4164 | 59.9649 | 48
54.4303 | 20.7865 | 60.0282 | 21 | 54.4149 | 20.7459 | 60.0398 | 21 | 54.416 | 34.1529 | 60.0455 | 34.5 | 54.4182 | 34.1418 | 60.0282 | 34.5 | 54.4227 | 47.4164 | 59.9649 | 48
54.4387 | 20.7865 | 60.0282 | 21 | 54.4232 | 20.7459 | 60.0398 | 21 | 54.4243 | 34.1529 | 60.0455 | 34.5 | 54.4265 | 34.1419 | 60.0282 | 34.5 | 54.431 | 47.4038 | 59.9649 | 48
54.447 | 20.7865 | 60.0282 | 21 | 54.4315 | 20.7448 | 60.0398 | 21 | 54.4327 | 34.1529 | 60.0455 | 34.5 | 54.4348 | 34.1419 | 60.0282 | 34.5 | 54.4393 | 47.4038 | 59.9649 | 48
54.4553 | 20.7876 | 60.0225 | 21 | 54.4398 | 20.7448 | 60.0398 | 21 | 54.441 | 34.1529 | 60.0455 | 34.5 | 54.4431 | 34.1423 | 60.0282 | 34.5 | 54.4476 | 47.4054 | 59.9649 | 48
54.4637 | 20.7876 | 60.0225 | 21 | 54.4482 | 20.7456 | 60.0398 | 21 | 54.4493 | 34.1529 | 60.0455 | 34.5 | 54.4515 | 34.1423 | 60.0282 | 34.5 | 54.4561 | 47.4054 | 59.9649 | 48
54.472 | 20.7876 | 60.0225 | 21 | 54.4565 | 20.7456 | 60.0398 | 21 | 54.4576 | 34.1529 | 60.0455 | 34.5 | 54.4598 | 34.1444 | 60.0282 | 34.5 | 54.4644 | 47.4054 | 59.9649 | 48
54.4803 | 20.7876 | 60.0225 | 21 | 54.4648 | 20.7452 | 60.0398 | 21 | 54.4659 | 34.1514 | 60.0455 | 34.5 | 54.4681 | 34.1444 | 60.0282 | 34.5 | 54.4727 | 47.4054 | 59.9649 | 48
54.4886 | 20.7753 | 60.0225 | 21 | 54.4731 | 20.7452 | 60.0398 | 21 | 54.4743 | 34.1514 | 60.0455 | 34.5 | 54.4764 | 34.1437 | 60.0282 | 34.5 | 54.4811 | 47.4054 | 59.9649 | 48
54.497 | 20.7753 | 60.0225 | 21 | 54.4814 | 20.7452 | 60.0398 | 21 | 54.4826 | 34.1762 | 60.0455 | 34.5 | 54.4849 | 34.1437 | 60.0282 | 34.5 | 54.4894 | 47.4054 | 59.9649 | 48
54.5053 | 20.7753 | 60.0225 | 21 | 54.4898 | 20.7452 | 60.0398 | 21 | 54.491 | 34.1762 | 60.0455 | 34.5 | 54.4932 | 34.1437 | 60.0282 | 34.5 | 54.4977 | 47.4054 | 59.9649 | 48
54.5136 | 20.7753 | 60.0225 | 21 | 54.4981 | 20.7458 | 60.0398 | 21 | 54.4993 | 34.1811 | 60.0455 | 34.5 | 54.5015 | 34.1437 | 60.0282 | 34.5 | 54.5061 | 47.4054 | 59.9649 | 48
54.522 | 20.7753 | 60.0225 | 21 | 54.5065 | 20.7458 | 60.0398 | 21 | 54.5076 | 34.1811 | 60.0455 | 34.5 | 54.5098 | 34.1475 | 60.0282 | 34.5 | 54.5144 | 47.4054 | 59.9649 | 48
54.5303 | 20.7753 | 60.0225 | 21 | 54.5148 | 20.7466 | 60.0398 | 21 | 54.5159 | 34.1788 | 60.0455 | 34.5 | 54.5182 | 34.1475 | 60.0282 | 34.5 | 54.5227 | 47.4054 | 59.9649 | 48
54.5386 | 20.7753 | 60.0225 | 21 | 54.5231 | 20.7466 | 60.0398 | 21 | 54.5242 | 34.1788 | 60.0455 | 34.5 | 54.5265 | 34.1475 | 60.0282 | 34.5 | 54.5311 | 47.3941 | 59.9649 | 48
54.547 | 20.7753 | 60.0225 | 21 | 54.5314 | 20.7466 | 60.0398 | 21 | 54.5326 | 34.1788 | 60.0455 | 34.5 | 54.5348 | 34.1475 | 60.0282 | 34.5 | 54.5394 | 47.3941 | 59.9649 | 48
54.5553 | 20.7753 | 60.0225 | 21 | 54.5398 | 20.7466 | 60.0398 | 21 | 54.5409 | 34.1788 | 60.0455 | 34.5 | 54.5431 | 34.1446 | 60.0282 | 34.5 | 54.5477 | 47.3941 | 59.9649 | 48
54.5636 | 20.7753 | 60.0225 | 21 | 54.5481 | 20.7466 | 60.0398 | 21 | 54.5493 | 34.1788 | 60.0455 | 34.5 | 54.5515 | 34.1446 | 60.0282 | 34.5 | 54.556 | 47.3941 | 59.9649 | 48
54.5719 | 20.7753 | 60.0225 | 21 | 54.5564 | 20.7466 | 60.0398 | 21 | 54.5576 | 34.1788 | 60.0455 | 34.5 | 54.5598 | 34.1441 | 60.0282 | 34.5 | 54.5645 | 47.4002 | 59.9649 | 48
54.5803 | 20.7753 | 60.0225 | 21 | 54.5648 | 20.7474 | 60.0398 | 21 | 54.5659 | 34.1788 | 60.0455 | 34.5 | 54.5681 | 34.1441 | 60.0282 | 34.5 | 54.5728 | 47.4002 | 59.9649 | 48
54.5886 | 20.7753 | 60.0225 | 21 | 54.5731 | 20.7474 | 60.0398 | 21 | 54.5742 | 34.1788 | 60.0455 | 34.5 | 54.5764 | 34.1441 | 60.0282 | 34.5 | 54.5811 | 47.4002 | 59.9649 | 48
54.5969 | 20.7753 | 60.0225 | 21 | 54.5814 | 20.7498 | 60.0398 | 21 | 54.5825 | 34.1737 | 60.0455 | 34.5 | 54.5847 | 34.1441 | 60.0282 | 34.5 | 54.5895 | 47.4002 | 59.9649 | 48
54.6053 | 20.7753 | 60.0225 | 21 | 54.5897 | 20.7498 | 60.0398 | 21 | 54.5909 | 34.1737 | 60.0455 | 34.5 | 54.5931 | 34.1441 | 60.0282 | 34.5 | 54.5978 | 47.4002 | 59.9649 | 48
54.6136 | 20.7753 | 60.0225 | 21 | 54.5981 | 20.7498 | 60.0398 | 21 | 54.5992 | 34.1737 | 60.0455 | 34.5 | 54.6014 | 34.1441 | 60.0282 | 34.5 | 54.6061 | 47.4002 | 59.9649 | 48
54.6219 | 20.7753 | 60.0225 | 21 | 54.6064 | 20.7498 | 60.0398 | 21 | 54.6075 | 34.1737 | 60.0455 | 34.5 | 54.6097 | 34.1441 | 60.0282 | 34.5 | 54.6145 | 47.4002 | 59.9649 | 48
54.6302 | 20.7753 | 60.0225 | 21 | 54.6147 | 20.7499 | 60.0398 | 21 | 54.6158 | 34.1737 | 60.0455 | 34.5 | 54.618 | 34.1441 | 60.0282 | 34.5 | 54.6228 | 47.4002 | 59.9649 | 48
54.6386 | 20.7753 | 60.0225 | 21 | 54.623 | 20.7499 | 60.0398 | 21 | 54.6241 | 34.1737 | 60.0455 | 34.5 | 54.6265 | 34.1935 | 60.0282 | 34.5 | 54.6311 | 47.4004 | 59.9649 | 48
54.6469 | 20.7753 | 60.0225 | 21 | 54.6313 | 20.7463 | 60.0398 | 21 | 54.6325 | 34.1766 | 60.0455 | 34.5 | 54.6348 | 34.1935 | 60.0282 | 34.5 | 54.6395 | 47.4004 | 59.9649 | 48
54.6552 | 20.7753 | 60.0225 | 21 | 54.6397 | 20.7463 | 60.0398 | 21 | 54.6408 | 34.1766 | 60.0455 | 34.5 | 54.6431 | 34.1934 | 60.0282 | 34.5 | 54.6478 | 47.4004 | 59.9649 | 48
54.6636 | 20.7753 | 60.0225 | 21 | 54.648 | 20.7454 | 60.0398 | 21 | 54.6492 | 34.1766 | 60.0455 | 34.5 | 54.6514 | 34.1934 | 60.0282 | 34.5 | 54.6561 | 47.4004 | 59.9649 | 48
54.6719 | 20.7753 | 60.0225 | 21 | 54.6564 | 20.7454 | 60.0398 | 21 | 54.6575 | 34.1766 | 60.0455 | 34.5 | 54.6598 | 34.1934 | 60.0282 | 34.5 | 54.6644 | 47.3985 | 59.9649 | 48
54.6802 | 20.7753 | 60.0225 | 21 | 54.6647 | 20.7454 | 60.0398 | 21 | 54.6658 | 34.1766 | 60.0455 | 34.5 | 54.6681 | 34.1934 | 60.0282 | 34.5 | 54.6729 | 47.3985 | 59.9649 | 48
54.6886 | 20.7753 | 60.0225 | 21 | 54.673 | 20.7454 | 60.0398 | 21 | 54.6741 | 34.1766 | 60.0455 | 34.5 | 54.6764 | 34.1934 | 60.0282 | 34.5 | 54.6812 | 47.3985 | 59.9649 | 48
54.6969 | 20.7753 | 60.0225 | 21 | 54.6813 | 20.747 | 60.0398 | 21 | 54.6824 | 34.1669 | 60.0455 | 34.5 | 54.6847 | 34.1934 | 60.0282 | 34.5 | 54.6895 | 47.3985 | 59.9649 | 48
54.7052 | 20.7753 | 60.0225 | 21 | 54.6897 | 20.747 | 60.0398 | 21 | 54.6908 | 34.1669 | 60.0455 | 34.5 | 54.6931 | 34.1932 | 60.0282 | 34.5 | 54.6979 | 47.3985 | 59.9649 | 48
54.7136 | 20.7753 | 60.0225 | 21 | 54.698 | 20.7485 | 60.0398 | 21 | 54.6991 | 34.1735 | 60.0455 | 34.5 | 54.7014 | 34.1932 | 60.0282 | 34.5 | 54.7062 | 47.3985 | 59.9649 | 48
54.7219 | 20.7753 | 60.0225 | 21 | 54.7063 | 20.7485 | 60.0398 | 21 | 54.7075 | 34.1735 | 60.0455 | 34.5 | 54.7097 | 34.1955 | 60.0282 | 34.5 | 54.7145 | 47.3956 | 59.9649 | 48
54.7302 | 20.7753 | 60.0225 | 21 | 54.7147 | 20.7514 | 60.0398 | 21 | 54.7158 | 34.1735 | 60.0455 | 34.5 | 54.718 | 34.1955 | 60.0282 | 34.5 | 54.7229 | 47.3956 | 59.9649 | 48
54.7386 | 20.7753 | 60.0225 | 21 | 54.723 | 20.7514 | 60.0398 | 21 | 54.7241 | 34.1735 | 60.0455 | 34.5 | 54.7263 | 34.1765 | 60.0282 | 34.5 | 54.7312 | 47.3956 | 59.9649 | 48
54.7469 | 20.7753 | 60.0225 | 21 | 54.7313 | 20.7514 | 60.0398 | 21 | 54.7324 | 34.1735 | 60.0455 | 34.5 | 54.7347 | 34.1765 | 60.0282 | 34.5 | 54.7395 | 47.3956 | 59.9649 | 48
54.7552 | 20.7753 | 60.0225 | 21 | 54.7396 | 20.7514 | 60.0398 | 21 | 54.7407 | 34.1735 | 60.0455 | 34.5 | 54.743 | 34.1749 | 60.0282 | 34.5 | 54.7479 | 47.3956 | 59.9649 | 48
54.7635 | 20.7753 | 60.0225 | 21 | 54.748 | 20.7514 | 60.0398 | 21 | 54.7491 | 34.1738 | 60.0455 | 34.5 | 54.7513 | 34.1749 | 60.0282 | 34.5 | 54.7562 | 47.3956 | 59.9649 | 48
54.7719 | 20.7753 | 60.0225 | 21 | 54.7563 | 20.7514 | 60.0398 | 21 | 54.7574 | 34.1738 | 60.0455 | 34.5 | 54.7596 | 34.1686 | 60.0282 | 34.5 | 54.7645 | 47.3956 | 59.9649 | 48
54.7802 | 20.7753 | 60.0225 | 21 | 54.7646 | 20.747 | 60.0398 | 21 | 54.7657 | 34.1738 | 60.0455 | 34.5 | 54.7681 | 34.1686 | 60.0282 | 34.5 | 54.7728 | 47.3956 | 59.9649 | 48
54.7885 | 20.7753 | 60.0225 | 21 | 54.7729 | 20.747 | 60.0398 | 21 | 54.774 | 34.1738 | 60.0455 | 34.5 | 54.7764 | 34.166 | 60.0282 | 34.5 | 54.7812 | 47.3956 | 59.9649 | 48
54.7969 | 20.7753 | 60.0225 | 21 | 54.7812 | 20.7433 | 60.0398 | 21 | 54.7824 | 34.1738 | 60.0455 | 34.5 | 54.7847 | 34.166 | 60.0282 | 34.5 | 54.7896 | 47.3956 | 59.9649 | 48
54.8052 | 20.7753 | 60.0225 | 21 | 54.7896 | 20.7433 | 60.0398 | 21 | 54.7907 | 34.1738 | 60.0455 | 34.5 | 54.793 | 34.1634 | 60.0282 | 34.5 | 54.7979 | 47.3956 | 59.9649 | 48
54.8135 | 20.7753 | 60.0225 | 21 | 54.7979 | 20.7433 | 60.0398 | 21 | 54.799 | 34.1738 | 60.0455 | 34.5 | 54.8014 | 34.1634 | 60.0282 | 34.5 | 54.8063 | 47.3956 | 59.9649 | 48
54.8218 | 20.7753 | 60.0225 | 21 | 54.8063 | 20.7433 | 60.0398 | 21 | 54.8074 | 34.1738 | 60.0455 | 34.5 | 54.8097 | 34.1634 | 60.0282 | 34.5 | 54.8146 | 47.3956 | 59.9649 | 48
54.8302 | 20.7753 | 60.0225 | 21 | 54.8146 | 20.7794 | 60.0398 | 21 | 54.8157 | 34.173 | 60.0455 | 34.5 | 54.818 | 34.1634 | 60.0282 | 34.5 | 54.8229 | 47.3956 | 59.9649 | 48
54.8385 | 20.773 | 60.0225 | 21 | 54.8229 | 20.7794 | 60.0398 | 21 | 54.824 | 34.173 | 60.0455 | 34.5 | 54.8263 | 34.1642 | 60.0282 | 34.5 | 54.8313 | 47.3917 | 59.9649 | 48
54.8468 | 20.773 | 60.0225 | 21 | 54.8312 | 20.7814 | 60.0398 | 21 | 54.8323 | 34.1718 | 60.0455 | 34.5 | 54.8347 | 34.1642 | 60.0282 | 34.5 | 54.8396 | 47.3917 | 59.9649 | 48
54.8552 | 20.7601 | 60.0225 | 21 | 54.8395 | 20.7814 | 60.0398 | 21 | 54.8407 | 34.1718 | 60.0455 | 34.5 | 54.843 | 34.164 | 60.0282 | 34.5 | 54.8479 | 47.3917 | 59.9649 | 48
54.8635 | 20.7601 | 60.0225 | 21 | 54.8479 | 20.7811 | 60.0398 | 21 | 54.849 | 34.1718 | 60.0455 | 34.5 | 54.8513 | 34.164 | 60.0282 | 34.5 | 54.8563 | 47.3917 | 59.9649 | 48
54.8718 | 20.7601 | 60.0225 | 21 | 54.8562 | 20.7811 | 60.0398 | 21 | 54.8573 | 34.1718 | 60.0455 | 34.5 | 54.8596 | 34.164 | 60.0282 | 34.5 | 54.8646 | 47.3917 | 59.9649 | 48
54.8802 | 20.7601 | 60.0225 | 21 | 54.8646 | 20.7782 | 60.0398 | 21 | 54.8657 | 34.1718 | 60.0455 | 34.5 | 54.8679 | 34.164 | 60.0282 | 34.5 | 54.8729 | 47.3917 | 59.9649 | 48
54.8885 | 20.7601 | 60.0225 | 21 | 54.8729 | 20.7782 | 60.0398 | 21 | 54.874 | 34.1718 | 60.0455 | 34.5 | 54.8763 | 34.1668 | 60.0282 | 34.5 | 54.8812 | 47.3917 | 59.9649 | 48
54.8968 | 20.7601 | 60.0225 | 21 | 54.8812 | 20.7782 | 60.0398 | 21 | 54.8823 | 34.1726 | 60.0455 | 34.5 | 54.8846 | 34.1668 | 60.0282 | 34.5 | 54.8896 | 47.3917 | 59.9649 | 48
54.9052 | 20.7601 | 60.0225 | 21 | 54.8895 | 20.7782 | 60.0398 | 21 | 54.8906 | 34.1726 | 60.0455 | 34.5 | 54.8929 | 34.1614 | 60.0282 | 34.5 | 54.8979 | 47.3917 | 59.9649 | 48
54.9135 | 20.7601 | 60.0225 | 21 | 54.8979 | 20.7761 | 60.0398 | 21 | 54.899 | 34.1726 | 60.0455 | 34.5 | 54.9012 | 34.1614 | 60.0282 | 34.5 | 54.9062 | 47.3917 | 59.9649 | 48
54.9218 | 20.7615 | 60.0225 | 21 | 54.9062 | 20.7761 | 60.0398 | 21 | 54.9073 | 34.1726 | 60.0455 | 34.5 | 54.9097 | 34.1621 | 60.0282 | 34.5 | 54.9147 | 47.3917 | 59.9649 | 48
54.9301 | 20.7615 | 60.0225 | 21 | 54.9145 | 20.7761 | 60.0398 | 21 | 54.9156 | 34.1726 | 60.0455 | 34.5 | 54.918 | 34.1621 | 60.0282 | 34.5 | 54.923 | 47.3917 | 59.9649 | 48
54.9385 | 20.7615 | 60.0225 | 21 | 54.9229 | 20.7761 | 60.0398 | 21 | 54.924 | 34.1726 | 60.0455 | 34.5 | 54.9263 | 34.1487 | 60.0282 | 34.5 | 54.9313 | 47.3917 | 59.9649 | 48
54.9468 | 20.7615 | 60.0225 | 21 | 54.9312 | 20.7763 | 60.0398 | 21 | 54.9323 | 34.1726 | 60.0455 | 34.5 | 54.9346 | 34.1487 | 60.0282 | 34.5 | 54.9397 | 47.3917 | 59.9649 | 48
54.9551 | 20.7615 | 60.0225 | 21 | 54.9395 | 20.7763 | 60.0398 | 21 | 54.9406 | 34.1726 | 60.0455 | 34.5 | 54.943 | 34.1486 | 60.0282 | 34.5 | 54.948 | 47.4226 | 59.9649 | 48
54.9635 | 20.7615 | 60.0225 | 21 | 54.9478 | 20.7808 | 60.0398 | 21 | 54.9489 | 34.1719 | 60.0455 | 34.5 | 54.9513 | 34.1486 | 60.0282 | 34.5 | 54.9563 | 47.4226 | 59.9649 | 48
54.9718 | 20.7615 | 60.0225 | 21 | 54.9562 | 20.7808 | 60.0398 | 21 | 54.9573 | 34.1719 | 60.0455 | 34.5 | 54.9596 | 34.1486 | 60.0282 | 34.5 | 54.9646 | 47.4226 | 59.9649 | 48
54.9801 | 20.7615 | 60.0225 | 21 | 54.9645 | 20.7808 | 60.0398 | 21 | 54.9656 | 34.1447 | 60.0455 | 34.5 | 54.9679 | 34.1486 | 60.0282 | 34.5 | 54.973 | 47.4226 | 59.9649 | 48
54.9885 | 20.7615 | 60.0225 | 21 | 54.9728 | 20.7808 | 60.0398 | 21 | 54.9739 | 34.1447 | 60.0455 | 34.5 | 54.9763 | 34.1433 | 60.0282 | 34.5 | 54.9813 | 47.4226 | 59.9649 | 48
54.9968 | 20.7615 | 60.0225 | 21 | 54.9811 | 20.7808 | 60.0398 | 21 | 54.9822 | 34.1447 | 60.0455 | 34.5 | 54.9846 | 34.1433 | 60.0282 | 34.5 | 54.9896 | 47.4226 | 59.9649 | 48
55.0051 | 20.7615 | 60.0225 | 21 | 54.9894 | 20.7808 | 60.0398 | 21 | 54.9905 | 34.1447 | 60.0455 | 34.5 | 54.9929 | 34.1153 | 60.0225 | 34.5 | 54.998 | 47.4226 | 59.9649 | 48
55.0135 | 20.7615 | 60.0225 | 21 | 54.9978 | 20.7646 | 60.0398 | 21 | 54.9989 | 34.1447 | 60.0455 | 34.5 | 55.0012 | 34.1153 | 60.0225 | 34.5 | 55.0063 | 47.4226 | 59.9649 | 48
55.0218 | 20.7615 | 60.0225 | 21 | 55.0061 | 20.7646 | 60.0398 | 21 | 55.0072 | 34.1447 | 60.0455 | 34.5 | 55.0095 | 34.1153 | 60.0225 | 34.5 | 55.0146 | 47.4226 | 59.9649 | 48
55.0301 | 20.7615 | 60.0225 | 21 | 55.0145 | 20.7629 | 60.0398 | 21 | 55.0156 | 34.1407 | 60.0455 | 34.5 | 55.0179 | 34.1153 | 60.0225 | 34.5 | 55.0231 | 47.4226 | 59.9649 | 48
55.0385 | 20.7615 | 60.0225 | 21 | 55.0228 | 20.7629 | 60.0398 | 21 | 55.0239 | 34.1407 | 60.0455 | 34.5 | 55.0262 | 34.1155 | 60.0225 | 34.5 | 55.0314 | 47.4226 | 59.9649 | 48
55.0468 | 20.7615 | 60.0225 | 21 | 55.0311 | 20.7629 | 60.0398 | 21 | 55.0322 | 34.1407 | 60.0455 | 34.5 | 55.0345 | 34.1155 | 60.0225 | 34.5 | 55.0397 | 47.4226 | 59.9649 | 48
55.0551 | 20.7615 | 60.0225 | 21 | 55.0394 | 20.7629 | 60.0398 | 21 | 55.0405 | 34.1407 | 60.0455 | 34.5 | 55.0428 | 34.1149 | 60.0225 | 34.5 | 55.0481 | 47.4226 | 59.9649 | 48
55.0634 | 20.7615 | 60.0225 | 21 | 55.0478 | 20.7614 | 60.0398 | 21 | 55.0488 | 34.1407 | 60.0455 | 34.5 | 55.0513 | 34.1149 | 60.0225 | 34.5 | 55.0564 | 47.4226 | 59.9649 | 48
55.0717 | 20.7615 | 60.0225 | 21 | 55.0561 | 20.7614 | 60.0398 | 21 | 55.0572 | 34.1407 | 60.0455 | 34.5 | 55.0596 | 34.1149 | 60.0225 | 34.5 | 55.0647 | 47.4226 | 59.9649 | 48
55.0801 | 20.7615 | 60.0225 | 21 | 55.0644 | 20.7606 | 60.034 | 21 | 55.0655 | 34.1407 | 60.0455 | 34.5 | 55.0679 | 34.1149 | 60.0225 | 34.5 | 55.073 | 47.4226 | 59.9649 | 48
55.0884 | 20.7615 | 60.0225 | 21 | 55.0728 | 20.7606 | 60.034 | 21 | 55.0739 | 34.1407 | 60.0455 | 34.5 | 55.0762 | 34.1147 | 60.0225 | 34.5 | 55.0814 | 47.4226 | 59.9649 | 48
55.0967 | 20.7615 | 60.0225 | 21 | 55.0811 | 20.7606 | 60.034 | 21 | 55.0822 | 34.1391 | 60.0455 | 34.5 | 55.0846 | 34.1147 | 60.0225 | 34.5 | 55.0897 | 47.4226 | 59.9649 | 48
55.1051 | 20.7623 | 60.0225 | 21 | 55.0894 | 20.7606 | 60.034 | 21 | 55.0905 | 34.1391 | 60.0455 | 34.5 | 55.0929 | 34.1094 | 60.0225 | 34.5 | 55.098 | 47.4226 | 59.9649 | 48
55.1134 | 20.7623 | 60.0225 | 21 | 55.0977 | 20.7604 | 60.034 | 21 | 55.0988 | 34.1391 | 60.0455 | 34.5 | 55.1012 | 34.1094 | 60.0225 | 34.5 | 55.1064 | 47.4226 | 59.9649 | 48
55.1217 | 20.7662 | 60.0225 | 21 | 55.1061 | 20.7604 | 60.034 | 21 | 55.1071 | 34.1391 | 60.0455 | 34.5 | 55.1095 | 34.1094 | 60.0225 | 34.5 | 55.1147 | 47.4226 | 59.9649 | 48
55.1301 | 20.7662 | 60.0225 | 21 | 55.1144 | 20.7621 | 60.034 | 21 | 55.1155 | 34.1391 | 60.0455 | 34.5 | 55.1179 | 34.1094 | 60.0225 | 34.5 | 55.123 | 47.4226 | 59.9649 | 48
55.1384 | 20.7662 | 60.0225 | 21 | 55.1227 | 20.7621 | 60.034 | 21 | 55.1238 | 34.1391 | 60.0455 | 34.5 | 55.1262 | 34.1041 | 60.0225 | 34.5 | 55.1315 | 47.4226 | 59.9649 | 48
55.1467 | 20.7662 | 60.0225 | 21 | 55.131 | 20.7621 | 60.034 | 21 | 55.1321 | 34.121 | 60.0455 | 34.5 | 55.1345 | 34.1041 | 60.0225 | 34.5 | 55.1398 | 47.4226 | 59.9649 | 48
55.1551 | 20.7662 | 60.0225 | 21 | 55.1394 | 20.7621 | 60.034 | 21 | 55.1404 | 34.121 | 60.0455 | 34.5 | 55.1428 | 34.1041 | 60.0225 | 34.5 | 55.1481 | 47.4226 | 59.9649 | 48
55.1634 | 20.7662 | 60.0225 | 21 | 55.1477 | 20.7429 | 60.034 | 21 | 55.1488 | 34.121 | 60.0455 | 34.5 | 55.1512 | 34.1041 | 60.0225 | 34.5 | 55.1565 | 47.4226 | 59.9649 | 48
55.1717 | 20.766 | 60.0225 | 21 | 55.156 | 20.7429 | 60.034 | 21 | 55.1571 | 34.121 | 60.0455 | 34.5 | 55.1595 | 34.1043 | 60.0225 | 34.5 | 55.1648 | 47.4226 | 59.9649 | 48
55.1801 | 20.766 | 60.0225 | 21 | 55.1644 | 20.7429 | 60.034 | 21 | 55.1654 | 34.121 | 60.0455 | 34.5 | 55.1678 | 34.1043 | 60.0225 | 34.5 | 55.1731 | 47.4226 | 59.9649 | 48
55.1884 | 20.766 | 60.0225 | 21 | 55.1727 | 20.7429 | 60.034 | 21 | 55.1738 | 34.121 | 60.0455 | 34.5 | 55.1761 | 34.1043 | 60.0225 | 34.5 | 55.1814 | 47.4182 | 59.9649 | 48
55.1967 | 20.766 | 60.0225 | 21 | 55.181 | 20.7429 | 60.034 | 21 | 55.1821 | 34.121 | 60.0455 | 34.5 | 55.1846 | 34.1043 | 60.0225 | 34.5 | 55.1898 | 47.4182 | 59.9649 | 48
55.205 | 20.766 | 60.0225 | 21 | 55.1893 | 20.7429 | 60.034 | 21 | 55.1904 | 34.121 | 60.0455 | 34.5 | 55.1929 | 34.111 | 60.0225 | 34.5 | 55.1981 | 47.419 | 59.9649 | 48
55.2134 | 20.766 | 60.0225 | 21 | 55.1977 | 20.7421 | 60.034 | 21 | 55.1987 | 34.121 | 60.0455 | 34.5 | 55.2012 | 34.111 | 60.0225 | 34.5 | 55.2064 | 47.419 | 59.9649 | 48
55.2217 | 20.766 | 60.0225 | 21 | 55.206 | 20.7421 | 60.034 | 21 | 55.2071 | 34.121 | 60.0455 | 34.5 | 55.2095 | 34.1112 | 60.0225 | 34.5 | 55.2148 | 47.419 | 59.9649 | 48
55.23 | 20.766 | 60.0225 | 21 | 55.2144 | 20.7421 | 60.034 | 21 | 55.2154 | 34.121 | 60.0455 | 34.5 | 55.2178 | 34.1112 | 60.0225 | 34.5 | 55.2231 | 47.419 | 59.9649 | 48
55.2384 | 20.766 | 60.0225 | 21 | 55.2227 | 20.7421 | 60.034 | 21 | 55.2237 | 34.121 | 60.0455 | 34.5 | 55.2262 | 34.1584 | 60.0225 | 34.5 | 55.2314 | 47.419 | 59.9649 | 48
55.2467 | 20.766 | 60.0225 | 21 | 55.231 | 20.743 | 60.034 | 21 | 55.2321 | 34.121 | 60.0455 | 34.5 | 55.2345 | 34.1584 | 60.0225 | 34.5 | 55.2399 | 47.419 | 59.9649 | 48
55.255 | 20.766 | 60.0225 | 21 |  |  |  |  | 55.2404 | 34.121 | 60.0455 | 34.5 | 55.2428 | 34.187 | 60.0225 | 34.5 | 55.2482 | 47.419 | 59.9649 | 48
55.2634 | 20.766 | 60.0225 | 21 |  |  |  |  | 55.2487 | 34.1232 | 60.0455 | 34.5 | 55.2511 | 34.187 | 60.0225 | 34.5 | 55.2565 | 47.419 | 59.9649 | 48
55.2717 | 20.766 | 60.0225 | 21 |  |  |  |  | 55.257 | 34.1232 | 60.0455 | 34.5 | 55.2595 | 34.1875 | 60.0225 | 34.5 | 55.2649 | 47.4259 | 59.9649 | 48
55.28 | 20.766 | 60.0225 | 21 |  |  |  |  | 55.2654 | 34.1232 | 60.0455 | 34.5 | 55.2678 | 34.1875 | 60.0225 | 34.5 | 55.2732 | 47.4259 | 59.9649 | 48
55.2883 | 20.7678 | 60.0225 | 21 |  |  |  |  | 55.2737 | 34.1232 | 60.0455 | 34.5 | 55.2761 | 34.1875 | 60.0225 | 34.5 | 55.2815 | 47.4259 | 59.9649 | 48
55.2967 | 20.7678 | 60.0225 | 21 |  |  |  |  | 55.282 | 34.1232 | 60.0455 | 34.5 | 55.2844 | 34.1875 | 60.0225 | 34.5 | 55.2898 | 47.4259 | 59.9649 | 48
55.305 | 20.7678 | 60.0225 | 21 |  |  |  |  | 55.2903 | 34.1232 | 60.0455 | 34.5 | 55.2928 | 34.1931 | 60.0225 | 34.5 | 55.2982 | 47.4259 | 59.9649 | 48
55.3133 | 20.7678 | 60.0225 | 21 |  |  |  |  | 55.2986 | 34.1173 | 60.0455 | 34.5 | 55.3011 | 34.1931 | 60.0225 | 34.5 | 55.3065 | 47.4259 | 59.9649 | 48
55.3217 | 20.7678 | 60.0225 | 21 |  |  |  |  | 55.307 | 34.1173 | 60.0455 | 34.5 | 55.3094 | 34.1937 | 60.0225 | 34.5 | 55.3148 | 47.4351 | 59.9649 | 48
55.33 | 20.7678 | 60.0225 | 21 |  |  |  |  | 55.3153 | 34.1168 | 60.0455 | 34.5 | 55.3177 | 34.1937 | 60.0225 | 34.5 | 55.3232 | 47.4351 | 59.9649 | 48
55.3383 | 20.7678 | 60.0225 | 21 |  |  |  |  | 55.3237 | 34.1168 | 60.0455 | 34.5 | 55.3262 | 34.1934 | 60.0167 | 34.5 | 55.3315 | 47.4351 | 59.9649 | 48
55.3466 | 20.7678 | 60.0225 | 21 |  |  |  |  | 55.332 | 34.1168 | 60.0455 | 34.5 | 55.3345 | 34.1934 | 60.0167 | 34.5 | 55.3398 | 47.4351 | 59.9649 | 48
55.355 | 20.7678 | 60.0225 | 21 |  |  |  |  | 55.3403 | 34.1168 | 60.0455 | 34.5 | 55.3428 | 34.1815 | 60.0167 | 34.5 | 55.3483 | 47.4351 | 59.9649 | 48
55.3633 | 20.7678 | 60.0225 | 21 |  |  |  |  | 55.3486 | 34.1168 | 60.0455 | 34.5 | 55.3511 | 34.1815 | 60.0167 | 34.5 | 55.3566 | 47.4351 | 59.9649 | 48
55.3716 | 20.7679 | 60.0225 | 21 |  |  |  |  | 55.3569 | 34.1168 | 60.0455 | 34.5 | 55.3595 | 34.1819 | 60.0167 | 34.5 | 55.3649 | 47.4351 | 59.9649 | 48
55.38 | 20.7679 | 60.0225 | 21 |  |  |  |  | 55.3653 | 34.1172 | 60.0455 | 34.5 | 55.3678 | 34.1819 | 60.0167 | 34.5 | 55.3733 | 47.4351 | 59.9649 | 48
55.3883 | 20.7679 | 60.0225 | 21 |  |  |  |  | 55.3736 | 34.1172 | 60.0455 | 34.5 | 55.3761 | 34.1819 | 60.0167 | 34.5 | 55.3816 | 47.4351 | 59.9706 | 48
55.3966 | 20.7679 | 60.0225 | 21 |  |  |  |  | 55.382 | 34.1172 | 60.0455 | 34.5 | 55.3844 | 34.1819 | 60.0167 | 34.5 | 55.3899 | 47.4351 | 59.9706 | 48
55.405 | 20.7679 | 60.0225 | 21 |  |  |  |  | 55.3903 | 34.1172 | 60.0455 | 34.5 | 55.3928 | 34.1819 | 60.0167 | 34.5 | 55.3982 | 47.4351 | 59.9706 | 48
55.4133 | 20.7679 | 60.0225 | 21 |  |  |  |  | 55.3986 | 34.1172 | 60.0455 | 34.5 | 55.4011 | 34.1819 | 60.0167 | 34.5 | 55.4066 | 47.4351 | 59.9706 | 48
55.4216 | 20.7679 | 60.0225 | 21 |  |  |  |  | 55.4069 | 34.1172 | 60.0455 | 34.5 | 55.4094 | 34.1819 | 60.0167 | 34.5 | 55.4149 | 47.4351 | 59.9706 | 48
55.43 | 20.7679 | 60.0225 | 21 |  |  |  |  | 55.4152 | 34.1172 | 60.0455 | 34.5 | 55.4177 | 34.1819 | 60.0167 | 34.5 | 55.4232 | 47.4351 | 59.9706 | 48
55.4383 | 20.7679 | 60.0225 | 21 |  |  |  |  | 55.4236 | 34.1172 | 60.0455 | 34.5 | 55.4261 | 34.1746 | 60.0167 | 34.5 | 55.4316 | 47.4351 | 59.9706 | 48
55.4466 | 20.7679 | 60.0225 | 21 |  |  |  |  | 55.4319 | 34.1162 | 60.0455 | 34.5 | 55.4344 | 34.1746 | 60.0167 | 34.5 | 55.4399 | 47.4351 | 59.9706 | 48
55.455 | 20.7679 | 60.0225 | 21 |  |  |  |  | 55.4402 | 34.1162 | 60.0455 | 34.5 | 55.4427 | 34.1746 | 60.0167 | 34.5 | 55.4482 | 47.4351 | 59.9706 | 48
55.4633 | 20.7679 | 60.0225 | 21 |  |  |  |  | 55.4485 | 34.1162 | 60.0455 | 34.5 | 55.451 | 34.1746 | 60.0167 | 34.5 | 55.4567 | 47.4351 | 59.9706 | 48
55.4716 | 20.7679 | 60.0225 | 21 |  |  |  |  | 55.4568 | 34.1162 | 60.0455 | 34.5 | 55.4595 | 34.176 | 60.0167 | 34.5 | 55.465 | 47.4351 | 59.9706 | 48
55.4799 | 20.7679 | 60.0225 | 21 |  |  |  |  | 55.4652 | 34.1162 | 60.0455 | 34.5 | 55.4678 | 34.176 | 60.0167 | 34.5 | 55.4733 | 47.4351 | 59.9706 | 48
55.4883 | 20.7658 | 60.0225 | 21 |  |  |  |  | 55.4735 | 34.1162 | 60.0455 | 34.5 | 55.4761 | 34.176 | 60.0167 | 34.5 | 55.4816 | 47.4351 | 59.9706 | 48
55.4966 | 20.7658 | 60.0225 | 21 |  |  |  |  | 55.4819 | 34.1485 | 60.0455 | 34.5 | 55.4844 | 34.176 | 60.0167 | 34.5 | 55.49 | 47.4351 | 59.9706 | 48
55.5049 | 20.7658 | 60.0225 | 21 |  |  |  |  | 55.4902 | 34.1485 | 60.0455 | 34.5 | 55.4928 | 34.1827 | 60.0167 | 34.5 | 55.4983 | 47.4351 | 59.9706 | 48
55.5132 | 20.7658 | 60.0225 | 21 |  |  |  |  | 55.4985 | 34.1485 | 60.0455 | 34.5 | 55.5011 | 34.1827 | 60.0167 | 34.5 | 55.5066 | 47.4351 | 59.9706 | 48
55.5216 | 20.7658 | 60.0225 | 21 |  |  |  |  | 55.5068 | 34.1485 | 60.0455 | 34.5 | 55.5094 | 34.1827 | 60.0167 | 34.5 | 55.515 | 47.4351 | 59.9706 | 48
55.5299 | 20.7658 | 60.0225 | 21 |  |  |  |  | 55.5151 | 34.1485 | 60.0455 | 34.5 | 55.5177 | 34.1827 | 60.0167 | 34.5 | 55.5233 | 47.4351 | 59.9706 | 48
55.5382 | 20.7495 | 60.0225 | 21 |  |  |  |  | 55.5235 | 34.1485 | 60.0455 | 34.5 | 55.5261 | 34.1691 | 60.0167 | 34.5 | 55.5316 | 47.4351 | 59.9706 | 48
55.5466 | 20.7495 | 60.0225 | 21 |  |  |  |  | 55.5318 | 34.1485 | 60.0455 | 34.5 | 55.5344 | 34.1691 | 60.0167 | 34.5 | 55.54 | 47.4351 | 59.9706 | 48
55.5549 | 20.7495 | 60.0225 | 21 |  |  |  |  | 55.5402 | 34.1485 | 60.0455 | 34.5 | 55.5427 | 34.1998 | 60.0167 | 34.5 | 55.5483 | 47.4359 | 59.9706 | 48
55.5632 | 20.7495 | 60.0225 | 21 |  |  |  |  | 55.5485 | 34.1485 | 60.0455 | 34.5 | 55.551 | 34.1998 | 60.0167 | 34.5 | 55.5566 | 47.4359 | 59.9706 | 48
55.5716 | 20.7495 | 60.0225 | 21 |  |  |  |  | 55.5568 | 34.1485 | 60.0455 | 34.5 | 55.5594 | 34.2117 | 60.0167 | 34.5 | 55.5649 | 47.4359 | 59.9706 | 48
55.5799 | 20.7495 | 60.0225 | 21 |  |  |  |  | 55.5651 | 34.1485 | 60.0455 | 34.5 | 55.5677 | 34.2117 | 60.0167 | 34.5 | 55.5734 | 47.4359 | 59.9706 | 48
55.5882 | 20.7488 | 60.0225 | 21 |  |  |  |  | 55.5734 | 34.1485 | 60.0455 | 34.5 | 55.576 | 34.2117 | 60.0167 | 34.5 | 55.5817 | 47.4359 | 59.9706 | 48
55.5966 | 20.7488 | 60.0225 | 21 |  |  |  |  | 55.5818 | 34.1485 | 60.0455 | 34.5 | 55.5844 | 34.2117 | 60.0167 | 34.5 | 55.59 | 47.4359 | 59.9706 | 48
55.6049 | 20.7488 | 60.0225 | 21 |  |  |  |  | 55.5901 | 34.1485 | 60.0455 | 34.5 | 55.5928 | 34.2117 | 60.0167 | 34.5 | 55.5984 | 47.4359 | 59.9706 | 48
55.6132 | 20.7488 | 60.0225 | 21 |  |  |  |  | 55.5984 | 34.1485 | 60.0455 | 34.5 | 55.6011 | 34.2117 | 60.0167 | 34.5 | 55.6067 | 47.4359 | 59.9706 | 48
55.6216 | 20.7488 | 60.0225 | 21 |  |  |  |  | 55.6068 | 34.1485 | 60.0455 | 34.5 | 55.6094 | 34.2066 | 60.0167 | 34.5 | 55.615 | 47.4327 | 59.9706 | 48
55.6299 | 20.7488 | 60.0225 | 21 |  |  |  |  | 55.6151 | 34.1485 | 60.0455 | 34.5 | 55.6177 | 34.2066 | 60.0167 | 34.5 | 55.6234 | 47.4327 | 59.9706 | 48
55.6382 | 20.7488 | 60.0225 | 21 |  |  |  |  | 55.6234 | 34.1485 | 60.0455 | 34.5 | 55.6261 | 34.2066 | 60.0167 | 34.5 | 55.6317 | 47.4327 | 59.9706 | 48
55.6465 | 20.7488 | 60.0225 | 21 |  |  |  |  | 55.6317 | 34.152 | 60.0455 | 34.5 | 55.6344 | 34.2066 | 60.0167 | 34.5 | 55.64 | 47.4327 | 59.9706 | 48
55.6549 | 20.7488 | 60.0225 | 21 |  |  |  |  | 55.6401 | 34.152 | 60.0455 | 34.5 | 55.6427 | 34.2066 | 60.0167 | 34.5 | 55.6483 | 47.4327 | 59.9706 | 48
55.6632 | 20.7488 | 60.0225 | 21 |  |  |  |  | 55.6484 | 34.152 | 60.0455 | 34.5 | 55.651 | 34.2066 | 60.0167 | 34.5 | 55.6567 | 47.4327 | 59.9706 | 48
55.6715 | 20.7488 | 60.0225 | 21 |  |  |  |  | 55.6567 | 34.152 | 60.0455 | 34.5 | 55.6594 | 34.2061 | 60.0167 | 34.5 | 55.665 | 47.4327 | 59.9706 | 48
55.6799 | 20.7488 | 60.0225 | 21 |  |  |  |  | 55.665 | 34.1528 | 60.0455 | 34.5 | 55.6677 | 34.2061 | 60.0167 | 34.5 | 55.6733 | 47.4327 | 59.9706 | 48
55.6882 | 20.7488 | 60.0225 | 21 |  |  |  |  | 55.6734 | 34.1528 | 60.0455 | 34.5 | 55.676 | 34.2061 | 60.0167 | 34.5 | 55.6818 | 47.4327 | 59.9706 | 48
55.6965 | 20.7488 | 60.0225 | 21 |  |  |  |  | 55.6817 | 34.1528 | 60.0455 | 34.5 | 55.6843 | 34.2061 | 60.0167 | 34.5 | 55.6901 | 47.4327 | 59.9706 | 48
55.7049 | 20.7488 | 60.0225 | 21 |  |  |  |  | 55.69 | 34.1528 | 60.0455 | 34.5 | 55.6927 | 34.2084 | 60.0167 | 34.5 | 55.6984 | 47.4549 | 59.9706 | 48
55.7132 | 20.7488 | 60.0225 | 21 |  |  |  |  | 55.6984 | 34.1528 | 60.0455 | 34.5 | 55.701 | 34.2084 | 60.0167 | 34.5 | 55.7068 | 47.4549 | 59.9706 | 48
55.7215 | 20.7488 | 60.0225 | 21 |  |  |  |  | 55.7067 | 34.1528 | 60.0455 | 34.5 | 55.7094 | 34.1993 | 60.0167 | 34.5 | 55.7151 | 47.4549 | 59.9706 | 48
55.7299 | 20.7488 | 60.0225 | 21 |  |  |  |  | 55.715 | 34.1587 | 60.0455 | 34.5 | 55.7177 | 34.1993 | 60.0167 | 34.5 | 55.7234 | 47.4549 | 59.9706 | 48
55.7382 | 20.7488 | 60.0225 | 21 |  |  |  |  | 55.7233 | 34.1587 | 60.0455 | 34.5 | 55.7261 | 34.2099 | 60.0167 | 34.5 | 55.7317 | 47.455 | 59.9706 | 48
55.7465 | 20.7488 | 60.0225 | 21 |  |  |  |  | 55.7317 | 34.1587 | 60.0455 | 34.5 | 55.7344 | 34.2099 | 60.0167 | 34.5 | 55.7401 | 47.455 | 59.9706 | 48
55.7548 | 20.7488 | 60.0225 | 21 |  |  |  |  | 55.74 | 34.1587 | 60.0455 | 34.5 | 55.7427 | 34.2124 | 60.0167 | 34.5 | 55.7484 | 47.4564 | 59.9706 | 48
55.7632 | 20.7488 | 60.0225 | 21 |  |  |  |  | 55.7483 | 34.1587 | 60.0455 | 34.5 | 55.751 | 34.2124 | 60.0167 | 34.5 | 55.7567 | 47.4564 | 59.9706 | 48
55.7715 | 20.7488 | 60.0225 | 21 |  |  |  |  | 55.7567 | 34.1587 | 60.0455 | 34.5 | 55.7594 | 34.2124 | 60.0167 | 34.5 | 55.7651 | 47.4564 | 59.9706 | 48
55.7798 | 20.7488 | 60.0225 | 21 |  |  |  |  | 55.765 | 34.1587 | 60.0455 | 34.5 | 55.7677 | 34.2124 | 60.0167 | 34.5 | 55.7734 | 47.4564 | 59.9706 | 48
55.7881 | 20.7488 | 60.0225 | 21 |  |  |  |  | 55.7733 | 34.1587 | 60.0455 | 34.5 | 55.776 | 34.213 | 60.0167 | 34.5 | 55.7817 | 47.4564 | 59.9706 | 48
55.7965 | 20.7488 | 60.0225 | 21 |  |  |  |  | 55.7816 | 34.164 | 60.0455 | 34.5 | 55.7843 | 34.213 | 60.0167 | 34.5 | 55.7902 | 47.4564 | 59.9706 | 48
55.8048 | 20.7488 | 60.0225 | 21 |  |  |  |  | 55.79 | 34.164 | 60.0455 | 34.5 | 55.7926 | 34.2136 | 60.0167 | 34.5 | 55.7985 | 47.4175 | 59.9706 | 48
55.8131 | 20.7488 | 60.0225 | 21 |  |  |  |  | 55.7983 | 34.167 | 60.0455 | 34.5 | 55.801 | 34.2136 | 60.0167 | 34.5 | 55.8068 | 47.4175 | 59.9706 | 48
55.8215 | 20.7488 | 60.0225 | 21 |  |  |  |  | 55.8066 | 34.167 | 60.0455 | 34.5 | 55.8093 | 34.209 | 60.0167 | 34.5 | 55.8151 | 47.4175 | 59.9706 | 48
55.8298 | 20.7488 | 60.0225 | 21 |  |  |  |  | 55.8149 | 34.167 | 60.0455 | 34.5 | 55.8176 | 34.209 | 60.0167 | 34.5 | 55.8235 | 47.4175 | 59.9706 | 48
55.8381 | 20.7488 | 60.0225 | 21 |  |  |  |  | 55.8232 | 34.167 | 60.0455 | 34.5 | 55.8259 | 34.2144 | 60.0109 | 34.5 | 55.8318 | 47.4175 | 59.9706 | 48
55.8465 | 20.7488 | 60.0225 | 21 |  |  |  |  | 55.8316 | 34.167 | 60.0455 | 34.5 | 55.8344 | 34.2144 | 60.0109 | 34.5 | 55.8401 | 47.4175 | 59.9706 | 48
55.8548 | 20.7488 | 60.0225 | 21 |  |  |  |  | 55.8399 | 34.167 | 60.0455 | 34.5 | 55.8427 | 34.2163 | 60.0109 | 34.5 | 55.8485 | 47.4206 | 59.9706 | 48
55.8631 | 20.7488 | 60.0225 | 21 |  |  |  |  | 55.8483 | 34.1408 | 60.0455 | 34.5 | 55.851 | 34.2163 | 60.0109 | 34.5 | 55.8568 | 47.4206 | 59.9706 | 48
55.8715 | 20.7488 | 60.0225 | 21 |  |  |  |  | 55.8566 | 34.1408 | 60.0455 | 34.5 | 55.8593 | 34.2163 | 60.0109 | 34.5 | 55.8651 | 47.4206 | 59.9706 | 48
55.8798 | 20.7488 | 60.0225 | 21 |  |  |  |  | 55.8649 | 34.1408 | 60.0455 | 34.5 | 55.8677 | 34.2163 | 60.0109 | 34.5 | 55.8735 | 47.4206 | 59.9706 | 48
55.8881 | 20.7488 | 60.0225 | 21 |  |  |  |  | 55.8732 | 34.1408 | 60.0455 | 34.5 | 55.876 | 34.1946 | 60.0109 | 34.5 | 55.8818 | 47.4206 | 59.9706 | 48
55.8965 | 20.7488 | 60.0225 | 21 |  |  |  |  | 55.8815 | 34.1408 | 60.0455 | 34.5 | 55.8843 | 34.1946 | 60.0109 | 34.5 | 55.8901 | 47.4206 | 59.9706 | 48
55.9048 | 20.7488 | 60.0225 | 21 |  |  |  |  | 55.8899 | 34.1408 | 60.0455 | 34.5 | 55.8927 | 34.1946 | 60.0109 | 34.5 | 55.8984 | 47.4252 | 59.9706 | 48
55.9131 | 20.7488 | 60.0225 | 21 |  |  |  |  | 55.8982 | 34.1408 | 60.0455 | 34.5 | 55.901 | 34.1946 | 60.0109 | 34.5 | 55.9069 | 47.4252 | 59.9706 | 48
55.9214 | 20.7488 | 60.0225 | 21 |  |  |  |  | 55.9066 | 34.1408 | 60.0455 | 34.5 | 55.9093 | 34.1946 | 60.0109 | 34.5 | 55.9152 | 47.4252 | 59.9706 | 48
55.9298 | 20.7488 | 60.0225 | 21 |  |  |  |  | 55.9149 | 34.1469 | 60.0455 | 34.5 | 55.9176 | 34.1946 | 60.0109 | 34.5 | 55.9235 | 47.4252 | 59.9706 | 48
55.9381 | 20.7488 | 60.0225 | 21 |  |  |  |  | 55.9232 | 34.1469 | 60.0455 | 34.5 | 55.926 | 34.1946 | 60.0109 | 34.5 | 55.9319 | 47.4252 | 59.9706 | 48
55.9464 | 20.7488 | 60.0225 | 21 |  |  |  |  | 55.9315 | 34.1462 | 60.0455 | 34.5 | 55.9343 | 34.1946 | 60.0109 | 34.5 | 55.9402 | 47.4252 | 59.9706 | 48
55.9548 | 20.7488 | 60.0225 | 21 |  |  |  |  | 55.9398 | 34.1462 | 60.0455 | 34.5 | 55.9426 | 34.1922 | 60.0109 | 34.5 | 55.9485 | 47.43 | 59.9706 | 48
55.9631 | 20.7488 | 60.0225 | 21 |  |  |  |  | 55.9482 | 34.1462 | 60.0455 | 34.5 | 55.9509 | 34.1922 | 60.0109 | 34.5 | 55.9569 | 47.43 | 59.9706 | 48
55.9714 | 20.7468 | 60.0225 | 21 |  |  |  |  | 55.9565 | 34.1462 | 60.0455 | 34.5 | 55.9594 | 34.1893 | 60.0109 | 34.5 | 55.9652 | 47.421 | 59.9706 | 48
55.9797 | 20.7468 | 60.0225 | 21 |  |  |  |  | 55.9648 | 34.1462 | 60.0455 | 34.5 | 55.9677 | 34.1893 | 60.0109 | 34.5 | 55.9735 | 47.421 | 59.9706 | 48
55.9881 | 20.7468 | 60.0225 | 21 |  |  |  |  | 55.9731 | 34.1462 | 60.0455 | 34.5 | 55.976 | 34.1893 | 60.0109 | 34.5 | 55.9818 | 47.421 | 59.9706 | 48
55.9964 | 20.7468 | 60.0225 | 21 |  |  |  |  | 55.9814 | 34.1462 | 60.0455 | 34.5 | 55.9843 | 34.1893 | 60.0109 | 34.5 | 55.9902 | 47.421 | 59.9706 | 48
56.0047 | 20.7468 | 60.0225 | 21 |  |  |  |  | 55.9898 | 34.1462 | 60.0455 | 34.5 | 55.9927 | 34.1902 | 60.0052 | 34.5 | 55.9985 | 47.421 | 59.9706 | 48
56.0131 | 20.7468 | 60.0225 | 21 |  |  |  |  | 55.9981 | 34.1462 | 60.0455 | 34.5 | 56.001 | 34.1902 | 60.0052 | 34.5 | 56.0068 | 47.421 | 59.9706 | 48
56.0214 | 20.7468 | 60.0225 | 21 |  |  |  |  | 56.0065 | 34.1462 | 60.0455 | 34.5 | 56.0093 | 34.1954 | 60.0052 | 34.5 | 56.0153 | 47.421 | 59.9706 | 48
56.0297 | 20.7468 | 60.0225 | 21 |  |  |  |  | 56.0148 | 34.1462 | 60.0455 | 34.5 | 56.0176 | 34.1954 | 60.0052 | 34.5 | 56.0236 | 47.421 | 59.9706 | 48
56.0381 | 20.7468 | 60.0225 | 21 |  |  |  |  | 56.0231 | 34.1462 | 60.0455 | 34.5 | 56.026 | 34.197 | 60.0052 | 34.5 | 56.0319 | 47.421 | 59.9706 | 48
56.0464 | 20.7468 | 60.0225 | 21 |  |  |  |  | 56.0314 | 34.1462 | 60.0455 | 34.5 | 56.0343 | 34.197 | 60.0052 | 34.5 | 56.0403 | 47.421 | 59.9706 | 48
56.0547 | 20.7468 | 60.0225 | 21 |  |  |  |  | 56.0398 | 34.1462 | 60.0455 | 34.5 | 56.0426 | 34.1961 | 60.0052 | 34.5 | 56.0486 | 47.421 | 59.9706 | 48
56.063 | 20.7468 | 60.0225 | 21 |  |  |  |  | 56.0481 | 34.1445 | 60.0455 | 34.5 | 56.0509 | 34.1961 | 60.0052 | 34.5 | 56.0569 | 47.421 | 59.9706 | 48
56.0714 | 20.7468 | 60.0225 | 21 |  |  |  |  | 56.0564 | 34.1445 | 60.0455 | 34.5 | 56.0593 | 34.1961 | 60.0052 | 34.5 | 56.0652 | 47.421 | 59.9706 | 48
56.0797 | 20.7468 | 60.0225 | 21 |  |  |  |  | 56.0648 | 34.1445 | 60.0455 | 34.5 | 56.0676 | 34.1961 | 60.0052 | 34.5 | 56.0736 | 47.421 | 59.9706 | 48
56.088 | 20.7468 | 60.0225 | 21 |  |  |  |  | 56.0731 | 34.1445 | 60.0455 | 34.5 | 56.0759 | 34.1962 | 60.0052 | 34.5 | 56.0819 | 47.421 | 59.9706 | 48
56.0964 | 20.7468 | 60.0225 | 21 |  |  |  |  | 56.0814 | 34.1445 | 60.0455 | 34.5 | 56.0842 | 34.1962 | 60.0052 | 34.5 | 56.0902 | 47.421 | 59.9706 | 48
56.1047 | 20.7468 | 60.0225 | 21 |  |  |  |  | 56.0897 | 34.1445 | 60.0455 | 34.5 | 56.0927 | 34.1962 | 60.0052 | 34.5 | 56.0986 | 47.421 | 59.9706 | 48
56.113 | 20.7468 | 60.0225 | 21 |  |  |  |  | 56.0981 | 34.1516 | 60.0455 | 34.5 | 56.101 | 34.1962 | 60.0052 | 34.5 | 56.1069 | 47.421 | 59.9706 | 48
56.1214 | 20.7468 | 60.0225 | 21 |  |  |  |  | 56.1064 | 34.1516 | 60.0455 | 34.5 | 56.1093 | 34.1989 | 60.0052 | 34.5 | 56.1152 | 47.421 | 59.9706 | 48
56.1297 | 20.7468 | 60.0225 | 21 |  |  |  |  | 56.1147 | 34.1515 | 60.0455 | 34.5 | 56.1176 | 34.1989 | 60.0052 | 34.5 | 56.1237 | 47.421 | 59.9706 | 48
56.138 | 20.7468 | 60.0225 | 21 |  |  |  |  | 56.123 | 34.1515 | 60.0455 | 34.5 | 56.126 | 34.1989 | 60.0052 | 34.5 | 56.132 | 47.421 | 59.9706 | 48
56.1464 | 20.7468 | 60.0225 | 21 |  |  |  |  | 56.1313 | 34.1515 | 60.0455 | 34.5 | 56.1343 | 34.1989 | 60.0052 | 34.5 | 56.1403 | 47.421 | 59.9706 | 48
56.1547 | 20.7468 | 60.0225 | 21 |  |  |  |  | 56.1397 | 34.1515 | 60.0455 | 34.5 | 56.1426 | 34.1989 | 60.0052 | 34.5 | 56.1486 | 47.421 | 59.9706 | 48
56.163 | 20.7468 | 60.0225 | 21 |  |  |  |  | 56.148 | 34.1527 | 60.0455 | 34.5 | 56.151 | 34.1989 | 60.0052 | 34.5 | 56.157 | 47.421 | 59.9706 | 48
56.1714 | 20.7468 | 60.0225 | 21 |  |  |  |  | 56.1564 | 34.1527 | 60.0455 | 34.5 | 56.1593 | 34.2005 | 60.0052 | 34.5 | 56.1653 | 47.421 | 59.9706 | 48
56.1797 | 20.7468 | 60.0225 | 21 |  |  |  |  | 56.1647 | 34.1517 | 60.0455 | 34.5 | 56.1676 | 34.2005 | 60.0052 | 34.5 | 56.1736 | 47.421 | 59.9706 | 48
56.188 | 20.7468 | 60.0225 | 21 |  |  |  |  | 56.173 | 34.1517 | 60.0455 | 34.5 | 56.1759 | 34.2005 | 60.0052 | 34.5 | 56.182 | 47.421 | 59.9706 | 48
56.1964 | 20.7468 | 60.0225 | 21 |  |  |  |  | 56.1813 | 34.1533 | 60.0455 | 34.5 | 56.1843 | 34.2005 | 60.0052 | 34.5 | 56.1903 | 47.421 | 59.9706 | 48
56.2047 | 20.7468 | 60.0225 | 21 |  |  |  |  | 56.1896 | 34.1533 | 60.0455 | 34.5 | 56.1926 | 34.2023 | 60.0052 | 34.5 | 56.1986 | 47.421 | 59.9706 | 48
56.213 | 20.7468 | 60.0225 | 21 |  |  |  |  | 56.198 | 34.1533 | 60.0455 | 34.5 | 56.2009 | 34.2023 | 60.0052 | 34.5 | 56.207 | 47.421 | 59.9706 | 48
56.2213 | 20.7468 | 60.0225 | 21 |  |  |  |  | 56.2063 | 34.1533 | 60.0455 | 34.5 | 56.2092 | 34.2023 | 60.0052 | 34.5 | 56.2153 | 47.421 | 59.9706 | 48
56.2296 | 20.7468 | 60.0225 | 21 |  |  |  |  | 56.2147 | 34.1535 | 60.0455 | 34.5 | 56.2177 | 34.2023 | 60.0052 | 34.5 | 56.2236 | 47.421 | 59.9706 | 48
56.238 | 20.7468 | 60.0225 | 21 |  |  |  |  | 56.223 | 34.1535 | 60.0455 | 34.5 | 56.226 | 34.2023 | 60.0052 | 34.5 | 56.2319 | 47.421 | 59.9706 | 48
56.2463 | 20.7468 | 60.0225 | 21 |  |  |  |  | 56.2313 | 34.1535 | 60.0455 | 34.5 | 56.2343 | 34.2023 | 60.0052 | 34.5 | 56.2404 | 47.421 | 59.9706 | 48
56.2546 | 20.7468 | 60.0225 | 21 |  |  |  |  | 56.2396 | 34.1535 | 60.0455 | 34.5 | 56.2426 | 34.1999 | 60.0052 | 34.5 | 56.2487 | 47.421 | 59.9706 | 48
56.263 | 20.7468 | 60.0225 | 21 |  |  |  |  | 56.2479 | 34.1535 | 60.0455 | 34.5 | 56.251 | 34.1999 | 60.0052 | 34.5 | 56.257 | 47.421 | 59.9706 | 48
56.2713 | 20.7468 | 60.0225 | 21 |  |  |  |  | 56.2563 | 34.1535 | 60.0455 | 34.5 | 56.2593 | 34.1999 | 60.0052 | 34.5 | 56.2654 | 47.421 | 59.9706 | 48
56.2796 | 20.7468 | 60.0225 | 21 |  |  |  |  | 56.2646 | 34.1535 | 60.0455 | 34.5 | 56.2676 | 34.1999 | 60.0052 | 34.5 | 56.2737 | 47.421 | 59.9706 | 48
56.288 | 20.7468 | 60.0225 | 21 |  |  |  |  | 56.2729 | 34.1535 | 60.0455 | 34.5 | 56.2759 | 34.1999 | 60.0052 | 34.5 | 56.282 | 47.421 | 59.9706 | 48
56.2963 | 20.7468 | 60.0225 | 21 |  |  |  |  | 56.2812 | 34.155 | 60.0455 | 34.5 | 56.2843 | 34.1999 | 60.0052 | 34.5 | 56.2904 | 47.421 | 59.9706 | 48
56.3046 | 20.7468 | 60.0225 | 21 |  |  |  |  | 56.2896 | 34.155 | 60.0455 | 34.5 | 56.2926 | 34.2007 | 60.0052 | 34.5 | 56.2987 | 47.421 | 59.9706 | 48
56.313 | 20.7468 | 60.0225 | 21 |  |  |  |  | 56.2979 | 34.1552 | 60.0455 | 34.5 | 56.3009 | 34.2007 | 60.0052 | 34.5 | 56.307 | 47.421 | 59.9706 | 48
56.3213 | 20.7468 | 60.0225 | 21 |  |  |  |  | 56.3062 | 34.1552 | 60.0455 | 34.5 | 56.3092 | 34.2007 | 60.0052 | 34.5 | 56.3153 | 47.421 | 59.9706 | 48
56.3296 | 20.7468 | 60.0225 | 21 |  |  |  |  | 56.3146 | 34.1566 | 60.0455 | 34.5 | 56.3176 | 34.2007 | 60.0052 | 34.5 | 56.3237 | 47.421 | 59.9706 | 48
56.338 | 20.7468 | 60.0225 | 21 |  |  |  |  | 56.3229 | 34.1566 | 60.0455 | 34.5 | 56.3259 | 34.21 | 60.0052 | 34.5 | 56.332 | 47.421 | 59.9706 | 48
56.3463 | 20.7468 | 60.0225 | 21 |  |  |  |  | 56.3312 | 34.1515 | 60.0455 | 34.5 | 56.3342 | 34.21 | 60.0052 | 34.5 | 56.3403 | 47.421 | 59.9706 | 48
56.3546 | 20.7468 | 60.0225 | 21 |  |  |  |  | 56.3395 | 34.1515 | 60.0455 | 34.5 | 56.3427 | 34.2099 | 60.0052 | 34.5 | 56.3488 | 47.421 | 59.9706 | 48
56.3629 | 20.7468 | 60.0225 | 21 |  |  |  |  | 56.3478 | 34.1515 | 60.0455 | 34.5 | 56.351 | 34.2099 | 60.0052 | 34.5 | 56.3571 | 47.421 | 59.9706 | 48
56.3713 | 20.7468 | 60.0225 | 21 |  |  |  |  | 56.3562 | 34.1515 | 60.0455 | 34.5 | 56.3593 | 34.2099 | 60.0052 | 34.5 | 56.3654 | 47.421 | 59.9706 | 48
56.3796 | 20.7468 | 60.0225 | 21 |  |  |  |  | 56.3645 | 34.1515 | 60.0455 | 34.5 | 56.3676 | 34.2099 | 60.0052 | 34.5 | 56.3738 | 47.421 | 59.9706 | 48
56.3879 | 20.7468 | 60.0225 | 21 |  |  |  |  | 56.3729 | 34.1515 | 60.0455 | 34.5 | 56.376 | 34.2099 | 60.0052 | 34.5 | 56.3821 | 47.421 | 59.9706 | 48
56.3963 | 20.7468 | 60.0225 | 21 |  |  |  |  | 56.3812 | 34.1506 | 60.0455 | 34.5 | 56.3843 | 34.2099 | 60.0052 | 34.5 | 56.3904 | 47.421 | 59.9706 | 48
56.4046 | 20.7468 | 60.0225 | 21 |  |  |  |  | 56.3895 | 34.1506 | 60.0455 | 34.5 | 56.3926 | 34.2191 | 60.0052 | 34.5 | 56.3987 | 47.421 | 59.9706 | 48
56.4129 | 20.7468 | 60.0225 | 21 |  |  |  |  | 56.3978 | 34.1506 | 60.0455 | 34.5 | 56.4009 | 34.2191 | 60.0052 | 34.5 | 56.4071 | 47.421 | 59.9706 | 48
56.4213 | 20.7468 | 60.0225 | 21 |  |  |  |  | 56.4061 | 34.1506 | 60.0455 | 34.5 | 56.4093 | 34.2243 | 60.0052 | 34.5 | 56.4154 | 47.421 | 59.9706 | 48
56.4296 | 20.7468 | 60.0225 | 21 |  |  |  |  | 56.4145 | 34.1458 | 60.0455 | 34.5 | 56.4176 | 34.2243 | 60.0052 | 34.5 | 56.4237 | 47.421 | 59.9706 | 48
56.4379 | 20.7468 | 60.0225 | 21 |  |  |  |  | 56.4228 | 34.1458 | 60.0455 | 34.5 | 56.4259 | 34.2243 | 60.0052 | 34.5 | 56.4321 | 47.421 | 59.9706 | 48
56.4462 | 20.7468 | 60.0225 | 21 |  |  |  |  | 56.4312 | 34.1458 | 60.0455 | 34.5 | 56.4342 | 34.2243 | 60.0052 | 34.5 | 56.4404 | 47.421 | 59.9706 | 48
56.4546 | 20.7468 | 60.0225 | 21 |  |  |  |  | 56.4395 | 34.1458 | 60.0455 | 34.5 | 56.4426 | 34.2243 | 60.0052 | 34.5 | 56.4487 | 47.421 | 59.9706 | 48
56.4629 | 20.7468 | 60.0225 | 21 |  |  |  |  | 56.4478 | 34.1458 | 60.0455 | 34.5 | 56.4509 | 34.2243 | 60.0052 | 34.5 | 56.4572 | 47.421 | 59.9706 | 48
56.4712 | 20.7468 | 60.0225 | 21 |  |  |  |  | 56.4561 | 34.1458 | 60.0455 | 34.5 | 56.4592 | 34.2242 | 60.0052 | 34.5 | 56.4655 | 47.421 | 59.9706 | 48
56.4796 | 20.7468 | 60.0225 | 21 |  |  |  |  | 56.4644 | 34.1459 | 60.0455 | 34.5 | 56.4675 | 34.2242 | 60.0052 | 34.5 | 56.4738 | 47.421 | 59.9706 | 48
56.4879 | 20.7468 | 60.0225 | 21 |  |  |  |  | 56.4728 | 34.1459 | 60.0455 | 34.5 | 56.476 | 34.2208 | 60.0052 | 34.5 | 56.4821 | 47.421 | 59.9706 | 48
56.4962 | 20.7468 | 60.0225 | 21 |  |  |  |  | 56.4811 | 34.1498 | 60.0455 | 34.5 | 56.4843 | 34.2208 | 60.0052 | 34.5 | 56.4905 | 47.421 | 59.9706 | 48
56.5045 | 20.7468 | 60.0225 | 21 |  |  |  |  | 56.4894 | 34.1498 | 60.0455 | 34.5 | 56.4926 | 34.226 | 60.0052 | 34.5 | 56.4988 | 47.421 | 59.9706 | 48
56.5129 | 20.7468 | 60.0225 | 21 |  |  |  |  | 56.4977 | 34.1498 | 60.0455 | 34.5 | 56.5009 | 34.226 | 60.0052 | 34.5 | 56.5071 | 47.421 | 59.9706 | 48
56.5212 | 20.7489 | 60.0225 | 21 |  |  |  |  | 56.5061 | 34.1498 | 60.0455 | 34.5 | 56.5093 | 34.226 | 60.0052 | 34.5 | 56.5155 | 47.421 | 59.9706 | 48
56.5295 | 20.7489 | 60.0225 | 21 |  |  |  |  | 56.5144 | 34.1591 | 60.0455 | 34.5 | 56.5176 | 34.226 | 60.0052 | 34.5 | 56.5238 | 47.421 | 59.9706 | 48
56.5379 | 20.7489 | 60.0225 | 21 |  |  |  |  | 56.5227 | 34.1591 | 60.0455 | 34.5 | 56.5259 | 34.2265 | 60.0052 | 34.5 | 56.5321 | 47.421 | 59.9706 | 48
56.5462 | 20.7489 | 60.0225 | 21 |  |  |  |  | 56.5311 | 34.1591 | 60.0455 | 34.5 | 56.5343 | 34.2265 | 60.0052 | 34.5 | 56.5405 | 47.421 | 59.9706 | 48
56.5545 | 20.7498 | 60.0225 | 21 |  |  |  |  | 56.5394 | 34.1591 | 60.0455 | 34.5 | 56.5426 | 34.2265 | 60.0052 | 34.5 | 56.5488 | 47.4207 | 59.9706 | 48
56.5629 | 20.7498 | 60.0225 | 21 |  |  |  |  | 56.5477 | 34.1595 | 60.0455 | 34.5 | 56.5509 | 34.2265 | 60.0052 | 34.5 | 56.5571 | 47.4207 | 59.9706 | 48
56.5712 | 20.7498 | 60.0225 | 21 |  |  |  |  | 56.556 | 34.1595 | 60.0455 | 34.5 | 56.5592 | 34.228 | 60.0052 | 34.5 | 56.5654 | 47.4207 | 59.9706 | 48
56.5795 | 20.7498 | 60.0225 | 21 |  |  |  |  | 56.5644 | 34.1584 | 60.0455 | 34.5 | 56.5676 | 34.228 | 60.0052 | 34.5 | 56.5739 | 47.4207 | 59.9706 | 48
56.5879 | 20.7498 | 60.0225 | 21 |  |  |  |  | 56.5727 | 34.1584 | 60.0455 | 34.5 | 56.5759 | 34.2313 | 60.0052 | 34.5 | 56.5822 | 47.4192 | 59.9706 | 48
56.5962 | 20.7498 | 60.0225 | 21 |  |  |  |  | 56.581 | 34.1584 | 60.0455 | 34.5 | 56.5842 | 34.2313 | 60.0052 | 34.5 | 56.5905 | 47.4192 | 59.9706 | 48
56.6045 | 20.7498 | 60.0225 | 21 |  |  |  |  | 56.5894 | 34.1584 | 60.0455 | 34.5 | 56.5925 | 34.2325 | 60.0052 | 34.5 | 56.5989 | 47.4192 | 59.9706 | 48
56.6129 | 20.7498 | 60.0225 | 21 |  |  |  |  | 56.5977 | 34.1582 | 60.0455 | 34.5 | 56.601 | 34.2325 | 60.0052 | 34.5 | 56.6072 | 47.4192 | 59.9706 | 48
56.6212 | 20.7498 | 60.0225 | 21 |  |  |  |  | 56.606 | 34.1582 | 60.0455 | 34.5 | 56.6093 | 34.2348 | 60.0052 | 34.5 | 56.6155 | 47.4224 | 59.9706 | 48
56.6295 | 20.7498 | 60.0225 | 21 |  |  |  |  | 56.6143 | 34.1585 | 60.0455 | 34.5 | 56.6176 | 34.2348 | 60.0052 | 34.5 | 56.6239 | 47.4224 | 59.9706 | 48
56.6378 | 20.7484 | 60.0225 | 21 |  |  |  |  | 56.6227 | 34.1585 | 60.0455 | 34.5 | 56.6259 | 34.2348 | 60.0052 | 34.5 | 56.6322 | 47.4224 | 59.9706 | 48
56.6462 | 20.7484 | 60.0225 | 21 |  |  |  |  | 56.631 | 34.1585 | 60.0455 | 34.5 | 56.6343 | 34.2348 | 60.0052 | 34.5 | 56.6405 | 47.4224 | 59.9706 | 48
56.6545 | 20.7484 | 60.0225 | 21 |  |  |  |  | 56.6393 | 34.1585 | 60.0455 | 34.5 | 56.6426 | 34.1673 | 60.0052 | 34.5 | 56.6488 | 47.4224 | 59.9706 | 48
56.6628 | 20.7484 | 60.0225 | 21 |  |  |  |  | 56.6476 | 34.1522 | 60.0571 | 34.5 | 56.6509 | 34.1673 | 60.0052 | 34.5 | 56.6572 | 47.4224 | 59.9706 | 48
56.6712 | 20.7484 | 60.0225 | 21 |  |  |  |  | 56.6559 | 34.1522 | 60.0571 | 34.5 | 56.6592 | 34.1673 | 60.0052 | 34.5 | 56.6655 | 47.4224 | 59.9706 | 48
56.6795 | 20.7484 | 60.0225 | 21 |  |  |  |  | 56.6643 | 34.1522 | 60.0571 | 34.5 | 56.6676 | 34.1673 | 60.0052 | 34.5 | 56.6738 | 47.4224 | 59.9706 | 48
56.6878 | 20.7484 | 60.0225 | 21 |  |  |  |  | 56.6726 | 34.1522 | 60.0571 | 34.5 | 56.6759 | 34.169 | 60.0052 | 34.5 | 56.6823 | 47.4224 | 59.9706 | 48
56.6961 | 20.7484 | 60.0225 | 21 |  |  |  |  | 56.6809 | 34.1522 | 60.0571 | 34.5 | 56.6842 | 34.169 | 60.0052 | 34.5 | 56.6906 | 47.4224 | 59.9706 | 48
56.7045 | 20.7484 | 60.0225 | 21 |  |  |  |  | 56.6893 | 34.1522 | 60.0571 | 34.5 | 56.6925 | 34.1652 | 60.0052 | 34.5 | 56.6989 | 47.4224 | 59.9706 | 48
56.7128 | 20.7484 | 60.0225 | 21 |  |  |  |  | 56.6976 | 34.1522 | 60.0571 | 34.5 | 56.7009 | 34.1652 | 60.0052 | 34.5 | 56.7073 | 47.4224 | 59.9706 | 48
56.7211 | 20.7484 | 60.0225 | 21 |  |  |  |  | 56.7059 | 34.1522 | 60.0571 | 34.5 | 56.7092 | 34.1638 | 60.0052 | 34.5 | 56.7156 | 47.4224 | 59.9706 | 48
56.7295 | 20.7484 | 60.0225 | 21 |  |  |  |  | 56.7142 | 34.1515 | 60.0571 | 34.5 | 56.7175 | 34.1638 | 60.0052 | 34.5 | 56.7239 | 47.4224 | 59.9706 | 48
56.7378 | 20.7484 | 60.0225 | 21 |  |  |  |  | 56.7226 | 34.1515 | 60.0571 | 34.5 | 56.726 | 34.1638 | 60.0052 | 34.5 | 56.7322 | 47.4224 | 59.9706 | 48
56.7461 | 20.7484 | 60.0225 | 21 |  |  |  |  | 56.7309 | 34.1469 | 60.0571 | 34.5 | 56.7343 | 34.1638 | 60.0052 | 34.5 | 56.7406 | 47.4224 | 59.9706 | 48
56.7545 | 20.7484 | 60.0225 | 21 |  |  |  |  | 56.7392 | 34.1469 | 60.0571 | 34.5 | 56.7426 | 34.1703 | 60.0052 | 34.5 | 56.7489 | 47.4221 | 59.9706 | 48
56.7628 | 20.7484 | 60.0225 | 21 |  |  |  |  | 56.7476 | 34.1469 | 60.0571 | 34.5 | 56.7509 | 34.1703 | 60.0052 | 34.5 | 56.7572 | 47.4221 | 59.9706 | 48
56.7711 | 20.7484 | 60.0225 | 21 |  |  |  |  | 56.7559 | 34.1469 | 60.0571 | 34.5 | 56.7593 | 34.1625 | 60.0052 | 34.5 | 56.7656 | 47.4185 | 59.9706 | 48
56.7794 | 20.7484 | 60.0225 | 21 |  |  |  |  | 56.7642 | 34.1469 | 60.0571 | 34.5 | 56.7676 | 34.1625 | 60.0052 | 34.5 | 56.7739 | 47.4185 | 59.9706 | 48
56.7878 | 20.7484 | 60.0225 | 21 |  |  |  |  | 56.7725 | 34.1469 | 60.0571 | 34.5 | 56.7759 | 34.161 | 60.0052 | 34.5 | 56.7822 | 47.4531 | 59.9706 | 48
56.7961 | 20.7484 | 60.0225 | 21 |  |  |  |  | 56.7808 | 34.1464 | 60.0571 | 34.5 | 56.7842 | 34.161 | 60.0052 | 34.5 | 56.7906 | 47.4531 | 59.9706 | 48
56.8044 | 20.7484 | 60.0225 | 21 |  |  |  |  | 56.7892 | 34.1464 | 60.0571 | 34.5 | 56.7926 | 34.1611 | 60.0052 | 34.5 | 56.799 | 47.4507 | 59.9706 | 48
56.8128 | 20.7484 | 60.0225 | 21 |  |  |  |  | 56.7975 | 34.1447 | 60.0571 | 34.5 | 56.8009 | 34.1611 | 60.0052 | 34.5 | 56.8073 | 47.4507 | 59.9706 | 48
56.8211 | 20.7484 | 60.0225 | 21 |  |  |  |  | 56.8058 | 34.1447 | 60.0571 | 34.5 | 56.8092 | 34.1595 | 60.0052 | 34.5 | 56.8156 | 47.4507 | 59.9706 | 48
56.8294 | 20.7484 | 60.0225 | 21 |  |  |  |  | 56.8141 | 34.1447 | 60.0571 | 34.5 | 56.8175 | 34.1595 | 60.0052 | 34.5 | 56.824 | 47.4507 | 59.9706 | 48
56.8378 | 20.7484 | 60.0225 | 21 |  |  |  |  | 56.8224 | 34.1447 | 60.0571 | 34.5 | 56.8259 | 34.1504 | 60.0052 | 34.5 | 56.8323 | 47.4507 | 59.9706 | 48
56.8461 | 20.7484 | 60.0225 | 21 |  |  |  |  | 56.8308 | 34.1447 | 60.0571 | 34.5 | 56.8342 | 34.1504 | 60.0052 | 34.5 | 56.8406 | 47.4507 | 59.9706 | 48
56.8544 | 20.7484 | 60.0225 | 21 |  |  |  |  | 56.8391 | 34.1447 | 60.0571 | 34.5 | 56.8425 | 34.1504 | 60.0052 | 34.5 | 56.849 | 47.4507 | 59.9706 | 48
56.8628 | 20.7484 | 60.0225 | 21 |  |  |  |  | 56.8475 | 34.1444 | 60.0571 | 34.5 | 56.8508 | 34.1504 | 60.0052 | 34.5 | 56.8573 | 47.4507 | 59.9706 | 48
56.8711 | 20.7484 | 60.0225 | 21 |  |  |  |  | 56.8558 | 34.1444 | 60.0571 | 34.5 | 56.8593 | 34.1504 | 60.0052 | 34.5 | 56.8656 | 47.4507 | 59.9706 | 48
56.8794 | 20.7484 | 60.0225 | 21 |  |  |  |  | 56.8641 | 34.1435 | 60.0571 | 34.5 | 56.8676 | 34.1504 | 60.0052 | 34.5 | 56.874 | 47.4507 | 59.9706 | 48
56.8878 | 20.7484 | 60.0225 | 21 |  |  |  |  | 56.8724 | 34.1435 | 60.0571 | 34.5 | 56.8759 | 34.1575 | 60.0052 | 34.5 | 56.8823 | 47.4507 | 59.9706 | 48
56.8961 | 20.7484 | 60.0225 | 21 |  |  |  |  | 56.8807 | 34.1386 | 60.0571 | 34.5 | 56.8842 | 34.1575 | 60.0052 | 34.5 | 56.8906 | 47.4507 | 59.9706 | 48
56.9044 | 20.7484 | 60.0225 | 21 |  |  |  |  | 56.8891 | 34.1386 | 60.0571 | 34.5 | 56.8926 | 34.1575 | 60.0052 | 34.5 | 56.8989 | 47.4491 | 59.9706 | 48
56.9128 | 20.7484 | 60.0225 | 21 |  |  |  |  | 56.8974 | 34.1386 | 60.0571 | 34.5 | 56.9009 | 34.1575 | 60.0052 | 34.5 | 56.9073 | 47.4491 | 59.9706 | 48
56.9211 | 20.7484 | 60.0225 | 21 |  |  |  |  | 56.9057 | 34.1386 | 60.0571 | 34.5 | 56.9092 | 34.1575 | 60.0052 | 34.5 | 56.9156 | 47.4491 | 59.9706 | 48
56.9294 | 20.7484 | 60.0225 | 21 |  |  |  |  | 56.9141 | 34.1384 | 60.0571 | 34.5 | 56.9176 | 34.1575 | 60.0052 | 34.5 | 56.924 | 47.4491 | 59.9706 | 48
56.9377 | 20.7498 | 60.0225 | 21 |  |  |  |  | 56.9224 | 34.1384 | 60.0571 | 34.5 | 56.9259 | 34.1635 | 60.0052 | 34.5 | 56.9324 | 47.4491 | 59.9706 | 48
56.946 | 20.7498 | 60.0225 | 21 |  |  |  |  | 56.9307 | 34.1187 | 60.0571 | 34.5 | 56.9342 | 34.1635 | 60.0052 | 34.5 | 56.9407 | 47.4491 | 59.9706 | 48
56.9544 | 20.7498 | 60.0225 | 21 |  |  |  |  | 56.939 | 34.1187 | 60.0571 | 34.5 | 56.9425 | 34.163 | 60.0052 | 34.5 | 56.949 | 47.4516 | 59.9706 | 48
56.9627 | 20.7498 | 60.0225 | 21 |  |  |  |  | 56.9473 | 34.1187 | 60.0571 | 34.5 | 56.9509 | 34.163 | 60.0052 | 34.5 | 56.9574 | 47.4516 | 59.9706 | 48
56.971 | 20.7498 | 60.0225 | 21 |  |  |  |  | 56.9557 | 34.1187 | 60.0571 | 34.5 | 56.9592 | 34.1629 | 60.0052 | 34.5 | 56.9657 | 47.4516 | 59.9706 | 48
56.9794 | 20.7498 | 60.0225 | 21 |  |  |  |  | 56.964 | 34.1186 | 60.0571 | 34.5 | 56.9675 | 34.1629 | 60.0052 | 34.5 | 56.974 | 47.4516 | 59.9706 | 48
56.9877 | 20.7498 | 60.0225 | 21 |  |  |  |  | 56.9724 | 34.1186 | 60.0571 | 34.5 | 56.9758 | 34.1854 | 60.0052 | 34.5 | 56.9823 | 47.4516 | 59.9706 | 48
56.996 | 20.7498 | 60.0225 | 21 |  |  |  |  | 56.9807 | 34.1186 | 60.0571 | 34.5 | 56.9843 | 34.1854 | 60.0052 | 34.5 | 56.9907 | 47.4516 | 59.9706 | 48
57.0044 | 20.7498 | 60.0225 | 21 |  |  |  |  | 56.989 | 34.1186 | 60.0571 | 34.5 | 56.9926 | 34.1796 | 60.0052 | 34.5 | 56.999 | 47.4411 | 59.9706 | 48
57.0127 | 20.7498 | 60.0225 | 21 |  |  |  |  | 56.9973 | 34.116 | 60.0571 | 34.5 | 57.0009 | 34.1796 | 60.0052 | 34.5 | 57.0073 | 47.4411 | 59.9706 | 48
57.021 | 20.7498 | 60.0225 | 21 |  |  |  |  | 57.0056 | 34.116 | 60.0571 | 34.5 | 57.0092 | 34.1818 | 60.0052 | 34.5 | 57.0157 | 47.4411 | 59.9706 | 48
57.0294 | 20.7498 | 60.0225 | 21 |  |  |  |  | 57.014 | 34.116 | 60.0571 | 34.5 | 57.0176 | 34.1818 | 60.0052 | 34.5 | 57.024 | 47.4411 | 59.9706 | 48
57.0377 | 20.7498 | 60.0225 | 21 |  |  |  |  | 57.0223 | 34.116 | 60.0571 | 34.5 | 57.0259 | 34.1786 | 60.0052 | 34.5 | 57.0323 | 47.445 | 59.9706 | 48
57.046 | 20.7498 | 60.0225 | 21 |  |  |  |  | 57.0306 | 34.1159 | 60.0571 | 34.5 | 57.0342 | 34.1786 | 60.0052 | 34.5 | 57.0408 | 47.445 | 59.9706 | 48
57.0544 | 20.7498 | 60.0225 | 21 |  |  |  |  | 57.0389 | 34.1159 | 60.0571 | 34.5 | 57.0425 | 34.1823 | 60.0052 | 34.5 | 57.0491 | 47.445 | 59.9706 | 48
57.0627 | 20.7498 | 60.0225 | 21 |  |  |  |  | 57.0472 | 34.1147 | 60.0571 | 34.5 | 57.0509 | 34.1823 | 60.0052 | 34.5 | 57.0574 | 47.445 | 59.9706 | 48
57.071 | 20.7498 | 60.0225 | 21 |  |  |  |  | 57.0556 | 34.1147 | 60.0571 | 34.5 | 57.0592 | 34.1778 | 60.0052 | 34.5 | 57.0657 | 47.445 | 59.9706 | 48
57.0793 | 20.7498 | 60.0225 | 21 |  |  |  |  | 57.0639 | 34.1187 | 60.0571 | 34.5 | 57.0675 | 34.1778 | 60.0052 | 34.5 | 57.0741 | 47.445 | 59.9706 | 48
57.0877 | 20.7537 | 60.0225 | 21 |  |  |  |  | 57.0722 | 34.1187 | 60.0571 | 34.5 | 57.0758 | 34.1756 | 60.0052 | 34.5 | 57.0824 | 47.449 | 59.9706 | 48
57.096 | 20.7537 | 60.0225 | 21 |  |  |  |  | 57.0806 | 34.1189 | 60.0571 | 34.5 | 57.0842 | 34.1756 | 60.0052 | 34.5 | 57.0907 | 47.449 | 59.9706 | 48
57.1043 | 20.7539 | 60.0225 | 21 |  |  |  |  | 57.0889 | 34.1189 | 60.0571 | 34.5 | 57.0925 | 34.1726 | 60.0052 | 34.5 | 57.0991 | 47.4269 | 59.9706 | 48
57.1127 | 20.7539 | 60.0225 | 21 |  |  |  |  | 57.0972 | 34.1189 | 60.0571 | 34.5 | 57.1008 | 34.1726 | 60.0052 | 34.5 | 57.1074 | 47.4269 | 59.9706 | 48
57.121 | 20.7539 | 60.0225 | 21 |  |  |  |  | 57.1055 | 34.1189 | 60.0571 | 34.5 | 57.1093 | 34.1714 | 60.0052 | 34.5 | 57.1157 | 47.4354 | 59.9706 | 48
57.1293 | 20.7539 | 60.0225 | 21 |  |  |  |  | 57.1138 | 34.1189 | 60.0571 | 34.5 | 57.1176 | 34.1714 | 60.0052 | 34.5 | 57.1241 | 47.4354 | 59.9706 | 48
57.1377 | 20.7539 | 60.0225 | 21 |  |  |  |  | 57.1222 | 34.1189 | 60.0571 | 34.5 | 57.1259 | 34.1535 | 60.0052 | 34.5 | 57.1324 | 47.4354 | 59.9706 | 48
57.146 | 20.7539 | 60.0225 | 21 |  |  |  |  | 57.1305 | 34.1192 | 60.0571 | 34.5 | 57.1342 | 34.1535 | 60.0052 | 34.5 | 57.1407 | 47.4354 | 59.9706 | 48
57.1543 | 20.7539 | 60.0225 | 21 |  |  |  |  | 57.1389 | 34.1192 | 60.0571 | 34.5 | 57.1426 | 34.155 | 60.0052 | 34.5 | 57.149 | 47.4354 | 59.9706 | 48
57.1626 | 20.7539 | 60.0225 | 21 |  |  |  |  | 57.1472 | 34.1192 | 60.0571 | 34.5 | 57.1509 | 34.155 | 60.0052 | 34.5 | 57.1575 | 47.4354 | 59.9706 | 48
57.171 | 20.7539 | 60.0225 | 21 |  |  |  |  | 57.1555 | 34.1192 | 60.0571 | 34.5 | 57.1592 | 34.1613 | 60.0052 | 34.5 | 57.1658 | 47.4357 | 59.9706 | 48
57.1793 | 20.7539 | 60.0225 | 21 |  |  |  |  | 57.1638 | 34.1192 | 60.0571 | 34.5 | 57.1675 | 34.1613 | 60.0052 | 34.5 | 57.1741 | 47.4357 | 59.9706 | 48
57.1876 | 20.7539 | 60.0225 | 21 |  |  |  |  | 57.1721 | 34.1192 | 60.0571 | 34.5 | 57.1759 | 34.1439 | 60.0052 | 34.5 | 57.1825 | 47.4357 | 59.9706 | 48
57.196 | 20.7539 | 60.0225 | 21 |  |  |  |  | 57.1805 | 34.1431 | 60.0571 | 34.5 | 57.1842 | 34.1439 | 60.0052 | 34.5 | 57.1908 | 47.4357 | 59.9706 | 48
57.2043 | 20.7539 | 60.0225 | 21 |  |  |  |  | 57.1888 | 34.1431 | 60.0571 | 34.5 | 57.1925 | 34.1462 | 60.0052 | 34.5 | 57.1991 | 47.4396 | 59.9706 | 48
57.2126 | 20.7539 | 60.0225 | 21 |  |  |  |  | 57.1971 | 34.1431 | 60.0571 | 34.5 | 57.2008 | 34.1462 | 60.0052 | 34.5 | 57.2075 | 47.4396 | 59.9706 | 48
57.2209 | 20.7539 | 60.0225 | 21 |  |  |  |  | 57.2054 | 34.1431 | 60.0571 | 34.5 | 57.2092 | 34.1468 | 60.0052 | 34.5 | 57.2158 | 47.4396 | 59.9706 | 48
57.2293 | 20.7539 | 60.0225 | 21 |  |  |  |  | 57.2137 | 34.1431 | 60.0571 | 34.5 | 57.2175 | 34.1468 | 60.0052 | 34.5 | 57.2241 | 47.4396 | 59.9706 | 48
57.2376 | 20.7539 | 60.0225 | 21 |  |  |  |  | 57.2221 | 34.1431 | 60.0571 | 34.5 | 57.2258 | 34.1468 | 60.0052 | 34.5 | 57.2324 | 47.4396 | 59.9706 | 48
57.2459 | 20.7539 | 60.0225 | 21 |  |  |  |  | 57.2304 | 34.1434 | 60.0571 | 34.5 | 57.2341 | 34.1468 | 60.0052 | 34.5 | 57.2408 | 47.4396 | 59.9706 | 48
57.2543 | 20.7539 | 60.0225 | 21 |  |  |  |  | 57.2388 | 34.1434 | 60.0571 | 34.5 | 57.2426 | 34.1521 | 60.0052 | 34.5 | 57.2491 | 47.4393 | 59.9706 | 48
57.2626 | 20.7539 | 60.0225 | 21 |  |  |  |  | 57.2471 | 34.1454 | 60.0571 | 34.5 | 57.2509 | 34.1521 | 60.0052 | 34.5 | 57.2574 | 47.4393 | 59.9706 | 48
57.2709 | 20.7539 | 60.0225 | 21 |  |  |  |  | 57.2554 | 34.1454 | 60.0571 | 34.5 | 57.2592 | 34.1504 | 60.0052 | 34.5 | 57.2659 | 47.4394 | 59.9706 | 48
57.2793 | 20.7539 | 60.0225 | 21 |  |  |  |  | 57.2637 | 34.1454 | 60.0571 | 34.5 | 57.2675 | 34.1504 | 60.0052 | 34.5 | 57.2742 | 47.4394 | 59.9706 | 48
57.2876 | 20.7539 | 60.0225 | 21 |  |  |  |  | 57.272 | 34.1454 | 60.0571 | 34.5 | 57.2759 | 34.1504 | 60.0052 | 34.5 | 57.2825 | 47.427 | 59.9706 | 48
57.2959 | 20.7539 | 60.0225 | 21 |  |  |  |  | 57.2804 | 34.1461 | 60.0571 | 34.5 | 57.2842 | 34.1504 | 60.0052 | 34.5 | 57.2909 | 47.427 | 59.9706 | 48
57.3043 | 20.7539 | 60.0225 | 21 |  |  |  |  | 57.2887 | 34.1461 | 60.0571 | 34.5 | 57.2925 | 34.1479 | 60.0052 | 34.5 | 57.2992 | 47.427 | 59.9706 | 48
57.3126 | 20.7539 | 60.0225 | 21 |  |  |  |  | 57.297 | 34.1446 | 60.0571 | 34.5 | 57.3009 | 34.1479 | 60.0052 | 34.5 | 57.3075 | 47.427 | 59.9706 | 48
57.3209 | 20.7539 | 60.0225 | 21 |  |  |  |  | 57.3054 | 34.1446 | 60.0571 | 34.5 | 57.3092 | 34.1483 | 60.0052 | 34.5 | 57.3158 | 47.4407 | 59.9706 | 48
57.3293 | 20.7539 | 60.0225 | 21 |  |  |  |  | 57.3137 | 34.1446 | 60.0513 | 34.5 | 57.3175 | 34.1483 | 60.0052 | 34.5 | 57.3242 | 47.4407 | 59.9706 | 48
57.3376 | 20.7539 | 60.0225 | 21 |  |  |  |  | 57.322 | 34.1446 | 60.0513 | 34.5 | 57.3258 | 34.1674 | 59.9994 | 34.5 | 57.3325 | 47.428 | 59.9706 | 48
57.3459 | 20.7539 | 60.0225 | 21 |  |  |  |  | 57.3303 | 34.1451 | 60.0513 | 34.5 | 57.3342 | 34.1674 | 59.9994 | 34.5 | 57.3408 | 47.428 | 59.9706 | 48
57.3542 | 20.7539 | 60.0225 | 21 |  |  |  |  | 57.3386 | 34.1451 | 60.0513 | 34.5 | 57.3425 | 34.1643 | 59.9994 | 34.5 | 57.3492 | 47.4368 | 59.9706 | 48
57.3626 | 20.7539 | 60.0225 | 21 |  |  |  |  | 57.347 | 34.1451 | 60.0513 | 34.5 | 57.3508 | 34.1643 | 59.9994 | 34.5 | 57.3575 | 47.4368 | 59.9706 | 48
57.3709 | 20.7539 | 60.0225 | 21 |  |  |  |  | 57.3553 | 34.1451 | 60.0513 | 34.5 | 57.3591 | 34.1643 | 59.9994 | 34.5 | 57.3658 | 47.4368 | 59.9706 | 48
57.3792 | 20.7539 | 60.0225 | 21 |  |  |  |  | 57.3636 | 34.1444 | 60.0513 | 34.5 | 57.3676 | 34.1643 | 59.9994 | 34.5 | 57.3743 | 47.4368 | 59.9706 | 48
57.3875 | 20.7539 | 60.0225 | 21 |  |  |  |  | 57.3719 | 34.1444 | 60.0513 | 34.5 | 57.3759 | 34.1675 | 59.9994 | 34.5 | 57.3826 | 47.4484 | 59.9764 | 48
57.3959 | 20.7539 | 60.0225 | 21 |  |  |  |  | 57.3803 | 34.1444 | 60.0513 | 34.5 | 57.3842 | 34.1675 | 59.9994 | 34.5 | 57.3909 | 47.4484 | 59.9764 | 48
57.4042 | 20.7539 | 60.0225 | 21 |  |  |  |  | 57.3886 | 34.1444 | 60.0513 | 34.5 | 57.3925 | 34.1804 | 59.9994 | 34.5 | 57.3992 | 47.4399 | 59.9764 | 48
57.4125 | 20.7539 | 60.0225 | 21 |  |  |  |  | 57.3969 | 34.1423 | 60.0513 | 34.5 | 57.4009 | 34.1804 | 59.9994 | 34.5 | 57.4076 | 47.4399 | 59.9764 | 48
57.4209 | 20.7539 | 60.0225 | 21 |  |  |  |  | 57.4053 | 34.1423 | 60.0513 | 34.5 | 57.4092 | 34.1799 | 59.9994 | 34.5 | 57.4159 | 47.4399 | 59.9764 | 48
57.4292 | 20.7539 | 60.0225 | 21 |  |  |  |  | 57.4136 | 34.1423 | 60.0513 | 34.5 | 57.4175 | 34.1799 | 59.9994 | 34.5 | 57.4242 | 47.4399 | 59.9764 | 48
57.4375 | 20.7539 | 60.0225 | 21 |  |  |  |  | 57.4219 | 34.1423 | 60.0513 | 34.5 | 57.4259 | 34.1764 | 59.9994 | 34.5 | 57.4326 | 47.4399 | 59.9764 | 48
57.4459 | 20.7539 | 60.0225 | 21 |  |  |  |  | 57.4302 | 34.1371 | 60.0513 | 34.5 | 57.4342 | 34.1764 | 59.9994 | 34.5 | 57.4409 | 47.4399 | 59.9764 | 48
57.4542 | 20.7539 | 60.0225 | 21 |  |  |  |  | 57.4385 | 34.1371 | 60.0513 | 34.5 | 57.4425 | 34.1764 | 59.9994 | 34.5 | 57.4492 | 47.4399 | 59.9764 | 48
57.4625 | 20.7539 | 60.0225 | 21 |  |  |  |  | 57.4469 | 34.1321 | 60.0513 | 34.5 | 57.4508 | 34.1764 | 59.9994 | 34.5 | 57.4575 | 47.4399 | 59.9764 | 48
57.4709 | 20.7539 | 60.0225 | 21 |  |  |  |  | 57.4552 | 34.1321 | 60.0513 | 34.5 | 57.4592 | 34.174 | 59.9994 | 34.5 | 57.4659 | 47.4399 | 59.9764 | 48
57.4792 | 20.7539 | 60.0225 | 21 |  |  |  |  | 57.4636 | 34.1321 | 60.0513 | 34.5 | 57.4675 | 34.174 | 59.9994 | 34.5 | 57.4742 | 47.4399 | 59.9764 | 48
57.4875 | 20.7539 | 60.0225 | 21 |  |  |  |  | 57.4719 | 34.1321 | 60.0513 | 34.5 | 57.4758 | 34.1721 | 59.9994 | 34.5 | 57.4825 | 47.4399 | 59.9764 | 48
57.4958 | 20.7539 | 60.0225 | 21 |  |  |  |  | 57.4802 | 34.1293 | 60.0513 | 34.5 | 57.4841 | 34.1721 | 59.9994 | 34.5 | 57.491 | 47.4399 | 59.9764 | 48
57.5042 | 20.7539 | 60.0225 | 21 |  |  |  |  | 57.4885 | 34.1293 | 60.0513 | 34.5 | 57.4926 | 34.171 | 59.9936 | 34.5 | 57.4993 | 47.4399 | 59.9764 | 48
57.5125 | 20.7539 | 60.0225 | 21 |  |  |  |  | 57.4968 | 34.1293 | 60.0513 | 34.5 | 57.5009 | 34.171 | 59.9936 | 34.5 | 57.5076 | 47.4399 | 59.9764 | 48
57.5208 | 20.7539 | 60.0225 | 21 |  |  |  |  | 57.5052 | 34.1293 | 60.0513 | 34.5 | 57.5092 | 34.171 | 59.9936 | 34.5 | 57.516 | 47.4399 | 59.9764 | 48
57.5292 | 20.7539 | 60.0225 | 21 |  |  |  |  | 57.5135 | 34.1284 | 60.0513 | 34.5 | 57.5175 | 34.171 | 59.9936 | 34.5 | 57.5243 | 47.4399 | 59.9764 | 48
57.5375 | 20.7539 | 60.0225 | 21 |  |  |  |  | 57.5219 | 34.1284 | 60.0513 | 34.5 | 57.5259 | 34.171 | 59.9936 | 34.5 | 57.5326 | 47.4399 | 59.9764 | 48
57.5458 | 20.7539 | 60.0225 | 21 |  |  |  |  | 57.5302 | 34.1288 | 60.0513 | 34.5 | 57.5342 | 34.171 | 59.9936 | 34.5 | 57.5409 | 47.4399 | 59.9764 | 48
57.5542 | 20.7539 | 60.0225 | 21 |  |  |  |  | 57.5385 | 34.1288 | 60.0513 | 34.5 | 57.5425 | 34.171 | 59.9936 | 34.5 | 57.5493 | 47.4399 | 59.9764 | 48
57.5625 | 20.7539 | 60.0225 | 21 |  |  |  |  | 57.5468 | 34.1288 | 60.0513 | 34.5 | 57.5509 | 34.171 | 59.9936 | 34.5 | 57.5576 | 47.4399 | 59.9764 | 48
57.5708 | 20.7539 | 60.0225 | 21 |  |  |  |  | 57.5551 | 34.1288 | 60.0513 | 34.5 | 57.5592 | 34.1684 | 59.9936 | 34.5 | 57.5659 | 47.4399 | 59.9764 | 48
57.5792 | 20.7539 | 60.0225 | 21 |  |  |  |  | 57.5635 | 34.1153 | 60.0513 | 34.5 | 57.5675 | 34.1684 | 59.9936 | 34.5 | 57.5743 | 47.4399 | 59.9764 | 48
57.5875 | 20.7539 | 60.0225 | 21 |  |  |  |  | 57.5718 | 34.1153 | 60.0513 | 34.5 | 57.5758 | 34.1684 | 59.9936 | 34.5 | 57.5826 | 47.4399 | 59.9764 | 48
57.5958 | 20.7539 | 60.0225 | 21 |  |  |  |  | 57.5801 | 34.1153 | 60.0513 | 34.5 | 57.5842 | 34.1684 | 59.9936 | 34.5 | 57.5909 | 47.4399 | 59.9764 | 48
57.6042 | 20.7539 | 60.0225 | 21 |  |  |  |  | 57.5884 | 34.1153 | 60.0513 | 34.5 | 57.5925 | 34.2058 | 59.9936 | 34.5 | 57.5992 | 47.4399 | 59.9764 | 48
57.6125 | 20.7539 | 60.0225 | 21 |  |  |  |  | 57.5967 | 34.1169 | 60.0513 | 34.5 | 57.6008 | 34.2058 | 59.9936 | 34.5 | 57.6077 | 47.4399 | 59.9764 | 48
57.6208 | 20.7539 | 60.0225 | 21 |  |  |  |  | 57.6051 | 34.1169 | 60.0513 | 34.5 | 57.6091 | 34.2058 | 59.9936 | 34.5 | 57.616 | 47.4399 | 59.9764 | 48
57.6291 | 20.7539 | 60.0225 | 21 |  |  |  |  | 57.6134 | 34.1169 | 60.0513 | 34.5 | 57.6176 | 34.2058 | 59.9936 | 34.5 | 57.6243 | 47.4399 | 59.9764 | 48
57.6375 | 20.7539 | 60.0225 | 21 |  |  |  |  | 57.6218 | 34.1169 | 60.0513 | 34.5 | 57.6259 | 34.21 | 59.9936 | 34.5 | 57.6327 | 47.4399 | 59.9764 | 48
57.6458 | 20.7539 | 60.0225 | 21 |  |  |  |  | 57.6301 | 34.1166 | 60.0513 | 34.5 | 57.6342 | 34.21 | 59.9936 | 34.5 | 57.641 | 47.4399 | 59.9764 | 48
57.6541 | 20.7539 | 60.0225 | 21 |  |  |  |  | 57.6384 | 34.1166 | 60.0513 | 34.5 | 57.6426 | 34.2096 | 59.9936 | 34.5 | 57.6493 | 47.4399 | 59.9764 | 48
57.6624 | 20.7539 | 60.0225 | 21 |  |  |  |  | 57.6467 | 34.1116 | 60.0513 | 34.5 | 57.6509 | 34.2096 | 59.9936 | 34.5 | 57.6577 | 47.4399 | 59.9764 | 48
57.6708 | 20.7539 | 60.0225 | 21 |  |  |  |  | 57.655 | 34.1116 | 60.0513 | 34.5 | 57.6592 | 34.2096 | 59.9936 | 34.5 | 57.666 | 47.4399 | 59.9764 | 48
57.6791 | 20.7539 | 60.0225 | 21 |  |  |  |  | 57.6634 | 34.1345 | 60.0513 | 34.5 | 57.6675 | 34.2096 | 59.9936 | 34.5 | 57.6743 | 47.4399 | 59.9764 | 48
57.6874 | 20.7539 | 60.0225 | 21 |  |  |  |  | 57.6717 | 34.1345 | 60.0513 | 34.5 | 57.6759 | 34.213 | 59.9936 | 34.5 | 57.6826 | 47.4399 | 59.9764 | 48
57.6958 | 20.7539 | 60.0225 | 21 |  |  |  |  | 57.6801 | 34.1314 | 60.0513 | 34.5 | 57.6842 | 34.213 | 59.9936 | 34.5 | 57.691 | 47.4399 | 59.9764 | 48
57.7041 | 20.7539 | 60.0225 | 21 |  |  |  |  | 57.6884 | 34.1314 | 60.0513 | 34.5 | 57.6925 | 34.213 | 59.9936 | 34.5 | 57.6993 | 47.4399 | 59.9764 | 48
57.7124 | 20.7539 | 60.0225 | 21 |  |  |  |  | 57.6967 | 34.131 | 60.0513 | 34.5 | 57.7008 | 34.213 | 59.9936 | 34.5 | 57.7076 | 47.4399 | 59.9764 | 48
57.7208 | 20.7539 | 60.0225 | 21 |  |  |  |  | 57.705 | 34.131 | 60.0513 | 34.5 | 57.7092 | 34.213 | 59.9936 | 34.5 | 57.7161 | 47.4399 | 59.9764 | 48
57.7291 | 20.7539 | 60.0225 | 21 |  |  |  |  | 57.7133 | 34.1352 | 60.0513 | 34.5 | 57.7175 | 34.213 | 59.9936 | 34.5 | 57.7244 | 47.4399 | 59.9764 | 48
57.7374 | 20.7539 | 60.0225 | 21 |  |  |  |  | 57.7217 | 34.1352 | 60.0513 | 34.5 | 57.7258 | 34.213 | 59.9936 | 34.5 | 57.7327 | 47.4399 | 59.9764 | 48
57.7458 | 20.7539 | 60.0225 | 21 |  |  |  |  | 57.73 | 34.1362 | 60.0513 | 34.5 | 57.7343 | 34.213 | 59.9936 | 34.5 | 57.741 | 47.4399 | 59.9764 | 48
57.7541 | 20.7539 | 60.0225 | 21 |  |  |  |  | 57.7383 | 34.1362 | 60.0513 | 34.5 | 57.7426 | 34.2123 | 59.9936 | 34.5 | 57.7494 | 47.4399 | 59.9764 | 48
57.7624 | 20.7539 | 60.0225 | 21 |  |  |  |  | 57.7466 | 34.1362 | 60.0513 | 34.5 | 57.7509 | 34.2123 | 59.9936 | 34.5 | 57.7577 | 47.4399 | 59.9764 | 48
57.7708 | 20.7539 | 60.0225 | 21 |  |  |  |  | 57.7549 | 34.1362 | 60.0513 | 34.5 | 57.7592 | 34.2132 | 59.9936 | 34.5 | 57.766 | 47.4399 | 59.9764 | 48
57.7791 | 20.7539 | 60.0225 | 21 |  |  |  |  | 57.7633 | 34.1404 | 60.0513 | 34.5 | 57.7676 | 34.2132 | 59.9936 | 34.5 | 57.7744 | 47.4399 | 59.9764 | 48
57.7874 | 20.7539 | 60.0225 | 21 |  |  |  |  | 57.7716 | 34.1404 | 60.0513 | 34.5 | 57.7759 | 34.2132 | 59.9936 | 34.5 | 57.7827 | 47.4399 | 59.9764 | 48
57.7957 | 20.7539 | 60.0225 | 21 |  |  |  |  | 57.78 | 34.1401 | 60.0513 | 34.5 | 57.7842 | 34.2132 | 59.9936 | 34.5 | 57.791 | 47.4399 | 59.9764 | 48
57.8041 | 20.7539 | 60.0225 | 21 |  |  |  |  | 57.7883 | 34.1401 | 60.0513 | 34.5 | 57.7926 | 34.2199 | 59.9936 | 34.5 | 57.7994 | 47.4399 | 59.9764 | 48
57.8124 | 20.7539 | 60.0225 | 21 |  |  |  |  | 57.7966 | 34.1358 | 60.0513 | 34.5 | 57.8009 | 34.2199 | 59.9936 | 34.5 | 57.8077 | 47.4399 | 59.9764 | 48
57.8207 | 20.7539 | 60.0225 | 21 |  |  |  |  | 57.8049 | 34.1358 | 60.0513 | 34.5 | 57.8092 | 34.2199 | 59.9936 | 34.5 | 57.816 | 47.4399 | 59.9764 | 48
57.8291 | 20.7539 | 60.0225 | 21 |  |  |  |  | 57.8132 | 34.1358 | 60.0513 | 34.5 | 57.8175 | 34.2199 | 59.9936 | 34.5 | 57.8243 | 47.4399 | 59.9764 | 48
57.8374 | 20.7539 | 60.0225 | 21 |  |  |  |  | 57.8216 | 34.1358 | 60.0513 | 34.5 | 57.8259 | 34.2186 | 59.9936 | 34.5 | 57.8328 | 47.4399 | 59.9764 | 48
57.8457 | 20.7539 | 60.0225 | 21 |  |  |  |  | 57.8299 | 34.1515 | 60.0513 | 34.5 | 57.8342 | 34.2186 | 59.9936 | 34.5 | 57.8411 | 47.4399 | 59.9764 | 48
57.854 | 20.7539 | 60.0225 | 21 |  |  |  |  | 57.8382 | 34.1515 | 60.0513 | 34.5 | 57.8425 | 34.2185 | 59.9936 | 34.5 | 57.8494 | 47.4399 | 59.9764 | 48
57.8624 | 20.7539 | 60.0225 | 21 |  |  |  |  | 57.8466 | 34.1489 | 60.0513 | 34.5 | 57.8508 | 34.2185 | 59.9936 | 34.5 | 57.8578 | 47.4399 | 59.9764 | 48
57.8707 | 20.7539 | 60.0225 | 21 |  |  |  |  | 57.8549 | 34.1489 | 60.0513 | 34.5 | 57.8593 | 34.2185 | 59.9936 | 34.5 | 57.8661 | 47.4399 | 59.9764 | 48
57.879 | 20.7539 | 60.0225 | 21 |  |  |  |  | 57.8632 | 34.1496 | 60.0513 | 34.5 | 57.8676 | 34.2185 | 59.9936 | 34.5 | 57.8744 | 47.4399 | 59.9764 | 48
57.8874 | 20.7539 | 60.0225 | 21 |  |  |  |  | 57.8715 | 34.1496 | 60.0513 | 34.5 | 57.8759 | 34.2185 | 59.9936 | 34.5 | 57.8827 | 47.4399 | 59.9764 | 48
57.8957 | 20.7539 | 60.0225 | 21 |  |  |  |  | 57.8799 | 34.1253 | 60.0513 | 34.5 | 57.8843 | 34.2185 | 59.9936 | 34.5 | 57.8911 | 47.4399 | 59.9764 | 48
57.904 | 20.7539 | 60.0225 | 21 |  |  |  |  | 57.8882 | 34.1253 | 60.0513 | 34.5 | 57.8926 | 34.2123 | 59.9936 | 34.5 | 57.8994 | 47.4399 | 59.9764 | 48
57.9124 | 20.7539 | 60.0225 | 21 |  |  |  |  | 57.8965 | 34.1238 | 60.0513 | 34.5 | 57.9009 | 34.2123 | 59.9936 | 34.5 | 57.9077 | 47.4399 | 59.9764 | 48
57.9207 | 20.7539 | 60.0225 | 21 |  |  |  |  | 57.9048 | 34.1238 | 60.0513 | 34.5 | 57.9092 | 34.2122 | 59.9936 | 34.5 | 57.9161 | 47.4399 | 59.9764 | 48
57.929 | 20.7539 | 60.0225 | 21 |  |  |  |  | 57.9131 | 34.1275 | 60.0513 | 34.5 | 57.9176 | 34.2122 | 59.9936 | 34.5 | 57.9244 | 47.4399 | 59.9764 | 48
57.9373 | 20.7539 | 60.0225 | 21 |  |  |  |  | 57.9215 | 34.1275 | 60.0513 | 34.5 | 57.9259 | 34.212 | 59.9936 | 34.5 | 57.9327 | 47.4399 | 59.9764 | 48
57.9457 | 20.7539 | 60.0225 | 21 |  |  |  |  | 57.9298 | 34.1275 | 60.0513 | 34.5 | 57.9342 | 34.212 | 59.9936 | 34.5 | 57.9412 | 47.4399 | 59.9764 | 48
57.954 | 20.7539 | 60.0225 | 21 |  |  |  |  | 57.9381 | 34.1275 | 60.0513 | 34.5 | 57.9425 | 34.195 | 59.9936 | 34.5 | 57.9495 | 47.4399 | 59.9764 | 48
57.9623 | 20.7539 | 60.0225 | 21 |  |  |  |  | 57.9465 | 34.1287 | 60.0513 | 34.5 | 57.9509 | 34.195 | 59.9936 | 34.5 | 57.9578 | 47.4399 | 59.9764 | 48
57.9707 | 20.7539 | 60.0225 | 21 |  |  |  |  | 57.9548 | 34.1287 | 60.0513 | 34.5 | 57.9592 | 34.2037 | 59.9936 | 34.5 | 57.9661 | 47.4399 | 59.9764 | 48
57.979 | 20.7539 | 60.0225 | 21 |  |  |  |  | 57.9631 | 34.1319 | 60.0513 | 34.5 | 57.9675 | 34.2037 | 59.9936 | 34.5 | 57.9745 | 47.4399 | 59.9764 | 48
57.9873 | 20.7539 | 60.0225 | 21 |  |  |  |  | 57.9714 | 34.1319 | 60.0513 | 34.5 | 57.976 | 34.1997 | 59.9936 | 34.5 | 57.9828 | 47.4399 | 59.9764 | 48
57.9957 | 20.7539 | 60.0225 | 21 |  |  |  |  | 57.9798 | 34.1319 | 60.0513 | 34.5 | 57.9843 | 34.1997 | 59.9936 | 34.5 | 57.9911 | 47.4399 | 59.9764 | 48
58.004 | 20.7539 | 60.0225 | 21 |  |  |  |  | 57.9881 | 34.1319 | 60.0513 | 34.5 | 57.9926 | 34.1997 | 59.9936 | 34.5 | 57.9995 | 47.4399 | 59.9764 | 48
58.0123 | 20.7539 | 60.0225 | 21 |  |  |  |  | 57.9964 | 34.1107 | 60.0513 | 34.5 | 58.0009 | 34.1997 | 59.9936 | 34.5 | 58.0078 | 47.4399 | 59.9764 | 48
58.0207 | 20.7539 | 60.0225 | 21 |  |  |  |  | 58.0048 | 34.1107 | 60.0513 | 34.5 | 58.0093 | 34.1875 | 59.9936 | 34.5 | 58.0161 | 47.44 | 59.9764 | 48
58.029 | 20.7539 | 60.0225 | 21 |  |  |  |  | 58.0131 | 34.1038 | 60.0513 | 34.5 | 58.0176 | 34.1875 | 59.9936 | 34.5 | 58.0244 | 47.44 | 59.9764 | 48
58.0373 | 20.7539 | 60.0225 | 21 |  |  |  |  | 58.0214 | 34.1038 | 60.0513 | 34.5 | 58.0259 | 34.1875 | 59.9936 | 34.5 | 58.0328 | 47.44 | 59.9764 | 48
58.0457 | 20.7539 | 60.0225 | 21 |  |  |  |  | 58.0297 | 34.1011 | 60.0513 | 34.5 | 58.0342 | 34.1875 | 59.9936 | 34.5 | 58.0411 | 47.44 | 59.9764 | 48
58.054 | 20.7539 | 60.0225 | 21 |  |  |  |  | 58.038 | 34.1011 | 60.0513 | 34.5 | 58.0426 | 34.1912 | 59.9936 | 34.5 | 58.0494 | 47.44 | 59.9764 | 48
58.0623 | 20.7539 | 60.0225 | 21 |  |  |  |  | 58.0464 | 34.1011 | 60.0513 | 34.5 | 58.0509 | 34.1912 | 59.9936 | 34.5 | 58.0579 | 47.44 | 59.9764 | 48
58.0706 | 20.7539 | 60.0225 | 21 |  |  |  |  | 58.0547 | 34.1011 | 60.0513 | 34.5 | 58.0592 | 34.1814 | 59.9936 | 34.5 | 58.0662 | 47.44 | 59.9764 | 48
58.079 | 20.7539 | 60.0225 | 21 |  |  |  |  | 58.063 | 34.1005 | 60.0513 | 34.5 | 58.0676 | 34.1814 | 59.9936 | 34.5 | 58.0745 | 47.44 | 59.9764 | 48
58.0873 | 20.7539 | 60.0225 | 21 |  |  |  |  | 58.0714 | 34.1005 | 60.0513 | 34.5 | 58.0759 | 34.1687 | 59.9936 | 34.5 | 58.0828 | 47.44 | 59.9764 | 48
58.0956 | 20.7539 | 60.0225 | 21 |  |  |  |  | 58.0797 | 34.1041 | 60.0513 | 34.5 | 58.0842 | 34.1687 | 59.9936 | 34.5 | 58.0912 | 47.44 | 59.9764 | 48
58.1039 | 20.7539 | 60.0225 | 21 |  |  |  |  | 58.088 | 34.1041 | 60.0513 | 34.5 | 58.0925 | 34.1687 | 59.9936 | 34.5 | 58.0995 | 47.44 | 59.9764 | 48
58.1123 | 20.7539 | 60.0225 | 21 |  |  |  |  | 58.0963 | 34.1041 | 60.0513 | 34.5 | 58.101 | 34.1687 | 59.9936 | 34.5 | 58.1078 | 47.44 | 59.9764 | 48
58.1206 | 20.7539 | 60.0225 | 21 |  |  |  |  | 58.1047 | 34.1041 | 60.0513 | 34.5 | 58.1093 | 34.1731 | 59.9936 | 34.5 | 58.1162 | 47.44 | 59.9764 | 48
58.1289 | 20.7539 | 60.0225 | 21 |  |  |  |  | 58.113 | 34.1037 | 60.0513 | 34.5 | 58.1176 | 34.1731 | 59.9936 | 34.5 | 58.1245 | 47.44 | 59.9764 | 48
58.1373 | 20.7539 | 60.0225 | 21 |  |  |  |  | 58.1213 | 34.1037 | 60.0513 | 34.5 | 58.1259 | 34.1731 | 59.9936 | 34.5 | 58.1328 | 47.44 | 59.9764 | 48
58.1456 | 20.7539 | 60.0225 | 21 |  |  |  |  | 58.1296 | 34.1086 | 60.0513 | 34.5 | 58.1343 | 34.1731 | 59.9936 | 34.5 | 58.1412 | 47.44 | 59.9764 | 48
58.1539 | 20.7539 | 60.0225 | 21 |  |  |  |  | 58.1379 | 34.1086 | 60.0513 | 34.5 | 58.1426 | 34.1731 | 59.9936 | 34.5 | 58.1495 | 47.44 | 59.9764 | 48
58.1623 | 20.7539 | 60.0225 | 21 |  |  |  |  | 58.1463 | 34.1086 | 60.0513 | 34.5 | 58.1509 | 34.1731 | 59.9936 | 34.5 | 58.1578 | 47.44 | 59.9764 | 48
58.1706 | 20.7539 | 60.0225 | 21 |  |  |  |  | 58.1546 | 34.1086 | 60.0513 | 34.5 | 58.1593 | 34.1726 | 59.9879 | 34.5 | 58.1661 | 47.44 | 59.9764 | 48
58.1789 | 20.7539 | 60.0225 | 21 |  |  |  |  | 58.163 | 34.1415 | 60.0513 | 34.5 | 58.1676 | 34.1726 | 59.9879 | 34.5 | 58.1746 | 47.44 | 59.9764 | 48
58.1873 | 20.7539 | 60.0225 | 21 |  |  |  |  | 58.1713 | 34.1415 | 60.0513 | 34.5 | 58.1759 | 34.1726 | 59.9879 | 34.5 | 58.1829 | 47.44 | 59.9764 | 48
58.1956 | 20.7539 | 60.0225 | 21 |  |  |  |  | 58.1796 | 34.1433 | 60.0513 | 34.5 | 58.1842 | 34.1726 | 59.9879 | 34.5 | 58.1912 | 47.44 | 59.9764 | 48
58.2039 | 20.7539 | 60.0225 | 21 |  |  |  |  | 58.1879 | 34.1433 | 60.0513 | 34.5 | 58.1926 | 34.1726 | 59.9879 | 34.5 | 58.1996 | 47.44 | 59.9764 | 48
58.2122 | 20.7539 | 60.0225 | 21 |  |  |  |  | 58.1962 | 34.1433 | 60.0513 | 34.5 | 58.2009 | 34.1726 | 59.9879 | 34.5 | 58.2079 | 47.44 | 59.9764 | 48
58.2206 | 20.7539 | 60.0225 | 21 |  |  |  |  | 58.2046 | 34.1433 | 60.0513 | 34.5 | 58.2092 | 34.1726 | 59.9879 | 34.5 | 58.2162 | 47.44 | 59.9764 | 48
58.2289 | 20.7539 | 60.0225 | 21 |  |  |  |  | 58.2129 | 34.145 | 60.0513 | 34.5 | 58.2177 | 34.1726 | 59.9879 | 34.5 | 58.2245 | 47.44 | 59.9764 | 48
58.2372 | 20.7349 | 60.0225 | 21 |  |  |  |  | 58.2213 | 34.145 | 60.0513 | 34.5 | 58.226 | 34.1726 | 59.9879 | 34.5 | 58.2329 | 47.44 | 59.9764 | 48
58.2456 | 20.7349 | 60.0225 | 21 |  |  |  |  | 58.2296 | 34.1425 | 60.0513 | 34.5 | 58.2343 | 34.1726 | 59.9879 | 34.5 | 58.2412 | 47.44 | 59.9764 | 48
58.2539 | 20.7349 | 60.0225 | 21 |  |  |  |  | 58.2379 | 34.1425 | 60.0513 | 34.5 | 58.2426 | 34.1674 | 59.9879 | 34.5 | 58.2495 | 47.44 | 59.9764 | 48
58.2622 | 20.7349 | 60.0225 | 21 |  |  |  |  | 58.2462 | 34.1423 | 60.0513 | 34.5 | 58.251 | 34.1674 | 59.9879 | 34.5 | 58.2579 | 47.44 | 59.9764 | 48
58.2706 | 20.7349 | 60.0225 | 21 |  |  |  |  | 58.2545 | 34.1423 | 60.0513 | 34.5 | 58.2593 | 34.1713 | 59.9879 | 34.5 | 58.2662 | 47.44 | 59.9764 | 48
58.2789 | 20.7349 | 60.0225 | 21 |  |  |  |  | 58.2629 | 34.1342 | 60.0513 | 34.5 | 58.2676 | 34.1713 | 59.9879 | 34.5 | 58.2745 | 47.44 | 59.9764 | 48
58.2872 | 20.7349 | 60.0225 | 21 |  |  |  |  | 58.2712 | 34.1342 | 60.0513 | 34.5 | 58.2759 | 34.1713 | 59.9879 | 34.5 | 58.283 | 47.44 | 59.9764 | 48
58.2956 | 20.7349 | 60.0225 | 21 |  |  |  |  | 58.2795 | 34.1164 | 60.0513 | 34.5 | 58.2843 | 34.1713 | 59.9879 | 34.5 | 58.2913 | 47.44 | 59.9764 | 48
58.3039 | 20.7349 | 60.0225 | 21 |  |  |  |  | 58.2878 | 34.1164 | 60.0513 | 34.5 | 58.2926 | 34.1713 | 59.9879 | 34.5 | 58.2996 | 47.44 | 59.9764 | 48
58.3122 | 20.7349 | 60.0225 | 21 |  |  |  |  | 58.2961 | 34.1072 | 60.0513 | 34.5 | 58.3009 | 34.1713 | 59.9879 | 34.5 | 58.3079 | 47.44 | 59.9764 | 48
58.3205 | 20.7371 | 60.0225 | 21 |  |  |  |  | 58.3045 | 34.1072 | 60.0513 | 34.5 | 58.3093 | 34.1713 | 59.9879 | 34.5 | 58.3163 | 47.44 | 59.9764 | 48
58.3289 | 20.7371 | 60.0225 | 21 |  |  |  |  | 58.3128 | 34.1098 | 60.0455 | 34.5 | 58.3176 | 34.1713 | 59.9879 | 34.5 | 58.3246 | 47.44 | 59.9764 | 48
58.3372 | 20.739 | 60.0225 | 21 |  |  |  |  | 58.3212 | 34.1098 | 60.0455 | 34.5 | 58.3259 | 34.1695 | 59.9879 | 34.5 | 58.3329 | 47.44 | 59.9764 | 48
58.3455 | 20.739 | 60.0225 | 21 |  |  |  |  | 58.3295 | 34.112 | 60.0455 | 34.5 | 58.3342 | 34.1695 | 59.9879 | 34.5 | 58.3413 | 47.44 | 59.9764 | 48
58.3539 | 20.7427 | 60.0225 | 21 |  |  |  |  | 58.3378 | 34.112 | 60.0455 | 34.5 | 58.3427 | 34.1677 | 59.9879 | 34.5 | 58.3496 | 47.44 | 59.9764 | 48
58.3622 | 20.7427 | 60.0225 | 21 |  |  |  |  | 58.3461 | 34.112 | 60.0455 | 34.5 | 58.351 | 34.1677 | 59.9879 | 34.5 | 58.3579 | 47.44 | 59.9764 | 48
58.3705 | 20.7427 | 60.0225 | 21 |  |  |  |  | 58.3544 | 34.112 | 60.0455 | 34.5 | 58.3593 | 34.1717 | 59.9879 | 34.5 | 58.3662 | 47.44 | 59.9764 | 48
58.3788 | 20.7427 | 60.0225 | 21 |  |  |  |  | 58.3628 | 34.112 | 60.0455 | 34.5 | 58.3677 | 34.1717 | 59.9879 | 34.5 | 58.3746 | 47.44 | 59.9764 | 48
58.3872 | 20.7427 | 60.0225 | 21 |  |  |  |  | 58.3711 | 34.112 | 60.0455 | 34.5 | 58.376 | 34.1805 | 59.9879 | 34.5 | 58.3829 | 47.44 | 59.9764 | 48
58.3955 | 20.7427 | 60.0225 | 21 |  |  |  |  | 58.3795 | 34.1133 | 60.0455 | 34.5 | 58.3843 | 34.1805 | 59.9879 | 34.5 | 58.3912 | 47.44 | 59.9764 | 48
58.4038 | 20.7427 | 60.0225 | 21 |  |  |  |  | 58.3878 | 34.1133 | 60.0455 | 34.5 | 58.3926 | 34.1829 | 59.9879 | 34.5 | 58.3997 | 47.44 | 59.9764 | 48
58.4122 | 20.7427 | 60.0225 | 21 |  |  |  |  | 58.3961 | 34.1166 | 60.0455 | 34.5 | 58.401 | 34.1829 | 59.9879 | 34.5 | 58.408 | 47.44 | 59.9764 | 48
58.4205 | 20.7427 | 60.0225 | 21 |  |  |  |  | 58.4044 | 34.1166 | 60.0455 | 34.5 | 58.4093 | 34.1824 | 59.9879 | 34.5 | 58.4163 | 47.44 | 59.9764 | 48
58.4288 | 20.7427 | 60.0225 | 21 |  |  |  |  | 58.4127 | 34.1146 | 60.0455 | 34.5 | 58.4176 | 34.1824 | 59.9879 | 34.5 | 58.4247 | 47.44 | 59.9764 | 48
58.4372 | 20.7427 | 60.0225 | 21 |  |  |  |  | 58.4211 | 34.1146 | 60.0455 | 34.5 | 58.426 | 34.1824 | 59.9879 | 34.5 | 58.433 | 47.44 | 59.9764 | 48
58.4455 | 20.7427 | 60.0225 | 21 |  |  |  |  | 58.4294 | 34.1146 | 60.0455 | 34.5 | 58.4343 | 34.1824 | 59.9879 | 34.5 | 58.4413 | 47.44 | 59.9764 | 48
58.4538 | 20.7427 | 60.0225 | 21 |  |  |  |  | 58.4377 | 34.1146 | 60.0455 | 34.5 | 58.4426 | 34.1793 | 59.9879 | 34.5 | 58.4496 | 47.44 | 59.9764 | 48
58.4622 | 20.7427 | 60.0225 | 21 |  |  |  |  | 58.446 | 34.1162 | 60.0455 | 34.5 | 58.4509 | 34.1793 | 59.9879 | 34.5 | 58.458 | 47.44 | 59.9764 | 48
58.4705 | 20.7427 | 60.0225 | 21 |  |  |  |  | 58.4543 | 34.1162 | 60.0455 | 34.5 | 58.4594 | 34.1793 | 59.9879 | 34.5 | 58.4663 | 47.44 | 59.9764 | 48
58.4788 | 20.7427 | 60.0225 | 21 |  |  |  |  | 58.4627 | 34.1162 | 60.0455 | 34.5 | 58.4677 | 34.1793 | 59.9879 | 34.5 | 58.4746 | 47.44 | 59.9764 | 48
58.4872 | 20.7414 | 60.0225 | 21 |  |  |  |  | 58.471 | 34.1162 | 60.0455 | 34.5 | 58.476 | 34.1793 | 59.9879 | 34.5 | 58.483 | 47.44 | 59.9764 | 48
58.4955 | 20.7414 | 60.0225 | 21 |  |  |  |  | 58.4794 | 34.1144 | 60.0398 | 34.5 | 58.4843 | 34.1793 | 59.9879 | 34.5 | 58.4913 | 47.44 | 59.9764 | 48
58.5038 | 20.7414 | 60.0225 | 21 |  |  |  |  | 58.4877 | 34.1144 | 60.0398 | 34.5 | 58.4927 | 34.1793 | 59.9879 | 34.5 | 58.4996 | 47.44 | 59.9764 | 48
58.5121 | 20.7414 | 60.0225 | 21 |  |  |  |  | 58.496 | 34.1144 | 60.0398 | 34.5 | 58.501 | 34.1793 | 59.9879 | 34.5 | 58.5079 | 47.44 | 59.9764 | 48
58.5205 | 20.7427 | 60.0225 | 21 |  |  |  |  | 58.5043 | 34.1144 | 60.0398 | 34.5 | 58.5093 | 34.1793 | 59.9879 | 34.5 | 58.5164 | 47.44 | 59.9764 | 48
58.5288 | 20.7427 | 60.0225 | 21 |  |  |  |  | 58.5127 | 34.1144 | 60.0398 | 34.5 | 58.5177 | 34.1793 | 59.9879 | 34.5 | 58.5247 | 47.44 | 59.9764 | 48
58.5371 | 20.7427 | 60.0225 | 21 |  |  |  |  | 58.521 | 34.1144 | 60.0398 | 34.5 | 58.526 | 34.1768 | 59.9879 | 34.5 | 58.533 | 47.44 | 59.9764 | 48
58.5455 | 20.7427 | 60.0225 | 21 |  |  |  |  | 58.5293 | 34.1144 | 60.0398 | 34.5 | 58.5343 | 34.1768 | 59.9879 | 34.5 | 58.5414 | 47.44 | 59.9764 | 48
58.5538 | 20.7414 | 60.0225 | 21 |  |  |  |  | 58.5377 | 34.1144 | 60.0398 | 34.5 | 58.5426 | 34.1768 | 59.9879 | 34.5 | 58.5497 | 47.44 | 59.9764 | 48
58.5621 | 20.7414 | 60.0225 | 21 |  |  |  |  | 58.546 | 34.1144 | 60.0398 | 34.5 | 58.551 | 34.1768 | 59.9879 | 34.5 | 58.558 | 47.44 | 59.9764 | 48
58.5704 | 20.7414 | 60.0225 | 21 |  |  |  |  | 58.5543 | 34.1144 | 60.0398 | 34.5 | 58.5593 | 34.1768 | 59.9879 | 34.5 | 58.5664 | 47.44 | 59.9764 | 48
58.5788 | 20.7414 | 60.0225 | 21 |  |  |  |  | 58.5626 | 34.1144 | 60.0398 | 34.5 | 58.5676 | 34.1768 | 59.9879 | 34.5 | 58.5747 | 47.44 | 59.9764 | 48
58.5871 | 20.7414 | 60.0225 | 21 |  |  |  |  | 58.571 | 34.1144 | 60.0398 | 34.5 | 58.576 | 34.1768 | 59.9879 | 34.5 | 58.583 | 47.44 | 59.9764 | 48
58.5954 | 20.7414 | 60.0225 | 21 |  |  |  |  | 58.5793 | 34.1144 | 60.0398 | 34.5 | 58.5844 | 34.1768 | 59.9879 | 34.5 | 58.5913 | 47.44 | 59.9764 | 48
58.6038 | 20.7414 | 60.0225 | 21 |  |  |  |  | 58.5876 | 34.1144 | 60.0398 | 34.5 | 58.5927 | 34.1601 | 59.9879 | 34.5 | 58.5997 | 47.44 | 59.9764 | 48
58.6121 | 20.7414 | 60.0225 | 21 |  |  |  |  | 58.5959 | 34.1144 | 60.0398 | 34.5 | 58.601 | 34.1601 | 59.9879 | 34.5 | 58.608 | 47.44 | 59.9764 | 48
58.6204 | 20.7432 | 60.0225 | 21 |  |  |  |  | 58.6042 | 34.1144 | 60.0398 | 34.5 | 58.6094 | 34.153 | 59.9879 | 34.5 | 58.6163 | 47.44 | 59.9764 | 48
58.6288 | 20.7432 | 60.0225 | 21 |  |  |  |  | 58.6126 | 34.1144 | 60.0398 | 34.5 | 58.6177 | 34.153 | 59.9879 | 34.5 | 58.6248 | 47.44 | 59.9764 | 48
58.6371 | 20.7432 | 60.0225 | 21 |  |  |  |  | 58.6209 | 34.1144 | 60.0398 | 34.5 | 58.626 | 34.153 | 59.9879 | 34.5 | 58.6331 | 47.44 | 59.9764 | 48
58.6454 | 20.7432 | 60.0225 | 21 |  |  |  |  | 58.6293 | 34.1144 | 60.0398 | 34.5 | 58.6344 | 34.153 | 59.9879 | 34.5 | 58.6414 | 47.44 | 59.9764 | 48
58.6537 | 20.7434 | 60.0225 | 21 |  |  |  |  | 58.6376 | 34.1144 | 60.0398 | 34.5 | 58.6427 | 34.1541 | 59.9879 | 34.5 | 58.6497 | 47.44 | 59.9764 | 48
58.6621 | 20.7434 | 60.0225 | 21 |  |  |  |  | 58.6459 | 34.1144 | 60.0398 | 34.5 | 58.651 | 34.1541 | 59.9879 | 34.5 | 58.6581 | 47.44 | 59.9764 | 48
58.6704 | 20.7434 | 60.0225 | 21 |  |  |  |  | 58.6542 | 34.1144 | 60.0398 | 34.5 | 58.6593 | 34.1473 | 59.9879 | 34.5 | 58.6664 | 47.44 | 59.9764 | 48
58.6787 | 20.7434 | 60.0225 | 21 |  |  |  |  | 58.6626 | 34.1144 | 60.0398 | 34.5 | 58.6677 | 34.1473 | 59.9879 | 34.5 | 58.6747 | 47.44 | 59.9764 | 48
58.6871 | 20.7294 | 60.0225 | 21 |  |  |  |  | 58.6709 | 34.1144 | 60.0398 | 34.5 | 58.676 | 34.1523 | 59.9879 | 34.5 | 58.6831 | 47.44 | 59.9764 | 48
58.6954 | 20.7294 | 60.0225 | 21 |  |  |  |  | 58.6792 | 34.1144 | 60.0398 | 34.5 | 58.6843 | 34.1523 | 59.9879 | 34.5 | 58.6914 | 47.44 | 59.9764 | 48
58.7037 | 20.7364 | 60.0225 | 21 |  |  |  |  | 58.6876 | 34.1144 | 60.0398 | 34.5 | 58.6926 | 34.1522 | 59.9879 | 34.5 | 58.6997 | 47.44 | 59.9764 | 48
58.7121 | 20.7364 | 60.0225 | 21 |  |  |  |  | 58.6959 | 34.1144 | 60.0398 | 34.5 | 58.701 | 34.1522 | 59.9879 | 34.5 | 58.7081 | 47.44 | 59.9764 | 48
58.7204 | 20.7364 | 60.0225 | 21 |  |  |  |  | 58.7042 | 34.1144 | 60.0398 | 34.5 | 58.7094 | 34.1515 | 59.9879 | 34.5 | 58.7164 | 47.44 | 59.9764 | 48
58.7287 | 20.7364 | 60.0225 | 21 |  |  |  |  | 58.7125 | 34.1144 | 60.0398 | 34.5 | 58.7177 | 34.1515 | 59.9879 | 34.5 | 58.7247 | 47.44 | 59.9764 | 48
58.7371 | 20.7364 | 60.0225 | 21 |  |  |  |  | 58.7209 | 34.1144 | 60.0398 | 34.5 | 58.7261 | 34.153 | 59.9879 | 34.5 | 58.733 | 47.44 | 59.9764 | 48
58.7454 | 20.7364 | 60.0225 | 21 |  |  |  |  | 58.7292 | 34.1144 | 60.0398 | 34.5 | 58.7344 | 34.153 | 59.9879 | 34.5 | 58.7415 | 47.44 | 59.9764 | 48
58.7537 | 20.7354 | 60.0225 | 21 |  |  |  |  | 58.7375 | 34.1144 | 60.0398 | 34.5 | 58.7427 | 34.153 | 59.9879 | 34.5 | 58.7498 | 47.44 | 59.9764 | 48
58.7621 | 20.7354 | 60.0225 | 21 |  |  |  |  | 58.7458 | 34.1144 | 60.0398 | 34.5 | 58.751 | 34.153 | 59.9879 | 34.5 | 58.7581 | 47.44 | 59.9764 | 48
58.7704 | 20.7354 | 60.0225 | 21 |  |  |  |  | 58.7542 | 34.1144 | 60.0398 | 34.5 | 58.7594 | 34.1492 | 59.9879 | 34.5 | 58.7665 | 47.44 | 59.9764 | 48
58.7787 | 20.7354 | 60.0225 | 21 |  |  |  |  | 58.7625 | 34.1144 | 60.0398 | 34.5 | 58.7677 | 34.1492 | 59.9879 | 34.5 | 58.7748 | 47.44 | 59.9764 | 48
58.787 | 20.7356 | 60.0225 | 21 |  |  |  |  | 58.7708 | 34.1144 | 60.0398 | 34.5 | 58.776 | 34.1491 | 59.9879 | 34.5 | 58.7831 | 47.44 | 59.9764 | 48
58.7953 | 20.7356 | 60.0225 | 21 |  |  |  |  | 58.7792 | 34.1144 | 60.0398 | 34.5 | 58.7844 | 34.1491 | 59.9879 | 34.5 | 58.7914 | 47.44 | 59.9764 | 48
58.8037 | 20.7356 | 60.0225 | 21 |  |  |  |  | 58.7875 | 34.1144 | 60.0398 | 34.5 | 58.7927 | 34.1464 | 59.9879 | 34.5 | 58.7998 | 47.44 | 59.9764 | 48
58.812 | 20.7356 | 60.0225 | 21 |  |  |  |  | 58.7958 | 34.1144 | 60.0398 | 34.5 | 58.801 | 34.1464 | 59.9879 | 34.5 | 58.8081 | 47.44 | 59.9764 | 48
58.8203 | 20.7356 | 60.0225 | 21 |  |  |  |  | 58.8041 | 34.1144 | 60.0398 | 34.5 | 58.8093 | 34.1474 | 59.9879 | 34.5 | 58.8164 | 47.44 | 59.9764 | 48
58.8287 | 20.7356 | 60.0225 | 21 |  |  |  |  | 58.8124 | 34.1144 | 60.0398 | 34.5 | 58.8177 | 34.1474 | 59.9879 | 34.5 | 58.8248 | 47.44 | 59.9764 | 48
58.837 | 20.7356 | 60.0225 | 21 |  |  |  |  | 58.8208 | 34.1144 | 60.0398 | 34.5 | 58.826 | 34.1462 | 59.9879 | 34.5 | 58.8331 | 47.44 | 59.9764 | 48
58.8453 | 20.7356 | 60.0225 | 21 |  |  |  |  | 58.8291 | 34.1144 | 60.0398 | 34.5 | 58.8344 | 34.1462 | 59.9879 | 34.5 | 58.8414 | 47.44 | 59.9764 | 48
58.8537 | 20.7327 | 60.0225 | 21 |  |  |  |  | 58.8375 | 34.1144 | 60.0398 | 34.5 | 58.8428 | 34.1516 | 59.9879 | 34.5 | 58.8499 | 47.44 | 59.9764 | 48
58.862 | 20.7327 | 60.0225 | 21 |  |  |  |  | 58.8458 | 34.1144 | 60.0398 | 34.5 | 58.8511 | 34.1516 | 59.9879 | 34.5 | 58.8582 | 47.44 | 59.9764 | 48
58.8703 | 20.7315 | 60.0225 | 21 |  |  |  |  | 58.8541 | 34.1144 | 60.0398 | 34.5 | 58.8594 | 34.1264 | 59.9879 | 34.5 | 58.8665 | 47.44 | 59.9764 | 48
58.8787 | 20.7315 | 60.0225 | 21 |  |  |  |  | 58.8624 | 34.1144 | 60.0398 | 34.5 | 58.8677 | 34.1264 | 59.9879 | 34.5 | 58.8748 | 47.44 | 59.9764 | 48
58.887 | 20.7315 | 60.0225 | 21 |  |  |  |  | 58.8708 | 34.1144 | 60.0398 | 34.5 | 58.8761 | 34.1321 | 59.9879 | 34.5 | 58.8832 | 47.44 | 59.9764 | 48
58.8953 | 20.7315 | 60.0225 | 21 |  |  |  |  | 58.8791 | 34.1144 | 60.0398 | 34.5 | 58.8844 | 34.1321 | 59.9879 | 34.5 | 58.8915 | 47.44 | 59.9764 | 48
58.9037 | 20.7307 | 60.0225 | 21 |  |  |  |  | 58.8874 | 34.1144 | 60.0398 | 34.5 | 58.8927 | 34.1321 | 59.9879 | 34.5 | 58.8998 | 47.44 | 59.9764 | 48
58.912 | 20.7307 | 60.0225 | 21 |  |  |  |  | 58.8958 | 34.1144 | 60.0398 | 34.5 | 58.9011 | 34.1321 | 59.9879 | 34.5 | 58.9082 | 47.44 | 59.9764 | 48
58.9203 | 20.7307 | 60.0225 | 21 |  |  |  |  | 58.9041 | 34.1144 | 60.0398 | 34.5 | 58.9094 | 34.134 | 59.9879 | 34.5 | 58.9165 | 47.44 | 59.9764 | 48
58.9286 | 20.7307 | 60.0225 | 21 |  |  |  |  | 58.9124 | 34.1144 | 60.0398 | 34.5 | 58.9177 | 34.134 | 59.9879 | 34.5 | 58.9248 | 47.44 | 59.9764 | 48
58.937 | 20.7307 | 60.0225 | 21 |  |  |  |  | 58.9207 | 34.1144 | 60.0398 | 34.5 | 58.926 | 34.1402 | 59.9879 | 34.5 | 58.9331 | 47.44 | 59.9764 | 48
58.9453 | 20.7307 | 60.0225 | 21 |  |  |  |  | 58.9291 | 34.1144 | 60.0398 | 34.5 | 58.9344 | 34.1402 | 59.9879 | 34.5 | 58.9415 | 47.44 | 59.9764 | 48
58.9536 | 20.7307 | 60.0225 | 21 |  |  |  |  | 58.9374 | 34.1144 | 60.0398 | 34.5 | 58.9427 | 34.1402 | 59.9879 | 34.5 | 58.9498 | 47.4361 | 59.9764 | 48
58.962 | 20.7307 | 60.0225 | 21 |  |  |  |  | 58.9457 | 34.1144 | 60.0398 | 34.5 | 58.951 | 34.1402 | 59.9879 | 34.5 | 58.9581 | 47.4361 | 59.9764 | 48
58.9703 | 20.7345 | 60.0225 | 21 |  |  |  |  | 58.954 | 34.1144 | 60.0398 | 34.5 | 58.9594 | 34.1421 | 59.9879 | 34.5 | 58.9666 | 47.4457 | 59.9764 | 48
58.9786 | 20.7345 | 60.0225 | 21 |  |  |  |  | 58.9623 | 34.1144 | 60.0398 | 34.5 | 58.9678 | 34.1421 | 59.9879 | 34.5 | 58.9749 | 47.4457 | 59.9764 | 48
58.987 | 20.7345 | 60.0225 | 21 |  |  |  |  | 58.9707 | 34.1144 | 60.0398 | 34.5 | 58.9761 | 34.1434 | 59.9879 | 34.5 | 58.9832 | 47.4457 | 59.9764 | 48
58.9953 | 20.7345 | 60.0225 | 21 |  |  |  |  | 58.979 | 34.1144 | 60.0398 | 34.5 | 58.9844 | 34.1434 | 59.9879 | 34.5 | 58.9915 | 47.4457 | 59.9764 | 48
59.0036 | 20.7345 | 60.0225 | 21 |  |  |  |  | 58.9874 | 34.1144 | 60.0398 | 34.5 | 58.9928 | 34.1434 | 59.9879 | 34.5 | 58.9999 | 47.4457 | 59.9764 | 48
59.012 | 20.7345 | 60.0225 | 21 |  |  |  |  | 58.9957 | 34.1144 | 60.0398 | 34.5 | 59.0011 | 34.1434 | 59.9879 | 34.5 | 59.0082 | 47.4457 | 59.9764 | 48
59.0203 | 20.7347 | 60.0225 | 21 |  |  |  |  | 59.004 | 34.1144 | 60.0398 | 34.5 | 59.0094 | 34.1434 | 59.9879 | 34.5 | 59.0165 | 47.4457 | 59.9764 | 48
59.0286 | 20.7347 | 60.0225 | 21 |  |  |  |  | 59.0123 | 34.1144 | 60.0398 | 34.5 | 59.0177 | 34.1434 | 59.9879 | 34.5 | 59.0249 | 47.4457 | 59.9764 | 48
59.0369 | 20.7388 | 60.0225 | 21 |  |  |  |  | 59.0207 | 34.1144 | 60.0398 | 34.5 | 59.0261 | 34.1422 | 59.9879 | 34.5 | 59.0332 | 47.4457 | 59.9764 | 48
59.0453 | 20.7388 | 60.0225 | 21 |  |  |  |  | 59.029 | 34.1144 | 60.0398 | 34.5 | 59.0344 | 34.1422 | 59.9879 | 34.5 | 59.0415 | 47.4457 | 59.9764 | 48
59.0536 | 20.7376 | 60.0225 | 21 |  |  |  |  | 59.0373 | 34.1144 | 60.0398 | 34.5 | 59.0427 | 34.1422 | 59.9879 | 34.5 | 59.0499 | 47.4457 | 59.9764 | 48
59.0619 | 20.7376 | 60.0225 | 21 |  |  |  |  | 59.0457 | 34.1144 | 60.0398 | 34.5 | 59.0511 | 34.1422 | 59.9879 | 34.5 | 59.0582 | 47.4457 | 59.9764 | 48
59.0703 | 20.7373 | 60.0225 | 21 |  |  |  |  | 59.054 | 34.1144 | 60.0398 | 34.5 | 59.0594 | 34.1422 | 59.9879 | 34.5 | 59.0665 | 47.4525 | 59.9764 | 48
59.0786 | 20.7373 | 60.0225 | 21 |  |  |  |  | 59.0623 | 34.1144 | 60.0398 | 34.5 | 59.0677 | 34.1422 | 59.9879 | 34.5 | 59.0748 | 47.4525 | 59.9764 | 48
59.0869 | 20.7373 | 60.0225 | 21 |  |  |  |  | 59.0706 | 34.1144 | 60.0398 | 34.5 | 59.076 | 34.1478 | 59.9879 | 34.5 | 59.0833 | 47.4508 | 59.9764 | 48
59.0952 | 20.7373 | 60.0225 | 21 |  |  |  |  | 59.079 | 34.1144 | 60.0398 | 34.5 | 59.0845 | 34.1478 | 59.9879 | 34.5 | 59.0916 | 47.4508 | 59.9764 | 48
59.1036 | 20.738 | 60.0225 | 21 |  |  |  |  | 59.0873 | 34.1144 | 60.0398 | 34.5 | 59.0928 | 34.1478 | 59.9879 | 34.5 | 59.0999 | 47.4508 | 59.9764 | 48
59.1119 | 20.738 | 60.0225 | 21 |  |  |  |  | 59.0956 | 34.1144 | 60.0398 | 34.5 | 59.1011 | 34.1478 | 59.9879 | 34.5 | 59.1083 | 47.4508 | 59.9764 | 48
59.1202 | 20.738 | 60.034 | 21 |  |  |  |  | 59.1039 | 34.1144 | 60.0398 | 34.5 | 59.1095 | 34.1485 | 59.9879 | 34.5 | 59.1166 | 47.4508 | 59.9764 | 48
59.1286 | 20.738 | 60.034 | 21 |  |  |  |  | 59.1122 | 34.1144 | 60.0398 | 34.5 | 59.1178 | 34.1485 | 59.9879 | 34.5 | 59.1249 | 47.4508 | 59.9764 | 48
59.1369 | 20.738 | 60.034 | 21 |  |  |  |  | 59.1206 | 34.1144 | 60.0398 | 34.5 | 59.1261 | 34.1465 | 59.9879 | 34.5 | 59.1332 | 47.4508 | 59.9764 | 48
59.1452 | 20.738 | 60.034 | 21 |  |  |  |  | 59.1289 | 34.1144 | 60.0398 | 34.5 | 59.1344 | 34.1465 | 59.9879 | 34.5 | 59.1416 | 47.4508 | 59.9764 | 48
59.1536 | 20.738 | 60.034 | 21 |  |  |  |  | 59.1373 | 34.1144 | 60.0398 | 34.5 | 59.1428 | 34.1465 | 59.9879 | 34.5 | 59.1499 | 47.4508 | 59.9764 | 48
59.1619 | 20.738 | 60.034 | 21 |  |  |  |  | 59.1456 | 34.1144 | 60.0398 | 34.5 | 59.1511 | 34.1465 | 59.9879 | 34.5 | 59.1582 | 47.4508 | 59.9764 | 48
59.1702 | 20.738 | 60.034 | 21 |  |  |  |  | 59.1539 | 34.1144 | 60.0398 | 34.5 | 59.1594 | 34.1631 | 59.9821 | 34.5 | 59.1666 | 47.4508 | 59.9764 | 48
59.1785 | 20.738 | 60.034 | 21 |  |  |  |  | 59.1622 | 34.1128 | 60.0398 | 34.5 | 59.1677 | 34.1631 | 59.9821 | 34.5 | 59.1749 | 47.4508 | 59.9764 | 48
59.1869 | 20.738 | 60.034 | 21 |  |  |  |  | 59.1706 | 34.1128 | 60.0398 | 34.5 | 59.1761 | 34.1614 | 59.9821 | 34.5 | 59.1832 | 47.4508 | 59.9764 | 48
59.1952 | 20.738 | 60.034 | 21 |  |  |  |  | 59.1789 | 34.1095 | 60.0398 | 34.5 | 59.1844 | 34.1614 | 59.9821 | 34.5 | 59.1917 | 47.4508 | 59.9764 | 48
59.2035 | 20.7408 | 60.034 | 21 |  |  |  |  | 59.1872 | 34.1095 | 60.0398 | 34.5 | 59.1927 | 34.1614 | 59.9821 | 34.5 | 59.2 | 47.4508 | 59.9764 | 48
59.2119 | 20.7408 | 60.034 | 21 |  |  |  |  | 59.1956 | 34.1095 | 60.0398 | 34.5 | 59.2012 | 34.1614 | 59.9821 | 34.5 | 59.2083 | 47.4508 | 59.9764 | 48
59.2202 | 20.7408 | 60.034 | 21 |  |  |  |  | 59.2039 | 34.1095 | 60.0398 | 34.5 | 59.2095 | 34.1614 | 59.9821 | 34.5 | 59.2166 | 47.453 | 59.9764 | 48
59.2285 | 20.7408 | 60.034 | 21 |  |  |  |  | 59.2122 | 34.1095 | 60.0398 | 34.5 | 59.2178 | 34.1614 | 59.9821 | 34.5 | 59.225 | 47.453 | 59.9764 | 48
59.2368 | 20.7408 | 60.034 | 21 |  |  |  |  | 59.2205 | 34.1095 | 60.0398 | 34.5 | 59.2261 | 34.1614 | 59.9821 | 34.5 | 59.2333 | 47.453 | 59.9764 | 48
59.2452 | 20.7408 | 60.034 | 21 |  |  |  |  | 59.2289 | 34.1095 | 60.0398 | 34.5 | 59.2345 | 34.1614 | 59.9821 | 34.5 | 59.2416 | 47.453 | 59.9764 | 48
59.2535 | 20.7408 | 60.034 | 21 |  |  |  |  | 59.2372 | 34.1095 | 60.0398 | 34.5 | 59.2428 | 34.1614 | 59.9821 | 34.5 | 59.25 | 47.4549 | 59.9764 | 48
59.2618 | 20.7408 | 60.034 | 21 |  |  |  |  | 59.2455 | 34.1095 | 60.0398 | 34.5 | 59.2511 | 34.1614 | 59.9821 | 34.5 | 59.2583 | 47.4549 | 59.9764 | 48
59.2702 | 20.7343 | 60.034 | 21 |  |  |  |  | 59.2538 | 34.1095 | 60.0398 | 34.5 | 59.2595 | 34.1632 | 59.9821 | 34.5 | 59.2666 | 47.4582 | 59.9764 | 48
59.2785 | 20.7343 | 60.034 | 21 |  |  |  |  | 59.2621 | 34.1095 | 60.0398 | 34.5 | 59.2678 | 34.1632 | 59.9821 | 34.5 | 59.2749 | 47.4582 | 59.9764 | 48
59.2868 | 20.7326 | 60.034 | 21 |  |  |  |  | 59.2705 | 34.1095 | 60.0398 | 34.5 | 59.2761 | 34.1655 | 59.9821 | 34.5 | 59.2833 | 47.4582 | 59.9764 | 48
59.2951 | 20.7326 | 60.034 | 21 |  |  |  |  | 59.2788 | 34.1095 | 60.0398 | 34.5 | 59.2845 | 34.1655 | 59.9821 | 34.5 | 59.2916 | 47.4582 | 59.9764 | 48
59.3035 | 20.7326 | 60.034 | 21 |  |  |  |  | 59.2872 | 34.1095 | 60.0398 | 34.5 | 59.2928 | 34.1655 | 59.9821 | 34.5 | 59.2999 | 47.4582 | 59.9764 | 48
59.3118 | 20.7326 | 60.034 | 21 |  |  |  |  | 59.2955 | 34.1095 | 60.0398 | 34.5 | 59.3011 | 34.1655 | 59.9821 | 34.5 | 59.3083 | 47.4582 | 59.9764 | 48
59.3201 | 20.7307 | 60.034 | 21 |  |  |  |  | 59.3038 | 34.1095 | 60.0398 | 34.5 | 59.3094 | 34.1655 | 59.9821 | 34.5 | 59.3167 | 47.4643 | 59.9764 | 48
59.3285 | 20.7307 | 60.034 | 21 |  |  |  |  | 59.3121 | 34.1086 | 60.0398 | 34.5 | 59.3179 | 34.1655 | 59.9821 | 34.5 | 59.325 | 47.4643 | 59.9764 | 48
59.3368 | 20.721 | 60.034 | 21 |  |  |  |  | 59.3205 | 34.1086 | 60.0398 | 34.5 | 59.3262 | 34.1649 | 59.9821 | 34.5 | 59.3334 | 47.4643 | 59.9764 | 48
59.3451 | 20.721 | 60.034 | 21 |  |  |  |  | 59.3288 | 34.1086 | 60.0398 | 34.5 | 59.3345 | 34.1649 | 59.9821 | 34.5 | 59.3417 | 47.4643 | 59.9764 | 48
59.3535 | 20.7221 | 60.034 | 21 |  |  |  |  | 59.3371 | 34.1086 | 60.0398 | 34.5 | 59.3429 | 34.1502 | 59.9821 | 34.5 | 59.35 | 47.4643 | 59.9764 | 48
59.3618 | 20.7221 | 60.034 | 21 |  |  |  |  | 59.3455 | 34.1086 | 60.0398 | 34.5 | 59.3512 | 34.1502 | 59.9821 | 34.5 | 59.3583 | 47.4643 | 59.9764 | 48
59.3701 | 20.7221 | 60.034 | 21 |  |  |  |  | 59.3538 | 34.1086 | 60.0398 | 34.5 | 59.3595 | 34.1488 | 59.9821 | 34.5 | 59.3667 | 47.4706 | 59.9764 | 48
59.3784 | 20.7221 | 60.034 | 21 |  |  |  |  | 59.3621 | 34.1086 | 60.0398 | 34.5 | 59.3678 | 34.1488 | 59.9821 | 34.5 | 59.375 | 47.4706 | 59.9764 | 48
59.3867 | 20.7271 | 60.034 | 21 |  |  |  |  | 59.3704 | 34.1086 | 60.0398 | 34.5 | 59.3762 | 34.1488 | 59.9821 | 34.5 | 59.3833 | 47.4639 | 59.9764 | 48
59.3951 | 20.7271 | 60.034 | 21 |  |  |  |  | 59.3788 | 34.1086 | 60.0398 | 34.5 | 59.3845 | 34.1488 | 59.9821 | 34.5 | 59.3917 | 47.4639 | 59.9764 | 48
59.4034 | 20.7233 | 60.034 | 21 |  |  |  |  | 59.3871 | 34.1086 | 60.0398 | 34.5 | 59.3928 | 34.1488 | 59.9821 | 34.5 | 59.4 | 47.4639 | 59.9764 | 48
59.4117 | 20.7233 | 60.034 | 21 |  |  |  |  | 59.3954 | 34.1086 | 60.0398 | 34.5 | 59.4012 | 34.1488 | 59.9821 | 34.5 | 59.4083 | 47.4639 | 59.9764 | 48
59.4201 | 20.7233 | 60.034 | 21 |  |  |  |  | 59.4037 | 34.1086 | 60.0398 | 34.5 | 59.4095 | 34.1486 | 59.9821 | 34.5 | 59.4166 | 47.4639 | 59.9764 | 48
59.4284 | 20.7233 | 60.034 | 21 |  |  |  |  | 59.412 | 34.1086 | 60.0398 | 34.5 | 59.4178 | 34.1486 | 59.9821 | 34.5 | 59.425 | 47.4639 | 59.9764 | 48
59.4367 | 20.7223 | 60.034 | 21 |  |  |  |  | 59.4204 | 34.1086 | 60.0398 | 34.5 | 59.4261 | 34.1493 | 59.9821 | 34.5 | 59.4333 | 47.4927 | 59.9764 | 48
59.4451 | 20.7223 | 60.034 | 21 |  |  |  |  | 59.4287 | 34.1086 | 60.0398 | 34.5 | 59.4346 | 34.1493 | 59.9821 | 34.5 | 59.4417 | 47.4927 | 59.9764 | 48
59.4534 | 20.7236 | 60.0282 | 21 |  |  |  |  | 59.4371 | 34.1086 | 60.0398 | 34.5 | 59.4429 | 34.1493 | 59.9821 | 34.5 | 59.4501 | 47.4927 | 59.9764 | 48
59.4617 | 20.7236 | 60.0282 | 21 |  |  |  |  | 59.4454 | 34.1086 | 60.0398 | 34.5 | 59.4512 | 34.1493 | 59.9821 | 34.5 | 59.4584 | 47.4927 | 59.9764 | 48
59.47 | 20.7423 | 60.0282 | 21 |  |  |  |  | 59.4537 | 34.1086 | 60.0398 | 34.5 | 59.4596 | 34.1476 | 59.9821 | 34.5 | 59.4667 | 47.4927 | 59.9764 | 48
59.4784 | 20.7423 | 60.0282 | 21 |  |  |  |  | 59.462 | 34.1066 | 60.0398 | 34.5 | 59.4679 | 34.1476 | 59.9821 | 34.5 | 59.4751 | 47.4927 | 59.9764 | 48
59.4867 | 20.7423 | 60.0282 | 21 |  |  |  |  | 59.4703 | 34.1066 | 60.0398 | 34.5 | 59.4762 | 34.1485 | 59.9821 | 34.5 | 59.4834 | 47.4919 | 59.9764 | 48
59.495 | 20.7423 | 60.0282 | 21 |  |  |  |  | 59.4787 | 34.1066 | 60.0398 | 34.5 | 59.4845 | 34.1485 | 59.9821 | 34.5 | 59.4917 | 47.4919 | 59.9764 | 48
59.5034 | 20.7423 | 60.0282 | 21 |  |  |  |  | 59.487 | 34.1066 | 60.0398 | 34.5 | 59.4929 | 34.1423 | 59.9821 | 34.5 | 59.5 | 47.4998 | 59.9764 | 48
59.5117 | 20.7423 | 60.0282 | 21 |  |  |  |  | 59.4954 | 34.1066 | 60.0398 | 34.5 | 59.5012 | 34.1423 | 59.9821 | 34.5 | 59.5084 | 47.4998 | 59.9764 | 48
59.52 | 20.7423 | 60.0282 | 21 |  |  |  |  | 59.5037 | 34.1066 | 60.0398 | 34.5 | 59.5095 | 34.1423 | 59.9821 | 34.5 | 59.5167 | 47.4998 | 59.9764 | 48
59.5284 | 20.7423 | 60.0282 | 21 |  |  |  |  | 59.512 | 34.1062 | 60.0398 | 34.5 | 59.5179 | 34.1423 | 59.9821 | 34.5 | 59.525 | 47.4998 | 59.9764 | 48
59.5367 | 20.7423 | 60.0282 | 21 |  |  |  |  | 59.5203 | 34.1062 | 60.0398 | 34.5 | 59.5262 | 34.1423 | 59.9821 | 34.5 | 59.5334 | 47.4998 | 59.9764 | 48
59.545 | 20.7423 | 60.0282 | 21 |  |  |  |  | 59.5287 | 34.1062 | 60.0398 | 34.5 | 59.5345 | 34.1423 | 59.9821 | 34.5 | 59.5417 | 47.4998 | 59.9764 | 48
59.5533 | 20.7423 | 60.0282 | 21 |  |  |  |  | 59.537 | 34.1062 | 60.0398 | 34.5 | 59.5428 | 34.1409 | 59.9821 | 34.5 | 59.55 | 47.4998 | 59.9764 | 48
59.5617 | 20.7423 | 60.0282 | 21 |  |  |  |  | 59.5453 | 34.1141 | 60.0398 | 34.5 | 59.5513 | 34.1409 | 59.9821 | 34.5 | 59.5583 | 47.4998 | 59.9764 | 48
59.57 | 20.7423 | 60.0282 | 21 |  |  |  |  | 59.5536 | 34.1141 | 60.0398 | 34.5 | 59.5596 | 34.1323 | 59.9821 | 34.5 | 59.5668 | 47.4961 | 59.9764 | 48
59.5783 | 20.7423 | 60.0282 | 21 |  |  |  |  | 59.562 | 34.1141 | 60.0398 | 34.5 | 59.5679 | 34.1323 | 59.9821 | 34.5 | 59.5751 | 47.4961 | 59.9764 | 48
59.5867 | 20.7423 | 60.0282 | 21 |  |  |  |  | 59.5703 | 34.1141 | 60.0398 | 34.5 | 59.5763 | 34.1256 | 59.9821 | 34.5 | 59.5834 | 47.4969 | 59.9764 | 48
59.595 | 20.7423 | 60.0282 | 21 |  |  |  |  | 59.5786 | 34.1141 | 60.0398 | 34.5 | 59.5846 | 34.1256 | 59.9821 | 34.5 | 59.5918 | 47.4969 | 59.9764 | 48
59.6033 | 20.7423 | 60.0282 | 21 |  |  |  |  | 59.587 | 34.1141 | 60.0398 | 34.5 | 59.5929 | 34.1256 | 59.9821 | 34.5 | 59.6001 | 47.4969 | 59.9764 | 48
59.6116 | 20.7423 | 60.0282 | 21 |  |  |  |  | 59.5953 | 34.1141 | 60.0398 | 34.5 | 59.6012 | 34.1256 | 59.9821 | 34.5 | 59.6084 | 47.4969 | 59.9764 | 48
59.62 | 20.7423 | 60.0282 | 21 |  |  |  |  | 59.6036 | 34.1141 | 60.0398 | 34.5 | 59.6096 | 34.1256 | 59.9821 | 34.5 | 59.6168 | 47.4969 | 59.9764 | 48
59.6283 | 20.7423 | 60.0282 | 21 |  |  |  |  | 59.6119 | 34.1141 | 60.0398 | 34.5 | 59.6179 | 34.1256 | 59.9821 | 34.5 | 59.6251 | 47.4969 | 59.9764 | 48
59.6366 | 20.7423 | 60.0282 | 21 |  |  |  |  | 59.6202 | 34.1141 | 60.0398 | 34.5 | 59.6262 | 34.1339 | 59.9821 | 34.5 | 59.6334 | 47.4969 | 59.9764 | 48
59.645 | 20.7423 | 60.0282 | 21 |  |  |  |  | 59.6286 | 34.1122 | 60.0398 | 34.5 | 59.6346 | 34.1339 | 59.9821 | 34.5 | 59.6417 | 47.4969 | 59.9764 | 48
59.6533 | 20.7423 | 60.0282 | 21 |  |  |  |  | 59.6369 | 34.1122 | 60.0398 | 34.5 | 59.6429 | 34.1402 | 59.9821 | 34.5 | 59.6501 | 47.5041 | 59.9764 | 48
59.6616 | 20.7423 | 60.0282 | 21 |  |  |  |  | 59.6453 | 34.1243 | 60.0398 | 34.5 | 59.6512 | 34.1402 | 59.9821 | 34.5 | 59.6584 | 47.5041 | 59.9764 | 48
59.67 | 20.7423 | 60.0282 | 21 |  |  |  |  | 59.6536 | 34.1243 | 60.0398 | 34.5 | 59.6595 | 34.1308 | 59.9821 | 34.5 | 59.6667 | 47.5062 | 59.9764 | 48
59.6783 | 20.7423 | 60.0282 | 21 |  |  |  |  | 59.6619 | 34.1243 | 60.0398 | 34.5 | 59.668 | 34.1308 | 59.9821 | 34.5 | 59.6752 | 47.5062 | 59.9764 | 48
59.6866 | 20.7423 | 60.0282 | 21 |  |  |  |  | 59.6702 | 34.1243 | 60.0398 | 34.5 | 59.6763 | 34.1309 | 59.9821 | 34.5 | 59.6835 | 47.5062 | 59.9764 | 48
59.6949 | 20.7423 | 60.0282 | 21 |  |  |  |  | 59.6786 | 34.1243 | 60.0398 | 34.5 | 59.6846 | 34.1309 | 59.9821 | 34.5 | 59.6918 | 47.5062 | 59.9764 | 48
59.7033 | 20.7423 | 60.0282 | 21 |  |  |  |  | 59.6869 | 34.1243 | 60.0398 | 34.5 | 59.693 | 34.1316 | 59.9821 | 34.5 | 59.7001 | 47.4855 | 59.9764 | 48
59.7116 | 20.7423 | 60.0282 | 21 |  |  |  |  | 59.6952 | 34.1217 | 60.0398 | 34.5 | 59.7013 | 34.1316 | 59.9821 | 34.5 | 59.7085 | 47.4855 | 59.9764 | 48
59.7199 | 20.7441 | 60.0282 | 21 |  |  |  |  | 59.7036 | 34.1217 | 60.0398 | 34.5 | 59.7096 | 34.1302 | 59.9821 | 34.5 | 59.7168 | 47.4855 | 59.9764 | 48
59.7283 | 20.7441 | 60.0282 | 21 |  |  |  |  | 59.7119 | 34.1217 | 60.0398 | 34.5 | 59.7179 | 34.1302 | 59.9821 | 34.5 | 59.7251 | 47.4855 | 59.9764 | 48
59.7366 | 20.7441 | 60.0282 | 21 |  |  |  |  | 59.7202 | 34.1217 | 60.0398 | 34.5 | 59.7263 | 34.1248 | 59.9821 | 34.5 | 59.7335 | 47.4907 | 59.9764 | 48
59.7449 | 20.7441 | 60.0282 | 21 |  |  |  |  | 59.7285 | 34.1217 | 60.0398 | 34.5 | 59.7346 | 34.1248 | 59.9821 | 34.5 | 59.7418 | 47.4907 | 59.9764 | 48
59.7532 | 20.7441 | 60.0282 | 21 |  |  |  |  | 59.7369 | 34.1217 | 60.0398 | 34.5 | 59.7429 | 34.1321 | 59.9821 | 34.5 | 59.7501 | 47.4946 | 59.9764 | 48
59.7616 | 20.7441 | 60.0282 | 21 |  |  |  |  | 59.7452 | 34.1217 | 60.0398 | 34.5 | 59.7513 | 34.1321 | 59.9821 | 34.5 | 59.7585 | 47.4946 | 59.9764 | 48
59.7699 | 20.7441 | 60.0282 | 21 |  |  |  |  | 59.7535 | 34.1217 | 60.0398 | 34.5 | 59.7596 | 34.1321 | 59.9821 | 34.5 | 59.7668 | 47.4946 | 59.9764 | 48
59.7782 | 20.7441 | 60.0282 | 21 |  |  |  |  | 59.7618 | 34.1217 | 60.0398 | 34.5 | 59.7679 | 34.1321 | 59.9821 | 34.5 | 59.7751 | 47.4946 | 59.9764 | 48
59.7866 | 20.7441 | 60.0282 | 21 |  |  |  |  | 59.7701 | 34.1217 | 60.0398 | 34.5 | 59.7762 | 34.1273 | 59.9821 | 34.5 | 59.7834 | 47.4946 | 59.9764 | 48
59.7949 | 20.7441 | 60.0282 | 21 |  |  |  |  | 59.7785 | 34.1217 | 60.0398 | 34.5 | 59.7847 | 34.1273 | 59.9821 | 34.5 | 59.7919 | 47.4946 | 59.9764 | 48
59.8032 | 20.7441 | 60.0282 | 21 |  |  |  |  | 59.7868 | 34.1217 | 60.0398 | 34.5 | 59.793 | 34.1507 | 59.9821 | 34.5 | 59.8002 | 47.4913 | 59.9764 | 48
59.8116 | 20.7441 | 60.0282 | 21 |  |  |  |  | 59.7952 | 34.1217 | 60.0398 | 34.5 | 59.8013 | 34.1507 | 59.9821 | 34.5 | 59.8085 | 47.4913 | 59.9764 | 48
59.8199 | 20.7441 | 60.0282 | 21 |  |  |  |  | 59.8035 | 34.1217 | 60.0398 | 34.5 | 59.8097 | 34.1507 | 59.9821 | 34.5 | 59.8169 | 47.4913 | 59.9764 | 48
59.8282 | 20.7441 | 60.0282 | 21 |  |  |  |  | 59.8118 | 34.1217 | 60.0398 | 34.5 | 59.818 | 34.1507 | 59.9821 | 34.5 | 59.8252 | 47.4913 | 59.9764 | 48
59.8365 | 20.7817 | 60.0282 | 21 |  |  |  |  | 59.8201 | 34.1217 | 60.0398 | 34.5 | 59.8263 | 34.1511 | 59.9821 | 34.5 | 59.8335 | 47.4774 | 59.9764 | 48
59.8449 | 20.7817 | 60.0282 | 21 |  |  |  |  | 59.8285 | 34.1217 | 60.0398 | 34.5 | 59.8346 | 34.1511 | 59.9821 | 34.5 | 59.8418 | 47.4774 | 59.9764 | 48
59.8532 | 20.7817 | 60.0282 | 21 |  |  |  |  | 59.8368 | 34.1217 | 60.0398 | 34.5 | 59.843 | 34.146 | 59.9821 | 34.5 | 59.8502 | 47.4774 | 59.9764 | 48
59.8615 | 20.7817 | 60.0282 | 21 |  |  |  |  | 59.8451 | 34.1217 | 60.0398 | 34.5 | 59.8513 | 34.146 | 59.9821 | 34.5 | 59.8585 | 47.4774 | 59.9764 | 48
59.8698 | 20.7817 | 60.0282 | 21 |  |  |  |  | 59.8535 | 34.1217 | 60.0398 | 34.5 | 59.8596 | 34.146 | 59.9821 | 34.5 | 59.8668 | 47.4724 | 59.9764 | 48
59.8782 | 20.7817 | 60.0282 | 21 |  |  |  |  | 59.8618 | 34.1217 | 60.0398 | 34.5 | 59.868 | 34.146 | 59.9821 | 34.5 | 59.8752 | 47.4724 | 59.9764 | 48
59.8865 | 20.7821 | 60.0282 | 21 |  |  |  |  | 59.8701 | 34.1217 | 60.0398 | 34.5 | 59.8763 | 34.1417 | 59.9821 | 34.5 | 59.8835 | 47.4708 | 59.9879 | 48
59.8948 | 20.7821 | 60.0282 | 21 |  |  |  |  | 59.8784 | 34.1217 | 60.0398 | 34.5 | 59.8846 | 34.1417 | 59.9821 | 34.5 | 59.8918 | 47.4708 | 59.9879 | 48
59.9032 | 20.7803 | 60.0282 | 21 |  |  |  |  | 59.8868 | 34.1217 | 60.0398 | 34.5 | 59.8929 | 34.1163 | 59.9821 | 34.5 | 59.9001 | 47.4708 | 59.9879 | 48
59.9115 | 20.7803 | 60.0282 | 21 |  |  |  |  | 59.8951 | 34.1217 | 60.0398 | 34.5 | 59.9014 | 34.1163 | 59.9821 | 34.5 | 59.9086 | 47.4708 | 59.9879 | 48
59.9198 | 20.7803 | 60.0282 | 21 |  |  |  |  | 59.9034 | 34.1217 | 60.0398 | 34.5 | 59.9097 | 34.1163 | 59.9821 | 34.5 | 59.9169 | 47.4708 | 59.9879 | 48
59.9282 | 20.7803 | 60.0282 | 21 |  |  |  |  | 59.9117 | 34.1217 | 60.0398 | 34.5 | 59.918 | 34.1163 | 59.9821 | 34.5 | 59.9252 | 47.4708 | 59.9879 | 48
59.9365 | 20.7803 | 60.0282 | 21 |  |  |  |  | 59.92 | 34.1217 | 60.0398 | 34.5 | 59.9264 | 34.1175 | 59.9821 | 34.5 | 59.9336 | 47.4708 | 59.9879 | 48
59.9448 | 20.7803 | 60.0282 | 21 |  |  |  |  | 59.9284 | 34.1217 | 60.0398 | 34.5 | 59.9347 | 34.1175 | 59.9821 | 34.5 | 59.9419 | 47.4708 | 59.9879 | 48
59.9532 | 20.7427 | 60.0282 | 21 |  |  |  |  | 59.9367 | 34.1217 | 60.0398 | 34.5 | 59.943 | 34.1181 | 59.9821 | 34.5 | 59.9502 | 47.4772 | 59.9879 | 48
59.9615 | 20.7427 | 60.0282 | 21 |  |  |  |  | 59.9451 | 34.1217 | 60.0398 | 34.5 | 59.9513 | 34.1181 | 59.9821 | 34.5 | 59.9585 | 47.4772 | 59.9879 | 48
59.9698 | 20.7427 | 60.0282 | 21 |  |  |  |  | 59.9534 | 34.1217 | 60.0398 | 34.5 | 59.9597 | 34.1181 | 59.9821 | 34.5 | 59.9669 | 47.4776 | 59.9879 | 48
59.9781 | 20.7427 | 60.0282 | 21 |  |  |  |  | 59.9617 | 34.1217 | 60.0398 | 34.5 | 59.968 | 34.1181 | 59.9821 | 34.5 | 59.9752 | 47.4776 | 59.9879 | 48
59.9865 | 20.7427 | 60.0282 | 21 |  |  |  |  | 59.97 | 34.1217 | 60.0398 | 34.5 | 59.9763 | 34.1115 | 59.9821 | 34.5 | 59.9835 | 47.4784 | 59.9879 | 48
59.9948 | 20.7427 | 60.0282 | 21 |  |  |  |  | 59.9783 | 34.1217 | 60.0398 | 34.5 | 59.9847 | 34.1115 | 59.9821 | 34.5 | 59.9919 | 47.4784 | 59.9879 | 48
60.0031 | 20.7427 | 60.0282 | 21 |  |  |  |  | 59.9867 | 34.1217 | 60.0398 | 34.5 | 59.993 | 34.1143 | 59.9764 | 34.5 | 60.0002 | 47.4784 | 59.9879 | 48
60.0114 | 20.7427 | 60.0282 | 21 |  |  |  |  | 59.995 | 34.1217 | 60.0398 | 34.5 | 60.0013 | 34.1143 | 59.9764 | 34.5
60.0198 | 20.7427 | 60.0282 | 21 |  |  |  |  | 60.0034 | 34.1217 | 60.0398 | 34.5 | 60.0096 | 34.1235 | 59.9764 | 34.5
60.0281 | 20.7427 | 60.0282 | 21 |  |  |  |  | 60.0117 | 34.1217 | 60.0398 | 34.5 | 60.0181 | 34.1235 | 59.9764 | 34.5
60.0364 | 20.7427 | 60.0282 | 21 |  |  |  |  | 60.02 | 34.1217 | 60.0398 | 34.5 | 60.0264 | 34.1242 | 59.9764 | 34.5
60.0448 | 20.7427 | 60.0282 | 21 |  |  |  |  | 60.0283 | 34.1217 | 60.0398 | 34.5 | 60.0347 | 34.1242 | 59.9764 | 34.5
60.0531 | 20.7427 | 60.0282 | 21 |  |  |  |  | 60.0367 | 34.1217 | 60.0398 | 34.5 | 60.0431 | 34.1242 | 59.9764 | 34.5
60.0614 | 20.7427 | 60.0282 | 21 |  |  |  |  | 60.045 | 34.1217 | 60.0398 | 34.5 | 60.0514 | 34.1242 | 59.9764 | 34.5
60.0698 | 20.7415 | 60.0282 | 21 |  |  |  |  | 60.0533 | 34.1217 | 60.0398 | 34.5 | 60.0597 | 34.1242 | 59.9764 | 34.5
60.0781 | 20.7415 | 60.0282 | 21 |  |  |  |  | 60.0616 | 34.1217 | 60.0398 | 34.5 | 60.0681 | 34.1242 | 59.9764 | 34.5
60.0864 | 20.7415 | 60.0282 | 21 |  |  |  |  | 60.0699 | 34.1217 | 60.0398 | 34.5 | 60.0764 | 34.1266 | 59.9764 | 34.5
60.0948 | 20.7415 | 60.0282 | 21 |  |  |  |  | 60.0783 | 34.1217 | 60.0398 | 34.5 | 60.0847 | 34.1266 | 59.9764 | 34.5
60.1031 | 20.7415 | 60.0282 | 21 |  |  |  |  | 60.0866 | 34.1217 | 60.0398 | 34.5 | 60.093 | 34.1266 | 59.9764 | 34.5
60.1114 | 20.7415 | 60.0282 | 21 |  |  |  |  | 60.095 | 34.1176 | 60.0398 | 34.5 | 60.1014 | 34.1266 | 59.9764 | 34.5
60.1198 | 20.7415 | 60.0282 | 21 |  |  |  |  | 60.1033 | 34.1176 | 60.0398 | 34.5 | 60.1097 | 34.1266 | 59.9764 | 34.5
60.1281 | 20.7415 | 60.0282 | 21 |  |  |  |  | 60.1116 | 34.1176 | 60.0398 | 34.5 | 60.118 | 34.1266 | 59.9764 | 34.5
60.1364 | 20.7415 | 60.0282 | 21 |  |  |  |  | 60.1199 | 34.1176 | 60.0398 | 34.5 | 60.1265 | 34.1266 | 59.9764 | 34.5
60.1447 | 20.7415 | 60.0282 | 21 |  |  |  |  | 60.1282 | 34.1182 | 60.0398 | 34.5 | 60.1348 | 34.1266 | 59.9764 | 34.5
60.153 | 20.7415 | 60.0282 | 21 |  |  |  |  | 60.1366 | 34.1182 | 60.0398 | 34.5 | 60.1431 | 34.1614 | 59.9764 | 34.5
60.1614 | 20.7415 | 60.0282 | 21 |  |  |  |  | 60.1449 | 34.1193 | 60.0398 | 34.5 | 60.1514 | 34.1614 | 59.9764 | 34.5
60.1697 | 20.7415 | 60.0282 | 21 |  |  |  |  | 60.1533 | 34.1193 | 60.0398 | 34.5 | 60.1598 | 34.1614 | 59.9764 | 34.5
60.178 | 20.7415 | 60.0282 | 21 |  |  |  |  | 60.1616 | 34.1193 | 60.0398 | 34.5 | 60.1681 | 34.1614 | 59.9764 | 34.5
60.1864 | 20.7415 | 60.0282 | 21 |  |  |  |  | 60.1699 | 34.1193 | 60.0398 | 34.5 | 60.1764 | 34.1614 | 59.9764 | 34.5
60.1947 | 20.7415 | 60.0282 | 21 |  |  |  |  | 60.1782 | 34.1193 | 60.0398 | 34.5 | 60.1848 | 34.1614 | 59.9764 | 34.5
60.203 | 20.7415 | 60.0282 | 21 |  |  |  |  | 60.1866 | 34.1193 | 60.0398 | 34.5 | 60.1931 | 34.1614 | 59.9764 | 34.5
60.2114 | 20.7415 | 60.0282 | 21 |  |  |  |  | 60.1949 | 34.1246 | 60.0398 | 34.5 | 60.2014 | 34.1614 | 59.9764 | 34.5
60.2197 | 20.7415 | 60.0282 | 21 |  |  |  |  | 60.2032 | 34.1246 | 60.0398 | 34.5 | 60.2098 | 34.1614 | 59.9764 | 34.5
60.228 | 20.7415 | 60.0282 | 21 |  |  |  |  | 60.2115 | 34.1267 | 60.0398 | 34.5 | 60.2181 | 34.1614 | 59.9764 | 34.5
60.2364 | 20.7429 | 60.0282 | 21 |  |  |  |  | 60.2198 | 34.1267 | 60.0398 | 34.5 | 60.2264 | 34.163 | 59.9764 | 34.5
60.2447 | 20.7429 | 60.0282 | 21 |  |  |  |  | 60.2282 | 34.1274 | 60.0398 | 34.5 | 60.2347 | 34.163 | 59.9764 | 34.5
60.253 | 20.7411 | 60.0282 | 21 |  |  |  |  | 60.2365 | 34.1274 | 60.0398 | 34.5 | 60.2432 | 34.163 | 59.9764 | 34.5
60.2614 | 20.7411 | 60.0282 | 21 |  |  |  |  | 60.2449 | 34.1262 | 60.0398 | 34.5 | 60.2515 | 34.163 | 59.9764 | 34.5
60.2697 | 20.7411 | 60.0282 | 21 |  |  |  |  | 60.2532 | 34.1262 | 60.0398 | 34.5 | 60.2598 | 34.1636 | 59.9764 | 34.5
60.278 | 20.7411 | 60.0282 | 21 |  |  |  |  | 60.2615 | 34.1244 | 60.0398 | 34.5 | 60.2682 | 34.1636 | 59.9764 | 34.5
60.2863 | 20.7411 | 60.0282 | 21 |  |  |  |  | 60.2698 | 34.1244 | 60.0398 | 34.5 | 60.2765 | 34.1672 | 59.9764 | 34.5
60.2946 | 20.7411 | 60.0282 | 21 |  |  |  |  | 60.2781 | 34.1244 | 60.0398 | 34.5 | 60.2848 | 34.1672 | 59.9764 | 34.5
60.303 | 20.7411 | 60.0282 | 21 |  |  |  |  | 60.2865 | 34.1244 | 60.0398 | 34.5 | 60.2931 | 34.1672 | 59.9764 | 34.5
60.3113 | 20.7411 | 60.0282 | 21 |  |  |  |  | 60.2948 | 34.1244 | 60.0398 | 34.5 | 60.3015 | 34.1672 | 59.9764 | 34.5
60.3196 | 20.7503 | 60.0282 | 21 |  |  |  |  | 60.3032 | 34.1244 | 60.0398 | 34.5 | 60.3098 | 34.1672 | 59.9764 | 34.5
60.328 | 20.7503 | 60.0282 | 21 |  |  |  |  | 60.3115 | 34.121 | 60.0398 | 34.5 | 60.3181 | 34.1672 | 59.9764 | 34.5
60.3363 | 20.7481 | 60.0282 | 21 |  |  |  |  | 60.3198 | 34.121 | 60.0398 | 34.5 | 60.3265 | 34.1636 | 59.9764 | 34.5
60.3446 | 20.7481 | 60.0282 | 21 |  |  |  |  | 60.3281 | 34.1142 | 60.0398 | 34.5 | 60.3348 | 34.1636 | 59.9764 | 34.5
60.353 | 20.7481 | 60.0282 | 21 |  |  |  |  | 60.3365 | 34.1142 | 60.0398 | 34.5 | 60.3431 | 34.1581 | 59.9764 | 34.5
60.3613 | 20.7481 | 60.0282 | 21 |  |  |  |  | 60.3448 | 34.1258 | 60.0398 | 34.5 | 60.3516 | 34.1581 | 59.9764 | 34.5
60.3696 | 20.7481 | 60.0282 | 21 |  |  |  |  | 60.3531 | 34.1258 | 60.0398 | 34.5 | 60.3599 | 34.1553 | 59.9764 | 34.5
60.378 | 20.7481 | 60.0282 | 21 |  |  |  |  | 60.3615 | 34.1258 | 60.0398 | 34.5 | 60.3682 | 34.1553 | 59.9764 | 34.5
60.3863 | 20.7481 | 60.0282 | 21 |  |  |  |  | 60.3698 | 34.1258 | 60.0398 | 34.5 | 60.3765 | 34.1549 | 59.9764 | 34.5
60.3946 | 20.7481 | 60.0282 | 21 |  |  |  |  | 60.3781 | 34.1289 | 60.0398 | 34.5 | 60.3849 | 34.1549 | 59.9764 | 34.5
60.403 | 20.7463 | 60.0282 | 21 |  |  |  |  | 60.3864 | 34.1289 | 60.0398 | 34.5 | 60.3932 | 34.1539 | 59.9764 | 34.5
60.4113 | 20.7463 | 60.0282 | 21 |  |  |  |  | 60.3948 | 34.1289 | 60.0398 | 34.5 | 60.4015 | 34.1539 | 59.9764 | 34.5
60.4196 | 20.7463 | 60.0282 | 21 |  |  |  |  | 60.4031 | 34.1289 | 60.0398 | 34.5 | 60.4099 | 34.1557 | 59.9764 | 34.5
60.4279 | 20.7463 | 60.0282 | 21 |  |  |  |  | 60.4114 | 34.1324 | 60.0398 | 34.5 | 60.4182 | 34.1557 | 59.9764 | 34.5
60.4362 | 20.7463 | 60.0282 | 21 |  |  |  |  | 60.4197 | 34.1324 | 60.0398 | 34.5 | 60.4265 | 34.1498 | 59.9764 | 34.5
60.4446 | 20.7463 | 60.0282 | 21 |  |  |  |  | 60.428 | 34.1324 | 60.0398 | 34.5 | 60.4348 | 34.1498 | 59.9764 | 34.5
60.4529 | 20.7484 | 60.0282 | 21 |  |  |  |  | 60.4364 | 34.1324 | 60.0398 | 34.5
60.4612 | 20.7484 | 60.0282 | 21 |  |  |  |  | 60.4447 | 34.1324 | 60.0398 | 34.5
60.4696 | 20.7484 | 60.0282 | 21 |  |  |  |  | 60.4531 | 34.1324 | 60.0398 | 34.5
60.4779 | 20.7484 | 60.0282 | 21 |  |  |  |  | 60.4614 | 34.1286 | 60.0398 | 34.5
60.4862 | 20.7484 | 60.0282 | 21 |  |  |  |  | 60.4697 | 34.1286 | 60.0398 | 34.5
60.4946 | 20.7484 | 60.0282 | 21 |  |  |  |  | 60.478 | 34.1264 | 60.0398 | 34.5
60.5029 | 20.7485 | 60.0282 | 21 |  |  |  |  | 60.4864 | 34.1264 | 60.0398 | 34.5
60.5112 | 20.7485 | 60.0282 | 21 |  |  |  |  | 60.4947 | 34.1247 | 60.0398 | 34.5
60.5196 | 20.7485 | 60.0282 | 21 |  |  |  |  | 60.503 | 34.1247 | 60.0398 | 34.5
60.5279 | 20.7485 | 60.0282 | 21 |  |  |  |  | 60.5114 | 34.1295 | 60.0398 | 34.5
60.5362 | 20.7485 | 60.0282 | 21 |  |  |  |  | 60.5197 | 34.1295 | 60.0398 | 34.5
[8 empty] | 60.528 | 34.1259 | 60.0398 | 34.5
[8 empty] | 60.5363 | 34.1259 | 60.0398 | 34.5
[8 empty] | 60.5447 | 34.124 | 60.0398 | 34.5
[8 empty] | 60.553 | 34.124 | 60.0398 | 34.5
[8 empty] | 60.5613 | 34.124 | 60.0398 | 34.5
[8 empty] | 60.5696 | 34.124 | 60.0398 | 34.5
[8 empty] | 60.5779 | 34.1273 | 60.0398 | 34.5
[8 empty] | 60.5863 | 34.1273 | 60.0398 | 34.5
[8 empty] | 60.5946 | 34.1252 | 60.0398 | 34.5
[8 empty] | 60.603 | 34.1252 | 60.0398 | 34.5
[8 empty] | 60.6113 | 34.1349 | 60.0398 | 34.5
[8 empty] | 60.6196 | 34.1349 | 60.0398 | 34.5
[8 empty] | 60.6279 | 34.1316 | 60.0398 | 34.5
[8 empty] | 60.6362 | 34.1316 | 60.0398 | 34.5
[8 empty] | 60.6446 | 34.1316 | 60.0398 | 34.5
[8 empty] | 60.6529 | 34.1316 | 60.0398 | 34.5
[8 empty] | 60.6613 | 34.1268 | 60.0398 | 34.5
[8 empty] | 60.6696 | 34.1268 | 60.0398 | 34.5
[8 empty] | 60.6779 | 34.134 | 60.0398 | 34.5
[8 empty] | 60.6862 | 34.134 | 60.0398 | 34.5
[8 empty] | 60.6946 | 34.134 | 60.0398 | 34.5
[8 empty] | 60.7029 | 34.134 | 60.0398 | 34.5
[8 empty] | 60.7112 | 34.1344 | 60.0398 | 34.5
[8 empty] | 60.7195 | 34.1344 | 60.0398 | 34.5
[8 empty] | 60.7278 | 34.1361 | 60.0398 | 34.5
[8 empty] | 60.7362 | 34.1361 | 60.0398 | 34.5
[8 empty] | 60.7445 | 34.1136 | 60.0398 | 34.5
[8 empty] | 60.7529 | 34.1136 | 60.0398 | 34.5
[8 empty] | 60.7612 | 34.1081 | 60.0398 | 34.5
[8 empty] | 60.7695 | 34.1081 | 60.0398 | 34.5
[8 empty] | 60.7778 | 34.1096 | 60.0398 | 34.5
[8 empty] | 60.7861 | 34.1096 | 60.0398 | 34.5
[8 empty] | 60.7945 | 34.1038 | 60.0398 | 34.5
[8 empty] | 60.8028 | 34.1038 | 60.0398 | 34.5
[8 empty] | 60.8112 | 34.1035 | 60.034 | 34.5
[8 empty] | 60.8195 | 34.1035 | 60.034 | 34.5
[8 empty] | 60.8278 | 34.1139 | 60.034 | 34.5
[8 empty] | 60.8361 | 34.1139 | 60.034 | 34.5
[8 empty] | 60.8445 | 34.1129 | 60.034 | 34.5
[8 empty] | 60.8528 | 34.1129 | 60.034 | 34.5
[8 empty] | 60.8611 | 34.1129 | 60.034 | 34.5
[8 empty] | 60.8694 | 34.1129 | 60.034 | 34.5
[8 empty] | 60.8777 | 34.1152 | 60.034 | 34.5
[8 empty] | 60.8861 | 34.1152 | 60.034 | 34.5
[8 empty] | 60.8944 | 34.1157 | 60.034 | 34.5
[8 empty] | 60.9028 | 34.1157 | 60.034 | 34.5
[8 empty] | 60.9111 | 34.1153 | 60.034 | 34.5
[8 empty] | 60.9194 | 34.1153 | 60.034 | 34.5
[8 empty] | 60.9277 | 34.1153 | 60.034 | 34.5
[8 empty] | 60.9361 | 34.1153 | 60.034 | 34.5
[8 empty] | 60.9444 | 34.1188 | 60.034 | 34.5
[8 empty] | 60.9528 | 34.1188 | 60.034 | 34.5
[8 empty] | 60.9611 | 34.1213 | 60.034 | 34.5
[8 empty] | 60.9694 | 34.1213 | 60.034 | 34.5
[8 empty] | 60.9777 | 34.1184 | 60.034 | 34.5
[8 empty] | 60.986 | 34.1184 | 60.034 | 34.5
[8 empty] | 60.9944 | 34.1184 | 60.034 | 34.5
[8 empty] | 61.0027 | 34.1184 | 60.034 | 34.5
[8 empty] | 61.011 | 34.1184 | 60.034 | 34.5
[8 empty] | 61.0193 | 34.1184 | 60.034 | 34.5
[8 empty] | 61.0277 | 34.1204 | 60.034 | 34.5
[8 empty] | 61.036 | 34.1204 | 60.034 | 34.5
[8 empty] | 61.0444 | 34.1214 | 60.034 | 34.5
[8 empty] | 61.0527 | 34.1214 | 60.034 | 34.5
[8 empty] | 61.061 | 34.1214 | 60.034 | 34.5
[8 empty] | 61.0693 | 34.1214 | 60.034 | 34.5
[8 empty] | 61.0776 | 34.1222 | 60.034 | 34.5
[8 empty] | 61.086 | 34.1222 | 60.034 | 34.5
[8 empty] | 61.0943 | 34.0996 | 60.034 | 34.5
[8 empty] | 61.1027 | 34.0996 | 60.034 | 34.5
[8 empty] | 61.111 | 34.1021 | 60.034 | 34.5
[8 empty] | 61.1193 | 34.1021 | 60.034 | 34.5
[8 empty] | 61.1276 | 34.1021 | 60.034 | 34.5
[8 empty] | 61.136 | 34.1021 | 60.034 | 34.5
[8 empty] | 61.1443 | 34.0897 | 60.034 | 34.5
[8 empty] | 61.1526 | 34.0897 | 60.034 | 34.5
[8 empty] | 61.1609 | 34.0971 | 60.034 | 34.5
[8 empty] | 61.1693 | 34.0971 | 60.034 | 34.5
[8 empty] | 61.1776 | 34.0942 | 60.034 | 34.5
[8 empty] | 61.1859 | 34.0942 | 60.034 | 34.5
[8 empty] | 61.1943 | 34.0859 | 60.034 | 34.5
[8 empty] | 61.2026 | 34.0859 | 60.034 | 34.5
[8 empty] | 61.2109 | 34.0859 | 60.034 | 34.5
[8 empty] | 61.2192 | 34.0859 | 60.034 | 34.5
[8 empty] | 61.2276 | 34.0889 | 60.034 | 34.5
[8 empty] | 61.2359 | 34.0889 | 60.034 | 34.5
[8 empty] | 61.2443 | 34.0923 | 60.034 | 34.5
[8 empty] | 61.2526 | 34.0923 | 60.034 | 34.5
[8 empty] | 61.2609 | 34.0923 | 60.034 | 34.5
[8 empty] | 61.2692 | 34.0923 | 60.034 | 34.5
[8 empty] | 61.2775 | 34.0923 | 60.034 | 34.5
[8 empty] | 61.2859 | 34.0923 | 60.034 | 34.5
[8 empty] | 61.2942 | 34.089 | 60.034 | 34.5
[8 empty] | 61.3026 | 34.089 | 60.034 | 34.5
[8 empty] | 61.3109 | 34.0976 | 60.0282 | 34.5
[8 empty] | 61.3192 | 34.0976 | 60.0282 | 34.5
[8 empty] | 61.3275 | 34.1028 | 60.0282 | 34.5
[8 empty] | 61.3359 | 34.1028 | 60.0282 | 34.5
[8 empty] | 61.3442 | 34.1028 | 60.0282 | 34.5
[8 empty] | 61.3525 | 34.1028 | 60.0282 | 34.5
[8 empty] | 61.3608 | 34.1028 | 60.0282 | 34.5
[8 empty] | 61.3691 | 34.1028 | 60.0282 | 34.5
[8 empty] | 61.3775 | 34.1047 | 60.0282 | 34.5
[8 empty] | 61.3858 | 34.1047 | 60.0282 | 34.5
[8 empty] | 61.3942 | 34.1047 | 60.0282 | 34.5
[8 empty] | 61.4025 | 34.1047 | 60.0282 | 34.5
[8 empty] | 61.4108 | 34.1047 | 60.0282 | 34.5
[8 empty] | 61.4191 | 34.1047 | 60.0282 | 34.5

## Gráficas cálculo vel. toma carg
Anexo 5 Acuerdo 1826
Descripción | En esta hoja se incluyen las gráficas a partir de las cuales se calcula la velocidad de toma de carga.

## Cálculo velocidad de descarga
Anexo 5 Acuerdo 1826
Descripción | En esta hoja se incluyen los cálculos de la velocidad de toma de carga para los escalones descendentes realizados
Mínimo declarado (MW) | 7.5 | Rampa ajustada %/min | 14
Nota: Se utiliza un tamaño de escalón de 13,5 MW debido a que la potencia máxima al momento de las pruebas fue de 75 MW, siendo el rango operativo 67,5 MW y correspondiendo un escalón del 20%
Potencia declarada (MW) | 150
Escalones descendentes
Número del escalón | Tamaño del escalón (MW) | Rango disponible [MW] | Tamaño del escalón | Velocidad (MW/min) | Velocidad (%Pnominal/min)
(%)
1 | 13.5 | 67.5 | 19.9999 | -20.9162 | -13.9442
2 | 13.5 | 67.5 | 19.9999 | -20.6743 | -13.7829
3 | 13.5 | 67.5 | 19.9999 | -21.0944 | -14.0629
4 | 13.5 | 67.5 | 19.9999 | -20.5531 | -13.7021
5 | 13.5 | 67.5 | 19.9999 | -20.9598 | -13.9732
Promedio |  |  |  | -20.8396 | -13.893
Desviación estándar |  |  |  | 0.22058
Coeficiente de variación |  |  |  | -0.010585
|  | Error entre valor ajustado y medido | 0.7639% | Debe ser menor al 2%

## Reg_Escalones descendentes
Anexo 5 Acuerdo 1826
Descripción | En esta hoja se incluyen los registros del tiempo, la potencia activa, la frecuencia y la potencia de referencia para cada uno de los escalones descendentes realizados
Escalón 1 |  |  |  | Escalón 2 |  |  |  | Escalón 3 |  |  |  | Escalón 4 |  |  |  | Escalón 5
t (s) | Potencia (MW) | Frecuencia (Hz) | Potencia de referencia (MW) | t (s) | Potencia (MW) | Frecuencia (Hz) | Potencia de referencia (MW) | t (s) | Potencia (MW) | Frecuencia (Hz) | Potencia de referencia (MW) | t (s) | Potencia (MW) | Frecuencia (Hz) | Potencia de referencia (MW) | t (s) | Potencia (MW) | Frecuencia (Hz) | Potencia de referencia (MW)
0.0023804 | 47.4809 | 59.9706 | 48 | 0.0068359 | 34.1438 | 60.0225 | 34.5 | 0.0063477 | 20.7715 | 60.0167 | 21 | 0.0026855 | 20.7391 | 60.0282 | 21 | 0.0074463 | 34.1503 | 60.0167 | 34.5
0.010712 | 47.4809 | 59.9706 | 48 | 0.015167 | 34.1438 | 60.0225 | 34.5 | 0.014679 | 20.7715 | 60.0167 | 21 | 0.011017 | 20.7391 | 60.0282 | 21 | 0.015747 | 34.1503 | 60.0167 | 34.5
0.019058 | 47.4809 | 59.9706 | 48 | 0.023499 | 34.1438 | 60.0225 | 34.5 | 0.02301 | 20.7715 | 60.0167 | 21 | 0.019348 | 20.7391 | 60.0282 | 21 | 0.02417 | 34.1503 | 60.0167 | 34.5
0.02739 | 47.4809 | 59.9706 | 48 | 0.03183 | 34.1438 | 60.0225 | 34.5 | 0.031342 | 20.7715 | 60.0167 | 21 | 0.027679 | 20.7391 | 60.0282 | 21 | 0.032471 | 34.1503 | 60.0167 | 34.5
0.035736 | 47.4809 | 59.9706 | 48 | 0.040161 | 34.1438 | 60.0225 | 34.5 | 0.039673 | 20.7712 | 60.0167 | 21 | 0.036011 | 20.7391 | 60.0282 | 21 | 0.040771 | 34.1503 | 60.0167 | 34.5
0.044067 | 47.4809 | 59.9706 | 48 | 0.048492 | 34.1438 | 60.0225 | 34.5 | 0.048004 | 20.7712 | 60.0167 | 21 | 0.044342 | 20.7391 | 60.0282 | 21 | 0.049072 | 34.1503 | 60.0167 | 34.5
0.052399 | 47.4809 | 59.9706 | 48 | 0.056824 | 34.1438 | 60.0225 | 34.5 | 0.056335 | 20.7703 | 60.0167 | 21 | 0.052673 | 20.7391 | 60.0282 | 21 | 0.057495 | 34.1503 | 60.0167 | 34.5
0.060745 | 47.4809 | 59.9706 | 48 | 0.065155 | 34.1438 | 60.0225 | 34.5 | 0.064667 | 20.7703 | 60.0167 | 21 | 0.061005 | 20.7391 | 60.0282 | 21 | 0.065796 | 34.1503 | 60.0167 | 34.5
0.069077 | 47.4809 | 59.9706 | 48 | 0.073486 | 34.1438 | 60.0225 | 34.5 | 0.072998 | 20.7695 | 60.0167 | 21 | 0.069336 | 20.7384 | 60.0282 | 21 | 0.074097 | 34.1503 | 60.0167 | 34.5
0.077423 | 47.4809 | 59.9706 | 48 | 0.081818 | 34.1438 | 60.0225 | 34.5 | 0.081329 | 20.7695 | 60.0167 | 21 | 0.077667 | 20.7384 | 60.0282 | 21 | 0.082397 | 34.1503 | 60.0167 | 34.5
0.085754 | 47.4809 | 59.9706 | 48 | 0.090149 | 34.1438 | 60.0225 | 34.5 | 0.089661 | 20.7695 | 60.0167 | 21 | 0.085999 | 20.7384 | 60.0282 | 21 | 0.09082 | 34.1503 | 60.0167 | 34.5
0.094086 | 47.4809 | 59.9706 | 48 | 0.09845 | 34.1438 | 60.0225 | 34.5 | 0.097992 | 20.7695 | 60.0167 | 21 | 0.09433 | 20.7384 | 60.0282 | 21 | 0.099121 | 34.1503 | 60.0167 | 34.5
0.10243 | 47.4809 | 59.9706 | 48 | 0.10678 | 34.1438 | 60.0225 | 34.5 | 0.10632 | 20.7695 | 60.0167 | 21 | 0.10263 | 20.7384 | 60.0282 | 21 | 0.10742 | 34.1503 | 60.0167 | 34.5
0.11076 | 47.4809 | 59.9706 | 48 | 0.11511 | 34.1438 | 60.0225 | 34.5 | 0.11465 | 20.7695 | 60.0167 | 21 | 0.11096 | 20.7384 | 60.0282 | 21 | 0.11572 | 34.1503 | 60.0167 | 34.5
0.11911 | 47.4809 | 59.9706 | 48 | 0.12344 | 34.1438 | 60.0225 | 34.5 | 0.12299 | 20.7695 | 60.0167 | 21 | 0.11929 | 20.7384 | 60.0282 | 21 | 0.12415 | 34.1503 | 60.0167 | 34.5
0.12744 | 47.4809 | 59.9706 | 48 | 0.13177 | 34.1438 | 60.0225 | 34.5 | 0.13132 | 20.7695 | 60.0167 | 21 | 0.12762 | 20.7384 | 60.0282 | 21 | 0.13245 | 34.1503 | 60.0167 | 34.5
0.13577 | 47.4809 | 59.9706 | 48 | 0.14011 | 34.1438 | 60.0225 | 34.5 | 0.13965 | 20.7701 | 60.0167 | 21 | 0.13596 | 20.7384 | 60.0282 | 21 | 0.14075 | 34.1503 | 60.0167 | 34.5
0.14412 | 47.4809 | 59.9706 | 48 | 0.14844 | 34.1438 | 60.0225 | 34.5 | 0.14798 | 20.7701 | 60.0167 | 21 | 0.14429 | 20.7384 | 60.0282 | 21 | 0.14905 | 34.149 | 60.0167 | 34.5
0.15245 | 47.4809 | 59.9706 | 48 | 0.15677 | 34.1438 | 60.0225 | 34.5 | 0.15631 | 20.7699 | 60.0167 | 21 | 0.15262 | 20.7384 | 60.0282 | 21 | 0.15747 | 34.149 | 60.0167 | 34.5
0.1608 | 47.4809 | 59.9706 | 48 | 0.1651 | 34.1438 | 60.0225 | 34.5 | 0.16464 | 20.7699 | 60.0167 | 21 | 0.16095 | 20.7384 | 60.0282 | 21 | 0.16577 | 34.1492 | 60.0167 | 34.5
0.16913 | 47.4809 | 59.9706 | 48 | 0.17343 | 34.1438 | 60.0225 | 34.5 | 0.17297 | 20.7699 | 60.0167 | 21 | 0.16928 | 20.7384 | 60.0282 | 21 | 0.17407 | 34.1492 | 60.0167 | 34.5
0.17746 | 47.4809 | 59.9706 | 48 | 0.18176 | 34.1438 | 60.0225 | 34.5 | 0.1813 | 20.7699 | 60.0167 | 21 | 0.17761 | 20.7384 | 60.0282 | 21 | 0.18237 | 34.1492 | 60.0167 | 34.5
0.18581 | 47.4809 | 59.9706 | 48 | 0.19009 | 34.1438 | 60.0225 | 34.5 | 0.18964 | 20.7672 | 60.0167 | 21 | 0.18594 | 20.7384 | 60.0282 | 21 | 0.1908 | 34.1492 | 60.0167 | 34.5
0.19414 | 47.4809 | 59.9706 | 48 | 0.19843 | 34.1438 | 60.0225 | 34.5 | 0.19797 | 20.7672 | 60.0167 | 21 | 0.19427 | 20.7384 | 60.0282 | 21 | 0.1991 | 34.1509 | 60.0167 | 34.5
0.20248 | 47.4809 | 59.9706 | 48 | 0.20676 | 34.1441 | 60.0225 | 34.5 | 0.2063 | 20.7672 | 60.0167 | 21 | 0.20261 | 20.7384 | 60.0282 | 21 | 0.2074 | 34.1509 | 60.0167 | 34.5
0.21082 | 47.4809 | 59.9706 | 48 | 0.21509 | 34.1441 | 60.0225 | 34.5 | 0.21463 | 20.7672 | 60.0167 | 21 | 0.21094 | 20.7384 | 60.0282 | 21 | 0.2157 | 34.1509 | 60.0167 | 34.5
0.21915 | 47.4809 | 59.9706 | 48 | 0.22342 | 34.1435 | 60.0225 | 34.5 | 0.22296 | 20.7672 | 60.0167 | 21 | 0.21927 | 20.7384 | 60.0282 | 21 | 0.22412 | 34.1509 | 60.0167 | 34.5
0.22749 | 47.4809 | 59.9706 | 48 | 0.23175 | 34.1435 | 60.0225 | 34.5 | 0.23129 | 20.7672 | 60.0167 | 21 | 0.2276 | 20.7384 | 60.0282 | 21 | 0.23242 | 34.151 | 60.0167 | 34.5
0.23582 | 47.4809 | 59.9706 | 48 | 0.24008 | 34.1435 | 60.0225 | 34.5 | 0.23962 | 20.7669 | 60.0167 | 21 | 0.2359 | 20.7384 | 60.0282 | 21 | 0.24072 | 34.151 | 60.0167 | 34.5
0.24417 | 47.4809 | 59.9706 | 48 | 0.24841 | 34.1435 | 60.0225 | 34.5 | 0.24796 | 20.7669 | 60.0167 | 21 | 0.24423 | 20.7384 | 60.0282 | 21 | 0.24902 | 34.151 | 60.0167 | 34.5
0.2525 | 47.4809 | 59.9706 | 48 | 0.25674 | 34.1443 | 60.0225 | 34.5 | 0.25626 | 20.7836 | 60.0167 | 21 | 0.25256 | 20.7384 | 60.0282 | 21 | 0.25745 | 34.151 | 60.0167 | 34.5
0.26083 | 47.4809 | 59.9706 | 48 | 0.26508 | 34.1443 | 60.0225 | 34.5 | 0.26459 | 20.7836 | 60.0167 | 21 | 0.26089 | 20.7384 | 60.0282 | 21 | 0.26575 | 34.151 | 60.0167 | 34.5
0.26918 | 47.4809 | 59.9706 | 48 | 0.27341 | 34.1443 | 60.0225 | 34.5 | 0.27292 | 20.7836 | 60.0167 | 21 | 0.26923 | 20.7384 | 60.0282 | 21 | 0.27405 | 34.151 | 60.0167 | 34.5
0.27751 | 47.4809 | 59.9706 | 48 | 0.28174 | 34.1443 | 60.0225 | 34.5 | 0.28125 | 20.7836 | 60.0167 | 21 | 0.27756 | 20.7384 | 60.0282 | 21 | 0.28235 | 34.151 | 60.0167 | 34.5
0.28586 | 47.4809 | 59.9706 | 48 | 0.29007 | 34.1443 | 60.0225 | 34.5 | 0.28958 | 20.7836 | 60.0167 | 21 | 0.28589 | 20.7384 | 60.0282 | 21 | 0.29077 | 34.151 | 60.0167 | 34.5
0.29419 | 47.4809 | 59.9706 | 48 | 0.2984 | 34.1443 | 60.0225 | 34.5 | 0.29791 | 20.7836 | 60.0167 | 21 | 0.29422 | 20.7384 | 60.0282 | 21 | 0.29907 | 34.151 | 60.0167 | 34.5
0.30252 | 47.4809 | 59.9706 | 48 | 0.30673 | 34.1443 | 60.0225 | 34.5 | 0.30624 | 20.7836 | 60.0167 | 21 | 0.30255 | 20.7384 | 60.0282 | 21 | 0.30737 | 34.151 | 60.0167 | 34.5
0.31087 | 47.4809 | 59.9706 | 48 | 0.31506 | 34.1443 | 60.0225 | 34.5 | 0.31458 | 20.7836 | 60.0167 | 21 | 0.31088 | 20.7384 | 60.0282 | 21 | 0.31567 | 34.151 | 60.0167 | 34.5
0.3192 | 47.4809 | 59.9706 | 48 | 0.32339 | 34.1443 | 60.0225 | 34.5 | 0.32291 | 20.7853 | 60.0167 | 21 | 0.31921 | 20.7384 | 60.0282 | 21 | 0.3241 | 34.151 | 60.0167 | 34.5
0.32755 | 47.4809 | 59.9706 | 48 | 0.3317 | 34.1443 | 60.0225 | 34.5 | 0.33124 | 20.7853 | 60.0167 | 21 | 0.32755 | 20.7384 | 60.0282 | 21 | 0.3324 | 34.151 | 60.0167 | 34.5
0.33588 | 47.4809 | 59.9706 | 48 | 0.34003 | 34.1443 | 60.0225 | 34.5 | 0.33957 | 20.7727 | 60.0167 | 21 | 0.33588 | 20.7384 | 60.0282 | 21 | 0.3407 | 34.151 | 60.0167 | 34.5
0.34421 | 47.4809 | 59.9706 | 48 | 0.34836 | 34.1443 | 60.0225 | 34.5 | 0.3479 | 20.7727 | 60.0167 | 21 | 0.34421 | 20.7384 | 60.0282 | 21 | 0.349 | 34.151 | 60.0167 | 34.5
0.35255 | 47.4809 | 59.9706 | 48 | 0.35669 | 34.1443 | 60.0225 | 34.5 | 0.35623 | 20.7723 | 60.0167 | 21 | 0.35254 | 20.7384 | 60.0282 | 21 | 0.35742 | 34.151 | 60.0167 | 34.5
0.36089 | 47.4809 | 59.9706 | 48 | 0.36502 | 34.1443 | 60.0225 | 34.5 | 0.36456 | 20.7723 | 60.0167 | 21 | 0.36087 | 20.7384 | 60.0282 | 21 | 0.36572 | 34.151 | 60.0167 | 34.5
0.36923 | 47.4809 | 59.9706 | 48 | 0.37335 | 34.1449 | 60.0225 | 34.5 | 0.37289 | 20.7723 | 60.0167 | 21 | 0.36917 | 20.7384 | 60.0282 | 21 | 0.37402 | 34.151 | 60.0167 | 34.5
0.37756 | 47.4809 | 59.9706 | 48 | 0.38168 | 34.1449 | 60.0225 | 34.5 | 0.38123 | 20.7723 | 60.0167 | 21 | 0.3775 | 20.7384 | 60.0282 | 21 | 0.38232 | 34.151 | 60.0167 | 34.5
0.38589 | 47.4809 | 59.9706 | 48 | 0.39001 | 34.1449 | 60.0225 | 34.5 | 0.38956 | 20.7723 | 60.0167 | 21 | 0.38583 | 20.7384 | 60.0282 | 21 | 0.39075 | 34.151 | 60.0167 | 34.5
0.39424 | 47.4809 | 59.9706 | 48 | 0.39835 | 34.1449 | 60.0225 | 34.5 | 0.39789 | 20.7723 | 60.0167 | 21 | 0.39417 | 20.7384 | 60.0282 | 21 | 0.39905 | 34.151 | 60.0167 | 34.5
0.40257 | 47.4809 | 59.9706 | 48 | 0.40668 | 34.1428 | 60.0225 | 34.5 | 0.40622 | 20.7773 | 60.0167 | 21 | 0.4025 | 20.7384 | 60.0282 | 21 | 0.40735 | 34.151 | 60.0167 | 34.5
0.41092 | 47.4809 | 59.9706 | 48 | 0.41501 | 34.1428 | 60.0225 | 34.5 | 0.41455 | 20.7773 | 60.0167 | 21 | 0.41083 | 20.7384 | 60.0282 | 21 | 0.41565 | 34.151 | 60.0167 | 34.5
0.41925 | 47.4809 | 59.9706 | 48 | 0.42334 | 34.1428 | 60.0225 | 34.5 | 0.42288 | 20.7773 | 60.0167 | 21 | 0.41916 | 20.7384 | 60.0282 | 21 | 0.42407 | 34.151 | 60.0167 | 34.5
0.42758 | 47.4577 | 59.9706 | 48 | 0.43167 | 34.1428 | 60.0225 | 34.5 | 0.43121 | 20.7773 | 60.0167 | 21 | 0.42749 | 20.7384 | 60.0282 | 21 | 0.43237 | 34.151 | 60.0167 | 34.5
0.43593 | 47.4577 | 59.9706 | 48 | 0.44 | 34.1604 | 60.0225 | 34.5 | 0.43954 | 20.7759 | 60.0167 | 21 | 0.43582 | 20.7384 | 60.0282 | 21 | 0.44067 | 34.151 | 60.0167 | 34.5
0.44426 | 47.4577 | 59.9706 | 48 | 0.44833 | 34.1604 | 60.0225 | 34.5 | 0.44788 | 20.7759 | 60.0167 | 21 | 0.44415 | 20.7384 | 60.0282 | 21 | 0.44897 | 34.151 | 60.0167 | 34.5
0.45261 | 47.4577 | 59.9706 | 48 | 0.45667 | 34.1604 | 60.0225 | 34.5 | 0.45621 | 20.775 | 60.0167 | 21 | 0.45248 | 20.7384 | 60.0282 | 21 | 0.4574 | 34.151 | 60.0167 | 34.5
0.46094 | 47.4577 | 59.9706 | 48 | 0.465 | 34.1604 | 60.0225 | 34.5 | 0.46454 | 20.775 | 60.0167 | 21 | 0.46082 | 20.7384 | 60.0282 | 21 | 0.4657 | 34.151 | 60.0167 | 34.5
0.46927 | 47.4577 | 59.9706 | 48 | 0.47333 | 34.1583 | 60.0225 | 34.5 | 0.47287 | 20.775 | 60.0167 | 21 | 0.46915 | 20.7384 | 60.0282 | 21 | 0.474 | 34.151 | 60.0167 | 34.5
0.47762 | 47.4577 | 59.9706 | 48 | 0.48166 | 34.1583 | 60.0225 | 34.5 | 0.4812 | 20.775 | 60.0167 | 21 | 0.47748 | 20.7384 | 60.0282 | 21 | 0.4823 | 34.151 | 60.0167 | 34.5
0.48595 | 47.4577 | 59.9706 | 48 | 0.48999 | 34.1583 | 60.0225 | 34.5 | 0.48953 | 20.775 | 60.0167 | 21 | 0.48581 | 20.7384 | 60.0282 | 21 | 0.49072 | 34.151 | 60.0167 | 34.5
0.49429 | 47.4634 | 59.9706 | 48 | 0.49832 | 34.1583 | 60.0225 | 34.5 | 0.49786 | 20.775 | 60.0167 | 21 | 0.49414 | 20.7384 | 60.0282 | 21 | 0.49902 | 34.151 | 60.0167 | 34.5
0.50262 | 47.4634 | 59.9706 | 48 | 0.50665 | 34.1583 | 60.0225 | 34.5 | 0.5062 | 20.775 | 60.0167 | 21 | 0.50244 | 20.7384 | 60.0282 | 21 | 0.50732 | 34.151 | 60.0167 | 34.5
0.51096 | 47.4644 | 59.9706 | 48 | 0.51498 | 34.1583 | 60.0225 | 34.5 | 0.51453 | 20.775 | 60.0167 | 21 | 0.51077 | 20.7384 | 60.0282 | 21 | 0.51562 | 34.151 | 60.0167 | 34.5
0.5193 | 47.4644 | 59.9706 | 48 | 0.52332 | 34.1583 | 60.0225 | 34.5 | 0.52286 | 20.775 | 60.0167 | 21 | 0.5191 | 20.7384 | 60.0282 | 21 | 0.52405 | 34.151 | 60.0167 | 34.5
0.52763 | 47.4644 | 59.9706 | 48 | 0.53165 | 34.1583 | 60.0225 | 34.5 | 0.53119 | 20.775 | 60.0167 | 21 | 0.52744 | 20.7384 | 60.0282 | 21 | 0.53235 | 34.151 | 60.0167 | 34.5
0.53598 | 47.4644 | 59.9706 | 48 | 0.53998 | 34.1599 | 60.0225 | 34.5 | 0.53952 | 20.7762 | 60.0167 | 21 | 0.53577 | 20.7384 | 60.0282 | 21 | 0.54065 | 34.151 | 60.0167 | 34.5
0.54431 | 47.4644 | 59.9706 | 48 | 0.54831 | 34.1599 | 60.0225 | 34.5 | 0.54785 | 20.7762 | 60.0167 | 21 | 0.5441 | 20.7384 | 60.0282 | 21 | 0.54895 | 34.151 | 60.0167 | 34.5
0.55266 | 47.4644 | 59.9706 | 48 | 0.55664 | 34.1548 | 60.0225 | 34.5 | 0.55618 | 20.7728 | 60.0167 | 21 | 0.55243 | 20.7384 | 60.0282 | 21 | 0.55737 | 34.151 | 60.0167 | 34.5
0.56099 | 47.4644 | 59.9706 | 48 | 0.56494 | 34.1548 | 60.0225 | 34.5 | 0.56451 | 20.7728 | 60.0167 | 21 | 0.56076 | 20.7384 | 60.0282 | 21 | 0.56567 | 34.151 | 60.0167 | 34.5
0.56932 | 47.4644 | 59.9706 | 48 | 0.57327 | 34.1485 | 60.0225 | 34.5 | 0.57285 | 20.7728 | 60.0167 | 21 | 0.56909 | 20.7384 | 60.0282 | 21 | 0.57397 | 34.151 | 60.0167 | 34.5
0.57767 | 47.4588 | 59.9706 | 48 | 0.5816 | 34.1485 | 60.0225 | 34.5 | 0.58118 | 20.7728 | 60.0167 | 21 | 0.57742 | 20.7384 | 60.0282 | 21 | 0.58228 | 34.151 | 60.0167 | 34.5
0.586 | 47.4588 | 59.9706 | 48 | 0.58994 | 34.1485 | 60.0225 | 34.5 | 0.58951 | 20.7728 | 60.0167 | 21 | 0.58575 | 20.7384 | 60.0282 | 21 | 0.5907 | 34.151 | 60.0167 | 34.5
0.59435 | 47.4588 | 59.9706 | 48 | 0.59827 | 34.1485 | 60.0225 | 34.5 | 0.59784 | 20.7728 | 60.0167 | 21 | 0.59409 | 20.7384 | 60.0282 | 21 | 0.599 | 34.151 | 60.0167 | 34.5
0.60268 | 47.4588 | 59.9706 | 48 | 0.6066 | 34.1485 | 60.0225 | 34.5 | 0.60617 | 20.7728 | 60.0167 | 21 | 0.60242 | 20.7384 | 60.0282 | 21 | 0.6073 | 34.151 | 60.0167 | 34.5
0.61101 | 47.4588 | 59.9706 | 48 | 0.61493 | 34.1485 | 60.0225 | 34.5 | 0.6145 | 20.7728 | 60.0167 | 21 | 0.61075 | 20.7384 | 60.0282 | 21 | 0.6156 | 34.151 | 60.0167 | 34.5
0.61935 | 47.4588 | 59.9706 | 48 | 0.62326 | 34.1503 | 60.0225 | 34.5 | 0.62283 | 20.7728 | 60.0167 | 21 | 0.61908 | 20.7384 | 60.0282 | 21 | 0.62402 | 34.151 | 60.0167 | 34.5
0.62769 | 47.4785 | 59.9706 | 48 | 0.63159 | 34.1503 | 60.0225 | 34.5 | 0.63116 | 20.7728 | 60.0167 | 21 | 0.62741 | 20.7384 | 60.0282 | 21 | 0.63232 | 34.151 | 60.0167 | 34.5
0.63603 | 47.4785 | 59.9706 | 48 | 0.63992 | 34.1503 | 60.0225 | 34.5 | 0.6395 | 20.7758 | 60.0167 | 21 | 0.63574 | 20.7384 | 60.0282 | 21 | 0.64062 | 34.151 | 60.0167 | 34.5
0.64436 | 47.4785 | 59.9706 | 48 | 0.64825 | 34.1503 | 60.0225 | 34.5 | 0.64783 | 20.7758 | 60.0167 | 21 | 0.64404 | 20.7384 | 60.0282 | 21 | 0.64893 | 34.151 | 60.0167 | 34.5
0.65269 | 47.4785 | 59.9706 | 48 | 0.65659 | 34.1503 | 60.0225 | 34.5 | 0.65616 | 20.7758 | 60.0167 | 21 | 0.65237 | 20.7384 | 60.0282 | 21 | 0.65735 | 34.151 | 60.0167 | 34.5
0.66104 | 47.4785 | 59.9706 | 48 | 0.66492 | 34.1503 | 60.0225 | 34.5 | 0.66449 | 20.7758 | 60.0167 | 21 | 0.66071 | 20.7384 | 60.0282 | 21 | 0.66565 | 34.151 | 60.0167 | 34.5
0.66937 | 47.4785 | 59.9706 | 48 | 0.67325 | 34.1507 | 60.0225 | 34.5 | 0.67282 | 20.7779 | 60.0167 | 21 | 0.66904 | 20.7436 | 60.0282 | 21 | 0.67395 | 34.151 | 60.0167 | 34.5
0.67772 | 47.4785 | 59.9706 | 48 | 0.68158 | 34.1507 | 60.0225 | 34.5 | 0.68115 | 20.7779 | 60.0167 | 21 | 0.67737 | 20.7436 | 60.0282 | 21 | 0.68225 | 34.1664 | 60.0167 | 34.5
0.68605 | 47.4785 | 59.9706 | 48 | 0.68991 | 34.1486 | 60.0225 | 34.5 | 0.68948 | 20.7779 | 60.0167 | 21 | 0.6857 | 20.743 | 60.0282 | 21 | 0.69067 | 34.1664 | 60.0167 | 34.5
0.69438 | 47.4785 | 59.9706 | 48 | 0.69824 | 34.1486 | 60.0225 | 34.5 | 0.69781 | 20.7779 | 60.0167 | 21 | 0.69403 | 20.743 | 60.0282 | 21 | 0.69897 | 34.1664 | 60.0167 | 34.5
0.70273 | 47.4785 | 59.9706 | 48 | 0.70657 | 34.1486 | 60.0225 | 34.5 | 0.70615 | 20.7779 | 60.0167 | 21 | 0.70236 | 20.743 | 60.0282 | 21 | 0.70728 | 34.1664 | 60.0167 | 34.5
0.71106 | 47.4785 | 59.9706 | 48 | 0.7149 | 34.1486 | 60.0225 | 34.5 | 0.71448 | 20.7779 | 60.0167 | 21 | 0.71069 | 20.743 | 60.0282 | 21 | 0.71558 | 34.1664 | 60.0167 | 34.5
0.71941 | 47.4785 | 59.9706 | 48 | 0.72324 | 34.1486 | 60.0225 | 34.5 | 0.72281 | 20.7779 | 60.0167 | 21 | 0.71902 | 20.743 | 60.0282 | 21 | 0.72388 | 34.1664 | 60.0167 | 34.5
0.72774 | 47.4789 | 59.9706 | 48 | 0.73157 | 34.1486 | 60.0225 | 34.5 | 0.73114 | 20.7779 | 60.0167 | 21 | 0.72736 | 20.743 | 60.0282 | 21 | 0.7323 | 34.1664 | 60.0167 | 34.5
0.73607 | 47.4789 | 59.9706 | 48 | 0.7399 | 34.1486 | 60.0225 | 34.5 | 0.73947 | 20.7778 | 60.0167 | 21 | 0.73569 | 20.743 | 60.0282 | 21 | 0.7406 | 34.1664 | 60.0167 | 34.5
0.74442 | 47.4789 | 59.9706 | 48 | 0.74823 | 34.1486 | 60.0225 | 34.5 | 0.7478 | 20.7778 | 60.0167 | 21 | 0.74402 | 20.743 | 60.0282 | 21 | 0.7489 | 34.1664 | 60.0167 | 34.5
0.75275 | 47.4789 | 59.9706 | 48 | 0.75656 | 34.1464 | 60.0225 | 34.5 | 0.75613 | 20.7778 | 60.0167 | 21 | 0.75235 | 20.743 | 60.0282 | 21 | 0.7572 | 34.1664 | 60.0167 | 34.5
0.76109 | 47.4789 | 59.9706 | 48 | 0.76489 | 34.1464 | 60.0225 | 34.5 | 0.76447 | 20.7778 | 60.0167 | 21 | 0.76068 | 20.743 | 60.0282 | 21 | 0.76562 | 34.1664 | 60.0167 | 34.5
0.76942 | 47.4789 | 59.9706 | 48 | 0.77322 | 34.1456 | 60.0225 | 34.5 | 0.7728 | 20.7778 | 60.0167 | 21 | 0.76901 | 20.743 | 60.0282 | 21 | 0.77393 | 34.1664 | 60.0167 | 34.5
0.77776 | 47.4778 | 59.9706 | 48 | 0.78156 | 34.1456 | 60.0225 | 34.5 | 0.78113 | 20.7778 | 60.0167 | 21 | 0.77731 | 20.743 | 60.0282 | 21 | 0.78223 | 34.1664 | 60.0167 | 34.5
0.7861 | 47.4778 | 59.9706 | 48 | 0.78989 | 34.1456 | 60.0225 | 34.5 | 0.78946 | 20.7778 | 60.0167 | 21 | 0.78564 | 20.743 | 60.0282 | 21 | 0.79053 | 34.1664 | 60.0167 | 34.5
0.79443 | 47.4778 | 59.9706 | 48 | 0.79819 | 34.1456 | 60.0225 | 34.5 | 0.79779 | 20.7778 | 60.0167 | 21 | 0.79398 | 20.743 | 60.0282 | 21 | 0.79895 | 34.1664 | 60.0167 | 34.5
0.80278 | 47.4778 | 59.9706 | 48 | 0.80652 | 34.1456 | 60.0225 | 34.5 | 0.80612 | 20.7778 | 60.0167 | 21 | 0.80231 | 20.743 | 60.034 | 21 | 0.80725 | 34.1664 | 60.0167 | 34.5
0.81111 | 47.4778 | 59.9706 | 48 | 0.81485 | 34.1456 | 60.0225 | 34.5 | 0.81445 | 20.7778 | 60.0167 | 21 | 0.81064 | 20.743 | 60.034 | 21 | 0.81555 | 34.1664 | 60.0167 | 34.5
0.81944 | 47.4778 | 59.9706 | 48 | 0.82318 | 34.1361 | 60.0225 | 34.5 | 0.82278 | 20.7752 | 60.0167 | 21 | 0.81897 | 20.743 | 60.034 | 21 | 0.82385 | 34.1664 | 60.0167 | 34.5
0.82779 | 47.4778 | 59.9706 | 48 | 0.83151 | 34.1361 | 60.0225 | 34.5 | 0.83112 | 20.7752 | 60.0167 | 21 | 0.8273 | 20.743 | 60.034 | 21 | 0.83228 | 34.1664 | 60.0167 | 34.5
0.83612 | 47.4778 | 59.9706 | 48 | 0.83984 | 34.1361 | 60.0225 | 34.5 | 0.83945 | 20.7752 | 60.0167 | 21 | 0.83563 | 20.743 | 60.034 | 21 | 0.84058 | 34.1664 | 60.0167 | 34.5
0.84447 | 47.4842 | 59.9706 | 48 | 0.84818 | 34.1361 | 60.0225 | 34.5 | 0.84778 | 20.7752 | 60.0167 | 21 | 0.84396 | 20.743 | 60.034 | 21 | 0.84888 | 34.1664 | 60.0167 | 34.5
0.8528 | 47.4842 | 59.9706 | 48 | 0.85651 | 34.1361 | 60.0225 | 34.5 | 0.85611 | 20.7752 | 60.0167 | 21 | 0.85229 | 20.743 | 60.034 | 21 | 0.85718 | 34.1664 | 60.0167 | 34.5
0.86113 | 47.4842 | 59.9706 | 48 | 0.86484 | 34.1361 | 60.0225 | 34.5 | 0.86444 | 20.7752 | 60.0167 | 21 | 0.86063 | 20.743 | 60.034 | 21 | 0.8656 | 34.1664 | 60.0167 | 34.5
0.86948 | 47.4842 | 59.9706 | 48 | 0.87317 | 34.1361 | 60.0225 | 34.5 | 0.87277 | 20.7739 | 60.0167 | 21 | 0.86896 | 20.743 | 60.034 | 21 | 0.8739 | 34.1664 | 60.0167 | 34.5
0.87781 | 47.4842 | 59.9706 | 48 | 0.8815 | 34.1361 | 60.0225 | 34.5 | 0.8811 | 20.7739 | 60.0167 | 21 | 0.87726 | 20.743 | 60.034 | 21 | 0.8822 | 34.1664 | 60.0167 | 34.5
0.88615 | 47.4842 | 59.9706 | 48 | 0.88983 | 34.1329 | 60.0225 | 34.5 | 0.88943 | 20.7739 | 60.0167 | 21 | 0.88559 | 20.743 | 60.034 | 21 | 0.8905 | 34.1664 | 60.0167 | 34.5
0.89449 | 47.4842 | 59.9706 | 48 | 0.89816 | 34.1329 | 60.0225 | 34.5 | 0.89777 | 20.7739 | 60.0167 | 21 | 0.89392 | 20.743 | 60.034 | 21 | 0.89893 | 34.1664 | 60.0167 | 34.5
0.90282 | 47.4842 | 59.9706 | 48 | 0.90649 | 34.1344 | 60.0225 | 34.5 | 0.9061 | 20.7739 | 60.0167 | 21 | 0.90225 | 20.743 | 60.034 | 21 | 0.90723 | 34.1664 | 60.0167 | 34.5
0.91116 | 47.4842 | 59.9706 | 48 | 0.91483 | 34.1344 | 60.0225 | 34.5 | 0.91443 | 20.7739 | 60.0167 | 21 | 0.91058 | 20.743 | 60.034 | 21 | 0.91553 | 34.1664 | 60.0167 | 34.5
0.91949 | 47.4842 | 59.9706 | 48 | 0.92316 | 34.1344 | 60.0225 | 34.5 | 0.92276 | 20.7739 | 60.0167 | 21 | 0.91891 | 20.7448 | 60.034 | 21 | 0.92383 | 34.1664 | 60.0167 | 34.5
0.92784 | 47.4842 | 59.9706 | 48 | 0.93149 | 34.1344 | 60.0225 | 34.5 | 0.93109 | 20.7739 | 60.0167 | 21 | 0.92725 | 20.7448 | 60.034 | 21 | 0.93225 | 34.1664 | 60.0167 | 34.5
0.93617 | 47.4842 | 59.9706 | 48 | 0.93982 | 34.1355 | 60.0225 | 34.5 | 0.93942 | 20.7739 | 60.0167 | 21 | 0.93558 | 20.7448 | 60.034 | 21 | 0.94055 | 34.1664 | 60.0167 | 34.5
0.9445 | 47.4921 | 59.9706 | 48 | 0.94815 | 34.1355 | 60.0225 | 34.5 | 0.94775 | 20.7739 | 60.0167 | 21 | 0.94391 | 20.7448 | 60.034 | 21 | 0.94885 | 34.1664 | 60.0167 | 34.5
0.95285 | 47.4921 | 59.9706 | 48 | 0.95648 | 34.1355 | 60.0225 | 34.5 | 0.95609 | 20.7739 | 60.0167 | 21 | 0.95224 | 20.7429 | 60.034 | 21 | 0.95715 | 34.1664 | 60.0167 | 34.5
0.96118 | 47.4894 | 59.9706 | 48 | 0.96481 | 34.1355 | 60.0225 | 34.5 | 0.96442 | 20.7739 | 60.0167 | 21 | 0.96057 | 20.7429 | 60.034 | 21 | 0.96558 | 34.1664 | 60.0167 | 34.5
0.96953 | 47.4894 | 59.9706 | 48 | 0.97314 | 34.1355 | 60.0225 | 34.5 | 0.97275 | 20.7715 | 60.0167 | 21 | 0.9689 | 20.7444 | 60.034 | 21 | 0.97388 | 34.1664 | 60.0167 | 34.5
0.97786 | 47.4894 | 59.9706 | 48 | 0.98148 | 34.1355 | 60.0225 | 34.5 | 0.98108 | 20.7715 | 60.0167 | 21 | 0.9772 | 20.7444 | 60.034 | 21 | 0.98218 | 34.1664 | 60.0167 | 34.5
0.98619 | 47.4894 | 59.9706 | 48 | 0.98981 | 34.1355 | 60.0225 | 34.5 | 0.98941 | 20.7715 | 60.0167 | 21 | 0.98553 | 20.7444 | 60.034 | 21 | 0.99048 | 34.1664 | 60.0167 | 34.5
0.99454 | 47.4894 | 59.9706 | 48 | 0.99814 | 34.1355 | 60.0225 | 34.5 | 0.99774 | 20.7715 | 60.0167 | 21 | 0.99387 | 20.7444 | 60.034 | 21 | 0.9989 | 34.1664 | 60.0167 | 34.5
1.0029 | 47.4894 | 59.9706 | 48 | 1.0065 | 34.1355 | 60.0225 | 34.5 | 1.0061 | 20.7686 | 60.0167 | 21 | 1.0022 | 20.7444 | 60.034 | 21 | 1.0072 | 34.1664 | 60.0167 | 34.5
1.0112 | 47.4891 | 59.9706 | 48 | 1.0148 | 34.1355 | 60.0225 | 34.5 | 1.0144 | 20.7686 | 60.0167 | 21 | 1.0105 | 20.7444 | 60.034 | 21 | 1.0155 | 34.1664 | 60.0167 | 34.5
1.0195 | 47.4891 | 59.9706 | 48 | 1.0231 | 34.1451 | 60.0225 | 34.5 | 1.0227 | 20.7588 | 60.0167 | 21 | 1.0189 | 20.7444 | 60.034 | 21 | 1.0238 | 34.1664 | 60.0167 | 34.5
1.0279 | 47.4891 | 59.9706 | 48 | 1.0314 | 34.1451 | 60.0225 | 34.5 | 1.0311 | 20.7588 | 60.0167 | 21 | 1.0272 | 20.7444 | 60.034 | 21 | 1.0322 | 34.1664 | 60.0167 | 34.5
1.0362 | 47.4891 | 59.9706 | 48 | 1.0398 | 34.1451 | 60.0225 | 34.5 | 1.0394 | 20.7588 | 60.0167 | 21 | 1.0355 | 20.7427 | 60.034 | 21 | 1.0405 | 34.1664 | 60.0167 | 34.5
1.0446 | 47.4891 | 59.9706 | 48 | 1.0481 | 34.1451 | 60.0225 | 34.5 | 1.0477 | 20.7588 | 60.0167 | 21 | 1.0439 | 20.7427 | 60.034 | 21 | 1.0488 | 34.1664 | 60.0167 | 34.5
1.0529 | 47.4891 | 59.9706 | 48 | 1.0564 | 34.1427 | 60.0225 | 34.5 | 1.0561 | 20.7588 | 60.0167 | 21 | 1.0522 | 20.7427 | 60.034 | 21 | 1.0571 | 34.1664 | 60.0167 | 34.5
1.0612 | 47.4891 | 59.9706 | 48 | 1.0648 | 34.1427 | 60.0225 | 34.5 | 1.0644 | 20.7588 | 60.0167 | 21 | 1.0605 | 20.7427 | 60.034 | 21 | 1.0656 | 34.1664 | 60.0167 | 34.5
1.0696 | 47.4891 | 59.9706 | 48 | 1.0731 | 34.1427 | 60.0225 | 34.5 | 1.0727 | 20.7588 | 60.0167 | 21 | 1.0688 | 20.7427 | 60.034 | 21 | 1.0739 | 34.1664 | 60.0167 | 34.5
1.0779 | 47.4891 | 59.9706 | 48 | 1.0814 | 34.1427 | 60.0225 | 34.5 | 1.0811 | 20.7588 | 60.0167 | 21 | 1.0771 | 20.7427 | 60.034 | 21 | 1.0822 | 34.1664 | 60.0167 | 34.5
1.0862 | 47.4891 | 59.9706 | 48 | 1.0898 | 34.1427 | 60.0225 | 34.5 | 1.0894 | 20.7513 | 60.0167 | 21 | 1.0855 | 20.7303 | 60.034 | 21 | 1.0905 | 34.1664 | 60.0167 | 34.5
1.0946 | 47.4891 | 59.9706 | 48 | 1.0981 | 34.1427 | 60.0225 | 34.5 | 1.0977 | 20.7513 | 60.0167 | 21 | 1.0938 | 20.7303 | 60.034 | 21 | 1.0989 | 34.1664 | 60.0167 | 34.5
1.1029 | 47.4891 | 59.9706 | 48 | 1.1064 | 34.1427 | 60.034 | 34.5 | 1.106 | 20.7513 | 60.0167 | 21 | 1.1021 | 20.7303 | 60.034 | 21 | 1.1072 | 34.1664 | 60.0167 | 34.5
1.1113 | 47.4891 | 59.9706 | 48 | 1.1147 | 34.1427 | 60.034 | 34.5 | 1.1144 | 20.7513 | 60.0167 | 21 | 1.1105 | 20.7303 | 60.034 | 21 | 1.1155 | 34.1664 | 60.0167 | 34.5
1.1196 | 47.4891 | 59.9706 | 48 | 1.1231 | 34.1426 | 60.034 | 34.5 | 1.1227 | 20.755 | 60.0167 | 21 | 1.1188 | 20.7303 | 60.034 | 21 | 1.1238 | 34.1664 | 60.0167 | 34.5
1.1279 | 47.4924 | 59.9764 | 48 | 1.1314 | 34.1426 | 60.034 | 34.5 | 1.131 | 20.755 | 60.0167 | 21 | 1.1271 | 20.7303 | 60.034 | 21 | 1.1322 | 34.1664 | 60.0167 | 34.5
1.1363 | 47.4924 | 59.9764 | 48 | 1.1397 | 34.1426 | 60.034 | 34.5 | 1.1393 | 20.7552 | 60.0167 | 21 | 1.1355 | 20.7317 | 60.034 | 21 | 1.1405 | 34.1664 | 60.0167 | 34.5
1.1446 | 47.4898 | 59.9764 | 48 | 1.1481 | 34.1426 | 60.034 | 34.5 | 1.1477 | 20.7552 | 60.0167 | 21 | 1.1438 | 20.7317 | 60.034 | 21 | 1.1488 | 34.1664 | 60.0167 | 34.5
1.1529 | 47.4898 | 59.9764 | 48 | 1.1564 | 34.1462 | 60.034 | 34.5 | 1.156 | 20.7592 | 60.0167 | 21 | 1.1521 | 20.7317 | 60.034 | 21 | 1.1571 | 34.1664 | 60.0167 | 34.5
1.1613 | 47.4898 | 59.9764 | 48 | 1.1647 | 34.1462 | 60.034 | 34.5 | 1.1643 | 20.7592 | 60.0167 | 21 | 1.1604 | 20.7317 | 60.034 | 21 | 1.1655 | 34.1664 | 60.0167 | 34.5
1.1696 | 47.4898 | 59.9764 | 48 | 1.173 | 34.1466 | 60.034 | 34.5 | 1.1727 | 20.7592 | 60.0167 | 21 | 1.1688 | 20.7317 | 60.034 | 21 | 1.1738 | 34.1664 | 60.0167 | 34.5
1.1779 | 47.4898 | 59.9764 | 48 | 1.1814 | 34.1466 | 60.034 | 34.5 | 1.181 | 20.7592 | 60.0167 | 21 | 1.1771 | 20.7317 | 60.034 | 21 | 1.1821 | 34.1664 | 60.0167 | 34.5
1.1863 | 47.4898 | 59.9764 | 48 | 1.1897 | 34.1466 | 60.034 | 34.5 | 1.1893 | 20.7592 | 60.0167 | 21 | 1.1854 | 20.7317 | 60.034 | 21 | 1.1904 | 34.1664 | 60.0167 | 34.5
1.1946 | 47.4898 | 59.9764 | 48 | 1.198 | 34.1466 | 60.034 | 34.5 | 1.1977 | 20.7592 | 60.0167 | 21 | 1.1938 | 20.7317 | 60.034 | 21 | 1.1989 | 34.1664 | 60.0167 | 34.5
1.203 | 47.4898 | 59.9764 | 48 | 1.2064 | 34.1453 | 60.034 | 34.5 | 1.206 | 20.7592 | 60.0167 | 21 | 1.2021 | 20.7327 | 60.034 | 21 | 1.2072 | 34.1664 | 60.0167 | 34.5
1.2113 | 47.4898 | 59.9764 | 48 | 1.2147 | 34.1453 | 60.034 | 34.5 | 1.2143 | 20.7592 | 60.0167 | 21 | 1.2104 | 20.7327 | 60.034 | 21 | 1.2155 | 34.1664 | 60.0167 | 34.5
1.2196 | 47.4898 | 59.9764 | 48 | 1.223 | 34.122 | 60.034 | 34.5 | 1.2227 | 20.7855 | 60.0167 | 21 | 1.2188 | 20.7327 | 60.034 | 21 | 1.2238 | 34.1664 | 60.0167 | 34.5
1.228 | 47.4898 | 59.9764 | 48 | 1.2314 | 34.122 | 60.034 | 34.5 | 1.231 | 20.7855 | 60.0167 | 21 | 1.2271 | 20.7327 | 60.034 | 21 | 1.2322 | 34.1664 | 60.0167 | 34.5
1.2363 | 47.4898 | 59.9764 | 48 | 1.2397 | 34.1202 | 60.034 | 34.5 | 1.2393 | 20.7855 | 60.0167 | 21 | 1.2354 | 20.7327 | 60.034 | 21 | 1.2405 | 34.1664 | 60.0167 | 34.5
1.2446 | 47.4949 | 59.9764 | 48 | 1.248 | 34.1202 | 60.034 | 34.5 | 1.2477 | 20.7855 | 60.0167 | 21 | 1.2437 | 20.7327 | 60.034 | 21 | 1.2488 | 34.1664 | 60.0167 | 34.5
1.253 | 47.4949 | 59.9764 | 48 | 1.2563 | 34.1206 | 60.034 | 34.5 | 1.256 | 20.7855 | 60.0167 | 21 | 1.2521 | 20.7339 | 60.034 | 21 | 1.2571 | 34.1664 | 60.0167 | 34.5
1.2613 | 47.4963 | 59.9764 | 48 | 1.2647 | 34.1206 | 60.034 | 34.5 | 1.2643 | 20.7855 | 60.0167 | 21 | 1.2604 | 20.7339 | 60.034 | 21 | 1.2655 | 34.1664 | 60.0167 | 34.5
1.2697 | 47.4963 | 59.9764 | 48 | 1.273 | 34.1132 | 60.034 | 34.5 | 1.2726 | 20.7855 | 60.0167 | 21 | 1.2687 | 20.7339 | 60.034 | 21 | 1.2738 | 34.1664 | 60.0167 | 34.5
1.278 | 47.4963 | 59.9764 | 48 | 1.2813 | 34.1132 | 60.034 | 34.5 | 1.281 | 20.7855 | 60.0167 | 21 | 1.277 | 20.7339 | 60.034 | 21 | 1.2821 | 34.1664 | 60.0167 | 34.5
1.2863 | 47.4963 | 59.9764 | 48 | 1.2896 | 34.1075 | 60.034 | 34.5 | 1.2893 | 20.7855 | 60.0167 | 21 | 1.2854 | 20.7339 | 60.034 | 21 | 1.2904 | 34.1664 | 60.0167 | 34.5
1.2947 | 47.4963 | 59.9764 | 48 | 1.298 | 34.1075 | 60.034 | 34.5 | 1.2976 | 20.7855 | 60.0167 | 21 | 1.2937 | 20.7339 | 60.034 | 21 | 1.2988 | 34.1664 | 60.0167 | 34.5
1.303 | 47.4963 | 59.9764 | 48 | 1.3063 | 34.102 | 60.034 | 34.5 | 1.306 | 20.7855 | 60.0167 | 21 | 1.302 | 20.7339 | 60.034 | 21 | 1.3071 | 34.1664 | 60.0167 | 34.5
1.3113 | 47.4963 | 59.9764 | 48 | 1.3146 | 34.102 | 60.034 | 34.5 | 1.3143 | 20.7855 | 60.0167 | 21 | 1.3104 | 20.7339 | 60.034 | 21 | 1.3154 | 34.1664 | 60.0167 | 34.5
1.3197 | 47.4963 | 59.9764 | 48 | 1.323 | 34.1005 | 60.034 | 34.5 | 1.3226 | 20.7855 | 60.0167 | 21 | 1.3187 | 20.7354 | 60.034 | 21 | 1.3237 | 34.1664 | 60.0167 | 34.5
1.328 | 47.4963 | 59.9764 | 48 | 1.3313 | 34.1005 | 60.034 | 34.5 | 1.331 | 20.7855 | 60.0167 | 21 | 1.327 | 20.7354 | 60.034 | 21 | 1.3322 | 34.1664 | 60.0167 | 34.5
1.3363 | 47.4963 | 59.9764 | 48 | 1.3396 | 34.1107 | 60.034 | 34.5 | 1.3393 | 20.7855 | 60.0167 | 21 | 1.3354 | 20.7337 | 60.034 | 21 | 1.3405 | 34.1664 | 60.0167 | 34.5
1.3447 | 47.4946 | 59.9764 | 48 | 1.348 | 34.1107 | 60.034 | 34.5 | 1.3476 | 20.7855 | 60.0167 | 21 | 1.3437 | 20.7337 | 60.034 | 21 | 1.3488 | 34.1664 | 60.0167 | 34.5
1.353 | 47.4946 | 59.9764 | 48 | 1.3563 | 34.1115 | 60.034 | 34.5 | 1.356 | 20.7855 | 60.0167 | 21 | 1.352 | 20.7399 | 60.034 | 21 | 1.3571 | 34.1664 | 60.0167 | 34.5
1.3614 | 47.4954 | 59.9764 | 48 | 1.3646 | 34.1115 | 60.034 | 34.5 | 1.3643 | 20.7855 | 60.0167 | 21 | 1.3603 | 20.7399 | 60.034 | 21 | 1.3655 | 34.1664 | 60.0167 | 34.5
1.3697 | 47.4954 | 59.9764 | 48 | 1.3729 | 34.1167 | 60.034 | 34.5 | 1.3726 | 20.7855 | 60.0167 | 21 | 1.3687 | 20.7399 | 60.034 | 21 | 1.3738 | 34.1664 | 60.0167 | 34.5
1.378 | 47.4894 | 59.9764 | 48 | 1.3813 | 34.1167 | 60.034 | 34.5 | 1.381 | 20.7855 | 60.0167 | 21 | 1.377 | 20.7399 | 60.034 | 21 | 1.3821 | 34.1664 | 60.0167 | 34.5
1.3864 | 47.4894 | 59.9764 | 48 | 1.3896 | 34.1167 | 60.034 | 34.5 | 1.3893 | 20.7855 | 60.0167 | 21 | 1.3853 | 20.739 | 60.034 | 21 | 1.3904 | 34.1664 | 60.0167 | 34.5
1.3947 | 47.5004 | 59.9764 | 48 | 1.3979 | 34.1167 | 60.034 | 34.5 | 1.3976 | 20.7855 | 60.0167 | 21 | 1.3936 | 20.739 | 60.034 | 21 | 1.3988 | 34.1664 | 60.0167 | 34.5
1.403 | 47.5004 | 59.9764 | 48 | 1.4062 | 34.1255 | 60.034 | 34.5 | 1.4059 | 20.7855 | 60.0167 | 21 | 1.402 | 20.739 | 60.034 | 21 | 1.4071 | 34.1664 | 60.0167 | 34.5
1.4114 | 47.5004 | 59.9764 | 48 | 1.4146 | 34.1255 | 60.034 | 34.5 | 1.4143 | 20.7855 | 60.0167 | 21 | 1.4103 | 20.739 | 60.034 | 21 | 1.4154 | 34.1664 | 60.0167 | 34.5
1.4197 | 47.5004 | 59.9764 | 48 | 1.4229 | 34.1291 | 60.034 | 34.5 | 1.4226 | 20.7855 | 60.0167 | 21 | 1.4186 | 20.739 | 60.034 | 21 | 1.4237 | 34.1664 | 60.0167 | 34.5
1.4281 | 47.5004 | 59.9764 | 48 | 1.4312 | 34.1291 | 60.034 | 34.5 | 1.4309 | 20.7855 | 60.0167 | 21 | 1.427 | 20.739 | 60.034 | 21 | 1.4321 | 34.1664 | 60.0167 | 34.5
1.4364 | 47.5004 | 59.9764 | 48 | 1.4396 | 34.1329 | 60.034 | 34.5 | 1.4393 | 20.7855 | 60.0167 | 21 | 1.4353 | 20.739 | 60.034 | 21 | 1.4404 | 34.1664 | 60.0167 | 34.5
1.4447 | 47.4969 | 59.9764 | 48 | 1.4479 | 34.1329 | 60.034 | 34.5 | 1.4476 | 20.7855 | 60.0167 | 21 | 1.4436 | 20.739 | 60.034 | 21 | 1.4487 | 34.1664 | 60.0167 | 34.5
1.4531 | 47.4969 | 59.9764 | 48 | 1.4562 | 34.1481 | 60.034 | 34.5 | 1.4559 | 20.7855 | 60.0167 | 21 | 1.4519 | 20.739 | 60.034 | 21 | 1.457 | 34.1664 | 60.0167 | 34.5
1.4614 | 47.483 | 59.9706 | 48 | 1.4645 | 34.1481 | 60.034 | 34.5 | 1.4643 | 20.7855 | 60.0167 | 21 | 1.4603 | 20.739 | 60.034 | 21 | 1.4655 | 34.1664 | 60.0167 | 34.5
1.4697 | 47.483 | 59.9706 | 48 | 1.4729 | 34.1441 | 60.034 | 34.5 | 1.4726 | 20.7842 | 60.0167 | 21 | 1.4686 | 20.7395 | 60.034 | 21 | 1.4738 | 34.1664 | 60.0167 | 34.5
1.4781 | 47.483 | 59.9706 | 48 | 1.4812 | 34.1441 | 60.034 | 34.5 | 1.4809 | 20.7842 | 60.0167 | 21 | 1.4769 | 20.7395 | 60.034 | 21 | 1.4821 | 34.1664 | 60.0167 | 34.5
1.4864 | 47.483 | 59.9706 | 48 | 1.4895 | 34.1433 | 60.034 | 34.5 | 1.4893 | 20.7842 | 60.0167 | 21 | 1.4853 | 20.7395 | 60.034 | 21 | 1.4904 | 34.1664 | 60.0167 | 34.5
1.4948 | 47.483 | 59.9706 | 48 | 1.4979 | 34.1433 | 60.034 | 34.5 | 1.4976 | 20.7842 | 60.0167 | 21 | 1.4936 | 20.7395 | 60.034 | 21 | 1.4988 | 34.1664 | 60.0167 | 34.5
1.5031 | 47.483 | 59.9706 | 48 | 1.5062 | 34.1433 | 60.034 | 34.5 | 1.5059 | 20.7842 | 60.0167 | 21 | 1.5019 | 20.7395 | 60.034 | 21 | 1.5071 | 34.1664 | 60.0167 | 34.5
1.5114 | 47.483 | 59.9706 | 48 | 1.5145 | 34.1433 | 60.034 | 34.5 | 1.5143 | 20.7842 | 60.0167 | 21 | 1.5103 | 20.7395 | 60.034 | 21 | 1.5154 | 34.1664 | 60.0167 | 34.5
1.5198 | 47.483 | 59.9706 | 48 | 1.5229 | 34.1434 | 60.034 | 34.5 | 1.5226 | 20.7842 | 60.0167 | 21 | 1.5186 | 20.7395 | 60.034 | 21 | 1.5237 | 34.1664 | 60.0167 | 34.5
1.5281 | 47.483 | 59.9706 | 48 | 1.5312 | 34.1434 | 60.034 | 34.5 | 1.5309 | 20.7842 | 60.0167 | 21 | 1.5269 | 20.7395 | 60.034 | 21 | 1.5321 | 34.1664 | 60.0167 | 34.5
1.5364 | 47.483 | 59.9706 | 48 | 1.5395 | 34.1435 | 60.034 | 34.5 | 1.5392 | 20.7842 | 60.0167 | 21 | 1.5352 | 20.7365 | 60.034 | 21 | 1.5404 | 34.1664 | 60.0167 | 34.5
1.5448 | 47.483 | 59.9706 | 48 | 1.5479 | 34.1435 | 60.034 | 34.5 | 1.5476 | 20.7842 | 60.0167 | 21 | 1.5435 | 20.7365 | 60.034 | 21 | 1.5487 | 34.1706 | 60.0167 | 34.5
1.5531 | 47.483 | 59.9706 | 48 | 1.5562 | 34.1435 | 60.034 | 34.5 | 1.5559 | 20.7622 | 60.0167 | 21 | 1.5519 | 20.7267 | 60.034 | 21 | 1.557 | 34.1706 | 60.0167 | 34.5
1.5614 | 47.483 | 59.9706 | 48 | 1.5645 | 34.1435 | 60.034 | 34.5 | 1.5642 | 20.7622 | 60.0167 | 21 | 1.5602 | 20.7267 | 60.034 | 21 | 1.5654 | 34.1706 | 60.0167 | 34.5
1.5698 | 47.483 | 59.9706 | 48 | 1.5728 | 34.1369 | 60.034 | 34.5 | 1.5726 | 20.7622 | 60.0167 | 21 | 1.5685 | 20.7267 | 60.034 | 21 | 1.5737 | 34.1706 | 60.0167 | 34.5
1.5781 | 47.483 | 59.9706 | 48 | 1.5811 | 34.1369 | 60.034 | 34.5 | 1.5809 | 20.7622 | 60.0167 | 21 | 1.5769 | 20.7267 | 60.034 | 21 | 1.582 | 34.1701 | 60.0167 | 34.5
1.5865 | 47.483 | 59.9706 | 48 | 1.5895 | 34.1063 | 60.034 | 34.5 | 1.5892 | 20.7622 | 60.0167 | 21 | 1.5852 | 20.7253 | 60.034 | 21 | 1.5903 | 34.1701 | 60.0167 | 34.5
1.5948 | 47.483 | 59.9706 | 48 | 1.5978 | 34.1063 | 60.034 | 34.5 | 1.5976 | 20.7622 | 60.0167 | 21 | 1.5935 | 20.7253 | 60.034 | 21 | 1.5986 | 34.1701 | 60.0167 | 34.5
1.6031 | 47.483 | 59.9706 | 48 | 1.6061 | 34.1062 | 60.034 | 34.5 | 1.6059 | 20.7622 | 60.0167 | 21 | 1.6019 | 20.7253 | 60.034 | 21 | 1.6071 | 34.1701 | 60.0167 | 34.5
1.6115 | 47.483 | 59.9706 | 48 | 1.6145 | 34.1062 | 60.034 | 34.5 | 1.6142 | 20.7622 | 60.0167 | 21 | 1.6102 | 20.7253 | 60.034 | 21 | 1.6154 | 34.1701 | 60.0167 | 34.5
1.6198 | 47.483 | 59.9706 | 48 | 1.6228 | 34.1113 | 60.034 | 34.5 | 1.6226 | 20.7622 | 60.0167 | 21 | 1.6185 | 20.7253 | 60.034 | 21 | 1.6237 | 34.1701 | 60.0167 | 34.5
1.6281 | 47.483 | 59.9706 | 48 | 1.6311 | 34.1113 | 60.034 | 34.5 | 1.6309 | 20.7622 | 60.0167 | 21 | 1.6269 | 20.7253 | 60.034 | 21 | 1.632 | 34.1677 | 60.0167 | 34.5
1.6365 | 47.483 | 59.9706 | 48 | 1.6395 | 34.1132 | 60.034 | 34.5 | 1.6392 | 20.7622 | 60.0167 | 21 | 1.6352 | 20.7241 | 60.034 | 21 | 1.6404 | 34.1677 | 60.0167 | 34.5
1.6448 | 47.483 | 59.9706 | 48 | 1.6478 | 34.1132 | 60.034 | 34.5 | 1.6476 | 20.7622 | 60.0167 | 21 | 1.6435 | 20.7241 | 60.034 | 21 | 1.6487 | 34.1677 | 60.0167 | 34.5
1.6532 | 47.483 | 59.9706 | 48 | 1.6561 | 34.1132 | 60.034 | 34.5 | 1.6559 | 20.7622 | 60.0167 | 21 | 1.6518 | 20.7241 | 60.034 | 21 | 1.657 | 34.1677 | 60.0167 | 34.5
1.6615 | 47.484 | 59.9706 | 48 | 1.6644 | 34.1132 | 60.034 | 34.5 | 1.6642 | 20.7622 | 60.0167 | 21 | 1.6602 | 20.7241 | 60.034 | 21 | 1.6653 | 34.1677 | 60.0167 | 34.5
1.6698 | 47.484 | 59.9706 | 48 | 1.6728 | 34.1073 | 60.034 | 34.5 | 1.6725 | 20.7622 | 60.0167 | 21 | 1.6685 | 20.7245 | 60.034 | 21 | 1.6737 | 34.1677 | 60.0167 | 34.5
1.6782 | 47.4842 | 59.9706 | 48 | 1.6811 | 34.1073 | 60.034 | 34.5 | 1.6809 | 20.7622 | 60.0167 | 21 | 1.6768 | 20.7245 | 60.034 | 21 | 1.682 | 34.1677 | 60.0167 | 34.5
1.6865 | 47.4842 | 59.9706 | 48 | 1.6894 | 34.1034 | 60.034 | 34.5 | 1.6892 | 20.7622 | 60.0167 | 21 | 1.6852 | 20.7245 | 60.034 | 21 | 1.6903 | 34.1677 | 60.0167 | 34.5
1.6948 | 47.4842 | 59.9706 | 48 | 1.6978 | 34.1034 | 60.034 | 34.5 | 1.6975 | 20.7622 | 60.0167 | 21 | 1.6935 | 20.7245 | 60.034 | 21 | 1.6986 | 34.1677 | 60.0167 | 34.5
1.7032 | 47.4842 | 59.9706 | 48 | 1.7061 | 34.1034 | 60.034 | 34.5 | 1.7059 | 20.7622 | 60.0167 | 21 | 1.7018 | 20.7231 | 60.034 | 21 | 1.707 | 34.1677 | 60.0167 | 34.5
1.7115 | 47.4796 | 59.9706 | 48 | 1.7144 | 34.1034 | 60.034 | 34.5 | 1.7142 | 20.7622 | 60.0167 | 21 | 1.7101 | 20.7231 | 60.034 | 21 | 1.7153 | 34.1677 | 60.0167 | 34.5
1.7198 | 47.4796 | 59.9706 | 48 | 1.7227 | 34.1345 | 60.034 | 34.5 | 1.7225 | 20.7622 | 60.0167 | 21 | 1.7185 | 20.7231 | 60.034 | 21 | 1.7236 | 34.1677 | 60.0167 | 34.5
1.7282 | 47.4796 | 59.9706 | 48 | 1.7311 | 34.1345 | 60.034 | 34.5 | 1.7309 | 20.7622 | 60.0167 | 21 | 1.7268 | 20.7231 | 60.034 | 21 | 1.7319 | 34.1765 | 60.0167 | 34.5
1.7365 | 47.4796 | 59.9706 | 48 | 1.7394 | 34.1427 | 60.034 | 34.5 | 1.7392 | 20.7622 | 60.0167 | 21 | 1.7351 | 20.7231 | 60.034 | 21 | 1.7404 | 34.1765 | 60.0167 | 34.5
1.7449 | 47.4796 | 59.9706 | 48 | 1.7477 | 34.1427 | 60.034 | 34.5 | 1.7475 | 20.7622 | 60.0167 | 21 | 1.7434 | 20.7231 | 60.034 | 21 | 1.7487 | 34.1765 | 60.0167 | 34.5
1.7532 | 47.4796 | 59.9706 | 48 | 1.756 | 34.1427 | 60.034 | 34.5 | 1.7559 | 20.7622 | 60.0167 | 21 | 1.7518 | 20.7208 | 60.034 | 21 | 1.757 | 34.1765 | 60.0167 | 34.5
1.7615 | 47.4796 | 59.9706 | 48 | 1.7644 | 34.1427 | 60.034 | 34.5 | 1.7642 | 20.7622 | 60.0167 | 21 | 1.7601 | 20.7208 | 60.034 | 21 | 1.7653 | 34.1765 | 60.0167 | 34.5
1.7699 | 47.4796 | 59.9706 | 48 | 1.7727 | 34.1411 | 60.0282 | 34.5 | 1.7725 | 20.7622 | 60.0167 | 21 | 1.7684 | 20.7261 | 60.034 | 21 | 1.7737 | 34.1765 | 60.0167 | 34.5
1.7782 | 47.4796 | 59.9706 | 48 | 1.781 | 34.1411 | 60.0282 | 34.5 | 1.7809 | 20.7622 | 60.0167 | 21 | 1.7768 | 20.7261 | 60.034 | 21 | 1.782 | 34.1765 | 60.0167 | 34.5
1.7866 | 47.4796 | 59.9706 | 48 | 1.7894 | 34.1407 | 60.0282 | 34.5 | 1.7892 | 20.7622 | 60.0167 | 21 | 1.7851 | 20.7256 | 60.034 | 21 | 1.7903 | 34.1765 | 60.0167 | 34.5
1.7949 | 47.4796 | 59.9706 | 48 | 1.7977 | 34.1407 | 60.0282 | 34.5 | 1.7975 | 20.7622 | 60.0167 | 21 | 1.7934 | 20.7256 | 60.034 | 21 | 1.7986 | 34.1765 | 60.0167 | 34.5
1.8032 | 47.4796 | 59.9706 | 48 | 1.806 | 34.1407 | 60.0282 | 34.5 | 1.8058 | 20.7622 | 60.0167 | 21 | 1.8018 | 20.7253 | 60.0282 | 21 | 1.807 | 34.1765 | 60.0167 | 34.5
1.8116 | 47.4796 | 59.9706 | 48 | 1.8144 | 34.1407 | 60.0282 | 34.5 | 1.8142 | 20.7622 | 60.0167 | 21 | 1.8101 | 20.7253 | 60.0282 | 21 | 1.8153 | 34.1765 | 60.0167 | 34.5
1.8199 | 47.4796 | 59.9706 | 48 | 1.8227 | 34.1407 | 60.0282 | 34.5 | 1.8225 | 20.7622 | 60.0167 | 21 | 1.8184 | 20.7253 | 60.0282 | 21 | 1.8236 | 34.1765 | 60.0167 | 34.5
1.8282 | 47.4796 | 59.9706 | 48 | 1.831 | 34.1407 | 60.0282 | 34.5 | 1.8308 | 20.7622 | 60.0167 | 21 | 1.8268 | 20.7253 | 60.0282 | 21 | 1.8319 | 34.1765 | 60.0167 | 34.5
1.8366 | 47.4796 | 59.9706 | 48 | 1.8394 | 34.1396 | 60.0282 | 34.5 | 1.8392 | 20.7622 | 60.0167 | 21 | 1.8351 | 20.7253 | 60.0282 | 21 | 1.8403 | 34.1765 | 60.0167 | 34.5
1.8449 | 47.4811 | 59.9706 | 48 | 1.8477 | 34.1396 | 60.0282 | 34.5 | 1.8475 | 20.7622 | 60.0167 | 21 | 1.8434 | 20.7253 | 60.0282 | 21 | 1.8486 | 34.1765 | 60.0167 | 34.5
1.8533 | 47.4811 | 59.9706 | 48 | 1.856 | 34.1396 | 60.0282 | 34.5 | 1.8558 | 20.7622 | 60.0167 | 21 | 1.8517 | 20.7253 | 60.0282 | 21 | 1.8569 | 34.1765 | 60.0167 | 34.5
1.8616 | 47.4796 | 59.9706 | 48 | 1.8643 | 34.1396 | 60.0282 | 34.5 | 1.8642 | 20.7622 | 60.0167 | 21 | 1.86 | 20.7253 | 60.0282 | 21 | 1.8652 | 34.1765 | 60.0167 | 34.5
1.8699 | 47.4796 | 59.9706 | 48 | 1.8727 | 34.1396 | 60.0282 | 34.5 | 1.8725 | 20.7622 | 60.0167 | 21 | 1.8684 | 20.7253 | 60.0282 | 21 | 1.8737 | 34.1765 | 60.0167 | 34.5
1.8783 | 47.4796 | 59.9706 | 48 | 1.881 | 34.1396 | 60.0282 | 34.5 | 1.8808 | 20.7622 | 60.0167 | 21 | 1.8767 | 20.7253 | 60.0282 | 21 | 1.882 | 34.1765 | 60.0167 | 34.5
1.8866 | 47.4796 | 59.9706 | 48 | 1.8893 | 34.1396 | 60.0282 | 34.5 | 1.8892 | 20.7622 | 60.0167 | 21 | 1.885 | 20.7253 | 60.0282 | 21 | 1.8903 | 34.1765 | 60.0167 | 34.5
1.8949 | 47.4796 | 59.9706 | 48 | 1.8976 | 34.1396 | 60.0282 | 34.5 | 1.8975 | 20.7622 | 60.0167 | 21 | 1.8934 | 20.7253 | 60.0282 | 21 | 1.8986 | 34.1735 | 60.0167 | 34.5
1.9033 | 47.4796 | 59.9706 | 48 | 1.906 | 34.1396 | 60.0282 | 34.5 | 1.9058 | 20.7622 | 60.0167 | 21 | 1.9017 | 20.7253 | 60.0282 | 21 | 1.907 | 34.1735 | 60.0167 | 34.5
1.9116 | 47.4796 | 59.9706 | 48 | 1.9143 | 34.1396 | 60.0282 | 34.5 | 1.9142 | 20.7622 | 60.0167 | 21 | 1.91 | 20.7253 | 60.0282 | 21 | 1.9153 | 34.1735 | 60.0167 | 34.5
1.92 | 47.4796 | 59.9706 | 48 | 1.9226 | 34.1343 | 60.0282 | 34.5 | 1.9225 | 20.7622 | 60.0167 | 21 | 1.9184 | 20.7253 | 60.0282 | 21 | 1.9236 | 34.1735 | 60.0167 | 34.5
1.9283 | 47.4859 | 59.9706 | 48 | 1.931 | 34.1343 | 60.0282 | 34.5 | 1.9308 | 20.7622 | 60.0167 | 21 | 1.9267 | 20.7253 | 60.0282 | 21 | 1.9319 | 34.1735 | 60.0167 | 34.5
1.9366 | 47.4859 | 59.9706 | 48 | 1.9393 | 34.1343 | 60.0282 | 34.5 | 1.9391 | 20.7622 | 60.0167 | 21 | 1.935 | 20.7253 | 60.0282 | 21 | 1.9403 | 34.1735 | 60.0167 | 34.5
1.945 | 47.4353 | 59.9706 | 48 | 1.9476 | 34.1343 | 60.0282 | 34.5 | 1.9475 | 20.7622 | 60.0167 | 21 | 1.9434 | 20.7253 | 60.0282 | 21 | 1.9486 | 34.1735 | 60.0167 | 34.5
1.9533 | 47.4353 | 59.9706 | 48 | 1.956 | 34.1336 | 60.0282 | 34.5 | 1.9558 | 20.7619 | 60.0167 | 21 | 1.9517 | 20.7253 | 60.0282 | 21 | 1.9569 | 34.1735 | 60.0167 | 34.5
1.9616 | 47.4353 | 59.9706 | 48 | 1.9643 | 34.1336 | 60.0282 | 34.5 | 1.9641 | 20.7619 | 60.0167 | 21 | 1.96 | 20.7253 | 60.0282 | 21 | 1.9652 | 34.1641 | 60.0167 | 34.5
1.97 | 47.4353 | 59.9706 | 48 | 1.9726 | 34.1336 | 60.0282 | 34.5 | 1.9725 | 20.7619 | 60.0167 | 21 | 1.9683 | 20.728 | 60.0282 | 21 | 1.9736 | 34.1641 | 60.0167 | 34.5
1.9783 | 47.4353 | 59.9706 | 48 | 1.981 | 34.1336 | 60.0282 | 34.5 | 1.9808 | 20.7619 | 60.0167 | 21 | 1.9767 | 20.728 | 60.0282 | 21 | 1.9819 | 34.1641 | 60.0167 | 34.5
1.9866 | 47.4353 | 59.9706 | 48 | 1.9893 | 34.1336 | 60.0282 | 34.5 | 1.9891 | 20.7655 | 60.0167 | 21 | 1.985 | 20.7294 | 60.0282 | 21 | 1.9902 | 34.1641 | 60.0167 | 34.5
1.995 | 47.4353 | 59.9706 | 48 | 1.9976 | 34.1336 | 60.0282 | 34.5 | 1.9975 | 20.7655 | 60.0167 | 21 | 1.9933 | 20.7294 | 60.0282 | 21 | 1.9985 | 34.1641 | 60.0167 | 34.5
2.0033 | 47.4353 | 59.9706 | 48 | 2.0059 | 34.1336 | 60.0282 | 34.5 | 2.0058 | 20.7655 | 60.0167 | 21 | 2.0016 | 20.7294 | 60.0282 | 21 | 2.007 | 34.1641 | 60.0167 | 34.5
2.0117 | 47.4707 | 59.9706 | 48 | 2.0143 | 34.1336 | 60.0282 | 34.5 | 2.0141 | 20.7655 | 60.0167 | 21 | 2.01 | 20.7294 | 60.0282 | 21 | 2.0153 | 34.1641 | 60.0167 | 34.5
2.02 | 47.4707 | 59.9706 | 48 | 2.0226 | 34.1336 | 60.0282 | 34.5 | 2.0225 | 20.7655 | 60.0167 | 21 | 2.0183 | 20.7294 | 60.0282 | 21 | 2.0236 | 34.1641 | 60.0167 | 34.5
2.0283 | 47.4707 | 59.9706 | 48 | 2.0309 | 34.1336 | 60.0282 | 34.5 | 2.0308 | 20.7655 | 60.0167 | 21 | 2.0266 | 20.7294 | 60.0282 | 21 | 2.0319 | 34.1641 | 60.0167 | 34.5
2.0367 | 47.4707 | 59.9706 | 48 | 2.0392 | 34.1294 | 60.0282 | 34.5 | 2.0391 | 20.7655 | 60.0167 | 21 | 2.035 | 20.7294 | 60.0282 | 21 | 2.0403 | 34.1641 | 60.0167 | 34.5
2.045 | 47.4731 | 59.9706 | 48 | 2.0476 | 34.1294 | 60.0282 | 34.5 | 2.0474 | 20.7655 | 60.0167 | 21 | 2.0433 | 20.7294 | 60.0282 | 21 | 2.0486 | 34.1641 | 60.0167 | 34.5
2.0534 | 47.4731 | 59.9706 | 48 | 2.0559 | 34.1214 | 60.0282 | 34.5 | 2.0558 | 20.7655 | 60.0167 | 21 | 2.0516 | 20.7294 | 60.0282 | 21 | 2.0569 | 34.1641 | 60.0167 | 34.5
2.0617 | 47.4753 | 59.9706 | 48 | 2.0642 | 34.1214 | 60.0282 | 34.5 | 2.0641 | 20.7655 | 60.0167 | 21 | 2.06 | 20.7294 | 60.0282 | 21 | 2.0652 | 34.1646 | 60.0167 | 34.5
2.07 | 47.4753 | 59.9706 | 48 | 2.0726 | 34.1466 | 60.0282 | 34.5 | 2.0724 | 20.7655 | 60.0167 | 21 | 2.0683 | 20.7294 | 60.0282 | 21 | 2.0736 | 34.1646 | 60.0167 | 34.5
2.0784 | 47.4753 | 59.9706 | 48 | 2.0809 | 34.1466 | 60.0282 | 34.5 | 2.0807 | 20.7655 | 60.0167 | 21 | 2.0766 | 20.7294 | 60.0282 | 21 | 2.0819 | 34.1666 | 60.0167 | 34.5
2.0867 | 47.4753 | 59.9706 | 48 | 2.0892 | 34.147 | 60.0282 | 34.5 | 2.0891 | 20.7655 | 60.0167 | 21 | 2.085 | 20.7303 | 60.0282 | 21 | 2.0902 | 34.1666 | 60.0167 | 34.5
2.095 | 47.4545 | 59.9706 | 48 | 2.0976 | 34.147 | 60.0282 | 34.5 | 2.0974 | 20.7655 | 60.0167 | 21 | 2.0933 | 20.7303 | 60.0282 | 21 | 2.0985 | 34.1666 | 60.0167 | 34.5
2.1034 | 47.4545 | 59.9706 | 48 | 2.1059 | 34.147 | 60.0282 | 34.5 | 2.1057 | 20.7655 | 60.0167 | 21 | 2.1016 | 20.7303 | 60.0282 | 21 | 2.1069 | 34.1666 | 60.0167 | 34.5
2.1117 | 47.4545 | 59.9706 | 48 | 2.1142 | 34.147 | 60.0282 | 34.5 | 2.1141 | 20.7655 | 60.0167 | 21 | 2.1099 | 20.7303 | 60.0282 | 21 | 2.1152 | 34.1666 | 60.0167 | 34.5
2.1201 | 47.4545 | 59.9706 | 48 | 2.1226 | 34.147 | 60.0282 | 34.5 | 2.1224 | 20.7655 | 60.0167 | 21 | 2.1183 | 20.7303 | 60.0282 | 21 | 2.1235 | 34.1666 | 60.0167 | 34.5
2.1284 | 47.4545 | 59.9764 | 48 | 2.1309 | 34.147 | 60.0282 | 34.5 | 2.1307 | 20.7655 | 60.0167 | 21 | 2.1266 | 20.7303 | 60.0282 | 21 | 2.1318 | 34.1666 | 60.0167 | 34.5
2.1367 | 47.4545 | 59.9764 | 48 | 2.1392 | 34.1449 | 60.0282 | 34.5 | 2.1391 | 20.7687 | 60.0167 | 21 | 2.1349 | 20.7309 | 60.034 | 21 | 2.1403 | 34.1666 | 60.0167 | 34.5
2.1451 | 47.4545 | 59.9764 | 48 | 2.1475 | 34.1449 | 60.0282 | 34.5 | 2.1474 | 20.7687 | 60.0167 | 21 | 2.1432 | 20.7309 | 60.034 | 21 | 2.1486 | 34.1666 | 60.0167 | 34.5
2.1534 | 47.4545 | 59.9764 | 48 | 2.1559 | 34.1449 | 60.0282 | 34.5 | 2.1557 | 20.7687 | 60.0167 | 21 | 2.1516 | 20.7309 | 60.034 | 21 | 2.1569 | 34.1666 | 60.0167 | 34.5
2.1617 | 47.4545 | 59.9764 | 48 | 2.1642 | 34.1449 | 60.0282 | 34.5 | 2.1641 | 20.7687 | 60.0167 | 21 | 2.1599 | 20.7309 | 60.034 | 21 | 2.1652 | 34.1666 | 60.0167 | 34.5
2.1701 | 47.4545 | 59.9764 | 48 | 2.1725 | 34.1449 | 60.0282 | 34.5 | 2.1724 | 20.7675 | 60.0167 | 21 | 2.1682 | 20.7309 | 60.034 | 21 | 2.1736 | 34.1666 | 60.0167 | 34.5
2.1784 | 47.4545 | 59.9764 | 48 | 2.1808 | 34.1449 | 60.0282 | 34.5 | 2.1807 | 20.7675 | 60.0167 | 21 | 2.1766 | 20.7309 | 60.034 | 21 | 2.1819 | 34.1666 | 60.0167 | 34.5
2.1868 | 47.4545 | 59.9764 | 48 | 2.1892 | 34.1449 | 60.0282 | 34.5 | 2.1891 | 20.7652 | 60.0167 | 21 | 2.1849 | 20.7309 | 60.034 | 21 | 2.1902 | 34.1666 | 60.0167 | 34.5
2.1951 | 47.4545 | 59.9764 | 48 | 2.1975 | 34.1449 | 60.0282 | 34.5 | 2.1974 | 20.7652 | 60.0167 | 21 | 2.1932 | 20.7309 | 60.034 | 21 | 2.1985 | 34.1666 | 60.0167 | 34.5
2.2034 | 47.4545 | 59.9764 | 48 | 2.2058 | 34.1449 | 60.0282 | 34.5 | 2.2057 | 20.7652 | 60.0167 | 21 | 2.2016 | 20.7309 | 60.034 | 21 | 2.2069 | 34.1666 | 60.0167 | 34.5
2.2118 | 47.4545 | 59.9764 | 48 | 2.2142 | 34.1449 | 60.0282 | 34.5 | 2.2141 | 20.7652 | 60.0167 | 21 | 2.2099 | 20.7309 | 60.034 | 21 | 2.2152 | 34.1666 | 60.0167 | 34.5
2.2201 | 47.4545 | 59.9764 | 48 | 2.2225 | 34.1449 | 60.0282 | 34.5 | 2.2224 | 20.7652 | 60.0167 | 21 | 2.2182 | 20.7309 | 60.034 | 21 | 2.2235 | 34.1666 | 60.0167 | 34.5
2.2284 | 47.4545 | 59.9764 | 48 | 2.2308 | 34.1449 | 60.0282 | 34.5 | 2.2307 | 20.7652 | 60.0167 | 21 | 2.2265 | 20.7309 | 60.034 | 21 | 2.2318 | 34.1666 | 60.0167 | 34.5
2.2368 | 47.4545 | 59.9764 | 48 | 2.2392 | 34.1449 | 60.0282 | 34.5 | 2.239 | 20.7652 | 60.0167 | 21 | 2.2349 | 20.7309 | 60.034 | 21 | 2.2402 | 34.1666 | 60.0167 | 34.5
2.2451 | 47.4601 | 59.9764 | 48 | 2.2475 | 34.1449 | 60.0282 | 34.5 | 2.2474 | 20.7652 | 60.0167 | 21 | 2.2432 | 20.7309 | 60.034 | 21 | 2.2485 | 34.1666 | 60.0167 | 34.5
2.2534 | 47.4601 | 59.9764 | 48 | 2.2558 | 34.1446 | 60.0282 | 34.5 | 2.2557 | 20.7618 | 60.0167 | 21 | 2.2515 | 20.7323 | 60.034 | 21 | 2.2568 | 34.1666 | 60.0167 | 34.5
2.2618 | 47.4627 | 59.9764 | 48 | 2.2642 | 34.1446 | 60.0282 | 34.5 | 2.264 | 20.7618 | 60.0167 | 21 | 2.2599 | 20.7323 | 60.034 | 21 | 2.2651 | 34.1666 | 60.0167 | 34.5
2.2701 | 47.4627 | 59.9764 | 48 | 2.2725 | 34.1446 | 60.0282 | 34.5 | 2.2724 | 20.7618 | 60.0167 | 21 | 2.2682 | 20.7356 | 60.034 | 21 | 2.2736 | 34.1666 | 60.0167 | 34.5
2.2784 | 47.4627 | 59.9764 | 48 | 2.2808 | 34.1446 | 60.0282 | 34.5 | 2.2807 | 20.7618 | 60.0167 | 21 | 2.2765 | 20.7356 | 60.034 | 21 | 2.2819 | 34.1666 | 60.0167 | 34.5
2.2868 | 47.4627 | 59.9764 | 48 | 2.2891 | 34.1446 | 60.0282 | 34.5 | 2.289 | 20.7706 | 60.0167 | 21 | 2.2849 | 20.7356 | 60.034 | 21 | 2.2902 | 34.1666 | 60.0167 | 34.5
2.2951 | 47.4627 | 59.9764 | 48 | 2.2975 | 34.1446 | 60.0282 | 34.5 | 2.2974 | 20.7706 | 60.0167 | 21 | 2.2932 | 20.7356 | 60.034 | 21 | 2.2985 | 34.1666 | 60.0167 | 34.5
2.3035 | 47.4627 | 59.9764 | 48 | 2.3058 | 34.1446 | 60.0282 | 34.5 | 2.3057 | 20.7704 | 60.0167 | 21 | 2.3015 | 20.7356 | 60.034 | 21 | 2.3069 | 34.1666 | 60.0167 | 34.5
2.3118 | 47.4668 | 59.9764 | 48 | 2.3141 | 34.1446 | 60.0282 | 34.5 | 2.314 | 20.7704 | 60.0167 | 21 | 2.3098 | 20.7356 | 60.034 | 21 | 2.3152 | 34.1666 | 60.0167 | 34.5
2.3201 | 47.4668 | 59.9764 | 48 | 2.3224 | 34.1446 | 60.0282 | 34.5 | 2.3224 | 20.7704 | 60.0167 | 21 | 2.3181 | 20.7356 | 60.034 | 21 | 2.3235 | 34.1666 | 60.0167 | 34.5
2.3285 | 47.4668 | 59.9764 | 48 | 2.3308 | 34.1446 | 60.0282 | 34.5 | 2.3307 | 20.7704 | 60.0167 | 21 | 2.3265 | 20.7356 | 60.034 | 21 | 2.3318 | 34.1666 | 60.0167 | 34.5
2.3368 | 47.4668 | 59.9764 | 48 | 2.3391 | 34.1446 | 60.0282 | 34.5 | 2.339 | 20.7728 | 60.0167 | 21 | 2.3348 | 20.7381 | 60.034 | 21 | 2.3402 | 34.1666 | 60.0167 | 34.5
2.3451 | 47.4668 | 59.9764 | 48 | 2.3474 | 34.1446 | 60.0282 | 34.5 | 2.3474 | 20.7728 | 60.0167 | 21 | 2.3431 | 20.7381 | 60.034 | 21 | 2.3485 | 34.1666 | 60.0167 | 34.5
2.3535 | 47.4668 | 59.9764 | 48 | 2.3558 | 34.1446 | 60.0282 | 34.5 | 2.3557 | 20.776 | 60.0167 | 21 | 2.3515 | 20.7381 | 60.034 | 21 | 2.3568 | 34.1666 | 60.0167 | 34.5
2.3618 | 47.4668 | 59.9764 | 48 | 2.3641 | 34.1446 | 60.0282 | 34.5 | 2.364 | 20.776 | 60.0167 | 21 | 2.3598 | 20.7381 | 60.034 | 21 | 2.3651 | 34.1666 | 60.0167 | 34.5
2.3701 | 47.4668 | 59.9764 | 48 | 2.3724 | 34.1446 | 60.0282 | 34.5 | 2.3723 | 20.776 | 60.0167 | 21 | 2.3681 | 20.7381 | 60.034 | 21 | 2.3735 | 34.1666 | 60.0167 | 34.5
2.3785 | 47.4727 | 59.9764 | 48 | 2.3808 | 34.1446 | 60.0282 | 34.5 | 2.3807 | 20.776 | 60.0167 | 21 | 2.3765 | 20.7381 | 60.034 | 21 | 2.3818 | 34.1666 | 60.0167 | 34.5
2.3868 | 47.4727 | 59.9764 | 48 | 2.3891 | 34.1446 | 60.0282 | 34.5 | 2.389 | 20.776 | 60.0167 | 21 | 2.3848 | 20.7381 | 60.034 | 21 | 2.3901 | 34.1666 | 60.0167 | 34.5
2.3952 | 47.4727 | 59.9764 | 48 | 2.3974 | 34.1446 | 60.0282 | 34.5 | 2.3973 | 20.776 | 60.0167 | 21 | 2.3931 | 20.7381 | 60.034 | 21 | 2.3984 | 34.1664 | 60.0167 | 34.5
2.4035 | 47.4727 | 59.9764 | 48 | 2.4057 | 34.1446 | 60.0282 | 34.5 | 2.4057 | 20.776 | 60.0167 | 21 | 2.4014 | 20.7381 | 60.034 | 21 | 2.4069 | 34.1664 | 60.0167 | 34.5
2.4118 | 47.4739 | 59.9764 | 48 | 2.4141 | 34.1446 | 60.0282 | 34.5 | 2.414 | 20.776 | 60.0167 | 21 | 2.4098 | 20.7381 | 60.034 | 21 | 2.4152 | 34.1664 | 60.0167 | 34.5
2.4202 | 47.4739 | 59.9764 | 48 | 2.4224 | 34.1446 | 60.0282 | 34.5 | 2.4223 | 20.7749 | 60.0167 | 21 | 2.4181 | 20.7381 | 60.034 | 21 | 2.4235 | 34.1664 | 60.0167 | 34.5
2.4285 | 47.4721 | 59.9764 | 48 | 2.4307 | 34.1446 | 60.0282 | 34.5 | 2.4307 | 20.7749 | 60.0167 | 21 | 2.4264 | 20.7381 | 60.034 | 21 | 2.4318 | 34.1664 | 60.0167 | 34.5
2.4368 | 47.4721 | 59.9764 | 48 | 2.4391 | 34.1446 | 60.0282 | 34.5 | 2.439 | 20.7749 | 60.0167 | 21 | 2.4348 | 20.7381 | 60.034 | 21 | 2.4402 | 34.1664 | 60.0167 | 34.5
2.4452 | 47.4721 | 59.9764 | 48 | 2.4474 | 34.1446 | 60.0282 | 34.5 | 2.4473 | 20.7749 | 60.0167 | 21 | 2.4431 | 20.7381 | 60.034 | 21 | 2.4485 | 34.1664 | 60.0167 | 34.5
2.4535 | 47.4721 | 59.9764 | 48 | 2.4557 | 34.1344 | 60.0282 | 34.5 | 2.4557 | 20.7749 | 60.0167 | 21 | 2.4514 | 20.7381 | 60.034 | 21 | 2.4568 | 34.1664 | 60.0167 | 34.5
2.4619 | 47.4721 | 59.9764 | 48 | 2.4641 | 34.1344 | 60.0282 | 34.5 | 2.464 | 20.7749 | 60.0167 | 21 | 2.4597 | 20.7381 | 60.034 | 21 | 2.4651 | 34.1664 | 60.0167 | 34.5
2.4702 | 47.4721 | 59.9764 | 48 | 2.4724 | 34.1344 | 60.0282 | 34.5 | 2.4723 | 20.7747 | 60.0167 | 21 | 2.4681 | 20.7381 | 60.034 | 21 | 2.4735 | 34.1664 | 60.0167 | 34.5
2.4785 | 47.4721 | 59.9764 | 48 | 2.4807 | 34.1344 | 60.0282 | 34.5 | 2.4807 | 20.7747 | 60.0167 | 21 | 2.4764 | 20.7381 | 60.034 | 21 | 2.4818 | 34.1664 | 60.0167 | 34.5
2.4869 | 47.4721 | 59.9764 | 48 | 2.489 | 34.1344 | 60.0282 | 34.5 | 2.489 | 20.7905 | 60.0167 | 21 | 2.4847 | 20.7381 | 60.034 | 21 | 2.4901 | 34.1664 | 60.0167 | 34.5
2.4952 | 47.4721 | 59.9764 | 48 | 2.4974 | 34.1344 | 60.0282 | 34.5 | 2.4973 | 20.7905 | 60.0167 | 21 | 2.493 | 20.7381 | 60.034 | 21 | 2.4984 | 34.1548 | 60.0167 | 34.5
2.5035 | 47.4721 | 59.9764 | 48 | 2.5057 | 34.1344 | 60.0282 | 34.5 | 2.5056 | 20.7905 | 60.0167 | 21 | 2.5014 | 20.7381 | 60.034 | 21 | 2.5067 | 34.1548 | 60.0167 | 34.5
2.5119 | 47.4672 | 59.9764 | 48 | 2.514 | 34.1344 | 60.0282 | 34.5 | 2.514 | 20.7905 | 60.0167 | 21 | 2.5097 | 20.7381 | 60.034 | 21 | 2.5151 | 34.1524 | 60.0167 | 34.5
2.5202 | 47.4672 | 59.9764 | 48 | 2.5224 | 34.1344 | 60.0282 | 34.5 | 2.5223 | 20.7905 | 60.0167 | 21 | 2.518 | 20.7381 | 60.034 | 21 | 2.5234 | 34.1524 | 60.0167 | 34.5
2.5285 | 47.4672 | 59.9764 | 48 | 2.5307 | 34.1344 | 60.0282 | 34.5 | 2.5306 | 20.7905 | 60.0167 | 21 | 2.5264 | 20.7381 | 60.034 | 21 | 2.5317 | 34.1524 | 60.0167 | 34.5
2.5369 | 47.4672 | 59.9764 | 48 | 2.539 | 34.1344 | 60.0282 | 34.5 | 2.539 | 20.7906 | 60.0167 | 21 | 2.5347 | 20.7381 | 60.034 | 21 | 2.54 | 34.1524 | 60.0167 | 34.5
2.5452 | 47.4672 | 59.9764 | 48 | 2.5473 | 34.1344 | 60.0282 | 34.5 | 2.5473 | 20.7906 | 60.0167 | 21 | 2.543 | 20.7381 | 60.034 | 21 | 2.5485 | 34.1524 | 60.0167 | 34.5
2.5536 | 47.4672 | 59.9764 | 48 | 2.5557 | 34.1344 | 60.0282 | 34.5 | 2.5556 | 20.7815 | 60.0167 | 21 | 2.5514 | 20.7381 | 60.034 | 21 | 2.5568 | 34.1524 | 60.0167 | 34.5
2.5619 | 47.4672 | 59.9764 | 48 | 2.564 | 34.1344 | 60.0282 | 34.5 | 2.564 | 20.7815 | 60.0167 | 21 | 2.5597 | 20.7381 | 60.034 | 21 | 2.5651 | 34.1524 | 60.0167 | 34.5
2.5702 | 47.4672 | 59.9764 | 48 | 2.5723 | 34.1344 | 60.0282 | 34.5 | 2.5723 | 20.7821 | 60.0167 | 21 | 2.568 | 20.7381 | 60.034 | 21 | 2.5734 | 34.1524 | 60.0167 | 34.5
2.5786 | 47.4672 | 59.9764 | 48 | 2.5807 | 34.1344 | 60.0282 | 34.5 | 2.5806 | 20.7821 | 60.0167 | 21 | 2.5764 | 20.7381 | 60.034 | 21 | 2.5818 | 34.1524 | 60.0167 | 34.5
2.5869 | 47.4672 | 59.9764 | 48 | 2.589 | 34.1344 | 60.0282 | 34.5 | 2.589 | 20.7827 | 60.0167 | 21 | 2.5847 | 20.7381 | 60.034 | 21 | 2.5901 | 34.1524 | 60.0167 | 34.5
2.5952 | 47.4672 | 59.9764 | 48 | 2.5973 | 34.1344 | 60.0282 | 34.5 | 2.5973 | 20.7827 | 60.0167 | 21 | 2.593 | 20.7381 | 60.034 | 21 | 2.5984 | 34.1524 | 60.0167 | 34.5
2.6036 | 47.4672 | 59.9764 | 48 | 2.6057 | 34.1344 | 60.0282 | 34.5 | 2.6056 | 20.7827 | 60.0167 | 21 | 2.6013 | 20.7381 | 60.034 | 21 | 2.6067 | 34.1524 | 60.0167 | 34.5
2.6119 | 47.4672 | 59.9764 | 48 | 2.614 | 34.1344 | 60.0282 | 34.5 | 2.614 | 20.7827 | 60.0167 | 21 | 2.6096 | 20.7381 | 60.034 | 21 | 2.6151 | 34.1524 | 60.0167 | 34.5
2.6203 | 47.4672 | 59.9764 | 48 | 2.6223 | 34.1344 | 60.0282 | 34.5 | 2.6223 | 20.7828 | 60.0167 | 21 | 2.618 | 20.7381 | 60.034 | 21 | 2.6234 | 34.1524 | 60.0167 | 34.5
2.6286 | 47.4666 | 59.9764 | 48 | 2.6306 | 34.1344 | 60.0282 | 34.5 | 2.6306 | 20.7828 | 60.0167 | 21 | 2.6263 | 20.7381 | 60.034 | 21 | 2.6317 | 34.1489 | 60.0167 | 34.5
2.6369 | 47.4666 | 59.9764 | 48 | 2.639 | 34.1344 | 60.0282 | 34.5 | 2.6389 | 20.7828 | 60.0167 | 21 | 2.6346 | 20.7381 | 60.034 | 21 | 2.64 | 34.1489 | 60.0167 | 34.5
2.6453 | 47.4765 | 59.9764 | 48 | 2.6473 | 34.1344 | 60.0282 | 34.5 | 2.6473 | 20.7828 | 60.0167 | 21 | 2.643 | 20.7381 | 60.034 | 21 | 2.6484 | 34.1493 | 60.0167 | 34.5
2.6536 | 47.4765 | 59.9764 | 48 | 2.6556 | 34.1344 | 60.0282 | 34.5 | 2.6556 | 20.7827 | 60.0167 | 21 | 2.6513 | 20.7381 | 60.034 | 21 | 2.6567 | 34.1493 | 60.0167 | 34.5
2.6619 | 47.4765 | 59.9764 | 48 | 2.664 | 34.1344 | 60.0282 | 34.5 | 2.6639 | 20.7827 | 60.0167 | 21 | 2.6596 | 20.7381 | 60.034 | 21 | 2.665 | 34.1654 | 60.0167 | 34.5
2.6703 | 47.4765 | 59.9764 | 48 | 2.6723 | 34.1344 | 60.0282 | 34.5 | 2.6723 | 20.7827 | 60.0167 | 21 | 2.668 | 20.7381 | 60.034 | 21 | 2.6733 | 34.1654 | 60.0167 | 34.5
2.6786 | 47.4765 | 59.9764 | 48 | 2.6806 | 34.1344 | 60.0282 | 34.5 | 2.6806 | 20.7827 | 60.0167 | 21 | 2.6763 | 20.7381 | 60.034 | 21 | 2.6818 | 34.1654 | 60.0167 | 34.5
2.6869 | 47.4765 | 59.9764 | 48 | 2.6889 | 34.1344 | 60.0282 | 34.5 | 2.6889 | 20.7827 | 60.0167 | 21 | 2.6846 | 20.7381 | 60.034 | 21 | 2.6901 | 34.1654 | 60.0167 | 34.5
2.6953 | 47.4765 | 59.9764 | 48 | 2.6973 | 34.1344 | 60.0282 | 34.5 | 2.6973 | 20.7827 | 60.0167 | 21 | 2.6929 | 20.7381 | 60.034 | 21 | 2.6984 | 34.1654 | 60.0167 | 34.5
2.7036 | 47.4765 | 59.9764 | 48 | 2.7056 | 34.1344 | 60.0282 | 34.5 | 2.7056 | 20.7829 | 60.0167 | 21 | 2.7013 | 20.7381 | 60.034 | 21 | 2.7067 | 34.1654 | 60.0167 | 34.5
2.712 | 47.4765 | 59.9764 | 48 | 2.7139 | 34.1344 | 60.0282 | 34.5 | 2.7139 | 20.7829 | 60.0167 | 21 | 2.7096 | 20.7381 | 60.034 | 21 | 2.7151 | 34.1668 | 60.0167 | 34.5
2.7203 | 47.4765 | 59.9764 | 48 | 2.7223 | 34.1344 | 60.0282 | 34.5 | 2.7223 | 20.7808 | 60.0167 | 21 | 2.7179 | 20.7381 | 60.034 | 21 | 2.7234 | 34.1668 | 60.0167 | 34.5
2.7286 | 47.4765 | 59.9764 | 48 | 2.7306 | 34.1344 | 60.0282 | 34.5 | 2.7306 | 20.7808 | 60.0167 | 21 | 2.7263 | 20.7381 | 60.034 | 21 | 2.7317 | 34.1802 | 60.0167 | 34.5
2.737 | 47.4765 | 59.9764 | 48 | 2.7389 | 34.1343 | 60.0282 | 34.5 | 2.7389 | 20.7807 | 60.0167 | 21 | 2.7346 | 20.7381 | 60.034 | 21 | 2.74 | 34.1802 | 60.0167 | 34.5
2.7453 | 47.4677 | 59.9764 | 48 | 2.7473 | 34.1343 | 60.0282 | 34.5 | 2.7473 | 20.7807 | 60.0167 | 21 | 2.7429 | 20.7381 | 60.034 | 21 | 2.7484 | 34.1764 | 60.0167 | 34.5
2.7536 | 47.4677 | 59.9764 | 48 | 2.7556 | 34.1343 | 60.0282 | 34.5 | 2.7556 | 20.7807 | 60.0167 | 21 | 2.7513 | 20.7381 | 60.034 | 21 | 2.7567 | 34.1764 | 60.0167 | 34.5
2.762 | 47.4677 | 59.9764 | 48 | 2.7639 | 34.1343 | 60.0282 | 34.5 | 2.7639 | 20.7807 | 60.0167 | 21 | 2.7596 | 20.7381 | 60.034 | 21 | 2.765 | 34.1764 | 60.0167 | 34.5
2.7703 | 47.4677 | 59.9764 | 48 | 2.7722 | 34.1343 | 60.0282 | 34.5 | 2.7722 | 20.7807 | 60.0225 | 21 | 2.7679 | 20.7381 | 60.034 | 21 | 2.7733 | 34.1764 | 60.0167 | 34.5
2.7786 | 47.4665 | 59.9764 | 48 | 2.7806 | 34.1343 | 60.0282 | 34.5 | 2.7806 | 20.7807 | 60.0225 | 21 | 2.7762 | 20.7381 | 60.034 | 21 | 2.7817 | 34.1715 | 60.0167 | 34.5
2.787 | 47.4665 | 59.9764 | 48 | 2.7889 | 34.1331 | 60.0282 | 34.5 | 2.7889 | 20.7807 | 60.0225 | 21 | 2.7845 | 20.7381 | 60.034 | 21 | 2.79 | 34.1715 | 60.0167 | 34.5
2.7953 | 47.4665 | 59.9764 | 48 | 2.7972 | 34.1331 | 60.0282 | 34.5 | 2.7972 | 20.7807 | 60.0225 | 21 | 2.7929 | 20.7381 | 60.034 | 21 | 2.7983 | 34.1666 | 60.0167 | 34.5
2.8036 | 47.4665 | 59.9764 | 48 | 2.8055 | 34.1291 | 60.0282 | 34.5 | 2.8056 | 20.7653 | 60.0225 | 21 | 2.8012 | 20.7381 | 60.034 | 21 | 2.8066 | 34.1666 | 60.0167 | 34.5
2.812 | 47.4665 | 59.9764 | 48 | 2.8139 | 34.1291 | 60.0282 | 34.5 | 2.8139 | 20.7653 | 60.0225 | 21 | 2.8095 | 20.7381 | 60.034 | 21 | 2.8151 | 34.1666 | 60.0167 | 34.5
2.8203 | 47.4665 | 59.9764 | 48 | 2.8222 | 34.1291 | 60.0282 | 34.5 | 2.8222 | 20.7653 | 60.0225 | 21 | 2.8179 | 20.7381 | 60.034 | 21 | 2.8234 | 34.1666 | 60.0167 | 34.5
2.8287 | 47.462 | 59.9764 | 48 | 2.8305 | 34.1291 | 60.0282 | 34.5 | 2.8305 | 20.7653 | 60.0225 | 21 | 2.8262 | 20.7381 | 60.034 | 21 | 2.8317 | 34.1701 | 60.0167 | 34.5
2.837 | 47.462 | 59.9764 | 48 | 2.8389 | 34.1291 | 60.0282 | 34.5 | 2.8389 | 20.7653 | 60.0225 | 21 | 2.8345 | 20.7413 | 60.034 | 21 | 2.84 | 34.1701 | 60.0167 | 34.5
2.8453 | 47.462 | 59.9764 | 48 | 2.8472 | 34.1291 | 60.0282 | 34.5 | 2.8472 | 20.7653 | 60.0225 | 21 | 2.8429 | 20.7413 | 60.034 | 21 | 2.8484 | 34.1715 | 60.0167 | 34.5
2.8537 | 47.462 | 59.9764 | 48 | 2.8555 | 34.1291 | 60.0282 | 34.5 | 2.8555 | 20.7653 | 60.0225 | 21 | 2.8512 | 20.7447 | 60.034 | 21 | 2.8567 | 34.1715 | 60.0167 | 34.5
2.862 | 47.4579 | 59.9764 | 48 | 2.8639 | 34.1291 | 60.0282 | 34.5 | 2.8639 | 20.7653 | 60.0225 | 21 | 2.8595 | 20.7447 | 60.034 | 21 | 2.865 | 34.1715 | 60.0167 | 34.5
2.8703 | 47.4579 | 59.9764 | 48 | 2.8722 | 34.1291 | 60.0282 | 34.5 | 2.8722 | 20.7653 | 60.0225 | 21 | 2.8679 | 20.7447 | 60.034 | 21 | 2.8733 | 34.1715 | 60.0167 | 34.5
2.8787 | 47.4579 | 59.9764 | 48 | 2.8805 | 34.1291 | 60.0282 | 34.5 | 2.8805 | 20.7653 | 60.0225 | 21 | 2.8762 | 20.7447 | 60.034 | 21 | 2.8817 | 34.13 | 60.0167 | 34.5
2.887 | 47.4579 | 59.9764 | 48 | 2.8889 | 34.1291 | 60.0282 | 34.5 | 2.8889 | 20.7653 | 60.0225 | 21 | 2.8845 | 20.7447 | 60.034 | 21 | 2.89 | 34.13 | 60.0167 | 34.5
2.8954 | 47.4579 | 59.9764 | 48 | 2.8972 | 34.1291 | 60.0282 | 34.5 | 2.8972 | 20.7653 | 60.0225 | 21 | 2.8928 | 20.7447 | 60.034 | 21 | 2.8983 | 34.1294 | 60.0167 | 34.5
2.9037 | 47.4579 | 59.9764 | 48 | 2.9055 | 34.1291 | 60.0282 | 34.5 | 2.9055 | 20.7653 | 60.0225 | 21 | 2.9012 | 20.7447 | 60.034 | 21 | 2.9066 | 34.1294 | 60.0167 | 34.5
2.912 | 47.4579 | 59.9764 | 48 | 2.9138 | 34.1291 | 60.0282 | 34.5 | 2.9138 | 20.7653 | 60.0225 | 21 | 2.9095 | 20.7447 | 60.034 | 21 | 2.915 | 34.1294 | 60.0167 | 34.5
2.9204 | 47.4579 | 59.9764 | 48 | 2.9222 | 34.1291 | 60.0282 | 34.5 | 2.9222 | 20.7653 | 60.0225 | 21 | 2.9178 | 20.7447 | 60.034 | 21 | 2.9233 | 34.1294 | 60.0167 | 34.5
2.9287 | 47.4954 | 59.9764 | 48 | 2.9305 | 34.1291 | 60.0282 | 34.5 | 2.9305 | 20.7653 | 60.0225 | 21 | 2.9261 | 20.7447 | 60.034 | 21 | 2.9316 | 34.1294 | 60.0167 | 34.5
2.937 | 47.4954 | 59.9764 | 48 | 2.9388 | 34.1233 | 60.0282 | 34.5 | 2.9388 | 20.7653 | 60.0225 | 21 | 2.9345 | 20.7424 | 60.034 | 21 | 2.9399 | 34.1294 | 60.0167 | 34.5
2.9454 | 47.4954 | 59.9764 | 48 | 2.9471 | 34.1233 | 60.0282 | 34.5 | 2.9472 | 20.7653 | 60.0225 | 21 | 2.9428 | 20.7424 | 60.034 | 21 | 2.9484 | 34.1268 | 60.0167 | 34.5
2.9537 | 47.4954 | 59.9764 | 48 | 2.9555 | 34.1233 | 60.0282 | 34.5 | 2.9555 | 20.7653 | 60.0225 | 21 | 2.9511 | 20.7424 | 60.034 | 21 | 2.9567 | 34.1268 | 60.0167 | 34.5
2.9621 | 47.4954 | 59.9764 | 48 | 2.9638 | 34.1233 | 60.0282 | 34.5 | 2.9638 | 20.7653 | 60.0225 | 21 | 2.9595 | 20.7424 | 60.034 | 21 | 2.965 | 34.1238 | 60.0167 | 34.5
2.9704 | 47.4954 | 59.9764 | 48 | 2.9721 | 34.1233 | 60.0282 | 34.5 | 2.9722 | 20.7653 | 60.0225 | 21 | 2.9678 | 20.7375 | 60.0398 | 21 | 2.9733 | 34.1238 | 60.0167 | 34.5
2.9787 | 47.4954 | 59.9764 | 48 | 2.9805 | 34.1233 | 60.0282 | 34.5 | 2.9805 | 20.7653 | 60.0225 | 21 | 2.9761 | 20.7375 | 60.0398 | 21 | 2.9817 | 34.1236 | 60.0167 | 34.5
2.9871 | 47.4954 | 59.9764 | 48 | 2.9888 | 34.1233 | 60.0282 | 34.5 | 2.9888 | 20.7653 | 60.0225 | 21 | 2.9844 | 20.7375 | 60.0398 | 21 | 2.99 | 34.1236 | 60.0167 | 34.5
2.9954 | 47.4954 | 59.9764 | 48 | 2.9971 | 34.1233 | 60.0282 | 34.5 | 2.9972 | 20.7653 | 60.0225 | 21 | 2.9928 | 20.7375 | 60.0398 | 21 | 2.9983 | 34.122 | 60.0167 | 34.5
3.0037 | 47.4954 | 59.9764 | 48 | 3.0055 | 34.1233 | 60.0282 | 34.5 | 3.0055 | 20.7653 | 60.0225 | 21 | 3.0011 | 20.7375 | 60.0398 | 21 | 3.0066 | 34.122 | 60.0167 | 34.5
3.0121 | 47.4954 | 59.9764 | 48 | 3.0138 | 34.1233 | 60.0282 | 34.5 | 3.0138 | 20.7653 | 60.0225 | 21 | 3.0094 | 20.7375 | 60.0398 | 21 | 3.015 | 34.1229 | 60.0167 | 34.5
3.0204 | 47.4954 | 59.9764 | 48 | 3.0221 | 34.1233 | 60.0282 | 34.5 | 3.0222 | 20.7653 | 60.0225 | 21 | 3.0178 | 20.7375 | 60.0398 | 21 | 3.0233 | 34.1229 | 60.0167 | 34.5
3.0287 | 47.4954 | 59.9764 | 48 | 3.0305 | 34.1233 | 60.0282 | 34.5 | 3.0305 | 20.7653 | 60.0225 | 21 | 3.0261 | 20.7375 | 60.0398 | 21 | 3.0316 | 34.1229 | 60.0167 | 34.5
3.0371 | 47.4954 | 59.9764 | 48 | 3.0388 | 34.1233 | 60.0282 | 34.5 | 3.0388 | 20.7653 | 60.0225 | 21 | 3.0344 | 20.7375 | 60.0398 | 21 | 3.0399 | 34.1229 | 60.0167 | 34.5
3.0454 | 47.4899 | 59.9764 | 48 | 3.0471 | 34.1233 | 60.0282 | 34.5 | 3.0471 | 20.7653 | 60.0225 | 21 | 3.0427 | 20.7375 | 60.0398 | 21 | 3.0483 | 34.1284 | 60.0167 | 34.5
3.0538 | 47.4899 | 59.9764 | 48 | 3.0555 | 34.1233 | 60.0282 | 34.5 | 3.0555 | 20.7653 | 60.0225 | 21 | 3.0511 | 20.7375 | 60.0398 | 21 | 3.0566 | 34.1284 | 60.0167 | 34.5
3.0621 | 47.4899 | 59.9764 | 48 | 3.0638 | 34.1233 | 60.0282 | 34.5 | 3.0638 | 20.7653 | 60.0225 | 21 | 3.0594 | 20.7375 | 60.0398 | 21 | 3.0649 | 34.1297 | 60.0167 | 34.5
3.0704 | 47.4899 | 59.9764 | 48 | 3.0721 | 34.1234 | 60.0282 | 34.5 | 3.0721 | 20.7653 | 60.0225 | 21 | 3.0677 | 20.7375 | 60.0398 | 21 | 3.0732 | 34.1297 | 60.0167 | 34.5
3.0788 | 47.499 | 59.9764 | 48 | 3.0804 | 34.1234 | 60.0282 | 34.5 | 3.0804 | 20.7653 | 60.0225 | 21 | 3.076 | 20.7375 | 60.0398 | 21 | 3.0817 | 34.1895 | 60.0167 | 34.5
3.0871 | 47.499 | 59.9764 | 48 | 3.0887 | 34.1234 | 60.0282 | 34.5 | 3.0888 | 20.7653 | 60.0225 | 21 | 3.0844 | 20.7375 | 60.0398 | 21 | 3.09 | 34.1895 | 60.0167 | 34.5
3.0954 | 47.499 | 59.9764 | 48 | 3.0971 | 34.1234 | 60.0282 | 34.5 | 3.0971 | 20.7653 | 60.0225 | 21 | 3.0927 | 20.7375 | 60.0398 | 21 | 3.0983 | 34.1735 | 60.0167 | 34.5
3.1038 | 47.499 | 59.9764 | 48 | 3.1054 | 34.1234 | 60.0282 | 34.5 | 3.1054 | 20.7653 | 60.0225 | 21 | 3.101 | 20.7375 | 60.0398 | 21 | 3.1066 | 34.1735 | 60.0167 | 34.5
3.1121 | 47.499 | 59.9764 | 48 | 3.1137 | 34.1234 | 60.0282 | 34.5 | 3.1138 | 20.7653 | 60.0225 | 21 | 3.1094 | 20.7375 | 60.0398 | 21 | 3.115 | 34.1748 | 60.0167 | 34.5
3.1205 | 47.499 | 59.9764 | 48 | 3.1221 | 34.1199 | 60.0282 | 34.5 | 3.1221 | 20.7653 | 60.0225 | 21 | 3.1177 | 20.7375 | 60.0398 | 21 | 3.1233 | 34.1748 | 60.0167 | 34.5
3.1288 | 47.499 | 59.9764 | 48 | 3.1304 | 34.1199 | 60.0282 | 34.5 | 3.1304 | 20.7653 | 60.0225 | 21 | 3.126 | 20.7375 | 60.0398 | 21 | 3.1316 | 34.175 | 60.0167 | 34.5
3.1371 | 47.499 | 59.9764 | 48 | 3.1387 | 34.1199 | 60.0282 | 34.5 | 3.1388 | 20.7653 | 60.0225 | 21 | 3.1343 | 20.7375 | 60.0398 | 21 | 3.1399 | 34.175 | 60.0167 | 34.5
3.1455 | 47.499 | 59.9764 | 48 | 3.1471 | 34.1199 | 60.0282 | 34.5 | 3.1471 | 20.7653 | 60.0225 | 21 | 3.1427 | 20.7375 | 60.0398 | 21 | 3.1483 | 34.1731 | 60.0167 | 34.5
3.1538 | 47.499 | 59.9764 | 48 | 3.1554 | 34.1217 | 60.0282 | 34.5 | 3.1554 | 20.7642 | 60.0225 | 21 | 3.151 | 20.7375 | 60.0398 | 21 | 3.1566 | 34.1731 | 60.0167 | 34.5
3.1621 | 47.499 | 59.9764 | 48 | 3.1637 | 34.1217 | 60.0282 | 34.5 | 3.1638 | 20.7642 | 60.0225 | 21 | 3.1593 | 20.7375 | 60.0398 | 21 | 3.1649 | 34.1748 | 60.0167 | 34.5
3.1705 | 47.499 | 59.9764 | 48 | 3.1721 | 34.1217 | 60.0282 | 34.5 | 3.1721 | 20.7642 | 60.0225 | 21 | 3.1677 | 20.7375 | 60.0398 | 21 | 3.1732 | 34.1748 | 60.0167 | 34.5
3.1788 | 47.499 | 59.9764 | 48 | 3.1804 | 34.1217 | 60.0282 | 34.5 | 3.1804 | 20.7642 | 60.0225 | 21 | 3.176 | 20.7375 | 60.0398 | 21 | 3.1816 | 34.1722 | 60.0167 | 34.5
3.1871 | 47.499 | 59.9764 | 48 | 3.1887 | 34.1217 | 60.0282 | 34.5 | 3.1888 | 20.7642 | 60.0225 | 21 | 3.1843 | 20.7375 | 60.0398 | 21 | 3.1899 | 34.1722 | 60.0167 | 34.5
3.1955 | 47.4998 | 59.9764 | 48 | 3.1971 | 34.1217 | 60.0282 | 34.5 | 3.1971 | 20.7642 | 60.0225 | 21 | 3.1926 | 20.7375 | 60.0398 | 21 | 3.1982 | 34.1722 | 60.0109 | 34.5
3.2038 | 47.4998 | 59.9764 | 48 | 3.2054 | 34.1217 | 60.0282 | 34.5 | 3.2054 | 20.7642 | 60.0225 | 21 | 3.201 | 20.7375 | 60.0398 | 21 | 3.2065 | 34.1722 | 60.0109 | 34.5
3.2121 | 47.4998 | 59.9764 | 48 | 3.2137 | 34.1217 | 60.0282 | 34.5 | 3.2137 | 20.7642 | 60.0225 | 21 | 3.2093 | 20.7375 | 60.0398 | 21 | 3.215 | 34.1692 | 60.0109 | 34.5
3.2205 | 47.4998 | 59.9764 | 48 | 3.222 | 34.1217 | 60.0282 | 34.5 | 3.2221 | 20.7642 | 60.0225 | 21 | 3.2176 | 20.7375 | 60.0398 | 21 | 3.2233 | 34.1692 | 60.0109 | 34.5
3.2288 | 47.4991 | 59.9764 | 48 | 3.2303 | 34.1217 | 60.0282 | 34.5 | 3.2304 | 20.7642 | 60.0225 | 21 | 3.226 | 20.7375 | 60.0398 | 21 | 3.2316 | 34.1635 | 60.0109 | 34.5
3.2372 | 47.4991 | 59.9764 | 48 | 3.2387 | 34.1217 | 60.0282 | 34.5 | 3.2387 | 20.7642 | 60.0225 | 21 | 3.2343 | 20.7375 | 60.0398 | 21 | 3.2399 | 34.1635 | 60.0109 | 34.5
3.2455 | 47.4991 | 59.9764 | 48 | 3.247 | 34.1217 | 60.0282 | 34.5 | 3.2471 | 20.7642 | 60.0225 | 21 | 3.2426 | 20.7375 | 60.0398 | 21 | 3.2483 | 34.1633 | 60.0109 | 34.5
3.2538 | 47.4991 | 59.9764 | 48 | 3.2553 | 34.1212 | 60.0282 | 34.5 | 3.2554 | 20.7642 | 60.0225 | 21 | 3.2509 | 20.7375 | 60.0398 | 21 | 3.2566 | 34.1633 | 60.0109 | 34.5
3.2622 | 47.4991 | 59.9764 | 48 | 3.2637 | 34.1212 | 60.0282 | 34.5 | 3.2637 | 20.7642 | 60.0225 | 21 | 3.2592 | 20.7375 | 60.0398 | 21 | 3.2649 | 34.1633 | 60.0109 | 34.5
3.2705 | 47.4991 | 59.9764 | 48 | 3.272 | 34.1212 | 60.0282 | 34.5 | 3.2721 | 20.7642 | 60.0225 | 21 | 3.2676 | 20.7375 | 60.0398 | 21 | 3.2732 | 34.1633 | 60.0109 | 34.5
3.2788 | 47.4991 | 59.9764 | 48 | 3.2803 | 34.1212 | 60.0282 | 34.5 | 3.2804 | 20.7642 | 60.0225 | 21 | 3.2759 | 20.7375 | 60.0398 | 21 | 3.2816 | 34.1641 | 60.0109 | 34.5
3.2872 | 47.4991 | 59.9764 | 48 | 3.2887 | 34.1212 | 60.0282 | 34.5 | 3.2887 | 20.767 | 60.0225 | 21 | 3.2842 | 20.7375 | 60.0398 | 21 | 3.2899 | 34.1641 | 60.0109 | 34.5
3.2955 | 47.4991 | 59.9764 | 48 | 3.297 | 34.1212 | 60.0282 | 34.5 | 3.297 | 20.767 | 60.0225 | 21 | 3.2926 | 20.7375 | 60.0398 | 21 | 3.2982 | 34.1496 | 60.0109 | 34.5
3.3038 | 47.4991 | 59.9764 | 48 | 3.3053 | 34.1212 | 60.0282 | 34.5 | 3.3054 | 20.7653 | 60.0225 | 21 | 3.3009 | 20.7375 | 60.0398 | 21 | 3.3065 | 34.1496 | 60.0109 | 34.5
3.3122 | 47.4991 | 59.9764 | 48 | 3.3137 | 34.1212 | 60.0282 | 34.5 | 3.3137 | 20.7653 | 60.0225 | 21 | 3.3092 | 20.7375 | 60.0398 | 21 | 3.3149 | 34.1535 | 60.0109 | 34.5
3.3205 | 47.4991 | 59.9764 | 48 | 3.322 | 34.1212 | 60.0282 | 34.5 | 3.322 | 20.7653 | 60.0225 | 21 | 3.3176 | 20.7375 | 60.0398 | 21 | 3.3232 | 34.1535 | 60.0109 | 34.5
3.3289 | 47.4991 | 59.9764 | 48 | 3.3303 | 34.1212 | 60.0282 | 34.5 | 3.3304 | 20.7653 | 60.0225 | 21 | 3.3259 | 20.7375 | 60.0398 | 21 | 3.3315 | 34.1535 | 60.0109 | 34.5
3.3372 | 47.4991 | 59.9764 | 48 | 3.3387 | 34.1216 | 60.0282 | 34.5 | 3.3387 | 20.7653 | 60.0225 | 21 | 3.3342 | 20.7375 | 60.0398 | 21 | 3.3398 | 34.1535 | 60.0109 | 34.5
3.3455 | 47.491 | 59.9764 | 48 | 3.347 | 34.1216 | 60.0282 | 34.5 | 3.347 | 20.7653 | 60.0225 | 21 | 3.3425 | 20.7375 | 60.0398 | 21 | 3.3483 | 34.1101 | 60.0109 | 34.5
3.3539 | 47.491 | 59.9764 | 48 | 3.3553 | 34.1216 | 60.0282 | 34.5 | 3.3553 | 20.7653 | 60.0225 | 21 | 3.3509 | 20.7375 | 60.0398 | 21 | 3.3566 | 34.1101 | 60.0109 | 34.5
3.3622 | 47.491 | 59.9764 | 48 | 3.3636 | 34.1216 | 60.0282 | 34.5 | 3.3637 | 20.7653 | 60.0225 | 21 | 3.3592 | 20.7375 | 60.0398 | 21 | 3.3649 | 34.1049 | 60.0052 | 34.5
3.3705 | 47.491 | 59.9764 | 48 | 3.3719 | 34.1321 | 60.0282 | 34.5 | 3.372 | 20.7653 | 60.0225 | 21 | 3.3675 | 20.7375 | 60.0398 | 21 | 3.3732 | 34.1049 | 60.0052 | 34.5
3.3789 | 47.491 | 59.9764 | 48 | 3.3803 | 34.1321 | 60.0282 | 34.5 | 3.3803 | 20.7653 | 60.0225 | 21 | 3.3759 | 20.7375 | 60.0398 | 21 | 3.3816 | 34.104 | 60.0052 | 34.5
3.3872 | 47.491 | 59.9764 | 48 | 3.3886 | 34.1321 | 60.0282 | 34.5 | 3.3887 | 20.7653 | 60.0225 | 21 | 3.3842 | 20.7375 | 60.0398 | 21 | 3.3899 | 34.104 | 60.0052 | 34.5
3.3956 | 47.4928 | 59.9764 | 48 | 3.3969 | 34.1321 | 60.0282 | 34.5 | 3.397 | 20.7653 | 60.0225 | 21 | 3.3925 | 20.7375 | 60.0398 | 21 | 3.3982 | 34.104 | 60.0052 | 34.5
3.4039 | 47.4928 | 59.9764 | 48 | 3.4053 | 34.1321 | 60.0282 | 34.5 | 3.4053 | 20.7653 | 60.0225 | 21 | 3.4008 | 20.7375 | 60.0398 | 21 | 3.4065 | 34.104 | 60.0052 | 34.5
3.4122 | 47.4928 | 59.9764 | 48 | 3.4136 | 34.1321 | 60.0282 | 34.5 | 3.4137 | 20.7653 | 60.0225 | 21 | 3.4091 | 20.7375 | 60.0398 | 21 | 3.4149 | 34.104 | 60.0052 | 34.5
3.4206 | 47.4928 | 59.9764 | 48 | 3.4219 | 34.1321 | 60.0282 | 34.5 | 3.422 | 20.7653 | 60.0225 | 21 | 3.4175 | 20.7375 | 60.0398 | 21 | 3.4232 | 34.104 | 60.0052 | 34.5
3.4289 | 47.4928 | 59.9764 | 48 | 3.4303 | 34.1321 | 60.0282 | 34.5 | 3.4303 | 20.7653 | 60.0225 | 21 | 3.4258 | 20.7375 | 60.0398 | 21 | 3.4315 | 34.104 | 60.0052 | 34.5
3.4372 | 47.4928 | 59.9764 | 48 | 3.4386 | 34.1336 | 60.0282 | 34.5 | 3.4387 | 20.7653 | 60.0225 | 21 | 3.4341 | 20.7375 | 60.0398 | 21 | 3.4398 | 34.104 | 60.0052 | 34.5
3.4456 | 47.4928 | 59.9764 | 48 | 3.4469 | 34.1336 | 60.0282 | 34.5 | 3.447 | 20.7653 | 60.0225 | 21 | 3.4425 | 20.7375 | 60.0398 | 21 | 3.4482 | 34.104 | 60.0052 | 34.5
3.4539 | 47.4928 | 59.9764 | 48 | 3.4553 | 34.14 | 60.0282 | 34.5 | 3.4553 | 20.7653 | 60.0225 | 21 | 3.4508 | 20.7375 | 60.0398 | 21 | 3.4565 | 34.104 | 60.0052 | 34.5
3.4622 | 47.4928 | 59.9764 | 48 | 3.4636 | 34.14 | 60.0282 | 34.5 | 3.4637 | 20.7653 | 60.0225 | 21 | 3.4591 | 20.7375 | 60.0398 | 21 | 3.4648 | 34.104 | 60.0052 | 34.5
3.4706 | 47.4928 | 59.9764 | 48 | 3.4719 | 34.14 | 60.0282 | 34.5 | 3.472 | 20.7653 | 60.0225 | 21 | 3.4675 | 20.7375 | 60.0398 | 21 | 3.4733 | 34.104 | 60.0052 | 34.5
3.4789 | 47.4862 | 59.9764 | 48 | 3.4802 | 34.14 | 60.0282 | 34.5 | 3.4803 | 20.7653 | 60.0225 | 21 | 3.4758 | 20.7375 | 60.0398 | 21 | 3.4816 | 34.104 | 60.0052 | 34.5
3.4873 | 47.4862 | 59.9764 | 48 | 3.4886 | 34.14 | 60.0282 | 34.5 | 3.4886 | 20.7653 | 60.0225 | 21 | 3.4841 | 20.7375 | 60.0398 | 21 | 3.4899 | 34.104 | 60.0052 | 34.5
3.4956 | 47.4572 | 59.9764 | 48 | 3.4969 | 34.14 | 60.0282 | 34.5 | 3.497 | 20.7653 | 60.0225 | 21 | 3.4924 | 20.7375 | 60.0398 | 21 | 3.4982 | 34.104 | 60.0052 | 34.5
3.5039 | 47.4572 | 59.9764 | 48 | 3.5052 | 34.1418 | 60.0282 | 34.5 | 3.5053 | 20.7653 | 60.0225 | 21 | 3.5008 | 20.7375 | 60.0398 | 21 | 3.5066 | 34.104 | 60.0052 | 34.5
3.5123 | 47.4541 | 59.9764 | 48 | 3.5135 | 34.1418 | 60.0282 | 34.5 | 3.5136 | 20.7653 | 60.0225 | 21 | 3.5091 | 20.7375 | 60.0398 | 21 | 3.5149 | 34.104 | 60.0052 | 34.5
3.5206 | 47.4541 | 59.9764 | 48 | 3.5219 | 34.1372 | 60.0282 | 34.5 | 3.5219 | 20.7653 | 60.0225 | 21 | 3.5174 | 20.7375 | 60.0398 | 21 | 3.5232 | 34.104 | 60.0052 | 34.5
3.5289 | 47.4541 | 59.9764 | 48 | 3.5302 | 34.1372 | 60.0282 | 34.5 | 3.5303 | 20.7653 | 60.0225 | 21 | 3.5258 | 20.7375 | 60.0398 | 21 | 3.5315 | 34.104 | 60.0052 | 34.5
3.5373 | 47.4541 | 59.9764 | 48 | 3.5385 | 34.1372 | 60.0282 | 34.5 | 3.5386 | 20.7657 | 60.0225 | 21 | 3.5341 | 20.7375 | 60.0398 | 21 | 3.5399 | 34.104 | 60.0052 | 34.5
3.5456 | 47.4504 | 59.9764 | 48 | 3.5469 | 34.1372 | 60.0282 | 34.5 | 3.5469 | 20.7657 | 60.0225 | 21 | 3.5424 | 20.7375 | 60.0398 | 21 | 3.5482 | 34.104 | 60.0052 | 34.5
3.554 | 47.4504 | 59.9764 | 48 | 3.5552 | 34.1324 | 60.0282 | 34.5 | 3.5553 | 20.7657 | 60.0225 | 21 | 3.5507 | 20.7375 | 60.0398 | 21 | 3.5565 | 34.104 | 60.0052 | 34.5
3.5623 | 47.4504 | 59.9764 | 48 | 3.5635 | 34.1324 | 60.0282 | 34.5 | 3.5636 | 20.7657 | 60.0225 | 21 | 3.5591 | 20.7375 | 60.0398 | 21 | 3.5648 | 34.104 | 60.0052 | 34.5
3.5706 | 47.4504 | 59.9764 | 48 | 3.5719 | 34.1448 | 60.0282 | 34.5 | 3.5719 | 20.7661 | 60.0225 | 21 | 3.5674 | 20.7375 | 60.0398 | 21 | 3.5732 | 34.104 | 60.0052 | 34.5
3.579 | 47.4502 | 59.9764 | 48 | 3.5802 | 34.1448 | 60.0282 | 34.5 | 3.5803 | 20.7661 | 60.0225 | 21 | 3.5757 | 20.7375 | 60.0398 | 21 | 3.5815 | 34.104 | 60.0052 | 34.5
3.5873 | 47.4502 | 59.9764 | 48 | 3.5885 | 34.1448 | 60.0282 | 34.5 | 3.5886 | 20.7693 | 60.0225 | 21 | 3.584 | 20.7537 | 60.0398 | 21 | 3.5898 | 34.104 | 60.0052 | 34.5
3.5956 | 47.4502 | 59.9764 | 48 | 3.5969 | 34.1448 | 60.0282 | 34.5 | 3.5969 | 20.7693 | 60.0225 | 21 | 3.5924 | 20.7537 | 60.0398 | 21 | 3.5981 | 34.1059 | 60.0052 | 34.5
3.604 | 47.4502 | 59.9764 | 48 | 3.6052 | 34.1448 | 60.0282 | 34.5 | 3.6053 | 20.7693 | 60.0225 | 21 | 3.6007 | 20.7537 | 60.0398 | 21 | 3.6066 | 34.1059 | 60.0052 | 34.5
3.6123 | 47.4502 | 59.9764 | 48 | 3.6135 | 34.1448 | 60.0282 | 34.5 | 3.6136 | 20.7693 | 60.0225 | 21 | 3.609 | 20.7537 | 60.0398 | 21 | 3.6149 | 34.1059 | 60.0052 | 34.5
3.6206 | 47.4502 | 59.9764 | 48 | 3.6218 | 34.1449 | 60.0282 | 34.5 | 3.6219 | 20.7693 | 60.0225 | 21 | 3.6174 | 20.7537 | 60.0398 | 21 | 3.6232 | 34.1059 | 60.0052 | 34.5
3.629 | 47.4502 | 59.9764 | 48 | 3.6302 | 34.1449 | 60.0282 | 34.5 | 3.6302 | 20.7693 | 60.0225 | 21 | 3.6257 | 20.7537 | 60.0398 | 21 | 3.6315 | 34.1059 | 60.0052 | 34.5
3.6373 | 47.4502 | 59.9764 | 48 | 3.6385 | 34.1449 | 60.0282 | 34.5 | 3.6386 | 20.7693 | 60.0225 | 21 | 3.634 | 20.7537 | 60.0398 | 21 | 3.6399 | 34.1059 | 60.0052 | 34.5
3.6457 | 47.4493 | 59.9764 | 48 | 3.6468 | 34.1449 | 60.0282 | 34.5 | 3.6469 | 20.7693 | 60.0225 | 21 | 3.6423 | 20.7537 | 60.0398 | 21 | 3.6482 | 34.1058 | 60.0052 | 34.5
3.654 | 47.4493 | 59.9764 | 48 | 3.6552 | 34.1447 | 60.0282 | 34.5 | 3.6552 | 20.7694 | 60.0225 | 21 | 3.6507 | 20.7537 | 60.0398 | 21 | 3.6565 | 34.1058 | 60.0052 | 34.5
3.6623 | 47.4493 | 59.9764 | 48 | 3.6635 | 34.1447 | 60.0282 | 34.5 | 3.6636 | 20.7694 | 60.0225 | 21 | 3.659 | 20.7537 | 60.0398 | 21 | 3.6649 | 34.1058 | 60.0052 | 34.5
3.6707 | 47.4493 | 59.9764 | 48 | 3.6718 | 34.1447 | 60.0282 | 34.5 | 3.6719 | 20.7694 | 60.0225 | 21 | 3.6673 | 20.7537 | 60.0398 | 21 | 3.6732 | 34.1058 | 60.0052 | 34.5
3.679 | 47.4493 | 59.9764 | 48 | 3.6801 | 34.1447 | 60.0282 | 34.5 | 3.6802 | 20.7694 | 60.0225 | 21 | 3.6757 | 20.7537 | 60.0398 | 21 | 3.6815 | 34.1058 | 60.0052 | 34.5
3.6873 | 47.4493 | 59.9764 | 48 | 3.6885 | 34.1447 | 60.0282 | 34.5 | 3.6886 | 20.7694 | 60.0225 | 21 | 3.684 | 20.7537 | 60.0398 | 21 | 3.6898 | 34.1058 | 60.0052 | 34.5
3.6957 | 47.4493 | 59.9764 | 48 | 3.6968 | 34.1447 | 60.0282 | 34.5 | 3.6969 | 20.7694 | 60.0225 | 21 | 3.6923 | 20.7537 | 60.0398 | 21 | 3.6982 | 34.1058 | 60.0052 | 34.5
3.704 | 47.4493 | 59.9764 | 48 | 3.7051 | 34.1447 | 60.0282 | 34.5 | 3.7052 | 20.7694 | 60.0225 | 21 | 3.7006 | 20.7537 | 60.0398 | 21 | 3.7065 | 34.1058 | 60.0052 | 34.5
3.7123 | 47.4633 | 59.9764 | 48 | 3.7135 | 34.1447 | 60.0282 | 34.5 | 3.7136 | 20.7694 | 60.0225 | 21 | 3.709 | 20.7537 | 60.0398 | 21 | 3.7148 | 34.1058 | 60.0052 | 34.5
3.7207 | 47.4633 | 59.9764 | 48 | 3.7218 | 34.1444 | 60.0282 | 34.5 | 3.7219 | 20.7694 | 60.0225 | 21 | 3.7173 | 20.7537 | 60.0398 | 21 | 3.7231 | 34.1058 | 60.0052 | 34.5
3.729 | 47.4633 | 59.9764 | 48 | 3.7301 | 34.1444 | 60.0282 | 34.5 | 3.7302 | 20.7694 | 60.0225 | 21 | 3.7256 | 20.7537 | 60.0398 | 21 | 3.7316 | 34.1082 | 60.0052 | 34.5
3.7374 | 47.4633 | 59.9764 | 48 | 3.7385 | 34.1444 | 60.0282 | 34.5 | 3.7386 | 20.7694 | 60.0225 | 21 | 3.7339 | 20.7537 | 60.0398 | 21 | 3.7399 | 34.1082 | 60.0052 | 34.5
3.7457 | 47.4633 | 59.9764 | 48 | 3.7468 | 34.1444 | 60.0282 | 34.5 | 3.7469 | 20.7694 | 60.0225 | 21 | 3.7423 | 20.7537 | 60.0398 | 21 | 3.7482 | 34.1082 | 60.0052 | 34.5
3.754 | 47.4633 | 59.9764 | 48 | 3.7551 | 34.1579 | 60.0282 | 34.5 | 3.7552 | 20.7694 | 60.0225 | 21 | 3.7506 | 20.7537 | 60.0398 | 21 | 3.7565 | 34.1082 | 60.0052 | 34.5
3.7624 | 47.4557 | 59.9764 | 48 | 3.7634 | 34.1579 | 60.0282 | 34.5 | 3.7635 | 20.7694 | 60.0225 | 21 | 3.7589 | 20.7537 | 60.0398 | 21 | 3.7649 | 34.1097 | 60.0052 | 34.5
3.7707 | 47.4557 | 59.9764 | 48 | 3.7718 | 34.1579 | 60.0282 | 34.5 | 3.7719 | 20.7694 | 60.0225 | 21 | 3.7672 | 20.7537 | 60.0398 | 21 | 3.7732 | 34.1097 | 60.0052 | 34.5
3.779 | 47.4557 | 59.9764 | 48 | 3.7801 | 34.1579 | 60.0282 | 34.5 | 3.7802 | 20.7694 | 60.0225 | 21 | 3.7756 | 20.7537 | 60.0398 | 21 | 3.7815 | 34.1114 | 60.0052 | 34.5
3.7874 | 47.4557 | 59.9764 | 48 | 3.7884 | 34.1697 | 60.0282 | 34.5 | 3.7885 | 20.7694 | 60.0225 | 21 | 3.7839 | 20.7537 | 60.0398 | 21 | 3.7898 | 34.1114 | 60.0052 | 34.5
3.7957 | 47.4676 | 59.9764 | 48 | 3.7968 | 34.1697 | 60.0282 | 34.5 | 3.7968 | 20.7694 | 60.0225 | 21 | 3.7922 | 20.7537 | 60.0398 | 21 | 3.7982 | 34.1508 | 60.0052 | 34.5
3.804 | 47.4676 | 59.9764 | 48 | 3.8051 | 34.168 | 60.0282 | 34.5 | 3.8052 | 20.7694 | 60.0225 | 21 | 3.8006 | 20.7537 | 60.0398 | 21 | 3.8065 | 34.1508 | 60.0052 | 34.5
3.8124 | 47.4625 | 59.9764 | 48 | 3.8134 | 34.168 | 60.0282 | 34.5 | 3.8135 | 20.7694 | 60.0225 | 21 | 3.8089 | 20.7537 | 60.0398 | 21 | 3.8148 | 34.1508 | 60.0052 | 34.5
3.8207 | 47.4625 | 59.9764 | 48 | 3.8217 | 34.168 | 60.0282 | 34.5 | 3.8218 | 20.7695 | 60.0225 | 21 | 3.8172 | 20.7537 | 60.0398 | 21 | 3.8231 | 34.1508 | 60.0052 | 34.5
3.8291 | 47.4676 | 59.9764 | 48 | 3.8301 | 34.168 | 60.0282 | 34.5 | 3.8302 | 20.7695 | 60.0225 | 21 | 3.8256 | 20.7537 | 60.0398 | 21 | 3.8315 | 34.1478 | 60.0052 | 34.5
3.8374 | 47.4676 | 59.9764 | 48 | 3.8384 | 34.1635 | 60.0282 | 34.5 | 3.8385 | 20.7655 | 60.0225 | 21 | 3.8339 | 20.7537 | 60.0398 | 21 | 3.8398 | 34.1478 | 60.0052 | 34.5
3.8457 | 47.4676 | 59.9764 | 48 | 3.8467 | 34.1635 | 60.0282 | 34.5 | 3.8468 | 20.7655 | 60.0225 | 21 | 3.8422 | 20.7537 | 60.0398 | 21 | 3.8481 | 34.1478 | 60.0052 | 34.5
3.8541 | 47.4676 | 59.9764 | 48 | 3.8551 | 34.1635 | 60.0282 | 34.5 | 3.8552 | 20.7655 | 60.0225 | 21 | 3.8505 | 20.7517 | 60.0398 | 21 | 3.8566 | 34.1478 | 60.0052 | 34.5
3.8624 | 47.4676 | 59.9764 | 48 | 3.8634 | 34.1635 | 60.0282 | 34.5 | 3.8635 | 20.7655 | 60.0225 | 21 | 3.8589 | 20.7517 | 60.0398 | 21 | 3.8649 | 34.176 | 60.0052 | 34.5
3.8707 | 47.4676 | 59.9764 | 48 | 3.8717 | 34.1634 | 60.0282 | 34.5 | 3.8718 | 20.7655 | 60.0225 | 21 | 3.8672 | 20.7517 | 60.0398 | 21 | 3.8732 | 34.176 | 60.0052 | 34.5
3.8791 | 47.4698 | 59.9764 | 48 | 3.8801 | 34.1634 | 60.0282 | 34.5 | 3.8802 | 20.7655 | 60.0225 | 21 | 3.8755 | 20.7517 | 60.0398 | 21 | 3.8815 | 34.1731 | 60.0052 | 34.5
3.8874 | 47.4698 | 59.9764 | 48 | 3.8884 | 34.1634 | 60.0282 | 34.5 | 3.8885 | 20.7655 | 60.0225 | 21 | 3.8839 | 20.7503 | 60.0398 | 21 | 3.8899 | 34.1731 | 60.0052 | 34.5
3.8958 | 47.4698 | 59.9764 | 48 | 3.8967 | 34.1634 | 60.0282 | 34.5 | 3.8968 | 20.7655 | 60.0225 | 21 | 3.8922 | 20.7503 | 60.0398 | 21 | 3.8982 | 34.1729 | 60.0052 | 34.5
3.9041 | 47.4698 | 59.9764 | 48 | 3.905 | 34.1655 | 60.0282 | 34.5 | 3.9052 | 20.7655 | 60.0225 | 21 | 3.9005 | 20.7503 | 60.0398 | 21 | 3.9065 | 34.1729 | 60.0052 | 34.5
3.9124 | 47.4721 | 59.9764 | 48 | 3.9134 | 34.1655 | 60.0282 | 34.5 | 3.9135 | 20.7655 | 60.0225 | 21 | 3.9088 | 20.7503 | 60.0398 | 21 | 3.9148 | 34.1747 | 60.0052 | 34.5
3.9208 | 47.4721 | 59.9764 | 48 | 3.9217 | 34.1652 | 60.0282 | 34.5 | 3.9218 | 20.7655 | 60.0225 | 21 | 3.9171 | 20.7503 | 60.0398 | 21 | 3.9232 | 34.1747 | 60.0052 | 34.5
3.9291 | 47.4721 | 59.9764 | 48 | 3.93 | 34.1652 | 60.0282 | 34.5 | 3.9301 | 20.7655 | 60.0225 | 21 | 3.9255 | 20.7503 | 60.0398 | 21 | 3.9315 | 34.1724 | 60.0052 | 34.5
3.9374 | 47.4721 | 59.9764 | 48 | 3.9384 | 34.1652 | 60.0282 | 34.5 | 3.9385 | 20.7655 | 60.0225 | 21 | 3.9338 | 20.7503 | 60.0398 | 21 | 3.9398 | 34.1724 | 60.0052 | 34.5
3.9458 | 47.4685 | 59.9764 | 48 | 3.9467 | 34.1652 | 60.0282 | 34.5 | 3.9468 | 20.7655 | 60.0225 | 21 | 3.9421 | 20.7503 | 60.0398 | 21 | 3.9481 | 34.1724 | 60.0052 | 34.5
3.9541 | 47.4685 | 59.9764 | 48 | 3.955 | 34.1651 | 60.0282 | 34.5 | 3.9551 | 20.7655 | 60.0225 | 21 | 3.9505 | 20.7503 | 60.0398 | 21 | 3.9565 | 34.1724 | 60.0052 | 34.5
3.9624 | 47.4684 | 59.9764 | 48 | 3.9633 | 34.1651 | 60.0282 | 34.5 | 3.9635 | 20.7655 | 60.0225 | 21 | 3.9588 | 20.7503 | 60.0398 | 21 | 3.9648 | 34.1724 | 60.0052 | 34.5
3.9708 | 47.4684 | 59.9764 | 48 | 3.9717 | 34.1652 | 60.0282 | 34.5 | 3.9718 | 20.7655 | 60.0225 | 21 | 3.9671 | 20.7503 | 60.0398 | 21 | 3.9731 | 34.1724 | 60.0052 | 34.5
3.9791 | 47.4704 | 59.9764 | 48 | 3.98 | 34.1652 | 60.0282 | 34.5 | 3.9801 | 20.7655 | 60.0225 | 21 | 3.9755 | 20.7503 | 60.0398 | 21 | 3.9814 | 34.1718 | 60.0052 | 34.5
3.9875 | 47.4704 | 59.9764 | 48 | 3.9883 | 34.1372 | 60.0282 | 34.5 | 3.9884 | 20.7687 | 60.0225 | 21 | 3.9838 | 20.7505 | 60.0398 | 21 | 3.9899 | 34.1718 | 60.0052 | 34.5
3.9958 | 47.4727 | 59.9764 | 48 | 3.9967 | 34.1372 | 60.0282 | 34.5 | 3.9968 | 20.7687 | 60.0225 | 21 | 3.9921 | 20.7505 | 60.0398 | 21 | 3.9982 | 34.1718 | 60.0052 | 34.5
4.0041 | 47.4727 | 59.9764 | 48 | 4.005 | 34.1372 | 60.0282 | 34.5 | 4.0051 | 20.7692 | 60.0225 | 21 | 4.0004 | 20.7505 | 60.0398 | 21 | 4.0065 | 34.1718 | 60.0052 | 34.5
4.0125 | 47.474 | 59.9764 | 48 | 4.0133 | 34.1372 | 60.0282 | 34.5 | 4.0134 | 20.7692 | 60.0225 | 21 | 4.0088 | 20.7505 | 60.0398 | 21 | 4.0148 | 34.1718 | 60.0052 | 34.5
4.0208 | 47.474 | 59.9764 | 48 | 4.0216 | 34.1372 | 60.0282 | 34.5 | 4.0218 | 20.7692 | 60.0225 | 21 | 4.0171 | 20.7558 | 60.0398 | 21 | 4.0232 | 34.1718 | 60.0052 | 34.5
4.0291 | 47.4832 | 59.9764 | 48 | 4.03 | 34.1372 | 60.0282 | 34.5 | 4.0301 | 20.7692 | 60.0225 | 21 | 4.0254 | 20.7558 | 60.0398 | 21 | 4.0315 | 34.1699 | 60.0052 | 34.5
4.0375 | 47.4832 | 59.9764 | 48 | 4.0383 | 34.1165 | 60.0282 | 34.5 | 4.0384 | 20.7692 | 60.0225 | 21 | 4.0338 | 20.7558 | 60.0398 | 21 | 4.0398 | 34.1699 | 60.0052 | 34.5
4.0458 | 47.4875 | 59.9764 | 48 | 4.0466 | 34.1165 | 60.0282 | 34.5 | 4.0468 | 20.7692 | 60.0225 | 21 | 4.0421 | 20.7558 | 60.0398 | 21 | 4.0482 | 34.1725 | 60.0052 | 34.5
4.0542 | 47.4875 | 59.9764 | 48 | 4.055 | 34.0948 | 60.0282 | 34.5 | 4.0551 | 20.7455 | 60.0225 | 21 | 4.0504 | 20.7558 | 60.0398 | 21 | 4.0565 | 34.1725 | 60.0052 | 34.5
4.0625 | 47.4875 | 59.9764 | 48 | 4.0633 | 34.0948 | 60.0282 | 34.5 | 4.0634 | 20.7455 | 60.0225 | 21 | 4.0587 | 20.7558 | 60.0398 | 21 | 4.0648 | 34.1634 | 60.0052 | 34.5
4.0708 | 47.4875 | 59.9764 | 48 | 4.0716 | 34.0948 | 60.0282 | 34.5 | 4.0717 | 20.7364 | 60.0225 | 21 | 4.067 | 20.7558 | 60.0398 | 21 | 4.0731 | 34.1634 | 60.0052 | 34.5
4.0792 | 47.4793 | 59.9764 | 48 | 4.08 | 34.0948 | 60.0282 | 34.5 | 4.0801 | 20.7364 | 60.0225 | 21 | 4.0754 | 20.7558 | 60.0398 | 21 | 4.0815 | 34.168 | 60.0052 | 34.5
4.0875 | 47.4793 | 59.9764 | 48 | 4.0883 | 34.0948 | 60.0282 | 34.5 | 4.0884 | 20.7364 | 60.0225 | 21 | 4.0837 | 20.7558 | 60.0398 | 21 | 4.0898 | 34.168 | 60.0052 | 34.5
4.0958 | 47.4793 | 59.9764 | 48 | 4.0966 | 34.0948 | 60.0282 | 34.5 | 4.0967 | 20.7364 | 60.0225 | 21 | 4.092 | 20.7558 | 60.0398 | 21 | 4.0981 | 34.168 | 60.0052 | 34.5
4.1042 | 47.4793 | 59.9764 | 48 | 4.1049 | 34.0901 | 60.0282 | 34.5 | 4.1051 | 20.7364 | 60.0225 | 21 | 4.1004 | 20.7558 | 60.0398 | 21 | 4.1064 | 34.168 | 60.0052 | 34.5
4.1125 | 47.4793 | 59.9764 | 48 | 4.1133 | 34.0901 | 60.0282 | 34.5 | 4.1134 | 20.7364 | 60.0225 | 21 | 4.1087 | 20.7558 | 60.0398 | 21 | 4.1149 | 34.168 | 60.0052 | 34.5
4.1208 | 47.4793 | 59.9764 | 48 | 4.1216 | 34.0873 | 60.0282 | 34.5 | 4.1217 | 20.7359 | 60.0225 | 21 | 4.117 | 20.7558 | 60.0398 | 21 | 4.1232 | 34.168 | 60.0052 | 34.5
4.1292 | 47.4793 | 59.9706 | 48 | 4.1299 | 34.0873 | 60.0282 | 34.5 | 4.1301 | 20.7359 | 60.0225 | 21 | 4.1254 | 20.7558 | 60.0398 | 21 | 4.1315 | 34.168 | 60.0052 | 34.5
4.1375 | 47.4793 | 59.9706 | 48 | 4.1383 | 34.0873 | 60.0282 | 34.5 | 4.1384 | 20.7345 | 60.0225 | 21 | 4.1337 | 20.7558 | 60.0398 | 21 | 4.1398 | 34.168 | 60.0052 | 34.5
4.1459 | 47.4793 | 59.9706 | 48 | 4.1466 | 34.0873 | 60.0282 | 34.5 | 4.1467 | 20.7345 | 60.0225 | 21 | 4.142 | 20.7558 | 60.0398 | 21 | 4.1482 | 34.168 | 60.0052 | 34.5
4.1542 | 47.4793 | 59.9706 | 48 | 4.1549 | 34.0901 | 60.0282 | 34.5 | 4.1551 | 20.7345 | 60.0225 | 21 | 4.1503 | 20.7558 | 60.0398 | 21 | 4.1565 | 34.168 | 60.0052 | 34.5
4.1625 | 47.4793 | 59.9706 | 48 | 4.1632 | 34.0901 | 60.0282 | 34.5 | 4.1634 | 20.7345 | 60.0225 | 21 | 4.1587 | 20.7558 | 60.0398 | 21 | 4.1648 | 34.1669 | 60.0052 | 34.5
4.1709 | 47.4793 | 59.9706 | 48 | 4.1716 | 34.0913 | 60.0282 | 34.5 | 4.1717 | 20.7345 | 60.0225 | 21 | 4.167 | 20.7558 | 60.0398 | 21 | 4.1731 | 34.1669 | 60.0052 | 34.5
4.1792 | 47.4793 | 59.9706 | 48 | 4.1799 | 34.0913 | 60.0282 | 34.5 | 4.1801 | 20.7345 | 60.0225 | 21 | 4.1753 | 20.7558 | 60.0398 | 21 | 4.1815 | 34.1669 | 60.0052 | 34.5
4.1875 | 47.4793 | 59.9706 | 48 | 4.1882 | 34.0918 | 60.0282 | 34.5 | 4.1884 | 20.7345 | 60.0225 | 21 | 4.1837 | 20.7558 | 60.0398 | 21 | 4.1898 | 34.1669 | 60.0052 | 34.5
4.1959 | 47.4793 | 59.9706 | 48 | 4.1966 | 34.0918 | 60.0282 | 34.5 | 4.1967 | 20.7345 | 60.0225 | 21 | 4.192 | 20.7558 | 60.0398 | 21 | 4.1981 | 34.1669 | 60.0052 | 34.5
4.2042 | 47.4793 | 59.9706 | 48 | 4.2049 | 34.0918 | 60.0282 | 34.5 | 4.205 | 20.7377 | 60.0225 | 21 | 4.2003 | 20.7558 | 60.0398 | 21 | 4.2064 | 34.1669 | 60.0052 | 34.5
4.2126 | 47.4793 | 59.9706 | 48 | 4.2132 | 34.0918 | 60.0282 | 34.5 | 4.2134 | 20.7377 | 60.0225 | 21 | 4.2086 | 20.7558 | 60.0398 | 21 | 4.2148 | 34.1757 | 60.0052 | 34.5
4.2209 | 47.4793 | 59.9706 | 48 | 4.2216 | 34.0905 | 60.0282 | 34.5 | 4.2217 | 20.7377 | 60.0225 | 21 | 4.2169 | 20.7558 | 60.0398 | 21 | 4.2231 | 34.1757 | 60.0052 | 34.5
4.2292 | 47.4793 | 59.9706 | 48 | 4.2299 | 34.0905 | 60.0282 | 34.5 | 4.23 | 20.7377 | 60.0225 | 21 | 4.2253 | 20.7558 | 60.0398 | 21 | 4.2314 | 34.1798 | 60.0052 | 34.5
4.2376 | 47.4793 | 59.9706 | 48 | 4.2382 | 34.0905 | 60.0282 | 34.5 | 4.2383 | 20.7377 | 60.0225 | 21 | 4.2336 | 20.7558 | 60.0398 | 21 | 4.2399 | 34.1798 | 60.0052 | 34.5
4.2459 | 47.4793 | 59.9706 | 48 | 4.2466 | 34.0905 | 60.0282 | 34.5 | 4.2467 | 20.7377 | 60.0225 | 21 | 4.2419 | 20.7558 | 60.0398 | 21 | 4.2482 | 34.1798 | 60.0052 | 34.5
4.2542 | 47.4793 | 59.9706 | 48 | 4.2549 | 34.0946 | 60.0282 | 34.5 | 4.255 | 20.7377 | 60.0225 | 21 | 4.2503 | 20.7558 | 60.0398 | 21 | 4.2565 | 34.1798 | 60.0052 | 34.5
4.2626 | 47.4793 | 59.9706 | 48 | 4.2632 | 34.0946 | 60.0282 | 34.5 | 4.2633 | 20.7377 | 60.0225 | 21 | 4.2586 | 20.7558 | 60.0398 | 21 | 4.2648 | 34.1798 | 60.0052 | 34.5
4.2709 | 47.4793 | 59.9706 | 48 | 4.2715 | 34.1007 | 60.0282 | 34.5 | 4.2717 | 20.7393 | 60.0225 | 21 | 4.2669 | 20.7558 | 60.0398 | 21 | 4.2732 | 34.1798 | 60.0052 | 34.5
4.2793 | 47.4793 | 59.9706 | 48 | 4.2799 | 34.1007 | 60.0282 | 34.5 | 4.28 | 20.7393 | 60.0225 | 21 | 4.2753 | 20.7558 | 60.0398 | 21 | 4.2815 | 34.177 | 60.0052 | 34.5
4.2876 | 47.4793 | 59.9706 | 48 | 4.2882 | 34.1531 | 60.0282 | 34.5 | 4.2883 | 20.7393 | 60.0225 | 21 | 4.2836 | 20.7572 | 60.0398 | 21 | 4.2898 | 34.177 | 60.0052 | 34.5
4.2959 | 47.4793 | 59.9706 | 48 | 4.2965 | 34.1531 | 60.0282 | 34.5 | 4.2967 | 20.7393 | 60.0225 | 21 | 4.2919 | 20.7572 | 60.0398 | 21 | 4.2981 | 34.177 | 60.0052 | 34.5
4.3043 | 47.4793 | 59.9706 | 48 | 4.3048 | 34.1531 | 60.0282 | 34.5 | 4.305 | 20.7393 | 60.0225 | 21 | 4.3002 | 20.7572 | 60.0398 | 21 | 4.3065 | 34.177 | 60.0052 | 34.5
4.3126 | 47.4793 | 59.9706 | 48 | 4.3132 | 34.1531 | 60.0282 | 34.5 | 4.3133 | 20.7393 | 60.0225 | 21 | 4.3086 | 20.7572 | 60.0398 | 21 | 4.3148 | 34.172 | 60.0052 | 34.5
4.3209 | 47.4793 | 59.9706 | 48 | 4.3215 | 34.1497 | 60.0282 | 34.5 | 4.3217 | 20.7357 | 60.0225 | 21 | 4.3169 | 20.7541 | 60.0398 | 21 | 4.3231 | 34.172 | 60.0052 | 34.5
4.3293 | 47.4793 | 59.9706 | 48 | 4.3298 | 34.1497 | 60.0282 | 34.5 | 4.33 | 20.7357 | 60.0225 | 21 | 4.3252 | 20.7541 | 60.0398 | 21 | 4.3314 | 34.1606 | 60.0052 | 34.5
4.3376 | 47.4793 | 59.9706 | 48 | 4.3382 | 34.1696 | 60.0282 | 34.5 | 4.3383 | 20.7357 | 60.0225 | 21 | 4.3336 | 20.7541 | 60.0398 | 21 | 4.3398 | 34.1606 | 60.0052 | 34.5
4.3459 | 47.4793 | 59.9706 | 48 | 4.3465 | 34.1696 | 60.0282 | 34.5 | 4.3466 | 20.7357 | 60.0225 | 21 | 4.3419 | 20.7541 | 60.0398 | 21 | 4.3481 | 34.1417 | 60.0052 | 34.5
4.3543 | 47.4793 | 59.9706 | 48 | 4.3548 | 34.1693 | 60.0282 | 34.5 | 4.355 | 20.7357 | 60.0225 | 21 | 4.3502 | 20.7541 | 60.0398 | 21 | 4.3564 | 34.1417 | 60.0052 | 34.5
4.3626 | 47.4793 | 59.9706 | 48 | 4.3632 | 34.1693 | 60.0282 | 34.5 | 4.3633 | 20.7357 | 60.0225 | 21 | 4.3585 | 20.7541 | 60.0398 | 21 | 4.3647 | 34.1311 | 60.0052 | 34.5
4.371 | 47.4793 | 59.9706 | 48 | 4.3715 | 34.1693 | 60.0282 | 34.5 | 4.3716 | 20.7329 | 60.0225 | 21 | 4.3669 | 20.7541 | 60.0398 | 21 | 4.3732 | 34.1311 | 60.0052 | 34.5
4.3793 | 47.4793 | 59.9706 | 48 | 4.3798 | 34.1693 | 60.0282 | 34.5 | 4.38 | 20.7329 | 60.0225 | 21 | 4.3752 | 20.7541 | 60.0398 | 21 | 4.3815 | 34.1311 | 60.0052 | 34.5
4.3876 | 47.4793 | 59.9706 | 48 | 4.3882 | 34.1744 | 60.0282 | 34.5 | 4.3883 | 20.7329 | 60.0225 | 21 | 4.3835 | 20.7742 | 60.0398 | 21 | 4.3898 | 34.1311 | 60.0052 | 34.5
4.396 | 47.4892 | 59.9706 | 48 | 4.3965 | 34.1744 | 60.0282 | 34.5 | 4.3966 | 20.7329 | 60.0225 | 21 | 4.3918 | 20.7742 | 60.0398 | 21 | 4.3981 | 34.1362 | 60.0052 | 34.5
4.4043 | 47.4892 | 59.9706 | 48 | 4.4048 | 34.1759 | 60.0282 | 34.5 | 4.405 | 20.7329 | 60.0225 | 21 | 4.4002 | 20.7742 | 60.0398 | 21 | 4.4065 | 34.1362 | 60.0052 | 34.5
4.4126 | 47.4941 | 59.9706 | 48 | 4.4131 | 34.1759 | 60.0282 | 34.5 | 4.4133 | 20.7329 | 60.0225 | 21 | 4.4085 | 20.7742 | 60.0398 | 21 | 4.4148 | 34.1362 | 60.0052 | 34.5
4.421 | 47.4941 | 59.9706 | 48 | 4.4214 | 34.1759 | 60.0282 | 34.5 | 4.4216 | 20.7329 | 60.0225 | 21 | 4.4168 | 20.7742 | 60.0398 | 21 | 4.4231 | 34.1362 | 60.0052 | 34.5
4.4293 | 47.4941 | 59.9706 | 48 | 4.4298 | 34.1759 | 60.0282 | 34.5 | 4.43 | 20.7329 | 60.0225 | 21 | 4.4251 | 20.7742 | 60.0398 | 21 | 4.4315 | 34.1337 | 60.0052 | 34.5
4.4377 | 47.4941 | 59.9706 | 48 | 4.4381 | 34.1759 | 60.0282 | 34.5 | 4.4383 | 20.7329 | 60.0225 | 21 | 4.4335 | 20.7742 | 60.0398 | 21 | 4.4398 | 34.1337 | 60.0052 | 34.5
4.446 | 47.4941 | 59.9706 | 48 | 4.4464 | 34.1759 | 60.0282 | 34.5 | 4.4466 | 20.7329 | 60.0225 | 21 | 4.4418 | 20.7742 | 60.0398 | 21 | 4.4481 | 34.1337 | 60.0052 | 34.5
4.4543 | 47.4941 | 59.9706 | 48 | 4.4548 | 34.1807 | 60.0282 | 34.5 | 4.4549 | 20.7336 | 60.0225 | 21 | 4.4501 | 20.7742 | 60.0398 | 21 | 4.4564 | 34.1337 | 60.0052 | 34.5
4.4627 | 47.4941 | 59.9706 | 48 | 4.4631 | 34.1807 | 60.0282 | 34.5 | 4.4633 | 20.7336 | 60.0225 | 21 | 4.4585 | 20.7742 | 60.0398 | 21 | 4.4648 | 34.1338 | 60.0052 | 34.5
4.471 | 47.4941 | 59.9706 | 48 | 4.4714 | 34.1782 | 60.0282 | 34.5 | 4.4716 | 20.7336 | 60.0225 | 21 | 4.4668 | 20.7742 | 60.0398 | 21 | 4.4731 | 34.1338 | 60.0052 | 34.5
4.4794 | 47.4941 | 59.9706 | 48 | 4.4798 | 34.1782 | 60.0282 | 34.5 | 4.4799 | 20.7336 | 60.0225 | 21 | 4.4751 | 20.7742 | 60.0398 | 21 | 4.4814 | 34.1345 | 60.0052 | 34.5
4.4877 | 47.4941 | 59.9706 | 48 | 4.4881 | 34.1782 | 60.0282 | 34.5 | 4.4883 | 20.7336 | 60.0225 | 21 | 4.4835 | 20.7809 | 60.0398 | 21 | 4.4897 | 34.1345 | 60.0052 | 34.5
4.496 | 47.4941 | 59.9706 | 48 | 4.4964 | 34.1782 | 60.0282 | 34.5 | 4.4966 | 20.7336 | 60.0225 | 21 | 4.4918 | 20.7809 | 60.0398 | 21 | 4.4982 | 34.1345 | 60.0052 | 34.5
4.5044 | 47.4941 | 59.9706 | 48 | 4.5048 | 34.1796 | 60.0282 | 34.5 | 4.5049 | 20.7356 | 60.0225 | 21 | 4.5001 | 20.7809 | 60.0398 | 21 | 4.5065 | 34.1345 | 60.0052 | 34.5
4.5127 | 47.4941 | 59.9706 | 48 | 4.5131 | 34.1796 | 60.0282 | 34.5 | 4.5132 | 20.7356 | 60.0225 | 21 | 4.5084 | 20.7809 | 60.0398 | 21 | 4.5148 | 34.132 | 60.0052 | 34.5
4.521 | 47.4941 | 59.9706 | 48 | 4.5214 | 34.1716 | 60.0282 | 34.5 | 4.5216 | 20.7356 | 60.0225 | 21 | 4.5168 | 20.7809 | 60.0398 | 21 | 4.5231 | 34.132 | 60.0052 | 34.5
4.5294 | 47.4941 | 59.9706 | 48 | 4.5298 | 34.1716 | 60.0282 | 34.5 | 4.5299 | 20.7356 | 60.0225 | 21 | 4.5251 | 20.7809 | 60.0398 | 21 | 4.5315 | 34.132 | 60.0052 | 34.5
4.5377 | 47.4941 | 59.9706 | 48 | 4.5381 | 34.1728 | 60.0282 | 34.5 | 4.5382 | 20.7356 | 60.0225 | 21 | 4.5334 | 20.7798 | 60.0398 | 21 | 4.5398 | 34.132 | 60.0052 | 34.5
4.5461 | 47.4941 | 59.9706 | 48 | 4.5464 | 34.1728 | 60.0282 | 34.5 | 4.5466 | 20.7356 | 60.0225 | 21 | 4.5417 | 20.7798 | 60.0398 | 21 | 4.5481 | 34.132 | 60.0052 | 34.5
4.5544 | 47.4941 | 59.9706 | 48 | 4.5547 | 34.1692 | 60.0282 | 34.5 | 4.5549 | 20.7356 | 60.0225 | 21 | 4.5501 | 20.7798 | 60.0398 | 21 | 4.5564 | 34.132 | 60.0052 | 34.5
4.5627 | 47.4879 | 59.9706 | 48 | 4.563 | 34.1692 | 60.0282 | 34.5 | 4.5632 | 20.7356 | 60.0225 | 21 | 4.5584 | 20.7798 | 60.0398 | 21 | 4.5648 | 34.1267 | 60.0052 | 34.5
4.5711 | 47.4879 | 59.9706 | 48 | 4.5714 | 34.1727 | 60.0282 | 34.5 | 4.5716 | 20.7356 | 60.0225 | 21 | 4.5667 | 20.7798 | 60.0398 | 21 | 4.5731 | 34.1267 | 60.0052 | 34.5
4.5794 | 47.4879 | 59.9706 | 48 | 4.5797 | 34.1727 | 60.0282 | 34.5 | 4.5799 | 20.7356 | 60.0225 | 21 | 4.575 | 20.7798 | 60.0398 | 21 | 4.5814 | 34.1249 | 60.0052 | 34.5
4.5877 | 47.4879 | 59.9706 | 48 | 4.588 | 34.17 | 60.0282 | 34.5 | 4.5882 | 20.7356 | 60.0225 | 21 | 4.5834 | 20.7798 | 60.0398 | 21 | 4.5897 | 34.1249 | 60.0052 | 34.5
4.5961 | 47.4879 | 59.9706 | 48 | 4.5964 | 34.17 | 60.0282 | 34.5 | 4.5966 | 20.7356 | 60.0225 | 21 | 4.5917 | 20.7798 | 60.0398 | 21 | 4.5981 | 34.128 | 60.0052 | 34.5
4.6044 | 47.4879 | 59.9706 | 48 | 4.6047 | 34.1663 | 60.0282 | 34.5 | 4.6049 | 20.7389 | 60.0225 | 21 | 4.6 | 20.7798 | 60.0398 | 21 | 4.6064 | 34.128 | 60.0052 | 34.5
4.6127 | 47.4879 | 59.9706 | 48 | 4.613 | 34.1663 | 60.0282 | 34.5 | 4.6132 | 20.7389 | 60.0225 | 21 | 4.6084 | 20.7798 | 60.0398 | 21 | 4.6147 | 34.128 | 60.0052 | 34.5
4.6211 | 47.4879 | 59.9706 | 48 | 4.6214 | 34.1663 | 60.0282 | 34.5 | 4.6216 | 20.7389 | 60.0225 | 21 | 4.6167 | 20.7798 | 60.0398 | 21 | 4.6232 | 34.128 | 60.0052 | 34.5
4.6294 | 47.4694 | 59.9706 | 48 | 4.6297 | 34.1663 | 60.0282 | 34.5 | 4.6299 | 20.7389 | 60.0225 | 21 | 4.625 | 20.7798 | 60.0398 | 21 | 4.6315 | 34.128 | 60.0052 | 34.5
4.6378 | 47.4694 | 59.9706 | 48 | 4.638 | 34.1619 | 60.0282 | 34.5 | 4.6382 | 20.7389 | 60.0225 | 21 | 4.6334 | 20.7789 | 60.0398 | 21 | 4.6398 | 34.128 | 60.0052 | 34.5
4.6461 | 47.4694 | 59.9706 | 48 | 4.6464 | 34.1619 | 60.0282 | 34.5 | 4.6465 | 20.7389 | 60.0225 | 21 | 4.6417 | 20.7789 | 60.0398 | 21 | 4.6481 | 34.1439 | 60.0052 | 34.5
4.6544 | 47.4694 | 59.9706 | 48 | 4.6547 | 34.1621 | 60.0282 | 34.5 | 4.6549 | 20.7389 | 60.0225 | 21 | 4.65 | 20.7789 | 60.0398 | 21 | 4.6565 | 34.1439 | 60.0052 | 34.5
4.6628 | 47.4694 | 59.9706 | 48 | 4.663 | 34.1621 | 60.0282 | 34.5 | 4.6632 | 20.7389 | 60.0225 | 21 | 4.6583 | 20.7789 | 60.0398 | 21 | 4.6648 | 34.1452 | 60.0052 | 34.5
4.6711 | 47.4694 | 59.9706 | 48 | 4.6714 | 34.1621 | 60.0282 | 34.5 | 4.6715 | 20.7389 | 60.0225 | 21 | 4.6667 | 20.7778 | 60.0398 | 21 | 4.6731 | 34.1452 | 60.0052 | 34.5
4.6794 | 47.4694 | 59.9706 | 48 | 4.6797 | 34.1621 | 60.0282 | 34.5 | 4.6799 | 20.7389 | 60.0225 | 21 | 4.675 | 20.7778 | 60.0398 | 21 | 4.6814 | 34.1429 | 60.0052 | 34.5
4.6878 | 47.4694 | 59.9706 | 48 | 4.688 | 34.1635 | 60.0282 | 34.5 | 4.6882 | 20.776 | 60.0225 | 21 | 4.6833 | 20.7778 | 60.0398 | 21 | 4.6898 | 34.1429 | 60.0052 | 34.5
4.6961 | 47.4694 | 59.9706 | 48 | 4.6963 | 34.1635 | 60.0282 | 34.5 | 4.6965 | 20.776 | 60.0225 | 21 | 4.6917 | 20.7778 | 60.0398 | 21 | 4.6981 | 34.1429 | 60.0052 | 34.5
4.7045 | 47.4694 | 59.9706 | 48 | 4.7047 | 34.1649 | 60.0282 | 34.5 | 4.7048 | 20.7763 | 60.0225 | 21 | 4.7 | 20.7778 | 60.0398 | 21 | 4.7064 | 34.1429 | 60.0052 | 34.5
4.7128 | 47.4694 | 59.9706 | 48 | 4.713 | 34.1649 | 60.0282 | 34.5 | 4.7132 | 20.7763 | 60.0225 | 21 | 4.7083 | 20.7778 | 60.0398 | 21 | 4.7147 | 34.1615 | 60.0052 | 34.5
4.7211 | 47.4694 | 59.9706 | 48 | 4.7213 | 34.1662 | 60.0282 | 34.5 | 4.7215 | 20.7763 | 60.0225 | 21 | 4.7166 | 20.7778 | 60.0398 | 21 | 4.7231 | 34.1615 | 60.0052 | 34.5
4.7295 | 47.4826 | 59.9706 | 48 | 4.7296 | 34.1662 | 60.0282 | 34.5 | 4.7298 | 20.7763 | 60.0225 | 21 | 4.7249 | 20.7778 | 60.0398 | 21 | 4.7314 | 34.1615 | 60.0052 | 34.5
4.7378 | 47.4826 | 59.9706 | 48 | 4.738 | 34.1621 | 60.0282 | 34.5 | 4.7382 | 20.7763 | 60.0225 | 21 | 4.7333 | 20.7778 | 60.0398 | 21 | 4.7397 | 34.1615 | 60.0052 | 34.5
4.7461 | 47.4826 | 59.9706 | 48 | 4.7463 | 34.1621 | 60.0282 | 34.5 | 4.7465 | 20.7763 | 60.0225 | 21 | 4.7416 | 20.7778 | 60.0398 | 21 | 4.748 | 34.159 | 60.0052 | 34.5
4.7545 | 47.4826 | 59.9706 | 48 | 4.7546 | 34.1486 | 60.0282 | 34.5 | 4.7548 | 20.7931 | 60.0225 | 21 | 4.7499 | 20.7778 | 60.0398 | 21 | 4.7565 | 34.159 | 60.0052 | 34.5
4.7628 | 47.4826 | 59.9706 | 48 | 4.763 | 34.1486 | 60.0282 | 34.5 | 4.7632 | 20.7931 | 60.0225 | 21 | 4.7583 | 20.7778 | 60.0398 | 21 | 4.7648 | 34.1624 | 60.0052 | 34.5
4.7712 | 47.4826 | 59.9706 | 48 | 4.7713 | 34.1465 | 60.0282 | 34.5 | 4.7715 | 20.7936 | 60.0225 | 21 | 4.7666 | 20.7778 | 60.0398 | 21 | 4.7731 | 34.1624 | 60.0052 | 34.5
4.7795 | 47.4826 | 59.9706 | 48 | 4.7796 | 34.1465 | 60.0282 | 34.5 | 4.7798 | 20.7936 | 60.0225 | 21 | 4.7749 | 20.7778 | 60.0398 | 21 | 4.7814 | 34.1624 | 60.0052 | 34.5
4.7878 | 47.4826 | 59.9706 | 48 | 4.788 | 34.1594 | 60.0282 | 34.5 | 4.7881 | 20.7901 | 60.0225 | 21 | 4.7833 | 20.7765 | 60.0398 | 21 | 4.7898 | 34.1624 | 60.0052 | 34.5
4.7962 | 47.4826 | 59.9706 | 48 | 4.7963 | 34.1594 | 60.0282 | 34.5 | 4.7965 | 20.7901 | 60.0225 | 21 | 4.7916 | 20.7765 | 60.0398 | 21 | 4.7981 | 34.1638 | 60.0052 | 34.5
4.8045 | 47.4826 | 59.9706 | 48 | 4.8046 | 34.1633 | 60.0282 | 34.5 | 4.8048 | 20.7887 | 60.0225 | 21 | 4.7999 | 20.7765 | 60.0398 | 21 | 4.8064 | 34.1638 | 60.0052 | 34.5
4.8129 | 47.4826 | 59.9706 | 48 | 4.813 | 34.1633 | 60.0282 | 34.5 | 4.8131 | 20.7887 | 60.0225 | 21 | 4.8082 | 20.7765 | 60.0398 | 21 | 4.8148 | 34.1638 | 60.0052 | 34.5
4.8212 | 47.4826 | 59.9706 | 48 | 4.8213 | 34.1655 | 60.0282 | 34.5 | 4.8215 | 20.7887 | 60.0225 | 21 | 4.8166 | 20.7765 | 60.0398 | 21 | 4.8231 | 34.1638 | 60.0052 | 34.5
4.8295 | 47.4826 | 59.9706 | 48 | 4.8296 | 34.1655 | 60.0282 | 34.5 | 4.8298 | 20.7887 | 60.0225 | 21 | 4.8249 | 20.7765 | 60.0398 | 21 | 4.8314 | 34.1636 | 60.0052 | 34.5
4.8379 | 47.4826 | 59.9706 | 48 | 4.8379 | 34.1662 | 60.0282 | 34.5 | 4.8381 | 20.7887 | 60.0225 | 21 | 4.8332 | 20.7765 | 60.0398 | 21 | 4.8397 | 34.1636 | 60.0052 | 34.5
4.8462 | 47.4826 | 59.9706 | 48 | 4.8463 | 34.1662 | 60.0282 | 34.5 | 4.8465 | 20.7887 | 60.0225 | 21 | 4.8416 | 20.7765 | 60.0398 | 21 | 4.8481 | 34.1592 | 60.0052 | 34.5
4.8545 | 47.4826 | 59.9706 | 48 | 4.8546 | 34.161 | 60.0282 | 34.5 | 4.8548 | 20.7887 | 60.0225 | 21 | 4.8499 | 20.7765 | 60.0398 | 21 | 4.8564 | 34.1592 | 60.0052 | 34.5
4.8629 | 47.483 | 59.9706 | 48 | 4.8629 | 34.161 | 60.0282 | 34.5 | 4.8631 | 20.7887 | 60.0225 | 21 | 4.8582 | 20.7765 | 60.0398 | 21 | 4.8647 | 34.159 | 60.0052 | 34.5
4.8712 | 47.483 | 59.9706 | 48 | 4.8712 | 34.1617 | 60.0282 | 34.5 | 4.8715 | 20.7925 | 60.0225 | 21 | 4.8665 | 20.7754 | 60.0398 | 21 | 4.873 | 34.159 | 60.0052 | 34.5
4.8795 | 47.483 | 59.9706 | 48 | 4.8796 | 34.1617 | 60.0282 | 34.5 | 4.8798 | 20.7925 | 60.0225 | 21 | 4.8748 | 20.7754 | 60.0398 | 21 | 4.8815 | 34.1575 | 60.0052 | 34.5
4.8879 | 47.483 | 59.9706 | 48 | 4.8879 | 34.1617 | 60.0282 | 34.5 | 4.8881 | 20.7925 | 60.0225 | 21 | 4.8832 | 20.7751 | 60.0398 | 21 | 4.8898 | 34.1575 | 60.0052 | 34.5
4.8962 | 47.483 | 59.9706 | 48 | 4.8962 | 34.1617 | 60.0282 | 34.5 | 4.8965 | 20.7925 | 60.0225 | 21 | 4.8915 | 20.7751 | 60.0398 | 21 | 4.8981 | 34.1575 | 60.0052 | 34.5
4.9046 | 47.483 | 59.9706 | 48 | 4.9046 | 34.1617 | 60.0282 | 34.5 | 4.9048 | 20.7939 | 60.0225 | 21 | 4.8998 | 20.7664 | 60.0398 | 21 | 4.9064 | 34.1575 | 60.0052 | 34.5
4.9129 | 47.483 | 59.9706 | 48 | 4.9129 | 34.1617 | 60.0282 | 34.5 | 4.9131 | 20.7939 | 60.0225 | 21 | 4.9082 | 20.7664 | 60.0398 | 21 | 4.9148 | 34.1575 | 60.0052 | 34.5
4.9212 | 47.483 | 59.9706 | 48 | 4.9212 | 34.1599 | 60.0282 | 34.5 | 4.9214 | 20.797 | 60.0225 | 21 | 4.9165 | 20.7664 | 60.0398 | 21 | 4.9231 | 34.1575 | 60.0052 | 34.5
4.9296 | 47.4824 | 59.9706 | 48 | 4.9296 | 34.1599 | 60.0282 | 34.5 | 4.9297 | 20.797 | 60.0225 | 21 | 4.9248 | 20.7664 | 60.0398 | 21 | 4.9314 | 34.1501 | 60.0052 | 34.5
4.9379 | 47.4824 | 59.9706 | 48 | 4.9379 | 34.1616 | 60.0282 | 34.5 | 4.9381 | 20.7947 | 60.034 | 21 | 4.9331 | 20.7664 | 60.0398 | 21 | 4.9397 | 34.1501 | 60.0052 | 34.5
4.9462 | 47.4863 | 59.9706 | 48 | 4.9462 | 34.1616 | 60.0282 | 34.5 | 4.9464 | 20.7947 | 60.034 | 21 | 4.9415 | 20.7664 | 60.0398 | 21 | 4.9481 | 34.1386 | 60.0052 | 34.5
4.9546 | 47.4863 | 59.9706 | 48 | 4.9546 | 34.1616 | 60.0282 | 34.5 | 4.9547 | 20.7947 | 60.034 | 21 | 4.9498 | 20.7664 | 60.0398 | 21 | 4.9564 | 34.1386 | 60.0052 | 34.5
4.9629 | 47.4863 | 59.9706 | 48 | 4.9629 | 34.1616 | 60.0282 | 34.5 | 4.9631 | 20.7947 | 60.034 | 21 | 4.9581 | 20.7664 | 60.0398 | 21 | 4.9647 | 34.1374 | 60.0052 | 34.5
4.9713 | 47.4863 | 59.9706 | 48 | 4.9712 | 34.1507 | 60.0282 | 34.5 | 4.9714 | 20.7947 | 60.034 | 21 | 4.9665 | 20.7664 | 60.0398 | 21 | 4.973 | 34.1374 | 60.0052 | 34.5
4.9796 | 47.4863 | 59.9706 | 48 | 4.9795 | 34.1507 | 60.0282 | 34.5 | 4.9797 | 20.7947 | 60.034 | 21 | 4.9748 | 20.7664 | 60.0398 | 21 | 4.9814 | 34.1374 | 60.0052 | 34.5
4.9879 | 47.4863 | 59.9706 | 48 | 4.9879 | 34.1473 | 60.0282 | 34.5 | 4.9881 | 20.7947 | 60.034 | 21 | 4.9831 | 20.7663 | 60.0398 | 21 | 4.9897 | 34.1374 | 60.0052 | 34.5
4.9963 | 47.4863 | 59.9706 | 48 | 4.9962 | 34.1473 | 60.0282 | 34.5 | 4.9964 | 20.7947 | 60.034 | 21 | 4.9915 | 20.7663 | 60.0398 | 21 | 4.998 | 34.1489 | 60.0052 | 34.5
5.0046 | 47.4863 | 59.9706 | 48 | 5.0045 | 34.1473 | 60.0282 | 34.5 | 5.0047 | 20.7947 | 60.034 | 21 | 4.9998 | 20.7681 | 60.0398 | 21 | 5.0065 | 34.1489 | 60.0052 | 34.5
5.0129 | 47.4863 | 59.9706 | 48 | 5.0128 | 34.1473 | 60.0282 | 34.5 | 5.0131 | 20.7947 | 60.034 | 21 | 5.0081 | 20.7681 | 60.0398 | 21 | 5.0148 | 34.1489 | 60.0052 | 34.5
5.0213 | 47.4863 | 59.9706 | 48 | 5.0212 | 34.1386 | 60.0282 | 34.5 | 5.0214 | 20.7937 | 60.034 | 21 | 5.0164 | 20.7681 | 60.0398 | 21 | 5.0231 | 34.1489 | 60.0052 | 34.5
5.0296 | 47.4863 | 59.9706 | 48 | 5.0295 | 34.1386 | 60.0282 | 34.5 | 5.0297 | 20.7937 | 60.034 | 21 | 5.0247 | 20.7681 | 60.0398 | 21 | 5.0314 | 34.1474 | 60.0052 | 34.5
5.0379 | 47.4863 | 59.9706 | 48 | 5.0378 | 34.127 | 60.0282 | 34.5 | 5.038 | 20.795 | 60.034 | 21 | 5.0331 | 20.7681 | 60.0398 | 21 | 5.0398 | 34.1474 | 60.0052 | 34.5
5.0463 | 47.4863 | 59.9706 | 48 | 5.0462 | 34.127 | 60.0282 | 34.5 | 5.0464 | 20.795 | 60.034 | 21 | 5.0414 | 20.7681 | 60.0398 | 21 | 5.0481 | 34.1474 | 60.0052 | 34.5
5.0546 | 47.4863 | 59.9706 | 48 | 5.0545 | 34.1277 | 60.0282 | 34.5 | 5.0547 | 20.795 | 60.034 | 21 | 5.0497 | 20.7681 | 60.0398 | 21 | 5.0564 | 34.1474 | 60.0052 | 34.5
5.063 | 47.4863 | 59.9706 | 48 | 5.0628 | 34.1277 | 60.0282 | 34.5 | 5.063 | 20.795 | 60.034 | 21 | 5.0581 | 20.7681 | 60.0398 | 21 | 5.0647 | 34.1574 | 60.0052 | 34.5
5.0713 | 47.4863 | 59.9706 | 48 | 5.0712 | 34.1296 | 60.0282 | 34.5 | 5.0714 | 20.795 | 60.034 | 21 | 5.0664 | 20.7681 | 60.0398 | 21 | 5.0731 | 34.1574 | 60.0052 | 34.5
5.0796 | 47.4863 | 59.9706 | 48 | 5.0795 | 34.1296 | 60.0282 | 34.5 | 5.0797 | 20.795 | 60.034 | 21 | 5.0747 | 20.7681 | 60.0398 | 21 | 5.0814 | 34.1557 | 60.0052 | 34.5
5.088 | 47.4863 | 59.9706 | 48 | 5.0878 | 34.1274 | 60.0282 | 34.5 | 5.088 | 20.7945 | 60.034 | 21 | 5.083 | 20.7681 | 60.0398 | 21 | 5.0897 | 34.1557 | 60.0052 | 34.5
5.0963 | 47.4863 | 59.9706 | 48 | 5.0961 | 34.1274 | 60.0282 | 34.5 | 5.0963 | 20.7945 | 60.034 | 21 | 5.0914 | 20.7681 | 60.0398 | 21 | 5.098 | 34.1557 | 60.0052 | 34.5
5.1047 | 47.4863 | 59.9706 | 48 | 5.1045 | 34.1274 | 60.0225 | 34.5 | 5.1047 | 20.798 | 60.034 | 21 | 5.0997 | 20.7681 | 60.0398 | 21 | 5.1064 | 34.1557 | 60.0052 | 34.5
5.113 | 47.4863 | 59.9706 | 48 | 5.1128 | 34.1274 | 60.0225 | 34.5 | 5.113 | 20.798 | 60.034 | 21 | 5.108 | 20.7681 | 60.0398 | 21 | 5.1147 | 34.155 | 60.0052 | 34.5
5.1213 | 47.4863 | 59.9706 | 48 | 5.1211 | 34.1461 | 60.0225 | 34.5 | 5.1213 | 20.7972 | 60.034 | 21 | 5.1164 | 20.7681 | 60.0398 | 21 | 5.123 | 34.155 | 60.0052 | 34.5
5.1297 | 47.4863 | 59.9706 | 48 | 5.1295 | 34.1461 | 60.0225 | 34.5 | 5.1296 | 20.7972 | 60.034 | 21 | 5.1247 | 20.7681 | 60.0398 | 21 | 5.1313 | 34.1587 | 60.0052 | 34.5
5.138 | 47.4863 | 59.9706 | 48 | 5.1378 | 34.1461 | 60.0225 | 34.5 | 5.138 | 20.7972 | 60.034 | 21 | 5.133 | 20.7681 | 60.0398 | 21 | 5.1398 | 34.1587 | 60.0052 | 34.5
5.1463 | 47.4855 | 59.9706 | 48 | 5.1461 | 34.1461 | 60.0225 | 34.5 | 5.1463 | 20.7972 | 60.034 | 21 | 5.1414 | 20.7681 | 60.0398 | 21 | 5.1481 | 34.1598 | 60.0052 | 34.5
5.1547 | 47.4855 | 59.9706 | 48 | 5.1544 | 34.1461 | 60.0225 | 34.5 | 5.1546 | 20.7972 | 60.034 | 21 | 5.1497 | 20.7681 | 60.0398 | 21 | 5.1564 | 34.1598 | 60.0052 | 34.5
5.163 | 47.4855 | 59.9706 | 48 | 5.1628 | 34.1461 | 60.0225 | 34.5 | 5.163 | 20.7972 | 60.034 | 21 | 5.158 | 20.7681 | 60.0398 | 21 | 5.1647 | 34.1598 | 60.0052 | 34.5
5.1714 | 47.4855 | 59.9706 | 48 | 5.1711 | 34.1481 | 60.0225 | 34.5 | 5.1713 | 20.7968 | 60.034 | 21 | 5.1663 | 20.7681 | 60.0398 | 21 | 5.1731 | 34.1598 | 60.0052 | 34.5
5.1797 | 47.4855 | 59.9706 | 48 | 5.1794 | 34.1481 | 60.0225 | 34.5 | 5.1796 | 20.7968 | 60.034 | 21 | 5.1747 | 20.7681 | 60.0398 | 21 | 5.1814 | 34.1539 | 60.0052 | 34.5
5.188 | 47.4855 | 59.9706 | 48 | 5.1878 | 34.1489 | 60.0225 | 34.5 | 5.188 | 20.7959 | 60.034 | 21 | 5.183 | 20.7681 | 60.0398 | 21 | 5.1897 | 34.1539 | 60.0052 | 34.5
5.1964 | 47.4855 | 59.9706 | 48 | 5.1961 | 34.1489 | 60.0225 | 34.5 | 5.1963 | 20.7959 | 60.034 | 21 | 5.1913 | 20.7681 | 60.0398 | 21 | 5.1981 | 34.1539 | 60.0052 | 34.5
5.2047 | 47.4855 | 59.9706 | 48 | 5.2044 | 34.1489 | 60.0225 | 34.5 | 5.2046 | 20.7959 | 60.034 | 21 | 5.1996 | 20.7671 | 60.0398 | 21 | 5.2064 | 34.1539 | 60.0052 | 34.5
5.213 | 47.4855 | 59.9706 | 48 | 5.2128 | 34.1489 | 60.0225 | 34.5 | 5.213 | 20.7959 | 60.034 | 21 | 5.208 | 20.7671 | 60.0398 | 21 | 5.2147 | 34.1658 | 60.0052 | 34.5
5.2214 | 47.4855 | 59.9706 | 48 | 5.2211 | 34.1489 | 60.0225 | 34.5 | 5.2213 | 20.7959 | 60.034 | 21 | 5.2163 | 20.7671 | 60.0398 | 21 | 5.223 | 34.1658 | 60.0052 | 34.5
5.2297 | 47.4855 | 59.9706 | 48 | 5.2294 | 34.1489 | 60.0225 | 34.5 | 5.2296 | 20.7959 | 60.034 | 21 | 5.2246 | 20.7671 | 60.0398 | 21 | 5.2314 | 34.1626 | 60.0052 | 34.5
5.2381 | 47.4855 | 59.9706 | 48 | 5.2378 | 34.1489 | 60.0225 | 34.5 | 5.2379 | 20.7959 | 60.034 | 21 | 5.2329 | 20.7671 | 60.0398 | 21 | 5.2397 | 34.1626 | 60.0052 | 34.5
5.2464 | 47.4855 | 59.9706 | 48 | 5.2461 | 34.1489 | 60.0225 | 34.5 | 5.2462 | 20.7959 | 60.034 | 21 | 5.2413 | 20.7671 | 60.0398 | 21 | 5.248 | 34.1626 | 60.0052 | 34.5
5.2547 | 47.4855 | 59.9706 | 48 | 5.2544 | 34.1489 | 60.0225 | 34.5 | 5.2546 | 20.7949 | 60.034 | 21 | 5.2496 | 20.7671 | 60.0398 | 21 | 5.2563 | 34.1626 | 60.0052 | 34.5
5.2631 | 47.4839 | 59.9706 | 48 | 5.2628 | 34.1489 | 60.0225 | 34.5 | 5.2629 | 20.7949 | 60.034 | 21 | 5.2579 | 20.7671 | 60.0398 | 21 | 5.2648 | 34.1655 | 60.0052 | 34.5
5.2714 | 47.4839 | 59.9706 | 48 | 5.2711 | 34.146 | 60.0225 | 34.5 | 5.2712 | 20.7949 | 60.034 | 21 | 5.2663 | 20.7671 | 60.0398 | 21 | 5.2731 | 34.1655 | 60.0052 | 34.5
5.2797 | 47.4839 | 59.9706 | 48 | 5.2794 | 34.146 | 60.0225 | 34.5 | 5.2796 | 20.7949 | 60.034 | 21 | 5.2746 | 20.7671 | 60.0398 | 21 | 5.2814 | 34.1638 | 60.0052 | 34.5
5.2881 | 47.4839 | 59.9706 | 48 | 5.2878 | 34.1286 | 60.0225 | 34.5 | 5.2879 | 20.7944 | 60.034 | 21 | 5.2829 | 20.7671 | 60.0398 | 21 | 5.2897 | 34.1638 | 60.0052 | 34.5
5.2964 | 47.4839 | 59.9706 | 48 | 5.2961 | 34.1286 | 60.0225 | 34.5 | 5.2962 | 20.7944 | 60.034 | 21 | 5.2913 | 20.7671 | 60.0398 | 21 | 5.2981 | 34.1676 | 60.0052 | 34.5
5.3047 | 47.4839 | 59.9706 | 48 | 5.3044 | 34.1286 | 60.0225 | 34.5 | 5.3046 | 20.7926 | 60.034 | 21 | 5.2996 | 20.7661 | 60.0398 | 21 | 5.3064 | 34.1676 | 60.0052 | 34.5
5.3131 | 47.4913 | 59.9706 | 48 | 5.3127 | 34.1286 | 60.0225 | 34.5 | 5.3129 | 20.7926 | 60.034 | 21 | 5.3079 | 20.7661 | 60.0398 | 21 | 5.3147 | 34.1659 | 60.0052 | 34.5
5.3214 | 47.4913 | 59.9706 | 48 | 5.321 | 34.1232 | 60.0225 | 34.5 | 5.3212 | 20.7926 | 60.034 | 21 | 5.3162 | 20.7661 | 60.0398 | 21 | 5.323 | 34.1659 | 60.0052 | 34.5
5.3298 | 47.4913 | 59.9706 | 48 | 5.3294 | 34.1232 | 60.0225 | 34.5 | 5.3295 | 20.7926 | 60.034 | 21 | 5.3246 | 20.7661 | 60.0398 | 21 | 5.3314 | 34.157 | 60.0052 | 34.5
5.3381 | 47.4913 | 59.9706 | 48 | 5.3377 | 34.1232 | 60.0225 | 34.5 | 5.3379 | 20.7926 | 60.034 | 21 | 5.3329 | 20.7661 | 60.0398 | 21 | 5.3397 | 34.157 | 60.0052 | 34.5
5.3464 | 47.4913 | 59.9706 | 48 | 5.346 | 34.1232 | 60.0225 | 34.5 | 5.3462 | 20.7926 | 60.034 | 21 | 5.3412 | 20.7661 | 60.0398 | 21 | 5.348 | 34.1576 | 60.0052 | 34.5
5.3548 | 47.4913 | 59.9706 | 48 | 5.3544 | 34.1213 | 60.0225 | 34.5 | 5.3545 | 20.7926 | 60.034 | 21 | 5.3495 | 20.7661 | 60.0398 | 21 | 5.3563 | 34.1576 | 60.0052 | 34.5
5.3631 | 47.4913 | 59.9706 | 48 | 5.3627 | 34.1213 | 60.0225 | 34.5 | 5.3629 | 20.7926 | 60.034 | 21 | 5.3579 | 20.7661 | 60.0398 | 21 | 5.3647 | 34.1635 | 59.9994 | 34.5
5.3714 | 47.4913 | 59.9706 | 48 | 5.371 | 34.1213 | 60.0225 | 34.5 | 5.3712 | 20.7926 | 60.034 | 21 | 5.3662 | 20.7661 | 60.0398 | 21 | 5.373 | 34.1635 | 59.9994 | 34.5
5.3798 | 47.4913 | 59.9706 | 48 | 5.3794 | 34.1213 | 60.0225 | 34.5 | 5.3795 | 20.7926 | 60.034 | 21 | 5.3745 | 20.7661 | 60.0398 | 21 | 5.3813 | 34.1562 | 59.9994 | 34.5
5.3881 | 47.4913 | 59.9706 | 48 | 5.3877 | 34.119 | 60.0225 | 34.5 | 5.3878 | 20.7926 | 60.034 | 21 | 5.3828 | 20.7645 | 60.0398 | 21 | 5.3898 | 34.1562 | 59.9994 | 34.5
5.3965 | 47.4913 | 59.9706 | 48 | 5.396 | 34.119 | 60.0225 | 34.5 | 5.3962 | 20.7926 | 60.034 | 21 | 5.3912 | 20.7645 | 60.0398 | 21 | 5.3981 | 34.1562 | 59.9994 | 34.5
5.4048 | 47.4913 | 59.9706 | 48 | 5.4044 | 34.1194 | 60.0225 | 34.5 | 5.4045 | 20.7926 | 60.034 | 21 | 5.3995 | 20.7645 | 60.0398 | 21 | 5.4064 | 34.1562 | 59.9994 | 34.5
5.4131 | 47.5013 | 59.9706 | 48 | 5.4127 | 34.1194 | 60.0225 | 34.5 | 5.4128 | 20.7926 | 60.034 | 21 | 5.4078 | 20.7645 | 60.0398 | 21 | 5.4147 | 34.1754 | 59.9994 | 34.5
5.4215 | 47.5013 | 59.9706 | 48 | 5.421 | 34.1194 | 60.0225 | 34.5 | 5.4211 | 20.7904 | 60.034 | 21 | 5.4162 | 20.7645 | 60.0398 | 21 | 5.4231 | 34.1754 | 59.9994 | 34.5
5.4298 | 47.5013 | 59.9706 | 48 | 5.4294 | 34.1194 | 60.0225 | 34.5 | 5.4295 | 20.7904 | 60.034 | 21 | 5.4245 | 20.7645 | 60.0398 | 21 | 5.4314 | 34.1754 | 59.9994 | 34.5
5.4382 | 47.5013 | 59.9706 | 48 | 5.4377 | 34.1216 | 60.0225 | 34.5 | 5.4378 | 20.7974 | 60.034 | 21 | 5.4328 | 20.7645 | 60.0398 | 21 | 5.4397 | 34.1754 | 59.9994 | 34.5
5.4465 | 47.5062 | 59.9706 | 48 | 5.446 | 34.1216 | 60.0225 | 34.5 | 5.4461 | 20.7974 | 60.034 | 21 | 5.4412 | 20.7645 | 60.0398 | 21 | 5.448 | 34.1848 | 59.9994 | 34.5
5.4548 | 47.5062 | 59.9706 | 48 | 5.4543 | 34.1216 | 60.0225 | 34.5 | 5.4545 | 20.7974 | 60.034 | 21 | 5.4495 | 20.7645 | 60.0398 | 21 | 5.4564 | 34.1848 | 59.9994 | 34.5
5.4632 | 47.4979 | 59.9706 | 48 | 5.4627 | 34.1216 | 60.0225 | 34.5 | 5.4628 | 20.7974 | 60.034 | 21 | 5.4578 | 20.7645 | 60.0398 | 21 | 5.4647 | 34.1848 | 59.9994 | 34.5
5.4715 | 47.4979 | 59.9706 | 48 | 5.471 | 34.1118 | 60.0225 | 34.5 | 5.4711 | 20.7974 | 60.034 | 21 | 5.4661 | 20.7645 | 60.0398 | 21 | 5.473 | 34.1848 | 59.9994 | 34.5
5.4798 | 47.4979 | 59.9706 | 48 | 5.4793 | 34.1118 | 60.0225 | 34.5 | 5.4795 | 20.7974 | 60.034 | 21 | 5.4745 | 20.7645 | 60.0398 | 21 | 5.4813 | 34.1857 | 59.9994 | 34.5
5.4882 | 47.4979 | 59.9706 | 48 | 5.4877 | 34.114 | 60.0225 | 34.5 | 5.4878 | 20.7974 | 60.034 | 21 | 5.4828 | 20.7645 | 60.0398 | 21 | 5.4897 | 34.1857 | 59.9994 | 34.5
5.4965 | 47.492 | 59.9706 | 48 | 5.496 | 34.114 | 60.0225 | 34.5 | 5.4961 | 20.7974 | 60.034 | 21 | 5.4911 | 20.7645 | 60.0398 | 21 | 5.498 | 34.1857 | 59.9994 | 34.5
5.5049 | 47.492 | 59.9706 | 48 | 5.5043 | 34.114 | 60.0225 | 34.5 | 5.5044 | 20.7974 | 60.034 | 21 | 5.4995 | 20.7645 | 60.0398 | 21 | 5.5063 | 34.1857 | 59.9994 | 34.5
5.5132 | 47.492 | 59.9706 | 48 | 5.5127 | 34.114 | 60.0225 | 34.5 | 5.5128 | 20.7974 | 60.034 | 21 | 5.5078 | 20.7645 | 60.0398 | 21 | 5.5148 | 34.1896 | 59.9994 | 34.5
5.5215 | 47.492 | 59.9706 | 48 | 5.521 | 34.114 | 60.0225 | 34.5 | 5.5211 | 20.7974 | 60.034 | 21 | 5.5161 | 20.7637 | 60.0398 | 21 | 5.5231 | 34.1896 | 59.9994 | 34.5
5.5299 | 47.492 | 59.9706 | 48 | 5.5293 | 34.114 | 60.0225 | 34.5 | 5.5294 | 20.7974 | 60.034 | 21 | 5.5244 | 20.7637 | 60.0398 | 21 | 5.5314 | 34.1896 | 59.9994 | 34.5
5.5382 | 47.492 | 59.9706 | 48 | 5.5377 | 34.114 | 60.0225 | 34.5 | 5.5378 | 20.7974 | 60.034 | 21 | 5.5327 | 20.7637 | 60.0398 | 21 | 5.5397 | 34.1896 | 59.9994 | 34.5
5.5465 | 47.492 | 59.9706 | 48 | 5.546 | 34.114 | 60.0225 | 34.5 | 5.5461 | 20.7974 | 60.034 | 21 | 5.5411 | 20.7637 | 60.0398 | 21 | 5.5481 | 34.1896 | 59.9994 | 34.5
5.5549 | 47.492 | 59.9706 | 48 | 5.5543 | 34.1181 | 60.0225 | 34.5 | 5.5544 | 20.7974 | 60.034 | 21 | 5.5494 | 20.7743 | 60.0398 | 21 | 5.5564 | 34.1896 | 59.9994 | 34.5
5.5632 | 47.492 | 59.9706 | 48 | 5.5626 | 34.1181 | 60.0225 | 34.5 | 5.5627 | 20.7974 | 60.034 | 21 | 5.5577 | 20.7743 | 60.0398 | 21 | 5.5647 | 34.1894 | 59.9994 | 34.5
5.5715 | 47.492 | 59.9706 | 48 | 5.571 | 34.1181 | 60.0225 | 34.5 | 5.5711 | 20.8001 | 60.034 | 21 | 5.5661 | 20.7743 | 60.0398 | 21 | 5.573 | 34.1894 | 59.9994 | 34.5
5.5799 | 47.492 | 59.9706 | 48 | 5.5793 | 34.1181 | 60.0225 | 34.5 | 5.5794 | 20.8001 | 60.034 | 21 | 5.5744 | 20.7743 | 60.0398 | 21 | 5.5814 | 34.1949 | 59.9994 | 34.5
5.5882 | 47.492 | 59.9706 | 48 | 5.5876 | 34.1154 | 60.0225 | 34.5 | 5.5877 | 20.8044 | 60.034 | 21 | 5.5827 | 20.7743 | 60.0398 | 21 | 5.5897 | 34.1949 | 59.9994 | 34.5
5.5966 | 47.4791 | 59.9706 | 48 | 5.5959 | 34.1154 | 60.0225 | 34.5 | 5.596 | 20.8044 | 60.034 | 21 | 5.591 | 20.7743 | 60.0398 | 21 | 5.598 | 34.1949 | 59.9994 | 34.5
5.6049 | 47.4791 | 59.9706 | 48 | 5.6043 | 34.1132 | 60.0225 | 34.5 | 5.6044 | 20.8055 | 60.034 | 21 | 5.5994 | 20.7743 | 60.0398 | 21 | 5.6063 | 34.1949 | 59.9994 | 34.5
5.6132 | 47.4791 | 59.9706 | 48 | 5.6126 | 34.1132 | 60.0225 | 34.5 | 5.6127 | 20.8055 | 60.034 | 21 | 5.6077 | 20.7743 | 60.0398 | 21 | 5.6147 | 34.1935 | 59.9994 | 34.5
5.6216 | 47.4791 | 59.9706 | 48 | 5.6209 | 34.1132 | 60.0225 | 34.5 | 5.621 | 20.8055 | 60.034 | 21 | 5.616 | 20.7803 | 60.0398 | 21 | 5.623 | 34.1935 | 59.9994 | 34.5
5.6299 | 47.4791 | 59.9764 | 48 | 5.6293 | 34.1132 | 60.0225 | 34.5 | 5.6294 | 20.8055 | 60.034 | 21 | 5.6244 | 20.7803 | 60.0398 | 21 | 5.6313 | 34.1935 | 59.9994 | 34.5
5.6382 | 47.4791 | 59.9764 | 48 | 5.6376 | 34.1132 | 60.0225 | 34.5 | 5.6377 | 20.8055 | 60.034 | 21 | 5.6327 | 20.7803 | 60.0398 | 21 | 5.6398 | 34.1935 | 59.9994 | 34.5
5.6466 | 47.4791 | 59.9764 | 48 | 5.6459 | 34.1132 | 60.0225 | 34.5 | 5.646 | 20.8055 | 60.034 | 21 | 5.641 | 20.7803 | 60.0398 | 21 | 5.6481 | 34.1929 | 59.9994 | 34.5
5.6549 | 47.4791 | 59.9764 | 48 | 5.6543 | 34.1082 | 60.0225 | 34.5 | 5.6544 | 20.8106 | 60.034 | 21 | 5.6494 | 20.7803 | 60.0398 | 21 | 5.6564 | 34.1929 | 59.9994 | 34.5
5.6633 | 47.4791 | 59.9764 | 48 | 5.6626 | 34.1082 | 60.0225 | 34.5 | 5.6627 | 20.8106 | 60.034 | 21 | 5.6577 | 20.7803 | 60.0398 | 21 | 5.6647 | 34.184 | 59.9994 | 34.5
5.6716 | 47.4791 | 59.9764 | 48 | 5.6709 | 34.1056 | 60.0225 | 34.5 | 5.671 | 20.8106 | 60.034 | 21 | 5.666 | 20.7803 | 60.0398 | 21 | 5.6731 | 34.184 | 59.9994 | 34.5
5.6799 | 47.4791 | 59.9764 | 48 | 5.6793 | 34.1056 | 60.0225 | 34.5 | 5.6794 | 20.8106 | 60.034 | 21 | 5.6743 | 20.7803 | 60.0398 | 21 | 5.6814 | 34.188 | 59.9994 | 34.5
5.6883 | 47.4791 | 59.9764 | 48 | 5.6876 | 34.1136 | 60.0225 | 34.5 | 5.6877 | 20.8106 | 60.034 | 21 | 5.6826 | 20.7803 | 60.0398 | 21 | 5.6897 | 34.188 | 59.9994 | 34.5
5.6966 | 47.4791 | 59.9764 | 48 | 5.6959 | 34.1136 | 60.0225 | 34.5 | 5.696 | 20.8106 | 60.034 | 21 | 5.691 | 20.7803 | 60.0398 | 21 | 5.698 | 34.188 | 59.9994 | 34.5
5.7049 | 47.4791 | 59.9764 | 48 | 5.7043 | 34.1162 | 60.0225 | 34.5 | 5.7043 | 20.8106 | 60.034 | 21 | 5.6993 | 20.7803 | 60.0398 | 21 | 5.7064 | 34.188 | 59.9994 | 34.5
5.7133 | 47.4791 | 59.9764 | 48 | 5.7126 | 34.1162 | 60.0225 | 34.5 | 5.7126 | 20.8106 | 60.034 | 21 | 5.7076 | 20.7803 | 60.0398 | 21 | 5.7147 | 34.188 | 59.9994 | 34.5
5.7216 | 47.4791 | 59.9764 | 48 | 5.7209 | 34.1162 | 60.0225 | 34.5 | 5.721 | 20.8106 | 60.034 | 21 | 5.716 | 20.7814 | 60.0398 | 21 | 5.723 | 34.188 | 59.9994 | 34.5
5.7299 | 47.474 | 59.9764 | 48 | 5.7292 | 34.1162 | 60.0225 | 34.5 | 5.7293 | 20.8106 | 60.034 | 21 | 5.7243 | 20.7814 | 60.0398 | 21 | 5.7313 | 34.1892 | 59.9994 | 34.5
5.7383 | 47.474 | 59.9764 | 48 | 5.7376 | 34.1464 | 60.0225 | 34.5 | 5.7376 | 20.8106 | 60.034 | 21 | 5.7326 | 20.7814 | 60.0398 | 21 | 5.7397 | 34.1892 | 59.9994 | 34.5
5.7466 | 47.4733 | 59.9764 | 48 | 5.7459 | 34.1464 | 60.0225 | 34.5 | 5.746 | 20.8106 | 60.034 | 21 | 5.7409 | 20.7814 | 60.0398 | 21 | 5.748 | 34.1932 | 59.9994 | 34.5
5.755 | 47.4733 | 59.9764 | 48 | 5.7542 | 34.1533 | 60.0225 | 34.5 | 5.7543 | 20.807 | 60.034 | 21 | 5.7493 | 20.7814 | 60.0398 | 21 | 5.7563 | 34.1932 | 59.9994 | 34.5
5.7633 | 47.4691 | 59.9764 | 48 | 5.7626 | 34.1533 | 60.0225 | 34.5 | 5.7626 | 20.807 | 60.034 | 21 | 5.7576 | 20.7814 | 60.0398 | 21 | 5.7648 | 34.1932 | 59.9994 | 34.5
5.7716 | 47.4691 | 59.9764 | 48 | 5.7709 | 34.1533 | 60.0225 | 34.5 | 5.771 | 20.807 | 60.034 | 21 | 5.7659 | 20.7806 | 60.0398 | 21 | 5.7731 | 34.1932 | 59.9994 | 34.5
5.78 | 47.4691 | 59.9764 | 48 | 5.7792 | 34.1533 | 60.0225 | 34.5 | 5.7793 | 20.807 | 60.034 | 21 | 5.7743 | 20.7806 | 60.0398 | 21 | 5.7814 | 34.1932 | 59.9994 | 34.5
5.7883 | 47.4691 | 59.9764 | 48 | 5.7876 | 34.1533 | 60.0225 | 34.5 | 5.7876 | 20.8079 | 60.034 | 21 | 5.7826 | 20.7806 | 60.0398 | 21 | 5.7897 | 34.1932 | 59.9994 | 34.5
5.7966 | 47.4691 | 59.9764 | 48 | 5.7959 | 34.1533 | 60.0225 | 34.5 | 5.7959 | 20.8079 | 60.034 | 21 | 5.7909 | 20.7806 | 60.0398 | 21 | 5.7981 | 34.1929 | 59.9994 | 34.5
5.805 | 47.4691 | 59.9764 | 48 | 5.8042 | 34.1519 | 60.0225 | 34.5 | 5.8043 | 20.8079 | 60.034 | 21 | 5.7993 | 20.7806 | 60.0398 | 21 | 5.8064 | 34.1929 | 59.9994 | 34.5
5.8133 | 47.4691 | 59.9764 | 48 | 5.8125 | 34.1519 | 60.0225 | 34.5 | 5.8126 | 20.8079 | 60.034 | 21 | 5.8076 | 20.7806 | 60.0398 | 21 | 5.8147 | 34.195 | 59.9994 | 34.5
5.8217 | 47.4691 | 59.9764 | 48 | 5.8209 | 34.1519 | 60.0225 | 34.5 | 5.8209 | 20.8079 | 60.034 | 21 | 5.8159 | 20.7806 | 60.0398 | 21 | 5.823 | 34.195 | 59.9994 | 34.5
5.83 | 47.4714 | 59.9764 | 48 | 5.8292 | 34.1519 | 60.0225 | 34.5 | 5.8293 | 20.8079 | 60.034 | 21 | 5.8242 | 20.7806 | 60.0398 | 21 | 5.8314 | 34.195 | 59.9994 | 34.5
5.8383 | 47.4714 | 59.9764 | 48 | 5.8375 | 34.1495 | 60.0225 | 34.5 | 5.8376 | 20.8079 | 60.034 | 21 | 5.8326 | 20.7806 | 60.0398 | 21 | 5.8397 | 34.195 | 59.9994 | 34.5
5.8467 | 47.4612 | 59.9764 | 48 | 5.8459 | 34.1495 | 60.0225 | 34.5 | 5.8459 | 20.8079 | 60.034 | 21 | 5.8409 | 20.7806 | 60.0398 | 21 | 5.848 | 34.1749 | 59.9994 | 34.5
5.855 | 47.4612 | 59.9764 | 48 | 5.8542 | 34.1468 | 60.0225 | 34.5 | 5.8542 | 20.8079 | 60.034 | 21 | 5.8492 | 20.7806 | 60.0398 | 21 | 5.8564 | 34.1749 | 59.9994 | 34.5
5.8633 | 47.4612 | 59.9764 | 48 | 5.8625 | 34.1468 | 60.0225 | 34.5 | 5.8626 | 20.8079 | 60.034 | 21 | 5.8575 | 20.7806 | 60.0398 | 21 | 5.8647 | 34.1735 | 59.9994 | 34.5
5.8717 | 47.4612 | 59.9764 | 48 | 5.8708 | 34.1598 | 60.0225 | 34.5 | 5.8709 | 20.8099 | 60.034 | 21 | 5.8659 | 20.7806 | 60.0398 | 21 | 5.873 | 34.1735 | 59.9994 | 34.5
5.88 | 47.4679 | 59.9764 | 48 | 5.8792 | 34.1598 | 60.0225 | 34.5 | 5.8792 | 20.8099 | 60.034 | 21 | 5.8742 | 20.7806 | 60.0398 | 21 | 5.8813 | 34.1726 | 59.9994 | 34.5
5.8884 | 47.4679 | 59.9764 | 48 | 5.8875 | 34.1598 | 60.0225 | 34.5 | 5.8875 | 20.8099 | 60.034 | 21 | 5.8825 | 20.7806 | 60.0398 | 21 | 5.8898 | 34.1726 | 59.9994 | 34.5
5.8967 | 47.4679 | 59.9764 | 48 | 5.8958 | 34.1598 | 60.0225 | 34.5 | 5.8959 | 20.8099 | 60.034 | 21 | 5.8908 | 20.7806 | 60.0398 | 21 | 5.8981 | 34.1726 | 59.9994 | 34.5
5.905 | 47.4679 | 59.9764 | 48 | 5.9042 | 34.155 | 60.0225 | 34.5 | 5.9042 | 20.8099 | 60.034 | 21 | 5.8992 | 20.7807 | 60.0398 | 21 | 5.9064 | 34.1726 | 59.9994 | 34.5
5.9134 | 47.4702 | 59.9764 | 48 | 5.9125 | 34.155 | 60.0225 | 34.5 | 5.9125 | 20.8099 | 60.034 | 21 | 5.9075 | 20.7807 | 60.0398 | 21 | 5.9147 | 34.1726 | 59.9994 | 34.5
5.9217 | 47.4702 | 59.9764 | 48 | 5.9208 | 34.1592 | 60.0225 | 34.5 | 5.9209 | 20.8099 | 60.034 | 21 | 5.9158 | 20.7812 | 60.0398 | 21 | 5.9231 | 34.1726 | 59.9994 | 34.5
5.93 | 47.4897 | 59.9764 | 48 | 5.9292 | 34.1592 | 60.0225 | 34.5 | 5.9292 | 20.8099 | 60.034 | 21 | 5.9242 | 20.7812 | 60.0398 | 21 | 5.9314 | 34.1714 | 59.9994 | 34.5
5.9384 | 47.4897 | 59.9764 | 48 | 5.9375 | 34.1592 | 60.0225 | 34.5 | 5.9375 | 20.8105 | 60.034 | 21 | 5.9325 | 20.7812 | 60.0398 | 21 | 5.9397 | 34.1714 | 59.9994 | 34.5
5.9467 | 47.4922 | 59.9764 | 48 | 5.9458 | 34.1592 | 60.0225 | 34.5 | 5.9459 | 20.8105 | 60.034 | 21 | 5.9408 | 20.7812 | 60.0398 | 21 | 5.948 | 34.187 | 59.9994 | 34.5
5.955 | 47.4922 | 59.9764 | 48 | 5.9542 | 34.1592 | 60.0225 | 34.5 | 5.9542 | 20.8105 | 60.034 | 21 | 5.9492 | 20.7812 | 60.0398 | 21 | 5.9564 | 34.187 | 59.9994 | 34.5
5.9634 | 47.4922 | 59.9764 | 48 | 5.9625 | 34.1592 | 60.0225 | 34.5 | 5.9625 | 20.8105 | 60.034 | 21 | 5.9575 | 20.7812 | 60.0398 | 21 | 5.9647 | 34.1805 | 59.9994 | 34.5
5.9717 | 47.4922 | 59.9764 | 48 | 5.9708 | 34.1592 | 60.0225 | 34.5 | 5.9708 | 20.8105 | 60.034 | 21 | 5.9658 | 20.7812 | 60.0398 | 21 | 5.973 | 34.1805 | 59.9994 | 34.5
5.98 | 47.4926 | 59.9764 | 48 | 5.9792 | 34.1592 | 60.0225 | 34.5 | 5.9792 | 20.8105 | 60.034 | 21 | 5.9741 | 20.7812 | 60.0398 | 21 | 5.9814 | 34.1805 | 59.9994 | 34.5
5.9884 | 47.4926 | 59.9764 | 48 | 5.9875 | 34.1592 | 60.0225 | 34.5 | 5.9875 | 20.8119 | 60.034 | 21 | 5.9825 | 20.7828 | 60.0398 | 21 | 5.9897 | 34.1805 | 59.9994 | 34.5
5.9967 | 47.488 | 59.9764 | 48 | 5.9958 | 34.1592 | 60.0225 | 34.5 | 5.9958 | 20.8119 | 60.034 | 21 | 5.9908 | 20.7828 | 60.0398 | 21 | 5.998 | 34.1801 | 59.9994 | 34.5
6.0051 | 47.488 | 59.9764 | 48 | 6.0042 | 34.1583 | 60.0225 | 34.5 | 6.0042 | 20.8119 | 60.034 | 21 | 5.9991 | 20.7818 | 60.0398 | 21 | 6.0063 | 34.1801 | 59.9994 | 34.5
6.0134 | 47.488 | 59.9764 | 48 | 6.0125 | 34.1583 | 60.0225 | 34.5 | 6.0125 | 20.8119 | 60.034 | 21 | 6.0074 | 20.7818 | 60.0398 | 21 | 6.0148 | 34.1801 | 59.9994 | 34.5
6.0217 | 47.488 | 59.9764 | 48 | 6.0208 | 34.156 | 60.0225 | 34.5 | 6.0208 | 20.8119 | 60.034 | 21 | 6.0158 | 20.7971 | 60.0398 | 21 | 6.0231 | 34.1801 | 59.9994 | 34.5
6.0301 | 47.488 | 59.9764 | 48 | 6.0291 | 34.156 | 60.0225 | 34.5 | 6.0291 | 20.8119 | 60.034 | 21 | 6.0241 | 20.7971 | 60.0398 | 21 | 6.0314 | 34.1796 | 59.9994 | 34.5
6.0384 | 47.488 | 59.9764 | 48 | 6.0374 | 34.156 | 60.0225 | 34.5 | 6.0375 | 20.8119 | 60.034 | 21 | 6.0324 | 20.7971 | 60.0398 | 21 | 6.0397 | 34.1796 | 59.9994 | 34.5
6.0467 | 47.4881 | 59.9764 | 48 | 6.0458 | 34.156 | 60.0225 | 34.5 | 6.0458 | 20.8119 | 60.034 | 21 | 6.0407 | 20.7971 | 60.0398 | 21 | 6.0481 | 34.1794 | 59.9994 | 34.5
6.0551 | 47.4881 | 59.9764 | 48 | 6.0541 | 34.156 | 60.0225 | 34.5 | 6.0541 | 20.8119 | 60.034 | 21 | 6.0491 | 20.7971 | 60.0398 | 21 | 6.0564 | 34.1794 | 59.9994 | 34.5
6.0634 | 47.4881 | 59.9764 | 48 | 6.0624 | 34.156 | 60.0225 | 34.5 | 6.0625 | 20.8119 | 60.034 | 21 | 6.0574 | 20.7971 | 60.0398 | 21 | 6.0647 | 34.1785 | 59.9994 | 34.5
6.0717 | 47.4881 | 59.9764 | 48 | 6.0708 | 34.1533 | 60.0225 | 34.5 | 6.0708 | 20.8119 | 60.034 | 21 | 6.0657 | 20.7971 | 60.0398 | 21 | 6.073 | 34.1785 | 59.9994 | 34.5
6.0801 | 47.4863 | 59.9764 | 48 | 6.0791 | 34.1533 | 60.0225 | 34.5 | 6.0791 | 20.8119 | 60.034 | 21 | 6.0741 | 20.7971 | 60.0398 | 21 | 6.0814 | 34.1756 | 59.9994 | 34.5
6.0884 | 47.4863 | 59.9764 | 48 | 6.0874 | 34.1561 | 60.0225 | 34.5 | 6.0874 | 20.8119 | 60.034 | 21 | 6.0824 | 20.7914 | 60.0398 | 21 | 6.0897 | 34.1756 | 59.9994 | 34.5
6.0968 | 47.4863 | 59.9764 | 48 | 6.0958 | 34.1561 | 60.0225 | 34.5 | 6.0958 | 20.8119 | 60.034 | 21 | 6.0907 | 20.7914 | 60.0398 | 21 | 6.098 | 34.1747 | 59.9994 | 34.5
6.1051 | 47.4863 | 59.9764 | 48 | 6.1041 | 34.1396 | 60.0225 | 34.5 | 6.1041 | 20.8119 | 60.034 | 21 | 6.0991 | 20.7914 | 60.0398 | 21 | 6.1064 | 34.1747 | 59.9994 | 34.5
6.1134 | 47.4874 | 59.9764 | 48 | 6.1124 | 34.1396 | 60.0225 | 34.5 | 6.1124 | 20.8119 | 60.034 | 21 | 6.1074 | 20.7914 | 60.0398 | 21 | 6.1147 | 34.1738 | 59.9994 | 34.5
6.1218 | 47.4874 | 59.9764 | 48 | 6.1208 | 34.1396 | 60.0225 | 34.5 | 6.1208 | 20.8119 | 60.034 | 21 | 6.1157 | 20.7906 | 60.0398 | 21 | 6.123 | 34.1738 | 59.9994 | 34.5
6.1301 | 47.4874 | 59.9706 | 48 | 6.1291 | 34.1396 | 60.0225 | 34.5 | 6.1291 | 20.8119 | 60.034 | 21 | 6.124 | 20.7906 | 60.0398 | 21 | 6.1313 | 34.1738 | 59.9994 | 34.5
6.1384 | 47.4874 | 59.9706 | 48 | 6.1374 | 34.1429 | 60.0225 | 34.5 | 6.1374 | 20.8119 | 60.034 | 21 | 6.1324 | 20.7906 | 60.0398 | 21 | 6.1398 | 34.1738 | 59.9994 | 34.5
6.1468 | 47.4874 | 59.9706 | 48 | 6.1458 | 34.1429 | 60.0225 | 34.5 | 6.1458 | 20.8119 | 60.034 | 21 | 6.1407 | 20.7906 | 60.0398 | 21 | 6.1481 | 34.1786 | 59.9994 | 34.5
6.1551 | 47.4874 | 59.9706 | 48 | 6.1541 | 34.1455 | 60.0225 | 34.5 | 6.1541 | 20.8119 | 60.034 | 21 | 6.149 | 20.7906 | 60.0398 | 21 | 6.1564 | 34.1786 | 59.9994 | 34.5
6.1635 | 47.4874 | 59.9706 | 48 | 6.1624 | 34.1455 | 60.0225 | 34.5 | 6.1624 | 20.8119 | 60.034 | 21 | 6.1573 | 20.7906 | 60.0398 | 21 | 6.1647 | 34.1781 | 59.9994 | 34.5
6.1718 | 47.4874 | 59.9706 | 48 | 6.1707 | 34.1628 | 60.0225 | 34.5 | 6.1707 | 20.8119 | 60.034 | 21 | 6.1657 | 20.7896 | 60.0398 | 21 | 6.1731 | 34.1781 | 59.9994 | 34.5
6.1801 | 47.4874 | 59.9706 | 48 | 6.1791 | 34.1628 | 60.0225 | 34.5 | 6.179 | 20.8119 | 60.034 | 21 | 6.174 | 20.7896 | 60.0398 | 21 | 6.1814 | 34.1769 | 59.9994 | 34.5
6.1885 | 47.4874 | 59.9706 | 48 | 6.1874 | 34.1668 | 60.0225 | 34.5 | 6.1874 | 20.8119 | 60.034 | 21 | 6.1823 | 20.7896 | 60.0398 | 21 | 6.1897 | 34.1769 | 59.9994 | 34.5
6.1968 | 47.4874 | 59.9706 | 48 | 6.1957 | 34.1668 | 60.0225 | 34.5 | 6.1957 | 20.8119 | 60.034 | 21 | 6.1906 | 20.7896 | 60.0398 | 21 | 6.198 | 34.1655 | 59.9994 | 34.5
6.2051 | 47.4874 | 59.9706 | 48 | 6.2041 | 34.1643 | 60.0225 | 34.5 | 6.204 | 20.8119 | 60.034 | 21 | 6.199 | 20.7896 | 60.0398 | 21 | 6.2064 | 34.1655 | 59.9994 | 34.5
6.2135 | 47.4874 | 59.9706 | 48 | 6.2124 | 34.1643 | 60.0225 | 34.5 | 6.2124 | 20.8119 | 60.034 | 21 | 6.2073 | 20.7896 | 60.0398 | 21 | 6.2147 | 34.1622 | 59.9994 | 34.5
6.2218 | 47.4874 | 59.9706 | 48 | 6.2207 | 34.1643 | 60.0225 | 34.5 | 6.2207 | 20.8119 | 60.034 | 21 | 6.2156 | 20.7896 | 60.0398 | 21 | 6.223 | 34.1622 | 59.9994 | 34.5
6.2302 | 47.4874 | 59.9706 | 48 | 6.2291 | 34.1643 | 60.0225 | 34.5 | 6.229 | 20.8119 | 60.034 | 21 | 6.224 | 20.7896 | 60.0398 | 21 | 6.2314 | 34.1647 | 59.9994 | 34.5
6.2385 | 47.4874 | 59.9706 | 48 | 6.2374 | 34.1632 | 60.0225 | 34.5 | 6.2374 | 20.8119 | 60.034 | 21 | 6.2323 | 20.7986 | 60.0398 | 21 | 6.2397 | 34.1647 | 59.9994 | 34.5
6.2468 | 47.4874 | 59.9706 | 48 | 6.2457 | 34.1632 | 60.0225 | 34.5 | 6.2457 | 20.8119 | 60.034 | 21 | 6.2406 | 20.7986 | 60.0398 | 21 | 6.248 | 34.1696 | 59.9994 | 34.5
6.2552 | 47.4874 | 59.9706 | 48 | 6.2541 | 34.1609 | 60.0225 | 34.5 | 6.254 | 20.8119 | 60.034 | 21 | 6.2489 | 20.7973 | 60.0398 | 21 | 6.2563 | 34.1696 | 59.9994 | 34.5
6.2635 | 47.4874 | 59.9706 | 48 | 6.2624 | 34.1609 | 60.0225 | 34.5 | 6.2623 | 20.8119 | 60.034 | 21 | 6.2573 | 20.7973 | 60.0398 | 21 | 6.2648 | 34.1696 | 59.9994 | 34.5
6.2719 | 47.4874 | 59.9706 | 48 | 6.2707 | 34.1588 | 60.0225 | 34.5 | 6.2707 | 20.8109 | 60.0398 | 21 | 6.2656 | 20.7973 | 60.0398 | 21 | 6.2731 | 34.1696 | 59.9994 | 34.5
6.2802 | 47.4874 | 59.9706 | 48 | 6.279 | 34.1588 | 60.0225 | 34.5 | 6.279 | 20.8109 | 60.0398 | 21 | 6.2739 | 20.7973 | 60.0398 | 21 | 6.2814 | 34.1696 | 59.9994 | 34.5
6.2885 | 47.4874 | 59.9706 | 48 | 6.2874 | 34.1588 | 60.0225 | 34.5 | 6.2873 | 20.8107 | 60.0398 | 21 | 6.2823 | 20.7973 | 60.0398 | 21 | 6.2897 | 34.1696 | 59.9994 | 34.5
6.2969 | 47.4874 | 59.9706 | 48 | 6.2957 | 34.1588 | 60.0225 | 34.5 | 6.2957 | 20.8107 | 60.0398 | 21 | 6.2906 | 20.7973 | 60.0398 | 21 | 6.2981 | 34.1698 | 59.9994 | 34.5
6.3052 | 47.4874 | 59.9706 | 48 | 6.304 | 34.1574 | 60.0225 | 34.5 | 6.304 | 20.8071 | 60.0398 | 21 | 6.2989 | 20.7966 | 60.0398 | 21 | 6.3064 | 34.1698 | 59.9994 | 34.5
6.3135 | 47.4874 | 59.9706 | 48 | 6.3123 | 34.1574 | 60.0225 | 34.5 | 6.3123 | 20.8071 | 60.0398 | 21 | 6.3073 | 20.7966 | 60.0398 | 21 | 6.3147 | 34.1731 | 59.9994 | 34.5
6.3219 | 47.4874 | 59.9706 | 48 | 6.3207 | 34.1603 | 60.0225 | 34.5 | 6.3206 | 20.8071 | 60.0398 | 21 | 6.3156 | 20.7775 | 60.0398 | 21 | 6.323 | 34.1731 | 59.9994 | 34.5
6.3302 | 47.4874 | 59.9706 | 48 | 6.329 | 34.1603 | 60.0225 | 34.5 | 6.329 | 20.8071 | 60.0398 | 21 | 6.3239 | 20.7775 | 60.0398 | 21 | 6.3314 | 34.1731 | 59.9994 | 34.5
6.3385 | 47.4874 | 59.9706 | 48 | 6.3373 | 34.1639 | 60.0225 | 34.5 | 6.3373 | 20.8069 | 60.0398 | 21 | 6.3322 | 20.7775 | 60.0398 | 21 | 6.3397 | 34.1731 | 59.9994 | 34.5
6.3469 | 47.4874 | 59.9706 | 48 | 6.3457 | 34.1639 | 60.0225 | 34.5 | 6.3456 | 20.8069 | 60.0398 | 21 | 6.3405 | 20.7775 | 60.0398 | 21 | 6.348 | 34.1731 | 59.9994 | 34.5
6.3552 | 47.4874 | 59.9706 | 48 | 6.354 | 34.1639 | 60.0225 | 34.5 | 6.3539 | 20.8102 | 60.0398 | 21 | 6.3489 | 20.7756 | 60.0398 | 21 | 6.3564 | 34.1731 | 59.9994 | 34.5
6.3636 | 47.4875 | 59.9706 | 48 | 6.3623 | 34.1639 | 60.0225 | 34.5 | 6.3623 | 20.8102 | 60.0398 | 21 | 6.3572 | 20.7756 | 60.0398 | 21 | 6.3647 | 34.1731 | 59.9994 | 34.5
6.3719 | 47.4875 | 59.9706 | 48 | 6.3707 | 34.1608 | 60.0225 | 34.5 | 6.3706 | 20.7969 | 60.0398 | 21 | 6.3655 | 20.7756 | 60.0398 | 21 | 6.373 | 34.1731 | 59.9994 | 34.5
6.3802 | 47.4875 | 59.9706 | 48 | 6.379 | 34.1608 | 60.0225 | 34.5 | 6.3789 | 20.7969 | 60.0398 | 21 | 6.3739 | 20.7756 | 60.0398 | 21 | 6.3813 | 34.1334 | 59.9994 | 34.5
6.3886 | 47.4875 | 59.9706 | 48 | 6.3873 | 34.1618 | 60.0225 | 34.5 | 6.3873 | 20.7969 | 60.0398 | 21 | 6.3822 | 20.7756 | 60.0398 | 21 | 6.3898 | 34.1334 | 59.9994 | 34.5
6.3969 | 47.4875 | 59.9706 | 48 | 6.3957 | 34.1618 | 60.0225 | 34.5 | 6.3956 | 20.7969 | 60.0398 | 21 | 6.3905 | 20.7756 | 60.0398 | 21 | 6.3981 | 34.1292 | 59.9994 | 34.5
6.4052 | 47.4875 | 59.9706 | 48 | 6.404 | 34.1597 | 60.0225 | 34.5 | 6.4039 | 20.795 | 60.0398 | 21 | 6.3988 | 20.776 | 60.0398 | 21 | 6.4064 | 34.1292 | 59.9994 | 34.5
6.4136 | 47.4875 | 59.9706 | 48 | 6.4123 | 34.1597 | 60.0225 | 34.5 | 6.4122 | 20.795 | 60.0398 | 21 | 6.4072 | 20.776 | 60.0398 | 21 | 6.4147 | 34.1292 | 59.9994 | 34.5
6.4219 | 47.4875 | 59.9706 | 48 | 6.4207 | 34.1653 | 60.0225 | 34.5 | 6.4206 | 20.7925 | 60.0398 | 21 | 6.4155 | 20.7751 | 60.0398 | 21 | 6.4231 | 34.1292 | 59.9994 | 34.5
6.4303 | 47.4875 | 59.9706 | 48 | 6.429 | 34.1653 | 60.0225 | 34.5 | 6.4289 | 20.7925 | 60.0398 | 21 | 6.4238 | 20.7751 | 60.0398 | 21 | 6.4314 | 34.1292 | 59.9994 | 34.5
6.4386 | 47.4875 | 59.9706 | 48 | 6.4373 | 34.1653 | 60.0225 | 34.5 | 6.4372 | 20.7925 | 60.034 | 21 | 6.4322 | 20.7727 | 60.0398 | 21 | 6.4397 | 34.1292 | 59.9994 | 34.5
6.4469 | 47.4875 | 59.9706 | 48 | 6.4456 | 34.1653 | 60.0225 | 34.5 | 6.4456 | 20.7925 | 60.034 | 21 | 6.4405 | 20.7727 | 60.0398 | 21 | 6.448 | 34.1289 | 59.9994 | 34.5
6.4553 | 47.4875 | 59.9706 | 48 | 6.454 | 34.1653 | 60.0225 | 34.5 | 6.4539 | 20.7925 | 60.034 | 21 | 6.4488 | 20.7727 | 60.0398 | 21 | 6.4564 | 34.1289 | 59.9994 | 34.5
6.4636 | 47.4875 | 59.9706 | 48 | 6.4623 | 34.1653 | 60.0225 | 34.5 | 6.4622 | 20.7925 | 60.034 | 21 | 6.4572 | 20.7727 | 60.0398 | 21 | 6.4647 | 34.1286 | 59.9994 | 34.5
6.4719 | 47.4875 | 59.9706 | 48 | 6.4706 | 34.1497 | 60.0225 | 34.5 | 6.4706 | 20.7634 | 60.034 | 21 | 6.4655 | 20.7701 | 60.0398 | 21 | 6.473 | 34.1286 | 59.9994 | 34.5
6.4803 | 47.4875 | 59.9706 | 48 | 6.479 | 34.1497 | 60.0225 | 34.5 | 6.4789 | 20.7634 | 60.034 | 21 | 6.4738 | 20.7701 | 60.0398 | 21 | 6.4814 | 34.1287 | 59.9994 | 34.5
6.4886 | 47.4875 | 59.9706 | 48 | 6.4873 | 34.1497 | 60.0225 | 34.5 | 6.4872 | 20.7634 | 60.034 | 21 | 6.4821 | 20.7701 | 60.0398 | 21 | 6.4897 | 34.1287 | 59.9994 | 34.5
6.4969 | 47.4875 | 59.9706 | 48 | 6.4956 | 34.1497 | 60.0225 | 34.5 | 6.4955 | 20.7634 | 60.034 | 21 | 6.4904 | 20.7701 | 60.0398 | 21 | 6.498 | 34.1411 | 59.9994 | 34.5
6.5053 | 47.4875 | 59.9706 | 48 | 6.5039 | 34.1497 | 60.0225 | 34.5 | 6.5038 | 20.7634 | 60.034 | 21 | 6.4988 | 20.7693 | 60.0398 | 21 | 6.5063 | 34.1411 | 59.9994 | 34.5
6.5136 | 47.4875 | 59.9706 | 48 | 6.5123 | 34.1497 | 60.0225 | 34.5 | 6.5122 | 20.7634 | 60.034 | 21 | 6.5071 | 20.7693 | 60.0398 | 21 | 6.5148 | 34.1411 | 59.9994 | 34.5
6.522 | 47.4875 | 59.9706 | 48 | 6.5206 | 34.1418 | 60.0225 | 34.5 | 6.5205 | 20.7613 | 60.034 | 21 | 6.5154 | 20.7693 | 60.0398 | 21 | 6.5231 | 34.1411 | 59.9994 | 34.5
6.5303 | 47.4875 | 59.9706 | 48 | 6.5289 | 34.1418 | 60.0225 | 34.5 | 6.5288 | 20.7613 | 60.034 | 21 | 6.5238 | 20.7693 | 60.0398 | 21 | 6.5314 | 34.1407 | 59.9994 | 34.5
6.5386 | 47.4875 | 59.9706 | 48 | 6.5373 | 34.1388 | 60.0225 | 34.5 | 6.5372 | 20.7613 | 60.034 | 21 | 6.5321 | 20.7676 | 60.0398 | 21 | 6.5397 | 34.1407 | 59.9994 | 34.5
6.547 | 47.4875 | 59.9706 | 48 | 6.5456 | 34.1388 | 60.0225 | 34.5 | 6.5455 | 20.7613 | 60.034 | 21 | 6.5404 | 20.7676 | 60.0398 | 21 | 6.5481 | 34.1463 | 59.9994 | 34.5
6.5553 | 47.4875 | 59.9706 | 48 | 6.5539 | 34.1388 | 60.0225 | 34.5 | 6.5538 | 20.7613 | 60.034 | 21 | 6.5487 | 20.7676 | 60.0398 | 21 | 6.5564 | 34.1463 | 59.9994 | 34.5
6.5637 | 47.4875 | 59.9706 | 48 | 6.5623 | 34.1388 | 60.0225 | 34.5 | 6.5622 | 20.7613 | 60.034 | 21 | 6.5571 | 20.7676 | 60.0398 | 21 | 6.5647 | 34.1463 | 59.9994 | 34.5
6.572 | 47.4875 | 59.9706 | 48 | 6.5706 | 34.1388 | 60.0225 | 34.5 | 6.5705 | 20.7613 | 60.034 | 21 | 6.5654 | 20.7676 | 60.0398 | 21 | 6.573 | 34.1463 | 59.9994 | 34.5
6.5803 | 47.4875 | 59.9706 | 48 | 6.5789 | 34.1388 | 60.0225 | 34.5 | 6.5788 | 20.7613 | 60.034 | 21 | 6.5737 | 20.7676 | 60.0398 | 21 | 6.5814 | 34.1463 | 59.9994 | 34.5
6.5887 | 47.4875 | 59.9706 | 48 | 6.5872 | 34.1422 | 60.0225 | 34.5 | 6.5871 | 20.7613 | 60.034 | 21 | 6.5821 | 20.7685 | 60.0398 | 21 | 6.5897 | 34.1463 | 59.9994 | 34.5
6.597 | 47.4875 | 59.9706 | 48 | 6.5956 | 34.1422 | 60.0225 | 34.5 | 6.5955 | 20.7613 | 60.034 | 21 | 6.5904 | 20.7685 | 60.0398 | 21 | 6.598 | 34.1459 | 59.9994 | 34.5
6.6053 | 47.4875 | 59.9706 | 48 | 6.6039 | 34.1466 | 60.0225 | 34.5 | 6.6038 | 20.7613 | 60.034 | 21 | 6.5987 | 20.7794 | 60.0398 | 21 | 6.6064 | 34.1459 | 59.9994 | 34.5
6.6137 | 47.4875 | 59.9706 | 48 | 6.6122 | 34.1466 | 60.0225 | 34.5 | 6.6121 | 20.7613 | 60.034 | 21 | 6.6071 | 20.7794 | 60.0398 | 21 | 6.6147 | 34.1459 | 59.9994 | 34.5
6.622 | 47.4875 | 59.9706 | 48 | 6.6206 | 34.1466 | 60.0225 | 34.5 | 6.6205 | 20.7613 | 60.034 | 21 | 6.6154 | 20.7794 | 60.0398 | 21 | 6.623 | 34.1459 | 59.9994 | 34.5
6.6304 | 47.4875 | 59.9706 | 48 | 6.6289 | 34.1466 | 60.0225 | 34.5 | 6.6288 | 20.7613 | 60.034 | 21 | 6.6237 | 20.7794 | 60.0398 | 21 | 6.6313 | 34.1412 | 59.9994 | 34.5
6.6387 | 47.4875 | 59.9706 | 48 | 6.6372 | 34.1466 | 60.0225 | 34.5 | 6.6371 | 20.7661 | 60.034 | 21 | 6.632 | 20.7794 | 60.034 | 21 | 6.6398 | 34.1412 | 59.9994 | 34.5
6.647 | 47.4875 | 59.9706 | 48 | 6.6456 | 34.1466 | 60.0225 | 34.5 | 6.6454 | 20.7661 | 60.034 | 21 | 6.6404 | 20.7794 | 60.034 | 21 | 6.6481 | 34.1412 | 59.9994 | 34.5
6.6554 | 47.4875 | 59.9706 | 48 | 6.6539 | 34.1369 | 60.0225 | 34.5 | 6.6538 | 20.7661 | 60.034 | 21 | 6.6487 | 20.7779 | 60.034 | 21 | 6.6564 | 34.1412 | 59.9994 | 34.5
6.6637 | 47.4875 | 59.9706 | 48 | 6.6622 | 34.1369 | 60.0225 | 34.5 | 6.6621 | 20.7661 | 60.034 | 21 | 6.657 | 20.7779 | 60.034 | 21 | 6.6647 | 34.1408 | 59.9994 | 34.5
6.672 | 47.4875 | 59.9706 | 48 | 6.6706 | 34.1345 | 60.0225 | 34.5 | 6.6704 | 20.7702 | 60.034 | 21 | 6.6653 | 20.7779 | 60.034 | 21 | 6.6731 | 34.1408 | 59.9994 | 34.5
6.6804 | 47.4875 | 59.9706 | 48 | 6.6789 | 34.1345 | 60.0225 | 34.5 | 6.6787 | 20.7702 | 60.034 | 21 | 6.6737 | 20.7779 | 60.034 | 21 | 6.6814 | 34.1408 | 59.9994 | 34.5
6.6887 | 47.4875 | 59.9706 | 48 | 6.6872 | 34.1252 | 60.0225 | 34.5 | 6.6871 | 20.7702 | 60.034 | 21 | 6.682 | 20.7779 | 60.034 | 21 | 6.6897 | 34.1408 | 59.9994 | 34.5
6.6971 | 47.4875 | 59.9706 | 48 | 6.6956 | 34.1252 | 60.0225 | 34.5 | 6.6954 | 20.7702 | 60.034 | 21 | 6.6903 | 20.7779 | 60.034 | 21 | 6.6981 | 34.1458 | 59.9994 | 34.5
6.7054 | 47.4875 | 59.9706 | 48 | 6.7039 | 34.1185 | 60.0225 | 34.5 | 6.7037 | 20.7702 | 60.034 | 21 | 6.6987 | 20.7779 | 60.034 | 21 | 6.7064 | 34.1458 | 59.9994 | 34.5
6.7137 | 47.4875 | 59.9706 | 48 | 6.7122 | 34.1185 | 60.0225 | 34.5 | 6.7121 | 20.7702 | 60.034 | 21 | 6.707 | 20.7779 | 60.034 | 21 | 6.7147 | 34.146 | 59.9994 | 34.5
6.7221 | 47.4875 | 59.9706 | 48 | 6.7206 | 34.1033 | 60.0225 | 34.5 | 6.7204 | 20.7731 | 60.034 | 21 | 6.7153 | 20.7779 | 60.034 | 21 | 6.723 | 34.146 | 59.9994 | 34.5
6.7304 | 47.4875 | 59.9706 | 48 | 6.7289 | 34.1033 | 60.0225 | 34.5 | 6.7287 | 20.7731 | 60.034 | 21 | 6.7236 | 20.7779 | 60.034 | 21 | 6.7314 | 34.1439 | 59.9994 | 34.5
6.7387 | 47.4875 | 59.9706 | 48 | 6.7372 | 34.1009 | 60.0225 | 34.5 | 6.7371 | 20.7731 | 60.034 | 21 | 6.732 | 20.7779 | 60.034 | 21 | 6.7397 | 34.1439 | 59.9994 | 34.5
6.7471 | 47.4875 | 59.9706 | 48 | 6.7455 | 34.1009 | 60.0225 | 34.5 | 6.7454 | 20.7731 | 60.034 | 21 | 6.7403 | 20.7779 | 60.034 | 21 | 6.748 | 34.1435 | 59.9994 | 34.5
6.7554 | 47.4875 | 59.9706 | 48 | 6.7538 | 34.1045 | 60.0225 | 34.5 | 6.7537 | 20.7731 | 60.034 | 21 | 6.7486 | 20.7779 | 60.034 | 21 | 6.7563 | 34.1435 | 59.9994 | 34.5
6.7637 | 47.4875 | 59.9706 | 48 | 6.7622 | 34.1045 | 60.0225 | 34.5 | 6.7621 | 20.7731 | 60.034 | 21 | 6.757 | 20.7779 | 60.034 | 21 | 6.7648 | 34.1435 | 59.9994 | 34.5
6.7721 | 47.4875 | 59.9706 | 48 | 6.7705 | 34.1045 | 60.0225 | 34.5 | 6.7704 | 20.7731 | 60.034 | 21 | 6.7653 | 20.7779 | 60.034 | 21 | 6.7731 | 34.1435 | 59.9994 | 34.5
6.7804 | 47.4875 | 59.9706 | 48 | 6.7788 | 34.1045 | 60.0225 | 34.5 | 6.7787 | 20.7731 | 60.034 | 21 | 6.7736 | 20.7779 | 60.034 | 21 | 6.7814 | 34.1435 | 59.9994 | 34.5
6.7888 | 47.4875 | 59.9706 | 48 | 6.7872 | 34.1045 | 60.0225 | 34.5 | 6.787 | 20.7725 | 60.034 | 21 | 6.782 | 20.7779 | 60.034 | 21 | 6.7897 | 34.1435 | 59.9994 | 34.5
6.7971 | 47.4875 | 59.9706 | 48 | 6.7955 | 34.1045 | 60.0225 | 34.5 | 6.7953 | 20.7725 | 60.034 | 21 | 6.7903 | 20.7779 | 60.034 | 21 | 6.7981 | 34.1435 | 59.9994 | 34.5
6.8054 | 47.4875 | 59.9706 | 48 | 6.8038 | 34.1096 | 60.0225 | 34.5 | 6.8037 | 20.7725 | 60.034 | 21 | 6.7986 | 20.7697 | 60.034 | 21 | 6.8064 | 34.1435 | 59.9994 | 34.5
6.8138 | 47.4875 | 59.9706 | 48 | 6.8122 | 34.1096 | 60.0225 | 34.5 | 6.812 | 20.7725 | 60.034 | 21 | 6.8069 | 20.7697 | 60.034 | 21 | 6.8147 | 34.1435 | 59.9994 | 34.5
6.8221 | 47.4875 | 59.9706 | 48 | 6.8205 | 34.1078 | 60.0225 | 34.5 | 6.8203 | 20.7725 | 60.034 | 21 | 6.8152 | 20.7697 | 60.034 | 21 | 6.8231 | 34.1435 | 59.9994 | 34.5
6.8304 | 47.4875 | 59.9706 | 48 | 6.8288 | 34.1078 | 60.0225 | 34.5 | 6.8287 | 20.7725 | 60.034 | 21 | 6.8236 | 20.7697 | 60.034 | 21 | 6.8314 | 34.0972 | 59.9994 | 34.5
6.8388 | 47.4875 | 59.9706 | 48 | 6.8372 | 34.1317 | 60.0225 | 34.5 | 6.837 | 20.7722 | 60.034 | 21 | 6.8319 | 20.7697 | 60.034 | 21 | 6.8397 | 34.0972 | 59.9994 | 34.5
6.8471 | 47.4875 | 59.9706 | 48 | 6.8455 | 34.1317 | 60.0225 | 34.5 | 6.8453 | 20.7722 | 60.034 | 21 | 6.8402 | 20.7697 | 60.034 | 21 | 6.848 | 34.0954 | 59.9994 | 34.5
6.8555 | 47.4875 | 59.9706 | 48 | 6.8538 | 34.1317 | 60.0225 | 34.5 | 6.8537 | 20.7894 | 60.034 | 21 | 6.8486 | 20.7697 | 60.034 | 21 | 6.8564 | 34.0954 | 59.9994 | 34.5
6.8638 | 47.4875 | 59.9706 | 48 | 6.8622 | 34.1317 | 60.0225 | 34.5 | 6.862 | 20.7894 | 60.034 | 21 | 6.8569 | 20.7697 | 60.034 | 21 | 6.8647 | 34.0954 | 59.9994 | 34.5
6.8721 | 47.4875 | 59.9706 | 48 | 6.8705 | 34.1299 | 60.0225 | 34.5 | 6.8703 | 20.7894 | 60.034 | 21 | 6.8652 | 20.7697 | 60.034 | 21 | 6.873 | 34.0954 | 59.9994 | 34.5
6.8805 | 47.4875 | 59.9706 | 48 | 6.8788 | 34.1299 | 60.0225 | 34.5 | 6.8786 | 20.7894 | 60.034 | 21 | 6.8736 | 20.7697 | 60.034 | 21 | 6.8813 | 34.0954 | 59.9994 | 34.5
6.8888 | 47.4875 | 59.9706 | 48 | 6.8871 | 34.1278 | 60.0225 | 34.5 | 6.887 | 20.7894 | 60.034 | 21 | 6.8819 | 20.7679 | 60.034 | 21 | 6.8898 | 34.0954 | 59.9994 | 34.5
6.8972 | 47.4875 | 59.9706 | 48 | 6.8955 | 34.1278 | 60.0225 | 34.5 | 6.8953 | 20.7894 | 60.034 | 21 | 6.8902 | 20.7679 | 60.034 | 21 | 6.8981 | 34.0954 | 59.9994 | 34.5
6.9055 | 47.4875 | 59.9706 | 48 | 6.9038 | 34.1278 | 60.0225 | 34.5 | 6.9036 | 20.7894 | 60.034 | 21 | 6.8985 | 20.7703 | 60.034 | 21 | 6.9064 | 34.0954 | 59.9994 | 34.5
6.9138 | 47.4875 | 59.9706 | 48 | 6.9121 | 34.1278 | 60.0225 | 34.5 | 6.912 | 20.7894 | 60.034 | 21 | 6.9069 | 20.7703 | 60.034 | 21 | 6.9147 | 34.0916 | 59.9994 | 34.5
6.9222 | 47.4875 | 59.9706 | 48 | 6.9205 | 34.1478 | 60.0225 | 34.5 | 6.9203 | 20.7894 | 60.034 | 21 | 6.9152 | 20.7712 | 60.034 | 21 | 6.9231 | 34.0916 | 59.9994 | 34.5
6.9305 | 47.4875 | 59.9706 | 48 | 6.9288 | 34.1478 | 60.0225 | 34.5 | 6.9286 | 20.7894 | 60.034 | 21 | 6.9235 | 20.7712 | 60.034 | 21 | 6.9314 | 34.0961 | 59.9994 | 34.5
6.9388 | 47.4875 | 59.9706 | 48 | 6.9371 | 34.1431 | 60.0225 | 34.5 | 6.937 | 20.7894 | 60.034 | 21 | 6.9319 | 20.7712 | 60.034 | 21 | 6.9397 | 34.0961 | 59.9994 | 34.5
6.9472 | 47.4875 | 59.9706 | 48 | 6.9455 | 34.1431 | 60.0225 | 34.5 | 6.9453 | 20.7894 | 60.034 | 21 | 6.9402 | 20.7712 | 60.034 | 21 | 6.9481 | 34.0961 | 59.9994 | 34.5
6.9555 | 47.4875 | 59.9706 | 48 | 6.9538 | 34.1431 | 60.0225 | 34.5 | 6.9536 | 20.786 | 60.034 | 21 | 6.9485 | 20.7712 | 60.034 | 21 | 6.9564 | 34.0961 | 59.9994 | 34.5
6.9639 | 47.4875 | 59.9706 | 48 | 6.9621 | 34.1431 | 60.0225 | 34.5 | 6.9619 | 20.786 | 60.034 | 21 | 6.9568 | 20.7712 | 60.034 | 21 | 6.9647 | 34.0961 | 59.9994 | 34.5
6.9722 | 47.4875 | 59.9706 | 48 | 6.9704 | 34.1899 | 60.0225 | 34.5 | 6.9702 | 20.7856 | 60.034 | 21 | 6.9652 | 20.7713 | 60.034 | 21 | 6.973 | 34.0961 | 59.9994 | 34.5
6.9805 | 47.4875 | 59.9706 | 48 | 6.9788 | 34.1899 | 60.0225 | 34.5 | 6.9786 | 20.7856 | 60.034 | 21 | 6.9735 | 20.7713 | 60.034 | 21 | 6.9814 | 34.0961 | 59.9994 | 34.5
6.9889 | 47.4875 | 59.9706 | 48 | 6.9871 | 34.1884 | 60.0225 | 34.5 | 6.9869 | 20.7856 | 60.034 | 21 | 6.9818 | 20.7713 | 60.034 | 21 | 6.9897 | 34.0961 | 59.9994 | 34.5
6.9972 | 47.4875 | 59.9706 | 48 | 6.9954 | 34.1884 | 60.0225 | 34.5 | 6.9952 | 20.7856 | 60.034 | 21 | 6.9901 | 20.7713 | 60.034 | 21 | 6.998 | 34.0961 | 59.9994 | 34.5
7.0055 | 47.4875 | 59.9706 | 48 | 7.0038 | 34.1926 | 60.0225 | 34.5 | 7.0036 | 20.7856 | 60.034 | 21 | 6.9985 | 20.7741 | 60.034 | 21 | 7.0063 | 34.0961 | 59.9994 | 34.5
7.0139 | 47.4875 | 59.9706 | 48 | 7.0121 | 34.1926 | 60.0225 | 34.5 | 7.0119 | 20.7856 | 60.034 | 21 | 7.0068 | 20.7741 | 60.034 | 21 | 7.0148 | 34.0959 | 59.9994 | 34.5
7.0222 | 47.4875 | 59.9706 | 48 | 7.0204 | 34.1926 | 60.0225 | 34.5 | 7.0202 | 20.7869 | 60.034 | 21 | 7.0151 | 20.7741 | 60.034 | 21 | 7.0231 | 34.0959 | 59.9994 | 34.5
7.0305 | 47.4875 | 59.9706 | 48 | 7.0287 | 34.1926 | 60.0225 | 34.5 | 7.0286 | 20.7869 | 60.034 | 21 | 7.0235 | 20.7741 | 60.034 | 21 | 7.0314 | 34.1002 | 59.9994 | 34.5
7.0389 | 47.4875 | 59.9706 | 48 | 7.0371 | 34.1959 | 60.0225 | 34.5 | 7.0369 | 20.7869 | 60.034 | 21 | 7.0318 | 20.7733 | 60.034 | 21 | 7.0397 | 34.1002 | 59.9994 | 34.5
7.0472 | 47.4875 | 59.9706 | 48 | 7.0454 | 34.1959 | 60.0225 | 34.5 | 7.0452 | 20.7869 | 60.034 | 21 | 7.0401 | 20.7733 | 60.034 | 21 | 7.0481 | 34.1002 | 59.9994 | 34.5
7.0556 | 47.4875 | 59.9706 | 48 | 7.0537 | 34.1844 | 60.0225 | 34.5 | 7.0536 | 20.7869 | 60.034 | 21 | 7.0485 | 20.7758 | 60.034 | 21 | 7.0564 | 34.1002 | 59.9994 | 34.5
7.0639 | 47.4875 | 59.9706 | 48 | 7.0621 | 34.1844 | 60.0225 | 34.5 | 7.0619 | 20.7869 | 60.034 | 21 | 7.0568 | 20.7758 | 60.034 | 21 | 7.0647 | 34.106 | 59.9994 | 34.5
7.0722 | 47.4875 | 59.9706 | 48 | 7.0704 | 34.1844 | 60.0225 | 34.5 | 7.0702 | 20.7869 | 60.034 | 21 | 7.0651 | 20.7758 | 60.034 | 21 | 7.0731 | 34.106 | 59.9994 | 34.5
7.0806 | 47.4875 | 59.9706 | 48 | 7.0787 | 34.1844 | 60.0225 | 34.5 | 7.0785 | 20.7869 | 60.034 | 21 | 7.0735 | 20.7758 | 60.034 | 21 | 7.0814 | 34.106 | 59.9994 | 34.5
7.0889 | 47.4875 | 59.9706 | 48 | 7.0871 | 34.1768 | 60.0225 | 34.5 | 7.0869 | 20.7869 | 60.034 | 21 | 7.0818 | 20.7758 | 60.034 | 21 | 7.0897 | 34.106 | 59.9994 | 34.5
7.0972 | 47.4875 | 59.9706 | 48 | 7.0954 | 34.1768 | 60.0225 | 34.5 | 7.0952 | 20.7869 | 60.034 | 21 | 7.0901 | 20.7758 | 60.034 | 21 | 7.098 | 34.1057 | 59.9994 | 34.5
7.1056 | 47.4875 | 59.9706 | 48 | 7.1037 | 34.1719 | 60.0225 | 34.5 | 7.1035 | 20.7869 | 60.034 | 21 | 7.0984 | 20.7758 | 60.034 | 21 | 7.1064 | 34.1057 | 59.9994 | 34.5
7.1139 | 47.5141 | 59.9706 | 48 | 7.1121 | 34.1719 | 60.0225 | 34.5 | 7.1118 | 20.7869 | 60.034 | 21 | 7.1068 | 20.7758 | 60.034 | 21 | 7.1147 | 34.1057 | 59.9994 | 34.5
7.1223 | 47.5141 | 59.9706 | 48 | 7.1204 | 34.1719 | 60.0225 | 34.5 | 7.1202 | 20.7876 | 60.034 | 21 | 7.1151 | 20.7758 | 60.034 | 21 | 7.123 | 34.1057 | 59.9994 | 34.5
7.1306 | 47.4894 | 59.9706 | 48 | 7.1287 | 34.1719 | 60.0225 | 34.5 | 7.1285 | 20.7876 | 60.034 | 21 | 7.1234 | 20.7758 | 60.034 | 21 | 7.1313 | 34.1066 | 59.9994 | 34.5
7.1389 | 47.4894 | 59.9706 | 48 | 7.1371 | 34.1707 | 60.0225 | 34.5 | 7.1368 | 20.7876 | 60.034 | 21 | 7.1317 | 20.7778 | 60.034 | 21 | 7.1398 | 34.1066 | 59.9994 | 34.5
7.1473 | 47.4894 | 59.9706 | 48 | 7.1454 | 34.1707 | 60.0225 | 34.5 | 7.1452 | 20.7876 | 60.034 | 21 | 7.1401 | 20.7778 | 60.034 | 21 | 7.1481 | 34.1039 | 59.9994 | 34.5
7.1556 | 47.4894 | 59.9706 | 48 | 7.1537 | 34.1619 | 60.0225 | 34.5 | 7.1535 | 20.7876 | 60.034 | 21 | 7.1484 | 20.7778 | 60.034 | 21 | 7.1564 | 34.1039 | 59.9994 | 34.5
7.1639 | 47.4894 | 59.9706 | 48 | 7.162 | 34.1619 | 60.0225 | 34.5 | 7.1618 | 20.7876 | 60.034 | 21 | 7.1567 | 20.7778 | 60.034 | 21 | 7.1647 | 34.1038 | 59.9994 | 34.5
7.1723 | 47.4894 | 59.9706 | 48 | 7.1704 | 34.1633 | 60.0225 | 34.5 | 7.1701 | 20.7876 | 60.034 | 21 | 7.1651 | 20.7778 | 60.034 | 21 | 7.1731 | 34.1038 | 59.9994 | 34.5
7.1806 | 47.4894 | 59.9706 | 48 | 7.1787 | 34.1633 | 60.0225 | 34.5 | 7.1785 | 20.7876 | 60.034 | 21 | 7.1734 | 20.7778 | 60.034 | 21 | 7.1814 | 34.0988 | 59.9994 | 34.5
7.189 | 47.4894 | 59.9706 | 48 | 7.187 | 34.1681 | 60.0225 | 34.5 | 7.1868 | 20.7886 | 60.034 | 21 | 7.1817 | 20.7778 | 60.034 | 21 | 7.1897 | 34.0988 | 59.9994 | 34.5
7.1973 | 47.4894 | 59.9706 | 48 | 7.1953 | 34.1681 | 60.0225 | 34.5 | 7.1951 | 20.7886 | 60.034 | 21 | 7.19 | 20.7778 | 60.034 | 21 | 7.1981 | 34.0988 | 59.9994 | 34.5
7.2056 | 47.4894 | 59.9706 | 48 | 7.2037 | 34.154 | 60.0225 | 34.5 | 7.2035 | 20.7886 | 60.034 | 21 | 7.1984 | 20.7756 | 60.034 | 21 | 7.2064 | 34.0988 | 59.9994 | 34.5
7.214 | 47.4894 | 59.9706 | 48 | 7.212 | 34.154 | 60.0225 | 34.5 | 7.2118 | 20.7886 | 60.034 | 21 | 7.2067 | 20.7756 | 60.034 | 21 | 7.2147 | 34.0974 | 59.9994 | 34.5
7.2223 | 47.4894 | 59.9706 | 48 | 7.2203 | 34.154 | 60.0225 | 34.5 | 7.2201 | 20.7886 | 60.034 | 21 | 7.215 | 20.7756 | 60.034 | 21 | 7.223 | 34.0974 | 59.9994 | 34.5
7.2307 | 47.4894 | 59.9706 | 48 | 7.2287 | 34.154 | 60.0225 | 34.5 | 7.2285 | 20.7886 | 60.034 | 21 | 7.2234 | 20.7756 | 60.034 | 21 | 7.2314 | 34.1129 | 59.9994 | 34.5
7.239 | 47.4894 | 59.9706 | 48 | 7.237 | 34.152 | 60.0225 | 34.5 | 7.2368 | 20.7886 | 60.034 | 21 | 7.2317 | 20.7756 | 60.034 | 21 | 7.2397 | 34.1129 | 59.9994 | 34.5
7.2473 | 47.4894 | 59.9706 | 48 | 7.2453 | 34.152 | 60.0225 | 34.5 | 7.2451 | 20.7886 | 60.034 | 21 | 7.24 | 20.7756 | 60.034 | 21 | 7.248 | 34.1103 | 59.9994 | 34.5
7.2557 | 47.4894 | 59.9706 | 48 | 7.2537 | 34.1655 | 60.0225 | 34.5 | 7.2534 | 20.7886 | 60.034 | 21 | 7.2484 | 20.7756 | 60.034 | 21 | 7.2563 | 34.1103 | 59.9994 | 34.5
7.264 | 47.4894 | 59.9706 | 48 | 7.262 | 34.1655 | 60.0225 | 34.5 | 7.2617 | 20.7886 | 60.034 | 21 | 7.2567 | 20.7756 | 60.034 | 21 | 7.2648 | 34.1105 | 59.9994 | 34.5
7.2723 | 47.4894 | 59.9706 | 48 | 7.2703 | 34.1629 | 60.0167 | 34.5 | 7.2701 | 20.7886 | 60.034 | 21 | 7.265 | 20.7756 | 60.034 | 21 | 7.2731 | 34.1105 | 59.9994 | 34.5
7.2807 | 47.4894 | 59.9706 | 48 | 7.2787 | 34.1629 | 60.0167 | 34.5 | 7.2784 | 20.7886 | 60.034 | 21 | 7.2733 | 20.7756 | 60.034 | 21 | 7.2814 | 34.1103 | 59.9994 | 34.5
7.289 | 47.4894 | 59.9706 | 48 | 7.287 | 34.1629 | 60.0167 | 34.5 | 7.2867 | 20.7886 | 60.034 | 21 | 7.2816 | 20.7745 | 60.034 | 21 | 7.2897 | 34.1103 | 59.9994 | 34.5
7.2973 | 47.4894 | 59.9706 | 48 | 7.2953 | 34.1629 | 60.0167 | 34.5 | 7.2951 | 20.7886 | 60.034 | 21 | 7.29 | 20.7745 | 60.034 | 21 | 7.2981 | 34.1068 | 59.9994 | 34.5
7.3057 | 47.4894 | 59.9706 | 48 | 7.3036 | 34.1629 | 60.0167 | 34.5 | 7.3034 | 20.7886 | 60.034 | 21 | 7.2983 | 20.7745 | 60.034 | 21 | 7.3064 | 34.1068 | 59.9994 | 34.5
7.314 | 47.4894 | 59.9706 | 48 | 7.312 | 34.1629 | 60.0167 | 34.5 | 7.3117 | 20.7886 | 60.034 | 21 | 7.3066 | 20.7745 | 60.034 | 21 | 7.3147 | 34.1073 | 59.9994 | 34.5
7.3224 | 47.4894 | 59.9706 | 48 | 7.3203 | 34.1629 | 60.0167 | 34.5 | 7.3201 | 20.7886 | 60.034 | 21 | 7.315 | 20.7745 | 60.034 | 21 | 7.3231 | 34.1073 | 59.9994 | 34.5
7.3307 | 47.4894 | 59.9706 | 48 | 7.3286 | 34.1629 | 60.0167 | 34.5 | 7.3284 | 20.7886 | 60.034 | 21 | 7.3233 | 20.7745 | 60.034 | 21 | 7.3314 | 34.1075 | 59.9994 | 34.5
7.339 | 47.4894 | 59.9706 | 48 | 7.337 | 34.1629 | 60.0167 | 34.5 | 7.3367 | 20.7886 | 60.034 | 21 | 7.3316 | 20.7756 | 60.034 | 21 | 7.3397 | 34.1075 | 59.9994 | 34.5
7.3474 | 47.4894 | 59.9706 | 48 | 7.3453 | 34.1629 | 60.0167 | 34.5 | 7.345 | 20.7886 | 60.034 | 21 | 7.34 | 20.7756 | 60.034 | 21 | 7.348 | 34.1075 | 59.9994 | 34.5
7.3557 | 47.4894 | 59.9706 | 48 | 7.3536 | 34.1656 | 60.0167 | 34.5 | 7.3534 | 20.7886 | 60.034 | 21 | 7.3483 | 20.7756 | 60.034 | 21 | 7.3564 | 34.1075 | 59.9994 | 34.5
7.364 | 47.4894 | 59.9706 | 48 | 7.362 | 34.1656 | 60.0167 | 34.5 | 7.3617 | 20.7886 | 60.034 | 21 | 7.3566 | 20.7756 | 60.034 | 21 | 7.3647 | 34.1075 | 59.9994 | 34.5
7.3724 | 47.4894 | 59.9706 | 48 | 7.3703 | 34.1656 | 60.0167 | 34.5 | 7.37 | 20.7878 | 60.034 | 21 | 7.3649 | 20.7859 | 60.034 | 21 | 7.373 | 34.1075 | 59.9994 | 34.5
7.3807 | 47.4894 | 59.9706 | 48 | 7.3786 | 34.1656 | 60.0167 | 34.5 | 7.3784 | 20.7878 | 60.034 | 21 | 7.3733 | 20.7859 | 60.034 | 21 | 7.3813 | 34.1023 | 59.9994 | 34.5
7.3891 | 47.4894 | 59.9706 | 48 | 7.387 | 34.1649 | 60.0167 | 34.5 | 7.3867 | 20.7878 | 60.034 | 21 | 7.3816 | 20.7852 | 60.034 | 21 | 7.3898 | 34.1023 | 59.9994 | 34.5
7.3974 | 47.4894 | 59.9706 | 48 | 7.3953 | 34.1649 | 60.0167 | 34.5 | 7.395 | 20.7878 | 60.034 | 21 | 7.3899 | 20.7852 | 60.034 | 21 | 7.3981 | 34.1138 | 59.9994 | 34.5
7.4057 | 47.4894 | 59.9706 | 48 | 7.4036 | 34.1649 | 60.0167 | 34.5 | 7.4034 | 20.7878 | 60.034 | 21 | 7.3983 | 20.7853 | 60.034 | 21 | 7.4064 | 34.1138 | 59.9994 | 34.5
7.4141 | 47.4894 | 59.9706 | 48 | 7.412 | 34.1649 | 60.0167 | 34.5 | 7.4117 | 20.7878 | 60.034 | 21 | 7.4066 | 20.7853 | 60.034 | 21 | 7.4148 | 34.1138 | 59.9994 | 34.5
7.4224 | 47.4894 | 59.9706 | 48 | 7.4203 | 34.1649 | 60.0167 | 34.5 | 7.42 | 20.7776 | 60.034 | 21 | 7.4149 | 20.7853 | 60.034 | 21 | 7.4231 | 34.1138 | 59.9994 | 34.5
7.4307 | 47.4894 | 59.9706 | 48 | 7.4286 | 34.1649 | 60.0167 | 34.5 | 7.4283 | 20.7776 | 60.034 | 21 | 7.4232 | 20.7853 | 60.034 | 21 | 7.4314 | 34.1138 | 59.9994 | 34.5
7.4391 | 47.4894 | 59.9706 | 48 | 7.437 | 34.1668 | 60.0167 | 34.5 | 7.4366 | 20.7776 | 60.034 | 21 | 7.4316 | 20.7857 | 60.034 | 21 | 7.4397 | 34.1138 | 59.9994 | 34.5
7.4474 | 47.4894 | 59.9706 | 48 | 7.4453 | 34.1668 | 60.0167 | 34.5 | 7.445 | 20.7776 | 60.034 | 21 | 7.4399 | 20.7857 | 60.034 | 21 | 7.4481 | 34.115 | 59.9994 | 34.5
7.4557 | 47.4894 | 59.9706 | 48 | 7.4536 | 34.1668 | 60.0167 | 34.5 | 7.4533 | 20.7776 | 60.034 | 21 | 7.4482 | 20.7855 | 60.034 | 21 | 7.4564 | 34.115 | 59.9994 | 34.5
7.4641 | 47.4894 | 59.9706 | 48 | 7.4619 | 34.1668 | 60.0167 | 34.5 | 7.4616 | 20.7776 | 60.034 | 21 | 7.4566 | 20.7855 | 60.034 | 21 | 7.4647 | 34.1132 | 59.9994 | 34.5
7.4724 | 47.4894 | 59.9706 | 48 | 7.4703 | 34.1668 | 60.0167 | 34.5 | 7.47 | 20.7776 | 60.034 | 21 | 7.4649 | 20.7855 | 60.0282 | 21 | 7.473 | 34.1132 | 59.9994 | 34.5
7.4808 | 47.4894 | 59.9706 | 48 | 7.4786 | 34.1668 | 60.0167 | 34.5 | 7.4783 | 20.7776 | 60.034 | 21 | 7.4732 | 20.7855 | 60.0282 | 21 | 7.4814 | 34.1132 | 59.9994 | 34.5
7.4891 | 47.4894 | 59.9706 | 48 | 7.4869 | 34.1668 | 60.0167 | 34.5 | 7.4866 | 20.7776 | 60.034 | 21 | 7.4815 | 20.7855 | 60.0282 | 21 | 7.4897 | 34.1132 | 59.9994 | 34.5
7.4974 | 47.4894 | 59.9706 | 48 | 7.4953 | 34.1668 | 60.0167 | 34.5 | 7.495 | 20.7776 | 60.034 | 21 | 7.4899 | 20.7855 | 60.0282 | 21 | 7.498 | 34.0835 | 59.9994 | 34.5
7.5058 | 47.4894 | 59.9706 | 48 | 7.5036 | 34.1668 | 60.0167 | 34.5 | 7.5033 | 20.7776 | 60.034 | 21 | 7.4982 | 20.7855 | 60.0282 | 21 | 7.5063 | 34.0835 | 59.9994 | 34.5
7.5141 | 47.4894 | 59.9706 | 48 | 7.5119 | 34.1668 | 60.0167 | 34.5 | 7.5116 | 20.7776 | 60.034 | 21 | 7.5065 | 20.7855 | 60.0282 | 21 | 7.5148 | 34.0851 | 59.9994 | 34.5
7.5225 | 47.4894 | 59.9706 | 48 | 7.5203 | 34.1668 | 60.0167 | 34.5 | 7.52 | 20.7776 | 60.034 | 21 | 7.5149 | 20.7855 | 60.0282 | 21 | 7.5231 | 34.0851 | 59.9994 | 34.5
7.5308 | 47.4894 | 59.9706 | 48 | 7.5286 | 34.1668 | 60.0167 | 34.5 | 7.5283 | 20.7776 | 60.034 | 21 | 7.5232 | 20.7855 | 60.0282 | 21 | 7.5314 | 34.0815 | 59.9994 | 34.5
7.5391 | 47.4894 | 59.9706 | 48 | 7.5369 | 34.1637 | 60.0167 | 34.5 | 7.5366 | 20.7776 | 60.034 | 21 | 7.5315 | 20.7855 | 60.0282 | 21 | 7.5398 | 34.0815 | 59.9994 | 34.5
7.5475 | 47.4894 | 59.9706 | 48 | 7.5453 | 34.1637 | 60.0167 | 34.5 | 7.5449 | 20.7776 | 60.034 | 21 | 7.5399 | 20.7855 | 60.0282 | 21 | 7.5481 | 34.0815 | 59.9994 | 34.5
7.5558 | 47.4894 | 59.9706 | 48 | 7.5536 | 34.1637 | 60.0167 | 34.5 | 7.5533 | 20.7776 | 60.034 | 21 | 7.5482 | 20.7855 | 60.0282 | 21 | 7.5564 | 34.0815 | 59.9994 | 34.5
7.5641 | 47.4894 | 59.9706 | 48 | 7.5619 | 34.1637 | 60.0167 | 34.5 | 7.5616 | 20.7776 | 60.034 | 21 | 7.5565 | 20.7855 | 60.0282 | 21 | 7.5647 | 34.0791 | 59.9994 | 34.5
7.5725 | 47.4894 | 59.9706 | 48 | 7.5703 | 34.1637 | 60.0167 | 34.5 | 7.5699 | 20.7776 | 60.034 | 21 | 7.5648 | 20.7855 | 60.0282 | 21 | 7.5731 | 34.0791 | 59.9994 | 34.5
7.5808 | 47.4894 | 59.9706 | 48 | 7.5786 | 34.1637 | 60.0167 | 34.5 | 7.5782 | 20.7776 | 60.034 | 21 | 7.5732 | 20.7855 | 60.0282 | 21 | 7.5814 | 34.0797 | 59.9994 | 34.5
7.5892 | 47.4894 | 59.9706 | 48 | 7.5869 | 34.1637 | 60.0167 | 34.5 | 7.5866 | 20.7776 | 60.034 | 21 | 7.5815 | 20.7855 | 60.0282 | 21 | 7.5897 | 34.0797 | 59.9994 | 34.5
7.5975 | 47.4894 | 59.9706 | 48 | 7.5952 | 34.1637 | 60.0167 | 34.5 | 7.5949 | 20.7776 | 60.034 | 21 | 7.5898 | 20.7855 | 60.0282 | 21 | 7.598 | 34.0837 | 59.9994 | 34.5
7.6058 | 47.4894 | 59.9706 | 48 | 7.6036 | 34.163 | 60.0167 | 34.5 | 7.6032 | 20.7776 | 60.034 | 21 | 7.5981 | 20.7855 | 60.0282 | 21 | 7.6064 | 34.0837 | 59.9994 | 34.5
7.6142 | 47.4894 | 59.9706 | 48 | 7.6119 | 34.163 | 60.0167 | 34.5 | 7.6116 | 20.7776 | 60.034 | 21 | 7.6065 | 20.7855 | 60.0282 | 21 | 7.6147 | 34.0837 | 59.9994 | 34.5
7.6225 | 47.4894 | 59.9706 | 48 | 7.6202 | 34.163 | 60.0167 | 34.5 | 7.6199 | 20.7776 | 60.034 | 21 | 7.6148 | 20.7855 | 60.0282 | 21 | 7.623 | 34.0837 | 59.9994 | 34.5
7.6308 | 47.4894 | 59.9706 | 48 | 7.6286 | 34.163 | 60.0167 | 34.5 | 7.6282 | 20.7776 | 60.034 | 21 | 7.6231 | 20.7855 | 60.0282 | 21 | 7.6313 | 34.1081 | 59.9994 | 34.5
7.6392 | 47.4894 | 59.9706 | 48 | 7.6369 | 34.163 | 60.0167 | 34.5 | 7.6365 | 20.7776 | 60.034 | 21 | 7.6315 | 20.7855 | 60.0282 | 21 | 7.6398 | 34.1081 | 59.9994 | 34.5
7.6475 | 47.4894 | 59.9706 | 48 | 7.6452 | 34.163 | 60.0167 | 34.5 | 7.6449 | 20.7776 | 60.034 | 21 | 7.6398 | 20.7855 | 60.0282 | 21 | 7.6481 | 34.1081 | 59.9994 | 34.5
7.6559 | 47.4894 | 59.9706 | 48 | 7.6536 | 34.163 | 60.0167 | 34.5 | 7.6532 | 20.7776 | 60.034 | 21 | 7.6481 | 20.7855 | 60.0282 | 21 | 7.6564 | 34.1081 | 59.9994 | 34.5
7.6642 | 47.4894 | 59.9706 | 48 | 7.6619 | 34.163 | 60.0167 | 34.5 | 7.6615 | 20.7776 | 60.034 | 21 | 7.6565 | 20.7855 | 60.0282 | 21 | 7.6648 | 34.1088 | 59.9994 | 34.5
7.6725 | 47.4894 | 59.9706 | 48 | 7.6702 | 34.163 | 60.0167 | 34.5 | 7.6699 | 20.7776 | 60.034 | 21 | 7.6648 | 20.785 | 60.0282 | 21 | 7.6731 | 34.1088 | 59.9994 | 34.5
7.6809 | 47.4894 | 59.9706 | 48 | 7.6786 | 34.163 | 60.0167 | 34.5 | 7.6782 | 20.7776 | 60.034 | 21 | 7.6731 | 20.785 | 60.0282 | 21 | 7.6814 | 34.1096 | 59.9994 | 34.5
7.6892 | 47.4894 | 59.9706 | 48 | 7.6869 | 34.163 | 60.0167 | 34.5 | 7.6865 | 20.7776 | 60.034 | 21 | 7.6815 | 20.785 | 60.0282 | 21 | 7.6897 | 34.1096 | 59.9994 | 34.5
7.6975 | 47.4894 | 59.9706 | 48 | 7.6952 | 34.163 | 60.0167 | 34.5 | 7.6949 | 20.7776 | 60.034 | 21 | 7.6898 | 20.785 | 60.0282 | 21 | 7.6981 | 34.1161 | 59.9994 | 34.5
7.7059 | 47.4894 | 59.9706 | 48 | 7.7036 | 34.1623 | 60.0167 | 34.5 | 7.7032 | 20.7776 | 60.034 | 21 | 7.6981 | 20.7836 | 60.0282 | 21 | 7.7064 | 34.1161 | 59.9994 | 34.5
7.7142 | 47.4894 | 59.9706 | 48 | 7.7119 | 34.1623 | 60.0167 | 34.5 | 7.7115 | 20.7776 | 60.034 | 21 | 7.7065 | 20.7836 | 60.0282 | 21 | 7.7147 | 34.1698 | 59.9994 | 34.5
7.7225 | 47.4894 | 59.9706 | 48 | 7.7202 | 34.1623 | 60.0167 | 34.5 | 7.7198 | 20.7776 | 60.034 | 21 | 7.7148 | 20.7836 | 60.0282 | 21 | 7.723 | 34.1698 | 59.9994 | 34.5
7.7309 | 47.4894 | 59.9706 | 48 | 7.7285 | 34.1623 | 60.0167 | 34.5 | 7.7281 | 20.7776 | 60.034 | 21 | 7.7231 | 20.7836 | 60.0282 | 21 | 7.7314 | 34.1704 | 59.9994 | 34.5
7.7392 | 47.4894 | 59.9706 | 48 | 7.7369 | 34.1623 | 60.0167 | 34.5 | 7.7365 | 20.7776 | 60.034 | 21 | 7.7314 | 20.7836 | 60.0282 | 21 | 7.7397 | 34.1704 | 59.9994 | 34.5
7.7476 | 47.4894 | 59.9706 | 48 | 7.7452 | 34.1623 | 60.0167 | 34.5 | 7.7448 | 20.7776 | 60.034 | 21 | 7.7397 | 20.7836 | 60.0282 | 21 | 7.748 | 34.1472 | 59.9994 | 34.5
7.7559 | 47.4894 | 59.9706 | 48 | 7.7535 | 34.1624 | 60.0167 | 34.5 | 7.7531 | 20.7776 | 60.034 | 21 | 7.7481 | 20.7836 | 60.0282 | 21 | 7.7563 | 34.1472 | 59.9994 | 34.5
7.7642 | 47.4894 | 59.9706 | 48 | 7.7619 | 34.1624 | 60.0167 | 34.5 | 7.7615 | 20.7776 | 60.034 | 21 | 7.7564 | 20.7836 | 60.0282 | 21 | 7.7648 | 34.1488 | 59.9994 | 34.5
7.7726 | 47.4894 | 59.9706 | 48 | 7.7702 | 34.1624 | 60.0167 | 34.5 | 7.7698 | 20.7776 | 60.034 | 21 | 7.7647 | 20.7836 | 60.0282 | 21 | 7.7731 | 34.1488 | 59.9994 | 34.5
7.7809 | 47.4894 | 59.9706 | 48 | 7.7785 | 34.1624 | 60.0167 | 34.5 | 7.7781 | 20.7776 | 60.034 | 21 | 7.7731 | 20.7836 | 60.0282 | 21 | 7.7814 | 34.1499 | 59.9994 | 34.5
7.7892 | 47.4894 | 59.9706 | 48 | 7.7869 | 34.1624 | 60.0167 | 34.5 | 7.7865 | 20.7776 | 60.034 | 21 | 7.7814 | 20.7836 | 60.0282 | 21 | 7.7898 | 34.1499 | 59.9994 | 34.5
7.7976 | 47.4894 | 59.9706 | 48 | 7.7952 | 34.1624 | 60.0167 | 34.5 | 7.7948 | 20.7776 | 60.034 | 21 | 7.7897 | 20.7836 | 60.0282 | 21 | 7.7981 | 34.1499 | 59.9994 | 34.5
7.8059 | 47.4894 | 59.9706 | 48 | 7.8035 | 34.1587 | 60.0167 | 34.5 | 7.8031 | 20.7809 | 60.034 | 21 | 7.7981 | 20.7839 | 60.034 | 21 | 7.8064 | 34.1499 | 59.9994 | 34.5
7.8143 | 47.4894 | 59.9706 | 48 | 7.8119 | 34.1587 | 60.0167 | 34.5 | 7.8115 | 20.7809 | 60.034 | 21 | 7.8064 | 20.7839 | 60.034 | 21 | 7.8147 | 34.1516 | 59.9994 | 34.5
7.8226 | 47.4894 | 59.9706 | 48 | 7.8202 | 34.1583 | 60.0167 | 34.5 | 7.8198 | 20.7811 | 60.034 | 21 | 7.8147 | 20.7839 | 60.034 | 21 | 7.8231 | 34.1516 | 59.9994 | 34.5
7.8309 | 47.4894 | 59.9706 | 48 | 7.8285 | 34.1583 | 60.0167 | 34.5 | 7.8281 | 20.7811 | 60.034 | 21 | 7.8231 | 20.7839 | 60.034 | 21 | 7.8314 | 34.1539 | 59.9994 | 34.5
7.8393 | 47.4894 | 59.9706 | 48 | 7.8369 | 34.1583 | 60.0167 | 34.5 | 7.8364 | 20.7811 | 60.034 | 21 | 7.8314 | 20.7839 | 60.034 | 21 | 7.8397 | 34.1539 | 59.9994 | 34.5
7.8476 | 47.4894 | 59.9706 | 48 | 7.8452 | 34.1583 | 60.0167 | 34.5 | 7.8448 | 20.7811 | 60.034 | 21 | 7.8397 | 20.7839 | 60.034 | 21 | 7.848 | 34.1539 | 59.9994 | 34.5
7.856 | 47.4894 | 59.9706 | 48 | 7.8535 | 34.1583 | 60.0167 | 34.5 | 7.8531 | 20.7817 | 60.034 | 21 | 7.848 | 20.7839 | 60.034 | 21 | 7.8564 | 34.1539 | 59.9994 | 34.5
7.8643 | 47.4898 | 59.9706 | 48 | 7.8618 | 34.1583 | 60.0167 | 34.5 | 7.8614 | 20.7817 | 60.034 | 21 | 7.8564 | 20.7839 | 60.034 | 21 | 7.8647 | 34.1537 | 59.9936 | 34.5
7.8726 | 47.4898 | 59.9706 | 48 | 7.8702 | 34.1583 | 60.0167 | 34.5 | 7.8698 | 20.7817 | 60.034 | 21 | 7.8647 | 20.7839 | 60.034 | 21 | 7.873 | 34.1537 | 59.9936 | 34.5
7.881 | 47.4898 | 59.9706 | 48 | 7.8785 | 34.1583 | 60.0167 | 34.5 | 7.8781 | 20.7817 | 60.034 | 21 | 7.873 | 20.7839 | 60.034 | 21 | 7.8813 | 34.1512 | 59.9936 | 34.5
7.8893 | 47.4898 | 59.9706 | 48 | 7.8868 | 34.1577 | 60.0167 | 34.5 | 7.8864 | 20.7817 | 60.034 | 21 | 7.8813 | 20.7839 | 60.034 | 21 | 7.8898 | 34.1512 | 59.9936 | 34.5
7.8976 | 47.4945 | 59.9706 | 48 | 7.8951 | 34.1577 | 60.0167 | 34.5 | 7.8947 | 20.7817 | 60.034 | 21 | 7.8897 | 20.7839 | 60.034 | 21 | 7.8981 | 34.1512 | 59.9936 | 34.5
7.906 | 47.4945 | 59.9706 | 48 | 7.9035 | 34.1577 | 60.0167 | 34.5 | 7.9031 | 20.7817 | 60.034 | 21 | 7.898 | 20.7839 | 60.034 | 21 | 7.9064 | 34.1512 | 59.9936 | 34.5
7.9143 | 47.4919 | 59.9706 | 48 | 7.9118 | 34.1577 | 60.0167 | 34.5 | 7.9114 | 20.7817 | 60.034 | 21 | 7.9063 | 20.7839 | 60.034 | 21 | 7.9148 | 34.1512 | 59.9936 | 34.5
7.9227 | 47.4919 | 59.9706 | 48 | 7.9201 | 34.1577 | 60.0167 | 34.5 | 7.9197 | 20.7817 | 60.034 | 21 | 7.9147 | 20.7832 | 60.034 | 21 | 7.9231 | 34.1512 | 59.9936 | 34.5
7.931 | 47.4919 | 59.9706 | 48 | 7.9285 | 34.1577 | 60.0167 | 34.5 | 7.928 | 20.7817 | 60.034 | 21 | 7.923 | 20.7832 | 60.034 | 21 | 7.9314 | 34.1512 | 59.9936 | 34.5
7.9393 | 47.4919 | 59.9706 | 48 | 7.9368 | 34.1578 | 60.0167 | 34.5 | 7.9364 | 20.7817 | 60.0398 | 21 | 7.9313 | 20.7843 | 60.034 | 21 | 7.9397 | 34.1512 | 59.9936 | 34.5
7.9477 | 47.4919 | 59.9706 | 48 | 7.9451 | 34.1578 | 60.0167 | 34.5 | 7.9447 | 20.7817 | 60.0398 | 21 | 7.9396 | 20.7843 | 60.034 | 21 | 7.9481 | 34.1483 | 59.9936 | 34.5
7.956 | 47.4919 | 59.9706 | 48 | 7.9535 | 34.1578 | 60.0167 | 34.5 | 7.953 | 20.7817 | 60.0398 | 21 | 7.948 | 20.7868 | 60.034 | 21 | 7.9564 | 34.1483 | 59.9936 | 34.5
7.9643 | 47.4919 | 59.9706 | 48 | 7.9618 | 34.1578 | 60.0167 | 34.5 | 7.9614 | 20.7817 | 60.0398 | 21 | 7.9563 | 20.7868 | 60.034 | 21 | 7.9647 | 34.1492 | 59.9936 | 34.5
7.9727 | 47.4919 | 59.9706 | 48 | 7.9701 | 34.1375 | 60.0167 | 34.5 | 7.9697 | 20.7817 | 60.0398 | 21 | 7.9646 | 20.7868 | 60.034 | 21 | 7.973 | 34.1492 | 59.9936 | 34.5
7.981 | 47.4919 | 59.9706 | 48 | 7.9785 | 34.1375 | 60.0167 | 34.5 | 7.978 | 20.7817 | 60.0398 | 21 | 7.973 | 20.7868 | 60.034 | 21 | 7.9814 | 34.157 | 59.9936 | 34.5
7.9893 | 47.4919 | 59.9706 | 48 | 7.9868 | 34.1294 | 60.0167 | 34.5 | 7.9864 | 20.7817 | 60.0398 | 21 | 7.9813 | 20.7868 | 60.034 | 21 | 7.9897 | 34.157 | 59.9936 | 34.5
7.9977 | 47.4919 | 59.9706 | 48 | 7.9951 | 34.1294 | 60.0167 | 34.5 | 7.9947 | 20.7817 | 60.0398 | 21 | 7.9896 | 20.7868 | 60.034 | 21 | 7.998 | 34.1531 | 59.9936 | 34.5
8.006 | 47.4919 | 59.9706 | 48 | 8.0034 | 34.1294 | 60.0167 | 34.5 | 8.003 | 20.7817 | 60.0398 | 21 | 7.998 | 20.7868 | 60.034 | 21 | 8.0065 | 34.1531 | 59.9936 | 34.5
8.0144 | 47.5046 | 59.9706 | 48 | 8.0118 | 34.1294 | 60.0167 | 34.5 | 8.0113 | 20.7817 | 60.0398 | 21 | 8.0063 | 20.7868 | 60.034 | 21 | 8.0148 | 34.1531 | 59.9936 | 34.5
8.0227 | 47.5046 | 59.9706 | 48 | 8.0201 | 34.1289 | 60.0167 | 34.5 | 8.0197 | 20.7817 | 60.0398 | 21 | 8.0146 | 20.7892 | 60.034 | 21 | 8.0231 | 34.1531 | 59.9936 | 34.5
8.031 | 47.5046 | 59.9706 | 48 | 8.0284 | 34.1289 | 60.0167 | 34.5 | 8.028 | 20.7817 | 60.0398 | 21 | 8.0229 | 20.7892 | 60.034 | 21 | 8.0314 | 34.1531 | 59.9936 | 34.5
8.0394 | 47.5046 | 59.9706 | 48 | 8.0368 | 34.1289 | 60.0167 | 34.5 | 8.0363 | 20.7783 | 60.0398 | 21 | 8.0312 | 20.7892 | 60.034 | 21 | 8.0398 | 34.1531 | 59.9936 | 34.5
8.0477 | 47.5046 | 59.9706 | 48 | 8.0451 | 34.1289 | 60.0167 | 34.5 | 8.0446 | 20.7783 | 60.0398 | 21 | 8.0396 | 20.7892 | 60.034 | 21 | 8.0481 | 34.1485 | 59.9936 | 34.5
8.056 | 47.5046 | 59.9706 | 48 | 8.0534 | 34.1289 | 60.0167 | 34.5 | 8.053 | 20.7793 | 60.0398 | 21 | 8.0479 | 20.7859 | 60.034 | 21 | 8.0564 | 34.1485 | 59.9936 | 34.5
8.0644 | 47.5073 | 59.9706 | 48 | 8.0618 | 34.1289 | 60.0167 | 34.5 | 8.0613 | 20.7793 | 60.0398 | 21 | 8.0562 | 20.7859 | 60.034 | 21 | 8.0648 | 34.1485 | 59.9936 | 34.5
8.0727 | 47.5073 | 59.9706 | 48 | 8.0701 | 34.1289 | 60.0167 | 34.5 | 8.0696 | 20.8047 | 60.0398 | 21 | 8.0646 | 20.7855 | 60.034 | 21 | 8.0731 | 34.1485 | 59.9936 | 34.5
8.0811 | 47.5073 | 59.9706 | 48 | 8.0784 | 34.1289 | 60.0167 | 34.5 | 8.0779 | 20.8047 | 60.0398 | 21 | 8.0729 | 20.7855 | 60.034 | 21 | 8.0814 | 34.15 | 59.9936 | 34.5
8.0894 | 47.5073 | 59.9706 | 48 | 8.0868 | 34.1321 | 60.0167 | 34.5 | 8.0863 | 20.8047 | 60.0398 | 21 | 8.0812 | 20.7855 | 60.034 | 21 | 8.0897 | 34.15 | 59.9936 | 34.5
8.0977 | 47.4907 | 59.9706 | 48 | 8.0951 | 34.1321 | 60.0167 | 34.5 | 8.0946 | 20.8047 | 60.0398 | 21 | 8.0896 | 20.7855 | 60.034 | 21 | 8.0981 | 34.15 | 59.9936 | 34.5
8.1061 | 47.4907 | 59.9706 | 48 | 8.1034 | 34.1321 | 60.0167 | 34.5 | 8.1029 | 20.8046 | 60.0398 | 21 | 8.0979 | 20.7855 | 60.034 | 21 | 8.1064 | 34.15 | 59.9936 | 34.5
8.1144 | 47.4907 | 59.9706 | 48 | 8.1118 | 34.1321 | 60.0167 | 34.5 | 8.1113 | 20.8046 | 60.0398 | 21 | 8.1062 | 20.7855 | 60.034 | 21 | 8.1147 | 34.155 | 59.9936 | 34.5
8.1228 | 47.4907 | 59.9706 | 48 | 8.1201 | 34.1321 | 60.0167 | 34.5 | 8.1196 | 20.8044 | 60.0398 | 21 | 8.1146 | 20.7855 | 60.034 | 21 | 8.123 | 34.155 | 59.9936 | 34.5
8.1311 | 47.4907 | 59.9706 | 48 | 8.1284 | 34.1321 | 60.0167 | 34.5 | 8.1279 | 20.8044 | 60.0398 | 21 | 8.1229 | 20.7855 | 60.034 | 21 | 8.1315 | 34.15 | 59.9936 | 34.5
8.1394 | 47.4907 | 59.9706 | 48 | 8.1367 | 34.1321 | 60.0167 | 34.5 | 8.1362 | 20.8043 | 60.0398 | 21 | 8.1312 | 20.7817 | 60.034 | 21 | 8.1398 | 34.15 | 59.9936 | 34.5
8.1478 | 47.4907 | 59.9706 | 48 | 8.1451 | 34.1321 | 60.0167 | 34.5 | 8.1446 | 20.8043 | 60.0398 | 21 | 8.1395 | 20.7817 | 60.034 | 21 | 8.1481 | 34.15 | 59.9936 | 34.5
8.1561 | 47.4907 | 59.9706 | 48 | 8.1534 | 34.1313 | 60.0167 | 34.5 | 8.1529 | 20.8043 | 60.0398 | 21 | 8.1479 | 20.778 | 60.034 | 21 | 8.1565 | 34.15 | 59.9936 | 34.5
8.1644 | 47.4969 | 59.9706 | 48 | 8.1617 | 34.1313 | 60.0167 | 34.5 | 8.1612 | 20.8043 | 60.0398 | 21 | 8.1562 | 20.778 | 60.034 | 21 | 8.1648 | 34.1472 | 59.9936 | 34.5
8.1728 | 47.4969 | 59.9706 | 48 | 8.1701 | 34.1313 | 60.0167 | 34.5 | 8.1696 | 20.8043 | 60.0398 | 21 | 8.1645 | 20.8117 | 60.034 | 21 | 8.1731 | 34.1472 | 59.9936 | 34.5
8.1811 | 47.5021 | 59.9706 | 48 | 8.1784 | 34.1313 | 60.0167 | 34.5 | 8.1779 | 20.8043 | 60.0398 | 21 | 8.1729 | 20.8117 | 60.034 | 21 | 8.1814 | 34.1482 | 59.9936 | 34.5
8.1895 | 47.5021 | 59.9706 | 48 | 8.1867 | 34.1313 | 60.0167 | 34.5 | 8.1862 | 20.8043 | 60.0398 | 21 | 8.1812 | 20.7945 | 60.034 | 21 | 8.1898 | 34.1482 | 59.9936 | 34.5
8.1978 | 47.5021 | 59.9706 | 48 | 8.1951 | 34.1313 | 60.0167 | 34.5 | 8.1945 | 20.8043 | 60.0398 | 21 | 8.1895 | 20.7945 | 60.034 | 21 | 8.1981 | 34.1482 | 59.9936 | 34.5
8.2061 | 47.5021 | 59.9706 | 48 | 8.2034 | 34.129 | 60.0167 | 34.5 | 8.2029 | 20.8038 | 60.0398 | 21 | 8.1978 | 20.7945 | 60.034 | 21 | 8.2064 | 34.1482 | 59.9936 | 34.5
8.2145 | 47.5021 | 59.9706 | 48 | 8.2117 | 34.129 | 60.0167 | 34.5 | 8.2112 | 20.8038 | 60.0398 | 21 | 8.2062 | 20.7945 | 60.034 | 21 | 8.2147 | 34.1508 | 59.9936 | 34.5
8.2228 | 47.5021 | 59.9706 | 48 | 8.2201 | 34.129 | 60.0167 | 34.5 | 8.2195 | 20.8026 | 60.0398 | 21 | 8.2145 | 20.7648 | 60.034 | 21 | 8.2231 | 34.1508 | 59.9936 | 34.5
8.2311 | 47.5008 | 59.9706 | 48 | 8.2284 | 34.129 | 60.0167 | 34.5 | 8.2278 | 20.8026 | 60.0398 | 21 | 8.2228 | 20.7648 | 60.034 | 21 | 8.2314 | 34.1485 | 59.9936 | 34.5
8.2395 | 47.5008 | 59.9706 | 48 | 8.2367 | 34.129 | 60.0167 | 34.5 | 8.2362 | 20.8026 | 60.0398 | 21 | 8.2311 | 20.7648 | 60.034 | 21 | 8.2397 | 34.1485 | 59.9936 | 34.5
8.2478 | 47.5008 | 59.9706 | 48 | 8.2451 | 34.129 | 60.0167 | 34.5 | 8.2445 | 20.8026 | 60.0398 | 21 | 8.2395 | 20.7648 | 60.034 | 21 | 8.2482 | 34.1485 | 59.9936 | 34.5
8.2561 | 47.5008 | 59.9706 | 48 | 8.2534 | 34.129 | 60.0167 | 34.5 | 8.2528 | 20.8026 | 60.0398 | 21 | 8.2478 | 20.7617 | 60.034 | 21 | 8.2565 | 34.1485 | 59.9936 | 34.5
8.2645 | 47.5048 | 59.9706 | 48 | 8.2617 | 34.129 | 60.0167 | 34.5 | 8.2612 | 20.8026 | 60.0398 | 21 | 8.2561 | 20.7617 | 60.034 | 21 | 8.2648 | 34.1485 | 59.9936 | 34.5
8.2728 | 47.5048 | 59.9706 | 48 | 8.2701 | 34.1248 | 60.0167 | 34.5 | 8.2695 | 20.8025 | 60.0398 | 21 | 8.2645 | 20.7543 | 60.034 | 21 | 8.2731 | 34.1485 | 59.9936 | 34.5
8.2812 | 47.5048 | 59.9706 | 48 | 8.2784 | 34.1248 | 60.0167 | 34.5 | 8.2778 | 20.8025 | 60.0398 | 21 | 8.2728 | 20.7543 | 60.034 | 21 | 8.2815 | 34.1507 | 59.9936 | 34.5
8.2895 | 47.5048 | 59.9706 | 48 | 8.2867 | 34.1248 | 60.0167 | 34.5 | 8.2861 | 20.8025 | 60.0398 | 21 | 8.2811 | 20.7543 | 60.034 | 21 | 8.2898 | 34.1507 | 59.9936 | 34.5
8.2978 | 47.5048 | 59.9764 | 48 | 8.295 | 34.1248 | 60.0167 | 34.5 | 8.2945 | 20.8025 | 60.0398 | 21 | 8.2895 | 20.7543 | 60.034 | 21 | 8.2981 | 34.1859 | 59.9936 | 34.5
8.3062 | 47.5048 | 59.9764 | 48 | 8.3034 | 34.1248 | 60.0167 | 34.5 | 8.3028 | 20.8025 | 60.0398 | 21 | 8.2978 | 20.7543 | 60.0282 | 21 | 8.3064 | 34.1859 | 59.9936 | 34.5
8.3145 | 47.5048 | 59.9764 | 48 | 8.3117 | 34.1248 | 60.0167 | 34.5 | 8.3111 | 20.8025 | 60.0398 | 21 | 8.3061 | 20.7543 | 60.0282 | 21 | 8.3148 | 34.1859 | 59.9936 | 34.5
8.3228 | 47.5048 | 59.9764 | 48 | 8.32 | 34.1245 | 60.0167 | 34.5 | 8.3195 | 20.8025 | 60.0398 | 21 | 8.3145 | 20.7543 | 60.0282 | 21 | 8.3231 | 34.1859 | 59.9936 | 34.5
8.3312 | 47.5048 | 59.9764 | 48 | 8.3284 | 34.1245 | 60.0167 | 34.5 | 8.3278 | 20.8025 | 60.0398 | 21 | 8.3228 | 20.7543 | 60.0282 | 21 | 8.3314 | 34.1956 | 59.9936 | 34.5
8.3395 | 47.5048 | 59.9764 | 48 | 8.3367 | 34.1242 | 60.0167 | 34.5 | 8.3361 | 20.8033 | 60.0398 | 21 | 8.3311 | 20.7543 | 60.0282 | 21 | 8.3398 | 34.1956 | 59.9936 | 34.5
8.3479 | 47.5048 | 59.9764 | 48 | 8.345 | 34.1242 | 60.0167 | 34.5 | 8.3445 | 20.8033 | 60.0398 | 21 | 8.3394 | 20.7543 | 60.0282 | 21 | 8.3481 | 34.1969 | 59.9936 | 34.5
8.3562 | 47.5048 | 59.9764 | 48 | 8.3534 | 34.1215 | 60.0167 | 34.5 | 8.3528 | 20.8033 | 60.0398 | 21 | 8.3477 | 20.7543 | 60.0282 | 21 | 8.3564 | 34.1969 | 59.9936 | 34.5
8.3645 | 47.5048 | 59.9764 | 48 | 8.3617 | 34.1215 | 60.0167 | 34.5 | 8.3611 | 20.8033 | 60.0398 | 21 | 8.3561 | 20.7543 | 60.0282 | 21 | 8.3647 | 34.1976 | 59.9936 | 34.5
8.3729 | 47.5048 | 59.9764 | 48 | 8.37 | 34.1219 | 60.0167 | 34.5 | 8.3694 | 20.8043 | 60.0398 | 21 | 8.3644 | 20.7543 | 60.0282 | 21 | 8.3732 | 34.1976 | 59.9936 | 34.5
8.3812 | 47.5048 | 59.9764 | 48 | 8.3784 | 34.1219 | 60.0167 | 34.5 | 8.3777 | 20.8043 | 60.0398 | 21 | 8.3727 | 20.7543 | 60.0282 | 21 | 8.3815 | 34.203 | 59.9936 | 34.5
8.3895 | 47.5048 | 59.9764 | 48 | 8.3867 | 34.1219 | 60.0167 | 34.5 | 8.3861 | 20.8043 | 60.0398 | 21 | 8.3811 | 20.7543 | 60.0282 | 21 | 8.3898 | 34.203 | 59.9936 | 34.5
8.3979 | 47.5048 | 59.9764 | 48 | 8.395 | 34.1219 | 60.0167 | 34.5 | 8.3944 | 20.8043 | 60.0398 | 21 | 8.3894 | 20.7543 | 60.0282 | 21 | 8.3981 | 34.1975 | 59.9936 | 34.5
8.4062 | 47.5048 | 59.9764 | 48 | 8.4034 | 34.1219 | 60.0167 | 34.5 | 8.4027 | 20.7807 | 60.0398 | 21 | 8.3977 | 20.7543 | 60.0282 | 21 | 8.4065 | 34.1975 | 59.9936 | 34.5
8.4146 | 47.5048 | 59.9764 | 48 | 8.4117 | 34.1219 | 60.0167 | 34.5 | 8.4111 | 20.7807 | 60.0398 | 21 | 8.4061 | 20.7543 | 60.0282 | 21 | 8.4148 | 34.1975 | 59.9936 | 34.5
8.4229 | 47.5048 | 59.9764 | 48 | 8.42 | 34.1219 | 60.0167 | 34.5 | 8.4194 | 20.7807 | 60.0398 | 21 | 8.4144 | 20.7543 | 60.0282 | 21 | 8.4231 | 34.1975 | 59.9936 | 34.5
8.4312 | 47.4999 | 59.9764 | 48 | 8.4283 | 34.1219 | 60.0167 | 34.5 | 8.4277 | 20.7807 | 60.0398 | 21 | 8.4227 | 20.7543 | 60.0282 | 21 | 8.4315 | 34.195 | 59.9936 | 34.5
8.4396 | 47.4999 | 59.9764 | 48 | 8.4367 | 34.1219 | 60.0167 | 34.5 | 8.436 | 20.7754 | 60.0398 | 21 | 8.4311 | 20.7543 | 60.0282 | 21 | 8.4398 | 34.195 | 59.9936 | 34.5
8.4479 | 47.4999 | 59.9764 | 48 | 8.445 | 34.1219 | 60.0167 | 34.5 | 8.4444 | 20.7754 | 60.0398 | 21 | 8.4394 | 20.7543 | 60.0282 | 21 | 8.4481 | 34.198 | 59.9936 | 34.5
8.4562 | 47.4999 | 59.9764 | 48 | 8.4533 | 34.1227 | 60.0167 | 34.5 | 8.4527 | 20.7754 | 60.0398 | 21 | 8.4477 | 20.7543 | 60.0282 | 21 | 8.4564 | 34.198 | 59.9936 | 34.5
8.4646 | 47.4999 | 59.9764 | 48 | 8.4617 | 34.1227 | 60.0167 | 34.5 | 8.461 | 20.7754 | 60.0398 | 21 | 8.456 | 20.7543 | 60.0282 | 21 | 8.4648 | 34.1996 | 59.9936 | 34.5
8.4729 | 47.4999 | 59.9764 | 48 | 8.47 | 34.1227 | 60.0167 | 34.5 | 8.4694 | 20.782 | 60.0398 | 21 | 8.4644 | 20.7543 | 60.0282 | 21 | 8.4731 | 34.1996 | 59.9936 | 34.5
8.4812 | 47.5031 | 59.9764 | 48 | 8.4783 | 34.1227 | 60.0167 | 34.5 | 8.4777 | 20.782 | 60.0398 | 21 | 8.4727 | 20.7543 | 60.0282 | 21 | 8.4814 | 34.1993 | 59.9936 | 34.5
8.4896 | 47.5031 | 59.9764 | 48 | 8.4867 | 34.1279 | 60.0167 | 34.5 | 8.486 | 20.7791 | 60.0398 | 21 | 8.481 | 20.7543 | 60.0282 | 21 | 8.4897 | 34.1993 | 59.9936 | 34.5
8.4979 | 47.5031 | 59.9764 | 48 | 8.495 | 34.1279 | 60.0167 | 34.5 | 8.4944 | 20.7791 | 60.0398 | 21 | 8.4893 | 20.7543 | 60.0282 | 21 | 8.4982 | 34.2015 | 59.9936 | 34.5
8.5063 | 47.5031 | 59.9764 | 48 | 8.5033 | 34.1275 | 60.0167 | 34.5 | 8.5027 | 20.7791 | 60.0398 | 21 | 8.4977 | 20.7543 | 60.0282 | 21 | 8.5065 | 34.2015 | 59.9936 | 34.5
8.5146 | 47.5031 | 59.9764 | 48 | 8.5117 | 34.1275 | 60.0167 | 34.5 | 8.511 | 20.7791 | 60.0398 | 21 | 8.506 | 20.7543 | 60.0282 | 21 | 8.5148 | 34.2037 | 59.9936 | 34.5
8.5229 | 47.5031 | 59.9764 | 48 | 8.52 | 34.1275 | 60.0167 | 34.5 | 8.5193 | 20.7791 | 60.0398 | 21 | 8.5143 | 20.7507 | 60.0282 | 21 | 8.5232 | 34.2037 | 59.9936 | 34.5
8.5313 | 47.5031 | 59.9764 | 48 | 8.5283 | 34.1275 | 60.0167 | 34.5 | 8.5276 | 20.7791 | 60.0398 | 21 | 8.5227 | 20.7507 | 60.0282 | 21 | 8.5315 | 34.2089 | 59.9936 | 34.5
8.5396 | 47.5031 | 59.9764 | 48 | 8.5367 | 34.1275 | 60.0167 | 34.5 | 8.536 | 20.7829 | 60.0398 | 21 | 8.531 | 20.7481 | 60.0282 | 21 | 8.5398 | 34.2089 | 59.9936 | 34.5
8.5479 | 47.4982 | 59.9764 | 48 | 8.545 | 34.1275 | 60.0167 | 34.5 | 8.5443 | 20.7829 | 60.0398 | 21 | 8.5393 | 20.7481 | 60.0282 | 21 | 8.5481 | 34.2094 | 59.9936 | 34.5
8.5563 | 47.4982 | 59.9764 | 48 | 8.5533 | 34.1274 | 60.0167 | 34.5 | 8.5526 | 20.7848 | 60.0398 | 21 | 8.5477 | 20.7481 | 60.0282 | 21 | 8.5565 | 34.2094 | 59.9936 | 34.5
8.5646 | 47.4982 | 59.9764 | 48 | 8.5616 | 34.1274 | 60.0167 | 34.5 | 8.561 | 20.7848 | 60.0398 | 21 | 8.556 | 20.7481 | 60.0282 | 21 | 8.5648 | 34.2036 | 59.9936 | 34.5
8.5729 | 47.4982 | 59.9764 | 48 | 8.57 | 34.1176 | 60.0167 | 34.5 | 8.5693 | 20.788 | 60.0398 | 21 | 8.5643 | 20.7481 | 60.0282 | 21 | 8.5731 | 34.2036 | 59.9936 | 34.5
8.5813 | 47.4982 | 59.9764 | 48 | 8.5783 | 34.1176 | 60.0167 | 34.5 | 8.5776 | 20.788 | 60.0398 | 21 | 8.5727 | 20.7481 | 60.0282 | 21 | 8.5814 | 34.2036 | 59.9936 | 34.5
8.5896 | 47.4982 | 59.9764 | 48 | 8.5866 | 34.1176 | 60.0167 | 34.5 | 8.5859 | 20.788 | 60.0398 | 21 | 8.581 | 20.7481 | 60.0282 | 21 | 8.5898 | 34.2036 | 59.9936 | 34.5
8.5979 | 47.4982 | 59.9764 | 48 | 8.595 | 34.1176 | 60.0167 | 34.5 | 8.5943 | 20.788 | 60.0398 | 21 | 8.5893 | 20.7481 | 60.0282 | 21 | 8.5981 | 34.1553 | 59.9936 | 34.5
8.6063 | 47.4982 | 59.9764 | 48 | 8.6033 | 34.1124 | 60.0167 | 34.5 | 8.6026 | 20.788 | 60.0398 | 21 | 8.5976 | 20.7481 | 60.0282 | 21 | 8.6064 | 34.1553 | 59.9936 | 34.5
8.6146 | 47.4982 | 59.9764 | 48 | 8.6116 | 34.1124 | 60.0167 | 34.5 | 8.6109 | 20.788 | 60.0398 | 21 | 8.606 | 20.7481 | 60.0282 | 21 | 8.6149 | 34.1605 | 59.9936 | 34.5
8.623 | 47.4982 | 59.9764 | 48 | 8.62 | 34.1124 | 60.0167 | 34.5 | 8.6193 | 20.785 | 60.0398 | 21 | 8.6143 | 20.7481 | 60.0282 | 21 | 8.6232 | 34.1605 | 59.9936 | 34.5
8.6313 | 47.4983 | 59.9764 | 48 | 8.6283 | 34.1124 | 60.0167 | 34.5 | 8.6276 | 20.785 | 60.0398 | 21 | 8.6226 | 20.7481 | 60.0282 | 21 | 8.6315 | 34.1636 | 59.9936 | 34.5
8.6396 | 47.4983 | 59.9764 | 48 | 8.6366 | 34.1124 | 60.0167 | 34.5 | 8.6359 | 20.785 | 60.0398 | 21 | 8.631 | 20.7481 | 60.0282 | 21 | 8.6398 | 34.1636 | 59.9936 | 34.5
8.648 | 47.4992 | 59.9764 | 48 | 8.645 | 34.1124 | 60.0167 | 34.5 | 8.6442 | 20.785 | 60.0398 | 21 | 8.6393 | 20.7481 | 60.0282 | 21 | 8.6482 | 34.1636 | 59.9936 | 34.5
8.6563 | 47.4992 | 59.9764 | 48 | 8.6533 | 34.1171 | 60.0167 | 34.5 | 8.6526 | 20.7802 | 60.0398 | 21 | 8.6476 | 20.7481 | 60.0282 | 21 | 8.6565 | 34.1636 | 59.9936 | 34.5
8.6646 | 47.4992 | 59.9764 | 48 | 8.6616 | 34.1171 | 60.0167 | 34.5 | 8.6609 | 20.7802 | 60.0398 | 21 | 8.6559 | 20.7481 | 60.0282 | 21 | 8.6648 | 34.1661 | 59.9936 | 34.5
8.673 | 47.4992 | 59.9764 | 48 | 8.67 | 34.1171 | 60.0167 | 34.5 | 8.6692 | 20.7802 | 60.0398 | 21 | 8.6643 | 20.7481 | 60.0282 | 21 | 8.6732 | 34.1661 | 59.9936 | 34.5
8.6813 | 47.4992 | 59.9764 | 48 | 8.6783 | 34.1171 | 60.0167 | 34.5 | 8.6776 | 20.7802 | 60.0398 | 21 | 8.6726 | 20.7481 | 60.0282 | 21 | 8.6815 | 34.1733 | 59.9936 | 34.5
8.6897 | 47.4992 | 59.9764 | 48 | 8.6866 | 34.1353 | 60.0167 | 34.5 | 8.6859 | 20.7802 | 60.0398 | 21 | 8.6809 | 20.7481 | 60.0282 | 21 | 8.6898 | 34.1733 | 59.9936 | 34.5
8.698 | 47.481 | 59.9764 | 48 | 8.6949 | 34.1353 | 60.0167 | 34.5 | 8.6942 | 20.7802 | 60.0398 | 21 | 8.6893 | 20.7481 | 60.0282 | 21 | 8.6981 | 34.1733 | 59.9879 | 34.5
8.7063 | 47.481 | 59.9764 | 48 | 8.7033 | 34.1353 | 60.0167 | 34.5 | 8.7025 | 20.7804 | 60.0398 | 21 | 8.6976 | 20.7481 | 60.0282 | 21 | 8.7065 | 34.1733 | 59.9879 | 34.5
8.7147 | 47.481 | 59.9764 | 48 | 8.7116 | 34.1353 | 60.0167 | 34.5 | 8.7109 | 20.7804 | 60.0398 | 21 | 8.7059 | 20.7481 | 60.0282 | 21 | 8.7148 | 34.1733 | 59.9879 | 34.5
8.723 | 47.481 | 59.9764 | 48 | 8.7199 | 34.1353 | 60.0167 | 34.5 | 8.7192 | 20.7804 | 60.0398 | 21 | 8.7143 | 20.7481 | 60.0282 | 21 | 8.7231 | 34.1733 | 59.9879 | 34.5
8.7313 | 47.481 | 59.9764 | 48 | 8.7283 | 34.1353 | 60.0167 | 34.5 | 8.7275 | 20.7804 | 60.0398 | 21 | 8.7226 | 20.7481 | 60.0282 | 21 | 8.7314 | 34.1695 | 59.9879 | 34.5
8.7397 | 47.481 | 59.9764 | 48 | 8.7366 | 34.1353 | 60.0167 | 34.5 | 8.7358 | 20.7804 | 60.0398 | 21 | 8.7309 | 20.7481 | 60.0282 | 21 | 8.7399 | 34.1695 | 59.9879 | 34.5
8.748 | 47.4932 | 59.9764 | 48 | 8.7449 | 34.1353 | 60.0167 | 34.5 | 8.7442 | 20.7804 | 60.0398 | 21 | 8.7392 | 20.7481 | 60.0282 | 21 | 8.7482 | 34.1695 | 59.9879 | 34.5
8.7563 | 47.4932 | 59.9764 | 48 | 8.7532 | 34.16 | 60.0167 | 34.5 | 8.7525 | 20.7805 | 60.0398 | 21 | 8.7476 | 20.7481 | 60.0282 | 21 | 8.7565 | 34.1695 | 59.9879 | 34.5
8.7647 | 47.4932 | 59.9764 | 48 | 8.7616 | 34.16 | 60.0167 | 34.5 | 8.7608 | 20.7805 | 60.0398 | 21 | 8.7559 | 20.7481 | 60.0282 | 21 | 8.7649 | 34.1695 | 59.9879 | 34.5
8.773 | 47.4932 | 59.9764 | 48 | 8.7699 | 34.1563 | 60.0167 | 34.5 | 8.7692 | 20.7823 | 60.0398 | 21 | 8.7642 | 20.7481 | 60.0282 | 21 | 8.7732 | 34.1695 | 59.9879 | 34.5
8.7814 | 47.4852 | 59.9764 | 48 | 8.7782 | 34.1563 | 60.0167 | 34.5 | 8.7775 | 20.7823 | 60.0398 | 21 | 8.7726 | 20.7481 | 60.0282 | 21 | 8.7815 | 34.1688 | 59.9879 | 34.5
8.7897 | 47.4852 | 59.9764 | 48 | 8.7866 | 34.1563 | 60.0167 | 34.5 | 8.7858 | 20.7823 | 60.0398 | 21 | 8.7809 | 20.7481 | 60.0282 | 21 | 8.7898 | 34.1688 | 59.9879 | 34.5
8.798 | 47.4852 | 59.9764 | 48 | 8.7949 | 34.1563 | 60.0167 | 34.5 | 8.7941 | 20.7823 | 60.0398 | 21 | 8.7892 | 20.7481 | 60.0282 | 21 | 8.7982 | 34.1688 | 59.9879 | 34.5
8.8064 | 47.4852 | 59.9764 | 48 | 8.8032 | 34.1563 | 60.0167 | 34.5 | 8.8025 | 20.7794 | 60.0398 | 21 | 8.7975 | 20.7481 | 60.0282 | 21 | 8.8065 | 34.1688 | 59.9879 | 34.5
8.8147 | 47.4985 | 59.9764 | 48 | 8.8116 | 34.1563 | 60.0167 | 34.5 | 8.8108 | 20.7794 | 60.0398 | 21 | 8.8059 | 20.7481 | 60.0282 | 21 | 8.8148 | 34.1688 | 59.9879 | 34.5
8.823 | 47.4985 | 59.9764 | 48 | 8.8199 | 34.1563 | 60.0167 | 34.5 | 8.8191 | 20.7794 | 60.0398 | 21 | 8.8142 | 20.7482 | 60.0282 | 21 | 8.8232 | 34.1688 | 59.9879 | 34.5
8.8314 | 47.4985 | 59.9764 | 48 | 8.8282 | 34.1563 | 60.0167 | 34.5 | 8.8275 | 20.7794 | 60.0398 | 21 | 8.8225 | 20.7482 | 60.0282 | 21 | 8.8315 | 34.1688 | 59.9879 | 34.5
8.8397 | 47.4985 | 59.9764 | 48 | 8.8365 | 34.1519 | 60.0167 | 34.5 | 8.8358 | 20.7794 | 60.0398 | 21 | 8.8309 | 20.7482 | 60.0282 | 21 | 8.8398 | 34.1688 | 59.9879 | 34.5
8.8481 | 47.5013 | 59.9764 | 48 | 8.8449 | 34.1519 | 60.0167 | 34.5 | 8.8441 | 20.7794 | 60.0398 | 21 | 8.8392 | 20.7482 | 60.0282 | 21 | 8.8481 | 34.1703 | 59.9879 | 34.5
8.8564 | 47.5013 | 59.9764 | 48 | 8.8532 | 34.1519 | 60.0167 | 34.5 | 8.8524 | 20.7781 | 60.0398 | 21 | 8.8475 | 20.7482 | 60.0282 | 21 | 8.8566 | 34.1703 | 59.9879 | 34.5
8.8647 | 47.5013 | 59.9764 | 48 | 8.8615 | 34.1519 | 60.0167 | 34.5 | 8.8608 | 20.7781 | 60.0398 | 21 | 8.8559 | 20.7482 | 60.0282 | 21 | 8.8649 | 34.1703 | 59.9879 | 34.5
8.8731 | 47.5013 | 59.9764 | 48 | 8.8699 | 34.1519 | 60.0167 | 34.5 | 8.8691 | 20.79 | 60.0398 | 21 | 8.8642 | 20.7482 | 60.0282 | 21 | 8.8732 | 34.1703 | 59.9879 | 34.5
8.8814 | 47.5013 | 59.9764 | 48 | 8.8782 | 34.1519 | 60.0167 | 34.5 | 8.8774 | 20.79 | 60.0398 | 21 | 8.8725 | 20.7482 | 60.0282 | 21 | 8.8815 | 34.1703 | 59.9879 | 34.5
8.8897 | 47.5013 | 59.9764 | 48 | 8.8865 | 34.1519 | 60.0167 | 34.5 | 8.8857 | 20.7825 | 60.0398 | 21 | 8.8808 | 20.7482 | 60.0282 | 21 | 8.8899 | 34.1703 | 59.9879 | 34.5
8.8981 | 47.5013 | 59.9764 | 48 | 8.8949 | 34.1519 | 60.0167 | 34.5 | 8.8941 | 20.7825 | 60.0398 | 21 | 8.8892 | 20.7482 | 60.0282 | 21 | 8.8982 | 34.1703 | 59.9879 | 34.5
8.9064 | 47.5013 | 59.9764 | 48 | 8.9032 | 34.1519 | 60.0167 | 34.5 | 8.9024 | 20.756 | 60.0398 | 21 | 8.8975 | 20.7482 | 60.0282 | 21 | 8.9065 | 34.1703 | 59.9879 | 34.5
8.9147 | 47.5013 | 59.9764 | 48 | 8.9115 | 34.1519 | 60.0167 | 34.5 | 8.9107 | 20.756 | 60.0398 | 21 | 8.9058 | 20.7482 | 60.0282 | 21 | 8.9149 | 34.161 | 59.9879 | 34.5
8.9231 | 47.5013 | 59.9764 | 48 | 8.9199 | 34.1519 | 60.0167 | 34.5 | 8.9191 | 20.756 | 60.0398 | 21 | 8.9142 | 20.7482 | 60.0282 | 21 | 8.9232 | 34.161 | 59.9879 | 34.5
8.9314 | 47.5013 | 59.9764 | 48 | 8.9282 | 34.1519 | 60.0167 | 34.5 | 8.9274 | 20.756 | 60.0398 | 21 | 8.9225 | 20.7482 | 60.0282 | 21 | 8.9315 | 34.161 | 59.9879 | 34.5
8.9398 | 47.5013 | 59.9764 | 48 | 8.9365 | 34.1517 | 60.0167 | 34.5 | 8.9357 | 20.7579 | 60.0398 | 21 | 8.9308 | 20.7482 | 60.0282 | 21 | 8.9398 | 34.161 | 59.9879 | 34.5
8.9481 | 47.5016 | 59.9764 | 48 | 8.9449 | 34.1517 | 60.0167 | 34.5 | 8.944 | 20.7579 | 60.0398 | 21 | 8.9391 | 20.7482 | 60.0282 | 21 | 8.9482 | 34.1627 | 59.9879 | 34.5
8.9564 | 47.5016 | 59.9764 | 48 | 8.9532 | 34.1547 | 60.0167 | 34.5 | 8.9524 | 20.7583 | 60.0398 | 21 | 8.9475 | 20.7482 | 60.0282 | 21 | 8.9565 | 34.1627 | 59.9879 | 34.5
8.9648 | 47.4843 | 59.9764 | 48 | 8.9615 | 34.1547 | 60.0167 | 34.5 | 8.9607 | 20.7583 | 60.0398 | 21 | 8.9558 | 20.7482 | 60.0282 | 21 | 8.9648 | 34.1627 | 59.9879 | 34.5
8.9731 | 47.4843 | 59.9764 | 48 | 8.9698 | 34.1547 | 60.0167 | 34.5 | 8.969 | 20.7583 | 60.0398 | 21 | 8.9641 | 20.7482 | 60.0282 | 21 | 8.9733 | 34.1627 | 59.9879 | 34.5
8.9814 | 47.4788 | 59.9764 | 48 | 8.9782 | 34.1547 | 60.0167 | 34.5 | 8.9774 | 20.7583 | 60.0398 | 21 | 8.9725 | 20.7482 | 60.0282 | 21 | 8.9816 | 34.1392 | 59.9879 | 34.5
8.9898 | 47.4788 | 59.9764 | 48 | 8.9865 | 34.1547 | 60.0167 | 34.5 | 8.9857 | 20.7611 | 60.0398 | 21 | 8.9808 | 20.7482 | 60.0282 | 21 | 8.9899 | 34.1392 | 59.9879 | 34.5
8.9981 | 47.4788 | 59.9764 | 48 | 8.9948 | 34.1547 | 60.0167 | 34.5 | 8.994 | 20.7611 | 60.0398 | 21 | 8.9891 | 20.7482 | 60.0282 | 21 | 8.9982 | 34.1392 | 59.9879 | 34.5
9.0065 | 47.4788 | 59.9764 | 48 | 9.0032 | 34.1547 | 60.0167 | 34.5 | 9.0023 | 20.7611 | 60.0398 | 21 | 8.9974 | 20.7482 | 60.0282 | 21 | 9.0066 | 34.1392 | 59.9879 | 34.5
9.0148 | 47.4788 | 59.9764 | 48 | 9.0115 | 34.1547 | 60.0167 | 34.5 | 9.0107 | 20.7611 | 60.0398 | 21 | 9.0058 | 20.7482 | 60.0282 | 21 | 9.0149 | 34.1392 | 59.9879 | 34.5
9.0231 | 47.4788 | 59.9764 | 48 | 9.0198 | 34.1573 | 60.0167 | 34.5 | 9.019 | 20.7729 | 60.0398 | 21 | 9.0141 | 20.7482 | 60.0282 | 21 | 9.0232 | 34.1392 | 59.9879 | 34.5
9.0315 | 47.4788 | 59.9764 | 48 | 9.0282 | 34.1573 | 60.0167 | 34.5 | 9.0273 | 20.7729 | 60.0398 | 21 | 9.0224 | 20.7482 | 60.0282 | 21 | 9.0316 | 34.1392 | 59.9879 | 34.5
9.0398 | 47.4788 | 59.9764 | 48 | 9.0365 | 34.1573 | 60.0167 | 34.5 | 9.0356 | 20.7731 | 60.0398 | 21 | 9.0308 | 20.7482 | 60.0282 | 21 | 9.0399 | 34.1392 | 59.9879 | 34.5
9.0481 | 47.4788 | 59.9764 | 48 | 9.0448 | 34.1573 | 60.0167 | 34.5 | 9.044 | 20.7731 | 60.0398 | 21 | 9.0391 | 20.7482 | 60.0282 | 21 | 9.0482 | 34.1402 | 59.9879 | 34.5
9.0565 | 47.4788 | 59.9764 | 48 | 9.0532 | 34.1572 | 60.0167 | 34.5 | 9.0523 | 20.7731 | 60.0398 | 21 | 9.0474 | 20.7482 | 60.0282 | 21 | 9.0565 | 34.1402 | 59.9879 | 34.5
9.0648 | 47.4788 | 59.9764 | 48 | 9.0615 | 34.1572 | 60.0167 | 34.5 | 9.0606 | 20.7731 | 60.0398 | 21 | 9.0558 | 20.7482 | 60.0282 | 21 | 9.0649 | 34.153 | 59.9879 | 34.5
9.0731 | 47.4788 | 59.9764 | 48 | 9.0698 | 34.1572 | 60.0167 | 34.5 | 9.069 | 20.771 | 60.0398 | 21 | 9.0641 | 20.7482 | 60.0282 | 21 | 9.0732 | 34.153 | 59.9879 | 34.5
9.0815 | 47.4829 | 59.9764 | 48 | 9.0782 | 34.1572 | 60.0167 | 34.5 | 9.0773 | 20.771 | 60.0398 | 21 | 9.0724 | 20.7482 | 60.0282 | 21 | 9.0815 | 34.153 | 59.9879 | 34.5
9.0898 | 47.4829 | 59.9764 | 48 | 9.0865 | 34.1572 | 60.0167 | 34.5 | 9.0856 | 20.774 | 60.0398 | 21 | 9.0807 | 20.7482 | 60.0282 | 21 | 9.09 | 34.153 | 59.9879 | 34.5
9.0981 | 47.4829 | 59.9764 | 48 | 9.0948 | 34.1572 | 60.0167 | 34.5 | 9.0939 | 20.774 | 60.0398 | 21 | 9.0891 | 20.7482 | 60.0282 | 21 | 9.0983 | 34.153 | 59.9879 | 34.4999
9.1065 | 47.4829 | 59.9764 | 48 | 9.1031 | 34.1572 | 60.0167 | 34.5 | 9.1023 | 20.774 | 60.034 | 21 | 9.0974 | 20.7482 | 60.0282 | 21 | 9.1066 | 34.153 | 59.9879 | 34.4987
9.1148 | 47.4829 | 59.9764 | 48 | 9.1115 | 34.1572 | 60.0167 | 34.5 | 9.1106 | 20.774 | 60.034 | 21 | 9.1057 | 20.7482 | 60.0282 | 21 | 9.1149 | 34.1535 | 59.9879 | 34.4974
9.1232 | 47.4829 | 59.9764 | 48 | 9.1198 | 34.1536 | 60.0167 | 34.5 | 9.1189 | 20.774 | 60.034 | 21 | 9.1141 | 20.7482 | 60.0282 | 21 | 9.1233 | 34.1535 | 59.9879 | 34.4962
9.1315 | 47.4828 | 59.9764 | 48 | 9.1281 | 34.1536 | 60.0167 | 34.5 | 9.1273 | 20.774 | 60.034 | 21 | 9.1224 | 20.7482 | 60.0282 | 21 | 9.1316 | 34.1535 | 59.9879 | 34.4949
9.1398 | 47.4828 | 59.9764 | 48 | 9.1365 | 34.1536 | 60.0167 | 34.5 | 9.1356 | 20.774 | 60.034 | 21 | 9.1307 | 20.7482 | 60.0282 | 21 | 9.1399 | 34.1535 | 59.9879 | 34.4937
9.1482 | 47.4828 | 59.9764 | 48 | 9.1448 | 34.1536 | 60.0167 | 34.5 | 9.1439 | 20.774 | 60.034 | 21 | 9.139 | 20.7482 | 60.0282 | 21 | 9.1482 | 34.1535 | 59.9879 | 34.4924
9.1565 | 47.4828 | 59.9764 | 48 | 9.1531 | 34.1536 | 60.0167 | 34.5 | 9.1523 | 20.774 | 60.034 | 21 | 9.1474 | 20.7476 | 60.0282 | 21 | 9.1566 | 34.1535 | 59.9879 | 34.4912
9.1648 | 47.4828 | 59.9764 | 48 | 9.1615 | 34.1536 | 60.0167 | 34.5 | 9.1606 | 20.774 | 60.034 | 21 | 9.1557 | 20.7476 | 60.0282 | 21 | 9.1649 | 34.1535 | 59.9879 | 34.4899
9.1732 | 47.4828 | 59.9764 | 48 | 9.1698 | 34.154 | 60.0167 | 34.5 | 9.1689 | 20.774 | 60.034 | 21 | 9.164 | 20.7476 | 60.0282 | 21 | 9.1732 | 34.1535 | 59.9879 | 34.4887
9.1815 | 47.4828 | 59.9764 | 48 | 9.1781 | 34.154 | 60.0167 | 34.5 | 9.1772 | 20.774 | 60.034 | 21 | 9.1724 | 20.7476 | 60.0282 | 21 | 9.1816 | 34.1535 | 59.9879 | 34.4874
9.1898 | 47.4828 | 59.9764 | 48 | 9.1865 | 34.1538 | 60.0167 | 34.5 | 9.1855 | 20.774 | 60.034 | 21 | 9.1807 | 20.7476 | 60.0282 | 21 | 9.1899 | 34.1535 | 59.9879 | 34.4862
9.1982 | 47.4811 | 59.9764 | 48 | 9.1948 | 34.1538 | 60.0167 | 34.5 | 9.1939 | 20.774 | 60.034 | 21 | 9.189 | 20.7476 | 60.0282 | 21 | 9.1982 | 34.1534 | 59.9879 | 34.4849
9.2065 | 47.4811 | 59.9764 | 48 | 9.2031 | 34.1538 | 60.0167 | 34.5 | 9.2022 | 20.774 | 60.034 | 21 | 9.1974 | 20.752 | 60.0282 | 21 | 9.2065 | 34.1534 | 59.9879 | 34.4837
9.2149 | 47.4812 | 59.9764 | 48 | 9.2115 | 34.1538 | 60.0167 | 34.5 | 9.2105 | 20.774 | 60.034 | 21 | 9.2057 | 20.752 | 60.0282 | 21 | 9.215 | 34.1534 | 59.9879 | 34.4824
9.2232 | 47.4812 | 59.9764 | 48 | 9.2198 | 34.1538 | 60.0167 | 34.5 | 9.2189 | 20.774 | 60.034 | 21 | 9.214 | 20.7533 | 60.0282 | 21 | 9.2233 | 34.1534 | 59.9879 | 34.4812
9.2315 | 47.4921 | 59.9764 | 48 | 9.2281 | 34.1538 | 60.0167 | 34.5 | 9.2272 | 20.774 | 60.034 | 21 | 9.2224 | 20.7533 | 60.0282 | 21 | 9.2316 | 34.1534 | 59.9879 | 34.4799
9.2399 | 47.4921 | 59.9764 | 48 | 9.2365 | 34.1538 | 60.0167 | 34.5 | 9.2355 | 20.774 | 60.034 | 21 | 9.2307 | 20.7533 | 60.0282 | 21 | 9.24 | 34.1534 | 59.9879 | 34.4787
9.2482 | 47.4921 | 59.9764 | 48 | 9.2448 | 34.1538 | 60.0167 | 34.5 | 9.2439 | 20.774 | 60.034 | 21 | 9.239 | 20.7533 | 60.0282 | 21 | 9.2483 | 34.1534 | 59.9879 | 34.4774
9.2565 | 47.4921 | 59.9764 | 48 | 9.2531 | 34.1555 | 60.0167 | 34.5 | 9.2522 | 20.774 | 60.034 | 21 | 9.2473 | 20.7533 | 60.0282 | 21 | 9.2566 | 34.1534 | 59.9879 | 34.4762
9.2649 | 47.4921 | 59.9764 | 48 | 9.2614 | 34.1555 | 60.0167 | 34.5 | 9.2605 | 20.774 | 60.034 | 21 | 9.2557 | 20.7533 | 60.0282 | 21 | 9.2649 | 34.1534 | 59.9879 | 34.4749
9.2732 | 47.4921 | 59.9764 | 48 | 9.2698 | 34.1555 | 60.0167 | 34.5 | 9.2688 | 20.774 | 60.034 | 21 | 9.264 | 20.7533 | 60.0282 | 21 | 9.2733 | 34.1534 | 59.9879 | 34.4737
9.2816 | 47.4944 | 59.9764 | 48 | 9.2781 | 34.1555 | 60.0167 | 34.5 | 9.2772 | 20.774 | 60.034 | 21 | 9.2723 | 20.7533 | 60.0282 | 21 | 9.2816 | 34.1522 | 59.9879 | 34.4724
9.2899 | 47.4944 | 59.9764 | 48 | 9.2864 | 34.1555 | 60.0167 | 34.5 | 9.2855 | 20.774 | 60.034 | 21 | 9.2806 | 20.7533 | 60.0282 | 21 | 9.2899 | 34.1522 | 59.9879 | 34.4711
9.2982 | 47.4944 | 59.9764 | 48 | 9.2948 | 34.1555 | 60.0167 | 34.5 | 9.2938 | 20.774 | 60.034 | 21 | 9.289 | 20.7533 | 60.0282 | 21 | 9.2983 | 34.1522 | 59.9879 | 34.4699
9.3066 | 47.4944 | 59.9764 | 48 | 9.3031 | 34.1555 | 60.0167 | 34.5 | 9.3022 | 20.774 | 60.034 | 21 | 9.2973 | 20.7533 | 60.0282 | 21 | 9.3066 | 34.1522 | 59.9879 | 34.4687
9.3149 | 47.5004 | 59.9764 | 48 | 9.3114 | 34.1555 | 60.0167 | 34.5 | 9.3105 | 20.774 | 60.034 | 21 | 9.3056 | 20.7533 | 60.0282 | 21 | 9.3149 | 34.1522 | 59.9879 | 34.4674
9.3232 | 47.5004 | 59.9764 | 48 | 9.3198 | 34.1402 | 60.0167 | 34.5 | 9.3188 | 20.774 | 60.034 | 21 | 9.314 | 20.7533 | 60.0282 | 21 | 9.3232 | 34.1522 | 59.9879 | 34.4661
9.3316 | 47.5004 | 59.9764 | 48 | 9.3281 | 34.1402 | 60.0167 | 34.5 | 9.3271 | 20.774 | 60.034 | 21 | 9.3223 | 20.7533 | 60.0282 | 21 | 9.3317 | 34.1547 | 59.9879 | 34.4649
9.3399 | 47.5004 | 59.9764 | 48 | 9.3364 | 34.1402 | 60.0167 | 34.5 | 9.3355 | 20.774 | 60.034 | 21 | 9.3306 | 20.762 | 60.0282 | 21 | 9.34 | 34.1547 | 59.9879 | 34.4636
9.3483 | 47.5004 | 59.9764 | 48 | 9.3448 | 34.1402 | 60.0167 | 34.5 | 9.3438 | 20.774 | 60.034 | 21 | 9.339 | 20.762 | 60.0282 | 21 | 9.3483 | 34.1547 | 59.9879 | 34.4624
9.3566 | 47.5004 | 59.9764 | 48 | 9.3531 | 34.1402 | 60.0167 | 34.5 | 9.3521 | 20.774 | 60.034 | 21 | 9.3473 | 20.762 | 60.0282 | 21 | 9.3566 | 34.1547 | 59.9879 | 34.4611
9.3649 | 47.5004 | 59.9764 | 48 | 9.3614 | 34.1402 | 60.0167 | 34.5 | 9.3604 | 20.774 | 60.034 | 21 | 9.3556 | 20.762 | 60.0282 | 21 | 9.365 | 34.1577 | 59.9879 | 34.4599
9.3733 | 47.5004 | 59.9764 | 48 | 9.3698 | 34.1402 | 60.0167 | 34.5 | 9.3688 | 20.774 | 60.034 | 21 | 9.364 | 20.7833 | 60.0282 | 21 | 9.3733 | 34.1577 | 59.9879 | 34.4586
9.3816 | 47.4976 | 59.9764 | 48 | 9.3781 | 34.1402 | 60.0167 | 34.5 | 9.3771 | 20.774 | 60.034 | 21 | 9.3723 | 20.7833 | 60.0282 | 21 | 9.3816 | 34.1581 | 59.9879 | 34.4574
9.3899 | 47.4976 | 59.9764 | 48 | 9.3864 | 34.1367 | 60.0167 | 34.5 | 9.3854 | 20.774 | 60.034 | 21 | 9.3806 | 20.7833 | 60.0282 | 21 | 9.39 | 34.1581 | 59.9879 | 34.4561
9.3983 | 47.4976 | 59.9764 | 48 | 9.3947 | 34.1367 | 60.0167 | 34.5 | 9.3938 | 20.774 | 60.034 | 21 | 9.3889 | 20.7833 | 60.0282 | 21 | 9.3983 | 34.1581 | 59.9879 | 34.4549
9.4066 | 47.4976 | 59.9764 | 48 | 9.4031 | 34.1367 | 60.0167 | 34.5 | 9.4021 | 20.774 | 60.034 | 21 | 9.3973 | 20.813 | 60.0282 | 21 | 9.4066 | 34.1581 | 59.9879 | 34.4536
9.4149 | 47.4976 | 59.9764 | 48 | 9.4114 | 34.1367 | 60.0167 | 34.5 | 9.4104 | 20.774 | 60.034 | 21 | 9.4056 | 20.813 | 60.0282 | 21 | 9.4149 | 34.1581 | 59.9879 | 34.4524
9.4233 | 47.4976 | 59.9764 | 48 | 9.4197 | 34.1366 | 60.0167 | 34.5 | 9.4188 | 20.774 | 60.034 | 21 | 9.4139 | 20.813 | 60.0282 | 21 | 9.4233 | 34.1581 | 59.9879 | 34.4511
9.4316 | 47.5016 | 59.9764 | 48 | 9.4281 | 34.1366 | 60.0167 | 34.5 | 9.4271 | 20.774 | 60.034 | 21 | 9.4222 | 20.813 | 60.0282 | 21 | 9.4316 | 34.158 | 59.9879 | 34.4499
9.44 | 47.5016 | 59.9764 | 48 | 9.4364 | 34.14 | 60.0167 | 34.5 | 9.4354 | 20.774 | 60.0398 | 21 | 9.4306 | 20.813 | 60.0282 | 21 | 9.4399 | 34.158 | 59.9879 | 34.4486
9.4483 | 47.5016 | 59.9764 | 48 | 9.4447 | 34.14 | 60.0167 | 34.5 | 9.4438 | 20.774 | 60.0398 | 21 | 9.4389 | 20.813 | 60.0282 | 21 | 9.4484 | 34.158 | 59.9879 | 34.4474
9.4566 | 47.5016 | 59.9764 | 48 | 9.4531 | 34.14 | 60.0167 | 34.5 | 9.4521 | 20.774 | 60.0398 | 21 | 9.4472 | 20.8219 | 60.0282 | 21 | 9.4567 | 34.158 | 59.9879 | 34.4461
9.465 | 47.5016 | 59.9764 | 48 | 9.4614 | 34.14 | 60.0167 | 34.5 | 9.4604 | 20.774 | 60.0398 | 21 | 9.4556 | 20.8219 | 60.0282 | 21 | 9.465 | 34.158 | 59.9879 | 34.4449
9.4733 | 47.5016 | 59.9764 | 48 | 9.4697 | 34.1421 | 60.0167 | 34.5 | 9.4687 | 20.774 | 60.0398 | 21 | 9.4639 | 20.8219 | 60.0282 | 21 | 9.4733 | 34.158 | 59.9879 | 34.4436
9.4816 | 47.5016 | 59.9764 | 48 | 9.4781 | 34.1421 | 60.0167 | 34.5 | 9.4771 | 20.774 | 60.0398 | 21 | 9.4722 | 20.8219 | 60.0282 | 21 | 9.4817 | 34.158 | 59.9879 | 34.4424
9.49 | 47.5016 | 59.9764 | 48 | 9.4864 | 34.1421 | 60.0167 | 34.5 | 9.4854 | 20.7686 | 60.0398 | 21 | 9.4806 | 20.8219 | 60.0282 | 21 | 9.49 | 34.158 | 59.9879 | 34.4411
9.4983 | 47.5016 | 59.9764 | 48 | 9.4947 | 34.1421 | 60.0167 | 34.5 | 9.4937 | 20.7686 | 60.0398 | 21 | 9.4889 | 20.8219 | 60.0282 | 21 | 9.4983 | 34.158 | 59.9879 | 34.4399
9.5066 | 47.5016 | 59.9764 | 48 | 9.5031 | 34.148 | 60.0167 | 34.5 | 9.502 | 20.7671 | 60.0398 | 21 | 9.4972 | 20.8276 | 60.0282 | 21 | 9.5067 | 34.158 | 59.9879 | 34.4386
9.515 | 47.5016 | 59.9764 | 48 | 9.5114 | 34.148 | 60.0167 | 34.5 | 9.5104 | 20.7671 | 60.0398 | 21 | 9.5056 | 20.8276 | 60.0282 | 21 | 9.515 | 34.158 | 59.9879 | 34.4374
9.5233 | 47.5016 | 59.9764 | 48 | 9.5197 | 34.1481 | 60.0167 | 34.5 | 9.5187 | 20.7671 | 60.0398 | 21 | 9.5139 | 20.82 | 60.0282 | 21 | 9.5233 | 34.158 | 59.9879 | 34.4361
9.5316 | 47.5035 | 59.9764 | 48 | 9.528 | 34.1481 | 60.0167 | 34.5 | 9.527 | 20.7671 | 60.0398 | 21 | 9.5222 | 20.82 | 60.0282 | 21 | 9.5316 | 34.158 | 59.9879 | 34.4349
9.54 | 47.5035 | 59.9764 | 48 | 9.5364 | 34.1481 | 60.0167 | 34.5 | 9.5353 | 20.7671 | 60.0398 | 21 | 9.5305 | 20.8199 | 60.0282 | 21 | 9.54 | 34.158 | 59.9879 | 34.4336
9.5483 | 47.5035 | 59.9764 | 48 | 9.5447 | 34.1481 | 60.0167 | 34.5 | 9.5437 | 20.7671 | 60.0398 | 21 | 9.5388 | 20.8199 | 60.0282 | 21 | 9.5483 | 34.158 | 59.9879 | 34.4324
9.5567 | 47.5035 | 59.9764 | 48 | 9.553 | 34.146 | 60.0167 | 34.5 | 9.552 | 20.772 | 60.0398 | 21 | 9.5472 | 20.8199 | 60.0282 | 21 | 9.5566 | 34.158 | 59.9879 | 34.4311
9.565 | 47.5035 | 59.9764 | 48 | 9.5614 | 34.146 | 60.0167 | 34.5 | 9.5603 | 20.772 | 60.0398 | 21 | 9.5555 | 20.8199 | 60.0282 | 21 | 9.5649 | 34.158 | 59.9879 | 34.4299
9.5733 | 47.5035 | 59.9764 | 48 | 9.5697 | 34.146 | 60.0167 | 34.5 | 9.5687 | 20.7747 | 60.0398 | 21 | 9.5638 | 20.8199 | 60.0282 | 21 | 9.5734 | 34.158 | 59.9879 | 34.4286
9.5817 | 47.4941 | 59.9764 | 48 | 9.578 | 34.146 | 60.0167 | 34.5 | 9.577 | 20.7747 | 60.0398 | 21 | 9.5722 | 20.8199 | 60.0282 | 21 | 9.5817 | 34.158 | 59.9879 | 34.4274
9.59 | 47.4941 | 59.9764 | 48 | 9.5864 | 34.146 | 60.0167 | 34.5 | 9.5853 | 20.7747 | 60.0398 | 21 | 9.5805 | 20.7957 | 60.0282 | 21 | 9.59 | 34.158 | 59.9879 | 34.4261
9.5983 | 47.4941 | 59.9764 | 48 | 9.5947 | 34.146 | 60.0167 | 34.5 | 9.5937 | 20.7747 | 60.0398 | 21 | 9.5888 | 20.7957 | 60.0282 | 21 | 9.5984 | 34.158 | 59.9879 | 34.4249
9.6067 | 47.4941 | 59.9764 | 48 | 9.603 | 34.1427 | 60.0167 | 34.5 | 9.602 | 20.7747 | 60.0398 | 21 | 9.5972 | 20.794 | 60.0282 | 21 | 9.6067 | 34.158 | 59.9879 | 34.4236
9.615 | 47.5053 | 59.9764 | 48 | 9.6114 | 34.1427 | 60.0167 | 34.5 | 9.6103 | 20.7747 | 60.0398 | 21 | 9.6055 | 20.794 | 60.0282 | 21 | 9.615 | 34.1564 | 59.9879 | 34.4224
9.6234 | 47.5053 | 59.9764 | 48 | 9.6197 | 34.1427 | 60.0167 | 34.5 | 9.6186 | 20.7757 | 60.0398 | 21 | 9.6138 | 20.7934 | 60.0282 | 21 | 9.6233 | 34.1564 | 59.9879 | 34.4211
9.6317 | 47.51 | 59.9764 | 48 | 9.628 | 34.1427 | 60.0167 | 34.5 | 9.627 | 20.7757 | 60.0398 | 21 | 9.6222 | 20.7934 | 60.0282 | 21 | 9.6317 | 34.1564 | 59.9879 | 34.4199
9.64 | 47.51 | 59.9764 | 48 | 9.6363 | 34.1425 | 60.0167 | 34.5 | 9.6353 | 20.7757 | 60.0398 | 21 | 9.6305 | 20.7934 | 60.0282 | 21 | 9.64 | 34.1564 | 59.9879 | 34.4186
9.6484 | 47.51 | 59.9764 | 48 | 9.6447 | 34.1425 | 60.0167 | 34.5 | 9.6436 | 20.7757 | 60.0398 | 21 | 9.6388 | 20.7934 | 60.0282 | 21 | 9.6483 | 34.1564 | 59.9879 | 34.4174
9.6567 | 47.51 | 59.9764 | 48 | 9.653 | 34.1425 | 60.0167 | 34.5 | 9.6519 | 20.7877 | 60.0398 | 21 | 9.6472 | 20.7934 | 60.0282 | 21 | 9.6567 | 34.1564 | 59.9879 | 34.4161
9.665 | 47.51 | 59.9764 | 48 | 9.6613 | 34.1425 | 60.0167 | 34.5 | 9.6603 | 20.7877 | 60.0398 | 21 | 9.6555 | 20.7934 | 60.0282 | 21 | 9.665 | 34.1564 | 59.9879 | 34.4149
9.6734 | 47.51 | 59.9764 | 48 | 9.6696 | 34.1425 | 60.0167 | 34.5 | 9.6686 | 20.7883 | 60.0398 | 21 | 9.6638 | 20.7903 | 60.0282 | 21 | 9.6733 | 34.1564 | 59.9879 | 34.4136
9.6817 | 47.51 | 59.9764 | 48 | 9.678 | 34.1425 | 60.0167 | 34.5 | 9.6769 | 20.7883 | 60.0398 | 21 | 9.6721 | 20.7903 | 60.0282 | 21 | 9.6816 | 34.1564 | 59.9879 | 34.4124
9.69 | 47.51 | 59.9764 | 48 | 9.6863 | 34.1272 | 60.0167 | 34.5 | 9.6852 | 20.7894 | 60.0398 | 21 | 9.6805 | 20.7903 | 60.0282 | 21 | 9.6901 | 34.1564 | 59.9879 | 34.4111
9.6984 | 47.5016 | 59.9764 | 48 | 9.6946 | 34.1272 | 60.0167 | 34.5 | 9.6936 | 20.7894 | 60.0398 | 21 | 9.6888 | 20.7903 | 60.0282 | 21 | 9.6984 | 34.1564 | 59.9879 | 34.4099
9.7067 | 47.5016 | 59.9764 | 48 | 9.703 | 34.1264 | 60.0167 | 34.5 | 9.7019 | 20.7909 | 60.0398 | 21 | 9.6971 | 20.7903 | 60.0282 | 21 | 9.7067 | 34.1564 | 59.9879 | 34.4086
9.7151 | 47.5016 | 59.9764 | 48 | 9.7113 | 34.1264 | 60.0167 | 34.5 | 9.7102 | 20.7909 | 60.0398 | 21 | 9.7054 | 20.7903 | 60.0282 | 21 | 9.7151 | 34.1529 | 59.9879 | 34.4074
9.7234 | 47.5016 | 59.9764 | 48 | 9.7196 | 34.1272 | 60.0167 | 34.5 | 9.7186 | 20.7909 | 60.0398 | 21 | 9.7138 | 20.7897 | 60.0282 | 21 | 9.7234 | 34.1529 | 59.9879 | 34.4061
9.7317 | 47.4923 | 59.9764 | 48 | 9.728 | 34.1272 | 60.0167 | 34.5 | 9.7269 | 20.7909 | 60.0398 | 21 | 9.7221 | 20.7897 | 60.0282 | 21 | 9.7317 | 34.1529 | 59.9879 | 34.4049
9.7401 | 47.4923 | 59.9764 | 48 | 9.7363 | 34.1272 | 60.0167 | 34.5 | 9.7352 | 20.7909 | 60.0398 | 21 | 9.7304 | 20.7882 | 60.0282 | 21 | 9.74 | 34.1529 | 59.9879 | 34.4036
9.7484 | 47.4882 | 59.9764 | 48 | 9.7446 | 34.1272 | 60.0167 | 34.5 | 9.7435 | 20.7909 | 60.0398 | 21 | 9.7388 | 20.7882 | 60.0282 | 21 | 9.7484 | 34.1529 | 59.9879 | 34.4024
9.7567 | 47.4882 | 59.9764 | 48 | 9.753 | 34.131 | 60.0167 | 34.5 | 9.7519 | 20.7909 | 60.0398 | 21 | 9.7471 | 20.7882 | 60.0282 | 21 | 9.7567 | 34.1529 | 59.9879 | 34.4011
9.7651 | 47.4882 | 59.9764 | 48 | 9.7613 | 34.131 | 60.0167 | 34.5 | 9.7602 | 20.7909 | 60.0398 | 21 | 9.7554 | 20.7882 | 60.0282 | 21 | 9.765 | 34.1529 | 59.9879 | 34.3999
9.7734 | 47.4882 | 59.9764 | 48 | 9.7696 | 34.131 | 60.0167 | 34.5 | 9.7685 | 20.7909 | 60.0398 | 21 | 9.7638 | 20.7882 | 60.0282 | 21 | 9.7734 | 34.1529 | 59.9879 | 34.3986
9.7818 | 47.4882 | 59.9764 | 48 | 9.778 | 34.131 | 60.0167 | 34.5 | 9.7769 | 20.7909 | 60.0398 | 21 | 9.7721 | 20.7882 | 60.0282 | 21 | 9.7817 | 34.1477 | 59.9879 | 34.3974
9.7901 | 47.4882 | 59.9764 | 48 | 9.7863 | 34.1314 | 60.0167 | 34.5 | 9.7852 | 20.7889 | 60.0398 | 21 | 9.7804 | 20.7882 | 60.0282 | 21 | 9.79 | 34.1477 | 59.9879 | 34.3961
9.7984 | 47.4882 | 59.9764 | 48 | 9.7946 | 34.1314 | 60.0167 | 34.5 | 9.7935 | 20.7889 | 60.0398 | 21 | 9.7888 | 20.7882 | 60.0282 | 21 | 9.7983 | 34.1533 | 59.9879 | 34.3949
9.8068 | 47.4882 | 59.9764 | 48 | 9.8029 | 34.135 | 60.0167 | 34.5 | 9.8018 | 20.7892 | 60.0398 | 21 | 9.7971 | 20.7881 | 60.0282 | 21 | 9.8068 | 34.1533 | 59.9879 | 34.3936
9.8151 | 47.4882 | 59.9764 | 48 | 9.8113 | 34.135 | 60.0167 | 34.5 | 9.8102 | 20.7892 | 60.0398 | 21 | 9.8054 | 20.7881 | 60.0282 | 21 | 9.8151 | 34.1533 | 59.9879 | 34.3924
9.8234 | 47.4882 | 59.9764 | 48 | 9.8196 | 34.1348 | 60.0167 | 34.5 | 9.8185 | 20.7892 | 60.0398 | 21 | 9.8137 | 20.7881 | 60.0282 | 21 | 9.8234 | 34.1533 | 59.9879 | 34.3911
9.8318 | 47.4882 | 59.9764 | 48 | 9.8279 | 34.1348 | 60.0167 | 34.5 | 9.8268 | 20.7892 | 60.0398 | 21 | 9.8221 | 20.7881 | 60.0282 | 21 | 9.8317 | 34.1533 | 59.9879 | 34.3899
9.8401 | 47.4882 | 59.9764 | 48 | 9.8363 | 34.1348 | 60.0167 | 34.5 | 9.8351 | 20.7892 | 60.0398 | 21 | 9.8304 | 20.7881 | 60.0282 | 21 | 9.8401 | 34.1533 | 59.9879 | 34.3886
9.8484 | 47.4882 | 59.9764 | 48 | 9.8446 | 34.1348 | 60.0167 | 34.5 | 9.8435 | 20.7892 | 60.0398 | 21 | 9.8387 | 20.7881 | 60.0282 | 21 | 9.8484 | 34.1533 | 59.9879 | 34.3874
9.8568 | 47.4882 | 59.9764 | 48 | 9.8529 | 34.1354 | 60.0167 | 34.5 | 9.8518 | 20.7892 | 60.0398 | 21 | 9.847 | 20.7881 | 60.0282 | 21 | 9.8567 | 34.1533 | 59.9879 | 34.3861
9.8651 | 47.4882 | 59.9764 | 48 | 9.8613 | 34.1354 | 60.0167 | 34.5 | 9.8601 | 20.7892 | 60.0398 | 21 | 9.8554 | 20.7881 | 60.0282 | 21 | 9.8651 | 34.1533 | 59.9879 | 34.3849
9.8735 | 47.4882 | 59.9764 | 48 | 9.8696 | 34.1358 | 60.0167 | 34.5 | 9.8685 | 20.789 | 60.0398 | 21 | 9.8637 | 20.7877 | 60.0282 | 21 | 9.8734 | 34.1533 | 59.9879 | 34.3836
9.8818 | 47.4882 | 59.9764 | 48 | 9.8779 | 34.1358 | 60.0167 | 34.5 | 9.8768 | 20.789 | 60.0398 | 21 | 9.872 | 20.7877 | 60.0282 | 21 | 9.8817 | 34.1533 | 59.9879 | 34.3824
9.8901 | 47.4882 | 59.9764 | 48 | 9.8863 | 34.1498 | 60.0167 | 34.5 | 9.8851 | 20.789 | 60.0398 | 21 | 9.8804 | 20.789 | 60.0282 | 21 | 9.89 | 34.1533 | 59.9879 | 34.3811
9.8985 | 47.4946 | 59.9764 | 48 | 9.8946 | 34.1498 | 60.0167 | 34.5 | 9.8934 | 20.789 | 60.0398 | 21 | 9.8887 | 20.789 | 60.0282 | 21 | 9.8984 | 34.1533 | 59.9879 | 34.3799
9.9068 | 47.4946 | 59.9764 | 48 | 9.9029 | 34.1498 | 60.0167 | 34.5 | 9.9018 | 20.7853 | 60.0398 | 21 | 9.897 | 20.789 | 60.0282 | 21 | 9.9067 | 34.1533 | 59.9879 | 34.3786
9.9151 | 47.4946 | 59.9764 | 48 | 9.9113 | 34.1498 | 60.0167 | 34.5 | 9.9101 | 20.7853 | 60.0398 | 21 | 9.9054 | 20.789 | 60.0282 | 21 | 9.915 | 34.1533 | 59.9879 | 34.3774
9.9235 | 47.4946 | 59.9764 | 48 | 9.9196 | 34.1498 | 60.0167 | 34.5 | 9.9184 | 20.7853 | 60.0398 | 21 | 9.9137 | 20.789 | 60.0282 | 21 | 9.9235 | 34.1533 | 59.9879 | 34.3761
9.9318 | 47.4946 | 59.9764 | 48 | 9.9279 | 34.1498 | 60.0167 | 34.5 | 9.9268 | 20.7853 | 60.0398 | 21 | 9.922 | 20.789 | 60.0282 | 21 | 9.9318 | 34.1542 | 59.9879 | 34.3749
9.9402 | 47.4946 | 59.9764 | 48 | 9.9362 | 34.1512 | 60.0167 | 34.5 | 9.9351 | 20.7853 | 60.0398 | 21 | 9.9304 | 20.789 | 60.0282 | 21 | 9.9401 | 34.1542 | 59.9879 | 34.3736
9.9485 | 47.4946 | 59.9764 | 48 | 9.9446 | 34.1512 | 60.0167 | 34.5 | 9.9434 | 20.7853 | 60.0398 | 21 | 9.9387 | 20.789 | 60.0282 | 21 | 9.9484 | 34.1542 | 59.9879 | 34.3724
9.9568 | 47.4946 | 59.9764 | 48 | 9.9529 | 34.1512 | 60.0167 | 34.5 | 9.9518 | 20.7853 | 60.0398 | 21 | 9.947 | 20.7901 | 60.0282 | 21 | 9.9568 | 34.1542 | 59.9879 | 34.3711
9.9652 | 47.4945 | 59.9764 | 48 | 9.9612 | 34.1512 | 60.0167 | 34.5 | 9.9601 | 20.7853 | 60.0398 | 21 | 9.9553 | 20.7901 | 60.0282 | 21 | 9.9651 | 34.1509 | 59.9879 | 34.3699
9.9735 | 47.4945 | 59.9764 | 48 | 9.9696 | 34.1528 | 60.0167 | 34.5 | 9.9684 | 20.7853 | 60.0398 | 21 | 9.9637 | 20.7901 | 60.0282 | 21 | 9.9734 | 34.1509 | 59.9879 | 34.3686
9.9818 | 47.4945 | 59.9764 | 48 | 9.9779 | 34.1528 | 60.0167 | 34.5 | 9.9767 | 20.7853 | 60.0398 | 21 | 9.972 | 20.7901 | 60.0282 | 21 | 9.9818 | 34.1509 | 59.9879 | 34.3674
9.9902 | 47.4945 | 59.9764 | 48 | 9.9862 | 34.1525 | 60.0167 | 34.5 | 9.985 | 20.7885 | 60.0398 | 21 | 9.9803 | 20.7925 | 60.0282 | 21 | 9.9901 | 34.1509 | 59.9879 | 34.3661
9.9985 | 47.5086 | 59.9764 | 48 | 9.9946 | 34.1525 | 60.0167 | 34.5 | 9.9934 | 20.7885 | 60.0398 | 21 | 9.9886 | 20.7925 | 60.0282 | 21 | 9.9984 | 34.1509 | 59.9879 | 34.3649
10.0068 | 47.5086 | 59.9764 | 48 | 10.0029 | 34.1535 | 60.0167 | 34.5 | 10.0017 | 20.7893 | 60.0398 | 21 | 9.997 | 20.791 | 60.0282 | 21 | 10.0067 | 34.1509 | 59.9879 | 34.3636
10.0152 | 47.5086 | 59.9764 | 48 | 10.0112 | 34.1535 | 60.0167 | 34.5 | 10.01 | 20.7893 | 60.0398 | 21 | 10.0053 | 20.791 | 60.0282 | 21 | 10.0151 | 34.1509 | 59.9879 | 34.3624
10.0235 | 47.5086 | 59.9764 | 48 | 10.0196 | 34.1478 | 60.0167 | 34.5 | 10.0184 | 20.7893 | 60.0398 | 21 | 10.0136 | 20.7868 | 60.0282 | 21 | 10.0234 | 34.1509 | 59.9879 | 34.3611
10.0318 | 47.5086 | 59.9764 | 48 | 10.0279 | 34.1478 | 60.0167 | 34.5 | 10.0267 | 20.7893 | 60.0398 | 21 | 10.022 | 20.7868 | 60.0282 | 21 | 10.0317 | 34.1509 | 59.9879 | 34.3599
10.0402 | 47.5086 | 59.9764 | 48 | 10.0362 | 34.1478 | 60.0167 | 34.5 | 10.035 | 20.7893 | 60.0398 | 21 | 10.0303 | 20.7868 | 60.0282 | 21 | 10.04 | 34.1509 | 59.9879 | 34.3586
10.0485 | 47.5045 | 59.9764 | 48 | 10.0446 | 34.1478 | 60.0167 | 34.5 | 10.0433 | 20.7893 | 60.0398 | 21 | 10.0386 | 20.7868 | 60.0282 | 21 | 10.0485 | 34.1538 | 59.9879 | 34.3574
10.0569 | 47.5045 | 59.9764 | 48 | 10.0529 | 34.1304 | 60.0167 | 34.5 | 10.0517 | 20.7893 | 60.0398 | 21 | 10.047 | 20.7868 | 60.0282 | 21 | 10.0568 | 34.1538 | 59.9879 | 34.3561
10.0652 | 47.5192 | 59.9764 | 48 | 10.0612 | 34.1304 | 60.0167 | 34.5 | 10.06 | 20.7893 | 60.0398 | 21 | 10.0553 | 20.7868 | 60.0282 | 21 | 10.0651 | 34.1538 | 59.9879 | 34.3549
10.0735 | 47.5192 | 59.9764 | 48 | 10.0695 | 34.1304 | 60.0167 | 34.5 | 10.0683 | 20.7893 | 60.0398 | 21 | 10.0636 | 20.7868 | 60.0282 | 21 | 10.0735 | 34.1538 | 59.9879 | 34.3536
10.0819 | 47.5192 | 59.9764 | 48 | 10.0779 | 34.1304 | 60.0167 | 34.5 | 10.0767 | 20.7893 | 60.0398 | 21 | 10.072 | 20.7868 | 60.0282 | 21 | 10.0818 | 34.1538 | 59.9879 | 34.3524
10.0902 | 47.5192 | 59.9764 | 48 | 10.0862 | 34.1304 | 60.0167 | 34.5 | 10.085 | 20.7887 | 60.0398 | 21 | 10.0803 | 20.7868 | 60.0282 | 21 | 10.0901 | 34.1538 | 59.9879 | 34.3511
10.0985 | 47.5259 | 59.9764 | 48 | 10.0945 | 34.1304 | 60.0167 | 34.5 | 10.0933 | 20.7887 | 60.0398 | 21 | 10.0886 | 20.7868 | 60.0282 | 21 | 10.0984 | 34.1527 | 59.9879 | 34.3498
10.1069 | 47.5259 | 59.9764 | 48 | 10.1029 | 34.1267 | 60.0167 | 34.5 | 10.1017 | 20.7887 | 60.0398 | 21 | 10.0969 | 20.7867 | 60.0282 | 21 | 10.1068 | 34.1527 | 59.9879 | 34.3473
10.1152 | 47.5259 | 59.9764 | 48 | 10.1112 | 34.1267 | 60.0167 | 34.5 | 10.11 | 20.7887 | 60.0398 | 21 | 10.1053 | 20.7867 | 60.0282 | 21 | 10.1151 | 34.1317 | 59.9879 | 34.3447
10.1236 | 47.5259 | 59.9764 | 48 | 10.1195 | 34.1267 | 60.0167 | 34.5 | 10.1183 | 20.7893 | 60.0398 | 21 | 10.1136 | 20.7867 | 60.0282 | 21 | 10.1234 | 34.1317 | 59.9879 | 34.3423
10.1319 | 47.5259 | 59.9764 | 48 | 10.1279 | 34.1267 | 60.0167 | 34.5 | 10.1266 | 20.7893 | 60.0398 | 21 | 10.1219 | 20.7867 | 60.0282 | 21 | 10.1318 | 34.1317 | 59.9879 | 34.3397
10.1402 | 47.5259 | 59.9764 | 48 | 10.1362 | 34.1281 | 60.0167 | 34.5 | 10.1349 | 20.7807 | 60.0398 | 21 | 10.1302 | 20.7867 | 60.0282 | 21 | 10.1401 | 34.1317 | 59.9879 | 34.3372
10.1486 | 47.5259 | 59.9764 | 48 | 10.1445 | 34.1281 | 60.0167 | 34.5 | 10.1433 | 20.7807 | 60.0398 | 21 | 10.1386 | 20.7867 | 60.0282 | 21 | 10.1484 | 34.1344 | 59.9879 | 34.3347
10.1569 | 47.5259 | 59.9764 | 48 | 10.1529 | 34.1281 | 60.0167 | 34.5 | 10.1516 | 20.7807 | 60.0398 | 21 | 10.1469 | 20.7851 | 60.0282 | 21 | 10.1567 | 34.1344 | 59.9879 | 34.3322
10.1652 | 47.5259 | 59.9764 | 48 | 10.1612 | 34.1281 | 60.0167 | 34.5 | 10.1599 | 20.7807 | 60.0398 | 21 | 10.1552 | 20.7851 | 60.0282 | 21 | 10.1652 | 34.1344 | 59.9879 | 34.3297
10.1736 | 47.5259 | 59.9764 | 48 | 10.1695 | 34.1289 | 60.0167 | 34.5 | 10.1683 | 20.7807 | 60.0398 | 21 | 10.1636 | 20.7851 | 60.0282 | 21 | 10.1735 | 34.1344 | 59.9879 | 34.3272
10.1819 | 47.5259 | 59.9764 | 48 | 10.1779 | 34.1289 | 60.0167 | 34.5 | 10.1766 | 20.7807 | 60.0398 | 21 | 10.1719 | 20.7851 | 60.0282 | 21 | 10.1818 | 34.1363 | 59.9879 | 34.3247
10.1902 | 47.5259 | 59.9764 | 48 | 10.1862 | 34.1302 | 60.0167 | 34.5 | 10.1849 | 20.7807 | 60.0398 | 21 | 10.1802 | 20.7851 | 60.0282 | 21 | 10.1902 | 34.1363 | 59.9879 | 34.3222
10.1986 | 47.5259 | 59.9764 | 48 | 10.1945 | 34.1302 | 60.0167 | 34.5 | 10.1932 | 20.7807 | 60.0398 | 21 | 10.1886 | 20.7851 | 60.0282 | 21 | 10.1985 | 34.1363 | 59.9879 | 34.3197
10.2069 | 47.5259 | 59.9764 | 48 | 10.2029 | 34.1302 | 60.0167 | 34.5 | 10.2016 | 20.7788 | 60.0398 | 21 | 10.1969 | 20.7977 | 60.0282 | 21 | 10.2068 | 34.1363 | 59.9879 | 34.3172
10.2153 | 47.5259 | 59.9764 | 48 | 10.2112 | 34.1302 | 60.0167 | 34.5 | 10.2099 | 20.7788 | 60.0398 | 21 | 10.2052 | 20.7977 | 60.0282 | 21 | 10.2151 | 34.1363 | 59.9879 | 34.3147
10.2236 | 47.5259 | 59.9764 | 48 | 10.2195 | 34.1018 | 60.0167 | 34.5 | 10.2182 | 20.7782 | 60.0398 | 21 | 10.2135 | 20.7977 | 60.0282 | 21 | 10.2235 | 34.1363 | 59.9879 | 34.3122
10.2319 | 47.5289 | 59.9764 | 48 | 10.2278 | 34.1018 | 60.0167 | 34.5 | 10.2266 | 20.7782 | 60.0398 | 21 | 10.2219 | 20.7977 | 60.0282 | 21 | 10.2318 | 34.1363 | 59.9879 | 34.3097
10.2403 | 47.5289 | 59.9764 | 48 | 10.2362 | 34.1018 | 60.0167 | 34.5 | 10.2349 | 20.7782 | 60.0398 | 21 | 10.2302 | 20.7974 | 60.0282 | 21 | 10.2401 | 34.1363 | 59.9879 | 34.3072
10.2486 | 47.5324 | 59.9764 | 48 | 10.2445 | 34.1018 | 60.0167 | 34.5 | 10.2432 | 20.7782 | 60.0398 | 21 | 10.2385 | 20.7974 | 60.0282 | 21 | 10.2484 | 34.1384 | 59.9879 | 34.3047
10.2569 | 47.5324 | 59.9764 | 48 | 10.2528 | 34.1027 | 60.0167 | 34.5 | 10.2516 | 20.7782 | 60.0398 | 21 | 10.2469 | 20.7973 | 60.0282 | 21 | 10.2568 | 34.1384 | 59.9879 | 34.3022
10.2653 | 47.5324 | 59.9764 | 48 | 10.2612 | 34.1027 | 60.0167 | 34.5 | 10.2599 | 20.7782 | 60.0398 | 21 | 10.2552 | 20.7973 | 60.0282 | 21 | 10.2651 | 34.1384 | 59.9879 | 34.2997
10.2736 | 47.5324 | 59.9764 | 48 | 10.2695 | 34.1068 | 60.0167 | 34.5 | 10.2682 | 20.7782 | 60.0398 | 21 | 10.2635 | 20.799 | 60.0282 | 21 | 10.2734 | 34.1384 | 59.9879 | 34.2972
10.282 | 47.5346 | 59.9764 | 48 | 10.2778 | 34.1068 | 60.0167 | 34.5 | 10.2765 | 20.7782 | 60.0398 | 21 | 10.2719 | 20.799 | 60.0282 | 21 | 10.2819 | 34.142 | 59.9879 | 34.2947
10.2903 | 47.5346 | 59.9764 | 48 | 10.2862 | 34.1068 | 60.0167 | 34.5 | 10.2849 | 20.7756 | 60.0398 | 21 | 10.2802 | 20.799 | 60.0282 | 21 | 10.2902 | 34.142 | 59.9879 | 34.2922
10.2986 | 47.5346 | 59.9764 | 48 | 10.2945 | 34.1068 | 60.0167 | 34.5 | 10.2932 | 20.7756 | 60.0398 | 21 | 10.2885 | 20.799 | 60.0282 | 21 | 10.2985 | 34.1387 | 59.9879 | 34.2897
10.307 | 47.5346 | 59.9764 | 48 | 10.3028 | 34.1086 | 60.0167 | 34.5 | 10.3015 | 20.7756 | 60.0398 | 21 | 10.2968 | 20.8005 | 60.0282 | 21 | 10.3068 | 34.1387 | 59.9879 | 34.2872
10.3153 | 47.5346 | 59.9764 | 48 | 10.3112 | 34.1086 | 60.0167 | 34.5 | 10.3098 | 20.7756 | 60.0398 | 21 | 10.3052 | 20.8005 | 60.0282 | 21 | 10.3152 | 34.1387 | 59.9879 | 34.2847
10.3236 | 47.5346 | 59.9764 | 48 | 10.3195 | 34.1086 | 60.0167 | 34.5 | 10.3182 | 20.7756 | 60.0398 | 21 | 10.3135 | 20.8005 | 60.0282 | 21 | 10.3235 | 34.1387 | 59.9879 | 34.2822
10.332 | 47.5332 | 59.9764 | 48 | 10.3278 | 34.1086 | 60.0167 | 34.5 | 10.3265 | 20.7756 | 60.0398 | 21 | 10.3218 | 20.8005 | 60.0282 | 21 | 10.3318 | 34.1387 | 59.9879 | 34.2797
10.3403 | 47.5332 | 59.9764 | 48 | 10.3362 | 34.1092 | 60.0167 | 34.5 | 10.3348 | 20.7756 | 60.0398 | 21 | 10.3302 | 20.8005 | 60.0282 | 21 | 10.3402 | 34.1387 | 59.9879 | 34.2772
10.3486 | 47.5332 | 59.9764 | 48 | 10.3445 | 34.1092 | 60.0167 | 34.5 | 10.3431 | 20.7756 | 60.0398 | 21 | 10.3385 | 20.8005 | 60.0282 | 21 | 10.3485 | 34.1385 | 59.9879 | 34.2747
10.357 | 47.5332 | 59.9764 | 48 | 10.3528 | 34.1092 | 60.0167 | 34.5 | 10.3515 | 20.7756 | 60.0398 | 21 | 10.3468 | 20.8005 | 60.0282 | 21 | 10.3568 | 34.1385 | 59.9879 | 34.2722
10.3653 | 47.5245 | 59.9764 | 48 | 10.3611 | 34.1092 | 60.0167 | 34.5 | 10.3598 | 20.7756 | 60.0398 | 21 | 10.3551 | 20.8005 | 60.0282 | 21 | 10.3651 | 34.1385 | 59.9879 | 34.2697
10.3737 | 47.5245 | 59.9764 | 48 | 10.3695 | 34.1055 | 60.0167 | 34.5 | 10.3681 | 20.7756 | 60.0398 | 21 | 10.3635 | 20.8005 | 60.0282 | 21 | 10.3735 | 34.1385 | 59.9879 | 34.2672
10.382 | 47.5284 | 59.9764 | 48 | 10.3778 | 34.1055 | 60.0167 | 34.5 | 10.3765 | 20.7756 | 60.0398 | 21 | 10.3718 | 20.8005 | 60.0282 | 21 | 10.3818 | 34.1385 | 59.9879 | 34.2647
10.3903 | 47.5284 | 59.9764 | 48 | 10.3861 | 34.1055 | 60.0167 | 34.5 | 10.3848 | 20.7733 | 60.0398 | 21 | 10.3801 | 20.8005 | 60.0282 | 21 | 10.3901 | 34.1385 | 59.9879 | 34.2622
10.3987 | 47.5284 | 59.9764 | 48 | 10.3945 | 34.1055 | 60.0167 | 34.5 | 10.3931 | 20.7733 | 60.0398 | 21 | 10.3885 | 20.8005 | 60.0282 | 21 | 10.3986 | 34.1205 | 59.9879 | 34.2597
10.407 | 47.5284 | 59.9764 | 48 | 10.4028 | 34.0957 | 60.0167 | 34.5 | 10.4014 | 20.7733 | 60.0398 | 21 | 10.3968 | 20.8005 | 60.0282 | 21 | 10.4069 | 34.1205 | 59.9879 | 34.2572
10.4153 | 47.5284 | 59.9764 | 48 | 10.4111 | 34.0957 | 60.0167 | 34.5 | 10.4098 | 20.7733 | 60.0398 | 21 | 10.4051 | 20.8005 | 60.0282 | 21 | 10.4152 | 34.1169 | 59.9879 | 34.2547
10.4237 | 47.5284 | 59.9764 | 48 | 10.4195 | 34.0957 | 60.0167 | 34.5 | 10.4181 | 20.7713 | 60.0398 | 21 | 10.4135 | 20.8002 | 60.0282 | 21 | 10.4235 | 34.1169 | 59.9879 | 34.2522
10.432 | 47.5298 | 59.9764 | 48 | 10.4278 | 34.0957 | 60.0167 | 34.5 | 10.4264 | 20.7713 | 60.0398 | 21 | 10.4218 | 20.8002 | 60.0282 | 21 | 10.4319 | 34.1084 | 59.9879 | 34.2497
10.4403 | 47.5298 | 59.9764 | 48 | 10.4361 | 34.1229 | 60.0167 | 34.5 | 10.4348 | 20.7713 | 60.0398 | 21 | 10.4301 | 20.8002 | 60.0282 | 21 | 10.4402 | 34.1084 | 59.9879 | 34.2472
10.4487 | 47.5298 | 59.9764 | 48 | 10.4445 | 34.1229 | 60.0167 | 34.5 | 10.4431 | 20.7713 | 60.0398 | 21 | 10.4384 | 20.8002 | 60.0282 | 21 | 10.4485 | 34.1084 | 59.9879 | 34.2447
10.457 | 47.5298 | 59.9764 | 48 | 10.4528 | 34.1229 | 60.0167 | 34.5 | 10.4514 | 20.7713 | 60.0398 | 21 | 10.4468 | 20.8002 | 60.0282 | 21 | 10.4568 | 34.1084 | 59.9879 | 34.2422
10.4653 | 47.5298 | 59.9764 | 48 | 10.4611 | 34.1229 | 60.0167 | 34.5 | 10.4597 | 20.7713 | 60.0398 | 21 | 10.4551 | 20.8002 | 60.0282 | 21 | 10.4652 | 34.1084 | 59.9879 | 34.2397
10.4737 | 47.5298 | 59.9764 | 48 | 10.4695 | 34.1289 | 60.0167 | 34.5 | 10.4681 | 20.7721 | 60.0398 | 21 | 10.4634 | 20.8002 | 60.0282 | 21 | 10.4735 | 34.1084 | 59.9879 | 34.2372
10.482 | 47.5284 | 59.9764 | 48 | 10.4778 | 34.1289 | 60.0167 | 34.5 | 10.4764 | 20.7721 | 60.0398 | 21 | 10.4718 | 20.8002 | 60.0282 | 21 | 10.4818 | 34.1084 | 59.9879 | 34.2347
10.4904 | 47.5284 | 59.9764 | 48 | 10.4861 | 34.1308 | 60.0167 | 34.5 | 10.4847 | 20.7721 | 60.0398 | 21 | 10.4801 | 20.8002 | 60.0282 | 21 | 10.4902 | 34.1084 | 59.9879 | 34.2322
10.4987 | 47.5284 | 59.9764 | 48 | 10.4944 | 34.1308 | 60.0167 | 34.5 | 10.493 | 20.7721 | 60.0398 | 21 | 10.4884 | 20.8002 | 60.0282 | 21 | 10.4985 | 34.1084 | 59.9879 | 34.2297
10.507 | 47.5284 | 59.9764 | 48 | 10.5028 | 34.1629 | 60.0167 | 34.5 | 10.5014 | 20.7721 | 60.0398 | 21 | 10.4967 | 20.8002 | 60.0282 | 21 | 10.5068 | 34.1084 | 59.9879 | 34.2272
10.5154 | 47.5284 | 59.9764 | 48 | 10.5111 | 34.1629 | 60.0167 | 34.5 | 10.5097 | 20.7721 | 60.0398 | 21 | 10.5051 | 20.8002 | 60.0282 | 21 | 10.5151 | 34.1109 | 59.9879 | 34.2247
10.5237 | 47.5284 | 59.9764 | 48 | 10.5194 | 34.1629 | 60.0167 | 34.5 | 10.518 | 20.7728 | 60.0398 | 21 | 10.5134 | 20.8002 | 60.0282 | 21 | 10.5236 | 34.1109 | 59.9879 | 34.2222
10.532 | 47.5284 | 59.9764 | 48 | 10.5278 | 34.1629 | 60.0167 | 34.5 | 10.5264 | 20.7728 | 60.0398 | 21 | 10.5217 | 20.8002 | 60.0282 | 21 | 10.5319 | 34.1109 | 59.9879 | 34.2197
10.5404 | 47.5284 | 59.9764 | 48 | 10.5361 | 34.1629 | 60.0167 | 34.5 | 10.5347 | 20.7728 | 60.0398 | 21 | 10.5301 | 20.8034 | 60.0282 | 21 | 10.5402 | 34.1109 | 59.9879 | 34.2172
10.5487 | 47.5284 | 59.9764 | 48 | 10.5444 | 34.1629 | 60.0167 | 34.5 | 10.543 | 20.7728 | 60.0398 | 21 | 10.5384 | 20.8034 | 60.0282 | 21 | 10.5486 | 34.1097 | 59.9879 | 34.2147
10.5571 | 47.5284 | 59.9764 | 48 | 10.5527 | 34.161 | 60.0167 | 34.5 | 10.5513 | 20.7781 | 60.0398 | 21 | 10.5467 | 20.8034 | 60.0282 | 21 | 10.5569 | 34.1097 | 59.9879 | 34.2122
10.5654 | 47.5284 | 59.9764 | 48 | 10.5611 | 34.161 | 60.0167 | 34.5 | 10.5597 | 20.7781 | 60.0398 | 21 | 10.5551 | 20.8034 | 60.0282 | 21 | 10.5652 | 34.1097 | 59.9879 | 34.2097
10.5737 | 47.5284 | 59.9764 | 48 | 10.5694 | 34.1632 | 60.0167 | 34.5 | 10.568 | 20.7781 | 60.0398 | 21 | 10.5634 | 20.8049 | 60.0282 | 21 | 10.5735 | 34.1097 | 59.9879 | 34.2072
10.5821 | 47.5239 | 59.9764 | 48 | 10.5777 | 34.1632 | 60.0167 | 34.5 | 10.5763 | 20.7781 | 60.0398 | 21 | 10.5717 | 20.8049 | 60.0282 | 21 | 10.5819 | 34.1118 | 59.9879 | 34.2047
10.5904 | 47.5239 | 59.9764 | 48 | 10.5861 | 34.1632 | 60.0167 | 34.5 | 10.5847 | 20.7781 | 60.0398 | 21 | 10.58 | 20.8049 | 60.0282 | 21 | 10.5902 | 34.1118 | 59.9879 | 34.2022
10.5987 | 47.5239 | 59.9764 | 48 | 10.5944 | 34.1632 | 60.0167 | 34.5 | 10.593 | 20.7781 | 60.0398 | 21 | 10.5884 | 20.8049 | 60.0282 | 21 | 10.5985 | 34.1118 | 59.9879 | 34.1997
10.6071 | 47.5239 | 59.9764 | 48 | 10.6027 | 34.1632 | 60.0167 | 34.5 | 10.6013 | 20.7781 | 60.0398 | 21 | 10.5967 | 20.8049 | 60.0282 | 21 | 10.6069 | 34.1118 | 59.9879 | 34.1972
10.6154 | 47.5239 | 59.9764 | 48 | 10.6111 | 34.1632 | 60.0167 | 34.5 | 10.6096 | 20.7781 | 60.0398 | 21 | 10.605 | 20.8049 | 60.0282 | 21 | 10.6152 | 34.1118 | 59.9879 | 34.1947
10.6237 | 47.5239 | 59.9764 | 48 | 10.6194 | 34.1642 | 60.0167 | 34.5 | 10.618 | 20.7763 | 60.0398 | 21 | 10.6134 | 20.8049 | 60.0282 | 21 | 10.6235 | 34.1118 | 59.9879 | 34.1922
10.6321 | 47.5239 | 59.9764 | 48 | 10.6277 | 34.1642 | 60.0167 | 34.5 | 10.6263 | 20.7763 | 60.0398 | 21 | 10.6217 | 20.8049 | 60.0282 | 21 | 10.6318 | 34.1087 | 59.9879 | 34.1897
10.6404 | 47.5239 | 59.9764 | 48 | 10.636 | 34.1656 | 60.0167 | 34.5 | 10.6346 | 20.7763 | 60.0398 | 21 | 10.63 | 20.8049 | 60.0282 | 21 | 10.6403 | 34.1087 | 59.9879 | 34.1872
10.6488 | 47.5239 | 59.9764 | 48 | 10.6444 | 34.1656 | 60.0167 | 34.5 | 10.6429 | 20.7763 | 60.0398 | 21 | 10.6383 | 20.8049 | 60.0282 | 21 | 10.6486 | 34.1087 | 59.9879 | 34.1847
10.6571 | 47.5239 | 59.9764 | 48 | 10.6527 | 34.1633 | 60.0167 | 34.5 | 10.6513 | 20.777 | 60.0398 | 21 | 10.6467 | 20.8049 | 60.0282 | 21 | 10.6569 | 34.1087 | 59.9879 | 34.1822
10.6654 | 47.5239 | 59.9764 | 48 | 10.661 | 34.1633 | 60.0167 | 34.5 | 10.6596 | 20.777 | 60.0398 | 21 | 10.655 | 20.8049 | 60.0282 | 21 | 10.6653 | 34.1098 | 59.9879 | 34.1797
10.6738 | 47.5239 | 59.9764 | 48 | 10.6694 | 34.1633 | 60.0167 | 34.5 | 10.6679 | 20.777 | 60.0398 | 21 | 10.6633 | 20.8049 | 60.0282 | 21 | 10.6736 | 34.1098 | 59.9879 | 34.1772
10.6821 | 47.5239 | 59.9764 | 48 | 10.6777 | 34.1633 | 60.0167 | 34.5 | 10.6763 | 20.777 | 60.0398 | 21 | 10.6717 | 20.8049 | 60.0282 | 21 | 10.6819 | 34.1098 | 59.9879 | 34.1747
10.6904 | 47.5239 | 59.9764 | 48 | 10.686 | 34.1644 | 60.0167 | 34.5 | 10.6846 | 20.777 | 60.0398 | 21 | 10.68 | 20.8049 | 60.0282 | 21 | 10.6902 | 34.1098 | 59.9879 | 34.1722
10.6988 | 47.5239 | 59.9764 | 48 | 10.6944 | 34.1644 | 60.0167 | 34.5 | 10.6929 | 20.777 | 60.0398 | 21 | 10.6883 | 20.8049 | 60.0282 | 21 | 10.6986 | 34.1098 | 59.9879 | 34.1697
10.7071 | 47.5239 | 59.9764 | 48 | 10.7027 | 34.1644 | 60.0167 | 34.5 | 10.7012 | 20.7735 | 60.0398 | 21 | 10.6967 | 20.8049 | 60.0282 | 21 | 10.7069 | 34.1098 | 59.9879 | 34.1672
10.7155 | 47.5239 | 59.9764 | 48 | 10.711 | 34.1644 | 60.0167 | 34.5 | 10.7096 | 20.7735 | 60.0398 | 21 | 10.705 | 20.8049 | 60.0282 | 21 | 10.7152 | 34.1083 | 59.9879 | 34.1647
10.7238 | 47.5239 | 59.9764 | 48 | 10.7194 | 34.1638 | 60.0167 | 34.5 | 10.7179 | 20.7735 | 60.0398 | 21 | 10.7133 | 20.8049 | 60.0282 | 21 | 10.7235 | 34.1083 | 59.9879 | 34.1622
10.7321 | 47.5239 | 59.9764 | 48 | 10.7277 | 34.1638 | 60.0167 | 34.5 | 10.7262 | 20.7735 | 60.0398 | 21 | 10.7216 | 20.8049 | 60.0282 | 21 | 10.7319 | 34.1311 | 59.9879 | 34.1597
10.7405 | 47.5239 | 59.9764 | 48 | 10.736 | 34.1682 | 60.0167 | 34.5 | 10.7346 | 20.7735 | 60.0398 | 21 | 10.73 | 20.8047 | 60.0282 | 21 | 10.7402 | 34.1311 | 59.9879 | 34.1572
10.7488 | 47.525 | 59.9764 | 48 | 10.7444 | 34.1682 | 60.0167 | 34.5 | 10.7429 | 20.7735 | 60.0398 | 21 | 10.7383 | 20.8047 | 60.0282 | 21 | 10.7485 | 34.1264 | 59.9879 | 34.1547
10.7571 | 47.525 | 59.9764 | 48 | 10.7527 | 34.1639 | 60.0167 | 34.5 | 10.7512 | 20.7719 | 60.0398 | 21 | 10.7466 | 20.8047 | 60.0282 | 21 | 10.757 | 34.1264 | 59.9879 | 34.1522
10.7655 | 47.525 | 59.9764 | 48 | 10.761 | 34.1639 | 60.0167 | 34.5 | 10.7596 | 20.7719 | 60.0398 | 21 | 10.7549 | 20.8047 | 60.0282 | 21 | 10.7653 | 34.1262 | 59.9879 | 34.1497
10.7738 | 47.525 | 59.9764 | 48 | 10.7693 | 34.1639 | 60.0167 | 34.5 | 10.7679 | 20.7631 | 60.0398 | 21 | 10.7633 | 20.8047 | 60.0282 | 21 | 10.7736 | 34.1262 | 59.9879 | 34.1472
10.7822 | 47.5149 | 59.9764 | 48 | 10.7777 | 34.1639 | 60.0167 | 34.5 | 10.7762 | 20.7631 | 60.0398 | 21 | 10.7716 | 20.8047 | 60.0282 | 21 | 10.7819 | 34.1262 | 59.9879 | 34.1447
10.7905 | 47.5149 | 59.9764 | 48 | 10.786 | 34.1631 | 60.0167 | 34.5 | 10.7845 | 20.7691 | 60.0398 | 21 | 10.7799 | 20.8047 | 60.0282 | 21 | 10.7903 | 34.1262 | 59.9879 | 34.1422
10.7988 | 47.5149 | 59.9764 | 48 | 10.7943 | 34.1631 | 60.0167 | 34.5 | 10.7928 | 20.7691 | 60.0398 | 21 | 10.7883 | 20.8047 | 60.0282 | 21 | 10.7986 | 34.1322 | 59.9879 | 34.1397
10.8072 | 47.5149 | 59.9764 | 48 | 10.8027 | 34.1631 | 60.0167 | 34.5 | 10.8012 | 20.7691 | 60.0398 | 21 | 10.7966 | 20.8047 | 60.0282 | 21 | 10.8069 | 34.1322 | 59.9879 | 34.1372
10.8155 | 47.5149 | 59.9764 | 48 | 10.811 | 34.1631 | 60.0167 | 34.5 | 10.8095 | 20.7691 | 60.0398 | 21 | 10.8049 | 20.8047 | 60.0282 | 21 | 10.8153 | 34.1313 | 59.9879 | 34.1347
10.8238 | 47.5149 | 59.9764 | 48 | 10.8193 | 34.1589 | 60.0167 | 34.5 | 10.8178 | 20.7702 | 60.0398 | 21 | 10.8133 | 20.8047 | 60.0282 | 21 | 10.8236 | 34.1313 | 59.9879 | 34.1322
10.8322 | 47.5149 | 59.9764 | 48 | 10.8277 | 34.1589 | 60.0167 | 34.5 | 10.8262 | 20.7702 | 60.0398 | 21 | 10.8216 | 20.8047 | 60.0282 | 21 | 10.8319 | 34.1313 | 59.9879 | 34.1297
10.8405 | 47.5149 | 59.9764 | 48 | 10.836 | 34.1589 | 60.0167 | 34.5 | 10.8345 | 20.7702 | 60.0398 | 21 | 10.8299 | 20.8047 | 60.0282 | 21 | 10.8402 | 34.1313 | 59.9879 | 34.1272
10.8488 | 47.5149 | 59.9764 | 48 | 10.8443 | 34.1589 | 60.0167 | 34.5 | 10.8428 | 20.7702 | 60.0398 | 21 | 10.8383 | 20.8047 | 60.0282 | 21 | 10.8486 | 34.1313 | 59.9879 | 34.1247
10.8572 | 47.5149 | 59.9764 | 48 | 10.8527 | 34.1444 | 60.0167 | 34.5 | 10.8511 | 20.7702 | 60.0398 | 21 | 10.8466 | 20.8047 | 60.0282 | 21 | 10.8569 | 34.1313 | 59.9879 | 34.1222
10.8655 | 47.5151 | 59.9764 | 48 | 10.861 | 34.1444 | 60.0167 | 34.5 | 10.8595 | 20.7702 | 60.0398 | 21 | 10.8549 | 20.8047 | 60.0282 | 21 | 10.8652 | 34.1341 | 59.9879 | 34.1197
10.8739 | 47.5151 | 59.9764 | 48 | 10.8693 | 34.1477 | 60.0167 | 34.5 | 10.8678 | 20.7692 | 60.0398 | 21 | 10.8633 | 20.8047 | 60.0282 | 21 | 10.8737 | 34.1341 | 59.9879 | 34.1172
10.8822 | 47.5151 | 59.9764 | 48 | 10.8777 | 34.1477 | 60.0167 | 34.5 | 10.8761 | 20.7692 | 60.0398 | 21 | 10.8716 | 20.8047 | 60.0282 | 21 | 10.882 | 34.1309 | 59.9879 | 34.1147
10.8905 | 47.5151 | 59.9764 | 48 | 10.886 | 34.1487 | 60.0167 | 34.5 | 10.8845 | 20.7692 | 60.0398 | 21 | 10.8799 | 20.8047 | 60.0282 | 21 | 10.8903 | 34.1309 | 59.9879 | 34.1122
10.8989 | 47.5151 | 59.9764 | 48 | 10.8943 | 34.1487 | 60.0167 | 34.5 | 10.8928 | 20.7692 | 60.0398 | 21 | 10.8882 | 20.8047 | 60.0282 | 21 | 10.8986 | 34.1309 | 59.9879 | 34.1097
10.9072 | 47.5151 | 59.9764 | 48 | 10.9026 | 34.1487 | 60.0167 | 34.5 | 10.9011 | 20.7692 | 60.0398 | 21 | 10.8965 | 20.8302 | 60.0282 | 21 | 10.907 | 34.1309 | 59.9879 | 34.1072
10.9155 | 47.5151 | 59.9764 | 48 | 10.911 | 34.1487 | 60.0167 | 34.5 | 10.9094 | 20.7692 | 60.0398 | 21 | 10.9049 | 20.8302 | 60.0282 | 21 | 10.9153 | 34.1225 | 59.9879 | 34.1047
10.9239 | 47.5151 | 59.9764 | 48 | 10.9193 | 34.1483 | 60.0167 | 34.5 | 10.9178 | 20.7692 | 60.0398 | 21 | 10.9132 | 20.8302 | 60.0282 | 21 | 10.9236 | 34.1225 | 59.9879 | 34.1022
10.9322 | 47.5151 | 59.9764 | 48 | 10.9276 | 34.1483 | 60.0167 | 34.5 | 10.9261 | 20.7692 | 60.0398 | 21 | 10.9215 | 20.8302 | 60.0282 | 21 | 10.9319 | 34.1228 | 59.9879 | 34.0997
10.9405 | 47.5151 | 59.9764 | 48 | 10.936 | 34.1461 | 60.0167 | 34.5 | 10.9344 | 20.7704 | 60.0398 | 21 | 10.9299 | 20.8302 | 60.0282 | 21 | 10.9403 | 34.1228 | 59.9879 | 34.0972
10.9489 | 47.5151 | 59.9764 | 48 | 10.9443 | 34.1461 | 60.0167 | 34.5 | 10.9427 | 20.7704 | 60.0398 | 21 | 10.9382 | 20.8302 | 60.0282 | 21 | 10.9486 | 34.1316 | 59.9879 | 34.0947
10.9572 | 47.5151 | 59.9764 | 48 | 10.9526 | 34.1394 | 60.0167 | 34.5 | 10.9511 | 20.7704 | 60.0398 | 21 | 10.9465 | 20.8264 | 60.0282 | 21 | 10.9569 | 34.1316 | 59.9879 | 34.0922
10.9655 | 47.5151 | 59.9764 | 48 | 10.961 | 34.1394 | 60.0167 | 34.5 | 10.9594 | 20.7704 | 60.0398 | 21 | 10.9549 | 20.8264 | 60.0282 | 21 | 10.9653 | 34.1349 | 59.9879 | 34.0897
10.9739 | 47.5151 | 59.9764 | 48 | 10.9693 | 34.1394 | 60.0167 | 34.5 | 10.9677 | 20.7704 | 60.0398 | 21 | 10.9632 | 20.8264 | 60.0282 | 21 | 10.9736 | 34.1349 | 59.9879 | 34.0872
10.9822 | 47.5151 | 59.9764 | 48 | 10.9776 | 34.1394 | 60.0167 | 34.5 | 10.9761 | 20.7704 | 60.0398 | 21 | 10.9715 | 20.8264 | 60.0282 | 21 | 10.9819 | 34.1349 | 59.9879 | 34.0847
10.9906 | 47.5151 | 59.9764 | 48 | 10.986 | 34.1394 | 60.0167 | 34.5 | 10.9844 | 20.7712 | 60.0398 | 21 | 10.9799 | 20.8264 | 60.0282 | 21 | 10.9902 | 34.1349 | 59.9879 | 34.0822
10.9989 | 47.5151 | 59.9764 | 48 | 10.9943 | 34.1394 | 60.0167 | 34.5 | 10.9927 | 20.7712 | 60.0398 | 21 | 10.9882 | 20.8264 | 60.0282 | 21 | 10.9987 | 34.1349 | 59.9879 | 34.0797
11.0072 | 47.5151 | 59.9764 | 48 | 11.0026 | 34.1394 | 60.0167 | 34.5 | 11.001 | 20.7694 | 60.0398 | 21 | 10.9965 | 20.8264 | 60.0282 | 21 | 11.007 | 34.1349 | 59.9879 | 34.0772
11.0156 | 47.5151 | 59.9764 | 48 | 11.011 | 34.1394 | 60.0167 | 34.5 | 11.0094 | 20.7694 | 60.0398 | 21 | 11.0049 | 20.8264 | 60.0282 | 21 | 11.0153 | 34.1392 | 59.9879 | 34.0747
11.0239 | 47.5151 | 59.9764 | 48 | 11.0193 | 34.1413 | 60.0167 | 34.5 | 11.0177 | 20.7694 | 60.0398 | 21 | 11.0132 | 20.8264 | 60.0282 | 21 | 11.0237 | 34.1392 | 59.9879 | 34.0722
11.0322 | 47.5151 | 59.9764 | 48 | 11.0276 | 34.1413 | 60.0167 | 34.5 | 11.026 | 20.7694 | 60.0398 | 21 | 11.0215 | 20.8264 | 60.0282 | 21 | 11.032 | 34.1523 | 59.9879 | 34.0697
11.0406 | 47.5151 | 59.9764 | 48 | 11.0359 | 34.1403 | 60.0167 | 34.5 | 11.0344 | 20.7674 | 60.0398 | 21 | 11.0298 | 20.8264 | 60.0282 | 21 | 11.0403 | 34.1523 | 59.9879 | 34.0672
11.0489 | 47.515 | 59.9764 | 48 | 11.0443 | 34.1403 | 60.0167 | 34.5 | 11.0427 | 20.7674 | 60.0398 | 21 | 11.0381 | 20.8264 | 60.0282 | 21 | 11.0486 | 34.1523 | 59.9879 | 34.0647
11.0573 | 47.515 | 59.9764 | 48 | 11.0526 | 34.1399 | 60.0167 | 34.5 | 11.051 | 20.7835 | 60.0398 | 21 | 11.0465 | 20.8264 | 60.0282 | 21 | 11.057 | 34.1523 | 59.9879 | 34.0622
11.0656 | 47.515 | 59.9764 | 48 | 11.0609 | 34.1399 | 60.0167 | 34.5 | 11.0593 | 20.7835 | 60.0398 | 21 | 11.0548 | 20.8264 | 60.0282 | 21 | 11.0653 | 34.1499 | 59.9879 | 34.0597
11.0739 | 47.515 | 59.9764 | 48 | 11.0693 | 34.1399 | 60.0167 | 34.5 | 11.0677 | 20.7835 | 60.0398 | 21 | 11.0631 | 20.8264 | 60.0282 | 21 | 11.0736 | 34.1499 | 59.9879 | 34.0572
11.0823 | 47.515 | 59.9764 | 48 | 11.0776 | 34.1399 | 60.0167 | 34.5 | 11.076 | 20.7835 | 60.0398 | 21 | 11.0715 | 20.8264 | 60.0282 | 21 | 11.082 | 34.1494 | 59.9879 | 34.0547
11.0906 | 47.515 | 59.9764 | 48 | 11.0859 | 34.1412 | 60.0167 | 34.5 | 11.0843 | 20.781 | 60.0398 | 21 | 11.0798 | 20.8264 | 60.0282 | 21 | 11.0903 | 34.1494 | 59.9879 | 34.0522
11.0989 | 47.515 | 59.9764 | 48 | 11.0943 | 34.1412 | 60.0167 | 34.5 | 11.0927 | 20.781 | 60.0398 | 21 | 11.0881 | 20.8264 | 60.0282 | 21 | 11.0986 | 34.1494 | 59.9879 | 34.0495
11.1073 | 47.515 | 59.9764 | 48 | 11.1026 | 34.1461 | 60.0167 | 34.5 | 11.101 | 20.781 | 60.0398 | 21 | 11.0965 | 20.8236 | 60.0282 | 21 | 11.1069 | 34.1494 | 59.9879 | 34.0458
11.1156 | 47.515 | 59.9764 | 48 | 11.1109 | 34.1461 | 60.0167 | 34.5 | 11.1093 | 20.781 | 60.0398 | 21 | 11.1048 | 20.8236 | 60.0282 | 21 | 11.1154 | 34.1525 | 59.9879 | 34.042
11.1239 | 47.515 | 59.9764 | 48 | 11.1193 | 34.174 | 60.0167 | 34.5 | 11.1176 | 20.782 | 60.0398 | 21 | 11.1131 | 20.8236 | 60.0282 | 21 | 11.1237 | 34.1525 | 59.9879 | 34.0383
11.1323 | 47.515 | 59.9764 | 48 | 11.1276 | 34.174 | 60.0167 | 34.5 | 11.1259 | 20.782 | 60.0398 | 21 | 11.1215 | 20.8236 | 60.0282 | 21 | 11.132 | 34.1605 | 59.9879 | 34.0345
11.1406 | 47.515 | 59.9764 | 48 | 11.1359 | 34.1739 | 60.0167 | 34.5 | 11.1343 | 20.7817 | 60.0398 | 21 | 11.1298 | 20.8236 | 60.0282 | 21 | 11.1403 | 34.1605 | 59.9879 | 34.0308
11.149 | 47.515 | 59.9764 | 48 | 11.1443 | 34.1739 | 60.0167 | 34.5 | 11.1426 | 20.7817 | 60.0398 | 21 | 11.1381 | 20.8236 | 60.0282 | 21 | 11.1487 | 34.1605 | 59.9879 | 34.027
11.1573 | 47.515 | 59.9764 | 48 | 11.1526 | 34.1788 | 60.0167 | 34.5 | 11.1509 | 20.7817 | 60.0398 | 21 | 11.1465 | 20.8236 | 60.0282 | 21 | 11.157 | 34.1605 | 59.9879 | 34.0233
11.1656 | 47.515 | 59.9764 | 48 | 11.1609 | 34.1788 | 60.0167 | 34.5 | 11.1593 | 20.7817 | 60.0398 | 21 | 11.1548 | 20.8236 | 60.0282 | 21 | 11.1653 | 34.158 | 59.9879 | 34.0195
11.174 | 47.515 | 59.9764 | 48 | 11.1693 | 34.1788 | 60.0167 | 34.5 | 11.1676 | 20.7817 | 60.0398 | 21 | 11.1631 | 20.8236 | 60.0282 | 21 | 11.1737 | 34.158 | 59.9879 | 34.0158
11.1823 | 47.514 | 59.9764 | 48 | 11.1776 | 34.1788 | 60.0167 | 34.5 | 11.1759 | 20.7817 | 60.0398 | 21 | 11.1714 | 20.8236 | 60.0282 | 21 | 11.182 | 34.155 | 59.9879 | 34.012
11.1906 | 47.514 | 59.9764 | 48 | 11.1859 | 34.208 | 60.0167 | 34.5 | 11.1843 | 20.7797 | 60.0398 | 21 | 11.1797 | 20.8236 | 60.0282 | 21 | 11.1903 | 34.155 | 59.9879 | 34.0083
11.199 | 47.514 | 59.9764 | 48 | 11.1942 | 34.208 | 60.0167 | 34.5 | 11.1926 | 20.7797 | 60.0398 | 21 | 11.1881 | 20.8236 | 60.0282 | 21 | 11.1986 | 34.155 | 59.9821 | 34.0045
11.2073 | 47.514 | 59.9764 | 48 | 11.2026 | 34.208 | 60.0167 | 34.5 | 11.2009 | 20.7783 | 60.0398 | 21 | 11.1964 | 20.8236 | 60.0282 | 21 | 11.207 | 34.155 | 59.9821 | 34.0008
11.2157 | 47.514 | 59.9764 | 48 | 11.2109 | 34.208 | 60.0167 | 34.5 | 11.2092 | 20.7783 | 60.0398 | 21 | 11.2047 | 20.8236 | 60.0282 | 21 | 11.2153 | 34.1529 | 59.9821 | 33.997
11.224 | 47.514 | 59.9764 | 48 | 11.2192 | 34.2127 | 60.0167 | 34.5 | 11.2176 | 20.7777 | 60.0398 | 21 | 11.2131 | 20.8236 | 60.0282 | 21 | 11.2236 | 34.1529 | 59.9821 | 33.9933
11.2323 | 47.514 | 59.9764 | 48 | 11.2276 | 34.2127 | 60.0167 | 34.5 | 11.2259 | 20.7777 | 60.0398 | 21 | 11.2214 | 20.8236 | 60.0282 | 21 | 11.2321 | 34.1115 | 59.9821 | 33.9895
11.2407 | 47.514 | 59.9764 | 48 | 11.2359 | 34.2127 | 60.0167 | 34.5 | 11.2342 | 20.7778 | 60.0398 | 21 | 11.2297 | 20.8236 | 60.0282 | 21 | 11.2404 | 34.1115 | 59.9821 | 33.9858
11.249 | 47.514 | 59.9764 | 48 | 11.2442 | 34.2127 | 60.0167 | 34.5 | 11.2426 | 20.7778 | 60.0398 | 21 | 11.2381 | 20.8236 | 60.0282 | 21 | 11.2487 | 34.0587 | 59.9821 | 33.982
11.2573 | 47.514 | 59.9764 | 48 | 11.2526 | 34.2139 | 60.0167 | 34.5 | 11.2509 | 20.7788 | 60.0398 | 21 | 11.2464 | 20.8236 | 60.0282 | 21 | 11.257 | 34.0587 | 59.9821 | 33.9783
11.2657 | 47.514 | 59.9764 | 48 | 11.2609 | 34.2139 | 60.0167 | 34.5 | 11.2592 | 20.7788 | 60.0398 | 21 | 11.2547 | 20.8236 | 60.0282 | 21 | 11.2654 | 34.0584 | 59.9821 | 33.9745
11.274 | 47.514 | 59.9764 | 48 | 11.2692 | 34.2139 | 60.0167 | 34.5 | 11.2675 | 20.7772 | 60.034 | 21 | 11.2631 | 20.8234 | 60.0282 | 21 | 11.2737 | 34.0584 | 59.9821 | 33.9708
11.2823 | 47.514 | 59.9764 | 48 | 11.2776 | 34.2139 | 60.0167 | 34.5 | 11.2758 | 20.7772 | 60.034 | 21 | 11.2714 | 20.8234 | 60.0282 | 21 | 11.282 | 34.0585 | 59.9821 | 33.967
11.2907 | 47.514 | 59.9764 | 48 | 11.2859 | 34.2155 | 60.0167 | 34.5 | 11.2842 | 20.7772 | 60.034 | 21 | 11.2797 | 20.8234 | 60.0282 | 21 | 11.2904 | 34.0585 | 59.9821 | 33.9633
11.299 | 47.5125 | 59.9764 | 48 | 11.2942 | 34.2155 | 60.0167 | 34.5 | 11.2925 | 20.7772 | 60.034 | 21 | 11.288 | 20.8234 | 60.0282 | 21 | 11.2987 | 34.0619 | 59.9821 | 33.9595
11.3074 | 47.5125 | 59.9764 | 48 | 11.3026 | 34.2118 | 60.0167 | 34.5 | 11.3008 | 20.777 | 60.034 | 21 | 11.2964 | 20.8234 | 60.0282 | 21 | 11.307 | 34.0619 | 59.9821 | 33.9558
11.3157 | 47.5125 | 59.9764 | 48 | 11.3109 | 34.2118 | 60.0167 | 34.5 | 11.3092 | 20.777 | 60.034 | 21 | 11.3047 | 20.8234 | 60.0282 | 21 | 11.3153 | 34.0619 | 59.9821 | 33.952
11.324 | 47.5125 | 59.9764 | 48 | 11.3192 | 34.2118 | 60.0167 | 34.5 | 11.3175 | 20.777 | 60.034 | 21 | 11.313 | 20.8234 | 60.0282 | 21 | 11.3237 | 34.0619 | 59.9821 | 33.9483
11.3324 | 47.5125 | 59.9764 | 48 | 11.3275 | 34.2118 | 60.0167 | 34.5 | 11.3258 | 20.777 | 60.034 | 21 | 11.3214 | 20.8234 | 60.0282 | 21 | 11.332 | 34.0637 | 59.9821 | 33.9445
11.3407 | 47.5125 | 59.9764 | 48 | 11.3359 | 34.192 | 60.0167 | 34.5 | 11.3342 | 20.777 | 60.034 | 21 | 11.3297 | 20.8234 | 60.0282 | 21 | 11.3403 | 34.0637 | 59.9821 | 33.9408
11.349 | 47.5125 | 59.9764 | 48 | 11.3442 | 34.192 | 60.0167 | 34.5 | 11.3425 | 20.777 | 60.034 | 21 | 11.338 | 20.8234 | 60.0282 | 21 | 11.3488 | 34.0637 | 59.9821 | 33.937
11.3574 | 47.5125 | 59.9764 | 48 | 11.3525 | 34.1887 | 60.0167 | 34.5 | 11.3508 | 20.777 | 60.034 | 21 | 11.3463 | 20.8223 | 60.0282 | 21 | 11.3571 | 34.0637 | 59.9821 | 33.9333
11.3657 | 47.5125 | 59.9764 | 48 | 11.3609 | 34.1887 | 60.0167 | 34.5 | 11.3592 | 20.777 | 60.034 | 21 | 11.3547 | 20.8223 | 60.0282 | 21 | 11.3654 | 33.9992 | 59.9821 | 33.9295
11.374 | 47.5125 | 59.9764 | 48 | 11.3692 | 34.1917 | 60.0167 | 34.5 | 11.3675 | 20.777 | 60.034 | 21 | 11.363 | 20.8223 | 60.0282 | 21 | 11.3737 | 33.9992 | 59.9821 | 33.9258
11.3824 | 47.5125 | 59.9764 | 48 | 11.3775 | 34.1917 | 60.0167 | 34.5 | 11.3758 | 20.777 | 60.034 | 21 | 11.3713 | 20.8223 | 60.0282 | 21 | 11.3821 | 33.9977 | 59.9821 | 33.922
11.3907 | 47.5125 | 59.9764 | 48 | 11.3859 | 34.1917 | 60.0167 | 34.5 | 11.3841 | 20.7754 | 60.034 | 21 | 11.3797 | 20.8228 | 60.0282 | 21 | 11.3904 | 33.9977 | 59.9821 | 33.9183
11.399 | 47.5125 | 59.9764 | 48 | 11.3942 | 34.1917 | 60.0167 | 34.5 | 11.3925 | 20.7754 | 60.034 | 21 | 11.388 | 20.8228 | 60.0282 | 21 | 11.3987 | 33.9977 | 59.9821 | 33.9145
11.4074 | 47.5125 | 59.9764 | 48 | 11.4025 | 34.1939 | 60.0167 | 34.5 | 11.4008 | 20.7754 | 60.034 | 21 | 11.3963 | 20.8228 | 60.0282 | 21 | 11.4071 | 33.9977 | 59.9821 | 33.9108
11.4157 | 47.5125 | 59.9764 | 48 | 11.4109 | 34.1939 | 60.0167 | 34.5 | 11.4091 | 20.7754 | 60.034 | 21 | 11.4047 | 20.8228 | 60.0282 | 21 | 11.4154 | 33.9979 | 59.9821 | 33.907
11.4241 | 47.5125 | 59.9764 | 48 | 11.4192 | 34.1902 | 60.0167 | 34.5 | 11.4174 | 20.7754 | 60.034 | 21 | 11.413 | 20.8228 | 60.0282 | 21 | 11.4237 | 33.9979 | 59.9821 | 33.9032
11.4324 | 47.5125 | 59.9764 | 48 | 11.4275 | 34.1902 | 60.0167 | 34.5 | 11.4258 | 20.7754 | 60.034 | 21 | 11.4213 | 20.8228 | 60.0282 | 21 | 11.432 | 33.9978 | 59.9821 | 33.8995
11.4407 | 47.5125 | 59.9764 | 48 | 11.4358 | 34.1907 | 60.0167 | 34.5 | 11.4341 | 20.7754 | 60.034 | 21 | 11.4296 | 20.8228 | 60.0282 | 21 | 11.4404 | 33.9978 | 59.9821 | 33.8957
11.4491 | 47.5125 | 59.9764 | 48 | 11.4442 | 34.1907 | 60.0167 | 34.5 | 11.4424 | 20.7754 | 60.034 | 21 | 11.438 | 20.8228 | 60.0282 | 21 | 11.4487 | 33.9981 | 59.9821 | 33.892
11.4574 | 47.5125 | 59.9764 | 48 | 11.4525 | 34.1893 | 60.0167 | 34.5 | 11.4508 | 20.808 | 60.034 | 21 | 11.4463 | 20.8228 | 60.0282 | 21 | 11.457 | 33.9981 | 59.9821 | 33.8882
11.4657 | 47.5125 | 59.9764 | 48 | 11.4608 | 34.1893 | 60.0167 | 34.5 | 11.4591 | 20.808 | 60.034 | 21 | 11.4546 | 20.8228 | 60.0282 | 21 | 11.4655 | 33.9852 | 59.9821 | 33.8845
11.4741 | 47.5125 | 59.9764 | 48 | 11.4691 | 34.1893 | 60.0167 | 34.5 | 11.4674 | 20.808 | 60.034 | 21 | 11.463 | 20.8198 | 60.0282 | 21 | 11.4738 | 33.9852 | 59.9821 | 33.8807
11.4824 | 47.5125 | 59.9764 | 48 | 11.4775 | 34.1893 | 60.0167 | 34.5 | 11.4757 | 20.808 | 60.034 | 21 | 11.4713 | 20.8198 | 60.0282 | 21 | 11.4821 | 33.9852 | 59.9821 | 33.877
11.4908 | 47.5125 | 59.9764 | 48 | 11.4858 | 34.1586 | 60.0167 | 34.5 | 11.4841 | 20.8068 | 60.034 | 21 | 11.4796 | 20.8212 | 60.0282 | 21 | 11.4905 | 33.9852 | 59.9821 | 33.8732
11.4991 | 47.5125 | 59.9764 | 48 | 11.4941 | 34.1586 | 60.0167 | 34.5 | 11.4924 | 20.8068 | 60.034 | 21 | 11.4879 | 20.8212 | 60.0282 | 21 | 11.4988 | 33.9835 | 59.9821 | 33.8695
11.5074 | 47.5125 | 59.9764 | 48 | 11.5025 | 34.1586 | 60.0167 | 34.5 | 11.5007 | 20.8068 | 60.034 | 21 | 11.4963 | 20.8212 | 60.0282 | 21 | 11.5071 | 33.9835 | 59.9821 | 33.8657
11.5158 | 47.5125 | 59.9764 | 48 | 11.5108 | 34.1586 | 60.0167 | 34.5 | 11.5091 | 20.8068 | 60.034 | 21 | 11.5046 | 20.8212 | 60.0282 | 21 | 11.5154 | 33.9835 | 59.9821 | 33.862
11.5241 | 47.5125 | 59.9764 | 48 | 11.5191 | 34.1546 | 60.0167 | 34.5 | 11.5174 | 20.8044 | 60.034 | 21 | 11.5129 | 20.8212 | 60.0282 | 21 | 11.5238 | 33.9835 | 59.9821 | 33.8582
11.5324 | 47.5125 | 59.9764 | 48 | 11.5275 | 34.1546 | 60.0167 | 34.5 | 11.5257 | 20.8044 | 60.034 | 21 | 11.5213 | 20.8212 | 60.0282 | 21 | 11.5321 | 33.9611 | 59.9821 | 33.8545
11.5408 | 47.5125 | 59.9764 | 48 | 11.5358 | 34.1546 | 60.0167 | 34.5 | 11.5341 | 20.8044 | 60.034 | 21 | 11.5296 | 20.8212 | 60.0282 | 21 | 11.5404 | 33.9611 | 59.9821 | 33.8507
11.5491 | 47.5125 | 59.9764 | 48 | 11.5441 | 34.1546 | 60.0167 | 34.5 | 11.5424 | 20.8044 | 60.034 | 21 | 11.5379 | 20.8212 | 60.0282 | 21 | 11.5488 | 33.9611 | 59.9821 | 33.847
11.5574 | 47.5125 | 59.9764 | 48 | 11.5525 | 34.1213 | 60.0167 | 34.5 | 11.5507 | 20.8044 | 60.034 | 21 | 11.5463 | 20.8212 | 60.0282 | 21 | 11.5571 | 33.9611 | 59.9821 | 33.8432
11.5658 | 47.5125 | 59.9764 | 48 | 11.5608 | 34.1213 | 60.0167 | 34.5 | 11.5591 | 20.8044 | 60.034 | 21 | 11.5546 | 20.8212 | 60.0282 | 21 | 11.5654 | 33.9612 | 59.9821 | 33.8395
11.5741 | 47.5125 | 59.9764 | 48 | 11.5691 | 34.1243 | 60.0167 | 34.5 | 11.5674 | 20.8044 | 60.034 | 21 | 11.5629 | 20.8212 | 60.0282 | 21 | 11.5737 | 33.9612 | 59.9821 | 33.8357
11.5825 | 47.5125 | 59.9764 | 48 | 11.5775 | 34.1243 | 60.0167 | 34.5 | 11.5757 | 20.8044 | 60.034 | 21 | 11.5712 | 20.8212 | 60.0282 | 21 | 11.5822 | 33.9612 | 59.9821 | 33.832
11.5908 | 47.5125 | 59.9764 | 48 | 11.5858 | 34.128 | 60.0167 | 34.5 | 11.584 | 20.8044 | 60.034 | 21 | 11.5796 | 20.8217 | 60.0282 | 21 | 11.5905 | 33.9612 | 59.9821 | 33.8282
11.5991 | 47.5125 | 59.9764 | 48 | 11.5941 | 34.128 | 60.0167 | 34.5 | 11.5923 | 20.8044 | 60.034 | 21 | 11.5879 | 20.8217 | 60.0282 | 21 | 11.5988 | 33.9612 | 59.9821 | 33.8245
11.6075 | 47.5125 | 59.9764 | 48 | 11.6024 | 34.1247 | 60.0167 | 34.5 | 11.6007 | 20.806 | 60.034 | 21 | 11.5962 | 20.8217 | 60.0282 | 21 | 11.6072 | 33.9612 | 59.9821 | 33.8207
11.6158 | 47.5125 | 59.9764 | 48 | 11.6108 | 34.1247 | 60.0167 | 34.5 | 11.609 | 20.806 | 60.034 | 21 | 11.6046 | 20.8217 | 60.0282 | 21 | 11.6155 | 33.9593 | 59.9821 | 33.817
11.6241 | 47.5125 | 59.9764 | 48 | 11.6191 | 34.1247 | 60.0167 | 34.5 | 11.6173 | 20.806 | 60.034 | 21 | 11.6129 | 20.8217 | 60.0282 | 21 | 11.6238 | 33.9593 | 59.9821 | 33.8132
11.6325 | 47.5126 | 59.9764 | 48 | 11.6274 | 34.1247 | 60.0167 | 34.5 | 11.6257 | 20.806 | 60.034 | 21 | 11.6212 | 20.8217 | 60.0282 | 21 | 11.6321 | 33.9588 | 59.9821 | 33.8095
11.6408 | 47.5126 | 59.9764 | 48 | 11.6358 | 34.1321 | 60.0167 | 34.5 | 11.634 | 20.8089 | 60.034 | 21 | 11.6295 | 20.8217 | 60.0282 | 21 | 11.6405 | 33.9588 | 59.9821 | 33.8057
11.6492 | 47.5126 | 59.9764 | 48 | 11.6441 | 34.1321 | 60.0167 | 34.5 | 11.6423 | 20.8089 | 60.034 | 21 | 11.6379 | 20.8217 | 60.0282 | 21 | 11.6488 | 33.9593 | 59.9821 | 33.802
11.6575 | 47.5126 | 59.9764 | 48 | 11.6524 | 34.1284 | 60.0167 | 34.5 | 11.6507 | 20.8089 | 60.034 | 21 | 11.6462 | 20.8202 | 60.0282 | 21 | 11.6571 | 33.9593 | 59.9821 | 33.7982
11.6658 | 47.5126 | 59.9764 | 48 | 11.6608 | 34.1284 | 60.0167 | 34.5 | 11.659 | 20.8089 | 60.034 | 21 | 11.6545 | 20.8202 | 60.0282 | 21 | 11.6655 | 33.9593 | 59.9821 | 33.7945
11.6742 | 47.5126 | 59.9764 | 48 | 11.6691 | 34.1311 | 60.0167 | 34.5 | 11.6673 | 20.8089 | 60.034 | 21 | 11.6629 | 20.8202 | 60.0282 | 21 | 11.6738 | 33.9593 | 59.9821 | 33.7907
11.6825 | 47.5126 | 59.9764 | 48 | 11.6774 | 34.1311 | 60.0167 | 34.5 | 11.6756 | 20.8089 | 60.034 | 21 | 11.6712 | 20.8202 | 60.0282 | 21 | 11.6821 | 33.9586 | 59.9821 | 33.787
11.6908 | 47.5126 | 59.9764 | 48 | 11.6858 | 34.1311 | 60.0167 | 34.5 | 11.684 | 20.8089 | 60.034 | 21 | 11.6795 | 20.8202 | 60.0282 | 21 | 11.6904 | 33.9586 | 59.9821 | 33.7832
11.6992 | 47.5126 | 59.9764 | 48 | 11.6941 | 34.1311 | 60.0167 | 34.5 | 11.6923 | 20.8089 | 60.034 | 21 | 11.6879 | 20.8202 | 60.0282 | 21 | 11.6989 | 33.9586 | 59.9821 | 33.7795
11.7075 | 47.5126 | 59.9764 | 48 | 11.7024 | 34.1337 | 60.0167 | 34.5 | 11.7006 | 20.8089 | 60.034 | 21 | 11.6962 | 20.8202 | 60.0282 | 21 | 11.7072 | 33.9586 | 59.9821 | 33.7757
11.7159 | 47.5126 | 59.9764 | 48 | 11.7108 | 34.1337 | 60.0167 | 34.5 | 11.709 | 20.8089 | 60.034 | 21 | 11.7045 | 20.8202 | 60.0282 | 21 | 11.7155 | 33.9541 | 59.9821 | 33.772
11.7242 | 47.5126 | 59.9764 | 48 | 11.7191 | 34.1375 | 60.0167 | 34.5 | 11.7173 | 20.8091 | 60.034 | 21 | 11.7128 | 20.8202 | 60.0282 | 21 | 11.7239 | 33.9541 | 59.9821 | 33.7682
11.7325 | 47.5126 | 59.9764 | 48 | 11.7274 | 34.1375 | 60.0167 | 34.5 | 11.7256 | 20.8091 | 60.034 | 21 | 11.7212 | 20.8202 | 60.0282 | 21 | 11.7322 | 33.9215 | 59.9821 | 33.7645
11.7409 | 47.5126 | 59.9764 | 48 | 11.7357 | 34.1283 | 60.0167 | 34.5 | 11.7339 | 20.8091 | 60.034 | 21 | 11.7295 | 20.8202 | 60.0282 | 21 | 11.7405 | 33.9215 | 59.9821 | 33.7607
11.7492 | 47.5126 | 59.9764 | 48 | 11.7441 | 34.1283 | 60.0167 | 34.5 | 11.7423 | 20.8091 | 60.034 | 21 | 11.7378 | 20.8202 | 60.0282 | 21 | 11.7488 | 33.9188 | 59.9821 | 33.757
11.7575 | 47.5126 | 59.9764 | 48 | 11.7524 | 34.1283 | 60.0167 | 34.5 | 11.7506 | 20.8091 | 60.034 | 21 | 11.7462 | 20.8191 | 60.0282 | 21 | 11.7572 | 33.9188 | 59.9821 | 33.7532
11.7659 | 47.5126 | 59.9764 | 48 | 11.7607 | 34.1283 | 60.0167 | 34.5 | 11.7589 | 20.8091 | 60.034 | 21 | 11.7545 | 20.8191 | 60.0282 | 21 | 11.7655 | 33.9188 | 59.9821 | 33.7495
11.7742 | 47.5126 | 59.9764 | 48 | 11.7691 | 34.1435 | 60.0167 | 34.5 | 11.7672 | 20.8091 | 60.034 | 21 | 11.7628 | 20.8189 | 60.0282 | 21 | 11.7738 | 33.9188 | 59.9821 | 33.7457
11.7825 | 47.5126 | 59.9764 | 48 | 11.7774 | 34.1435 | 60.0167 | 34.5 | 11.7756 | 20.8091 | 60.034 | 21 | 11.7711 | 20.8189 | 60.0282 | 21 | 11.7822 | 33.9189 | 59.9821 | 33.742
11.7909 | 47.5126 | 59.9764 | 48 | 11.7857 | 34.1459 | 60.0167 | 34.5 | 11.7839 | 20.7835 | 60.034 | 21 | 11.7795 | 20.8189 | 60.0282 | 21 | 11.7905 | 33.9189 | 59.9821 | 33.7382
11.7992 | 47.5126 | 59.9764 | 48 | 11.7941 | 34.1459 | 60.0167 | 34.5 | 11.7922 | 20.7835 | 60.034 | 21 | 11.7878 | 20.8189 | 60.0282 | 21 | 11.7988 | 33.9142 | 59.9821 | 33.7344
11.8076 | 47.5126 | 59.9764 | 48 | 11.8024 | 34.1425 | 60.0167 | 34.5 | 11.8006 | 20.7809 | 60.034 | 21 | 11.7961 | 20.8178 | 60.0282 | 21 | 11.8071 | 33.9142 | 59.9821 | 33.7307
11.8159 | 47.5126 | 59.9764 | 48 | 11.8107 | 34.1425 | 60.0167 | 34.5 | 11.8089 | 20.7809 | 60.034 | 21 | 11.8045 | 20.8178 | 60.0282 | 21 | 11.8156 | 33.8007 | 59.9821 | 33.7269
11.8242 | 47.5126 | 59.9764 | 48 | 11.8191 | 34.1425 | 60.0167 | 34.5 | 11.8172 | 20.7961 | 60.034 | 21 | 11.8128 | 20.8178 | 60.0282 | 21 | 11.8239 | 33.8007 | 59.9821 | 33.7232
11.8326 | 47.5126 | 59.9764 | 48 | 11.8274 | 34.1425 | 60.0167 | 34.5 | 11.8256 | 20.7961 | 60.034 | 21 | 11.8211 | 20.8178 | 60.0282 | 21 | 11.8322 | 33.8015 | 59.9821 | 33.7194
11.8409 | 47.5126 | 59.9764 | 48 | 11.8357 | 34.1425 | 60.0167 | 34.5 | 11.8339 | 20.7961 | 60.034 | 21 | 11.8294 | 20.8178 | 60.0282 | 21 | 11.8406 | 33.8015 | 59.9821 | 33.7157
11.8492 | 47.5126 | 59.9764 | 48 | 11.8441 | 34.1425 | 60.0167 | 34.5 | 11.8422 | 20.7961 | 60.034 | 21 | 11.8378 | 20.8178 | 60.0282 | 21 | 11.8489 | 33.8015 | 59.9821 | 33.7119
11.8576 | 47.5126 | 59.9764 | 48 | 11.8524 | 34.1431 | 60.0167 | 34.5 | 11.8505 | 20.794 | 60.034 | 21 | 11.8461 | 20.8178 | 60.0282 | 21 | 11.8572 | 33.8015 | 59.9821 | 33.7082
11.8659 | 47.5126 | 59.9764 | 48 | 11.8607 | 34.1431 | 60.0167 | 34.5 | 11.8589 | 20.794 | 60.034 | 21 | 11.8544 | 20.8178 | 60.0282 | 21 | 11.8655 | 33.8057 | 59.9821 | 33.7044
11.8742 | 47.5126 | 59.9764 | 48 | 11.869 | 34.1431 | 60.0167 | 34.5 | 11.8672 | 20.7954 | 60.034 | 21 | 11.8628 | 20.8201 | 60.0282 | 21 | 11.8739 | 33.8057 | 59.9821 | 33.7007
11.8826 | 47.5126 | 59.9764 | 48 | 11.8774 | 34.1431 | 60.0167 | 34.5 | 11.8755 | 20.7954 | 60.034 | 21 | 11.8711 | 20.8201 | 60.0282 | 21 | 11.8822 | 33.8057 | 59.9821 | 33.6969
11.8909 | 47.5126 | 59.9764 | 48 | 11.8857 | 34.1431 | 60.0167 | 34.5 | 11.8839 | 20.7944 | 60.034 | 21 | 11.8794 | 20.8201 | 60.0282 | 21 | 11.8905 | 33.8057 | 59.9821 | 33.6932
11.8992 | 47.5126 | 59.9764 | 48 | 11.894 | 34.1431 | 60.0167 | 34.5 | 11.8922 | 20.7944 | 60.034 | 21 | 11.8878 | 20.8201 | 60.0282 | 21 | 11.8989 | 33.8045 | 59.9821 | 33.6894
11.9076 | 47.5126 | 59.9764 | 48 | 11.9024 | 34.1536 | 60.0167 | 34.5 | 11.9005 | 20.7944 | 60.034 | 21 | 11.8961 | 20.8201 | 60.0282 | 21 | 11.9072 | 33.8045 | 59.9821 | 33.6857
11.9159 | 47.5126 | 59.9764 | 48 | 11.9107 | 34.1536 | 60.0167 | 34.5 | 11.9088 | 20.7944 | 60.034 | 21 | 11.9044 | 20.8201 | 60.0282 | 21 | 11.9155 | 33.8045 | 59.9821 | 33.6819
11.9243 | 47.5126 | 59.9764 | 48 | 11.919 | 34.1482 | 60.0167 | 34.5 | 11.9172 | 20.7961 | 60.034 | 21 | 11.9128 | 20.8191 | 60.0282 | 21 | 11.9238 | 33.8045 | 59.9821 | 33.6782
11.9326 | 47.5126 | 59.9764 | 48 | 11.9274 | 34.1482 | 60.0167 | 34.5 | 11.9255 | 20.7961 | 60.034 | 21 | 11.9211 | 20.8191 | 60.0282 | 21 | 11.9323 | 33.8092 | 59.9821 | 33.6744
11.9409 | 47.5126 | 59.9764 | 48 | 11.9357 | 34.1482 | 60.0167 | 34.5 | 11.9338 | 20.7946 | 60.034 | 21 | 11.9294 | 20.8191 | 60.0282 | 21 | 11.9406 | 33.8092 | 59.9821 | 33.6707
11.9493 | 47.5126 | 59.9764 | 48 | 11.944 | 34.1482 | 60.0167 | 34.5 | 11.9421 | 20.7946 | 60.034 | 21 | 11.9377 | 20.8191 | 60.0282 | 21 | 11.9489 | 33.8046 | 59.9821 | 33.6669
11.9576 | 47.5126 | 59.9764 | 48 | 11.9524 | 34.1482 | 60.0167 | 34.5 | 11.9505 | 20.7961 | 60.034 | 21 | 11.9461 | 20.8191 | 60.0282 | 21 | 11.9573 | 33.8046 | 59.9821 | 33.6632
11.9659 | 47.5126 | 59.9764 | 48 | 11.9607 | 34.1482 | 60.0167 | 34.5 | 11.9588 | 20.7961 | 60.034 | 21 | 11.9544 | 20.8191 | 60.0282 | 21 | 11.9656 | 33.7738 | 59.9821 | 33.6594
11.9743 | 47.5126 | 59.9764 | 48 | 11.969 | 34.1477 | 60.0167 | 34.5 | 11.9671 | 20.7961 | 60.034 | 21 | 11.9627 | 20.8194 | 60.0282 | 21 | 11.9739 | 33.7738 | 59.9821 | 33.6557
11.9826 | 47.5126 | 59.9764 | 48 | 11.9774 | 34.1477 | 60.0167 | 34.5 | 11.9755 | 20.7961 | 60.034 | 21 | 11.971 | 20.8194 | 60.0282 | 21 | 11.9822 | 33.7715 | 59.9821 | 33.6519
11.991 | 47.5126 | 59.9764 | 48 | 11.9857 | 34.1495 | 60.0167 | 34.5 | 11.9838 | 20.794 | 60.034 | 21 | 11.9794 | 20.8194 | 60.0282 | 21 | 11.9906 | 33.7715 | 59.9821 | 33.6482
11.9993 | 47.5126 | 59.9764 | 48 | 11.994 | 34.1495 | 60.0167 | 34.5 | 11.9921 | 20.794 | 60.034 | 21 | 11.9877 | 20.8194 | 60.0282 | 21 | 11.9989 | 33.7715 | 59.9821 | 33.6444
12.0076 | 47.5126 | 59.9764 | 48 | 12.0023 | 34.1495 | 60.0167 | 34.5 | 12.0005 | 20.7954 | 60.034 | 21 | 11.996 | 20.8194 | 60.0282 | 21 | 12.0072 | 33.7715 | 59.9821 | 33.6407
12.016 | 47.5126 | 59.9764 | 48 | 12.0107 | 34.1495 | 60.0167 | 34.5 | 12.0088 | 20.7954 | 60.034 | 21 | 12.0044 | 20.8194 | 60.0282 | 21 | 12.0156 | 33.7731 | 59.9821 | 33.6369
12.0243 | 47.5126 | 59.9764 | 48 | 12.019 | 34.1464 | 60.0167 | 34.5 | 12.0171 | 20.7942 | 60.034 | 21 | 12.0127 | 20.8212 | 60.0282 | 21 | 12.0239 | 33.7731 | 59.9821 | 33.6332
12.0326 | 47.5126 | 59.9764 | 48 | 12.0273 | 34.1464 | 60.0167 | 34.5 | 12.0255 | 20.7942 | 60.034 | 21 | 12.021 | 20.8212 | 60.0282 | 21 | 12.0322 | 33.7323 | 59.9821 | 33.6294
12.041 | 47.5126 | 59.9764 | 48 | 12.0357 | 34.146 | 60.0167 | 34.5 | 12.0338 | 20.7942 | 60.034 | 21 | 12.0294 | 20.8212 | 60.0282 | 21 | 12.0405 | 33.7323 | 59.9821 | 33.6257
12.0493 | 47.5126 | 59.9764 | 48 | 12.044 | 34.146 | 60.0167 | 34.5 | 12.0421 | 20.7942 | 60.034 | 21 | 12.0377 | 20.8212 | 60.0282 | 21 | 12.049 | 33.7323 | 59.9821 | 33.6219
12.0576 | 47.5126 | 59.9764 | 48 | 12.0523 | 34.1302 | 60.0167 | 34.5 | 12.0504 | 20.7977 | 60.034 | 21 | 12.046 | 20.821 | 60.0282 | 21 | 12.0573 | 33.7323 | 59.9821 | 33.6182
12.066 | 47.5126 | 59.9764 | 48 | 12.0607 | 34.1302 | 60.0167 | 34.5 | 12.0587 | 20.7977 | 60.034 | 21 | 12.0544 | 20.821 | 60.0282 | 21 | 12.0656 | 33.7323 | 59.9821 | 33.6144
12.0743 | 47.5126 | 59.9764 | 48 | 12.069 | 34.1276 | 60.0167 | 34.5 | 12.0671 | 20.7931 | 60.034 | 21 | 12.0627 | 20.821 | 60.0282 | 21 | 12.074 | 33.7323 | 59.9821 | 33.6107
12.0827 | 47.5126 | 59.9764 | 48 | 12.0773 | 34.1276 | 60.0167 | 34.5 | 12.0754 | 20.7931 | 60.034 | 21 | 12.071 | 20.821 | 60.0282 | 21 | 12.0823 | 33.7333 | 59.9821 | 33.6069
12.091 | 47.5126 | 59.9764 | 48 | 12.0857 | 34.1276 | 60.0167 | 34.5 | 12.0837 | 20.7931 | 60.034 | 21 | 12.0793 | 20.8246 | 60.0282 | 21 | 12.0906 | 33.7333 | 59.9821 | 33.6032
12.0993 | 47.5126 | 59.9764 | 48 | 12.094 | 34.1276 | 60.0167 | 34.5 | 12.0921 | 20.7931 | 60.034 | 21 | 12.0877 | 20.8246 | 60.0282 | 21 | 12.0989 | 33.7415 | 59.9821 | 33.2997
12.1077 | 47.5126 | 59.9764 | 48 | 12.1023 | 34.123 | 60.0109 | 34.5 | 12.1004 | 20.7916 | 60.034 | 21 | 12.096 | 20.8246 | 60.0282 | 21 | 12.1073 | 33.7415 | 59.9821 | 33.2978
12.116 | 47.5126 | 59.9764 | 48 | 12.1107 | 34.123 | 60.0109 | 34.5 | 12.1087 | 20.7916 | 60.034 | 21 | 12.1043 | 20.8246 | 60.0282 | 21 | 12.1156 | 33.7415 | 59.9821 | 33.296
12.1243 | 47.5126 | 59.9764 | 48 | 12.119 | 34.1228 | 60.0109 | 34.5 | 12.1171 | 20.7917 | 60.034 | 21 | 12.1126 | 20.8251 | 60.0282 | 21 | 12.1239 | 33.7415 | 59.9821 | 33.2941
12.1327 | 47.5126 | 59.9764 | 48 | 12.1273 | 34.1228 | 60.0109 | 34.5 | 12.1254 | 20.7917 | 60.034 | 21 | 12.121 | 20.8251 | 60.0282 | 21 | 12.1323 | 33.7603 | 59.9821 | 33.2922
12.141 | 47.5126 | 59.9764 | 48 | 12.1357 | 34.128 | 60.0109 | 34.5 | 12.1337 | 20.7916 | 60.034 | 21 | 12.1293 | 20.823 | 60.0282 | 21 | 12.1406 | 33.7603 | 59.9821 | 33.2903
12.1494 | 47.5126 | 59.9764 | 48 | 12.144 | 34.128 | 60.0109 | 34.5 | 12.142 | 20.7916 | 60.034 | 21 | 12.1376 | 20.823 | 60.0282 | 21 | 12.1489 | 33.7634 | 59.9821 | 33.2885
12.1577 | 47.5126 | 59.9764 | 48 | 12.1523 | 34.1308 | 60.0109 | 34.5 | 12.1504 | 20.7898 | 60.034 | 21 | 12.146 | 20.823 | 60.0282 | 21 | 12.1572 | 33.7634 | 59.9821 | 33.2866
12.166 | 47.5126 | 59.9764 | 48 | 12.1606 | 34.1308 | 60.0109 | 34.5 | 12.1587 | 20.7898 | 60.034 | 21 | 12.1543 | 20.823 | 60.0282 | 21 | 12.1656 | 33.7619 | 59.9821 | 33.2847
12.1744 | 47.5126 | 59.9764 | 48 | 12.169 | 34.1308 | 60.0109 | 34.5 | 12.167 | 20.7898 | 60.034 | 21 | 12.1626 | 20.8208 | 60.0282 | 21 | 12.174 | 33.7619 | 59.9821 | 33.2828
12.1827 | 47.5126 | 59.9764 | 48 | 12.1773 | 34.1308 | 60.0109 | 34.5 | 12.1754 | 20.7898 | 60.034 | 21 | 12.171 | 20.8208 | 60.0282 | 21 | 12.1823 | 33.7619 | 59.9821 | 33.2809
12.191 | 47.5126 | 59.9764 | 48 | 12.1856 | 34.1308 | 60.0109 | 34.5 | 12.1837 | 20.7933 | 60.034 | 21 | 12.1793 | 20.8208 | 60.0282 | 21 | 12.1907 | 33.7619 | 59.9821 | 33.2791
12.1994 | 47.5126 | 59.9764 | 48 | 12.194 | 34.1308 | 60.0109 | 34.5 | 12.192 | 20.7933 | 60.034 | 21 | 12.1876 | 20.8208 | 60.0282 | 21 | 12.199 | 33.7607 | 59.9821 | 33.2772
12.2077 | 47.5126 | 59.9764 | 48 | 12.2023 | 34.1308 | 60.0109 | 34.5 | 12.2003 | 20.7949 | 60.034 | 21 | 12.196 | 20.8208 | 60.0282 | 21 | 12.2073 | 33.7607 | 59.9821 | 33.2753
12.216 | 47.5126 | 59.9764 | 48 | 12.2106 | 34.1308 | 60.0109 | 34.5 | 12.2087 | 20.7949 | 60.034 | 21 | 12.2043 | 20.8208 | 60.0282 | 21 | 12.2156 | 33.7587 | 59.9821 | 33.2734
12.2244 | 47.5126 | 59.9764 | 48 | 12.219 | 34.1306 | 60.0109 | 34.5 | 12.217 | 20.7966 | 60.034 | 21 | 12.2126 | 20.8214 | 60.0282 | 21 | 12.224 | 33.7587 | 59.9821 | 33.2716
12.2327 | 47.4964 | 59.9764 | 48 | 12.2273 | 34.1306 | 60.0109 | 34.5 | 12.2253 | 20.7966 | 60.034 | 21 | 12.2209 | 20.8214 | 60.0282 | 21 | 12.2323 | 33.78 | 59.9821 | 33.2697
12.2411 | 47.4964 | 59.9764 | 48 | 12.2356 | 34.1306 | 60.0109 | 34.5 | 12.2336 | 20.7936 | 60.034 | 21 | 12.2293 | 20.8214 | 60.0282 | 21 | 12.2406 | 33.78 | 59.9821 | 33.2678
12.2494 | 47.4964 | 59.9764 | 48 | 12.244 | 34.1306 | 60.0109 | 34.5 | 12.242 | 20.7936 | 60.034 | 21 | 12.2376 | 20.8214 | 60.0282 | 21 | 12.249 | 33.7788 | 59.9821 | 33.2659
12.2577 | 47.4964 | 59.9764 | 48 | 12.2523 | 34.1306 | 60.0109 | 34.5 | 12.2503 | 20.7936 | 60.034 | 21 | 12.2459 | 20.8214 | 60.0282 | 21 | 12.2573 | 33.7788 | 59.9821 | 33.2641
12.2661 | 47.4929 | 59.9764 | 48 | 12.2606 | 34.1306 | 60.0109 | 34.5 | 12.2586 | 20.7936 | 60.034 | 21 | 12.2542 | 20.8214 | 60.0282 | 21 | 12.2656 | 33.7788 | 59.9821 | 33.2622
12.2744 | 47.4929 | 59.9764 | 48 | 12.269 | 34.1319 | 60.0109 | 34.5 | 12.267 | 20.7952 | 60.034 | 21 | 12.2626 | 20.8219 | 60.0282 | 21 | 12.2739 | 33.7788 | 59.9821 | 33.2603
12.2827 | 47.4977 | 59.9764 | 48 | 12.2773 | 34.1319 | 60.0109 | 34.5 | 12.2753 | 20.7952 | 60.034 | 21 | 12.2709 | 20.8219 | 60.0282 | 21 | 12.2823 | 33.7833 | 59.9821 | 33.2584
12.2911 | 47.4977 | 59.9764 | 48 | 12.2856 | 34.1319 | 60.0109 | 34.5 | 12.2836 | 20.7971 | 60.034 | 21 | 12.2792 | 20.8219 | 60.0282 | 20.9965 | 12.2906 | 33.7833 | 59.9821 | 33.2566
12.2994 | 47.4977 | 59.9764 | 48 | 12.2939 | 34.1319 | 60.0109 | 34.5 | 12.292 | 20.7971 | 60.034 | 21 | 12.2876 | 20.8219 | 60.0282 | 20.9928 | 12.299 | 33.783 | 59.9821 | 33.2547
12.3077 | 47.4977 | 59.9764 | 48 | 12.3023 | 34.1291 | 60.0109 | 34.5 | 12.3003 | 20.7971 | 60.034 | 21 | 12.2959 | 20.8205 | 60.0225 | 20.989 | 12.3074 | 33.783 | 59.9821 | 33.2528
12.3161 | 47.4977 | 59.9764 | 48 | 12.3106 | 34.1291 | 60.0109 | 34.5 | 12.3086 | 20.7971 | 60.034 | 21 | 12.3042 | 20.8205 | 60.0225 | 20.9853 | 12.3157 | 33.783 | 59.9821 | 33.2509
12.3244 | 47.4977 | 59.9764 | 48 | 12.3189 | 34.1283 | 60.0109 | 34.5 | 12.3169 | 20.7953 | 60.034 | 21 | 12.3126 | 20.8205 | 60.0225 | 20.9815 | 12.324 | 33.783 | 59.9821 | 33.2491
12.3327 | 47.4977 | 59.9764 | 48 | 12.3273 | 34.1283 | 60.0109 | 34.5 | 12.3253 | 20.7953 | 60.034 | 21 | 12.3209 | 20.8205 | 60.0225 | 20.9778 | 12.3323 | 33.7125 | 59.9821 | 33.2472
12.3411 | 47.4977 | 59.9764 | 48 | 12.3356 | 34.1283 | 60.0109 | 34.5 | 12.3336 | 20.794 | 60.034 | 21 | 12.3292 | 20.8205 | 60.0225 | 20.974 | 12.3407 | 33.7125 | 59.9821 | 33.2453
12.3494 | 47.4977 | 59.9764 | 48 | 12.3439 | 34.1283 | 60.0109 | 34.5 | 12.3419 | 20.794 | 60.034 | 21 | 12.3376 | 20.8205 | 60.0225 | 20.9703 | 12.349 | 33.7099 | 59.9821 | 33.2434
12.3578 | 47.4977 | 59.9764 | 48 | 12.3523 | 34.1283 | 60.0109 | 34.5 | 12.3503 | 20.8058 | 60.034 | 21 | 12.3459 | 20.8205 | 60.0225 | 20.9665 | 12.3573 | 33.7099 | 59.9821 | 33.2416
12.3661 | 47.4977 | 59.9764 | 48 | 12.3606 | 34.1283 | 60.0109 | 34.5 | 12.3586 | 20.8058 | 60.034 | 21 | 12.3542 | 20.8205 | 60.0225 | 20.9628 | 12.3657 | 33.7099 | 59.9764 | 33.2397
12.3744 | 47.4977 | 59.9764 | 48 | 12.3689 | 34.1283 | 60.0109 | 34.5 | 12.3669 | 20.8047 | 60.034 | 21 | 12.3625 | 20.8205 | 60.0225 | 20.959 | 12.374 | 33.7099 | 59.9764 | 33.2378
12.3828 | 47.4977 | 59.9764 | 48 | 12.3773 | 34.1283 | 60.0109 | 34.5 | 12.3752 | 20.8047 | 60.034 | 21 | 12.3709 | 20.8205 | 60.0225 | 20.9553 | 12.3823 | 33.7121 | 59.9764 | 33.2359
12.3911 | 47.4977 | 59.9764 | 48 | 12.3856 | 34.1283 | 60.0109 | 34.5 | 12.3836 | 20.8036 | 60.034 | 21 | 12.3792 | 20.8205 | 60.0225 | 20.9515 | 12.3907 | 33.7121 | 59.9764 | 33.2341
12.3994 | 47.4977 | 59.9764 | 48 | 12.3939 | 34.1283 | 60.0109 | 34.5 | 12.3919 | 20.8036 | 60.034 | 21 | 12.3875 | 20.8205 | 60.0225 | 20.9478 | 12.399 | 33.7119 | 59.9764 | 33.2322
12.4078 | 47.4977 | 59.9764 | 48 | 12.4023 | 34.1279 | 60.0109 | 34.5 | 12.4002 | 20.804 | 60.034 | 21 | 12.3959 | 20.8205 | 60.0225 | 20.944 | 12.4073 | 33.7119 | 59.9764 | 33.2303
12.4161 | 47.4977 | 59.9764 | 48 | 12.4106 | 34.1279 | 60.0109 | 34.5 | 12.4086 | 20.804 | 60.034 | 20.999 | 12.4042 | 20.8205 | 60.0225 | 20.9403 | 12.4156 | 33.7058 | 59.9764 | 33.2284
12.4245 | 47.4977 | 59.9764 | 48 | 12.4189 | 34.1305 | 60.0109 | 34.5 | 12.4169 | 20.8247 | 60.034 | 20.9978 | 12.4125 | 20.8205 | 60.0225 | 20.9365 | 12.4241 | 33.7058 | 59.9764 | 33.2266
12.4328 | 47.4977 | 59.9764 | 48 | 12.4272 | 34.1305 | 60.0109 | 34.5 | 12.4252 | 20.8247 | 60.034 | 20.9965 | 12.4209 | 20.8205 | 60.0225 | 20.9328 | 12.4324 | 33.7058 | 59.9764 | 33.2247
12.4411 | 47.4977 | 59.9764 | 48 | 12.4356 | 34.1305 | 60.0109 | 34.5 | 12.4335 | 20.8283 | 60.0282 | 20.9953 | 12.4292 | 20.8205 | 60.0225 | 20.929 | 12.4407 | 33.7058 | 59.9764 | 33.2228
12.4495 | 47.4977 | 59.9764 | 48 | 12.4439 | 34.1305 | 60.0109 | 34.5 | 12.4419 | 20.8283 | 60.0282 | 20.994 | 12.4375 | 20.8205 | 60.0225 | 20.9253 | 12.4491 | 33.6248 | 59.9764 | 33.2209
12.4578 | 47.4977 | 59.9764 | 48 | 12.4522 | 34.1281 | 60.0109 | 34.5 | 12.4502 | 20.8276 | 60.0282 | 20.9928 | 12.4458 | 20.8067 | 60.0225 | 20.9215 | 12.4574 | 33.6248 | 59.9764 | 33.2191
12.4661 | 47.4945 | 59.9764 | 48 | 12.4606 | 34.1281 | 60.0109 | 34.5 | 12.4585 | 20.8276 | 60.0282 | 20.9915 | 12.4542 | 20.8067 | 60.0225 | 20.9178 | 12.4657 | 33.6248 | 59.9764 | 33.2172
12.4745 | 47.4945 | 59.9764 | 48 | 12.4689 | 34.1279 | 60.0109 | 34.5 | 12.4669 | 20.8276 | 60.0282 | 20.9903 | 12.4625 | 20.8067 | 60.0225 | 20.914 | 12.474 | 33.6248 | 59.9764 | 33.2153
12.4828 | 47.4945 | 59.9764 | 48 | 12.4772 | 34.1279 | 60.0109 | 34.5 | 12.4752 | 20.8276 | 60.0282 | 20.989 | 12.4708 | 20.8067 | 60.0225 | 20.9103 | 12.4824 | 33.6248 | 59.9764 | 33.2134
12.4911 | 47.4945 | 59.9764 | 48 | 12.4856 | 34.1274 | 60.0109 | 34.5 | 12.4835 | 20.8276 | 60.0282 | 20.9878 | 12.4792 | 20.8067 | 60.0225 | 20.9066 | 12.4907 | 33.6248 | 59.9764 | 33.2116
12.4995 | 47.4945 | 59.9764 | 48 | 12.4939 | 34.1274 | 60.0109 | 34.5 | 12.4919 | 20.8276 | 60.0282 | 20.9865 | 12.4875 | 20.8067 | 60.0225 | 20.9028 | 12.499 | 33.6214 | 59.9764 | 33.2097
12.5078 | 47.4945 | 59.9764 | 48 | 12.5023 | 34.1274 | 60.0109 | 34.5 | 12.5002 | 20.8263 | 60.0282 | 20.9853 | 12.4958 | 20.8067 | 60.0225 | 20.8991 | 12.5074 | 33.6214 | 59.9764 | 33.2078
12.5162 | 47.4945 | 59.9764 | 48 | 12.5106 | 34.1274 | 60.0109 | 34.5 | 12.5085 | 20.8263 | 60.0282 | 20.984 | 12.5042 | 20.8067 | 60.0225 | 20.8953 | 12.5157 | 33.6214 | 59.9764 | 33.2059
12.5245 | 47.4945 | 59.9764 | 48 | 12.5189 | 34.1274 | 60.0109 | 34.5 | 12.5168 | 20.8263 | 60.0282 | 20.9828 | 12.5125 | 20.8067 | 60.0225 | 20.8916 | 12.524 | 33.6214 | 59.9764 | 33.204
12.5328 | 47.4945 | 59.9764 | 48 | 12.5273 | 34.1274 | 60.0109 | 34.5 | 12.5252 | 20.8263 | 60.0282 | 20.9815 | 12.5208 | 20.8067 | 60.0225 | 20.8878 | 12.5325 | 33.6214 | 59.9764 | 33.2022
12.5412 | 47.4945 | 59.9764 | 48 | 12.5356 | 34.127 | 60.0109 | 34.5 | 12.5335 | 20.8263 | 60.0282 | 20.9803 | 12.5291 | 20.8067 | 60.0225 | 20.8841 | 12.5408 | 33.6214 | 59.9764 | 33.2003
12.5495 | 47.4945 | 59.9764 | 48 | 12.5439 | 34.127 | 60.0109 | 34.5 | 12.5418 | 20.8263 | 60.0282 | 20.979 | 12.5375 | 20.8067 | 60.0225 | 20.8803 | 12.5491 | 33.6251 | 59.9764 | 33.1984
12.5578 | 47.4945 | 59.9764 | 48 | 12.5522 | 34.1292 | 60.0109 | 34.5 | 12.5501 | 20.8239 | 60.0282 | 20.9778 | 12.5458 | 20.8067 | 60.0225 | 20.8766 | 12.5574 | 33.6251 | 59.9764 | 33.1965
12.5662 | 47.4945 | 59.9764 | 48 | 12.5606 | 34.1292 | 60.0109 | 34.5 | 12.5585 | 20.8239 | 60.0282 | 20.9765 | 12.5541 | 20.8067 | 60.0225 | 20.8728 | 12.5658 | 33.6251 | 59.9764 | 33.1947
12.5745 | 47.4945 | 59.9764 | 48 | 12.5689 | 34.1292 | 60.0109 | 34.5 | 12.5668 | 20.8014 | 60.0282 | 20.9753 | 12.5625 | 20.8067 | 60.0225 | 20.8691 | 12.5741 | 33.6251 | 59.9764 | 33.1928
12.5829 | 47.4945 | 59.9764 | 48 | 12.5772 | 34.1292 | 60.0109 | 34.5 | 12.5751 | 20.8014 | 60.0282 | 20.974 | 12.5708 | 20.8067 | 60.0225 | 20.8653 | 12.5824 | 33.6251 | 59.9764 | 33.1909
12.5912 | 47.4945 | 59.9764 | 48 | 12.5856 | 34.1292 | 60.0109 | 34.5 | 12.5835 | 20.8036 | 60.0282 | 20.9728 | 12.5791 | 20.8067 | 60.0225 | 20.8616 | 12.5908 | 33.6251 | 59.9764 | 33.189
12.5995 | 47.4945 | 59.9764 | 48 | 12.5939 | 34.1292 | 60.0109 | 34.5 | 12.5918 | 20.8036 | 60.0282 | 20.9715 | 12.5875 | 20.8067 | 60.0225 | 20.8578 | 12.5991 | 33.6251 | 59.9764 | 33.1872
12.6079 | 47.4945 | 59.9764 | 48 | 12.6022 | 34.1292 | 60.0109 | 34.5 | 12.6001 | 20.8055 | 60.0282 | 20.9703 | 12.5958 | 20.8067 | 60.0225 | 20.8541 | 12.6074 | 33.6251 | 59.9764 | 33.1853
12.6162 | 47.4945 | 59.9764 | 48 | 12.6106 | 34.1292 | 60.0109 | 34.5 | 12.6085 | 20.8055 | 60.0282 | 20.969 | 12.6041 | 20.8067 | 60.0225 | 20.8503 | 12.6157 | 33.623 | 59.9764 | 33.1834
12.6245 | 47.4945 | 59.9764 | 48 | 12.6189 | 34.1328 | 60.0109 | 34.5 | 12.6168 | 20.8055 | 60.0282 | 20.9678 | 12.6125 | 20.8066 | 60.0225 | 20.8466 | 12.6241 | 33.623 | 59.9764 | 33.1815
12.6329 | 47.4945 | 59.9764 | 48 | 12.6272 | 34.1328 | 60.0109 | 34.5 | 12.6251 | 20.8055 | 60.0282 | 20.9665 | 12.6208 | 20.8066 | 60.0225 | 20.8428 | 12.6324 | 33.623 | 59.9764 | 33.1797
12.6412 | 47.4945 | 59.9764 | 48 | 12.6356 | 34.1328 | 60.0109 | 34.5 | 12.6335 | 20.8055 | 60.0282 | 20.9653 | 12.6291 | 20.8066 | 60.0225 | 20.8391 | 12.6407 | 33.623 | 59.9764 | 33.1778
12.6496 | 47.4945 | 59.9764 | 48 | 12.6439 | 34.1328 | 60.0109 | 34.5 | 12.6418 | 20.8055 | 60.0282 | 20.964 | 12.6375 | 20.8066 | 60.0225 | 20.8353 | 12.6492 | 33.6242 | 59.9764 | 33.1759
12.6579 | 47.4945 | 59.9764 | 48 | 12.6522 | 34.159 | 60.0109 | 34.5 | 12.6501 | 20.8055 | 60.0282 | 20.9628 | 12.6458 | 20.8089 | 60.0225 | 20.8316 | 12.6575 | 33.6242 | 59.9764 | 33.174
12.6662 | 47.4945 | 59.9764 | 48 | 12.6606 | 34.159 | 60.0109 | 34.5 | 12.6584 | 20.8055 | 60.0282 | 20.9615 | 12.6541 | 20.8089 | 60.0225 | 20.8278 | 12.6658 | 33.6242 | 59.9764 | 33.1722
12.6746 | 47.4945 | 59.9764 | 48 | 12.6689 | 34.1399 | 60.0109 | 34.5 | 12.6668 | 20.8091 | 60.0282 | 20.9603 | 12.6624 | 20.8089 | 60.0225 | 20.8241 | 12.6741 | 33.6242 | 59.9764 | 33.1703
12.6829 | 47.4945 | 59.9764 | 48 | 12.6772 | 34.1399 | 60.0109 | 34.5 | 12.6751 | 20.8091 | 60.0282 | 20.959 | 12.6707 | 20.8089 | 60.0225 | 20.8203 | 12.6825 | 33.6179 | 59.9764 | 33.1684
12.6912 | 47.4945 | 59.9764 | 48 | 12.6855 | 34.1399 | 60.0109 | 34.5 | 12.6834 | 20.8091 | 60.0282 | 20.9578 | 12.6791 | 20.8089 | 60.0225 | 20.8166 | 12.6908 | 33.6179 | 59.9764 | 33.1665
12.6996 | 47.4945 | 59.9764 | 48 | 12.6939 | 34.1399 | 60.0109 | 34.5 | 12.6917 | 20.8091 | 60.0282 | 20.9565 | 12.6874 | 20.8089 | 60.0225 | 20.8128 | 12.6991 | 33.6179 | 59.9764 | 33.1647
12.7079 | 47.4945 | 59.9764 | 48 | 12.7022 | 34.1399 | 60.0109 | 34.5 | 12.7001 | 20.8091 | 60.0282 | 20.9553 | 12.6957 | 20.8089 | 60.0225 | 20.8091 | 12.7075 | 33.6179 | 59.9764 | 33.1628
12.7162 | 47.4945 | 59.9764 | 48 | 12.7105 | 34.1399 | 60.0109 | 34.5 | 12.7084 | 20.8091 | 60.0282 | 20.954 | 12.7041 | 20.8089 | 60.0225 | 20.8053 | 12.7158 | 33.6179 | 59.9764 | 33.1609
12.7246 | 47.4945 | 59.9764 | 48 | 12.7189 | 34.1399 | 60.0109 | 34.5 | 12.7167 | 20.8091 | 60.0282 | 20.9528 | 12.7124 | 20.8089 | 60.0225 | 20.8016 | 12.7241 | 33.6179 | 59.9764 | 33.159
12.7329 | 47.4945 | 59.9764 | 48 | 12.7272 | 34.1399 | 60.0109 | 34.5 | 12.7251 | 20.8091 | 60.0282 | 20.9515 | 12.7207 | 20.8089 | 60.0225 | 20.7978 | 12.7325 | 33.6179 | 59.9764 | 33.1572
12.7413 | 47.4945 | 59.9764 | 48 | 12.7355 | 34.136 | 60.0109 | 34.5 | 12.7334 | 20.8076 | 60.0282 | 20.9503 | 12.7291 | 20.8089 | 60.0225 | 20.7941 | 12.7408 | 33.6179 | 59.9764 | 33.1553
12.7496 | 47.4945 | 59.9764 | 48 | 12.7439 | 34.136 | 60.0109 | 34.5 | 12.7417 | 20.8076 | 60.0282 | 20.949 | 12.7374 | 20.8089 | 60.0225 | 20.7903 | 12.7491 | 33.6179 | 59.9764 | 33.1534
12.7579 | 47.4945 | 59.9764 | 48 | 12.7522 | 34.1366 | 60.0109 | 34.5 | 12.7501 | 20.8076 | 60.0282 | 20.9478 | 12.7457 | 20.8089 | 60.0225 | 20.7866 | 12.7574 | 33.6179 | 59.9764 | 33.1515
12.7663 | 47.4945 | 59.9764 | 48 | 12.7605 | 34.1366 | 60.0109 | 34.5 | 12.7584 | 20.8076 | 60.0282 | 20.9465 | 12.7541 | 20.8089 | 60.0225 | 20.7829 | 12.7659 | 33.6172 | 59.9764 | 33.1497
12.7746 | 47.4945 | 59.9764 | 47.9992 | 12.7689 | 34.1471 | 60.0109 | 34.5 | 12.7667 | 20.8076 | 60.0282 | 20.9453 | 12.7624 | 20.8089 | 60.0225 | 20.7791 | 12.7742 | 33.6172 | 59.9764 | 33.1478
12.7829 | 47.4945 | 59.9764 | 47.9979 | 12.7772 | 34.1471 | 60.0109 | 34.5 | 12.7751 | 20.8076 | 60.0282 | 20.944 | 12.7707 | 20.8089 | 60.0225 | 20.7754 | 12.7825 | 33.6172 | 59.9764 | 33.1459
12.7913 | 47.4945 | 59.9764 | 47.9967 | 12.7855 | 34.1471 | 60.0109 | 34.5 | 12.7834 | 20.8076 | 60.0282 | 20.9428 | 12.7791 | 20.8089 | 60.0225 | 20.7716 | 12.7909 | 33.6172 | 59.9764 | 33.144
12.7996 | 47.4945 | 59.9764 | 47.9954 | 12.7939 | 34.1471 | 60.0109 | 34.5 | 12.7917 | 20.8076 | 60.0282 | 20.9415 | 12.7874 | 20.8089 | 60.0225 | 20.7679 | 12.7992 | 33.5299 | 59.9764 | 33.1421
12.8079 | 47.4945 | 59.9764 | 47.9942 | 12.8022 | 34.1471 | 60.0109 | 34.5 | 12.8 | 20.8076 | 60.0282 | 20.9403 | 12.7957 | 20.8089 | 60.0225 | 20.7641 | 12.8075 | 33.5299 | 59.9764 | 33.1403
12.8163 | 47.4945 | 59.9764 | 47.9929 | 12.8105 | 34.1471 | 60.0109 | 34.5 | 12.8083 | 20.8076 | 60.0282 | 20.939 | 12.804 | 20.8089 | 60.0225 | 20.7604 | 12.8158 | 33.4645 | 59.9764 | 33.1384
12.8246 | 47.4945 | 59.9764 | 47.9916 | 12.8188 | 34.1471 | 60.0109 | 34.5 | 12.8167 | 20.8076 | 60.0282 | 20.9378 | 12.8124 | 20.8087 | 60.0225 | 20.7566 | 12.8242 | 33.4645 | 59.9764 | 33.1365
12.8329 | 47.4945 | 59.9764 | 47.9904 | 12.8272 | 34.1471 | 60.0109 | 34.5 | 12.825 | 20.8076 | 60.0282 | 20.9365 | 12.8207 | 20.8087 | 60.0225 | 20.7529 | 12.8325 | 33.4645 | 59.9764 | 33.1346
12.8413 | 47.4945 | 59.9764 | 47.9892 | 12.8355 | 34.1501 | 60.0109 | 34.5 | 12.8333 | 20.8068 | 60.0282 | 20.9353 | 12.829 | 20.8087 | 60.0225 | 20.7491 | 12.8408 | 33.4645 | 59.9764 | 33.1328
12.8496 | 47.4945 | 59.9764 | 47.9879 | 12.8438 | 34.1501 | 60.0109 | 34.5 | 12.8417 | 20.8068 | 60.0282 | 20.934 | 12.8374 | 20.8087 | 60.0225 | 20.7454 | 12.8492 | 33.4644 | 59.9764 | 33.1309
12.858 | 47.4945 | 59.9764 | 47.9866 | 12.8522 | 34.1456 | 60.0109 | 34.5 | 12.85 | 20.8068 | 60.0282 | 20.9328 | 12.8457 | 20.8087 | 60.0225 | 20.7416 | 12.8575 | 33.4644 | 59.9764 | 33.129
12.8663 | 47.4945 | 59.9764 | 47.9854 | 12.8605 | 34.1456 | 60.0109 | 34.5 | 12.8583 | 20.8068 | 60.0282 | 20.9315 | 12.854 | 20.8087 | 60.0225 | 20.7379 | 12.8658 | 33.4644 | 59.9764 | 33.1271
12.8746 | 47.4945 | 59.9764 | 47.9841 | 12.8688 | 34.1456 | 60.0109 | 34.5 | 12.8667 | 20.7572 | 60.0282 | 20.9303 | 12.8624 | 20.8087 | 60.0225 | 20.7341 | 12.8743 | 33.4644 | 59.9764 | 33.1253
12.883 | 47.4945 | 59.9764 | 47.9829 | 12.8772 | 34.1456 | 60.0109 | 34.5 | 12.875 | 20.7572 | 60.0282 | 20.9291 | 12.8707 | 20.8087 | 60.0225 | 20.7304 | 12.8826 | 33.4644 | 59.9764 | 33.1234
12.8913 | 47.4945 | 59.9764 | 47.9816 | 12.8855 | 34.1456 | 60.0109 | 34.5 | 12.8833 | 20.7572 | 60.0282 | 20.9278 | 12.879 | 20.8087 | 60.0225 | 20.7266 | 12.8909 | 33.4644 | 59.9764 | 33.1215
12.8996 | 47.4945 | 59.9764 | 47.9804 | 12.8938 | 34.1456 | 60.0109 | 34.5 | 12.8917 | 20.7572 | 60.0282 | 20.9265 | 12.8874 | 20.8087 | 60.0225 | 20.7229 | 12.8992 | 33.399 | 59.9764 | 33.1196
12.908 | 47.4945 | 59.9764 | 47.9791 | 12.9022 | 34.1456 | 60.0109 | 34.5 | 12.9 | 20.7572 | 60.0282 | 20.9253 | 12.8957 | 20.8117 | 60.0225 | 20.7191 | 12.9076 | 33.399 | 59.9764 | 33.1178
12.9163 | 47.4945 | 59.9764 | 47.9779 | 12.9105 | 34.1456 | 60.0109 | 34.5 | 12.9083 | 20.7572 | 60.0282 | 20.9241 | 12.904 | 20.8117 | 60.0225 | 20.7154 | 12.9159 | 33.3958 | 59.9764 | 33.1159
12.9247 | 47.4945 | 59.9764 | 47.9766 | 12.9188 | 34.1452 | 60.0109 | 34.5 | 12.9167 | 20.7568 | 60.0282 | 20.9228 | 12.9123 | 20.8117 | 60.0225 | 20.7116 | 12.9242 | 33.3958 | 59.9764 | 33.114
12.933 | 47.4945 | 59.9764 | 47.9754 | 12.9272 | 34.1452 | 60.0109 | 34.5 | 12.925 | 20.7568 | 60.0282 | 20.9216 | 12.9207 | 20.8117 | 60.0225 | 20.7079 | 12.9326 | 33.3979 | 59.9764 | 33.1121
12.9413 | 47.4945 | 59.9764 | 47.9741 | 12.9355 | 34.1342 | 60.0109 | 34.5 | 12.9333 | 20.7568 | 60.0282 | 20.9203 | 12.929 | 20.8117 | 60.0225 | 20.7041 | 12.9409 | 33.3979 | 59.9764 | 33.1103
12.9497 | 47.4945 | 59.9764 | 47.9729 | 12.9438 | 34.1342 | 60.0109 | 34.5 | 12.9416 | 20.7568 | 60.0282 | 20.9191 | 12.9373 | 20.8117 | 60.0225 | 20.7004 | 12.9492 | 33.3983 | 59.9764 | 33.1084
12.958 | 47.4945 | 59.9764 | 47.9716 | 12.9521 | 34.1491 | 60.0109 | 34.5 | 12.95 | 20.776 | 60.0282 | 20.9178 | 12.9456 | 20.8117 | 60.0225 | 20.6966 | 12.9575 | 33.3983 | 59.9764 | 33.1065
12.9663 | 47.4945 | 59.9764 | 47.9704 | 12.9605 | 34.1491 | 60.0109 | 34.5 | 12.9583 | 20.776 | 60.0282 | 20.9166 | 12.954 | 20.8117 | 60.0225 | 20.6929 | 12.9659 | 33.3983 | 59.9764 | 33.1046
12.9747 | 47.4945 | 59.9764 | 47.9691 | 12.9688 | 34.1491 | 60.0109 | 34.5 | 12.9666 | 20.7765 | 60.0282 | 20.9153 | 12.9623 | 20.8117 | 60.0225 | 20.6891 | 12.9742 | 33.3983 | 59.9764 | 33.1028
12.983 | 47.4945 | 59.9764 | 47.9679 | 12.9772 | 34.1491 | 60.0109 | 34.5 | 12.9749 | 20.7765 | 60.0282 | 20.9141 | 12.9706 | 20.8117 | 60.0225 | 20.6854 | 12.9825 | 33.3983 | 59.9764 | 33.1009
12.9913 | 47.4945 | 59.9764 | 47.9666 | 12.9855 | 34.1491 | 60.0109 | 34.5 | 12.9833 | 20.7765 | 60.0282 | 20.9128 | 12.979 | 20.8117 | 60.0225 | 20.6816 | 12.991 | 33.3983 | 59.9764 | 33.099
12.9997 | 47.4963 | 59.9764 | 47.9654 | 12.9938 | 34.1491 | 60.0109 | 34.5 | 12.9916 | 20.7765 | 60.0282 | 20.9116 | 12.9873 | 20.8117 | 60.0225 | 20.6779 | 12.9993 | 33.3983 | 59.9764 | 33.0971
13.008 | 47.4963 | 59.9764 | 47.9641 | 13.0022 | 34.1566 | 60.0109 | 34.5 | 12.9999 | 20.7765 | 60.0282 | 20.9103 | 12.9956 | 20.8117 | 60.0225 | 20.6741 | 13.0076 | 33.3983 | 59.9764 | 33.0953
13.0164 | 47.4963 | 59.9764 | 47.9629 | 13.0105 | 34.1566 | 60.0109 | 34.5 | 13.0083 | 20.7765 | 60.0282 | 20.9091 | 13.004 | 20.8117 | 60.0225 | 20.6704 | 13.016 | 33.3981 | 59.9764 | 33.0934
13.0247 | 47.4963 | 59.9764 | 47.9616 | 13.0188 | 34.1566 | 60.0109 | 34.5 | 13.0166 | 20.7755 | 60.0282 | 20.9078 | 13.0123 | 20.8117 | 60.0225 | 20.6666 | 13.0243 | 33.3981 | 59.9764 | 33.0915
13.033 | 47.4963 | 59.9764 | 47.9604 | 13.0272 | 34.1566 | 60.0109 | 34.5 | 13.0249 | 20.7755 | 60.0282 | 20.9066 | 13.0206 | 20.8117 | 60.0225 | 20.6629 | 13.0326 | 33.3995 | 59.9764 | 33.0896
13.0414 | 47.4963 | 59.9764 | 47.9591 | 13.0355 | 34.1423 | 60.0109 | 34.5 | 13.0333 | 20.7755 | 60.0282 | 20.9053 | 13.029 | 20.8117 | 60.0225 | 20.6591 | 13.0409 | 33.3995 | 59.9764 | 33.0877
13.0497 | 47.4963 | 59.9764 | 47.9579 | 13.0438 | 34.1423 | 60.0109 | 34.5 | 13.0416 | 20.7755 | 60.0282 | 20.9041 | 13.0373 | 20.8117 | 60.0225 | 20.6554 | 13.0493 | 33.3995 | 59.9764 | 33.0859
13.058 | 47.4963 | 59.9764 | 47.9566 | 13.0522 | 34.1423 | 60.0109 | 34.5 | 13.0499 | 20.775 | 60.0282 | 20.9028 | 13.0456 | 20.8117 | 60.0225 | 20.6516 | 13.0576 | 33.3995 | 59.9764 | 33.084
13.0664 | 47.4953 | 59.9764 | 47.9554 | 13.0605 | 34.1423 | 60.0109 | 34.5 | 13.0583 | 20.775 | 60.0282 | 20.9016 | 13.054 | 20.8117 | 60.0225 | 20.6479 | 13.0659 | 33.4034 | 59.9764 | 33.0821
13.0747 | 47.4953 | 59.9764 | 47.9541 | 13.0688 | 34.1398 | 60.0109 | 34.5 | 13.0666 | 20.775 | 60.0282 | 20.9003 | 13.0623 | 20.8117 | 60.0225 | 20.6442 | 13.0743 | 33.4034 | 59.9764 | 33.0802
13.0831 | 47.4953 | 59.9764 | 47.9529 | 13.0771 | 34.1398 | 60.0109 | 34.5 | 13.0749 | 20.775 | 60.0282 | 20.8991 | 13.0706 | 20.8117 | 60.0225 | 20.6404 | 13.0826 | 33.4014 | 59.9764 | 33.0784
13.0914 | 47.4953 | 59.9764 | 47.9516 | 13.0855 | 34.1441 | 60.0109 | 34.5 | 13.0832 | 20.775 | 60.0282 | 20.8978 | 13.0789 | 20.8117 | 60.0225 | 20.6367 | 13.0909 | 33.4014 | 59.9764 | 33.0765
13.0997 | 47.4953 | 59.9764 | 47.9504 | 13.0938 | 34.1441 | 60.0109 | 34.5 | 13.0916 | 20.775 | 60.0282 | 20.8966 | 13.0873 | 20.8117 | 60.0225 | 20.6329 | 13.0992 | 33.4014 | 59.9764 | 33.0746
13.1081 | 47.4953 | 59.9764 | 47.9491 | 13.1021 | 34.1441 | 60.0109 | 34.5 | 13.0999 | 20.7745 | 60.0282 | 20.8953 | 13.0956 | 20.8117 | 60.0225 | 20.6292 | 13.1077 | 33.4014 | 59.9764 | 33.0727
13.1164 | 47.4953 | 59.9764 | 47.9479 | 13.1105 | 34.1441 | 60.0109 | 34.5 | 13.1082 | 20.7745 | 60.0282 | 20.8941 | 13.1039 | 20.8117 | 60.0225 | 20.6254 | 13.116 | 33.4014 | 59.9764 | 33.0709
13.1247 | 47.4953 | 59.9764 | 47.9466 | 13.1188 | 34.1431 | 60.0109 | 34.5 | 13.1165 | 20.7745 | 60.0282 | 20.8928 | 13.1123 | 20.8098 | 60.0225 | 20.6217 | 13.1243 | 33.4014 | 59.9764 | 33.069
13.1331 | 47.4953 | 59.9764 | 47.9454 | 13.1271 | 34.1431 | 60.0109 | 34.5 | 13.1249 | 20.7745 | 60.0282 | 20.8916 | 13.1206 | 20.8098 | 60.0225 | 20.6179 | 13.1327 | 33.4014 | 59.9764 | 33.0671
13.1414 | 47.4953 | 59.9764 | 47.9441 | 13.1355 | 34.1385 | 60.0109 | 34.5 | 13.1332 | 20.7733 | 60.0282 | 20.8903 | 13.1289 | 20.8093 | 60.0225 | 20.6142 | 13.141 | 33.4014 | 59.9764 | 33.0652
13.1497 | 47.4953 | 59.9764 | 47.9429 | 13.1438 | 34.1385 | 60.0109 | 34.5 | 13.1415 | 20.7733 | 60.0282 | 20.8891 | 13.1372 | 20.8093 | 60.0225 | 20.6104 | 13.1493 | 33.4014 | 59.9764 | 33.0634
13.1581 | 47.4953 | 59.9764 | 47.9416 | 13.1521 | 34.1385 | 60.0109 | 34.5 | 13.1499 | 20.7733 | 60.0282 | 20.8878 | 13.1456 | 20.8093 | 60.0225 | 20.6067 | 13.1577 | 33.4014 | 59.9764 | 33.0615
13.1664 | 47.4953 | 59.9764 | 47.9404 | 13.1605 | 34.1385 | 60.0109 | 34.5 | 13.1582 | 20.7733 | 60.0282 | 20.8866 | 13.1539 | 20.8093 | 60.0225 | 20.6029 | 13.166 | 33.3982 | 59.9764 | 33.0596
13.1748 | 47.4953 | 59.9764 | 47.9391 | 13.1688 | 34.1385 | 60.0109 | 34.5 | 13.1665 | 20.7733 | 60.0282 | 20.8853 | 13.1622 | 20.8093 | 60.0225 | 20.5992 | 13.1743 | 33.3982 | 59.9764 | 33.0577
13.1831 | 47.4953 | 59.9764 | 47.9379 | 13.1771 | 34.1385 | 60.0109 | 34.5 | 13.1749 | 20.7733 | 60.0282 | 20.8841 | 13.1706 | 20.8093 | 60.0225 | 20.5954 | 13.1826 | 33.3976 | 59.9764 | 33.0559
13.1914 | 47.4953 | 59.9764 | 47.9366 | 13.1855 | 34.1417 | 60.0109 | 34.5 | 13.1832 | 20.773 | 60.0282 | 20.8828 | 13.1789 | 20.8093 | 60.0225 | 20.5917 | 13.191 | 33.3976 | 59.9764 | 33.054
13.1998 | 47.4953 | 59.9764 | 47.9354 | 13.1938 | 34.1417 | 60.0109 | 34.5 | 13.1915 | 20.773 | 60.0282 | 20.8816 | 13.1872 | 20.8093 | 60.0225 | 20.5879 | 13.1993 | 33.3976 | 59.9764 | 33.0521
13.2081 | 47.4953 | 59.9764 | 47.9341 | 13.2021 | 34.1397 | 60.0109 | 34.5 | 13.1999 | 20.773 | 60.0282 | 20.8803 | 13.1956 | 20.8093 | 60.0225 | 20.5842 | 13.2076 | 33.3976 | 59.9764 | 33.0502
13.2164 | 47.4968 | 59.9764 | 47.9329 | 13.2104 | 34.1397 | 60.0109 | 34.5 | 13.2082 | 20.773 | 60.0282 | 20.8791 | 13.2039 | 20.8093 | 60.0225 | 20.5804 | 13.2161 | 33.3976 | 59.9764 | 33.0484
13.2248 | 47.4968 | 59.9764 | 47.9316 | 13.2188 | 34.1397 | 60.0109 | 34.5 | 13.2165 | 20.773 | 60.0282 | 20.8778 | 13.2122 | 20.8093 | 60.0225 | 20.5767 | 13.2244 | 33.3976 | 59.9764 | 33.0465
13.2331 | 47.4968 | 59.9764 | 47.9304 | 13.2271 | 34.1397 | 60.0109 | 34.5 | 13.2248 | 20.773 | 60.0282 | 20.8766 | 13.2206 | 20.8093 | 60.0225 | 20.5729 | 13.2327 | 33.3976 | 59.9764 | 33.0446
13.2414 | 47.4968 | 59.9764 | 47.9291 | 13.2354 | 34.1362 | 60.0109 | 34.5 | 13.2332 | 20.7741 | 60.0282 | 20.8753 | 13.2289 | 20.8093 | 60.0225 | 20.5692 | 13.241 | 33.3976 | 59.9764 | 33.0427
13.2498 | 47.4989 | 59.9764 | 47.9279 | 13.2438 | 34.1362 | 60.0109 | 34.5 | 13.2415 | 20.7741 | 60.0282 | 20.8741 | 13.2372 | 20.8093 | 60.0225 | 20.5654 | 13.2494 | 33.396 | 59.9764 | 33.0409
13.2581 | 47.4989 | 59.9764 | 47.9266 | 13.2521 | 34.1292 | 60.0109 | 34.5 | 13.2498 | 20.7766 | 60.0282 | 20.8728 | 13.2455 | 20.8093 | 60.0225 | 20.5617 | 13.2577 | 33.396 | 59.9764 | 33.039
13.2665 | 47.4989 | 59.9764 | 47.9254 | 13.2604 | 34.1292 | 60.0109 | 34.5 | 13.2581 | 20.7766 | 60.0282 | 20.8716 | 13.2539 | 20.8093 | 60.0225 | 20.5579 | 13.266 | 33.3054 | 59.9764 | 33.0371
13.2748 | 47.4989 | 59.9764 | 47.9241 | 13.2688 | 34.1295 | 60.0109 | 34.5 | 13.2665 | 20.7766 | 60.0282 | 20.8703 | 13.2622 | 20.8093 | 60.0225 | 20.5542 | 13.2744 | 33.3054 | 59.9764 | 33.0352
13.2831 | 47.5022 | 59.9764 | 47.9229 | 13.2771 | 34.1295 | 60.0109 | 34.5 | 13.2748 | 20.7766 | 60.0282 | 20.8691 | 13.2705 | 20.8093 | 60.0225 | 20.5504 | 13.2827 | 33.3054 | 59.9764 | 33.0334
13.2915 | 47.5022 | 59.9764 | 47.9216 | 13.2854 | 34.1422 | 60.0109 | 34.5 | 13.2831 | 20.7766 | 60.0282 | 20.8678 | 13.2789 | 20.8077 | 60.0225 | 20.5478 | 13.291 | 33.3054 | 59.9764 | 33.0315
13.2998 | 47.5022 | 59.9822 | 47.9204 | 13.2938 | 34.1422 | 60.0109 | 34.5 | 13.2915 | 20.7766 | 60.0282 | 20.8666 | 13.2872 | 20.8077 | 60.0225 | 20.5453 | 13.2994 | 33.3071 | 59.9764 | 33.0296
13.3081 | 47.5022 | 59.9822 | 47.9191 | 13.3021 | 34.1406 | 60.0109 | 34.5 | 13.2998 | 20.7766 | 60.0282 | 20.8653 | 13.2955 | 20.8077 | 60.034 | 20.5428 | 13.3077 | 33.3071 | 59.9764 | 33.0277
13.3165 | 47.5022 | 59.9822 | 47.9179 | 13.3104 | 34.1406 | 60.0109 | 34.5 | 13.3081 | 20.7766 | 60.0282 | 20.8641 | 13.3039 | 20.8077 | 60.034 | 20.5403 | 13.316 | 33.3025 | 59.9764 | 33.0259
13.3248 | 47.5022 | 59.9822 | 47.9166 | 13.3188 | 34.1443 | 60.0109 | 34.5 | 13.3165 | 20.7766 | 60.0282 | 20.8628 | 13.3122 | 20.8077 | 60.034 | 20.5378 | 13.3243 | 33.3025 | 59.9764 | 33.024
13.3331 | 47.5022 | 59.9822 | 47.9154 | 13.3271 | 34.1443 | 60.0109 | 34.5 | 13.3248 | 20.7766 | 60.0282 | 20.8616 | 13.3205 | 20.8077 | 60.034 | 20.5353 | 13.3328 | 33.3025 | 59.9764 | 33.0221
13.3415 | 47.5022 | 59.9822 | 47.9141 | 13.3354 | 34.152 | 60.0109 | 34.5 | 13.3331 | 20.7766 | 60.0282 | 20.8603 | 13.3288 | 20.8077 | 60.034 | 20.5328 | 13.3411 | 33.3025 | 59.9764 | 33.0202
13.3498 | 47.5022 | 59.9822 | 47.9129 | 13.3438 | 34.152 | 60.0109 | 34.5 | 13.3415 | 20.7766 | 60.0282 | 20.8591 | 13.3372 | 20.8077 | 60.034 | 20.5303 | 13.3494 | 33.2328 | 59.9764 | 33.0183
13.3582 | 47.5022 | 59.9822 | 47.9116 | 13.3521 | 34.152 | 60.0109 | 34.5 | 13.3498 | 20.7761 | 60.0282 | 20.8578 | 13.3455 | 20.8077 | 60.034 | 20.5278 | 13.3578 | 33.2328 | 59.9764 | 33.0165
13.3665 | 47.517 | 59.9822 | 47.9104 | 13.3604 | 34.152 | 60.0109 | 34.5 | 13.3581 | 20.7761 | 60.0282 | 20.8566 | 13.3538 | 20.8077 | 60.034 | 20.5253 | 13.3661 | 33.239 | 59.9764 | 33.0146
13.3748 | 47.517 | 59.9822 | 47.9091 | 13.3687 | 34.1463 | 60.0109 | 34.5 | 13.3664 | 20.7761 | 60.0282 | 20.8553 | 13.3622 | 20.8014 | 60.034 | 20.5228 | 13.3744 | 33.239 | 59.9764 | 33.0127
13.3832 | 47.517 | 59.9822 | 47.9079 | 13.3771 | 34.1463 | 60.0109 | 34.5 | 13.3748 | 20.7761 | 60.0282 | 20.8541 | 13.3705 | 20.8014 | 60.034 | 20.5203 | 13.3827 | 33.239 | 59.9764 | 33.0108
13.3915 | 47.517 | 59.9822 | 47.9066 | 13.3854 | 34.147 | 60.0109 | 34.5 | 13.3831 | 20.7729 | 60.0282 | 20.8528 | 13.3788 | 20.8014 | 60.034 | 20.5178 | 13.3911 | 33.239 | 59.9764 | 33.009
13.3998 | 47.517 | 59.9822 | 47.9054 | 13.3937 | 34.147 | 60.0109 | 34.5 | 13.3914 | 20.7729 | 60.0282 | 20.8516 | 13.3871 | 20.8014 | 60.034 | 20.5153 | 13.3994 | 33.1727 | 59.9764 | 33.0071
13.4082 | 47.517 | 59.9822 | 47.9041 | 13.4021 | 34.147 | 60.0109 | 34.5 | 13.3997 | 20.7729 | 60.0282 | 20.8503 | 13.3955 | 20.8014 | 60.034 | 20.5128 | 13.4077 | 33.1727 | 59.9764 | 33.0052
13.4165 | 47.517 | 59.9822 | 47.9029 | 13.4104 | 34.147 | 60.0109 | 34.5 | 13.4081 | 20.7729 | 60.0282 | 20.8491 | 13.4038 | 20.8014 | 60.034 | 20.5103 | 13.4161 | 33.1727 | 59.9764 | 33.0033
13.4248 | 47.517 | 59.9822 | 47.9016 | 13.4187 | 34.1451 | 60.0109 | 34.5 | 13.4164 | 20.7729 | 60.0282 | 20.8478 | 13.4121 | 20.801 | 60.034 | 20.5078 | 13.4244 | 33.1727 | 59.9764 | 33.0015
13.4332 | 47.517 | 59.9822 | 47.9004 | 13.4271 | 34.1451 | 60.0109 | 34.5 | 13.4247 | 20.7729 | 60.0282 | 20.8466 | 13.4204 | 20.801 | 60.034 | 20.5053 | 13.4327 | 33.1726 | 59.9764 | 32.9996
13.4415 | 47.517 | 59.9822 | 47.8991 | 13.4354 | 34.1463 | 60.0109 | 34.5 | 13.4331 | 20.7729 | 60.0282 | 20.8453 | 13.4288 | 20.801 | 60.034 | 20.5028 | 13.4412 | 33.1726 | 59.9764 | 32.9977
13.4498 | 47.517 | 59.9822 | 47.8979 | 13.4437 | 34.1463 | 60.0109 | 34.5 | 13.4414 | 20.7729 | 60.0282 | 20.8441 | 13.4371 | 20.801 | 60.034 | 20.5003 | 13.4495 | 33.1726 | 59.9764 | 32.9958
13.4582 | 47.517 | 59.9822 | 47.8966 | 13.4521 | 34.1464 | 60.0109 | 34.5 | 13.4497 | 20.7729 | 60.0282 | 20.8428 | 13.4454 | 20.8042 | 60.034 | 20.4978 | 13.4578 | 33.1726 | 59.9764 | 32.994
13.4665 | 47.516 | 59.9822 | 47.8954 | 13.4604 | 34.1464 | 60.0109 | 34.5 | 13.4581 | 20.7729 | 60.0282 | 20.8416 | 13.4538 | 20.8042 | 60.034 | 20.4953 | 13.4661 | 33.1677 | 59.9764 | 32.9921
13.4749 | 47.516 | 59.9822 | 47.8941 | 13.4688 | 34.1449 | 60.0109 | 34.5 | 13.4664 | 20.7729 | 60.0282 | 20.8403 | 13.4621 | 20.8051 | 60.034 | 20.4928 | 13.4745 | 33.1677 | 59.9764 | 32.9902
13.4832 | 47.516 | 59.9822 | 47.8929 | 13.4771 | 34.1449 | 60.0109 | 34.5 | 13.4747 | 20.7729 | 60.0282 | 20.8391 | 13.4704 | 20.8051 | 60.034 | 20.4903 | 13.4828 | 33.1639 | 59.9764 | 32.9883
13.4915 | 47.516 | 59.9822 | 47.8916 | 13.4854 | 34.1399 | 60.0109 | 34.5 | 13.483 | 20.7729 | 60.0282 | 20.8378 | 13.4788 | 20.8001 | 60.034 | 20.4878 | 13.4911 | 33.1639 | 59.9764 | 32.9865
13.4999 | 47.516 | 59.9822 | 47.8904 | 13.4937 | 34.1399 | 60.0109 | 34.5 | 13.4914 | 20.7729 | 60.0282 | 20.8366 | 13.4871 | 20.8001 | 60.034 | 20.4853 | 13.4995 | 33.1639 | 59.9764 | 32.9846
13.5082 | 47.516 | 59.9822 | 47.8891 | 13.5021 | 34.1396 | 60.0109 | 34.5 | 13.4997 | 20.7699 | 60.0282 | 20.8353 | 13.4954 | 20.8001 | 60.034 | 20.4828 | 13.5078 | 33.1639 | 59.9764 | 32.9827
13.5165 | 47.516 | 59.9822 | 47.8879 | 13.5104 | 34.1396 | 60.0109 | 34.5 | 13.508 | 20.7699 | 60.0282 | 20.8341 | 13.5038 | 20.8001 | 60.034 | 20.4803 | 13.5161 | 33.1639 | 59.9764 | 32.9808
13.5249 | 47.516 | 59.9822 | 47.8866 | 13.5187 | 34.1597 | 60.0109 | 34.5 | 13.5164 | 20.7655 | 60.0282 | 20.8328 | 13.5121 | 20.7987 | 60.034 | 20.4778 | 13.5244 | 33.1639 | 59.9764 | 32.979
13.5332 | 47.516 | 59.9822 | 47.8854 | 13.5271 | 34.1597 | 60.0109 | 34.5 | 13.5247 | 20.7655 | 60.0282 | 20.8316 | 13.5204 | 20.7987 | 60.034 | 20.4753 | 13.5328 | 33.1639 | 59.9764 | 32.9771
13.5415 | 47.516 | 59.9822 | 47.8841 | 13.5354 | 34.1604 | 60.0109 | 34.5 | 13.533 | 20.7655 | 60.0282 | 20.8303 | 13.5287 | 20.7987 | 60.034 | 20.4728 | 13.5411 | 33.1639 | 59.9764 | 32.9752
13.5499 | 47.516 | 59.9822 | 47.8829 | 13.5437 | 34.1604 | 60.0109 | 34.5 | 13.5414 | 20.7655 | 60.0282 | 20.8291 | 13.537 | 20.7987 | 60.034 | 20.4703 | 13.5494 | 33.1639 | 59.9764 | 32.9733
13.5582 | 47.516 | 59.9822 | 47.8816 | 13.5521 | 34.1604 | 60.0109 | 34.5 | 13.5497 | 20.7649 | 60.0282 | 20.8278 | 13.5454 | 20.7667 | 60.034 | 20.4678 | 13.5579 | 33.1639 | 59.9764 | 32.9715
13.5665 | 47.516 | 59.9822 | 47.8804 | 13.5604 | 34.1604 | 60.0109 | 34.5 | 13.558 | 20.7649 | 60.0282 | 20.8266 | 13.5537 | 20.7667 | 60.034 | 20.4653 | 13.5662 | 33.1657 | 59.9764 | 32.9696
13.5749 | 47.516 | 59.9822 | 47.8791 | 13.5687 | 34.1583 | 60.0109 | 34.5 | 13.5663 | 20.762 | 60.0282 | 20.8253 | 13.562 | 20.7649 | 60.034 | 20.4628 | 13.5745 | 33.1657 | 59.9764 | 32.9677
13.5832 | 47.516 | 59.9822 | 47.8779 | 13.5771 | 34.1583 | 60.0109 | 34.5 | 13.5747 | 20.762 | 60.0282 | 20.8241 | 13.5704 | 20.7649 | 60.034 | 20.4603 | 13.5828 | 33.1657 | 59.9764 | 32.9658
13.5916 | 47.516 | 59.9822 | 47.8766 | 13.5854 | 34.1448 | 60.0109 | 34.5 | 13.583 | 20.762 | 60.0282 | 20.8228 | 13.5787 | 20.7649 | 60.034 | 20.4578 | 13.5912 | 33.1657 | 59.9764 | 32.964
13.5999 | 47.5124 | 59.9822 | 47.8754 | 13.5937 | 34.1448 | 60.0109 | 34.5 | 13.5913 | 20.762 | 60.0282 | 20.8216 | 13.587 | 20.7649 | 60.034 | 20.4553 | 13.5995 | 33.1591 | 59.9764 | 32.9621
13.6082 | 47.5124 | 59.9822 | 47.8741 | 13.6021 | 34.1448 | 60.0109 | 34.5 | 13.5997 | 20.762 | 60.0282 | 20.8204 | 13.5954 | 20.7653 | 60.034 | 20.4528 | 13.6078 | 33.1591 | 59.9764 | 32.9602
13.6166 | 47.5124 | 59.9822 | 47.8729 | 13.6104 | 34.1448 | 60.0109 | 34.5 | 13.608 | 20.762 | 60.0282 | 20.8191 | 13.6037 | 20.7653 | 60.034 | 20.4503 | 13.6162 | 33.1591 | 59.9764 | 32.9583
13.6249 | 47.5124 | 59.9822 | 47.8716 | 13.6187 | 34.1441 | 60.0109 | 34.5 | 13.6163 | 20.762 | 60.0282 | 20.8179 | 13.612 | 20.7776 | 60.034 | 20.4478 | 13.6245 | 33.1591 | 59.9764 | 32.9564
13.6332 | 47.5139 | 59.9822 | 47.8704 | 13.627 | 34.1441 | 60.0109 | 34.5 | 13.6246 | 20.762 | 60.0282 | 20.8166 | 13.6203 | 20.7776 | 60.034 | 20.4453 | 13.6328 | 33.1558 | 59.9764 | 32.9546
13.6416 | 47.5139 | 59.9822 | 47.8691 | 13.6354 | 34.1374 | 60.0109 | 34.5 | 13.633 | 20.7668 | 60.0282 | 20.8154 | 13.6287 | 20.7776 | 60.0282 | 20.4429 | 13.6412 | 33.1558 | 59.9764 | 32.9527
13.6499 | 47.5139 | 59.9822 | 47.8679 | 13.6437 | 34.1374 | 60.0109 | 34.5 | 13.6413 | 20.7668 | 60.0282 | 20.8141 | 13.637 | 20.7776 | 60.0282 | 20.4404 | 13.6495 | 33.1558 | 59.9764 | 32.9508
13.6582 | 47.5139 | 59.9822 | 47.8666 | 13.652 | 34.1225 | 60.0109 | 34.5 | 13.6496 | 20.7668 | 60.0282 | 20.8129 | 13.6453 | 20.778 | 60.0282 | 20.4379 | 13.6578 | 33.1558 | 59.9764 | 32.9489
13.6666 | 47.5139 | 59.9822 | 47.8654 | 13.6604 | 34.1225 | 60.0109 | 34.5 | 13.658 | 20.7668 | 60.0282 | 20.8116 | 13.6537 | 20.778 | 60.0282 | 20.4354 | 13.6661 | 33.1579 | 59.9764 | 32.9471
13.6749 | 47.5139 | 59.9822 | 47.8641 | 13.6687 | 34.1225 | 60.0109 | 34.5 | 13.6663 | 20.7668 | 60.0282 | 20.8104 | 13.662 | 20.778 | 60.0282 | 20.4329 | 13.6746 | 33.1579 | 59.9764 | 32.9452
13.6832 | 47.5165 | 59.9822 | 47.8629 | 13.677 | 34.1225 | 60.0109 | 34.5 | 13.6746 | 20.7668 | 60.0282 | 20.8091 | 13.6703 | 20.778 | 60.0282 | 20.4304 | 13.6829 | 33.1579 | 59.9764 | 32.9433
13.6916 | 47.5165 | 59.9822 | 47.8616 | 13.6854 | 34.1219 | 60.0109 | 34.5 | 13.683 | 20.7926 | 60.0282 | 20.8079 | 13.6786 | 20.778 | 60.0282 | 20.4279 | 13.6912 | 33.1579 | 59.9764 | 32.9414
13.6999 | 47.5226 | 59.9822 | 47.8604 | 13.6937 | 34.1219 | 60.0109 | 34.5 | 13.6913 | 20.7926 | 60.0282 | 20.8066 | 13.687 | 20.778 | 60.0282 | 20.4254 | 13.6996 | 33.1579 | 59.9764 | 32.9396
13.7083 | 47.5226 | 59.9822 | 47.8591 | 13.702 | 34.1229 | 60.0109 | 34.5 | 13.6996 | 20.8019 | 60.0282 | 20.8054 | 13.6953 | 20.7465 | 60.0282 | 20.4229 | 13.7079 | 33.1579 | 59.9764 | 32.9377
13.7166 | 47.5167 | 59.9822 | 47.8579 | 13.7104 | 34.1229 | 60.0109 | 34.5 | 13.7079 | 20.8019 | 60.0282 | 20.8041 | 13.7036 | 20.7465 | 60.0282 | 20.4204 | 13.7162 | 33.1599 | 59.9764 | 32.9358
13.7249 | 47.5167 | 59.9822 | 47.8566 | 13.7187 | 34.1116 | 60.0109 | 34.5 | 13.7163 | 20.801 | 60.0282 | 20.8029 | 13.712 | 20.7461 | 60.0282 | 20.4179 | 13.7245 | 33.1599 | 59.9764 | 32.9339
13.7333 | 47.507 | 59.9822 | 47.8554 | 13.727 | 34.1116 | 60.0109 | 34.5 | 13.7246 | 20.801 | 60.0282 | 20.8016 | 13.7203 | 20.7461 | 60.0282 | 20.4154 | 13.7329 | 33.1385 | 59.9764 | 32.9321
13.7416 | 47.507 | 59.9822 | 47.8541 | 13.7354 | 34.1122 | 60.0109 | 34.5 | 13.7329 | 20.801 | 60.0282 | 20.8004 | 13.7286 | 20.7485 | 60.0282 | 20.4129 | 13.7412 | 33.1385 | 59.9764 | 32.9302
13.7499 | 47.507 | 59.9822 | 47.8529 | 13.7437 | 34.1122 | 60.0109 | 34.5 | 13.7413 | 20.801 | 60.0282 | 20.7991 | 13.7369 | 20.7485 | 60.0282 | 20.4104 | 13.7495 | 33.1385 | 59.9764 | 32.9283
13.7583 | 47.507 | 59.9822 | 47.8516 | 13.752 | 34.1165 | 60.0109 | 34.5 | 13.7496 | 20.8009 | 60.0282 | 20.7979 | 13.7453 | 20.7485 | 60.0282 | 20.4079 | 13.7579 | 33.1385 | 59.9764 | 32.9264
13.7666 | 47.507 | 59.9822 | 47.8504 | 13.7603 | 34.1165 | 60.0109 | 34.5 | 13.7579 | 20.8009 | 60.0282 | 20.7966 | 13.7536 | 20.7485 | 60.0282 | 20.4054 | 13.7662 | 33.1532 | 59.9764 | 32.9246
13.7749 | 47.507 | 59.9822 | 47.8482 | 13.7687 | 34.1165 | 60.0109 | 34.5 | 13.7662 | 20.799 | 60.0282 | 20.7954 | 13.7619 | 20.7485 | 60.0282 | 20.4029 | 13.7745 | 33.1532 | 59.9764 | 32.9227
13.7833 | 47.507 | 59.9822 | 47.8457 | 13.777 | 34.1165 | 60.0109 | 34.5 | 13.7746 | 20.799 | 60.0282 | 20.7941 | 13.7703 | 20.7485 | 60.0282 | 20.4004 | 13.783 | 33.1532 | 59.9764 | 32.9208
13.7916 | 47.507 | 59.9822 | 47.8432 | 13.7853 | 34.1361 | 60.0109 | 34.5 | 13.7829 | 20.799 | 60.0282 | 20.7929 | 13.7786 | 20.7485 | 60.0282 | 20.3979 | 13.7913 | 33.1532 | 59.9764 | 32.9189
13.8 | 47.5104 | 59.9822 | 47.8407 | 13.7937 | 34.1361 | 60.0109 | 34.5 | 13.7912 | 20.799 | 60.0282 | 20.7916 | 13.7869 | 20.7485 | 60.0282 | 20.3954 | 13.7996 | 33.1491 | 59.9764 | 32.9171
13.8083 | 47.5104 | 59.9822 | 47.8382 | 13.802 | 34.1278 | 60.0109 | 34.5 | 13.7996 | 20.7981 | 60.0282 | 20.7904 | 13.7953 | 20.7485 | 60.0282 | 20.3929 | 13.8079 | 33.1491 | 59.9764 | 32.9152
13.8166 | 47.5104 | 59.9822 | 47.8357 | 13.8103 | 34.1278 | 60.0109 | 34.5 | 13.8079 | 20.7981 | 60.0282 | 20.7891 | 13.8036 | 20.7485 | 60.0282 | 20.3904 | 13.8163 | 33.1501 | 59.9764 | 32.9133
13.825 | 47.5104 | 59.9822 | 47.8332 | 13.8187 | 34.1287 | 60.0109 | 34.5 | 13.8162 | 20.7981 | 60.0282 | 20.7879 | 13.8119 | 20.7488 | 60.0282 | 20.3879 | 13.8246 | 33.1501 | 59.9764 | 32.9114
13.8333 | 47.5104 | 59.9822 | 47.8307 | 13.827 | 34.1287 | 60.0109 | 34.5 | 13.8246 | 20.7981 | 60.0282 | 20.7866 | 13.8203 | 20.7488 | 60.0282 | 20.3854 | 13.8329 | 33.1501 | 59.9764 | 32.9096
13.8416 | 47.5104 | 59.9822 | 47.8282 | 13.8353 | 34.1232 | 60.0109 | 34.5 | 13.8329 | 20.7982 | 60.0282 | 20.7854 | 13.8286 | 20.7488 | 60.0282 | 20.3829 | 13.8413 | 33.1501 | 59.9764 | 32.9077
13.85 | 47.5104 | 59.9822 | 47.8257 | 13.8437 | 34.1232 | 60.0109 | 34.5 | 13.8412 | 20.7982 | 60.0282 | 20.7841 | 13.8369 | 20.7488 | 60.0282 | 20.3804 | 13.8496 | 33.1172 | 59.9764 | 32.9058
13.8583 | 47.5104 | 59.9822 | 47.8232 | 13.852 | 34.1232 | 60.0109 | 34.5 | 13.8495 | 20.7982 | 60.0282 | 20.7829 | 13.8452 | 20.7488 | 60.0282 | 20.3779 | 13.8579 | 33.1172 | 59.9764 | 32.9039
13.8666 | 47.5044 | 59.9822 | 47.8207 | 13.8603 | 34.1232 | 60.0109 | 34.5 | 13.8579 | 20.7982 | 60.0282 | 20.7816 | 13.8536 | 20.7488 | 60.0282 | 20.3754 | 13.8662 | 33.1192 | 59.9764 | 32.9021
13.875 | 47.5044 | 59.9822 | 47.8182 | 13.8687 | 34.1204 | 60.0109 | 34.5 | 13.8662 | 20.8007 | 60.0282 | 20.7804 | 13.8619 | 20.7488 | 60.0282 | 20.3729 | 13.8746 | 33.1192 | 59.9764 | 32.9002
13.8833 | 47.5044 | 59.9822 | 47.8157 | 13.877 | 34.1204 | 60.0109 | 34.5 | 13.8745 | 20.8007 | 60.0282 | 20.7791 | 13.8702 | 20.7488 | 60.0282 | 20.3704 | 13.8829 | 33.0562 | 59.9764 | 32.8983
13.8916 | 47.5044 | 59.9822 | 47.8132 | 13.8853 | 34.1222 | 60.0109 | 34.5 | 13.8829 | 20.7998 | 60.0282 | 20.7779 | 13.8785 | 20.75 | 60.0282 | 20.3679 | 13.8912 | 33.0562 | 59.9764 | 32.8964
13.9 | 47.5044 | 59.9822 | 47.8107 | 13.8936 | 34.1222 | 60.0109 | 34.5 | 13.8912 | 20.7998 | 60.0282 | 20.7766 | 13.8869 | 20.75 | 60.0282 | 20.3654 | 13.8997 | 33.0575 | 59.9764 | 32.8946
13.9083 | 47.5044 | 59.9822 | 47.8082 | 13.902 | 34.1421 | 60.0109 | 34.5 | 13.8995 | 20.7998 | 60.0282 | 20.7754 | 13.8952 | 20.7447 | 60.0282 | 20.3629 | 13.908 | 33.0575 | 59.9764 | 32.8927
13.9167 | 47.5044 | 59.9822 | 47.8057 | 13.9103 | 34.1421 | 60.0109 | 34.5 | 13.9078 | 20.7998 | 60.0282 | 20.7741 | 13.9035 | 20.7447 | 60.0282 | 20.3604 | 13.9163 | 33.0575 | 59.9764 | 32.8908
13.925 | 47.5044 | 59.9822 | 47.8032 | 13.9186 | 34.1469 | 60.0109 | 34.5 | 13.9162 | 20.797 | 60.0282 | 20.7729 | 13.9119 | 20.7447 | 60.0282 | 20.3579 | 13.9247 | 33.0575 | 59.9764 | 32.8889
13.9333 | 47.5044 | 59.9822 | 47.8007 | 13.927 | 34.1469 | 60.0109 | 34.5 | 13.9245 | 20.797 | 60.0282 | 20.7716 | 13.9202 | 20.7447 | 60.0282 | 20.3554 | 13.933 | 33.0574 | 59.9764 | 32.887
13.9417 | 47.5044 | 59.9822 | 47.7982 | 13.9353 | 34.1505 | 60.0052 | 34.5 | 13.9328 | 20.7931 | 60.0282 | 20.7704 | 13.9285 | 20.6789 | 60.0282 | 20.3529 | 13.9413 | 33.0574 | 59.9764 | 32.8852
13.95 | 47.5044 | 59.9822 | 47.7957 | 13.9436 | 34.1505 | 60.0052 | 34.5 | 13.9412 | 20.7931 | 60.0282 | 20.7691 | 13.9369 | 20.6789 | 60.0282 | 20.3504 | 13.9496 | 33.0577 | 59.9764 | 32.8833
13.9583 | 47.5044 | 59.9822 | 47.7932 | 13.952 | 34.1505 | 60.0052 | 34.5 | 13.9495 | 20.7931 | 60.0282 | 20.7679 | 13.9452 | 20.6789 | 60.0282 | 20.3479 | 13.958 | 33.0577 | 59.9764 | 32.8814
13.9667 | 47.5044 | 59.9822 | 47.7907 | 13.9603 | 34.1505 | 60.0052 | 34.5 | 13.9578 | 20.7931 | 60.0282 | 20.7666 | 13.9535 | 20.6789 | 60.0282 | 20.3454 | 13.9663 | 33.0577 | 59.9764 | 32.8795
13.975 | 47.5044 | 59.9822 | 47.7882 | 13.9687 | 34.1383 | 60.0052 | 34.5 | 13.9662 | 20.7922 | 60.0282 | 20.7654 | 13.9619 | 20.6789 | 60.0282 | 20.3429 | 13.9746 | 33.0577 | 59.9764 | 32.8777
13.9833 | 47.5044 | 59.9822 | 47.7857 | 13.977 | 34.1383 | 60.0052 | 34.5 | 13.9745 | 20.7922 | 60.0282 | 20.7641 | 13.9702 | 20.6789 | 60.0282 | 20.3404 | 13.983 | 33.0573 | 59.9764 | 32.8758
13.9917 | 47.5044 | 59.9822 | 47.7832 | 13.9853 | 34.1401 | 60.0052 | 34.5 | 13.9828 | 20.7922 | 60.0282 | 20.7629 | 13.9785 | 20.6789 | 60.0282 | 20.3379 | 13.9913 | 33.0573 | 59.9764 | 32.8739
14 | 47.5044 | 59.9822 | 47.7807 | 13.9937 | 34.1401 | 60.0052 | 34.5 | 13.9911 | 20.7922 | 60.0282 | 20.7616 | 13.9868 | 20.6789 | 60.0282 | 20.3354 | 13.9996 | 33.0434 | 59.9764 | 32.872
14.0083 | 47.5044 | 59.9822 | 47.7782 | 14.002 | 34.1427 | 60.0052 | 34.5 | 13.9995 | 20.7923 | 60.0282 | 20.7604 | 13.9952 | 20.6789 | 60.0282 | 20.3329 | 14.0079 | 33.0434 | 59.9764 | 32.8702
14.0167 | 47.4952 | 59.9822 | 47.7757 | 14.0103 | 34.1427 | 60.0052 | 34.5 | 14.0078 | 20.7923 | 60.0282 | 20.7591 | 14.0035 | 20.6789 | 60.0282 | 20.3304 | 14.0164 | 33.0462 | 59.9764 | 32.8683
14.025 | 47.4952 | 59.9822 | 47.7732 | 14.0186 | 34.1427 | 60.0052 | 34.5 | 14.0161 | 20.7921 | 60.0282 | 20.7579 | 14.0118 | 20.6783 | 60.0282 | 20.3279 | 14.0247 | 33.0462 | 59.9764 | 32.8664
14.0334 | 47.4952 | 59.9822 | 47.7707 | 14.027 | 34.1427 | 60.0052 | 34.5 | 14.0244 | 20.7921 | 60.0282 | 20.7566 | 14.0201 | 20.6783 | 60.0282 | 20.3254 | 14.033 | 33.0462 | 59.9764 | 32.8645
14.0417 | 47.4952 | 59.9822 | 47.7682 | 14.0353 | 34.13 | 60.0052 | 34.5 | 14.0328 | 20.7921 | 60.0282 | 20.7554 | 14.0285 | 20.6783 | 60.0282 | 20.3229 | 14.0414 | 33.0462 | 59.9764 | 32.8627
14.05 | 47.4952 | 59.9822 | 47.7657 | 14.0436 | 34.13 | 60.0052 | 34.5 | 14.0411 | 20.7921 | 60.0282 | 20.7541 | 14.0368 | 20.6783 | 60.0282 | 20.3204 | 14.0497 | 33.0462 | 59.9764 | 32.8608
14.0584 | 47.4952 | 59.9822 | 47.7632 | 14.052 | 34.129 | 60.0052 | 34.5 | 14.0494 | 20.7913 | 60.0282 | 20.7529 | 14.0451 | 20.6793 | 60.0282 | 20.3179 | 14.058 | 33.0462 | 59.9764 | 32.8589
14.0667 | 47.4952 | 59.9822 | 47.7607 | 14.0603 | 34.129 | 60.0052 | 34.5 | 14.0578 | 20.7913 | 60.0282 | 20.7516 | 14.0535 | 20.6793 | 60.0282 | 20.3154 | 14.0664 | 33.0435 | 59.9764 | 32.857
14.075 | 47.4952 | 59.9822 | 47.7582 | 14.0686 | 34.129 | 60.0052 | 34.5 | 14.0661 | 20.7913 | 60.0282 | 20.7504 | 14.0618 | 20.6767 | 60.0282 | 20.3129 | 14.0747 | 33.0435 | 59.9764 | 32.8552
14.0834 | 47.4952 | 59.9822 | 47.7557 | 14.077 | 34.129 | 60.0052 | 34.5 | 14.0744 | 20.7913 | 60.0282 | 20.7491 | 14.0701 | 20.6767 | 60.0282 | 20.3104 | 14.083 | 33.0399 | 59.9764 | 32.8533
14.0917 | 47.4952 | 59.9822 | 47.7532 | 14.0853 | 34.1274 | 60.0052 | 34.5 | 14.0828 | 20.7895 | 60.0282 | 20.7479 | 14.0785 | 20.6767 | 60.0282 | 20.3079 | 14.0913 | 33.0399 | 59.9764 | 32.8514
14.1 | 47.4952 | 59.9822 | 47.7507 | 14.0936 | 34.1274 | 60.0052 | 34.5 | 14.0911 | 20.7895 | 60.0282 | 20.7466 | 14.0868 | 20.6767 | 60.0282 | 20.3054 | 14.0997 | 33.039 | 59.9764 | 32.8494
14.1084 | 47.4952 | 59.9822 | 47.7482 | 14.102 | 34.1274 | 60.0052 | 34.5 | 14.0994 | 20.7907 | 60.0282 | 20.7454 | 14.0951 | 20.6767 | 60.0282 | 20.3029 | 14.108 | 33.039 | 59.9764 | 32.8469
14.1167 | 47.4952 | 59.9822 | 47.7457 | 14.1103 | 34.1274 | 60.0052 | 34.5 | 14.1078 | 20.7907 | 60.0282 | 20.7441 | 14.1035 | 20.6767 | 60.0282 | 20.3004 | 14.1163 | 33.0417 | 59.9764 | 32.8444
14.125 | 47.4952 | 59.9822 | 47.7432 | 14.1186 | 34.1274 | 60.0052 | 34.5 | 14.1161 | 20.7901 | 60.0282 | 20.7429 | 14.1118 | 20.6767 | 60.0282 | 20.2979 | 14.1248 | 33.0417 | 59.9764 | 32.8419
14.1334 | 47.4925 | 59.9822 | 47.7407 | 14.127 | 34.1274 | 60.0052 | 34.5 | 14.1244 | 20.7901 | 60.0282 | 20.7416 | 14.1201 | 20.6767 | 60.0282 | 20.2954 | 14.1331 | 32.9958 | 59.9764 | 32.8394
14.1417 | 47.4925 | 59.9822 | 47.7382 | 14.1353 | 34.1274 | 60.0052 | 34.5 | 14.1328 | 20.7901 | 60.0282 | 20.7404 | 14.1284 | 20.6497 | 60.0282 | 20.2929 | 14.1414 | 32.9958 | 59.9764 | 32.8369
14.1501 | 47.4925 | 59.9822 | 47.7357 | 14.1436 | 34.1274 | 60.0052 | 34.5 | 14.1411 | 20.7901 | 60.0282 | 20.7391 | 14.1367 | 20.6497 | 60.0282 | 20.2904 | 14.1497 | 32.9724 | 59.9764 | 32.8344
14.1584 | 47.4925 | 59.9822 | 47.7332 | 14.152 | 34.129 | 60.0052 | 34.5 | 14.1494 | 20.7921 | 60.0282 | 20.7379 | 14.1451 | 20.6497 | 60.0282 | 20.2879 | 14.1581 | 32.9724 | 59.9764 | 32.8319
14.1667 | 47.4925 | 59.9822 | 47.7307 | 14.1603 | 34.129 | 60.0052 | 34.5 | 14.1577 | 20.7921 | 60.0282 | 20.7366 | 14.1534 | 20.6497 | 60.0282 | 20.2854 | 14.1664 | 32.9724 | 59.9764 | 32.8294
14.1751 | 47.4925 | 59.9822 | 47.7282 | 14.1686 | 34.1267 | 60.0052 | 34.5 | 14.166 | 20.7911 | 60.0282 | 20.7354 | 14.1617 | 20.6497 | 60.0282 | 20.2829 | 14.1747 | 32.9724 | 59.9764 | 32.8269
14.1834 | 47.4925 | 59.9822 | 47.7257 | 14.177 | 34.1267 | 60.0052 | 34.5 | 14.1744 | 20.7911 | 60.0282 | 20.7341 | 14.1701 | 20.6497 | 60.0282 | 20.2804 | 14.1831 | 32.973 | 59.9764 | 32.8244
14.1917 | 47.4925 | 59.9822 | 47.7232 | 14.1853 | 34.1267 | 60.0052 | 34.5 | 14.1827 | 20.7911 | 60.0282 | 20.7329 | 14.1784 | 20.6496 | 60.0282 | 20.2779 | 14.1914 | 32.973 | 59.9764 | 32.8219
14.2001 | 47.4925 | 59.9822 | 47.7207 | 14.1936 | 34.1267 | 60.0052 | 34.5 | 14.191 | 20.7911 | 60.0282 | 20.7316 | 14.1867 | 20.6496 | 60.0282 | 20.2754 | 14.1997 | 32.9736 | 59.9764 | 32.8194
14.2084 | 47.4925 | 59.9822 | 47.7182 | 14.202 | 34.1303 | 60.0052 | 34.5 | 14.1994 | 20.7911 | 60.0282 | 20.7304 | 14.1951 | 20.6496 | 60.0282 | 20.2729 | 14.2081 | 32.9736 | 59.9764 | 32.8169
14.2167 | 47.4925 | 59.9822 | 47.7157 | 14.2103 | 34.1303 | 60.0052 | 34.5 | 14.2077 | 20.7911 | 60.0282 | 20.7291 | 14.2034 | 20.6496 | 60.0282 | 20.2704 | 14.2164 | 32.9737 | 59.9764 | 32.8144
14.2251 | 47.4925 | 59.9822 | 47.7132 | 14.2186 | 34.1164 | 60.0052 | 34.5 | 14.216 | 20.7598 | 60.0282 | 20.7279 | 14.2117 | 20.6496 | 60.0282 | 20.2679 | 14.2247 | 32.9737 | 59.9764 | 32.8119
14.2334 | 47.4925 | 59.9822 | 47.7107 | 14.227 | 34.1164 | 60.0052 | 34.5 | 14.2244 | 20.7598 | 60.0282 | 20.7266 | 14.2201 | 20.6496 | 60.0282 | 20.2654 | 14.233 | 32.9735 | 59.9764 | 32.8094
14.2417 | 47.4925 | 59.9822 | 47.7082 | 14.2353 | 34.1164 | 60.0052 | 34.5 | 14.2327 | 20.759 | 60.0282 | 20.7254 | 14.2284 | 20.6499 | 60.0282 | 20.2629 | 14.2415 | 32.9735 | 59.9764 | 32.8069
14.2501 | 47.4925 | 59.9822 | 47.7057 | 14.2436 | 34.1164 | 60.0052 | 34.5 | 14.241 | 20.759 | 60.0282 | 20.7241 | 14.2367 | 20.6499 | 60.0282 | 20.2604 | 14.2498 | 32.9708 | 59.9764 | 32.8044
14.2584 | 47.4925 | 59.9822 | 47.7032 | 14.252 | 34.1164 | 60.0052 | 34.5 | 14.2494 | 20.7587 | 60.0282 | 20.7229 | 14.2451 | 20.6478 | 60.0282 | 20.2579 | 14.2581 | 32.9708 | 59.9764 | 32.8019
14.2668 | 47.4925 | 59.9822 | 47.7007 | 14.2603 | 34.1164 | 60.0052 | 34.5 | 14.2577 | 20.7587 | 60.0282 | 20.7216 | 14.2534 | 20.6478 | 60.0282 | 20.2554 | 14.2665 | 32.971 | 59.9764 | 32.7994
14.2751 | 47.4925 | 59.9822 | 47.6982 | 14.2686 | 34.1097 | 60.0052 | 34.5 | 14.266 | 20.7587 | 60.0282 | 20.7204 | 14.2617 | 20.6478 | 60.0282 | 20.2529 | 14.2748 | 32.971 | 59.9764 | 32.7969
14.2834 | 47.4925 | 59.9822 | 47.6957 | 14.2769 | 34.1097 | 60.0052 | 34.5 | 14.2744 | 20.7587 | 60.0282 | 20.7191 | 14.2701 | 20.6478 | 60.0282 | 20.2504 | 14.2831 | 32.971 | 59.9764 | 32.7944
14.2918 | 47.4925 | 59.9822 | 47.6932 | 14.2853 | 34.1097 | 60.0052 | 34.5 | 14.2827 | 20.7567 | 60.0282 | 20.7179 | 14.2784 | 20.6478 | 60.0282 | 20.2469 | 14.2914 | 32.971 | 59.9764 | 32.7919
14.3001 | 47.4925 | 59.9822 | 47.6907 | 14.2936 | 34.1097 | 60.0052 | 34.5 | 14.291 | 20.7567 | 60.0282 | 20.7167 | 14.2867 | 20.6478 | 60.0282 | 20.2432 | 14.2998 | 32.971 | 59.9764 | 32.7894
14.3084 | 47.4925 | 59.9822 | 47.6882 | 14.3019 | 34.1097 | 60.0052 | 34.5 | 14.2993 | 20.7568 | 60.0282 | 20.7154 | 14.295 | 20.6478 | 60.0282 | 20.2394 | 14.3081 | 32.971 | 59.9764 | 32.7868
14.3168 | 47.4925 | 59.9822 | 47.6857 | 14.3103 | 34.1097 | 60.0052 | 34.5 | 14.3076 | 20.7568 | 60.0282 | 20.7142 | 14.3033 | 20.6478 | 60.0282 | 20.2357 | 14.3164 | 32.9645 | 59.9764 | 32.7844
14.3251 | 47.4925 | 59.9822 | 47.6832 | 14.3186 | 34.1097 | 60.0052 | 34.5 | 14.316 | 20.7568 | 60.0282 | 20.7129 | 14.3117 | 20.6478 | 60.0282 | 20.2319 | 14.3248 | 32.9645 | 59.9764 | 32.7818
14.3335 | 47.4925 | 59.9822 | 47.6807 | 14.3269 | 34.1097 | 60.0052 | 34.5 | 14.3243 | 20.7568 | 60.0282 | 20.7117 | 14.32 | 20.6478 | 60.0282 | 20.2282 | 14.3331 | 32.9677 | 59.9764 | 32.7794
14.3418 | 47.4925 | 59.9822 | 47.6782 | 14.3353 | 34.1128 | 60.0052 | 34.5 | 14.3326 | 20.7561 | 60.0282 | 20.7104 | 14.3283 | 20.6478 | 60.0282 | 20.2244 | 14.3414 | 32.9677 | 59.9764 | 32.7768
14.3501 | 47.4925 | 59.9822 | 47.6757 | 14.3436 | 34.1128 | 60.0052 | 34.5 | 14.341 | 20.7561 | 60.0282 | 20.7092 | 14.3367 | 20.6478 | 60.0282 | 20.2207 | 14.3499 | 32.8938 | 59.9764 | 32.7743
14.3584 | 47.4925 | 59.9822 | 47.6732 | 14.352 | 34.1126 | 60.0052 | 34.5 | 14.3493 | 20.8089 | 60.0282 | 20.7079 | 14.345 | 20.6478 | 60.0282 | 20.2169 | 14.3582 | 32.8938 | 59.9764 | 32.7718
14.3668 | 47.4925 | 59.9822 | 47.6707 | 14.3603 | 34.1126 | 60.0052 | 34.5 | 14.3576 | 20.8089 | 60.0282 | 20.7067 | 14.3533 | 20.6478 | 60.0282 | 20.2132 | 14.3665 | 32.8956 | 59.9764 | 32.7693
14.3751 | 47.4925 | 59.9822 | 47.6681 | 14.3686 | 34.1123 | 60.0052 | 34.5 | 14.366 | 20.8089 | 60.0282 | 20.7054 | 14.3617 | 20.6478 | 60.0282 | 20.2094 | 14.3748 | 32.8956 | 59.9764 | 32.7668
14.3835 | 47.4925 | 59.9822 | 47.6656 | 14.377 | 34.1123 | 60.0052 | 34.5 | 14.3743 | 20.8089 | 60.0282 | 20.7042 | 14.37 | 20.6478 | 60.0282 | 20.2057 | 14.3832 | 32.8986 | 59.9764 | 32.7643
14.3918 | 47.4925 | 59.9822 | 47.6631 | 14.3853 | 34.1136 | 60.0052 | 34.5 | 14.3826 | 20.8085 | 60.0282 | 20.7029 | 14.3783 | 20.6489 | 60.0282 | 20.2019 | 14.3915 | 32.8986 | 59.9764 | 32.7618
14.4001 | 47.4925 | 59.9822 | 47.6606 | 14.3936 | 34.1136 | 60.0052 | 34.5 | 14.391 | 20.8085 | 60.0282 | 20.7017 | 14.3867 | 20.6489 | 60.0282 | 20.1982 | 14.3998 | 32.854 | 59.9764 | 32.7593
14.4085 | 47.4925 | 59.9822 | 47.6581 | 14.4019 | 34.1136 | 60.0052 | 34.5 | 14.3993 | 20.8076 | 60.0282 | 20.7004 | 14.395 | 20.6489 | 60.0282 | 20.1944 | 14.4082 | 32.854 | 59.9764 | 32.7568
14.4168 | 47.4945 | 59.9822 | 47.6556 | 14.4103 | 34.1136 | 60.0052 | 34.5 | 14.4076 | 20.8076 | 60.0282 | 20.2483 | 14.4033 | 20.6489 | 60.0282 | 20.1907 | 14.4165 | 32.8539 | 59.9764 | 32.7543
14.4251 | 47.4945 | 59.9822 | 47.6531 | 14.4186 | 34.1121 | 60.0052 | 34.5 | 14.416 | 20.8074 | 60.0282 | 20.2458 | 14.4116 | 20.5698 | 60.0282 | 20.1869 | 14.4248 | 32.8539 | 59.9764 | 32.7518
14.4335 | 47.4945 | 59.9822 | 47.6506 | 14.4269 | 34.1121 | 60.0052 | 34.5 | 14.4243 | 20.8074 | 60.0282 | 20.2433 | 14.42 | 20.5698 | 60.0282 | 20.1832 | 14.4331 | 32.8566 | 59.9764 | 32.7493
14.4418 | 47.4945 | 59.9822 | 47.6481 | 14.4353 | 34.1121 | 60.0052 | 34.5 | 14.4326 | 20.807 | 60.0282 | 20.2408 | 14.4283 | 20.5698 | 60.0282 | 20.1794 | 14.4415 | 32.8566 | 59.9764 | 32.7468
14.4501 | 47.4945 | 59.9822 | 47.6456 | 14.4436 | 34.1121 | 60.0052 | 34.5 | 14.4409 | 20.807 | 60.0282 | 20.2383 | 14.4366 | 20.5698 | 60.0282 | 20.1757 | 14.4498 | 32.853 | 59.9764 | 32.7443
14.4585 | 47.4945 | 59.9822 | 47.6431 | 14.4519 | 34.1728 | 60.0052 | 34.5 | 14.4492 | 20.8074 | 60.0282 | 20.2358 | 14.4449 | 20.5722 | 60.0282 | 20.1719 | 14.4581 | 32.853 | 59.9764 | 32.7418
14.4668 | 47.4945 | 59.9879 | 47.6406 | 14.4603 | 34.1728 | 60.0052 | 34.5 | 14.4576 | 20.8074 | 60.0282 | 20.2333 | 14.4533 | 20.5722 | 60.0282 | 20.1682 | 14.4666 | 32.853 | 59.9764 | 32.7393
14.4752 | 47.4945 | 59.9879 | 47.6381 | 14.4686 | 34.1728 | 60.0052 | 34.5 | 14.4659 | 20.8063 | 60.0282 | 20.2308 | 14.4616 | 20.5722 | 60.0282 | 20.1645 | 14.4749 | 32.853 | 59.9764 | 32.7368
14.4835 | 47.5082 | 59.9879 | 47.6356 | 14.4769 | 34.1728 | 60.0052 | 34.5 | 14.4742 | 20.8063 | 60.0282 | 20.2283 | 14.4699 | 20.5722 | 60.0282 | 20.1607 | 14.4832 | 32.8064 | 59.9764 | 32.7343
14.4918 | 47.5082 | 59.9879 | 47.6331 | 14.4853 | 34.1709 | 60.0052 | 34.5 | 14.4826 | 20.806 | 60.0282 | 20.2258 | 14.4783 | 20.5722 | 60.0282 | 20.157 | 14.4915 | 32.8064 | 59.9764 | 32.7318
14.5002 | 47.5048 | 59.9879 | 47.6306 | 14.4936 | 34.1709 | 60.0052 | 34.5 | 14.4909 | 20.806 | 60.0282 | 20.2233 | 14.4866 | 20.5722 | 60.0282 | 20.1532 | 14.4999 | 32.8064 | 59.9764 | 32.7293
14.5085 | 47.5048 | 59.9879 | 47.6281 | 14.5019 | 34.1709 | 60.0052 | 34.5 | 14.4992 | 20.8112 | 60.0282 | 20.2208 | 14.4949 | 20.5722 | 60.0282 | 20.1495 | 14.5082 | 32.8064 | 59.9764 | 32.7268
14.5168 | 47.4957 | 59.9879 | 47.6256 | 14.5103 | 34.1709 | 60.0052 | 34.5 | 14.5076 | 20.8112 | 60.0282 | 20.2183 | 14.5033 | 20.5722 | 60.0282 | 20.1457 | 14.5165 | 32.809 | 59.9764 | 32.7243
14.5252 | 47.4957 | 59.9879 | 47.6231 | 14.5186 | 34.1702 | 60.0052 | 34.5 | 14.5159 | 20.8112 | 60.0282 | 20.2158 | 14.5116 | 20.5722 | 60.0282 | 20.142 | 14.5249 | 32.809 | 59.9764 | 32.7218
14.5335 | 47.5338 | 59.9879 | 47.6206 | 14.5269 | 34.1702 | 60.0052 | 34.5 | 14.5242 | 20.8112 | 60.0282 | 20.2133 | 14.5199 | 20.5722 | 60.0282 | 20.1382 | 14.5332 | 32.809 | 59.9764 | 32.7193
14.5418 | 47.5338 | 59.9879 | 47.6181 | 14.5353 | 34.1702 | 60.0052 | 34.5 | 14.5326 | 20.8139 | 60.0282 | 20.2108 | 14.5283 | 20.5722 | 60.0282 | 20.1345 | 14.5415 | 32.809 | 59.9764 | 32.7168
14.5502 | 47.5236 | 59.9879 | 47.6156 | 14.5436 | 34.1702 | 60.0052 | 34.5 | 14.5409 | 20.8139 | 60.0282 | 20.2083 | 14.5366 | 20.5722 | 60.0282 | 20.1307 | 14.5499 | 32.8107 | 59.9764 | 32.7143
14.5585 | 47.5236 | 59.9879 | 47.6131 | 14.5519 | 34.1699 | 60.0052 | 34.5 | 14.5492 | 20.8141 | 60.0282 | 20.2058 | 14.5449 | 20.5722 | 60.0282 | 20.127 | 14.5582 | 32.8107 | 59.9764 | 32.7118
14.5668 | 47.5225 | 59.9879 | 47.6106 | 14.5603 | 34.1699 | 60.0052 | 34.5 | 14.5575 | 20.8141 | 60.0282 | 20.2033 | 14.5532 | 20.5722 | 60.0282 | 20.1232 | 14.5665 | 32.8106 | 59.9764 | 32.7093
14.5752 | 47.5225 | 59.9879 | 47.6081 | 14.5686 | 34.1721 | 60.0052 | 34.5 | 14.5659 | 20.8142 | 60.0282 | 20.2008 | 14.5616 | 20.5767 | 60.0282 | 20.1195 | 14.5748 | 32.8106 | 59.9764 | 32.7068
14.5835 | 47.531 | 59.9879 | 47.6056 | 14.5769 | 34.1721 | 60.0052 | 34.5 | 14.5742 | 20.8142 | 60.0282 | 20.1983 | 14.5699 | 20.5767 | 60.0282 | 20.1157 | 14.5833 | 32.8051 | 59.9764 | 32.7043
14.5918 | 47.531 | 59.9879 | 47.6031 | 14.5853 | 34.169 | 60.0052 | 34.5 | 14.5825 | 20.8131 | 60.0282 | 20.1958 | 14.5782 | 20.5767 | 60.0282 | 20.112 | 14.5916 | 32.8051 | 59.9764 | 32.7018
14.6002 | 47.531 | 59.9879 | 47.6006 | 14.5936 | 34.169 | 60.0052 | 34.5 | 14.5909 | 20.8131 | 60.0282 | 20.1933 | 14.5865 | 20.5767 | 60.0282 | 20.1082 | 14.5999 | 32.8051 | 59.9764 | 32.6993
14.6085 | 47.531 | 59.9879 | 47.5981 | 14.6019 | 34.1777 | 60.0052 | 34.5 | 14.5992 | 20.8106 | 60.0225 | 20.1908 | 14.5949 | 20.578 | 60.0282 | 20.1045 | 14.6083 | 32.8051 | 59.9764 | 32.6968
14.6169 | 47.531 | 59.9879 | 47.5956 | 14.6103 | 34.1777 | 60.0052 | 34.5 | 14.6075 | 20.8106 | 60.0225 | 20.1883 | 14.6032 | 20.578 | 60.0282 | 20.1007 | 14.6166 | 32.8013 | 59.9764 | 32.6943
14.6252 | 47.531 | 59.9879 | 47.5931 | 14.6186 | 34.1723 | 60.0052 | 34.5 | 14.6158 | 20.8102 | 60.0225 | 20.1858 | 14.6115 | 20.5779 | 60.0282 | 20.097 | 14.6249 | 32.8013 | 59.9764 | 32.6918
14.6335 | 47.5387 | 59.9879 | 47.5906 | 14.6269 | 34.1723 | 60.0052 | 34.5 | 14.6242 | 20.8102 | 60.0225 | 20.1833 | 14.6199 | 20.5779 | 60.0282 | 20.0932 | 14.6332 | 32.8075 | 59.9764 | 32.6893
14.6418 | 47.5387 | 59.9879 | 47.5881 | 14.6353 | 34.1723 | 60.0052 | 34.5 | 14.6325 | 20.8102 | 60.0225 | 20.1808 | 14.6282 | 20.5779 | 60.0282 | 20.0895 | 14.6416 | 32.8075 | 59.9764 | 32.6868
14.6502 | 47.5408 | 59.9879 | 47.5856 | 14.6436 | 34.1723 | 60.0052 | 34.5 | 14.6408 | 20.8102 | 60.0225 | 20.1783 | 14.6365 | 20.5779 | 60.0282 | 20.0857 | 14.6499 | 32.8037 | 59.9764 | 32.6843
14.6585 | 47.5408 | 59.9879 | 47.5831 | 14.6519 | 34.1672 | 60.0052 | 34.5 | 14.6492 | 20.8102 | 60.0225 | 20.1758 | 14.6449 | 20.5779 | 60.0282 | 20.082 | 14.6582 | 32.8037 | 59.9764 | 32.6818
14.6669 | 47.5291 | 59.9879 | 47.5806 | 14.6602 | 34.1672 | 60.0052 | 34.5 | 14.6575 | 20.8102 | 60.0225 | 20.1733 | 14.6532 | 20.5779 | 60.0282 | 20.0782 | 14.6666 | 32.8037 | 59.9764 | 32.6793
14.6752 | 47.5291 | 59.9879 | 47.5781 | 14.6686 | 34.1672 | 60.0052 | 34.5 | 14.6658 | 20.8085 | 60.0225 | 20.1709 | 14.6615 | 20.5779 | 60.0282 | 20.0745 | 14.6749 | 32.8037 | 59.9764 | 32.6768
14.6835 | 47.5262 | 59.9879 | 47.5756 | 14.6769 | 34.1672 | 60.0052 | 34.5 | 14.6742 | 20.8085 | 60.0225 | 20.1684 | 14.6699 | 20.5779 | 60.0282 | 20.0707 | 14.6832 | 32.8021 | 59.9764 | 32.6743
14.6919 | 47.5262 | 59.9879 | 47.5731 | 14.6852 | 34.1676 | 60.0052 | 34.5 | 14.6825 | 20.8085 | 60.0225 | 20.1659 | 14.6782 | 20.5784 | 60.0282 | 20.067 | 14.6917 | 32.8021 | 59.9764 | 32.6718
14.7002 | 47.5278 | 59.9879 | 47.5706 | 14.6936 | 34.1676 | 60.0052 | 34.5 | 14.6908 | 20.8085 | 60.0225 | 20.1634 | 14.6865 | 20.5784 | 60.0282 | 20.0632 | 14.7 | 32.8043 | 59.9764 | 32.6693
14.7085 | 47.5278 | 59.9879 | 47.5681 | 14.7019 | 34.1696 | 60.0052 | 34.5 | 14.6992 | 20.8085 | 60.0225 | 20.1609 | 14.6948 | 20.5797 | 60.0282 | 20.0595 | 14.7083 | 32.8043 | 59.9764 | 32.6668
14.7169 | 47.4923 | 59.9879 | 47.5656 | 14.7102 | 34.1696 | 60.0052 | 34.5 | 14.7075 | 20.8085 | 60.0225 | 20.1584 | 14.7032 | 20.5797 | 60.0282 | 20.0558 | 14.7166 | 32.808 | 59.9764 | 32.6643
14.7252 | 47.4923 | 59.9879 | 47.5631 | 14.7186 | 34.1696 | 60.0052 | 34.5 | 14.7158 | 20.7808 | 60.0225 | 20.1559 | 14.7115 | 20.5797 | 60.0282 | 20.052 | 14.725 | 32.808 | 59.9764 | 32.6618
14.7335 | 47.4894 | 59.9879 | 47.5606 | 14.7269 | 34.1696 | 60.0052 | 34.5 | 14.7242 | 20.7808 | 60.0225 | 20.1534 | 14.7198 | 20.5797 | 60.0282 | 20.0483 | 14.7333 | 32.8026 | 59.9764 | 32.6593
14.7419 | 47.4894 | 59.9879 | 47.5581 | 14.7353 | 34.1677 | 60.0052 | 34.5 | 14.7325 | 20.7808 | 60.0225 | 20.1509 | 14.7281 | 20.5797 | 60.0282 | 20.0445 | 14.7416 | 32.8026 | 59.9764 | 32.6568
14.7502 | 47.4894 | 59.9879 | 47.5556 | 14.7436 | 34.1677 | 60.0052 | 34.5 | 14.7408 | 20.7808 | 60.0225 | 20.1484 | 14.7365 | 20.5797 | 60.0282 | 20.0408 | 14.75 | 32.8044 | 59.9764 | 32.6543
14.7585 | 47.4894 | 59.9879 | 47.5531 | 14.7519 | 34.1194 | 60.0052 | 34.5 | 14.7491 | 20.7808 | 60.0225 | 20.1459 | 14.7448 | 20.5791 | 60.0282 | 20.037 | 14.7583 | 32.8044 | 59.9764 | 32.6518
14.7669 | 47.49 | 59.9879 | 47.5506 | 14.7603 | 34.1194 | 60.0052 | 34.5 | 14.7574 | 20.7808 | 60.0225 | 20.1434 | 14.7531 | 20.5791 | 60.0282 | 20.0333 | 14.7666 | 32.8018 | 59.9764 | 32.6493
14.7752 | 47.49 | 59.9879 | 47.5472 | 14.7686 | 34.115 | 60.0052 | 34.5 | 14.7658 | 20.7953 | 60.0225 | 20.1409 | 14.7615 | 20.4663 | 60.0282 | 20.0295 | 14.7749 | 32.8018 | 59.9764 | 32.6468
14.7836 | 47.4845 | 59.9879 | 47.5434 | 14.7769 | 34.115 | 60.0052 | 34.5 | 14.7741 | 20.7953 | 60.0225 | 20.1384 | 14.7698 | 20.4663 | 60.0282 | 20.0258 | 14.7833 | 32.8018 | 59.9764 | 32.6443
14.7919 | 47.4845 | 59.9879 | 47.5397 | 14.7852 | 34.1138 | 60.0052 | 34.5 | 14.7824 | 20.7955 | 60.0225 | 20.1359 | 14.7781 | 20.3653 | 60.0282 | 20.022 | 14.7916 | 32.8018 | 59.9764 | 32.6418
14.8002 | 47.4886 | 59.9822 | 47.5359 | 14.7936 | 34.1138 | 60.0052 | 34.5 | 14.7908 | 20.7955 | 60.0225 | 20.1334 | 14.7865 | 20.3653 | 60.0282 | 20.0183 | 14.7999 | 32.8065 | 59.9764 | 32.6393
14.8085 | 47.4886 | 59.9822 | 47.5322 | 14.8019 | 34.1104 | 60.0052 | 34.5 | 14.7991 | 20.7955 | 60.0225 | 20.1309 | 14.7948 | 20.3653 | 60.0282 | 20.0145 | 14.8083 | 32.8065 | 59.9764 | 32.6368
14.8169 | 47.4719 | 59.9822 | 47.5284 | 14.8102 | 34.1104 | 60.0052 | 34.5 | 14.8074 | 20.7955 | 60.0225 | 20.1284 | 14.8031 | 20.3653 | 60.0282 | 20.0108 | 14.8167 | 32.8049 | 59.9764 | 32.6343
14.8252 | 47.4719 | 59.9822 | 47.5247 | 14.8186 | 34.1123 | 60.0052 | 34.5 | 14.8158 | 20.7963 | 60.0225 | 20.1259 | 14.8114 | 20.3653 | 60.0282 | 20.007 | 14.825 | 32.8049 | 59.9764 | 32.6318
14.8336 | 47.4719 | 59.9822 | 47.5209 | 14.8269 | 34.1123 | 60.0052 | 34.5 | 14.8241 | 20.7963 | 60.0225 | 20.1234 | 14.8198 | 20.3653 | 60.0282 | 20.0033 | 14.8334 | 32.8062 | 59.9764 | 32.6293
14.8419 | 47.4719 | 59.9822 | 47.5172 | 14.8352 | 34.1123 | 60.0052 | 34.5 | 14.8324 | 20.7963 | 60.0225 | 20.1209 | 14.8281 | 20.3657 | 60.0282 | 19.9995 | 14.8417 | 32.8062 | 59.9764 | 32.6268
14.8502 | 47.4719 | 59.9822 | 47.5134 | 14.8436 | 34.1123 | 60.0052 | 34.5 | 14.8408 | 20.7963 | 60.0225 | 20.1184 | 14.8364 | 20.3657 | 60.0282 | 19.9958 | 14.85 | 32.8062 | 59.9764 | 32.6243
14.8586 | 47.4719 | 59.9822 | 47.5097 | 14.8519 | 34.1155 | 60.0052 | 34.5 | 14.8491 | 20.7962 | 60.0225 | 20.1159 | 14.8448 | 20.3657 | 60.0282 | 19.992 | 14.8583 | 32.8062 | 59.9764 | 32.6218
14.8669 | 47.4719 | 59.9822 | 47.5059 | 14.8602 | 34.1155 | 60.0052 | 34.5 | 14.8574 | 20.7962 | 60.0225 | 20.1134 | 14.8531 | 20.3657 | 60.0282 | 19.9883 | 14.8667 | 32.769 | 59.9764 | 32.6193
14.8752 | 47.4719 | 59.9822 | 47.5022 | 14.8686 | 34.1162 | 60.0052 | 34.5 | 14.8658 | 20.7962 | 60.0225 | 20.1109 | 14.8614 | 20.3671 | 60.0282 | 19.9845 | 14.875 | 32.769 | 59.9764 | 32.6168
14.8836 | 47.4719 | 59.9822 | 47.4984 | 14.8769 | 34.1162 | 60.0052 | 34.5 | 14.8741 | 20.7962 | 60.0225 | 20.1084 | 14.8698 | 20.3671 | 60.0282 | 19.9808 | 14.8833 | 32.7651 | 59.9764 | 32.6143
14.8919 | 47.4719 | 59.9822 | 47.4947 | 14.8852 | 34.1162 | 60.0052 | 34.5 | 14.8824 | 20.7985 | 60.0225 | 20.1059 | 14.8781 | 20.3671 | 60.0282 | 19.977 | 14.8917 | 32.7651 | 59.9764 | 32.6118
14.9003 | 47.4719 | 59.9822 | 47.4909 | 14.8936 | 34.1162 | 60.0052 | 34.5 | 14.8907 | 20.7985 | 60.0225 | 20.1034 | 14.8864 | 20.3671 | 60.0282 | 19.9733 | 14.9 | 32.7649 | 59.9764 | 32.6093
14.9086 | 47.4719 | 59.9822 | 47.4872 | 14.9019 | 34.1174 | 60.0052 | 34.5 | 14.8991 | 20.7985 | 60.0225 | 20.1009 | 14.8947 | 20.3671 | 60.0282 | 19.9695 | 14.9083 | 32.7649 | 59.9764 | 32.6068
14.9169 | 47.4723 | 59.9822 | 47.4834 | 14.9102 | 34.1174 | 60.0052 | 34.5 | 14.9074 | 20.7985 | 60.0225 | 20.0984 | 14.9031 | 20.3671 | 60.0282 | 19.9658 | 14.9166 | 32.7649 | 59.9764 | 32.6043
14.9253 | 47.4723 | 59.9822 | 47.4797 | 14.9186 | 34.1221 | 60.0052 | 34.5 | 14.9157 | 20.7975 | 60.0225 | 20.0959 | 14.9114 | 20.367 | 60.0282 | 19.962 | 14.925 | 32.7649 | 59.9764 | 32.6018
14.9336 | 47.4723 | 59.9822 | 47.4759 | 14.9269 | 34.1221 | 60.0052 | 34.5 | 14.9241 | 20.7975 | 60.0225 | 20.0934 | 14.9197 | 20.367 | 60.0282 | 19.9583 | 14.9333 | 32.7624 | 59.9764 | 32.5993
14.9419 | 47.4723 | 59.9822 | 47.4722 | 14.9352 | 34.1221 | 60.0052 | 34.5 | 14.9324 | 20.7939 | 60.0225 | 20.0909 | 14.9281 | 20.3669 | 60.0282 | 19.9545 | 14.9417 | 32.7624 | 59.9764 | 32.5968
14.9503 | 47.4723 | 59.9822 | 47.4684 | 14.9436 | 34.1221 | 60.0052 | 34.5 | 14.9407 | 20.7939 | 60.0225 | 20.0884 | 14.9364 | 20.3669 | 60.0282 | 19.9508 | 14.9501 | 32.7569 | 59.9764 | 32.5943
14.9586 | 47.4723 | 59.9822 | 47.4647 | 14.9519 | 34.1162 | 60.0052 | 34.5 | 14.9491 | 20.7939 | 60.0225 | 20.0859 | 14.9447 | 20.3669 | 60.0282 | 19.9471 | 14.9584 | 32.7569 | 59.9764 | 32.5918
14.9669 | 47.4723 | 59.9822 | 47.4609 | 14.9602 | 34.1162 | 60.0052 | 34.5 | 14.9574 | 20.7939 | 60.0225 | 20.0834 | 14.953 | 20.3669 | 60.0282 | 19.9433 | 14.9667 | 32.757 | 59.9764 | 32.5893
14.9753 | 47.4723 | 59.9822 | 47.4572 | 14.9686 | 34.1133 | 60.0052 | 34.5 | 14.9657 | 20.7926 | 60.0225 | 20.0809 | 14.9614 | 20.3645 | 60.0282 | 19.9396 | 14.9751 | 32.757 | 59.9764 | 32.5868
14.9836 | 47.4723 | 59.9822 | 47.4534 | 14.9769 | 34.1133 | 60.0052 | 34.5 | 14.9741 | 20.7926 | 60.0225 | 20.0784 | 14.9697 | 20.3645 | 60.0282 | 19.9358 | 14.9834 | 32.757 | 59.9764 | 32.5843
14.9919 | 47.4723 | 59.9822 | 47.4497 | 14.9852 | 34.1086 | 60.0052 | 34.5 | 14.9824 | 20.7926 | 60.0225 | 20.0759 | 14.978 | 20.3645 | 60.0282 | 19.9321 | 14.9917 | 32.757 | 59.9764 | 32.5818
15.0003 | 47.4723 | 59.9822 | 47.4459 | 14.9936 | 34.1086 | 60.0052 | 34.5 | 14.9907 | 20.7926 | 60.0225 | 20.0734 | 14.9864 | 20.3645 | 60.0282 | 19.9283 | 15 | 32.7558 | 59.9764 | 32.5793
15.0086 | 47.4723 | 59.9822 | 47.4422 | 15.0019 | 34.1153 | 60.0052 | 34.5 | 14.999 | 20.7926 | 60.0225 | 20.0709 | 14.9947 | 20.3645 | 60.0282 | 19.9246 | 15.0084 | 32.7558 | 59.9764 | 32.5768
15.017 | 47.4723 | 59.9822 | 47.4384 | 15.0102 | 34.1153 | 60.0052 | 34.5 | 15.0074 | 20.7926 | 60.0225 | 20.0684 | 15.003 | 20.3645 | 60.0282 | 19.9208 | 15.0167 | 32.7541 | 59.9764 | 32.5743
15.0253 | 47.4723 | 59.9822 | 47.4347 | 15.0186 | 34.1289 | 60.0052 | 34.5 | 15.0157 | 20.7932 | 60.0225 | 20.0659 | 15.0114 | 20.3645 | 60.0282 | 19.9171 | 15.025 | 32.7541 | 59.9764 | 32.5718
15.0336 | 47.4723 | 59.9822 | 47.4309 | 15.0269 | 34.1289 | 60.0052 | 34.5 | 15.024 | 20.7932 | 60.0225 | 20.0634 | 15.0197 | 20.3645 | 60.0282 | 19.9133 | 15.0334 | 32.7541 | 59.9764 | 32.5693
15.042 | 47.4723 | 59.9822 | 47.4272 | 15.0352 | 34.1289 | 60.0052 | 34.5 | 15.0323 | 20.7932 | 60.0225 | 20.0609 | 15.028 | 20.3645 | 60.0282 | 19.9096 | 15.0417 | 32.7541 | 59.9764 | 32.5668
15.0503 | 47.4723 | 59.9822 | 47.4234 | 15.0435 | 34.1289 | 60.0052 | 34.5 | 15.0407 | 20.7932 | 60.0225 | 20.0584 | 15.0363 | 20.3645 | 60.0282 | 19.9058 | 15.05 | 32.7127 | 59.9764 | 32.5643
15.0586 | 47.4723 | 59.9822 | 47.4196 | 15.0519 | 34.1283 | 60.0052 | 34.5 | 15.049 | 20.7932 | 60.0225 | 20.0559 | 15.0447 | 20.2604 | 60.0282 | 19.9021 | 15.0583 | 32.7127 | 59.9764 | 32.5618
15.067 | 47.4723 | 59.9822 | 47.4159 | 15.0602 | 34.1283 | 60.0052 | 34.5 | 15.0573 | 20.7932 | 60.0225 | 20.0534 | 15.053 | 20.2604 | 60.0282 | 19.8983 | 15.0668 | 32.7127 | 59.9764 | 32.5593
15.0753 | 47.4723 | 59.9822 | 47.4121 | 15.0685 | 34.1242 | 60.0052 | 34.5 | 15.0657 | 20.7953 | 60.0225 | 20.0509 | 15.0613 | 20.2604 | 60.0282 | 19.8946 | 15.0751 | 32.7127 | 59.9764 | 32.5568
15.0836 | 47.4723 | 59.9822 | 47.4084 | 15.0769 | 34.1242 | 60.0052 | 34.5 | 15.074 | 20.7953 | 60.0225 | 20.0484 | 15.0697 | 20.2604 | 60.0282 | 19.8908 | 15.0834 | 32.7111 | 59.9764 | 32.5543
15.092 | 47.4723 | 59.9822 | 47.4046 | 15.0852 | 34.1332 | 60.0052 | 34.5 | 15.0823 | 20.7951 | 60.0225 | 20.0459 | 15.078 | 20.2604 | 60.0282 | 19.8871 | 15.0918 | 32.7111 | 59.9764 | 32.5518
15.1003 | 47.4723 | 59.9822 | 47.4009 | 15.0935 | 34.1332 | 60.0052 | 34.5 | 15.0907 | 20.7951 | 60.0225 | 20.0434 | 15.0863 | 20.2604 | 60.0282 | 19.8833 | 15.1001 | 32.6955 | 59.9764 | 32.5493
15.1086 | 47.4723 | 59.9822 | 47.3971 | 15.1019 | 34.1333 | 60.0052 | 34.5 | 15.099 | 20.7973 | 60.0225 | 20.0409 | 15.0946 | 20.2604 | 60.0282 | 19.8796 | 15.1084 | 32.6955 | 59.9764 | 32.5468
15.117 | 47.4723 | 59.9822 | 47.3934 | 15.1102 | 34.1333 | 60.0052 | 34.5 | 15.1073 | 20.7973 | 60.0225 | 20.0384 | 15.103 | 20.2604 | 60.0282 | 19.8758 | 15.1168 | 32.6955 | 59.9764 | 32.5443
15.1253 | 47.4723 | 59.9822 | 47.3896 | 15.1186 | 34.1358 | 60.0052 | 34.5 | 15.1157 | 20.7973 | 60.0225 | 20.0359 | 15.1113 | 20.2604 | 60.0282 | 19.8721 | 15.1251 | 32.6955 | 59.9764 | 32.5418
15.1337 | 47.4723 | 59.9822 | 47.3859 | 15.1269 | 34.1358 | 60.0052 | 34.5 | 15.124 | 20.7973 | 60.0225 | 20.0334 | 15.1196 | 20.2604 | 60.0282 | 19.8683 | 15.1334 | 32.6936 | 59.9764 | 32.5393
15.142 | 47.4723 | 59.9822 | 47.3821 | 15.1352 | 34.1354 | 60.0052 | 34.5 | 15.1323 | 20.7021 | 60.0225 | 20.0309 | 15.128 | 20.2585 | 60.0282 | 19.8646 | 15.1417 | 32.6936 | 59.9764 | 32.5368
15.1503 | 47.4723 | 59.9822 | 47.3784 | 15.1436 | 34.1354 | 60.0052 | 34.5 | 15.1407 | 20.7021 | 60.0225 | 20.0284 | 15.1363 | 20.2585 | 60.0282 | 19.8608 | 15.1501 | 32.6947 | 59.9764 | 32.5343
15.1587 | 47.4723 | 59.9822 | 47.3746 | 15.1519 | 34.1268 | 60.0052 | 34.5 | 15.149 | 20.7028 | 60.0225 | 20.0259 | 15.1446 | 20.2585 | 60.0282 | 19.8571 | 15.1584 | 32.6947 | 59.9764 | 32.5317
15.167 | 47.4723 | 59.9822 | 47.3709 | 15.1602 | 34.1268 | 60.0052 | 34.5 | 15.1573 | 20.7028 | 60.0225 | 20.0234 | 15.153 | 20.2585 | 60.0282 | 19.8533 | 15.1667 | 32.6616 | 59.9764 | 32.5293
15.1753 | 47.4723 | 59.9822 | 47.3671 | 15.1685 | 34.127 | 60.0052 | 34.5 | 15.1656 | 20.7027 | 60.0225 | 20.0209 | 15.1613 | 20.2585 | 60.0282 | 19.8496 | 15.1752 | 32.6616 | 59.9764 | 32.5267
15.1837 | 47.4723 | 59.9822 | 47.3634 | 15.1769 | 34.127 | 60.0052 | 34.5 | 15.174 | 20.7027 | 60.0225 | 20.0184 | 15.1696 | 20.2585 | 60.0282 | 19.8459 | 15.1835 | 32.6615 | 59.9764 | 32.5243
15.192 | 47.4723 | 59.9822 | 47.3596 | 15.1852 | 34.127 | 60.0052 | 34.5 | 15.1823 | 20.6996 | 60.0225 | 20.0159 | 15.1779 | 20.2589 | 60.0282 | 19.8421 | 15.1918 | 32.6615 | 59.9764 | 32.5217
15.2003 | 47.4693 | 59.9822 | 47.3559 | 15.1935 | 34.127 | 60.0052 | 34.5 | 15.1906 | 20.6996 | 60.0225 | 20.0134 | 15.1863 | 20.2589 | 60.0282 | 19.8384 | 15.2001 | 32.6643 | 59.9764 | 32.5192
15.2087 | 47.4693 | 59.9822 | 47.3521 | 15.2019 | 34.1277 | 60.0052 | 34.5 | 15.199 | 20.6996 | 60.0225 | 20.0109 | 15.1946 | 20.2589 | 60.0282 | 19.8346 | 15.2085 | 32.6643 | 59.9764 | 32.5167
15.217 | 47.4693 | 59.9822 | 47.3484 | 15.2102 | 34.1277 | 60.0052 | 34.5 | 15.2073 | 20.6996 | 60.0225 | 20.0084 | 15.2029 | 20.2589 | 60.0282 | 19.8309 | 15.2168 | 32.6556 | 59.9764 | 32.5142
15.2253 | 47.4693 | 59.9822 | 47.3446 | 15.2185 | 34.111 | 60.0052 | 34.5 | 15.2156 | 20.6996 | 60.0225 | 20.0059 | 15.2113 | 20.2589 | 60.0282 | 19.8271 | 15.2251 | 32.6556 | 59.9764 | 32.5117
15.2337 | 47.4693 | 59.9822 | 47.3409 | 15.2269 | 34.111 | 60.0052 | 34.5 | 15.224 | 20.6996 | 60.0225 | 20.0034 | 15.2196 | 20.2589 | 60.0282 | 19.8234 | 15.2335 | 32.6556 | 59.9764 | 32.5092
15.242 | 47.4693 | 59.9822 | 47.3371 | 15.2352 | 34.111 | 60.0052 | 34.5 | 15.2323 | 20.6204 | 60.0225 | 20.0009 | 15.2279 | 20.2589 | 60.0282 | 19.8196 | 15.2418 | 32.6556 | 59.9764 | 32.5067
15.2504 | 47.4693 | 59.9822 | 47.3334 | 15.2435 | 34.111 | 60.0052 | 34.5 | 15.2406 | 20.6204 | 60.0225 | 19.9984 | 15.2362 | 20.2589 | 60.0282 | 19.8159 | 15.2501 | 32.6556 | 59.9764 | 32.5042
15.2587 | 47.4693 | 59.9822 | 47.3296 | 15.2519 | 34.1163 | 60.0052 | 34.5 | 15.2489 | 20.6209 | 60.0225 | 19.9959 | 15.2446 | 20.2589 | 60.0282 | 19.8121 | 15.2585 | 32.6556 | 59.9764 | 32.5017
15.267 | 47.4693 | 59.9822 | 47.3259 | 15.2602 | 34.1163 | 60.0052 | 34.5 | 15.2573 | 20.6209 | 60.0225 | 19.9934 | 15.2529 | 20.2589 | 60.0282 | 19.8084 | 15.2668 | 32.6511 | 59.9764 | 32.4992
15.2754 | 47.4693 | 59.9822 | 47.3221 | 15.2685 | 34.1288 | 59.9994 | 34.5 | 15.2656 | 20.6209 | 60.0225 | 19.9909 | 15.2612 | 20.2589 | 60.0282 | 19.8046 | 15.2751 | 32.6511 | 59.9764 | 32.4967
15.2837 | 47.4693 | 59.9822 | 47.3184 | 15.2769 | 34.1288 | 59.9994 | 34.5 | 15.2739 | 20.6209 | 60.0225 | 19.9884 | 15.2696 | 20.2589 | 60.0282 | 19.8009 | 15.2834 | 32.6482 | 59.9764 | 32.4942
15.292 | 47.4693 | 59.9822 | 47.3146 | 15.2852 | 34.1479 | 59.9994 | 34.5 | 15.2823 | 20.6246 | 60.0225 | 19.9859 | 15.2779 | 20.2589 | 60.0282 | 19.7981 | 15.2919 | 32.6482 | 59.9764 | 32.4917
15.3004 | 47.4693 | 59.9822 | 47.3109 | 15.2935 | 34.1479 | 59.9994 | 34.5 | 15.2906 | 20.6246 | 60.0225 | 19.9834 | 15.2862 | 20.2589 | 60.0282 | 19.7956 | 15.3002 | 32.6482 | 59.9764 | 32.4892
15.3087 | 47.4693 | 59.9822 | 47.3071 | 15.3019 | 34.1487 | 59.9994 | 34.5 | 15.2989 | 20.6246 | 60.0225 | 19.9809 | 15.2946 | 20.2589 | 60.0282 | 19.7931 | 15.3085 | 32.6482 | 59.9764 | 32.4867
15.317 | 47.4693 | 59.9822 | 47.3034 | 15.3102 | 34.1487 | 59.9994 | 34.5 | 15.3073 | 20.6246 | 60.0225 | 19.9784 | 15.3029 | 20.2589 | 60.0282 | 19.7906 | 15.3169 | 32.64 | 59.9764 | 32.4842
15.3254 | 47.4693 | 59.9822 | 47.2996 | 15.3185 | 34.1447 | 59.9994 | 34.5 | 15.3156 | 20.6247 | 60.0225 | 19.9759 | 15.3112 | 20.2589 | 60.0282 | 19.7881 | 15.3252 | 32.64 | 59.9764 | 32.4817
15.3337 | 47.4693 | 59.9822 | 47.2959 | 15.3269 | 34.1447 | 59.9994 | 34.5 | 15.3239 | 20.6247 | 60.0225 | 19.9734 | 15.3195 | 20.2589 | 60.0282 | 19.7856 | 15.3335 | 32.64 | 59.9764 | 32.4792
15.342 | 47.4693 | 59.9822 | 47.2921 | 15.3352 | 34.1427 | 59.9994 | 34.5 | 15.3322 | 20.6254 | 60.0225 | 19.9709 | 15.3279 | 20.2543 | 60.0282 | 19.7831 | 15.3418 | 32.64 | 59.9764 | 32.4767
15.3504 | 47.4693 | 59.9822 | 47.2884 | 15.3435 | 34.1427 | 59.9994 | 34.5 | 15.3406 | 20.6254 | 60.0225 | 19.9684 | 15.3362 | 20.2543 | 60.0282 | 19.7806 | 15.3502 | 32.5411 | 59.9764 | 32.4742
15.3587 | 47.4693 | 59.9822 | 47.2846 | 15.3519 | 34.1427 | 59.9994 | 34.5 | 15.3489 | 20.6254 | 60.0225 | 19.9659 | 15.3445 | 20.2543 | 60.0282 | 19.7781 | 15.3585 | 32.5411 | 59.9764 | 32.4717
15.3671 | 47.4693 | 59.9822 | 47.2809 | 15.3602 | 34.1427 | 59.9994 | 34.5 | 15.3572 | 20.6254 | 60.0225 | 19.9634 | 15.3528 | 20.2543 | 60.0282 | 19.7756 | 15.3668 | 32.541 | 59.9764 | 32.4692
15.3754 | 47.4693 | 59.9822 | 47.2771 | 15.3685 | 34.1427 | 59.9994 | 34.5 | 15.3656 | 20.6221 | 60.0225 | 19.9609 | 15.3612 | 20.2543 | 60.0282 | 19.7731 | 15.3752 | 32.541 | 59.9764 | 32.4667
15.3837 | 47.4693 | 59.9822 | 47.2734 | 15.3769 | 34.1427 | 59.9994 | 34.5 | 15.3739 | 20.6221 | 60.0225 | 19.9584 | 15.3695 | 20.2543 | 60.0282 | 19.7706 | 15.3835 | 32.541 | 59.9764 | 32.4642
15.3921 | 47.4693 | 59.9822 | 47.2696 | 15.3852 | 34.1423 | 59.9994 | 34.5 | 15.3822 | 20.6221 | 60.0225 | 19.9559 | 15.3778 | 20.2543 | 60.0282 | 19.7681 | 15.3918 | 32.541 | 59.9764 | 32.4617
15.4004 | 47.4693 | 59.9822 | 47.2659 | 15.3935 | 34.1423 | 59.9994 | 34.5 | 15.3906 | 20.6221 | 60.0225 | 19.9534 | 15.3862 | 20.2543 | 60.0282 | 19.7656 | 15.4001 | 32.541 | 59.9764 | 32.4592
15.4087 | 47.4693 | 59.9822 | 47.2621 | 15.4019 | 34.1423 | 59.9994 | 34.5 | 15.3989 | 20.6221 | 60.0225 | 19.9509 | 15.3945 | 20.2543 | 60.0282 | 19.7631 | 15.4086 | 32.541 | 59.9764 | 32.4567
15.4171 | 47.4693 | 59.9822 | 47.2584 | 15.4102 | 34.1423 | 59.9994 | 34.5 | 15.4072 | 20.6221 | 60.0225 | 19.9484 | 15.4028 | 20.2543 | 60.0282 | 19.7606 | 15.4169 | 32.5447 | 59.9764 | 32.4542
15.4254 | 47.4693 | 59.9822 | 47.2546 | 15.4185 | 34.1423 | 59.9994 | 34.5 | 15.4156 | 20.6221 | 60.0225 | 19.9459 | 15.4112 | 20.2543 | 60.0282 | 19.7581 | 15.4252 | 32.5447 | 59.9764 | 32.4517
15.4337 | 47.4693 | 59.9822 | 47.2508 | 15.4269 | 34.1423 | 59.9994 | 34.5 | 15.4239 | 20.6221 | 60.0225 | 19.9434 | 15.4195 | 20.2543 | 60.0282 | 19.7556 | 15.4336 | 32.5109 | 59.9764 | 32.4492
15.4421 | 47.4693 | 59.9822 | 47.2471 | 15.4352 | 34.1393 | 59.9937 | 34.5 | 15.4322 | 20.6229 | 60.0225 | 19.9409 | 15.4278 | 20.2543 | 60.0282 | 19.7531 | 15.4419 | 32.5109 | 59.9764 | 32.4467
15.4504 | 47.4693 | 59.9822 | 47.2433 | 15.4435 | 34.1393 | 59.9937 | 34.5 | 15.4406 | 20.6229 | 60.0225 | 19.9384 | 15.4362 | 20.2543 | 60.0282 | 19.7506 | 15.4502 | 32.5109 | 59.9764 | 32.4442
15.4587 | 47.4693 | 59.9822 | 47.2396 | 15.4519 | 34.1393 | 59.9937 | 34.5 | 15.4489 | 20.6229 | 60.0225 | 19.9359 | 15.4445 | 20.2543 | 60.0282 | 19.7481 | 15.4586 | 32.5109 | 59.9764 | 32.4417
15.4671 | 47.4693 | 59.9822 | 47.2358 | 15.4602 | 34.1393 | 59.9937 | 34.5 | 15.4572 | 20.6229 | 60.0225 | 19.9334 | 15.4528 | 20.2543 | 60.0282 | 19.7456 | 15.4669 | 32.5112 | 59.9764 | 32.4392
15.4754 | 47.4693 | 59.9822 | 47.2321 | 15.4685 | 34.1393 | 59.9937 | 34.5 | 15.4655 | 20.6255 | 60.0225 | 19.9309 | 15.4612 | 20.2486 | 60.0282 | 19.7431 | 15.4752 | 32.5112 | 59.9764 | 32.4367
15.4837 | 47.4693 | 59.9822 | 47.2283 | 15.4769 | 34.1393 | 59.9937 | 34.5 | 15.4738 | 20.6255 | 60.0225 | 19.9284 | 15.4695 | 20.2486 | 60.0282 | 19.7406 | 15.4835 | 32.4911 | 59.9764 | 32.4342
15.4921 | 47.4693 | 59.9822 | 47.2246 | 15.4852 | 34.1393 | 59.9937 | 34.5 | 15.4822 | 20.6068 | 60.0225 | 19.9259 | 15.4778 | 20.1262 | 60.0282 | 19.7381 | 15.4919 | 32.4911 | 59.9764 | 32.4317
15.5004 | 47.4693 | 59.9822 | 47.2208 | 15.4935 | 34.1393 | 59.9937 | 34.5 | 15.4905 | 20.6068 | 60.0225 | 19.9234 | 15.4861 | 20.1262 | 60.0282 | 19.7356 | 15.5002 | 32.4911 | 59.9764 | 32.4292
15.5088 | 47.4693 | 59.9822 | 47.2171 | 15.5019 | 34.1393 | 59.9937 | 34.5 | 15.4988 | 20.6068 | 60.0225 | 19.9209 | 15.4944 | 20.1262 | 60.0282 | 19.7331 | 15.5085 | 32.4911 | 59.9764 | 32.4267
15.5171 | 47.4693 | 59.9822 | 47.2133 | 15.5102 | 34.1393 | 59.9937 | 34.5 | 15.5072 | 20.6068 | 60.0225 | 19.9184 | 15.5028 | 20.1262 | 60.0282 | 19.7306 | 15.517 | 32.4873 | 59.9764 | 32.4242
15.5254 | 47.4693 | 59.9822 | 47.2096 | 15.5186 | 34.1393 | 59.9937 | 34.5 | 15.5155 | 20.6075 | 60.0225 | 19.9159 | 15.5111 | 20.1262 | 60.0282 | 19.7281 | 15.5253 | 32.4873 | 59.9764 | 32.4217
15.5338 | 47.4693 | 59.9822 | 47.2058 | 15.5269 | 34.1393 | 59.9937 | 34.5 | 15.5238 | 20.6075 | 60.0225 | 19.9134 | 15.5194 | 20.1262 | 60.0282 | 19.7256 | 15.5336 | 32.4873 | 59.9706 | 32.4192
15.5421 | 47.4693 | 59.9822 | 47.2021 | 15.5352 | 34.1393 | 59.9937 | 34.5 | 15.5322 | 20.6075 | 60.0225 | 19.9109 | 15.5278 | 20.0351 | 60.0282 | 19.7231 | 15.5419 | 32.4873 | 59.9706 | 32.4167
15.5504 | 47.4693 | 59.9822 | 47.1983 | 15.5435 | 34.1393 | 59.9937 | 34.5 | 15.5405 | 20.6075 | 60.0225 | 19.9084 | 15.5361 | 20.0351 | 60.0282 | 19.7206 | 15.5503 | 32.4873 | 59.9706 | 32.4142
15.5588 | 47.4693 | 59.9822 | 47.1946 | 15.5519 | 34.1393 | 59.9937 | 34.5 | 15.5488 | 20.6026 | 60.0225 | 19.9059 | 15.5444 | 20.0351 | 60.0282 | 19.7181 | 15.5586 | 32.4873 | 59.9706 | 32.4117
15.5671 | 47.4693 | 59.9822 | 47.1908 | 15.5602 | 34.1393 | 59.9937 | 34.5 | 15.5572 | 20.6026 | 60.0225 | 19.9035 | 15.5528 | 20.0351 | 60.0282 | 19.7156 | 15.5669 | 32.4887 | 59.9706 | 32.4092
15.5755 | 47.4693 | 59.9822 | 47.1871 | 15.5685 | 34.1393 | 59.9937 | 34.5 | 15.5655 | 20.6026 | 60.0225 | 19.901 | 15.5611 | 20.0367 | 60.0282 | 19.7131 | 15.5753 | 32.4887 | 59.9706 | 32.4067
15.5838 | 47.4693 | 59.9822 | 47.1833 | 15.5769 | 34.1393 | 59.9937 | 34.5 | 15.5738 | 20.6026 | 60.0225 | 19.8985 | 15.5694 | 20.0367 | 60.0282 | 19.7106 | 15.5836 | 32.4887 | 59.9706 | 32.4042
15.5921 | 47.4693 | 59.9822 | 47.1796 | 15.5852 | 34.1399 | 59.9937 | 34.5 | 15.5822 | 20.6026 | 60.0225 | 19.896 | 15.5778 | 20.0367 | 60.0282 | 19.7081 | 15.5919 | 32.4887 | 59.9706 | 32.4017
15.6004 | 47.4693 | 59.9822 | 47.1758 | 15.5936 | 34.1399 | 59.9937 | 34.5 | 15.5905 | 20.6026 | 60.0225 | 19.8935 | 15.5861 | 20.0367 | 60.0282 | 19.7056 | 15.6003 | 32.453 | 59.9706 | 32.3992
15.6088 | 47.4693 | 59.9822 | 47.1721 | 15.6019 | 34.1399 | 59.9937 | 34.5 | 15.5988 | 20.6016 | 60.0225 | 19.891 | 15.5944 | 20.0367 | 60.0282 | 19.7031 | 15.6086 | 32.453 | 59.9706 | 32.3967
15.6171 | 47.4693 | 59.9822 | 47.1683 | 15.6102 | 34.1399 | 59.9937 | 34.5 | 15.6071 | 20.6016 | 60.0225 | 19.8885 | 15.6028 | 20.0367 | 60.0282 | 19.7006 | 15.6169 | 32.453 | 59.9706 | 32.3942
15.6255 | 47.4693 | 59.9822 | 47.1646 | 15.6186 | 34.1399 | 59.9937 | 34.5 | 15.6155 | 20.5775 | 60.0225 | 19.886 | 15.6111 | 20.0367 | 60.0282 | 19.6981 | 15.6252 | 32.453 | 59.9706 | 32.3917
15.6338 | 47.4693 | 59.9822 | 47.1608 | 15.6269 | 34.1399 | 59.9937 | 34.5 | 15.6238 | 20.5775 | 60.0225 | 19.8835 | 15.6194 | 20.0367 | 60.0282 | 19.6956 | 15.6337 | 32.453 | 59.9706 | 32.3892
15.6421 | 47.4693 | 59.9822 | 47.1571 | 15.6352 | 34.1399 | 59.9937 | 34.5 | 15.6321 | 20.5762 | 60.0225 | 19.881 | 15.6277 | 20.0367 | 60.0282 | 19.6931 | 15.642 | 32.453 | 59.9706 | 32.3867
15.6505 | 47.4693 | 59.9822 | 47.1533 | 15.6436 | 34.1399 | 59.9937 | 34.5 | 15.6405 | 20.5762 | 60.0225 | 19.8785 | 15.636 | 20.0367 | 60.0282 | 19.6906 | 15.6503 | 32.4534 | 59.9706 | 32.3842
15.6588 | 47.4693 | 59.9822 | 47.1496 | 15.6519 | 34.1399 | 59.9937 | 34.5 | 15.6488 | 20.5762 | 60.0225 | 19.876 | 15.6444 | 20.0367 | 60.0282 | 19.6881 | 15.6587 | 32.4534 | 59.9706 | 32.3817
15.6671 | 47.4693 | 59.9822 | 47.1458 | 15.6602 | 34.1399 | 59.9937 | 34.5 | 15.6571 | 20.5762 | 60.0225 | 19.8735 | 15.6527 | 20.0367 | 60.0282 | 19.6856 | 15.667 | 32.4534 | 59.9706 | 32.3792
15.6755 | 47.4693 | 59.9822 | 47.1421 | 15.6685 | 34.1399 | 59.9937 | 34.5 | 15.6655 | 20.5762 | 60.0225 | 19.871 | 15.661 | 20.0367 | 60.0282 | 19.6831 | 15.6753 | 32.4534 | 59.9706 | 32.3767
15.6838 | 47.4693 | 59.9822 | 47.1383 | 15.6769 | 34.1399 | 59.9937 | 34.5 | 15.6738 | 20.5762 | 60.0225 | 19.8685 | 15.6694 | 20.0367 | 60.0282 | 19.6806 | 15.6837 | 32.4534 | 59.9706 | 32.3742
15.6922 | 47.4693 | 59.9822 | 47.1346 | 15.6852 | 34.1399 | 59.9937 | 34.5 | 15.6821 | 20.5762 | 60.0225 | 19.866 | 15.6777 | 20.0367 | 60.0282 | 19.6781 | 15.692 | 32.4534 | 59.9706 | 32.3717
15.7005 | 47.4693 | 59.9822 | 47.1308 | 15.6936 | 34.1399 | 59.9937 | 34.5 | 15.6905 | 20.5762 | 60.0225 | 19.8635 | 15.686 | 20.0367 | 60.0282 | 19.6756 | 15.7003 | 32.4534 | 59.9706 | 32.3692
15.7088 | 47.4693 | 59.9822 | 47.1271 | 15.7019 | 34.1399 | 59.9937 | 34.5 | 15.6988 | 20.5767 | 60.0225 | 19.861 | 15.6944 | 20.0372 | 60.0282 | 19.6731 | 15.7086 | 32.4534 | 59.9706 | 32.3667
15.7172 | 47.4693 | 59.9822 | 47.1233 | 15.7102 | 34.1399 | 59.9937 | 34.5 | 15.7071 | 20.5767 | 60.0225 | 19.8585 | 15.7027 | 20.0372 | 60.0282 | 19.6706 | 15.717 | 32.4534 | 59.9706 | 32.3642
15.7255 | 47.4693 | 59.9822 | 47.1196 | 15.7186 | 34.1399 | 59.9937 | 34.5 | 15.7154 | 20.5776 | 60.0225 | 19.856 | 15.711 | 20.0372 | 60.0282 | 19.6681 | 15.7253 | 32.4534 | 59.9706 | 32.3617
15.7338 | 47.4693 | 59.9822 | 47.1158 | 15.7269 | 34.1399 | 59.9937 | 34.5 | 15.7238 | 20.5776 | 60.0225 | 19.8535 | 15.7194 | 20.0372 | 60.0282 | 19.6656 | 15.7336 | 32.452 | 59.9706 | 32.3592
15.7422 | 47.4693 | 59.9822 | 47.1121 | 15.7352 | 34.1399 | 59.9937 | 34.5 | 15.7321 | 20.5776 | 60.0225 | 19.851 | 15.7277 | 20.0372 | 60.0282 | 19.6631 | 15.7421 | 32.452 | 59.9706 | 32.3567
15.7505 | 47.4693 | 59.9822 | 47.1083 | 15.7436 | 34.1399 | 59.9937 | 34.5 | 15.7404 | 20.5776 | 60.0225 | 19.8485 | 15.736 | 20.0372 | 60.0282 | 19.6606 | 15.7504 | 32.452 | 59.9706 | 32.3542
15.7588 | 47.4693 | 59.9822 | 47.1046 | 15.7519 | 34.1399 | 59.9937 | 34.5 | 15.7487 | 20.5267 | 60.0225 | 19.846 | 15.7444 | 20.0372 | 60.0282 | 19.6581 | 15.7587 | 32.452 | 59.9706 | 32.3517
15.7672 | 47.4693 | 59.9822 | 47.1008 | 15.7602 | 34.1399 | 59.9937 | 34.5 | 15.7571 | 20.5267 | 60.0225 | 19.8435 | 15.7527 | 20.0372 | 60.0282 | 19.6556 | 15.7671 | 32.452 | 59.9706 | 32.3492
15.7755 | 47.4693 | 59.9822 | 47.098 | 15.7686 | 34.1399 | 59.9937 | 34.5 | 15.7654 | 20.44 | 60.0225 | 19.841 | 15.761 | 19.9319 | 60.0282 | 19.6532 | 15.7754 | 32.452 | 59.9706 | 32.3467
15.7838 | 47.4167 | 59.9822 | 47.0955 | 15.7769 | 34.1399 | 59.9937 | 34.5 | 15.7737 | 20.44 | 60.0225 | 19.8385 | 15.7693 | 19.9319 | 60.0282 | 19.6507 | 15.7837 | 32.452 | 59.9706 | 32.3442
15.7922 | 47.4167 | 59.9822 | 47.093 | 15.7852 | 34.1399 | 59.9937 | 34.5 | 15.7821 | 20.4414 | 60.0225 | 19.836 | 15.7776 | 19.9319 | 60.0282 | 19.6482 | 15.792 | 32.452 | 59.9706 | 32.3417
15.8005 | 47.4167 | 59.9822 | 47.0905 | 15.7936 | 34.1399 | 59.9937 | 34.5 | 15.7904 | 20.4414 | 60.0225 | 19.8335 | 15.786 | 19.9319 | 60.0282 | 19.6457 | 15.8004 | 32.3999 | 59.9706 | 32.3392
15.8089 | 47.4167 | 59.9822 | 47.088 | 15.8019 | 34.1399 | 59.9937 | 34.5 | 15.7987 | 20.4428 | 60.0225 | 19.831 | 15.7943 | 19.9319 | 60.0282 | 19.6432 | 15.8087 | 32.3999 | 59.9706 | 32.3367
15.8172 | 47.4167 | 59.9822 | 47.0855 | 15.8102 | 34.1399 | 59.9937 | 34.5 | 15.8071 | 20.4428 | 60.0225 | 19.8285 | 15.8026 | 19.9319 | 60.0282 | 19.6407 | 15.817 | 32.3999 | 59.9706 | 32.3342
15.8255 | 47.4167 | 59.9822 | 47.083 | 15.8186 | 34.1399 | 59.9937 | 34.5 | 15.8154 | 20.4428 | 60.0225 | 19.826 | 15.811 | 19.9319 | 60.0282 | 19.6382 | 15.8254 | 32.3999 | 59.9706 | 32.3317
15.8339 | 47.4167 | 59.9822 | 47.0805 | 15.8269 | 34.1399 | 59.9937 | 34.5 | 15.8237 | 20.4428 | 60.0225 | 19.8235 | 15.8193 | 19.9319 | 60.0282 | 19.6357 | 15.8337 | 32.3995 | 59.9706 | 32.3292
15.8422 | 47.4167 | 59.9822 | 47.078 | 15.8352 | 34.1399 | 59.9937 | 34.5 | 15.8321 | 20.4428 | 60.0225 | 19.821 | 15.8276 | 19.9319 | 60.0282 | 19.6332 | 15.842 | 32.3995 | 59.9706 | 32.3267
15.8505 | 47.4167 | 59.9822 | 47.0755 | 15.8436 | 34.1399 | 59.9937 | 34.5 | 15.8404 | 20.4428 | 60.0225 | 19.8185 | 15.836 | 19.9319 | 60.0282 | 19.6307 | 15.8505 | 32.3955 | 59.9706 | 32.3242
15.8589 | 47.4167 | 59.9822 | 47.073 | 15.8519 | 34.1399 | 59.9937 | 34.5 | 15.8487 | 20.4428 | 60.0225 | 19.816 | 15.8443 | 19.9319 | 60.0282 | 19.6282 | 15.8588 | 32.3955 | 59.9706 | 32.3217
15.8672 | 47.4167 | 59.9822 | 47.0705 | 15.8603 | 34.1399 | 59.9937 | 34.5 | 15.8571 | 20.4428 | 60.0225 | 19.8135 | 15.8526 | 19.9319 | 60.0282 | 19.6257 | 15.8671 | 32.3955 | 59.9706 | 32.3192
15.8755 | 47.4167 | 59.9822 | 47.068 | 15.8686 | 34.1399 | 59.9937 | 34.5 | 15.8654 | 20.4397 | 60.0225 | 19.811 | 15.861 | 19.9319 | 60.0282 | 19.6232 | 15.8754 | 32.3955 | 59.9706 | 32.3167
15.8839 | 47.4206 | 59.9822 | 47.0655 | 15.8769 | 34.1399 | 59.9937 | 34.5 | 15.8737 | 20.4397 | 60.0225 | 19.8085 | 15.8693 | 19.9319 | 60.0282 | 19.6207 | 15.8838 | 32.3955 | 59.9706 | 32.3142
15.8922 | 47.4206 | 59.9822 | 47.063 | 15.8853 | 34.1399 | 59.9937 | 34.5 | 15.882 | 20.4382 | 60.0225 | 19.806 | 15.8776 | 19.9319 | 60.0282 | 19.6182 | 15.8921 | 32.3955 | 59.9706 | 32.3117
15.9005 | 47.4206 | 59.9822 | 47.0605 | 15.8936 | 34.1399 | 59.9937 | 34.5 | 15.8904 | 20.4382 | 60.0225 | 19.8035 | 15.886 | 19.9319 | 60.0282 | 19.6157 | 15.9004 | 32.3955 | 59.9706 | 32.3092
15.9089 | 47.4206 | 59.9822 | 47.058 | 15.9019 | 34.1399 | 59.9937 | 34.5 | 15.8987 | 20.4366 | 60.0225 | 19.801 | 15.8943 | 19.9319 | 60.0282 | 19.6132 | 15.9088 | 32.3955 | 59.9706 | 32.3067
15.9172 | 47.4206 | 59.9822 | 47.0555 | 15.9102 | 34.1399 | 59.9937 | 34.5 | 15.907 | 20.4366 | 60.0225 | 19.7985 | 15.9026 | 19.9319 | 60.0282 | 19.6107 | 15.9171 | 32.3406 | 59.9706 | 32.3041
15.9256 | 47.4206 | 59.9822 | 47.053 | 15.9186 | 34.1399 | 59.9937 | 34.5 | 15.9154 | 20.4366 | 60.0225 | 19.796 | 15.9109 | 19.9295 | 60.0282 | 19.6082 | 15.9254 | 32.3406 | 59.9706 | 32.3017
15.9339 | 47.4206 | 59.9822 | 47.0505 | 15.9269 | 34.1399 | 59.9937 | 34.5 | 15.9237 | 20.4366 | 60.0225 | 19.7935 | 15.9193 | 19.9295 | 60.0282 | 19.6057 | 15.9338 | 32.286 | 59.9706 | 32.2991
15.9422 | 47.4206 | 59.9822 | 47.048 | 15.9352 | 34.1399 | 59.9937 | 34.5 | 15.932 | 20.437 | 60.0225 | 19.791 | 15.9276 | 19.9295 | 60.0282 | 19.6032 | 15.9421 | 32.286 | 59.9706 | 32.2966
15.9506 | 47.2805 | 59.9822 | 47.0455 | 15.9436 | 34.1399 | 59.9937 | 34.5 | 15.9403 | 20.437 | 60.0225 | 19.7885 | 15.9359 | 19.9295 | 60.0282 | 19.6007 | 15.9504 | 32.2902 | 59.9706 | 32.2941
15.9589 | 47.2805 | 59.9822 | 47.043 | 15.9519 | 34.1399 | 59.9937 | 34.5 | 15.9487 | 20.437 | 60.0225 | 19.786 | 15.9442 | 19.9295 | 60.0282 | 19.5982 | 15.9587 | 32.2902 | 59.9706 | 32.2916
15.9672 | 47.2805 | 59.9822 | 47.0405 | 15.9603 | 34.1399 | 59.9937 | 34.5 | 15.957 | 20.437 | 60.0225 | 19.7835 | 15.9526 | 19.9295 | 60.0282 | 19.5957 | 15.9672 | 32.2925 | 59.9706 | 32.2891
15.9756 | 47.2805 | 59.9822 | 47.038 | 15.9686 | 34.1399 | 59.9937 | 34.5 | 15.9653 | 20.4369 | 60.0225 | 19.781 | 15.9609 | 19.884 | 60.0282 | 19.5932 | 15.9755 | 32.2925 | 59.9706 | 32.2866
15.9839 | 47.2851 | 59.9822 | 47.0355 | 15.9769 | 34.1399 | 59.9937 | 34.5 | 15.9737 | 20.4369 | 60.0225 | 19.7785 | 15.9692 | 19.884 | 60.0282 | 19.5907 | 15.9838 | 32.2948 | 59.9706 | 32.2841
15.9922 | 47.2851 | 59.9822 | 47.033 | 15.9853 | 34.1399 | 59.9937 | 34.5 | 15.982 | 20.4369 | 60.0225 | 19.776 | 15.9776 | 19.884 | 60.0282 | 19.5882 | 15.9922 | 32.2948 | 59.9706 | 32.2816
16.0006 | 47.2851 | 59.9822 | 47.0305 | 15.9936 | 34.1399 | 59.9937 | 34.5 | 15.9903 | 20.4369 | 60.0225 | 19.7735 | 15.9859 | 19.884 | 60.0282 | 19.5857 | 16.0005 | 32.2948 | 59.9706 | 32.2791
16.0089 | 47.2851 | 59.9822 | 47.028 | 16.0019 | 34.1399 | 59.9937 | 34.5 | 15.9987 | 20.4373 | 60.0225 | 19.771 | 15.9942 | 19.8841 | 60.0282 | 19.5832 | 16.0088 | 32.2948 | 59.9706 | 32.2766
16.0172 | 47.2851 | 59.9822 | 47.0255 | 16.0103 | 34.1399 | 59.9937 | 34.5 | 16.007 | 20.4373 | 60.0225 | 19.7685 | 16.0026 | 19.8841 | 60.0282 | 19.5807 | 16.0172 | 32.2948 | 59.9706 | 32.2741
16.0256 | 47.2851 | 59.9822 | 47.023 | 16.0186 | 34.1399 | 59.9937 | 34.5 | 16.0153 | 20.4373 | 60.0225 | 19.766 | 16.0109 | 19.8841 | 60.0282 | 19.5782 | 16.0255 | 32.2948 | 59.9706 | 32.2716
16.0339 | 47.2851 | 59.9822 | 47.0205 | 16.0269 | 34.1399 | 59.9937 | 34.5 | 16.0237 | 20.4373 | 60.0225 | 19.7635 | 16.0192 | 19.8841 | 60.0282 | 19.5757 | 16.0338 | 32.2948 | 59.9706 | 32.2691
16.0423 | 47.2851 | 59.9822 | 47.018 | 16.0353 | 34.1399 | 59.9937 | 34.5 | 16.032 | 20.4373 | 60.0225 | 19.761 | 16.0275 | 19.8841 | 60.0282 | 19.5732 | 16.0421 | 32.2948 | 59.9706 | 32.2666
16.0506 | 47.2851 | 59.9822 | 47.0155 | 16.0436 | 34.1399 | 59.9937 | 34.5 | 16.0403 | 20.4373 | 60.0225 | 19.7585 | 16.0359 | 19.8841 | 60.0282 | 19.5707 | 16.0505 | 32.2942 | 59.9706 | 32.2641
16.0589 | 47.2851 | 59.9822 | 47.013 | 16.0519 | 34.1399 | 59.9937 | 34.5 | 16.0486 | 20.4359 | 60.0225 | 19.756 | 16.0442 | 19.8841 | 60.0282 | 19.5682 | 16.0588 | 32.2942 | 59.9706 | 32.2616
16.0673 | 47.2851 | 59.9822 | 47.0105 | 16.0603 | 34.1399 | 59.9937 | 34.5 | 16.057 | 20.4359 | 60.0225 | 19.7535 | 16.0525 | 19.8841 | 60.0282 | 19.5657 | 16.0671 | 32.2966 | 59.9706 | 32.2591
16.0756 | 47.2851 | 59.9822 | 47.008 | 16.0686 | 34.1399 | 59.9937 | 34.5 | 16.0653 | 20.435 | 60.0225 | 19.751 | 16.0609 | 19.8841 | 60.0282 | 19.5632 | 16.0756 | 32.2966 | 59.9706 | 32.2566
16.0839 | 47.2851 | 59.9822 | 47.0055 | 16.0769 | 34.1399 | 59.9937 | 34.5 | 16.0736 | 20.435 | 60.0225 | 19.7485 | 16.0692 | 19.8841 | 60.0282 | 19.5607 | 16.0839 | 32.2966 | 59.9706 | 32.2541
16.0923 | 47.2851 | 59.9822 | 47.003 | 16.0853 | 34.1399 | 59.9937 | 34.5 | 16.082 | 20.4321 | 60.0225 | 19.746 | 16.0775 | 19.8841 | 60.0282 | 19.5582 | 16.0922 | 32.2966 | 59.9706 | 32.2516
16.1006 | 47.2851 | 59.9822 | 47.0005 | 16.0936 | 34.1399 | 59.9937 | 34.5 | 16.0903 | 20.4321 | 60.0225 | 19.7435 | 16.0858 | 19.8841 | 60.0282 | 19.5557 | 16.1006 | 32.2986 | 59.9706 | 32.2491
16.1089 | 47.2851 | 59.9822 | 46.998 | 16.1019 | 34.1399 | 59.9937 | 34.5 | 16.0986 | 20.4321 | 60.0225 | 19.741 | 16.0942 | 19.8841 | 60.0282 | 19.5532 | 16.1089 | 32.2986 | 59.9706 | 32.2466
16.1173 | 47.2851 | 59.9822 | 46.9955 | 16.1103 | 34.1399 | 59.9937 | 34.5 | 16.107 | 20.4321 | 60.0225 | 19.7385 | 16.1025 | 19.8841 | 60.0282 | 19.5507 | 16.1172 | 32.2986 | 59.9706 | 32.2441
16.1256 | 47.2851 | 59.9822 | 46.993 | 16.1186 | 34.1399 | 59.9937 | 34.5 | 16.1153 | 20.4321 | 60.0225 | 19.736 | 16.1108 | 19.8841 | 60.0282 | 19.5482 | 16.1255 | 32.2986 | 59.9706 | 32.2416
16.1339 | 47.2851 | 59.9879 | 46.9905 | 16.127 | 34.1399 | 59.9937 | 34.5 | 16.1236 | 20.4321 | 60.0225 | 19.7335 | 16.1192 | 19.8841 | 60.0282 | 19.5457 | 16.1339 | 32.2948 | 59.9706 | 32.2391
16.1423 | 47.2851 | 59.9879 | 46.988 | 16.1353 | 34.1388 | 59.9937 | 34.5 | 16.132 | 20.435 | 60.0225 | 19.731 | 16.1275 | 19.8858 | 60.0282 | 19.5432 | 16.1422 | 32.2948 | 59.9706 | 32.2366
16.1506 | 47.2851 | 59.9879 | 46.9855 | 16.1436 | 34.1388 | 59.9937 | 34.5 | 16.1403 | 20.435 | 60.0225 | 19.7285 | 16.1358 | 19.8858 | 60.0282 | 19.5407 | 16.1505 | 32.2948 | 59.9706 | 32.2341
16.159 | 47.2851 | 59.9879 | 46.983 | 16.1519 | 34.1388 | 59.9937 | 34.5 | 16.1486 | 20.4354 | 60.0225 | 19.726 | 16.1442 | 19.8866 | 60.0282 | 19.5382 | 16.1589 | 32.2948 | 59.9706 | 32.2316
16.1673 | 47.2851 | 59.9879 | 46.9805 | 16.1603 | 34.1388 | 59.9937 | 34.5 | 16.157 | 20.4354 | 60.0225 | 19.7235 | 16.1525 | 19.8866 | 60.0282 | 19.5357 | 16.1672 | 32.2948 | 59.9706 | 32.2291
16.1756 | 47.2851 | 59.9879 | 46.978 | 16.1686 | 34.1388 | 59.9937 | 34.5 | 16.1653 | 20.4354 | 60.0225 | 19.721 | 16.1608 | 19.8866 | 60.0282 | 19.5332 | 16.1755 | 32.2948 | 59.9706 | 32.2266
16.184 | 47.2851 | 59.9879 | 46.9755 | 16.1769 | 34.1388 | 59.9937 | 34.5 | 16.1736 | 20.4354 | 60.0225 | 19.7185 | 16.1691 | 19.8866 | 60.0282 | 19.5307 | 16.184 | 32.2948 | 59.9706 | 32.2241
16.1923 | 47.2851 | 59.9879 | 46.973 | 16.1853 | 34.1388 | 59.9937 | 34.5 | 16.1819 | 20.4354 | 60.0225 | 19.716 | 16.1775 | 19.8866 | 60.0282 | 19.5282 | 16.1923 | 32.2948 | 59.9706 | 32.2216
16.2006 | 47.2851 | 59.9879 | 46.9705 | 16.1936 | 34.1388 | 59.9937 | 34.5 | 16.1902 | 20.4354 | 60.0225 | 19.7135 | 16.1858 | 19.8866 | 60.0282 | 19.5257 | 16.2006 | 32.2681 | 59.9706 | 32.2191
16.209 | 47.2851 | 59.9879 | 46.968 | 16.2019 | 34.1387 | 59.9937 | 34.5 | 16.1986 | 20.4354 | 60.0225 | 19.711 | 16.1941 | 19.8866 | 60.0282 | 19.5232 | 16.2089 | 32.2681 | 59.9706 | 32.2166
16.2173 | 47.2851 | 59.9879 | 46.9655 | 16.2103 | 34.1387 | 59.9937 | 34.5 | 16.2069 | 20.4354 | 60.0225 | 19.7085 | 16.2025 | 19.8866 | 60.0282 | 19.5207 | 16.2173 | 32.2688 | 59.9706 | 32.2141
16.2256 | 47.2851 | 59.9879 | 46.963 | 16.2186 | 34.1387 | 59.9937 | 34.5 | 16.2152 | 20.428 | 60.0225 | 19.706 | 16.2108 | 19.8866 | 60.0282 | 19.5182 | 16.2256 | 32.2688 | 59.9706 | 32.2116
16.234 | 47.2851 | 59.9879 | 46.9605 | 16.227 | 34.1387 | 59.9937 | 34.5 | 16.2236 | 20.428 | 60.0225 | 19.7035 | 16.2191 | 19.8866 | 60.0282 | 19.5157 | 16.2339 | 32.2688 | 59.9706 | 32.2091
16.2423 | 47.2851 | 59.9879 | 46.958 | 16.2353 | 34.1387 | 59.9937 | 34.5 | 16.2319 | 20.428 | 60.0225 | 19.701 | 16.2274 | 19.8866 | 60.0282 | 19.5132 | 16.2423 | 32.2688 | 59.9706 | 32.2066
16.2506 | 47.2846 | 59.9879 | 46.9555 | 16.2436 | 34.1387 | 59.9937 | 34.5 | 16.2402 | 20.428 | 60.0225 | 19.6985 | 16.2358 | 19.8866 | 60.0282 | 19.5107 | 16.2506 | 32.2301 | 59.9706 | 32.2041
16.259 | 47.2846 | 59.9879 | 46.953 | 16.252 | 34.1619 | 59.9937 | 34.5 | 16.2486 | 20.4042 | 60.0225 | 19.696 | 16.2441 | 19.8847 | 60.0282 | 19.5082 | 16.2589 | 32.2301 | 59.9706 | 32.2016
16.2673 | 47.2846 | 59.9879 | 46.9505 | 16.2603 | 34.1619 | 59.9937 | 34.5 | 16.2569 | 20.4042 | 60.0225 | 19.6935 | 16.2524 | 19.8847 | 60.0282 | 19.5057 | 16.2673 | 32.2323 | 59.9706 | 32.1991
16.2757 | 47.2846 | 59.9879 | 46.948 | 16.2686 | 34.1619 | 59.9937 | 34.5 | 16.2652 | 20.4042 | 60.0225 | 19.691 | 16.2608 | 19.8847 | 60.0282 | 19.5032 | 16.2756 | 32.2323 | 59.9706 | 32.1966
16.284 | 47.2846 | 59.9879 | 46.9455 | 16.2769 | 34.1619 | 59.9937 | 34.5 | 16.2736 | 20.4042 | 60.0225 | 19.6885 | 16.2691 | 19.8847 | 60.0282 | 19.5007 | 16.2839 | 32.2299 | 59.9706 | 32.1941
16.2923 | 47.2846 | 59.9879 | 46.943 | 16.2853 | 34.1619 | 59.9937 | 34.5 | 16.2819 | 20.4049 | 60.0225 | 19.686 | 16.2774 | 19.8847 | 60.0282 | 19.4982 | 16.2922 | 32.2299 | 59.9706 | 32.1916
16.3006 | 47.2846 | 59.9879 | 46.9405 | 16.2936 | 34.1619 | 59.9937 | 34.5 | 16.2902 | 20.4049 | 60.0225 | 19.6835 | 16.2858 | 19.8847 | 60.0282 | 19.4957 | 16.3007 | 32.2299 | 59.9706 | 32.1891
16.309 | 47.2846 | 59.9879 | 46.938 | 16.302 | 34.1619 | 59.9937 | 34.5 | 16.2986 | 20.4033 | 60.0225 | 19.681 | 16.2941 | 19.8847 | 60.0282 | 19.4932 | 16.309 | 32.2299 | 59.9706 | 32.1866
16.3173 | 47.2846 | 59.9879 | 46.9355 | 16.3103 | 34.1619 | 59.9937 | 34.5 | 16.3069 | 20.4033 | 60.0225 | 19.6785 | 16.3024 | 19.8847 | 60.0282 | 19.4907 | 16.3173 | 32.2303 | 59.9706 | 32.1841
16.3257 | 47.2846 | 59.9879 | 46.933 | 16.3186 | 34.1619 | 59.9937 | 34.5 | 16.3152 | 20.3047 | 60.0225 | 19.676 | 16.3107 | 19.8847 | 60.0282 | 19.4882 | 16.3257 | 32.2303 | 59.9706 | 32.1816
16.334 | 47.2846 | 59.9879 | 46.9305 | 16.327 | 34.1619 | 59.9937 | 34.5 | 16.3235 | 20.3047 | 60.0225 | 19.6735 | 16.3191 | 19.8847 | 60.0282 | 19.4857 | 16.334 | 32.2303 | 59.9706 | 32.1791
16.3423 | 47.2846 | 59.9879 | 46.928 | 16.3353 | 34.1619 | 59.9937 | 34.5 | 16.3319 | 20.3047 | 60.0225 | 19.671 | 16.3274 | 19.8847 | 60.0282 | 19.4832 | 16.3423 | 32.2303 | 59.9706 | 32.1766
16.3507 | 47.2846 | 59.9879 | 46.9255 | 16.3436 | 34.1619 | 59.9937 | 34.5 | 16.3402 | 20.3047 | 60.0225 | 19.6685 | 16.3357 | 19.8847 | 60.0282 | 19.4807 | 16.3507 | 32.2361 | 59.9706 | 32.1741
16.359 | 47.2846 | 59.9879 | 46.923 | 16.352 | 34.1594 | 59.9937 | 34.5 | 16.3485 | 20.3035 | 60.0225 | 19.666 | 16.3441 | 19.7991 | 60.0282 | 19.4782 | 16.359 | 32.2361 | 59.9706 | 32.1716
16.3673 | 47.2413 | 59.9879 | 46.9205 | 16.3603 | 34.1594 | 59.9937 | 34.5 | 16.3569 | 20.3035 | 60.0225 | 19.6635 | 16.3524 | 19.7991 | 60.0282 | 19.4757 | 16.3673 | 32.236 | 59.9706 | 32.1691
16.3757 | 47.2413 | 59.9879 | 46.918 | 16.3686 | 34.1594 | 59.9937 | 34.5 | 16.3652 | 20.3066 | 60.0225 | 19.661 | 16.3607 | 19.7991 | 60.0282 | 19.4732 | 16.3756 | 32.236 | 59.9706 | 32.1666
16.384 | 47.231 | 59.9879 | 46.9155 | 16.377 | 34.1594 | 59.9937 | 34.5 | 16.3735 | 20.3066 | 60.0225 | 19.6585 | 16.369 | 19.7991 | 60.0282 | 19.4707 | 16.384 | 32.186 | 59.9706 | 32.1641
16.3923 | 47.231 | 59.9879 | 46.913 | 16.3853 | 34.1594 | 59.9937 | 34.5 | 16.3819 | 20.3066 | 60.0225 | 19.656 | 16.3774 | 19.7991 | 60.0282 | 19.4682 | 16.3923 | 32.186 | 59.9706 | 32.1616
16.4007 | 47.231 | 59.9879 | 46.9105 | 16.3936 | 34.1594 | 59.9937 | 34.5 | 16.3902 | 20.3066 | 60.0225 | 19.6535 | 16.3857 | 19.7991 | 60.0282 | 19.4657 | 16.4006 | 32.1858 | 59.9706 | 32.1591
16.409 | 47.231 | 59.9879 | 46.908 | 16.402 | 34.1371 | 59.9937 | 34.5 | 16.3985 | 20.3051 | 60.0225 | 19.651 | 16.394 | 19.7997 | 60.0282 | 19.4632 | 16.4091 | 32.1858 | 59.9706 | 32.1566
16.4173 | 47.2119 | 59.9879 | 46.9055 | 16.4103 | 34.1371 | 59.9937 | 34.5 | 16.4068 | 20.3051 | 60.0225 | 19.6478 | 16.4024 | 19.7997 | 60.0282 | 19.4607 | 16.4174 | 32.1836 | 59.9706 | 32.1541
16.4257 | 47.2119 | 59.9879 | 46.903 | 16.4186 | 34.1371 | 59.9937 | 34.5 | 16.4152 | 20.3051 | 60.0225 | 19.6441 | 16.4107 | 19.7997 | 60.0282 | 19.4582 | 16.4257 | 32.1836 | 59.9706 | 32.1516
16.434 | 47.1723 | 59.9879 | 46.9005 | 16.427 | 34.1371 | 59.9937 | 34.5 | 16.4235 | 20.3051 | 60.0225 | 19.6403 | 16.419 | 19.7997 | 60.0282 | 19.4557 | 16.4341 | 32.1317 | 59.9706 | 32.1491
16.4423 | 47.1723 | 59.9879 | 46.898 | 16.4353 | 34.1412 | 59.9937 | 34.5 | 16.4318 | 20.3039 | 60.0167 | 19.6366 | 16.4274 | 19.7996 | 60.0282 | 19.4532 | 16.4424 | 32.1317 | 59.9706 | 32.1466
16.4507 | 47.1723 | 59.9879 | 46.8955 | 16.4436 | 34.1412 | 59.9937 | 34.5 | 16.4402 | 20.3039 | 60.0167 | 19.6328 | 16.4357 | 19.7996 | 60.0282 | 19.4507 | 16.4507 | 32.1317 | 59.9706 | 32.1441
16.459 | 47.1723 | 59.9879 | 46.893 | 16.452 | 34.1412 | 59.9937 | 34.5 | 16.4485 | 20.3039 | 60.0167 | 19.6291 | 16.444 | 19.7996 | 60.0282 | 19.4482 | 16.459 | 32.1317 | 59.9706 | 32.1416
16.4673 | 47.1723 | 59.9879 | 46.8905 | 16.4603 | 34.1412 | 59.9937 | 34.5 | 16.4568 | 20.3039 | 60.0167 | 19.6253 | 16.4523 | 19.7996 | 60.0282 | 19.4457 | 16.4674 | 32.1318 | 59.9706 | 32.1391
16.4757 | 47.1723 | 59.9879 | 46.888 | 16.4687 | 34.1435 | 59.9937 | 34.5 | 16.4651 | 20.3045 | 60.0167 | 19.6216 | 16.4607 | 19.7996 | 60.0282 | 19.4433 | 16.4757 | 32.1318 | 59.9706 | 32.1366
16.484 | 47.1723 | 59.9879 | 46.8855 | 16.477 | 34.1435 | 59.9937 | 34.5 | 16.4735 | 20.3045 | 60.0167 | 19.6178 | 16.469 | 19.7996 | 60.0282 | 19.4408 | 16.484 | 32.1295 | 59.9706 | 32.1341
16.4924 | 47.1723 | 59.9879 | 46.883 | 16.4853 | 34.1435 | 59.9937 | 34.5 | 16.4818 | 20.3073 | 60.0167 | 19.6141 | 16.4773 | 19.7996 | 60.0282 | 19.4383 | 16.4924 | 32.1295 | 59.9706 | 32.1316
16.5007 | 47.1778 | 59.9879 | 46.8805 | 16.4937 | 34.1435 | 59.9937 | 34.5 | 16.4901 | 20.3073 | 60.0167 | 19.6103 | 16.4857 | 19.7996 | 60.0282 | 19.4358 | 16.5007 | 32.1295 | 59.9706 | 32.1291
16.509 | 47.1778 | 59.9879 | 46.878 | 16.502 | 34.1435 | 59.9937 | 34.5 | 16.4985 | 20.3073 | 60.0167 | 19.6066 | 16.494 | 19.6689 | 60.0282 | 19.4333 | 16.509 | 32.1295 | 59.9706 | 32.1266
16.5174 | 47.1729 | 59.9879 | 46.8755 | 16.5103 | 34.1435 | 59.9937 | 34.5 | 16.5068 | 20.3073 | 60.0167 | 19.6028 | 16.5023 | 19.6689 | 60.0282 | 19.4308 | 16.5175 | 32.129 | 59.9706 | 32.1241
16.5257 | 47.1729 | 59.9879 | 46.873 | 16.5186 | 34.1432 | 59.9937 | 34.5 | 16.5151 | 20.3073 | 60.0167 | 19.5991 | 16.5107 | 19.6689 | 60.0282 | 19.4283 | 16.5258 | 32.129 | 59.9706 | 32.1216
16.534 | 47.1769 | 59.9879 | 46.8705 | 16.527 | 34.1432 | 59.9937 | 34.5 | 16.5235 | 20.3073 | 60.0167 | 19.5953 | 16.519 | 19.6689 | 60.0282 | 19.4258 | 16.5341 | 32.1275 | 59.9706 | 32.1191
16.5424 | 47.1769 | 59.9879 | 46.868 | 16.5353 | 34.1479 | 59.9937 | 34.5 | 16.5318 | 20.3074 | 60.0167 | 19.5916 | 16.5273 | 19.5509 | 60.0282 | 19.4233 | 16.5424 | 32.1275 | 59.9706 | 32.1166
16.5507 | 47.1769 | 59.9879 | 46.8655 | 16.5436 | 34.1479 | 59.9937 | 34.5 | 16.5401 | 20.3074 | 60.0167 | 19.5878 | 16.5356 | 19.5509 | 60.0282 | 19.4208 | 16.5508 | 32.1275 | 59.9706 | 32.1141
16.559 | 47.1769 | 59.9879 | 46.863 | 16.552 | 34.1479 | 59.9937 | 34.5 | 16.5485 | 20.2293 | 60.0167 | 19.5841 | 16.544 | 19.5509 | 60.0282 | 19.4183 | 16.5591 | 32.1275 | 59.9706 | 32.1116
16.5674 | 47.1769 | 59.9879 | 46.8605 | 16.5603 | 34.1479 | 59.9937 | 34.5 | 16.5568 | 20.2293 | 60.0167 | 19.5803 | 16.5523 | 19.5509 | 60.0282 | 19.4158 | 16.5674 | 32.1077 | 59.9706 | 32.1091
16.5757 | 47.1769 | 59.9879 | 46.858 | 16.5687 | 34.1479 | 59.9937 | 34.5 | 16.5651 | 20.2293 | 60.0167 | 19.5766 | 16.5606 | 19.5509 | 60.0282 | 19.4133 | 16.5758 | 32.1077 | 59.9706 | 32.1066
16.584 | 47.1769 | 59.9879 | 46.8555 | 16.577 | 34.1479 | 59.9937 | 34.5 | 16.5735 | 20.2293 | 60.0167 | 19.5728 | 16.5689 | 19.5509 | 60.0282 | 19.4108 | 16.5841 | 32.114 | 59.9706 | 32.1041
16.5924 | 47.1769 | 59.9879 | 46.853 | 16.5853 | 34.1479 | 59.9937 | 34.5 | 16.5818 | 20.2308 | 60.0167 | 19.5691 | 16.5773 | 19.551 | 60.0282 | 19.4083 | 16.5924 | 32.114 | 59.9706 | 32.1016
16.6007 | 47.1769 | 59.9879 | 46.8505 | 16.5937 | 34.1479 | 59.9937 | 34.5 | 16.5901 | 20.2308 | 60.0167 | 19.5653 | 16.5856 | 19.551 | 60.0282 | 19.4058 | 16.6008 | 32.114 | 59.9706 | 32.099
16.609 | 47.1769 | 59.9879 | 46.848 | 16.602 | 34.1479 | 59.9937 | 34.5 | 16.5984 | 20.2308 | 60.0167 | 19.5616 | 16.5939 | 19.551 | 60.0282 | 19.4033 | 16.6091 | 32.114 | 59.9706 | 32.0965
16.6174 | 47.1745 | 59.9879 | 46.8455 | 16.6103 | 34.1479 | 59.9937 | 34.5 | 16.6068 | 20.2308 | 60.0167 | 19.5578 | 16.6023 | 19.551 | 60.0282 | 19.4008 | 16.6174 | 32.1138 | 59.9706 | 32.094
16.6257 | 47.1745 | 59.9879 | 46.843 | 16.6187 | 34.1476 | 59.9937 | 34.5 | 16.6151 | 20.2308 | 60.0167 | 19.5541 | 16.6106 | 19.551 | 60.0282 | 19.3983 | 16.6257 | 32.1138 | 59.9706 | 32.0915
16.634 | 47.1745 | 59.9879 | 46.8405 | 16.627 | 34.1476 | 59.9937 | 34.5 | 16.6234 | 20.2308 | 60.0167 | 19.5503 | 16.6189 | 19.551 | 60.0282 | 19.3958 | 16.6342 | 32.1117 | 59.9706 | 32.089
16.6424 | 47.1745 | 59.9879 | 46.838 | 16.6353 | 34.1476 | 59.9937 | 34.5 | 16.6318 | 20.2308 | 60.0167 | 19.5466 | 16.6273 | 19.551 | 60.0282 | 19.3933 | 16.6425 | 32.1117 | 59.9706 | 32.0865
16.6507 | 47.1745 | 59.9879 | 46.8355 | 16.6437 | 34.1476 | 59.9937 | 34.5 | 16.6401 | 20.2308 | 60.0167 | 19.5428 | 16.6356 | 19.551 | 60.0282 | 19.3908 | 16.6508 | 32.0841 | 59.9706 | 32.084
16.6591 | 47.1745 | 59.9879 | 46.833 | 16.652 | 34.1476 | 59.9937 | 34.5 | 16.6484 | 20.2284 | 60.0167 | 19.5391 | 16.6439 | 19.551 | 60.0282 | 19.3883 | 16.6592 | 32.0841 | 59.9706 | 32.0815
16.6674 | 47.1771 | 59.9879 | 46.8305 | 16.6603 | 34.1476 | 59.9937 | 34.5 | 16.6568 | 20.2284 | 60.0167 | 19.5354 | 16.6523 | 19.551 | 60.0282 | 19.3858 | 16.6675 | 32.052 | 59.9706 | 32.079
16.6757 | 47.1771 | 59.9879 | 46.828 | 16.6687 | 34.1476 | 59.9937 | 34.5 | 16.6651 | 20.2274 | 60.0167 | 19.5316 | 16.6606 | 19.551 | 60.0282 | 19.3833 | 16.6758 | 32.052 | 59.9706 | 32.0765
16.6841 | 47.1771 | 59.9879 | 46.8255 | 16.677 | 34.1476 | 59.9937 | 34.5 | 16.6734 | 20.2274 | 60.0167 | 19.5279 | 16.6689 | 19.551 | 60.0282 | 19.3808 | 16.6842 | 32.052 | 59.9706 | 32.074
16.6924 | 47.1771 | 59.9879 | 46.823 | 16.6853 | 34.1476 | 59.9937 | 34.5 | 16.6818 | 20.2274 | 60.0167 | 19.5241 | 16.6772 | 19.5489 | 60.0282 | 19.3783 | 16.6925 | 32.052 | 59.9706 | 32.0715
16.7007 | 47.1811 | 59.9879 | 46.8205 | 16.6937 | 34.1476 | 59.9937 | 34.5 | 16.6901 | 20.2274 | 60.0167 | 19.5204 | 16.6856 | 19.5489 | 60.0282 | 19.3758 | 16.7008 | 32.052 | 59.9649 | 32.069
16.7091 | 47.1811 | 59.9879 | 46.818 | 16.702 | 34.1477 | 59.9937 | 34.5 | 16.6984 | 20.2274 | 60.0167 | 19.5166 | 16.6939 | 19.5489 | 60.0282 | 19.3733 | 16.7092 | 32.052 | 59.9649 | 32.0665
16.7174 | 47.1811 | 59.9879 | 46.8155 | 16.7103 | 34.1477 | 59.9937 | 34.5 | 16.7068 | 20.2274 | 60.0167 | 19.5129 | 16.7022 | 19.5489 | 60.0282 | 19.3708 | 16.7175 | 32.0506 | 59.9649 | 32.064
16.7257 | 47.1811 | 59.9879 | 46.813 | 16.7187 | 34.1477 | 59.9937 | 34.5 | 16.7151 | 20.2274 | 60.0167 | 19.5091 | 16.7105 | 19.5478 | 60.0282 | 19.3683 | 16.7258 | 32.0506 | 59.9649 | 32.0615
16.7341 | 47.1787 | 59.9879 | 46.8105 | 16.727 | 34.1477 | 59.9937 | 34.5 | 16.7234 | 20.2274 | 60.0167 | 19.5054 | 16.7189 | 19.5478 | 60.0282 | 19.3658 | 16.7341 | 32.0506 | 59.9649 | 32.059
16.7424 | 47.1787 | 59.9879 | 46.808 | 16.7354 | 34.1488 | 59.9937 | 34.5 | 16.7318 | 20.2274 | 60.0167 | 19.5016 | 16.7272 | 19.5478 | 60.0282 | 19.3633 | 16.7426 | 32.0506 | 59.9649 | 32.0565
16.7507 | 47.1787 | 59.9879 | 46.8055 | 16.7437 | 34.1488 | 59.9937 | 34.5 | 16.7401 | 20.2274 | 60.0167 | 19.4979 | 16.7355 | 19.5478 | 60.0282 | 19.3608 | 16.7509 | 32.0506 | 59.9649 | 32.054
16.7591 | 47.1787 | 59.9879 | 46.803 | 16.752 | 34.147 | 59.9937 | 34.5 | 16.7484 | 20.2274 | 60.0167 | 19.4941 | 16.7439 | 19.5478 | 60.0282 | 19.3583 | 16.7592 | 32.0506 | 59.9649 | 32.0515
16.7674 | 47.101 | 59.9879 | 46.8005 | 16.7603 | 34.147 | 59.9937 | 34.5 | 16.7567 | 20.2274 | 60.0167 | 19.4904 | 16.7522 | 19.5478 | 60.0282 | 19.3558 | 16.7676 | 32.0506 | 59.9649 | 32.049
16.7757 | 47.101 | 59.9879 | 46.798 | 16.7687 | 34.147 | 59.9937 | 34.5 | 16.7651 | 20.2274 | 60.0167 | 19.4866 | 16.7605 | 19.5478 | 60.0282 | 19.3533 | 16.7759 | 32.0506 | 59.9649 | 32.0465
16.7841 | 47.0075 | 59.9879 | 46.7955 | 16.777 | 34.147 | 59.9937 | 34.5 | 16.7734 | 20.2274 | 60.0167 | 19.4829 | 16.7689 | 19.5478 | 60.0282 | 19.3508 | 16.7842 | 32.0485 | 59.9649 | 32.044
16.7924 | 47.0075 | 59.9879 | 46.793 | 16.7853 | 34.147 | 59.9937 | 34.5 | 16.7817 | 20.155 | 60.0167 | 19.4791 | 16.7772 | 19.5478 | 60.0282 | 19.3483 | 16.7926 | 32.0485 | 59.9649 | 32.0415
16.8008 | 46.9199 | 59.9879 | 46.7905 | 16.7937 | 34.147 | 59.9937 | 34.5 | 16.7901 | 20.155 | 60.0167 | 19.4754 | 16.7855 | 19.5478 | 60.0282 | 19.3458 | 16.8009 | 32.0476 | 59.9649 | 32.039
16.8091 | 46.9199 | 59.9879 | 46.788 | 16.802 | 34.147 | 59.9937 | 34.5 | 16.7984 | 20.155 | 60.0167 | 19.4716 | 16.7939 | 19.5478 | 60.0282 | 19.3433 | 16.8092 | 32.0476 | 59.9649 | 32.0365
16.8174 | 46.9184 | 59.9879 | 46.7855 | 16.8103 | 34.147 | 59.9937 | 34.5 | 16.8067 | 20.155 | 60.0167 | 19.4679 | 16.8022 | 19.5478 | 60.0282 | 19.3408 | 16.8175 | 32.0476 | 59.9649 | 32.034
16.8258 | 46.9184 | 59.9879 | 46.783 | 16.8187 | 34.147 | 59.9937 | 34.5 | 16.8151 | 20.1542 | 60.0167 | 19.4641 | 16.8105 | 19.5478 | 60.0282 | 19.3383 | 16.8259 | 32.0476 | 59.9649 | 32.0315
16.8341 | 46.9184 | 59.9879 | 46.7805 | 16.827 | 34.147 | 59.9937 | 34.5 | 16.8234 | 20.1542 | 60.0167 | 19.4604 | 16.8188 | 19.5478 | 60.0282 | 19.3358 | 16.8342 | 32.0476 | 59.9649 | 32.029
16.8424 | 46.9184 | 59.9879 | 46.778 | 16.8354 | 34.147 | 59.9937 | 34.5 | 16.8317 | 20.0144 | 60.0167 | 19.4566 | 16.8272 | 19.4751 | 60.0282 | 19.3333 | 16.8425 | 32.0476 | 59.9649 | 32.0265
16.8508 | 46.9159 | 59.9879 | 46.7755 | 16.8437 | 34.147 | 59.9937 | 34.5 | 16.8401 | 20.0144 | 60.0167 | 19.4529 | 16.8355 | 19.4751 | 60.0282 | 19.3308 | 16.851 | 32.0476 | 59.9649 | 32.024
16.8591 | 46.9159 | 59.9879 | 46.773 | 16.852 | 34.147 | 59.9937 | 34.5 | 16.8484 | 20.0144 | 60.0167 | 19.4491 | 16.8438 | 19.4751 | 60.0282 | 19.3283 | 16.8593 | 32.0476 | 59.9649 | 32.0215
16.8674 | 46.9159 | 59.9879 | 46.7705 | 16.8604 | 34.147 | 59.9937 | 34.5 | 16.8567 | 20.0144 | 60.0167 | 19.4454 | 16.8521 | 19.4751 | 60.0282 | 19.3258 | 16.8676 | 32.0508 | 59.9649 | 32.019
16.8758 | 46.9159 | 59.9879 | 46.768 | 16.8687 | 34.147 | 59.9937 | 34.5 | 16.8651 | 20.0144 | 60.0167 | 19.4416 | 16.8605 | 19.4751 | 60.0282 | 19.3233 | 16.876 | 32.0508 | 59.9649 | 32.0165
16.8841 | 46.9159 | 59.9879 | 46.7655 | 16.877 | 34.147 | 59.9937 | 34.5 | 16.8734 | 20.0144 | 60.0167 | 19.4379 | 16.8688 | 19.4751 | 60.0282 | 19.3208 | 16.8843 | 32.0508 | 59.9649 | 32.014
16.8924 | 46.9159 | 59.9879 | 46.763 | 16.8853 | 34.147 | 59.9937 | 34.5 | 16.8817 | 20.0144 | 60.0167 | 19.4341 | 16.8771 | 19.4751 | 60.0282 | 19.3183 | 16.8926 | 32.0508 | 59.9649 | 32.0115
16.9008 | 46.9159 | 59.9879 | 46.7605 | 16.8937 | 34.147 | 59.9937 | 34.5 | 16.89 | 20.0144 | 60.0167 | 19.4304 | 16.8855 | 19.4751 | 60.0282 | 19.3158 | 16.901 | 32.0508 | 59.9649 | 32.009
16.9091 | 46.9159 | 59.9879 | 46.758 | 16.902 | 34.147 | 59.9937 | 34.5 | 16.8984 | 20.0117 | 60.0167 | 19.4266 | 16.8938 | 19.4741 | 60.0282 | 19.3133 | 16.9093 | 32.0508 | 59.9649 | 32.0065
16.9174 | 46.9188 | 59.9879 | 46.7555 | 16.9104 | 34.147 | 59.9937 | 34.5 | 16.9067 | 20.0117 | 60.0167 | 19.4229 | 16.9021 | 19.4741 | 60.0282 | 19.3108 | 16.9176 | 32.0477 | 59.9649 | 32.004
16.9258 | 46.9188 | 59.9879 | 46.753 | 16.9187 | 34.1477 | 59.9937 | 34.5 | 16.915 | 20.0116 | 60.0167 | 19.4191 | 16.9105 | 19.478 | 60.0282 | 19.3083 | 16.9259 | 32.0477 | 59.9649 | 32.0015
16.9341 | 46.9188 | 59.9879 | 46.7505 | 16.927 | 34.1477 | 59.9937 | 34.5 | 16.9234 | 20.0116 | 60.0167 | 19.4154 | 16.9188 | 19.478 | 60.0282 | 19.3058 | 16.9343 | 32.0477 | 59.9649 | 31.999
16.9424 | 46.9188 | 59.9879 | 46.748 | 16.9354 | 34.15 | 59.9937 | 34.5 | 16.9317 | 20.0106 | 60.0167 | 19.4116 | 16.9271 | 19.4796 | 60.0282 | 19.3033 | 16.9426 | 32.0477 | 59.9649 | 31.9965
16.9508 | 46.922 | 59.9879 | 46.7455 | 16.9437 | 34.15 | 59.9937 | 34.5 | 16.94 | 20.0106 | 60.0167 | 19.4079 | 16.9355 | 19.4796 | 60.0282 | 19.3008 | 16.9509 | 32.0477 | 59.9649 | 31.994
16.9591 | 46.922 | 59.9879 | 46.743 | 16.952 | 34.1472 | 59.9937 | 34.5 | 16.9484 | 20.0106 | 60.0167 | 19.4041 | 16.9438 | 19.4796 | 60.0282 | 19.2983 | 16.9594 | 32.0477 | 59.9649 | 31.9915
16.9675 | 46.9218 | 59.9879 | 46.7405 | 16.9604 | 34.1472 | 59.9937 | 34.5 | 16.9567 | 20.0106 | 60.0167 | 19.4004 | 16.9521 | 19.4796 | 60.0282 | 19.2958 | 16.9677 | 32.049 | 59.9649 | 31.989
16.9758 | 46.9218 | 59.9879 | 46.738 | 16.9687 | 34.1472 | 59.9937 | 34.5 | 16.965 | 20.0106 | 60.0167 | 19.3966 | 16.9604 | 19.4796 | 60.0282 | 19.2933 | 16.976 | 32.049 | 59.9649 | 31.9865
16.9841 | 46.9218 | 59.9879 | 46.7355 | 16.977 | 34.1472 | 59.9937 | 34.5 | 16.9734 | 20.0106 | 60.0167 | 19.3929 | 16.9688 | 19.4796 | 60.0282 | 19.2908 | 16.9844 | 32.049 | 59.9649 | 31.984
16.9924 | 46.9218 | 59.9879 | 46.733 | 16.9854 | 34.1472 | 59.9937 | 34.5 | 16.9817 | 20.0114 | 60.0167 | 19.3891 | 16.9771 | 19.4796 | 60.0282 | 19.2883 | 16.9927 | 32.049 | 59.9649 | 31.9815
17.0008 | 46.9217 | 59.9879 | 46.7304 | 16.9937 | 34.1472 | 59.9937 | 34.5 | 16.99 | 20.0114 | 60.0167 | 19.3854 | 16.9854 | 19.4796 | 60.0282 | 19.2858 | 17.001 | 31.9575 | 59.9649 | 31.979
17.0091 | 46.9217 | 59.9879 | 46.728 | 17.002 | 34.1472 | 59.9937 | 34.5 | 16.9984 | 20.0122 | 60.0167 | 19.3816 | 16.9937 | 19.4796 | 60.0282 | 19.2833 | 17.0094 | 31.9575 | 59.9649 | 31.9765
17.0175 | 46.9217 | 59.9879 | 46.7254 | 17.0104 | 34.1472 | 59.9937 | 34.5 | 17.0067 | 20.0122 | 60.0167 | 19.3779 | 17.0021 | 19.4796 | 60.0282 | 19.2808 | 17.0177 | 31.9557 | 59.9649 | 31.974
17.0258 | 46.9217 | 59.9879 | 46.7229 | 17.0187 | 34.147 | 59.9937 | 34.5 | 17.015 | 20.0141 | 60.0167 | 19.3741 | 17.0104 | 19.4796 | 60.0282 | 19.2783 | 17.026 | 31.9557 | 59.9649 | 31.9715
17.0341 | 46.9208 | 59.9879 | 46.7204 | 17.027 | 34.147 | 59.9937 | 34.5 | 17.0233 | 20.0141 | 60.0167 | 19.3704 | 17.0187 | 19.4796 | 60.0282 | 19.2758 | 17.0343 | 31.9218 | 59.9649 | 31.969
17.0425 | 46.9208 | 59.9879 | 46.7179 | 17.0354 | 34.147 | 59.9937 | 34.5 | 17.0317 | 20.0141 | 60.0167 | 19.3666 | 17.0271 | 19.4796 | 60.0282 | 19.2733 | 17.0427 | 31.9218 | 59.9649 | 31.9665
17.0508 | 46.9208 | 59.9879 | 46.7154 | 17.0437 | 34.147 | 59.9937 | 34.5 | 17.04 | 20.0141 | 60.0167 | 19.3629 | 17.0354 | 19.4796 | 60.0282 | 19.2708 | 17.051 | 31.9218 | 59.9649 | 31.964
17.0591 | 46.9208 | 59.9879 | 46.7129 | 17.052 | 34.147 | 59.9937 | 34.5 | 17.0483 | 20.0116 | 60.0167 | 19.3591 | 17.0437 | 19.4796 | 60.0282 | 19.2683 | 17.0593 | 31.9218 | 59.9649 | 31.9615
17.0675 | 46.9208 | 59.9879 | 46.7104 | 17.0604 | 34.147 | 59.9937 | 34.5 | 17.0567 | 20.0116 | 60.0167 | 19.3554 | 17.0521 | 19.4796 | 60.0282 | 19.2658 | 17.0677 | 31.9172 | 59.9649 | 31.959
17.0758 | 46.9208 | 59.9879 | 46.7079 | 17.0687 | 34.147 | 59.9937 | 34.5 | 17.065 | 20.0116 | 60.0167 | 19.3517 | 17.0604 | 19.4796 | 60.0282 | 19.2633 | 17.076 | 31.9172 | 59.9649 | 31.9565
17.0841 | 46.9187 | 59.9879 | 46.7054 | 17.0771 | 34.147 | 59.9937 | 34.5 | 17.0733 | 20.0116 | 60.0167 | 19.3479 | 17.0687 | 19.4796 | 60.0282 | 19.2608 | 17.0844 | 31.9172 | 59.9649 | 31.954
17.0925 | 46.9187 | 59.9879 | 46.7029 | 17.0854 | 34.147 | 59.9937 | 34.5 | 17.0817 | 20.0116 | 60.0167 | 19.3442 | 17.0771 | 19.4258 | 60.0282 | 19.2583 | 17.0928 | 31.9172 | 59.9649 | 31.9515
17.1008 | 46.9171 | 59.9879 | 46.7004 | 17.0937 | 34.147 | 59.9937 | 34.5 | 17.09 | 20.0116 | 60.0167 | 19.3404 | 17.0854 | 19.4258 | 60.0282 | 19.2558 | 17.1011 | 31.8439 | 59.9649 | 31.9484
17.1091 | 46.9171 | 59.9879 | 46.6979 | 17.1021 | 34.1201 | 59.9937 | 34.5 | 17.0983 | 20.0121 | 60.0167 | 19.3367 | 17.0937 | 19.4258 | 60.0282 | 19.2533 | 17.1094 | 31.8439 | 59.9649 | 31.9447
17.1175 | 46.8998 | 59.9879 | 46.6954 | 17.1104 | 34.1201 | 59.9937 | 34.5 | 17.1067 | 20.0121 | 60.0167 | 19.3329 | 17.1021 | 19.4258 | 60.0282 | 19.2508 | 17.1178 | 31.8439 | 59.9649 | 31.9409
17.1258 | 46.8998 | 59.9879 | 46.6929 | 17.1187 | 34.1201 | 59.9937 | 34.5 | 17.115 | 20.013 | 60.0167 | 19.3292 | 17.1104 | 19.4258 | 60.0282 | 19.2483 | 17.1261 | 31.8439 | 59.9649 | 31.9372
17.1342 | 46.8998 | 59.9879 | 46.6904 | 17.127 | 34.1201 | 59.9937 | 34.5 | 17.1233 | 20.013 | 60.0167 | 19.3254 | 17.1187 | 19.4258 | 60.0282 | 19.2458 | 17.1344 | 31.8441 | 59.9649 | 31.9334
17.1425 | 46.8998 | 59.9879 | 46.6879 | 17.1354 | 34.1201 | 59.9937 | 34.5 | 17.1317 | 20.013 | 60.0167 | 19.3217 | 17.127 | 19.4237 | 60.0282 | 19.2433 | 17.1427 | 31.8441 | 59.9649 | 31.9297
17.1508 | 46.8998 | 59.9879 | 46.6854 | 17.1437 | 34.1201 | 59.9937 | 34.5 | 17.14 | 20.013 | 60.0167 | 19.3179 | 17.1353 | 19.4237 | 60.0282 | 19.2408 | 17.1511 | 31.8468 | 59.9649 | 31.9259
17.1591 | 46.8998 | 59.9879 | 46.6829 | 17.152 | 34.1201 | 59.9937 | 34.5 | 17.1483 | 20.013 | 60.0167 | 19.3142 | 17.1437 | 19.4237 | 60.0282 | 19.2383 | 17.1594 | 31.8468 | 59.9649 | 31.9222
17.1675 | 46.8318 | 59.9879 | 46.6804 | 17.1604 | 34.1201 | 59.9937 | 34.5 | 17.1566 | 20.013 | 60.0167 | 19.3104 | 17.152 | 19.4237 | 60.0282 | 19.2358 | 17.1677 | 31.8468 | 59.9649 | 31.9184
17.1758 | 46.8318 | 59.9879 | 46.6779 | 17.1687 | 34.1164 | 59.9937 | 34.5 | 17.165 | 20.013 | 60.0167 | 19.3067 | 17.1603 | 19.4237 | 60.0282 | 19.2333 | 17.1761 | 31.8468 | 59.9649 | 31.9147
17.1842 | 46.8318 | 59.9879 | 46.6754 | 17.1771 | 34.1164 | 59.9937 | 34.5 | 17.1733 | 20.013 | 60.0167 | 19.3029 | 17.1687 | 19.4237 | 60.0282 | 19.2309 | 17.1844 | 31.8468 | 59.9649 | 31.9109
17.1925 | 46.8318 | 59.9879 | 46.6729 | 17.1854 | 34.1195 | 59.9937 | 34.5 | 17.1816 | 20.014 | 60.0167 | 19.2992 | 17.177 | 19.4226 | 60.0282 | 19.2284 | 17.1927 | 31.8468 | 59.9649 | 31.9072
17.2008 | 46.7794 | 59.9879 | 46.6704 | 17.1937 | 34.1195 | 59.9937 | 34.5 | 17.1899 | 20.014 | 60.0167 | 19.2954 | 17.1853 | 19.4226 | 60.0282 | 19.2259 | 17.2012 | 31.8468 | 59.9591 | 31.9034
17.2092 | 46.7794 | 59.9879 | 46.6679 | 17.2021 | 34.1195 | 59.9937 | 34.5 | 17.1983 | 20.0148 | 60.0167 | 19.2917 | 17.1937 | 19.4226 | 60.0282 | 19.2234 | 17.2095 | 31.8468 | 59.9591 | 31.8997
17.2175 | 46.7794 | 59.9879 | 46.6654 | 17.2104 | 34.1195 | 59.9937 | 34.5 | 17.2066 | 20.0148 | 60.0167 | 19.2879 | 17.202 | 19.4226 | 60.0282 | 19.2209 | 17.2178 | 31.8468 | 59.9591 | 31.8959
17.2258 | 46.7794 | 59.9879 | 46.6629 | 17.2187 | 34.1195 | 59.9937 | 34.5 | 17.2149 | 20.0148 | 60.0167 | 19.2842 | 17.2103 | 19.374 | 60.0282 | 19.2184 | 17.2262 | 31.8468 | 59.9591 | 31.8922
17.2342 | 46.7777 | 59.9879 | 46.6604 | 17.2271 | 34.1195 | 59.9937 | 34.5 | 17.2233 | 20.0148 | 60.0167 | 19.2804 | 17.2187 | 19.374 | 60.0282 | 19.2159 | 17.2345 | 31.8468 | 59.9591 | 31.8884
17.2425 | 46.7777 | 59.9879 | 46.6579 | 17.2354 | 34.1195 | 59.9937 | 34.5 | 17.2316 | 20.0148 | 60.0167 | 19.2767 | 17.227 | 19.2953 | 60.0282 | 19.2134 | 17.2428 | 31.8468 | 59.9591 | 31.8847
17.2508 | 46.7777 | 59.9879 | 46.6554 | 17.2437 | 34.1195 | 59.9937 | 34.5 | 17.2399 | 20.0148 | 60.0167 | 19.2729 | 17.2353 | 19.2953 | 60.0282 | 19.2109 | 17.2511 | 31.8468 | 59.9591 | 31.8809
17.2592 | 46.7777 | 59.9879 | 46.6529 | 17.2521 | 34.1195 | 59.9937 | 34.5 | 17.2483 | 20.0148 | 60.0167 | 19.2692 | 17.2436 | 19.2953 | 60.0282 | 19.2084 | 17.2595 | 31.8468 | 59.9591 | 31.8772
17.2675 | 46.7777 | 59.9879 | 46.6504 | 17.2604 | 34.1195 | 59.9937 | 34.5 | 17.2566 | 20.0148 | 60.0167 | 19.2654 | 17.252 | 19.2953 | 60.0282 | 19.2059 | 17.2678 | 31.8468 | 59.9591 | 31.8734
17.2758 | 46.7777 | 59.9879 | 46.6479 | 17.2687 | 34.1195 | 59.9937 | 34.5 | 17.2649 | 19.9293 | 60.0167 | 19.2617 | 17.2603 | 19.2953 | 60.0282 | 19.2034 | 17.2761 | 31.8468 | 59.9591 | 31.8696
17.2842 | 46.786 | 59.9879 | 46.6454 | 17.2771 | 34.1195 | 59.9937 | 34.5 | 17.2733 | 19.9293 | 60.0167 | 19.2579 | 17.2686 | 19.2953 | 60.0282 | 19.2009 | 17.2845 | 31.8468 | 59.9591 | 31.8659
17.2925 | 46.786 | 59.9879 | 46.6429 | 17.2854 | 34.1195 | 59.9937 | 34.5 | 17.2816 | 19.9271 | 60.0167 | 19.2542 | 17.2769 | 19.2953 | 60.0282 | 19.1975 | 17.2928 | 31.8468 | 59.9591 | 31.8621
17.3008 | 46.7858 | 59.9879 | 46.6404 | 17.2937 | 34.1195 | 59.9937 | 34.5 | 17.2899 | 19.9271 | 60.0167 | 19.2504 | 17.2853 | 19.2953 | 60.0282 | 19.1938 | 17.3011 | 31.8467 | 59.9591 | 31.8584
17.3092 | 46.7858 | 59.9879 | 46.6379 | 17.3021 | 34.1195 | 59.9937 | 34.5 | 17.2982 | 19.9271 | 60.0167 | 19.2467 | 17.2936 | 19.2953 | 60.0282 | 19.1901 | 17.3096 | 31.8467 | 59.9591 | 31.8546
17.3175 | 46.7858 | 59.9879 | 46.6354 | 17.3104 | 34.1195 | 59.9937 | 34.5 | 17.3066 | 19.9271 | 60.0167 | 19.2429 | 17.3019 | 19.2953 | 60.0282 | 19.1863 | 17.3179 | 31.8467 | 59.9591 | 31.8509
17.3259 | 46.7858 | 59.9879 | 46.6329 | 17.3187 | 34.1195 | 59.9937 | 34.5 | 17.3149 | 19.9271 | 60.0167 | 19.2392 | 17.3103 | 19.2953 | 60.0282 | 19.1826 | 17.3262 | 31.8467 | 59.9591 | 31.8471
17.3342 | 46.7858 | 59.9879 | 46.6304 | 17.3271 | 34.1195 | 59.9937 | 34.5 | 17.3232 | 19.9271 | 60.0167 | 19.2354 | 17.3186 | 19.2953 | 60.0282 | 19.1788 | 17.3346 | 31.8467 | 59.9591 | 31.8434
17.3425 | 46.7858 | 59.9879 | 46.6279 | 17.3354 | 34.1195 | 59.9937 | 34.5 | 17.3316 | 19.9271 | 60.0167 | 19.2317 | 17.3269 | 19.296 | 60.0282 | 19.1751 | 17.3429 | 31.8467 | 59.9591 | 31.8396
17.3509 | 46.7446 | 59.9879 | 46.6254 | 17.3438 | 34.1195 | 59.9937 | 34.5 | 17.3399 | 19.9271 | 60.0167 | 19.2279 | 17.3353 | 19.296 | 60.0282 | 19.1713 | 17.3512 | 31.8467 | 59.9591 | 31.8359
17.3592 | 46.7446 | 59.9879 | 46.6229 | 17.3521 | 34.1195 | 59.9937 | 34.5 | 17.3482 | 19.9273 | 60.0167 | 19.2242 | 17.3436 | 19.296 | 60.0282 | 19.1676 | 17.3596 | 31.8467 | 59.9591 | 31.8321
17.3675 | 46.7446 | 59.9879 | 46.6204 | 17.3604 | 34.1195 | 59.9937 | 34.5 | 17.3566 | 19.9273 | 60.0167 | 19.2204 | 17.3519 | 19.296 | 60.0282 | 19.1638 | 17.3679 | 31.8467 | 59.9591 | 31.8284
17.3759 | 46.7446 | 59.9879 | 46.6179 | 17.3687 | 34.1075 | 59.9937 | 34.5 | 17.3649 | 19.9284 | 60.0167 | 19.2167 | 17.3603 | 19.2946 | 60.0282 | 19.1601 | 17.3762 | 31.8467 | 59.9591 | 31.8246
17.3842 | 46.7446 | 59.9879 | 46.6154 | 17.3771 | 34.1075 | 59.9937 | 34.5 | 17.3732 | 19.9284 | 60.0167 | 19.2129 | 17.3686 | 19.2946 | 60.0282 | 19.1563 | 17.3845 | 31.8467 | 59.9591 | 31.8209
17.3925 | 46.7446 | 59.9879 | 46.6129 | 17.3854 | 34.1227 | 59.9937 | 34.5 | 17.3816 | 19.9284 | 60.0167 | 19.2092 | 17.3769 | 19.2946 | 60.0282 | 19.1526 | 17.3929 | 31.8467 | 59.9591 | 31.8171
17.4009 | 46.7392 | 59.9879 | 46.6104 | 17.3937 | 34.1227 | 59.9937 | 34.5 | 17.3899 | 19.9284 | 60.0167 | 19.2054 | 17.3852 | 19.2946 | 60.0282 | 19.1488 | 17.4012 | 31.8467 | 59.9591 | 31.8134
17.4092 | 46.7392 | 59.9879 | 46.6079 | 17.4021 | 34.1227 | 59.9937 | 34.5 | 17.3982 | 19.9284 | 60.0167 | 19.2017 | 17.3936 | 19.2963 | 60.0282 | 19.1451 | 17.4095 | 31.8467 | 59.9591 | 31.8096
17.4175 | 46.7392 | 59.9879 | 46.6054 | 17.4104 | 34.1227 | 59.9937 | 34.5 | 17.4066 | 19.9284 | 60.0167 | 19.1993 | 17.4019 | 19.2963 | 60.0282 | 19.1413 | 17.418 | 31.8467 | 59.9591 | 31.8059
17.4259 | 46.7392 | 59.9879 | 46.6029 | 17.4188 | 34.1233 | 59.9937 | 34.5 | 17.4149 | 19.9284 | 60.0167 | 19.1981 | 17.4102 | 19.2963 | 60.0282 | 19.1376 | 17.4263 | 31.8467 | 59.9591 | 31.8021
17.4342 | 46.7391 | 59.9879 | 46.6004 | 17.4271 | 34.1233 | 59.9937 | 34.5 | 17.4232 | 19.9284 | 60.0167 | 19.1968 | 17.4185 | 19.2963 | 60.0282 | 19.1338 | 17.4346 | 31.8467 | 59.9591 | 31.7983
17.4426 | 46.7391 | 59.9879 | 46.5979 | 17.4354 | 34.1233 | 59.9937 | 34.5 | 17.4315 | 19.9275 | 60.0167 | 19.1956 | 17.4269 | 19.2963 | 60.0282 | 19.1301 | 17.443 | 31.8467 | 59.9591 | 31.7946
17.4509 | 46.7391 | 59.9879 | 46.5954 | 17.4438 | 34.1233 | 59.9937 | 34.5 | 17.4399 | 19.9275 | 60.0167 | 19.1943 | 17.4352 | 19.2963 | 60.0282 | 19.1263 | 17.4513 | 31.8467 | 59.9591 | 31.7908
17.4592 | 46.7391 | 59.9879 | 46.5929 | 17.4521 | 34.1233 | 59.9937 | 34.5 | 17.4482 | 19.9305 | 60.0167 | 19.1931 | 17.4435 | 19.2963 | 60.0282 | 19.1226 | 17.4596 | 31.8467 | 59.9591 | 31.7871
17.4675 | 46.7391 | 59.9879 | 46.5904 | 17.4604 | 34.1233 | 59.9937 | 34.5 | 17.4565 | 19.9305 | 60.0167 | 19.1918 | 17.4519 | 19.2963 | 60.0282 | 19.1188 | 17.468 | 31.8467 | 59.9591 | 31.7833
17.4759 | 46.7391 | 59.9879 | 46.5879 | 17.4688 | 34.1233 | 59.9937 | 34.5 | 17.4649 | 19.9305 | 60.0167 | 19.1906 | 17.4602 | 19.2972 | 60.0282 | 19.1151 | 17.4763 | 31.8467 | 59.9591 | 31.7796
17.4842 | 46.7339 | 59.9879 | 46.5854 | 17.4771 | 34.1233 | 59.9937 | 34.5 | 17.4732 | 19.9305 | 60.0167 | 19.1893 | 17.4685 | 19.2972 | 60.0282 | 19.1113 | 17.4846 | 31.7378 | 59.9591 | 31.7758
17.4926 | 46.7339 | 59.9879 | 46.5829 | 17.4854 | 34.1233 | 59.9937 | 34.5 | 17.4815 | 19.9305 | 60.0167 | 19.1881 | 17.4769 | 19.2972 | 60.0282 | 19.1076 | 17.493 | 31.7378 | 59.9591 | 31.7721
17.5009 | 46.7339 | 59.9879 | 46.5804 | 17.4937 | 34.1233 | 59.9937 | 34.5 | 17.4899 | 19.9305 | 60.0167 | 19.1868 | 17.4852 | 19.2972 | 60.0282 | 19.1038 | 17.5013 | 31.7378 | 59.9591 | 31.7683
17.5092 | 46.7339 | 59.9879 | 46.5779 | 17.5021 | 34.1233 | 59.9937 | 34.5 | 17.4982 | 19.8828 | 60.0167 | 19.1856 | 17.4935 | 19.2972 | 60.0282 | 19.1001 | 17.5096 | 31.7378 | 59.9591 | 31.7646
17.5176 | 46.7321 | 59.9879 | 46.5754 | 17.5104 | 34.1233 | 59.9937 | 34.5 | 17.5065 | 19.8828 | 60.0167 | 19.1843 | 17.5019 | 19.2972 | 60.0282 | 19.0963 | 17.5179 | 31.7378 | 59.9591 | 31.7608
17.5259 | 46.7321 | 59.9879 | 46.5729 | 17.5188 | 34.1233 | 59.9937 | 34.5 | 17.5149 | 19.8828 | 60.0167 | 19.1831 | 17.5102 | 19.2972 | 60.0282 | 19.0926 | 17.5264 | 31.7378 | 59.9591 | 31.7571
17.5342 | 46.7313 | 59.9879 | 46.5704 | 17.5271 | 34.1233 | 59.9937 | 34.5 | 17.5232 | 19.8828 | 60.0167 | 19.1818 | 17.5185 | 19.2972 | 60.0282 | 19.0889 | 17.5347 | 31.7378 | 59.9591 | 31.7533
17.5426 | 46.7313 | 59.9879 | 46.5679 | 17.5354 | 34.1246 | 59.9937 | 34.5 | 17.5315 | 19.8849 | 60.0167 | 19.1806 | 17.5268 | 19.2954 | 60.0282 | 19.0851 | 17.543 | 31.7378 | 59.9591 | 31.7496
17.5509 | 46.7313 | 59.9879 | 46.5654 | 17.5438 | 34.1246 | 59.9937 | 34.5 | 17.5399 | 19.8849 | 60.0167 | 19.1793 | 17.5352 | 19.2954 | 60.0282 | 19.0814 | 17.5514 | 31.7378 | 59.9591 | 31.7458
17.5592 | 46.7313 | 59.9879 | 46.5629 | 17.5521 | 34.1219 | 59.9937 | 34.5 | 17.5482 | 19.8849 | 60.0167 | 19.1781 | 17.5435 | 19.2104 | 60.0282 | 19.0776 | 17.5597 | 31.7378 | 59.9591 | 31.7421
17.5676 | 46.7313 | 59.9879 | 46.5604 | 17.5604 | 34.1219 | 59.9937 | 34.5 | 17.5565 | 19.8849 | 60.0167 | 19.1768 | 17.5518 | 19.2104 | 60.0282 | 19.0739 | 17.568 | 31.7378 | 59.9591 | 31.7383
17.5759 | 46.7313 | 59.9879 | 46.5579 | 17.5688 | 34.1219 | 59.9937 | 34.5 | 17.5648 | 19.8824 | 60.0167 | 19.1756 | 17.5602 | 19.157 | 60.0282 | 19.0701 | 17.5764 | 31.7378 | 59.9591 | 31.7346
17.5842 | 46.7313 | 59.9879 | 46.5554 | 17.5771 | 34.1219 | 59.9937 | 34.5 | 17.5732 | 19.8824 | 60.0167 | 19.1743 | 17.5685 | 19.157 | 60.0282 | 19.0664 | 17.5847 | 31.7378 | 59.9591 | 31.7308
17.5926 | 46.7313 | 59.9879 | 46.5529 | 17.5854 | 34.1219 | 59.9937 | 34.5 | 17.5815 | 19.8824 | 60.0167 | 19.1731 | 17.5768 | 19.157 | 60.0282 | 19.0626 | 17.593 | 31.7378 | 59.9591 | 31.7271
17.6009 | 46.6436 | 59.9879 | 46.5504 | 17.5938 | 34.1219 | 59.9937 | 34.5 | 17.5898 | 19.8824 | 60.0167 | 19.1718 | 17.5851 | 19.157 | 60.0282 | 19.0589 | 17.6014 | 31.7378 | 59.9591 | 31.7233
17.6092 | 46.6436 | 59.9879 | 46.5479 | 17.6021 | 34.1226 | 59.9937 | 34.5 | 17.5982 | 19.8792 | 60.0167 | 19.1706 | 17.5935 | 19.1552 | 60.0282 | 19.0551 | 17.6097 | 31.7378 | 59.9591 | 31.7195
17.6176 | 46.5782 | 59.9879 | 46.5454 | 17.6104 | 34.1226 | 59.9937 | 34.5 | 17.6065 | 19.8792 | 60.0167 | 19.1693 | 17.6018 | 19.1552 | 60.0282 | 19.0514 | 17.618 | 31.7378 | 59.9591 | 31.7158
17.6259 | 46.5782 | 59.9879 | 46.5429 | 17.6188 | 34.1226 | 59.9937 | 34.5 | 17.6148 | 19.8792 | 60.0167 | 19.1681 | 17.6101 | 19.1552 | 60.0282 | 19.0476 | 17.6265 | 31.7378 | 59.9591 | 31.712
17.6342 | 46.5782 | 59.9879 | 46.5404 | 17.6271 | 34.1226 | 59.9937 | 34.5 | 17.6232 | 19.8792 | 60.0167 | 19.1668 | 17.6185 | 19.1552 | 60.0282 | 19.0439 | 17.6348 | 31.7378 | 59.9591 | 31.7083
17.6426 | 46.5782 | 59.9879 | 46.5379 | 17.6354 | 34.1226 | 59.9937 | 34.5 | 17.6315 | 19.8752 | 60.0167 | 19.1656 | 17.6268 | 19.1552 | 60.0282 | 19.0401 | 17.6431 | 31.7378 | 59.9591 | 31.7045
17.6509 | 46.5818 | 59.9879 | 46.5354 | 17.6438 | 34.1226 | 59.9937 | 34.5 | 17.6398 | 19.8752 | 60.0167 | 19.1643 | 17.6351 | 19.1552 | 60.0282 | 19.0364 | 17.6515 | 31.7378 | 59.9591 | 31.7008
17.6593 | 46.5818 | 59.9879 | 46.5329 | 17.6521 | 34.1226 | 59.9937 | 34.5 | 17.6482 | 19.8752 | 60.0167 | 19.1631 | 17.6435 | 19.1552 | 60.0282 | 19.0326 | 17.6598 | 31.7378 | 59.9591 | 31.697
17.6676 | 46.5818 | 59.9879 | 46.5304 | 17.6604 | 34.1226 | 59.9937 | 34.5 | 17.6565 | 19.8752 | 60.0167 | 19.1618 | 17.6518 | 19.1552 | 60.0282 | 19.0289 | 17.6681 | 31.7378 | 59.9591 | 31.6933
17.6759 | 46.5818 | 59.9879 | 46.5279 | 17.6688 | 34.1189 | 59.9937 | 34.5 | 17.6648 | 19.8752 | 60.0167 | 19.1606 | 17.6601 | 19.1556 | 60.0282 | 19.0251 | 17.6764 | 31.7378 | 59.9591 | 31.6895
17.6843 | 46.5818 | 59.9879 | 46.5254 | 17.6771 | 34.1189 | 59.9937 | 34.5 | 17.6732 | 19.8752 | 60.0167 | 19.1593 | 17.6684 | 19.1556 | 60.0282 | 19.0214 | 17.6848 | 31.7378 | 59.9591 | 31.6858
17.6926 | 46.5818 | 59.9879 | 46.5229 | 17.6855 | 34.1175 | 59.9937 | 34.5 | 17.6815 | 19.8773 | 60.0167 | 19.1581 | 17.6768 | 19.1559 | 60.0282 | 19.0176 | 17.6931 | 31.7378 | 59.9591 | 31.682
17.7009 | 46.5818 | 59.9879 | 46.5204 | 17.6938 | 34.1175 | 59.9937 | 34.5 | 17.6898 | 19.8773 | 60.0167 | 19.1568 | 17.6851 | 19.1559 | 60.0282 | 19.0139 | 17.7014 | 31.7378 | 59.9591 | 31.6783
17.7093 | 46.5818 | 59.9879 | 46.5179 | 17.7021 | 34.1175 | 59.9937 | 34.5 | 17.6982 | 19.8804 | 60.0167 | 19.1556 | 17.6934 | 19.1559 | 60.0282 | 19.0101 | 17.7098 | 31.7378 | 59.9591 | 31.6745
17.7176 | 46.5876 | 59.9879 | 46.5154 | 17.7104 | 34.1175 | 59.9937 | 34.5 | 17.7065 | 19.8804 | 60.0167 | 19.1543 | 17.7018 | 19.1559 | 60.0282 | 19.0064 | 17.7181 | 31.7378 | 59.9591 | 31.6708
17.7259 | 46.5876 | 59.9879 | 46.5129 | 17.7188 | 34.1175 | 59.9937 | 34.5 | 17.7148 | 19.8803 | 60.0167 | 19.1531 | 17.7101 | 19.1559 | 60.0282 | 19.0026 | 17.7264 | 31.7378 | 59.9591 | 31.667
17.7343 | 46.5841 | 59.9879 | 46.5104 | 17.7271 | 34.1175 | 59.9937 | 34.5 | 17.7231 | 19.8803 | 60.0167 | 19.1518 | 17.7184 | 19.1559 | 60.0282 | 18.9989 | 17.7349 | 31.7378 | 59.9591 | 31.6633
17.7426 | 46.5841 | 59.9879 | 46.5079 | 17.7354 | 34.1175 | 59.9937 | 34.5 | 17.7315 | 19.8803 | 60.0167 | 19.1506 | 17.7267 | 19.1567 | 60.0282 | 18.9951 | 17.7432 | 31.7378 | 59.9591 | 31.6595
17.7509 | 46.5841 | 59.9879 | 46.5054 | 17.7438 | 34.1175 | 59.9937 | 34.5 | 17.7398 | 19.8803 | 60.0167 | 19.1493 | 17.7351 | 19.1567 | 60.0282 | 18.9914 | 17.7515 | 31.7378 | 59.9591 | 31.6558
17.7593 | 46.5841 | 59.9879 | 46.5029 | 17.7521 | 34.1175 | 59.9937 | 34.5 | 17.7481 | 19.8793 | 60.0167 | 19.1481 | 17.7434 | 19.1567 | 60.0282 | 18.9876 | 17.7599 | 31.7378 | 59.9591 | 31.652
17.7676 | 46.5806 | 59.9879 | 46.5004 | 17.7604 | 34.1175 | 59.9937 | 34.5 | 17.7565 | 19.8793 | 60.0167 | 19.1468 | 17.7517 | 19.1567 | 60.0282 | 18.9839 | 17.7682 | 31.7378 | 59.9591 | 31.6482
17.7759 | 46.5806 | 59.9879 | 46.4979 | 17.7688 | 34.1175 | 59.9937 | 34.5 | 17.7648 | 19.8789 | 60.0167 | 19.1456 | 17.7601 | 19.1567 | 60.0282 | 18.9802 | 17.7765 | 31.7378 | 59.9591 | 31.6445
17.7843 | 46.5806 | 59.9879 | 46.4954 | 17.7771 | 34.1175 | 59.9937 | 34.5 | 17.7731 | 19.8789 | 60.0167 | 19.1443 | 17.7684 | 19.1567 | 60.0282 | 18.9764 | 17.7849 | 31.7378 | 59.9591 | 31.6407
17.7926 | 46.5806 | 59.9879 | 46.4929 | 17.7855 | 34.1175 | 59.9937 | 34.5 | 17.7815 | 19.8108 | 60.0167 | 19.1431 | 17.7767 | 19.1567 | 60.0282 | 18.9727 | 17.7932 | 31.7378 | 59.9591 | 31.637
17.8009 | 46.5806 | 59.9822 | 46.4904 | 17.7938 | 34.1175 | 59.9937 | 34.5 | 17.7898 | 19.8108 | 60.0167 | 19.1418 | 17.785 | 19.1567 | 60.0282 | 18.9689 | 17.8015 | 31.7378 | 59.9591 | 31.6332
17.8093 | 46.5806 | 59.9822 | 46.4879 | 17.8021 | 34.1175 | 59.9937 | 34.5 | 17.7981 | 19.7537 | 60.0167 | 19.1406 | 17.7934 | 19.1567 | 60.0282 | 18.9652 | 17.8098 | 31.7378 | 59.9591 | 31.6295
17.8176 | 46.5806 | 59.9822 | 46.4854 | 17.8105 | 34.1175 | 59.9937 | 34.5 | 17.8065 | 19.7537 | 60.0167 | 19.1393 | 17.8017 | 19.1567 | 60.0282 | 18.9614 | 17.8182 | 31.7378 | 59.9591 | 31.6257
17.826 | 46.5806 | 59.9822 | 46.4829 | 17.8188 | 34.118 | 59.9937 | 34.5 | 17.8148 | 19.688 | 60.0167 | 19.1381 | 17.81 | 19.1592 | 60.0282 | 18.9577 | 17.8265 | 31.7378 | 59.9591 | 31.622
17.8343 | 46.5806 | 59.9822 | 46.4804 | 17.8271 | 34.118 | 59.9937 | 34.5 | 17.8231 | 19.688 | 60.0167 | 19.1368 | 17.8184 | 19.1592 | 60.0282 | 18.9539 | 17.8348 | 31.7378 | 59.9591 | 31.6182
17.8426 | 46.5806 | 59.9822 | 46.4779 | 17.8354 | 34.118 | 59.9937 | 34.5 | 17.8315 | 19.6858 | 60.0167 | 19.1356 | 17.8267 | 19.1065 | 60.0282 | 18.9502 | 17.8433 | 31.7378 | 59.9591 | 31.6145
17.851 | 46.5806 | 59.9822 | 46.4754 | 17.8438 | 34.118 | 59.9937 | 34.5 | 17.8398 | 19.6858 | 60.0167 | 19.1343 | 17.835 | 19.1065 | 60.0282 | 18.9464 | 17.8516 | 31.7378 | 59.9591 | 31.6107
17.8593 | 46.5806 | 59.9822 | 46.4729 | 17.8521 | 34.118 | 59.9937 | 34.5 | 17.8481 | 19.6858 | 60.0167 | 19.1331 | 17.8434 | 19.1065 | 60.0282 | 18.9427 | 17.8599 | 31.7378 | 59.9591 | 31.607
17.8676 | 46.5806 | 59.9822 | 46.4704 | 17.8605 | 34.118 | 59.9937 | 34.5 | 17.8564 | 19.6858 | 60.0167 | 19.1318 | 17.8517 | 19.1065 | 60.0282 | 18.9389 | 17.8683 | 31.7378 | 59.9591 | 31.6032
17.876 | 46.5806 | 59.9822 | 46.4679 | 17.8688 | 34.118 | 59.9937 | 34.5 | 17.8648 | 19.6839 | 60.0167 | 19.1306 | 17.86 | 19.1065 | 60.0282 | 18.9352 | 17.8766 | 31.7378 | 59.9591 | 31.5995
17.8843 | 46.5806 | 59.9822 | 46.4654 | 17.8771 | 34.118 | 59.9937 | 34.5 | 17.8731 | 19.6839 | 60.0167 | 19.1293 | 17.8683 | 19.1065 | 60.0282 | 18.9314 | 17.8849 | 31.6821 | 59.9591 | 31.5957
17.8926 | 46.5806 | 59.9822 | 46.4629 | 17.8855 | 34.1146 | 59.9937 | 34.5 | 17.8814 | 19.6886 | 60.0167 | 19.1281 | 17.8767 | 19.1065 | 60.0282 | 18.9277 | 17.8933 | 31.6821 | 59.9591 | 31.592
17.901 | 46.5806 | 59.9822 | 46.4604 | 17.8938 | 34.1146 | 59.9937 | 34.5 | 17.8898 | 19.6886 | 60.0167 | 19.1268 | 17.885 | 19.1065 | 60.0282 | 18.9239 | 17.9016 | 31.6192 | 59.9591 | 31.5882
17.9093 | 46.5806 | 59.9822 | 46.4579 | 17.9021 | 34.1403 | 59.9937 | 34.5 | 17.8981 | 19.6886 | 60.0167 | 19.1256 | 17.8933 | 19.1065 | 60.0282 | 18.9202 | 17.9099 | 31.6192 | 59.9591 | 31.5845
17.9176 | 46.5806 | 59.9822 | 46.4554 | 17.9105 | 34.1403 | 59.9937 | 34.5 | 17.9064 | 19.6886 | 60.0167 | 19.1243 | 17.9017 | 19.1065 | 60.0282 | 18.9164 | 17.9183 | 31.6192 | 59.9591 | 31.5807
17.926 | 46.5806 | 59.9822 | 46.4529 | 17.9188 | 34.1403 | 59.9937 | 34.5 | 17.9148 | 19.6898 | 60.0167 | 19.1231 | 17.91 | 19.1065 | 60.0282 | 18.9127 | 17.9266 | 31.6192 | 59.9591 | 31.5769
17.9343 | 46.5806 | 59.9822 | 46.4504 | 17.9271 | 34.1403 | 59.9937 | 34.5 | 17.9231 | 19.6898 | 60.0167 | 19.1218 | 17.9183 | 19.1065 | 60.0282 | 18.9089 | 17.9349 | 31.6208 | 59.9591 | 31.5732
17.9427 | 46.5806 | 59.9822 | 46.4479 | 17.9355 | 34.1403 | 59.9937 | 34.5 | 17.9314 | 19.6868 | 60.0167 | 19.1206 | 17.9266 | 19.1065 | 60.0282 | 18.9052 | 17.9432 | 31.6208 | 59.9591 | 31.5694
17.951 | 46.5806 | 59.9822 | 46.4454 | 17.9438 | 34.1403 | 59.9937 | 34.5 | 17.9398 | 19.6868 | 60.0167 | 19.1193 | 17.935 | 19.1065 | 60.0282 | 18.9014 | 17.9517 | 31.6208 | 59.9591 | 31.5657
17.9593 | 46.5806 | 59.9822 | 46.4429 | 17.9521 | 34.1403 | 59.9937 | 34.5 | 17.9481 | 19.6865 | 60.0167 | 19.1181 | 17.9433 | 19.1075 | 60.0282 | 18.8977 | 17.96 | 31.6208 | 59.9591 | 31.5619
17.9677 | 46.5806 | 59.9879 | 46.4404 | 17.9605 | 34.1403 | 59.9937 | 34.5 | 17.9564 | 19.6865 | 60.0167 | 19.1168 | 17.9516 | 19.1075 | 60.0282 | 18.8939 | 17.9683 | 31.6208 | 59.9591 | 31.5582
17.976 | 46.5806 | 59.9879 | 46.4379 | 17.9688 | 34.1403 | 59.9937 | 34.5 | 17.9648 | 19.685 | 60.0167 | 19.1156 | 17.96 | 19.1028 | 60.0282 | 18.8902 | 17.9767 | 31.6208 | 59.9591 | 31.5544
17.9843 | 46.5806 | 59.9879 | 46.4354 | 17.9771 | 34.1403 | 59.9937 | 34.5 | 17.9731 | 19.685 | 60.0167 | 19.1143 | 17.9683 | 19.1028 | 60.0282 | 18.8864 | 17.985 | 31.6165 | 59.9591 | 31.5507
17.9927 | 46.5806 | 59.9879 | 46.4329 | 17.9855 | 34.1403 | 59.9937 | 34.5 | 17.9814 | 19.685 | 60.0167 | 19.1131 | 17.9766 | 19.1028 | 60.0282 | 18.8827 | 17.9933 | 31.6165 | 59.9591 | 31.5469
18.001 | 46.5806 | 59.9879 | 46.4304 | 17.9938 | 34.1403 | 59.9937 | 34.5 | 17.9897 | 19.685 | 60.0167 | 19.1118 | 17.985 | 19.1028 | 60.0282 | 18.8789 | 18.0017 | 31.6166 | 59.9591 | 31.5432
18.0093 | 46.5806 | 59.9879 | 46.4279 | 18.0021 | 34.137 | 59.9937 | 34.5 | 17.9981 | 19.6862 | 60.0167 | 19.1106 | 17.9933 | 19.1028 | 60.0282 | 18.8752 | 18.01 | 31.6166 | 59.9591 | 31.5394
18.0177 | 46.5806 | 59.9879 | 46.4254 | 18.0105 | 34.137 | 59.9937 | 34.5 | 18.0064 | 19.6862 | 60.0167 | 19.1093 | 18.0016 | 19.1028 | 60.0282 | 18.8715 | 18.0183 | 31.6166 | 59.9591 | 31.5357
18.026 | 46.5806 | 59.9879 | 46.4229 | 18.0188 | 34.137 | 59.9937 | 34.5 | 18.0147 | 19.6857 | 60.0167 | 19.1081 | 18.0099 | 19.1028 | 60.0282 | 18.8677 | 18.0267 | 31.6166 | 59.9591 | 31.5319
18.0343 | 46.5806 | 59.9879 | 46.4204 | 18.0271 | 34.137 | 59.9937 | 34.5 | 18.0231 | 19.6857 | 60.0167 | 19.1068 | 18.0183 | 19.1028 | 60.0282 | 18.864 | 18.035 | 31.6166 | 59.9591 | 31.5282
18.0427 | 46.5806 | 59.9879 | 46.4179 | 18.0355 | 34.1395 | 59.9937 | 34.5 | 18.0314 | 19.7094 | 60.0167 | 19.1056 | 18.0266 | 19.1028 | 60.0282 | 18.8602 | 18.0433 | 31.6166 | 59.9591 | 31.5244
18.051 | 46.5806 | 59.9879 | 46.4154 | 18.0438 | 34.1395 | 59.9937 | 34.5 | 18.0397 | 19.7094 | 60.0167 | 19.1043 | 18.0349 | 19.1028 | 60.0282 | 18.8565 | 18.0518 | 31.6166 | 59.9591 | 31.5207
18.0594 | 46.5806 | 59.9879 | 46.4129 | 18.0522 | 34.1356 | 59.9937 | 34.5 | 18.0481 | 19.7094 | 60.0167 | 19.1031 | 18.0433 | 19.1028 | 60.0282 | 18.8527 | 18.0601 | 31.6166 | 59.9591 | 31.5169
18.0677 | 46.5806 | 59.9879 | 46.4104 | 18.0605 | 34.1356 | 59.9937 | 34.5 | 18.0564 | 19.7094 | 60.0167 | 19.1018 | 18.0516 | 19.1028 | 60.0282 | 18.849 | 18.0684 | 31.6166 | 59.9591 | 31.5132
18.076 | 46.5806 | 59.9879 | 46.4079 | 18.0688 | 34.1356 | 59.9937 | 34.5 | 18.0647 | 19.7109 | 60.0167 | 19.1006 | 18.0599 | 19.0288 | 60.0282 | 18.8452 | 18.0767 | 31.6166 | 59.9591 | 31.5094
18.0844 | 46.5806 | 59.9879 | 46.4054 | 18.0771 | 34.1356 | 59.9937 | 34.5 | 18.0731 | 19.7109 | 60.0167 | 19.0993 | 18.0682 | 19.0288 | 60.0282 | 18.8415 | 18.0851 | 31.6166 | 59.9591 | 31.5057
18.0927 | 46.5806 | 59.9879 | 46.4029 | 18.0855 | 34.1339 | 59.9937 | 34.5 | 18.0814 | 19.7143 | 60.0167 | 19.0981 | 18.0766 | 19.0292 | 60.0282 | 18.8377 | 18.0934 | 31.6166 | 59.9591 | 31.5019
18.101 | 46.5791 | 59.9879 | 46.4004 | 18.0938 | 34.1339 | 59.9937 | 34.5 | 18.0897 | 19.7143 | 60.0167 | 19.0968 | 18.0849 | 19.0292 | 60.0282 | 18.834 | 18.1017 | 31.6166 | 59.9591 | 31.4988
18.1094 | 46.5791 | 59.9879 | 46.3979 | 18.1021 | 34.1339 | 59.9937 | 34.5 | 18.098 | 19.7143 | 60.0167 | 19.0956 | 18.0932 | 19.0279 | 60.0282 | 18.8302 | 18.1101 | 31.6166 | 59.9591 | 31.4963
18.1177 | 46.5791 | 59.9879 | 46.3954 | 18.1105 | 34.1339 | 59.9937 | 34.5 | 18.1064 | 19.7143 | 60.0167 | 19.0943 | 18.1016 | 19.0279 | 60.0282 | 18.8265 | 18.1184 | 31.6166 | 59.9591 | 31.4938
18.126 | 46.5791 | 59.9879 | 46.3929 | 18.1188 | 34.1339 | 59.9937 | 34.5 | 18.1147 | 19.7143 | 60.0167 | 19.0931 | 18.1099 | 19.0279 | 60.0282 | 18.8227 | 18.1267 | 31.6166 | 59.9591 | 31.4913
18.1344 | 46.5791 | 59.9879 | 46.3904 | 18.1272 | 34.1339 | 59.9937 | 34.5 | 18.123 | 19.7143 | 60.0167 | 19.0918 | 18.1182 | 19.0279 | 60.0282 | 18.819 | 18.1351 | 31.5842 | 59.9591 | 31.4888
18.1427 | 46.5791 | 59.9879 | 46.3879 | 18.1355 | 34.1339 | 59.9937 | 34.5 | 18.1313 | 19.7104 | 60.0167 | 19.0906 | 18.1266 | 18.9787 | 60.0282 | 18.8152 | 18.1434 | 31.5842 | 59.9591 | 31.4863
18.151 | 46.413 | 59.9879 | 46.3854 | 18.1438 | 34.1339 | 59.9937 | 34.5 | 18.1397 | 19.7104 | 60.0167 | 19.0893 | 18.1349 | 18.9787 | 60.0282 | 18.8115 | 18.1517 | 31.581 | 59.9591 | 31.4838
18.1594 | 46.413 | 59.9879 | 46.3829 | 18.1522 | 34.1339 | 59.9937 | 34.5 | 18.148 | 19.7104 | 60.0167 | 19.0881 | 18.1432 | 18.9787 | 60.0282 | 18.8077 | 18.1602 | 31.581 | 59.9591 | 31.4813
18.1677 | 46.413 | 59.9879 | 46.3804 | 18.1605 | 34.1339 | 59.9937 | 34.5 | 18.1563 | 19.7104 | 60.0167 | 19.0868 | 18.1516 | 18.9787 | 60.0282 | 18.804 | 18.1685 | 31.581 | 59.9591 | 31.4788
18.176 | 46.413 | 59.9879 | 46.3779 | 18.1688 | 34.1337 | 59.9937 | 34.5 | 18.1647 | 19.7104 | 60.0167 | 19.0856 | 18.1599 | 18.9762 | 60.0282 | 18.8002 | 18.1768 | 31.581 | 59.9591 | 31.4762
18.1844 | 46.413 | 59.9879 | 46.3754 | 18.1772 | 34.1337 | 59.9937 | 34.5 | 18.173 | 19.7104 | 60.0167 | 19.0843 | 18.1682 | 18.9762 | 60.0282 | 18.7965 | 18.1852 | 31.581 | 59.9591 | 31.4737
18.1927 | 46.413 | 59.9879 | 46.3729 | 18.1855 | 34.1317 | 59.9937 | 34.5 | 18.1813 | 19.6667 | 60.0167 | 19.0831 | 18.1765 | 18.9513 | 60.0282 | 18.7927 | 18.1935 | 31.581 | 59.9591 | 31.4712
18.201 | 46.413 | 59.9879 | 46.3704 | 18.1938 | 34.1317 | 59.9937 | 34.5 | 18.1897 | 19.6667 | 60.0167 | 19.0818 | 18.1848 | 18.9513 | 60.0282 | 18.789 | 18.2018 | 31.5807 | 59.9591 | 31.4687
18.2094 | 46.413 | 59.9879 | 46.3679 | 18.2022 | 34.1216 | 59.9937 | 34.5 | 18.198 | 19.6682 | 60.0167 | 19.0806 | 18.1932 | 18.951 | 60.0282 | 18.7852 | 18.2101 | 31.5807 | 59.9591 | 31.4662
18.2177 | 46.413 | 59.9879 | 46.3654 | 18.2105 | 34.1216 | 59.9937 | 34.5 | 18.2063 | 19.6682 | 60.0167 | 19.0793 | 18.2015 | 18.951 | 60.0282 | 18.7815 | 18.2185 | 31.5807 | 59.9591 | 31.4637
18.2261 | 46.413 | 59.9879 | 46.3629 | 18.2188 | 34.1216 | 59.9937 | 34.5 | 18.2147 | 19.6682 | 60.0167 | 19.0781 | 18.2098 | 18.951 | 60.0282 | 18.7777 | 18.2268 | 31.5807 | 59.9591 | 31.4612
18.2344 | 46.413 | 59.9879 | 46.3604 | 18.2272 | 34.1216 | 59.9937 | 34.5 | 18.223 | 19.6682 | 60.0167 | 19.0768 | 18.2182 | 18.951 | 60.0282 | 18.774 | 18.2351 | 31.5807 | 59.9591 | 31.4587
18.2427 | 46.413 | 59.9879 | 46.3579 | 18.2355 | 34.1213 | 59.9937 | 34.5 | 18.2313 | 19.6666 | 60.0167 | 19.0756 | 18.2265 | 18.951 | 60.0282 | 18.7702 | 18.2435 | 31.5807 | 59.9591 | 31.4562
18.2511 | 46.413 | 59.9879 | 46.3554 | 18.2438 | 34.1213 | 59.9937 | 34.5 | 18.2397 | 19.6666 | 60.0167 | 19.0744 | 18.2348 | 18.951 | 60.0282 | 18.7665 | 18.2518 | 31.5807 | 59.9591 | 31.4537
18.2594 | 46.413 | 59.9879 | 46.3529 | 18.2522 | 34.1213 | 59.9937 | 34.5 | 18.248 | 19.6666 | 60.0167 | 19.0731 | 18.2432 | 18.9493 | 60.0282 | 18.7628 | 18.2601 | 31.5807 | 59.9591 | 31.4512
18.2677 | 46.4119 | 59.9879 | 46.3504 | 18.2605 | 34.1213 | 59.9937 | 34.5 | 18.2563 | 19.6666 | 60.0167 | 19.0718 | 18.2515 | 18.9493 | 60.0282 | 18.759 | 18.2686 | 31.5807 | 59.9591 | 31.4487
18.2761 | 46.4119 | 59.9879 | 46.3479 | 18.2688 | 34.1213 | 59.9937 | 34.5 | 18.2646 | 19.6663 | 60.0167 | 19.0706 | 18.2598 | 18.9516 | 60.0282 | 18.7553 | 18.2769 | 31.5807 | 59.9591 | 31.4462
18.2844 | 46.4119 | 59.9879 | 46.3454 | 18.2772 | 34.1213 | 59.9937 | 34.5 | 18.273 | 19.6663 | 60.0167 | 19.0694 | 18.2682 | 18.9516 | 60.0282 | 18.7515 | 18.2852 | 31.5814 | 59.9591 | 31.4437
18.2927 | 46.4119 | 59.9879 | 46.3429 | 18.2855 | 34.1213 | 59.9937 | 34.5 | 18.2813 | 19.6666 | 60.0167 | 19.0681 | 18.2765 | 18.9516 | 60.0282 | 18.7485 | 18.2936 | 31.5814 | 59.9591 | 31.4412
18.3011 | 46.4119 | 59.9879 | 46.3404 | 18.2939 | 34.1213 | 59.9937 | 34.5 | 18.2896 | 19.6666 | 60.0167 | 19.0669 | 18.2848 | 18.9516 | 60.0282 | 18.746 | 18.3019 | 31.5814 | 59.9591 | 31.4387
18.3094 | 46.4119 | 59.9879 | 46.3379 | 18.3022 | 34.1213 | 59.9937 | 34.5 | 18.298 | 19.5253 | 60.0167 | 19.0656 | 18.2932 | 18.9516 | 60.0282 | 18.7435 | 18.3102 | 31.5814 | 59.9591 | 31.4362
18.3177 | 46.4119 | 59.9879 | 46.3354 | 18.3105 | 34.1213 | 59.9937 | 34.5 | 18.3063 | 19.5253 | 60.0167 | 19.0644 | 18.3015 | 18.9516 | 60.0282 | 18.741 | 18.3186 | 31.5817 | 59.9591 | 31.4337
18.3261 | 46.4119 | 59.9879 | 46.3329 | 18.3188 | 34.1213 | 59.9937 | 34.5 | 18.3146 | 19.5254 | 60.0167 | 19.0631 | 18.3098 | 18.9496 | 60.0282 | 18.7385 | 18.3269 | 31.5817 | 59.9591 | 31.4312
18.3344 | 46.4119 | 59.9879 | 46.3304 | 18.3272 | 34.1213 | 59.9937 | 34.5 | 18.323 | 19.5254 | 60.0167 | 19.0619 | 18.3181 | 18.9496 | 60.0282 | 18.736 | 18.3352 | 31.5316 | 59.9591 | 31.4287
18.3427 | 46.4119 | 59.9879 | 46.3279 | 18.3355 | 34.122 | 59.9937 | 34.5 | 18.3313 | 19.5258 | 60.0167 | 19.0606 | 18.3264 | 18.9508 | 60.0282 | 18.7335 | 18.3436 | 31.5316 | 59.9591 | 31.4262
18.3511 | 46.352 | 59.9879 | 46.3254 | 18.3438 | 34.122 | 59.9937 | 34.5 | 18.3396 | 19.5258 | 60.0167 | 19.0594 | 18.3348 | 18.9508 | 60.0282 | 18.731 | 18.3519 | 31.5316 | 59.9591 | 31.4237
18.3594 | 46.352 | 59.9879 | 46.3229 | 18.3522 | 34.122 | 59.9937 | 34.5 | 18.348 | 19.5242 | 60.0167 | 19.0581 | 18.3431 | 18.9489 | 60.0282 | 18.7285 | 18.3602 | 31.5316 | 59.9591 | 31.4212
18.3678 | 46.3589 | 59.9879 | 46.3204 | 18.3605 | 34.122 | 59.9937 | 34.5 | 18.3563 | 19.5242 | 60.0167 | 19.0569 | 18.3514 | 18.9489 | 60.0282 | 18.726 | 18.3685 | 31.485 | 59.9591 | 31.4187
18.3761 | 46.3589 | 59.9879 | 46.3179 | 18.3688 | 34.1232 | 59.9937 | 34.5 | 18.3646 | 19.524 | 60.0167 | 19.0556 | 18.3598 | 18.9489 | 60.0282 | 18.7235 | 18.377 | 31.485 | 59.9591 | 31.4162
18.3844 | 46.3608 | 59.9879 | 46.3154 | 18.3772 | 34.1232 | 59.9937 | 34.5 | 18.373 | 19.524 | 60.0167 | 19.0544 | 18.3681 | 18.9489 | 60.0282 | 18.721 | 18.3853 | 31.4854 | 59.9591 | 31.4137
18.3927 | 46.3608 | 59.9879 | 46.3129 | 18.3855 | 34.1232 | 59.9937 | 34.5 | 18.3813 | 19.524 | 60.0167 | 19.0531 | 18.3764 | 18.9489 | 60.0282 | 18.7185 | 18.3936 | 31.4854 | 59.9591 | 31.4112
18.4011 | 46.3608 | 59.9879 | 46.3104 | 18.3939 | 34.1232 | 59.9937 | 34.5 | 18.3896 | 19.524 | 60.0167 | 19.0519 | 18.3848 | 18.9489 | 60.0282 | 18.716 | 18.402 | 31.4854 | 59.9591 | 31.4087
18.4094 | 46.3608 | 59.9879 | 46.3079 | 18.4022 | 34.1232 | 59.9937 | 34.5 | 18.3979 | 19.5251 | 60.0167 | 19.0506 | 18.3931 | 18.9503 | 60.0282 | 18.7135 | 18.4103 | 31.4854 | 59.9591 | 31.4062
18.4178 | 46.3608 | 59.9879 | 46.3054 | 18.4105 | 34.1232 | 59.9937 | 34.5 | 18.4063 | 19.5251 | 60.0167 | 19.0494 | 18.4014 | 18.9503 | 60.0282 | 18.711 | 18.4186 | 31.4854 | 59.9591 | 31.4037
18.4261 | 46.3608 | 59.9879 | 46.3029 | 18.4189 | 34.1232 | 59.9937 | 34.5 | 18.4146 | 19.5251 | 60.0167 | 19.0481 | 18.4098 | 18.9503 | 60.0282 | 18.7085 | 18.427 | 31.4854 | 59.9591 | 31.4012
18.4344 | 46.3608 | 59.9879 | 46.3004 | 18.4272 | 34.1232 | 59.9937 | 34.5 | 18.4229 | 19.5251 | 60.0167 | 19.0469 | 18.4181 | 18.9503 | 60.0282 | 18.706 | 18.4353 | 31.4807 | 59.9591 | 31.3987
18.4428 | 46.3608 | 59.9879 | 46.2979 | 18.4355 | 34.1232 | 59.9937 | 34.5 | 18.4313 | 19.5241 | 60.0167 | 19.0456 | 18.4264 | 18.9503 | 60.0282 | 18.7035 | 18.4436 | 31.4807 | 59.9591 | 31.3962
18.4511 | 46.3608 | 59.9879 | 46.2954 | 18.4438 | 34.1232 | 59.9937 | 34.5 | 18.4396 | 19.5241 | 60.0167 | 19.0444 | 18.4348 | 18.9503 | 60.0282 | 18.701 | 18.452 | 31.4807 | 59.9591 | 31.3937
18.4594 | 46.3608 | 59.9879 | 46.2929 | 18.4522 | 34.1232 | 59.9937 | 34.5 | 18.4479 | 19.5258 | 60.0167 | 19.0431 | 18.4431 | 18.9538 | 60.0282 | 18.6985 | 18.4603 | 31.4807 | 59.9591 | 31.3912
18.4678 | 46.3608 | 59.9879 | 46.2904 | 18.4605 | 34.1232 | 59.9937 | 34.5 | 18.4563 | 19.5258 | 60.0167 | 19.0419 | 18.4514 | 18.9538 | 60.0282 | 18.696 | 18.4686 | 31.4793 | 59.9591 | 31.3887
18.4761 | 46.3608 | 59.9879 | 46.2879 | 18.4689 | 34.1232 | 59.9937 | 34.5 | 18.4646 | 19.5262 | 60.0167 | 19.0406 | 18.4597 | 18.9538 | 60.0282 | 18.6935 | 18.4771 | 31.4793 | 59.9591 | 31.3862
18.4844 | 46.3608 | 59.9879 | 46.2854 | 18.4772 | 34.1232 | 59.9937 | 34.5 | 18.4729 | 19.5262 | 60.0167 | 19.0394 | 18.468 | 18.9538 | 60.0282 | 18.691 | 18.4854 | 31.4793 | 59.9591 | 31.3837
18.4928 | 46.3608 | 59.9879 | 46.2829 | 18.4855 | 34.1284 | 59.9937 | 34.5 | 18.4813 | 19.5263 | 60.0167 | 19.0381 | 18.4764 | 18.9538 | 60.0282 | 18.6885 | 18.4937 | 31.4793 | 59.9591 | 31.3812
18.5011 | 46.3608 | 59.9879 | 46.2804 | 18.4939 | 34.1284 | 59.9937 | 34.5 | 18.4896 | 19.5263 | 60.0167 | 19.0369 | 18.4847 | 18.9538 | 60.0282 | 18.686 | 18.502 | 31.4793 | 59.9591 | 31.3787
18.5094 | 46.3608 | 59.9879 | 46.2779 | 18.5022 | 34.1357 | 59.9937 | 34.5 | 18.4979 | 19.5247 | 60.0167 | 19.0356 | 18.493 | 18.9552 | 60.0282 | 18.6835 | 18.5104 | 31.4793 | 59.9591 | 31.3762
18.5178 | 46.3608 | 59.9879 | 46.2754 | 18.5105 | 34.1357 | 59.9937 | 34.5 | 18.5063 | 19.5247 | 60.0167 | 19.0344 | 18.5014 | 18.9552 | 60.0282 | 18.681 | 18.5187 | 31.4793 | 59.9591 | 31.3737
18.5261 | 46.3608 | 59.9879 | 46.2729 | 18.5189 | 34.1357 | 59.9937 | 34.5 | 18.5146 | 19.5247 | 60.0167 | 19.0331 | 18.5097 | 18.9558 | 60.0282 | 18.6785 | 18.527 | 31.4793 | 59.9591 | 31.3712
18.5345 | 46.3608 | 59.9879 | 46.2704 | 18.5272 | 34.1357 | 59.9937 | 34.5 | 18.5229 | 19.5247 | 60.0167 | 19.0319 | 18.518 | 18.9558 | 60.0282 | 18.676 | 18.5354 | 31.4802 | 59.9591 | 31.3687
18.5428 | 46.3608 | 59.9879 | 46.2679 | 18.5355 | 34.1357 | 59.9937 | 34.5 | 18.5312 | 19.5225 | 60.0167 | 19.0306 | 18.5264 | 18.9558 | 60.0282 | 18.6735 | 18.5437 | 31.4802 | 59.9591 | 31.3662
18.5511 | 46.3608 | 59.9879 | 46.2654 | 18.5439 | 34.1357 | 59.9937 | 34.5 | 18.5396 | 19.5225 | 60.0167 | 19.0294 | 18.5347 | 18.9558 | 60.0282 | 18.671 | 18.552 | 31.4802 | 59.9591 | 31.3637
18.5594 | 46.3608 | 59.9879 | 46.2629 | 18.5522 | 34.1369 | 59.9937 | 34.5 | 18.5479 | 19.5197 | 60.0167 | 19.0281 | 18.543 | 18.9579 | 60.0282 | 18.6685 | 18.5604 | 31.4802 | 59.9591 | 31.3612
18.5678 | 46.3608 | 59.9879 | 46.2603 | 18.5605 | 34.1369 | 59.9937 | 34.5 | 18.5562 | 19.5197 | 60.0167 | 19.0269 | 18.5514 | 18.9579 | 60.0282 | 18.666 | 18.5687 | 31.4789 | 59.9591 | 31.3587
18.5761 | 46.3608 | 59.9879 | 46.2579 | 18.5689 | 34.1369 | 59.9937 | 34.5 | 18.5646 | 19.5197 | 60.0167 | 19.0256 | 18.5597 | 18.9579 | 60.0282 | 18.6635 | 18.577 | 31.4789 | 59.9591 | 31.3562
18.5845 | 46.3608 | 59.9879 | 46.2553 | 18.5772 | 34.1369 | 59.9937 | 34.5 | 18.5729 | 19.5197 | 60.0167 | 19.0244 | 18.568 | 18.9579 | 60.0282 | 18.661 | 18.5854 | 31.4289 | 59.9591 | 31.3537
18.5928 | 46.3608 | 59.9879 | 46.2528 | 18.5855 | 34.1369 | 59.9937 | 34.5 | 18.5812 | 19.5197 | 60.0167 | 19.0231 | 18.5764 | 18.9579 | 60.0282 | 18.6585 | 18.5938 | 31.4289 | 59.9591 | 31.3512
18.6011 | 46.3608 | 59.9879 | 46.2503 | 18.5939 | 34.1369 | 59.9937 | 34.5 | 18.5896 | 19.5197 | 60.0167 | 19.0219 | 18.5847 | 18.9579 | 60.0282 | 18.656 | 18.6021 | 31.4289 | 59.9591 | 31.3487
18.6095 | 46.3608 | 59.9879 | 46.2478 | 18.6022 | 34.1377 | 59.9937 | 34.5 | 18.5979 | 19.4921 | 60.0167 | 19.0206 | 18.593 | 18.9591 | 60.0282 | 18.6536 | 18.6105 | 31.4289 | 59.9591 | 31.3462
18.6178 | 46.3608 | 59.9879 | 46.2453 | 18.6105 | 34.1377 | 59.9937 | 34.5 | 18.6062 | 19.4921 | 60.0167 | 19.0194 | 18.6013 | 18.9591 | 60.0282 | 18.6511 | 18.6188 | 31.4289 | 59.9591 | 31.3437
18.6261 | 46.3608 | 59.9879 | 46.2428 | 18.6189 | 34.1377 | 59.9937 | 34.5 | 18.6146 | 19.4557 | 60.0167 | 19.0181 | 18.6096 | 18.9598 | 60.0282 | 18.6486 | 18.6271 | 31.4289 | 59.9591 | 31.3412
18.6345 | 46.3608 | 59.9879 | 46.2403 | 18.6272 | 34.1377 | 59.9937 | 34.5 | 18.6229 | 19.4557 | 60.0167 | 19.0169 | 18.618 | 18.9598 | 60.0282 | 18.6461 | 18.6354 | 31.356 | 59.9591 | 31.3387
18.6428 | 46.3608 | 59.9879 | 46.2378 | 18.6355 | 34.1377 | 59.9937 | 34.5 | 18.6312 | 19.4557 | 60.0167 | 19.0156 | 18.6263 | 18.9598 | 60.0282 | 18.6436 | 18.6438 | 31.356 | 59.9591 | 31.3362
18.6511 | 46.3608 | 59.9879 | 46.2353 | 18.6439 | 34.1377 | 59.9937 | 34.5 | 18.6396 | 19.4557 | 60.0167 | 19.0144 | 18.6346 | 18.9598 | 60.0282 | 18.6411 | 18.6521 | 31.3559 | 59.9591 | 31.3337
18.6595 | 46.3608 | 59.9879 | 46.2328 | 18.6522 | 34.1377 | 59.9937 | 34.5 | 18.6479 | 19.4548 | 60.0167 | 19.0131 | 18.643 | 18.9592 | 60.0282 | 18.6386 | 18.6604 | 31.3559 | 59.9591 | 31.3312
18.6678 | 46.3608 | 59.9879 | 46.2303 | 18.6606 | 34.1377 | 59.9937 | 34.5 | 18.6562 | 19.4548 | 60.0167 | 19.0119 | 18.6513 | 18.9592 | 60.0282 | 18.6361 | 18.6688 | 31.3552 | 59.9591 | 31.3286
18.6761 | 46.3608 | 59.9879 | 46.2278 | 18.6689 | 34.1377 | 59.9937 | 34.5 | 18.6646 | 19.455 | 60.0167 | 19.0106 | 18.6596 | 18.9592 | 60.0282 | 18.6336 | 18.6771 | 31.3552 | 59.9591 | 31.3261
18.6845 | 46.3608 | 59.9879 | 46.2253 | 18.6772 | 34.1377 | 59.9937 | 34.5 | 18.6729 | 19.455 | 60.0167 | 19.0094 | 18.668 | 18.9592 | 60.0282 | 18.6311 | 18.6854 | 31.3552 | 59.9591 | 31.3236
18.6928 | 46.3608 | 59.9879 | 46.2228 | 18.6855 | 34.1377 | 59.9937 | 34.5 | 18.6812 | 19.455 | 60.0167 | 19.0081 | 18.6763 | 18.9223 | 60.0282 | 18.6286 | 18.6938 | 31.3552 | 59.9591 | 31.3211
18.7011 | 46.3608 | 59.9879 | 46.2203 | 18.6939 | 34.1377 | 59.9937 | 34.5 | 18.6895 | 19.455 | 60.0167 | 19.0069 | 18.6846 | 18.9223 | 60.0282 | 18.6261 | 18.7021 | 31.3552 | 59.9591 | 31.3186
18.7095 | 46.3608 | 59.9879 | 46.2178 | 18.7022 | 34.1377 | 59.9937 | 34.5 | 18.6979 | 19.457 | 60.0167 | 19.0056 | 18.693 | 18.9208 | 60.0282 | 18.6236 | 18.7104 | 31.3552 | 59.9591 | 31.3161
18.7178 | 46.3608 | 59.9879 | 46.2153 | 18.7105 | 34.1377 | 59.9937 | 34.5 | 18.7062 | 19.457 | 60.0167 | 19.0044 | 18.7013 | 18.9208 | 60.0282 | 18.6211 | 18.7189 | 31.3562 | 59.9591 | 31.3136
18.7262 | 46.3608 | 59.9879 | 46.2128 | 18.7189 | 34.1386 | 59.9937 | 34.5 | 18.7145 | 19.4577 | 60.0167 | 19.0031 | 18.7096 | 18.9208 | 60.0282 | 18.6186 | 18.7272 | 31.3562 | 59.9591 | 31.3111
18.7345 | 46.3608 | 59.9879 | 46.2103 | 18.7272 | 34.1386 | 59.9937 | 34.5 | 18.7229 | 19.4577 | 60.0167 | 19.0019 | 18.718 | 18.9208 | 60.0282 | 18.6161 | 18.7355 | 31.3562 | 59.9591 | 31.3086
18.7428 | 46.3608 | 59.9879 | 46.2078 | 18.7356 | 34.1386 | 59.9937 | 34.5 | 18.7312 | 19.4577 | 60.0167 | 19.0006 | 18.7263 | 18.9181 | 60.0282 | 18.6136 | 18.7439 | 31.3562 | 59.9591 | 31.3061
18.7512 | 46.3608 | 59.9879 | 46.2053 | 18.7439 | 34.1386 | 59.9937 | 34.5 | 18.7395 | 19.4577 | 60.0167 | 18.9994 | 18.7346 | 18.9181 | 60.0282 | 18.6111 | 18.7522 | 31.3581 | 59.9591 | 31.3036
18.7595 | 46.3608 | 59.9879 | 46.2028 | 18.7522 | 34.1375 | 59.9937 | 34.5 | 18.7479 | 19.4571 | 60.0167 | 18.9981 | 18.7429 | 18.9181 | 60.0282 | 18.6086 | 18.7605 | 31.3581 | 59.9591 | 31.3011
18.7678 | 46.3608 | 59.9879 | 46.2003 | 18.7606 | 34.1375 | 59.9937 | 34.5 | 18.7562 | 19.4571 | 60.0167 | 18.9969 | 18.7513 | 18.9181 | 60.0282 | 18.6061 | 18.7688 | 31.3581 | 59.9591 | 31.2986
18.7762 | 46.3608 | 59.9879 | 46.1968 | 18.7689 | 34.1344 | 59.9937 | 34.5 | 18.7645 | 19.4565 | 60.0109 | 18.9956 | 18.7596 | 18.7252 | 60.0282 | 18.6036 | 18.7772 | 31.3581 | 59.9591 | 31.2961
18.7845 | 46.2811 | 59.9879 | 46.193 | 18.7772 | 34.1344 | 59.9937 | 34.5 | 18.7729 | 19.4565 | 60.0109 | 18.9944 | 18.7679 | 18.7252 | 60.0282 | 18.6011 | 18.7855 | 31.3581 | 59.9591 | 31.2936
18.7928 | 46.2811 | 59.9879 | 46.1893 | 18.7856 | 34.1344 | 59.9937 | 34.5 | 18.7812 | 19.4564 | 60.0109 | 18.9931 | 18.7762 | 18.7238 | 60.0282 | 18.5986 | 18.7938 | 31.3581 | 59.9591 | 31.2911
18.8012 | 46.2811 | 59.9879 | 46.1855 | 18.7939 | 34.1344 | 59.9937 | 34.5 | 18.7895 | 19.4564 | 60.0109 | 18.9919 | 18.7846 | 18.7238 | 60.0282 | 18.5961 | 18.8022 | 31.282 | 59.9591 | 31.2886
18.8095 | 46.2811 | 59.9879 | 46.1818 | 18.8022 | 34.1344 | 59.9937 | 34.5 | 18.7979 | 19.4564 | 60.0109 | 18.9906 | 18.7929 | 18.7238 | 60.0282 | 18.5936 | 18.8105 | 31.282 | 59.9591 | 31.2861
18.8178 | 46.2811 | 59.9879 | 46.178 | 18.8105 | 34.1344 | 59.9937 | 34.5 | 18.8062 | 19.4564 | 60.0109 | 18.9894 | 18.8012 | 18.7238 | 60.0282 | 18.5911 | 18.8188 | 31.282 | 59.9591 | 31.2836
18.8262 | 46.2811 | 59.9879 | 46.1743 | 18.8189 | 34.1344 | 59.9937 | 34.5 | 18.8145 | 19.4564 | 60.0109 | 18.9881 | 18.8096 | 18.7238 | 60.0282 | 18.5886 | 18.8273 | 31.282 | 59.9591 | 31.2811
18.8345 | 46.2811 | 59.9879 | 46.1705 | 18.8272 | 34.1344 | 59.9937 | 34.5 | 18.8228 | 19.4564 | 60.0109 | 18.9869 | 18.8179 | 18.7238 | 60.0282 | 18.5861 | 18.8356 | 31.2831 | 59.9591 | 31.2786
18.8428 | 46.2811 | 59.9879 | 46.1668 | 18.8356 | 34.1344 | 59.9937 | 34.5 | 18.8312 | 19.4516 | 60.0109 | 18.9856 | 18.8262 | 18.7253 | 60.0282 | 18.5836 | 18.8439 | 31.2831 | 59.9591 | 31.2761
18.8512 | 46.2811 | 59.9879 | 46.163 | 18.8439 | 34.1344 | 59.9937 | 34.5 | 18.8395 | 19.4516 | 60.0109 | 18.9844 | 18.8346 | 18.7253 | 60.0282 | 18.5811 | 18.8523 | 31.2799 | 59.9591 | 31.2736
18.8595 | 46.2811 | 59.9879 | 46.1592 | 18.8522 | 34.1344 | 59.9937 | 34.5 | 18.8478 | 19.3785 | 60.0109 | 18.9831 | 18.8429 | 18.7253 | 60.0282 | 18.5786 | 18.8606 | 31.2799 | 59.9591 | 31.2711
18.8678 | 46.2811 | 59.9879 | 46.1555 | 18.8606 | 34.1344 | 59.9937 | 34.5 | 18.8562 | 19.3785 | 60.0109 | 18.9819 | 18.8512 | 18.7253 | 60.0282 | 18.5761 | 18.8689 | 31.277 | 59.9534 | 31.2686
18.8762 | 46.2811 | 59.9879 | 46.1517 | 18.8689 | 34.1309 | 59.9937 | 34.5 | 18.8645 | 19.3797 | 60.0109 | 18.9806 | 18.8595 | 18.7267 | 60.0282 | 18.5736 | 18.8773 | 31.277 | 59.9534 | 31.2661
18.8845 | 46.2811 | 59.9879 | 46.148 | 18.8772 | 34.1309 | 59.9937 | 34.5 | 18.8728 | 19.3797 | 60.0109 | 18.9794 | 18.8679 | 18.7267 | 60.0282 | 18.5711 | 18.8856 | 31.277 | 59.9534 | 31.2636
18.8929 | 46.2811 | 59.9879 | 46.1442 | 18.8856 | 34.1329 | 59.9937 | 34.5 | 18.8812 | 19.3797 | 60.0109 | 18.9781 | 18.8762 | 18.7267 | 60.0282 | 18.5686 | 18.8939 | 31.277 | 59.9534 | 31.2611
18.9012 | 46.2811 | 59.9879 | 46.1405 | 18.8939 | 34.1329 | 59.9937 | 34.5 | 18.8895 | 19.3797 | 60.0109 | 18.9769 | 18.8845 | 18.7267 | 60.0282 | 18.5661 | 18.9023 | 31.277 | 59.9534 | 31.2586
18.9095 | 46.2811 | 59.9879 | 46.1367 | 18.9023 | 34.1313 | 59.9937 | 34.5 | 18.8978 | 19.3797 | 60.0109 | 18.9756 | 18.8929 | 18.7267 | 60.0282 | 18.5636 | 18.9106 | 31.277 | 59.9534 | 31.2561
18.9179 | 46.2822 | 59.9879 | 46.133 | 18.9106 | 34.1313 | 59.9937 | 34.5 | 18.9062 | 19.3797 | 60.0109 | 18.9744 | 18.9012 | 18.7267 | 60.0282 | 18.5611 | 18.9189 | 31.277 | 59.9534 | 31.2536
18.9262 | 46.2822 | 59.9879 | 46.1292 | 18.9189 | 34.1313 | 59.9937 | 34.5 | 18.9145 | 19.3797 | 60.0109 | 18.9731 | 18.9095 | 18.7267 | 60.0282 | 18.5586 | 18.9272 | 31.277 | 59.9534 | 31.2511
18.9345 | 46.2723 | 59.9879 | 46.1255 | 18.9272 | 34.1313 | 59.9937 | 34.5 | 18.9228 | 19.3797 | 60.0109 | 18.9719 | 18.9178 | 18.7267 | 60.0282 | 18.5561 | 18.9357 | 31.2768 | 59.9534 | 31.2486
18.9429 | 46.2723 | 59.9879 | 46.1217 | 18.9356 | 34.1311 | 59.9937 | 34.5 | 18.9312 | 19.376 | 60.0109 | 18.9706 | 18.9262 | 18.7267 | 60.0282 | 18.5536 | 18.944 | 31.2768 | 59.9534 | 31.2461
18.9512 | 46.2011 | 59.9879 | 46.118 | 18.9439 | 34.1311 | 59.9937 | 34.5 | 18.9395 | 19.376 | 60.0109 | 18.9694 | 18.9345 | 18.7267 | 60.0282 | 18.5511 | 18.9523 | 31.2276 | 59.9534 | 31.2436
18.9595 | 46.2011 | 59.9879 | 46.1142 | 18.9522 | 34.1311 | 59.9937 | 34.5 | 18.9478 | 19.376 | 60.0109 | 18.9681 | 18.9428 | 18.7273 | 60.0282 | 18.5486 | 18.9607 | 31.2276 | 59.9534 | 31.2411
18.9679 | 46.2011 | 59.9937 | 46.1105 | 18.9606 | 34.1311 | 59.9937 | 34.5 | 18.9561 | 19.376 | 60.0109 | 18.9669 | 18.9512 | 18.7273 | 60.0282 | 18.5461 | 18.969 | 31.2276 | 59.9534 | 31.2386
18.9762 | 46.2011 | 59.9937 | 46.1067 | 18.9689 | 34.1299 | 59.9937 | 34.5 | 18.9645 | 19.3753 | 60.0109 | 18.9656 | 18.9595 | 18.7284 | 60.0282 | 18.5436 | 18.9773 | 31.2276 | 59.9534 | 31.2361
18.9845 | 46.2011 | 59.9937 | 46.103 | 18.9772 | 34.1299 | 59.9937 | 34.5 | 18.9728 | 19.3753 | 60.0109 | 18.9644 | 18.9678 | 18.7284 | 60.0282 | 18.5411 | 18.9857 | 31.2276 | 59.9534 | 31.2336
18.9929 | 46.2011 | 59.9937 | 46.0992 | 18.9856 | 34.1318 | 59.9937 | 34.5 | 18.9811 | 19.3276 | 60.0109 | 18.9631 | 18.9762 | 18.7276 | 60.0282 | 18.5386 | 18.994 | 31.2276 | 59.9534 | 31.2311
19.0012 | 46.2011 | 59.9937 | 46.0955 | 18.9939 | 34.1318 | 59.9937 | 34.5 | 18.9895 | 19.3276 | 60.0109 | 18.9619 | 18.9845 | 18.7276 | 60.0282 | 18.5361 | 19.0023 | 31.2276 | 59.9534 | 31.2286
19.0095 | 46.2011 | 59.9937 | 46.0917 | 19.0023 | 34.1318 | 59.9937 | 34.5 | 18.9978 | 19.3276 | 60.0109 | 18.9606 | 18.9928 | 18.7276 | 60.0282 | 18.5336 | 19.0107 | 31.2276 | 59.9534 | 31.2261
19.0179 | 46.2011 | 59.9937 | 46.088 | 19.0106 | 34.1318 | 59.9937 | 34.5 | 19.0061 | 19.3276 | 60.0109 | 18.9594 | 19.0011 | 18.7276 | 60.0282 | 18.5311 | 19.019 | 31.2276 | 59.9534 | 31.2236
19.0262 | 46.2011 | 59.9937 | 46.0842 | 19.0189 | 34.1318 | 59.9937 | 34.5 | 19.0145 | 19.3276 | 60.0109 | 18.9581 | 19.0095 | 18.7276 | 60.0282 | 18.5286 | 19.0273 | 31.2276 | 59.9534 | 31.2211
19.0345 | 46.2011 | 59.9937 | 46.0805 | 19.0273 | 34.1318 | 59.9937 | 34.5 | 19.0228 | 19.3276 | 60.0109 | 18.9569 | 19.0178 | 18.7276 | 60.0282 | 18.5261 | 19.0358 | 31.2276 | 59.9534 | 31.2186
19.0429 | 46.2011 | 59.9937 | 46.0767 | 19.0356 | 34.1333 | 59.9937 | 34.5 | 19.0311 | 19.3276 | 60.0109 | 18.9556 | 19.0261 | 18.7276 | 60.0282 | 18.5236 | 19.0441 | 31.2276 | 59.9534 | 31.2161
19.0512 | 46.2011 | 59.9937 | 46.073 | 19.0439 | 34.1333 | 59.9937 | 34.5 | 19.0395 | 19.3276 | 60.0109 | 18.9544 | 19.0345 | 18.7276 | 60.0282 | 18.5211 | 19.0524 | 31.2276 | 59.9534 | 31.2136
19.0595 | 46.2011 | 59.9937 | 46.0692 | 19.0522 | 34.1333 | 59.9937 | 34.5 | 19.0478 | 19.3276 | 60.0109 | 18.9531 | 19.0428 | 18.7262 | 60.0282 | 18.5186 | 19.0608 | 31.2276 | 59.9534 | 31.2111
19.0679 | 46.2011 | 59.9937 | 46.0655 | 19.0606 | 34.1333 | 59.9937 | 34.5 | 19.0561 | 19.3276 | 60.0109 | 18.9519 | 19.0511 | 18.7262 | 60.0282 | 18.5161 | 19.0691 | 31.2276 | 59.9534 | 31.2086
19.0762 | 46.2011 | 59.9937 | 46.0617 | 19.0689 | 34.1333 | 59.9937 | 34.5 | 19.0645 | 19.3284 | 60.0109 | 18.9506 | 19.0594 | 18.7253 | 60.0282 | 18.5136 | 19.0774 | 31.2276 | 59.9534 | 31.2061
19.0845 | 46.2011 | 59.9937 | 46.058 | 19.0773 | 34.1333 | 59.9937 | 34.5 | 19.0728 | 19.3284 | 60.0109 | 18.9494 | 19.0678 | 18.7253 | 60.0282 | 18.5111 | 19.0858 | 31.2276 | 59.9534 | 31.2036
19.0929 | 46.2011 | 59.9937 | 46.0542 | 19.0856 | 34.1314 | 59.9937 | 34.5 | 19.0811 | 19.3277 | 60.0109 | 18.9481 | 19.0761 | 18.6717 | 60.0282 | 18.5086 | 19.0941 | 31.2276 | 59.9534 | 31.2011
19.1012 | 46.2025 | 59.9937 | 46.0505 | 19.0939 | 34.1314 | 59.9937 | 34.5 | 19.0894 | 19.3277 | 60.0109 | 18.9469 | 19.0844 | 18.6717 | 60.0282 | 18.5061 | 19.1024 | 31.2276 | 59.9534 | 31.1986
19.1095 | 46.2025 | 59.9937 | 46.0467 | 19.1023 | 34.1054 | 59.9937 | 34.5 | 19.0978 | 19.3277 | 60.0109 | 18.9456 | 19.0928 | 18.6717 | 60.0282 | 18.5036 | 19.1108 | 31.2276 | 59.9534 | 31.1961
19.1179 | 46.2025 | 59.9937 | 46.043 | 19.1106 | 34.1054 | 59.9937 | 34.5 | 19.1061 | 19.3277 | 60.0109 | 18.9444 | 19.1011 | 18.6717 | 60.0282 | 18.5011 | 19.1191 | 31.2276 | 59.9534 | 31.1935
19.1262 | 46.2025 | 59.9937 | 46.0392 | 19.1189 | 34.1054 | 59.9937 | 34.5 | 19.1144 | 19.3277 | 60.0109 | 18.9431 | 19.1094 | 18.6717 | 60.0282 | 18.4986 | 19.1274 | 31.2276 | 59.9534 | 31.191
19.1346 | 46.2025 | 59.9937 | 46.0355 | 19.1273 | 34.1054 | 59.9937 | 34.5 | 19.1228 | 19.3277 | 60.0109 | 18.9419 | 19.1178 | 18.6717 | 60.0282 | 18.4961 | 19.1357 | 31.2276 | 59.9534 | 31.1885
19.1429 | 46.2025 | 59.9937 | 46.0317 | 19.1356 | 34.1054 | 59.9937 | 34.5 | 19.1311 | 19.3277 | 60.0109 | 18.9406 | 19.1261 | 18.6717 | 60.0282 | 18.4936 | 19.1442 | 31.2276 | 59.9534 | 31.186
19.1512 | 46.2089 | 59.9937 | 46.028 | 19.1439 | 34.1054 | 59.9937 | 34.5 | 19.1395 | 19.3277 | 60.0109 | 18.9394 | 19.1344 | 18.6717 | 60.0282 | 18.4911 | 19.1525 | 31.2276 | 59.9534 | 31.1835
19.1596 | 46.2089 | 59.9937 | 46.0242 | 19.1523 | 34.1054 | 59.9937 | 34.5 | 19.1478 | 19.3277 | 60.0109 | 18.9381 | 19.1427 | 18.67 | 60.0282 | 18.4886 | 19.1608 | 31.2276 | 59.9534 | 31.181
19.1679 | 46.2089 | 59.9937 | 46.0205 | 19.1606 | 34.1054 | 59.9937 | 34.5 | 19.1561 | 19.3277 | 60.0109 | 18.9369 | 19.1511 | 18.67 | 60.0282 | 18.4861 | 19.1692 | 31.2248 | 59.9534 | 31.1785
19.1762 | 46.2089 | 59.9937 | 46.0167 | 19.1689 | 34.1028 | 59.9937 | 34.5 | 19.1645 | 19.3266 | 60.0109 | 18.9356 | 19.1594 | 18.67 | 60.0282 | 18.4836 | 19.1775 | 31.2248 | 59.9534 | 31.176
19.1846 | 46.1369 | 59.9937 | 46.013 | 19.1773 | 34.1028 | 59.9937 | 34.5 | 19.1728 | 19.3266 | 60.0109 | 18.9344 | 19.1677 | 18.67 | 60.0282 | 18.4811 | 19.1858 | 31.2169 | 59.9534 | 31.1735
19.1929 | 46.1369 | 59.9937 | 46.0092 | 19.1856 | 34.1028 | 59.9937 | 34.5 | 19.1811 | 19.3294 | 60.0109 | 18.9331 | 19.1761 | 18.67 | 60.0282 | 18.4786 | 19.1942 | 31.2169 | 59.9534 | 31.171
19.2012 | 46.1369 | 59.9937 | 46.0055 | 19.1939 | 34.1028 | 59.9937 | 34.5 | 19.1895 | 19.3294 | 60.0109 | 18.9319 | 19.1844 | 18.67 | 60.0282 | 18.4761 | 19.2025 | 31.2169 | 59.9534 | 31.1685
19.2096 | 46.1369 | 59.9937 | 46.0017 | 19.2023 | 34.1038 | 59.9937 | 34.5 | 19.1978 | 19.3294 | 60.0109 | 18.9306 | 19.1927 | 18.6685 | 60.0282 | 18.4736 | 19.2108 | 31.2169 | 59.9534 | 31.166
19.2179 | 46.1369 | 59.9937 | 45.998 | 19.2106 | 34.1038 | 59.9937 | 34.5 | 19.2061 | 19.3294 | 60.0109 | 18.9294 | 19.201 | 18.6685 | 60.0282 | 18.4711 | 19.2192 | 31.2169 | 59.9534 | 31.1635
19.2262 | 46.1369 | 59.9937 | 45.9942 | 19.2189 | 34.1036 | 59.9937 | 34.5 | 19.2144 | 19.2752 | 60.0109 | 18.9281 | 19.2094 | 18.6685 | 60.0282 | 18.4686 | 19.2275 | 31.2169 | 59.9534 | 31.161
19.2346 | 46.1353 | 59.9937 | 45.9905 | 19.2273 | 34.1036 | 59.9937 | 34.5 | 19.2228 | 19.2752 | 60.0109 | 18.9269 | 19.2177 | 18.6685 | 60.0282 | 18.4661 | 19.2358 | 31.2169 | 59.9534 | 31.1585
19.2429 | 46.1353 | 59.9937 | 45.9867 | 19.2356 | 34.1036 | 59.9937 | 34.5 | 19.2311 | 19.2773 | 60.0109 | 18.9256 | 19.226 | 18.6685 | 60.0282 | 18.4636 | 19.2443 | 31.2169 | 59.9534 | 31.156
19.2512 | 46.0569 | 59.9937 | 45.983 | 19.2439 | 34.1036 | 59.9937 | 34.5 | 19.2394 | 19.2773 | 60.0109 | 18.9244 | 19.2344 | 18.6685 | 60.0282 | 18.4611 | 19.2526 | 31.2169 | 59.9534 | 31.1535
19.2596 | 46.0569 | 59.9937 | 45.9792 | 19.2523 | 34.091 | 59.9937 | 34.5 | 19.2478 | 19.2742 | 60.0109 | 18.9231 | 19.2427 | 18.6666 | 60.0282 | 18.4586 | 19.2609 | 31.2169 | 59.9534 | 31.151
19.2679 | 46.0569 | 59.9937 | 45.9755 | 19.2606 | 34.091 | 59.9937 | 34.5 | 19.2561 | 19.2742 | 60.0109 | 18.9219 | 19.251 | 18.6666 | 60.0282 | 18.4561 | 19.2693 | 31.2169 | 59.9534 | 31.1485
19.2762 | 46.0569 | 59.9937 | 45.9717 | 19.269 | 34.091 | 59.9937 | 34.5 | 19.2644 | 19.2704 | 60.0109 | 18.9206 | 19.2594 | 18.6666 | 60.0282 | 18.4536 | 19.2776 | 31.2169 | 59.9534 | 31.146
19.2846 | 46.0542 | 59.9937 | 45.968 | 19.2773 | 34.091 | 59.9937 | 34.5 | 19.2728 | 19.2704 | 60.0109 | 18.9194 | 19.2677 | 18.6666 | 60.0282 | 18.4511 | 19.2859 | 31.2158 | 59.9534 | 31.1435
19.2929 | 46.0542 | 59.9937 | 45.9642 | 19.2856 | 34.0918 | 59.9937 | 34.5 | 19.2811 | 19.2704 | 60.0109 | 18.9181 | 19.276 | 18.5937 | 60.0282 | 18.4486 | 19.2943 | 31.2158 | 59.9534 | 31.141
19.3012 | 46.0542 | 59.9937 | 45.9605 | 19.2939 | 34.0918 | 59.9937 | 34.5 | 19.2894 | 19.2704 | 60.0109 | 18.9169 | 19.2843 | 18.5937 | 60.0282 | 18.4461 | 19.3026 | 31.217 | 59.9534 | 31.1385
19.3096 | 46.0542 | 59.9937 | 45.9567 | 19.3023 | 34.0901 | 59.9937 | 34.5 | 19.2978 | 19.2286 | 60.0109 | 18.9156 | 19.2927 | 18.5937 | 60.0282 | 18.4436 | 19.3109 | 31.217 | 59.9534 | 31.136
19.3179 | 46.0542 | 59.9937 | 45.953 | 19.3106 | 34.0901 | 59.9937 | 34.5 | 19.3061 | 19.2286 | 60.0109 | 18.9144 | 19.301 | 18.5937 | 60.0282 | 18.4412 | 19.3193 | 31.174 | 59.9534 | 31.1335
19.3262 | 46.0542 | 59.9937 | 45.9492 | 19.3189 | 34.0901 | 59.9937 | 34.5 | 19.3144 | 19.1623 | 60.0109 | 18.9131 | 19.3093 | 18.5937 | 60.0282 | 18.4387 | 19.3276 | 31.174 | 59.9534 | 31.131
19.3346 | 46.0542 | 59.9937 | 45.9455 | 19.3273 | 34.0901 | 59.9937 | 34.5 | 19.3228 | 19.1623 | 60.0109 | 18.9119 | 19.3177 | 18.5937 | 60.0282 | 18.4362 | 19.3359 | 31.174 | 59.9534 | 31.1285
19.3429 | 46.0542 | 59.9937 | 45.9417 | 19.3356 | 34.0901 | 59.9937 | 34.5 | 19.3311 | 19.1623 | 60.0109 | 18.9106 | 19.326 | 18.5946 | 60.0282 | 18.4337 | 19.3442 | 31.174 | 59.9534 | 31.126
19.3512 | 46.0542 | 59.9937 | 45.938 | 19.344 | 34.0901 | 59.9937 | 34.5 | 19.3394 | 19.1623 | 60.0109 | 18.9094 | 19.3343 | 18.5946 | 60.0282 | 18.4312 | 19.3527 | 31.174 | 59.9534 | 31.1235
19.3596 | 46.0542 | 59.9937 | 45.9342 | 19.3523 | 34.0898 | 59.9937 | 34.5 | 19.3477 | 19.1621 | 60.0109 | 18.9081 | 19.3427 | 18.5946 | 60.0282 | 18.4287 | 19.361 | 31.174 | 59.9534 | 31.121
19.3679 | 46.0542 | 59.9937 | 45.9305 | 19.3606 | 34.0898 | 59.9937 | 34.5 | 19.3561 | 19.1621 | 60.0109 | 18.9069 | 19.351 | 18.5946 | 60.0282 | 18.4262 | 19.3693 | 31.1719 | 59.9476 | 31.1185
19.3763 | 46.0542 | 59.9937 | 45.9267 | 19.369 | 34.0898 | 59.9937 | 34.5 | 19.3644 | 19.1621 | 60.0109 | 18.9056 | 19.3593 | 18.5961 | 60.0282 | 18.4237 | 19.3777 | 31.1719 | 59.9476 | 31.116
19.3846 | 45.9947 | 59.9937 | 45.923 | 19.3773 | 34.0898 | 59.9937 | 34.5 | 19.3727 | 19.1621 | 60.0109 | 18.9044 | 19.3676 | 18.5961 | 60.0282 | 18.4212 | 19.386 | 31.1731 | 59.9476 | 31.1135
19.3929 | 45.9947 | 59.9937 | 45.9192 | 19.3856 | 34.0894 | 59.9937 | 34.5 | 19.3811 | 19.1641 | 60.0109 | 18.9031 | 19.376 | 18.5959 | 60.0282 | 18.4187 | 19.3943 | 31.1731 | 59.9476 | 31.111
19.4012 | 45.9936 | 59.9937 | 45.9155 | 19.394 | 34.0894 | 59.9937 | 34.5 | 19.3894 | 19.1641 | 60.0109 | 18.9019 | 19.3843 | 18.5959 | 60.0282 | 18.4162 | 19.4027 | 31.1731 | 59.9476 | 31.1085
19.4096 | 45.9936 | 59.9937 | 45.9117 | 19.4023 | 34.0894 | 59.9937 | 34.5 | 19.3977 | 19.1633 | 60.0109 | 18.9006 | 19.3926 | 18.5617 | 60.0282 | 18.4137 | 19.411 | 31.1731 | 59.9476 | 31.106
19.4179 | 45.9936 | 59.9937 | 45.908 | 19.4106 | 34.0894 | 59.9937 | 34.5 | 19.4061 | 19.1633 | 60.0109 | 18.5991 | 19.4009 | 18.5617 | 60.0282 | 18.4112 | 19.4193 | 31.1731 | 59.9476 | 31.1035
19.4263 | 45.9936 | 59.9937 | 45.9042 | 19.4189 | 34.0894 | 59.9937 | 34.5 | 19.4144 | 19.1665 | 60.0109 | 18.5972 | 19.4093 | 18.5617 | 60.0282 | 18.4087 | 19.4277 | 31.1731 | 59.9476 | 31.101
19.4346 | 45.9936 | 59.9937 | 45.9005 | 19.4273 | 34.0894 | 59.9937 | 34.5 | 19.4227 | 19.1665 | 60.0109 | 18.5953 | 19.4176 | 18.5617 | 60.0282 | 18.4062 | 19.436 | 31.1729 | 59.9476 | 31.0985
19.4429 | 45.9936 | 59.9937 | 45.8967 | 19.4356 | 34.0894 | 59.9937 | 34.5 | 19.4311 | 19.1665 | 60.0109 | 18.5935 | 19.4259 | 18.5617 | 60.0282 | 18.4037 | 19.4443 | 31.1729 | 59.9476 | 31.096
19.4512 | 45.9936 | 59.9937 | 45.893 | 19.444 | 34.0894 | 59.9937 | 34.5 | 19.4394 | 19.1665 | 60.0109 | 18.5916 | 19.4343 | 18.5617 | 60.0282 | 18.4012 | 19.4528 | 31.1066 | 59.9476 | 31.0935
19.4596 | 45.9936 | 59.9937 | 45.8892 | 19.4523 | 34.0894 | 59.9937 | 34.5 | 19.4477 | 19.1634 | 60.0109 | 18.5897 | 19.4426 | 18.5617 | 60.0282 | 18.3987 | 19.4611 | 31.1066 | 59.9476 | 31.091
19.4679 | 45.9936 | 59.9937 | 45.8855 | 19.4606 | 34.0894 | 59.9937 | 34.5 | 19.4561 | 19.1634 | 60.0109 | 18.5878 | 19.4509 | 18.5617 | 60.0282 | 18.3962 | 19.4694 | 31.1066 | 59.9476 | 31.0885
19.4763 | 45.9936 | 59.9937 | 45.8817 | 19.469 | 34.0937 | 59.9937 | 34.5 | 19.4644 | 19.1629 | 60.0109 | 18.586 | 19.4593 | 18.5536 | 60.0282 | 18.3937 | 19.4778 | 31.1066 | 59.9476 | 31.086
19.4846 | 45.9941 | 59.9937 | 45.878 | 19.4773 | 34.0937 | 59.9937 | 34.5 | 19.4727 | 19.1629 | 60.0109 | 18.5841 | 19.4676 | 18.5536 | 60.0282 | 18.3912 | 19.4861 | 31.1066 | 59.9476 | 31.0835
19.4929 | 45.9941 | 59.9937 | 45.8742 | 19.4856 | 34.1042 | 59.9937 | 34.5 | 19.481 | 19.1234 | 60.0109 | 18.5822 | 19.4759 | 18.5533 | 60.0282 | 18.3887 | 19.4944 | 31.1066 | 59.9476 | 31.081
19.5013 | 45.9941 | 59.9937 | 45.8705 | 19.494 | 34.1042 | 59.9937 | 34.5 | 19.4894 | 19.1234 | 60.0109 | 18.5803 | 19.4843 | 18.5533 | 60.0282 | 18.3862 | 19.5028 | 31.1066 | 59.9476 | 31.0785
19.5096 | 45.9941 | 59.9937 | 45.8667 | 19.5023 | 34.1018 | 59.9937 | 34.5 | 19.4977 | 19.124 | 60.0109 | 18.5785 | 19.4926 | 18.5533 | 60.0282 | 18.3837 | 19.5111 | 31.1066 | 59.9476 | 31.076
19.5179 | 45.9941 | 59.9937 | 45.863 | 19.5106 | 34.1018 | 59.9937 | 34.5 | 19.506 | 19.124 | 60.0109 | 18.5766 | 19.5009 | 18.5533 | 60.0282 | 18.3812 | 19.5194 | 31.1066 | 59.9476 | 31.0735
19.5263 | 45.9941 | 59.9937 | 45.8592 | 19.519 | 34.1037 | 59.9937 | 34.5 | 19.5144 | 19.1233 | 60.0109 | 18.5747 | 19.5092 | 18.5533 | 60.0282 | 18.3787 | 19.5278 | 31.1066 | 59.9476 | 31.0709
19.5346 | 45.9941 | 59.9937 | 45.8555 | 19.5273 | 34.1037 | 59.9937 | 34.5 | 19.5227 | 19.1233 | 60.0109 | 18.5728 | 19.5176 | 18.5533 | 60.0282 | 18.3762 | 19.5361 | 31.1066 | 59.9476 | 31.0684
19.5429 | 45.9941 | 59.9937 | 45.8517 | 19.5356 | 34.1037 | 59.9937 | 34.5 | 19.531 | 19.1233 | 60.0109 | 18.571 | 19.5259 | 18.5533 | 60.0282 | 18.3737 | 19.5444 | 31.1066 | 59.9476 | 31.0659
19.5513 | 45.9941 | 59.9937 | 45.848 | 19.544 | 34.1037 | 59.9937 | 34.5 | 19.5394 | 19.1233 | 60.0109 | 18.5691 | 19.5342 | 18.5533 | 60.0282 | 18.3712 | 19.5529 | 31.1066 | 59.9476 | 31.0634
19.5596 | 45.9941 | 59.9937 | 45.8442 | 19.5523 | 34.1032 | 59.9937 | 34.5 | 19.5477 | 19.122 | 60.0109 | 18.5672 | 19.5425 | 18.5533 | 60.0282 | 18.3687 | 19.5612 | 31.1066 | 59.9476 | 31.0609
19.5679 | 45.9941 | 59.9937 | 45.8405 | 19.5606 | 34.1032 | 59.9937 | 34.5 | 19.556 | 19.122 | 60.0109 | 18.5653 | 19.5509 | 18.5533 | 60.0282 | 18.3662 | 19.5695 | 31.102 | 59.9476 | 31.0584
19.5763 | 45.9941 | 59.9937 | 45.8367 | 19.569 | 34.1032 | 59.9937 | 34.5 | 19.5644 | 19.1178 | 60.0109 | 18.5635 | 19.5592 | 18.5536 | 60.0282 | 18.3637 | 19.5779 | 31.102 | 59.9476 | 31.0559
19.5846 | 45.9941 | 59.9937 | 45.833 | 19.5773 | 34.1032 | 59.9937 | 34.5 | 19.5727 | 19.1178 | 60.0109 | 18.5616 | 19.5675 | 18.5536 | 60.0282 | 18.3612 | 19.5862 | 31.102 | 59.9476 | 31.0534
19.5929 | 45.9941 | 59.9937 | 45.8292 | 19.5856 | 34.1004 | 59.9937 | 34.5 | 19.581 | 19.0756 | 60.0109 | 18.5597 | 19.5759 | 18.5536 | 60.0282 | 18.3587 | 19.5945 | 31.102 | 59.9476 | 31.0509
19.6013 | 45.9941 | 59.9937 | 45.8255 | 19.594 | 34.1004 | 59.9937 | 34.5 | 19.5894 | 19.0756 | 60.0109 | 18.5578 | 19.5842 | 18.5536 | 60.0282 | 18.3562 | 19.6029 | 31.0504 | 59.9476 | 31.0484
19.6096 | 45.9941 | 59.9937 | 45.8217 | 19.6023 | 34.1034 | 59.9937 | 34.5 | 19.5977 | 19.0756 | 60.0052 | 18.556 | 19.5925 | 18.5536 | 60.0282 | 18.3537 | 19.6112 | 31.0504 | 59.9476 | 31.0459
19.6179 | 45.9875 | 59.9937 | 45.818 | 19.6107 | 34.1034 | 59.9937 | 34.5 | 19.606 | 19.0756 | 60.0052 | 18.5541 | 19.6009 | 18.5536 | 60.0282 | 18.3512 | 19.6195 | 31.0504 | 59.9476 | 31.0434
19.6263 | 45.9875 | 59.9937 | 45.8142 | 19.619 | 34.1034 | 59.9937 | 34.5 | 19.6143 | 19.0802 | 60.0052 | 18.5522 | 19.6092 | 18.4604 | 60.0282 | 18.3487 | 19.6279 | 31.0504 | 59.9476 | 31.0409
19.6346 | 45.9875 | 59.9937 | 45.8105 | 19.6273 | 34.1034 | 59.9937 | 34.5 | 19.6227 | 19.0802 | 60.0052 | 18.5503 | 19.6175 | 18.4604 | 60.0282 | 18.3462 | 19.6362 | 31.0504 | 59.9476 | 31.0384
19.6429 | 45.9875 | 59.9937 | 45.8067 | 19.6357 | 34.1058 | 59.9937 | 34.5 | 19.631 | 19.0802 | 60.0052 | 18.5485 | 19.6259 | 18.4604 | 60.0282 | 18.3437 | 19.6445 | 31.0504 | 59.9476 | 31.0359
19.6513 | 45.9875 | 59.9937 | 45.803 | 19.644 | 34.1058 | 59.9937 | 34.5 | 19.6394 | 19.0802 | 60.0052 | 18.5466 | 19.6342 | 18.4604 | 60.0282 | 18.3412 | 19.653 | 31.0504 | 59.9476 | 31.0334
19.6596 | 45.9875 | 59.9937 | 45.7992 | 19.6523 | 34.1054 | 59.9937 | 34.5 | 19.6477 | 19.0802 | 60.0052 | 18.5447 | 19.6425 | 18.4604 | 60.0282 | 18.3387 | 19.6613 | 31.0504 | 59.9476 | 31.0309
19.6679 | 45.9875 | 59.9937 | 45.7955 | 19.6606 | 34.1054 | 59.9937 | 34.5 | 19.656 | 19.0802 | 60.0052 | 18.5428 | 19.6508 | 18.4604 | 60.0282 | 18.3362 | 19.6696 | 31.0448 | 59.9476 | 31.0284
19.6763 | 45.9875 | 59.9937 | 45.7917 | 19.669 | 34.1054 | 59.9937 | 34.5 | 19.6644 | 19.0802 | 60.0052 | 18.541 | 19.6592 | 18.4593 | 60.0282 | 18.3337 | 19.6779 | 31.0448 | 59.9476 | 31.0259
19.6846 | 45.9875 | 59.9937 | 45.788 | 19.6773 | 34.1054 | 59.9937 | 34.5 | 19.6727 | 19.0802 | 60.0052 | 18.5391 | 19.6675 | 18.4593 | 60.0282 | 18.3312 | 19.6863 | 31.0407 | 59.9476 | 31.0234
19.6929 | 45.9875 | 59.9937 | 45.7842 | 19.6857 | 34.1079 | 59.9937 | 34.5 | 19.681 | 19.0802 | 60.0052 | 18.5372 | 19.6758 | 18.4593 | 60.0282 | 18.3287 | 19.6946 | 31.0407 | 59.9476 | 31.0209
19.7013 | 45.9875 | 59.9937 | 45.7805 | 19.694 | 34.1079 | 59.9937 | 34.5 | 19.6894 | 19.0802 | 60.0052 | 18.5353 | 19.6841 | 18.4593 | 60.0282 | 18.3262 | 19.7029 | 31.0407 | 59.9476 | 31.0184
19.7096 | 45.9875 | 59.9937 | 45.7767 | 19.7023 | 34.1079 | 59.9937 | 34.5 | 19.6977 | 19.0795 | 60.0052 | 18.5335 | 19.6925 | 18.4588 | 60.0282 | 18.3237 | 19.7113 | 31.0407 | 59.9476 | 31.0159
19.7179 | 45.9875 | 59.9937 | 45.773 | 19.7107 | 34.1079 | 59.9937 | 34.5 | 19.706 | 19.0795 | 60.0052 | 18.5316 | 19.7008 | 18.4588 | 60.0282 | 18.3212 | 19.7196 | 31.0407 | 59.9476 | 31.0134
19.7263 | 45.9875 | 59.9937 | 45.7692 | 19.719 | 34.1079 | 59.9937 | 34.5 | 19.7144 | 19.0792 | 60.0052 | 18.5297 | 19.7091 | 18.4588 | 60.0282 | 18.3187 | 19.7279 | 31.0407 | 59.9476 | 31.0109
19.7346 | 45.9875 | 59.9937 | 45.7655 | 19.7273 | 34.1079 | 59.9937 | 34.5 | 19.7227 | 19.0792 | 60.0052 | 18.5278 | 19.7175 | 18.4588 | 60.0282 | 18.3162 | 19.7363 | 31.0407 | 59.9476 | 31.0084
19.743 | 45.9875 | 59.9937 | 45.7617 | 19.7357 | 34.1075 | 59.9937 | 34.5 | 19.731 | 19.0826 | 60.0052 | 18.526 | 19.7258 | 18.4588 | 60.0282 | 18.3137 | 19.7446 | 31.0407 | 59.9476 | 31.0059
19.7513 | 45.9875 | 59.9937 | 45.758 | 19.744 | 34.1075 | 59.9937 | 34.5 | 19.7393 | 19.0826 | 60.0052 | 18.5241 | 19.7341 | 18.4588 | 60.0282 | 18.3112 | 19.7529 | 31.0407 | 59.9476 | 31.0034
19.7596 | 45.9875 | 59.9937 | 45.7542 | 19.7523 | 34.1012 | 59.9937 | 34.5 | 19.7477 | 19.0826 | 60.0052 | 18.5222 | 19.7425 | 18.4573 | 60.0282 | 18.3087 | 19.7614 | 31.0407 | 59.9476 | 31.0009
19.7679 | 45.9875 | 59.9937 | 45.7505 | 19.7607 | 34.1012 | 59.9937 | 34.5 | 19.756 | 19.0826 | 60.0052 | 18.5203 | 19.7508 | 18.4573 | 60.0282 | 18.3062 | 19.7697 | 31.0421 | 59.9476 | 30.9984
19.7763 | 45.9875 | 59.9937 | 45.7478 | 19.769 | 34.1041 | 59.9937 | 34.5 | 19.7643 | 19.0826 | 60.0052 | 18.5185 | 19.7591 | 18.4566 | 60.0282 | 18.3037 | 19.778 | 31.0421 | 59.9476 | 30.9959
19.7846 | 45.9875 | 59.9937 | 45.7453 | 19.7773 | 34.1041 | 59.9937 | 34.5 | 19.7727 | 19.0826 | 60.0052 | 18.5166 | 19.7675 | 18.4566 | 60.0282 | 18.3012 | 19.7864 | 31.0421 | 59.9476 | 30.9934
19.793 | 45.9875 | 59.9937 | 45.7428 | 19.7857 | 34.1306 | 59.9937 | 34.5 | 19.781 | 19.0824 | 60.0052 | 18.5147 | 19.7758 | 18.4566 | 60.0282 | 18.2987 | 19.7947 | 31.0421 | 59.9476 | 30.9909
19.8013 | 45.9875 | 59.9937 | 45.7403 | 19.794 | 34.1306 | 59.9937 | 34.5 | 19.7893 | 19.0824 | 60.0052 | 18.5128 | 19.7841 | 18.4566 | 60.0282 | 18.2962 | 19.803 | 31.045 | 59.9476 | 30.9884
19.8096 | 45.9875 | 59.9937 | 45.7378 | 19.8023 | 34.1306 | 59.9937 | 34.5 | 19.7977 | 19.0832 | 60.0052 | 18.511 | 19.7924 | 18.4552 | 60.0282 | 18.2937 | 19.8114 | 31.045 | 59.9476 | 30.9859
19.818 | 45.9047 | 59.9937 | 45.7353 | 19.8107 | 34.1306 | 59.9937 | 34.5 | 19.806 | 19.0832 | 60.0052 | 18.5091 | 19.8008 | 18.4552 | 60.0282 | 18.2912 | 19.8197 | 31.045 | 59.9476 | 30.9834
19.8263 | 45.9047 | 59.9937 | 45.7328 | 19.819 | 34.1306 | 59.9937 | 34.5 | 19.8144 | 19.0824 | 60.0052 | 18.5072 | 19.8091 | 18.4552 | 60.0282 | 18.2887 | 19.828 | 31.045 | 59.9476 | 30.9809
19.8346 | 45.9047 | 59.9937 | 45.7303 | 19.8273 | 34.1306 | 59.9937 | 34.5 | 19.8227 | 19.0824 | 60.0052 | 18.5053 | 19.8174 | 18.4552 | 60.0282 | 18.2862 | 19.8364 | 31.045 | 59.9476 | 30.9784
19.843 | 45.9047 | 59.9937 | 45.7278 | 19.8357 | 34.1306 | 59.9937 | 34.5 | 19.831 | 19.0824 | 60.0052 | 18.5035 | 19.8257 | 18.4552 | 60.0282 | 18.2837 | 19.8447 | 31.045 | 59.9476 | 30.9759
19.8513 | 45.9047 | 59.9937 | 45.7253 | 19.844 | 34.1306 | 59.9937 | 34.5 | 19.8394 | 19.0824 | 60.0052 | 18.5016 | 19.8341 | 18.4552 | 60.0282 | 18.2812 | 19.853 | 31.045 | 59.9476 | 30.9734
19.8596 | 45.9047 | 59.9937 | 45.7228 | 19.8523 | 34.1352 | 59.9937 | 34.5 | 19.8477 | 19.0824 | 60.0052 | 18.4997 | 19.8424 | 18.388 | 60.0282 | 18.2787 | 19.8615 | 31.045 | 59.9476 | 30.9709
19.868 | 45.9047 | 59.9937 | 45.7203 | 19.8607 | 34.1352 | 59.9937 | 34.5 | 19.856 | 19.0824 | 60.0052 | 18.4978 | 19.8507 | 18.388 | 60.0282 | 18.2762 | 19.8698 | 31.045 | 59.9476 | 30.9684
19.8763 | 45.9047 | 59.9937 | 45.7178 | 19.869 | 34.1395 | 59.9937 | 34.5 | 19.8643 | 19.0821 | 60.0052 | 18.496 | 19.8591 | 18.3881 | 60.0282 | 18.2737 | 19.8781 | 31.045 | 59.9476 | 30.9659
19.8846 | 45.9047 | 59.9937 | 45.7153 | 19.8773 | 34.1395 | 59.9937 | 34.5 | 19.8727 | 19.0821 | 60.0052 | 18.4941 | 19.8674 | 18.3881 | 60.0282 | 18.2712 | 19.8865 | 31.0464 | 59.9476 | 30.9634
19.893 | 45.9047 | 59.9937 | 45.7128 | 19.8857 | 34.1395 | 59.9937 | 34.5 | 19.881 | 19.081 | 60.0052 | 18.4922 | 19.8757 | 18.3881 | 60.0282 | 18.2687 | 19.8948 | 31.0464 | 59.9476 | 30.9609
19.9013 | 45.9047 | 59.9937 | 45.7103 | 19.894 | 34.1395 | 59.9937 | 34.5 | 19.8893 | 19.081 | 60.0052 | 18.4903 | 19.8841 | 18.3881 | 60.0282 | 18.2662 | 19.9031 | 31.0438 | 59.9476 | 30.9584
19.9096 | 45.9047 | 59.9937 | 45.7078 | 19.9023 | 34.1395 | 59.9937 | 34.5 | 19.8977 | 18.99 | 60.0052 | 18.4885 | 19.8924 | 18.3881 | 60.0282 | 18.2637 | 19.9115 | 31.0438 | 59.9476 | 30.9558
19.918 | 45.9047 | 59.9937 | 45.7053 | 19.9107 | 34.1395 | 59.9937 | 34.5 | 19.906 | 18.99 | 60.0052 | 18.4866 | 19.9007 | 18.3881 | 60.0282 | 18.2612 | 19.9198 | 31.0438 | 59.9476 | 30.9533
19.9263 | 45.9047 | 59.9937 | 45.7028 | 19.919 | 34.1395 | 59.9937 | 34.5 | 19.9143 | 18.8944 | 60.0052 | 18.4847 | 19.9091 | 18.3153 | 60.0282 | 18.2587 | 19.9281 | 31.0438 | 59.9476 | 30.9508
19.9346 | 45.9047 | 59.9937 | 45.7003 | 19.9273 | 34.1395 | 59.9937 | 34.5 | 19.9227 | 18.8944 | 60.0052 | 18.4828 | 19.9174 | 18.3153 | 60.0282 | 18.2562 | 19.9365 | 30.9991 | 59.9476 | 30.9483
19.943 | 45.9047 | 59.9937 | 45.6978 | 19.9357 | 34.1453 | 59.9937 | 34.5 | 19.931 | 18.8963 | 60.0052 | 18.481 | 19.9257 | 18.3143 | 60.0282 | 18.2537 | 19.9448 | 30.9991 | 59.9476 | 30.9458
19.9513 | 45.9047 | 59.9937 | 45.6953 | 19.944 | 34.1453 | 59.9937 | 34.5 | 19.9393 | 18.8963 | 60.0052 | 18.4791 | 19.9341 | 18.3143 | 60.0282 | 18.2512 | 19.9531 | 30.9597 | 59.9476 | 30.9433
19.9596 | 45.9047 | 59.9937 | 45.6928 | 19.9524 | 34.1429 | 59.9937 | 34.5 | 19.9477 | 18.8963 | 60.0052 | 18.4772 | 19.9424 | 18.3143 | 60.0282 | 18.2487 | 19.9615 | 30.9597 | 59.9476 | 30.9408
19.968 | 45.9047 | 59.9937 | 45.6903 | 19.9607 | 34.1429 | 59.9937 | 34.5 | 19.956 | 18.8963 | 60.0052 | 18.4753 | 19.9507 | 18.3143 | 60.0282 | 18.2462 | 19.9698 | 30.9597 | 59.9476 | 30.9383
19.9763 | 45.9047 | 59.9937 | 45.6878 | 19.969 | 34.1412 | 59.9937 | 34.5 | 19.9643 | 18.8995 | 60.0052 | 18.4735 | 19.959 | 18.3132 | 60.0282 | 18.2437 | 19.9781 | 30.9597 | 59.9476 | 30.9358
19.9846 | 45.9047 | 59.9937 | 45.6853 | 19.9774 | 34.1412 | 59.9937 | 34.5 | 19.9727 | 18.8995 | 60.0052 | 18.4716 | 19.9673 | 18.3132 | 60.0282 | 18.2412 | 19.9866 | 30.9613 | 59.9476 | 30.9333
19.993 | 45.9047 | 59.9937 | 45.6828 | 19.9857 | 34.1412 | 59.9937 | 34.5 | 19.981 | 18.8327 | 60.0052 | 18.4697 | 19.9757 | 18.3132 | 60.0282 | 18.2387 | 19.9949 | 30.9613 | 59.9476 | 30.9308
20.0013 | 45.9047 | 59.9937 | 45.6803 | 19.994 | 34.1412 | 59.9937 | 34.5 | 19.9893 | 18.8327 | 60.0052 | 18.4678 | 19.984 | 18.3132 | 60.0282 | 18.2362 | 20.0032 | 30.9037 | 59.9476 | 30.9283
20.0096 | 45.9047 | 59.9937 | 45.6778 | 20.0023 | 34.1412 | 59.9937 | 34.5 | 19.9977 | 18.8327 | 60.0052 | 18.466 | 19.9923 | 18.3132 | 60.0282 | 18.2337 | 20.0116 | 30.9037 | 59.9476 | 30.9258
20.018 | 45.9047 | 59.9937 | 45.6753 | 20.0107 | 34.1412 | 59.9937 | 34.5 | 20.006 | 18.8327 | 60.0052 | 18.4641 | 20.0007 | 18.3132 | 60.0282 | 18.2312 | 20.0199 | 30.9037 | 59.9476 | 30.9233
20.0263 | 45.9047 | 59.9937 | 45.6728 | 20.019 | 34.1412 | 59.9937 | 34.5 | 20.0143 | 18.8327 | 60.0052 | 18.4622 | 20.009 | 18.318 | 60.0282 | 18.2288 | 20.0282 | 30.9037 | 59.9476 | 30.9208
20.0347 | 45.9047 | 59.9937 | 45.6703 | 20.0273 | 34.1412 | 59.9937 | 34.5 | 20.0227 | 18.8327 | 60.0052 | 18.4604 | 20.0173 | 18.318 | 60.0282 | 18.2263 | 20.0366 | 30.9037 | 59.9476 | 30.9183
20.043 | 45.9047 | 59.9937 | 45.6678 | 20.0357 | 34.1463 | 59.9937 | 34.5 | 20.031 | 18.8327 | 60.0052 | 18.4585 | 20.0257 | 18.318 | 60.0282 | 18.2238 | 20.0449 | 30.9037 | 59.9476 | 30.9158
20.0513 | 45.9047 | 59.9937 | 45.6653 | 20.044 | 34.1463 | 59.9937 | 34.5 | 20.0393 | 18.8327 | 60.0052 | 18.4566 | 20.034 | 18.318 | 60.0282 | 18.2213 | 20.0532 | 30.8645 | 59.9476 | 30.9133
20.0596 | 45.9047 | 59.9937 | 45.6628 | 20.0524 | 34.1495 | 59.9937 | 34.5 | 20.0477 | 18.8305 | 60.0052 | 18.4547 | 20.0423 | 18.3221 | 60.0282 | 18.2188 | 20.0616 | 30.8645 | 59.9476 | 30.9108
20.068 | 45.9047 | 59.9937 | 45.6603 | 20.0607 | 34.1495 | 59.9937 | 34.5 | 20.056 | 18.8305 | 60.0052 | 18.4529 | 20.0507 | 18.3221 | 60.0282 | 18.2163 | 20.0699 | 30.8645 | 59.9476 | 30.9083
20.0763 | 45.9047 | 59.9937 | 45.6578 | 20.069 | 34.1495 | 59.9937 | 34.5 | 20.0643 | 18.8305 | 60.0052 | 18.451 | 20.059 | 18.3221 | 60.0282 | 18.2138 | 20.0782 | 30.8645 | 59.9476 | 30.9058
20.0847 | 45.9047 | 59.9937 | 45.6553 | 20.0774 | 34.1495 | 59.9937 | 34.5 | 20.0727 | 18.8305 | 60.0052 | 18.4491 | 20.0673 | 18.3221 | 60.0282 | 18.2113 | 20.0865 | 30.7923 | 59.9476 | 30.9033
20.093 | 45.9047 | 59.9937 | 45.6528 | 20.0857 | 34.1515 | 59.9937 | 34.5 | 20.081 | 18.8305 | 60.0052 | 18.4472 | 20.0756 | 18.3221 | 60.0282 | 18.2088 | 20.095 | 30.7923 | 59.9476 | 30.9008
20.1013 | 45.9047 | 59.9937 | 45.6503 | 20.094 | 34.1515 | 59.9937 | 34.5 | 20.0893 | 18.8305 | 60.0052 | 18.4454 | 20.084 | 18.3221 | 60.0282 | 18.2063 | 20.1033 | 30.7932 | 59.9476 | 30.8974
20.1096 | 45.9047 | 59.9937 | 45.6478 | 20.1024 | 34.1323 | 59.9937 | 34.5 | 20.0977 | 18.8305 | 60.0052 | 18.4435 | 20.0923 | 18.3211 | 60.0282 | 18.2038 | 20.1116 | 30.7932 | 59.9476 | 30.8937
20.118 | 45.9047 | 59.9937 | 45.6453 | 20.1107 | 34.1323 | 59.9937 | 34.5 | 20.106 | 18.8305 | 60.0052 | 18.4416 | 20.1006 | 18.3211 | 60.0282 | 18.2013 | 20.12 | 30.7932 | 59.9476 | 30.8899
20.1263 | 45.9047 | 59.9937 | 45.6428 | 20.119 | 34.1323 | 59.9937 | 34.5 | 20.1143 | 18.8271 | 60.0052 | 18.4397 | 20.1089 | 18.3211 | 60.0282 | 18.1988 | 20.1283 | 30.7932 | 59.9476 | 30.8862
20.1347 | 45.9047 | 59.9937 | 45.6403 | 20.1274 | 34.1323 | 59.9937 | 34.5 | 20.1227 | 18.8271 | 60.0052 | 18.4379 | 20.1173 | 18.3211 | 60.0282 | 18.1963 | 20.1366 | 30.7932 | 59.9476 | 30.8824
20.143 | 45.9047 | 59.9937 | 45.6378 | 20.1357 | 34.1314 | 59.9937 | 34.5 | 20.131 | 18.8264 | 60.0052 | 18.436 | 20.1256 | 18.26 | 60.0282 | 18.1938 | 20.145 | 30.7932 | 59.9476 | 30.8787
20.1513 | 45.9047 | 59.9937 | 45.6353 | 20.144 | 34.1314 | 59.9937 | 34.5 | 20.1393 | 18.8264 | 60.0052 | 18.4341 | 20.1339 | 18.26 | 60.0282 | 18.1913 | 20.1533 | 30.7991 | 59.9476 | 30.8749
20.1597 | 45.9047 | 59.9937 | 45.6328 | 20.1524 | 34.1235 | 59.9937 | 34.5 | 20.1476 | 18.8264 | 60.0052 | 18.4322 | 20.1423 | 18.26 | 60.0282 | 18.1888 | 20.1616 | 30.7991 | 59.9476 | 30.8712
20.168 | 45.9047 | 59.9937 | 45.6303 | 20.1607 | 34.1235 | 59.9937 | 34.5 | 20.156 | 18.8264 | 60.0052 | 18.4304 | 20.1506 | 18.26 | 60.0282 | 18.1863 | 20.17 | 30.7991 | 59.9476 | 30.8674
20.1763 | 45.9047 | 59.9937 | 45.6278 | 20.169 | 34.1235 | 59.9937 | 34.5 | 20.1643 | 18.827 | 60.0052 | 18.4285 | 20.1589 | 18.26 | 60.0282 | 18.1838 | 20.1783 | 30.7991 | 59.9476 | 30.8637
20.1847 | 45.9047 | 59.9937 | 45.6253 | 20.1774 | 34.1235 | 59.9937 | 34.5 | 20.1726 | 18.827 | 60.0052 | 18.4266 | 20.1673 | 18.26 | 60.0282 | 18.1813 | 20.1866 | 30.7991 | 59.9476 | 30.8599
20.193 | 45.9047 | 59.9937 | 45.6228 | 20.1857 | 34.1222 | 59.9937 | 34.5 | 20.181 | 18.827 | 60.0052 | 18.4247 | 20.1756 | 18.259 | 60.0282 | 18.1788 | 20.1951 | 30.7991 | 59.9476 | 30.8562
20.2013 | 45.9047 | 59.9937 | 45.6203 | 20.194 | 34.1222 | 59.9937 | 34.5 | 20.1893 | 18.827 | 60.0052 | 18.4229 | 20.1839 | 18.259 | 60.0282 | 18.1763 | 20.2034 | 30.801 | 59.9476 | 30.8524
20.2097 | 45.9047 | 59.9937 | 45.6178 | 20.2024 | 34.1222 | 59.9937 | 34.5 | 20.1977 | 18.8263 | 60.0052 | 18.421 | 20.1923 | 18.259 | 60.0282 | 18.1738 | 20.2117 | 30.801 | 59.9476 | 30.8487
20.218 | 45.9124 | 59.9937 | 45.6153 | 20.2107 | 34.1222 | 59.9937 | 34.5 | 20.206 | 18.8263 | 60.0052 | 18.4191 | 20.2006 | 18.259 | 60.0282 | 18.1713 | 20.2201 | 30.7927 | 59.9476 | 30.8449
20.2263 | 45.9124 | 59.9937 | 45.6128 | 20.2191 | 34.1222 | 59.9937 | 34.5 | 20.2143 | 18.8264 | 60.0052 | 18.4172 | 20.2089 | 18.259 | 60.0282 | 18.1688 | 20.2284 | 30.7927 | 59.9476 | 30.8411
20.2347 | 45.9124 | 59.9937 | 45.6103 | 20.2274 | 34.1222 | 59.9937 | 34.5 | 20.2227 | 18.8264 | 60.0052 | 18.4154 | 20.2172 | 18.259 | 60.0282 | 18.1663 | 20.2367 | 30.7928 | 59.9476 | 30.8374
20.243 | 45.9124 | 59.9937 | 45.6078 | 20.2357 | 34.123 | 59.9937 | 34.5 | 20.231 | 18.8255 | 60.0052 | 18.4135 | 20.2256 | 18.2603 | 60.0282 | 18.1638 | 20.2451 | 30.7928 | 59.9476 | 30.8336
20.2513 | 45.9124 | 59.9937 | 45.6053 | 20.244 | 34.123 | 59.9937 | 34.5 | 20.2393 | 18.8255 | 60.0052 | 18.4116 | 20.2339 | 18.2603 | 60.0282 | 18.1613 | 20.2534 | 30.7928 | 59.9476 | 30.8299
20.2597 | 45.9124 | 59.9937 | 45.6028 | 20.2524 | 34.1208 | 59.9937 | 34.5 | 20.2477 | 18.8255 | 60.0052 | 18.4097 | 20.2422 | 18.2603 | 60.0282 | 18.1588 | 20.2617 | 30.7928 | 59.9476 | 30.8261
20.268 | 45.9263 | 59.9937 | 45.6003 | 20.2607 | 34.1208 | 59.9937 | 34.5 | 20.256 | 18.8255 | 60.0052 | 18.4079 | 20.2505 | 18.2603 | 60.0282 | 18.1563 | 20.2701 | 30.7896 | 59.9476 | 30.8224
20.2763 | 45.9263 | 59.9937 | 45.5978 | 20.269 | 34.1208 | 59.9937 | 34.5 | 20.2643 | 18.8268 | 59.9994 | 18.406 | 20.2589 | 18.2596 | 60.0282 | 18.1538 | 20.2784 | 30.7896 | 59.9476 | 30.8186
20.2847 | 45.815 | 59.9937 | 45.5953 | 20.2774 | 34.1208 | 59.9937 | 34.5 | 20.2726 | 18.8268 | 59.9994 | 18.4041 | 20.2672 | 18.2596 | 60.0282 | 18.1513 | 20.2867 | 30.7566 | 59.9476 | 30.8149
20.293 | 45.815 | 59.9937 | 45.5928 | 20.2857 | 34.1519 | 59.9937 | 34.5 | 20.281 | 18.8138 | 59.9994 | 18.4022 | 20.2755 | 18.2595 | 60.0282 | 17.6994 | 20.2952 | 30.7566 | 59.9476 | 30.8111
20.3013 | 45.815 | 59.9937 | 45.5903 | 20.294 | 34.1519 | 59.9937 | 34.5 | 20.2893 | 18.8138 | 59.9994 | 18.4004 | 20.2839 | 18.2595 | 60.0282 | 17.6981 | 20.3035 | 30.7566 | 59.9476 | 30.8074
20.3097 | 45.815 | 59.9937 | 45.5878 | 20.3024 | 34.1419 | 59.9937 | 34.5 | 20.2976 | 18.8138 | 59.9994 | 18.3985 | 20.2922 | 18.2597 | 60.0282 | 17.6969 | 20.3118 | 30.7566 | 59.9476 | 30.8036
20.318 | 45.815 | 59.9937 | 45.5853 | 20.3107 | 34.1419 | 59.9937 | 34.5 | 20.306 | 18.8138 | 59.9994 | 18.3966 | 20.3005 | 18.2597 | 60.0282 | 17.6956 | 20.3202 | 30.7566 | 59.9476 | 30.7999
20.3263 | 45.815 | 59.9937 | 45.5828 | 20.3191 | 34.1419 | 59.9937 | 34.5 | 20.3143 | 18.7507 | 59.9994 | 18.3947 | 20.3089 | 18.257 | 60.0282 | 17.6944 | 20.3285 | 30.7566 | 59.9476 | 30.7961
20.3347 | 45.714 | 59.9937 | 45.5803 | 20.3274 | 34.1419 | 59.9937 | 34.5 | 20.3226 | 18.7507 | 59.9994 | 18.3929 | 20.3172 | 18.257 | 60.0282 | 17.6931 | 20.3368 | 30.7566 | 59.9476 | 30.7924
20.343 | 45.714 | 59.9937 | 45.5778 | 20.3357 | 34.145 | 59.9937 | 34.5 | 20.331 | 18.7507 | 59.9994 | 18.391 | 20.3255 | 18.2245 | 60.0282 | 17.6919 | 20.3452 | 30.7566 | 59.9476 | 30.7886
20.3513 | 45.714 | 59.9937 | 45.5753 | 20.3441 | 34.145 | 59.9937 | 34.5 | 20.3393 | 18.7507 | 59.9994 | 18.3891 | 20.3339 | 18.2245 | 60.0282 | 17.6906 | 20.3535 | 30.7712 | 59.9476 | 30.7848
20.3597 | 45.714 | 59.9937 | 45.5728 | 20.3524 | 34.145 | 59.9937 | 34.5 | 20.3477 | 18.7507 | 59.9994 | 18.3872 | 20.3422 | 18.2055 | 60.0282 | 17.6894 | 20.3618 | 30.7712 | 59.9476 | 30.7811
20.368 | 45.714 | 59.9937 | 45.5703 | 20.3607 | 34.145 | 59.9937 | 34.5 | 20.356 | 18.7507 | 59.9994 | 18.3854 | 20.3505 | 18.2055 | 60.0282 | 17.6882 | 20.3702 | 30.7712 | 59.9419 | 30.7773
20.3763 | 45.714 | 59.9937 | 45.5678 | 20.369 | 34.145 | 59.9937 | 34.5 | 20.3643 | 18.7505 | 59.9994 | 18.3835 | 20.3588 | 18.2055 | 60.0282 | 17.6869 | 20.3785 | 30.7712 | 59.9419 | 30.7736
20.3847 | 45.714 | 59.9937 | 45.5653 | 20.3774 | 34.145 | 59.9937 | 34.5 | 20.3727 | 18.7505 | 59.9994 | 18.3816 | 20.3672 | 18.2055 | 60.0282 | 17.6856 | 20.3868 | 30.711 | 59.9419 | 30.7698
20.393 | 45.714 | 59.9937 | 45.5628 | 20.3857 | 34.1451 | 59.9937 | 34.5 | 20.381 | 18.7505 | 59.9994 | 18.3797 | 20.3755 | 18.2085 | 60.0282 | 17.6844 | 20.3953 | 30.711 | 59.9419 | 30.7661
20.4014 | 45.714 | 59.9937 | 45.5603 | 20.3941 | 34.1451 | 59.9937 | 34.5 | 20.3893 | 18.7505 | 59.9994 | 18.3779 | 20.3838 | 18.2085 | 60.0282 | 17.6832 | 20.4036 | 30.711 | 59.9419 | 30.7623
20.4097 | 45.714 | 59.9937 | 45.5578 | 20.4024 | 34.1516 | 59.9937 | 34.5 | 20.3976 | 18.7539 | 59.9994 | 18.376 | 20.3922 | 18.2076 | 60.0282 | 17.6819 | 20.4119 | 30.711 | 59.9419 | 30.7586
20.418 | 45.714 | 59.9937 | 45.5553 | 20.4107 | 34.1516 | 59.9937 | 34.5 | 20.406 | 18.7539 | 59.9994 | 18.3741 | 20.4005 | 18.2076 | 60.0282 | 17.6807 | 20.4203 | 30.711 | 59.9419 | 30.7548
20.4264 | 45.714 | 59.9937 | 45.5528 | 20.4191 | 34.1511 | 59.9937 | 34.5 | 20.4143 | 18.7539 | 59.9994 | 18.3722 | 20.4088 | 18.2068 | 60.0282 | 17.6794 | 20.4286 | 30.711 | 59.9419 | 30.7511
20.4347 | 45.7087 | 59.9937 | 45.5503 | 20.4274 | 34.1511 | 59.9937 | 34.5 | 20.4226 | 18.7539 | 59.9994 | 18.3704 | 20.4171 | 18.2068 | 60.0282 | 17.6782 | 20.4369 | 30.711 | 59.9419 | 30.7473
20.443 | 45.7087 | 59.9937 | 45.5478 | 20.4357 | 34.1511 | 59.9937 | 34.5 | 20.431 | 18.6857 | 59.9994 | 18.3685 | 20.4255 | 18.2068 | 60.0282 | 17.6769 | 20.4453 | 30.711 | 59.9419 | 30.7436
20.4514 | 45.7087 | 59.9937 | 45.5453 | 20.4441 | 34.1511 | 59.9937 | 34.5 | 20.4393 | 18.6857 | 59.9994 | 18.3666 | 20.4338 | 18.2068 | 60.0282 | 17.6757 | 20.4536 | 30.6462 | 59.9419 | 30.7398
20.4597 | 45.7087 | 59.9937 | 45.5428 | 20.4524 | 34.1511 | 59.9937 | 34.5 | 20.4476 | 18.6857 | 59.9994 | 18.3647 | 20.4421 | 18.2068 | 60.0282 | 17.6744 | 20.4619 | 30.6462 | 59.9419 | 30.7361
20.468 | 45.7087 | 59.9937 | 45.5403 | 20.4607 | 34.1511 | 59.9937 | 34.5 | 20.456 | 18.6857 | 59.9994 | 18.3629 | 20.4505 | 18.2068 | 60.0282 | 17.6732 | 20.4703 | 30.6462 | 59.9419 | 30.7323
20.4764 | 45.7087 | 59.9937 | 45.5378 | 20.4691 | 34.1564 | 59.9937 | 34.5 | 20.4643 | 18.6857 | 59.9994 | 18.361 | 20.4588 | 18.2061 | 60.0282 | 17.6719 | 20.4786 | 30.6462 | 59.9419 | 30.7285
20.4847 | 45.7056 | 59.9937 | 45.5353 | 20.4774 | 34.1564 | 59.9937 | 34.5 | 20.4727 | 18.6857 | 59.9994 | 18.3591 | 20.4671 | 18.2061 | 60.0282 | 17.6707 | 20.4869 | 30.6462 | 59.9419 | 30.7248
20.493 | 45.7056 | 59.9937 | 45.5328 | 20.4857 | 34.1432 | 59.9937 | 34.5 | 20.481 | 18.6826 | 59.9994 | 18.3572 | 20.4755 | 18.2068 | 60.0282 | 17.6694 | 20.4954 | 30.6462 | 59.9419 | 30.721
20.5014 | 45.7056 | 59.9937 | 45.5303 | 20.4941 | 34.1432 | 59.9937 | 34.5 | 20.4893 | 18.6826 | 59.9994 | 18.3554 | 20.4838 | 18.2068 | 60.0282 | 17.6682 | 20.5037 | 30.6462 | 59.9419 | 30.7173
20.5097 | 45.7056 | 59.9937 | 45.5278 | 20.5024 | 34.1408 | 59.9937 | 34.5 | 20.4977 | 18.6148 | 59.9994 | 18.3535 | 20.4921 | 18.2069 | 60.0282 | 17.6669 | 20.512 | 30.6462 | 59.9419 | 30.7135
20.518 | 45.7056 | 59.9937 | 45.5253 | 20.5107 | 34.1408 | 59.9937 | 34.5 | 20.506 | 18.6148 | 59.9994 | 18.3516 | 20.5004 | 18.2069 | 60.0282 | 17.6657 | 20.5204 | 30.6462 | 59.9419 | 30.7098
20.5264 | 45.7056 | 59.9937 | 45.5228 | 20.5191 | 34.1408 | 59.9937 | 34.5 | 20.5143 | 18.6148 | 59.9994 | 18.3497 | 20.5088 | 18.2069 | 60.0282 | 17.6644 | 20.5287 | 30.6462 | 59.9419 | 30.706
20.5347 | 45.7056 | 59.9937 | 45.5203 | 20.5274 | 34.1408 | 59.9937 | 34.5 | 20.5226 | 18.6148 | 59.9994 | 18.3479 | 20.5171 | 18.2069 | 60.0282 | 17.6632 | 20.537 | 30.6462 | 59.9419 | 30.7023
20.543 | 45.7056 | 59.9937 | 45.5178 | 20.5357 | 34.1298 | 59.9937 | 34.5 | 20.531 | 18.6132 | 59.9994 | 18.346 | 20.5254 | 18.2069 | 60.0282 | 17.6619 | 20.5454 | 30.6462 | 59.9419 | 30.6985
20.5514 | 45.6594 | 59.9937 | 45.5153 | 20.5441 | 34.1298 | 59.9937 | 34.5 | 20.5393 | 18.6132 | 59.9994 | 18.3441 | 20.5338 | 18.2069 | 60.0282 | 17.6607 | 20.5537 | 30.6463 | 59.9419 | 30.6948
20.5597 | 45.6594 | 59.9937 | 45.5128 | 20.5524 | 34.1528 | 59.9937 | 34.5 | 20.5476 | 18.6129 | 59.9994 | 18.3422 | 20.5421 | 18.2075 | 60.0282 | 17.6594 | 20.562 | 30.6463 | 59.9419 | 30.691
20.568 | 45.6594 | 59.9937 | 45.5103 | 20.5608 | 34.1528 | 59.9937 | 34.5 | 20.556 | 18.6129 | 59.9994 | 18.3404 | 20.5504 | 18.2075 | 60.0282 | 17.6582 | 20.5704 | 30.6463 | 59.9419 | 30.6873
20.5764 | 45.6594 | 59.9937 | 45.5078 | 20.5691 | 34.1528 | 59.9937 | 34.5 | 20.5643 | 18.6129 | 59.9994 | 18.3385 | 20.5587 | 18.2075 | 60.0282 | 17.6569 | 20.5787 | 30.6463 | 59.9419 | 30.6835
20.5847 | 45.6606 | 59.9937 | 45.5053 | 20.5774 | 34.1528 | 59.9937 | 34.5 | 20.5726 | 18.6129 | 59.9994 | 18.3366 | 20.5671 | 18.2075 | 60.0282 | 17.6557 | 20.587 | 30.6463 | 59.9419 | 30.6797
20.593 | 45.6606 | 59.9937 | 45.5028 | 20.5858 | 34.1509 | 59.9937 | 34.5 | 20.581 | 18.6129 | 59.9994 | 18.3347 | 20.5754 | 18.2042 | 60.0282 | 17.6544 | 20.5955 | 30.6463 | 59.9419 | 30.676
20.6014 | 45.6606 | 59.9937 | 45.5003 | 20.5941 | 34.1509 | 59.9937 | 34.5 | 20.5893 | 18.6129 | 59.9994 | 18.3329 | 20.5837 | 18.2042 | 60.0282 | 17.6532 | 20.6038 | 30.571 | 59.9419 | 30.6722
20.6097 | 45.6606 | 59.9937 | 45.4978 | 20.6024 | 34.1469 | 59.9937 | 34.5 | 20.5977 | 18.6129 | 59.9994 | 18.331 | 20.5921 | 18.2042 | 60.0282 | 17.6519 | 20.6121 | 30.571 | 59.9419 | 30.6685
20.618 | 45.6606 | 59.9937 | 45.4953 | 20.6107 | 34.1469 | 59.9937 | 34.5 | 20.606 | 18.6129 | 59.9994 | 18.3291 | 20.6004 | 18.2042 | 60.0282 | 17.6507 | 20.6205 | 30.571 | 59.9419 | 30.6647
20.6264 | 45.6606 | 59.9937 | 45.4928 | 20.6191 | 34.1483 | 59.9937 | 34.5 | 20.6143 | 18.6128 | 59.9994 | 18.3272 | 20.6087 | 18.2033 | 60.0282 | 17.6494 | 20.6288 | 30.571 | 59.9419 | 30.661
20.6347 | 45.6606 | 59.9937 | 45.4903 | 20.6274 | 34.1483 | 59.9937 | 34.5 | 20.6227 | 18.6128 | 59.9994 | 18.3254 | 20.617 | 18.2033 | 60.0282 | 17.6482 | 20.6371 | 30.571 | 59.9419 | 30.6572
20.6431 | 45.6606 | 59.9937 | 45.4878 | 20.6357 | 34.1483 | 59.9937 | 34.5 | 20.631 | 18.6128 | 59.9994 | 18.3235 | 20.6254 | 18.1361 | 60.0282 | 17.6469 | 20.6455 | 30.571 | 59.9419 | 30.6535
20.6514 | 45.6636 | 59.9937 | 45.4853 | 20.6441 | 34.1483 | 59.9937 | 34.5 | 20.6393 | 18.6128 | 59.9994 | 18.3216 | 20.6337 | 18.1361 | 60.0282 | 17.6457 | 20.6538 | 30.571 | 59.9419 | 30.6497
20.6597 | 45.6636 | 59.9937 | 45.4828 | 20.6524 | 34.1483 | 59.9937 | 34.5 | 20.6476 | 18.6142 | 59.9994 | 18.3197 | 20.642 | 18.0882 | 60.0282 | 17.6444 | 20.6621 | 30.571 | 59.9419 | 30.646
20.668 | 45.6644 | 59.9937 | 45.4803 | 20.6608 | 34.1483 | 59.9937 | 34.5 | 20.656 | 18.6142 | 59.9994 | 18.3179 | 20.6504 | 18.0882 | 60.0282 | 17.6432 | 20.6705 | 30.571 | 59.9419 | 30.6422
20.6764 | 45.6644 | 59.9937 | 45.4778 | 20.6691 | 34.1534 | 59.9937 | 34.5 | 20.6643 | 18.6142 | 59.9994 | 18.316 | 20.6587 | 18.0873 | 60.0282 | 17.6419 | 20.6788 | 30.571 | 59.9419 | 30.6385
20.6847 | 45.6644 | 59.9937 | 45.4753 | 20.6774 | 34.1534 | 59.9937 | 34.5 | 20.6726 | 18.6142 | 59.9994 | 18.3141 | 20.667 | 18.0873 | 60.0282 | 17.6407 | 20.6871 | 30.5838 | 59.9419 | 30.6347
20.6931 | 45.6644 | 59.9937 | 45.4728 | 20.6858 | 34.1558 | 59.9937 | 34.5 | 20.681 | 18.6181 | 59.9994 | 18.3122 | 20.6754 | 18.0868 | 60.0282 | 17.6394 | 20.6956 | 30.5838 | 59.9419 | 30.631
20.7014 | 45.6644 | 59.9937 | 45.4703 | 20.6941 | 34.1558 | 59.9937 | 34.5 | 20.6893 | 18.6181 | 59.9994 | 18.3104 | 20.6837 | 18.0868 | 60.0282 | 17.6382 | 20.7039 | 30.5838 | 59.9419 | 30.6272
20.7097 | 45.6644 | 59.9937 | 45.4678 | 20.7024 | 34.1558 | 59.9937 | 34.5 | 20.6976 | 18.6205 | 59.9994 | 18.3085 | 20.692 | 18.0208 | 60.0282 | 17.6369 | 20.7122 | 30.5838 | 59.9419 | 30.6234
20.718 | 45.6644 | 59.9937 | 45.4653 | 20.7108 | 34.1558 | 59.9937 | 34.5 | 20.706 | 18.6205 | 59.9994 | 18.3066 | 20.7003 | 18.0208 | 60.0282 | 17.6357 | 20.7206 | 30.5838 | 59.9419 | 30.6197
20.7264 | 45.6644 | 59.9937 | 45.4628 | 20.7191 | 34.1558 | 59.9937 | 34.5 | 20.7143 | 18.6205 | 59.9994 | 18.3047 | 20.7087 | 18.0208 | 60.0282 | 17.6344 | 20.7289 | 30.5838 | 59.9419 | 30.6159
20.7347 | 45.666 | 59.9937 | 45.4603 | 20.7274 | 34.1558 | 59.9937 | 34.5 | 20.7227 | 18.6205 | 59.9994 | 18.3029 | 20.717 | 18.0208 | 60.0282 | 17.6332 | 20.7372 | 30.5838 | 59.9419 | 30.6122
20.7431 | 45.666 | 59.9937 | 45.4578 | 20.7358 | 34.1558 | 59.9937 | 34.5 | 20.731 | 18.6219 | 59.9994 | 18.301 | 20.7253 | 18.0208 | 60.0282 | 17.6319 | 20.7456 | 30.5838 | 59.9419 | 30.6084
20.7514 | 45.666 | 59.9937 | 45.4553 | 20.7441 | 34.1558 | 59.9937 | 34.5 | 20.7393 | 18.6219 | 59.9994 | 18.2991 | 20.7337 | 18.0208 | 60.0282 | 17.6307 | 20.7539 | 30.5838 | 59.9419 | 30.6047
20.7597 | 45.666 | 59.9937 | 45.4528 | 20.7524 | 34.1543 | 59.9937 | 34.5 | 20.7477 | 18.6219 | 59.9994 | 18.2972 | 20.742 | 18.0221 | 60.0282 | 17.6294 | 20.7622 | 30.5838 | 59.9419 | 30.6009
20.7681 | 45.666 | 59.9937 | 45.4503 | 20.7608 | 34.1543 | 59.9937 | 34.5 | 20.756 | 18.6219 | 59.9994 | 18.2954 | 20.7503 | 18.0221 | 60.0282 | 17.6282 | 20.7706 | 30.5838 | 59.9419 | 30.5972
20.7764 | 45.666 | 59.9937 | 45.4478 | 20.7691 | 34.1552 | 59.9937 | 34.5 | 20.7643 | 18.622 | 59.9994 | 18.2935 | 20.7586 | 18.0221 | 60.0282 | 17.6269 | 20.7789 | 30.5838 | 59.9419 | 30.5934
20.7847 | 45.666 | 59.9937 | 45.4453 | 20.7774 | 34.1552 | 59.9937 | 34.5 | 20.7726 | 18.622 | 59.9994 | 18.2916 | 20.767 | 18.0221 | 60.0282 | 17.6257 | 20.7872 | 30.5838 | 59.9419 | 30.5897
20.7931 | 45.666 | 59.9937 | 45.4428 | 20.7858 | 34.1543 | 59.9937 | 34.5 | 20.781 | 18.622 | 59.9994 | 18.2897 | 20.7753 | 18.0202 | 60.0282 | 17.6244 | 20.7957 | 30.5838 | 59.9419 | 30.5859
20.8014 | 45.6664 | 59.9937 | 45.4403 | 20.7941 | 34.1543 | 59.9937 | 34.5 | 20.7893 | 18.622 | 59.9994 | 18.2879 | 20.7836 | 18.0202 | 60.0282 | 17.6232 | 20.804 | 30.5838 | 59.9419 | 30.5822
20.8097 | 45.6664 | 59.9937 | 45.4378 | 20.8024 | 34.1535 | 59.9937 | 34.5 | 20.7976 | 18.622 | 59.9994 | 18.286 | 20.792 | 18.0202 | 60.0282 | 17.6219 | 20.8123 | 30.5838 | 59.9419 | 30.5784
20.8181 | 45.6664 | 59.9937 | 45.4353 | 20.8108 | 34.1535 | 59.9937 | 34.5 | 20.806 | 18.622 | 59.9994 | 18.2841 | 20.8003 | 18.0202 | 60.0282 | 17.6207 | 20.8207 | 30.5838 | 59.9419 | 30.5746
20.8264 | 45.6664 | 59.9937 | 45.4328 | 20.8191 | 34.1481 | 59.9937 | 34.5 | 20.8143 | 18.6205 | 59.9994 | 18.2822 | 20.8086 | 18.0202 | 60.0282 | 17.6194 | 20.829 | 30.5838 | 59.9419 | 30.5709
20.8347 | 45.6664 | 59.9937 | 45.4303 | 20.8275 | 34.1481 | 59.9937 | 34.5 | 20.8227 | 18.6205 | 59.9994 | 18.2804 | 20.817 | 18.0202 | 60.0282 | 17.6182 | 20.8373 | 30.5838 | 59.9419 | 30.5671
20.8431 | 45.6664 | 59.9937 | 45.4278 | 20.8358 | 34.1488 | 59.9937 | 34.5 | 20.831 | 18.6205 | 59.9994 | 18.2785 | 20.8253 | 18.0215 | 60.0282 | 17.6169 | 20.8457 | 30.5838 | 59.9419 | 30.5634
20.8514 | 45.6022 | 59.9937 | 45.4253 | 20.8441 | 34.1488 | 59.9937 | 34.5 | 20.8393 | 18.6205 | 59.9994 | 18.2766 | 20.8336 | 18.0215 | 60.0282 | 17.6157 | 20.854 | 30.5838 | 59.9419 | 30.5596
20.8597 | 45.6022 | 59.9937 | 45.4228 | 20.8524 | 34.1488 | 59.9937 | 34.5 | 20.8477 | 18.6176 | 59.9994 | 18.2747 | 20.8419 | 18.0215 | 60.0282 | 17.6144 | 20.8623 | 30.5838 | 59.9419 | 30.5559
20.8681 | 45.4519 | 59.9937 | 45.4203 | 20.8608 | 34.1488 | 59.9937 | 34.5 | 20.856 | 18.6176 | 59.9994 | 18.2729 | 20.8503 | 18.0215 | 60.0282 | 17.6132 | 20.8707 | 30.5838 | 59.9419 | 30.5521
20.8764 | 45.4519 | 59.9937 | 45.4178 | 20.8691 | 34.1723 | 59.9937 | 34.5 | 20.8643 | 18.6171 | 59.9994 | 18.271 | 20.8586 | 18.0239 | 60.0282 | 17.6119 | 20.879 | 30.5838 | 59.9419 | 30.5484
20.8847 | 45.4519 | 59.9937 | 45.4153 | 20.8774 | 34.1723 | 59.9937 | 34.5 | 20.8727 | 18.6171 | 59.9994 | 18.2691 | 20.8669 | 18.0239 | 60.0282 | 17.6107 | 20.8873 | 30.5814 | 59.9419 | 30.5446
20.8931 | 45.4519 | 59.9937 | 45.4128 | 20.8858 | 34.173 | 59.9937 | 34.5 | 20.881 | 18.6158 | 59.9994 | 18.2672 | 20.8753 | 18.0239 | 60.0282 | 17.6094 | 20.8958 | 30.5814 | 59.9419 | 30.5409
20.9014 | 45.4543 | 59.9937 | 45.4103 | 20.8941 | 34.173 | 59.9937 | 34.5 | 20.8893 | 18.6158 | 59.9994 | 18.2654 | 20.8836 | 18.0239 | 60.0282 | 17.6082 | 20.9041 | 30.5814 | 59.9419 | 30.5371
20.9097 | 45.4543 | 59.9937 | 45.4078 | 20.9024 | 34.1733 | 59.9937 | 34.5 | 20.8976 | 18.6158 | 59.9994 | 18.2635 | 20.8919 | 18.0237 | 60.0282 | 17.6069 | 20.9124 | 30.5814 | 59.9419 | 30.5334
20.9181 | 45.4509 | 59.9937 | 45.4053 | 20.9108 | 34.1733 | 59.9937 | 34.5 | 20.906 | 18.6158 | 59.9994 | 18.2616 | 20.9002 | 18.0237 | 60.0282 | 17.6057 | 20.9208 | 30.5814 | 59.9419 | 30.5296
20.9264 | 45.4509 | 59.9937 | 45.4028 | 20.9191 | 34.1649 | 59.9937 | 34.5 | 20.9143 | 18.6157 | 59.9994 | 18.2597 | 20.9086 | 18.0229 | 60.0282 | 17.6044 | 20.9291 | 30.5814 | 59.9419 | 30.5258
20.9347 | 45.4453 | 59.9937 | 45.4003 | 20.9275 | 34.1649 | 59.9937 | 34.5 | 20.9226 | 18.6157 | 59.9994 | 18.2579 | 20.9169 | 18.0229 | 60.0282 | 17.6032 | 20.9374 | 30.574 | 59.9419 | 30.5221
20.9431 | 45.4453 | 59.9937 | 45.3978 | 20.9358 | 34.1649 | 59.9937 | 34.5 | 20.931 | 18.5136 | 59.9994 | 18.256 | 20.9252 | 18.0243 | 60.0282 | 17.6019 | 20.9458 | 30.574 | 59.9419 | 30.5183
20.9514 | 45.4453 | 59.9937 | 45.3953 | 20.9441 | 34.1649 | 59.9937 | 34.5 | 20.9393 | 18.5136 | 59.9994 | 18.2541 | 20.9336 | 18.0243 | 60.0282 | 17.6007 | 20.9541 | 30.574 | 59.9419 | 30.5146
20.9597 | 45.4453 | 59.9937 | 45.3928 | 20.9525 | 34.166 | 59.9937 | 34.5 | 20.9477 | 18.5136 | 59.9994 | 18.2522 | 20.9419 | 18.0243 | 60.0282 | 17.5994 | 20.9624 | 30.574 | 59.9419 | 30.5108
20.9681 | 45.4453 | 59.9994 | 45.3903 | 20.9608 | 34.166 | 59.9937 | 34.5 | 20.956 | 18.5136 | 59.9994 | 18.2504 | 20.9502 | 18.0243 | 60.0282 | 17.5982 | 20.9708 | 30.574 | 59.9419 | 30.5071
20.9764 | 45.4453 | 59.9994 | 45.3878 | 20.9691 | 34.1698 | 59.9937 | 34.5 | 20.9643 | 18.5149 | 59.9994 | 18.2485 | 20.9586 | 18.0232 | 60.0282 | 17.5969 | 20.9791 | 30.574 | 59.9419 | 30.5033
20.9847 | 45.4453 | 59.9994 | 45.3853 | 20.9774 | 34.1698 | 59.9937 | 34.5 | 20.9727 | 18.5149 | 59.9994 | 18.2466 | 20.9669 | 18.0232 | 60.0282 | 17.5957 | 20.9874 | 30.574 | 59.9419 | 30.4996
20.9931 | 45.4453 | 59.9994 | 45.3828 | 20.9858 | 34.1698 | 59.9937 | 34.5 | 20.981 | 18.5149 | 59.9994 | 18.2447 | 20.9752 | 18.0232 | 60.0282 | 17.5944 | 20.9958 | 30.574 | 59.9419 | 30.4958
21.0014 | 45.4453 | 59.9994 | 45.3803 | 20.9941 | 34.1698 | 59.9937 | 34.5 | 20.9893 | 18.5149 | 59.9994 | 18.2429 | 20.9836 | 18.0232 | 60.0282 | 17.5932 | 21.0042 | 30.574 | 59.9419 | 30.4921
21.0098 | 45.4453 | 59.9994 | 45.3778 | 21.0025 | 34.1698 | 59.9937 | 34.5 | 20.9977 | 18.5149 | 59.9994 | 18.241 | 20.9919 | 18.0282 | 60.0282 | 17.5919 | 21.0125 | 30.574 | 59.9419 | 30.4883
21.0181 | 45.4453 | 59.9994 | 45.3753 | 21.0108 | 34.1698 | 59.9937 | 34.5 | 21.006 | 18.5149 | 59.9994 | 18.2391 | 21.0002 | 18.0282 | 60.0282 | 17.5907 | 21.0209 | 30.574 | 59.9419 | 30.4846
21.0264 | 45.4453 | 59.9994 | 45.3728 | 21.0191 | 34.1701 | 59.9937 | 34.5 | 21.0143 | 18.5149 | 59.9994 | 18.2372 | 21.0085 | 18.028 | 60.0282 | 17.5894 | 21.0292 | 30.574 | 59.9419 | 30.4808
21.0347 | 45.4453 | 59.9994 | 45.3703 | 21.0275 | 34.1701 | 59.9937 | 34.5 | 21.0226 | 18.5149 | 59.9994 | 18.2354 | 21.0169 | 18.028 | 60.0282 | 17.5882 | 21.0375 | 30.506 | 59.9476 | 30.4771
21.0431 | 45.4453 | 59.9994 | 45.3678 | 21.0358 | 34.1661 | 59.9937 | 34.5 | 21.031 | 18.4316 | 59.9994 | 18.2335 | 21.0252 | 18.028 | 60.0282 | 17.5869 | 21.0459 | 30.506 | 59.9476 | 30.4733
21.0514 | 45.4453 | 59.9994 | 45.3653 | 21.0441 | 34.1661 | 59.9937 | 34.5 | 21.0393 | 18.4316 | 59.9994 | 18.2316 | 21.0335 | 18.028 | 60.0282 | 17.5857 | 21.0542 | 30.506 | 59.9476 | 30.4695
21.0598 | 45.4453 | 59.9994 | 45.3628 | 21.0525 | 34.1554 | 59.9937 | 34.5 | 21.0476 | 18.4349 | 59.9994 | 18.2297 | 21.0418 | 18.0278 | 60.0282 | 17.5844 | 21.0625 | 30.506 | 59.9476 | 30.4658
21.0681 | 45.4453 | 59.9994 | 45.3603 | 21.0608 | 34.1554 | 59.9937 | 34.5 | 21.056 | 18.4349 | 59.9994 | 18.2279 | 21.0502 | 18.0278 | 60.0282 | 17.5832 | 21.0709 | 30.506 | 59.9476 | 30.462
21.0764 | 45.4453 | 59.9994 | 45.3578 | 21.0691 | 34.1561 | 59.9937 | 34.5 | 21.0643 | 18.435 | 59.9994 | 18.226 | 21.0585 | 18.0244 | 60.0282 | 17.5819 | 21.0792 | 30.506 | 59.9476 | 30.4583
21.0847 | 45.4453 | 59.9994 | 45.3553 | 21.0775 | 34.1561 | 59.9937 | 34.5 | 21.0727 | 18.435 | 59.9994 | 18.2241 | 21.0668 | 18.0244 | 60.0282 | 17.5807 | 21.0875 | 30.3792 | 59.9476 | 30.4545
21.0931 | 45.4453 | 59.9994 | 45.3528 | 21.0858 | 34.155 | 59.9937 | 34.5 | 21.081 | 18.4349 | 59.9994 | 18.2222 | 21.0752 | 18.0238 | 60.0282 | 17.5795 | 21.0958 | 30.3792 | 59.9476 | 30.4508
21.1014 | 45.4453 | 59.9994 | 45.3503 | 21.0941 | 34.155 | 59.9937 | 34.5 | 21.0893 | 18.4349 | 59.9994 | 18.2204 | 21.0835 | 18.0238 | 60.0282 | 17.5782 | 21.1042 | 30.3792 | 59.9476 | 30.448
21.1097 | 45.4453 | 59.9994 | 45.3478 | 21.1025 | 34.1551 | 59.9937 | 34.5 | 21.0977 | 18.4349 | 59.9994 | 18.2185 | 21.0918 | 18.0237 | 60.0282 | 17.577 | 21.1125 | 30.3792 | 59.9476 | 30.4455
21.1181 | 45.4453 | 59.9994 | 45.3453 | 21.1108 | 34.1551 | 59.9937 | 34.5 | 21.106 | 18.4349 | 59.9994 | 18.2166 | 21.1002 | 18.0237 | 60.0282 | 17.5757 | 21.1208 | 30.3792 | 59.9476 | 30.443
21.1264 | 45.4453 | 59.9994 | 45.3428 | 21.1191 | 34.1551 | 59.9937 | 34.5 | 21.1143 | 18.4349 | 59.9994 | 18.2147 | 21.1085 | 18.0233 | 60.0282 | 17.5745 | 21.1293 | 30.3792 | 59.9476 | 30.4405
21.1348 | 45.4453 | 59.9994 | 45.3403 | 21.1275 | 34.1551 | 59.9937 | 34.5 | 21.1227 | 18.4349 | 59.9994 | 18.2129 | 21.1168 | 18.0233 | 60.0282 | 17.5732 | 21.1376 | 30.3792 | 59.9476 | 30.438
21.1431 | 45.4453 | 59.9994 | 45.3378 | 21.1358 | 34.1556 | 59.9937 | 34.5 | 21.131 | 18.433 | 59.9994 | 18.211 | 21.1252 | 18.0229 | 60.0225 | 17.572 | 21.1459 | 30.3792 | 59.9476 | 30.4355
21.1514 | 45.4453 | 59.9994 | 45.3353 | 21.1441 | 34.1556 | 59.9937 | 34.5 | 21.1393 | 18.433 | 59.9994 | 18.2091 | 21.1335 | 18.0229 | 60.0225 | 17.5707 | 21.1543 | 30.3792 | 59.9476 | 30.433
21.1597 | 45.4453 | 59.9994 | 45.3328 | 21.1525 | 34.1506 | 59.9937 | 34.5 | 21.1476 | 18.4317 | 59.9994 | 18.2072 | 21.1418 | 18.0229 | 60.0225 | 17.5695 | 21.1626 | 30.3792 | 59.9476 | 30.4305
21.1681 | 45.4453 | 59.9994 | 45.3303 | 21.1608 | 34.1506 | 59.9937 | 34.5 | 21.156 | 18.4317 | 59.9994 | 18.2054 | 21.1501 | 18.0229 | 60.0225 | 17.5682 | 21.1709 | 30.2665 | 59.9476 | 30.428
21.1764 | 45.4453 | 59.9994 | 45.3278 | 21.1692 | 34.1504 | 59.9937 | 34.5 | 21.1643 | 18.4317 | 59.9994 | 18.2035 | 21.1585 | 17.923 | 60.0225 | 17.567 | 21.1793 | 30.2665 | 59.9476 | 30.4255
21.1848 | 45.4453 | 59.9994 | 45.3253 | 21.1775 | 34.1504 | 59.9937 | 34.5 | 21.1726 | 18.4317 | 59.9994 | 18.2016 | 21.1668 | 17.923 | 60.0225 | 17.5657 | 21.1876 | 30.2665 | 59.9476 | 30.423
21.1931 | 45.4453 | 59.9994 | 45.3228 | 21.1858 | 34.1504 | 59.9937 | 34.5 | 21.181 | 18.3723 | 59.9994 | 18.1997 | 21.1751 | 17.923 | 60.0225 | 17.5645 | 21.1959 | 30.2665 | 59.9476 | 30.4205
21.2014 | 45.4453 | 59.9994 | 45.3203 | 21.1942 | 34.1504 | 59.9937 | 34.5 | 21.1893 | 18.3723 | 59.9994 | 18.1979 | 21.1834 | 17.923 | 60.0225 | 17.5632 | 21.2043 | 30.2765 | 59.9476 | 30.418
21.2097 | 45.4453 | 59.9994 | 45.3178 | 21.2025 | 34.1544 | 59.9937 | 34.5 | 21.1977 | 18.3731 | 59.9994 | 18.196 | 21.1918 | 17.923 | 60.0225 | 17.562 | 21.2126 | 30.2765 | 59.9476 | 30.4155
21.2181 | 45.4453 | 59.9994 | 45.3153 | 21.2108 | 34.1544 | 59.9937 | 34.5 | 21.206 | 18.3731 | 59.9994 | 18.1941 | 21.2001 | 17.923 | 60.0225 | 17.5607 | 21.2209 | 30.2806 | 59.9476 | 30.413
21.2264 | 45.4453 | 59.9994 | 45.3128 | 21.2191 | 34.1554 | 59.9937 | 34.5 | 21.2143 | 18.3731 | 59.9994 | 18.1922 | 21.2084 | 17.8604 | 60.0225 | 17.5595 | 21.2294 | 30.2806 | 59.9476 | 30.4105
21.2347 | 45.4453 | 59.9994 | 45.3103 | 21.2275 | 34.1554 | 59.9937 | 34.5 | 21.2227 | 18.3731 | 59.9994 | 18.1904 | 21.2168 | 17.8604 | 60.0225 | 17.5582 | 21.2377 | 30.2806 | 59.9476 | 30.408
21.2431 | 45.4453 | 59.9994 | 45.3078 | 21.2358 | 34.1592 | 59.9937 | 34.5 | 21.231 | 18.3711 | 59.9994 | 18.1885 | 21.2251 | 17.8604 | 60.0225 | 17.557 | 21.246 | 30.2806 | 59.9476 | 30.4055
21.2514 | 45.4453 | 59.9994 | 45.3053 | 21.2441 | 34.1592 | 59.9937 | 34.5 | 21.2393 | 18.3711 | 59.9994 | 18.1866 | 21.2334 | 17.8604 | 60.0225 | 17.5557 | 21.2544 | 30.2806 | 59.9476 | 30.403
21.2598 | 45.4453 | 59.9994 | 45.3028 | 21.2525 | 34.1611 | 59.9937 | 34.5 | 21.2477 | 18.3692 | 59.9994 | 18.1847 | 21.2418 | 17.8189 | 60.0225 | 17.5545 | 21.2627 | 30.2806 | 59.9476 | 30.4005
21.2681 | 45.4453 | 59.9994 | 45.3003 | 21.2608 | 34.1611 | 59.9937 | 34.5 | 21.256 | 18.3692 | 59.9994 | 18.1829 | 21.2501 | 17.8189 | 60.0225 | 17.5532 | 21.271 | 30.2856 | 59.9476 | 30.398
21.2764 | 45.4453 | 59.9994 | 45.2978 | 21.2692 | 34.1611 | 59.9937 | 34.5 | 21.2643 | 18.37 | 59.9937 | 18.181 | 21.2584 | 17.8189 | 60.0225 | 17.552 | 21.2794 | 30.2856 | 59.9476 | 30.3955
21.2847 | 45.4453 | 59.9994 | 45.2953 | 21.2775 | 34.1611 | 59.9937 | 34.5 | 21.2726 | 18.37 | 59.9937 | 18.1791 | 21.2668 | 17.8189 | 60.0225 | 17.5507 | 21.2877 | 30.2856 | 59.9476 | 30.393
21.2931 | 45.4453 | 59.9994 | 45.2928 | 21.2858 | 34.1599 | 59.9937 | 34.5 | 21.281 | 18.37 | 59.9937 | 18.1772 | 21.2751 | 17.8207 | 60.0225 | 17.5495 | 21.296 | 30.2856 | 59.9476 | 30.3905
21.3014 | 45.4453 | 59.9994 | 45.2903 | 21.2942 | 34.1599 | 59.9937 | 34.5 | 21.2893 | 18.37 | 59.9937 | 18.1754 | 21.2834 | 17.8207 | 60.0225 | 17.5482 | 21.3044 | 30.2856 | 59.9476 | 30.388
21.3098 | 45.4453 | 59.9994 | 45.2878 | 21.3025 | 34.16 | 59.9937 | 34.5 | 21.2977 | 18.37 | 59.9937 | 18.1735 | 21.2917 | 17.8207 | 60.0225 | 17.547 | 21.3127 | 30.2856 | 59.9476 | 30.3855
21.3181 | 45.4453 | 59.9994 | 45.2853 | 21.3108 | 34.16 | 59.9937 | 34.5 | 21.306 | 18.37 | 59.9937 | 18.1716 | 21.3001 | 17.8207 | 60.0225 | 17.5457 | 21.321 | 30.2856 | 59.9476 | 30.383
21.3264 | 45.4453 | 59.9994 | 45.2828 | 21.3192 | 34.1598 | 59.9937 | 34.5 | 21.3143 | 18.37 | 59.9937 | 18.1697 | 21.3084 | 17.8207 | 60.0225 | 17.5445 | 21.3295 | 30.2856 | 59.9476 | 30.3805
21.3347 | 45.4453 | 59.9994 | 45.2803 | 21.3275 | 34.1598 | 59.9937 | 34.5 | 21.3227 | 18.37 | 59.9937 | 18.1679 | 21.3167 | 17.8207 | 60.0225 | 17.5432 | 21.3378 | 30.2856 | 59.9476 | 30.378
21.3431 | 45.4453 | 59.9994 | 45.2778 | 21.3358 | 34.1639 | 59.9937 | 34.5 | 21.331 | 18.37 | 59.9937 | 18.166 | 21.3251 | 17.8207 | 60.0225 | 17.542 | 21.3461 | 30.2856 | 59.9476 | 30.3755
21.3514 | 45.4453 | 59.9994 | 45.2753 | 21.3442 | 34.1639 | 59.9937 | 34.5 | 21.3393 | 18.37 | 59.9937 | 18.1641 | 21.3334 | 17.8207 | 60.0225 | 17.5407 | 21.3545 | 30.2856 | 59.9476 | 30.373
21.3598 | 45.4453 | 59.9994 | 45.2728 | 21.3525 | 34.1639 | 59.9937 | 34.5 | 21.3477 | 18.37 | 59.9937 | 18.1622 | 21.3417 | 17.8207 | 60.0225 | 17.5395 | 21.3628 | 30.2856 | 59.9476 | 30.3704
21.3681 | 45.4453 | 59.9994 | 45.2703 | 21.3608 | 34.1639 | 59.9937 | 34.5 | 21.356 | 18.37 | 59.9937 | 18.1604 | 21.3501 | 17.8207 | 60.0225 | 17.5382 | 21.3711 | 30.2856 | 59.9476 | 30.3679
21.3764 | 45.4453 | 59.9994 | 45.2678 | 21.3692 | 34.1582 | 59.9937 | 34.5 | 21.3643 | 18.37 | 59.9937 | 18.1585 | 21.3584 | 17.8207 | 60.0225 | 17.537 | 21.3795 | 30.2856 | 59.9476 | 30.3654
21.3848 | 45.4453 | 59.9994 | 45.2653 | 21.3775 | 34.1582 | 59.9937 | 34.5 | 21.3727 | 18.37 | 59.9937 | 18.1566 | 21.3667 | 17.8207 | 60.0225 | 17.5357 | 21.3878 | 30.2856 | 59.9476 | 30.3629
21.3931 | 45.4453 | 59.9994 | 45.2628 | 21.3858 | 34.1586 | 59.9937 | 34.5 | 21.381 | 18.37 | 59.9937 | 18.1547 | 21.3751 | 17.8225 | 60.0225 | 17.5345 | 21.3961 | 30.2856 | 59.9476 | 30.3604
21.4014 | 45.4453 | 59.9994 | 45.2603 | 21.3942 | 34.1586 | 59.9937 | 34.5 | 21.3893 | 18.37 | 59.9937 | 18.1528 | 21.3834 | 17.8225 | 60.0225 | 17.5332 | 21.4045 | 30.2856 | 59.9476 | 30.3579
21.4097 | 45.4453 | 59.9994 | 45.2578 | 21.4025 | 34.1543 | 59.9937 | 34.5 | 21.3977 | 18.37 | 59.9937 | 18.151 | 21.3917 | 17.8228 | 60.0225 | 17.532 | 21.4128 | 30.2856 | 59.9476 | 30.3554
21.4181 | 45.4453 | 59.9994 | 45.2553 | 21.4108 | 34.1543 | 59.9937 | 34.5 | 21.406 | 18.37 | 59.9937 | 17.8494 | 21.4001 | 17.8228 | 60.0225 | 17.5307 | 21.4211 | 30.2856 | 59.9476 | 30.3529
21.4264 | 45.4453 | 59.9994 | 45.2528 | 21.4192 | 34.1543 | 59.9937 | 34.5 | 21.4143 | 18.37 | 59.9937 | 17.8482 | 21.4084 | 17.8228 | 60.0225 | 17.5295 | 21.4296 | 30.2856 | 59.9476 | 30.3504
21.4348 | 45.3677 | 59.9994 | 45.2503 | 21.4275 | 34.1543 | 59.9937 | 34.5 | 21.4227 | 18.37 | 59.9937 | 17.8469 | 21.4167 | 17.8228 | 60.0225 | 17.5282 | 21.4379 | 30.2856 | 59.9476 | 30.3479
21.4431 | 45.3677 | 59.9994 | 45.2478 | 21.4359 | 34.1533 | 59.9937 | 34.5 | 21.431 | 18.3698 | 59.9937 | 17.8456 | 21.425 | 17.8228 | 60.0225 | 17.527 | 21.4462 | 30.2856 | 59.9476 | 30.3454
21.4514 | 45.3677 | 59.9994 | 45.2453 | 21.4442 | 34.1533 | 59.9937 | 34.5 | 21.4393 | 18.3698 | 59.9937 | 17.8444 | 21.4333 | 17.8228 | 60.0225 | 17.5257 | 21.4546 | 30.2856 | 59.9476 | 30.3429
21.4597 | 45.3677 | 59.9994 | 45.2428 | 21.4525 | 34.1499 | 59.9937 | 34.5 | 21.4477 | 18.3698 | 59.9937 | 17.8431 | 21.4417 | 17.8228 | 60.0225 | 17.5245 | 21.4629 | 30.2856 | 59.9476 | 30.3404
21.4681 | 45.3677 | 59.9994 | 45.2403 | 21.4608 | 34.1499 | 59.9937 | 34.5 | 21.456 | 18.3698 | 59.9937 | 17.8419 | 21.45 | 17.8228 | 60.0225 | 17.5232 | 21.4712 | 30.2856 | 59.9476 | 30.3379
21.4764 | 45.3677 | 59.9994 | 45.2378 | 21.4692 | 34.1499 | 59.9937 | 34.5 | 21.4643 | 18.3693 | 59.9937 | 17.8406 | 21.4583 | 17.8228 | 60.0225 | 17.522 | 21.4796 | 30.2856 | 59.9476 | 30.3354
21.4848 | 45.3647 | 59.9994 | 45.2353 | 21.4775 | 34.1499 | 59.9937 | 34.5 | 21.4727 | 18.3693 | 59.9937 | 17.8394 | 21.4667 | 17.8228 | 60.0225 | 17.5207 | 21.4879 | 30.2856 | 59.9476 | 30.3329
21.4931 | 45.3647 | 59.9994 | 45.2328 | 21.4858 | 34.146 | 59.9937 | 34.5 | 21.481 | 18.3693 | 59.9937 | 17.8381 | 21.475 | 17.8228 | 60.0225 | 17.5195 | 21.4962 | 30.2856 | 59.9476 | 30.3304
21.5014 | 45.3647 | 59.9994 | 45.2303 | 21.4942 | 34.146 | 59.9937 | 34.5 | 21.4893 | 18.3693 | 59.9937 | 17.8369 | 21.4833 | 17.8228 | 60.0225 | 17.5182 | 21.5045 | 30.2856 | 59.9476 | 30.3279
21.5098 | 45.3647 | 59.9994 | 45.2278 | 21.5025 | 34.1518 | 59.9937 | 34.5 | 21.4977 | 18.3693 | 59.9937 | 17.8356 | 21.4917 | 17.8228 | 60.0225 | 17.517 | 21.5129 | 30.2856 | 59.9476 | 30.3254
21.5181 | 45.3647 | 59.9994 | 45.2253 | 21.5108 | 34.1518 | 59.9937 | 34.5 | 21.506 | 18.3693 | 59.9937 | 17.8344 | 21.5 | 17.8228 | 60.0225 | 17.5157 | 21.5212 | 30.2856 | 59.9476 | 30.3229
21.5264 | 45.3647 | 59.9994 | 45.2228 | 21.5192 | 34.1518 | 59.9937 | 34.5 | 21.5143 | 18.3285 | 59.9937 | 17.8331 | 21.5083 | 17.8228 | 60.0225 | 17.5145 | 21.5295 | 30.2856 | 59.9476 | 30.3204
21.5347 | 45.366 | 59.9994 | 45.2203 | 21.5275 | 34.1518 | 59.9937 | 34.5 | 21.5227 | 18.3285 | 59.9937 | 17.8319 | 21.5167 | 17.8228 | 60.0225 | 17.5132 | 21.538 | 30.2856 | 59.9476 | 30.3179
21.5431 | 45.366 | 59.9994 | 45.2178 | 21.5359 | 34.1531 | 59.9937 | 34.5 | 21.531 | 18.3285 | 59.9937 | 17.8306 | 21.525 | 17.8228 | 60.0225 | 17.512 | 21.5463 | 30.2856 | 59.9476 | 30.3154
21.5514 | 45.3633 | 59.9994 | 45.2153 | 21.5442 | 34.1531 | 59.9937 | 34.5 | 21.5393 | 18.3285 | 59.9937 | 17.8294 | 21.5333 | 17.8228 | 60.0225 | 17.5107 | 21.5546 | 30.2856 | 59.9476 | 30.3129
21.5598 | 45.3633 | 59.9994 | 45.2128 | 21.5525 | 34.1462 | 59.9937 | 34.5 | 21.5477 | 18.3285 | 59.9937 | 17.8281 | 21.5417 | 17.8228 | 60.0225 | 17.5095 | 21.563 | 30.2856 | 59.9476 | 30.3104
21.5681 | 45.3633 | 59.9994 | 45.2103 | 21.5609 | 34.1462 | 59.9937 | 34.5 | 21.556 | 18.3285 | 59.9937 | 17.8269 | 21.55 | 17.8228 | 60.0225 | 17.5082 | 21.5713 | 30.2856 | 59.9476 | 30.3079
21.5764 | 45.3633 | 59.9994 | 45.2078 | 21.5692 | 34.1431 | 59.9937 | 34.5 | 21.5644 | 18.251 | 59.9937 | 17.8256 | 21.5583 | 17.8228 | 60.0225 | 17.507 | 21.5796 | 30.2856 | 59.9476 | 30.3054
21.5847 | 45.3633 | 59.9994 | 45.2053 | 21.5775 | 34.1431 | 59.9937 | 34.5 | 21.5727 | 18.251 | 59.9937 | 17.8244 | 21.5667 | 17.8228 | 60.0225 | 17.5057 | 21.588 | 30.2856 | 59.9476 | 30.3029
21.5931 | 45.3633 | 59.9994 | 45.2028 | 21.5858 | 34.1436 | 59.9937 | 34.5 | 21.581 | 18.251 | 59.9937 | 17.8231 | 21.575 | 17.8228 | 60.0225 | 17.5045 | 21.5963 | 30.2856 | 59.9476 | 30.3004
21.6014 | 45.3633 | 59.9994 | 45.2003 | 21.5942 | 34.1436 | 59.9937 | 34.5 | 21.5894 | 18.251 | 59.9937 | 17.8219 | 21.5833 | 17.8228 | 60.0225 | 17.5032 | 21.6046 | 30.2883 | 59.9476 | 30.2979
21.6098 | 45.3633 | 59.9994 | 45.1978 | 21.6025 | 34.148 | 59.9937 | 34.5 | 21.5977 | 18.251 | 59.9937 | 17.8206 | 21.5916 | 17.8221 | 60.0225 | 17.502 | 21.613 | 30.2883 | 59.9476 | 30.2954
21.6181 | 45.3633 | 59.9994 | 45.1953 | 21.6109 | 34.148 | 59.9937 | 34.5 | 21.606 | 18.251 | 59.9937 | 17.8194 | 21.6 | 17.8221 | 60.0225 | 17.5007 | 21.6213 | 30.2918 | 59.9476 | 30.2929
21.6264 | 45.3633 | 59.9994 | 45.1928 | 21.6192 | 34.148 | 59.9937 | 34.5 | 21.6143 | 18.251 | 59.9937 | 17.8181 | 21.6083 | 17.8221 | 60.0225 | 17.4995 | 21.6296 | 30.2918 | 59.9476 | 30.2904
21.6348 | 45.3633 | 59.9994 | 45.1903 | 21.6275 | 34.148 | 59.9937 | 34.5 | 21.6227 | 18.251 | 59.9937 | 17.8169 | 21.6166 | 17.8221 | 60.0225 | 17.4982 | 21.6381 | 30.2918 | 59.9476 | 30.2879
21.6431 | 45.3633 | 59.9994 | 45.1878 | 21.6359 | 34.1416 | 59.9937 | 34.5 | 21.631 | 18.251 | 59.9937 | 17.8156 | 21.625 | 17.8221 | 60.0225 | 17.497 | 21.6464 | 30.2918 | 59.9476 | 30.2854
21.6514 | 45.3633 | 59.9994 | 45.1853 | 21.6442 | 34.1416 | 59.9937 | 34.5 | 21.6393 | 18.251 | 59.9937 | 17.8144 | 21.6333 | 17.8221 | 60.0225 | 17.4957 | 21.6547 | 30.288 | 59.9476 | 30.2829
21.6598 | 45.3633 | 59.9994 | 45.1828 | 21.6525 | 34.1378 | 59.9937 | 34.5 | 21.6477 | 18.251 | 59.9937 | 17.8131 | 21.6416 | 17.8221 | 60.0225 | 17.4945 | 21.6631 | 30.288 | 59.9476 | 30.2804
21.6681 | 45.3633 | 59.9994 | 45.1803 | 21.6609 | 34.1378 | 59.9937 | 34.5 | 21.656 | 18.251 | 59.9937 | 17.8119 | 21.6499 | 17.8221 | 60.0225 | 17.4932 | 21.6714 | 30.288 | 59.9476 | 30.2779
21.6764 | 45.3633 | 59.9994 | 45.1778 | 21.6692 | 34.1338 | 59.9937 | 34.5 | 21.6644 | 18.2527 | 59.9937 | 17.8106 | 21.6583 | 17.8221 | 60.0225 | 17.492 | 21.6797 | 30.288 | 59.9476 | 30.2754
21.6848 | 45.3633 | 59.9994 | 45.1753 | 21.6775 | 34.1338 | 59.9937 | 34.5 | 21.6727 | 18.2527 | 59.9937 | 17.8094 | 21.6666 | 17.8221 | 60.0225 | 17.4907 | 21.6881 | 30.288 | 59.9476 | 30.2729
21.6931 | 45.3633 | 59.9994 | 45.1728 | 21.6859 | 34.1357 | 59.9937 | 34.5 | 21.681 | 18.2527 | 59.9937 | 17.8081 | 21.6749 | 17.8237 | 60.0225 | 17.4895 | 21.6964 | 30.288 | 59.9476 | 30.2704
21.7014 | 45.3633 | 59.9994 | 45.1703 | 21.6942 | 34.1357 | 59.9937 | 34.5 | 21.6894 | 18.2527 | 59.9937 | 17.8069 | 21.6833 | 17.8237 | 60.0225 | 17.4882 | 21.7047 | 30.288 | 59.9476 | 30.2679
21.7097 | 45.3633 | 59.9994 | 45.1678 | 21.7025 | 34.1352 | 59.9937 | 34.5 | 21.6977 | 18.2527 | 59.9937 | 17.8056 | 21.6916 | 17.8237 | 60.0225 | 17.487 | 21.7131 | 30.288 | 59.9476 | 30.2654
21.7181 | 45.3632 | 59.9994 | 45.1653 | 21.7109 | 34.1352 | 59.9937 | 34.5 | 21.706 | 18.2527 | 59.9937 | 17.8044 | 21.6999 | 17.8237 | 60.0225 | 17.4857 | 21.7214 | 30.21 | 59.9476 | 30.2629
21.7264 | 45.3632 | 59.9994 | 45.1628 | 21.7192 | 34.1352 | 59.9937 | 34.5 | 21.7144 | 18.2531 | 59.9937 | 17.8031 | 21.7083 | 17.8237 | 60.0225 | 17.4845 | 21.7297 | 30.21 | 59.9476 | 30.2604
21.7348 | 45.294 | 59.9994 | 45.1603 | 21.7275 | 34.1352 | 59.9937 | 34.5 | 21.7227 | 18.2531 | 59.9937 | 17.8019 | 21.7166 | 17.8237 | 60.0225 | 17.4832 | 21.7382 | 30.21 | 59.9476 | 30.2579
21.7431 | 45.294 | 59.9994 | 45.1578 | 21.7359 | 34.1358 | 59.9937 | 34.5 | 21.731 | 18.2535 | 59.9937 | 17.8006 | 21.7249 | 17.7188 | 60.0225 | 17.482 | 21.7465 | 30.21 | 59.9476 | 30.2553
21.7514 | 45.2517 | 59.9994 | 45.1553 | 21.7442 | 34.1358 | 59.9937 | 34.5 | 21.7394 | 18.2535 | 59.9937 | 17.7994 | 21.7332 | 17.7188 | 60.0225 | 17.4807 | 21.7548 | 30.2084 | 59.9476 | 30.2528
21.7598 | 45.2517 | 59.9994 | 45.1528 | 21.7525 | 34.1308 | 59.9937 | 34.5 | 21.7477 | 18.2535 | 59.9937 | 17.7981 | 21.7416 | 17.7188 | 60.0225 | 17.4795 | 21.7632 | 30.2084 | 59.9476 | 30.2503
21.7681 | 45.2517 | 59.9994 | 45.1503 | 21.7609 | 34.1308 | 59.9937 | 34.5 | 21.756 | 18.2535 | 59.9937 | 17.7969 | 21.7499 | 17.7188 | 60.0225 | 17.4782 | 21.7715 | 30.2074 | 59.9476 | 30.2478
21.7764 | 45.2517 | 59.9994 | 45.1466 | 21.7692 | 34.1308 | 59.9879 | 34.5 | 21.7644 | 18.2535 | 59.9937 | 17.7956 | 21.7582 | 17.7188 | 60.0225 | 17.477 | 21.7798 | 30.2074 | 59.9476 | 30.2453
21.7848 | 45.2517 | 59.9994 | 45.1429 | 21.7775 | 34.1308 | 59.9879 | 34.5 | 21.7727 | 18.2535 | 59.9937 | 17.7944 | 21.7666 | 17.7188 | 60.0225 | 17.4757 | 21.7882 | 30.2096 | 59.9476 | 30.2428
21.7931 | 45.2517 | 59.9994 | 45.1391 | 21.7859 | 34.1326 | 59.9879 | 34.5 | 21.781 | 18.1666 | 59.9937 | 17.7931 | 21.7749 | 17.7197 | 60.0225 | 17.4745 | 21.7965 | 30.2096 | 59.9476 | 30.2403
21.8014 | 45.2517 | 60.0052 | 45.1354 | 21.7942 | 34.1326 | 59.9879 | 34.5 | 21.7894 | 18.1666 | 59.9937 | 17.7919 | 21.7832 | 17.7197 | 60.0225 | 17.4732 | 21.8048 | 30.2096 | 59.9476 | 30.2378
21.8098 | 45.2517 | 60.0052 | 45.1316 | 21.8026 | 34.1326 | 59.9879 | 34.5 | 21.7977 | 18.1666 | 59.9937 | 17.7906 | 21.7916 | 17.7197 | 60.0225 | 17.472 | 21.8132 | 30.2096 | 59.9476 | 30.2353
21.8181 | 45.2517 | 60.0052 | 45.1279 | 21.8109 | 34.1326 | 59.9879 | 34.5 | 21.806 | 18.1666 | 59.9937 | 17.7894 | 21.7999 | 17.7197 | 60.0225 | 17.4707 | 21.8215 | 30.2096 | 59.9476 | 30.2328
21.8264 | 45.2517 | 60.0052 | 45.1241 | 21.8192 | 34.1326 | 59.9879 | 34.5 | 21.8144 | 18.1666 | 59.9937 | 17.7881 | 21.8082 | 17.7197 | 60.0225 | 17.4695 | 21.8298 | 30.2096 | 59.9476 | 30.2303
21.8347 | 45.2517 | 60.0052 | 45.1204 | 21.8275 | 34.1326 | 59.9879 | 34.5 | 21.8227 | 18.1666 | 59.9937 | 17.7869 | 21.8166 | 17.7197 | 60.0225 | 17.4682 | 21.8383 | 30.2096 | 59.9476 | 30.2278
21.8431 | 45.2517 | 60.0052 | 45.1166 | 21.8359 | 34.1326 | 59.9879 | 34.5 | 21.8311 | 18.1647 | 59.9937 | 17.7856 | 21.8249 | 17.7197 | 60.0225 | 17.467 | 21.8466 | 30.2096 | 59.9476 | 30.2253
21.8514 | 45.2517 | 60.0052 | 45.1129 | 21.8442 | 34.1326 | 59.9879 | 34.5 | 21.8394 | 18.1647 | 59.9937 | 17.7844 | 21.8332 | 17.7197 | 60.0225 | 17.4657 | 21.8549 | 30.2096 | 59.9476 | 30.2228
21.8598 | 45.2517 | 60.0052 | 45.1091 | 21.8526 | 34.1362 | 59.9879 | 34.5 | 21.8477 | 18.1647 | 59.9937 | 17.7831 | 21.8416 | 17.7197 | 60.0225 | 17.4645 | 21.8633 | 30.2096 | 59.9476 | 30.2203
21.8681 | 45.2517 | 60.0052 | 45.1054 | 21.8609 | 34.1362 | 59.9879 | 34.5 | 21.856 | 18.1647 | 59.9937 | 17.7819 | 21.8499 | 17.7197 | 60.0225 | 17.4632 | 21.8716 | 30.2096 | 59.9534 | 30.2178
21.8764 | 45.2517 | 60.0052 | 45.1016 | 21.8692 | 34.1363 | 59.9879 | 34.5 | 21.8644 | 18.1648 | 59.9937 | 17.7806 | 21.8582 | 17.7197 | 60.0225 | 17.462 | 21.8799 | 30.2096 | 59.9534 | 30.2153
21.8848 | 45.2517 | 60.0052 | 45.0979 | 21.8776 | 34.1363 | 59.9879 | 34.5 | 21.8727 | 18.1648 | 59.9937 | 17.7794 | 21.8665 | 17.7197 | 60.0225 | 17.4607 | 21.8882 | 30.2096 | 59.9534 | 30.2128
21.8931 | 45.2517 | 60.0052 | 45.0941 | 21.8859 | 34.1363 | 59.9879 | 34.5 | 21.881 | 18.1631 | 59.9937 | 17.7781 | 21.8748 | 17.7197 | 60.0225 | 17.4595 | 21.8966 | 30.2096 | 59.9534 | 30.2103
21.9014 | 45.2517 | 60.0052 | 45.0904 | 21.8942 | 34.1363 | 59.9879 | 34.5 | 21.8894 | 18.1631 | 59.9937 | 17.7769 | 21.8832 | 17.7197 | 60.0225 | 17.4582 | 21.9049 | 30.2096 | 59.9534 | 30.2078
21.9097 | 45.2517 | 60.0052 | 45.0866 | 21.9026 | 34.1364 | 59.9879 | 34.5 | 21.8977 | 18.1631 | 59.9937 | 17.7756 | 21.8915 | 17.7197 | 60.0225 | 17.457 | 21.9132 | 30.2096 | 59.9534 | 30.2053
21.9181 | 45.2498 | 60.0052 | 45.0829 | 21.9109 | 34.1364 | 59.9879 | 34.5 | 21.9061 | 18.1631 | 59.9937 | 17.7744 | 21.8998 | 17.7197 | 60.0225 | 17.4557 | 21.9216 | 30.2096 | 59.9534 | 30.2028
21.9264 | 45.2498 | 60.0052 | 45.0791 | 21.9193 | 34.1364 | 59.9879 | 34.5 | 21.9144 | 18.1631 | 59.9937 | 17.7731 | 21.9082 | 17.7197 | 60.0225 | 17.4545 | 21.9299 | 30.2096 | 59.9534 | 30.2003
21.9347 | 45.2556 | 60.0052 | 45.0754 | 21.9276 | 34.1364 | 59.9879 | 34.5 | 21.9227 | 18.1631 | 59.9937 | 17.7719 | 21.9165 | 17.7197 | 60.0225 | 17.4532 | 21.9382 | 30.2096 | 59.9534 | 30.1978
21.9431 | 45.2556 | 60.0052 | 45.0716 | 21.9359 | 34.1382 | 59.9879 | 34.5 | 21.9311 | 18.1634 | 59.9937 | 17.7706 | 21.9248 | 17.7197 | 60.0225 | 17.452 | 21.9467 | 30.2096 | 59.9534 | 30.1953
21.9514 | 45.2556 | 60.0052 | 45.0679 | 21.9442 | 34.1382 | 59.9879 | 34.5 | 21.9394 | 18.1634 | 59.9937 | 17.7694 | 21.9332 | 17.7197 | 60.0225 | 17.4508 | 21.955 | 30.2096 | 59.9534 | 30.1928
21.9597 | 45.2556 | 60.0052 | 45.0641 | 21.9526 | 34.1382 | 59.9879 | 34.5 | 21.9477 | 18.1634 | 59.9937 | 17.7681 | 21.9415 | 17.6476 | 60.0225 | 17.4495 | 21.9633 | 30.2096 | 59.9534 | 30.1903
21.9681 | 45.1949 | 60.0052 | 45.0604 | 21.9609 | 34.1382 | 59.9879 | 34.5 | 21.9561 | 18.1634 | 59.9937 | 17.7669 | 21.9498 | 17.6476 | 60.0225 | 17.4482 | 21.9717 | 30.2096 | 59.9534 | 30.1878
21.9764 | 45.1949 | 60.0052 | 45.0566 | 21.9692 | 34.1382 | 59.9879 | 34.5 | 21.9644 | 18.1634 | 59.9937 | 17.7656 | 21.9582 | 17.6476 | 60.0225 | 17.447 | 21.98 | 30.2096 | 59.9534 | 30.1853
21.9847 | 45.1949 | 60.0052 | 45.0529 | 21.9776 | 34.1382 | 59.9879 | 34.5 | 21.9727 | 18.1634 | 59.9937 | 17.7644 | 21.9665 | 17.6476 | 60.0225 | 17.4458 | 21.9883 | 30.2096 | 59.9534 | 30.1828
21.9931 | 45.1949 | 60.0052 | 45.0491 | 21.9859 | 34.1535 | 59.9879 | 34.5 | 21.981 | 18.1652 | 59.9937 | 17.7631 | 21.9748 | 17.6476 | 60.0225 | 17.4445 | 21.9967 | 30.2096 | 59.9534 | 30.1803
22.0014 | 45.1949 | 60.0052 | 45.0454 | 21.9943 | 34.1535 | 59.9879 | 34.5 | 21.9894 | 18.1652 | 59.9937 | 17.7619 | 21.9832 | 17.6476 | 60.0225 | 17.4433 | 22.005 | 30.2096 | 59.9534 | 30.1778
22.0097 | 45.1949 | 60.0052 | 45.0416 | 22.0026 | 34.1544 | 59.9879 | 34.5 | 21.9977 | 18.1652 | 59.9937 | 17.7606 | 21.9915 | 17.6476 | 60.0225 | 17.442 | 22.0133 | 30.2096 | 59.9534 | 30.1753
22.0181 | 45.1949 | 60.0052 | 45.0379 | 22.0109 | 34.1544 | 59.9879 | 34.5 | 22.0061 | 18.1652 | 59.9937 | 17.7594 | 21.9998 | 17.6476 | 60.0225 | 17.4408 | 22.0217 | 30.2096 | 59.9534 | 30.1728
22.0264 | 45.1949 | 60.0052 | 45.0341 | 22.0193 | 34.1541 | 59.9879 | 34.5 | 22.0144 | 18.1649 | 59.9937 | 17.7581 | 22.0081 | 17.6483 | 60.0225 | 17.4395 | 22.03 | 30.2096 | 59.9534 | 30.1703
22.0347 | 45.1949 | 60.0052 | 45.0304 | 22.0276 | 34.1541 | 59.9879 | 34.5 | 22.0227 | 18.1649 | 59.9937 | 17.7569 | 22.0165 | 17.6483 | 60.0225 | 17.4383 | 22.0383 | 30.2097 | 59.9534 | 30.1678
22.0431 | 45.1949 | 60.0052 | 45.0266 | 22.0359 | 34.1505 | 59.9879 | 34.5 | 22.0311 | 18.1649 | 59.9937 | 17.7556 | 22.0248 | 17.6483 | 60.0225 | 17.437 | 22.0468 | 30.2097 | 59.9534 | 30.1653
22.0514 | 45.1949 | 60.0052 | 45.0229 | 22.0443 | 34.1505 | 59.9879 | 34.5 | 22.0394 | 18.1649 | 59.9937 | 17.7544 | 22.0331 | 17.6483 | 60.0225 | 17.4358 | 22.0551 | 30.1682 | 59.9534 | 30.1628
22.0597 | 45.1949 | 60.0052 | 45.0191 | 22.0526 | 34.1384 | 59.9879 | 34.5 | 22.0477 | 18.1649 | 59.9937 | 17.7531 | 22.0415 | 17.6479 | 60.0225 | 17.4345 | 22.0634 | 30.1682 | 59.9534 | 30.1603
22.0681 | 45.2005 | 60.0052 | 45.0154 | 22.0609 | 34.1384 | 59.9879 | 34.5 | 22.0561 | 18.1649 | 59.9937 | 17.7519 | 22.0498 | 17.6479 | 60.0225 | 17.4333 | 22.0718 | 30.1605 | 59.9534 | 30.1578
22.0764 | 45.2005 | 60.0052 | 45.0117 | 22.0693 | 34.1384 | 59.9879 | 34.5 | 22.0644 | 18.1639 | 59.9937 | 17.7506 | 22.0581 | 17.6479 | 60.0225 | 17.432 | 22.0801 | 30.1605 | 59.9534 | 30.1553
22.0847 | 45.2005 | 60.0052 | 45.0079 | 22.0776 | 34.1384 | 59.9879 | 34.5 | 22.0727 | 18.1639 | 59.9937 | 17.7494 | 22.0665 | 17.6479 | 60.0225 | 17.4308 | 22.0884 | 30.1574 | 59.9534 | 30.1528
22.0931 | 45.2005 | 60.0052 | 45.0042 | 22.0859 | 34.1381 | 59.9879 | 34.5 | 22.0811 | 18.106 | 59.9937 | 17.7481 | 22.0748 | 17.6479 | 60.0225 | 17.4295 | 22.0967 | 30.1574 | 59.9534 | 30.1503
22.1014 | 45.1956 | 60.0052 | 45.0004 | 22.0943 | 34.1381 | 59.9879 | 34.5 | 22.0894 | 18.106 | 59.9937 | 17.7469 | 22.0831 | 17.6479 | 60.0225 | 17.4283 | 22.1051 | 30.0444 | 59.9534 | 30.1466
22.1097 | 45.1956 | 60.0052 | 44.9967 | 22.1026 | 34.1625 | 59.9879 | 34.5 | 22.0977 | 18.106 | 59.9937 | 17.7456 | 22.0915 | 17.6479 | 60.0225 | 17.427 | 22.1134 | 30.0444 | 59.9534 | 30.1429
22.1181 | 45.11 | 60.0052 | 44.9929 | 22.1109 | 34.1625 | 59.9879 | 34.5 | 22.1061 | 18.106 | 59.9937 | 17.7444 | 22.0998 | 17.6479 | 60.0225 | 17.4258 | 22.1217 | 30.0444 | 59.9534 | 30.1391
22.1264 | 45.11 | 60.0052 | 44.9892 | 22.1193 | 34.1625 | 59.9879 | 34.5 | 22.1144 | 18.106 | 59.9937 | 17.7431 | 22.1081 | 17.6479 | 60.0225 | 17.4245 | 22.1301 | 30.0444 | 59.9534 | 30.1354
22.1347 | 45.11 | 60.0052 | 44.9854 | 22.1276 | 34.1625 | 59.9879 | 34.5 | 22.1227 | 18.106 | 59.9937 | 17.7419 | 22.1164 | 17.6479 | 60.0225 | 17.4233 | 22.1384 | 30.0444 | 59.9534 | 30.1316
22.1431 | 45.11 | 60.0052 | 44.9817 | 22.136 | 34.1444 | 59.9879 | 34.5 | 22.1311 | 18.1052 | 59.9937 | 17.7406 | 22.1248 | 17.6479 | 60.0225 | 17.422 | 22.1467 | 30.0444 | 59.9534 | 30.1279
22.1514 | 45.11 | 60.0052 | 44.9779 | 22.1443 | 34.1444 | 59.9879 | 34.5 | 22.1394 | 18.1052 | 59.9937 | 17.7394 | 22.1331 | 17.6479 | 60.0225 | 17.4208 | 22.1552 | 30.0444 | 59.9534 | 30.1241
22.1597 | 45.11 | 60.0052 | 44.9742 | 22.1526 | 34.1444 | 59.9879 | 34.5 | 22.1477 | 18.1056 | 59.9937 | 17.7381 | 22.1414 | 17.6479 | 60.0225 | 17.4195 | 22.1635 | 30.0444 | 59.9534 | 30.1204
22.1681 | 45.11 | 60.0052 | 44.9704 | 22.1609 | 34.1444 | 59.9879 | 34.5 | 22.1561 | 18.1056 | 59.9937 | 17.7369 | 22.1497 | 17.6479 | 60.0225 | 17.4183 | 22.1718 | 30.0444 | 59.9534 | 30.1166
22.1764 | 45.11 | 60.0052 | 44.9667 | 22.1693 | 34.1444 | 59.9879 | 34.5 | 22.1644 | 18.0488 | 59.9937 | 17.7356 | 22.1581 | 17.6479 | 60.0225 | 17.417 | 22.1802 | 30.0444 | 59.9534 | 30.1129
22.1847 | 45.11 | 60.0052 | 44.9629 | 22.1776 | 34.1444 | 59.9879 | 34.5 | 22.1728 | 18.0488 | 59.9937 | 17.7344 | 22.1664 | 17.6479 | 60.0225 | 17.4158 | 22.1885 | 30.0444 | 59.9534 | 30.1091
22.1931 | 45.11 | 60.0052 | 44.9592 | 22.1859 | 34.1444 | 59.9879 | 34.5 | 22.1811 | 18.0488 | 59.9937 | 17.7331 | 22.1747 | 17.5112 | 60.0225 | 17.4145 | 22.1968 | 30.0444 | 59.9534 | 30.1054
22.2014 | 45.0373 | 60.0052 | 44.9554 | 22.1943 | 34.1444 | 59.9879 | 34.5 | 22.1894 | 18.0488 | 59.9937 | 17.7319 | 22.1831 | 17.5112 | 60.0225 | 17.4133 | 22.2052 | 30.0444 | 59.9534 | 30.1016
22.2097 | 45.0373 | 60.0052 | 44.9517 | 22.2026 | 34.1444 | 59.9879 | 34.5 | 22.1978 | 18.0505 | 59.9937 | 17.7306 | 22.1914 | 17.5112 | 60.0225 | 17.412 | 22.2135 | 30.0444 | 59.9534 | 30.0979
22.218 | 45.0359 | 60.0052 | 44.9479 | 22.211 | 34.1444 | 59.9879 | 34.5 | 22.2061 | 18.0505 | 59.9937 | 17.7294 | 22.1997 | 17.5112 | 60.0225 | 17.4108 | 22.2218 | 30.0444 | 59.9534 | 30.0941
22.2264 | 45.0359 | 60.0052 | 44.9442 | 22.2193 | 34.1423 | 59.9879 | 34.5 | 22.2144 | 18.0515 | 59.9937 | 17.7281 | 22.2081 | 17.5112 | 60.0225 | 17.4095 | 22.2302 | 30.0444 | 59.9534 | 30.0903
22.2347 | 45.0359 | 60.0052 | 44.9404 | 22.2276 | 34.1423 | 59.9879 | 34.5 | 22.2227 | 18.0515 | 59.9937 | 17.7269 | 22.2164 | 17.5112 | 60.0225 | 17.4083 | 22.2385 | 30.0444 | 59.9534 | 30.0866
22.243 | 45.0359 | 60.0052 | 44.9367 | 22.236 | 34.1423 | 59.9879 | 34.5 | 22.2311 | 18.0515 | 59.9937 | 17.7256 | 22.2247 | 17.5112 | 60.0225 | 17.407 | 22.2468 | 30.0444 | 59.9534 | 30.0828
22.2514 | 45.0359 | 60.0052 | 44.9329 | 22.2443 | 34.1423 | 59.9879 | 34.5 | 22.2394 | 18.0515 | 59.9937 | 17.7244 | 22.2331 | 17.5112 | 60.0225 | 17.4058 | 22.2552 | 30.0444 | 59.9534 | 30.0791
22.2597 | 45.0359 | 60.0052 | 44.9292 | 22.2526 | 34.1389 | 59.9879 | 34.5 | 22.2477 | 18.0513 | 59.9937 | 17.7231 | 22.2414 | 17.5112 | 60.0225 | 17.4045 | 22.2635 | 30.0444 | 59.9534 | 30.0753
22.2681 | 45.0359 | 60.0052 | 44.9254 | 22.261 | 34.1389 | 59.9879 | 34.5 | 22.2561 | 18.0513 | 59.9937 | 17.7219 | 22.2497 | 17.5112 | 60.0225 | 17.4033 | 22.2719 | 30.0444 | 59.9534 | 30.0716
22.2764 | 45.0359 | 60.0052 | 44.9217 | 22.2693 | 34.1403 | 59.9879 | 34.5 | 22.2644 | 18.0513 | 59.9937 | 17.7206 | 22.2581 | 17.5112 | 60.0225 | 17.402 | 22.2803 | 30.0444 | 59.9534 | 30.0678
22.2847 | 45.0329 | 60.0052 | 44.9179 | 22.2776 | 34.1403 | 59.9879 | 34.5 | 22.2728 | 18.0513 | 59.9937 | 17.7194 | 22.2664 | 17.5112 | 60.0225 | 17.4008 | 22.2886 | 30.0444 | 59.9534 | 30.0641
22.293 | 45.0329 | 60.0052 | 44.9142 | 22.286 | 34.1403 | 59.9879 | 34.5 | 22.2811 | 18.0496 | 59.9937 | 17.7181 | 22.2747 | 17.5112 | 60.0225 | 17.3986 | 22.2969 | 30.0444 | 59.9534 | 30.0603
22.3014 | 45.0329 | 60.0052 | 44.9104 | 22.2943 | 34.1403 | 59.9879 | 34.5 | 22.2894 | 18.0496 | 59.9937 | 17.7169 | 22.2831 | 17.5112 | 60.0225 | 17.3948 | 22.3052 | 30.0444 | 59.9534 | 30.0566
22.3097 | 45.0329 | 60.0052 | 44.9067 | 22.3026 | 34.1403 | 59.9879 | 34.5 | 22.2978 | 18.0496 | 59.9937 | 17.7156 | 22.2914 | 17.5112 | 60.0225 | 17.3911 | 22.3136 | 30.0444 | 59.9534 | 30.0528
22.318 | 45.0341 | 60.0052 | 44.9029 | 22.311 | 34.1403 | 59.9879 | 34.5 | 22.3061 | 18.0496 | 59.9937 | 17.7144 | 22.2997 | 17.5112 | 60.0225 | 17.3873 | 22.3219 | 30.0416 | 59.9534 | 30.0491
22.3264 | 45.0341 | 60.0052 | 44.8992 | 22.3193 | 34.1424 | 59.9879 | 34.5 | 22.3144 | 18.0473 | 59.9937 | 17.7131 | 22.308 | 17.5112 | 60.0225 | 17.3836 | 22.3302 | 30.0416 | 59.9534 | 30.0453
22.3347 | 45.0341 | 60.0052 | 44.8954 | 22.3277 | 34.1424 | 59.9879 | 34.5 | 22.3228 | 18.0473 | 59.9937 | 17.7119 | 22.3164 | 17.5112 | 60.0225 | 17.3798 | 22.3386 | 30.0416 | 59.9534 | 30.0416
22.343 | 45.0341 | 60.0052 | 44.8917 | 22.336 | 34.1444 | 59.9879 | 34.5 | 22.3311 | 18.0473 | 59.9937 | 17.7106 | 22.3247 | 17.5112 | 60.0225 | 17.3761 | 22.3469 | 30.0416 | 59.9534 | 30.0378
22.3514 | 45.0341 | 60.0052 | 44.8879 | 22.3443 | 34.1444 | 59.9879 | 34.5 | 22.3394 | 18.0473 | 59.9937 | 17.7094 | 22.333 | 17.5112 | 60.0225 | 17.3723 | 22.3552 | 29.9864 | 59.9534 | 30.0341
22.3597 | 45.0341 | 60.0052 | 44.8842 | 22.3527 | 34.1444 | 59.9879 | 34.5 | 22.3478 | 18.0454 | 59.9937 | 17.7081 | 22.3413 | 17.5112 | 60.0225 | 17.3686 | 22.3636 | 29.9864 | 59.9534 | 30.0303
22.368 | 45.0341 | 60.0052 | 44.8804 | 22.361 | 34.1444 | 59.9879 | 34.5 | 22.3561 | 18.0454 | 59.9937 | 17.7069 | 22.3497 | 17.5112 | 60.0225 | 17.3648 | 22.3719 | 29.9836 | 59.9534 | 30.0265
22.3764 | 45.0341 | 60.0052 | 44.8767 | 22.3693 | 34.1444 | 59.9879 | 34.5 | 22.3644 | 18.044 | 59.9937 | 17.7056 | 22.358 | 17.5112 | 60.0225 | 17.3611 | 22.3802 | 29.9836 | 59.9534 | 30.0228
22.3847 | 45.0341 | 60.0052 | 44.8729 | 22.3777 | 34.1444 | 59.9879 | 34.5 | 22.3728 | 18.044 | 59.9937 | 17.7044 | 22.3663 | 17.5112 | 60.0225 | 17.3573 | 22.3887 | 29.9836 | 59.9534 | 30.019
22.393 | 45.0341 | 60.0052 | 44.8692 | 22.386 | 34.1416 | 59.9879 | 34.5 | 22.3811 | 18.0424 | 59.9937 | 17.7031 | 22.3747 | 17.5124 | 60.0225 | 17.3536 | 22.397 | 29.9836 | 59.9534 | 30.0153
22.4014 | 45.0341 | 60.0052 | 44.8654 | 22.3943 | 34.1416 | 59.9879 | 34.5 | 22.3894 | 18.0424 | 59.9937 | 17.7019 | 22.383 | 17.5124 | 60.0225 | 17.3498 | 22.4053 | 29.9836 | 59.9534 | 30.0115
22.4097 | 45.0341 | 60.0052 | 44.8617 | 22.4027 | 34.1416 | 59.9879 | 34.5 | 22.3978 | 18.0424 | 59.9937 | 17.7006 | 22.3913 | 17.5124 | 60.0225 | 17.3461 | 22.4137 | 29.9836 | 59.9534 | 30.0078
22.418 | 45.0333 | 60.0052 | 44.8579 | 22.411 | 34.1416 | 59.9879 | 34.5 | 22.4061 | 18.0424 | 59.9937 | 17.6994 | 22.3997 | 17.5124 | 60.0225 | 17.3423 | 22.422 | 29.9501 | 59.9534 | 30.004
22.4264 | 45.0333 | 60.0052 | 44.8542 | 22.4193 | 34.1381 | 59.9879 | 34.5 | 22.4144 | 18.0405 | 59.9937 | 17.6981 | 22.408 | 17.5124 | 60.0225 | 17.3386 | 22.4303 | 29.9501 | 59.9534 | 30.0003
22.4347 | 44.966 | 60.0052 | 44.8504 | 22.4277 | 34.1381 | 59.9879 | 34.5 | 22.4228 | 18.0405 | 59.9937 | 17.6969 | 22.4163 | 17.5124 | 60.0225 | 17.3348 | 22.4387 | 29.9501 | 59.9534 | 29.9965
22.443 | 44.966 | 60.0052 | 44.8467 | 22.436 | 34.1717 | 59.9879 | 34.5 | 22.4311 | 17.991 | 59.9937 | 17.6956 | 22.4247 | 17.5124 | 60.0225 | 17.3311 | 22.447 | 29.9501 | 59.9534 | 29.9928
22.4514 | 44.966 | 60.0052 | 44.8429 | 22.4443 | 34.1717 | 59.9879 | 34.5 | 22.4395 | 17.991 | 59.9937 | 17.6944 | 22.433 | 17.5124 | 60.0225 | 17.3273 | 22.4553 | 29.9501 | 59.9534 | 29.989
22.4597 | 44.966 | 60.0052 | 44.8392 | 22.4527 | 34.1717 | 59.9879 | 34.5 | 22.4478 | 17.9937 | 59.9937 | 17.6931 | 22.4413 | 17.5124 | 60.0225 | 17.3236 | 22.4637 | 29.9501 | 59.9534 | 29.9853
22.468 | 44.966 | 60.0052 | 44.8354 | 22.461 | 34.1717 | 59.9879 | 34.5 | 22.4561 | 17.9937 | 59.9937 | 17.6919 | 22.4496 | 17.5124 | 60.0225 | 17.3198 | 22.472 | 29.9501 | 59.9534 | 29.9815
22.4764 | 44.966 | 60.0052 | 44.8317 | 22.4694 | 34.1869 | 59.9879 | 34.5 | 22.4644 | 17.9547 | 59.9937 | 17.6906 | 22.458 | 17.5124 | 60.0225 | 17.3161 | 22.4803 | 29.9501 | 59.9534 | 29.9778
22.4847 | 44.966 | 60.0052 | 44.8279 | 22.4777 | 34.1869 | 59.9879 | 34.5 | 22.4728 | 17.9547 | 59.9937 | 17.6894 | 22.4663 | 17.5124 | 60.0225 | 17.3123 | 22.4888 | 29.9501 | 59.9534 | 29.974
22.493 | 44.966 | 60.0052 | 44.8242 | 22.486 | 34.1869 | 59.9879 | 34.5 | 22.4811 | 17.9549 | 59.9937 | 17.6881 | 22.4746 | 17.5124 | 60.0225 | 17.3086 | 22.4971 | 29.9501 | 59.9534 | 29.9703
22.5014 | 44.966 | 60.0052 | 44.8204 | 22.4944 | 34.1869 | 59.9879 | 34.5 | 22.4894 | 17.9549 | 59.9937 | 17.6869 | 22.483 | 17.5124 | 60.0225 | 17.3048 | 22.5054 | 29.9518 | 59.9534 | 29.9665
22.5097 | 44.966 | 60.0052 | 44.8167 | 22.5027 | 34.1888 | 59.9879 | 34.5 | 22.4978 | 17.9549 | 59.9937 | 17.6856 | 22.4913 | 17.5124 | 60.0225 | 17.3011 | 22.5137 | 29.9518 | 59.9534 | 29.9627
22.518 | 44.966 | 60.0052 | 44.8129 | 22.511 | 34.1888 | 59.9879 | 34.5 | 22.5061 | 17.9549 | 59.9937 | 17.6844 | 22.4996 | 17.5124 | 60.0225 | 17.2973 | 22.5221 | 29.9518 | 59.9534 | 29.959
22.5264 | 44.966 | 60.0052 | 44.8092 | 22.5193 | 34.1888 | 59.9879 | 34.5 | 22.5145 | 17.9264 | 59.9937 | 17.6831 | 22.508 | 17.5124 | 60.0225 | 17.2936 | 22.5304 | 29.9518 | 59.9534 | 29.9552
22.5347 | 44.966 | 60.0052 | 44.8054 | 22.5277 | 34.1888 | 59.9879 | 34.5 | 22.5228 | 17.9264 | 59.9937 | 17.6819 | 22.5163 | 17.5124 | 60.0225 | 17.2898 | 22.5387 | 29.9497 | 59.9534 | 29.9515
22.543 | 44.966 | 60.0052 | 44.8017 | 22.536 | 34.1888 | 59.9879 | 34.5 | 22.5311 | 17.9288 | 59.9937 | 17.6806 | 22.5246 | 17.5142 | 60.0225 | 17.2861 | 22.5471 | 29.9497 | 59.9534 | 29.9477
22.5514 | 44.9114 | 60.0052 | 44.7979 | 22.5444 | 34.1888 | 59.9879 | 34.5 | 22.5395 | 17.9288 | 59.9937 | 17.6794 | 22.533 | 17.5142 | 60.0225 | 17.2824 | 22.5554 | 29.9497 | 59.9534 | 29.944
22.5597 | 44.9114 | 60.0052 | 44.7942 | 22.5527 | 34.1901 | 59.9879 | 34.5 | 22.5478 | 17.9288 | 59.9937 | 17.6781 | 22.5413 | 17.5146 | 60.0225 | 17.2786 | 22.5637 | 29.9497 | 59.9534 | 29.9402
22.568 | 44.9114 | 60.0052 | 44.7904 | 22.561 | 34.1901 | 59.9879 | 34.5 | 22.5561 | 17.9288 | 59.9937 | 17.6769 | 22.5496 | 17.5146 | 60.0225 | 17.2749 | 22.5721 | 29.9508 | 59.9534 | 29.9365
22.5764 | 44.9114 | 60.0052 | 44.7867 | 22.5694 | 34.1931 | 59.9879 | 34.5 | 22.5645 | 17.9286 | 59.9937 | 17.6756 | 22.558 | 17.5146 | 60.0225 | 17.2711 | 22.5804 | 29.9508 | 59.9534 | 29.9327
22.5847 | 44.9114 | 60.0052 | 44.7829 | 22.5777 | 34.1931 | 59.9879 | 34.5 | 22.5728 | 17.9286 | 59.9937 | 17.6744 | 22.5663 | 17.5146 | 60.0225 | 17.2674 | 22.5887 | 29.9508 | 59.9534 | 29.929
22.593 | 44.9114 | 60.0052 | 44.7792 | 22.586 | 34.1931 | 59.9879 | 34.5 | 22.5811 | 17.9258 | 59.9937 | 17.6731 | 22.5746 | 17.5146 | 60.0225 | 17.2636 | 22.5972 | 29.9508 | 59.9534 | 29.9252
22.6013 | 44.9114 | 60.0052 | 44.7754 | 22.5944 | 34.1931 | 59.9879 | 34.5 | 22.5894 | 17.9258 | 59.9937 | 17.6719 | 22.5829 | 17.5146 | 60.0225 | 17.2599 | 22.6055 | 29.9508 | 59.9534 | 29.9215
22.6097 | 44.9114 | 60.0052 | 44.7717 | 22.6027 | 34.1928 | 59.9879 | 34.5 | 22.5978 | 17.9271 | 59.9937 | 17.6706 | 22.5912 | 17.5146 | 60.0225 | 17.2561 | 22.6138 | 29.9508 | 59.9534 | 29.9177
22.618 | 44.9114 | 60.0052 | 44.7679 | 22.6111 | 34.1928 | 59.9879 | 34.5 | 22.6061 | 17.9271 | 59.9937 | 17.6694 | 22.5996 | 17.5146 | 60.0225 | 17.2524 | 22.6222 | 29.9508 | 59.9534 | 29.914
22.6263 | 44.9114 | 60.0052 | 44.7642 | 22.6194 | 34.1912 | 59.9879 | 34.5 | 22.6145 | 17.9271 | 59.9937 | 17.6681 | 22.6079 | 17.5146 | 60.0225 | 17.2486 | 22.6305 | 29.9508 | 59.9534 | 29.9102
22.6347 | 44.9114 | 60.0052 | 44.7604 | 22.6277 | 34.1912 | 59.9879 | 34.5 | 22.6228 | 17.9271 | 59.9937 | 17.6669 | 22.6162 | 17.5146 | 60.0225 | 17.2449 | 22.6388 | 29.9508 | 59.9534 | 29.9065
22.643 | 44.9114 | 60.0052 | 44.7567 | 22.636 | 34.1905 | 59.9879 | 34.5 | 22.6311 | 17.9245 | 59.9937 | 17.6656 | 22.6246 | 17.5146 | 60.0225 | 17.2411 | 22.6472 | 29.9508 | 59.9534 | 29.9027
22.6514 | 44.9114 | 60.0052 | 44.7529 | 22.6444 | 34.1905 | 59.9879 | 34.5 | 22.6395 | 17.9245 | 59.9937 | 17.6644 | 22.6329 | 17.5146 | 60.0225 | 17.2374 | 22.6555 | 29.9007 | 59.9534 | 29.8989
22.6597 | 44.9114 | 60.0052 | 44.7492 | 22.6527 | 34.1905 | 59.9879 | 34.5 | 22.6478 | 17.9245 | 59.9937 | 17.6631 | 22.6412 | 17.5146 | 60.0225 | 17.2336 | 22.6638 | 29.9007 | 59.9534 | 29.8952
22.668 | 44.9114 | 60.0052 | 44.7454 | 22.661 | 34.1905 | 59.9879 | 34.5 | 22.6561 | 17.9245 | 59.9937 | 17.6619 | 22.6496 | 17.5146 | 60.0225 | 17.2299 | 22.6722 | 29.8984 | 59.9534 | 29.8914
22.6763 | 44.9114 | 60.0052 | 44.7417 | 22.6694 | 34.1905 | 59.9879 | 34.5 | 22.6645 | 17.9255 | 59.9937 | 17.6606 | 22.6579 | 17.4302 | 60.0225 | 17.2261 | 22.6805 | 29.8984 | 59.9534 | 29.8877
22.6847 | 44.9114 | 60.0052 | 44.7379 | 22.6777 | 34.1905 | 59.9879 | 34.5 | 22.6728 | 17.9255 | 59.9937 | 17.6594 | 22.6662 | 17.4302 | 60.0225 | 17.2224 | 22.6888 | 29.8984 | 59.9534 | 29.8839
22.693 | 44.9114 | 60.0052 | 44.7342 | 22.6861 | 34.2174 | 59.9879 | 34.5 | 22.6811 | 17.9284 | 59.9937 | 17.6581 | 22.6746 | 17.4302 | 60.0225 | 17.2186 | 22.6971 | 29.8984 | 59.9534 | 29.8802
22.7013 | 44.9114 | 60.0052 | 44.7304 | 22.6944 | 34.2174 | 59.9879 | 34.5 | 22.6895 | 17.9284 | 59.9937 | 17.6569 | 22.6829 | 17.4302 | 60.0225 | 17.2149 | 22.7056 | 29.8985 | 59.9534 | 29.8764
22.7097 | 44.9114 | 60.0052 | 44.7267 | 22.7027 | 34.2143 | 59.9879 | 34.5 | 22.6978 | 17.9284 | 59.9937 | 17.6556 | 22.6912 | 17.4302 | 60.0225 | 17.2111 | 22.7139 | 29.8985 | 59.9534 | 29.8727
22.718 | 44.9114 | 60.0052 | 44.7229 | 22.7111 | 34.2143 | 59.9879 | 34.5 | 22.7061 | 17.9284 | 59.9937 | 17.6544 | 22.6996 | 17.4302 | 60.0225 | 17.2074 | 22.7222 | 29.8985 | 59.9534 | 29.8689
22.7263 | 44.9114 | 60.0052 | 44.7192 | 22.7194 | 34.2143 | 59.9879 | 34.5 | 22.7145 | 17.929 | 59.9937 | 17.6531 | 22.7079 | 17.4302 | 60.0225 | 17.2036 | 22.7306 | 29.8985 | 59.9534 | 29.8652
22.7347 | 44.9114 | 60.0052 | 44.7154 | 22.7277 | 34.2143 | 59.9879 | 34.5 | 22.7228 | 17.929 | 59.9937 | 17.6519 | 22.7162 | 17.4302 | 60.0225 | 17.1999 | 22.7389 | 29.8985 | 59.9534 | 29.8614
22.743 | 44.9114 | 60.0052 | 44.7117 | 22.7361 | 34.2166 | 59.9879 | 34.5 | 22.7311 | 17.9264 | 59.9937 | 17.6506 | 22.7245 | 17.3513 | 60.0225 | 17.1961 | 22.7472 | 29.8985 | 59.9534 | 29.8577
22.7513 | 44.9114 | 60.0052 | 44.7079 | 22.7444 | 34.2166 | 59.9879 | 34.5 | 22.7395 | 17.9264 | 59.9937 | 17.6494 | 22.7329 | 17.3513 | 60.0225 | 17.1924 | 22.7556 | 29.8985 | 59.9534 | 29.8539
22.7597 | 44.9114 | 60.0052 | 44.7042 | 22.7527 | 34.217 | 59.9879 | 34.5 | 22.7478 | 17.9264 | 59.9937 | 17.6481 | 22.7412 | 17.3513 | 60.0225 | 17.1886 | 22.7639 | 29.8985 | 59.9534 | 29.8502
22.768 | 44.9114 | 60.0052 | 44.7004 | 22.7611 | 34.217 | 59.9879 | 34.5 | 22.7561 | 17.9264 | 59.9937 | 17.6469 | 22.7495 | 17.3513 | 60.0225 | 17.1849 | 22.7722 | 29.8985 | 59.9534 | 29.8464
22.7763 | 44.9114 | 60.0052 | 44.6967 | 22.7694 | 34.1972 | 59.9879 | 34.5 | 22.7645 | 17.9255 | 59.9879 | 17.6456 | 22.7579 | 17.3513 | 60.0225 | 17.1811 | 22.7806 | 29.8985 | 59.9534 | 29.8427
22.7847 | 44.9114 | 60.0052 | 44.6929 | 22.7777 | 34.1972 | 59.9879 | 34.5 | 22.7728 | 17.9255 | 59.9879 | 17.6444 | 22.7662 | 17.3513 | 60.0225 | 17.1774 | 22.7889 | 29.8997 | 59.9534 | 29.8389
22.793 | 44.9114 | 60.0052 | 44.6892 | 22.7861 | 34.1972 | 59.9879 | 34.5 | 22.7812 | 17.9223 | 59.9879 | 17.6431 | 22.7745 | 17.3513 | 60.0225 | 17.1736 | 22.7972 | 29.8997 | 59.9534 | 29.8351
22.8013 | 44.9114 | 60.0052 | 44.6854 | 22.7944 | 34.1972 | 59.9879 | 34.5 | 22.7895 | 17.9223 | 59.9879 | 17.6419 | 22.7829 | 17.3513 | 60.0225 | 17.1699 | 22.8057 | 29.9015 | 59.9534 | 29.8314
22.8097 | 44.9114 | 60.0052 | 44.6817 | 22.8027 | 34.1896 | 59.9879 | 34.5 | 22.7978 | 17.9223 | 59.9879 | 17.6406 | 22.7912 | 17.3513 | 60.0225 | 17.1661 | 22.814 | 29.9015 | 59.9534 | 29.8276
22.818 | 44.9114 | 60.0052 | 44.6779 | 22.8111 | 34.1896 | 59.9879 | 34.5 | 22.8062 | 17.9223 | 59.9879 | 17.6394 | 22.7995 | 17.3513 | 60.0225 | 17.1624 | 22.8223 | 29.9015 | 59.9534 | 29.8239
22.8263 | 44.9114 | 60.0052 | 44.6742 | 22.8194 | 34.1896 | 59.9879 | 34.5 | 22.8145 | 17.9223 | 59.9879 | 17.6381 | 22.8079 | 17.3513 | 60.0225 | 17.1586 | 22.8307 | 29.9015 | 59.9534 | 29.8201
22.8347 | 44.9114 | 60.0052 | 44.6704 | 22.8278 | 34.1896 | 59.9879 | 34.5 | 22.8228 | 17.9223 | 59.9879 | 17.6369 | 22.8162 | 17.3513 | 60.0225 | 17.1549 | 22.839 | 29.9015 | 59.9534 | 29.8164
22.843 | 44.9114 | 60.0052 | 44.6667 | 22.8361 | 34.1882 | 59.9879 | 34.5 | 22.8311 | 17.9223 | 59.9879 | 17.6356 | 22.8245 | 17.3513 | 60.0225 | 17.1511 | 22.8473 | 29.9015 | 59.9534 | 29.8126
22.8513 | 44.9114 | 60.0052 | 44.6629 | 22.8444 | 34.1882 | 59.9879 | 34.5 | 22.8395 | 17.9223 | 59.9879 | 17.6344 | 22.8328 | 17.3513 | 60.0225 | 17.1474 | 22.8557 | 29.9015 | 59.9534 | 29.8089
22.8597 | 44.9114 | 60.0052 | 44.6592 | 22.8528 | 34.1855 | 59.9879 | 34.5 | 22.8478 | 17.8736 | 59.9879 | 17.6331 | 22.8412 | 17.3513 | 60.0225 | 17.1437 | 22.864 | 29.9015 | 59.9534 | 29.8051
22.868 | 44.9114 | 60.0052 | 44.6554 | 22.8611 | 34.1855 | 59.9879 | 34.5 | 22.8562 | 17.8736 | 59.9879 | 17.6319 | 22.8495 | 17.3513 | 60.0225 | 17.1399 | 22.8723 | 29.8219 | 59.9534 | 29.8014
22.8763 | 44.9114 | 60.0052 | 44.6517 | 22.8694 | 34.1872 | 59.9879 | 34.5 | 22.8645 | 17.8736 | 59.9879 | 17.6306 | 22.8578 | 17.3513 | 60.0225 | 17.1362 | 22.8807 | 29.8219 | 59.9534 | 29.7976
22.8847 | 44.9114 | 60.0052 | 44.6479 | 22.8778 | 34.1872 | 59.9879 | 34.5 | 22.8728 | 17.8736 | 59.9879 | 17.6294 | 22.8661 | 17.3513 | 60.0225 | 17.1324 | 22.889 | 29.8219 | 59.9534 | 29.7939
22.893 | 44.9114 | 60.0052 | 44.6442 | 22.8861 | 34.1872 | 59.9879 | 34.5 | 22.8812 | 17.8736 | 59.9879 | 17.6281 | 22.8745 | 17.3513 | 60.0225 | 17.1287 | 22.8973 | 29.8219 | 59.9534 | 29.7901
22.9013 | 44.9114 | 60.0052 | 44.6404 | 22.8944 | 34.1872 | 59.9879 | 34.5 | 22.8895 | 17.8736 | 59.9879 | 17.6269 | 22.8828 | 17.3513 | 60.0225 | 17.1249 | 22.9056 | 29.8219 | 59.9534 | 29.7864
22.9097 | 44.9114 | 60.0052 | 44.6367 | 22.9028 | 34.1926 | 59.9879 | 34.5 | 22.8978 | 17.8737 | 59.9879 | 17.6256 | 22.8911 | 17.3513 | 60.0225 | 17.1212 | 22.9141 | 29.8219 | 59.9534 | 29.7826
22.918 | 44.9114 | 60.0052 | 44.6329 | 22.9111 | 34.1926 | 59.9879 | 34.5 | 22.9062 | 17.8737 | 59.9879 | 17.6244 | 22.8995 | 17.3513 | 60.0225 | 17.1174 | 22.9224 | 29.8219 | 59.9534 | 29.7789
22.9263 | 44.9114 | 60.0052 | 44.6292 | 22.9194 | 34.1941 | 59.9879 | 34.5 | 22.9145 | 17.8015 | 59.9879 | 17.6231 | 22.9078 | 17.3513 | 60.0225 | 17.1137 | 22.9307 | 29.8219 | 59.9534 | 29.7751
22.9347 | 44.9114 | 60.0052 | 44.6254 | 22.9278 | 34.1941 | 59.9879 | 34.5 | 22.9229 | 17.8015 | 59.9879 | 17.6219 | 22.9161 | 17.3513 | 60.0225 | 17.1099 | 22.9391 | 29.8219 | 59.9534 | 29.7714
22.943 | 44.9114 | 60.0052 | 44.6217 | 22.9361 | 34.192 | 59.9822 | 34.5 | 22.9312 | 17.8015 | 59.9879 | 17.6206 | 22.9245 | 17.3513 | 60.0225 | 17.1062 | 22.9474 | 29.8219 | 59.9534 | 29.7676
22.9513 | 44.9114 | 60.0052 | 44.6179 | 22.9445 | 34.192 | 59.9822 | 34.5 | 22.9395 | 17.8015 | 59.9879 | 17.6194 | 22.9328 | 17.3513 | 60.0225 | 17.1024 | 22.9557 | 29.784 | 59.9534 | 29.7638
22.9597 | 44.9114 | 60.0052 | 44.6142 | 22.9528 | 34.1779 | 59.9822 | 34.5 | 22.9478 | 17.8015 | 59.9879 | 17.6181 | 22.9411 | 17.3513 | 60.0225 | 17.0987 | 22.9641 | 29.784 | 59.9534 | 29.7601
22.968 | 44.9114 | 60.0109 | 44.6104 | 22.9611 | 34.1779 | 59.9822 | 34.5 | 22.9562 | 17.8015 | 59.9879 | 17.6169 | 22.9495 | 17.3513 | 60.0225 | 17.0949 | 22.9724 | 29.786 | 59.9534 | 29.7563
22.9763 | 44.9114 | 60.0109 | 44.6067 | 22.9695 | 34.1779 | 59.9822 | 34.5 | 22.9645 | 17.8015 | 59.9879 | 17.6156 | 22.9578 | 17.3513 | 60.0225 | 17.0912 | 22.9807 | 29.786 | 59.9534 | 29.7526
22.9846 | 44.9114 | 60.0109 | 44.6029 | 22.9778 | 34.1779 | 59.9822 | 34.5 | 22.9728 | 17.8015 | 59.9879 | 17.6144 | 22.9661 | 17.3513 | 60.0225 | 17.0874 | 22.9891 | 29.7845 | 59.9534 | 29.7488
22.993 | 44.9114 | 60.0109 | 44.5992 | 22.9861 | 34.1779 | 59.9822 | 34.5 | 22.9812 | 17.8015 | 59.9879 | 17.6131 | 22.9745 | 17.3513 | 60.0225 | 17.0837 | 22.9974 | 29.7845 | 59.9534 | 29.7451
23.0013 | 44.9114 | 60.0109 | 44.5954 | 22.9944 | 34.1779 | 59.9822 | 34.5 | 22.9895 | 17.8015 | 59.9879 | 17.6119 | 22.9828 | 17.3513 | 60.0225 | 17.0799 | 23.0057 | 29.7845 | 59.9534 | 29.7413
23.0096 | 44.9114 | 60.0109 | 44.5917 | 23.0028 | 34.1779 | 59.9822 | 34.5 | 22.9979 | 17.7239 | 59.9879 | 17.6106 | 22.9911 | 17.3513 | 60.0225 | 17.0762 | 23.0142 | 29.7845 | 59.9534 | 29.7376
23.018 | 44.9114 | 60.0109 | 44.5879 | 23.0111 | 34.1779 | 59.9822 | 34.5 | 23.0062 | 17.7239 | 59.9879 | 17.6094 | 22.9995 | 17.3513 | 60.0225 | 17.0724 | 23.0225 | 29.7845 | 59.9534 | 29.7338
23.0263 | 44.9114 | 60.0109 | 44.5842 | 23.0195 | 34.1886 | 59.9822 | 34.5 | 23.0145 | 17.7231 | 59.9879 | 17.6081 | 23.0078 | 17.3513 | 60.0225 | 17.0687 | 23.0308 | 29.7845 | 59.9534 | 29.7301
23.0346 | 44.8625 | 60.0109 | 44.5804 | 23.0278 | 34.1886 | 59.9822 | 34.5 | 23.0229 | 17.7231 | 59.9879 | 17.6069 | 23.0161 | 17.3513 | 60.0225 | 17.0649 | 23.0392 | 29.7867 | 59.9534 | 29.7263
23.043 | 44.8625 | 60.0109 | 44.5767 | 23.0361 | 34.1884 | 59.9822 | 34.5 | 23.0312 | 17.7231 | 59.9879 | 17.6056 | 23.0244 | 17.3513 | 60.0225 | 17.0612 | 23.0475 | 29.7867 | 59.9534 | 29.7226
23.0513 | 44.8658 | 60.0109 | 44.5729 | 23.0445 | 34.1884 | 59.9822 | 34.5 | 23.0395 | 17.7231 | 59.9879 | 17.6044 | 23.0328 | 17.3513 | 60.0225 | 17.0574 | 23.0558 | 29.7867 | 59.9534 | 29.7188
23.0596 | 44.8658 | 60.0109 | 44.5692 | 23.0528 | 34.1884 | 59.9822 | 34.5 | 23.0479 | 17.7244 | 59.9879 | 17.6031 | 23.0411 | 17.3513 | 60.0225 | 17.0537 | 23.0642 | 29.7867 | 59.9534 | 29.7151
23.068 | 44.8452 | 60.0109 | 44.5654 | 23.0612 | 34.1884 | 59.9822 | 34.5 | 23.0562 | 17.7244 | 59.9879 | 17.6019 | 23.0494 | 17.3513 | 60.0225 | 17.0499 | 23.0725 | 29.7867 | 59.9534 | 29.7113
23.0763 | 44.8452 | 60.0109 | 44.5617 | 23.0695 | 34.1884 | 59.9822 | 34.5 | 23.0645 | 17.7244 | 59.9879 | 17.6006 | 23.0577 | 17.3513 | 60.0225 | 17.0462 | 23.0808 | 29.7867 | 59.9534 | 29.7076
23.0846 | 44.8452 | 60.0109 | 44.5579 | 23.0778 | 34.1884 | 59.9822 | 34.5 | 23.0729 | 17.7244 | 59.9879 | 17.5994 | 23.0661 | 17.3513 | 60.0225 | 17.0424 | 23.0892 | 29.7867 | 59.9534 | 29.7038
23.093 | 44.8452 | 60.0109 | 44.5542 | 23.0862 | 34.1844 | 59.9822 | 34.5 | 23.0812 | 17.7244 | 59.9879 | 17.5981 | 23.0744 | 17.3513 | 60.0225 | 17.0387 | 23.0975 | 29.7867 | 59.9534 | 29.7
23.1013 | 44.8452 | 60.0109 | 44.5504 | 23.0945 | 34.1844 | 59.9822 | 34.5 | 23.0895 | 17.7244 | 59.9879 | 17.5969 | 23.0827 | 17.3513 | 60.0225 | 17.0349 | 23.1058 | 29.7867 | 59.9534 | 29.6975
23.1096 | 44.8452 | 60.0109 | 44.5467 | 23.1028 | 34.1844 | 59.9822 | 34.5 | 23.0979 | 17.7251 | 59.9879 | 17.5956 | 23.0911 | 17.3513 | 60.0225 | 17.0312 | 23.1141 | 29.7867 | 59.9534 | 29.695
23.118 | 44.8452 | 60.0109 | 44.5429 | 23.1112 | 34.1844 | 59.9822 | 34.5 | 23.1062 | 17.7251 | 59.9879 | 17.5944 | 23.0994 | 17.3513 | 60.0225 | 17.0274 | 23.1226 | 29.6962 | 59.9534 | 29.6925
23.1263 | 44.8452 | 60.0109 | 44.5392 | 23.1195 | 34.1844 | 59.9822 | 34.5 | 23.1145 | 17.7251 | 59.9879 | 17.5931 | 23.1077 | 17.3513 | 60.0225 | 17.0237 | 23.1309 | 29.6962 | 59.9534 | 29.69
23.1346 | 44.8452 | 60.0109 | 44.5354 | 23.1278 | 34.1844 | 59.9822 | 34.5 | 23.1229 | 17.7251 | 59.9879 | 17.5919 | 23.1161 | 17.3513 | 60.0225 | 17.0199 | 23.1392 | 29.606 | 59.9534 | 29.6875
23.143 | 44.8452 | 60.0109 | 44.5317 | 23.1362 | 34.1864 | 59.9822 | 34.5 | 23.1312 | 17.7251 | 59.9879 | 17.5906 | 23.1244 | 17.3513 | 60.0225 | 17.0162 | 23.1476 | 29.606 | 59.9534 | 29.685
23.1513 | 44.8425 | 60.0109 | 44.528 | 23.1445 | 34.1864 | 59.9822 | 34.5 | 23.1396 | 17.7251 | 59.9879 | 17.5894 | 23.1327 | 17.3513 | 60.0225 | 17.0125 | 23.1559 | 29.606 | 59.9534 | 29.6825
23.1596 | 44.8425 | 60.0109 | 44.5242 | 23.1528 | 34.1864 | 59.9822 | 34.5 | 23.1479 | 17.7264 | 59.9879 | 17.5881 | 23.1411 | 17.3513 | 60.0225 | 17.0087 | 23.1642 | 29.606 | 59.9534 | 29.68
23.168 | 44.8401 | 60.0109 | 44.5205 | 23.1612 | 34.1864 | 59.9822 | 34.5 | 23.1562 | 17.7264 | 59.9879 | 17.5869 | 23.1494 | 17.3513 | 60.0225 | 17.005 | 23.1726 | 29.6103 | 59.9534 | 29.6775
23.1763 | 44.8401 | 60.0109 | 44.5167 | 23.1695 | 34.1864 | 59.9822 | 34.5 | 23.1646 | 17.7264 | 59.9879 | 17.5856 | 23.1577 | 17.3513 | 60.0225 | 17.0012 | 23.1809 | 29.6103 | 59.9534 | 29.675
23.1846 | 44.7787 | 60.0109 | 44.513 | 23.1779 | 34.1864 | 59.9822 | 34.5 | 23.1729 | 17.7264 | 59.9879 | 17.5844 | 23.166 | 17.3513 | 60.0225 | 16.9975 | 23.1892 | 29.6103 | 59.9534 | 29.6725
23.1929 | 44.7787 | 60.0109 | 44.5092 | 23.1862 | 34.1901 | 59.9822 | 34.5 | 23.1812 | 17.7239 | 59.9879 | 17.5831 | 23.1744 | 17.3513 | 60.0225 | 16.9937 | 23.1976 | 29.6103 | 59.9534 | 29.67
23.2013 | 44.7787 | 60.0109 | 44.5055 | 23.1945 | 34.1901 | 59.9822 | 34.5 | 23.1896 | 17.7239 | 59.9879 | 17.5819 | 23.1827 | 17.3513 | 60.0225 | 16.99 | 23.2059 | 29.6103 | 59.9534 | 29.6675
23.2096 | 44.7787 | 60.0109 | 44.5017 | 23.2029 | 34.1901 | 59.9822 | 34.5 | 23.1979 | 17.7237 | 59.9879 | 17.5806 | 23.191 | 17.2951 | 60.0225 | 16.9862 | 23.2142 | 29.6103 | 59.9534 | 29.665
23.2179 | 44.7787 | 60.0109 | 44.498 | 23.2112 | 34.1901 | 59.9822 | 34.5 | 23.2062 | 17.7237 | 59.9879 | 17.5794 | 23.1994 | 17.2951 | 60.0225 | 16.9825 | 23.2227 | 29.6103 | 59.9534 | 29.6625
23.2263 | 44.7787 | 60.0109 | 44.4942 | 23.2195 | 34.1877 | 59.9822 | 34.5 | 23.2146 | 17.7237 | 59.9879 | 17.5781 | 23.2077 | 17.2951 | 60.0225 | 16.9787 | 23.231 | 29.6103 | 59.9534 | 29.66
23.2346 | 44.7759 | 60.0109 | 44.4905 | 23.2279 | 34.1877 | 59.9822 | 34.5 | 23.2229 | 17.7237 | 59.9879 | 17.5769 | 23.216 | 17.2951 | 60.0225 | 16.975 | 23.2393 | 29.6103 | 59.9534 | 29.6575
23.2429 | 44.7759 | 60.0109 | 44.4867 | 23.2362 | 34.1877 | 59.9822 | 34.5 | 23.2312 | 17.7237 | 59.9879 | 17.5756 | 23.2244 | 17.2951 | 60.0225 | 16.9712 | 23.2477 | 29.6103 | 59.9534 | 29.655
23.2513 | 44.7703 | 60.0109 | 44.483 | 23.2445 | 34.1877 | 59.9822 | 34.5 | 23.2396 | 17.7237 | 59.9879 | 17.5744 | 23.2327 | 17.2951 | 60.0225 | 16.9675 | 23.256 | 29.6103 | 59.9534 | 29.6525
23.2596 | 44.7703 | 60.0109 | 44.4792 | 23.2529 | 34.1899 | 59.9822 | 34.5 | 23.2479 | 17.7237 | 59.9879 | 17.5731 | 23.241 | 17.2041 | 60.0225 | 16.9637 | 23.2643 | 29.6103 | 59.9534 | 29.65
23.2679 | 44.7703 | 60.0109 | 44.4755 | 23.2612 | 34.1899 | 59.9822 | 34.5 | 23.2563 | 17.7237 | 59.9879 | 17.5719 | 23.2494 | 17.2041 | 60.0225 | 16.96 | 23.2727 | 29.6103 | 59.9534 | 29.6475
23.2763 | 44.7703 | 60.0109 | 44.4717 | 23.2695 | 34.1899 | 59.9822 | 34.5 | 23.2646 | 17.7239 | 59.9879 | 17.5706 | 23.2577 | 17.2016 | 60.0225 | 16.9562 | 23.281 | 29.6103 | 59.9534 | 29.645
23.2846 | 44.7703 | 60.0109 | 44.468 | 23.2779 | 34.1899 | 59.9822 | 34.5 | 23.2729 | 17.7239 | 59.9879 | 17.5694 | 23.266 | 17.2016 | 60.0225 | 16.9525 | 23.2893 | 29.6124 | 59.9534 | 29.6425
23.2929 | 44.7703 | 60.0109 | 44.4642 | 23.2862 | 34.1878 | 59.9822 | 34.5 | 23.2812 | 17.7254 | 59.9879 | 17.5681 | 23.2744 | 17.2025 | 60.0225 | 16.9492 | 23.2977 | 29.6124 | 59.9534 | 29.64
23.3013 | 44.7703 | 60.0109 | 44.4605 | 23.2946 | 34.1878 | 59.9822 | 34.5 | 23.2896 | 17.7254 | 59.9879 | 17.5669 | 23.2827 | 17.2025 | 60.0225 | 16.9466 | 23.306 | 29.6124 | 59.9534 | 29.6375
23.3096 | 44.7703 | 60.0109 | 44.4567 | 23.3029 | 34.1878 | 59.9822 | 34.5 | 23.2979 | 17.7254 | 59.9879 | 17.5656 | 23.291 | 17.2025 | 60.0225 | 16.9442 | 23.3143 | 29.6124 | 59.9534 | 29.635
23.3179 | 44.7463 | 60.0109 | 44.453 | 23.3112 | 34.1878 | 59.9822 | 34.5 | 23.3062 | 17.7254 | 59.9879 | 17.5644 | 23.2993 | 17.2025 | 60.0225 | 16.9417 | 23.3226 | 29.6124 | 59.9534 | 29.6325
23.3262 | 44.7463 | 60.0109 | 44.4492 | 23.3195 | 34.1852 | 59.9822 | 34.5 | 23.3146 | 17.7254 | 59.9879 | 17.5631 | 23.3076 | 17.2025 | 60.0225 | 16.9392 | 23.3311 | 29.6124 | 59.9534 | 29.63
23.3346 | 44.7497 | 60.0109 | 44.4455 | 23.3279 | 34.1852 | 59.9822 | 34.5 | 23.3229 | 17.7254 | 59.9879 | 17.5619 | 23.316 | 17.2025 | 60.0225 | 16.9367 | 23.3394 | 29.6124 | 59.9534 | 29.6275
23.3429 | 44.7497 | 60.0109 | 44.4417 | 23.3362 | 34.1852 | 59.9822 | 34.5 | 23.3313 | 17.7254 | 59.9879 | 17.5606 | 23.3243 | 17.2025 | 60.0225 | 16.9342 | 23.3477 | 29.6124 | 59.9534 | 29.625
23.3513 | 44.7484 | 60.0109 | 44.438 | 23.3446 | 34.1852 | 59.9822 | 34.5 | 23.3396 | 17.7254 | 59.9879 | 17.5594 | 23.3326 | 17.2025 | 60.0225 | 16.9317 | 23.3561 | 29.6111 | 59.9534 | 29.6225
23.3596 | 44.7484 | 60.0109 | 44.4342 | 23.3529 | 34.1728 | 59.9822 | 34.5 | 23.3479 | 17.7254 | 59.9879 | 17.5581 | 23.341 | 17.2025 | 60.0225 | 16.9292 | 23.3644 | 29.6111 | 59.9534 | 29.62
23.3679 | 44.752 | 60.0109 | 44.4305 | 23.3612 | 34.1728 | 59.9822 | 34.5 | 23.3563 | 17.7254 | 59.9879 | 17.5569 | 23.3493 | 17.2025 | 60.0225 | 16.9267 | 23.3727 | 29.6111 | 59.9534 | 29.6175
23.3763 | 44.752 | 60.0109 | 44.4267 | 23.3696 | 34.1483 | 59.9822 | 34.5 | 23.3646 | 17.7207 | 59.9879 | 17.5556 | 23.3577 | 17.2025 | 60.0225 | 16.9242 | 23.3811 | 29.6111 | 59.9534 | 29.615
23.3846 | 44.6853 | 60.0109 | 44.423 | 23.3779 | 34.1483 | 59.9822 | 34.5 | 23.3729 | 17.7207 | 59.9879 | 17.5544 | 23.366 | 17.2025 | 60.0225 | 16.9217 | 23.3894 | 29.6111 | 59.9534 | 29.6125
23.3929 | 44.6853 | 60.0109 | 44.4192 | 23.3862 | 34.1478 | 59.9822 | 34.5 | 23.3813 | 17.722 | 59.9879 | 17.5531 | 23.3743 | 17.2025 | 60.0225 | 16.9192 | 23.3977 | 29.6111 | 59.9534 | 29.61
23.4012 | 44.6853 | 60.0109 | 44.4155 | 23.3946 | 34.1478 | 59.9822 | 34.5 | 23.3896 | 17.722 | 59.9879 | 17.5519 | 23.3826 | 17.2025 | 60.0225 | 16.9167 | 23.4061 | 29.6111 | 59.9534 | 29.6075
23.4096 | 44.6853 | 60.0109 | 44.4117 | 23.4029 | 34.1506 | 59.9822 | 34.5 | 23.3979 | 17.722 | 59.9879 | 17.5506 | 23.391 | 17.2025 | 60.0225 | 16.9142 | 23.4144 | 29.6111 | 59.9534 | 29.605
23.4179 | 44.6853 | 60.0109 | 44.408 | 23.4113 | 34.1506 | 59.9822 | 34.5 | 23.4063 | 17.722 | 59.9879 | 17.5487 | 23.3993 | 17.2025 | 60.0225 | 16.9117 | 23.4227 | 29.6111 | 59.9534 | 29.6025
23.4262 | 44.6853 | 60.0109 | 44.4042 | 23.4196 | 34.1506 | 59.9822 | 34.5 | 23.4146 | 17.722 | 59.9879 | 17.5462 | 23.4076 | 17.2025 | 60.0225 | 16.9092 | 23.4312 | 29.6111 | 59.9534 | 29.6
23.4346 | 44.6853 | 60.0109 | 44.4005 | 23.4279 | 34.1506 | 59.9822 | 34.5 | 23.4229 | 17.722 | 59.9879 | 17.5437 | 23.416 | 17.2025 | 60.0225 | 16.9067 | 23.4395 | 29.6111 | 59.9534 | 29.5975
23.4429 | 44.6853 | 60.0109 | 44.3967 | 23.4362 | 34.149 | 59.9822 | 34.5 | 23.4313 | 17.6677 | 59.9879 | 17.5412 | 23.4243 | 17.2025 | 60.0225 | 16.9042 | 23.4478 | 29.6111 | 59.9534 | 29.5949
23.4512 | 44.6914 | 60.0109 | 44.393 | 23.4446 | 34.149 | 59.9822 | 34.5 | 23.4396 | 17.6677 | 59.9879 | 17.5387 | 23.4326 | 17.2025 | 60.0225 | 16.9017 | 23.4562 | 29.6111 | 59.9534 | 29.5924
23.4596 | 44.6914 | 60.0109 | 44.3892 | 23.4529 | 34.1501 | 59.9822 | 34.5 | 23.4479 | 17.6686 | 59.9879 | 17.5362 | 23.4409 | 17.2025 | 60.0225 | 16.8992 | 23.4645 | 29.6111 | 59.9534 | 29.5899
23.4679 | 44.6913 | 60.0052 | 44.3855 | 23.4613 | 34.1501 | 59.9822 | 34.5 | 23.4563 | 17.6686 | 59.9879 | 17.5337 | 23.4493 | 17.2025 | 60.0225 | 16.8967 | 23.4728 | 29.6111 | 59.9534 | 29.5874
23.4762 | 44.6913 | 60.0052 | 44.3817 | 23.4696 | 34.148 | 59.9822 | 34.5 | 23.4646 | 17.6677 | 59.9879 | 17.5312 | 23.4576 | 17.2025 | 60.0225 | 16.8942 | 23.4812 | 29.6111 | 59.9534 | 29.5849
23.4846 | 44.6913 | 60.0052 | 44.378 | 23.4779 | 34.148 | 59.9822 | 34.5 | 23.473 | 17.6677 | 59.9879 | 17.5287 | 23.4659 | 17.2025 | 60.0225 | 16.8917 | 23.4895 | 29.6111 | 59.9534 | 29.5824
23.4929 | 44.6913 | 60.0052 | 44.3742 | 23.4863 | 34.148 | 59.9822 | 34.5 | 23.4813 | 17.6133 | 59.9879 | 17.5262 | 23.4742 | 17.2025 | 60.0225 | 16.8892 | 23.4978 | 29.6111 | 59.9534 | 29.5799
23.5012 | 44.6913 | 60.0052 | 44.3705 | 23.4946 | 34.148 | 59.9822 | 34.5 | 23.4896 | 17.6133 | 59.9879 | 17.5237 | 23.4826 | 17.2025 | 60.0225 | 16.8867 | 23.5062 | 29.6111 | 59.9534 | 29.5774
23.5096 | 44.6913 | 60.0052 | 44.3667 | 23.5029 | 34.148 | 59.9822 | 34.5 | 23.498 | 17.5946 | 59.9879 | 17.5212 | 23.4909 | 17.2025 | 60.0225 | 16.8842 | 23.5145 | 29.6111 | 59.9534 | 29.5749
23.5179 | 44.6913 | 60.0052 | 44.363 | 23.5113 | 34.148 | 59.9822 | 34.5 | 23.5063 | 17.5946 | 59.9879 | 17.5187 | 23.4993 | 17.2025 | 60.0225 | 16.8817 | 23.5228 | 29.6111 | 59.9534 | 29.5724
23.5262 | 44.6913 | 60.0052 | 44.3592 | 23.5196 | 34.1442 | 59.9822 | 34.5 | 23.5146 | 17.5958 | 59.9879 | 17.5162 | 23.5076 | 17.2025 | 60.0225 | 16.8792 | 23.5311 | 29.6111 | 59.9534 | 29.5699
23.5346 | 44.6913 | 60.0052 | 44.3555 | 23.528 | 34.1442 | 59.9822 | 34.5 | 23.5229 | 17.5958 | 59.9879 | 17.5137 | 23.5159 | 17.2025 | 60.0225 | 16.8767 | 23.5396 | 29.6133 | 59.9534 | 29.5674
23.5429 | 44.6913 | 60.0052 | 44.3517 | 23.5363 | 34.1474 | 59.9822 | 34.5 | 23.5313 | 17.5958 | 59.9879 | 17.5112 | 23.5242 | 17.2025 | 60.0225 | 16.8742 | 23.5479 | 29.6133 | 59.9534 | 29.5649
23.5512 | 44.6913 | 60.0052 | 44.348 | 23.5446 | 34.1474 | 59.9822 | 34.5 | 23.5396 | 17.5958 | 59.9879 | 17.5087 | 23.5326 | 17.2025 | 60.0225 | 16.8717 | 23.5562 | 29.6133 | 59.9534 | 29.5624
23.5596 | 44.6913 | 60.0052 | 44.3442 | 23.5529 | 34.1474 | 59.9822 | 34.5 | 23.548 | 17.5974 | 59.9879 | 17.5062 | 23.5409 | 17.2025 | 60.0225 | 16.8692 | 23.5646 | 29.6133 | 59.9534 | 29.5599
23.5679 | 44.6913 | 60.0052 | 44.3405 | 23.5613 | 34.1474 | 59.9822 | 34.5 | 23.5563 | 17.5974 | 59.9879 | 17.5037 | 23.5493 | 17.2025 | 60.0225 | 16.8667 | 23.5729 | 29.6133 | 59.9534 | 29.5574
23.5762 | 44.6913 | 60.0052 | 44.3367 | 23.5696 | 34.1474 | 59.9822 | 34.5 | 23.5646 | 17.5974 | 59.9879 | 17.5012 | 23.5576 | 17.2025 | 60.0225 | 16.8642 | 23.5812 | 29.6133 | 59.9534 | 29.5549
23.5845 | 44.6913 | 60.0052 | 44.333 | 23.578 | 34.1474 | 59.9822 | 34.5 | 23.573 | 17.5974 | 59.9879 | 17.4987 | 23.5659 | 17.2025 | 60.0225 | 16.8617 | 23.5896 | 29.6133 | 59.9534 | 29.5524
23.5929 | 44.6913 | 60.0052 | 44.3292 | 23.5863 | 34.1495 | 59.9822 | 34.5 | 23.5813 | 17.5954 | 59.9879 | 17.4962 | 23.5742 | 17.2025 | 60.0225 | 16.8592 | 23.5979 | 29.6133 | 59.9534 | 29.5499
23.6012 | 44.6943 | 60.0052 | 44.3255 | 23.5946 | 34.1495 | 59.9822 | 34.5 | 23.5896 | 17.5954 | 59.9879 | 17.4937 | 23.5826 | 17.2025 | 60.0225 | 16.8567 | 23.6062 | 29.6133 | 59.9534 | 29.5474
23.6095 | 44.6943 | 60.0052 | 44.3217 | 23.603 | 34.147 | 59.9822 | 34.5 | 23.598 | 17.5954 | 59.9879 | 17.4912 | 23.5909 | 17.2025 | 60.0225 | 16.8542 | 23.6146 | 29.6133 | 59.9534 | 29.5449
23.6179 | 44.6891 | 60.0052 | 44.318 | 23.6113 | 34.147 | 59.9822 | 34.5 | 23.6063 | 17.5954 | 59.9879 | 17.4887 | 23.5992 | 17.2025 | 60.0225 | 16.8517 | 23.6229 | 29.5394 | 59.9534 | 29.5424
23.6262 | 44.6891 | 60.0052 | 44.3142 | 23.6197 | 34.147 | 59.9822 | 34.5 | 23.6147 | 17.5954 | 59.9879 | 17.4862 | 23.6075 | 17.2033 | 60.0225 | 16.8492 | 23.6312 | 29.5394 | 59.9534 | 29.5399
23.6346 | 44.6891 | 60.0052 | 44.3105 | 23.628 | 34.147 | 59.9822 | 34.5 | 23.623 | 17.5954 | 59.9879 | 17.4837 | 23.6159 | 17.2033 | 60.0225 | 16.8467 | 23.6396 | 29.5394 | 59.9534 | 29.5374
23.6429 | 44.6891 | 60.0052 | 44.3067 | 23.6363 | 34.147 | 59.9822 | 34.5 | 23.6313 | 17.5949 | 59.9879 | 17.4812 | 23.6242 | 17.2033 | 60.0225 | 16.8442 | 23.6479 | 29.5394 | 59.9534 | 29.5349
23.6512 | 44.6891 | 60.0052 | 44.303 | 23.6447 | 34.147 | 59.9822 | 34.5 | 23.6396 | 17.5949 | 59.9879 | 17.4787 | 23.6326 | 17.2033 | 60.0225 | 16.8417 | 23.6562 | 29.5394 | 59.9534 | 29.5324
23.6595 | 44.6891 | 60.0052 | 44.2992 | 23.653 | 34.1634 | 59.9822 | 34.5 | 23.648 | 17.5942 | 59.9879 | 17.4762 | 23.6409 | 17.2033 | 60.0225 | 16.8392 | 23.6647 | 29.5394 | 59.9534 | 29.5299
23.6679 | 44.6854 | 60.0052 | 44.2955 | 23.6613 | 34.1634 | 59.9822 | 34.5 | 23.6563 | 17.5942 | 59.9879 | 17.4737 | 23.6492 | 17.2033 | 60.0225 | 16.8367 | 23.673 | 29.5394 | 59.9534 | 29.5274
23.6762 | 44.6854 | 60.0052 | 44.2917 | 23.6696 | 34.1634 | 59.9822 | 34.5 | 23.6647 | 17.5942 | 59.9879 | 17.4712 | 23.6575 | 17.2042 | 60.0225 | 16.8342 | 23.6813 | 29.5394 | 59.9534 | 29.5249
23.6845 | 44.6854 | 60.0052 | 44.288 | 23.678 | 34.1634 | 59.9822 | 34.5 | 23.673 | 17.5942 | 59.9879 | 17.4687 | 23.6658 | 17.2042 | 60.0225 | 16.8317 | 23.6897 | 29.5394 | 59.9534 | 29.5224
23.6929 | 44.6854 | 60.0052 | 44.2842 | 23.6863 | 34.1634 | 59.9822 | 34.5 | 23.6813 | 17.5942 | 59.9879 | 17.4662 | 23.6742 | 17.2042 | 60.0225 | 16.8292 | 23.698 | 29.5394 | 59.9534 | 29.5199
23.7012 | 44.6854 | 60.0052 | 44.2805 | 23.6947 | 34.1634 | 59.9822 | 34.5 | 23.6897 | 17.5942 | 59.9879 | 17.4637 | 23.6825 | 17.2042 | 60.0225 | 16.8267 | 23.7063 | 29.5394 | 59.9534 | 29.5174
23.7095 | 44.6854 | 60.0052 | 44.2767 | 23.703 | 34.1625 | 59.9822 | 34.5 | 23.698 | 17.5915 | 59.9879 | 17.4612 | 23.6909 | 17.2042 | 60.0225 | 16.8242 | 23.7147 | 29.5394 | 59.9534 | 29.5149
23.7179 | 44.6854 | 60.0052 | 44.273 | 23.7113 | 34.1625 | 59.9822 | 34.5 | 23.7063 | 17.5915 | 59.9879 | 17.4587 | 23.6992 | 17.2042 | 60.0225 | 16.8217 | 23.723 | 29.5394 | 59.9534 | 29.5124
23.7262 | 44.6854 | 60.0052 | 44.2692 | 23.7197 | 34.1625 | 59.9822 | 34.5 | 23.7147 | 17.5892 | 59.9879 | 17.4562 | 23.7075 | 17.2042 | 60.0225 | 16.8192 | 23.7313 | 29.5394 | 59.9534 | 29.5099
23.7345 | 44.6854 | 60.0052 | 44.2655 | 23.728 | 34.1625 | 59.9822 | 34.5 | 23.723 | 17.5892 | 59.9879 | 17.4537 | 23.7158 | 17.2042 | 60.0225 | 16.8167 | 23.7396 | 29.5394 | 59.9534 | 29.5074
23.7429 | 44.6854 | 60.0052 | 44.2617 | 23.7364 | 34.1753 | 59.9822 | 34.5 | 23.7313 | 17.5892 | 59.9879 | 17.4512 | 23.7242 | 17.2042 | 60.0225 | 16.8142 | 23.748 | 29.5394 | 59.9534 | 29.5049
23.7512 | 44.6854 | 60.0052 | 44.258 | 23.7447 | 34.1753 | 59.9822 | 34.5 | 23.7397 | 17.5892 | 59.9879 | 17.4487 | 23.7325 | 17.2042 | 60.0225 | 16.8117 | 23.7563 | 29.5395 | 59.9534 | 29.5024
23.7595 | 44.6854 | 60.0052 | 44.2542 | 23.753 | 34.1806 | 59.9822 | 34.5 | 23.748 | 17.5892 | 59.9879 | 17.4462 | 23.7408 | 17.2042 | 60.0225 | 16.8092 | 23.7646 | 29.5395 | 59.9534 | 29.4999
23.7679 | 44.6854 | 60.0052 | 44.2505 | 23.7614 | 34.1806 | 59.9822 | 34.5 | 23.7563 | 17.5892 | 59.9879 | 17.4437 | 23.7491 | 17.2042 | 60.0225 | 16.8067 | 23.7731 | 29.5413 | 59.9534 | 29.4974
23.7762 | 44.6854 | 60.0052 | 44.2478 | 23.7697 | 34.1839 | 59.9822 | 34.5 | 23.7647 | 17.5871 | 59.9879 | 17.4412 | 23.7575 | 17.2042 | 60.0225 | 16.8042 | 23.7814 | 29.5413 | 59.9534 | 29.4949
23.7845 | 44.6856 | 60.0052 | 44.2453 | 23.778 | 34.1839 | 59.9822 | 34.5 | 23.773 | 17.5871 | 59.9879 | 17.4387 | 23.7658 | 17.2042 | 60.0225 | 16.8017 | 23.7897 | 29.5413 | 59.9534 | 29.4924
23.7929 | 44.6856 | 60.0052 | 44.2428 | 23.7864 | 34.1839 | 59.9822 | 34.5 | 23.7813 | 17.5342 | 59.9879 | 17.4362 | 23.7742 | 17.2042 | 60.0225 | 16.7992 | 23.7981 | 29.5413 | 59.9534 | 29.4899
23.8012 | 44.6856 | 60.0109 | 44.2403 | 23.7947 | 34.1839 | 59.9822 | 34.5 | 23.7897 | 17.5342 | 59.9879 | 17.4337 | 23.7825 | 17.2042 | 60.0225 | 16.7967 | 23.8064 | 29.5413 | 59.9534 | 29.4874
23.8095 | 44.6856 | 60.0109 | 44.2378 | 23.803 | 34.1832 | 59.9822 | 34.5 | 23.798 | 17.5341 | 59.9879 | 17.4312 | 23.7908 | 17.2042 | 60.0225 | 16.7942 | 23.8147 | 29.5413 | 59.9534 | 29.4849
23.8179 | 44.6856 | 60.0109 | 44.2353 | 23.8114 | 34.1832 | 59.9822 | 34.5 | 23.8064 | 17.5341 | 59.9879 | 17.4287 | 23.7991 | 17.2042 | 60.0225 | 16.7917 | 23.8231 | 29.5413 | 59.9534 | 29.4824
23.8262 | 44.6856 | 60.0109 | 44.2328 | 23.8197 | 34.1698 | 59.9822 | 34.5 | 23.8147 | 17.5327 | 59.9879 | 17.4262 | 23.8075 | 17.2042 | 60.0225 | 16.7892 | 23.8314 | 29.5413 | 59.9534 | 29.4799
23.8345 | 44.6856 | 60.0109 | 44.2303 | 23.828 | 34.1698 | 59.9822 | 34.5 | 23.823 | 17.5327 | 59.9879 | 17.4237 | 23.8158 | 17.2042 | 60.0225 | 16.7867 | 23.8397 | 29.5249 | 59.9534 | 29.4774
23.8429 | 44.6856 | 60.0109 | 44.2278 | 23.8364 | 34.1695 | 59.9822 | 34.5 | 23.8314 | 17.5343 | 59.9879 | 17.4212 | 23.8242 | 17.2042 | 60.0225 | 16.7842 | 23.8481 | 29.5249 | 59.9534 | 29.4749
23.8512 | 44.6856 | 60.0109 | 44.2253 | 23.8447 | 34.1695 | 59.9822 | 34.5 | 23.8397 | 17.5343 | 59.9879 | 17.4187 | 23.8325 | 17.2042 | 60.0225 | 16.7817 | 23.8564 | 29.5249 | 59.9534 | 29.4724
23.8595 | 44.6856 | 60.0109 | 44.2228 | 23.8531 | 34.1624 | 59.9822 | 34.5 | 23.848 | 17.5367 | 59.9879 | 17.4162 | 23.8408 | 17.205 | 60.0225 | 16.7792 | 23.8647 | 29.5249 | 59.9534 | 29.4699
23.8679 | 44.5904 | 60.0109 | 44.2203 | 23.8614 | 34.1624 | 59.9822 | 34.5 | 23.8564 | 17.5367 | 59.9879 | 17.4137 | 23.8491 | 17.205 | 60.0225 | 16.7767 | 23.8732 | 29.5249 | 59.9534 | 29.4674
23.8762 | 44.5904 | 60.0109 | 44.2178 | 23.8697 | 34.1656 | 59.9822 | 34.5 | 23.8647 | 17.5381 | 59.9879 | 17.4112 | 23.8575 | 17.205 | 60.0225 | 16.7742 | 23.8815 | 29.5249 | 59.9534 | 29.4648
23.8845 | 44.5904 | 60.0109 | 44.2153 | 23.8781 | 34.1656 | 59.9822 | 34.5 | 23.873 | 17.5381 | 59.9879 | 17.4087 | 23.8658 | 17.205 | 60.0225 | 16.7717 | 23.8898 | 29.5249 | 59.9534 | 29.4623
23.8929 | 44.5904 | 60.0109 | 44.2128 | 23.8864 | 34.1656 | 59.9822 | 34.5 | 23.8814 | 17.5381 | 59.9879 | 17.4062 | 23.8741 | 17.1205 | 60.0225 | 16.7692 | 23.8982 | 29.5249 | 59.9534 | 29.4598
23.9012 | 44.5904 | 60.0109 | 44.2103 | 23.8947 | 34.1656 | 59.9822 | 34.5 | 23.8897 | 17.5381 | 59.9879 | 17.4037 | 23.8824 | 17.1205 | 60.0225 | 16.7667 | 23.9065 | 29.5249 | 59.9534 | 29.4573
23.9095 | 44.5904 | 60.0109 | 44.2078 | 23.9031 | 34.1677 | 59.9822 | 34.5 | 23.898 | 17.535 | 59.9879 | 17.4012 | 23.8907 | 17.1205 | 60.0225 | 16.7642 | 23.9148 | 29.5249 | 59.9534 | 29.4548
23.9178 | 44.5297 | 60.0109 | 44.2053 | 23.9114 | 34.1677 | 59.9822 | 34.5 | 23.9064 | 17.535 | 59.9879 | 17.3987 | 23.8991 | 17.1205 | 60.0225 | 16.7617 | 23.9232 | 29.5249 | 59.9534 | 29.4523
23.9262 | 44.5297 | 60.0109 | 44.2028 | 23.9197 | 34.1677 | 59.9822 | 34.5 | 23.9147 | 17.5346 | 59.9879 | 17.3962 | 23.9074 | 17.1205 | 60.0225 | 16.7592 | 23.9315 | 29.5249 | 59.9534 | 29.4498
23.9345 | 44.5235 | 60.0109 | 44.2003 | 23.9281 | 34.1677 | 59.9822 | 34.5 | 23.923 | 17.5346 | 59.9879 | 17.3937 | 23.9158 | 17.1205 | 60.0225 | 16.7567 | 23.9398 | 29.525 | 59.9534 | 29.4473
23.9428 | 44.5235 | 60.0109 | 44.1978 | 23.9364 | 34.1472 | 59.9764 | 34.5 | 23.9314 | 17.5346 | 59.9822 | 17.3912 | 23.9241 | 17.1205 | 60.0225 | 16.7542 | 23.9481 | 29.525 | 59.9534 | 29.4448
23.9512 | 44.5295 | 60.0109 | 44.1953 | 23.9447 | 34.1472 | 59.9764 | 34.5 | 23.9397 | 17.5346 | 59.9822 | 17.3887 | 23.9324 | 17.1205 | 60.0225 | 16.7517 | 23.9565 | 29.525 | 59.9534 | 29.4423
23.9595 | 44.5295 | 60.0109 | 44.1928 | 23.9531 | 34.147 | 59.9764 | 34.5 | 23.9481 | 17.534 | 59.9822 | 17.3862 | 23.9407 | 17.1205 | 60.0225 | 16.7492 | 23.9648 | 29.525 | 59.9534 | 29.4398
23.9678 | 44.5295 | 60.0109 | 44.1903 | 23.9614 | 34.147 | 59.9764 | 34.5 | 23.9564 | 17.534 | 59.9822 | 17.3837 | 23.9491 | 17.1205 | 60.0225 | 16.7467 | 23.9731 | 29.525 | 59.9534 | 29.4373
23.9762 | 44.5295 | 60.0109 | 44.1878 | 23.9698 | 34.1674 | 59.9764 | 34.5 | 23.9647 | 17.3635 | 59.9822 | 17.3812 | 23.9574 | 17.1205 | 60.0225 | 16.7442 | 23.9816 | 29.525 | 59.9534 | 29.4348
23.9845 | 44.5295 | 60.0109 | 44.1853 | 23.9781 | 34.1674 | 59.9764 | 34.5 | 23.9731 | 17.3635 | 59.9822 | 17.3787 | 23.9658 | 17.1205 | 60.0225 | 16.7417 | 23.9899 | 29.525 | 59.9534 | 29.4323
23.9928 | 44.5295 | 60.0109 | 44.1828 | 23.9864 | 34.1674 | 59.9764 | 34.5 | 23.9814 | 17.3635 | 59.9822 | 17.3762 | 23.9741 | 17.1205 | 60.0225 | 16.7392 | 23.9982 | 29.525 | 59.9534 | 29.4298
24.0012 | 44.4497 | 60.0109 | 44.1803 | 23.9948 | 34.1674 | 59.9764 | 34.5 | 23.9897 | 17.3635 | 59.9822 | 17.3737 | 23.9824 | 17.1205 | 60.0225 | 16.7367 | 24.0066 | 29.525 | 59.9534 | 29.4273
24.0095 | 44.4497 | 60.0109 | 44.1778 | 24.0031 | 34.1674 | 59.9764 | 34.5 | 23.9981 | 17.3621 | 59.9822 | 17.3712 | 23.9907 | 17.1205 | 60.0225 | 16.7342 | 24.0149 | 29.525 | 59.9534 | 29.4248
24.0178 | 44.4497 | 60.0109 | 44.1753 | 24.0114 | 34.1674 | 59.9764 | 34.5 | 24.0064 | 17.3621 | 59.9822 | 17.3687 | 23.9991 | 17.1205 | 60.0225 | 16.7317 | 24.0232 | 29.525 | 59.9534 | 29.4223
24.0262 | 44.4497 | 60.0109 | 44.1728 | 24.0198 | 34.1674 | 59.9764 | 34.5 | 24.0147 | 17.3621 | 59.9822 | 17.3662 | 24.0074 | 17.1205 | 60.0225 | 16.7292 | 24.0316 | 29.525 | 59.9534 | 29.4198
24.0345 | 44.4497 | 60.0109 | 44.1703 | 24.0281 | 34.1674 | 59.9764 | 34.5 | 24.0231 | 17.3621 | 59.9822 | 17.3637 | 24.0157 | 17.1205 | 60.0225 | 16.7267 | 24.0399 | 29.5275 | 59.9534 | 29.4173
24.0428 | 44.4497 | 60.0109 | 44.1678 | 24.0364 | 34.1674 | 59.9764 | 34.5 | 24.0314 | 17.3621 | 59.9822 | 17.3612 | 24.024 | 17.1205 | 60.0225 | 16.7242 | 24.0482 | 29.5275 | 59.9534 | 29.4148
24.0511 | 44.4553 | 60.0109 | 44.1653 | 24.0448 | 34.1674 | 59.9764 | 34.5 | 24.0397 | 17.3621 | 59.9822 | 17.3587 | 24.0324 | 17.1205 | 60.0225 | 16.7217 | 24.0566 | 29.5275 | 59.9534 | 29.4123
24.0595 | 44.4553 | 60.0109 | 44.1628 | 24.0531 | 34.1693 | 59.9764 | 34.5 | 24.0481 | 17.3621 | 59.9822 | 17.3562 | 24.0407 | 17.1205 | 60.0225 | 16.7192 | 24.0649 | 29.5275 | 59.9534 | 29.4098
24.0678 | 44.4553 | 60.0109 | 44.1603 | 24.0615 | 34.1693 | 59.9764 | 34.5 | 24.0564 | 17.3621 | 59.9822 | 17.3537 | 24.0491 | 17.1205 | 60.0225 | 16.7167 | 24.0732 | 29.5275 | 59.9534 | 29.4073
24.0761 | 44.4553 | 60.0109 | 44.1578 | 24.0698 | 34.1693 | 59.9764 | 34.5 | 24.0648 | 17.3628 | 59.9822 | 17.3512 | 24.0574 | 17.1205 | 60.0225 | 16.7142 | 24.0817 | 29.5275 | 59.9534 | 29.4048
24.0845 | 44.4553 | 60.0109 | 44.1553 | 24.0781 | 34.1693 | 59.9764 | 34.5 | 24.0731 | 17.3628 | 59.9822 | 17.3487 | 24.0657 | 17.1205 | 60.0225 | 16.7117 | 24.09 | 29.5296 | 59.9534 | 29.4023
24.0928 | 44.4553 | 60.0109 | 44.1528 | 24.0865 | 34.1641 | 59.9764 | 34.5 | 24.0814 | 17.3628 | 59.9822 | 17.3462 | 24.074 | 17.1205 | 60.0225 | 16.7092 | 24.0983 | 29.5296 | 59.9534 | 29.3997
24.1012 | 44.4553 | 60.0109 | 44.1503 | 24.0948 | 34.1641 | 59.9764 | 34.5 | 24.0898 | 17.3628 | 59.9822 | 17.3437 | 24.0824 | 17.1205 | 60.0225 | 16.7067 | 24.1067 | 29.5296 | 59.9534 | 29.3959
24.1095 | 44.4553 | 60.0109 | 44.1478 | 24.1031 | 34.1641 | 59.9764 | 34.5 | 24.0981 | 17.3628 | 59.9822 | 17.3412 | 24.0907 | 17.1205 | 60.0225 | 16.7042 | 24.115 | 29.5296 | 59.9534 | 29.3922
24.1178 | 44.4553 | 60.0109 | 44.1453 | 24.1115 | 34.1641 | 59.9764 | 34.5 | 24.1064 | 17.3628 | 59.9822 | 17.3387 | 24.0991 | 17.1205 | 60.0225 | 16.7017 | 24.1233 | 29.5296 | 59.9534 | 29.3884
24.1261 | 44.4553 | 60.0109 | 44.1428 | 24.1198 | 34.1817 | 59.9764 | 34.5 | 24.1148 | 17.3628 | 59.9822 | 17.3362 | 24.1074 | 17.1205 | 60.0225 | 16.6992 | 24.1317 | 29.5296 | 59.9534 | 29.3847
24.1345 | 44.4553 | 60.0109 | 44.1403 | 24.1281 | 34.1817 | 59.9764 | 34.5 | 24.1231 | 17.3628 | 59.9822 | 17.3337 | 24.1157 | 17.1205 | 60.0225 | 16.6967 | 24.14 | 29.5296 | 59.9534 | 29.3809
24.1428 | 44.4553 | 60.0109 | 44.1378 | 24.1365 | 34.1817 | 59.9764 | 34.5 | 24.1314 | 17.3628 | 59.9822 | 17.3312 | 24.124 | 17.1205 | 60.0225 | 16.6942 | 24.1483 | 29.5296 | 59.9534 | 29.3772
24.1511 | 44.4544 | 60.0109 | 44.1353 | 24.1448 | 34.1817 | 59.9764 | 34.5 | 24.1398 | 17.3628 | 59.9822 | 17.3287 | 24.1323 | 17.1205 | 60.0225 | 16.6917 | 24.1566 | 29.4282 | 59.9534 | 29.3734
24.1595 | 44.4544 | 60.0109 | 44.1328 | 24.1532 | 34.1817 | 59.9764 | 34.5 | 24.1481 | 17.3611 | 59.9822 | 17.3262 | 24.1407 | 17.1205 | 60.0225 | 16.6892 | 24.165 | 29.4282 | 59.9534 | 29.3697
24.1678 | 44.4549 | 60.0109 | 44.1303 | 24.1615 | 34.1817 | 59.9764 | 34.5 | 24.1564 | 17.3611 | 59.9822 | 17.3237 | 24.149 | 17.1205 | 60.0225 | 16.6867 | 24.1733 | 29.4282 | 59.9534 | 29.3659
24.1761 | 44.4549 | 60.0109 | 44.1278 | 24.1698 | 34.1769 | 59.9764 | 34.5 | 24.1648 | 17.3611 | 59.9822 | 17.3212 | 24.1573 | 17.046 | 60.0225 | 16.6842 | 24.1816 | 29.4282 | 59.9534 | 29.3622
24.1845 | 44.452 | 60.0109 | 44.1253 | 24.1782 | 34.1769 | 59.9764 | 34.5 | 24.1731 | 17.3611 | 59.9822 | 17.3187 | 24.1656 | 17.046 | 60.0225 | 16.6817 | 24.1901 | 29.3498 | 59.9534 | 29.3584
24.1928 | 44.452 | 60.0109 | 44.1228 | 24.1865 | 34.1756 | 59.9764 | 34.5 | 24.1815 | 17.3611 | 59.9822 | 17.3162 | 24.174 | 17.046 | 60.0225 | 16.6793 | 24.1984 | 29.3498 | 59.9534 | 29.3547
24.2011 | 44.452 | 60.0109 | 44.1203 | 24.1949 | 34.1756 | 59.9764 | 34.5 | 24.1898 | 17.3611 | 59.9822 | 17.3137 | 24.1823 | 17.046 | 60.0225 | 16.6768 | 24.2067 | 29.2865 | 59.9534 | 29.3509
24.2095 | 44.452 | 60.0109 | 44.1179 | 24.2032 | 34.1803 | 59.9764 | 34.5 | 24.1981 | 17.3613 | 59.9822 | 17.3112 | 24.1907 | 17.046 | 60.0225 | 16.6743 | 24.2151 | 29.2865 | 59.9534 | 29.3472
24.2178 | 44.4517 | 60.0109 | 44.1153 | 24.2115 | 34.1803 | 59.9764 | 34.5 | 24.2065 | 17.3613 | 59.9822 | 17.3087 | 24.199 | 17.046 | 60.0225 | 16.6718 | 24.2234 | 29.2849 | 59.9534 | 29.3434
24.2261 | 44.4517 | 60.0109 | 44.1129 | 24.2198 | 34.1803 | 59.9764 | 34.5 | 24.2148 | 17.3613 | 59.9822 | 17.3062 | 24.2073 | 17.046 | 60.0225 | 16.6693 | 24.2317 | 29.2849 | 59.9534 | 29.3396
24.2345 | 44.4163 | 60.0109 | 44.1104 | 24.2282 | 34.1803 | 59.9764 | 34.5 | 24.2231 | 17.3613 | 59.9822 | 17.3037 | 24.2156 | 17.046 | 60.0225 | 16.6668 | 24.2401 | 29.285 | 59.9534 | 29.3359
24.2428 | 44.4163 | 60.0109 | 44.1079 | 24.2365 | 34.1803 | 59.9764 | 34.5 | 24.2315 | 17.3613 | 59.9822 | 17.3012 | 24.224 | 17.046 | 60.0225 | 16.6643 | 24.2484 | 29.285 | 59.9534 | 29.3321
24.2511 | 44.4155 | 60.0109 | 44.1054 | 24.2449 | 34.1803 | 59.9764 | 34.5 | 24.2398 | 17.3613 | 59.9822 | 17.2987 | 24.2323 | 17.046 | 60.0225 | 16.6618 | 24.2567 | 29.2876 | 59.9534 | 29.3284
24.2594 | 44.4155 | 60.0109 | 44.1029 | 24.2532 | 34.1814 | 59.9764 | 34.5 | 24.2481 | 17.31 | 59.9822 | 17.2962 | 24.2407 | 16.967 | 60.0225 | 16.6593 | 24.2651 | 29.2876 | 59.9534 | 29.3246
24.2678 | 44.4155 | 60.0109 | 44.1004 | 24.2615 | 34.1814 | 59.9764 | 34.5 | 24.2565 | 17.31 | 59.9822 | 17.2937 | 24.249 | 16.967 | 60.0225 | 16.6568 | 24.2734 | 29.2876 | 59.9534 | 29.3209
24.2761 | 44.4155 | 60.0109 | 44.0979 | 24.2699 | 34.1801 | 59.9764 | 34.5 | 24.2648 | 17.3118 | 59.9822 | 17.2912 | 24.2573 | 16.967 | 60.0225 | 16.6543 | 24.2817 | 29.2876 | 59.9534 | 29.3171
24.2844 | 44.4155 | 60.0109 | 44.0954 | 24.2782 | 34.1801 | 59.9764 | 34.5 | 24.2731 | 17.3118 | 59.9822 | 17.2887 | 24.2656 | 16.967 | 60.0225 | 16.6518 | 24.2902 | 29.2876 | 59.9534 | 29.3134
24.2928 | 44.4155 | 60.0109 | 44.0929 | 24.2865 | 34.1772 | 59.9764 | 34.5 | 24.2815 | 17.3138 | 59.9822 | 17.2862 | 24.274 | 16.967 | 60.0225 | 16.6493 | 24.2985 | 29.2876 | 59.9534 | 29.3096
24.3011 | 44.3835 | 60.0109 | 44.0904 | 24.2949 | 34.1772 | 59.9764 | 34.5 | 24.2898 | 17.3138 | 59.9822 | 17.2837 | 24.2823 | 16.967 | 60.0225 | 16.6468 | 24.3068 | 29.2876 | 59.9534 | 29.3059
24.3094 | 44.3835 | 60.0109 | 44.0879 | 24.3032 | 34.1772 | 59.9764 | 34.5 | 24.2982 | 17.314 | 59.9822 | 17.2812 | 24.2906 | 16.967 | 60.0225 | 16.6443 | 24.3152 | 29.2876 | 59.9534 | 29.3021
24.3178 | 44.3836 | 60.0109 | 44.0854 | 24.3116 | 34.1772 | 59.9764 | 34.5 | 24.3065 | 17.314 | 59.9822 | 17.2787 | 24.299 | 16.967 | 60.0225 | 16.6418 | 24.3235 | 29.2876 | 59.9534 | 29.2984
24.3261 | 44.3836 | 60.0109 | 44.0829 | 24.3199 | 34.1772 | 59.9764 | 34.5 | 24.3148 | 17.314 | 59.9822 | 17.2762 | 24.3073 | 16.967 | 60.0225 | 16.6393 | 24.3318 | 29.2876 | 59.9534 | 29.2946
24.3344 | 44.383 | 60.0109 | 44.0804 | 24.3282 | 34.1772 | 59.9764 | 34.5 | 24.3232 | 17.314 | 59.9822 | 17.2737 | 24.3156 | 16.967 | 60.0225 | 16.6368 | 24.3401 | 29.2901 | 59.9534 | 29.2909
24.3428 | 44.383 | 60.0109 | 44.0779 | 24.3366 | 34.1832 | 59.9764 | 34.5 | 24.3315 | 17.314 | 59.9822 | 17.2712 | 24.324 | 16.967 | 60.0225 | 16.6343 | 24.3485 | 29.2901 | 59.9534 | 29.2871
24.3511 | 44.383 | 60.0109 | 44.0754 | 24.3449 | 34.1832 | 59.9764 | 34.5 | 24.3398 | 17.314 | 59.9822 | 17.2687 | 24.3323 | 16.967 | 60.0225 | 16.6318 | 24.3568 | 29.2917 | 59.9534 | 29.2834
24.3594 | 44.383 | 60.0109 | 44.0729 | 24.3532 | 34.1867 | 59.9764 | 34.5 | 24.3482 | 17.3128 | 59.9822 | 17.2661 | 24.3406 | 16.967 | 60.0225 | 16.6293 | 24.3651 | 29.2917 | 59.9534 | 29.2796
24.3678 | 44.383 | 60.0109 | 44.0704 | 24.3616 | 34.1867 | 59.9764 | 34.5 | 24.3565 | 17.3128 | 59.9822 | 17.2636 | 24.3489 | 16.967 | 60.0225 | 16.6268 | 24.3735 | 29.2894 | 59.9591 | 29.2758
24.3761 | 44.383 | 60.0109 | 44.0679 | 24.3699 | 34.1841 | 59.9764 | 34.5 | 24.3648 | 17.3128 | 59.9822 | 17.2611 | 24.3572 | 16.967 | 60.0225 | 16.6243 | 24.3818 | 29.2894 | 59.9591 | 29.2721
24.3844 | 44.3549 | 60.0109 | 44.0654 | 24.3782 | 34.1841 | 59.9764 | 34.5 | 24.3732 | 17.3128 | 59.9822 | 17.2586 | 24.3656 | 16.967 | 60.0225 | 16.6218 | 24.3901 | 29.2894 | 59.9591 | 29.2683
24.3928 | 44.3549 | 60.0109 | 44.0629 | 24.3866 | 34.1841 | 59.9764 | 34.5 | 24.3815 | 17.3129 | 59.9822 | 17.2561 | 24.3739 | 17.0425 | 60.0225 | 16.6193 | 24.3986 | 29.2894 | 59.9591 | 29.2646
24.4011 | 44.3589 | 60.0109 | 44.0604 | 24.3949 | 34.1841 | 59.9764 | 34.5 | 24.3899 | 17.3129 | 59.9822 | 17.2536 | 24.3823 | 17.0425 | 60.0225 | 16.6168 | 24.4069 | 29.2894 | 59.9591 | 29.2608
24.4094 | 44.3589 | 60.0109 | 44.0579 | 24.4033 | 34.1841 | 59.9764 | 34.5 | 24.3982 | 17.3126 | 59.9822 | 17.2511 | 24.3906 | 17.0425 | 60.0225 | 16.6143 | 24.4152 | 29.2894 | 59.9591 | 29.2571
24.4178 | 44.3589 | 60.0109 | 44.0554 | 24.4116 | 34.1841 | 59.9764 | 34.5 | 24.4065 | 17.3126 | 59.9822 | 17.2486 | 24.3989 | 17.0425 | 60.0225 | 16.6118 | 24.4236 | 29.2894 | 59.9591 | 29.2533
24.4261 | 44.3589 | 60.0109 | 44.0529 | 24.4199 | 34.1841 | 59.9764 | 34.5 | 24.4149 | 17.3126 | 59.9822 | 17.2461 | 24.4072 | 16.9976 | 60.0225 | 16.6093 | 24.4319 | 29.2894 | 59.9591 | 29.2496
24.4344 | 44.3654 | 60.0109 | 44.0504 | 24.4283 | 34.1841 | 59.9764 | 34.5 | 24.4232 | 17.3126 | 59.9822 | 17.2436 | 24.4156 | 16.9976 | 60.0225 | 16.6068 | 24.4402 | 29.2894 | 59.9591 | 29.2458
24.4427 | 44.3654 | 60.0109 | 44.0479 | 24.4366 | 34.1866 | 59.9764 | 34.5 | 24.4315 | 17.3126 | 59.9822 | 17.2411 | 24.4239 | 16.9976 | 60.0225 | 16.6043 | 24.4486 | 29.2894 | 59.9591 | 29.2421
24.4511 | 44.3654 | 60.0109 | 44.0454 | 24.4449 | 34.1866 | 59.9764 | 34.5 | 24.4398 | 17.3126 | 59.9822 | 17.2386 | 24.4323 | 16.9976 | 60.0225 | 16.6018 | 24.4569 | 29.2894 | 59.9591 | 29.2383
24.4594 | 44.3654 | 60.0109 | 44.0429 | 24.4533 | 34.1887 | 59.9764 | 34.5 | 24.4482 | 17.3115 | 59.9822 | 17.2361 | 24.4406 | 16.9895 | 60.0225 | 16.5993 | 24.4652 | 29.2894 | 59.9591 | 29.2346
24.4677 | 44.3654 | 60.0109 | 44.0404 | 24.4616 | 34.1887 | 59.9764 | 34.5 | 24.4565 | 17.3115 | 59.9822 | 17.2336 | 24.4489 | 16.9895 | 60.0225 | 16.5968 | 24.4736 | 29.2894 | 59.9591 | 29.2308
24.4761 | 44.3654 | 60.0109 | 44.0379 | 24.4699 | 34.1887 | 59.9764 | 34.5 | 24.4649 | 17.3091 | 59.9822 | 17.2311 | 24.4572 | 16.9332 | 60.0225 | 16.5943 | 24.4819 | 29.2894 | 59.9591 | 29.2271
24.4844 | 44.3654 | 60.0109 | 44.0354 | 24.4783 | 34.1887 | 59.9764 | 34.5 | 24.4732 | 17.3091 | 59.9822 | 17.2286 | 24.4656 | 16.9332 | 60.0225 | 16.5918 | 24.4902 | 29.2894 | 59.9591 | 29.2233
24.4927 | 44.3654 | 60.0109 | 44.0329 | 24.4866 | 34.1811 | 59.9764 | 34.5 | 24.4815 | 17.3091 | 59.9822 | 17.2261 | 24.4739 | 16.9332 | 60.0225 | 16.5893 | 24.4985 | 29.2894 | 59.9591 | 29.2196
24.5011 | 44.3601 | 60.0109 | 44.0304 | 24.495 | 34.1811 | 59.9764 | 34.5 | 24.4899 | 17.3091 | 59.9822 | 17.2236 | 24.4822 | 16.9332 | 60.0225 | 16.5868 | 24.507 | 29.2894 | 59.9591 | 29.2158
24.5094 | 44.3601 | 60.0109 | 44.0279 | 24.5033 | 34.1856 | 59.9764 | 34.5 | 24.4982 | 17.3088 | 59.9822 | 17.2211 | 24.4905 | 16.9332 | 60.0225 | 16.5843 | 24.5153 | 29.2894 | 59.9591 | 29.2121
24.5177 | 44.3595 | 60.0109 | 44.0254 | 24.5116 | 34.1856 | 59.9764 | 34.5 | 24.5066 | 17.3088 | 59.9822 | 17.2186 | 24.4989 | 16.9332 | 60.0225 | 16.5818 | 24.5236 | 29.2894 | 59.9591 | 29.2083
24.5261 | 44.3595 | 60.0109 | 44.0229 | 24.52 | 34.1848 | 59.9764 | 34.5 | 24.5149 | 17.3088 | 59.9822 | 17.2161 | 24.5072 | 16.9171 | 60.0225 | 16.5793 | 24.532 | 29.2894 | 59.9591 | 29.2045
24.5344 | 44.3657 | 60.0109 | 44.0204 | 24.5283 | 34.1848 | 59.9764 | 34.5 | 24.5232 | 17.3088 | 59.9822 | 17.2136 | 24.5156 | 16.9171 | 60.0225 | 16.5768 | 24.5403 | 29.2894 | 59.9649 | 29.2008
24.5427 | 44.3657 | 60.0109 | 44.0179 | 24.5367 | 34.1798 | 59.9764 | 34.5 | 24.5316 | 17.3051 | 59.9822 | 17.2111 | 24.5239 | 16.9171 | 60.0225 | 16.5743 | 24.5486 | 29.2894 | 59.9649 | 29.197
24.5511 | 44.3657 | 60.0109 | 44.0154 | 24.545 | 34.1798 | 59.9764 | 34.5 | 24.5399 | 17.3051 | 59.9822 | 17.2086 | 24.5322 | 16.9171 | 60.0225 | 16.5718 | 24.557 | 29.2894 | 59.9649 | 29.1933
24.5594 | 44.3657 | 60.0109 | 44.0129 | 24.5533 | 34.1796 | 59.9764 | 34.5 | 24.5482 | 17.3074 | 59.9822 | 17.2061 | 24.5405 | 16.9171 | 60.0225 | 16.5693 | 24.5653 | 29.2894 | 59.9649 | 29.1895
24.5677 | 44.3657 | 60.0109 | 44.0104 | 24.5616 | 34.1796 | 59.9764 | 34.5 | 24.5565 | 17.3074 | 59.9822 | 17.2036 | 24.5489 | 16.9171 | 60.0225 | 16.5668 | 24.5736 | 29.2894 | 59.9649 | 29.1858
24.5761 | 44.3657 | 60.0109 | 44.0079 | 24.57 | 34.1786 | 59.9764 | 34.5 | 24.5649 | 17.2654 | 59.9822 | 17.2011 | 24.5572 | 16.9171 | 60.0225 | 16.5643 | 24.582 | 29.2894 | 59.9649 | 29.182
24.5844 | 44.3657 | 60.0109 | 44.0054 | 24.5783 | 34.1786 | 59.9764 | 34.5 | 24.5732 | 17.2654 | 59.9822 | 17.1986 | 24.5656 | 16.9171 | 60.0225 | 16.5618 | 24.5903 | 29.2904 | 59.9649 | 29.1783
24.5927 | 44.3657 | 60.0109 | 44.0029 | 24.5867 | 34.1786 | 59.9764 | 34.5 | 24.5816 | 17.2653 | 59.9822 | 17.1961 | 24.5739 | 16.9171 | 60.0225 | 16.5593 | 24.5986 | 29.2904 | 59.9649 | 29.1745
24.6011 | 44.3041 | 60.0109 | 44.0004 | 24.595 | 34.1786 | 59.9764 | 34.5 | 24.5899 | 17.2653 | 59.9822 | 17.1936 | 24.5822 | 16.9171 | 60.0225 | 16.5568 | 24.6069 | 29.2912 | 59.9649 | 29.1708
24.6094 | 44.3041 | 60.0109 | 43.9979 | 24.6033 | 34.1803 | 59.9764 | 34.5 | 24.5982 | 17.2661 | 59.9822 | 17.1911 | 24.5905 | 16.9171 | 60.0225 | 16.5543 | 24.6154 | 29.2912 | 59.9649 | 29.167
24.6177 | 44.3041 | 60.0109 | 43.9954 | 24.6117 | 34.1803 | 59.9764 | 34.5 | 24.6066 | 17.2661 | 59.9822 | 17.1886 | 24.5988 | 16.9171 | 60.0225 | 16.5518 | 24.6237 | 29.2912 | 59.9649 | 29.1633
24.6261 | 44.3041 | 60.0109 | 43.9929 | 24.62 | 34.1808 | 59.9764 | 34.5 | 24.6149 | 17.264 | 59.9822 | 17.1861 | 24.6072 | 16.9171 | 60.0225 | 16.5493 | 24.632 | 29.2912 | 59.9649 | 29.1595
24.6344 | 44.2985 | 60.0109 | 43.9904 | 24.6284 | 34.1808 | 59.9764 | 34.5 | 24.6233 | 17.264 | 59.9822 | 17.1836 | 24.6155 | 16.9171 | 60.0225 | 16.5468 | 24.6404 | 29.2912 | 59.9649 | 29.1558
24.6427 | 44.2985 | 60.0109 | 43.9879 | 24.6367 | 34.1798 | 59.9764 | 34.5 | 24.6316 | 17.264 | 59.9822 | 17.1811 | 24.6238 | 16.9171 | 60.0225 | 16.5443 | 24.6487 | 29.2912 | 59.9649 | 29.152
24.651 | 44.2985 | 60.0109 | 43.9854 | 24.645 | 34.1798 | 59.9764 | 34.5 | 24.6399 | 17.264 | 59.9822 | 17.1786 | 24.6321 | 16.9171 | 60.0225 | 16.5418 | 24.657 | 29.2892 | 59.9649 | 29.1483
24.6594 | 44.2985 | 60.0109 | 43.9829 | 24.6534 | 34.1798 | 59.9764 | 34.5 | 24.6483 | 17.264 | 59.9822 | 17.1761 | 24.6405 | 16.9171 | 60.0225 | 16.5393 | 24.6654 | 29.2892 | 59.9649 | 29.1445
24.6677 | 44.2646 | 60.0109 | 43.9804 | 24.6617 | 34.1798 | 59.9764 | 34.5 | 24.6566 | 17.264 | 59.9822 | 17.1736 | 24.6488 | 16.9171 | 60.0225 | 16.5368 | 24.6737 | 29.2456 | 59.9649 | 29.1408
24.676 | 44.2646 | 60.0109 | 43.9779 | 24.67 | 34.1992 | 59.9764 | 34.5 | 24.6649 | 17.2132 | 59.9822 | 17.1711 | 24.6572 | 16.9171 | 60.0225 | 16.5343 | 24.682 | 29.2456 | 59.9649 | 29.137
24.6844 | 44.2098 | 60.0109 | 43.9754 | 24.6784 | 34.1992 | 59.9764 | 34.5 | 24.6733 | 17.2132 | 59.9822 | 17.1686 | 24.6655 | 16.9171 | 60.0225 | 16.5318 | 24.6904 | 29.2344 | 59.9649 | 29.1333
24.6927 | 44.2098 | 60.0109 | 43.9729 | 24.6867 | 34.1981 | 59.9764 | 34.5 | 24.6816 | 17.2132 | 59.9822 | 17.1661 | 24.6738 | 16.9171 | 60.0225 | 16.5293 | 24.6987 | 29.2344 | 59.9649 | 29.1295
24.701 | 44.2098 | 60.0109 | 43.9704 | 24.695 | 34.1981 | 59.9764 | 34.5 | 24.6899 | 17.2132 | 59.9822 | 17.1636 | 24.6821 | 16.9171 | 60.0225 | 16.5268 | 24.707 | 29.2366 | 59.9649 | 29.1258
24.7094 | 44.2098 | 60.0109 | 43.9679 | 24.7034 | 34.1981 | 59.9764 | 34.5 | 24.6983 | 17.2132 | 59.9822 | 17.1611 | 24.6905 | 16.9171 | 60.0225 | 16.5243 | 24.7153 | 29.2366 | 59.9649 | 29.122
24.7177 | 44.2102 | 60.0109 | 43.9654 | 24.7117 | 34.1981 | 59.9764 | 34.5 | 24.7066 | 17.2132 | 59.9822 | 17.1586 | 24.6988 | 16.9171 | 60.0225 | 16.5218 | 24.7238 | 29.2366 | 59.9649 | 29.1182
24.726 | 44.2102 | 60.0109 | 43.9629 | 24.7201 | 34.1953 | 59.9764 | 34.5 | 24.7149 | 17.2132 | 59.9822 | 17.1561 | 24.7072 | 16.9167 | 60.0225 | 16.5193 | 24.7321 | 29.2366 | 59.9649 | 29.1145
24.7344 | 44.2102 | 60.0109 | 43.9604 | 24.7284 | 34.1953 | 59.9764 | 34.5 | 24.7233 | 17.2132 | 59.9822 | 17.1536 | 24.7155 | 16.9167 | 60.0225 | 16.5168 | 24.7404 | 29.2368 | 59.9649 | 29.1107
24.7427 | 44.2102 | 60.0109 | 43.9579 | 24.7367 | 34.2139 | 59.9764 | 34.5 | 24.7316 | 17.2132 | 59.9822 | 17.1511 | 24.7238 | 16.9167 | 60.0225 | 16.5143 | 24.7488 | 29.2368 | 59.9649 | 29.107
24.751 | 44.21 | 60.0109 | 43.9554 | 24.7451 | 34.2139 | 59.9764 | 34.5 | 24.74 | 17.2132 | 59.9822 | 17.1486 | 24.7321 | 16.9167 | 60.0225 | 16.5118 | 24.7571 | 29.2356 | 59.9649 | 29.1032
24.7594 | 44.21 | 60.0109 | 43.9529 | 24.7534 | 34.2139 | 59.9764 | 34.5 | 24.7483 | 17.2121 | 59.9822 | 17.1461 | 24.7405 | 16.7439 | 60.0225 | 16.5093 | 24.7654 | 29.2356 | 59.9649 | 29.0995
24.7677 | 44.2074 | 60.0109 | 43.9504 | 24.7617 | 34.2139 | 59.9764 | 34.5 | 24.7566 | 17.2121 | 59.9822 | 17.1436 | 24.7488 | 16.7439 | 60.0225 | 16.5068 | 24.7738 | 29.2333 | 59.9649 | 29.0957
24.776 | 44.2074 | 60.0109 | 43.9484 | 24.7701 | 34.2139 | 59.9706 | 34.5 | 24.765 | 17.2121 | 59.9822 | 17.1411 | 24.7571 | 16.7439 | 60.0225 | 16.5043 | 24.7821 | 29.2333 | 59.9649 | 29.092
24.7843 | 44.2074 | 60.0109 | 43.9465 | 24.7784 | 34.2139 | 59.9706 | 34.5 | 24.7733 | 17.2121 | 59.9822 | 17.1386 | 24.7654 | 16.7439 | 60.0225 | 16.5018 | 24.7904 | 29.2333 | 59.9649 | 29.0882
24.7927 | 44.2074 | 60.0109 | 43.9447 | 24.7867 | 34.2141 | 59.9706 | 34.5 | 24.7816 | 17.2125 | 59.9822 | 17.1361 | 24.7738 | 16.744 | 60.0225 | 16.4993 | 24.7988 | 29.2333 | 59.9649 | 29.0845
24.801 | 44.2064 | 60.0052 | 43.9428 | 24.7951 | 34.2141 | 59.9706 | 34.5 | 24.79 | 17.2125 | 59.9822 | 17.1336 | 24.7821 | 16.744 | 60.0225 | 16.4968 | 24.8071 | 29.1994 | 59.9649 | 29.0807
24.8094 | 44.2064 | 60.0052 | 43.9409 | 24.8034 | 34.2141 | 59.9706 | 34.5 | 24.7983 | 17.2125 | 59.9822 | 17.1311 | 24.7905 | 16.744 | 60.0225 | 16.4943 | 24.8154 | 29.1994 | 59.9649 | 29.077
24.8177 | 44.2064 | 60.0052 | 43.939 | 24.8118 | 34.2141 | 59.9706 | 34.5 | 24.8066 | 17.2125 | 59.9822 | 17.1286 | 24.7988 | 16.744 | 60.0225 | 16.4918 | 24.8237 | 29.1994 | 59.9649 | 29.0732
24.826 | 44.2064 | 60.0052 | 43.9372 | 24.8201 | 34.2141 | 59.9706 | 34.5 | 24.815 | 17.2141 | 59.9822 | 17.1261 | 24.8071 | 16.744 | 60.0225 | 16.4893 | 24.8322 | 29.1994 | 59.9649 | 29.0695
24.8344 | 44.2064 | 60.0052 | 43.9353 | 24.8284 | 34.2141 | 59.9706 | 34.5 | 24.8233 | 17.2141 | 59.9822 | 17.1236 | 24.8154 | 16.744 | 60.0225 | 16.4868 | 24.8405 | 29.2035 | 59.9649 | 29.0657
24.8427 | 44.2064 | 60.0052 | 43.9334 | 24.8368 | 34.2188 | 59.9706 | 34.5 | 24.8316 | 17.2141 | 59.9822 | 17.1211 | 24.8237 | 16.742 | 60.0225 | 16.4843 | 24.8488 | 29.2035 | 59.9649 | 29.062
24.851 | 44.2064 | 60.0052 | 43.9315 | 24.8451 | 34.2188 | 59.9706 | 34.5 | 24.84 | 17.2141 | 59.9822 | 17.1186 | 24.8321 | 16.742 | 60.0225 | 16.4818 | 24.8572 | 29.2035 | 59.9649 | 29.0582
24.8593 | 44.2064 | 60.0052 | 43.9297 | 24.8535 | 34.2188 | 59.9706 | 34.5 | 24.8483 | 17.2161 | 59.9822 | 17.1161 | 24.8404 | 16.742 | 60.0225 | 16.4793 | 24.8655 | 29.2035 | 59.9649 | 29.0545
24.8677 | 44.2064 | 60.0052 | 43.9278 | 24.8618 | 34.2188 | 59.9706 | 34.5 | 24.8567 | 17.2161 | 59.9822 | 17.1136 | 24.8488 | 16.742 | 60.0225 | 16.4768 | 24.8738 | 29.1996 | 59.9591 | 29.0507
24.876 | 44.2064 | 60.0052 | 43.9259 | 24.8701 | 34.2188 | 59.9706 | 34.5 | 24.865 | 17.2161 | 59.9822 | 17.1111 | 24.8571 | 16.742 | 60.0225 | 16.4743 | 24.8822 | 29.1996 | 59.9591 | 29.047
24.8843 | 44.2064 | 60.0052 | 43.924 | 24.8784 | 34.2188 | 59.9706 | 34.5 | 24.8733 | 17.2161 | 59.9822 | 17.1086 | 24.8654 | 16.742 | 60.0225 | 16.4718 | 24.8905 | 29.1996 | 59.9591 | 29.0432
24.8927 | 44.2064 | 60.0052 | 43.9222 | 24.8868 | 34.2188 | 59.9706 | 34.5 | 24.8817 | 17.2152 | 59.9822 | 17.1061 | 24.8737 | 16.742 | 60.0225 | 16.4693 | 24.8988 | 29.1996 | 59.9591 | 29.0395
24.901 | 44.2064 | 60.0052 | 43.9203 | 24.8951 | 34.2188 | 59.9706 | 34.5 | 24.89 | 17.2152 | 59.9822 | 17.1036 | 24.8821 | 16.742 | 60.0225 | 16.4668 | 24.9072 | 29.1996 | 59.9591 | 29.0357
24.9093 | 44.2064 | 60.0052 | 43.9184 | 24.9035 | 34.2188 | 59.9706 | 34.5 | 24.8983 | 17.1574 | 59.9822 | 17.1011 | 24.8904 | 16.742 | 60.0225 | 16.4643 | 24.9155 | 29.1996 | 59.9591 | 29.0319
24.9177 | 44.2064 | 60.0052 | 43.9165 | 24.9118 | 34.2188 | 59.9706 | 34.5 | 24.9067 | 17.1574 | 59.9822 | 17.0986 | 24.8987 | 16.742 | 60.0225 | 16.4618 | 24.9238 | 29.1996 | 59.9591 | 29.0282
24.926 | 44.2064 | 60.0052 | 43.9147 | 24.9201 | 34.2188 | 59.9706 | 34.5 | 24.915 | 17.1609 | 59.9822 | 17.0961 | 24.907 | 16.742 | 60.0225 | 16.4593 | 24.9321 | 29.1996 | 59.9591 | 29.0244
24.9343 | 44.2064 | 60.0052 | 43.9128 | 24.9285 | 34.2188 | 59.9706 | 34.5 | 24.9233 | 17.1609 | 59.9822 | 17.0936 | 24.9154 | 16.742 | 60.0225 | 16.4568 | 24.9406 | 29.1996 | 59.9591 | 29.0207
24.9427 | 44.2064 | 60.0052 | 43.9109 | 24.9368 | 34.2188 | 59.9706 | 34.5 | 24.9317 | 17.1615 | 59.9822 | 17.0911 | 24.9237 | 16.742 | 60.0225 | 16.4543 | 24.9489 | 29.1996 | 59.9591 | 29.0169
24.951 | 44.2064 | 60.0052 | 43.909 | 24.9452 | 34.2188 | 59.9706 | 34.5 | 24.94 | 17.1615 | 59.9822 | 17.0886 | 24.9321 | 16.742 | 60.0225 | 16.4518 | 24.9572 | 29.1996 | 59.9591 | 29.0132
24.9593 | 44.2064 | 60.0052 | 43.9072 | 24.9535 | 34.2188 | 59.9706 | 34.5 | 24.9483 | 17.1606 | 59.9822 | 17.0861 | 24.9404 | 16.742 | 60.0225 | 16.4493 | 24.9656 | 29.1996 | 59.9591 | 29.0094
24.9677 | 44.2064 | 60.0052 | 43.9053 | 24.9618 | 34.2188 | 59.9706 | 34.5 | 24.9567 | 17.1606 | 59.9822 | 17.0836 | 24.9487 | 16.742 | 60.0225 | 16.4468 | 24.9739 | 29.1996 | 59.9591 | 29.0057
24.976 | 44.2064 | 60.0052 | 43.9034 | 24.9702 | 34.2188 | 59.9706 | 34.5 | 24.965 | 17.1583 | 59.9822 | 17.0811 | 24.957 | 16.742 | 60.0225 | 16.4443 | 24.9822 | 29.1996 | 59.9591 | 29.0019
24.9843 | 44.2064 | 60.0052 | 43.9015 | 24.9785 | 34.2188 | 59.9706 | 34.5 | 24.9734 | 17.1583 | 59.9822 | 17.0786 | 24.9654 | 16.742 | 60.0225 | 16.4418 | 24.9906 | 29.1996 | 59.9591 | 28.9982
24.9927 | 44.2064 | 60.0052 | 43.8997 | 24.9868 | 34.2188 | 59.9706 | 34.5 | 24.9817 | 17.1583 | 59.9822 | 17.0761 | 24.9737 | 16.7413 | 60.0225 | 16.4393 | 24.9989 | 29.1996 | 59.9591 | 28.9944
25.001 | 44.2064 | 60.0052 | 43.8978 | 24.9952 | 34.2188 | 59.9706 | 34.5 | 24.99 | 17.1583 | 59.9822 | 17.0736 | 24.9821 | 16.7413 | 60.0225 | 16.4368 | 25.0072 | 29.1982 | 59.9591 | 28.9907
25.0093 | 44.2064 | 60.0052 | 43.8959 | 25.0035 | 34.2188 | 59.9706 | 34.5 | 24.9984 | 17.1583 | 59.9822 | 17.0711 | 24.9904 | 16.7413 | 60.0225 | 16.4343 | 25.0156 | 29.1982 | 59.9591 | 28.9869
25.0177 | 44.2064 | 60.0052 | 43.894 | 25.0118 | 34.2188 | 59.9706 | 34.5 | 25.0067 | 17.1583 | 59.9822 | 17.0686 | 24.9987 | 16.7413 | 60.0225 | 16.4318 | 25.0239 | 29.1982 | 59.9591 | 28.9832
25.026 | 44.2064 | 60.0052 | 43.8922 | 25.0202 | 34.2188 | 59.9706 | 34.5 | 25.015 | 17.1578 | 59.9822 | 17.0661 | 25.007 | 16.7413 | 60.0225 | 16.4293 | 25.0322 | 29.1982 | 59.9591 | 28.9794
25.0343 | 44.2064 | 60.0052 | 43.8903 | 25.0285 | 34.2188 | 59.9706 | 34.5 | 25.0234 | 17.1578 | 59.9822 | 17.0636 | 25.0154 | 16.7413 | 60.0225 | 16.4268 | 25.0406 | 29.1982 | 59.9591 | 28.9757
25.0427 | 44.2064 | 60.0052 | 43.8884 | 25.0369 | 34.2188 | 59.9706 | 34.5 | 25.0317 | 17.1116 | 59.9822 | 17.0611 | 25.0237 | 16.7413 | 60.0225 | 16.4243 | 25.049 | 29.1982 | 59.9591 | 28.9719
25.051 | 44.2064 | 60.0052 | 43.8865 | 25.0452 | 34.2188 | 59.9706 | 34.5 | 25.04 | 17.1116 | 59.9822 | 17.0586 | 25.032 | 16.7413 | 60.0225 | 16.4218 | 25.0573 | 29.1982 | 59.9591 | 28.9682
25.0593 | 44.2064 | 60.0052 | 43.8847 | 25.0535 | 34.2188 | 59.9706 | 34.5 | 25.0484 | 17.0354 | 59.9822 | 17.0561 | 25.0403 | 16.7413 | 60.0225 | 16.4193 | 25.0657 | 29.1982 | 59.9591 | 28.9644
25.0677 | 44.2064 | 60.0052 | 43.8828 | 25.0619 | 34.2188 | 59.9706 | 34.5 | 25.0567 | 17.0354 | 59.9822 | 17.0536 | 25.0486 | 16.7413 | 60.0225 | 16.4168 | 25.074 | 29.1982 | 59.9591 | 28.9606
25.076 | 44.2064 | 60.0052 | 43.8809 | 25.0702 | 34.2167 | 59.9706 | 34.5 | 25.0651 | 17.0356 | 59.9822 | 17.0511 | 25.057 | 16.7413 | 60.0225 | 16.4144 | 25.0823 | 29.1982 | 59.9591 | 28.9569
25.0843 | 44.2064 | 60.0052 | 43.879 | 25.0786 | 34.2167 | 59.9706 | 34.5 | 25.0734 | 17.0356 | 59.9822 | 17.0486 | 25.0653 | 16.7413 | 60.0225 | 16.4119 | 25.0906 | 29.1982 | 59.9591 | 28.9531
25.0927 | 44.2064 | 60.0052 | 43.8772 | 25.0869 | 34.2156 | 59.9706 | 34.5 | 25.0817 | 17.0359 | 59.9822 | 17.0461 | 25.0737 | 16.7413 | 60.0225 | 16.4094 | 25.099 | 29.1982 | 59.9591 | 28.9496
25.101 | 44.2064 | 60.0052 | 43.8753 | 25.0952 | 34.2156 | 59.9706 | 34.5 | 25.0901 | 17.0359 | 59.9822 | 17.0436 | 25.082 | 16.7413 | 60.0225 | 16.4069 | 25.1073 | 29.1982 | 59.9591 | 28.9471
25.1093 | 44.2064 | 60.0052 | 43.8734 | 25.1036 | 34.2156 | 59.9706 | 34.5 | 25.0984 | 17.0363 | 59.9822 | 17.0411 | 25.0903 | 16.7429 | 60.0225 | 16.4044 | 25.1156 | 29.1982 | 59.9591 | 28.9446
25.1177 | 44.1779 | 60.0052 | 43.8715 | 25.1119 | 34.2156 | 59.9706 | 34.5 | 25.1067 | 17.0363 | 59.9822 | 17.0386 | 25.0986 | 16.7429 | 60.0225 | 16.4019 | 25.124 | 29.1982 | 59.9591 | 28.9421
25.126 | 44.1779 | 60.0052 | 43.8697 | 25.1202 | 34.2156 | 59.9706 | 34.5 | 25.1151 | 17.0363 | 59.9822 | 17.0361 | 25.107 | 16.7429 | 60.0225 | 16.3994 | 25.1323 | 29.1982 | 59.9591 | 28.9396
25.1343 | 44.0961 | 60.0109 | 43.8678 | 25.1286 | 34.2156 | 59.9706 | 34.5 | 25.1234 | 17.0363 | 59.9822 | 17.0336 | 25.1153 | 16.7429 | 60.0225 | 16.3969 | 25.1406 | 29.1982 | 59.9591 | 28.9371
25.1427 | 44.0961 | 60.0109 | 43.8659 | 25.1369 | 34.2035 | 59.9706 | 34.5 | 25.1317 | 17.0345 | 59.9822 | 17.0311 | 25.1237 | 16.7429 | 60.0225 | 16.3944 | 25.149 | 29.1982 | 59.9591 | 28.9346
25.151 | 44.0961 | 60.0109 | 43.864 | 25.1453 | 34.2035 | 59.9706 | 34.5 | 25.1401 | 17.0345 | 59.9822 | 17.0286 | 25.132 | 16.7429 | 60.0225 | 16.3919 | 25.1573 | 29.1982 | 59.9591 | 28.9321
25.1593 | 44.0961 | 60.0109 | 43.8622 | 25.1536 | 34.2035 | 59.9706 | 34.5 | 25.1484 | 17.0346 | 59.9822 | 17.0261 | 25.1403 | 16.7429 | 60.0225 | 16.3894 | 25.1656 | 29.1982 | 59.9591 | 28.9296
25.1676 | 44.0961 | 60.0109 | 43.8603 | 25.1619 | 34.2035 | 59.9706 | 34.5 | 25.1567 | 17.0346 | 59.9822 | 17.0236 | 25.1486 | 16.7429 | 60.0225 | 16.3869 | 25.1741 | 29.1982 | 59.9591 | 28.9271
25.176 | 44.0961 | 60.0109 | 43.8584 | 25.1703 | 34.2035 | 59.9706 | 34.5 | 25.1651 | 17.0333 | 59.9822 | 17.0211 | 25.157 | 16.7432 | 60.0225 | 16.3844 | 25.1824 | 29.1982 | 59.9591 | 28.9246
25.1843 | 44.0961 | 60.0109 | 43.8565 | 25.1786 | 34.2035 | 59.9706 | 34.5 | 25.1734 | 17.0333 | 59.9822 | 17.0186 | 25.1653 | 16.7432 | 60.0225 | 16.3819 | 25.1907 | 29.1926 | 59.9591 | 28.9221
25.1926 | 44.0961 | 60.0109 | 43.8547 | 25.187 | 34.2035 | 59.9706 | 34.5 | 25.1818 | 17.0326 | 59.9822 | 17.0161 | 25.1736 | 16.7432 | 60.0225 | 16.3794 | 25.1991 | 29.1926 | 59.9591 | 28.9196
25.201 | 44.0961 | 60.0109 | 43.8528 | 25.1953 | 34.2035 | 59.9706 | 34.5 | 25.1901 | 17.0326 | 59.9822 | 17.0136 | 25.1819 | 16.7432 | 60.0225 | 16.3769 | 25.2074 | 29.1926 | 59.9591 | 28.9171
25.2093 | 44.0961 | 60.0109 | 43.8509 | 25.2036 | 34.2035 | 59.9706 | 34.5 | 25.1984 | 17.0326 | 59.9822 | 17.0111 | 25.1903 | 16.7432 | 60.0225 | 16.3744 | 25.2157 | 29.1926 | 59.9591 | 28.9146
25.2176 | 44.0449 | 60.0109 | 43.849 | 25.2119 | 34.2035 | 59.9706 | 34.5 | 25.2068 | 17.0326 | 59.9822 | 17.0086 | 25.1986 | 16.7432 | 60.0225 | 16.3719 | 25.224 | 29.1334 | 59.9591 | 28.9121
25.226 | 44.0449 | 60.0109 | 43.8472 | 25.2203 | 34.2002 | 59.9706 | 34.5 | 25.2151 | 17.01 | 59.9822 | 17.0061 | 25.207 | 16.7432 | 60.0225 | 16.3694 | 25.2324 | 29.1334 | 59.9591 | 28.9096
25.2343 | 44.0449 | 60.0109 | 43.8453 | 25.2286 | 34.2002 | 59.9706 | 34.5 | 25.2234 | 17.01 | 59.9822 | 17.0036 | 25.2153 | 16.7432 | 60.0225 | 16.3669 | 25.2407 | 29.1334 | 59.9591 | 28.9071
25.2426 | 44.0449 | 60.0109 | 43.8434 | 25.237 | 34.2014 | 59.9706 | 34.5 | 25.2318 | 17.0108 | 59.9822 | 17.0011 | 25.2236 | 16.7432 | 60.0225 | 16.3644 | 25.249 | 29.1334 | 59.9591 | 28.9046
25.251 | 44.0452 | 60.0109 | 43.8415 | 25.2453 | 34.2014 | 59.9706 | 34.5 | 25.2401 | 17.0108 | 59.9822 | 16.9986 | 25.2319 | 16.7432 | 60.0225 | 16.3619 | 25.2574 | 29.1334 | 59.9591 | 28.9021
25.2593 | 44.0452 | 60.0109 | 43.8397 | 25.2536 | 34.2014 | 59.9706 | 34.5 | 25.2484 | 17.0108 | 59.9822 | 16.9961 | 25.2403 | 16.6162 | 60.0225 | 16.3594 | 25.2657 | 29.1334 | 59.9591 | 28.8996
25.2676 | 44.0452 | 60.0109 | 43.8378 | 25.262 | 34.2014 | 59.9706 | 34.5 | 25.2568 | 17.0108 | 59.9822 | 16.9936 | 25.2486 | 16.6162 | 60.0225 | 16.3569 | 25.274 | 29.1334 | 59.9591 | 28.8971
25.276 | 44.0452 | 60.0109 | 43.8359 | 25.2703 | 34.2014 | 59.9706 | 34.5 | 25.2651 | 17.009 | 59.9822 | 16.9911 | 25.257 | 16.6162 | 60.0225 | 16.3544 | 25.2825 | 29.1334 | 59.9591 | 28.8946
25.2843 | 44.0382 | 60.0109 | 43.834 | 25.2787 | 34.2014 | 59.9706 | 34.5 | 25.2734 | 17.009 | 59.9822 | 16.9886 | 25.2653 | 16.6162 | 60.0225 | 16.3519 | 25.2908 | 29.1334 | 59.9591 | 28.8921
25.2926 | 44.0382 | 60.0109 | 43.8322 | 25.287 | 34.2014 | 59.9706 | 34.5 | 25.2818 | 17.009 | 59.9822 | 16.9861 | 25.2736 | 16.6165 | 60.0225 | 16.3491 | 25.2991 | 29.1334 | 59.9591 | 28.8896
25.301 | 44.0311 | 60.0052 | 43.8303 | 25.2953 | 34.2014 | 59.9706 | 34.5 | 25.2901 | 17.009 | 59.9822 | 16.9836 | 25.2819 | 16.6165 | 60.0225 | 16.3453 | 25.3075 | 29.1334 | 59.9591 | 28.8871
25.3093 | 44.0311 | 60.0052 | 43.8284 | 25.3036 | 34.2007 | 59.9706 | 34.5 | 25.2985 | 17.0087 | 59.9822 | 16.9811 | 25.2902 | 16.6165 | 60.0225 | 16.3416 | 25.3158 | 29.1334 | 59.9591 | 28.8846
25.3176 | 44.0311 | 60.0052 | 43.8265 | 25.312 | 34.2007 | 59.9706 | 34.5 | 25.3068 | 17.0087 | 59.9822 | 16.9786 | 25.2986 | 16.6165 | 60.0225 | 16.3378 | 25.3241 | 29.1334 | 59.9591 | 28.882
25.326 | 44.0311 | 60.0052 | 43.8247 | 25.3203 | 34.201 | 59.9706 | 34.5 | 25.3151 | 17.0094 | 59.9822 | 16.9761 | 25.3069 | 16.478 | 60.0225 | 16.3341 | 25.3325 | 29.1334 | 59.9591 | 28.8795
25.3343 | 44.0311 | 60.0052 | 43.8228 | 25.3287 | 34.201 | 59.9706 | 34.5 | 25.3235 | 17.0094 | 59.9822 | 16.9736 | 25.3152 | 16.478 | 60.0225 | 16.3303 | 25.3408 | 29.1334 | 59.9591 | 28.877
25.3426 | 44.0311 | 60.0052 | 43.8209 | 25.337 | 34.2013 | 59.9706 | 34.5 | 25.3318 | 17.0094 | 59.9822 | 16.9711 | 25.3235 | 16.478 | 60.0225 | 16.3266 | 25.3491 | 29.1334 | 59.9591 | 28.8745
25.351 | 44.0311 | 60.0052 | 43.819 | 25.3453 | 34.2013 | 59.9706 | 34.5 | 25.3401 | 17.0094 | 59.9822 | 16.9686 | 25.3319 | 16.478 | 60.0225 | 16.3228 | 25.3574 | 29.0421 | 59.9591 | 28.872
25.3593 | 44.0311 | 60.0052 | 43.8172 | 25.3537 | 34.2013 | 59.9706 | 34.5 | 25.3485 | 17.0072 | 59.9822 | 16.9661 | 25.3402 | 16.478 | 60.0225 | 16.3191 | 25.3658 | 29.0421 | 59.9591 | 28.8695
25.3676 | 44.0311 | 60.0052 | 43.8153 | 25.362 | 34.2013 | 59.9706 | 34.5 | 25.3568 | 17.0072 | 59.9822 | 16.9636 | 25.3486 | 16.478 | 60.0225 | 16.3153 | 25.3741 | 28.9833 | 59.9591 | 28.867
25.3759 | 44.0311 | 60.0052 | 43.8134 | 25.3704 | 34.196 | 59.9706 | 34.5 | 25.3651 | 17.0088 | 59.9822 | 16.9611 | 25.3569 | 16.479 | 60.0225 | 16.3116 | 25.3824 | 28.9833 | 59.9591 | 28.8645
25.3843 | 44.0311 | 60.0052 | 43.8116 | 25.3787 | 34.196 | 59.9706 | 34.5 | 25.3735 | 17.0088 | 59.9822 | 16.9586 | 25.3652 | 16.479 | 60.0225 | 16.3078 | 25.3909 | 28.9833 | 59.9591 | 28.862
25.3926 | 44.0311 | 60.0052 | 43.8097 | 25.387 | 34.1954 | 59.9706 | 34.5 | 25.3818 | 17.0088 | 59.9822 | 16.9561 | 25.3735 | 16.479 | 60.0225 | 16.3041 | 25.3992 | 28.9833 | 59.9591 | 28.8595
25.401 | 44.031 | 60.0052 | 43.8078 | 25.3954 | 34.1954 | 59.9706 | 34.5 | 25.3901 | 17.0088 | 59.9822 | 16.9536 | 25.3819 | 16.479 | 60.0225 | 16.3003 | 25.4075 | 28.9833 | 59.9591 | 28.857
25.4093 | 44.031 | 60.0052 | 43.8059 | 25.4037 | 34.1954 | 59.9706 | 34.5 | 25.3985 | 17.0088 | 59.9822 | 16.9511 | 25.3902 | 16.479 | 60.0225 | 16.2966 | 25.4159 | 28.9833 | 59.9591 | 28.8545
25.4176 | 44.031 | 60.0052 | 43.8041 | 25.412 | 34.1954 | 59.9706 | 34.5 | 25.4068 | 17.0088 | 59.9822 | 16.9478 | 25.3986 | 16.479 | 60.0225 | 16.2928 | 25.4242 | 28.9833 | 59.9591 | 28.852
25.4259 | 44.031 | 60.0052 | 43.8022 | 25.4204 | 34.1932 | 59.9706 | 34.5 | 25.4152 | 17.0088 | 59.9822 | 16.9441 | 25.4069 | 16.479 | 60.0225 | 16.2891 | 25.4325 | 28.9833 | 59.9591 | 28.8495
25.4343 | 44.031 | 60.0052 | 43.8003 | 25.4287 | 34.1932 | 59.9706 | 34.5 | 25.4235 | 17.0088 | 59.9822 | 16.9403 | 25.4152 | 16.479 | 60.0225 | 16.2853 | 25.4409 | 28.9833 | 59.9591 | 28.847
25.4426 | 44.031 | 60.0052 | 43.7984 | 25.4371 | 34.1932 | 59.9706 | 34.5 | 25.4318 | 17.0092 | 59.9822 | 16.9366 | 25.4235 | 16.479 | 60.0225 | 16.2816 | 25.4492 | 28.9833 | 59.9591 | 28.8445
25.4509 | 44.031 | 60.0052 | 43.7966 | 25.4454 | 34.1932 | 59.9706 | 34.5 | 25.4402 | 17.0092 | 59.9822 | 16.9328 | 25.4319 | 16.479 | 60.0225 | 16.2778 | 25.4575 | 28.9833 | 59.9591 | 28.842
25.4593 | 44.031 | 60.0052 | 43.7947 | 25.4537 | 34.1932 | 59.9706 | 34.5 | 25.4485 | 17.0092 | 59.9822 | 16.9291 | 25.4402 | 16.4788 | 60.0225 | 16.2741 | 25.4659 | 28.9833 | 59.9591 | 28.8395
25.4676 | 43.9657 | 60.0052 | 43.7928 | 25.4621 | 34.1932 | 59.9706 | 34.5 | 25.4568 | 17.0092 | 59.9822 | 16.9253 | 25.4485 | 16.4788 | 60.0225 | 16.2703 | 25.4742 | 28.9833 | 59.9591 | 28.837
25.4759 | 43.9657 | 60.0052 | 43.7909 | 25.4704 | 34.1927 | 59.9706 | 34.5 | 25.4652 | 16.9635 | 59.9822 | 16.9216 | 25.4568 | 16.3963 | 60.0225 | 16.2666 | 25.4825 | 28.9833 | 59.9591 | 28.8345
25.4843 | 43.9657 | 60.0052 | 43.7891 | 25.4788 | 34.1927 | 59.9706 | 34.5 | 25.4735 | 16.9635 | 59.9822 | 16.9178 | 25.4652 | 16.3963 | 60.0225 | 16.2628 | 25.4908 | 28.9835 | 59.9591 | 28.832
25.4926 | 43.9657 | 60.0052 | 43.7872 | 25.4871 | 34.1924 | 59.9706 | 34.5 | 25.4818 | 16.8983 | 59.9822 | 16.9141 | 25.4735 | 16.3963 | 60.0225 | 16.2591 | 25.4993 | 28.9835 | 59.9591 | 28.8295
25.5009 | 43.9657 | 60.0052 | 43.7853 | 25.4954 | 34.1924 | 59.9706 | 34.5 | 25.4902 | 16.8983 | 59.9822 | 16.9103 | 25.4819 | 16.3963 | 60.0225 | 16.2553 | 25.5076 | 28.9835 | 59.9591 | 28.827
25.5093 | 43.9657 | 60.0052 | 43.7834 | 25.5038 | 34.1924 | 59.9706 | 34.5 | 25.4985 | 16.8519 | 59.9822 | 16.9066 | 25.4902 | 16.3963 | 60.0225 | 16.2516 | 25.5159 | 28.9835 | 59.9591 | 28.8245
25.5176 | 43.9657 | 60.0052 | 43.7816 | 25.5121 | 34.1924 | 59.9706 | 34.5 | 25.5068 | 16.8519 | 59.9822 | 16.9028 | 25.4985 | 16.3963 | 60.0225 | 16.2478 | 25.5243 | 28.9835 | 59.9591 | 28.822
25.5259 | 43.9657 | 60.0052 | 43.7797 | 25.5204 | 34.1911 | 59.9706 | 34.5 | 25.5152 | 16.8529 | 59.9822 | 16.8991 | 25.5068 | 16.3961 | 60.0225 | 16.2441 | 25.5326 | 28.9835 | 59.9591 | 28.8195
25.5343 | 43.9657 | 60.0052 | 43.7778 | 25.5288 | 34.1911 | 59.9706 | 34.5 | 25.5235 | 16.8529 | 59.9822 | 16.8953 | 25.5151 | 16.3961 | 60.0225 | 16.2404 | 25.5409 | 28.9835 | 59.9591 | 28.817
25.5426 | 43.9657 | 60.0052 | 43.7759 | 25.5371 | 34.1911 | 59.9706 | 34.5 | 25.5319 | 16.8529 | 59.9822 | 16.8916 | 25.5235 | 16.3961 | 60.0225 | 16.2366 | 25.5493 | 28.9835 | 59.9591 | 28.8145
25.5509 | 43.9657 | 60.0052 | 43.7741 | 25.5454 | 34.1911 | 59.9706 | 34.5 | 25.5402 | 16.8529 | 59.9822 | 16.8878 | 25.5318 | 16.3961 | 60.0225 | 16.2329 | 25.5576 | 28.9836 | 59.9591 | 28.812
25.5593 | 43.9657 | 60.0052 | 43.7722 | 25.5538 | 34.1796 | 59.9706 | 34.5 | 25.5485 | 16.8538 | 59.9822 | 16.8841 | 25.5402 | 16.3961 | 60.0225 | 16.2291 | 25.5659 | 28.9836 | 59.9591 | 28.8095
25.5676 | 43.9657 | 60.0052 | 43.7703 | 25.5621 | 34.1796 | 59.9706 | 34.5 | 25.5569 | 16.8538 | 59.9822 | 16.8803 | 25.5485 | 16.3961 | 60.0225 | 16.2254 | 25.5743 | 28.9836 | 59.9591 | 28.807
25.5759 | 43.9657 | 60.0052 | 43.7684 | 25.5705 | 34.1796 | 59.9706 | 34.5 | 25.5652 | 16.854 | 59.9822 | 16.8766 | 25.5568 | 16.3961 | 60.0225 | 16.2216 | 25.5826 | 28.9836 | 59.9591 | 28.8045
25.5843 | 43.9657 | 60.0052 | 43.7666 | 25.5788 | 34.1796 | 59.9706 | 34.5 | 25.5735 | 16.854 | 59.9822 | 16.8728 | 25.5651 | 16.3961 | 60.0225 | 16.2179 | 25.5909 | 28.9836 | 59.9591 | 28.802
25.5926 | 43.9657 | 60.0052 | 43.7647 | 25.5871 | 34.1828 | 59.9706 | 34.5 | 25.5819 | 16.854 | 59.9822 | 16.8691 | 25.5735 | 16.3961 | 60.0225 | 16.2141 | 25.5994 | 28.9836 | 59.9591 | 28.7995
25.6009 | 43.9657 | 60.0052 | 43.7628 | 25.5955 | 34.1828 | 59.9706 | 34.5 | 25.5902 | 16.854 | 59.9822 | 16.8653 | 25.5818 | 16.3961 | 60.0225 | 16.2104 | 25.6077 | 28.9836 | 59.9591 | 28.797
25.6093 | 43.9657 | 60.0052 | 43.7609 | 25.6038 | 34.1823 | 59.9706 | 34.5 | 25.5985 | 16.855 | 59.9764 | 16.8616 | 25.5901 | 16.3961 | 60.0225 | 16.2066 | 25.616 | 28.9836 | 59.9591 | 28.7945
25.6176 | 43.8668 | 60.0052 | 43.7591 | 25.6122 | 34.1823 | 59.9706 | 34.5 | 25.6069 | 16.855 | 59.9764 | 16.8578 | 25.5984 | 16.3961 | 60.0225 | 16.2029 | 25.6243 | 28.9836 | 59.9591 | 28.792
25.6259 | 43.8668 | 60.0052 | 43.7572 | 25.6205 | 34.1768 | 59.9706 | 34.5 | 25.6152 | 16.8525 | 59.9764 | 16.8541 | 25.6068 | 16.3937 | 60.0225 | 16.1991 | 25.6327 | 28.9836 | 59.9591 | 28.7895
25.6343 | 43.8668 | 60.0109 | 43.7553 | 25.6288 | 34.1768 | 59.9706 | 34.5 | 25.6235 | 16.8525 | 59.9764 | 16.8503 | 25.6151 | 16.3937 | 60.0225 | 16.1954 | 25.641 | 28.9836 | 59.9591 | 28.787
25.6426 | 43.8668 | 60.0109 | 43.7534 | 25.6371 | 34.1768 | 59.9706 | 34.5 | 25.6319 | 16.8525 | 59.9764 | 16.8465 | 25.6235 | 16.3937 | 60.0225 | 16.1916 | 25.6493 | 28.9836 | 59.9591 | 28.7845
25.6509 | 43.8668 | 60.0109 | 43.7516 | 25.6455 | 34.1768 | 59.9706 | 34.5 | 25.6402 | 16.8525 | 59.9764 | 16.8428 | 25.6318 | 16.3937 | 60.0225 | 16.1879 | 25.6577 | 28.9836 | 59.9591 | 28.782
25.6593 | 43.8668 | 60.0109 | 43.7497 | 25.6538 | 34.1727 | 59.9706 | 34.5 | 25.6486 | 16.8525 | 59.9764 | 16.839 | 25.6401 | 16.3937 | 60.0225 | 16.1841 | 25.666 | 28.9836 | 59.9591 | 28.7795
25.6676 | 43.8738 | 60.0109 | 43.7478 | 25.6622 | 34.1727 | 59.9706 | 34.5 | 25.6569 | 16.8525 | 59.9764 | 16.8353 | 25.6484 | 16.3937 | 60.0225 | 16.1804 | 25.6743 | 28.9836 | 59.9591 | 28.777
25.6759 | 43.8738 | 60.0109 | 43.7459 | 25.6705 | 34.1699 | 59.9706 | 34.5 | 25.6652 | 16.8525 | 59.9764 | 16.8315 | 25.6568 | 16.3937 | 60.0225 | 16.1766 | 25.6827 | 28.9836 | 59.9591 | 28.7745
25.6842 | 43.8738 | 60.0109 | 43.7441 | 25.6788 | 34.1699 | 59.9706 | 34.5 | 25.6736 | 16.8525 | 59.9764 | 16.8278 | 25.6651 | 16.3937 | 60.0225 | 16.1729 | 25.691 | 28.9045 | 59.9591 | 28.772
25.6926 | 43.8738 | 60.0109 | 43.7422 | 25.6872 | 34.1699 | 59.9706 | 34.5 | 25.6819 | 16.8525 | 59.9764 | 16.824 | 25.6735 | 16.3937 | 60.0225 | 16.1691 | 25.6993 | 28.9045 | 59.9591 | 28.7695
25.7009 | 43.8733 | 60.0109 | 43.7403 | 25.6955 | 34.1699 | 59.9706 | 34.5 | 25.6902 | 16.8525 | 59.9764 | 16.8203 | 25.6818 | 16.3937 | 60.0225 | 16.1654 | 25.7078 | 28.8309 | 59.9591 | 28.767
25.7092 | 43.8733 | 60.0109 | 43.7384 | 25.7039 | 34.1684 | 59.9706 | 34.5 | 25.6986 | 16.7865 | 59.9764 | 16.8165 | 25.6901 | 16.3937 | 60.0225 | 16.1616 | 25.7161 | 28.8309 | 59.9591 | 28.7645
25.7176 | 43.8733 | 60.0109 | 43.7366 | 25.7122 | 34.1684 | 59.9706 | 34.5 | 25.7069 | 16.7865 | 59.9764 | 16.8128 | 25.6984 | 16.3937 | 60.0225 | 16.1579 | 25.7244 | 28.8309 | 59.9591 | 28.762
25.7259 | 43.8733 | 60.0109 | 43.7347 | 25.7205 | 34.1689 | 59.9706 | 34.5 | 25.7152 | 16.7862 | 59.9764 | 16.809 | 25.7068 | 16.3937 | 60.0225 | 16.1541 | 25.7328 | 28.8309 | 59.9591 | 28.7595
25.7342 | 43.8735 | 60.0109 | 43.7328 | 25.7289 | 34.1689 | 59.9706 | 34.5 | 25.7236 | 16.7862 | 59.9764 | 16.8053 | 25.7151 | 16.3937 | 60.0225 | 16.1504 | 25.7411 | 28.8309 | 59.9591 | 28.757
25.7426 | 43.8735 | 60.0109 | 43.7309 | 25.7372 | 34.1689 | 59.9706 | 34.5 | 25.7319 | 16.7848 | 59.9764 | 16.8015 | 25.7234 | 16.3937 | 60.0225 | 16.1466 | 25.7494 | 28.8309 | 59.9591 | 28.7545
25.7509 | 43.8735 | 60.0109 | 43.7291 | 25.7455 | 34.1689 | 59.9706 | 34.5 | 25.7403 | 16.7848 | 59.9764 | 16.7978 | 25.7318 | 16.3937 | 60.0225 | 16.1429 | 25.7578 | 28.8309 | 59.9591 | 28.752
25.7592 | 43.8735 | 60.0109 | 43.7272 | 25.7539 | 34.1689 | 59.9706 | 34.5 | 25.7486 | 16.7848 | 59.9764 | 16.794 | 25.7401 | 16.3915 | 60.0225 | 16.1391 | 25.7661 | 28.8309 | 59.9591 | 28.7495
25.7676 | 43.8735 | 60.0109 | 43.7253 | 25.7622 | 34.1689 | 59.9706 | 34.5 | 25.7569 | 16.7848 | 59.9764 | 16.7903 | 25.7484 | 16.3915 | 60.0225 | 16.1354 | 25.7744 | 28.8309 | 59.9591 | 28.747
25.7759 | 43.8735 | 60.0109 | 43.7234 | 25.7706 | 34.1649 | 59.9706 | 34.5 | 25.7653 | 16.7848 | 59.9764 | 16.7865 | 25.7567 | 16.3915 | 60.0225 | 16.1316 | 25.7827 | 28.8309 | 59.9591 | 28.7445
25.7842 | 43.8667 | 60.0109 | 43.7216 | 25.7789 | 34.1649 | 59.9706 | 34.5 | 25.7736 | 16.7848 | 59.9764 | 16.7828 | 25.7651 | 16.3915 | 60.0225 | 16.1279 | 25.7911 | 28.8309 | 59.9591 | 28.742
25.7926 | 43.8667 | 60.0109 | 43.7197 | 25.7872 | 34.1649 | 59.9706 | 34.5 | 25.782 | 16.7848 | 59.9764 | 16.779 | 25.7734 | 16.3915 | 60.0225 | 16.1241 | 25.7994 | 28.8309 | 59.9591 | 28.7395
25.8009 | 43.8667 | 60.0052 | 43.7178 | 25.7956 | 34.1649 | 59.9706 | 34.5 | 25.7903 | 16.7848 | 59.9764 | 16.7753 | 25.7817 | 16.3915 | 60.0225 | 16.1204 | 25.8077 | 28.8309 | 59.9591 | 28.7369
25.8092 | 43.8667 | 60.0052 | 43.7159 | 25.8039 | 34.1805 | 59.9706 | 34.5 | 25.7986 | 16.7848 | 59.9764 | 16.7715 | 25.79 | 16.3924 | 60.0225 | 16.1166 | 25.8162 | 28.8309 | 59.9591 | 28.7344
25.8176 | 43.8667 | 60.0052 | 43.7141 | 25.8123 | 34.1805 | 59.9706 | 34.5 | 25.8069 | 16.7848 | 59.9764 | 16.7678 | 25.7984 | 16.3924 | 60.0225 | 16.1129 | 25.8245 | 28.8309 | 59.9591 | 28.7319
25.8259 | 43.8667 | 60.0052 | 43.7122 | 25.8206 | 34.1799 | 59.9706 | 34.5 | 25.8153 | 16.7875 | 59.9764 | 16.764 | 25.8067 | 16.3924 | 60.0225 | 16.1092 | 25.8328 | 28.8309 | 59.9591 | 28.7294
25.8342 | 43.778 | 60.0052 | 43.7103 | 25.8289 | 34.1799 | 59.9706 | 34.5 | 25.8236 | 16.7875 | 59.9764 | 16.7603 | 25.8151 | 16.3924 | 60.0225 | 16.1054 | 25.8412 | 28.8309 | 59.9591 | 28.7269
25.8426 | 43.778 | 60.0052 | 43.7084 | 25.8372 | 34.1799 | 59.9706 | 34.5 | 25.832 | 16.7875 | 59.9764 | 16.7565 | 25.8234 | 16.3924 | 60.0225 | 16.1017 | 25.8495 | 28.8309 | 59.9591 | 28.7244
25.8509 | 43.778 | 60.0052 | 43.7066 | 25.8456 | 34.1799 | 59.9706 | 34.5 | 25.8403 | 16.7875 | 59.9764 | 16.7528 | 25.8317 | 16.3924 | 60.0225 | 16.0979 | 25.8578 | 28.8309 | 59.9591 | 28.7219
25.8592 | 43.778 | 60.0052 | 43.7047 | 25.8539 | 34.2029 | 59.9706 | 34.5 | 25.8486 | 16.7875 | 59.9764 | 16.749 | 25.84 | 16.3924 | 60.0225 | 16.0942 | 25.8662 | 28.8309 | 59.9591 | 28.7194
25.8676 | 43.778 | 60.0052 | 43.7028 | 25.8623 | 34.2029 | 59.9706 | 34.5 | 25.857 | 16.7875 | 59.9764 | 16.7453 | 25.8484 | 16.3924 | 60.0225 | 16.0904 | 25.8745 | 28.8309 | 59.9591 | 28.7169
25.8759 | 43.778 | 60.0052 | 43.7009 | 25.8706 | 34.2065 | 59.9706 | 34.5 | 25.8653 | 16.7875 | 59.9764 | 16.7415 | 25.8567 | 16.3924 | 60.0225 | 16.0867 | 25.8828 | 28.8309 | 59.9591 | 28.7144
25.8842 | 43.778 | 60.0052 | 43.6991 | 25.8789 | 34.2065 | 59.9706 | 34.5 | 25.8737 | 16.7875 | 59.9764 | 16.7378 | 25.8651 | 16.3924 | 60.0225 | 16.0829 | 25.8912 | 28.8309 | 59.9591 | 28.7119
25.8926 | 43.778 | 60.0052 | 43.6972 | 25.8873 | 34.2065 | 59.9706 | 34.5 | 25.882 | 16.7875 | 59.9764 | 16.734 | 25.8734 | 16.3924 | 60.0225 | 16.0792 | 25.8995 | 28.8309 | 59.9591 | 28.7094
25.9009 | 43.778 | 60.0052 | 43.6953 | 25.8956 | 34.2065 | 59.9706 | 34.5 | 25.8903 | 16.7875 | 59.9764 | 16.7303 | 25.8817 | 16.3924 | 60.0225 | 16.0754 | 25.9078 | 28.8309 | 59.9591 | 28.7069
25.9092 | 43.778 | 60.0052 | 43.6934 | 25.904 | 34.2013 | 59.9706 | 34.5 | 25.8987 | 16.7861 | 59.9764 | 16.7265 | 25.89 | 16.3921 | 60.0225 | 16.0717 | 25.9161 | 28.8309 | 59.9591 | 28.7044
25.9176 | 43.778 | 60.0052 | 43.6916 | 25.9123 | 34.2013 | 59.9706 | 34.5 | 25.907 | 16.7861 | 59.9764 | 16.7228 | 25.8984 | 16.3921 | 60.0225 | 16.0679 | 25.9246 | 28.8309 | 59.9591 | 28.7019
25.9259 | 43.778 | 60.0052 | 43.6897 | 25.9206 | 34.196 | 59.9706 | 34.5 | 25.9153 | 16.7856 | 59.9764 | 16.719 | 25.9067 | 16.3921 | 60.0225 | 16.0642 | 25.9329 | 28.8309 | 59.9591 | 28.6994
25.9342 | 43.7761 | 60.0052 | 43.6878 | 25.929 | 34.196 | 59.9706 | 34.5 | 25.9237 | 16.7856 | 59.9764 | 16.7152 | 25.915 | 16.3921 | 60.0225 | 16.0604 | 25.9412 | 28.8309 | 59.9591 | 28.6969
25.9426 | 43.7761 | 60.0052 | 43.6859 | 25.9373 | 34.196 | 59.9649 | 34.5 | 25.932 | 16.7419 | 59.9764 | 16.7115 | 25.9233 | 16.3921 | 60.0225 | 16.0567 | 25.9496 | 28.8309 | 59.9591 | 28.6944
25.9509 | 43.7761 | 60.0052 | 43.6841 | 25.9456 | 34.196 | 59.9649 | 34.5 | 25.9403 | 16.7419 | 59.9764 | 16.7077 | 25.9317 | 16.3921 | 60.0225 | 16.0529 | 25.9579 | 28.8309 | 59.9591 | 28.6919
25.9592 | 43.7761 | 60.0052 | 43.6822 | 25.954 | 34.1961 | 59.9649 | 34.5 | 25.9487 | 16.7419 | 59.9764 | 16.704 | 25.94 | 16.3922 | 60.0225 | 16.0492 | 25.9662 | 28.8309 | 59.9591 | 28.6894
25.9675 | 43.771 | 60.0052 | 43.6803 | 25.9623 | 34.1961 | 59.9649 | 34.5 | 25.957 | 16.7419 | 59.9764 | 16.7002 | 25.9484 | 16.3922 | 60.0225 | 16.0454 | 25.9746 | 28.8309 | 59.9591 | 28.6869
25.9759 | 43.771 | 60.0052 | 43.6784 | 25.9707 | 34.1961 | 59.9649 | 34.5 | 25.9654 | 16.7405 | 59.9764 | 16.6965 | 25.9567 | 16.3941 | 60.0225 | 16.0417 | 25.9829 | 28.8309 | 59.9591 | 28.6844
25.9842 | 43.771 | 60.0052 | 43.6766 | 25.979 | 34.1961 | 59.9649 | 34.5 | 25.9737 | 16.7405 | 59.9764 | 16.6927 | 25.965 | 16.3941 | 60.0225 | 16.0379 | 25.9912 | 28.8309 | 59.9591 | 28.6819
25.9926 | 43.771 | 60.0052 | 43.6747 | 25.9873 | 34.1962 | 59.9649 | 34.5 | 25.982 | 16.7405 | 59.9764 | 16.689 | 25.9733 | 16.3941 | 60.0225 | 16.0342 | 25.9996 | 28.8309 | 59.9591 | 28.6794
26.0009 | 43.771 | 60.0052 | 43.6728 | 25.9957 | 34.1962 | 59.9649 | 34.5 | 25.9904 | 16.7405 | 59.9764 | 16.6852 | 25.9816 | 16.3941 | 60.0225 | 16.0304 | 26.0079 | 28.8309 | 59.9591 | 28.6769
26.0092 | 43.771 | 60.0052 | 43.6709 | 26.004 | 34.1962 | 59.9649 | 34.5 | 25.9987 | 16.7402 | 59.9764 | 16.6815 | 25.99 | 16.3941 | 60.0225 | 16.0267 | 26.0162 | 28.8309 | 59.9591 | 28.6744
26.0175 | 43.7713 | 60.0052 | 43.6691 | 26.0124 | 34.1962 | 59.9649 | 34.5 | 26.007 | 16.7402 | 59.9764 | 16.6777 | 25.9983 | 16.3941 | 60.0225 | 16.0229 | 26.0247 | 28.8309 | 59.9591 | 28.6719
26.0259 | 43.7713 | 60.0052 | 43.6672 | 26.0207 | 34.1962 | 59.9649 | 34.5 | 26.0154 | 16.7402 | 59.9764 | 16.674 | 26.0067 | 16.3941 | 60.0225 | 16.0192 | 26.033 | 28.8309 | 59.9591 | 28.6694
26.0342 | 43.7713 | 60.0052 | 43.6653 | 26.029 | 34.1962 | 59.9649 | 34.5 | 26.0237 | 16.7402 | 59.9764 | 16.6702 | 26.015 | 16.3941 | 60.0225 | 16.0154 | 26.0413 | 28.8309 | 59.9649 | 28.6669
26.0425 | 43.7713 | 60.0052 | 43.6634 | 26.0374 | 34.1963 | 59.9649 | 34.5 | 26.032 | 16.7392 | 59.9764 | 16.6665 | 26.0233 | 16.3941 | 60.0225 | 16.0117 | 26.0496 | 28.8309 | 59.9649 | 28.6644
26.0509 | 43.7713 | 60.0052 | 43.6616 | 26.0457 | 34.1963 | 59.9649 | 34.5 | 26.0404 | 16.7392 | 59.9764 | 16.6627 | 26.0316 | 16.3941 | 60.0225 | 16.0079 | 26.058 | 28.8309 | 59.9649 | 28.6619
26.0592 | 43.7713 | 60.0052 | 43.6597 | 26.054 | 34.1963 | 59.9649 | 34.5 | 26.0487 | 16.7201 | 59.9764 | 16.659 | 26.04 | 16.3941 | 60.0225 | 16.0042 | 26.0663 | 28.8309 | 59.9649 | 28.6594
26.0675 | 43.7713 | 60.0052 | 43.6578 | 26.0624 | 34.1963 | 59.9649 | 34.5 | 26.0571 | 16.7201 | 59.9764 | 16.6552 | 26.0483 | 16.3941 | 60.0225 | 16.0004 | 26.0746 | 28.8309 | 59.9649 | 28.6569
26.0759 | 43.7713 | 60.0052 | 43.6559 | 26.0707 | 34.1875 | 59.9649 | 34.5 | 26.0654 | 16.7199 | 59.9764 | 16.6515 | 26.0566 | 16.3938 | 60.0225 | 15.9967 | 26.083 | 28.8309 | 59.9649 | 28.6544
26.0842 | 43.7713 | 60.0052 | 43.6541 | 26.079 | 34.1875 | 59.9649 | 34.5 | 26.0737 | 16.7199 | 59.9764 | 16.6477 | 26.0649 | 16.3938 | 60.0225 | 15.9929 | 26.0913 | 28.8309 | 59.9649 | 28.6519
26.0925 | 43.7713 | 60.0052 | 43.6522 | 26.0874 | 34.1584 | 59.9649 | 34.5 | 26.0821 | 16.7199 | 59.9764 | 16.644 | 26.0733 | 16.3938 | 60.0225 | 15.9892 | 26.0996 | 28.8309 | 59.9649 | 28.6494
26.1009 | 43.7713 | 60.0052 | 43.6503 | 26.0957 | 34.1584 | 59.9649 | 34.5 | 26.0904 | 16.7199 | 59.9764 | 16.6402 | 26.0816 | 16.3938 | 60.0225 | 15.9854 | 26.108 | 28.8309 | 59.9649 | 28.6469
26.1092 | 43.7713 | 60.0052 | 43.6484 | 26.1041 | 34.1588 | 59.9649 | 34.5 | 26.0987 | 16.7199 | 59.9764 | 16.6365 | 26.09 | 16.2979 | 60.0225 | 15.9817 | 26.1163 | 28.8309 | 59.9649 | 28.6444
26.1175 | 43.7713 | 60.0052 | 43.6466 | 26.1124 | 34.1588 | 59.9649 | 34.5 | 26.1071 | 16.7199 | 59.9764 | 16.6327 | 26.0983 | 16.2979 | 60.0225 | 15.978 | 26.1246 | 28.8309 | 59.9649 | 28.6419
26.1259 | 43.7713 | 60.0052 | 43.6447 | 26.1208 | 34.1588 | 59.9649 | 34.5 | 26.1154 | 16.7221 | 59.9764 | 16.629 | 26.1066 | 16.2979 | 60.0225 | 15.9742 | 26.1331 | 28.8309 | 59.9649 | 28.6394
26.1342 | 43.7713 | 60.0109 | 43.6428 | 26.1291 | 34.1588 | 59.9649 | 34.5 | 26.1237 | 16.7221 | 59.9764 | 16.6252 | 26.1149 | 16.2979 | 60.0225 | 15.9705 | 26.1414 | 28.833 | 59.9649 | 28.6369
26.1425 | 43.7713 | 60.0109 | 43.6409 | 26.1374 | 34.1588 | 59.9649 | 34.5 | 26.1321 | 16.7221 | 59.9764 | 16.6215 | 26.1233 | 16.2988 | 60.0225 | 15.9667 | 26.1497 | 28.833 | 59.9649 | 28.6344
26.1509 | 43.7727 | 60.0109 | 43.6391 | 26.1458 | 34.1588 | 59.9649 | 34.5 | 26.1404 | 16.7221 | 59.9764 | 16.6177 | 26.1316 | 16.2988 | 60.0225 | 15.963 | 26.158 | 28.8357 | 59.9649 | 28.6319
26.1592 | 43.7727 | 60.0109 | 43.6372 | 26.1541 | 34.1568 | 59.9649 | 34.5 | 26.1487 | 16.7195 | 59.9764 | 16.614 | 26.14 | 16.2988 | 60.0225 | 15.9592 | 26.1664 | 28.8357 | 59.9649 | 28.6294
26.1675 | 43.7422 | 60.0109 | 43.6353 | 26.1624 | 34.1568 | 59.9649 | 34.5 | 26.1571 | 16.7195 | 59.9764 | 16.6102 | 26.1483 | 16.2988 | 60.0225 | 15.9555 | 26.1747 | 28.8423 | 59.9649 | 28.6269
26.1759 | 43.7422 | 60.0109 | 43.6334 | 26.1708 | 34.1572 | 59.9649 | 34.5 | 26.1654 | 16.7195 | 59.9764 | 16.6065 | 26.1566 | 16.2375 | 60.0225 | 15.9517 | 26.183 | 28.8423 | 59.9649 | 28.6244
26.1842 | 43.7422 | 60.0109 | 43.6316 | 26.1791 | 34.1572 | 59.9649 | 34.5 | 26.1738 | 16.7195 | 59.9764 | 16.6027 | 26.1649 | 16.2375 | 60.0225 | 15.948 | 26.1914 | 28.7349 | 59.9649 | 28.6219
26.1925 | 43.7422 | 60.0109 | 43.6297 | 26.1874 | 34.1572 | 59.9649 | 34.5 | 26.1821 | 16.7166 | 59.9764 | 16.599 | 26.1733 | 16.2369 | 60.0225 | 15.9442 | 26.1997 | 28.7349 | 59.9649 | 28.6194
26.2009 | 43.6764 | 60.0109 | 43.6278 | 26.1958 | 34.1572 | 59.9649 | 34.5 | 26.1904 | 16.7166 | 59.9764 | 16.5952 | 26.1816 | 16.2369 | 60.0225 | 15.9405 | 26.208 | 28.7349 | 59.9649 | 28.6169
26.2092 | 43.6764 | 60.0109 | 43.6259 | 26.2041 | 34.1572 | 59.9649 | 34.5 | 26.1988 | 16.7166 | 59.9764 | 16.5914 | 26.1899 | 16.2369 | 60.0225 | 15.9367 | 26.2164 | 28.7349 | 59.9649 | 28.6144
26.2175 | 43.6762 | 60.0109 | 43.6241 | 26.2125 | 34.1572 | 59.9649 | 34.5 | 26.2071 | 16.7166 | 59.9764 | 16.5877 | 26.1982 | 16.2369 | 60.0225 | 15.933 | 26.2247 | 28.7349 | 59.9649 | 28.6119
26.2258 | 43.6762 | 60.0109 | 43.6222 | 26.2208 | 34.1534 | 59.9649 | 34.5 | 26.2155 | 16.7138 | 59.9764 | 16.5839 | 26.2066 | 16.2369 | 60.0225 | 15.9292 | 26.233 | 28.7349 | 59.9649 | 28.6094
26.2342 | 43.6762 | 60.0109 | 43.6203 | 26.2292 | 34.1534 | 59.9649 | 34.5 | 26.2238 | 16.7138 | 59.9764 | 16.5802 | 26.2149 | 16.2369 | 60.0225 | 15.9255 | 26.2415 | 28.7349 | 59.9649 | 28.6069
26.2425 | 43.6762 | 60.0109 | 43.6185 | 26.2375 | 34.1559 | 59.9649 | 34.5 | 26.2321 | 16.7149 | 59.9764 | 16.5764 | 26.2232 | 16.1839 | 60.0225 | 15.9217 | 26.2498 | 28.7349 | 59.9649 | 28.6044
26.2509 | 43.678 | 60.0109 | 43.6166 | 26.2458 | 34.1559 | 59.9649 | 34.5 | 26.2404 | 16.7149 | 59.9764 | 16.5727 | 26.2316 | 16.1839 | 60.0225 | 15.918 | 26.2581 | 28.7366 | 59.9649 | 28.6019
26.2592 | 43.678 | 60.0109 | 43.6147 | 26.2542 | 34.1559 | 59.9649 | 34.5 | 26.2488 | 16.716 | 59.9764 | 16.5689 | 26.2399 | 16.1849 | 60.0225 | 15.9142 | 26.2664 | 28.7366 | 59.9649 | 28.5994
26.2675 | 43.6487 | 60.0109 | 43.6128 | 26.2625 | 34.1559 | 59.9649 | 34.5 | 26.2571 | 16.716 | 59.9764 | 16.5652 | 26.2482 | 16.1849 | 60.0225 | 15.9105 | 26.2748 | 28.65 | 59.9649 | 28.5969
26.2758 | 43.6487 | 60.0109 | 43.611 | 26.2708 | 34.1559 | 59.9649 | 34.5 | 26.2655 | 16.716 | 59.9764 | 16.5614 | 26.2565 | 16.1849 | 60.0225 | 15.9067 | 26.2831 | 28.65 | 59.9649 | 28.5944
26.2842 | 43.6487 | 60.0109 | 43.6091 | 26.2792 | 34.1559 | 59.9649 | 34.5 | 26.2738 | 16.716 | 59.9764 | 16.5577 | 26.2649 | 16.1849 | 60.0225 | 15.903 | 26.2914 | 28.65 | 59.9649 | 28.5919
26.2925 | 43.6487 | 60.0109 | 43.6072 | 26.2875 | 34.1573 | 59.9649 | 34.5 | 26.2821 | 16.7169 | 59.9764 | 16.5539 | 26.2732 | 16.1833 | 60.0225 | 15.8995 | 26.2998 | 28.65 | 59.9649 | 28.5894
26.3008 | 43.6466 | 60.0052 | 43.6053 | 26.2958 | 34.1573 | 59.9649 | 34.5 | 26.2905 | 16.7169 | 59.9764 | 16.5502 | 26.2816 | 16.1833 | 60.0225 | 15.897 | 26.3081 | 28.6499 | 59.9649 | 28.5869
26.3092 | 43.6466 | 60.0052 | 43.6035 | 26.3042 | 34.1568 | 59.9649 | 34.5 | 26.2988 | 16.7155 | 59.9764 | 16.5464 | 26.2899 | 16.1833 | 60.0225 | 15.8945 | 26.3164 | 28.6499 | 59.9649 | 28.5844
26.3175 | 43.6402 | 60.0052 | 43.6016 | 26.3125 | 34.1568 | 59.9649 | 34.5 | 26.3072 | 16.7155 | 59.9764 | 16.5427 | 26.2982 | 16.1833 | 60.0225 | 15.892 | 26.3248 | 28.6499 | 59.9649 | 28.5819
26.3258 | 43.6402 | 60.0052 | 43.5997 | 26.3209 | 34.1568 | 59.9649 | 34.5 | 26.3155 | 16.7145 | 59.9764 | 16.5389 | 26.3065 | 16.1833 | 60.0225 | 15.8895 | 26.3331 | 28.6499 | 59.9649 | 28.5793
26.3342 | 43.6402 | 60.0052 | 43.5978 | 26.3292 | 34.1568 | 59.9649 | 34.5 | 26.3238 | 16.7145 | 59.9764 | 16.5352 | 26.3149 | 16.1833 | 60.0225 | 15.887 | 26.3414 | 28.6499 | 59.9649 | 28.5768
26.3425 | 43.6402 | 60.0052 | 43.596 | 26.3376 | 34.1731 | 59.9649 | 34.5 | 26.3322 | 16.7145 | 59.9764 | 16.5314 | 26.3232 | 16.1833 | 60.0225 | 15.8845 | 26.3497 | 28.6499 | 59.9649 | 28.5743
26.3508 | 43.6402 | 60.0052 | 43.5941 | 26.3459 | 34.1731 | 59.9649 | 34.5 | 26.3405 | 16.7145 | 59.9764 | 16.5277 | 26.3315 | 16.1833 | 60.0225 | 15.882 | 26.3582 | 28.6499 | 59.9649 | 28.5718
26.3592 | 43.6402 | 60.0052 | 43.5922 | 26.3542 | 34.1731 | 59.9649 | 34.5 | 26.3488 | 16.7136 | 59.9764 | 16.5239 | 26.3398 | 16.1833 | 60.0225 | 15.8795 | 26.3665 | 28.6499 | 59.9649 | 28.5693
26.3675 | 43.5863 | 60.0052 | 43.5903 | 26.3625 | 34.1731 | 59.9649 | 34.5 | 26.3572 | 16.7136 | 59.9764 | 16.5202 | 26.3482 | 16.1833 | 60.0225 | 15.877 | 26.3748 | 28.6499 | 59.9649 | 28.5668
26.3758 | 43.5863 | 60.0052 | 43.5885 | 26.3709 | 34.2179 | 59.9649 | 34.5 | 26.3655 | 16.7136 | 59.9764 | 16.5164 | 26.3565 | 16.1833 | 60.0225 | 15.8745 | 26.3832 | 28.6499 | 59.9649 | 28.5643
26.3842 | 43.5863 | 60.0052 | 43.5866 | 26.3792 | 34.2179 | 59.9649 | 34.5 | 26.3738 | 16.7136 | 59.9764 | 16.5127 | 26.3649 | 16.1833 | 60.0225 | 15.872 | 26.3915 | 28.6485 | 59.9649 | 28.5618
26.3925 | 43.5863 | 60.0052 | 43.5847 | 26.3876 | 34.2179 | 59.9649 | 34.5 | 26.3822 | 16.7147 | 59.9764 | 16.5089 | 26.3732 | 16.1833 | 60.0225 | 15.8695 | 26.3998 | 28.6485 | 59.9649 | 28.5593
26.4008 | 43.5863 | 60.0052 | 43.5828 | 26.3959 | 34.2179 | 59.9649 | 34.5 | 26.3905 | 16.7147 | 59.9764 | 16.5052 | 26.3815 | 16.1833 | 60.0225 | 15.867 | 26.4082 | 28.6485 | 59.9649 | 28.5568
26.4092 | 43.5863 | 60.0052 | 43.581 | 26.4042 | 34.2177 | 59.9649 | 34.5 | 26.3989 | 16.6473 | 59.9764 | 16.5014 | 26.3898 | 16.1819 | 60.0225 | 15.8645 | 26.4165 | 28.6485 | 59.9649 | 28.5543
26.4175 | 43.5863 | 60.0052 | 43.5791 | 26.4126 | 34.2177 | 59.9649 | 34.5 | 26.4072 | 16.6473 | 59.9764 | 16.4984 | 26.3982 | 16.1819 | 60.0225 | 15.862 | 26.4248 | 28.6485 | 59.9649 | 28.5518
26.4258 | 43.5863 | 60.0052 | 43.5772 | 26.4209 | 34.2195 | 59.9649 | 34.5 | 26.4155 | 16.6461 | 59.9764 | 16.4959 | 26.4065 | 16.1819 | 60.0225 | 15.8595 | 26.4332 | 28.6485 | 59.9649 | 28.5493
26.4342 | 43.5863 | 60.0052 | 43.5753 | 26.4293 | 34.2195 | 59.9649 | 34.5 | 26.4239 | 16.6461 | 59.9764 | 16.4934 | 26.4149 | 16.1819 | 60.0225 | 15.857 | 26.4415 | 28.6485 | 59.9649 | 28.5468
26.4425 | 43.5863 | 60.0052 | 43.5735 | 26.4376 | 34.2196 | 59.9649 | 34.5 | 26.4322 | 16.6461 | 59.9764 | 16.4909 | 26.4232 | 16.1822 | 60.0225 | 15.8545 | 26.4498 | 28.6485 | 59.9649 | 28.5443
26.4508 | 43.5877 | 60.0052 | 43.5716 | 26.4459 | 34.2196 | 59.9649 | 34.5 | 26.4406 | 16.6461 | 59.9764 | 16.4884 | 26.4315 | 16.1822 | 60.0225 | 15.852 | 26.4581 | 28.6485 | 59.9649 | 28.5418
26.4592 | 43.5877 | 60.0052 | 43.5697 | 26.4543 | 34.2197 | 59.9649 | 34.5 | 26.4489 | 16.5665 | 59.9764 | 16.4859 | 26.4398 | 16.1822 | 60.0225 | 15.8495 | 26.4666 | 28.6485 | 59.9649 | 28.5393
26.4675 | 43.5877 | 60.0052 | 43.5678 | 26.4626 | 34.2197 | 59.9649 | 34.5 | 26.4572 | 16.5665 | 59.9764 | 16.4834 | 26.4481 | 16.1822 | 60.0225 | 15.847 | 26.4749 | 28.6485 | 59.9649 | 28.5368
26.4758 | 43.5877 | 60.0052 | 43.566 | 26.4709 | 34.2185 | 59.9649 | 34.5 | 26.4655 | 16.5678 | 59.9764 | 16.4809 | 26.4565 | 16.1822 | 60.0225 | 15.8445 | 26.4832 | 28.6485 | 59.9649 | 28.5343
26.4842 | 43.5876 | 60.0052 | 43.5641 | 26.4793 | 34.2185 | 59.9649 | 34.5 | 26.4739 | 16.5678 | 59.9764 | 16.4784 | 26.4648 | 16.1822 | 60.0225 | 15.842 | 26.4916 | 28.6485 | 59.9649 | 28.5318
26.4925 | 43.5876 | 60.0052 | 43.5622 | 26.4876 | 34.2134 | 59.9649 | 34.5 | 26.4822 | 16.5679 | 59.9764 | 16.4759 | 26.4731 | 16.1822 | 60.0225 | 15.8395 | 26.4999 | 28.6485 | 59.9649 | 28.5293
26.5008 | 43.5876 | 60.0052 | 43.5603 | 26.496 | 34.2134 | 59.9649 | 34.5 | 26.4906 | 16.5679 | 59.9764 | 16.4734 | 26.4814 | 16.1822 | 60.0225 | 15.837 | 26.5082 | 28.6485 | 59.9649 | 28.5268
26.5092 | 43.5876 | 60.0052 | 43.5585 | 26.5043 | 34.2131 | 59.9649 | 34.5 | 26.4989 | 16.5254 | 59.9764 | 16.4709 | 26.4898 | 16.1834 | 60.0225 | 15.8345 | 26.5166 | 28.6485 | 59.9649 | 28.5243
26.5175 | 43.5876 | 60.0052 | 43.5566 | 26.5126 | 34.2131 | 59.9649 | 34.5 | 26.5072 | 16.5254 | 59.9764 | 16.4684 | 26.4981 | 16.1834 | 60.0225 | 15.832 | 26.5249 | 28.6485 | 59.9649 | 28.5218
26.5258 | 43.5876 | 60.0052 | 43.5547 | 26.521 | 34.186 | 59.9649 | 34.5 | 26.5156 | 16.5239 | 59.9764 | 16.4659 | 26.5065 | 16.1834 | 60.0225 | 15.8295 | 26.5332 | 28.6485 | 59.9649 | 28.5193
26.5341 | 43.5876 | 60.0052 | 43.5528 | 26.5293 | 34.186 | 59.9649 | 34.5 | 26.5239 | 16.5239 | 59.9764 | 16.4634 | 26.5148 | 16.1834 | 60.0225 | 15.827 | 26.5416 | 28.6485 | 59.9649 | 28.5168
26.5425 | 43.5876 | 60.0052 | 43.551 | 26.5377 | 34.181 | 59.9649 | 34.5 | 26.5322 | 16.5242 | 59.9764 | 16.4609 | 26.5231 | 16.1838 | 60.0225 | 15.8245 | 26.5499 | 28.6485 | 59.9649 | 28.5143
26.5508 | 43.5428 | 60.0052 | 43.5491 | 26.546 | 34.181 | 59.9649 | 34.5 | 26.5406 | 16.5242 | 59.9764 | 16.4584 | 26.5314 | 16.1838 | 60.0225 | 15.822 | 26.5582 | 28.5654 | 59.9649 | 28.5118
26.5591 | 43.5428 | 60.0052 | 43.5472 | 26.5543 | 34.181 | 59.9649 | 34.5 | 26.5489 | 16.5242 | 59.9764 | 16.4559 | 26.5398 | 16.1838 | 60.0225 | 15.8195 | 26.5665 | 28.5654 | 59.9649 | 28.5093
26.5675 | 43.4942 | 60.0052 | 43.5453 | 26.5627 | 34.181 | 59.9649 | 34.5 | 26.5573 | 16.5242 | 59.9764 | 16.4534 | 26.5481 | 16.1838 | 60.0225 | 15.817 | 26.575 | 28.5654 | 59.9649 | 28.5068
26.5758 | 43.4942 | 60.0052 | 43.5435 | 26.571 | 34.181 | 59.9649 | 34.5 | 26.5656 | 16.5256 | 59.9764 | 16.4509 | 26.5565 | 16.1819 | 60.0225 | 15.8145 | 26.5833 | 28.5654 | 59.9649 | 28.5043
26.5842 | 43.4951 | 60.0052 | 43.5416 | 26.5793 | 34.181 | 59.9649 | 34.5 | 26.5739 | 16.5256 | 59.9764 | 16.4484 | 26.5648 | 16.1819 | 60.0225 | 15.812 | 26.5916 | 28.5654 | 59.9649 | 28.5018
26.5925 | 43.4951 | 60.0052 | 43.5397 | 26.5877 | 34.1698 | 59.9649 | 34.5 | 26.5823 | 16.5258 | 59.9764 | 16.4459 | 26.5731 | 16.1819 | 60.0225 | 15.8095 | 26.6 | 28.5654 | 59.9649 | 28.4993
26.6008 | 43.4949 | 60.0052 | 43.5378 | 26.596 | 34.1698 | 59.9649 | 34.5 | 26.5906 | 16.5258 | 59.9764 | 16.4434 | 26.5814 | 16.1819 | 60.0225 | 15.807 | 26.6083 | 28.5654 | 59.9649 | 28.4968
26.6091 | 43.4949 | 60.0052 | 43.536 | 26.6044 | 34.1728 | 59.9591 | 34.5 | 26.5989 | 16.5258 | 59.9706 | 16.4409 | 26.5898 | 16.1803 | 60.0225 | 15.8045 | 26.6166 | 28.5654 | 59.9649 | 28.4943
26.6175 | 43.4949 | 60.0052 | 43.5341 | 26.6127 | 34.1728 | 59.9591 | 34.5 | 26.6073 | 16.5258 | 59.9706 | 16.4384 | 26.5981 | 16.1803 | 60.0225 | 15.802 | 26.625 | 28.5654 | 59.9649 | 28.4918
26.6258 | 43.4949 | 60.0052 | 43.5322 | 26.621 | 34.1728 | 59.9591 | 34.5 | 26.6156 | 16.5247 | 59.9706 | 16.4359 | 26.6064 | 16.1803 | 60.0225 | 15.7995 | 26.6333 | 28.5654 | 59.9649 | 28.4893
26.6341 | 43.4949 | 60.0052 | 43.5303 | 26.6294 | 34.1728 | 59.9591 | 34.5 | 26.6239 | 16.5247 | 59.9706 | 16.4334 | 26.6147 | 16.1803 | 60.0225 | 15.797 | 26.6416 | 28.5654 | 59.9649 | 28.4868
26.6425 | 43.4949 | 60.0052 | 43.5285 | 26.6377 | 34.1728 | 59.9591 | 34.5 | 26.6323 | 16.5247 | 59.9706 | 16.4309 | 26.6231 | 16.1803 | 60.0225 | 15.7945 | 26.65 | 28.5654 | 59.9649 | 28.4843
26.6508 | 43.4949 | 60.0052 | 43.5266 | 26.6461 | 34.1728 | 59.9591 | 34.5 | 26.6406 | 16.5247 | 59.9706 | 16.4284 | 26.6314 | 16.1803 | 60.0225 | 15.792 | 26.6583 | 28.5654 | 59.9649 | 28.4818
26.6591 | 43.4949 | 60.0052 | 43.5247 | 26.6544 | 34.178 | 59.9591 | 34.5 | 26.649 | 16.5247 | 59.9706 | 16.4259 | 26.6398 | 16.1803 | 60.0225 | 15.7895 | 26.6666 | 28.5654 | 59.9649 | 28.4793
26.6675 | 43.4912 | 60.0052 | 43.5228 | 26.6628 | 34.178 | 59.9591 | 34.5 | 26.6573 | 16.5247 | 59.9706 | 16.4234 | 26.6481 | 16.1803 | 60.0225 | 15.787 | 26.6749 | 28.5654 | 59.9649 | 28.4768
26.6758 | 43.4912 | 60.0052 | 43.521 | 26.6711 | 34.1781 | 59.9591 | 34.5 | 26.6656 | 16.5253 | 59.9706 | 16.4209 | 26.6564 | 16.1803 | 60.0225 | 15.7845 | 26.6833 | 28.5654 | 59.9649 | 28.4743
26.6841 | 43.4912 | 60.0052 | 43.5191 | 26.6794 | 34.1781 | 59.9591 | 34.5 | 26.674 | 16.5253 | 59.9706 | 16.4184 | 26.6647 | 16.1803 | 60.0225 | 15.782 | 26.6917 | 28.5654 | 59.9649 | 28.4718
26.6925 | 43.4912 | 60.0052 | 43.5172 | 26.6877 | 34.1779 | 59.9591 | 34.5 | 26.6823 | 16.5253 | 59.9706 | 16.4159 | 26.6731 | 16.1816 | 60.0225 | 15.7795 | 26.7 | 28.5654 | 59.9649 | 28.4693
26.7008 | 43.4909 | 60.0052 | 43.5153 | 26.6961 | 34.1779 | 59.9591 | 34.5 | 26.6906 | 16.5253 | 59.9706 | 16.4134 | 26.6814 | 16.1816 | 60.0225 | 15.777 | 26.7084 | 28.5654 | 59.9649 | 28.4668
26.7091 | 43.4909 | 60.0052 | 43.5135 | 26.7044 | 34.1779 | 59.9591 | 34.5 | 26.699 | 16.5256 | 59.9706 | 16.4109 | 26.6897 | 16.1816 | 60.0225 | 15.7745 | 26.7167 | 28.5654 | 59.9649 | 28.4643
26.7175 | 43.4909 | 60.0052 | 43.5116 | 26.7128 | 34.1779 | 59.9591 | 34.5 | 26.7073 | 16.5256 | 59.9706 | 16.4084 | 26.6981 | 16.1816 | 60.0225 | 15.772 | 26.725 | 28.568 | 59.9649 | 28.4618
26.7258 | 43.4909 | 60.0052 | 43.5097 | 26.7211 | 34.1779 | 59.9591 | 34.5 | 26.7157 | 16.5256 | 59.9706 | 16.4059 | 26.7064 | 16.1816 | 60.0225 | 15.7695 | 26.7334 | 28.568 | 59.9649 | 28.4593
26.7341 | 43.4909 | 60.0052 | 43.5078 | 26.7295 | 34.1779 | 59.9591 | 34.5 | 26.724 | 16.5256 | 59.9706 | 16.4034 | 26.7147 | 16.1816 | 60.0225 | 15.767 | 26.7417 | 28.5658 | 59.9649 | 28.4568
26.7425 | 43.4909 | 60.0052 | 43.506 | 26.7378 | 34.1785 | 59.9591 | 34.5 | 26.7323 | 16.5255 | 59.9706 | 16.4009 | 26.723 | 16.1816 | 60.0225 | 15.7645 | 26.75 | 28.5658 | 59.9649 | 28.4543
26.7508 | 43.4942 | 60.0052 | 43.5041 | 26.7461 | 34.1785 | 59.9591 | 34.5 | 26.7407 | 16.5255 | 59.9706 | 16.3984 | 26.7314 | 16.1816 | 60.0225 | 15.762 | 26.7584 | 28.5682 | 59.9649 | 28.4518
26.7591 | 43.4942 | 60.0052 | 43.5022 | 26.7545 | 34.1848 | 59.9591 | 34.5 | 26.749 | 16.5267 | 59.9706 | 16.3959 | 26.7397 | 16.1816 | 60.0225 | 15.7595 | 26.7667 | 28.5682 | 59.9649 | 28.4493
26.7675 | 43.4942 | 60.0052 | 43.5003 | 26.7628 | 34.1848 | 59.9591 | 34.5 | 26.7574 | 16.5267 | 59.9706 | 16.3934 | 26.748 | 16.1816 | 60.0225 | 15.757 | 26.775 | 28.5682 | 59.9649 | 28.4468
26.7758 | 43.4942 | 60.0052 | 43.3485 | 26.7711 | 34.187 | 59.9591 | 34.5 | 26.7657 | 16.5267 | 59.9706 | 16.3909 | 26.7563 | 16.0916 | 60.0225 | 15.7545 | 26.7833 | 28.5682 | 59.9649 | 28.4443
26.7841 | 43.4769 | 60.0052 | 43.3466 | 26.7795 | 34.187 | 59.9591 | 34.5 | 26.774 | 16.5267 | 59.9706 | 16.3884 | 26.7647 | 16.0916 | 60.0225 | 15.752 | 26.7917 | 28.5682 | 59.9649 | 28.4418
26.7925 | 43.4769 | 60.0052 | 43.3447 | 26.7878 | 34.1842 | 59.9591 | 34.5 | 26.7823 | 16.5266 | 59.9706 | 16.3859 | 26.773 | 16.0866 | 60.0225 | 15.7495 | 26.8 | 28.5682 | 59.9649 | 28.4393
26.8008 | 43.4798 | 60.0052 | 43.3428 | 26.7962 | 34.1842 | 59.9591 | 34.5 | 26.7907 | 16.5266 | 59.9706 | 16.3834 | 26.7814 | 16.0866 | 60.0225 | 15.747 | 26.8083 | 28.5682 | 59.9649 | 28.4368
26.8091 | 43.4798 | 60.0052 | 43.341 | 26.8045 | 34.1842 | 59.9591 | 34.5 | 26.799 | 16.5266 | 59.9706 | 16.3809 | 26.7897 | 16.0229 | 60.0225 | 15.7445 | 26.8168 | 28.5682 | 59.9649 | 28.4343
26.8175 | 43.4631 | 60.0052 | 43.3391 | 26.8128 | 34.1842 | 59.9591 | 34.5 | 26.8074 | 16.5266 | 59.9706 | 16.3784 | 26.798 | 16.0229 | 60.0225 | 15.742 | 26.8251 | 28.5682 | 59.9649 | 28.4318
26.8258 | 43.4631 | 60.0052 | 43.3372 | 26.8212 | 34.1842 | 59.9591 | 34.5 | 26.8157 | 16.5266 | 59.9706 | 16.3759 | 26.8063 | 16.0229 | 60.0225 | 15.7395 | 26.8334 | 28.5682 | 59.9649 | 28.4293
26.8341 | 43.4659 | 60.0052 | 43.3353 | 26.8295 | 34.1842 | 59.9591 | 34.5 | 26.824 | 16.5266 | 59.9706 | 16.3734 | 26.8147 | 16.0229 | 60.0225 | 15.737 | 26.8418 | 28.5642 | 59.9649 | 28.4268
26.8425 | 43.4659 | 60.0052 | 43.3335 | 26.8379 | 34.1849 | 59.9591 | 34.5 | 26.8324 | 16.5232 | 59.9706 | 16.3709 | 26.823 | 15.9616 | 60.0225 | 15.7345 | 26.8501 | 28.5642 | 59.9649 | 28.4243
26.8508 | 43.4659 | 60.0052 | 43.3316 | 26.8462 | 34.1849 | 59.9591 | 34.5 | 26.8407 | 16.5232 | 59.9706 | 16.3684 | 26.8314 | 15.9616 | 60.0225 | 15.732 | 26.8584 | 28.5642 | 59.9649 | 28.4218
26.8591 | 43.4659 | 60.0052 | 43.3297 | 26.8545 | 34.1859 | 59.9591 | 34.5 | 26.8491 | 16.5233 | 59.9706 | 16.3659 | 26.8397 | 15.9616 | 60.0225 | 15.7296 | 26.8668 | 28.5642 | 59.9649 | 28.4193
26.8675 | 43.4659 | 60.0052 | 43.3278 | 26.8629 | 34.1859 | 59.9591 | 34.5 | 26.8574 | 16.5233 | 59.9706 | 16.3634 | 26.848 | 15.9616 | 60.0225 | 15.7271 | 26.8751 | 28.5642 | 59.9706 | 28.4168
26.8758 | 43.4659 | 60.0052 | 43.326 | 26.8712 | 34.1827 | 59.9591 | 34.5 | 26.8657 | 16.5233 | 59.9706 | 16.3609 | 26.8563 | 15.9621 | 60.0225 | 15.7246 | 26.8834 | 28.5642 | 59.9706 | 28.4143
26.8841 | 43.4697 | 60.0052 | 43.3241 | 26.8795 | 34.1827 | 59.9591 | 34.5 | 26.8741 | 16.5233 | 59.9706 | 16.3584 | 26.8647 | 15.9621 | 60.0225 | 15.7221 | 26.8917 | 28.5599 | 59.9706 | 28.4118
26.8925 | 43.4697 | 60.0052 | 43.3222 | 26.8879 | 34.1824 | 59.9591 | 34.5 | 26.8824 | 16.5222 | 59.9706 | 16.3559 | 26.873 | 15.9624 | 60.0225 | 15.7196 | 26.9001 | 28.5599 | 59.9706 | 28.4093
26.9008 | 43.4705 | 60.0052 | 43.3203 | 26.8962 | 34.1824 | 59.9591 | 34.5 | 26.8907 | 16.5222 | 59.9706 | 16.3534 | 26.8813 | 15.9624 | 60.0225 | 15.7171 | 26.9084 | 28.5006 | 59.9706 | 28.4067
26.9091 | 43.4705 | 60.0052 | 43.3185 | 26.9046 | 34.1824 | 59.9591 | 34.5 | 26.8991 | 16.5222 | 59.9706 | 16.3509 | 26.8896 | 15.9645 | 60.0225 | 15.7146 | 26.9167 | 28.5006 | 59.9706 | 28.4042
26.9174 | 43.4696 | 60.0052 | 43.3166 | 26.9129 | 34.1824 | 59.9591 | 34.5 | 26.9074 | 16.5222 | 59.9706 | 16.3484 | 26.898 | 15.9645 | 60.0225 | 15.7121 | 26.9252 | 28.4477 | 59.9706 | 28.4017
26.9258 | 43.4696 | 60.0052 | 43.3147 | 26.9212 | 34.1824 | 59.9591 | 34.5 | 26.9158 | 16.5222 | 59.9706 | 16.3459 | 26.9063 | 15.9645 | 60.0225 | 15.7096 | 26.9335 | 28.4477 | 59.9706 | 28.3992
26.9341 | 43.4696 | 60.0052 | 43.3128 | 26.9296 | 34.1824 | 59.9591 | 34.5 | 26.9241 | 16.5222 | 59.9706 | 16.3434 | 26.9146 | 15.9645 | 60.0225 | 15.7071 | 26.9418 | 28.4477 | 59.9706 | 28.3967
26.9424 | 43.4696 | 60.0052 | 43.311 | 26.9379 | 34.1781 | 59.9591 | 34.5 | 26.9324 | 16.5222 | 59.9706 | 16.3409 | 26.923 | 15.9645 | 60.0225 | 15.7046 | 26.9502 | 28.4477 | 59.9706 | 28.3942
26.9508 | 43.4696 | 60.0052 | 43.3091 | 26.9463 | 34.1781 | 59.9591 | 34.5 | 26.9408 | 16.5222 | 59.9706 | 16.3384 | 26.9313 | 15.9645 | 60.0225 | 15.7021 | 26.9585 | 28.4477 | 59.9706 | 28.3917
26.9591 | 43.4696 | 60.0052 | 43.3072 | 26.9546 | 34.1634 | 59.9591 | 34.5 | 26.9491 | 16.5222 | 59.9706 | 16.3359 | 26.9396 | 15.9667 | 60.0225 | 15.6996 | 26.9668 | 28.4477 | 59.9706 | 28.3892
26.9675 | 43.4704 | 60.0052 | 43.3053 | 26.963 | 34.1634 | 59.9591 | 34.5 | 26.9575 | 16.5222 | 59.9706 | 16.3334 | 26.9479 | 15.9667 | 60.0225 | 15.6971 | 26.9751 | 28.4477 | 59.9706 | 28.3867
26.9758 | 43.4704 | 60.0052 | 43.3035 | 26.9713 | 34.1657 | 59.9591 | 34.5 | 26.9658 | 16.5208 | 59.9706 | 16.3309 | 26.9563 | 15.9669 | 60.0225 | 15.6946 | 26.9835 | 28.4477 | 59.9706 | 28.3842
26.9841 | 43.4704 | 60.0052 | 43.3016 | 26.9796 | 34.1657 | 59.9591 | 34.5 | 26.9741 | 16.5208 | 59.9706 | 16.3284 | 26.9646 | 15.9669 | 60.0225 | 15.6921 | 26.9918 | 28.4477 | 59.9706 | 28.3817
26.9924 | 43.4704 | 60.0052 | 43.2997 | 26.9879 | 34.1661 | 59.9591 | 34.5 | 26.9825 | 16.5208 | 59.9706 | 16.3259 | 26.973 | 15.9669 | 60.0225 | 15.6896 | 27.0001 | 28.4477 | 59.9706 | 28.3792
27.0008 | 43.4661 | 60.0052 | 43.2978 | 26.9963 | 34.1661 | 59.9591 | 34.5 | 26.9908 | 16.5208 | 59.9706 | 16.3234 | 26.9813 | 15.9669 | 60.0225 | 15.6871 | 27.0085 | 28.4477 | 59.9706 | 28.3767
27.0091 | 43.4661 | 60.0052 | 43.296 | 27.0046 | 34.1661 | 59.9591 | 34.5 | 26.9991 | 16.5197 | 59.9706 | 16.3209 | 26.9896 | 15.9672 | 60.0225 | 15.6846 | 27.0168 | 28.4477 | 59.9706 | 28.3742
27.0174 | 43.3912 | 60.0052 | 43.2941 | 27.013 | 34.1661 | 59.9591 | 34.5 | 27.0075 | 16.5197 | 59.9706 | 16.3184 | 26.9979 | 15.9672 | 60.0225 | 15.6821 | 27.0251 | 28.4477 | 59.9706 | 28.3717
27.0258 | 43.3912 | 60.0052 | 43.2922 | 27.0213 | 34.1609 | 59.9591 | 34.5 | 27.0158 | 16.5197 | 59.9706 | 16.3159 | 27.0063 | 15.966 | 60.0225 | 15.6796 | 27.0336 | 28.4477 | 59.9706 | 28.3692
27.0341 | 43.3856 | 60.0052 | 43.2903 | 27.0297 | 34.1609 | 59.9591 | 34.5 | 27.0241 | 16.5197 | 59.9706 | 16.3134 | 27.0146 | 15.966 | 60.0225 | 15.6771 | 27.0419 | 28.4477 | 59.9706 | 28.3667
27.0424 | 43.3856 | 60.0052 | 43.2885 | 27.038 | 34.1621 | 59.9591 | 34.5 | 27.0325 | 16.4437 | 59.9706 | 16.3109 | 27.0229 | 15.966 | 60.0225 | 15.6746 | 27.0502 | 28.4477 | 59.9706 | 28.3642
27.0508 | 43.3824 | 60.0052 | 43.2866 | 27.0463 | 34.1621 | 59.9591 | 34.5 | 27.0408 | 16.4437 | 59.9706 | 16.3084 | 27.0312 | 15.966 | 60.0225 | 15.6721 | 27.0585 | 28.4477 | 59.9706 | 28.3617
27.0591 | 43.3824 | 60.0052 | 43.2847 | 27.0547 | 34.1617 | 59.9591 | 34.5 | 27.0492 | 16.4437 | 59.9706 | 16.3059 | 27.0396 | 15.9662 | 60.0225 | 15.6696 | 27.0669 | 28.4477 | 59.9706 | 28.3592
27.0674 | 43.3815 | 60.0052 | 43.2828 | 27.063 | 34.1617 | 59.9591 | 34.5 | 27.0575 | 16.4437 | 59.9706 | 16.3034 | 27.0479 | 15.9662 | 60.0225 | 15.6671 | 27.0752 | 28.4477 | 59.9706 | 28.3567
27.0758 | 43.3815 | 60.0052 | 43.281 | 27.0714 | 34.1647 | 59.9591 | 34.5 | 27.0658 | 16.4426 | 59.9706 | 16.3008 | 27.0563 | 15.9662 | 60.0225 | 15.6646 | 27.0835 | 28.4477 | 59.9706 | 28.3542
27.0841 | 43.3107 | 60.0052 | 43.2791 | 27.0797 | 34.1647 | 59.9591 | 34.5 | 27.0742 | 16.4426 | 59.9706 | 16.2983 | 27.0646 | 15.9662 | 60.0225 | 15.6621 | 27.0919 | 28.4503 | 59.9706 | 28.3517
27.0924 | 43.3107 | 60.0052 | 43.2772 | 27.088 | 34.1647 | 59.9591 | 34.5 | 27.0825 | 16.3799 | 59.9706 | 16.2958 | 27.0729 | 15.9662 | 60.0225 | 15.6596 | 27.1002 | 28.4503 | 59.9706 | 28.3488
27.1008 | 43.3112 | 60.0052 | 43.2753 | 27.0964 | 34.1647 | 59.9591 | 34.5 | 27.0909 | 16.3799 | 59.9706 | 16.2933 | 27.0812 | 15.9662 | 60.0225 | 15.6571 | 27.1085 | 28.4503 | 59.9706 | 28.3451
27.1091 | 43.3112 | 60.0052 | 43.2735 | 27.1047 | 34.1657 | 59.9591 | 34.5 | 27.0992 | 16.3799 | 59.9706 | 16.2908 | 27.0896 | 15.9661 | 60.0225 | 15.6546 | 27.1169 | 28.4503 | 59.9706 | 28.3413
27.1174 | 43.3112 | 60.0052 | 43.2716 | 27.113 | 34.1657 | 59.9591 | 34.5 | 27.1075 | 16.3799 | 59.9706 | 16.2883 | 27.0979 | 15.9661 | 60.0225 | 15.6521 | 27.1252 | 28.4503 | 59.9706 | 28.3376
27.1258 | 43.3112 | 60.0052 | 43.2697 | 27.1214 | 34.1657 | 59.9591 | 34.5 | 27.1158 | 16.3799 | 59.9706 | 16.2858 | 27.1063 | 15.9661 | 60.0225 | 15.6496 | 27.1335 | 28.4503 | 59.9706 | 28.3338
27.1341 | 43.3165 | 60.0052 | 43.2678 | 27.1297 | 34.1657 | 59.9591 | 34.5 | 27.1242 | 16.3799 | 59.9706 | 16.2833 | 27.1146 | 15.9661 | 60.0225 | 15.6471 | 27.1418 | 28.4503 | 59.9706 | 28.3301
27.1424 | 43.3165 | 60.0052 | 43.266 | 27.1381 | 34.1679 | 59.9591 | 34.5 | 27.1325 | 16.3799 | 59.9706 | 16.2808 | 27.1229 | 15.9645 | 60.0225 | 15.6446 | 27.1503 | 28.4503 | 59.9706 | 28.3263
27.1508 | 43.318 | 60.0052 | 43.2641 | 27.1464 | 34.1679 | 59.9591 | 34.5 | 27.1409 | 16.3799 | 59.9706 | 16.2783 | 27.1312 | 15.9645 | 60.0225 | 15.6421 | 27.1586 | 28.4524 | 59.9706 | 28.3226
27.1591 | 43.318 | 60.0052 | 43.2622 | 27.1547 | 34.1369 | 59.9591 | 34.5 | 27.1492 | 16.3795 | 59.9706 | 16.2758 | 27.1396 | 15.9645 | 60.0225 | 15.6396 | 27.1669 | 28.4524 | 59.9706 | 28.3188
27.1674 | 43.318 | 60.0052 | 43.2603 | 27.1631 | 34.1369 | 59.9591 | 34.5 | 27.1575 | 16.3795 | 59.9706 | 16.2733 | 27.1479 | 15.9645 | 60.0225 | 15.6371 | 27.1753 | 28.4524 | 59.9706 | 28.3151
27.1758 | 43.318 | 60.0052 | 43.2585 | 27.1714 | 34.1385 | 59.9591 | 34.5 | 27.1659 | 16.3795 | 59.9706 | 16.2708 | 27.1562 | 15.9647 | 60.0225 | 15.6346 | 27.1836 | 28.4524 | 59.9706 | 28.3113
27.1841 | 43.3156 | 60.0052 | 43.2566 | 27.1797 | 34.1385 | 59.9591 | 34.5 | 27.1742 | 16.3795 | 59.9706 | 16.2683 | 27.1646 | 15.9647 | 60.0225 | 15.6321 | 27.1919 | 28.4524 | 59.9706 | 28.3076
27.1924 | 43.3156 | 60.0052 | 43.2547 | 27.1881 | 34.1396 | 59.9591 | 34.5 | 27.1826 | 16.3396 | 59.9706 | 16.2658 | 27.1729 | 15.9644 | 60.0225 | 15.6296 | 27.2003 | 28.4524 | 59.9706 | 28.3038
27.2008 | 43.3121 | 60.0052 | 43.2528 | 27.1964 | 34.1396 | 59.9591 | 34.5 | 27.1909 | 16.3396 | 59.9706 | 16.2633 | 27.1812 | 15.9644 | 60.0225 | 15.6271 | 27.2086 | 28.4524 | 59.9706 | 28.3001
27.2091 | 43.3121 | 60.0052 | 43.251 | 27.2048 | 34.1421 | 59.9591 | 34.5 | 27.1992 | 16.3396 | 59.9706 | 16.2608 | 27.1895 | 15.9644 | 60.0225 | 15.6246 | 27.2169 | 28.4524 | 59.9706 | 28.2963
27.2174 | 43.3139 | 60.0052 | 43.2491 | 27.2131 | 34.1421 | 59.9591 | 34.5 | 27.2076 | 16.3396 | 59.9706 | 16.2583 | 27.1979 | 15.9644 | 60.0225 | 15.6221 | 27.2252 | 28.4524 | 59.9706 | 28.2926
27.2258 | 43.3139 | 60.0052 | 43.2472 | 27.2214 | 34.1456 | 59.9591 | 34.5 | 27.2159 | 16.3388 | 59.9706 | 16.2558 | 27.2062 | 15.9135 | 60.0225 | 15.6196 | 27.2336 | 28.4524 | 59.9706 | 28.2888
27.2341 | 43.3139 | 60.0052 | 43.2453 | 27.2298 | 34.1456 | 59.9591 | 34.5 | 27.2242 | 16.3388 | 59.9706 | 16.2533 | 27.2145 | 15.9135 | 60.0225 | 15.6171 | 27.2419 | 28.4524 | 59.9706 | 28.2851
27.2424 | 43.3139 | 60.0052 | 43.2435 | 27.2381 | 34.1421 | 59.9591 | 34.5 | 27.2326 | 16.3355 | 59.9706 | 16.2508 | 27.2228 | 15.9135 | 60.0225 | 15.6146 | 27.2502 | 28.4524 | 59.9706 | 28.2813
27.2508 | 43.2852 | 60.0052 | 43.2416 | 27.2465 | 34.1421 | 59.9591 | 34.5 | 27.2409 | 16.3355 | 59.9706 | 16.2483 | 27.2312 | 15.9135 | 60.0225 | 15.6121 | 27.2587 | 28.4524 | 59.9706 | 28.2775
27.2591 | 43.2852 | 60.0052 | 43.2397 | 27.2548 | 34.1421 | 59.9591 | 34.5 | 27.2492 | 16.3355 | 59.9706 | 16.2458 | 27.2395 | 15.9126 | 60.0225 | 15.6096 | 27.267 | 28.4524 | 59.9706 | 28.2738
27.2674 | 43.2878 | 60.0052 | 43.2378 | 27.2632 | 34.1421 | 59.9591 | 34.5 | 27.2576 | 16.3355 | 59.9706 | 16.2433 | 27.2479 | 15.9126 | 60.0225 | 15.6071 | 27.2753 | 28.3561 | 59.9706 | 28.27
27.2758 | 43.2878 | 60.0052 | 43.236 | 27.2715 | 34.1421 | 59.9591 | 34.5 | 27.2659 | 16.3336 | 59.9706 | 16.2408 | 27.2562 | 15.9126 | 60.0225 | 15.6046 | 27.2837 | 28.3561 | 59.9706 | 28.2663
27.2841 | 43.2823 | 60.0052 | 43.2341 | 27.2798 | 34.1421 | 59.9591 | 34.5 | 27.2743 | 16.3336 | 59.9706 | 16.2383 | 27.2645 | 15.9126 | 60.0225 | 15.6021 | 27.292 | 28.3561 | 59.9706 | 28.2625
27.2924 | 43.2823 | 60.0052 | 43.2322 | 27.2881 | 34.1368 | 59.9591 | 34.5 | 27.2826 | 16.3328 | 59.9706 | 16.2358 | 27.2728 | 15.9132 | 60.0225 | 15.5996 | 27.3003 | 28.3561 | 59.9706 | 28.2588
27.3008 | 43.2823 | 60.0052 | 43.2303 | 27.2965 | 34.1368 | 59.9591 | 34.5 | 27.2909 | 16.3328 | 59.9706 | 16.2333 | 27.2812 | 15.9132 | 60.0225 | 15.5971 | 27.3086 | 28.356 | 59.9706 | 28.255
27.3091 | 43.2823 | 60.0052 | 43.2285 | 27.3048 | 34.1369 | 59.9591 | 34.5 | 27.2993 | 16.3333 | 59.9706 | 16.2308 | 27.2895 | 15.9132 | 60.0225 | 15.5946 | 27.317 | 28.356 | 59.9706 | 28.2513
27.3174 | 43.2823 | 60.0052 | 43.2266 | 27.3132 | 34.1369 | 59.9591 | 34.5 | 27.3076 | 16.3333 | 59.9706 | 16.2283 | 27.2979 | 15.9132 | 60.0225 | 15.5921 | 27.3253 | 28.356 | 59.9706 | 28.2475
27.3257 | 43.2823 | 60.0052 | 43.2247 | 27.3215 | 34.1369 | 59.9591 | 34.5 | 27.3159 | 16.3333 | 59.9706 | 16.2258 | 27.3062 | 15.9132 | 60.0225 | 15.5896 | 27.3336 | 28.356 | 59.9706 | 28.2438
27.3341 | 43.2828 | 60.0052 | 43.2228 | 27.3299 | 34.1369 | 59.9591 | 34.5 | 27.3243 | 16.3333 | 59.9706 | 16.2233 | 27.3145 | 15.9132 | 60.0225 | 15.5871 | 27.342 | 28.356 | 59.9706 | 28.24
27.3424 | 43.2828 | 60.0052 | 43.221 | 27.3382 | 34.1434 | 59.9591 | 34.5 | 27.3326 | 16.3333 | 59.9706 | 16.2208 | 27.3228 | 15.9146 | 60.0225 | 15.5846 | 27.3503 | 28.356 | 59.9706 | 28.2363
27.3508 | 43.2868 | 60.0052 | 43.2191 | 27.3465 | 34.1434 | 59.9591 | 34.5 | 27.341 | 16.3333 | 59.9706 | 16.2183 | 27.3312 | 15.9146 | 60.0225 | 15.5821 | 27.3586 | 28.356 | 59.9706 | 28.2325
27.3591 | 43.2868 | 60.0052 | 43.2172 | 27.3549 | 34.1342 | 59.9591 | 34.5 | 27.3493 | 16.3366 | 59.9706 | 16.2158 | 27.3395 | 15.8525 | 60.0225 | 15.5796 | 27.3671 | 28.356 | 59.9706 | 28.2288
27.3674 | 43.2628 | 60.0052 | 43.2153 | 27.3632 | 34.1342 | 59.9591 | 34.5 | 27.3576 | 16.3366 | 59.9706 | 16.2133 | 27.3478 | 15.8525 | 60.0225 | 15.5771 | 27.3754 | 28.356 | 59.9706 | 28.225
27.3757 | 43.2628 | 60.0052 | 43.2135 | 27.3716 | 34.1358 | 59.9591 | 34.5 | 27.366 | 16.3369 | 59.9706 | 16.2108 | 27.3561 | 15.8527 | 60.0225 | 15.5746 | 27.3837 | 28.356 | 59.9706 | 28.2213
27.3841 | 43.2628 | 60.0052 | 43.2116 | 27.3799 | 34.1358 | 59.9591 | 34.5 | 27.3743 | 16.3369 | 59.9706 | 16.2083 | 27.3645 | 15.8527 | 60.0225 | 15.5721 | 27.392 | 28.356 | 59.9706 | 28.2175
27.3924 | 43.2628 | 60.0052 | 43.2097 | 27.3882 | 34.1332 | 59.9591 | 34.5 | 27.3827 | 16.3369 | 59.9706 | 16.2058 | 27.3728 | 15.8518 | 60.0225 | 15.5696 | 27.4004 | 28.356 | 59.9706 | 28.2138
27.4007 | 43.2595 | 60.0052 | 43.2078 | 27.3966 | 34.1332 | 59.9591 | 34.5 | 27.391 | 16.3369 | 59.9706 | 16.2033 | 27.3812 | 15.8518 | 60.0225 | 15.5671 | 27.4087 | 28.356 | 59.9706 | 28.21
27.4091 | 43.2595 | 60.0052 | 43.206 | 27.4049 | 34.1332 | 59.9591 | 34.5 | 27.3993 | 16.3369 | 59.9706 | 16.2008 | 27.3895 | 15.8518 | 60.0225 | 15.5646 | 27.417 | 28.356 | 59.9706 | 28.2063
27.4174 | 43.2581 | 60.0052 | 43.2041 | 27.4132 | 34.1332 | 59.9591 | 34.5 | 27.4077 | 16.3369 | 59.9706 | 16.1958 | 27.3978 | 15.8518 | 60.0225 | 15.5621 | 27.4254 | 28.356 | 59.9706 | 28.2025
27.4257 | 43.2581 | 60.0052 | 43.2022 | 27.4216 | 34.1362 | 59.9591 | 34.5 | 27.416 | 16.3089 | 59.9706 | 16.1895 | 27.4061 | 15.8534 | 60.0225 | 15.5596 | 27.4337 | 28.356 | 59.9706 | 28.1988
27.4341 | 43.2581 | 60.0052 | 43.2003 | 27.4299 | 34.1362 | 59.9591 | 34.5 | 27.4243 | 16.3089 | 59.9706 | 16.1832 | 27.4144 | 15.8534 | 60.0225 | 15.5571 | 27.442 | 28.356 | 59.9706 | 28.195
27.4424 | 43.2581 | 60.0052 | 43.1985 | 27.4383 | 34.1323 | 59.9591 | 34.5 | 27.4327 | 16.3071 | 59.9706 | 16.177 | 27.4228 | 15.8534 | 60.0225 | 15.5546 | 27.4504 | 28.356 | 59.9706 | 28.1913
27.4507 | 43.2581 | 60.0052 | 43.1966 | 27.4466 | 34.1323 | 59.9591 | 34.5 | 27.441 | 16.3071 | 59.9706 | 16.1707 | 27.4311 | 15.8534 | 60.0225 | 15.5521 | 27.4587 | 28.3547 | 59.9706 | 28.1875
27.4591 | 43.2581 | 60.0052 | 43.1947 | 27.455 | 34.1331 | 59.9591 | 34.5 | 27.4493 | 16.3068 | 59.9706 | 16.1645 | 27.4395 | 15.8535 | 60.0225 | 15.5496 | 27.467 | 28.3547 | 59.9706 | 28.1838
27.4674 | 43.2537 | 60.0052 | 43.1928 | 27.4633 | 34.1331 | 59.9591 | 34.5 | 27.4577 | 16.3068 | 59.9706 | 16.1582 | 27.4478 | 15.8535 | 60.0225 | 15.5471 | 27.4753 | 28.3547 | 59.9706 | 28.18
27.4757 | 43.2537 | 60.0052 | 43.191 | 27.4716 | 34.1331 | 59.9591 | 34.5 | 27.466 | 16.3084 | 59.9706 | 16.152 | 27.4561 | 15.8535 | 60.0225 | 15.5446 | 27.4838 | 28.3547 | 59.9706 | 28.1762
27.4841 | 43.2541 | 60.0052 | 43.1891 | 27.4799 | 34.1331 | 59.9591 | 34.5 | 27.4744 | 16.3084 | 59.9706 | 16.1457 | 27.4644 | 15.8535 | 60.0225 | 15.5421 | 27.4921 | 28.3547 | 59.9706 | 28.1725
27.4924 | 43.2541 | 60.0052 | 43.1872 | 27.4883 | 34.1331 | 59.9591 | 34.5 | 27.4827 | 16.3101 | 59.9706 | 16.1395 | 27.4728 | 15.8528 | 60.0225 | 15.5396 | 27.5004 | 28.3547 | 59.9706 | 28.1687
27.5007 | 43.2602 | 60.0052 | 43.1853 | 27.4966 | 34.1331 | 59.9591 | 34.5 | 27.491 | 16.3101 | 59.9706 | 16.1332 | 27.4811 | 15.8528 | 60.0225 | 15.5371 | 27.5088 | 28.3547 | 59.9706 | 28.165
27.5091 | 43.2602 | 60.0052 | 43.1835 | 27.505 | 34.1347 | 59.9591 | 34.5 | 27.4994 | 16.3103 | 59.9706 | 16.127 | 27.4894 | 15.8528 | 60.0225 | 15.5346 | 27.5171 | 28.3547 | 59.9706 | 28.1612
27.5174 | 43.2609 | 60.0052 | 43.1816 | 27.5133 | 34.1347 | 59.9591 | 34.5 | 27.5077 | 16.3103 | 59.9706 | 16.1207 | 27.4977 | 15.8528 | 60.0225 | 15.5321 | 27.5254 | 28.3547 | 59.9706 | 28.1575
27.5257 | 43.2609 | 60.0052 | 43.1797 | 27.5217 | 34.1388 | 59.9591 | 34.5 | 27.5161 | 16.3095 | 59.9706 | 16.1145 | 27.5061 | 15.8528 | 60.0225 | 15.5296 | 27.5338 | 28.3547 | 59.9706 | 28.1537
27.5341 | 43.2609 | 60.0052 | 43.1778 | 27.53 | 34.1388 | 59.9591 | 34.5 | 27.5244 | 16.3095 | 59.9706 | 16.1082 | 27.5144 | 15.8528 | 60.0225 | 15.5271 | 27.5421 | 28.3561 | 59.9706 | 28.15
27.5424 | 43.2609 | 60.0052 | 43.176 | 27.5383 | 34.1636 | 59.9591 | 34.5 | 27.5327 | 16.3095 | 59.9706 | 16.102 | 27.5228 | 15.853 | 60.0225 | 15.5246 | 27.5504 | 28.3561 | 59.9706 | 28.1462
27.5507 | 43.2627 | 60.0052 | 43.1741 | 27.5467 | 34.1636 | 59.9591 | 34.5 | 27.5411 | 16.3095 | 59.9706 | 16.0957 | 27.5311 | 15.853 | 60.0225 | 15.5221 | 27.5587 | 28.3561 | 59.9706 | 28.1425
27.5591 | 43.2627 | 60.0052 | 43.1722 | 27.555 | 34.1655 | 59.9591 | 34.5 | 27.5494 | 16.3091 | 59.9706 | 16.0894 | 27.5394 | 15.853 | 60.0225 | 15.5196 | 27.5671 | 28.3561 | 59.9706 | 28.1387
27.5674 | 43.2636 | 60.0052 | 43.1703 | 27.5634 | 34.1655 | 59.9591 | 34.5 | 27.5577 | 16.3091 | 59.9706 | 16.0832 | 27.5477 | 15.853 | 60.0225 | 15.5171 | 27.5754 | 28.3561 | 59.9706 | 28.135
27.5757 | 43.2636 | 60.0052 | 43.1685 | 27.5717 | 34.1655 | 59.9591 | 34.5 | 27.5661 | 16.3075 | 59.9706 | 16.0769 | 27.5561 | 15.8544 | 60.0225 | 15.5146 | 27.5837 | 28.3561 | 59.9706 | 28.1312
27.5841 | 43.1352 | 60.0052 | 43.1666 | 27.58 | 34.1655 | 59.9591 | 34.5 | 27.5744 | 16.3075 | 59.9706 | 16.0707 | 27.5644 | 15.8544 | 60.0225 | 15.5121 | 27.5922 | 28.3561 | 59.9706 | 28.1275
27.5924 | 43.1352 | 60.0052 | 43.1647 | 27.5884 | 34.1628 | 59.9591 | 34.5 | 27.5828 | 16.3075 | 59.9706 | 16.0644 | 27.5728 | 15.8551 | 60.0225 | 15.5096 | 27.6005 | 28.3561 | 59.9706 | 28.1237
27.6007 | 43.0713 | 60.0052 | 43.1629 | 27.5967 | 34.1628 | 59.9591 | 34.5 | 27.5911 | 16.3075 | 59.9706 | 16.0582 | 27.5811 | 15.8551 | 60.0225 | 15.5071 | 27.6088 | 28.3561 | 59.9706 | 28.12
27.6091 | 43.0713 | 60.0052 | 43.161 | 27.605 | 34.1568 | 59.9591 | 34.5 | 27.5994 | 16.3069 | 59.9706 | 16.0519 | 27.5894 | 15.7734 | 60.0225 | 15.5046 | 27.6172 | 28.3561 | 59.9706 | 28.1162
27.6174 | 43.0666 | 60.0052 | 43.1591 | 27.6134 | 34.1568 | 59.9591 | 34.5 | 27.6078 | 16.3069 | 59.9706 | 16.0457 | 27.5977 | 15.7734 | 60.0225 | 15.5021 | 27.6255 | 28.3561 | 59.9706 | 28.1125
27.6257 | 43.0666 | 60.0052 | 43.1572 | 27.6217 | 34.1531 | 59.9591 | 34.5 | 27.6161 | 16.1894 | 59.9706 | 16.0394 | 27.6061 | 15.7734 | 60.0225 | 15.4996 | 27.6338 | 28.3561 | 59.9706 | 28.1087
27.6341 | 43.0666 | 60.0052 | 43.1554 | 27.6301 | 34.1531 | 59.9591 | 34.5 | 27.6245 | 16.1894 | 59.9706 | 16.0332 | 27.6144 | 15.7734 | 60.0225 | 15.4971 | 27.6421 | 28.3561 | 59.9706 | 28.105
27.6424 | 43.0666 | 60.0052 | 43.1535 | 27.6384 | 34.1514 | 59.9591 | 34.5 | 27.6328 | 16.1884 | 59.9706 | 16.0269 | 27.6227 | 15.7724 | 60.0225 | 15.4946 | 27.6505 | 28.3561 | 59.9706 | 28.1012
27.6507 | 43.0584 | 60.0052 | 43.1516 | 27.6467 | 34.1514 | 59.9591 | 34.5 | 27.6411 | 16.1884 | 59.9706 | 16.0207 | 27.631 | 15.7724 | 60.0225 | 15.4921 | 27.6588 | 28.3561 | 59.9706 | 28.0975
27.6591 | 43.0584 | 60.0052 | 43.1497 | 27.6551 | 34.1514 | 59.9591 | 34.5 | 27.6494 | 16.1905 | 59.9706 | 16.0144 | 27.6393 | 15.7724 | 60.0225 | 15.4896 | 27.6671 | 28.3561 | 59.9706 | 28.0937
27.6674 | 43.0584 | 60.0052 | 43.1479 | 27.6634 | 34.1514 | 59.9591 | 34.5 | 27.6578 | 16.1905 | 59.9706 | 16.0082 | 27.6477 | 15.7724 | 60.0225 | 15.4871 | 27.6755 | 28.3561 | 59.9706 | 28.09
27.6757 | 43.0584 | 60.0052 | 43.146 | 27.6718 | 34.1495 | 59.9591 | 34.5 | 27.6661 | 16.1899 | 59.9706 | 16.0019 | 27.656 | 15.7724 | 60.0225 | 15.4846 | 27.6838 | 28.3561 | 59.9706 | 28.0862
27.6841 | 43.0605 | 60.0052 | 43.1441 | 27.6801 | 34.1495 | 59.9591 | 34.5 | 27.6745 | 16.1899 | 59.9706 | 15.9957 | 27.6644 | 15.7724 | 60.0225 | 15.4821 | 27.6921 | 28.3561 | 59.9706 | 28.0825
27.6924 | 43.0605 | 60.0052 | 43.1422 | 27.6884 | 34.1502 | 59.9591 | 34.5 | 27.6828 | 16.1892 | 59.9706 | 15.9894 | 27.6727 | 15.7721 | 60.0225 | 15.4796 | 27.7006 | 28.3561 | 59.9706 | 28.0787
27.7007 | 43.0605 | 60.0052 | 43.1404 | 27.6968 | 34.1502 | 59.9591 | 34.5 | 27.6911 | 16.1892 | 59.9706 | 15.9831 | 27.681 | 15.7721 | 60.0225 | 15.4771 | 27.7089 | 28.3561 | 59.9706 | 28.0749
27.709 | 43.0605 | 60.0052 | 43.1385 | 27.7051 | 34.1507 | 59.9591 | 34.5 | 27.6995 | 16.187 | 59.9706 | 15.9769 | 27.6893 | 15.7721 | 60.0225 | 15.4746 | 27.7172 | 28.3561 | 59.9706 | 28.0712
27.7174 | 43.0617 | 60.0052 | 43.1366 | 27.7134 | 34.1507 | 59.9591 | 34.5 | 27.7078 | 16.187 | 59.9706 | 15.9706 | 27.6977 | 15.7721 | 60.0225 | 15.4721 | 27.7255 | 28.244 | 59.9706 | 28.0674
27.7257 | 43.0617 | 60.0052 | 43.1347 | 27.7218 | 34.1507 | 59.9591 | 34.5 | 27.7162 | 16.187 | 59.9706 | 15.9644 | 27.706 | 15.7737 | 60.0225 | 15.4696 | 27.7339 | 28.244 | 59.9706 | 28.0637
27.7341 | 43.0617 | 60.0052 | 43.1329 | 27.7301 | 34.1507 | 59.9591 | 34.5 | 27.7245 | 16.187 | 59.9706 | 15.9581 | 27.7144 | 15.7737 | 60.0225 | 15.4671 | 27.7422 | 28.244 | 59.9706 | 28.0599
27.7424 | 43.0617 | 60.0052 | 43.131 | 27.7385 | 34.1516 | 59.9591 | 34.5 | 27.7328 | 16.1966 | 59.9706 | 15.9519 | 27.7227 | 15.7151 | 60.0225 | 15.4646 | 27.7505 | 28.244 | 59.9706 | 28.0562
27.7507 | 43.0637 | 60.0052 | 43.1291 | 27.7468 | 34.1516 | 59.9591 | 34.5 | 27.7411 | 16.1966 | 59.9706 | 15.9456 | 27.731 | 15.7151 | 60.0225 | 15.4622 | 27.7589 | 28.1555 | 59.9706 | 28.0524
27.759 | 43.0637 | 60.0052 | 43.1272 | 27.7552 | 34.1588 | 59.9591 | 34.5 | 27.7495 | 16.199 | 59.9706 | 15.9394 | 27.7393 | 15.7151 | 60.0225 | 15.4597 | 27.7672 | 28.1555 | 59.9706 | 28.0487
27.7674 | 43.0637 | 60.0052 | 43.1254 | 27.7635 | 34.1588 | 59.9591 | 34.5 | 27.7578 | 16.199 | 59.9706 | 15.9331 | 27.7477 | 15.7151 | 60.0225 | 15.4572 | 27.7755 | 28.1555 | 59.9706 | 28.0449
27.7757 | 43.0637 | 60.0052 | 43.1235 | 27.7718 | 34.1594 | 59.9591 | 34.5 | 27.7662 | 16.199 | 59.9649 | 15.9269 | 27.756 | 15.7155 | 60.0225 | 15.4547 | 27.7839 | 28.1555 | 59.9706 | 28.0412
27.784 | 43.0682 | 60.0052 | 43.1216 | 27.7802 | 34.1594 | 59.9591 | 34.5 | 27.7745 | 16.199 | 59.9649 | 15.9206 | 27.7643 | 15.7155 | 60.0225 | 15.4522 | 27.7922 | 28.1555 | 59.9706 | 28.0374
27.7924 | 43.0682 | 60.0052 | 43.1197 | 27.7885 | 34.1594 | 59.9591 | 34.5 | 27.7828 | 16.1948 | 59.9649 | 15.9144 | 27.7726 | 15.7155 | 60.0225 | 15.4497 | 27.8005 | 28.1555 | 59.9706 | 28.0337
27.8007 | 43.0703 | 60.0052 | 43.1179 | 27.7968 | 34.1594 | 59.9591 | 34.5 | 27.7912 | 16.1948 | 59.9649 | 15.9081 | 27.781 | 15.7155 | 60.0225 | 15.4472 | 27.8088 | 28.1522 | 59.9706 | 28.0299
27.809 | 43.0703 | 60.0052 | 43.116 | 27.8052 | 34.1614 | 59.9591 | 34.5 | 27.7995 | 16.1942 | 59.9649 | 15.9019 | 27.7893 | 15.7161 | 60.0225 | 15.4447 | 27.8173 | 28.1522 | 59.9706 | 28.0262
27.8174 | 43.0703 | 60.0052 | 43.1141 | 27.8135 | 34.1614 | 59.9591 | 34.5 | 27.8079 | 16.1942 | 59.9649 | 15.8956 | 27.7977 | 15.7161 | 60.0225 | 15.4422 | 27.8256 | 28.1522 | 59.9706 | 28.0224
27.8257 | 43.0703 | 60.0052 | 43.1122 | 27.8219 | 34.1587 | 59.9591 | 34.5 | 27.8162 | 16.1919 | 59.9649 | 15.8893 | 27.806 | 15.6568 | 60.0225 | 15.4397 | 27.8339 | 28.1522 | 59.9706 | 28.0187
27.834 | 43.1004 | 60.0052 | 43.1104 | 27.8302 | 34.1587 | 59.9591 | 34.5 | 27.8246 | 16.1919 | 59.9649 | 15.8831 | 27.8143 | 15.6568 | 60.0225 | 15.4372 | 27.8423 | 28.1522 | 59.9706 | 28.0149
27.8424 | 43.1004 | 60.0052 | 43.1085 | 27.8385 | 34.1587 | 59.9591 | 34.5 | 27.8329 | 16.1919 | 59.9649 | 15.8768 | 27.8226 | 15.6568 | 60.0225 | 15.4347 | 27.8506 | 28.1522 | 59.9706 | 28.0112
27.8507 | 43.0955 | 60.0052 | 43.1066 | 27.8469 | 34.1587 | 59.9591 | 34.5 | 27.8412 | 16.1919 | 59.9649 | 15.8706 | 27.831 | 15.6568 | 60.0225 | 15.4322 | 27.8589 | 28.1522 | 59.9706 | 28.0074
27.859 | 43.0955 | 60.0052 | 43.1047 | 27.8552 | 34.1607 | 59.9591 | 34.5 | 27.8495 | 16.1919 | 59.9649 | 15.8643 | 27.8393 | 15.6573 | 60.0225 | 15.4297 | 27.8673 | 28.1522 | 59.9706 | 28.0037
27.8674 | 43.116 | 60.0052 | 43.1029 | 27.8636 | 34.1607 | 59.9591 | 34.5 | 27.8579 | 16.1919 | 59.9649 | 15.8581 | 27.8477 | 15.6573 | 60.0225 | 15.4272 | 27.8756 | 28.1522 | 59.9706 | 27.9999
27.8757 | 43.116 | 60.0052 | 43.101 | 27.8719 | 34.1607 | 59.9591 | 34.5 | 27.8662 | 16.1919 | 59.9649 | 15.8518 | 27.856 | 15.6573 | 60.0225 | 15.4247 | 27.8839 | 28.1522 | 59.9706 | 27.9962
27.884 | 43.1006 | 60.0052 | 43.0991 | 27.8802 | 34.1607 | 59.9591 | 34.5 | 27.8746 | 16.1919 | 59.9649 | 15.8456 | 27.8643 | 15.6573 | 60.0225 | 15.4222 | 27.8922 | 28.1522 | 59.9706 | 27.9924
27.8924 | 43.1006 | 60.0052 | 43.0972 | 27.8886 | 34.1573 | 59.9591 | 34.5 | 27.8829 | 16.1909 | 59.9649 | 15.8393 | 27.8726 | 15.6573 | 60.0225 | 15.4197 | 27.9006 | 28.1522 | 59.9706 | 27.9887
27.9007 | 43.1006 | 60.0052 | 43.0954 | 27.8969 | 34.1573 | 59.9591 | 34.5 | 27.8912 | 16.1909 | 59.9649 | 15.8331 | 27.8809 | 15.6573 | 60.0225 | 15.4172 | 27.9089 | 28.1522 | 59.9706 | 27.9849
27.909 | 43.1006 | 60.0052 | 43.0935 | 27.9052 | 34.1573 | 59.9591 | 34.4984 | 27.8996 | 16.1909 | 59.9649 | 15.8268 | 27.8893 | 15.6558 | 60.0225 | 15.4147 | 27.9172 | 28.1522 | 59.9706 | 27.9812
27.9174 | 43.1151 | 60.0052 | 43.0916 | 27.9136 | 34.1573 | 59.9591 | 34.4959 | 27.9079 | 16.1909 | 59.9649 | 15.8206 | 27.8976 | 15.6558 | 60.0225 | 15.4122 | 27.9257 | 28.1522 | 59.9706 | 27.9774
27.9257 | 43.1151 | 60.0052 | 43.0897 | 27.9219 | 34.1406 | 59.9591 | 34.4934 | 27.9163 | 16.1929 | 59.9649 | 15.8143 | 27.9059 | 15.6558 | 60.0225 | 15.4097 | 27.934 | 28.1522 | 59.9706 | 27.9736
27.934 | 43.1151 | 60.0052 | 43.0879 | 27.9303 | 34.1406 | 59.9591 | 34.4909 | 27.9246 | 16.1929 | 59.9649 | 15.808 | 27.9142 | 15.6558 | 60.0225 | 15.4072 | 27.9423 | 28.1522 | 59.9706 | 27.9699
27.9424 | 43.1151 | 60.0052 | 43.086 | 27.9386 | 34.1406 | 59.9591 | 34.4884 | 27.9329 | 16.1929 | 59.9649 | 15.8018 | 27.9226 | 15.6536 | 60.0225 | 15.4047 | 27.9507 | 28.1522 | 59.9706 | 27.9661
27.9507 | 43.1151 | 60.0052 | 43.0841 | 27.9469 | 34.1406 | 59.9591 | 34.4859 | 27.9413 | 16.1929 | 59.9649 | 15.7955 | 27.9309 | 15.6536 | 60.0225 | 15.4022 | 27.959 | 28.1522 | 59.9706 | 27.9624
27.959 | 43.1151 | 60.0052 | 43.0822 | 27.9553 | 34.1404 | 59.9591 | 34.4834 | 27.9496 | 16.1936 | 59.9649 | 15.7893 | 27.9393 | 15.6536 | 60.0225 | 15.3997 | 27.9673 | 28.1522 | 59.9706 | 27.9586
27.9674 | 43.1151 | 60.0052 | 43.0804 | 27.9636 | 34.1404 | 59.9591 | 34.4809 | 27.9579 | 16.1936 | 59.9649 | 15.783 | 27.9476 | 15.6536 | 60.0225 | 15.3972 | 27.9756 | 28.1522 | 59.9706 | 27.9549
27.9757 | 43.1151 | 60.0052 | 43.0785 | 27.972 | 34.1414 | 59.9591 | 34.4784 | 27.9663 | 16.1929 | 59.9649 | 15.7768 | 27.9559 | 15.6536 | 60.0225 | 15.3947 | 27.984 | 28.1522 | 59.9706 | 27.9511
27.984 | 43.1121 | 60.0052 | 43.0766 | 27.9803 | 34.1414 | 59.9591 | 34.4758 | 27.9746 | 16.1929 | 59.9649 | 15.7705 | 27.9642 | 15.6536 | 60.0225 | 15.3922 | 27.9923 | 28.1503 | 59.9706 | 27.9474
27.9924 | 43.1121 | 60.0052 | 43.0747 | 27.9886 | 34.1434 | 59.9591 | 34.4733 | 27.983 | 16.1929 | 59.9649 | 15.7643 | 27.9726 | 15.6522 | 60.0225 | 15.3897 | 28.0006 | 28.1503 | 59.9706 | 27.9436
28.0007 | 43.1116 | 60.0052 | 43.0729 | 27.997 | 34.1434 | 59.9591 | 34.4708 | 27.9913 | 16.1929 | 59.9649 | 15.758 | 27.9809 | 15.6522 | 60.0225 | 15.3872 | 28.009 | 28.1503 | 59.9706 | 27.9399
28.009 | 43.1116 | 60.0052 | 43.071 | 28.0053 | 34.1434 | 59.9591 | 34.4683 | 27.9996 | 16.1927 | 59.9649 | 15.7518 | 27.9893 | 15.6512 | 60.0225 | 15.3847 | 28.0173 | 28.1503 | 59.9706 | 27.9361
28.0174 | 43.1116 | 60.0052 | 43.0691 | 28.0136 | 34.1434 | 59.9591 | 34.4658 | 28.008 | 16.1927 | 59.9649 | 15.7455 | 27.9976 | 15.6512 | 60.0225 | 15.3822 | 28.0256 | 28.1503 | 59.9706 | 27.9324
28.0257 | 43.1116 | 60.0052 | 43.0672 | 28.022 | 34.1434 | 59.9591 | 34.4633 | 28.0163 | 16.1551 | 59.9649 | 15.7393 | 28.0059 | 15.6522 | 60.0225 | 15.3797 | 28.0341 | 28.1503 | 59.9706 | 27.9286
28.034 | 43.0016 | 60.0052 | 43.0654 | 28.0303 | 34.1434 | 59.9591 | 34.4608 | 28.0247 | 16.1551 | 59.9649 | 15.733 | 28.0142 | 15.6522 | 60.0225 | 15.3772 | 28.0424 | 28.1465 | 59.9706 | 27.9249
28.0424 | 43.0016 | 60.0052 | 43.0635 | 28.0387 | 34.1498 | 59.9591 | 34.4583 | 28.033 | 16.0948 | 59.9649 | 15.7268 | 28.0226 | 15.6521 | 60.0225 | 15.3747 | 28.0507 | 28.1465 | 59.9706 | 27.9211
28.0507 | 43.0052 | 60.0052 | 43.0616 | 28.047 | 34.1498 | 59.9591 | 34.4558 | 28.0413 | 16.0948 | 59.9649 | 15.7205 | 28.0309 | 15.6521 | 60.0225 | 15.3722 | 28.059 | 28.1465 | 59.9706 | 27.9174
28.059 | 43.0052 | 60.0052 | 43.0597 | 28.0554 | 34.1522 | 59.9591 | 34.4533 | 28.0497 | 16.095 | 59.9649 | 15.7142 | 28.0392 | 15.6521 | 60.0225 | 15.3697 | 28.0674 | 28.1465 | 59.9706 | 27.9136
28.0674 | 42.9673 | 60.0052 | 43.0579 | 28.0637 | 34.1522 | 59.9591 | 34.4508 | 28.058 | 16.095 | 59.9649 | 15.708 | 28.0475 | 15.6521 | 60.0225 | 15.3672 | 28.0757 | 28.1465 | 59.9706 | 27.9099
28.0757 | 42.9673 | 60.0052 | 43.056 | 28.072 | 34.1522 | 59.9591 | 34.4483 | 28.0663 | 16.095 | 59.9649 | 15.7017 | 28.0559 | 15.6539 | 60.0225 | 15.3647 | 28.084 | 28.1465 | 59.9706 | 27.9061
28.084 | 42.963 | 60.0052 | 43.0541 | 28.0804 | 34.1522 | 59.9591 | 34.4458 | 28.0747 | 16.095 | 59.9649 | 15.6955 | 28.0642 | 15.6539 | 60.0225 | 15.3622 | 28.0924 | 28.1465 | 59.9706 | 27.9024
28.0923 | 42.963 | 60.0052 | 43.0522 | 28.0887 | 34.1522 | 59.9591 | 34.4433 | 28.083 | 16.0945 | 59.9649 | 15.6892 | 28.0726 | 15.6539 | 60.0225 | 15.3597 | 28.1007 | 28.1465 | 59.9706 | 27.8991
28.1007 | 42.9661 | 60.0052 | 43.0504 | 28.097 | 34.1522 | 59.9591 | 34.4408 | 28.0914 | 16.0945 | 59.9649 | 15.683 | 28.0809 | 15.6539 | 60.0225 | 15.3572 | 28.109 | 28.0606 | 59.9706 | 27.8966
28.109 | 42.9661 | 60.0052 | 43.0485 | 28.1054 | 34.1548 | 59.9591 | 34.4383 | 28.0997 | 16.0608 | 59.9649 | 15.6767 | 28.0892 | 15.6539 | 60.0225 | 15.3547 | 28.1174 | 28.0606 | 59.9706 | 27.8941
28.1174 | 42.9643 | 60.0052 | 43.0466 | 28.1137 | 34.1548 | 59.9591 | 34.4358 | 28.108 | 16.0608 | 59.9649 | 15.6705 | 28.0975 | 15.6539 | 60.0225 | 15.3522 | 28.1257 | 28.0617 | 59.9706 | 27.8916
28.1257 | 42.9643 | 60.0052 | 43.0447 | 28.1221 | 34.1217 | 59.9591 | 34.4333 | 28.1164 | 16.0608 | 59.9649 | 15.6642 | 28.1058 | 15.6521 | 60.0225 | 15.3497 | 28.134 | 28.0617 | 59.9706 | 27.8891
28.134 | 42.9643 | 60.0052 | 43.0429 | 28.1304 | 34.1217 | 59.9591 | 34.4308 | 28.1247 | 16.0608 | 59.9649 | 15.658 | 28.1142 | 15.6521 | 60.0225 | 15.3472 | 28.1423 | 28.0617 | 59.9706 | 27.8866
28.1423 | 42.9643 | 60.0052 | 43.041 | 28.1387 | 34.1217 | 59.9591 | 34.4283 | 28.1331 | 16.0619 | 59.9649 | 15.6517 | 28.1225 | 15.6511 | 60.0225 | 15.3447 | 28.1508 | 28.0617 | 59.9706 | 27.8841
28.1507 | 42.9624 | 60.0052 | 43.0391 | 28.1471 | 34.1217 | 59.9591 | 34.4258 | 28.1414 | 16.0619 | 59.9649 | 15.6455 | 28.1309 | 15.6511 | 60.0225 | 15.3422 | 28.1591 | 28.0617 | 59.9706 | 27.8816
28.159 | 42.9624 | 60.0052 | 43.0372 | 28.1554 | 34.1217 | 59.9591 | 34.4233 | 28.1497 | 16.0636 | 59.9649 | 15.6392 | 28.1392 | 15.6511 | 60.0225 | 15.3397 | 28.1674 | 28.0617 | 59.9706 | 27.8791
28.1673 | 42.9585 | 60.0052 | 43.0354 | 28.1638 | 34.1217 | 59.9591 | 34.4208 | 28.1581 | 16.0636 | 59.9649 | 15.6329 | 28.1475 | 15.6511 | 60.0225 | 15.3372 | 28.1758 | 28.0617 | 59.9706 | 27.8766
28.1757 | 42.9585 | 60.0052 | 43.0335 | 28.1721 | 34.1254 | 59.9591 | 34.4183 | 28.1664 | 16.016 | 59.9649 | 15.6267 | 28.1558 | 15.6511 | 60.0225 | 15.3347 | 28.1841 | 28.0617 | 59.9706 | 27.8741
28.184 | 42.9595 | 60.0052 | 43.0316 | 28.1805 | 34.1254 | 59.9591 | 34.4158 | 28.1747 | 16.016 | 59.9649 | 15.6204 | 28.1642 | 15.6511 | 60.0225 | 15.3322 | 28.1924 | 28.0617 | 59.9706 | 27.8716
28.1923 | 42.9595 | 60.0052 | 43.0297 | 28.1888 | 34.1254 | 59.9591 | 34.4133 | 28.1831 | 16.016 | 59.9649 | 15.6142 | 28.1725 | 15.6511 | 60.0225 | 15.3297 | 28.2008 | 28.0617 | 59.9706 | 27.8691
28.2007 | 42.9595 | 60.0052 | 43.0279 | 28.1971 | 34.1254 | 59.9591 | 34.4108 | 28.1914 | 16.016 | 59.9649 | 15.6079 | 28.1808 | 15.6511 | 60.0225 | 15.3272 | 28.2091 | 28.0617 | 59.9706 | 27.8666
28.209 | 42.9595 | 60.0052 | 43.026 | 28.2054 | 34.1254 | 59.9591 | 34.4083 | 28.1998 | 16.0143 | 59.9649 | 15.6017 | 28.1891 | 15.6508 | 60.0225 | 15.3247 | 28.2174 | 28.0617 | 59.9706 | 27.8641
28.2173 | 42.9613 | 60.0052 | 43.0241 | 28.2138 | 34.1254 | 59.9591 | 34.4058 | 28.2081 | 16.0143 | 59.9649 | 15.5954 | 28.1975 | 15.6508 | 60.0225 | 15.3222 | 28.2257 | 28.0617 | 59.9706 | 27.8616
28.2257 | 42.9613 | 60.0052 | 43.0222 | 28.2221 | 34.1254 | 59.9591 | 34.4033 | 28.2164 | 16.0143 | 59.9649 | 15.5892 | 28.2058 | 15.6508 | 60.0225 | 15.3197 | 28.2341 | 28.0617 | 59.9706 | 27.8591
28.234 | 42.9639 | 60.0052 | 43.0204 | 28.2305 | 34.1254 | 59.9591 | 34.4008 | 28.2248 | 16.0143 | 59.9649 | 15.5829 | 28.2142 | 15.6508 | 60.0225 | 15.3172 | 28.2424 | 28.0598 | 59.9706 | 27.8566
28.2423 | 42.9639 | 60.0052 | 43.0185 | 28.2388 | 34.1121 | 59.9591 | 34.3983 | 28.2331 | 16.0143 | 59.9649 | 15.5767 | 28.2225 | 15.6508 | 60.0225 | 15.3147 | 28.2507 | 28.0598 | 59.9706 | 27.8541
28.2507 | 42.9387 | 60.0052 | 43.0166 | 28.2472 | 34.1121 | 59.9591 | 34.3958 | 28.2415 | 16.0143 | 59.9649 | 15.5704 | 28.2308 | 15.6508 | 60.0225 | 15.3122 | 28.2592 | 28.0598 | 59.9706 | 27.8516
28.259 | 42.9387 | 60.0052 | 43.0147 | 28.2555 | 34.1007 | 59.9591 | 34.3933 | 28.2498 | 16.0148 | 59.9649 | 15.5642 | 28.2391 | 15.6507 | 60.0225 | 15.3097 | 28.2675 | 28.0598 | 59.9706 | 27.8491
28.2673 | 42.9387 | 60.0052 | 43.0129 | 28.2638 | 34.1007 | 59.9591 | 34.3908 | 28.2581 | 16.0148 | 59.9649 | 15.5579 | 28.2475 | 15.6507 | 60.0225 | 15.3072 | 28.2758 | 28.0598 | 59.9706 | 27.8465
28.2757 | 42.9387 | 60.0052 | 43.011 | 28.2722 | 34.1007 | 59.9534 | 34.3883 | 28.2665 | 16.0148 | 59.9591 | 15.5516 | 28.2558 | 15.6507 | 60.0225 | 15.3047 | 28.2842 | 28.0598 | 59.9706 | 27.844
28.284 | 42.9387 | 60.0052 | 43.0091 | 28.2805 | 34.1007 | 59.9534 | 34.3858 | 28.2748 | 16.0148 | 59.9591 | 15.5454 | 28.2642 | 15.6507 | 60.0225 | 15.3022 | 28.2925 | 28.0598 | 59.9706 | 27.8415
28.2923 | 42.9387 | 60.0052 | 43.0072 | 28.2888 | 34.1007 | 59.9534 | 34.3833 | 28.2831 | 16.0148 | 59.9591 | 15.5391 | 28.2725 | 15.6507 | 60.0225 | 15.2996 | 28.3008 | 28.0598 | 59.9706 | 27.839
28.3007 | 42.9347 | 60.0052 | 43.0054 | 28.2972 | 34.1007 | 59.9534 | 34.3808 | 28.2915 | 16.0148 | 59.9591 | 15.5329 | 28.2808 | 15.6507 | 60.0225 | 15.2958 | 28.3091 | 28.0581 | 59.9706 | 27.8365
28.309 | 42.9347 | 60.0052 | 43.0035 | 28.3055 | 34.106 | 59.9534 | 34.3783 | 28.2998 | 16.0148 | 59.9591 | 15.5266 | 28.2891 | 15.6512 | 60.0225 | 15.2921 | 28.3175 | 28.0581 | 59.9706 | 27.834
28.3173 | 42.939 | 60.0052 | 43.0016 | 28.3139 | 34.106 | 59.9534 | 34.3758 | 28.3082 | 16.0148 | 59.9591 | 15.5204 | 28.2975 | 15.6512 | 60.0225 | 15.2883 | 28.3258 | 28.0581 | 59.9706 | 27.8315
28.3257 | 42.939 | 60.0052 | 42.9997 | 28.3222 | 34.1027 | 59.9534 | 34.3733 | 28.3165 | 16.0145 | 59.9591 | 15.5141 | 28.3058 | 15.4535 | 60.0225 | 15.2846 | 28.3341 | 28.0581 | 59.9706 | 27.829
28.334 | 42.939 | 60.0052 | 42.9979 | 28.3305 | 34.1027 | 59.9534 | 34.3708 | 28.3248 | 16.0145 | 59.9591 | 15.5079 | 28.3141 | 15.4535 | 60.0225 | 15.2808 | 28.3425 | 28.0581 | 59.9706 | 27.8265
28.3423 | 42.939 | 60.0052 | 42.996 | 28.3389 | 34.1027 | 59.9534 | 34.3683 | 28.3332 | 16.0138 | 59.9591 | 15.5016 | 28.3224 | 15.4535 | 60.0225 | 15.2771 | 28.3508 | 28.0581 | 59.9706 | 27.824
28.3507 | 42.9478 | 60.0052 | 42.9941 | 28.3472 | 34.1027 | 59.9534 | 34.3658 | 28.3415 | 16.0138 | 59.9591 | 15.4954 | 28.3307 | 15.4535 | 60.0225 | 15.2733 | 28.3591 | 28.0575 | 59.9706 | 27.8215
28.359 | 42.9478 | 60.0052 | 42.9922 | 28.3556 | 34.1027 | 59.9534 | 34.3633 | 28.3499 | 16.0126 | 59.9591 | 15.4891 | 28.3391 | 15.4503 | 60.0225 | 15.2696 | 28.3676 | 28.0575 | 59.9706 | 27.819
28.3673 | 42.9508 | 60.0052 | 42.9904 | 28.3639 | 34.1027 | 59.9534 | 34.3608 | 28.3582 | 16.0126 | 59.9591 | 15.4829 | 28.3474 | 15.4503 | 60.0225 | 15.2658 | 28.3759 | 28.0575 | 59.9706 | 27.8165
28.3757 | 42.9508 | 60.0052 | 42.9885 | 28.3723 | 34.104 | 59.9534 | 34.3583 | 28.3665 | 16.0126 | 59.9591 | 15.4766 | 28.3558 | 15.4503 | 60.0225 | 15.2621 | 28.3842 | 28.0575 | 59.9706 | 27.814
28.384 | 42.9468 | 60.0052 | 42.9866 | 28.3806 | 34.104 | 59.9534 | 34.3558 | 28.3749 | 16.0126 | 59.9591 | 15.4703 | 28.3641 | 15.4503 | 60.0225 | 15.2583 | 28.3925 | 28.0575 | 59.9706 | 27.8115
28.3923 | 42.9468 | 60.0052 | 42.9847 | 28.3889 | 34.1037 | 59.9534 | 34.3533 | 28.3832 | 16.0126 | 59.9591 | 15.4641 | 28.3724 | 15.4503 | 60.0225 | 15.2546 | 28.4009 | 28.0575 | 59.9706 | 27.809
28.4007 | 42.9468 | 60.0052 | 42.9829 | 28.3972 | 34.1037 | 59.9534 | 34.3508 | 28.3915 | 16.0126 | 59.9591 | 15.4578 | 28.3807 | 15.4503 | 60.0225 | 15.2508 | 28.4092 | 28.0592 | 59.9706 | 27.8065
28.409 | 42.9468 | 60.0052 | 42.981 | 28.4056 | 34.1067 | 59.9534 | 34.3483 | 28.3999 | 16.0126 | 59.9591 | 15.4516 | 28.3891 | 15.4503 | 60.0225 | 15.2471 | 28.4175 | 28.0592 | 59.9706 | 27.804
28.4173 | 42.9468 | 60.0052 | 42.9791 | 28.4139 | 34.1067 | 59.9534 | 34.3458 | 28.4082 | 16.0126 | 59.9591 | 15.8944 | 28.3974 | 15.4503 | 60.0225 | 15.2433 | 28.4259 | 28.0592 | 59.9706 | 27.8015
28.4257 | 42.9468 | 60.0052 | 42.9772 | 28.4223 | 34.1067 | 59.9534 | 34.3433 | 28.4166 | 16.0126 | 59.9591 | 15.8869 | 28.4058 | 15.4503 | 60.0225 | 15.2396 | 28.4342 | 28.0592 | 59.9706 | 27.799
28.434 | 42.9436 | 60.0052 | 42.9754 | 28.4306 | 34.1067 | 59.9534 | 34.3408 | 28.4249 | 16.0126 | 59.9591 | 15.8794 | 28.4141 | 15.4503 | 60.0225 | 15.2358 | 28.4425 | 28.0592 | 59.9706 | 27.7965
28.4423 | 42.9436 | 60.0052 | 42.9735 | 28.439 | 34.1067 | 59.9534 | 34.3383 | 28.4333 | 15.9834 | 59.9591 | 15.8719 | 28.4224 | 15.451 | 60.0225 | 15.2321 | 28.4509 | 28.0592 | 59.9706 | 27.794
28.4507 | 42.9416 | 60.0052 | 42.9716 | 28.4473 | 34.1067 | 59.9534 | 34.3358 | 28.4416 | 15.9834 | 59.9591 | 15.8644 | 28.4307 | 15.451 | 60.0225 | 15.2283 | 28.4592 | 28.0592 | 59.9706 | 27.7915
28.459 | 42.9416 | 60.0052 | 42.9697 | 28.4556 | 34.1067 | 59.9534 | 34.3332 | 28.4499 | 15.983 | 59.9591 | 15.8569 | 28.4391 | 15.451 | 60.0225 | 15.2246 | 28.4675 | 28.0592 | 59.9706 | 27.789
28.4673 | 42.9381 | 60.0052 | 42.9679 | 28.464 | 34.1067 | 59.9534 | 34.3307 | 28.4583 | 15.983 | 59.9591 | 15.8494 | 28.4474 | 15.451 | 60.0225 | 15.2208 | 28.4758 | 28.0592 | 59.9706 | 27.7865
28.4756 | 42.9381 | 60.0052 | 42.966 | 28.4723 | 34.1067 | 59.9534 | 34.3282 | 28.4666 | 15.9832 | 59.9591 | 15.8419 | 28.4557 | 15.451 | 60.0225 | 15.2171 | 28.4843 | 28.0592 | 59.9706 | 27.784
28.484 | 42.9381 | 60.0052 | 42.9641 | 28.4807 | 34.1067 | 59.9534 | 34.3257 | 28.4749 | 15.9832 | 59.9591 | 15.8344 | 28.4641 | 15.451 | 60.0225 | 15.2133 | 28.4926 | 28.0597 | 59.9706 | 27.7815
28.4923 | 42.9381 | 60.0052 | 42.9622 | 28.489 | 34.1437 | 59.9534 | 34.3232 | 28.4833 | 15.9832 | 59.9591 | 15.8268 | 28.4724 | 15.451 | 60.0225 | 15.2096 | 28.5009 | 28.0597 | 59.9706 | 27.779
28.5007 | 42.9411 | 60.0052 | 42.9604 | 28.4973 | 34.1437 | 59.9534 | 34.3207 | 28.4916 | 15.9832 | 59.9591 | 15.8193 | 28.4807 | 15.451 | 60.0225 | 15.2059 | 28.5093 | 28.0597 | 59.9706 | 27.7765
28.509 | 42.9411 | 60.0052 | 42.9585 | 28.5057 | 34.1437 | 59.9534 | 34.3182 | 28.5 | 15.9818 | 59.9591 | 15.8118 | 28.4891 | 15.4523 | 60.0225 | 15.2021 | 28.5176 | 28.0597 | 59.9706 | 27.774
28.5173 | 42.8874 | 60.0052 | 42.9566 | 28.514 | 34.1437 | 59.9534 | 34.3157 | 28.5083 | 15.9818 | 59.9591 | 15.8043 | 28.4974 | 15.4523 | 60.0225 | 15.1984 | 28.5259 | 28.0597 | 59.9706 | 27.7715
28.5257 | 42.8874 | 60.0052 | 42.9547 | 28.5224 | 34.1437 | 59.9534 | 34.3132 | 28.5166 | 15.9818 | 59.9591 | 15.7968 | 28.5057 | 15.3761 | 60.0225 | 15.1946 | 28.5343 | 28.0597 | 59.9706 | 27.769
28.534 | 42.8413 | 60.0052 | 42.9529 | 28.5307 | 34.1437 | 59.9534 | 34.3107 | 28.525 | 15.9818 | 59.9591 | 15.7893 | 28.514 | 15.3761 | 60.0225 | 15.1909 | 28.5426 | 28.0596 | 59.9706 | 27.7665
28.5423 | 42.8413 | 60.0052 | 42.951 | 28.539 | 34.1437 | 59.9534 | 34.3082 | 28.5333 | 15.9818 | 59.9591 | 15.7818 | 28.5224 | 15.3771 | 60.0225 | 15.1871 | 28.5509 | 28.0596 | 59.9706 | 27.764
28.5506 | 42.8478 | 60.0052 | 42.9491 | 28.5474 | 34.1437 | 59.9534 | 34.3057 | 28.5417 | 15.9818 | 59.9591 | 15.7743 | 28.5307 | 15.3771 | 60.0225 | 15.1834 | 28.5592 | 28.0596 | 59.9706 | 27.7615
28.559 | 42.8478 | 60.0052 | 42.9472 | 28.5557 | 34.1437 | 59.9534 | 34.3032 | 28.55 | 15.9838 | 59.9591 | 15.7668 | 28.5391 | 15.3771 | 60.0225 | 15.1796 | 28.5676 | 28.0596 | 59.9706 | 27.759
28.5673 | 42.8444 | 60.0052 | 42.9454 | 28.5641 | 34.1437 | 59.9534 | 34.3007 | 28.5583 | 15.9838 | 59.9591 | 15.7593 | 28.5474 | 15.3771 | 60.0225 | 15.1759 | 28.5759 | 28.0596 | 59.9706 | 27.7565
28.5756 | 42.8444 | 60.0052 | 42.9435 | 28.5724 | 34.1437 | 59.9534 | 34.2982 | 28.5667 | 15.9841 | 59.9591 | 15.7518 | 28.5557 | 15.3771 | 60.0225 | 15.1721 | 28.5842 | 28.0596 | 59.9706 | 27.754
28.584 | 42.8428 | 60.0052 | 42.9416 | 28.5807 | 34.1437 | 59.9534 | 34.2957 | 28.575 | 15.9841 | 59.9591 | 15.7443 | 28.564 | 15.3771 | 60.0225 | 15.1684 | 28.5927 | 28.0596 | 59.9706 | 27.7515
28.5923 | 42.8428 | 60.0052 | 42.9397 | 28.5891 | 34.1437 | 59.9534 | 34.2932 | 28.5833 | 15.9034 | 59.9591 | 15.7368 | 28.5723 | 15.3771 | 60.0225 | 15.1646 | 28.601 | 28.0596 | 59.9706 | 27.749
28.6006 | 42.7959 | 60.0052 | 42.9379 | 28.5974 | 34.1437 | 59.9534 | 34.2907 | 28.5917 | 15.9034 | 59.9591 | 15.7293 | 28.5807 | 15.3771 | 60.0225 | 15.1609 | 28.6093 | 28.0592 | 59.9706 | 27.7465
28.609 | 42.7959 | 60.0052 | 42.936 | 28.6057 | 34.1437 | 59.9534 | 34.2882 | 28.6 | 15.9034 | 59.9591 | 15.7218 | 28.589 | 15.3771 | 60.0225 | 15.1571 | 28.6177 | 28.0592 | 59.9706 | 27.744
28.6173 | 42.7959 | 60.0052 | 42.9341 | 28.6141 | 34.1437 | 59.9534 | 34.2857 | 28.6084 | 15.9034 | 59.9591 | 15.7143 | 28.5974 | 15.3771 | 60.0225 | 15.1534 | 28.626 | 28.0592 | 59.9706 | 27.7415
28.6256 | 42.7959 | 60.0052 | 42.9322 | 28.6224 | 34.1413 | 59.9534 | 34.2832 | 28.6167 | 15.9032 | 59.9591 | 15.7068 | 28.6057 | 15.3771 | 60.0225 | 15.1496 | 28.6343 | 28.0592 | 59.9706 | 27.739
28.634 | 42.7961 | 60.0052 | 42.9304 | 28.6308 | 34.1413 | 59.9534 | 34.2807 | 28.625 | 15.9032 | 59.9591 | 15.6993 | 28.614 | 15.3771 | 60.0225 | 15.1459 | 28.6426 | 28.0592 | 59.9706 | 27.7365
28.6423 | 42.7961 | 60.0052 | 42.9285 | 28.6391 | 34.1374 | 59.9534 | 34.2782 | 28.6334 | 15.9032 | 59.9591 | 15.6918 | 28.6223 | 15.3771 | 60.0225 | 15.1421 | 28.651 | 28.0592 | 59.9706 | 27.734
28.6506 | 42.8008 | 60.0052 | 42.9266 | 28.6475 | 34.1374 | 59.9534 | 34.2757 | 28.6417 | 15.9032 | 59.9591 | 15.6842 | 28.6307 | 15.3771 | 60.0225 | 15.1384 | 28.6593 | 28.0592 | 59.9706 | 27.7315
28.659 | 42.8008 | 60.0052 | 42.9247 | 28.6558 | 34.1374 | 59.9534 | 34.2732 | 28.6501 | 15.9032 | 59.9591 | 15.6767 | 28.639 | 15.3771 | 60.0225 | 15.1346 | 28.6676 | 28.0592 | 59.9706 | 27.729
28.6673 | 42.8008 | 60.0052 | 42.9229 | 28.6641 | 34.1374 | 59.9534 | 34.2707 | 28.6584 | 15.9032 | 59.9591 | 15.6692 | 28.6473 | 15.3771 | 60.0225 | 15.1309 | 28.676 | 28.0624 | 59.9706 | 27.7265
28.6756 | 42.8008 | 60.0052 | 42.921 | 28.6725 | 34.1374 | 59.9534 | 34.2682 | 28.6667 | 15.8398 | 59.9591 | 15.6617 | 28.6556 | 15.3771 | 60.0225 | 15.1271 | 28.6843 | 28.0624 | 59.9706 | 27.724
28.684 | 42.7986 | 60.0052 | 42.9191 | 28.6808 | 34.1374 | 59.9534 | 34.2657 | 28.6751 | 15.8398 | 59.9591 | 15.6542 | 28.664 | 15.3771 | 60.0225 | 15.1234 | 28.6926 | 28.0624 | 59.9706 | 27.7215
28.6923 | 42.7986 | 60.0052 | 42.9172 | 28.6891 | 34.1374 | 59.9534 | 34.2632 | 28.6834 | 15.8398 | 59.9591 | 15.6467 | 28.6723 | 15.3771 | 60.0225 | 15.1196 | 28.701 | 28.0624 | 59.9706 | 27.719
28.7006 | 42.7986 | 60.0052 | 42.9154 | 28.6975 | 34.1374 | 59.9534 | 34.2607 | 28.6917 | 15.8398 | 59.9591 | 15.6392 | 28.6807 | 15.3771 | 60.0225 | 15.1159 | 28.7094 | 27.9739 | 59.9706 | 27.7165
28.709 | 42.7986 | 60.0052 | 42.9135 | 28.7058 | 34.1303 | 59.9534 | 34.2582 | 28.7001 | 15.7578 | 59.9591 | 15.6317 | 28.689 | 15.3771 | 60.0225 | 15.1121 | 28.7177 | 27.9739 | 59.9706 | 27.714
28.7173 | 42.794 | 60.0052 | 42.9116 | 28.7142 | 34.1303 | 59.9534 | 34.2557 | 28.7084 | 15.7578 | 59.9591 | 15.6242 | 28.6973 | 15.3771 | 60.0225 | 15.1084 | 28.726 | 27.9739 | 59.9706 | 27.7115
28.7256 | 42.794 | 60.0052 | 42.9097 | 28.7225 | 34.1303 | 59.9534 | 34.2532 | 28.7168 | 15.7576 | 59.9591 | 15.6167 | 28.7056 | 15.3771 | 60.0225 | 15.1046 | 28.7344 | 27.9739 | 59.9706 | 27.709
28.734 | 42.794 | 60.0052 | 42.9079 | 28.7309 | 34.1303 | 59.9534 | 34.2507 | 28.7251 | 15.7576 | 59.9591 | 15.6092 | 28.714 | 15.3771 | 60.0225 | 15.1009 | 28.7427 | 27.9739 | 59.9706 | 27.7065
28.7423 | 42.794 | 60.0052 | 42.906 | 28.7392 | 34.1303 | 59.9534 | 34.2482 | 28.7335 | 15.7576 | 59.9591 | 15.6017 | 28.7223 | 15.3771 | 60.0225 | 15.0971 | 28.751 | 27.9739 | 59.9706 | 27.704
28.7506 | 42.7912 | 60.0052 | 42.9041 | 28.7475 | 34.1303 | 59.9534 | 34.2457 | 28.7418 | 15.7576 | 59.9591 | 15.5942 | 28.7307 | 15.3771 | 60.0225 | 15.0934 | 28.7594 | 27.9739 | 59.9706 | 27.7015
28.759 | 42.7912 | 60.0052 | 42.9022 | 28.7559 | 34.1303 | 59.9534 | 34.2432 | 28.7501 | 15.7576 | 59.9591 | 15.5867 | 28.739 | 15.3771 | 60.0225 | 15.0896 | 28.7677 | 27.9739 | 59.9706 | 27.699
28.7673 | 42.7745 | 60.0052 | 42.9004 | 28.7642 | 34.1303 | 59.9534 | 34.2407 | 28.7585 | 15.7576 | 59.9591 | 15.5792 | 28.7473 | 15.3771 | 60.0225 | 15.0859 | 28.776 | 27.9739 | 59.9706 | 27.6965
28.7756 | 42.7745 | 60.0052 | 42.598 | 28.7726 | 34.127 | 59.9534 | 34.2382 | 28.7668 | 15.7569 | 59.9591 | 15.5717 | 28.7556 | 15.3771 | 60.0225 | 15.0821 | 28.7844 | 27.9739 | 59.9706 | 27.694
28.784 | 42.7755 | 60.0052 | 42.5955 | 28.7809 | 34.127 | 59.9534 | 34.2357 | 28.7751 | 15.7569 | 59.9591 | 15.5642 | 28.764 | 15.3771 | 60.0225 | 15.0784 | 28.7927 | 27.8787 | 59.9706 | 27.6915
28.7923 | 42.7755 | 60.0052 | 42.593 | 28.7892 | 34.1283 | 59.9534 | 34.2332 | 28.7835 | 15.7567 | 59.9591 | 15.5567 | 28.7723 | 15.3771 | 60.0225 | 15.0747 | 28.801 | 27.8787 | 59.9706 | 27.689
28.8006 | 42.7755 | 60.0052 | 42.5905 | 28.7976 | 34.1283 | 59.9534 | 34.2307 | 28.7918 | 15.7567 | 59.9591 | 15.5492 | 28.7806 | 15.3771 | 60.0225 | 15.0709 | 28.8093 | 27.8787 | 59.9706 | 27.6865
28.809 | 42.7755 | 60.0052 | 42.588 | 28.8059 | 34.1283 | 59.9534 | 34.2282 | 28.8002 | 15.7567 | 59.9591 | 15.5417 | 28.7889 | 15.3771 | 60.0225 | 15.0672 | 28.8177 | 27.8787 | 59.9706 | 27.684
28.8173 | 42.7798 | 60.0052 | 42.5855 | 28.8142 | 34.1283 | 59.9534 | 34.2257 | 28.8085 | 15.7567 | 59.9591 | 15.5341 | 28.7972 | 15.3771 | 60.0225 | 15.0634 | 28.826 | 27.8787 | 59.9706 | 27.6815
28.8256 | 42.7798 | 60.0052 | 42.583 | 28.8226 | 34.1283 | 59.9534 | 34.2232 | 28.8168 | 15.7567 | 59.9591 | 15.5266 | 28.8056 | 15.379 | 60.0225 | 15.0597 | 28.8344 | 27.8787 | 59.9706 | 27.679
28.834 | 42.7826 | 60.0052 | 42.5805 | 28.8309 | 34.1283 | 59.9534 | 34.2207 | 28.8252 | 15.7567 | 59.9591 | 15.5191 | 28.8139 | 15.379 | 60.0225 | 15.0559 | 28.8428 | 27.8787 | 59.9706 | 27.6765
28.8423 | 42.7826 | 60.0052 | 42.578 | 28.8393 | 34.1283 | 59.9534 | 34.2182 | 28.8335 | 15.7567 | 59.9591 | 15.5116 | 28.8223 | 15.379 | 60.0225 | 15.0522 | 28.8511 | 27.8787 | 59.9706 | 27.674
28.8506 | 42.7707 | 60.0052 | 42.5755 | 28.8476 | 34.1283 | 59.9534 | 34.2157 | 28.8419 | 15.7567 | 59.9591 | 15.5041 | 28.8306 | 15.379 | 60.0225 | 15.0484 | 28.8594 | 27.8787 | 59.9706 | 27.6715
28.8589 | 42.7707 | 60.0052 | 42.573 | 28.856 | 34.1304 | 59.9534 | 34.2132 | 28.8502 | 15.7559 | 59.9591 | 15.4966 | 28.8389 | 15.379 | 60.0225 | 15.0447 | 28.8678 | 27.8787 | 59.9706 | 27.669
28.8673 | 42.7707 | 60.0052 | 42.5705 | 28.8643 | 34.1304 | 59.9534 | 34.2107 | 28.8585 | 15.7559 | 59.9591 | 15.4891 | 28.8472 | 15.379 | 60.0225 | 15.0409 | 28.8761 | 27.8787 | 59.9706 | 27.6665
28.8756 | 42.7707 | 60.0052 | 42.568 | 28.8726 | 34.1352 | 59.9534 | 34.2081 | 28.8669 | 15.7561 | 59.9591 | 15.4816 | 28.8556 | 15.379 | 60.0225 | 15.0372 | 28.8844 | 27.8787 | 59.9706 | 27.664
28.8839 | 42.7676 | 60.0052 | 42.5655 | 28.881 | 34.1352 | 59.9534 | 34.2057 | 28.8752 | 15.7561 | 59.9591 | 15.4741 | 28.8639 | 15.379 | 60.0225 | 15.0334 | 28.8927 | 27.7663 | 59.9706 | 27.6615
28.8923 | 42.7676 | 60.0052 | 42.563 | 28.8893 | 34.1352 | 59.9534 | 34.2031 | 28.8835 | 15.7561 | 59.9591 | 15.4666 | 28.8723 | 15.379 | 60.0225 | 15.0297 | 28.9011 | 27.7663 | 59.9706 | 27.659
28.9006 | 42.7637 | 60.0052 | 42.5605 | 28.8976 | 34.1352 | 59.9534 | 34.2006 | 28.8919 | 15.7561 | 59.9591 | 15.4591 | 28.8806 | 15.379 | 60.0225 | 15.0259 | 28.9094 | 27.7663 | 59.9706 | 27.6565
28.909 | 42.7637 | 60.0052 | 42.558 | 28.906 | 34.1345 | 59.9534 | 34.1972 | 28.9002 | 15.7561 | 59.9591 | 15.4516 | 28.8889 | 15.379 | 60.0225 | 15.0222 | 28.9177 | 27.7663 | 59.9706 | 27.654
28.9173 | 42.7637 | 60.0052 | 42.5555 | 28.9143 | 34.1345 | 59.9534 | 34.1935 | 28.9086 | 15.7561 | 59.9591 | 15.4441 | 28.8972 | 15.379 | 60.0225 | 15.0184 | 28.9261 | 27.7663 | 59.9706 | 27.6515
28.9256 | 42.7637 | 60.0052 | 42.553 | 28.9227 | 34.1345 | 59.9534 | 34.1897 | 28.9169 | 15.7561 | 59.9591 | 15.4366 | 28.9056 | 15.379 | 60.0225 | 15.0147 | 28.9344 | 27.7663 | 59.9706 | 27.649
28.9339 | 42.7572 | 60.0052 | 42.5505 | 28.931 | 34.1345 | 59.9534 | 34.186 | 28.9253 | 15.7561 | 59.9591 | 15.4291 | 28.9139 | 15.379 | 60.0225 | 15.0109 | 28.9427 | 27.7663 | 59.9706 | 27.6465
28.9423 | 42.7572 | 60.0052 | 42.548 | 28.9394 | 34.1345 | 59.9534 | 34.1822 | 28.9336 | 15.7561 | 59.9591 | 15.4216 | 28.9222 | 15.379 | 60.0225 | 15.0072 | 28.9512 | 27.7663 | 59.9706 | 27.6439
28.9506 | 42.7572 | 60.0052 | 42.5455 | 28.9477 | 34.1345 | 59.9534 | 34.1784 | 28.9419 | 15.7561 | 59.9591 | 15.4141 | 28.9305 | 15.379 | 60.0225 | 15.0034 | 28.9595 | 27.7663 | 59.9706 | 27.6414
28.9589 | 42.7572 | 60.0052 | 42.543 | 28.956 | 34.132 | 59.9534 | 34.1747 | 28.9503 | 15.7563 | 59.9591 | 15.4066 | 28.9389 | 15.379 | 60.0225 | 14.9997 | 28.9678 | 27.7663 | 59.9706 | 27.6389
28.9673 | 42.7149 | 59.9994 | 42.5405 | 28.9644 | 34.132 | 59.9534 | 34.1709 | 28.9586 | 15.7563 | 59.9591 | 15.3991 | 28.9472 | 15.379 | 60.0225 | 14.9959 | 28.9761 | 27.7663 | 59.9706 | 27.6364
28.9756 | 42.7149 | 59.9994 | 42.538 | 28.9727 | 34.132 | 59.9534 | 34.1672 | 28.9669 | 15.7563 | 59.9591 | 15.3915 | 28.9556 | 15.379 | 60.0225 | 14.9922 | 28.9845 | 27.7663 | 59.9706 | 27.6339
28.9839 | 42.7188 | 59.9994 | 42.5355 | 28.981 | 34.132 | 59.9534 | 34.1634 | 28.9753 | 15.7563 | 59.9591 | 15.384 | 28.9639 | 15.379 | 60.0225 | 14.9884 | 28.9928 | 27.7663 | 59.9706 | 27.6314
28.9923 | 42.7188 | 59.9994 | 42.533 | 28.9894 | 34.1136 | 59.9534 | 34.1597 | 28.9836 | 15.7563 | 59.9591 | 15.3765 | 28.9722 | 15.379 | 60.0225 | 14.9847 | 29.0011 | 27.7663 | 59.9706 | 27.6289
29.0006 | 42.7188 | 59.9994 | 42.5305 | 28.9977 | 34.1136 | 59.9534 | 34.1559 | 28.992 | 15.7563 | 59.9591 | 15.369 | 28.9805 | 15.379 | 60.0225 | 14.9809 | 29.0095 | 27.7663 | 59.9706 | 27.6264
29.0089 | 42.7188 | 59.9994 | 42.528 | 29.0061 | 34.1125 | 59.9534 | 34.1522 | 29.0003 | 15.7563 | 59.9591 | 15.3615 | 28.9889 | 15.379 | 60.0225 | 14.9772 | 29.0178 | 27.7663 | 59.9706 | 27.6239
29.0173 | 42.7163 | 59.9994 | 42.5255 | 29.0144 | 34.1125 | 59.9534 | 34.1484 | 29.0086 | 15.7563 | 59.9591 | 15.354 | 28.9972 | 15.379 | 60.0225 | 14.9734 | 29.0261 | 27.7663 | 59.9706 | 27.6214
29.0256 | 42.7163 | 59.9994 | 42.523 | 29.0227 | 34.1125 | 59.9534 | 34.1447 | 29.017 | 15.7601 | 59.9591 | 15.3465 | 29.0056 | 15.379 | 60.0225 | 14.9697 | 29.0345 | 27.7663 | 59.9706 | 27.6189
29.0339 | 42.6593 | 59.9994 | 42.5205 | 29.0311 | 34.1125 | 59.9534 | 34.1409 | 29.0253 | 15.7601 | 59.9591 | 15.339 | 29.0139 | 15.379 | 60.0225 | 14.9659 | 29.0428 | 27.7663 | 59.9706 | 27.6164
29.0423 | 42.6593 | 59.9994 | 42.518 | 29.0394 | 34.1125 | 59.9534 | 34.1372 | 29.0337 | 15.7603 | 59.9591 | 15.3315 | 29.0222 | 15.379 | 60.0225 | 14.9622 | 29.0511 | 27.7663 | 59.9706 | 27.6139
29.0506 | 42.6593 | 59.9994 | 42.5155 | 29.0478 | 34.1125 | 59.9534 | 34.1334 | 29.042 | 15.7603 | 59.9591 | 15.324 | 29.0305 | 15.379 | 60.0225 | 14.9584 | 29.0594 | 27.7662 | 59.9706 | 27.6114
29.0589 | 42.6593 | 59.9994 | 42.513 | 29.0561 | 34.1121 | 59.9534 | 34.1297 | 29.0503 | 15.6771 | 59.9591 | 15.3165 | 29.0388 | 15.379 | 60.0225 | 14.9547 | 29.0679 | 27.7662 | 59.9706 | 27.6089
29.0673 | 42.6593 | 59.9994 | 42.5105 | 29.0645 | 34.1121 | 59.9534 | 34.1259 | 29.0587 | 15.6771 | 59.9591 | 15.309 | 29.0472 | 15.379 | 60.0225 | 14.9509 | 29.0762 | 27.7662 | 59.9706 | 27.6064
29.0756 | 42.6593 | 59.9994 | 42.508 | 29.0728 | 34.1121 | 59.9534 | 34.1222 | 29.067 | 15.6771 | 59.9591 | 15.3015 | 29.0555 | 15.379 | 60.0225 | 14.9472 | 29.0845 | 27.7662 | 59.9706 | 27.6039
29.0839 | 42.661 | 59.9994 | 42.5055 | 29.0811 | 34.1121 | 59.9534 | 34.1184 | 29.0753 | 15.6771 | 59.9591 | 15.294 | 29.0638 | 15.379 | 60.0225 | 14.9434 | 29.0929 | 27.6901 | 59.9706 | 27.6014
29.0923 | 42.661 | 59.9994 | 42.503 | 29.0895 | 34.1114 | 59.9534 | 34.1147 | 29.0837 | 15.6771 | 59.9591 | 15.2865 | 29.0721 | 15.379 | 60.0225 | 14.9397 | 29.1012 | 27.6901 | 59.9706 | 27.5989
29.1006 | 42.6574 | 59.9994 | 42.5005 | 29.0978 | 34.1114 | 59.9534 | 34.1109 | 29.092 | 15.6771 | 59.9591 | 15.279 | 29.0805 | 15.379 | 60.0225 | 14.936 | 29.1095 | 27.6901 | 59.9706 | 27.5964
29.1089 | 42.6574 | 59.9994 | 42.498 | 29.1061 | 34.1114 | 59.9534 | 34.1071 | 29.1004 | 15.6764 | 59.9591 | 15.2715 | 29.0888 | 15.379 | 60.0225 | 14.9322 | 29.1179 | 27.6901 | 59.9706 | 27.5939
29.1173 | 42.6154 | 59.9994 | 42.4955 | 29.1145 | 34.1114 | 59.9534 | 34.1034 | 29.1087 | 15.6764 | 59.9591 | 15.264 | 29.0972 | 15.379 | 60.0225 | 14.9285 | 29.1262 | 27.6901 | 59.9706 | 27.5914
29.1256 | 42.6154 | 59.9994 | 42.493 | 29.1228 | 34.1085 | 59.9534 | 34.0996 | 29.117 | 15.6764 | 59.9591 | 15.2565 | 29.1055 | 15.379 | 60.0225 | 14.9247 | 29.1345 | 27.6901 | 59.9706 | 27.5889
29.1339 | 42.6154 | 59.9994 | 42.4905 | 29.1312 | 34.1085 | 59.9534 | 34.0959 | 29.1254 | 15.6764 | 59.9591 | 15.249 | 29.1138 | 15.379 | 60.0225 | 14.921 | 29.1428 | 27.6901 | 59.9706 | 27.5864
29.1423 | 42.6154 | 59.9994 | 42.488 | 29.1395 | 34.0811 | 59.9534 | 34.0921 | 29.1337 | 15.6764 | 59.9591 | 15.2414 | 29.1221 | 15.379 | 60.0225 | 14.9172 | 29.1512 | 27.6901 | 59.9706 | 27.5839
29.1506 | 42.6154 | 59.9994 | 42.4855 | 29.1479 | 34.0811 | 59.9534 | 34.0884 | 29.1421 | 15.6764 | 59.9591 | 15.2339 | 29.1305 | 15.379 | 60.0225 | 14.9135 | 29.1595 | 27.6901 | 59.9706 | 27.5814
29.159 | 42.6154 | 59.9994 | 42.483 | 29.1562 | 34.0811 | 59.9534 | 34.0846 | 29.1504 | 15.6764 | 59.9591 | 15.2264 | 29.1388 | 15.379 | 60.0225 | 14.9097 | 29.1678 | 27.6901 | 59.9706 | 27.5789
29.1673 | 42.6133 | 59.9994 | 42.4805 | 29.1645 | 34.0811 | 59.9534 | 34.0809 | 29.1588 | 15.6764 | 59.9591 | 15.2189 | 29.1472 | 15.379 | 60.0225 | 14.906 | 29.1763 | 27.6901 | 59.9706 | 27.5764
29.1756 | 42.6133 | 59.9994 | 42.478 | 29.1729 | 34.084 | 59.9534 | 34.0771 | 29.1671 | 15.6041 | 59.9591 | 15.2114 | 29.1555 | 15.379 | 60.0225 | 14.9022 | 29.1846 | 27.6901 | 59.9706 | 27.5739
29.1839 | 42.6133 | 59.9994 | 42.4755 | 29.1812 | 34.084 | 59.9534 | 34.0734 | 29.1754 | 15.6041 | 59.9591 | 15.2039 | 29.1638 | 15.379 | 60.0225 | 14.8985 | 29.1929 | 27.6901 | 59.9706 | 27.5714
29.1923 | 42.6133 | 59.9994 | 42.473 | 29.1895 | 34.0819 | 59.9534 | 34.0696 | 29.1837 | 15.6041 | 59.9591 | 15.1964 | 29.1721 | 15.379 | 60.0225 | 14.8947 | 29.2013 | 27.6901 | 59.9706 | 27.5689
29.2006 | 42.6139 | 59.9994 | 42.4705 | 29.1979 | 34.0819 | 59.9534 | 34.0659 | 29.1921 | 15.6041 | 59.9591 | 15.1889 | 29.1805 | 15.379 | 60.0225 | 14.891 | 29.2096 | 27.6901 | 59.9706 | 27.5664
29.2089 | 42.6139 | 59.9994 | 42.468 | 29.2062 | 34.0882 | 59.9534 | 34.0621 | 29.2004 | 15.6041 | 59.9591 | 15.1814 | 29.1888 | 15.379 | 60.0225 | 14.8872 | 29.2179 | 27.6901 | 59.9706 | 27.5639
29.2173 | 42.6139 | 59.9994 | 42.4655 | 29.2146 | 34.0882 | 59.9534 | 34.0584 | 29.2088 | 15.6041 | 59.9591 | 15.1739 | 29.1971 | 15.379 | 60.0225 | 14.8835 | 29.2262 | 27.6916 | 59.9706 | 27.5614
29.2256 | 42.6139 | 59.9994 | 42.463 | 29.2229 | 34.0882 | 59.9534 | 34.0546 | 29.2171 | 15.6041 | 59.9591 | 15.1664 | 29.2054 | 15.379 | 60.0225 | 14.8797 | 29.2346 | 27.6916 | 59.9706 | 27.5589
29.2339 | 42.6139 | 59.9994 | 42.4605 | 29.2312 | 34.0882 | 59.9534 | 34.0508 | 29.2255 | 15.6041 | 59.9591 | 15.1589 | 29.2138 | 15.379 | 60.0225 | 14.876 | 29.2429 | 27.6916 | 59.9706 | 27.5564
29.2423 | 42.6139 | 59.9994 | 42.458 | 29.2396 | 34.091 | 59.9534 | 34.0471 | 29.2338 | 15.6043 | 59.9591 | 15.1514 | 29.2221 | 15.379 | 60.0225 | 14.8722 | 29.2512 | 27.6916 | 59.9706 | 27.5539
29.2506 | 42.6138 | 59.9994 | 42.4555 | 29.2479 | 34.091 | 59.9534 | 34.0433 | 29.2421 | 15.6043 | 59.9591 | 15.1439 | 29.2305 | 15.379 | 60.0225 | 14.8685 | 29.2596 | 27.6916 | 59.9706 | 27.5514
29.2589 | 42.6138 | 59.9994 | 42.453 | 29.2563 | 34.091 | 59.9534 | 34.0396 | 29.2505 | 15.5729 | 59.9591 | 15.1364 | 29.2388 | 15.379 | 60.0225 | 14.8647 | 29.2679 | 27.6916 | 59.9706 | 27.5489
29.2673 | 42.6138 | 59.9994 | 42.4505 | 29.2646 | 34.091 | 59.9534 | 34.0358 | 29.2588 | 15.5729 | 59.9591 | 15.1289 | 29.2471 | 15.379 | 60.0225 | 14.861 | 29.2762 | 27.6916 | 59.9706 | 27.5464
29.2756 | 42.6138 | 59.9994 | 42.448 | 29.2729 | 34.0877 | 59.9534 | 34.0321 | 29.2672 | 15.5729 | 59.9591 | 15.1214 | 29.2554 | 15.379 | 60.0225 | 14.8572 | 29.2847 | 27.6916 | 59.9706 | 27.5439
29.284 | 42.6112 | 59.9994 | 42.4455 | 29.2813 | 34.0877 | 59.9534 | 34.0283 | 29.2755 | 15.5729 | 59.9591 | 15.1139 | 29.2637 | 15.379 | 60.0225 | 14.8535 | 29.293 | 27.6916 | 59.9706 | 27.5414
29.2923 | 42.6112 | 59.9994 | 42.443 | 29.2896 | 34.0877 | 59.9534 | 34.0246 | 29.2838 | 15.5706 | 59.9591 | 15.1064 | 29.2721 | 15.379 | 60.0225 | 14.8498 | 29.3013 | 27.6916 | 59.9706 | 27.5389
29.3006 | 42.6087 | 59.9994 | 42.4405 | 29.298 | 34.0877 | 59.9534 | 34.0208 | 29.2922 | 15.5706 | 59.9591 | 15.0989 | 29.2804 | 15.379 | 60.0225 | 14.8473 | 29.3096 | 27.6916 | 59.9706 | 27.5364
29.3089 | 42.6087 | 59.9994 | 42.438 | 29.3063 | 34.0877 | 59.9534 | 34.0171 | 29.3005 | 15.571 | 59.9591 | 15.0913 | 29.2888 | 15.379 | 60.0225 | 14.8448 | 29.318 | 27.6916 | 59.9706 | 27.5339
29.3173 | 42.5697 | 59.9994 | 42.4355 | 29.3146 | 34.0877 | 59.9534 | 34.0133 | 29.3088 | 15.571 | 59.9591 | 15.0838 | 29.2971 | 15.379 | 60.0225 | 14.8423 | 29.3263 | 27.6916 | 59.9706 | 27.5314
29.3256 | 42.5697 | 59.9994 | 42.433 | 29.323 | 34.0858 | 59.9534 | 34.0096 | 29.3172 | 15.5716 | 59.9591 | 15.0763 | 29.3054 | 15.3784 | 60.0225 | 14.8398 | 29.3346 | 27.6916 | 59.9706 | 27.5289
29.3339 | 42.5697 | 59.9994 | 42.4305 | 29.3313 | 34.0858 | 59.9534 | 34.0058 | 29.3255 | 15.5716 | 59.9591 | 15.0688 | 29.3137 | 15.3784 | 60.0225 | 14.8373 | 29.343 | 27.6916 | 59.9706 | 27.5264
29.3423 | 42.5697 | 59.9994 | 42.428 | 29.3397 | 34.0951 | 59.9534 | 34.0021 | 29.3339 | 15.5716 | 59.9591 | 15.0613 | 29.3221 | 15.2762 | 60.0225 | 14.8348 | 29.3513 | 27.6916 | 59.9706 | 27.5239
29.3506 | 42.5697 | 59.9994 | 42.4255 | 29.348 | 34.0951 | 59.9534 | 33.9983 | 29.3422 | 15.5716 | 59.9591 | 15.0538 | 29.3304 | 15.2762 | 60.0225 | 14.8323 | 29.3596 | 27.6916 | 59.9706 | 27.5214
29.3589 | 42.5697 | 59.9994 | 42.423 | 29.3564 | 34.0945 | 59.9534 | 33.9946 | 29.3505 | 15.5739 | 59.9591 | 15.0463 | 29.3387 | 15.1866 | 60.0225 | 14.8298 | 29.368 | 27.6916 | 59.9706 | 27.5189
29.3673 | 42.5697 | 59.9994 | 42.4205 | 29.3647 | 34.0945 | 59.9534 | 33.9908 | 29.3589 | 15.5739 | 59.9591 | 15.0388 | 29.347 | 15.1866 | 60.0225 | 14.8273 | 29.3763 | 27.6916 | 59.9764 | 27.5164
29.3756 | 42.5697 | 59.9994 | 42.418 | 29.373 | 34.0945 | 59.9534 | 33.987 | 29.3672 | 15.5739 | 59.9591 | 15.0313 | 29.3554 | 15.0725 | 60.0225 | 14.8248 | 29.3846 | 27.6916 | 59.9764 | 27.5139
29.3839 | 42.5699 | 59.9994 | 42.4155 | 29.3813 | 34.0945 | 59.9534 | 33.9833 | 29.3755 | 15.5739 | 59.9591 | 15.0238 | 29.3637 | 15.0725 | 60.0225 | 14.8223 | 29.3929 | 27.692 | 59.9764 | 27.5114
29.3923 | 42.5699 | 59.9994 | 42.413 | 29.3897 | 34.097 | 59.9534 | 33.9795 | 29.3839 | 15.5717 | 59.9591 | 15.0163 | 29.3721 | 15.0725 | 60.0225 | 14.8198 | 29.4014 | 27.692 | 59.9764 | 27.5089
29.4006 | 42.576 | 59.9994 | 42.4105 | 29.398 | 34.097 | 59.9534 | 33.9758 | 29.3922 | 15.5717 | 59.9591 | 15.0088 | 29.3804 | 15.0725 | 60.0225 | 14.8173 | 29.4097 | 27.692 | 59.9764 | 27.5064
29.409 | 42.576 | 59.9994 | 42.408 | 29.4064 | 34.1131 | 59.9534 | 33.972 | 29.4006 | 15.5717 | 59.9591 | 15.0013 | 29.3887 | 15.0725 | 60.0225 | 14.8148 | 29.418 | 27.692 | 59.9764 | 27.5039
29.4173 | 42.5726 | 59.9994 | 42.4055 | 29.4147 | 34.1131 | 59.9534 | 33.9683 | 29.4089 | 15.5717 | 59.9591 | 14.9979 | 29.397 | 15.0725 | 60.0225 | 14.8123 | 29.4264 | 27.692 | 59.9764 | 27.5014
29.4256 | 42.5726 | 59.9994 | 42.403 | 29.4231 | 34.1131 | 59.9534 | 33.9645 | 29.4172 | 15.5717 | 59.9591 | 14.9954 | 29.4054 | 15.0716 | 60.0225 | 14.8098 | 29.4347 | 27.692 | 59.9764 | 27.4989
29.4339 | 42.5726 | 59.9994 | 42.4005 | 29.4314 | 34.1131 | 59.9534 | 33.9608 | 29.4256 | 15.5717 | 59.9591 | 14.9929 | 29.4137 | 15.0716 | 60.0225 | 14.8073 | 29.443 | 27.692 | 59.9764 | 27.4964
29.4423 | 42.5726 | 59.9994 | 42.398 | 29.4397 | 34.118 | 59.9534 | 33.957 | 29.4339 | 15.5717 | 59.9591 | 14.9904 | 29.4221 | 15.0716 | 60.0225 | 14.8048 | 29.4513 | 27.692 | 59.9764 | 27.4939
29.4506 | 42.5726 | 59.9994 | 42.3955 | 29.4481 | 34.118 | 59.9534 | 33.9533 | 29.4423 | 15.5717 | 59.9591 | 14.9879 | 29.4304 | 15.0716 | 60.0225 | 14.8023 | 29.4597 | 27.692 | 59.9764 | 27.4914
29.459 | 42.5726 | 59.9994 | 42.393 | 29.4564 | 34.117 | 59.9534 | 33.9495 | 29.4506 | 15.5705 | 59.9591 | 14.9854 | 29.4387 | 15.0716 | 60.0225 | 14.7998 | 29.468 | 27.692 | 59.9764 | 27.4889
29.4673 | 42.57 | 59.9994 | 42.3905 | 29.4648 | 34.117 | 59.9534 | 33.9458 | 29.459 | 15.5705 | 59.9591 | 14.9829 | 29.447 | 15.0716 | 60.0225 | 14.7973 | 29.4763 | 27.692 | 59.9764 | 27.4864
29.4756 | 42.57 | 59.9994 | 42.388 | 29.4731 | 34.1501 | 59.9534 | 33.942 | 29.4673 | 15.5705 | 59.9591 | 14.9804 | 29.4554 | 15.0716 | 60.0225 | 14.7948 | 29.4847 | 27.692 | 59.9764 | 27.4839
29.4839 | 42.57 | 59.9994 | 42.3855 | 29.4814 | 34.1501 | 59.9534 | 33.9383 | 29.4756 | 15.5705 | 59.9591 | 14.9779 | 29.4637 | 15.0716 | 60.0225 | 14.7923 | 29.493 | 27.692 | 59.9764 | 27.4814
29.4923 | 42.57 | 59.9994 | 42.383 | 29.4898 | 34.1501 | 59.9534 | 33.9345 | 29.4839 | 15.5705 | 59.9591 | 14.9754 | 29.472 | 15.0716 | 60.0225 | 14.7898 | 29.5013 | 27.692 | 59.9764 | 27.4789
29.5006 | 42.5676 | 59.9994 | 42.3805 | 29.4981 | 34.1501 | 59.9534 | 33.9308 | 29.4923 | 15.5705 | 59.9591 | 14.9729 | 29.4803 | 15.0716 | 60.0225 | 14.7873 | 29.5098 | 27.694 | 59.9764 | 27.4764
29.5089 | 42.5676 | 59.9994 | 42.378 | 29.5065 | 34.1494 | 59.9534 | 33.927 | 29.5006 | 15.5705 | 59.9591 | 14.9704 | 29.4887 | 15.0716 | 60.0225 | 14.7848 | 29.5181 | 27.694 | 59.9764 | 27.4739
29.5173 | 42.5676 | 59.9994 | 42.3755 | 29.5148 | 34.1494 | 59.9534 | 33.9233 | 29.509 | 15.5705 | 59.9591 | 14.9679 | 29.497 | 15.0716 | 60.0225 | 14.7823 | 29.5264 | 27.6984 | 59.9764 | 27.4714
29.5256 | 42.5676 | 59.9994 | 42.373 | 29.5231 | 34.1531 | 59.9534 | 33.9195 | 29.5173 | 15.5705 | 59.9591 | 14.9654 | 29.5053 | 15.0716 | 60.0225 | 14.7798 | 29.5347 | 27.6984 | 59.9764 | 27.4689
29.534 | 42.5676 | 59.9994 | 42.3705 | 29.5315 | 34.1531 | 59.9534 | 33.9157 | 29.5257 | 15.5705 | 59.9591 | 14.9629 | 29.5137 | 15.0716 | 60.0225 | 14.7774 | 29.5431 | 27.6984 | 59.9764 | 27.4664
29.5423 | 42.5676 | 59.9994 | 42.368 | 29.5398 | 34.1514 | 59.9534 | 33.912 | 29.534 | 15.5713 | 59.9591 | 14.9604 | 29.522 | 15.0697 | 60.0225 | 14.7749 | 29.5514 | 27.6984 | 59.9764 | 27.4639
29.5506 | 42.5722 | 59.9994 | 42.3655 | 29.5482 | 34.1514 | 59.9534 | 33.9082 | 29.5423 | 15.5713 | 59.9591 | 14.9579 | 29.5303 | 15.0697 | 60.0225 | 14.7724 | 29.5597 | 27.6984 | 59.9764 | 27.4614
29.5589 | 42.5722 | 59.9994 | 42.363 | 29.5565 | 34.1514 | 59.9534 | 33.9045 | 29.5507 | 15.5713 | 59.9591 | 14.9554 | 29.5386 | 15.0697 | 60.0225 | 14.7699 | 29.5681 | 27.6984 | 59.9764 | 27.4589
29.5673 | 42.5655 | 59.9994 | 42.3605 | 29.5648 | 34.1514 | 59.9534 | 33.9007 | 29.559 | 15.5713 | 59.9591 | 14.9529 | 29.547 | 15.0697 | 60.0225 | 14.7674 | 29.5764 | 27.6984 | 59.9764 | 27.4564
29.5756 | 42.5655 | 59.9994 | 42.358 | 29.5732 | 34.1514 | 59.9534 | 33.897 | 29.5674 | 15.5712 | 59.9591 | 14.9504 | 29.5553 | 15.0697 | 60.0225 | 14.7649 | 29.5847 | 27.6984 | 59.9764 | 27.4539
29.584 | 42.5269 | 59.9994 | 42.3555 | 29.5815 | 34.1514 | 59.9534 | 33.8932 | 29.5757 | 15.5712 | 59.9591 | 14.9479 | 29.5637 | 15.0697 | 60.0225 | 14.7624 | 29.593 | 27.6984 | 59.9764 | 27.4514
29.5923 | 42.5269 | 59.9994 | 42.353 | 29.5898 | 34.1519 | 59.9534 | 33.8895 | 29.584 | 15.5712 | 59.9591 | 14.9454 | 29.572 | 15.0697 | 60.0225 | 14.7599 | 29.6014 | 27.6984 | 59.9764 | 27.4489
29.6006 | 42.485 | 59.9994 | 42.3505 | 29.5982 | 34.1519 | 59.9534 | 33.8857 | 29.5924 | 15.5712 | 59.9591 | 14.9429 | 29.5803 | 15.0697 | 60.0225 | 14.7574 | 29.6097 | 27.6984 | 59.9764 | 27.4464
29.6089 | 42.485 | 59.9994 | 42.348 | 29.6065 | 34.1519 | 59.9534 | 33.882 | 29.6007 | 15.5717 | 59.9591 | 14.9404 | 29.5886 | 15.0708 | 60.0225 | 14.7549 | 29.618 | 27.6984 | 59.9764 | 27.4439
29.6173 | 42.4819 | 59.9994 | 42.3455 | 29.6149 | 34.1519 | 59.9534 | 33.8782 | 29.609 | 15.5717 | 59.9591 | 14.9379 | 29.597 | 15.0708 | 60.0225 | 14.7524 | 29.6265 | 27.6237 | 59.9764 | 27.4414
29.6256 | 42.4819 | 59.9994 | 42.343 | 29.6232 | 34.1338 | 59.9534 | 33.8745 | 29.6174 | 15.5188 | 59.9591 | 14.9354 | 29.6053 | 15.0708 | 60.0225 | 14.7499 | 29.6348 | 27.6237 | 59.9764 | 27.4389
29.6339 | 42.482 | 59.9994 | 42.3405 | 29.6316 | 34.1338 | 59.9534 | 33.8707 | 29.6257 | 15.5188 | 59.9591 | 14.9329 | 29.6136 | 15.0708 | 60.0225 | 14.7474 | 29.6431 | 27.6237 | 59.9764 | 27.4364
29.6423 | 42.482 | 59.9994 | 42.338 | 29.6399 | 34.1338 | 59.9534 | 33.867 | 29.6341 | 15.5188 | 59.9591 | 14.9304 | 29.6219 | 15.0708 | 60.0225 | 14.7449 | 29.6515 | 27.6237 | 59.9764 | 27.4339
29.6506 | 42.482 | 59.9994 | 42.3355 | 29.6482 | 34.1338 | 59.9534 | 33.8632 | 29.6424 | 15.5188 | 59.9591 | 14.9279 | 29.6303 | 15.0708 | 60.0225 | 14.7424 | 29.6598 | 27.6237 | 59.9764 | 27.4314
29.659 | 42.482 | 59.9994 | 42.333 | 29.6566 | 34.1358 | 59.9534 | 33.8595 | 29.6507 | 15.4871 | 59.9591 | 14.9254 | 29.6386 | 15.0708 | 60.0225 | 14.7399 | 29.6681 | 27.6237 | 59.9764 | 27.4289
29.6673 | 42.4344 | 59.9994 | 42.3305 | 29.6649 | 34.1358 | 59.9534 | 33.8557 | 29.6591 | 15.4871 | 59.9591 | 14.9229 | 29.647 | 15.0708 | 60.0225 | 14.7374 | 29.6764 | 27.6237 | 59.9764 | 27.4264
29.6756 | 42.4344 | 59.9994 | 42.328 | 29.6732 | 34.1358 | 59.9534 | 33.8519 | 29.6674 | 15.4307 | 59.9591 | 14.9204 | 29.6553 | 15.0725 | 60.0225 | 14.7349 | 29.6848 | 27.6237 | 59.9764 | 27.4239
29.6839 | 42.4332 | 59.9994 | 42.3255 | 29.6816 | 34.1358 | 59.9534 | 33.8482 | 29.6758 | 15.4307 | 59.9591 | 14.9179 | 29.6636 | 15.0725 | 60.0225 | 14.7324 | 29.6931 | 27.6218 | 59.9764 | 27.4214
29.6923 | 42.4332 | 59.9994 | 42.323 | 29.6899 | 34.1358 | 59.9534 | 33.8444 | 29.6841 | 15.4301 | 59.9591 | 14.9154 | 29.6719 | 15.0727 | 60.0225 | 14.7299 | 29.7014 | 27.6218 | 59.9764 | 27.4188
29.7006 | 42.4392 | 59.9994 | 42.3205 | 29.6983 | 34.1358 | 59.9534 | 33.8407 | 29.6924 | 15.4301 | 59.9591 | 14.9129 | 29.6803 | 15.0727 | 60.0225 | 14.7274 | 29.7098 | 27.6218 | 59.9764 | 27.4163
29.709 | 42.4392 | 59.9994 | 42.318 | 29.7066 | 34.133 | 59.9534 | 33.8369 | 29.7008 | 15.4299 | 59.9591 | 14.9104 | 29.6886 | 15.0727 | 60.0225 | 14.7249 | 29.7181 | 27.6218 | 59.9764 | 27.4138
29.7173 | 42.4392 | 59.9994 | 42.3155 | 29.715 | 34.133 | 59.9534 | 33.8332 | 29.7091 | 15.4299 | 59.9591 | 14.9079 | 29.697 | 15.0727 | 60.0225 | 14.7224 | 29.7264 | 27.6185 | 59.9764 | 27.4113
29.7256 | 42.4392 | 59.9994 | 42.313 | 29.7233 | 34.1203 | 59.9534 | 33.8294 | 29.7175 | 15.4299 | 59.9591 | 14.9054 | 29.7053 | 15.0727 | 60.0225 | 14.7199 | 29.7347 | 27.6185 | 59.9764 | 27.4088
29.7339 | 42.4392 | 59.9994 | 42.3105 | 29.7316 | 34.1203 | 59.9534 | 33.8257 | 29.7258 | 15.4299 | 59.9591 | 14.9029 | 29.7136 | 15.0727 | 60.0225 | 14.7174 | 29.7432 | 27.6185 | 59.9764 | 27.4063
29.7423 | 42.4392 | 59.9994 | 42.308 | 29.74 | 34.1235 | 59.9534 | 33.8219 | 29.7341 | 15.4278 | 59.9591 | 14.9004 | 29.7219 | 15.0727 | 60.0225 | 14.7149 | 29.7515 | 27.6185 | 59.9764 | 27.4038
29.7506 | 42.4425 | 59.9994 | 42.3055 | 29.7483 | 34.1235 | 59.9534 | 33.8182 | 29.7425 | 15.4278 | 59.9591 | 14.8979 | 29.7302 | 15.0727 | 60.0225 | 14.7124 | 29.7598 | 27.6196 | 59.9764 | 27.4013
29.759 | 42.4425 | 59.9994 | 42.303 | 29.7567 | 34.1235 | 59.9534 | 33.8144 | 29.7508 | 15.4271 | 59.9591 | 14.8954 | 29.7386 | 15.0727 | 60.0225 | 14.7099 | 29.7682 | 27.6196 | 59.9764 | 27.3988
29.7673 | 42.4427 | 59.9994 | 42.3005 | 29.765 | 34.1235 | 59.9534 | 33.8107 | 29.7592 | 15.4271 | 59.9591 | 14.8929 | 29.7469 | 15.0727 | 60.0225 | 14.7074 | 29.7765 | 27.6196 | 59.9764 | 27.3963
29.7756 | 42.4427 | 59.9994 | 42.297 | 29.7733 | 34.105 | 59.9534 | 33.8069 | 29.7675 | 15.4269 | 59.9591 | 14.8904 | 29.7552 | 15.0727 | 60.0225 | 14.7049 | 29.7848 | 27.6196 | 59.9764 | 27.3938
29.784 | 42.4427 | 59.9994 | 42.2933 | 29.7817 | 34.105 | 59.9534 | 33.8032 | 29.7758 | 15.4269 | 59.9591 | 14.8879 | 29.7635 | 15.0727 | 60.0225 | 14.7024 | 29.7932 | 27.6197 | 59.9764 | 27.3913
29.7923 | 42.4427 | 59.9994 | 42.2895 | 29.79 | 34.1067 | 59.9534 | 33.7994 | 29.7842 | 15.4272 | 59.9591 | 14.8853 | 29.7719 | 15.0727 | 60.0225 | 14.6999 | 29.8015 | 27.6197 | 59.9764 | 27.3888
29.8006 | 42.4427 | 59.9994 | 42.2858 | 29.7983 | 34.1067 | 59.9534 | 33.7957 | 29.7925 | 15.4272 | 59.9591 | 14.8828 | 29.7802 | 15.0727 | 60.0225 | 14.6974 | 29.8098 | 27.5224 | 59.9764 | 27.3863
29.8089 | 42.4427 | 59.9994 | 42.282 | 29.8067 | 34.1068 | 59.9534 | 33.7919 | 29.8008 | 15.4272 | 59.9591 | 14.8803 | 29.7886 | 15.0727 | 60.034 | 14.6949 | 29.8181 | 27.5224 | 59.9764 | 27.3838
29.8173 | 42.4419 | 59.9994 | 42.2783 | 29.815 | 34.1068 | 59.9534 | 33.7881 | 29.8092 | 15.4272 | 59.9591 | 14.8778 | 29.7969 | 15.0727 | 60.034 | 14.6924 | 29.8265 | 27.5224 | 59.9764 | 27.3813
29.8256 | 42.4419 | 59.9994 | 42.2745 | 29.8234 | 34.1064 | 59.9534 | 33.7844 | 29.8175 | 15.4258 | 59.9591 | 14.8753 | 29.8052 | 15.0727 | 60.034 | 14.6899 | 29.8348 | 27.5224 | 59.9764 | 27.3788
29.834 | 42.4231 | 59.9994 | 42.2708 | 29.8317 | 34.1064 | 59.9534 | 33.7806 | 29.8259 | 15.4258 | 59.9591 | 14.8728 | 29.8135 | 15.0727 | 60.034 | 14.6874 | 29.8431 | 27.4377 | 59.9764 | 27.3763
29.8423 | 42.4231 | 59.9994 | 42.267 | 29.8401 | 34.1064 | 59.9534 | 33.7769 | 29.8342 | 15.4264 | 59.9591 | 14.8703 | 29.8219 | 15.0727 | 60.034 | 14.6849 | 29.8516 | 27.4377 | 59.9764 | 27.3738
29.8506 | 42.4138 | 59.9994 | 42.2633 | 29.8484 | 34.1064 | 59.9534 | 33.7731 | 29.8425 | 15.4264 | 59.9591 | 14.8678 | 29.8302 | 15.0727 | 60.034 | 14.6824 | 29.8599 | 27.4377 | 59.9764 | 27.3713
29.8589 | 42.4138 | 59.9994 | 42.2595 | 29.8567 | 34.1064 | 59.9534 | 33.7694 | 29.8509 | 15.4266 | 59.9591 | 14.8653 | 29.8386 | 15.0749 | 60.034 | 14.6799 | 29.8682 | 27.4377 | 59.9764 | 27.3688
29.8673 | 42.4138 | 59.9994 | 42.2558 | 29.8651 | 34.1064 | 59.9534 | 33.7656 | 29.8592 | 15.4266 | 59.9591 | 14.8628 | 29.8469 | 15.0749 | 60.034 | 14.6774 | 29.8765 | 27.4377 | 59.9764 | 27.3663
29.8756 | 42.4138 | 59.9994 | 42.252 | 29.8734 | 34.1104 | 59.9534 | 33.7619 | 29.8676 | 15.4277 | 59.9591 | 14.8603 | 29.8552 | 15.0757 | 60.034 | 14.6749 | 29.8849 | 27.4377 | 59.9764 | 27.3638
29.884 | 42.4138 | 59.9994 | 42.2483 | 29.8817 | 34.1104 | 59.9534 | 33.7581 | 29.8759 | 15.4277 | 59.9591 | 14.8578 | 29.8635 | 15.0757 | 60.034 | 14.6724 | 29.8932 | 27.4376 | 59.9764 | 27.3613
29.8923 | 42.4138 | 59.9994 | 42.2445 | 29.8901 | 34.1046 | 59.9534 | 33.7544 | 29.8842 | 15.4277 | 59.9591 | 14.8553 | 29.8718 | 14.9842 | 60.034 | 14.6699 | 29.9015 | 27.4376 | 59.9764 | 27.3588
29.9006 | 42.4125 | 59.9994 | 42.2408 | 29.8984 | 34.1046 | 59.9534 | 33.7506 | 29.8926 | 15.4277 | 59.9591 | 14.8528 | 29.8802 | 14.9842 | 60.034 | 14.6674 | 29.9099 | 27.4376 | 59.9764 | 27.3563
29.909 | 42.4125 | 59.9994 | 42.237 | 29.9068 | 34.086 | 59.9534 | 33.7479 | 29.9009 | 15.4251 | 59.9591 | 14.8503 | 29.8885 | 14.9842 | 60.034 | 14.6649 | 29.9182 | 27.4376 | 59.9764 | 27.3538
29.9173 | 42.3858 | 59.9994 | 42.2333 | 29.9151 | 34.086 | 59.9534 | 33.7454 | 29.9092 | 15.4251 | 59.9591 | 14.8478 | 29.8969 | 14.9842 | 60.034 | 14.6624 | 29.9265 | 27.4362 | 59.9764 | 27.3513
29.9256 | 42.3858 | 59.9994 | 42.2295 | 29.9235 | 34.086 | 59.9534 | 33.7429 | 29.9176 | 15.4251 | 59.9591 | 14.8453 | 29.9052 | 14.9842 | 60.034 | 14.6599 | 29.9349 | 27.4362 | 59.9764 | 27.3488
29.9339 | 42.3858 | 59.9994 | 42.2258 | 29.9318 | 34.086 | 59.9534 | 33.7404 | 29.9259 | 15.4251 | 59.9591 | 14.8428 | 29.9135 | 14.9842 | 60.034 | 14.6574 | 29.9432 | 27.3668 | 59.9764 | 27.3463
29.9423 | 42.3858 | 59.9994 | 42.222 | 29.9401 | 34.086 | 59.9534 | 33.7379 | 29.9343 | 15.426 | 59.9591 | 14.8403 | 29.9218 | 14.9832 | 60.034 | 14.6549 | 29.9515 | 27.3668 | 59.9764 | 27.3438
29.9506 | 42.3858 | 59.9994 | 42.2183 | 29.9485 | 34.086 | 59.9534 | 33.7354 | 29.9426 | 15.426 | 59.9591 | 14.8378 | 29.9302 | 14.9832 | 60.034 | 14.6524 | 29.9598 | 27.3668 | 59.9764 | 27.3413
29.959 | 42.3858 | 59.9994 | 42.2145 | 29.9568 | 34.0833 | 59.9534 | 33.7329 | 29.951 | 15.4093 | 59.9591 | 14.8353 | 29.9385 | 14.9838 | 60.034 | 14.6499 | 29.9683 | 27.3668 | 59.9764 | 27.3388
29.9673 | 42.3905 | 59.9994 | 42.2108 | 29.9651 | 34.0833 | 59.9534 | 33.7304 | 29.9593 | 15.4093 | 59.9591 | 14.8328 | 29.9468 | 14.9838 | 60.034 | 14.6474 | 29.9766 | 27.3603 | 59.9764 | 27.3363
29.9756 | 42.3905 | 59.9994 | 42.207 | 29.9735 | 34.0867 | 59.9534 | 33.7279 | 29.9676 | 15.4066 | 59.9591 | 14.8303 | 29.9551 | 14.9838 | 60.034 | 14.6449 | 29.9849 | 27.3603 | 59.9764 | 27.3338
29.9839 | 42.3911 | 59.9994 | 42.2033 | 29.9818 | 34.0867 | 59.9534 | 33.7254 | 29.976 | 15.4066 | 59.9591 | 14.8278 | 29.9634 | 14.9838 | 60.034 | 14.6424 | 29.9933 | 27.3603 | 59.9764 | 27.3313
29.9923 | 42.3911 | 59.9994 | 42.1995 | 29.9902 | 34.0867 | 59.9534 | 33.7229 | 29.9843 | 15.4066 | 59.9591 | 14.8253 | 29.9718 | 14.9838 | 60.034 | 14.6399 | 30.0016 | 27.3603 | 59.9764 | 27.3288
30.0006 | 42.3899 | 59.9994 | 42.1958 | 29.9985 | 34.0867 | 59.9534 | 33.7204 | 29.9926 | 15.4066 | 59.9591 | 14.8228 | 29.9801 | 14.9838 | 60.034 | 14.6374 | 30.0099 | 27.3603 | 59.9764 | 27.3263
30.009 | 42.3899 | 59.9994 | 42.192 | 30.0068 | 34.0869 | 59.9534 | 33.7179 | 30.001 | 15.4044 | 59.9591 | 14.8203 | 29.9885 | 14.9851 | 60.034 | 14.6349 | 30.0182 | 27.3603 | 59.9764 | 27.3238
30.0173 | 42.3871 | 59.9994 | 42.1883 | 30.0152 | 34.0869 | 59.9534 | 33.7154 | 30.0093 | 15.4044 | 59.9591 | 14.8178 | 29.9968 | 14.9851 | 60.034 | 14.6324 | 30.0266 | 27.3604 | 59.9764 | 27.3213
30.0256 | 42.3871 | 59.9994 | 42.1845 | 30.0235 | 34.0856 | 59.9534 | 33.7129 | 30.0177 | 15.3521 | 59.9591 | 14.8153 | 30.0051 | 14.9851 | 60.034 | 14.6299 | 30.0349 | 27.3604 | 59.9764 | 27.3188
30.034 | 42.3909 | 59.9994 | 42.1808 | 30.0319 | 34.0856 | 59.9534 | 33.7104 | 30.026 | 15.3521 | 59.9591 | 14.8128 | 30.0134 | 14.9851 | 60.034 | 14.6274 | 30.0432 | 27.3605 | 59.9764 | 27.3163
30.0423 | 42.3909 | 59.9994 | 42.177 | 30.0402 | 34.0856 | 59.9534 | 33.7079 | 30.0343 | 15.3516 | 59.9591 | 14.8103 | 30.0218 | 14.8705 | 60.034 | 14.6249 | 30.0516 | 27.3605 | 59.9764 | 27.3138
30.0506 | 42.3909 | 59.9994 | 42.1733 | 30.0486 | 34.0856 | 59.9534 | 33.7054 | 30.0427 | 15.3516 | 59.9591 | 14.8078 | 30.0301 | 14.8705 | 60.034 | 14.6224 | 30.0599 | 27.3605 | 59.9764 | 27.3113
30.059 | 42.3909 | 59.9994 | 42.1695 | 30.0569 | 34.089 | 59.9534 | 33.7029 | 30.051 | 15.3516 | 59.9591 | 14.8053 | 30.0385 | 14.8705 | 60.034 | 14.6199 | 30.0682 | 27.3605 | 59.9764 | 27.3088
30.0673 | 42.2624 | 59.9994 | 42.1658 | 30.0652 | 34.089 | 59.9534 | 33.7004 | 30.0594 | 15.3516 | 59.9591 | 14.8028 | 30.0468 | 14.8705 | 60.034 | 14.6174 | 30.0765 | 27.3605 | 59.9764 | 27.3063
30.0756 | 42.2624 | 59.9994 | 42.162 | 30.0736 | 33.996 | 59.9534 | 33.6979 | 30.0677 | 15.3527 | 59.9591 | 14.8003 | 30.0551 | 14.8722 | 60.034 | 14.6149 | 30.085 | 27.3605 | 59.9764 | 27.3038
30.084 | 42.2624 | 59.9994 | 42.1583 | 30.0819 | 33.996 | 59.9534 | 33.6954 | 30.076 | 15.3527 | 59.9591 | 14.7978 | 30.0634 | 14.8722 | 60.034 | 14.6124 | 30.0933 | 27.3552 | 59.9764 | 27.3013
30.0923 | 42.2624 | 59.9994 | 42.1545 | 30.0902 | 33.996 | 59.9534 | 33.6929 | 30.0844 | 15.3531 | 59.9591 | 14.7953 | 30.0717 | 14.8722 | 60.034 | 14.6099 | 30.1016 | 27.3552 | 59.9764 | 27.2982
30.1006 | 42.2631 | 59.9994 | 42.1508 | 30.0986 | 33.996 | 59.9534 | 33.6904 | 30.0927 | 15.3531 | 59.9591 | 14.7928 | 30.0801 | 14.8722 | 60.034 | 14.6074 | 30.11 | 27.3552 | 59.9764 | 27.2945
30.1089 | 42.2631 | 59.9994 | 42.147 | 30.1069 | 33.9997 | 59.9534 | 33.6879 | 30.101 | 15.3531 | 59.9591 | 14.7903 | 30.0884 | 14.8722 | 60.034 | 14.6049 | 30.1183 | 27.3552 | 59.9764 | 27.2907
30.1173 | 42.2631 | 59.9994 | 42.1433 | 30.1153 | 33.9997 | 59.9534 | 33.6854 | 30.1094 | 15.3531 | 59.9591 | 14.7878 | 30.0967 | 14.8722 | 60.034 | 14.6024 | 30.1266 | 27.3552 | 59.9764 | 27.2869
30.1256 | 42.2631 | 59.9994 | 42.1395 | 30.1236 | 33.9997 | 59.9534 | 33.6829 | 30.1177 | 15.3233 | 59.9591 | 14.7853 | 30.105 | 14.8722 | 60.034 | 14.5999 | 30.135 | 27.3552 | 59.9764 | 27.2832
30.134 | 42.2656 | 59.9994 | 42.1357 | 30.132 | 33.9997 | 59.9534 | 33.6804 | 30.1261 | 15.3233 | 59.9591 | 14.7828 | 30.1134 | 14.8722 | 60.034 | 14.5974 | 30.1433 | 27.3552 | 59.9764 | 27.2794
30.1423 | 42.2656 | 59.9994 | 42.132 | 30.1403 | 33.9997 | 59.9534 | 33.6779 | 30.1344 | 15.3244 | 59.9591 | 14.7803 | 30.1217 | 14.8675 | 60.0282 | 14.5949 | 30.1516 | 27.3552 | 59.9764 | 27.2757
30.1506 | 42.2658 | 59.9994 | 42.1283 | 30.1486 | 33.9997 | 59.9534 | 33.6754 | 30.1427 | 15.3244 | 59.9591 | 14.7778 | 30.1301 | 14.8675 | 60.0282 | 14.5924 | 30.1599 | 27.3552 | 59.9764 | 27.2719
30.159 | 42.2658 | 59.9994 | 42.1245 | 30.157 | 34.002 | 59.9534 | 33.6729 | 30.1511 | 15.3248 | 59.9591 | 14.7753 | 30.1384 | 14.8675 | 60.0282 | 14.5899 | 30.1683 | 27.3552 | 59.9764 | 27.2682
30.1673 | 42.2263 | 59.9994 | 42.1208 | 30.1653 | 34.002 | 59.9534 | 33.6703 | 30.1594 | 15.3248 | 59.9591 | 14.7728 | 30.1467 | 14.8675 | 60.0282 | 14.5874 | 30.1766 | 27.3552 | 59.9764 | 27.2644
30.1756 | 42.2263 | 59.9994 | 42.117 | 30.1736 | 34.002 | 59.9534 | 33.6678 | 30.1678 | 15.3248 | 59.9591 | 14.7703 | 30.155 | 14.8675 | 60.0282 | 14.5849 | 30.1849 | 27.3552 | 59.9764 | 27.2607
30.184 | 42.2252 | 59.9994 | 42.1133 | 30.182 | 34.002 | 59.9534 | 33.6653 | 30.1761 | 15.3248 | 59.9591 | 14.7678 | 30.1633 | 14.8675 | 60.0282 | 14.5824 | 30.1934 | 27.3552 | 59.9764 | 27.2569
30.1923 | 42.2252 | 59.9994 | 42.1095 | 30.1903 | 33.9688 | 59.9534 | 33.6628 | 30.1844 | 15.3236 | 59.9591 | 14.7653 | 30.1717 | 14.8675 | 60.0282 | 14.5799 | 30.2017 | 27.3552 | 59.9764 | 27.2532
30.2006 | 42.2252 | 59.9994 | 42.1058 | 30.1987 | 33.9688 | 59.9534 | 33.6603 | 30.1928 | 15.3236 | 59.9591 | 14.7628 | 30.18 | 14.8675 | 60.0282 | 14.5774 | 30.21 | 27.3552 | 59.9764 | 27.2494
30.209 | 42.2252 | 59.9994 | 42.102 | 30.207 | 33.9672 | 59.9534 | 33.6578 | 30.2011 | 15.3209 | 59.9591 | 14.7603 | 30.1884 | 14.8675 | 60.0282 | 14.5749 | 30.2183 | 27.3552 | 59.9764 | 27.2457
30.2173 | 42.2199 | 59.9994 | 42.0983 | 30.2153 | 33.9672 | 59.9534 | 33.6553 | 30.2094 | 15.3209 | 59.9591 | 14.7578 | 30.1967 | 14.8675 | 60.0282 | 14.5724 | 30.2267 | 27.3552 | 59.9764 | 27.2419
30.2256 | 42.2199 | 59.9994 | 42.0945 | 30.2237 | 33.9672 | 59.9534 | 33.6528 | 30.2178 | 15.3208 | 59.9591 | 14.7553 | 30.205 | 14.8675 | 60.0282 | 14.57 | 30.235 | 27.3552 | 59.9764 | 27.2382
30.2339 | 42.2313 | 59.9994 | 42.0908 | 30.232 | 33.9672 | 59.9534 | 33.6503 | 30.2261 | 15.3208 | 59.9591 | 14.7528 | 30.2133 | 14.8675 | 60.0282 | 14.5675 | 30.2433 | 27.3552 | 59.9764 | 27.2344
30.2423 | 42.2313 | 59.9994 | 42.087 | 30.2404 | 33.9672 | 59.9534 | 33.6478 | 30.2345 | 15.2582 | 59.9591 | 14.7503 | 30.2217 | 14.8675 | 60.0282 | 14.565 | 30.2517 | 27.3552 | 59.9764 | 27.2307
30.2506 | 42.2313 | 59.9994 | 42.0833 | 30.2487 | 33.9672 | 59.9534 | 33.6453 | 30.2428 | 15.2582 | 59.9591 | 14.7478 | 30.23 | 14.8675 | 60.0282 | 14.5625 | 30.26 | 27.3553 | 59.9764 | 27.2269
30.259 | 42.2313 | 59.9994 | 42.0795 | 30.257 | 33.9601 | 59.9534 | 33.6428 | 30.2512 | 15.2599 | 59.9591 | 14.7453 | 30.2383 | 14.8675 | 60.0282 | 14.56 | 30.2683 | 27.3553 | 59.9764 | 27.2232
30.2673 | 42.2266 | 59.9994 | 42.0758 | 30.2654 | 33.9601 | 59.9534 | 33.6403 | 30.2595 | 15.2599 | 59.9591 | 14.7428 | 30.2466 | 14.8675 | 60.0282 | 14.5575 | 30.2767 | 27.3553 | 59.9764 | 27.2194
30.2756 | 42.2266 | 59.9994 | 42.072 | 30.2737 | 33.9601 | 59.9534 | 33.6378 | 30.2678 | 15.2586 | 59.9591 | 14.7403 | 30.255 | 14.8675 | 60.0282 | 14.555 | 30.285 | 27.3553 | 59.9764 | 27.2157
30.284 | 42.2195 | 59.9994 | 42.0682 | 30.2821 | 33.9601 | 59.9534 | 33.6353 | 30.2762 | 15.2586 | 59.9591 | 14.7377 | 30.2633 | 14.8675 | 60.0282 | 14.5525 | 30.2933 | 27.3536 | 59.9764 | 27.2119
30.2923 | 42.2195 | 59.9994 | 42.0645 | 30.2904 | 33.8907 | 59.9534 | 33.6328 | 30.2845 | 15.2586 | 59.9591 | 14.7352 | 30.2717 | 14.8675 | 60.0282 | 14.5499 | 30.3016 | 27.3536 | 59.9764 | 27.2082
30.3006 | 42.2195 | 59.9994 | 42.0607 | 30.2987 | 33.8907 | 59.9534 | 33.6303 | 30.2928 | 15.2586 | 59.9591 | 14.7327 | 30.28 | 14.8675 | 60.0282 | 14.5462 | 30.3101 | 27.3536 | 59.9764 | 27.2044
30.309 | 42.2195 | 59.9994 | 42.057 | 30.3071 | 33.8898 | 59.9534 | 33.6278 | 30.3012 | 15.2586 | 59.9591 | 14.7302 | 30.2883 | 14.8675 | 60.0282 | 14.5424 | 30.3184 | 27.3536 | 59.9764 | 27.2007
30.3173 | 42.22 | 59.9994 | 42.0532 | 30.3154 | 33.8898 | 59.9534 | 33.6253 | 30.3095 | 15.2586 | 59.9591 | 14.7277 | 30.2966 | 14.8675 | 60.0282 | 14.5387 | 30.3267 | 27.3536 | 59.9764 | 27.1969
30.3256 | 42.22 | 59.9994 | 42.0495 | 30.3238 | 33.8922 | 59.9534 | 33.6228 | 30.3179 | 15.2181 | 59.9591 | 14.7252 | 30.3049 | 14.8675 | 60.0282 | 14.5349 | 30.3351 | 27.3536 | 59.9764 | 27.1932
30.334 | 42.2185 | 59.9994 | 42.0457 | 30.3321 | 33.8922 | 59.9534 | 33.6203 | 30.3262 | 15.2181 | 59.9591 | 14.7227 | 30.3133 | 14.8675 | 60.0282 | 14.5312 | 30.3434 | 27.3523 | 59.9764 | 27.1894
30.3423 | 42.2185 | 59.9994 | 42.042 | 30.3405 | 33.8922 | 59.9534 | 33.6178 | 30.3345 | 15.2181 | 59.9591 | 14.7202 | 30.3216 | 14.8675 | 60.0282 | 14.5274 | 30.3517 | 27.3523 | 59.9764 | 27.1857
30.3506 | 42.2237 | 59.9994 | 42.0382 | 30.3488 | 33.8922 | 59.9534 | 33.6153 | 30.3429 | 15.2181 | 59.9591 | 14.7177 | 30.33 | 14.8675 | 60.0282 | 14.5237 | 30.36 | 27.3523 | 59.9764 | 27.1819
30.3589 | 42.2237 | 59.9994 | 42.0345 | 30.3571 | 33.8922 | 59.9534 | 33.6128 | 30.3512 | 15.2182 | 59.9591 | 14.7152 | 30.3383 | 14.8675 | 60.0282 | 14.52 | 30.3684 | 27.3523 | 59.9764 | 27.1782
30.3673 | 42.227 | 59.9994 | 42.0308 | 30.3654 | 33.8922 | 59.9534 | 33.6103 | 30.3596 | 15.2182 | 59.9591 | 14.7127 | 30.3466 | 14.8675 | 60.0282 | 14.5162 | 30.3767 | 27.3523 | 59.9764 | 27.1744
30.3756 | 42.227 | 59.9994 | 42.027 | 30.3738 | 33.8927 | 59.9534 | 33.6078 | 30.3679 | 15.2164 | 59.9591 | 14.7102 | 30.3549 | 14.8675 | 60.0282 | 14.5125 | 30.385 | 27.3523 | 59.9764 | 27.1707
30.384 | 42.2314 | 59.9994 | 42.0233 | 30.3821 | 33.8927 | 59.9534 | 33.6053 | 30.3762 | 15.2164 | 59.9591 | 14.7077 | 30.3633 | 14.8675 | 60.0282 | 14.5087 | 30.3934 | 27.3522 | 59.9764 | 27.1669
30.3923 | 42.2314 | 59.9994 | 42.0195 | 30.3905 | 33.8927 | 59.9534 | 33.6028 | 30.3846 | 15.2166 | 59.9591 | 14.7052 | 30.3716 | 14.8675 | 60.0282 | 14.505 | 30.4017 | 27.3522 | 59.9764 | 27.1631
30.4006 | 42.2314 | 59.9994 | 42.0158 | 30.3988 | 33.8927 | 59.9534 | 33.6003 | 30.3929 | 15.2166 | 59.9591 | 14.7027 | 30.3799 | 14.8675 | 60.0282 | 14.5012 | 30.41 | 27.3509 | 59.9764 | 27.1594
30.409 | 42.2314 | 59.9994 | 42.012 | 30.4072 | 33.8927 | 59.9534 | 33.5978 | 30.4012 | 15.2158 | 59.9591 | 14.7002 | 30.3882 | 14.8675 | 60.0282 | 14.4975 | 30.4185 | 27.3509 | 59.9764 | 27.1556
30.4173 | 42.2312 | 59.9994 | 42.0083 | 30.4155 | 33.8927 | 59.9534 | 33.5953 | 30.4096 | 15.2158 | 59.9591 | 14.6977 | 30.3966 | 14.8675 | 60.0282 | 14.4937 | 30.4268 | 27.3509 | 59.9764 | 27.1519
30.4256 | 42.2312 | 59.9994 | 42.0045 | 30.4238 | 33.8927 | 59.9534 | 33.5928 | 30.4179 | 15.2161 | 59.9591 | 14.6952 | 30.4049 | 14.8675 | 60.0282 | 14.49 | 30.4351 | 27.3509 | 59.9764 | 27.1481
30.434 | 42.2373 | 59.9994 | 42.0008 | 30.4322 | 33.8927 | 59.9534 | 33.5903 | 30.4263 | 15.2161 | 59.9591 | 14.6927 | 30.4133 | 14.8675 | 60.0282 | 14.4862 | 30.4434 | 27.2749 | 59.9764 | 27.1444
30.4423 | 42.2373 | 59.9994 | 41.997 | 30.4405 | 33.8595 | 59.9534 | 33.5878 | 30.4346 | 15.2161 | 59.9591 | 14.6902 | 30.4216 | 14.8086 | 60.0282 | 14.4825 | 30.4518 | 27.2749 | 59.9764 | 27.1406
30.4506 | 42.2373 | 59.9994 | 41.9932 | 30.4489 | 33.8595 | 59.9534 | 33.5853 | 30.4429 | 15.2161 | 59.9591 | 14.6877 | 30.4299 | 14.8086 | 60.0282 | 14.4787 | 30.4601 | 27.2749 | 59.9764 | 27.1369
30.459 | 42.2373 | 59.9994 | 41.9895 | 30.4572 | 33.8595 | 59.9534 | 33.5828 | 30.4513 | 15.2165 | 59.9591 | 14.6852 | 30.4382 | 14.8086 | 60.0282 | 14.475 | 30.4684 | 27.2749 | 59.9764 | 27.1331
30.4673 | 42.2378 | 59.9994 | 41.9857 | 30.4655 | 33.8595 | 59.9534 | 33.5803 | 30.4596 | 15.2165 | 59.9591 | 14.6827 | 30.4465 | 14.8086 | 60.0282 | 14.4712 | 30.4768 | 27.2749 | 59.9764 | 27.1294
30.4756 | 42.2378 | 59.9994 | 41.982 | 30.4739 | 33.8588 | 59.9534 | 33.5778 | 30.468 | 15.2167 | 59.9591 | 14.6802 | 30.4549 | 14.8086 | 60.0282 | 14.4675 | 30.4851 | 27.2749 | 59.9764 | 27.1256
30.484 | 42.2415 | 59.9994 | 41.9782 | 30.4822 | 33.8588 | 59.9534 | 33.5753 | 30.4763 | 15.2167 | 59.9591 | 14.6777 | 30.4632 | 14.8086 | 60.0282 | 14.4637 | 30.4934 | 27.2732 | 59.9764 | 27.1219
30.4923 | 42.2415 | 59.9994 | 41.9745 | 30.4906 | 33.8613 | 59.9534 | 33.5728 | 30.4846 | 15.2167 | 59.9591 | 14.6752 | 30.4716 | 14.8086 | 60.0282 | 14.46 | 30.5017 | 27.2732 | 59.9764 | 27.1181
30.5006 | 42.2406 | 59.9994 | 41.9707 | 30.4989 | 33.8613 | 59.9534 | 33.5703 | 30.493 | 15.2167 | 59.9591 | 14.6727 | 30.4799 | 14.8086 | 60.0282 | 14.4562 | 30.5101 | 27.2732 | 59.9764 | 27.1144
30.509 | 42.2406 | 59.9994 | 41.967 | 30.5072 | 33.8613 | 59.9534 | 33.5678 | 30.5013 | 15.2179 | 59.9591 | 14.6702 | 30.4882 | 14.8086 | 60.0282 | 14.4525 | 30.5184 | 27.2732 | 59.9764 | 27.1106
30.5173 | 42.1933 | 59.9994 | 41.9632 | 30.5156 | 33.8613 | 59.9534 | 33.5653 | 30.5097 | 15.2179 | 59.9591 | 14.6677 | 30.4965 | 14.8086 | 60.0282 | 14.4487 | 30.5267 | 27.2732 | 59.9764 | 27.1069
30.5256 | 42.1933 | 59.9994 | 41.9595 | 30.5239 | 33.8613 | 59.9534 | 33.5628 | 30.518 | 15.2174 | 59.9591 | 14.6652 | 30.5049 | 14.8086 | 60.0282 | 14.445 | 30.5352 | 27.2732 | 59.9764 | 27.1031
30.534 | 42.1933 | 59.9994 | 41.9557 | 30.5323 | 33.8613 | 59.9534 | 33.5603 | 30.5263 | 15.2174 | 59.9591 | 14.6627 | 30.5132 | 14.8086 | 60.0282 | 14.4412 | 30.5435 | 27.274 | 59.9764 | 27.0994
30.5423 | 42.1933 | 59.9994 | 41.952 | 30.5406 | 33.8652 | 59.9534 | 33.5578 | 30.5347 | 15.2173 | 59.9591 | 14.6602 | 30.5215 | 14.8086 | 60.0282 | 14.4375 | 30.5518 | 27.274 | 59.9764 | 27.0956
30.5506 | 42.1931 | 59.9994 | 41.9482 | 30.5489 | 33.8652 | 59.9534 | 33.5553 | 30.543 | 15.2173 | 59.9591 | 14.6577 | 30.5298 | 14.8086 | 60.0282 | 14.4337 | 30.5602 | 27.274 | 59.9764 | 27.0919
30.559 | 42.1931 | 59.9994 | 41.9445 | 30.5573 | 33.8652 | 59.9534 | 33.5528 | 30.5514 | 15.1937 | 59.9591 | 14.6552 | 30.5382 | 14.8086 | 60.0282 | 14.43 | 30.5685 | 27.274 | 59.9764 | 27.0881
30.5673 | 42.1939 | 59.9994 | 41.9408 | 30.5656 | 33.8652 | 59.9534 | 33.5503 | 30.5597 | 15.1937 | 59.9591 | 14.6527 | 30.5465 | 14.8086 | 60.0282 | 14.4262 | 30.5768 | 27.274 | 59.9764 | 27.0844
30.5756 | 42.1939 | 59.9994 | 41.937 | 30.5739 | 33.8652 | 59.9534 | 33.5478 | 30.568 | 15.1946 | 59.9591 | 14.6502 | 30.5549 | 14.8086 | 60.0282 | 14.4225 | 30.5851 | 27.274 | 59.9764 | 27.0806
30.584 | 42.1939 | 59.9994 | 41.9333 | 30.5823 | 33.8652 | 59.9534 | 33.5453 | 30.5764 | 15.1946 | 59.9591 | 14.6477 | 30.5632 | 14.8086 | 60.0282 | 14.4188 | 30.5935 | 27.274 | 59.9764 | 27.0769
30.5923 | 42.1939 | 59.9994 | 41.9295 | 30.5906 | 33.8649 | 59.9534 | 33.5428 | 30.5847 | 15.1947 | 59.9591 | 14.6452 | 30.5715 | 14.8086 | 60.0282 | 14.415 | 30.6018 | 27.274 | 59.9764 | 27.0731
30.6006 | 42.1679 | 59.9994 | 41.9258 | 30.599 | 33.8649 | 59.9534 | 33.5402 | 30.593 | 15.1947 | 59.9591 | 14.6427 | 30.5798 | 14.8086 | 60.0282 | 14.4113 | 30.6101 | 27.274 | 59.9764 | 27.0694
30.609 | 42.1679 | 59.9994 | 41.922 | 30.6073 | 33.7779 | 59.9534 | 33.5377 | 30.6014 | 15.1947 | 59.9591 | 14.6402 | 30.5881 | 14.8086 | 60.0282 | 14.4075 | 30.6185 | 27.274 | 59.9764 | 27.0656
30.6173 | 42.1644 | 59.9994 | 41.9183 | 30.6157 | 33.7779 | 59.9534 | 33.5352 | 30.6097 | 15.1947 | 59.9591 | 14.6377 | 30.5965 | 14.8086 | 60.0282 | 14.4038 | 30.6268 | 27.274 | 59.9764 | 27.0619
30.6256 | 42.1644 | 59.9994 | 41.9145 | 30.624 | 33.7816 | 59.9534 | 33.5327 | 30.6181 | 15.1947 | 59.9591 | 14.6352 | 30.6048 | 14.8086 | 60.0282 | 14.4 | 30.6351 | 27.274 | 59.9764 | 27.0581
30.634 | 42.1644 | 59.9994 | 41.9107 | 30.6323 | 33.7816 | 59.9534 | 33.5302 | 30.6264 | 15.1947 | 59.9591 | 14.6327 | 30.6132 | 14.8086 | 60.0282 | 14.3963 | 30.6434 | 27.2749 | 59.9764 | 27.0544
30.6423 | 42.1644 | 59.9994 | 41.907 | 30.6407 | 33.7808 | 59.9534 | 33.5277 | 30.6347 | 15.1933 | 59.9591 | 14.6302 | 30.6215 | 14.8086 | 60.0282 | 14.3925 | 30.6519 | 27.2749 | 59.9764 | 27.0506
30.6506 | 42.1635 | 59.9994 | 41.9032 | 30.649 | 33.7808 | 59.9534 | 33.5252 | 30.6431 | 15.1933 | 59.9591 | 14.6277 | 30.6298 | 14.8086 | 60.0282 | 14.3888 | 30.6602 | 27.2749 | 59.9764 | 27.0469
30.659 | 42.1635 | 59.9994 | 41.8995 | 30.6573 | 33.7808 | 59.9534 | 33.5227 | 30.6514 | 15.1933 | 59.9591 | 14.6252 | 30.6381 | 14.8086 | 60.0282 | 14.385 | 30.6685 | 27.2749 | 59.9764 | 27.0431
30.6673 | 42.1243 | 59.9994 | 41.8957 | 30.6657 | 33.7808 | 59.9534 | 33.5202 | 30.6598 | 15.1933 | 59.9591 | 14.6227 | 30.6465 | 14.8086 | 60.0282 | 14.3813 | 30.6769 | 27.2774 | 59.9764 | 27.0394
30.6756 | 42.1243 | 59.9994 | 41.892 | 30.674 | 33.7808 | 59.9534 | 33.5177 | 30.6681 | 15.1933 | 59.9591 | 14.6202 | 30.6548 | 14.8086 | 60.0282 | 14.3775 | 30.6852 | 27.2774 | 59.9764 | 27.0356
30.684 | 42.1197 | 59.9994 | 41.8882 | 30.6824 | 33.7808 | 59.9534 | 33.5152 | 30.6765 | 15.1933 | 59.9591 | 14.6177 | 30.6631 | 14.8086 | 60.0282 | 14.3738 | 30.6935 | 27.2774 | 59.9764 | 27.0318
30.6923 | 42.1197 | 59.9994 | 41.8845 | 30.6907 | 33.7795 | 59.9534 | 33.5127 | 30.6848 | 15.1917 | 59.9591 | 14.6152 | 30.6714 | 14.8086 | 60.0282 | 14.37 | 30.7019 | 27.2774 | 59.9764 | 27.0281
30.7006 | 42.1186 | 59.9994 | 41.8807 | 30.6991 | 33.7795 | 59.9534 | 33.5102 | 30.6931 | 15.1917 | 59.9591 | 14.6127 | 30.6798 | 14.8086 | 60.0282 | 14.3663 | 30.7102 | 27.2774 | 59.9764 | 27.0243
30.709 | 42.1186 | 59.9994 | 41.877 | 30.7074 | 33.7529 | 59.9534 | 33.5077 | 30.7014 | 15.1908 | 59.9591 | 14.6102 | 30.6881 | 14.8086 | 60.0282 | 14.3625 | 30.7185 | 27.2774 | 59.9764 | 27.0206
30.7173 | 42.0846 | 59.9994 | 41.8732 | 30.7157 | 33.7529 | 59.9534 | 33.5052 | 30.7098 | 15.1908 | 59.9591 | 14.6077 | 30.6964 | 14.8086 | 60.0282 | 14.3588 | 30.7268 | 27.23 | 59.9764 | 27.0168
30.7256 | 42.0846 | 59.9994 | 41.8695 | 30.7241 | 33.7529 | 59.9534 | 33.5027 | 30.7181 | 15.1909 | 59.9591 | 14.6052 | 30.7048 | 14.8086 | 60.0282 | 14.355 | 30.7352 | 27.23 | 59.9764 | 27.0131
30.734 | 42.0846 | 59.9994 | 41.8657 | 30.7324 | 33.7529 | 59.9534 | 33.5002 | 30.7265 | 15.1909 | 59.9591 | 14.6027 | 30.7131 | 14.8086 | 60.0282 | 14.3513 | 30.7435 | 27.2324 | 59.9764 | 27.0093
30.7423 | 42.0846 | 59.9994 | 41.862 | 30.7408 | 33.7529 | 59.9534 | 33.4977 | 30.7348 | 15.1899 | 59.9591 | 14.6002 | 30.7214 | 14.8086 | 60.0282 | 14.3475 | 30.7518 | 27.2324 | 59.9764 | 27.0056
30.7506 | 42.0851 | 59.9994 | 41.8582 | 30.7491 | 33.7529 | 59.9534 | 33.4952 | 30.7432 | 15.1899 | 59.9591 | 14.5977 | 30.7297 | 14.8086 | 60.0282 | 14.3438 | 30.7603 | 27.2324 | 59.9764 | 27.0018
30.759 | 42.0851 | 59.9994 | 41.8545 | 30.7574 | 33.7529 | 59.9534 | 33.4927 | 30.7515 | 15.1877 | 59.9591 | 14.5952 | 30.7381 | 14.8086 | 60.0282 | 14.34 | 30.7686 | 27.2324 | 59.9764 | 26.9981
30.7673 | 42.0868 | 59.9994 | 41.8507 | 30.7658 | 33.7529 | 59.9534 | 33.4902 | 30.7598 | 15.1877 | 59.9591 | 14.5927 | 30.7464 | 14.8086 | 60.0282 | 14.3363 | 30.7769 | 27.2295 | 59.9764 | 26.9943
30.7756 | 42.0868 | 59.9994 | 41.848 | 30.7741 | 33.7529 | 59.9534 | 33.4877 | 30.7682 | 15.1877 | 59.9534 | 14.5901 | 30.7548 | 14.8086 | 60.0282 | 14.3325 | 30.7852 | 27.2295 | 59.9764 | 26.9906
30.784 | 42.0868 | 59.9994 | 41.8455 | 30.7824 | 33.7529 | 59.9534 | 33.4852 | 30.7765 | 15.1877 | 59.9534 | 14.5876 | 30.7631 | 14.8086 | 60.0282 | 14.3288 | 30.7936 | 27.1362 | 59.9764 | 26.9868
30.7923 | 42.0868 | 59.9994 | 41.843 | 30.7908 | 33.7529 | 59.9534 | 33.4827 | 30.7849 | 15.1884 | 59.9534 | 14.5851 | 30.7714 | 14.8101 | 60.0282 | 14.325 | 30.8019 | 27.1362 | 59.9764 | 26.9831
30.8006 | 42.0643 | 59.9937 | 41.8405 | 30.7991 | 33.7529 | 59.9534 | 33.4802 | 30.7932 | 15.1884 | 59.9534 | 14.5826 | 30.7797 | 14.8101 | 60.0282 | 14.3213 | 30.8102 | 27.1348 | 59.9764 | 26.9793
30.809 | 42.0643 | 59.9937 | 41.838 | 30.8075 | 33.7529 | 59.9534 | 33.4777 | 30.8015 | 15.1875 | 59.9534 | 14.5801 | 30.7881 | 14.8113 | 60.034 | 14.3175 | 30.8186 | 27.1348 | 59.9764 | 26.9756
30.8173 | 42.0626 | 59.9937 | 41.8355 | 30.8158 | 33.7529 | 59.9534 | 33.4752 | 30.8099 | 15.1875 | 59.9534 | 14.5776 | 30.7964 | 14.8113 | 60.034 | 14.3138 | 30.8269 | 27.1348 | 59.9764 | 26.9718
30.8256 | 42.0626 | 59.9937 | 41.833 | 30.8242 | 33.7529 | 59.9534 | 33.4727 | 30.8182 | 15.1875 | 59.9534 | 14.5751 | 30.8047 | 14.8113 | 60.034 | 14.3101 | 30.8352 | 27.1348 | 59.9764 | 26.9681
30.834 | 42.0626 | 59.9937 | 41.8305 | 30.8325 | 33.7529 | 59.9534 | 33.4702 | 30.8265 | 15.1875 | 59.9534 | 14.5726 | 30.813 | 14.8113 | 60.034 | 14.3063 | 30.8436 | 27.1348 | 59.9764 | 26.9643
30.8423 | 42.0626 | 59.9937 | 41.828 | 30.8408 | 33.7486 | 59.9534 | 33.4677 | 30.8349 | 15.1123 | 59.9534 | 14.5701 | 30.8214 | 14.8113 | 60.034 | 14.3026 | 30.8519 | 27.1348 | 59.9764 | 26.9606
30.8506 | 42.0626 | 59.9937 | 41.8255 | 30.8492 | 33.7486 | 59.9534 | 33.4652 | 30.8432 | 15.1123 | 59.9534 | 14.5676 | 30.8297 | 14.8113 | 60.034 | 14.2988 | 30.8602 | 27.1348 | 59.9764 | 26.9568
30.859 | 42.0626 | 59.9937 | 41.823 | 30.8575 | 33.7447 | 59.9534 | 33.4627 | 30.8516 | 15.1125 | 59.9534 | 14.5651 | 30.838 | 14.8113 | 60.034 | 14.2951 | 30.8685 | 27.1348 | 59.9764 | 26.9531
30.8673 | 42.0626 | 59.9937 | 41.8205 | 30.8658 | 33.7447 | 59.9534 | 33.4602 | 30.8599 | 15.1125 | 59.9534 | 14.5626 | 30.8464 | 14.8113 | 60.034 | 14.2913 | 30.877 | 27.1315 | 59.9764 | 26.9493
30.8756 | 42.0626 | 59.9937 | 41.818 | 30.8742 | 33.7447 | 59.9534 | 33.4577 | 30.8683 | 15.1125 | 59.9534 | 14.5601 | 30.8547 | 14.8113 | 60.034 | 14.2876 | 30.8853 | 27.1315 | 59.9764 | 26.9456
30.884 | 42.0635 | 59.9937 | 41.8155 | 30.8825 | 33.7447 | 59.9534 | 33.4552 | 30.8766 | 15.1125 | 59.9534 | 14.5576 | 30.863 | 14.8113 | 60.034 | 14.2838 | 30.8936 | 27.1307 | 59.9764 | 26.9418
30.8923 | 42.0635 | 59.9937 | 41.813 | 30.8909 | 33.7433 | 59.9534 | 33.4527 | 30.8849 | 15.1125 | 59.9534 | 14.5551 | 30.8713 | 14.8113 | 60.034 | 14.2801 | 30.902 | 27.1307 | 59.9764 | 26.9381
30.9006 | 42.0635 | 59.9937 | 41.8105 | 30.8992 | 33.7433 | 59.9534 | 33.4502 | 30.8933 | 15.1125 | 59.9534 | 14.5526 | 30.8797 | 14.8113 | 60.034 | 14.2763 | 30.9103 | 27.1307 | 59.9764 | 26.9343
30.909 | 42.0635 | 59.9937 | 41.808 | 30.9075 | 33.7433 | 59.9534 | 33.4477 | 30.9016 | 15.0523 | 59.9534 | 14.5501 | 30.888 | 14.8102 | 60.034 | 14.2726 | 30.9186 | 27.1307 | 59.9764 | 26.9306
30.9173 | 42.0635 | 59.9937 | 41.8055 | 30.9159 | 33.7433 | 59.9534 | 33.4452 | 30.9099 | 15.0523 | 59.9534 | 14.5476 | 30.8964 | 14.8102 | 60.034 | 14.2688 | 30.9269 | 27.1307 | 59.9764 | 26.9268
30.9256 | 42.0635 | 59.9937 | 41.803 | 30.9242 | 33.7433 | 59.9534 | 33.4427 | 30.9183 | 15.0523 | 59.9534 | 14.5451 | 30.9047 | 14.8093 | 60.034 | 14.2651 | 30.9353 | 27.1307 | 59.9764 | 26.9231
30.934 | 42.063 | 59.9937 | 41.8005 | 30.9326 | 33.7433 | 59.9534 | 33.4402 | 30.9266 | 15.0523 | 59.9534 | 14.5426 | 30.913 | 14.8093 | 60.034 | 14.2613 | 30.9436 | 27.1307 | 59.9764 | 26.9193
30.9423 | 42.063 | 59.9937 | 41.798 | 30.9409 | 33.7433 | 59.9534 | 33.4377 | 30.935 | 15.054 | 59.9534 | 14.5401 | 30.9213 | 14.8093 | 60.034 | 14.2576 | 30.9519 | 27.1307 | 59.9764 | 26.9156
30.9506 | 42.063 | 59.9937 | 41.7955 | 30.9492 | 33.7433 | 59.9534 | 33.4352 | 30.9433 | 15.054 | 59.9534 | 14.5376 | 30.9296 | 14.8093 | 60.034 | 14.2538 | 30.9603 | 27.1307 | 59.9764 | 26.9118
30.959 | 42.063 | 59.9937 | 41.793 | 30.9576 | 33.7433 | 59.9534 | 33.4327 | 30.9517 | 15.054 | 59.9534 | 14.5351 | 30.938 | 14.6972 | 60.034 | 14.2501 | 30.9686 | 27.1307 | 59.9764 | 26.908
30.9673 | 42.0684 | 59.9937 | 41.7905 | 30.9659 | 33.7433 | 59.9534 | 33.4302 | 30.96 | 15.054 | 59.9534 | 14.5326 | 30.9463 | 14.6972 | 60.034 | 14.2463 | 30.9769 | 27.133 | 59.9764 | 26.9043
30.9756 | 42.0684 | 59.9937 | 41.788 | 30.9743 | 33.7433 | 59.9534 | 33.4277 | 30.9683 | 14.9495 | 59.9534 | 14.5301 | 30.9547 | 14.6972 | 60.034 | 14.2426 | 30.9852 | 27.133 | 59.9764 | 26.9005
30.984 | 42.0684 | 59.9937 | 41.7855 | 30.9826 | 33.7433 | 59.9534 | 33.4252 | 30.9767 | 14.9495 | 59.9534 | 14.5276 | 30.963 | 14.6972 | 60.034 | 14.2388 | 30.9937 | 27.0924 | 59.9764 | 26.8968
30.9923 | 42.0684 | 59.9937 | 41.783 | 30.9909 | 33.6484 | 59.9534 | 33.4227 | 30.985 | 14.9495 | 59.9534 | 14.5251 | 30.9713 | 14.6972 | 60.034 | 14.2351 | 31.002 | 27.0924 | 59.9764 | 26.893
31.0006 | 42.0684 | 59.9937 | 41.7805 | 30.9993 | 33.6484 | 59.9534 | 33.4202 | 30.9933 | 14.9495 | 59.9534 | 14.5226 | 30.9796 | 14.6972 | 60.034 | 14.2313 | 31.0103 | 27.0924 | 59.9764 | 26.8893
31.009 | 42.0684 | 59.9937 | 41.778 | 31.0076 | 33.6484 | 59.9534 | 33.4177 | 31.0017 | 14.9496 | 59.9534 | 14.5201 | 30.988 | 14.6972 | 60.034 | 14.2276 | 31.0187 | 27.0924 | 59.9764 | 26.8855
31.0173 | 42.0684 | 59.9937 | 41.7755 | 31.016 | 33.6484 | 59.9534 | 33.4151 | 31.01 | 14.9496 | 59.9534 | 14.5176 | 30.9963 | 14.6972 | 60.034 | 14.2239 | 31.027 | 27.0924 | 59.9764 | 26.8818
31.0257 | 42.0684 | 59.9937 | 41.773 | 31.0243 | 33.654 | 59.9534 | 33.4126 | 31.0184 | 14.9481 | 59.9534 | 14.5151 | 31.0046 | 14.6972 | 60.034 | 14.2201 | 31.0353 | 27.0924 | 59.9764 | 26.878
31.034 | 42.0353 | 59.9937 | 41.7705 | 31.0327 | 33.654 | 59.9534 | 33.4101 | 31.0267 | 14.9481 | 59.9534 | 14.5126 | 31.0129 | 14.6972 | 60.034 | 14.2164 | 31.0437 | 27.0924 | 59.9764 | 26.8743
31.0423 | 42.0353 | 59.9937 | 41.768 | 31.041 | 33.654 | 59.9534 | 33.4076 | 31.035 | 14.9481 | 59.9534 | 14.5101 | 31.0212 | 14.5749 | 60.034 | 14.2126 | 31.052 | 27.0924 | 59.9764 | 26.8705
31.0507 | 42.0353 | 59.9937 | 41.7655 | 31.0493 | 33.654 | 59.9534 | 33.4051 | 31.0434 | 14.9481 | 59.9534 | 14.5076 | 31.0296 | 14.5749 | 60.034 | 14.2089 | 31.0603 | 27.0924 | 59.9764 | 26.8668
31.059 | 42.0353 | 59.9937 | 41.763 | 31.0577 | 33.658 | 59.9534 | 33.4026 | 31.0517 | 14.9481 | 59.9534 | 14.5051 | 31.0379 | 14.5757 | 60.034 | 14.2051 | 31.0686 | 27.0924 | 59.9764 | 26.863
31.0673 | 42.033 | 59.9937 | 41.7605 | 31.066 | 33.658 | 59.9534 | 33.4001 | 31.0601 | 14.9481 | 59.9534 | 14.5026 | 31.0463 | 14.5757 | 60.034 | 14.2014 | 31.077 | 27.0913 | 59.9764 | 26.8593
31.0757 | 42.033 | 59.9937 | 41.758 | 31.0743 | 33.658 | 59.9534 | 33.3976 | 31.0684 | 14.9496 | 59.9534 | 14.5001 | 31.0546 | 14.5757 | 60.034 | 14.1976 | 31.0853 | 27.0913 | 59.9764 | 26.8555
31.084 | 42.0293 | 59.9937 | 41.7555 | 31.0827 | 33.658 | 59.9534 | 33.3951 | 31.0768 | 14.9496 | 59.9534 | 14.4976 | 31.0629 | 14.5757 | 60.034 | 14.1939 | 31.0936 | 27.0908 | 59.9764 | 26.8518
31.0923 | 42.0293 | 59.9937 | 41.753 | 31.091 | 33.6616 | 59.9534 | 33.3926 | 31.0851 | 14.9496 | 59.9534 | 14.4951 | 31.0712 | 14.5757 | 60.034 | 14.1901 | 31.1021 | 27.0908 | 59.9764 | 26.8487
31.1007 | 42.0292 | 59.9937 | 41.7505 | 31.0994 | 33.6616 | 59.9534 | 33.3901 | 31.0934 | 14.9496 | 59.9534 | 14.4926 | 31.0796 | 14.5757 | 60.034 | 14.1864 | 31.1104 | 27.0908 | 59.9764 | 26.8462
31.109 | 42.0292 | 59.9937 | 41.748 | 31.1077 | 33.6616 | 59.9534 | 33.3876 | 31.1018 | 14.9496 | 59.9534 | 14.4901 | 31.0879 | 14.5757 | 60.034 | 14.1826 | 31.1187 | 27.0908 | 59.9764 | 26.8437
31.1173 | 41.9756 | 59.9937 | 41.7455 | 31.116 | 33.6616 | 59.9534 | 33.3851 | 31.1101 | 14.9496 | 59.9534 | 14.4876 | 31.0963 | 14.5757 | 60.034 | 14.1789 | 31.127 | 27.0908 | 59.9764 | 26.8412
31.1257 | 41.9756 | 59.9937 | 41.743 | 31.1244 | 33.6616 | 59.9534 | 33.3826 | 31.1184 | 14.9496 | 59.9534 | 14.4851 | 31.1046 | 14.5757 | 60.034 | 14.1751 | 31.1354 | 27.0908 | 59.9764 | 26.8387
31.134 | 41.9756 | 59.9937 | 41.7405 | 31.1327 | 33.6616 | 59.9534 | 33.3801 | 31.1268 | 14.9496 | 59.9534 | 14.4826 | 31.1129 | 14.5757 | 60.034 | 14.1714 | 31.1437 | 27.0908 | 59.9764 | 26.8362
31.1423 | 41.9756 | 59.9937 | 41.738 | 31.1411 | 33.5778 | 59.9534 | 33.3776 | 31.1351 | 14.9496 | 59.9534 | 14.4801 | 31.1212 | 14.5757 | 60.034 | 14.1676 | 31.152 | 27.0908 | 59.9764 | 26.8337
31.1507 | 41.9739 | 59.9937 | 41.7355 | 31.1494 | 33.5778 | 59.9534 | 33.3751 | 31.1435 | 14.9496 | 59.9534 | 14.4776 | 31.1295 | 14.5757 | 60.034 | 14.1639 | 31.1604 | 27.0514 | 59.9764 | 26.8312
31.159 | 41.9739 | 59.9937 | 41.733 | 31.1577 | 33.5778 | 59.9534 | 33.3726 | 31.1518 | 14.9505 | 59.9534 | 14.4751 | 31.1379 | 14.5734 | 60.034 | 14.1601 | 31.1687 | 27.0514 | 59.9764 | 26.8287
31.1673 | 41.9739 | 59.9937 | 41.7305 | 31.1661 | 33.5778 | 59.9534 | 33.3701 | 31.1601 | 14.9505 | 59.9534 | 14.4726 | 31.1462 | 14.5734 | 60.034 | 14.1564 | 31.177 | 27.0514 | 59.9764 | 26.8262
31.1757 | 41.9739 | 59.9937 | 41.728 | 31.1744 | 33.5778 | 59.9534 | 33.3676 | 31.1685 | 14.9505 | 59.9534 | 14.4701 | 31.1545 | 14.5734 | 60.034 | 14.1526 | 31.1854 | 27.0514 | 59.9764 | 26.8237
31.184 | 41.9122 | 59.9937 | 41.7255 | 31.1828 | 33.5778 | 59.9534 | 33.3651 | 31.1768 | 14.9505 | 59.9534 | 14.4676 | 31.1628 | 14.5734 | 60.034 | 14.1489 | 31.1937 | 27.0514 | 59.9764 | 26.8212
31.1923 | 41.9122 | 59.9937 | 41.723 | 31.1911 | 33.5778 | 59.9534 | 33.3626 | 31.1852 | 14.8787 | 59.9534 | 14.4651 | 31.1712 | 14.5749 | 60.034 | 14.1451 | 31.202 | 27.0514 | 59.9764 | 26.8187
31.2007 | 41.9133 | 59.9937 | 41.7205 | 31.1994 | 33.5778 | 59.9534 | 33.3601 | 31.1935 | 14.8787 | 59.9534 | 14.4625 | 31.1795 | 14.5749 | 60.034 | 14.1414 | 31.2103 | 27.0506 | 59.9764 | 26.8162
31.209 | 41.9133 | 59.9937 | 41.718 | 31.2078 | 33.4727 | 59.9534 | 33.3576 | 31.2018 | 14.8787 | 59.9534 | 14.46 | 31.1879 | 14.5749 | 60.034 | 14.1377 | 31.2188 | 27.0506 | 59.9764 | 26.8137
31.2173 | 41.9133 | 59.9937 | 41.7155 | 31.2161 | 33.4727 | 59.9534 | 33.3551 | 31.2102 | 14.8787 | 59.9534 | 14.4575 | 31.1962 | 14.5749 | 60.034 | 14.1339 | 31.2271 | 27.0506 | 59.9764 | 26.8112
31.2257 | 41.9133 | 59.9937 | 41.713 | 31.2245 | 33.4727 | 59.9534 | 33.3526 | 31.2185 | 14.8787 | 59.9534 | 14.455 | 31.2045 | 14.5751 | 60.034 | 14.1302 | 31.2354 | 27.0506 | 59.9764 | 26.8087
31.234 | 41.9132 | 59.9937 | 41.7105 | 31.2328 | 33.4727 | 59.9534 | 33.3501 | 31.2269 | 14.8787 | 59.9534 | 14.4525 | 31.2128 | 14.5751 | 60.034 | 14.1264 | 31.2438 | 27.0506 | 59.9764 | 26.8062
31.2423 | 41.9132 | 59.9937 | 41.708 | 31.2411 | 33.4727 | 59.9534 | 33.3476 | 31.2352 | 14.8792 | 59.9534 | 14.45 | 31.2211 | 14.4832 | 60.034 | 14.1227 | 31.2521 | 27.0506 | 59.9764 | 26.8037
31.2507 | 41.9132 | 59.9937 | 41.7055 | 31.2495 | 33.4727 | 59.9534 | 33.3451 | 31.2435 | 14.8792 | 59.9534 | 14.4475 | 31.2295 | 14.4832 | 60.034 | 14.1189 | 31.2604 | 27.0491 | 59.9764 | 26.8012
31.259 | 41.9132 | 59.9937 | 41.703 | 31.2578 | 33.4727 | 59.9534 | 33.3426 | 31.2519 | 14.8792 | 59.9534 | 14.445 | 31.2378 | 14.4832 | 60.034 | 14.1152 | 31.2687 | 27.0491 | 59.9764 | 26.7987
31.2673 | 41.9132 | 59.9937 | 41.7005 | 31.2661 | 33.4727 | 59.9534 | 33.3401 | 31.2602 | 14.8792 | 59.9534 | 14.4425 | 31.2462 | 14.4832 | 60.034 | 14.1114 | 31.2771 | 27.0496 | 59.9764 | 26.7962
31.2757 | 41.9132 | 59.9937 | 41.698 | 31.2745 | 33.4727 | 59.9534 | 33.3376 | 31.2686 | 14.8792 | 59.9534 | 14.44 | 31.2545 | 14.4832 | 60.034 | 14.1077 | 31.2854 | 27.0496 | 59.9764 | 26.7937
31.284 | 41.9148 | 59.9937 | 41.6955 | 31.2828 | 33.4727 | 59.9534 | 33.3351 | 31.2769 | 14.8792 | 59.9534 | 14.4375 | 31.2628 | 14.4832 | 60.034 | 14.1039 | 31.2937 | 27.0496 | 59.9764 | 26.7912
31.2923 | 41.9148 | 59.9937 | 41.693 | 31.2912 | 33.4727 | 59.9534 | 33.3326 | 31.2852 | 14.8792 | 59.9534 | 14.435 | 31.2711 | 14.4832 | 60.034 | 14.1002 | 31.3021 | 27.0496 | 59.9764 | 26.7887
31.3007 | 41.9024 | 59.9937 | 41.6905 | 31.2995 | 33.4727 | 59.9534 | 33.3301 | 31.2936 | 14.8792 | 59.9534 | 14.4325 | 31.2795 | 14.4832 | 60.034 | 14.0976 | 31.3104 | 27.0485 | 59.9764 | 26.7862
31.309 | 41.9024 | 59.9937 | 41.688 | 31.3079 | 33.4727 | 59.9534 | 33.3276 | 31.3019 | 14.8792 | 59.9534 | 14.43 | 31.2878 | 14.4834 | 60.034 | 14.0951 | 31.3187 | 27.0485 | 59.9764 | 26.7837
31.3174 | 41.8945 | 59.9937 | 41.6855 | 31.3162 | 33.4727 | 59.9534 | 33.3251 | 31.3103 | 14.8792 | 59.9534 | 14.4275 | 31.2961 | 14.4834 | 60.034 | 14.0926 | 31.3271 | 26.934 | 59.9764 | 26.7812
31.3257 | 41.8945 | 59.9937 | 41.683 | 31.3245 | 33.4727 | 59.9534 | 33.3226 | 31.3186 | 14.8799 | 59.9534 | 14.425 | 31.3044 | 14.4834 | 60.034 | 14.0901 | 31.3354 | 26.934 | 59.9764 | 26.7787
31.334 | 41.8945 | 59.9937 | 41.6805 | 31.3329 | 33.4727 | 59.9534 | 33.3201 | 31.3269 | 14.8799 | 59.9534 | 14.4225 | 31.3127 | 14.4834 | 60.034 | 14.0876 | 31.3438 | 26.934 | 59.9764 | 26.7762
31.3423 | 41.8945 | 59.9937 | 41.678 | 31.3412 | 33.4727 | 59.9534 | 33.3176 | 31.3353 | 14.8799 | 59.9534 | 14.42 | 31.3211 | 14.4834 | 60.034 | 14.0851 | 31.3521 | 26.934 | 59.9764 | 26.7737
31.3507 | 41.8945 | 59.9937 | 41.6755 | 31.3495 | 33.4727 | 59.9534 | 33.3151 | 31.3436 | 14.8799 | 59.9534 | 14.4175 | 31.3294 | 14.4834 | 60.034 | 14.0826 | 31.3605 | 26.934 | 59.9764 | 26.7712
31.359 | 41.8945 | 59.9937 | 41.673 | 31.3579 | 33.4727 | 59.9534 | 33.3126 | 31.352 | 14.8799 | 59.9534 | 14.415 | 31.3378 | 14.4834 | 60.034 | 14.0801 | 31.3688 | 26.934 | 59.9764 | 26.7687
31.3674 | 41.8925 | 59.9937 | 41.6705 | 31.3662 | 33.4727 | 59.9534 | 33.3101 | 31.3603 | 14.8799 | 59.9534 | 14.4125 | 31.3461 | 14.4834 | 60.034 | 14.0776 | 31.3771 | 26.9351 | 59.9764 | 26.7662
31.3757 | 41.8925 | 59.9937 | 41.668 | 31.3746 | 33.4727 | 59.9534 | 33.3076 | 31.3686 | 14.88 | 59.9534 | 14.41 | 31.3544 | 14.4824 | 60.034 | 14.0751 | 31.3855 | 26.9351 | 59.9764 | 26.7637
31.384 | 41.8925 | 59.9937 | 41.6655 | 31.3829 | 33.4727 | 59.9534 | 33.3051 | 31.377 | 14.88 | 59.9534 | 14.4075 | 31.3627 | 14.4824 | 60.034 | 14.0726 | 31.3938 | 26.8519 | 59.9764 | 26.7611
31.3923 | 41.8925 | 59.9937 | 41.663 | 31.3913 | 33.4727 | 59.9534 | 33.3026 | 31.3853 | 14.88 | 59.9534 | 14.405 | 31.3711 | 14.4818 | 60.034 | 14.0701 | 31.4021 | 26.8519 | 59.9764 | 26.7586
31.4007 | 41.8923 | 59.9937 | 41.6605 | 31.3996 | 33.4727 | 59.9534 | 33.3001 | 31.3936 | 14.88 | 59.9534 | 14.4025 | 31.3794 | 14.4818 | 60.034 | 14.0676 | 31.4104 | 26.7906 | 59.9764 | 26.7561
31.409 | 41.8923 | 59.9937 | 41.658 | 31.4079 | 33.4727 | 59.9534 | 33.2976 | 31.402 | 14.88 | 59.9534 | 14.4 | 31.3877 | 14.4818 | 60.034 | 14.0651 | 31.4188 | 26.7906 | 59.9764 | 26.7536
31.4174 | 41.8827 | 59.9937 | 41.6555 | 31.4163 | 33.4727 | 59.9534 | 33.2951 | 31.4103 | 14.88 | 59.9534 | 14.3975 | 31.3961 | 14.4818 | 60.034 | 14.0626 | 31.4271 | 26.7933 | 59.9764 | 26.7511
31.4257 | 41.8827 | 59.9937 | 41.653 | 31.4246 | 33.4727 | 59.9534 | 33.2926 | 31.4187 | 14.8793 | 59.9534 | 14.395 | 31.4044 | 14.4818 | 60.034 | 14.0601 | 31.4354 | 26.7933 | 59.9764 | 26.7486
31.434 | 41.8827 | 59.9937 | 41.6505 | 31.433 | 33.4727 | 59.9534 | 33.2901 | 31.427 | 14.8793 | 59.9534 | 14.3925 | 31.4127 | 14.4818 | 60.034 | 14.0576 | 31.4438 | 26.7933 | 59.9764 | 26.7461
31.4424 | 41.8827 | 59.9937 | 41.648 | 31.4413 | 33.4736 | 59.9534 | 33.2876 | 31.4354 | 14.8793 | 59.9534 | 14.39 | 31.421 | 14.4818 | 60.034 | 14.0551 | 31.4521 | 26.7933 | 59.9764 | 26.7436
31.4507 | 41.9008 | 59.9937 | 41.6455 | 31.4496 | 33.4736 | 59.9534 | 33.285 | 31.4437 | 14.8793 | 59.9534 | 14.3875 | 31.4294 | 14.4818 | 60.034 | 14.0526 | 31.4604 | 26.7933 | 59.9764 | 26.7411
31.459 | 41.9008 | 59.9937 | 41.643 | 31.458 | 33.4725 | 59.9534 | 33.2825 | 31.452 | 14.8793 | 59.9534 | 14.385 | 31.4377 | 14.4818 | 60.034 | 14.0501 | 31.4689 | 26.7933 | 59.9764 | 26.7386
31.4674 | 41.9008 | 59.9937 | 41.6405 | 31.4663 | 33.4725 | 59.9534 | 33.28 | 31.4604 | 14.8793 | 59.9534 | 14.3825 | 31.446 | 14.4818 | 60.034 | 14.0476 | 31.4772 | 26.7965 | 59.9764 | 26.7361
31.4757 | 41.9008 | 59.9937 | 41.638 | 31.4746 | 33.4725 | 59.9534 | 33.2775 | 31.4687 | 14.8793 | 59.9534 | 14.38 | 31.4543 | 14.4818 | 60.034 | 14.0451 | 31.4855 | 26.7965 | 59.9764 | 26.7336
31.484 | 41.9007 | 59.9937 | 41.6355 | 31.483 | 33.4725 | 59.9534 | 33.275 | 31.4771 | 14.8793 | 59.9534 | 14.3775 | 31.4627 | 14.4818 | 60.034 | 14.0426 | 31.4938 | 26.7959 | 59.9764 | 26.7311
31.4924 | 41.9007 | 59.9937 | 41.633 | 31.4913 | 33.4725 | 59.9534 | 33.2725 | 31.4854 | 14.8793 | 59.9534 | 14.375 | 31.471 | 14.4818 | 60.034 | 14.0401 | 31.5022 | 26.7959 | 59.9764 | 26.7286
31.5007 | 41.9022 | 59.9937 | 41.6305 | 31.4997 | 33.4725 | 59.9534 | 33.27 | 31.4937 | 14.8793 | 59.9534 | 14.3725 | 31.4793 | 14.4818 | 60.034 | 14.0376 | 31.5105 | 26.7959 | 59.9764 | 26.7261
31.509 | 41.9022 | 59.9937 | 41.628 | 31.508 | 33.4725 | 59.9534 | 33.2675 | 31.5021 | 14.8796 | 59.9534 | 14.37 | 31.4877 | 14.4818 | 60.034 | 14.0352 | 31.5188 | 26.7959 | 59.9764 | 26.7236
31.5174 | 41.9041 | 59.9937 | 41.6255 | 31.5164 | 33.4725 | 59.9534 | 33.265 | 31.5104 | 14.8796 | 59.9534 | 14.3675 | 31.496 | 14.4818 | 60.034 | 14.0327 | 31.5272 | 26.7953 | 59.9764 | 26.7211
31.5257 | 41.9041 | 59.9937 | 41.623 | 31.5247 | 33.4725 | 59.9534 | 33.2625 | 31.5187 | 14.8796 | 59.9534 | 14.365 | 31.5043 | 14.4818 | 60.034 | 14.0302 | 31.5355 | 26.7953 | 59.9764 | 26.7186
31.534 | 41.9041 | 59.9937 | 41.6205 | 31.533 | 33.4725 | 59.9534 | 33.26 | 31.5271 | 14.8796 | 59.9534 | 14.3625 | 31.5126 | 14.4818 | 60.034 | 14.0277 | 31.5438 | 26.7953 | 59.9706 | 26.7161
31.5424 | 41.9041 | 59.9937 | 41.618 | 31.5414 | 33.4725 | 59.9534 | 33.2575 | 31.5354 | 14.8796 | 59.9534 | 14.36 | 31.521 | 14.4818 | 60.034 | 14.0252 | 31.5521 | 26.7953 | 59.9706 | 26.7136
31.5507 | 41.899 | 59.9937 | 41.6155 | 31.5497 | 33.4725 | 59.9534 | 33.255 | 31.5438 | 14.8796 | 59.9534 | 14.3575 | 31.5293 | 14.4818 | 60.034 | 14.0227 | 31.5605 | 26.7953 | 59.9706 | 26.7111
31.559 | 41.899 | 59.9937 | 41.613 | 31.558 | 33.4725 | 59.9534 | 33.2525 | 31.5521 | 14.8796 | 59.9534 | 14.355 | 31.5377 | 14.4818 | 60.034 | 14.0202 | 31.5688 | 26.7953 | 59.9706 | 26.7086
31.5674 | 41.899 | 59.9937 | 41.6105 | 31.5664 | 33.4725 | 59.9534 | 33.25 | 31.5605 | 14.8796 | 59.9534 | 14.3525 | 31.546 | 14.4818 | 60.034 | 14.0177 | 31.5771 | 26.7953 | 59.9706 | 26.7061
31.5757 | 41.899 | 59.9937 | 41.608 | 31.5747 | 33.4725 | 59.9534 | 33.2475 | 31.5688 | 14.8796 | 59.9534 | 14.35 | 31.5543 | 14.4818 | 60.034 | 14.0152 | 31.5856 | 26.7953 | 59.9706 | 26.7036
31.584 | 41.8934 | 59.9937 | 41.6055 | 31.5831 | 33.4725 | 59.9534 | 33.245 | 31.5771 | 14.8796 | 59.9534 | 14.3475 | 31.5626 | 14.4818 | 60.034 | 14.0127 | 31.5939 | 26.7953 | 59.9706 | 26.7011
31.5924 | 41.8934 | 59.9937 | 41.603 | 31.5914 | 33.4725 | 59.9534 | 33.2425 | 31.5855 | 14.8796 | 59.9534 | 14.345 | 31.571 | 14.4818 | 60.034 | 14.0102 | 31.6022 | 26.7953 | 59.9706 | 26.6986
31.6007 | 41.8934 | 59.9937 | 41.6005 | 31.5998 | 33.4725 | 59.9534 | 33.24 | 31.5938 | 14.8796 | 59.9534 | 14.3425 | 31.5793 | 14.4818 | 60.034 | 14.0077 | 31.6106 | 26.7953 | 59.9706 | 26.6961
31.609 | 41.8934 | 59.9937 | 41.598 | 31.6081 | 33.4725 | 59.9534 | 33.2375 | 31.6021 | 14.8796 | 59.9534 | 14.34 | 31.5876 | 14.4814 | 60.034 | 14.0052 | 31.6189 | 26.7953 | 59.9706 | 26.6936
31.6174 | 41.9009 | 59.9937 | 41.5955 | 31.6164 | 33.4725 | 59.9534 | 33.235 | 31.6105 | 14.8796 | 59.9534 | 14.3375 | 31.5959 | 14.4814 | 60.034 | 14.0027 | 31.6272 | 26.7953 | 59.9706 | 26.6911
31.6257 | 41.9009 | 59.9937 | 41.593 | 31.6248 | 33.4725 | 59.9534 | 33.2325 | 31.6188 | 14.8796 | 59.9534 | 14.335 | 31.6042 | 14.4814 | 60.034 | 14.0002 | 31.6355 | 26.7953 | 59.9706 | 26.6886
31.634 | 41.908 | 59.9937 | 41.5905 | 31.6331 | 33.4725 | 59.9534 | 33.23 | 31.6272 | 14.8796 | 59.9534 | 14.3324 | 31.6126 | 14.4814 | 60.034 | 13.9977 | 31.6439 | 26.7953 | 59.9706 | 26.6861
31.6424 | 41.908 | 59.9937 | 41.588 | 31.6414 | 33.4734 | 59.9534 | 33.2275 | 31.6355 | 14.8796 | 59.9534 | 14.3299 | 31.6209 | 14.4814 | 60.034 | 13.9952 | 31.6522 | 26.7953 | 59.9706 | 26.6836
31.6507 | 41.908 | 59.9937 | 41.5855 | 31.6498 | 33.4734 | 59.9534 | 33.225 | 31.6439 | 14.8796 | 59.9534 | 14.3274 | 31.6293 | 14.4814 | 60.034 | 13.9927 | 31.6605 | 26.7953 | 59.9706 | 26.6811
31.659 | 41.908 | 59.9937 | 41.583 | 31.6581 | 33.4734 | 59.9534 | 33.2225 | 31.6522 | 14.8796 | 59.9534 | 14.3249 | 31.6376 | 14.4795 | 60.034 | 13.9902 | 31.6689 | 26.7953 | 59.9706 | 26.6786
31.6674 | 41.9067 | 59.9937 | 41.5805 | 31.6665 | 33.4734 | 59.9534 | 33.22 | 31.6605 | 14.8796 | 59.9534 | 14.3224 | 31.6459 | 14.4795 | 60.034 | 13.9877 | 31.6772 | 26.7953 | 59.9706 | 26.6761
31.6757 | 41.9067 | 59.9937 | 41.578 | 31.6748 | 33.4734 | 59.9534 | 33.2175 | 31.6689 | 14.8796 | 59.9534 | 14.3199 | 31.6542 | 14.4795 | 60.034 | 13.9852 | 31.6855 | 26.7953 | 59.9706 | 26.6736
31.6841 | 41.9067 | 59.9937 | 41.5755 | 31.6831 | 33.4734 | 59.9534 | 33.215 | 31.6772 | 14.8796 | 59.9534 | 14.3174 | 31.6626 | 14.4795 | 60.034 | 13.9827 | 31.694 | 26.7953 | 59.9706 | 26.6711
31.6924 | 41.9067 | 59.9937 | 41.573 | 31.6915 | 33.4734 | 59.9534 | 33.2125 | 31.6855 | 14.8294 | 59.9534 | 14.3149 | 31.6709 | 14.404 | 60.034 | 13.9802 | 31.7023 | 26.7953 | 59.9706 | 26.6686
31.7007 | 41.9025 | 59.9937 | 41.5705 | 31.6998 | 33.4734 | 59.9534 | 33.21 | 31.6939 | 14.8294 | 59.9534 | 14.3124 | 31.6792 | 14.404 | 60.034 | 13.9777 | 31.7106 | 26.7953 | 59.9706 | 26.6661
31.7091 | 41.9025 | 59.9937 | 41.568 | 31.7082 | 33.4734 | 59.9534 | 33.2075 | 31.7022 | 14.6896 | 59.9534 | 14.3099 | 31.6876 | 14.404 | 60.034 | 13.9752 | 31.7189 | 26.7953 | 59.9706 | 26.6636
31.7174 | 41.8481 | 59.9937 | 41.5655 | 31.7165 | 33.4734 | 59.9534 | 33.205 | 31.7106 | 14.6896 | 59.9534 | 14.3074 | 31.6959 | 14.404 | 60.034 | 13.9727 | 31.7273 | 26.7953 | 59.9706 | 26.6611
31.7257 | 41.8481 | 59.9937 | 41.563 | 31.7249 | 33.4734 | 59.9534 | 33.2025 | 31.7189 | 14.6896 | 59.9534 | 14.3049 | 31.7042 | 14.404 | 60.034 | 13.9702 | 31.7356 | 26.7953 | 59.9706 | 26.6586
31.7341 | 41.844 | 59.9937 | 41.5605 | 31.7332 | 33.4734 | 59.9534 | 33.2 | 31.7272 | 14.6896 | 59.9534 | 14.3024 | 31.7125 | 14.404 | 60.034 | 13.9677 | 31.7439 | 26.7953 | 59.9706 | 26.6561
31.7424 | 41.844 | 59.9937 | 41.558 | 31.7415 | 33.4734 | 59.9534 | 33.1975 | 31.7356 | 14.6896 | 59.9534 | 14.2999 | 31.7209 | 14.404 | 60.034 | 13.9652 | 31.7523 | 26.7953 | 59.9706 | 26.6536
31.7507 | 41.8468 | 59.9937 | 41.5555 | 31.7499 | 33.4734 | 59.9534 | 33.195 | 31.7439 | 14.6896 | 59.9534 | 14.2974 | 31.7292 | 14.404 | 60.034 | 13.9627 | 31.7606 | 26.7953 | 59.9706 | 26.6511
31.7591 | 41.8468 | 59.9937 | 41.553 | 31.7582 | 33.3682 | 59.9534 | 33.1925 | 31.7523 | 14.6896 | 59.9534 | 14.2949 | 31.7375 | 14.404 | 60.034 | 13.9602 | 31.7689 | 26.7953 | 59.9706 | 26.6486
31.7674 | 41.8468 | 59.9937 | 41.5505 | 31.7665 | 33.3682 | 59.9534 | 33.19 | 31.7606 | 14.6896 | 59.9534 | 14.2924 | 31.7458 | 14.404 | 60.034 | 13.9577 | 31.7773 | 26.7953 | 59.9706 | 26.6461
31.7757 | 41.8468 | 59.9937 | 41.547 | 31.7749 | 33.3682 | 59.9534 | 33.1875 | 31.769 | 14.6896 | 59.9534 | 14.2899 | 31.7542 | 14.404 | 60.034 | 13.9552 | 31.7856 | 26.7953 | 59.9706 | 26.6436
31.7841 | 41.7678 | 59.9937 | 41.5432 | 31.7832 | 33.3682 | 59.9534 | 33.185 | 31.7773 | 14.6896 | 59.9534 | 14.2874 | 31.7625 | 14.404 | 60.034 | 13.9527 | 31.7939 | 26.7953 | 59.9706 | 26.6411
31.7924 | 41.7678 | 59.9937 | 41.5395 | 31.7916 | 33.3682 | 59.9534 | 33.1825 | 31.7856 | 14.6896 | 59.9534 | 14.2849 | 31.7708 | 14.404 | 60.034 | 13.9502 | 31.8022 | 26.7953 | 59.9706 | 26.6386
31.8007 | 41.7663 | 59.9937 | 41.5357 | 31.7999 | 33.3682 | 59.9534 | 33.18 | 31.794 | 14.6896 | 59.9534 | 14.2824 | 31.7792 | 14.404 | 60.034 | 13.9477 | 31.8107 | 26.7953 | 59.9706 | 26.6361
31.8091 | 41.7663 | 59.9937 | 41.532 | 31.8083 | 33.3682 | 59.9534 | 33.1775 | 31.8023 | 14.6896 | 59.9534 | 14.2799 | 31.7875 | 14.404 | 60.034 | 13.9452 | 31.819 | 26.7953 | 59.9706 | 26.6336
31.8174 | 41.7663 | 59.9937 | 41.5282 | 31.8166 | 33.3682 | 59.9534 | 33.175 | 31.8106 | 14.6896 | 59.9534 | 14.2774 | 31.7958 | 14.404 | 60.034 | 13.9427 | 31.8273 | 26.7962 | 59.9706 | 26.6311
31.8257 | 41.7663 | 59.9937 | 41.5244 | 31.8249 | 33.3682 | 59.9534 | 33.1725 | 31.819 | 14.6896 | 59.9534 | 14.2749 | 31.8041 | 14.404 | 60.034 | 13.9402 | 31.8357 | 26.7962 | 59.9706 | 26.6286
31.8341 | 41.7667 | 59.9937 | 41.5207 | 31.8333 | 33.3682 | 59.9534 | 33.17 | 31.8273 | 14.6896 | 59.9534 | 14.2724 | 31.8125 | 14.404 | 60.034 | 13.9377 | 31.844 | 26.7945 | 59.9706 | 26.6261
31.8424 | 41.7667 | 59.9937 | 41.5169 | 31.8416 | 33.3682 | 59.9534 | 33.1675 | 31.8357 | 14.6896 | 59.9534 | 14.2699 | 31.8208 | 14.4052 | 60.034 | 13.9352 | 31.8523 | 26.7945 | 59.9706 | 26.6236
31.8507 | 41.7694 | 59.9937 | 41.5132 | 31.8499 | 33.3682 | 59.9534 | 33.165 | 31.844 | 14.6896 | 59.9534 | 14.2674 | 31.8292 | 14.4052 | 60.034 | 13.9327 | 31.8607 | 26.7945 | 59.9706 | 26.6211
31.8591 | 41.7694 | 59.9937 | 41.5094 | 31.8583 | 33.3682 | 59.9534 | 33.1625 | 31.8524 | 14.6896 | 59.9534 | 14.2649 | 31.8375 | 14.4052 | 60.034 | 13.9302 | 31.869 | 26.7945 | 59.9706 | 26.6186
31.8674 | 41.7709 | 59.9937 | 41.5057 | 31.8666 | 33.3682 | 59.9534 | 33.16 | 31.8607 | 14.6896 | 59.9534 | 14.2624 | 31.8458 | 14.4052 | 60.034 | 13.9277 | 31.8773 | 26.7945 | 59.9706 | 26.6161
31.8757 | 41.7709 | 59.9937 | 41.5019 | 31.875 | 33.3682 | 59.9534 | 33.1575 | 31.869 | 14.6896 | 59.9534 | 14.2599 | 31.8541 | 14.4052 | 60.034 | 13.9252 | 31.8856 | 26.7945 | 59.9706 | 26.6136
31.8841 | 41.7718 | 59.9937 | 41.4982 | 31.8833 | 33.3682 | 59.9534 | 33.1549 | 31.8773 | 14.6896 | 59.9534 | 14.2574 | 31.8624 | 14.4052 | 60.034 | 13.9227 | 31.894 | 26.7972 | 59.9706 | 26.6111
31.8924 | 41.7718 | 59.9937 | 41.4944 | 31.8916 | 33.3696 | 59.9534 | 33.1524 | 31.8857 | 14.6896 | 59.9534 | 14.2549 | 31.8708 | 14.3135 | 60.034 | 13.9202 | 31.9023 | 26.7972 | 59.9706 | 26.6086
31.9007 | 41.7215 | 59.9937 | 41.4907 | 31.9 | 33.3696 | 59.9534 | 33.1499 | 31.894 | 14.6896 | 59.9534 | 14.2524 | 31.8791 | 14.3135 | 60.034 | 13.9177 | 31.9106 | 26.7972 | 59.9706 | 26.6061
31.9091 | 41.7215 | 59.9937 | 41.4869 | 31.9083 | 33.3696 | 59.9534 | 33.1462 | 31.9024 | 14.6896 | 59.9534 | 14.2499 | 31.8875 | 14.3135 | 60.034 | 13.9152 | 31.9191 | 26.7972 | 59.9706 | 26.6036
31.9174 | 41.6762 | 59.9937 | 41.4832 | 31.9167 | 33.3696 | 59.9534 | 33.1424 | 31.9107 | 14.6896 | 59.9534 | 14.2474 | 31.8958 | 14.3135 | 60.034 | 13.9127 | 31.9274 | 26.7974 | 59.9706 | 26.6011
31.9258 | 41.6762 | 59.9937 | 41.4794 | 31.925 | 33.3696 | 59.9534 | 33.1387 | 31.9191 | 14.6896 | 59.9534 | 14.2449 | 31.9041 | 14.3135 | 60.034 | 13.9102 | 31.9357 | 26.7974 | 59.9706 | 26.5986
31.9341 | 41.6694 | 59.9937 | 41.4757 | 31.9333 | 33.3696 | 59.9534 | 33.1349 | 31.9274 | 14.6896 | 59.9534 | 14.2424 | 31.9124 | 14.3135 | 60.034 | 13.9077 | 31.9441 | 26.7974 | 59.9706 | 26.5961
31.9424 | 41.6694 | 59.9937 | 41.4719 | 31.9417 | 33.3696 | 59.9534 | 33.1312 | 31.9357 | 14.6896 | 59.9534 | 14.2399 | 31.9208 | 14.3135 | 60.034 | 13.9052 | 31.9524 | 26.7974 | 59.9706 | 26.5936
31.9507 | 41.6638 | 59.9937 | 41.4682 | 31.95 | 33.3696 | 59.9534 | 33.1274 | 31.9441 | 14.6896 | 59.9534 | 14.2374 | 31.9291 | 14.3135 | 60.034 | 13.9027 | 31.9607 | 26.7974 | 59.9706 | 26.5911
31.9591 | 41.6638 | 59.9937 | 41.4644 | 31.9584 | 33.3696 | 59.9534 | 33.1236 | 31.9524 | 14.6896 | 59.9534 | 14.2349 | 31.9374 | 14.3135 | 60.034 | 13.9002 | 31.969 | 26.7974 | 59.9706 | 26.5886
31.9674 | 41.6637 | 59.9879 | 41.4607 | 31.9667 | 33.3696 | 59.9534 | 33.1199 | 31.9608 | 14.6896 | 59.9534 | 14.2324 | 31.9457 | 14.3135 | 60.034 | 13.8977 | 31.9774 | 26.7974 | 59.9706 | 26.5861
31.9758 | 41.6637 | 59.9879 | 41.4569 | 31.975 | 33.3696 | 59.9534 | 33.1161 | 31.9691 | 14.6896 | 59.9534 | 14.2299 | 31.954 | 14.3135 | 60.034 | 13.8952 | 31.9857 | 26.7974 | 59.9706 | 26.5836
31.9841 | 41.6637 | 59.9879 | 41.4532 | 31.9834 | 33.3696 | 59.9534 | 33.1124 | 31.9774 | 14.6896 | 59.9534 | 14.2274 | 31.9624 | 14.3135 | 60.034 | 13.8927 | 31.994 | 26.7974 | 59.9706 | 26.5811
31.9924 | 41.6637 | 59.9879 | 41.4494 | 31.9917 | 33.2582 | 59.9534 | 33.1086 | 31.9858 | 14.6896 | 59.9534 | 14.2249 | 31.9707 | 14.3135 | 60.034 | 13.8902 | 32.0024 | 26.7974 | 59.9706 | 26.5786
32.0008 | 41.6623 | 59.9879 | 41.4457 | 32.0001 | 33.2582 | 59.9534 | 33.1049 | 31.9941 | 14.6896 | 59.9534 | 14.2224 | 31.9791 | 14.3135 | 60.034 | 13.8877 | 32.0107 | 26.7976 | 59.9706 | 26.5761
32.0091 | 41.6623 | 59.9879 | 41.4419 | 32.0084 | 33.259 | 59.9534 | 33.1011 | 32.0025 | 14.6896 | 59.9534 | 14.2199 | 31.9874 | 14.3135 | 60.034 | 13.8852 | 32.019 | 26.7976 | 59.9706 | 26.5736
32.0174 | 41.665 | 59.9879 | 41.4382 | 32.0168 | 33.259 | 59.9534 | 33.0974 | 32.0108 | 14.6896 | 59.9534 | 14.2174 | 31.9957 | 14.3135 | 60.034 | 13.8827 | 32.0275 | 26.7976 | 59.9706 | 26.5711
32.0258 | 41.665 | 59.9879 | 41.4344 | 32.0251 | 33.259 | 59.9534 | 33.0936 | 32.0191 | 14.6896 | 59.9534 | 14.2149 | 32.004 | 14.23 | 60.034 | 13.8802 | 32.0358 | 26.7976 | 59.9706 | 26.5686
32.0341 | 41.6218 | 59.9879 | 41.4307 | 32.0334 | 33.259 | 59.9534 | 33.0899 | 32.0275 | 14.6896 | 59.9534 | 14.2124 | 32.0124 | 14.23 | 60.034 | 13.8777 | 32.0441 | 26.7976 | 59.9764 | 26.5661
32.0424 | 41.6218 | 59.9879 | 41.4269 | 32.0417 | 33.259 | 59.9534 | 33.0861 | 32.0358 | 14.6896 | 59.9534 | 14.2099 | 32.0207 | 14.23 | 60.034 | 13.8752 | 32.0524 | 26.7976 | 59.9764 | 26.5636
32.0508 | 41.6218 | 59.9879 | 41.4232 | 32.0501 | 33.259 | 59.9534 | 33.0824 | 32.0442 | 14.6896 | 59.9534 | 14.2074 | 32.0291 | 14.23 | 60.034 | 13.8727 | 32.0608 | 26.7974 | 59.9764 | 26.5611
32.0591 | 41.6218 | 59.9879 | 41.4194 | 32.0584 | 33.259 | 59.9534 | 33.0786 | 32.0525 | 14.6896 | 59.9534 | 14.2048 | 32.0374 | 14.23 | 60.034 | 13.8702 | 32.0691 | 26.7974 | 59.9764 | 26.5586
32.0674 | 41.6218 | 59.9879 | 41.4157 | 32.0668 | 33.259 | 59.9534 | 33.0749 | 32.0609 | 14.6896 | 59.9534 | 14.2023 | 32.0457 | 14.23 | 60.034 | 13.8677 | 32.0774 | 26.7975 | 59.9764 | 26.5561
32.0758 | 41.6218 | 59.9879 | 41.4119 | 32.0751 | 33.259 | 59.9534 | 33.0711 | 32.0692 | 14.6896 | 59.9534 | 14.1998 | 32.054 | 14.23 | 60.034 | 13.8652 | 32.0858 | 26.7975 | 59.9764 | 26.5536
32.0841 | 41.6211 | 59.9879 | 41.4082 | 32.0835 | 33.259 | 59.9534 | 33.0674 | 32.0775 | 14.6896 | 59.9534 | 14.1973 | 32.0623 | 14.23 | 60.034 | 13.8627 | 32.0941 | 26.7975 | 59.9764 | 26.5511
32.0924 | 41.6211 | 59.9879 | 41.4044 | 32.0918 | 33.259 | 59.9534 | 33.0636 | 32.0858 | 14.6896 | 59.9534 | 14.1948 | 32.0707 | 14.23 | 60.034 | 13.8603 | 32.1024 | 26.7975 | 59.9764 | 26.5478
32.1008 | 41.6211 | 59.9879 | 41.4007 | 32.1001 | 33.259 | 59.9534 | 33.0598 | 32.0942 | 14.6896 | 59.9534 | 14.1923 | 32.079 | 14.23 | 60.034 | 13.8578 | 32.1108 | 26.7975 | 59.9764 | 26.5441
32.1091 | 41.6211 | 59.9879 | 41.3969 | 32.1085 | 33.259 | 59.9534 | 33.0561 | 32.1025 | 14.6896 | 59.9534 | 14.1898 | 32.0873 | 14.23 | 60.034 | 13.8553 | 32.1191 | 26.7975 | 59.9764 | 26.5403
32.1174 | 41.6201 | 59.9879 | 41.3932 | 32.1168 | 33.259 | 59.9534 | 33.0523 | 32.1109 | 14.6896 | 59.9534 | 14.1873 | 32.0956 | 14.23 | 60.034 | 13.8528 | 32.1274 | 26.723 | 59.9764 | 26.5366
32.1258 | 41.6201 | 59.9879 | 41.3894 | 32.1252 | 33.259 | 59.9534 | 33.0486 | 32.1192 | 14.6896 | 59.9534 | 14.1848 | 32.104 | 14.23 | 60.034 | 13.8503 | 32.1357 | 26.723 | 59.9764 | 26.5328
32.1341 | 41.6225 | 59.9879 | 41.3857 | 32.1335 | 33.259 | 59.9534 | 33.0448 | 32.1276 | 14.6896 | 59.9534 | 14.1823 | 32.1123 | 14.23 | 60.034 | 13.8478 | 32.1442 | 26.7232 | 59.9764 | 26.5291
32.1425 | 41.6225 | 59.9879 | 41.3819 | 32.1418 | 33.259 | 59.9534 | 33.0411 | 32.1359 | 14.6896 | 59.9534 | 14.1798 | 32.1207 | 14.23 | 60.034 | 13.8453 | 32.1525 | 26.7232 | 59.9764 | 26.5253
32.1508 | 41.6225 | 59.9879 | 41.3782 | 32.1502 | 33.259 | 59.9534 | 33.0373 | 32.1442 | 14.6896 | 59.9534 | 14.1773 | 32.129 | 14.23 | 60.034 | 13.8428 | 32.1608 | 26.7248 | 59.9764 | 26.5216
32.1591 | 41.6225 | 59.9879 | 41.3744 | 32.1585 | 33.1845 | 59.9534 | 33.0336 | 32.1526 | 14.6896 | 59.9534 | 14.1748 | 32.1373 | 14.23 | 60.034 | 13.8403 | 32.1692 | 26.7248 | 59.9764 | 26.5178
32.1674 | 41.6225 | 59.9879 | 41.3707 | 32.1669 | 33.1845 | 59.9534 | 33.0298 | 32.1609 | 14.6896 | 59.9534 | 14.1723 | 32.1456 | 14.23 | 60.034 | 13.8378 | 32.1775 | 26.7248 | 59.9764 | 26.5141
32.1758 | 41.6225 | 59.9879 | 41.3669 | 32.1752 | 33.1845 | 59.9534 | 33.0261 | 32.1693 | 14.6896 | 59.9534 | 14.1698 | 32.1539 | 14.23 | 60.034 | 13.8353 | 32.1858 | 26.7248 | 59.9764 | 26.5103
32.1841 | 41.6225 | 59.9879 | 41.3632 | 32.1835 | 33.1845 | 59.9534 | 33.0223 | 32.1776 | 14.6896 | 59.9534 | 14.1673 | 32.1623 | 14.23 | 60.034 | 13.8328 | 32.1941 | 26.7248 | 59.9764 | 26.5066
32.1925 | 41.6225 | 59.9879 | 41.3594 | 32.1919 | 33.1845 | 59.9534 | 33.0186 | 32.1859 | 14.5936 | 59.9534 | 14.1648 | 32.1706 | 14.23 | 60.034 | 13.8303 | 32.2025 | 26.7248 | 59.9764 | 26.5028
32.2008 | 41.5606 | 59.9879 | 41.3557 | 32.2002 | 33.1845 | 59.9534 | 33.0148 | 32.1943 | 14.5936 | 59.9534 | 14.1623 | 32.179 | 14.23 | 60.034 | 13.8278 | 32.2108 | 26.7248 | 59.9764 | 26.4991
32.2091 | 41.5606 | 59.9879 | 41.3519 | 32.2086 | 33.1845 | 59.9534 | 33.0111 | 32.2026 | 14.5936 | 59.9534 | 14.1598 | 32.1873 | 14.2308 | 60.034 | 13.8253 | 32.2191 | 26.7248 | 59.9764 | 26.4953
32.2175 | 41.5621 | 59.9879 | 41.3482 | 32.2169 | 33.1845 | 59.9534 | 33.0073 | 32.211 | 14.5936 | 59.9534 | 14.1573 | 32.1956 | 14.2308 | 60.034 | 13.8228 | 32.2275 | 26.7248 | 59.9764 | 26.4916
32.2258 | 41.5621 | 59.9879 | 41.3444 | 32.2253 | 33.1845 | 59.9534 | 33.0036 | 32.2193 | 14.5936 | 59.9534 | 14.1548 | 32.2039 | 14.2308 | 60.034 | 13.8203 | 32.2358 | 26.7248 | 59.9764 | 26.4878
32.2341 | 41.5314 | 59.9879 | 41.3407 | 32.2336 | 33.1845 | 59.9534 | 32.9998 | 32.2276 | 14.5936 | 59.9534 | 14.1523 | 32.2123 | 14.2308 | 60.034 | 13.8178 | 32.2441 | 26.7248 | 59.9764 | 26.4841
32.2425 | 41.5314 | 59.9879 | 41.3369 | 32.2419 | 33.1845 | 59.9534 | 32.996 | 32.236 | 14.4849 | 59.9534 | 14.1498 | 32.2206 | 14.2308 | 60.034 | 13.8153 | 32.2526 | 26.7248 | 59.9764 | 26.4803
32.2508 | 41.5144 | 59.9879 | 41.3332 | 32.2502 | 33.1845 | 59.9534 | 32.9923 | 32.2443 | 14.4849 | 59.9534 | 14.1473 | 32.2289 | 14.2308 | 60.034 | 13.8128 | 32.2609 | 26.7174 | 59.9764 | 26.4765
32.2591 | 41.5144 | 59.9879 | 41.3294 | 32.2586 | 33.1845 | 59.9534 | 32.9885 | 32.2527 | 14.4842 | 59.9534 | 14.1448 | 32.2372 | 14.2308 | 60.034 | 13.8103 | 32.2692 | 26.7174 | 59.9764 | 26.4728
32.2675 | 41.5218 | 59.9879 | 41.3257 | 32.2669 | 33.1845 | 59.9534 | 32.9848 | 32.261 | 14.4842 | 59.9534 | 14.1423 | 32.2455 | 14.2308 | 60.034 | 13.8078 | 32.2775 | 26.7165 | 59.9764 | 26.469
32.2758 | 41.5218 | 59.9879 | 41.3219 | 32.2753 | 33.1845 | 59.9534 | 32.981 | 32.2693 | 14.4848 | 59.9534 | 14.1398 | 32.2539 | 14.2308 | 60.034 | 13.8053 | 32.2859 | 26.7165 | 59.9764 | 26.4653
32.2841 | 41.5222 | 59.9879 | 41.3182 | 32.2836 | 33.1845 | 59.9534 | 32.9773 | 32.2777 | 14.4848 | 59.9534 | 14.1373 | 32.2622 | 14.2308 | 60.034 | 13.8028 | 32.2942 | 26.7165 | 59.9764 | 26.4615
32.2925 | 41.5222 | 59.9879 | 41.3144 | 32.292 | 33.1845 | 59.9534 | 32.9735 | 32.286 | 14.4848 | 59.9534 | 14.1348 | 32.2706 | 14.2308 | 60.034 | 13.8003 | 32.3025 | 26.7165 | 59.9764 | 26.4578
32.3008 | 41.5222 | 59.9879 | 41.3107 | 32.3003 | 33.1845 | 59.9534 | 32.9698 | 32.2943 | 14.4848 | 59.9534 | 14.1323 | 32.2789 | 14.2308 | 60.034 | 13.7967 | 32.3109 | 26.7165 | 59.9764 | 26.454
32.3092 | 41.5222 | 59.9879 | 41.3069 | 32.3086 | 33.1845 | 59.9534 | 32.966 | 32.3027 | 14.4848 | 59.9534 | 14.1298 | 32.2872 | 14.2308 | 60.034 | 13.7929 | 32.3192 | 26.7165 | 59.9764 | 26.4503
32.3175 | 41.5217 | 59.9879 | 41.3032 | 32.317 | 33.1845 | 59.9534 | 32.9623 | 32.311 | 14.4848 | 59.9534 | 14.1273 | 32.2955 | 14.2308 | 60.034 | 13.7892 | 32.3275 | 26.7165 | 59.9764 | 26.4465
32.3258 | 41.5217 | 59.9879 | 41.2994 | 32.3253 | 33.1845 | 59.9534 | 32.9585 | 32.3194 | 14.4848 | 59.9534 | 14.1248 | 32.3039 | 14.2308 | 60.034 | 13.7854 | 32.3358 | 26.7165 | 59.9764 | 26.4428
32.3342 | 41.5217 | 59.9879 | 41.2957 | 32.3336 | 33.1845 | 59.9534 | 32.9548 | 32.3277 | 14.4848 | 59.9534 | 14.1223 | 32.3122 | 14.2308 | 60.034 | 13.7817 | 32.3442 | 26.7165 | 59.9764 | 26.439
32.3425 | 41.5217 | 59.9879 | 41.2919 | 32.342 | 33.1845 | 59.9534 | 32.951 | 32.3361 | 14.4848 | 59.9534 | 14.1198 | 32.3206 | 14.2308 | 60.034 | 13.7779 | 32.3525 | 26.7165 | 59.9764 | 26.4353
32.3508 | 41.5208 | 59.9879 | 41.2882 | 32.3503 | 33.1845 | 59.9534 | 32.9473 | 32.3444 | 14.4848 | 59.9534 | 14.1173 | 32.3289 | 14.2308 | 60.034 | 13.7742 | 32.3608 | 26.6563 | 59.9764 | 26.4315
32.3592 | 41.5208 | 59.9879 | 41.2844 | 32.3587 | 33.1918 | 59.9534 | 32.9435 | 32.3527 | 14.4847 | 59.9534 | 14.1148 | 32.3372 | 14.2324 | 60.034 | 13.7704 | 32.3693 | 26.6563 | 59.9764 | 26.4278
32.3675 | 41.5208 | 59.9879 | 41.2807 | 32.367 | 33.1918 | 59.9534 | 32.9398 | 32.3611 | 14.4847 | 59.9534 | 14.1123 | 32.3455 | 14.2324 | 60.034 | 13.7667 | 32.3776 | 26.6574 | 59.9764 | 26.424
32.3758 | 41.5208 | 59.9879 | 41.2769 | 32.3754 | 33.1918 | 59.9534 | 32.936 | 32.3694 | 14.4847 | 59.9534 | 14.1098 | 32.3538 | 14.2324 | 60.034 | 13.7629 | 32.3859 | 26.6574 | 59.9764 | 26.4203
32.3842 | 41.5208 | 59.9879 | 41.2732 | 32.3837 | 33.1918 | 59.9534 | 32.9322 | 32.3777 | 14.4847 | 59.9534 | 14.1073 | 32.3622 | 14.2324 | 60.034 | 13.7592 | 32.3942 | 26.6574 | 59.9764 | 26.4165
32.3925 | 41.5208 | 59.9879 | 41.2694 | 32.392 | 33.1918 | 59.9534 | 32.9285 | 32.3861 | 14.4847 | 59.9534 | 14.1048 | 32.3705 | 14.2324 | 60.034 | 13.7555 | 32.4026 | 26.6574 | 59.9764 | 26.4128
32.4008 | 41.5208 | 59.9879 | 41.2657 | 32.4004 | 33.1918 | 59.9534 | 32.9247 | 32.3944 | 14.4847 | 59.9534 | 14.1023 | 32.3788 | 14.2324 | 60.034 | 13.7517 | 32.4109 | 26.5813 | 59.9764 | 26.409
32.4092 | 41.5208 | 59.9879 | 41.2619 | 32.4087 | 33.1965 | 59.9534 | 32.921 | 32.4028 | 14.4847 | 59.9534 | 14.0998 | 32.3871 | 14.2324 | 60.034 | 13.748 | 32.4192 | 26.5813 | 59.9764 | 26.4053
32.4175 | 41.5208 | 59.9879 | 41.2582 | 32.4171 | 33.1965 | 59.9534 | 32.9172 | 32.4111 | 14.4847 | 59.9534 | 14.0973 | 32.3955 | 14.2324 | 60.034 | 13.7442 | 32.4276 | 26.5813 | 59.9764 | 26.4015
32.4258 | 41.5208 | 59.9879 | 41.2544 | 32.4254 | 33.1965 | 59.9534 | 32.9135 | 32.4195 | 14.4847 | 59.9534 | 14.0948 | 32.4038 | 14.2324 | 60.034 | 13.7405 | 32.4359 | 26.5813 | 59.9764 | 26.3978
32.4342 | 41.5208 | 59.9879 | 41.2507 | 32.4337 | 33.1965 | 59.9534 | 32.9097 | 32.4278 | 14.4847 | 59.9534 | 14.0923 | 32.4122 | 14.2324 | 60.034 | 13.7367 | 32.4442 | 26.5813 | 59.9764 | 26.394
32.4425 | 41.5208 | 59.9879 | 41.2469 | 32.4421 | 33.1965 | 59.9534 | 32.906 | 32.4361 | 14.4847 | 59.9534 | 14.0898 | 32.4205 | 14.2324 | 60.034 | 13.733 | 32.4526 | 26.5813 | 59.9764 | 26.3903
32.4509 | 41.515 | 59.9879 | 41.2431 | 32.4504 | 33.1965 | 59.9534 | 32.9022 | 32.4445 | 14.4847 | 59.9534 | 14.0873 | 32.4288 | 14.2324 | 60.034 | 13.7292 | 32.4609 | 26.5578 | 59.9764 | 26.3865
32.4592 | 41.515 | 59.9879 | 41.2394 | 32.4587 | 33.1965 | 59.9534 | 32.8985 | 32.4528 | 14.4847 | 59.9534 | 14.0848 | 32.4371 | 14.2324 | 60.034 | 13.7255 | 32.4692 | 26.5578 | 59.9764 | 26.3828
32.4675 | 41.5182 | 59.9879 | 41.2356 | 32.4671 | 33.1965 | 59.9534 | 32.8947 | 32.4612 | 14.4847 | 59.9534 | 14.0823 | 32.4454 | 14.2324 | 60.034 | 13.7217 | 32.4775 | 26.5569 | 59.9764 | 26.379
32.4758 | 41.5182 | 59.9879 | 41.2319 | 32.4754 | 33.1965 | 59.9534 | 32.891 | 32.4695 | 14.4847 | 59.9534 | 14.0798 | 32.4538 | 14.2324 | 60.034 | 13.718 | 32.486 | 26.5569 | 59.9764 | 26.3753
32.4842 | 41.5182 | 59.9879 | 41.2281 | 32.4838 | 33.1965 | 59.9534 | 32.8872 | 32.4778 | 14.4847 | 59.9534 | 14.0773 | 32.4621 | 14.2324 | 60.034 | 13.7142 | 32.4943 | 26.5569 | 59.9764 | 26.3715
32.4925 | 41.5182 | 59.9879 | 41.2244 | 32.4921 | 33.1924 | 59.9534 | 32.8835 | 32.4862 | 14.4847 | 59.9534 | 14.0747 | 32.4705 | 14.2324 | 60.034 | 13.7105 | 32.5026 | 26.5569 | 59.9764 | 26.3678
32.5009 | 41.5182 | 59.9879 | 41.2206 | 32.5005 | 33.1924 | 59.9534 | 32.8797 | 32.4945 | 14.4847 | 59.9534 | 14.0722 | 32.4788 | 14.2324 | 60.034 | 13.7067 | 32.511 | 26.5548 | 59.9764 | 26.364
32.5092 | 41.5182 | 59.9879 | 41.2169 | 32.5088 | 33.1916 | 59.9534 | 32.876 | 32.5028 | 14.4847 | 59.9534 | 14.0697 | 32.4871 | 14.2324 | 60.034 | 13.703 | 32.5193 | 26.5548 | 59.9764 | 26.3603
32.5175 | 41.5182 | 59.9879 | 41.2131 | 32.5171 | 33.1916 | 59.9534 | 32.8722 | 32.5112 | 14.4847 | 59.9534 | 14.0672 | 32.4954 | 14.2324 | 60.034 | 13.6992 | 32.5276 | 26.5569 | 59.9764 | 26.3565
32.5259 | 41.5182 | 59.9879 | 41.2094 | 32.5255 | 33.1916 | 59.9534 | 32.8685 | 32.5195 | 14.4847 | 59.9534 | 14.0647 | 32.5038 | 14.2324 | 60.034 | 13.6955 | 32.5359 | 26.5569 | 59.9764 | 26.3527
32.5342 | 41.5182 | 59.9879 | 41.2056 | 32.5338 | 33.1916 | 59.9534 | 32.8647 | 32.5279 | 14.4847 | 59.9534 | 14.0622 | 32.5121 | 14.2324 | 60.034 | 13.6917 | 32.5443 | 26.5569 | 59.9764 | 26.349
32.5425 | 41.5182 | 59.9879 | 41.2019 | 32.5421 | 33.1916 | 59.9534 | 32.8609 | 32.5362 | 14.4843 | 59.9534 | 14.0597 | 32.5204 | 14.2324 | 60.034 | 13.688 | 32.5526 | 26.5569 | 59.9764 | 26.3452
32.5509 | 41.4534 | 59.9879 | 41.1981 | 32.5505 | 33.1916 | 59.9534 | 32.8572 | 32.5446 | 14.4843 | 59.9534 | 14.0572 | 32.5287 | 14.2324 | 60.034 | 13.6842 | 32.5609 | 26.5569 | 59.9764 | 26.3415
32.5592 | 41.4534 | 59.9879 | 41.1944 | 32.5588 | 33.192 | 59.9534 | 32.8534 | 32.5529 | 14.4843 | 59.9534 | 14.0547 | 32.537 | 14.2324 | 60.034 | 13.6805 | 32.5693 | 26.5569 | 59.9764 | 26.3377
32.5675 | 41.4508 | 59.9879 | 41.1906 | 32.5672 | 33.192 | 59.9534 | 32.8497 | 32.5612 | 14.4843 | 59.9534 | 14.0522 | 32.5454 | 14.2324 | 60.034 | 13.6767 | 32.5776 | 26.5569 | 59.9764 | 26.334
32.5759 | 41.4508 | 59.9879 | 41.1869 | 32.5755 | 33.1292 | 59.9534 | 32.8459 | 32.5696 | 14.4843 | 59.9534 | 14.0497 | 32.5537 | 14.2324 | 60.034 | 13.673 | 32.5859 | 26.5569 | 59.9764 | 26.3302
32.5842 | 41.4536 | 59.9879 | 41.1831 | 32.5839 | 33.1292 | 59.9534 | 32.8422 | 32.5779 | 14.4843 | 59.9534 | 14.0472 | 32.5621 | 14.2324 | 60.034 | 13.6693 | 32.5944 | 26.5601 | 59.9764 | 26.3265
32.5925 | 41.4536 | 59.9879 | 41.1794 | 32.5922 | 33.0613 | 59.9534 | 32.8384 | 32.5862 | 14.4843 | 59.9534 | 14.0447 | 32.5704 | 14.2324 | 60.034 | 13.6655 | 32.6027 | 26.5601 | 59.9764 | 26.3227
32.6009 | 41.4536 | 59.9879 | 41.1756 | 32.6005 | 33.0613 | 59.9534 | 32.8347 | 32.5946 | 14.4843 | 59.9534 | 14.0422 | 32.5787 | 14.2324 | 60.034 | 13.6618 | 32.611 | 26.5601 | 59.9764 | 26.319
32.6092 | 41.4536 | 59.9879 | 41.1719 | 32.6089 | 33.0627 | 59.9534 | 32.8309 | 32.6029 | 14.4843 | 59.9534 | 14.0397 | 32.587 | 14.2324 | 60.034 | 13.658 | 32.6193 | 26.5601 | 59.9764 | 26.3152
32.6176 | 41.4536 | 59.9879 | 41.1681 | 32.6172 | 33.0627 | 59.9534 | 32.8272 | 32.6113 | 14.4843 | 59.9534 | 14.0372 | 32.5954 | 14.2324 | 60.034 | 13.6543 | 32.6277 | 26.5616 | 59.9764 | 26.3115
32.6259 | 41.4536 | 59.9879 | 41.1644 | 32.6255 | 33.0627 | 59.9534 | 32.8234 | 32.6196 | 14.4861 | 59.9534 | 14.0347 | 32.6037 | 14.2324 | 60.034 | 13.6505 | 32.636 | 26.5616 | 59.9764 | 26.3077
32.6342 | 41.3973 | 59.9879 | 41.1606 | 32.6339 | 33.0627 | 59.9534 | 32.8197 | 32.628 | 14.4861 | 59.9534 | 14.0322 | 32.6121 | 14.2324 | 60.034 | 13.6468 | 32.6443 | 26.5616 | 59.9764 | 26.304
32.6425 | 41.3973 | 59.9879 | 41.1569 | 32.6422 | 32.9993 | 59.9534 | 32.8159 | 32.6363 | 14.4861 | 59.9534 | 14.0297 | 32.6204 | 14.2324 | 60.034 | 13.643 | 32.6527 | 26.5616 | 59.9764 | 26.3002
32.6509 | 41.3987 | 59.9879 | 41.1531 | 32.6506 | 32.9993 | 59.9534 | 32.8122 | 32.6446 | 14.4861 | 59.9534 | 14.0272 | 32.6287 | 14.2324 | 60.034 | 13.6393 | 32.661 | 26.5611 | 59.9764 | 26.2965
32.6592 | 41.3987 | 59.9879 | 41.1494 | 32.6589 | 32.9998 | 59.9534 | 32.8084 | 32.653 | 14.4861 | 59.9534 | 14.0247 | 32.637 | 14.2324 | 60.034 | 13.6355 | 32.6693 | 26.5611 | 59.9764 | 26.2927
32.6676 | 41.4026 | 59.9879 | 41.1456 | 32.6672 | 32.9998 | 59.9534 | 32.8046 | 32.6613 | 14.4861 | 59.9534 | 14.0222 | 32.6453 | 14.2324 | 60.034 | 13.6318 | 32.6776 | 26.5611 | 59.9764 | 26.289
32.6759 | 41.4026 | 59.9879 | 41.1419 | 32.6756 | 33.0002 | 59.9534 | 32.8009 | 32.6696 | 14.4861 | 59.9534 | 14.0197 | 32.6537 | 14.2324 | 60.034 | 13.628 | 32.686 | 26.5611 | 59.9764 | 26.2852
32.6842 | 41.3958 | 59.9879 | 41.1381 | 32.6839 | 33.0002 | 59.9534 | 32.7971 | 32.678 | 14.4861 | 59.9534 | 14.0172 | 32.662 | 14.2324 | 60.034 | 13.6243 | 32.6943 | 26.5562 | 59.9764 | 26.2815
32.6926 | 41.3958 | 59.9879 | 41.1344 | 32.6923 | 32.9996 | 59.9534 | 32.7934 | 32.6863 | 14.4861 | 59.9534 | 14.0147 | 32.6703 | 14.2324 | 60.034 | 13.6205 | 32.7026 | 26.5562 | 59.9764 | 26.2777
32.7009 | 41.3958 | 59.9879 | 41.1306 | 32.7006 | 32.9996 | 59.9534 | 32.7896 | 32.6947 | 14.4861 | 59.9534 | 14.0122 | 32.6786 | 14.2324 | 60.034 | 13.6168 | 32.7111 | 26.5562 | 59.9764 | 26.274
32.7092 | 41.3958 | 59.9879 | 41.1269 | 32.709 | 32.9996 | 59.9534 | 32.7859 | 32.703 | 14.4861 | 59.9534 | 14.0097 | 32.687 | 14.2324 | 60.034 | 13.613 | 32.7194 | 26.5562 | 59.9764 | 26.2702
32.7176 | 41.348 | 59.9879 | 41.1231 | 32.7173 | 32.9996 | 59.9534 | 32.7821 | 32.7113 | 14.4861 | 59.9534 | 14.0072 | 32.6953 | 14.2324 | 60.034 | 13.6093 | 32.7277 | 26.5562 | 59.9764 | 26.2665
32.7259 | 41.348 | 59.9879 | 41.1194 | 32.7256 | 32.9996 | 59.9534 | 32.7784 | 32.7197 | 14.4855 | 59.9534 | 14.0047 | 32.7037 | 14.188 | 60.034 | 13.6055 | 32.7361 | 26.5562 | 59.9764 | 26.2627
32.7342 | 41.342 | 59.9879 | 41.1156 | 32.734 | 32.9996 | 59.9534 | 32.7746 | 32.728 | 14.4855 | 59.9534 | 14.0022 | 32.712 | 14.188 | 60.034 | 13.6018 | 32.7444 | 26.5523 | 59.9764 | 26.259
32.7426 | 41.342 | 59.9879 | 41.1119 | 32.7423 | 33.0008 | 59.9534 | 32.7709 | 32.7364 | 14.4855 | 59.9534 | 13.9997 | 32.7203 | 14.188 | 60.034 | 13.598 | 32.7527 | 26.5523 | 59.9764 | 26.2552
32.7509 | 41.342 | 59.9879 | 41.1081 | 32.7506 | 33.0008 | 59.9534 | 32.7671 | 32.7447 | 14.4855 | 59.9534 | 13.9972 | 32.7286 | 14.188 | 60.034 | 13.5943 | 32.761 | 26.5521 | 59.9764 | 26.2515
32.7592 | 41.342 | 59.9879 | 41.1044 | 32.759 | 33.0013 | 59.9534 | 32.7634 | 32.7531 | 14.4861 | 59.9534 | 13.9947 | 32.7369 | 14.0943 | 60.034 | 13.5905 | 32.7694 | 26.5521 | 59.9764 | 26.2477
32.7676 | 41.342 | 59.9879 | 41.1006 | 32.7673 | 33.0013 | 59.9534 | 32.7596 | 32.7614 | 14.4861 | 59.9534 | 13.9922 | 32.7453 | 14.0943 | 60.034 | 13.5868 | 32.7777 | 26.5553 | 59.9764 | 26.244
32.7759 | 41.342 | 59.9879 | 41.0979 | 32.7757 | 33.0013 | 59.9649 | 32.7559 | 32.7697 | 14.3987 | 59.9534 | 13.9897 | 32.7536 | 14.0943 | 60.034 | 13.583 | 32.786 | 26.5553 | 59.9764 | 26.2402
32.7842 | 41.3389 | 59.9879 | 41.0954 | 32.784 | 33.0013 | 59.9649 | 32.7521 | 32.7781 | 14.3987 | 59.9534 | 13.9872 | 32.762 | 14.0943 | 60.034 | 13.5793 | 32.7944 | 26.5553 | 59.9764 | 26.2365
32.7926 | 41.3389 | 59.9879 | 41.0929 | 32.7923 | 33.0013 | 59.9649 | 32.7484 | 32.7864 | 14.3987 | 59.9534 | 13.9847 | 32.7703 | 14.0943 | 60.034 | 13.5756 | 32.8027 | 26.5553 | 59.9764 | 26.2327
32.8009 | 41.3389 | 59.9879 | 41.0904 | 32.8007 | 33.0013 | 59.9649 | 32.7446 | 32.7947 | 14.3987 | 59.9534 | 13.9822 | 32.7786 | 14.0943 | 60.034 | 13.5718 | 32.811 | 26.5553 | 59.9764 | 26.229
32.8092 | 41.3389 | 59.9879 | 41.0879 | 32.809 | 33.0013 | 59.9649 | 32.7409 | 32.8031 | 14.3163 | 59.9534 | 13.9797 | 32.7869 | 14.0943 | 60.034 | 13.5681 | 32.8193 | 26.5553 | 59.9764 | 26.2252
32.8176 | 41.3419 | 59.9879 | 41.0854 | 32.8174 | 33.0013 | 59.9649 | 32.7371 | 32.8114 | 14.3163 | 59.9534 | 13.9772 | 32.7953 | 14.0943 | 60.034 | 13.5643 | 32.8278 | 26.5586 | 59.9764 | 26.2214
32.8259 | 41.3419 | 59.9879 | 41.0829 | 32.8257 | 33.0013 | 59.9649 | 32.7333 | 32.8198 | 14.3163 | 59.9534 | 13.9747 | 32.8036 | 14.0943 | 60.034 | 13.5606 | 32.8361 | 26.5586 | 59.9764 | 26.2177
32.8343 | 41.3418 | 59.9879 | 41.0804 | 32.834 | 33.0013 | 59.9649 | 32.7296 | 32.8281 | 14.3163 | 59.9534 | 13.9722 | 32.8119 | 14.0943 | 60.034 | 13.5568 | 32.8444 | 26.5577 | 59.9764 | 26.2139
32.8426 | 41.3418 | 59.9879 | 41.0779 | 32.8424 | 33.0013 | 59.9649 | 32.7258 | 32.8365 | 14.3162 | 59.9534 | 13.9697 | 32.8203 | 14.0946 | 60.034 | 13.5531 | 32.8528 | 26.5577 | 59.9764 | 26.2102
32.8509 | 41.3447 | 59.9879 | 41.0754 | 32.8507 | 33.0013 | 59.9649 | 32.7221 | 32.8448 | 14.3162 | 59.9534 | 13.9672 | 32.8286 | 14.0946 | 60.034 | 13.5493 | 32.8611 | 26.4869 | 59.9764 | 26.2064
32.8593 | 41.3447 | 59.9879 | 41.0729 | 32.859 | 33.0013 | 59.9649 | 32.7183 | 32.8531 | 14.3162 | 59.9534 | 13.9647 | 32.8369 | 14.0946 | 60.034 | 13.5456 | 32.8694 | 26.4869 | 59.9764 | 26.2027
32.8676 | 41.3447 | 59.9879 | 41.0704 | 32.8674 | 33.0013 | 59.9649 | 32.7146 | 32.8615 | 14.3162 | 59.9534 | 13.9622 | 32.8452 | 14.0946 | 60.034 | 13.5418 | 32.8778 | 26.487 | 59.9764 | 26.1989
32.8759 | 41.3447 | 59.9879 | 41.0679 | 32.8757 | 32.9997 | 59.9649 | 32.7108 | 32.8698 | 14.3162 | 59.9534 | 13.9597 | 32.8536 | 14.0946 | 60.034 | 13.5381 | 32.8861 | 26.487 | 59.9764 | 26.1952
32.8843 | 41.316 | 59.9879 | 41.0654 | 32.8841 | 32.9997 | 59.9649 | 32.7071 | 32.8781 | 14.3162 | 59.9534 | 13.9572 | 32.8619 | 14.0946 | 60.034 | 13.5343 | 32.8944 | 26.487 | 59.9764 | 26.1914
32.8926 | 41.316 | 59.9879 | 41.0629 | 32.8924 | 32.9985 | 59.9649 | 32.7033 | 32.8865 | 14.3176 | 59.9534 | 13.9547 | 32.8702 | 14.0946 | 60.034 | 13.5306 | 32.9027 | 26.487 | 59.9764 | 26.1877
32.9009 | 41.316 | 59.9879 | 41.0604 | 32.9007 | 32.9985 | 59.9649 | 32.6997 | 32.8948 | 14.3176 | 59.9534 | 13.9522 | 32.8785 | 14.0946 | 60.034 | 13.5268 | 32.9111 | 26.3911 | 59.9764 | 26.1839
32.9093 | 41.316 | 59.9879 | 41.0579 | 32.9091 | 33.001 | 59.9649 | 32.6972 | 32.9032 | 14.3176 | 59.9534 | 13.9497 | 32.8869 | 14.0946 | 60.034 | 13.5231 | 32.9194 | 26.3911 | 59.9764 | 26.1802
32.9176 | 41.316 | 59.9879 | 41.0554 | 32.9174 | 33.001 | 59.9649 | 32.6947 | 32.9115 | 14.3176 | 59.9534 | 13.9471 | 32.8952 | 14.0946 | 60.034 | 13.5193 | 32.9277 | 26.3905 | 59.9764 | 26.1764
32.9259 | 41.316 | 59.9879 | 41.0529 | 32.9258 | 33.001 | 59.9649 | 32.6922 | 32.9198 | 14.317 | 59.9534 | 13.9446 | 32.9035 | 14.0946 | 60.034 | 13.5156 | 32.9362 | 26.3905 | 59.9764 | 26.1727
32.9343 | 41.316 | 59.9879 | 41.0504 | 32.9341 | 33.001 | 59.9649 | 32.6897 | 32.9282 | 14.317 | 59.9534 | 13.9421 | 32.9119 | 14.0946 | 60.034 | 13.5118 | 32.9445 | 26.3882 | 59.9764 | 26.1689
32.9426 | 41.316 | 59.9879 | 41.0479 | 32.9424 | 33.001 | 59.9649 | 32.6872 | 32.9365 | 14.317 | 59.9534 | 13.9396 | 32.9202 | 14.0946 | 60.034 | 13.5081 | 32.9528 | 26.3882 | 59.9764 | 26.1652
32.9509 | 41.316 | 59.9879 | 41.0454 | 32.9508 | 33.001 | 59.9649 | 32.6847 | 32.9449 | 14.317 | 59.9534 | 13.9371 | 32.9285 | 14.0946 | 60.034 | 13.5043 | 32.9611 | 26.3882 | 59.9764 | 26.1614
32.9593 | 41.316 | 59.9879 | 41.0429 | 32.9591 | 33.001 | 59.9649 | 32.6822 | 32.9532 | 14.317 | 59.9534 | 13.9346 | 32.9368 | 14.0946 | 60.034 | 13.5006 | 32.9695 | 26.3882 | 59.9764 | 26.1577
32.9676 | 41.3158 | 59.9879 | 41.0404 | 32.9674 | 33.001 | 59.9649 | 32.6797 | 32.9615 | 14.317 | 59.9534 | 13.9321 | 32.9452 | 14.0946 | 60.034 | 13.4968 | 32.9778 | 26.3877 | 59.9764 | 26.1539
32.976 | 41.3158 | 59.9879 | 41.0379 | 32.9758 | 33.0005 | 59.9649 | 32.6772 | 32.9699 | 14.317 | 59.9534 | 13.9296 | 32.9535 | 13.9728 | 60.0398 | 13.4931 | 32.9861 | 26.3877 | 59.9764 | 26.1502
32.9843 | 41.3188 | 59.9879 | 41.0354 | 32.9841 | 33.0005 | 59.9649 | 32.6747 | 32.9782 | 14.317 | 59.9534 | 13.9271 | 32.9619 | 13.9728 | 60.0398 | 13.4894 | 32.9945 | 26.3878 | 59.9764 | 26.1464
32.9926 | 41.3188 | 59.9879 | 41.0329 | 32.9925 | 33.0005 | 59.9649 | 32.6722 | 32.9866 | 14.317 | 59.9534 | 13.9246 | 32.9702 | 13.9255 | 60.0398 | 13.4856 | 33.0028 | 26.3878 | 59.9764 | 26.1427
33.001 | 41.3147 | 59.9879 | 41.0304 | 33.0008 | 33.0005 | 59.9649 | 32.6697 | 32.9949 | 14.317 | 59.9534 | 13.9221 | 32.9785 | 13.9255 | 60.0398 | 13.4819 | 33.0111 | 26.3856 | 59.9764 | 26.1389
33.0093 | 41.3147 | 59.9879 | 41.0279 | 33.0091 | 33.0031 | 59.9649 | 32.6672 | 33.0032 | 14.3171 | 59.9534 | 13.9196 | 32.9868 | 13.9255 | 60.0398 | 13.4781 | 33.0195 | 26.3856 | 59.9764 | 26.1352
33.0176 | 41.3147 | 59.9879 | 41.0254 | 33.0175 | 33.0031 | 59.9649 | 32.6647 | 33.0116 | 14.3171 | 59.9534 | 13.9171 | 32.9951 | 13.9255 | 60.0398 | 13.4744 | 33.0278 | 26.3856 | 59.9764 | 26.1314
33.026 | 41.3147 | 59.9879 | 41.0229 | 33.0258 | 33.0031 | 59.9649 | 32.6622 | 33.0199 | 14.3171 | 59.9534 | 13.9146 | 33.0035 | 13.9251 | 60.0398 | 13.4706 | 33.0361 | 26.3856 | 59.9764 | 26.1277
33.0343 | 41.3147 | 59.9879 | 41.0204 | 33.0341 | 33.0031 | 59.9649 | 32.6597 | 33.0283 | 14.3171 | 59.9534 | 13.9121 | 33.0118 | 13.9251 | 60.0398 | 13.4669 | 33.0444 | 26.3849 | 59.9706 | 26.1239
33.0426 | 41.3147 | 59.9879 | 41.0179 | 33.0425 | 33.0031 | 59.9649 | 32.6572 | 33.0366 | 14.3164 | 59.9534 | 13.9096 | 33.0201 | 13.9266 | 60.0398 | 13.4631 | 33.0529 | 26.3849 | 59.9706 | 26.1202
33.051 | 41.3147 | 59.9879 | 41.0154 | 33.0508 | 33.0031 | 59.9649 | 32.6547 | 33.045 | 14.3164 | 59.9534 | 13.9071 | 33.0284 | 13.9266 | 60.0398 | 13.4594 | 33.0612 | 26.3849 | 59.9706 | 26.1164
33.0593 | 41.3147 | 59.9879 | 41.0129 | 33.0592 | 33.0026 | 59.9649 | 32.6522 | 33.0533 | 14.3164 | 59.9534 | 13.9046 | 33.0368 | 13.9288 | 60.0398 | 13.4556 | 33.0695 | 26.3849 | 59.9706 | 26.1127
33.0676 | 41.3176 | 59.9879 | 41.0104 | 33.0675 | 33.0026 | 59.9649 | 32.6497 | 33.0616 | 14.3164 | 59.9534 | 13.9021 | 33.0451 | 13.9288 | 60.0398 | 13.4519 | 33.0779 | 26.3849 | 59.9706 | 26.1089
33.076 | 41.3176 | 59.9879 | 41.0079 | 33.0758 | 33.0026 | 59.9649 | 32.6472 | 33.0699 | 14.3164 | 59.9534 | 13.8996 | 33.0535 | 13.9288 | 60.0398 | 13.4481 | 33.0862 | 26.3849 | 59.9706 | 26.1052
33.0843 | 41.3176 | 59.9879 | 41.0054 | 33.0842 | 33.0026 | 59.9649 | 32.6447 | 33.0783 | 14.3164 | 59.9534 | 13.8971 | 33.0618 | 13.9288 | 60.0398 | 13.4444 | 33.0945 | 26.3849 | 59.9706 | 26.1014
33.0926 | 41.3176 | 59.9879 | 41.0029 | 33.0925 | 33.0026 | 59.9649 | 32.6422 | 33.0866 | 14.3164 | 59.9534 | 13.8946 | 33.0701 | 13.9288 | 60.0398 | 13.4406 | 33.1028 | 26.3849 | 59.9706 | 26.0984
33.101 | 41.2748 | 59.9879 | 41.0004 | 33.1009 | 33.0026 | 59.9649 | 32.6397 | 33.095 | 14.3164 | 59.9534 | 13.8921 | 33.0784 | 13.9288 | 60.0398 | 13.4369 | 33.1112 | 26.3848 | 59.9706 | 26.0959
33.1093 | 41.2748 | 59.9879 | 40.9979 | 33.1092 | 33.0026 | 59.9649 | 32.6372 | 33.1033 | 14.3171 | 59.9534 | 13.8896 | 33.0867 | 13.9292 | 60.0398 | 13.4331 | 33.1195 | 26.3848 | 59.9706 | 26.0934
33.1176 | 41.2722 | 59.9879 | 40.9954 | 33.1175 | 33.0026 | 59.9649 | 32.6347 | 33.1117 | 14.3171 | 59.9534 | 13.8871 | 33.0951 | 13.9292 | 60.0398 | 13.4294 | 33.1278 | 26.3848 | 59.9706 | 26.0909
33.126 | 41.2722 | 59.9879 | 40.9929 | 33.1259 | 33.0056 | 59.9649 | 32.6322 | 33.12 | 14.3171 | 59.9534 | 13.8846 | 33.1034 | 13.9292 | 60.0398 | 13.4256 | 33.1362 | 26.3848 | 59.9706 | 26.0884
33.1343 | 41.2721 | 59.9879 | 40.9904 | 33.1342 | 33.0056 | 59.9649 | 32.6297 | 33.1283 | 14.3171 | 59.9534 | 13.8821 | 33.1118 | 13.9292 | 60.0398 | 13.4219 | 33.1445 | 26.3848 | 59.9706 | 26.0859
33.1427 | 41.2721 | 59.9879 | 40.9879 | 33.1425 | 32.9251 | 59.9649 | 32.6272 | 33.1367 | 14.3171 | 59.9534 | 13.8796 | 33.1201 | 13.8725 | 60.0398 | 13.4181 | 33.1528 | 26.3848 | 59.9706 | 26.0834
33.151 | 41.2721 | 59.9879 | 40.9854 | 33.1509 | 32.9251 | 59.9649 | 32.6247 | 33.145 | 14.3171 | 59.9534 | 13.8771 | 33.1284 | 13.8725 | 60.0398 | 13.4144 | 33.1613 | 26.3848 | 59.9706 | 26.0809
33.1593 | 41.2721 | 59.9879 | 40.9829 | 33.1592 | 32.9293 | 59.9649 | 32.6222 | 33.1534 | 14.3184 | 59.9534 | 13.8746 | 33.1367 | 13.8725 | 60.0398 | 13.4107 | 33.1696 | 26.3848 | 59.9706 | 26.0784
33.1677 | 41.2721 | 59.9879 | 40.9804 | 33.1676 | 32.9293 | 59.9649 | 32.6197 | 33.1617 | 14.3184 | 59.9534 | 13.8721 | 33.145 | 13.8725 | 60.0398 | 13.4069 | 33.1779 | 26.3852 | 59.9706 | 26.0759
33.176 | 41.2721 | 59.9879 | 40.9779 | 33.1759 | 32.8274 | 59.9649 | 32.6172 | 33.17 | 14.3184 | 59.9534 | 13.8696 | 33.1534 | 13.8709 | 60.0398 | 13.4032 | 33.1862 | 26.3852 | 59.9706 | 26.0734
33.1843 | 41.2681 | 59.9879 | 40.9754 | 33.1842 | 32.8274 | 59.9649 | 32.6147 | 33.1784 | 14.3184 | 59.9534 | 13.8671 | 33.1617 | 13.8709 | 60.0398 | 13.3994 | 33.1946 | 26.3852 | 59.9706 | 26.0709
33.1927 | 41.2681 | 59.9879 | 40.9729 | 33.1926 | 32.8274 | 59.9649 | 32.6122 | 33.1867 | 14.3184 | 59.9534 | 13.8646 | 33.17 | 13.8665 | 60.0398 | 13.3957 | 33.2029 | 26.3852 | 59.9706 | 26.0684
33.201 | 41.2681 | 59.9879 | 40.9704 | 33.2009 | 32.8274 | 59.9649 | 32.6097 | 33.1951 | 14.3184 | 59.9534 | 13.8621 | 33.1783 | 13.8665 | 60.0398 | 13.3919 | 33.2112 | 26.3852 | 59.9706 | 26.0659
33.2093 | 41.2681 | 59.9879 | 40.9679 | 33.2093 | 32.8274 | 59.9649 | 32.6072 | 33.2034 | 14.319 | 59.9534 | 13.8596 | 33.1867 | 13.8665 | 60.0398 | 13.3882 | 33.2196 | 26.3852 | 59.9706 | 26.0634
33.2177 | 41.2339 | 59.9879 | 40.9654 | 33.2176 | 32.8274 | 59.9649 | 32.6047 | 33.2117 | 14.319 | 59.9534 | 13.8571 | 33.195 | 13.8665 | 60.0398 | 13.3844 | 33.2279 | 26.3853 | 59.9706 | 26.0609
33.226 | 41.2339 | 59.9879 | 40.9629 | 33.2259 | 32.8274 | 59.9649 | 32.6022 | 33.2201 | 14.319 | 59.9534 | 13.8546 | 33.2033 | 13.8665 | 60.0398 | 13.3807 | 33.2362 | 26.3853 | 59.9706 | 26.0584
33.2343 | 41.1907 | 59.9879 | 40.9604 | 33.2343 | 32.8274 | 59.9649 | 32.5997 | 33.2284 | 14.319 | 59.9534 | 13.8521 | 33.2117 | 13.8665 | 60.0398 | 13.3769 | 33.2446 | 26.3853 | 59.9706 | 26.0559
33.2427 | 41.1907 | 59.9879 | 40.9579 | 33.2426 | 32.8274 | 59.9649 | 32.5972 | 33.2368 | 14.319 | 59.9534 | 13.8496 | 33.22 | 13.868 | 60.0398 | 13.3732 | 33.2529 | 26.3853 | 59.9706 | 26.0534
33.251 | 41.1907 | 59.9879 | 40.9554 | 33.2509 | 32.8274 | 59.9649 | 32.5947 | 33.2451 | 14.319 | 59.9534 | 13.8471 | 33.2283 | 13.868 | 60.0398 | 13.3694 | 33.2612 | 26.3851 | 59.9706 | 26.0509
33.2593 | 41.1907 | 59.9879 | 40.9529 | 33.2593 | 32.8274 | 59.9649 | 32.5922 | 33.2534 | 14.2116 | 59.9534 | 13.8446 | 33.2366 | 13.8678 | 60.0398 | 13.3657 | 33.2695 | 26.3851 | 59.9706 | 26.0484
33.2677 | 41.1907 | 59.9879 | 40.9504 | 33.2676 | 32.8274 | 59.9649 | 32.5897 | 33.2618 | 14.2116 | 59.9534 | 13.8421 | 33.245 | 13.8678 | 60.0398 | 13.3619 | 33.278 | 26.3888 | 59.9706 | 26.0459
33.276 | 41.1907 | 59.9879 | 40.9479 | 33.276 | 32.8274 | 59.9649 | 32.5872 | 33.2701 | 14.2116 | 59.9534 | 13.8396 | 33.2533 | 13.8678 | 60.0398 | 13.3582 | 33.2863 | 26.3888 | 59.9706 | 26.0434
33.2843 | 41.1907 | 59.9879 | 40.9454 | 33.2843 | 32.8274 | 59.9649 | 32.5847 | 33.2784 | 14.2116 | 59.9534 | 13.8371 | 33.2617 | 13.8678 | 60.0398 | 13.3544 | 33.2946 | 26.3888 | 59.9706 | 26.0409
33.2927 | 41.1907 | 59.9879 | 40.9429 | 33.2926 | 32.8274 | 59.9649 | 32.5821 | 33.2868 | 14.2123 | 59.9534 | 13.8346 | 33.27 | 13.8692 | 60.0398 | 13.3507 | 33.303 | 26.3888 | 59.9706 | 26.0384
33.301 | 41.1909 | 59.9879 | 40.9404 | 33.301 | 32.8274 | 59.9649 | 32.5796 | 33.2951 | 14.2123 | 59.9534 | 13.8321 | 33.2783 | 13.8692 | 60.0398 | 13.349 | 33.3113 | 26.3888 | 59.9706 | 26.0359
33.3094 | 41.1909 | 59.9879 | 40.9379 | 33.3093 | 32.8274 | 59.9649 | 32.5771 | 33.3035 | 14.1487 | 59.9534 | 13.8296 | 33.2866 | 13.8692 | 60.0398 | 13.3477 | 33.3196 | 26.3888 | 59.9706 | 26.0334
33.3177 | 41.1909 | 59.9879 | 40.9354 | 33.3177 | 32.8274 | 59.9649 | 32.5746 | 33.3118 | 14.1487 | 59.9534 | 13.8271 | 33.2949 | 13.8692 | 60.0398 | 13.3465 | 33.328 | 26.3888 | 59.9706 | 26.0309
33.326 | 41.1909 | 59.9879 | 40.9329 | 33.326 | 32.8274 | 59.9649 | 32.5721 | 33.3202 | 14.1487 | 59.9534 | 13.8246 | 33.3033 | 13.8705 | 60.0398 | 13.3452 | 33.3363 | 26.3888 | 59.9706 | 26.0284
33.3344 | 41.1909 | 59.9879 | 40.9304 | 33.3343 | 32.8274 | 59.9649 | 32.5696 | 33.3285 | 14.1487 | 59.9534 | 13.8221 | 33.3116 | 13.8705 | 60.0398 | 13.344 | 33.3446 | 26.3906 | 59.9706 | 26.0259
33.3427 | 41.1909 | 59.9879 | 40.9279 | 33.3427 | 32.8274 | 59.9649 | 32.5671 | 33.3368 | 14.1487 | 59.9534 | 13.8195 | 33.3199 | 13.8706 | 60.0398 | 13.3427 | 33.353 | 26.3906 | 59.9706 | 26.0234
33.351 | 41.1909 | 59.9879 | 40.9254 | 33.351 | 32.8274 | 59.9649 | 32.5646 | 33.3452 | 14.1487 | 59.9534 | 13.817 | 33.3282 | 13.8706 | 60.0398 | 13.3415 | 33.3613 | 26.3077 | 59.9706 | 26.0209
33.3594 | 41.1909 | 59.9879 | 40.9229 | 33.3593 | 32.8274 | 59.9649 | 32.5621 | 33.3535 | 14.1483 | 59.9534 | 13.8145 | 33.3366 | 13.8706 | 60.0398 | 13.3402 | 33.3696 | 26.3077 | 59.9706 | 26.0184
33.3677 | 41.1905 | 59.9879 | 40.9204 | 33.3677 | 32.8274 | 59.9649 | 32.5596 | 33.3618 | 14.1483 | 59.9534 | 13.812 | 33.3449 | 13.8706 | 60.0398 | 13.339 | 33.3779 | 26.3077 | 59.9706 | 26.0159
33.376 | 41.1905 | 59.9879 | 40.9179 | 33.376 | 32.8274 | 59.9649 | 32.5571 | 33.3702 | 14.1483 | 59.9534 | 13.8095 | 33.3532 | 13.8706 | 60.0398 | 13.3377 | 33.3864 | 26.3077 | 59.9706 | 26.0134
33.3844 | 41.1905 | 59.9879 | 40.9154 | 33.3844 | 32.8274 | 59.9649 | 32.5546 | 33.3785 | 14.1483 | 59.9534 | 13.807 | 33.3616 | 13.8706 | 60.0398 | 13.3365 | 33.3947 | 26.309 | 59.9706 | 26.0109
33.3927 | 41.1905 | 59.9879 | 40.9129 | 33.3927 | 32.8274 | 59.9649 | 32.5521 | 33.3869 | 14.1483 | 59.9534 | 13.8045 | 33.3699 | 13.8709 | 60.0398 | 13.3352 | 33.403 | 26.309 | 59.9706 | 26.0084
33.401 | 41.1896 | 59.9879 | 40.9104 | 33.401 | 32.8274 | 59.9649 | 32.5496 | 33.3952 | 14.1483 | 59.9534 | 13.802 | 33.3782 | 13.8709 | 60.0398 | 13.334 | 33.4114 | 26.2279 | 59.9706 | 26.0059
33.4094 | 41.1896 | 59.9879 | 40.9079 | 33.4094 | 32.8274 | 59.9649 | 32.5471 | 33.4036 | 14.1471 | 59.9534 | 13.7997 | 33.3865 | 13.8705 | 60.0398 | 13.3327 | 33.4197 | 26.2279 | 59.9706 | 26.0034
33.4177 | 41.1896 | 59.9879 | 40.9054 | 33.4177 | 32.8274 | 59.9649 | 32.5446 | 33.4119 | 14.1471 | 59.9534 | 13.7978 | 33.3949 | 13.8705 | 60.0398 | 13.3315 | 33.428 | 26.2279 | 59.9706 | 26.0009
33.426 | 41.1896 | 59.9879 | 40.9029 | 33.4261 | 32.8274 | 59.9649 | 32.5421 | 33.4202 | 14.1471 | 59.9534 | 13.7959 | 33.4032 | 13.8705 | 60.0398 | 13.3302 | 33.4364 | 26.2279 | 59.9706 | 25.9984
33.4344 | 41.1896 | 59.9879 | 40.9004 | 33.4344 | 32.8274 | 59.9649 | 32.5396 | 33.4286 | 14.1471 | 59.9534 | 13.794 | 33.4116 | 13.8705 | 60.0398 | 13.329 | 33.4447 | 26.2273 | 59.9706 | 25.9959
33.4427 | 41.1896 | 59.9879 | 40.8979 | 33.4427 | 32.748 | 59.9649 | 32.5371 | 33.4369 | 14.1487 | 59.9534 | 13.7921 | 33.4199 | 13.8705 | 60.0398 | 13.3277 | 33.453 | 26.2273 | 59.9706 | 25.9934
33.451 | 41.193 | 59.9879 | 40.8954 | 33.451 | 32.748 | 59.9649 | 32.5346 | 33.4453 | 14.1487 | 59.9534 | 13.7903 | 33.4282 | 13.8705 | 60.0398 | 13.3265 | 33.4613 | 26.2273 | 59.9706 | 25.9909
33.4594 | 41.193 | 59.9879 | 40.8929 | 33.4594 | 32.748 | 59.9649 | 32.5321 | 33.4536 | 14.1487 | 59.9534 | 13.7884 | 33.4365 | 13.8705 | 60.0398 | 13.3252 | 33.4697 | 26.2273 | 59.9706 | 25.9884
33.4677 | 41.1974 | 59.9879 | 40.8904 | 33.4677 | 32.748 | 59.9649 | 32.5296 | 33.4619 | 14.1487 | 59.9534 | 13.7865 | 33.4448 | 13.8705 | 60.0398 | 13.324 | 33.478 | 26.2273 | 59.9706 | 25.9859
33.4761 | 41.1974 | 59.9879 | 40.8879 | 33.4761 | 32.748 | 59.9649 | 32.5271 | 33.4703 | 14.1487 | 59.9534 | 13.7846 | 33.4532 | 13.8705 | 60.0398 | 13.3228 | 33.4863 | 26.2273 | 59.9706 | 25.9834
33.4844 | 41.1974 | 59.9879 | 40.8854 | 33.4844 | 32.748 | 59.9649 | 32.5246 | 33.4786 | 14.1487 | 59.9534 | 13.7828 | 33.4615 | 13.8705 | 60.0398 | 13.3215 | 33.4948 | 26.2273 | 59.9706 | 25.9809
33.4927 | 41.1974 | 59.9879 | 40.8829 | 33.4927 | 32.748 | 59.9649 | 32.5221 | 33.4869 | 14.1495 | 59.9534 | 13.7809 | 33.4698 | 13.87 | 60.0398 | 13.3203 | 33.5031 | 26.2273 | 59.9706 | 25.9784
33.5011 | 41.1974 | 59.9879 | 40.8804 | 33.5011 | 32.748 | 59.9649 | 32.5196 | 33.4953 | 14.1495 | 59.9534 | 13.779 | 33.4781 | 13.87 | 60.0398 | 13.319 | 33.5114 | 26.2273 | 59.9706 | 25.9759
33.5094 | 41.1974 | 59.9879 | 40.8779 | 33.5094 | 32.748 | 59.9649 | 32.5171 | 33.5036 | 14.149 | 59.9534 | 13.7771 | 33.4865 | 13.8697 | 60.0398 | 13.3178 | 33.5198 | 26.2273 | 59.9706 | 25.9734
33.5177 | 41.1974 | 59.9879 | 40.8754 | 33.5178 | 32.748 | 59.9649 | 32.5146 | 33.512 | 14.149 | 59.9534 | 13.7753 | 33.4948 | 13.8697 | 60.0398 | 13.3165 | 33.5281 | 26.2257 | 59.9706 | 25.9709
33.5261 | 41.1974 | 59.9879 | 40.8729 | 33.5261 | 32.748 | 59.9649 | 32.5121 | 33.5203 | 14.149 | 59.9534 | 13.7734 | 33.5031 | 13.8695 | 60.0398 | 13.3153 | 33.5364 | 26.2257 | 59.9706 | 25.9684
33.5344 | 41.1378 | 59.9879 | 40.8704 | 33.5345 | 32.748 | 59.9649 | 32.5096 | 33.5287 | 14.149 | 59.9534 | 13.7715 | 33.5115 | 13.8695 | 60.0398 | 13.314 | 33.5447 | 26.2257 | 59.9706 | 25.9659
33.5427 | 41.1378 | 59.9879 | 40.8679 | 33.5428 | 32.748 | 59.9649 | 32.5071 | 33.537 | 14.149 | 59.9534 | 13.7696 | 33.5198 | 13.7906 | 60.0398 | 13.3128 | 33.5531 | 26.2257 | 59.9706 | 25.9634
33.5511 | 41.1143 | 59.9879 | 40.8654 | 33.5511 | 32.748 | 59.9649 | 32.5046 | 33.5453 | 14.149 | 59.9534 | 13.7678 | 33.5281 | 13.7906 | 60.0398 | 13.3115 | 33.5614 | 26.2257 | 59.9706 | 25.9609
33.5594 | 41.1143 | 59.9879 | 40.8629 | 33.5594 | 32.748 | 59.9649 | 32.5021 | 33.5537 | 14.1496 | 59.9534 | 13.7659 | 33.5364 | 13.7906 | 60.0398 | 13.3103 | 33.5697 | 26.2257 | 59.9706 | 25.9584
33.5677 | 41.1141 | 59.9879 | 40.8604 | 33.5678 | 32.748 | 59.9649 | 32.4996 | 33.562 | 14.1496 | 59.9534 | 13.764 | 33.5448 | 13.7906 | 60.0398 | 13.309 | 33.5781 | 26.2257 | 59.9706 | 25.9559
33.5761 | 41.1141 | 59.9879 | 40.8579 | 33.5761 | 32.748 | 59.9649 | 32.4971 | 33.5703 | 14.1504 | 59.9534 | 13.7621 | 33.5531 | 13.792 | 60.0398 | 13.3078 | 33.5864 | 26.2257 | 59.9706 | 25.9534
33.5844 | 41.1141 | 59.9879 | 40.8554 | 33.5845 | 32.748 | 59.9649 | 32.4946 | 33.5787 | 14.1504 | 59.9534 | 13.7602 | 33.5615 | 13.792 | 60.0398 | 13.3065 | 33.5947 | 26.2257 | 59.9706 | 25.9509
33.5927 | 41.1141 | 59.9879 | 40.8529 | 33.5928 | 32.748 | 59.9649 | 32.4921 | 33.587 | 14.1504 | 59.9534 | 13.7584 | 33.5698 | 13.7918 | 60.0398 | 13.3053 | 33.6031 | 26.2257 | 59.9706 | 25.9484
33.6011 | 41.11 | 59.9879 | 40.8504 | 33.6011 | 32.748 | 59.9649 | 32.4896 | 33.5954 | 14.1504 | 59.9534 | 13.7565 | 33.5781 | 13.7918 | 60.0398 | 13.304 | 33.6115 | 26.2259 | 59.9706 | 25.9459
33.6094 | 41.11 | 59.9879 | 40.8479 | 33.6095 | 32.748 | 59.9649 | 32.4871 | 33.6037 | 14.1504 | 59.9649 | 13.7546 | 33.5864 | 13.79 | 60.0398 | 13.3028 | 33.6198 | 26.2259 | 59.9706 | 25.9434
33.6178 | 41.11 | 59.9879 | 40.8454 | 33.6178 | 32.748 | 59.9649 | 32.4846 | 33.612 | 14.1504 | 59.9649 | 13.7527 | 33.5947 | 13.79 | 60.0398 | 13.3015 | 33.6281 | 26.2254 | 59.9706 | 25.9409
33.6261 | 41.11 | 59.9879 | 40.8429 | 33.6262 | 32.748 | 59.9649 | 32.4821 | 33.6204 | 14.1504 | 59.9649 | 13.7509 | 33.6031 | 13.7718 | 60.0398 | 13.3003 | 33.6365 | 26.2254 | 59.9706 | 25.9384
33.6344 | 41.1101 | 59.9879 | 40.8404 | 33.6345 | 32.748 | 59.9649 | 32.4796 | 33.6287 | 14.1504 | 59.9649 | 13.749 | 33.6114 | 13.7718 | 60.0398 | 13.299 | 33.6448 | 26.2253 | 59.9706 | 25.9359
33.6428 | 41.1101 | 59.9879 | 40.8379 | 33.6429 | 32.748 | 59.9649 | 32.4771 | 33.6371 | 14.1504 | 59.9649 | 13.7471 | 33.6198 | 13.6844 | 60.0398 | 13.2978 | 33.6531 | 26.2253 | 59.9706 | 25.9334
33.6511 | 41.1101 | 59.9879 | 40.8354 | 33.6512 | 32.748 | 59.9649 | 32.4746 | 33.6454 | 14.1504 | 59.9649 | 13.7452 | 33.6281 | 13.6844 | 60.0398 | 13.2965 | 33.6615 | 26.2253 | 59.9706 | 25.9308
33.6594 | 41.1101 | 59.9879 | 40.8329 | 33.6595 | 32.748 | 59.9649 | 32.4721 | 33.6537 | 14.1504 | 59.9649 | 13.7434 | 33.6364 | 13.6822 | 60.0398 | 13.2953 | 33.6698 | 26.2253 | 59.9706 | 25.9283
33.6678 | 41.1101 | 59.9879 | 40.8304 | 33.6678 | 32.748 | 59.9649 | 32.4696 | 33.6621 | 14.1504 | 59.9649 | 13.7415 | 33.6447 | 13.6822 | 60.0398 | 13.294 | 33.6781 | 26.2253 | 59.9706 | 25.9258
33.6761 | 41.1101 | 59.9879 | 40.8279 | 33.6762 | 32.748 | 59.9649 | 32.4671 | 33.6704 | 14.1504 | 59.9649 | 13.7396 | 33.653 | 13.6822 | 60.0398 | 13.2928 | 33.6865 | 26.2253 | 59.9706 | 25.9233
33.6844 | 40.9989 | 59.9879 | 40.8254 | 33.6845 | 32.748 | 59.9649 | 32.4646 | 33.6787 | 14.1504 | 59.9649 | 13.7377 | 33.6614 | 13.6822 | 60.0398 | 13.2915 | 33.6948 | 26.2253 | 59.9706 | 25.9208
33.6928 | 40.9989 | 59.9879 | 40.8229 | 33.6929 | 32.748 | 59.9649 | 32.4621 | 33.6871 | 14.1504 | 59.9649 | 13.7359 | 33.6697 | 13.6822 | 60.0398 | 13.2903 | 33.7031 | 26.2253 | 59.9706 | 25.9183
33.7011 | 40.9992 | 59.9879 | 40.8204 | 33.7012 | 32.748 | 59.9649 | 32.4596 | 33.6954 | 14.1504 | 59.9649 | 13.734 | 33.678 | 13.6822 | 60.0398 | 13.289 | 33.7114 | 26.2253 | 59.9706 | 25.9158
33.7094 | 40.9992 | 59.9879 | 40.8179 | 33.7095 | 32.748 | 59.9649 | 32.4571 | 33.7038 | 14.151 | 59.9649 | 13.7321 | 33.6863 | 13.6805 | 60.0398 | 13.2878 | 33.7198 | 26.2253 | 59.9706 | 25.9133
33.7178 | 40.9992 | 59.9879 | 40.8154 | 33.7179 | 32.748 | 59.9649 | 32.4546 | 33.7121 | 14.151 | 59.9649 | 13.7302 | 33.6947 | 13.6805 | 60.0398 | 13.2865 | 33.7281 | 26.2254 | 59.9706 | 25.9108
33.7261 | 40.9992 | 59.9879 | 40.8129 | 33.7262 | 32.7507 | 59.9649 | 32.4521 | 33.7204 | 14.1513 | 59.9649 | 13.7284 | 33.703 | 13.6805 | 60.0398 | 13.2853 | 33.7365 | 26.2254 | 59.9706 | 25.9083
33.7344 | 40.9992 | 59.9879 | 40.8104 | 33.7346 | 32.7507 | 59.9649 | 32.4496 | 33.7288 | 14.1513 | 59.9649 | 13.7265 | 33.7114 | 13.6805 | 60.0398 | 13.284 | 33.7449 | 26.2254 | 59.9706 | 25.9058
33.7428 | 40.9992 | 59.9879 | 40.8079 | 33.7429 | 32.7511 | 59.9649 | 32.4471 | 33.7371 | 14.1513 | 59.9649 | 13.7246 | 33.7197 | 13.6799 | 60.0398 | 13.2828 | 33.7532 | 26.2254 | 59.9706 | 25.9033
33.7511 | 40.9992 | 59.9879 | 40.8054 | 33.7512 | 32.7511 | 59.9649 | 32.4446 | 33.7455 | 14.1513 | 59.9649 | 13.7227 | 33.728 | 13.6799 | 60.0398 | 13.2815 | 33.7615 | 26.2254 | 59.9706 | 25.9008
33.7594 | 40.9992 | 59.9879 | 40.8029 | 33.7596 | 32.7511 | 59.9649 | 32.4421 | 33.7538 | 14.1513 | 59.9649 | 13.7208 | 33.7363 | 13.6799 | 60.0398 | 13.2803 | 33.7699 | 26.2254 | 59.9706 | 25.8983
33.7678 | 40.9991 | 59.9879 | 40.8004 | 33.7679 | 32.7511 | 59.9649 | 32.4396 | 33.7621 | 14.1513 | 59.9649 | 13.719 | 33.7446 | 13.6799 | 60.0398 | 13.279 | 33.7782 | 26.2238 | 59.9706 | 25.8958
33.7761 | 40.9991 | 59.9879 | 40.7984 | 33.7762 | 32.7521 | 59.9706 | 32.4371 | 33.7705 | 14.057 | 59.9649 | 13.7171 | 33.753 | 13.6799 | 60.0398 | 13.2778 | 33.7865 | 26.2238 | 59.9706 | 25.8933
33.7845 | 40.9941 | 59.9879 | 40.7965 | 33.7846 | 32.7521 | 59.9706 | 32.4346 | 33.7788 | 14.057 | 59.9649 | 13.7152 | 33.7613 | 13.6799 | 60.0398 | 13.2765 | 33.7948 | 26.2238 | 59.9706 | 25.8908
33.7928 | 40.9941 | 59.9879 | 40.7946 | 33.7929 | 32.7521 | 59.9706 | 32.4321 | 33.7871 | 14.0575 | 59.9649 | 13.7133 | 33.7697 | 13.6799 | 60.0398 | 13.2753 | 33.8032 | 26.2238 | 59.9706 | 25.8883
33.8011 | 40.8943 | 59.9879 | 40.7928 | 33.8013 | 32.7521 | 59.9706 | 32.4296 | 33.7955 | 14.0575 | 59.9649 | 13.7115 | 33.778 | 13.6799 | 60.0398 | 13.274 | 33.8115 | 26.2238 | 59.9706 | 25.8858
33.8094 | 40.8943 | 59.9879 | 40.7909 | 33.8096 | 32.7521 | 59.9706 | 32.4271 | 33.8038 | 14.0575 | 59.9649 | 13.7096 | 33.7863 | 13.6799 | 60.0398 | 13.2728 | 33.8198 | 26.2238 | 59.9706 | 25.8833
33.8178 | 40.8943 | 59.9879 | 40.789 | 33.8179 | 32.7521 | 59.9706 | 32.4246 | 33.8122 | 14.0575 | 59.9649 | 13.7077 | 33.7946 | 13.6799 | 60.0398 | 13.2715 | 33.8282 | 26.2238 | 59.9706 | 25.8808
33.8261 | 40.8943 | 59.9879 | 40.7871 | 33.8263 | 32.7521 | 59.9706 | 32.4221 | 33.8205 | 14.0578 | 59.9649 | 13.7058 | 33.8029 | 13.6799 | 60.0398 | 13.2703 | 33.8365 | 26.2238 | 59.9706 | 25.8783
33.8345 | 40.8943 | 59.9879 | 40.7853 | 33.8346 | 32.7521 | 59.9706 | 32.4196 | 33.8288 | 14.0578 | 59.9649 | 13.704 | 33.8113 | 13.6799 | 60.0398 | 13.269 | 33.8448 | 26.2238 | 59.9706 | 25.8758
33.8428 | 40.8943 | 59.9879 | 40.7834 | 33.843 | 32.7521 | 59.9706 | 32.4171 | 33.8372 | 14.0557 | 59.9649 | 13.7021 | 33.8196 | 13.6808 | 60.0398 | 13.2678 | 33.8533 | 26.2238 | 59.9706 | 25.8733
33.8511 | 40.8942 | 59.9879 | 40.7815 | 33.8513 | 32.7521 | 59.9706 | 32.4146 | 33.8455 | 14.0557 | 59.9649 | 13.7002 | 33.8279 | 13.6808 | 60.0398 | 13.2665 | 33.8616 | 26.2238 | 59.9706 | 25.8708
33.8595 | 40.8942 | 59.9879 | 40.7796 | 33.8596 | 32.6941 | 59.9706 | 32.4121 | 33.8539 | 14.0557 | 59.9649 | 13.6983 | 33.8362 | 13.6808 | 60.0398 | 13.2653 | 33.8699 | 26.2238 | 59.9706 | 25.8683
33.8678 | 40.8942 | 59.9879 | 40.7778 | 33.868 | 32.6941 | 59.9706 | 32.4096 | 33.8622 | 14.0557 | 59.9649 | 13.6965 | 33.8446 | 13.6808 | 60.0398 | 13.264 | 33.8782 | 26.1411 | 59.9706 | 25.8658
33.8761 | 40.8942 | 59.9879 | 40.7759 | 33.8763 | 32.6941 | 59.9706 | 32.4071 | 33.8705 | 14.0557 | 59.9649 | 13.6946 | 33.8529 | 13.6808 | 60.0398 | 13.2628 | 33.8866 | 26.1411 | 59.9706 | 25.8633
33.8845 | 40.8942 | 59.9879 | 40.774 | 33.8846 | 32.6941 | 59.9706 | 32.4045 | 33.8789 | 14.0557 | 59.9649 | 13.6927 | 33.8612 | 13.6808 | 60.0398 | 13.2615 | 33.8949 | 26.1411 | 59.9706 | 25.8608
33.8928 | 40.8942 | 59.9879 | 40.7721 | 33.893 | 32.6941 | 59.9706 | 32.402 | 33.8872 | 14.0557 | 59.9649 | 13.6908 | 33.8696 | 13.6808 | 60.0398 | 13.2603 | 33.9032 | 26.1411 | 59.9706 | 25.8583
33.9011 | 40.8942 | 59.9879 | 40.7703 | 33.9013 | 32.6941 | 59.9706 | 32.3995 | 33.8955 | 14.0557 | 59.9649 | 13.689 | 33.8779 | 13.6808 | 60.0398 | 13.259 | 33.9116 | 26.1411 | 59.9706 | 25.8558
33.9095 | 40.8942 | 59.9879 | 40.7684 | 33.9096 | 32.6941 | 59.9706 | 32.397 | 33.9039 | 14.0557 | 59.9649 | 13.6871 | 33.8862 | 13.6808 | 60.0398 | 13.2578 | 33.9199 | 26.1411 | 59.9706 | 25.8533
33.9178 | 40.8942 | 59.9879 | 40.7665 | 33.918 | 32.6941 | 59.9706 | 32.3945 | 33.9122 | 14.0557 | 59.9649 | 13.6852 | 33.8945 | 13.6808 | 60.0398 | 13.2565 | 33.9282 | 26.1411 | 59.9706 | 25.8508
33.9261 | 40.8942 | 59.9879 | 40.7646 | 33.9263 | 32.6941 | 59.9706 | 32.392 | 33.9206 | 14.0562 | 59.9649 | 13.6833 | 33.9029 | 13.6808 | 60.0398 | 13.2553 | 33.9366 | 26.1411 | 59.9706 | 25.8483
33.9345 | 40.8942 | 59.9879 | 40.7628 | 33.9347 | 32.6941 | 59.9706 | 32.3895 | 33.9289 | 14.0562 | 59.9649 | 13.6814 | 33.9112 | 13.6808 | 60.0398 | 13.254 | 33.9449 | 26.1411 | 59.9706 | 25.8458
33.9428 | 40.8942 | 59.9879 | 40.7609 | 33.943 | 32.6941 | 59.9706 | 32.387 | 33.9372 | 14.0562 | 59.9649 | 13.6796 | 33.9196 | 13.6808 | 60.0398 | 13.2528 | 33.9532 | 26.1411 | 59.9706 | 25.8433
33.9511 | 40.8978 | 59.9879 | 40.759 | 33.9513 | 32.6941 | 59.9706 | 32.3845 | 33.9456 | 14.0562 | 59.9649 | 13.6777 | 33.9279 | 13.6808 | 60.0398 | 13.2515 | 33.9615 | 26.1411 | 59.9706 | 25.8408
33.9595 | 40.8978 | 59.9879 | 40.7571 | 33.9597 | 32.6937 | 59.9706 | 32.382 | 33.9539 | 14.0562 | 59.9649 | 13.6758 | 33.9362 | 13.683 | 60.0398 | 13.2503 | 33.97 | 26.1411 | 59.9706 | 25.8383
33.9678 | 40.8978 | 59.9879 | 40.7553 | 33.968 | 32.6937 | 59.9706 | 32.3795 | 33.9622 | 14.0562 | 59.9649 | 13.6739 | 33.9445 | 13.683 | 60.0398 | 13.249 | 33.9783 | 26.1411 | 59.9706 | 25.8358
33.9762 | 40.8978 | 59.9879 | 40.7534 | 33.9763 | 32.6923 | 59.9706 | 32.377 | 33.9706 | 14.0562 | 59.9649 | 13.6721 | 33.9528 | 13.6848 | 60.0398 | 13.2478 | 33.9866 | 26.1411 | 59.9706 | 25.8333
33.9845 | 40.8978 | 59.9879 | 40.7515 | 33.9847 | 32.6923 | 59.9706 | 32.3745 | 33.9789 | 14.0562 | 59.9649 | 13.6702 | 33.9612 | 13.6848 | 60.0398 | 13.2466 | 33.995 | 26.1411 | 59.9706 | 25.8308
33.9928 | 40.8978 | 59.9879 | 40.7496 | 33.993 | 32.6923 | 59.9706 | 32.372 | 33.9873 | 14.0594 | 59.9649 | 13.6683 | 33.9695 | 13.6847 | 60.0398 | 13.2453 | 34.0033 | 26.1411 | 59.9706 | 25.8283
34.0012 | 40.898 | 59.9879 | 40.7478 | 34.0014 | 32.6923 | 59.9706 | 32.3695 | 33.9956 | 14.0594 | 59.9649 | 13.6664 | 33.9778 | 13.6847 | 60.0398 | 13.2441 | 34.0116 | 26.0703 | 59.9706 | 25.8258
34.0095 | 40.898 | 59.9879 | 40.7459 | 34.0097 | 32.6923 | 59.9706 | 32.367 | 34.0039 | 14.063 | 59.9649 | 13.6646 | 33.9861 | 13.6847 | 60.0398 | 13.2428 | 34.02 | 26.0703 | 59.9706 | 25.8233
34.0178 | 40.901 | 59.9879 | 40.744 | 34.018 | 32.6923 | 59.9706 | 32.3645 | 34.0123 | 14.063 | 59.9649 | 13.6627 | 33.9945 | 13.6847 | 60.0398 | 13.2416 | 34.0283 | 26.019 | 59.9706 | 25.8208
34.0262 | 40.901 | 59.9879 | 40.7421 | 34.0264 | 32.6923 | 59.9706 | 32.362 | 34.0206 | 14.063 | 59.9649 | 13.6608 | 34.0028 | 13.6847 | 60.0398 | 13.2403 | 34.0366 | 26.019 | 59.9706 | 25.8183
34.0345 | 40.8052 | 59.9879 | 40.7403 | 34.0347 | 32.6923 | 59.9706 | 32.3595 | 34.029 | 14.063 | 59.9649 | 13.6589 | 34.0111 | 13.6847 | 60.0398 | 13.2391 | 34.0449 | 26.019 | 59.9706 | 25.8158
34.0428 | 40.8052 | 59.9879 | 40.7384 | 34.0431 | 32.5875 | 59.9706 | 32.357 | 34.0373 | 14.063 | 59.9649 | 13.6571 | 34.0195 | 13.6847 | 60.0398 | 13.2378 | 34.0533 | 26.019 | 59.9706 | 25.8133
34.0512 | 40.8088 | 59.9879 | 40.7365 | 34.0514 | 32.5875 | 59.9706 | 32.3545 | 34.0456 | 14.063 | 59.9649 | 13.6552 | 34.0278 | 13.6847 | 60.0398 | 13.2366 | 34.0616 | 26.019 | 59.9706 | 25.8108
34.0595 | 40.8088 | 59.9879 | 40.7346 | 34.0597 | 32.5875 | 59.9706 | 32.352 | 34.054 | 13.9816 | 59.9649 | 13.6533 | 34.0361 | 13.5737 | 60.0398 | 13.2353 | 34.0699 | 26.019 | 59.9706 | 25.8083
34.0678 | 40.8088 | 59.9879 | 40.7327 | 34.0681 | 32.5875 | 59.9706 | 32.3495 | 34.0623 | 13.9816 | 59.9649 | 13.6514 | 34.0444 | 13.5737 | 60.0398 | 13.2341 | 34.0784 | 26.019 | 59.9706 | 25.8058
34.0762 | 40.8088 | 59.9879 | 40.7309 | 34.0764 | 32.5875 | 59.9706 | 32.347 | 34.0706 | 13.9927 | 59.9649 | 13.6496 | 34.0528 | 13.5737 | 60.0398 | 13.2328 | 34.0867 | 26.019 | 59.9706 | 25.8033
34.0845 | 40.8088 | 59.9879 | 40.729 | 34.0847 | 32.5875 | 59.9706 | 32.3445 | 34.079 | 13.9927 | 59.9649 | 13.6477 | 34.0611 | 13.5737 | 60.0398 | 13.2316 | 34.095 | 26.019 | 59.9706 | 25.8008
34.0928 | 40.8088 | 59.9879 | 40.7271 | 34.0931 | 32.5875 | 59.9706 | 32.342 | 34.0873 | 13.9927 | 59.9649 | 13.6458 | 34.0695 | 13.5018 | 60.0398 | 13.2303 | 34.1034 | 26.019 | 59.9706 | 25.7974
34.1012 | 40.8088 | 59.9879 | 40.7253 | 34.1014 | 32.5875 | 59.9706 | 32.3395 | 34.0957 | 13.9927 | 59.9649 | 13.6439 | 34.0778 | 13.5018 | 60.0398 | 13.2291 | 34.1117 | 26.019 | 59.9706 | 25.7937
34.1095 | 40.8088 | 59.9879 | 40.7234 | 34.1097 | 32.5875 | 59.9706 | 32.337 | 34.104 | 13.9927 | 59.9649 | 13.642 | 34.0861 | 13.5018 | 60.0398 | 13.2278 | 34.12 | 26.019 | 59.9706 | 25.7899
34.1178 | 40.8088 | 59.9879 | 40.7215 | 34.1181 | 32.5875 | 59.9706 | 32.3345 | 34.1123 | 13.9927 | 59.9649 | 13.6402 | 34.0944 | 13.5018 | 60.0398 | 13.2266 | 34.1283 | 26.019 | 59.9706 | 25.7862
34.1262 | 40.8088 | 59.9879 | 40.7196 | 34.1264 | 32.5875 | 59.9706 | 32.332 | 34.1207 | 13.9927 | 59.9649 | 13.6383 | 34.1027 | 13.5019 | 60.0398 | 13.2253 | 34.1367 | 26.019 | 59.9706 | 25.7824
34.1345 | 40.8088 | 59.9879 | 40.7177 | 34.1348 | 32.5875 | 59.9706 | 32.3295 | 34.129 | 13.9927 | 59.9649 | 13.6364 | 34.1111 | 13.5019 | 60.0398 | 13.2241 | 34.145 | 26.019 | 59.9706 | 25.7787
34.1429 | 40.8088 | 59.9879 | 40.7159 | 34.1431 | 32.5452 | 59.9706 | 32.327 | 34.1374 | 13.9927 | 59.9649 | 13.6345 | 34.1194 | 13.5019 | 60.0398 | 13.2228 | 34.1533 | 26.019 | 59.9706 | 25.7749
34.1512 | 40.8088 | 59.9879 | 40.714 | 34.1514 | 32.5452 | 59.9706 | 32.3245 | 34.1457 | 13.9927 | 59.9649 | 13.6327 | 34.1277 | 13.5019 | 60.0398 | 13.2216 | 34.1617 | 26.019 | 59.9706 | 25.7712
34.1595 | 40.8088 | 59.9879 | 40.7121 | 34.1598 | 32.5452 | 59.9706 | 32.322 | 34.154 | 13.9927 | 59.9649 | 13.6308 | 34.136 | 13.5019 | 60.0398 | 13.2203 | 34.17 | 26.019 | 59.9706 | 25.7674
34.1679 | 40.8076 | 59.9879 | 40.7102 | 34.1681 | 32.5452 | 59.9706 | 32.3195 | 34.1624 | 13.9927 | 59.9649 | 13.6289 | 34.1444 | 13.5019 | 60.0398 | 13.2191 | 34.1783 | 26.019 | 59.9706 | 25.7637
34.1762 | 40.8076 | 59.9879 | 40.7084 | 34.1765 | 32.5452 | 59.9706 | 32.317 | 34.1707 | 13.9927 | 59.9649 | 13.627 | 34.1527 | 13.5019 | 60.0398 | 13.2178 | 34.1868 | 26.019 | 59.9706 | 25.7599
34.1845 | 40.8043 | 59.9879 | 40.7065 | 34.1848 | 32.5452 | 59.9706 | 32.3145 | 34.179 | 13.9927 | 59.9649 | 13.6252 | 34.161 | 13.5019 | 60.0398 | 13.2166 | 34.1951 | 26.019 | 59.9706 | 25.7562
34.1929 | 40.8043 | 59.9879 | 40.7046 | 34.1931 | 32.5452 | 59.9706 | 32.312 | 34.1874 | 13.9328 | 59.9649 | 13.6233 | 34.1694 | 13.5019 | 60.0398 | 13.2153 | 34.2034 | 26.019 | 59.9706 | 25.7524
34.2012 | 40.8043 | 59.9879 | 40.7027 | 34.2014 | 32.5452 | 59.9706 | 32.3095 | 34.1957 | 13.9328 | 59.9649 | 13.6214 | 34.1777 | 13.5019 | 60.0398 | 13.2141 | 34.2117 | 26.0193 | 59.9706 | 25.7487
34.2095 | 40.8043 | 59.9879 | 40.7009 | 34.2098 | 32.5452 | 59.9706 | 32.307 | 34.2041 | 13.9328 | 59.9649 | 13.6195 | 34.186 | 13.5022 | 60.0398 | 13.2128 | 34.2201 | 26.0193 | 59.9706 | 25.7449
34.2179 | 40.8043 | 59.9879 | 40.699 | 34.2181 | 32.5452 | 59.9706 | 32.3045 | 34.2124 | 13.9328 | 59.9649 | 13.6177 | 34.1943 | 13.5022 | 60.0398 | 13.2116 | 34.2284 | 26.0193 | 59.9706 | 25.7411
34.2262 | 40.8043 | 59.9879 | 40.6971 | 34.2265 | 32.5452 | 59.9706 | 32.302 | 34.2207 | 13.9328 | 59.9649 | 13.6158 | 34.2027 | 13.5013 | 60.0398 | 13.2103 | 34.2367 | 26.0193 | 59.9706 | 25.7374
34.2345 | 40.7267 | 59.9879 | 40.6952 | 34.2348 | 32.5452 | 59.9706 | 32.2995 | 34.2291 | 13.9328 | 59.9649 | 13.6139 | 34.211 | 13.5013 | 60.0398 | 13.2091 | 34.2451 | 26.0193 | 59.9706 | 25.7336
34.2429 | 40.7267 | 59.9879 | 40.6934 | 34.2431 | 32.5468 | 59.9706 | 32.297 | 34.2374 | 13.9328 | 59.9649 | 13.612 | 34.2194 | 13.5013 | 60.0398 | 13.2078 | 34.2534 | 26.0193 | 59.9706 | 25.7299
34.2512 | 40.7267 | 59.9879 | 40.6915 | 34.2515 | 32.5468 | 59.9706 | 32.2945 | 34.2458 | 13.9328 | 59.9649 | 13.6102 | 34.2277 | 13.5013 | 60.0398 | 13.2066 | 34.2617 | 26.0193 | 59.9706 | 25.7261
34.2596 | 40.7267 | 59.9879 | 40.6896 | 34.2598 | 32.4415 | 59.9706 | 32.292 | 34.2541 | 13.9328 | 59.9649 | 13.6083 | 34.236 | 13.5013 | 60.0398 | 13.2053 | 34.2701 | 26.0193 | 59.9706 | 25.7224
34.2679 | 40.7267 | 59.9879 | 40.6877 | 34.2682 | 32.4415 | 59.9706 | 32.2895 | 34.2624 | 13.9328 | 59.9649 | 13.6064 | 34.2443 | 13.5013 | 60.0398 | 13.2041 | 34.2784 | 26.0193 | 59.9706 | 25.7186
34.2762 | 40.7267 | 59.9879 | 40.6859 | 34.2765 | 32.4415 | 59.9706 | 32.287 | 34.2708 | 13.9328 | 59.9649 | 13.6045 | 34.2526 | 13.5014 | 60.0398 | 13.2028 | 34.2867 | 26.0193 | 59.9706 | 25.7149
34.2845 | 40.7267 | 59.9879 | 40.684 | 34.2848 | 32.4415 | 59.9706 | 32.2845 | 34.2791 | 13.9328 | 59.9649 | 13.6027 | 34.261 | 13.5014 | 60.0398 | 13.2016 | 34.295 | 26.0193 | 59.9706 | 25.7111
34.2929 | 40.7267 | 59.9879 | 40.6821 | 34.2932 | 32.4415 | 59.9706 | 32.282 | 34.2874 | 13.9328 | 59.9649 | 13.6008 | 34.2693 | 13.5014 | 60.0398 | 13.2003 | 34.3035 | 26.0193 | 59.9706 | 25.7074
34.3012 | 40.7267 | 59.9879 | 40.6802 | 34.3015 | 32.4415 | 59.9706 | 32.2795 | 34.2958 | 13.9328 | 59.9649 | 13.5989 | 34.2776 | 13.5014 | 60.0398 | 13.1986 | 34.3118 | 26.019 | 59.9706 | 25.7036
34.3096 | 40.7267 | 59.9879 | 40.6784 | 34.3098 | 32.4415 | 59.9706 | 32.277 | 34.3041 | 13.9328 | 59.9649 | 13.597 | 34.2859 | 13.5014 | 60.0398 | 13.1967 | 34.3201 | 26.019 | 59.9706 | 25.6999
34.3179 | 40.7267 | 59.9879 | 40.6765 | 34.3182 | 32.4415 | 59.9706 | 32.2745 | 34.3124 | 13.9328 | 59.9649 | 13.5951 | 34.2943 | 13.5014 | 60.0398 | 13.1949 | 34.3285 | 26.019 | 59.9706 | 25.6961
34.3262 | 40.7267 | 59.9879 | 40.6746 | 34.3265 | 32.4415 | 59.9706 | 32.272 | 34.3208 | 13.8278 | 59.9649 | 13.5933 | 34.3026 | 13.5014 | 60.0398 | 13.193 | 34.3368 | 26.019 | 59.9706 | 25.6924
34.3346 | 40.7267 | 59.9879 | 40.6727 | 34.3349 | 32.4415 | 59.9706 | 32.2695 | 34.3291 | 13.8278 | 59.9649 | 13.5914 | 34.3109 | 13.5014 | 60.0398 | 13.1911 | 34.3451 | 26.019 | 59.9706 | 25.6886
34.3429 | 40.7267 | 59.9879 | 40.6709 | 34.3432 | 32.4398 | 59.9706 | 32.267 | 34.3375 | 13.8278 | 59.9649 | 13.5895 | 34.3193 | 13.5014 | 60.0398 | 13.1893 | 34.3535 | 26.019 | 59.9706 | 25.6849
34.3512 | 40.7267 | 59.9879 | 40.669 | 34.3515 | 32.4398 | 59.9706 | 32.2645 | 34.3458 | 13.8278 | 59.9649 | 13.5876 | 34.3276 | 13.5014 | 60.0398 | 13.1874 | 34.3618 | 26.019 | 59.9706 | 25.6811
34.3596 | 40.7267 | 59.9879 | 40.6671 | 34.3599 | 32.4398 | 59.9706 | 32.262 | 34.3542 | 13.8278 | 59.9649 | 13.5858 | 34.3359 | 13.5013 | 60.0398 | 13.1855 | 34.3701 | 26.019 | 59.9706 | 25.6774
34.3679 | 40.7267 | 59.9879 | 40.6652 | 34.3682 | 32.4398 | 59.9706 | 32.2595 | 34.3625 | 13.8278 | 59.9649 | 13.5839 | 34.3442 | 13.5013 | 60.0398 | 13.1836 | 34.3784 | 26.019 | 59.9706 | 25.6736
34.3762 | 40.7267 | 59.9879 | 40.6634 | 34.3766 | 32.4398 | 59.9706 | 32.257 | 34.3708 | 13.8278 | 59.9649 | 13.582 | 34.3526 | 13.5006 | 60.0398 | 13.1818 | 34.3868 | 26.019 | 59.9706 | 25.6699
34.3846 | 40.7267 | 59.9879 | 40.6615 | 34.3849 | 32.4398 | 59.9706 | 32.2545 | 34.3792 | 13.8278 | 59.9649 | 13.5801 | 34.3609 | 13.5006 | 60.0398 | 13.1799 | 34.3951 | 25.9913 | 59.9706 | 25.6661
34.3929 | 40.7267 | 59.9879 | 40.6596 | 34.3932 | 32.4398 | 59.9706 | 32.252 | 34.3875 | 13.8278 | 59.9649 | 13.5783 | 34.3692 | 13.5006 | 60.0398 | 13.178 | 34.4034 | 25.9913 | 59.9706 | 25.6624
34.4012 | 40.7267 | 59.9879 | 40.6577 | 34.4016 | 32.4398 | 59.9706 | 32.2495 | 34.3958 | 13.8278 | 59.9649 | 13.5764 | 34.3776 | 13.5006 | 60.0398 | 13.1761 | 34.4119 | 25.9913 | 59.9706 | 25.6586
34.4096 | 40.7267 | 59.9879 | 40.6559 | 34.4099 | 32.4398 | 59.9706 | 32.247 | 34.4042 | 13.8278 | 59.9649 | 13.5745 | 34.3859 | 13.5006 | 60.0398 | 13.1743 | 34.4202 | 25.9913 | 59.9706 | 25.6549
34.4179 | 40.7267 | 59.9879 | 40.654 | 34.4182 | 32.4398 | 59.9706 | 32.2445 | 34.4125 | 13.8278 | 59.9649 | 13.5726 | 34.3942 | 13.5006 | 60.0398 | 13.1724 | 34.4285 | 25.9913 | 59.9706 | 25.6511
34.4262 | 40.7267 | 59.9879 | 40.6521 | 34.4266 | 32.4398 | 59.9706 | 32.242 | 34.4208 | 13.8278 | 59.9649 | 13.5708 | 34.4025 | 13.5006 | 60.0398 | 13.1705 | 34.4369 | 25.9913 | 59.9706 | 25.6474
34.4346 | 40.7267 | 59.9879 | 40.6502 | 34.4349 | 32.4398 | 59.9706 | 32.2395 | 34.4292 | 13.8278 | 59.9649 | 13.5689 | 34.4109 | 13.5006 | 60.0398 | 13.1686 | 34.4452 | 25.9913 | 59.9706 | 25.6436
34.4429 | 40.7267 | 59.9879 | 40.6484 | 34.4432 | 32.4398 | 59.9706 | 32.237 | 34.4375 | 13.8291 | 59.9649 | 13.567 | 34.4192 | 13.4993 | 60.0398 | 13.1668 | 34.4535 | 25.9913 | 59.9706 | 25.6398
34.4512 | 40.7267 | 59.9879 | 40.6465 | 34.4516 | 32.4398 | 59.9706 | 32.2345 | 34.4459 | 13.8291 | 59.9649 | 13.5651 | 34.4276 | 13.4993 | 60.0398 | 13.1649 | 34.4618 | 25.9913 | 59.9706 | 25.6361
34.4596 | 40.7267 | 59.9879 | 40.6446 | 34.4599 | 32.4398 | 59.9706 | 32.232 | 34.4542 | 13.8288 | 59.9649 | 13.5633 | 34.4359 | 13.4993 | 60.0398 | 13.163 | 34.4702 | 25.9913 | 59.9706 | 25.6323
34.4679 | 40.7267 | 59.9879 | 40.6427 | 34.4683 | 32.4398 | 59.9706 | 32.2295 | 34.4626 | 13.8288 | 59.9649 | 13.5614 | 34.4442 | 13.4993 | 60.0398 | 13.1611 | 34.4785 | 25.9913 | 59.9706 | 25.6286
34.4763 | 40.7267 | 59.9879 | 40.6409 | 34.4766 | 32.4398 | 59.9706 | 32.227 | 34.4709 | 13.8288 | 59.9649 | 13.5595 | 34.4525 | 13.3874 | 60.0398 | 13.1593 | 34.4868 | 25.9913 | 59.9706 | 25.6248
34.4846 | 40.7267 | 59.9879 | 40.639 | 34.4849 | 32.4398 | 59.9706 | 32.2245 | 34.4792 | 13.8288 | 59.9649 | 13.5576 | 34.4608 | 13.3874 | 60.0398 | 13.1574 | 34.4952 | 25.9913 | 59.9706 | 25.6211
34.4929 | 40.7267 | 59.9879 | 40.6371 | 34.4933 | 32.4398 | 59.9706 | 32.222 | 34.4875 | 13.8285 | 59.9649 | 13.5557 | 34.4692 | 13.3862 | 60.0398 | 13.1555 | 34.5035 | 25.9913 | 59.9706 | 25.6173
34.5013 | 40.7267 | 59.9879 | 40.6352 | 34.5016 | 32.4398 | 59.9706 | 32.2195 | 34.4959 | 13.8285 | 59.9649 | 13.5539 | 34.4775 | 13.3862 | 60.0398 | 13.1537 | 34.5118 | 25.9913 | 59.9706 | 25.6136
34.5096 | 40.7267 | 59.9879 | 40.6334 | 34.5099 | 32.4398 | 59.9706 | 32.217 | 34.5042 | 13.8285 | 59.9649 | 13.552 | 34.4858 | 13.3862 | 60.0398 | 13.1518 | 34.5203 | 25.9913 | 59.9706 | 25.6098
34.5179 | 40.7267 | 59.9879 | 40.6315 | 34.5183 | 32.4398 | 59.9706 | 32.2145 | 34.5126 | 13.8285 | 59.9649 | 13.5501 | 34.4941 | 13.3862 | 60.0398 | 13.1499 | 34.5286 | 25.9937 | 59.9706 | 25.6061
34.5263 | 40.7267 | 59.9879 | 40.6296 | 34.5266 | 32.4398 | 59.9706 | 32.212 | 34.5209 | 13.8285 | 59.9649 | 13.5482 | 34.5025 | 13.3862 | 60.0398 | 13.148 | 34.5369 | 25.9937 | 59.9706 | 25.6023
34.5346 | 40.7267 | 59.9879 | 40.6277 | 34.5349 | 32.4398 | 59.9706 | 32.2095 | 34.5292 | 13.8285 | 59.9649 | 13.5464 | 34.5108 | 13.3862 | 60.0398 | 13.1462 | 34.5452 | 25.9937 | 59.9706 | 25.5986
34.5429 | 40.7267 | 59.9879 | 40.6259 | 34.5433 | 32.4398 | 59.9706 | 32.207 | 34.5376 | 13.8285 | 59.9649 | 13.5445 | 34.5191 | 13.3862 | 60.0398 | 13.1443 | 34.5536 | 25.9937 | 59.9706 | 25.5948
34.5513 | 40.7267 | 59.9879 | 40.624 | 34.5516 | 32.4398 | 59.9706 | 32.2045 | 34.5459 | 13.8285 | 59.9649 | 13.5426 | 34.5275 | 13.3862 | 60.0398 | 13.1424 | 34.5619 | 25.9937 | 59.9706 | 25.5911
34.5596 | 40.7267 | 59.9879 | 40.6221 | 34.56 | 32.4398 | 59.9706 | 32.202 | 34.5543 | 13.8281 | 59.9649 | 13.5407 | 34.5358 | 13.3862 | 60.0398 | 13.1405 | 34.5702 | 25.9937 | 59.9706 | 25.5873
34.5679 | 40.7267 | 59.9879 | 40.6202 | 34.5683 | 32.4398 | 59.9706 | 32.1994 | 34.5626 | 13.8281 | 59.9649 | 13.5389 | 34.5441 | 13.3862 | 60.0398 | 13.1387 | 34.5786 | 25.9937 | 59.9706 | 25.5836
34.5763 | 40.7267 | 59.9879 | 40.6184 | 34.5766 | 32.4398 | 59.9706 | 32.1969 | 34.571 | 13.8281 | 59.9649 | 13.537 | 34.5524 | 13.3838 | 60.0398 | 13.1368 | 34.5869 | 25.9937 | 59.9706 | 25.5798
34.5846 | 40.7267 | 59.9879 | 40.6165 | 34.585 | 32.4398 | 59.9706 | 32.1944 | 34.5793 | 13.8281 | 59.9649 | 13.5351 | 34.5608 | 13.3838 | 60.0398 | 13.1349 | 34.5952 | 25.9937 | 59.9706 | 25.5761
34.5929 | 40.7267 | 59.9879 | 40.6146 | 34.5933 | 32.4398 | 59.9706 | 32.1919 | 34.5876 | 13.7767 | 59.9649 | 13.5332 | 34.5691 | 13.3856 | 60.0398 | 13.133 | 34.6036 | 25.9937 | 59.9706 | 25.5723
34.6013 | 40.7267 | 59.9879 | 40.6127 | 34.6017 | 32.4398 | 59.9706 | 32.1894 | 34.5959 | 13.7767 | 59.9649 | 13.5314 | 34.5775 | 13.3856 | 60.0398 | 13.1312 | 34.6119 | 25.9937 | 59.9706 | 25.5686
34.6096 | 40.7267 | 59.9879 | 40.6109 | 34.61 | 32.4398 | 59.9706 | 32.1869 | 34.6043 | 13.7767 | 59.9706 | 13.5295 | 34.5858 | 13.3856 | 60.0398 | 13.1293 | 34.6202 | 25.9937 | 59.9706 | 25.5648
34.618 | 40.7267 | 59.9879 | 40.609 | 34.6183 | 32.4398 | 59.9706 | 32.1844 | 34.6126 | 13.7767 | 59.9706 | 13.5276 | 34.5941 | 13.3856 | 60.0398 | 13.1274 | 34.6285 | 25.9937 | 59.9706 | 25.5611
34.6263 | 40.7267 | 59.9879 | 40.6071 | 34.6267 | 32.4398 | 59.9706 | 32.1819 | 34.621 | 13.7767 | 59.9706 | 13.5257 | 34.6024 | 13.3856 | 60.0398 | 13.1255 | 34.637 | 25.9937 | 59.9706 | 25.5573
34.6346 | 40.7267 | 59.9879 | 40.6052 | 34.635 | 32.4398 | 59.9706 | 32.1794 | 34.6293 | 13.7767 | 59.9706 | 13.5239 | 34.6107 | 13.3856 | 60.0398 | 13.1237 | 34.6453 | 25.9937 | 59.9706 | 25.5536
34.643 | 40.7267 | 59.9879 | 40.6034 | 34.6433 | 32.4398 | 59.9706 | 32.1769 | 34.6376 | 13.7767 | 59.9706 | 13.522 | 34.6191 | 13.3856 | 60.0398 | 13.1218 | 34.6536 | 25.9937 | 59.9706 | 25.5498
34.6513 | 40.7267 | 59.9879 | 40.6015 | 34.6517 | 32.4398 | 59.9706 | 32.1744 | 34.646 | 13.7767 | 59.9706 | 13.5201 | 34.6274 | 13.3856 | 60.0398 | 13.1199 | 34.662 | 25.9937 | 59.9706 | 25.5461
34.6596 | 40.7267 | 59.9879 | 40.5996 | 34.66 | 32.4398 | 59.9706 | 32.1719 | 34.6543 | 13.7767 | 59.9706 | 13.5182 | 34.6357 | 13.3856 | 60.0398 | 13.1181 | 34.6703 | 25.9937 | 59.9706 | 25.5423
34.668 | 40.7267 | 59.9879 | 40.5977 | 34.6684 | 32.4398 | 59.9706 | 32.1694 | 34.6627 | 13.7767 | 59.9706 | 13.5164 | 34.644 | 13.3856 | 60.0398 | 13.1162 | 34.6786 | 25.9937 | 59.9706 | 25.5385
34.6763 | 40.7267 | 59.9879 | 40.5958 | 34.6767 | 32.4398 | 59.9706 | 32.1669 | 34.671 | 13.7767 | 59.9706 | 13.5145 | 34.6524 | 13.3856 | 60.0398 | 13.1143 | 34.687 | 25.9937 | 59.9706 | 25.5348
34.6846 | 40.7267 | 59.9879 | 40.594 | 34.685 | 32.4398 | 59.9706 | 32.1644 | 34.6793 | 13.7767 | 59.9706 | 13.5126 | 34.6607 | 13.3856 | 60.0398 | 13.1124 | 34.6953 | 25.8906 | 59.9706 | 25.531
34.693 | 40.7267 | 59.9879 | 40.5921 | 34.6934 | 32.4398 | 59.9706 | 32.1619 | 34.6877 | 13.7767 | 59.9706 | 13.5107 | 34.669 | 13.3855 | 60.0398 | 13.1106 | 34.7036 | 25.8906 | 59.9706 | 25.5273
34.7013 | 40.7267 | 59.9879 | 40.5902 | 34.7017 | 32.4398 | 59.9706 | 32.1594 | 34.696 | 13.7767 | 59.9706 | 13.5088 | 34.6774 | 13.3855 | 60.0398 | 13.1087 | 34.7119 | 25.8872 | 59.9706 | 25.5235
34.7096 | 40.7267 | 59.9879 | 40.5883 | 34.7101 | 32.4398 | 59.9706 | 32.1569 | 34.7043 | 13.7767 | 59.9706 | 13.507 | 34.6857 | 13.3855 | 60.0398 | 13.1068 | 34.7203 | 25.8872 | 59.9706 | 25.5198
34.718 | 40.7267 | 59.9879 | 40.5865 | 34.7184 | 32.4398 | 59.9706 | 32.1544 | 34.7127 | 13.7767 | 59.9706 | 13.5051 | 34.694 | 13.3855 | 60.0398 | 13.1049 | 34.7286 | 25.8871 | 59.9706 | 25.516
34.7263 | 40.7267 | 59.9879 | 40.5846 | 34.7267 | 32.4398 | 59.9706 | 32.1519 | 34.721 | 13.7767 | 59.9706 | 13.5032 | 34.7023 | 13.3141 | 60.0398 | 13.1031 | 34.7369 | 25.8871 | 59.9706 | 25.5123
34.7346 | 40.7267 | 59.9879 | 40.5827 | 34.735 | 32.4398 | 59.9706 | 32.1494 | 34.7293 | 13.7767 | 59.9706 | 13.5013 | 34.7107 | 13.3141 | 60.0398 | 13.1012 | 34.7454 | 25.8868 | 59.9706 | 25.5085
34.743 | 40.7267 | 59.9879 | 40.5808 | 34.7434 | 32.4398 | 59.9706 | 32.1469 | 34.7377 | 13.7767 | 59.9706 | 13.4995 | 34.719 | 13.3142 | 60.0398 | 13.0993 | 34.7537 | 25.8868 | 59.9706 | 25.5048
34.7513 | 40.7267 | 59.9879 | 40.579 | 34.7517 | 32.4398 | 59.9706 | 32.1444 | 34.746 | 13.7767 | 59.9706 | 13.4976 | 34.7274 | 13.3142 | 60.0398 | 13.0974 | 34.762 | 25.8868 | 59.9706 | 25.501
34.7596 | 40.7267 | 59.9879 | 40.5771 | 34.7601 | 32.4401 | 59.9706 | 32.1419 | 34.7544 | 13.7767 | 59.9706 | 13.4957 | 34.7357 | 13.3142 | 60.0398 | 13.0956 | 34.7704 | 25.8868 | 59.9706 | 25.4973
34.768 | 40.6164 | 59.9879 | 40.5752 | 34.7684 | 32.4401 | 59.9706 | 32.1394 | 34.7627 | 13.7767 | 59.9706 | 13.4938 | 34.744 | 13.3142 | 60.0398 | 13.0937 | 34.7787 | 25.8868 | 59.9706 | 25.4935
34.7763 | 40.6164 | 59.9879 | 40.5733 | 34.7767 | 32.3814 | 59.9706 | 32.1369 | 34.771 | 13.7767 | 59.9706 | 13.492 | 34.7523 | 13.3142 | 60.0398 | 13.0918 | 34.787 | 25.8868 | 59.9706 | 25.4898
34.7847 | 40.6164 | 59.9879 | 40.5715 | 34.7851 | 32.3814 | 59.9706 | 32.1344 | 34.7794 | 13.7767 | 59.9706 | 13.4901 | 34.7606 | 13.3142 | 60.0398 | 13.0899 | 34.7953 | 25.7796 | 59.9706 | 25.486
34.793 | 40.6164 | 59.9879 | 40.5696 | 34.7934 | 32.3862 | 59.9706 | 32.1319 | 34.7877 | 13.7767 | 59.9706 | 13.4882 | 34.769 | 13.3142 | 60.0398 | 13.0881 | 34.8037 | 25.7796 | 59.9706 | 25.4823
34.8013 | 40.6127 | 59.9879 | 40.5677 | 34.8018 | 32.3862 | 59.9706 | 32.1294 | 34.7961 | 13.7767 | 59.9706 | 13.4863 | 34.7773 | 13.3142 | 60.0398 | 13.0862 | 34.812 | 25.7796 | 59.9706 | 25.4785
34.8097 | 40.6127 | 59.9879 | 40.5658 | 34.8101 | 32.3862 | 59.9706 | 32.1269 | 34.8044 | 13.7767 | 59.9706 | 13.4845 | 34.7856 | 13.3142 | 60.0398 | 13.0843 | 34.8203 | 25.7796 | 59.9706 | 25.4748
34.818 | 40.6127 | 59.9879 | 40.564 | 34.8184 | 32.3862 | 59.9706 | 32.1244 | 34.8127 | 13.7767 | 59.9706 | 13.4826 | 34.7939 | 13.3142 | 60.0398 | 13.0824 | 34.8287 | 25.7796 | 59.9706 | 25.471
34.8263 | 40.6127 | 59.9879 | 40.5621 | 34.8268 | 32.3862 | 59.9706 | 32.1219 | 34.8211 | 13.7767 | 59.9706 | 13.4807 | 34.8023 | 13.3142 | 60.0398 | 13.0806 | 34.837 | 25.7796 | 59.9706 | 25.4673
34.8347 | 40.5629 | 59.9879 | 40.5602 | 34.8351 | 32.3862 | 59.9706 | 32.1194 | 34.8294 | 13.7767 | 59.9706 | 13.4788 | 34.8106 | 13.3142 | 60.0398 | 13.0787 | 34.8453 | 25.7797 | 59.9706 | 25.4635
34.843 | 40.5629 | 59.9879 | 40.5583 | 34.8434 | 32.3862 | 59.9706 | 32.1169 | 34.8377 | 13.7759 | 59.9706 | 13.477 | 34.8189 | 13.3146 | 60.0398 | 13.0768 | 34.8538 | 25.7797 | 59.9706 | 25.4598
34.8513 | 40.5629 | 59.9879 | 40.5565 | 34.8518 | 32.3862 | 59.9706 | 32.1144 | 34.8461 | 13.7759 | 59.9706 | 13.4751 | 34.8273 | 13.3146 | 60.0398 | 13.075 | 34.8621 | 25.7797 | 59.9706 | 25.456
34.8597 | 40.5629 | 59.9879 | 40.5546 | 34.8601 | 32.3079 | 59.9706 | 32.1119 | 34.8544 | 13.7759 | 59.9706 | 13.4732 | 34.8356 | 13.3146 | 60.0398 | 13.0731 | 34.8704 | 25.7797 | 59.9706 | 25.4523
34.868 | 40.5629 | 59.9879 | 40.5527 | 34.8684 | 32.3079 | 59.9706 | 32.1094 | 34.8628 | 13.7759 | 59.9706 | 13.4713 | 34.8439 | 13.3146 | 60.0398 | 13.0712 | 34.8787 | 25.7797 | 59.9706 | 25.4485
34.8763 | 40.5629 | 59.9879 | 40.5508 | 34.8768 | 32.3079 | 59.9706 | 32.1069 | 34.8711 | 13.7759 | 59.9706 | 13.4695 | 34.8522 | 13.3147 | 60.0398 | 13.0693 | 34.8871 | 25.7797 | 59.9706 | 25.4448
34.8847 | 40.5629 | 59.9879 | 40.549 | 34.8851 | 32.3079 | 59.9706 | 32.1044 | 34.8794 | 13.7759 | 59.9706 | 13.4676 | 34.8606 | 13.3147 | 60.0398 | 13.0675 | 34.8954 | 25.7797 | 59.9706 | 25.441
34.893 | 40.5629 | 59.9879 | 40.5471 | 34.8935 | 32.3059 | 59.9706 | 32.1019 | 34.8878 | 13.7759 | 59.9706 | 13.4657 | 34.8689 | 13.3137 | 60.0398 | 13.0656 | 34.9037 | 25.7797 | 59.9706 | 25.4373
34.9013 | 40.5629 | 59.9879 | 40.5452 | 34.9018 | 32.3059 | 59.9706 | 32.0991 | 34.8961 | 13.7759 | 59.9706 | 13.4638 | 34.8773 | 13.3137 | 60.0398 | 13.0637 | 34.9121 | 25.7763 | 59.9706 | 25.4335
34.9097 | 40.5629 | 59.9879 | 40.5433 | 34.9101 | 32.3058 | 59.9706 | 32.0953 | 34.9044 | 13.7759 | 59.9706 | 13.462 | 34.8856 | 13.3137 | 60.0398 | 13.0618 | 34.9204 | 25.7763 | 59.9706 | 25.4297
34.918 | 40.5629 | 59.9879 | 40.5415 | 34.9185 | 32.3058 | 59.9706 | 32.0916 | 34.9128 | 13.7759 | 59.9706 | 13.4601 | 34.8939 | 13.3137 | 60.0398 | 13.06 | 34.9287 | 25.6823 | 59.9706 | 25.426
34.9263 | 40.5629 | 59.9879 | 40.5396 | 34.9268 | 32.3064 | 59.9706 | 32.0878 | 34.9211 | 13.7759 | 59.9706 | 13.4582 | 34.9022 | 13.3137 | 60.0398 | 13.0581 | 34.9371 | 25.6823 | 59.9706 | 25.4222
34.9347 | 40.5629 | 59.9879 | 40.5377 | 34.9352 | 32.3064 | 59.9706 | 32.0841 | 34.9294 | 13.7759 | 59.9706 | 13.4563 | 34.9105 | 13.3137 | 60.0398 | 13.0562 | 34.9454 | 25.6823 | 59.9706 | 25.4185
34.943 | 40.5629 | 59.9879 | 40.5358 | 34.9435 | 32.3064 | 59.9706 | 32.0803 | 34.9378 | 13.7759 | 59.9706 | 13.4544 | 34.9189 | 13.3122 | 60.0398 | 13.0543 | 34.9537 | 25.6823 | 59.9706 | 25.4147
34.9514 | 40.5629 | 59.9879 | 40.534 | 34.9518 | 32.3064 | 59.9706 | 32.0766 | 34.9461 | 13.7759 | 59.9706 | 13.4526 | 34.9272 | 13.3122 | 60.0398 | 13.0525 | 34.962 | 25.6823 | 59.9706 | 25.411
34.9597 | 40.5629 | 59.9879 | 40.5321 | 34.9602 | 32.3064 | 59.9706 | 32.0728 | 34.9545 | 13.669 | 59.9706 | 13.4507 | 34.9355 | 13.3122 | 60.0398 | 13.0506 | 34.9705 | 25.6823 | 59.9706 | 25.4072
34.968 | 40.4837 | 59.9937 | 40.5302 | 34.9685 | 32.3064 | 59.9706 | 32.0691 | 34.9628 | 13.669 | 59.9706 | 13.4488 | 34.9438 | 13.3122 | 60.0398 | 13.0487 | 34.9788 | 25.6823 | 59.9706 | 25.4035
34.9763 | 40.4837 | 59.9937 | 40.5283 | 34.9768 | 32.3064 | 59.9706 | 32.0653 | 34.9711 | 13.669 | 59.9706 | 13.4469 | 34.9522 | 13.2396 | 60.0398 | 13.0468 | 34.9871 | 25.6823 | 59.9706 | 25.3997
34.9847 | 40.4837 | 59.9937 | 40.5265 | 34.9852 | 32.3064 | 59.9706 | 32.0616 | 34.9795 | 13.669 | 59.9706 | 13.4451 | 34.9605 | 13.2396 | 60.0398 | 13.045 | 34.9955 | 25.6821 | 59.9706 | 25.396
34.993 | 40.4837 | 59.9937 | 40.5246 | 34.9935 | 32.211 | 59.9706 | 32.0578 | 34.9878 | 13.669 | 59.9706 | 13.4432 | 34.9688 | 13.2396 | 60.0398 | 13.0431 | 35.0038 | 25.6821 | 59.9706 | 25.3922
35.0014 | 40.4837 | 59.9937 | 40.5227 | 35.0019 | 32.211 | 59.9706 | 32.0541 | 34.9962 | 13.669 | 59.9706 | 13.4413 | 34.9772 | 13.2396 | 60.0398 | 13.0412 | 35.0121 | 25.6821 | 59.9706 | 25.3885
35.0097 | 40.4837 | 59.9937 | 40.5208 | 35.0102 | 32.2124 | 59.9706 | 32.0503 | 35.0045 | 13.669 | 59.9706 | 13.4394 | 34.9855 | 13.2396 | 60.0398 | 13.0394 | 35.0205 | 25.6821 | 59.9706 | 25.3847
35.018 | 40.4837 | 59.9937 | 40.519 | 35.0185 | 32.2124 | 59.9706 | 32.0466 | 35.0128 | 13.669 | 59.9706 | 13.4376 | 34.9938 | 13.2396 | 60.0398 | 13.0375 | 35.0288 | 25.6804 | 59.9706 | 25.381
35.0264 | 40.4837 | 59.9937 | 40.5171 | 35.0269 | 32.2124 | 59.9706 | 32.0428 | 35.0211 | 13.669 | 59.9706 | 13.4357 | 35.0021 | 13.2404 | 60.0398 | 13.0356 | 35.0371 | 25.6804 | 59.9706 | 25.3772
35.0347 | 40.4837 | 59.9937 | 40.5152 | 35.0352 | 32.2124 | 59.9706 | 32.0391 | 35.0295 | 13.669 | 59.9706 | 13.4338 | 35.0105 | 13.2404 | 60.0398 | 13.0337 | 35.0454 | 25.684 | 59.9706 | 25.3735
35.043 | 40.4837 | 59.9937 | 40.5133 | 35.0435 | 32.2124 | 59.9706 | 32.0353 | 35.0378 | 13.669 | 59.9706 | 13.4319 | 35.0188 | 13.2404 | 60.0398 | 13.0319 | 35.0538 | 25.684 | 59.9706 | 25.3697
35.0514 | 40.4837 | 59.9937 | 40.5115 | 35.0519 | 32.2124 | 59.9706 | 32.0316 | 35.0462 | 13.669 | 59.9706 | 13.4301 | 35.0271 | 13.2404 | 60.0398 | 13.03 | 35.0621 | 25.684 | 59.9706 | 25.366
35.0597 | 40.4837 | 59.9937 | 40.5096 | 35.0602 | 32.212 | 59.9706 | 32.0278 | 35.0545 | 13.669 | 59.9706 | 13.4282 | 35.0355 | 13.2404 | 60.0398 | 13.0281 | 35.0704 | 25.684 | 59.9706 | 25.3622
35.068 | 40.4837 | 59.9937 | 40.5077 | 35.0685 | 32.212 | 59.9706 | 32.0241 | 35.0628 | 13.669 | 59.9706 | 13.4263 | 35.0438 | 13.2404 | 60.0398 | 13.0262 | 35.0789 | 25.684 | 59.9706 | 25.3585
35.0764 | 40.4837 | 59.9937 | 40.5058 | 35.0769 | 32.212 | 59.9706 | 32.0203 | 35.0712 | 13.669 | 59.9706 | 13.4244 | 35.0521 | 13.2404 | 60.0398 | 13.0244 | 35.0872 | 25.684 | 59.9706 | 25.3547
35.0847 | 40.4837 | 59.9937 | 40.504 | 35.0852 | 32.212 | 59.9706 | 32.0166 | 35.0795 | 13.669 | 59.9706 | 13.4226 | 35.0604 | 13.2404 | 60.0398 | 13.0225 | 35.0955 | 25.684 | 59.9706 | 25.351
35.093 | 40.4837 | 59.9937 | 40.5021 | 35.0936 | 32.2127 | 59.9706 | 32.0128 | 35.0879 | 13.5878 | 59.9706 | 13.4207 | 35.0688 | 13.2404 | 60.0398 | 13.0206 | 35.1039 | 25.684 | 59.9706 | 25.3481
35.1014 | 40.4837 | 59.9937 | 40.5002 | 35.1019 | 32.2127 | 59.9706 | 32.0091 | 35.0962 | 13.5878 | 59.9706 | 13.4188 | 35.0771 | 13.2404 | 60.0398 | 13.0187 | 35.1122 | 25.684 | 59.9706 | 25.3456
35.1097 | 40.4837 | 59.9937 | 40.4983 | 35.1102 | 32.2127 | 59.9706 | 32.0053 | 35.1045 | 13.5878 | 59.9706 | 13.4169 | 35.0854 | 13.2407 | 60.0398 | 13.0169 | 35.1205 | 25.684 | 59.9706 | 25.3431
35.118 | 40.4837 | 59.9937 | 40.4965 | 35.1186 | 32.2127 | 59.9706 | 32.0016 | 35.1129 | 13.5878 | 59.9706 | 13.4151 | 35.0938 | 13.2407 | 60.0398 | 13.015 | 35.1288 | 25.684 | 59.9706 | 25.3406
35.1264 | 40.4837 | 59.9937 | 40.4946 | 35.1269 | 32.2127 | 59.9706 | 31.9978 | 35.1212 | 13.5878 | 59.9706 | 13.4132 | 35.1021 | 13.2395 | 60.0398 | 13.0131 | 35.1372 | 25.684 | 59.9706 | 25.3381
35.1347 | 40.4903 | 59.9937 | 40.4927 | 35.1353 | 32.2127 | 59.9706 | 31.994 | 35.1295 | 13.5878 | 59.9706 | 13.4113 | 35.1104 | 13.2395 | 60.0398 | 13.0112 | 35.1455 | 25.684 | 59.9706 | 25.3356
35.143 | 40.4903 | 59.9937 | 40.4908 | 35.1436 | 32.2103 | 59.9706 | 31.9903 | 35.1379 | 13.5878 | 59.9706 | 13.4094 | 35.1187 | 13.2395 | 60.0398 | 13.0094 | 35.1538 | 25.684 | 59.9706 | 25.3331
35.1514 | 40.4903 | 59.9937 | 40.489 | 35.1519 | 32.2103 | 59.9706 | 31.9865 | 35.1462 | 13.5878 | 59.9706 | 13.4075 | 35.1271 | 13.2395 | 60.0398 | 13.0075 | 35.1622 | 25.684 | 59.9706 | 25.3306
35.1597 | 40.4903 | 59.9937 | 40.4871 | 35.1602 | 32.2103 | 59.9706 | 31.9828 | 35.1546 | 13.5878 | 59.9706 | 13.4057 | 35.1354 | 13.2407 | 60.0398 | 13.0056 | 35.1705 | 25.684 | 59.9706 | 25.3281
35.168 | 40.4903 | 59.9937 | 40.4852 | 35.1686 | 32.2103 | 59.9706 | 31.979 | 35.1629 | 13.5878 | 59.9706 | 13.4038 | 35.1437 | 13.2407 | 60.0398 | 13.0038 | 35.1788 | 25.6859 | 59.9706 | 25.3256
35.1764 | 40.4903 | 59.9937 | 40.4833 | 35.1769 | 32.1646 | 59.9706 | 31.9753 | 35.1712 | 13.5878 | 59.9706 | 13.4019 | 35.152 | 13.2409 | 60.0398 | 13.0019 | 35.1873 | 25.6859 | 59.9706 | 25.3231
35.1847 | 40.4947 | 59.9937 | 40.4815 | 35.1853 | 32.1646 | 59.9706 | 31.9715 | 35.1796 | 13.5878 | 59.9706 | 13.4 | 35.1604 | 13.2409 | 60.0398 | 13 | 35.1956 | 25.6859 | 59.9706 | 25.3206
35.193 | 40.4947 | 59.9937 | 40.4796 | 35.1936 | 32.1646 | 59.9706 | 31.9678 | 35.1879 | 13.5878 | 59.9706 | 13.3982 | 35.1687 | 13.2409 | 60.0398 | 12.9981 | 35.2039 | 25.6859 | 59.9706 | 25.3181
35.2014 | 40.4947 | 59.9937 | 40.4777 | 35.2019 | 32.1646 | 59.9706 | 31.964 | 35.1963 | 13.5878 | 59.9706 | 13.3963 | 35.177 | 13.2409 | 60.0398 | 12.9963 | 35.2122 | 25.6859 | 59.9706 | 25.3156
35.2097 | 40.4947 | 59.9937 | 40.4758 | 35.2103 | 32.1646 | 59.9706 | 31.9603 | 35.2046 | 13.5874 | 59.9706 | 13.3944 | 35.1854 | 13.2409 | 60.0398 | 12.9944 | 35.2206 | 25.6859 | 59.9706 | 25.3131
35.218 | 40.4947 | 59.9937 | 40.474 | 35.2186 | 32.1646 | 59.9706 | 31.9565 | 35.2129 | 13.5874 | 59.9706 | 13.3925 | 35.1937 | 13.2409 | 60.0398 | 12.9925 | 35.2289 | 25.6817 | 59.9706 | 25.3106
35.2264 | 40.4947 | 59.9937 | 40.4721 | 35.227 | 32.1646 | 59.9706 | 31.9528 | 35.2213 | 13.5882 | 59.9706 | 13.3907 | 35.202 | 13.2397 | 60.0398 | 12.9906 | 35.2372 | 25.6817 | 59.9706 | 25.3081
35.2347 | 40.4947 | 59.9937 | 40.4702 | 35.2353 | 32.1646 | 59.9706 | 31.949 | 35.2296 | 13.5882 | 59.9706 | 13.3888 | 35.2103 | 13.2397 | 60.0398 | 12.9888 | 35.2456 | 25.6304 | 59.9706 | 25.3056
35.2431 | 40.4947 | 59.9937 | 40.4683 | 35.2436 | 32.1662 | 59.9706 | 31.9453 | 35.2379 | 13.5166 | 59.9706 | 13.3869 | 35.2187 | 13.2386 | 60.0398 | 12.9869 | 35.2539 | 25.6304 | 59.9706 | 25.3031
35.2514 | 40.4947 | 59.9937 | 40.4665 | 35.252 | 32.1662 | 59.9706 | 31.9415 | 35.2463 | 13.5166 | 59.9706 | 13.385 | 35.227 | 13.2386 | 60.0398 | 12.985 | 35.2622 | 25.6328 | 59.9706 | 25.3006
35.2597 | 40.4947 | 59.9937 | 40.4646 | 35.2603 | 32.1672 | 59.9706 | 31.9378 | 35.2546 | 13.5166 | 59.9706 | 13.3832 | 35.2354 | 13.2387 | 60.0398 | 12.9831 | 35.2706 | 25.6328 | 59.9706 | 25.2981
35.2681 | 40.4947 | 59.9937 | 40.4627 | 35.2686 | 32.1672 | 59.9706 | 31.934 | 35.2629 | 13.5166 | 59.9706 | 13.3813 | 35.2437 | 13.2387 | 60.0398 | 12.9813 | 35.2789 | 25.6327 | 59.9706 | 25.2956
35.2764 | 40.4947 | 59.9937 | 40.4608 | 35.277 | 32.1005 | 59.9764 | 31.9303 | 35.2713 | 13.5166 | 59.9706 | 13.3794 | 35.252 | 13.2387 | 60.0398 | 12.9794 | 35.2872 | 25.6327 | 59.9706 | 25.2931
35.2847 | 40.4947 | 59.9937 | 40.459 | 35.2853 | 32.1005 | 59.9764 | 31.9265 | 35.2796 | 13.5166 | 59.9706 | 13.3775 | 35.2603 | 13.2387 | 60.0398 | 12.9775 | 35.2955 | 25.6327 | 59.9706 | 25.2906
35.2931 | 40.4947 | 59.9937 | 40.4571 | 35.2937 | 32.1005 | 59.9764 | 31.9228 | 35.288 | 13.5166 | 59.9706 | 13.3757 | 35.2686 | 13.2387 | 60.0398 | 12.9756 | 35.304 | 25.6327 | 59.9706 | 25.2881
35.3014 | 40.4947 | 59.9937 | 40.4552 | 35.302 | 32.1005 | 59.9764 | 31.919 | 35.2963 | 13.5166 | 59.9706 | 13.3738 | 35.277 | 13.2387 | 60.0398 | 12.9738 | 35.3123 | 25.6327 | 59.9706 | 25.2856
35.3097 | 40.4947 | 59.9937 | 40.4533 | 35.3103 | 32.1005 | 59.9764 | 31.9153 | 35.3046 | 13.5166 | 59.9706 | 13.3719 | 35.2853 | 13.2387 | 60.0398 | 12.9719 | 35.3206 | 25.6327 | 59.9706 | 25.2831
35.3181 | 40.4947 | 59.9937 | 40.4515 | 35.3187 | 32.1005 | 59.9764 | 31.9115 | 35.313 | 13.5166 | 59.9706 | 13.37 | 35.2936 | 13.2387 | 60.0398 | 12.97 | 35.329 | 25.6327 | 59.9706 | 25.2806
35.3264 | 40.4947 | 59.9937 | 40.4496 | 35.327 | 32.1005 | 59.9764 | 31.9078 | 35.3213 | 13.5166 | 59.9706 | 13.3682 | 35.3019 | 13.2392 | 60.0398 | 12.9682 | 35.3373 | 25.6327 | 59.9706 | 25.2781
35.3347 | 40.4947 | 59.9937 | 40.4477 | 35.3353 | 32.1005 | 59.9764 | 31.904 | 35.3297 | 13.5166 | 59.9706 | 13.3663 | 35.3103 | 13.2392 | 60.0398 | 12.9663 | 35.3456 | 25.6327 | 59.9706 | 25.2756
35.3431 | 40.4947 | 59.9937 | 40.4458 | 35.3437 | 32.1005 | 59.9764 | 31.9003 | 35.338 | 13.5166 | 59.9706 | 13.3644 | 35.3186 | 13.2396 | 60.0398 | 12.9644 | 35.354 | 25.6327 | 59.9706 | 25.2731
35.3514 | 40.4947 | 59.9937 | 40.444 | 35.352 | 32.1005 | 59.9764 | 31.8965 | 35.3463 | 13.5166 | 59.9706 | 13.3625 | 35.3269 | 13.2396 | 60.0398 | 12.9625 | 35.3623 | 25.6327 | 59.9706 | 25.2706
35.3597 | 40.4947 | 59.9937 | 40.4421 | 35.3604 | 32.1005 | 59.9764 | 31.8928 | 35.3546 | 13.5166 | 59.9706 | 13.3607 | 35.3353 | 13.2396 | 60.0398 | 12.9607 | 35.3706 | 25.6327 | 59.9706 | 25.2681
35.3681 | 40.4004 | 59.9937 | 40.4402 | 35.3687 | 32.1005 | 59.9764 | 31.889 | 35.363 | 13.5166 | 59.9706 | 13.3588 | 35.3436 | 13.2396 | 60.0398 | 12.9588 | 35.3789 | 25.6327 | 59.9706 | 25.2656
35.3764 | 40.4004 | 59.9937 | 40.4383 | 35.377 | 32.1005 | 59.9764 | 31.8853 | 35.3713 | 13.5166 | 59.9706 | 13.3569 | 35.3519 | 13.2396 | 60.0398 | 12.9569 | 35.3873 | 25.6327 | 59.9706 | 25.2631
35.3847 | 40.4004 | 59.9937 | 40.4365 | 35.3853 | 32.1005 | 59.9764 | 31.8815 | 35.3797 | 13.5166 | 59.9706 | 13.355 | 35.3602 | 13.2396 | 60.0398 | 12.955 | 35.3956 | 25.6327 | 59.9706 | 25.2606
35.3931 | 40.4004 | 59.9937 | 40.4346 | 35.3937 | 32.1005 | 59.9764 | 31.8777 | 35.388 | 13.5167 | 59.9706 | 13.3531 | 35.3686 | 13.2408 | 60.0398 | 12.9532 | 35.4039 | 25.6327 | 59.9706 | 25.2581
35.4014 | 40.4004 | 59.9937 | 40.4327 | 35.402 | 32.1005 | 59.9764 | 31.874 | 35.3963 | 13.5167 | 59.9706 | 13.3513 | 35.3769 | 13.2408 | 60.0398 | 12.9513 | 35.4124 | 25.6327 | 59.9706 | 25.2556
35.4097 | 40.4004 | 59.9937 | 40.4308 | 35.4104 | 32.1005 | 59.9764 | 31.8702 | 35.4047 | 13.5167 | 59.9706 | 12.8996 | 35.3853 | 13.1575 | 60.0398 | 12.9494 | 35.4207 | 25.6327 | 59.9706 | 25.2531
35.4181 | 40.4004 | 59.9937 | 40.429 | 35.4187 | 32.1005 | 59.9764 | 31.8665 | 35.413 | 13.5167 | 59.9706 | 12.8983 | 35.3936 | 13.1575 | 60.0398 | 12.9475 | 35.429 | 25.6333 | 59.9706 | 25.2506
35.4264 | 40.4004 | 59.9937 | 40.4271 | 35.427 | 32.1005 | 59.9764 | 31.8627 | 35.4214 | 13.5167 | 59.9706 | 12.8971 | 35.4019 | 13.1575 | 60.0398 | 12.9457 | 35.4374 | 25.6333 | 59.9706 | 25.2481
35.4347 | 40.4004 | 59.9937 | 40.4252 | 35.4354 | 32.1005 | 59.9764 | 31.859 | 35.4297 | 13.5167 | 59.9706 | 12.8958 | 35.4102 | 13.1575 | 60.0398 | 12.9438 | 35.4457 | 25.6333 | 59.9706 | 25.2456
35.4431 | 40.4004 | 59.9937 | 40.4233 | 35.4437 | 32.1005 | 59.9764 | 31.8552 | 35.438 | 13.5182 | 59.9706 | 12.8946 | 35.4185 | 13.1575 | 60.0398 | 12.9419 | 35.454 | 25.6333 | 59.9706 | 25.2431
35.4514 | 40.4004 | 59.9937 | 40.4214 | 35.4521 | 32.1005 | 59.9764 | 31.8515 | 35.4464 | 13.5182 | 59.9706 | 12.8933 | 35.4269 | 13.1575 | 60.0398 | 12.94 | 35.4623 | 25.6333 | 59.9706 | 25.2406
35.4597 | 40.4004 | 59.9937 | 40.4196 | 35.4604 | 32.0976 | 59.9764 | 31.8477 | 35.4547 | 13.5169 | 59.9706 | 12.8921 | 35.4352 | 13.1566 | 60.0398 | 12.9382 | 35.4707 | 25.6333 | 59.9706 | 25.2381
35.4681 | 40.4004 | 59.9937 | 40.4177 | 35.4687 | 32.0976 | 59.9764 | 31.844 | 35.463 | 13.5169 | 59.9706 | 12.8908 | 35.4435 | 13.1566 | 60.0398 | 12.9363 | 35.479 | 25.6329 | 59.9706 | 25.2356
35.4764 | 40.4004 | 59.9937 | 40.4158 | 35.4771 | 32.1017 | 59.9764 | 31.8402 | 35.4714 | 13.5169 | 59.9706 | 12.8896 | 35.4518 | 13.157 | 60.0398 | 12.9344 | 35.4873 | 25.6329 | 59.9706 | 25.2331
35.4847 | 40.4004 | 59.9937 | 40.4139 | 35.4854 | 32.1017 | 59.9764 | 31.8365 | 35.4797 | 13.5169 | 59.9706 | 12.8883 | 35.4602 | 13.157 | 60.0398 | 12.9325 | 35.4957 | 25.6329 | 59.9706 | 25.2306
35.4931 | 40.4004 | 59.9937 | 40.4121 | 35.4937 | 32.1017 | 59.9764 | 31.8327 | 35.4881 | 13.5191 | 59.9706 | 12.8871 | 35.4685 | 13.0829 | 60.0398 | 12.9307 | 35.504 | 25.6329 | 59.9706 | 25.2281
35.5014 | 40.4004 | 59.9937 | 40.4102 | 35.5021 | 32.1017 | 59.9764 | 31.829 | 35.4964 | 13.5191 | 59.9706 | 12.8858 | 35.4768 | 13.0829 | 60.0398 | 12.9288 | 35.5123 | 25.6329 | 59.9706 | 25.2256
35.5098 | 40.4004 | 59.9937 | 40.4083 | 35.5104 | 32.1017 | 59.9764 | 31.8252 | 35.5047 | 13.5191 | 59.9706 | 12.8846 | 35.4852 | 13.0833 | 60.0398 | 12.9269 | 35.5208 | 25.6329 | 59.9706 | 25.2231
35.5181 | 40.4004 | 59.9937 | 40.4064 | 35.5187 | 32.1017 | 59.9764 | 31.8215 | 35.5131 | 13.5191 | 59.9706 | 12.8833 | 35.4935 | 13.0833 | 60.0398 | 12.9251 | 35.5291 | 25.6333 | 59.9706 | 25.2206
35.5264 | 40.4004 | 59.9937 | 40.4046 | 35.5271 | 32.1017 | 59.9764 | 31.8177 | 35.5214 | 13.5191 | 59.9706 | 12.8821 | 35.5018 | 13.0829 | 60.0398 | 12.9232 | 35.5374 | 25.6333 | 59.9706 | 25.2181
35.5347 | 40.4004 | 59.9937 | 40.4027 | 35.5354 | 32.1017 | 59.9764 | 31.814 | 35.5298 | 13.5191 | 59.9706 | 12.8808 | 35.5101 | 13.0829 | 60.0398 | 12.9213 | 35.5457 | 25.5628 | 59.9706 | 25.2156
35.5431 | 40.4004 | 59.9937 | 40.4008 | 35.5438 | 32.0366 | 59.9764 | 31.8102 | 35.5381 | 13.5191 | 59.9706 | 12.8796 | 35.5185 | 13.0829 | 60.0398 | 12.9194 | 35.5541 | 25.5628 | 59.9706 | 25.2131
35.5514 | 40.4004 | 59.9937 | 40.3989 | 35.5521 | 32.0366 | 59.9764 | 31.8065 | 35.5464 | 13.5191 | 59.9706 | 12.8783 | 35.5268 | 13.0829 | 60.0398 | 12.9176 | 35.5624 | 25.5628 | 59.9706 | 25.2106
35.5598 | 40.4004 | 59.9937 | 40.3971 | 35.5604 | 32.0366 | 59.9764 | 31.8027 | 35.5547 | 13.5191 | 59.9706 | 12.8771 | 35.5352 | 13.0124 | 60.0398 | 12.9157 | 35.5707 | 25.5628 | 59.9706 | 25.2081
35.5681 | 40.4004 | 59.9937 | 40.3952 | 35.5688 | 32.0366 | 59.9764 | 31.799 | 35.5631 | 13.5191 | 59.9706 | 12.8758 | 35.5435 | 13.0124 | 60.0398 | 12.9138 | 35.5791 | 25.5628 | 59.9706 | 25.2056
35.5764 | 40.4004 | 59.9937 | 40.3933 | 35.5771 | 32.0366 | 59.9764 | 31.7952 | 35.5714 | 13.5187 | 59.9706 | 12.8746 | 35.5518 | 13.0124 | 60.0398 | 12.9119 | 35.5874 | 25.5628 | 59.9706 | 25.2031
35.5847 | 40.4004 | 59.9937 | 40.3914 | 35.5854 | 32.0366 | 59.9764 | 31.7915 | 35.5798 | 13.5187 | 59.9706 | 12.8733 | 35.5601 | 13.0124 | 60.0398 | 12.9101 | 35.5957 | 25.5628 | 59.9706 | 25.2006
35.5931 | 40.4004 | 59.9937 | 40.3896 | 35.5938 | 32.0366 | 59.9764 | 31.7877 | 35.5881 | 13.5187 | 59.9706 | 12.8721 | 35.5684 | 13.0117 | 60.0398 | 12.9082 | 35.6041 | 25.5628 | 59.9706 | 25.1981
35.6014 | 40.4004 | 59.9937 | 40.3877 | 35.6021 | 32.0366 | 59.9764 | 31.784 | 35.5964 | 13.5187 | 59.9706 | 12.8708 | 35.5768 | 13.0117 | 60.0398 | 12.9063 | 35.6124 | 25.5628 | 59.9706 | 25.1956
35.6098 | 40.4004 | 59.9937 | 40.3858 | 35.6104 | 32.0382 | 59.9764 | 31.7802 | 35.6048 | 13.5204 | 59.9706 | 12.8696 | 35.5851 | 13.0117 | 60.0398 | 12.9044 | 35.6207 | 25.5628 | 59.9706 | 25.1931
35.6181 | 40.4004 | 59.9937 | 40.3839 | 35.6188 | 32.0382 | 59.9764 | 31.7765 | 35.6131 | 13.5204 | 59.9706 | 12.8683 | 35.5934 | 13.0117 | 60.0398 | 12.9026 | 35.629 | 25.4813 | 59.9706 | 25.1906
35.6264 | 40.4004 | 59.9937 | 40.3821 | 35.6271 | 32.0382 | 59.9764 | 31.7727 | 35.6215 | 13.5204 | 59.9706 | 12.8671 | 35.6017 | 13.0124 | 60.0398 | 12.9007 | 35.6375 | 25.4813 | 59.9706 | 25.1881
35.6348 | 40.4004 | 59.9937 | 40.3802 | 35.6355 | 32.0382 | 59.9764 | 31.769 | 35.6298 | 13.5204 | 59.9706 | 12.8658 | 35.6101 | 13.0124 | 60.0398 | 12.8988 | 35.6458 | 25.4813 | 59.9706 | 25.1856
35.6431 | 40.4004 | 59.9937 | 40.3783 | 35.6438 | 32.0382 | 59.9764 | 31.7652 | 35.6381 | 13.5194 | 59.9706 | 12.8646 | 35.6184 | 13.0124 | 60.0398 | 12.8969 | 35.6541 | 25.4813 | 59.9706 | 25.1831
35.6514 | 40.4004 | 59.9937 | 40.3764 | 35.6521 | 32.0382 | 59.9764 | 31.7614 | 35.6465 | 13.5194 | 59.9706 | 12.8633 | 35.6267 | 13.0124 | 60.0398 | 12.8951 | 35.6625 | 25.4812 | 59.9706 | 25.1806
35.6598 | 40.4004 | 59.9937 | 40.3746 | 35.6605 | 32.036 | 59.9764 | 31.7577 | 35.6548 | 13.5194 | 59.9706 | 12.8621 | 35.6351 | 13.0124 | 60.0398 | 12.8932 | 35.6708 | 25.4812 | 59.9706 | 25.1781
35.6681 | 40.4004 | 59.9937 | 40.3727 | 35.6688 | 32.036 | 59.9764 | 31.7539 | 35.6631 | 13.5194 | 59.9706 | 12.8608 | 35.6434 | 13.0124 | 60.0398 | 12.8913 | 35.6791 | 25.4812 | 59.9706 | 25.1756
35.6764 | 40.4004 | 59.9937 | 40.3708 | 35.6772 | 32.0369 | 59.9764 | 31.7502 | 35.6715 | 13.521 | 59.9706 | 12.8596 | 35.6517 | 13.0111 | 60.0398 | 12.8895 | 35.6875 | 25.4812 | 59.9706 | 25.1731
35.6848 | 40.4004 | 59.9937 | 40.3689 | 35.6855 | 32.0369 | 59.9764 | 31.7464 | 35.6798 | 13.521 | 59.9706 | 12.8583 | 35.66 | 13.0111 | 60.0398 | 12.8876 | 35.6958 | 25.4819 | 59.9706 | 25.1706
35.6931 | 40.4004 | 59.9937 | 40.3671 | 35.6938 | 32.0369 | 59.9764 | 31.7427 | 35.6881 | 13.521 | 59.9706 | 12.8571 | 35.6684 | 13.0118 | 60.0398 | 12.8857 | 35.7041 | 25.4819 | 59.9706 | 25.168
35.7014 | 40.4004 | 59.9937 | 40.3652 | 35.7021 | 32.0369 | 59.9764 | 31.7389 | 35.6965 | 13.521 | 59.9706 | 12.8558 | 35.6767 | 13.0118 | 60.0398 | 12.8838 | 35.7124 | 25.4819 | 59.9706 | 25.1655
35.7098 | 40.4004 | 59.9937 | 40.3633 | 35.7105 | 32.0369 | 59.9764 | 31.7352 | 35.7048 | 13.5196 | 59.9706 | 12.8546 | 35.685 | 13.0118 | 60.0398 | 12.882 | 35.7208 | 25.4819 | 59.9706 | 25.163
35.7181 | 40.4004 | 59.9937 | 40.3614 | 35.7188 | 32.0369 | 59.9764 | 31.7314 | 35.7132 | 13.5196 | 59.9706 | 12.8533 | 35.6934 | 13.0118 | 60.0398 | 12.8801 | 35.7291 | 25.4819 | 59.9706 | 25.1605
35.7264 | 40.4004 | 59.9937 | 40.3596 | 35.7272 | 32.0369 | 59.9764 | 31.7277 | 35.7215 | 13.5196 | 59.9706 | 12.8521 | 35.7017 | 13.0119 | 60.0398 | 12.8782 | 35.7374 | 25.4819 | 59.9706 | 25.158
35.7348 | 40.4004 | 59.9937 | 40.3577 | 35.7355 | 32.0369 | 59.9764 | 31.7239 | 35.7298 | 13.5196 | 59.9706 | 12.8508 | 35.71 | 13.0119 | 60.0398 | 12.8763 | 35.7458 | 25.4819 | 59.9706 | 25.1555
35.7431 | 40.4004 | 59.9937 | 40.3558 | 35.7438 | 31.9755 | 59.9764 | 31.7202 | 35.7382 | 13.5197 | 59.9706 | 12.8496 | 35.7183 | 13.0122 | 60.0398 | 12.8745 | 35.7542 | 25.4819 | 59.9706 | 25.153
35.7514 | 40.3368 | 59.9937 | 40.3539 | 35.7522 | 31.9755 | 59.9764 | 31.7164 | 35.7465 | 13.5197 | 59.9706 | 12.8483 | 35.7267 | 13.0122 | 60.0398 | 12.8726 | 35.7625 | 25.4819 | 59.9706 | 25.1505
35.7598 | 40.3368 | 59.9937 | 40.3521 | 35.7605 | 31.9753 | 59.9764 | 31.7127 | 35.7549 | 13.5193 | 59.9706 | 12.8471 | 35.735 | 13.0114 | 60.0398 | 12.8707 | 35.7709 | 25.4819 | 59.9706 | 25.148
35.7681 | 40.3368 | 59.9937 | 40.3502 | 35.7688 | 31.9753 | 59.9764 | 31.7089 | 35.7632 | 13.5193 | 59.9706 | 12.8458 | 35.7433 | 13.0114 | 60.0398 | 12.8688 | 35.7792 | 25.4306 | 59.9706 | 25.1455
35.7764 | 40.3368 | 59.9937 | 40.0478 | 35.7772 | 31.9753 | 59.9764 | 31.7052 | 35.7715 | 13.5193 | 59.9706 | 12.8446 | 35.7516 | 13.0114 | 60.0398 | 12.867 | 35.7875 | 25.4306 | 59.9706 | 25.143
35.7848 | 40.234 | 59.9937 | 40.0453 | 35.7855 | 31.9753 | 59.9764 | 31.7014 | 35.7799 | 13.5193 | 59.9706 | 12.8433 | 35.7599 | 13.0114 | 60.0398 | 12.8651 | 35.7958 | 25.4306 | 59.9706 | 25.1405
35.7931 | 40.234 | 59.9937 | 40.0428 | 35.7939 | 31.9733 | 59.9764 | 31.6977 | 35.7882 | 13.5201 | 59.9706 | 12.8421 | 35.7683 | 13.0112 | 60.0398 | 12.8632 | 35.8042 | 25.4306 | 59.9706 | 25.138
35.8014 | 40.2295 | 59.9937 | 40.0403 | 35.8022 | 31.9733 | 59.9764 | 31.6939 | 35.7965 | 13.5201 | 59.9706 | 12.8408 | 35.7766 | 13.0112 | 60.0398 | 12.8613 | 35.8125 | 25.4287 | 59.9706 | 25.1355
35.8098 | 40.2295 | 59.9937 | 40.0378 | 35.8105 | 31.9733 | 59.9764 | 31.6902 | 35.8049 | 13.4265 | 59.9706 | 12.8396 | 35.785 | 13.0112 | 60.0398 | 12.8595 | 35.8208 | 25.4287 | 59.9706 | 25.133
35.8181 | 40.2337 | 59.9937 | 40.0353 | 35.8189 | 31.9733 | 59.9764 | 31.6864 | 35.8132 | 13.4265 | 59.9706 | 12.8383 | 35.7933 | 13.0112 | 60.0398 | 12.8576 | 35.8292 | 25.4284 | 59.9706 | 25.1305
35.8264 | 40.2337 | 59.9937 | 40.0328 | 35.8272 | 31.9749 | 59.9764 | 31.6827 | 35.8216 | 13.4261 | 59.9706 | 12.8371 | 35.8016 | 13.0094 | 60.0398 | 12.8557 | 35.8375 | 25.4284 | 59.9706 | 25.128
35.8348 | 40.2337 | 59.9937 | 40.0303 | 35.8355 | 31.9749 | 59.9764 | 31.6789 | 35.8299 | 13.4261 | 59.9706 | 12.8358 | 35.8099 | 13.0094 | 60.0398 | 12.8539 | 35.8458 | 25.4284 | 59.9706 | 25.1255
35.8431 | 40.2337 | 59.9937 | 40.0278 | 35.8439 | 31.9749 | 59.9764 | 31.6752 | 35.8382 | 13.4283 | 59.9706 | 12.8346 | 35.8183 | 13.0086 | 60.0398 | 12.852 | 35.8542 | 25.4284 | 59.9706 | 25.123
35.8514 | 40.2391 | 59.9937 | 40.0253 | 35.8522 | 31.9749 | 59.9764 | 31.6714 | 35.8466 | 13.4283 | 59.9706 | 12.8333 | 35.8266 | 13.0086 | 60.0398 | 12.8501 | 35.8625 | 25.4284 | 59.9706 | 25.1205
35.8598 | 40.2391 | 59.9937 | 40.0228 | 35.8605 | 31.9767 | 59.9764 | 31.6677 | 35.8549 | 13.4283 | 59.9706 | 12.8321 | 35.8349 | 12.9718 | 60.0398 | 12.8482 | 35.8708 | 25.4284 | 59.9706 | 25.118
35.8681 | 40.2391 | 59.9937 | 40.0203 | 35.8689 | 31.9767 | 59.9764 | 31.6639 | 35.8633 | 13.4283 | 59.9706 | 12.8308 | 35.8433 | 12.9718 | 60.0398 | 12.8464 | 35.8792 | 25.4284 | 59.9706 | 25.1155
35.8764 | 40.2391 | 59.9937 | 40.0178 | 35.8772 | 31.9767 | 59.9764 | 31.6602 | 35.8716 | 13.3318 | 59.9706 | 12.8296 | 35.8516 | 12.9718 | 60.0398 | 12.8445 | 35.8876 | 25.4284 | 59.9706 | 25.113
35.8848 | 40.2391 | 59.9937 | 40.0153 | 35.8856 | 31.9767 | 59.9764 | 31.6564 | 35.8799 | 13.3318 | 59.9706 | 12.8283 | 35.8599 | 12.9718 | 60.0398 | 12.8426 | 35.8959 | 25.4284 | 59.9706 | 25.1105
35.8931 | 40.2391 | 59.9937 | 40.0128 | 35.8939 | 31.9767 | 59.9764 | 31.6527 | 35.8882 | 13.3314 | 59.9706 | 12.8271 | 35.8682 | 12.9716 | 60.0398 | 12.8407 | 35.9042 | 25.4284 | 59.9706 | 25.108
35.9015 | 40.2391 | 59.9937 | 40.0103 | 35.9022 | 31.9767 | 59.9764 | 31.6493 | 35.8966 | 13.3314 | 59.9706 | 12.8258 | 35.8766 | 12.9716 | 60.0398 | 12.8389 | 35.9126 | 25.4284 | 59.9706 | 25.1055
35.9098 | 40.2391 | 59.9937 | 40.0078 | 35.9106 | 31.9438 | 59.9764 | 31.6468 | 35.9049 | 13.3314 | 59.9706 | 12.8246 | 35.8849 | 12.9716 | 60.0398 | 12.837 | 35.9209 | 25.4284 | 59.9706 | 25.103
35.9181 | 40.2391 | 59.9937 | 40.0052 | 35.9189 | 31.9438 | 59.9764 | 31.6443 | 35.9133 | 13.3314 | 59.9706 | 12.8233 | 35.8932 | 12.9716 | 60.0398 | 12.8351 | 35.9292 | 25.4284 | 59.9706 | 25.1005
35.9265 | 40.2391 | 59.9937 | 40.0028 | 35.9272 | 31.9438 | 59.9764 | 31.6418 | 35.9216 | 13.2251 | 59.9706 | 12.8221 | 35.9016 | 12.9706 | 60.0398 | 12.8332 | 35.9376 | 25.4284 | 59.9706 | 25.098
35.9348 | 40.2391 | 59.9937 | 40.0002 | 35.9356 | 31.9438 | 59.9764 | 31.6393 | 35.9299 | 13.2251 | 59.9706 | 12.8208 | 35.9099 | 12.9706 | 60.0398 | 12.8314 | 35.9459 | 25.4284 | 59.9706 | 25.0955
35.9431 | 40.2391 | 59.9937 | 39.9977 | 35.9439 | 31.9458 | 59.9879 | 31.6368 | 35.9383 | 13.224 | 59.9764 | 12.8196 | 35.9182 | 12.9706 | 60.0398 | 12.8295 | 35.9542 | 25.4284 | 59.9706 | 25.093
35.9515 | 40.2386 | 59.9937 | 39.9953 | 35.9522 | 31.9458 | 59.9879 | 31.6343 | 35.9466 | 13.224 | 59.9764 | 12.8183 | 35.9265 | 12.9706 | 60.0398 | 12.8276 | 35.9625 | 25.4284 | 59.9706 | 25.0905
35.9598 | 40.2386 | 59.9937 | 39.9927 | 35.9606 | 31.9458 | 59.9879 | 31.6318 | 35.955 | 13.2236 | 59.9764 | 12.8171 | 35.9349 | 12.9734 | 60.0398 | 12.8257 | 35.9709 | 25.4284 | 59.9706 | 25.088
35.9681 | 40.2386 | 59.9937 | 39.9902 | 35.9689 | 31.9458 | 59.9879 | 31.6293 | 35.9633 | 13.2236 | 59.9764 | 12.8158 | 35.9432 | 12.9734 | 60.0398 | 12.8239 | 35.9792 | 25.4284 | 59.9706 | 25.0855
35.9765 | 40.2386 | 59.9937 | 39.9877 | 35.9773 | 31.9458 | 59.9879 | 31.6268 | 35.9716 | 13.2236 | 59.9764 | 12.8146 | 35.9515 | 12.9734 | 60.0398 | 12.822 | 35.9875 | 25.4284 | 59.9706 | 25.083
35.9848 | 40.1854 | 59.9937 | 39.9852 | 35.9856 | 31.9458 | 59.9879 | 31.6243 | 35.9799 | 13.2236 | 59.9764 | 12.8133 | 35.9598 | 12.9734 | 60.0398 | 12.8201 | 35.996 | 25.4284 | 59.9706 | 25.0805
35.9931 | 40.1854 | 59.9937 | 39.9827 | 35.9939 | 31.9458 | 59.9879 | 31.6218 | 35.9883 | 13.2236 | 59.9764 | 12.8121 | 35.9682 | 12.9734 | 60.0398 | 12.8182 | 36.0043 | 25.4284 | 59.9706 | 25.078
36.0015 | 40.1854 | 59.9937 | 39.9802 | 36.0023 | 31.9458 | 59.9879 | 31.6193 | 35.9966 | 13.2236 | 59.9764 | 12.8108 | 35.9765 | 12.9734 | 60.0398 | 12.8164 | 36.0126 | 25.4284 | 59.9706 | 25.0755
36.0098 | 40.1854 | 59.9937 | 39.9777 | 36.0106 | 31.9458 | 59.9879 | 31.6168 | 36.005 | 13.2236 | 59.9764 | 12.8096 | 35.9848 | 12.9726 | 60.0398 | 12.8145 | 36.021 | 25.4284 | 59.9706 | 25.073
36.0181 | 40.1817 | 59.9937 | 39.9752 | 36.0189 | 31.9458 | 59.9879 | 31.6143 | 36.0133 | 13.2236 | 59.9764 | 12.8083 | 35.9932 | 12.9726 | 60.0398 | 12.8126 | 36.0293 | 25.3695 | 59.9706 | 25.0705
36.0265 | 40.1817 | 59.9937 | 39.9727 | 36.0273 | 31.9448 | 59.9879 | 31.6118 | 36.0216 | 13.2236 | 59.9764 | 12.8071 | 36.0015 | 12.9731 | 60.0398 | 12.8108 | 36.0376 | 25.3695 | 59.9706 | 25.068
36.0348 | 40.1817 | 59.9937 | 39.9702 | 36.0356 | 31.9448 | 59.9879 | 31.6093 | 36.03 | 13.2236 | 59.9764 | 12.8058 | 36.0098 | 12.9731 | 60.0398 | 12.8089 | 36.0459 | 25.3695 | 59.9706 | 25.0655
36.0431 | 40.1817 | 59.9937 | 39.9677 | 36.0439 | 31.9448 | 59.9879 | 31.6068 | 36.0383 | 13.2236 | 59.9764 | 12.8046 | 36.0181 | 12.9731 | 60.0398 | 12.807 | 36.0543 | 25.3695 | 59.9706 | 25.063
36.0515 | 40.1793 | 59.9937 | 39.9652 | 36.0523 | 31.9448 | 59.9879 | 31.6043 | 36.0467 | 13.2236 | 59.9764 | 12.8033 | 36.0265 | 12.9731 | 60.0398 | 12.8051 | 36.0626 | 25.3696 | 59.9706 | 25.0605
36.0598 | 40.1793 | 59.9937 | 39.9627 | 36.0606 | 31.9448 | 59.9879 | 31.6018 | 36.055 | 13.2236 | 59.9764 | 12.8021 | 36.0348 | 12.9157 | 60.0398 | 12.8033 | 36.0709 | 25.3696 | 59.9706 | 25.058
36.0681 | 40.1396 | 59.9937 | 39.9602 | 36.0689 | 31.9448 | 59.9879 | 31.5993 | 36.0633 | 13.2236 | 59.9764 | 12.8008 | 36.0432 | 12.9157 | 60.0398 | 12.8014 | 36.0793 | 25.3696 | 59.9706 | 25.0555
36.0765 | 40.1396 | 59.9937 | 39.9577 | 36.0773 | 31.9448 | 59.9879 | 31.5968 | 36.0717 | 13.2236 | 59.9764 | 12.7996 | 36.0515 | 12.9157 | 60.0398 | 12.7995 | 36.0876 | 25.3696 | 59.9706 | 25.053
36.0848 | 40.1396 | 59.9937 | 39.9552 | 36.0856 | 31.9448 | 59.9879 | 31.5943 | 36.08 | 13.2236 | 59.9764 | 12.7983 | 36.0598 | 12.9157 | 60.0398 | 12.7976 | 36.0959 | 25.3696 | 59.9706 | 25.0505
36.0931 | 40.1396 | 59.9937 | 39.9527 | 36.0939 | 31.9448 | 59.9879 | 31.5918 | 36.0883 | 13.2236 | 59.9764 | 12.797 | 36.0681 | 12.9165 | 60.0398 | 12.7958 | 36.1044 | 25.3696 | 59.9706 | 25.048
36.1015 | 40.1396 | 59.9937 | 39.9502 | 36.1023 | 31.9448 | 59.9879 | 31.5893 | 36.0967 | 13.2236 | 59.9764 | 12.7958 | 36.0764 | 12.9165 | 60.0398 | 12.7939 | 36.1127 | 25.3696 | 59.9706 | 25.0455
36.1098 | 40.1396 | 59.9937 | 39.9477 | 36.1106 | 31.9432 | 59.9879 | 31.5868 | 36.105 | 13.2244 | 59.9879 | 12.7945 | 36.0848 | 12.9168 | 60.0398 | 12.792 | 36.121 | 25.3696 | 59.9706 | 25.043
36.1181 | 40.1396 | 59.9937 | 39.9452 | 36.119 | 31.9432 | 59.9879 | 31.5843 | 36.1133 | 13.2244 | 59.9879 | 12.7933 | 36.0931 | 12.9168 | 60.0398 | 12.7901 | 36.1293 | 25.3614 | 59.9706 | 25.0405
36.1265 | 40.1396 | 59.9937 | 39.9427 | 36.1273 | 31.9432 | 59.9879 | 31.5818 | 36.1217 | 13.2244 | 59.9879 | 12.792 | 36.1014 | 12.9168 | 60.0398 | 12.7883 | 36.1377 | 25.3614 | 59.9706 | 25.038
36.1348 | 40.1396 | 59.9937 | 39.9402 | 36.1356 | 31.9432 | 59.9879 | 31.5793 | 36.13 | 13.2244 | 59.9879 | 12.7908 | 36.1097 | 12.9168 | 60.0398 | 12.7864 | 36.146 | 25.3614 | 59.9706 | 25.0355
36.1431 | 40.1396 | 59.9937 | 39.9377 | 36.144 | 31.9454 | 59.9879 | 31.5768 | 36.1383 | 13.2244 | 59.9879 | 12.7895 | 36.1181 | 12.9168 | 60.0398 | 12.7845 | 36.1543 | 25.3614 | 59.9706 | 25.033
36.1515 | 40.147 | 59.9937 | 39.9352 | 36.1523 | 31.9454 | 59.9879 | 31.5743 | 36.1467 | 13.2244 | 59.9879 | 12.7883 | 36.1264 | 12.9168 | 60.0398 | 12.7826 | 36.1627 | 25.3614 | 59.9706 | 25.0305
36.1598 | 40.147 | 59.9937 | 39.9327 | 36.1606 | 31.94 | 59.9879 | 31.5718 | 36.155 | 13.2249 | 59.9879 | 12.787 | 36.1347 | 12.8679 | 60.0398 | 12.7808 | 36.171 | 25.3614 | 59.9706 | 25.028
36.1682 | 40.147 | 59.9937 | 39.9302 | 36.1689 | 31.94 | 59.9879 | 31.5693 | 36.1634 | 13.2249 | 59.9879 | 12.7858 | 36.1431 | 12.8679 | 60.0398 | 12.7789 | 36.1793 | 25.3614 | 59.9706 | 25.0255
36.1765 | 40.147 | 59.9937 | 39.9277 | 36.1773 | 31.94 | 59.9879 | 31.5668 | 36.1717 | 13.2249 | 59.9879 | 12.7845 | 36.1514 | 12.8682 | 60.0398 | 12.777 | 36.1877 | 25.3614 | 59.9706 | 25.023
36.1848 | 40.0858 | 59.9937 | 39.9252 | 36.1856 | 31.94 | 59.9879 | 31.5643 | 36.18 | 13.2249 | 59.9879 | 12.7833 | 36.1597 | 12.8682 | 60.0398 | 12.7752 | 36.196 | 25.3614 | 59.9706 | 25.0205
36.1931 | 40.0858 | 59.9937 | 39.9227 | 36.194 | 31.8629 | 59.9879 | 31.5618 | 36.1884 | 13.2249 | 59.9879 | 12.782 | 36.168 | 12.7946 | 60.0398 | 12.7733 | 36.2043 | 25.3614 | 59.9706 | 25.018
36.2015 | 40.0858 | 59.9937 | 39.9202 | 36.2023 | 31.8629 | 59.9879 | 31.5592 | 36.1967 | 13.2249 | 59.9879 | 12.7808 | 36.1764 | 12.7946 | 60.0398 | 12.7714 | 36.2126 | 25.3616 | 59.9706 | 25.0155
36.2098 | 40.0858 | 59.9937 | 39.9177 | 36.2106 | 31.8629 | 59.9879 | 31.5567 | 36.205 | 13.2256 | 59.9879 | 12.7795 | 36.1847 | 12.7946 | 60.0398 | 12.7695 | 36.2211 | 25.3616 | 59.9706 | 25.013
36.2182 | 40.0858 | 59.9937 | 39.9152 | 36.219 | 31.8629 | 59.9879 | 31.5542 | 36.2134 | 13.2256 | 59.9879 | 12.7783 | 36.1931 | 12.7946 | 60.0398 | 12.7677 | 36.2294 | 25.3593 | 59.9706 | 25.0105
36.2265 | 40.0858 | 59.9937 | 39.9127 | 36.2273 | 31.8631 | 59.9879 | 31.5517 | 36.2217 | 13.2255 | 59.9879 | 12.777 | 36.2014 | 12.7946 | 60.0398 | 12.7658 | 36.2377 | 25.3593 | 59.9706 | 25.008
36.2348 | 40.0865 | 59.9937 | 39.9102 | 36.2356 | 31.8631 | 59.9879 | 31.5492 | 36.23 | 13.2255 | 59.9879 | 12.7758 | 36.2097 | 12.7946 | 60.0398 | 12.7639 | 36.2461 | 25.3575 | 59.9706 | 25.0055
36.2431 | 40.0865 | 59.9937 | 39.9077 | 36.244 | 31.8631 | 59.9879 | 31.5467 | 36.2384 | 13.2255 | 59.9879 | 12.7745 | 36.218 | 12.7958 | 60.0398 | 12.762 | 36.2544 | 25.3575 | 59.9706 | 25.003
36.2515 | 40.0877 | 59.9937 | 39.9052 | 36.2523 | 31.8631 | 59.9879 | 31.5442 | 36.2467 | 13.2255 | 59.9879 | 12.7733 | 36.2263 | 12.7958 | 60.0398 | 12.7602 | 36.2627 | 25.3575 | 59.9706 | 25.0005
36.2598 | 40.0877 | 59.9937 | 39.9027 | 36.2607 | 31.7932 | 59.9879 | 31.5417 | 36.255 | 13.2239 | 59.9879 | 12.772 | 36.2347 | 12.7958 | 60.0398 | 12.7583 | 36.2711 | 25.3575 | 59.9706 | 24.998
36.2682 | 40.0877 | 59.9937 | 39.9002 | 36.269 | 31.7932 | 59.9879 | 31.5392 | 36.2634 | 13.2239 | 59.9879 | 12.7708 | 36.243 | 12.7958 | 60.0398 | 12.7564 | 36.2794 | 25.3575 | 59.9706 | 24.9955
36.2765 | 40.0877 | 59.9937 | 39.8977 | 36.2773 | 31.7932 | 59.9879 | 31.5367 | 36.2717 | 13.224 | 59.9879 | 12.7695 | 36.2513 | 12.7941 | 60.0398 | 12.7545 | 36.2877 | 25.3575 | 59.9706 | 24.993
36.2848 | 40.0877 | 59.9937 | 39.8952 | 36.2856 | 31.7932 | 59.9879 | 31.5342 | 36.28 | 13.224 | 59.9879 | 12.7683 | 36.2596 | 12.7941 | 60.0398 | 12.7527 | 36.296 | 25.3575 | 59.9706 | 24.9905
36.2932 | 40.0877 | 59.9937 | 39.8927 | 36.294 | 31.789 | 59.9879 | 31.5317 | 36.2884 | 13.224 | 59.9879 | 12.767 | 36.2679 | 12.7948 | 60.0398 | 12.7508 | 36.3044 | 25.3575 | 59.9706 | 24.988
36.3015 | 40.012 | 59.9994 | 39.8902 | 36.3023 | 31.789 | 59.9879 | 31.5292 | 36.2967 | 13.224 | 59.9879 | 12.7658 | 36.2763 | 12.7948 | 60.0398 | 12.2986 | 36.3127 | 25.3575 | 59.9706 | 24.9855
36.3098 | 40.012 | 59.9994 | 39.8877 | 36.3107 | 31.7457 | 59.9879 | 31.5267 | 36.3051 | 13.2245 | 59.9879 | 12.7645 | 36.2846 | 12.7948 | 60.0398 | 12.2961 | 36.321 | 25.3575 | 59.9706 | 24.983
36.3182 | 40.012 | 59.9994 | 39.8852 | 36.319 | 31.7457 | 59.9879 | 31.5242 | 36.3134 | 13.2245 | 59.9879 | 12.7633 | 36.293 | 12.7948 | 60.0398 | 12.2936 | 36.3295 | 25.3575 | 59.9706 | 24.9805
36.3265 | 40.012 | 59.9994 | 39.8827 | 36.3273 | 31.7457 | 59.9879 | 31.5217 | 36.3217 | 13.2256 | 59.9879 | 12.762 | 36.3013 | 12.7937 | 60.0398 | 12.2911 | 36.3378 | 25.3575 | 59.9706 | 24.978
36.3348 | 40.012 | 59.9994 | 39.8802 | 36.3357 | 31.7457 | 59.9879 | 31.5192 | 36.33 | 13.2256 | 59.9879 | 12.7608 | 36.3096 | 12.7937 | 60.0398 | 12.2886 | 36.3461 | 25.3575 | 59.9706 | 24.9755
36.3432 | 40.012 | 59.9994 | 39.8777 | 36.344 | 31.7391 | 59.9879 | 31.5167 | 36.3384 | 13.2253 | 59.9879 | 12.7595 | 36.3179 | 12.7937 | 60.0398 | 12.2861 | 36.3545 | 25.3575 | 59.9706 | 24.973
36.3515 | 40.012 | 59.9994 | 39.8752 | 36.3523 | 31.7391 | 59.9879 | 31.5142 | 36.3467 | 13.2253 | 59.9879 | 12.7583 | 36.3263 | 12.7937 | 60.0398 | 12.2836 | 36.3628 | 25.3575 | 59.9706 | 24.9705
36.3598 | 40.012 | 59.9994 | 39.8727 | 36.3607 | 31.7391 | 59.9879 | 31.5117 | 36.3551 | 13.1872 | 59.9879 | 12.757 | 36.3346 | 12.7935 | 60.0398 | 12.2811 | 36.3711 | 25.3575 | 59.9706 | 24.968
36.3682 | 40.012 | 59.9994 | 39.8702 | 36.369 | 31.7391 | 59.9879 | 31.5092 | 36.3634 | 13.1872 | 59.9879 | 12.7558 | 36.3429 | 12.7935 | 60.0398 | 12.2786 | 36.3794 | 25.3576 | 59.9706 | 24.9655
36.3765 | 40.012 | 59.9994 | 39.8677 | 36.3773 | 31.7391 | 59.9879 | 31.5067 | 36.3717 | 13.1872 | 59.9879 | 12.7545 | 36.3513 | 12.7915 | 60.0398 | 12.2761 | 36.3878 | 25.3576 | 59.9706 | 24.9629
36.3848 | 40.012 | 59.9994 | 39.8652 | 36.3857 | 31.7391 | 59.9879 | 31.5042 | 36.3801 | 13.1872 | 59.9879 | 12.7533 | 36.3596 | 12.7915 | 60.0398 | 12.2736 | 36.3961 | 25.3576 | 59.9706 | 24.9604
36.3932 | 40.012 | 59.9994 | 39.8627 | 36.394 | 31.7391 | 59.9879 | 31.5017 | 36.3884 | 13.1877 | 59.9879 | 12.752 | 36.3679 | 12.7607 | 60.0398 | 12.2711 | 36.4044 | 25.3576 | 59.9706 | 24.9579
36.4015 | 40.012 | 59.9994 | 39.8602 | 36.4023 | 31.7391 | 59.9879 | 31.4992 | 36.3967 | 13.1877 | 59.9879 | 12.7508 | 36.3762 | 12.7607 | 60.0398 | 12.2686 | 36.4128 | 25.3626 | 59.9706 | 24.9554
36.4098 | 40.012 | 59.9994 | 39.8577 | 36.4107 | 31.7391 | 59.9879 | 31.4967 | 36.4051 | 13.1868 | 59.9879 | 12.7495 | 36.3846 | 12.7607 | 60.0398 | 12.2661 | 36.4211 | 25.3626 | 59.9706 | 24.9529
36.4182 | 40.012 | 59.9994 | 39.8552 | 36.419 | 31.7391 | 59.9879 | 31.4942 | 36.4134 | 13.1868 | 59.9879 | 12.7483 | 36.3929 | 12.7607 | 60.0398 | 12.2636 | 36.4294 | 25.3639 | 59.9706 | 24.9504
36.4265 | 40.012 | 59.9994 | 39.8527 | 36.4273 | 31.7391 | 59.9879 | 31.4917 | 36.4218 | 13.1872 | 59.9879 | 12.747 | 36.4012 | 12.7607 | 60.0398 | 12.2611 | 36.4379 | 25.3639 | 59.9706 | 24.9479
36.4348 | 40.012 | 59.9994 | 39.8502 | 36.4357 | 31.7391 | 59.9879 | 31.4892 | 36.4301 | 13.1872 | 59.9879 | 12.7458 | 36.4095 | 12.7607 | 60.0398 | 12.2586 | 36.4462 | 25.3639 | 59.9706 | 24.9454
36.4432 | 40.012 | 59.9994 | 39.8477 | 36.444 | 31.7378 | 59.9879 | 31.4867 | 36.4384 | 13.1872 | 59.9822 | 12.7445 | 36.4178 | 12.7625 | 60.0398 | 12.2561 | 36.4545 | 25.3639 | 59.9706 | 24.9429
36.4515 | 40.012 | 59.9994 | 39.8452 | 36.4524 | 31.7378 | 59.9879 | 31.4842 | 36.4467 | 13.1872 | 59.9822 | 12.7433 | 36.4262 | 12.7625 | 60.0398 | 12.2536 | 36.4628 | 25.3639 | 59.9706 | 24.9404
36.4598 | 40.012 | 59.9994 | 39.8427 | 36.4607 | 31.7402 | 59.9879 | 31.4817 | 36.4551 | 13.1872 | 59.9822 | 12.742 | 36.4345 | 12.7625 | 60.0398 | 12.2511 | 36.4712 | 25.3639 | 59.9706 | 24.9379
36.4682 | 40.012 | 59.9994 | 39.8402 | 36.469 | 31.7402 | 59.9879 | 31.4792 | 36.4634 | 13.1872 | 59.9822 | 12.7408 | 36.4429 | 12.7625 | 60.0398 | 12.2486 | 36.4795 | 25.259 | 59.9706 | 24.9354
36.4765 | 40.012 | 59.9994 | 39.8377 | 36.4774 | 31.7402 | 59.9879 | 31.4767 | 36.4717 | 13.1864 | 59.9822 | 12.7395 | 36.4512 | 12.7635 | 60.0398 | 12.2461 | 36.4878 | 25.259 | 59.9706 | 24.9329
36.4848 | 40.012 | 59.9994 | 39.8352 | 36.4857 | 31.7402 | 59.9879 | 31.4742 | 36.4801 | 13.1864 | 59.9822 | 12.7383 | 36.4595 | 12.7635 | 60.0398 | 12.2436 | 36.4962 | 25.259 | 59.9706 | 24.9304
36.4932 | 40.012 | 59.9994 | 39.8327 | 36.494 | 31.7425 | 59.9879 | 31.4717 | 36.4884 | 13.1864 | 59.9822 | 12.737 | 36.4678 | 12.7643 | 60.0398 | 12.2411 | 36.5045 | 25.259 | 59.9706 | 24.9279
36.5015 | 40.012 | 59.9994 | 39.8302 | 36.5023 | 31.7425 | 59.9879 | 31.4692 | 36.4968 | 13.1864 | 59.9822 | 12.7358 | 36.4762 | 12.7643 | 60.0398 | 12.2386 | 36.5128 | 25.263 | 59.9706 | 24.9254
36.5098 | 40.012 | 59.9994 | 39.8277 | 36.5107 | 31.7425 | 59.9879 | 31.4667 | 36.5051 | 13.1864 | 59.9822 | 12.7345 | 36.4845 | 12.7643 | 60.0398 | 12.2361 | 36.5212 | 25.263 | 59.9706 | 24.9229
36.5182 | 40.012 | 59.9994 | 39.8252 | 36.519 | 31.7425 | 59.9879 | 31.4642 | 36.5134 | 13.1864 | 59.9822 | 12.7333 | 36.4928 | 12.7643 | 60.0398 | 12.2336 | 36.5295 | 25.2037 | 59.9706 | 24.9204
36.5265 | 40.012 | 59.9994 | 39.8227 | 36.5274 | 31.7425 | 59.9879 | 31.4617 | 36.5218 | 13.1864 | 59.9822 | 12.732 | 36.5012 | 12.7636 | 60.0398 | 12.2311 | 36.5378 | 25.2037 | 59.9706 | 24.9179
36.5348 | 40.0087 | 59.9994 | 39.8202 | 36.5357 | 31.7425 | 59.9879 | 31.4592 | 36.5301 | 13.1864 | 59.9822 | 12.7308 | 36.5095 | 12.7636 | 60.0398 | 12.2286 | 36.5461 | 25.1073 | 59.9764 | 24.9154
36.5432 | 40.0087 | 59.9994 | 39.8177 | 36.544 | 31.7425 | 59.9879 | 31.4567 | 36.5385 | 13.1864 | 59.9822 | 12.7295 | 36.5178 | 12.7636 | 60.0398 | 12.2261 | 36.5546 | 25.1073 | 59.9764 | 24.9129
36.5515 | 40.0087 | 59.9994 | 39.8152 | 36.5524 | 31.7425 | 59.9879 | 31.4542 | 36.5468 | 13.1864 | 59.9822 | 12.7283 | 36.5261 | 12.7636 | 60.0398 | 12.2236 | 36.5629 | 25.1073 | 59.9764 | 24.9104
36.5598 | 40.0087 | 59.9994 | 39.8127 | 36.5607 | 31.7425 | 59.9879 | 31.4517 | 36.5551 | 13.1864 | 59.9822 | 12.727 | 36.5345 | 12.7625 | 60.0398 | 12.2211 | 36.5712 | 25.1073 | 59.9764 | 24.9079
36.5682 | 40.0087 | 59.9994 | 39.8102 | 36.569 | 31.7425 | 59.9879 | 31.4492 | 36.5634 | 13.1864 | 59.9822 | 12.7258 | 36.5428 | 12.7625 | 60.0398 | 12.2186 | 36.5796 | 25.1073 | 59.9764 | 24.9054
36.5765 | 40.0087 | 59.9994 | 39.8077 | 36.5774 | 31.7412 | 59.9879 | 31.4467 | 36.5718 | 13.1864 | 59.9822 | 12.7245 | 36.5511 | 12.7625 | 60.0398 | 12.2161 | 36.5879 | 25.1073 | 59.9764 | 24.9029
36.5848 | 40.0087 | 59.9994 | 39.8052 | 36.5857 | 31.7412 | 59.9879 | 31.4442 | 36.5801 | 13.1864 | 59.9822 | 12.7233 | 36.5594 | 12.7625 | 60.0398 | 12.2136 | 36.5962 | 25.1073 | 59.9764 | 24.9004
36.5932 | 40.0087 | 59.9994 | 39.8027 | 36.5941 | 31.7412 | 59.9879 | 31.4417 | 36.5884 | 13.1864 | 59.9822 | 12.722 | 36.5677 | 12.7604 | 60.0398 | 12.2111 | 36.6045 | 25.1073 | 59.9764 | 24.8979
36.6015 | 40.0087 | 59.9994 | 39.8002 | 36.6024 | 31.7412 | 59.9879 | 31.4392 | 36.5968 | 13.1864 | 59.9822 | 12.7208 | 36.5761 | 12.7604 | 60.0398 | 12.2086 | 36.6129 | 25.1073 | 59.9764 | 24.8954
36.6098 | 40.0087 | 59.9994 | 39.7977 | 36.6107 | 31.7412 | 59.9879 | 31.4367 | 36.6051 | 13.1864 | 59.9822 | 12.7195 | 36.5844 | 12.7611 | 60.0398 | 12.2061 | 36.6212 | 25.1073 | 59.9764 | 24.8929
36.6182 | 39.9566 | 59.9994 | 39.7952 | 36.619 | 31.7412 | 59.9879 | 31.4342 | 36.6135 | 13.1864 | 59.9822 | 12.7183 | 36.5928 | 12.7611 | 60.0398 | 12.2036 | 36.6295 | 25.1073 | 59.9764 | 24.8904
36.6265 | 39.9566 | 59.9994 | 39.7927 | 36.6274 | 31.7398 | 59.9879 | 31.4317 | 36.6218 | 13.1864 | 59.9822 | 12.717 | 36.6011 | 12.7611 | 60.0398 | 12.2011 | 36.6379 | 25.1073 | 59.9764 | 24.8879
36.6348 | 39.9566 | 59.9994 | 39.7902 | 36.6357 | 31.7398 | 59.9879 | 31.4292 | 36.6301 | 13.1864 | 59.9822 | 12.7158 | 36.6094 | 12.7611 | 60.0398 | 12.1986 | 36.6462 | 25.1073 | 59.9764 | 24.8854
36.6432 | 39.9566 | 59.9994 | 39.7877 | 36.644 | 31.7398 | 59.9879 | 31.4267 | 36.6385 | 13.1864 | 59.9822 | 12.7145 | 36.6177 | 12.7113 | 60.0398 | 12.1961 | 36.6545 | 25.1073 | 59.9764 | 24.8829
36.6515 | 39.9566 | 59.9994 | 39.7852 | 36.6524 | 31.7398 | 59.9879 | 31.4242 | 36.6468 | 13.1864 | 59.9822 | 12.7133 | 36.6261 | 12.7113 | 60.0398 | 12.1936 | 36.663 | 25.1073 | 59.9764 | 24.8804
36.6598 | 39.9566 | 59.9994 | 39.7827 | 36.6607 | 31.739 | 59.9879 | 31.4217 | 36.6552 | 13.1864 | 59.9822 | 12.712 | 36.6344 | 12.7113 | 60.0398 | 12.1911 | 36.6713 | 25.1073 | 59.9764 | 24.8779
36.6682 | 39.9566 | 59.9994 | 39.7802 | 36.6691 | 31.739 | 59.9879 | 31.4192 | 36.6635 | 13.1864 | 59.9822 | 12.7108 | 36.6427 | 12.7113 | 60.0398 | 12.1886 | 36.6796 | 25.1073 | 59.9764 | 24.8754
36.6765 | 39.9566 | 59.9994 | 39.7777 | 36.6774 | 31.739 | 59.9879 | 31.4167 | 36.6718 | 13.1864 | 59.9822 | 12.7095 | 36.6511 | 12.7113 | 60.0398 | 12.1861 | 36.6879 | 25.1073 | 59.9764 | 24.8729
36.6848 | 39.955 | 59.9994 | 39.7752 | 36.6857 | 31.739 | 59.9879 | 31.4142 | 36.6801 | 13.1864 | 59.9822 | 12.7083 | 36.6594 | 12.7113 | 60.0398 | 12.1836 | 36.6963 | 25.1032 | 59.9764 | 24.8704
36.6932 | 39.955 | 59.9994 | 39.7727 | 36.6941 | 31.739 | 59.9879 | 31.4117 | 36.6885 | 13.1864 | 59.9822 | 12.707 | 36.6677 | 12.7113 | 60.0398 | 12.1811 | 36.7046 | 25.1032 | 59.9764 | 24.8679
36.7015 | 39.9597 | 59.9994 | 39.7702 | 36.7024 | 31.739 | 59.9879 | 31.4092 | 36.6968 | 13.1864 | 59.9822 | 12.7058 | 36.676 | 12.7113 | 60.0398 | 12.1786 | 36.7129 | 25.1019 | 59.9764 | 24.8654
36.7098 | 39.9597 | 59.9994 | 39.7677 | 36.7107 | 31.739 | 59.9879 | 31.4067 | 36.7052 | 13.1864 | 59.9822 | 12.7045 | 36.6844 | 12.7106 | 60.0398 | 12.1761 | 36.7213 | 25.1019 | 59.9764 | 24.8629
36.7182 | 39.9597 | 59.9994 | 39.7652 | 36.7191 | 31.739 | 59.9879 | 31.4042 | 36.7135 | 13.1864 | 59.9822 | 12.7033 | 36.6927 | 12.7106 | 60.0398 | 12.1736 | 36.7296 | 25.1019 | 59.9764 | 24.8604
36.7265 | 39.9597 | 59.9994 | 39.7627 | 36.7274 | 31.7418 | 59.9879 | 31.4017 | 36.7218 | 13.1342 | 59.9822 | 12.702 | 36.701 | 12.7107 | 60.0398 | 12.1711 | 36.7379 | 25.1019 | 59.9764 | 24.8579
36.7348 | 39.9597 | 59.9994 | 39.7602 | 36.7357 | 31.7418 | 59.9879 | 31.3992 | 36.7302 | 13.1342 | 59.9822 | 12.7008 | 36.7094 | 12.7107 | 60.0398 | 12.1686 | 36.7462 | 25.1019 | 59.9764 | 24.8554
36.7432 | 39.9597 | 59.9994 | 39.7577 | 36.7441 | 31.7418 | 59.9879 | 31.3967 | 36.7385 | 13.1342 | 59.9822 | 12.6995 | 36.7177 | 12.7113 | 60.0398 | 12.1661 | 36.7546 | 25.1019 | 59.9764 | 24.8529
36.7515 | 39.9597 | 59.9994 | 39.7552 | 36.7524 | 31.7418 | 59.9879 | 31.3942 | 36.7468 | 13.1342 | 59.9822 | 12.6983 | 36.726 | 12.7113 | 60.0398 | 12.1636 | 36.7629 | 25.1019 | 59.9764 | 24.8504
36.7598 | 39.9597 | 59.9994 | 39.7527 | 36.7607 | 31.7418 | 59.9879 | 31.3917 | 36.7552 | 13.0663 | 59.9822 | 12.697 | 36.7343 | 12.7113 | 60.0398 | 12.1612 | 36.7712 | 25.1019 | 59.9764 | 24.8479
36.7682 | 39.9597 | 59.9994 | 39.7502 | 36.7691 | 31.7418 | 59.9879 | 31.3892 | 36.7635 | 13.0663 | 59.9822 | 12.6958 | 36.7427 | 12.7113 | 60.0398 | 12.1587 | 36.7797 | 25.1043 | 59.9764 | 24.8454
36.7765 | 39.9597 | 59.9994 | 39.7466 | 36.7774 | 31.7418 | 59.9879 | 31.3867 | 36.7719 | 13.0663 | 59.9879 | 12.6945 | 36.751 | 12.7113 | 60.0398 | 12.1562 | 36.788 | 25.1043 | 59.9764 | 24.8429
36.7848 | 39.9597 | 59.9994 | 39.7429 | 36.7857 | 31.7418 | 59.9879 | 31.3842 | 36.7802 | 13.0663 | 59.9879 | 12.6933 | 36.7593 | 12.7113 | 60.0398 | 12.1537 | 36.7963 | 25.1043 | 59.9764 | 24.8404
36.7932 | 39.9597 | 59.9994 | 39.7391 | 36.7941 | 31.7418 | 59.9879 | 31.3817 | 36.7885 | 13.0663 | 59.9879 | 12.692 | 36.7676 | 12.7113 | 60.0398 | 12.1512 | 36.8047 | 25.1043 | 59.9764 | 24.8379
36.8015 | 39.9597 | 59.9994 | 39.7354 | 36.8024 | 31.7418 | 59.9879 | 31.3792 | 36.7968 | 13.0663 | 59.9879 | 12.6908 | 36.776 | 12.7113 | 60.0398 | 12.1487 | 36.813 | 25.1043 | 59.9764 | 24.8354
36.8098 | 39.9597 | 59.9994 | 39.7316 | 36.8108 | 31.6461 | 59.9879 | 31.3767 | 36.8052 | 13.0663 | 59.9879 | 12.6895 | 36.7843 | 12.7113 | 60.0398 | 12.1462 | 36.8213 | 25.1043 | 59.9764 | 24.8329
36.8182 | 39.9597 | 59.9994 | 39.7279 | 36.8191 | 31.6461 | 59.9879 | 31.3742 | 36.8135 | 13.0663 | 59.9879 | 12.6883 | 36.7926 | 12.7113 | 60.0398 | 12.1437 | 36.8296 | 25.1043 | 59.9764 | 24.8304
36.8265 | 39.9597 | 59.9994 | 39.7241 | 36.8274 | 31.6461 | 59.9879 | 31.3717 | 36.8218 | 13.0663 | 59.9879 | 12.687 | 36.801 | 12.7106 | 60.0398 | 12.1412 | 36.838 | 25.1043 | 59.9764 | 24.8279
36.8348 | 39.9597 | 59.9994 | 39.7204 | 36.8358 | 31.6461 | 59.9879 | 31.3692 | 36.8302 | 13.0663 | 59.9879 | 12.6858 | 36.8093 | 12.7106 | 60.0398 | 12.1387 | 36.8463 | 25.1043 | 59.9764 | 24.8254
36.8432 | 39.9597 | 59.9994 | 39.7166 | 36.8441 | 31.4613 | 59.9879 | 31.3667 | 36.8385 | 13.0663 | 59.9879 | 12.6845 | 36.8176 | 12.7114 | 60.0398 | 12.1362 | 36.8546 | 25.1043 | 59.9764 | 24.8229
36.8515 | 39.9597 | 59.9994 | 39.7129 | 36.8524 | 31.4613 | 59.9879 | 31.3642 | 36.8469 | 13.0663 | 59.9879 | 12.6833 | 36.8259 | 12.7114 | 60.0398 | 12.1337 | 36.863 | 25.1043 | 59.9764 | 24.8204
36.8598 | 39.9597 | 59.9994 | 39.7091 | 36.8608 | 31.4613 | 59.9879 | 31.3617 | 36.8552 | 13.0663 | 59.9879 | 12.682 | 36.8343 | 12.7124 | 60.0398 | 12.1312 | 36.8713 | 25.1043 | 59.9764 | 24.8179
36.8682 | 39.8861 | 59.9994 | 39.7054 | 36.8691 | 31.4613 | 59.9879 | 31.3592 | 36.8635 | 13.0663 | 59.9879 | 12.6808 | 36.8426 | 12.7124 | 60.0398 | 12.1287 | 36.8796 | 25.1043 | 59.9764 | 24.8154
36.8765 | 39.8861 | 59.9994 | 39.7016 | 36.8774 | 31.4576 | 59.9879 | 31.3567 | 36.8719 | 13.0667 | 59.9879 | 12.6795 | 36.8509 | 12.7124 | 60.0398 | 12.1262 | 36.8879 | 25.1043 | 59.9764 | 24.8129
36.8848 | 39.8861 | 59.9994 | 39.6979 | 36.8858 | 31.4576 | 59.9879 | 31.3542 | 36.8802 | 13.0667 | 59.9879 | 12.6783 | 36.8593 | 12.7124 | 60.0398 | 12.1237 | 36.8964 | 25.1043 | 59.9764 | 24.8104
36.8932 | 39.8861 | 59.9994 | 39.6941 | 36.8941 | 31.4576 | 59.9879 | 31.3517 | 36.8885 | 13.0667 | 59.9879 | 12.677 | 36.8676 | 12.7124 | 60.0398 | 12.1212 | 36.9047 | 25.1043 | 59.9764 | 24.8079
36.9015 | 39.8861 | 59.9994 | 39.6904 | 36.9024 | 31.4576 | 59.9879 | 31.3492 | 36.8969 | 13.0667 | 59.9879 | 12.6758 | 36.8759 | 12.7124 | 60.0398 | 12.1187 | 36.913 | 25.1043 | 59.9764 | 24.8054
36.9098 | 39.8861 | 59.9994 | 39.6866 | 36.9108 | 31.4576 | 59.9879 | 31.3467 | 36.9052 | 13.068 | 59.9879 | 12.6745 | 36.8842 | 12.7124 | 60.0398 | 12.1162 | 36.9214 | 25.1043 | 59.9764 | 24.8029
36.9182 | 39.8855 | 59.9994 | 39.6829 | 36.9191 | 31.4576 | 59.9879 | 31.3442 | 36.9135 | 13.068 | 59.9879 | 12.6733 | 36.8926 | 12.7124 | 60.0398 | 12.1137 | 36.9297 | 25.1043 | 59.9764 | 24.8004
36.9265 | 39.8855 | 59.9994 | 39.6791 | 36.9275 | 31.4576 | 59.9879 | 31.3417 | 36.9219 | 13.068 | 59.9879 | 12.672 | 36.9009 | 12.7125 | 60.0398 | 12.1112 | 36.938 | 25.1043 | 59.9764 | 24.7979
36.9348 | 39.8855 | 59.9994 | 39.6754 | 36.9358 | 31.4576 | 59.9879 | 31.3392 | 36.9302 | 13.068 | 59.9879 | 12.6708 | 36.9092 | 12.7125 | 60.0398 | 12.1087 | 36.9464 | 25.1043 | 59.9764 | 24.7954
36.9432 | 39.8855 | 59.9994 | 39.6716 | 36.9441 | 31.4573 | 59.9879 | 31.3367 | 36.9385 | 13.068 | 59.9879 | 12.6695 | 36.9175 | 12.7125 | 60.0398 | 12.1062 | 36.9547 | 25.1043 | 59.9764 | 24.7929
36.9515 | 39.8855 | 59.9994 | 39.6679 | 36.9525 | 31.4573 | 59.9879 | 31.3342 | 36.9469 | 13.068 | 59.9879 | 12.6683 | 36.9258 | 12.7125 | 60.0398 | 12.1037 | 36.963 | 25.1043 | 59.9764 | 24.7904
36.9598 | 39.8855 | 59.9994 | 39.6641 | 36.9608 | 31.4573 | 59.9879 | 31.3317 | 36.9552 | 13.068 | 59.9879 | 12.667 | 36.9342 | 12.7091 | 60.0398 | 12.1012 | 36.9713 | 25.1043 | 59.9764 | 24.7879
36.9682 | 39.8855 | 59.9994 | 39.6604 | 36.9691 | 31.4573 | 59.9879 | 31.3292 | 36.9636 | 13.068 | 59.9879 | 12.6658 | 36.9425 | 12.7091 | 60.0398 | 12.0987 | 36.9797 | 25.1043 | 59.9764 | 24.7854
36.9765 | 39.8855 | 59.9994 | 39.6566 | 36.9774 | 31.4573 | 59.9879 | 31.3267 | 36.9719 | 13.068 | 59.9879 | 12.6645 | 36.9509 | 12.7092 | 60.0398 | 12.0962 | 36.988 | 25.1043 | 59.9764 | 24.7829
36.9848 | 39.8855 | 59.9994 | 39.6529 | 36.9858 | 31.4573 | 59.9879 | 31.3242 | 36.9802 | 13.068 | 59.9879 | 12.6633 | 36.9592 | 12.7092 | 60.0398 | 12.0937 | 36.9963 | 25.1043 | 59.9764 | 24.7804
36.9932 | 39.8855 | 59.9994 | 39.6491 | 36.9941 | 31.4573 | 59.9879 | 31.3217 | 36.9886 | 13.068 | 59.9879 | 12.662 | 36.9675 | 12.7092 | 60.0398 | 12.0912 | 37.0048 | 25.1043 | 59.9764 | 24.7779
37.0015 | 39.8712 | 59.9994 | 39.6454 | 37.0025 | 31.4573 | 59.9879 | 31.3192 | 36.9969 | 13.068 | 59.9879 | 12.6608 | 36.9758 | 12.7092 | 60.0398 | 12.0887 | 37.0131 | 25.1043 | 59.9764 | 24.7754
37.0098 | 39.8712 | 59.9994 | 39.6416 | 37.0108 | 31.4573 | 59.9879 | 31.3167 | 37.0052 | 13.068 | 59.9879 | 12.6595 | 36.9842 | 12.7092 | 60.0398 | 12.0862 | 37.0214 | 25.1043 | 59.9764 | 24.7729
37.0182 | 39.8714 | 59.9994 | 39.6379 | 37.0191 | 31.4573 | 59.9879 | 31.3142 | 37.0135 | 13.068 | 59.9879 | 12.6583 | 36.9925 | 12.7092 | 60.0398 | 12.0837 | 37.0297 | 25.1043 | 59.9764 | 24.7704
37.0265 | 39.8714 | 59.9994 | 39.6341 | 37.0275 | 31.4573 | 59.9879 | 31.3117 | 37.0219 | 13.068 | 59.9879 | 12.657 | 37.0008 | 12.7092 | 60.0398 | 12.0812 | 37.0381 | 25.1043 | 59.9764 | 24.7679
37.0348 | 39.8714 | 59.9994 | 39.6304 | 37.0358 | 31.4573 | 59.9879 | 31.3092 | 37.0302 | 13.068 | 59.9879 | 12.6558 | 37.0092 | 12.7092 | 60.0398 | 12.0787 | 37.0464 | 25.0077 | 59.9764 | 24.7654
37.0432 | 39.8714 | 59.9994 | 39.6266 | 37.0441 | 31.4573 | 59.9879 | 31.3067 | 37.0386 | 13.068 | 59.9879 | 12.6545 | 37.0175 | 12.613 | 60.0398 | 12.0762 | 37.0547 | 25.0077 | 59.9764 | 24.7629
37.0515 | 39.8714 | 59.9994 | 39.6229 | 37.0525 | 31.4573 | 59.9879 | 31.3042 | 37.0469 | 13.068 | 59.9879 | 12.6533 | 37.0258 | 12.613 | 60.0398 | 12.0737 | 37.0631 | 24.955 | 59.9764 | 24.7604
37.0598 | 39.8714 | 59.9994 | 39.6191 | 37.0608 | 31.458 | 59.9879 | 31.3017 | 37.0552 | 13.068 | 59.9879 | 12.652 | 37.0341 | 12.6144 | 60.0398 | 12.0712 | 37.0714 | 24.955 | 59.9764 | 24.7579
37.0682 | 39.8714 | 59.9994 | 39.6154 | 37.0692 | 31.458 | 59.9879 | 31.2992 | 37.0636 | 13.068 | 59.9879 | 12.6508 | 37.0425 | 12.6144 | 60.0398 | 12.0687 | 37.0797 | 24.955 | 59.9764 | 24.7554
37.0765 | 39.8714 | 59.9994 | 39.6116 | 37.0775 | 31.458 | 59.9879 | 31.2967 | 37.0719 | 13.0663 | 59.9879 | 12.6495 | 37.0508 | 12.5243 | 60.0398 | 12.0662 | 37.0881 | 24.955 | 59.9764 | 24.7529
37.0848 | 39.8725 | 59.9994 | 39.6079 | 37.0858 | 31.458 | 59.9879 | 31.2942 | 37.0802 | 13.0663 | 59.9879 | 12.6483 | 37.0591 | 12.5243 | 60.0398 | 12.0637 | 37.0964 | 24.955 | 59.9764 | 24.7504
37.0932 | 39.8725 | 59.9994 | 39.6041 | 37.0941 | 31.458 | 59.9879 | 31.2917 | 37.0886 | 13.0663 | 59.9879 | 12.647 | 37.0674 | 12.5243 | 60.0398 | 12.0612 | 37.1047 | 24.955 | 59.9764 | 24.7468
37.1015 | 39.8751 | 59.9994 | 39.6004 | 37.1025 | 31.458 | 59.9879 | 31.2892 | 37.0969 | 13.0663 | 59.9879 | 12.6458 | 37.0757 | 12.5243 | 60.0398 | 12.0587 | 37.113 | 24.955 | 59.9764 | 24.743
37.1098 | 39.8751 | 59.9994 | 39.5966 | 37.1108 | 31.458 | 59.9879 | 31.2867 | 37.1053 | 13.0663 | 59.9879 | 12.6445 | 37.0841 | 12.4742 | 60.0398 | 12.0562 | 37.1215 | 24.955 | 59.9764 | 24.7393
37.1182 | 39.8751 | 59.9994 | 39.5929 | 37.1191 | 31.458 | 59.9879 | 31.2842 | 37.1136 | 13.0663 | 59.9879 | 12.6433 | 37.0924 | 12.4742 | 60.0398 | 12.0537 | 37.1298 | 24.955 | 59.9764 | 24.7355
37.1265 | 39.8751 | 59.9994 | 39.5891 | 37.1275 | 31.458 | 59.9879 | 31.2817 | 37.1219 | 13.0663 | 59.9879 | 12.642 | 37.1008 | 12.4728 | 60.0398 | 12.0512 | 37.1381 | 24.955 | 59.9764 | 24.7318
37.1348 | 39.8751 | 59.9994 | 39.5854 | 37.1358 | 31.458 | 59.9879 | 31.2792 | 37.1302 | 13.0663 | 59.9879 | 12.6408 | 37.1091 | 12.4728 | 60.0398 | 12.0487 | 37.1465 | 24.955 | 59.9764 | 24.728
37.1432 | 39.8751 | 59.9994 | 39.5816 | 37.1442 | 31.459 | 59.9879 | 31.2767 | 37.1386 | 13.0663 | 59.9879 | 12.6395 | 37.1174 | 12.4719 | 60.0398 | 12.0462 | 37.1548 | 24.955 | 59.9764 | 24.7243
37.1515 | 39.8751 | 59.9994 | 39.5779 | 37.1525 | 31.459 | 59.9879 | 31.2742 | 37.1469 | 13.0663 | 59.9879 | 12.6383 | 37.1257 | 12.4719 | 60.0398 | 12.0437 | 37.1631 | 24.955 | 59.9764 | 24.7205
37.1598 | 39.8751 | 59.9994 | 39.5741 | 37.1608 | 31.459 | 59.9879 | 31.2717 | 37.1552 | 13.0663 | 59.9879 | 12.637 | 37.1341 | 12.4719 | 60.0398 | 12.0412 | 37.1714 | 24.955 | 59.9764 | 24.7168
37.1682 | 39.8751 | 59.9994 | 39.5704 | 37.1692 | 31.459 | 59.9879 | 31.2692 | 37.1636 | 13.0663 | 59.9879 | 12.6358 | 37.1424 | 12.4719 | 60.0398 | 12.0387 | 37.1798 | 24.955 | 59.9764 | 24.713
37.1765 | 39.8751 | 59.9994 | 39.5666 | 37.1775 | 31.459 | 59.9879 | 31.2667 | 37.1719 | 13.0663 | 59.9879 | 12.6345 | 37.1507 | 12.4701 | 60.0398 | 12.0362 | 37.1881 | 24.955 | 59.9764 | 24.7093
37.1848 | 39.8751 | 59.9994 | 39.5629 | 37.1858 | 31.459 | 59.9879 | 31.2642 | 37.1803 | 13.0663 | 59.9879 | 12.6333 | 37.1591 | 12.4701 | 60.0398 | 12.0337 | 37.1964 | 24.955 | 59.9764 | 24.7055
37.1932 | 39.8751 | 59.9994 | 39.5591 | 37.1942 | 31.459 | 59.9879 | 31.2617 | 37.1886 | 13.0663 | 59.9879 | 12.632 | 37.1674 | 12.4701 | 60.0398 | 12.0312 | 37.2048 | 24.955 | 59.9764 | 24.7018
37.2015 | 39.8751 | 59.9994 | 39.5554 | 37.2025 | 31.459 | 59.9879 | 31.2592 | 37.1969 | 13.0663 | 59.9879 | 12.6308 | 37.1757 | 12.4701 | 60.0398 | 12.0287 | 37.2131 | 24.955 | 59.9764 | 24.698
37.2098 | 39.8751 | 59.9994 | 39.5516 | 37.2108 | 31.4568 | 59.9879 | 31.2567 | 37.2053 | 13.0663 | 59.9879 | 12.6295 | 37.184 | 12.4701 | 60.0398 | 12.0262 | 37.2214 | 24.955 | 59.9764 | 24.6943
37.2182 | 39.8751 | 59.9994 | 39.5479 | 37.2192 | 31.4568 | 59.9879 | 31.2542 | 37.2136 | 13.0663 | 59.9879 | 12.6283 | 37.1924 | 12.4701 | 60.0398 | 12.0237 | 37.2299 | 24.955 | 59.9764 | 24.6905
37.2265 | 39.8751 | 59.9994 | 39.5441 | 37.2275 | 31.4568 | 59.9879 | 31.2517 | 37.2219 | 12.9937 | 59.9879 | 12.627 | 37.2007 | 12.4699 | 60.0398 | 12.0212 | 37.2382 | 24.955 | 59.9764 | 24.6868
37.2348 | 39.8733 | 59.9994 | 39.5404 | 37.2358 | 31.4568 | 59.9879 | 31.2492 | 37.2303 | 12.9937 | 59.9879 | 12.6258 | 37.209 | 12.4699 | 60.0398 | 12.0187 | 37.2465 | 24.955 | 59.9764 | 24.683
37.2432 | 39.8733 | 59.9994 | 39.5366 | 37.2442 | 31.4568 | 59.9879 | 31.2467 | 37.2386 | 12.9937 | 59.9879 | 12.6245 | 37.2173 | 12.4699 | 60.0398 | 12.0162 | 37.2548 | 24.955 | 59.9764 | 24.6793
37.2515 | 39.8761 | 59.9994 | 39.5329 | 37.2525 | 31.4568 | 59.9879 | 31.2442 | 37.2469 | 12.9937 | 59.9879 | 12.6233 | 37.2256 | 12.4699 | 60.0398 | 12.0137 | 37.2632 | 24.8489 | 59.9764 | 24.6755
37.2598 | 39.8761 | 59.9994 | 39.5291 | 37.2608 | 31.4568 | 59.9879 | 31.2417 | 37.2553 | 12.9937 | 59.9879 | 12.622 | 37.234 | 12.4699 | 60.0398 | 12.0113 | 37.2715 | 24.8489 | 59.9764 | 24.6718
37.2682 | 39.8761 | 59.9994 | 39.5254 | 37.2692 | 31.4568 | 59.9879 | 31.2392 | 37.2636 | 12.9937 | 59.9879 | 12.6208 | 37.2423 | 12.4699 | 60.0398 | 12.0088 | 37.2798 | 24.8489 | 59.9764 | 24.668
37.2765 | 39.8761 | 59.9994 | 39.5216 | 37.2775 | 31.4568 | 59.9879 | 31.2367 | 37.2719 | 12.9937 | 59.9879 | 12.6195 | 37.2507 | 12.4697 | 60.0398 | 12.0063 | 37.2882 | 24.8489 | 59.9764 | 24.6643
37.2848 | 39.8761 | 59.9994 | 39.5179 | 37.2859 | 31.4568 | 59.9879 | 31.2342 | 37.2803 | 12.9937 | 59.9879 | 12.6183 | 37.259 | 12.4697 | 60.0398 | 12.0038 | 37.2965 | 24.8489 | 59.9764 | 24.6605
37.2932 | 39.8761 | 59.9994 | 39.5141 | 37.2942 | 31.4568 | 59.9879 | 31.2317 | 37.2886 | 12.9937 | 59.9879 | 12.617 | 37.2673 | 12.473 | 60.0398 | 12.0013 | 37.3048 | 24.8489 | 59.9764 | 24.6568
37.3015 | 39.8072 | 59.9994 | 39.5104 | 37.3025 | 31.4568 | 59.9879 | 31.2292 | 37.2969 | 12.9937 | 59.9879 | 12.6158 | 37.2756 | 12.473 | 60.0398 | 11.9988 | 37.3131 | 24.8489 | 59.9764 | 24.653
37.3098 | 39.8072 | 59.9994 | 39.5066 | 37.3109 | 31.4568 | 59.9879 | 31.2267 | 37.3053 | 12.9937 | 59.9879 | 12.6145 | 37.284 | 12.4732 | 60.0398 | 11.9963 | 37.3215 | 24.8489 | 59.9764 | 24.6493
37.3182 | 39.8072 | 59.9994 | 39.5029 | 37.3192 | 31.4568 | 59.9879 | 31.2242 | 37.3136 | 12.9937 | 59.9879 | 12.6133 | 37.2923 | 12.4732 | 60.0398 | 11.9938 | 37.3298 | 24.8489 | 59.9764 | 24.6455
37.3265 | 39.8072 | 59.9994 | 39.4991 | 37.3275 | 31.4568 | 59.9879 | 31.2217 | 37.322 | 12.9937 | 59.9879 | 12.612 | 37.3006 | 12.4732 | 60.0398 | 11.9913 | 37.3381 | 24.8489 | 59.9764 | 24.6417
37.3348 | 39.8072 | 59.9994 | 39.4954 | 37.3358 | 31.4568 | 59.9879 | 31.2192 | 37.3303 | 12.9937 | 59.9879 | 12.6108 | 37.309 | 12.4732 | 60.0398 | 11.9888 | 37.3466 | 24.8488 | 59.9764 | 24.638
37.3432 | 39.8072 | 59.9994 | 39.4916 | 37.3442 | 31.4568 | 59.9879 | 31.2167 | 37.3386 | 12.9937 | 59.9879 | 12.6095 | 37.3173 | 12.4737 | 60.0398 | 11.9863 | 37.3549 | 24.8488 | 59.9764 | 24.6342
37.3515 | 39.7189 | 59.9994 | 39.4879 | 37.3525 | 31.4568 | 59.9879 | 31.2142 | 37.347 | 12.9937 | 59.9879 | 12.6083 | 37.3256 | 12.4737 | 60.0398 | 11.9838 | 37.3632 | 24.8488 | 59.9764 | 24.6305
37.3598 | 39.7189 | 59.9994 | 39.4841 | 37.3609 | 31.4568 | 59.9879 | 31.2117 | 37.3553 | 12.9937 | 59.9879 | 12.607 | 37.3339 | 12.4741 | 60.0398 | 11.9813 | 37.3715 | 24.8488 | 59.9764 | 24.6267
37.3682 | 39.7249 | 59.9994 | 39.4804 | 37.3692 | 31.4568 | 59.9879 | 31.2092 | 37.3636 | 12.9937 | 59.9879 | 12.6058 | 37.3423 | 12.4741 | 60.0398 | 11.9788 | 37.3799 | 24.8488 | 59.9764 | 24.623
37.3765 | 39.7249 | 59.9994 | 39.4766 | 37.3775 | 31.4568 | 59.9879 | 31.2067 | 37.3719 | 12.9937 | 59.9879 | 12.6045 | 37.3506 | 12.4744 | 60.0398 | 11.9763 | 37.3882 | 24.8488 | 59.9764 | 24.6192
37.3848 | 39.7249 | 59.9994 | 39.4729 | 37.3859 | 31.4568 | 59.9879 | 31.2042 | 37.3803 | 12.9937 | 59.9879 | 12.6033 | 37.3589 | 12.4744 | 60.0398 | 11.9738 | 37.3965 | 24.8488 | 59.9764 | 24.6155
37.3932 | 39.7249 | 59.9994 | 39.4691 | 37.3942 | 31.4568 | 59.9879 | 31.2017 | 37.3886 | 12.9937 | 59.9879 | 12.602 | 37.3672 | 12.4744 | 60.0398 | 11.9713 | 37.4049 | 24.8488 | 59.9764 | 24.6117
37.4015 | 39.7249 | 59.9994 | 39.4654 | 37.4025 | 31.4568 | 59.9879 | 31.1992 | 37.397 | 12.9937 | 59.9879 | 12.6008 | 37.3755 | 12.4744 | 60.0398 | 11.9688 | 37.4132 | 24.8488 | 59.9764 | 24.608
37.4098 | 39.7249 | 59.9994 | 39.4616 | 37.4109 | 31.4568 | 59.9879 | 31.1967 | 37.4053 | 12.867 | 59.9879 | 12.2985 | 37.3839 | 12.4744 | 60.0398 | 11.9663 | 37.4215 | 24.8488 | 59.9764 | 24.6042
37.4182 | 39.6718 | 59.9994 | 39.4579 | 37.4192 | 31.4568 | 59.9879 | 31.1942 | 37.4136 | 12.867 | 59.9879 | 12.2948 | 37.3922 | 12.4744 | 60.0398 | 11.9638 | 37.4299 | 24.8488 | 59.9764 | 24.6005
37.4265 | 39.6718 | 59.9994 | 39.4541 | 37.4276 | 31.4568 | 59.9879 | 31.1917 | 37.422 | 12.7618 | 59.9879 | 12.291 | 37.4006 | 12.4755 | 60.0398 | 11.9613 | 37.4382 | 24.8488 | 59.9764 | 24.5967
37.4348 | 39.6691 | 59.9994 | 39.4504 | 37.4359 | 31.4568 | 59.9879 | 31.1892 | 37.4303 | 12.7618 | 59.9879 | 12.2873 | 37.4089 | 12.4755 | 60.0398 | 11.9588 | 37.4465 | 24.8488 | 59.9764 | 24.593
37.4432 | 39.6691 | 59.9994 | 39.4466 | 37.4442 | 31.4568 | 59.9879 | 31.1867 | 37.4386 | 12.7618 | 59.9937 | 12.2835 | 37.4172 | 12.4737 | 60.0398 | 11.9563 | 37.4548 | 24.8488 | 59.9764 | 24.5892
37.4515 | 39.6691 | 59.9994 | 39.4429 | 37.4525 | 31.4568 | 59.9879 | 31.1842 | 37.447 | 12.7618 | 59.9937 | 12.2798 | 37.4255 | 12.4737 | 60.0398 | 11.9538 | 37.4633 | 24.8488 | 59.9764 | 24.5855
37.4598 | 39.6691 | 59.9994 | 39.4391 | 37.4609 | 31.4568 | 59.9879 | 31.1817 | 37.4553 | 12.6531 | 59.9937 | 12.276 | 37.4339 | 12.4737 | 60.0398 | 11.9513 | 37.4716 | 24.8488 | 59.9764 | 24.5817
37.4682 | 39.6691 | 59.9994 | 39.4354 | 37.4692 | 31.4568 | 59.9879 | 31.1792 | 37.4637 | 12.6531 | 59.9937 | 12.2723 | 37.4422 | 12.4737 | 60.0398 | 11.9488 | 37.4799 | 24.8488 | 59.9764 | 24.578
37.4765 | 39.6691 | 59.9994 | 39.4316 | 37.4776 | 31.4568 | 59.9879 | 31.1767 | 37.472 | 12.6531 | 59.9937 | 12.2685 | 37.4505 | 12.4728 | 60.0398 | 11.9463 | 37.4883 | 24.8488 | 59.9764 | 24.5742
37.4848 | 39.6691 | 59.9994 | 39.4279 | 37.4859 | 31.4568 | 59.9879 | 31.1742 | 37.4803 | 12.6531 | 59.9937 | 12.2648 | 37.4589 | 12.4728 | 60.0398 | 11.9438 | 37.4966 | 24.8488 | 59.9764 | 24.5705
37.4932 | 39.6691 | 59.9994 | 39.4241 | 37.4942 | 31.4568 | 59.9879 | 31.1717 | 37.4886 | 12.6526 | 59.9937 | 12.261 | 37.4672 | 12.4728 | 60.0398 | 11.9413 | 37.5049 | 24.8488 | 59.9764 | 24.5667
37.5015 | 39.6704 | 59.9994 | 39.4204 | 37.5026 | 31.4568 | 59.9879 | 31.1692 | 37.497 | 12.6526 | 59.9937 | 12.2573 | 37.4755 | 12.4728 | 60.0398 | 11.9388 | 37.5132 | 24.8488 | 59.9764 | 24.563
37.5098 | 39.6704 | 59.9994 | 39.4166 | 37.5109 | 31.4568 | 59.9879 | 31.1667 | 37.5053 | 12.6526 | 59.9937 | 12.2535 | 37.4838 | 12.472 | 60.0398 | 11.9363 | 37.5216 | 24.8488 | 59.9764 | 24.5592
37.5182 | 39.6704 | 59.9994 | 39.4129 | 37.5192 | 31.4568 | 59.9879 | 31.1642 | 37.5136 | 12.6526 | 59.9937 | 12.2498 | 37.4922 | 12.472 | 60.0398 | 11.9338 | 37.5299 | 24.8488 | 59.9764 | 24.5555
37.5265 | 39.6704 | 59.9994 | 39.4091 | 37.5276 | 31.4568 | 59.9879 | 31.1617 | 37.522 | 12.6526 | 59.9937 | 12.246 | 37.5005 | 12.4704 | 60.0398 | 11.9313 | 37.5382 | 24.8488 | 59.9764 | 24.5517
37.5348 | 39.6704 | 59.9994 | 39.4054 | 37.5359 | 31.4568 | 59.9879 | 31.1592 | 37.5303 | 12.6526 | 59.9937 | 12.2423 | 37.5089 | 12.4704 | 60.0398 | 11.9288 | 37.5466 | 24.8488 | 59.9764 | 24.548
37.5432 | 39.6704 | 59.9994 | 39.4016 | 37.5443 | 31.4568 | 59.9879 | 31.1567 | 37.5387 | 12.6533 | 59.9937 | 12.2385 | 37.5172 | 12.4716 | 60.0398 | 11.9263 | 37.5549 | 24.8488 | 59.9764 | 24.5442
37.5515 | 39.6705 | 59.9994 | 39.3979 | 37.5526 | 31.4568 | 59.9879 | 31.1542 | 37.547 | 12.6533 | 59.9937 | 12.2348 | 37.5255 | 12.4716 | 60.0398 | 11.9238 | 37.5632 | 24.7681 | 59.9764 | 24.5405
37.5598 | 39.6705 | 59.9994 | 39.3941 | 37.5609 | 31.377 | 59.9879 | 31.1517 | 37.5553 | 12.6533 | 59.9937 | 12.231 | 37.5338 | 12.4716 | 60.0398 | 11.9213 | 37.5717 | 24.7681 | 59.9764 | 24.5367
37.5682 | 39.6705 | 59.9994 | 39.3904 | 37.5692 | 31.377 | 59.9879 | 31.1492 | 37.5637 | 12.6533 | 59.9937 | 12.2273 | 37.5421 | 12.4716 | 60.0398 | 11.9188 | 37.58 | 24.7681 | 59.9764 | 24.533
37.5765 | 39.6705 | 59.9994 | 39.3866 | 37.5776 | 31.377 | 59.9879 | 31.1467 | 37.572 | 12.6533 | 59.9937 | 12.2235 | 37.5505 | 12.4717 | 60.0398 | 11.9163 | 37.5883 | 24.7681 | 59.9764 | 24.5292
37.5848 | 39.6678 | 59.9994 | 39.3829 | 37.5859 | 31.377 | 59.9879 | 31.1442 | 37.5803 | 12.6533 | 59.9937 | 12.2198 | 37.5588 | 12.4717 | 60.0398 | 11.9138 | 37.5966 | 24.7681 | 59.9764 | 24.5255
37.5932 | 39.6678 | 59.9994 | 39.3791 | 37.5942 | 31.377 | 59.9879 | 31.1417 | 37.5887 | 12.6533 | 59.9937 | 12.216 | 37.5671 | 12.469 | 60.0398 | 11.9113 | 37.605 | 24.7681 | 59.9764 | 24.5217
37.6015 | 39.6644 | 59.9994 | 39.3754 | 37.6026 | 31.377 | 59.9879 | 31.1392 | 37.597 | 12.6533 | 59.9937 | 12.2123 | 37.5754 | 12.469 | 60.0398 | 11.9088 | 37.6133 | 24.7681 | 59.9764 | 24.518
37.6098 | 39.6644 | 59.9994 | 39.3716 | 37.6109 | 31.377 | 59.9879 | 31.1367 | 37.6053 | 12.6534 | 59.9937 | 12.2085 | 37.5838 | 12.469 | 60.0398 | 11.9063 | 37.6216 | 24.7681 | 59.9764 | 24.5142
37.6182 | 39.6634 | 59.9994 | 39.3679 | 37.6193 | 31.377 | 59.9879 | 31.1342 | 37.6136 | 12.6534 | 59.9937 | 12.2048 | 37.5921 | 12.469 | 60.0398 | 11.9038 | 37.63 | 24.7681 | 59.9764 | 24.5104
37.6265 | 39.6634 | 59.9994 | 39.3641 | 37.6276 | 31.377 | 59.9879 | 31.1317 | 37.622 | 12.6548 | 59.9937 | 12.201 | 37.6004 | 12.4409 | 60.0398 | 11.9013 | 37.6383 | 24.7681 | 59.9764 | 24.5067
37.6348 | 39.6634 | 59.9994 | 39.3604 | 37.6359 | 31.377 | 59.9879 | 31.1292 | 37.6303 | 12.6548 | 59.9937 | 12.1973 | 37.6088 | 12.4409 | 60.0398 | 11.8988 | 37.6466 | 24.7681 | 59.9764 | 24.5029
37.6432 | 39.6634 | 59.9994 | 39.3566 | 37.6443 | 31.377 | 59.9879 | 31.1267 | 37.6387 | 12.6548 | 59.9937 | 12.1935 | 37.6171 | 12.4 | 60.0398 | 11.8963 | 37.6549 | 24.7681 | 59.9764 | 24.4992
37.6515 | 39.6634 | 59.9994 | 39.3529 | 37.6526 | 31.377 | 59.9879 | 31.1242 | 37.647 | 12.6548 | 59.9937 | 12.1897 | 37.6254 | 12.4 | 60.0398 | 11.8938 | 37.6633 | 24.7681 | 59.9764 | 24.4954
37.6598 | 39.6634 | 59.9994 | 39.3491 | 37.6609 | 31.377 | 59.9879 | 31.1217 | 37.6553 | 12.6552 | 59.9937 | 12.186 | 37.6337 | 12.4013 | 60.0398 | 11.8913 | 37.6716 | 24.7681 | 59.9764 | 24.4917
37.6682 | 39.6634 | 59.9994 | 39.3454 | 37.6693 | 31.377 | 59.9879 | 31.1192 | 37.6637 | 12.6552 | 59.9937 | 12.1822 | 37.6421 | 12.4013 | 60.0398 | 11.8888 | 37.6799 | 24.7681 | 59.9764 | 24.4879
37.6765 | 39.6634 | 59.9994 | 39.3416 | 37.6776 | 31.377 | 59.9879 | 31.1167 | 37.672 | 12.6552 | 59.9937 | 12.1785 | 37.6504 | 12.4013 | 60.0398 | 11.8863 | 37.6884 | 24.7681 | 59.9764 | 24.4842
37.6848 | 39.6634 | 59.9994 | 39.3379 | 37.6859 | 31.377 | 59.9879 | 31.1142 | 37.6803 | 12.6552 | 59.9937 | 12.1747 | 37.6588 | 12.4013 | 60.0398 | 11.8838 | 37.6967 | 24.7681 | 59.9764 | 24.4804
37.6932 | 39.6634 | 59.9994 | 39.3341 | 37.6943 | 31.377 | 59.9879 | 31.1117 | 37.6887 | 12.6552 | 59.9937 | 12.171 | 37.6671 | 12.4013 | 60.0398 | 11.8813 | 37.705 | 24.7681 | 59.9764 | 24.4767
37.7015 | 39.6634 | 59.9994 | 39.3304 | 37.7026 | 31.377 | 59.9879 | 31.1092 | 37.697 | 12.6552 | 59.9937 | 12.1672 | 37.6754 | 12.4013 | 60.0398 | 11.8788 | 37.7134 | 24.7681 | 59.9764 | 24.4729
37.7098 | 39.6634 | 59.9994 | 39.3266 | 37.7109 | 31.377 | 59.9879 | 31.1067 | 37.7054 | 12.6552 | 59.9937 | 12.1635 | 37.6837 | 12.3992 | 60.0398 | 11.8763 | 37.7217 | 24.7681 | 59.9764 | 24.4692
37.7182 | 39.6734 | 59.9994 | 39.3229 | 37.7193 | 31.377 | 59.9879 | 31.1042 | 37.7137 | 12.6552 | 59.9937 | 12.1597 | 37.692 | 12.3992 | 60.0398 | 11.8738 | 37.73 | 24.7681 | 59.9764 | 24.4654
37.7265 | 39.6734 | 59.9994 | 39.3191 | 37.7276 | 31.377 | 59.9879 | 31.1017 | 37.722 | 12.6552 | 59.9937 | 12.156 | 37.7004 | 12.3992 | 60.0398 | 11.8713 | 37.7383 | 24.7681 | 59.9764 | 24.4617
37.7348 | 39.6711 | 59.9994 | 39.3153 | 37.7359 | 31.377 | 59.9879 | 31.0992 | 37.7303 | 12.6552 | 59.9937 | 12.1522 | 37.7087 | 12.3992 | 60.0398 | 11.8688 | 37.7467 | 24.7681 | 59.9764 | 24.4579
37.7432 | 39.6711 | 59.9994 | 39.3116 | 37.7443 | 31.377 | 59.9879 | 31.0967 | 37.7387 | 12.6552 | 59.9937 | 12.1485 | 37.717 | 12.3984 | 60.0398 | 11.8663 | 37.755 | 24.7681 | 59.9764 | 24.4542
37.7515 | 39.6409 | 59.9994 | 39.3078 | 37.7526 | 31.377 | 59.9879 | 31.0942 | 37.747 | 12.6552 | 59.9937 | 12.1447 | 37.7253 | 12.3984 | 60.0398 | 11.8638 | 37.7633 | 24.7704 | 59.9764 | 24.4504
37.7598 | 39.6409 | 59.9994 | 39.3041 | 37.761 | 31.377 | 59.9879 | 31.0917 | 37.7553 | 12.6556 | 59.9937 | 12.141 | 37.7336 | 12.3983 | 60.0398 | 11.8614 | 37.7717 | 24.7704 | 59.9764 | 24.4467
37.7682 | 39.6409 | 59.9994 | 39.3004 | 37.7693 | 31.377 | 59.9879 | 31.0892 | 37.7637 | 12.6556 | 59.9937 | 12.1372 | 37.742 | 12.3983 | 60.0398 | 11.8589 | 37.78 | 24.7704 | 59.9764 | 24.4429
37.7765 | 39.6409 | 59.9994 | 39.2977 | 37.7776 | 31.377 | 59.9879 | 31.0867 | 37.772 | 12.6557 | 59.9937 | 12.1335 | 37.7503 | 12.3998 | 60.0398 | 11.8564 | 37.7883 | 24.7704 | 59.9764 | 24.4392
37.7848 | 39.6409 | 59.9994 | 39.2952 | 37.7859 | 31.377 | 59.9879 | 31.0842 | 37.7803 | 12.6557 | 59.9937 | 12.1297 | 37.7587 | 12.3998 | 60.0398 | 11.8539 | 37.7966 | 24.7704 | 59.9764 | 24.4354
37.7932 | 39.6409 | 59.9994 | 39.2927 | 37.7943 | 31.377 | 59.9879 | 31.0817 | 37.7887 | 12.6545 | 59.9937 | 12.126 | 37.767 | 12.3998 | 60.0398 | 11.8514 | 37.8051 | 24.7704 | 59.9764 | 24.4317
37.8015 | 39.6306 | 59.9994 | 39.2902 | 37.8026 | 31.377 | 59.9879 | 31.0792 | 37.797 | 12.6545 | 59.9937 | 12.1222 | 37.7753 | 12.3998 | 60.0398 | 11.8489 | 37.8134 | 24.7704 | 59.9764 | 24.4279
37.8098 | 39.6306 | 59.9994 | 39.2877 | 37.8109 | 31.3785 | 59.9879 | 31.0767 | 37.8054 | 12.6545 | 59.9937 | 12.1185 | 37.7836 | 12.3998 | 60.0398 | 11.8464 | 37.8217 | 24.7704 | 59.9764 | 24.4242
37.8182 | 39.6306 | 59.9994 | 39.2852 | 37.8193 | 31.3785 | 59.9879 | 31.0742 | 37.8137 | 12.6545 | 59.9937 | 12.1147 | 37.792 | 12.3998 | 60.0398 | 11.8439 | 37.8301 | 24.7704 | 59.9764 | 24.4204
37.8265 | 39.6306 | 59.9994 | 39.2827 | 37.8276 | 31.2942 | 59.9879 | 31.0717 | 37.822 | 12.6545 | 59.9937 | 12.111 | 37.8003 | 12.4004 | 60.0398 | 11.8414 | 37.8384 | 24.7704 | 59.9764 | 24.4167
37.8348 | 39.5915 | 59.9994 | 39.2802 | 37.836 | 31.2942 | 59.9879 | 31.0692 | 37.8304 | 12.6545 | 59.9937 | 12.1072 | 37.8086 | 12.4004 | 60.0398 | 11.8389 | 37.8467 | 24.7704 | 59.9764 | 24.4129
37.8432 | 39.5915 | 59.9994 | 39.2777 | 37.8443 | 31.2942 | 59.9879 | 31.0667 | 37.8387 | 12.6545 | 59.9937 | 12.1035 | 37.817 | 12.4001 | 60.0398 | 11.8364 | 37.8551 | 24.7704 | 59.9764 | 24.4092
37.8515 | 39.5915 | 59.9994 | 39.2752 | 37.8526 | 31.2942 | 59.9879 | 31.0641 | 37.847 | 12.6545 | 59.9937 | 12.0997 | 37.8253 | 12.4001 | 60.0398 | 11.8339 | 37.8634 | 24.7704 | 59.9764 | 24.4054
37.8598 | 39.5915 | 59.9994 | 39.2727 | 37.861 | 31.2942 | 59.9879 | 31.0616 | 37.8553 | 12.6545 | 59.9937 | 12.096 | 37.8336 | 12.333 | 60.0398 | 11.8314 | 37.8717 | 24.7704 | 59.9764 | 24.4017
37.8682 | 39.5915 | 59.9994 | 39.2702 | 37.8693 | 31.2942 | 59.9879 | 31.0591 | 37.8637 | 12.6545 | 59.9937 | 12.0922 | 37.8419 | 12.333 | 60.0398 | 11.8289 | 37.88 | 24.6826 | 59.9764 | 24.3979
37.8765 | 39.5915 | 59.9994 | 39.2677 | 37.8776 | 31.2942 | 59.9879 | 31.0566 | 37.872 | 12.6545 | 59.9937 | 12.0885 | 37.8503 | 12.3323 | 60.0398 | 11.8264 | 37.8884 | 24.6826 | 59.9764 | 24.3942
37.8848 | 39.5874 | 59.9994 | 39.2652 | 37.886 | 31.2942 | 59.9879 | 31.0541 | 37.8804 | 12.6545 | 59.9937 | 12.0847 | 37.8586 | 12.3323 | 60.0398 | 11.8239 | 37.8967 | 24.6826 | 59.9764 | 24.3904
37.8932 | 39.5874 | 59.9994 | 39.2627 | 37.8943 | 31.2942 | 59.9879 | 31.0516 | 37.8887 | 12.6545 | 59.9937 | 12.081 | 37.8669 | 12.332 | 60.0398 | 11.8214 | 37.905 | 24.6826 | 59.9764 | 24.3866
37.9015 | 39.5874 | 59.9994 | 39.2602 | 37.9026 | 31.2942 | 59.9879 | 31.0487 | 37.897 | 12.6545 | 59.9937 | 12.0772 | 37.8752 | 12.332 | 60.0398 | 11.8189 | 37.9135 | 24.6826 | 59.9764 | 24.3829
37.9099 | 39.5874 | 59.9994 | 39.2577 | 37.911 | 31.2942 | 59.9879 | 31.045 | 37.9054 | 12.6531 | 59.9937 | 12.0735 | 37.8835 | 12.332 | 60.0398 | 11.8164 | 37.9218 | 24.6826 | 59.9764 | 24.3791
37.9182 | 39.5874 | 59.9994 | 39.2552 | 37.9193 | 31.2942 | 59.9879 | 31.0412 | 37.9137 | 12.6531 | 59.9937 | 12.0697 | 37.8919 | 12.332 | 60.0398 | 11.8139 | 37.9301 | 24.6826 | 59.9764 | 24.3754
37.9265 | 39.5874 | 59.9994 | 39.2527 | 37.9276 | 31.1941 | 59.9879 | 31.0375 | 37.922 | 12.6531 | 59.9937 | 12.066 | 37.9002 | 12.3332 | 60.0398 | 11.8114 | 37.9384 | 24.6826 | 59.9764 | 24.3716
37.9348 | 39.5874 | 59.9994 | 39.2502 | 37.936 | 31.1941 | 59.9879 | 31.0337 | 37.9304 | 12.6531 | 59.9937 | 12.0622 | 37.9086 | 12.3332 | 60.0398 | 11.8089 | 37.9468 | 24.6826 | 59.9764 | 24.3679
37.9432 | 39.5874 | 59.9994 | 39.2477 | 37.9443 | 31.1953 | 59.9937 | 31.03 | 37.9387 | 12.6495 | 59.9937 | 12.0585 | 37.9169 | 12.3352 | 60.0398 | 11.8064 | 37.9551 | 24.6826 | 59.9764 | 24.3641
37.9515 | 39.5887 | 59.9994 | 39.2452 | 37.9526 | 31.1953 | 59.9937 | 31.0262 | 37.947 | 12.6495 | 59.9937 | 12.0547 | 37.9252 | 12.3352 | 60.0398 | 11.8039 | 37.9634 | 24.6826 | 59.9764 | 24.3604
37.9598 | 39.5887 | 59.9994 | 39.2427 | 37.961 | 31.1953 | 59.9937 | 31.0225 | 37.9554 | 12.6501 | 59.9937 | 12.051 | 37.9335 | 12.3352 | 60.0398 | 11.8014 | 37.9718 | 24.6826 | 59.9764 | 24.3566
37.9682 | 39.5859 | 60.0109 | 39.2402 | 37.9693 | 31.1953 | 59.9937 | 31.0187 | 37.9637 | 12.6501 | 59.9937 | 12.0472 | 37.9419 | 12.3352 | 60.0398 | 11.7989 | 37.9801 | 24.6826 | 59.9764 | 24.3529
37.9765 | 39.5859 | 60.0109 | 39.2377 | 37.9777 | 31.1953 | 59.9937 | 31.015 | 37.972 | 12.6501 | 59.9937 | 12.0435 | 37.9502 | 12.335 | 60.0398 | 11.7964 | 37.9884 | 24.6826 | 59.9764 | 24.3491
37.9848 | 39.5011 | 60.0109 | 39.2352 | 37.986 | 31.1953 | 59.9937 | 31.0112 | 37.9804 | 12.6501 | 59.9937 | 12.0397 | 37.9585 | 12.335 | 60.0398 | 11.7939 | 37.9968 | 24.6861 | 59.9764 | 24.3454
37.9932 | 39.5011 | 60.0109 | 39.2327 | 37.9943 | 31.1953 | 59.9937 | 31.0075 | 37.9887 | 12.6501 | 59.9937 | 12.036 | 37.9669 | 12.3326 | 60.0398 | 11.7914 | 38.0051 | 24.6861 | 59.9764 | 24.3416
38.0015 | 39.5011 | 60.0109 | 39.2302 | 38.0027 | 31.1953 | 59.9937 | 31.0037 | 37.997 | 12.6501 | 59.9937 | 12.0322 | 37.9752 | 12.3326 | 60.0398 | 11.7889 | 38.0134 | 24.6856 | 59.9764 | 24.3379
38.0098 | 39.5011 | 60.0109 | 39.2277 | 38.011 | 31.1953 | 59.9937 | 31 | 38.0054 | 12.6501 | 59.9937 | 12.0285 | 37.9835 | 12.3326 | 60.0398 | 11.7864 | 38.0217 | 24.6856 | 59.9764 | 24.3341
38.0182 | 39.5011 | 60.0109 | 39.2252 | 38.0193 | 31.1953 | 59.9937 | 30.9962 | 38.0137 | 12.6501 | 59.9937 | 12.0247 | 37.9918 | 12.3326 | 60.0398 | 11.7839 | 38.0302 | 24.6856 | 59.9764 | 24.3304
38.0265 | 39.5011 | 60.0109 | 39.2227 | 38.0276 | 31.1953 | 59.9937 | 30.9925 | 38.022 | 12.5716 | 59.9937 | 12.021 | 38.0002 | 12.334 | 60.0398 | 11.7814 | 38.0385 | 24.6856 | 59.9764 | 24.3266
38.0348 | 39.5033 | 60.0109 | 39.2202 | 38.036 | 31.1953 | 59.9937 | 30.9887 | 38.0304 | 12.5716 | 59.9937 | 12.0172 | 38.0085 | 12.334 | 60.0398 | 11.7789 | 38.0468 | 24.6034 | 59.9764 | 24.3229
38.0432 | 39.5033 | 60.0109 | 39.2177 | 38.0443 | 31.1955 | 59.9937 | 30.985 | 38.0387 | 12.5716 | 59.9937 | 12.0135 | 38.0168 | 12.3075 | 60.0398 | 11.7764 | 38.0552 | 24.6034 | 59.9764 | 24.3191
38.0515 | 39.5023 | 60.0109 | 39.2152 | 38.0527 | 31.1955 | 59.9937 | 30.9812 | 38.047 | 12.5716 | 59.9937 | 12.0097 | 38.0251 | 12.3075 | 60.0398 | 11.7739 | 38.0635 | 24.4975 | 59.9764 | 24.3154
38.0598 | 39.5023 | 60.0109 | 39.2127 | 38.061 | 31.1955 | 59.9937 | 30.9775 | 38.0554 | 12.5716 | 59.9937 | 12.006 | 38.0334 | 12.3056 | 60.0398 | 11.7714 | 38.0718 | 24.4975 | 59.9764 | 24.3116
38.0682 | 39.5023 | 60.0109 | 39.2102 | 38.0693 | 31.1955 | 59.9937 | 30.9737 | 38.0637 | 12.5716 | 59.9937 | 12.0022 | 38.0418 | 12.3056 | 60.0398 | 11.7689 | 38.0801 | 24.4975 | 59.9764 | 24.3079
38.0765 | 39.5023 | 60.0109 | 39.2077 | 38.0777 | 31.1957 | 59.9937 | 30.97 | 38.0721 | 12.5716 | 59.9937 | 11.9985 | 38.0501 | 12.3049 | 60.0398 | 11.7664 | 38.0885 | 24.4975 | 59.9764 | 24.3041
38.0848 | 39.5023 | 60.0109 | 39.2052 | 38.086 | 31.1957 | 59.9937 | 30.9662 | 38.0804 | 12.5716 | 59.9937 | 11.9947 | 38.0585 | 12.3049 | 60.0398 | 11.7639 | 38.0968 | 24.4975 | 59.9764 | 24.3004
38.0932 | 39.5023 | 60.0109 | 39.2027 | 38.0943 | 31.1957 | 59.9937 | 30.9625 | 38.0887 | 12.5716 | 59.9937 | 11.991 | 38.0668 | 12.3049 | 60.0398 | 11.7614 | 38.1051 | 24.4975 | 59.9764 | 24.2977
38.1015 | 39.5045 | 60.0109 | 39.2002 | 38.1027 | 31.1957 | 59.9937 | 30.9587 | 38.097 | 12.5716 | 59.9937 | 11.9872 | 38.0751 | 12.3049 | 60.0398 | 11.7589 | 38.1135 | 24.4975 | 59.9764 | 24.2952
38.1098 | 39.5045 | 60.0109 | 39.1977 | 38.111 | 31.1957 | 59.9937 | 30.955 | 38.1054 | 12.5716 | 59.9937 | 11.9835 | 38.0834 | 12.3049 | 60.0398 | 11.7564 | 38.1218 | 24.4975 | 59.9764 | 24.2927
38.1181 | 39.5101 | 60.0109 | 39.1952 | 38.1193 | 31.1957 | 59.9937 | 30.9512 | 38.1137 | 12.5716 | 59.9937 | 11.9797 | 38.0918 | 12.3049 | 60.0398 | 11.7539 | 38.1301 | 24.4975 | 59.9764 | 24.2902
38.1265 | 39.5101 | 60.0109 | 39.1927 | 38.1277 | 31.1957 | 59.9937 | 30.9475 | 38.122 | 12.5716 | 59.9937 | 11.976 | 38.1001 | 12.3031 | 60.0398 | 11.7514 | 38.1385 | 24.4975 | 59.9764 | 24.2877
38.1348 | 39.5101 | 60.0109 | 39.1902 | 38.136 | 31.1957 | 59.9937 | 30.9437 | 38.1304 | 12.5716 | 59.9937 | 11.9722 | 38.1084 | 12.3031 | 60.0398 | 11.7489 | 38.1469 | 24.4975 | 59.9764 | 24.2852
38.1431 | 39.5101 | 60.0109 | 39.1877 | 38.1443 | 31.1957 | 59.9937 | 30.94 | 38.1387 | 12.5716 | 59.9937 | 11.9685 | 38.1168 | 12.3031 | 60.034 | 11.7464 | 38.1552 | 24.4975 | 59.9764 | 24.2827
38.1515 | 39.5101 | 60.0109 | 39.1852 | 38.1527 | 31.1957 | 59.9937 | 30.9362 | 38.1471 | 12.5716 | 59.9937 | 11.9647 | 38.1251 | 12.3031 | 60.034 | 11.7439 | 38.1635 | 24.4975 | 59.9764 | 24.2802
38.1598 | 39.5101 | 60.0109 | 39.1827 | 38.161 | 31.1957 | 59.9937 | 30.9325 | 38.1554 | 12.5716 | 59.9937 | 11.961 | 38.1334 | 12.241 | 60.034 | 11.7414 | 38.1719 | 24.4975 | 59.9764 | 24.2777
38.1681 | 39.527 | 60.0109 | 39.1802 | 38.1693 | 31.1957 | 59.9937 | 30.9287 | 38.1637 | 12.5716 | 59.9937 | 11.9572 | 38.1417 | 12.241 | 60.034 | 11.7389 | 38.1802 | 24.4975 | 59.9764 | 24.2752
38.1765 | 39.527 | 60.0109 | 39.1777 | 38.1777 | 31.1948 | 59.9937 | 30.925 | 38.1721 | 12.5712 | 59.9937 | 11.9535 | 38.1501 | 12.241 | 60.034 | 11.7364 | 38.1885 | 24.4975 | 59.9764 | 24.2727
38.1848 | 39.5192 | 60.0109 | 39.1752 | 38.186 | 31.1948 | 59.9937 | 30.9212 | 38.1804 | 12.5712 | 59.9937 | 11.9497 | 38.1584 | 12.241 | 60.034 | 11.7339 | 38.1969 | 24.4975 | 59.9764 | 24.2702
38.1931 | 39.5192 | 60.0109 | 39.1727 | 38.1943 | 31.1952 | 59.9937 | 30.9175 | 38.1887 | 12.5699 | 59.9937 | 11.946 | 38.1667 | 12.241 | 60.034 | 11.7314 | 38.2052 | 24.4975 | 59.9764 | 24.2677
38.2015 | 39.4888 | 60.0109 | 39.1702 | 38.2027 | 31.1952 | 59.9937 | 30.9137 | 38.1971 | 12.5699 | 59.9937 | 11.9422 | 38.175 | 12.241 | 60.034 | 11.7289 | 38.2135 | 24.4938 | 59.9764 | 24.2652
38.2098 | 39.4888 | 60.0109 | 39.1677 | 38.211 | 31.1952 | 59.9937 | 30.91 | 38.2054 | 12.4521 | 59.9937 | 11.9385 | 38.1833 | 12.2423 | 60.034 | 11.7264 | 38.2218 | 24.4938 | 59.9764 | 24.2627
38.2181 | 39.4863 | 60.0109 | 39.1652 | 38.2193 | 31.1952 | 59.9937 | 30.9062 | 38.2137 | 12.4521 | 59.9937 | 11.9347 | 38.1917 | 12.2423 | 60.034 | 11.7239 | 38.2302 | 24.4924 | 59.9764 | 24.2602
38.2265 | 39.4863 | 60.0109 | 39.1627 | 38.2277 | 31.1947 | 59.9937 | 30.9025 | 38.222 | 12.4521 | 59.9937 | 11.931 | 38.2 | 12.2423 | 60.034 | 11.7214 | 38.2385 | 24.4924 | 59.9764 | 24.2577
38.2348 | 39.4863 | 60.0109 | 39.1602 | 38.236 | 31.1947 | 59.9937 | 30.8987 | 38.2304 | 12.4521 | 59.9937 | 11.9272 | 38.2084 | 12.2423 | 60.034 | 11.7189 | 38.2468 | 24.4908 | 59.9764 | 24.2552
38.2431 | 39.4863 | 60.0109 | 39.1577 | 38.2444 | 31.1947 | 59.9937 | 30.895 | 38.2387 | 12.4521 | 59.9937 | 11.9235 | 38.2167 | 12.2422 | 60.034 | 11.7164 | 38.2552 | 24.4908 | 59.9764 | 24.2527
38.2515 | 39.4906 | 60.0109 | 39.1552 | 38.2527 | 31.1947 | 59.9937 | 30.8912 | 38.2471 | 12.4521 | 59.9937 | 11.9197 | 38.225 | 12.2422 | 60.034 | 11.7139 | 38.2635 | 24.4908 | 59.9764 | 24.2502
38.2598 | 39.4906 | 60.0109 | 39.1527 | 38.261 | 31.1947 | 59.9937 | 30.8875 | 38.2554 | 12.4521 | 59.9937 | 11.916 | 38.2333 | 12.2422 | 60.034 | 11.7114 | 38.2719 | 24.4908 | 59.9764 | 24.2477
38.2681 | 39.4906 | 60.0109 | 39.1502 | 38.2693 | 31.1947 | 59.9937 | 30.8837 | 38.2637 | 12.4521 | 59.9937 | 11.9122 | 38.2417 | 12.2422 | 60.034 | 11.7089 | 38.2802 | 24.4908 | 59.9764 | 24.2452
38.2765 | 39.4906 | 60.0109 | 39.1478 | 38.2777 | 31.1947 | 59.9937 | 30.88 | 38.2721 | 12.4516 | 59.9937 | 11.9085 | 38.25 | 12.2422 | 60.034 | 11.7064 | 38.2886 | 24.4908 | 59.9764 | 24.2427
38.2848 | 39.4443 | 60.0109 | 39.1453 | 38.286 | 31.1947 | 59.9937 | 30.8762 | 38.2804 | 12.4516 | 59.9937 | 11.9047 | 38.2584 | 12.2422 | 60.034 | 11.7039 | 38.2969 | 24.4908 | 59.9764 | 24.2402
38.2931 | 39.4443 | 60.0109 | 39.1427 | 38.2943 | 31.1937 | 59.9937 | 30.8725 | 38.2887 | 12.4516 | 59.9937 | 11.901 | 38.2667 | 12.2422 | 60.034 | 11.7015 | 38.3052 | 24.4908 | 59.9764 | 24.2377
38.3015 | 39.4443 | 60.0109 | 39.1403 | 38.3027 | 31.1937 | 59.9937 | 30.8687 | 38.2971 | 12.4516 | 59.9937 | 11.8972 | 38.275 | 12.2422 | 60.034 | 11.6992 | 38.3136 | 24.4908 | 59.9764 | 24.2352
38.3098 | 39.4443 | 60.0109 | 39.1378 | 38.311 | 31.1879 | 59.9937 | 30.865 | 38.3054 | 12.4516 | 59.9937 | 11.8935 | 38.2833 | 12.2422 | 60.034 | 11.6973 | 38.3219 | 24.4908 | 59.9764 | 24.2327
38.3181 | 39.4506 | 60.0109 | 39.1353 | 38.3194 | 31.1879 | 59.9937 | 30.8612 | 38.3137 | 12.4516 | 59.9937 | 11.8897 | 38.2916 | 12.2422 | 60.034 | 11.6955 | 38.3302 | 24.4908 | 59.9764 | 24.2302
38.3264 | 39.4506 | 60.0109 | 39.1328 | 38.3277 | 31.1361 | 59.9937 | 30.8574 | 38.3221 | 12.4516 | 59.9937 | 11.886 | 38.3 | 12.2443 | 60.034 | 11.6936 | 38.3386 | 24.4908 | 59.9764 | 24.2277
38.3348 | 39.4506 | 60.0109 | 39.1303 | 38.336 | 31.1361 | 59.9937 | 30.8537 | 38.3304 | 12.4516 | 59.9937 | 11.8822 | 38.3083 | 12.2443 | 60.034 | 11.6917 | 38.3469 | 24.4908 | 59.9764 | 24.2252
38.3431 | 39.4506 | 60.0109 | 39.1278 | 38.3444 | 31.1361 | 59.9937 | 30.8499 | 38.3387 | 12.4516 | 59.9937 | 11.8785 | 38.3167 | 12.2443 | 60.034 | 11.6898 | 38.3552 | 24.4908 | 59.9764 | 24.2227
38.3514 | 39.4506 | 60.0109 | 39.1253 | 38.3527 | 31.1361 | 59.9937 | 30.8462 | 38.3471 | 12.4516 | 59.9937 | 11.8747 | 38.325 | 12.2443 | 60.034 | 11.688 | 38.3635 | 24.4908 | 59.9764 | 24.2202
38.3598 | 39.4506 | 60.0109 | 39.1228 | 38.361 | 31.0708 | 59.9937 | 30.8424 | 38.3554 | 12.4516 | 59.9937 | 11.871 | 38.3333 | 12.1546 | 60.034 | 11.6861 | 38.3719 | 24.4908 | 59.9764 | 24.2177
38.3681 | 39.4506 | 60.0109 | 39.1203 | 38.3694 | 31.0708 | 59.9937 | 30.8387 | 38.3637 | 12.4516 | 59.9937 | 11.8672 | 38.3416 | 12.1546 | 60.034 | 11.6842 | 38.3802 | 24.4908 | 59.9764 | 24.2152
38.3764 | 39.4506 | 60.0109 | 39.1178 | 38.3777 | 31.0708 | 59.9937 | 30.8349 | 38.3721 | 12.4516 | 59.9937 | 11.8635 | 38.35 | 12.1548 | 60.034 | 11.6823 | 38.3885 | 24.4908 | 59.9764 | 24.2127
38.3848 | 39.4504 | 60.0109 | 39.1153 | 38.386 | 31.0708 | 59.9937 | 30.8312 | 38.3804 | 12.4516 | 59.9937 | 11.8597 | 38.3583 | 12.1548 | 60.034 | 11.6805 | 38.397 | 24.4908 | 59.9764 | 24.2102
38.3931 | 39.4504 | 60.0109 | 39.1128 | 38.3944 | 31.0708 | 59.9937 | 30.8274 | 38.3887 | 12.4516 | 59.9937 | 11.856 | 38.3666 | 12.1548 | 60.034 | 11.6786 | 38.4053 | 24.4908 | 59.9764 | 24.2077
38.4014 | 39.4504 | 60.0109 | 39.1103 | 38.4027 | 31.0708 | 59.9937 | 30.8237 | 38.3971 | 12.4516 | 59.9937 | 11.8522 | 38.3749 | 12.1548 | 60.034 | 11.6767 | 38.4136 | 24.4908 | 59.9764 | 24.2052
38.4098 | 39.4504 | 60.0109 | 39.1078 | 38.411 | 31.0666 | 59.9937 | 30.8199 | 38.4054 | 12.3319 | 59.9937 | 11.8495 | 38.3832 | 12.0923 | 60.034 | 11.6749 | 38.4219 | 24.4908 | 59.9764 | 24.2027
38.4181 | 39.4532 | 60.0109 | 39.1053 | 38.4194 | 31.0666 | 59.9937 | 30.8162 | 38.4138 | 12.3319 | 59.9937 | 11.8482 | 38.3916 | 12.0923 | 60.034 | 11.673 | 38.4303 | 24.4908 | 59.9764 | 24.2002
38.4264 | 39.4532 | 60.0109 | 39.1028 | 38.4277 | 31.0656 | 59.9937 | 30.8124 | 38.4221 | 12.3319 | 59.9937 | 11.847 | 38.3999 | 12.0937 | 60.034 | 11.6711 | 38.4386 | 24.4908 | 59.9764 | 24.1977
38.4348 | 39.41 | 60.0109 | 39.1003 | 38.436 | 31.0656 | 59.9937 | 30.8087 | 38.4304 | 12.3319 | 59.9937 | 11.8457 | 38.4083 | 12.0937 | 60.034 | 11.6692 | 38.4469 | 24.4908 | 59.9764 | 24.1952
38.4431 | 39.41 | 60.0109 | 39.0978 | 38.4444 | 31.0656 | 59.9937 | 30.8049 | 38.4388 | 12.2525 | 59.9937 | 11.8445 | 38.4166 | 12.0937 | 60.034 | 11.6674 | 38.4553 | 24.4908 | 59.9764 | 24.1927
38.4514 | 39.3404 | 60.0109 | 39.0953 | 38.4527 | 31.0656 | 59.9937 | 30.8012 | 38.4471 | 12.2525 | 59.9937 | 11.8432 | 38.4249 | 12.0937 | 60.034 | 11.6655 | 38.4636 | 24.4908 | 59.9764 | 24.1902
38.4598 | 39.3404 | 60.0109 | 39.0928 | 38.461 | 31.0656 | 59.9937 | 30.7974 | 38.4554 | 12.2525 | 59.9937 | 11.842 | 38.4332 | 12.0937 | 60.034 | 11.6636 | 38.4719 | 24.4908 | 59.9764 | 24.1877
38.4681 | 39.2874 | 60.0109 | 39.0903 | 38.4694 | 31.0656 | 59.9937 | 30.7937 | 38.4637 | 12.2525 | 59.9937 | 11.8407 | 38.4416 | 12.0937 | 60.034 | 11.6617 | 38.4803 | 24.4908 | 59.9764 | 24.1852
38.4764 | 39.2874 | 60.0109 | 39.0878 | 38.4777 | 31.0666 | 59.9937 | 30.7899 | 38.4721 | 12.2525 | 59.9937 | 11.8395 | 38.4499 | 12.0937 | 60.034 | 11.6599 | 38.4886 | 24.4908 | 59.9764 | 24.1827
38.4848 | 39.2874 | 60.0109 | 39.0853 | 38.4861 | 31.0666 | 59.9937 | 30.7862 | 38.4804 | 12.2525 | 59.9937 | 11.8382 | 38.4583 | 12.0937 | 60.034 | 11.658 | 38.4969 | 24.4908 | 59.9764 | 24.1802
38.4931 | 39.2874 | 60.0109 | 39.0828 | 38.4944 | 31.0666 | 59.9937 | 30.7824 | 38.4888 | 12.2525 | 59.9937 | 11.837 | 38.4666 | 12.0939 | 60.034 | 11.6561 | 38.5052 | 24.4908 | 59.9764 | 24.1777
38.5014 | 39.2874 | 60.0109 | 39.0803 | 38.5027 | 31.0666 | 59.9937 | 30.7787 | 38.4971 | 12.2525 | 59.9937 | 11.8357 | 38.4749 | 12.0939 | 60.034 | 11.6542 | 38.5137 | 24.4886 | 59.9764 | 24.1752
38.5098 | 39.2874 | 60.0109 | 39.0778 | 38.511 | 31.0666 | 59.9937 | 30.7749 | 38.5054 | 12.2525 | 59.9937 | 11.8345 | 38.4832 | 12.0939 | 60.034 | 11.6524 | 38.522 | 24.4886 | 59.9764 | 24.1727
38.5181 | 39.2859 | 60.0109 | 39.0753 | 38.5194 | 31.0666 | 59.9937 | 30.7712 | 38.5138 | 12.2525 | 59.9937 | 11.8332 | 38.4915 | 12.0939 | 60.034 | 11.6505 | 38.5303 | 24.4886 | 59.9764 | 24.1702
38.5264 | 39.2859 | 60.0109 | 39.0728 | 38.5277 | 31.0666 | 59.9937 | 30.7674 | 38.5221 | 12.2525 | 59.9937 | 11.832 | 38.4999 | 12.0955 | 60.034 | 11.6486 | 38.5387 | 24.4886 | 59.9764 | 24.1677
38.5347 | 39.288 | 60.0109 | 39.0703 | 38.536 | 31.0666 | 59.9937 | 30.7637 | 38.5304 | 12.2525 | 59.9937 | 11.8307 | 38.5082 | 12.0955 | 60.034 | 11.6467 | 38.547 | 24.3868 | 59.9764 | 24.1652
38.5431 | 39.288 | 60.0109 | 39.0678 | 38.5444 | 31.0666 | 59.9937 | 30.7599 | 38.5388 | 12.2525 | 59.9937 | 11.8295 | 38.5165 | 12.0946 | 60.034 | 11.6449 | 38.5553 | 24.3868 | 59.9764 | 24.1627
38.5514 | 39.2879 | 60.0109 | 39.0653 | 38.5527 | 31.0666 | 59.9937 | 30.7562 | 38.5471 | 12.2525 | 59.9937 | 11.8282 | 38.5248 | 12.0946 | 60.034 | 11.643 | 38.5636 | 24.3868 | 59.9764 | 24.1602
38.5597 | 39.2879 | 60.0109 | 39.0628 | 38.561 | 31.0666 | 59.9937 | 30.7524 | 38.5554 | 12.2525 | 59.9937 | 11.827 | 38.5332 | 12.0946 | 60.034 | 11.6411 | 38.572 | 24.3868 | 59.9764 | 24.1577
38.5681 | 39.2879 | 60.0109 | 39.0603 | 38.5694 | 31.0666 | 59.9937 | 30.7487 | 38.5638 | 12.2525 | 59.9937 | 11.8257 | 38.5415 | 12.0946 | 60.034 | 11.6392 | 38.5803 | 24.3868 | 59.9764 | 24.1552
38.5764 | 39.2879 | 60.0109 | 39.0578 | 38.5777 | 31.0666 | 59.9937 | 30.7449 | 38.5721 | 12.2525 | 59.9937 | 11.8245 | 38.5499 | 12.0946 | 60.034 | 11.6374 | 38.5886 | 24.3868 | 59.9764 | 24.1527
38.5847 | 39.2879 | 60.0109 | 39.0553 | 38.5861 | 31.0666 | 59.9937 | 30.7412 | 38.5804 | 12.2525 | 59.9937 | 11.8232 | 38.5582 | 12.0946 | 60.034 | 11.6355 | 38.597 | 24.3868 | 59.9764 | 24.1502
38.5931 | 39.2879 | 60.0109 | 39.0528 | 38.5944 | 31.0666 | 59.9937 | 30.7374 | 38.5888 | 12.2525 | 59.9937 | 11.822 | 38.5665 | 12.0946 | 60.034 | 11.6336 | 38.6053 | 24.3868 | 59.9764 | 24.1477
38.6014 | 39.2879 | 60.0109 | 39.0503 | 38.6027 | 31.0666 | 59.9937 | 30.7337 | 38.5971 | 12.2525 | 59.9937 | 11.8207 | 38.5748 | 12.0946 | 60.034 | 11.6318 | 38.6136 | 24.3868 | 59.9764 | 24.1452
38.6097 | 39.2879 | 60.0109 | 39.0478 | 38.6111 | 31.0657 | 59.9937 | 30.7299 | 38.6054 | 12.2525 | 59.9937 | 11.8195 | 38.5831 | 12.0946 | 60.034 | 11.6299 | 38.6221 | 24.3868 | 59.9764 | 24.1427
38.6181 | 39.2875 | 60.0109 | 39.0453 | 38.6194 | 31.0657 | 59.9937 | 30.7262 | 38.6138 | 12.2525 | 59.9937 | 11.8182 | 38.5915 | 12.0946 | 60.034 | 11.628 | 38.6304 | 24.3905 | 59.9764 | 24.1402
38.6264 | 39.2875 | 60.0109 | 39.0428 | 38.6277 | 31.0657 | 59.9937 | 30.7224 | 38.6221 | 12.2525 | 59.9937 | 11.817 | 38.5998 | 12.0928 | 60.034 | 11.6261 | 38.6387 | 24.3905 | 59.9764 | 24.1377
38.6347 | 39.2875 | 60.0109 | 39.0403 | 38.636 | 31.0657 | 59.9937 | 30.7187 | 38.6304 | 12.2525 | 59.9937 | 11.8157 | 38.6082 | 12.0928 | 60.034 | 11.6243 | 38.647 | 24.3905 | 59.9764 | 24.1352
38.6431 | 39.2875 | 60.0109 | 39.0378 | 38.6444 | 31.0652 | 59.9937 | 30.7149 | 38.6388 | 12.2525 | 59.9937 | 11.8145 | 38.6165 | 12.0928 | 60.034 | 11.6224 | 38.6554 | 24.3905 | 59.9764 | 24.1327
38.6514 | 39.2875 | 60.0109 | 39.0353 | 38.6527 | 31.0652 | 59.9937 | 30.7112 | 38.6471 | 12.2525 | 59.9937 | 11.8132 | 38.6248 | 12.0928 | 60.034 | 11.6205 | 38.6637 | 24.2971 | 59.9764 | 24.1302
38.6597 | 39.2875 | 60.0109 | 39.0328 | 38.6611 | 31.0652 | 59.9937 | 30.7074 | 38.6554 | 12.2525 | 59.9937 | 11.812 | 38.6331 | 12.034 | 60.034 | 11.6186 | 38.672 | 24.2971 | 59.9764 | 24.1277
38.668 | 39.2875 | 60.0109 | 39.0303 | 38.6694 | 31.0652 | 59.9937 | 30.7037 | 38.6638 | 12.2525 | 59.9937 | 11.8107 | 38.6415 | 12.034 | 60.034 | 11.6168 | 38.6804 | 24.2971 | 59.9764 | 24.1252
38.6764 | 39.2875 | 60.0109 | 39.0278 | 38.6777 | 31.0675 | 59.9937 | 30.6999 | 38.6721 | 12.2525 | 59.9937 | 11.8095 | 38.6498 | 12.033 | 60.034 | 11.6149 | 38.6887 | 24.2971 | 59.9764 | 24.1227
38.6847 | 39.2875 | 60.0109 | 39.0253 | 38.6861 | 31.0675 | 59.9937 | 30.6962 | 38.6805 | 12.2525 | 59.9937 | 11.8082 | 38.6581 | 12.033 | 60.034 | 11.613 | 38.697 | 24.2971 | 59.9764 | 24.1202
38.6931 | 39.2875 | 60.0109 | 39.0228 | 38.6944 | 31.0675 | 59.9937 | 30.6924 | 38.6888 | 12.2525 | 59.9937 | 11.807 | 38.6664 | 12.033 | 60.034 | 11.6111 | 38.7053 | 24.2971 | 59.9764 | 24.1177
38.7014 | 39.2921 | 60.0109 | 39.0203 | 38.7027 | 31.0675 | 59.9937 | 30.6887 | 38.6971 | 12.2525 | 59.9937 | 11.8057 | 38.6747 | 12.033 | 60.034 | 11.6093 | 38.7137 | 24.2971 | 59.9764 | 24.1152
38.7097 | 39.2921 | 60.0109 | 39.0178 | 38.7111 | 31.0675 | 59.9937 | 30.6849 | 38.7054 | 12.2525 | 59.9937 | 11.8045 | 38.6831 | 12.033 | 60.034 | 11.6074 | 38.722 | 24.2971 | 59.9764 | 24.1127
38.718 | 39.2905 | 60.0109 | 39.0153 | 38.7194 | 31.0675 | 59.9937 | 30.6812 | 38.7138 | 12.2525 | 59.9937 | 11.8032 | 38.6914 | 12.033 | 60.034 | 11.6055 | 38.7303 | 24.2994 | 59.9764 | 24.1102
38.7264 | 39.2905 | 60.0109 | 39.0128 | 38.7277 | 31.0675 | 59.9937 | 30.6774 | 38.7221 | 12.2525 | 59.9937 | 11.802 | 38.6998 | 11.9843 | 60.034 | 11.6036 | 38.7388 | 24.2994 | 59.9764 | 24.1077
38.7347 | 39.2844 | 60.0109 | 39.0103 | 38.7361 | 31.0675 | 59.9937 | 30.6737 | 38.7304 | 12.2525 | 59.9937 | 11.8007 | 38.7081 | 11.9843 | 60.034 | 11.6018 | 38.7471 | 24.2994 | 59.9764 | 24.1052
38.743 | 39.2844 | 60.0109 | 39.0078 | 38.7444 | 31.0675 | 59.9937 | 30.6699 | 38.7388 | 12.2525 | 59.9937 | 11.7995 | 38.7164 | 11.9819 | 60.034 | 11.5999 | 38.7554 | 24.2994 | 59.9764 | 24.1027
38.7514 | 39.2844 | 60.0109 | 39.0053 | 38.7527 | 31.0675 | 59.9937 | 30.6662 | 38.7471 | 12.2525 | 59.9937 | 11.7982 | 38.7247 | 11.9819 | 60.034 | 11.598 | 38.7638 | 24.2994 | 59.9764 | 24.1002
38.7597 | 39.2844 | 60.0109 | 39.0028 | 38.7611 | 31.0675 | 59.9937 | 30.6624 | 38.7555 | 12.2525 | 59.9937 | 11.797 | 38.7331 | 11.9819 | 60.034 | 11.5961 | 38.7721 | 24.2994 | 59.9764 | 24.0977
38.768 | 39.2844 | 60.0109 | 39.0003 | 38.7694 | 31.0675 | 59.9937 | 30.6587 | 38.7638 | 12.2525 | 59.9937 | 11.7957 | 38.7414 | 11.9819 | 60.034 | 11.5943 | 38.7804 | 24.3004 | 59.9764 | 24.0952
38.7764 | 39.2844 | 60.0109 | 38.9978 | 38.7777 | 30.9757 | 59.9937 | 30.6549 | 38.7721 | 12.2525 | 59.9937 | 11.7945 | 38.7498 | 11.9819 | 60.034 | 11.5924 | 38.7887 | 24.3004 | 59.9764 | 24.0927
38.7847 | 39.2768 | 60.0109 | 38.9953 | 38.7861 | 30.9757 | 59.9937 | 30.6512 | 38.7805 | 12.2525 | 59.9937 | 11.7932 | 38.7581 | 11.9819 | 60.034 | 11.5905 | 38.7971 | 24.2202 | 59.9764 | 24.0902
38.793 | 39.2768 | 60.0109 | 38.9928 | 38.7944 | 30.9757 | 59.9937 | 30.6474 | 38.7888 | 12.2525 | 59.9937 | 11.792 | 38.7664 | 11.9819 | 60.034 | 11.5887 | 38.8054 | 24.2202 | 59.9764 | 24.0877
38.8014 | 39.2913 | 60.0109 | 38.9903 | 38.8027 | 30.9757 | 59.9937 | 30.6437 | 38.7971 | 12.2525 | 59.9937 | 11.7907 | 38.7747 | 11.9819 | 60.034 | 11.5868 | 38.8137 | 24.2202 | 59.9764 | 24.0852
38.8097 | 39.2913 | 60.0109 | 38.9878 | 38.8111 | 30.9767 | 59.9937 | 30.6399 | 38.8055 | 12.2525 | 59.9937 | 11.7895 | 38.783 | 11.9816 | 60.034 | 11.5849 | 38.8221 | 24.2202 | 59.9764 | 24.0827
38.818 | 39.2678 | 60.0109 | 38.9853 | 38.8194 | 30.9767 | 59.9937 | 30.6362 | 38.8138 | 12.2525 | 59.9937 | 11.7882 | 38.7914 | 11.9816 | 60.034 | 11.583 | 38.8304 | 24.2202 | 59.9764 | 24.0802
38.8264 | 39.2678 | 60.0109 | 38.9828 | 38.8277 | 30.9767 | 59.9937 | 30.6324 | 38.8221 | 12.2525 | 59.9937 | 11.787 | 38.7997 | 11.9816 | 60.034 | 11.5812 | 38.8387 | 24.2202 | 59.9764 | 24.0777
38.8347 | 39.2678 | 60.0109 | 38.9803 | 38.8361 | 30.9767 | 59.9937 | 30.6287 | 38.8304 | 12.2525 | 59.9937 | 11.7857 | 38.808 | 11.9816 | 60.034 | 11.5793 | 38.847 | 24.2202 | 59.9764 | 24.0752
38.843 | 39.2678 | 60.0109 | 38.9778 | 38.8444 | 30.9725 | 59.9937 | 30.6249 | 38.8388 | 12.2525 | 59.9937 | 11.7845 | 38.8163 | 11.9813 | 60.034 | 11.5774 | 38.8555 | 24.2202 | 59.9764 | 24.0727
38.8513 | 39.2691 | 60.0109 | 38.9753 | 38.8528 | 30.9725 | 59.9937 | 30.6212 | 38.8471 | 12.2525 | 59.9937 | 11.7832 | 38.8247 | 11.9813 | 60.034 | 11.5755 | 38.8638 | 24.2202 | 59.9764 | 24.0702
38.8597 | 39.2691 | 60.0109 | 38.9728 | 38.8611 | 30.9725 | 59.9937 | 30.6174 | 38.8555 | 12.2538 | 59.9937 | 11.782 | 38.833 | 11.982 | 60.034 | 11.5737 | 38.8721 | 24.2202 | 59.9764 | 24.0677
38.868 | 39.2267 | 60.0109 | 38.9703 | 38.8694 | 30.9725 | 59.9937 | 30.6137 | 38.8638 | 12.2538 | 59.9937 | 11.7807 | 38.8414 | 11.982 | 60.034 | 11.5718 | 38.8805 | 24.2202 | 59.9764 | 24.0651
38.8763 | 39.2267 | 60.0109 | 38.9678 | 38.8777 | 30.9725 | 59.9937 | 30.6099 | 38.8721 | 12.2538 | 59.9937 | 11.7795 | 38.8497 | 11.9358 | 60.034 | 11.5699 | 38.8888 | 24.2202 | 59.9764 | 24.0626
38.8847 | 39.2267 | 60.0109 | 38.9653 | 38.8861 | 30.9725 | 59.9937 | 30.6062 | 38.8805 | 12.2538 | 59.9937 | 11.7782 | 38.858 | 11.9358 | 60.034 | 11.568 | 38.8971 | 24.2202 | 59.9764 | 24.0601
38.893 | 39.2267 | 60.0109 | 38.9628 | 38.8944 | 30.8084 | 59.9937 | 30.6024 | 38.8888 | 12.2561 | 59.9937 | 11.777 | 38.8663 | 11.9373 | 60.034 | 11.5662 | 38.9055 | 24.2202 | 59.9764 | 24.0576
38.9013 | 39.2267 | 60.0109 | 38.9603 | 38.9027 | 30.8084 | 59.9937 | 30.5991 | 38.8971 | 12.2561 | 59.9937 | 11.7757 | 38.8746 | 11.9373 | 60.034 | 11.5643 | 38.9138 | 24.2202 | 59.9764 | 24.0551
38.9097 | 39.2267 | 60.0109 | 38.9578 | 38.9111 | 30.8084 | 59.9937 | 30.5966 | 38.9055 | 12.2561 | 59.9937 | 11.7745 | 38.883 | 11.9373 | 60.034 | 11.5624 | 38.9221 | 24.2202 | 59.9764 | 24.0526
38.918 | 39.2258 | 60.0109 | 38.9553 | 38.9194 | 30.8084 | 59.9937 | 30.5941 | 38.9138 | 12.2561 | 59.9937 | 11.7732 | 38.8913 | 11.9373 | 60.034 | 11.5605 | 38.9304 | 24.2202 | 59.9764 | 24.0501
38.9263 | 39.2258 | 60.0109 | 38.9528 | 38.9278 | 30.8084 | 59.9937 | 30.5916 | 38.9221 | 12.2561 | 59.9937 | 11.772 | 38.8997 | 11.9373 | 60.034 | 11.5587 | 38.9388 | 24.2202 | 59.9764 | 24.0476
38.9347 | 39.1983 | 60.0109 | 38.9503 | 38.9361 | 30.8084 | 59.9937 | 30.5891 | 38.9305 | 12.2561 | 59.9937 | 11.7707 | 38.908 | 11.9373 | 60.034 | 11.5568 | 38.9471 | 24.2202 | 59.9764 | 24.0451
38.943 | 39.1983 | 60.0109 | 38.9478 | 38.9444 | 30.8049 | 59.9937 | 30.5866 | 38.9388 | 12.2561 | 59.9937 | 11.7695 | 38.9163 | 11.9377 | 60.034 | 11.5549 | 38.9554 | 24.2202 | 59.9764 | 24.0426
38.9513 | 39.1983 | 60.0109 | 38.9453 | 38.9528 | 30.8049 | 59.9937 | 30.5841 | 38.9471 | 12.2561 | 59.9937 | 11.7682 | 38.9246 | 11.9377 | 60.034 | 11.553 | 38.9639 | 24.2202 | 59.9764 | 24.0401
38.9597 | 39.1983 | 60.0109 | 38.9428 | 38.9611 | 30.8049 | 59.9937 | 30.5816 | 38.9555 | 12.2596 | 59.9937 | 11.767 | 38.933 | 11.9377 | 60.034 | 11.5512 | 38.9722 | 24.2202 | 59.9764 | 24.0376
38.968 | 39.1983 | 60.0109 | 38.9403 | 38.9694 | 30.8049 | 59.9937 | 30.5791 | 38.9638 | 12.2596 | 59.9937 | 11.7657 | 38.9413 | 11.9377 | 60.034 | 11.5493 | 38.9805 | 24.2202 | 59.9764 | 24.0351
38.9763 | 39.1983 | 60.0109 | 38.9378 | 38.9778 | 30.8049 | 59.9937 | 30.5766 | 38.9721 | 12.2596 | 59.9937 | 11.7645 | 38.9496 | 11.9374 | 60.034 | 11.5474 | 38.9888 | 24.2202 | 59.9764 | 24.0326
38.9847 | 39.1983 | 60.0109 | 38.9353 | 38.9861 | 30.8049 | 59.9937 | 30.5741 | 38.9805 | 12.2596 | 59.9937 | 11.7632 | 38.9579 | 11.9374 | 60.034 | 11.5456 | 38.9972 | 24.2202 | 59.9764 | 24.0301
38.993 | 39.1983 | 60.0109 | 38.9328 | 38.9944 | 30.8051 | 59.9937 | 30.5716 | 38.9888 | 12.2596 | 59.9937 | 11.762 | 38.9662 | 11.9372 | 60.034 | 11.5437 | 39.0055 | 24.2202 | 59.9764 | 24.0276
39.0013 | 39.1983 | 60.0109 | 38.9303 | 39.0027 | 30.8051 | 59.9937 | 30.5691 | 38.9971 | 12.2596 | 59.9937 | 11.7607 | 38.9746 | 11.9372 | 60.034 | 11.5418 | 39.0138 | 24.2202 | 59.9764 | 24.0251
39.0097 | 39.1983 | 60.0109 | 38.9278 | 39.0111 | 30.8052 | 59.9937 | 30.5666 | 39.0055 | 12.2596 | 59.9937 | 11.7595 | 38.9829 | 11.9371 | 60.034 | 11.5399 | 39.0222 | 24.2202 | 59.9764 | 24.0226
39.018 | 39.2045 | 60.0109 | 38.9253 | 39.0194 | 30.8052 | 59.9937 | 30.5641 | 39.0138 | 12.2596 | 59.9937 | 11.7582 | 38.9913 | 11.9371 | 60.034 | 11.5381 | 39.0305 | 24.2202 | 59.9764 | 24.0201
39.0263 | 39.2045 | 60.0109 | 38.9228 | 39.0278 | 30.8052 | 59.9937 | 30.5616 | 39.0222 | 12.2596 | 59.9937 | 11.757 | 38.9996 | 11.9371 | 60.034 | 11.5362 | 39.0388 | 24.2202 | 59.9764 | 24.0176
39.0347 | 39.2036 | 60.0109 | 38.9203 | 39.0361 | 30.8052 | 59.9937 | 30.5591 | 39.0305 | 12.2596 | 59.9937 | 11.7557 | 39.0079 | 11.9371 | 60.034 | 11.5343 | 39.0472 | 24.2202 | 59.9764 | 24.0151
39.043 | 39.2036 | 60.0109 | 38.9178 | 39.0444 | 30.8061 | 59.9937 | 30.5566 | 39.0388 | 12.2596 | 59.9937 | 11.7545 | 39.0162 | 11.9359 | 60.034 | 11.5324 | 39.0555 | 24.2202 | 59.9764 | 24.0126
39.0513 | 39.2036 | 60.0109 | 38.9153 | 39.0528 | 30.8061 | 59.9937 | 30.5541 | 39.0471 | 12.2596 | 59.9937 | 11.7532 | 39.0246 | 11.9359 | 60.034 | 11.5306 | 39.0638 | 24.2202 | 59.9764 | 24.0101
39.0596 | 39.2036 | 60.0109 | 38.9128 | 39.0611 | 30.8061 | 59.9937 | 30.5516 | 39.0555 | 12.259 | 59.9937 | 11.752 | 39.0329 | 11.9376 | 60.034 | 11.5287 | 39.0721 | 24.2202 | 59.9764 | 24.0076
39.068 | 39.2036 | 60.0109 | 38.9103 | 39.0694 | 30.8061 | 59.9937 | 30.5491 | 39.0638 | 12.259 | 59.9937 | 11.7507 | 39.0412 | 11.9376 | 60.034 | 11.5268 | 39.0806 | 24.2202 | 59.9764 | 24.0051
39.0763 | 39.2036 | 60.0109 | 38.9078 | 39.0778 | 30.8061 | 59.9937 | 30.5466 | 39.0721 | 12.259 | 59.9937 | 11.7495 | 39.0496 | 11.9376 | 60.034 | 11.5249 | 39.0889 | 24.2202 | 59.9764 | 24.0026
39.0846 | 39.2036 | 60.0109 | 38.9053 | 39.0861 | 30.8061 | 59.9937 | 30.5441 | 39.0805 | 12.259 | 59.9937 | 11.7482 | 39.0579 | 11.9376 | 60.034 | 11.5231 | 39.0972 | 24.2202 | 59.9764 | 24.0001
39.093 | 39.2036 | 60.0109 | 38.9028 | 39.0945 | 30.8061 | 59.9937 | 30.5416 | 39.0888 | 12.2585 | 59.9937 | 11.747 | 39.0662 | 11.9376 | 60.034 | 11.5212 | 39.1056 | 24.2202 | 59.9764 | 23.9964
39.1013 | 39.1981 | 60.0109 | 38.9003 | 39.1028 | 30.8061 | 59.9937 | 30.5391 | 39.0971 | 12.2585 | 59.9937 | 11.7457 | 39.0745 | 11.9376 | 60.034 | 11.5193 | 39.1139 | 24.2202 | 59.9764 | 23.9927
39.1096 | 39.1981 | 60.0109 | 38.8978 | 39.1111 | 30.8093 | 59.9937 | 30.5366 | 39.1055 | 12.2585 | 59.9937 | 11.7445 | 39.0829 | 11.9376 | 60.034 | 11.5174 | 39.1222 | 24.2202 | 59.9764 | 23.9889
39.118 | 39.1981 | 60.0109 | 38.8953 | 39.1194 | 30.8093 | 59.9937 | 30.5341 | 39.1138 | 12.2585 | 59.9937 | 11.7432 | 39.0912 | 11.9376 | 60.034 | 11.5156 | 39.1305 | 24.2202 | 59.9764 | 23.9852
39.1263 | 39.1981 | 60.0109 | 38.8928 | 39.1278 | 30.8095 | 59.9937 | 30.5316 | 39.1222 | 12.2585 | 59.9937 | 11.742 | 39.0995 | 11.9376 | 60.034 | 11.5137 | 39.1389 | 24.2202 | 59.9764 | 23.9814
39.1346 | 39.1981 | 60.0109 | 38.8903 | 39.1361 | 30.8095 | 59.9937 | 30.5291 | 39.1305 | 12.2585 | 59.9937 | 11.7407 | 39.1078 | 11.9376 | 60.034 | 11.5118 | 39.1472 | 24.2202 | 59.9764 | 23.9777
39.143 | 39.1981 | 60.0109 | 38.8878 | 39.1444 | 30.8095 | 59.9937 | 30.5266 | 39.1388 | 12.2574 | 59.9937 | 11.7395 | 39.1162 | 11.9376 | 60.034 | 11.5099 | 39.1555 | 24.2202 | 59.9764 | 23.9739
39.1513 | 39.1972 | 60.0109 | 38.8853 | 39.1528 | 30.8095 | 59.9937 | 30.5241 | 39.1472 | 12.2574 | 59.9937 | 11.7382 | 39.1245 | 11.9376 | 60.034 | 11.5081 | 39.1639 | 24.2202 | 59.9764 | 23.9702
39.1596 | 39.1972 | 60.0109 | 38.8828 | 39.1611 | 30.8107 | 59.9937 | 30.5216 | 39.1555 | 12.2574 | 59.9937 | 11.737 | 39.1328 | 11.9376 | 60.034 | 11.5062 | 39.1722 | 24.2202 | 59.9764 | 23.9664
39.168 | 39.1666 | 60.0109 | 38.8803 | 39.1694 | 30.8107 | 59.9937 | 30.5191 | 39.1638 | 12.2574 | 59.9937 | 11.7357 | 39.1412 | 11.9376 | 60.034 | 11.5043 | 39.1805 | 24.2202 | 59.9764 | 23.9627
39.1763 | 39.1666 | 60.0109 | 38.8778 | 39.1778 | 30.8107 | 59.9937 | 30.5166 | 39.1721 | 12.2574 | 59.9937 | 11.7345 | 39.1495 | 11.9376 | 60.034 | 11.5025 | 39.1888 | 24.2202 | 59.9764 | 23.9589
39.1846 | 39.1684 | 60.0109 | 38.8753 | 39.1861 | 30.8107 | 59.9937 | 30.5141 | 39.1805 | 12.2574 | 59.9937 | 11.7332 | 39.1578 | 11.9376 | 60.034 | 11.5006 | 39.1973 | 24.2202 | 59.9764 | 23.9552
39.193 | 39.1684 | 60.0109 | 38.8728 | 39.1945 | 30.8107 | 59.9937 | 30.5116 | 39.1888 | 12.2584 | 59.9937 | 11.732 | 39.1661 | 11.8507 | 60.034 | 11.4987 | 39.2056 | 24.2202 | 59.9764 | 23.9514
39.2013 | 39.1684 | 60.0109 | 38.8703 | 39.2028 | 30.8107 | 59.9937 | 30.5091 | 39.1972 | 12.2584 | 59.9937 | 11.7307 | 39.1745 | 11.8507 | 60.034 | 11.4968 | 39.2139 | 24.2202 | 59.9764 | 23.9477
39.2096 | 39.1684 | 60.0109 | 38.8678 | 39.2111 | 30.8107 | 59.9937 | 30.5066 | 39.2055 | 12.2584 | 59.9937 | 11.7295 | 39.1828 | 11.7898 | 60.034 | 11.495 | 39.2223 | 24.2202 | 59.9764 | 23.9439
39.218 | 39.1684 | 60.0109 | 38.8653 | 39.2195 | 30.8107 | 59.9937 | 30.5041 | 39.2138 | 12.2584 | 59.9937 | 11.7282 | 39.1912 | 11.7898 | 60.034 | 11.4931 | 39.2306 | 24.2202 | 59.9764 | 23.9402
39.2263 | 39.1684 | 60.0109 | 38.8628 | 39.2278 | 30.8062 | 59.9937 | 30.5016 | 39.2222 | 12.2588 | 59.9937 | 11.727 | 39.1995 | 11.7863 | 60.034 | 11.4912 | 39.2389 | 24.2202 | 59.9764 | 23.9364
39.2346 | 39.1021 | 60.0109 | 38.8603 | 39.2361 | 30.8062 | 59.9937 | 30.4991 | 39.2305 | 12.2588 | 59.9937 | 11.7257 | 39.2078 | 11.7863 | 60.034 | 11.4893 | 39.2473 | 24.2202 | 59.9764 | 23.9327
39.243 | 39.1021 | 60.0109 | 38.8578 | 39.2444 | 30.8062 | 59.9937 | 30.4966 | 39.2388 | 12.1767 | 59.9937 | 11.7245 | 39.2161 | 11.7863 | 60.034 | 11.4875 | 39.2556 | 24.2202 | 59.9764 | 23.9289
39.2513 | 39.1021 | 60.0109 | 38.8553 | 39.2528 | 30.8062 | 59.9937 | 30.4941 | 39.2472 | 12.1767 | 59.9937 | 11.7232 | 39.2245 | 11.7863 | 60.034 | 11.4856 | 39.2639 | 24.2202 | 59.9764 | 23.9252
39.2596 | 39.1021 | 60.0109 | 38.8528 | 39.2611 | 30.804 | 59.9937 | 30.4916 | 39.2555 | 12.1767 | 59.9937 | 11.722 | 39.2328 | 11.7863 | 60.034 | 11.4837 | 39.2722 | 24.2202 | 59.9764 | 23.9214
39.2679 | 39.1014 | 60.0109 | 38.8503 | 39.2695 | 30.804 | 59.9937 | 30.4891 | 39.2638 | 12.1767 | 59.9937 | 11.7207 | 39.2411 | 11.7863 | 60.034 | 11.4818 | 39.2806 | 24.2202 | 59.9764 | 23.9177
39.2763 | 39.1014 | 60.0109 | 38.8478 | 39.2778 | 30.804 | 59.9937 | 30.4866 | 39.2722 | 12.1773 | 59.9937 | 11.7195 | 39.2495 | 11.7863 | 60.034 | 11.48 | 39.2889 | 24.2202 | 59.9764 | 23.9139
39.2846 | 39.0601 | 60.0109 | 38.8453 | 39.2861 | 30.804 | 59.9937 | 30.4841 | 39.2805 | 12.1773 | 59.9937 | 11.7182 | 39.2578 | 11.7863 | 60.034 | 11.4781 | 39.2972 | 24.2202 | 59.9764 | 23.9102
39.2929 | 39.0601 | 60.0109 | 38.8428 | 39.2945 | 30.804 | 59.9937 | 30.4816 | 39.2888 | 12.1489 | 59.9937 | 11.717 | 39.2661 | 11.7862 | 60.034 | 11.4762 | 39.3057 | 24.2202 | 59.9764 | 23.9064
39.3013 | 39.0598 | 60.0109 | 38.8403 | 39.3028 | 30.804 | 59.9937 | 30.4791 | 39.2972 | 12.1489 | 59.9937 | 11.7157 | 39.2744 | 11.7862 | 60.034 | 11.4743 | 39.314 | 24.2202 | 59.9764 | 23.9026
39.3096 | 39.0598 | 60.0109 | 38.8378 | 39.3111 | 30.804 | 59.9937 | 30.4766 | 39.3055 | 12.1478 | 59.9937 | 11.7145 | 39.2828 | 11.7867 | 60.034 | 11.4725 | 39.3223 | 24.2202 | 59.9764 | 23.8989
39.3179 | 39.0598 | 60.0109 | 38.8353 | 39.3195 | 30.804 | 59.9937 | 30.4741 | 39.3138 | 12.1478 | 59.9937 | 11.7132 | 39.2911 | 11.7867 | 60.034 | 11.4706 | 39.3306 | 24.2202 | 59.9764 | 23.8951
39.3263 | 39.0598 | 60.0109 | 38.8328 | 39.3278 | 30.8081 | 59.9937 | 30.4716 | 39.3222 | 12.1478 | 59.9937 | 11.712 | 39.2994 | 11.7867 | 60.034 | 11.4687 | 39.339 | 24.2202 | 59.9764 | 23.8914
39.3346 | 39.0598 | 60.0109 | 38.8303 | 39.3361 | 30.8081 | 59.9937 | 30.4691 | 39.3305 | 12.1478 | 59.9937 | 11.7107 | 39.3077 | 11.7867 | 60.034 | 11.4668 | 39.3473 | 24.2202 | 59.9764 | 23.8876
39.3429 | 39.0598 | 60.0109 | 38.8278 | 39.3445 | 30.8081 | 59.9937 | 30.4666 | 39.3388 | 12.1478 | 59.9937 | 11.7095 | 39.3161 | 11.7865 | 60.034 | 11.465 | 39.3556 | 24.2202 | 59.9764 | 23.8839
39.3513 | 39.0612 | 60.0109 | 38.8253 | 39.3528 | 30.8081 | 59.9937 | 30.4641 | 39.3472 | 12.1478 | 59.9937 | 11.7082 | 39.3244 | 11.7865 | 60.034 | 11.4631 | 39.364 | 24.2202 | 59.9764 | 23.8801
39.3596 | 39.0612 | 60.0109 | 38.8228 | 39.3611 | 30.7502 | 59.9937 | 30.4616 | 39.3555 | 12.1508 | 59.9937 | 11.707 | 39.3327 | 11.7883 | 60.034 | 11.4612 | 39.3723 | 24.2202 | 59.9764 | 23.8764
39.3679 | 39.0609 | 60.0109 | 38.8203 | 39.3695 | 30.7502 | 59.9937 | 30.4591 | 39.3639 | 12.1508 | 59.9937 | 11.7057 | 39.3411 | 11.7883 | 60.034 | 11.4594 | 39.3806 | 24.2202 | 59.9764 | 23.8726
39.3763 | 39.0609 | 60.0109 | 38.8178 | 39.3778 | 30.6612 | 59.9937 | 30.4566 | 39.3722 | 12.1508 | 59.9937 | 11.7045 | 39.3494 | 11.7871 | 60.034 | 11.4575 | 39.389 | 24.2202 | 59.9764 | 23.8689
39.3846 | 39.0609 | 60.0109 | 38.8153 | 39.3861 | 30.6612 | 59.9937 | 30.4541 | 39.3805 | 12.1508 | 59.9937 | 11.7032 | 39.3577 | 11.7871 | 60.034 | 11.4556 | 39.3973 | 24.2202 | 59.9764 | 23.8651
39.3929 | 39.0609 | 60.0109 | 38.8128 | 39.3945 | 30.6612 | 59.9937 | 30.4516 | 39.3889 | 12.1508 | 59.9937 | 11.702 | 39.366 | 11.7879 | 60.034 | 11.4537 | 39.4056 | 24.2202 | 59.9764 | 23.8614
39.4012 | 39.0609 | 60.0109 | 38.8103 | 39.4028 | 30.6612 | 59.9937 | 30.4491 | 39.3972 | 12.1508 | 59.9937 | 11.7007 | 39.3744 | 11.7879 | 60.034 | 11.4519 | 39.4139 | 24.2202 | 59.9764 | 23.8576
39.4096 | 39.0609 | 60.0109 | 38.8078 | 39.4111 | 30.5822 | 59.9937 | 30.4466 | 39.4055 | 12.1514 | 59.9937 | 11.6992 | 39.3827 | 11.7879 | 60.034 | 11.45 | 39.4224 | 24.2202 | 59.9764 | 23.8539
39.4179 | 39.0609 | 60.0109 | 38.8053 | 39.4195 | 30.5822 | 59.9937 | 30.4441 | 39.4138 | 12.1514 | 59.9937 | 11.6973 | 39.3911 | 11.7879 | 60.034 | 11.4481 | 39.4307 | 24.2202 | 59.9764 | 23.8501
39.4263 | 39.0609 | 60.0109 | 38.8028 | 39.4278 | 30.5822 | 59.9937 | 30.4416 | 39.4222 | 12.0732 | 59.9937 | 11.6955 | 39.3994 | 11.7643 | 60.034 | 11.4462 | 39.439 | 24.2202 | 59.9764 | 23.8464
39.4346 | 39.0593 | 60.0109 | 38.8003 | 39.4361 | 30.5822 | 59.9937 | 30.4391 | 39.4305 | 12.0732 | 59.9937 | 11.6936 | 39.4077 | 11.7643 | 60.034 | 11.4444 | 39.4474 | 24.2202 | 59.9764 | 23.8426
39.4429 | 39.0593 | 60.0109 | 38.7978 | 39.4445 | 30.5822 | 59.9937 | 30.4366 | 39.4388 | 12.0727 | 59.9937 | 11.6917 | 39.416 | 11.7643 | 60.034 | 11.4425 | 39.4557 | 24.2202 | 59.9764 | 23.8389
39.4512 | 39.0616 | 60.0109 | 38.7953 | 39.4528 | 30.5822 | 59.9937 | 30.4341 | 39.4472 | 12.0727 | 59.9937 | 11.6898 | 39.4243 | 11.7643 | 60.034 | 11.4406 | 39.464 | 24.2208 | 59.9764 | 23.8351
39.4596 | 39.0616 | 60.0109 | 38.7928 | 39.4612 | 30.5837 | 59.9937 | 30.4316 | 39.4555 | 12.0729 | 59.9937 | 11.688 | 39.4327 | 11.7628 | 60.034 | 11.4387 | 39.4723 | 24.2208 | 59.9764 | 23.8314
39.4679 | 38.9982 | 60.0109 | 38.7903 | 39.4695 | 30.5837 | 59.9937 | 30.4291 | 39.4639 | 12.0729 | 59.9937 | 11.6861 | 39.441 | 11.7628 | 60.034 | 11.4369 | 39.4807 | 24.2208 | 59.9764 | 23.8276
39.4762 | 38.9982 | 60.0109 | 38.7878 | 39.4778 | 30.5837 | 59.9937 | 30.4266 | 39.4722 | 12.0729 | 59.9937 | 11.6842 | 39.4493 | 11.7628 | 60.034 | 11.435 | 39.489 | 24.2208 | 59.9764 | 23.8239
39.4846 | 38.9978 | 60.0109 | 38.7853 | 39.4861 | 30.5837 | 59.9937 | 30.4241 | 39.4805 | 12.0729 | 59.9937 | 11.6823 | 39.4576 | 11.7628 | 60.034 | 11.4331 | 39.4973 | 24.2208 | 59.9764 | 23.8201
39.4929 | 38.9978 | 60.0109 | 38.7828 | 39.4945 | 30.5837 | 59.9937 | 30.4216 | 39.4889 | 12.0718 | 59.9937 | 11.6805 | 39.466 | 11.7626 | 60.034 | 11.4312 | 39.5057 | 24.2208 | 59.9764 | 23.8164
39.5012 | 38.9978 | 60.0109 | 38.7803 | 39.5028 | 30.5837 | 59.9937 | 30.4191 | 39.4972 | 12.0718 | 59.9937 | 11.6786 | 39.4743 | 11.7626 | 60.034 | 11.4294 | 39.514 | 24.2208 | 59.9764 | 23.8126
39.5096 | 38.9978 | 60.0109 | 38.7778 | 39.5111 | 30.5886 | 59.9937 | 30.4166 | 39.5055 | 12.0718 | 59.9937 | 11.6767 | 39.4827 | 11.7616 | 60.034 | 11.4275 | 39.5223 | 24.2208 | 59.9764 | 23.8089
39.5179 | 38.9971 | 60.0109 | 38.7753 | 39.5195 | 30.5886 | 59.9937 | 30.4141 | 39.5139 | 12.0718 | 59.9937 | 11.6748 | 39.491 | 11.7616 | 60.034 | 11.4256 | 39.5308 | 24.2208 | 59.9764 | 23.8051
39.5262 | 38.9971 | 60.0109 | 38.7728 | 39.5278 | 30.5889 | 59.9937 | 30.4116 | 39.5222 | 12.0713 | 59.9937 | 11.673 | 39.4993 | 11.7616 | 60.034 | 11.4237 | 39.5391 | 24.2208 | 59.9764 | 23.8014
39.5346 | 38.9968 | 60.0109 | 38.7703 | 39.5362 | 30.5889 | 59.9937 | 30.4091 | 39.5305 | 12.0713 | 59.9937 | 11.6711 | 39.5076 | 11.7616 | 60.034 | 11.4219 | 39.5474 | 24.2208 | 59.9764 | 23.7976
39.5429 | 38.9968 | 60.0109 | 38.7678 | 39.5445 | 30.5889 | 59.9937 | 30.4066 | 39.5389 | 12.0716 | 59.9937 | 11.6692 | 39.5159 | 11.7616 | 60.034 | 11.42 | 39.5557 | 24.2208 | 59.9764 | 23.7939
39.5512 | 38.9968 | 60.0109 | 38.7653 | 39.5528 | 30.5889 | 59.9937 | 30.4041 | 39.5472 | 12.0716 | 59.9937 | 11.6673 | 39.5243 | 11.7616 | 60.034 | 11.4181 | 39.5641 | 24.2208 | 59.9764 | 23.7901
39.5596 | 38.9968 | 60.0109 | 38.7628 | 39.5612 | 30.5901 | 59.9937 | 30.4016 | 39.5555 | 12.0716 | 59.9937 | 11.6655 | 39.5326 | 11.7634 | 60.034 | 11.4163 | 39.5724 | 24.2208 | 59.9764 | 23.7864
39.5679 | 38.9968 | 60.0109 | 38.7603 | 39.5695 | 30.5901 | 59.9937 | 30.3991 | 39.5639 | 12.0716 | 59.9937 | 11.6636 | 39.541 | 11.7634 | 60.034 | 11.4144 | 39.5807 | 24.1158 | 59.9764 | 23.7826
39.5762 | 38.9968 | 60.0109 | 38.7578 | 39.5778 | 30.5901 | 59.9937 | 30.3966 | 39.5722 | 12.0722 | 59.9937 | 11.6617 | 39.5493 | 11.7625 | 60.034 | 11.4125 | 39.5891 | 24.1158 | 59.9764 | 23.7788
39.5845 | 38.9965 | 60.0109 | 38.7553 | 39.5862 | 30.5901 | 59.9937 | 30.3941 | 39.5805 | 12.0722 | 59.9937 | 11.6598 | 39.5576 | 11.7625 | 60.034 | 11.4106 | 39.5974 | 24.0121 | 59.9764 | 23.7751
39.5929 | 38.9965 | 60.0109 | 38.7528 | 39.5945 | 30.5904 | 59.9937 | 30.3916 | 39.5889 | 12.0734 | 59.9937 | 11.658 | 39.5659 | 11.7618 | 60.034 | 11.4088 | 39.6057 | 24.0121 | 59.9764 | 23.7713
39.6012 | 38.9965 | 60.0109 | 38.7503 | 39.6028 | 30.5904 | 59.9937 | 30.3891 | 39.5972 | 12.0734 | 59.9937 | 11.6561 | 39.5743 | 11.7618 | 60.034 | 11.4069 | 39.614 | 24.0121 | 59.9764 | 23.7676
39.6095 | 38.9965 | 60.0109 | 38.7478 | 39.6111 | 30.5904 | 59.9937 | 30.3866 | 39.6055 | 12.0734 | 59.9937 | 11.6542 | 39.5826 | 11.7618 | 60.034 | 11.405 | 39.6224 | 24.0121 | 59.9764 | 23.7638
39.6179 | 38.9967 | 60.0109 | 38.7453 | 39.6195 | 30.5904 | 59.9937 | 30.3841 | 39.6139 | 12.0734 | 59.9937 | 11.6523 | 39.5909 | 11.7618 | 60.034 | 11.4031 | 39.6307 | 24.0121 | 59.9764 | 23.7601
39.6262 | 38.9967 | 60.0109 | 38.7428 | 39.6278 | 30.5871 | 59.9937 | 30.3816 | 39.6222 | 12.0725 | 59.9937 | 11.6505 | 39.5992 | 11.7597 | 60.034 | 11.4013 | 39.639 | 24.0121 | 59.9764 | 23.7563
39.6345 | 38.9967 | 60.0109 | 38.7403 | 39.6362 | 30.5871 | 59.9937 | 30.3791 | 39.6306 | 12.0725 | 59.9937 | 11.6486 | 39.6075 | 11.7597 | 60.034 | 11.3994 | 39.6475 | 24.0121 | 59.9764 | 23.7526
39.6429 | 38.9967 | 60.0109 | 38.7378 | 39.6445 | 30.5839 | 59.9937 | 30.3766 | 39.6389 | 12.0714 | 59.9937 | 11.6467 | 39.6159 | 11.7605 | 60.034 | 11.3975 | 39.6558 | 24.0121 | 59.9764 | 23.7488
39.6512 | 38.9801 | 60.0109 | 38.7353 | 39.6528 | 30.5839 | 59.9937 | 30.3741 | 39.6472 | 12.0714 | 59.9937 | 11.6448 | 39.6242 | 11.7605 | 60.034 | 11.3956 | 39.6641 | 24.0121 | 59.9764 | 23.7451
39.6595 | 38.9801 | 60.0109 | 38.7328 | 39.6612 | 30.5839 | 59.9937 | 30.3716 | 39.6555 | 11.9626 | 59.9937 | 11.643 | 39.6326 | 11.7606 | 60.034 | 11.3938 | 39.6725 | 24.0121 | 59.9764 | 23.7413
39.6679 | 38.9801 | 60.0109 | 38.7303 | 39.6695 | 30.5839 | 59.9937 | 30.3691 | 39.6639 | 11.9626 | 59.9937 | 11.6411 | 39.6409 | 11.7606 | 60.034 | 11.3919 | 39.6808 | 24.0123 | 59.9764 | 23.7376
39.6762 | 38.9801 | 60.0109 | 38.7278 | 39.6778 | 30.5835 | 59.9937 | 30.3666 | 39.6722 | 11.9626 | 59.9937 | 11.6392 | 39.6492 | 11.7604 | 60.034 | 11.39 | 39.6891 | 24.0123 | 59.9764 | 23.7338
39.6845 | 38.9801 | 60.0109 | 38.7253 | 39.6862 | 30.5835 | 59.9937 | 30.3641 | 39.6805 | 11.9626 | 59.9937 | 11.6373 | 39.6575 | 11.7604 | 60.034 | 11.3881 | 39.6974 | 23.9257 | 59.9764 | 23.7301
39.6929 | 38.9801 | 60.0109 | 38.7228 | 39.6945 | 30.5835 | 59.9937 | 30.3616 | 39.6889 | 11.9626 | 59.9937 | 11.6355 | 39.6659 | 11.7115 | 60.034 | 11.3863 | 39.7058 | 23.9257 | 59.9764 | 23.7263
39.7012 | 38.9801 | 60.0109 | 38.7203 | 39.7028 | 30.5835 | 59.9937 | 30.3591 | 39.6972 | 11.9626 | 59.9937 | 11.6336 | 39.6742 | 11.7115 | 60.034 | 11.3844 | 39.7141 | 23.9257 | 59.9764 | 23.7226
39.7095 | 38.9801 | 60.0109 | 38.7178 | 39.7112 | 30.5835 | 59.9937 | 30.3566 | 39.7055 | 11.9632 | 59.9937 | 11.6317 | 39.6826 | 11.7117 | 60.034 | 11.3825 | 39.7224 | 23.9257 | 59.9764 | 23.7188
39.7179 | 38.9788 | 60.0109 | 38.7153 | 39.7195 | 30.5835 | 59.9937 | 30.3541 | 39.7139 | 11.9632 | 59.9937 | 11.6298 | 39.6909 | 11.7117 | 60.034 | 11.3806 | 39.7308 | 23.925 | 59.9764 | 23.7151
39.7262 | 38.9788 | 60.0109 | 38.7128 | 39.7278 | 30.5677 | 59.9937 | 30.3516 | 39.7222 | 11.9644 | 59.9937 | 11.628 | 39.6992 | 11.7115 | 60.034 | 11.3788 | 39.7391 | 23.925 | 59.9764 | 23.7113
39.7345 | 38.934 | 60.0109 | 38.7103 | 39.7362 | 30.5677 | 59.9937 | 30.3491 | 39.7306 | 11.9644 | 59.9937 | 11.6261 | 39.7075 | 11.7115 | 60.034 | 11.3769 | 39.7474 | 23.925 | 59.9764 | 23.7076
39.7429 | 38.934 | 60.0109 | 38.7078 | 39.7445 | 30.5677 | 59.9937 | 30.3466 | 39.7389 | 11.9644 | 59.9937 | 11.6242 | 39.7158 | 11.7115 | 60.034 | 11.375 | 39.7557 | 23.925 | 59.9764 | 23.7038
39.7512 | 38.934 | 60.0109 | 38.7053 | 39.7528 | 30.5677 | 59.9937 | 30.3441 | 39.7472 | 11.9644 | 59.9937 | 11.6223 | 39.7242 | 11.7115 | 60.034 | 11.3731 | 39.7642 | 23.925 | 59.9764 | 23.7001
39.7595 | 38.934 | 60.0109 | 38.7028 | 39.7612 | 30.5677 | 59.9937 | 30.3416 | 39.7556 | 11.9644 | 59.9937 | 11.6205 | 39.7325 | 11.7099 | 60.034 | 11.3713 | 39.7725 | 23.925 | 59.9764 | 23.6963
39.7679 | 38.9311 | 60.0109 | 38.7003 | 39.7695 | 30.5677 | 59.9937 | 30.3391 | 39.7639 | 11.9644 | 59.9937 | 11.6186 | 39.7408 | 11.7099 | 60.034 | 11.3694 | 39.7808 | 23.925 | 59.9764 | 23.6926
39.7762 | 38.9311 | 60.0109 | 38.6967 | 39.7778 | 30.5682 | 59.9937 | 30.3366 | 39.7722 | 11.9644 | 59.9994 | 11.6167 | 39.7491 | 11.6518 | 60.034 | 11.3675 | 39.7892 | 23.925 | 59.9764 | 23.6888
39.7845 | 38.9311 | 60.0109 | 38.693 | 39.7862 | 30.5682 | 59.9937 | 30.3341 | 39.7805 | 11.9644 | 59.9994 | 11.6148 | 39.7575 | 11.6518 | 60.034 | 11.3657 | 39.7975 | 23.925 | 59.9764 | 23.6851
39.7928 | 38.9311 | 60.0109 | 38.6893 | 39.7945 | 30.5029 | 59.9937 | 30.3316 | 39.7889 | 11.9628 | 59.9994 | 11.6129 | 39.7658 | 11.5932 | 60.034 | 11.3638 | 39.8058 | 23.925 | 59.9764 | 23.6813
39.8012 | 38.9311 | 60.0109 | 38.6855 | 39.8029 | 30.5029 | 59.9937 | 30.3291 | 39.7972 | 11.9628 | 59.9994 | 11.6111 | 39.7742 | 11.5932 | 60.034 | 11.3619 | 39.8142 | 23.925 | 59.9764 | 23.6776
39.8095 | 38.9311 | 60.0109 | 38.6818 | 39.8112 | 30.5029 | 59.9937 | 30.3266 | 39.8055 | 11.9628 | 59.9994 | 11.6092 | 39.7825 | 11.591 | 60.0282 | 11.36 | 39.8225 | 23.925 | 59.9764 | 23.6738
39.8178 | 38.9082 | 60.0109 | 38.678 | 39.8195 | 30.5029 | 59.9937 | 30.3241 | 39.8139 | 11.9628 | 59.9994 | 11.6073 | 39.7908 | 11.591 | 60.0282 | 11.3582 | 39.8308 | 23.925 | 59.9764 | 23.6701
39.8262 | 38.9082 | 60.0109 | 38.6743 | 39.8279 | 30.4982 | 59.9937 | 30.3216 | 39.8222 | 11.9628 | 59.9994 | 11.6054 | 39.7991 | 11.5911 | 60.0282 | 11.3563 | 39.8391 | 23.925 | 59.9764 | 23.6663
39.8345 | 38.9082 | 60.0109 | 38.6705 | 39.8362 | 30.4982 | 59.9937 | 30.3191 | 39.8306 | 11.9628 | 59.9994 | 11.6036 | 39.8074 | 11.5911 | 60.0282 | 11.3544 | 39.8475 | 23.925 | 59.9764 | 23.6626
39.8428 | 38.9082 | 60.0109 | 38.6668 | 39.8445 | 30.4987 | 59.9937 | 30.3166 | 39.8389 | 11.9628 | 59.9994 | 11.6017 | 39.8158 | 11.5911 | 60.0282 | 11.3525 | 39.8558 | 23.925 | 59.9764 | 23.6588
39.8512 | 38.9082 | 60.0109 | 38.663 | 39.8528 | 30.4987 | 59.9937 | 30.3141 | 39.8472 | 11.9628 | 59.9994 | 11.5998 | 39.8241 | 11.5911 | 60.0282 | 11.3507 | 39.8641 | 23.925 | 59.9764 | 23.6551
39.8595 | 38.9082 | 60.0109 | 38.6593 | 39.8612 | 30.499 | 59.9937 | 30.3116 | 39.8556 | 11.9628 | 59.9994 | 11.5979 | 39.8325 | 11.5911 | 60.0282 | 11.3488 | 39.8726 | 23.925 | 59.9764 | 23.6513
39.8678 | 38.9092 | 60.0109 | 38.6555 | 39.8695 | 30.499 | 59.9937 | 30.3091 | 39.8639 | 11.9628 | 59.9994 | 11.5961 | 39.8408 | 11.5911 | 60.0282 | 11.3469 | 39.8809 | 23.925 | 59.9764 | 23.6475
39.8762 | 38.9092 | 60.0109 | 38.6518 | 39.8779 | 30.499 | 59.9937 | 30.3066 | 39.8722 | 11.9629 | 59.9994 | 11.5942 | 39.8491 | 11.5911 | 60.0282 | 11.345 | 39.8892 | 23.925 | 59.9764 | 23.6438
39.8845 | 38.9092 | 60.0109 | 38.648 | 39.8862 | 30.499 | 59.9937 | 30.3041 | 39.8806 | 11.9629 | 59.9994 | 11.5923 | 39.8574 | 11.5911 | 60.0282 | 11.3432 | 39.8975 | 23.9215 | 59.9764 | 23.64
39.8928 | 38.9092 | 60.0109 | 38.6443 | 39.8945 | 30.499 | 59.9937 | 30.3016 | 39.8889 | 11.9629 | 59.9994 | 11.5904 | 39.8658 | 11.5921 | 60.0282 | 11.3413 | 39.9059 | 23.9215 | 59.9764 | 23.6363
39.9012 | 38.9092 | 60.0109 | 38.6405 | 39.9029 | 30.499 | 59.9937 | 30.2991 | 39.8972 | 11.9629 | 59.9994 | 11.5886 | 39.8741 | 11.5921 | 60.0282 | 11.3394 | 39.9142 | 23.9215 | 59.9764 | 23.6325
39.9095 | 38.9092 | 60.0109 | 38.6368 | 39.9112 | 30.5024 | 59.9937 | 30.2966 | 39.9055 | 11.9629 | 59.9994 | 11.5867 | 39.8824 | 11.5925 | 60.0282 | 11.3375 | 39.9225 | 23.9215 | 59.9764 | 23.6288
39.9178 | 38.9092 | 60.0109 | 38.633 | 39.9195 | 30.5024 | 59.9937 | 30.2941 | 39.9139 | 11.9629 | 59.9994 | 11.5848 | 39.8907 | 11.5925 | 60.0282 | 11.3357 | 39.9309 | 23.9215 | 59.9764 | 23.625
39.9262 | 38.9092 | 60.0109 | 38.6293 | 39.9279 | 30.5024 | 59.9937 | 30.2916 | 39.9222 | 11.8633 | 59.9994 | 11.5829 | 39.8991 | 11.5926 | 60.0282 | 11.3338 | 39.9392 | 23.9215 | 59.9764 | 23.6213
39.9345 | 38.8517 | 60.0109 | 38.6255 | 39.9362 | 30.5024 | 59.9937 | 30.2891 | 39.9306 | 11.8633 | 59.9994 | 11.5811 | 39.9074 | 11.5926 | 60.0282 | 11.3319 | 39.9475 | 23.9228 | 59.9764 | 23.6175
39.9428 | 38.8517 | 60.0109 | 38.6218 | 39.9445 | 30.4541 | 59.9937 | 30.2866 | 39.9389 | 11.8633 | 59.9994 | 11.5792 | 39.9158 | 11.5926 | 60.0282 | 11.33 | 39.9559 | 23.9228 | 59.9764 | 23.6138
39.9512 | 38.8548 | 60.0109 | 38.618 | 39.9529 | 30.4541 | 59.9937 | 30.2841 | 39.9472 | 11.8633 | 59.9994 | 11.5773 | 39.9241 | 11.5926 | 60.0282 | 11.3282 | 39.9642 | 23.9189 | 59.9764 | 23.61
39.9595 | 38.8548 | 60.0109 | 38.6143 | 39.9612 | 30.4541 | 59.9937 | 30.2816 | 39.9556 | 11.8631 | 59.9994 | 11.5754 | 39.9324 | 11.5926 | 60.0282 | 11.3263 | 39.9725 | 23.9189 | 59.9764 | 23.6063
39.9678 | 38.8548 | 60.0109 | 38.6105 | 39.9695 | 30.4541 | 59.9937 | 30.2791 | 39.9639 | 11.8631 | 59.9994 | 11.5736 | 39.9407 | 11.5926 | 60.0282 | 11.3244 | 39.9808 | 23.9189 | 59.9764 | 23.6025
39.9762 | 38.8548 | 60.0109 | 38.6068 | 39.9779 | 30.4543 | 59.9937 | 30.2766 | 39.9722 | 11.8631 | 59.9994 | 11.5717 | 39.949 | 11.5926 | 60.0282 | 11.3225 | 39.9893 | 23.9189 | 59.9764 | 23.5988
39.9845 | 38.8531 | 60.0109 | 38.603 | 39.9862 | 30.4543 | 59.9937 | 30.2741 | 39.9806 | 11.8631 | 59.9994 | 11.5698 | 39.9574 | 11.5926 | 60.0282 | 11.3207 | 39.9976 | 23.9189 | 59.9764 | 23.595
39.9928 | 38.8531 | 60.0109 | 38.5993 | 39.9945 | 30.4561 | 59.9937 | 30.2716 | 39.9889 | 11.8631 | 59.9994 | 11.5679 | 39.9657 | 11.5922 | 60.0282 | 11.3188 | 40.0059 | 23.9189 | 59.9764 | 23.5913
40.0011 | 38.849 | 60.0109 | 38.5955 | 40.0029 | 30.4561 | 59.9937 | 30.2691 | 39.9972 | 11.8631 | 59.9994 | 11.5661 | 39.9741 | 11.5922 | 60.0282 | 11.3169 | 40.0143 | 23.9189 | 59.9764 | 23.5875
40.0095 | 38.849 | 60.0109 | 38.5918 | 40.0112 | 30.4561 | 59.9937 | 30.2666 | 40.0056 | 11.8631 | 59.9994 | 11.5642 | 39.9824 | 11.5922 | 60.0282 | 11.3151 | 40.0226 | 23.9189 | 59.9764 | 23.5838
40.0178 | 38.849 | 60.0109 | 38.588 | 40.0195 | 30.4561 | 59.9937 | 30.2641 | 40.0139 | 11.8631 | 59.9994 | 11.5623 | 39.9907 | 11.5922 | 60.0282 | 11.3132 | 40.0309 | 23.9189 | 59.9764 | 23.58
40.0261 | 38.849 | 60.0109 | 38.5843 | 40.0279 | 30.456 | 59.9937 | 30.2616 | 40.0222 | 11.8631 | 59.9994 | 11.5604 | 39.999 | 11.5922 | 60.0282 | 11.3113 | 40.0392 | 23.9189 | 59.9764 | 23.5763
40.0345 | 38.849 | 60.0109 | 38.5805 | 40.0362 | 30.456 | 59.9937 | 30.2591 | 40.0305 | 11.8631 | 59.9994 | 11.5586 | 40.0074 | 11.5922 | 60.0282 | 11.3094 | 40.0476 | 23.9189 | 59.9764 | 23.5725
40.0428 | 38.849 | 60.0109 | 38.5768 | 40.0445 | 30.456 | 59.9937 | 30.2566 | 40.0389 | 11.8631 | 59.9994 | 11.5567 | 40.0157 | 11.5922 | 60.0282 | 11.3076 | 40.0559 | 23.9189 | 59.9764 | 23.5688
40.0511 | 38.849 | 60.0109 | 38.573 | 40.0529 | 30.456 | 59.9937 | 30.2541 | 40.0472 | 11.8631 | 59.9994 | 11.5548 | 40.024 | 11.5922 | 60.0282 | 11.3057 | 40.0642 | 23.9191 | 59.9764 | 23.565
40.0595 | 38.849 | 60.0109 | 38.5693 | 40.0612 | 30.4575 | 59.9937 | 30.2516 | 40.0556 | 11.8631 | 59.9994 | 11.5529 | 40.0323 | 11.5923 | 60.0282 | 11.3038 | 40.0726 | 23.9191 | 59.9764 | 23.5613
40.0678 | 38.8479 | 60.0109 | 38.5655 | 40.0695 | 30.4575 | 59.9937 | 30.2491 | 40.0639 | 11.8631 | 59.9994 | 11.5511 | 40.0407 | 11.5923 | 60.0282 | 11.3019 | 40.0809 | 23.9191 | 59.9764 | 23.5575
40.0761 | 38.8479 | 60.0109 | 38.5618 | 40.0779 | 30.4575 | 59.9937 | 30.2466 | 40.0722 | 11.7929 | 59.9994 | 11.5492 | 40.049 | 11.5902 | 60.0282 | 11.3001 | 40.0892 | 23.9191 | 59.9764 | 23.5538
40.0845 | 38.8479 | 60.0109 | 38.558 | 40.0862 | 30.4575 | 59.9937 | 30.2441 | 40.0806 | 11.7929 | 59.9994 | 11.5473 | 40.0574 | 11.5902 | 60.0282 | 11.2982 | 40.0975 | 23.9191 | 59.9764 | 23.55
40.0928 | 38.8479 | 60.0109 | 38.5543 | 40.0945 | 30.4638 | 59.9937 | 30.2416 | 40.0889 | 11.7929 | 59.9994 | 11.5454 | 40.0657 | 11.5902 | 60.0282 | 11.2963 | 40.106 | 23.9191 | 59.9764 | 23.5488
40.1011 | 38.8509 | 60.0109 | 38.5505 | 40.1029 | 30.4638 | 59.9937 | 30.2391 | 40.0972 | 11.7929 | 59.9994 | 11.5436 | 40.074 | 11.5902 | 60.0282 | 11.2944 | 40.1143 | 23.9191 | 59.9764 | 23.5475
40.1095 | 38.8509 | 60.0109 | 38.5468 | 40.1112 | 30.4638 | 59.9937 | 30.2366 | 40.1056 | 11.7929 | 59.9994 | 11.5417 | 40.0823 | 11.5922 | 60.0282 | 11.2926 | 40.1226 | 23.9191 | 59.9764 | 23.5463
40.1178 | 38.8509 | 60.0109 | 38.543 | 40.1195 | 30.4638 | 59.9937 | 30.2341 | 40.1139 | 11.7929 | 59.9994 | 11.5398 | 40.0906 | 11.5922 | 60.0282 | 11.2907 | 40.131 | 23.9151 | 59.9764 | 23.545
40.1261 | 38.8509 | 60.0109 | 38.5393 | 40.1279 | 30.4072 | 59.9937 | 30.2316 | 40.1222 | 11.7929 | 59.9994 | 11.5379 | 40.099 | 11.5919 | 60.0282 | 11.2888 | 40.1393 | 23.9151 | 59.9764 | 23.5438
40.1344 | 38.8013 | 60.0109 | 38.5355 | 40.1362 | 30.4072 | 59.9937 | 30.2291 | 40.1306 | 11.7929 | 59.9994 | 11.5361 | 40.1073 | 11.5919 | 60.0282 | 11.2869 | 40.1476 | 23.9151 | 59.9764 | 23.5425
40.1428 | 38.8013 | 60.0109 | 38.5318 | 40.1446 | 30.3776 | 59.9937 | 30.2266 | 40.1389 | 11.7929 | 59.9994 | 11.5342 | 40.1157 | 11.5921 | 60.0282 | 11.2851 | 40.156 | 23.9151 | 59.9764 | 23.5413
40.1511 | 38.7972 | 60.0109 | 38.528 | 40.1529 | 30.3776 | 59.9937 | 30.2241 | 40.1472 | 11.7929 | 59.9994 | 11.5323 | 40.124 | 11.5921 | 60.0282 | 11.2832 | 40.1643 | 23.9142 | 59.9764 | 23.54
40.1594 | 38.7972 | 60.0109 | 38.5243 | 40.1612 | 30.3782 | 59.9937 | 30.2216 | 40.1555 | 11.7929 | 59.9994 | 11.5304 | 40.1323 | 11.5922 | 60.0282 | 11.2813 | 40.1726 | 23.9142 | 59.9764 | 23.5387
40.1678 | 38.7972 | 60.0109 | 38.5205 | 40.1696 | 30.3782 | 59.9937 | 30.2191 | 40.1639 | 11.7929 | 59.9994 | 11.5286 | 40.1406 | 11.5922 | 60.0282 | 11.2794 | 40.1809 | 23.8547 | 59.9764 | 23.5375
40.1761 | 38.7972 | 60.0109 | 38.5168 | 40.1779 | 30.3782 | 59.9937 | 30.2166 | 40.1722 | 11.7929 | 59.9994 | 11.5267 | 40.149 | 11.5922 | 60.0282 | 11.2776 | 40.1893 | 23.8547 | 59.9764 | 23.5362
40.1844 | 38.7961 | 60.0109 | 38.513 | 40.1862 | 30.3782 | 59.9937 | 30.2141 | 40.1806 | 11.7929 | 59.9994 | 11.5248 | 40.1573 | 11.5922 | 60.0282 | 11.2757 | 40.1976 | 23.8547 | 59.9764 | 23.535
40.1928 | 38.7961 | 60.0109 | 38.5093 | 40.1945 | 30.3755 | 59.9937 | 30.2116 | 40.1889 | 11.7929 | 59.9994 | 11.5229 | 40.1656 | 11.5922 | 60.0282 | 11.2738 | 40.2059 | 23.8547 | 59.9764 | 23.5337
40.2011 | 38.7961 | 60.0109 | 38.5055 | 40.2029 | 30.3755 | 59.9937 | 30.2091 | 40.1972 | 11.7929 | 59.9994 | 11.5211 | 40.174 | 11.5922 | 60.0282 | 11.2719 | 40.2144 | 23.8547 | 59.9821 | 23.5325
40.2094 | 38.7961 | 60.0109 | 38.5018 | 40.2112 | 30.3755 | 59.9937 | 30.2066 | 40.2056 | 11.7929 | 59.9994 | 11.5192 | 40.1823 | 11.5903 | 60.0282 | 11.2701 | 40.2227 | 23.8547 | 59.9821 | 23.5312
40.2178 | 38.7932 | 60.0109 | 38.498 | 40.2195 | 30.3755 | 59.9937 | 30.2041 | 40.2139 | 11.7929 | 59.9994 | 11.5173 | 40.1906 | 11.5903 | 60.0282 | 11.2682 | 40.231 | 23.8548 | 59.9821 | 23.53
40.2261 | 38.7932 | 60.0109 | 38.4943 | 40.2279 | 30.3757 | 59.9937 | 30.2016 | 40.2222 | 11.7929 | 59.9994 | 11.5154 | 40.199 | 11.5903 | 60.0282 | 11.2663 | 40.2393 | 23.8548 | 59.9821 | 23.5287
40.2344 | 38.7255 | 60.0109 | 38.4905 | 40.2362 | 30.3757 | 59.9937 | 30.1991 | 40.2306 | 11.7929 | 59.9994 | 11.5136 | 40.2073 | 11.5903 | 60.0282 | 11.2645 | 40.2477 | 23.8548 | 59.9821 | 23.5275
40.2428 | 38.7255 | 60.0109 | 38.4868 | 40.2446 | 30.3757 | 59.9937 | 30.1966 | 40.2389 | 11.7929 | 59.9994 | 11.5117 | 40.2156 | 11.5905 | 60.0282 | 11.2626 | 40.256 | 23.8548 | 59.9821 | 23.5262
40.2511 | 38.7255 | 60.0109 | 38.483 | 40.2529 | 30.3757 | 59.9937 | 30.1941 | 40.2472 | 11.7929 | 59.9994 | 11.5098 | 40.2239 | 11.5905 | 60.0282 | 11.2607 | 40.2643 | 23.8548 | 59.9821 | 23.525
40.2594 | 38.7255 | 60.0109 | 38.4793 | 40.2612 | 30.3757 | 59.9937 | 30.1916 | 40.2556 | 11.7929 | 59.9994 | 11.5079 | 40.2322 | 11.5886 | 60.0282 | 11.2588 | 40.2727 | 23.8548 | 59.9821 | 23.5237
40.2678 | 38.7255 | 60.0109 | 38.4755 | 40.2696 | 30.3757 | 59.9937 | 30.1891 | 40.2639 | 11.7929 | 59.9994 | 11.5061 | 40.2406 | 11.5886 | 60.0282 | 11.257 | 40.281 | 23.8548 | 59.9821 | 23.5225
40.2761 | 38.7255 | 60.0109 | 38.4718 | 40.2779 | 30.3734 | 59.9937 | 30.1866 | 40.2722 | 11.7929 | 59.9994 | 11.5042 | 40.2489 | 11.5858 | 60.0282 | 11.2551 | 40.2893 | 23.8548 | 59.9821 | 23.5212
40.2844 | 38.7255 | 60.0109 | 38.468 | 40.2862 | 30.3734 | 59.9937 | 30.1841 | 40.2805 | 11.7929 | 59.9994 | 11.5023 | 40.2573 | 11.5858 | 60.0282 | 11.2532 | 40.2976 | 23.8548 | 59.9821 | 23.52
40.2928 | 38.7255 | 60.0109 | 38.4643 | 40.2946 | 30.3751 | 59.9937 | 30.1816 | 40.2889 | 11.7925 | 59.9994 | 11.5004 | 40.2656 | 11.5857 | 60.0282 | 11.2513 | 40.306 | 23.8548 | 59.9821 | 23.5187
40.3011 | 38.7255 | 60.0109 | 38.4605 | 40.3029 | 30.3751 | 59.9937 | 30.1791 | 40.2972 | 11.7925 | 59.9994 | 11.4986 | 40.2739 | 11.5857 | 60.0282 | 11.2489 | 40.3143 | 23.855 | 59.9821 | 23.5175
40.3094 | 38.7255 | 60.0109 | 38.4568 | 40.3112 | 30.3751 | 59.9937 | 30.1766 | 40.3056 | 11.7913 | 59.9994 | 11.4967 | 40.2822 | 11.5433 | 60.0282 | 11.2452 | 40.3226 | 23.855 | 59.9821 | 23.5162
40.3177 | 38.7294 | 60.0109 | 38.453 | 40.3196 | 30.3751 | 59.9937 | 30.1741 | 40.3139 | 11.7913 | 59.9994 | 11.4948 | 40.2906 | 11.5433 | 60.0282 | 11.2414 | 40.3311 | 23.8537 | 59.9821 | 23.515
40.3261 | 38.7294 | 60.0109 | 38.4493 | 40.3279 | 30.3711 | 59.9937 | 30.1716 | 40.3222 | 11.7934 | 59.9994 | 11.4929 | 40.2989 | 11.5428 | 60.0282 | 11.2377 | 40.3394 | 23.8537 | 59.9821 | 23.5137
40.3344 | 38.7297 | 60.0109 | 38.4455 | 40.3362 | 30.3711 | 59.9937 | 30.1691 | 40.3306 | 11.7934 | 59.9994 | 11.4911 | 40.3073 | 11.5428 | 60.0282 | 11.2339 | 40.3477 | 23.8537 | 59.9821 | 23.5125
40.3427 | 38.7297 | 60.0109 | 38.4418 | 40.3446 | 30.3711 | 59.9937 | 30.1666 | 40.3389 | 11.7934 | 59.9994 | 11.4892 | 40.3156 | 11.5432 | 60.0282 | 11.2302 | 40.356 | 23.8537 | 59.9821 | 23.5112
40.3511 | 38.7297 | 60.0109 | 38.438 | 40.3529 | 30.3711 | 59.9937 | 30.1641 | 40.3472 | 11.7934 | 59.9994 | 11.4873 | 40.3239 | 11.5432 | 60.0282 | 11.2264 | 40.3644 | 23.8537 | 59.9821 | 23.51
40.3594 | 38.7297 | 60.0109 | 38.4343 | 40.3612 | 30.3207 | 59.9937 | 30.1616 | 40.3556 | 11.7934 | 59.9994 | 11.4854 | 40.3322 | 11.5432 | 60.0282 | 11.2227 | 40.3727 | 23.8537 | 59.9821 | 23.5087
40.3677 | 38.7326 | 60.0109 | 38.4305 | 40.3696 | 30.3207 | 59.9937 | 30.1591 | 40.3639 | 11.7934 | 59.9994 | 11.4836 | 40.3405 | 11.5432 | 60.0282 | 11.2189 | 40.381 | 23.8537 | 59.9821 | 23.5075
40.3761 | 38.7326 | 60.0109 | 38.4268 | 40.3779 | 30.3207 | 59.9937 | 30.1566 | 40.3722 | 11.7934 | 59.9994 | 11.4817 | 40.3489 | 11.5428 | 60.0282 | 11.2152 | 40.3894 | 23.8537 | 59.9821 | 23.5062
40.3844 | 38.7326 | 60.0109 | 38.423 | 40.3862 | 30.3207 | 59.9937 | 30.1541 | 40.3806 | 11.7934 | 59.9994 | 11.4798 | 40.3572 | 11.5428 | 60.0282 | 11.2114 | 40.3977 | 23.8537 | 59.9821 | 23.505
40.3927 | 38.7326 | 60.0109 | 38.4193 | 40.3946 | 30.3141 | 59.9937 | 30.1516 | 40.3889 | 11.7934 | 59.9994 | 11.4779 | 40.3655 | 11.5439 | 60.0282 | 11.2077 | 40.406 | 23.8537 | 59.9821 | 23.5037
40.4011 | 38.7326 | 60.0109 | 38.4156 | 40.4029 | 30.3141 | 59.9937 | 30.1491 | 40.3972 | 11.7934 | 59.9994 | 11.4761 | 40.3738 | 11.5439 | 60.0282 | 11.2039 | 40.4143 | 23.8564 | 59.9821 | 23.5025
40.4094 | 38.7326 | 60.0109 | 38.4118 | 40.4113 | 30.3143 | 59.9937 | 30.1466 | 40.4055 | 11.7934 | 59.9994 | 11.4742 | 40.3822 | 11.4754 | 60.0282 | 11.2002 | 40.4227 | 23.8564 | 59.9821 | 23.5012
40.4177 | 38.7326 | 60.0109 | 38.4081 | 40.4196 | 30.3143 | 59.9937 | 30.1441 | 40.4139 | 11.7934 | 59.9994 | 11.4723 | 40.3905 | 11.4754 | 60.0282 | 11.1964 | 40.431 | 23.8564 | 59.9821 | 23.5
40.4261 | 38.7326 | 60.0109 | 38.4043 | 40.4279 | 30.3143 | 59.9937 | 30.1416 | 40.4222 | 11.7934 | 59.9994 | 11.4704 | 40.3989 | 11.4748 | 60.0282 | 11.1927 | 40.4393 | 23.8564 | 59.9821 | 23.4987
40.4344 | 38.7326 | 60.0109 | 38.4006 | 40.4362 | 30.3143 | 59.9937 | 30.1391 | 40.4306 | 11.7934 | 59.9994 | 11.4686 | 40.4072 | 11.4748 | 60.0282 | 11.1889 | 40.4478 | 23.8564 | 59.9821 | 23.4975
40.4427 | 38.7326 | 60.0109 | 38.3968 | 40.4446 | 30.3143 | 59.9937 | 30.1366 | 40.4389 | 11.7934 | 59.9994 | 11.4667 | 40.4155 | 11.4179 | 60.0282 | 11.1852 | 40.4561 | 23.8564 | 59.9821 | 23.4962
40.4511 | 38.6795 | 60.0109 | 38.3931 | 40.4529 | 30.3143 | 59.9937 | 30.1341 | 40.4472 | 11.7934 | 59.9994 | 11.4648 | 40.4238 | 11.4179 | 60.0282 | 11.1814 | 40.4644 | 23.8564 | 59.9821 | 23.495
40.4594 | 38.6795 | 60.0109 | 38.3893 | 40.4612 | 30.3143 | 59.9937 | 30.1316 | 40.4556 | 11.7934 | 59.9994 | 11.4629 | 40.4322 | 11.4179 | 60.0282 | 11.1777 | 40.4727 | 23.8564 | 59.9821 | 23.4937
40.4677 | 38.6736 | 60.0109 | 38.3856 | 40.4696 | 30.3143 | 59.9937 | 30.1291 | 40.4639 | 11.7934 | 59.9994 | 11.4611 | 40.4405 | 11.4179 | 60.0282 | 11.174 | 40.4811 | 23.8563 | 59.9821 | 23.4925
40.4761 | 38.6736 | 60.0109 | 38.3818 | 40.4779 | 30.3143 | 59.9937 | 30.1266 | 40.4722 | 11.7934 | 59.9994 | 11.4592 | 40.4489 | 11.4163 | 60.0225 | 11.1702 | 40.4894 | 23.8563 | 59.9821 | 23.4912
40.4844 | 38.6736 | 60.0109 | 38.3781 | 40.4862 | 30.3143 | 59.9937 | 30.1241 | 40.4806 | 11.7934 | 59.9994 | 11.4573 | 40.4572 | 11.4163 | 60.0225 | 11.1665 | 40.4977 | 23.7624 | 59.9821 | 23.49
40.4927 | 38.6736 | 60.0109 | 38.3743 | 40.4946 | 30.3143 | 59.9937 | 30.1216 | 40.4889 | 11.713 | 59.9994 | 11.4554 | 40.4655 | 11.4151 | 60.0225 | 11.1627 | 40.5061 | 23.7624 | 59.9821 | 23.4887
40.5011 | 38.6736 | 60.0109 | 38.3706 | 40.5029 | 30.3143 | 59.9937 | 30.1191 | 40.4972 | 11.713 | 59.9994 | 11.4536 | 40.4738 | 11.4151 | 60.0225 | 11.159 | 40.5144 | 23.7624 | 59.9821 | 23.4875
40.5094 | 38.6736 | 60.0109 | 38.3668 | 40.5113 | 30.3155 | 59.9937 | 30.1166 | 40.5056 | 11.713 | 59.9994 | 11.4517 | 40.4822 | 11.4151 | 60.0225 | 11.1552 | 40.5227 | 23.7624 | 59.9821 | 23.4862
40.5177 | 38.6736 | 60.0109 | 38.3631 | 40.5196 | 30.3155 | 59.9937 | 30.1141 | 40.5139 | 11.713 | 59.9994 | 11.4498 | 40.4905 | 11.4151 | 60.0225 | 11.1515 | 40.5311 | 23.7624 | 59.9821 | 23.485
40.526 | 38.6736 | 60.0109 | 38.3593 | 40.5279 | 30.2797 | 59.9937 | 30.1116 | 40.5222 | 11.7129 | 59.9994 | 11.4479 | 40.4988 | 11.4151 | 60.0225 | 11.1477 | 40.5394 | 23.7624 | 59.9821 | 23.4837
40.5344 | 38.6736 | 60.0109 | 38.3556 | 40.5363 | 30.2797 | 59.9937 | 30.1091 | 40.5305 | 11.7129 | 59.9994 | 11.4461 | 40.5071 | 11.4151 | 60.0225 | 11.144 | 40.5477 | 23.7623 | 59.9764 | 23.4825
40.5427 | 38.6736 | 60.0109 | 38.3518 | 40.5446 | 30.2797 | 59.9937 | 30.1066 | 40.5389 | 11.7129 | 59.9994 | 11.4442 | 40.5154 | 11.4151 | 60.0225 | 11.1402 | 40.556 | 23.7623 | 59.9764 | 23.4812
40.551 | 38.6736 | 60.0109 | 38.3481 | 40.5529 | 30.2797 | 59.9937 | 30.1041 | 40.5472 | 11.7129 | 59.9994 | 11.4423 | 40.5238 | 11.4151 | 60.0225 | 11.1365 | 40.5645 | 23.7623 | 59.9764 | 23.48
40.5594 | 38.6736 | 60.0109 | 38.3443 | 40.5612 | 30.2797 | 59.9937 | 30.1016 | 40.5556 | 11.7105 | 59.9994 | 11.4404 | 40.5321 | 11.4137 | 60.0225 | 11.1327 | 40.5728 | 23.7623 | 59.9764 | 23.4787
40.5677 | 38.6743 | 60.0109 | 38.3406 | 40.5696 | 30.2797 | 59.9937 | 30.0991 | 40.5639 | 11.7105 | 59.9994 | 11.4386 | 40.5405 | 11.4137 | 60.0225 | 11.129 | 40.5811 | 23.7623 | 59.9764 | 23.4775
40.576 | 38.6743 | 60.0109 | 38.3368 | 40.5779 | 30.2797 | 59.9937 | 30.0966 | 40.5722 | 11.7105 | 59.9994 | 11.4367 | 40.5488 | 11.4141 | 60.0225 | 11.1252 | 40.5895 | 23.7623 | 59.9764 | 23.4762
40.5844 | 38.6743 | 60.0109 | 38.3331 | 40.5863 | 30.2797 | 59.9937 | 30.0941 | 40.5806 | 11.7105 | 59.9994 | 11.4348 | 40.5571 | 11.4141 | 60.0225 | 11.1215 | 40.5978 | 23.7623 | 59.9764 | 23.475
40.5927 | 38.6743 | 60.0109 | 38.3293 | 40.5946 | 30.2797 | 59.9937 | 30.0916 | 40.5889 | 11.7105 | 59.9994 | 11.4329 | 40.5654 | 11.4146 | 60.0225 | 11.1177 | 40.6061 | 23.7623 | 59.9764 | 23.4737
40.601 | 38.6755 | 60.0109 | 38.3256 | 40.6029 | 30.2797 | 59.9937 | 30.0891 | 40.5972 | 11.7105 | 59.9994 | 11.4311 | 40.5738 | 11.4146 | 60.0225 | 11.114 | 40.6144 | 23.6269 | 59.9764 | 23.4725
40.6094 | 38.6755 | 60.0109 | 38.3218 | 40.6113 | 30.2797 | 59.9937 | 30.0866 | 40.6056 | 11.7105 | 59.9994 | 11.4292 | 40.5821 | 11.4146 | 60.0225 | 11.1102 | 40.6228 | 23.6269 | 59.9764 | 23.4712
40.6177 | 38.6762 | 60.0109 | 38.3181 | 40.6196 | 30.2797 | 59.9937 | 30.0841 | 40.6139 | 11.7105 | 59.9994 | 11.4273 | 40.5905 | 11.4146 | 60.0225 | 11.1065 | 40.6311 | 23.6269 | 59.9764 | 23.47
40.626 | 38.6762 | 60.0109 | 38.3143 | 40.6279 | 30.2775 | 59.9937 | 30.0816 | 40.6222 | 11.7105 | 59.9994 | 11.4254 | 40.5988 | 11.4146 | 60.0225 | 11.1027 | 40.6394 | 23.6269 | 59.9764 | 23.4687
40.6344 | 38.6762 | 60.0109 | 38.3106 | 40.6363 | 30.2775 | 59.9937 | 30.0791 | 40.6306 | 11.7105 | 59.9994 | 11.4236 | 40.6071 | 11.4146 | 60.0225 | 11.099 | 40.6478 | 23.6269 | 59.9764 | 23.4675
40.6427 | 38.6762 | 60.0109 | 38.3068 | 40.6446 | 30.2775 | 59.9937 | 30.0766 | 40.6389 | 11.7105 | 59.9994 | 11.4217 | 40.6154 | 11.4145 | 60.0225 | 11.0952 | 40.6561 | 23.6269 | 59.9764 | 23.4662
40.651 | 38.6762 | 60.0109 | 38.3031 | 40.6529 | 30.2775 | 59.9937 | 30.0741 | 40.6472 | 11.7105 | 59.9994 | 11.4198 | 40.6238 | 11.4145 | 60.0225 | 11.0915 | 40.6644 | 23.6269 | 59.9764 | 23.465
40.6593 | 38.6762 | 60.0109 | 38.2993 | 40.6613 | 30.2794 | 59.9937 | 30.0716 | 40.6556 | 11.7105 | 59.9994 | 11.4179 | 40.6321 | 11.4145 | 60.0225 | 11.0877 | 40.6727 | 23.6269 | 59.9764 | 23.4637
40.6677 | 38.6762 | 60.0109 | 38.2956 | 40.6696 | 30.2794 | 59.9937 | 30.0691 | 40.6639 | 11.7105 | 59.9994 | 11.4161 | 40.6404 | 11.4145 | 60.0225 | 11.084 | 40.6812 | 23.6269 | 59.9764 | 23.4625
40.676 | 38.6762 | 60.0109 | 38.2918 | 40.6779 | 30.2794 | 59.9937 | 30.0666 | 40.6722 | 11.7105 | 59.9994 | 11.4142 | 40.6487 | 11.4143 | 60.0225 | 11.0802 | 40.6895 | 23.6269 | 59.9764 | 23.4612
40.6844 | 38.6762 | 60.0109 | 38.2881 | 40.6863 | 30.2794 | 59.9937 | 30.0641 | 40.6806 | 11.7105 | 59.9994 | 11.4123 | 40.6571 | 11.4143 | 60.0225 | 11.0765 | 40.6978 | 23.6269 | 59.9764 | 23.46
40.6927 | 38.6762 | 60.0109 | 38.2843 | 40.6946 | 30.2794 | 59.9937 | 30.0616 | 40.6889 | 11.7105 | 59.9994 | 11.4104 | 40.6654 | 11.4143 | 60.0225 | 11.0727 | 40.7062 | 23.6269 | 59.9764 | 23.4587
40.701 | 38.6755 | 60.0109 | 38.2806 | 40.7029 | 30.2794 | 59.9937 | 30.0591 | 40.6972 | 11.7105 | 59.9994 | 11.4086 | 40.6738 | 11.4143 | 60.0225 | 11.069 | 40.7145 | 23.6269 | 59.9764 | 23.4575
40.7094 | 38.6755 | 60.0109 | 38.2768 | 40.7113 | 30.2794 | 59.9937 | 30.0566 | 40.7056 | 11.7104 | 59.9994 | 11.4067 | 40.6821 | 11.4143 | 60.0225 | 11.0652 | 40.7228 | 23.6269 | 59.9764 | 23.4562
40.7177 | 38.6196 | 60.0109 | 38.2731 | 40.7196 | 30.2794 | 59.9937 | 30.0541 | 40.7139 | 11.7104 | 59.9994 | 11.4048 | 40.6904 | 11.4143 | 60.0225 | 11.0615 | 40.7312 | 23.6269 | 59.9764 | 23.455
40.726 | 38.6196 | 60.0109 | 38.2693 | 40.7279 | 30.2794 | 59.9937 | 30.0516 | 40.7222 | 11.7104 | 59.9994 | 11.4029 | 40.6987 | 11.414 | 60.0225 | 11.0577 | 40.7395 | 23.6269 | 59.9764 | 23.4537
40.7343 | 38.6196 | 60.0109 | 38.2656 | 40.7363 | 30.2794 | 59.9937 | 30.0491 | 40.7306 | 11.7104 | 59.9994 | 11.4011 | 40.7071 | 11.414 | 60.0225 | 11.054 | 40.7478 | 23.5706 | 59.9764 | 23.4525
40.7427 | 38.6196 | 60.0109 | 38.2618 | 40.7446 | 30.2162 | 59.9937 | 30.0466 | 40.7389 | 11.7101 | 59.9994 | 11.3992 | 40.7154 | 11.3727 | 60.0225 | 11.0502 | 40.7561 | 23.5706 | 59.9764 | 23.4512
40.751 | 38.6243 | 60.0109 | 38.2581 | 40.753 | 30.2162 | 59.9937 | 30.0441 | 40.7472 | 11.7101 | 59.9994 | 11.3973 | 40.7238 | 11.3727 | 60.0225 | 11.0465 | 40.7645 | 23.5706 | 59.9764 | 23.45
40.7593 | 38.6243 | 60.0109 | 38.2543 | 40.7613 | 30.2162 | 59.9937 | 30.0416 | 40.7556 | 11.617 | 59.9994 | 11.3954 | 40.7321 | 11.3717 | 60.0225 | 11.0428 | 40.7728 | 23.5706 | 59.9764 | 23.4487
40.7677 | 38.6243 | 60.0109 | 38.2506 | 40.7696 | 30.2162 | 59.9937 | 30.0391 | 40.7639 | 11.617 | 59.9994 | 11.3936 | 40.7404 | 11.3717 | 60.0225 | 11.039 | 40.7811 | 23.5706 | 59.9764 | 23.4475
40.776 | 38.6243 | 60.0109 | 38.2489 | 40.778 | 30.2111 | 59.9937 | 30.0366 | 40.7722 | 11.6182 | 59.9994 | 11.3917 | 40.7487 | 11.3717 | 60.0225 | 11.0353 | 40.7896 | 23.5706 | 59.9764 | 23.4462
40.7843 | 38.5973 | 60.0109 | 38.2477 | 40.7863 | 30.2111 | 59.9937 | 30.0341 | 40.7806 | 11.6182 | 59.9994 | 11.3898 | 40.757 | 11.3717 | 60.0225 | 11.0315 | 40.7979 | 23.5732 | 59.9764 | 23.445
40.7927 | 38.5973 | 60.0109 | 38.2464 | 40.7946 | 30.2111 | 59.9937 | 30.0316 | 40.7889 | 11.6182 | 59.9994 | 11.3879 | 40.7654 | 11.372 | 60.0225 | 11.0278 | 40.8062 | 23.5732 | 59.9764 | 23.4437
40.801 | 38.5981 | 60.0109 | 38.2452 | 40.8029 | 30.2111 | 59.9937 | 30.0291 | 40.7972 | 11.6182 | 59.9994 | 11.3861 | 40.7737 | 11.372 | 60.0225 | 11.024 | 40.8145 | 23.5732 | 59.9764 | 23.4425
40.8093 | 38.5981 | 60.0109 | 38.2439 | 40.8113 | 30.2054 | 59.9937 | 30.0266 | 40.8056 | 11.6182 | 59.9994 | 11.3842 | 40.782 | 11.3706 | 60.0225 | 11.0203 | 40.8229 | 23.5732 | 59.9764 | 23.4412
40.8177 | 38.5981 | 60.0109 | 38.2427 | 40.8196 | 30.2054 | 59.9937 | 30.0241 | 40.8139 | 11.6182 | 59.9994 | 11.3823 | 40.7903 | 11.3706 | 60.0225 | 11.0165 | 40.8312 | 23.5732 | 59.9764 | 23.44
40.826 | 38.5981 | 60.0109 | 38.2414 | 40.8279 | 30.2054 | 59.9937 | 30.0216 | 40.8222 | 11.6182 | 59.9994 | 11.3804 | 40.7987 | 11.3719 | 60.0225 | 11.0128 | 40.8395 | 23.5732 | 59.9764 | 23.4387
40.8343 | 38.5981 | 60.0109 | 38.2402 | 40.8363 | 30.2054 | 59.9937 | 30.0191 | 40.8306 | 11.6182 | 59.9994 | 11.3786 | 40.807 | 11.3719 | 60.0225 | 11.009 | 40.8479 | 23.5757 | 59.9764 | 23.4375
40.8427 | 38.5981 | 60.0109 | 38.2389 | 40.8446 | 30.2054 | 59.9937 | 30.0166 | 40.8389 | 11.6182 | 59.9994 | 11.3767 | 40.8154 | 11.3718 | 60.0225 | 11.0053 | 40.8562 | 23.5757 | 59.9764 | 23.4362
40.851 | 38.5981 | 60.0109 | 38.2377 | 40.853 | 30.2054 | 59.9937 | 30.0141 | 40.8472 | 11.6182 | 59.9994 | 11.3748 | 40.8237 | 11.3718 | 60.0225 | 11.0015 | 40.8645 | 23.5757 | 59.9764 | 23.435
40.8593 | 38.5981 | 60.0109 | 38.2364 | 40.8613 | 30.2054 | 59.9937 | 30.0116 | 40.8556 | 11.6182 | 59.9994 | 11.3729 | 40.832 | 11.3722 | 60.0225 | 10.9978 | 40.8729 | 23.5757 | 59.9764 | 23.4337
40.8676 | 38.5964 | 60.0109 | 38.2352 | 40.8696 | 30.2054 | 59.9937 | 30.0091 | 40.8639 | 11.6182 | 59.9994 | 11.3711 | 40.8403 | 11.3722 | 60.0225 | 10.994 | 40.8812 | 23.5757 | 59.9764 | 23.4325
40.876 | 38.5964 | 60.0109 | 38.2339 | 40.878 | 30.2054 | 59.9937 | 30.0066 | 40.8722 | 11.6182 | 59.9994 | 11.3692 | 40.8487 | 11.372 | 60.0225 | 10.9903 | 40.8895 | 23.5757 | 59.9764 | 23.4312
40.8843 | 38.5964 | 60.0109 | 38.2327 | 40.8863 | 30.2054 | 59.9937 | 30.0041 | 40.8806 | 11.6182 | 59.9994 | 11.3673 | 40.857 | 11.372 | 60.0225 | 10.9865 | 40.8978 | 23.5758 | 59.9764 | 23.43
40.8926 | 38.5964 | 60.0109 | 38.2314 | 40.8946 | 30.2063 | 59.9937 | 30.0016 | 40.8889 | 11.6196 | 59.9994 | 11.3654 | 40.8654 | 11.3713 | 60.0225 | 10.9828 | 40.9062 | 23.5758 | 59.9764 | 23.4287
40.901 | 38.5964 | 60.0109 | 38.2302 | 40.903 | 30.2063 | 59.9937 | 29.9986 | 40.8972 | 11.6196 | 59.9994 | 11.3636 | 40.8737 | 11.3713 | 60.0225 | 10.979 | 40.9146 | 23.5758 | 59.9764 | 23.4275
40.9093 | 38.5964 | 60.0109 | 38.2289 | 40.9113 | 30.2123 | 59.9937 | 29.9948 | 40.9056 | 11.6196 | 59.9994 | 11.3617 | 40.882 | 11.3716 | 60.0225 | 10.9753 | 40.9229 | 23.5758 | 59.9764 | 23.4262
40.9176 | 38.5867 | 60.0109 | 38.2277 | 40.9196 | 30.2123 | 59.9937 | 29.9911 | 40.9139 | 11.6196 | 59.9994 | 11.3598 | 40.8903 | 11.3716 | 60.0225 | 10.9715 | 40.9313 | 23.5758 | 59.9764 | 23.425
40.926 | 38.5867 | 60.0109 | 38.2264 | 40.928 | 30.1319 | 59.9937 | 29.9873 | 40.9222 | 11.6196 | 59.9994 | 11.3579 | 40.8987 | 11.3716 | 60.0225 | 10.9678 | 40.9396 | 23.5758 | 59.9764 | 23.4237
40.9343 | 38.5867 | 60.0109 | 38.2252 | 40.9363 | 30.1319 | 59.9937 | 29.9836 | 40.9306 | 11.6196 | 59.9994 | 11.3561 | 40.907 | 11.3716 | 60.0225 | 10.964 | 40.9479 | 23.5758 | 59.9764 | 23.4225
40.9426 | 38.5867 | 60.0109 | 38.2239 | 40.9446 | 30.1319 | 59.9937 | 29.9798 | 40.9389 | 11.6196 | 59.9994 | 11.3542 | 40.9153 | 11.3713 | 60.0225 | 10.9603 | 40.9562 | 23.5758 | 59.9764 | 23.4212
40.951 | 38.5867 | 60.0109 | 38.2227 | 40.953 | 30.1319 | 59.9937 | 29.9761 | 40.9472 | 11.6196 | 59.9994 | 11.3523 | 40.9236 | 11.3713 | 60.0225 | 10.9565 | 40.9646 | 23.5759 | 59.9764 | 23.42
40.9593 | 38.5867 | 60.0109 | 38.2214 | 40.9613 | 30.1332 | 59.9937 | 29.9723 | 40.9556 | 11.62 | 59.9994 | 11.3504 | 40.932 | 11.3714 | 60.0225 | 10.9528 | 40.9729 | 23.5759 | 59.9764 | 23.4187
40.9676 | 38.5867 | 60.0109 | 38.2202 | 40.9696 | 30.1332 | 59.9937 | 29.9686 | 40.9639 | 11.62 | 59.9994 | 11.3486 | 40.9403 | 11.3714 | 60.0225 | 10.949 | 40.9812 | 23.5759 | 59.9764 | 23.4175
40.976 | 38.5867 | 60.0109 | 38.2189 | 40.978 | 30.1332 | 59.9937 | 29.9648 | 40.9722 | 11.62 | 59.9994 | 11.3467 | 40.9487 | 11.3714 | 60.0225 | 10.9453 | 40.9896 | 23.5759 | 59.9764 | 23.4162
40.9843 | 38.531 | 60.0109 | 38.2177 | 40.9863 | 30.1332 | 59.9937 | 29.9611 | 40.9806 | 11.62 | 59.9994 | 11.3448 | 40.957 | 11.3714 | 60.0225 | 10.9415 | 40.9979 | 23.5759 | 59.9764 | 23.415
40.9926 | 38.531 | 60.0109 | 38.2164 | 40.9946 | 30.1332 | 59.9937 | 29.9573 | 40.9889 | 11.62 | 59.9994 | 11.3429 | 40.9653 | 11.29 | 60.0225 | 10.9378 | 41.0062 | 23.5759 | 59.9764 | 23.4137
41.001 | 38.531 | 60.0109 | 38.2152 | 41.003 | 30.1332 | 59.9937 | 29.9536 | 40.9972 | 11.62 | 59.9994 | 11.3411 | 40.9736 | 11.29 | 60.0225 | 10.934 | 41.0146 | 23.5759 | 59.9764 | 23.4125
41.0093 | 38.531 | 60.0109 | 38.214 | 41.0113 | 30.1332 | 59.9937 | 29.9498 | 41.0056 | 11.62 | 59.9994 | 11.3392 | 40.9819 | 11.2244 | 60.0225 | 10.9303 | 41.0229 | 23.5759 | 59.9764 | 23.4112
41.0176 | 38.531 | 60.0109 | 38.2127 | 41.0197 | 30.1332 | 59.9937 | 29.9461 | 41.0139 | 11.62 | 59.9994 | 11.3373 | 40.9903 | 11.2244 | 60.0225 | 10.9265 | 41.0312 | 23.5759 | 59.9764 | 23.41
41.026 | 38.531 | 60.0109 | 38.2114 | 41.028 | 30.1332 | 59.9937 | 29.9423 | 41.0222 | 11.4978 | 59.9994 | 11.3354 | 40.9986 | 11.2244 | 60.0225 | 10.9228 | 41.0396 | 23.5759 | 59.9764 | 23.4087
41.0343 | 38.4872 | 60.0109 | 38.2102 | 41.0363 | 30.1332 | 59.9937 | 29.9386 | 41.0306 | 11.4978 | 59.9994 | 11.3336 | 41.007 | 11.2244 | 60.0225 | 10.919 | 41.048 | 23.5747 | 59.9764 | 23.4075
41.0426 | 38.4872 | 60.0109 | 38.209 | 41.0446 | 30.0899 | 59.9937 | 29.9348 | 41.0389 | 11.4978 | 59.9994 | 11.3317 | 41.0153 | 11.2244 | 60.0225 | 10.9153 | 41.0563 | 23.5747 | 59.9764 | 23.4062
41.0509 | 38.4785 | 60.0109 | 38.2077 | 41.053 | 30.0899 | 59.9937 | 29.9311 | 41.0472 | 11.4978 | 59.9994 | 11.3298 | 41.0236 | 11.2244 | 60.0225 | 10.9116 | 41.0646 | 23.5704 | 59.9764 | 23.405
41.0593 | 38.4785 | 60.0109 | 38.2065 | 41.0613 | 30.0899 | 59.9937 | 29.9273 | 41.0556 | 11.4978 | 59.9994 | 11.3279 | 41.0319 | 11.2254 | 60.0225 | 10.9078 | 41.073 | 23.5704 | 59.9764 | 23.4037
41.0676 | 38.4785 | 60.0109 | 38.2052 | 41.0696 | 30.0899 | 59.9937 | 29.9236 | 41.0639 | 11.4978 | 59.9994 | 11.3261 | 41.0403 | 11.2254 | 60.0225 | 10.9041 | 41.0813 | 23.5704 | 59.9764 | 23.4025
41.0759 | 38.4785 | 60.0109 | 38.204 | 41.078 | 30.0899 | 59.9937 | 29.9198 | 41.0722 | 11.4978 | 59.9994 | 11.3242 | 41.0486 | 11.2255 | 60.0225 | 10.9003 | 41.0896 | 23.5704 | 59.9764 | 23.4012
41.0843 | 38.4785 | 60.0109 | 38.2027 | 41.0863 | 30.0899 | 59.9937 | 29.9161 | 41.0806 | 11.4978 | 59.9994 | 11.3223 | 41.0569 | 11.2255 | 60.0225 | 10.8966 | 41.0979 | 23.5705 | 59.9764 | 23.3999
41.0926 | 38.4785 | 60.0109 | 38.2015 | 41.0946 | 30.0899 | 59.9937 | 29.9123 | 41.0889 | 11.4969 | 59.9994 | 11.3204 | 41.0652 | 11.2255 | 60.0225 | 10.8928 | 41.1063 | 23.5705 | 59.9764 | 23.3987
41.1009 | 38.4785 | 60.0109 | 38.2002 | 41.103 | 30.0899 | 59.9937 | 29.9086 | 41.0972 | 11.4969 | 59.9994 | 11.3186 | 41.0736 | 11.2255 | 60.0225 | 10.8891 | 41.1146 | 23.5705 | 59.9764 | 23.3974
41.1093 | 38.4785 | 60.0109 | 38.199 | 41.1113 | 30.0899 | 59.9937 | 29.9048 | 41.1056 | 11.4967 | 59.9994 | 11.3167 | 41.0819 | 11.2261 | 60.0225 | 10.8853 | 41.1229 | 23.5705 | 59.9764 | 23.3962
41.1176 | 38.4816 | 60.0109 | 38.1977 | 41.1197 | 30.0899 | 59.9937 | 29.9011 | 41.1139 | 11.4967 | 59.9994 | 11.3148 | 41.0903 | 11.2261 | 60.0225 | 10.8816 | 41.1313 | 23.5705 | 59.9764 | 23.3949
41.1259 | 38.4816 | 60.0109 | 38.1965 | 41.128 | 30.0899 | 59.9937 | 29.8973 | 41.1222 | 11.4967 | 59.9994 | 11.3129 | 41.0986 | 11.2249 | 60.0225 | 10.8778 | 41.1396 | 23.5705 | 59.9764 | 23.3937
41.1343 | 38.4816 | 60.0109 | 38.1952 | 41.1363 | 30.0899 | 59.9937 | 29.8936 | 41.1306 | 11.4967 | 59.9994 | 11.3111 | 41.1069 | 11.2249 | 60.0225 | 10.8741 | 41.1479 | 23.5705 | 59.9764 | 23.3924
41.1426 | 38.4816 | 60.0109 | 38.194 | 41.1447 | 30.0899 | 59.9937 | 29.8898 | 41.1389 | 11.4964 | 59.9994 | 11.3092 | 41.1152 | 11.2249 | 60.0225 | 10.8703 | 41.1564 | 23.5705 | 59.9764 | 23.3912
41.1509 | 38.4816 | 60.0109 | 38.1927 | 41.153 | 30.0899 | 59.9937 | 29.8861 | 41.1472 | 11.4964 | 59.9994 | 11.3073 | 41.1236 | 11.2249 | 60.0225 | 10.8666 | 41.1647 | 23.5705 | 59.9764 | 23.3899
41.1593 | 38.4816 | 60.0109 | 38.1915 | 41.1613 | 30.0888 | 59.9937 | 29.8823 | 41.1556 | 11.4964 | 59.9994 | 11.3054 | 41.1319 | 11.2254 | 60.0225 | 10.8628 | 41.173 | 23.5705 | 59.9764 | 23.3887
41.1676 | 38.4816 | 60.0109 | 38.1902 | 41.1696 | 30.0888 | 59.9937 | 29.8786 | 41.1639 | 11.4964 | 59.9994 | 11.3036 | 41.1403 | 11.2254 | 60.0225 | 10.8591 | 41.1813 | 23.5367 | 59.9764 | 23.3874
41.1759 | 38.4816 | 60.0109 | 38.189 | 41.178 | 30.0888 | 59.9937 | 29.8748 | 41.1722 | 11.4964 | 59.9994 | 11.3017 | 41.1486 | 11.2254 | 60.0225 | 10.8553 | 41.1897 | 23.5367 | 59.9764 | 23.3862
41.1843 | 38.4816 | 60.0109 | 38.1877 | 41.1863 | 30.0888 | 59.9937 | 29.8711 | 41.1806 | 11.4964 | 59.9994 | 11.2998 | 41.1569 | 11.2254 | 60.0225 | 10.8516 | 41.198 | 23.5367 | 59.9764 | 23.3849
41.1926 | 38.4816 | 60.0109 | 38.1865 | 41.1947 | 30.0888 | 59.9937 | 29.8673 | 41.1889 | 11.4964 | 59.9994 | 11.2979 | 41.1652 | 11.1359 | 60.0225 | 10.8478 | 41.2063 | 23.5367 | 59.9764 | 23.3837
41.2009 | 38.4816 | 60.0109 | 38.1852 | 41.203 | 30.0888 | 59.9937 | 29.8636 | 41.1972 | 11.4964 | 59.9994 | 11.2961 | 41.1736 | 11.1359 | 60.0225 | 10.8441 | 41.2147 | 23.5367 | 59.9764 | 23.3824
41.2093 | 38.4816 | 60.0109 | 38.184 | 41.2113 | 30.0888 | 59.9937 | 29.8598 | 41.2056 | 11.4964 | 59.9994 | 11.2942 | 41.1819 | 11.1364 | 60.0225 | 10.8403 | 41.223 | 23.5367 | 59.9764 | 23.3812
41.2176 | 38.4799 | 60.0109 | 38.1827 | 41.2197 | 30.0888 | 59.9937 | 29.8561 | 41.2139 | 11.4964 | 59.9994 | 11.2923 | 41.1902 | 11.1364 | 60.0225 | 10.8366 | 41.2313 | 23.5367 | 59.9764 | 23.3799
41.2259 | 38.4799 | 60.0109 | 38.1815 | 41.228 | 30.0888 | 59.9937 | 29.8523 | 41.2222 | 11.4964 | 59.9994 | 11.2904 | 41.1985 | 11.1364 | 60.0225 | 10.8328 | 41.2396 | 23.5367 | 59.9764 | 23.3787
41.2343 | 38.4764 | 60.0109 | 38.1802 | 41.2363 | 30.0888 | 59.9937 | 29.8486 | 41.2306 | 11.4964 | 59.9994 | 11.2886 | 41.2068 | 11.1364 | 60.0225 | 10.8291 | 41.248 | 23.5367 | 59.9764 | 23.3774
41.2426 | 38.4764 | 60.0109 | 38.179 | 41.2447 | 30.0888 | 59.9937 | 29.8448 | 41.2389 | 11.4972 | 59.9994 | 11.2867 | 41.2152 | 11.1372 | 60.0225 | 10.8253 | 41.2563 | 23.5367 | 59.9764 | 23.3762
41.2509 | 38.4234 | 60.0109 | 38.1777 | 41.253 | 30.0888 | 59.9937 | 29.8411 | 41.2472 | 11.4972 | 59.9994 | 11.2848 | 41.2235 | 11.1372 | 60.0225 | 10.8216 | 41.2646 | 23.5374 | 59.9764 | 23.3749
41.2592 | 38.4234 | 60.0109 | 38.1765 | 41.2613 | 30.0888 | 59.9937 | 29.8373 | 41.2556 | 11.4972 | 59.9994 | 11.2829 | 41.2319 | 11.1379 | 60.0225 | 10.8178 | 41.2731 | 23.5374 | 59.9764 | 23.3737
41.2676 | 38.4234 | 60.0109 | 38.1752 | 41.2697 | 30.0888 | 59.9937 | 29.8336 | 41.2639 | 11.4972 | 59.9994 | 11.2811 | 41.2402 | 11.1379 | 60.0225 | 10.8141 | 41.2814 | 23.5347 | 59.9764 | 23.3724
41.2759 | 38.4234 | 60.0109 | 38.174 | 41.278 | 30.0888 | 59.9937 | 29.8298 | 41.2722 | 11.4983 | 59.9994 | 11.2792 | 41.2485 | 11.1379 | 60.0225 | 10.8103 | 41.2897 | 23.5347 | 59.9764 | 23.3712
41.2842 | 38.4233 | 60.0109 | 38.1727 | 41.2863 | 30.0888 | 59.9937 | 29.8261 | 41.2806 | 11.4983 | 59.9994 | 11.2773 | 41.2568 | 11.1379 | 60.0225 | 10.8066 | 41.2981 | 23.5347 | 59.9764 | 23.3699
41.2926 | 38.4233 | 60.0109 | 38.1715 | 41.2947 | 30.0888 | 59.9937 | 29.8223 | 41.2889 | 11.4983 | 59.9994 | 11.2754 | 41.2652 | 11.1384 | 60.0225 | 10.8028 | 41.3064 | 23.5347 | 59.9764 | 23.3687
41.3009 | 38.4233 | 60.0109 | 38.1702 | 41.303 | 30.0888 | 59.9937 | 29.8186 | 41.2972 | 11.4983 | 59.9994 | 11.2736 | 41.2735 | 11.1384 | 60.0225 | 10.4994 | 41.3147 | 23.5348 | 59.9764 | 23.3674
41.3092 | 38.4233 | 60.0109 | 38.169 | 41.3113 | 30.0888 | 59.9937 | 29.8148 | 41.3056 | 11.4983 | 59.9994 | 11.2717 | 41.2819 | 11.1362 | 60.0167 | 10.4969 | 41.323 | 23.5348 | 59.9764 | 23.3662
41.3176 | 38.4301 | 60.0109 | 38.1677 | 41.3197 | 30.0888 | 59.9937 | 29.8111 | 41.3139 | 11.4983 | 59.9994 | 11.2698 | 41.2902 | 11.1362 | 60.0167 | 10.4944 | 41.3314 | 23.5348 | 59.9764 | 23.3649
41.3259 | 38.4301 | 60.0109 | 38.1665 | 41.328 | 30.0888 | 59.9937 | 29.8073 | 41.3222 | 11.4983 | 59.9994 | 11.2679 | 41.2985 | 11.1362 | 60.0167 | 10.4919 | 41.3397 | 23.5348 | 59.9764 | 23.3637
41.3342 | 38.4301 | 60.0109 | 38.1652 | 41.3363 | 30.0888 | 59.9937 | 29.8036 | 41.3306 | 11.4983 | 59.9994 | 11.2661 | 41.3068 | 11.1362 | 60.0167 | 10.4894 | 41.348 | 23.5348 | 59.9764 | 23.3624
41.3426 | 38.4301 | 60.0109 | 38.164 | 41.3447 | 30.0888 | 59.9937 | 29.7998 | 41.3389 | 11.4983 | 59.9994 | 11.2642 | 41.3152 | 11.1362 | 60.0167 | 10.4869 | 41.3564 | 23.5348 | 59.9764 | 23.3612
41.3509 | 38.4306 | 60.0109 | 38.1627 | 41.353 | 30.0888 | 59.9937 | 29.7961 | 41.3472 | 11.4983 | 59.9994 | 11.2623 | 41.3235 | 11.1362 | 60.0167 | 10.4844 | 41.3647 | 23.5348 | 59.9764 | 23.3599
41.3592 | 38.4306 | 60.0109 | 38.1615 | 41.3613 | 30.0888 | 59.9937 | 29.7923 | 41.3556 | 11.4983 | 59.9994 | 11.2604 | 41.3318 | 11.1362 | 60.0167 | 10.4819 | 41.373 | 23.5348 | 59.9764 | 23.3587
41.3676 | 38.4268 | 60.0109 | 38.1602 | 41.3697 | 30.0888 | 59.9937 | 29.7886 | 41.3639 | 11.4983 | 59.9994 | 11.2586 | 41.3401 | 11.1362 | 60.0167 | 10.4794 | 41.3813 | 23.5348 | 59.9764 | 23.3574
41.3759 | 38.4268 | 60.0109 | 38.159 | 41.378 | 30.0821 | 59.9937 | 29.7848 | 41.3723 | 11.4983 | 59.9994 | 11.2567 | 41.3485 | 11.1362 | 60.0167 | 10.4769 | 41.3898 | 23.5348 | 59.9764 | 23.3562
41.3842 | 38.4268 | 60.0109 | 38.1577 | 41.3864 | 30.0821 | 59.9937 | 29.7811 | 41.3806 | 11.4983 | 59.9994 | 11.2548 | 41.3568 | 11.1362 | 60.0167 | 10.4744 | 41.3981 | 23.5348 | 59.9764 | 23.3549
41.3925 | 38.4268 | 60.0109 | 38.1565 | 41.3947 | 30.0821 | 59.9937 | 29.7773 | 41.3889 | 11.4974 | 59.9994 | 11.2529 | 41.3652 | 11.1362 | 60.0167 | 10.4719 | 41.4064 | 23.5348 | 59.9764 | 23.3537
41.4009 | 38.4268 | 60.0109 | 38.1552 | 41.403 | 30.0821 | 59.9937 | 29.7736 | 41.3972 | 11.4974 | 59.9994 | 11.2511 | 41.3735 | 11.1362 | 60.0167 | 10.4694 | 41.4148 | 23.4385 | 59.9764 | 23.3524
41.4092 | 38.4268 | 60.0109 | 38.154 | 41.4113 | 29.983 | 59.9937 | 29.7698 | 41.4056 | 11.4978 | 59.9994 | 11.2489 | 41.3818 | 11.1362 | 60.0167 | 10.4669 | 41.4231 | 23.4385 | 59.9764 | 23.3512
41.4176 | 38.4253 | 60.0109 | 38.1527 | 41.4197 | 29.983 | 59.9937 | 29.7661 | 41.4139 | 11.4978 | 59.9994 | 11.2464 | 41.3901 | 11.1362 | 60.0167 | 10.4644 | 41.4314 | 23.4385 | 59.9764 | 23.3499
41.4259 | 38.4253 | 60.0109 | 38.1515 | 41.428 | 29.983 | 59.9937 | 29.7623 | 41.4222 | 11.4978 | 59.9994 | 11.2439 | 41.3985 | 11.1362 | 60.0167 | 10.4619 | 41.4397 | 23.4385 | 59.9764 | 23.3487
41.4342 | 38.4253 | 60.0109 | 38.1502 | 41.4363 | 29.983 | 59.9937 | 29.7586 | 41.4306 | 11.4978 | 59.9994 | 11.2414 | 41.4068 | 11.1362 | 60.0167 | 10.4594 | 41.4481 | 23.4385 | 59.9764 | 23.3474
41.4426 | 38.4253 | 60.0109 | 38.149 | 41.4447 | 29.983 | 59.9937 | 29.7548 | 41.4389 | 11.4978 | 59.9994 | 11.2389 | 41.4152 | 11.1367 | 60.0167 | 10.4569 | 41.4564 | 23.4385 | 59.9764 | 23.3462
41.4509 | 38.3561 | 60.0109 | 38.1477 | 41.453 | 29.983 | 59.9937 | 29.7511 | 41.4472 | 11.4978 | 59.9994 | 11.2364 | 41.4235 | 11.1367 | 60.0167 | 10.4544 | 41.4647 | 23.4385 | 59.9764 | 23.3449
41.4592 | 38.3561 | 60.0109 | 38.1465 | 41.4614 | 29.983 | 59.9937 | 29.7473 | 41.4556 | 11.4978 | 59.9994 | 11.2339 | 41.4318 | 11.1367 | 60.0167 | 10.4519 | 41.4731 | 23.4385 | 59.9764 | 23.3437
41.4675 | 38.3562 | 60.0109 | 38.1452 | 41.4697 | 29.983 | 59.9937 | 29.7436 | 41.4639 | 11.4978 | 59.9994 | 11.2314 | 41.4401 | 11.1367 | 60.0167 | 10.4494 | 41.4814 | 23.4385 | 59.9764 | 23.3424
41.4759 | 38.3562 | 60.0109 | 38.144 | 41.478 | 29.983 | 59.9937 | 29.7398 | 41.4722 | 11.4978 | 59.9994 | 11.2289 | 41.4485 | 11.1361 | 60.0167 | 10.4469 | 41.4897 | 23.4385 | 59.9764 | 23.3412
41.4842 | 38.3573 | 60.0109 | 38.1427 | 41.4864 | 29.983 | 59.9937 | 29.736 | 41.4806 | 11.4978 | 59.9994 | 11.2264 | 41.4568 | 11.1361 | 60.0167 | 10.4444 | 41.4982 | 23.4385 | 59.9764 | 23.3399
41.4925 | 38.3573 | 60.0109 | 38.1415 | 41.4947 | 29.983 | 59.9937 | 29.7323 | 41.4889 | 11.4978 | 59.9994 | 11.2239 | 41.4651 | 11.1361 | 60.0167 | 10.4419 | 41.5065 | 23.4385 | 59.9764 | 23.3387
41.5009 | 38.3573 | 60.0109 | 38.1402 | 41.503 | 29.983 | 59.9937 | 29.7285 | 41.4973 | 11.4978 | 59.9994 | 11.2214 | 41.4734 | 11.1361 | 60.0167 | 10.4394 | 41.5148 | 23.4385 | 59.9764 | 23.3374
41.5092 | 38.3573 | 60.0109 | 38.139 | 41.5114 | 29.983 | 59.9937 | 29.7248 | 41.5056 | 11.3642 | 59.9994 | 11.2189 | 41.4818 | 11.1361 | 60.0167 | 10.4369 | 41.5231 | 23.4385 | 59.9764 | 23.3362
41.5175 | 38.2867 | 60.0109 | 38.1377 | 41.5197 | 29.983 | 59.9937 | 29.721 | 41.5139 | 11.3642 | 59.9994 | 11.2164 | 41.4901 | 11.1361 | 60.0167 | 10.4344 | 41.5315 | 23.4385 | 59.9764 | 23.3349
41.5259 | 38.2867 | 60.0109 | 38.1365 | 41.528 | 29.983 | 59.9937 | 29.7173 | 41.5222 | 11.3642 | 59.9994 | 11.2139 | 41.4985 | 11.1345 | 60.0167 | 10.4319 | 41.5398 | 23.4385 | 59.9764 | 23.3337
41.5342 | 38.2867 | 60.0109 | 38.1352 | 41.5364 | 29.983 | 59.9937 | 29.7135 | 41.5306 | 11.3642 | 59.9994 | 11.2114 | 41.5068 | 11.1345 | 60.0167 | 10.4294 | 41.5481 | 23.4385 | 59.9764 | 23.3324
41.5425 | 38.2867 | 60.0109 | 38.134 | 41.5447 | 29.983 | 59.9937 | 29.7098 | 41.5389 | 11.3647 | 59.9994 | 11.2089 | 41.5151 | 11.1345 | 60.0167 | 10.4269 | 41.5565 | 23.4385 | 59.9764 | 23.3312
41.5509 | 38.2867 | 60.0109 | 38.1327 | 41.553 | 29.983 | 59.9937 | 29.706 | 41.5472 | 11.3647 | 59.9994 | 11.2064 | 41.5234 | 11.1345 | 60.0167 | 10.4244 | 41.5648 | 23.4385 | 59.9764 | 23.3299
41.5592 | 38.2867 | 60.0109 | 38.1315 | 41.5614 | 29.8982 | 59.9937 | 29.7023 | 41.5556 | 11.2953 | 59.9994 | 11.2039 | 41.5318 | 11.1345 | 60.0167 | 10.4219 | 41.5731 | 23.4385 | 59.9764 | 23.3287
41.5675 | 38.2861 | 60.0109 | 38.1302 | 41.5697 | 29.8982 | 59.9937 | 29.6985 | 41.5639 | 11.2953 | 59.9994 | 11.2014 | 41.5401 | 11.1345 | 60.0167 | 10.4194 | 41.5814 | 23.4385 | 59.9764 | 23.3274
41.5759 | 38.2861 | 60.0109 | 38.129 | 41.578 | 29.8982 | 59.9937 | 29.6948 | 41.5722 | 11.2953 | 59.9994 | 11.1989 | 41.5485 | 11.1343 | 60.0167 | 10.4169 | 41.5898 | 23.4385 | 59.9764 | 23.3262
41.5842 | 38.2861 | 60.0109 | 38.1277 | 41.5864 | 29.8982 | 59.9937 | 29.691 | 41.5806 | 11.2953 | 59.9994 | 11.1964 | 41.5568 | 11.1343 | 60.0167 | 10.4144 | 41.5981 | 23.4385 | 59.9764 | 23.3249
41.5925 | 38.2861 | 60.0109 | 38.1265 | 41.5947 | 29.8982 | 59.9937 | 29.6873 | 41.5889 | 11.2953 | 59.9994 | 11.1939 | 41.5651 | 11.1343 | 60.0167 | 10.4119 | 41.6064 | 23.4385 | 59.9764 | 23.3237
41.6008 | 38.2285 | 60.0109 | 38.1252 | 41.603 | 29.8982 | 59.9937 | 29.6835 | 41.5972 | 11.2953 | 59.9994 | 11.1914 | 41.5734 | 11.1343 | 60.0167 | 10.4094 | 41.6149 | 23.4385 | 59.9764 | 23.3224
41.6092 | 38.2285 | 60.0109 | 38.124 | 41.6114 | 29.8982 | 59.9937 | 29.6798 | 41.6056 | 11.2952 | 59.9994 | 11.1889 | 41.5818 | 11.0545 | 60.0167 | 10.4069 | 41.6232 | 23.4385 | 59.9764 | 23.3212
41.6175 | 38.2301 | 60.0109 | 38.1227 | 41.6197 | 29.8982 | 59.9937 | 29.676 | 41.6139 | 11.2952 | 59.9994 | 11.1864 | 41.5901 | 11.0545 | 60.0167 | 10.4044 | 41.6315 | 23.4407 | 59.9764 | 23.3199
41.6258 | 38.2301 | 60.0109 | 38.1215 | 41.6281 | 29.8982 | 59.9937 | 29.6723 | 41.6223 | 11.2962 | 59.9994 | 11.1839 | 41.5984 | 11.0545 | 60.0167 | 10.4019 | 41.6399 | 23.4407 | 59.9764 | 23.3187
41.6342 | 38.2301 | 60.0109 | 38.1202 | 41.6364 | 29.8982 | 59.9937 | 29.6685 | 41.6306 | 11.2962 | 59.9994 | 11.1814 | 41.6068 | 11.0545 | 60.0167 | 10.3994 | 41.6482 | 23.3489 | 59.9764 | 23.3174
41.6425 | 38.2301 | 60.0109 | 38.119 | 41.6447 | 29.8208 | 59.9937 | 29.6648 | 41.6389 | 11.2962 | 59.9994 | 11.1789 | 41.6151 | 11.0545 | 60.0167 | 10.3969 | 41.6565 | 23.3489 | 59.9764 | 23.3162
41.6508 | 38.2334 | 60.0109 | 38.1177 | 41.653 | 29.8208 | 59.9937 | 29.661 | 41.6472 | 11.2962 | 59.9994 | 11.1764 | 41.6234 | 11.0545 | 60.0167 | 10.3944 | 41.6648 | 23.3489 | 59.9764 | 23.3149
41.6592 | 38.2334 | 60.0109 | 38.1165 | 41.6614 | 29.8208 | 59.9937 | 29.6573 | 41.6556 | 11.2958 | 59.9994 | 11.1739 | 41.6318 | 11.0552 | 60.0167 | 10.3919 | 41.6732 | 23.3489 | 59.9764 | 23.3137
41.6675 | 38.2332 | 60.0109 | 38.1152 | 41.6697 | 29.8208 | 59.9937 | 29.6535 | 41.6639 | 11.2958 | 59.9994 | 11.1714 | 41.6401 | 11.0552 | 60.0167 | 10.3894 | 41.6815 | 23.2956 | 59.9764 | 23.3124
41.6758 | 38.2332 | 60.0109 | 38.114 | 41.678 | 29.8208 | 59.9937 | 29.6498 | 41.6722 | 11.2958 | 59.9994 | 11.1689 | 41.6484 | 11.0552 | 60.0167 | 10.3869 | 41.6898 | 23.2956 | 59.9764 | 23.3112
41.6842 | 38.2332 | 60.0109 | 38.1127 | 41.6864 | 29.8208 | 59.9937 | 29.646 | 41.6806 | 11.2958 | 59.9994 | 11.1664 | 41.6567 | 11.0552 | 60.0167 | 10.3844 | 41.6982 | 23.2956 | 59.9764 | 23.3099
41.6925 | 38.2332 | 60.0109 | 38.1115 | 41.6947 | 29.8208 | 59.9937 | 29.6423 | 41.6889 | 11.2958 | 59.9994 | 11.1639 | 41.6651 | 11.0552 | 60.0167 | 10.3819 | 41.7065 | 23.2956 | 59.9764 | 23.3087
41.7008 | 38.2378 | 60.0109 | 38.1102 | 41.703 | 29.8208 | 59.9937 | 29.6385 | 41.6972 | 11.2958 | 59.9994 | 11.1614 | 41.6734 | 11.0552 | 60.0167 | 10.3794 | 41.7148 | 23.2956 | 59.9764 | 23.3074
41.7092 | 38.2378 | 60.0109 | 38.109 | 41.7114 | 29.8208 | 59.9937 | 29.6348 | 41.7056 | 11.2958 | 59.9994 | 11.1589 | 41.6818 | 11.0552 | 60.0167 | 10.3769 | 41.7231 | 23.2956 | 59.9764 | 23.3062
41.7175 | 38.2441 | 60.0109 | 38.1077 | 41.7197 | 29.8208 | 59.9937 | 29.631 | 41.7139 | 11.2958 | 59.9994 | 11.1564 | 41.6901 | 11.0552 | 60.0167 | 10.3744 | 41.7316 | 23.2956 | 59.9764 | 23.3049
41.7258 | 38.2441 | 60.0109 | 38.1065 | 41.7281 | 29.8208 | 59.9937 | 29.6273 | 41.7222 | 11.2957 | 59.9994 | 11.1539 | 41.6984 | 11.0552 | 60.0167 | 10.3719 | 41.7399 | 23.2956 | 59.9764 | 23.3037
41.7342 | 38.2425 | 60.0109 | 38.1052 | 41.7364 | 29.8208 | 59.9937 | 29.6235 | 41.7306 | 11.2957 | 59.9994 | 11.1514 | 41.7067 | 11.0552 | 60.0167 | 10.3694 | 41.7482 | 23.2956 | 59.9764 | 23.3024
41.7425 | 38.2425 | 60.0109 | 38.104 | 41.7447 | 29.8208 | 59.9937 | 29.6198 | 41.7389 | 11.2948 | 59.9994 | 11.1489 | 41.7151 | 11.0552 | 60.0167 | 10.3669 | 41.7566 | 23.2956 | 59.9764 | 23.3012
41.7508 | 38.2425 | 60.0109 | 38.1027 | 41.7531 | 29.8208 | 59.9937 | 29.616 | 41.7473 | 11.2948 | 59.9994 | 11.1464 | 41.7234 | 11.0552 | 60.0167 | 10.3644 | 41.7649 | 23.2956 | 59.9764 | 23.2999
41.7592 | 38.2425 | 60.0109 | 38.1015 | 41.7614 | 29.8208 | 59.9937 | 29.6123 | 41.7556 | 11.2949 | 59.9994 | 11.1439 | 41.7318 | 10.9498 | 60.0167 | 10.3619 | 41.7732 | 23.2956 | 59.9764 | 23.2987
41.7675 | 38.2378 | 60.0109 | 38.1002 | 41.7697 | 29.8208 | 59.9937 | 29.6085 | 41.7639 | 11.2949 | 59.9994 | 11.1414 | 41.7401 | 10.9498 | 60.0167 | 10.3594 | 41.7816 | 23.2956 | 59.9764 | 23.2974
41.7758 | 38.2378 | 60.0109 | 38.099 | 41.778 | 29.8208 | 59.9937 | 29.6048 | 41.7722 | 11.2949 | 59.9994 | 11.1389 | 41.7484 | 10.9498 | 60.0167 | 10.3569 | 41.7899 | 23.2956 | 59.9764 | 23.2962
41.7841 | 38.2378 | 60.0109 | 38.0977 | 41.7864 | 29.8208 | 59.9937 | 29.601 | 41.7806 | 11.2949 | 59.9994 | 11.1364 | 41.7567 | 10.9498 | 60.0167 | 10.3544 | 41.7982 | 23.2956 | 59.9764 | 23.2949
41.7925 | 38.2378 | 60.0109 | 38.0965 | 41.7947 | 29.8208 | 59.9937 | 29.5973 | 41.7889 | 11.2972 | 59.9994 | 11.1339 | 41.7651 | 10.9498 | 60.0167 | 10.3519 | 41.8065 | 23.2956 | 59.9764 | 23.2937
41.8008 | 38.2557 | 60.0109 | 38.0952 | 41.8031 | 29.8208 | 59.9937 | 29.5935 | 41.7972 | 11.2972 | 59.9994 | 11.1314 | 41.7734 | 10.9498 | 60.0167 | 10.3494 | 41.8149 | 23.2956 | 59.9764 | 23.2924
41.8091 | 38.2557 | 60.0109 | 38.094 | 41.8114 | 29.8208 | 59.9937 | 29.5898 | 41.8056 | 11.2972 | 59.9994 | 11.1289 | 41.7817 | 10.9498 | 60.0167 | 10.3469 | 41.8232 | 23.2956 | 59.9764 | 23.2912
41.8175 | 38.2537 | 60.0109 | 38.0927 | 41.8197 | 29.8208 | 59.9937 | 29.586 | 41.8139 | 11.2972 | 59.9994 | 11.1264 | 41.79 | 10.9498 | 60.0167 | 10.3444 | 41.8315 | 23.2956 | 59.9764 | 23.2899
41.8258 | 38.2537 | 60.0109 | 38.0915 | 41.8281 | 29.8208 | 59.9937 | 29.5823 | 41.8222 | 11.2971 | 59.9994 | 11.1239 | 41.7984 | 10.9498 | 60.0167 | 10.3419 | 41.84 | 23.2956 | 59.9764 | 23.2887
41.8341 | 38.2539 | 60.0109 | 38.0902 | 41.8364 | 29.8208 | 59.9937 | 29.5785 | 41.8306 | 11.2971 | 59.9994 | 11.1214 | 41.8067 | 10.9498 | 60.0167 | 10.3394 | 41.8483 | 23.2956 | 59.9764 | 23.2874
41.8425 | 38.2539 | 60.0109 | 38.089 | 41.8447 | 29.8208 | 59.9937 | 29.5748 | 41.8389 | 11.2971 | 59.9994 | 11.1189 | 41.8151 | 10.9498 | 60.0167 | 10.3369 | 41.8566 | 23.2956 | 59.9764 | 23.2862
41.8508 | 38.2539 | 60.0109 | 38.0877 | 41.8531 | 29.8208 | 59.9937 | 29.571 | 41.8472 | 11.2971 | 59.9994 | 11.1164 | 41.8234 | 10.9498 | 60.0167 | 10.3344 | 41.8649 | 23.2956 | 59.9764 | 23.2849
41.8591 | 38.2539 | 60.0109 | 38.0865 | 41.8614 | 29.8208 | 59.9937 | 29.5673 | 41.8556 | 11.2981 | 59.9994 | 11.1139 | 41.8317 | 10.9498 | 60.0167 | 10.3319 | 41.8733 | 23.2956 | 59.9764 | 23.2837
41.8675 | 38.2553 | 60.0109 | 38.0852 | 41.8697 | 29.8208 | 59.9937 | 29.5635 | 41.8639 | 11.2981 | 59.9994 | 11.1114 | 41.84 | 10.9498 | 60.0167 | 10.3294 | 41.8816 | 23.2956 | 59.9764 | 23.2824
41.8758 | 38.2553 | 60.0109 | 38.084 | 41.8781 | 29.8208 | 59.9937 | 29.5598 | 41.8723 | 11.2981 | 59.9994 | 11.1089 | 41.8483 | 10.8777 | 60.0167 | 10.3269 | 41.8899 | 23.2956 | 59.9764 | 23.2812
41.8841 | 38.2591 | 60.0109 | 38.0827 | 41.8864 | 29.8208 | 59.9937 | 29.556 | 41.8806 | 11.2981 | 59.9994 | 11.1064 | 41.8567 | 10.8777 | 60.0167 | 10.3244 | 41.8983 | 23.2956 | 59.9764 | 23.2799
41.8925 | 38.2591 | 60.0109 | 38.0815 | 41.8947 | 29.8208 | 59.9937 | 29.5523 | 41.8889 | 11.2981 | 59.9994 | 11.1039 | 41.865 | 10.8777 | 60.0167 | 10.3219 | 41.9066 | 23.2956 | 59.9764 | 23.2787
41.9008 | 38.2568 | 60.0109 | 38.0802 | 41.9031 | 29.8208 | 59.9937 | 29.549 | 41.8972 | 11.2981 | 59.9994 | 11.1014 | 41.8734 | 10.8777 | 60.0167 | 10.3194 | 41.9149 | 23.2956 | 59.9764 | 23.2774
41.9091 | 38.2568 | 60.0109 | 38.079 | 41.9114 | 29.8208 | 59.9937 | 29.5465 | 41.9056 | 11.2984 | 59.9994 | 11.0989 | 41.8817 | 10.8777 | 60.0167 | 10.3169 | 41.9233 | 23.2956 | 59.9764 | 23.2761
41.9175 | 38.256 | 60.0109 | 38.0777 | 41.9197 | 29.8208 | 59.9937 | 29.544 | 41.9139 | 11.2984 | 59.9994 | 11.0964 | 41.89 | 10.8777 | 60.0167 | 10.3144 | 41.9316 | 23.2956 | 59.9764 | 23.2749
41.9258 | 38.256 | 60.0109 | 38.0765 | 41.9281 | 29.8208 | 59.9937 | 29.5415 | 41.9222 | 11.2984 | 59.9994 | 11.0939 | 41.8983 | 10.8765 | 60.0167 | 10.3119 | 41.9399 | 23.2956 | 59.9764 | 23.2736
41.9341 | 38.256 | 60.0109 | 38.0752 | 41.9364 | 29.8208 | 59.9937 | 29.539 | 41.9306 | 11.2984 | 59.9994 | 11.0914 | 41.9067 | 10.8765 | 60.0167 | 10.3094 | 41.9482 | 23.2956 | 59.9764 | 23.2724
41.9425 | 38.256 | 60.0109 | 38.074 | 41.9447 | 29.8208 | 59.9937 | 29.5365 | 41.9389 | 11.2968 | 59.9994 | 11.0889 | 41.915 | 10.8765 | 60.0167 | 10.3069 | 41.9567 | 23.2956 | 59.9764 | 23.2711
41.9508 | 38.2544 | 60.0109 | 38.0727 | 41.9531 | 29.8208 | 59.9937 | 29.534 | 41.9472 | 11.2968 | 59.9994 | 11.0864 | 41.9233 | 10.8765 | 60.0167 | 10.3045 | 41.965 | 23.2956 | 59.9764 | 23.2699
41.9591 | 38.2544 | 60.0109 | 38.0715 | 41.9614 | 29.8208 | 59.9937 | 29.5315 | 41.9556 | 11.1992 | 59.9994 | 11.0839 | 41.9316 | 10.8765 | 60.0167 | 10.302 | 41.9733 | 23.2956 | 59.9764 | 23.2686
41.9675 | 38.2544 | 60.0109 | 38.0702 | 41.9697 | 29.8208 | 59.9937 | 29.529 | 41.9639 | 11.1992 | 59.9994 | 11.0814 | 41.94 | 10.8765 | 60.0167 | 10.2995 | 41.9817 | 23.2956 | 59.9764 | 23.2674
41.9758 | 38.2544 | 60.0109 | 38.069 | 41.9781 | 29.8208 | 59.9937 | 29.5265 | 41.9723 | 11.1992 | 59.9994 | 11.0789 | 41.9483 | 10.8765 | 60.0167 | 10.297 | 41.99 | 23.2956 | 59.9764 | 23.2661
41.9841 | 38.2544 | 60.0109 | 38.0677 | 41.9864 | 29.8208 | 59.9937 | 29.524 | 41.9806 | 11.1992 | 59.9994 | 11.0764 | 41.9567 | 10.8765 | 60.0167 | 10.2945 | 41.9983 | 23.2956 | 59.9764 | 23.2649
41.9924 | 38.2544 | 60.0109 | 38.0665 | 41.9948 | 29.8208 | 59.9937 | 29.5215 | 41.9889 | 11.1992 | 59.9994 | 11.0739 | 41.965 | 10.8767 | 60.0167 | 10.292 | 42.0066 | 23.2956 | 59.9764 | 23.2636
42.0008 | 38.2518 | 60.0109 | 38.0652 | 42.0031 | 29.8208 | 59.9937 | 29.519 | 41.9973 | 11.1992 | 59.9994 | 11.0714 | 41.9733 | 10.8767 | 60.0167 | 10.2895 | 42.015 | 23.299 | 59.9764 | 23.2624
42.0091 | 38.2518 | 60.0109 | 38.064 | 42.0114 | 29.8208 | 59.9937 | 29.5165 | 42.0056 | 11.1998 | 59.9994 | 11.0689 | 41.9816 | 10.8758 | 60.0167 | 10.287 | 42.0233 | 23.299 | 59.9764 | 23.2611
42.0174 | 38.2518 | 60.0109 | 38.0627 | 42.0197 | 29.8208 | 59.9937 | 29.514 | 42.0139 | 11.1998 | 59.9994 | 11.0664 | 41.99 | 10.8758 | 60.0167 | 10.2845 | 42.0316 | 23.2991 | 59.9764 | 23.2599
42.0258 | 38.2518 | 60.0109 | 38.0615 | 42.0281 | 29.8208 | 59.9937 | 29.5115 | 42.0222 | 11.1998 | 59.9994 | 11.0639 | 41.9983 | 10.8758 | 60.0167 | 10.282 | 42.04 | 23.2991 | 59.9764 | 23.2586
42.0341 | 38.2498 | 60.0109 | 38.0602 | 42.0364 | 29.8208 | 59.9937 | 29.509 | 42.0306 | 11.1998 | 59.9994 | 11.0614 | 42.0067 | 10.8758 | 60.0167 | 10.2795 | 42.0483 | 23.2991 | 59.9764 | 23.2574
42.0424 | 38.2498 | 60.0109 | 38.059 | 42.0447 | 29.8208 | 59.9937 | 29.5065 | 42.0389 | 11.2 | 59.9994 | 11.0589 | 42.015 | 10.8758 | 60.0167 | 10.277 | 42.0566 | 23.2991 | 59.9764 | 23.2561
42.0508 | 38.2497 | 60.0109 | 38.0577 | 42.0531 | 29.8208 | 59.9937 | 29.504 | 42.0472 | 11.2 | 59.9994 | 11.0564 | 42.0233 | 10.8758 | 60.0167 | 10.2745 | 42.0651 | 23.2991 | 59.9764 | 23.2549
42.0591 | 38.2497 | 60.0109 | 38.0565 | 42.0614 | 29.8208 | 59.9937 | 29.5015 | 42.0556 | 11.2 | 59.9994 | 11.0539 | 42.0316 | 10.8758 | 60.0167 | 10.272 | 42.0734 | 23.2991 | 59.9764 | 23.2536
42.0674 | 38.2049 | 60.0109 | 38.0552 | 42.0698 | 29.8208 | 59.9937 | 29.499 | 42.0639 | 11.2 | 59.9994 | 11.0514 | 42.04 | 10.8758 | 60.0167 | 10.2695 | 42.0817 | 23.2991 | 59.9764 | 23.2524
42.0758 | 38.2049 | 60.0109 | 38.054 | 42.0781 | 29.8208 | 59.9937 | 29.4965 | 42.0722 | 11.1999 | 59.9994 | 11.0489 | 42.0483 | 10.8758 | 60.0167 | 10.267 | 42.09 | 23.2991 | 59.9764 | 23.2511
42.0841 | 38.1549 | 60.0109 | 38.0527 | 42.0864 | 29.8208 | 59.9937 | 29.494 | 42.0806 | 11.1999 | 59.9994 | 11.0464 | 42.0566 | 10.8758 | 60.0167 | 10.2645 | 42.0984 | 23.2991 | 59.9764 | 22.9498
42.0924 | 38.1549 | 60.0109 | 38.0515 | 42.0948 | 29.8208 | 59.9937 | 29.4915 | 42.0889 | 11.1996 | 59.9994 | 11.0439 | 42.0649 | 10.8765 | 60.0167 | 10.262 | 42.1067 | 23.2991 | 59.9764 | 22.9473
42.1008 | 38.1058 | 60.0109 | 38.0502 | 42.1031 | 29.8208 | 59.9937 | 29.489 | 42.0973 | 11.1996 | 59.9994 | 11.0414 | 42.0733 | 10.8765 | 60.0167 | 10.2595 | 42.115 | 23.2991 | 59.9764 | 22.9448
42.1091 | 38.1058 | 60.0109 | 38.049 | 42.1114 | 29.8208 | 59.9937 | 29.4865 | 42.1056 | 11.1996 | 59.9994 | 11.0389 | 42.0816 | 10.8765 | 60.0167 | 10.257 | 42.1234 | 23.2991 | 59.9764 | 22.9423
42.1174 | 38.1058 | 60.0109 | 38.0477 | 42.1198 | 29.8208 | 59.9937 | 29.484 | 42.1139 | 11.1996 | 59.9994 | 11.0364 | 42.09 | 10.8765 | 60.0167 | 10.2545 | 42.1317 | 23.2991 | 59.9764 | 22.9398
42.1257 | 38.1058 | 60.0109 | 38.0465 | 42.1281 | 29.8208 | 59.9937 | 29.4815 | 42.1223 | 11.1988 | 59.9994 | 11.0339 | 42.0983 | 10.8765 | 60.0167 | 10.252 | 42.14 | 23.2991 | 59.9764 | 22.9373
42.1341 | 38.1065 | 60.0109 | 38.0452 | 42.1364 | 29.8208 | 59.9937 | 29.479 | 42.1306 | 11.1988 | 59.9994 | 11.0314 | 42.1066 | 10.8765 | 60.0167 | 10.2495 | 42.1483 | 23.2991 | 59.9764 | 22.9348
42.1424 | 38.1065 | 60.0109 | 38.044 | 42.1447 | 29.8208 | 59.9937 | 29.4765 | 42.1389 | 11.1988 | 59.9994 | 11.0289 | 42.1149 | 10.8765 | 60.0167 | 10.247 | 42.1567 | 23.2991 | 59.9764 | 22.9323
42.1508 | 38.1065 | 60.0109 | 38.0427 | 42.1531 | 29.8208 | 59.9937 | 29.474 | 42.1472 | 11.1988 | 59.9994 | 11.0264 | 42.1233 | 10.8765 | 60.0167 | 10.2445 | 42.165 | 23.2989 | 59.9764 | 22.9298
42.1591 | 38.1065 | 60.0109 | 38.0415 | 42.1614 | 29.8208 | 59.9937 | 29.4715 | 42.1556 | 11.1971 | 59.9994 | 11.0239 | 42.1316 | 10.8765 | 60.0167 | 10.242 | 42.1733 | 23.2989 | 59.9764 | 22.9273
42.1674 | 38.1065 | 60.0109 | 38.0402 | 42.1698 | 29.8208 | 59.9937 | 29.469 | 42.1639 | 11.1971 | 59.9994 | 11.0214 | 42.14 | 10.8765 | 60.0167 | 10.2395 | 42.1818 | 23.3016 | 59.9764 | 22.9248
42.1758 | 38.1065 | 60.0109 | 38.039 | 42.1781 | 29.8208 | 59.9937 | 29.4665 | 42.1722 | 11.1971 | 59.9994 | 11.0189 | 42.1483 | 10.8765 | 60.0167 | 10.237 | 42.1901 | 23.3016 | 59.9764 | 22.9223
42.1841 | 38.1053 | 60.0109 | 38.0377 | 42.1864 | 29.8208 | 59.9937 | 29.464 | 42.1806 | 11.1971 | 59.9994 | 11.0164 | 42.1566 | 10.8765 | 60.0167 | 10.2345 | 42.1984 | 23.3058 | 59.9764 | 22.9198
42.1924 | 38.1053 | 60.0109 | 38.0365 | 42.1948 | 29.8208 | 59.9937 | 29.4615 | 42.1889 | 11.1994 | 59.9994 | 11.0139 | 42.1649 | 10.8765 | 60.0167 | 10.232 | 42.2067 | 23.3058 | 59.9764 | 22.9173
42.2007 | 38.1031 | 60.0109 | 38.0352 | 42.2031 | 29.8208 | 59.9937 | 29.459 | 42.1972 | 11.1994 | 59.9994 | 11.0114 | 42.1733 | 10.8765 | 60.0167 | 10.2295 | 42.2151 | 23.3058 | 59.9764 | 22.9148
42.2091 | 38.1031 | 60.0109 | 38.034 | 42.2114 | 29.8208 | 59.9937 | 29.4565 | 42.2056 | 11.1978 | 59.9994 | 11.0089 | 42.1816 | 10.8742 | 60.0167 | 10.227 | 42.2234 | 23.3058 | 59.9764 | 22.9123
42.2174 | 38.1028 | 60.0109 | 38.0327 | 42.2198 | 29.8208 | 59.9937 | 29.454 | 42.2139 | 11.1978 | 59.9994 | 11.0064 | 42.1899 | 10.8742 | 60.0167 | 10.2245 | 42.2317 | 23.3058 | 59.9764 | 22.9098
42.2257 | 38.1028 | 60.0109 | 38.0315 | 42.2281 | 29.8208 | 59.9937 | 29.4515 | 42.2223 | 11.1978 | 59.9994 | 11.0039 | 42.1982 | 10.8747 | 60.0167 | 10.222 | 42.2401 | 23.3058 | 59.9764 | 22.9073
42.2341 | 38.1028 | 60.0109 | 38.0302 | 42.2365 | 29.8208 | 59.9937 | 29.449 | 42.2306 | 11.1978 | 59.9994 | 11.0014 | 42.2066 | 10.8747 | 60.0167 | 10.2195 | 42.2484 | 23.3058 | 59.9764 | 22.9048
42.2424 | 38.1028 | 60.0109 | 38.029 | 42.2448 | 29.8228 | 59.9937 | 29.4465 | 42.2389 | 11.1977 | 59.9994 | 10.9989 | 42.2149 | 10.8747 | 60.0167 | 10.217 | 42.2567 | 23.3058 | 59.9764 | 22.9023
42.2507 | 38.1028 | 60.0109 | 38.0277 | 42.2531 | 29.8228 | 59.9937 | 29.444 | 42.2473 | 11.1977 | 59.9994 | 10.9964 | 42.2233 | 10.8747 | 60.0167 | 10.2145 | 42.2651 | 23.2275 | 59.9764 | 22.8998
42.2591 | 38.1028 | 60.0109 | 38.0265 | 42.2614 | 29.8228 | 59.9937 | 29.4415 | 42.2556 | 11.022 | 59.9994 | 10.9939 | 42.2316 | 10.8753 | 60.0167 | 10.212 | 42.2734 | 23.2275 | 59.9764 | 22.8973
42.2674 | 38.1011 | 60.0109 | 38.0252 | 42.2698 | 29.8228 | 59.9937 | 29.439 | 42.2639 | 11.022 | 59.9994 | 10.9914 | 42.2399 | 10.8753 | 60.0167 | 10.2095 | 42.2817 | 23.2274 | 59.9764 | 22.8948
42.2757 | 38.1011 | 60.0109 | 38.024 | 42.2781 | 29.8228 | 59.9937 | 29.4365 | 42.2722 | 11.0228 | 60.0109 | 10.9889 | 42.2482 | 10.8753 | 60.0167 | 10.207 | 42.29 | 23.2274 | 59.9764 | 22.8923
42.2841 | 38.1011 | 60.0109 | 38.0227 | 42.2864 | 29.8228 | 59.9937 | 29.434 | 42.2806 | 11.0228 | 60.0109 | 10.9864 | 42.2566 | 10.8753 | 60.0167 | 10.2045 | 42.2985 | 23.2265 | 59.9764 | 22.8898
42.2924 | 38.1011 | 60.0109 | 38.0215 | 42.2948 | 29.8228 | 59.9937 | 29.4315 | 42.2889 | 11.0228 | 60.0109 | 10.9839 | 42.2649 | 10.7692 | 60.0167 | 10.202 | 42.3068 | 23.2265 | 59.9764 | 22.8873
42.3007 | 38.0985 | 60.0109 | 38.0202 | 42.3031 | 29.8228 | 59.9937 | 29.429 | 42.2972 | 11.0228 | 60.0109 | 10.9814 | 42.2733 | 10.7692 | 60.0167 | 10.1992 | 42.3151 | 23.2239 | 59.9764 | 22.8848
42.3091 | 38.0985 | 60.0109 | 38.019 | 42.3114 | 29.8228 | 59.9937 | 29.4265 | 42.3056 | 11.0228 | 60.0109 | 10.9789 | 42.2816 | 10.6783 | 60.0167 | 10.1955 | 42.3235 | 23.2239 | 59.9764 | 22.8823
42.3174 | 38.0985 | 60.0109 | 38.0177 | 42.3198 | 29.8228 | 59.9937 | 29.424 | 42.3139 | 11.0228 | 60.0109 | 10.9764 | 42.2899 | 10.6783 | 60.0167 | 10.1917 | 42.3318 | 23.2239 | 59.9764 | 22.8798
42.3257 | 38.0985 | 60.0109 | 38.0165 | 42.3281 | 29.8228 | 59.9937 | 29.4215 | 42.3222 | 11.0228 | 60.0109 | 10.9739 | 42.2982 | 10.6783 | 60.0167 | 10.188 | 42.3401 | 23.2239 | 59.9764 | 22.8773
42.334 | 38.0985 | 60.0109 | 38.0152 | 42.3365 | 29.8228 | 59.9937 | 29.419 | 42.3306 | 11.0228 | 60.0109 | 10.9714 | 42.3066 | 10.6783 | 60.0167 | 10.1842 | 42.3484 | 23.2239 | 59.9764 | 22.8748
42.3424 | 38.0985 | 60.0109 | 38.014 | 42.3448 | 29.8228 | 59.9937 | 29.4165 | 42.3389 | 11.0228 | 60.0109 | 10.9689 | 42.3149 | 10.6793 | 60.0167 | 10.1805 | 42.3568 | 23.2239 | 59.9764 | 22.8722
42.3507 | 38.0795 | 60.0109 | 38.0127 | 42.3531 | 29.8228 | 59.9937 | 29.414 | 42.3472 | 11.0228 | 60.0109 | 10.9664 | 42.3232 | 10.6793 | 60.0167 | 10.1767 | 42.3651 | 23.2203 | 59.9764 | 22.8697
42.359 | 38.0795 | 60.0109 | 38.0115 | 42.3615 | 29.8216 | 59.9937 | 29.4115 | 42.3556 | 11.0254 | 60.0109 | 10.9639 | 42.3315 | 10.6799 | 60.0167 | 10.173 | 42.3734 | 23.2203 | 59.9764 | 22.8672
42.3674 | 38.0813 | 60.0109 | 38.0102 | 42.3698 | 29.8216 | 59.9937 | 29.409 | 42.3639 | 11.0254 | 60.0109 | 10.9614 | 42.3399 | 10.6799 | 60.0167 | 10.1692 | 42.3818 | 23.1656 | 59.9764 | 22.8647
42.3757 | 38.0813 | 60.0109 | 38.009 | 42.3781 | 29.8216 | 59.9937 | 29.4065 | 42.3722 | 11.0254 | 60.0109 | 10.9589 | 42.3482 | 10.6799 | 60.0167 | 10.1655 | 42.3901 | 23.1656 | 59.9764 | 22.8622
42.384 | 38.0813 | 60.0109 | 38.0077 | 42.3864 | 29.8216 | 59.9937 | 29.404 | 42.3806 | 11.0254 | 60.0109 | 10.9564 | 42.3566 | 10.6799 | 60.0167 | 10.1617 | 42.3984 | 23.1667 | 59.9764 | 22.8597
42.3924 | 38.0813 | 60.0109 | 38.0065 | 42.3948 | 29.8216 | 59.9937 | 29.4015 | 42.3889 | 11.0254 | 60.0109 | 10.9539 | 42.3649 | 10.6799 | 60.0167 | 10.158 | 42.4069 | 23.1667 | 59.9764 | 22.8572
42.4007 | 38.0838 | 60.0109 | 38.0052 | 42.4031 | 29.8216 | 59.9937 | 29.399 | 42.3972 | 11.0254 | 60.0109 | 10.9514 | 42.3732 | 10.6799 | 60.0167 | 10.1542 | 42.4152 | 23.0826 | 59.9764 | 22.8547
42.409 | 38.0838 | 60.0109 | 38.004 | 42.4115 | 29.8216 | 59.9937 | 29.3965 | 42.4055 | 11.0254 | 60.0109 | 10.9473 | 42.3815 | 10.6799 | 60.0167 | 10.1505 | 42.4235 | 23.0826 | 59.9764 | 22.8522
42.4174 | 38.0862 | 60.0109 | 38.0027 | 42.4198 | 29.8216 | 59.9937 | 29.394 | 42.4139 | 11.0254 | 60.0109 | 10.9411 | 42.3899 | 10.6799 | 60.0167 | 10.1467 | 42.4318 | 23.0862 | 59.9764 | 22.8497
42.4257 | 38.0862 | 60.0109 | 38.0015 | 42.4281 | 29.8216 | 59.9937 | 29.3915 | 42.4222 | 11.0255 | 60.0109 | 10.9348 | 42.3982 | 10.6799 | 60.0167 | 10.143 | 42.4402 | 23.0862 | 59.9764 | 22.8472
42.434 | 38.0861 | 60.0109 | 38.0002 | 42.4365 | 29.8216 | 59.9937 | 29.389 | 42.4305 | 11.0255 | 60.0109 | 10.9286 | 42.4066 | 10.6799 | 60.0167 | 10.1392 | 42.4485 | 23.0862 | 59.9764 | 22.8447
42.4424 | 38.0861 | 60.0109 | 37.999 | 42.4448 | 29.8216 | 59.9937 | 29.3865 | 42.4389 | 11.0256 | 60.0109 | 10.9223 | 42.4149 | 10.6799 | 60.0167 | 10.1355 | 42.4568 | 23.0862 | 59.9764 | 22.8422
42.4507 | 38.0057 | 60.0109 | 37.9977 | 42.4531 | 29.8216 | 59.9937 | 29.384 | 42.4472 | 11.0256 | 60.0109 | 10.9161 | 42.4232 | 10.6799 | 60.0167 | 10.1317 | 42.4652 | 23.0823 | 59.9764 | 22.8397
42.459 | 38.0057 | 60.0109 | 37.9965 | 42.4615 | 29.8216 | 59.9937 | 29.3815 | 42.4555 | 11.0256 | 60.0109 | 10.9098 | 42.4315 | 10.679 | 60.0167 | 10.128 | 42.4735 | 23.0823 | 59.9764 | 22.8372
42.4674 | 37.9556 | 60.0109 | 37.9952 | 42.4698 | 29.8216 | 59.9937 | 29.379 | 42.4639 | 11.0256 | 60.0109 | 10.9036 | 42.4399 | 10.679 | 60.0167 | 10.1242 | 42.4818 | 23.0833 | 59.9764 | 22.8347
42.4757 | 37.9556 | 60.0109 | 37.994 | 42.4781 | 29.8216 | 59.9937 | 29.3765 | 42.4722 | 11.0256 | 60.0109 | 10.8973 | 42.4482 | 10.6785 | 60.0167 | 10.1205 | 42.4901 | 23.0833 | 59.9764 | 22.8322
42.484 | 37.9529 | 60.0109 | 37.9927 | 42.4865 | 29.8216 | 59.9937 | 29.374 | 42.4805 | 11.0256 | 60.0109 | 10.8911 | 42.4565 | 10.6785 | 60.0167 | 10.1167 | 42.4985 | 23.0833 | 59.9764 | 22.8297
42.4924 | 37.9529 | 60.0109 | 37.9915 | 42.4948 | 29.6399 | 59.9937 | 29.3715 | 42.4889 | 11.0256 | 60.0109 | 10.8848 | 42.4648 | 10.6784 | 60.0167 | 10.113 | 42.5068 | 23.0833 | 59.9764 | 22.8272
42.5007 | 37.9529 | 60.0109 | 37.9902 | 42.5031 | 29.6399 | 59.9937 | 29.369 | 42.4972 | 11.0256 | 60.0109 | 10.8786 | 42.4732 | 10.6784 | 60.0167 | 10.1092 | 42.5151 | 23.0797 | 59.9764 | 22.8247
42.509 | 37.9529 | 60.0109 | 37.989 | 42.5115 | 29.5406 | 59.9937 | 29.3665 | 42.5055 | 11.0232 | 60.0109 | 10.8723 | 42.4815 | 10.6784 | 60.0167 | 10.1055 | 42.5236 | 23.0797 | 59.9764 | 22.8222
42.5173 | 37.9539 | 60.0109 | 37.9877 | 42.5198 | 29.5406 | 59.9937 | 29.364 | 42.5139 | 11.0232 | 60.0109 | 10.8661 | 42.4899 | 10.6784 | 60.0167 | 10.1017 | 42.5319 | 23.0797 | 59.9764 | 22.8197
42.5257 | 37.9539 | 60.0109 | 37.9865 | 42.5281 | 29.5406 | 59.9937 | 29.3615 | 42.5222 | 11.0225 | 60.0109 | 10.8598 | 42.4982 | 10.6784 | 60.0167 | 10.098 | 42.5402 | 23.0797 | 59.9764 | 22.8172
42.534 | 37.9539 | 60.0109 | 37.9852 | 42.5365 | 29.5406 | 59.9937 | 29.359 | 42.5305 | 11.0225 | 60.0109 | 10.8536 | 42.5065 | 10.6784 | 60.0167 | 10.0942 | 42.5486 | 23.0797 | 59.9879 | 22.8147
42.5423 | 37.9539 | 60.0109 | 37.984 | 42.5448 | 29.5406 | 59.9937 | 29.3565 | 42.5389 | 11.0225 | 60.0109 | 10.8473 | 42.5148 | 10.6042 | 60.0167 | 10.0905 | 42.5569 | 23.0797 | 59.9879 | 22.8122
42.5507 | 37.9539 | 60.0109 | 37.9827 | 42.5531 | 29.5406 | 59.9937 | 29.354 | 42.5472 | 11.0225 | 60.0109 | 10.8411 | 42.5232 | 10.6042 | 60.0167 | 10.0868 | 42.5652 | 23.0797 | 59.9879 | 22.8097
42.559 | 37.9539 | 60.0109 | 37.9815 | 42.5615 | 29.5406 | 59.9937 | 29.3515 | 42.5555 | 11.0225 | 60.0109 | 10.8349 | 42.5315 | 10.6032 | 60.0167 | 10.083 | 42.5735 | 23.0797 | 59.9879 | 22.8072
42.5673 | 37.9548 | 60.0109 | 37.9802 | 42.5698 | 29.5406 | 59.9937 | 29.349 | 42.5639 | 11.0225 | 60.0109 | 10.8286 | 42.5399 | 10.6032 | 60.0167 | 10.0793 | 42.5819 | 23.0797 | 59.9879 | 22.8047
42.5757 | 37.9548 | 60.0109 | 37.979 | 42.5781 | 29.5406 | 59.9937 | 29.3465 | 42.5722 | 11.0226 | 60.0109 | 10.8224 | 42.5482 | 10.6032 | 60.0167 | 10.0755 | 42.5902 | 23.0797 | 59.9879 | 22.8022
42.584 | 37.9586 | 60.0109 | 37.9777 | 42.5865 | 29.5406 | 59.9937 | 29.344 | 42.5805 | 11.0226 | 60.0109 | 10.8161 | 42.5565 | 10.6032 | 60.0167 | 10.0718 | 42.5985 | 23.0797 | 59.9879 | 22.7997
42.5923 | 37.9586 | 60.0109 | 37.9765 | 42.5948 | 29.5406 | 59.9937 | 29.3415 | 42.5889 | 11.0251 | 60.0109 | 10.8099 | 42.5648 | 10.6032 | 60.0167 | 10.068 | 42.6068 | 23.0797 | 59.9879 | 22.7972
42.6007 | 37.9586 | 60.0109 | 37.9752 | 42.6031 | 29.5406 | 59.9937 | 29.339 | 42.5972 | 11.0251 | 60.0109 | 10.8036 | 42.5732 | 10.6032 | 60.0167 | 10.0643 | 42.6152 | 23.0797 | 59.9879 | 22.7947
42.609 | 37.9586 | 60.0109 | 37.974 | 42.6115 | 29.5406 | 59.9937 | 29.3365 | 42.6055 | 11.0237 | 60.0109 | 10.7974 | 42.5815 | 10.6032 | 60.0167 | 10.0605 | 42.6235 | 23.0797 | 59.9879 | 22.7922
42.6173 | 37.9586 | 60.0109 | 37.9727 | 42.6198 | 29.5406 | 59.9937 | 29.334 | 42.6139 | 11.0237 | 60.0109 | 10.7911 | 42.5898 | 10.6032 | 60.0167 | 10.0568 | 42.6318 | 23.0812 | 59.9879 | 22.7897
42.6257 | 37.9586 | 60.0109 | 37.9715 | 42.6281 | 29.5406 | 59.9937 | 29.3315 | 42.6222 | 11.0237 | 60.0109 | 10.7849 | 42.5981 | 10.6032 | 60.0167 | 10.053 | 42.6403 | 23.0812 | 59.9879 | 22.7872
42.634 | 37.9586 | 60.0109 | 37.9702 | 42.6365 | 29.5406 | 59.9937 | 29.329 | 42.6305 | 11.0237 | 60.0109 | 10.7786 | 42.6065 | 10.6032 | 60.0167 | 10.0493 | 42.6486 | 23.0812 | 59.9879 | 22.7847
42.6423 | 37.9586 | 60.0109 | 37.969 | 42.6448 | 29.5406 | 59.9937 | 29.3265 | 42.6389 | 11.0238 | 60.0109 | 10.7724 | 42.6148 | 10.6041 | 60.0167 | 10.0455 | 42.6569 | 23.0812 | 59.9879 | 22.7822
42.6507 | 37.8999 | 60.0109 | 37.9677 | 42.6531 | 29.5406 | 59.9937 | 29.324 | 42.6472 | 11.0238 | 60.0109 | 10.7661 | 42.6232 | 10.6041 | 60.0167 | 10.0418 | 42.6652 | 23.0812 | 59.9879 | 22.7797
42.659 | 37.8999 | 60.0109 | 37.9665 | 42.6615 | 29.5461 | 59.9937 | 29.3215 | 42.6555 | 11.0238 | 60.0109 | 10.7599 | 42.6315 | 10.6053 | 60.0167 | 10.038 | 42.6736 | 23.0812 | 59.9879 | 22.7772
42.6673 | 37.8981 | 60.0109 | 37.9652 | 42.6698 | 29.5461 | 59.9937 | 29.319 | 42.6638 | 11.0238 | 60.0109 | 10.7536 | 42.6398 | 10.6053 | 60.0167 | 10.0343 | 42.6819 | 23.0812 | 59.9879 | 22.7747
42.6757 | 37.8981 | 60.0109 | 37.964 | 42.6782 | 29.5461 | 59.9937 | 29.3165 | 42.6722 | 11.0228 | 60.0109 | 10.7474 | 42.6481 | 10.6053 | 60.0167 | 10.0305 | 42.6902 | 23.0812 | 59.9879 | 22.7722
42.684 | 37.8981 | 60.0109 | 37.9627 | 42.6865 | 29.5461 | 59.9937 | 29.314 | 42.6805 | 11.0228 | 60.0109 | 10.7411 | 42.6565 | 10.6053 | 60.0167 | 10.0268 | 42.6986 | 23.0834 | 59.9879 | 22.7697
42.6923 | 37.8981 | 60.0109 | 37.9615 | 42.6948 | 29.5463 | 59.9937 | 29.3115 | 42.6888 | 11.0221 | 60.0109 | 10.7349 | 42.6648 | 10.6053 | 60.0167 | 10.023 | 42.7069 | 23.0834 | 59.9879 | 22.7672
42.7007 | 37.887 | 60.0109 | 37.9602 | 42.7032 | 29.5463 | 59.9937 | 29.309 | 42.6972 | 11.0221 | 60.0109 | 10.7286 | 42.6732 | 10.6053 | 60.0167 | 10.0193 | 42.7152 | 23.0854 | 59.9879 | 22.7647
42.709 | 37.887 | 60.0109 | 37.959 | 42.7115 | 29.5463 | 59.9937 | 29.3065 | 42.7055 | 10.9555 | 60.0109 | 10.7224 | 42.6815 | 10.6062 | 60.0167 | 10.0155 | 42.7235 | 23.0854 | 59.9879 | 22.7622
42.7173 | 37.8872 | 60.0109 | 37.9577 | 42.7198 | 29.5463 | 59.9937 | 29.304 | 42.7138 | 10.9555 | 60.0109 | 10.7161 | 42.6898 | 10.6062 | 60.0167 | 10.0118 | 42.7319 | 23.0854 | 59.9879 | 22.7597
42.7256 | 37.8872 | 60.0109 | 37.9565 | 42.7281 | 29.5463 | 59.9937 | 29.3015 | 42.7222 | 10.9555 | 60.0109 | 10.7099 | 42.6981 | 10.604 | 60.0167 | 10.008 | 42.7402 | 23.0854 | 59.9879 | 22.7572
42.734 | 37.8878 | 60.0109 | 37.9552 | 42.7365 | 29.5463 | 59.9937 | 29.299 | 42.7305 | 10.9555 | 60.0109 | 10.7036 | 42.7065 | 10.604 | 60.0167 | 10.0043 | 42.7485 | 23.0205 | 59.9879 | 22.7547
42.7423 | 37.8878 | 60.0109 | 37.954 | 42.7448 | 29.5463 | 59.9937 | 29.2965 | 42.7388 | 10.9556 | 60.0109 | 10.6974 | 42.7148 | 10.604 | 60.0167 | 10.0005 | 42.757 | 23.0205 | 59.9879 | 22.7522
42.7506 | 37.8905 | 60.0109 | 37.9527 | 42.7531 | 29.5463 | 59.9937 | 29.294 | 42.7472 | 10.9556 | 60.0109 | 10.6911 | 42.7231 | 10.604 | 60.0167 | 9.9968 | 42.7653 | 23.0205 | 59.9879 | 22.7497
42.759 | 37.8905 | 60.0109 | 37.9515 | 42.7615 | 29.5463 | 59.9937 | 29.2915 | 42.7555 | 10.9557 | 60.0109 | 10.6849 | 42.7314 | 10.604 | 60.0167 | 9.993 | 42.7736 | 23.0205 | 59.9879 | 22.7472
42.7673 | 37.8905 | 60.0109 | 37.9502 | 42.7698 | 29.5463 | 59.9937 | 29.289 | 42.7638 | 10.9557 | 60.0109 | 10.6786 | 42.7397 | 10.604 | 60.0167 | 9.9893 | 42.7819 | 23.0154 | 59.9879 | 22.7447
42.7756 | 37.8905 | 60.0109 | 37.947 | 42.7782 | 29.5463 | 59.9937 | 29.2865 | 42.7722 | 10.9557 | 60.0109 | 10.6724 | 42.7481 | 10.604 | 60.0167 | 9.9855 | 42.7903 | 23.0154 | 59.9879 | 22.7422
42.784 | 37.8962 | 60.0109 | 37.9432 | 42.7865 | 29.5463 | 59.9937 | 29.284 | 42.7805 | 10.9557 | 60.0109 | 10.6661 | 42.7564 | 10.604 | 60.0167 | 9.9818 | 42.7986 | 23.0154 | 59.9879 | 22.7397
42.7923 | 37.8962 | 60.0109 | 37.9395 | 42.7948 | 29.5463 | 59.9937 | 29.2815 | 42.7888 | 10.9018 | 60.0109 | 10.6599 | 42.7648 | 10.6035 | 60.0167 | 9.978 | 42.8069 | 23.0154 | 59.9879 | 22.7372
42.8006 | 37.8962 | 60.0109 | 37.9357 | 42.8032 | 29.5463 | 59.9937 | 29.279 | 42.7971 | 10.9018 | 60.0109 | 10.6536 | 42.7731 | 10.6035 | 60.0167 | 9.9743 | 42.8153 | 23.0154 | 59.9879 | 22.7347
42.809 | 37.8962 | 60.0109 | 37.932 | 42.8115 | 29.5463 | 59.9937 | 29.2765 | 42.8055 | 10.902 | 60.0109 | 10.6474 | 42.7814 | 10.6029 | 60.0167 | 9.9705 | 42.8236 | 23.0154 | 59.9879 | 22.7322
42.8173 | 37.8962 | 60.0109 | 37.9282 | 42.8198 | 29.5463 | 59.9937 | 29.274 | 42.8138 | 10.902 | 60.0109 | 10.6411 | 42.7897 | 10.6029 | 60.0167 | 9.9668 | 42.8319 | 23.0154 | 59.9879 | 22.7297
42.8256 | 37.8962 | 60.0109 | 37.9245 | 42.8282 | 29.5463 | 59.9937 | 29.2715 | 42.8221 | 10.902 | 60.0109 | 10.6349 | 42.7981 | 10.6029 | 60.0167 | 9.963 | 42.8402 | 23.0154 | 59.9879 | 22.7272
42.834 | 37.8956 | 60.0109 | 37.9207 | 42.8365 | 29.5463 | 59.9937 | 29.269 | 42.8305 | 10.902 | 60.0109 | 10.6286 | 42.8064 | 10.6029 | 60.0167 | 9.9593 | 42.8486 | 23.0158 | 59.9879 | 22.7247
42.8423 | 37.8956 | 60.0109 | 37.917 | 42.8448 | 29.5431 | 59.9937 | 29.2665 | 42.8388 | 10.902 | 60.0109 | 10.6224 | 42.8148 | 10.6029 | 60.0167 | 9.9555 | 42.8569 | 23.0158 | 59.9879 | 22.7222
42.8506 | 37.9001 | 60.0109 | 37.9132 | 42.8532 | 29.5431 | 59.9937 | 29.264 | 42.8471 | 10.902 | 60.0109 | 10.6161 | 42.8231 | 10.6029 | 60.0167 | 9.9518 | 42.8652 | 23.0158 | 59.9879 | 22.7197
42.8589 | 37.9001 | 60.0109 | 37.9095 | 42.8615 | 29.5431 | 59.9937 | 29.2615 | 42.8555 | 10.902 | 60.0109 | 10.6099 | 42.8314 | 10.604 | 60.0167 | 9.948 | 42.8735 | 23.0158 | 59.9879 | 22.7172
42.8673 | 37.9063 | 60.0109 | 37.9058 | 42.8698 | 29.5431 | 59.9937 | 29.259 | 42.8638 | 10.902 | 60.0109 | 10.6036 | 42.8397 | 10.604 | 60.0167 | 9.9443 | 42.882 | 23.0185 | 59.9821 | 22.7147
42.8756 | 37.9063 | 60.0109 | 37.902 | 42.8782 | 29.5431 | 59.9937 | 29.2565 | 42.8721 | 10.8987 | 60.0109 | 10.5974 | 42.8481 | 10.6044 | 60.0167 | 9.9405 | 42.8903 | 23.0185 | 59.9821 | 22.7122
42.8839 | 37.9072 | 60.0109 | 37.8983 | 42.8865 | 29.5431 | 59.9937 | 29.254 | 42.8805 | 10.8987 | 60.0109 | 10.5911 | 42.8564 | 10.6044 | 60.0167 | 9.9368 | 42.8986 | 23.0185 | 59.9821 | 22.7097
42.8923 | 37.9072 | 60.0109 | 37.8945 | 42.8948 | 29.5431 | 59.9937 | 29.2515 | 42.8888 | 10.8987 | 60.0109 | 10.5849 | 42.8647 | 10.6044 | 60.0167 | 9.933 | 42.907 | 23.0185 | 59.9821 | 22.7072
42.9006 | 37.8812 | 60.0109 | 37.8908 | 42.9032 | 29.5431 | 59.9937 | 29.249 | 42.8971 | 10.8987 | 60.0109 | 10.5786 | 42.873 | 10.6044 | 60.0167 | 9.9293 | 42.9153 | 23.0185 | 59.9821 | 22.7047
42.909 | 37.8812 | 60.0109 | 37.887 | 42.9115 | 29.5431 | 59.9937 | 29.2465 | 42.9055 | 10.8987 | 60.0109 | 10.5724 | 42.8814 | 10.6044 | 60.0167 | 9.9255 | 42.9236 | 23.0185 | 59.9821 | 22.7022
42.9173 | 37.8801 | 60.0109 | 37.8833 | 42.9198 | 29.5431 | 59.9937 | 29.244 | 42.9138 | 10.8987 | 60.0109 | 10.5662 | 42.8897 | 10.6044 | 60.0167 | 9.9218 | 42.9319 | 22.9384 | 59.9821 | 22.6997
42.9256 | 37.8801 | 60.0109 | 37.8795 | 42.9282 | 29.5431 | 59.9937 | 29.2415 | 42.9221 | 10.8987 | 60.0109 | 10.5599 | 42.8981 | 10.6012 | 60.0167 | 9.918 | 42.9403 | 22.9384 | 59.9821 | 22.6972
42.9339 | 37.8796 | 60.0109 | 37.8758 | 42.9365 | 29.5431 | 59.9937 | 29.239 | 42.9305 | 10.8987 | 60.0109 | 10.5537 | 42.9064 | 10.6012 | 60.0167 | 9.9143 | 42.9486 | 22.9384 | 59.9821 | 22.6947
42.9423 | 37.8796 | 60.0109 | 37.872 | 42.9449 | 29.5431 | 59.9937 | 29.2365 | 42.9388 | 10.8979 | 60.0109 | 10.5474 | 42.9147 | 10.6011 | 60.0167 | 9.9105 | 42.9569 | 22.9384 | 59.9821 | 22.6922
42.9506 | 37.8796 | 60.0109 | 37.8683 | 42.9532 | 29.5431 | 59.9937 | 29.234 | 42.9471 | 10.8979 | 60.0109 | 10.5412 | 42.923 | 10.6011 | 60.0167 | 9.9068 | 42.9653 | 22.9384 | 59.9821 | 22.6897
42.9589 | 37.8796 | 60.0109 | 37.8645 | 42.9615 | 29.5431 | 59.9937 | 29.2315 | 42.9554 | 10.8981 | 60.0109 | 10.5349 | 42.9314 | 10.6011 | 60.0167 | 9.9031 | 42.9736 | 22.9384 | 59.9821 | 22.6872
42.9673 | 37.8796 | 60.0109 | 37.8608 | 42.9698 | 29.5431 | 59.9937 | 29.229 | 42.9638 | 10.8981 | 60.0109 | 10.5287 | 42.9397 | 10.6011 | 60.0167 | 9.8993 | 42.9819 | 22.9384 | 59.9821 | 22.6847
42.9756 | 37.8796 | 60.0109 | 37.857 | 42.9782 | 29.5431 | 59.9937 | 29.2265 | 42.9721 | 10.8985 | 60.0109 | 10.5224 | 42.9481 | 10.6021 | 60.0167 | 9.8956 | 42.9902 | 22.9384 | 59.9821 | 22.6822
42.9839 | 37.8796 | 60.0109 | 37.8533 | 42.9865 | 29.5431 | 59.9937 | 29.224 | 42.9804 | 10.8985 | 60.0109 | 10.5162 | 42.9564 | 10.6021 | 60.0167 | 9.8918 | 42.9987 | 22.9384 | 59.9821 | 22.6797
42.9923 | 37.8796 | 60.0109 | 37.8495 | 42.9948 | 29.5431 | 59.9937 | 29.2215 | 42.9888 | 10.8985 | 60.0109 | 10.5099 | 42.9647 | 10.6023 | 60.0167 | 9.8881 | 43.007 | 22.9384 | 59.9821 | 22.6772
43.0006 | 37.8678 | 60.0109 | 37.8458 | 43.0032 | 29.5431 | 59.9937 | 29.219 | 42.9971 | 10.8985 | 60.0109 | 10.5037 | 42.973 | 10.6023 | 60.0167 | 9.8843 | 43.0153 | 22.9384 | 59.9821 | 22.6747
43.0089 | 37.8678 | 60.0109 | 37.842 | 43.0115 | 29.5431 | 59.9937 | 29.2165 | 43.0054 | 10.8992 | 60.0109 | 10.4974 | 42.9814 | 10.6025 | 60.0167 | 9.8806 | 43.0237 | 22.9384 | 59.9821 | 22.6722
43.0173 | 37.8109 | 60.0109 | 37.8383 | 43.0199 | 29.5431 | 59.9937 | 29.214 | 43.0138 | 10.8992 | 60.0109 | 10.4912 | 42.9897 | 10.6025 | 60.0167 | 9.8768 | 43.032 | 22.9384 | 59.9821 | 22.6697
43.0256 | 37.8109 | 60.0109 | 37.8345 | 43.0282 | 29.5431 | 59.9937 | 29.2115 | 43.0221 | 10.8995 | 60.0109 | 10.4849 | 42.998 | 10.6025 | 60.0167 | 9.8731 | 43.0403 | 22.9384 | 59.9821 | 22.6672
43.0339 | 37.7265 | 60.0109 | 37.8308 | 43.0365 | 29.5431 | 59.9937 | 29.209 | 43.0305 | 10.8995 | 60.0109 | 10.4787 | 43.0063 | 10.6025 | 60.0167 | 9.8693 | 43.0486 | 22.9384 | 59.9821 | 22.6647
43.0423 | 37.7265 | 60.0109 | 37.827 | 43.0449 | 29.5431 | 59.9937 | 29.2065 | 43.0388 | 10.8991 | 60.0109 | 10.4724 | 43.0147 | 10.5306 | 60.0167 | 9.8656 | 43.057 | 22.9384 | 59.9821 | 22.6622
43.0506 | 37.7265 | 60.0109 | 37.8233 | 43.0532 | 29.5431 | 59.9937 | 29.204 | 43.0471 | 10.8991 | 60.0109 | 10.4662 | 43.023 | 10.5306 | 60.0167 | 9.8618 | 43.0653 | 22.9384 | 59.9821 | 22.6597
43.0589 | 37.7265 | 60.0109 | 37.8195 | 43.0615 | 29.4717 | 59.9937 | 29.2015 | 43.0555 | 10.8456 | 60.0109 | 10.4599 | 43.0314 | 10.5303 | 60.0167 | 9.8581 | 43.0736 | 22.9384 | 59.9821 | 22.6572
43.0672 | 37.7254 | 60.0109 | 37.8158 | 43.0699 | 29.4717 | 59.9937 | 29.199 | 43.0638 | 10.8456 | 60.0109 | 10.4537 | 43.0397 | 10.5303 | 60.0167 | 9.8543 | 43.082 | 22.9362 | 59.9821 | 22.6547
43.0756 | 37.7254 | 60.0109 | 37.812 | 43.0782 | 29.4717 | 59.9937 | 29.1965 | 43.0721 | 10.8466 | 60.0109 | 10.4474 | 43.048 | 10.5307 | 60.0167 | 9.8506 | 43.0903 | 22.9362 | 59.9821 | 22.6522
43.0839 | 37.7254 | 60.0109 | 37.8083 | 43.0865 | 29.4717 | 59.9937 | 29.194 | 43.0804 | 10.8466 | 60.0109 | 10.4412 | 43.0563 | 10.5307 | 60.0167 | 9.8468 | 43.0986 | 22.9337 | 59.9821 | 22.6495
43.0922 | 37.7254 | 60.0109 | 37.8045 | 43.0948 | 29.4737 | 59.9937 | 29.1915 | 43.0888 | 10.8468 | 60.0109 | 10.4349 | 43.0647 | 10.5298 | 60.0167 | 9.8431 | 43.1069 | 22.9337 | 59.9821 | 22.6458
43.1006 | 37.7205 | 60.0109 | 37.8008 | 43.1032 | 29.4737 | 59.9937 | 29.189 | 43.0971 | 10.8468 | 60.0109 | 10.4287 | 43.073 | 10.5298 | 60.0167 | 9.8393 | 43.1154 | 22.9337 | 59.9821 | 22.642
43.1089 | 37.7205 | 60.0109 | 37.797 | 43.1115 | 29.4737 | 59.9937 | 29.1865 | 43.1054 | 10.8468 | 60.0109 | 10.4224 | 43.0814 | 10.5298 | 60.0167 | 9.8356 | 43.1237 | 22.9337 | 59.9821 | 22.6383
43.1172 | 37.7205 | 60.0109 | 37.7933 | 43.1199 | 29.4737 | 59.9937 | 29.184 | 43.1138 | 10.8468 | 60.0109 | 10.4162 | 43.0897 | 10.5298 | 60.0167 | 9.8318 | 43.132 | 22.9337 | 59.9821 | 22.6345
43.1256 | 37.7205 | 60.0109 | 37.7895 | 43.1282 | 29.4737 | 59.9937 | 29.1815 | 43.1221 | 10.8456 | 60.0109 | 10.4099 | 43.098 | 10.4328 | 60.0167 | 9.8281 | 43.1404 | 22.9337 | 59.9821 | 22.6308
43.1339 | 37.7177 | 60.0109 | 37.7858 | 43.1365 | 29.4737 | 59.9937 | 29.179 | 43.1304 | 10.8456 | 60.0109 | 10.4037 | 43.1063 | 10.4328 | 60.0167 | 9.8243 | 43.1487 | 22.9337 | 59.9821 | 22.627
43.1422 | 37.7177 | 60.0109 | 37.782 | 43.1449 | 29.3997 | 59.9937 | 29.1765 | 43.1388 | 10.8454 | 60.0109 | 10.3974 | 43.1147 | 10.4322 | 60.0167 | 9.8206 | 43.157 | 22.9337 | 59.9821 | 22.6233
43.1506 | 37.7177 | 60.0109 | 37.7783 | 43.1532 | 29.3997 | 59.9937 | 29.174 | 43.1471 | 10.8454 | 60.0109 | 10.3912 | 43.123 | 10.4322 | 60.0167 | 9.8168 | 43.1654 | 22.9337 | 59.9821 | 22.6195
43.1589 | 37.7177 | 60.0109 | 37.7745 | 43.1615 | 29.3997 | 59.9937 | 29.1715 | 43.1554 | 10.8454 | 60.0109 | 10.3849 | 43.1313 | 10.4329 | 60.0167 | 9.8131 | 43.1737 | 22.9337 | 59.9821 | 22.6158
43.1672 | 37.7177 | 60.0109 | 37.7708 | 43.1699 | 29.3997 | 59.9937 | 29.169 | 43.1638 | 10.8454 | 60.0109 | 10.3787 | 43.1396 | 10.4329 | 60.0167 | 9.8093 | 43.182 | 22.9337 | 59.9821 | 22.612
43.1756 | 37.7177 | 60.0109 | 37.767 | 43.1782 | 29.3997 | 59.9937 | 29.1665 | 43.1721 | 10.8454 | 60.0109 | 10.3724 | 43.148 | 10.4329 | 60.0167 | 9.8056 | 43.1903 | 22.9337 | 59.9821 | 22.6083
43.1839 | 37.7164 | 60.0109 | 37.7633 | 43.1865 | 29.3997 | 59.9937 | 29.164 | 43.1804 | 10.8454 | 60.0109 | 10.3662 | 43.1563 | 10.4329 | 60.0167 | 9.8018 | 43.1987 | 22.8639 | 59.9821 | 22.6045
43.1922 | 37.7164 | 60.0109 | 37.7595 | 43.1949 | 29.3027 | 59.9937 | 29.1615 | 43.1888 | 10.8449 | 60.0109 | 10.3599 | 43.1647 | 10.3561 | 60.0167 | 9.7981 | 43.207 | 22.8639 | 59.9821 | 22.6008
43.2006 | 37.7158 | 60.0109 | 37.7558 | 43.2032 | 29.3027 | 59.9937 | 29.159 | 43.1971 | 10.8449 | 60.0109 | 10.3537 | 43.173 | 10.3561 | 60.0167 | 9.7943 | 43.2153 | 22.8639 | 59.9879 | 22.597
43.2089 | 37.7158 | 60.0109 | 37.752 | 43.2115 | 29.3027 | 59.9937 | 29.1565 | 43.2054 | 10.8442 | 60.0109 | 10.3474 | 43.1813 | 10.356 | 60.0167 | 9.7906 | 43.2238 | 22.8639 | 59.9879 | 22.5933
43.2172 | 37.7158 | 60.0109 | 37.7483 | 43.2199 | 29.3027 | 59.9937 | 29.154 | 43.2137 | 10.8442 | 60.0109 | 10.3412 | 43.1896 | 10.356 | 60.0167 | 9.7868 | 43.2321 | 22.8639 | 59.9879 | 22.5895
43.2256 | 37.7158 | 60.0109 | 37.7445 | 43.2282 | 29.3027 | 59.9937 | 29.1515 | 43.2221 | 10.8442 | 60.0109 | 10.3349 | 43.198 | 10.356 | 60.0167 | 9.7831 | 43.2404 | 22.8639 | 59.9879 | 22.5858
43.2339 | 37.6973 | 60.0109 | 37.7408 | 43.2365 | 29.3027 | 59.9937 | 29.149 | 43.2304 | 10.8442 | 60.0109 | 10.3287 | 43.2063 | 10.356 | 60.0167 | 9.7793 | 43.2487 | 22.8639 | 59.9879 | 22.582
43.2422 | 37.6973 | 60.0109 | 37.737 | 43.2449 | 29.3027 | 59.9937 | 29.1465 | 43.2387 | 10.8442 | 60.0109 | 10.3224 | 43.2147 | 10.356 | 60.0167 | 9.7756 | 43.2571 | 22.8639 | 59.9879 | 22.5783
43.2505 | 37.7005 | 60.0109 | 37.7333 | 43.2532 | 29.3027 | 59.9937 | 29.144 | 43.2471 | 10.8442 | 60.0109 | 10.3162 | 43.223 | 10.356 | 60.0167 | 9.7718 | 43.2654 | 22.8639 | 59.9879 | 22.5745
43.2589 | 37.7005 | 60.0109 | 37.7295 | 43.2615 | 29.3027 | 59.9937 | 29.1415 | 43.2554 | 10.8421 | 60.0109 | 10.3099 | 43.2313 | 10.354 | 60.0167 | 9.7681 | 43.2737 | 22.8639 | 59.9879 | 22.5708
43.2672 | 37.7005 | 60.0109 | 37.7258 | 43.2699 | 29.3027 | 59.9937 | 29.139 | 43.2637 | 10.8421 | 60.0109 | 10.3037 | 43.2396 | 10.354 | 60.0167 | 9.7643 | 43.282 | 22.8639 | 59.9879 | 22.567
43.2755 | 37.7005 | 60.0109 | 37.722 | 43.2782 | 29.3035 | 59.9937 | 29.1365 | 43.2721 | 10.8421 | 60.0109 | 10.2975 | 43.248 | 10.3545 | 60.0167 | 9.7606 | 43.2904 | 22.8639 | 59.9879 | 22.5633
43.2839 | 37.7084 | 60.0109 | 37.7183 | 43.2866 | 29.3035 | 59.9937 | 29.134 | 43.2804 | 10.8421 | 60.0109 | 10.2912 | 43.2563 | 10.3545 | 60.0167 | 9.7568 | 43.2987 | 22.8639 | 59.9879 | 22.5595
43.2922 | 37.7084 | 60.0109 | 37.7145 | 43.2949 | 29.3046 | 59.9937 | 29.1315 | 43.2887 | 10.8425 | 60.0109 | 10.285 | 43.2646 | 10.3545 | 60.0167 | 9.7531 | 43.307 | 22.8639 | 59.9879 | 22.5558
43.3005 | 37.7084 | 60.0109 | 37.7108 | 43.3032 | 29.3046 | 59.9937 | 29.129 | 43.2971 | 10.8425 | 60.0109 | 10.2787 | 43.2729 | 10.3545 | 60.0167 | 9.7498 | 43.3154 | 22.8638 | 59.9879 | 22.552
43.3089 | 37.7084 | 60.0109 | 37.707 | 43.3116 | 29.3046 | 59.9937 | 29.1265 | 43.3054 | 10.8427 | 60.0109 | 10.2725 | 43.2813 | 10.3544 | 60.0167 | 9.7485 | 43.3237 | 22.8638 | 59.9879 | 22.5483
43.3172 | 37.6995 | 60.0109 | 37.7033 | 43.3199 | 29.3046 | 59.9937 | 29.124 | 43.3137 | 10.8427 | 60.0109 | 10.2662 | 43.2896 | 10.3544 | 60.0167 | 9.7473 | 43.332 | 22.8638 | 59.9879 | 22.5445
43.3255 | 37.6995 | 60.0109 | 37.6995 | 43.3282 | 29.3037 | 59.9937 | 29.1215 | 43.3221 | 10.8398 | 60.0109 | 10.26 | 43.298 | 10.3546 | 60.0167 | 9.746 | 43.3403 | 22.8638 | 59.9879 | 22.5408
43.3339 | 37.7076 | 60.0109 | 37.6958 | 43.3365 | 29.3037 | 59.9937 | 29.119 | 43.3304 | 10.8398 | 60.0109 | 10.2537 | 43.3063 | 10.3546 | 60.0167 | 9.7448 | 43.3488 | 22.8638 | 59.9879 | 22.537
43.3422 | 37.7076 | 60.0109 | 37.692 | 43.3449 | 29.3037 | 59.9937 | 29.1165 | 43.3387 | 10.8398 | 60.0109 | 10.2475 | 43.3146 | 10.3546 | 60.0167 | 9.7435 | 43.3571 | 22.8638 | 59.9879 | 22.5333
43.3505 | 37.7076 | 60.0109 | 37.6883 | 43.3532 | 29.3037 | 59.9937 | 29.114 | 43.347 | 10.8398 | 60.0109 | 10.2412 | 43.3229 | 10.3546 | 60.0167 | 9.7423 | 43.3654 | 22.8639 | 59.9879 | 22.5295
43.3589 | 37.7076 | 60.0109 | 37.6845 | 43.3615 | 29.3037 | 59.9937 | 29.1115 | 43.3554 | 10.84 | 60.0109 | 10.235 | 43.3313 | 10.3541 | 60.0167 | 9.741 | 43.3738 | 22.8639 | 59.9879 | 22.5258
43.3672 | 37.7127 | 60.0109 | 37.6808 | 43.3699 | 29.3037 | 59.9937 | 29.109 | 43.3637 | 10.84 | 60.0109 | 10.2287 | 43.3396 | 10.3541 | 60.0167 | 9.7398 | 43.3821 | 22.8643 | 59.9936 | 22.522
43.3755 | 37.7127 | 60.0109 | 37.677 | 43.3782 | 29.3037 | 59.9937 | 29.1065 | 43.372 | 10.8411 | 60.0109 | 10.2225 | 43.348 | 10.3541 | 60.0167 | 9.7385 | 43.3904 | 22.8643 | 59.9936 | 22.5182
43.3839 | 37.7084 | 60.0109 | 37.6733 | 43.3866 | 29.3037 | 59.9937 | 29.104 | 43.3804 | 10.8411 | 60.0109 | 10.2162 | 43.3563 | 10.3541 | 60.0167 | 9.7373 | 43.3987 | 22.865 | 59.9936 | 22.5145
43.3922 | 37.7084 | 60.0109 | 37.6695 | 43.3949 | 29.3037 | 59.9937 | 29.1015 | 43.3887 | 10.84 | 60.0109 | 10.21 | 43.3646 | 10.3541 | 60.0167 | 9.736 | 43.4071 | 22.865 | 59.9936 | 22.5107
43.4005 | 37.6851 | 60.0109 | 37.6658 | 43.4032 | 29.3037 | 59.9937 | 29.099 | 43.397 | 10.84 | 60.0109 | 10.2037 | 43.3729 | 10.3541 | 60.0167 | 9.7348 | 43.4154 | 22.865 | 59.9936 | 22.507
43.4089 | 37.6851 | 60.0109 | 37.662 | 43.4116 | 29.3078 | 59.9937 | 29.0965 | 43.4054 | 10.8402 | 60.0109 | 10.6475 | 43.3813 | 10.2788 | 60.0167 | 9.7335 | 43.4237 | 22.865 | 59.9936 | 22.5032
43.4172 | 37.6797 | 60.0109 | 37.6583 | 43.4199 | 29.3078 | 59.9937 | 29.094 | 43.4137 | 10.8402 | 60.0109 | 10.6412 | 43.3896 | 10.2788 | 60.0167 | 9.7323 | 43.432 | 22.8651 | 59.9936 | 22.4995
43.4255 | 37.6797 | 60.0109 | 37.6545 | 43.4282 | 29.3075 | 59.9937 | 29.0915 | 43.422 | 10.8402 | 60.0109 | 10.635 | 43.3979 | 10.2768 | 60.0167 | 9.731 | 43.4404 | 22.8651 | 59.9936 | 22.4957
43.4339 | 37.6914 | 60.0109 | 37.6508 | 43.4366 | 29.3075 | 59.9937 | 29.089 | 43.4304 | 10.8402 | 60.0109 | 10.6287 | 43.4062 | 10.2768 | 60.0167 | 9.7298 | 43.4487 | 22.867 | 59.9936 | 22.492
43.4422 | 37.6914 | 60.0109 | 37.647 | 43.4449 | 29.3075 | 59.9937 | 29.0865 | 43.4387 | 10.8396 | 60.0052 | 10.6225 | 43.4146 | 10.2768 | 60.0167 | 9.7285 | 43.457 | 22.867 | 59.9936 | 22.4882
43.4505 | 37.6527 | 60.0109 | 37.6433 | 43.4532 | 29.3075 | 59.9937 | 29.084 | 43.447 | 10.8396 | 60.0052 | 10.6162 | 43.4229 | 10.2768 | 60.0167 | 9.7273 | 43.4655 | 22.867 | 59.9936 | 22.4845
43.4588 | 37.6527 | 60.0109 | 37.6395 | 43.4616 | 29.3075 | 59.9937 | 29.0815 | 43.4554 | 10.8391 | 60.0052 | 10.61 | 43.4313 | 10.2768 | 60.0167 | 9.726 | 43.4738 | 22.867 | 59.9936 | 22.4807
43.4672 | 37.655 | 60.0052 | 37.6358 | 43.4699 | 29.3075 | 59.9937 | 29.079 | 43.4637 | 10.8391 | 60.0052 | 10.6037 | 43.4396 | 10.2768 | 60.0167 | 9.7248 | 43.4821 | 22.8671 | 59.9936 | 22.477
43.4755 | 37.655 | 60.0052 | 37.632 | 43.4782 | 29.3093 | 59.9937 | 29.0765 | 43.472 | 10.8393 | 60.0052 | 10.5975 | 43.4479 | 10.276 | 60.0109 | 9.7235 | 43.4904 | 22.8671 | 59.9936 | 22.4732
43.4838 | 37.6449 | 60.0052 | 37.6283 | 43.4866 | 29.3093 | 59.9937 | 29.074 | 43.4804 | 10.8393 | 60.0052 | 10.5912 | 43.4562 | 10.276 | 60.0109 | 9.7223 | 43.4988 | 22.8671 | 59.9936 | 22.4695
43.4922 | 37.6449 | 60.0052 | 37.6246 | 43.4949 | 29.3093 | 59.9937 | 29.0715 | 43.4887 | 10.8393 | 60.0052 | 10.585 | 43.4646 | 10.2748 | 60.0109 | 9.721 | 43.5071 | 22.8671 | 59.9936 | 22.4657
43.5005 | 37.6461 | 60.0052 | 37.6208 | 43.5032 | 29.3093 | 59.9937 | 29.069 | 43.497 | 10.8393 | 60.0052 | 10.5787 | 43.4729 | 10.2748 | 60.0109 | 9.7198 | 43.5154 | 22.867 | 59.9936 | 22.462
43.5088 | 37.6461 | 60.0052 | 37.6171 | 43.5116 | 29.2414 | 59.9937 | 29.0665 | 43.5054 | 10.8393 | 60.0052 | 10.5725 | 43.4813 | 10.2748 | 60.0109 | 9.7185 | 43.5237 | 22.867 | 59.9936 | 22.4582
43.5172 | 37.6461 | 60.0052 | 37.6133 | 43.5199 | 29.2414 | 59.9937 | 29.064 | 43.5137 | 10.8393 | 60.0052 | 10.5662 | 43.4896 | 10.2748 | 60.0109 | 9.7173 | 43.5321 | 22.8671 | 59.9936 | 22.4545
43.5255 | 37.6461 | 60.0052 | 37.6096 | 43.5282 | 29.2414 | 59.9937 | 29.0615 | 43.522 | 10.8393 | 60.0052 | 10.56 | 43.4979 | 10.2748 | 60.0109 | 9.716 | 43.5404 | 22.8671 | 59.9936 | 22.4507
43.5338 | 37.6459 | 60.0052 | 37.6058 | 43.5366 | 29.2414 | 59.9937 | 29.059 | 43.5304 | 10.8393 | 60.0052 | 10.5537 | 43.5062 | 10.2748 | 60.0109 | 9.7148 | 43.5487 | 22.812 | 59.9936 | 22.447
43.5422 | 37.6459 | 60.0052 | 37.6021 | 43.5449 | 29.2413 | 59.9937 | 29.0565 | 43.5387 | 10.5986 | 60.0052 | 10.5475 | 43.5146 | 10.2748 | 60.0109 | 9.7135 | 43.5571 | 22.812 | 59.9936 | 22.4432
43.5505 | 37.6022 | 60.0052 | 37.5983 | 43.5533 | 29.2413 | 59.9937 | 29.054 | 43.547 | 10.5986 | 60.0052 | 10.5412 | 43.5229 | 10.2748 | 60.0109 | 9.7123 | 43.5654 | 22.812 | 59.9936 | 22.4395
43.5588 | 37.6022 | 60.0052 | 37.5946 | 43.5616 | 29.2439 | 59.9937 | 29.0515 | 43.5554 | 10.5986 | 60.0052 | 10.535 | 43.5312 | 10.2748 | 60.0109 | 9.711 | 43.5737 | 22.812 | 59.9936 | 22.4357
43.5672 | 37.6022 | 60.0052 | 37.5908 | 43.5699 | 29.2439 | 59.9937 | 29.049 | 43.5637 | 10.5986 | 60.0052 | 10.5287 | 43.5396 | 10.2748 | 60.0109 | 9.7098 | 43.582 | 22.812 | 59.9936 | 22.432
43.5755 | 37.6022 | 60.0052 | 37.5871 | 43.5782 | 29.2439 | 59.9937 | 29.0465 | 43.572 | 10.5986 | 60.0052 | 10.5225 | 43.5479 | 10.2749 | 60.0109 | 9.7085 | 43.5905 | 22.812 | 59.9936 | 22.4282
43.5838 | 37.6038 | 60.0052 | 37.5833 | 43.5866 | 29.2439 | 59.9937 | 29.044 | 43.5804 | 10.5986 | 60.0052 | 10.5162 | 43.5562 | 10.2749 | 60.0109 | 9.7073 | 43.5988 | 22.812 | 59.9936 | 22.4245
43.5922 | 37.6038 | 60.0052 | 37.5796 | 43.5949 | 29.2439 | 59.9937 | 29.0415 | 43.5887 | 10.5986 | 60.0052 | 10.51 | 43.5646 | 10.2749 | 60.0109 | 9.706 | 43.6071 | 22.812 | 59.9936 | 22.4207
43.6005 | 37.599 | 60.0052 | 37.5758 | 43.6032 | 29.2439 | 59.9937 | 29.039 | 43.597 | 10.5986 | 60.0052 | 10.5037 | 43.5729 | 10.2749 | 60.0109 | 9.7048 | 43.6155 | 22.812 | 59.9936 | 22.417
43.6088 | 37.599 | 60.0052 | 37.5721 | 43.6116 | 29.2439 | 59.9937 | 29.0365 | 43.6053 | 10.5986 | 60.0052 | 10.4975 | 43.5812 | 10.2749 | 60.0109 | 9.7035 | 43.6238 | 22.812 | 59.9936 | 22.4132
43.6172 | 37.599 | 60.0052 | 37.5683 | 43.6199 | 29.2439 | 59.9937 | 29.034 | 43.6137 | 10.5986 | 60.0052 | 10.4912 | 43.5895 | 10.2749 | 60.0109 | 9.7023 | 43.6321 | 22.757 | 59.9936 | 22.4095
43.6255 | 37.599 | 60.0052 | 37.5646 | 43.6282 | 29.2439 | 59.9937 | 29.0315 | 43.622 | 10.5998 | 60.0052 | 10.485 | 43.5979 | 10.2278 | 60.0109 | 9.701 | 43.6404 | 22.757 | 59.9936 | 22.4057
43.6338 | 37.599 | 60.0052 | 37.5608 | 43.6366 | 29.2439 | 59.9937 | 29.029 | 43.6303 | 10.5998 | 60.0052 | 10.4787 | 43.6062 | 10.2278 | 60.0109 | 9.6998 | 43.6488 | 22.7545 | 59.9936 | 22.402
43.6422 | 37.599 | 60.0052 | 37.5571 | 43.6449 | 29.2467 | 59.9937 | 29.0265 | 43.6387 | 10.6012 | 60.0052 | 10.4725 | 43.6146 | 10.2278 | 60.0109 | 9.6985 | 43.6571 | 22.7545 | 59.9936 | 22.3982
43.6505 | 37.5475 | 60.0052 | 37.5533 | 43.6533 | 29.2467 | 59.9937 | 29.024 | 43.647 | 10.6012 | 60.0052 | 10.4662 | 43.6229 | 10.2278 | 60.0109 | 9.6973 | 43.6654 | 22.7545 | 59.9936 | 22.3945
43.6588 | 37.5475 | 60.0052 | 37.5496 | 43.6616 | 29.2467 | 59.9937 | 29.0215 | 43.6553 | 10.6012 | 60.0052 | 10.46 | 43.6312 | 10.2278 | 60.0109 | 9.696 | 43.6737 | 22.7545 | 59.9936 | 22.3907
43.6672 | 37.5475 | 60.0052 | 37.5458 | 43.6699 | 29.2467 | 59.9937 | 29.019 | 43.6637 | 10.6012 | 60.0052 | 10.4537 | 43.6395 | 10.2278 | 60.0109 | 9.6948 | 43.6821 | 22.6906 | 59.9936 | 22.387
43.6755 | 37.5475 | 60.0052 | 37.5421 | 43.6783 | 29.2421 | 59.9937 | 29.0165 | 43.672 | 10.6016 | 60.0052 | 10.4475 | 43.6479 | 10.2278 | 60.0109 | 9.6935 | 43.6904 | 22.6906 | 59.9936 | 22.3832
43.6838 | 37.5321 | 60.0052 | 37.5383 | 43.6866 | 29.2421 | 59.9937 | 29.014 | 43.6804 | 10.6016 | 60.0052 | 10.4412 | 43.6562 | 10.2278 | 60.0109 | 9.6923 | 43.6987 | 22.691 | 59.9936 | 22.3795
43.6922 | 37.5321 | 60.0052 | 37.5346 | 43.6949 | 29.2387 | 59.9937 | 29.0115 | 43.6887 | 10.6016 | 60.0052 | 10.435 | 43.6646 | 10.2289 | 60.0109 | 9.691 | 43.7072 | 22.691 | 59.9936 | 22.3757
43.7005 | 37.5321 | 60.0052 | 37.5308 | 43.7032 | 29.2387 | 59.9937 | 29.009 | 43.697 | 10.6016 | 60.0052 | 10.4287 | 43.6729 | 10.2289 | 60.0109 | 9.6898 | 43.7155 | 22.6909 | 59.9936 | 22.372
43.7088 | 37.5321 | 60.0052 | 37.5271 | 43.7116 | 29.2387 | 59.9937 | 29.0065 | 43.7054 | 10.6016 | 60.0052 | 10.4225 | 43.6812 | 10.2289 | 60.0109 | 9.6885 | 43.7238 | 22.6909 | 59.9936 | 22.3682
43.7171 | 37.5344 | 60.0052 | 37.5233 | 43.7199 | 29.2387 | 59.9937 | 29.004 | 43.7137 | 10.6016 | 60.0052 | 10.4162 | 43.6895 | 10.2289 | 60.0109 | 9.6873 | 43.7321 | 22.6909 | 59.9936 | 22.3645
43.7255 | 37.5344 | 60.0052 | 37.5196 | 43.7283 | 29.1814 | 59.9937 | 29.0015 | 43.722 | 10.6016 | 60.0052 | 10.41 | 43.6979 | 10.2294 | 60.0109 | 9.686 | 43.7405 | 22.6909 | 59.9936 | 22.3607
43.7338 | 37.5352 | 60.0052 | 37.5158 | 43.7366 | 29.1814 | 59.9937 | 28.999 | 43.7303 | 10.6016 | 60.0052 | 10.4037 | 43.7062 | 10.2294 | 60.0109 | 9.6848 | 43.7488 | 22.6908 | 59.9936 | 22.357
43.7422 | 37.5352 | 60.0052 | 37.5121 | 43.7449 | 29.1814 | 59.9937 | 28.9965 | 43.7387 | 10.6016 | 60.0052 | 10.3975 | 43.7145 | 10.23 | 60.0109 | 9.6835 | 43.7571 | 22.6908 | 59.9936 | 22.3532
43.7505 | 37.5352 | 60.0052 | 37.5083 | 43.7533 | 29.1814 | 59.9937 | 28.994 | 43.747 | 10.6016 | 60.0052 | 10.3912 | 43.7228 | 10.23 | 60.0109 | 9.6823 | 43.7654 | 22.637 | 59.9936 | 22.3495
43.7588 | 37.5352 | 60.0052 | 37.5046 | 43.7616 | 29.1814 | 59.9937 | 28.9915 | 43.7553 | 10.6016 | 60.0052 | 10.385 | 43.7312 | 10.23 | 60.0109 | 9.681 | 43.7738 | 22.637 | 59.9936 | 22.3457
43.7672 | 37.5352 | 60.0052 | 37.5008 | 43.7699 | 29.1814 | 59.9937 | 28.989 | 43.7637 | 10.6016 | 60.0052 | 10.3787 | 43.7395 | 10.23 | 60.0109 | 9.6798 | 43.7821 | 22.6384 | 59.9936 | 22.342
43.7755 | 37.5352 | 60.0052 | 37.1971 | 43.7783 | 29.1814 | 59.9937 | 28.9865 | 43.772 | 10.6022 | 60.0052 | 10.3725 | 43.7479 | 10.23 | 60.0109 | 9.6785 | 43.7904 | 22.6384 | 59.9936 | 22.3382
43.7838 | 37.54 | 60.0052 | 37.1933 | 43.7866 | 29.1814 | 59.9937 | 28.984 | 43.7803 | 10.6022 | 60.0052 | 10.3662 | 43.7562 | 10.23 | 60.0109 | 9.6773 | 43.7988 | 22.6384 | 59.9936 | 22.3345
43.7921 | 37.54 | 60.0052 | 37.1896 | 43.7949 | 29.1804 | 59.9937 | 28.9815 | 43.7887 | 10.6022 | 60.0052 | 10.36 | 43.7645 | 10.2301 | 60.0109 | 9.676 | 43.8071 | 22.6384 | 59.9936 | 22.3307
43.8005 | 37.5355 | 60.0052 | 37.1858 | 43.8033 | 29.1804 | 59.9937 | 28.979 | 43.797 | 10.6022 | 60.0052 | 10.3537 | 43.7728 | 10.2301 | 60.0109 | 9.6748 | 43.8154 | 22.6384 | 59.9936 | 22.327
43.8088 | 37.5355 | 60.0052 | 37.1821 | 43.8116 | 29.1767 | 59.9937 | 28.9765 | 43.8053 | 10.6022 | 60.0052 | 10.3475 | 43.7812 | 10.1273 | 60.0109 | 9.6735 | 43.8237 | 22.6384 | 59.9936 | 22.3232
43.8171 | 37.5358 | 60.0052 | 37.1783 | 43.8199 | 29.1767 | 59.9937 | 28.974 | 43.8137 | 10.6022 | 60.0052 | 10.3412 | 43.7895 | 10.1273 | 60.0109 | 9.6723 | 43.8322 | 22.6388 | 59.9936 | 22.3195
43.8255 | 37.5358 | 60.0052 | 37.1746 | 43.8283 | 29.1767 | 59.9937 | 28.9715 | 43.822 | 10.6022 | 60.0052 | 10.335 | 43.7979 | 10.1273 | 60.0109 | 9.671 | 43.8405 | 22.6388 | 59.9936 | 22.3157
43.8338 | 37.5358 | 60.0052 | 37.1708 | 43.8366 | 29.1767 | 59.9937 | 28.969 | 43.8303 | 10.6022 | 60.0052 | 10.3287 | 43.8062 | 10.1273 | 60.0109 | 9.6698 | 43.8488 | 22.6388 | 59.9936 | 22.312
43.8421 | 37.5358 | 60.0052 | 37.1671 | 43.8449 | 29.1767 | 59.9937 | 28.9665 | 43.8387 | 10.6022 | 60.0052 | 10.3225 | 43.8145 | 10.1273 | 60.0109 | 9.6685 | 43.8571 | 22.6388 | 59.9936 | 22.3082
43.8505 | 37.5358 | 60.0052 | 37.1633 | 43.8533 | 29.1767 | 59.9937 | 28.964 | 43.847 | 10.6022 | 60.0052 | 10.3162 | 43.8228 | 10.1273 | 60.0109 | 9.6673 | 43.8655 | 22.6363 | 59.9936 | 22.3045
43.8588 | 37.5358 | 60.0052 | 37.1596 | 43.8616 | 29.1767 | 59.9937 | 28.9615 | 43.8553 | 10.6022 | 60.0052 | 10.31 | 43.8312 | 10.1284 | 60.0109 | 9.666 | 43.8738 | 22.6363 | 59.9936 | 22.3007
43.8671 | 37.5381 | 60.0052 | 37.1558 | 43.8699 | 29.1767 | 59.9937 | 28.959 | 43.8637 | 10.6022 | 60.0052 | 10.3038 | 43.8395 | 10.1284 | 60.0109 | 9.6648 | 43.8821 | 22.6363 | 59.9936 | 22.297
43.8755 | 37.5381 | 60.0052 | 37.1521 | 43.8783 | 29.1767 | 59.9937 | 28.9565 | 43.872 | 10.6022 | 60.0052 | 10.2975 | 43.8478 | 10.1284 | 60.0109 | 9.6635 | 43.8905 | 22.6363 | 59.9936 | 22.2932
43.8838 | 37.5357 | 60.0052 | 37.1483 | 43.8866 | 29.1767 | 59.9937 | 28.954 | 43.8803 | 10.6022 | 60.0052 | 10.2913 | 43.8562 | 10.1284 | 60.0109 | 9.6623 | 43.8988 | 22.6367 | 59.9936 | 22.2895
43.8921 | 37.5357 | 60.0052 | 37.1446 | 43.895 | 29.1819 | 59.9937 | 28.9515 | 43.8887 | 10.6022 | 60.0052 | 10.285 | 43.8645 | 10.1284 | 60.0109 | 9.661 | 43.9071 | 22.6367 | 59.9936 | 22.2857
43.9005 | 37.5357 | 60.0052 | 37.1408 | 43.9033 | 29.1819 | 59.9937 | 28.9484 | 43.897 | 10.6022 | 60.0052 | 10.2788 | 43.8729 | 10.1284 | 60.0109 | 9.6598 | 43.9154 | 22.6367 | 59.9936 | 22.282
43.9088 | 37.5357 | 60.0052 | 37.1371 | 43.9116 | 29.1817 | 59.9937 | 28.9447 | 43.9053 | 10.6022 | 60.0052 | 10.2725 | 43.8812 | 10.1284 | 60.0109 | 9.6586 | 43.9238 | 22.6367 | 59.9936 | 22.2782
43.9171 | 37.538 | 60.0052 | 37.1333 | 43.92 | 29.1817 | 59.9937 | 28.9409 | 43.9137 | 10.6022 | 60.0052 | 10.2663 | 43.8895 | 10.1284 | 60.0109 | 9.6573 | 43.9321 | 22.6367 | 59.9936 | 22.2745
43.9255 | 37.538 | 60.0052 | 37.1296 | 43.9283 | 29.186 | 59.9937 | 28.9372 | 43.922 | 10.6022 | 60.0052 | 10.26 | 43.8978 | 10.1281 | 60.0109 | 9.6561 | 43.9404 | 22.6367 | 59.9936 | 22.2707
43.9338 | 37.5334 | 60.0052 | 37.1258 | 43.9366 | 29.186 | 59.9937 | 28.9334 | 43.9303 | 10.6022 | 60.0052 | 10.2538 | 43.9062 | 10.1281 | 60.0109 | 9.6548 | 43.9487 | 22.6362 | 59.9936 | 22.267
43.9421 | 37.5334 | 60.0052 | 37.1221 | 43.9449 | 29.186 | 59.9994 | 28.9297 | 43.9387 | 10.6049 | 60.0052 | 10.2475 | 43.9145 | 10.1281 | 60.0109 | 9.6536 | 43.9572 | 22.6362 | 59.9936 | 22.2632
43.9505 | 37.4667 | 60.0052 | 37.1183 | 43.9533 | 29.186 | 59.9994 | 28.9259 | 43.947 | 10.6049 | 60.0052 | 10.2413 | 43.9229 | 10.1281 | 60.0109 | 9.6523 | 43.9655 | 22.5859 | 59.9936 | 22.2595
43.9588 | 37.4667 | 60.0052 | 37.1146 | 43.9616 | 29.1244 | 59.9994 | 28.9222 | 43.9553 | 10.6049 | 60.0052 | 10.235 | 43.9312 | 10.1288 | 60.0109 | 9.6511 | 43.9738 | 22.5859 | 59.9936 | 22.2557
43.9671 | 37.4667 | 60.0052 | 37.1108 | 43.9699 | 29.1244 | 59.9994 | 28.9184 | 43.9637 | 10.6049 | 60.0052 | 10.2288 | 43.9395 | 10.1288 | 60.0109 | 9.6498 | 43.9822 | 22.5865 | 59.9936 | 22.252
43.9755 | 37.4667 | 60.0052 | 37.1071 | 43.9783 | 29.1244 | 59.9994 | 28.9147 | 43.972 | 10.6049 | 60.0052 | 10.2225 | 43.9478 | 10.1288 | 60.0109 | 9.6486 | 43.9905 | 22.5865 | 59.9936 | 22.2482
43.9838 | 37.4687 | 60.0052 | 37.1033 | 43.9866 | 29.1244 | 59.9994 | 28.9109 | 43.9803 | 10.6049 | 60.0052 | 10.2163 | 43.9562 | 10.1288 | 60.0109 | 9.6473 | 43.9988 | 22.5865 | 59.9936 | 22.2445
43.9921 | 37.4687 | 60.0052 | 37.0996 | 43.995 | 29.1244 | 59.9994 | 28.9072 | 43.9886 | 10.6049 | 60.0052 | 10.21 | 43.9645 | 10.1288 | 60.0109 | 9.6461 | 44.0071 | 22.5865 | 59.9936 | 22.2407
44.0005 | 37.4687 | 60.0052 | 37.0958 | 44.0033 | 29.1244 | 59.9994 | 28.9034 | 43.997 | 10.6049 | 60.0052 | 10.2038 | 43.9728 | 10.1288 | 60.0109 | 9.6448 | 44.0155 | 22.5865 | 59.9936 | 22.237
44.0088 | 37.4687 | 60.0052 | 37.0921 | 44.0116 | 29.0907 | 59.9994 | 28.8997 | 44.0053 | 10.6049 | 60.0052 | 10.1975 | 43.9811 | 10.1288 | 60.0109 | 9.6436 | 44.0238 | 22.5865 | 59.9936 | 22.2332
44.0171 | 37.4697 | 60.0052 | 37.0883 | 44.02 | 29.0907 | 59.9994 | 28.8959 | 44.0136 | 10.6049 | 60.0052 | 10.1913 | 43.9895 | 10.1288 | 60.0109 | 9.6423 | 44.0321 | 22.5865 | 59.9936 | 22.2295
44.0255 | 37.4697 | 60.0052 | 37.0846 | 44.0283 | 29.0907 | 59.9994 | 28.8922 | 44.022 | 10.6049 | 60.0052 | 10.185 | 43.9978 | 10.1288 | 60.0109 | 9.6411 | 44.0404 | 22.5865 | 59.9936 | 22.2257
44.0338 | 37.4663 | 60.0052 | 37.0808 | 44.0366 | 29.0907 | 59.9994 | 28.8884 | 44.0303 | 10.6049 | 60.0052 | 10.1788 | 44.0062 | 10.1288 | 60.0109 | 9.6398 | 44.0488 | 22.5844 | 59.9936 | 22.222
44.0421 | 37.4663 | 60.0052 | 37.0771 | 44.045 | 29.0907 | 59.9994 | 28.8847 | 44.0386 | 10.6049 | 60.0052 | 10.1725 | 44.0145 | 10.1288 | 60.0109 | 9.6386 | 44.0571 | 22.5844 | 59.9936 | 22.2182
44.0505 | 37.4663 | 60.0052 | 37.0733 | 44.0533 | 29.0907 | 59.9994 | 28.8809 | 44.047 | 10.6049 | 60.0052 | 10.1663 | 44.0228 | 10.1288 | 60.0109 | 9.6373 | 44.0654 | 22.588 | 59.9936 | 22.2145
44.0588 | 37.4663 | 60.0052 | 37.0696 | 44.0616 | 29.0907 | 59.9994 | 28.8772 | 44.0553 | 10.6049 | 60.0052 | 10.16 | 44.0311 | 10.1288 | 60.0109 | 9.6361 | 44.0739 | 22.588 | 59.9936 | 22.2107
44.0671 | 37.4642 | 60.0052 | 37.0658 | 44.0699 | 29.0907 | 59.9994 | 28.8734 | 44.0637 | 10.6049 | 60.0052 | 10.1538 | 44.0395 | 10.1288 | 60.0109 | 9.6348 | 44.0822 | 22.588 | 59.9936 | 22.207
44.0755 | 37.4642 | 60.0052 | 37.0621 | 44.0783 | 29.0907 | 59.9994 | 28.8697 | 44.072 | 10.6049 | 60.0052 | 10.1475 | 44.0478 | 10.1288 | 60.0109 | 9.6336 | 44.0905 | 22.588 | 59.9936 | 22.2032
44.0838 | 37.3585 | 60.0052 | 37.0583 | 44.0866 | 29.0907 | 59.9994 | 28.8659 | 44.0803 | 10.6049 | 60.0052 | 10.1413 | 44.0562 | 10.1288 | 60.0109 | 9.6323 | 44.0988 | 22.5228 | 59.9936 | 22.1996
44.0921 | 37.3585 | 60.0052 | 37.0546 | 44.0949 | 29.0907 | 59.9994 | 28.8622 | 44.0887 | 10.6049 | 60.0052 | 10.135 | 44.0645 | 10.1288 | 60.0109 | 9.6311 | 44.1072 | 22.5228 | 59.9936 | 22.1971
44.1004 | 37.3585 | 60.0052 | 37.0508 | 44.1033 | 29.0907 | 59.9994 | 28.8584 | 44.097 | 10.6049 | 60.0052 | 10.1288 | 44.0728 | 10.1288 | 60.0109 | 9.6298 | 44.1155 | 22.5228 | 59.9936 | 22.1946
44.1088 | 37.3585 | 60.0052 | 37.0471 | 44.1116 | 29.0907 | 59.9994 | 28.8547 | 44.1053 | 10.6049 | 60.0052 | 10.1225 | 44.0811 | 10.1288 | 60.0109 | 9.6286 | 44.1238 | 22.5228 | 59.9936 | 22.1921
44.1171 | 37.3585 | 60.0052 | 37.0433 | 44.12 | 29.0907 | 59.9994 | 28.8509 | 44.1136 | 10.6049 | 60.0052 | 10.1163 | 44.0895 | 10.1288 | 60.0109 | 9.6273 | 44.1321 | 22.5228 | 59.9936 | 22.1896
44.1255 | 37.3585 | 60.0052 | 37.0396 | 44.1283 | 29.0872 | 59.9994 | 28.8472 | 44.122 | 10.6049 | 60.0052 | 10.11 | 44.0978 | 10.1288 | 60.0109 | 9.6261 | 44.1405 | 22.5228 | 59.9936 | 22.1871
44.1338 | 37.3577 | 60.0052 | 37.0358 | 44.1366 | 29.0872 | 59.9994 | 28.8434 | 44.1303 | 10.6049 | 60.0052 | 10.1038 | 44.1061 | 10.1288 | 60.0109 | 9.6248 | 44.1488 | 22.5228 | 59.9936 | 22.1846
44.1421 | 37.3577 | 60.0052 | 37.0321 | 44.145 | 29.0872 | 59.9994 | 28.8397 | 44.1386 | 10.6049 | 60.0052 | 10.0975 | 44.1144 | 10.1288 | 60.0109 | 9.6236 | 44.1571 | 22.5228 | 59.9936 | 22.1821
44.1505 | 37.36 | 60.0052 | 37.0283 | 44.1533 | 29.0872 | 59.9994 | 28.8359 | 44.147 | 10.6049 | 60.0052 | 10.0913 | 44.1228 | 10.1288 | 60.0109 | 9.6223 | 44.1655 | 22.5229 | 59.9936 | 22.1796
44.1588 | 37.36 | 60.0052 | 37.0246 | 44.1616 | 29.0872 | 59.9994 | 28.8322 | 44.1553 | 10.6049 | 60.0052 | 10.085 | 44.1311 | 10.1279 | 60.0109 | 9.6211 | 44.1738 | 22.5229 | 59.9936 | 22.1771
44.1671 | 37.3259 | 60.0052 | 37.0208 | 44.17 | 29.0872 | 59.9994 | 28.8284 | 44.1636 | 10.6049 | 60.0052 | 10.0788 | 44.1395 | 10.1279 | 60.0109 | 9.6198 | 44.1821 | 22.5245 | 59.9936 | 22.1746
44.1754 | 37.3259 | 60.0052 | 37.0171 | 44.1783 | 29.0845 | 59.9994 | 28.8247 | 44.172 | 10.6049 | 60.0052 | 10.0725 | 44.1478 | 10.1279 | 60.0109 | 9.6186 | 44.1904 | 22.5245 | 59.9936 | 22.1721
44.1838 | 37.3154 | 60.0052 | 37.0133 | 44.1866 | 29.0845 | 59.9994 | 28.8209 | 44.1803 | 10.6049 | 60.0052 | 10.0663 | 44.1561 | 10.1279 | 60.0109 | 9.6173 | 44.1989 | 22.5245 | 59.9936 | 22.1696
44.1921 | 37.3154 | 60.0052 | 37.0096 | 44.1949 | 29.0845 | 59.9994 | 28.8172 | 44.1886 | 10.6052 | 60.0052 | 10.06 | 44.1644 | 10.1279 | 60.0109 | 9.6161 | 44.2072 | 22.5245 | 59.9936 | 22.1671
44.2004 | 37.3111 | 60.0052 | 37.0058 | 44.2033 | 29.0845 | 59.9994 | 28.8134 | 44.197 | 10.6052 | 60.0052 | 10.0538 | 44.1728 | 10.1279 | 60.0109 | 9.6148 | 44.2155 | 22.5247 | 59.9936 | 22.1646
44.2088 | 37.3111 | 60.0052 | 37.0021 | 44.2116 | 29.0845 | 59.9994 | 28.8097 | 44.2053 | 10.6052 | 60.0052 | 10.0475 | 44.1811 | 10.1279 | 60.0109 | 9.6136 | 44.2239 | 22.5247 | 59.9936 | 22.1621
44.2171 | 37.312 | 60.0052 | 36.9983 | 44.2199 | 29.0845 | 59.9994 | 28.8059 | 44.2136 | 10.6052 | 60.0052 | 10.0413 | 44.1895 | 10.1279 | 60.0109 | 9.6123 | 44.2322 | 22.5247 | 59.9936 | 22.1596
44.2254 | 37.312 | 60.0052 | 36.9946 | 44.2283 | 29.0845 | 59.9994 | 28.8022 | 44.222 | 10.6052 | 60.0052 | 10.035 | 44.1978 | 10.1279 | 60.0109 | 9.6111 | 44.2405 | 22.5247 | 59.9936 | 22.1571
44.2338 | 37.3127 | 60.0052 | 36.9908 | 44.2366 | 29.0845 | 59.9994 | 28.7984 | 44.2303 | 10.6052 | 60.0052 | 10.0288 | 44.2061 | 10.1279 | 60.0109 | 9.6098 | 44.2488 | 22.5247 | 59.9936 | 22.1546
44.2421 | 37.3127 | 60.0052 | 36.9871 | 44.245 | 29.0845 | 59.9994 | 28.7947 | 44.2386 | 10.6052 | 60.0052 | 10.0225 | 44.2144 | 10.1279 | 60.0109 | 9.6086 | 44.2572 | 22.5247 | 59.9936 | 22.1521
44.2504 | 37.309 | 60.0052 | 36.9833 | 44.2533 | 29.0845 | 59.9994 | 28.7909 | 44.247 | 10.6052 | 60.0052 | 10.0163 | 44.2228 | 10.1279 | 60.0109 | 9.6073 | 44.2655 | 22.5247 | 59.9936 | 22.1496
44.2588 | 37.309 | 60.0052 | 36.9796 | 44.2616 | 29.0845 | 59.9994 | 28.7872 | 44.2553 | 10.6052 | 60.0052 | 10.01 | 44.2311 | 10.1279 | 60.0109 | 9.6061 | 44.2738 | 22.5247 | 59.9936 | 22.1471
44.2671 | 37.3127 | 60.0052 | 36.9758 | 44.27 | 29.0845 | 59.9994 | 28.7834 | 44.2636 | 10.6052 | 60.0052 | 10.0038 | 44.2394 | 10.1279 | 60.0109 | 9.6048 | 44.2821 | 22.5247 | 59.9936 | 22.1446
44.2754 | 37.3127 | 60.0052 | 36.9721 | 44.2783 | 29.0845 | 59.9994 | 28.7797 | 44.272 | 10.6052 | 60.0052 | 9.9975 | 44.2477 | 10.1262 | 60.0109 | 9.6036 | 44.2905 | 22.5247 | 59.9936 | 22.1421
44.2838 | 37.3015 | 60.0052 | 36.9683 | 44.2866 | 29.0845 | 59.9994 | 28.7759 | 44.2803 | 10.6052 | 60.0052 | 9.9913 | 44.2561 | 10.1262 | 60.0109 | 9.6023 | 44.2988 | 22.5247 | 59.9936 | 22.1396
44.2921 | 37.3015 | 60.0052 | 36.9646 | 44.295 | 29.0845 | 59.9994 | 28.7722 | 44.2886 | 10.6052 | 60.0052 | 9.985 | 44.2644 | 10.031 | 60.0109 | 9.6011 | 44.3071 | 22.5247 | 59.9936 | 22.1371
44.3004 | 37.3056 | 59.9994 | 36.9608 | 44.3033 | 29.0845 | 59.9994 | 28.7684 | 44.297 | 10.6052 | 60.0052 | 9.9788 | 44.2728 | 10.031 | 60.0109 | 9.5998 | 44.3156 | 22.4154 | 59.9936 | 22.1346
44.3088 | 37.3056 | 59.9994 | 36.9571 | 44.3116 | 29.0845 | 59.9994 | 28.7647 | 44.3053 | 10.6046 | 60.0052 | 9.9725 | 44.2811 | 10.031 | 60.0109 | 9.5986 | 44.3239 | 22.4154 | 59.9936 | 22.1321
44.3171 | 37.3107 | 59.9994 | 36.9533 | 44.3199 | 29.0845 | 59.9994 | 28.7609 | 44.3136 | 10.6046 | 60.0052 | 9.9663 | 44.2894 | 10.031 | 60.0109 | 9.5973 | 44.3322 | 22.4154 | 59.9936 | 22.1296
44.3254 | 37.3107 | 59.9994 | 36.9496 | 44.3283 | 29.0845 | 59.9994 | 28.7572 | 44.322 | 10.6046 | 60.0052 | 9.96 | 44.2977 | 10.031 | 60.0109 | 9.5961 | 44.3405 | 22.4154 | 59.9936 | 22.1271
44.3338 | 37.3107 | 59.9994 | 36.9458 | 44.3366 | 29.0845 | 59.9994 | 28.7534 | 44.3303 | 10.6046 | 60.0052 | 9.9538 | 44.3061 | 10.031 | 60.0109 | 9.5948 | 44.3489 | 22.4155 | 59.9936 | 22.1246
44.3421 | 37.3107 | 59.9994 | 36.9421 | 44.3449 | 29.0845 | 59.9994 | 28.7497 | 44.3386 | 10.6046 | 60.0052 | 9.9475 | 44.3144 | 10.0311 | 60.0109 | 9.5936 | 44.3572 | 22.4155 | 59.9936 | 22.1221
44.3504 | 37.3107 | 59.9994 | 36.9383 | 44.3533 | 29.0845 | 59.9994 | 28.7459 | 44.347 | 10.6046 | 60.0052 | 9.9413 | 44.3228 | 10.0311 | 60.0109 | 9.5923 | 44.3655 | 22.416 | 59.9936 | 22.1196
44.3588 | 37.3107 | 59.9994 | 36.9346 | 44.3616 | 29.0845 | 59.9994 | 28.7422 | 44.3553 | 10.6046 | 60.0052 | 9.935 | 44.3311 | 10.0311 | 60.0109 | 9.5911 | 44.3738 | 22.416 | 59.9936 | 22.1171
44.3671 | 37.311 | 59.9994 | 36.9308 | 44.37 | 29.0845 | 59.9994 | 28.7384 | 44.3636 | 10.6046 | 60.0052 | 9.9288 | 44.3394 | 10.0311 | 60.0109 | 9.5898 | 44.3822 | 22.416 | 59.9936 | 22.1146
44.3754 | 37.311 | 59.9994 | 36.9271 | 44.3783 | 29.0845 | 59.9994 | 28.7347 | 44.3719 | 10.6046 | 60.0052 | 9.9225 | 44.3478 | 9.9542 | 60.0109 | 9.5886 | 44.3905 | 22.416 | 59.9936 | 22.1121
44.3838 | 37.3083 | 59.9994 | 36.9233 | 44.3866 | 29.0845 | 59.9994 | 28.7309 | 44.3803 | 10.6046 | 60.0052 | 9.9163 | 44.3561 | 9.9542 | 60.0109 | 9.5873 | 44.3988 | 22.416 | 59.9936 | 22.1096
44.3921 | 37.3083 | 59.9994 | 36.9196 | 44.395 | 29.0845 | 59.9994 | 28.7272 | 44.3886 | 10.6051 | 60.0052 | 9.91 | 44.3644 | 9.9542 | 60.0109 | 9.5861 | 44.4072 | 22.416 | 59.9936 | 22.1071
44.4004 | 37.3046 | 59.9994 | 36.9158 | 44.4033 | 29.0845 | 59.9994 | 28.7234 | 44.3969 | 10.6051 | 60.0052 | 9.9038 | 44.3727 | 9.9542 | 60.0109 | 9.5848 | 44.4155 | 22.416 | 59.9936 | 22.1046
44.4088 | 37.3046 | 59.9994 | 36.9121 | 44.4116 | 29.0845 | 59.9994 | 28.7197 | 44.4053 | 10.6051 | 60.0052 | 9.899 | 44.3811 | 9.9542 | 60.0109 | 9.5836 | 44.4238 | 22.416 | 59.9936 | 22.1021
44.4171 | 37.3046 | 59.9994 | 36.9083 | 44.42 | 29.0845 | 59.9994 | 28.7159 | 44.4136 | 10.6051 | 60.0052 | 9.8965 | 44.3894 | 9.9542 | 60.0109 | 9.5823 | 44.4321 | 22.416 | 59.9936 | 22.0996
44.4254 | 37.3046 | 59.9994 | 36.9046 | 44.4283 | 29.0845 | 59.9994 | 28.7122 | 44.4219 | 10.6051 | 60.0052 | 9.894 | 44.3978 | 9.9542 | 60.0109 | 9.5811 | 44.4406 | 22.416 | 59.9936 | 22.0971
44.4338 | 37.3046 | 59.9994 | 36.9008 | 44.4366 | 29.0845 | 59.9994 | 28.7084 | 44.4303 | 10.6051 | 60.0052 | 9.8915 | 44.4061 | 9.9542 | 60.0109 | 9.5798 | 44.4489 | 22.416 | 59.9936 | 22.0946
44.4421 | 37.3046 | 59.9994 | 36.8971 | 44.4449 | 29.0845 | 59.9994 | 28.7047 | 44.4386 | 10.6051 | 60.0109 | 9.889 | 44.4144 | 9.9542 | 60.0109 | 9.5786 | 44.4572 | 22.416 | 59.9936 | 22.0921
44.4504 | 37.3085 | 59.9994 | 36.8933 | 44.4533 | 29.0845 | 59.9994 | 28.7009 | 44.447 | 10.6051 | 60.0109 | 9.8865 | 44.4227 | 9.9542 | 60.0109 | 9.5773 | 44.4655 | 22.416 | 59.9936 | 22.0896
44.4588 | 37.3085 | 59.9994 | 36.8896 | 44.4616 | 29.0845 | 59.9994 | 28.6972 | 44.4553 | 10.6051 | 60.0109 | 9.884 | 44.4311 | 9.9542 | 60.0109 | 9.5761 | 44.4739 | 22.416 | 59.9936 | 22.0871
44.4671 | 37.3085 | 59.9994 | 36.8858 | 44.4699 | 29.0845 | 59.9994 | 28.6934 | 44.4636 | 10.6051 | 60.0109 | 9.8815 | 44.4394 | 9.9542 | 60.0109 | 9.5748 | 44.4822 | 22.416 | 59.9936 | 22.0846
44.4754 | 37.3085 | 59.9994 | 36.8821 | 44.4783 | 29.0845 | 59.9994 | 28.6897 | 44.472 | 10.4922 | 60.0109 | 9.879 | 44.4478 | 9.9542 | 60.0109 | 9.5736 | 44.4905 | 22.416 | 59.9936 | 22.0821
44.4838 | 37.3067 | 59.9994 | 36.8783 | 44.4866 | 29.0845 | 59.9994 | 28.6859 | 44.4803 | 10.4922 | 60.0109 | 9.8765 | 44.4561 | 9.9542 | 60.0109 | 9.5723 | 44.4989 | 22.416 | 59.9936 | 22.0796
44.4921 | 37.3067 | 59.9994 | 36.8746 | 44.495 | 29.0845 | 59.9994 | 28.6822 | 44.4886 | 10.3943 | 60.0109 | 9.874 | 44.4644 | 9.9541 | 60.0109 | 9.5711 | 44.5072 | 22.416 | 59.9936 | 22.0771
44.5004 | 37.3067 | 59.9994 | 36.8708 | 44.5033 | 29.0845 | 59.9994 | 28.6784 | 44.4969 | 10.3943 | 60.0109 | 9.8715 | 44.4727 | 9.9541 | 60.0109 | 9.5698 | 44.5155 | 22.416 | 59.9936 | 22.0746
44.5088 | 37.3067 | 59.9994 | 36.8671 | 44.5116 | 29.0065 | 59.9994 | 28.6747 | 44.5053 | 10.3934 | 60.0109 | 9.869 | 44.4811 | 9.9541 | 60.0109 | 9.5686 | 44.5238 | 22.416 | 59.9936 | 22.0721
44.5171 | 37.31 | 59.9994 | 36.8633 | 44.52 | 29.0065 | 59.9994 | 28.6709 | 44.5136 | 10.3934 | 60.0109 | 9.8665 | 44.4894 | 9.9541 | 60.0109 | 9.5673 | 44.5322 | 22.416 | 59.9936 | 22.0696
44.5254 | 37.31 | 59.9994 | 36.8596 | 44.5283 | 28.9037 | 59.9994 | 28.6672 | 44.5219 | 10.3923 | 60.0109 | 9.864 | 44.4977 | 9.9541 | 60.0109 | 9.5661 | 44.5405 | 22.416 | 59.9936 | 22.0671
44.5338 | 37.3027 | 59.9994 | 36.8558 | 44.5366 | 28.9037 | 59.9994 | 28.6634 | 44.5303 | 10.3923 | 60.0109 | 9.8615 | 44.506 | 9.9541 | 60.0109 | 9.5648 | 44.5488 | 22.416 | 59.9936 | 22.0646
44.5421 | 37.3027 | 59.9994 | 36.8521 | 44.545 | 28.9037 | 59.9994 | 28.6597 | 44.5386 | 10.3923 | 60.0109 | 9.859 | 44.5144 | 9.9541 | 60.0109 | 9.5636 | 44.5571 | 22.416 | 59.9936 | 22.0621
44.5504 | 37.2608 | 59.9994 | 36.8483 | 44.5533 | 28.9037 | 59.9994 | 28.6559 | 44.5469 | 10.3923 | 60.0109 | 9.8565 | 44.5227 | 9.9541 | 60.0109 | 9.5623 | 44.5656 | 22.416 | 59.9936 | 22.0596
44.5588 | 37.2608 | 59.9994 | 36.8446 | 44.5616 | 28.8254 | 59.9994 | 28.6522 | 44.5553 | 10.3923 | 60.0109 | 9.854 | 44.5311 | 9.9541 | 60.0109 | 9.5611 | 44.5739 | 22.416 | 59.9936 | 22.0571
44.5671 | 37.2608 | 59.9994 | 36.8408 | 44.5699 | 28.8254 | 59.9994 | 28.6484 | 44.5636 | 10.3923 | 60.0109 | 9.8515 | 44.5394 | 9.9541 | 60.0109 | 9.5598 | 44.5822 | 22.416 | 59.9936 | 22.0546
44.5754 | 37.2608 | 59.9994 | 36.8371 | 44.5783 | 28.8254 | 59.9994 | 28.6447 | 44.5719 | 10.2884 | 60.0109 | 9.849 | 44.5477 | 9.9541 | 60.0109 | 9.5586 | 44.5906 | 22.416 | 59.9936 | 22.0521
44.5838 | 37.2578 | 59.9994 | 36.8333 | 44.5866 | 28.8254 | 59.9994 | 28.6409 | 44.5803 | 10.2884 | 60.0109 | 9.8465 | 44.556 | 9.9541 | 60.0109 | 9.5573 | 44.5989 | 22.416 | 59.9936 | 22.0496
44.5921 | 37.2578 | 59.9994 | 36.8296 | 44.595 | 28.8254 | 59.9994 | 28.6372 | 44.5886 | 10.2906 | 60.0109 | 9.844 | 44.5644 | 9.9541 | 60.0109 | 9.5561 | 44.6072 | 22.416 | 59.9936 | 22.0471
44.6004 | 37.2594 | 59.9994 | 36.8258 | 44.6033 | 28.8254 | 59.9994 | 28.6334 | 44.5969 | 10.2906 | 60.0109 | 9.8415 | 44.5727 | 9.9541 | 60.0109 | 9.5548 | 44.6155 | 22.416 | 59.9936 | 22.0446
44.6088 | 37.2594 | 59.9994 | 36.8221 | 44.6116 | 28.8254 | 59.9994 | 28.6297 | 44.6053 | 10.2906 | 60.0109 | 9.839 | 44.5811 | 9.9541 | 60.0109 | 9.5536 | 44.6239 | 22.416 | 59.9936 | 22.0421
44.6171 | 37.1434 | 59.9994 | 36.8183 | 44.62 | 28.8254 | 59.9994 | 28.6259 | 44.6136 | 10.2906 | 60.0109 | 9.8365 | 44.5894 | 9.9541 | 60.0109 | 9.5523 | 44.6322 | 22.416 | 59.9936 | 22.0396
44.6254 | 37.1434 | 59.9994 | 36.8146 | 44.6283 | 28.8254 | 59.9994 | 28.6222 | 44.6219 | 10.2906 | 60.0109 | 9.834 | 44.5977 | 9.9541 | 60.0109 | 9.5511 | 44.6405 | 22.416 | 59.9936 | 22.0371
44.6338 | 37.1434 | 59.9994 | 36.8108 | 44.6366 | 28.8254 | 59.9994 | 28.6184 | 44.6302 | 10.2906 | 60.0109 | 9.8315 | 44.606 | 9.9541 | 60.0109 | 9.5498 | 44.6488 | 22.416 | 59.9936 | 22.0346
44.6421 | 37.1434 | 59.9994 | 36.8071 | 44.645 | 28.8254 | 59.9994 | 28.6147 | 44.6386 | 10.2911 | 60.0109 | 9.829 | 44.6144 | 9.9527 | 60.0109 | 9.5486 | 44.6572 | 22.416 | 59.9936 | 22.0321
44.6504 | 37.1465 | 59.9994 | 36.8033 | 44.6533 | 28.8254 | 59.9994 | 28.6109 | 44.6469 | 10.2911 | 60.0109 | 9.8265 | 44.6227 | 9.9527 | 60.0109 | 9.5473 | 44.6655 | 22.416 | 59.9936 | 22.0296
44.6588 | 37.1465 | 59.9994 | 36.7996 | 44.6616 | 28.8254 | 59.9994 | 28.6072 | 44.6552 | 10.2902 | 60.0109 | 9.824 | 44.631 | 9.9527 | 60.0109 | 9.5461 | 44.6738 | 22.416 | 59.9936 | 22.0271
44.6671 | 37.1485 | 59.9994 | 36.7958 | 44.67 | 28.8254 | 59.9994 | 28.6034 | 44.6636 | 10.2902 | 60.0109 | 9.8215 | 44.6393 | 9.9527 | 60.0109 | 9.5448 | 44.6823 | 22.416 | 59.9936 | 22.0246
44.6754 | 37.1485 | 59.9994 | 36.7921 | 44.6783 | 28.8254 | 59.9994 | 28.5997 | 44.6719 | 10.2887 | 60.0109 | 9.819 | 44.6477 | 9.9527 | 60.0109 | 9.5436 | 44.6906 | 22.416 | 59.9936 | 22.0221
44.6838 | 37.1501 | 59.9994 | 36.7883 | 44.6866 | 28.8254 | 59.9994 | 28.5959 | 44.6802 | 10.2887 | 60.0109 | 9.8165 | 44.656 | 9.9527 | 60.0109 | 9.5423 | 44.6989 | 22.416 | 59.9936 | 22.0196
44.6921 | 37.1501 | 59.9994 | 36.7846 | 44.6949 | 28.8254 | 59.9994 | 28.5922 | 44.6886 | 10.2887 | 60.0109 | 9.814 | 44.6644 | 9.9519 | 60.0109 | 9.5411 | 44.7072 | 22.416 | 59.9936 | 22.0171
44.7004 | 37.1476 | 59.9994 | 36.7808 | 44.7033 | 28.8254 | 59.9994 | 28.5884 | 44.6969 | 10.2887 | 60.0109 | 9.8115 | 44.6727 | 9.9519 | 60.0109 | 9.5398 | 44.7156 | 22.416 | 59.9936 | 22.0146
44.7088 | 37.1476 | 59.9994 | 36.7771 | 44.7116 | 28.8254 | 59.9994 | 28.5847 | 44.7052 | 10.2877 | 60.0109 | 9.809 | 44.681 | 9.9519 | 60.0109 | 9.5386 | 44.7239 | 22.416 | 59.9936 | 22.0121
44.7171 | 37.1476 | 59.9994 | 36.7733 | 44.72 | 28.8254 | 59.9994 | 28.5809 | 44.7136 | 10.2877 | 60.0109 | 9.8065 | 44.6893 | 9.9519 | 60.0109 | 9.5373 | 44.7322 | 22.416 | 59.9936 | 22.0096
44.7254 | 37.1476 | 59.9994 | 36.7696 | 44.7283 | 28.8254 | 59.9994 | 28.5772 | 44.7219 | 10.2889 | 60.0109 | 9.804 | 44.6977 | 9.9519 | 60.0109 | 9.5361 | 44.7405 | 22.416 | 59.9936 | 22.0071
44.7338 | 37.1431 | 59.9994 | 36.7658 | 44.7366 | 28.8254 | 59.9994 | 28.5734 | 44.7302 | 10.2889 | 60.0109 | 9.8015 | 44.706 | 9.9519 | 60.0109 | 9.5348 | 44.7489 | 22.416 | 59.9936 | 22.0046
44.7421 | 37.1431 | 59.9994 | 36.7621 | 44.745 | 28.8254 | 59.9994 | 28.5697 | 44.7386 | 10.2874 | 60.0109 | 9.799 | 44.7144 | 9.9519 | 60.0109 | 9.5336 | 44.7572 | 22.416 | 59.9936 | 22.0021
44.7504 | 37.1401 | 59.9994 | 36.7583 | 44.7533 | 28.8254 | 59.9994 | 28.5659 | 44.7469 | 10.2874 | 60.0109 | 9.7965 | 44.7227 | 9.9519 | 60.0109 | 9.5323 | 44.7655 | 22.3361 | 59.9936 | 21.9996
44.7588 | 37.1401 | 59.9994 | 36.7546 | 44.7616 | 28.8254 | 59.9994 | 28.5622 | 44.7552 | 10.2874 | 60.0109 | 9.794 | 44.731 | 9.9519 | 60.0109 | 9.5311 | 44.7739 | 22.3361 | 59.9936 | 21.9971
44.7671 | 37.1401 | 59.9994 | 36.7508 | 44.77 | 28.8254 | 59.9994 | 28.5584 | 44.7635 | 10.2874 | 60.0109 | 9.7915 | 44.7393 | 9.9519 | 60.0109 | 9.5298 | 44.7822 | 22.2728 | 59.9936 | 21.9946
44.7754 | 37.1401 | 59.9994 | 36.7481 | 44.7783 | 28.8254 | 59.9994 | 28.5547 | 44.7719 | 10.2865 | 60.0109 | 9.789 | 44.7477 | 9.9519 | 60.0109 | 9.5286 | 44.7905 | 22.2728 | 59.9936 | 21.9921
44.7838 | 37.1421 | 59.9994 | 36.7456 | 44.7866 | 28.8254 | 59.9994 | 28.5509 | 44.7802 | 10.2865 | 60.0109 | 9.7865 | 44.756 | 9.9519 | 60.0109 | 9.5273 | 44.7988 | 22.2728 | 59.9936 | 21.9896
44.7921 | 37.1421 | 59.9994 | 36.7431 | 44.795 | 28.8254 | 59.9994 | 28.5472 | 44.7885 | 10.2863 | 60.0109 | 9.784 | 44.7643 | 9.9517 | 60.0109 | 9.5261 | 44.8073 | 22.2728 | 59.9936 | 21.9871
44.8004 | 37.1705 | 59.9994 | 36.7406 | 44.8033 | 28.8254 | 59.9994 | 28.5434 | 44.7969 | 10.2863 | 60.0109 | 9.7815 | 44.7726 | 9.9517 | 60.0109 | 9.5248 | 44.8156 | 22.2717 | 59.9936 | 21.9846
44.8088 | 37.1705 | 59.9994 | 36.7381 | 44.8116 | 28.8254 | 59.9994 | 28.5397 | 44.8052 | 10.2863 | 60.0109 | 9.779 | 44.781 | 9.9517 | 60.0109 | 9.5236 | 44.8239 | 22.2717 | 59.9936 | 21.9821
44.8171 | 37.1555 | 59.9994 | 36.7356 | 44.8199 | 28.8254 | 59.9994 | 28.5359 | 44.8135 | 10.2863 | 60.0109 | 9.7765 | 44.7893 | 9.9517 | 60.0109 | 9.5223 | 44.8322 | 22.2717 | 59.9936 | 21.9796
44.8254 | 37.1555 | 59.9994 | 36.7331 | 44.8283 | 28.8254 | 59.9994 | 28.5322 | 44.8219 | 10.2862 | 60.0109 | 9.774 | 44.7977 | 9.8562 | 60.0109 | 9.5211 | 44.8406 | 22.2717 | 59.9936 | 21.9771
44.8338 | 37.1547 | 59.9994 | 36.7306 | 44.8366 | 28.8254 | 59.9994 | 28.5284 | 44.8302 | 10.2862 | 60.0109 | 9.7715 | 44.806 | 9.8562 | 60.0109 | 9.5198 | 44.8489 | 22.2717 | 59.9936 | 21.9746
44.8421 | 37.1547 | 59.9994 | 36.7281 | 44.845 | 28.8254 | 59.9994 | 28.5247 | 44.8385 | 10.2867 | 60.0109 | 9.769 | 44.8143 | 9.8562 | 60.0109 | 9.5186 | 44.8572 | 22.2717 | 59.9936 | 21.9721
44.8504 | 37.1545 | 59.9994 | 36.7256 | 44.8533 | 28.8254 | 59.9994 | 28.5209 | 44.8469 | 10.2867 | 60.0109 | 9.7665 | 44.8226 | 9.8562 | 60.0109 | 9.5173 | 44.8656 | 22.2717 | 59.9936 | 21.9696
44.8588 | 37.1545 | 59.9994 | 36.7231 | 44.8616 | 28.8254 | 59.9994 | 28.5172 | 44.8552 | 10.288 | 60.0109 | 9.764 | 44.831 | 9.8562 | 60.0109 | 9.5161 | 44.8739 | 22.2717 | 59.9936 | 21.9671
44.8671 | 37.1545 | 59.9994 | 36.7206 | 44.87 | 28.8254 | 59.9994 | 28.5134 | 44.8635 | 10.288 | 60.0109 | 9.7615 | 44.8394 | 9.8562 | 60.0109 | 9.5148 | 44.8822 | 22.2717 | 59.9936 | 21.9646
44.8754 | 37.1545 | 59.9994 | 36.7181 | 44.8783 | 28.8254 | 59.9994 | 28.5097 | 44.8719 | 10.288 | 60.0109 | 9.759 | 44.8477 | 9.8095 | 60.0109 | 9.5136 | 44.8905 | 22.2717 | 59.9936 | 21.9621
44.8838 | 37.157 | 59.9994 | 36.7156 | 44.8866 | 28.8254 | 59.9994 | 28.5059 | 44.8802 | 10.288 | 60.0109 | 9.7565 | 44.856 | 9.8095 | 60.0109 | 9.5123 | 44.8989 | 22.2717 | 59.9936 | 21.9596
44.8921 | 37.157 | 59.9994 | 36.7131 | 44.895 | 28.8254 | 59.9994 | 28.5022 | 44.8885 | 10.288 | 60.0109 | 9.754 | 44.8643 | 9.8095 | 60.0109 | 9.5111 | 44.9072 | 22.2717 | 59.9936 | 21.9571
44.9004 | 37.1609 | 59.9994 | 36.7106 | 44.9033 | 28.8254 | 59.9994 | 28.4984 | 44.8969 | 10.288 | 60.0109 | 9.7515 | 44.8727 | 9.8095 | 60.0109 | 9.5098 | 44.9155 | 22.2712 | 59.9936 | 21.9546
44.9088 | 37.1609 | 59.9994 | 36.7081 | 44.9116 | 28.8254 | 59.9994 | 28.4947 | 44.9052 | 10.2884 | 60.0109 | 9.749 | 44.881 | 9.8106 | 60.0109 | 9.5086 | 44.924 | 22.2712 | 59.9936 | 21.9521
44.9171 | 37.1594 | 59.9994 | 36.7056 | 44.92 | 28.8254 | 59.9994 | 28.4909 | 44.9135 | 10.2884 | 60.0109 | 9.7465 | 44.8893 | 9.8106 | 60.0109 | 9.5073 | 44.9323 | 22.2712 | 59.9936 | 21.9496
44.9254 | 37.1594 | 59.9994 | 36.7031 | 44.9283 | 28.8254 | 59.9994 | 28.4872 | 44.9218 | 10.2898 | 60.0109 | 9.744 | 44.8976 | 9.7573 | 60.0109 | 9.5061 | 44.9406 | 22.2712 | 59.9936 | 21.9471
44.9338 | 37.1547 | 59.9994 | 36.7006 | 44.9366 | 28.8254 | 59.9994 | 28.4834 | 44.9302 | 10.2898 | 60.0109 | 9.7415 | 44.906 | 9.7573 | 60.0109 | 9.5048 | 44.9489 | 22.2765 | 59.9936 | 21.9446
44.9421 | 37.1547 | 59.9994 | 36.6981 | 44.9449 | 28.8254 | 59.9994 | 28.4797 | 44.9385 | 10.2898 | 60.0109 | 9.739 | 44.9143 | 9.7573 | 60.0109 | 9.5036 | 44.9573 | 22.2765 | 59.9936 | 21.9421
44.9504 | 37.1547 | 59.9994 | 36.6956 | 44.9533 | 28.8254 | 59.9994 | 28.4759 | 44.9469 | 10.2898 | 60.0109 | 9.7365 | 44.9227 | 9.7573 | 60.0109 | 9.5023 | 44.9656 | 22.2765 | 59.9936 | 21.9396
44.9588 | 37.1547 | 59.9994 | 36.6931 | 44.9616 | 28.8254 | 59.9994 | 28.4722 | 44.9552 | 10.2881 | 60.0109 | 9.734 | 44.931 | 9.7573 | 60.0109 | 9.5011 | 44.9739 | 22.2765 | 59.9936 | 21.9371
44.9671 | 37.1099 | 59.9937 | 36.6906 | 44.97 | 28.8254 | 59.9994 | 28.4684 | 44.9635 | 10.2881 | 60.0109 | 9.7315 | 44.9393 | 9.7573 | 60.0109 | 9.4998 | 44.9822 | 22.2765 | 59.9936 | 21.9346
44.9754 | 37.1099 | 59.9937 | 36.6881 | 44.9783 | 28.8254 | 59.9994 | 28.4647 | 44.9719 | 10.2872 | 60.0109 | 9.729 | 44.9476 | 9.7572 | 60.0109 | 9.4986 | 44.9906 | 22.2765 | 59.9936 | 21.9321
44.9838 | 37.1185 | 59.9937 | 36.6856 | 44.9866 | 28.8254 | 59.9994 | 28.4609 | 44.9802 | 10.2872 | 60.0109 | 9.7265 | 44.956 | 9.7572 | 60.0109 | 9.4973 | 44.9989 | 22.2758 | 59.9936 | 21.9296
44.9921 | 37.1185 | 59.9937 | 36.6831 | 44.995 | 28.8245 | 59.9994 | 28.4572 | 44.9885 | 10.2861 | 60.0109 | 9.724 | 44.9643 | 9.7572 | 60.0109 | 9.4961 | 45.0072 | 22.2758 | 59.9936 | 21.9271
45.0004 | 37.1185 | 59.9937 | 36.6806 | 45.0033 | 28.8245 | 59.9994 | 28.4534 | 44.9969 | 10.2861 | 60.0109 | 9.7215 | 44.9727 | 9.7572 | 60.0109 | 9.4948 | 45.0156 | 22.2758 | 59.9936 | 21.9246
45.0088 | 37.1185 | 59.9937 | 36.6781 | 45.0116 | 28.8234 | 59.9994 | 28.4497 | 45.0052 | 10.2861 | 60.0109 | 9.719 | 44.981 | 9.7572 | 60.0109 | 9.4936 | 45.0239 | 22.2758 | 59.9936 | 21.9221
45.0171 | 37.1183 | 59.9937 | 36.6756 | 45.02 | 28.8234 | 59.9994 | 28.4459 | 45.0135 | 10.2861 | 60.0109 | 9.7165 | 44.9893 | 9.7572 | 60.0109 | 9.4923 | 45.0322 | 22.2742 | 59.9936 | 21.9196
45.0255 | 37.1183 | 59.9937 | 36.673 | 45.0283 | 28.8234 | 59.9994 | 28.4422 | 45.0219 | 10.2861 | 60.0109 | 9.714 | 44.9976 | 9.7572 | 60.0109 | 9.4911 | 45.0405 | 22.2742 | 59.9936 | 21.9171
45.0338 | 37.1183 | 59.9937 | 36.6706 | 45.0366 | 28.8234 | 59.9994 | 28.4384 | 45.0302 | 10.2861 | 60.0109 | 9.7115 | 45.006 | 9.7572 | 60.0109 | 9.4898 | 45.049 | 22.272 | 59.9994 | 21.9146
45.0421 | 37.1183 | 59.9937 | 36.6681 | 45.045 | 28.8234 | 59.9994 | 28.4347 | 45.0385 | 10.285 | 60.0109 | 9.709 | 45.0143 | 9.7572 | 60.0109 | 9.4886 | 45.0573 | 22.272 | 59.9994 | 21.9121
45.0504 | 37.0628 | 59.9937 | 36.6656 | 45.0533 | 28.8234 | 59.9994 | 28.4309 | 45.0468 | 10.285 | 60.0109 | 9.7065 | 45.0226 | 9.7572 | 60.0109 | 9.4873 | 45.0656 | 22.272 | 59.9994 | 21.9096
45.0588 | 37.0628 | 59.9937 | 36.6631 | 45.0616 | 28.8234 | 59.9994 | 28.4272 | 45.0552 | 10.2848 | 60.0109 | 9.704 | 45.0309 | 9.7583 | 60.0109 | 9.4861 | 45.0739 | 22.272 | 59.9994 | 21.9071
45.0671 | 37.0606 | 59.9937 | 36.6605 | 45.0699 | 28.8234 | 59.9994 | 28.4234 | 45.0635 | 10.2848 | 60.0109 | 9.7015 | 45.0393 | 9.7583 | 60.0109 | 9.4848 | 45.0823 | 22.272 | 59.9994 | 21.9046
45.0755 | 37.0606 | 59.9937 | 36.6581 | 45.0783 | 28.8234 | 59.9994 | 28.4197 | 45.0718 | 10.2848 | 60.0109 | 9.699 | 45.0476 | 9.7583 | 60.0109 | 9.4836 | 45.0906 | 22.272 | 59.9994 | 21.9021
45.0838 | 37.0574 | 59.9937 | 36.6556 | 45.0866 | 28.8234 | 59.9994 | 28.4159 | 45.0802 | 10.2848 | 60.0109 | 9.6966 | 45.056 | 9.7583 | 60.0109 | 9.4823 | 45.0989 | 22.272 | 59.9994 | 21.8997
45.0921 | 37.0574 | 59.9937 | 36.653 | 45.095 | 28.8234 | 59.9994 | 28.4122 | 45.0885 | 10.1886 | 60.0109 | 9.6941 | 45.0643 | 9.7571 | 60.0109 | 9.4811 | 45.1072 | 22.272 | 59.9994 | 21.8978
45.1005 | 37.0574 | 59.9937 | 36.6506 | 45.1033 | 28.8234 | 59.9994 | 28.4084 | 45.0968 | 10.1886 | 60.0109 | 9.6916 | 45.0726 | 9.7571 | 60.0109 | 9.4798 | 45.1156 | 22.272 | 59.9994 | 21.896
45.1088 | 37.0574 | 59.9937 | 36.648 | 45.1116 | 28.8234 | 59.9994 | 28.4047 | 45.1052 | 10.1886 | 60.0109 | 9.6891 | 45.0809 | 9.7571 | 60.0109 | 9.4786 | 45.1239 | 22.272 | 59.9994 | 21.8941
45.1171 | 37.0044 | 59.9937 | 36.6455 | 45.12 | 28.8234 | 59.9994 | 28.4009 | 45.1135 | 10.1886 | 60.0109 | 9.6866 | 45.0893 | 9.7571 | 60.0109 | 9.4773 | 45.1322 | 22.272 | 59.9994 | 21.8922
45.1255 | 37.0044 | 59.9937 | 36.643 | 45.1283 | 28.8234 | 59.9994 | 28.3972 | 45.1218 | 10.1288 | 60.0109 | 9.6841 | 45.0976 | 9.7571 | 60.0109 | 9.4761 | 45.1406 | 22.272 | 59.9994 | 21.8903
45.1338 | 37.0044 | 59.9937 | 36.6405 | 45.1366 | 28.8234 | 59.9994 | 28.3934 | 45.1302 | 10.1288 | 60.0109 | 9.6816 | 45.106 | 9.7571 | 60.0109 | 9.4748 | 45.1489 | 22.272 | 59.9994 | 21.8885
45.1421 | 37.0044 | 59.9937 | 36.638 | 45.145 | 28.8175 | 59.9994 | 28.3897 | 45.1385 | 10.1284 | 60.0109 | 9.6791 | 45.1143 | 9.7571 | 60.0109 | 9.4736 | 45.1572 | 22.272 | 59.9994 | 21.8866
45.1505 | 37.0044 | 59.9937 | 36.6355 | 45.1533 | 28.8175 | 59.9994 | 28.3859 | 45.1468 | 10.1284 | 60.0109 | 9.6766 | 45.1226 | 9.7571 | 60.0109 | 9.4723 | 45.1655 | 22.272 | 59.9994 | 21.8847
45.1588 | 37.0044 | 59.9937 | 36.633 | 45.1616 | 28.8175 | 59.9994 | 28.3822 | 45.1552 | 10.0784 | 60.0109 | 9.6741 | 45.1309 | 9.7571 | 60.0109 | 9.4711 | 45.174 | 22.272 | 59.9994 | 21.8828
45.1671 | 37.0119 | 59.9937 | 36.6305 | 45.17 | 28.8175 | 59.9994 | 28.3784 | 45.1635 | 10.0784 | 60.0109 | 9.6716 | 45.1393 | 9.7571 | 60.0109 | 9.4698 | 45.1823 | 22.272 | 59.9994 | 21.881
45.1755 | 37.0119 | 59.9937 | 36.628 | 45.1783 | 28.8175 | 59.9994 | 28.3747 | 45.1718 | 10.077 | 60.0109 | 9.6691 | 45.1476 | 9.7569 | 60.0109 | 9.4686 | 45.1906 | 22.272 | 59.9994 | 21.8791
45.1838 | 37.0146 | 59.9937 | 36.6255 | 45.1866 | 28.8175 | 59.9994 | 28.3709 | 45.1801 | 10.077 | 60.0109 | 9.6666 | 45.1559 | 9.7569 | 60.0109 | 9.4673 | 45.1989 | 22.272 | 59.9994 | 21.8772
45.1921 | 37.0146 | 59.9937 | 36.623 | 45.1949 | 28.777 | 59.9994 | 28.3672 | 45.1885 | 10.077 | 60.0109 | 9.6641 | 45.1642 | 9.7569 | 60.0109 | 9.4661 | 45.2073 | 22.272 | 59.9994 | 21.8753
45.2005 | 37.0146 | 59.9937 | 36.6205 | 45.2033 | 28.777 | 59.9994 | 28.3634 | 45.1968 | 10.077 | 60.0109 | 9.6616 | 45.1726 | 9.7569 | 60.0109 | 9.4648 | 45.2156 | 22.272 | 59.9994 | 21.8735
45.2088 | 37.0146 | 59.9937 | 36.618 | 45.2116 | 28.777 | 59.9994 | 28.3597 | 45.2051 | 10.077 | 60.0109 | 9.6591 | 45.1809 | 9.7569 | 60.0109 | 9.4636 | 45.2239 | 22.272 | 59.9994 | 21.8716
45.2171 | 37.0146 | 59.9937 | 36.6155 | 45.22 | 28.777 | 59.9994 | 28.3559 | 45.2135 | 10.077 | 60.0109 | 9.6566 | 45.1893 | 9.7569 | 60.0109 | 9.4623 | 45.2322 | 22.272 | 59.9994 | 21.8697
45.2255 | 37.0146 | 59.9937 | 36.613 | 45.2283 | 28.777 | 59.9994 | 28.3522 | 45.2218 | 10.0776 | 60.0109 | 9.6541 | 45.1976 | 9.7562 | 60.0109 | 9.4611 | 45.2406 | 22.272 | 59.9994 | 21.8678
45.2338 | 37.0128 | 59.9937 | 36.6105 | 45.2366 | 28.777 | 59.9994 | 28.3484 | 45.2301 | 10.0776 | 60.0109 | 9.6516 | 45.2059 | 9.7562 | 60.0109 | 9.4598 | 45.2489 | 22.272 | 59.9994 | 21.866
45.2421 | 37.0128 | 59.9937 | 36.608 | 45.245 | 28.777 | 59.9994 | 28.3447 | 45.2385 | 10.0767 | 60.0109 | 9.6491 | 45.2142 | 9.7562 | 60.0109 | 9.4586 | 45.2572 | 22.272 | 59.9994 | 21.8641
45.2505 | 37.0127 | 59.9937 | 36.6055 | 45.2533 | 28.777 | 59.9994 | 28.3409 | 45.2468 | 10.0767 | 60.0109 | 9.6466 | 45.2226 | 9.7562 | 60.0109 | 9.4573 | 45.2656 | 22.1892 | 59.9994 | 21.8622
45.2588 | 37.0127 | 59.9937 | 36.603 | 45.2616 | 28.777 | 59.9994 | 28.3372 | 45.2551 | 10.0767 | 60.0109 | 9.6441 | 45.2309 | 9.7562 | 60.0109 | 9.4561 | 45.2739 | 22.1892 | 59.9994 | 21.8603
45.2671 | 37.0124 | 59.9937 | 36.6005 | 45.27 | 28.777 | 59.9994 | 28.3334 | 45.2635 | 10.0767 | 60.0109 | 9.6416 | 45.2393 | 9.7562 | 60.0109 | 9.4548 | 45.2822 | 22.1892 | 59.9994 | 21.8585
45.2755 | 37.0124 | 59.9937 | 36.598 | 45.2783 | 28.777 | 59.9994 | 28.3297 | 45.2718 | 10.0758 | 60.0109 | 9.6391 | 45.2476 | 9.7562 | 60.0109 | 9.4536 | 45.2905 | 22.1892 | 59.9994 | 21.8566
45.2838 | 37.0121 | 59.9937 | 36.5955 | 45.2866 | 28.777 | 59.9994 | 28.3259 | 45.2801 | 10.0758 | 60.0109 | 9.6366 | 45.2559 | 9.7562 | 60.0109 | 9.4523 | 45.299 | 22.1892 | 59.9994 | 21.8547
45.2921 | 37.0121 | 59.9937 | 36.593 | 45.295 | 28.7789 | 59.9994 | 28.3222 | 45.2885 | 10.0757 | 60.0109 | 9.6341 | 45.2642 | 9.7562 | 60.0109 | 9.4511 | 45.3073 | 22.1892 | 59.9994 | 21.8528
45.3005 | 37.0121 | 59.9937 | 36.5905 | 45.3033 | 28.7789 | 59.9994 | 28.3184 | 45.2968 | 10.0757 | 60.0109 | 9.6316 | 45.2726 | 9.7562 | 60.0109 | 9.4497 | 45.3156 | 22.1892 | 59.9994 | 21.851
45.3088 | 37.0121 | 59.9937 | 36.588 | 45.3116 | 28.7789 | 59.9994 | 28.3147 | 45.3051 | 10.0744 | 60.0109 | 9.6291 | 45.2809 | 9.7562 | 60.0109 | 9.4472 | 45.3239 | 22.1892 | 59.9994 | 21.8491
45.3172 | 37.0096 | 59.9937 | 36.5855 | 45.32 | 28.7789 | 59.9994 | 28.3109 | 45.3134 | 10.0744 | 60.0109 | 9.6266 | 45.2892 | 9.7562 | 60.0109 | 9.4447 | 45.3323 | 22.1892 | 59.9994 | 21.8472
45.3255 | 37.0096 | 59.9937 | 36.583 | 45.3283 | 28.7789 | 59.9994 | 28.3072 | 45.3218 | 10.075 | 60.0109 | 9.6241 | 45.2975 | 9.6516 | 60.0109 | 9.4422 | 45.3406 | 22.1892 | 59.9994 | 21.8453
45.3338 | 36.9938 | 59.9937 | 36.5805 | 45.3366 | 28.7789 | 59.9994 | 28.3034 | 45.3301 | 10.075 | 60.0109 | 9.6216 | 45.3059 | 9.6516 | 60.0109 | 9.4397 | 45.3489 | 22.1892 | 59.9994 | 21.8435
45.3421 | 36.9938 | 59.9937 | 36.578 | 45.345 | 28.7789 | 59.9994 | 28.2997 | 45.3384 | 10.075 | 60.0109 | 9.6191 | 45.3142 | 9.6516 | 60.0109 | 9.4372 | 45.3573 | 22.1892 | 59.9994 | 21.8416
45.3505 | 36.9938 | 59.9937 | 36.5755 | 45.3533 | 28.7789 | 59.9994 | 28.2959 | 45.3468 | 10.075 | 60.0109 | 9.6166 | 45.3226 | 9.6516 | 60.0109 | 9.4347 | 45.3656 | 22.1892 | 59.9994 | 21.8397
45.3588 | 36.9938 | 59.9937 | 36.573 | 45.3616 | 28.7789 | 59.9994 | 28.2922 | 45.3551 | 10.0759 | 60.0109 | 9.6141 | 45.3309 | 9.6512 | 60.0109 | 9.4322 | 45.3739 | 22.1892 | 59.9994 | 21.8378
45.3672 | 36.9938 | 59.9937 | 36.5705 | 45.37 | 28.7789 | 59.9994 | 28.2884 | 45.3634 | 10.0759 | 60.0109 | 9.6116 | 45.3392 | 9.6512 | 60.0109 | 9.4297 | 45.3822 | 22.1892 | 59.9994 | 21.836
45.3755 | 36.9938 | 59.9937 | 36.568 | 45.3783 | 28.7798 | 59.9994 | 28.2847 | 45.3718 | 10.0754 | 60.0109 | 9.6091 | 45.3476 | 9.6504 | 60.0109 | 9.4272 | 45.3906 | 22.1892 | 59.9994 | 21.8341
45.3838 | 36.9806 | 59.9937 | 36.5655 | 45.3866 | 28.7798 | 59.9994 | 28.2809 | 45.3801 | 10.0754 | 60.0109 | 9.6066 | 45.3559 | 9.6504 | 60.0109 | 9.4247 | 45.3989 | 22.1892 | 59.9994 | 21.8322
45.3922 | 36.9806 | 59.9937 | 36.563 | 45.395 | 28.7798 | 59.9994 | 28.2772 | 45.3884 | 10.0754 | 60.0109 | 9.6041 | 45.3643 | 9.6504 | 60.0109 | 9.4222 | 45.4072 | 22.1892 | 59.9994 | 21.8303
45.4005 | 36.977 | 59.9937 | 36.5605 | 45.4033 | 28.7798 | 59.9994 | 28.2734 | 45.3968 | 10.0754 | 60.0109 | 9.6016 | 45.3726 | 9.6504 | 60.0109 | 9.4197 | 45.4155 | 22.1892 | 59.9994 | 21.8285
45.4088 | 36.977 | 59.9937 | 36.558 | 45.4116 | 28.7798 | 59.9994 | 28.2697 | 45.4051 | 10.0753 | 60.0109 | 9.5993 | 45.3809 | 9.5686 | 60.0109 | 9.4172 | 45.424 | 22.1892 | 59.9994 | 21.8266
45.4172 | 36.977 | 59.9937 | 36.5555 | 45.42 | 28.7798 | 59.9994 | 28.2659 | 45.4134 | 10.0753 | 60.0109 | 9.5974 | 45.3892 | 9.5686 | 60.0109 | 9.4147 | 45.4323 | 22.0834 | 59.9994 | 21.8247
45.4255 | 36.977 | 59.9937 | 36.553 | 45.4283 | 28.6921 | 59.9994 | 28.2622 | 45.4218 | 10.0728 | 60.0109 | 9.5956 | 45.3976 | 9.5701 | 60.0109 | 9.4122 | 45.4406 | 22.0834 | 59.9994 | 21.8228
45.4338 | 36.977 | 59.9937 | 36.5505 | 45.4366 | 28.6921 | 59.9994 | 28.2584 | 45.4301 | 10.0728 | 60.0109 | 9.5937 | 45.4059 | 9.5701 | 60.0109 | 9.4097 | 45.4489 | 22.0834 | 59.9994 | 21.821
45.4422 | 36.977 | 59.9937 | 36.548 | 45.445 | 28.6921 | 59.9994 | 28.2547 | 45.4384 | 10.0726 | 60.0052 | 9.5918 | 45.4142 | 9.5701 | 60.0109 | 9.4072 | 45.4573 | 22.0834 | 59.9994 | 21.8191
45.4505 | 36.9754 | 59.9937 | 36.5455 | 45.4533 | 28.6921 | 59.9994 | 28.2509 | 45.4468 | 10.0726 | 60.0052 | 9.5899 | 45.4225 | 9.5701 | 60.0109 | 9.4047 | 45.4656 | 22.0834 | 59.9994 | 21.8172
45.4588 | 36.9754 | 59.9937 | 36.543 | 45.4616 | 28.6897 | 59.9994 | 28.2472 | 45.4551 | 10.0733 | 60.0052 | 9.5881 | 45.4309 | 9.5701 | 60.0109 | 9.4022 | 45.4739 | 22.0834 | 59.9994 | 21.8153
45.4672 | 36.9374 | 59.9937 | 36.5405 | 45.47 | 28.6897 | 59.9994 | 28.2434 | 45.4634 | 10.0733 | 60.0052 | 9.5862 | 45.4392 | 9.5701 | 60.0109 | 9.3997 | 45.4823 | 22.0834 | 59.9994 | 21.8135
45.4755 | 36.9374 | 59.9937 | 36.538 | 45.4783 | 28.6897 | 59.9994 | 28.2397 | 45.4718 | 10.0742 | 60.0052 | 9.5843 | 45.4476 | 9.57 | 60.0109 | 9.3972 | 45.4906 | 22.0834 | 59.9994 | 21.8116
45.4838 | 36.9353 | 59.9937 | 36.5355 | 45.4866 | 28.6897 | 59.9994 | 28.2359 | 45.4801 | 10.0742 | 60.0052 | 9.5824 | 45.4559 | 9.57 | 60.0109 | 9.3947 | 45.4989 | 22.0834 | 59.9994 | 21.8097
45.4922 | 36.9353 | 59.9937 | 36.533 | 45.495 | 28.6897 | 59.9994 | 28.2322 | 45.4884 | 10.0742 | 60.0052 | 9.5806 | 45.4642 | 9.57 | 60.0109 | 9.3922 | 45.5072 | 22.0834 | 59.9994 | 21.8078
45.5005 | 36.9353 | 59.9937 | 36.5305 | 45.5033 | 28.6897 | 59.9994 | 28.2284 | 45.4968 | 10.0742 | 60.0052 | 9.5787 | 45.4725 | 9.57 | 60.0109 | 9.3897 | 45.5156 | 22.0834 | 59.9994 | 21.806
45.5088 | 36.9353 | 59.9937 | 36.528 | 45.5116 | 28.6897 | 59.9994 | 28.2247 | 45.5051 | 10.0747 | 60.0052 | 9.5768 | 45.4809 | 9.5698 | 60.0109 | 9.3872 | 45.5239 | 22.0834 | 59.9994 | 21.8041
45.5172 | 36.8744 | 59.9937 | 36.5255 | 45.52 | 28.6897 | 59.9994 | 28.2209 | 45.5134 | 10.0747 | 60.0052 | 9.5749 | 45.4892 | 9.5698 | 60.0109 | 9.3847 | 45.5322 | 22.0831 | 59.9994 | 21.8022
45.5255 | 36.8744 | 59.9937 | 36.523 | 45.5283 | 28.5993 | 59.9994 | 28.2172 | 45.5218 | 10.0747 | 60.0052 | 9.5731 | 45.4976 | 9.5693 | 60.0109 | 9.3822 | 45.5405 | 22.0831 | 59.9994 | 21.8003
45.5338 | 36.8744 | 59.9937 | 36.5205 | 45.5366 | 28.5993 | 59.9994 | 28.2134 | 45.5301 | 10.0747 | 60.0052 | 9.5712 | 45.5059 | 9.5693 | 60.0109 | 9.3797 | 45.549 | 22.0831 | 59.9994 | 21.7985
45.5422 | 36.8744 | 59.9937 | 36.518 | 45.545 | 28.6004 | 59.9994 | 28.2097 | 45.5384 | 10.0747 | 60.0052 | 9.5693 | 45.5142 | 9.5685 | 60.0109 | 9.3772 | 45.5573 | 22.0831 | 59.9994 | 21.7966
45.5505 | 36.8824 | 59.9937 | 36.5155 | 45.5533 | 28.6004 | 59.9994 | 28.2059 | 45.5468 | 10.0747 | 60.0052 | 9.5674 | 45.5225 | 9.5685 | 60.0109 | 9.3747 | 45.5656 | 22.0831 | 59.9994 | 21.7947
45.5588 | 36.8824 | 59.9937 | 36.513 | 45.5616 | 28.5978 | 59.9994 | 28.2022 | 45.5551 | 10.0735 | 60.0052 | 9.5656 | 45.5309 | 9.5685 | 60.0109 | 9.3722 | 45.5739 | 22.0831 | 59.9994 | 21.7928
45.5672 | 36.8824 | 59.9937 | 36.5105 | 45.57 | 28.5978 | 59.9994 | 28.1984 | 45.5634 | 10.0735 | 60.0052 | 9.5637 | 45.5392 | 9.5685 | 60.0109 | 9.3697 | 45.5823 | 22.0819 | 59.9994 | 21.791
45.5755 | 36.8824 | 59.9937 | 36.508 | 45.5783 | 28.5982 | 59.9994 | 28.1947 | 45.5717 | 10.0735 | 60.0052 | 9.5618 | 45.5475 | 9.568 | 60.0109 | 9.3672 | 45.5906 | 22.0819 | 59.9994 | 21.7891
45.5838 | 36.8872 | 59.9937 | 36.5055 | 45.5866 | 28.5982 | 59.9994 | 28.1909 | 45.5801 | 10.0735 | 60.0052 | 9.5599 | 45.5558 | 9.568 | 60.0109 | 9.3647 | 45.5989 | 22.0819 | 59.9994 | 21.7872
45.5922 | 36.8872 | 59.9937 | 36.503 | 45.595 | 28.5982 | 59.9994 | 28.1872 | 45.5884 | 10.0735 | 60.0052 | 9.5581 | 45.5642 | 9.568 | 60.0109 | 9.3622 | 45.6073 | 22.0819 | 59.9994 | 21.7853
45.6005 | 36.8872 | 59.9937 | 36.5005 | 45.6033 | 28.5982 | 59.9994 | 28.1834 | 45.5967 | 10.0735 | 60.0052 | 9.5562 | 45.5725 | 9.568 | 60.0109 | 9.3597 | 45.6156 | 22.0819 | 59.9994 | 21.7835
45.6088 | 36.8872 | 59.9937 | 36.498 | 45.6116 | 28.5343 | 59.9994 | 28.1797 | 45.6051 | 10.0735 | 60.0052 | 9.5543 | 45.5809 | 9.568 | 60.0109 | 9.3572 | 45.6239 | 22.0819 | 59.9994 | 21.7816
45.6172 | 36.8872 | 59.9937 | 36.4955 | 45.62 | 28.5343 | 59.9994 | 28.1759 | 45.6134 | 10.0735 | 60.0052 | 9.5524 | 45.5892 | 9.568 | 60.0109 | 9.3547 | 45.6322 | 22.0819 | 59.9994 | 21.7797
45.6255 | 36.8872 | 59.9937 | 36.493 | 45.6283 | 28.5343 | 59.9994 | 28.1722 | 45.6217 | 10.0735 | 60.0052 | 9.5506 | 45.5975 | 9.4813 | 60.0109 | 9.3522 | 45.6406 | 22.0819 | 59.9994 | 21.7778
45.6339 | 36.8512 | 59.9937 | 36.4905 | 45.6366 | 28.5343 | 59.9994 | 28.1684 | 45.6301 | 10.0735 | 60.0052 | 9.5487 | 45.6058 | 9.4813 | 60.0109 | 9.3497 | 45.6489 | 21.9982 | 59.9994 | 21.776
45.6422 | 36.8512 | 59.9937 | 36.488 | 45.645 | 28.5343 | 59.9994 | 28.1647 | 45.6384 | 9.9458 | 60.0052 | 9.5468 | 45.6142 | 9.4813 | 60.0109 | 9.3472 | 45.6572 | 21.9982 | 59.9994 | 21.7741
45.6505 | 36.8547 | 59.9937 | 36.4855 | 45.6533 | 28.5343 | 59.9994 | 28.1609 | 45.6468 | 9.9458 | 60.0052 | 9.5449 | 45.6225 | 9.4813 | 60.0109 | 9.3447 | 45.6655 | 21.9982 | 59.9994 | 21.7722
45.6588 | 36.8547 | 59.9937 | 36.483 | 45.6616 | 28.5303 | 59.9994 | 28.1572 | 45.6551 | 9.9458 | 60.0052 | 9.5431 | 45.6309 | 9.4813 | 60.0109 | 9.3422 | 45.674 | 21.9982 | 59.9994 | 21.7703
45.6672 | 36.8532 | 59.9937 | 36.4805 | 45.67 | 28.5303 | 59.9994 | 28.1534 | 45.6634 | 9.9458 | 60.0052 | 9.5412 | 45.6392 | 9.4813 | 60.0109 | 9.3397 | 45.6823 | 21.9982 | 59.9994 | 21.7685
45.6755 | 36.8532 | 59.9937 | 36.478 | 45.6783 | 28.5303 | 59.9994 | 28.1497 | 45.6718 | 9.9458 | 60.0052 | 9.5393 | 45.6475 | 9.4813 | 60.0109 | 9.3372 | 45.6906 | 21.9982 | 59.9994 | 21.7666
45.6839 | 36.8532 | 59.9937 | 36.4755 | 45.6866 | 28.5303 | 59.9994 | 28.1459 | 45.6801 | 9.9458 | 60.0052 | 9.5374 | 45.6558 | 9.4813 | 60.0109 | 9.3347 | 45.6989 | 21.9982 | 59.9994 | 21.7647
45.6922 | 36.8532 | 59.9937 | 36.473 | 45.695 | 28.5293 | 59.9994 | 28.1422 | 45.6884 | 9.9458 | 60.0052 | 9.5356 | 45.6642 | 9.4813 | 60.0109 | 9.3322 | 45.7073 | 21.9982 | 59.9994 | 21.7628
45.7005 | 36.8217 | 59.9937 | 36.4705 | 45.7033 | 28.5293 | 59.9994 | 28.1384 | 45.6967 | 9.9458 | 60.0052 | 9.5337 | 45.6725 | 9.4813 | 60.0109 | 9.3297 | 45.7156 | 21.9982 | 59.9994 | 21.761
45.7089 | 36.8217 | 59.9937 | 36.468 | 45.7116 | 28.5269 | 59.9994 | 28.1347 | 45.7051 | 9.946 | 60.0052 | 9.5318 | 45.6808 | 9.4813 | 60.0109 | 9.3272 | 45.7239 | 21.9982 | 59.9994 | 21.7591
45.7172 | 36.8165 | 59.9937 | 36.4655 | 45.72 | 28.5269 | 59.9994 | 28.1309 | 45.7134 | 9.946 | 60.0052 | 9.5299 | 45.6891 | 9.4813 | 60.0109 | 9.3247 | 45.7323 | 21.9982 | 59.9994 | 21.7572
45.7255 | 36.8165 | 59.9937 | 36.463 | 45.7283 | 28.5269 | 59.9994 | 28.1272 | 45.7217 | 9.8437 | 60.0052 | 9.5281 | 45.6975 | 9.4818 | 60.0109 | 9.3222 | 45.7406 | 21.9982 | 59.9994 | 21.7553
45.7339 | 36.821 | 59.9937 | 36.4605 | 45.7366 | 28.5269 | 59.9994 | 28.1234 | 45.7301 | 9.8437 | 60.0052 | 9.5262 | 45.7058 | 9.4818 | 60.0109 | 9.3197 | 45.7489 | 21.9982 | 59.9994 | 21.7535
45.7422 | 36.821 | 59.9937 | 36.458 | 45.745 | 28.5269 | 59.9994 | 28.1197 | 45.7384 | 9.7739 | 60.0052 | 9.5243 | 45.7142 | 9.4818 | 60.0109 | 9.3172 | 45.7572 | 21.9982 | 59.9994 | 21.7516
45.7505 | 36.8243 | 59.9937 | 36.4555 | 45.7533 | 28.5269 | 59.9994 | 28.1159 | 45.7467 | 9.7739 | 60.0052 | 9.5224 | 45.7225 | 9.4818 | 60.0109 | 9.3147 | 45.7656 | 21.9978 | 59.9994 | 21.7497
45.7589 | 36.8243 | 59.9937 | 36.453 | 45.7616 | 28.5269 | 59.9994 | 28.1122 | 45.7551 | 9.7734 | 60.0052 | 9.5206 | 45.7308 | 9.4834 | 60.0109 | 9.3122 | 45.7739 | 21.9978 | 59.9994 | 21.7478
45.7672 | 36.8243 | 59.9937 | 36.4505 | 45.77 | 28.5269 | 59.9994 | 28.1084 | 45.7634 | 9.7734 | 60.0052 | 9.5187 | 45.7391 | 9.4834 | 60.0109 | 9.3097 | 45.7822 | 21.9978 | 59.9994 | 21.746
45.7755 | 36.8243 | 59.9937 | 36.448 | 45.7783 | 28.5272 | 59.9994 | 28.1047 | 45.7717 | 9.7734 | 60.0052 | 9.5168 | 45.7475 | 9.4834 | 60.0109 | 9.3072 | 45.7905 | 21.9978 | 59.9994 | 21.7441
45.7839 | 36.8262 | 59.9937 | 36.4455 | 45.7866 | 28.5272 | 59.9994 | 28.1009 | 45.7801 | 9.7734 | 60.0052 | 9.5149 | 45.7558 | 9.4834 | 60.0109 | 9.3047 | 45.799 | 21.9978 | 59.9994 | 21.7422
45.7922 | 36.8262 | 59.9937 | 36.443 | 45.795 | 28.5293 | 59.9994 | 28.0972 | 45.7884 | 9.7734 | 60.0052 | 9.5131 | 45.7642 | 9.4834 | 60.0109 | 9.3022 | 45.8073 | 21.9978 | 59.9994 | 21.7403
45.8005 | 36.8144 | 59.9937 | 36.4405 | 45.8033 | 28.5293 | 59.9994 | 28.0934 | 45.7967 | 9.7734 | 60.0052 | 9.5112 | 45.7725 | 9.4834 | 60.0109 | 9.2997 | 45.8156 | 21.9978 | 59.9994 | 21.7385
45.8089 | 36.8144 | 59.9937 | 36.438 | 45.8116 | 28.5293 | 59.9994 | 28.0897 | 45.8051 | 9.7734 | 60.0052 | 9.5093 | 45.7808 | 9.4834 | 60.0109 | 9.2972 | 45.8239 | 21.9978 | 59.9994 | 21.7366
45.8172 | 36.8148 | 59.9937 | 36.4355 | 45.82 | 28.5293 | 59.9994 | 28.0859 | 45.8134 | 9.7734 | 60.0052 | 9.5074 | 45.7891 | 9.4834 | 60.0109 | 9.2947 | 45.8323 | 21.9978 | 59.9994 | 21.7347
45.8255 | 36.8148 | 59.9937 | 36.433 | 45.8283 | 28.5293 | 59.9994 | 28.0822 | 45.8217 | 9.7738 | 60.0052 | 9.5056 | 45.7975 | 9.4834 | 60.0109 | 9.2922 | 45.8406 | 21.9978 | 59.9994 | 21.7328
45.8339 | 36.8136 | 59.9937 | 36.4305 | 45.8366 | 28.5293 | 59.9994 | 28.0784 | 45.8301 | 9.7738 | 60.0052 | 9.5037 | 45.8058 | 9.4834 | 60.0109 | 9.2897 | 45.8489 | 21.9983 | 59.9994 | 21.731
45.8422 | 36.8136 | 59.9937 | 36.428 | 45.845 | 28.5269 | 59.9994 | 28.0747 | 45.8384 | 9.7738 | 60.0052 | 9.5018 | 45.8141 | 9.4834 | 60.0109 | 9.2872 | 45.8573 | 21.9983 | 59.9994 | 21.7291
45.8505 | 36.8121 | 59.9937 | 36.4255 | 45.8533 | 28.5269 | 59.9994 | 28.0709 | 45.8467 | 9.7738 | 60.0052 | 9.4999 | 45.8225 | 9.4834 | 60.0109 | 9.2847 | 45.8656 | 21.9983 | 59.9994 | 21.7272
45.8589 | 36.8121 | 59.9937 | 36.423 | 45.8616 | 28.5275 | 59.9994 | 28.0672 | 45.8551 | 9.7732 | 60.0052 | 9.4981 | 45.8308 | 9.4834 | 60.0109 | 9.2822 | 45.8739 | 21.9983 | 59.9994 | 21.7253
45.8672 | 36.8121 | 59.9937 | 36.4205 | 45.87 | 28.5275 | 59.9994 | 28.0634 | 45.8634 | 9.7732 | 60.0052 | 9.4962 | 45.8392 | 9.4834 | 60.0109 | 9.2797 | 45.8822 | 21.9983 | 59.9994 | 21.7235
45.8755 | 36.8121 | 59.9937 | 36.418 | 45.8783 | 28.5248 | 59.9994 | 28.0597 | 45.8717 | 9.7738 | 60.0052 | 9.4943 | 45.8475 | 9.4834 | 60.0109 | 9.2772 | 45.8906 | 21.9983 | 59.9994 | 21.7216
45.8839 | 36.816 | 59.9937 | 36.4155 | 45.8866 | 28.5248 | 59.9994 | 28.0559 | 45.8801 | 9.7738 | 60.0052 | 9.4924 | 45.8558 | 9.4834 | 60.0109 | 9.2747 | 45.8989 | 21.9958 | 59.9994 | 21.7197
45.8922 | 36.816 | 59.9937 | 36.413 | 45.895 | 28.5248 | 59.9994 | 28.0522 | 45.8884 | 9.7738 | 60.0052 | 9.4906 | 45.8641 | 9.4818 | 60.0109 | 9.2722 | 45.9072 | 21.9958 | 59.9994 | 21.7178
45.9005 | 36.8145 | 59.9937 | 36.4105 | 45.9033 | 28.5248 | 59.9994 | 28.049 | 45.8967 | 9.7738 | 60.0052 | 9.4887 | 45.8725 | 9.4818 | 60.0109 | 9.2697 | 45.9155 | 21.9958 | 59.9994 | 21.716
45.9089 | 36.8145 | 59.9937 | 36.408 | 45.9116 | 28.4259 | 59.9994 | 28.0464 | 45.9051 | 9.7739 | 60.0052 | 9.4868 | 45.8808 | 9.4818 | 60.0109 | 9.2672 | 45.924 | 21.9958 | 59.9994 | 21.7141
45.9172 | 36.8145 | 59.9937 | 36.4055 | 45.92 | 28.4259 | 59.9994 | 28.0439 | 45.9134 | 9.7739 | 60.0052 | 9.4849 | 45.8892 | 9.4818 | 60.0109 | 9.2647 | 45.9323 | 21.9957 | 59.9994 | 21.7122
45.9256 | 36.8145 | 59.9937 | 36.403 | 45.9283 | 28.4259 | 59.9994 | 28.0414 | 45.9217 | 9.7739 | 60.0052 | 9.4831 | 45.8975 | 9.4807 | 60.0109 | 9.2622 | 45.9406 | 21.9957 | 59.9994 | 21.7103
45.9339 | 36.8134 | 59.9937 | 36.4005 | 45.9366 | 28.4259 | 59.9994 | 28.0389 | 45.9301 | 9.7739 | 60.0052 | 9.4812 | 45.9058 | 9.4807 | 60.0109 | 9.2597 | 45.9489 | 21.8938 | 59.9994 | 21.7085
45.9422 | 36.8134 | 59.9937 | 36.398 | 45.945 | 28.4266 | 59.9994 | 28.0364 | 45.9384 | 9.7739 | 60.0052 | 9.4793 | 45.9141 | 9.4807 | 60.0109 | 9.2572 | 45.9573 | 21.8938 | 59.9994 | 21.7066
45.9505 | 36.78 | 59.9937 | 36.3955 | 45.9533 | 28.4266 | 59.9994 | 28.0339 | 45.9467 | 9.7739 | 60.0052 | 9.4774 | 45.9225 | 9.4807 | 60.0109 | 9.2547 | 45.9656 | 21.8932 | 59.9994 | 21.7047
45.9589 | 36.78 | 59.9937 | 36.393 | 45.9616 | 28.4245 | 59.9994 | 28.0315 | 45.955 | 9.7742 | 60.0052 | 9.4756 | 45.9308 | 9.4807 | 60.0109 | 9.2522 | 45.9739 | 21.8932 | 59.9994 | 21.7028
45.9672 | 36.7809 | 59.9879 | 36.3905 | 45.97 | 28.4245 | 59.9994 | 28.0289 | 45.9634 | 9.7742 | 60.0052 | 9.4737 | 45.9391 | 9.4807 | 60.0109 | 9.2497 | 45.9823 | 21.8932 | 59.9994 | 21.701
45.9756 | 36.7809 | 59.9879 | 36.388 | 45.9783 | 28.4245 | 59.9994 | 28.0264 | 45.9717 | 9.7773 | 60.0052 | 9.4718 | 45.9474 | 9.4807 | 60.0109 | 9.2472 | 45.9906 | 21.8932 | 59.9994 | 21.6991
45.9839 | 36.78 | 59.9879 | 36.3855 | 45.9866 | 28.4245 | 59.9994 | 28.0239 | 45.98 | 9.7773 | 60.0052 | 9.4699 | 45.9558 | 9.4807 | 60.0109 | 9.2447 | 45.9989 | 21.8932 | 59.9994 | 21.6972
45.9922 | 36.78 | 59.9879 | 36.383 | 45.995 | 28.4245 | 59.9994 | 28.0215 | 45.9884 | 9.7773 | 60.0052 | 9.4681 | 45.9641 | 9.4807 | 60.0109 | 9.2422 | 46.0072 | 21.8932 | 59.9994 | 21.6953
46.0005 | 36.78 | 59.9879 | 36.3805 | 46.0033 | 28.4245 | 59.9994 | 28.0189 | 45.9967 | 9.7773 | 60.0052 | 9.4662 | 45.9725 | 9.4807 | 60.0109 | 9.2397 | 46.0156 | 21.8932 | 59.9994 | 21.6935
46.0089 | 36.78 | 59.9879 | 36.378 | 46.0116 | 28.4207 | 59.9994 | 28.0164 | 46.005 | 9.7773 | 60.0052 | 9.4643 | 45.9808 | 9.4807 | 60.0109 | 9.2372 | 46.0239 | 21.8932 | 59.9994 | 21.6916
46.0172 | 36.78 | 59.9879 | 36.3755 | 46.02 | 28.4207 | 59.9994 | 28.0139 | 46.0134 | 9.7773 | 60.0052 | 9.4624 | 45.9891 | 9.4807 | 60.0109 | 9.2347 | 46.0322 | 21.8932 | 59.9994 | 21.6897
46.0256 | 36.78 | 59.9879 | 36.373 | 46.0283 | 28.4242 | 59.9994 | 28.0114 | 46.0217 | 9.7773 | 60.0052 | 9.4606 | 45.9974 | 9.4819 | 60.0109 | 9.2322 | 46.0405 | 21.8932 | 59.9994 | 21.6878
46.0339 | 36.78 | 59.9879 | 36.3705 | 46.0366 | 28.4242 | 59.9994 | 28.0089 | 46.0301 | 9.7773 | 60.0052 | 9.4587 | 46.0058 | 9.4819 | 60.0109 | 9.2297 | 46.049 | 21.8932 | 59.9994 | 21.686
46.0422 | 36.78 | 59.9879 | 36.368 | 46.045 | 28.4242 | 59.9994 | 28.0064 | 46.0384 | 9.7773 | 60.0052 | 9.4568 | 46.0141 | 9.4818 | 60.0109 | 9.2272 | 46.0573 | 21.8932 | 59.9994 | 21.6841
46.0506 | 36.7807 | 59.9879 | 36.3655 | 46.0533 | 28.4242 | 59.9994 | 28.0039 | 46.0467 | 9.7773 | 60.0052 | 9.4549 | 46.0225 | 9.4818 | 60.0109 | 9.2247 | 46.0656 | 21.8921 | 59.9994 | 21.6822
46.0589 | 36.7807 | 59.9879 | 36.363 | 46.0616 | 28.3762 | 59.9994 | 28.0014 | 46.0551 | 9.7752 | 60.0052 | 9.4531 | 46.0308 | 9.4343 | 60.0109 | 9.2222 | 46.0739 | 21.8921 | 59.9994 | 21.6803
46.0672 | 36.7807 | 59.9879 | 36.3605 | 46.07 | 28.3762 | 59.9994 | 27.9989 | 46.0634 | 9.7752 | 60.0052 | 9.4512 | 46.0391 | 9.4343 | 60.0109 | 9.2197 | 46.0823 | 21.8975 | 59.9994 | 21.6785
46.0756 | 36.7807 | 59.9879 | 36.358 | 46.0783 | 28.3776 | 59.9994 | 27.9964 | 46.0717 | 9.7747 | 60.0052 | 9.4493 | 46.0474 | 9.4343 | 60.0109 | 9.2172 | 46.0906 | 21.8975 | 59.9994 | 21.6766
46.0839 | 36.7195 | 59.9879 | 36.3555 | 46.0866 | 28.3776 | 59.9994 | 27.9939 | 46.08 | 9.7747 | 60.0052 | 9.4474 | 46.0558 | 9.4343 | 60.0109 | 9.2147 | 46.0989 | 21.8975 | 59.9994 | 21.6747
46.0922 | 36.7195 | 59.9879 | 36.353 | 46.095 | 28.3755 | 59.9994 | 27.9914 | 46.0884 | 9.7744 | 60.0052 | 9.4456 | 46.0641 | 9.4343 | 60.0109 | 9.2122 | 46.1073 | 21.8975 | 59.9994 | 21.6728
46.1006 | 36.646 | 59.9879 | 36.3505 | 46.1033 | 28.3755 | 59.9994 | 27.9889 | 46.0967 | 9.7744 | 60.0052 | 9.4437 | 46.0724 | 9.4343 | 60.0109 | 9.2097 | 46.1156 | 21.8382 | 59.9994 | 21.671
46.1089 | 36.646 | 59.9879 | 36.348 | 46.1116 | 28.3755 | 59.9994 | 27.9864 | 46.105 | 9.7744 | 60.0052 | 9.4418 | 46.0807 | 9.435 | 60.0109 | 9.2072 | 46.1239 | 21.8382 | 59.9994 | 21.6691
46.1172 | 36.646 | 59.9879 | 36.3455 | 46.12 | 28.3755 | 59.9994 | 27.9839 | 46.1134 | 9.7744 | 60.0052 | 9.4399 | 46.0891 | 9.435 | 60.0109 | 9.2047 | 46.1322 | 21.8382 | 59.9994 | 21.6672
46.1256 | 36.646 | 59.9879 | 36.343 | 46.1283 | 28.3737 | 59.9994 | 27.9814 | 46.1217 | 9.7744 | 60.0052 | 9.4381 | 46.0974 | 9.3394 | 60.0109 | 9.2022 | 46.1406 | 21.8382 | 59.9994 | 21.6653
46.1339 | 36.646 | 59.9879 | 36.3405 | 46.1366 | 28.3737 | 59.9994 | 27.9789 | 46.13 | 9.7744 | 60.0052 | 9.4362 | 46.1058 | 9.3394 | 60.0109 | 9.1997 | 46.1489 | 21.8382 | 59.9994 | 21.6635
46.1423 | 36.646 | 59.9879 | 36.338 | 46.145 | 28.3737 | 59.9994 | 27.9764 | 46.1384 | 9.7744 | 60.0052 | 9.4343 | 46.1141 | 9.3394 | 60.0109 | 9.1972 | 46.1572 | 21.8382 | 59.9994 | 21.6616
46.1506 | 36.6403 | 59.9879 | 36.3355 | 46.1533 | 28.3737 | 59.9994 | 27.9739 | 46.1467 | 9.7744 | 60.0052 | 9.4324 | 46.1224 | 9.3394 | 60.0109 | 9.1947 | 46.1655 | 21.8382 | 59.9994 | 21.6597
46.1589 | 36.6403 | 59.9879 | 36.333 | 46.1617 | 28.3774 | 59.9994 | 27.9714 | 46.155 | 9.7737 | 60.0052 | 9.4306 | 46.1307 | 9.3394 | 60.0109 | 9.1922 | 46.174 | 21.8382 | 59.9994 | 21.6578
46.1673 | 36.6403 | 59.9879 | 36.3305 | 46.17 | 28.3774 | 59.9994 | 27.9689 | 46.1634 | 9.7737 | 60.0052 | 9.4287 | 46.1391 | 9.3394 | 60.0109 | 9.1897 | 46.1823 | 21.7328 | 59.9994 | 21.656
46.1756 | 36.6403 | 59.9879 | 36.328 | 46.1783 | 28.3684 | 59.9994 | 27.9664 | 46.1717 | 9.7728 | 60.0052 | 9.4268 | 46.1474 | 9.3394 | 60.0109 | 9.1872 | 46.1906 | 21.7328 | 59.9994 | 21.6541
46.1839 | 36.6403 | 59.9879 | 36.3255 | 46.1866 | 28.3684 | 59.9994 | 27.9639 | 46.18 | 9.7728 | 60.0052 | 9.4249 | 46.1558 | 9.3394 | 60.0109 | 9.1847 | 46.199 | 21.7328 | 59.9994 | 21.6522
46.1923 | 36.6403 | 59.9879 | 36.323 | 46.195 | 28.3684 | 59.9994 | 27.9614 | 46.1884 | 9.7728 | 60.0052 | 9.4231 | 46.1641 | 9.3394 | 60.0109 | 9.1822 | 46.2073 | 21.7328 | 59.9994 | 21.6503
46.2006 | 36.6397 | 59.9879 | 36.3205 | 46.2033 | 28.3684 | 59.9994 | 27.9589 | 46.1967 | 9.7728 | 60.0052 | 9.4212 | 46.1724 | 9.3394 | 60.0109 | 9.1797 | 46.2156 | 21.7328 | 59.9994 | 21.6485
46.2089 | 36.6397 | 59.9879 | 36.318 | 46.2116 | 28.3665 | 59.9994 | 27.9564 | 46.205 | 9.773 | 60.0052 | 9.4193 | 46.1807 | 9.3388 | 60.0109 | 9.1772 | 46.2239 | 21.7328 | 59.9994 | 21.6466
46.2173 | 36.6397 | 59.9879 | 36.3155 | 46.22 | 28.3665 | 59.9994 | 27.9539 | 46.2134 | 9.773 | 60.0052 | 9.4174 | 46.1891 | 9.3388 | 60.0109 | 9.1747 | 46.2323 | 21.7351 | 59.9994 | 21.6447
46.2256 | 36.6397 | 59.9879 | 36.313 | 46.2283 | 28.3665 | 59.9994 | 27.9514 | 46.2217 | 9.773 | 60.0052 | 9.4156 | 46.1974 | 9.3388 | 60.0109 | 9.1722 | 46.2406 | 21.7351 | 59.9994 | 21.6428
46.2339 | 36.6046 | 59.9879 | 36.3105 | 46.2366 | 28.3665 | 59.9994 | 27.9489 | 46.23 | 9.773 | 60.0052 | 9.4137 | 46.2057 | 9.3388 | 60.0109 | 9.1697 | 46.2489 | 21.7348 | 59.9994 | 21.641
46.2423 | 36.6046 | 59.9879 | 36.308 | 46.245 | 28.3683 | 59.9994 | 27.9464 | 46.2384 | 9.7737 | 60.0052 | 9.4118 | 46.2141 | 9.3381 | 60.0109 | 9.1672 | 46.2572 | 21.7348 | 59.9994 | 21.6391
46.2506 | 36.6046 | 59.9879 | 36.3055 | 46.2533 | 28.3683 | 59.9994 | 27.9439 | 46.2467 | 9.7737 | 60.0052 | 9.4099 | 46.2224 | 9.3381 | 60.0109 | 9.1647 | 46.2656 | 21.7356 | 59.9994 | 21.6372
46.2589 | 36.6046 | 59.9879 | 36.303 | 46.2616 | 28.3683 | 59.9994 | 27.9414 | 46.255 | 9.7738 | 60.0052 | 9.4081 | 46.2307 | 9.3381 | 60.0109 | 9.1622 | 46.2739 | 21.7356 | 59.9994 | 21.6353
46.2673 | 36.6105 | 59.9879 | 36.3005 | 46.27 | 28.3683 | 59.9994 | 27.9389 | 46.2634 | 9.7738 | 60.0052 | 9.4062 | 46.2391 | 9.3381 | 60.0109 | 9.1597 | 46.2822 | 21.7356 | 59.9994 | 21.6335
46.2756 | 36.6105 | 59.9879 | 36.298 | 46.2783 | 28.3171 | 59.9994 | 27.9364 | 46.2717 | 9.7738 | 60.0052 | 9.4043 | 46.2474 | 9.3381 | 60.0109 | 9.1572 | 46.2905 | 21.7356 | 59.9994 | 21.6316
46.284 | 36.6098 | 59.9879 | 36.2955 | 46.2867 | 28.3171 | 59.9994 | 27.9339 | 46.28 | 9.7738 | 60.0052 | 9.4024 | 46.2557 | 9.3381 | 60.0109 | 9.1547 | 46.299 | 21.7356 | 59.9994 | 21.6297
46.2923 | 36.6098 | 59.9879 | 36.293 | 46.295 | 28.3171 | 59.9994 | 27.9314 | 46.2884 | 9.7737 | 60.0052 | 9.4006 | 46.264 | 9.3381 | 60.0109 | 9.1522 | 46.3073 | 21.7356 | 59.9994 | 21.6278
46.3006 | 36.6098 | 59.9879 | 36.2905 | 46.3033 | 28.3171 | 59.9994 | 27.9289 | 46.2967 | 9.7737 | 60.0052 | 9.3987 | 46.2724 | 9.3381 | 60.0109 | 9.1496 | 46.3156 | 21.7356 | 59.9994 | 21.626
46.3089 | 36.6098 | 59.9879 | 36.288 | 46.3116 | 28.3205 | 59.9994 | 27.9264 | 46.305 | 9.7737 | 60.0052 | 9.3968 | 46.2807 | 9.3381 | 60.0109 | 9.1458 | 46.324 | 21.7356 | 59.9994 | 21.6241
46.3173 | 36.6098 | 59.9879 | 36.2855 | 46.32 | 28.3205 | 59.9994 | 27.9239 | 46.3134 | 9.7737 | 60.0052 | 9.3949 | 46.2891 | 9.3381 | 60.0109 | 9.1421 | 46.3323 | 21.7356 | 59.9994 | 21.6222
46.3256 | 36.6098 | 59.9879 | 36.283 | 46.3283 | 28.3228 | 59.9994 | 27.9214 | 46.3217 | 9.773 | 60.0052 | 9.3931 | 46.2974 | 9.3381 | 60.0109 | 9.1383 | 46.3406 | 21.7356 | 59.9994 | 21.6203
46.334 | 36.6098 | 59.9879 | 36.2805 | 46.3366 | 28.3228 | 59.9994 | 27.9189 | 46.33 | 9.773 | 60.0052 | 9.3912 | 46.3057 | 9.3381 | 60.0109 | 9.1346 | 46.3489 | 21.7356 | 59.9994 | 21.6185
46.3423 | 36.6098 | 59.9879 | 36.278 | 46.345 | 28.3228 | 59.9994 | 27.9164 | 46.3383 | 9.773 | 60.0052 | 9.3893 | 46.3141 | 9.3381 | 60.0109 | 9.1309 | 46.3573 | 21.7356 | 59.9994 | 21.6166
46.3506 | 36.6125 | 59.9879 | 36.2755 | 46.3533 | 28.3228 | 59.9994 | 27.9139 | 46.3467 | 9.773 | 60.0052 | 9.3874 | 46.3224 | 9.3381 | 60.0109 | 9.1271 | 46.3656 | 21.7345 | 59.9994 | 21.6147
46.359 | 36.6125 | 59.9879 | 36.273 | 46.3616 | 28.3228 | 59.9994 | 27.9114 | 46.355 | 9.7731 | 60.0052 | 9.3856 | 46.3307 | 9.3381 | 60.0109 | 9.1234 | 46.3739 | 21.7345 | 59.9994 | 21.6128
46.3673 | 36.6125 | 59.9879 | 36.2705 | 46.37 | 28.3228 | 59.9994 | 27.9089 | 46.3633 | 9.7731 | 60.0052 | 9.3837 | 46.3391 | 9.3381 | 60.0109 | 9.1196 | 46.3822 | 21.7375 | 59.9994 | 21.611
46.3756 | 36.6125 | 59.9879 | 36.268 | 46.3783 | 28.3228 | 59.9994 | 27.9064 | 46.3717 | 9.7731 | 60.0052 | 9.3818 | 46.3474 | 9.3367 | 60.0109 | 9.1159 | 46.3906 | 21.7375 | 59.9994 | 21.6091
46.384 | 36.6052 | 59.9879 | 36.2655 | 46.3866 | 28.3228 | 59.9994 | 27.9039 | 46.38 | 9.7731 | 60.0052 | 9.3799 | 46.3557 | 9.3367 | 60.0109 | 9.1121 | 46.3989 | 21.738 | 59.9994 | 21.6072
46.3923 | 36.6052 | 59.9879 | 36.263 | 46.395 | 28.3219 | 59.9994 | 27.9014 | 46.3883 | 9.772 | 60.0052 | 9.3781 | 46.3641 | 9.3367 | 60.0109 | 9.1084 | 46.4072 | 21.738 | 59.9994 | 21.6053
46.4006 | 36.6052 | 59.9879 | 36.2605 | 46.4033 | 28.3219 | 59.9994 | 27.8989 | 46.3967 | 9.772 | 60.0052 | 9.3762 | 46.3724 | 9.3367 | 60.0109 | 9.1046 | 46.4155 | 21.738 | 59.9994 | 21.6035
46.409 | 36.6052 | 59.9879 | 36.258 | 46.4117 | 28.3233 | 59.9994 | 27.8964 | 46.405 | 9.7714 | 60.0052 | 9.3743 | 46.3807 | 9.3366 | 60.0109 | 9.1009 | 46.424 | 21.738 | 59.9994 | 21.6016
46.4173 | 36.6037 | 59.9879 | 36.2555 | 46.42 | 28.3233 | 59.9994 | 27.8939 | 46.4134 | 9.7714 | 60.0052 | 9.3724 | 46.389 | 9.3366 | 60.0109 | 9.0971 | 46.4323 | 21.738 | 59.9994 | 21.5997
46.4256 | 36.6037 | 59.9879 | 36.253 | 46.4283 | 28.3232 | 59.9994 | 27.8914 | 46.4217 | 9.7714 | 60.0052 | 9.3706 | 46.3974 | 9.335 | 60.0109 | 9.0934 | 46.4406 | 21.738 | 59.9994 | 21.5978
46.434 | 36.6058 | 59.9879 | 36.2505 | 46.4366 | 28.3232 | 59.9994 | 27.8889 | 46.43 | 9.7714 | 60.0052 | 9.3687 | 46.4057 | 9.335 | 60.0109 | 9.0896 | 46.449 | 21.738 | 59.9994 | 21.596
46.4423 | 36.6058 | 59.9879 | 36.248 | 46.445 | 28.3232 | 59.9994 | 27.8864 | 46.4384 | 9.7731 | 60.0052 | 9.3668 | 46.4141 | 9.335 | 60.0109 | 9.0859 | 46.4573 | 21.738 | 59.9994 | 21.5941
46.4507 | 36.5999 | 59.9879 | 36.2455 | 46.4533 | 28.3232 | 59.9994 | 27.8839 | 46.4467 | 9.7731 | 60.0052 | 9.3649 | 46.4224 | 9.335 | 60.0109 | 9.0821 | 46.4656 | 21.738 | 59.9994 | 21.5922
46.459 | 36.5999 | 59.9879 | 36.243 | 46.4616 | 28.3232 | 59.9994 | 27.8814 | 46.455 | 9.6172 | 60.0052 | 9.3631 | 46.4307 | 9.3335 | 60.0109 | 9.0784 | 46.4739 | 21.738 | 59.9994 | 21.5903
46.4673 | 36.5936 | 59.9879 | 36.2405 | 46.47 | 28.3232 | 59.9994 | 27.8789 | 46.4633 | 9.6172 | 60.0052 | 9.3612 | 46.439 | 9.3335 | 60.0109 | 9.0746 | 46.4823 | 21.7401 | 59.9994 | 21.5885
46.4756 | 36.5936 | 59.9879 | 36.238 | 46.4783 | 28.3249 | 59.9994 | 27.8764 | 46.4717 | 9.6172 | 60.0052 | 9.3593 | 46.4474 | 9.3335 | 60.0109 | 9.0709 | 46.4906 | 21.7401 | 59.9994 | 21.5866
46.484 | 36.5932 | 59.9879 | 36.2355 | 46.4866 | 28.3249 | 59.9994 | 27.8739 | 46.48 | 9.6172 | 60.0052 | 9.3574 | 46.4557 | 9.3335 | 60.0109 | 9.0671 | 46.4989 | 21.7401 | 59.9994 | 21.5847
46.4923 | 36.5932 | 59.9879 | 36.233 | 46.495 | 28.3327 | 59.9994 | 27.8714 | 46.4883 | 9.6173 | 60.0052 | 9.3556 | 46.4641 | 9.3335 | 60.0109 | 9.0634 | 46.5072 | 21.7401 | 59.9994 | 21.5828
46.5007 | 36.5944 | 59.9879 | 36.2305 | 46.5033 | 28.3327 | 59.9994 | 27.8689 | 46.4967 | 9.6173 | 60.0052 | 9.3537 | 46.4724 | 9.3335 | 60.0109 | 9.0596 | 46.5156 | 21.6713 | 59.9994 | 21.581
46.509 | 36.5944 | 59.9879 | 36.228 | 46.5116 | 28.3327 | 59.9994 | 27.8664 | 46.505 | 9.6159 | 60.0052 | 9.3518 | 46.4807 | 9.2393 | 60.0109 | 9.0559 | 46.5239 | 21.6713 | 59.9994 | 21.5791
46.5173 | 36.572 | 59.9879 | 36.2255 | 46.52 | 28.3327 | 59.9994 | 27.8639 | 46.5133 | 9.6159 | 60.0052 | 9.3499 | 46.489 | 9.2393 | 60.0109 | 9.0521 | 46.5322 | 21.6732 | 59.9994 | 21.5772
46.5257 | 36.572 | 59.9879 | 36.223 | 46.5283 | 28.2658 | 59.9994 | 27.8614 | 46.5217 | 9.6159 | 60.0052 | 9.3481 | 46.4974 | 9.2393 | 60.0109 | 9.0484 | 46.5405 | 21.6732 | 59.9994 | 21.5753
46.534 | 36.572 | 59.9879 | 36.2205 | 46.5367 | 28.2658 | 59.9994 | 27.8589 | 46.53 | 9.6159 | 60.0052 | 9.3462 | 46.5057 | 9.2393 | 60.0109 | 9.0446 | 46.549 | 21.6016 | 59.9994 | 21.5735
46.5423 | 36.572 | 59.9879 | 36.218 | 46.545 | 28.2658 | 59.9994 | 27.8564 | 46.5383 | 9.6161 | 60.0052 | 9.3443 | 46.514 | 9.2393 | 60.0109 | 9.0409 | 46.5573 | 21.6016 | 59.9994 | 21.5716
46.5507 | 36.5681 | 59.9879 | 36.2155 | 46.5533 | 28.2658 | 59.9994 | 27.8539 | 46.5467 | 9.6161 | 60.0052 | 9.3424 | 46.5223 | 9.2393 | 60.0109 | 9.0371 | 46.5656 | 21.6016 | 59.9994 | 21.5697
46.559 | 36.5681 | 59.9879 | 36.213 | 46.5616 | 28.2347 | 59.9994 | 27.8514 | 46.555 | 9.6161 | 60.0052 | 9.3406 | 46.5307 | 9.2393 | 60.0109 | 9.0334 | 46.574 | 21.6016 | 59.9994 | 21.5678
46.5673 | 36.562 | 59.9879 | 36.2105 | 46.57 | 28.2347 | 59.9994 | 27.8489 | 46.5633 | 9.6161 | 60.0052 | 9.3387 | 46.539 | 9.2393 | 60.0109 | 9.0296 | 46.5823 | 21.6014 | 59.9994 | 21.566
46.5757 | 36.562 | 59.9879 | 36.208 | 46.5783 | 28.232 | 59.9994 | 27.8464 | 46.5717 | 9.6161 | 60.0052 | 9.3368 | 46.5474 | 9.2393 | 60.0109 | 9.0259 | 46.5906 | 21.6014 | 59.9994 | 21.5641
46.584 | 36.562 | 59.9879 | 36.2055 | 46.5866 | 28.232 | 59.9994 | 27.8439 | 46.58 | 9.6161 | 60.0052 | 9.3349 | 46.5557 | 9.2393 | 60.0109 | 9.0221 | 46.5989 | 21.602 | 59.9994 | 21.5622
46.5923 | 36.562 | 59.9879 | 36.203 | 46.595 | 28.232 | 59.9994 | 27.8414 | 46.5883 | 9.5453 | 60.0052 | 9.3331 | 46.564 | 9.2393 | 60.0109 | 9.0184 | 46.6073 | 21.602 | 59.9994 | 21.5603
46.6007 | 36.562 | 59.9879 | 36.2005 | 46.6033 | 28.232 | 59.9994 | 27.8389 | 46.5967 | 9.5453 | 60.0052 | 9.3312 | 46.5723 | 9.2393 | 60.0109 | 9.0146 | 46.6156 | 21.602 | 59.9994 | 21.5585
46.609 | 36.562 | 59.9879 | 36.198 | 46.6116 | 28.232 | 59.9994 | 27.8364 | 46.605 | 9.5455 | 60.0052 | 9.3293 | 46.5807 | 9.2393 | 60.0109 | 9.0109 | 46.6239 | 21.602 | 59.9994 | 21.5566
46.6173 | 36.5553 | 59.9879 | 36.1955 | 46.62 | 28.232 | 59.9994 | 27.8339 | 46.6133 | 9.5455 | 60.0052 | 9.3274 | 46.589 | 9.2393 | 60.0109 | 9.0071 | 46.6322 | 21.6014 | 59.9994 | 21.5547
46.6257 | 36.5553 | 59.9879 | 36.193 | 46.6283 | 28.232 | 59.9994 | 27.8314 | 46.6217 | 9.5443 | 60.0052 | 9.3256 | 46.5974 | 9.2393 | 60.0109 | 9.0034 | 46.6406 | 21.6014 | 59.9994 | 21.5528
46.634 | 36.5238 | 59.9879 | 36.1905 | 46.6366 | 28.232 | 59.9994 | 27.8289 | 46.63 | 9.5443 | 60.0052 | 9.3237 | 46.6057 | 9.2393 | 60.0109 | 8.9996 | 46.6489 | 21.6014 | 59.9994 | 21.551
46.6423 | 36.5238 | 59.9879 | 36.188 | 46.645 | 28.2328 | 59.9994 | 27.8264 | 46.6383 | 9.5441 | 60.0052 | 9.3218 | 46.614 | 9.2393 | 60.0109 | 8.9959 | 46.6572 | 21.6014 | 59.9994 | 21.5491
46.6507 | 36.5235 | 59.9879 | 36.1855 | 46.6533 | 28.2328 | 59.9994 | 27.8239 | 46.6467 | 9.5441 | 60.0052 | 9.32 | 46.6223 | 9.2393 | 60.0109 | 8.9921 | 46.6655 | 21.6012 | 59.9994 | 21.5472
46.659 | 36.5235 | 59.9879 | 36.183 | 46.6617 | 28.2346 | 59.9994 | 27.8214 | 46.655 | 9.5441 | 60.0052 | 9.3181 | 46.6307 | 9.2393 | 60.0109 | 8.9884 | 46.674 | 21.6012 | 59.9994 | 21.5453
46.6674 | 36.4828 | 59.9879 | 36.1805 | 46.67 | 28.2346 | 59.9994 | 27.8189 | 46.6633 | 9.5441 | 60.0052 | 9.3162 | 46.639 | 9.2393 | 60.0109 | 8.9846 | 46.6823 | 21.6001 | 59.9994 | 21.5435
46.6757 | 36.4828 | 59.9879 | 36.178 | 46.6783 | 28.2333 | 59.9994 | 27.8164 | 46.6717 | 9.5441 | 60.0052 | 9.3143 | 46.6473 | 9.2403 | 60.0109 | 8.9809 | 46.6906 | 21.6001 | 59.9994 | 21.5416
46.684 | 36.4865 | 59.9879 | 36.1755 | 46.6866 | 28.2333 | 59.9994 | 27.8139 | 46.68 | 9.5441 | 60.0052 | 9.3125 | 46.6556 | 9.2403 | 60.0109 | 8.9771 | 46.699 | 21.6001 | 59.9994 | 21.5397
46.6924 | 36.4865 | 59.9879 | 36.173 | 46.695 | 28.2333 | 59.9994 | 27.8114 | 46.6883 | 9.5441 | 60.0052 | 9.3106 | 46.664 | 9.2403 | 60.0109 | 8.9734 | 46.7073 | 21.6001 | 59.9994 | 21.5378
46.7007 | 36.4865 | 59.9879 | 36.1705 | 46.7033 | 28.2333 | 59.9994 | 27.8089 | 46.6967 | 9.5441 | 60.0052 | 9.3087 | 46.6723 | 9.2403 | 60.0109 | 8.9696 | 46.7156 | 21.6015 | 60.0109 | 21.536
46.709 | 36.4865 | 59.9879 | 36.168 | 46.7116 | 28.2333 | 59.9994 | 27.8064 | 46.705 | 9.5435 | 60.0052 | 9.3068 | 46.6807 | 9.2403 | 60.0109 | 8.9659 | 46.7239 | 21.6015 | 60.0109 | 21.5341
46.7174 | 36.5017 | 59.9879 | 36.1655 | 46.72 | 28.2333 | 59.9994 | 27.8039 | 46.7133 | 9.5435 | 60.0052 | 9.305 | 46.689 | 9.2403 | 60.0109 | 8.9621 | 46.7323 | 21.6015 | 60.0109 | 21.5322
46.7257 | 36.5017 | 59.9879 | 36.163 | 46.7283 | 28.2341 | 59.9994 | 27.8014 | 46.7216 | 9.5434 | 60.0052 | 9.3031 | 46.6973 | 9.2403 | 60.0109 | 8.9584 | 46.7406 | 21.6015 | 60.0109 | 21.5303
46.734 | 36.5009 | 59.9879 | 36.1605 | 46.7366 | 28.2341 | 59.9994 | 27.7989 | 46.73 | 9.5434 | 60.0052 | 9.3012 | 46.7056 | 9.2403 | 60.0109 | 8.9546 | 46.7489 | 21.6015 | 60.0109 | 21.5285
46.7424 | 36.5009 | 59.9879 | 36.158 | 46.745 | 28.2341 | 59.9994 | 27.7964 | 46.7383 | 9.5434 | 60.0052 | 9.2993 | 46.714 | 9.2403 | 60.0109 | 8.9509 | 46.7572 | 21.6015 | 60.0109 | 21.5266
46.7507 | 36.5009 | 59.9879 | 36.1555 | 46.7533 | 28.2341 | 59.9994 | 27.7939 | 46.7466 | 9.5434 | 60.0052 | 9.2975 | 46.7223 | 9.2403 | 60.0109 | 8.9471 | 46.7656 | 21.6015 | 60.0109 | 21.5247
46.759 | 36.5009 | 59.9879 | 36.153 | 46.7617 | 28.2318 | 59.9994 | 27.7914 | 46.755 | 9.5434 | 60.0052 | 9.2956 | 46.7307 | 9.241 | 60.0109 | 8.9434 | 46.7739 | 21.6015 | 60.0109 | 21.5228
46.7674 | 36.5009 | 59.9879 | 36.1505 | 46.77 | 28.2318 | 59.9994 | 27.7889 | 46.7633 | 9.5434 | 60.0052 | 9.2937 | 46.739 | 9.241 | 60.0109 | 8.9396 | 46.7822 | 21.6015 | 60.0109 | 21.521
46.7757 | 36.5009 | 59.9879 | 36.1485 | 46.7783 | 28.2318 | 59.9994 | 27.7864 | 46.7716 | 9.5434 | 60.0052 | 9.2918 | 46.7473 | 9.241 | 60.0109 | 8.9359 | 46.7905 | 21.6015 | 60.0109 | 21.5191
46.784 | 36.502 | 59.9879 | 36.1466 | 46.7867 | 28.2318 | 59.9994 | 27.7839 | 46.78 | 9.5434 | 60.0052 | 9.29 | 46.7556 | 9.241 | 60.0109 | 8.9321 | 46.799 | 21.6018 | 60.0109 | 21.5172
46.7924 | 36.502 | 59.9879 | 36.1447 | 46.795 | 28.1955 | 59.9994 | 27.7814 | 46.7883 | 9.5429 | 60.0052 | 9.2881 | 46.764 | 9.241 | 60.0109 | 8.9284 | 46.8073 | 21.6018 | 60.0109 | 21.5153
46.8007 | 36.5077 | 59.9822 | 36.1429 | 46.8033 | 28.1955 | 59.9994 | 27.7789 | 46.7967 | 9.5429 | 60.0052 | 9.2862 | 46.7723 | 9.241 | 60.0109 | 8.9246 | 46.8156 | 21.6026 | 60.0109 | 21.5135
46.8091 | 36.5077 | 59.9822 | 36.141 | 46.8116 | 28.1955 | 59.9994 | 27.7764 | 46.805 | 9.5431 | 60.0052 | 9.2843 | 46.7806 | 9.241 | 60.0109 | 8.9209 | 46.8239 | 21.6026 | 60.0109 | 21.5116
46.8174 | 36.5077 | 59.9822 | 36.1391 | 46.82 | 28.1955 | 59.9994 | 27.7739 | 46.8133 | 9.5431 | 60.0052 | 9.2825 | 46.7889 | 9.241 | 60.0109 | 8.9171 | 46.8323 | 21.6017 | 60.0109 | 21.5097
46.8257 | 36.5077 | 59.9822 | 36.1372 | 46.8283 | 28.1926 | 59.9994 | 27.7714 | 46.8217 | 9.5423 | 60.0052 | 9.2806 | 46.7973 | 9.2418 | 60.0109 | 8.9134 | 46.8406 | 21.6017 | 60.0109 | 21.5078
46.8341 | 36.5077 | 59.9822 | 36.1354 | 46.8366 | 28.1926 | 59.9994 | 27.7689 | 46.83 | 9.5423 | 60.0052 | 9.2787 | 46.8057 | 9.2418 | 60.0109 | 8.9096 | 46.8489 | 21.6017 | 60.0109 | 21.506
46.8424 | 36.5077 | 59.9822 | 36.1335 | 46.845 | 28.1926 | 59.9994 | 27.7664 | 46.8383 | 9.5423 | 60.0052 | 9.2768 | 46.814 | 9.1591 | 60.0109 | 8.9059 | 46.8572 | 21.6017 | 60.0109 | 21.5041
46.8507 | 36.5093 | 59.9822 | 36.1316 | 46.8533 | 28.1926 | 59.9994 | 27.7639 | 46.8466 | 9.5423 | 60.0052 | 9.275 | 46.8223 | 9.1591 | 60.0109 | 8.9021 | 46.8656 | 21.6017 | 60.0109 | 21.5022
46.8591 | 36.5093 | 59.9822 | 36.1297 | 46.8616 | 28.1911 | 59.9994 | 27.7614 | 46.855 | 9.5423 | 60.0052 | 9.2731 | 46.8306 | 9.1591 | 60.0109 | 8.8984 | 46.8739 | 21.6017 | 60.0109 | 21.5003
46.8674 | 36.5093 | 59.9822 | 36.1278 | 46.87 | 28.1911 | 59.9994 | 27.7589 | 46.8633 | 9.5423 | 60.0052 | 9.2712 | 46.839 | 9.1591 | 60.0109 | 8.8946 | 46.8822 | 21.6017 | 60.0109 | 21.4985
46.8757 | 36.5093 | 59.9822 | 36.126 | 46.8783 | 28.1911 | 59.9994 | 27.7564 | 46.8716 | 9.5431 | 60.0052 | 9.2693 | 46.8473 | 9.1591 | 60.0109 | 8.8909 | 46.8905 | 21.6017 | 60.0109 | 21.4966
46.8841 | 36.5095 | 59.9822 | 36.1241 | 46.8867 | 28.1911 | 59.9994 | 27.7539 | 46.88 | 9.5431 | 60.0052 | 9.2675 | 46.8557 | 9.1591 | 60.0109 | 8.8871 | 46.8989 | 21.602 | 60.0109 | 21.4947
46.8924 | 36.5095 | 59.9822 | 36.1222 | 46.895 | 28.1911 | 59.9994 | 27.7514 | 46.8883 | 9.5444 | 60.0052 | 9.2656 | 46.864 | 9.1591 | 60.0109 | 8.8834 | 46.9072 | 21.602 | 60.0109 | 21.4928
46.9007 | 36.5097 | 59.9822 | 36.1203 | 46.9033 | 28.1911 | 59.9994 | 27.7487 | 46.8966 | 9.5444 | 60.0052 | 9.2637 | 46.8723 | 9.1591 | 60.0109 | 8.8796 | 46.9155 | 21.5982 | 60.0109 | 21.491
46.9091 | 36.5097 | 59.9822 | 36.1185 | 46.9117 | 28.1911 | 59.9994 | 27.7456 | 46.905 | 9.5444 | 60.0052 | 9.2618 | 46.8806 | 9.1591 | 60.0109 | 8.8759 | 46.9238 | 21.5982 | 60.0109 | 21.4891
46.9174 | 36.5097 | 59.9822 | 36.1166 | 46.92 | 28.1911 | 59.9994 | 27.7424 | 46.9133 | 9.5444 | 60.0052 | 9.26 | 46.889 | 9.1591 | 60.0109 | 8.8721 | 46.9323 | 21.5976 | 60.0109 | 21.4872
46.9258 | 36.5097 | 59.9822 | 36.1147 | 46.9283 | 28.1877 | 59.9994 | 27.7393 | 46.9216 | 9.5446 | 60.0052 | 9.2581 | 46.8973 | 9.0892 | 60.0109 | 8.8684 | 46.9406 | 21.5976 | 60.0109 | 21.4853
46.9341 | 36.5097 | 59.9822 | 36.1128 | 46.9366 | 28.1877 | 59.9994 | 27.7362 | 46.93 | 9.5446 | 60.0052 | 9.2562 | 46.9056 | 9.0892 | 60.0109 | 8.8646 | 46.9489 | 21.5976 | 60.0109 | 21.4835
46.9424 | 36.5097 | 59.9822 | 36.111 | 46.945 | 28.1877 | 59.9994 | 27.7331 | 46.9383 | 9.5446 | 60.0052 | 9.2543 | 46.9139 | 9.0892 | 60.0109 | 8.8609 | 46.9572 | 21.5976 | 60.0109 | 21.4816
46.9508 | 36.4763 | 59.9822 | 36.1091 | 46.9533 | 28.1877 | 59.9994 | 27.7299 | 46.9466 | 9.5446 | 60.0052 | 9.2525 | 46.9223 | 9.0892 | 60.0109 | 8.8572 | 46.9656 | 21.5976 | 60.0109 | 21.4797
46.9591 | 36.4763 | 59.9822 | 36.1072 | 46.9616 | 28.1903 | 59.9994 | 27.7268 | 46.955 | 9.5441 | 60.0052 | 9.2506 | 46.9306 | 9.0892 | 60.0109 | 8.8534 | 46.9739 | 21.5976 | 60.0109 | 21.4778
46.9674 | 36.4776 | 59.9822 | 36.1053 | 46.97 | 28.1903 | 59.9994 | 27.7237 | 46.9633 | 9.5441 | 60.0052 | 9.2487 | 46.939 | 9.0892 | 60.0109 | 8.8497 | 46.9822 | 21.5976 | 60.0109 | 21.476
46.9758 | 36.4776 | 59.9822 | 36.1035 | 46.9783 | 28.1331 | 59.9994 | 27.7206 | 46.9716 | 9.5439 | 60.0052 | 9.2468 | 46.9473 | 9.0892 | 60.0109 | 8.8459 | 46.9905 | 21.5976 | 60.0109 | 21.4741
46.9841 | 36.4776 | 59.9822 | 36.1016 | 46.9866 | 28.1331 | 59.9994 | 27.7174 | 46.98 | 9.5439 | 60.0052 | 9.245 | 46.9556 | 9.0892 | 60.0109 | 8.8422 | 46.9989 | 21.5181 | 60.0109 | 21.4722
46.9924 | 36.4776 | 59.9822 | 36.0997 | 46.995 | 28.1331 | 59.9994 | 27.7143 | 46.9883 | 9.5441 | 60.0052 | 9.2431 | 46.9639 | 9.0892 | 60.0109 | 8.8384 | 47.0072 | 21.5181 | 60.0109 | 21.4703
47.0008 | 36.486 | 59.9822 | 36.0978 | 47.0033 | 28.1331 | 59.9994 | 27.7112 | 46.9966 | 9.5441 | 60.0052 | 9.2412 | 46.9723 | 9.0892 | 60.0109 | 8.8347 | 47.0155 | 21.5183 | 60.0109 | 21.4685
47.0091 | 36.486 | 59.9822 | 36.096 | 47.0117 | 28.1331 | 59.9994 | 27.7081 | 47.005 | 9.5441 | 60.0052 | 9.2393 | 46.9806 | 9.0892 | 60.0109 | 8.8309 | 47.0238 | 21.5183 | 60.0109 | 21.4666
47.0174 | 36.4862 | 59.9822 | 36.0941 | 47.02 | 28.1331 | 59.9994 | 27.7049 | 47.0133 | 9.5441 | 60.0052 | 9.2375 | 46.989 | 9.0892 | 60.0109 | 8.8272 | 47.0322 | 21.5183 | 60.0109 | 21.4647
47.0258 | 36.4862 | 59.9822 | 36.0922 | 47.0283 | 28.1341 | 59.9994 | 27.7018 | 47.0216 | 9.5432 | 60.0052 | 9.2356 | 46.9973 | 9.0892 | 60.0109 | 8.8234 | 47.0405 | 21.5183 | 60.0109 | 21.4628
47.0341 | 36.4862 | 59.9822 | 36.0903 | 47.0367 | 28.1341 | 59.9994 | 27.6987 | 47.03 | 9.5432 | 60.0052 | 9.2337 | 47.0056 | 9.0892 | 60.0109 | 8.8197 | 47.0488 | 21.5183 | 60.0109 | 21.461
47.0424 | 36.4862 | 59.9822 | 36.0885 | 47.045 | 28.1329 | 59.9994 | 27.6956 | 47.0383 | 9.5427 | 60.0052 | 9.2318 | 47.0139 | 9.0892 | 60.0109 | 8.8159 | 47.0573 | 21.5183 | 60.0109 | 21.4591
47.0508 | 36.4837 | 59.9822 | 36.0866 | 47.0533 | 28.1329 | 59.9994 | 27.6924 | 47.0466 | 9.5427 | 60.0052 | 9.23 | 47.0223 | 9.0892 | 60.0109 | 8.8122 | 47.0656 | 21.5222 | 60.0109 | 21.4572
47.0591 | 36.4837 | 59.9822 | 36.0847 | 47.0616 | 28.1329 | 59.9994 | 27.6893 | 47.055 | 9.543 | 60.0052 | 9.2281 | 47.0306 | 9.0904 | 60.0109 | 8.8084 | 47.0739 | 21.5222 | 60.0109 | 21.4553
47.0675 | 36.484 | 59.9822 | 36.0828 | 47.07 | 28.1329 | 59.9994 | 27.6862 | 47.0633 | 9.543 | 60.0052 | 9.2262 | 47.0389 | 9.0904 | 60.0109 | 8.8047 | 47.0822 | 21.5222 | 60.0109 | 21.4535
47.0758 | 36.484 | 59.9822 | 36.081 | 47.0783 | 28.1329 | 59.9994 | 27.6831 | 47.0716 | 9.543 | 60.0052 | 9.2243 | 47.0472 | 9.0904 | 60.0109 | 8.8009 | 47.0906 | 21.5222 | 60.0109 | 21.4516
47.0841 | 36.4414 | 59.9822 | 36.0791 | 47.0866 | 28.1329 | 59.9994 | 27.6799 | 47.08 | 9.543 | 60.0052 | 9.2225 | 47.0556 | 9.0904 | 60.0109 | 8.7972 | 47.0989 | 21.5214 | 60.0109 | 21
47.0925 | 36.4414 | 59.9822 | 36.0772 | 47.095 | 28.1297 | 59.9994 | 27.6768 | 47.0883 | 9.543 | 60.0052 | 9.2206 | 47.0639 | 9.0907 | 60.0109 | 8.7934 | 47.1072 | 21.5214 | 60.0109 | 21
47.1008 | 36.4414 | 59.9822 | 36.0753 | 47.1033 | 28.1297 | 59.9994 | 27.6737 | 47.0966 | 9.543 | 60.0052 | 9.2187 | 47.0723 | 9.0907 | 60.0109 | 8.7897 | 47.1155 | 21.5214 | 60.0109 | 21
47.1091 | 36.4414 | 59.9822 | 36.0735 | 47.1116 | 28.0672 | 59.9994 | 27.6706 | 47.1049 | 9.5408 | 60.0052 | 9.2168 | 47.0806 | 9.0907 | 60.0109 | 8.7859 | 47.1239 | 21.5214 | 60.0109 | 21
47.1175 | 36.4414 | 59.9822 | 36.0716 | 47.12 | 28.0672 | 59.9994 | 27.6674 | 47.1133 | 9.5408 | 60.0052 | 9.215 | 47.0889 | 9.0907 | 60.0109 | 8.7822 | 47.1322 | 21.5214 | 60.0109 | 21
47.1258 | 36.4414 | 59.9822 | 36.0697 | 47.1283 | 28.0704 | 59.9994 | 27.6643 | 47.1216 | 9.5408 | 60.0052 | 9.2131 | 47.0972 | 9.0907 | 60.0109 | 8.7784 | 47.1405 | 21.5214 | 60.0109 | 21
47.1342 | 36.4446 | 59.9822 | 36.0678 | 47.1367 | 28.0704 | 59.9994 | 27.6612 | 47.1299 | 9.5408 | 60.0052 | 9.2112 | 47.1056 | 9.0907 | 60.0109 | 8.7747 | 47.1488 | 21.5214 | 60.0109 | 21
47.1425 | 36.4446 | 59.9822 | 36.066 | 47.145 | 28.0704 | 59.9994 | 27.6581 | 47.1383 | 9.5404 | 60.0052 | 9.2093 | 47.1139 | 9.0907 | 60.0109 | 8.7709 | 47.1572 | 21.5214 | 60.0109 | 21
47.1508 | 36.3536 | 59.9822 | 36.0641 | 47.1533 | 28.0704 | 59.9994 | 27.6549 | 47.1466 | 9.5404 | 60.0052 | 9.2075 | 47.1223 | 9.0907 | 60.0109 | 8.7672 | 47.1655 | 21.5214 | 60.0109 | 21
47.1592 | 36.3536 | 59.9822 | 36.0622 | 47.1617 | 28.0704 | 59.9994 | 27.6518 | 47.1549 | 9.5404 | 60.0052 | 9.2056 | 47.1306 | 9.0907 | 60.0109 | 8.7634 | 47.1738 | 21.5214 | 60.0109 | 21
47.1675 | 36.3536 | 59.9822 | 36.0603 | 47.17 | 28.0704 | 59.9994 | 27.6487 | 47.1633 | 9.5404 | 60.0052 | 9.2037 | 47.1389 | 9.0907 | 60.0109 | 8.7597 | 47.1821 | 21.5215 | 60.0109 | 21
47.1758 | 36.3536 | 59.9822 | 36.0585 | 47.1783 | 28.0717 | 59.9994 | 27.6456 | 47.1716 | 9.54 | 60.0052 | 9.2018 | 47.1472 | 9.0907 | 60.0109 | 8.7559 | 47.1906 | 21.5215 | 60.0109 | 21
47.1842 | 36.3073 | 59.9822 | 36.0566 | 47.1866 | 28.0717 | 59.9994 | 27.6424 | 47.18 | 9.54 | 60.0052 | 9.2 | 47.1556 | 9.0907 | 60.0109 | 8.7522 | 47.1989 | 21.5215 | 60.0109 | 21
47.1925 | 36.3073 | 59.9822 | 36.0547 | 47.195 | 28.0701 | 59.9994 | 27.6393 | 47.1883 | 9.5401 | 60.0052 | 9.1981 | 47.1639 | 9.0907 | 60.0109 | 8.7484 | 47.2072 | 21.5215 | 60.0109 | 21
47.2008 | 36.308 | 59.9822 | 36.0528 | 47.2033 | 28.0701 | 59.9994 | 27.6362 | 47.1966 | 9.5401 | 60.0052 | 9.1962 | 47.1722 | 9.0907 | 60.0109 | 8.7447 | 47.2155 | 21.5215 | 60.0109 | 21
47.2092 | 36.308 | 59.9822 | 36.051 | 47.2116 | 28.0692 | 59.9994 | 27.6331 | 47.205 | 9.5389 | 60.0052 | 9.1943 | 47.1805 | 9.0907 | 60.0109 | 8.7409 | 47.2239 | 21.5215 | 60.0109 | 21
47.2175 | 36.3034 | 59.9822 | 36.0491 | 47.22 | 28.0692 | 59.9994 | 27.6299 | 47.2133 | 9.5389 | 60.0052 | 9.1925 | 47.1889 | 9.0907 | 60.0109 | 8.7372 | 47.2322 | 21.5215 | 60.0109 | 21
47.2258 | 36.3034 | 59.9822 | 36.0472 | 47.2283 | 28.0692 | 59.9994 | 27.6268 | 47.2216 | 9.3855 | 60.0052 | 9.1906 | 47.1972 | 9.0907 | 60.0109 | 8.7334 | 47.2405 | 21.5215 | 60.0109 | 21
47.2342 | 36.3034 | 59.9822 | 36.0453 | 47.2366 | 28.0692 | 59.9994 | 27.6237 | 47.2299 | 9.3855 | 60.0052 | 9.1887 | 47.2056 | 9.0907 | 60.0109 | 8.7297 | 47.2488 | 21.5215 | 60.0109 | 21
47.2425 | 36.3034 | 59.9822 | 36.0434 | 47.245 | 28.0692 | 59.9994 | 27.6206 | 47.2383 | 9.3851 | 60.0052 | 9.1868 | 47.2139 | 9.0907 | 60.0109 | 8.7259 | 47.2572 | 21.5215 | 60.0109 | 21
47.2509 | 36.3034 | 59.9822 | 36.0416 | 47.2533 | 28.0692 | 59.9994 | 27.6174 | 47.2466 | 9.3851 | 60.0052 | 9.185 | 47.2222 | 9.0907 | 60.0109 | 8.7222 | 47.2655 | 21.5215 | 60.0109 | 21
47.2592 | 36.3034 | 59.9822 | 36.0397 | 47.2617 | 28.0224 | 59.9994 | 27.6143 | 47.2549 | 9.3159 | 60.0052 | 9.1831 | 47.2305 | 9.0907 | 60.0109 | 8.7184 | 47.2738 | 21.5215 | 60.0109 | 21
47.2675 | 36.2981 | 59.9822 | 36.0378 | 47.27 | 28.0224 | 59.9994 | 27.6112 | 47.2633 | 9.3159 | 60.0052 | 9.1812 | 47.2389 | 9.0907 | 60.0109 | 8.7147 | 47.2821 | 21.5215 | 60.0109 | 21
47.2759 | 36.2981 | 59.9822 | 36.0359 | 47.2783 | 27.9891 | 59.9994 | 27.6081 | 47.2716 | 9.316 | 60.0052 | 9.1793 | 47.2472 | 9.0907 | 60.0109 | 8.7109 | 47.2905 | 21.5215 | 60.0109 | 21
47.2842 | 36.2977 | 59.9822 | 36.0341 | 47.2867 | 27.9891 | 59.9994 | 27.6049 | 47.2799 | 9.316 | 60.0052 | 9.1775 | 47.2556 | 9.0907 | 60.0109 | 8.7072 | 47.2988 | 21.4159 | 60.0109 | 21
47.2925 | 36.2977 | 59.9822 | 36.0322 | 47.295 | 27.9891 | 59.9994 | 27.6018 | 47.2883 | 9.3159 | 60.0052 | 9.1756 | 47.2639 | 9.0907 | 60.0109 | 8.7034 | 47.3071 | 21.4159 | 60.0109 | 21
47.3009 | 36.2984 | 59.9822 | 36.0303 | 47.3033 | 27.9891 | 59.9994 | 27.5987 | 47.2966 | 9.3159 | 60.0052 | 9.1737 | 47.2722 | 9.0907 | 60.0109 | 8.6998 | 47.3154 | 21.4159 | 60.0109 | 21
47.3092 | 36.2984 | 59.9822 | 36.0284 | 47.3116 | 27.9885 | 59.9994 | 27.5956 | 47.3049 | 9.3159 | 60.0052 | 9.1718 | 47.2805 | 9.0907 | 60.0109 | 8.6973 | 47.3239 | 21.4159 | 60.0109 | 21
47.3175 | 36.2984 | 59.9822 | 36.0266 | 47.32 | 27.9885 | 59.9994 | 27.5924 | 47.3133 | 9.3159 | 60.0052 | 9.17 | 47.2889 | 9.0907 | 60.0109 | 8.6948 | 47.3322 | 21.3425 | 60.0109 | 21
47.3259 | 36.2984 | 59.9822 | 36.0247 | 47.3283 | 27.9885 | 59.9994 | 27.5893 | 47.3216 | 9.3159 | 60.0052 | 9.1681 | 47.2972 | 9.0907 | 60.0109 | 8.6923 | 47.3405 | 21.3425 | 60.0109 | 21
47.3342 | 36.2991 | 59.9822 | 36.0228 | 47.3366 | 27.9885 | 59.9994 | 27.5862 | 47.3299 | 9.3159 | 60.0052 | 9.1662 | 47.3055 | 9.0907 | 60.0109 | 8.6898 | 47.3488 | 21.3425 | 60.0109 | 21
47.3425 | 36.2991 | 59.9822 | 36.0209 | 47.345 | 27.9919 | 59.9994 | 27.5831 | 47.3383 | 9.317 | 60.0052 | 9.1643 | 47.3139 | 9.0907 | 60.0109 | 8.6873 | 47.3572 | 21.3425 | 60.0109 | 21
47.3509 | 36.2991 | 59.9822 | 36.0191 | 47.3533 | 27.9919 | 59.9994 | 27.5799 | 47.3466 | 9.317 | 60.0052 | 9.1625 | 47.3222 | 9.0907 | 60.0109 | 8.6848 | 47.3655 | 21.3425 | 60.0109 | 21
47.3592 | 36.2991 | 59.9822 | 36.0172 | 47.3617 | 27.9919 | 59.9994 | 27.5768 | 47.3549 | 9.3164 | 60.0052 | 9.1606 | 47.3306 | 9.0907 | 60.0109 | 8.6823 | 47.3738 | 21.3425 | 60.0109 | 21
47.3676 | 36.2487 | 59.9822 | 36.0153 | 47.37 | 27.9919 | 59.9994 | 27.5737 | 47.3633 | 9.3164 | 60.0052 | 9.1587 | 47.3389 | 9.0907 | 60.0109 | 8.6798 | 47.3821 | 21.3425 | 60.0109 | 21
47.3759 | 36.2487 | 59.9822 | 36.0134 | 47.3783 | 27.9945 | 59.9994 | 27.5706 | 47.3716 | 9.2956 | 60.0052 | 9.1568 | 47.3472 | 9.0907 | 60.0109 | 8.6773 | 47.3905 | 21.3425 | 60.0109 | 21
47.3842 | 36.2487 | 59.9822 | 36.0116 | 47.3867 | 27.9945 | 59.9994 | 27.5674 | 47.3799 | 9.2956 | 60.0052 | 9.155 | 47.3555 | 9.0907 | 60.0109 | 8.6748 | 47.3988 | 21.3425 | 60.0109 | 21
47.3926 | 36.2487 | 59.9822 | 36.0097 | 47.395 | 27.9936 | 59.9994 | 27.5643 | 47.3883 | 9.2957 | 60.0052 | 9.1531 | 47.3639 | 9.0907 | 60.0109 | 8.6723 | 47.4071 | 21.3425 | 60.0109 | 21
47.4009 | 36.248 | 59.9822 | 36.0078 | 47.4033 | 27.9936 | 59.9994 | 27.5612 | 47.3966 | 9.2957 | 60.0052 | 9.1512 | 47.3722 | 9.0907 | 60.0109 | 8.6698 | 47.4154 | 21.3425 | 60.0109 | 21
47.4092 | 36.248 | 59.9822 | 36.0059 | 47.4117 | 27.9926 | 59.9994 | 27.5581 | 47.4049 | 9.2941 | 60.0052 | 9.1487 | 47.3806 | 9.0907 | 60.0109 | 8.6673 | 47.4238 | 21.3425 | 60.0109 | 21
47.4176 | 36.248 | 59.9822 | 36.0041 | 47.42 | 27.9926 | 59.9994 | 27.5549 | 47.4133 | 9.2941 | 60.0052 | 9.1449 | 47.3889 | 9.0907 | 60.0109 | 8.6648 | 47.4321 | 21.3425 | 60.0109 | 21
47.4259 | 36.248 | 59.9822 | 36.0022 | 47.4283 | 27.9926 | 59.9994 | 27.5518 | 47.4216 | 9.2938 | 60.0052 | 9.1412 | 47.3972 | 9.0137 | 60.0109 | 8.6623 | 47.4404 | 21.3425 | 60.0109 | 21
47.4342 | 36.248 | 59.9822 | 36.0003 | 47.4366 | 27.9926 | 59.9994 | 27.5487 | 47.4299 | 9.2938 | 60.0052 | 9.1374 | 47.4055 | 9.0137 | 60.0109 | 8.6598 | 47.4487 | 21.3425 | 60.0109 | 21
47.4426 | 36.248 | 59.9822 | 35.9984 | 47.445 | 27.9925 | 59.9994 | 27.5456 | 47.4383 | 9.2938 | 60.0052 | 9.1337 | 47.4139 | 8.8968 | 60.0109 | 8.6573 | 47.4572 | 21.3425 | 60.0109 | 21
47.4509 | 36.2487 | 59.9822 | 35.9966 | 47.4533 | 27.9925 | 59.9994 | 27.5424 | 47.4466 | 9.2938 | 60.0052 | 9.1299 | 47.4222 | 8.8968 | 60.0109 | 8.6548 | 47.4655 | 21.3425 | 60.0109 | 21
47.4592 | 36.2487 | 59.9822 | 35.9947 | 47.4616 | 27.9899 | 59.9994 | 27.5393 | 47.4549 | 9.2942 | 60.0052 | 9.1262 | 47.4305 | 8.8975 | 60.0109 | 8.6523 | 47.4738 | 21.3425 | 60.0109 | 21
47.4676 | 36.2496 | 59.9822 | 35.9928 | 47.47 | 27.9899 | 59.9994 | 27.5362 | 47.4633 | 9.2942 | 60.0052 | 9.1224 | 47.4388 | 8.8975 | 60.0109 | 8.6498 | 47.4821 | 21.3425 | 60.0109 | 21
47.4759 | 36.2496 | 59.9822 | 35.9909 | 47.4783 | 27.9818 | 59.9994 | 27.5331 | 47.4716 | 9.2942 | 60.0052 | 9.1187 | 47.4472 | 8.8975 | 60.0109 | 8.6473 | 47.4905 | 21.3425 | 60.0109 | 21
47.4843 | 36.2496 | 59.9822 | 35.9891 | 47.4867 | 27.9818 | 59.9994 | 27.5299 | 47.4799 | 9.2942 | 60.0052 | 9.1149 | 47.4555 | 8.8975 | 60.0109 | 8.6448 | 47.4988 | 21.3425 | 60.0109 | 21
47.4926 | 36.2496 | 59.9822 | 35.9872 | 47.495 | 27.9818 | 59.9994 | 27.5268 | 47.4883 | 9.2942 | 60.0052 | 9.1112 | 47.4639 | 8.8975 | 60.0109 | 8.6423 | 47.5071 | 21.3425 | 60.0109 | 21
47.5009 | 36.2496 | 59.9822 | 35.9853 | 47.5033 | 27.9818 | 59.9994 | 27.5237 | 47.4966 | 9.2942 | 60.0052 | 9.1074 | 47.4722 | 8.8975 | 60.0109 | 8.6398 | 47.5154 | 21.3425 | 60.0109 | 21
47.5093 | 36.2496 | 59.9822 | 35.9834 | 47.5117 | 27.9818 | 59.9994 | 27.5206 | 47.5049 | 9.2948 | 60.0052 | 9.1037 | 47.4805 | 8.8975 | 60.0109 | 8.6373 | 47.5238 | 21.3425 | 60.0109 | 21
47.5176 | 36.264 | 59.9822 | 35.9816 | 47.52 | 27.9818 | 59.9994 | 27.5174 | 47.5132 | 9.2948 | 60.0052 | 9.0999 | 47.4888 | 8.8975 | 60.0109 | 8.6348 | 47.5321 | 21.3425 | 60.0109 | 21
47.5259 | 36.264 | 59.9822 | 35.9797 | 47.5283 | 27.9832 | 59.9994 | 27.5143 | 47.5216 | 9.2948 | 60.0052 | 9.0962 | 47.4972 | 8.8975 | 60.0109 | 8.6323 | 47.5404 | 21.3425 | 60.0109 | 21
47.5343 | 36.2607 | 59.9822 | 35.9778 | 47.5367 | 27.9832 | 59.9994 | 27.5112 | 47.5299 | 9.2948 | 60.0052 | 9.0924 | 47.5055 | 8.8975 | 60.0109 | 8.6298 | 47.5487 | 21.3425 | 60.0109 | 21
47.5426 | 36.2607 | 59.9822 | 35.9759 | 47.545 | 27.9851 | 59.9994 | 27.5081 | 47.5382 | 9.2942 | 60.0052 | 9.0887 | 47.5139 | 8.8975 | 60.0109 | 8.6273 | 47.5571 | 21.3425 | 60.0109 | 21
47.5509 | 36.2607 | 59.9822 | 35.9741 | 47.5533 | 27.9851 | 59.9994 | 27.5049 | 47.5466 | 9.2942 | 60.0052 | 9.0849 | 47.5222 | 8.8975 | 60.0109 | 8.6248 | 47.5654 | 21.3425 | 60.0109 | 21
47.5593 | 36.2607 | 59.9822 | 35.9722 | 47.5616 | 27.9851 | 59.9994 | 27.5018 | 47.5549 | 9.2948 | 60.0052 | 9.0812 | 47.5305 | 8.8975 | 60.0109 | 8.6223 | 47.5737 | 21.3425 | 60.0109 | 21
47.5676 | 36.2607 | 59.9822 | 35.9703 | 47.57 | 27.9851 | 59.9994 | 27.4987 | 47.5633 | 9.2948 | 60.0052 | 9.0774 | 47.5388 | 8.8975 | 60.0109 | 8.6198 | 47.5822 | 21.3425 | 60.0109 | 21
47.5759 | 36.2607 | 59.9822 | 35.9684 | 47.5783 | 27.9821 | 59.9994 | 27.4956 | 47.5716 | 9.2945 | 60.0052 | 9.0737 | 47.5472 | 8.8975 | 60.0109 | 8.6173 | 47.5905 | 21.3425 | 60.0109 | 21
47.5843 | 36.2607 | 59.9822 | 35.9666 | 47.5866 | 27.9821 | 59.9994 | 27.4924 | 47.5799 | 9.2945 | 60.0052 | 9.0699 | 47.5555 | 8.8975 | 60.0109 | 8.6148 | 47.5988 | 21.339 | 60.0109 | 21
47.5926 | 36.2607 | 59.9822 | 35.9647 | 47.595 | 27.9821 | 59.9994 | 27.4893 | 47.5883 | 9.2945 | 60.0052 | 9.0662 | 47.5638 | 8.8975 | 60.0109 | 8.6123 | 47.6071 | 21.339 | 60.0109 | 21
47.601 | 36.2088 | 59.9822 | 35.9628 | 47.6033 | 27.9821 | 59.9994 | 27.4862 | 47.5966 | 9.2945 | 60.0052 | 9.0624 | 47.5721 | 8.8975 | 60.0109 | 8.6098 | 47.6155 | 21.3384 | 60.0109 | 21
47.6093 | 36.2088 | 59.9822 | 35.9609 | 47.6117 | 27.9811 | 59.9994 | 27.4831 | 47.6049 | 9.2939 | 60.0052 | 9.0587 | 47.5805 | 8.8975 | 60.0109 | 8.6073 | 47.6238 | 21.3384 | 60.0109 | 21
47.6176 | 36.2043 | 59.9822 | 35.959 | 47.62 | 27.9811 | 59.9994 | 27.4799 | 47.6133 | 9.2939 | 60.0052 | 9.0549 | 47.5888 | 8.8975 | 60.0109 | 8.6048 | 47.6321 | 21.3356 | 60.0109 | 21
47.626 | 36.2043 | 59.9822 | 35.9572 | 47.6283 | 27.9806 | 59.9994 | 27.4768 | 47.6216 | 9.2936 | 60.0052 | 9.0512 | 47.5972 | 8.8975 | 60.0109 | 8.6023 | 47.6404 | 21.3356 | 60.0109 | 21
47.6343 | 36.2043 | 59.9822 | 35.9553 | 47.6367 | 27.9806 | 59.9994 | 27.4737 | 47.6299 | 9.2936 | 60.0052 | 9.0474 | 47.6055 | 8.8975 | 60.0109 | 8.5998 | 47.6488 | 21.3356 | 60.0109 | 21
47.6426 | 36.2043 | 59.9822 | 35.9534 | 47.645 | 27.9835 | 59.9994 | 27.4706 | 47.6382 | 9.2934 | 60.0052 | 9.0437 | 47.6138 | 8.8975 | 60.0109 | 8.5973 | 47.6571 | 21.3356 | 60.0109 | 21
47.651 | 36.2051 | 59.9822 | 35.9515 | 47.6533 | 27.9835 | 59.9994 | 27.4674 | 47.6466 | 9.2934 | 60.0052 | 9.0399 | 47.6221 | 8.8975 | 60.0109 | 8.5948 | 47.6654 | 21.3356 | 60.0109 | 21
47.6593 | 36.2051 | 59.9822 | 35.9497 | 47.6617 | 27.9137 | 59.9994 | 27.4643 | 47.6549 | 9.2934 | 60.0052 | 9.0362 | 47.6305 | 8.8975 | 60.0109 | 8.5923 | 47.6737 | 21.3356 | 60.0109 | 21
47.6676 | 36.2029 | 59.9822 | 35.9478 | 47.67 | 27.9137 | 59.9994 | 27.4612 | 47.6632 | 9.2934 | 60.0052 | 9.0324 | 47.6388 | 8.8975 | 60.0109 | 8.5898 | 47.6821 | 21.3356 | 60.0109 | 21
47.676 | 36.2029 | 59.9822 | 35.9459 | 47.6783 | 27.9171 | 59.9994 | 27.4581 | 47.6716 | 9.2952 | 60.0052 | 9.0287 | 47.6472 | 8.8975 | 60.0109 | 8.5873 | 47.6904 | 21.3356 | 60.0109 | 21
47.6843 | 36.164 | 59.9822 | 35.944 | 47.6866 | 27.9171 | 59.9994 | 27.4549 | 47.6799 | 9.2952 | 60.0052 | 9.0249 | 47.6555 | 8.8975 | 60.0109 | 8.5848 | 47.6987 | 21.3356 | 60.0109 | 21
47.6926 | 36.164 | 59.9822 | 35.9422 | 47.695 | 27.8209 | 59.9994 | 27.4518 | 47.6882 | 9.2952 | 60.0052 | 9.0212 | 47.6638 | 8.8975 | 60.0109 | 8.5823 | 47.707 | 21.3356 | 60.0109 | 21
47.701 | 36.164 | 59.9822 | 35.9403 | 47.7033 | 27.8209 | 59.9994 | 27.4487 | 47.6966 | 9.2952 | 60.0052 | 9.0174 | 47.6721 | 8.8975 | 60.0109 | 8.5798 | 47.7155 | 21.3356 | 60.0167 | 21
47.7093 | 36.164 | 59.9822 | 35.9384 | 47.7116 | 27.7488 | 59.9994 | 27.4456 | 47.7049 | 9.2952 | 60.0052 | 9.0137 | 47.6805 | 8.8975 | 60.0109 | 8.5773 | 47.7238 | 21.3356 | 60.0167 | 21
47.7177 | 36.1653 | 59.9822 | 35.9365 | 47.72 | 27.7488 | 59.9994 | 27.4424 | 47.7132 | 9.2952 | 60.0052 | 9.0099 | 47.6888 | 8.8975 | 60.0109 | 8.5748 | 47.7321 | 21.3356 | 60.0167 | 21
47.726 | 36.1653 | 59.9822 | 35.9347 | 47.7283 | 27.7481 | 59.9994 | 27.4393 | 47.7216 | 9.2947 | 60.0052 | 9.0062 | 47.6971 | 8.8975 | 60.0109 | 8.5723 | 47.7404 | 21.3356 | 60.0167 | 21
47.7343 | 36.1083 | 59.9822 | 35.9328 | 47.7367 | 27.7481 | 59.9994 | 27.4362 | 47.7299 | 9.2947 | 60.0052 | 9.0024 | 47.7054 | 8.8975 | 60.0109 | 8.5698 | 47.7488 | 21.3356 | 60.0167 | 21
47.7427 | 36.1083 | 59.9822 | 35.9309 | 47.745 | 27.7481 | 59.9994 | 27.4331 | 47.7382 | 9.2036 | 60.0052 | 8.9987 | 47.7138 | 8.8975 | 60.0109 | 8.5673 | 47.7571 | 21.3356 | 60.0167 | 21
47.751 | 36.1074 | 59.9822 | 35.929 | 47.7533 | 27.7481 | 59.9994 | 27.4299 | 47.7466 | 9.2036 | 60.0052 | 8.9949 | 47.7221 | 8.8975 | 60.0109 | 8.5648 | 47.7654 | 21.3356 | 60.0167 | 21
47.7593 | 36.1074 | 59.9822 | 35.9272 | 47.7617 | 27.7445 | 59.9994 | 27.4268 | 47.7549 | 9.1326 | 60.0052 | 8.9912 | 47.7305 | 8.8975 | 60.0109 | 8.5623 | 47.7737 | 21.3356 | 60.0167 | 21
47.7677 | 36.1074 | 59.9822 | 35.9253 | 47.77 | 27.7445 | 59.9994 | 27.4237 | 47.7632 | 9.1326 | 60.0052 | 8.9874 | 47.7388 | 8.8975 | 60.0109 | 8.5598 | 47.7821 | 21.3356 | 60.0167 | 21
47.776 | 36.1074 | 59.9822 | 35.9234 | 47.7783 | 27.7439 | 59.9994 | 27.4206 | 47.7716 | 9.1331 | 59.9994 | 8.9837 | 47.7471 | 8.8975 | 60.0109 | 8.5573 | 47.7904 | 21.3356 | 60.0167 | 21
47.7843 | 36.1084 | 59.9822 | 35.9215 | 47.7867 | 27.7439 | 59.9994 | 27.4174 | 47.7799 | 9.1331 | 59.9994 | 8.9799 | 47.7554 | 8.8975 | 60.0109 | 8.5548 | 47.7987 | 21.3356 | 60.0167 | 21
47.7927 | 36.1084 | 59.9822 | 35.9197 | 47.795 | 27.7374 | 59.9994 | 27.4143 | 47.7882 | 9.1331 | 59.9994 | 8.9762 | 47.7638 | 8.8975 | 60.0109 | 8.5523 | 47.807 | 21.3356 | 60.0167 | 21
47.801 | 36.1082 | 59.9822 | 35.9178 | 47.8033 | 27.7374 | 59.9994 | 27.4112 | 47.7966 | 9.1331 | 59.9994 | 8.9724 | 47.7721 | 8.8975 | 60.0109 | 8.5498 | 47.8154 | 21.3367 | 60.0167 | 21
47.8094 | 36.1082 | 59.9822 | 35.9159 | 47.8116 | 27.7404 | 59.9994 | 27.4081 | 47.8049 | 9.1316 | 59.9994 | 8.9687 | 47.7805 | 8.8975 | 60.0167 | 8.5473 | 47.8237 | 21.3367 | 60.0167 | 21
47.8177 | 36.1132 | 59.9822 | 35.914 | 47.82 | 27.7404 | 59.9994 | 27.4049 | 47.8132 | 9.1316 | 59.9994 | 8.9649 | 47.7888 | 8.8975 | 60.0167 | 8.5448 | 47.832 | 21.2569 | 60.0167 | 21
47.826 | 36.1132 | 59.9822 | 35.9122 | 47.8283 | 27.7397 | 59.9994 | 27.4018 | 47.8216 | 9.1316 | 59.9994 | 8.9612 | 47.7971 | 8.8975 | 60.0167 | 8.5423 | 47.8403 | 21.2569 | 60.0167 | 21
47.8344 | 36.1132 | 59.9822 | 35.9103 | 47.8366 | 27.7397 | 59.9994 | 27.3987 | 47.8299 | 9.1316 | 59.9994 | 8.9574 | 47.8054 | 8.8975 | 60.0167 | 8.5398 | 47.8488 | 21.2581 | 60.0167 | 21
47.8427 | 36.1132 | 59.9822 | 35.9084 | 47.845 | 27.7397 | 59.9994 | 27.3956 | 47.8382 | 9.1316 | 59.9994 | 8.9537 | 47.8138 | 8.8975 | 60.0167 | 8.5373 | 47.8571 | 21.2581 | 60.0167 | 21
47.851 | 36.1145 | 59.9822 | 35.9065 | 47.8533 | 27.7397 | 59.9994 | 27.3924 | 47.8466 | 9.1316 | 59.9994 | 8.9499 | 47.8221 | 8.8975 | 60.0167 | 8.5348 | 47.8654 | 21.2581 | 60.0167 | 21
47.8594 | 36.1145 | 59.9822 | 35.9047 | 47.8617 | 27.7398 | 59.9994 | 27.3893 | 47.8549 | 9.1315 | 59.9994 | 8.9462 | 47.8304 | 8.8975 | 60.0167 | 8.5323 | 47.8737 | 21.2581 | 60.0167 | 21
47.8677 | 36.1145 | 59.9822 | 35.9028 | 47.87 | 27.7398 | 59.9994 | 27.3862 | 47.8632 | 9.1315 | 59.9994 | 8.9424 | 47.8387 | 8.8975 | 60.0167 | 8.5298 | 47.8821 | 21.2581 | 60.0167 | 21
47.876 | 36.1145 | 59.9822 | 35.9009 | 47.8783 | 27.739 | 59.9994 | 27.3831 | 47.8716 | 9.0439 | 59.9994 | 8.9387 | 47.8471 | 8.8975 | 60.0167 | 8.5273 | 47.8904 | 21.2581 | 60.0167 | 21
47.8844 | 36.0879 | 59.9822 | 35.899 | 47.8867 | 27.739 | 59.9994 | 27.3799 | 47.8799 | 9.0439 | 59.9994 | 8.9349 | 47.8554 | 8.8975 | 60.0167 | 8.5248 | 47.8987 | 21.2581 | 60.0167 | 21
47.8927 | 36.0879 | 59.9822 | 35.8972 | 47.895 | 27.7371 | 59.9994 | 27.3768 | 47.8882 | 9.0435 | 59.9994 | 8.9312 | 47.8638 | 8.8975 | 60.0167 | 8.5223 | 47.907 | 21.2581 | 60.0167 | 21
47.901 | 36.0895 | 59.9822 | 35.8953 | 47.9033 | 27.7371 | 59.9994 | 27.3737 | 47.8966 | 9.0435 | 59.9994 | 8.9274 | 47.8721 | 8.8975 | 60.0167 | 8.5198 | 47.9154 | 21.2581 | 60.0167 | 21
47.9094 | 36.0895 | 59.9822 | 35.8934 | 47.9117 | 27.7018 | 59.9994 | 27.3706 | 47.9049 | 9.0435 | 59.9994 | 8.9237 | 47.8804 | 8.8963 | 60.0167 | 8.5173 | 47.9237 | 21.2581 | 60.0167 | 21
47.9177 | 36.0908 | 59.9822 | 35.8915 | 47.92 | 27.7018 | 59.9994 | 27.3674 | 47.9132 | 9.0435 | 59.9994 | 8.9199 | 47.8887 | 8.8963 | 60.0167 | 8.5148 | 47.932 | 21.2078 | 60.0167 | 21
47.9261 | 36.0908 | 59.9822 | 35.8897 | 47.9283 | 27.6982 | 59.9994 | 27.3643 | 47.9216 | 9.0435 | 59.9994 | 8.9162 | 47.8971 | 8.8961 | 60.0167 | 8.5123 | 47.9403 | 21.2078 | 60.0167 | 21
47.9344 | 36.0908 | 59.9822 | 35.8878 | 47.9366 | 27.6982 | 59.9994 | 27.3612 | 47.9299 | 9.0435 | 59.9994 | 8.9124 | 47.9054 | 8.8961 | 60.0167 | 8.5098 | 47.9487 | 21.2078 | 60.0167 | 21
47.9427 | 36.0908 | 59.9822 | 35.8859 | 47.945 | 27.7019 | 59.9994 | 27.3581 | 47.9382 | 9.0435 | 59.9994 | 8.9087 | 47.9138 | 8.8457 | 60.0167 | 8.5073 | 47.957 | 21.2078 | 60.0167 | 21
47.9511 | 36.0908 | 59.9822 | 35.884 | 47.9533 | 27.7019 | 59.9994 | 27.3549 | 47.9466 | 9.0435 | 59.9994 | 8.9049 | 47.9221 | 8.8457 | 60.0167 | 8.5048 | 47.9653 | 21.2078 | 60.0167 | 21
47.9594 | 36.0908 | 59.9822 | 35.8822 | 47.9617 | 27.702 | 59.9994 | 27.3518 | 47.9549 | 9.0432 | 59.9994 | 8.9012 | 47.9304 | 8.8457 | 60.0167 | 8.5023 | 47.9736 | 21.2078 | 60.0167 | 21
47.9677 | 36.0899 | 59.9822 | 35.8803 | 47.97 | 27.702 | 59.9994 | 27.3487 | 47.9632 | 9.0432 | 59.9994 | 8.8974 | 47.9387 | 8.8457 | 60.0167 | 8.4998 | 47.9821 | 21.2048 | 60.0167 | 21
47.9761 | 36.0899 | 59.9822 | 35.8784 | 47.9783 | 27.644 | 59.9994 | 27.3456 | 47.9716 | 9.0432 | 59.9994 | 8.8937 | 47.9471 | 8.8457 | 60.0167 | 8.4973 | 47.9904 | 21.2048 | 60.0167 | 21
47.9844 | 36.0834 | 59.9822 | 35.8765 | 47.9867 | 27.644 | 59.9994 | 27.3424 | 47.9799 | 9.0432 | 59.9994 | 8.8899 | 47.9554 | 8.8457 | 60.0167 | 8.4948 | 47.9987 | 21.2027 | 60.0167 | 21
47.9927 | 36.0834 | 59.9822 | 35.8746 | 47.995 | 27.6427 | 59.9994 | 27.3393 | 47.9882 | 9.0449 | 59.9994 | 8.8862 | 47.9637 | 8.8457 | 60.0167 | 8.4923 | 48.007 | 21.2027 | 60.0167 | 21
48.0011 | 36.0834 | 59.9822 | 35.8728 | 48.0033 | 27.6427 | 59.9994 | 27.3362 | 47.9966 | 9.0449 | 59.9994 | 8.8824 | 47.972 | 8.8457 | 60.0167 | 8.4898 | 48.0154 | 21.2027 | 60.0167 | 21
48.0094 | 36.0834 | 59.9822 | 35.8709 | 48.0117 | 27.6427 | 59.9994 | 27.3331 | 48.0049 | 9.0449 | 59.9994 | 8.8787 | 47.9804 | 8.8483 | 60.0167 | 8.4873 | 48.0237 | 21.2027 | 60.0167 | 21
48.0177 | 36.0834 | 59.9822 | 35.869 | 48.02 | 27.6427 | 59.9994 | 27.3299 | 48.0132 | 9.0449 | 59.9994 | 8.8749 | 47.9887 | 8.8483 | 60.0167 | 8.4848 | 48.032 | 21.2027 | 60.0167 | 21
48.0261 | 36.0834 | 59.9822 | 35.8671 | 48.0283 | 27.6254 | 59.9994 | 27.3268 | 48.0216 | 9.0449 | 59.9994 | 8.8712 | 47.9971 | 8.8482 | 60.0167 | 8.4823 | 48.0403 | 21.2027 | 60.0167 | 21
48.0344 | 36.0817 | 59.9822 | 35.8653 | 48.0367 | 27.6254 | 59.9994 | 27.3237 | 48.0299 | 9.0449 | 59.9994 | 8.8674 | 48.0054 | 8.8482 | 60.0167 | 8.4798 | 48.0486 | 21.2027 | 60.0167 | 21
48.0428 | 36.0817 | 59.9822 | 35.8634 | 48.045 | 27.6244 | 59.9994 | 27.3206 | 48.0382 | 9.0449 | 59.9994 | 8.8637 | 48.0137 | 8.754 | 60.0167 | 8.4773 | 48.057 | 21.2027 | 60.0167 | 21
48.0511 | 36.047 | 59.9822 | 35.8615 | 48.0533 | 27.6244 | 59.9994 | 27.3174 | 48.0466 | 9.0449 | 59.9994 | 8.8599 | 48.022 | 8.754 | 60.0167 | 8.4748 | 48.0653 | 21.1988 | 60.0167 | 21
48.0594 | 36.047 | 59.9822 | 35.8596 | 48.0616 | 27.6244 | 59.9994 | 27.3143 | 48.0549 | 9.0449 | 59.9994 | 8.8562 | 48.0304 | 8.754 | 60.0167 | 8.4723 | 48.0736 | 21.1988 | 60.0167 | 21
48.0678 | 36.047 | 59.9822 | 35.8578 | 48.07 | 27.6244 | 59.9994 | 27.3112 | 48.0632 | 9.0449 | 59.9994 | 8.8524 | 48.0387 | 8.754 | 60.0167 | 8.4698 | 48.0819 | 21.1988 | 60.0167 | 21
48.0761 | 36.047 | 59.9822 | 35.8559 | 48.0783 | 27.6224 | 59.9994 | 27.3081 | 48.0716 | 9.0449 | 59.9994 | 8.8487 | 48.0471 | 8.7541 | 60.0167 | 8.4673 | 48.0903 | 21.1988 | 60.0167 | 21
48.0844 | 36.047 | 59.9822 | 35.854 | 48.0867 | 27.6224 | 59.9994 | 27.3049 | 48.0799 | 9.0449 | 59.9994 | 8.8449 | 48.0554 | 8.7541 | 60.0167 | 8.4648 | 48.0986 | 21.1988 | 60.0167 | 21
48.0928 | 36.047 | 59.9822 | 35.8521 | 48.095 | 27.6224 | 59.9994 | 27.3018 | 48.0882 | 9.043 | 59.9994 | 8.8412 | 48.0637 | 8.7521 | 60.0167 | 8.4623 | 48.1069 | 21.1988 | 60.0167 | 21
48.1011 | 36.0265 | 59.9822 | 35.8503 | 48.1033 | 27.6224 | 59.9994 | 27.2987 | 48.0966 | 9.043 | 59.9994 | 8.8374 | 48.072 | 8.7521 | 60.0167 | 8.4598 | 48.1152 | 21.1988 | 60.0167 | 21
48.1094 | 36.0265 | 59.9822 | 35.8484 | 48.1117 | 27.6287 | 59.9937 | 27.2956 | 48.1049 | 9.043 | 59.9994 | 8.8337 | 48.0804 | 8.7521 | 60.0167 | 8.4573 | 48.1237 | 21.1988 | 60.0167 | 21
48.1178 | 35.9876 | 59.9822 | 35.8465 | 48.12 | 27.6287 | 59.9937 | 27.2924 | 48.1132 | 9.043 | 59.9994 | 8.8299 | 48.0887 | 8.7521 | 60.0167 | 8.4548 | 48.132 | 21.1988 | 60.0167 | 21
48.1261 | 35.9876 | 59.9822 | 35.8446 | 48.1283 | 27.6287 | 59.9937 | 27.2893 | 48.1216 | 9.043 | 59.9994 | 8.8262 | 48.097 | 8.7527 | 60.0167 | 8.4523 | 48.1403 | 21.1988 | 60.0167 | 21
48.1344 | 35.9876 | 59.9822 | 35.8428 | 48.1367 | 27.6287 | 59.9937 | 27.2862 | 48.1299 | 9.043 | 59.9994 | 8.8224 | 48.1053 | 8.7527 | 60.0167 | 8.4498 | 48.1486 | 21.1988 | 60.0167 | 21
48.1428 | 35.9876 | 59.9822 | 35.8409 | 48.145 | 27.6287 | 59.9937 | 27.2831 | 48.1382 | 9.043 | 59.9994 | 8.8187 | 48.1137 | 8.7527 | 60.0167 | 8.4473 | 48.157 | 21.1988 | 60.0167 | 21
48.1511 | 35.9876 | 59.9822 | 35.839 | 48.1533 | 27.6287 | 59.9937 | 27.2799 | 48.1466 | 9.043 | 59.9994 | 8.8149 | 48.122 | 8.7527 | 60.0167 | 8.4448 | 48.1653 | 21.1988 | 60.0167 | 21
48.1595 | 35.9876 | 59.9822 | 35.8371 | 48.1617 | 27.6336 | 59.9937 | 27.2768 | 48.1549 | 9.043 | 59.9994 | 8.8112 | 48.1304 | 8.7549 | 60.0167 | 8.4423 | 48.1736 | 21.1988 | 60.0167 | 21
48.1678 | 35.9858 | 59.9822 | 35.8353 | 48.17 | 27.6336 | 59.9937 | 27.2737 | 48.1632 | 9.043 | 59.9994 | 8.8074 | 48.1387 | 8.7549 | 60.0167 | 8.4398 | 48.1819 | 21.1988 | 60.0167 | 21
48.1761 | 35.9858 | 59.9822 | 35.8334 | 48.1783 | 27.6336 | 59.9937 | 27.2706 | 48.1716 | 9.0442 | 59.9994 | 8.8037 | 48.147 | 8.7549 | 60.0167 | 8.4373 | 48.1903 | 21.1988 | 60.0167 | 21
48.1845 | 35.9822 | 59.9822 | 35.8315 | 48.1867 | 27.6336 | 59.9937 | 27.2674 | 48.1799 | 9.0442 | 59.9994 | 8.7999 | 48.1553 | 8.7549 | 60.0167 | 8.4348 | 48.1986 | 21.1988 | 60.0167 | 21
48.1928 | 35.9822 | 59.9822 | 35.8296 | 48.195 | 27.6336 | 59.9937 | 27.2643 | 48.1882 | 9.0442 | 59.9994 | 8.7962 | 48.1637 | 8.7551 | 60.0167 | 8.4323 | 48.2069 | 21.1988 | 60.0167 | 21
48.2011 | 35.9822 | 59.9822 | 35.8278 | 48.2033 | 27.6336 | 59.9937 | 27.2612 | 48.1966 | 9.0442 | 59.9994 | 8.7924 | 48.172 | 8.7551 | 60.0167 | 8.4298 | 48.2152 | 21.2024 | 60.0167 | 21
48.2095 | 35.9822 | 59.9822 | 35.8259 | 48.2117 | 27.6336 | 59.9937 | 27.258 | 48.2049 | 9.0452 | 59.9994 | 8.7887 | 48.1804 | 8.7551 | 60.0167 | 8.4273 | 48.2236 | 21.2024 | 60.0167 | 21
48.2178 | 35.9789 | 59.9822 | 35.824 | 48.22 | 27.6336 | 59.9937 | 27.2549 | 48.2132 | 9.0452 | 59.9994 | 8.7849 | 48.1887 | 8.7551 | 60.0167 | 8.4248 | 48.2319 | 21.2024 | 60.0167 | 21
48.2261 | 35.9789 | 59.9822 | 35.8221 | 48.2283 | 27.6336 | 59.9937 | 27.2518 | 48.2216 | 9.0452 | 59.9994 | 8.7812 | 48.197 | 8.7551 | 60.0167 | 8.4223 | 48.2402 | 21.2024 | 60.0167 | 21
48.2345 | 35.9399 | 59.9822 | 35.8203 | 48.2367 | 27.6336 | 59.9937 | 27.2487 | 48.2299 | 9.0452 | 59.9994 | 8.7774 | 48.2053 | 8.7551 | 60.0167 | 8.4198 | 48.2485 | 21.2052 | 60.0167 | 21
48.2428 | 35.9399 | 59.9822 | 35.8184 | 48.245 | 27.6336 | 59.9937 | 27.2455 | 48.2382 | 9.0452 | 59.9994 | 8.7737 | 48.2137 | 8.7548 | 60.0167 | 8.4174 | 48.257 | 21.2052 | 60.0167 | 21
48.2511 | 35.9409 | 59.9822 | 35.8165 | 48.2533 | 27.6336 | 59.9937 | 27.2424 | 48.2466 | 9.0452 | 59.9994 | 8.7699 | 48.222 | 8.7548 | 60.0167 | 8.4149 | 48.2653 | 21.2052 | 60.0167 | 21
48.2595 | 35.9409 | 59.9822 | 35.8146 | 48.2617 | 27.6336 | 59.9937 | 27.2393 | 48.2549 | 9.0452 | 59.9994 | 8.7662 | 48.2303 | 8.7548 | 60.0167 | 8.4124 | 48.2736 | 21.2052 | 60.0167 | 21
48.2678 | 35.9417 | 59.9822 | 35.8128 | 48.27 | 27.6336 | 59.9937 | 27.2362 | 48.2632 | 9.0452 | 59.9994 | 8.7624 | 48.2386 | 8.7548 | 60.0167 | 8.4099 | 48.2819 | 21.2052 | 60.0167 | 21
48.2762 | 35.9417 | 59.9822 | 35.8109 | 48.2784 | 27.6336 | 59.9937 | 27.233 | 48.2716 | 9.0452 | 59.9994 | 8.7587 | 48.247 | 8.6526 | 60.0167 | 8.4074 | 48.2903 | 21.2052 | 60.0167 | 21
48.2845 | 35.9432 | 59.9822 | 35.809 | 48.2867 | 27.6336 | 59.9937 | 27.2299 | 48.2799 | 9.0452 | 59.9994 | 8.7549 | 48.2553 | 8.6526 | 60.0167 | 8.4049 | 48.2986 | 21.2052 | 60.0167 | 21
48.2928 | 35.9432 | 59.9822 | 35.8071 | 48.295 | 27.6342 | 59.9937 | 27.2268 | 48.2882 | 9.0451 | 59.9994 | 8.7512 | 48.2637 | 8.6526 | 60.0167 | 8.4024 | 48.3069 | 21.2052 | 60.0167 | 21
48.3012 | 35.9393 | 59.9822 | 35.8053 | 48.3033 | 27.6342 | 59.9937 | 27.2237 | 48.2966 | 9.0451 | 59.9994 | 8.7474 | 48.272 | 8.6526 | 60.0167 | 8.3999 | 48.3152 | 21.2052 | 60.0167 | 21
48.3095 | 35.9393 | 59.9822 | 35.8034 | 48.3117 | 27.5619 | 59.9937 | 27.2205 | 48.3049 | 9.0451 | 59.9994 | 8.7437 | 48.2803 | 8.6526 | 60.0167 | 8.3974 | 48.3236 | 21.2052 | 60.0167 | 21
48.3178 | 35.9407 | 59.9822 | 35.8015 | 48.32 | 27.5619 | 59.9937 | 27.2174 | 48.3132 | 9.0451 | 59.9994 | 8.7399 | 48.2886 | 8.6526 | 60.0167 | 8.3949 | 48.3319 | 21.2052 | 60.0167 | 21
48.3262 | 35.9407 | 59.9822 | 35.7996 | 48.3283 | 27.5619 | 59.9937 | 27.2143 | 48.3216 | 9.0451 | 59.9994 | 8.7362 | 48.297 | 8.6526 | 60.0167 | 8.3924 | 48.3402 | 21.2052 | 60.0167 | 21
48.3345 | 35.9407 | 59.9822 | 35.7978 | 48.3367 | 27.5619 | 59.9937 | 27.2112 | 48.3299 | 9.0451 | 59.9994 | 8.7324 | 48.3053 | 8.6526 | 60.0167 | 8.3899 | 48.3485 | 21.2052 | 60.0167 | 21
48.3428 | 35.9407 | 59.9822 | 35.7959 | 48.345 | 27.5619 | 59.9937 | 27.208 | 48.3382 | 9.0451 | 59.9994 | 8.7287 | 48.3137 | 8.6526 | 60.0167 | 8.3874 | 48.3569 | 21.2052 | 60.0167 | 21
48.3512 | 35.9616 | 59.9822 | 35.794 | 48.3534 | 27.5619 | 59.9937 | 27.2049 | 48.3466 | 9.0451 | 59.9994 | 8.7249 | 48.322 | 8.6526 | 60.0167 | 8.3849 | 48.3652 | 21.2047 | 60.0167 | 21
48.3595 | 35.9616 | 59.9822 | 35.7921 | 48.3617 | 27.5586 | 59.9937 | 27.2018 | 48.3549 | 9.0451 | 59.9994 | 8.7212 | 48.3303 | 8.6526 | 60.0167 | 8.3824 | 48.3735 | 21.2047 | 60.0167 | 21
48.3678 | 35.94 | 59.9822 | 35.7902 | 48.37 | 27.5586 | 59.9937 | 27.1987 | 48.3633 | 9.0451 | 59.9994 | 8.7174 | 48.3386 | 8.6526 | 60.0167 | 8.3799 | 48.3818 | 21.2047 | 60.0167 | 21
48.3762 | 35.94 | 59.9822 | 35.7884 | 48.3784 | 27.5586 | 59.9937 | 27.1955 | 48.3716 | 9.0443 | 59.9994 | 8.7137 | 48.347 | 8.6526 | 60.0167 | 8.3774 | 48.3903 | 21.2047 | 60.0167 | 21
48.3845 | 35.9414 | 59.9822 | 35.7865 | 48.3867 | 27.5586 | 59.9937 | 27.1924 | 48.3799 | 9.0443 | 59.9994 | 8.7099 | 48.3553 | 8.6526 | 60.0167 | 8.3749 | 48.3986 | 21.2047 | 60.0167 | 21
48.3929 | 35.9414 | 59.9822 | 35.7846 | 48.395 | 27.5586 | 59.9937 | 27.1893 | 48.3882 | 9.0443 | 59.9994 | 8.7062 | 48.3636 | 8.6522 | 60.0167 | 8.3724 | 48.4069 | 21.2047 | 60.0167 | 21
48.4012 | 35.9414 | 59.9822 | 35.7827 | 48.4034 | 27.5586 | 59.9937 | 27.1862 | 48.3966 | 9.0443 | 59.9994 | 8.7024 | 48.3719 | 8.6522 | 60.0167 | 8.3699 | 48.4152 | 21.2047 | 60.0167 | 21
48.4095 | 35.9414 | 59.9822 | 35.7809 | 48.4117 | 27.5586 | 59.9937 | 27.183 | 48.4049 | 9.0443 | 59.9994 | 8.6991 | 48.3803 | 8.6522 | 60.0167 | 8.3674 | 48.4236 | 21.2047 | 60.0167 | 21
48.4179 | 35.938 | 59.9822 | 35.779 | 48.42 | 27.5586 | 59.9937 | 27.1799 | 48.4132 | 9.0443 | 59.9994 | 8.6966 | 48.3886 | 8.6522 | 60.0167 | 8.3649 | 48.4319 | 21.2047 | 60.0167 | 21
48.4262 | 35.938 | 59.9822 | 35.7771 | 48.4283 | 27.5018 | 59.9937 | 27.1768 | 48.4216 | 9.0438 | 59.9994 | 8.6941 | 48.397 | 8.6522 | 60.0167 | 8.3624 | 48.4402 | 21.2047 | 60.0167 | 21
48.4345 | 35.9345 | 59.9822 | 35.7752 | 48.4367 | 27.5018 | 59.9937 | 27.1737 | 48.4299 | 9.0438 | 59.9994 | 8.6916 | 48.4053 | 8.6522 | 60.0167 | 8.3599 | 48.4485 | 21.2047 | 60.0167 | 21
48.4429 | 35.9345 | 59.9822 | 35.7734 | 48.445 | 27.5018 | 59.9937 | 27.1705 | 48.4382 | 9.0438 | 59.9994 | 8.6891 | 48.4136 | 8.6522 | 60.0167 | 8.3574 | 48.4569 | 21.2047 | 60.0167 | 21
48.4512 | 35.9279 | 59.9822 | 35.7715 | 48.4534 | 27.5018 | 59.9937 | 27.1674 | 48.4466 | 9.0438 | 59.9994 | 8.6866 | 48.4219 | 8.6522 | 60.0167 | 8.3549 | 48.4652 | 21.2047 | 60.0167 | 21
48.4595 | 35.9279 | 59.9822 | 35.7696 | 48.4617 | 27.5018 | 59.9937 | 27.1643 | 48.4549 | 9.0444 | 59.9994 | 8.6841 | 48.4303 | 8.6514 | 60.0167 | 8.3524 | 48.4735 | 21.2047 | 60.0167 | 21
48.4679 | 35.9279 | 59.9822 | 35.7677 | 48.47 | 27.5018 | 59.9937 | 27.1612 | 48.4632 | 9.0444 | 59.9994 | 8.6816 | 48.4386 | 8.6514 | 60.0167 | 8.3499 | 48.4818 | 21.2051 | 60.0167 | 21
48.4762 | 35.9279 | 59.9822 | 35.7659 | 48.4784 | 27.5036 | 59.9937 | 27.158 | 48.4716 | 9.0444 | 59.9994 | 8.6791 | 48.447 | 8.6514 | 60.0167 | 8.3474 | 48.4902 | 21.2051 | 60.0167 | 21
48.4846 | 35.9294 | 59.9822 | 35.764 | 48.4867 | 27.5036 | 59.9937 | 27.1549 | 48.4799 | 9.0444 | 59.9994 | 8.6766 | 48.4553 | 8.6514 | 60.0167 | 8.3449 | 48.4985 | 21.2051 | 60.0167 | 21
48.4929 | 35.9294 | 59.9822 | 35.7621 | 48.495 | 27.5036 | 59.9937 | 27.1518 | 48.4883 | 9.0444 | 59.9994 | 8.6741 | 48.4636 | 8.6509 | 60.0167 | 8.3424 | 48.5068 | 21.2051 | 60.0167 | 21
48.5012 | 35.9294 | 59.9822 | 35.7602 | 48.5034 | 27.5036 | 59.9937 | 27.1487 | 48.4966 | 9.0444 | 59.9994 | 8.6716 | 48.4719 | 8.6509 | 60.0167 | 8.3399 | 48.5151 | 21.2051 | 60.0167 | 21
48.5096 | 35.9294 | 59.9822 | 35.7584 | 48.5117 | 27.5036 | 59.9937 | 27.1455 | 48.5049 | 9.0441 | 59.9994 | 8.6691 | 48.4803 | 8.6509 | 60.0167 | 8.3374 | 48.5236 | 21.2051 | 60.0167 | 21
48.5179 | 35.935 | 59.9822 | 35.7565 | 48.52 | 27.5036 | 59.9937 | 27.1424 | 48.5132 | 9.0441 | 59.9994 | 8.6666 | 48.4886 | 8.6509 | 60.0167 | 8.3349 | 48.5319 | 21.2051 | 60.0167 | 21
48.5262 | 35.935 | 59.9822 | 35.7546 | 48.5284 | 27.5036 | 59.9937 | 27.1393 | 48.5216 | 9.0441 | 59.9994 | 8.6641 | 48.4969 | 8.6509 | 60.0167 | 8.3324 | 48.5402 | 21.2051 | 60.0167 | 21
48.5346 | 35.935 | 59.9822 | 35.7527 | 48.5367 | 27.5036 | 59.9937 | 27.1362 | 48.5299 | 9.0441 | 59.9994 | 8.6616 | 48.5052 | 8.6509 | 60.0167 | 8.3299 | 48.5485 | 21.1128 | 60.0167 | 21
48.5429 | 35.935 | 59.9822 | 35.7509 | 48.545 | 27.5034 | 59.9937 | 27.133 | 48.5382 | 9.0433 | 59.9994 | 8.6591 | 48.5136 | 8.6509 | 60.0167 | 8.3274 | 48.5569 | 21.1128 | 60.0167 | 21
48.5512 | 35.9388 | 59.9822 | 35.749 | 48.5534 | 27.5034 | 59.9937 | 27.1299 | 48.5466 | 9.0433 | 59.9994 | 8.6566 | 48.5219 | 8.6509 | 60.0167 | 8.3249 | 48.5652 | 21.1128 | 60.0167 | 21
48.5596 | 35.9388 | 59.9822 | 35.7471 | 48.5617 | 27.5034 | 59.9937 | 27.1268 | 48.5549 | 9.0433 | 59.9994 | 8.6541 | 48.5303 | 8.6509 | 60.0167 | 8.3224 | 48.5735 | 21.1128 | 60.0167 | 21
48.5679 | 35.9388 | 59.9822 | 35.7452 | 48.57 | 27.5034 | 59.9937 | 27.1237 | 48.5632 | 9.0433 | 59.9994 | 8.6516 | 48.5386 | 8.6509 | 60.0167 | 8.3199 | 48.5818 | 21.1128 | 60.0167 | 21
48.5762 | 35.9388 | 59.9822 | 35.7434 | 48.5784 | 27.5034 | 59.9937 | 27.1205 | 48.5716 | 9.0433 | 59.9994 | 8.6491 | 48.5469 | 8.5466 | 60.0167 | 8.3174 | 48.5902 | 21.1128 | 60.0167 | 21
48.5846 | 35.9158 | 59.9822 | 35.7415 | 48.5867 | 27.5034 | 59.9937 | 27.1174 | 48.5799 | 9.0433 | 59.9994 | 8.6466 | 48.5552 | 8.5466 | 60.0167 | 8.3149 | 48.5985 | 21.1128 | 60.0167 | 21
48.5929 | 35.9158 | 59.9822 | 35.7396 | 48.595 | 27.5034 | 59.9937 | 27.1143 | 48.5882 | 9.0433 | 59.9994 | 8.6441 | 48.5636 | 8.5466 | 60.0167 | 8.3124 | 48.6068 | 21.1128 | 60.0167 | 21
48.6013 | 35.9096 | 59.9822 | 35.7377 | 48.6034 | 27.5034 | 59.9937 | 27.1112 | 48.5966 | 9.0433 | 59.9994 | 8.6416 | 48.5719 | 8.5466 | 60.0167 | 8.3099 | 48.6151 | 21.026 | 60.0167 | 21
48.6096 | 35.9096 | 59.9822 | 35.7359 | 48.6117 | 27.506 | 59.9937 | 27.108 | 48.6049 | 9.0425 | 59.9994 | 8.6391 | 48.5803 | 8.5465 | 60.0167 | 8.3074 | 48.6235 | 21.026 | 60.0167 | 21
48.6179 | 35.906 | 59.9822 | 35.734 | 48.6201 | 27.506 | 59.9937 | 27.1049 | 48.6133 | 9.0425 | 59.9994 | 8.6366 | 48.5886 | 8.5465 | 60.0167 | 8.3049 | 48.6318 | 20.9197 | 60.0167 | 21
48.6263 | 35.906 | 59.9822 | 35.7321 | 48.6284 | 27.506 | 59.9937 | 27.1018 | 48.6216 | 9.0411 | 59.9994 | 8.6341 | 48.5969 | 8.5465 | 60.0167 | 8.3024 | 48.6401 | 20.9197 | 60.0167 | 21
48.6346 | 35.903 | 59.9822 | 35.7302 | 48.6367 | 27.506 | 59.9937 | 27.0987 | 48.6299 | 9.0411 | 59.9994 | 8.6316 | 48.6052 | 8.5465 | 60.0167 | 8.2999 | 48.6484 | 20.9197 | 60.0167 | 21
48.6429 | 35.903 | 59.9822 | 35.7284 | 48.6451 | 27.3929 | 59.9937 | 27.0955 | 48.6382 | 9.0411 | 59.9994 | 8.6291 | 48.6136 | 8.5465 | 60.0167 | 8.2974 | 48.6569 | 20.9197 | 60.0167 | 21
48.6513 | 35.8518 | 59.9822 | 35.7265 | 48.6534 | 27.3929 | 59.9937 | 27.0924 | 48.6466 | 9.0411 | 59.9994 | 8.6266 | 48.6219 | 8.5465 | 60.0167 | 8.2949 | 48.6652 | 20.9197 | 60.0167 | 21
48.6596 | 35.8518 | 59.9822 | 35.7246 | 48.6617 | 27.3929 | 59.9937 | 27.0893 | 48.6549 | 9.0411 | 59.9994 | 8.6241 | 48.6302 | 8.5465 | 60.0167 | 8.2924 | 48.6735 | 20.9197 | 60.0167 | 21
48.6679 | 35.7971 | 59.9822 | 35.7227 | 48.67 | 27.3929 | 59.9937 | 27.0862 | 48.6632 | 9.0411 | 59.9994 | 8.6216 | 48.6385 | 8.5465 | 60.0167 | 8.2899 | 48.6818 | 20.9197 | 60.0167 | 21
48.6763 | 35.7971 | 59.9822 | 35.7209 | 48.6784 | 27.3977 | 59.9937 | 27.083 | 48.6716 | 9.0411 | 59.9994 | 8.6191 | 48.6469 | 8.5465 | 60.0167 | 8.2874 | 48.6902 | 20.9197 | 60.0167 | 21
48.6846 | 35.7942 | 59.9822 | 35.719 | 48.6867 | 27.3977 | 59.9937 | 27.0799 | 48.6799 | 9.0411 | 59.9994 | 8.6166 | 48.6552 | 8.5465 | 60.0167 | 8.2849 | 48.6985 | 20.9192 | 60.0167 | 21
48.6929 | 35.7942 | 59.9822 | 35.7171 | 48.695 | 27.3977 | 59.9937 | 27.0768 | 48.6882 | 9.0414 | 59.9994 | 8.6141 | 48.6636 | 8.5478 | 60.0167 | 8.2824 | 48.7068 | 20.9192 | 60.0167 | 21
48.7013 | 35.7942 | 59.9822 | 35.7152 | 48.7034 | 27.3977 | 59.9937 | 27.0737 | 48.6966 | 9.0414 | 59.9994 | 8.6116 | 48.6719 | 8.5478 | 60.0167 | 8.2799 | 48.7151 | 20.9192 | 60.0167 | 21
48.7096 | 35.7942 | 59.9822 | 35.7134 | 48.7117 | 27.3977 | 59.9937 | 27.0705 | 48.7049 | 9.0414 | 59.9994 | 8.6091 | 48.6802 | 8.4669 | 60.0167 | 8.2774 | 48.7235 | 20.9192 | 60.0167 | 21
48.718 | 35.7942 | 59.9822 | 35.7115 | 48.7201 | 27.3977 | 59.9937 | 27.0674 | 48.7132 | 9.0414 | 59.9994 | 8.6066 | 48.6885 | 8.4669 | 60.0167 | 8.2749 | 48.7318 | 20.9192 | 60.0167 | 21
48.7263 | 35.7942 | 59.9822 | 35.7096 | 48.7284 | 27.3977 | 59.9937 | 27.0643 | 48.7216 | 9.0414 | 59.9994 | 8.6041 | 48.6968 | 8.4669 | 60.0167 | 8.2724 | 48.7401 | 20.9192 | 60.0167 | 21
48.7346 | 35.7941 | 59.9822 | 35.7077 | 48.7367 | 27.3977 | 59.9937 | 27.0612 | 48.7299 | 9.0414 | 59.9994 | 8.6016 | 48.7052 | 8.4669 | 60.0167 | 8.2699 | 48.7484 | 20.9192 | 60.0167 | 21
48.743 | 35.7941 | 59.9822 | 35.7058 | 48.7451 | 27.3977 | 59.9937 | 27.058 | 48.7383 | 9.0414 | 59.9994 | 8.5991 | 48.7135 | 8.4669 | 60.0167 | 8.2674 | 48.7568 | 20.9192 | 60.0167 | 21
48.7513 | 35.7943 | 59.9822 | 35.704 | 48.7534 | 27.3977 | 59.9937 | 27.0549 | 48.7466 | 9.0414 | 59.9994 | 8.5966 | 48.7219 | 8.4669 | 60.0167 | 8.2649 | 48.7651 | 20.9192 | 60.0167 | 21
48.7596 | 35.7943 | 59.9822 | 35.7021 | 48.7617 | 27.3977 | 59.9937 | 27.0518 | 48.7549 | 9.0425 | 59.9994 | 8.5941 | 48.7302 | 8.4669 | 60.0167 | 8.2624 | 48.7734 | 20.9192 | 60.0167 | 21
48.768 | 35.7721 | 59.9822 | 35.7002 | 48.7701 | 27.3977 | 59.9937 | 27.0487 | 48.7632 | 9.0425 | 59.9994 | 8.5916 | 48.7385 | 8.4669 | 60.0167 | 8.2599 | 48.7817 | 20.9192 | 60.0167 | 21
48.7763 | 35.7721 | 59.9822 | 35.5467 | 48.7784 | 27.395 | 59.9937 | 27.0455 | 48.7716 | 8.9612 | 59.9994 | 8.5891 | 48.7468 | 8.4669 | 60.0167 | 8.2574 | 48.7902 | 20.9192 | 60.0167 | 21
48.7846 | 35.7721 | 59.9822 | 35.5429 | 48.7867 | 27.395 | 59.9937 | 27.0424 | 48.7799 | 8.9612 | 59.9994 | 8.5866 | 48.7552 | 8.4669 | 60.0167 | 8.2549 | 48.7985 | 20.9192 | 60.0167 | 21
48.793 | 35.7721 | 59.9822 | 35.5392 | 48.7951 | 27.395 | 59.9937 | 27.0393 | 48.7882 | 8.9612 | 59.9994 | 8.5841 | 48.7635 | 8.4669 | 60.0167 | 8.2524 | 48.8068 | 20.9192 | 60.0167 | 21
48.8013 | 35.7712 | 59.9822 | 35.5354 | 48.8034 | 27.395 | 59.9937 | 27.0362 | 48.7966 | 8.9612 | 59.9994 | 8.5816 | 48.7719 | 8.4669 | 60.0167 | 8.2499 | 48.8151 | 20.9192 | 60.0167 | 21
48.8096 | 35.7712 | 59.9822 | 35.5317 | 48.8117 | 27.395 | 59.9937 | 27.033 | 48.8049 | 8.866 | 59.9994 | 8.5791 | 48.7802 | 8.4669 | 60.0167 | 8.2474 | 48.8235 | 20.9192 | 60.0167 | 21
48.818 | 35.7706 | 59.9822 | 35.5279 | 48.8201 | 27.395 | 59.9937 | 27.0299 | 48.8132 | 8.866 | 59.9994 | 8.5766 | 48.7885 | 8.4669 | 60.0167 | 8.2449 | 48.8318 | 20.9192 | 60.0167 | 21
48.8263 | 35.7706 | 59.9822 | 35.5242 | 48.8284 | 27.395 | 59.9937 | 27.0268 | 48.8216 | 8.866 | 59.9994 | 8.5741 | 48.7968 | 8.4669 | 60.0167 | 8.2424 | 48.8401 | 20.9192 | 60.0167 | 21
48.8347 | 35.7706 | 59.9822 | 35.5204 | 48.8367 | 27.395 | 59.9937 | 27.0236 | 48.8299 | 8.866 | 59.9994 | 8.5716 | 48.8052 | 8.4669 | 60.0167 | 8.2399 | 48.8484 | 20.9195 | 60.0167 | 21
48.843 | 35.7706 | 59.9822 | 35.5167 | 48.8451 | 27.3237 | 59.9937 | 27.0205 | 48.8382 | 8.8645 | 59.9994 | 8.5691 | 48.8135 | 8.4669 | 60.0167 | 8.2374 | 48.8568 | 20.9195 | 60.0167 | 21
48.8513 | 35.7706 | 59.9822 | 35.5129 | 48.8534 | 27.3237 | 59.9937 | 27.0174 | 48.8466 | 8.8645 | 59.9994 | 8.5666 | 48.8218 | 8.4669 | 60.0167 | 8.2349 | 48.8651 | 20.9195 | 60.0167 | 21
48.8597 | 35.7706 | 59.9822 | 35.5092 | 48.8617 | 27.321 | 59.9937 | 27.0143 | 48.8549 | 8.8645 | 59.9994 | 8.5641 | 48.8301 | 8.4669 | 60.0167 | 8.2324 | 48.8734 | 20.9195 | 60.0167 | 21
48.868 | 35.7741 | 59.9822 | 35.5054 | 48.8701 | 27.321 | 59.9937 | 27.0111 | 48.8633 | 8.8645 | 59.9994 | 8.5616 | 48.8385 | 8.4669 | 60.0167 | 8.2299 | 48.8817 | 20.9195 | 60.0167 | 21
48.8763 | 35.7741 | 59.9822 | 35.5017 | 48.8784 | 27.3201 | 59.9937 | 27.008 | 48.8716 | 8.7523 | 59.9994 | 8.5591 | 48.8468 | 8.4669 | 60.0167 | 8.2274 | 48.8901 | 20.9195 | 60.0167 | 21
48.8847 | 35.7788 | 59.9822 | 35.4979 | 48.8867 | 27.3201 | 59.9937 | 27.0049 | 48.8799 | 8.7523 | 59.9994 | 8.5566 | 48.8552 | 8.4669 | 60.0167 | 8.2249 | 48.8984 | 20.9195 | 60.0167 | 21
48.893 | 35.7788 | 59.9822 | 35.4942 | 48.8951 | 27.3201 | 59.9937 | 27.0018 | 48.8882 | 8.7523 | 59.9994 | 8.5541 | 48.8635 | 8.4669 | 60.0167 | 8.2224 | 48.9067 | 20.9195 | 60.0167 | 21
48.9013 | 35.7769 | 59.9822 | 35.4904 | 48.9034 | 27.3201 | 59.9937 | 27.4473 | 48.8966 | 8.7523 | 59.9994 | 8.5516 | 48.8718 | 8.4669 | 60.0167 | 8.2199 | 48.915 | 20.9195 | 60.0167 | 21
48.9097 | 35.7769 | 59.9822 | 35.4867 | 48.9117 | 27.3201 | 59.9937 | 27.441 | 48.9049 | 8.7523 | 59.9994 | 8.5491 | 48.8801 | 8.4669 | 60.0167 | 8.2174 | 48.9235 | 20.9195 | 60.0167 | 21
48.918 | 35.7713 | 59.9822 | 35.4829 | 48.9201 | 27.3201 | 59.9937 | 27.4348 | 48.9132 | 8.7523 | 59.9994 | 8.5466 | 48.8885 | 8.4669 | 60.0167 | 8.2149 | 48.9318 | 20.9195 | 60.0167 | 21
48.9263 | 35.7713 | 59.9822 | 35.4792 | 48.9284 | 27.3201 | 59.9937 | 27.4285 | 48.9216 | 8.7538 | 59.9994 | 8.5441 | 48.8968 | 8.4669 | 60.0167 | 8.2124 | 48.9401 | 20.9195 | 60.0167 | 21
48.9347 | 35.7689 | 59.9822 | 35.4754 | 48.9367 | 27.3201 | 59.9937 | 27.4223 | 48.9299 | 8.7538 | 59.9994 | 8.5416 | 48.9052 | 8.4669 | 60.0167 | 8.2099 | 48.9484 | 20.9195 | 60.0167 | 21
48.943 | 35.7689 | 59.9822 | 35.4717 | 48.9451 | 27.3201 | 59.9937 | 27.416 | 48.9382 | 8.7538 | 59.9994 | 8.5391 | 48.9135 | 8.4669 | 60.0167 | 8.2074 | 48.9567 | 20.9195 | 60.0167 | 21
48.9514 | 35.7689 | 59.9822 | 35.4679 | 48.9534 | 27.3201 | 59.9937 | 27.4098 | 48.9466 | 8.7538 | 59.9994 | 8.5366 | 48.9218 | 8.4669 | 60.0167 | 8.2049 | 48.9651 | 20.9195 | 60.0167 | 21
48.9597 | 35.7689 | 59.9822 | 35.4642 | 48.9617 | 27.3201 | 59.9937 | 27.4035 | 48.9549 | 8.7536 | 59.9994 | 8.5341 | 48.9301 | 8.4669 | 60.0167 | 8.2024 | 48.9734 | 20.9195 | 60.0167 | 21
48.968 | 35.7718 | 59.9822 | 35.4604 | 48.9701 | 27.3201 | 59.9937 | 27.3973 | 48.9632 | 8.7536 | 59.9994 | 8.5316 | 48.9385 | 8.4669 | 60.0167 | 8.1999 | 48.9817 | 20.9195 | 60.0167 | 21
48.9764 | 35.7718 | 59.9822 | 35.4567 | 48.9784 | 27.3236 | 59.9937 | 27.391 | 48.9716 | 8.7529 | 59.9994 | 8.5291 | 48.9468 | 8.4669 | 60.0167 | 8.1974 | 48.99 | 20.9195 | 60.0167 | 21
48.9847 | 35.7774 | 59.9822 | 35.4529 | 48.9868 | 27.3236 | 59.9937 | 27.3848 | 48.9799 | 8.7529 | 59.9994 | 8.5266 | 48.9551 | 8.4669 | 60.0167 | 8.1949 | 48.9984 | 20.9195 | 60.0167 | 21
48.993 | 35.7774 | 59.9822 | 35.4492 | 48.9951 | 27.3236 | 59.9937 | 27.3785 | 48.9883 | 8.7524 | 59.9994 | 8.5241 | 48.9634 | 8.4669 | 60.0167 | 8.1924 | 49.0067 | 20.9195 | 60.0167 | 21
49.0014 | 35.7751 | 59.9822 | 35.4454 | 49.0034 | 27.3236 | 59.9937 | 27.3723 | 48.9966 | 8.7524 | 59.9994 | 8.5216 | 48.9718 | 8.4669 | 60.0167 | 8.1899 | 49.015 | 20.9194 | 60.0167 | 21
49.0097 | 35.7751 | 59.9822 | 35.4417 | 49.0117 | 27.2311 | 59.9937 | 27.366 | 49.0049 | 8.7524 | 59.9994 | 8.5191 | 48.9801 | 8.4669 | 60.0167 | 8.1874 | 49.0233 | 20.9194 | 60.0167 | 21
49.0181 | 35.7829 | 59.9822 | 35.4379 | 49.0201 | 27.2311 | 59.9937 | 27.3598 | 49.0132 | 8.7524 | 59.9994 | 8.5166 | 48.9885 | 8.4669 | 60.0167 | 8.1849 | 49.0317 | 20.9194 | 60.0167 | 21
49.0264 | 35.7829 | 59.9822 | 35.4342 | 49.0284 | 27.2311 | 59.9937 | 27.3535 | 49.0216 | 8.7524 | 59.9994 | 8.5141 | 48.9968 | 8.4104 | 60.0167 | 8.1824 | 49.04 | 20.9194 | 60.0167 | 21
49.0347 | 35.7825 | 59.9822 | 35.4304 | 49.0367 | 27.2311 | 59.9937 | 27.3473 | 49.0299 | 8.7524 | 59.9994 | 8.5116 | 49.0051 | 8.4104 | 60.0167 | 8.1799 | 49.0483 | 20.9194 | 60.0167 | 21
49.043 | 35.7825 | 59.9822 | 35.4267 | 49.0451 | 27.2311 | 59.9937 | 27.341 | 49.0382 | 8.7533 | 59.9994 | 8.5091 | 49.0134 | 8.4104 | 60.0167 | 8.1774 | 49.0566 | 20.9194 | 60.0167 | 21
49.0514 | 35.786 | 59.9822 | 35.4229 | 49.0534 | 27.2311 | 59.9937 | 27.3348 | 49.0466 | 8.7533 | 59.9994 | 8.5066 | 49.0218 | 8.4104 | 60.0167 | 8.1749 | 49.0651 | 20.9194 | 60.0167 | 21
49.0597 | 35.786 | 59.9822 | 35.4192 | 49.0618 | 27.2311 | 59.9937 | 27.3285 | 49.0549 | 8.7543 | 59.9994 | 8.5041 | 49.0301 | 8.4104 | 60.0167 | 8.1724 | 49.0734 | 20.9194 | 60.0167 | 21
49.0681 | 35.7829 | 59.9822 | 35.4154 | 49.0701 | 27.2311 | 59.9937 | 27.3223 | 49.0632 | 8.7543 | 59.9994 | 8.5016 | 49.0385 | 8.4104 | 60.0167 | 8.1699 | 49.0817 | 20.9194 | 60.0167 | 21
49.0764 | 35.7829 | 59.9822 | 35.4117 | 49.0784 | 27.2311 | 59.9937 | 27.316 | 49.0716 | 8.7543 | 59.9994 | 8.4991 | 49.0468 | 8.4104 | 60.0167 | 8.1674 | 49.09 | 20.9194 | 60.0167 | 21
49.0847 | 35.7829 | 59.9822 | 35.4079 | 49.0868 | 27.2311 | 59.9937 | 27.3098 | 49.0799 | 8.7543 | 59.9994 | 8.4966 | 49.0551 | 8.4104 | 60.0167 | 8.1649 | 49.0984 | 20.9194 | 60.0167 | 21
49.0931 | 35.7829 | 59.9822 | 35.4042 | 49.0951 | 27.2311 | 59.9937 | 27.3035 | 49.0883 | 8.7543 | 59.9994 | 8.4941 | 49.0634 | 8.4104 | 60.0167 | 8.1624 | 49.1067 | 20.9194 | 60.0167 | 21
49.1014 | 35.7836 | 59.9822 | 35.4004 | 49.1034 | 27.2311 | 59.9937 | 27.2973 | 49.0966 | 8.7543 | 59.9994 | 8.4916 | 49.0718 | 8.4104 | 60.0167 | 8.1599 | 49.115 | 20.9194 | 60.0167 | 21
49.1097 | 35.7836 | 59.9822 | 35.3966 | 49.1118 | 27.231 | 59.9937 | 27.291 | 49.1049 | 8.7543 | 59.9994 | 8.4891 | 49.0801 | 8.3149 | 60.0167 | 8.1574 | 49.1233 | 20.9194 | 60.0167 | 21
49.1181 | 35.7757 | 59.9822 | 35.3929 | 49.1201 | 27.231 | 59.9937 | 27.2848 | 49.1133 | 8.7543 | 59.9994 | 8.4866 | 49.0884 | 8.3149 | 60.0167 | 8.1549 | 49.1317 | 20.9194 | 60.0167 | 21
49.1264 | 35.7757 | 59.9822 | 35.3891 | 49.1284 | 27.231 | 59.9937 | 27.2785 | 49.1216 | 8.7516 | 59.9994 | 8.4841 | 49.0967 | 8.3149 | 60.0167 | 8.1524 | 49.14 | 20.9194 | 60.0167 | 21
49.1348 | 35.7757 | 59.9822 | 35.3854 | 49.1367 | 27.231 | 59.9937 | 27.2723 | 49.1299 | 8.7516 | 59.9994 | 8.4816 | 49.1051 | 8.3149 | 60.0167 | 8.1499 | 49.1483 | 20.9193 | 60.0167 | 21
49.1431 | 35.7757 | 59.9822 | 35.3816 | 49.1451 | 27.2317 | 59.9937 | 27.266 | 49.1382 | 8.7516 | 59.9994 | 8.4791 | 49.1134 | 8.3149 | 60.0167 | 8.1474 | 49.1566 | 20.9193 | 60.0167 | 21
49.1514 | 35.7536 | 59.9822 | 35.3779 | 49.1534 | 27.2317 | 59.9937 | 27.2598 | 49.1466 | 8.7516 | 59.9994 | 8.4766 | 49.1218 | 8.3149 | 60.0167 | 8.1449 | 49.165 | 20.9193 | 60.0167 | 21
49.1598 | 35.7536 | 59.9822 | 35.3741 | 49.1618 | 27.2317 | 59.9937 | 27.2535 | 49.1549 | 8.7516 | 59.9994 | 8.4741 | 49.1301 | 8.3149 | 60.0167 | 8.1424 | 49.1733 | 20.9193 | 60.0167 | 21
49.1681 | 35.7458 | 59.9822 | 35.3704 | 49.1701 | 27.2317 | 59.9937 | 27.2473 | 49.1632 | 8.7516 | 59.9994 | 8.4716 | 49.1384 | 8.3149 | 60.0167 | 8.1399 | 49.1816 | 20.9193 | 60.0167 | 21
49.1764 | 35.7458 | 59.9822 | 35.3666 | 49.1784 | 27.2317 | 59.9937 | 27.241 | 49.1716 | 8.7516 | 59.9994 | 8.4691 | 49.1467 | 8.3149 | 60.0167 | 8.1374 | 49.1899 | 20.9193 | 60.0167 | 21
49.1848 | 35.7458 | 59.9822 | 35.3629 | 49.1868 | 27.2317 | 59.9937 | 27.2348 | 49.1799 | 8.7516 | 59.9994 | 8.4666 | 49.1551 | 8.3149 | 60.0167 | 8.1349 | 49.1984 | 20.9193 | 60.0167 | 21
49.1931 | 35.7458 | 59.9822 | 35.3591 | 49.1951 | 27.2317 | 59.9937 | 27.2285 | 49.1882 | 8.752 | 59.9994 | 8.4641 | 49.1634 | 8.3149 | 60.0167 | 8.1324 | 49.2067 | 20.9193 | 60.0167 | 21
49.2014 | 35.7458 | 59.9822 | 35.3554 | 49.2034 | 27.2317 | 59.9937 | 27.2223 | 49.1966 | 8.752 | 59.9994 | 8.4616 | 49.1718 | 8.3149 | 60.0167 | 8.1299 | 49.215 | 20.9193 | 60.0167 | 21
49.2098 | 35.7458 | 59.9822 | 35.3516 | 49.2118 | 27.2317 | 59.9937 | 27.216 | 49.2049 | 8.7519 | 59.9994 | 8.4591 | 49.1801 | 8.3149 | 60.0167 | 8.1274 | 49.2233 | 20.9193 | 60.0167 | 21
49.2181 | 35.7062 | 59.9822 | 35.3479 | 49.2201 | 27.2317 | 59.9937 | 27.2098 | 49.2133 | 8.7519 | 59.9994 | 8.4566 | 49.1884 | 8.3149 | 60.0167 | 8.1249 | 49.2317 | 20.9193 | 60.0167 | 21
49.2264 | 35.7062 | 59.9822 | 35.3441 | 49.2285 | 27.2317 | 59.9937 | 27.2035 | 49.2216 | 8.7519 | 59.9994 | 8.4541 | 49.1967 | 8.3149 | 60.0167 | 8.1224 | 49.24 | 20.9193 | 60.0167 | 21
49.2348 | 35.7062 | 59.9822 | 35.3404 | 49.2368 | 27.2317 | 59.9937 | 27.1973 | 49.2299 | 8.7519 | 59.9994 | 8.4516 | 49.2051 | 8.3149 | 60.0167 | 8.1199 | 49.2483 | 20.9193 | 60.0167 | 21
49.2431 | 35.7062 | 59.9822 | 35.3366 | 49.2451 | 27.2317 | 59.9937 | 27.191 | 49.2383 | 8.7519 | 59.9994 | 8.4491 | 49.2134 | 8.3149 | 60.0167 | 8.1174 | 49.2566 | 20.9193 | 60.0167 | 21
49.2514 | 35.7062 | 59.9822 | 35.3329 | 49.2534 | 27.2317 | 59.9937 | 27.1848 | 49.2466 | 8.7519 | 59.9994 | 8.4466 | 49.2217 | 8.3149 | 60.0167 | 8.1149 | 49.265 | 20.9193 | 60.0167 | 21
49.2598 | 35.7062 | 59.9822 | 35.3291 | 49.2618 | 27.2317 | 59.9937 | 27.1785 | 49.2549 | 8.7519 | 59.9994 | 8.4441 | 49.23 | 8.3149 | 60.0167 | 8.1124 | 49.2733 | 20.9193 | 60.0167 | 21
49.2681 | 35.7065 | 59.9822 | 35.3254 | 49.2701 | 27.2317 | 59.9937 | 27.1723 | 49.2632 | 8.7519 | 59.9994 | 8.4416 | 49.2384 | 8.3149 | 60.0167 | 8.1099 | 49.2816 | 20.9193 | 60.0167 | 21
49.2765 | 35.7065 | 59.9822 | 35.3216 | 49.2784 | 27.2317 | 59.9937 | 27.166 | 49.2716 | 8.7528 | 59.9994 | 8.4391 | 49.2467 | 8.3149 | 60.0167 | 8.1074 | 49.2899 | 20.9193 | 60.0167 | 21
49.2848 | 35.7065 | 59.9822 | 35.3179 | 49.2868 | 27.2317 | 59.9937 | 27.1598 | 49.2799 | 8.7528 | 59.9994 | 8.4366 | 49.2551 | 8.3149 | 60.0167 | 8.1049 | 49.2983 | 20.9193 | 60.0167 | 21
49.2931 | 35.7065 | 59.9822 | 35.3141 | 49.2951 | 27.2317 | 59.9937 | 27.1535 | 49.2882 | 8.753 | 59.9994 | 8.4341 | 49.2634 | 8.3149 | 60.0167 | 8.1024 | 49.3066 | 20.9193 | 60.0167 | 21
49.3015 | 35.7065 | 59.9764 | 35.3104 | 49.3034 | 27.2317 | 59.9937 | 27.1473 | 49.2966 | 8.753 | 59.9994 | 8.4316 | 49.2717 | 8.3149 | 60.0167 | 8.0999 | 49.3149 | 20.9193 | 60.0167 | 21
49.3098 | 35.7065 | 59.9764 | 35.3066 | 49.3118 | 27.2317 | 59.9937 | 27.141 | 49.3049 | 8.7519 | 59.9994 | 8.4291 | 49.28 | 8.3149 | 60.0167 | 8.0962 | 49.3232 | 20.9193 | 60.0167 | 21
49.3181 | 35.6433 | 59.9764 | 35.3029 | 49.3201 | 27.2317 | 59.9937 | 27.1348 | 49.3132 | 8.7519 | 59.9994 | 8.4266 | 49.2884 | 8.3149 | 60.0167 | 8.0924 | 49.3317 | 20.9193 | 60.0167 | 21
49.3265 | 35.6433 | 59.9764 | 35.2991 | 49.3285 | 27.2317 | 59.9937 | 27.1285 | 49.3216 | 8.7519 | 59.9994 | 8.4241 | 49.2967 | 8.3149 | 60.0167 | 8.0887 | 49.34 | 20.9193 | 60.0167 | 21
49.3348 | 35.5562 | 59.9764 | 35.2954 | 49.3368 | 27.2317 | 59.9937 | 27.1223 | 49.3299 | 8.7519 | 59.9994 | 8.4216 | 49.3051 | 8.3149 | 60.0167 | 8.0849 | 49.3483 | 20.8436 | 60.0167 | 21
49.3431 | 35.5562 | 59.9764 | 35.2916 | 49.3451 | 27.2317 | 59.9937 | 27.116 | 49.3383 | 8.751 | 59.9994 | 8.4191 | 49.3134 | 8.3149 | 60.0167 | 8.0812 | 49.3566 | 20.8436 | 60.0167 | 21
49.3515 | 35.5562 | 59.9764 | 35.2879 | 49.3535 | 27.2317 | 59.9937 | 27.1098 | 49.3466 | 8.751 | 59.9994 | 8.4166 | 49.3217 | 8.3149 | 60.0167 | 8.0774 | 49.365 | 20.8436 | 60.0167 | 21
49.3598 | 35.5562 | 59.9764 | 35.2841 | 49.3618 | 27.2317 | 59.9937 | 27.1035 | 49.3549 | 8.751 | 59.9994 | 8.4141 | 49.33 | 8.3149 | 60.0167 | 8.0737 | 49.3733 | 20.8436 | 60.0167 | 21
49.3681 | 35.5562 | 59.9764 | 35.2804 | 49.3701 | 27.2317 | 59.9937 | 27.0973 | 49.3633 | 8.751 | 59.9994 | 8.4116 | 49.3384 | 8.3149 | 60.0167 | 8.0699 | 49.3816 | 20.7377 | 60.0167 | 21
49.3765 | 35.5562 | 59.9764 | 35.2766 | 49.3784 | 27.2317 | 59.9937 | 27.091 | 49.3716 | 8.75 | 59.9994 | 8.4091 | 49.3467 | 8.3149 | 60.0167 | 8.0662 | 49.3899 | 20.7377 | 60.0167 | 21
49.3848 | 35.5562 | 59.9764 | 35.2729 | 49.3868 | 27.2317 | 59.9937 | 27.0848 | 49.3799 | 8.75 | 59.9994 | 8.4066 | 49.355 | 8.3149 | 60.0167 | 8.0624 | 49.3983 | 20.7377 | 60.0167 | 21
49.3932 | 35.5562 | 59.9764 | 35.2691 | 49.3951 | 27.2317 | 59.9937 | 27.0785 | 49.3882 | 8.651 | 59.9994 | 8.4041 | 49.3633 | 8.3149 | 60.0167 | 8.0587 | 49.4066 | 20.7377 | 60.0167 | 21
49.4015 | 35.5532 | 59.9764 | 35.2654 | 49.4035 | 27.2317 | 59.9937 | 27.0723 | 49.3966 | 8.651 | 59.9994 | 8.4016 | 49.3717 | 8.3149 | 60.0167 | 8.0549 | 49.4149 | 20.7377 | 60.0167 | 21
49.4098 | 35.5532 | 59.9764 | 35.2616 | 49.4118 | 27.2317 | 59.9937 | 27.066 | 49.4049 | 8.6522 | 59.9994 | 8.0993 | 49.38 | 8.3149 | 60.0167 | 8.0512 | 49.4232 | 20.7377 | 60.0167 | 21
49.4182 | 35.5532 | 59.9764 | 35.2579 | 49.4201 | 27.2317 | 59.9937 | 27.0598 | 49.4132 | 8.6522 | 59.9994 | 8.0975 | 49.3884 | 8.3149 | 60.0167 | 8.0474 | 49.4316 | 20.6296 | 60.0167 | 21
49.4265 | 35.5532 | 59.9764 | 35.2541 | 49.4285 | 27.2274 | 59.9937 | 27.0535 | 49.4216 | 8.6523 | 59.9994 | 8.0956 | 49.3967 | 8.3149 | 60.0167 | 8.0437 | 49.4399 | 20.6296 | 60.0167 | 21
49.4348 | 35.5516 | 59.9764 | 35.2504 | 49.4368 | 27.2274 | 59.9937 | 27.0473 | 49.4299 | 8.6523 | 59.9994 | 8.0937 | 49.405 | 8.3149 | 60.0167 | 8.0399 | 49.4482 | 20.6296 | 60.0167 | 21
49.4432 | 35.5516 | 59.9764 | 35.2466 | 49.4451 | 27.2274 | 59.9937 | 27.041 | 49.4382 | 8.6524 | 59.9994 | 8.0918 | 49.4133 | 8.3149 | 60.0167 | 8.0362 | 49.4565 | 20.6296 | 60.0167 | 21
49.4515 | 35.5514 | 59.9764 | 35.2428 | 49.4535 | 27.2274 | 59.9937 | 27.0348 | 49.4466 | 8.6524 | 59.9994 | 8.09 | 49.4217 | 8.3149 | 60.0167 | 8.0324 | 49.465 | 20.6312 | 60.0167 | 21
49.4599 | 35.5514 | 59.9764 | 35.2391 | 49.4618 | 27.2274 | 59.9937 | 27.0285 | 49.4549 | 8.6511 | 59.9994 | 8.0881 | 49.43 | 8.3167 | 60.0167 | 8.0287 | 49.4733 | 20.6312 | 60.0167 | 21
49.4682 | 35.5514 | 59.9706 | 35.2353 | 49.4701 | 27.2274 | 59.9937 | 27.0223 | 49.4633 | 8.6511 | 59.9994 | 8.0862 | 49.4384 | 8.3167 | 60.0167 | 8.0249 | 49.4816 | 20.6289 | 60.0167 | 21
49.4765 | 35.5514 | 59.9706 | 35.2316 | 49.4785 | 27.2274 | 59.9937 | 27.016 | 49.4716 | 8.6502 | 59.9994 | 8.0843 | 49.4467 | 8.3168 | 60.0167 | 8.0212 | 49.4899 | 20.6289 | 60.0167 | 21
49.4849 | 35.5514 | 59.9706 | 35.2278 | 49.4868 | 27.2274 | 59.9937 | 27.0097 | 49.4799 | 8.6502 | 59.9994 | 8.0825 | 49.455 | 8.3168 | 60.0167 | 8.0174 | 49.4983 | 20.6289 | 60.0167 | 21
49.4932 | 35.5514 | 59.9706 | 35.2241 | 49.4951 | 27.2274 | 59.9937 | 27.0035 | 49.4883 | 8.6502 | 59.9994 | 8.0806 | 49.4633 | 8.3168 | 60.0167 | 8.0137 | 49.5066 | 20.6289 | 60.0167 | 21
49.5015 | 35.5514 | 59.9706 | 35.2203 | 49.5035 | 27.2274 | 59.9937 | 26.9972 | 49.4966 | 8.6502 | 59.9994 | 8.0787 | 49.4717 | 8.3168 | 60.0167 | 8.0099 | 49.5149 | 20.6289 | 60.0167 | 21
49.5099 | 35.5514 | 59.9706 | 35.2166 | 49.5118 | 27.2274 | 59.9937 | 26.991 | 49.5049 | 8.6503 | 59.9994 | 8.0768 | 49.48 | 8.3168 | 60.0167 | 8.0062 | 49.5232 | 20.6289 | 60.0167 | 21
49.5182 | 35.5514 | 59.9706 | 35.2128 | 49.5201 | 27.2274 | 59.9937 | 26.9847 | 49.5132 | 8.6503 | 59.9994 | 8.075 | 49.4883 | 8.3168 | 60.0167 | 8.0024 | 49.5316 | 20.6289 | 60.0167 | 21
49.5266 | 35.5514 | 59.9706 | 35.2091 | 49.5285 | 27.2274 | 59.9937 | 26.9785 | 49.5216 | 8.6503 | 59.9994 | 8.0731 | 49.4966 | 8.3168 | 60.0167 | 7.9987 | 49.5399 | 20.6289 | 60.0167 | 21
49.5349 | 35.4732 | 59.9706 | 35.2053 | 49.5368 | 27.2274 | 59.9937 | 26.9722 | 49.5299 | 8.6503 | 59.9994 | 8.0712 | 49.505 | 8.3168 | 60.0167 | 7.9949 | 49.5482 | 20.6257 | 60.0225 | 21
49.5432 | 35.4732 | 59.9706 | 35.2016 | 49.5451 | 27.2274 | 59.9937 | 26.966 | 49.5382 | 8.6503 | 59.9994 | 8.0693 | 49.5133 | 8.3155 | 60.0167 | 7.9912 | 49.5565 | 20.6257 | 60.0225 | 21
49.5516 | 35.4732 | 59.9706 | 35.1978 | 49.5535 | 27.2274 | 59.9937 | 26.9597 | 49.5466 | 8.6503 | 59.9994 | 8.0675 | 49.5217 | 8.3155 | 60.0167 | 7.9874 | 49.5649 | 20.6257 | 60.0225 | 21
49.5599 | 35.4732 | 59.9706 | 35.1941 | 49.5618 | 27.2274 | 59.9937 | 26.9535 | 49.5549 | 8.5911 | 59.9994 | 8.0656 | 49.53 | 8.3155 | 60.0167 | 7.9837 | 49.5732 | 20.6257 | 60.0225 | 21
49.5682 | 35.4732 | 59.9706 | 35.1903 | 49.5701 | 27.2274 | 59.9937 | 26.9472 | 49.5633 | 8.5911 | 59.9994 | 8.0637 | 49.5383 | 8.3155 | 60.0167 | 7.9799 | 49.5815 | 20.6257 | 60.0225 | 21
49.5766 | 35.4732 | 59.9706 | 35.1866 | 49.5785 | 27.2274 | 59.9937 | 26.941 | 49.5716 | 8.5298 | 59.9994 | 8.0618 | 49.5466 | 8.3155 | 60.0167 | 7.9762 | 49.5898 | 20.6257 | 60.0225 | 21
49.5849 | 35.4732 | 59.9706 | 35.1828 | 49.5868 | 27.2274 | 59.9937 | 26.9347 | 49.5799 | 8.5298 | 59.9994 | 8.06 | 49.5549 | 8.3155 | 60.0167 | 7.9724 | 49.5983 | 20.6257 | 60.0225 | 21
49.5933 | 35.4732 | 59.9706 | 35.1791 | 49.5952 | 27.2274 | 59.9937 | 26.9285 | 49.5883 | 8.5298 | 59.9994 | 8.0581 | 49.5633 | 8.3155 | 60.0167 | 7.9687 | 49.6066 | 20.6257 | 60.0225 | 21
49.6016 | 35.4732 | 59.9706 | 35.1753 | 49.6035 | 27.2274 | 59.9937 | 26.9222 | 49.5966 | 8.5298 | 59.9994 | 8.0562 | 49.5716 | 8.3155 | 60.0167 | 7.9649 | 49.6149 | 20.6257 | 60.0225 | 21
49.6099 | 35.4732 | 59.9706 | 35.1716 | 49.6118 | 27.2274 | 59.9937 | 26.916 | 49.6049 | 8.532 | 59.9994 | 8.0543 | 49.58 | 8.3155 | 60.0167 | 7.9612 | 49.6232 | 20.6257 | 60.0225 | 21
49.6183 | 35.4732 | 59.9706 | 35.1678 | 49.6201 | 27.2274 | 59.9937 | 26.9097 | 49.6133 | 8.532 | 59.9994 | 8.0525 | 49.5883 | 8.3155 | 60.0167 | 7.9574 | 49.6315 | 20.6257 | 60.0225 | 21
49.6266 | 35.4732 | 59.9706 | 35.1641 | 49.6285 | 27.1332 | 59.9937 | 26.9035 | 49.6216 | 8.532 | 59.9994 | 8.0506 | 49.5966 | 8.3155 | 60.0167 | 7.9537 | 49.6399 | 20.6257 | 60.0225 | 21
49.6349 | 35.4732 | 59.9706 | 35.1603 | 49.6368 | 27.1332 | 59.9937 | 26.8972 | 49.6299 | 8.532 | 59.9994 | 8.0487 | 49.6049 | 8.3155 | 60.0167 | 7.95 | 49.6482 | 20.6257 | 60.0225 | 21
49.6433 | 35.4732 | 59.9706 | 35.1566 | 49.6451 | 27.1332 | 59.9937 | 26.891 | 49.6382 | 8.5313 | 59.9994 | 8.0468 | 49.6133 | 8.2182 | 60.0167 | 7.9462 | 49.6565 | 20.6257 | 60.0225 | 21
49.6516 | 35.4732 | 59.9706 | 35.1528 | 49.6535 | 27.1332 | 59.9937 | 26.8847 | 49.6466 | 8.5313 | 59.9994 | 8.045 | 49.6216 | 8.2182 | 60.0167 | 7.9425 | 49.6648 | 20.6257 | 60.0225 | 21
49.66 | 35.4732 | 59.9706 | 35.1491 | 49.6618 | 27.1332 | 59.9937 | 26.8785 | 49.6549 | 8.5313 | 59.9994 | 8.0431 | 49.6299 | 8.2182 | 60.0167 | 7.9387 | 49.6732 | 20.6257 | 60.0225 | 21
49.6683 | 35.4732 | 59.9706 | 35.1453 | 49.6702 | 27.1332 | 59.9937 | 26.8722 | 49.6632 | 8.5313 | 59.9994 | 8.0412 | 49.6382 | 8.2182 | 60.0167 | 7.935 | 49.6815 | 20.6257 | 60.0225 | 21
49.6766 | 35.4732 | 59.9706 | 35.1415 | 49.6785 | 27.1332 | 59.9937 | 26.866 | 49.6716 | 8.5321 | 59.9994 | 8.0393 | 49.6466 | 8.2174 | 60.0167 | 7.9312 | 49.6898 | 20.6257 | 60.0225 | 21
49.685 | 35.4732 | 59.9706 | 35.1378 | 49.6868 | 27.1332 | 59.9937 | 26.8597 | 49.6799 | 8.5321 | 59.9994 | 8.0375 | 49.6549 | 8.2174 | 60.0167 | 7.9275 | 49.6981 | 20.6257 | 60.0225 | 21
49.6933 | 35.4732 | 59.9706 | 35.134 | 49.6952 | 27.036 | 59.9937 | 26.8535 | 49.6883 | 8.5312 | 59.9994 | 8.0356 | 49.6633 | 8.2174 | 60.0167 | 7.9237 | 49.7065 | 20.6257 | 60.0225 | 21
49.7016 | 35.4732 | 59.9706 | 35.1303 | 49.7035 | 27.036 | 59.9937 | 26.8472 | 49.6966 | 8.5312 | 59.9994 | 8.0337 | 49.6716 | 8.2174 | 60.0167 | 7.92 | 49.7148 | 20.6257 | 60.0225 | 21
49.71 | 35.4732 | 59.9706 | 35.1265 | 49.7118 | 27.036 | 59.9937 | 26.841 | 49.7049 | 8.5313 | 59.9994 | 8.0318 | 49.6799 | 8.2174 | 60.0167 | 7.9162 | 49.7231 | 20.6257 | 60.0225 | 21
49.7183 | 35.4732 | 59.9706 | 35.1228 | 49.7202 | 27.036 | 59.9937 | 26.8347 | 49.7133 | 8.5313 | 59.9994 | 8.03 | 49.6882 | 8.2174 | 60.0167 | 7.9125 | 49.7314 | 20.6257 | 60.0225 | 21
49.7267 | 35.4732 | 59.9706 | 35.119 | 49.7285 | 27.036 | 59.9937 | 26.8285 | 49.7216 | 8.5313 | 59.9994 | 8.0281 | 49.6966 | 8.2174 | 60.0167 | 7.9087 | 49.7399 | 20.6257 | 60.0225 | 21
49.735 | 35.4732 | 59.9706 | 35.1153 | 49.7368 | 27.036 | 59.9937 | 26.8222 | 49.7299 | 8.5313 | 59.9994 | 8.0262 | 49.7049 | 8.2174 | 60.0167 | 7.905 | 49.7482 | 20.6257 | 60.0225 | 21
49.7433 | 35.4732 | 59.9706 | 35.1115 | 49.7451 | 27.036 | 59.9937 | 26.816 | 49.7383 | 8.531 | 59.9994 | 8.0243 | 49.7133 | 8.2174 | 60.0167 | 7.9012 | 49.7565 | 20.6257 | 60.0225 | 21
49.7517 | 35.4732 | 59.9706 | 35.1078 | 49.7535 | 27.036 | 59.9937 | 26.8097 | 49.7466 | 8.531 | 59.9994 | 8.0225 | 49.7216 | 8.2174 | 60.0167 | 7.8975 | 49.7648 | 20.6257 | 60.0225 | 21
49.76 | 35.4732 | 59.9706 | 35.104 | 49.7618 | 27.036 | 59.9937 | 26.8035 | 49.7549 | 8.531 | 59.9994 | 8.0206 | 49.7299 | 8.2174 | 60.0167 | 7.8937 | 49.7732 | 20.6257 | 60.0225 | 21
49.7683 | 35.4732 | 59.9706 | 35.1003 | 49.7702 | 27.036 | 59.9937 | 26.7972 | 49.7632 | 8.531 | 59.9994 | 8.0187 | 49.7382 | 8.2174 | 60.0167 | 7.89 | 49.7815 | 20.6257 | 60.0225 | 21
49.7767 | 35.4732 | 59.9706 | 35.0988 | 49.7785 | 27.0326 | 59.9937 | 26.791 | 49.7716 | 8.5302 | 59.9994 | 8.0168 | 49.7466 | 8.2181 | 60.0167 | 7.8862 | 49.7898 | 20.6257 | 60.0225 | 21
49.785 | 35.4732 | 59.9706 | 35.0976 | 49.7868 | 27.0326 | 59.9937 | 26.7847 | 49.7799 | 8.5302 | 59.9994 | 8.015 | 49.7549 | 8.2181 | 60.0167 | 7.8825 | 49.7981 | 20.6257 | 60.0225 | 21
49.7934 | 35.4732 | 59.9706 | 35.0963 | 49.7952 | 27.0326 | 59.9937 | 26.7785 | 49.7882 | 8.5301 | 59.9994 | 8.0131 | 49.7632 | 8.2181 | 60.0167 | 7.8787 | 49.8065 | 20.6257 | 60.0225 | 21
49.8017 | 35.4732 | 59.9706 | 35.0951 | 49.8035 | 27.0326 | 59.9937 | 26.7722 | 49.7966 | 8.5301 | 59.9994 | 8.0112 | 49.7715 | 8.2181 | 60.0167 | 7.875 | 49.8148 | 20.6257 | 60.0225 | 21
49.81 | 35.4732 | 59.9706 | 35.0938 | 49.8118 | 27.0326 | 59.9937 | 26.766 | 49.8049 | 8.5312 | 59.9994 | 8.0093 | 49.7799 | 8.2181 | 60.0167 | 7.8712 | 49.8231 | 20.6257 | 60.0225 | 21
49.8184 | 35.4732 | 59.9706 | 35.0926 | 49.8202 | 27.0326 | 59.9937 | 26.7597 | 49.8133 | 8.5312 | 59.9994 | 8.0075 | 49.7882 | 8.2181 | 60.0167 | 7.8675 | 49.8314 | 20.6257 | 60.0225 | 21
49.8267 | 35.4732 | 59.9706 | 35.0913 | 49.8285 | 27.0326 | 59.9937 | 26.7535 | 49.8216 | 8.5312 | 59.9994 | 8.0056 | 49.7966 | 8.2181 | 60.0167 | 7.8637 | 49.8398 | 20.6257 | 60.0225 | 21
49.835 | 35.4732 | 59.9706 | 35.0901 | 49.8369 | 27.0326 | 59.9937 | 26.7472 | 49.8299 | 8.5312 | 59.9994 | 8.0037 | 49.8049 | 8.2181 | 60.0167 | 7.86 | 49.8481 | 20.6257 | 60.0225 | 21
49.8434 | 35.4732 | 59.9706 | 35.0888 | 49.8452 | 27.0326 | 59.9937 | 26.741 | 49.8383 | 8.5313 | 59.9994 | 8.0018 | 49.8132 | 8.2181 | 60.0167 | 7.8562 | 49.8564 | 20.6257 | 60.0225 | 21
49.8517 | 35.4732 | 59.9706 | 35.0876 | 49.8535 | 27.0326 | 59.9937 | 26.7347 | 49.8466 | 8.5313 | 59.9994 | 8 | 49.8215 | 8.2181 | 60.0167 | 7.8525 | 49.8647 | 20.6257 | 60.0225 | 21
49.86 | 35.4732 | 59.9706 | 35.0863 | 49.8618 | 27.0326 | 59.9937 | 26.7285 | 49.8549 | 8.5313 | 59.9994 | 7.9981 | 49.8299 | 8.2181 | 60.0167 | 7.8487 | 49.873 | 20.6257 | 60.0225 | 21
49.8684 | 35.4732 | 59.9706 | 35.0851 | 49.8702 | 27.0326 | 59.9937 | 26.7222 | 49.8633 | 8.5313 | 59.9994 | 7.9962 | 49.8382 | 8.2181 | 60.0167 | 7.845 | 49.8815 | 20.6257 | 60.0225 | 21
49.8767 | 35.4732 | 59.9706 | 35.0838 | 49.8785 | 27.0269 | 59.9937 | 26.716 | 49.8716 | 8.5301 | 59.9994 | 7.9943 | 49.8466 | 8.2184 | 60.0167 | 7.8412 | 49.8898 | 20.6257 | 60.0225 | 21
49.8851 | 35.4732 | 59.9706 | 35.0826 | 49.8868 | 27.0269 | 59.9937 | 26.7097 | 49.8799 | 8.5301 | 59.9994 | 7.9925 | 49.8549 | 8.2184 | 60.0167 | 7.8375 | 49.8981 | 20.6257 | 60.0225 | 21
49.8934 | 35.4732 | 59.9706 | 35.0813 | 49.8952 | 27.0269 | 59.9937 | 26.7035 | 49.8882 | 8.5301 | 59.9994 | 7.9906 | 49.8632 | 8.2203 | 60.0167 | 7.8337 | 49.9064 | 20.6257 | 60.0225 | 21
49.9017 | 35.4732 | 59.9706 | 35.0801 | 49.9035 | 27.0269 | 59.9937 | 26.6989 | 49.8966 | 8.5301 | 59.9994 | 7.9887 | 49.8715 | 8.2203 | 60.0167 | 7.83 | 49.9148 | 20.6257 | 60.0225 | 21
49.9101 | 35.4732 | 59.9706 | 35.0788 | 49.9118 | 27.0269 | 59.9937 | 26.6964 | 49.9049 | 8.5291 | 59.9994 | 7.9868 | 49.8799 | 8.2203 | 60.0167 | 7.8262 | 49.9231 | 20.6257 | 60.0225 | 21
49.9184 | 35.473 | 59.9706 | 35.0776 | 49.9202 | 27.0269 | 59.9937 | 26.6939 | 49.9132 | 8.5291 | 59.9994 | 7.985 | 49.8882 | 8.2203 | 60.0167 | 7.8225 | 49.9314 | 20.6257 | 60.0225 | 21
49.9268 | 35.473 | 59.9706 | 35.0763 | 49.9285 | 27.0269 | 59.9937 | 26.6914 | 49.9216 | 8.5289 | 59.9994 | 7.9831 | 49.8965 | 8.2203 | 60.0167 | 7.8187 | 49.9397 | 20.6257 | 60.0225 | 21
49.9351 | 35.473 | 59.9706 | 35.0751 | 49.9369 | 27.0269 | 59.9937 | 26.6889 | 49.9299 | 8.5289 | 59.9994 | 7.9812 | 49.9048 | 8.2203 | 60.0167 | 7.815 | 49.9481 | 20.6257 | 60.0225 | 21
49.9434 | 35.473 | 59.9706 | 35.0738 | 49.9452 | 27.0269 | 59.9937 | 26.6864 | 49.9383 | 8.5286 | 59.9994 | 7.9793 | 49.9132 | 8.2203 | 60.0167 | 7.8112 | 49.9564 | 20.6257 | 60.0225 | 21
49.9518 | 35.4749 | 59.9706 | 35.0726 | 49.9535 | 27.0269 | 59.9937 | 26.6839 | 49.9466 | 8.5286 | 59.9994 | 7.9775 | 49.9215 | 8.2203 | 60.0167 | 7.8075 | 49.9647 | 20.6257 | 60.0225 | 21
49.9601 | 35.4749 | 59.9706 | 35.0713 | 49.9619 | 27.0269 | 59.9937 | 26.6814 | 49.9549 | 8.5267 | 59.9994 | 7.9756 | 49.9299 | 8.2203 | 60.0167 | 7.8037 | 49.973 | 20.6257 | 60.0225 | 21
49.9684 | 35.4167 | 59.9706 | 35.0701 | 49.9702 | 27.0269 | 59.9937 | 26.6789 | 49.9633 | 8.5267 | 59.9994 | 7.9737 | 49.9382 | 8.2203 | 60.0167 | 7.8 | 49.9814 | 20.6258 | 60.0225 | 21
49.9768 | 35.4167 | 59.9706 | 35.0688 | 49.9785 | 27.0269 | 59.9937 | 26.6764 | 49.9716 | 8.5268 | 59.9994 | 7.9718 | 49.9465 | 8.2196 | 60.0167 | 7.7962 | 49.9897 | 20.6258 | 60.0225 | 21
49.9851 | 35.4167 | 59.9706 | 35.0676 | 49.9868 | 27.0269 | 59.9937 | 26.6739 | 49.9799 | 8.5268 | 59.9994 | 7.97 | 49.9548 | 8.2196 | 60.0167 | 7.7925 | 49.998 | 20.6258 | 60.0225 | 21
49.9935 | 35.4167 | 59.9706 | 35.0663 | 49.9952 | 27.0269 | 59.9937 | 26.6714 | 49.9883 | 8.5268 | 59.9994 | 7.9681 | 49.9632 | 8.2184 | 60.0167 | 7.7887 | 50.0063 | 20.6258 | 60.0225 | 21
50.0018 | 35.4199 | 59.9706 | 35.0651 | 50.0035 | 27.0269 | 59.9937 | 26.6689 | 49.9966 | 8.5268 | 59.9994 | 7.9662 | 49.9715 | 8.2184 | 60.0167 | 7.785 | 50.0148 | 20.6258 | 60.0225 | 21
50.0101 | 35.4199 | 59.9706 | 35.0638 | 50.0119 | 27.0269 | 59.9937 | 26.6664 | 50.0049 | 8.5265 | 59.9994 | 7.9643 | 49.9799 | 8.2189 | 60.0167 | 7.7812 | 50.0231 | 20.6258 | 60.0225 | 21
50.0185 | 35.4199 | 59.9706 | 35.0626 | 50.0202 | 27.0269 | 59.9937 | 26.6639 | 50.0132 | 8.5265 | 59.9994 | 7.9625 | 49.9882 | 8.2189 | 60.0167 | 7.7775 | 50.0314 | 20.6258 | 60.0225 | 21
50.0268 | 35.4199 | 59.9706 | 35.0613 | 50.0285 | 27.0269 | 59.9937 | 26.6614 | 50.0216 | 8.5265 | 59.9994 | 7.9606 | 49.9965 | 8.2189 | 60.0167 | 7.7737 | 50.0397 | 20.6258 | 60.0225 | 21
50.0351 | 35.4199 | 59.9706 | 35.0601 | 50.0369 | 27.0269 | 59.9937 | 26.6589 | 50.0299 | 8.5265 | 59.9994 | 7.9587 | 50.0048 | 8.2189 | 60.0167 | 7.77 | 50.0481 | 20.6258 | 60.0225 | 21
50.0435 | 35.4199 | 59.9706 | 35.0588 | 50.0452 | 27.0305 | 59.9937 | 26.6564 | 50.0383 | 8.5244 | 59.9994 | 7.9568 | 50.0132 | 8.0799 | 60.0167 | 7.7663 | 50.0564 | 20.6258 | 60.0225 | 21
50.0518 | 35.4199 | 59.9706 | 35.0576 | 50.0535 | 27.0305 | 59.9937 | 26.6539 | 50.0466 | 8.5244 | 59.9994 | 7.955 | 50.0215 | 8.0799 | 60.0167 | 7.7625 | 50.0647 | 20.6258 | 60.0225 | 21
50.0602 | 35.4199 | 59.9706 | 35.0563 | 50.0619 | 27.0305 | 59.9937 | 26.6514 | 50.0549 | 8.5244 | 59.9994 | 7.9531 | 50.0298 | 8.0799 | 60.0167 | 7.7588 | 50.073 | 20.6258 | 60.0225 | 21
50.0685 | 35.4199 | 59.9706 | 35.0551 | 50.0702 | 27.0305 | 59.9937 | 26.6489 | 50.0633 | 8.5244 | 59.9994 | 7.9512 | 50.0381 | 8.0799 | 60.0167 | 7.755 | 50.0814 | 20.6258 | 60.0225 | 21
50.0768 | 35.4199 | 59.9706 | 35.0538 | 50.0785 | 27.0305 | 59.9937 | 26.6464 | 50.0716 | 8.5255 | 59.9994 | 7.9493 | 50.0465 | 8.0799 | 60.0167 | 7.7513 | 50.0897 | 20.6258 | 60.0225 | 21
50.0852 | 35.4199 | 59.9706 | 35.0526 | 50.0869 | 27.0305 | 59.9937 | 26.6439 | 50.0799 | 8.5255 | 59.9994 | 7.9475 | 50.0548 | 8.0799 | 60.0167 | 7.7475 | 50.098 | 20.6258 | 60.0225 | 21
50.0935 | 35.4199 | 59.9706 | 35.0513 | 50.0952 | 27.0305 | 59.9937 | 26.6414 | 50.0883 | 8.5255 | 59.9994 | 7.9456 | 50.0632 | 8.0801 | 60.0167 | 7.7438 | 50.1063 | 20.6258 | 60.0225 | 21
50.1018 | 35.4199 | 59.9706 | 35.0501 | 50.1035 | 27.0305 | 59.9937 | 26.6389 | 50.0966 | 8.5255 | 59.9994 | 7.9437 | 50.0715 | 8.0801 | 60.0167 | 7.74 | 50.1146 | 20.6258 | 60.0225 | 21
50.1102 | 35.4199 | 59.9706 | 35.0488 | 50.1119 | 27.0344 | 59.9937 | 26.6364 | 50.1049 | 8.5238 | 59.9994 | 7.9418 | 50.0798 | 8.0801 | 60.0167 | 7.7363 | 50.123 | 20.6258 | 60.0225 | 21
50.1185 | 35.4199 | 59.9706 | 35.0476 | 50.1202 | 27.0344 | 59.9937 | 26.6339 | 50.1133 | 8.5238 | 59.9994 | 7.94 | 50.0881 | 8.0801 | 60.0167 | 7.7325 | 50.1313 | 20.6258 | 60.0225 | 21
50.1268 | 35.4199 | 59.9706 | 35.0463 | 50.1285 | 26.9455 | 59.9937 | 26.6314 | 50.1216 | 8.5238 | 59.9994 | 7.9381 | 50.0965 | 8.0801 | 60.0167 | 7.7288 | 50.1396 | 20.6258 | 60.0225 | 21
50.1352 | 35.4199 | 59.9706 | 35.0451 | 50.1369 | 26.9455 | 59.9937 | 26.6289 | 50.1299 | 8.5238 | 59.9994 | 7.9362 | 50.1048 | 8.0801 | 60.0167 | 7.725 | 50.1479 | 20.6258 | 60.0225 | 21
50.1435 | 35.4199 | 59.9706 | 35.0438 | 50.1452 | 26.9455 | 59.9937 | 26.6264 | 50.1382 | 8.5232 | 59.9994 | 7.9343 | 50.1132 | 8.0801 | 60.0167 | 7.7213 | 50.1564 | 20.6258 | 60.0225 | 21
50.1519 | 35.4199 | 59.9706 | 35.0426 | 50.1535 | 26.9455 | 59.9937 | 26.6239 | 50.1466 | 8.5232 | 59.9994 | 7.9325 | 50.1215 | 8.0801 | 60.0167 | 7.7175 | 50.1647 | 20.6258 | 60.0225 | 21
50.1602 | 35.4199 | 59.9706 | 35.0413 | 50.1619 | 26.9455 | 59.9937 | 26.6214 | 50.1549 | 8.5235 | 59.9994 | 7.9306 | 50.1298 | 8.0801 | 60.0167 | 7.7138 | 50.173 | 20.6258 | 60.0225 | 21
50.1685 | 35.3437 | 59.9706 | 35.0401 | 50.1702 | 26.9455 | 59.9937 | 26.6189 | 50.1633 | 8.5235 | 59.9994 | 7.9287 | 50.1381 | 8.0801 | 60.0167 | 7.71 | 50.1813 | 20.6258 | 60.0225 | 21
50.1769 | 35.3437 | 59.9706 | 35.0388 | 50.1785 | 26.9455 | 59.9937 | 26.6164 | 50.1716 | 8.5235 | 59.9994 | 7.9268 | 50.1465 | 8.0787 | 60.0167 | 7.7063 | 50.1897 | 20.6258 | 60.0225 | 21
50.1852 | 35.3466 | 59.9706 | 35.0376 | 50.1869 | 26.9455 | 59.9937 | 26.6139 | 50.1799 | 8.5235 | 59.9994 | 7.925 | 50.1548 | 8.0787 | 60.0167 | 7.7025 | 50.198 | 20.6258 | 60.0225 | 21
50.1935 | 35.3466 | 59.9706 | 35.0363 | 50.1952 | 26.9461 | 59.9937 | 26.6114 | 50.1883 | 8.524 | 59.9994 | 7.9231 | 50.1631 | 8.0787 | 60.0167 | 7.6988 | 50.2063 | 20.6258 | 60.0225 | 21
50.2019 | 35.3466 | 59.9706 | 35.0351 | 50.2036 | 26.9461 | 59.9937 | 26.6089 | 50.1966 | 8.524 | 59.9994 | 7.9212 | 50.1714 | 8.0787 | 60.0167 | 7.695 | 50.2146 | 20.6258 | 60.0225 | 21
50.2102 | 35.3466 | 59.9706 | 35.0338 | 50.2119 | 26.9461 | 59.9937 | 26.6064 | 50.2049 | 8.524 | 59.9994 | 7.9193 | 50.1798 | 7.9956 | 60.0167 | 7.6913 | 50.223 | 20.6258 | 60.0225 | 21
50.2186 | 35.3466 | 59.9706 | 35.0326 | 50.2202 | 26.9461 | 59.9937 | 26.6039 | 50.2133 | 8.524 | 59.9994 | 7.9175 | 50.1881 | 7.9956 | 60.0167 | 7.6875 | 50.2313 | 20.6258 | 60.0225 | 21
50.2269 | 35.3466 | 59.9706 | 35.0313 | 50.2285 | 26.9461 | 59.9937 | 26.6014 | 50.2216 | 8.5241 | 59.9994 | 7.9156 | 50.1965 | 7.9956 | 60.0167 | 7.6838 | 50.2396 | 20.6258 | 60.0225 | 21
50.2352 | 35.3466 | 59.9706 | 35.0301 | 50.2369 | 26.9461 | 59.9937 | 26.5989 | 50.2299 | 8.5241 | 59.9994 | 7.9137 | 50.2048 | 7.9956 | 60.0167 | 7.68 | 50.2479 | 20.6258 | 60.0225 | 21
50.2436 | 35.3466 | 59.9706 | 35.0288 | 50.2452 | 26.9461 | 59.9937 | 26.5964 | 50.2383 | 8.4241 | 59.9994 | 7.9118 | 50.2131 | 7.9956 | 60.0167 | 7.6763 | 50.2563 | 20.6258 | 60.0225 | 21
50.2519 | 35.3466 | 59.9706 | 35.0276 | 50.2535 | 26.9461 | 59.9937 | 26.5939 | 50.2466 | 8.4241 | 59.9994 | 7.91 | 50.2214 | 7.9956 | 60.0167 | 7.6725 | 50.2646 | 20.6258 | 60.0225 | 21
50.2603 | 35.3466 | 59.9706 | 35.0263 | 50.2619 | 26.9432 | 59.9937 | 26.5914 | 50.2549 | 8.4244 | 59.9994 | 7.9081 | 50.2298 | 7.9956 | 60.0167 | 7.6688 | 50.2729 | 20.6258 | 60.0225 | 21
50.2686 | 35.3466 | 59.9706 | 35.0251 | 50.2702 | 26.9432 | 59.9937 | 26.5889 | 50.2632 | 8.4244 | 59.9994 | 7.9062 | 50.2381 | 7.9956 | 60.0167 | 7.665 | 50.2812 | 20.6258 | 60.0225 | 21
50.2769 | 35.3466 | 59.9706 | 35.0238 | 50.2786 | 26.9432 | 59.9937 | 26.5864 | 50.2716 | 8.3268 | 59.9994 | 7.9043 | 50.2465 | 7.9959 | 60.0167 | 7.6613 | 50.2897 | 20.6258 | 60.0225 | 21
50.2853 | 35.3466 | 59.9706 | 35.0226 | 50.2869 | 26.9432 | 59.9937 | 26.5839 | 50.2799 | 8.3268 | 59.9994 | 7.9025 | 50.2548 | 7.9959 | 60.0167 | 7.6575 | 50.298 | 20.6258 | 60.0225 | 21
50.2936 | 35.3466 | 59.9706 | 35.0213 | 50.2952 | 26.9411 | 59.9937 | 26.5814 | 50.2883 | 8.2678 | 59.9994 | 7.9006 | 50.2631 | 7.9959 | 60.0167 | 7.6538 | 50.3063 | 20.6258 | 60.0225 | 21
50.3019 | 35.3499 | 59.9706 | 35.0201 | 50.3036 | 26.9411 | 59.9937 | 26.5789 | 50.2966 | 8.2678 | 59.9994 | 7.8987 | 50.2714 | 7.9959 | 60.0167 | 7.65 | 50.3146 | 20.6258 | 60.0225 | 21
50.3103 | 35.3499 | 59.9706 | 35.0188 | 50.3119 | 26.9369 | 59.9937 | 26.5764 | 50.3049 | 8.2677 | 59.9994 | 7.8968 | 50.2798 | 7.9966 | 60.0225 | 7.6488 | 50.3229 | 20.6258 | 60.0225 | 21
50.3186 | 35.2556 | 59.9706 | 35.0176 | 50.3202 | 26.9369 | 59.9937 | 26.5739 | 50.3133 | 8.2677 | 59.9994 | 7.895 | 50.2881 | 7.9966 | 60.0225 | 7.6475 | 50.3313 | 20.6258 | 60.0225 | 21
50.327 | 35.2556 | 59.9706 | 35.0163 | 50.3286 | 26.9369 | 59.9937 | 26.5714 | 50.3216 | 8.2682 | 59.9994 | 7.8931 | 50.2964 | 7.9966 | 60.0225 | 7.6463 | 50.3396 | 20.6258 | 60.0225 | 21
50.3353 | 35.2556 | 59.9706 | 35.015 | 50.3369 | 26.9369 | 59.9937 | 26.5689 | 50.3299 | 8.2682 | 59.9994 | 7.8912 | 50.3047 | 7.9966 | 60.0225 | 7.645 | 50.3479 | 20.6258 | 60.0225 | 21
50.3436 | 35.2556 | 59.9706 | 35.0138 | 50.3452 | 26.9369 | 59.9937 | 26.5664 | 50.3383 | 8.2668 | 59.9994 | 7.8893 | 50.3131 | 7.9966 | 60.0225 | 7.6438 | 50.3562 | 20.6258 | 60.0225 | 21
50.352 | 35.2556 | 59.9706 | 35.0126 | 50.3535 | 26.9369 | 59.9937 | 26.5639 | 50.3466 | 8.2668 | 59.9994 | 7.8875 | 50.3214 | 7.9966 | 60.0225 | 7.6425 | 50.3646 | 20.6258 | 60.0225 | 21
50.3603 | 35.2556 | 59.9706 | 35.0113 | 50.3619 | 26.9369 | 59.9937 | 26.5614 | 50.3549 | 8.2668 | 59.9994 | 7.8856 | 50.3297 | 7.9966 | 60.0225 | 7.6413 | 50.3729 | 20.6258 | 60.0225 | 21
50.3686 | 35.2556 | 59.9706 | 35.01 | 50.3702 | 26.9369 | 59.9937 | 26.5589 | 50.3633 | 8.2668 | 59.9994 | 7.8837 | 50.3381 | 7.9966 | 60.0225 | 7.64 | 50.3812 | 20.6258 | 60.0225 | 21
50.377 | 35.2556 | 59.9706 | 35.0088 | 50.3786 | 26.9369 | 59.9937 | 26.5564 | 50.3716 | 8.268 | 59.9994 | 7.8818 | 50.3464 | 7.9966 | 60.0225 | 7.6388 | 50.3895 | 20.6258 | 60.0225 | 21
50.3853 | 35.2537 | 59.9706 | 35.0075 | 50.3869 | 26.9369 | 59.9937 | 26.5539 | 50.3799 | 8.268 | 59.9994 | 7.88 | 50.3547 | 7.9966 | 60.0225 | 7.6375 | 50.3979 | 20.6258 | 60.0225 | 21
50.3936 | 35.2537 | 59.9706 | 35.0063 | 50.3952 | 26.9369 | 59.9937 | 26.5514 | 50.3882 | 8.2675 | 59.9994 | 7.8781 | 50.363 | 7.9966 | 60.0225 | 7.6363 | 50.4062 | 20.6258 | 60.0225 | 21
50.402 | 35.2537 | 59.9706 | 35.005 | 50.4036 | 26.9369 | 59.9937 | 26.5489 | 50.3966 | 8.2675 | 59.9994 | 7.8762 | 50.3714 | 7.9966 | 60.0225 | 7.635 | 50.4146 | 20.6258 | 60.0225 | 21
50.4103 | 35.2537 | 59.9706 | 35.0038 | 50.4119 | 26.9369 | 59.9937 | 26.5464 | 50.4049 | 8.2669 | 59.9994 | 7.8743 | 50.3797 | 7.9966 | 60.0225 | 7.6338 | 50.4229 | 20.6258 | 60.0225 | 21
50.4187 | 35.2537 | 59.9706 | 35.0025 | 50.4202 | 26.9369 | 59.9937 | 26.5439 | 50.4133 | 8.2669 | 59.9994 | 7.8725 | 50.3881 | 7.9966 | 60.0225 | 7.6325 | 50.4313 | 20.6258 | 60.0225 | 21
50.427 | 35.2537 | 59.9706 | 35.0013 | 50.4286 | 26.9369 | 59.9937 | 26.5414 | 50.4216 | 8.2668 | 59.9994 | 7.8706 | 50.3964 | 7.9966 | 60.0225 | 7.6313 | 50.4396 | 20.6258 | 60.0225 | 21
50.4353 | 35.2537 | 59.9706 | 35 | 50.4369 | 26.9369 | 59.9937 | 26.5389 | 50.4299 | 8.2668 | 59.9994 | 7.8687 | 50.4047 | 7.9966 | 60.0225 | 7.63 | 50.4479 | 20.6258 | 60.0225 | 21
50.4437 | 35.2537 | 59.9706 | 34.9988 | 50.4452 | 26.9383 | 59.9937 | 26.5364 | 50.4383 | 8.2668 | 59.9994 | 7.8668 | 50.413 | 7.9966 | 60.0225 | 7.6288 | 50.4562 | 20.6258 | 60.0225 | 21
50.452 | 35.2537 | 59.9706 | 34.9975 | 50.4536 | 26.9383 | 59.9937 | 26.5339 | 50.4466 | 8.2668 | 59.9994 | 7.865 | 50.4214 | 7.9966 | 60.0225 | 7.6275 | 50.4646 | 20.6258 | 60.0225 | 21
50.4603 | 35.2537 | 59.9706 | 34.9963 | 50.4619 | 26.8881 | 59.9937 | 26.5314 | 50.4549 | 8.2671 | 59.9994 | 7.8631 | 50.4297 | 7.9966 | 60.0225 | 7.6263 | 50.4729 | 20.6258 | 60.0225 | 21
50.4687 | 35.2537 | 59.9706 | 34.995 | 50.4702 | 26.8881 | 59.9937 | 26.5289 | 50.4633 | 8.2671 | 59.9994 | 7.8612 | 50.438 | 7.9966 | 60.0225 | 7.625 | 50.4812 | 20.6225 | 60.0225 | 21
50.477 | 35.2537 | 59.9706 | 34.9938 | 50.4786 | 26.8881 | 59.9937 | 26.5264 | 50.4716 | 8.265 | 59.9994 | 7.8593 | 50.4464 | 7.9966 | 60.0225 | 7.6238 | 50.4895 | 20.6225 | 60.0225 | 21
50.4854 | 35.2521 | 59.9706 | 34.9925 | 50.4869 | 26.8881 | 59.9937 | 26.5239 | 50.4799 | 8.265 | 59.9994 | 7.8575 | 50.4547 | 7.9966 | 60.0225 | 7.6225 | 50.4979 | 20.6225 | 60.0225 | 21
50.4937 | 35.2521 | 59.9706 | 34.9913 | 50.4952 | 26.8881 | 59.9937 | 26.5214 | 50.4883 | 8.265 | 59.9994 | 7.8556 | 50.463 | 7.9966 | 60.0225 | 7.6213 | 50.5062 | 20.6225 | 60.0225 | 21
50.502 | 35.2521 | 59.9706 | 34.99 | 50.5036 | 26.8881 | 59.9937 | 26.5189 | 50.4966 | 8.265 | 59.9994 | 7.8537 | 50.4714 | 7.9966 | 60.0225 | 7.62 | 50.5145 | 20.6225 | 60.0225 | 21
50.5104 | 35.2521 | 59.9706 | 34.9888 | 50.5119 | 26.8881 | 59.9937 | 26.5164 | 50.5049 | 8.2646 | 59.9994 | 7.8518 | 50.4797 | 7.924 | 60.0225 | 7.6188 | 50.5228 | 20.6225 | 60.0225 | 21
50.5187 | 35.2521 | 59.9706 | 34.9875 | 50.5202 | 26.8881 | 59.9937 | 26.5139 | 50.5132 | 8.2646 | 59.9994 | 7.85 | 50.488 | 7.924 | 60.0225 | 7.6175 | 50.5312 | 20.6197 | 60.0225 | 21
50.527 | 35.2521 | 59.9706 | 34.9863 | 50.5286 | 26.8865 | 59.9937 | 26.5114 | 50.5216 | 8.2646 | 59.9994 | 7.8481 | 50.4963 | 7.924 | 60.0225 | 7.6163 | 50.5396 | 20.6197 | 60.0225 | 21
50.5354 | 35.2496 | 59.9706 | 34.985 | 50.5369 | 26.8865 | 59.9937 | 26.5089 | 50.5299 | 8.2646 | 59.9994 | 7.8462 | 50.5047 | 7.924 | 60.0225 | 7.615 | 50.5479 | 20.6197 | 60.0225 | 21
50.5437 | 35.2496 | 59.9706 | 34.9838 | 50.5453 | 26.8865 | 59.9937 | 26.5064 | 50.5383 | 8.2663 | 59.9994 | 7.8443 | 50.513 | 7.924 | 60.0225 | 7.6138 | 50.5562 | 20.6197 | 60.0225 | 21
50.5521 | 35.2496 | 59.9706 | 34.9825 | 50.5536 | 26.8865 | 59.9937 | 26.5039 | 50.5466 | 8.2663 | 59.9994 | 7.8425 | 50.5214 | 7.924 | 60.0225 | 7.6125 | 50.5645 | 20.6197 | 60.0225 | 21
50.5604 | 35.2496 | 59.9706 | 34.9813 | 50.5619 | 26.8868 | 59.9937 | 26.5014 | 50.5549 | 8.2663 | 59.9994 | 7.8406 | 50.5297 | 7.924 | 60.0225 | 7.6113 | 50.5729 | 20.6197 | 60.0225 | 21
50.5687 | 35.2496 | 59.9706 | 34.98 | 50.5703 | 26.8868 | 59.9937 | 26.4989 | 50.5633 | 8.2663 | 59.9994 | 7.8387 | 50.538 | 7.924 | 60.0225 | 7.61 | 50.5812 | 20.6176 | 60.0225 | 21
50.5771 | 35.2496 | 59.9706 | 34.9788 | 50.5786 | 26.7911 | 59.9937 | 26.4964 | 50.5716 | 8.2669 | 59.9994 | 7.8368 | 50.5463 | 7.924 | 60.0225 | 7.6088 | 50.5895 | 20.6176 | 60.0225 | 21
50.5854 | 35.2482 | 59.9706 | 34.9775 | 50.5869 | 26.7911 | 59.9937 | 26.4939 | 50.5799 | 8.2669 | 59.9994 | 7.835 | 50.5547 | 7.924 | 60.0225 | 7.6075 | 50.5978 | 20.6176 | 60.0225 | 21
50.5938 | 35.2482 | 59.9706 | 34.9763 | 50.5952 | 26.7922 | 59.9937 | 26.4914 | 50.5883 | 8.2665 | 59.9994 | 7.8331 | 50.563 | 7.924 | 60.0225 | 7.6063 | 50.6062 | 20.6176 | 60.0225 | 21
50.6021 | 35.2482 | 59.9706 | 34.975 | 50.6036 | 26.7922 | 59.9937 | 26.4889 | 50.5966 | 8.2665 | 59.9994 | 7.8312 | 50.5713 | 7.924 | 60.0225 | 7.605 | 50.6145 | 20.6176 | 60.0225 | 21
50.6104 | 35.2482 | 59.9706 | 34.9738 | 50.6119 | 26.7922 | 59.9937 | 26.4864 | 50.6049 | 8.2658 | 59.9937 | 7.8293 | 50.5797 | 7.9246 | 60.0225 | 7.6038 | 50.6228 | 20.6176 | 60.0225 | 21
50.6188 | 35.2259 | 59.9706 | 34.9725 | 50.6202 | 26.7922 | 59.9937 | 26.4839 | 50.6133 | 8.2658 | 59.9937 | 7.8275 | 50.588 | 7.9246 | 60.0225 | 7.6025 | 50.6311 | 20.6176 | 60.0225 | 21
50.6271 | 35.2259 | 59.9706 | 34.9713 | 50.6286 | 26.7936 | 59.9937 | 26.4814 | 50.6216 | 8.2658 | 59.9937 | 7.8256 | 50.5963 | 7.9246 | 60.0225 | 7.6013 | 50.6395 | 20.6176 | 60.0225 | 21
50.6354 | 35.2259 | 59.9706 | 34.97 | 50.6369 | 26.7936 | 59.9937 | 26.4789 | 50.6299 | 8.2658 | 59.9937 | 7.8237 | 50.6046 | 7.9246 | 60.0225 | 7.6 | 50.6478 | 20.6176 | 60.0225 | 21
50.6438 | 35.2259 | 59.9706 | 34.9688 | 50.6453 | 26.7936 | 59.9937 | 26.4764 | 50.6383 | 8.2648 | 59.9937 | 7.8218 | 50.613 | 7.9246 | 60.0225 | 7.5988 | 50.6561 | 20.6176 | 60.0225 | 21
50.6521 | 35.2259 | 59.9706 | 34.9675 | 50.6536 | 26.7936 | 59.9937 | 26.4739 | 50.6466 | 8.2648 | 59.9937 | 7.82 | 50.6213 | 7.9246 | 60.0225 | 7.5975 | 50.6644 | 20.6176 | 60.0225 | 21
50.6604 | 35.2259 | 59.9706 | 34.9663 | 50.6619 | 26.7947 | 59.9937 | 26.4714 | 50.6549 | 8.2648 | 59.9937 | 7.8181 | 50.6296 | 7.9251 | 60.0225 | 7.5963 | 50.6729 | 20.6176 | 60.0225 | 21
50.6688 | 35.2259 | 59.9706 | 34.965 | 50.6703 | 26.7947 | 59.9937 | 26.4689 | 50.6633 | 8.2648 | 59.9937 | 7.8162 | 50.6379 | 7.9251 | 60.0225 | 7.595 | 50.6812 | 20.6176 | 60.0225 | 21
50.6771 | 35.2259 | 59.9706 | 34.9638 | 50.6786 | 26.7947 | 59.9937 | 26.4664 | 50.6716 | 8.2648 | 59.9937 | 7.8143 | 50.6463 | 7.9251 | 60.0225 | 7.5938 | 50.6895 | 20.6176 | 60.0225 | 21
50.6855 | 35.2259 | 59.9706 | 34.9625 | 50.6869 | 26.7947 | 59.9937 | 26.4639 | 50.6799 | 8.2648 | 59.9937 | 7.8125 | 50.6546 | 7.9251 | 60.0225 | 7.5925 | 50.6978 | 20.6176 | 60.0225 | 21
50.6938 | 35.2259 | 59.9706 | 34.9613 | 50.6953 | 26.7947 | 59.9937 | 26.4614 | 50.6883 | 8.2648 | 59.9937 | 7.8106 | 50.663 | 7.9251 | 60.0225 | 7.5913 | 50.7062 | 20.6176 | 60.0225 | 21
50.7021 | 35.224 | 59.9706 | 34.96 | 50.7036 | 26.7947 | 59.9937 | 26.4589 | 50.6966 | 8.2648 | 59.9937 | 7.8087 | 50.6713 | 7.9251 | 60.0225 | 7.59 | 50.7145 | 20.6176 | 60.0225 | 21
50.7105 | 35.224 | 59.9706 | 34.9588 | 50.7119 | 26.7416 | 59.9937 | 26.4564 | 50.7049 | 8.2649 | 59.9937 | 7.8068 | 50.6796 | 7.9251 | 60.0225 | 7.5888 | 50.7228 | 20.6176 | 60.0225 | 21
50.7188 | 35.224 | 59.9706 | 34.9575 | 50.7203 | 26.7416 | 59.9937 | 26.4539 | 50.7133 | 8.2649 | 59.9937 | 7.805 | 50.6879 | 7.9251 | 60.0225 | 7.5875 | 50.7311 | 20.6549 | 60.0225 | 21
50.7271 | 35.224 | 59.9706 | 34.9563 | 50.7286 | 26.74 | 59.9937 | 26.4514 | 50.7216 | 8.2649 | 59.9937 | 7.8031 | 50.6963 | 7.9251 | 60.0225 | 7.5863 | 50.7395 | 20.6549 | 60.0225 | 21
50.7355 | 35.2304 | 59.9706 | 34.955 | 50.7369 | 26.74 | 59.9937 | 26.4489 | 50.7299 | 8.2649 | 59.9937 | 7.8012 | 50.7046 | 7.9251 | 60.0225 | 7.585 | 50.7478 | 20.6549 | 60.0225 | 21
50.7438 | 35.2304 | 59.9706 | 34.9538 | 50.7453 | 26.7404 | 59.9937 | 26.4464 | 50.7383 | 8.2649 | 59.9937 | 7.7993 | 50.713 | 7.9251 | 60.0225 | 7.5838 | 50.7561 | 20.6549 | 60.0225 | 21
50.7522 | 35.1498 | 59.9706 | 34.9525 | 50.7536 | 26.7404 | 59.9937 | 26.4439 | 50.7466 | 8.2649 | 59.9937 | 7.7975 | 50.7213 | 7.9251 | 60.0225 | 7.5825 | 50.7644 | 20.6549 | 60.0225 | 21
50.7605 | 35.1498 | 59.9706 | 34.9513 | 50.7619 | 26.7404 | 59.9937 | 26.4414 | 50.7549 | 8.2649 | 59.9937 | 7.7956 | 50.7296 | 7.9253 | 60.0225 | 7.5813 | 50.7728 | 20.6549 | 60.0225 | 21
50.7688 | 35.1511 | 59.9706 | 34.95 | 50.7703 | 26.7404 | 59.9937 | 26.4389 | 50.7633 | 8.2649 | 59.9937 | 7.7937 | 50.7379 | 7.9253 | 60.0225 | 7.58 | 50.7811 | 20.6549 | 60.0225 | 21
50.7772 | 35.1511 | 59.9706 | 34.9488 | 50.7786 | 26.7402 | 59.9937 | 26.4364 | 50.7716 | 8.2649 | 59.9937 | 7.7918 | 50.7463 | 7.9253 | 60.0225 | 7.5788 | 50.7894 | 20.6549 | 60.0225 | 21
50.7855 | 35.1511 | 59.9706 | 34.9475 | 50.7869 | 26.7402 | 59.9937 | 26.4339 | 50.7799 | 8.2649 | 59.9937 | 7.79 | 50.7546 | 7.9253 | 60.0225 | 7.5775 | 50.7977 | 20.6531 | 60.0225 | 21
50.7938 | 35.1511 | 59.9706 | 34.9463 | 50.7953 | 26.7402 | 59.9937 | 26.4314 | 50.7883 | 8.2269 | 59.9937 | 7.7881 | 50.7629 | 7.8512 | 60.0225 | 7.5763 | 50.806 | 20.6531 | 60.0225 | 21
50.8022 | 35.1511 | 59.9706 | 34.945 | 50.8036 | 26.7402 | 59.9937 | 26.4289 | 50.7966 | 8.2269 | 59.9937 | 7.7862 | 50.7712 | 7.8512 | 60.0225 | 7.575 | 50.8145 | 20.6531 | 60.0225 | 21
50.8105 | 35.1511 | 59.9706 | 34.9438 | 50.812 | 26.7402 | 59.9937 | 26.4264 | 50.805 | 8.2269 | 59.9937 | 7.7843 | 50.7796 | 7.8512 | 60.0225 | 7.5738 | 50.8228 | 20.6531 | 60.0225 | 21
50.8188 | 35.1511 | 59.9706 | 34.9425 | 50.8203 | 26.7402 | 59.9937 | 26.4239 | 50.8133 | 8.2269 | 59.9937 | 7.7825 | 50.7879 | 7.8512 | 60.0225 | 7.5725 | 50.8311 | 20.6531 | 60.0225 | 21
50.8272 | 35.1511 | 59.9706 | 34.9413 | 50.8286 | 26.7402 | 59.9937 | 26.4214 | 50.8216 | 8.2269 | 59.9937 | 7.7806 | 50.7962 | 7.8518 | 60.0225 | 7.5713 | 50.8394 | 20.6531 | 60.0225 | 21
50.8355 | 35.1511 | 59.9706 | 34.94 | 50.8369 | 26.7402 | 59.9937 | 26.4189 | 50.83 | 8.2269 | 59.9937 | 7.7787 | 50.8046 | 7.8518 | 60.0225 | 7.57 | 50.8478 | 20.6531 | 60.0225 | 21
50.8439 | 35.1511 | 59.9706 | 34.9388 | 50.8453 | 26.6944 | 59.9937 | 26.4164 | 50.8383 | 8.2266 | 59.9937 | 7.7768 | 50.8129 | 7.8518 | 60.0225 | 7.5688 | 50.8561 | 20.6531 | 60.0225 | 21
50.8522 | 35.1544 | 59.9706 | 34.9375 | 50.8536 | 26.6944 | 59.9937 | 26.4139 | 50.8466 | 8.2266 | 59.9937 | 7.775 | 50.8212 | 7.8518 | 60.0225 | 7.5675 | 50.8644 | 20.6531 | 60.0225 | 21
50.8605 | 35.1544 | 59.9706 | 34.9363 | 50.8619 | 26.6942 | 59.9937 | 26.4114 | 50.8549 | 8.2277 | 59.9937 | 7.7731 | 50.8295 | 7.8518 | 60.0225 | 7.5663 | 50.8727 | 20.6531 | 60.0225 | 21
50.8689 | 35.1544 | 59.9706 | 34.935 | 50.8703 | 26.6942 | 59.9937 | 26.4089 | 50.8633 | 8.2277 | 59.9937 | 7.7712 | 50.8379 | 7.8518 | 60.0225 | 7.565 | 50.8811 | 20.6531 | 60.0225 | 21
50.8772 | 35.1544 | 59.9706 | 34.9338 | 50.8786 | 26.6942 | 59.9937 | 26.4064 | 50.8716 | 8.183 | 59.9937 | 7.7693 | 50.8462 | 7.8518 | 60.0225 | 7.5638 | 50.8894 | 20.6531 | 60.0225 | 21
50.8856 | 35.1499 | 59.9706 | 34.9325 | 50.887 | 26.6942 | 59.9937 | 26.4039 | 50.8799 | 8.183 | 59.9937 | 7.7675 | 50.8546 | 7.8518 | 60.0225 | 7.5625 | 50.8977 | 20.6559 | 60.0225 | 21
50.8939 | 35.1499 | 59.9706 | 34.9313 | 50.8953 | 26.6942 | 59.9937 | 26.4014 | 50.8883 | 8.183 | 59.9937 | 7.7656 | 50.8629 | 7.8518 | 60.0225 | 7.5613 | 50.906 | 20.6559 | 60.0225 | 21
50.9022 | 35.1499 | 59.9706 | 34.93 | 50.9036 | 26.6942 | 59.9937 | 26.3983 | 50.8966 | 8.183 | 59.9937 | 7.7637 | 50.8712 | 7.8518 | 60.0225 | 7.56 | 50.9144 | 20.6559 | 60.0225 | 21
50.9106 | 35.1499 | 59.9706 | 34.9288 | 50.912 | 26.6942 | 59.9937 | 26.3945 | 50.905 | 8.0683 | 59.9936 | 7.7618 | 50.8795 | 7.8518 | 60.0225 | 7.5588 | 50.9227 | 20.6559 | 60.0225 | 21
50.9189 | 35.1499 | 59.9706 | 34.9275 | 50.9203 | 26.6942 | 59.9937 | 26.3908 | 50.9133 | 8.0683 | 59.9936 | 7.76 | 50.8879 | 7.8518 | 60.0225 | 7.5575 | 50.931 | 20.6559 | 60.0225 | 21
50.9272 | 35.1499 | 59.9706 | 34.9263 | 50.9286 | 26.6942 | 59.9937 | 26.387 | 50.9216 | 8.0683 | 59.9936 | 7.7581 | 50.8962 | 7.8515 | 60.0225 | 7.5563 | 50.9393 | 20.6559 | 60.0225 | 21
50.9356 | 35.1487 | 59.9706 | 34.925 | 50.937 | 26.6942 | 59.9937 | 26.3833 | 50.93 | 8.0683 | 59.9936 | 7.7562 | 50.9045 | 7.8515 | 60.0225 | 7.555 | 50.9478 | 20.6559 | 60.0225 | 21
50.9439 | 35.1487 | 59.9706 | 34.9238 | 50.9453 | 26.693 | 59.9937 | 26.3795 | 50.9383 | 8.0683 | 59.9936 | 7.7543 | 50.9128 | 7.8515 | 60.0225 | 7.5538 | 50.9561 | 20.6559 | 60.0225 | 21
50.9523 | 35.1487 | 59.9706 | 34.9225 | 50.9536 | 26.693 | 59.9937 | 26.3758 | 50.9466 | 8.0683 | 59.9936 | 7.7525 | 50.9212 | 7.8515 | 60.0225 | 7.5525 | 50.9644 | 20.6559 | 60.0225 | 21
50.9606 | 35.1487 | 59.9706 | 34.9213 | 50.9619 | 26.6925 | 59.9937 | 26.372 | 50.955 | 8.0683 | 59.9936 | 7.7506 | 50.9295 | 7.8515 | 60.0225 | 7.5513 | 50.9727 | 20.6559 | 60.0225 | 21
50.9689 | 35.1521 | 59.9706 | 34.92 | 50.9703 | 26.6925 | 59.9937 | 26.3683 | 50.9633 | 8.0683 | 59.9936 | 7.7487 | 50.9379 | 7.8515 | 60.0225 | 7.55 | 50.9811 | 20.6559 | 60.0225 | 21
50.9773 | 35.1521 | 59.9706 | 34.9188 | 50.9786 | 26.6925 | 59.9937 | 26.3645 | 50.9716 | 8.0683 | 59.9936 | 7.7468 | 50.9462 | 7.8515 | 60.0225 | 7.5488 | 50.9894 | 20.6559 | 60.0225 | 21
50.9856 | 35.1521 | 59.9706 | 34.9175 | 50.987 | 26.6925 | 59.9937 | 26.3608 | 50.98 | 8.0683 | 59.9936 | 7.745 | 50.9545 | 7.8515 | 60.0225 | 7.5475 | 50.9977 | 20.6557 | 60.0225 | 21
50.9939 | 35.1521 | 59.9706 | 34.9163 | 50.9953 | 26.6925 | 59.9937 | 26.357 | 50.9883 | 8.0683 | 59.9936 | 7.7431 | 50.9628 | 7.8515 | 60.0225 | 7.5463 | 51.006 | 20.6557 | 60.0225 | 21
51.0023 | 35.1521 | 59.9706 | 34.915 | 51.0036 | 26.6925 | 59.9937 | 26.3533 | 50.9966 | 8.0683 | 59.9936 | 7.7412 | 50.9712 | 7.8515 | 60.0225 | 7.5451 | 51.0144 | 20.6557 | 60.0225 | 21
51.0106 | 35.1521 | 59.9706 | 34.9137 | 51.012 | 26.6925 | 59.9937 | 26.3495 | 51.005 | 8.0683 | 59.9936 | 7.7393 | 50.9795 | 7.852 | 60.0225 | 7.5438 | 51.0227 | 20.6557 | 60.0225 | 21
51.019 | 35.1521 | 59.9706 | 34.9125 | 51.0203 | 26.6925 | 59.9937 | 26.3458 | 51.0133 | 8.0683 | 59.9936 | 7.7375 | 50.9879 | 7.852 | 60.0225 | 7.5426 | 51.031 | 20.6823 | 60.0225 | 21
51.0273 | 35.1521 | 59.9706 | 34.9113 | 51.0286 | 26.6925 | 59.9937 | 26.342 | 51.0216 | 8.0683 | 59.9936 | 7.7356 | 50.9962 | 7.852 | 60.0225 | 7.5413 | 51.0393 | 20.6823 | 60.0225 | 21
51.0356 | 35.1516 | 59.9706 | 34.91 | 51.037 | 26.6925 | 59.9937 | 26.3383 | 51.03 | 8.0683 | 59.9936 | 7.7337 | 51.0045 | 7.852 | 60.0225 | 7.5401 | 51.0476 | 20.6823 | 60.0225 | 21
51.044 | 35.1516 | 59.9706 | 34.9087 | 51.0453 | 26.6922 | 59.9937 | 26.3345 | 51.0383 | 8.0683 | 59.9936 | 7.7318 | 51.0128 | 7.852 | 60.0225 | 7.5388 | 51.056 | 20.6823 | 60.0225 | 21
51.0523 | 35.0953 | 59.9706 | 34.9075 | 51.0536 | 26.6922 | 59.9937 | 26.3308 | 51.0466 | 8.0683 | 59.9936 | 7.73 | 51.0212 | 7.852 | 60.0225 | 7.5376 | 51.0643 | 20.6823 | 60.0225 | 21
51.0606 | 35.0953 | 59.9706 | 34.9062 | 51.062 | 26.6922 | 59.9937 | 26.327 | 51.055 | 8.0683 | 59.9936 | 7.7281 | 51.0295 | 7.852 | 60.0225 | 7.5363 | 51.0726 | 20.6823 | 60.0225 | 21
51.069 | 35.0953 | 59.9706 | 34.905 | 51.0703 | 26.6922 | 59.9937 | 26.3233 | 51.0633 | 8.0683 | 59.9936 | 7.7262 | 51.0378 | 7.852 | 60.0225 | 7.5351 | 51.0809 | 20.6833 | 60.0225 | 21
51.0773 | 35.0953 | 59.9706 | 34.9037 | 51.0786 | 26.6904 | 59.9937 | 26.3195 | 51.0717 | 8.0674 | 59.9936 | 7.7243 | 51.0461 | 7.8522 | 60.0225 | 7.5338 | 51.0894 | 20.6833 | 60.0225 | 21
51.0856 | 35.088 | 59.9706 | 34.9025 | 51.087 | 26.6904 | 59.9937 | 26.3158 | 51.08 | 8.0674 | 59.9936 | 7.7225 | 51.0544 | 7.8522 | 60.0225 | 7.5326 | 51.0977 | 20.7028 | 60.0225 | 21
51.094 | 35.088 | 59.9706 | 34.9012 | 51.0953 | 26.6904 | 59.9937 | 26.312 | 51.0883 | 8.0674 | 59.9936 | 7.7206 | 51.0628 | 7.8522 | 60.0225 | 7.5313 | 51.106 | 20.7028 | 60.0225 | 21
51.1023 | 35.088 | 59.9706 | 34.9 | 51.1036 | 26.6904 | 59.9937 | 26.3083 | 51.0966 | 8.0674 | 59.9936 | 7.7187 | 51.0711 | 7.8522 | 60.0225 | 7.5301 | 51.1143 | 20.7028 | 60.0225 | 21
51.1107 | 35.088 | 59.9706 | 34.8987 | 51.112 | 26.6904 | 59.9937 | 26.3045 | 51.105 | 8.0674 | 59.9936 | 7.7168 | 51.0795 | 7.8511 | 60.0225 | 7.5288 | 51.1227 | 20.7028 | 60.0225 | 21
51.119 | 35.088 | 59.9706 | 34.8975 | 51.1203 | 26.6904 | 59.9937 | 26.3008 | 51.1133 | 8.0674 | 59.9936 | 7.715 | 51.0878 | 7.8511 | 60.0225 | 7.5276 | 51.131 | 20.7053 | 60.0225 | 21
51.1273 | 35.088 | 59.9706 | 34.8962 | 51.1286 | 26.6917 | 59.9937 | 26.297 | 51.1216 | 8.0659 | 59.9936 | 7.7131 | 51.0961 | 7.8511 | 60.0225 | 7.5263 | 51.1393 | 20.7053 | 60.0225 | 21
51.1357 | 34.9934 | 59.9706 | 34.895 | 51.137 | 26.6917 | 59.9937 | 26.2933 | 51.13 | 8.0659 | 59.9936 | 7.7112 | 51.1044 | 7.8511 | 60.0225 | 7.5251 | 51.1476 | 20.7053 | 60.0225 | 21
51.144 | 34.9934 | 59.9706 | 34.8937 | 51.1453 | 26.6923 | 59.9937 | 26.2895 | 51.1383 | 8.0659 | 59.9936 | 7.7093 | 51.1128 | 7.8511 | 60.0225 | 7.5238 | 51.156 | 20.7053 | 60.0225 | 21
51.1523 | 34.9898 | 59.9706 | 34.8925 | 51.1537 | 26.6923 | 59.9937 | 26.2858 | 51.1466 | 8.0659 | 59.9936 | 7.7075 | 51.1211 | 7.8511 | 60.0225 | 7.5226 | 51.1643 | 20.7058 | 60.0225 | 21
51.1607 | 34.9898 | 59.9706 | 34.8912 | 51.162 | 26.6923 | 59.9937 | 26.282 | 51.155 | 8.0659 | 59.9936 | 7.7056 | 51.1295 | 7.8511 | 60.0225 | 7.5213 | 51.1726 | 20.7058 | 60.0225 | 21
51.169 | 34.9948 | 59.9706 | 34.89 | 51.1703 | 26.6923 | 59.9937 | 26.2783 | 51.1633 | 8.0659 | 59.9936 | 7.7037 | 51.1378 | 7.8511 | 60.0225 | 7.5201 | 51.1809 | 20.7058 | 60.0225 | 21
51.1774 | 34.9948 | 59.9706 | 34.8887 | 51.1786 | 26.6923 | 59.9937 | 26.2745 | 51.1717 | 8.0659 | 59.9936 | 7.7018 | 51.1461 | 7.8511 | 60.0225 | 7.5188 | 51.1893 | 20.7058 | 60.0225 | 21
51.1857 | 34.9948 | 59.9706 | 34.8875 | 51.187 | 26.6923 | 59.9937 | 26.2708 | 51.18 | 8.0659 | 59.9936 | 7.7 | 51.1544 | 7.8511 | 60.0225 | 7.5176 | 51.1976 | 20.7058 | 60.0225 | 21
51.194 | 34.9948 | 59.9706 | 34.8862 | 51.1953 | 26.6252 | 59.9937 | 26.267 | 51.1883 | 8.0659 | 59.9936 | 7.6981 | 51.1628 | 7.8517 | 60.0225 | 7.5163 | 51.2059 | 20.7058 | 60.0225 | 21
51.2024 | 34.9948 | 59.9706 | 34.885 | 51.2036 | 26.6252 | 59.9937 | 26.2633 | 51.1967 | 8.0659 | 59.9936 | 7.6962 | 51.1711 | 7.8517 | 60.0225 | 7.5151 | 51.2142 | 20.7058 | 60.0225 | 21
51.2107 | 34.9948 | 59.9706 | 34.8837 | 51.212 | 26.6244 | 59.9937 | 26.2595 | 51.205 | 8.0659 | 59.9936 | 7.6943 | 51.1794 | 7.8517 | 60.0225 | 7.5138 | 51.2227 | 20.7058 | 60.0225 | 21
51.2191 | 34.9042 | 59.9706 | 34.8825 | 51.2203 | 26.6244 | 59.9937 | 26.2558 | 51.2133 | 8.0659 | 59.9936 | 7.6925 | 51.1877 | 7.8517 | 60.0225 | 7.5126 | 51.231 | 20.7072 | 60.0225 | 21
51.2274 | 34.9042 | 59.9706 | 34.8812 | 51.2286 | 26.5554 | 59.9937 | 26.252 | 51.2216 | 8.0656 | 59.9936 | 7.6906 | 51.1961 | 7.7203 | 60.0225 | 7.5113 | 51.2393 | 20.7072 | 60.0225 | 21
51.2357 | 34.9042 | 59.9706 | 34.88 | 51.237 | 26.5554 | 59.9937 | 26.2483 | 51.23 | 8.0656 | 59.9936 | 7.6887 | 51.2044 | 7.7203 | 60.0225 | 7.5101 | 51.2476 | 20.7072 | 60.0225 | 21
51.2441 | 34.9042 | 59.9706 | 34.8787 | 51.2453 | 26.5554 | 59.9937 | 26.2445 | 51.2383 | 8.0656 | 59.9936 | 7.6868 | 51.2128 | 7.6115 | 60.0225 | 7.5088 | 51.256 | 20.7072 | 60.0225 | 21
51.2524 | 34.8129 | 59.9706 | 34.8775 | 51.2537 | 26.5554 | 59.9937 | 26.2408 | 51.2467 | 8.0656 | 59.9936 | 7.685 | 51.2211 | 7.6115 | 60.0225 | 7.5076 | 51.2643 | 20.7072 | 60.0225 | 21
51.2607 | 34.8129 | 59.9706 | 34.8762 | 51.262 | 26.5554 | 59.9937 | 26.237 | 51.255 | 8.0656 | 59.9936 | 7.6831 | 51.2294 | 7.6115 | 60.0225 | 7.5063 | 51.2726 | 20.7072 | 60.0225 | 21
51.2691 | 34.8117 | 59.9706 | 34.875 | 51.2703 | 26.5554 | 59.9937 | 26.2333 | 51.2633 | 8.0656 | 59.9936 | 7.6812 | 51.2377 | 7.6115 | 60.0225 | 7.5051 | 51.2809 | 20.7072 | 60.0225 | 21
51.2774 | 34.8117 | 59.9706 | 34.8737 | 51.2787 | 26.5554 | 59.9937 | 26.2295 | 51.2717 | 8.0656 | 59.9936 | 7.6793 | 51.2461 | 7.6119 | 60.0225 | 7.5038 | 51.2892 | 20.7072 | 60.0225 | 21
51.2858 | 34.8143 | 59.9706 | 34.8725 | 51.287 | 26.5554 | 59.9937 | 26.2258 | 51.28 | 8.0656 | 59.9936 | 7.6774 | 51.2544 | 7.6119 | 60.0225 | 7.5026 | 51.2976 | 20.7069 | 60.0225 | 21
51.2941 | 34.8143 | 59.9706 | 34.8712 | 51.2953 | 26.5015 | 59.9937 | 26.222 | 51.2883 | 8.0641 | 59.9936 | 7.6756 | 51.2628 | 7.6119 | 60.0225 | 7.5013 | 51.3059 | 20.7069 | 60.0225 | 21
51.3024 | 34.8143 | 59.9706 | 34.87 | 51.3036 | 26.5015 | 59.9937 | 26.2183 | 51.2967 | 8.0641 | 59.9936 | 7.6737 | 51.2711 | 7.6119 | 60.0225 | 7.5001 | 51.3142 | 20.7075 | 60.0225 | 21
51.3108 | 34.8143 | 59.9706 | 34.8687 | 51.312 | 26.5003 | 59.9937 | 26.2145 | 51.305 | 7.9872 | 59.9936 | 7.6718 | 51.2794 | 7.6131 | 60.0225 | 7.5 | 51.3225 | 20.7075 | 60.0225 | 21
51.3191 | 34.8143 | 59.9706 | 34.8675 | 51.3203 | 26.5003 | 59.9937 | 26.2108 | 51.3133 | 7.9872 | 59.9936 | 7.6699 | 51.2877 | 7.6131 | 60.0225 | 7.5 | 51.3309 | 20.7075 | 60.0225 | 21
51.3274 | 34.8143 | 59.9706 | 34.8662 | 51.3287 | 26.5003 | 59.9937 | 26.207 | 51.3217 | 7.9872 | 59.9936 | 7.6681 | 51.296 | 7.6131 | 60.0225 | 7.5 | 51.3392 | 20.7075 | 60.0225 | 21
51.3358 | 34.8131 | 59.9706 | 34.865 | 51.337 | 26.5003 | 59.9937 | 26.2033 | 51.33 | 7.9872 | 59.9936 | 7.6662 | 51.3044 | 7.6131 | 60.0225 | 7.5 | 51.3475 | 20.7075 | 60.0225 | 21
51.3441 | 34.8131 | 59.9706 | 34.8637 | 51.3453 | 26.5003 | 59.9937 | 26.1995 | 51.3383 | 7.9872 | 59.9936 | 7.6643 | 51.3127 | 7.6131 | 60.0225 | 7.5 | 51.3558 | 20.7075 | 60.0225 | 21
51.3524 | 34.8168 | 59.9706 | 34.8625 | 51.3537 | 26.5003 | 59.9937 | 26.1958 | 51.3467 | 7.9872 | 59.9936 | 7.6624 | 51.321 | 7.6131 | 60.0225 | 7.5 | 51.3643 | 20.7102 | 60.0225 | 21
51.3608 | 34.8168 | 59.9706 | 34.8612 | 51.362 | 26.5003 | 59.9937 | 26.192 | 51.355 | 7.9872 | 59.9936 | 7.6606 | 51.3293 | 7.6133 | 60.0225 | 7.5 | 51.3726 | 20.7102 | 60.0225 | 21
51.3691 | 34.8168 | 59.9706 | 34.86 | 51.3703 | 26.5003 | 59.9937 | 26.1883 | 51.3633 | 7.9872 | 59.9936 | 7.6587 | 51.3377 | 7.6133 | 60.0225 | 7.5 | 51.3809 | 20.7102 | 60.0225 | 21
51.3775 | 34.8168 | 59.9706 | 34.8587 | 51.3787 | 26.5003 | 59.9937 | 26.1845 | 51.3717 | 7.9886 | 59.9936 | 7.6568 | 51.346 | 7.6133 | 60.0225 | 7.5 | 51.3892 | 20.7102 | 60.0225 | 21
51.3858 | 34.8168 | 59.9706 | 34.8575 | 51.387 | 26.5003 | 59.9937 | 26.1808 | 51.38 | 7.9886 | 59.9936 | 7.6549 | 51.3544 | 7.6133 | 60.0225 | 7.5 | 51.3976 | 20.707 | 60.0225 | 21
51.3941 | 34.8168 | 59.9706 | 34.8562 | 51.3953 | 26.5003 | 59.9937 | 26.177 | 51.3883 | 7.9886 | 59.9936 | 7.6531 | 51.3627 | 7.6133 | 60.0225 | 7.5 | 51.4059 | 20.707 | 60.0225 | 21
51.4025 | 34.8168 | 59.9706 | 34.855 | 51.4037 | 26.5003 | 59.9937 | 26.1733 | 51.3967 | 7.9886 | 59.9936 | 7.6512 | 51.371 | 7.6133 | 60.0225 | 7.5 | 51.4142 | 20.705 | 60.0225 | 21
51.4108 | 34.8168 | 59.9706 | 34.8537 | 51.412 | 26.5003 | 59.9937 | 26.1695 | 51.405 | 7.9886 | 59.9936 | 7.5 | 51.3793 | 7.6133 | 60.0225 | 7.5 | 51.4225 | 20.705 | 60.0225 | 21
51.4191 | 34.8161 | 59.9706 | 34.8525 | 51.4203 | 26.5003 | 59.9937 | 26.1658 | 51.4133 | 7.9886 | 59.9936 | 7.5 | 51.3877 | 7.6133 | 60.0225 | 7.5 | 51.4309 | 20.7023 | 60.0225 | 21
51.4275 | 34.8161 | 59.9706 | 34.8512 | 51.4287 | 26.496 | 59.9937 | 26.162 | 51.4217 | 7.9881 | 59.9936 | 7.5 | 51.396 | 7.6133 | 60.0225 | 7.5 | 51.4392 | 20.7023 | 60.0225 | 21
51.4358 | 34.8159 | 59.9706 | 34.85 | 51.437 | 26.496 | 59.9937 | 26.1583 | 51.43 | 7.9881 | 59.9936 | 7.5 | 51.4044 | 7.6133 | 60.0225 | 7.5 | 51.4475 | 20.7023 | 60.0225 | 21
51.4442 | 34.8159 | 59.9706 | 34.8487 | 51.4453 | 26.496 | 59.9937 | 26.1545 | 51.4384 | 7.9881 | 59.9936 | 7.5 | 51.4127 | 7.6133 | 60.0225 | 7.5 | 51.4558 | 20.7023 | 60.0225 | 21
51.4525 | 34.7946 | 59.9706 | 34.8475 | 51.4537 | 26.496 | 59.9937 | 26.1508 | 51.4467 | 7.9881 | 59.9936 | 7.5 | 51.421 | 7.6133 | 60.0225 | 7.5 | 51.4642 | 20.7023 | 60.0225 | 21
51.4608 | 34.7946 | 59.9706 | 34.8462 | 51.462 | 26.4919 | 59.9937 | 26.147 | 51.455 | 7.9881 | 59.9936 | 7.5 | 51.4293 | 7.4807 | 60.0225 | 7.5 | 51.4725 | 20.7023 | 60.0225 | 21
51.4692 | 34.7946 | 59.9706 | 34.845 | 51.4703 | 26.4919 | 59.9937 | 26.1433 | 51.4633 | 7.9881 | 59.9936 | 7.5 | 51.4377 | 7.4807 | 60.0225 | 7.5 | 51.4808 | 20.7023 | 60.0225 | 21
51.4775 | 34.7946 | 59.9706 | 34.8437 | 51.4787 | 26.4919 | 59.9937 | 26.1395 | 51.4717 | 7.9876 | 59.9936 | 7.5 | 51.446 | 7.4794 | 60.0225 | 7.5 | 51.4891 | 20.7023 | 60.0225 | 21
51.4858 | 34.7946 | 59.9706 | 34.8425 | 51.487 | 26.4919 | 59.9937 | 26.1358 | 51.48 | 7.9876 | 59.9936 | 7.5 | 51.4543 | 7.4794 | 60.0225 | 7.5 | 51.4974 | 20.7023 | 60.0225 | 21
51.4942 | 34.7946 | 59.9706 | 34.8412 | 51.4953 | 26.4919 | 59.9937 | 26.132 | 51.4883 | 7.9876 | 59.9936 | 7.5 | 51.4626 | 7.4794 | 60.0225 | 7.5 | 51.5059 | 20.7023 | 60.0225 | 21
51.5025 | 34.7948 | 59.9706 | 34.84 | 51.5037 | 26.4919 | 59.9937 | 26.1283 | 51.4967 | 7.9876 | 59.9936 | 7.5 | 51.471 | 7.4794 | 60.0225 | 7.5 | 51.5142 | 20.6977 | 60.0225 | 21
51.5109 | 34.7948 | 59.9706 | 34.8387 | 51.512 | 26.4919 | 59.9937 | 26.1245 | 51.505 | 7.9876 | 59.9936 | 7.5 | 51.4793 | 7.4794 | 60.0225 | 7.5 | 51.5225 | 20.6977 | 60.0225 | 21
51.5192 | 34.7949 | 59.9706 | 34.8375 | 51.5204 | 26.4919 | 59.9937 | 26.1208 | 51.5134 | 7.9876 | 59.9936 | 7.5 | 51.4877 | 7.4794 | 60.0225 | 7.5 | 51.5308 | 20.6977 | 60.0225 | 21
51.5275 | 34.7949 | 59.9706 | 34.8362 | 51.5287 | 26.4928 | 59.9937 | 26.117 | 51.5217 | 7.9876 | 59.9936 | 7.5 | 51.496 | 7.4794 | 60.0225 | 7.5 | 51.5392 | 20.6977 | 60.0225 | 21
51.5359 | 34.7909 | 59.9706 | 34.835 | 51.537 | 26.4928 | 59.9937 | 26.1133 | 51.53 | 7.9876 | 59.9936 | 7.5 | 51.5043 | 7.4794 | 60.0225 | 7.5 | 51.5475 | 20.7013 | 60.0225 | 21
51.5442 | 34.7909 | 59.9706 | 34.8337 | 51.5453 | 26.4928 | 59.9937 | 26.1095 | 51.5384 | 7.9881 | 59.9936 | 7.5 | 51.5126 | 7.4794 | 60.0225 | 7.5 | 51.5558 | 20.7013 | 60.0225 | 21
51.5526 | 34.7988 | 59.9706 | 34.8325 | 51.5537 | 26.4928 | 59.9937 | 26.1058 | 51.5467 | 7.9881 | 59.9936 | 7.5 | 51.5209 | 7.4794 | 60.0225 | 7.5 | 51.5641 | 20.6996 | 60.0225 | 21
51.5609 | 34.7988 | 59.9706 | 34.8312 | 51.562 | 26.4921 | 59.9937 | 26.102 | 51.555 | 7.9881 | 59.9936 | 7.5 | 51.5293 | 7.4794 | 60.0225 | 7.5 | 51.5725 | 20.6996 | 60.0225 | 21
51.5692 | 34.7988 | 59.9706 | 34.83 | 51.5703 | 26.4921 | 59.9937 | 26.0983 | 51.5634 | 7.9881 | 59.9936 | 7.5 | 51.5376 | 7.4794 | 60.0225 | 7.5 | 51.5808 | 20.6996 | 60.0225 | 21
51.5776 | 34.7988 | 59.9706 | 34.8287 | 51.5787 | 26.4921 | 59.9937 | 26.0945 | 51.5717 | 7.9885 | 59.9936 | 7.5 | 51.546 | 7.4801 | 60.0225 | 7.5 | 51.5891 | 20.6996 | 60.0225 | 21
51.5859 | 34.7988 | 59.9706 | 34.8275 | 51.587 | 26.4921 | 59.9937 | 26.0907 | 51.58 | 7.9885 | 59.9936 | 7.5 | 51.5543 | 7.4801 | 60.0225 | 7.5 | 51.5974 | 20.6996 | 60.0225 | 21
51.5942 | 34.7988 | 59.9706 | 34.8262 | 51.5954 | 26.4921 | 59.9937 | 26.087 | 51.5884 | 7.9886 | 59.9936 | 7.5 | 51.5626 | 7.4807 | 60.0225 | 7.5 | 51.6058 | 20.6996 | 60.0225 | 21
51.6026 | 34.7986 | 59.9706 | 34.825 | 51.6037 | 26.4921 | 59.9937 | 26.0832 | 51.5967 | 7.9886 | 59.9936 | 7.5 | 51.5709 | 7.4807 | 60.0225 | 7.5 | 51.6141 | 20.6996 | 60.0225 | 21
51.6109 | 34.7986 | 59.9706 | 34.8237 | 51.612 | 26.4921 | 59.9937 | 26.0795 | 51.605 | 7.9886 | 59.9936 | 7.5 | 51.5793 | 7.4807 | 60.0225 | 7.5 | 51.6224 | 20.6996 | 60.0225 | 21
51.6192 | 34.7986 | 59.9706 | 34.8225 | 51.6204 | 26.4921 | 59.9937 | 26.0757 | 51.6134 | 7.9886 | 59.9936 | 7.5 | 51.5876 | 7.4807 | 60.0225 | 7.5 | 51.6307 | 20.6996 | 60.0225 | 21
51.6276 | 34.7986 | 59.9706 | 34.8212 | 51.6287 | 26.4939 | 59.9937 | 26.072 | 51.6217 | 7.9886 | 59.9936 | 7.5 | 51.5959 | 7.4251 | 60.0225 | 7.5 | 51.6392 | 20.6996 | 60.0225 | 21
51.6359 | 34.7965 | 59.9706 | 34.82 | 51.637 | 26.4939 | 59.9937 | 26.0682 | 51.63 | 7.9886 | 59.9936 | 7.5 | 51.6042 | 7.4251 | 60.0225 | 7.5 | 51.6475 | 20.6982 | 60.0225 | 21
51.6443 | 34.7965 | 59.9706 | 34.8187 | 51.6454 | 26.4939 | 59.9937 | 26.0645 | 51.6384 | 7.9886 | 59.9936 | 7.5 | 51.6126 | 7.4251 | 60.0225 | 7.5 | 51.6558 | 20.6982 | 60.0225 | 21
51.6526 | 34.7955 | 59.9706 | 34.8175 | 51.6537 | 26.4939 | 59.9937 | 26.0607 | 51.6467 | 7.9886 | 59.9936 | 7.5 | 51.6209 | 7.4251 | 60.0225 | 7.5 | 51.6641 | 20.6926 | 60.0225 | 21
51.6609 | 34.7955 | 59.9706 | 34.8162 | 51.662 | 26.4939 | 59.9937 | 26.057 | 51.655 | 7.9886 | 59.9936 | 7.5 | 51.6293 | 7.4251 | 60.0225 | 7.5 | 51.6725 | 20.6926 | 60.0225 | 21
51.6693 | 34.7955 | 59.9706 | 34.815 | 51.6704 | 26.4939 | 59.9937 | 26.0532 | 51.6634 | 7.9886 | 59.9936 | 7.5 | 51.6376 | 7.4251 | 60.0225 | 7.5 | 51.6808 | 20.6926 | 60.0225 | 21
51.6776 | 34.7955 | 59.9706 | 34.8137 | 51.6787 | 26.4941 | 59.9937 | 26.0495 | 51.6717 | 7.9863 | 59.9936 | 7.5 | 51.6459 | 7.4251 | 60.0225 | 7.5 | 51.6891 | 20.6926 | 60.0225 | 21
51.6859 | 34.7414 | 59.9706 | 34.8125 | 51.687 | 26.4941 | 59.9937 | 26.0457 | 51.6801 | 7.9863 | 59.9936 | 7.5 | 51.6542 | 7.4251 | 60.0225 | 7.5 | 51.6974 | 20.6926 | 60.0225 | 21
51.6943 | 34.7414 | 59.9706 | 34.8112 | 51.6954 | 26.4949 | 59.9937 | 26.042 | 51.6884 | 7.9864 | 59.9936 | 7.5 | 51.6626 | 7.4251 | 60.0225 | 7.5 | 51.7058 | 20.6926 | 60.0225 | 21
51.7026 | 34.7414 | 59.9706 | 34.81 | 51.7037 | 26.4949 | 59.9937 | 26.0382 | 51.6967 | 7.9864 | 59.9936 | 7.5 | 51.6709 | 7.4251 | 60.0225 | 7.5 | 51.7141 | 20.6914 | 60.0225 | 21
51.711 | 34.7414 | 59.9706 | 34.8087 | 51.712 | 26.4949 | 59.9937 | 26.0345 | 51.705 | 7.9864 | 59.9936 | 7.5 | 51.6793 | 7.4251 | 60.0225 | 7.5 | 51.7224 | 20.6914 | 60.0225 | 21
51.7193 | 34.7461 | 59.9706 | 34.8074 | 51.7204 | 26.4949 | 59.9937 | 26.0307 | 51.7134 | 7.9864 | 59.9936 | 7.5 | 51.6876 | 7.4251 | 60.0225 | 7.5 | 51.7307 | 20.6926 | 60.0225 | 21
51.7276 | 34.7461 | 59.9706 | 34.8062 | 51.7287 | 26.4949 | 59.9937 | 26.027 | 51.7217 | 7.9864 | 59.9936 | 7.5 | 51.6959 | 7.4253 | 60.0225 | 7.5 | 51.739 | 20.6926 | 60.0225 | 21
51.736 | 34.6856 | 59.9706 | 34.8049 | 51.737 | 26.4949 | 59.9937 | 26.0232 | 51.73 | 7.9864 | 59.9936 | 7.5 | 51.7042 | 7.4253 | 60.0225 | 7.5 | 51.7474 | 20.6926 | 60.0225 | 21
51.7443 | 34.6856 | 59.9706 | 34.8037 | 51.7454 | 26.4442 | 59.9937 | 26.0195 | 51.7384 | 7.9864 | 59.9936 | 7.5 | 51.7126 | 7.4255 | 60.0225 | 7.5 | 51.7557 | 20.6926 | 60.0225 | 21
51.7526 | 34.697 | 59.9706 | 34.8024 | 51.7537 | 26.4442 | 59.9937 | 26.0157 | 51.7467 | 7.9864 | 59.9936 | 7.5 | 51.7209 | 7.4255 | 60.0225 | 7.5 | 51.764 | 20.6964 | 60.0225 | 21
51.761 | 34.697 | 59.9706 | 34.8012 | 51.7621 | 26.4442 | 59.9937 | 26.012 | 51.755 | 7.9864 | 59.9936 | 7.5 | 51.7292 | 7.4255 | 60.0225 | 7.5 | 51.7723 | 20.6964 | 60.0225 | 21
51.7693 | 34.697 | 59.9706 | 34.5 | 51.7704 | 26.4442 | 59.9937 | 26.0082 | 51.7634 | 7.9864 | 59.9936 | 7.5 | 51.7375 | 7.4255 | 60.0225 | 7.5 | 51.7808 | 20.6964 | 60.0225 | 21
51.7777 | 34.697 | 59.9706 | 34.5 | 51.7787 | 26.4442 | 59.9937 | 26.0045 | 51.7717 | 7.8737 | 59.9936 | 7.5 | 51.7458 | 7.4255 | 60.0225 | 7.5 | 51.7891 | 20.6964 | 60.0225 | 21
51.786 | 34.697 | 59.9706 | 34.5 | 51.787 | 26.4442 | 59.9937 | 26.0007 | 51.7801 | 7.8737 | 59.9936 | 7.5 | 51.7542 | 7.4255 | 60.0225 | 7.5 | 51.7974 | 20.6964 | 60.0225 | 21
51.7943 | 34.697 | 59.9706 | 34.5 | 51.7954 | 26.443 | 59.9937 | 25.997 | 51.7884 | 7.7449 | 59.9936 | 7.5 | 51.7625 | 7.4255 | 60.0225 | 7.5 | 51.8057 | 20.6964 | 60.0225 | 21
51.8027 | 34.6274 | 59.9706 | 34.5 | 51.8037 | 26.443 | 59.9937 | 25.9932 | 51.7967 | 7.7449 | 59.9936 | 7.5 | 51.7709 | 7.4255 | 60.0225 | 7.5 | 51.8141 | 20.6964 | 60.0225 | 21
51.811 | 34.6274 | 59.9706 | 34.5 | 51.812 | 26.4439 | 59.9937 | 25.9895 | 51.8051 | 7.7449 | 59.9936 | 7.5 | 51.7792 | 7.4263 | 60.0225 | 7.5 | 51.8224 | 20.6964 | 60.0225 | 21
51.8194 | 34.6274 | 59.9706 | 34.5 | 51.8204 | 26.4439 | 59.9937 | 25.9857 | 51.8134 | 7.7449 | 59.9936 | 7.5 | 51.7875 | 7.4263 | 60.0225 | 7.5 | 51.8307 | 20.6964 | 60.0225 | 21
51.8277 | 34.6274 | 59.9706 | 34.5 | 51.8287 | 26.4439 | 59.9937 | 25.982 | 51.8217 | 7.7449 | 59.9936 | 7.5 | 51.7958 | 7.4263 | 60.0225 | 7.5 | 51.839 | 20.6964 | 60.0225 | 21
51.836 | 34.6269 | 59.9706 | 34.5 | 51.837 | 26.4439 | 59.9937 | 25.9782 | 51.83 | 7.7449 | 59.9936 | 7.5 | 51.8042 | 7.4263 | 60.0225 | 7.5 | 51.8474 | 20.6964 | 60.0225 | 21
51.8444 | 34.6269 | 59.9706 | 34.5 | 51.8454 | 26.4439 | 59.9937 | 25.9745 | 51.8384 | 7.7449 | 59.9936 | 7.5 | 51.8125 | 7.4263 | 60.0225 | 7.5 | 51.8557 | 20.6964 | 60.0225 | 21
51.8527 | 34.6267 | 59.9706 | 34.5 | 51.8537 | 26.4439 | 59.9937 | 25.9707 | 51.8467 | 7.7449 | 59.9936 | 7.5 | 51.8209 | 7.4263 | 60.0225 | 7.5 | 51.864 | 20.697 | 60.0225 | 21
51.861 | 34.6267 | 59.9706 | 34.5 | 51.8621 | 26.443 | 59.9937 | 25.967 | 51.8551 | 7.7449 | 59.9936 | 7.5 | 51.8292 | 7.4263 | 60.0225 | 7.5 | 51.8723 | 20.697 | 60.0225 | 21
51.8694 | 34.6267 | 59.9706 | 34.5 | 51.8704 | 26.443 | 59.9937 | 25.9632 | 51.8634 | 7.7449 | 59.9936 | 7.5 | 51.8375 | 7.4263 | 60.0225 | 7.5 | 51.8807 | 20.6952 | 60.0225 | 21
51.8777 | 34.6267 | 59.9706 | 34.5 | 51.8787 | 26.443 | 59.9937 | 25.9595 | 51.8717 | 7.7445 | 59.9936 | 7.5 | 51.8458 | 7.427 | 60.0225 | 7.5 | 51.889 | 20.6952 | 60.0225 | 21
51.886 | 34.6308 | 59.9706 | 34.5 | 51.8871 | 26.443 | 59.9937 | 25.9557 | 51.8801 | 7.7445 | 59.9936 | 7.5 | 51.8542 | 7.427 | 60.0225 | 7.5 | 51.8973 | 20.6952 | 60.0225 | 21
51.8944 | 34.6308 | 59.9706 | 34.5 | 51.8954 | 26.443 | 59.9937 | 25.952 | 51.8884 | 7.745 | 59.9936 | 7.5 | 51.8625 | 7.4258 | 60.0225 | 7.5 | 51.9056 | 20.6952 | 60.0225 | 21
51.9027 | 34.6308 | 59.9706 | 34.5 | 51.9037 | 26.443 | 59.9937 | 25.9494 | 51.8967 | 7.745 | 59.9936 | 7.5 | 51.8708 | 7.4258 | 60.0225 | 7.5 | 51.9141 | 20.6952 | 60.0225 | 21
51.9111 | 34.6308 | 59.9706 | 34.5 | 51.912 | 26.3598 | 59.9937 | 25.9482 | 51.9051 | 7.7438 | 59.9936 | 7.5 | 51.8792 | 7.4258 | 60.0225 | 7.5 | 51.9224 | 20.6952 | 60.0225 | 21
51.9194 | 34.6463 | 59.9706 | 34.5 | 51.9204 | 26.3598 | 59.9937 | 25.9469 | 51.9134 | 7.7438 | 59.9936 | 7.5 | 51.8875 | 7.4258 | 60.0225 | 7.5 | 51.9307 | 20.6952 | 60.0225 | 21
51.9277 | 34.6463 | 59.9706 | 34.5 | 51.9287 | 26.3598 | 59.9937 | 25.9457 | 51.9217 | 7.7438 | 59.9936 | 7.5 | 51.8958 | 7.4256 | 60.0225 | 7.5 | 51.939 | 20.6952 | 60.0225 | 21
51.9361 | 34.6463 | 59.9706 | 34.5 | 51.9371 | 26.3598 | 59.9937 | 25.9444 | 51.9301 | 7.7438 | 59.9936 | 7.5 | 51.9042 | 7.4256 | 60.0225 | 7.5 | 51.9474 | 20.6952 | 60.0225 | 21
51.9444 | 34.6463 | 59.9706 | 34.5 | 51.9454 | 26.3598 | 59.9937 | 25.9432 | 51.9384 | 7.7438 | 59.9936 | 7.5 | 51.9125 | 7.4256 | 60.0225 | 7.5 | 51.9557 | 20.6952 | 60.0225 | 21
51.9527 | 34.6461 | 59.9706 | 34.5 | 51.9537 | 26.3598 | 59.9937 | 25.9419 | 51.9467 | 7.7438 | 59.9936 | 7.5 | 51.9208 | 7.4256 | 60.0225 | 7.5 | 51.964 | 20.6908 | 60.0225 | 21
51.9611 | 34.6461 | 59.9706 | 34.5 | 51.9621 | 26.3598 | 59.9937 | 25.9407 | 51.9551 | 7.7438 | 59.9936 | 7.5 | 51.9291 | 7.4256 | 60.0225 | 7.5 | 51.9723 | 20.6908 | 60.0225 | 21
51.9694 | 34.6454 | 59.9706 | 34.5 | 51.9704 | 26.3598 | 59.9937 | 25.9394 | 51.9634 | 7.7438 | 59.9936 | 7.5 | 51.9375 | 7.4256 | 60.0225 | 7.5 | 51.9806 | 20.6908 | 60.0225 | 21
51.9778 | 34.6454 | 59.9706 | 34.5 | 51.9787 | 26.3598 | 59.9937 | 25.9382 | 51.9717 | 7.7438 | 59.9936 | 7.5 | 51.9458 | 7.4256 | 60.0225 | 7.5 | 51.989 | 20.6908 | 60.0225 | 21
51.9861 | 34.6454 | 59.9706 | 34.5 | 51.9871 | 26.3598 | 59.9937 | 25.9369 | 51.9801 | 7.7438 | 59.9936 | 7.5 | 51.9542 | 7.4256 | 60.0225 | 7.5 | 51.9973 | 20.7116 | 60.0225 | 21
51.9944 | 34.6454 | 59.9706 | 34.5 | 51.9954 | 26.3598 | 59.9937 | 25.9357 | 51.9884 | 7.7444 | 59.9936 | 7.5 | 51.9625 | 7.4242 | 60.0225 | 7.5 | 52.0056 | 20.7116 | 60.0225 | 21
52.0028 | 34.6451 | 59.9706 | 34.5 | 52.0037 | 26.3598 | 59.9937 | 25.9344 | 51.9967 | 7.7444 | 59.9936 | 7.5 | 51.9708 | 7.4242 | 60.0225 | 7.5 | 52.0139 | 20.7116 | 60.0225 | 21
52.0111 | 34.6451 | 59.9706 | 34.5 | 52.0121 | 26.3598 | 59.9937 | 25.9332 | 52.0051 | 7.7444 | 59.9936 | 7.5 | 51.9791 | 7.4242 | 60.0225 | 7.5 | 52.0223 | 20.7116 | 60.0225 | 21
52.0194 | 34.6451 | 59.9706 | 34.5 | 52.0204 | 26.3598 | 59.9937 | 25.9319 | 52.0134 | 7.7444 | 59.9936 | 7.5 | 51.9874 | 7.4242 | 60.0225 | 7.5 | 52.0306 | 20.7116 | 60.0225 | 21
52.0278 | 34.6451 | 59.9706 | 34.5 | 52.0287 | 26.3611 | 59.9937 | 25.9307 | 52.0217 | 7.7442 | 59.9936 | 7.5 | 51.9958 | 7.4242 | 60.0225 | 7.5 | 52.0389 | 20.7116 | 60.0225 | 21
52.0361 | 34.6451 | 59.9706 | 34.5 | 52.0371 | 26.3611 | 59.9937 | 25.9294 | 52.0301 | 7.7442 | 59.9936 | 7.5 | 52.0041 | 7.4242 | 60.0225 | 7.5 | 52.0472 | 20.7116 | 60.0225 | 21
52.0444 | 34.6451 | 59.9706 | 34.5 | 52.0454 | 26.3611 | 59.9937 | 25.9282 | 52.0384 | 7.7442 | 59.9936 | 7.5 | 52.0125 | 7.3411 | 60.0225 | 7.5 | 52.0557 | 20.7116 | 60.0225 | 21
52.0528 | 34.6289 | 59.9706 | 34.5 | 52.0537 | 26.3611 | 59.9937 | 25.9269 | 52.0468 | 7.7442 | 59.9936 | 7.5 | 52.0208 | 7.3411 | 60.0225 | 7.5 | 52.064 | 20.7124 | 60.0225 | 21
52.0611 | 34.6289 | 59.9706 | 34.5 | 52.0621 | 26.3611 | 59.9937 | 25.9257 | 52.0551 | 7.7442 | 59.9936 | 7.5 | 52.0291 | 7.3411 | 60.0225 | 7.5 | 52.0723 | 20.7124 | 60.0225 | 21
52.0695 | 34.6286 | 59.9706 | 34.5 | 52.0704 | 26.3611 | 59.9937 | 25.9244 | 52.0634 | 7.7442 | 59.9936 | 7.5 | 52.0374 | 7.3411 | 60.0225 | 7.5 | 52.0806 | 20.7125 | 60.0225 | 21
52.0778 | 34.6286 | 59.9706 | 34.5 | 52.0787 | 26.3611 | 59.9937 | 25.9232 | 52.0717 | 7.7442 | 59.9936 | 7.5 | 52.0458 | 7.3406 | 60.0225 | 7.5 | 52.089 | 20.7125 | 60.0225 | 21
52.0861 | 34.6286 | 59.9706 | 34.5 | 52.0871 | 26.3611 | 59.9937 | 25.9219 | 52.0801 | 7.7442 | 59.9936 | 7.5 | 52.0541 | 7.3406 | 60.0225 | 7.5 | 52.0973 | 20.711 | 60.0225 | 21
52.0945 | 34.6286 | 59.9706 | 34.5 | 52.0954 | 26.3566 | 59.9937 | 25.9207 | 52.0884 | 7.7442 | 59.9936 | 7.5 | 52.0624 | 7.3411 | 60.0225 | 7.5 | 52.1056 | 20.711 | 60.0225 | 21
52.1028 | 34.6286 | 59.9706 | 34.5 | 52.1037 | 26.3566 | 59.9937 | 25.9194 | 52.0967 | 7.7442 | 59.9936 | 7.5 | 52.0707 | 7.3411 | 60.0225 | 7.5 | 52.1139 | 20.711 | 60.0225 | 21
52.1112 | 34.6286 | 59.9706 | 34.5 | 52.1121 | 26.3566 | 59.9937 | 25.9182 | 52.1051 | 7.7439 | 59.9936 | 7.5 | 52.0791 | 7.3418 | 60.0225 | 7.5 | 52.1223 | 20.711 | 60.0225 | 21
52.1195 | 34.6274 | 59.9706 | 34.5 | 52.1204 | 26.3566 | 59.9937 | 25.9169 | 52.1134 | 7.7439 | 59.9936 | 7.5 | 52.0874 | 7.3418 | 60.0225 | 7.5 | 52.1306 | 20.711 | 60.0225 | 21
52.1278 | 34.6274 | 59.9706 | 34.5 | 52.1288 | 26.2568 | 59.9937 | 25.9157 | 52.1218 | 7.7439 | 59.9936 | 7.5 | 52.0958 | 7.3418 | 60.0225 | 7.5 | 52.1389 | 20.711 | 60.0225 | 21
52.1362 | 34.6274 | 59.9706 | 34.5 | 52.1371 | 26.2568 | 59.9937 | 25.9144 | 52.1301 | 7.7439 | 59.9936 | 7.5 | 52.1041 | 7.3418 | 60.0225 | 7.5 | 52.1472 | 20.7117 | 60.0225 | 21
52.1445 | 34.6274 | 59.9706 | 34.5 | 52.1454 | 26.2565 | 59.9937 | 25.9132 | 52.1384 | 7.7436 | 59.9936 | 7.5 | 52.1124 | 7.3418 | 60.0225 | 7.5 | 52.1556 | 20.7117 | 60.0225 | 21
52.1528 | 34.6256 | 59.9706 | 34.5 | 52.1537 | 26.2565 | 59.9937 | 25.9119 | 52.1468 | 7.7436 | 59.9936 | 7.5 | 52.1207 | 7.3418 | 60.0225 | 7.5 | 52.1639 | 20.7117 | 60.0225 | 21
52.1612 | 34.6256 | 59.9706 | 34.5 | 52.1621 | 26.2565 | 59.9937 | 25.9107 | 52.1551 | 7.7436 | 59.9936 | 7.5 | 52.1291 | 7.3418 | 60.0225 | 7.5 | 52.1722 | 20.7117 | 60.0225 | 21
52.1695 | 34.6256 | 59.9706 | 34.5 | 52.1704 | 26.2565 | 59.9937 | 25.9094 | 52.1634 | 7.7436 | 59.9936 | 7.5 | 52.1374 | 7.3418 | 60.0225 | 7.5 | 52.1805 | 20.7117 | 60.0225 | 21
52.1779 | 34.6256 | 59.9706 | 34.5 | 52.1787 | 26.2565 | 59.9937 | 25.9082 | 52.1718 | 7.7436 | 59.9936 | 7.5 | 52.1458 | 7.3418 | 60.0225 | 7.5 | 52.189 | 20.7117 | 60.0225 | 21
52.1862 | 34.6249 | 59.9706 | 34.5 | 52.1871 | 26.2565 | 59.9937 | 25.9069 | 52.1801 | 7.7436 | 59.9936 | 7.5 | 52.1541 | 7.3418 | 60.0225 | 7.5 | 52.1973 | 20.7117 | 60.0225 | 21
52.1945 | 34.6249 | 59.9706 | 34.5 | 52.1954 | 26.2565 | 59.9937 | 25.9057 | 52.1884 | 7.7438 | 59.9936 | 7.5 | 52.1624 | 7.3421 | 60.0225 | 7.5 | 52.2056 | 20.7117 | 60.0225 | 21
52.2029 | 34.5669 | 59.9706 | 34.5 | 52.2038 | 26.2565 | 59.9937 | 25.9044 | 52.1967 | 7.7438 | 59.9936 | 7.5 | 52.1707 | 7.3421 | 60.0225 | 7.5 | 52.2139 | 20.7135 | 60.0225 | 21
52.2112 | 34.5669 | 59.9706 | 34.5 | 52.2121 | 26.2565 | 59.9937 | 25.9032 | 52.2051 | 7.7429 | 59.9936 | 7.5 | 52.1791 | 7.3421 | 60.0225 | 7.5 | 52.2222 | 20.7135 | 60.0225 | 21
52.2195 | 34.5669 | 59.9706 | 34.5 | 52.2204 | 26.2565 | 59.9937 | 25.9019 | 52.2134 | 7.7429 | 59.9936 | 7.5 | 52.1874 | 7.3421 | 60.0225 | 7.5 | 52.2306 | 20.7458 | 60.0225 | 21
52.2279 | 34.5669 | 59.9706 | 34.5 | 52.2288 | 26.2565 | 59.9937 | 25.9007 | 52.2218 | 7.7429 | 59.9936 | 7.5 | 52.1957 | 7.3421 | 60.0225 | 7.5 | 52.2389 | 20.7458 | 60.0225 | 21
52.2362 | 34.5708 | 59.9706 | 34.5 | 52.2371 | 26.2565 | 59.9937 | 25.8994 | 52.2301 | 7.7429 | 59.9936 | 7.5 | 52.204 | 7.3421 | 60.0225 | 7.5 | 52.2472 | 20.7436 | 60.0225 | 21
52.2446 | 34.5708 | 59.9706 | 34.5 | 52.2454 | 26.2565 | 59.9937 | 25.8982 | 52.2384 | 7.7426 | 59.9936 | 7.5 | 52.2123 | 7.3433 | 60.0225 | 7.5 | 52.2555 | 20.7436 | 60.0225 | 21
52.2529 | 34.5751 | 59.9706 | 34.5 | 52.2538 | 26.2565 | 59.9937 | 25.8969 | 52.2468 | 7.7426 | 59.9936 | 7.5 | 52.2207 | 7.3433 | 60.0225 | 7.5 | 52.2639 | 20.7289 | 60.0225 | 21
52.2612 | 34.5751 | 59.9706 | 34.5 | 52.2621 | 26.2565 | 59.9937 | 25.8957 | 52.2551 | 7.7426 | 59.9936 | 7.5 | 52.229 | 7.3433 | 60.0225 | 7.5 | 52.2722 | 20.7289 | 60.0225 | 21
52.2696 | 34.5129 | 59.9706 | 34.5 | 52.2704 | 26.2565 | 59.9937 | 25.8944 | 52.2634 | 7.7426 | 59.9936 | 7.5 | 52.2374 | 7.3433 | 60.0225 | 7.5 | 52.2805 | 20.726 | 60.0225 | 21
52.2779 | 34.5129 | 59.9706 | 34.5 | 52.2788 | 26.2565 | 59.9937 | 25.8932 | 52.2718 | 7.7426 | 59.9936 | 7.5 | 52.2457 | 7.3433 | 60.0225 | 7.5 | 52.2888 | 20.726 | 60.0225 | 21
52.2862 | 34.4468 | 59.9706 | 34.5 | 52.2871 | 26.2565 | 59.9937 | 25.8919 | 52.2801 | 7.7426 | 59.9936 | 7.5 | 52.254 | 7.3433 | 60.0225 | 7.5 | 52.2972 | 20.7261 | 60.0225 | 21
52.2946 | 34.4468 | 59.9706 | 34.5 | 52.2954 | 26.2533 | 59.9937 | 25.8907 | 52.2885 | 7.5972 | 59.9936 | 7.5 | 52.2623 | 7.3434 | 60.0225 | 7.5 | 52.3055 | 20.7261 | 60.0225 | 21
52.3029 | 34.4443 | 59.9706 | 34.5 | 52.3038 | 26.2533 | 59.9937 | 25.8894 | 52.2968 | 7.5972 | 59.9936 | 7.5 | 52.2707 | 7.3434 | 60.0225 | 7.5 | 52.3138 | 20.7265 | 60.0225 | 21
52.3112 | 34.4443 | 59.9706 | 34.5 | 52.3121 | 26.2533 | 59.9937 | 25.8882 | 52.3051 | 7.5963 | 59.9936 | 7.5 | 52.279 | 7.3434 | 60.034 | 7.5 | 52.3221 | 20.7265 | 60.0225 | 21
52.3196 | 34.4395 | 59.9706 | 34.5 | 52.3204 | 26.2533 | 59.9937 | 25.8869 | 52.3134 | 7.5963 | 59.9936 | 7.5 | 52.2874 | 7.3434 | 60.034 | 7.5 | 52.3306 | 20.7272 | 60.0225 | 21
52.3279 | 34.4395 | 59.9706 | 34.5 | 52.3288 | 26.2533 | 59.9937 | 25.8857 | 52.3218 | 7.5969 | 59.9936 | 7.5 | 52.2957 | 7.3434 | 60.034 | 7.5 | 52.3389 | 20.7272 | 60.0225 | 21
52.3363 | 34.4395 | 59.9706 | 34.5 | 52.3371 | 26.2533 | 59.9937 | 25.8844 | 52.3301 | 7.5969 | 59.9936 | 7.5 | 52.304 | 7.3434 | 60.034 | 7.5 | 52.3472 | 20.7272 | 60.0225 | 21
52.3446 | 34.4395 | 59.9706 | 34.5 | 52.3454 | 26.2533 | 59.9937 | 25.8832 | 52.3384 | 7.5969 | 59.9936 | 7.5 | 52.3123 | 7.3434 | 60.034 | 7.5 | 52.3555 | 20.7272 | 60.0225 | 21
52.3529 | 34.4395 | 59.9706 | 34.5 | 52.3538 | 26.2533 | 59.9937 | 25.8819 | 52.3468 | 7.5969 | 59.9936 | 7.5 | 52.3207 | 7.3434 | 60.034 | 7.5 | 52.3639 | 20.7272 | 60.0225 | 21
52.3613 | 34.4395 | 59.9706 | 34.5 | 52.3621 | 26.2533 | 59.9937 | 25.8807 | 52.3551 | 7.5969 | 59.9936 | 7.5 | 52.329 | 7.3434 | 60.034 | 7.5 | 52.3722 | 20.7272 | 60.0225 | 21
52.3696 | 34.4395 | 59.9706 | 34.5 | 52.3705 | 26.2533 | 59.9937 | 25.8794 | 52.3634 | 7.5969 | 59.9936 | 7.5 | 52.3373 | 7.3434 | 60.034 | 7.5 | 52.3805 | 20.7275 | 60.0225 | 21
52.3779 | 34.4395 | 59.9706 | 34.5 | 52.3788 | 26.2533 | 59.9937 | 25.8782 | 52.3718 | 7.5969 | 59.9936 | 7.5 | 52.3456 | 7.3432 | 60.034 | 7.5 | 52.3888 | 20.7275 | 60.0225 | 21
52.3863 | 34.4343 | 59.9706 | 34.5 | 52.3871 | 26.2533 | 59.9937 | 25.8769 | 52.3801 | 7.5969 | 59.9936 | 7.5 | 52.3539 | 7.3432 | 60.034 | 7.5 | 52.3972 | 20.7275 | 60.0225 | 21
52.3946 | 34.4343 | 59.9706 | 34.5 | 52.3954 | 26.2533 | 59.9937 | 25.8757 | 52.3885 | 7.5969 | 59.9936 | 7.5 | 52.3623 | 7.3433 | 60.034 | 7.5 | 52.4055 | 20.7275 | 60.0225 | 21
52.403 | 34.4334 | 59.9706 | 34.5 | 52.4038 | 26.2533 | 59.9937 | 25.8744 | 52.3968 | 7.5969 | 59.9936 | 7.5 | 52.3706 | 7.3433 | 60.034 | 7.5 | 52.4138 | 20.7301 | 60.0225 | 21
52.4113 | 34.4334 | 59.9706 | 34.5 | 52.4121 | 26.2527 | 59.9937 | 25.8732 | 52.4051 | 7.5971 | 59.9936 | 7.5 | 52.379 | 7.3433 | 60.034 | 7.5 | 52.4221 | 20.7301 | 60.0225 | 21
52.4196 | 34.4336 | 59.9706 | 34.5 | 52.4204 | 26.2527 | 59.9937 | 25.8719 | 52.4135 | 7.5971 | 59.9936 | 7.5 | 52.3873 | 7.3433 | 60.034 | 7.5 | 52.4304 | 20.7301 | 60.0225 | 21
52.428 | 34.4336 | 59.9706 | 34.5 | 52.4288 | 26.2527 | 59.9937 | 25.8707 | 52.4218 | 7.5967 | 59.9936 | 7.5 | 52.3956 | 7.2896 | 60.034 | 7.5 | 52.4388 | 20.7301 | 60.0225 | 21
52.4363 | 34.4336 | 59.9706 | 34.5 | 52.4371 | 26.2527 | 59.9937 | 25.8694 | 52.4301 | 7.5967 | 59.9936 | 7.5 | 52.4039 | 7.2896 | 60.034 | 7.5 | 52.4471 | 20.7301 | 60.0225 | 21
52.4447 | 34.4336 | 59.9706 | 34.5 | 52.4454 | 26.2548 | 59.9937 | 25.8682 | 52.4384 | 7.5967 | 59.9936 | 7.5 | 52.4123 | 7.2876 | 60.034 | 7.5 | 52.4554 | 20.7301 | 60.0225 | 21
52.453 | 34.4337 | 59.9706 | 34.5 | 52.4538 | 26.2548 | 59.9937 | 25.8669 | 52.4468 | 7.5967 | 59.9936 | 7.5 | 52.4206 | 7.2876 | 60.034 | 7.5 | 52.4637 | 20.7304 | 60.0225 | 21
52.4613 | 34.4337 | 59.9706 | 34.5 | 52.4621 | 26.2548 | 59.9937 | 25.8657 | 52.4551 | 7.5967 | 59.9936 | 7.5 | 52.429 | 7.2874 | 60.034 | 7.5 | 52.4722 | 20.7304 | 60.0225 | 21
52.4697 | 34.4327 | 59.9706 | 34.5 | 52.4705 | 26.2548 | 59.9937 | 25.8644 | 52.4635 | 7.5967 | 59.9936 | 7.5 | 52.4373 | 7.2874 | 60.034 | 7.5 | 52.4805 | 20.7603 | 60.0225 | 21
52.478 | 34.4327 | 59.9706 | 34.5 | 52.4788 | 26.2548 | 59.9937 | 25.8632 | 52.4718 | 7.5967 | 59.9936 | 7.5 | 52.4456 | 7.2884 | 60.034 | 7.5 | 52.4888 | 20.7603 | 60.0225 | 21
52.4863 | 34.433 | 59.9706 | 34.5 | 52.4871 | 26.2548 | 59.9937 | 25.8619 | 52.4801 | 7.5967 | 59.9936 | 7.5 | 52.4539 | 7.2884 | 60.034 | 7.5 | 52.4971 | 20.76 | 60.0225 | 21
52.4947 | 34.433 | 59.9706 | 34.5 | 52.4955 | 26.2548 | 59.9937 | 25.8607 | 52.4885 | 7.5967 | 59.9936 | 7.5 | 52.4622 | 7.2882 | 60.034 | 7.5 | 52.5055 | 20.76 | 60.0225 | 21
52.503 | 34.433 | 59.9706 | 34.5 | 52.5038 | 26.2548 | 59.9937 | 25.8594 | 52.4968 | 7.5967 | 59.9936 | 7.5 | 52.4706 | 7.2882 | 60.034 | 7.5 | 52.5138 | 20.76 | 60.0225 | 21
52.5114 | 34.433 | 59.9706 | 34.5 | 52.5121 | 26.2548 | 59.9937 | 25.8582 | 52.5051 | 7.5983 | 59.9936 | 7.5 | 52.4789 | 7.2882 | 60.034 | 7.5 | 52.5221 | 20.76 | 60.0225 | 21
52.5197 | 34.433 | 59.9706 | 34.5 | 52.5204 | 26.2548 | 59.9937 | 25.8569 | 52.5135 | 7.5983 | 59.9936 | 7.5 | 52.4872 | 7.2882 | 60.034 | 7.5 | 52.5304 | 20.76 | 60.0225 | 21
52.528 | 34.433 | 59.9706 | 34.5 | 52.5288 | 26.2548 | 59.9937 | 25.8557 | 52.5218 | 7.5983 | 59.9936 | 7.5 | 52.4955 | 7.2875 | 60.034 | 7.5 | 52.5388 | 20.76 | 60.0225 | 21
52.5364 | 34.4238 | 59.9706 | 34.5 | 52.5371 | 26.2548 | 59.9937 | 25.8544 | 52.5301 | 7.5983 | 59.9936 | 7.5 | 52.5039 | 7.2875 | 60.034 | 7.5 | 52.5471 | 20.7619 | 60.0225 | 21
52.5447 | 34.4238 | 59.9706 | 34.5 | 52.5455 | 26.1827 | 59.9937 | 25.8532 | 52.5385 | 7.5988 | 59.9936 | 7.5 | 52.5122 | 7.2875 | 60.034 | 7.5 | 52.5554 | 20.7619 | 60.0225 | 21
52.553 | 34.4235 | 59.9706 | 34.5 | 52.5538 | 26.1827 | 59.9937 | 25.8519 | 52.5468 | 7.5988 | 59.9936 | 7.5 | 52.5206 | 7.2875 | 60.034 | 7.5 | 52.5637 | 20.7615 | 60.0225 | 21
52.5614 | 34.4235 | 59.9706 | 34.5 | 52.5621 | 26.1838 | 59.9937 | 25.8507 | 52.5551 | 7.5988 | 59.9936 | 7.5 | 52.5289 | 7.2875 | 60.034 | 7.5 | 52.5721 | 20.7615 | 60.0225 | 21
52.5697 | 34.4466 | 59.9706 | 34.5 | 52.5705 | 26.1838 | 59.9937 | 25.8494 | 52.5635 | 7.5988 | 59.9936 | 7.5 | 52.5372 | 7.2875 | 60.034 | 7.5 | 52.5804 | 20.7615 | 60.0225 | 21
52.578 | 34.4466 | 59.9706 | 34.5 | 52.5788 | 26.1838 | 59.9937 | 25.8482 | 52.5718 | 7.5988 | 59.9936 | 7.5 | 52.5455 | 7.2891 | 60.034 | 7.5 | 52.5887 | 20.7615 | 60.0225 | 21
52.5864 | 34.4471 | 59.9706 | 34.5 | 52.5871 | 26.1838 | 59.9937 | 25.8469 | 52.5801 | 7.5988 | 59.9936 | 7.5 | 52.5538 | 7.2891 | 60.034 | 7.5 | 52.597 | 20.7615 | 60.0225 | 21
52.5947 | 34.4471 | 59.9706 | 34.5 | 52.5955 | 26.1838 | 59.9937 | 25.8456 | 52.5885 | 7.5988 | 59.9936 | 7.5 | 52.5622 | 7.2895 | 60.034 | 7.5 | 52.6055 | 20.7615 | 60.0225 | 21
52.6031 | 34.4479 | 59.9706 | 34.5 | 52.6038 | 26.1838 | 59.9937 | 25.8444 | 52.5968 | 7.5988 | 59.9936 | 7.5 | 52.5705 | 7.2895 | 60.034 | 7.5 | 52.6138 | 20.7585 | 60.0225 | 21
52.6114 | 34.4479 | 59.9706 | 34.5 | 52.6121 | 26.1838 | 59.9937 | 25.8432 | 52.6051 | 7.5985 | 59.9936 | 7.5 | 52.5789 | 7.2895 | 60.034 | 7.5 | 52.6221 | 20.7585 | 60.0225 | 21
52.6197 | 34.4589 | 59.9706 | 34.5 | 52.6205 | 26.1838 | 59.9937 | 25.8419 | 52.6135 | 7.5985 | 59.9936 | 7.5 | 52.5872 | 7.2895 | 60.034 | 7.5 | 52.6304 | 20.752 | 60.0225 | 21
52.6281 | 34.4589 | 59.9706 | 34.5 | 52.6288 | 26.1838 | 59.9937 | 25.8407 | 52.6218 | 7.5985 | 59.9936 | 7.5 | 52.5955 | 7.2888 | 60.034 | 7.5 | 52.6388 | 20.752 | 60.0225 | 21
52.6364 | 34.4589 | 59.9706 | 34.5 | 52.6371 | 26.1838 | 59.9937 | 25.8394 | 52.6301 | 7.5985 | 59.9936 | 7.5 | 52.6038 | 7.2888 | 60.034 | 7.5 | 52.6471 | 20.7509 | 60.0225 | 21
52.6447 | 34.4589 | 59.9706 | 34.5 | 52.6455 | 26.1838 | 59.9937 | 25.8382 | 52.6385 | 7.5987 | 59.9936 | 7.5 | 52.6122 | 7.2236 | 60.034 | 7.5 | 52.6554 | 20.7509 | 60.0225 | 21
52.6531 | 34.4589 | 59.9706 | 34.5 | 52.6538 | 26.1838 | 59.9937 | 25.8369 | 52.6468 | 7.5987 | 59.9936 | 7.5 | 52.6205 | 7.2236 | 60.034 | 7.5 | 52.6637 | 20.7509 | 60.0225 | 21
52.6614 | 34.4589 | 59.9706 | 34.5 | 52.6621 | 26.1838 | 59.9937 | 25.8356 | 52.6552 | 7.5987 | 59.9936 | 7.5 | 52.6288 | 7.2234 | 60.034 | 7.5 | 52.672 | 20.7509 | 60.0225 | 21
52.6698 | 34.4573 | 59.9706 | 34.5 | 52.6705 | 26.1838 | 59.9937 | 25.8344 | 52.6635 | 7.5987 | 59.9936 | 7.5 | 52.6371 | 7.2234 | 60.034 | 7.5 | 52.6804 | 20.7509 | 60.0225 | 21
52.6781 | 34.4573 | 59.9706 | 34.5 | 52.6788 | 26.1838 | 59.9937 | 25.8331 | 52.6718 | 7.5987 | 59.9936 | 7.5 | 52.6454 | 7.2234 | 60.034 | 7.5 | 52.6887 | 20.7509 | 60.0225 | 21
52.6864 | 34.4604 | 59.9706 | 34.5 | 52.6871 | 26.1838 | 59.9937 | 25.8319 | 52.6801 | 7.5987 | 59.9936 | 7.5 | 52.6538 | 7.2234 | 60.034 | 7.5 | 52.697 | 20.7534 | 60.0225 | 21
52.6948 | 34.4604 | 59.9706 | 34.5 | 52.6955 | 26.1838 | 59.9937 | 25.8306 | 52.6885 | 7.598 | 59.9936 | 7.5 | 52.6621 | 7.2236 | 60.034 | 7.5 | 52.7053 | 20.7534 | 60.0225 | 21
52.7031 | 34.4604 | 59.9706 | 34.5 | 52.7038 | 26.1838 | 59.9937 | 25.8294 | 52.6968 | 7.598 | 59.9936 | 7.5 | 52.6705 | 7.2236 | 60.034 | 7.5 | 52.7137 | 20.7534 | 60.0225 | 21
52.7114 | 34.4604 | 59.9706 | 34.5 | 52.7121 | 26.1838 | 59.9937 | 25.8281 | 52.7051 | 7.598 | 59.9936 | 7.5 | 52.6788 | 7.2236 | 60.034 | 7.5 | 52.722 | 20.7534 | 60.0225 | 21
52.7198 | 34.4604 | 59.9706 | 34.5 | 52.7205 | 26.1838 | 59.9937 | 25.8269 | 52.7135 | 7.598 | 59.9936 | 7.5 | 52.6871 | 7.2236 | 60.034 | 7.5 | 52.7303 | 20.7534 | 60.0225 | 21
52.7281 | 34.4604 | 59.9706 | 34.5 | 52.7288 | 26.1838 | 59.9937 | 25.8256 | 52.7218 | 7.598 | 59.9936 | 7.5 | 52.6954 | 7.2241 | 60.034 | 7.5 | 52.7386 | 20.7534 | 60.0225 | 21
52.7365 | 34.4617 | 59.9706 | 34.5 | 52.7372 | 26.1838 | 59.9937 | 25.8244 | 52.7302 | 7.598 | 59.9936 | 7.5 | 52.7038 | 7.2241 | 60.034 | 7.5 | 52.7471 | 20.7531 | 60.0225 | 21
52.7448 | 34.4617 | 59.9706 | 34.5 | 52.7455 | 26.1856 | 59.9937 | 25.8231 | 52.7385 | 7.598 | 59.9936 | 7.5 | 52.7121 | 7.2227 | 60.034 | 7.5 | 52.7554 | 20.7531 | 60.0225 | 21
52.7531 | 34.3833 | 59.9706 | 34.5 | 52.7538 | 26.1856 | 59.9937 | 25.8219 | 52.7468 | 7.598 | 59.9936 | 7.5 | 52.7205 | 7.2227 | 60.034 | 7.5 | 52.7637 | 20.7514 | 60.0225 | 21
52.7615 | 34.3833 | 59.9706 | 34.5 | 52.7621 | 26.0604 | 59.9937 | 25.8206 | 52.7552 | 7.598 | 59.9936 | 7.5 | 52.7288 | 7.2227 | 60.034 | 7.5 | 52.772 | 20.7514 | 60.0225 | 21
52.7698 | 34.3831 | 59.9706 | 34.5 | 52.7705 | 26.0604 | 59.9937 | 25.8194 | 52.7635 | 7.598 | 59.9936 | 7.5 | 52.7371 | 7.2227 | 60.034 | 7.5 | 52.7804 | 20.749 | 60.0225 | 21
52.7782 | 34.3831 | 59.9706 | 34.5 | 52.7788 | 26.0604 | 59.9937 | 25.8181 | 52.7718 | 7.598 | 59.9936 | 7.5 | 52.7454 | 7.2227 | 60.034 | 7.5 | 52.7887 | 20.749 | 60.0225 | 21
52.7865 | 34.3831 | 59.9706 | 34.5 | 52.7871 | 26.0604 | 59.9937 | 25.8169 | 52.7802 | 7.598 | 59.9936 | 7.5 | 52.7537 | 7.2227 | 60.034 | 7.5 | 52.797 | 20.7472 | 60.0225 | 21
52.7948 | 34.3831 | 59.9706 | 34.5 | 52.7955 | 26.0604 | 59.9937 | 25.8156 | 52.7885 | 7.5273 | 59.9936 | 7.5 | 52.7621 | 7.2462 | 60.034 | 7.5 | 52.8053 | 20.7472 | 60.0225 | 21
52.8032 | 34.3831 | 59.9706 | 34.5 | 52.8038 | 26.0604 | 59.9937 | 25.8144 | 52.7968 | 7.5273 | 59.9936 | 7.5 | 52.7704 | 7.2462 | 60.034 | 7.5 | 52.8137 | 20.7472 | 60.0225 | 21
52.8115 | 34.3831 | 59.9706 | 34.5 | 52.8122 | 26.0604 | 59.9937 | 25.8131 | 52.8051 | 7.5253 | 59.9936 | 7.5 | 52.7787 | 7.2457 | 60.034 | 7.5 | 52.822 | 20.7472 | 60.0225 | 21
52.8198 | 34.3159 | 59.9706 | 34.5 | 52.8205 | 26.0604 | 59.9937 | 25.8119 | 52.8135 | 7.5253 | 59.9936 | 7.5 | 52.787 | 7.2457 | 60.034 | 7.5 | 52.8303 | 20.7504 | 60.0225 | 21
52.8282 | 34.3159 | 59.9706 | 34.5 | 52.8288 | 26.0621 | 59.9937 | 25.8106 | 52.8218 | 7.5253 | 59.9936 | 7.5 | 52.7954 | 7.2457 | 60.034 | 7.5 | 52.8386 | 20.7504 | 60.0225 | 21
52.8365 | 34.2484 | 59.9706 | 34.5 | 52.8372 | 26.0621 | 59.9937 | 25.8094 | 52.8302 | 7.5253 | 59.9936 | 7.5 | 52.8037 | 7.2457 | 60.034 | 7.5 | 52.847 | 20.748 | 60.0225 | 21
52.8448 | 34.2484 | 59.9706 | 34.5 | 52.8455 | 25.9685 | 59.9937 | 25.8081 | 52.8385 | 7.5253 | 59.9936 | 7.5 | 52.8121 | 7.2457 | 60.034 | 7.5 | 52.8553 | 20.748 | 60.0225 | 21
52.8532 | 34.2484 | 59.9706 | 34.5 | 52.8538 | 25.9685 | 59.9937 | 25.8069 | 52.8468 | 7.5253 | 59.9936 | 7.5 | 52.8204 | 7.2457 | 60.034 | 7.5 | 52.8636 | 20.748 | 60.0225 | 21
52.8615 | 34.2484 | 59.9706 | 34.5 | 52.8622 | 25.9685 | 59.9937 | 25.8056 | 52.8552 | 7.4514 | 59.9936 | 7.5 | 52.8287 | 7.2457 | 60.034 | 7.5 | 52.8719 | 20.748 | 60.0225 | 21
52.8699 | 34.2484 | 59.9706 | 34.5 | 52.8705 | 25.9685 | 59.9937 | 25.8044 | 52.8635 | 7.4514 | 59.9936 | 7.5 | 52.837 | 7.2457 | 60.034 | 7.5 | 52.8804 | 20.7263 | 60.0167 | 21
52.8782 | 34.2484 | 59.9706 | 34.5 | 52.8788 | 25.9691 | 59.9937 | 25.8031 | 52.8718 | 7.4514 | 59.9936 | 7.5 | 52.8453 | 7.2457 | 60.034 | 7.5 | 52.8887 | 20.7263 | 60.0167 | 21
52.8865 | 34.249 | 59.9706 | 34.5 | 52.8871 | 25.9691 | 59.9937 | 25.8019 | 52.8802 | 7.4514 | 59.9936 | 7.5 | 52.8537 | 7.2457 | 60.034 | 7.5 | 52.897 | 20.724 | 60.0167 | 21
52.8949 | 34.249 | 59.9706 | 34.5 | 52.8955 | 25.9691 | 59.9937 | 25.8006 | 52.8885 | 7.4514 | 59.9936 | 7.5 | 52.862 | 7.2457 | 60.034 | 7.5 | 52.9053 | 20.724 | 60.0167 | 21
52.9032 | 34.2492 | 59.9706 | 34.5 | 52.9038 | 25.9691 | 59.9937 | 25.7982 | 52.8968 | 7.4514 | 59.9936 | 7.5 | 52.8704 | 7.2457 | 60.034 | 7.5 | 52.9137 | 20.7215 | 60.0167 | 21
52.9115 | 34.2492 | 59.9706 | 34.5 | 52.9122 | 25.9691 | 59.9937 | 25.7944 | 52.9052 | 7.4517 | 59.9936 | 7.5 | 52.8787 | 7.2457 | 60.034 | 7.5 | 52.922 | 20.7215 | 60.0167 | 21
52.9199 | 34.2507 | 59.9706 | 34.5 | 52.9205 | 25.9691 | 59.9937 | 25.7907 | 52.9135 | 7.4517 | 59.9936 | 7.5 | 52.887 | 7.2457 | 60.034 | 7.5 | 52.9303 | 20.7215 | 60.0167 | 21
52.9282 | 34.2507 | 59.9706 | 34.5 | 52.9288 | 25.9691 | 59.9937 | 25.7869 | 52.9218 | 7.4517 | 59.9936 | 7.5 | 52.8953 | 7.2457 | 60.034 | 7.5 | 52.9386 | 20.7215 | 60.0167 | 21
52.9366 | 34.2507 | 59.9706 | 34.5 | 52.9372 | 25.9691 | 59.9937 | 25.7832 | 52.9302 | 7.4517 | 59.9936 | 7.5 | 52.9037 | 7.2457 | 60.034 | 7.5 | 52.947 | 20.7215 | 60.0167 | 21
52.9449 | 34.2507 | 59.9706 | 34.5 | 52.9455 | 25.9691 | 59.9937 | 25.7794 | 52.9385 | 7.4517 | 59.9936 | 7.5 | 52.912 | 7.247 | 60.034 | 7.5 | 52.9553 | 20.7215 | 60.0167 | 21
52.9532 | 34.2212 | 59.9706 | 34.5 | 52.9538 | 25.9691 | 59.9937 | 25.7757 | 52.9468 | 7.4517 | 59.9936 | 7.5 | 52.9203 | 7.247 | 60.034 | 7.5 | 52.9636 | 20.7215 | 60.0167 | 21
52.9616 | 34.2212 | 59.9706 | 34.5 | 52.9622 | 25.9691 | 59.9937 | 25.7719 | 52.9552 | 7.4504 | 59.9936 | 7.5 | 52.9286 | 7.246 | 60.034 | 7.5 | 52.9719 | 20.7215 | 60.0167 | 21
52.9699 | 34.2253 | 59.9706 | 34.5 | 52.9705 | 25.9691 | 59.9937 | 25.7682 | 52.9635 | 7.4504 | 59.9936 | 7.5 | 52.937 | 7.246 | 60.034 | 7.5 | 52.9802 | 20.7215 | 60.0167 | 21
52.9782 | 34.2253 | 59.9706 | 34.5 | 52.9788 | 25.9689 | 59.9937 | 25.7644 | 52.9718 | 7.4499 | 59.9936 | 7.5 | 52.9453 | 7.246 | 60.034 | 7.5 | 52.9886 | 20.7215 | 60.0167 | 21
52.9866 | 34.2258 | 59.9706 | 34.5 | 52.9872 | 25.9689 | 59.9937 | 25.7607 | 52.9802 | 7.4499 | 59.9936 | 7.5 | 52.9536 | 7.246 | 60.034 | 7.5 | 52.9969 | 20.7202 | 60.0167 | 21
52.9949 | 34.2258 | 59.9706 | 34.5 | 52.9955 | 25.9689 | 59.9937 | 25.7569 | 52.9885 | 7.4499 | 59.9936 | 7.5 | 52.962 | 7.246 | 60.034 | 7.5 | 53.0052 | 20.7202 | 60.0167 | 21
53.0033 | 34.2258 | 59.9706 | 34.5 | 53.0038 | 25.9689 | 59.9937 | 25.7532 | 52.9969 | 7.4499 | 59.9936 | 7.5 | 52.9703 | 7.246 | 60.034 | 7.5 | 53.0135 | 20.7042 | 60.0167 | 21
53.0116 | 34.2258 | 59.9706 | 34.5 | 53.0122 | 25.9689 | 59.9937 | 25.7494 | 53.0052 | 7.4496 | 59.9936 | 7.5 | 52.9786 | 7.2458 | 60.034 | 7.5 | 53.022 | 20.7042 | 60.0167 | 21
53.0199 | 34.2229 | 59.9706 | 34.5 | 53.0205 | 25.9689 | 59.9937 | 25.7457 | 53.0135 | 7.4496 | 59.9936 | 7.5 | 52.9869 | 7.2458 | 60.034 | 7.5 | 53.0303 | 20.7042 | 60.0167 | 21
53.0283 | 34.2229 | 59.9706 | 34.5 | 53.0288 | 25.9689 | 59.9937 | 25.7419 | 53.0219 | 7.45 | 59.9936 | 7.5 | 52.9953 | 7.2444 | 60.034 | 7.5 | 53.0386 | 20.7042 | 60.0167 | 21
53.0366 | 34.2194 | 59.9706 | 34.5 | 53.0372 | 25.9689 | 59.9937 | 25.7382 | 53.0302 | 7.45 | 59.9936 | 7.5 | 53.0036 | 7.2444 | 60.034 | 7.5 | 53.0469 | 20.7042 | 60.0167 | 21
53.0449 | 34.2194 | 59.9706 | 34.5 | 53.0455 | 25.9689 | 59.9937 | 25.7344 | 53.0385 | 7.45 | 59.9936 | 7.5 | 53.0119 | 7.2444 | 60.034 | 7.5 | 53.0553 | 20.7042 | 60.0167 | 21
53.0533 | 34.22 | 59.9706 | 34.5 | 53.0538 | 25.9689 | 59.9937 | 25.7307 | 53.0468 | 7.45 | 59.9936 | 7.5 | 53.0203 | 7.2444 | 60.034 | 7.5 | 53.0636 | 20.7042 | 60.0167 | 21
53.0616 | 34.22 | 59.9706 | 34.5 | 53.0622 | 25.9689 | 59.9937 | 25.7269 | 53.0552 | 7.45 | 59.9936 | 7.5 | 53.0286 | 7.2444 | 60.034 | 7.5 | 53.0719 | 20.7042 | 60.0167 | 21
53.07 | 34.22 | 59.9706 | 34.5 | 53.0705 | 25.9689 | 59.9937 | 25.7232 | 53.0635 | 7.45 | 59.9936 | 7.5 | 53.0369 | 7.2444 | 60.034 | 7.5 | 53.0802 | 20.7042 | 60.0167 | 21
53.0783 | 34.22 | 59.9706 | 34.5 | 53.0789 | 25.9689 | 59.9937 | 25.7194 | 53.0719 | 7.4485 | 59.9936 | 7.5 | 53.0452 | 7.2442 | 60.034 | 7.5 | 53.0886 | 20.7042 | 60.0167 | 21
53.0866 | 34.22 | 59.9706 | 34.5 | 53.0872 | 25.9689 | 59.9937 | 25.7157 | 53.0802 | 7.4485 | 59.9936 | 7.5 | 53.0536 | 7.2442 | 60.034 | 7.5 | 53.0969 | 20.7042 | 60.0167 | 21
53.095 | 34.22 | 59.9706 | 34.5 | 53.0955 | 25.9689 | 59.9937 | 25.7119 | 53.0885 | 7.4485 | 59.9936 | 7.5 | 53.0619 | 7.2436 | 60.034 | 7.5 | 53.1052 | 20.7042 | 60.0167 | 21
53.1033 | 34.22 | 59.9706 | 34.5 | 53.1039 | 25.9689 | 59.9937 | 25.7082 | 53.0969 | 7.4485 | 59.9936 | 7.5 | 53.0703 | 7.2436 | 60.034 | 7.5 | 53.1135 | 20.7057 | 60.0167 | 21
53.1116 | 34.22 | 59.9706 | 34.5 | 53.1122 | 25.9689 | 59.9937 | 25.7044 | 53.1052 | 7.4489 | 59.9936 | 7.5 | 53.0786 | 7.2436 | 60.034 | 7.5 | 53.1219 | 20.7057 | 60.0167 | 21
53.12 | 34.2144 | 59.9706 | 34.5 | 53.1205 | 25.9689 | 59.9937 | 25.7007 | 53.1135 | 7.4489 | 59.9936 | 7.5 | 53.0869 | 7.2436 | 60.034 | 7.5 | 53.1302 | 20.7049 | 60.0167 | 21
53.1283 | 34.2144 | 59.9706 | 34.5 | 53.1288 | 25.9648 | 59.9937 | 25.6969 | 53.1219 | 7.4489 | 59.9936 | 7.5 | 53.0952 | 7.2436 | 60.034 | 7.5 | 53.1385 | 20.7049 | 60.0167 | 21
53.1367 | 34.214 | 59.9706 | 34.5 | 53.1372 | 25.9648 | 59.9937 | 25.6932 | 53.1302 | 7.4489 | 59.9936 | 7.5 | 53.1035 | 7.2436 | 60.034 | 7.5 | 53.1469 | 20.7049 | 60.0167 | 21
53.145 | 34.214 | 59.9706 | 34.5 | 53.1455 | 25.966 | 59.9937 | 25.6894 | 53.1385 | 7.4489 | 59.9936 | 7.5 | 53.1119 | 7.2436 | 60.034 | 7.5 | 53.1553 | 20.7049 | 60.0167 | 21
53.1533 | 34.2125 | 59.9706 | 34.5 | 53.1539 | 25.966 | 59.9937 | 25.6857 | 53.1469 | 7.4489 | 59.9936 | 7.5 | 53.1202 | 7.2436 | 60.034 | 7.5 | 53.1636 | 20.7049 | 60.0167 | 21
53.1617 | 34.2125 | 59.9706 | 34.5 | 53.1622 | 25.966 | 59.9937 | 25.6819 | 53.1552 | 7.4489 | 59.9936 | 7.5 | 53.1285 | 7.2762 | 60.034 | 7.5 | 53.1719 | 20.7049 | 60.0167 | 21
53.17 | 34.2125 | 59.9706 | 34.5 | 53.1705 | 25.966 | 59.9937 | 25.6782 | 53.1635 | 7.4489 | 59.9936 | 7.5 | 53.1368 | 7.2762 | 60.034 | 7.5 | 53.1802 | 20.7049 | 60.0167 | 21
53.1783 | 34.2125 | 59.9706 | 34.5 | 53.1789 | 25.966 | 59.9937 | 25.6744 | 53.1719 | 7.4495 | 59.9936 | 7.5 | 53.1452 | 7.2761 | 60.034 | 7.5 | 53.1886 | 20.7049 | 60.0167 | 21
53.1867 | 34.2125 | 59.9706 | 34.5 | 53.1872 | 25.966 | 59.9937 | 25.6707 | 53.1802 | 7.4495 | 59.9936 | 7.5 | 53.1535 | 7.2761 | 60.034 | 7.5 | 53.1969 | 20.7028 | 60.0167 | 21
53.195 | 34.2125 | 59.9706 | 34.5 | 53.1955 | 25.966 | 59.9937 | 25.6669 | 53.1885 | 7.4493 | 59.9936 | 7.5 | 53.1619 | 7.2771 | 60.034 | 7.5 | 53.2052 | 20.7028 | 60.0167 | 21
53.2034 | 34.2123 | 59.9706 | 34.5 | 53.2039 | 25.966 | 59.9937 | 25.6632 | 53.1969 | 7.4493 | 59.9936 | 7.5 | 53.1702 | 7.2771 | 60.034 | 7.5 | 53.2135 | 20.7028 | 60.0167 | 21
53.2117 | 34.2123 | 59.9706 | 34.5 | 53.2122 | 25.966 | 59.9937 | 25.6594 | 53.2052 | 7.4497 | 59.9936 | 7.5 | 53.1785 | 7.2771 | 60.034 | 7.5 | 53.2219 | 20.7028 | 60.0167 | 21
53.22 | 34.2123 | 59.9706 | 34.5 | 53.2205 | 25.966 | 59.9937 | 25.6557 | 53.2135 | 7.4497 | 59.9936 | 7.5 | 53.1868 | 7.2771 | 60.034 | 7.5 | 53.2302 | 20.7009 | 60.0167 | 21
53.2284 | 34.2123 | 59.9706 | 34.5 | 53.2289 | 25.966 | 59.9937 | 25.6519 | 53.2219 | 7.4497 | 59.9936 | 7.5 | 53.1952 | 7.276 | 60.034 | 7.5 | 53.2385 | 20.7009 | 60.0167 | 21
53.2367 | 34.2121 | 59.9706 | 34.5 | 53.2372 | 25.966 | 59.9937 | 25.6482 | 53.2302 | 7.4497 | 59.9936 | 7.5 | 53.2035 | 7.276 | 60.034 | 7.5 | 53.2468 | 20.7016 | 60.0167 | 21
53.245 | 34.2121 | 59.9706 | 34.5 | 53.2455 | 25.966 | 59.9937 | 25.6444 | 53.2385 | 7.4497 | 59.9936 | 7.5 | 53.2118 | 7.276 | 60.034 | 7.5 | 53.2552 | 20.7016 | 60.0167 | 21
53.2534 | 34.2121 | 59.9706 | 34.5 | 53.2539 | 25.966 | 59.9937 | 25.6407 | 53.2469 | 7.4497 | 59.9936 | 7.5 | 53.2202 | 7.276 | 60.034 | 7.5 | 53.2635 | 20.7016 | 60.0167 | 21
53.2617 | 34.2121 | 59.9706 | 34.5 | 53.2622 | 25.9669 | 59.9937 | 25.6369 | 53.2552 | 7.4492 | 59.9936 | 7.5 | 53.2285 | 7.2766 | 60.034 | 7.5 | 53.2719 | 20.7016 | 60.0167 | 21
53.2701 | 34.212 | 59.9706 | 34.5 | 53.2705 | 25.9669 | 59.9937 | 25.6332 | 53.2635 | 7.4492 | 59.9936 | 7.5 | 53.2368 | 7.2766 | 60.034 | 7.5 | 53.2802 | 20.7016 | 60.0167 | 21
53.2784 | 34.212 | 59.9706 | 34.5 | 53.2789 | 25.8777 | 59.9937 | 25.6294 | 53.2719 | 7.4492 | 59.9936 | 7.5 | 53.2451 | 7.2766 | 60.034 | 7.5 | 53.2886 | 20.7016 | 60.0167 | 21
53.2867 | 34.212 | 59.9706 | 34.5 | 53.2872 | 25.8777 | 59.9937 | 25.6257 | 53.2802 | 7.4492 | 59.9936 | 7.5 | 53.2535 | 7.2766 | 60.034 | 7.5 | 53.2969 | 20.7021 | 60.0167 | 21
53.2951 | 34.212 | 59.9706 | 34.5 | 53.2955 | 25.8777 | 59.9937 | 25.6219 | 53.2885 | 7.4496 | 59.9936 | 7.5 | 53.2618 | 7.276 | 60.034 | 7.5 | 53.3052 | 20.7021 | 60.0167 | 21
53.3034 | 34.2075 | 59.9706 | 34.5 | 53.3039 | 25.8777 | 59.9937 | 25.6182 | 53.2969 | 7.4496 | 59.9936 | 7.5 | 53.2701 | 7.276 | 60.034 | 7.5 | 53.3135 | 20.7035 | 60.0167 | 21
53.3117 | 34.2075 | 59.9706 | 34.5 | 53.3122 | 25.8777 | 59.9937 | 25.6144 | 53.3052 | 7.4496 | 59.9936 | 7.5 | 53.2784 | 7.276 | 60.034 | 7.5 | 53.3219 | 20.7035 | 60.0167 | 21
53.3201 | 34.2075 | 59.9706 | 34.5 | 53.3205 | 25.8777 | 59.9937 | 25.6107 | 53.3135 | 7.4496 | 59.9936 | 7.5 | 53.2868 | 7.276 | 60.034 | 7.5 | 53.3302 | 20.7035 | 60.0167 | 21
53.3284 | 34.2075 | 59.9706 | 34.5 | 53.3289 | 25.8777 | 59.9937 | 25.6069 | 53.3219 | 7.4476 | 59.9936 | 7.5 | 53.2951 | 7.276 | 60.034 | 7.5 | 53.3385 | 20.7035 | 60.0167 | 21
53.3367 | 34.161 | 59.9706 | 34.5 | 53.3372 | 25.8777 | 59.9937 | 25.6032 | 53.3302 | 7.4476 | 59.9936 | 7.5 | 53.3034 | 7.276 | 60.034 | 7.5 | 53.3468 | 20.7058 | 60.0167 | 21
53.3451 | 34.161 | 59.9706 | 34.5 | 53.3456 | 25.8777 | 59.9937 | 25.5994 | 53.3386 | 7.4476 | 59.9936 | 7.5 | 53.3118 | 7.2752 | 60.034 | 7.5 | 53.3552 | 20.7058 | 60.0167 | 21
53.3534 | 34.1558 | 59.9706 | 34.5 | 53.3539 | 25.8777 | 59.9937 | 25.5957 | 53.3469 | 7.4476 | 59.9936 | 7.5 | 53.3201 | 7.2752 | 60.034 | 7.5 | 53.3635 | 20.7058 | 60.0167 | 21
53.3618 | 34.1558 | 59.9706 | 34.5 | 53.3622 | 25.879 | 59.9937 | 25.5919 | 53.3552 | 7.4472 | 59.9936 | 7.5 | 53.3284 | 7.2738 | 60.034 | 7.5 | 53.3718 | 20.7058 | 60.0167 | 21
53.3701 | 34.1014 | 59.9706 | 34.5 | 53.3705 | 25.879 | 59.9937 | 25.5882 | 53.3636 | 7.4472 | 59.9936 | 7.5 | 53.3367 | 7.2738 | 60.034 | 7.5 | 53.3801 | 20.7058 | 60.0167 | 21
53.3784 | 34.1014 | 59.9706 | 34.5 | 53.3789 | 25.8809 | 59.9937 | 25.5844 | 53.3719 | 7.4472 | 59.9936 | 7.5 | 53.3451 | 7.2738 | 60.034 | 7.5 | 53.3885 | 20.7058 | 60.0167 | 21
53.3868 | 34.1021 | 59.9706 | 34.5 | 53.3872 | 25.8809 | 59.9937 | 25.5807 | 53.3802 | 7.4472 | 59.9936 | 7.5 | 53.3534 | 7.2738 | 60.034 | 7.5 | 53.3969 | 20.7572 | 60.0167 | 21
53.3951 | 34.1021 | 59.9706 | 34.5 | 53.3955 | 25.8809 | 59.9937 | 25.5769 | 53.3885 | 7.4473 | 59.9936 | 7.5 | 53.3618 | 7.2738 | 60.034 | 7.5 | 53.4052 | 20.7572 | 60.0167 | 21
53.4035 | 34.1021 | 59.9706 | 34.5 | 53.4039 | 25.8809 | 59.9937 | 25.5732 | 53.3969 | 7.4473 | 59.9936 | 7.5 | 53.3701 | 7.2738 | 60.034 | 7.5 | 53.4135 | 20.7572 | 60.0167 | 21
53.4118 | 34.1021 | 59.9706 | 34.5 | 53.4122 | 25.8809 | 59.9937 | 25.5694 | 53.4052 | 7.4473 | 59.9936 | 7.5 | 53.3784 | 7.2727 | 60.034 | 7.5 | 53.4219 | 20.7572 | 60.0167 | 21
53.4201 | 34.0645 | 59.9706 | 34.5 | 53.4206 | 25.8809 | 59.9937 | 25.5657 | 53.4135 | 7.4473 | 59.9936 | 7.5 | 53.3867 | 7.2727 | 60.034 | 7.5 | 53.4302 | 20.7572 | 60.0167 | 21
53.4285 | 34.0645 | 59.9706 | 34.5 | 53.4289 | 25.8809 | 59.9937 | 25.5619 | 53.4219 | 7.4462 | 59.9936 | 7.5 | 53.395 | 7.2742 | 60.034 | 7.5 | 53.4385 | 20.7572 | 60.0167 | 21
53.4368 | 34.0645 | 59.9706 | 34.5 | 53.4372 | 25.8809 | 59.9937 | 25.5582 | 53.4302 | 7.4462 | 59.9936 | 7.5 | 53.4034 | 7.2742 | 60.034 | 7.5 | 53.4468 | 20.7581 | 60.0167 | 21
53.4451 | 34.0645 | 59.9706 | 34.5 | 53.4456 | 25.8809 | 59.9937 | 25.5544 | 53.4386 | 7.4468 | 59.9936 | 7.5 | 53.4117 | 7.2742 | 60.034 | 7.5 | 53.4552 | 20.7581 | 60.0167 | 21
53.4535 | 34.0603 | 59.9706 | 34.5 | 53.4539 | 25.8809 | 59.9937 | 25.5507 | 53.4469 | 7.4468 | 59.9936 | 7.5 | 53.42 | 7.2742 | 60.034 | 7.5 | 53.4635 | 20.7581 | 60.0167 | 21
53.4618 | 34.0603 | 59.9706 | 34.5 | 53.4622 | 25.8809 | 59.9937 | 25.5469 | 53.4552 | 7.4473 | 59.9936 | 7.5 | 53.4283 | 7.2742 | 60.034 | 7.5 | 53.4718 | 20.7581 | 60.0167 | 21
53.4702 | 34.0603 | 59.9706 | 34.5 | 53.4706 | 25.8809 | 59.9937 | 25.5432 | 53.4636 | 7.4473 | 59.9936 | 7.5 | 53.4367 | 7.2742 | 60.034 | 7.5 | 53.4801 | 20.7642 | 60.0167 | 21
53.4785 | 34.0603 | 59.9706 | 34.5 | 53.4789 | 25.8485 | 59.9937 | 25.5394 | 53.4719 | 7.4473 | 59.9936 | 7.5 | 53.445 | 7.2742 | 60.0282 | 7.5 | 53.4885 | 20.7642 | 60.0167 | 21
53.4868 | 34.0603 | 59.9706 | 34.5 | 53.4872 | 25.8485 | 59.9937 | 25.5357 | 53.4802 | 7.4473 | 59.9936 | 7.5 | 53.4534 | 7.2742 | 60.0282 | 7.5 | 53.4968 | 20.7628 | 60.0167 | 21
53.4952 | 34.0603 | 59.9706 | 34.5 | 53.4955 | 25.8485 | 59.9937 | 25.5319 | 53.4886 | 7.3877 | 59.9936 | 7.5 | 53.4617 | 7.274 | 60.0282 | 7.5 | 53.5051 | 20.7628 | 60.0167 | 21
53.5035 | 34.0623 | 59.9706 | 34.5 | 53.5039 | 25.8485 | 59.9937 | 25.5282 | 53.4969 | 7.3877 | 59.9936 | 7.5 | 53.47 | 7.274 | 60.0282 | 7.5 | 53.5134 | 20.7628 | 60.0167 | 21
53.5118 | 34.0623 | 59.9706 | 34.5 | 53.5122 | 25.8485 | 59.9937 | 25.5244 | 53.5052 | 7.3874 | 59.9936 | 7.5 | 53.4783 | 7.274 | 60.0282 | 7.5 | 53.5219 | 20.7628 | 60.0167 | 21
53.5202 | 34.064 | 59.9706 | 34.5 | 53.5206 | 25.8485 | 59.9937 | 25.5207 | 53.5136 | 7.3874 | 59.9936 | 7.5 | 53.4867 | 7.274 | 60.0282 | 7.5 | 53.5302 | 20.7628 | 60.0167 | 21
53.5285 | 34.064 | 59.9706 | 34.5 | 53.5289 | 25.8482 | 59.9937 | 25.5169 | 53.5219 | 7.3886 | 59.9936 | 7.5 | 53.495 | 7.274 | 60.0282 | 7.5 | 53.5385 | 20.7628 | 60.0167 | 21
53.5368 | 34.0632 | 59.9706 | 34.5 | 53.5372 | 25.8482 | 59.9937 | 25.5132 | 53.5302 | 7.3886 | 59.9936 | 7.5 | 53.5033 | 7.274 | 60.0282 | 7.5 | 53.5468 | 20.7651 | 60.0167 | 21
53.5452 | 34.0632 | 59.9706 | 34.5 | 53.5456 | 25.8482 | 59.9937 | 25.5094 | 53.5386 | 7.3886 | 59.9936 | 7.5 | 53.5117 | 7.274 | 60.0282 | 7.5 | 53.5552 | 20.7651 | 60.0167 | 21
53.5535 | 34.0632 | 59.9706 | 34.5 | 53.5539 | 25.8482 | 59.9937 | 25.5057 | 53.5469 | 7.3886 | 59.9936 | 7.5 | 53.52 | 7.274 | 60.0282 | 7.5 | 53.5635 | 20.7637 | 60.0167 | 21
53.5619 | 34.0632 | 59.9706 | 34.5 | 53.5622 | 25.8482 | 59.9937 | 25.5019 | 53.5552 | 7.3886 | 59.9936 | 7.5 | 53.5283 | 7.274 | 60.0282 | 7.5 | 53.5718 | 20.7637 | 60.0167 | 21
53.5702 | 34.0605 | 59.9706 | 34.5 | 53.5706 | 25.8482 | 59.9937 | 25.4982 | 53.5636 | 7.3886 | 59.9936 | 7.5 | 53.5366 | 7.274 | 60.0282 | 7.5 | 53.5801 | 20.7637 | 60.0167 | 21
53.5785 | 34.0605 | 59.9706 | 34.5 | 53.5789 | 25.8482 | 59.9937 | 25.4944 | 53.5719 | 7.3886 | 59.9936 | 7.5 | 53.545 | 7.274 | 60.0282 | 7.5 | 53.5885 | 20.7637 | 60.0167 | 21
53.5869 | 34.0606 | 59.9706 | 34.5 | 53.5872 | 25.8482 | 59.9937 | 25.4907 | 53.5802 | 7.3886 | 59.9936 | 7.5 | 53.5533 | 7.274 | 60.0282 | 7.5 | 53.5968 | 20.7615 | 60.0167 | 21
53.5952 | 34.0606 | 59.9706 | 34.5 | 53.5956 | 25.8482 | 59.9937 | 25.4869 | 53.5886 | 7.388 | 59.9936 | 7.5 | 53.5616 | 7.274 | 60.0282 | 7.5 | 53.6051 | 20.7615 | 60.0167 | 21
53.6035 | 34.0505 | 59.9706 | 34.5 | 53.6039 | 25.8482 | 59.9937 | 25.4832 | 53.5969 | 7.388 | 59.9936 | 7.5 | 53.5699 | 7.274 | 60.0282 | 7.5 | 53.6134 | 20.7615 | 60.0167 | 21
53.6119 | 34.0505 | 59.9706 | 34.5 | 53.6122 | 25.8482 | 59.9937 | 25.4794 | 53.6053 | 7.3883 | 59.9936 | 7.5 | 53.5783 | 7.274 | 60.0282 | 7.5 | 53.6218 | 20.7615 | 60.0167 | 21
53.6202 | 34.0505 | 59.9706 | 34.5 | 53.6206 | 25.8482 | 59.9937 | 25.4757 | 53.6136 | 7.3883 | 59.9936 | 7.5 | 53.5866 | 7.274 | 60.0282 | 7.5 | 53.6301 | 20.7615 | 60.0167 | 21
53.6286 | 34.0505 | 59.9706 | 34.5 | 53.6289 | 25.8491 | 59.9937 | 25.4719 | 53.6219 | 7.3162 | 59.9936 | 7.5 | 53.595 | 7.274 | 60.0282 | 7.5 | 53.6384 | 20.7615 | 60.0167 | 21
53.6369 | 34.0505 | 59.9706 | 34.5 | 53.6372 | 25.8491 | 59.9937 | 25.4682 | 53.6302 | 7.3162 | 59.9936 | 7.5 | 53.6033 | 7.274 | 60.0282 | 7.5 | 53.6467 | 20.7596 | 60.0167 | 21
53.6452 | 34.0505 | 59.9706 | 34.5 | 53.6456 | 25.8491 | 59.9937 | 25.4644 | 53.6386 | 7.3162 | 59.9936 | 7.5 | 53.6116 | 7.274 | 60.0282 | 7.5 | 53.6552 | 20.7596 | 60.0167 | 21
53.6536 | 34.0516 | 59.9706 | 34.5 | 53.6539 | 25.8491 | 59.9937 | 25.4607 | 53.6469 | 7.3162 | 59.9936 | 7.5 | 53.6199 | 7.274 | 60.0282 | 7.5 | 53.6635 | 20.7578 | 60.0167 | 21
53.6619 | 34.0516 | 59.9706 | 34.5 | 53.6622 | 25.8491 | 59.9937 | 25.4569 | 53.6552 | 7.3173 | 59.9936 | 7.5 | 53.6282 | 7.274 | 60.0282 | 7.5 | 53.6718 | 20.7578 | 60.0167 | 21
53.6702 | 34.0495 | 59.9706 | 34.5 | 53.6706 | 25.8491 | 59.9937 | 25.4532 | 53.6636 | 7.3173 | 59.9936 | 7.5 | 53.6366 | 7.274 | 60.0282 | 7.5 | 53.6801 | 20.7557 | 60.0167 | 21
53.6786 | 34.0495 | 59.9706 | 34.5 | 53.6789 | 25.8491 | 59.9937 | 25.4494 | 53.6719 | 7.3173 | 59.9936 | 7.5 | 53.6449 | 7.274 | 60.0282 | 7.5 | 53.6885 | 20.7557 | 60.0167 | 21
53.6869 | 34.0547 | 59.9706 | 34.5 | 53.6873 | 25.8491 | 59.9937 | 25.4457 | 53.6802 | 7.3173 | 59.9936 | 7.5 | 53.6533 | 7.274 | 60.0282 | 7.5 | 53.6968 | 20.7689 | 60.0167 | 21
53.6953 | 34.0547 | 59.9706 | 34.5 | 53.6956 | 25.8487 | 59.9937 | 25.4419 | 53.6886 | 7.3175 | 59.9936 | 7.5 | 53.6616 | 7.274 | 60.0282 | 7.5 | 53.7051 | 20.7689 | 60.0167 | 21
53.7036 | 34.0547 | 59.9706 | 34.5 | 53.7039 | 25.8487 | 59.9937 | 25.4381 | 53.6969 | 7.3175 | 59.9936 | 7.5 | 53.6699 | 7.274 | 60.0282 | 7.5 | 53.7134 | 20.7689 | 60.0167 | 21
53.7119 | 34.0547 | 59.9706 | 34.5 | 53.7122 | 25.8487 | 59.9937 | 25.4344 | 53.7053 | 7.3167 | 59.9936 | 7.5 | 53.6782 | 7.274 | 60.0282 | 7.5 | 53.7218 | 20.7689 | 60.0167 | 21
53.7203 | 34.0511 | 59.9706 | 34.5 | 53.7206 | 25.8487 | 59.9937 | 25.4306 | 53.7136 | 7.3167 | 59.9936 | 7.5 | 53.6866 | 7.274 | 60.0282 | 7.5 | 53.7301 | 20.7684 | 60.0167 | 21
53.7286 | 34.0511 | 59.9706 | 34.5 | 53.7289 | 25.8487 | 59.9937 | 25.4269 | 53.7219 | 7.2532 | 59.9936 | 7.5 | 53.6949 | 7.2807 | 60.0282 | 7.5 | 53.7384 | 20.7684 | 60.0167 | 21
53.737 | 34.0214 | 59.9706 | 34.5 | 53.7372 | 25.8487 | 59.9937 | 25.4231 | 53.7303 | 7.2532 | 59.9936 | 7.5 | 53.7032 | 7.2807 | 60.0282 | 7.5 | 53.7467 | 20.7664 | 60.0167 | 21
53.7453 | 34.0214 | 59.9706 | 34.5 | 53.7456 | 25.8487 | 59.9937 | 25.4194 | 53.7386 | 7.2526 | 59.9936 | 7.5 | 53.7115 | 7.2807 | 60.0282 | 7.5 | 53.7551 | 20.7664 | 60.0167 | 21
53.7536 | 34.0214 | 59.9706 | 34.5 | 53.7539 | 25.8487 | 59.9937 | 25.4156 | 53.7469 | 7.2526 | 59.9936 | 7.5 | 53.7199 | 7.2807 | 60.0282 | 7.5 | 53.7634 | 20.7663 | 60.0167 | 21
53.762 | 34.0214 | 59.9706 | 34.5 | 53.7622 | 25.8487 | 59.9937 | 25.4119 | 53.7552 | 7.2532 | 59.9936 | 7.5 | 53.7282 | 7.2807 | 60.0282 | 7.5 | 53.7717 | 20.7663 | 60.0167 | 21
53.7703 | 34.0191 | 59.9706 | 34.5 | 53.7706 | 25.8487 | 59.9937 | 25.4081 | 53.7636 | 7.2532 | 59.9936 | 7.5 | 53.7366 | 7.2807 | 60.0282 | 7.5 | 53.78 | 20.7663 | 60.0167 | 21
53.7786 | 34.0191 | 59.9706 | 34.5 | 53.7789 | 25.8487 | 59.9937 | 25.4044 | 53.7719 | 7.2532 | 59.9936 | 7.5 | 53.7449 | 7.2807 | 60.0282 | 7.5 | 53.7885 | 20.7663 | 60.0167 | 21
53.787 | 34.0092 | 59.9706 | 34.5 | 53.7873 | 25.8487 | 59.9937 | 25.4006 | 53.7803 | 7.2532 | 59.9936 | 7.5 | 53.7532 | 7.2807 | 60.0282 | 7.5 | 53.7968 | 20.762 | 60.0167 | 21
53.7953 | 34.0092 | 59.9706 | 34.5 | 53.7956 | 25.7288 | 59.9937 | 25.3969 | 53.7886 | 7.2532 | 59.9936 | 7.5 | 53.7615 | 7.2807 | 60.0282 | 7.5 | 53.8051 | 20.762 | 60.0167 | 21
53.8036 | 33.9978 | 59.9706 | 34.5 | 53.8039 | 25.7288 | 59.9937 | 25.3931 | 53.7969 | 7.2532 | 59.9936 | 7.5 | 53.7698 | 7.2807 | 60.0282 | 7.5 | 53.8134 | 20.7637 | 60.0167 | 21
53.812 | 33.9978 | 59.9706 | 34.5 | 53.8123 | 25.7266 | 59.9937 | 25.3894 | 53.8053 | 7.2521 | 59.9936 | 7.5 | 53.7782 | 7.2807 | 60.0282 | 7.5 | 53.8218 | 20.7637 | 60.0167 | 21
53.8203 | 33.9978 | 59.9706 | 34.5 | 53.8206 | 25.7266 | 59.9937 | 25.3856 | 53.8136 | 7.2521 | 59.9936 | 7.5 | 53.7865 | 7.2807 | 60.0282 | 7.5 | 53.8301 | 20.7637 | 60.0167 | 21
53.8287 | 33.9978 | 59.9706 | 34.5 | 53.8289 | 25.6378 | 59.9937 | 25.3819 | 53.8219 | 7.2521 | 59.9936 | 7.5 | 53.7949 | 7.2807 | 60.0282 | 7.5 | 53.8384 | 20.7637 | 60.0167 | 21
53.837 | 33.9978 | 59.9706 | 34.5 | 53.8372 | 25.6378 | 59.9937 | 25.3781 | 53.8303 | 7.2521 | 59.9936 | 7.5 | 53.8032 | 7.2807 | 60.0282 | 7.5 | 53.8467 | 20.7637 | 60.0167 | 21
53.8453 | 33.9978 | 59.9706 | 34.5 | 53.8456 | 25.6378 | 59.9937 | 25.3744 | 53.8386 | 7.2512 | 59.9936 | 7.5 | 53.8115 | 7.2807 | 60.0282 | 7.5 | 53.855 | 20.7637 | 60.0167 | 21
53.8537 | 33.9969 | 59.9706 | 34.5 | 53.8539 | 25.6378 | 59.9937 | 25.3706 | 53.8469 | 7.2512 | 59.9936 | 7.5 | 53.8198 | 7.2807 | 60.0282 | 7.5 | 53.8634 | 20.7677 | 60.0167 | 21
53.862 | 33.9969 | 59.9706 | 34.5 | 53.8623 | 25.6378 | 59.9937 | 25.3669 | 53.8553 | 7.2512 | 59.9936 | 7.5 | 53.8282 | 7.2797 | 60.0282 | 7.5 | 53.8717 | 20.7677 | 60.0167 | 21
53.8703 | 33.9966 | 59.9706 | 34.5 | 53.8706 | 25.6378 | 59.9937 | 25.3631 | 53.8636 | 7.2512 | 59.9936 | 7.5 | 53.8365 | 7.2797 | 60.0282 | 7.5 | 53.88 | 20.766 | 60.0167 | 21
53.8787 | 33.9966 | 59.9706 | 34.5 | 53.8789 | 25.6378 | 59.9937 | 25.3594 | 53.8719 | 7.2512 | 59.9936 | 7.5 | 53.8448 | 7.2797 | 60.0282 | 7.5 | 53.8883 | 20.766 | 60.0167 | 21
53.887 | 33.9966 | 59.9706 | 34.5 | 53.8873 | 25.6378 | 59.9937 | 25.3556 | 53.8803 | 7.2512 | 59.9936 | 7.5 | 53.8531 | 7.2797 | 60.0282 | 7.5 | 53.8967 | 20.766 | 60.0167 | 21
53.8954 | 33.9966 | 59.9706 | 34.5 | 53.8956 | 25.6378 | 59.9937 | 25.3519 | 53.8886 | 7.2508 | 59.9936 | 7.5 | 53.8615 | 7.2797 | 60.0282 | 7.5 | 53.905 | 20.766 | 60.0167 | 21
53.9037 | 33.9983 | 59.9706 | 34.5 | 53.9039 | 25.6378 | 59.9937 | 25.3481 | 53.8969 | 7.2508 | 59.9936 | 7.5 | 53.8698 | 7.2797 | 60.0282 | 7.5 | 53.9133 | 20.7661 | 60.0167 | 21
53.912 | 33.9983 | 59.9706 | 34.5 | 53.9123 | 25.6378 | 59.9937 | 25.3444 | 53.9053 | 7.25 | 59.9936 | 7.5 | 53.8782 | 7.2797 | 60.0282 | 7.5 | 53.9216 | 20.7661 | 60.0167 | 21
53.9204 | 33.9981 | 59.9706 | 34.5 | 53.9206 | 25.6378 | 59.9937 | 25.3406 | 53.9136 | 7.25 | 59.9936 | 7.5 | 53.8865 | 7.2797 | 60.0282 | 7.5 | 53.9301 | 20.7427 | 60.0167 | 21
53.9287 | 33.9981 | 59.9706 | 34.5 | 53.9289 | 25.6378 | 59.9937 | 25.3369 | 53.9219 | 7.2505 | 59.9936 | 7.5 | 53.8948 | 7.2797 | 60.0282 | 7.5 | 53.9384 | 20.7427 | 60.0167 | 21
53.937 | 34.0002 | 59.9706 | 34.5 | 53.9373 | 25.6378 | 59.9937 | 25.3331 | 53.9303 | 7.2505 | 59.9936 | 7.5 | 53.9031 | 7.2797 | 60.0282 | 7.5 | 53.9467 | 20.7427 | 60.0167 | 21
53.9454 | 34.0002 | 59.9706 | 34.5 | 53.9456 | 25.5788 | 59.9937 | 25.3294 | 53.9386 | 7.2505 | 59.9936 | 7.5 | 53.9114 | 7.2797 | 60.0282 | 7.5 | 53.955 | 20.7427 | 60.0167 | 21
53.9537 | 33.9999 | 59.9706 | 34.5 | 53.9539 | 25.5788 | 59.9937 | 25.3256 | 53.947 | 7.2505 | 59.9936 | 7.5 | 53.9198 | 7.2797 | 60.0282 | 7.5 | 53.9634 | 20.7427 | 60.0167 | 21
53.9621 | 33.9999 | 59.9706 | 34.5 | 53.9623 | 25.5788 | 59.9937 | 25.3219 | 53.9553 | 7.2505 | 59.9936 | 7.5 | 53.9281 | 7.2797 | 60.0282 | 7.5 | 53.9717 | 20.7427 | 60.0167 | 21
53.9704 | 33.9995 | 59.9706 | 34.5 | 53.9706 | 25.5788 | 59.9937 | 25.3181 | 53.9636 | 7.2505 | 59.9936 | 7.5 | 53.9365 | 7.2797 | 60.0282 | 7.5 | 53.98 | 20.7428 | 60.0167 | 21
53.9787 | 33.9995 | 59.9706 | 34.5 | 53.9789 | 25.5788 | 59.9937 | 25.3144 | 53.972 | 7.2503 | 59.9936 | 7.5 | 53.9448 | 7.2797 | 60.0282 | 7.5 | 53.9883 | 20.7428 | 60.0167 | 21
53.9871 | 34.0188 | 59.9706 | 34.5 | 53.9873 | 25.5788 | 59.9937 | 25.3106 | 53.9803 | 7.2503 | 59.9936 | 7.5 | 53.9531 | 7.2797 | 60.0282 | 7.5 | 53.9967 | 20.7427 | 60.0167 | 21
53.9954 | 34.0188 | 59.9706 | 34.5 | 53.9956 | 25.5781 | 59.9937 | 25.3069 | 53.9886 | 7.252 | 59.9936 | 7.5 | 53.9614 | 7.2797 | 60.0282 | 7.5 | 54.005 | 20.7427 | 60.0167 | 21
54.0037 | 34.0123 | 59.9706 | 34.5 | 54.0039 | 25.5781 | 59.9937 | 25.3031 | 53.9969 | 7.252 | 59.9936 | 7.5 | 53.9698 | 7.2797 | 60.0282 | 7.5 | 54.0133 | 20.7427 | 60.0167 | 21
54.0121 | 34.0123 | 59.9706 | 34.5 | 54.0123 | 25.5781 | 59.9937 | 25.2994 | 54.0053 | 7.2521 | 59.9936 | 7.5 | 53.9781 | 7.2797 | 60.0282 | 7.5 | 54.0216 | 20.7427 | 60.0167 | 21
54.0204 | 34.0145 | 59.9706 | 34.5 | 54.0206 | 25.5781 | 59.9937 | 25.2956 | 54.0136 | 7.2521 | 59.9936 | 7.5 | 53.9865 | 7.2797 | 60.0282 | 7.5 | 54.03 | 20.7511 | 60.0167 | 21
54.0288 | 34.0145 | 59.9706 | 34.5 | 54.029 | 25.5764 | 59.9937 | 25.2919 | 54.0219 | 7.2521 | 59.9936 | 7.5 | 53.9948 | 7.2798 | 60.0282 | 7.5 | 54.0383 | 20.7511 | 60.0167 | 21
54.0371 | 34.0145 | 59.9706 | 34.5 | 54.0373 | 25.5764 | 59.9937 | 25.2881 | 54.0303 | 7.2521 | 59.9936 | 7.5 | 54.0031 | 7.2798 | 60.0282 | 7.5 | 54.0466 | 20.7511 | 60.0167 | 21
54.0454 | 34.0145 | 59.9706 | 34.5 | 54.0456 | 25.5764 | 59.9937 | 25.2844 | 54.0386 | 7.2521 | 59.9936 | 7.5 | 54.0114 | 7.2793 | 60.0282 | 7.5 | 54.0549 | 20.7511 | 60.0167 | 21
54.0538 | 34.0163 | 59.9706 | 34.5 | 54.054 | 25.5764 | 59.9937 | 25.2806 | 54.047 | 7.2521 | 59.9936 | 7.5 | 54.0198 | 7.2793 | 60.0282 | 7.5 | 54.0634 | 20.7508 | 60.0167 | 21
54.0621 | 34.0163 | 59.9706 | 34.5 | 54.0623 | 25.5764 | 59.9937 | 25.2769 | 54.0553 | 7.2511 | 59.9936 | 7.5 | 54.0281 | 7.2793 | 60.0282 | 7.5 | 54.0717 | 20.7508 | 60.0167 | 21
54.0704 | 34.0163 | 59.9706 | 34.5 | 54.0706 | 25.5764 | 59.9937 | 25.2731 | 54.0636 | 7.2511 | 59.9936 | 7.5 | 54.0364 | 7.2793 | 60.0282 | 7.5 | 54.08 | 20.7508 | 60.0167 | 21
54.0788 | 34.0163 | 59.9706 | 34.5 | 54.0789 | 25.5777 | 59.9937 | 25.2694 | 54.072 | 7.2509 | 59.9936 | 7.5 | 54.0447 | 7.2793 | 60.0282 | 7.5 | 54.0883 | 20.7508 | 60.0167 | 21
54.0871 | 34.0183 | 59.9706 | 34.5 | 54.0873 | 25.5777 | 59.9937 | 25.2656 | 54.0803 | 7.2509 | 59.9936 | 7.5 | 54.053 | 7.2793 | 60.0282 | 7.5 | 54.0967 | 20.7508 | 60.0167 | 21
54.0955 | 34.0183 | 59.9706 | 34.5 | 54.0956 | 25.5777 | 59.9937 | 25.2619 | 54.0886 | 7.2501 | 59.9936 | 7.5 | 54.0614 | 7.2793 | 60.0282 | 7.5 | 54.105 | 20.7508 | 60.0167 | 21
54.1038 | 34.0132 | 59.9706 | 34.5 | 54.1039 | 25.5777 | 59.9937 | 25.2581 | 54.097 | 7.2501 | 59.9936 | 7.5 | 54.0697 | 7.2793 | 60.0282 | 7.5 | 54.1133 | 20.7523 | 60.0167 | 21
54.1121 | 34.0132 | 59.9706 | 34.5 | 54.1123 | 25.5777 | 59.9937 | 25.2544 | 54.1053 | 7.2501 | 59.9936 | 7.5 | 54.0781 | 7.2793 | 60.0282 | 7.5 | 54.1216 | 20.7523 | 60.0167 | 21
54.1205 | 34.0133 | 59.9706 | 34.5 | 54.1206 | 25.5777 | 59.9937 | 25.2506 | 54.1136 | 7.2501 | 59.9936 | 7.5 | 54.0864 | 7.2793 | 60.0282 | 7.5 | 54.13 | 20.7527 | 60.0167 | 21
54.1288 | 34.0133 | 59.9706 | 34.5 | 54.129 | 25.5777 | 59.9937 | 25.2469 | 54.122 | 7.2503 | 59.9936 | 7.5 | 54.0947 | 7.28 | 60.0282 | 7.5 | 54.1383 | 20.7527 | 60.0167 | 21
54.1371 | 34.0127 | 59.9706 | 34.5 | 54.1373 | 25.5777 | 59.9937 | 25.2431 | 54.1303 | 7.2503 | 59.9936 | 7.5 | 54.103 | 7.28 | 60.0282 | 7.5 | 54.1466 | 20.7527 | 60.0167 | 21
54.1455 | 34.0127 | 59.9706 | 34.5 | 54.1456 | 25.5777 | 59.9937 | 25.2394 | 54.1386 | 7.2503 | 59.9936 | 7.5 | 54.1114 | 7.28 | 60.0282 | 7.5 | 54.1549 | 20.7527 | 60.0167 | 21
54.1538 | 34.0129 | 59.9706 | 34.5 | 54.154 | 25.5777 | 59.9937 | 25.2356 | 54.147 | 7.2503 | 59.9936 | 7.5 | 54.1197 | 7.28 | 60.0282 | 7.5 | 54.1633 | 20.7511 | 60.0167 | 21
54.1622 | 34.0129 | 59.9706 | 34.5 | 54.1623 | 25.5777 | 59.9937 | 25.2319 | 54.1553 | 7.2503 | 59.9936 | 7.5 | 54.1281 | 7.2798 | 60.0282 | 7.5 | 54.1716 | 20.7511 | 60.0167 | 21
54.1705 | 34.015 | 59.9706 | 34.5 | 54.1706 | 25.5777 | 59.9937 | 25.2281 | 54.1636 | 7.2503 | 59.9936 | 7.5 | 54.1364 | 7.2798 | 60.0282 | 7.5 | 54.1799 | 20.7511 | 60.0167 | 21
54.1788 | 34.015 | 59.9706 | 34.5 | 54.179 | 25.5777 | 59.9937 | 25.2244 | 54.172 | 7.2503 | 59.9936 | 7.5 | 54.1447 | 7.2798 | 60.0282 | 7.5 | 54.1882 | 20.7511 | 60.0167 | 21
54.1872 | 34.0154 | 59.9706 | 34.5 | 54.1873 | 25.5777 | 59.9937 | 25.2206 | 54.1803 | 7.2503 | 59.9936 | 7.5 | 54.153 | 7.2798 | 60.0282 | 7.5 | 54.1967 | 20.7502 | 60.0167 | 21
54.1955 | 34.0154 | 59.9706 | 34.5 | 54.1956 | 25.5777 | 59.9937 | 25.2169 | 54.1886 | 7.2496 | 59.9936 | 7.5 | 54.1614 | 7.2798 | 60.0282 | 7.5 | 54.205 | 20.7502 | 60.0167 | 21
54.2038 | 34.0154 | 59.9706 | 34.5 | 54.204 | 25.5777 | 59.9937 | 25.2131 | 54.197 | 7.2496 | 59.9936 | 7.5 | 54.1697 | 7.2798 | 60.0282 | 7.5 | 54.2133 | 20.7517 | 60.0167 | 21
54.2122 | 34.0154 | 59.9706 | 34.5 | 54.2123 | 25.5777 | 59.9937 | 25.2094 | 54.2053 | 7.2496 | 59.9936 | 7.5 | 54.178 | 7.2798 | 60.0282 | 7.5 | 54.2216 | 20.7517 | 60.0167 | 21
54.2205 | 34.0154 | 59.9706 | 34.5 | 54.2206 | 25.5777 | 59.9937 | 25.2056 | 54.2137 | 7.2496 | 59.9936 | 7.5 | 54.1863 | 7.2798 | 60.0282 | 7.5 | 54.23 | 20.7517 | 60.0167 | 21
54.2289 | 34.0154 | 59.9706 | 34.5 | 54.229 | 25.5777 | 59.9937 | 25.2019 | 54.222 | 7.2496 | 59.9936 | 7.5 | 54.1946 | 7.2798 | 60.0282 | 7.5 | 54.2383 | 20.7517 | 60.0167 | 21
54.2372 | 34.0165 | 59.9706 | 34.5 | 54.2373 | 25.5777 | 59.9937 | 25.1981 | 54.2303 | 7.2496 | 59.9936 | 7.5 | 54.203 | 7.2798 | 60.0282 | 7.5 | 54.2466 | 20.7473 | 60.0167 | 21
54.2455 | 34.0165 | 59.9706 | 34.5 | 54.2456 | 25.5777 | 59.9937 | 25.1944 | 54.2386 | 7.2496 | 59.9936 | 7.5 | 54.2113 | 7.2798 | 60.0282 | 7.5 | 54.2549 | 20.7473 | 60.0167 | 21
54.2539 | 34.0066 | 59.9706 | 34.5 | 54.254 | 25.5777 | 59.9937 | 25.1906 | 54.247 | 7.2496 | 59.9936 | 7.5 | 54.2197 | 7.2798 | 60.0282 | 7.5 | 54.2633 | 20.746 | 60.0167 | 21
54.2622 | 34.0066 | 59.9706 | 34.5 | 54.2623 | 25.5777 | 59.9937 | 25.1869 | 54.2553 | 7.2487 | 59.9936 | 7.5 | 54.228 | 7.3067 | 60.0282 | 7.5 | 54.2716 | 20.746 | 60.0167 | 21
54.2705 | 34.0066 | 59.9706 | 34.5 | 54.2706 | 25.5777 | 59.9937 | 25.1831 | 54.2636 | 7.2487 | 59.9936 | 7.5 | 54.2363 | 7.3067 | 60.0282 | 7.5 | 54.2799 | 20.746 | 60.0167 | 21
54.2789 | 34.0066 | 59.9706 | 34.5 | 54.279 | 25.5777 | 59.9937 | 25.1794 | 54.272 | 7.2479 | 59.9936 | 7.5 | 54.2446 | 7.3067 | 60.0282 | 7.5 | 54.2882 | 20.746 | 60.0167 | 21
54.2872 | 34.0077 | 59.9706 | 34.5 | 54.2873 | 25.5777 | 59.9937 | 25.1756 | 54.2803 | 7.2479 | 59.9936 | 7.5 | 54.253 | 7.3067 | 60.0282 | 7.5 | 54.2966 | 20.7179 | 60.0167 | 21
54.2956 | 34.0077 | 59.9706 | 34.5 | 54.2957 | 25.5783 | 59.9937 | 25.1719 | 54.2886 | 7.2479 | 59.9936 | 7.5 | 54.2613 | 7.3067 | 60.0282 | 7.5 | 54.3049 | 20.7179 | 60.0167 | 21
54.3039 | 34.0017 | 59.9706 | 34.5 | 54.304 | 25.5783 | 59.9937 | 25.1681 | 54.297 | 7.2479 | 59.9936 | 7.5 | 54.2697 | 7.3067 | 60.0282 | 7.5 | 54.3132 | 20.7193 | 60.0167 | 21
54.3122 | 34.0017 | 59.9706 | 34.5 | 54.3123 | 25.5783 | 59.9937 | 25.1644 | 54.3053 | 7.2479 | 59.9936 | 7.5 | 54.278 | 7.3067 | 60.0282 | 7.5 | 54.3215 | 20.7193 | 60.0167 | 21
54.3206 | 34.0017 | 59.9706 | 34.5 | 54.3206 | 25.5783 | 59.9937 | 25.1606 | 54.3137 | 7.2479 | 59.9936 | 7.5 | 54.2863 | 7.3067 | 60.0282 | 7.5 | 54.33 | 20.7193 | 60.0167 | 21
54.3289 | 34.0017 | 59.9706 | 34.5 | 54.329 | 25.5783 | 59.9937 | 25.1569 | 54.322 | 7.2484 | 59.9936 | 7.5 | 54.2946 | 7.3067 | 60.0282 | 7.5 | 54.3383 | 20.7193 | 60.0167 | 21
54.3372 | 34.0028 | 59.9706 | 34.5 | 54.3373 | 25.5783 | 59.9937 | 25.1531 | 54.3303 | 7.2484 | 59.9936 | 7.5 | 54.303 | 7.3067 | 60.0282 | 7.5 | 54.3466 | 20.7184 | 60.0167 | 21
54.3456 | 34.0028 | 59.9706 | 34.5 | 54.3456 | 25.5783 | 59.9937 | 25.1494 | 54.3387 | 7.2494 | 59.9936 | 7.5 | 54.3113 | 7.306 | 60.0282 | 7.5 | 54.3549 | 20.7184 | 60.0167 | 21
54.3539 | 34.0043 | 59.9706 | 34.5 | 54.354 | 25.5783 | 59.9937 | 25.1456 | 54.347 | 7.2494 | 59.9936 | 7.5 | 54.3196 | 7.306 | 60.0282 | 7.5 | 54.3633 | 20.717 | 60.0167 | 21
54.3623 | 34.0043 | 59.9706 | 34.5 | 54.3623 | 25.5039 | 59.9937 | 25.1419 | 54.3553 | 7.2548 | 59.9936 | 7.5 | 54.3279 | 7.306 | 60.0282 | 7.5 | 54.3716 | 20.717 | 60.0167 | 21
54.3706 | 34.01 | 59.9706 | 34.5 | 54.3706 | 25.5039 | 59.9937 | 25.1381 | 54.3636 | 7.2548 | 59.9936 | 7.5 | 54.3362 | 7.306 | 60.0282 | 7.5 | 54.3799 | 20.717 | 60.0109 | 21
54.3789 | 34.01 | 59.9706 | 34.5 | 54.379 | 25.5039 | 59.9937 | 25.1344 | 54.372 | 7.2548 | 59.9936 | 7.5 | 54.3446 | 7.306 | 60.0282 | 7.5 | 54.3882 | 20.717 | 60.0109 | 21
54.3873 | 34.007 | 59.9706 | 34.5 | 54.3873 | 25.5039 | 59.9937 | 25.1306 | 54.3803 | 7.2548 | 59.9936 | 7.5 | 54.3529 | 7.306 | 60.0282 | 7.5 | 54.3966 | 20.7585 | 60.0109 | 21
54.3956 | 34.007 | 59.9706 | 34.5 | 54.3957 | 25.5039 | 59.9937 | 25.1269 | 54.3887 | 7.2568 | 59.9936 | 7.5 | 54.3613 | 7.306 | 60.0282 | 7.5 | 54.4049 | 20.7585 | 60.0109 | 21
54.4039 | 34.0094 | 59.9706 | 34.5 | 54.404 | 25.5039 | 59.9937 | 25.1231 | 54.397 | 7.2568 | 59.9936 | 7.5 | 54.3696 | 7.306 | 60.0282 | 7.5 | 54.4132 | 20.7585 | 60.0109 | 21
54.4123 | 34.0094 | 59.9706 | 34.5 | 54.4123 | 25.4465 | 59.9937 | 25.1194 | 54.4053 | 7.2578 | 59.9936 | 7.5 | 54.3779 | 7.3059 | 60.0282 | 7.5 | 54.4215 | 20.7585 | 60.0109 | 21
54.4206 | 34.0094 | 59.9706 | 34.5 | 54.4207 | 25.4465 | 59.9937 | 25.1156 | 54.4137 | 7.2578 | 59.9936 | 7.5 | 54.3862 | 7.3059 | 60.0282 | 7.5 | 54.4299 | 20.7612 | 60.0109 | 21
54.429 | 34.0094 | 59.9706 | 34.5 | 54.429 | 25.4465 | 59.9937 | 25.1119 | 54.422 | 7.2578 | 59.9936 | 7.5 | 54.3946 | 7.3059 | 60.0282 | 7.5 | 54.4382 | 20.7612 | 60.0109 | 21
54.4373 | 34.0096 | 59.9706 | 34.5 | 54.4373 | 25.4465 | 59.9937 | 25.1081 | 54.4303 | 7.2578 | 59.9936 | 7.5 | 54.4029 | 7.3059 | 60.0282 | 7.5 | 54.4465 | 20.7612 | 60.0109 | 21
54.4456 | 34.0096 | 59.9706 | 34.5 | 54.4456 | 25.4465 | 59.9937 | 25.1044 | 54.4387 | 7.3035 | 59.9936 | 7.5 | 54.4113 | 7.3059 | 60.0282 | 7.5 | 54.4548 | 20.7612 | 60.0109 | 21
54.454 | 34.0065 | 59.9706 | 34.5 | 54.454 | 25.4465 | 59.9937 | 25.1006 | 54.447 | 7.3035 | 59.9936 | 7.5 | 54.4196 | 7.3059 | 60.0282 | 7.5 | 54.4633 | 20.7612 | 60.0109 | 21
54.4623 | 34.0065 | 59.9706 | 34.5 | 54.4623 | 25.4465 | 59.9937 | 25.0969 | 54.4553 | 7.3046 | 59.9936 | 7.5 | 54.4279 | 7.3059 | 60.0282 | 7.5 | 54.4716 | 20.7612 | 60.0109 | 21
54.4706 | 33.9823 | 59.9706 | 34.5 | 54.4707 | 25.4465 | 59.9937 | 25.0931 | 54.4637 | 7.3046 | 59.9936 | 7.5 | 54.4362 | 7.3059 | 60.0282 | 7.5 | 54.4799 | 20.76 | 60.0109 | 21
54.479 | 33.9823 | 59.9706 | 34.5 | 54.479 | 25.4465 | 59.9937 | 25.0894 | 54.472 | 7.3046 | 59.9936 | 7.5 | 54.4445 | 7.3059 | 60.0282 | 7.5 | 54.4882 | 20.76 | 60.0109 | 21
54.4873 | 33.9753 | 59.9706 | 34.5 | 54.4873 | 25.4465 | 59.9937 | 25.0856 | 54.4803 | 7.3046 | 59.9936 | 7.5 | 54.4529 | 7.3059 | 60.0282 | 7.5 | 54.4966 | 20.7596 | 60.0109 | 21
54.4957 | 33.9753 | 59.9706 | 34.5 | 54.4957 | 25.4465 | 59.9937 | 25.0819 | 54.4887 | 7.3044 | 59.9936 | 7.5 | 54.4612 | 7.3052 | 60.0282 | 7.5 | 54.5049 | 20.7596 | 60.0109 | 21
54.504 | 33.947 | 59.9706 | 34.5 | 54.504 | 25.4465 | 59.9937 | 25.0781 | 54.497 | 7.3044 | 59.9936 | 7.5 | 54.4695 | 7.3052 | 60.0282 | 7.5 | 54.5132 | 20.7585 | 60.0109 | 21
54.5123 | 33.947 | 59.9706 | 34.5 | 54.5123 | 25.4465 | 59.9937 | 25.0744 | 54.5053 | 7.3044 | 59.9936 | 7.5 | 54.4778 | 7.3052 | 60.0282 | 7.5 | 54.5215 | 20.7585 | 60.0109 | 21
54.5207 | 33.947 | 59.9706 | 34.5 | 54.5207 | 25.4465 | 59.9937 | 25.0706 | 54.5137 | 7.3044 | 59.9936 | 7.5 | 54.4862 | 7.3052 | 60.0282 | 7.5 | 54.5299 | 20.7575 | 60.0109 | 21
54.529 | 33.947 | 59.9706 | 34.5 | 54.529 | 25.4465 | 59.9937 | 25.0669 | 54.522 | 7.3044 | 59.9936 | 7.5 | 54.4945 | 7.3052 | 60.0282 | 7.5 | 54.5382 | 20.7575 | 60.0109 | 21
54.5373 | 33.9436 | 59.9706 | 34.5 | 54.5373 | 25.4465 | 59.9937 | 25.0631 | 54.5303 | 7.3044 | 59.9936 | 7.5 | 54.5029 | 7.3052 | 60.0282 | 7.5 | 54.5465 | 20.7576 | 60.0109 | 21
54.5457 | 33.9436 | 59.9706 | 34.5 | 54.5457 | 25.4465 | 59.9937 | 25.0594 | 54.5387 | 7.3039 | 59.9936 | 7.5 | 54.5112 | 7.3052 | 60.0282 | 7.5 | 54.5548 | 20.7576 | 60.0109 | 21
54.554 | 33.9434 | 59.9706 | 34.5 | 54.554 | 25.4465 | 59.9937 | 25.0556 | 54.547 | 7.3039 | 59.9936 | 7.5 | 54.5195 | 7.3052 | 60.0282 | 7.5 | 54.5632 | 20.7578 | 60.0109 | 21
54.5623 | 33.9434 | 59.9706 | 34.5 | 54.5623 | 25.4465 | 59.9937 | 25.0519 | 54.5554 | 7.3013 | 59.9936 | 7.5 | 54.5278 | 7.3052 | 60.0282 | 7.5 | 54.5715 | 20.7578 | 60.0109 | 21
54.5707 | 33.9434 | 59.9706 | 34.5 | 54.5707 | 25.4465 | 59.9937 | 25.0481 | 54.5637 | 7.3013 | 59.9936 | 7.5 | 54.5362 | 7.3052 | 60.0282 | 7.5 | 54.5798 | 20.757 | 60.0109 | 21
54.579 | 33.9434 | 59.9706 | 34.5 | 54.579 | 25.4465 | 59.9937 | 25.0444 | 54.572 | 7.3013 | 59.9936 | 7.5 | 54.5445 | 7.3052 | 60.0282 | 7.5 | 54.5881 | 20.757 | 60.0109 | 21
54.5874 | 33.9447 | 59.9706 | 34.5 | 54.5873 | 25.4465 | 59.9937 | 25.0406 | 54.5804 | 7.3013 | 59.9936 | 7.5 | 54.5529 | 7.3052 | 60.0282 | 7.5 | 54.5966 | 20.7569 | 60.0109 | 21
54.5957 | 33.9447 | 59.9706 | 34.5 | 54.5957 | 25.4465 | 59.9937 | 25.0369 | 54.5887 | 7.3013 | 59.9936 | 7.5 | 54.5612 | 7.3052 | 60.0282 | 7.5 | 54.6049 | 20.7569 | 60.0109 | 21
54.604 | 33.942 | 59.9706 | 34.5 | 54.604 | 25.4465 | 59.9937 | 25.0331 | 54.597 | 7.3013 | 59.9936 | 7.5 | 54.5695 | 7.3052 | 60.0282 | 7.5 | 54.6132 | 20.7569 | 60.0109 | 21
54.6124 | 33.942 | 59.9706 | 34.5 | 54.6123 | 25.4465 | 59.9937 | 25.0294 | 54.6053 | 7.3013 | 59.9936 | 7.5 | 54.5778 | 7.3046 | 60.0282 | 7.5 | 54.6215 | 20.7569 | 60.0109 | 21
54.6207 | 33.9413 | 59.9706 | 34.5 | 54.6207 | 25.4465 | 59.9937 | 25.0256 | 54.6137 | 7.3013 | 59.9936 | 7.5 | 54.5861 | 7.3046 | 60.0282 | 7.5 | 54.6299 | 20.7539 | 60.0109 | 21
54.6291 | 33.9413 | 59.9706 | 34.5 | 54.629 | 25.4465 | 59.9937 | 25.0219 | 54.622 | 7.302 | 59.9936 | 7.5 | 54.5945 | 7.3046 | 60.0282 | 7.5 | 54.6382 | 20.7539 | 60.0109 | 21
54.6374 | 33.9444 | 59.9649 | 34.5 | 54.6374 | 25.4465 | 59.9937 | 25.0181 | 54.6303 | 7.302 | 59.9936 | 7.5 | 54.6028 | 7.3046 | 60.0282 | 7.5 | 54.6465 | 20.7539 | 60.0109 | 21
54.6457 | 33.9444 | 59.9649 | 34.5 | 54.6457 | 25.4465 | 59.9937 | 25.0144 | 54.6387 | 7.3014 | 59.9936 | 7.5 | 54.6111 | 7.3046 | 60.0282 | 7.5 | 54.6548 | 20.7539 | 60.0109 | 21
54.6541 | 33.9466 | 59.9649 | 34.5 | 54.654 | 25.4465 | 59.9937 | 25.0106 | 54.647 | 7.3014 | 59.9936 | 7.5 | 54.6194 | 7.3046 | 60.0282 | 7.5 | 54.6632 | 20.7527 | 60.0109 | 21
54.6624 | 33.9466 | 59.9649 | 34.5 | 54.6624 | 25.3689 | 59.9937 | 25.0069 | 54.6554 | 7.3014 | 59.9936 | 7.5 | 54.6278 | 7.3046 | 60.0282 | 7.5 | 54.6715 | 20.7527 | 60.0109 | 21
54.6707 | 33.9466 | 59.9649 | 34.5 | 54.6707 | 25.3689 | 59.9937 | 25.0031 | 54.6637 | 7.3014 | 59.9936 | 7.5 | 54.6361 | 7.3046 | 60.0282 | 7.5 | 54.6798 | 20.7527 | 60.0109 | 21
54.6791 | 33.9466 | 59.9649 | 34.5 | 54.679 | 25.3689 | 59.9937 | 24.9994 | 54.672 | 7.3014 | 59.9936 | 7.5 | 54.6445 | 7.3046 | 60.0282 | 7.5 | 54.6882 | 20.7527 | 60.0109 | 21
54.6874 | 33.9467 | 59.9649 | 34.5 | 54.6873 | 25.3689 | 59.9937 | 24.9956 | 54.6804 | 7.3014 | 59.9936 | 7.5 | 54.6528 | 7.3046 | 60.0282 | 7.5 | 54.6965 | 20.7528 | 60.0109 | 21
54.6958 | 33.9467 | 59.9649 | 34.5 | 54.6957 | 25.3689 | 59.9937 | 24.9919 | 54.6887 | 7.3014 | 59.9936 | 7.5 | 54.6611 | 7.3046 | 60.0282 | 7.5 | 54.7048 | 20.7528 | 60.0109 | 21
54.7041 | 33.9467 | 59.9649 | 34.5 | 54.704 | 25.3689 | 59.9937 | 24.9881 | 54.697 | 7.3014 | 59.9936 | 7.5 | 54.6694 | 7.3046 | 60.0282 | 7.5 | 54.7131 | 20.7518 | 60.0109 | 21
54.7124 | 33.9467 | 59.9649 | 34.5 | 54.7123 | 25.3689 | 59.9937 | 24.9844 | 54.7054 | 7.3021 | 59.9936 | 7.5 | 54.6778 | 7.3046 | 60.0282 | 7.5 | 54.7216 | 20.7518 | 60.0109 | 21
54.7208 | 33.9467 | 59.9649 | 34.5 | 54.7207 | 25.3689 | 59.9937 | 24.9806 | 54.7137 | 7.3021 | 59.9936 | 7.5 | 54.6861 | 7.3046 | 60.0282 | 7.5 | 54.7299 | 20.7542 | 60.0109 | 21
54.7291 | 33.9467 | 59.9649 | 34.5 | 54.729 | 25.3689 | 59.9937 | 24.9769 | 54.722 | 7.3019 | 59.9936 | 7.5 | 54.6945 | 7.304 | 60.0282 | 7.5 | 54.7382 | 20.7542 | 60.0109 | 21
54.7374 | 33.9406 | 59.9649 | 34.5 | 54.7374 | 25.3689 | 59.9937 | 24.9731 | 54.7304 | 7.3019 | 59.9936 | 7.5 | 54.7028 | 7.304 | 60.0282 | 7.5 | 54.7465 | 20.7542 | 60.0109 | 21
54.7458 | 33.9406 | 59.9649 | 34.5 | 54.7457 | 25.3689 | 59.9937 | 24.9693 | 54.7387 | 7.3014 | 59.9936 | 7.5 | 54.7111 | 7.304 | 60.0282 | 7.5 | 54.7549 | 20.7542 | 60.0109 | 21
54.7541 | 33.9406 | 59.9649 | 34.5 | 54.754 | 25.3689 | 59.9937 | 24.9656 | 54.747 | 7.3014 | 59.9936 | 7.5 | 54.7194 | 7.304 | 60.0282 | 7.5 | 54.7632 | 20.7543 | 60.0109 | 21
54.7625 | 33.9406 | 59.9649 | 34.5 | 54.7624 | 25.3689 | 59.9937 | 24.9618 | 54.7554 | 7.3014 | 59.9936 | 7.5 | 54.7277 | 7.3325 | 60.0282 | 7.5 | 54.7715 | 20.7543 | 60.0109 | 21
54.7708 | 33.9406 | 59.9649 | 34.5 | 54.7707 | 25.3689 | 59.9937 | 24.9581 | 54.7637 | 7.3014 | 59.9936 | 7.5 | 54.7361 | 7.3325 | 60.0282 | 7.5 | 54.7798 | 20.7543 | 60.0109 | 21
54.7791 | 33.9406 | 59.9649 | 34.5 | 54.779 | 25.3689 | 59.9937 | 24.9543 | 54.772 | 7.3021 | 59.9936 | 7.5 | 54.7444 | 7.3325 | 60.0282 | 7.5 | 54.7882 | 20.7543 | 60.0109 | 21
54.7875 | 33.9317 | 59.9649 | 34.5 | 54.7874 | 25.3689 | 59.9937 | 24.9506 | 54.7804 | 7.3021 | 59.9936 | 7.5 | 54.7527 | 7.3325 | 60.0282 | 7.5 | 54.7965 | 20.7543 | 60.0109 | 21
54.7958 | 33.9317 | 59.9649 | 34.5 | 54.7957 | 25.368 | 59.9937 | 24.9468 | 54.7887 | 7.3021 | 59.9936 | 7.5 | 54.761 | 7.3325 | 60.0282 | 7.5 | 54.8048 | 20.7543 | 60.0109 | 21
54.8042 | 33.955 | 59.9649 | 34.5 | 54.804 | 25.368 | 59.9937 | 24.9431 | 54.797 | 7.3021 | 59.9936 | 7.5 | 54.7694 | 7.3325 | 60.0282 | 7.5 | 54.8131 | 20.7542 | 60.0109 | 21
54.8125 | 33.955 | 59.9649 | 34.5 | 54.8124 | 25.368 | 59.9937 | 24.9393 | 54.8054 | 7.3021 | 59.9936 | 7.5 | 54.7777 | 7.3339 | 60.0282 | 7.5 | 54.8215 | 20.7542 | 60.0109 | 21
54.8208 | 33.955 | 59.9649 | 34.5 | 54.8207 | 25.368 | 59.9937 | 24.9356 | 54.8137 | 7.3021 | 59.9936 | 7.5 | 54.7861 | 7.3339 | 60.0282 | 7.5 | 54.8298 | 20.7195 | 60.0109 | 21
54.8292 | 33.955 | 59.9649 | 34.5 | 54.829 | 25.3688 | 59.9937 | 24.9318 | 54.8221 | 7.3023 | 59.9936 | 7.5 | 54.7944 | 7.3339 | 60.0282 | 7.5 | 54.8381 | 20.7195 | 60.0109 | 21
54.8375 | 33.955 | 59.9649 | 34.5 | 54.8374 | 25.3688 | 59.9937 | 24.9281 | 54.8304 | 7.3023 | 59.9936 | 7.5 | 54.8027 | 7.3339 | 60.0282 | 7.5 | 54.8464 | 20.7195 | 60.0109 | 21
54.8458 | 33.955 | 59.9649 | 34.5 | 54.8457 | 25.3691 | 59.9937 | 24.9243 | 54.8387 | 7.301 | 59.9936 | 7.5 | 54.811 | 7.3347 | 60.0282 | 7.5 | 54.8549 | 20.7195 | 60.0109 | 21
54.8542 | 33.9832 | 59.9649 | 34.5 | 54.854 | 25.3691 | 59.9937 | 24.9206 | 54.847 | 7.301 | 59.9936 | 7.5 | 54.8194 | 7.3347 | 60.0282 | 7.5 | 54.8632 | 20.7195 | 60.0109 | 21
54.8625 | 33.9832 | 59.9649 | 34.5 | 54.8624 | 25.3691 | 59.9937 | 24.9168 | 54.8554 | 7.3004 | 59.9936 | 7.5 | 54.8277 | 7.3349 | 60.0282 | 7.5 | 54.8715 | 20.7195 | 60.0109 | 21
54.8709 | 33.9832 | 59.9649 | 34.5 | 54.8707 | 25.3691 | 59.9937 | 24.9131 | 54.8637 | 7.3004 | 59.9936 | 7.5 | 54.8361 | 7.3349 | 60.0282 | 7.5 | 54.8798 | 20.7162 | 60.0109 | 21
54.8792 | 33.9832 | 59.9649 | 34.5 | 54.879 | 25.3691 | 59.9937 | 24.9093 | 54.872 | 7.3004 | 59.9936 | 7.5 | 54.8444 | 7.3349 | 60.0282 | 7.5 | 54.8882 | 20.7162 | 60.0109 | 21
54.8875 | 33.983 | 59.9649 | 34.5 | 54.8874 | 25.3691 | 59.9937 | 24.9056 | 54.8804 | 7.3004 | 59.9936 | 7.5 | 54.8527 | 7.3349 | 60.0282 | 7.5 | 54.8965 | 20.737 | 60.0109 | 21
54.8959 | 33.983 | 59.9649 | 34.5 | 54.8957 | 25.3691 | 59.9937 | 24.9018 | 54.8887 | 7.3004 | 59.9936 | 7.5 | 54.861 | 7.3349 | 60.0282 | 7.5 | 54.9048 | 20.737 | 60.0109 | 21
54.9042 | 33.9859 | 59.9649 | 34.5 | 54.9041 | 25.3691 | 59.9937 | 24.8987 | 54.897 | 7.3004 | 59.9936 | 7.5 | 54.8693 | 7.3349 | 60.0282 | 7.5 | 54.9131 | 20.737 | 60.0109 | 21
54.9126 | 33.9859 | 59.9649 | 34.5 | 54.9124 | 25.3691 | 59.9937 | 24.8962 | 54.9054 | 7.3002 | 59.9936 | 7.5 | 54.8777 | 7.3349 | 60.0282 | 7.5 | 54.9215 | 20.737 | 60.0109 | 21
54.9209 | 33.9859 | 59.9649 | 34.5 | 54.9207 | 25.3691 | 59.9937 | 24.8937 | 54.9137 | 7.3002 | 59.9936 | 7.5 | 54.886 | 7.3349 | 60.0282 | 7.5 | 54.9298 | 20.737 | 60.0109 | 21
54.9292 | 33.9859 | 59.9649 | 34.5 | 54.929 | 25.3691 | 59.9937 | 24.8912 | 54.9221 | 7.3002 | 59.9936 | 7.5 | 54.8943 | 7.3335 | 60.0282 | 7.5 | 54.9381 | 20.737 | 60.0109 | 21
54.9376 | 33.9859 | 59.9649 | 34.5 | 54.9374 | 25.3691 | 59.9937 | 24.8887 | 54.9304 | 7.3002 | 59.9936 | 7.5 | 54.9026 | 7.3335 | 60.0282 | 7.5 | 54.9464 | 20.7419 | 60.0109 | 21
54.9459 | 33.9859 | 59.9649 | 34.5 | 54.9457 | 25.3691 | 59.9937 | 24.8862 | 54.9387 | 7.3009 | 59.9936 | 7.5 | 54.911 | 7.3335 | 60.0282 | 7.5 | 54.9548 | 20.7419 | 60.0109 | 21
54.9542 | 33.9875 | 59.9649 | 34.5 | 54.954 | 25.3691 | 59.9937 | 24.8837 | 54.9471 | 7.3009 | 59.9936 | 7.5 | 54.9193 | 7.3335 | 60.0282 | 7.5 | 54.9631 | 20.7419 | 60.0109 | 21
54.9626 | 33.9875 | 59.9649 | 34.5 | 54.9624 | 25.3691 | 59.9937 | 24.8812 | 54.9554 | 7.3013 | 59.9936 | 7.5 | 54.9277 | 7.333 | 60.0282 | 7.5 | 54.9714 | 20.7419 | 60.0109 | 21
54.9709 | 33.9875 | 59.9649 | 34.5 | 54.9707 | 25.3691 | 59.9937 | 24.8787 | 54.9637 | 7.3013 | 59.9936 | 7.5 | 54.936 | 7.333 | 60.0282 | 7.5 | 54.9797 | 20.7573 | 60.0109 | 21
54.9793 | 33.9875 | 59.9649 | 34.5 | 54.979 | 25.3691 | 59.9937 | 24.8762 | 54.972 | 7.3135 | 59.9936 | 7.5 | 54.9443 | 7.333 | 60.0282 | 7.5 | 54.9882 | 20.7573 | 60.0109 | 21
54.9876 | 33.9875 | 59.9649 | 34.5 | 54.9874 | 25.3691 | 59.9937 | 24.8737 | 54.9804 | 7.3135 | 59.9936 | 7.5 | 54.9526 | 7.333 | 60.0282 | 7.5 | 54.9965 | 20.756 | 60.0109 | 21
54.9959 | 33.9875 | 59.9649 | 34.5 | 54.9957 | 25.3671 | 59.9937 | 24.8712 | 54.9887 | 7.3137 | 59.9936 | 7.5 | 54.961 | 7.333 | 60.0282 | 7.5 | 55.0048 | 20.756 | 60.0109 | 21
55.0043 | 33.9848 | 59.9649 | 34.5 | 55.0041 | 25.3671 | 59.9937 | 24.8687 | 54.9971 | 7.3137 | 59.9936 | 7.5 | 54.9693 | 7.333 | 60.0282 | 7.5 | 55.0131 | 20.7581 | 60.0109 | 21
55.0126 | 33.9848 | 59.9649 | 34.5 | 55.0124 | 25.3671 | 59.9937 | 24.8662 | 55.0054 | 7.313 | 59.9936 | 7.5 | 54.9776 | 7.3327 | 60.0282 | 7.5 | 55.0215 | 20.7581 | 60.0109 | 21
55.021 | 33.9845 | 59.9649 | 34.5 | 55.0207 | 25.3671 | 59.9937 | 24.8637 | 55.0137 | 7.313 | 59.9936 | 7.5 | 54.986 | 7.3327 | 60.0282 | 7.5 | 55.0298 | 20.7582 | 60.0109 | 21
55.0293 | 33.9845 | 59.9649 | 34.5 | 55.0291 | 25.3674 | 59.9937 | 24.8612 | 55.0221 | 7.3127 | 59.9936 | 7.5 | 54.9943 | 7.3327 | 60.0282 | 7.5 | 55.0381 | 20.7582 | 60.0109 | 21
55.0376 | 33.9845 | 59.9649 | 34.5 | 55.0374 | 25.3674 | 59.9937 | 24.8587 | 55.0304 | 7.3127 | 59.9936 | 7.5 | 55.0026 | 7.3327 | 60.0282 | 7.5 | 55.0464 | 20.7574 | 60.0109 | 21
55.046 | 33.9845 | 59.9649 | 34.5 | 55.0457 | 25.3674 | 59.9937 | 24.8562 | 55.0387 | 7.3127 | 59.9936 | 7.5 | 55.0109 | 7.3408 | 60.0282 | 7.5 | 55.0548 | 20.7574 | 60.0109 | 21
55.0543 | 33.9845 | 59.9649 | 34.5 | 55.054 | 25.3674 | 59.9937 | 24.8537 | 55.0471 | 7.3127 | 59.9936 | 7.5 | 55.0193 | 7.3408 | 60.0282 | 7.5 | 55.0631 | 20.7574 | 60.0109 | 21
55.0626 | 33.9845 | 59.9649 | 34.5 | 55.0624 | 25.3708 | 59.9937 | 24.8512 | 55.0554 | 7.3122 | 59.9936 | 7.5 | 55.0276 | 7.3417 | 60.0282 | 7.5 | 55.0714 | 20.7574 | 60.0109 | 21
55.071 | 33.9866 | 59.9649 | 34.5 | 55.0707 | 25.3708 | 59.9937 | 24.8487 | 55.0637 | 7.3122 | 59.9936 | 7.5 | 55.0359 | 7.3417 | 60.0282 | 7.5 | 55.0797 | 20.7564 | 60.0109 | 21
55.0793 | 33.9866 | 59.9649 | 34.5 | 55.0791 | 25.3708 | 59.9937 | 24.8462 | 55.0721 | 7.3122 | 59.9936 | 7.5 | 55.0443 | 7.3425 | 60.0282 | 7.5 | 55.0881 | 20.7564 | 60.0109 | 21
55.0876 | 33.9787 | 59.9649 | 34.5 | 55.0874 | 25.3708 | 59.9937 | 24.8437 | 55.0804 | 7.3122 | 59.9936 | 7.5 | 55.0526 | 7.3425 | 60.0282 | 7.5 | 55.0964 | 20.7511 | 60.0109 | 21
55.096 | 33.9787 | 59.9649 | 34.5 | 55.0957 | 25.3708 | 59.9937 | 24.8412 | 55.0887 | 7.3125 | 59.9936 | 7.5 | 55.0609 | 7.3421 | 60.0282 | 7.5 | 55.1047 | 20.7511 | 60.0109 | 21
55.1043 | 33.9787 | 59.9649 | 34.5 | 55.1041 | 25.3708 | 59.9937 | 24.8387 | 55.0971 | 7.3125 | 59.9936 | 7.5 | 55.0693 | 7.3421 | 60.0282 | 7.5 | 55.113 | 20.7508 | 60.0109 | 21
55.1127 | 33.9787 | 59.9649 | 34.5 | 55.1124 | 25.306 | 59.9937 | 24.8362 | 55.1054 | 7.3125 | 59.9936 | 7.5 | 55.0776 | 7.3421 | 60.0282 | 7.5 | 55.1215 | 20.7508 | 60.0109 | 21
55.121 | 33.9847 | 59.9649 | 34.5 | 55.1207 | 25.306 | 59.9937 | 24.8337 | 55.1137 | 7.3125 | 59.9936 | 7.5 | 55.0859 | 7.3421 | 60.0282 | 7.5 | 55.1298 | 20.7508 | 60.0109 | 21
55.1293 | 33.9847 | 59.9649 | 34.5 | 55.1291 | 25.306 | 59.9937 | 24.8312 | 55.1221 | 7.3125 | 59.9936 | 7.5 | 55.0942 | 7.3424 | 60.0282 | 7.5 | 55.1381 | 20.7508 | 60.0109 | 21
55.1377 | 33.9847 | 59.9649 | 34.5 | 55.1374 | 25.306 | 59.9937 | 24.8287 | 55.1304 | 7.3125 | 59.9936 | 7.5 | 55.1026 | 7.3424 | 60.0282 | 7.5 | 55.1464 | 20.7501 | 60.0109 | 21
55.146 | 33.9847 | 59.9649 | 34.5 | 55.1457 | 25.306 | 59.9937 | 24.8262 | 55.1387 | 7.313 | 59.9936 | 7.5 | 55.1109 | 7.3424 | 60.0282 | 7.5 | 55.1548 | 20.7501 | 60.0109 | 21
55.1544 | 33.9847 | 59.9649 | 34.5 | 55.1541 | 25.306 | 59.9937 | 24.8237 | 55.1471 | 7.313 | 59.9936 | 7.5 | 55.1192 | 7.3424 | 60.0282 | 7.5 | 55.1631 | 20.7516 | 60.0109 | 21
55.1627 | 33.9847 | 59.9649 | 34.5 | 55.1624 | 25.306 | 59.9937 | 24.8212 | 55.1554 | 7.313 | 59.9936 | 7.5 | 55.1276 | 7.3424 | 60.0282 | 7.5 | 55.1714 | 20.7516 | 60.0109 | 21
55.171 | 33.9865 | 59.9649 | 34.5 | 55.1707 | 25.306 | 59.9937 | 24.8187 | 55.1638 | 7.313 | 59.9936 | 7.5 | 55.1359 | 7.3424 | 60.0282 | 7.5 | 55.1798 | 20.7484 | 60.0109 | 21
55.1794 | 33.9865 | 59.9649 | 34.5 | 55.1791 | 25.2205 | 59.9937 | 24.8162 | 55.1721 | 7.3138 | 59.9936 | 7.5 | 55.1442 | 7.3411 | 60.0282 | 7.5 | 55.1881 | 20.7484 | 60.0109 | 21
55.1877 | 33.9865 | 59.9649 | 34.5 | 55.1874 | 25.2205 | 59.9937 | 24.8137 | 55.1804 | 7.3138 | 59.9936 | 7.5 | 55.1525 | 7.3411 | 60.0282 | 7.5 | 55.1964 | 20.7586 | 60.0109 | 21
55.196 | 33.9865 | 59.9649 | 34.5 | 55.1957 | 25.2183 | 59.9937 | 24.8112 | 55.1888 | 7.3138 | 59.9936 | 7.5 | 55.1609 | 7.3412 | 60.0282 | 7.5 | 55.2047 | 20.7586 | 60.0109 | 21
55.2044 | 33.9865 | 59.9649 | 34.5 | 55.2041 | 25.2183 | 59.9937 | 24.8087 | 55.1971 | 7.3138 | 59.9936 | 7.5 | 55.1692 | 7.3412 | 60.0282 | 7.5 | 55.2131 | 20.758 | 60.0109 | 21
55.2127 | 33.9865 | 59.9649 | 34.5 | 55.2124 | 25.2183 | 59.9937 | 24.8062 | 55.2054 | 7.3138 | 59.9936 | 7.5 | 55.1776 | 7.3402 | 60.0282 | 7.5 | 55.2214 | 20.758 | 60.0109 | 21
55.2211 | 33.9865 | 59.9649 | 34.5 | 55.2207 | 25.2183 | 59.9937 | 24.8037 | 55.2137 | 7.3138 | 59.9936 | 7.5 | 55.1859 | 7.3402 | 60.0282 | 7.5 | 55.2297 | 20.758 | 60.0109 | 21
55.2294 | 33.9865 | 59.9649 | 34.5 | 55.2291 | 25.2213 | 59.9937 | 24.8012 | 55.2221 | 7.3124 | 59.9936 | 7.5 | 55.1942 | 7.3402 | 60.0282 | 7.5 | 55.238 | 20.758 | 60.0109 | 21
55.2377 | 33.9893 | 59.9649 | 34.5 | 55.2374 | 25.2213 | 59.9937 | 24.7987 | 55.2304 | 7.3124 | 59.9936 | 7.5 | 55.2025 | 7.3402 | 60.0282 | 7.5 | 55.2465 | 20.7567 | 60.0109 | 21
55.2461 | 33.9893 | 59.9649 | 34.5 | 55.2457 | 25.2213 | 59.9937 | 24.7962 | 55.2387 | 7.3124 | 59.9936 | 7.5 | 55.2109 | 7.3399 | 60.0282 | 7.5 | 55.2548 | 20.7567 | 60.0109 | 21
55.2544 | 33.9893 | 59.9649 | 34.5 | 55.2541 | 25.2213 | 59.9937 | 24.7937 | 55.2471 | 7.3124 | 59.9936 | 7.5 | 55.2192 | 7.3399 | 60.0282 | 7.5 | 55.2631 | 20.7567 | 60.0109 | 21
55.2628 | 33.9893 | 59.9649 | 34.5 | 55.2624 | 25.1744 | 59.9937 | 24.7912 | 55.2554 | 7.3124 | 59.9936 | 7.5 | 55.2275 | 7.3394 | 60.0282 | 7.5 | 55.2714 | 20.7567 | 60.0109 | 21
55.2711 | 34.0008 | 59.9649 | 34.5 | 55.2708 | 25.1744 | 59.9937 | 24.7887 | 55.2638 | 7.3124 | 59.9936 | 7.5 | 55.2358 | 7.3394 | 60.0282 | 7.5 | 55.2798 | 20.7537 | 60.0109 | 21
55.2794 | 34.0008 | 59.9649 | 34.5 | 55.2791 | 25.1744 | 59.9937 | 24.7862 | 55.2721 | 7.313 | 59.9936 | 7.5 | 55.2442 | 7.3411 | 60.0282 | 7.5 | 55.2881 | 20.7537 | 60.0109 | 21
55.2878 | 33.9988 | 59.9649 | 34.5 | 55.2874 | 25.1744 | 59.9937 | 24.7837 | 55.2804 | 7.313 | 59.9936 | 7.5 | 55.2525 | 7.3411 | 60.0282 | 7.5 | 55.2964 | 20.7537 | 60.0109 | 21
55.2961 | 33.9988 | 59.9649 | 34.5 | 55.2957 | 25.1744 | 59.9937 | 24.7812 | 55.2888 | 7.313 | 59.9936 | 7.5 | 55.2608 | 7.3411 | 60.0282 | 7.5 | 55.3047 | 20.7537 | 60.0109 | 21
55.3044 | 33.9988 | 59.9649 | 34.5 | 55.3041 | 25.1744 | 59.9937 | 24.7787 | 55.2971 | 7.313 | 59.9936 | 7.5 | 55.2692 | 7.3411 | 60.0282 | 7.5 | 55.3131 | 20.754 | 60.0109 | 21
55.3128 | 33.9988 | 59.9649 | 34.5 | 55.3124 | 25.1733 | 59.9937 | 24.7762 | 55.3054 | 7.313 | 59.9936 | 7.5 | 55.2775 | 7.3407 | 60.0282 | 7.5 | 55.3214 | 20.754 | 60.0109 | 21
55.3211 | 33.9988 | 59.9649 | 34.5 | 55.3207 | 25.1733 | 59.9937 | 24.7737 | 55.3138 | 7.313 | 59.9936 | 7.5 | 55.2858 | 7.3407 | 60.0282 | 7.5 | 55.3297 | 20.7421 | 60.0109 | 21
55.3295 | 33.9988 | 59.9649 | 34.5 | 55.3291 | 25.1771 | 59.9937 | 24.7712 | 55.3221 | 7.313 | 59.9936 | 7.5 | 55.2941 | 7.3403 | 60.0282 | 7.5 | 55.338 | 20.7421 | 60.0109 | 21
55.3378 | 33.9988 | 59.9649 | 34.5 | 55.3374 | 25.1771 | 59.9937 | 24.7687 | 55.3304 | 7.313 | 59.9936 | 7.5 | 55.3025 | 7.3403 | 60.0282 | 7.5 | 55.3464 | 20.7421 | 60.0109 | 21
55.3461 | 33.9988 | 59.9649 | 34.5 | 55.3458 | 25.1771 | 59.9937 | 24.7662 | 55.3387 | 7.3125 | 59.9936 | 7.5 | 55.3108 | 7.3403 | 60.0282 | 7.5 | 55.3547 | 20.7421 | 60.0109 | 21
55.3545 | 33.9951 | 59.9649 | 34.5 | 55.3541 | 25.1771 | 59.9937 | 24.7637 | 55.3471 | 7.3125 | 59.9936 | 7.5 | 55.3192 | 7.3403 | 60.0282 | 7.5 | 55.363 | 20.7419 | 60.0109 | 21
55.3628 | 33.9951 | 59.9649 | 34.5 | 55.3624 | 25.1771 | 59.9937 | 24.7612 | 55.3554 | 7.3117 | 59.9936 | 7.5 | 55.3275 | 7.3405 | 60.0282 | 7.5 | 55.3713 | 20.7419 | 60.0109 | 21
55.3712 | 33.9951 | 59.9649 | 34.5 | 55.3708 | 25.1771 | 59.9937 | 24.7587 | 55.3638 | 7.3117 | 59.9936 | 7.5 | 55.3358 | 7.3405 | 60.0282 | 7.5 | 55.3798 | 20.746 | 60.0109 | 21
55.3795 | 33.9951 | 59.9649 | 34.5 | 55.3791 | 25.1787 | 59.9937 | 24.7562 | 55.3721 | 7.3113 | 59.9936 | 7.5 | 55.3441 | 7.3405 | 60.0282 | 7.5 | 55.3881 | 20.746 | 60.0109 | 21
55.3878 | 33.9951 | 59.9649 | 34.5 | 55.3874 | 25.1787 | 59.9937 | 24.7537 | 55.3804 | 7.3113 | 59.9936 | 7.5 | 55.3525 | 7.3405 | 60.0282 | 7.5 | 55.3964 | 20.746 | 60.0109 | 21
55.3962 | 33.9951 | 59.9649 | 34.5 | 55.3958 | 25.1787 | 59.9937 | 24.7512 | 55.3888 | 7.3113 | 59.9936 | 7.5 | 55.3608 | 7.3405 | 60.0282 | 7.5 | 55.4047 | 20.746 | 60.0109 | 21
55.4045 | 33.9969 | 59.9649 | 34.5 | 55.4041 | 25.1787 | 59.9937 | 24.7487 | 55.3971 | 7.3113 | 59.9936 | 7.5 | 55.3691 | 7.3405 | 60.0282 | 7.5 | 55.4131 | 20.7454 | 60.0109 | 21
55.4128 | 33.9969 | 59.9649 | 34.5 | 55.4124 | 25.1787 | 59.9937 | 24.7462 | 55.4054 | 7.3113 | 59.9936 | 7.5 | 55.3774 | 7.3402 | 60.0282 | 7.5 | 55.4214 | 20.7454 | 60.0109 | 21
55.4212 | 33.994 | 59.9649 | 34.5 | 55.4207 | 25.1787 | 59.9937 | 24.7437 | 55.4138 | 7.3113 | 59.9936 | 7.5 | 55.3857 | 7.3402 | 60.0282 | 7.5 | 55.4297 | 20.745 | 60.0109 | 21
55.4295 | 33.994 | 59.9649 | 34.5 | 55.4291 | 25.1775 | 59.9937 | 24.7412 | 55.4221 | 7.3113 | 59.9936 | 7.5 | 55.3941 | 7.3402 | 60.0282 | 7.5 | 55.438 | 20.745 | 60.0109 | 21
55.4379 | 33.994 | 59.9649 | 34.5 | 55.4374 | 25.1775 | 59.9937 | 24.7387 | 55.4305 | 7.3113 | 59.9936 | 7.5 | 55.4024 | 7.3402 | 60.0282 | 7.5 | 55.4464 | 20.7422 | 60.0109 | 21
55.4462 | 33.994 | 59.9649 | 34.5 | 55.4458 | 25.1775 | 59.9937 | 24.7362 | 55.4388 | 7.3113 | 59.9936 | 7.5 | 55.4108 | 7.3408 | 60.0282 | 7.5 | 55.4547 | 20.7422 | 60.0109 | 21
55.4545 | 33.9856 | 59.9649 | 34.5 | 55.4541 | 25.1775 | 59.9937 | 24.7337 | 55.4471 | 7.3113 | 59.9936 | 7.5 | 55.4191 | 7.3408 | 60.0282 | 7.5 | 55.463 | 20.7421 | 60.0109 | 21
55.4629 | 33.9856 | 59.9649 | 34.5 | 55.4624 | 25.1786 | 59.9937 | 24.7312 | 55.4554 | 7.3113 | 59.9936 | 7.5 | 55.4274 | 7.3404 | 60.0282 | 7.5 | 55.4713 | 20.7421 | 60.0109 | 21
55.4712 | 33.9856 | 59.9649 | 34.5 | 55.4708 | 25.1786 | 59.9937 | 24.7287 | 55.4638 | 7.3113 | 59.9936 | 7.5 | 55.4357 | 7.3404 | 60.0282 | 7.5 | 55.4797 | 20.7417 | 60.0109 | 21
55.4796 | 33.9856 | 59.9649 | 34.5 | 55.4791 | 25.1791 | 59.9937 | 24.7262 | 55.4721 | 7.3113 | 59.9936 | 7.5 | 55.4441 | 7.3404 | 60.0282 | 7.5 | 55.488 | 20.7417 | 60.0109 | 21
55.4879 | 33.9856 | 59.9649 | 34.5 | 55.4874 | 25.1791 | 59.9937 | 24.7237 | 55.4804 | 7.3113 | 59.9936 | 7.5 | 55.4524 | 7.3404 | 60.0282 | 7.5 | 55.4963 | 20.7416 | 60.0109 | 21
55.4962 | 33.9856 | 59.9649 | 34.5 | 55.4958 | 25.1791 | 59.9937 | 24.7212 | 55.4888 | 7.3113 | 59.9936 | 7.5 | 55.4608 | 7.3395 | 60.0282 | 7.5 | 55.5046 | 20.7416 | 60.0109 | 21
55.5046 | 33.9812 | 59.9649 | 34.5 | 55.5041 | 25.1791 | 59.9937 | 24.7187 | 55.4971 | 7.3113 | 59.9936 | 7.5 | 55.4691 | 7.3395 | 60.0282 | 7.5 | 55.5131 | 20.7615 | 60.0109 | 21
55.5129 | 33.9812 | 59.9649 | 34.5 | 55.5125 | 25.1791 | 59.9937 | 24.7162 | 55.5054 | 7.3121 | 59.9936 | 7.5 | 55.4774 | 7.3522 | 60.0282 | 7.5 | 55.5214 | 20.7615 | 60.0109 | 21
55.5212 | 33.9812 | 59.9649 | 34.5 | 55.5208 | 25.1791 | 59.9937 | 24.7137 | 55.5138 | 7.3121 | 59.9936 | 7.5 | 55.4857 | 7.3522 | 60.0282 | 7.5 | 55.5297 | 20.7612 | 60.0109 | 21
55.5296 | 33.9812 | 59.9649 | 34.5 | 55.5291 | 25.1773 | 59.9937 | 24.7112 | 55.5221 | 7.3116 | 59.9936 | 7.5 | 55.4941 | 7.3522 | 60.0282 | 7.5 | 55.538 | 20.7612 | 60.0109 | 21
55.5379 | 33.9812 | 59.9649 | 34.5 | 55.5374 | 25.1773 | 59.9937 | 24.7087 | 55.5305 | 7.3116 | 59.9936 | 7.5 | 55.5024 | 7.3522 | 60.0282 | 7.5 | 55.5464 | 20.7798 | 60.0052 | 21
55.5462 | 33.9812 | 59.9649 | 34.5 | 55.5458 | 25.1773 | 59.9937 | 24.7062 | 55.5388 | 7.3116 | 59.9936 | 7.5 | 55.5107 | 7.3524 | 60.0282 | 7.5 | 55.5547 | 20.7798 | 60.0052 | 21
55.5546 | 33.9812 | 59.9649 | 34.5 | 55.5541 | 25.1773 | 59.9937 | 24.7037 | 55.5471 | 7.3116 | 59.9936 | 7.5 | 55.519 | 7.3524 | 60.0282 | 7.5 | 55.563 | 20.7795 | 60.0052 | 21
55.5629 | 33.9812 | 59.9649 | 34.5 | 55.5624 | 25.1773 | 59.9937 | 24.7012 | 55.5555 | 7.3116 | 59.9936 | 7.5 | 55.5273 | 7.3524 | 60.0282 | 7.5 | 55.5713 | 20.7795 | 60.0052 | 21
55.5713 | 33.9739 | 59.9649 | 34.5 | 55.5708 | 25.1773 | 59.9937 | 24.6987 | 55.5638 | 7.3116 | 59.9936 | 7.5 | 55.5357 | 7.3524 | 60.0282 | 7.5 | 55.5797 | 20.7795 | 60.0052 | 21
55.5796 | 33.9739 | 59.9649 | 34.5 | 55.5791 | 25.1789 | 59.9937 | 24.6962 | 55.5721 | 7.3116 | 59.9936 | 7.5 | 55.544 | 7.3508 | 60.0282 | 7.5 | 55.588 | 20.7795 | 60.0052 | 21
55.588 | 33.9739 | 59.9649 | 34.5 | 55.5874 | 25.1789 | 59.9937 | 24.6937 | 55.5804 | 7.3116 | 59.9936 | 7.5 | 55.5524 | 7.3508 | 60.0282 | 7.5 | 55.5963 | 20.7816 | 60.0052 | 21
55.5963 | 33.9739 | 59.9649 | 34.5 | 55.5958 | 25.1824 | 59.9937 | 24.6912 | 55.5888 | 7.3115 | 59.9936 | 7.5 | 55.5607 | 7.3508 | 60.0282 | 7.5 | 55.6047 | 20.7816 | 60.0052 | 21
55.6046 | 33.9739 | 59.9649 | 34.5 | 55.6041 | 25.1824 | 59.9937 | 24.6887 | 55.5971 | 7.3115 | 59.9936 | 7.5 | 55.569 | 7.3508 | 60.0282 | 7.5 | 55.613 | 20.7812 | 60.0052 | 21
55.613 | 33.9739 | 59.9649 | 34.5 | 55.6125 | 25.1824 | 59.9937 | 24.6862 | 55.6055 | 7.3115 | 59.9936 | 7.5 | 55.5773 | 7.3508 | 60.0282 | 7.5 | 55.6213 | 20.7812 | 60.0052 | 21
55.6213 | 33.9759 | 59.9649 | 34.5 | 55.6208 | 25.1824 | 59.9937 | 24.6837 | 55.6138 | 7.3115 | 59.9936 | 7.5 | 55.5857 | 7.3508 | 60.0282 | 7.5 | 55.6296 | 20.7812 | 60.0052 | 21
55.6296 | 33.9759 | 59.9649 | 34.5 | 55.6291 | 25.1824 | 59.9937 | 24.6812 | 55.6221 | 7.3115 | 59.9936 | 7.5 | 55.594 | 7.3512 | 60.0282 | 7.5 | 55.6381 | 20.7812 | 60.0052 | 21
55.638 | 33.9759 | 59.9649 | 34.5 | 55.6375 | 25.1824 | 59.9937 | 24.6787 | 55.6305 | 7.3115 | 59.9936 | 7.5 | 55.6024 | 7.3512 | 60.0282 | 7.5 | 55.6464 | 20.7812 | 60.0052 | 21
55.6463 | 33.9759 | 59.9649 | 34.5 | 55.6458 | 25.1234 | 59.9937 | 24.6762 | 55.6388 | 7.3109 | 59.9936 | 7.5 | 55.6107 | 7.3512 | 60.0282 | 7.5 | 55.6547 | 20.7812 | 60.0052 | 21
55.6546 | 33.9759 | 59.9649 | 34.5 | 55.6541 | 25.1234 | 59.9937 | 24.6737 | 55.6471 | 7.3109 | 59.9936 | 7.5 | 55.619 | 7.3512 | 60.0282 | 7.5 | 55.663 | 20.7812 | 60.0052 | 21
55.663 | 33.9759 | 59.9649 | 34.5 | 55.6624 | 25.1164 | 59.9937 | 24.6712 | 55.6555 | 7.311 | 59.9936 | 7.5 | 55.6273 | 7.3652 | 60.0282 | 7.5 | 55.6714 | 20.7812 | 60.0052 | 21
55.6713 | 33.9759 | 59.9649 | 34.5 | 55.6708 | 25.1164 | 59.9937 | 24.6687 | 55.6638 | 7.311 | 59.9936 | 7.5 | 55.6357 | 7.3652 | 60.0282 | 7.5 | 55.6797 | 20.7809 | 60.0052 | 21
55.6797 | 33.9759 | 59.9649 | 34.5 | 55.6791 | 25.1164 | 59.9937 | 24.6662 | 55.6721 | 7.3105 | 59.9936 | 7.5 | 55.644 | 7.3652 | 60.0282 | 7.5 | 55.688 | 20.7809 | 60.0052 | 21
55.688 | 33.9759 | 59.9649 | 34.5 | 55.6875 | 25.1164 | 59.9937 | 24.6637 | 55.6805 | 7.3105 | 59.9936 | 7.5 | 55.6523 | 7.3652 | 60.0282 | 7.5 | 55.6963 | 20.7808 | 60.0052 | 21
55.6964 | 33.9759 | 59.9649 | 34.5 | 55.6958 | 25.1164 | 59.9937 | 24.6612 | 55.6888 | 7.3105 | 59.9936 | 7.5 | 55.6606 | 7.3655 | 60.0282 | 7.5 | 55.7047 | 20.7808 | 60.0052 | 21
55.7047 | 33.9791 | 59.9649 | 34.5 | 55.7041 | 25.1164 | 59.9937 | 24.6587 | 55.6971 | 7.3105 | 59.9936 | 7.5 | 55.6689 | 7.3655 | 60.0282 | 7.5 | 55.713 | 20.7808 | 60.0052 | 21
55.713 | 33.9791 | 59.9649 | 34.5 | 55.7125 | 25.0296 | 59.9937 | 24.6562 | 55.7055 | 7.3105 | 59.9936 | 7.5 | 55.6773 | 7.365 | 60.0282 | 7.5 | 55.7213 | 20.7808 | 60.0052 | 21
55.7214 | 33.9827 | 59.9649 | 34.5 | 55.7208 | 25.0296 | 59.9937 | 24.6537 | 55.7138 | 7.3105 | 59.9936 | 7.5 | 55.6856 | 7.365 | 60.0282 | 7.5 | 55.7296 | 20.7805 | 60.0052 | 21
55.7297 | 33.9827 | 59.9649 | 34.5 | 55.7291 | 25.0322 | 59.9937 | 24.6512 | 55.7221 | 7.3105 | 59.9936 | 7.5 | 55.694 | 7.365 | 60.0282 | 7.5 | 55.738 | 20.7805 | 60.0052 | 21
55.738 | 33.9827 | 59.9649 | 34.5 | 55.7375 | 25.0322 | 59.9937 | 24.6487 | 55.7305 | 7.3105 | 59.9936 | 7.5 | 55.7023 | 7.365 | 60.0282 | 7.5 | 55.7463 | 20.7805 | 60.0052 | 21
55.7464 | 33.9827 | 59.9649 | 34.5 | 55.7458 | 25.0332 | 59.9937 | 24.6462 | 55.7388 | 7.3114 | 59.9936 | 7.5 | 55.7106 | 7.365 | 60.0282 | 7.5 | 55.7546 | 20.7805 | 60.0052 | 21
55.7547 | 33.9848 | 59.9649 | 34.5 | 55.7541 | 25.0332 | 59.9937 | 24.6437 | 55.7471 | 7.3114 | 59.9936 | 7.5 | 55.7189 | 7.365 | 60.0282 | 7.5 | 55.7629 | 20.7805 | 60.0052 | 21
55.763 | 33.9848 | 59.9649 | 34.5 | 55.7625 | 25.0332 | 59.9937 | 24.6412 | 55.7555 | 7.3114 | 59.9936 | 7.5 | 55.7273 | 7.3638 | 60.0282 | 7.5 | 55.7714 | 20.7805 | 60.0052 | 21
55.7714 | 33.9848 | 59.9649 | 34.5 | 55.7708 | 25.0332 | 59.9937 | 24.6387 | 55.7638 | 7.3114 | 59.9936 | 7.5 | 55.7356 | 7.3638 | 60.0282 | 7.5 | 55.7797 | 20.7801 | 60.0052 | 21
55.7797 | 33.9848 | 59.9649 | 34.5 | 55.7791 | 24.912 | 59.9994 | 24.6362 | 55.7721 | 7.3114 | 59.9936 | 7.5 | 55.744 | 7.3638 | 60.0282 | 7.5 | 55.788 | 20.7801 | 60.0052 | 21
55.7881 | 33.9848 | 59.9649 | 34.5 | 55.7875 | 24.912 | 59.9994 | 24.6337 | 55.7805 | 7.3114 | 59.9936 | 7.5 | 55.7523 | 7.3638 | 60.0282 | 7.5 | 55.7964 | 20.7801 | 60.0052 | 21
55.7964 | 33.9848 | 59.9649 | 34.5 | 55.7958 | 24.912 | 59.9994 | 24.6312 | 55.7888 | 7.3114 | 59.9936 | 7.5 | 55.7606 | 7.3638 | 60.0282 | 7.5 | 55.8047 | 20.7801 | 60.0052 | 21
55.8047 | 33.9848 | 59.9649 | 34.5 | 55.8041 | 24.912 | 59.9994 | 24.6287 | 55.7971 | 7.3114 | 59.9936 | 7.5 | 55.7689 | 7.3638 | 60.0282 | 7.5 | 55.813 | 20.7801 | 60.0052 | 21
55.8131 | 33.9848 | 59.9649 | 34.5 | 55.8125 | 24.912 | 59.9994 | 24.6262 | 55.8055 | 7.3091 | 59.9936 | 7.5 | 55.7773 | 7.3641 | 60.0225 | 7.5 | 55.8213 | 20.7801 | 60.0052 | 21
55.8214 | 33.9848 | 59.9649 | 34.5 | 55.8208 | 24.912 | 59.9994 | 24.6237 | 55.8138 | 7.3091 | 59.9936 | 7.5 | 55.7856 | 7.3641 | 60.0225 | 7.5 | 55.8297 | 20.7819 | 60.0052 | 21
55.8298 | 33.9848 | 59.9649 | 34.5 | 55.8291 | 24.912 | 59.9994 | 24.6212 | 55.8221 | 7.3091 | 59.9936 | 7.5 | 55.7939 | 7.3636 | 60.0225 | 7.5 | 55.838 | 20.7819 | 60.0052 | 21
55.8381 | 33.9848 | 59.9649 | 34.5 | 55.8375 | 24.912 | 59.9994 | 24.6187 | 55.8305 | 7.3091 | 59.9936 | 7.5 | 55.8022 | 7.3636 | 60.0225 | 7.5 | 55.8463 | 20.7819 | 60.0052 | 21
55.8464 | 33.9848 | 59.9649 | 34.5 | 55.8458 | 24.912 | 59.9994 | 24.6162 | 55.8388 | 7.3091 | 59.9936 | 7.5 | 55.8105 | 7.3636 | 60.0225 | 7.5 | 55.8546 | 20.7819 | 60.0052 | 21
55.8548 | 33.9789 | 59.9649 | 34.5 | 55.8541 | 24.912 | 59.9994 | 24.6137 | 55.8471 | 7.3091 | 59.9936 | 7.5 | 55.8189 | 7.3636 | 60.0225 | 7.5 | 55.863 | 20.7816 | 60.0052 | 21
55.8631 | 33.9789 | 59.9649 | 34.5 | 55.8625 | 24.912 | 59.9994 | 24.6112 | 55.8555 | 7.3084 | 59.9936 | 7.5 | 55.8272 | 7.3636 | 60.0225 | 7.5 | 55.8713 | 20.7816 | 60.0052 | 21
55.8714 | 33.9981 | 59.9649 | 34.5 | 55.8708 | 24.912 | 59.9994 | 24.6087 | 55.8638 | 7.3084 | 59.9936 | 7.5 | 55.8356 | 7.3636 | 60.0225 | 7.5 | 55.8796 | 20.7816 | 60.0052 | 21
55.8798 | 33.9981 | 59.9649 | 34.5 | 55.8791 | 24.912 | 59.9994 | 24.6062 | 55.8722 | 7.3081 | 59.9936 | 7.5 | 55.8439 | 7.3629 | 60.0225 | 7.5 | 55.8879 | 20.7816 | 60.0052 | 21
55.8881 | 33.9981 | 59.9649 | 34.5 | 55.8875 | 24.912 | 59.9994 | 24.6037 | 55.8805 | 7.3081 | 59.9936 | 7.5 | 55.8522 | 7.3629 | 60.0225 | 7.5 | 55.8964 | 20.7816 | 60.0052 | 21
55.8965 | 33.9981 | 59.9649 | 34.5 | 55.8958 | 24.912 | 59.9994 | 24.6012 | 55.8888 | 7.3081 | 59.9936 | 7.5 | 55.8605 | 7.364 | 60.0225 | 7.5 | 55.9047 | 20.7816 | 60.0052 | 21
55.9048 | 33.9981 | 59.9649 | 34.5 | 55.9041 | 24.912 | 59.9994 | 24.5987 | 55.8972 | 7.3081 | 59.9936 | 7.5 | 55.8689 | 7.364 | 60.0225 | 7.5 | 55.913 | 20.7826 | 60.0052 | 21
55.9131 | 33.9981 | 59.9649 | 34.5 | 55.9125 | 24.912 | 59.9994 | 24.5962 | 55.9055 | 7.3003 | 59.9936 | 7.5 | 55.8772 | 7.364 | 60.0225 | 7.5 | 55.9213 | 20.7826 | 60.0052 | 21
55.9215 | 33.9954 | 59.9649 | 34.5 | 55.9208 | 24.912 | 59.9994 | 24.5937 | 55.9138 | 7.3003 | 59.9936 | 7.5 | 55.8856 | 7.364 | 60.0225 | 7.5 | 55.9297 | 20.7826 | 60.0052 | 21
55.9298 | 33.9954 | 59.9649 | 34.5 | 55.9291 | 24.912 | 59.9994 | 24.5912 | 55.9221 | 7.2999 | 59.9936 | 7.5 | 55.8939 | 7.364 | 60.0225 | 7.5 | 55.938 | 20.7826 | 60.0052 | 21
55.9382 | 33.9954 | 59.9649 | 34.5 | 55.9375 | 24.912 | 59.9994 | 24.5887 | 55.9305 | 7.2999 | 59.9936 | 7.5 | 55.9022 | 7.364 | 60.0225 | 7.5 | 55.9463 | 20.8264 | 60.0052 | 21
55.9465 | 33.9954 | 59.9649 | 34.5 | 55.9458 | 24.912 | 59.9994 | 24.5862 | 55.9388 | 7.3008 | 59.9936 | 7.5 | 55.9105 | 7.364 | 60.0225 | 7.5 | 55.9546 | 20.8264 | 60.0052 | 21
55.9548 | 33.9918 | 59.9649 | 34.5 | 55.9541 | 24.912 | 59.9994 | 24.5837 | 55.9471 | 7.3008 | 59.9936 | 7.5 | 55.9189 | 7.364 | 60.0225 | 7.5 | 55.963 | 20.8292 | 60.0052 | 21
55.9632 | 33.9918 | 59.9649 | 34.5 | 55.9625 | 24.912 | 59.9994 | 24.5812 | 55.9555 | 7.3009 | 59.9936 | 7.5 | 55.9272 | 7.364 | 60.0225 | 7.5 | 55.9713 | 20.8292 | 60.0052 | 21
55.9715 | 33.9918 | 59.9649 | 34.5 | 55.9708 | 24.912 | 59.9994 | 24.5787 | 55.9638 | 7.3009 | 59.9936 | 7.5 | 55.9355 | 7.364 | 60.0225 | 7.5 | 55.9796 | 20.8292 | 60.0052 | 21
55.9798 | 33.9918 | 59.9649 | 34.5 | 55.9791 | 24.912 | 59.9994 | 24.5762 | 55.9722 | 7.3009 | 59.9936 | 7.5 | 55.9438 | 7.364 | 60.0225 | 7.5 | 55.988 | 20.8292 | 60.0052 | 21
55.9882 | 34.0085 | 59.9649 | 34.5 | 55.9875 | 24.912 | 59.9994 | 24.5737 | 55.9805 | 7.3009 | 59.9936 | 7.5 | 55.9522 | 7.364 | 60.0225 | 7.5 | 55.9963 | 20.8268 | 60.0052 | 21
55.9965 | 34.0085 | 59.9649 | 34.5 | 55.9958 | 24.912 | 59.9994 | 24.5712 | 55.9888 | 7.3094 | 59.9936 | 7.5 | 55.9605 | 7.364 | 60.0225 | 7.5 | 56.0046 | 20.8268 | 60.0052 | 21
56.0049 | 34.0085 | 59.9649 | 34.5 | 56.0041 | 24.912 | 59.9994 | 24.5687 | 55.9972 | 7.3094 | 59.9936 | 7.5 | 55.9689 | 7.364 | 60.0225 | 7.5 | 56.0129 | 20.8268 | 60.0052 | 21
56.0132 | 34.0085 | 59.9649 | 34.5 | 56.0125 | 24.912 | 59.9994 | 24.5662 | 56.0055 | 7.3094 | 59.9936 | 7.5 | 55.9772 | 7.3637 | 60.0225 | 7.5 | 56.0214 | 20.8268 | 60.0052 | 21
56.0215 | 34.0076 | 59.9649 | 34.5 | 56.0208 | 24.912 | 59.9994 | 24.5637 | 56.0138 | 7.3094 | 59.9936 | 7.5 | 55.9855 | 7.3637 | 60.0225 | 7.5 | 56.0297 | 20.8268 | 60.0052 | 21
56.0299 | 34.0076 | 59.9649 | 34.5 | 56.0291 | 24.912 | 59.9994 | 24.5612 | 56.0222 | 7.3109 | 59.9936 | 7.5 | 55.9938 | 7.3637 | 60.0225 | 7.5 | 56.038 | 20.8268 | 60.0052 | 21
56.0382 | 34.0076 | 59.9649 | 34.5 | 56.0375 | 24.912 | 59.9994 | 24.5587 | 56.0305 | 7.3109 | 59.9936 | 7.5 | 56.0022 | 7.3637 | 60.0225 | 7.5 | 56.0463 | 20.8138 | 60.0052 | 21
56.0465 | 34.0076 | 59.9649 | 34.5 | 56.0458 | 24.912 | 59.9994 | 24.5562 | 56.0388 | 7.3104 | 59.9936 | 7.5 | 56.0105 | 7.3637 | 60.0225 | 7.5 | 56.0547 | 20.8138 | 60.0052 | 21
56.0549 | 34.0076 | 59.9649 | 34.5 | 56.0541 | 24.912 | 59.9994 | 24.5537 | 56.0472 | 7.3104 | 59.9936 | 7.5 | 56.0189 | 7.3637 | 60.0225 | 7.5 | 56.063 | 20.8137 | 60.0052 | 21
56.0632 | 34.0076 | 59.9649 | 34.5 | 56.0625 | 24.912 | 59.9994 | 24.5512 | 56.0555 | 7.3104 | 59.9936 | 7.5 | 56.0272 | 7.3637 | 60.0225 | 7.5 | 56.0713 | 20.8137 | 60.0052 | 21
56.0716 | 34.0076 | 59.9649 | 34.5 | 56.0708 | 24.912 | 59.9994 | 24.5487 | 56.0638 | 7.3104 | 59.9936 | 7.5 | 56.0355 | 7.3637 | 60.0225 | 7.5 | 56.0796 | 20.8118 | 60.0052 | 21
56.0799 | 34.0076 | 59.9649 | 34.5 | 56.0791 | 24.912 | 59.9994 | 24.5462 | 56.0722 | 7.3104 | 59.9936 | 7.5 | 56.0438 | 7.3637 | 60.0225 | 7.5 | 56.088 | 20.8118 | 60.0052 | 21
56.0882 | 34.0112 | 59.9649 | 34.5 | 56.0875 | 24.912 | 59.9994 | 24.5437 | 56.0805 | 7.3104 | 59.9936 | 7.5 | 56.0521 | 7.3637 | 60.0225 | 7.5 | 56.0963 | 20.8118 | 60.0052 | 21
56.0966 | 34.0112 | 59.9649 | 34.5 | 56.0958 | 24.912 | 59.9994 | 24.5412 | 56.0888 | 7.31 | 59.9936 | 7.5 | 56.0605 | 7.3637 | 60.0225 | 7.5 | 56.1046 | 20.8118 | 60.0052 | 21
56.1049 | 34.0112 | 59.9649 | 34.5 | 56.1041 | 24.912 | 59.9994 | 24.5387 | 56.0972 | 7.31 | 59.9936 | 7.5 | 56.0688 | 7.3637 | 60.0225 | 7.5 | 56.1129 | 20.8118 | 60.0052 | 21
56.1133 | 34.0112 | 59.9649 | 34.5 | 56.1125 | 24.912 | 59.9994 | 24.5362 | 56.1055 | 7.3097 | 59.9936 | 7.5 | 56.0771 | 7.3637 | 60.0225 | 7.5 | 56.1213 | 20.8118 | 60.0052 | 21
56.1216 | 34.0112 | 59.9649 | 34.5 | 56.1208 | 24.912 | 59.9994 | 24.5337 | 56.1138 | 7.3097 | 59.9936 | 7.5 | 56.0854 | 7.3637 | 60.0225 | 7.5 | 56.1296 | 20.8131 | 60.0052 | 21
56.1299 | 34.0112 | 59.9649 | 34.5 | 56.1291 | 24.8331 | 59.9994 | 24.5312 | 56.1222 | 7.3098 | 59.9936 | 7.5 | 56.0938 | 7.3633 | 60.0225 | 7.5 | 56.1379 | 20.8131 | 60.0052 | 21
56.1383 | 34.0112 | 59.9649 | 34.5 | 56.1375 | 24.8331 | 59.9994 | 24.5287 | 56.1305 | 7.3098 | 59.9936 | 7.5 | 56.1021 | 7.3633 | 60.0225 | 7.5 | 56.1462 | 20.8131 | 60.0052 | 21
56.1466 | 34.0112 | 59.9649 | 34.5 | 56.1458 | 24.8331 | 59.9994 | 24.5262 | 56.1389 | 7.3098 | 59.9936 | 7.5 | 56.1105 | 7.3633 | 60.0225 | 7.5 | 56.1547 | 20.8131 | 60.0052 | 21
56.1549 | 34.0155 | 59.9649 | 34.5 | 56.1541 | 24.8331 | 59.9994 | 24.5237 | 56.1472 | 7.3098 | 59.9936 | 7.5 | 56.1188 | 7.3633 | 60.0225 | 7.5 | 56.163 | 20.8131 | 60.0052 | 21
56.1633 | 34.0155 | 59.9649 | 34.5 | 56.1625 | 24.8331 | 59.9994 | 24.5212 | 56.1555 | 7.3106 | 59.9936 | 7.5 | 56.1271 | 7.3637 | 60.0225 | 7.5 | 56.1713 | 20.8131 | 60.0052 | 21
56.1716 | 34.0155 | 59.9649 | 34.5 | 56.1708 | 24.8331 | 59.9994 | 24.5187 | 56.1638 | 7.3106 | 59.9936 | 7.5 | 56.1354 | 7.3637 | 60.0225 | 7.5 | 56.1797 | 20.8128 | 60.0052 | 21
56.18 | 34.0155 | 59.9649 | 34.5 | 56.1791 | 24.8331 | 59.9994 | 24.5162 | 56.1722 | 7.3106 | 59.9936 | 7.5 | 56.1438 | 7.3637 | 60.0225 | 7.5 | 56.188 | 20.8128 | 60.0052 | 21
56.1883 | 34.019 | 59.9649 | 34.5 | 56.1875 | 24.8331 | 59.9994 | 24.5137 | 56.1805 | 7.3106 | 59.9936 | 7.5 | 56.1521 | 7.3637 | 60.0225 | 7.5 | 56.1963 | 20.8128 | 60.0052 | 21
56.1966 | 34.019 | 59.9649 | 34.5 | 56.1958 | 24.8331 | 59.9994 | 24.5112 | 56.1888 | 7.3094 | 59.9936 | 7.5 | 56.1605 | 7.3637 | 60.0225 | 7.5 | 56.2046 | 20.8128 | 60.0052 | 21
56.205 | 34.019 | 59.9649 | 34.5 | 56.2041 | 24.8331 | 59.9994 | 24.5087 | 56.1972 | 7.3094 | 59.9936 | 7.5 | 56.1688 | 7.3637 | 60.0225 | 7.5 | 56.213 | 20.8104 | 60.0052 | 21
56.2133 | 34.019 | 59.9649 | 34.5 | 56.2125 | 24.8331 | 59.9994 | 24.5062 | 56.2055 | 7.3094 | 59.9936 | 7.5 | 56.1771 | 7.3637 | 60.0225 | 7.5 | 56.2213 | 20.8104 | 60.0052 | 21
56.2216 | 34.019 | 59.9649 | 34.5 | 56.2208 | 24.8331 | 59.9994 | 24.5037 | 56.2139 | 7.3094 | 59.9936 | 7.5 | 56.1854 | 7.3637 | 60.0225 | 7.5 | 56.2296 | 20.8117 | 60.0052 | 21
56.23 | 34.019 | 59.9649 | 34.5 | 56.2291 | 24.8331 | 59.9994 | 24.5012 | 56.2222 | 7.3094 | 59.9936 | 7.5 | 56.1938 | 7.3637 | 60.0225 | 7.5 | 56.2379 | 20.8117 | 60.0052 | 21
56.2383 | 34.019 | 59.9649 | 34.5 | 56.2375 | 24.8331 | 59.9994 | 24.4987 | 56.2305 | 7.3094 | 59.9936 | 7.5 | 56.2021 | 7.3637 | 60.0225 | 7.5 | 56.2463 | 20.8117 | 60.0052 | 21
56.2467 | 34.019 | 59.9649 | 34.5 | 56.2458 | 24.8331 | 59.9994 | 24.4962 | 56.2389 | 7.3102 | 59.9936 | 7.5 | 56.2104 | 7.3637 | 60.0225 | 7.5 | 56.2546 | 20.8117 | 60.0052 | 21
56.255 | 34.019 | 59.9649 | 34.5 | 56.2542 | 24.8331 | 59.9994 | 24.4937 | 56.2472 | 7.3102 | 59.9936 | 7.5 | 56.2188 | 7.3637 | 60.0225 | 7.5 | 56.2629 | 20.8117 | 60.0052 | 21
56.2633 | 34.019 | 59.9649 | 34.5 | 56.2625 | 24.8331 | 59.9994 | 24.4912 | 56.2555 | 7.3102 | 59.9936 | 7.5 | 56.2271 | 7.3638 | 60.0225 | 7.5 | 56.2712 | 20.8117 | 60.0052 | 21
56.2717 | 34.0159 | 59.9649 | 34.5 | 56.2708 | 24.8331 | 59.9994 | 24.4887 | 56.2639 | 7.3102 | 59.9936 | 7.5 | 56.2354 | 7.3638 | 60.0225 | 7.5 | 56.2797 | 20.812 | 60.0052 | 21
56.28 | 34.0159 | 59.9649 | 34.5 | 56.2791 | 24.8331 | 59.9994 | 24.4862 | 56.2722 | 7.3096 | 59.9936 | 7.5 | 56.2438 | 7.3638 | 60.0225 | 7.5 | 56.288 | 20.812 | 60.0052 | 21
56.2884 | 34.0159 | 59.9649 | 34.5 | 56.2875 | 24.8331 | 59.9994 | 24.4837 | 56.2805 | 7.3096 | 59.9936 | 7.5 | 56.2521 | 7.3638 | 60.0225 | 7.5 | 56.2963 | 20.812 | 60.0052 | 21
56.2967 | 34.0159 | 59.9649 | 34.5 | 56.2958 | 24.8331 | 59.9994 | 24.4812 | 56.2888 | 7.3105 | 59.9936 | 7.5 | 56.2604 | 7.3638 | 60.0225 | 7.5 | 56.3046 | 20.812 | 60.0052 | 21
56.305 | 34.0159 | 59.9649 | 34.5 | 56.3041 | 24.8331 | 59.9994 | 24.4787 | 56.2972 | 7.3105 | 59.9936 | 7.5 | 56.2687 | 7.3638 | 60.0225 | 7.5 | 56.313 | 20.812 | 60.0052 | 21
56.3134 | 34.0159 | 59.9649 | 34.5 | 56.3125 | 24.8331 | 59.9994 | 24.4762 | 56.3055 | 7.3101 | 59.9936 | 7.5 | 56.277 | 7.3638 | 60.0225 | 7.5 | 56.3213 | 20.812 | 60.0052 | 21
56.3217 | 34.0159 | 59.9649 | 34.5 | 56.3208 | 24.8331 | 59.9994 | 24.4737 | 56.3139 | 7.3101 | 59.9936 | 7.5 | 56.2854 | 7.3638 | 60.0225 | 7.5 | 56.3296 | 20.8098 | 60.0052 | 21
56.33 | 34.0159 | 59.9649 | 34.5 | 56.3291 | 24.8331 | 59.9994 | 24.4712 | 56.3222 | 7.3101 | 59.9936 | 7.5 | 56.2937 | 7.3638 | 60.0225 | 7.5 | 56.3379 | 20.8098 | 60.0052 | 21
56.3384 | 34.0159 | 59.9649 | 34.5 | 56.3375 | 24.8331 | 59.9994 | 24.4687 | 56.3305 | 7.3101 | 59.9936 | 7.5 | 56.3021 | 7.3638 | 60.0225 | 7.5 | 56.3463 | 20.8101 | 60.0052 | 21
56.3467 | 34.0159 | 59.9649 | 34.5 | 56.3458 | 24.8331 | 59.9994 | 24.4662 | 56.3389 | 7.3101 | 59.9936 | 7.5 | 56.3104 | 7.3638 | 60.0225 | 7.5 | 56.3546 | 20.8101 | 60.0052 | 21
56.3551 | 34.014 | 59.9649 | 34.5 | 56.3541 | 24.8331 | 59.9994 | 24.4637 | 56.3472 | 7.3101 | 59.9936 | 7.5 | 56.3187 | 7.3638 | 60.0225 | 7.5 | 56.3629 | 20.8061 | 60.0052 | 21
56.3634 | 34.014 | 59.9649 | 34.5 | 56.3625 | 24.8331 | 59.9994 | 24.4612 | 56.3555 | 7.3089 | 59.9936 | 7.5 | 56.327 | 7.3638 | 60.0225 | 7.5 | 56.3713 | 20.8061 | 60.0052 | 21
56.3717 | 34.011 | 59.9649 | 34.5 | 56.3708 | 24.8331 | 59.9994 | 24.4587 | 56.3639 | 7.3089 | 59.9936 | 7.5 | 56.3354 | 7.3638 | 60.0225 | 7.5 | 56.3796 | 20.8061 | 60.0052 | 21
56.3801 | 34.011 | 59.9649 | 34.5 | 56.3792 | 24.7563 | 59.9994 | 24.4562 | 56.3722 | 7.3092 | 59.9936 | 7.5 | 56.3437 | 7.3638 | 60.0225 | 7.5 | 56.3879 | 20.8061 | 60.0052 | 21
56.3884 | 34.011 | 59.9649 | 34.5 | 56.3875 | 24.7563 | 59.9994 | 24.4537 | 56.3805 | 7.3092 | 59.9936 | 7.5 | 56.3521 | 7.3638 | 60.0225 | 7.5 | 56.3962 | 20.8061 | 60.0052 | 21
56.3968 | 34.011 | 59.9649 | 34.5 | 56.3958 | 24.7563 | 59.9994 | 24.4512 | 56.3889 | 7.3092 | 59.9936 | 7.5 | 56.3604 | 7.3645 | 60.0225 | 7.5 | 56.4047 | 20.8061 | 60.0052 | 21
56.4051 | 34.011 | 59.9649 | 34.5 | 56.4041 | 24.7563 | 59.9994 | 24.4487 | 56.3972 | 7.3092 | 59.9936 | 7.5 | 56.3687 | 7.3645 | 60.0225 | 7.5 | 56.413 | 20.8074 | 60.0052 | 21
56.4134 | 34.011 | 59.9649 | 34.5 | 56.4125 | 24.7563 | 59.9994 | 24.4462 | 56.4055 | 7.3092 | 59.9936 | 7.5 | 56.377 | 7.3632 | 60.0225 | 7.5 | 56.4213 | 20.8074 | 60.0052 | 21
56.4218 | 34.011 | 59.9649 | 34.5 | 56.4208 | 24.7563 | 59.9994 | 24.4437 | 56.4139 | 7.3092 | 59.9936 | 7.5 | 56.3854 | 7.3632 | 60.0225 | 7.5 | 56.4296 | 20.8074 | 60.0052 | 21
56.4301 | 34.011 | 59.9649 | 34.5 | 56.4291 | 24.6891 | 59.9994 | 24.4412 | 56.4222 | 7.3076 | 59.9936 | 7.5 | 56.3937 | 7.3632 | 60.0225 | 7.5 | 56.438 | 20.8074 | 60.0052 | 21
56.4384 | 34.011 | 59.9649 | 34.5 | 56.4375 | 24.6891 | 59.9994 | 24.4387 | 56.4305 | 7.3076 | 59.9936 | 7.5 | 56.402 | 7.3632 | 60.0225 | 7.5 | 56.4463 | 20.8077 | 60.0052 | 21
56.4468 | 34.011 | 59.9649 | 34.5 | 56.4458 | 24.6875 | 59.9994 | 24.4362 | 56.4389 | 7.3076 | 59.9936 | 7.5 | 56.4103 | 7.3632 | 60.0225 | 7.5 | 56.4546 | 20.8077 | 60.0052 | 21
56.4551 | 34.0424 | 59.9649 | 34.5 | 56.4541 | 24.6875 | 59.9994 | 24.4337 | 56.4472 | 7.3076 | 59.9936 | 7.5 | 56.4187 | 7.3632 | 60.0225 | 7.5 | 56.4629 | 20.7792 | 60.0052 | 21
56.4635 | 34.0424 | 59.9649 | 34.5 | 56.4625 | 24.6875 | 59.9994 | 24.4312 | 56.4555 | 7.3076 | 59.9936 | 7.5 | 56.427 | 7.3632 | 60.0225 | 7.5 | 56.4713 | 20.7792 | 60.0052 | 21
56.4718 | 34.0424 | 59.9649 | 34.5 | 56.4708 | 24.6875 | 59.9994 | 24.4287 | 56.4639 | 7.3076 | 59.9936 | 7.5 | 56.4354 | 7.3632 | 60.0225 | 7.5 | 56.4796 | 20.7792 | 60.0052 | 21
56.4801 | 34.0424 | 59.9649 | 34.5 | 56.4791 | 24.6875 | 59.9994 | 24.4262 | 56.4722 | 7.3076 | 59.9936 | 7.5 | 56.4437 | 7.3632 | 60.0225 | 7.5 | 56.4879 | 20.7792 | 60.0052 | 21
56.4885 | 34.0424 | 59.9649 | 34.5 | 56.4875 | 24.6875 | 59.9994 | 24.4237 | 56.4806 | 7.3076 | 59.9936 | 7.5 | 56.452 | 7.3632 | 60.0225 | 7.5 | 56.4962 | 20.7805 | 60.0052 | 21
56.4968 | 34.0424 | 59.9649 | 34.5 | 56.4958 | 24.6875 | 59.9994 | 24.4212 | 56.4889 | 7.3085 | 59.9936 | 7.5 | 56.4603 | 7.3632 | 60.0225 | 7.5 | 56.5046 | 20.7805 | 60.0052 | 21
56.5051 | 34.043 | 59.9649 | 34.5 | 56.5042 | 24.6875 | 59.9994 | 24.4187 | 56.4972 | 7.3085 | 59.9936 | 7.5 | 56.4687 | 7.3632 | 60.0225 | 7.5 | 56.5129 | 20.7805 | 60.0052 | 21
56.5135 | 34.043 | 59.9649 | 34.5 | 56.5125 | 24.6912 | 59.9994 | 24.4162 | 56.5056 | 7.3248 | 59.9936 | 7.5 | 56.477 | 7.3632 | 60.0225 | 7.5 | 56.5212 | 20.7805 | 60.0052 | 21
56.5218 | 34.0413 | 59.9649 | 34.5 | 56.5208 | 24.6912 | 59.9994 | 24.4137 | 56.5139 | 7.3248 | 59.9936 | 7.5 | 56.4854 | 7.3632 | 60.0225 | 7.5 | 56.5295 | 20.7805 | 60.0052 | 21
56.5302 | 34.0413 | 59.9649 | 34.5 | 56.5291 | 24.6912 | 59.9994 | 24.4112 | 56.5222 | 7.3248 | 59.9936 | 7.5 | 56.4937 | 7.3632 | 60.0225 | 7.5 | 56.538 | 20.7805 | 60.0052 | 21
56.5385 | 34.0413 | 59.9649 | 34.5 | 56.5375 | 24.6912 | 59.9994 | 24.4087 | 56.5305 | 7.3248 | 59.9936 | 7.5 | 56.502 | 7.3632 | 60.0225 | 7.5 | 56.5463 | 20.7808 | 60.0052 | 21
56.5468 | 34.0413 | 59.9649 | 34.5 | 56.5458 | 24.6912 | 59.9994 | 24.4062 | 56.5389 | 7.3248 | 59.9936 | 7.5 | 56.5103 | 7.3632 | 60.0225 | 7.5 | 56.5546 | 20.7808 | 60.0052 | 21
56.5552 | 34.0418 | 59.9649 | 34.5 | 56.5541 | 24.6912 | 59.9994 | 24.4037 | 56.5472 | 7.3248 | 59.9936 | 7.5 | 56.5186 | 7.3632 | 60.0225 | 7.5 | 56.563 | 20.7808 | 60.0052 | 21
56.5635 | 34.0418 | 59.9649 | 34.5 | 56.5625 | 24.6912 | 59.9994 | 24.4012 | 56.5555 | 7.3427 | 59.9936 | 7.5 | 56.527 | 7.3637 | 60.0225 | 7.5 | 56.5713 | 20.7808 | 60.0052 | 21
56.5719 | 34.0418 | 59.9649 | 34.5 | 56.5708 | 24.6912 | 59.9994 | 24.3987 | 56.5639 | 7.3427 | 59.9936 | 7.5 | 56.5353 | 7.3637 | 60.0225 | 7.5 | 56.5796 | 20.7818 | 60.0052 | 21
56.5802 | 34.0418 | 59.9649 | 34.5 | 56.5791 | 24.6912 | 59.9994 | 24.3962 | 56.5722 | 7.3419 | 59.9936 | 7.5 | 56.5436 | 7.3637 | 60.0225 | 7.5 | 56.5879 | 20.7818 | 60.0052 | 21
56.5885 | 34.0418 | 59.9649 | 34.5 | 56.5875 | 24.6912 | 59.9994 | 24.3937 | 56.5806 | 7.3419 | 59.9936 | 7.5 | 56.5519 | 7.3637 | 60.0225 | 7.5 | 56.5963 | 20.7819 | 60.0052 | 21
56.5969 | 34.0418 | 59.9649 | 34.5 | 56.5958 | 24.6912 | 59.9994 | 24.3912 | 56.5889 | 7.3419 | 59.9936 | 7.5 | 56.5603 | 7.3637 | 60.0225 | 7.5 | 56.6046 | 20.7819 | 60.0052 | 21
56.6052 | 34.0418 | 59.9649 | 34.5 | 56.6041 | 24.6912 | 59.9994 | 24.3887 | 56.5972 | 7.3419 | 59.9936 | 7.5 | 56.5686 | 7.3637 | 60.0225 | 7.5 | 56.6129 | 20.7819 | 60.0052 | 21
56.6135 | 34.0418 | 59.9649 | 34.5 | 56.6125 | 24.6912 | 59.9994 | 24.3862 | 56.6056 | 7.3419 | 59.9936 | 7.5 | 56.577 | 7.3639 | 60.0225 | 7.5 | 56.6212 | 20.7819 | 60.0052 | 21
56.6219 | 34.0444 | 59.9649 | 34.5 | 56.6208 | 24.6912 | 59.9994 | 24.3837 | 56.6139 | 7.3419 | 59.9936 | 7.5 | 56.5853 | 7.3639 | 60.0225 | 7.5 | 56.6296 | 20.7819 | 60.0052 | 21
56.6302 | 34.0444 | 59.9649 | 34.5 | 56.6292 | 24.6912 | 59.9994 | 24.3812 | 56.6222 | 7.3416 | 59.9936 | 7.5 | 56.5936 | 7.3639 | 60.0225 | 7.5 | 56.6379 | 20.7819 | 60.0052 | 21
56.6386 | 34.0444 | 59.9649 | 34.5 | 56.6375 | 24.6912 | 59.9994 | 24.3787 | 56.6306 | 7.3416 | 59.9936 | 7.5 | 56.6019 | 7.3639 | 60.0225 | 7.5 | 56.6462 | 20.7798 | 60.0052 | 21
56.6469 | 34.0444 | 59.9649 | 34.5 | 56.6458 | 24.6912 | 59.9994 | 24.3762 | 56.6389 | 7.342 | 59.9936 | 7.5 | 56.6103 | 7.3639 | 60.0225 | 7.5 | 56.6545 | 20.7798 | 60.0052 | 21
56.6552 | 34.0444 | 59.9649 | 34.5 | 56.6541 | 24.6912 | 59.9994 | 24.3737 | 56.6472 | 7.342 | 59.9936 | 7.5 | 56.6186 | 7.3639 | 60.0225 | 7.5 | 56.663 | 20.7779 | 60.0052 | 21
56.6636 | 34.0444 | 59.9649 | 34.5 | 56.6625 | 24.6912 | 59.9994 | 24.3712 | 56.6556 | 7.3408 | 59.9936 | 7.5 | 56.627 | 7.3639 | 60.0225 | 7.5 | 56.6713 | 20.7779 | 60.0052 | 21
56.6719 | 34.0444 | 59.9649 | 34.5 | 56.6708 | 24.6912 | 59.9994 | 24.3687 | 56.6639 | 7.3408 | 59.9936 | 7.5 | 56.6353 | 7.3639 | 60.0225 | 7.5 | 56.6796 | 20.7779 | 60.0052 | 21
56.6803 | 34.0444 | 59.9649 | 34.5 | 56.6791 | 24.6912 | 59.9994 | 24.3662 | 56.6722 | 7.3408 | 59.9936 | 7.5 | 56.6436 | 7.3639 | 60.0225 | 7.5 | 56.6879 | 20.7779 | 60.0052 | 21
56.6886 | 34.0444 | 59.9649 | 34.5 | 56.6875 | 24.6912 | 59.9994 | 24.3637 | 56.6806 | 7.3408 | 59.9936 | 7.5 | 56.6519 | 7.3639 | 60.0225 | 7.5 | 56.6963 | 20.7779 | 60.0052 | 21
56.6969 | 34.0444 | 59.9649 | 34.5 | 56.6958 | 24.6912 | 59.9994 | 24.3612 | 56.6889 | 7.3403 | 59.9936 | 7.5 | 56.6603 | 7.3639 | 60.0225 | 7.5 | 56.7046 | 20.7779 | 60.0052 | 21
56.7053 | 34.0423 | 59.9649 | 34.5 | 56.7041 | 24.6912 | 59.9994 | 24.3587 | 56.6972 | 7.3403 | 59.9936 | 7.5 | 56.6686 | 7.3639 | 60.0225 | 7.5 | 56.7129 | 20.7779 | 60.0052 | 21
56.7136 | 34.0423 | 59.9649 | 34.5 | 56.7125 | 24.6912 | 59.9994 | 24.3562 | 56.7056 | 7.3402 | 59.9936 | 7.5 | 56.6769 | 7.3643 | 60.0225 | 7.5 | 56.7212 | 20.7779 | 60.0052 | 21
56.7219 | 34.0423 | 59.9649 | 34.5 | 56.7208 | 24.6912 | 59.9994 | 24.3537 | 56.7139 | 7.3402 | 59.9936 | 7.5 | 56.6852 | 7.3643 | 60.0225 | 7.5 | 56.7296 | 20.7822 | 60.0052 | 21
56.7303 | 34.0423 | 59.9649 | 34.5 | 56.7291 | 24.6912 | 59.9994 | 24.3512 | 56.7222 | 7.3402 | 59.9936 | 7.5 | 56.6936 | 7.3631 | 60.0225 | 7.5 | 56.7379 | 20.7822 | 60.0052 | 21
56.7386 | 34.0423 | 59.9649 | 34.5 | 56.7375 | 24.6912 | 59.9994 | 24.3487 | 56.7306 | 7.3402 | 59.9936 | 7.5 | 56.7019 | 7.3631 | 60.0225 | 7.5 | 56.7462 | 20.7822 | 60.0052 | 21
56.747 | 34.0423 | 59.9649 | 34.5 | 56.7458 | 24.6991 | 59.9994 | 24.3462 | 56.7389 | 7.3399 | 59.9936 | 7.5 | 56.7103 | 7.3631 | 60.0225 | 7.5 | 56.7546 | 20.7822 | 60.0052 | 21
56.7553 | 34.0434 | 59.9649 | 34.5 | 56.7542 | 24.6991 | 59.9994 | 24.3437 | 56.7473 | 7.3399 | 59.9936 | 7.5 | 56.7186 | 7.3631 | 60.0225 | 7.5 | 56.7629 | 20.7822 | 60.0052 | 21
56.7636 | 34.0434 | 59.9649 | 34.5 | 56.7625 | 24.6991 | 59.9994 | 24.3412 | 56.7556 | 7.3409 | 59.9936 | 7.5 | 56.7269 | 7.3631 | 60.0225 | 7.5 | 56.7712 | 20.7822 | 60.0052 | 21
56.772 | 34.0434 | 59.9649 | 34.5 | 56.7708 | 24.6991 | 59.9994 | 24.3387 | 56.7639 | 7.3409 | 59.9936 | 7.5 | 56.7352 | 7.3631 | 60.0225 | 7.5 | 56.7795 | 20.7822 | 60.0052 | 21
56.7803 | 34.0434 | 59.9649 | 34.5 | 56.7791 | 24.7022 | 59.9994 | 24.3362 | 56.7722 | 7.3409 | 59.9936 | 7.5 | 56.7435 | 7.3631 | 60.0225 | 7.5 | 56.788 | 20.7822 | 60.0052 | 21
56.7887 | 34.0434 | 59.9649 | 34.5 | 56.7875 | 24.7022 | 59.9994 | 24.3337 | 56.7806 | 7.3409 | 59.9936 | 7.5 | 56.7519 | 7.3631 | 60.0225 | 7.5 | 56.7963 | 20.7822 | 60.0052 | 21
56.797 | 34.0434 | 59.9649 | 34.5 | 56.7958 | 24.7022 | 59.9994 | 24.3312 | 56.7889 | 7.3403 | 59.9936 | 7.5 | 56.7602 | 7.362 | 60.0225 | 7.5 | 56.8046 | 20.7822 | 60.0052 | 21
56.8053 | 34.0358 | 59.9649 | 34.5 | 56.8041 | 24.7022 | 59.9994 | 24.3287 | 56.7972 | 7.3403 | 59.9936 | 7.5 | 56.7686 | 7.362 | 60.0225 | 7.5 | 56.8129 | 20.7708 | 60.0052 | 21
56.8137 | 34.0358 | 59.9649 | 34.5 | 56.8125 | 24.7022 | 59.9994 | 24.3262 | 56.8056 | 7.3403 | 59.9936 | 7.5 | 56.7769 | 7.3567 | 60.0225 | 7.5 | 56.8213 | 20.7708 | 60.0052 | 21
56.822 | 34.0358 | 59.9649 | 34.5 | 56.8208 | 24.7022 | 59.9994 | 24.3237 | 56.8139 | 7.3403 | 59.9936 | 7.5 | 56.7852 | 7.3567 | 60.0225 | 7.5 | 56.8296 | 20.7708 | 60.0052 | 21
56.8303 | 34.0358 | 59.9649 | 34.5 | 56.8291 | 24.7022 | 59.9994 | 24.3212 | 56.8223 | 7.339 | 59.9936 | 7.5 | 56.7935 | 7.3567 | 60.0225 | 7.5 | 56.8379 | 20.7708 | 60.0052 | 21
56.8387 | 34.0358 | 59.9649 | 34.5 | 56.8375 | 24.7022 | 59.9994 | 24.3187 | 56.8306 | 7.339 | 59.9936 | 7.5 | 56.8019 | 7.3567 | 60.0225 | 7.5 | 56.8462 | 20.7716 | 60.0052 | 21
56.847 | 34.0358 | 59.9649 | 34.5 | 56.8458 | 24.7022 | 59.9994 | 24.3162 | 56.8389 | 7.339 | 59.9936 | 7.5 | 56.8102 | 7.3568 | 60.0225 | 7.5 | 56.8546 | 20.7716 | 60.0052 | 21
56.8553 | 34.0354 | 59.9649 | 34.5 | 56.8542 | 24.7022 | 59.9994 | 24.3137 | 56.8473 | 7.339 | 59.9936 | 7.5 | 56.8185 | 7.3568 | 60.0225 | 7.5 | 56.8629 | 20.7716 | 60.0052 | 21
56.8637 | 34.0354 | 59.9649 | 34.5 | 56.8625 | 24.7022 | 59.9994 | 24.3112 | 56.8556 | 7.3394 | 59.9936 | 7.5 | 56.8268 | 7.3565 | 60.0225 | 7.5 | 56.8712 | 20.7716 | 60.0052 | 21
56.872 | 34.0354 | 59.9649 | 34.5 | 56.8708 | 24.7022 | 59.9994 | 24.3087 | 56.8639 | 7.3394 | 59.9936 | 7.5 | 56.8352 | 7.3565 | 60.0225 | 7.5 | 56.8795 | 20.7723 | 60.0052 | 21
56.8804 | 34.0354 | 59.9649 | 34.5 | 56.8792 | 24.7022 | 59.9994 | 24.3062 | 56.8723 | 7.3394 | 59.9936 | 7.5 | 56.8435 | 7.3564 | 60.0225 | 7.5 | 56.8879 | 20.7723 | 60.0052 | 21
56.8887 | 34.0337 | 59.9649 | 34.5 | 56.8875 | 24.7022 | 59.9994 | 24.3037 | 56.8806 | 7.3394 | 59.9936 | 7.5 | 56.8519 | 7.3564 | 60.0225 | 7.5 | 56.8962 | 20.7704 | 60.0052 | 21
56.897 | 34.0337 | 59.9649 | 34.5 | 56.8958 | 24.7014 | 59.9994 | 24.3012 | 56.8889 | 7.3401 | 59.9936 | 7.5 | 56.8602 | 7.3564 | 60.0225 | 7.5 | 56.9045 | 20.7704 | 60.0052 | 21
56.9054 | 34.0337 | 59.9649 | 34.5 | 56.9041 | 24.7014 | 59.9994 | 24.2987 | 56.8972 | 7.3401 | 59.9936 | 7.5 | 56.8685 | 7.3564 | 60.0225 | 7.5 | 56.9128 | 20.7711 | 60.0052 | 21
56.9137 | 34.0337 | 59.9649 | 34.5 | 56.9125 | 24.7014 | 59.9994 | 24.2962 | 56.9056 | 7.3401 | 59.9936 | 7.5 | 56.8768 | 7.3564 | 60.0225 | 7.5 | 56.9213 | 20.7711 | 60.0052 | 21
56.9221 | 34.0337 | 59.9649 | 34.5 | 56.9208 | 24.7014 | 59.9994 | 24.2937 | 56.9139 | 7.3401 | 59.9936 | 7.5 | 56.8852 | 7.3564 | 60.0225 | 7.5 | 56.9296 | 20.7711 | 60.0052 | 21
56.9304 | 34.0337 | 59.9649 | 34.5 | 56.9291 | 24.7032 | 59.9994 | 24.2912 | 56.9223 | 7.3734 | 59.9936 | 7.5 | 56.8935 | 7.3564 | 60.0225 | 7.5 | 56.9379 | 20.7711 | 60.0052 | 21
56.9387 | 34.0309 | 59.9649 | 34.5 | 56.9375 | 24.7032 | 59.9994 | 24.2887 | 56.9306 | 7.3734 | 59.9936 | 7.5 | 56.9019 | 7.3564 | 60.0225 | 7.5 | 56.9463 | 20.7695 | 60.0052 | 21
56.9471 | 34.0309 | 59.9649 | 34.5 | 56.9458 | 24.7046 | 59.9994 | 24.2862 | 56.9389 | 7.3734 | 59.9936 | 7.5 | 56.9102 | 7.3564 | 60.0225 | 7.5 | 56.9546 | 20.7695 | 60.0052 | 21
56.9554 | 34.0309 | 59.9649 | 34.5 | 56.9541 | 24.7046 | 59.9994 | 24.2837 | 56.9473 | 7.3734 | 59.9936 | 7.5 | 56.9185 | 7.3564 | 60.0225 | 7.5 | 56.9629 | 20.7702 | 60.0052 | 21
56.9637 | 34.0309 | 59.9649 | 34.5 | 56.9625 | 24.7046 | 59.9994 | 24.2812 | 56.9556 | 7.3745 | 59.9936 | 7.5 | 56.9268 | 7.3573 | 60.0225 | 7.5 | 56.9712 | 20.7702 | 60.0052 | 21
56.9721 | 34.0277 | 59.9649 | 34.5 | 56.9708 | 24.7046 | 59.9994 | 24.2787 | 56.9639 | 7.3745 | 59.9936 | 7.5 | 56.9352 | 7.3573 | 60.0225 | 7.5 | 56.9796 | 20.7696 | 60.0052 | 21
56.9804 | 34.0277 | 59.9649 | 34.5 | 56.9792 | 24.7046 | 59.9994 | 24.2762 | 56.9723 | 7.3745 | 59.9936 | 7.5 | 56.9435 | 7.3573 | 60.0225 | 7.5 | 56.9879 | 20.7696 | 60.0052 | 21
56.9888 | 34.0277 | 59.9649 | 34.5 | 56.9875 | 24.7046 | 59.9994 | 24.2737 | 56.9806 | 7.3745 | 59.9936 | 7.5 | 56.9518 | 7.3573 | 60.0225 | 7.5 | 56.9962 | 20.7696 | 60.0052 | 21
56.9971 | 34.0277 | 59.9649 | 34.5 | 56.9958 | 24.7046 | 59.9994 | 24.2712 | 56.9889 | 7.3745 | 59.9936 | 7.5 | 56.9601 | 7.3573 | 60.0225 | 7.5 | 57.0045 | 20.7696 | 60.0052 | 21
57.0054 | 34.0277 | 59.9649 | 34.5 | 57.0042 | 24.7046 | 59.9994 | 24.2687 | 56.9973 | 7.3745 | 59.9936 | 7.5 | 56.9684 | 7.3573 | 60.0225 | 7.5 | 57.0129 | 20.7701 | 60.0052 | 21
57.0138 | 34.0277 | 59.9649 | 34.5 | 57.0125 | 24.7038 | 59.9994 | 24.2662 | 57.0056 | 7.3738 | 59.9936 | 7.5 | 56.9768 | 7.3573 | 60.0225 | 7.5 | 57.0212 | 20.7701 | 60.0052 | 21
57.0221 | 34.0246 | 59.9649 | 34.5 | 57.0208 | 24.7038 | 59.9994 | 24.2637 | 57.0139 | 7.3738 | 59.9936 | 7.5 | 56.9851 | 7.3573 | 60.0225 | 7.5 | 57.0295 | 20.795 | 60.0052 | 21
57.0305 | 34.0246 | 59.9649 | 34.5 | 57.0291 | 24.7038 | 59.9994 | 24.2612 | 57.0223 | 7.3736 | 59.9936 | 7.5 | 56.9935 | 7.3573 | 60.0225 | 7.5 | 57.0378 | 20.795 | 60.0052 | 21
57.0388 | 34.0431 | 59.9649 | 34.5 | 57.0375 | 24.7038 | 59.9994 | 24.2587 | 57.0306 | 7.3736 | 59.9936 | 7.5 | 57.0018 | 7.3573 | 60.0225 | 7.5 | 57.0463 | 20.7937 | 60.0052 | 21
57.0471 | 34.0431 | 59.9649 | 34.5 | 57.0458 | 24.6394 | 59.9994 | 24.2562 | 57.0389 | 7.3736 | 59.9936 | 7.5 | 57.0101 | 7.3578 | 60.0225 | 7.5 | 57.0546 | 20.7937 | 60.0052 | 21
57.0555 | 34.0431 | 59.9649 | 34.5 | 57.0541 | 24.6394 | 59.9994 | 24.2537 | 57.0473 | 7.3736 | 59.9936 | 7.5 | 57.0184 | 7.3578 | 60.0225 | 7.5 | 57.0629 | 20.7937 | 60.0052 | 21
57.0638 | 34.0431 | 59.9649 | 34.5 | 57.0625 | 24.6408 | 59.9994 | 24.2512 | 57.0556 | 7.3726 | 59.9936 | 7.5 | 57.0268 | 7.3578 | 60.0225 | 7.5 | 57.0712 | 20.7937 | 60.0052 | 21
57.0721 | 34.0431 | 59.9649 | 34.5 | 57.0708 | 24.6408 | 59.9994 | 24.2487 | 57.0639 | 7.3726 | 59.9936 | 7.5 | 57.0351 | 7.3578 | 60.0225 | 7.5 | 57.0796 | 20.7954 | 60.0052 | 21
57.0805 | 34.0431 | 59.9649 | 34.5 | 57.0791 | 24.5495 | 59.9994 | 24.2462 | 57.0723 | 7.3726 | 59.9936 | 7.5 | 57.0435 | 7.3564 | 60.0225 | 7.5 | 57.0879 | 20.7954 | 60.0052 | 21
57.0888 | 34.0422 | 59.9649 | 34.5 | 57.0875 | 24.5495 | 59.9994 | 24.2437 | 57.0806 | 7.3726 | 59.9936 | 7.5 | 57.0518 | 7.3564 | 60.0225 | 7.5 | 57.0962 | 20.7954 | 60.0052 | 21
57.0972 | 34.0422 | 59.9649 | 34.5 | 57.0958 | 24.5495 | 59.9994 | 24.2412 | 57.089 | 7.3729 | 59.9936 | 7.5 | 57.0601 | 7.3564 | 60.0225 | 7.5 | 57.1045 | 20.7954 | 60.0052 | 21
57.1055 | 34.0418 | 59.9649 | 34.5 | 57.1042 | 24.5495 | 59.9994 | 24.2387 | 57.0973 | 7.3729 | 59.9936 | 7.5 | 57.0684 | 7.3564 | 60.0225 | 7.5 | 57.1129 | 20.7967 | 60.0052 | 21
57.1138 | 34.0418 | 59.9649 | 34.5 | 57.1125 | 24.5063 | 59.9994 | 24.2362 | 57.1056 | 7.3727 | 59.9936 | 7.5 | 57.0768 | 7.3564 | 60.0225 | 7.5 | 57.1212 | 20.7967 | 60.0052 | 21
57.1222 | 34.0429 | 59.9649 | 34.5 | 57.1208 | 24.5063 | 59.9994 | 24.2337 | 57.114 | 7.3727 | 59.9936 | 7.5 | 57.0851 | 7.3564 | 60.0225 | 7.5 | 57.1295 | 20.7969 | 60.0052 | 21
57.1305 | 34.0429 | 59.9649 | 34.5 | 57.1292 | 24.5063 | 59.9994 | 24.2312 | 57.1223 | 7.3727 | 59.9936 | 7.5 | 57.0934 | 7.3569 | 60.0225 | 7.5 | 57.1379 | 20.7969 | 60.0052 | 21
57.1389 | 34.0429 | 59.9649 | 34.5 | 57.1375 | 24.5063 | 59.9994 | 24.2287 | 57.1306 | 7.3727 | 59.9936 | 7.5 | 57.1017 | 7.3569 | 60.0225 | 7.5 | 57.1462 | 20.7953 | 60.0052 | 21
57.1472 | 34.0429 | 59.9649 | 34.5 | 57.1458 | 24.5074 | 59.9994 | 24.2262 | 57.1389 | 7.3727 | 59.9936 | 7.5 | 57.1101 | 7.3569 | 60.0225 | 7.5 | 57.1545 | 20.7953 | 60.0052 | 21
57.1555 | 34.0429 | 59.9649 | 34.5 | 57.1541 | 24.5074 | 59.9994 | 24.2237 | 57.1473 | 7.3727 | 59.9936 | 7.5 | 57.1184 | 7.3569 | 60.0225 | 7.5 | 57.1628 | 20.7953 | 60.0052 | 21
57.1639 | 34.0429 | 59.9649 | 34.5 | 57.1625 | 24.5074 | 59.9994 | 24.2212 | 57.1556 | 7.3728 | 59.9936 | 7.5 | 57.1268 | 7.3568 | 60.0225 | 7.5 | 57.1713 | 20.7953 | 60.0052 | 21
57.1722 | 34.0429 | 59.9649 | 34.5 | 57.1708 | 24.5074 | 59.9994 | 24.2187 | 57.1639 | 7.3728 | 59.9936 | 7.5 | 57.1351 | 7.3568 | 60.0225 | 7.5 | 57.1796 | 20.7964 | 60.0052 | 21
57.1805 | 34.0429 | 59.9649 | 34.5 | 57.1791 | 24.5074 | 59.9994 | 24.2162 | 57.1723 | 7.3728 | 59.9936 | 7.5 | 57.1434 | 7.3566 | 60.0225 | 7.5 | 57.1879 | 20.7964 | 60.0052 | 21
57.1889 | 34.0429 | 59.9649 | 34.5 | 57.1875 | 24.5074 | 59.9994 | 24.2137 | 57.1806 | 7.3728 | 59.9936 | 7.5 | 57.1517 | 7.3566 | 60.0225 | 7.5 | 57.1962 | 20.7978 | 60.0052 | 21
57.1972 | 34.0429 | 59.9649 | 34.5 | 57.1958 | 24.5085 | 59.9994 | 24.2112 | 57.189 | 7.3738 | 59.9936 | 7.5 | 57.1601 | 7.3566 | 60.0225 | 7.5 | 57.2046 | 20.7978 | 60.0052 | 21
57.2056 | 34.0437 | 59.9649 | 34.5 | 57.2041 | 24.5085 | 59.9994 | 24.2087 | 57.1973 | 7.3738 | 59.9936 | 7.5 | 57.1684 | 7.3566 | 60.0225 | 7.5 | 57.2129 | 20.7762 | 60.0052 | 21
57.2139 | 34.0437 | 59.9649 | 34.5 | 57.2125 | 24.5085 | 59.9994 | 24.2062 | 57.2056 | 7.3738 | 59.9936 | 7.5 | 57.1768 | 7.3554 | 60.0225 | 7.5 | 57.2212 | 20.7762 | 60.0052 | 21
57.2222 | 34.0437 | 59.9649 | 34.5 | 57.2208 | 24.5085 | 59.9994 | 24.2037 | 57.214 | 7.3738 | 59.9936 | 7.5 | 57.1851 | 7.3554 | 60.0225 | 7.5 | 57.2295 | 20.8043 | 60.0052 | 21
57.2306 | 34.0437 | 59.9649 | 34.5 | 57.2292 | 24.5093 | 59.9994 | 24.2012 | 57.2223 | 7.3738 | 59.9936 | 7.5 | 57.1934 | 7.3554 | 60.0225 | 7.5 | 57.2379 | 20.8043 | 60.0052 | 21
57.2389 | 34.0437 | 59.9649 | 34.5 | 57.2375 | 24.5093 | 59.9994 | 24.1987 | 57.2306 | 7.3738 | 59.9936 | 7.5 | 57.2017 | 7.3554 | 60.0225 | 7.5 | 57.2462 | 20.8043 | 60.0052 | 21
57.2473 | 34.0437 | 59.9649 | 34.5 | 57.2458 | 24.5093 | 59.9994 | 24.1962 | 57.239 | 7.3955 | 59.9936 | 7.5 | 57.21 | 7.3554 | 60.0225 | 7.5 | 57.2545 | 20.8043 | 60.0052 | 21
57.2556 | 34.0423 | 59.9649 | 34.5 | 57.2542 | 24.5093 | 59.9994 | 24.1937 | 57.2473 | 7.3955 | 59.9936 | 7.5 | 57.2184 | 7.3554 | 60.0225 | 7.5 | 57.2628 | 20.8063 | 60.0052 | 21
57.2639 | 34.0423 | 59.9649 | 34.5 | 57.2625 | 24.5093 | 59.9994 | 24.1912 | 57.2556 | 7.3947 | 59.9936 | 7.5 | 57.2267 | 7.3554 | 60.0225 | 7.5 | 57.2712 | 20.8063 | 60.0052 | 21
57.2723 | 34.0423 | 59.9649 | 34.5 | 57.2708 | 24.5093 | 59.9994 | 24.1887 | 57.264 | 7.3947 | 59.9936 | 7.5 | 57.235 | 7.3554 | 60.0225 | 7.5 | 57.2795 | 20.8098 | 60.0052 | 21
57.2806 | 34.0423 | 59.9649 | 34.5 | 57.2791 | 24.5093 | 59.9994 | 24.1862 | 57.2723 | 7.3947 | 59.9936 | 7.5 | 57.2433 | 7.3558 | 60.0225 | 7.5 | 57.2878 | 20.8098 | 60.0052 | 21
57.2889 | 34.0432 | 59.9649 | 34.5 | 57.2875 | 24.5093 | 59.9994 | 24.1837 | 57.2806 | 7.3947 | 59.9936 | 7.5 | 57.2517 | 7.3558 | 60.0225 | 7.5 | 57.2961 | 20.8101 | 60.0052 | 21
57.2973 | 34.0432 | 59.9649 | 34.5 | 57.2958 | 24.5081 | 59.9994 | 24.1812 | 57.289 | 7.3941 | 59.9936 | 7.5 | 57.26 | 7.3562 | 60.0225 | 7.5 | 57.3046 | 20.8101 | 60.0052 | 21
57.3056 | 34.0459 | 59.9649 | 34.5 | 57.3041 | 24.5081 | 59.9994 | 24.1787 | 57.2973 | 7.3941 | 59.9936 | 7.5 | 57.2684 | 7.3562 | 60.0225 | 7.5 | 57.3129 | 20.8089 | 60.0052 | 21
57.3139 | 34.0459 | 59.9649 | 34.5 | 57.3125 | 24.5068 | 59.9994 | 24.1762 | 57.3056 | 7.3941 | 59.9936 | 7.5 | 57.2767 | 7.3562 | 60.0225 | 7.5 | 57.3212 | 20.8089 | 60.0052 | 21
57.3223 | 34.0459 | 59.9649 | 34.5 | 57.3208 | 24.5068 | 59.9994 | 24.1737 | 57.314 | 7.3941 | 59.9936 | 7.5 | 57.285 | 7.3562 | 60.0225 | 7.5 | 57.3296 | 20.8089 | 60.0052 | 21
57.3306 | 34.0459 | 59.9649 | 34.5 | 57.3291 | 24.5043 | 59.9994 | 24.1712 | 57.3223 | 7.3938 | 59.9936 | 7.5 | 57.2933 | 7.355 | 60.0225 | 7.5 | 57.3379 | 20.8089 | 60.0052 | 21
57.339 | 34.0459 | 59.9649 | 34.5 | 57.3375 | 24.5043 | 59.9994 | 24.1687 | 57.3306 | 7.3938 | 59.9936 | 7.5 | 57.3017 | 7.355 | 60.0225 | 7.5 | 57.3462 | 20.8089 | 60.0052 | 21
57.3473 | 34.0459 | 59.9649 | 34.5 | 57.3458 | 24.5043 | 59.9994 | 24.1662 | 57.339 | 7.3938 | 59.9936 | 7.5 | 57.31 | 7.3802 | 60.0225 | 7.5 | 57.3545 | 20.8089 | 60.0052 | 21
57.3557 | 34.0459 | 59.9649 | 34.5 | 57.3542 | 24.5043 | 59.9994 | 24.1637 | 57.3473 | 7.3938 | 59.9936 | 7.5 | 57.3184 | 7.3802 | 60.0225 | 7.5 | 57.3629 | 20.8074 | 60.0052 | 21
57.364 | 34.0459 | 59.9649 | 34.5 | 57.3625 | 24.5043 | 59.9994 | 24.1612 | 57.3557 | 7.3938 | 59.9936 | 7.5 | 57.3267 | 7.3806 | 60.0225 | 7.5 | 57.3712 | 20.8074 | 60.0052 | 21
57.3723 | 34.0495 | 59.9649 | 34.5 | 57.3708 | 24.5043 | 59.9994 | 24.1587 | 57.364 | 7.3938 | 59.9936 | 7.5 | 57.335 | 7.3806 | 60.0225 | 7.5 | 57.3795 | 20.8074 | 60.0052 | 21
57.3807 | 34.0495 | 59.9649 | 34.5 | 57.3792 | 24.5044 | 59.9994 | 24.1562 | 57.3723 | 7.3935 | 59.9936 | 7.5 | 57.3433 | 7.3811 | 60.0225 | 7.5 | 57.3878 | 20.8074 | 60.0052 | 21
57.389 | 34.0495 | 59.9649 | 34.5 | 57.3875 | 24.5044 | 59.9994 | 24.1537 | 57.3806 | 7.3935 | 59.9936 | 7.5 | 57.3517 | 7.3811 | 60.0225 | 7.5 | 57.3962 | 20.8074 | 60.0052 | 21
57.3973 | 34.0495 | 59.9649 | 34.5 | 57.3958 | 24.5044 | 59.9994 | 24.1512 | 57.389 | 7.3947 | 59.9936 | 7.5 | 57.36 | 7.3801 | 60.0225 | 7.5 | 57.4045 | 20.8074 | 60.0052 | 21
57.4057 | 34.0505 | 59.9649 | 34.5 | 57.4041 | 24.5044 | 59.9994 | 24.1487 | 57.3973 | 7.3947 | 59.9936 | 7.5 | 57.3683 | 7.3801 | 60.0225 | 7.5 | 57.4128 | 20.8074 | 60.0052 | 21
57.414 | 34.0505 | 59.9649 | 34.5 | 57.4125 | 24.5044 | 59.9994 | 24.1462 | 57.4056 | 7.3947 | 59.9936 | 7.5 | 57.3766 | 7.3798 | 60.0225 | 7.5 | 57.4211 | 20.8074 | 60.0052 | 21
57.4223 | 34.0501 | 59.9649 | 34.5 | 57.4208 | 24.5044 | 59.9994 | 24.1437 | 57.414 | 7.3947 | 59.9936 | 7.5 | 57.385 | 7.3798 | 60.0225 | 7.5 | 57.4296 | 20.8085 | 60.0052 | 21
57.4307 | 34.0501 | 59.9649 | 34.5 | 57.4291 | 24.5038 | 59.9994 | 24.1412 | 57.4223 | 7.3947 | 59.9936 | 7.5 | 57.3933 | 7.4024 | 60.0225 | 7.5 | 57.4379 | 20.8085 | 60.0052 | 21
57.439 | 34.0501 | 59.9649 | 34.5 | 57.4375 | 24.5038 | 59.9994 | 24.1387 | 57.4306 | 7.3947 | 59.9936 | 7.5 | 57.4017 | 7.4024 | 60.0225 | 7.5 | 57.4462 | 20.8085 | 60.0052 | 21
57.4474 | 34.0501 | 59.9649 | 34.5 | 57.4458 | 24.5038 | 60.0109 | 24.1362 | 57.439 | 7.3947 | 59.9936 | 7.5 | 57.41 | 7.4024 | 60.0225 | 7.5 | 57.4545 | 20.8085 | 60.0052 | 21
57.4557 | 34.0512 | 59.9649 | 34.5 | 57.4541 | 24.5038 | 60.0109 | 24.1337 | 57.4473 | 7.3947 | 59.9936 | 7.5 | 57.4183 | 7.4024 | 60.0225 | 7.5 | 57.4629 | 20.8085 | 60.0052 | 21
57.4641 | 34.0512 | 59.9649 | 34.5 | 57.4625 | 24.5038 | 60.0109 | 24.1312 | 57.4557 | 7.3947 | 59.9936 | 7.5 | 57.4266 | 7.4023 | 60.0225 | 7.5 | 57.4712 | 20.8085 | 60.0052 | 21
57.4724 | 34.023 | 59.9649 | 34.5 | 57.4708 | 24.5038 | 60.0109 | 24.1287 | 57.464 | 7.3947 | 59.9936 | 7.5 | 57.435 | 7.4023 | 60.0225 | 7.5 | 57.4795 | 20.8018 | 60.0052 | 21
57.4807 | 34.023 | 59.9649 | 34.5 | 57.4792 | 24.4531 | 60.0109 | 24.1262 | 57.4723 | 7.3947 | 59.9936 | 7.5 | 57.4433 | 7.4023 | 60.0225 | 7.5 | 57.4878 | 20.8018 | 60.0052 | 21
57.4891 | 34.023 | 59.9649 | 34.5 | 57.4875 | 24.4531 | 60.0109 | 24.1237 | 57.4807 | 7.3947 | 59.9936 | 7.5 | 57.4516 | 7.4023 | 60.0225 | 7.5 | 57.4962 | 20.8005 | 60.0052 | 21
57.4974 | 34.023 | 59.9649 | 34.5 | 57.4958 | 24.4531 | 60.0109 | 24.1212 | 57.489 | 7.395 | 59.9936 | 7.5 | 57.46 | 7.4017 | 60.0225 | 7.5 | 57.5045 | 20.8005 | 60.0052 | 21
57.5057 | 34.0241 | 59.9649 | 34.5 | 57.5042 | 24.4531 | 60.0109 | 24.1187 | 57.4973 | 7.395 | 59.9936 | 7.5 | 57.4683 | 7.4017 | 60.0225 | 7.5 | 57.5128 | 20.7913 | 60.0052 | 21
57.5141 | 34.0241 | 59.9649 | 34.5 | 57.5125 | 24.4537 | 60.0109 | 24.1162 | 57.5056 | 7.395 | 59.9936 | 7.5 | 57.4766 | 7.4017 | 60.0225 | 7.5 | 57.5211 | 20.7913 | 60.0052 | 21
57.5224 | 34.022 | 59.9649 | 34.5 | 57.5208 | 24.4537 | 60.0109 | 24.1137 | 57.514 | 7.395 | 59.9936 | 7.5 | 57.4849 | 7.4017 | 60.0225 | 7.5 | 57.5295 | 20.7913 | 60.0052 | 21
57.5307 | 34.022 | 59.9649 | 34.5 | 57.5291 | 24.397 | 60.0109 | 24.1112 | 57.5223 | 7.3944 | 59.9936 | 7.5 | 57.4933 | 7.402 | 60.0225 | 7.5 | 57.5378 | 20.7913 | 60.0052 | 21
57.5391 | 34.022 | 59.9649 | 34.5 | 57.5375 | 24.397 | 60.0109 | 24.1087 | 57.5307 | 7.3944 | 59.9936 | 7.5 | 57.5016 | 7.402 | 60.0225 | 7.5 | 57.5461 | 20.7899 | 60.0052 | 21
57.5474 | 34.022 | 59.9649 | 34.5 | 57.5458 | 24.397 | 60.0109 | 24.1062 | 57.539 | 7.3944 | 59.9936 | 7.5 | 57.5099 | 7.4015 | 60.0225 | 7.5 | 57.5546 | 20.7899 | 60.0052 | 21
57.5558 | 34.0553 | 59.9649 | 34.5 | 57.5541 | 24.397 | 60.0109 | 24.1037 | 57.5473 | 7.3944 | 59.9936 | 7.5 | 57.5182 | 7.4015 | 60.0225 | 7.5 | 57.5629 | 20.7899 | 60.0052 | 21
57.5641 | 34.0553 | 59.9649 | 34.5 | 57.5625 | 24.397 | 60.0109 | 24.1012 | 57.5557 | 7.3944 | 59.9936 | 7.5 | 57.5266 | 7.4023 | 60.0225 | 7.5 | 57.5712 | 20.7899 | 60.0052 | 21
57.5724 | 34.0553 | 59.9649 | 34.5 | 57.5708 | 24.397 | 60.0109 | 24.0987 | 57.564 | 7.3944 | 59.9936 | 7.5 | 57.5349 | 7.4023 | 60.0225 | 7.5 | 57.5795 | 20.7885 | 60.0052 | 21
57.5808 | 34.0553 | 59.9649 | 34.5 | 57.5791 | 24.397 | 60.0109 | 24.0962 | 57.5723 | 7.3944 | 59.9936 | 7.5 | 57.5433 | 7.4023 | 60.0225 | 7.5 | 57.5879 | 20.7885 | 60.0052 | 21
57.5891 | 34.0548 | 59.9649 | 34.5 | 57.5875 | 24.397 | 60.0109 | 24.0937 | 57.5807 | 7.3944 | 59.9936 | 7.5 | 57.5516 | 7.4023 | 60.0225 | 7.5 | 57.5962 | 20.7885 | 60.0052 | 21
57.5975 | 34.0548 | 59.9649 | 34.5 | 57.5958 | 24.3983 | 60.0109 | 24.0912 | 57.589 | 7.3944 | 59.9936 | 7.5 | 57.5599 | 7.4023 | 60.0225 | 7.5 | 57.6045 | 20.7885 | 60.0052 | 21
57.6058 | 34.0548 | 59.9649 | 34.5 | 57.6041 | 24.3983 | 60.0109 | 24.0887 | 57.5973 | 7.3944 | 59.9936 | 7.5 | 57.5682 | 7.4023 | 60.0225 | 7.5 | 57.6128 | 20.7908 | 60.0052 | 21
57.6141 | 34.0548 | 59.9649 | 34.5 | 57.6125 | 24.3968 | 60.0109 | 24.0862 | 57.6057 | 7.3944 | 59.9936 | 7.5 | 57.5766 | 7.4004 | 60.0225 | 7.5 | 57.6212 | 20.7908 | 60.0052 | 21
57.6225 | 34.0548 | 59.9649 | 34.5 | 57.6208 | 24.3968 | 60.0109 | 24.0837 | 57.614 | 7.3944 | 59.9936 | 7.5 | 57.5849 | 7.4004 | 60.0225 | 7.5 | 57.6295 | 20.7908 | 60.0052 | 21
57.6308 | 34.0548 | 59.9649 | 34.5 | 57.6291 | 24.3968 | 60.0109 | 24.0812 | 57.6223 | 7.3944 | 59.9936 | 7.5 | 57.5933 | 7.4004 | 60.0225 | 7.5 | 57.6378 | 20.7908 | 60.0052 | 21
57.6391 | 34.0588 | 59.9649 | 34.5 | 57.6375 | 24.3968 | 60.0109 | 24.0787 | 57.6307 | 7.3944 | 59.9936 | 7.5 | 57.6016 | 7.4004 | 60.0225 | 7.5 | 57.6461 | 20.8141 | 60.0052 | 21
57.6475 | 34.0588 | 59.9649 | 34.5 | 57.6458 | 24.396 | 60.0109 | 24.0762 | 57.639 | 7.3947 | 59.9936 | 7.5 | 57.6099 | 7.4002 | 60.0225 | 7.5 | 57.6545 | 20.8141 | 60.0052 | 21
57.6558 | 34.0588 | 59.9649 | 34.5 | 57.6541 | 24.396 | 60.0109 | 24.0737 | 57.6473 | 7.3947 | 59.9936 | 7.5 | 57.6182 | 7.4002 | 60.0225 | 7.5 | 57.6628 | 20.8146 | 60.0052 | 21
57.6642 | 34.0588 | 59.9649 | 34.5 | 57.6624 | 24.3265 | 60.0109 | 24.0712 | 57.6557 | 7.3947 | 59.9936 | 7.5 | 57.6266 | 7.4002 | 60.0225 | 7.5 | 57.6711 | 20.8146 | 60.0052 | 21
57.6725 | 34.0588 | 59.9649 | 34.5 | 57.6708 | 24.3265 | 60.0109 | 24.0687 | 57.664 | 7.3947 | 59.9936 | 7.5 | 57.6349 | 7.4002 | 60.0225 | 7.5 | 57.6794 | 20.8146 | 60.0052 | 21
57.6808 | 34.0588 | 59.9649 | 34.5 | 57.6791 | 24.3265 | 60.0109 | 24.0662 | 57.6723 | 7.3947 | 59.9936 | 7.5 | 57.6432 | 7.4002 | 60.0225 | 7.5 | 57.6879 | 20.8146 | 60.0052 | 21
57.6892 | 34.0619 | 59.9649 | 34.5 | 57.6874 | 24.3265 | 60.0109 | 24.0637 | 57.6807 | 7.3947 | 59.9936 | 7.5 | 57.6516 | 7.4002 | 60.0225 | 7.5 | 57.6962 | 20.8146 | 60.0052 | 21
57.6975 | 34.0619 | 59.9649 | 34.5 | 57.6958 | 24.3281 | 60.0109 | 24.0612 | 57.689 | 7.3947 | 59.9936 | 7.5 | 57.6599 | 7.4004 | 60.0225 | 7.5 | 57.7045 | 20.8146 | 60.0052 | 21
57.7059 | 34.0619 | 59.9649 | 34.5 | 57.7041 | 24.3281 | 60.0109 | 24.0587 | 57.6974 | 7.3947 | 59.9936 | 7.5 | 57.6682 | 7.4004 | 60.0225 | 7.5 | 57.7128 | 20.8143 | 60.0052 | 21
57.7142 | 34.0619 | 59.9649 | 34.5 | 57.7124 | 24.3286 | 60.0109 | 24.0562 | 57.7057 | 7.3942 | 59.9936 | 7.5 | 57.6765 | 7.4011 | 60.0225 | 7.5 | 57.7212 | 20.8143 | 60.0052 | 21
57.7225 | 34.0619 | 59.9649 | 34.5 | 57.7208 | 24.3286 | 60.0109 | 24.0537 | 57.714 | 7.3942 | 59.9936 | 7.5 | 57.6849 | 7.4011 | 60.0225 | 7.5 | 57.7295 | 20.8149 | 60.0052 | 21
57.7309 | 34.0619 | 59.9649 | 34.5 | 57.7291 | 24.3286 | 60.0109 | 24.0512 | 57.7224 | 7.3942 | 59.9936 | 7.5 | 57.6932 | 7.4011 | 60.0225 | 7.5 | 57.7378 | 20.8149 | 60.0052 | 21
57.7392 | 34.0657 | 59.9649 | 34.5 | 57.7374 | 24.3286 | 60.0109 | 24.0487 | 57.7307 | 7.3942 | 59.9936 | 7.5 | 57.7015 | 7.4011 | 60.0225 | 7.5 | 57.7462 | 20.8149 | 60.0052 | 21
57.7475 | 34.0657 | 59.9649 | 34.5 | 57.7458 | 24.2859 | 60.0109 | 24.0462 | 57.739 | 7.3924 | 59.9936 | 7.5 | 57.7098 | 7.4015 | 60.0225 | 7.5 | 57.7545 | 20.8149 | 60.0052 | 21
57.7559 | 34.0657 | 59.9649 | 34.5 | 57.7541 | 24.2859 | 60.0109 | 24.0437 | 57.7473 | 7.3924 | 59.9936 | 7.5 | 57.7182 | 7.4015 | 60.0225 | 7.5 | 57.7628 | 20.8181 | 60.0052 | 21
57.7642 | 34.0657 | 59.9649 | 34.5 | 57.7624 | 24.2859 | 60.0109 | 24.0412 | 57.7557 | 7.3924 | 59.9936 | 7.5 | 57.7265 | 7.4005 | 60.0225 | 7.5 | 57.7711 | 20.8181 | 60.0052 | 21
57.7726 | 34.0657 | 59.9649 | 34.5 | 57.7708 | 24.2859 | 60.0109 | 24.0387 | 57.764 | 7.3924 | 59.9936 | 7.5 | 57.7349 | 7.4005 | 60.0225 | 7.5 | 57.7795 | 20.8181 | 60.0052 | 21
57.7809 | 34.0657 | 59.9649 | 34.5 | 57.7791 | 24.2813 | 60.0109 | 24.0362 | 57.7723 | 7.3924 | 59.9936 | 7.5 | 57.7432 | 7.3999 | 60.0225 | 7.5 | 57.7878 | 20.8181 | 60.0052 | 21
57.7892 | 34.0708 | 59.9649 | 34.5 | 57.7874 | 24.2813 | 60.0109 | 24.0337 | 57.7807 | 7.3924 | 59.9936 | 7.5 | 57.7515 | 7.3999 | 60.0225 | 7.5 | 57.7961 | 20.8167 | 60.0052 | 21
57.7976 | 34.0708 | 59.9649 | 34.5 | 57.7957 | 24.2813 | 60.0109 | 24.0312 | 57.789 | 7.3924 | 59.9936 | 7.5 | 57.7598 | 7.3999 | 60.0225 | 7.5 | 57.8044 | 20.8167 | 60.0052 | 21
57.8059 | 34.0964 | 59.9649 | 34.5 | 57.8041 | 24.2813 | 60.0109 | 24.0287 | 57.7974 | 7.3924 | 59.9936 | 7.5 | 57.7682 | 7.3999 | 60.0225 | 7.5 | 57.8129 | 20.829 | 60.0052 | 21
57.8143 | 34.0964 | 59.9649 | 34.5 | 57.8124 | 24.2813 | 60.0109 | 24.0262 | 57.8057 | 7.3924 | 59.9936 | 7.5 | 57.7765 | 7.3999 | 60.0225 | 7.5 | 57.8212 | 20.829 | 60.0052 | 21
57.8226 | 34.0964 | 59.9649 | 34.5 | 57.8207 | 24.2813 | 60.0109 | 24.0237 | 57.814 | 7.3924 | 59.9936 | 7.5 | 57.7849 | 7.3999 | 60.0225 | 7.5 | 57.8295 | 20.8313 | 60.0052 | 21
57.8309 | 34.0964 | 59.9649 | 34.5 | 57.8291 | 24.2812 | 60.0109 | 24.0212 | 57.8224 | 7.3924 | 59.9936 | 7.5 | 57.7932 | 7.4002 | 60.0225 | 7.5 | 57.8378 | 20.8313 | 60.0052 | 21
57.8393 | 34.0955 | 59.9649 | 34.5 | 57.8374 | 24.2812 | 60.0109 | 24.0187 | 57.8307 | 7.3924 | 59.9936 | 7.5 | 57.8015 | 7.4002 | 60.0225 | 7.5 | 57.8462 | 20.8322 | 60.0052 | 21
57.8476 | 34.0955 | 59.9649 | 34.5 | 57.8457 | 24.2812 | 60.0109 | 24.0162 | 57.839 | 7.3924 | 59.9936 | 7.5 | 57.8098 | 7.401 | 60.0225 | 7.5 | 57.8545 | 20.8322 | 60.0052 | 21
57.8559 | 34.0955 | 59.9649 | 34.5 | 57.8541 | 24.2812 | 60.0109 | 24.0137 | 57.8474 | 7.3924 | 59.9936 | 7.5 | 57.8182 | 7.401 | 60.0225 | 7.5 | 57.8628 | 20.8186 | 60.0052 | 21
57.8643 | 34.0955 | 59.9649 | 34.5 | 57.8624 | 24.253 | 60.0109 | 24.0112 | 57.8557 | 7.3924 | 59.9936 | 7.5 | 57.8265 | 7.4005 | 60.0225 | 7.5 | 57.8711 | 20.8186 | 60.0052 | 21
57.8726 | 34.0955 | 59.9649 | 34.5 | 57.8707 | 24.253 | 60.0109 | 24.0087 | 57.864 | 7.3924 | 59.9936 | 7.5 | 57.8348 | 7.4005 | 60.0225 | 7.5 | 57.8795 | 20.8155 | 60.0052 | 21
57.881 | 34.0955 | 59.9649 | 34.5 | 57.8791 | 24.253 | 60.0109 | 24.0062 | 57.8724 | 7.3924 | 59.9936 | 7.5 | 57.8431 | 7.4005 | 60.0225 | 7.5 | 57.8878 | 20.8155 | 60.0052 | 21
57.8893 | 34.0916 | 59.9649 | 34.5 | 57.8874 | 24.253 | 60.0109 | 24.0037 | 57.8807 | 7.3924 | 59.9936 | 7.5 | 57.8515 | 7.4005 | 60.0225 | 7.5 | 57.8961 | 20.8153 | 60.0052 | 21
57.8976 | 34.0916 | 59.9649 | 34.5 | 57.8957 | 24.2539 | 60.0109 | 24.0012 | 57.889 | 7.3924 | 59.9936 | 7.5 | 57.8598 | 7.4005 | 60.0225 | 7.5 | 57.9044 | 20.8153 | 60.0052 | 21
57.906 | 34.0916 | 59.9649 | 34.5 | 57.9041 | 24.2539 | 60.0109 | 23.9987 | 57.8974 | 7.3924 | 59.9936 | 7.5 | 57.8682 | 7.4005 | 60.0225 | 7.5 | 57.9128 | 20.8153 | 60.0052 | 21
57.9143 | 34.0916 | 59.9649 | 34.5 | 57.9124 | 24.2539 | 60.0109 | 23.9962 | 57.9057 | 7.3924 | 59.9936 | 7.5 | 57.8765 | 7.4327 | 60.0225 | 7.5 | 57.9211 | 20.8153 | 60.0052 | 21
57.9226 | 34.0895 | 59.9649 | 34.5 | 57.9207 | 24.2539 | 60.0109 | 23.9937 | 57.914 | 7.3924 | 59.9936 | 7.5 | 57.8848 | 7.4327 | 60.0225 | 7.5 | 57.9294 | 20.8153 | 60.0052 | 21
57.931 | 34.0895 | 59.9649 | 34.5 | 57.929 | 24.2531 | 60.0109 | 23.9912 | 57.9224 | 7.3924 | 59.9936 | 7.5 | 57.8931 | 7.4327 | 60.0225 | 7.5 | 57.9379 | 20.8153 | 60.0052 | 21
57.9393 | 34.0886 | 59.9649 | 34.5 | 57.9374 | 24.2531 | 60.0109 | 23.9887 | 57.9307 | 7.3924 | 59.9936 | 7.5 | 57.9015 | 7.4327 | 60.0225 | 7.5 | 57.9462 | 20.8171 | 60.0052 | 21
57.9477 | 34.0886 | 59.9649 | 34.5 | 57.9457 | 24.253 | 60.0052 | 23.9862 | 57.939 | 7.3923 | 59.9936 | 7.5 | 57.9098 | 7.4327 | 60.0225 | 7.5 | 57.9545 | 20.8171 | 60.0052 | 21
57.956 | 34.0886 | 59.9649 | 34.5 | 57.9541 | 24.253 | 60.0052 | 23.9837 | 57.9474 | 7.3923 | 59.9936 | 7.5 | 57.9181 | 7.4327 | 60.0225 | 7.5 | 57.9628 | 20.8171 | 60.0052 | 21
57.9643 | 34.0886 | 59.9649 | 34.5 | 57.9624 | 24.253 | 60.0052 | 23.9812 | 57.9557 | 7.3923 | 59.9936 | 7.5 | 57.9265 | 7.4327 | 60.0225 | 7.5 | 57.9712 | 20.8171 | 60.0052 | 21
57.9727 | 34.0934 | 59.9649 | 34.5 | 57.9707 | 24.253 | 60.0052 | 23.9787 | 57.9641 | 7.3923 | 59.9936 | 7.5 | 57.9348 | 7.4327 | 60.0225 | 7.5 | 57.9795 | 20.8171 | 60.0052 | 21
57.981 | 34.0934 | 59.9649 | 34.5 | 57.9791 | 24.253 | 60.0052 | 23.9762 | 57.9724 | 7.3923 | 59.9936 | 7.5 | 57.9431 | 7.4317 | 60.0225 | 7.5 | 57.9878 | 20.8171 | 60.0052 | 21
57.9893 | 34.0958 | 59.9649 | 34.5 | 57.9874 | 24.253 | 60.0052 | 23.9737 | 57.9807 | 7.3923 | 59.9936 | 7.5 | 57.9514 | 7.4317 | 60.0225 | 7.5 | 57.9961 | 20.8163 | 60.0052 | 21
57.9977 | 34.0958 | 59.9649 | 34.5 | 57.9957 | 24.253 | 60.0052 | 23.9712 | 57.989 | 7.3923 | 59.9936 | 7.5 | 57.9598 | 7.4317 | 60.0225 | 7.5 | 58.0045 | 20.8163 | 60.0052 | 21
58.006 | 34.0958 | 59.9649 | 34.5 | 58.0041 | 24.253 | 60.0052 | 23.9687 | 57.9974 | 7.3923 | 59.9936 | 7.5 | 57.9681 | 7.4317 | 60.0225 | 7.5 | 58.0128 | 20.8175 | 60.0052 | 21
58.0144 | 34.0958 | 59.9649 | 34.5 | 58.0124 | 24.253 | 60.0052 | 23.9662 | 58.0057 | 7.3923 | 59.9936 | 7.5 | 57.9764 | 7.4322 | 60.0225 | 7.5 | 58.0211 | 20.8175 | 60.0052 | 21
58.0227 | 34.0741 | 59.9649 | 34.5 | 58.0207 | 24.253 | 60.0052 | 23.9637 | 58.014 | 7.3923 | 59.9936 | 7.5 | 57.9847 | 7.4322 | 60.0225 | 7.5 | 58.0294 | 20.8167 | 60.0052 | 21
58.031 | 34.0741 | 59.9649 | 34.5 | 58.0291 | 24.253 | 60.0052 | 23.9612 | 58.0224 | 7.3923 | 59.9936 | 7.5 | 57.9931 | 7.4322 | 60.0225 | 7.5 | 58.0378 | 20.8167 | 60.0052 | 21
58.0394 | 34.0732 | 59.9649 | 34.5 | 58.0374 | 24.253 | 60.0052 | 23.9587 | 58.0307 | 7.3923 | 59.9936 | 7.5 | 58.0014 | 7.4322 | 60.0225 | 7.5 | 58.0461 | 20.8164 | 60.0052 | 21
58.0477 | 34.0732 | 59.9649 | 34.5 | 58.0457 | 24.253 | 60.0052 | 23.9562 | 58.039 | 7.3923 | 59.9936 | 7.5 | 58.0098 | 7.4324 | 60.0225 | 7.5 | 58.0544 | 20.8164 | 60.0052 | 21
58.0561 | 34.0732 | 59.9649 | 34.5 | 58.054 | 24.253 | 60.0052 | 23.9537 | 58.0474 | 7.3923 | 59.9936 | 7.5 | 58.0181 | 7.4324 | 60.0225 | 7.5 | 58.0627 | 20.815 | 60.0052 | 21
58.0644 | 34.0732 | 59.9649 | 34.5 | 58.0624 | 24.253 | 60.0052 | 23.9512 | 58.0557 | 7.3923 | 59.9936 | 7.5 | 58.0264 | 7.4324 | 60.0225 | 7.5 | 58.0712 | 20.815 | 60.0052 | 21
58.0727 | 34.0715 | 59.9649 | 34.5 | 58.0707 | 24.253 | 60.0052 | 23.9487 | 58.0641 | 7.3923 | 59.9936 | 7.5 | 58.0347 | 7.4324 | 60.0225 | 7.5 | 58.0795 | 20.815 | 60.0052 | 21
58.0811 | 34.0715 | 59.9649 | 34.5 | 58.079 | 24.253 | 60.0052 | 23.9462 | 58.0724 | 7.3923 | 59.9936 | 7.5 | 58.0431 | 7.4334 | 60.0225 | 7.5 | 58.0878 | 20.815 | 60.0052 | 21
58.0894 | 34.0715 | 59.9649 | 34.5 | 58.0874 | 24.253 | 60.0052 | 23.9437 | 58.0807 | 7.3923 | 59.9936 | 7.5 | 58.0514 | 7.4334 | 60.0225 | 7.5 | 58.0961 | 20.8127 | 60.0052 | 21
58.0977 | 34.0715 | 59.9649 | 34.5 | 58.0957 | 24.253 | 60.0052 | 23.9412 | 58.0891 | 7.3923 | 59.9936 | 7.5 | 58.0598 | 7.4334 | 60.0225 | 7.5 | 58.1045 | 20.8127 | 60.0052 | 21
58.1061 | 34.07 | 59.9649 | 34.5 | 58.104 | 24.253 | 60.0052 | 23.9387 | 58.0974 | 7.3923 | 59.9936 | 7.5 | 58.0681 | 7.4334 | 60.0225 | 7.5 | 58.1128 | 20.8138 | 60.0052 | 21
58.1144 | 34.07 | 59.9649 | 34.5 | 58.1124 | 24.253 | 60.0052 | 23.9362 | 58.1057 | 7.3923 | 59.9936 | 7.5 | 58.0764 | 7.4343 | 60.0225 | 7.5 | 58.1211 | 20.8138 | 60.0052 | 21
58.1228 | 34.07 | 59.9649 | 34.5 | 58.1207 | 24.253 | 60.0052 | 23.9337 | 58.114 | 7.3923 | 59.9936 | 7.5 | 58.0847 | 7.4343 | 60.0225 | 7.5 | 58.1295 | 20.8138 | 60.0052 | 21
58.1311 | 34.07 | 59.9649 | 34.5 | 58.129 | 24.253 | 60.0052 | 23.9312 | 58.1224 | 7.3923 | 59.9936 | 7.5 | 58.0931 | 7.4333 | 60.0225 | 7.5 | 58.1378 | 20.8138 | 60.0052 | 21
58.1394 | 34.07 | 59.9649 | 34.5 | 58.1374 | 24.253 | 60.0052 | 23.9287 | 58.1307 | 7.3923 | 59.9936 | 7.5 | 58.1014 | 7.4333 | 60.0225 | 7.5 | 58.1461 | 20.8153 | 60.0052 | 21
58.1478 | 34.07 | 59.9649 | 34.5 | 58.1457 | 24.2545 | 60.0052 | 23.9262 | 58.1391 | 7.3923 | 59.9936 | 7.5 | 58.1097 | 7.4333 | 60.0225 | 7.5 | 58.1544 | 20.8153 | 60.0052 | 21
58.1561 | 34.07 | 59.9649 | 34.5 | 58.1541 | 24.2545 | 60.0052 | 23.9237 | 58.1474 | 7.3923 | 59.9936 | 7.5 | 58.118 | 7.4333 | 60.0225 | 7.5 | 58.1628 | 20.8103 | 60.0052 | 21
58.1645 | 34.07 | 59.9649 | 34.5 | 58.1624 | 24.2545 | 60.0052 | 23.9212 | 58.1557 | 7.3923 | 59.9936 | 7.5 | 58.1264 | 7.4265 | 60.0225 | 7.5 | 58.1711 | 20.8103 | 60.0052 | 21
58.1728 | 34.07 | 59.9649 | 34.5 | 58.1707 | 24.2545 | 60.0052 | 23.9187 | 58.1641 | 7.3923 | 59.9936 | 7.5 | 58.1347 | 7.4265 | 60.0225 | 7.5 | 58.1794 | 20.7896 | 60.0052 | 21
58.1811 | 34.07 | 59.9649 | 34.5 | 58.179 | 24.2535 | 60.0052 | 23.9162 | 58.1724 | 7.3923 | 59.9936 | 7.5 | 58.143 | 7.4265 | 60.0225 | 7.5 | 58.1877 | 20.7896 | 60.0052 | 21
58.1895 | 34.0741 | 59.9649 | 34.5 | 58.1874 | 24.2535 | 60.0052 | 23.9137 | 58.1807 | 7.3923 | 59.9936 | 7.5 | 58.1514 | 7.4265 | 60.0225 | 7.5 | 58.1962 | 20.7881 | 60.0052 | 21
58.1978 | 34.0741 | 59.9649 | 34.5 | 58.1957 | 24.2535 | 60.0052 | 23.9112 | 58.1891 | 7.3923 | 59.9936 | 7.5 | 58.1597 | 7.4268 | 60.0225 | 7.5 | 58.2045 | 20.7881 | 60.0052 | 21
58.2061 | 34.0873 | 59.9649 | 34.5 | 58.204 | 24.2535 | 60.0052 | 23.9087 | 58.1974 | 7.3923 | 59.9936 | 7.5 | 58.168 | 7.4268 | 60.0225 | 7.5 | 58.2128 | 20.79 | 59.9994 | 21
58.2145 | 34.0873 | 59.9649 | 34.5 | 58.2124 | 24.2535 | 60.0052 | 23.9062 | 58.2057 | 7.3923 | 59.9936 | 7.5 | 58.1763 | 7.4268 | 60.0225 | 7.5 | 58.2211 | 20.79 | 59.9994 | 21
58.2228 | 34.0873 | 59.9649 | 34.5 | 58.2207 | 24.2535 | 60.0052 | 23.9037 | 58.2141 | 7.3923 | 59.9936 | 7.5 | 58.1847 | 7.4268 | 60.0225 | 7.5 | 58.2295 | 20.7896 | 59.9994 | 21
58.2312 | 34.0873 | 59.9649 | 34.5 | 58.229 | 24.1835 | 60.0052 | 23.9012 | 58.2224 | 7.3923 | 59.9936 | 7.5 | 58.193 | 7.4269 | 60.0225 | 7.5 | 58.2378 | 20.7896 | 59.9994 | 21
58.2395 | 34.0873 | 59.9649 | 34.5 | 58.2374 | 24.1835 | 60.0052 | 23.8987 | 58.2307 | 7.3923 | 59.9936 | 7.5 | 58.2014 | 7.4269 | 60.0225 | 7.5 | 58.2461 | 20.7896 | 59.9994 | 21
58.2478 | 34.0873 | 59.9649 | 34.5 | 58.2457 | 24.1835 | 60.0052 | 23.8962 | 58.2391 | 7.3923 | 59.9936 | 7.5 | 58.2097 | 7.4269 | 60.0225 | 7.5 | 58.2544 | 20.7896 | 59.9994 | 21
58.2562 | 34.0874 | 59.9649 | 34.5 | 58.254 | 24.1835 | 60.0052 | 23.8937 | 58.2474 | 7.3923 | 59.9936 | 7.5 | 58.218 | 7.4269 | 60.0225 | 7.5 | 58.2628 | 20.7896 | 59.9994 | 21
58.2645 | 34.0874 | 59.9649 | 34.5 | 58.2624 | 24.1835 | 60.0052 | 23.8912 | 58.2557 | 7.3923 | 59.9936 | 7.5 | 58.2263 | 7.4259 | 60.0225 | 7.5 | 58.2711 | 20.7896 | 59.9994 | 21
58.2728 | 34.0874 | 59.9649 | 34.5 | 58.2707 | 24.1835 | 60.0052 | 23.8887 | 58.2641 | 7.3923 | 59.9936 | 7.5 | 58.2347 | 7.4259 | 60.0225 | 7.5 | 58.2794 | 20.7896 | 59.9994 | 21
58.2812 | 34.0874 | 59.9649 | 34.5 | 58.279 | 24.1835 | 60.0052 | 23.8862 | 58.2724 | 7.3923 | 59.9936 | 7.5 | 58.243 | 7.4259 | 60.0225 | 7.5 | 58.2878 | 20.7896 | 59.9994 | 21
58.2895 | 34.0874 | 59.9649 | 34.5 | 58.2874 | 24.1835 | 60.0052 | 23.8837 | 58.2807 | 7.3923 | 59.9936 | 7.5 | 58.2513 | 7.4259 | 60.0225 | 7.5 | 58.2961 | 20.7896 | 59.9994 | 21
58.2979 | 34.0874 | 59.9649 | 34.5 | 58.2957 | 24.1835 | 60.0052 | 23.8812 | 58.2891 | 7.3923 | 59.9936 | 7.5 | 58.2596 | 7.4258 | 60.0225 | 7.5 | 58.3044 | 20.7896 | 59.9994 | 21
58.3062 | 34.0874 | 59.9649 | 34.5 | 58.304 | 24.1835 | 60.0052 | 23.8787 | 58.2974 | 7.3923 | 59.9936 | 7.5 | 58.268 | 7.4258 | 60.0225 | 7.5 | 58.3127 | 20.7896 | 59.9994 | 21
58.3145 | 34.0874 | 59.9649 | 34.5 | 58.3123 | 24.1835 | 60.0052 | 23.8762 | 58.3058 | 7.3923 | 59.9936 | 7.5 | 58.2763 | 7.4279 | 60.0225 | 7.5 | 58.3212 | 20.7896 | 59.9994 | 21
58.3229 | 34.0874 | 59.9649 | 34.5 | 58.3207 | 24.1835 | 60.0052 | 23.8737 | 58.3141 | 7.3923 | 59.9936 | 7.5 | 58.2847 | 7.4279 | 60.0225 | 7.5 | 58.3295 | 20.7896 | 59.9994 | 21
58.3312 | 34.0874 | 59.9649 | 34.5 | 58.329 | 24.1835 | 60.0052 | 23.8712 | 58.3224 | 7.3923 | 59.9936 | 7.5 | 58.293 | 7.4279 | 60.0225 | 7.5 | 58.3378 | 20.7896 | 59.9994 | 21
58.3396 | 34.0824 | 59.9649 | 34.5 | 58.3373 | 24.1835 | 60.0052 | 23.8687 | 58.3307 | 7.3923 | 59.9936 | 7.5 | 58.3013 | 7.4279 | 60.0225 | 7.5 | 58.3461 | 20.7874 | 59.9994 | 21
58.3479 | 34.0824 | 59.9649 | 34.5 | 58.3457 | 24.1835 | 60.0052 | 23.8662 | 58.3391 | 7.3923 | 59.9936 | 7.5 | 58.3096 | 7.4288 | 60.0225 | 7.5 | 58.3545 | 20.7874 | 59.9994 | 21
58.3562 | 34.0824 | 59.9649 | 34.5 | 58.354 | 24.1835 | 60.0052 | 23.8637 | 58.3474 | 7.3923 | 59.9936 | 7.5 | 58.318 | 7.4288 | 60.0225 | 7.5 | 58.3628 | 20.7874 | 59.9994 | 21
58.3646 | 34.0824 | 59.9649 | 34.5 | 58.3624 | 24.1835 | 60.0052 | 23.8612 | 58.3557 | 7.3923 | 59.9936 | 7.5 | 58.3263 | 7.4289 | 60.0225 | 7.5 | 58.3711 | 20.7874 | 59.9994 | 21
58.3729 | 34.0824 | 59.9649 | 34.5 | 58.3707 | 24.1835 | 60.0052 | 23.8587 | 58.3641 | 7.3923 | 59.9936 | 7.5 | 58.3347 | 7.4289 | 60.0225 | 7.5 | 58.3794 | 20.7987 | 59.9936 | 21
58.3812 | 34.0824 | 59.9649 | 34.5 | 58.379 | 24.1835 | 60.0052 | 23.8562 | 58.3724 | 7.3923 | 59.9936 | 7.5 | 58.343 | 7.4281 | 60.0225 | 7.5 | 58.3878 | 20.7987 | 59.9936 | 21
58.3896 | 34.0823 | 59.9649 | 34.5 | 58.3874 | 24.1835 | 60.0052 | 23.8537 | 58.3807 | 7.3923 | 59.9936 | 7.5 | 58.3513 | 7.4281 | 60.0225 | 7.5 | 58.3961 | 20.7987 | 59.9936 | 21
58.3979 | 34.0823 | 59.9649 | 34.5 | 58.3957 | 24.1835 | 60.0052 | 23.8512 | 58.3891 | 7.3923 | 59.9936 | 7.5 | 58.3596 | 7.4281 | 60.0225 | 7.5 | 58.4044 | 20.7987 | 59.9936 | 21
58.4063 | 34.0823 | 59.9649 | 34.5 | 58.404 | 24.1835 | 60.0052 | 23.8487 | 58.3974 | 7.3923 | 59.9936 | 7.5 | 58.368 | 7.4281 | 60.0225 | 7.5 | 58.4128 | 20.7987 | 59.9936 | 21
58.4146 | 34.0823 | 59.9649 | 34.5 | 58.4124 | 24.1835 | 60.0052 | 23.8462 | 58.4058 | 7.3923 | 59.9936 | 7.5 | 58.3763 | 7.4278 | 60.0225 | 7.5 | 58.4211 | 20.7987 | 59.9936 | 21
58.4229 | 34.0823 | 59.9649 | 34.5 | 58.4207 | 24.1835 | 60.0052 | 23.8437 | 58.4141 | 7.3923 | 59.9936 | 7.5 | 58.3846 | 7.4278 | 60.0225 | 7.5 | 58.4294 | 20.7987 | 59.9936 | 21
58.4313 | 34.0823 | 59.9649 | 34.5 | 58.429 | 23.9909 | 60.0052 | 23.8412 | 58.4224 | 7.3923 | 59.9936 | 7.5 | 58.3929 | 7.4287 | 60.0225 | 7.5 | 58.4377 | 20.7987 | 59.9936 | 21
58.4396 | 34.0823 | 59.9649 | 34.5 | 58.4373 | 23.9909 | 60.0052 | 23.8387 | 58.4308 | 7.3923 | 59.9936 | 7.5 | 58.4012 | 7.4287 | 60.0225 | 7.5 | 58.4462 | 20.7987 | 59.9936 | 21
58.448 | 34.0823 | 59.9649 | 34.5 | 58.4457 | 23.9916 | 60.0052 | 23.8362 | 58.4391 | 7.3923 | 59.9936 | 7.5 | 58.4096 | 7.4291 | 60.0225 | 7.5 | 58.4545 | 20.7987 | 59.9936 | 21
58.4563 | 34.0823 | 59.9649 | 34.5 | 58.454 | 23.9916 | 60.0052 | 23.8337 | 58.4474 | 7.3923 | 59.9936 | 7.5 | 58.4179 | 7.4291 | 60.0225 | 7.5 | 58.4628 | 20.7987 | 59.9936 | 21
58.4646 | 34.0823 | 59.9649 | 34.5 | 58.4623 | 23.9916 | 60.0052 | 23.8312 | 58.4557 | 7.3923 | 59.9936 | 7.5 | 58.4263 | 7.4291 | 60.0225 | 7.5 | 58.4712 | 20.7987 | 59.9936 | 21
58.473 | 34.0823 | 59.9649 | 34.5 | 58.4707 | 23.9916 | 60.0052 | 23.8287 | 58.4641 | 7.3923 | 59.9936 | 7.5 | 58.4346 | 7.4291 | 60.0225 | 7.5 | 58.4795 | 20.7987 | 59.9936 | 21
58.4813 | 34.0823 | 59.9649 | 34.5 | 58.479 | 23.9931 | 60.0052 | 23.8262 | 58.4724 | 7.3923 | 59.9936 | 7.5 | 58.4429 | 7.4296 | 60.0225 | 7.5 | 58.4878 | 20.7987 | 59.9936 | 21
58.4896 | 34.0823 | 59.9649 | 34.5 | 58.4873 | 23.9931 | 60.0052 | 23.8237 | 58.4808 | 7.3923 | 59.9936 | 7.5 | 58.4512 | 7.4296 | 60.0225 | 7.5 | 58.4961 | 20.7987 | 59.9936 | 21
58.498 | 34.0823 | 59.9649 | 34.5 | 58.4957 | 23.9931 | 60.0052 | 23.8212 | 58.4891 | 7.3923 | 59.9936 | 7.5 | 58.4596 | 7.4296 | 60.0225 | 7.5 | 58.5045 | 20.7987 | 59.9936 | 21
58.5063 | 34.0823 | 59.9649 | 34.5 | 58.504 | 23.9931 | 60.0052 | 23.8187 | 58.4974 | 7.3923 | 59.9936 | 7.5 | 58.4679 | 7.4296 | 60.0225 | 7.5 | 58.5128 | 20.7987 | 59.9936 | 21
58.5147 | 34.0823 | 59.9649 | 34.5 | 58.5123 | 23.9931 | 60.0052 | 23.8162 | 58.5058 | 7.3923 | 59.9936 | 7.5 | 58.4763 | 7.4284 | 60.0225 | 7.5 | 58.5211 | 20.7987 | 59.9936 | 21
58.523 | 34.0823 | 59.9649 | 34.5 | 58.5207 | 23.9931 | 60.0052 | 23.8137 | 58.5141 | 7.3923 | 59.9936 | 7.5 | 58.4846 | 7.4284 | 60.0225 | 7.5 | 58.5294 | 20.7987 | 59.9936 | 21
58.5313 | 34.0823 | 59.9649 | 34.5 | 58.529 | 23.9931 | 60.0052 | 23.8112 | 58.5224 | 7.3923 | 59.9936 | 7.5 | 58.4929 | 7.4282 | 60.0225 | 7.5 | 58.5378 | 20.7987 | 59.9936 | 21
58.5397 | 34.0823 | 59.9649 | 34.5 | 58.5374 | 23.9931 | 60.0052 | 23.8087 | 58.5308 | 7.3923 | 59.9936 | 7.5 | 58.5012 | 7.4282 | 60.0225 | 7.5 | 58.5461 | 20.7987 | 59.9936 | 21
58.548 | 34.0823 | 59.9649 | 34.5 | 58.5457 | 23.9931 | 60.0052 | 23.8062 | 58.5391 | 7.3923 | 59.9936 | 7.5 | 58.5096 | 7.4282 | 60.0225 | 7.5 | 58.5544 | 20.7987 | 59.9936 | 21
58.5564 | 34.0823 | 59.9649 | 34.5 | 58.554 | 23.9931 | 60.0052 | 23.8037 | 58.5474 | 7.3923 | 59.9936 | 7.5 | 58.5179 | 7.4282 | 60.0225 | 7.5 | 58.5629 | 20.7978 | 59.9936 | 21
58.5647 | 34.0823 | 59.9649 | 34.5 | 58.5623 | 23.9931 | 60.0052 | 23.8012 | 58.5558 | 7.3923 | 59.9936 | 7.5 | 58.5262 | 7.4279 | 60.0225 | 7.5 | 58.5712 | 20.7978 | 59.9936 | 21
58.573 | 34.0787 | 59.9649 | 34.5 | 58.5707 | 23.9931 | 60.0052 | 23.7987 | 58.5641 | 7.3923 | 59.9936 | 7.5 | 58.5345 | 7.4279 | 60.0225 | 7.5 | 58.5795 | 20.7978 | 59.9936 | 21
58.5814 | 34.0787 | 59.9649 | 34.5 | 58.579 | 23.9931 | 60.0052 | 23.7962 | 58.5724 | 7.3923 | 59.9936 | 7.5 | 58.5429 | 7.4288 | 60.0225 | 7.5 | 58.5878 | 20.7978 | 59.9936 | 21
58.5897 | 34.0787 | 59.9649 | 34.5 | 58.5873 | 23.9931 | 60.0052 | 23.7937 | 58.5808 | 7.3923 | 59.9936 | 7.5 | 58.5512 | 7.4288 | 60.0225 | 7.5 | 58.5962 | 20.7969 | 59.9936 | 21
58.598 | 34.0787 | 59.9649 | 34.5 | 58.5957 | 23.9931 | 60.0052 | 23.7912 | 58.5891 | 7.3923 | 59.9936 | 7.5 | 58.5596 | 7.4286 | 60.0225 | 7.5 | 58.6045 | 20.7969 | 59.9936 | 21
58.6064 | 34.0786 | 59.9649 | 34.5 | 58.604 | 23.9931 | 60.0052 | 23.7887 | 58.5974 | 7.3923 | 59.9936 | 7.5 | 58.5679 | 7.4286 | 60.0225 | 7.5 | 58.6128 | 20.7969 | 59.9936 | 21
58.6147 | 34.0786 | 59.9649 | 34.5 | 58.6123 | 23.9931 | 60.0052 | 23.7862 | 58.6058 | 7.3923 | 59.9936 | 7.5 | 58.5762 | 7.4286 | 60.0225 | 7.5 | 58.6211 | 20.7969 | 59.9936 | 21
58.6231 | 34.0786 | 59.9649 | 34.5 | 58.6207 | 23.9931 | 60.0052 | 23.7837 | 58.6141 | 7.3923 | 59.9936 | 7.5 | 58.5845 | 7.4286 | 60.0225 | 7.5 | 58.6295 | 20.7967 | 59.9936 | 21
58.6314 | 34.0786 | 59.9649 | 34.5 | 58.629 | 23.9931 | 60.0052 | 23.7812 | 58.6224 | 7.3923 | 59.9936 | 7.5 | 58.5929 | 7.4286 | 60.0225 | 7.5 | 58.6378 | 20.7967 | 59.9936 | 21
58.6397 | 34.0786 | 59.9649 | 34.5 | 58.6373 | 23.9931 | 60.0052 | 23.7787 | 58.6308 | 7.3923 | 59.9936 | 7.5 | 58.6012 | 7.4286 | 60.0225 | 7.5 | 58.6461 | 20.7967 | 59.9936 | 21
58.6481 | 34.0786 | 59.9649 | 34.5 | 58.6457 | 23.9931 | 60.0052 | 23.7762 | 58.6391 | 7.3923 | 59.9936 | 7.5 | 58.6095 | 7.4275 | 60.0167 | 7.5 | 58.6545 | 20.7967 | 59.9936 | 21
58.6564 | 34.0786 | 59.9649 | 34.5 | 58.654 | 23.9931 | 60.0052 | 23.7737 | 58.6474 | 7.3923 | 59.9936 | 7.5 | 58.6179 | 7.4275 | 60.0167 | 7.5 | 58.6628 | 20.7967 | 59.9936 | 21
58.6647 | 34.0786 | 59.9649 | 34.5 | 58.6623 | 23.9931 | 60.0052 | 23.7712 | 58.6558 | 7.3923 | 59.9936 | 7.5 | 58.6262 | 7.4275 | 60.0167 | 7.5 | 58.6711 | 20.7967 | 59.9936 | 21
58.6731 | 34.0786 | 59.9649 | 34.5 | 58.6707 | 23.9931 | 60.0052 | 23.7687 | 58.6641 | 7.3923 | 59.9936 | 7.5 | 58.6345 | 7.4275 | 60.0167 | 7.5 | 58.6794 | 20.7968 | 59.9936 | 21
58.6814 | 34.0786 | 59.9649 | 34.5 | 58.679 | 23.9931 | 60.0052 | 23.7662 | 58.6725 | 7.3925 | 59.9936 | 7.5 | 58.6428 | 7.4275 | 60.0167 | 7.5 | 58.6879 | 20.7968 | 59.9936 | 21
58.6898 | 34.0786 | 59.9649 | 34.5 | 58.6873 | 23.9931 | 60.0052 | 23.7637 | 58.6808 | 7.3925 | 59.9936 | 7.5 | 58.6512 | 7.4275 | 60.0167 | 7.5 | 58.6962 | 20.7968 | 59.9936 | 21
58.6981 | 34.0786 | 59.9649 | 34.5 | 58.6956 | 23.9931 | 60.0052 | 23.7612 | 58.6891 | 7.3925 | 59.9936 | 7.5 | 58.6595 | 7.4269 | 60.0167 | 7.5 | 58.7045 | 20.7968 | 59.9936 | 21
58.7064 | 34.0786 | 59.9649 | 34.5 | 58.704 | 23.9931 | 60.0052 | 23.7587 | 58.6974 | 7.3925 | 59.9936 | 7.5 | 58.6678 | 7.4269 | 60.0167 | 7.5 | 58.7128 | 20.7968 | 59.9936 | 21
58.7148 | 34.0786 | 59.9649 | 34.5 | 58.7123 | 23.9931 | 60.0052 | 23.7562 | 58.7058 | 7.3929 | 59.9936 | 7.5 | 58.6761 | 7.4269 | 60.0167 | 7.5 | 58.7212 | 20.7968 | 59.9936 | 21
58.7231 | 34.0786 | 59.9649 | 34.5 | 58.7206 | 23.9931 | 60.0052 | 23.7537 | 58.7141 | 7.3929 | 59.9936 | 7.5 | 58.6845 | 7.4269 | 60.0167 | 7.5 | 58.7295 | 20.7968 | 59.9936 | 21
58.7314 | 34.0786 | 59.9649 | 34.5 | 58.729 | 23.9931 | 60.0052 | 23.7512 | 58.7224 | 7.3929 | 59.9936 | 7.5 | 58.6928 | 7.4269 | 60.0167 | 7.5 | 58.7378 | 20.7968 | 59.9936 | 21
58.7398 | 34.0786 | 59.9649 | 34.5 | 58.7373 | 23.9931 | 60.0052 | 23.7487 | 58.7308 | 7.3929 | 59.9936 | 7.5 | 58.7012 | 7.4269 | 60.0167 | 7.5 | 58.7462 | 20.7968 | 59.9936 | 21
58.7481 | 34.0786 | 59.9649 | 34.5 | 58.7457 | 23.9931 | 60.0052 | 23.7462 | 58.7391 | 7.3929 | 59.9936 | 7.5 | 58.7095 | 7.4269 | 60.0167 | 7.5 | 58.7545 | 20.7968 | 59.9936 | 21
58.7565 | 34.0786 | 59.9649 | 34.5 | 58.754 | 23.9931 | 60.0052 | 23.7437 | 58.7475 | 7.3929 | 59.9936 | 7.5 | 58.7178 | 7.4269 | 60.0167 | 7.5 | 58.7628 | 20.7968 | 59.9936 | 21
58.7648 | 34.0786 | 59.9649 | 34.5 | 58.7623 | 23.9931 | 60.0052 | 23.7412 | 58.7558 | 7.3929 | 59.9936 | 7.5 | 58.7261 | 7.4281 | 60.0167 | 7.5 | 58.7711 | 20.7968 | 59.9936 | 21
58.7731 | 34.0786 | 59.9649 | 34.5 | 58.7707 | 23.9931 | 60.0052 | 23.7387 | 58.7641 | 7.3929 | 59.9936 | 7.5 | 58.7345 | 7.4281 | 60.0167 | 7.5 | 58.7795 | 20.7968 | 59.9936 | 21
58.7815 | 34.0786 | 59.9649 | 34.5 | 58.779 | 23.9931 | 60.0052 | 23.7362 | 58.7725 | 7.3929 | 59.9936 | 7.5 | 58.7428 | 7.4281 | 60.0167 | 7.5 | 58.7878 | 20.7968 | 59.9936 | 21
58.7898 | 34.0786 | 59.9649 | 34.5 | 58.7873 | 23.9931 | 60.0052 | 23.7337 | 58.7808 | 7.3929 | 59.9936 | 7.5 | 58.7512 | 7.4281 | 60.0167 | 7.5 | 58.7961 | 20.7968 | 59.9936 | 21
58.7982 | 34.0786 | 59.9649 | 34.5 | 58.7957 | 23.9931 | 60.0052 | 23.7312 | 58.7891 | 7.3929 | 59.9936 | 7.5 | 58.7595 | 7.4281 | 60.0167 | 7.5 | 58.8044 | 20.7968 | 59.9936 | 21
58.8065 | 34.0786 | 59.9649 | 34.5 | 58.804 | 23.9931 | 60.0052 | 23.7287 | 58.7975 | 7.3929 | 59.9936 | 7.5 | 58.7678 | 7.4281 | 60.0167 | 7.5 | 58.8129 | 20.7965 | 59.9936 | 21
58.8148 | 34.0786 | 59.9649 | 34.5 | 58.8123 | 23.9931 | 60.0052 | 23.7262 | 58.8058 | 7.3929 | 59.9936 | 7.5 | 58.7761 | 7.4281 | 60.0167 | 7.5 | 58.8212 | 20.7965 | 59.9936 | 21
58.8232 | 34.0786 | 59.9649 | 34.5 | 58.8206 | 23.9931 | 60.0052 | 23.7237 | 58.8141 | 7.3929 | 59.9936 | 7.5 | 58.7845 | 7.4281 | 60.0167 | 7.5 | 58.8295 | 20.7965 | 59.9936 | 21
58.8315 | 34.0786 | 59.9649 | 34.5 | 58.829 | 23.9931 | 60.0052 | 23.7212 | 58.8224 | 7.3929 | 59.9936 | 7.5 | 58.7928 | 7.4281 | 60.0167 | 7.5 | 58.8379 | 20.7965 | 59.9936 | 21
58.8398 | 34.0786 | 59.9649 | 34.5 | 58.8373 | 23.9931 | 60.0052 | 23.7187 | 58.8308 | 7.3929 | 59.9936 | 7.5 | 58.8011 | 7.4281 | 60.0167 | 7.5 | 58.8462 | 20.7965 | 59.9936 | 21
58.8482 | 34.0786 | 59.9649 | 34.5 | 58.8456 | 23.9931 | 60.0052 | 23.7162 | 58.8391 | 7.3929 | 59.9936 | 7.5 | 58.8094 | 7.4281 | 60.0167 | 7.5 | 58.8545 | 20.7965 | 59.9936 | 21
58.8565 | 34.0786 | 59.9649 | 34.5 | 58.854 | 23.9931 | 60.0052 | 23.7137 | 58.8475 | 7.3929 | 59.9936 | 7.5 | 58.8178 | 7.4281 | 60.0167 | 7.5 | 58.8628 | 20.7965 | 59.9936 | 21
58.8649 | 34.0786 | 59.9649 | 34.5 | 58.8623 | 23.9931 | 60.0052 | 23.7112 | 58.8558 | 7.3929 | 59.9936 | 7.5 | 58.8261 | 7.4281 | 60.0167 | 7.5 | 58.8712 | 20.7965 | 59.9936 | 21
58.8732 | 34.0786 | 59.9649 | 34.5 | 58.8706 | 23.9931 | 60.0052 | 23.7087 | 58.8641 | 7.3929 | 59.9936 | 7.5 | 58.8345 | 7.4281 | 60.0167 | 7.5 | 58.8795 | 20.7965 | 59.9936 | 21
58.8815 | 34.0786 | 59.9649 | 34.5 | 58.879 | 23.9931 | 60.0052 | 23.7062 | 58.8725 | 7.3929 | 59.9936 | 7.5 | 58.8428 | 7.4281 | 60.0167 | 7.5 | 58.8878 | 20.7965 | 59.9936 | 21
58.8899 | 34.0786 | 59.9649 | 34.5 | 58.8873 | 23.9931 | 60.0052 | 23.7037 | 58.8808 | 7.3929 | 59.9936 | 7.5 | 58.8511 | 7.4281 | 60.0167 | 7.5 | 58.8961 | 20.7965 | 59.9936 | 21
58.8982 | 34.0786 | 59.9649 | 34.5 | 58.8956 | 23.9931 | 60.0052 | 23.7012 | 58.8891 | 7.3929 | 59.9936 | 7.5 | 58.8594 | 7.4281 | 60.0167 | 7.5 | 58.9045 | 20.7965 | 59.9936 | 21
58.9066 | 34.0786 | 59.9649 | 34.5 | 58.904 | 23.9931 | 60.0052 | 23.6981 | 58.8975 | 7.3929 | 59.9936 | 7.5 | 58.8678 | 7.4281 | 60.0167 | 7.5 | 58.9128 | 20.7965 | 59.9936 | 21
58.9149 | 34.0786 | 59.9649 | 34.5 | 58.9123 | 23.9931 | 60.0052 | 23.6944 | 58.9058 | 7.3929 | 59.9936 | 7.5 | 58.8761 | 7.4277 | 60.0167 | 7.5 | 58.9211 | 20.7965 | 59.9936 | 21
58.9232 | 34.0786 | 59.9649 | 34.5 | 58.9206 | 23.9931 | 60.0052 | 23.6906 | 58.9142 | 7.3929 | 59.9936 | 7.5 | 58.8845 | 7.4277 | 60.0167 | 7.5 | 58.9296 | 20.7932 | 59.9936 | 21
58.9316 | 34.0786 | 59.9649 | 34.5 | 58.929 | 23.9931 | 60.0052 | 23.6869 | 58.9225 | 7.3929 | 59.9936 | 7.5 | 58.8928 | 7.4277 | 60.0167 | 7.5 | 58.9379 | 20.7932 | 59.9936 | 21
58.9399 | 34.0786 | 59.9649 | 34.5 | 58.9373 | 23.9931 | 60.0052 | 23.6831 | 58.9308 | 7.3929 | 59.9936 | 7.5 | 58.9011 | 7.4277 | 60.0167 | 7.5 | 58.9462 | 20.7932 | 59.9936 | 21
58.9482 | 34.0786 | 59.9649 | 34.5 | 58.9456 | 23.9931 | 60.0052 | 23.6794 | 58.9391 | 7.3929 | 59.9936 | 7.5 | 58.9094 | 7.4281 | 60.0167 | 7.5 | 58.9545 | 20.7932 | 59.9936 | 21
58.9566 | 34.0786 | 59.9649 | 34.5 | 58.954 | 23.9931 | 60.0052 | 23.6756 | 58.9475 | 7.3929 | 59.9936 | 7.5 | 58.9178 | 7.4281 | 60.0167 | 7.5 | 58.9629 | 20.7932 | 59.9936 | 21
58.9649 | 34.0786 | 59.9649 | 34.5 | 58.9623 | 23.9931 | 60.0052 | 23.6719 | 58.9558 | 7.3929 | 59.9936 | 7.5 | 58.9261 | 7.4281 | 60.0167 | 7.5 | 58.9712 | 20.7932 | 59.9936 | 21
58.9733 | 34.0786 | 59.9649 | 34.5 | 58.9706 | 23.9931 | 60.0052 | 23.6681 | 58.9641 | 7.3929 | 59.9936 | 7.5 | 58.9344 | 7.4281 | 60.0167 | 7.5 | 58.9795 | 20.7905 | 59.9936 | 21
58.9816 | 34.0786 | 59.9649 | 34.5 | 58.979 | 23.9931 | 60.0052 | 23.6644 | 58.9725 | 7.3929 | 59.9936 | 7.5 | 58.9427 | 7.4281 | 60.0167 | 7.5 | 58.9878 | 20.7905 | 59.9936 | 21
58.9899 | 34.0786 | 59.9649 | 34.5 | 58.9873 | 23.9931 | 60.0052 | 23.6606 | 58.9808 | 7.3929 | 59.9936 | 7.5 | 58.9511 | 7.4281 | 60.0167 | 7.5 | 58.9962 | 20.7905 | 59.9936 | 21
58.9983 | 34.0786 | 59.9649 | 34.5 | 58.9956 | 23.9931 | 60.0052 | 23.6569 | 58.9891 | 7.3929 | 59.9936 | 7.5 | 58.9594 | 7.4281 | 60.0167 | 7.5 | 59.0045 | 20.7905 | 59.9936 | 21
59.0066 | 34.0786 | 59.9649 | 34.5 | 59.004 | 23.9931 | 60.0052 | 23.6531 | 58.9975 | 7.3929 | 59.9936 | 7.5 | 58.9678 | 7.4281 | 60.0167 | 7.5 | 59.0128 | 20.7905 | 59.9936 | 21
59.015 | 34.0786 | 59.9649 | 34.5 | 59.0123 | 23.817 | 60.0052 | 23.6494 | 59.0058 | 7.3941 | 59.9936 | 7.5 | 58.9761 | 7.4281 | 60.0167 | 7.5 | 59.0212 | 20.7905 | 59.9936 | 21
59.0233 | 34.0786 | 59.9649 | 34.5 | 59.0206 | 23.817 | 60.0052 | 23.6456 | 59.0142 | 7.3941 | 59.9936 | 7.5 | 58.9844 | 7.4281 | 60.0167 | 7.5 | 59.0295 | 20.7905 | 59.9936 | 21
59.0316 | 34.0786 | 59.9649 | 34.5 | 59.029 | 23.817 | 60.0052 | 23.6419 | 59.0225 | 7.3941 | 59.9936 | 7.5 | 58.9927 | 7.4281 | 60.0167 | 7.5 | 59.0378 | 20.7905 | 59.9936 | 21
59.04 | 34.0786 | 59.9649 | 34.5 | 59.0373 | 23.817 | 60.0052 | 23.6381 | 59.0308 | 7.3941 | 59.9936 | 7.5 | 59.0011 | 7.4281 | 60.0167 | 7.5 | 59.0461 | 20.7905 | 59.9936 | 21
59.0483 | 34.0786 | 59.9649 | 34.5 | 59.0456 | 23.817 | 60.0052 | 23.6344 | 59.0392 | 7.3941 | 59.9936 | 7.5 | 59.0094 | 7.4281 | 60.0167 | 7.5 | 59.0546 | 20.7905 | 59.9936 | 21
59.0566 | 34.0786 | 59.9649 | 34.5 | 59.054 | 23.817 | 60.0052 | 23.6306 | 59.0475 | 7.3941 | 59.9936 | 7.5 | 59.0178 | 7.4281 | 60.0167 | 7.5 | 59.0629 | 20.7905 | 59.9936 | 21
59.065 | 34.0786 | 59.9649 | 34.5 | 59.0623 | 23.817 | 60.0052 | 23.6269 | 59.0558 | 7.3941 | 59.9936 | 7.5 | 59.0261 | 7.4283 | 60.0167 | 7.5 | 59.0712 | 20.7905 | 59.9936 | 21
59.0733 | 34.0786 | 59.9649 | 34.5 | 59.0706 | 23.817 | 60.0052 | 23.6231 | 59.0641 | 7.3941 | 59.9936 | 7.5 | 59.0344 | 7.4283 | 60.0167 | 7.5 | 59.0795 | 20.7922 | 59.9936 | 21
59.0816 | 34.0786 | 59.9649 | 34.5 | 59.0789 | 23.817 | 60.0052 | 23.6194 | 59.0725 | 7.3941 | 59.9936 | 7.5 | 59.0427 | 7.4283 | 60.0167 | 7.5 | 59.0879 | 20.7922 | 59.9936 | 21
59.09 | 34.0786 | 59.9649 | 34.5 | 59.0873 | 23.817 | 60.0052 | 23.6156 | 59.0808 | 7.3941 | 59.9936 | 7.5 | 59.0511 | 7.4283 | 60.0167 | 7.5 | 59.0962 | 20.7953 | 59.9936 | 21
59.0983 | 34.0786 | 59.9649 | 34.5 | 59.0956 | 23.817 | 60.0052 | 23.6119 | 59.0892 | 7.3941 | 59.9936 | 7.5 | 59.0594 | 7.4283 | 60.0167 | 7.5 | 59.1045 | 20.7953 | 59.9936 | 21
59.1067 | 34.0786 | 59.9649 | 34.5 | 59.1039 | 23.817 | 60.0052 | 23.6081 | 59.0975 | 7.3941 | 59.9936 | 7.5 | 59.0677 | 7.4283 | 60.0167 | 7.5 | 59.1129 | 20.7953 | 59.9936 | 21
59.115 | 34.0786 | 59.9649 | 34.5 | 59.1123 | 23.817 | 60.0052 | 23.6044 | 59.1058 | 7.3941 | 59.9936 | 7.5 | 59.076 | 7.4283 | 60.0167 | 7.5 | 59.1212 | 20.7953 | 59.9936 | 21
59.1234 | 34.0861 | 59.9649 | 34.5 | 59.1206 | 23.817 | 60.0052 | 23.6006 | 59.1142 | 7.3941 | 59.9936 | 7.5 | 59.0844 | 7.4283 | 60.0167 | 7.5 | 59.1295 | 20.7994 | 59.9936 | 21
59.1317 | 34.0861 | 59.9649 | 34.5 | 59.129 | 23.817 | 60.0052 | 23.5969 | 59.1225 | 7.3941 | 59.9936 | 7.5 | 59.0927 | 7.4283 | 60.0167 | 7.5 | 59.1378 | 20.7994 | 59.9936 | 21
59.14 | 34.0861 | 59.9649 | 34.5 | 59.1373 | 23.817 | 60.0052 | 23.5931 | 59.1308 | 7.3941 | 59.9936 | 7.5 | 59.1011 | 7.4283 | 60.0167 | 7.5 | 59.1462 | 20.7994 | 59.9936 | 21
59.1484 | 34.0861 | 59.9649 | 34.5 | 59.1456 | 23.817 | 60.0052 | 23.5894 | 59.1392 | 7.3941 | 59.9936 | 7.5 | 59.1094 | 7.428 | 60.0167 | 7.5 | 59.1545 | 20.7994 | 59.9936 | 21
59.1567 | 34.0861 | 59.9649 | 34.5 | 59.154 | 23.817 | 60.0052 | 23.5856 | 59.1475 | 7.3941 | 59.9936 | 7.5 | 59.1177 | 7.428 | 60.0167 | 7.5 | 59.1628 | 20.7994 | 59.9936 | 21
59.165 | 34.0861 | 59.9649 | 34.5 | 59.1623 | 23.817 | 60.0052 | 23.5819 | 59.1558 | 7.3941 | 59.9936 | 7.5 | 59.126 | 7.428 | 60.0167 | 7.5 | 59.1713 | 20.7994 | 59.9936 | 21
59.1734 | 34.0861 | 59.9649 | 34.5 | 59.1706 | 23.817 | 60.0052 | 23.5781 | 59.1642 | 7.3941 | 59.9936 | 7.5 | 59.1344 | 7.428 | 60.0167 | 7.5 | 59.1796 | 20.7994 | 59.9936 | 21
59.1817 | 34.0861 | 59.9649 | 34.5 | 59.179 | 23.817 | 60.0052 | 23.5744 | 59.1725 | 7.3941 | 59.9936 | 7.5 | 59.1427 | 7.428 | 60.0167 | 7.5 | 59.1879 | 20.7994 | 59.9936 | 21
59.19 | 34.0878 | 59.9649 | 34.5 | 59.1873 | 23.817 | 60.0052 | 23.5706 | 59.1808 | 7.3941 | 59.9936 | 7.5 | 59.1511 | 7.428 | 60.0167 | 7.5 | 59.1962 | 20.7994 | 59.9936 | 21
59.1984 | 34.0878 | 59.9649 | 34.5 | 59.1956 | 23.817 | 60.0052 | 23.5669 | 59.1892 | 7.3941 | 59.9936 | 7.5 | 59.1594 | 7.428 | 60.0167 | 7.5 | 59.2046 | 20.7994 | 59.9936 | 21
59.2067 | 34.0878 | 59.9649 | 34.5 | 59.2039 | 23.817 | 60.0052 | 23.5631 | 59.1975 | 7.3941 | 59.9936 | 7.5 | 59.1677 | 7.428 | 60.0167 | 7.5 | 59.2129 | 20.8021 | 59.9936 | 21
59.2151 | 34.0878 | 59.9649 | 34.5 | 59.2123 | 23.817 | 60.0052 | 23.5594 | 59.2058 | 7.3941 | 59.9936 | 7.5 | 59.176 | 7.428 | 60.0167 | 7.5 | 59.2212 | 20.8021 | 59.9936 | 21
59.2234 | 34.0878 | 59.9649 | 34.5 | 59.2206 | 23.817 | 60.0052 | 23.5556 | 59.2142 | 7.3941 | 59.9936 | 7.5 | 59.1844 | 7.428 | 60.0167 | 7.5 | 59.2295 | 20.8024 | 59.9936 | 21
59.2318 | 34.0878 | 59.9649 | 34.5 | 59.2289 | 23.817 | 60.0052 | 23.5519 | 59.2225 | 7.3941 | 59.9936 | 7.5 | 59.1927 | 7.428 | 60.0167 | 7.5 | 59.2379 | 20.8024 | 59.9936 | 21
59.2401 | 34.0878 | 59.9649 | 34.5 | 59.2373 | 23.817 | 60.0052 | 23.5481 | 59.2308 | 7.3941 | 59.9936 | 7.5 | 59.201 | 7.428 | 60.0167 | 7.5 | 59.2462 | 20.8024 | 59.9936 | 21
59.2484 | 34.0878 | 59.9649 | 34.5 | 59.2456 | 23.8172 | 60.0052 | 23.5444 | 59.2392 | 7.3941 | 59.9936 | 7.5 | 59.2094 | 7.428 | 60.0167 | 7.5 | 59.2545 | 20.8024 | 59.9936 | 21
59.2568 | 34.0878 | 59.9649 | 34.5 | 59.2539 | 23.8172 | 60.0052 | 23.5406 | 59.2475 | 7.3941 | 59.9936 | 7.5 | 59.2177 | 7.428 | 60.0167 | 7.5 | 59.2629 | 20.8024 | 59.9936 | 21
59.2651 | 34.0878 | 59.9649 | 34.5 | 59.2623 | 23.8172 | 60.0052 | 23.5369 | 59.2558 | 7.3941 | 59.9936 | 7.5 | 59.226 | 7.428 | 60.0167 | 7.5 | 59.2712 | 20.8024 | 59.9936 | 21
59.2734 | 34.0878 | 59.9649 | 34.5 | 59.2706 | 23.8172 | 60.0052 | 23.5331 | 59.2642 | 7.3941 | 59.9936 | 7.5 | 59.2344 | 7.428 | 60.0167 | 7.5 | 59.2795 | 20.8024 | 59.9936 | 21
59.2818 | 34.0878 | 59.9649 | 34.5 | 59.2789 | 23.8183 | 60.0109 | 23.5294 | 59.2725 | 7.3941 | 59.9936 | 7.5 | 59.2427 | 7.428 | 60.0167 | 7.5 | 59.2878 | 20.8024 | 59.9936 | 21
59.2901 | 34.089 | 59.9649 | 34.5 | 59.2873 | 23.8183 | 60.0109 | 23.5256 | 59.2809 | 7.3941 | 59.9936 | 7.5 | 59.251 | 7.428 | 60.0167 | 7.5 | 59.2963 | 20.7996 | 59.9936 | 21
59.2984 | 34.089 | 59.9649 | 34.5 | 59.2956 | 23.8183 | 60.0109 | 23.5219 | 59.2892 | 7.3941 | 59.9936 | 7.5 | 59.2593 | 7.4285 | 60.0167 | 7.5 | 59.3046 | 20.7996 | 59.9936 | 21
59.3068 | 34.089 | 59.9706 | 34.5 | 59.3039 | 23.8183 | 60.0109 | 23.5181 | 59.2975 | 7.3941 | 59.9936 | 7.5 | 59.2677 | 7.4285 | 60.0167 | 7.5 | 59.3129 | 20.8082 | 59.9936 | 21
59.3151 | 34.089 | 59.9706 | 34.5 | 59.3123 | 23.8183 | 60.0109 | 23.5144 | 59.3058 | 7.3941 | 59.9936 | 7.5 | 59.276 | 7.4285 | 60.0167 | 7.5 | 59.3212 | 20.8082 | 59.9936 | 21
59.3235 | 34.089 | 59.9706 | 34.5 | 59.3206 | 23.8183 | 60.0109 | 23.5106 | 59.3142 | 7.3941 | 59.9936 | 7.5 | 59.2844 | 7.4285 | 60.0167 | 7.5 | 59.3296 | 20.8082 | 59.9936 | 21
59.3318 | 34.089 | 59.9706 | 34.5 | 59.3289 | 23.8183 | 60.0109 | 23.5069 | 59.3225 | 7.3942 | 59.9936 | 7.5 | 59.2927 | 7.4285 | 60.0167 | 7.5 | 59.3379 | 20.8082 | 59.9936 | 21
59.3401 | 34.089 | 59.9706 | 34.5 | 59.3372 | 23.8183 | 60.0109 | 23.5031 | 59.3308 | 7.3942 | 59.9936 | 7.5 | 59.301 | 7.4285 | 60.0167 | 7.5 | 59.3462 | 20.8082 | 59.9936 | 21
59.3485 | 34.089 | 59.9706 | 34.5 | 59.3456 | 23.8183 | 60.0109 | 23.4994 | 59.3392 | 7.3942 | 59.9936 | 7.5 | 59.3093 | 7.4285 | 60.0167 | 7.5 | 59.3546 | 20.8082 | 59.9936 | 21
59.3568 | 34.089 | 59.9706 | 34.5 | 59.3539 | 23.8183 | 60.0109 | 23.4956 | 59.3475 | 7.3942 | 59.9936 | 7.5 | 59.3177 | 7.4285 | 60.0167 | 7.5 | 59.3629 | 20.8082 | 59.9936 | 21
59.3652 | 34.089 | 59.9706 | 34.5 | 59.3623 | 23.8183 | 60.0109 | 23.4919 | 59.3559 | 7.3942 | 59.9936 | 7.5 | 59.326 | 7.4285 | 60.0167 | 7.5 | 59.3712 | 20.8082 | 59.9936 | 21
59.3735 | 34.089 | 59.9706 | 34.5 | 59.3706 | 23.8183 | 60.0109 | 23.4881 | 59.3642 | 7.3942 | 59.9936 | 7.5 | 59.3344 | 7.4285 | 60.0167 | 7.5 | 59.3795 | 20.8243 | 59.9936 | 21
59.3818 | 34.089 | 59.9706 | 34.5 | 59.3789 | 23.8193 | 60.0109 | 23.4844 | 59.3725 | 7.3942 | 59.9936 | 7.5 | 59.3427 | 7.4285 | 60.0167 | 7.5 | 59.3879 | 20.8243 | 59.9936 | 21
59.3902 | 34.089 | 59.9706 | 34.5 | 59.3873 | 23.8193 | 60.0109 | 23.4806 | 59.3809 | 7.3942 | 59.9936 | 7.5 | 59.351 | 7.4285 | 60.0167 | 7.5 | 59.3962 | 20.8243 | 59.9936 | 21
59.3985 | 34.089 | 59.9706 | 34.5 | 59.3956 | 23.8177 | 60.0109 | 23.4769 | 59.3892 | 7.3951 | 59.9936 | 7.5 | 59.3593 | 7.4285 | 60.0167 | 7.5 | 59.4045 | 20.8243 | 59.9936 | 21
59.4068 | 34.089 | 59.9706 | 34.5 | 59.4039 | 23.8177 | 60.0109 | 23.4731 | 59.3975 | 7.3951 | 59.9936 | 7.5 | 59.3677 | 7.4285 | 60.0167 | 7.5 | 59.4128 | 20.823 | 59.9936 | 21
59.4152 | 34.089 | 59.9706 | 34.5 | 59.4123 | 23.8137 | 60.0109 | 23.4694 | 59.4059 | 7.3961 | 59.9936 | 7.5 | 59.376 | 7.4285 | 60.0167 | 7.5 | 59.4213 | 20.823 | 59.9936 | 21
59.4235 | 34.0852 | 59.9706 | 34.5 | 59.4206 | 23.8137 | 60.0109 | 23.4656 | 59.4142 | 7.3961 | 59.9936 | 7.5 | 59.3843 | 7.4285 | 60.0167 | 7.5 | 59.4296 | 20.823 | 59.9936 | 21
59.4319 | 34.0852 | 59.9706 | 34.5 | 59.4289 | 23.8137 | 60.0109 | 23.4619 | 59.4225 | 7.3961 | 59.9936 | 7.5 | 59.3926 | 7.4279 | 60.0167 | 7.5 | 59.4379 | 20.823 | 59.9936 | 21
59.4402 | 34.0852 | 59.9706 | 34.5 | 59.4373 | 23.8137 | 60.0109 | 23.4581 | 59.4308 | 7.3961 | 59.9936 | 7.5 | 59.401 | 7.4279 | 60.0167 | 7.5 | 59.4463 | 20.823 | 59.9936 | 21
59.4485 | 34.0852 | 59.9706 | 34.5 | 59.4456 | 23.8137 | 60.0109 | 23.4544 | 59.4392 | 7.3961 | 59.9936 | 7.5 | 59.4093 | 7.4586 | 60.0167 | 7.5 | 59.4546 | 20.823 | 59.9936 | 21
59.4569 | 34.0852 | 59.9706 | 34.5 | 59.4539 | 23.8137 | 60.0109 | 23.4507 | 59.4475 | 7.3961 | 59.9936 | 7.5 | 59.4177 | 7.4586 | 60.0167 | 7.5 | 59.4629 | 20.823 | 59.9936 | 21
59.4652 | 34.0852 | 59.9706 | 34.5 | 59.4622 | 23.8137 | 60.0109 | 23.4469 | 59.4559 | 7.3961 | 59.9936 | 7.5 | 59.426 | 7.4586 | 60.0167 | 7.5 | 59.4712 | 20.823 | 59.9936 | 21
59.4735 | 34.0852 | 59.9706 | 34.5 | 59.4706 | 23.8137 | 60.0109 | 23.4432 | 59.4642 | 7.3961 | 59.9936 | 7.5 | 59.4343 | 7.4586 | 60.0167 | 7.5 | 59.4796 | 20.823 | 59.9936 | 21
59.4819 | 34.0852 | 59.9706 | 34.5 | 59.4789 | 23.7569 | 60.0109 | 23.4394 | 59.4725 | 7.3961 | 59.9936 | 7.5 | 59.4426 | 7.4586 | 60.0167 | 7.5 | 59.4879 | 20.823 | 59.9936 | 21
59.4902 | 34.0852 | 59.9706 | 34.5 | 59.4872 | 23.7569 | 60.0109 | 23.4357 | 59.4809 | 7.3961 | 59.9936 | 7.5 | 59.451 | 7.4586 | 60.0167 | 7.5 | 59.4962 | 20.8204 | 59.9936 | 21
59.4986 | 34.0852 | 59.9706 | 34.5 | 59.4956 | 23.7569 | 60.0109 | 23.4319 | 59.4892 | 7.3961 | 59.9936 | 7.5 | 59.4593 | 7.4586 | 60.0167 | 7.5 | 59.5045 | 20.8204 | 59.9936 | 21
59.5069 | 34.0852 | 59.9706 | 34.5 | 59.5039 | 23.7569 | 60.0109 | 23.4282 | 59.4975 | 7.3961 | 59.9936 | 7.5 | 59.4677 | 7.4586 | 60.0167 | 7.5 | 59.5129 | 20.8176 | 59.9936 | 21
59.5152 | 34.0852 | 59.9706 | 34.5 | 59.5122 | 23.7569 | 60.0109 | 23.4244 | 59.5059 | 7.3961 | 59.9936 | 7.5 | 59.476 | 7.4586 | 60.0167 | 7.5 | 59.5212 | 20.8176 | 59.9936 | 21
59.5236 | 34.0808 | 59.9706 | 34.5 | 59.5206 | 23.7569 | 60.0109 | 23.4207 | 59.5142 | 7.3961 | 59.9936 | 7.5 | 59.4843 | 7.4586 | 60.0167 | 7.5 | 59.5295 | 20.8173 | 59.9936 | 21
59.5319 | 34.0808 | 59.9706 | 34.5 | 59.5289 | 23.7565 | 60.0109 | 23.4169 | 59.5225 | 7.3961 | 59.9936 | 7.5 | 59.4926 | 7.4586 | 60.0167 | 7.5 | 59.538 | 20.8173 | 59.9936 | 21
59.5402 | 34.0808 | 59.9706 | 34.5 | 59.5372 | 23.7565 | 60.0109 | 23.4132 | 59.5309 | 7.3961 | 59.9936 | 7.5 | 59.501 | 7.4586 | 60.0167 | 7.5 | 59.5463 | 20.8173 | 59.9936 | 21
59.5486 | 34.0808 | 59.9706 | 34.5 | 59.5456 | 23.7581 | 60.0109 | 23.4094 | 59.5392 | 7.3961 | 59.9936 | 7.5 | 59.5093 | 7.4593 | 60.0167 | 7.5 | 59.5546 | 20.8173 | 59.9936 | 21
59.5569 | 34.0808 | 59.9706 | 34.5 | 59.5539 | 23.7581 | 60.0109 | 23.4057 | 59.5475 | 7.3961 | 59.9936 | 7.5 | 59.5176 | 7.4593 | 60.0167 | 7.5 | 59.5629 | 20.8173 | 59.9936 | 21
59.5652 | 34.0808 | 59.9706 | 34.5 | 59.5622 | 23.7581 | 60.0109 | 23.4019 | 59.5559 | 7.3977 | 59.9936 | 7.5 | 59.5259 | 7.459 | 60.0167 | 7.5 | 59.5713 | 20.8173 | 59.9936 | 21
59.5736 | 34.0791 | 59.9706 | 34.5 | 59.5706 | 23.7581 | 60.0109 | 23.3982 | 59.5642 | 7.3977 | 59.9936 | 7.5 | 59.5342 | 7.459 | 60.0167 | 7.5 | 59.5796 | 20.8228 | 59.9936 | 21
59.5819 | 34.0791 | 59.9706 | 34.5 | 59.5789 | 23.7581 | 60.0109 | 23.3944 | 59.5725 | 7.3977 | 59.9936 | 7.5 | 59.5426 | 7.459 | 60.0167 | 7.5 | 59.5879 | 20.8228 | 59.9936 | 21
59.5903 | 34.0795 | 59.9706 | 34.5 | 59.5872 | 23.7581 | 60.0109 | 23.3907 | 59.5809 | 7.3977 | 59.9936 | 7.5 | 59.5509 | 7.459 | 60.0167 | 7.5 | 59.5962 | 20.8228 | 59.9936 | 21
59.5986 | 34.0795 | 59.9706 | 34.5 | 59.5956 | 23.7591 | 60.0109 | 23.3869 | 59.5892 | 7.3965 | 59.9936 | 7.5 | 59.5593 | 7.4591 | 60.0167 | 7.5 | 59.6046 | 20.8228 | 59.9936 | 21
59.6069 | 34.0795 | 59.9706 | 34.5 | 59.6039 | 23.7591 | 60.0109 | 23.3832 | 59.5975 | 7.3965 | 59.9936 | 7.5 | 59.5676 | 7.4591 | 60.0167 | 7.5 | 59.6129 | 20.8203 | 59.9936 | 21
59.6153 | 34.0795 | 59.9706 | 34.5 | 59.6122 | 23.7591 | 60.0109 | 23.3794 | 59.6059 | 7.3965 | 59.9936 | 7.5 | 59.5759 | 7.4591 | 60.0167 | 7.5 | 59.6212 | 20.8203 | 59.9936 | 21
59.6236 | 34.0795 | 59.9706 | 34.5 | 59.6205 | 23.7591 | 60.0109 | 23.3757 | 59.6142 | 7.3965 | 59.9936 | 7.5 | 59.5842 | 7.4591 | 60.0167 | 7.5 | 59.6296 | 20.8203 | 59.9936 | 21
59.6319 | 34.0795 | 59.9706 | 34.5 | 59.6289 | 23.6896 | 60.0109 | 23.3719 | 59.6226 | 7.3965 | 59.9936 | 7.5 | 59.5926 | 7.4591 | 60.0167 | 7.5 | 59.6379 | 20.8203 | 59.9936 | 21
59.6403 | 34.0798 | 59.9706 | 34.5 | 59.6372 | 23.6896 | 60.0109 | 23.3682 | 59.6309 | 7.3965 | 59.9936 | 7.5 | 59.6009 | 7.4591 | 60.0167 | 7.5 | 59.6462 | 20.8203 | 59.9936 | 21
59.6486 | 34.0798 | 59.9706 | 34.5 | 59.6455 | 23.6908 | 60.0109 | 23.3644 | 59.6392 | 7.3961 | 59.9936 | 7.5 | 59.6093 | 7.4591 | 60.0167 | 7.5 | 59.6545 | 20.8203 | 59.9936 | 21
59.657 | 34.0777 | 59.9706 | 34.5 | 59.6539 | 23.6908 | 60.0109 | 23.3607 | 59.6476 | 7.3961 | 59.9936 | 7.5 | 59.6176 | 7.4591 | 60.0167 | 7.5 | 59.663 | 20.816 | 59.9936 | 21
59.6653 | 34.0777 | 59.9706 | 34.5 | 59.6622 | 23.6908 | 60.0109 | 23.3569 | 59.6559 | 7.3962 | 59.9936 | 7.5 | 59.6259 | 7.4582 | 60.0167 | 7.5 | 59.6713 | 20.816 | 59.9936 | 21
59.6736 | 34.0777 | 59.9706 | 34.5 | 59.6705 | 23.6908 | 60.0109 | 23.3532 | 59.6642 | 7.3962 | 59.9936 | 7.5 | 59.6342 | 7.4582 | 60.0167 | 7.5 | 59.6796 | 20.816 | 59.9936 | 21
59.682 | 34.0777 | 59.9706 | 34.5 | 59.6789 | 23.6877 | 60.0109 | 23.3494 | 59.6725 | 7.3962 | 59.9936 | 7.5 | 59.6426 | 7.4594 | 60.0167 | 7.5 | 59.6879 | 20.816 | 59.9936 | 21
59.6903 | 34.1008 | 59.9706 | 34.5 | 59.6872 | 23.6877 | 60.0109 | 23.3457 | 59.6809 | 7.3962 | 59.9936 | 7.5 | 59.6509 | 7.4594 | 60.0167 | 7.5 | 59.6963 | 20.816 | 59.9936 | 21
59.6987 | 34.1008 | 59.9706 | 34.5 | 59.6955 | 23.6843 | 60.0109 | 23.3419 | 59.6892 | 7.3962 | 59.9936 | 7.5 | 59.6592 | 7.4594 | 60.0167 | 7.5 | 59.7046 | 20.816 | 59.9936 | 21
59.707 | 34.0992 | 59.9706 | 34.5 | 59.7039 | 23.6843 | 60.0109 | 23.3382 | 59.6975 | 7.3962 | 59.9936 | 7.5 | 59.6675 | 7.4594 | 60.0167 | 7.5 | 59.7129 | 20.816 | 59.9879 | 21
59.7153 | 34.0992 | 59.9706 | 34.5 | 59.7122 | 23.6843 | 60.0109 | 23.3344 | 59.7059 | 7.3962 | 59.9936 | 7.5 | 59.6759 | 7.4594 | 60.0167 | 7.5 | 59.7213 | 20.816 | 59.9879 | 21
59.7237 | 34.1124 | 59.9706 | 34.5 | 59.7205 | 23.6843 | 60.0109 | 23.3307 | 59.7142 | 7.3962 | 59.9936 | 7.5 | 59.6842 | 7.4594 | 60.0167 | 7.5 | 59.7296 | 20.816 | 59.9879 | 21
59.732 | 34.1124 | 59.9706 | 34.5 | 59.7289 | 23.6843 | 60.0109 | 23.3269 | 59.7226 | 7.3972 | 59.9936 | 7.5 | 59.6926 | 7.4596 | 60.0167 | 7.5 | 59.7379 | 20.816 | 59.9879 | 21
59.7403 | 34.1124 | 59.9706 | 34.5 | 59.7372 | 23.6843 | 60.0109 | 23.3232 | 59.7309 | 7.3972 | 59.9936 | 7.5 | 59.7009 | 7.4596 | 60.0167 | 7.5 | 59.7462 | 20.816 | 59.9879 | 21
59.7487 | 34.1124 | 59.9706 | 34.5 | 59.7455 | 23.6843 | 60.0109 | 23.3194 | 59.7392 | 7.3973 | 59.9936 | 7.5 | 59.7092 | 7.4596 | 60.0167 | 7.5 | 59.7546 | 20.816 | 59.9879 | 21
59.757 | 34.1083 | 59.9706 | 34.5 | 59.7538 | 23.6843 | 60.0109 | 23.3157 | 59.7476 | 7.3973 | 59.9936 | 7.5 | 59.7175 | 7.4596 | 60.0167 | 7.5 | 59.7629 | 20.816 | 59.9879 | 21
59.7654 | 34.1083 | 59.9706 | 34.5 | 59.7622 | 23.6839 | 60.0109 | 23.3119 | 59.7559 | 7.399 | 59.9936 | 7.5 | 59.7259 | 7.4596 | 60.0167 | 7.5 | 59.7712 | 20.816 | 59.9879 | 21
59.7737 | 34.1083 | 59.9706 | 34.5 | 59.7705 | 23.6839 | 60.0109 | 23.3082 | 59.7642 | 7.399 | 59.9936 | 7.5 | 59.7342 | 7.4596 | 60.0167 | 7.5 | 59.7797 | 20.816 | 59.9879 | 21
59.782 | 34.1083 | 59.9706 | 34.5 | 59.7788 | 23.6839 | 60.0109 | 23.3044 | 59.7726 | 7.399 | 59.9994 | 7.5 | 59.7426 | 7.4552 | 60.0167 | 7.5 | 59.788 | 20.816 | 59.9879 | 21
59.7904 | 34.1083 | 59.9706 | 34.5 | 59.7872 | 23.6839 | 60.0109 | 23.3007 | 59.7809 | 7.399 | 59.9994 | 7.5 | 59.7509 | 7.4552 | 60.0167 | 7.5 | 59.7963 | 20.816 | 59.9879 | 21
59.7987 | 34.1083 | 59.9706 | 34.5 | 59.7955 | 23.6115 | 60.0109 | 23.2969 | 59.7892 | 7.399 | 59.9994 | 7.5 | 59.7592 | 7.455 | 60.0167 | 7.5 | 59.8046 | 20.816 | 59.9879 | 21
59.807 | 34.1083 | 59.9706 | 34.5 | 59.8038 | 23.6115 | 60.0109 | 23.2932 | 59.7976 | 7.399 | 59.9994 | 7.5 | 59.7675 | 7.455 | 60.0167 | 7.5 | 59.813 | 20.816 | 59.9879 | 21
59.8154 | 34.1083 | 59.9706 | 34.5 | 59.8122 | 23.6127 | 60.0109 | 23.2894 | 59.8059 | 7.399 | 59.9994 | 7.5 | 59.7759 | 7.455 | 60.0167 | 7.5 | 59.8213 | 20.816 | 59.9879 | 21
59.8237 | 34.1083 | 59.9706 | 34.5 | 59.8205 | 23.6127 | 60.0109 | 23.2857 | 59.8142 | 7.399 | 59.9994 | 7.5 | 59.7842 | 7.455 | 60.0167 | 7.5 | 59.8296 | 20.813 | 59.9879 | 21
59.832 | 34.1083 | 59.9706 | 34.5 | 59.8288 | 23.612 | 60.0109 | 23.2819 | 59.8226 | 7.399 | 59.9994 | 7.5 | 59.7925 | 7.455 | 60.0167 | 7.5 | 59.838 | 20.813 | 59.9879 | 21
59.8404 | 34.1083 | 59.9706 | 34.5 | 59.8372 | 23.612 | 60.0109 | 23.2782 | 59.8309 | 7.399 | 59.9994 | 7.5 | 59.8008 | 7.455 | 60.0167 | 7.5 | 59.8463 | 20.813 | 59.9879 | 21
59.8487 | 34.1083 | 59.9706 | 34.5 | 59.8455 | 23.612 | 60.0109 | 23.2744 | 59.8392 | 7.399 | 59.9994 | 7.5 | 59.8092 | 7.455 | 60.0167 | 7.5 | 59.8546 | 20.813 | 59.9879 | 21
59.8571 | 34.1511 | 59.9706 | 34.5 | 59.8539 | 23.612 | 60.0109 | 23.2707 | 59.8476 | 7.399 | 59.9994 | 7.5 | 59.8175 | 7.455 | 60.0167 | 7.5 | 59.8629 | 20.813 | 59.9879 | 21
59.8654 | 34.1511 | 59.9706 | 34.5 | 59.8622 | 23.612 | 60.0109 | 23.2669 | 59.8559 | 7.399 | 59.9994 | 7.5 | 59.8259 | 7.455 | 60.0167 | 7.5 | 59.8713 | 20.813 | 59.9879 | 21
59.8737 | 34.157 | 59.9706 | 34.5 | 59.8705 | 23.612 | 60.0109 | 23.2632 | 59.8642 | 7.399 | 59.9994 | 7.5 | 59.8342 | 7.455 | 60.0167 | 7.5 | 59.8796 | 20.8127 | 59.9879 | 21
59.8821 | 34.157 | 59.9706 | 34.5 | 59.8788 | 23.612 | 60.0109 | 23.2594 | 59.8726 | 7.399 | 59.9994 | 7.5 | 59.8425 | 7.455 | 60.0167 | 7.5 | 59.8879 | 20.8127 | 59.9879 | 21
59.8904 | 34.1568 | 59.9706 | 34.5 | 59.8872 | 23.612 | 60.0109 | 23.2557 | 59.8809 | 7.399 | 59.9994 | 7.5 | 59.8508 | 7.455 | 60.0167 | 7.5 | 59.8962 | 20.8127 | 59.9879 | 21
59.8987 | 34.1568 | 59.9706 | 34.5 | 59.8955 | 23.6116 | 60.0109 | 23.2519 | 59.8892 | 7.399 | 59.9994 | 7.5 | 59.8592 | 7.4544 | 60.0167 | 7.5 | 59.9047 | 20.8127 | 59.9879 | 21
59.9071 | 34.1568 | 59.9706 | 34.5 | 59.9038 | 23.6116 | 60.0109 | 23.2488 | 59.8976 | 7.399 | 59.9994 | 7.5 | 59.8675 | 7.4544 | 60.0167 | 7.5 | 59.913 | 20.8127 | 59.9879 | 21
59.9154 | 34.1568 | 59.9706 | 34.5 | 59.9122 | 23.6116 | 60.0109 | 23.2463 | 59.9059 | 7.3992 | 59.9994 | 7.5 | 59.8759 | 7.4537 | 60.0167 | 7.5 | 59.9213 | 20.8127 | 59.9879 | 21
59.9238 | 34.1568 | 59.9706 | 34.5 | 59.9205 | 23.6116 | 60.0109 | 23.2438 | 59.9142 | 7.3992 | 59.9994 | 7.5 | 59.8842 | 7.4537 | 60.0167 | 7.5 | 59.9297 | 20.8127 | 59.9879 | 21
59.9321 | 34.1568 | 59.9706 | 34.5 | 59.9288 | 23.6116 | 60.0109 | 23.2413 | 59.9226 | 7.3992 | 59.9994 | 7.5 | 59.8925 | 7.4537 | 60.0167 | 7.5 | 59.938 | 20.8127 | 59.9879 | 21
59.9404 | 34.1568 | 59.9706 | 34.5 | 59.9372 | 23.6116 | 60.0109 | 23.2388 | 59.9309 | 7.3992 | 59.9994 | 7.5 | 59.9008 | 7.4537 | 60.0167 | 7.5 | 59.9463 | 20.8127 | 59.9879 | 21
59.9488 | 34.1568 | 59.9706 | 34.5 | 59.9455 | 23.6125 | 60.0109 | 23.2363 | 59.9392 | 7.3992 | 59.9994 | 7.5 | 59.9092 | 7.4547 | 60.0167 | 7.5 | 59.9546 | 20.8127 | 59.9879 | 21
59.9571 | 34.1568 | 59.9706 | 34.5 | 59.9538 | 23.6125 | 60.0109 | 23.2338 | 59.9476 | 7.3992 | 59.9994 | 7.5 | 59.9175 | 7.4547 | 60.0167 | 7.5 | 59.963 | 20.8127 | 59.9879 | 21
59.9654 | 34.1568 | 59.9706 | 34.5 | 59.9622 | 23.6125 | 60.0109 | 23.2313 | 59.9559 | 7.3992 | 59.9994 | 7.5 | 59.9258 | 7.4557 | 60.0167 | 7.5 | 59.9713 | 20.8127 | 59.9879 | 21
59.9738 | 34.1568 | 59.9706 | 34.5 | 59.9705 | 23.6125 | 60.0109 | 23.2288 | 59.9642 | 7.3992 | 59.9994 | 7.5 | 59.9341 | 7.4557 | 60.0167 | 7.5 | 59.9796 | 20.8127 | 59.9879 | 21
59.9821 | 34.1568 | 59.9706 | 34.5 | 59.9788 | 23.5217 | 60.0109 | 23.2263 | 59.9726 | 7.3994 | 59.9994 | 7.5 | 59.9425 | 7.4557 | 60.0167 | 7.5 | 59.988 | 20.8127 | 59.9879 | 21
59.9905 | 34.1549 | 59.9706 | 34.5 | 59.9872 | 23.5217 | 60.0109 | 23.2238 | 59.9809 | 7.3994 | 59.9994 | 7.5 | 59.9508 | 7.4557 | 60.0167 | 7.5 | 59.9963 | 20.8127 | 59.9879 | 21
59.9988 | 34.1549 | 59.9706 | 34.5 | 59.9955 | 23.5204 | 60.0109 | 23.2213 | 59.9892 | 7.3994 | 59.9994 | 7.5 | 59.9592 | 7.4557 | 60.0167 | 7.5 | 60.0046 | 20.8127 | 59.9879 | 21
60.0071 | 34.1537 | 59.9706 | 34.5 | 60.0038 | 23.5204 | 60.0109 | 23.2188 | 59.9976 | 7.3994 | 59.9994 | 7.5 | 59.9675 | 7.4557 | 60.0167 | 7.5 | 60.0129 | 20.8127 | 59.9879 | 21
60.0155 | 34.1537 | 59.9706 | 34.5 | 60.0121 | 23.5204 | 60.0109 | 23.2163 | 60.0059 | 7.3994 | 59.9994 | 7.5 | 59.9758 | 7.4557 | 60.0167 | 7.5 | 60.0214 | 20.8127 | 59.9879 | 21
60.0238 | 34.1537 | 59.9706 | 34.5 | 60.0205 | 23.5204 | 60.0109 | 23.2138 | 60.0142 | 7.3994 | 59.9994 | 7.5 | 59.9841 | 7.4557 | 60.0167 | 7.5 | 60.0297 | 20.8127 | 59.9879 | 21
60.0322 | 34.1537 | 59.9706 | 34.5 | 60.0288 | 23.5204 | 60.0109 | 23.2113 | 60.0226 | 7.3994 | 59.9994 | 7.5 | 59.9925 | 7.4561 | 60.0167 | 7.5 | 60.038 | 20.8127 | 59.9879 | 21
60.0405 | 34.1537 | 59.9706 | 34.5 | 60.0371 | 23.5204 | 60.0109 | 23.2088 | 60.0309 | 7.3994 | 59.9994 | 7.5 | 60.0008 | 7.4561 | 60.0167 | 7.5 | 60.0464 | 20.8127 | 59.9879 | 21
60.0488 | 34.1537 | 59.9706 | 34.5 | 60.0455 | 23.5191 | 60.0109 | 23.2063 | 60.0392 | 7.3994 | 59.9994 | 7.5 | 60.0092 | 7.4568 | 60.0167 | 7.5 | 60.0547 | 20.8127 | 59.9879 | 21
60.0572 | 34.1537 | 59.9706 | 34.5 | 60.0538 | 23.5191 | 60.0109 | 23.2038 | 60.0476 | 7.3994 | 59.9994 | 7.5 | 60.0175 | 7.4568 | 60.0167 | 7.5 | 60.063 | 20.8127 | 59.9879 | 21
60.0655 | 34.1537 | 59.9706 | 34.5 | 60.0621 | 23.5191 | 60.0109 | 23.2013 | 60.0559 | 7.3994 | 59.9994 | 7.5 | 60.0258 | 7.4568 | 60.0167 | 7.5 | 60.0713 | 20.8127 | 59.9879 | 21
60.0738 | 34.1537 | 59.9706 | 34.5 | 60.0705 | 23.5191 | 60.0109 | 23.1988 | 60.0642 | 7.3994 | 59.9994 | 7.5 | 60.0341 | 7.4568 | 60.0167 | 7.5 | 60.0797 | 20.8127 | 59.9879 | 21
60.0822 | 34.1537 | 59.9706 | 34.5 | 60.0788 | 23.5191 | 60.0109 | 23.1963 | 60.0726 | 7.4134 | 59.9994 | 7.5 | 60.0425 | 7.4586 | 60.0167 | 7.5 | 60.088 | 20.8127 | 59.9879 | 21
60.0905 | 34.1537 | 59.9706 | 34.5 | 60.0871 | 23.5191 | 60.0109 | 23.1938 | 60.0809 | 7.4134 | 59.9994 | 7.5 | 60.0508 | 7.4586 | 60.0167 | 7.5 | 60.0963 | 20.8127 | 59.9879 | 21
60.0988 | 34.1537 | 59.9706 | 34.5 | 60.0955 | 23.5191 | 60.0109 | 23.1913 | 60.0892 | 7.4134 | 59.9994 | 7.5 | 60.0591 | 7.4586 | 60.0167 | 7.5 | 60.1046 | 20.8127 | 59.9879 | 21
60.1072 | 34.1534 | 59.9706 | 34.5 | 60.1038 | 23.5191 | 60.0109 | 23.1888 | 60.0976 | 7.4134 | 59.9994 | 7.5 | 60.0674 | 7.4586 | 60.0167 | 7.5 | 60.113 | 20.8127 | 59.9879 | 21
60.1155 | 34.1534 | 59.9706 | 34.5 | 60.1121 | 23.5165 | 60.0109 | 23.1863 | 60.1059 | 7.4134 | 59.9994 | 7.5 | 60.0758 | 7.4586 | 60.0167 | 7.5 | 60.1213 | 20.8127 | 59.9879 | 21
60.1239 | 34.1571 | 59.9706 | 34.5 | 60.1205 | 23.5165 | 60.0109 | 23.1838 | 60.1142 | 7.4134 | 59.9994 | 7.5 | 60.0841 | 7.4586 | 60.0167 | 7.5 | 60.1296 | 20.8152 | 59.9879 | 21
60.1322 | 34.1571 | 59.9706 | 34.5 | 60.1288 | 23.5165 | 60.0109 | 23.1813 | 60.1226 | 7.4134 | 59.9994 | 7.5 | 60.0925 | 7.4586 | 60.0167 | 7.5 | 60.1381 | 20.8152 | 59.9879 | 21
60.1405 | 34.1571 | 59.9706 | 34.5 | 60.1371 | 23.5165 | 60.0109 | 23.1788 | 60.1309 | 7.4134 | 59.9994 | 7.5 | 60.1008 | 7.4586 | 60.0167 | 7.5 | 60.1464 | 20.8152 | 59.9879 | 21
60.1489 | 34.1571 | 59.9706 | 34.5 | 60.1454 | 23.5165 | 60.0109 | 23.1763 | 60.1392 | 7.4134 | 59.9994 | 7.5 | 60.1091 | 7.4586 | 60.0167 | 7.5 | 60.1547 | 20.8152 | 59.9879 | 21
60.1572 | 34.1554 | 59.9706 | 34.5 | 60.1538 | 23.5165 | 60.0109 | 23.1738 | 60.1476 | 7.4134 | 59.9994 | 7.5 | 60.1174 | 7.4586 | 60.0167 | 7.5 | 60.163 | 20.8152 | 59.9879 | 21
60.1655 | 34.1554 | 59.9706 | 34.5 | 60.1621 | 23.5187 | 60.0109 | 23.1713 | 60.1559 | 7.4134 | 59.9994 | 7.5 | 60.1258 | 7.4586 | 60.0167 | 7.5 | 60.1714 | 20.8152 | 59.9879 | 21
60.1739 | 34.1554 | 59.9706 | 34.5 | 60.1704 | 23.5187 | 60.0109 | 23.1688 | 60.1642 | 7.4134 | 59.9994 | 7.5 | 60.1341 | 7.4586 | 60.0167 | 7.5 | 60.1797 | 20.8173 | 59.9879 | 21
60.1822 | 34.1554 | 59.9706 | 34.5 | 60.1788 | 23.5198 | 60.0109 | 23.1663 | 60.1726 | 7.4135 | 59.9994 | 7.5 | 60.1425 | 7.4577 | 60.0167 | 7.5 | 60.188 | 20.8173 | 59.9879 | 21
60.1906 | 34.1554 | 59.9706 | 34.5 | 60.1871 | 23.5198 | 60.0109 | 23.1638 | 60.1809 | 7.4135 | 59.9994 | 7.5 | 60.1508 | 7.4577 | 60.0167 | 7.5 | 60.1964 | 20.8173 | 59.9879 | 21
60.1989 | 34.1554 | 59.9706 | 34.5 | 60.1954 | 23.5198 | 60.0109 | 23.1613 | 60.1892 | 7.4135 | 59.9994 | 7.5 | 60.1591 | 7.4578 | 60.0167 | 7.5 | 60.2047 | 20.8173 | 59.9879 | 21
60.2072 | 34.1554 | 59.9706 | 34.5 | 60.2038 | 23.5198 | 60.0109 | 23.1588 | 60.1976 | 7.4135 | 59.9994 | 7.5 | 60.1674 | 7.4578 | 60.0167 | 7.5 | 60.213 | 20.8197 | 59.9879 | 21
60.2156 | 34.1554 | 59.9706 | 34.5 | 60.2121 | 23.5215 | 60.0109 | 23.1563 | 60.2059 | 7.414 | 59.9994 | 7.5 | 60.1758 | 7.4584 | 60.0167 | 7.5 | 60.2213 | 20.8197 | 59.9879 | 21
60.2239 | 34.1554 | 59.9706 | 34.5 | 60.2204 | 23.5215 | 60.0109 | 23.1538 | 60.2142 | 7.414 | 59.9994 | 7.5 | 60.1841 | 7.4584 | 60.0167 | 7.5 | 60.2297 | 20.8258 | 59.9879 | 21
60.2322 | 34.1554 | 59.9706 | 34.5 | 60.2288 | 23.5215 | 60.0109 | 23.1513 | 60.2226 | 7.4434 | 59.9994 | 7.5 | 60.1924 | 7.4584 | 60.0167 | 7.5 | 60.238 | 20.8258 | 59.9879 | 21
60.2406 | 34.1539 | 59.9706 | 34.5 | 60.2371 | 23.5215 | 60.0109 | 23.1488 | 60.2309 | 7.4434 | 59.9994 | 7.5 | 60.2007 | 7.4584 | 60.0167 | 7.5 | 60.2463 | 20.8258 | 59.9879 | 21
60.2489 | 34.1539 | 59.9706 | 34.5 | 60.2454 | 23.5215 | 60.0109 | 23.1463 | 60.2392 | 7.4434 | 59.9994 | 7.5 | 60.2091 | 7.4584 | 60.0167 | 7.5 | 60.2548 | 20.8258 | 59.9879 | 21
60.2572 | 34.1505 | 59.9706 | 34.5 | 60.2538 | 23.5215 | 60.0109 | 23.1438 | 60.2476 | 7.4434 | 59.9994 | 7.5 | 60.2174 | 7.4584 | 60.0167 | 7.5 | 60.2631 | 20.8258 | 59.9879 | 21
60.2656 | 34.1505 | 59.9706 | 34.5 | 60.2621 | 23.5215 | 60.0109 | 23.1413 | 60.2559 | 7.4453 | 59.9994 | 7.5 | 60.2258 | 7.4584 | 60.0167 | 7.5 | 60.2714 | 20.8258 | 59.9879 | 21
60.2739 | 34.1505 | 59.9706 | 34.5 | 60.2704 | 23.5215 | 60.0109 | 23.1388 | 60.2642 | 7.4453 | 59.9994 | 7.5 | 60.2341 | 7.4584 | 60.0167 | 7.5 | 60.2797 | 20.8258 | 59.9879 | 21
60.2823 | 34.1505 | 59.9706 | 34.5 | 60.2787 | 23.4711 | 60.0109 | 23.1363 | 60.2726 | 7.4454 | 59.9994 | 7.5 | 60.2424 | 7.4584 | 60.0167 | 7.5 | 60.2881 | 20.8258 | 59.9879 | 21
60.2906 | 34.1505 | 59.9706 | 34.5 | 60.2871 | 23.4711 | 60.0109 | 23.1338 | 60.2809 | 7.4454 | 59.9994 | 7.5 | 60.2507 | 7.4584 | 60.0167 | 7.5 | 60.2964 | 20.8258 | 59.9879 | 21
60.2989 | 34.1505 | 59.9706 | 34.5 | 60.2954 | 23.4727 | 60.0109 | 23.1313 | 60.2892 | 7.4451 | 59.9994 | 7.5 | 60.2591 | 7.4584 | 60.0167 | 7.5 | 60.3047 | 20.8258 | 59.9879 | 21
60.3073 | 34.1633 | 59.9706 | 34.5 | 60.3037 | 23.4727 | 60.0109 | 23.1288 | 60.2976 | 7.4451 | 59.9994 | 7.5 | 60.2674 | 7.4584 | 60.0167 | 7.5 | 60.3131 | 20.8258 | 59.9879 | 21
60.3156 | 34.1633 | 59.9706 | 34.5 | 60.3121 | 23.4246 | 60.0109 | 23.1263 | 60.3059 | 7.4451 | 59.9994 | 7.5 | 60.2758 | 7.4584 | 60.0167 | 7.5 | 60.3214 | 20.8258 | 59.9879 | 21
60.324 | 34.1633 | 59.9706 | 34.5 | 60.3204 | 23.4246 | 60.0109 | 23.1238 | 60.3142 | 7.4451 | 59.9994 | 7.5 | 60.2841 | 7.4584 | 60.0167 | 7.5 | 60.3297 | 20.8258 | 59.9879 | 21
60.3323 | 34.1633 | 59.9706 | 34.5 | 60.3287 | 23.4246 | 60.0109 | 23.1213 | 60.3226 | 7.4451 | 59.9994 | 7.5 | 60.2924 | 7.4584 | 60.0167 | 7.5 | 60.338 | 20.8258 | 59.9879 | 21
60.3406 | 34.1461 | 59.9706 | 34.5 | 60.3371 | 23.4246 | 60.0109 | 23.1188 | 60.3309 | 7.4451 | 59.9994 | 7.5 | 60.3007 | 7.4584 | 60.0167 | 7.5 | 60.3464 | 20.8233 | 59.9879 | 21
60.349 | 34.1461 | 59.9706 | 34.5 | 60.3454 | 23.4246 | 60.0109 | 23.1163 | 60.3392 | 7.4451 | 59.9994 | 7.5 | 60.3091 | 7.4579 | 60.0167 | 7.5 | 60.3547 | 20.8233 | 59.9879 | 21
60.3573 | 34.1464 | 59.9706 | 34.5 | 60.3538 | 23.4246 | 60.0109 | 23.1138 | 60.3476 | 7.4451 | 59.9994 | 7.5 | 60.3174 | 7.4579 | 60.0167 | 7.5 | 60.363 | 20.8167 | 59.9879 | 21
60.3656 | 34.1464 | 59.9706 | 34.5 | 60.3621 | 23.4246 | 60.0109 | 23.1113 | 60.3559 | 7.444 | 59.9994 | 7.5 | 60.3257 | 7.4579 | 60.0167 | 7.5 | 60.3713 | 20.8167 | 59.9879 | 21
60.374 | 34.1465 | 59.9706 | 34.5 | 60.3704 | 23.4246 | 60.0109 | 23.1088 | 60.3642 | 7.444 | 59.9994 | 7.5 | 60.334 | 7.4579 | 60.0167 | 7.5 | 60.3798 | 20.8167 | 59.9879 | 21
60.3823 | 34.1465 | 59.9706 | 34.5 | 60.3788 | 23.4255 | 60.0109 | 23.1063 | 60.3726 | 7.4441 | 59.9994 | 7.5 | 60.3424 | 7.4589 | 60.0167 | 7.5 | 60.3881 | 20.8167 | 59.9879 | 21
60.3907 | 34.157 | 59.9706 | 34.5 | 60.3871 | 23.4255 | 60.0109 | 23.1038 | 60.3809 | 7.4441 | 59.9994 | 7.5 | 60.3507 | 7.4589 | 60.0167 | 7.5 | 60.3964 | 20.8167 | 59.9879 | 21
60.399 | 34.157 | 59.9706 | 34.5 | 60.3954 | 23.4252 | 60.0109 | 23.1013 | 60.3892 | 7.4437 | 59.9994 | 7.5 | 60.3591 | 7.4589 | 60.0167 | 7.5 | 60.4048 | 20.8167 | 59.9879 | 21
60.4073 | 34.157 | 59.9706 | 34.5 | 60.4037 | 23.4252 | 60.0109 | 23.0988 | 60.3976 | 7.4437 | 59.9994 | 7.5 | 60.3674 | 7.4589 | 60.0167 | 7.5 | 60.4131 | 20.8167 | 59.9879 | 21
60.4157 | 34.157 | 59.9706 | 34.5 | 60.4121 | 23.4252 | 60.0109 | 23.0963 | 60.4059 | 7.4437 | 59.9994 | 7.5 | 60.3757 | 7.4589 | 60.0167 | 7.5 | 60.4214 | 20.8167 | 59.9879 | 21
60.424 | 34.162 | 59.9706 | 34.5 | 60.4204 | 23.4252 | 60.0109 | 23.0938 | 60.4142 | 7.4437 | 59.9994 | 7.5 | 60.384 | 7.4589 | 60.0167 | 7.5 | 60.4297 | 20.8167 | 59.9879 | 21
60.4323 | 34.162 | 59.9706 | 34.5 | 60.4287 | 23.4252 | 60.0109 | 23.0913 | 60.4226 | 7.4439 | 59.9994 | 7.5 | 60.3923 | 7.4593 | 60.0167 | 7.5 | 60.4381 | 20.8167 | 59.9879 | 21
60.4407 | 34.162 | 59.9706 | 34.5 | 60.4371 | 23.4252 | 60.0109 | 23.0888 | 60.4309 | 7.4439 | 59.9994 | 7.5 | 60.4007 | 7.4593 | 60.0167 | 7.5 | 60.4464 | 20.8167 | 59.9879 | 21
60.449 | 34.162 | 59.9706 | 34.5 | 60.4454 | 23.4252 | 60.0109 | 23.0863 | 60.4392 | 7.4439 | 59.9994 | 7.5 | 60.409 | 7.4593 | 60.0167 | 7.5 | 60.4547 | 20.8167 | 59.9879 | 21
60.4574 | 34.162 | 59.9706 | 34.5 | 60.4537 | 23.4252 | 60.0109 | 23.0838 | 60.4476 | 7.4439 | 59.9994 | 7.5 | 60.4174 | 7.4593 | 60.0167 | 7.5 | 60.4631 | 20.8167 | 59.9879 | 21
60.4657 | 34.162 | 59.9706 | 34.5 | 60.4621 | 23.4252 | 60.0109 | 23.0813 | 60.4559 | 7.4452 | 59.9994 | 7.5 | 60.4257 | 7.4593 | 60.0167 | 7.5 | 60.4714 | 20.8167 | 59.9879 | 21
60.474 | 34.162 | 59.9706 | 34.5 | 60.4704 | 23.4252 | 60.0109 | 23.0788 | 60.4642 | 7.4452 | 59.9994 | 7.5 | 60.434 | 7.4593 | 60.0167 | 7.5 | 60.4797 | 20.8167 | 59.9879 | 21
60.4824 | 34.162 | 59.9706 | 34.5 | 60.4787 | 23.4265 | 60.0109 | 23.0763 | 60.4726 | 7.4457 | 59.9994 | 7.5 | 60.4423 | 7.4593 | 60.0167 | 7.5 | 60.488 | 20.8167 | 59.9879 | 21
60.4907 | 34.162 | 59.9706 | 34.5 | 60.4871 | 23.4265 | 60.0109 | 23.0738 | 60.4809 | 7.4457 | 59.9994 | 7.5 | 60.4507 | 7.4593 | 60.0167 | 7.5 | 60.4965 | 20.8365 | 59.9879 | 21
60.499 | 34.162 | 59.9706 | 34.5 | 60.4954 | 23.4265 | 60.0109 | 23.0713 | 60.4892 | 7.4457 | 59.9994 | 7.5 | 60.459 | 7.4593 | 60.0167 | 7.5 | 60.5048 | 20.8365 | 59.9879 | 21
60.5074 | 34.1611 | 59.9706 | 34.5 | 60.5037 | 23.4265 | 60.0109 | 23.0688 | 60.4976 | 7.4457 | 59.9994 | 7.5 | 60.4673 | 7.4593 | 60.0167 | 7.5 | 60.5131 | 20.8371 | 59.9879 | 21
60.5157 | 34.1611 | 59.9706 | 34.5 | 60.5121 | 23.426 | 60.0109 | 23.0663 | 60.5059 | 7.4446 | 59.9994 | 7.5 | 60.4756 | 7.459 | 60.0167 | 7.5 | 60.5215 | 20.8371 | 59.9879 | 21
60.524 | 34.1611 | 59.9706 | 34.5 | 60.5204 | 23.426 | 60.0109 | 23.0638 | 60.5143 | 7.4446 | 59.9994 | 7.5 | 60.484 | 7.459 | 60.0167 | 7.5 | 60.5298 | 20.8371 | 59.9879 | 21
60.5324 | 34.1611 | 59.9706 | 34.5 | 60.5287 | 23.426 | 60.0109 | 23.0613 | 60.5226 | 7.4446 | 59.9994 | 7.5 | 60.4923 | 7.459 | 60.0167 | 7.5 | 60.5381 | 20.8371 | 59.9879 | 21
60.5407 | 34.1611 | 59.9706 | 34.5 | 60.537 | 23.426 | 60.0109 | 23.0588 | 60.5309 | 7.4446 | 59.9994 | 7.5 | 60.5007 | 7.459 | 60.0167 | 7.5 | 60.5464 | 20.84 | 59.9879 | 21
60.5491 | 34.1611 | 59.9706 | 34.5 | 60.5454 | 23.426 | 60.0109 | 23.0563 | 60.5392 | 7.4441 | 59.9994 | 7.5 | 60.509 | 7.459 | 60.0167 | 7.5 | 60.5548 | 20.84 | 59.9879 | 21
60.5574 | 34.1603 | 59.9706 | 34.5 | 60.5537 | 23.426 | 60.0109 | 23.0538 | 60.5476 | 7.4441 | 59.9994 | 7.5 | 60.5173 | 7.459 | 60.0167 | 7.5 | 60.5631 | 20.8403 | 59.9879 | 21
60.5657 | 34.1603 | 59.9706 | 34.5 | 60.562 | 23.4238 | 60.0109 | 23.0513 | 60.5559 | 7.4441 | 59.9994 | 7.5 | 60.5256 | 7.4589 | 60.0167 | 7.5 | 60.5714 | 20.8403 | 59.9879 | 21
60.5741 | 34.1603 | 59.9706 | 34.5 | 60.5704 | 23.4238 | 60.0109 | 23.0488 | 60.5642 | 7.4441 | 59.9994 | 7.5 | 60.534 | 7.4589 | 60.0167 | 7.5 | 60.5797 | 20.8403 | 59.9879 | 21
60.5824 | 34.1603 | 59.9706 | 34.5 | 60.5787 | 23.4217 | 60.0109 | 23.0463 | 60.5726 | 7.4443 | 59.9994 | 7.5 | 60.5423 | 7.4585 | 60.0167 | 7.5 | 60.5881 | 20.8403 | 59.9879 | 21
60.5907 | 34.1603 | 59.9706 | 34.5 | 60.587 | 23.4217 | 60.0109 | 23.0438 | 60.5809 | 7.4443 | 59.9994 | 7.5 | 60.5507 | 7.4585 | 60.0167 | 7.5 | 60.5964 | 20.8403 | 59.9879 | 21
60.5991 | 34.1603 | 59.9706 | 34.5 | 60.5954 | 23.4183 | 60.0109 | 23.0413 | 60.5892 | 7.4443 | 59.9994 | 7.5 | 60.559 | 7.4585 | 60.0167 | 7.5 | 60.6047 | 20.8403 | 59.9879 | 21
60.6074 | 34.1603 | 59.9706 | 34.5 | 60.6037 | 23.4183 | 60.0109 | 23.0388 | 60.5976 | 7.4443 | 59.9994 | 7.5 | 60.5673 | 7.4585 | 60.0167 | 7.5 | 60.6132 | 20.8403 | 59.9879 | 21
60.6158 | 34.1603 | 59.9706 | 34.5 | 60.612 | 23.3407 | 60.0109 | 23.0363 | 60.6059 | 7.4463 | 60.0109 | 7.5 | 60.5756 | 7.4585 | 60.0167 | 7.5 | 60.6215 | 20.8403 | 59.9879 | 21
60.6241 | 34.1603 | 59.9706 | 34.5 | 60.6204 | 23.3407 | 60.0109 | 23.0338 | 60.6142 | 7.4463 | 60.0109 | 7.5 | 60.584 | 7.4585 | 60.0167 | 7.5 | 60.6298 | 20.8403 | 59.9879 | 21
60.6324 | 34.1603 | 59.9706 | 34.5 | 60.6287 | 23.342 | 60.0109 | 23.0313 | 60.6226 | 7.4463 | 60.0109 | 7.5 | 60.5923 | 7.4585 | 60.0167 | 7.5 | 60.6381 | 20.8403 | 59.9879 | 21
60.6408 | 34.1603 | 59.9706 | 34.5 | 60.637 | 23.342 | 60.0109 | 23.0288 | 60.6309 | 7.4463 | 60.0109 | 7.5 | 60.6006 | 7.4585 | 60.0167 | 7.5 | 60.6465 | 20.8403 | 59.9879 | 21
60.6491 | 34.1603 | 59.9706 | 34.5 | 60.6454 | 23.342 | 60.0109 | 23.0263 | 60.6392 | 7.4463 | 60.0109 | 7.5 | 60.6089 | 7.4585 | 60.0167 | 7.5 | 60.6548 | 20.8403 | 59.9879 | 21
60.6575 | 34.1603 | 59.9706 | 34.5 | 60.6537 | 23.342 | 60.0109 | 23.0238 | 60.6476 | 7.4463 | 60.0109 | 7.5 | 60.6173 | 7.4585 | 60.0167 | 7.5 | 60.6631 | 20.8402 | 59.9879 | 21
60.6658 | 34.1603 | 59.9706 | 34.5 | 60.662 | 23.3134 | 60.0109 | 23.0213 | 60.6559 | 7.4463 | 60.0109 | 7.5 | 60.6256 | 7.4582 | 60.0167 | 7.5 | 60.6715 | 20.8402 | 59.9879 | 21
60.6741 | 34.1603 | 59.9706 | 34.5 | 60.6703 | 23.3134 | 60.0109 | 23.0188 | 60.6642 | 7.4463 | 60.0109 | 7.5 | 60.634 | 7.4582 | 60.0167 | 7.5 | 60.6798 | 20.8402 | 59.9879 | 21
60.6825 | 34.1603 | 59.9706 | 34.5 | 60.6787 | 23.2693 | 60.0109 | 23.0163 | 60.6725 | 7.4463 | 60.0109 | 7.5 | 60.6423 | 7.4576 | 60.0167 | 7.5 | 60.6881 | 20.8402 | 59.9879 | 21
60.6908 | 34.1603 | 59.9706 | 34.5 | 60.687 | 23.2693 | 60.0109 | 23.0138 | 60.6809 | 7.4463 | 60.0109 | 7.5 | 60.6506 | 7.4576 | 60.0167 | 7.5 | 60.6964 | 20.8403 | 59.9879 | 21
60.6991 | 34.1603 | 59.9706 | 34.5 | 60.6953 | 23.271 | 60.0109 | 23.0113 | 60.6892 | 7.4463 | 60.0109 | 7.5 | 60.6589 | 7.4576 | 60.0167 | 7.5 | 60.7048 | 20.8403 | 59.9879 | 21
60.7075 | 34.1603 | 59.9706 | 34.5 | 60.7037 | 23.271 | 60.0109 | 23.0088 | 60.6975 | 7.4463 | 60.0109 | 7.5 | 60.6673 | 7.4576 | 60.0167 | 7.5 | 60.7131 | 20.8379 | 59.9879 | 21
60.7158 | 34.1603 | 59.9706 | 34.5 | 60.712 | 23.2711 | 60.0109 | 23.0063 | 60.7059 | 7.4442 | 60.0109 | 7.5 | 60.6756 | 7.4576 | 60.0167 | 7.5 | 60.7214 | 20.8379 | 59.9879 | 21
60.7242 | 34.1603 | 59.9706 | 34.5 | 60.7203 | 23.2711 | 60.0109 | 23.0038 | 60.7142 | 7.4442 | 60.0109 | 7.5 | 60.684 | 7.4576 | 60.0167 | 7.5 | 60.7299 | 20.8379 | 59.9879 | 21
60.7325 | 34.1603 | 59.9706 | 34.5 | 60.7287 | 23.2716 | 60.0109 | 23.0013 | 60.7226 | 7.4442 | 60.0109 | 7.5 | 60.6923 | 7.4576 | 60.0167 | 7.5 | 60.7382 | 20.8379 | 59.9879 | 21
60.7408 | 34.1603 | 59.9706 | 34.5 | 60.737 | 23.2716 | 60.0109 | 22.9988 | 60.7309 | 7.4442 | 60.0109 | 7.5 | 60.7006 | 7.4576 | 60.0167 | 7.5 | 60.7465 | 20.8335 | 59.9879 | 21
60.7492 | 34.1603 | 59.9706 | 34.5 | 60.7453 | 23.2716 | 60.0109 | 22.9963 | 60.7392 | 7.4442 | 60.0109 | 7.5 | 60.7089 | 7.4576 | 60.0167 | 7.5 | 60.7548 | 20.8335 | 59.9879 | 21
60.7575 | 34.1603 | 59.9706 | 34.5 | 60.7537 | 23.2716 | 60.0109 | 22.9938 | 60.7476 | 7.4442 | 60.0109 | 7.5 | 60.7173 | 7.4576 | 60.0167 | 7.5 | 60.7632 | 20.8335 | 59.9879 | 21
60.7658 | 34.1603 | 59.9706 | 34.5 | 60.762 | 23.2695 | 60.0109 | 22.9913 | 60.7559 | 7.4442 | 60.0109 | 7.5 | 60.7256 | 7.4572 | 60.0167 | 7.5 | 60.7715 | 20.8335 | 59.9879 | 21
60.7742 | 34.1603 | 59.9706 | 34.5 | 60.7703 | 23.2695 | 60.0109 | 22.9888 | 60.7642 | 7.4442 | 60.0109 | 7.5 | 60.7339 | 7.4572 | 60.0167 | 7.5 | 60.7798 | 20.8335 | 59.9879 | 21
60.7825 | 34.1603 | 59.9706 | 34.5 | 60.7787 | 23.2695 | 60.0109 | 22.9863 | 60.7726 | 7.4442 | 60.0109 | 7.5 | 60.7422 | 7.4572 | 60.0167 | 7.5 | 60.7881 | 20.8335 | 59.9879 | 21
60.7908 | 34.1603 | 59.9706 | 34.5 | 60.787 | 23.2695 | 60.0109 | 22.9838 | 60.7809 | 7.4442 | 60.0109 | 7.5 | 60.7506 | 7.4572 | 60.0167 | 7.5 | 60.7965 | 20.8335 | 59.9879 | 21
60.7992 | 34.1603 | 59.9706 | 34.5 | 60.7953 | 23.2665 | 60.0109 | 22.9813 | 60.7892 | 7.4453 | 60.0109 | 7.5 | 60.7589 | 7.4572 | 60.0167 | 7.5 | 60.8048 | 20.8335 | 59.9879 | 21
60.8075 | 34.1603 | 59.9706 | 34.5 | 60.8036 | 23.2665 | 60.0109 | 22.9788 | 60.7975 | 7.4453 | 60.0109 | 7.5 | 60.7673 | 7.4572 | 60.0167 | 7.5 | 60.8131 | 20.8321 | 59.9879 | 21
60.8159 | 34.1603 | 59.9706 | 34.5 | 60.812 | 23.2665 | 60.0109 | 22.9763 | 60.8059 | 7.4437 | 60.0109 | 7.5 | 60.7756 | 7.4572 | 60.0167 | 7.5 | 60.8215 | 20.8321 | 59.9879 | 21
60.8242 | 34.1603 | 59.9706 | 34.5 | 60.8203 | 23.2665 | 60.0109 | 22.9738 | 60.8142 | 7.4437 | 60.0109 | 7.5 | 60.7839 | 7.4572 | 60.0167 | 7.5 | 60.8298 | 20.8321 | 59.9879 | 21
60.8325 | 34.1603 | 59.9706 | 34.5 | 60.8286 | 23.2679 | 60.0109 | 22.9713 | 60.8225 | 7.4437 | 60.0109 | 7.5 | 60.7922 | 7.4572 | 60.0167 | 7.5 | 60.8381 | 20.8321 | 59.9879 | 21
60.8409 | 34.1603 | 59.9706 | 34.5 | 60.837 | 23.2679 | 60.0109 | 22.9688 | 60.8309 | 7.4437 | 60.0109 | 7.5 | 60.8006 | 7.4572 | 60.0167 | 7.5 | 60.8464 | 20.8323 | 59.9879 | 21
60.8492 | 34.1603 | 59.9706 | 34.5 | 60.8453 | 23.2676 | 60.0109 | 22.9663 | 60.8392 | 7.4437 | 60.0109 | 7.5 | 60.8089 | 7.4572 | 60.0167 | 7.5 | 60.8549 | 20.8323 | 59.9879 | 21
60.8575 | 34.1603 | 59.9706 | 34.5 | 60.8537 | 23.2676 | 60.0109 | 22.9638 | 60.8475 | 7.4437 | 60.0109 | 7.5 | 60.8173 | 7.4572 | 60.0167 | 7.5 | 60.8632 | 20.8323 | 59.9879 | 21
60.8659 | 34.1603 | 59.9706 | 34.5 | 60.862 | 23.2713 | 60.0109 | 22.9613 | 60.8559 | 7.4437 | 60.0109 | 7.5 | 60.8256 | 7.4572 | 60.0167 | 7.5 | 60.8715 | 20.8323 | 59.9879 | 21
60.8742 | 34.1603 | 59.9706 | 34.5 | 60.8703 | 23.2713 | 60.0109 | 22.9588 | 60.8642 | 7.4437 | 60.0109 | 7.5 | 60.8339 | 7.4572 | 60.0167 | 7.5
60.8826 | 34.1603 | 59.9706 | 34.5 | 60.8787 | 23.2713 | 60.0109 | 22.9563 | 60.8725 | 7.4436 | 60.0109 | 7.5 | 60.8422 | 7.4572 | 60.0167 | 7.5
60.8909 | 34.1606 | 59.9706 | 34.5 | 60.887 | 23.2713 | 60.0109 | 22.9538 | 60.8809 | 7.4436 | 60.0109 | 7.5 | 60.8506 | 7.4572 | 60.0167 | 7.5
60.8992 | 34.1606 | 59.9706 | 34.5 | 60.8953 | 23.2731 | 60.0109 | 22.9513 | 60.8892 | 7.4436 | 60.0109 | 7.5 | 60.8589 | 7.4572 | 60.0167 | 7.5
60.9076 | 34.1606 | 59.9706 | 34.5 | 60.9037 | 23.2731 | 60.0109 | 22.9488 | 60.8975 | 7.4436 | 60.0109 | 7.5 | 60.8672 | 7.4572 | 60.0167 | 7.5
60.9159 | 34.1606 | 59.9706 | 34.5 | 60.912 | 23.2731 | 60.0109 | 22.9463 | 60.9059 | 7.4439 | 60.0109 | 7.5 | 60.8755 | 7.4562 | 60.0167 | 7.5
60.9242 | 34.1606 | 59.9706 | 34.5 | 60.9203 | 23.2731 | 60.0109 | 22.9438 | 60.9142 | 7.4439 | 60.0109 | 7.5 | 60.8839 | 7.4562 | 60.0167 | 7.5
60.9326 | 34.1606 | 59.9706 | 34.5 | 60.9286 | 23.2729 | 60.0109 | 22.9413 | 60.9225 | 7.4439 | 60.0109 | 7.5 | 60.8922 | 7.4562 | 60.0167 | 7.5
60.9409 | 34.1606 | 59.9706 | 34.5 | 60.937 | 23.2729 | 60.0109 | 22.9388 | 60.9308 | 7.4439 | 60.0109 | 7.5 | 60.9006 | 7.4562 | 60.0167 | 7.5
60.9493 | 34.1606 | 59.9706 | 34.5 | 60.9453 | 23.2731 | 60.0109 | 22.9363 | 60.9392 | 7.4439 | 60.0109 | 7.5 | 60.9089 | 7.4562 | 60.0167 | 7.5
60.9576 | 34.1606 | 59.9706 | 34.5 | 60.9536 | 23.2731 | 60.0109 | 22.9338 | 60.9475 | 7.4439 | 60.0109 | 7.5 | 60.9172 | 7.4562 | 60.0167 | 7.5
60.9659 | 34.1606 | 59.9706 | 34.5 | 60.962 | 23.2753 | 60.0109 | 22.9313 | 60.9558 | 7.4439 | 60.0109 | 7.5 | 60.9255 | 7.4562 | 60.0167 | 7.5
60.9743 | 34.1606 | 59.9706 | 34.5 | 60.9703 | 23.2753 | 60.0109 | 22.9289 | 60.9642 | 7.4439 | 60.0109 | 7.5 | 60.9339 | 7.4562 | 60.0167 | 7.5
60.9826 | 34.1606 | 59.9706 | 34.5 | 60.9786 | 23.2753 | 60.0109 | 22.9264 | 60.9725 | 7.4438 | 60.0109 | 7.5 | 60.9422 | 7.4565 | 60.0167 | 7.5
60.991 | 34.1606 | 59.9706 | 34.5 | 60.987 | 23.2753 | 60.0109 | 22.9239 | 60.9808 | 7.4438 | 60.0109 | 7.5 | 60.9506 | 7.4565 | 60.0167 | 7.5
60.9993 | 34.1606 | 59.9706 | 34.5 | 60.9953 | 23.2753 | 60.0109 | 22.9214 | 60.9892 | 7.4438 | 60.0109 | 7.5 | 60.9589 | 7.4565 | 60.0167 | 7.5
61.0076 | 34.1606 | 59.9706 | 34.5 | 61.0036 | 23.2753 | 60.0109 | 22.9189 | 60.9975 | 7.4438 | 60.0109 | 7.5 | 60.9672 | 7.4565 | 60.0167 | 7.5
61.016 | 34.1606 | 59.9706 | 34.5 | 61.012 | 23.2732 | 60.0109 | 22.9164 | 61.0058 | 7.4438 | 60.0109 | 7.5 | 60.9755 | 7.4565 | 60.0167 | 7.5
61.0243 | 34.1606 | 59.9706 | 34.5 | 61.0203 | 23.2732 | 60.0109 | 22.9139 | 61.0142 | 7.4438 | 60.0109 | 7.5 | 60.9839 | 7.4565 | 60.0167 | 7.5
61.0326 | 34.1606 | 59.9706 | 34.5 | 61.0286 | 23.2111 | 60.0109 | 22.9114 | 61.0225 | 7.4433 | 60.0109 | 7.5 | 60.9922 | 7.4565 | 60.0167 | 7.5
61.041 | 34.1606 | 59.9706 | 34.5 | 61.037 | 23.2111 | 60.0109 | 22.9089 | 61.0308 | 7.4433 | 60.0109 | 7.5 | 61.0005 | 7.4565 | 60.0167 | 7.5
61.0493 | 34.1606 | 59.9706 | 34.5 | 61.0453 | 23.2111 | 60.0109 | 22.9064 | 61.0392 | 7.4422 | 60.0109 | 7.5 | 61.0089 | 7.4559 | 60.0167 | 7.5
61.0576 | 34.1606 | 59.9706 | 34.5 | 61.0536 | 23.2111 | 60.0109 | 22.9039 | 61.0475 | 7.4422 | 60.0109 | 7.5 | 61.0172 | 7.4559 | 60.0167 | 7.5
61.066 | 34.1606 | 59.9706 | 34.5 | 61.062 | 23.2111 | 60.0109 | 22.9014 | 61.0558 | 7.4422 | 60.0109 | 7.5 | 61.0255 | 7.4556 | 60.0167 | 7.5
61.0743 | 34.1606 | 59.9706 | 34.5 | 61.0703 | 23.2111 | 60.0109 | 22.8989 | 61.0641 | 7.4422 | 60.0109 | 7.5 | 61.0339 | 7.4556 | 60.0167 | 7.5
61.0827 | 34.1606 | 59.9706 | 34.5 | 61.0786 | 23.2098 | 60.0109 | 22.8964 | 61.0725 | 7.4434 | 60.0109 | 7.5 | 61.0422 | 7.4556 | 60.0167 | 7.5
61.091 | 34.1606 | 59.9706 | 34.5 | 61.0869 | 23.2098 | 60.0109 | 22.8939 | 61.0808 | 7.4434 | 60.0109 | 7.5 | 61.0505 | 7.4556 | 60.0167 | 7.5
61.0993 | 34.1606 | 59.9706 | 34.5 | 61.0953 | 23.2098 | 60.0109 | 22.8914 | 61.0891 | 7.4434 | 60.0109 | 7.5 | 61.0588 | 7.4562 | 60.0167 | 7.5
61.1077 | 34.1606 | 59.9706 | 34.5 | 61.1036 | 23.2098 | 60.0109 | 22.8889 | 61.0975 | 7.4434 | 60.0109 | 7.5 | 61.0672 | 7.4562 | 60.0167 | 7.5
61.116 | 34.1606 | 59.9706 | 34.5 | 61.1119 | 23.2098 | 60.0109 | 22.8864 | 61.1058 | 7.4434 | 60.0109 | 7.5 | 61.0755 | 7.4562 | 60.0167 | 7.5
61.1243 | 34.1606 | 59.9706 | 34.5 | 61.1203 | 23.2098 | 60.0109 | 22.8839 | 61.1141 | 7.4434 | 60.0109 | 7.5 | 61.0839 | 7.4562 | 60.0167 | 7.5
61.1327 | 34.1606 | 59.9706 | 34.5 | 61.1286 | 23.1878 | 60.0109 | 22.8814 | 61.1225 | 7.4434 | 60.0109 | 7.5 | 61.0922 | 7.4562 | 60.0167 | 7.5
61.141 | 34.1606 | 59.9706 | 34.5 | 61.1369 | 23.1878 | 60.0109 | 22.8789 | 61.1308 | 7.4434 | 60.0109 | 7.5 | 61.1005 | 7.4562 | 60.0167 | 7.5
61.1494 | 34.1606 | 59.9706 | 34.5 | 61.1453 | 23.1896 | 60.0109 | 22.8764 | 61.1391 | 7.4437 | 60.0109 | 7.5 | 61.1088 | 7.4562 | 60.0167 | 7.5
61.1577 | 34.1606 | 59.9706 | 34.5 | 61.1536 | 23.1896 | 60.0109 | 22.8739 | 61.1475 | 7.4437 | 60.0109 | 7.5 | 61.1172 | 7.4562 | 60.0167 | 7.5
61.166 | 34.1606 | 59.9706 | 34.5 | 61.1619 | 23.1521 | 60.0109 | 22.8714 | 61.1558 | 7.4437 | 60.0109 | 7.5 | 61.1255 | 7.4562 | 60.0167 | 7.5
61.1744 | 34.1606 | 59.9706 | 34.5 | 61.1703 | 23.1521 | 60.0109 | 22.8689 | 61.1641 | 7.4437 | 60.0109 | 7.5 | 61.1339 | 7.4562 | 60.0167 | 7.5
61.1827 | 34.1606 | 59.9706 | 34.5 | 61.1786 | 23.1521 | 60.0109 | 22.8664 | 61.1725 | 7.4434 | 60.0109 | 7.5 | 61.1422 | 7.4562 | 60.0167 | 7.5
61.191 | 34.1606 | 59.9706 | 34.5 | 61.1869 | 23.1521 | 60.0109 | 22.8639 | 61.1808 | 7.4434 | 60.0109 | 7.5 | 61.1505 | 7.4562 | 60.0167 | 7.5
61.1994 | 34.1606 | 59.9706 | 34.5 | 61.1953 | 23.1536 | 60.0109 | 22.8614 | 61.1891 | 7.4434 | 60.0109 | 7.5 | 61.1588 | 7.4562 | 60.0167 | 7.5
61.2077 | 34.1606 | 59.9706 | 34.5 | 61.2036 | 23.1536 | 60.0109 | 22.8589 | 61.1974 | 7.4434 | 60.0109 | 7.5 | 61.1672 | 7.4562 | 60.0167 | 7.5
61.216 | 34.1606 | 59.9706 | 34.5 | 61.2119 | 23.1512 | 60.0109 | 22.8564 | 61.2058 | 7.4433 | 60.0109 | 7.5 | 61.1755 | 7.4556 | 60.0167 | 7.5
61.2244 | 34.1606 | 59.9706 | 34.5 | 61.2202 | 23.1512 | 60.0109 | 22.8539 | 61.2141 | 7.4433 | 60.0109 | 7.5 | 61.1838 | 7.4556 | 60.0167 | 7.5
61.2327 | 34.1606 | 59.9706 | 34.5 | 61.2286 | 23.1512 | 60.0109 | 22.8514 | 61.2225 | 7.4433 | 60.0109 | 7.5 | 61.1921 | 7.4556 | 60.0167 | 7.5
61.2411 | 34.1606 | 59.9706 | 34.5 | 61.2369 | 23.1512 | 60.0109 | 22.8489 | 61.2308 | 7.4433 | 60.0109 | 7.5 | 61.2005 | 7.4556 | 60.0167 | 7.5
61.2494 | 34.1606 | 59.9706 | 34.5 | 61.2452 | 23.1493 | 60.0109 | 22.8464 | 61.2391 | 7.4433 | 60.0109 | 7.5 | 61.2088 | 7.4556 | 60.0167 | 7.5
61.2577 | 34.1606 | 59.9706 | 34.5 | 61.2536 | 23.1493 | 60.0109 | 22.8439 | 61.2475 | 7.4433 | 60.0109 | 7.5 | 61.2172 | 7.4556 | 60.0167 | 7.5
61.2661 | 34.1606 | 59.9706 | 34.5 | 61.2619 | 23.153 | 60.0109 | 22.8414 | 61.2558 | 7.4433 | 60.0109 | 7.5 | 61.2255 | 7.4559 | 60.0167 | 7.5
61.2744 | 34.1606 | 59.9706 | 34.5 | 61.2702 | 23.153 | 60.0109 | 22.8389 | 61.2641 | 7.4433 | 60.0109 | 7.5 | 61.2338 | 7.4559 | 60.0167 | 7.5
61.2828 | 34.1606 | 59.9706 | 34.5 | 61.2786 | 23.153 | 60.0109 | 22.8364 | 61.2725 | 7.4783 | 60.0109 | 7.5 | 61.2421 | 7.4559 | 60.0167 | 7.5
61.2911 | 34.1606 | 59.9706 | 34.5 | 61.2869 | 23.153 | 60.0109 | 22.8339 | 61.2808 | 7.4783 | 60.0109 | 7.5 | 61.2505 | 7.4559 | 60.0167 | 7.5
61.2994 | 34.1606 | 59.9706 | 34.5 | 61.2952 | 23.1508 | 60.0109 | 22.8314 | 61.2891 | 7.4783 | 60.0109 | 7.5 | 61.2588 | 7.4559 | 60.0167 | 7.5
61.3078 | 34.1606 | 59.9706 | 34.5 | 61.3036 | 23.1508 | 60.0109 | 22.8289 | 61.2975 | 7.4783 | 60.0109 | 7.5 | 61.2672 | 7.4559 | 60.0167 | 7.5
61.3161 | 34.1606 | 59.9706 | 34.5 | 61.3119 | 23.1562 | 60.0109 | 22.8264 | 61.3058 | 7.4795 | 60.0109 | 7.5 | 61.2755 | 7.4559 | 60.0167 | 7.5
61.3244 | 34.1606 | 59.9706 | 34.5 | 61.3202 | 23.1562 | 60.0109 | 22.8239 | 61.3141 | 7.4795 | 60.0109 | 7.5 | 61.2838 | 7.4559 | 60.0167 | 7.5
61.3328 | 34.1606 | 59.9706 | 34.5 | 61.3286 | 23.1583 | 60.0109 | 22.8214 | 61.3224 | 7.4787 | 60.0109 | 7.5 | 61.2921 | 7.4549 | 60.0167 | 7.5
61.3411 | 34.1606 | 59.9706 | 34.5 | 61.3369 | 23.1583 | 60.0109 | 22.8189 | 61.3308 | 7.4787 | 60.0109 | 7.5 | 61.3004 | 7.4549 | 60.0167 | 7.5
61.3495 | 34.1606 | 59.9706 | 34.5 | 61.3452 | 23.1605 | 60.0109 | 22.8164 | 61.3391 | 7.4787 | 60.0109 | 7.5 | 61.3088 | 7.4549 | 60.0167 | 7.5
61.3578 | 34.1606 | 59.9706 | 34.5 | 61.3536 | 23.1605 | 60.0109 | 22.8139 | 61.3474 | 7.4787 | 60.0109 | 7.5 | 61.3171 | 7.4549 | 60.0167 | 7.5
61.3661 | 34.1606 | 59.9706 | 34.5 | 61.3619 | 23.1605 | 60.0109 | 22.8114 | 61.3558 | 7.4787 | 60.0109 | 7.5 | 61.3254 | 7.4564 | 60.0167 | 7.5
61.3745 | 34.1606 | 59.9706 | 34.5 | 61.3702 | 23.1605 | 60.0109 | 22.8089 | 61.3641 | 7.4787 | 60.0109 | 7.5 | 61.3337 | 7.4564 | 60.0167 | 7.5
61.3828 | 34.1606 | 59.9706 | 34.5 | 61.3786 | 23.1589 | 60.0109 | 22.8064 | 61.3724 | 7.4787 | 60.0109 | 7.5 | 61.3421 | 7.4567 | 60.0167 | 7.5
61.3911 | 34.1662 | 59.9706 | 34.5 | 61.3869 | 23.1589 | 60.0109 | 22.8039 | 61.3808 | 7.4787 | 60.0109 | 7.5 | 61.3504 | 7.4567 | 60.0167 | 7.5
61.3995 | 34.1662 | 59.9706 | 34.5 | 61.3952 | 23.156 | 60.0109 | 22.8014 | 61.3891 | 7.4787 | 60.0109 | 7.5 | 61.3588 | 7.4567 | 60.0167 | 7.5
61.4078 | 34.1675 | 59.9706 | 34.5 | 61.4036 | 23.156 | 60.0109 | 22.7989 | 61.3974 | 7.4787 | 60.0109 | 7.5 | 61.3671 | 7.4567 | 60.0167 | 7.5
61.4162 | 34.1675 | 59.9706 | 34.5 | 61.4119 | 23.1575 | 60.0109 | 22.7964 | 61.4058 | 7.4785 | 60.0109 | 7.5 | 61.3754 | 7.4567 | 60.0167 | 7.5
61.4245 | 34.1675 | 59.9706 | 34.5 | 61.4202 | 23.1575 | 60.0109 | 22.7939 | 61.4141 | 7.4785 | 60.0109 | 7.5 | 61.3837 | 7.4567 | 60.0167 | 7.5
61.4328 | 34.1675 | 59.9706 | 34.5 | 61.4286 | 23.1397 | 60.0109 | 22.7914 | 61.4224 | 7.4785 | 60.0109 | 7.5 | 61.3921 | 7.4565 | 60.0167 | 7.5
61.4412 | 34.1688 | 59.9706 | 34.5 | 61.4369 | 23.1397 | 60.0109 | 22.7889 | 61.4308 | 7.4785 | 60.0109 | 7.5 | 61.4004 | 7.4565 | 60.0167 | 7.5
61.4495 | 34.1688 | 59.9706 | 34.5 | 61.4452 | 23.1423 | 60.0109 | 22.7864 | 61.4391 | 7.4785 | 60.0109 | 7.5 | 61.4088 | 7.4565 | 60.0167 | 7.5
61.4578 | 34.1688 | 59.9706 | 34.5 | 61.4536 | 23.1423 | 60.0109 | 22.7839 | 61.4474 | 7.4785 | 60.0109 | 7.5 | 61.4171 | 7.4565 | 60.0167 | 7.5
61.4662 | 34.1688 | 59.9706 | 34.5 | 61.4619 | 23.1434 | 60.0109 | 22.7814 | 61.4557 | 7.4785 | 60.0109 | 7.5 | 61.4254 | 7.4565 | 60.0167 | 7.5
61.4745 | 34.1688 | 59.9706 | 34.5 | 61.4702 | 23.1434 | 60.0109 | 22.7789 | 61.4641 | 7.4785 | 60.0109 | 7.5 | 61.4337 | 7.4565 | 60.0167 | 7.5
61.4828 | 34.1688 | 59.9706 | 34.5 | 61.4785 | 23.1434 | 60.0109 | 22.7764 | 61.4724 | 7.4785 | 60.0109 | 7.5 | 61.4421 | 7.4552 | 60.0167 | 7.5
61.4912 | 34.1688 | 59.9706 | 34.5 | 61.4869 | 23.1434 | 60.0109 | 22.7739 | 61.4807 | 7.4785 | 60.0109 | 7.5 | 61.4504 | 7.4552 | 60.0167 | 7.5
61.4995 | 34.1688 | 59.9706 | 34.5 | 61.4952 | 23.1434 | 60.0109 | 22.7714 | 61.4891 | 7.4785 | 60.0109 | 7.5 | 61.4587 | 7.4541 | 60.0167 | 7.5
61.5079 | 34.1688 | 59.9706 | 34.5 | 61.5035 | 23.1434 | 60.0109 | 22.7689 | 61.4974 | 7.4785 | 60.0109 | 7.5 | 61.467 | 7.4541 | 60.0167 | 7.5
61.5162 | 34.1688 | 59.9706 | 34.5 | 61.5119 | 23.1419 | 60.0109 | 22.7664 | 61.5057 | 7.4785 | 60.0109 | 7.5 | 61.4754 | 7.4522 | 60.0167 | 7.5
61.5245 | 34.1688 | 59.9706 | 34.5 | 61.5202 | 23.1419 | 60.0109 | 22.7639 | 61.5141 | 7.4785 | 60.0109 | 7.5 | 61.4837 | 7.4522 | 60.0167 | 7.5
61.5329 | 34.1688 | 59.9706 | 34.5 | 61.5285 | 23.1405 | 60.0109 | 22.7614 | 61.5224 | 7.4783 | 60.0109 | 7.5 | 61.4921 | 7.4522 | 60.0167 | 7.5
61.5412 | 34.1688 | 59.9706 | 34.5 | 61.5369 | 23.1405 | 60.0109 | 22.7589 | 61.5307 | 7.4783 | 60.0109 | 7.5 | 61.5004 | 7.4522 | 60.0167 | 7.5
61.5495 | 34.1688 | 59.9706 | 34.5 | 61.5452 | 23.1405 | 60.0109 | 22.7564 | 61.5391 | 7.4783 | 60.0109 | 7.5 | 61.5087 | 7.4522 | 60.0167 | 7.5
61.5579 | 34.1688 | 59.9706 | 34.5 | 61.5535 | 23.1405 | 60.0109 | 22.7539 | 61.5474 | 7.4783 | 60.0109 | 7.5 | 61.517 | 7.4522 | 60.0167 | 7.5
61.5662 | 34.1688 | 59.9706 | 34.5 | 61.5619 | 23.1405 | 60.0109 | 22.7514 | 61.5557 | 7.4783 | 60.0109 | 7.5 | 61.5254 | 7.4522 | 60.0167 | 7.5
61.5746 | 34.1688 | 59.9706 | 34.5 | 61.5702 | 23.1405 | 60.0109 | 22.7489 | 61.5641 | 7.4783 | 60.0109 | 7.5 | 61.5337 | 7.4522 | 60.0167 | 7.5
61.5829 | 34.1688 | 59.9706 | 34.5 | 61.5785 | 23.1405 | 60.0109 | 22.7464 | 61.5724 | 7.4772 | 60.0109 | 7.5 | 61.5421 | 7.4534 | 60.0167 | 7.5
61.5912 | 34.1691 | 59.9706 | 34.5 | 61.5869 | 23.1405 | 60.0109 | 22.7439 | 61.5807 | 7.4772 | 60.0109 | 7.5 | 61.5504 | 7.4534 | 60.0167 | 7.5
61.5996 | 34.1691 | 59.9706 | 34.5 | 61.5952 | 23.1425 | 60.0109 | 22.7414 | 61.5891 | 7.4772 | 60.0109 | 7.5 | 61.5587 | 7.4534 | 60.0167 | 7.5
61.6079 | 34.1691 | 59.9706 | 34.5 | 61.6035 | 23.1425 | 60.0109 | 22.7389 | 61.5974 | 7.4772 | 60.0109 | 7.5 | 61.567 | 7.4534 | 60.0167 | 7.5
61.6163 | 34.1691 | 59.9706 | 34.5 | 61.6118 | 23.1386 | 60.0109 | 22.7364 | 61.6057 | 7.4834 | 60.0109 | 7.5 | 61.5754 | 7.4532 | 60.0167 | 7.5
61.6246 | 34.142 | 59.9706 | 34.5 | 61.6202 | 23.1386 | 60.0109 | 22.7339 | 61.614 | 7.4834 | 60.0109 | 7.5 | 61.5837 | 7.4532 | 60.0167 | 7.5
61.6329 | 34.142 | 59.9706 | 34.5 | 61.6285 | 23.1386 | 60.0109 | 22.7314 | 61.6224 | 7.4845 | 60.0109 | 7.5 | 61.592 | 7.4532 | 60.0167 | 7.5
61.6413 | 34.142 | 59.9706 | 34.5 | 61.6368 | 23.1386 | 60.0109 | 22.7289 | 61.6307 | 7.4845 | 60.0109 | 7.5 | 61.6003 | 7.4532 | 60.0167 | 7.5
61.6496 | 34.142 | 59.9706 | 34.5 | 61.6452 | 23.1371 | 60.0109 | 22.7264 | 61.639 | 7.4845 | 60.0109 | 7.5 | 61.6087 | 7.4532 | 60.0167 | 7.5
61.6579 | 34.142 | 59.9706 | 34.5 | 61.6535 | 23.1371 | 60.0109 | 22.7239 | 61.6474 | 7.4845 | 60.0109 | 7.5 | 61.617 | 7.4532 | 60.0167 | 7.5
61.6663 | 34.142 | 59.9706 | 34.5 | 61.6618 | 23.1371 | 60.0109 | 22.7214 | 61.6557 | 7.4823 | 60.0109 | 7.5 | 61.6254 | 7.4532 | 60.0167 | 7.5
61.6746 | 34.142 | 59.9706 | 34.5 | 61.6702 | 23.1371 | 60.0109 | 22.7189 | 61.664 | 7.4823 | 60.0109 | 7.5 | 61.6337 | 7.4532 | 60.0167 | 7.5
61.683 | 34.142 | 59.9706 | 34.5 | 61.6785 | 23.1347 | 60.0109 | 22.7164 | 61.6724 | 7.4822 | 60.0109 | 7.5 | 61.642 | 7.4523 | 60.0167 | 7.5
61.6913 | 34.142 | 59.9706 | 34.5 | 61.6868 | 23.1347 | 60.0109 | 22.7139 | 61.6807 | 7.4822 | 60.0109 | 7.5 | 61.6503 | 7.4523 | 60.0167 | 7.5
61.6996 | 34.142 | 59.9706 | 34.5 | 61.6952 | 23.1354 | 60.0109 | 22.7114 | 61.689 | 7.4822 | 60.0109 | 7.5 | 61.6587 | 7.453 | 60.0167 | 7.5
61.708 | 34.142 | 59.9706 | 34.5 | 61.7035 | 23.1354 | 60.0109 | 22.7089 | 61.6974 | 7.4822 | 60.0109 | 7.5 | 61.667 | 7.453 | 60.0167 | 7.5
61.7163 | 34.142 | 59.9706 | 34.5 | 61.7118 | 23.1376 | 60.0109 | 22.7064 | 61.7057 | 7.4822 | 60.0109 | 7.5 | 61.6754 | 7.4558 | 60.0167 | 7.5
61.7246 | 34.1686 | 59.9706 | 34.5 | 61.7202 | 23.1376 | 60.0109 | 22.7039 | 61.7141 | 7.4822 | 60.0109 | 7.5 | 61.6837 | 7.4558 | 60.0167 | 7.5
61.733 | 34.1686 | 59.9706 | 34.5 | 61.7285 | 23.1376 | 60.0109 | 22.7014 | 61.7224 | 7.4813 | 60.0109 | 7.5 | 61.692 | 7.4556 | 60.0167 | 7.5
61.7413 | 34.1728 | 59.9706 | 34.5 | 61.7368 | 23.1376 | 60.0109 | 22.6989 | 61.7307 | 7.4813 | 60.0109 | 7.5 | 61.7003 | 7.4556 | 60.0167 | 7.5
61.7496 | 34.1728 | 59.9706 | 34.5 | 61.7451 | 23.1376 | 60.0109 | 22.6964 | 61.739 | 7.4812 | 60.0109 | 7.5 | 61.7087 | 7.4556 | 60.0167 | 7.5
61.758 | 34.1728 | 59.9706 | 34.5 | 61.7535 | 23.1376 | 60.0109 | 22.6939 | 61.7474 | 7.4812 | 60.0109 | 7.5 | 61.717 | 7.4556 | 60.0167 | 7.5
61.7663 | 34.1728 | 59.9706 | 34.5 | 61.7618 | 23.1386 | 60.0109 | 22.6914 | 61.7557 | 7.4812 | 60.0109 | 7.5 | 61.7253 | 7.4555 | 60.0167 | 7.5
61.7747 | 34.1728 | 59.9706 | 34.5 | 61.7701 | 23.1386 | 60.0109 | 22.6889 | 61.764 | 7.4812 | 60.0109 | 7.5 | 61.7336 | 7.4555 | 60.0167 | 7.5
61.783 | 34.1728 | 59.9706 | 34.5 | 61.7785 | 23.1343 | 60.0109 | 22.6864 | 61.7724 | 7.4812 | 60.0109 | 7.5 | 61.742 | 7.4551 | 60.0167 | 7.5
61.7913 | 34.1728 | 59.9706 | 34.5 | 61.7868 | 23.1343 | 60.0109 | 22.6839 | 61.7807 | 7.4812 | 60.0109 | 7.5 | 61.7503 | 7.4551 | 60.0167 | 7.5
61.7997 | 34.1728 | 59.9706 | 34.5 | 61.7951 | 23.0683 | 60.0109 | 22.6814 | 61.789 | 7.4808 | 60.0109 | 7.5 | 61.7587 | 7.4549 | 60.0167 | 7.5
61.808 | 34.1728 | 59.9706 | 34.5 | 61.8035 | 23.0683 | 60.0109 | 22.6789 | 61.7974 | 7.4808 | 60.0109 | 7.5 | 61.767 | 7.4549 | 60.0167 | 7.5
61.8163 | 34.1728 | 59.9706 | 34.5 | 61.8118 | 23.0683 | 60.0109 | 22.6764 | 61.8057 | 7.4808 | 60.0109 | 7.5 | 61.7753 | 7.4549 | 60.0167 | 7.5
61.8247 | 34.1728 | 59.9706 | 34.5 | 61.8201 | 23.0683 | 60.0109 | 22.6739 | 61.814 | 7.4808 | 60.0109 | 7.5 | 61.7836 | 7.4549 | 60.0167 | 7.5
61.833 | 34.1728 | 59.9706 | 34.5 | 61.8285 | 23.0659 | 60.0109 | 22.6714 | 61.8224 | 7.4808 | 60.0109 | 7.5 | 61.792 | 7.4545 | 60.0167 | 7.5
61.8414 | 34.1776 | 59.9706 | 34.5 | 61.8368 | 23.0659 | 60.0109 | 22.6689 | 61.8307 | 7.4808 | 60.0109 | 7.5 | 61.8003 | 7.4545 | 60.0167 | 7.5
61.8497 | 34.1776 | 59.9706 | 34.5 | 61.8452 | 22.9143 | 60.0109 | 22.6664 | 61.839 | 7.4808 | 60.0109 | 7.5 | 61.8087 | 7.4547 | 60.0167 | 7.5
61.858 | 34.1776 | 59.9706 | 34.5 | 61.8535 | 22.9143 | 60.0109 | 22.6639 | 61.8474 | 7.4808 | 60.0109 | 7.5 | 61.817 | 7.4547 | 60.0167 | 7.5
61.8664 | 34.1776 | 59.9706 | 34.5 | 61.8618 | 22.9152 | 60.0109 | 22.6614 | 61.8557 | 7.4808 | 60.0109 | 7.5 | 61.8253 | 7.4544 | 60.0167 | 7.5
61.8747 | 34.1776 | 59.9706 | 34.5 | 61.8701 | 22.9152 | 60.0109 | 22.6589 | 61.864 | 7.4808 | 60.0109 | 7.5 | 61.8336 | 7.4544 | 60.0167 | 7.5
61.883 | 34.1776 | 59.9706 | 34.5 | 61.8785 | 22.9152 | 60.0109 | 22.6564 | 61.8723 | 7.4798 | 60.0109 | 7.5 | 61.842 | 7.4544 | 60.0167 | 7.5
61.8914 | 34.1768 | 59.9706 | 34.5 | 61.8868 | 22.9152 | 60.0109 | 22.6539 | 61.8807 | 7.4798 | 60.0109 | 7.5 | 61.8503 | 7.4544 | 60.0167 | 7.5
61.8997 | 34.1768 | 59.9706 | 34.5 | 61.8951 | 22.915 | 60.0109 | 22.6514 | 61.889 | 7.4797 | 60.0109 | 7.5 | 61.8586 | 7.4544 | 60.0167 | 7.5
61.9081 | 34.1779 | 59.9706 | 34.5 | 61.9035 | 22.915 | 60.0109 | 22.6484 | 61.8973 | 7.4797 | 60.0109 | 7.5 | 61.8669 | 7.4544 | 60.0167 | 7.5
61.9164 | 34.1779 | 59.9706 | 34.5 | 61.9118 | 22.9185 | 60.0109 | 22.6446 | 61.9057 | 7.4797 | 60.0109 | 7.5 | 61.8753 | 7.4544 | 60.0167 | 7.5
61.9247 | 34.1779 | 59.9706 | 34.5 | 61.9201 | 22.9185 | 60.0109 | 22.6409 | 61.914 | 7.4797 | 60.0109 | 7.5 | 61.8836 | 7.4544 | 60.0167 | 7.5
61.9331 | 34.1779 | 59.9706 | 34.5 | 61.9285 | 22.9185 | 60.0109 | 22.6371 | 61.9223 | 7.4797 | 60.0109 | 7.5 | 61.892 | 7.4557 | 60.0167 | 7.5
61.9414 | 34.1779 | 59.9706 | 34.5 | 61.9368 | 22.9185 | 60.0109 | 22.6334 | 61.9307 | 7.4797 | 60.0109 | 7.5 | 61.9003 | 7.4557 | 60.0167 | 7.5
61.9498 | 34.1779 | 59.9706 | 34.5 | 61.9451 | 22.9185 | 60.0109 | 22.6296 | 61.939 | 7.4797 | 60.0109 | 7.5 | 61.9086 | 7.4554 | 60.0167 | 7.5
61.9581 | 34.1779 | 59.9706 | 34.5 | 61.9535 | 22.9185 | 60.0109 | 22.6259 | 61.9473 | 7.4797 | 60.0109 | 7.5 | 61.9169 | 7.4554 | 60.0167 | 7.5
61.9664 | 34.1779 | 59.9706 | 34.5 | 61.9618 | 22.9214 | 60.0109 | 22.6221 | 61.9557 | 7.4797 | 60.0109 | 7.5 | 61.9253 | 7.4554 | 60.0167 | 7.5
61.9748 | 34.1779 | 59.9706 | 34.5 | 61.9701 | 22.9214 | 60.0109 | 22.6184 | 61.964 | 7.4797 | 60.0109 | 7.5 | 61.9336 | 7.4554 | 60.0167 | 7.5
61.9831 | 34.1779 | 59.9706 | 34.5 | 61.9785 | 22.9214 | 60.0109 | 22.6146 | 61.9723 | 7.4801 | 60.0109 | 7.5 | 61.942 | 7.4554 | 60.0167 | 7.5
61.9914 | 34.1779 | 59.9706 | 34.5 | 61.9868 | 22.9214 | 60.0109 | 22.6109 | 61.9807 | 7.4801 | 60.0109 | 7.5 | 61.9503 | 7.4554 | 60.0167 | 7.5
61.9998 | 34.1779 | 59.9706 | 34.5 | 61.9951 | 22.9214 | 60.0109 | 22.6071 | 61.989 | 7.4801 | 60.0109 | 7.5 | 61.9586 | 7.4549 | 60.0167 | 7.5
62.0081 | 34.1779 | 59.9706 | 34.5 | 62.0034 | 22.9214 | 60.0109 | 22.6034 | 61.9973 | 7.4801 | 60.0109 | 7.5 | 61.9669 | 7.4549 | 60.0167 | 7.5
62.0164 | 34.1779 | 59.9706 | 34.5 | 62.0118 | 22.9234 | 60.0109 | 22.5996 | 62.0056 | 7.4801 | 60.0109 | 7.5 | 61.9753 | 7.4545 | 60.0167 | 7.5
62.0248 | 34.1844 | 59.9706 | 34.5 | 62.0201 | 22.9234 | 60.0109 | 22.5959 | 62.014 | 7.4801 | 60.0109 | 7.5 | 61.9836 | 7.4545 | 60.0167 | 7.5
62.0331 | 34.1844 | 59.9706 | 34.5 | 62.0284 | 22.9234 | 60.0109 | 22.5921 | 62.0223 | 7.4801 | 60.0109 | 7.5 | 61.9919 | 7.4538 | 60.0167 | 7.5
62.0415 | 34.1841 | 59.9706 | 34.5 | 62.0368 | 22.9234 | 60.0109 | 22.5884 | 62.0306 | 7.4801 | 60.0109 | 7.5 | 62.0002 | 7.4538 | 60.0167 | 7.5
62.0498 | 34.1841 | 59.9706 | 34.5 | 62.0451 | 22.9234 | 60.0109 | 22.5846 | 62.039 | 7.4814 | 60.0109 | 7.5 | 62.0086 | 7.4538 | 60.0167 | 7.5
62.0581 | 34.1841 | 59.9706 | 34.5 | 62.0534 | 22.9234 | 60.0109 | 22.5809 | 62.0473 | 7.4814 | 60.0109 | 7.5 | 62.0169 | 7.4538 | 60.0167 | 7.5
62.0665 | 34.1841 | 59.9706 | 34.5 | 62.0618 | 22.9234 | 60.0109 | 22.5771 | 62.0556 | 7.4814 | 60.0109 | 7.5 | 62.0253 | 7.4538 | 60.0167 | 7.5
62.0748 | 34.1841 | 59.9706 | 34.5 | 62.0701 | 22.9234 | 60.0109 | 22.5734 | 62.064 | 7.4814 | 60.0109 | 7.5 | 62.0336 | 7.4538 | 60.0167 | 7.5
62.0831 | 34.1841 | 59.9706 | 34.5 | 62.0784 | 22.9234 | 60.0109 | 22.5696 | 62.0723 | 7.4828 | 60.0109 | 7.5 | 62.0419 | 7.4538 | 60.0167 | 7.5
62.0915 | 34.1841 | 59.9706 | 34.5 | 62.0868 | 22.9234 | 60.0109 | 22.5659 | 62.0806 | 7.4828 | 60.0109 | 7.5 | 62.0502 | 7.4538 | 60.0167 | 7.5
62.0998 | 34.1841 | 59.9706 | 34.5 | 62.0951 | 22.9199 | 60.0109 | 22.5621 | 62.089 | 7.4828 | 60.0109 | 7.5 | 62.0586 | 7.4545 | 60.0167 | 7.5
62.1082 | 34.1841 | 59.9706 | 34.5 | 62.1034 | 22.9199 | 60.0109 | 22.5584 | 62.0973 | 7.4828 | 60.0109 | 7.5 | 62.0669 | 7.4545 | 60.0167 | 7.5
62.1165 | 34.1841 | 59.9706 | 34.5 | 62.1118 | 22.9194 | 60.0052 | 22.5546 | 62.1056 | 7.4828 | 60.0109 | 7.5 | 62.0753 | 7.4542 | 60.0167 | 7.5
62.1248 | 34.1857 | 59.9706 | 34.5 | 62.1201 | 22.9194 | 60.0052 | 22.5509 | 62.114 | 7.4828 | 60.0109 | 7.5 | 62.0836 | 7.4542 | 60.0167 | 7.5
62.1332 | 34.1857 | 59.9706 | 34.5 | 62.1284 | 22.9194 | 60.0052 | 22.5471 | 62.1223 | 7.4827 | 60.0109 | 7.5 | 62.0919 | 7.4546 | 60.0167 | 7.5
62.1415 | 34.1856 | 59.9706 | 34.5 | 62.1367 | 22.9194 | 60.0052 | 22.5434 | 62.1306 | 7.4827 | 60.0109 | 7.5 | 62.1002 | 7.4546 | 60.0167 | 7.5
62.1498 | 34.1856 | 59.9706 | 34.5 | 62.1451 | 22.9194 | 60.0052 | 22.5396 | 62.1389 | 7.4827 | 60.0109 | 7.5 | 62.1086 | 7.4546 | 60.0167 | 7.5
62.1582 | 34.1856 | 59.9706 | 34.5 | 62.1534 | 22.9194 | 60.0052 | 22.5359 | 62.1473 | 7.4827 | 60.0109 | 7.5 | 62.1169 | 7.4546 | 60.0167 | 7.5
62.1665 | 34.1856 | 59.9706 | 34.5 | 62.1617 | 22.9194 | 60.0052 | 22.5321 | 62.1556 | 7.4827 | 60.0109 | 7.5 | 62.1252 | 7.4546 | 60.0167 | 7.5
62.1749 | 34.2293 | 59.9706 | 34.5 | 62.1701 | 22.9194 | 60.0052 | 22.5284 | 62.1639 | 7.4827 | 60.0109 | 7.5 | 62.1335 | 7.4546 | 60.0167 | 7.5
62.1832 | 34.2293 | 59.9706 | 34.5 | 62.1784 | 22.9194 | 60.0052 | 22.5246 | 62.1723 | 7.4827 | 60.0109 | 7.5 | 62.1419 | 7.4586 | 60.0167 | 7.5
62.1915 | 34.2293 | 59.9706 | 34.5 | 62.1867 | 22.9194 | 60.0052 | 22.5209 | 62.1806 | 7.4827 | 60.0109 | 7.5 | 62.1502 | 7.4586 | 60.0167 | 7.5
62.1999 | 34.2293 | 59.9706 | 34.5 | 62.1951 | 22.9194 | 60.0052 | 22.5171 | 62.1889 | 7.4827 | 60.0109 | 7.5 | 62.1586 | 7.4586 | 60.0167 | 7.5
62.2082 | 34.2299 | 59.9706 | 34.5 | 62.2034 | 22.9194 | 60.0052 | 22.5134 | 62.1973 | 7.4827 | 60.0109 | 7.5 | 62.1669 | 7.4586 | 60.0167 | 7.5
62.2166 | 34.2299 | 59.9706 | 34.5 | 62.2118 | 22.9194 | 60.0052 | 22.5096 | 62.2056 | 7.4827 | 60.0109 | 7.5 | 62.1752 | 7.458 | 60.0167 | 7.5
62.2249 | 34.2078 | 59.9706 | 34.5 | 62.2201 | 22.9194 | 60.0052 | 22.5059 | 62.214 | 7.4827 | 60.0109 | 7.5 | 62.1835 | 7.458 | 60.0167 | 7.5
62.2332 | 34.2078 | 59.9706 | 34.5 | 62.2284 | 22.9194 | 60.0052 | 22.5021 | 62.2223 | 7.4827 | 60.0109 | 7.5 | 62.1918 | 7.458 | 60.0167 | 7.5
62.2416 | 34.2062 | 59.9706 | 34.5 | 62.2368 | 22.9194 | 60.0052 | 22.4984 | 62.2306 | 7.4827 | 60.0109 | 7.5 | 62.2002 | 7.458 | 60.0167 | 7.5
62.2499 | 34.2062 | 59.9706 | 34.5 | 62.2451 | 22.9194 | 60.0052 | 22.4946 | 62.239 | 7.4827 | 60.0109 | 7.5 | 62.2085 | 7.4581 | 60.0167 | 7.5
62.2582 | 34.2062 | 59.9706 | 34.5 | 62.2534 | 22.9194 | 60.0052 | 22.4909 | 62.2473 | 7.4827 | 60.0109 | 7.5 | 62.2169 | 7.4581 | 60.0167 | 7.5
62.2666 | 34.2062 | 59.9706 | 34.5 | 62.2617 | 22.9194 | 60.0052 | 22.4871 | 62.2556 | 7.4827 | 60.0109 | 7.5 | 62.2252 | 7.4567 | 60.0167 | 7.5
62.2749 | 34.2062 | 59.9706 | 34.5 | 62.2701 | 22.9194 | 60.0052 | 22.4834 | 62.2639 | 7.4827 | 60.0109 | 7.5 | 62.2335 | 7.4567 | 60.0167 | 7.5
62.2832 | 34.2062 | 59.9706 | 34.5 | 62.2784 | 22.9194 | 60.0052 | 22.4796 | 62.2723 | 7.4827 | 60.0109 | 7.5 | 62.2418 | 7.4567 | 60.0167 | 7.5
62.2916 | 34.2023 | 59.9706 | 34.5 | 62.2867 | 22.9194 | 60.0052 | 22.4759 | 62.2806 | 7.4827 | 60.0109 | 7.5 | 62.2502 | 7.4567 | 60.0167 | 7.5
62.2999 | 34.2023 | 59.9706 | 34.5 | 62.2951 | 22.9194 | 60.0052 | 22.4721 | 62.2889 | 7.4827 | 60.0109 | 7.5 | 62.2585 | 7.4567 | 60.0167 | 7.5
62.3083 | 34.2005 | 59.9764 | 34.5 | 62.3034 | 22.9194 | 60.0052 | 22.4684 | 62.2973 | 7.4827 | 60.0109 | 7.5 | 62.2668 | 7.4567 | 60.0167 | 7.5
62.3166 | 34.2005 | 59.9764 | 34.5 | 62.3117 | 22.9194 | 60.0052 | 22.4646 | 62.3056 | 7.4827 | 60.0109 | 7.5 | 62.2751 | 7.4567 | 60.0167 | 7.5
62.3249 | 34.2005 | 59.9764 | 34.5 | 62.3201 | 22.9194 | 60.0052 | 22.4609 | 62.3139 | 7.4827 | 60.0109 | 7.5 | 62.2835 | 7.4567 | 60.0167 | 7.5
62.3333 | 34.2005 | 59.9764 | 34.5 | 62.3284 | 22.9188 | 60.0052 | 22.4571 | 62.3223 | 7.4827 | 60.0109 | 7.5 | 62.2918 | 7.4567 | 60.0167 | 7.5
62.3416 | 34.2005 | 59.9764 | 34.5 | 62.3367 | 22.9188 | 60.0052 | 22.4534 | 62.3306 | 7.4827 | 60.0109 | 7.5 | 62.3002 | 7.4567 | 60.0167 | 7.5
62.3499 | 34.2005 | 59.9764 | 34.5 | 62.3451 | 22.9188 | 60.0052 | 22.4496 | 62.3389 | 7.4827 | 60.0109 | 7.5 | 62.3085 | 7.4563 | 60.0167 | 7.5
62.3583 | 34.2005 | 59.9764 | 34.5 | 62.3534 | 22.9188 | 60.0052 | 22.4459 | 62.3473 | 7.4827 | 60.0109 | 7.5 | 62.3168 | 7.4563 | 60.0167 | 7.5
62.3666 | 34.2005 | 59.9764 | 34.5 | 62.3617 | 22.9188 | 60.0052 | 22.4421 | 62.3556 | 7.4827 | 60.0109 | 7.5 | 62.3251 | 7.4563 | 60.0167 | 7.5
62.375 | 34.2005 | 59.9764 | 34.5 | 62.3701 | 22.9188 | 60.0052 | 22.4384 | 62.3639 | 7.4827 | 60.0109 | 7.5 | 62.3335 | 7.4563 | 60.0167 | 7.5
62.3833 | 34.2005 | 59.9764 | 34.5 | 62.3784 | 22.9188 | 60.0052 | 22.4346 | 62.3723 | 7.4827 | 60.0109 | 7.5 | 62.3418 | 7.4563 | 60.0167 | 7.5
62.3916 | 34.2005 | 59.9764 | 34.5 | 62.3867 | 22.9188 | 60.0052 | 22.4309 | 62.3806 | 7.4827 | 60.0109 | 7.5 | 62.3502 | 7.4563 | 60.0167 | 7.5
62.4 | 34.2005 | 59.9764 | 34.5 | 62.3951 | 22.9188 | 60.0052 | 22.4271 | 62.3889 | 7.4827 | 60.0109 | 7.5 | 62.3585 | 7.4563 | 60.0167 | 7.5
62.4083 | 34.2005 | 59.9764 | 34.5 | 62.4034 | 22.9188 | 60.0052 | 22.4234 | 62.3972 | 7.4827 | 60.0109 | 7.5 | 62.3668 | 7.4563 | 60.0167 | 7.5
62.4166 | 34.2005 | 59.9764 | 34.5 | 62.4117 | 22.9188 | 60.0052 | 22.4196 | 62.4056 | 7.4827 | 60.0109 | 7.5 | 62.3751 | 7.4563 | 60.0167 | 7.5
62.425 | 34.2005 | 59.9764 | 34.5 | 62.4201 | 22.9188 | 60.0052 | 22.4159 | 62.4139 | 7.4827 | 60.0109 | 7.5 | 62.3835 | 7.4563 | 60.0167 | 7.5
62.4333 | 34.2005 | 59.9764 | 34.5 | 62.4284 | 22.9188 | 60.0052 | 22.4121 | 62.4222 | 7.4827 | 60.0109 | 7.5 | 62.3918 | 7.456 | 60.0167 | 7.5
62.4417 | 34.2005 | 59.9764 | 34.5 | 62.4367 | 22.9188 | 60.0052 | 22.4084 | 62.4306 | 7.4827 | 60.0109 | 7.5 | 62.4001 | 7.456 | 60.0167 | 7.5
62.45 | 34.2005 | 59.9764 | 34.5 | 62.4451 | 22.8595 | 60.0109 | 22.4046 | 62.4389 | 7.4827 | 60.0109 | 7.5 | 62.4084 | 7.4565 | 60.0167 | 7.5
62.4583 | 34.2005 | 59.9764 | 34.5 | 62.4534 | 22.8595 | 60.0109 | 22.4009 | 62.4472 | 7.4827 | 60.0109 | 7.5 | 62.4168 | 7.4565 | 60.0167 | 7.5
62.4667 | 34.2005 | 59.9764 | 34.5 | 62.4617 | 22.8595 | 60.0109 | 22.3971 | 62.4556 | 7.4827 | 60.0109 | 7.5 | 62.4251 | 7.4565 | 60.0167 | 7.5
62.475 | 34.2005 | 59.9764 | 34.5 | 62.4701 | 22.8595 | 60.0109 | 22.3934 | 62.4639 | 7.4827 | 60.0109 | 7.5 | 62.4335 | 7.4565 | 60.0167 | 7.5
62.4833 | 34.2005 | 59.9764 | 34.5 | 62.4784 | 22.8595 | 60.0109 | 22.3896 | 62.4722 | 7.4827 | 60.0109 | 7.5 | 62.4418 | 7.4565 | 60.0167 | 7.5
62.4917 | 34.2005 | 59.9764 | 34.5 | 62.4867 | 22.8595 | 60.0109 | 22.3859 | 62.4806 | 7.4827 | 60.0109 | 7.5 | 62.4501 | 7.4565 | 60.0167 | 7.5
62.5 | 34.2005 | 59.9764 | 34.5 | 62.4951 | 22.8595 | 60.0109 | 22.3821 | 62.4889 | 7.4827 | 60.0109 | 7.5 | 62.4584 | 7.4565 | 60.0167 | 7.5
62.5083 | 34.2005 | 59.9764 | 34.5 | 62.5034 | 22.8595 | 60.0109 | 22.3784 | 62.4972 | 7.4827 | 60.0109 | 7.5 | 62.4668 | 7.4565 | 60.0167 | 7.5
62.5167 | 34.2005 | 59.9764 | 34.5 | 62.5117 | 22.8595 | 60.0109 | 22.3746 | 62.5056 | 7.4827 | 60.0109 | 7.5 | 62.4751 | 7.4562 | 60.0167 | 7.5
62.525 | 34.2007 | 59.9764 | 34.5 | 62.5201 | 22.8595 | 60.0109 | 22.3709 | 62.5139 | 7.4827 | 60.0109 | 7.5 | 62.4835 | 7.4562 | 60.0167 | 7.5
62.5333 | 34.2007 | 59.9764 | 34.5 | 62.5284 | 22.8595 | 60.0109 | 22.3671 | 62.5222 | 7.4827 | 60.0109 | 7.5 | 62.4918 | 7.4576 | 60.0167 | 7.5
62.5417 | 34.1976 | 59.9764 | 34.5 | 62.5367 | 22.8595 | 60.0109 | 22.3634 | 62.5305 | 7.4827 | 60.0109 | 7.5 | 62.5001 | 7.4576 | 60.0167 | 7.5
62.55 | 34.1976 | 59.9764 | 34.5 | 62.545 | 22.8595 | 60.0109 | 22.3596 | 62.5389 | 7.4806 | 60.0109 | 7.5 | 62.5084 | 7.4575 | 60.0167 | 7.5
62.5583 | 34.1976 | 59.9764 | 34.5 | 62.5534 | 22.8595 | 60.0109 | 22.3559 | 62.5472 | 7.4806 | 60.0109 | 7.5 | 62.5168 | 7.4575 | 60.0167 | 7.5
62.5667 | 34.1976 | 59.9764 | 34.5 | 62.5617 | 22.8595 | 60.0109 | 22.3521 | 62.5555 | 7.4807 | 60.0109 | 7.5 | 62.5251 | 7.4573 | 60.0167 | 7.5
62.575 | 34.1976 | 59.9764 | 34.5 | 62.57 | 22.8595 | 60.0109 | 22.3484 | 62.5639 | 7.4807 | 60.0109 | 7.5 | 62.5334 | 7.4573 | 60.0167 | 7.5
62.5834 | 34.1976 | 59.9764 | 34.5 | 62.5784 | 22.8586 | 60.0109 | 22.3446 | 62.5722 | 7.4807 | 60.0109 | 7.5 | 62.5417 | 7.4573 | 60.0167 | 7.5
62.5917 | 34.1976 | 59.9764 | 34.5 | 62.5867 | 22.8586 | 60.0109 | 22.3409 | 62.5805 | 7.4807 | 60.0109 | 7.5 | 62.5501 | 7.4573 | 60.0167 | 7.5
62.6 | 34.1976 | 59.9764 | 34.5 | 62.595 | 22.8116 | 60.0109 | 22.3371 | 62.5889 | 7.4807 | 60.0109 | 7.5 | 62.5584 | 7.457 | 60.0167 | 7.5
62.6084 | 34.1976 | 59.9764 | 34.5 | 62.6034 | 22.8116 | 60.0109 | 22.3334 | 62.5972 | 7.4807 | 60.0109 | 7.5 | 62.5668 | 7.457 | 60.0167 | 7.5
62.6167 | 34.1976 | 59.9764 | 34.5 | 62.6117 | 22.8079 | 60.0167 | 22.3296 | 62.6055 | 7.4807 | 60.0167 | 7.5 | 62.5751 | 7.4481 | 60.0167 | 7.5
62.625 | 34.1976 | 59.9764 | 34.5 | 62.62 | 22.8079 | 60.0167 | 22.3259 | 62.6139 | 7.4807 | 60.0167 | 7.5 | 62.5834 | 7.4481 | 60.0167 | 7.5
62.6334 | 34.1976 | 59.9764 | 34.5 | 62.6284 | 22.7457 | 60.0167 | 22.3221 | 62.6222 | 7.4807 | 60.0167 | 7.5 | 62.5917 | 7.4481 | 60.0167 | 7.5
62.6417 | 34.1976 | 59.9764 | 34.5 | 62.6367 | 22.7457 | 60.0167 | 22.3184 | 62.6305 | 7.4807 | 60.0167 | 7.5 | 62.6001 | 7.4481 | 60.0167 | 7.5
62.6501 | 34.1976 | 59.9764 | 34.5 | 62.645 | 22.7457 | 60.0167 | 22.3146 | 62.6389 | 7.4807 | 60.0167 | 7.5 | 62.6084 | 7.448 | 60.0167 | 7.5
62.6584 | 34.1976 | 59.9764 | 34.5 | 62.6534 | 22.7457 | 60.0167 | 22.3109 | 62.6472 | 7.4807 | 60.0167 | 7.5 | 62.6168 | 7.448 | 60.0167 | 7.5
62.6667 | 34.1976 | 59.9764 | 34.5 | 62.6617 | 22.7494 | 60.0167 | 22.3072 | 62.6555 | 7.4807 | 60.0167 | 7.5 | 62.6251 | 7.4461 | 60.0167 | 7.5
62.6751 | 34.1976 | 59.9764 | 34.5 | 62.67 | 22.7494 | 60.0167 | 22.3034 | 62.6638 | 7.4807 | 60.0167 | 7.5 | 62.6334 | 7.4461 | 60.0167 | 7.5
62.6834 | 34.1976 | 59.9764 | 34.5 | 62.6783 | 22.746 | 60.0167 | 22.2997 | 62.6722 | 7.4807 | 60.0167 | 7.5 | 62.6417 | 7.4461 | 60.0167 | 7.5
62.6917 | 34.1976 | 59.9764 | 34.5 | 62.6867 | 22.746 | 60.0167 | 22.2959 | 62.6805 | 7.4807 | 60.0167 | 7.5 | 62.6501 | 7.4461 | 60.0167 | 7.5
62.7001 | 34.1976 | 59.9764 | 34.5 | 62.695 | 22.7459 | 60.0167 | 22.2922 | 62.6888 | 7.4807 | 60.0167 | 7.5 | 62.6584 | 7.4461 | 60.0167 | 7.5
62.7084 | 34.1993 | 59.9764 | 34.5 | 62.7033 | 22.7459 | 60.0167 | 22.2884 | 62.6972 | 7.4807 | 60.0167 | 7.5 | 62.6667 | 7.4461 | 60.0167 | 7.5
62.7168 | 34.1993 | 59.9764 | 34.5 | 62.7117 | 22.7458 | 60.0167 | 22.2847 | 62.7055 | 7.4807 | 60.0167 | 7.5 | 62.675 | 7.4461 | 60.0167 | 7.5
62.7251 | 34.1993 | 59.9764 | 34.5 | 62.72 | 22.7458 | 60.0167 | 22.2809 | 62.7138 | 7.4807 | 60.0167 | 7.5 | 62.6834 | 7.4461 | 60.0167 | 7.5
62.7334 | 34.1993 | 59.9764 | 34.5 | 62.7283 | 22.7458 | 60.0167 | 22.2772 | 62.7222 | 7.4807 | 60.0167 | 7.5 | 62.6917 | 7.4461 | 60.0167 | 7.5
62.7418 | 34.1993 | 59.9764 | 34.5 | 62.7367 | 22.7458 | 60.0167 | 22.2734 | 62.7305 | 7.4807 | 60.0167 | 7.5 | 62.7001 | 7.4461 | 60.0167 | 7.5
62.7501 | 34.1993 | 59.9764 | 34.5 | 62.745 | 22.7469 | 60.0167 | 22.2697 | 62.7388 | 7.4807 | 60.0167 | 7.5 | 62.7084 | 7.4461 | 60.0167 | 7.5
62.7584 | 34.1993 | 59.9764 | 34.5 | 62.7533 | 22.7469 | 60.0167 | 22.2659 | 62.7472 | 7.4807 | 60.0167 | 7.5 | 62.7167 | 7.4461 | 60.0167 | 7.5
62.7668 | 34.1993 | 59.9764 | 34.5 | 62.7617 | 22.7437 | 60.0167 | 22.2622 | 62.7555 | 7.4807 | 60.0167 | 7.5 | 62.725 | 7.4459 | 60.0167 | 7.5
62.7751 | 34.1993 | 59.9764 | 34.5 | 62.77 | 22.7437 | 60.0167 | 22.2584 | 62.7638 | 7.4807 | 60.0167 | 7.5 | 62.7334 | 7.4459 | 60.0167 | 7.5
62.7834 | 34.1993 | 59.9764 | 34.5 | 62.7783 | 22.7437 | 60.0167 | 22.2547 | 62.7722 | 7.4807 | 60.0167 | 7.5 | 62.7417 | 7.4459 | 60.0167 | 7.5
62.7918 | 34.1993 | 59.9764 | 34.5 | 62.7867 | 22.7437 | 60.0167 | 22.2509 | 62.7805 | 7.4807 | 60.0167 | 7.5 | 62.7501 | 7.4459 | 60.0167 | 7.5
62.8001 | 34.1993 | 59.9764 | 34.5 | 62.795 | 22.7448 | 60.0167 | 22.2472 | 62.7888 | 7.4807 | 60.0167 | 7.5 | 62.7584 | 7.4473 | 60.0167 | 7.5
62.8085 | 34.1993 | 59.9764 | 34.5 | 62.8033 | 22.7448 | 60.0167 | 22.2434 | 62.7971 | 7.4807 | 60.0167 | 7.5 | 62.7667 | 7.4473 | 60.0167 | 7.5
62.8168 | 34.1993 | 59.9764 | 34.5 | 62.8116 | 22.7445 | 60.0167 | 22.2397 | 62.8055 | 7.4807 | 60.0167 | 7.5 | 62.775 | 7.4473 | 60.0167 | 7.5
62.8251 | 34.1993 | 59.9764 | 34.5 | 62.82 | 22.7445 | 60.0167 | 22.2359 | 62.8138 | 7.4807 | 60.0167 | 7.5 | 62.7834 | 7.4473 | 60.0167 | 7.5
62.8335 | 34.1993 | 59.9764 | 34.5 | 62.8283 | 22.7046 | 60.0167 | 22.2322 | 62.8221 | 7.4807 | 60.0167 | 7.5 | 62.7917 | 7.4473 | 60.0167 | 7.5
62.8418 | 34.1993 | 59.9764 | 34.5 | 62.8366 | 22.7046 | 60.0167 | 22.2284 | 62.8305 | 7.4807 | 60.0167 | 7.5 | 62.8 | 7.4473 | 60.0167 | 7.5
62.8501 | 34.1993 | 59.9764 | 34.5 | 62.845 | 22.7046 | 60.0167 | 22.2247 | 62.8388 | 7.4807 | 60.0167 | 7.5 | 62.8083 | 7.4629 | 60.0167 | 7.5
62.8585 | 34.1993 | 59.9764 | 34.5 | 62.8533 | 22.7046 | 60.0167 | 22.2209 | 62.8471 | 7.4807 | 60.0167 | 7.5 | 62.8167 | 7.4629 | 60.0167 | 7.5
62.8668 | 34.1993 | 59.9764 | 34.5 | 62.8616 | 22.7077 | 60.0167 | 22.2172 | 62.8555 | 7.4807 | 60.0167 | 7.5 | 62.825 | 7.4631 | 60.0167 | 7.5
62.8752 | 34.1993 | 59.9764 | 34.5 | 62.87 | 22.7077 | 60.0167 | 22.2134 | 62.8638 | 7.4807 | 60.0167 | 7.5 | 62.8334 | 7.4631 | 60.0167 | 7.5
62.8835 | 34.1993 | 59.9764 | 34.5 | 62.8783 | 22.7077 | 60.0167 | 22.2097 | 62.8721 | 7.4807 | 60.0167 | 7.5 | 62.8417 | 7.4631 | 60.0167 | 7.5
62.8918 | 34.1993 | 59.9764 | 34.5 | 62.8866 | 22.7077 | 60.0167 | 22.2059 | 62.8805 | 7.4807 | 60.0167 | 7.5 | 62.85 | 7.4631 | 60.0167 | 7.5
62.9002 | 34.1993 | 59.9764 | 34.5 | 62.895 | 22.7077 | 60.0167 | 22.2022 | 62.8888 | 7.4807 | 60.0167 | 7.5 | 62.8583 | 7.4633 | 60.0167 | 7.5
62.9085 | 34.1993 | 59.9764 | 34.5 | 62.9033 | 22.7077 | 60.0167 | 22.199 | 62.8971 | 7.4807 | 60.0167 | 7.5 | 62.8667 | 7.4633 | 60.0167 | 7.5
62.9168 | 34.1993 | 59.9764 | 34.5 | 62.9116 | 22.6709 | 60.0167 | 22.1965 | 62.9055 | 7.4807 | 60.0167 | 7.5 | 62.875 | 7.4633 | 60.0167 | 7.5
62.9252 | 34.1994 | 59.9764 | 34.5 | 62.92 | 22.6709 | 60.0167 | 22.194 | 62.9138 | 7.4807 | 60.0167 | 7.5 | 62.8834 | 7.4633 | 60.0167 | 7.5
62.9335 | 34.1994 | 59.9764 | 34.5 | 62.9283 | 22.6207 | 60.0167 | 22.1915 | 62.9221 | 7.4807 | 60.0167 | 7.5 | 62.8917 | 7.4633 | 60.0167 | 7.5
62.9418 | 34.2013 | 59.9764 | 34.5 | 62.9366 | 22.6207 | 60.0167 | 22.189 | 62.9305 | 7.4807 | 60.0167 | 7.5 | 62.9 | 7.4633 | 60.0167 | 7.5
62.9502 | 34.2013 | 59.9764 | 34.5 | 62.9449 | 22.6206 | 60.0109 | 22.1865 | 62.9388 | 7.4807 | 60.0167 | 7.5 | 62.9083 | 7.463 | 60.0167 | 7.5
62.9585 | 34.2013 | 59.9764 | 34.5 | 62.9533 | 22.6206 | 60.0109 | 22.184 | 62.9471 | 7.4807 | 60.0167 | 7.5 | 62.9167 | 7.463 | 60.0167 | 7.5
62.9668 | 34.2013 | 59.9764 | 34.5 | 62.9616 | 22.6167 | 60.0109 | 22.1815 | 62.9554 | 7.4807 | 60.0167 | 7.5 | 62.925 | 7.4632 | 60.0167 | 7.5
62.9752 | 34.2013 | 59.9764 | 34.5 | 62.9699 | 22.6167 | 60.0109 | 22.179 | 62.9638 | 7.4807 | 60.0167 | 7.5 | 62.9333 | 7.4632 | 60.0167 | 7.5
62.9835 | 34.2013 | 59.9764 | 34.5 | 62.9783 | 22.615 | 60.0109 | 22.1765 | 62.9721 | 7.4807 | 60.0167 | 7.5 | 62.9417 | 7.4632 | 60.0167 | 7.5
62.9919 | 34.2013 | 59.9764 | 34.5 | 62.9866 | 22.615 | 60.0109 | 22.174 | 62.9804 | 7.4807 | 60.0167 | 7.5 | 62.95 | 7.4632 | 60.0167 | 7.5
63.0002 | 34.2013 | 59.9764 | 34.5 | 62.9949 | 22.615 | 60.0109 | 22.1715 | 62.9888 | 7.4807 | 60.0167 | 7.5 | 62.9583 | 7.4632 | 60.0167 | 7.5
63.0085 | 34.2013 | 59.9764 | 34.5 | 63.0033 | 22.615 | 60.0109 | 22.169 | 62.9971 | 7.4807 | 60.0167 | 7.5 | 62.9667 | 7.4632 | 60.0167 | 7.5
63.0169 | 34.2013 | 59.9764 | 34.5 | 63.0116 | 22.615 | 60.0109 | 22.1665 | 63.0054 | 7.4807 | 60.0167 | 7.5 | 62.975 | 7.4631 | 60.0167 | 7.5
63.0252 | 34.2013 | 59.9764 | 34.5 | 63.0199 | 22.615 | 60.0109 | 22.164 | 63.0138 | 7.4807 | 60.0167 | 7.5 | 62.9833 | 7.4631 | 60.0167 | 7.5
63.0335 | 34.2013 | 59.9764 | 34.5 | 63.0283 | 22.615 | 60.0109 | 22.1615 | 63.0221 | 7.4807 | 60.0167 | 7.5 | 62.9916 | 7.4634 | 60.0167 | 7.5
63.0419 | 34.2013 | 59.9764 | 34.5 | 63.0366 | 22.615 | 60.0109 | 22.159 | 63.0304 | 7.4807 | 60.0167 | 7.5 | 63 | 7.4634 | 60.0167 | 7.5
63.0502 | 34.2013 | 59.9764 | 34.5 | 63.0449 | 22.615 | 60.0109 | 22.1565 | 63.0388 | 7.4807 | 60.0167 | 7.5 | 63.0083 | 7.4634 | 60.0167 | 7.5
63.0585 | 34.2013 | 59.9764 | 34.5 | 63.0533 | 22.615 | 60.0109 | 22.154 | 63.0471 | 7.4807 | 60.0167 | 7.5 | 63.0167 | 7.4634 | 60.0167 | 7.5
63.0669 | 34.2013 | 59.9764 | 34.5 | 63.0616 | 22.615 | 60.0109 | 22.1515 | 63.0554 | 7.4807 | 60.0167 | 7.5 | 63.025 | 7.4634 | 60.0167 | 7.5
63.0752 | 34.2013 | 59.9764 | 34.5 | 63.0699 | 22.615 | 60.0109 | 22.149 | 63.0638 | 7.4807 | 60.0167 | 7.5 | 63.0333 | 7.4634 | 60.0167 | 7.5
63.0836 | 34.2013 | 59.9764 | 34.5 | 63.0782 | 22.615 | 60.0109 | 22.1465 | 63.0721 | 7.4807 | 60.0167 | 7.5 | 63.0416 | 7.4633 | 60.0167 | 7.5
63.0919 | 34.2013 | 59.9764 | 34.5 | 63.0866 | 22.615 | 60.0109 | 22.144 | 63.0804 | 7.4807 | 60.0167 | 7.5 | 63.05 | 7.4633 | 60.0167 | 7.5
63.1002 | 34.2013 | 59.9764 | 34.5 | 63.0949 | 22.6192 | 60.0109 | 22.1415 | 63.0887 | 7.4807 | 60.0167 | 7.5 | 63.0583 | 7.4633 | 60.0167 | 7.5
63.1086 | 34.2013 | 59.9764 | 34.5 | 63.1032 | 22.6192 | 60.0109 | 22.139 | 63.0971 | 7.4807 | 60.0167 | 7.5 | 63.0667 | 7.4633 | 60.0167 | 7.5
63.1169 | 34.2013 | 59.9764 | 34.5 | 63.1116 | 22.6192 | 60.0109 | 22.1365 | 63.1054 | 7.4807 | 60.0167 | 7.5 | 63.075 | 7.4633 | 60.0167 | 7.5
63.1252 | 34.2013 | 59.9764 | 34.5 | 63.1199 | 22.6192 | 60.0109 | 22.134 | 63.1137 | 7.4807 | 60.0167 | 7.5 | 63.0833 | 7.4633 | 60.0167 | 7.5
63.1336 | 34.2013 | 59.9764 | 34.5 | 63.1282 | 22.6177 | 60.0109 | 22.1315 | 63.1221 | 7.4807 | 60.0167 | 7.5 | 63.0916 | 7.4639 | 60.0167 | 7.5
63.1419 | 34.2013 | 59.9764 | 34.5 | 63.1366 | 22.6177 | 60.0109 | 22.129 | 63.1304 | 7.4807 | 60.0167 | 7.5 | 63.0999 | 7.4639 | 60.0167 | 7.5
63.1503 | 34.2013 | 59.9764 | 34.5 | 63.1449 | 22.6176 | 60.0109 | 22.1265 | 63.1387 | 7.4807 | 60.0167 | 7.5 | 63.1083 | 7.4639 | 60.0167 | 7.5
63.1586 | 34.2013 | 59.9764 | 34.5 | 63.1532 | 22.6176 | 60.0109 | 22.124 | 63.1471 | 7.4807 | 60.0167 | 7.5 | 63.1166 | 7.4639 | 60.0167 | 7.5
63.1669 | 34.2013 | 59.9764 | 34.5 | 63.1616 | 22.6176 | 60.0109 | 22.1215 | 63.1554 | 7.4807 | 60.0167 | 7.5 | 63.1249 | 7.4624 | 60.0167 | 7.5
63.1753 | 34.2013 | 59.9764 | 34.5 | 63.1699 | 22.6176 | 60.0109 | 22.119 | 63.1637 | 7.4807 | 60.0167 | 7.5 | 63.1332 | 7.4624 | 60.0167 | 7.5
63.1836 | 34.2013 | 59.9764 | 34.5 | 63.1782 | 22.6176 | 60.0109 | 22.1165 | 63.1721 | 7.4807 | 60.0167 | 7.5 | 63.1416 | 7.4624 | 60.0167 | 7.5
63.1919 | 34.2013 | 59.9764 | 34.5 | 63.1866 | 22.6176 | 60.0109 | 22.114 | 63.1804 | 7.4807 | 60.0167 | 7.5 | 63.1499 | 7.4624 | 60.0167 | 7.5
63.2003 | 34.2013 | 59.9764 | 34.5 | 63.1949 | 22.6166 | 60.0109 | 22.1115 | 63.1887 | 7.4807 | 60.0167 | 7.5 | 63.1583 | 7.4624 | 60.0167 | 7.5
63.2086 | 34.2013 | 59.9764 | 34.5 | 63.2032 | 22.6166 | 60.0109 | 22.109 | 63.1971 | 7.4807 | 60.0167 | 7.5 | 63.1666 | 7.4624 | 60.0167 | 7.5
63.2169 | 34.2013 | 59.9764 | 34.5 | 63.2115 | 22.6166 | 60.0109 | 22.1065 | 63.2054 | 7.4807 | 60.0167 | 7.5 | 63.1749 | 7.4624 | 60.0167 | 7.5
63.2253 | 34.2013 | 59.9764 | 34.5 | 63.2199 | 22.6166 | 60.0109 | 22.104 | 63.2137 | 7.4807 | 60.0167 | 7.5 | 63.1832 | 7.4624 | 60.0167 | 7.5
63.2336 | 34.2013 | 59.9764 | 34.5 | 63.2282 | 22.6166 | 60.0109 | 22.1015 | 63.222 | 7.4807 | 60.0167 | 7.5 | 63.1916 | 7.4624 | 60.0167 | 7.5
63.242 | 34.2013 | 59.9764 | 34.5 | 63.2365 | 22.6166 | 60.0109 | 22.099 | 63.2304 | 7.4807 | 60.0167 | 7.5
63.2503 | 34.2013 | 59.9764 | 34.5 | 63.2449 | 22.6158 | 60.0109 | 22.0965 | 63.2387 | 7.4807 | 60.0167 | 7.5
63.2586 | 34.2013 | 59.9764 | 34.5 | 63.2532 | 22.6158 | 60.0109 | 22.094 | 63.247 | 7.4807 | 60.0167 | 7.5
63.267 | 34.2013 | 59.9764 | 34.5 | 63.2615 | 22.6158 | 60.0109 | 22.0915 | 63.2554 | 7.4807 | 60.0167 | 7.5
63.2753 | 34.2013 | 59.9764 | 34.5 | 63.2699 | 22.6158 | 60.0109 | 22.089 | 63.2637 | 7.4807 | 60.0167 | 7.5
63.2836 | 34.2013 | 59.9764 | 34.5 | 63.2782 | 22.5774 | 60.0109 | 22.0865 | 63.272 | 7.4807 | 60.0167 | 7.5
63.292 | 34.2013 | 59.9764 | 34.5 | 63.2865 | 22.5774 | 60.0109 | 22.084 | 63.2804 | 7.4807 | 60.0167 | 7.5
63.3003 | 34.2013 | 59.9764 | 34.5 | 63.2949 | 22.5768 | 60.0109 | 22.0815 | 63.2887 | 7.4807 | 60.0167 | 7.5
63.3087 | 34.2013 | 59.9764 | 34.5 | 63.3032 | 22.5768 | 60.0109 | 22.079 | 63.297 | 7.4807 | 60.0167 | 7.5
63.317 | 34.2013 | 59.9764 | 34.5 | 63.3116 | 22.5181 | 60.0109 | 22.0765 | 63.3054 | 7.4807 | 60.0167 | 7.5
63.3253 | 34.2013 | 59.9764 | 34.5 | 63.3199 | 22.5181 | 60.0109 | 22.074 | 63.3137 | 7.4807 | 60.0167 | 7.5
63.3337 | 34.2013 | 59.9764 | 34.5 | 63.3282 | 22.5181 | 60.0109 | 22.0715 | 63.322 | 7.4795 | 60.0167 | 7.5
63.342 | 34.2013 | 59.9764 | 34.5 | 63.3365 | 22.5181 | 60.0109 | 22.069 | 63.3304 | 7.4795 | 60.0167 | 7.5
63.3503 | 34.2013 | 59.9764 | 34.5 | 63.3449 | 22.5181 | 60.0109 | 22.0665 | 63.3387 | 7.4795 | 60.0167 | 7.5
63.3587 | 34.2013 | 59.9764 | 34.5 | 63.3532 | 22.5181 | 60.0109 | 22.064 | 63.347 | 7.4795 | 60.0167 | 7.5
63.367 | 34.2013 | 59.9764 | 34.5 | 63.3615 | 22.5181 | 60.0109 | 22.0615 | 63.3553 | 7.4795 | 60.0167 | 7.5
63.3754 | 34.2013 | 59.9764 | 34.5 | 63.3699 | 22.5181 | 60.0109 | 22.059 | 63.3636 | 7.4795 | 60.0167 | 7.5
63.3837 | 34.2013 | 59.9764 | 34.5 | 63.3782 | 22.5164 | 60.0109 | 22.0565 | 63.372 | 7.4795 | 60.0167 | 7.5
63.392 | 34.2013 | 59.9764 | 34.5 | 63.3865 | 22.5164 | 60.0109 | 22.054 | 63.3803 | 7.4795 | 60.0167 | 7.5
63.4004 | 34.2013 | 59.9764 | 34.5 | 63.3949 | 22.455 | 60.0109 | 22.0515 | 63.3886 | 7.4795 | 60.0167 | 7.5
63.4087 | 34.2013 | 59.9764 | 34.5 | 63.4032 | 22.455 | 60.0109 | 22.049 | 63.397 | 7.4795 | 60.0167 | 7.5
63.417 | 34.2013 | 59.9764 | 34.5 | 63.4115 | 22.455 | 60.0109 | 22.0465 | 63.4053 | 7.4795 | 60.0167 | 7.5
63.4254 | 34.2013 | 59.9764 | 34.5 | 63.4199 | 22.455 | 60.0109 | 22.044 | 63.4136 | 7.4795 | 60.0167 | 7.5
63.4337 | 34.2013 | 59.9764 | 34.5 | 63.4282 | 22.455 | 60.0109 | 22.0415 | 63.422 | 7.4795 | 60.0167 | 7.5
63.442 | 34.2013 | 59.9764 | 34.5 | 63.4365 | 22.455 | 60.0109 | 22.039 | 63.4303 | 7.4795 | 60.0167 | 7.5
63.4504 | 34.2013 | 59.9764 | 34.5 | 63.4449 | 22.4538 | 60.0109 | 22.0365 | 63.4386 | 7.4791 | 60.0167 | 7.5
63.4587 | 34.2013 | 59.9764 | 34.5 | 63.4532 | 22.4538 | 60.0109 | 22.034 | 63.447 | 7.4791 | 60.0167 | 7.5
63.467 | 34.2013 | 59.9764 | 34.5 | 63.4615 | 22.4538 | 60.0109 | 22.0315 | 63.4553 | 7.4791 | 60.0167 | 7.5
63.4754 | 34.2013 | 59.9764 | 34.5 | 63.4698 | 22.4538 | 60.0109 | 22.029 | 63.4636 | 7.4791 | 60.0167 | 7.5
63.4837 | 34.2013 | 59.9764 | 34.5 | 63.4782 | 22.4538 | 60.0109 | 22.0265 | 63.472 | 7.4791 | 60.0167 | 7.5
63.4921 | 34.2013 | 59.9764 | 34.5 | 63.4865 | 22.4538 | 60.0109 | 22.024 | 63.4803 | 7.4791 | 60.0167 | 7.5
63.5004 | 34.2013 | 59.9764 | 34.5 | 63.4948 | 22.4538 | 60.0109 | 22.0215 | 63.4886 | 7.4791 | 60.0167 | 7.5
63.5087 | 34.2013 | 59.9764 | 34.5 | 63.5032 | 22.4538 | 60.0109 | 22.019 | 63.4969 | 7.4791 | 60.0167 | 7.5
63.5171 | 34.2013 | 59.9764 | 34.5 | 63.5115 | 22.4538 | 60.0109 | 22.0165 | 63.5053 | 7.4791 | 60.0167 | 7.5
63.5254 | 34.2013 | 59.9764 | 34.5 | 63.5198 | 22.4538 | 60.0109 | 22.014 | 63.5136 | 7.4791 | 60.0167 | 7.5
63.5337 | 34.2013 | 59.9764 | 34.5 | 63.5282 | 22.4538 | 60.0109 | 22.0115 | 63.5219 | 7.4791 | 60.0167 | 7.5
63.5421 | 34.2012 | 59.9764 | 34.5 | 63.5365 | 22.4538 | 60.0109 | 22.009 | 63.5303 | 7.4791 | 60.0167 | 7.5
63.5504 | 34.2012 | 59.9764 | 34.5 | 63.5448 | 22.4557 | 60.0109 | 22.0065 | 63.5386 | 7.4791 | 60.0167 | 7.5
63.5587 | 34.1968 | 59.9764 | 34.5 | 63.5532 | 22.4557 | 60.0109 | 22.004 | 63.5469 | 7.4791 | 60.0167 | 7.5
63.5671 | 34.1968 | 59.9764 | 34.5 | 63.5615 | 22.4557 | 60.0109 | 22.0015 | 63.5553 | 7.4791 | 60.0167 | 7.5
63.5754 | 34.1968 | 59.9764 | 34.5 | 63.5698 | 22.4557 | 60.0109 | 21.999 | 63.5636 | 7.4791 | 60.0167 | 7.5
63.5838 | 34.1968 | 59.9764 | 34.5 | 63.5782 | 22.4557 | 60.0109 | 21.9965 | 63.5719 | 7.4791 | 60.0167 | 7.5
63.5921 | 34.195 | 59.9764 | 34.5 | 63.5865 | 22.4557 | 60.0109 | 21.994 | 63.5803 | 7.4791 | 60.0167 | 7.5
63.6004 | 34.195 | 59.9764 | 34.5 | 63.5948 | 22.4557 | 60.0109 | 21.9915 | 63.5886 | 7.4791 | 60.0167 | 7.5
63.6088 | 34.195 | 59.9764 | 34.5 | 63.6031 | 22.4557 | 60.0109 | 21.989 | 63.5969 | 7.4791 | 60.0167 | 7.5
63.6171 | 34.195 | 59.9764 | 34.5 | 63.6115 | 22.4573 | 60.0109 | 21.9865 | 63.6053 | 7.4791 | 60.0167 | 7.5
63.6254 | 34.195 | 59.9764 | 34.5 | 63.6198 | 22.4573 | 60.0109 | 21.984 | 63.6136 | 7.4791 | 60.0167 | 7.5
63.6338 | 34.195 | 59.9764 | 34.5 | 63.6281 | 22.4573 | 60.0109 | 21.9815 | 63.6219 | 7.4791 | 60.0167 | 7.5
63.6421 | 34.195 | 59.9764 | 34.5 | 63.6365 | 22.4573 | 60.0109 | 21.979 | 63.6302 | 7.4791 | 60.0167 | 7.5
63.6505 | 34.195 | 59.9764 | 34.5 | 63.6448 | 22.4573 | 60.0109 | 21.9765 | 63.6386 | 7.4791 | 60.0167 | 7.5
63.6588 | 34.195 | 59.9764 | 34.5 | 63.6531 | 22.4573 | 60.0109 | 21.974 | 63.6469 | 7.4791 | 60.0167 | 7.5
63.6671 | 34.195 | 59.9764 | 34.5 | 63.6615 | 22.4565 | 60.0109 | 21.9715 | 63.6552 | 7.4791 | 60.0167 | 7.5
63.6755 | 34.195 | 59.9764 | 34.5 | 63.6698 | 22.4565 | 60.0109 | 21.969 | 63.6636 | 7.4791 | 60.0167 | 7.5
63.6838 | 34.195 | 59.9764 | 34.5 | 63.6781 | 22.4565 | 60.0109 | 21.9665 | 63.6719 | 7.4791 | 60.0167 | 7.5
63.6921 | 34.195 | 59.9764 | 34.5 | 63.6865 | 22.4565 | 60.0109 | 21.964 | 63.6802 | 7.4791 | 60.0167 | 7.5
63.7005 | 34.195 | 59.9764 | 34.5 | 63.6948 | 22.4581 | 60.0109 | 21.9615 | 63.6886 | 7.4792 | 60.0167 | 7.5
63.7088 | 34.195 | 59.9764 | 34.5 | 63.7031 | 22.4581 | 60.0109 | 21.959 | 63.6969 | 7.4792 | 60.0167 | 7.5
63.7171 | 34.195 | 59.9764 | 34.5 | 63.7115 | 22.4581 | 60.0109 | 21.9565 | 63.7052 | 7.4792 | 60.0167 | 7.5
63.7255 | 34.195 | 59.9764 | 34.5 | 63.7198 | 22.4581 | 60.0109 | 21.954 | 63.7136 | 7.4792 | 60.0167 | 7.5
63.7338 | 34.195 | 59.9764 | 34.5 | 63.7281 | 22.4581 | 60.0109 | 21.9515 | 63.7219 | 7.4792 | 60.0167 | 7.5
63.7422 | 34.195 | 59.9764 | 34.5 | 63.7365 | 22.4581 | 60.0109 | 21.949 | 63.7302 | 7.4792 | 60.0167 | 7.5
63.7505 | 34.195 | 59.9764 | 34.5 | 63.7448 | 22.4581 | 60.0109 | 21.9465 | 63.7386 | 7.4792 | 60.0167 | 7.5
63.7588 | 34.1969 | 59.9764 | 34.5 | 63.7531 | 22.4581 | 60.0109 | 21.944 | 63.7469 | 7.4792 | 60.0167 | 7.5
63.7672 | 34.1969 | 59.9764 | 34.5 | 63.7614 | 22.4581 | 60.0109 | 21.9415 | 63.7552 | 7.4792 | 60.0167 | 7.5
63.7755 | 34.1982 | 59.9764 | 34.5 | 63.7698 | 22.4581 | 60.0109 | 21.939 | 63.7635 | 7.4792 | 60.0167 | 7.5
63.7838 | 34.1982 | 59.9764 | 34.5 | 63.7781 | 22.4581 | 60.0109 | 21.9365 | 63.7719 | 7.4792 | 60.0167 | 7.5
63.7922 | 34.1982 | 59.9764 | 34.5 | 63.7864 | 22.4581 | 60.0109 | 21.934 | 63.7802 | 7.4792 | 60.0167 | 7.5
63.8005 | 34.1982 | 59.9764 | 34.5 | 63.7948 | 22.4581 | 60.0109 | 21.9315 | 63.7885 | 7.4787 | 60.0167 | 7.5
63.8089 | 34.1967 | 59.9764 | 34.5 | 63.8031 | 22.4581 | 60.0109 | 21.929 | 63.7969 | 7.4787 | 60.0167 | 7.5
63.8172 | 34.1967 | 59.9764 | 34.5 | 63.8115 | 22.4581 | 60.0109 | 21.9265 | 63.8052 | 7.4677 | 60.0167 | 7.5
63.8255 | 34.1967 | 59.9764 | 34.5 | 63.8198 | 22.4581 | 60.0109 | 21.924 | 63.8135 | 7.4677 | 60.0167 | 7.5
63.8339 | 34.1967 | 59.9764 | 34.5 | 63.8281 | 22.4581 | 60.0109 | 21.9215 | 63.8219 | 7.4677 | 60.0167 | 7.5
63.8422 | 34.1967 | 59.9764 | 34.5 | 63.8365 | 22.4581 | 60.0109 | 21.919 | 63.8302 | 7.4677 | 60.0167 | 7.5
63.8505 | 34.1967 | 59.9764 | 34.5 | 63.8448 | 22.4581 | 60.0109 | 21.9165 | 63.8385 | 7.4677 | 60.0167 | 7.5
63.8589 | 34.1967 | 59.9764 | 34.5 | 63.8531 | 22.4581 | 60.0109 | 21.914 | 63.8469 | 7.4677 | 60.0167 | 7.5
63.8672 | 34.1967 | 59.9764 | 34.5 | 63.8615 | 22.458 | 60.0109 | 21.9115 | 63.8552 | 7.4677 | 60.0167 | 7.5
63.8755 | 34.1967 | 59.9764 | 34.5 | 63.8698 | 22.458 | 60.0109 | 21.909 | 63.8635 | 7.4677 | 60.0167 | 7.5
63.8839 | 34.1967 | 59.9764 | 34.5 | 63.8781 | 22.4062 | 60.0109 | 21.9065 | 63.8719 | 7.4695 | 60.0167 | 7.5
63.8922 | 34.1967 | 59.9764 | 34.5 | 63.8864 | 22.4062 | 60.0109 | 21.904 | 63.8802 | 7.4695 | 60.0167 | 7.5
63.9006 | 34.1967 | 59.9764 | 34.5 | 63.8948 | 22.4062 | 60.0109 | 21.9015 | 63.8885 | 7.4695 | 60.0167 | 7.5
63.9089 | 34.1967 | 59.9764 | 34.5 | 63.9031 | 22.4062 | 60.0109 | 21.899 | 63.8969 | 7.4695 | 60.0167 | 7.5
63.9172 | 34.1967 | 59.9764 | 34.5 | 63.9114 | 22.3221 | 60.0109 | 21.8965 | 63.9052 | 7.4695 | 60.0167 | 7.5
63.9256 | 34.1895 | 59.9764 | 34.5 | 63.9198 | 22.3221 | 60.0109 | 21.894 | 63.9135 | 7.4695 | 60.0167 | 7.5
63.9339 | 34.1895 | 59.9764 | 34.5 | 63.9281 | 22.3221 | 60.0109 | 21.8915 | 63.9218 | 7.4695 | 60.0167 | 7.5
63.9422 | 34.1895 | 59.9764 | 34.5 | 63.9364 | 22.3221 | 60.0109 | 21.889 | 63.9302 | 7.4695 | 60.0167 | 7.5
63.9506 | 34.1895 | 59.9764 | 34.5 | 63.9448 | 22.3221 | 60.0109 | 21.8865 | 63.9385 | 7.4695 | 60.0167 | 7.5
63.9589 | 34.1895 | 59.9764 | 34.5 | 63.9531 | 22.3221 | 60.0109 | 21.884 | 63.9468 | 7.4695 | 60.0167 | 7.5
63.9672 | 34.1895 | 59.9764 | 34.5 | 63.9614 | 22.3221 | 60.0109 | 21.8815 | 63.9552 | 7.4695 | 60.0167 | 7.5
63.9756 | 34.1895 | 59.9764 | 34.5 | 63.9698 | 22.3221 | 60.0109 | 21.879 | 63.9635 | 7.4695 | 60.0167 | 7.5
63.9839 | 34.1895 | 59.9764 | 34.5 | 63.9781 | 22.3221 | 60.0109 | 21.8765 | 63.9718 | 7.4695 | 60.0167 | 7.5
63.9922 | 34.1895 | 59.9764 | 34.5 | 63.9864 | 22.3221 | 60.0109 | 21.874 | 63.9802 | 7.4695 | 60.0167 | 7.5
64.0006 | 34.1895 | 59.9764 | 34.5 | 63.9948 | 22.3221 | 60.0109 | 21.8715 | 63.9885 | 7.4695 | 60.0167 | 7.5
64.0089 | 34.1895 | 59.9764 | 34.5 | 64.0031 | 22.3221 | 60.0109 | 21.869 | 63.9968 | 7.4695 | 60.0167 | 7.5
64.0173 | 34.1895 | 59.9764 | 34.5 | 64.0114 | 22.3221 | 60.0109 | 21.8665 | 64.0052 | 7.4695 | 60.0167 | 7.5
64.0256 | 34.1969 | 59.9764 | 34.5 | 64.0197 | 22.3221 | 60.0109 | 21.864 | 64.0135 | 7.4695 | 60.0167 | 7.5
64.0339 | 34.1969 | 59.9764 | 34.5 | 64.0281 | 22.3221 | 60.0109 | 21.8615 | 64.0218 | 7.4696 | 60.0167 | 7.5
64.0423 | 34.2006 | 59.9764 | 34.5 | 64.0364 | 22.3221 | 60.0109 | 21.859 | 64.0302 | 7.4696 | 60.0167 | 7.5
64.0506 | 34.2006 | 59.9764 | 34.5 | 64.0447 | 22.3221 | 60.0109 | 21.8565 | 64.0385 | 7.4696 | 60.0167 | 7.5
64.0589 | 34.2006 | 59.9764 | 34.5 | 64.0531 | 22.3221 | 60.0109 | 21.854 | 64.0468 | 7.4696 | 60.0167 | 7.5
64.0673 | 34.2006 | 59.9764 | 34.5 | 64.0614 | 22.239 | 60.0109 | 21.8515 | 64.0551 | 7.4696 | 60.0167 | 7.5
64.0756 | 34.2006 | 59.9764 | 34.5 | 64.0697 | 22.239 | 60.0109 | 21.849 | 64.0635 | 7.4696 | 60.0167 | 7.5
64.084 | 34.2006 | 59.9764 | 34.5 | 64.0781 | 22.239 | 60.0109 | 21.8465 | 64.0718 | 7.4696 | 60.0167 | 7.5
64.0923 | 34.2006 | 59.9764 | 34.5 | 64.0864 | 22.239 | 60.0109 | 21.844 | 64.0801 | 7.4696 | 60.0167 | 7.5
64.1006 | 34.2006 | 59.9764 | 34.5 | 64.0947 | 22.239 | 60.0109 | 21.8415 | 64.0885 | 7.4696 | 60.0167 | 7.5
64.109 | 34.2024 | 59.9764 | 34.5 | 64.1031 | 22.239 | 60.0109 | 21.839 | 64.0968 | 7.4696 | 60.0167 | 7.5
64.1173 | 34.2024 | 59.9764 | 34.5 | 64.1114 | 22.239 | 60.0109 | 21.8365 | 64.1051 | 7.4696 | 60.0167 | 7.5
64.1256 | 34.2024 | 59.9764 | 34.5 | 64.1197 | 22.239 | 60.0109 | 21.834 | 64.1135 | 7.4696 | 60.0167 | 7.5
64.134 | 34.2024 | 59.9764 | 34.5 | 64.1281 | 22.239 | 60.0109 | 21.8315 | 64.1218 | 7.4697 | 60.0167 | 7.5
64.1423 | 34.2024 | 59.9764 | 34.5 | 64.1364 | 22.239 | 60.0109 | 21.829 | 64.1301 | 7.4697 | 60.0167 | 7.5
64.1507 | 34.2024 | 59.9764 | 34.5 | 64.1447 | 22.239 | 60.0109 | 21.8265 | 64.1385 | 7.4697 | 60.0167 | 7.5
64.159 | 34.2024 | 59.9764 | 34.5 | 64.153 | 22.239 | 60.0109 | 21.824 | 64.1468 | 7.4697 | 60.0167 | 7.5
64.1673 | 34.2024 | 59.9764 | 34.5 | 64.1614 | 22.239 | 60.0109 | 21.8215 | 64.1551 | 7.4697 | 60.0167 | 7.5
64.1757 | 34.2024 | 59.9764 | 34.5 | 64.1697 | 22.239 | 60.0109 | 21.819 | 64.1635 | 7.4697 | 60.0167 | 7.5
64.184 | 34.2024 | 59.9764 | 34.5 | 64.178 | 22.239 | 60.0109 | 21.8165 | 64.1718 | 7.4697 | 60.0167 | 7.5
64.1923 | 34.2024 | 59.9764 | 34.5 | 64.1864 | 22.239 | 60.0109 | 21.814 | 64.1801 | 7.4697 | 60.0167 | 7.5
64.2007 | 34.2024 | 59.9764 | 34.5 | 64.1947 | 22.239 | 60.0109 | 21.8115 | 64.1884 | 7.4697 | 60.0167 | 7.5
64.209 | 34.1957 | 59.9764 | 34.5 | 64.203 | 22.239 | 60.0109 | 21.809 | 64.1968 | 7.4697 | 60.0167 | 7.5
64.2173 | 34.1957 | 59.9764 | 34.5 | 64.2114 | 22.239 | 60.0109 | 21.8065 | 64.2051 | 7.4697 | 60.0167 | 7.5
64.2257 | 34.1957 | 59.9764 | 34.5 | 64.2197 | 22.239 | 60.0109 | 21.804 | 64.2134 | 7.4697 | 60.0167 | 7.5
64.234 | 34.1957 | 59.9764 | 34.5 | 64.228 | 22.239 | 60.0109 | 21.8015 | 64.2218 | 7.4697 | 60.0167 | 7.5
64.2424 | 34.1957 | 59.9764 | 34.5 | 64.2364 | 22.239 | 60.0109 | 21.799 | 64.2301 | 7.4697 | 60.0167 | 7.5
64.2507 | 34.1957 | 59.9764 | 34.5 | 64.2447 | 22.239 | 60.0109 | 21.7965 | 64.2384 | 7.4697 | 60.0167 | 7.5
64.259 | 34.1957 | 59.9764 | 34.5 | 64.253 | 22.239 | 60.0109 | 21.794 | 64.2467 | 7.4697 | 60.0167 | 7.5
64.2674 | 34.1957 | 59.9764 | 34.5 | 64.2614 | 22.239 | 60.0109 | 21.7915 | 64.2551 | 7.4697 | 60.0167 | 7.5
64.2757 | 34.1724 | 59.9764 | 34.5 | 64.2697 | 22.239 | 60.0109 | 21.789 | 64.2634 | 7.4697 | 60.0167 | 7.5
64.284 | 34.1724 | 59.9764 | 34.5 | 64.278 | 22.239 | 60.0167 | 21.7865 | 64.2717 | 7.4697 | 60.0167 | 7.5
64.2924 | 34.1724 | 59.9764 | 34.5 | 64.2863 | 22.239 | 60.0167 | 21.784 | 64.2801 | 7.4697 | 60.0167 | 7.5
64.3007 | 34.1724 | 59.9764 | 34.5 | 64.2947 | 22.239 | 60.0167 | 21.7815 | 64.2884 | 7.4698 | 60.0167 | 7.5
64.3091 | 34.1724 | 59.9764 | 34.5 | 64.303 | 22.239 | 60.0167 | 21.779 | 64.2967 | 7.4698 | 60.0167 | 7.5
64.3174 | 34.1724 | 59.9764 | 34.5 | 64.3113 | 22.239 | 60.0167 | 21.7765 | 64.3051 | 7.4698 | 60.0167 | 7.5
64.3257 | 34.1748 | 59.9764 | 34.5 | 64.3197 | 22.239 | 60.0167 | 21.774 | 64.3134 | 7.4698 | 60.0167 | 7.5
64.3341 | 34.1748 | 59.9764 | 34.5 | 64.328 | 22.239 | 60.0167 | 21.7715 | 64.3217 | 7.4698 | 60.0167 | 7.5
64.3424 | 34.1748 | 59.9764 | 34.5 | 64.3363 | 22.239 | 60.0167 | 21.769 | 64.33 | 7.4698 | 60.0167 | 7.5
64.3507 | 34.1748 | 59.9764 | 34.5 | 64.3447 | 22.239 | 60.0167 | 21.7665 | 64.3384 | 7.4698 | 60.0167 | 7.5
64.3591 | 34.1748 | 59.9764 | 34.5 | 64.353 | 22.239 | 60.0167 | 21.764 | 64.3467 | 7.4698 | 60.0167 | 7.5
64.3674 | 34.1748 | 59.9764 | 34.5 | 64.3613 | 22.239 | 60.0167 | 21.7615 | 64.355 | 7.4698 | 60.0167 | 7.5
64.3757 | 34.1748 | 59.9764 | 34.5 | 64.3697 | 22.239 | 60.0167 | 21.759 | 64.3634 | 7.4698 | 60.0167 | 7.5
64.3841 | 34.1748 | 59.9764 | 34.5 | 64.378 | 22.239 | 60.0167 | 21.7565 | 64.3717 | 7.4698 | 60.0167 | 7.5
64.3924 | 34.1756 | 59.9764 | 34.5 | 64.3863 | 22.239 | 60.0167 | 21.754 | 64.38 | 7.4698 | 60.0167 | 7.5
64.4007 | 34.1756 | 59.9764 | 34.5 | 64.3947 | 22.239 | 60.0167 | 21.7515 | 64.3884 | 7.4698 | 60.0167 | 7.5
64.4091 | 34.1753 | 59.9764 | 34.5 | 64.403 | 22.239 | 60.0167 | 21.749 | 64.3967 | 7.4698 | 60.0167 | 7.5
64.4174 | 34.1753 | 59.9764 | 34.5 | 64.4113 | 22.239 | 60.0167 | 21.7465 | 64.405 | 7.4698 | 60.0167 | 7.5
64.4258 | 34.1753 | 59.9764 | 34.5 | 64.4196 | 22.239 | 60.0167 | 21.744 | 64.4134 | 7.4698 | 60.0167 | 7.5
64.4341 | 34.1753 | 59.9764 | 34.5 | 64.428 | 22.239 | 60.0167 | 21.7415 | 64.4217 | 7.4686 | 60.0167 | 7.5
64.4424 | 34.1753 | 59.9764 | 34.5 | 64.4363 | 22.239 | 60.0167 | 21.739 | 64.43 | 7.4686 | 60.0167 | 7.5
64.4508 | 34.1753 | 59.9764 | 34.5 | 64.4446 | 22.2422 | 60.0167 | 21.7365 | 64.4384 | 7.4686 | 60.0167 | 7.5
64.4591 | 34.1753 | 59.9764 | 34.5 | 64.453 | 22.2422 | 60.0167 | 21.734 | 64.4467 | 7.4686 | 60.0167 | 7.5
64.4674 | 34.1753 | 59.9764 | 34.5 | 64.4613 | 22.2422 | 60.0167 | 21.7315 | 64.455 | 7.4686 | 60.0167 | 7.5
64.4758 | 34.1753 | 59.9764 | 34.5 | 64.4696 | 22.2422 | 60.0167 | 21.729 | 64.4633 | 7.4686 | 60.0167 | 7.5
64.4841 | 34.1753 | 59.9764 | 34.5 | 64.478 | 22.2422 | 60.0167 | 21.7265 | 64.4717 | 7.4686 | 60.0167 | 7.5
64.4924 | 34.1753 | 59.9764 | 34.5 | 64.4863 | 22.2422 | 60.0167 | 21.724 | 64.48 | 7.4686 | 60.0167 | 7.5
64.5008 | 34.1753 | 59.9764 | 34.5 | 64.4946 | 22.2422 | 60.0167 | 21.7215 | 64.4883 | 7.4686 | 60.0167 | 7.5
64.5091 | 34.1753 | 59.9764 | 34.5 | 64.503 | 22.2422 | 60.0167 | 21.719 | 64.4967 | 7.4686 | 60.0167 | 7.5
64.5175 | 34.1753 | 59.9764 | 34.5 | 64.5113 | 22.2422 | 60.0167 | 21.7166 | 64.505 | 7.4686 | 60.0167 | 7.5
64.5258 | 34.1753 | 59.9764 | 34.5 | 64.5196 | 22.2422 | 60.0167 | 21.7141 | 64.5133 | 7.4686 | 60.0167 | 7.5
64.5341 | 34.1753 | 59.9764 | 34.5 | 64.528 | 22.244 | 60.0167 | 21.7116 | 64.5217 | 7.4686 | 60.0167 | 7.5
64.5425 | 34.1753 | 59.9764 | 34.5 | 64.5363 | 22.244 | 60.0167 | 21.7091 | 64.53 | 7.4686 | 60.0167 | 7.5
64.5508 | 34.1753 | 59.9764 | 34.5 | 64.5446 | 22.2426 | 60.0167 | 21.7066 | 64.5383 | 7.4686 | 60.0167 | 7.5
64.5591 | 34.1701 | 59.9764 | 34.5 | 64.5529 | 22.2426 | 60.0167 | 21.7041 | 64.5467 | 7.4686 | 60.0167 | 7.5
64.5675 | 34.1701 | 59.9764 | 34.5 | 64.5613 | 22.2426 | 60.0167 | 21.7016 | 64.555 | 7.4686 | 60.0167 | 7.5
64.5758 | 34.1701 | 59.9764 | 34.5 | 64.5696 | 22.2426 | 60.0167 | 21.6991 | 64.5633 | 7.4686 | 60.0167 | 7.5
64.5842 | 34.1701 | 59.9764 | 34.5 | 64.5779 | 22.0954 | 60.0167 | 21.6966 | 64.5717 | 7.4686 | 60.0167 | 7.5
64.5925 | 34.1701 | 59.9764 | 34.5 | 64.5863 | 22.0954 | 60.0167 | 21.6941 | 64.58 | 7.4686 | 60.0167 | 7.5
64.6008 | 34.1701 | 59.9764 | 34.5 | 64.5946 | 22.0954 | 60.0167 | 21.6916 | 64.5883 | 7.4686 | 60.0167 | 7.5
64.6092 | 34.1667 | 59.9764 | 34.5 | 64.6029 | 22.0954 | 60.0167 | 21.6891 | 64.5966 | 7.4686 | 60.0167 | 7.5
64.6175 | 34.1667 | 59.9764 | 34.5 | 64.6113 | 22.0954 | 60.0167 | 21.6866 | 64.605 | 7.4686 | 60.0167 | 7.5
64.6258 | 34.1667 | 59.9764 | 34.5 | 64.6196 | 22.0954 | 60.0167 | 21.6841 | 64.6133 | 7.4686 | 60.0167 | 7.5
64.6342 | 34.1667 | 59.9764 | 34.5 | 64.6279 | 21.9881 | 60.0167 | 21.6816 | 64.6216 | 7.4686 | 60.0167 | 7.5
64.6425 | 34.1667 | 59.9764 | 34.5 | 64.6363 | 21.9881 | 60.0167 | 21.6791 | 64.63 | 7.4686 | 60.0167 | 7.5
64.6508 | 34.1667 | 59.9764 | 34.5 | 64.6446 | 21.9881 | 60.0167 | 21.6766 | 64.6383 | 7.4686 | 60.0167 | 7.5
64.6592 | 34.1667 | 59.9764 | 34.5 | 64.6529 | 21.9881 | 60.0167 | 21.6741 | 64.6466 | 7.4686 | 60.0167 | 7.5
64.6675 | 34.1667 | 59.9764 | 34.5 | 64.6613 | 21.9882 | 60.0167 | 21.6716 | 64.655 | 7.4686 | 60.0167 | 7.5
64.6759 | 34.1667 | 59.9764 | 34.5 | 64.6696 | 21.9882 | 60.0167 | 21.6691 | 64.6633 | 7.4686 | 60.0167 | 7.5
64.6842 | 34.1667 | 59.9764 | 34.5 | 64.6779 | 21.9882 | 60.0167 | 21.6666 | 64.6716 | 7.4686 | 60.0167 | 7.5
64.6925 | 34.1667 | 59.9764 | 34.5 | 64.6862 | 21.9882 | 60.0167 | 21.6641 | 64.68 | 7.4686 | 60.0167 | 7.5
64.7009 | 34.1667 | 59.9764 | 34.5 | 64.6946 | 21.9881 | 60.0167 | 21.6616 | 64.6883 | 7.4686 | 60.0167 | 7.5
64.7092 | 34.1667 | 59.9764 | 34.5 | 64.7029 | 21.9881 | 60.0167 | 21.6591 | 64.6966 | 7.4686 | 60.0167 | 7.5
64.7175 | 34.1667 | 59.9764 | 34.5 | 64.7112 | 21.9877 | 60.0167 | 21.6566 | 64.705 | 7.4686 | 60.0167 | 7.5
64.7259 | 34.1667 | 59.9764 | 34.5 | 64.7196 | 21.9877 | 60.0167 | 21.6541 | 64.7133 | 7.4686 | 60.0167 | 7.5
64.7342 | 34.1667 | 59.9764 | 34.5 | 64.7279 | 21.9877 | 60.0167 | 21.6516 | 64.7216 | 7.4686 | 60.0167 | 7.5
64.7426 | 34.1667 | 59.9764 | 34.5 | 64.7362 | 21.9877 | 60.0167 | 21.6491 | 64.7299 | 7.4686 | 60.0167 | 7.5
64.7509 | 34.1667 | 59.9764 | 34.5 | 64.7446 | 21.9877 | 60.0167 | 21.6466 | 64.7383 | 7.4686 | 60.0167 | 7.5
64.7592 | 34.1667 | 59.9764 | 34.5 | 64.7529 | 21.9877 | 60.0167 | 21.6441 | 64.7466 | 7.4686 | 60.0167 | 7.5
64.7676 | 34.1667 | 59.9764 | 34.5 | 64.7612 | 21.9877 | 60.0167 | 21.6416 | 64.7549 | 7.4686 | 60.0167 | 7.5
64.7759 | 34.1706 | 59.9764 | 34.5 | 64.7696 | 21.9877 | 60.0167 | 21.6391 | 64.7633 | 7.4686 | 60.0167 | 7.5
64.7842 | 34.1706 | 59.9764 | 34.5 | 64.7779 | 21.9877 | 60.0167 | 21.6366 | 64.7716 | 7.4686 | 60.0167 | 7.5
64.7926 | 34.1675 | 59.9764 | 34.5 | 64.7862 | 21.9877 | 60.0167 | 21.6341 | 64.7799 | 7.4686 | 60.0167 | 7.5
64.8009 | 34.1675 | 59.9764 | 34.5 | 64.7946 | 21.9877 | 60.0167 | 21.6316 | 64.7883 | 7.4686 | 60.0167 | 7.5
64.8092 | 34.1696 | 59.9764 | 34.5 | 64.8029 | 21.9877 | 60.0167 | 21.6291 | 64.7966 | 7.4686 | 60.0167 | 7.5
64.8176 | 34.1696 | 59.9764 | 34.5 | 64.8112 | 21.9877 | 60.0167 | 21.6266 | 64.8049 | 7.4686 | 60.0167 | 7.5
64.8259 | 34.1696 | 59.9764 | 34.5 | 64.8195 | 21.9877 | 60.0167 | 21.6241 | 64.8133 | 7.4686 | 60.0167 | 7.5
64.8342 | 34.1696 | 59.9764 | 34.5 | 64.8279 | 21.9877 | 60.0167 | 21.6216 | 64.8216 | 7.4686 | 60.0167 | 7.5
64.8426 | 34.1717 | 59.9764 | 34.5 | 64.8362 | 21.9877 | 60.0167 | 21.6191 | 64.8299 | 7.4686 | 60.0167 | 7.5
64.8509 | 34.1717 | 59.9764 | 34.5 | 64.8445 | 21.8522 | 60.0167 | 21.6166 | 64.8383 | 7.4686 | 60.0167 | 7.5
64.8593 | 34.1717 | 59.9764 | 34.5 | 64.8529 | 21.8522 | 60.0167 | 21.6141 | 64.8466 | 7.4686 | 60.0167 | 7.5
64.8676 | 34.1717 | 59.9764 | 34.5 | 64.8612 | 21.8522 | 60.0167 | 21.6116 | 64.8549 | 7.4686 | 60.0167 | 7.5
64.8759 | 34.1717 | 59.9764 | 34.5 | 64.8695 | 21.8522 | 60.0167 | 21.6091 | 64.8633 | 7.4686 | 60.0167 | 7.5
64.8843 | 34.1717 | 59.9764 | 34.5 | 64.8779 | 21.8522 | 60.0167 | 21.6066 | 64.8716 | 7.4686 | 60.0167 | 7.5
64.8926 | 34.1717 | 59.9764 | 34.5 | 64.8862 | 21.8522 | 60.0167 | 21.6041 | 64.8799 | 7.4686 | 60.0167 | 7.5
64.9009 | 34.1717 | 59.9764 | 34.5 | 64.8945 | 21.8522 | 60.0167 | 21.6016 | 64.8882 | 7.4686 | 60.0167 | 7.5
64.9093 | 34.1717 | 59.9764 | 34.5 | 64.9029 | 21.8522 | 60.0167 | 21.5986 | 64.8966 | 7.4686 | 60.0167 | 7.5
64.9176 | 34.1717 | 59.9764 | 34.5 | 64.9112 | 21.8522 | 60.0167 | 21.5949 | 64.9049 | 7.4686 | 60.0167 | 7.5
64.9259 | 34.1717 | 59.9764 | 34.5 | 64.9195 | 21.8522 | 60.0167 | 21.5911 | 64.9132 | 7.4686 | 60.0167 | 7.5
64.9343 | 34.1717 | 59.9764 | 34.5 | 64.9279 | 21.8522 | 60.0167 | 21.5874 | 64.9216 | 7.4696 | 60.0167 | 7.5
64.9426 | 34.1717 | 59.9764 | 34.5 | 64.9362 | 21.8522 | 60.0167 | 21.5836 | 64.9299 | 7.4696 | 60.0167 | 7.5
64.951 | 34.1717 | 59.9764 | 34.5 | 64.9445 | 21.8522 | 60.0167 | 21.5799 | 64.9382 | 7.4696 | 60.0167 | 7.5
64.9593 | 34.1717 | 59.9764 | 34.5 | 64.9529 | 21.8522 | 60.0167 | 21.5761 | 64.9466 | 7.4696 | 60.0167 | 7.5
64.9676 | 34.1717 | 59.9764 | 34.5 | 64.9612 | 21.8522 | 60.0167 | 21.5724 | 64.9549 | 7.4697 | 60.0167 | 7.5
64.976 | 34.1717 | 59.9764 | 34.5 | 64.9695 | 21.8522 | 60.0167 | 21.5686 | 64.9632 | 7.4697 | 60.0167 | 7.5
64.9843 | 34.1717 | 59.9764 | 34.5 | 64.9778 | 21.8522 | 60.0167 | 21.5649 | 64.9716 | 7.4697 | 60.0167 | 7.5
64.9926 | 34.1717 | 59.9764 | 34.5 | 64.9862 | 21.8522 | 60.0167 | 21.5611 | 64.9799 | 7.4697 | 60.0167 | 7.5
65.001 | 34.1717 | 59.9764 | 34.5 | 64.9945 | 21.8522 | 60.0167 | 21.5574 | 64.9882 | 7.4697 | 60.0167 | 7.5
65.0093 | 34.1717 | 59.9764 | 34.5 | 65.0028 | 21.8522 | 60.0167 | 21.5536 | 64.9966 | 7.4697 | 60.0167 | 7.5
65.0177 | 34.1717 | 59.9764 | 34.5 | 65.0112 | 21.8522 | 60.0167 | 21.5499 | 65.0049 | 7.4697 | 60.0167 | 7.5
65.026 | 34.1717 | 59.9764 | 34.5 | 65.0195 | 21.8522 | 60.0167 | 21.5461 | 65.0132 | 7.4697 | 60.0167 | 7.5
65.0343 | 34.1717 | 59.9764 | 34.5 | 65.0278 | 21.8522 | 60.0167 | 21.5424 | 65.0215 | 7.4697 | 60.0167 | 7.5
65.0427 | 34.1718 | 59.9764 | 34.5 | 65.0362 | 21.8522 | 60.0167 | 21.5386 | 65.0299 | 7.4697 | 60.0167 | 7.5
65.051 | 34.1718 | 59.9764 | 34.5 | 65.0445 | 21.8481 | 60.0167 | 21.5349 | 65.0382 | 7.4697 | 60.0167 | 7.5
65.0593 | 34.1718 | 59.9764 | 34.5 | 65.0528 | 21.8481 | 60.0167 | 21.5311 | 65.0465 | 7.4697 | 60.0167 | 7.5
65.0677 | 34.1718 | 59.9764 | 34.5 | 65.0612 | 21.844 | 60.0167 | 21.5274 | 65.0549 | 7.4697 | 60.0167 | 7.5
65.076 | 34.1718 | 59.9764 | 34.5 | 65.0695 | 21.844 | 60.0167 | 21.5236 | 65.0632 | 7.4697 | 60.0167 | 7.5
65.0844 | 34.1718 | 59.9764 | 34.5 | 65.0778 | 21.844 | 60.0167 | 21.5199 | 65.0715 | 7.4697 | 60.0167 | 7.5
65.0927 | 34.1718 | 59.9764 | 34.5 | 65.0862 | 21.844 | 60.0167 | 21.5161 | 65.0799 | 7.4697 | 60.0167 | 7.5
65.101 | 34.1718 | 59.9764 | 34.5 | 65.0945 | 21.844 | 60.0167 | 21.5124 | 65.0882 | 7.4697 | 60.0167 | 7.5
65.1094 | 34.1718 | 59.9764 | 34.5 | 65.1028 | 21.844 | 60.0167 | 21.5086 | 65.0965 | 7.4697 | 60.0167 | 7.5
65.1177 | 34.1718 | 59.9764 | 34.5 | 65.1111 | 21.844 | 60.0167 | 21.5049 | 65.1049 | 7.4697 | 60.0167 | 7.5
65.126 | 34.1718 | 59.9764 | 34.5 | 65.1195 | 21.844 | 60.0167 | 21.5012 | 65.1132 | 7.4697 | 60.0167 | 7.5
65.1344 | 34.1718 | 59.9764 | 34.5 | 65.1278 | 21.844 | 60.0167 | 21.4974 | 65.1215 | 7.4697 | 60.0167 | 7.5
65.1427 | 34.1718 | 59.9764 | 34.5 | 65.1361 | 21.844 | 60.0167 | 21.4937 | 65.1299 | 7.4697 | 60.0167 | 7.5
65.151 | 34.1718 | 59.9764 | 34.5 | 65.1445 | 21.8399 | 60.0167 | 21.4899 | 65.1382 | 7.4703 | 60.0167 | 7.5
65.1594 | 34.1718 | 59.9764 | 34.5 | 65.1528 | 21.8399 | 60.0167 | 21.4862 | 65.1465 | 7.4703 | 60.0167 | 7.5
65.1677 | 34.1718 | 59.9764 | 34.5 | 65.1611 | 21.8399 | 60.0167 | 21.4824 | 65.1548 | 7.4703 | 60.0167 | 7.5
65.1761 | 34.1718 | 59.9764 | 34.5 | 65.1694 | 21.8399 | 60.0167 | 21.4787 | 65.1631 | 7.4703 | 60.0167 | 7.5
65.1844 | 34.1718 | 59.9764 | 34.5 | 65.1778 | 21.8399 | 60.0167 | 21.4749 | 65.1715 | 7.4703 | 60.0167 | 7.5
65.1927 | 34.1718 | 59.9764 | 34.5 | 65.1861 | 21.8399 | 60.0167 | 21.4712 | 65.1798 | 7.4703 | 60.0167 | 7.5
65.2011 | 34.1718 | 59.9764 | 34.5 | 65.1944 | 21.8399 | 60.0167 | 21.4674 | 65.1881 | 7.4703 | 60.0167 | 7.5
65.2094 | 34.1718 | 59.9764 | 34.5 | 65.2028 | 21.8399 | 60.0167 | 21.4637 | 65.1965 | 7.4703 | 60.0167 | 7.5
65.2177 | 34.1718 | 59.9764 | 34.5 | 65.2111 | 21.8399 | 60.0167 | 21.4599 | 65.2048 | 7.4703 | 60.0167 | 7.5
65.2261 | 34.1718 | 59.9764 | 34.5 | 65.2194 | 21.8399 | 60.0167 | 21.4562 | 65.2131 | 7.4703 | 60.0167 | 7.5
65.2344 | 34.1718 | 59.9764 | 34.5 | 65.2278 | 21.8399 | 60.0167 | 21.4524 | 65.2215 | 7.4711 | 60.0167 | 7.5
65.2428 | 34.1718 | 59.9764 | 34.5 | 65.2361 | 21.8399 | 60.0167 | 21.4487 | 65.2298 | 7.4711 | 60.0167 | 7.5
65.2511 | 34.1718 | 59.9764 | 34.5 | 65.2444 | 21.8399 | 60.0167 | 21.4449 | 65.2381 | 7.4711 | 60.0167 | 7.5
65.2594 | 34.1718 | 59.9764 | 34.5 | 65.2527 | 21.8399 | 60.0167 | 21.4412 | 65.2465 | 7.4711 | 60.0167 | 7.5
65.2678 | 34.1718 | 59.9764 | 34.5 | 65.2611 | 21.8399 | 60.0167 | 21.4374 | 65.2548 | 7.4653 | 60.0167 | 7.5
65.2761 | 34.1718 | 59.9764 | 34.5 | 65.2694 | 21.8399 | 60.0167 | 21.4337 | 65.2631 | 7.4653 | 60.0167 | 7.5
65.2844 | 34.1718 | 59.9764 | 34.5 | 65.2777 | 21.8399 | 60.0167 | 21.4299 | 65.2715 | 7.4653 | 60.0167 | 7.5
65.2928 | 34.1718 | 59.9764 | 34.5 | 65.2861 | 21.8399 | 60.0167 | 21.4262 | 65.2798 | 7.4653 | 60.0167 | 7.5
65.3011 | 34.1718 | 59.9764 | 34.5 | 65.2944 | 21.8399 | 60.0167 | 21.4224 | 65.2881 | 7.4653 | 60.0167 | 7.5
65.3094 | 34.1718 | 59.9764 | 34.5 | 65.3027 | 21.8399 | 60.0167 | 21.4187 | 65.2964 | 7.4653 | 60.0167 | 7.5
65.3178 | 34.1718 | 59.9764 | 34.5 | 65.3111 | 21.8406 | 60.0167 | 21.4149 | 65.3048 | 7.4415 | 60.0167 | 7.5
65.3261 | 34.1718 | 59.9764 | 34.5 | 65.3194 | 21.8406 | 60.0167 | 21.4112 | 65.3131 | 7.4415 | 60.0167 | 7.5
65.3344 | 34.1718 | 59.9764 | 34.5 | 65.3277 | 21.8406 | 60.0167 | 21.4074 | 65.3214 | 7.442 | 60.0167 | 7.5
65.3428 | 34.1718 | 59.9764 | 34.5 | 65.3361 | 21.8406 | 60.0167 | 21.4037 | 65.3298 | 7.442 | 60.0167 | 7.5
65.3511 | 34.1718 | 59.9764 | 34.5 | 65.3444 | 21.8406 | 60.0167 | 21.3999 | 65.3381 | 7.4421 | 60.0167 | 7.5
65.3595 | 34.1718 | 59.9764 | 34.5 | 65.3527 | 21.8406 | 60.0167 | 21.3962 | 65.3464 | 7.4421 | 60.0167 | 7.5
65.3678 | 34.1718 | 59.9764 | 34.5 | 65.3611 | 21.8406 | 60.0167 | 21.3924 | 65.3548 | 7.4421 | 60.0167 | 7.5
65.3761 | 34.1718 | 59.9764 | 34.5 | 65.3694 | 21.8406 | 60.0167 | 21.3887 | 65.3631 | 7.4421 | 60.0167 | 7.5
65.3845 | 34.1718 | 59.9764 | 34.5 | 65.3777 | 21.8406 | 60.0167 | 21.3849 | 65.3714 | 7.4421 | 60.0167 | 7.5
65.3928 | 34.1771 | 59.9764 | 34.5 | 65.386 | 21.8406 | 60.0167 | 21.3812 | 65.3798 | 7.4421 | 60.0167 | 7.5
65.4011 | 34.1771 | 59.9764 | 34.5 | 65.3944 | 21.8389 | 60.0167 | 21.3774 | 65.3881 | 7.4421 | 60.0167 | 7.5
65.4095 | 34.1771 | 59.9764 | 34.5 | 65.4027 | 21.8389 | 60.0167 | 21.3737 | 65.3964 | 7.4421 | 60.0167 | 7.5
65.4178 | 34.1771 | 59.9764 | 34.5 | 65.411 | 21.8389 | 60.0167 | 21.3699 | 65.4048 | 7.4421 | 60.0167 | 7.5
65.4261 | 34.1771 | 59.9764 | 34.5 | 65.4194 | 21.8389 | 60.0167 | 21.3662 | 65.4131 | 7.4421 | 60.0167 | 7.5
65.4345 | 34.1771 | 59.9764 | 34.5 | 65.4277 | 21.8389 | 60.0167 | 21.3624 | 65.4214 | 7.4421 | 60.0167 | 7.5
65.4428 | 34.1771 | 59.9764 | 34.5 | 65.436 | 21.8389 | 60.0167 | 21.3587 | 65.4297 | 7.4421 | 60.0167 | 7.5
65.4512 | 34.1771 | 59.9764 | 34.5 | 65.4444 | 21.8389 | 60.0167 | 21.3549 | 65.4381 | 7.4421 | 60.0167 | 7.5
65.4595 | 34.1771 | 59.9764 | 34.5 | 65.4527 | 21.8389 | 60.0167 | 21.3512 | 65.4464 | 7.4421 | 60.0167 | 7.5
65.4678 | 34.1771 | 59.9764 | 34.5 | 65.461 | 21.8389 | 60.0167 | 21.3474 | 65.4547 | 7.4421 | 60.0167 | 7.5
65.4762 | 34.1752 | 59.9764 | 34.5 | 65.4694 | 21.8389 | 60.0167 | 21.3437 | 65.4631 | 7.4421 | 60.0167 | 7.5
65.4845 | 34.1752 | 59.9764 | 34.5 | 65.4777 | 21.8389 | 60.0167 | 21.3399 | 65.4714 | 7.4421 | 60.0167 | 7.5
65.4928 | 34.1752 | 59.9764 | 34.5 | 65.486 | 21.8389 | 60.0167 | 21.3362 | 65.4797 | 7.4421 | 60.0167 | 7.5
65.5012 | 34.1752 | 59.9764 | 34.5 | 65.4944 | 21.8389 | 60.0167 | 21.3324 | 65.4881 | 7.4406 | 60.0167 | 7.5
65.5095 | 34.1752 | 59.9764 | 34.5 | 65.5027 | 21.8389 | 60.0167 | 21.3287 | 65.4964 | 7.4406 | 60.0167 | 7.5
65.5179 | 34.1752 | 59.9764 | 34.5 | 65.511 | 21.8389 | 60.0167 | 21.325 | 65.5047 | 7.4406 | 60.0167 | 7.5
65.5262 | 34.1752 | 59.9764 | 34.5 | 65.5193 | 21.8389 | 60.0167 | 21.3212 | 65.5131 | 7.4406 | 60.0167 | 7.5
65.5345 | 34.1752 | 59.9764 | 34.5 | 65.5277 | 21.8389 | 60.0167 | 21.3175 | 65.5214 | 7.4406 | 60.0167 | 7.5
65.5429 | 34.1752 | 59.9764 | 34.5 | 65.536 | 21.8389 | 60.0167 | 21.3137 | 65.5297 | 7.4406 | 60.0167 | 7.5
65.5512 | 34.1752 | 59.9764 | 34.5 | 65.5443 | 21.8389 | 60.0167 | 21.31 | 65.5381 | 7.4406 | 60.0167 | 7.5
65.5595 | 34.1752 | 59.9764 | 34.5 | 65.5527 | 21.8389 | 60.0167 | 21.3062 | 65.5464 | 7.4406 | 60.0167 | 7.5
65.5679 | 34.1752 | 59.9764 | 34.5 | 65.561 | 21.8435 | 60.0167 | 21.3025 | 65.5547 | 7.4406 | 60.0167 | 7.5
65.5762 | 34.1752 | 59.9764 | 34.5 | 65.5693 | 21.8435 | 60.0167 | 21.2987 | 65.563 | 7.4406 | 60.0167 | 7.5
65.5845 | 34.1752 | 59.9764 | 34.5 | 65.5777 | 21.8435 | 60.0167 | 21.295 | 65.5714 | 7.4406 | 60.0167 | 7.5
65.5929 | 34.1752 | 59.9764 | 34.5 | 65.586 | 21.8435 | 60.0167 | 21.2912 | 65.5797 | 7.4406 | 60.0167 | 7.5
65.6012 | 34.1752 | 59.9764 | 34.5 | 65.5943 | 21.6626 | 60.0167 | 21.2875 | 65.588 | 7.4406 | 60.0167 | 7.5
65.6096 | 34.1752 | 59.9764 | 34.5 | 65.6027 | 21.6626 | 60.0167 | 21.2837 | 65.5964 | 7.4406 | 60.0167 | 7.5
65.6179 | 34.1752 | 59.9764 | 34.5 | 65.611 | 21.6626 | 60.0167 | 21.28 | 65.6047 | 7.4417 | 60.0167 | 7.5
65.6262 | 34.1752 | 59.9764 | 34.5 | 65.6193 | 21.6626 | 60.0167 | 21.2762 | 65.613 | 7.4417 | 60.0167 | 7.5
65.6346 | 34.1752 | 59.9764 | 34.5 | 65.6277 | 21.6626 | 60.0167 | 21.2725 | 65.6214 | 7.4417 | 60.0167 | 7.5
65.6429 | 34.1752 | 59.9764 | 34.5 | 65.636 | 21.6626 | 60.0167 | 21.2687 | 65.6297 | 7.4417 | 60.0167 | 7.5
65.6512 | 34.1752 | 59.9764 | 34.5 | 65.6443 | 21.5737 | 60.0167 | 21.265 | 65.638 | 7.4419 | 60.0167 | 7.5
65.6596 | 34.1752 | 59.9764 | 34.5 | 65.6526 | 21.5737 | 60.0167 | 21.2612 | 65.6464 | 7.4419 | 60.0167 | 7.5
65.6679 | 34.1752 | 59.9764 | 34.5 | 65.661 | 21.5737 | 60.0167 | 21.2575 | 65.6547 | 7.4424 | 60.0167 | 7.5
65.6763 | 34.1752 | 59.9764 | 34.5 | 65.6693 | 21.5737 | 60.0167 | 21.2537 | 65.663 | 7.4424 | 60.0167 | 7.5
65.6846 | 34.1752 | 59.9764 | 34.5 | 65.6776 | 21.5735 | 60.0167 | 21.25 | 65.6714 | 7.4424 | 60.0167 | 7.5
65.6929 | 34.1752 | 59.9764 | 34.5 | 65.686 | 21.5735 | 60.0167 | 21.2462 | 65.6797 | 7.4424 | 60.0167 | 7.5
65.7013 | 34.1752 | 59.9764 | 34.5 | 65.6943 | 21.5735 | 60.0167 | 21.2425 | 65.688 | 7.4424 | 60.0167 | 7.5
65.7096 | 34.1752 | 59.9764 | 34.5 | 65.7026 | 21.5735 | 60.0167 | 21.2387 | 65.6964 | 7.4424 | 60.0167 | 7.5
65.7179 | 34.1752 | 59.9764 | 34.5 | 65.711 | 21.5728 | 60.0167 | 21.235 | 65.7047 | 7.4424 | 60.0167 | 7.5
65.7263 | 34.17 | 59.9764 | 34.5 | 65.7193 | 21.5728 | 60.0167 | 21.2312 | 65.713 | 7.4424 | 60.0167 | 7.5
65.7346 | 34.17 | 59.9764 | 34.5 | 65.7276 | 21.5717 | 60.0167 | 21.2275 | 65.7213 | 7.4424 | 60.0167 | 7.5
65.7429 | 34.17 | 59.9764 | 34.5 | 65.736 | 21.5717 | 60.0167 | 21.2237 | 65.7297 | 7.4424 | 60.0167 | 7.5
65.7513 | 34.17 | 59.9764 | 34.5 | 65.7443 | 21.5717 | 60.0167 | 21.22 | 65.738 | 7.4424 | 60.0167 | 7.5
65.7596 | 34.17 | 59.9764 | 34.5 | 65.7526 | 21.5717 | 60.0167 | 21.2162 | 65.7463 | 7.4424 | 60.0167 | 7.5
65.7679 | 34.17 | 59.9764 | 34.5 | 65.761 | 21.5717 | 60.0167 | 21.2125 | 65.7547 | 7.4425 | 60.0167 | 7.5
65.7763 | 34.1701 | 59.9764 | 34.5 | 65.7693 | 21.5717 | 60.0167 | 21.2087 | 65.763 | 7.4425 | 60.0167 | 7.5
65.7846 | 34.1701 | 59.9764 | 34.5 | 65.7776 | 21.5717 | 60.0167 | 21.205 | 65.7713 | 7.4415 | 60.0167 | 7.5
65.793 | 34.1701 | 59.9764 | 34.5 | 65.7859 | 21.5717 | 60.0167 | 21.2012 | 65.7797 | 7.4415 | 60.0167 | 7.5
65.8013 | 34.1701 | 59.9764 | 34.5 | 65.7943 | 21.5717 | 60.0167 | 21.1975 | 65.788 | 7.4408 | 60.0167 | 7.5
65.8096 | 34.1685 | 59.9764 | 34.5 | 65.8026 | 21.5717 | 60.0167 | 21.1937 | 65.7963 | 7.4408 | 60.0167 | 7.5
65.818 | 34.1685 | 59.9764 | 34.5 | 65.8109 | 21.5715 | 60.0167 | 21.19 | 65.8047 | 7.4408 | 60.0167 | 7.5
65.8263 | 34.1685 | 59.9764 | 34.5 | 65.8193 | 21.5715 | 60.0167 | 21.1862 | 65.813 | 7.4408 | 60.0167 | 7.5
65.8346 | 34.1685 | 59.9764 | 34.5 | 65.8276 | 21.5715 | 60.0167 | 21.1825 | 65.8213 | 7.4408 | 60.0167 | 7.5
65.843 | 34.1685 | 59.9764 | 34.5 | 65.8359 | 21.5715 | 60.0167 | 21.1787 | 65.8297 | 7.4408 | 60.0167 | 7.5
65.8513 | 34.1685 | 59.9764 | 34.5 | 65.8443 | 21.569 | 60.0167 | 21.175 | 65.838 | 7.4408 | 60.0167 | 7.5
65.8596 | 34.1685 | 59.9764 | 34.5 | 65.8526 | 21.569 | 60.0167 | 21.1712 | 65.8463 | 7.4408 | 60.0167 | 7.5
65.868 | 34.1685 | 59.9764 | 34.5 | 65.8609 | 21.5681 | 60.0167 | 21.1675 | 65.8546 | 7.4408 | 60.0167 | 7.5
65.8763 | 34.1685 | 59.9764 | 34.5 | 65.8693 | 21.5681 | 60.0167 | 21.1637 | 65.863 | 7.4408 | 60.0167 | 7.5
65.8847 | 34.1685 | 59.9764 | 34.5 | 65.8776 | 21.5681 | 60.0167 | 21.16 | 65.8713 | 7.4408 | 60.0167 | 7.5
65.893 | 34.1678 | 59.9764 | 34.5 | 65.8859 | 21.5681 | 60.0167 | 21.1562 | 65.8796 | 7.4408 | 60.0167 | 7.5
65.9013 | 34.1678 | 59.9764 | 34.5 | 65.8943 | 21.5681 | 60.0167 | 21.1525 | 65.888 | 7.4408 | 60.0167 | 7.5
65.9097 | 34.1678 | 59.9764 | 34.5 | 65.9026 | 21.5681 | 60.0167 | 21.1496 | 65.8963 | 7.4408 | 60.0167 | 7.5
65.918 | 34.1678 | 59.9764 | 34.5 | 65.9109 | 21.5681 | 60.0167 | 21.1483 | 65.9046 | 7.4408 | 60.0167 | 7.5
65.9263 | 34.1678 | 59.9764 | 34.5 | 65.9193 | 21.5681 | 60.0167 | 21.1471 | 65.913 | 7.4408 | 60.0167 | 7.5
65.9347 | 34.1678 | 59.9764 | 34.5 | 65.9276 | 21.5679 | 60.0167 | 21.1458 | 65.9213 | 7.4408 | 60.0167 | 7.5
65.943 | 34.1678 | 59.9764 | 34.5 | 65.9359 | 21.5679 | 60.0167 | 21.1446 | 65.9296 | 7.4408 | 60.0167 | 7.5
65.9514 | 34.1678 | 59.9764 | 34.5 | 65.9442 | 21.5679 | 60.0167 | 21.1433 | 65.938 | 7.4408 | 60.0167 | 7.5
65.9597 | 34.1678 | 59.9764 | 34.5 | 65.9526 | 21.5679 | 60.0167 | 21.1421 | 65.9463 | 7.4408 | 60.0167 | 7.5
65.968 | 34.1678 | 59.9764 | 34.5 | 65.9609 | 21.5679 | 60.0167 | 21.1408 | 65.9546 | 7.4408 | 60.0167 | 7.5
65.9764 | 34.1678 | 59.9764 | 34.5 | 65.9692 | 21.5679 | 60.0167 | 21.1396 | 65.963 | 7.4408 | 60.0167 | 7.5
65.9847 | 34.1678 | 59.9764 | 34.5 | 65.9776 | 21.5679 | 60.0167 | 21.1383 | 65.9713 | 7.4408 | 60.0167 | 7.5
65.993 | 34.1678 | 59.9764 | 34.5 | 65.9859 | 21.5679 | 60.0167 | 21.1371 | 65.9796 | 7.4408 | 60.0167 | 7.5
66.0014 | 34.1678 | 59.9764 | 34.5 | 65.9942 | 21.5704 | 60.0167 | 21.1358 | 65.9879 | 7.4408 | 60.0167 | 7.5
66.0097 | 34.1678 | 59.9764 | 34.5 | 66.0026 | 21.5704 | 60.0167 | 21.1346 | 65.9963 | 7.4408 | 60.0167 | 7.5
66.0181 | 34.1678 | 59.9764 | 34.5 | 66.0109 | 21.5704 | 60.0167 | 21.1333 | 66.0046 | 7.4408 | 60.0167 | 7.5
66.0264 | 34.1387 | 59.9764 | 34.5 | 66.0192 | 21.5704 | 60.0167 | 21.1321 | 66.0129 | 7.4408 | 60.0167 | 7.5
66.0347 | 34.1387 | 59.9764 | 34.5 | 66.0275 | 21.5704 | 60.0167 | 21.1308 | 66.0213 | 7.4164 | 60.0167 | 7.5
66.0431 | 34.1377 | 59.9764 | 34.5 | 66.0359 | 21.5704 | 60.0167 | 21.1296 | 66.0296 | 7.4164 | 60.0167 | 7.5
66.0514 | 34.1377 | 59.9764 | 34.5 | 66.0442 | 21.5737 | 60.0167 | 21.1283 | 66.0379 | 7.4164 | 60.0167 | 7.5
66.0597 | 34.1377 | 59.9764 | 34.5 | 66.0525 | 21.5737 | 60.0167 | 21.1271 | 66.0462 | 7.4164 | 60.0167 | 7.5
66.0681 | 34.1377 | 59.9764 | 34.5 | 66.0609 | 21.5737 | 60.0167 | 21.1258 | 66.0546 | 7.4164 | 60.0167 | 7.5
66.0764 | 34.1377 | 59.9764 | 34.5 | 66.0692 | 21.5737 | 60.0167 | 21.1246 | 66.0629 | 7.4164 | 60.0167 | 7.5
66.0847 | 34.1377 | 59.9764 | 34.5 | 66.0775 | 21.5737 | 60.0167 | 21.1233 | 66.0712 | 7.4164 | 60.0167 | 7.5
66.0931 | 34.1377 | 59.9764 | 34.5 | 66.0858 | 21.5737 | 60.0167 | 21.1221 | 66.0796 | 7.4164 | 60.0167 | 7.5
66.1014 | 34.1377 | 59.9764 | 34.5 | 66.0942 | 21.5737 | 60.0167 | 21.1208 | 66.0879 | 7.4164 | 60.0167 | 7.5
66.1098 | 34.1348 | 59.9764 | 34.5 | 66.1025 | 21.5737 | 60.0167 | 21.1196 | 66.0962 | 7.4164 | 60.0167 | 7.5
66.1181 | 34.1348 | 59.9764 | 34.5 | 66.1108 | 21.5737 | 60.0167 | 21.1183 | 66.1046 | 7.4164 | 60.0167 | 7.5
66.1264 | 34.1376 | 59.9764 | 34.5 | 66.1192 | 21.5737 | 60.0167 | 21.1171 | 66.1129 | 7.4164 | 60.0167 | 7.5
66.1348 | 34.1376 | 59.9764 | 34.5 | 66.1275 | 21.5737 | 60.0167 | 21.1158 | 66.1212 | 7.4164 | 60.0167 | 7.5
66.1431 | 34.1376 | 59.9764 | 34.5 | 66.1358 | 21.5737 | 60.0167 | 21.1146 | 66.1295 | 7.4164 | 60.0167 | 7.5
66.1514 | 34.1376 | 59.9764 | 34.5 | 66.1442 | 21.5787 | 60.0167 | 21.1133 | 66.1379 | 7.4165 | 60.0167 | 7.5
66.1598 | 34.1453 | 59.9764 | 34.5 | 66.1525 | 21.5787 | 60.0167 | 21.1121 | 66.1462 | 7.4165 | 60.0167 | 7.5
66.1681 | 34.1453 | 59.9764 | 34.5 | 66.1608 | 21.5787 | 60.0167 | 21.1108 | 66.1545 | 7.4165 | 60.0167 | 7.5
66.1765 | 34.1453 | 59.9764 | 34.5 | 66.1692 | 21.5787 | 60.0167 | 21.1096 | 66.1629 | 7.4165 | 60.0167 | 7.5
66.1848 | 34.1453 | 59.9764 | 34.5 | 66.1775 | 21.5787 | 60.0167 | 21.1083 | 66.1712 | 7.4165 | 60.0167 | 7.5
66.1931 | 34.1453 | 59.9764 | 34.5 | 66.1858 | 21.5787 | 60.0167 | 21.1071 | 66.1795 | 7.4165 | 60.0167 | 7.5
66.2015 | 34.1453 | 59.9764 | 34.5 | 66.1942 | 21.5799 | 60.0167 | 21.1058 | 66.1879 | 7.4165 | 60.0167 | 7.5
66.2098 | 34.1516 | 59.9764 | 34.5 | 66.2025 | 21.5799 | 60.0167 | 21.1046 | 66.1962 | 7.4165 | 60.0167 | 7.5
66.2181 | 34.1516 | 59.9764 | 34.5 | 66.2108 | 21.5799 | 60.0167 | 21.1033 | 66.2045 | 7.4165 | 60.0167 | 7.5
66.2265 | 34.153 | 59.9764 | 34.5 | 66.2191 | 21.5799 | 60.0167 | 21.1021 | 66.2129 | 7.4165 | 60.0167 | 7.5
66.2348 | 34.153 | 59.9764 | 34.5 | 66.2275 | 21.5798 | 60.0167 | 21.1008 | 66.2212 | 7.4165 | 60.0167 | 7.5
66.2431 | 34.1535 | 59.9764 | 34.5 | 66.2358 | 21.5798 | 60.0167 | 21.0996 | 66.2295 | 7.4165 | 60.0167 | 7.5
66.2515 | 34.1535 | 59.9764 | 34.5 | 66.2441 | 21.5798 | 60.0167 | 21.0983 | 66.2379 | 7.4165 | 60.0167 | 7.5
66.2598 | 34.1535 | 59.9764 | 34.5 | 66.2525 | 21.5798 | 60.0167 | 21.0971 | 66.2462 | 7.4165 | 60.0167 | 7.5
66.2681 | 34.1535 | 59.9764 | 34.5 | 66.2608 | 21.5798 | 60.0167 | 21.0958 | 66.2545 | 7.4163 | 60.0167 | 7.5
66.2765 | 34.1535 | 59.9764 | 34.5 | 66.2691 | 21.5798 | 60.0167 | 21.0946 | 66.2628 | 7.4163 | 60.0167 | 7.5
66.2848 | 34.1535 | 59.9764 | 34.5 | 66.2775 | 21.5798 | 60.0167 | 21.0933 | 66.2712 | 7.4155 | 60.0167 | 7.5
66.2932 | 34.1535 | 59.9764 | 34.5 | 66.2858 | 21.5798 | 60.0167 | 21.0921 | 66.2795 | 7.4155 | 60.0167 | 7.5
66.3015 | 34.1535 | 59.9764 | 34.5 | 66.2941 | 21.5798 | 60.0167 | 21.0909 | 66.2878 | 7.4155 | 60.0167 | 7.5
66.3098 | 34.1535 | 59.9764 | 34.5 | 66.3025 | 21.5798 | 60.0167 | 21.0896 | 66.2962 | 7.4155 | 60.0167 | 7.5
66.3182 | 34.1535 | 59.9764 | 34.5 | 66.3108 | 21.5798 | 60.0167 | 21.0884 | 66.3045 | 7.4155 | 60.0167 | 7.5
66.3265 | 34.1535 | 59.9764 | 34.5 | 66.3191 | 21.5798 | 60.0167 | 21.0871 | 66.3128 | 7.4155 | 60.0167 | 7.5
66.3348 | 34.1535 | 59.9764 | 34.5 | 66.3275 | 21.5798 | 60.0167 | 21.0859 | 66.3212 | 7.4155 | 60.0167 | 7.5
66.3432 | 34.1535 | 59.9764 | 34.5 | 66.3358 | 21.5798 | 60.0167 | 21.0846 | 66.3295 | 7.4155 | 60.0167 | 7.5
66.3515 | 34.1535 | 59.9764 | 34.5 | 66.3441 | 21.5786 | 60.0167 | 21.0834 | 66.3378 | 7.4155 | 60.0167 | 7.5
66.3598 | 34.1549 | 59.9764 | 34.5 | 66.3524 | 21.5786 | 60.0167 | 21.0821 | 66.3462 | 7.4155 | 60.0167 | 7.5
66.3682 | 34.1549 | 59.9764 | 34.5 | 66.3608 | 21.5786 | 60.0167 | 21.0809 | 66.3545 | 7.4155 | 60.0167 | 7.5
66.3765 | 34.1523 | 59.9764 | 34.5 | 66.3691 | 21.5786 | 60.0167 | 21.0796 | 66.3628 | 7.4155 | 60.0167 | 7.5
66.3849 | 34.1523 | 59.9764 | 34.5 | 66.3774 | 21.5196 | 60.0167 | 21.0784 | 66.3712 | 7.4155 | 60.0167 | 7.5
66.3932 | 34.1523 | 59.9764 | 34.5 | 66.3858 | 21.5196 | 60.0167 | 21.0771 | 66.3795 | 7.4155 | 60.0167 | 7.5
66.4015 | 34.1523 | 59.9764 | 34.5 | 66.3941 | 21.5167 | 60.0167 | 21.0759 | 66.3878 | 7.4155 | 60.0167 | 7.5
66.4099 | 34.1523 | 59.9764 | 34.5 | 66.4024 | 21.5167 | 60.0167 | 21.0746 | 66.3961 | 7.4155 | 60.0167 | 7.5
66.4182 | 34.1523 | 59.9764 | 34.5 | 66.4108 | 21.5167 | 60.0167 | 21.0734 | 66.4045 | 7.4155 | 60.0167 | 7.5
66.4265 | 34.1525 | 59.9764 | 34.5 | 66.4191 | 21.5167 | 60.0167 | 21.0721 | 66.4128 | 7.4155 | 60.0167 | 7.5
66.4349 | 34.1525 | 59.9764 | 34.5 | 66.4274 | 21.4289 | 60.0167 | 21.0709 | 66.4211 | 7.4155 | 60.0167 | 7.5
66.4432 | 34.1525 | 59.9764 | 34.5 | 66.4358 | 21.4289 | 60.0167 | 21.0696 | 66.4295 | 7.4155 | 60.0167 | 7.5
66.4516 | 34.1525 | 59.9764 | 34.5 | 66.4441 | 21.4289 | 60.0167 | 21.0684 | 66.4378 | 7.4155 | 60.0167 | 7.5
66.4599 | 34.1549 | 59.9764 | 34.5 | 66.4524 | 21.4289 | 60.0167 | 21.0671 | 66.4461 | 7.4155 | 60.0167 | 7.5
66.4682 | 34.1549 | 59.9764 | 34.5 | 66.4608 | 21.4289 | 60.0167 | 21.0659 | 66.4545 | 7.4155 | 60.0167 | 7.5
66.4766 | 34.1563 | 59.9764 | 34.5 | 66.4691 | 21.4289 | 60.0167 | 21.0646 | 66.4628 | 7.4155 | 60.0167 | 7.5
66.4849 | 34.1563 | 59.9764 | 34.5 | 66.4774 | 21.4289 | 60.0167 | 21.0634 | 66.4711 | 7.4155 | 60.0167 | 7.5
66.4932 | 34.1563 | 59.9764 | 34.5 | 66.4857 | 21.4289 | 60.0167 | 21.0621 | 66.4795 | 7.4155 | 60.0167 | 7.5
66.5016 | 34.1563 | 59.9764 | 34.5 | 66.4941 | 21.4289 | 60.0167 | 21.0609 | 66.4878 | 7.4155 | 60.0167 | 7.5
66.5099 | 34.1553 | 59.9764 | 34.5 | 66.5024 | 21.4289 | 60.0167 | 21.0596 | 66.4961 | 7.4155 | 60.0167 | 7.5
66.5182 | 34.1553 | 59.9764 | 34.5 | 66.5107 | 21.4289 | 60.0167 | 21.0584 | 66.5045 | 7.4155 | 60.0167 | 7.5
66.5266 | 34.1553 | 59.9764 | 34.5 | 66.5191 | 21.4289 | 60.0167 | 21.0571 | 66.5128 | 7.4155 | 60.0167 | 7.5
66.5349 | 34.1553 | 59.9764 | 34.5 | 66.5274 | 21.4289 | 60.0167 | 21.0559 | 66.5211 | 7.4155 | 60.0167 | 7.5
66.5433 | 34.1717 | 59.9764 | 34.5 | 66.5357 | 21.4289 | 60.0167 | 21.0546 | 66.5294 | 7.4155 | 60.0167 | 7.5
66.5516 | 34.1717 | 59.9764 | 34.5 | 66.5441 | 21.4289 | 60.0167 | 21.0534 | 66.5378 | 7.4155 | 60.0167 | 7.5
66.5599 | 34.1667 | 59.9764 | 34.5 | 66.5524 | 21.4289 | 60.0167 | 21.0521 | 66.5461 | 7.4155 | 60.0167 | 7.5
66.5683 | 34.1667 | 59.9764 | 34.5 | 66.5607 | 21.4289 | 60.0167 | 21.0509 | 66.5544 | 7.4155 | 60.0167 | 7.5
66.5766 | 34.1642 | 59.9764 | 34.5 | 66.5691 | 21.4289 | 60.0167 | 21.0496 | 66.5628 | 7.4155 | 60.0167 | 7.5
66.5849 | 34.1642 | 59.9764 | 34.5 | 66.5774 | 21.4291 | 60.0167 | 21.0484 | 66.5711 | 7.4155 | 60.0167 | 7.5
66.5933 | 34.1642 | 59.9764 | 34.5 | 66.5857 | 21.4291 | 60.0167 | 21.0471 | 66.5794 | 7.4155 | 60.0167 | 7.5
66.6016 | 34.1642 | 59.9764 | 34.5 | 66.5941 | 21.4291 | 60.0167 | 21.0459 | 66.5878 | 7.4155 | 60.0167 | 7.5
66.61 | 34.1642 | 59.9764 | 34.5 | 66.6024 | 21.4291 | 60.0167 | 21.0446 | 66.5961 | 7.4155 | 60.0167 | 7.5
66.6183 | 34.1642 | 59.9764 | 34.5 | 66.6107 | 21.4291 | 60.0167 | 21.0434 | 66.6044 | 7.4155 | 60.0167 | 7.5
66.6266 | 34.1638 | 59.9764 | 34.5 | 66.619 | 21.4291 | 60.0167 | 21.0421 | 66.6128 | 7.4155 | 60.0167 | 7.5
66.635 | 34.1638 | 59.9764 | 34.5 | 66.6274 | 21.429 | 60.0167 | 21.0409 | 66.6211 | 7.4153 | 60.0167 | 7.5
66.6433 | 34.1667 | 59.9764 | 34.5 | 66.6357 | 21.429 | 60.0167 | 21.0396 | 66.6294 | 7.4153 | 60.0167 | 7.5
66.6516 | 34.1667 | 59.9764 | 34.5 | 66.644 | 21.429 | 60.0167 | 21.0384 | 66.6378 | 7.4148 | 60.0167 | 7.5
66.66 | 34.1718 | 59.9764 | 34.5 | 66.6524 | 21.429 | 60.0167 | 21.0371 | 66.6461 | 7.4148 | 60.0167 | 7.5
66.6683 | 34.1718 | 59.9764 | 34.5 | 66.6607 | 21.429 | 60.0167 | 21.0359 | 66.6544 | 7.4148 | 60.0167 | 7.5
66.6766 | 34.1482 | 59.9764 | 34.5 | 66.669 | 21.429 | 60.0167 | 21.0346 | 66.6628 | 7.4148 | 60.0167 | 7.5
66.685 | 34.1482 | 59.9764 | 34.5 | 66.6774 | 21.2939 | 60.0167 | 21.0334 | 66.6711 | 7.4148 | 60.0167 | 7.5
66.6933 | 34.1482 | 59.9764 | 34.5 | 66.6857 | 21.2939 | 60.0167 | 21.0321 | 66.6794 | 7.4148 | 60.0167 | 7.5
66.7016 | 34.1482 | 59.9764 | 34.5 | 66.694 | 21.2939 | 60.0167 | 21.0309 | 66.6877 | 7.4148 | 60.0167 | 7.5
66.71 | 34.1482 | 59.9764 | 34.5 | 66.7024 | 21.2939 | 60.0167 | 21.0296 | 66.6961 | 7.4148 | 60.0167 | 7.5
66.7183 | 34.1482 | 59.9764 | 34.5 | 66.7107 | 21.2939 | 60.0167 | 21.0284 | 66.7044 | 7.4148 | 60.0167 | 7.5
66.7267 | 34.1482 | 59.9764 | 34.5 | 66.719 | 21.2939 | 60.0167 | 21.0271 | 66.7127 | 7.4148 | 60.0167 | 7.5
66.735 | 34.1482 | 59.9764 | 34.5 | 66.7274 | 21.2939 | 60.0167 | 21.0259 | 66.7211 | 7.4137 | 60.0167 | 7.5
66.7433 | 34.1481 | 59.9764 | 34.5 | 66.7357 | 21.2939 | 60.0167 | 21.0246 | 66.7294 | 7.4137 | 60.0167 | 7.5
66.7517 | 34.1481 | 59.9764 | 34.5 | 66.744 | 21.2939 | 60.0167 | 21.0234 | 66.7377 | 7.4137 | 60.0167 | 7.5
66.76 | 34.1481 | 59.9764 | 34.5 | 66.7523 | 21.2939 | 60.0167 | 21.0221 | 66.7461 | 7.4137 | 60.0167 | 7.5
66.7683 | 34.1481 | 59.9764 | 34.5 | 66.7607 | 21.2939 | 60.0167 | 21.0209 | 66.7544 | 7.4137 | 60.0167 | 7.5
66.7767 | 34.1481 | 59.9764 | 34.5 | 66.769 | 21.2939 | 60.0167 | 21.0196 | 66.7627 | 7.4137 | 60.0167 | 7.5
66.785 | 34.1481 | 59.9764 | 34.5 | 66.7773 | 21.2939 | 60.0167 | 21.0184 | 66.7711 | 7.4137 | 60.0167 | 7.5
66.7934 | 34.1481 | 59.9764 | 34.5 | 66.7857 | 21.2939 | 60.0167 | 21.0171 | 66.7794 | 7.4137 | 60.0167 | 7.5
66.8017 | 34.1481 | 59.9764 | 34.5 | 66.794 | 21.2939 | 60.0167 | 21.0159 | 66.7877 | 7.4137 | 60.0167 | 7.5
66.81 | 34.1481 | 59.9764 | 34.5 | 66.8023 | 21.2939 | 60.0167 | 21.0146 | 66.7961 | 7.4137 | 60.0167 | 7.5
66.8184 | 34.1481 | 59.9764 | 34.5 | 66.8107 | 21.2939 | 60.0167 | 21.0134 | 66.8044 | 7.4137 | 60.0167 | 7.5
66.8267 | 34.1483 | 59.9764 | 34.5 | 66.819 | 21.2939 | 60.0167 | 21.0121 | 66.8127 | 7.4137 | 60.0167 | 7.5
66.835 | 34.1483 | 59.9764 | 34.5 | 66.8273 | 21.2939 | 60.0167 | 21.0109 | 66.821 | 7.4137 | 60.0167 | 7.5
66.8434 | 34.1458 | 59.9764 | 34.5 | 66.8357 | 21.2939 | 60.0167 | 21.0096 | 66.8294 | 7.4137 | 60.0167 | 7.5
66.8517 | 34.1458 | 59.9764 | 34.5 | 66.844 | 21.2939 | 60.0167 | 21.0084 | 66.8377 | 7.4135 | 60.0167 | 7.5
66.86 | 34.1451 | 59.9764 | 34.5 | 66.8523 | 21.2939 | 60.0167 | 21.0071 | 66.846 | 7.4135 | 60.0167 | 7.5
66.8684 | 34.1451 | 59.9764 | 34.5 | 66.8607 | 21.2939 | 60.0167 | 21.0059 | 66.8544 | 7.4143 | 60.0167 | 7.5
66.8767 | 34.1451 | 59.9764 | 34.5 | 66.869 | 21.2939 | 60.0167 | 21.0046 | 66.8627 | 7.4143 | 60.0167 | 7.5
66.8851 | 34.1451 | 59.9764 | 34.5 | 66.8773 | 21.2939 | 60.0167 | 21.0034 | 66.871 | 7.4143 | 60.0167 | 7.5
66.8934 | 34.1451 | 59.9764 | 34.5 | 66.8857 | 21.2939 | 60.0167 | 21.0021 | 66.8794 | 7.4143 | 60.0167 | 7.5
66.9017 | 34.1451 | 59.9764 | 34.5 | 66.894 | 21.2939 | 60.0167 | 21.0009 | 66.8877 | 7.4143 | 60.0167 | 7.5
66.9101 | 34.1451 | 59.9764 | 34.5 | 66.9023 | 21.2939 | 60.0167 | 21 | 66.896 | 7.4143 | 60.0167 | 7.5
66.9184 | 34.1451 | 59.9764 | 34.5 | 66.9106 | 21.2939 | 60.0167 | 21 | 66.9044 | 7.4143 | 60.0167 | 7.5
66.9267 | 34.1451 | 59.9764 | 34.5 | 66.9189 | 21.2939 | 60.0167 | 21 | 66.9127 | 7.4143 | 60.0167 | 7.5
66.9351 | 34.1451 | 59.9764 | 34.5 | 66.9273 | 21.199 | 60.0167 | 21 | 66.921 | 7.4143 | 60.0167 | 7.5
66.9434 | 34.134 | 59.9764 | 34.5 | 66.9356 | 21.199 | 60.0167 | 21 | 66.9293 | 7.4143 | 60.0167 | 7.5
66.9518 | 34.134 | 59.9764 | 34.5 | 66.9439 | 21.199 | 60.0167 | 21 | 66.9377 | 7.4155 | 60.0167 | 7.5
66.9601 | 34.134 | 59.9764 | 34.5 | 66.9523 | 21.199 | 60.0167 | 21 | 66.946 | 7.4155 | 60.0167 | 7.5
66.9684 | 34.134 | 59.9764 | 34.5 | 66.9606 | 21.14 | 60.0167 | 21 | 66.9543 | 7.4155 | 60.0167 | 7.5
66.9768 | 34.134 | 59.9879 | 34.5 | 66.9689 | 21.14 | 60.0167 | 21 | 66.9626 | 7.4155 | 60.0167 | 7.5
66.9851 | 34.134 | 59.9879 | 34.5 | 66.9773 | 21.14 | 60.0167 | 21 | 66.971 | 7.4158 | 60.0167 | 7.5
66.9934 | 34.134 | 59.9879 | 34.5 | 66.9856 | 21.14 | 60.0167 | 21 | 66.9793 | 7.4158 | 60.0167 | 7.5
67.0018 | 34.134 | 59.9879 | 34.5 | 66.9939 | 21.14 | 60.0167 | 21 | 66.9876 | 7.4158 | 60.0167 | 7.5
67.0101 | 34.134 | 59.9879 | 34.5 | 67.0023 | 21.14 | 60.0167 | 21 | 66.996 | 7.4158 | 60.0167 | 7.5
67.0184 | 34.134 | 59.9879 | 34.5 | 67.0106 | 21.14 | 60.0167 | 21 | 67.0043 | 7.4158 | 60.0167 | 7.5
67.0268 | 34.134 | 59.9879 | 34.5 | 67.0189 | 21.14 | 60.0167 | 21 | 67.0126 | 7.4158 | 60.0167 | 7.5
67.0351 | 34.134 | 59.9879 | 34.5 | 67.0273 | 21.14 | 60.0167 | 21 | 67.021 | 7.4156 | 60.0167 | 7.5
67.0434 | 34.1385 | 59.9879 | 34.5 | 67.0356 | 21.14 | 60.0167 | 21 | 67.0293 | 7.4156 | 60.0167 | 7.5
67.0518 | 34.1385 | 59.9879 | 34.5 | 67.0439 | 21.14 | 60.0167 | 21 | 67.0376 | 7.4156 | 60.0167 | 7.5
67.0601 | 34.143 | 59.9879 | 34.5 | 67.0522 | 21.14 | 60.0167 | 21 | 67.046 | 7.4156 | 60.0167 | 7.5
67.0685 | 34.143 | 59.9879 | 34.5 | 67.0606 | 21.1399 | 60.0167 | 21 | 67.0543 | 7.4156 | 60.0167 | 7.5
67.0768 | 34.143 | 59.9879 | 34.5 | 67.0689 | 21.1399 | 60.0167 | 21 | 67.0626 | 7.4156 | 60.0167 | 7.5
67.0851 | 34.143 | 59.9879 | 34.5 | 67.0772 | 21.1399 | 60.0167 | 21 | 67.071 | 7.4151 | 60.0167 | 7.5
67.0934 | 34.1456 | 59.9879 | 34.5 | 67.0856 | 21.1399 | 60.0167 | 21 | 67.0793 | 7.4151 | 60.0167 | 7.5
67.1018 | 34.1456 | 59.9879 | 34.5 | 67.0939 | 21.1381 | 60.0167 | 21 | 67.0876 | 7.4151 | 60.0167 | 7.5
67.1101 | 34.1493 | 59.9879 | 34.5 | 67.1022 | 21.1381 | 60.0167 | 21 | 67.0959 | 7.4151 | 60.0167 | 7.5
67.1185 | 34.1493 | 59.9879 | 34.5 | 67.1106 | 21.1381 | 60.0167 | 21 | 67.1043 | 7.4151 | 60.0167 | 7.5
67.1268 | 34.1493 | 59.9879 | 34.5 | 67.1189 | 21.1381 | 60.0167 | 21 | 67.1126 | 7.4151 | 60.0167 | 7.5
67.1351 | 34.1493 | 59.9879 | 34.5 | 67.1272 | 21.139 | 60.0167 | 21 | 67.1209 | 7.4151 | 60.0167 | 7.5
67.1435 | 34.1502 | 59.9879 | 34.5 | 67.1356 | 21.139 | 60.0167 | 21 | 67.1293 | 7.4151 | 60.0167 | 7.5
67.1518 | 34.1502 | 59.9879 | 34.5 | 67.1439 | 21.139 | 60.0167 | 21 | 67.1376 | 7.4163 | 60.0167 | 7.5
67.1601 | 34.1466 | 59.9879 | 34.5 | 67.1522 | 21.139 | 60.0167 | 21 | 67.1459 | 7.4163 | 60.0167 | 7.5
67.1685 | 34.1466 | 59.9879 | 34.5 | 67.1606 | 21.139 | 60.0167 | 21 | 67.1543 | 7.4154 | 60.0167 | 7.5
67.1768 | 34.1452 | 59.9879 | 34.5 | 67.1689 | 21.139 | 60.0167 | 21 | 67.1626 | 7.4154 | 60.0167 | 7.5
67.1851 | 34.1452 | 59.9879 | 34.5 | 67.1772 | 21.139 | 60.0167 | 21 | 67.1709 | 7.4154 | 60.0167 | 7.5
67.1935 | 34.1452 | 59.9879 | 34.5 | 67.1855 | 21.139 | 60.0167 | 21 | 67.1793 | 7.4154 | 60.0167 | 7.5
67.2018 | 34.1452 | 59.9879 | 34.5 | 67.1939 | 21.139 | 60.0167 | 21 | 67.1876 | 7.4154 | 60.0167 | 7.5
67.2101 | 34.1452 | 59.9879 | 34.5 | 67.2022 | 21.139 | 60.0167 | 21 | 67.1959 | 7.4154 | 60.0167 | 7.5
67.2185 | 34.1452 | 59.9879 | 34.5 | 67.2105 | 21.139 | 60.0167 | 21 | 67.2043 | 7.4154 | 60.0167 | 7.5
67.2268 | 34.1472 | 59.9879 | 34.5 | 67.2189 | 21.139 | 60.0167 | 21 | 67.2126 | 7.4154 | 60.0167 | 7.5
67.2352 | 34.1472 | 59.9879 | 34.5 | 67.2272 | 21.139 | 60.0167 | 21 | 67.2209 | 7.4158 | 60.0167 | 7.5
67.2435 | 34.1472 | 59.9879 | 34.5 | 67.2355 | 21.139 | 60.0167 | 21 | 67.2292 | 7.4158 | 60.0167 | 7.5
67.2518 | 34.1472 | 59.9879 | 34.5 | 67.2439 | 21.139 | 60.0167 | 21 | 67.2376 | 7.4158 | 60.0167 | 7.5
67.2601 | 34.1472 | 59.9879 | 34.5 | 67.2522 | 21.139 | 60.0167 | 21 | 67.2459 | 7.4158 | 60.0167 | 7.5
67.2685 | 34.1472 | 59.9879 | 34.5 | 67.2605 | 21.139 | 60.0167 | 21 | 67.2542 | 7.4156 | 60.0167 | 7.5
67.2768 | 34.156 | 59.9879 | 34.5 | 67.2689 | 21.139 | 60.0167 | 21 | 67.2626 | 7.4156 | 60.0167 | 7.5
67.2852 | 34.156 | 59.9879 | 34.5 | 67.2772 | 21.1391 | 60.0167 | 21 | 67.2709 | 7.4156 | 60.0167 | 7.5
67.2935 | 34.1561 | 59.9879 | 34.5 | 67.2855 | 21.1391 | 60.0167 | 21 | 67.2792 | 7.4156 | 60.0167 | 7.5
67.3018 | 34.1561 | 59.9879 | 34.5 | 67.2939 | 21.1391 | 60.0167 | 21 | 67.2876 | 7.4156 | 60.0167 | 7.5
67.3102 | 34.1561 | 59.9879 | 34.5 | 67.3022 | 21.1391 | 60.0167 | 21 | 67.2959 | 7.4156 | 60.0167 | 7.5
67.3185 | 34.1561 | 59.9879 | 34.5 | 67.3105 | 21.1385 | 60.0167 | 21 | 67.3042 | 7.4154 | 60.0167 | 7.5
67.3268 | 34.1561 | 59.9879 | 34.5 | 67.3188 | 21.1385 | 60.0167 | 21 | 67.3126 | 7.4154 | 60.0167 | 7.5
67.3352 | 34.1561 | 59.9879 | 34.5 | 67.3272 | 21.1385 | 60.0167 | 21 | 67.3209 | 7.4154 | 60.0167 | 7.5
67.3435 | 34.1468 | 59.9879 | 34.5 | 67.3355 | 21.1385 | 60.0167 | 21 | 67.3292 | 7.4154 | 60.0167 | 7.5
67.3518 | 34.1468 | 59.9879 | 34.5 | 67.3438 | 21.1364 | 60.0167 | 21 | 67.3376 | 7.4157 | 60.0167 | 7.5
67.3602 | 34.1482 | 59.9879 | 34.5 | 67.3522 | 21.1364 | 60.0167 | 21 | 67.3459 | 7.4157 | 60.0167 | 7.5
67.3685 | 34.1482 | 59.9879 | 34.5 | 67.3605 | 21.1364 | 60.0167 | 21 | 67.3542 | 7.4169 | 60.0167 | 7.5
67.3768 | 34.1482 | 59.9879 | 34.5 | 67.3688 | 21.1364 | 60.0167 | 21 | 67.3625 | 7.4169 | 60.0167 | 7.5
67.3852 | 34.1482 | 59.9879 | 34.5 | 67.3772 | 21.1364 | 60.0167 | 21 | 67.3709 | 7.4169 | 60.0167 | 7.5
67.3935 | 34.1519 | 59.9879 | 34.5 | 67.3855 | 21.1364 | 60.0167 | 21 | 67.3792 | 7.4169 | 60.0167 | 7.5
67.4018 | 34.1519 | 59.9879 | 34.5 | 67.3938 | 21.1364 | 60.0167 | 21 | 67.3875 | 7.4169 | 60.0167 | 7.5
67.4102 | 34.1701 | 59.9879 | 34.5 | 67.4022 | 21.1364 | 60.0167 | 21 | 67.3959 | 7.4169 | 60.0167 | 7.5
67.4185 | 34.1701 | 59.9879 | 34.5 | 67.4105 | 21.1364 | 60.0167 | 21 | 67.4042 | 7.415 | 60.0167 | 7.5
67.4268 | 34.1676 | 59.9879 | 34.5 | 67.4188 | 21.1364 | 60.0167 | 21 | 67.4125 | 7.415 | 60.0167 | 7.5
67.4352 | 34.1676 | 59.9879 | 34.5 | 67.4272 | 21.1364 | 60.0167 | 21 | 67.4209 | 7.4149 | 60.0167 | 7.5
67.4435 | 34.1678 | 59.9879 | 34.5 | 67.4355 | 21.1364 | 60.0167 | 21 | 67.4292 | 7.4149 | 60.0167 | 7.5
67.4519 | 34.1678 | 59.9879 | 34.5 | 67.4438 | 21.0924 | 60.0167 | 21 | 67.4375 | 7.416 | 60.0167 | 7.5
67.4602 | 34.1678 | 59.9879 | 34.5 | 67.4521 | 21.0924 | 60.0167 | 21 | 67.4459 | 7.416 | 60.0167 | 7.5
67.4685 | 34.1678 | 59.9879 | 34.5 | 67.4605 | 21.0924 | 60.0167 | 21 | 67.4542 | 7.416 | 60.0167 | 7.5
67.4769 | 34.1678 | 59.9879 | 34.5 | 67.4688 | 21.0924 | 60.0167 | 21 | 67.4625 | 7.416 | 60.0167 | 7.5
67.4852 | 34.1678 | 59.9879 | 34.5 | 67.4771 | 21.0924 | 60.0167 | 21 | 67.4709 | 7.416 | 60.0167 | 7.5
67.4935 | 34.183 | 59.9879 | 34.5 | 67.4855 | 21.0924 | 60.0167 | 21 | 67.4792 | 7.416 | 60.0167 | 7.5
67.5019 | 34.183 | 59.9879 | 34.5 | 67.4938 | 21.0889 | 60.0167 | 21 | 67.4875 | 7.416 | 60.0167 | 7.5
67.5102 | 34.1806 | 59.9879 | 34.5 | 67.5021 | 21.0889 | 60.0167 | 21 | 67.4958 | 7.416 | 60.0167 | 7.5
67.5185 | 34.1806 | 59.9879 | 34.5 | 67.5105 | 21.0889 | 60.0167 | 21 | 67.5042 | 7.4159 | 60.0167 | 7.5
67.5269 | 34.1806 | 59.9879 | 34.5 | 67.5188 | 21.0889 | 60.0167 | 21 | 67.5125 | 7.4159 | 60.0167 | 7.5
67.5352 | 34.1806 | 59.9879 | 34.5 | 67.5271 | 21.0889 | 60.0167 | 21 | 67.5208 | 7.4153 | 60.0167 | 7.5
67.5435 | 34.1806 | 59.9879 | 34.5 | 67.5355 | 21.0889 | 60.0167 | 21 | 67.5292 | 7.4153 | 60.0167 | 7.5
67.5519 | 34.1806 | 59.9879 | 34.5 | 67.5438 | 21.0889 | 60.0167 | 21 | 67.5375 | 7.4153 | 60.0167 | 7.5
67.5602 | 34.1795 | 59.9879 | 34.5 | 67.5521 | 21.0889 | 60.0167 | 21 | 67.5458 | 7.4153 | 60.0167 | 7.5
67.5685 | 34.1795 | 59.9879 | 34.5 | 67.5605 | 21.0889 | 60.0167 | 21 | 67.5542 | 7.4078 | 60.0167 | 7.5
67.5769 | 34.1768 | 59.9879 | 34.5 | 67.5688 | 21.0889 | 60.0167 | 21 | 67.5625 | 7.4078 | 60.0167 | 7.5
67.5852 | 34.1768 | 59.9879 | 34.5 | 67.5771 | 21.0889 | 60.0167 | 21 | 67.5708 | 7.4078 | 60.0167 | 7.5
67.5936 | 34.1768 | 59.9879 | 34.5 | 67.5854 | 21.0889 | 60.0167 | 21 | 67.5792 | 7.4078 | 60.0167 | 7.5
67.6019 | 34.1768 | 59.9879 | 34.5 | 67.5938 | 21.0889 | 60.0167 | 21 | 67.5875 | 7.4078 | 60.0167 | 7.5
67.6102 | 34.18 | 59.9879 | 34.5 | 67.6021 | 21.0889 | 60.0167 | 21 | 67.5958 | 7.4078 | 60.0167 | 7.5
67.6186 | 34.18 | 59.9879 | 34.5 | 67.6104 | 21.0889 | 60.0167 | 21 | 67.6042 | 7.4078 | 60.0167 | 7.5
67.6269 | 34.1789 | 59.9879 | 34.5 | 67.6188 | 21.0889 | 60.0167 | 21 | 67.6125 | 7.4078 | 60.0167 | 7.5
67.6352 | 34.1789 | 59.9879 | 34.5 | 67.6271 | 21.0889 | 60.0167 | 21 | 67.6208 | 7.4075 | 60.0167 | 7.5
67.6436 | 34.1789 | 59.9879 | 34.5 | 67.6354 | 21.0889 | 60.0167 | 21 | 67.6292 | 7.4075 | 60.0167 | 7.5
67.6519 | 34.1789 | 59.9879 | 34.5 | 67.6438 | 21.0889 | 60.0167 | 21 | 67.6375 | 7.4076 | 60.0167 | 7.5
67.6602 | 34.1787 | 59.9879 | 34.5 | 67.6521 | 21.0889 | 60.0167 | 21 | 67.6458 | 7.4076 | 60.0167 | 7.5
67.6686 | 34.1787 | 59.9879 | 34.5 | 67.6604 | 21.0889 | 60.0167 | 21 | 67.6541 | 7.4076 | 60.0167 | 7.5
67.6769 | 34.1787 | 59.9879 | 34.5 | 67.6688 | 21.0889 | 60.0167 | 21 | 67.6625 | 7.4076 | 60.0167 | 7.5
67.6852 | 34.1787 | 59.9879 | 34.5 | 67.6771 | 21.0889 | 60.0167 | 21 | 67.6708 | 7.4079 | 60.0167 | 7.5
67.6936 | 34.1767 | 59.9879 | 34.5 | 67.6854 | 21.0889 | 60.0167 | 21 | 67.6791 | 7.4079 | 60.0167 | 7.5
67.7019 | 34.1767 | 59.9879 | 34.5 | 67.6938 | 21.0103 | 60.0167 | 21 | 67.6875 | 7.4079 | 60.0167 | 7.5
67.7102 | 34.1767 | 59.9879 | 34.5 | 67.7021 | 21.0103 | 60.0167 | 21 | 67.6958 | 7.4079 | 60.0167 | 7.5
67.7186 | 34.1767 | 59.9879 | 34.5 | 67.7104 | 21.0103 | 60.0167 | 21 | 67.7041 | 7.4079 | 60.0167 | 7.5
67.7269 | 34.1727 | 59.9879 | 34.5 | 67.7188 | 21.0103 | 60.0167 | 21 | 67.7125 | 7.4079 | 60.0167 | 7.5
67.7352 | 34.1727 | 59.9879 | 34.5 | 67.7271 | 21.0103 | 60.0167 | 21 | 67.7208 | 7.4079 | 60.0167 | 7.5
67.7436 | 34.1719 | 59.9879 | 34.5 | 67.7354 | 21.0103 | 60.0167 | 21 | 67.7291 | 7.4079 | 60.0167 | 7.5
67.7519 | 34.1719 | 59.9879 | 34.5 | 67.7437 | 21.0103 | 60.0167 | 21 | 67.7375 | 7.4079 | 60.0167 | 7.5
67.7603 | 34.1719 | 59.9879 | 34.5 | 67.7521 | 21.0103 | 60.0167 | 21 | 67.7458 | 7.4079 | 60.0167 | 7.5
67.7686 | 34.1719 | 59.9879 | 34.5 | 67.7604 | 21.0103 | 60.0167 | 21 | 67.7541 | 7.4079 | 60.0167 | 7.5
67.7769 | 34.1564 | 59.9879 | 34.5 | 67.7687 | 21.0103 | 60.0167 | 21 | 67.7625 | 7.4079 | 60.0167 | 7.5
67.7853 | 34.1564 | 59.9879 | 34.5 | 67.7771 | 20.9272 | 60.0167 | 21 | 67.7708 | 7.408 | 60.0167 | 7.5
67.7936 | 34.1523 | 59.9879 | 34.5 | 67.7854 | 20.9272 | 60.0167 | 21 | 67.7791 | 7.408 | 60.0167 | 7.5
67.8019 | 34.1523 | 59.9879 | 34.5 | 67.7937 | 20.9272 | 60.0167 | 21 | 67.7874 | 7.407 | 60.0167 | 7.5
67.8103 | 34.1523 | 59.9879 | 34.5 | 67.8021 | 20.9272 | 60.0167 | 21 | 67.7958 | 7.407 | 60.0167 | 7.5
67.8186 | 34.1523 | 59.9879 | 34.5 | 67.8104 | 20.9272 | 60.0167 | 21 | 67.8041 | 7.4073 | 60.0167 | 7.5
67.8269 | 34.1523 | 59.9879 | 34.5 | 67.8187 | 20.9272 | 60.0167 | 21 | 67.8124 | 7.4073 | 60.0167 | 7.5
67.8353 | 34.1523 | 59.9879 | 34.5 | 67.827 | 20.9272 | 60.0167 | 21 | 67.8208 | 7.4073 | 60.0167 | 7.5
67.8436 | 34.1535 | 59.9879 | 34.5 | 67.8354 | 20.9272 | 60.0167 | 21 | 67.8291 | 7.4073 | 60.0167 | 7.5
67.8519 | 34.1535 | 59.9879 | 34.5 | 67.8437 | 20.9272 | 60.0167 | 21 | 67.8374 | 7.4073 | 60.0167 | 7.5
67.8603 | 34.1585 | 59.9879 | 34.5 | 67.852 | 20.9272 | 60.0167 | 21 | 67.8457 | 7.4073 | 60.0167 | 7.5
67.8686 | 34.1585 | 59.9879 | 34.5 | 67.8604 | 20.9272 | 60.0167 | 21 | 67.8541 | 7.4073 | 60.0167 | 7.5
67.8769 | 34.1589 | 59.9879 | 34.5 | 67.8687 | 20.9272 | 60.0167 | 21 | 67.8624 | 7.4073 | 60.0167 | 7.5
67.8853 | 34.1589 | 59.9879 | 34.5 | 67.877 | 20.9272 | 60.0167 | 21 | 67.8707 | 7.4074 | 60.0167 | 7.5
67.8936 | 34.1581 | 59.9879 | 34.5 | 67.8853 | 20.9272 | 60.0167 | 21 | 67.8791 | 7.4074 | 60.0167 | 7.5
67.9019 | 34.1581 | 59.9879 | 34.5 | 67.8937 | 20.9272 | 60.0167 | 21 | 67.8874 | 7.4063 | 60.0167 | 7.5
67.9103 | 34.1581 | 59.9879 | 34.5 | 67.902 | 20.9272 | 60.0167 | 21 | 67.8957 | 7.4063 | 60.0167 | 7.5
67.9186 | 34.1581 | 59.9879 | 34.5 | 67.9103 | 20.9272 | 60.0167 | 21 | 67.9041 | 7.4058 | 60.0167 | 7.5
67.927 | 34.1573 | 59.9879 | 34.5 | 67.9187 | 20.9272 | 60.0167 | 21 | 67.9124 | 7.4058 | 60.0167 | 7.5
67.9353 | 34.1573 | 59.9879 | 34.5 | 67.927 | 20.9272 | 60.0167 | 21 | 67.9207 | 7.4058 | 60.0167 | 7.5
67.9436 | 34.1542 | 59.9879 | 34.5 | 67.9353 | 20.9272 | 60.0167 | 21 | 67.929 | 7.4058 | 60.0167 | 7.5
67.952 | 34.1542 | 59.9879 | 34.5 | 67.9437 | 20.9272 | 60.0167 | 21 | 67.9374 | 7.4058 | 60.0167 | 7.5
67.9603 | 34.1542 | 59.9879 | 34.5 | 67.952 | 20.9272 | 60.0167 | 21 | 67.9457 | 7.4058 | 60.0167 | 7.5
67.9686 | 34.1542 | 59.9879 | 34.5 | 67.9603 | 20.9272 | 60.0167 | 21 | 67.954 | 7.4071 | 60.0167 | 7.5
67.977 | 34.1542 | 59.9879 | 34.5 | 67.9687 | 20.9272 | 60.0167 | 21 | 67.9624 | 7.4071 | 60.0167 | 7.5
67.9853 | 34.1542 | 59.9879 | 34.5 | 67.977 | 20.9272 | 60.0167 | 21 | 67.9707 | 7.4067 | 60.0167 | 7.5
67.9936 | 34.1529 | 59.9879 | 34.5 | 67.9853 | 20.9272 | 60.0167 | 21 | 67.979 | 7.4067 | 60.0167 | 7.5
68.002 | 34.1529 | 59.9879 | 34.5 | 67.9937 | 20.9272 | 60.0167 | 21 | 67.9874 | 7.4067 | 60.0167 | 7.5
68.0103 | 34.1667 | 59.9879 | 34.5 | 68.002 | 20.9272 | 60.0167 | 21 | 67.9957 | 7.4067 | 60.0167 | 7.5
68.0186 | 34.1667 | 59.9879 | 34.5 | 68.0103 | 20.9272 | 60.0167 | 21 | 68.004 | 7.4067 | 60.0167 | 7.5
68.027 | 34.1667 | 59.9879 | 34.5 | 68.0186 | 20.9272 | 60.0167 | 21 | 68.0124 | 7.4067 | 60.0167 | 7.5
68.0353 | 34.1667 | 59.9879 | 34.5 | 68.027 | 20.9272 | 60.0167 | 21 | 68.0207 | 7.4048 | 60.0167 | 7.5
68.0437 | 34.1667 | 59.9879 | 34.5 | 68.0353 | 20.9272 | 60.0167 | 21 | 68.029 | 7.4048 | 60.0167 | 7.5
68.052 | 34.1667 | 59.9879 | 34.5 | 68.0436 | 20.9263 | 60.0167 | 21 | 68.0374 | 7.4048 | 60.0167 | 7.5
68.0603 | 34.1683 | 59.9879 | 34.5 | 68.052 | 20.9263 | 60.0167 | 21 | 68.0457 | 7.4048 | 60.0167 | 7.5
68.0686 | 34.1683 | 59.9879 | 34.5 | 68.0603 | 20.8385 | 60.0167 | 21 | 68.054 | 7.4048 | 60.0167 | 7.5
68.077 | 34.1736 | 59.9879 | 34.5 | 68.0686 | 20.8385 | 60.0167 | 21 | 68.0623 | 7.4048 | 60.0167 | 7.5
68.0853 | 34.1736 | 59.9879 | 34.5 | 68.077 | 20.8382 | 60.0167 | 21 | 68.0707 | 7.4048 | 60.0167 | 7.5
68.0936 | 34.1736 | 59.9879 | 34.5 | 68.0853 | 20.8382 | 60.0167 | 21 | 68.079 | 7.4048 | 60.0167 | 7.5
68.102 | 34.1736 | 59.9879 | 34.5 | 68.0936 | 20.8361 | 60.0167 | 21 | 68.0873 | 7.4048 | 60.0167 | 7.5
68.1103 | 34.1736 | 59.9879 | 34.5 | 68.102 | 20.8361 | 60.0167 | 21 | 68.0957 | 7.4048 | 60.0167 | 7.5
68.1187 | 34.1736 | 59.9879 | 34.5 | 68.1103 | 20.8361 | 60.0167 | 21 | 68.104 | 7.4048 | 60.0167 | 7.5
68.127 | 34.1773 | 59.9879 | 34.5 | 68.1186 | 20.8361 | 60.0167 | 21 | 68.1123 | 7.4048 | 60.0167 | 7.5
68.1353 | 34.1773 | 59.9879 | 34.5 | 68.127 | 20.8361 | 60.0167 | 21 | 68.1207 | 7.4048 | 60.0167 | 7.5
68.1437 | 34.1802 | 59.9879 | 34.5 | 68.1353 | 20.8361 | 60.0167 | 21 | 68.129 | 7.4048 | 60.0167 | 7.5
68.152 | 34.1802 | 59.9879 | 34.5 | 68.1436 | 20.8361 | 60.0167 | 21 | 68.1373 | 7.4048 | 60.0167 | 7.5
68.1603 | 34.1802 | 59.9879 | 34.5 | 68.1519 | 20.8361 | 60.0167 | 21 | 68.1457 | 7.4048 | 60.0167 | 7.5
68.1687 | 34.1802 | 59.9879 | 34.5 | 68.1603 | 20.8362 | 60.0167 | 21 | 68.154 | 7.4048 | 60.0167 | 7.5
68.177 | 34.1746 | 59.9879 | 34.5 | 68.1686 | 20.8362 | 60.0167 | 21 | 68.1623 | 7.4048 | 60.0167 | 7.5
68.1853 | 34.1746 | 59.9879 | 34.5 | 68.1769 | 20.8362 | 60.0167 | 21 | 68.1707 | 7.4038 | 60.0167 | 7.5
68.1937 | 34.1746 | 59.9879 | 34.5 | 68.1853 | 20.8362 | 60.0167 | 21 | 68.179 | 7.4038 | 60.0167 | 7.5
68.202 | 34.1746 | 59.9879 | 34.5 | 68.1936 | 20.8362 | 60.0167 | 21 | 68.1873 | 7.4036 | 60.0167 | 7.5
68.2103 | 34.17 | 59.9879 | 34.5 | 68.2019 | 20.8362 | 60.0167 | 21 | 68.1956 | 7.4036 | 60.0167 | 7.5
68.2187 | 34.17 | 59.9879 | 34.5 | 68.2103 | 20.8352 | 60.0167 | 21 | 68.204 | 7.4036 | 60.0167 | 7.5
68.227 | 34.1644 | 59.9879 | 34.5 | 68.2186 | 20.8352 | 60.0167 | 21 | 68.2123 | 7.4036 | 60.0167 | 7.5
68.2353 | 34.1644 | 59.9879 | 34.5 | 68.2269 | 20.8352 | 60.0167 | 21 | 68.2206 | 7.4036 | 60.0167 | 7.5
68.2437 | 34.1619 | 59.9879 | 34.5 | 68.2353 | 20.8352 | 60.0167 | 21 | 68.229 | 7.4036 | 60.0167 | 7.5
68.252 | 34.1619 | 59.9879 | 34.5 | 68.2436 | 20.8345 | 60.0167 | 21 | 68.2373 | 7.4036 | 60.0167 | 7.5
68.2604 | 34.1264 | 59.9879 | 34.5 | 68.2519 | 20.8345 | 60.0167 | 21 | 68.2456 | 7.4036 | 60.0167 | 7.5
68.2687 | 34.1264 | 59.9879 | 34.5 | 68.2603 | 20.8345 | 60.0167 | 21 | 68.254 | 7.4139 | 60.0167 | 7.5
68.277 | 34.1292 | 59.9879 | 34.5 | 68.2686 | 20.8345 | 60.0167 | 21 | 68.2623 | 7.4139 | 60.0167 | 7.5
68.2854 | 34.1292 | 59.9879 | 34.5 | 68.2769 | 20.8345 | 60.0167 | 21 | 68.2706 | 7.414 | 60.0167 | 7.5
68.2937 | 34.1326 | 59.9879 | 34.5 | 68.2852 | 20.8345 | 60.0167 | 21 | 68.279 | 7.414 | 60.0167 | 7.5
68.302 | 34.1326 | 59.9879 | 34.5 | 68.2936 | 20.8345 | 60.0167 | 21 | 68.2873 | 7.4113 | 60.0167 | 7.5
68.3103 | 34.1334 | 59.9822 | 34.5 | 68.3019 | 20.8345 | 60.0167 | 21 | 68.2956 | 7.4113 | 60.0167 | 7.5
68.3187 | 34.1334 | 59.9822 | 34.5 | 68.3102 | 20.8377 | 60.0167 | 21 | 68.304 | 7.4113 | 60.0167 | 7.5
68.327 | 34.1334 | 59.9822 | 34.5 | 68.3186 | 20.8377 | 60.0167 | 21 | 68.3123 | 7.4113 | 60.0167 | 7.5
68.3354 | 34.1334 | 59.9822 | 34.5 | 68.3269 | 20.8377 | 60.0167 | 21 | 68.3206 | 7.4113 | 60.0167 | 7.5
68.3437 | 34.1334 | 59.9822 | 34.5 | 68.3352 | 20.8377 | 60.0167 | 21 | 68.3289 | 7.4113 | 60.0167 | 7.5
68.352 | 34.1334 | 59.9822 | 34.5 | 68.3436 | 20.84 | 60.0167 | 21 | 68.3373 | 7.4109 | 60.0167 | 7.5
68.3604 | 34.1334 | 59.9822 | 34.5 | 68.3519 | 20.84 | 60.0167 | 21 | 68.3456 | 7.4109 | 60.0167 | 7.5
68.3687 | 34.1334 | 59.9822 | 34.5 | 68.3602 | 20.8404 | 60.0167 | 21 | 68.3539 | 7.4109 | 60.0167 | 7.5
68.3771 | 34.1334 | 59.9822 | 34.5 | 68.3686 | 20.8404 | 60.0167 | 21 | 68.3623 | 7.4109 | 60.0167 | 7.5
68.3854 | 34.1334 | 59.9822 | 34.5 | 68.3769 | 20.8404 | 60.0167 | 21 | 68.3706 | 7.4096 | 60.0167 | 7.5
68.3937 | 34.1334 | 59.9822 | 34.5 | 68.3852 | 20.8404 | 60.0167 | 21 | 68.3789 | 7.4096 | 60.0167 | 7.5
68.4021 | 34.1334 | 59.9822 | 34.5 | 68.3936 | 20.7817 | 60.0167 | 21 | 68.3873 | 7.4096 | 60.0167 | 7.5
68.4104 | 34.1334 | 59.9822 | 34.5 | 68.4019 | 20.7817 | 60.0167 | 21 | 68.3956 | 7.4096 | 60.0167 | 7.5
68.4187 | 34.1334 | 59.9822 | 34.5 | 68.4102 | 20.7817 | 60.0167 | 21 | 68.4039 | 7.4096 | 60.0167 | 7.5
68.4271 | 34.1334 | 59.9822 | 34.5 | 68.4185 | 20.7817 | 60.0167 | 21 | 68.4123 | 7.4096 | 60.0167 | 7.5
68.4354 | 34.1334 | 59.9822 | 34.5 | 68.4269 | 20.7783 | 60.0167 | 21 | 68.4206 | 7.4096 | 60.0167 | 7.5
68.4437 | 34.1322 | 59.9822 | 34.5 | 68.4352 | 20.7783 | 60.0167 | 21 | 68.4289 | 7.4096 | 60.0167 | 7.5
68.4521 | 34.1322 | 59.9822 | 34.5 | 68.4435 | 20.7434 | 60.0167 | 21 | 68.4373 | 7.4096 | 60.0167 | 7.5
68.4604 | 34.1322 | 59.9822 | 34.5 | 68.4519 | 20.7434 | 60.0167 | 21 | 68.4456 | 7.4096 | 60.0167 | 7.5
68.4687 | 34.1322 | 59.9822 | 34.5 | 68.4602 | 20.7434 | 60.0167 | 21 | 68.4539 | 7.4098 | 60.0167 | 7.5
68.4771 | 34.1322 | 59.9822 | 34.5 | 68.4685 | 20.7434 | 60.0167 | 21 | 68.4622 | 7.4098 | 60.0167 | 7.5
68.4854 | 34.1322 | 59.9822 | 34.5 | 68.4769 | 20.7434 | 60.0167 | 21 | 68.4706 | 7.41 | 60.0167 | 7.5
68.4938 | 34.1322 | 59.9822 | 34.5 | 68.4852 | 20.7434 | 60.0167 | 21 | 68.4789 | 7.41 | 60.0167 | 7.5
68.5021 | 34.1322 | 59.9822 | 34.5 | 68.4935 | 20.7434 | 60.0167 | 21 | 68.4872 | 7.41 | 60.0167 | 7.5
68.5104 | 34.1316 | 59.9822 | 34.5 | 68.5019 | 20.7434 | 60.0167 | 21 | 68.4956 | 7.41 | 60.0167 | 7.5
68.5188 | 34.1316 | 59.9822 | 34.5 | 68.5102 | 20.7341 | 60.0167 | 21 | 68.5039 | 7.41 | 60.0167 | 7.5
68.5271 | 34.0985 | 59.9822 | 34.5 | 68.5185 | 20.7341 | 60.0167 | 21 | 68.5122 | 7.41 | 60.0167 | 7.5
68.5354 | 34.0985 | 59.9822 | 34.5 | 68.5269 | 20.7341 | 60.0167 | 21 | 68.5206 | 7.4101 | 60.0167 | 7.5
68.5438 | 34.0985 | 59.9822 | 34.5 | 68.5352 | 20.7341 | 60.0167 | 21 | 68.5289 | 7.4101 | 60.0167 | 7.5
68.5521 | 34.0985 | 59.9822 | 34.5 | 68.5435 | 20.7341 | 60.0167 | 21 | 68.5372 | 7.4101 | 60.0167 | 7.5
68.5604 | 34.0985 | 59.9822 | 34.5 | 68.5518 | 20.7341 | 60.0167 | 21 | 68.5456 | 7.4101 | 60.0167 | 7.5
68.5688 | 34.0985 | 59.9822 | 34.5 | 68.5602 | 20.7309 | 60.0167 | 21 | 68.5539 | 7.4097 | 60.0167 | 7.5
68.5771 | 34.0985 | 59.9822 | 34.5 | 68.5685 | 20.7309 | 60.0167 | 21 | 68.5622 | 7.4097 | 60.0167 | 7.5
68.5854 | 34.0985 | 59.9822 | 34.5 | 68.5768 | 20.7268 | 60.0167 | 21 | 68.5706 | 7.4097 | 60.0167 | 7.5
68.5938 | 34.0985 | 59.9822 | 34.5 | 68.5852 | 20.7268 | 60.0167 | 21 | 68.5789 | 7.4097 | 60.0167 | 7.5
68.6021 | 34.0985 | 59.9822 | 34.5 | 68.5935 | 20.7268 | 60.0167 | 21 | 68.5872 | 7.4097 | 60.0167 | 7.5
68.6105 | 34.0985 | 59.9822 | 34.5 | 68.6018 | 20.7268 | 60.0167 | 21 | 68.5956 | 7.4097 | 60.0167 | 7.5
68.6188 | 34.0985 | 59.9822 | 34.5 | 68.6102 | 20.7268 | 60.0167 | 21 | 68.6039 | 7.4111 | 60.0167 | 7.5
68.6271 | 34.0985 | 59.9822 | 34.5 | 68.6185 | 20.7268 | 60.0167 | 21 | 68.6122 | 7.4111 | 60.0167 | 7.5
68.6355 | 34.0985 | 59.9822 | 34.5 | 68.6268 | 20.7268 | 60.0167 | 21 | 68.6205 | 7.4113 | 60.0167 | 7.5
68.6438 | 34.0985 | 59.9822 | 34.5 | 68.6352 | 20.7268 | 60.0167 | 21 | 68.6289 | 7.4113 | 60.0167 | 7.5
68.6521 | 34.0985 | 59.9822 | 34.5 | 68.6435 | 20.7244 | 60.0167 | 21 | 68.6372 | 7.4113 | 60.0167 | 7.5
68.6605 | 34.0996 | 59.9822 | 34.5 | 68.6518 | 20.7244 | 60.0167 | 21 | 68.6455 | 7.4113 | 60.0167 | 7.5
68.6688 | 34.0996 | 59.9822 | 34.5 | 68.6602 | 20.7225 | 60.0167 | 21 | 68.6539 | 7.4108 | 60.0167 | 7.5
68.6771 | 34.0996 | 59.9822 | 34.5 | 68.6685 | 20.7225 | 60.0167 | 21 | 68.6622 | 7.4108 | 60.0167 | 7.5
68.6855 | 34.0996 | 59.9822 | 34.5 | 68.6768 | 20.7225 | 60.0167 | 21 | 68.6705 | 7.4108 | 60.0167 | 7.5
68.6938 | 34.1151 | 59.9822 | 34.5 | 68.6852 | 20.7225 | 60.0167 | 21 | 68.6789 | 7.4108 | 60.0167 | 7.5
68.7021 | 34.1151 | 59.9822 | 34.5 | 68.6935 | 20.7225 | 60.0167 | 21 | 68.6872 | 7.4108 | 60.0167 | 7.5
68.7105 | 34.1151 | 59.9822 | 34.5 | 68.7018 | 20.7225 | 60.0167 | 21 | 68.6955 | 7.4108 | 60.0167 | 7.5
68.7188 | 34.1151 | 59.9822 | 34.5 | 68.7101 | 20.7225 | 60.0167 | 21 | 68.7039 | 7.4109 | 60.0167 | 7.5
68.7272 | 34.1129 | 59.9822 | 34.5 | 68.7184 | 20.7225 | 60.0167 | 21 | 68.7122 | 7.4109 | 60.0167 | 7.5
68.7355 | 34.1129 | 59.9822 | 34.5 | 68.7268 | 20.7225 | 60.0167 | 21 | 68.7205 | 7.4109 | 60.0167 | 7.5
68.7438 | 34.1129 | 59.9822 | 34.5 | 68.7351 | 20.7225 | 60.0167 | 21 | 68.7288 | 7.4109 | 60.0167 | 7.5
68.7522 | 34.1129 | 59.9822 | 34.5 | 68.7434 | 20.726 | 60.0167 | 21 | 68.7372 | 7.4102 | 60.0167 | 7.5
68.7605 | 34.1129 | 59.9822 | 34.5 | 68.7518 | 20.726 | 60.0167 | 21 | 68.7455 | 7.4102 | 60.0167 | 7.5
68.7688 | 34.1129 | 59.9822 | 34.5 | 68.7601 | 20.7318 | 60.0167 | 21 | 68.7538 | 7.4102 | 60.0167 | 7.5
68.7772 | 34.1129 | 59.9822 | 34.5 | 68.7684 | 20.7318 | 60.0167 | 21 | 68.7621 | 7.4102 | 60.0167 | 7.5
68.7855 | 34.1129 | 59.9822 | 34.5 | 68.7768 | 20.7318 | 60.0167 | 21 | 68.7705 | 7.4099 | 60.0167 | 7.5
68.7938 | 34.1115 | 59.9822 | 34.5 | 68.7851 | 20.7318 | 60.0167 | 21 | 68.7788 | 7.4099 | 60.0167 | 7.5
68.8022 | 34.1115 | 59.9822 | 34.5 | 68.7934 | 20.6296 | 60.0167 | 21 | 68.7871 | 7.41 | 60.0167 | 7.5
68.8105 | 34.1115 | 59.9822 | 34.5 | 68.8018 | 20.6296 | 60.0167 | 21 | 68.7955 | 7.41 | 60.0167 | 7.5
68.8188 | 34.1115 | 59.9822 | 34.5 | 68.8101 | 20.6296 | 60.0167 | 21 | 68.8038 | 7.4093 | 60.0167 | 7.5
68.8272 | 34.1115 | 59.9822 | 34.5 | 68.8184 | 20.6296 | 60.0167 | 21 | 68.8121 | 7.4093 | 60.0167 | 7.5
68.8355 | 34.1115 | 59.9822 | 34.5 | 68.8268 | 20.6296 | 60.0167 | 21 | 68.8205 | 7.4093 | 60.0167 | 7.5
68.8439 | 34.1115 | 59.9822 | 34.5 | 68.8351 | 20.6296 | 60.0167 | 21 | 68.8288 | 7.4093 | 60.0167 | 7.5
68.8522 | 34.1115 | 59.9822 | 34.5 | 68.8434 | 20.6299 | 60.0167 | 21 | 68.8371 | 7.409 | 60.0167 | 7.5
68.8605 | 34.1115 | 59.9822 | 34.5 | 68.8517 | 20.6299 | 60.0167 | 21 | 68.8455 | 7.409 | 60.0167 | 7.5
68.8689 | 34.1115 | 59.9822 | 34.5 | 68.8601 | 20.6314 | 60.0167 | 21 | 68.8538 | 7.409 | 60.0167 | 7.5
68.8772 | 34.1115 | 59.9822 | 34.5 | 68.8684 | 20.6314 | 60.0167 | 21 | 68.8621 | 7.409 | 60.0167 | 7.5
68.8855 | 34.1115 | 59.9822 | 34.5 | 68.8767 | 20.6311 | 60.0167 | 21 | 68.8705 | 7.4083 | 60.0167 | 7.5
68.8939 | 34.1115 | 59.9822 | 34.5 | 68.8851 | 20.6311 | 60.0167 | 21 | 68.8788 | 7.4083 | 60.0167 | 7.5
68.9022 | 34.1115 | 59.9822 | 34.5 | 68.8934 | 20.6311 | 60.0167 | 21 | 68.8871 | 7.4083 | 60.0167 | 7.5
68.9105 | 34.1115 | 59.9822 | 34.5 | 68.9017 | 20.6311 | 60.0167 | 21 | 68.8954 | 7.4083 | 60.0167 | 7.5
68.9189 | 34.1115 | 59.9822 | 34.5 | 68.9101 | 20.6311 | 60.0167 | 21 | 68.9038 | 7.431 | 60.0167 | 7.5
68.9272 | 34.1115 | 59.9822 | 34.5 | 68.9184 | 20.6311 | 60.0167 | 21 | 68.9121 | 7.431 | 60.0167 | 7.5
68.9356 | 34.1115 | 59.9822 | 34.5 | 68.9267 | 20.6311 | 60.0167 | 21 | 68.9204 | 7.4307 | 60.0167 | 7.5
68.9439 | 34.1115 | 59.9822 | 34.5 | 68.9351 | 20.6311 | 60.0167 | 21 | 68.9288 | 7.4307 | 60.0167 | 7.5
68.9522 | 34.1115 | 59.9822 | 34.5 | 68.9434 | 20.6313 | 60.0167 | 21 | 68.9371 | 7.4295 | 60.0167 | 7.5
68.9606 | 34.1115 | 59.9822 | 34.5 | 68.9517 | 20.6313 | 60.0167 | 21
68.9689 | 34.1115 | 59.9822 | 34.5 | 68.9601 | 20.6313 | 60.0167 | 21
68.9772 | 34.1115 | 59.9822 | 34.5 | 68.9684 | 20.6313 | 60.0167 | 21
68.9855 | 34.1115 | 59.9822 | 34.5 | 68.9767 | 20.6308 | 60.0167 | 21
68.9939 | 34.1115 | 59.9822 | 34.5 | 68.985 | 20.6308 | 60.0167 | 21
69.0022 | 34.1115 | 59.9822 | 34.5 | 68.9934 | 20.629 | 60.0167 | 21
69.0106 | 34.1115 | 59.9822 | 34.5 | 69.0017 | 20.629 | 60.0167 | 21
69.0189 | 34.1115 | 59.9822 | 34.5 | 69.01 | 20.629 | 60.0167 | 21
69.0272 | 34.1115 | 59.9822 | 34.5 | 69.0184 | 20.629 | 60.0167 | 21
69.0356 | 34.1115 | 59.9822 | 34.5 | 69.0267 | 20.629 | 60.0167 | 21
69.0439 | 34.1115 | 59.9822 | 34.5 | 69.035 | 20.629 | 60.0167 | 21
69.0523 | 34.1115 | 59.9822 | 34.5 | 69.0434 | 20.6293 | 60.0167 | 21
69.0606 | 34.1115 | 59.9822 | 34.5 | 69.0517 | 20.6293 | 60.0167 | 21
69.0689 | 34.1115 | 59.9822 | 34.5 | 69.06 | 20.6293 | 60.0167 | 21
69.0773 | 34.1115 | 59.9822 | 34.5 | 69.0684 | 20.6293 | 60.0167 | 21
69.0856 | 34.1115 | 59.9822 | 34.5 | 69.0767 | 20.6293 | 60.0167 | 21
69.0939 | 34.1115 | 59.9822 | 34.5 | 69.085 | 20.6293 | 60.0167 | 21
69.1023 | 34.1115 | 59.9822 | 34.5 | 69.0934 | 20.6293 | 60.0167 | 21
69.1106 | 34.1115 | 59.9822 | 34.5 | 69.1017 | 20.6293 | 60.0167 | 21
69.1189 | 34.1115 | 59.9822 | 34.5 | 69.11 | 20.6278 | 60.0167 | 21
69.1273 | 34.1115 | 59.9822 | 34.5 | 69.1183 | 20.6278 | 60.0167 | 21
69.1356 | 34.1115 | 59.9822 | 34.5 | 69.1267 | 20.6281 | 60.0167 | 21
69.1439 | 34.1115 | 59.9822 | 34.5 | 69.135 | 20.6281 | 60.0167 | 21
69.1523 | 34.1115 | 59.9822 | 34.5 | 69.1433 | 20.6175 | 60.0167 | 21
69.1606 | 34.1115 | 59.9822 | 34.5 | 69.1517 | 20.6175 | 60.0167 | 21
69.169 | 34.1115 | 59.9822 | 34.5 | 69.16 | 20.6175 | 60.0167 | 21
69.1773 | 34.1115 | 59.9822 | 34.5 | 69.1683 | 20.6175 | 60.0167 | 21
69.1856 | 34.1115 | 59.9822 | 34.5 | 69.1767 | 20.6175 | 60.0167 | 21
69.194 | 34.1115 | 59.9822 | 34.5 | 69.185 | 20.6175 | 60.0167 | 21
69.2023 | 34.1115 | 59.9822 | 34.5 | 69.1933 | 20.6175 | 60.0167 | 21
69.2106 | 34.1199 | 59.9822 | 34.5 | 69.2017 | 20.6175 | 60.0167 | 21
69.219 | 34.1199 | 59.9822 | 34.5 | 69.21 | 20.6175 | 60.0167 | 21
69.2273 | 34.1199 | 59.9822 | 34.5 | 69.2183 | 20.6175 | 60.0167 | 21
69.2356 | 34.1199 | 59.9822 | 34.5 | 69.2267 | 20.6175 | 60.0167 | 21
69.244 | 34.1199 | 59.9822 | 34.5 | 69.235 | 20.6175 | 60.0167 | 21
69.2523 | 34.1199 | 59.9822 | 34.5 | 69.2433 | 20.6172 | 60.0167 | 21
69.2606 | 34.1199 | 59.9822 | 34.5 | 69.2516 | 20.6172 | 60.0167 | 21
69.269 | 34.1199 | 59.9822 | 34.5 | 69.26 | 20.6141 | 60.0167 | 21
69.2773 | 34.1199 | 59.9822 | 34.5 | 69.2683 | 20.6141 | 60.0167 | 21
69.2857 | 34.1199 | 59.9822 | 34.5 | 69.2766 | 20.6141 | 60.0167 | 21
69.294 | 34.1199 | 59.9822 | 34.5 | 69.285 | 20.6141 | 60.0167 | 21
69.3023 | 34.1199 | 59.9822 | 34.5 | 69.2933 | 20.6141 | 60.0167 | 21
69.3107 | 34.1199 | 59.9822 | 34.5 | 69.3016 | 20.6141 | 60.0167 | 21
69.319 | 34.1199 | 59.9822 | 34.5 | 69.31 | 20.6141 | 60.0167 | 21
69.3273 | 34.1199 | 59.9822 | 34.5 | 69.3183 | 20.6141 | 60.0167 | 21
69.3357 | 34.1199 | 59.9822 | 34.5 | 69.3266 | 20.6141 | 60.0167 | 21
69.344 | 34.1199 | 59.9822 | 34.5 | 69.335 | 20.6141 | 60.0167 | 21
69.3523 | 34.1199 | 59.9822 | 34.5 | 69.3433 | 20.6141 | 60.0167 | 21
69.3607 | 34.1199 | 59.9822 | 34.5 | 69.3516 | 20.6141 | 60.0167 | 21
69.369 | 34.1199 | 59.9822 | 34.5 | 69.36 | 20.6104 | 60.0167 | 21
69.3773 | 34.1199 | 59.9822 | 34.5 | 69.3683 | 20.6104 | 60.0167 | 21
69.3857 | 34.1199 | 59.9822 | 34.5 | 69.3766 | 20.6141 | 60.0167 | 21
69.394 | 34.1199 | 59.9822 | 34.5 | 69.3849 | 20.6141 | 60.0167 | 21
69.4024 | 34.1199 | 59.9822 | 34.5 | 69.3933 | 20.6141 | 60.0167 | 21
69.4107 | 34.1199 | 59.9822 | 34.5 | 69.4016 | 20.6141 | 60.0167 | 21
69.419 | 34.1199 | 59.9822 | 34.5 | 69.4099 | 20.6141 | 60.0167 | 21
69.4274 | 34.1199 | 59.9822 | 34.5 | 69.4183 | 20.6141 | 60.0167 | 21
69.4357 | 34.1199 | 59.9822 | 34.5 | 69.4266 | 20.6141 | 60.0167 | 21
69.444 | 34.1199 | 59.9822 | 34.5 | 69.4349 | 20.6141 | 60.0167 | 21
69.4524 | 34.1199 | 59.9822 | 34.5 | 69.4433 | 20.6141 | 60.0167 | 21
69.4607 | 34.1199 | 59.9822 | 34.5 | 69.4516 | 20.6141 | 60.0167 | 21
69.469 | 34.1199 | 59.9822 | 34.5 | 69.4599 | 20.6141 | 60.0167 | 21
69.4774 | 34.1199 | 59.9822 | 34.5 | 69.4683 | 20.6141 | 60.0167 | 21
69.4857 | 34.1199 | 59.9822 | 34.5 | 69.4766 | 20.6141 | 60.0167 | 21
69.494 | 34.1199 | 59.9822 | 34.5 | 69.4849 | 20.6141 | 60.0167 | 21
69.5024 | 34.1199 | 59.9822 | 34.5 | 69.4933 | 20.6141 | 60.0167 | 21
69.5107 | 34.1199 | 59.9822 | 34.5 | 69.5016 | 20.6141 | 60.0167 | 21
69.5191 | 34.1199 | 59.9822 | 34.5 | 69.5099 | 20.6371 | 60.0167 | 21
69.5274 | 34.1199 | 59.9822 | 34.5 | 69.5182 | 20.6371 | 60.0167 | 21
69.5357 | 34.1199 | 59.9822 | 34.5 | 69.5266 | 20.6376 | 60.0167 | 21
69.5441 | 34.1199 | 59.9822 | 34.5 | 69.5349 | 20.6376 | 60.0167 | 21
69.5524 | 34.1199 | 59.9822 | 34.5 | 69.5432 | 20.6376 | 60.0167 | 21
69.5607 | 34.1199 | 59.9822 | 34.5 | 69.5516 | 20.6376 | 60.0167 | 21
69.5691 | 34.1199 | 59.9822 | 34.5 | 69.5599 | 20.6376 | 60.0167 | 21
69.5774 | 34.1199 | 59.9822 | 34.5 | 69.5682 | 20.6376 | 60.0167 | 21
69.5857 | 34.1199 | 59.9822 | 34.5 | 69.5765 | 20.6376 | 60.0167 | 21
69.5941 | 34.1199 | 59.9822 | 34.5 | 69.5849 | 20.6376 | 60.0167 | 21
69.6024 | 34.1199 | 59.9822 | 34.5 | 69.5932 | 20.6376 | 60.0167 | 21
69.6108 | 34.1199 | 59.9822 | 34.5 | 69.6015 | 20.6376 | 60.0167 | 21
69.6191 | 34.1199 | 59.9822 | 34.5 | 69.6099 | 20.6376 | 60.0167 | 21
69.6274 | 34.1199 | 59.9822 | 34.5 | 69.6182 | 20.6376 | 60.0167 | 21
69.6358 | 34.1199 | 59.9822 | 34.5 | 69.6265 | 20.6376 | 60.0167 | 21
69.6441 | 34.1199 | 59.9822 | 34.5 | 69.6349 | 20.6376 | 60.0167 | 21
69.6524 | 34.1199 | 59.9822 | 34.5 | 69.6432 | 20.6376 | 60.0167 | 21
69.6608 | 34.1199 | 59.9822 | 34.5 | 69.6515 | 20.6376 | 60.0167 | 21
69.6691 | 34.1199 | 59.9822 | 34.5 | 69.6599 | 20.6381 | 60.0167 | 21
69.6774 | 34.1199 | 59.9822 | 34.5 | 69.6682 | 20.6381 | 60.0167 | 21
69.6858 | 34.1199 | 59.9822 | 34.5 | 69.6765 | 20.6403 | 60.0167 | 21
69.6941 | 34.1199 | 59.9822 | 34.5 | 69.6848 | 20.6403 | 60.0167 | 21
69.7024 | 34.1199 | 59.9822 | 34.5 | 69.6932 | 20.6419 | 60.0167 | 21
69.7108 | 34.1199 | 59.9822 | 34.5 | 69.7015 | 20.6419 | 60.0167 | 21
69.7191 | 34.1199 | 59.9822 | 34.5 | 69.7098 | 20.6471 | 60.0167 | 21
69.7275 | 34.1199 | 59.9822 | 34.5 | 69.7182 | 20.6471 | 60.0167 | 21
69.7358 | 34.1199 | 59.9822 | 34.5 | 69.7265 | 20.6471 | 60.0167 | 21
69.7441 | 34.1199 | 59.9822 | 34.5 | 69.7348 | 20.6471 | 60.0167 | 21
69.7525 | 34.1199 | 59.9822 | 34.5 | 69.7432 | 20.6471 | 60.0167 | 21
69.7608 | 34.1199 | 59.9822 | 34.5 | 69.7515 | 20.6471 | 60.0167 | 21
69.7691 | 34.1199 | 59.9822 | 34.5 | 69.7598 | 20.6471 | 60.0167 | 21
69.7775 | 34.1212 | 59.9822 | 34.5 | 69.7682 | 20.6471 | 60.0167 | 21
69.7858 | 34.1212 | 59.9822 | 34.5 | 69.7765 | 20.6471 | 60.0167 | 21
69.7941 | 34.1212 | 59.9822 | 34.5 | 69.7848 | 20.6471 | 60.0167 | 21
69.8025 | 34.1212 | 59.9822 | 34.5 | 69.7932 | 20.6471 | 60.0167 | 21
69.8108 | 34.1244 | 59.9879 | 34.5 | 69.8015 | 20.6471 | 60.0167 | 21
69.8191 | 34.1244 | 59.9879 | 34.5 | 69.8098 | 20.6471 | 60.0167 | 21
69.8275 | 34.1244 | 59.9879 | 34.5 | 69.8181 | 20.6471 | 60.0167 | 21
69.8358 | 34.1244 | 59.9879 | 34.5 | 69.8265 | 20.6471 | 60.0167 | 21
69.8442 | 34.1244 | 59.9879 | 34.5 | 69.8348 | 20.6471 | 60.0167 | 21
69.8525 | 34.1244 | 59.9879 | 34.5 | 69.8431 | 20.6491 | 60.0167 | 21
69.8608 | 34.1244 | 59.9879 | 34.5 | 69.8515 | 20.6491 | 60.0167 | 21
69.8692 | 34.1244 | 59.9879 | 34.5 | 69.8598 | 20.6491 | 60.0167 | 21
69.8775 | 34.1244 | 59.9879 | 34.5 | 69.8681 | 20.6491 | 60.0167 | 21
69.8858 | 34.1244 | 59.9879 | 34.5 | 69.8765 | 20.6491 | 60.0167 | 21
69.8941 | 34.1241 | 59.9879 | 34.5 | 69.8848 | 20.6491 | 60.0167 | 21
69.9025 | 34.1241 | 59.9879 | 34.5 | 69.8931 | 20.6491 | 60.0167 | 21
69.9108 | 34.1363 | 59.9879 | 34.5 | 69.9015 | 20.6491 | 60.0167 | 21
69.9192 | 34.1363 | 59.9879 | 34.5 | 69.9098 | 20.6491 | 60.0167 | 21
69.9275 | 34.1363 | 59.9879 | 34.5 | 69.9181 | 20.6491 | 60.0167 | 21
69.9358 | 34.1363 | 59.9879 | 34.5 | 69.9265 | 20.6491 | 60.0167 | 21
69.9442 | 34.1363 | 59.9879 | 34.5 | 69.9348 | 20.6491 | 60.0167 | 21
69.9525 | 34.1363 | 59.9879 | 34.5 | 69.9431 | 20.6491 | 60.0167 | 21
69.9608 | 34.1363 | 59.9879 | 34.5 | 69.9514 | 20.6491 | 60.0167 | 21
69.9692 | 34.1363 | 59.9879 | 34.5 | 69.9598 | 20.6491 | 60.0167 | 21
69.9775 | 34.1309 | 59.9879 | 34.5 | 69.9681 | 20.6491 | 60.0167 | 21
69.9859 | 34.1309 | 59.9879 | 34.5 | 69.9764 | 20.6496 | 60.0167 | 21
69.9942 | 34.13 | 59.9879 | 34.5 | 69.9848 | 20.6496 | 60.0167 | 21
70.0025 | 34.13 | 59.9879 | 34.5 | 69.9931 | 20.6496 | 60.0167 | 21
70.0108 | 34.13 | 59.9879 | 34.5 | 70.0014 | 20.6496 | 60.0167 | 21
70.0192 | 34.13 | 59.9879 | 34.5 | 70.0098 | 20.6496 | 60.0167 | 21
70.0275 | 34.1325 | 59.9879 | 34.5 | 70.0181 | 20.6496 | 60.0167 | 21
70.0358 | 34.1325 | 59.9879 | 34.5 | 70.0264 | 20.6476 | 60.0167 | 21
70.0442 | 34.1325 | 59.9879 | 34.5 | 70.0348 | 20.6476 | 60.0167 | 21
70.0525 | 34.1325 | 59.9879 | 34.5 | 70.0431 | 20.6476 | 60.0167 | 21
70.0609 | 34.1381 | 59.9879 | 34.5 | 70.0514 | 20.6476 | 60.0167 | 21
70.0692 | 34.1381 | 59.9879 | 34.5 | 70.0598 | 20.6659 | 60.0167 | 21
70.0775 | 34.1376 | 59.9879 | 34.5 | 70.0681 | 20.6659 | 60.0167 | 21
70.0859 | 34.1376 | 59.9879 | 34.5 | 70.0764 | 20.6659 | 60.0167 | 21
70.0942 | 34.1376 | 59.9879 | 34.5 | 70.0847 | 20.6659 | 60.0167 | 21
70.1025 | 34.1376 | 59.9879 | 34.5 | 70.0931 | 20.6663 | 60.0167 | 21
70.1109 | 34.1376 | 59.9879 | 34.5 | 70.1014 | 20.6663 | 60.0167 | 21
70.1192 | 34.1376 | 59.9879 | 34.5 | 70.1097 | 20.6663 | 60.0167 | 21
70.1275 | 34.1422 | 59.9879 | 34.5 | 70.1181 | 20.6663 | 60.0167 | 21
70.1359 | 34.1422 | 59.9879 | 34.5 | 70.1264 | 20.6654 | 60.0167 | 21
70.1442 | 34.1422 | 59.9879 | 34.5 | 70.1347 | 20.6654 | 60.0167 | 21
70.1525 | 34.1422 | 59.9879 | 34.5 | 70.1431 | 20.6597 | 60.0167 | 21
70.1609 | 34.1357 | 59.9879 | 34.5 | 70.1514 | 20.6597 | 60.0167 | 21
70.1692 | 34.1357 | 59.9879 | 34.5 | 70.1597 | 20.6597 | 60.0167 | 21
70.1775 | 34.1357 | 59.9879 | 34.5 | 70.1681 | 20.6597 | 60.0167 | 21
70.1859 | 34.1357 | 59.9879 | 34.5 | 70.1764 | 20.657 | 60.0167 | 21
70.1942 | 34.1351 | 59.9879 | 34.5 | 70.1847 | 20.657 | 60.0167 | 21
70.2026 | 34.1351 | 59.9879 | 34.5 | 70.1931 | 20.657 | 60.0167 | 21
70.2109 | 34.1296 | 59.9879 | 34.5 | 70.2014 | 20.657 | 60.0167 | 21
70.2192 | 34.1296 | 59.9879 | 34.5 | 70.2097 | 20.657 | 60.0167 | 21
70.2276 | 34.1296 | 59.9879 | 34.5 | 70.218 | 20.657 | 60.0167 | 21
70.2359 | 34.1296 | 59.9879 | 34.5 | 70.2264 | 20.657 | 60.0167 | 21
70.2442 | 34.1296 | 59.9879 | 34.5 | 70.2347 | 20.657 | 60.0167 | 21
70.2526 | 34.1296 | 59.9879 | 34.5 | 70.243 | 20.657 | 60.0167 | 21
70.2609 | 34.1296 | 59.9879 | 34.5 | 70.2514 | 20.657 | 60.0167 | 21
70.2692 | 34.1296 | 59.9879 | 34.5 | 70.2597 | 20.6587 | 60.0167 | 21
70.2776 | 34.1326 | 59.9879 | 34.5 | 70.268 | 20.6587 | 60.0167 | 21
70.2859 | 34.1326 | 59.9879 | 34.5 | 70.2764 | 20.6587 | 60.0167 | 21
70.2942 | 34.1352 | 59.9879 | 34.5 | 70.2847 | 20.6587 | 60.0167 | 21
70.3026 | 34.1352 | 59.9879 | 34.5 | 70.293 | 20.6595 | 60.0167 | 21
70.3109 | 34.1352 | 59.9879 | 34.5 | 70.3014 | 20.6595 | 60.0167 | 21
70.3193 | 34.1352 | 59.9879 | 34.5 | 70.3097 | 20.6595 | 60.0167 | 21
70.3276 | 34.1352 | 59.9879 | 34.5 | 70.318 | 20.6595 | 60.0167 | 21
70.3359 | 34.1352 | 59.9879 | 34.5 | 70.3264 | 20.6595 | 60.0167 | 21
70.3443 | 34.135 | 59.9879 | 34.5 | 70.3347 | 20.6595 | 60.0167 | 21
70.3526 | 34.135 | 59.9879 | 34.5 | 70.343 | 20.6595 | 60.0167 | 21
70.3609 | 34.135 | 59.9879 | 34.5 | 70.3513 | 20.6595 | 60.0167 | 21
70.3692 | 34.135 | 59.9879 | 34.5 | 70.3597 | 20.6595 | 60.0167 | 21
70.3776 | 34.1652 | 59.9879 | 34.5 | 70.368 | 20.6595 | 60.0167 | 21
70.3859 | 34.1652 | 59.9879 | 34.5 | 70.3763 | 20.6568 | 60.0167 | 21
70.3943 | 34.1652 | 59.9879 | 34.5 | 70.3847 | 20.6568 | 60.0167 | 21
70.4026 | 34.1652 | 59.9879 | 34.5 | 70.393 | 20.6525 | 60.0167 | 21
70.4109 | 34.1657 | 59.9879 | 34.5 | 70.4013 | 20.6525 | 60.0167 | 21
70.4193 | 34.1657 | 59.9879 | 34.5 | 70.4097 | 20.6525 | 60.0167 | 21
70.4276 | 34.1615 | 59.9879 | 34.5 | 70.418 | 20.6525 | 60.0167 | 21
70.4359 | 34.1615 | 59.9879 | 34.5 | 70.4263 | 20.6591 | 60.0167 | 21
70.4443 | 34.1679 | 59.9879 | 34.5 | 70.4347 | 20.6591 | 60.0167 | 21
70.4526 | 34.1679 | 59.9879 | 34.5 | 70.443 | 20.6591 | 60.0167 | 21
70.461 | 34.1678 | 59.9879 | 34.5 | 70.4513 | 20.6591 | 60.0167 | 21
70.4693 | 34.1678 | 59.9879 | 34.5 | 70.4597 | 20.6591 | 60.0167 | 21
70.4776 | 34.1678 | 59.9879 | 34.5 | 70.468 | 20.6591 | 60.0167 | 21
70.4859 | 34.1678 | 59.9879 | 34.5 | 70.4763 | 20.6649 | 60.0167 | 21
70.4943 | 34.1678 | 59.9879 | 34.5 | 70.4846 | 20.6649 | 60.0167 | 21
70.5026 | 34.1678 | 59.9879 | 34.5 | 70.493 | 20.6655 | 60.0167 | 21
70.5109 | 34.1678 | 59.9879 | 34.5 | 70.5013 | 20.6655 | 60.0167 | 21
70.5193 | 34.1678 | 59.9879 | 34.5 | 70.5096 | 20.6657 | 60.0167 | 21
70.5276 | 34.1678 | 59.9879 | 34.5 | 70.5179 | 20.6657 | 60.0167 | 21
70.536 | 34.1678 | 59.9879 | 34.5 | 70.5263 | 20.6657 | 60.0167 | 21
70.5443 | 34.1679 | 59.9879 | 34.5 | 70.5346 | 20.6657 | 60.0167 | 21
70.5526 | 34.1679 | 59.9879 | 34.5 | 70.5429 | 20.6657 | 60.0167 | 21
70.561 | 34.1679 | 59.9879 | 34.5 | 70.5513 | 20.6657 | 60.0167 | 21
70.5693 | 34.1679 | 59.9879 | 34.5 | 70.5596 | 20.6656 | 60.0167 | 21
70.5776 | 34.1727 | 59.9879 | 34.5 | 70.5679 | 20.6656 | 60.0167 | 21
70.586 | 34.1727 | 59.9879 | 34.5 | 70.5763 | 20.6684 | 60.0167 | 21
70.5943 | 34.1731 | 59.9879 | 34.5 | 70.5846 | 20.6684 | 60.0167 | 21
70.6026 | 34.1731 | 59.9879 | 34.5 | 70.5929 | 20.6687 | 60.0167 | 21
70.611 | 34.1729 | 59.9879 | 34.5 | 70.6013 | 20.6687 | 60.0167 | 21
70.6193 | 34.1729 | 59.9879 | 34.5 | 70.6096 | 20.6687 | 60.0167 | 21
70.6276 | 34.1729 | 59.9879 | 34.5 | 70.6179 | 20.6687 | 60.0167 | 21
70.636 | 34.1729 | 59.9879 | 34.5 | 70.6263 | 20.6687 | 60.0167 | 21
70.6443 | 34.1729 | 59.9879 | 34.5 | 70.6346 | 20.6687 | 60.0167 | 21
70.6526 | 34.1729 | 59.9879 | 34.5 | 70.6429 | 20.6686 | 60.0167 | 21
70.661 | 34.1734 | 59.9879 | 34.5 | 70.6512 | 20.6686 | 60.0167 | 21
70.6693 | 34.1734 | 59.9879 | 34.5 | 70.6596 | 20.6692 | 60.0167 | 21
70.6777 | 34.1734 | 59.9879 | 34.5 | 70.6679 | 20.6692 | 60.0167 | 21
70.686 | 34.1734 | 59.9879 | 34.5 | 70.6762 | 20.6714 | 60.0167 | 21
70.6943 | 34.1734 | 59.9879 | 34.5 | 70.6846 | 20.6714 | 60.0167 | 21
70.7027 | 34.1734 | 59.9879 | 34.5 | 70.6929 | 20.6731 | 60.0167 | 21
70.711 | 34.1682 | 59.9879 | 34.5 | 70.7012 | 20.6731 | 60.0167 | 21
70.7193 | 34.1682 | 59.9879 | 34.5 | 70.7096 | 20.6735 | 60.0167 | 21
70.7276 | 34.1533 | 59.9879 | 34.5 | 70.7179 | 20.6735 | 60.0167 | 21
70.736 | 34.1533 | 59.9879 | 34.5 | 70.7262 | 20.6735 | 60.0167 | 21
70.7443 | 34.1533 | 59.9879 | 34.5 | 70.7346 | 20.6735 | 60.0167 | 21
70.7527 | 34.1533 | 59.9879 | 34.5 | 70.7429 | 20.6711 | 60.0167 | 21
70.761 | 34.1533 | 59.9879 | 34.5 | 70.7512 | 20.6711 | 60.0167 | 21
70.7693 | 34.1533 | 59.9879 | 34.5 | 70.7596 | 20.6714 | 60.0167 | 21
70.7777 | 34.1562 | 59.9879 | 34.5 | 70.7679 | 20.6714 | 60.0167 | 21
70.786 | 34.1562 | 59.9879 | 34.5 | 70.7762 | 20.6717 | 60.0167 | 21
70.7943 | 34.1562 | 59.9879 | 34.5 | 70.7845 | 20.6717 | 60.0167 | 21
70.8027 | 34.1562 | 59.9879 | 34.5 | 70.7929 | 20.6717 | 60.0167 | 21
70.811 | 34.1562 | 59.9879 | 34.5 | 70.8012 | 20.6717 | 60.0167 | 21
70.8194 | 34.1562 | 59.9879 | 34.5 | 70.8095 | 20.6726 | 60.0167 | 21
70.8277 | 34.1562 | 59.9879 | 34.5 | 70.8179 | 20.6726 | 60.0167 | 21
70.836 | 34.1562 | 59.9879 | 34.5 | 70.8262 | 20.6726 | 60.0167 | 21
70.8443 | 34.1524 | 59.9879 | 34.5 | 70.8345 | 20.6726 | 60.0167 | 21
70.8527 | 34.1524 | 59.9879 | 34.5 | 70.8429 | 20.6701 | 60.0167 | 21
70.861 | 34.1524 | 59.9879 | 34.5 | 70.8512 | 20.6701 | 60.0167 | 21
70.8694 | 34.1524 | 59.9879 | 34.5 | 70.8595 | 20.6704 | 60.0167 | 21
70.8777 | 34.1524 | 59.9879 | 34.5 | 70.8679 | 20.6704 | 60.0167 | 21
70.886 | 34.1524 | 59.9879 | 34.5 | 70.8762 | 20.6704 | 60.0167 | 21
70.8944 | 34.1524 | 59.9879 | 34.5 | 70.8845 | 20.6704 | 60.0167 | 21
70.9027 | 34.1524 | 59.9879 | 34.5 | 70.8929 | 20.6714 | 60.0167 | 21
70.911 | 34.1524 | 59.9879 | 34.5 | 70.9012 | 20.6714 | 60.0167 | 21
70.9194 | 34.1524 | 59.9879 | 34.5 | 70.9095 | 20.6714 | 60.0167 | 21
70.9277 | 34.1524 | 59.9879 | 34.5 | 70.9178 | 20.6714 | 60.0167 | 21
70.9361 | 34.1524 | 59.9879 | 34.5 | 70.9262 | 20.6715 | 60.0167 | 21
70.9444 | 34.1524 | 59.9879 | 34.5 | 70.9345 | 20.6715 | 60.0167 | 21
70.9527 | 34.1524 | 59.9879 | 34.5 | 70.9428 | 20.6715 | 60.0167 | 21
70.961 | 34.1524 | 59.9879 | 34.5 | 70.9512 | 20.6715 | 60.0167 | 21
70.9694 | 34.1524 | 59.9879 | 34.5 | 70.9595 | 20.6716 | 60.0167 | 21
70.9777 | 34.1525 | 59.9879 | 34.5 | 70.9678 | 20.6716 | 60.0167 | 21
70.986 | 34.1525 | 59.9879 | 34.5 | 70.9762 | 20.6728 | 60.0167 | 21
70.9944 | 34.1525 | 59.9879 | 34.5 | 70.9845 | 20.6728 | 60.0167 | 21
71.0027 | 34.1525 | 59.9879 | 34.5 | 70.9928 | 20.6728 | 60.0167 | 21
71.0111 | 34.1525 | 59.9879 | 34.5 | 71.0012 | 20.6728 | 60.0167 | 21
71.0194 | 34.1525 | 59.9879 | 34.5 | 71.0095 | 20.6716 | 60.0167 | 21
71.0277 | 34.1525 | 59.9879 | 34.5 | 71.0178 | 20.6716 | 60.0167 | 21
71.0361 | 34.1525 | 59.9879 | 34.5 | 71.0262 | 20.6716 | 60.0167 | 21
71.0444 | 34.1525 | 59.9879 | 34.5 | 71.0345 | 20.6716 | 60.0167 | 21
71.0527 | 34.1525 | 59.9879 | 34.5 | 71.0428 | 20.6704 | 60.0167 | 21
71.0611 | 34.141 | 59.9879 | 34.5 | 71.0511 | 20.6704 | 60.0167 | 21
71.0694 | 34.141 | 59.9879 | 34.5 | 71.0595 | 20.6713 | 60.0167 | 21
71.0777 | 34.1438 | 59.9879 | 34.5 | 71.0678 | 20.6713 | 60.0167 | 21
71.0861 | 34.1438 | 59.9879 | 34.5 | 71.0761 | 20.6713 | 60.0167 | 21
71.0944 | 34.1438 | 59.9879 | 34.5 | 71.0845 | 20.6713 | 60.0167 | 21
71.1027 | 34.1438 | 59.9879 | 34.5 | 71.0928 | 20.6713 | 60.0167 | 21
71.1111 | 34.1438 | 59.9879 | 34.5 | 71.1011 | 20.6713 | 60.0167 | 21
71.1194 | 34.1438 | 59.9879 | 34.5 | 71.1095 | 20.6733 | 60.0167 | 21
71.1277 | 34.1438 | 59.9879 | 34.5 | 71.1178 | 20.6733 | 60.0167 | 21
71.1361 | 34.1438 | 59.9879 | 34.5 | 71.1261 | 20.681 | 60.0167 | 21
71.1444 | 34.1438 | 59.9879 | 34.5 | 71.1345 | 20.681 | 60.0167 | 21
71.1528 | 34.1438 | 59.9879 | 34.5 | 71.1428 | 20.6836 | 60.0167 | 21
71.1611 | 34.1438 | 59.9879 | 34.5 | 71.1511 | 20.6836 | 60.0167 | 21
71.1694 | 34.1438 | 59.9879 | 34.5 | 71.1595 | 20.6836 | 60.0167 | 21
71.1777 | 34.1438 | 59.9879 | 34.5 | 71.1678 | 20.6836 | 60.0167 | 21
71.1861 | 34.1438 | 59.9879 | 34.5 | 71.1761 | 20.7018 | 60.0167 | 21
71.1944 | 34.1438 | 59.9879 | 34.5 | 71.1844 | 20.7018 | 60.0167 | 21
71.2027 | 34.1438 | 59.9879 | 34.5 | 71.1928 | 20.7018 | 60.0167 | 21
71.2111 | 34.1438 | 59.9879 | 34.5 | 71.2011 | 20.7018 | 60.0167 | 21
71.2194 | 34.1438 | 59.9879 | 34.5 | 71.2094 | 20.7018 | 60.0167 | 21
71.2278 | 34.1465 | 59.9879 | 34.5 | 71.2178 | 20.7018 | 60.0167 | 21
71.2361 | 34.1465 | 59.9879 | 34.5 | 71.2261 | 20.7023 | 60.0167 | 21
71.2444 | 34.1465 | 59.9879 | 34.5 | 71.2344 | 20.7023 | 60.0167 | 21
71.2528 | 34.1465 | 59.9879 | 34.5 | 71.2428 | 20.7023 | 60.0167 | 21
71.2611 | 34.1465 | 59.9879 | 34.5 | 71.2511 | 20.7023 | 60.0167 | 21
71.2694 | 34.1465 | 59.9879 | 34.5 | 71.2594 | 20.7033 | 60.0167 | 21
71.2778 | 34.1465 | 59.9879 | 34.5 | 71.2678 | 20.7033 | 60.0167 | 21
71.2861 | 34.1465 | 59.9879 | 34.5 | 71.2761 | 20.7033 | 60.0167 | 21
71.2944 | 34.1465 | 59.9879 | 34.5 | 71.2844 | 20.7033 | 60.0167 | 21
71.3028 | 34.1465 | 59.9879 | 34.5 | 71.2928 | 20.7038 | 60.0167 | 21
71.3111 | 34.1465 | 59.9879 | 34.5 | 71.3011 | 20.7038 | 60.0167 | 21
71.3194 | 34.1465 | 59.9879 | 34.5 | 71.3094 | 20.7038 | 60.0167 | 21
71.3278 | 34.1481 | 59.9879 | 34.5 | 71.3177 | 20.7038 | 60.0167 | 21
71.3361 | 34.1481 | 59.9879 | 34.5 | 71.3261 | 20.7038 | 60.0167 | 21
71.3444 | 34.1481 | 59.9879 | 34.5 | 71.3344 | 20.7038 | 60.0167 | 21
71.3528 | 34.1481 | 59.9879 | 34.5 | 71.3427 | 20.7038 | 60.0167 | 21
71.3611 | 34.1481 | 59.9879 | 34.5 | 71.3511 | 20.7038 | 60.0167 | 21
71.3695 | 34.1481 | 59.9879 | 34.5 | 71.3594 | 20.7038 | 60.0167 | 21
71.3778 | 34.1481 | 59.9879 | 34.5 | 71.3677 | 20.7038 | 60.0167 | 21
71.3861 | 34.1481 | 59.9879 | 34.5 | 71.376 | 20.7038 | 60.0167 | 21
71.3945 | 34.1481 | 59.9879 | 34.5 | 71.3844 | 20.7038 | 60.0167 | 21
71.4028 | 34.1481 | 59.9879 | 34.5 | 71.3927 | 20.704 | 60.0167 | 21
71.4111 | 34.1481 | 59.9879 | 34.5 | 71.401 | 20.704 | 60.0167 | 21
71.4195 | 34.1481 | 59.9879 | 34.5 | 71.4094 | 20.704 | 60.0167 | 21
71.4278 | 34.1481 | 59.9879 | 34.5 | 71.4177 | 20.704 | 60.0167 | 21
71.4361 | 34.1481 | 59.9879 | 34.5 | 71.426 | 20.704 | 60.0167 | 21
71.4445 | 34.1481 | 59.9879 | 34.5 | 71.4344 | 20.704 | 60.0167 | 21
71.4528 | 34.1481 | 59.9879 | 34.5 | 71.4427 | 20.704 | 60.0167 | 21
71.4611 | 34.1481 | 59.9879 | 34.5 | 71.451 | 20.704 | 60.0167 | 21
71.4695 | 34.1481 | 59.9879 | 34.5 | 71.4594 | 20.704 | 60.0167 | 21
71.4778 | 34.1481 | 59.9937 | 34.5 | 71.4677 | 20.704 | 60.0167 | 21
71.4862 | 34.1481 | 59.9937 | 34.5 | 71.476 | 20.704 | 60.0167 | 21
71.4945 | 34.1481 | 59.9937 | 34.5 | 71.4843 | 20.704 | 60.0167 | 21
71.5028 | 34.1481 | 59.9937 | 34.5 | 71.4927 | 20.7302 | 60.0167 | 21
71.5112 | 34.1481 | 59.9937 | 34.5 | 71.501 | 20.7302 | 60.0167 | 21
71.5195 | 34.1481 | 59.9937 | 34.5 | 71.5093 | 20.7302 | 60.0167 | 21
71.5278 | 34.1481 | 59.9937 | 34.5 | 71.5177 | 20.7302 | 60.0167 | 21
71.5361 | 34.1481 | 59.9937 | 34.5 | 71.526 | 20.7302 | 60.0167 | 21
71.5445 | 34.1481 | 59.9937 | 34.5 | 71.5343 | 20.7302 | 60.0167 | 21
71.5528 | 34.1481 | 59.9937 | 34.5 | 71.5427 | 20.7302 | 60.0167 | 21
71.5611 | 34.1481 | 59.9937 | 34.5 | 71.551 | 20.7302 | 60.0167 | 21
71.5695 | 34.1481 | 59.9937 | 34.5 | 71.5593 | 20.7302 | 60.0167 | 21
71.5778 | 34.1498 | 59.9937 | 34.5 | 71.5677 | 20.7302 | 60.0167 | 21
71.5862 | 34.1498 | 59.9937 | 34.5 | 71.576 | 20.7302 | 60.0167 | 21
71.5945 | 34.1495 | 59.9937 | 34.5 | 71.5843 | 20.7302 | 60.0167 | 21
71.6028 | 34.1495 | 59.9937 | 34.5 | 71.5927 | 20.7302 | 60.0167 | 21
71.6112 | 34.1502 | 59.9937 | 34.5 | 71.601 | 20.7302 | 60.0167 | 21
71.6195 | 34.1502 | 59.9937 | 34.5 | 71.6093 | 20.7302 | 60.0167 | 21
71.6278 | 34.1268 | 59.9937 | 34.5 | 71.6176 | 20.7302 | 60.0167 | 21
71.6362 | 34.1268 | 59.9937 | 34.5 | 71.626 | 20.7302 | 60.0167 | 21
71.6445 | 34.1268 | 59.9937 | 34.5 | 71.6343 | 20.7302 | 60.0167 | 21
71.6528 | 34.1268 | 59.9937 | 34.5 | 71.6426 | 20.7302 | 60.0167 | 21
71.6612 | 34.1268 | 59.9937 | 34.5 | 71.651 | 20.7302 | 60.0167 | 21
71.6695 | 34.1268 | 59.9937 | 34.5 | 71.6593 | 20.7302 | 60.0167 | 21
71.6778 | 34.1269 | 59.9937 | 34.5 | 71.6676 | 20.7302 | 60.0167 | 21
71.6862 | 34.1269 | 59.9937 | 34.5 | 71.676 | 20.7302 | 60.0167 | 21
71.6945 | 34.1227 | 59.9937 | 34.5 | 71.6843 | 20.7302 | 60.0167 | 21
71.7028 | 34.1227 | 59.9937 | 34.5 | 71.6926 | 20.7302 | 60.0167 | 21
71.7112 | 34.1227 | 59.9937 | 34.5 | 71.701 | 20.7302 | 60.0167 | 21
71.7195 | 34.1227 | 59.9937 | 34.5 | 71.7093 | 20.7302 | 60.0167 | 21
71.7278 | 34.1227 | 59.9937 | 34.5 | 71.7176 | 20.7302 | 60.0167 | 21
71.7362 | 34.1227 | 59.9937 | 34.5 | 71.726 | 20.7302 | 60.0167 | 21
71.7445 | 34.1227 | 59.9937 | 34.5 | 71.7343 | 20.7302 | 60.0167 | 21
71.7529 | 34.1227 | 59.9937 | 34.5 | 71.7426 | 20.7302 | 60.0167 | 21
71.7612 | 34.1195 | 59.9937 | 34.5 | 71.7509 | 20.7302 | 60.0167 | 21
71.7695 | 34.1195 | 59.9937 | 34.5 | 71.7593 | 20.7302 | 60.0167 | 21
71.7778 | 34.1195 | 59.9937 | 34.5 | 71.7676 | 20.7302 | 60.0167 | 21
71.7862 | 34.1195 | 59.9937 | 34.5 | 71.7759 | 20.7302 | 60.0167 | 21
71.7945 | 34.1313 | 59.9937 | 34.5 | 71.7843 | 20.7302 | 60.0167 | 21
71.8028 | 34.1313 | 59.9937 | 34.5 | 71.7926 | 20.7302 | 60.0167 | 21
71.8112 | 34.1313 | 59.9937 | 34.5 | 71.8009 | 20.7302 | 60.0167 | 21
71.8195 | 34.1313 | 59.9937 | 34.5 | 71.8093 | 20.7302 | 60.0167 | 21
71.8278 | 34.1313 | 59.9937 | 34.5 | 71.8176 | 20.7302 | 60.0167 | 21
71.8362 | 34.1313 | 59.9937 | 34.5 | 71.8259 | 20.7302 | 60.0167 | 21
71.8445 | 34.1286 | 59.9937 | 34.5 | 71.8343 | 20.7302 | 60.0167 | 21
71.8529 | 34.1286 | 59.9937 | 34.5 | 71.8426 | 20.7302 | 60.0167 | 21
71.8612 | 34.1286 | 59.9937 | 34.5 | 71.8509 | 20.7302 | 60.0167 | 21
71.8695 | 34.1286 | 59.9937 | 34.5 | 71.8593 | 20.7302 | 60.0167 | 21
71.8779 | 34.1286 | 59.9937 | 34.5 | 71.8676 | 20.7302 | 60.0167 | 21
71.8862 | 34.1286 | 59.9937 | 34.5 | 71.8759 | 20.7326 | 60.0167 | 21
71.8945 | 34.1286 | 59.9937 | 34.5 | 71.8842 | 20.7326 | 60.0167 | 21
71.9028 | 34.1286 | 59.9937 | 34.5 | 71.8926 | 20.732 | 60.0167 | 21
71.9112 | 34.1286 | 59.9937 | 34.5 | 71.9009 | 20.732 | 60.0167 | 21
71.9195 | 34.1286 | 59.9937 | 34.5 | 71.9092 | 20.7351 | 60.0167 | 21
71.9279 | 34.1286 | 59.9937 | 34.5 | 71.9176 | 20.7351 | 60.0167 | 21
71.9362 | 34.1286 | 59.9937 | 34.5 | 71.9259 | 20.7351 | 60.0167 | 21
71.9445 | 34.1286 | 59.9937 | 34.5 | 71.9342 | 20.7351 | 60.0167 | 21
71.9529 | 34.1286 | 59.9937 | 34.5 | 71.9426 | 20.7351 | 60.0167 | 21
71.9612 | 34.1286 | 59.9937 | 34.5 | 71.9509 | 20.7351 | 60.0167 | 21
71.9695 | 34.1286 | 59.9937 | 34.5 | 71.9592 | 20.7351 | 60.0167 | 21
71.9779 | 34.1286 | 59.9937 | 34.5 | 71.9676 | 20.7351 | 60.0167 | 21
71.9862 | 34.1286 | 59.9937 | 34.5 | 71.9759 | 20.734 | 60.0167 | 21
71.9945 | 34.1286 | 59.9937 | 34.5 | 71.9842 | 20.734 | 60.0167 | 21
72.0029 | 34.1286 | 59.9937 | 34.5 | 71.9926 | 20.734 | 60.0167 | 21
72.0112 | 34.1286 | 59.9937 | 34.5 | 72.0009 | 20.734 | 60.0167 | 21
72.0195 | 34.1286 | 59.9937 | 34.5 | 72.0092 | 20.7348 | 60.0167 | 21
72.0279 | 34.1286 | 59.9937 | 34.5 | 72.0175 | 20.7348 | 60.0167 | 21
72.0362 | 34.1286 | 59.9937 | 34.5 | 72.0259 | 20.7344 | 60.0167 | 21
72.0445 | 34.1286 | 59.9937 | 34.5 | 72.0342 | 20.7344 | 60.0167 | 21
72.0529 | 34.1286 | 59.9937 | 34.5 | 72.0425 | 20.7344 | 60.0167 | 21
72.0612 | 34.1286 | 59.9937 | 34.5 | 72.0509 | 20.7344 | 60.0167 | 21
72.0695 | 34.1286 | 59.9937 | 34.5 | 72.0592 | 20.7344 | 60.0167 | 21
72.0779 | 34.1286 | 59.9937 | 34.5 | 72.0675 | 20.7344 | 60.0167 | 21
72.0862 | 34.1286 | 59.9937 | 34.5 | 72.0759 | 20.7366 | 60.0167 | 21
72.0945 | 34.1286 | 59.9937 | 34.5 | 72.0842 | 20.7366 | 60.0167 | 21
72.1029 | 34.1286 | 59.9937 | 34.5 | 72.0925 | 20.7366 | 60.0167 | 21
72.1112 | 34.1286 | 59.9937 | 34.5 | 72.1009 | 20.7366 | 60.0167 | 21
72.1196 | 34.1286 | 59.9937 | 34.5 | 72.1092 | 20.739 | 60.0167 | 21
72.1279 | 34.1116 | 59.9937 | 34.5 | 72.1175 | 20.739 | 60.0167 | 21
72.1362 | 34.1116 | 59.9937 | 34.5 | 72.1259 | 20.739 | 60.0167 | 21
72.1445 | 34.1116 | 59.9937 | 34.5 | 72.1342 | 20.739 | 60.0167 | 21
72.1529 | 34.1116 | 59.9937 | 34.5 | 72.1425 | 20.7072 | 60.0167 | 21
72.1612 | 34.1116 | 59.9937 | 34.5 | 72.1508 | 20.7072 | 60.0167 | 21
72.1695 | 34.1116 | 59.9937 | 34.5 | 72.1592 | 20.7072 | 60.0167 | 21
72.1779 | 34.1116 | 59.9937 | 34.5 | 72.1675 | 20.7072 | 60.0167 | 21
72.1862 | 34.1116 | 59.9937 | 34.5 | 72.1758 | 20.7072 | 60.0167 | 21
72.1946 | 34.1116 | 59.9937 | 34.5 | 72.1842 | 20.7072 | 60.0167 | 21
72.2029 | 34.1116 | 59.9937 | 34.5 | 72.1925 | 20.7064 | 60.0167 | 21
72.2112 | 34.1116 | 59.9937 | 34.5 | 72.2008 | 20.7064 | 60.0167 | 21
72.2196 | 34.1116 | 59.9937 | 34.5 | 72.2092 | 20.709 | 60.0167 | 21
72.2279 | 34.1116 | 59.9937 | 34.5 | 72.2175 | 20.709 | 60.0167 | 21
72.2362 | 34.1116 | 59.9937 | 34.5 | 72.2258 | 20.7231 | 60.0167 | 21
72.2446 | 34.1116 | 59.9937 | 34.5 | 72.2342 | 20.7231 | 60.0167 | 21
72.2529 | 34.1116 | 59.9937 | 34.5 | 72.2425 | 20.7161 | 60.0167 | 21
72.2612 | 34.1116 | 59.9937 | 34.5 | 72.2508 | 20.7161 | 60.0167 | 21
72.2696 | 34.1116 | 59.9937 | 34.5 | 72.2591 | 20.7172 | 60.0167 | 21
72.2779 | 34.1116 | 59.9937 | 34.5 | 72.2675 | 20.7172 | 60.0167 | 21
72.2862 | 34.1116 | 59.9937 | 34.5 | 72.2758 | 20.7163 | 60.0167 | 21
72.2946 | 34.1116 | 59.9937 | 34.5 | 72.2841 | 20.7163 | 60.0167 | 21
72.3029 | 34.1116 | 59.9937 | 34.5 | 72.2924 | 20.7163 | 60.0167 | 21
72.3112 | 34.1116 | 59.9937 | 34.5 | 72.3008 | 20.7163 | 60.0167 | 21
72.3196 | 34.1116 | 59.9937 | 34.5 | 72.3091 | 20.719 | 60.0167 | 21
72.3279 | 34.1116 | 59.9937 | 34.5 | 72.3174 | 20.719 | 60.0167 | 21
72.3362 | 34.1116 | 59.9937 | 34.5 | 72.3258 | 20.7201 | 60.0167 | 21
72.3446 | 34.1116 | 59.9937 | 34.5 | 72.3341 | 20.7201 | 60.0167 | 21
72.3529 | 34.1116 | 59.9937 | 34.5 | 72.3424 | 20.7192 | 60.0167 | 21
72.3613 | 34.1116 | 59.9937 | 34.5 | 72.3508 | 20.7192 | 60.0167 | 21
72.3696 | 34.1116 | 59.9937 | 34.5 | 72.3591 | 20.7192 | 60.0167 | 21
72.3779 | 34.1116 | 59.9937 | 34.5 | 72.3674 | 20.7192 | 60.0167 | 21
72.3862 | 34.1116 | 59.9937 | 34.5 | 72.3758 | 20.7192 | 60.0167 | 21
72.3946 | 34.1116 | 59.9937 | 34.5 | 72.3841 | 20.7192 | 60.0167 | 21
72.4029 | 34.1116 | 59.9937 | 34.5 | 72.3924 | 20.7175 | 60.0167 | 21
72.4112 | 34.1116 | 59.9937 | 34.5 | 72.4008 | 20.7175 | 60.0167 | 21
72.4196 | 34.1116 | 59.9937 | 34.5 | 72.4091 | 20.7179 | 60.0167 | 21
72.4279 | 34.1116 | 59.9937 | 34.5 | 72.4174 | 20.7179 | 60.0167 | 21
72.4362 | 34.1116 | 59.9937 | 34.5 | 72.4258 | 20.7446 | 60.0167 | 21
72.4446 | 34.1116 | 59.9937 | 34.5 | 72.4341 | 20.7446 | 60.0167 | 21
72.4529 | 34.1116 | 59.9937 | 34.5 | 72.4424 | 20.7446 | 60.0225 | 21
72.4613 | 34.1163 | 59.9937 | 34.5 | 72.4507 | 20.7446 | 60.0225 | 21
72.4696 | 34.1163 | 59.9937 | 34.5 | 72.4591 | 20.7427 | 60.0225 | 21
72.4779 | 34.1163 | 59.9937 | 34.5 | 72.4674 | 20.7427 | 60.0225 | 21
72.4863 | 34.1163 | 59.9937 | 34.5 | 72.4757 | 20.7391 | 60.0225 | 21
72.4946 | 34.1163 | 59.9937 | 34.5 | 72.4841 | 20.7391 | 60.0225 | 21
72.5029 | 34.1163 | 59.9937 | 34.5 | 72.4924 | 20.7391 | 60.0225 | 21
72.5112 | 34.1216 | 59.9937 | 34.5 | 72.5007 | 20.7391 | 60.0225 | 21
72.5196 | 34.1216 | 59.9937 | 34.5 | 72.5091 | 20.7398 | 60.0225 | 21
72.5279 | 34.1247 | 59.9937 | 34.5 | 72.5174 | 20.7398 | 60.0225 | 21
72.5363 | 34.1247 | 59.9937 | 34.5 | 72.5257 | 20.7398 | 60.0225 | 21
72.5446 | 34.1247 | 59.9937 | 34.5 | 72.5341 | 20.7398 | 60.0225 | 21
72.5529 | 34.1247 | 59.9937 | 34.5 | 72.5424 | 20.7398 | 60.0225 | 21
72.5613 | 34.1247 | 59.9937 | 34.5 | 72.5507 | 20.7398 | 60.0225 | 21
72.5696 | 34.1247 | 59.9937 | 34.5 | 72.5591 | 20.7398 | 60.0225 | 21
72.5779 | 34.1247 | 59.9937 | 34.5 | 72.5674 | 20.7398 | 60.0225 | 21
72.5863 | 34.1247 | 59.9937 | 34.5 | 72.5757 | 20.7398 | 60.0225 | 21
72.5946 | 34.1247 | 59.9937 | 34.5 | 72.584 | 20.7398 | 60.0225 | 21
72.6029 | 34.1247 | 59.9937 | 34.5 | 72.5924 | 20.7569 | 60.0225 | 21
72.6113 | 34.1247 | 59.9937 | 34.5 | 72.6007 | 20.7569 | 60.0225 | 21
72.6196 | 34.1247 | 59.9937 | 34.5 | 72.609 | 20.7569 | 60.0225 | 21
72.6279 | 34.1247 | 59.9937 | 34.5 | 72.6174 | 20.7569 | 60.0225 | 21
72.6363 | 34.1247 | 59.9937 | 34.5 | 72.6257 | 20.7562 | 60.0225 | 21
72.6446 | 34.1244 | 59.9937 | 34.5 | 72.634 | 20.7562 | 60.0225 | 21
72.6529 | 34.1244 | 59.9937 | 34.5 | 72.6423 | 20.7562 | 60.0225 | 21
72.6613 | 34.1244 | 59.9937 | 34.5 | 72.6507 | 20.7562 | 60.0225 | 21
72.6696 | 34.1244 | 59.9937 | 34.5 | 72.659 | 20.7562 | 60.0225 | 21
72.6779 | 34.1244 | 59.9937 | 34.5 | 72.6673 | 20.7562 | 60.0225 | 21
72.6863 | 34.1244 | 59.9937 | 34.5 | 72.6757 | 20.7562 | 60.0225 | 21
72.6946 | 34.1236 | 59.9937 | 34.5 | 72.684 | 20.7562 | 60.0225 | 21
72.7029 | 34.1236 | 59.9937 | 34.5 | 72.6923 | 20.7579 | 60.0225 | 21
72.7113 | 34.1218 | 59.9937 | 34.5 | 72.7007 | 20.7579 | 60.0225 | 21
72.7196 | 34.1218 | 59.9937 | 34.5 | 72.709 | 20.7579 | 60.0225 | 21
72.728 | 34.1218 | 59.9937 | 34.5 | 72.7173 | 20.7579 | 60.0225 | 21
72.7363 | 34.1218 | 59.9937 | 34.5 | 72.7256 | 20.7579 | 60.0225 | 21
72.7446 | 34.1218 | 59.9937 | 34.5 | 72.734 | 20.7579 | 60.0225 | 21
72.7529 | 34.1218 | 59.9937 | 34.5 | 72.7423 | 20.7579 | 60.0225 | 21
72.7613 | 34.1199 | 59.9937 | 34.5 | 72.7506 | 20.7579 | 60.0225 | 21
72.7696 | 34.1199 | 59.9937 | 34.5 | 72.759 | 20.7579 | 60.0225 | 21
72.7779 | 34.1199 | 59.9937 | 34.5 | 72.7673 | 20.7579 | 60.0225 | 21
72.7863 | 34.1199 | 59.9937 | 34.5 | 72.7756 | 20.7579 | 60.0225 | 21
72.7946 | 34.1199 | 59.9937 | 34.5 | 72.784 | 20.7579 | 60.0225 | 21
72.803 | 34.1199 | 59.9937 | 34.5 | 72.7923 | 20.7573 | 60.0225 | 21
72.8113 | 34.1515 | 59.9994 | 34.5 | 72.8006 | 20.7573 | 60.0225 | 21
72.8196 | 34.1515 | 59.9994 | 34.5 | 72.809 | 20.7537 | 60.0225 | 21
72.828 | 34.1515 | 59.9994 | 34.5 | 72.8173 | 20.7537 | 60.0225 | 21
72.8363 | 34.1515 | 59.9994 | 34.5 | 72.8256 | 20.7537 | 60.0225 | 21
72.8446 | 34.1515 | 59.9994 | 34.5 | 72.834 | 20.7537 | 60.0225 | 21
72.853 | 34.1515 | 59.9994 | 34.5 | 72.8423 | 20.7537 | 60.0225 | 21
72.8613 | 34.1515 | 59.9994 | 34.5 | 72.8506 | 20.7537 | 60.0225 | 21
72.8696 | 34.1515 | 59.9994 | 34.5 | 72.8589 | 20.7537 | 60.0225 | 21
72.8779 | 34.1712 | 59.9994 | 34.5 | 72.8672 | 20.7537 | 60.0225 | 21
72.8863 | 34.1712 | 59.9994 | 34.5 | 72.8756 | 20.7537 | 60.0225 | 21
72.8946 | 34.1712 | 59.9994 | 34.5 | 72.8839 | 20.7537 | 60.0225 | 21
72.9029 | 34.1712 | 59.9994 | 34.5 | 72.8922 | 20.7537 | 60.0225 | 21
72.9113 | 34.1712 | 59.9994 | 34.5 | 72.9006 | 20.7537 | 60.0225 | 21
72.9196 | 34.1712 | 59.9994 | 34.5 | 72.9089 | 20.7537 | 60.0225 | 21
72.928 | 34.1712 | 59.9994 | 34.5 | 72.9172 | 20.7537 | 60.0225 | 21
72.9363 | 34.1712 | 59.9994 | 34.5 | 72.9256 | 20.7537 | 60.0225 | 21
72.9446 | 34.1712 | 59.9994 | 34.5 | 72.9339 | 20.7537 | 60.0225 | 21
72.953 | 34.1712 | 59.9994 | 34.5 | 72.9422 | 20.7537 | 60.0225 | 21
72.9613 | 34.1712 | 59.9994 | 34.5 | 72.9506 | 20.7537 | 60.0225 | 21
72.9696 | 34.1712 | 59.9994 | 34.5 | 72.9589 | 20.7537 | 60.0225 | 21
72.978 | 34.1712 | 59.9994 | 34.5 | 72.9672 | 20.7537 | 60.0225 | 21
72.9863 | 34.1712 | 59.9994 | 34.5 | 72.9756 | 20.7537 | 60.0225 | 21
72.9946 | 34.1712 | 59.9994 | 34.5 | 72.9839 | 20.7537 | 60.0225 | 21
73.0029 | 34.1712 | 59.9994 | 34.5 | 72.9922 | 20.753 | 60.0225 | 21
73.0113 | 34.1712 | 59.9994 | 34.5 | 73.0005 | 20.753 | 60.0225 | 21
73.0196 | 34.1712 | 59.9994 | 34.5 | 73.0089 | 20.753 | 60.0225 | 21
73.028 | 34.1712 | 59.9994 | 34.5 | 73.0172 | 20.753 | 60.0225 | 21
73.0363 | 34.1712 | 59.9994 | 34.5 | 73.0255 | 20.753 | 60.0225 | 21
73.0446 | 34.1712 | 59.9994 | 34.5 | 73.0339 | 20.753 | 60.0225 | 21
73.053 | 34.1712 | 59.9994 | 34.5 | 73.0422 | 20.753 | 60.0225 | 21
73.0613 | 34.1712 | 59.9994 | 34.5 | 73.0505 | 20.753 | 60.0225 | 21
73.0696 | 34.1712 | 59.9994 | 34.5 | 73.0589 | 20.753 | 60.0225 | 21
73.078 | 34.1712 | 59.9994 | 34.5 | 73.0672 | 20.753 | 60.0225 | 21
73.0863 | 34.1712 | 59.9994 | 34.5 | 73.0755 | 20.753 | 60.0225 | 21
73.0946 | 34.1712 | 59.9994 | 34.5 | 73.0839 | 20.753 | 60.0225 | 21
73.103 | 34.1712 | 59.9994 | 34.5 | 73.0922 | 20.753 | 60.0225 | 21
73.1113 | 34.1712 | 59.9994 | 34.5 | 73.1005 | 20.753 | 60.0225 | 21
73.1196 | 34.1712 | 59.9994 | 34.5 | 73.1088 | 20.753 | 60.0225 | 21
73.1279 | 34.1712 | 59.9994 | 34.5 | 73.1172 | 20.753 | 60.0225 | 21
73.1363 | 34.1712 | 59.9994 | 34.5 | 73.1255 | 20.7548 | 60.0225 | 21
73.1446 | 34.1712 | 59.9994 | 34.5 | 73.1338 | 20.7548 | 60.0225 | 21
73.153 | 34.1712 | 59.9994 | 34.5 | 73.1422 | 20.7548 | 60.0225 | 21
73.1613 | 34.1712 | 59.9994 | 34.5 | 73.1505 | 20.7548 | 60.0225 | 21
73.1696 | 34.1712 | 59.9994 | 34.5 | 73.1588 | 20.7548 | 60.0225 | 21
73.178 | 34.1712 | 59.9994 | 34.5 | 73.1671 | 20.7548 | 60.0225 | 21
73.1863 | 34.1712 | 59.9994 | 34.5 | 73.1755 | 20.7548 | 60.0225 | 21
73.1946 | 34.1712 | 59.9994 | 34.5 | 73.1838 | 20.7548 | 60.0225 | 21
73.203 | 34.1712 | 59.9994 | 34.5 | 73.1921 | 20.7548 | 60.0225 | 21
73.2113 | 34.1712 | 59.9994 | 34.5 | 73.2005 | 20.7548 | 60.0225 | 21
73.2196 | 34.1712 | 59.9994 | 34.5 | 73.2088 | 20.7548 | 60.0225 | 21
73.228 | 34.1705 | 59.9994 | 34.5 | 73.2171 | 20.7548 | 60.0225 | 21
73.2363 | 34.1705 | 59.9994 | 34.5 | 73.2255 | 20.7548 | 60.0225 | 21
73.2446 | 34.1705 | 59.9994 | 34.5 | 73.2338 | 20.7548 | 60.0225 | 21
73.2529 | 34.1705 | 59.9994 | 34.5 | 73.2421 | 20.7548 | 60.0225 | 21
73.2613 | 34.1668 | 59.9994 | 34.5 | 73.2505 | 20.7548 | 60.0225 | 21
73.2696 | 34.1668 | 59.9994 | 34.5 | 73.2588 | 20.7548 | 60.0225 | 21
73.278 | 34.1668 | 59.9994 | 34.5 | 73.2671 | 20.7548 | 60.0225 | 21
73.2863 | 34.1668 | 59.9994 | 34.5 | 73.2755 | 20.7548 | 60.0225 | 21
73.2946 | 34.1668 | 59.9994 | 34.5 | 73.2838 | 20.7548 | 60.0225 | 21
73.303 | 34.1668 | 59.9994 | 34.5 | 73.2921 | 20.7548 | 60.0225 | 21
73.3113 | 34.1668 | 59.9994 | 34.5 | 73.3004 | 20.7548 | 60.0225 | 21
73.3196 | 34.1668 | 59.9994 | 34.5 | 73.3088 | 20.7548 | 60.0225 | 21
73.328 | 34.1668 | 59.9994 | 34.5 | 73.3171 | 20.7548 | 60.0225 | 21
73.3363 | 34.1668 | 59.9994 | 34.5 | 73.3254 | 20.7528 | 60.0225 | 21
73.3446 | 34.1672 | 59.9994 | 34.5 | 73.3337 | 20.7528 | 60.0225 | 21
73.353 | 34.1672 | 59.9994 | 34.5 | 73.3421 | 20.7528 | 60.0225 | 21
73.3613 | 34.1675 | 59.9994 | 34.5 | 73.3504 | 20.7528 | 60.0225 | 21
73.3696 | 34.1675 | 59.9994 | 34.5 | 73.3587 | 20.7528 | 60.0225 | 21
73.3779 | 34.1675 | 59.9994 | 34.5 | 73.3671 | 20.7528 | 60.0225 | 21
73.3863 | 34.1675 | 59.9994 | 34.5 | 73.3754 | 20.7528 | 60.0225 | 21
73.3946 | 34.1686 | 59.9994 | 34.5 | 73.3837 | 20.7528 | 60.0225 | 21
73.403 | 34.1686 | 59.9994 | 34.5 | 73.3921 | 20.7528 | 60.0225 | 21
73.4113 | 34.1686 | 59.9994 | 34.5 | 73.4004 | 20.7528 | 60.0225 | 21
73.4196 | 34.1686 | 59.9994 | 34.5 | 73.4087 | 20.7528 | 60.0225 | 21
73.428 | 34.1686 | 59.9994 | 34.5 | 73.4171 | 20.7528 | 60.0225 | 21
73.4363 | 34.1686 | 59.9994 | 34.5 | 73.4254 | 20.7521 | 60.0225 | 21
73.4446 | 34.1678 | 59.9994 | 34.5 | 73.4337 | 20.7521 | 60.0225 | 21
73.453 | 34.1678 | 59.9994 | 34.5 | 73.442 | 20.7521 | 60.0225 | 21
73.4613 | 34.1678 | 59.9994 | 34.5 | 73.4504 | 20.7521 | 60.0225 | 21
73.4696 | 34.1678 | 59.9994 | 34.5 | 73.4587 | 20.7521 | 60.0225 | 21
73.478 | 34.1687 | 60.0109 | 34.5 | 73.467 | 20.7521 | 60.0225 | 21
73.4863 | 34.1687 | 60.0109 | 34.5 | 73.4754 | 20.7521 | 60.0225 | 21
73.4946 | 34.1687 | 60.0109 | 34.5 | 73.4837 | 20.7521 | 60.0225 | 21
73.5029 | 34.1687 | 60.0109 | 34.5 | 73.492 | 20.7521 | 60.0225 | 21
73.5113 | 34.1687 | 60.0109 | 34.5 | 73.5004 | 20.7521 | 60.0225 | 21
73.5196 | 34.1687 | 60.0109 | 34.5 | 73.5087 | 20.7521 | 60.0225 | 21
73.5279 | 34.1683 | 60.0109 | 34.5 | 73.517 | 20.7521 | 60.0225 | 21
73.5363 | 34.1683 | 60.0109 | 34.5 | 73.5254 | 20.7521 | 60.0225 | 21
73.5446 | 34.1718 | 60.0109 | 34.5 | 73.5337 | 20.7521 | 60.0225 | 21
73.5529 | 34.1718 | 60.0109 | 34.5 | 73.542 | 20.7521 | 60.0225 | 21
73.5613 | 34.1718 | 60.0109 | 34.5 | 73.5504 | 20.7521 | 60.0225 | 21
73.5696 | 34.1718 | 60.0109 | 34.5 | 73.5587 | 20.7521 | 60.0225 | 21
73.5779 | 34.1786 | 60.0109 | 34.5 | 73.567 | 20.7521 | 60.0225 | 21
73.5863 | 34.1786 | 60.0109 | 34.5 | 73.5753 | 20.7521 | 60.0225 | 21
73.5946 | 34.1792 | 60.0109 | 34.5 | 73.5836 | 20.7521 | 60.0225 | 21
73.603 | 34.1792 | 60.0109 | 34.5 | 73.592 | 20.7521 | 60.0225 | 21
73.6113 | 34.1892 | 60.0109 | 34.5 | 73.6003 | 20.7521 | 60.0225 | 21
73.6196 | 34.1892 | 60.0109 | 34.5 | 73.6086 | 20.7521 | 60.0225 | 21
73.6279 | 34.1892 | 60.0109 | 34.5 | 73.617 | 20.7521 | 60.0225 | 21
73.6363 | 34.1892 | 60.0109 | 34.5 | 73.6253 | 20.7521 | 60.0225 | 21
73.6446 | 34.187 | 60.0109 | 34.5 | 73.6336 | 20.7521 | 60.0225 | 21
73.6529 | 34.187 | 60.0109 | 34.5 | 73.642 | 20.7521 | 60.0225 | 21
73.6613 | 34.187 | 60.0109 | 34.5 | 73.6503 | 20.7521 | 60.0225 | 21
73.6696 | 34.187 | 60.0109 | 34.5 | 73.6586 | 20.7505 | 60.0225 | 21
73.6779 | 34.1867 | 60.0109 | 34.5 | 73.667 | 20.7505 | 60.0225 | 21
73.6863 | 34.1867 | 60.0109 | 34.5 | 73.6753 | 20.7505 | 60.0225 | 21
73.6946 | 34.1726 | 60.0109 | 34.5 | 73.6836 | 20.7505 | 60.0225 | 21
73.7029 | 34.1726 | 60.0109 | 34.5 | 73.692 | 20.7505 | 60.0225 | 21
73.7113 | 34.1725 | 60.0109 | 34.5 | 73.7003 | 20.7505 | 60.0225 | 21
73.7196 | 34.1725 | 60.0109 | 34.5 | 73.7086 | 20.7505 | 60.0225 | 21
73.7279 | 34.1538 | 60.0109 | 34.5 | 73.7169 | 20.7505 | 60.0225 | 21
73.7363 | 34.1538 | 60.0109 | 34.5 | 73.7253 | 20.7505 | 60.0225 | 21
73.7446 | 34.1538 | 60.0109 | 34.5 | 73.7336 | 20.7505 | 60.0225 | 21
73.7529 | 34.1538 | 60.0109 | 34.5 | 73.7419 | 20.7505 | 60.0225 | 21
73.7612 | 34.1547 | 60.0109 | 34.5 | 73.7503 | 20.7505 | 60.0225 | 21
73.7696 | 34.1547 | 60.0109 | 34.5 | 73.7586 | 20.7497 | 60.0225 | 21
73.7779 | 34.155 | 60.0109 | 34.5 | 73.7669 | 20.7497 | 60.0225 | 21
73.7862 | 34.155 | 60.0109 | 34.5 | 73.7753 | 20.7497 | 60.0225 | 21
73.7946 | 34.155 | 60.0109 | 34.5 | 73.7836 | 20.7497 | 60.0225 | 21
73.8029 | 34.155 | 60.0109 | 34.5 | 73.7919 | 20.7497 | 60.0225 | 21
73.8112 | 34.155 | 60.0109 | 34.5 | 73.8002 | 20.7497 | 60.0225 | 21
73.8196 | 34.155 | 60.0109 | 34.5 | 73.8086 | 20.777 | 60.0225 | 21
73.8279 | 34.155 | 60.0109 | 34.5 | 73.8169 | 20.777 | 60.0225 | 21
73.8362 | 34.155 | 60.0109 | 34.5 | 73.8252 | 20.777 | 60.0225 | 21
73.8446 | 34.1513 | 60.0109 | 34.5 | 73.8336 | 20.777 | 60.0225 | 21
73.8529 | 34.1513 | 60.0109 | 34.5 | 73.8419 | 20.777 | 60.0225 | 21
73.8612 | 34.1513 | 60.0109 | 34.5 | 73.8502 | 20.777 | 60.0225 | 21
73.8696 | 34.1513 | 60.0109 | 34.5 | 73.8586 | 20.777 | 60.0225 | 21
73.8779 | 34.1513 | 60.0109 | 34.5 | 73.8669 | 20.777 | 60.0225 | 21
73.8862 | 34.1513 | 60.0109 | 34.5 | 73.8752 | 20.777 | 60.0225 | 21
73.8945 | 34.1513 | 60.0109 | 34.5 | 73.8835 | 20.777 | 60.0225 | 21
73.9029 | 34.1513 | 60.0109 | 34.5 | 73.8919 | 20.772 | 60.0225 | 21
73.9112 | 34.1526 | 60.0109 | 34.5 | 73.9002 | 20.772 | 60.0225 | 21
73.9195 | 34.1526 | 60.0109 | 34.5 | 73.9085 | 20.772 | 60.0225 | 21
73.9279 | 34.1549 | 60.0109 | 34.5 | 73.9169 | 20.772 | 60.0225 | 21
73.9362 | 34.1549 | 60.0109 | 34.5 | 73.9252 | 20.7736 | 60.0225 | 21
73.9445 | 34.1549 | 60.0109 | 34.5 | 73.9335 | 20.7736 | 60.0225 | 21
73.9529 | 34.1549 | 60.0109 | 34.5 | 73.9419 | 20.7736 | 60.0225 | 21
73.9612 | 34.1505 | 60.0109 | 34.5 | 73.9502 | 20.7736 | 60.0225 | 21
73.9695 | 34.1505 | 60.0109 | 34.5 | 73.9585 | 20.7736 | 60.0225 | 21
73.9779 | 34.1459 | 60.0109 | 34.5 | 73.9669 | 20.7736 | 60.0225 | 21
73.9862 | 34.1459 | 60.0109 | 34.5 | 73.9752 | 20.7732 | 60.0225 | 21
73.9945 | 34.1459 | 60.0109 | 34.5 | 73.9835 | 20.7732 | 60.0225 | 21
74.0029 | 34.1459 | 60.0109 | 34.5 | 73.9919 | 20.7732 | 60.0225 | 21
74.0112 | 34.1514 | 60.0109 | 34.5 | 74.0002 | 20.7732 | 60.0225 | 21
74.0195 | 34.1514 | 60.0109 | 34.5 | 74.0085 | 20.7732 | 60.0225 | 21
74.0278 | 34.1514 | 60.0109 | 34.5 | 74.0168 | 20.7732 | 60.0225 | 21
74.0362 | 34.1514 | 60.0109 | 34.5 | 74.0252 | 20.7732 | 60.0225 | 21
74.0445 | 34.1514 | 60.0109 | 34.5 | 74.0335 | 20.7732 | 60.0225 | 21
74.0528 | 34.1514 | 60.0109 | 34.5 | 74.0418 | 20.7732 | 60.0225 | 21
74.0612 | 34.1573 | 60.0109 | 34.5 | 74.0501 | 20.7732 | 60.0225 | 21
74.0695 | 34.1573 | 60.0109 | 34.5 | 74.0585 | 20.7732 | 60.0225 | 21
74.0778 | 34.1573 | 60.0109 | 34.5 | 74.0668 | 20.7732 | 60.0225 | 21
74.0862 | 34.1573 | 60.0109 | 34.5 | 74.0751 | 20.7732 | 60.0225 | 21
74.0945 | 34.1672 | 60.0109 | 34.5 | 74.0835 | 20.7732 | 60.0225 | 21
74.1029 | 34.1672 | 60.0109 | 34.5 | 74.0918 | 20.7732 | 60.0225 | 21
74.1112 | 34.1672 | 60.0109 | 34.5 | 74.1001 | 20.7732 | 60.0225 | 21
74.1195 | 34.1672 | 60.0109 | 34.5 | 74.1085 | 20.7732 | 60.0225 | 21
74.1279 | 34.1672 | 60.0109 | 34.5 | 74.1168 | 20.7732 | 60.0225 | 21
74.1362 | 34.1672 | 60.0109 | 34.5 | 74.1251 | 20.7728 | 60.0225 | 21
74.1445 | 34.1629 | 60.0109 | 34.5 | 74.1335 | 20.7728 | 60.0225 | 21
74.1528 | 34.1629 | 60.0109 | 34.5 | 74.1418 | 20.7728 | 60.0225 | 21
74.1612 | 34.1629 | 60.0109 | 34.5 | 74.1501 | 20.7728 | 60.0225 | 21
74.1695 | 34.1629 | 60.0109 | 34.5 | 74.1584 | 20.773 | 60.0225 | 21
74.1778 | 34.1629 | 60.0109 | 34.5 | 74.1668 | 20.773 | 60.0225 | 21
74.1862 | 34.1629 | 60.0109 | 34.5 | 74.1751 | 20.773 | 60.0225 | 21
74.1945 | 34.1599 | 60.0109 | 34.5 | 74.1834 | 20.773 | 60.0225 | 21
74.2028 | 34.1599 | 60.0109 | 34.5 | 74.1918 | 20.773 | 60.0225 | 21
74.2112 | 34.1604 | 60.0109 | 34.5 | 74.2001 | 20.773 | 60.0225 | 21
74.2195 | 34.1604 | 60.0109 | 34.5 | 74.2084 | 20.773 | 60.0225 | 21
74.2278 | 34.1604 | 60.0109 | 34.5 | 74.2168 | 20.773 | 60.0225 | 21
74.2362 | 34.1604 | 60.0109 | 34.5 | 74.2251 | 20.773 | 60.0225 | 21
74.2445 | 34.1603 | 60.0109 | 34.5 | 74.2334 | 20.773 | 60.0225 | 21
74.2528 | 34.1603 | 60.0109 | 34.5 | 74.2418 | 20.7756 | 60.0225 | 21
74.2612 | 34.1615 | 60.0109 | 34.5 | 74.2501 | 20.7756 | 60.0225 | 21
74.2695 | 34.1615 | 60.0109 | 34.5 | 74.2584 | 20.7964 | 60.0225 | 21
74.2778 | 34.1615 | 60.0109 | 34.5 | 74.2668 | 20.7964 | 60.0225 | 21
74.2861 | 34.1615 | 60.0109 | 34.5 | 74.2751 | 20.7964 | 60.0225 | 21
74.2945 | 34.1615 | 60.0109 | 34.5 | 74.2834 | 20.7964 | 60.0225 | 21
74.3028 | 34.1615 | 60.0109 | 34.5 | 74.2917 | 20.7993 | 60.0225 | 21
74.3111 | 34.1615 | 60.0109 | 34.5 | 74.3 | 20.7993 | 60.0225 | 21
74.3195 | 34.1615 | 60.0109 | 34.5 | 74.3084 | 20.7993 | 60.0225 | 21
74.3278 | 34.1615 | 60.0109 | 34.5 | 74.3167 | 20.7993 | 60.0225 | 21
74.3361 | 34.1615 | 60.0109 | 34.5 | 74.325 | 20.7993 | 60.0225 | 21
74.3445 | 34.1622 | 60.0109 | 34.5 | 74.3334 | 20.7993 | 60.0225 | 21
74.3528 | 34.1622 | 60.0109 | 34.5 | 74.3417 | 20.7993 | 60.0225 | 21
74.3611 | 34.1751 | 60.0109 | 34.5 | 74.35 | 20.7993 | 60.0225 | 21
74.3695 | 34.1751 | 60.0109 | 34.5 | 74.3584 | 20.7988 | 60.0225 | 21
74.3778 | 34.175 | 60.0109 | 34.5 | 74.3667 | 20.7988 | 60.0225 | 21
74.3861 | 34.175 | 60.0109 | 34.5 | 74.375 | 20.7992 | 60.0225 | 21
74.3945 | 34.175 | 60.0109 | 34.5 | 74.3834 | 20.7992 | 60.0225 | 21
74.4028 | 34.175 | 60.0109 | 34.5 | 74.3917 | 20.7994 | 60.0225 | 21
74.4111 | 34.1788 | 60.0109 | 34.5 | 74.4 | 20.7994 | 60.0225 | 21
74.4194 | 34.1788 | 60.0109 | 34.5 | 74.4084 | 20.7994 | 60.0225 | 21
74.4278 | 34.1788 | 60.0109 | 34.5 | 74.4167 | 20.7994 | 60.0225 | 21
74.4361 | 34.1788 | 60.0109 | 34.5 | 74.425 | 20.7994 | 60.0225 | 21
74.4444 | 34.1788 | 60.0109 | 34.5 | 74.4333 | 20.7994 | 60.0225 | 21
74.4528 | 34.1788 | 60.0109 | 34.5 | 74.4417 | 20.7994 | 60.0225 | 21
74.4611 | 34.1788 | 60.0109 | 34.5 | 74.45 | 20.7994 | 60.0225 | 21
74.4694 | 34.1788 | 60.0109 | 34.5 | 74.4583 | 20.7989 | 60.0225 | 21
74.4778 | 34.1788 | 60.0109 | 34.5 | 74.4667 | 20.7989 | 60.0225 | 21
74.4861 | 34.1788 | 60.0109 | 34.5 | 74.475 | 20.7989 | 60.0225 | 21
74.4944 | 34.1788 | 60.0109 | 34.5 | 74.4833 | 20.7989 | 60.0225 | 21
74.5028 | 34.1788 | 60.0109 | 34.5 | 74.4917 | 20.7996 | 60.0225 | 21
74.5111 | 34.1788 | 60.0109 | 34.5 | 74.5 | 20.7996 | 60.0225 | 21
74.5194 | 34.1788 | 60.0109 | 34.5 | 74.5083 | 20.7996 | 60.0225 | 21
74.5278 | 34.1854 | 60.0109 | 34.5 | 74.5166 | 20.7996 | 60.0225 | 21
74.5361 | 34.1854 | 60.0109 | 34.5 | 74.525 | 20.7996 | 60.0225 | 21
74.5444 | 34.1854 | 60.0109 | 34.5 | 74.5333 | 20.7996 | 60.0225 | 21
74.5527 | 34.1854 | 60.0109 | 34.5 | 74.5416 | 20.7992 | 60.0225 | 21
74.5611 | 34.1852 | 60.0109 | 34.5 | 74.55 | 20.7992 | 60.0225 | 21
74.5694 | 34.1852 | 60.0109 | 34.5 | 74.5583 | 20.7992 | 60.0225 | 21
74.5777 | 34.1852 | 60.0109 | 34.5 | 74.5666 | 20.7992 | 60.0225 | 21
74.5861 | 34.1852 | 60.0109 | 34.5 | 74.575 | 20.7972 | 60.0225 | 21
74.5944 | 34.1901 | 60.0109 | 34.5 | 74.5833 | 20.7972 | 60.0225 | 21
74.6028 | 34.1901 | 60.0109 | 34.5 | 74.5916 | 20.7997 | 60.0225 | 21
74.6111 | 34.1901 | 60.0109 | 34.5 | 74.5999 | 20.7997 | 60.0225 | 21
74.6194 | 34.1901 | 60.0109 | 34.5 | 74.6083 | 20.7995 | 60.034 | 21
74.6278 | 34.1901 | 60.0109 | 34.5 | 74.6166 | 20.7995 | 60.034 | 21
74.6361 | 34.1901 | 60.0109 | 34.5 | 74.6249 | 20.7995 | 60.034 | 21
74.6444 | 34.1901 | 60.0109 | 34.5 | 74.6333 | 20.7995 | 60.034 | 21
74.6528 | 34.1901 | 60.0109 | 34.5 | 74.6416 | 20.7995 | 60.034 | 21
74.6611 | 34.1901 | 60.0109 | 34.5 | 74.6499 | 20.7995 | 60.034 | 21
74.6694 | 34.1901 | 60.0109 | 34.5 | 74.6583 | 20.7995 | 60.034 | 21
74.6777 | 34.1901 | 60.0109 | 34.5 | 74.6666 | 20.7995 | 60.034 | 21
74.6861 | 34.1901 | 60.0109 | 34.5 | 74.6749 | 20.7995 | 60.034 | 21
74.6944 | 34.1901 | 60.0109 | 34.5 | 74.6832 | 20.7995 | 60.034 | 21
74.7027 | 34.1901 | 60.0109 | 34.5 | 74.6916 | 20.7967 | 60.034 | 21
74.7111 | 34.194 | 60.0109 | 34.5 | 74.6999 | 20.7967 | 60.034 | 21
74.7194 | 34.194 | 60.0109 | 34.5 | 74.7082 | 20.7989 | 60.034 | 21
74.7277 | 34.194 | 60.0109 | 34.5 | 74.7166 | 20.7989 | 60.034 | 21
74.7361 | 34.194 | 60.0109 | 34.5 | 74.7249 | 20.7989 | 60.034 | 21
74.7444 | 34.194 | 60.0109 | 34.5 | 74.7332 | 20.7989 | 60.034 | 21
74.7527 | 34.194 | 60.0109 | 34.5 | 74.7415 | 20.7989 | 60.034 | 21
74.7611 | 34.194 | 60.0109 | 34.5 | 74.7499 | 20.7989 | 60.034 | 21
74.7694 | 34.194 | 60.0109 | 34.5 | 74.7582 | 20.7989 | 60.034 | 21
74.7777 | 34.194 | 60.0109 | 34.5 | 74.7665 | 20.7989 | 60.034 | 21
74.7861 | 34.194 | 60.0109 | 34.5 | 74.7748 | 20.7993 | 60.034 | 21
74.7944 | 34.194 | 60.0109 | 34.5 | 74.7832 | 20.7993 | 60.034 | 21
74.8027 | 34.194 | 60.0109 | 34.5 | 74.7915 | 20.7696 | 60.034 | 21
74.8111 | 34.194 | 60.0109 | 34.5 | 74.7998 | 20.7696 | 60.034 | 21
74.8194 | 34.194 | 60.0109 | 34.5 | 74.8082 | 20.7696 | 60.034 | 21
74.8277 | 34.194 | 60.0109 | 34.5 | 74.8165 | 20.7696 | 60.034 | 21
74.836 | 34.194 | 60.0109 | 34.5 | 74.8248 | 20.7696 | 60.034 | 21
74.8444 | 34.194 | 60.0109 | 34.5 | 74.8332 | 20.7696 | 60.034 | 21
74.8527 | 34.194 | 60.0109 | 34.5 | 74.8415 | 20.7696 | 60.034 | 21
74.861 | 34.194 | 60.0109 | 34.5 | 74.8498 | 20.7696 | 60.034 | 21
74.8694 | 34.194 | 60.0109 | 34.5 | 74.8581 | 20.7733 | 60.034 | 21
74.8777 | 34.194 | 60.0109 | 34.5 | 74.8665 | 20.7733 | 60.034 | 21
74.886 | 34.194 | 60.0109 | 34.5 | 74.8748 | 20.7733 | 60.034 | 21
74.8944 | 34.194 | 60.0109 | 34.5 | 74.8831 | 20.7733 | 60.034 | 21
74.9027 | 34.194 | 60.0109 | 34.5 | 74.8914 | 20.7699 | 60.034 | 21
74.911 | 34.194 | 60.0109 | 34.5 | 74.8998 | 20.7699 | 60.034 | 21
74.9194 | 34.194 | 60.0109 | 34.5 | 74.9081 | 20.7699 | 60.034 | 21
74.9277 | 34.194 | 60.0109 | 34.5 | 74.9164 | 20.7699 | 60.034 | 21
74.936 | 34.194 | 60.0109 | 34.5 | 74.9248 | 20.7699 | 60.034 | 21
74.9444 | 34.194 | 60.0109 | 34.5 | 74.9331 | 20.7699 | 60.034 | 21
74.9527 | 34.194 | 60.0109 | 34.5 | 74.9414 | 20.7672 | 60.034 | 21
74.961 | 34.194 | 60.0109 | 34.5 | 74.9497 | 20.7672 | 60.034 | 21
74.9693 | 34.194 | 60.0109 | 34.5 | 74.9581 | 20.7672 | 60.034 | 21
74.9777 | 34.194 | 60.0109 | 34.5 | 74.9664 | 20.7672 | 60.034 | 21
74.986 | 34.194 | 60.0109 | 34.5 | 74.9747 | 20.7672 | 60.034 | 21
74.9943 | 34.194 | 60.0109 | 34.5 | 74.9831 | 20.7672 | 60.034 | 21
75.0027 | 34.194 | 60.0109 | 34.5 | 74.9914 | 20.7668 | 60.034 | 21
75.011 | 34.194 | 60.0109 | 34.5 | 74.9997 | 20.7668 | 60.034 | 21
75.0193 | 34.194 | 60.0109 | 34.5 | 75.0081 | 20.7673 | 60.034 | 21
75.0277 | 34.194 | 60.0109 | 34.5 | 75.0164 | 20.7673 | 60.034 | 21
75.036 | 34.194 | 60.0109 | 34.5 | 75.0247 | 20.7673 | 60.034 | 21
75.0443 | 34.1901 | 60.0109 | 34.5 | 75.0331 | 20.7673 | 60.034 | 21
75.0527 | 34.1901 | 60.0109 | 34.5 | 75.0414 | 20.7673 | 60.034 | 21
75.061 | 34.1861 | 60.0109 | 34.5 | 75.0497 | 20.7673 | 60.034 | 21
75.0693 | 34.1861 | 60.0109 | 34.5 | 75.058 | 20.7671 | 60.034 | 21
75.0777 | 34.1861 | 60.0109 | 34.5 | 75.0663 | 20.7671 | 60.034 | 21
75.086 | 34.1861 | 60.0109 | 34.5 | 75.0747 | 20.7671 | 60.034 | 21
75.0943 | 34.1861 | 60.0109 | 34.5 | 75.083 | 20.7671 | 60.034 | 21
75.1027 | 34.1861 | 60.0109 | 34.5 | 75.0913 | 20.7669 | 60.034 | 21
75.111 | 34.1861 | 60.0109 | 34.5 | 75.0997 | 20.7669 | 60.034 | 21
75.1193 | 34.1861 | 60.0109 | 34.5 | 75.108 | 20.7675 | 60.034 | 21
75.1277 | 34.1861 | 60.0109 | 34.5 | 75.1163 | 20.7675 | 60.034 | 21
75.136 | 34.1861 | 60.0109 | 34.5 | 75.1247 | 20.7675 | 60.034 | 21
75.1443 | 34.1861 | 60.0167 | 34.5 | 75.133 | 20.7675 | 60.034 | 21
75.1527 | 34.1861 | 60.0167 | 34.5 | 75.1413 | 20.7675 | 60.034 | 21
75.161 | 34.1861 | 60.0167 | 34.5 | 75.1496 | 20.7675 | 60.034 | 21
75.1693 | 34.1861 | 60.0167 | 34.5 | 75.158 | 20.7673 | 60.034 | 21
75.1777 | 34.1861 | 60.0167 | 34.5 | 75.1663 | 20.7673 | 60.034 | 21
75.186 | 34.1861 | 60.0167 | 34.5 | 75.1746 | 20.7552 | 60.034 | 21
75.1943 | 34.1861 | 60.0167 | 34.5 | 75.183 | 20.7552 | 60.034 | 21
75.2027 | 34.1861 | 60.0167 | 34.5 | 75.1913 | 20.7568 | 60.034 | 21
75.211 | 34.1861 | 60.0167 | 34.5 | 75.1996 | 20.7568 | 60.034 | 21
75.2193 | 34.1861 | 60.0167 | 34.5 | 75.2079 | 20.7574 | 60.034 | 21
75.2276 | 34.1861 | 60.0167 | 34.5 | 75.2163 | 20.7574 | 60.034 | 21
75.236 | 34.1861 | 60.0167 | 34.5 | 75.2246 | 20.7574 | 60.034 | 21
75.2443 | 34.1861 | 60.0167 | 34.5 | 75.2329 | 20.7574 | 60.034 | 21
75.2526 | 34.1861 | 60.0167 | 34.5 | 75.2412 | 20.7574 | 60.034 | 21
75.261 | 34.1861 | 60.0167 | 34.5 | 75.2496 | 20.7574 | 60.034 | 21
75.2693 | 34.1861 | 60.0167 | 34.5 | 75.2579 | 20.7574 | 60.034 | 21
75.2776 | 34.1861 | 60.0167 | 34.5 | 75.2662 | 20.7574 | 60.034 | 21
75.2859 | 34.1861 | 60.0167 | 34.5 | 75.2746 | 20.7529 | 60.034 | 21
75.2943 | 34.1861 | 60.0167 | 34.5 | 75.2829 | 20.7529 | 60.034 | 21
75.3026 | 34.1861 | 60.0167 | 34.5 | 75.2912 | 20.7534 | 60.034 | 21
75.3109 | 34.1879 | 60.0167 | 34.5 | 75.2996 | 20.7534 | 60.034 | 21
75.3193 | 34.1879 | 60.0167 | 34.5 | 75.3079 | 20.7534 | 60.034 | 21
75.3276 | 34.1879 | 60.0167 | 34.5 | 75.3162 | 20.7534 | 60.034 | 21
75.3359 | 34.1879 | 60.0167 | 34.5 | 75.3245 | 20.7771 | 60.034 | 21
75.3443 | 34.1909 | 60.0167 | 34.5 | 75.3329 | 20.7771 | 60.034 | 21
75.3526 | 34.1909 | 60.0167 | 34.5 | 75.3412 | 20.7771 | 60.034 | 21
75.3609 | 34.1909 | 60.0167 | 34.5 | 75.3495 | 20.7771 | 60.034 | 21
75.3692 | 34.1909 | 60.0167 | 34.5 | 75.3578 | 20.7771 | 60.034 | 21
75.3776 | 34.1909 | 60.0167 | 34.5 | 75.3662 | 20.7771 | 60.034 | 21
75.3859 | 34.1909 | 60.0167 | 34.5 | 75.3745 | 20.776 | 60.034 | 21
75.3942 | 34.1925 | 60.0167 | 34.5 | 75.3828 | 20.776 | 60.034 | 21
75.4026 | 34.1925 | 60.0167 | 34.5 | 75.3912 | 20.776 | 60.034 | 21
75.4109 | 34.1925 | 60.0167 | 34.5 | 75.3995 | 20.776 | 60.034 | 21
75.4192 | 34.1925 | 60.0167 | 34.5 | 75.4078 | 20.7746 | 60.034 | 21
75.4276 | 34.1925 | 60.0167 | 34.5 | 75.4162 | 20.7746 | 60.034 | 21
75.4359 | 34.1925 | 60.0167 | 34.5 | 75.4245 | 20.7746 | 60.034 | 21
75.4442 | 34.1925 | 60.0167 | 34.5 | 75.4328 | 20.7746 | 60.034 | 21
75.4526 | 34.1925 | 60.0167 | 34.5 | 75.4411 | 20.7746 | 60.034 | 21
75.4609 | 34.1925 | 60.0167 | 34.5 | 75.4495 | 20.7746 | 60.034 | 21
75.4692 | 34.1925 | 60.0167 | 34.5 | 75.4578 | 20.7756 | 60.034 | 21
75.4776 | 34.1925 | 60.0167 | 34.5 | 75.4661 | 20.7756 | 60.034 | 21
75.4859 | 34.1925 | 60.0167 | 34.5 | 75.4745 | 20.7756 | 60.034 | 21
75.4942 | 34.1925 | 60.0167 | 34.5 | 75.4828 | 20.7756 | 60.034 | 21
75.5025 | 34.1925 | 60.0167 | 34.5 | 75.4911 | 20.7756 | 60.034 | 21
75.5109 | 34.1925 | 60.0167 | 34.5 | 75.4995 | 20.7756 | 60.034 | 21
75.5192 | 34.1925 | 60.0167 | 34.5 | 75.5078 | 20.7756 | 60.034 | 21
75.5275 | 34.1876 | 60.0167 | 34.5 | 75.5161 | 20.7756 | 60.034 | 21
75.5359 | 34.1876 | 60.0167 | 34.5 | 75.5244 | 20.7763 | 60.034 | 21
75.5442 | 34.1876 | 60.0167 | 34.5 | 75.5327 | 20.7763 | 60.034 | 21
75.5525 | 34.1876 | 60.0167 | 34.5 | 75.5411 | 20.7745 | 60.034 | 21
75.5609 | 34.1829 | 60.0167 | 34.5 | 75.5494 | 20.7745 | 60.034 | 21
75.5692 | 34.1829 | 60.0167 | 34.5 | 75.5577 | 20.7745 | 60.034 | 21
75.5775 | 34.1829 | 60.0167 | 34.5 | 75.5661 | 20.7745 | 60.034 | 21
75.5859 | 34.1829 | 60.0167 | 34.5 | 75.5744 | 20.7774 | 60.034 | 21
75.5942 | 34.1829 | 60.0167 | 34.5 | 75.5827 | 20.7774 | 60.034 | 21
75.6025 | 34.1829 | 60.0167 | 34.5 | 75.5911 | 20.7816 | 60.034 | 21
75.6109 | 34.1829 | 60.0167 | 34.5 | 75.5994 | 20.7816 | 60.034 | 21
75.6192 | 34.1829 | 60.0167 | 34.5 | 75.6077 | 20.7816 | 60.034 | 21
75.6275 | 34.1829 | 60.0167 | 34.5 | 75.616 | 20.7816 | 60.034 | 21
75.6358 | 34.1829 | 60.0167 | 34.5 | 75.6244 | 20.7818 | 60.034 | 21
75.6442 | 34.1829 | 60.0167 | 34.5 | 75.6327 | 20.7818 | 60.034 | 21
75.6525 | 34.1829 | 60.0167 | 34.5 | 75.641 | 20.7793 | 60.034 | 21
75.6608 | 34.1829 | 60.0167 | 34.5 | 75.6494 | 20.7793 | 60.034 | 21
75.6692 | 34.1829 | 60.0167 | 34.5 | 75.6577 | 20.806 | 60.034 | 21
75.6775 | 34.1829 | 60.0167 | 34.5 | 75.666 | 20.806 | 60.034 | 21
75.6858 | 34.1829 | 60.0167 | 34.5 | 75.6743 | 20.806 | 60.034 | 21
75.6942 | 34.1835 | 60.0167 | 34.5 | 75.6827 | 20.806 | 60.034 | 21
75.7025 | 34.1835 | 60.0167 | 34.5 | 75.691 | 20.806 | 60.034 | 21
75.7108 | 34.1835 | 60.0167 | 34.5 | 75.6993 | 20.806 | 60.034 | 21
75.7192 | 34.1835 | 60.0167 | 34.5 | 75.7076 | 20.8047 | 60.034 | 21
75.7275 | 34.1835 | 60.0167 | 34.5 | 75.716 | 20.8047 | 60.034 | 21
75.7358 | 34.1835 | 60.0167 | 34.5 | 75.7243 | 20.8019 | 60.034 | 21
75.7442 | 34.1835 | 60.0167 | 34.5 | 75.7326 | 20.8019 | 60.034 | 21
75.7525 | 34.1835 | 60.0167 | 34.5 | 75.741 | 20.8019 | 60.034 | 21
75.7608 | 34.1835 | 60.0167 | 34.5 | 75.7493 | 20.8019 | 60.034 | 21
75.7691 | 34.1835 | 60.0167 | 34.5 | 75.7576 | 20.8019 | 60.034 | 21
75.7775 | 34.1849 | 60.0167 | 34.5 | 75.766 | 20.8019 | 60.034 | 21
75.7858 | 34.1849 | 60.0167 | 34.5 | 75.7743 | 20.8019 | 60.034 | 21
75.7941 | 34.1849 | 60.0167 | 34.5 | 75.7826 | 20.8019 | 60.034 | 21
75.8025 | 34.1849 | 60.0167 | 34.5 | 75.791 | 20.7793 | 60.034 | 21
75.8108 | 34.1849 | 60.0167 | 34.5 | 75.7993 | 20.7793 | 60.034 | 21
75.8191 | 34.1849 | 60.0167 | 34.5 | 75.8076 | 20.7793 | 60.034 | 21
75.8275 | 34.1849 | 60.0167 | 34.5 | 75.8159 | 20.7793 | 60.034 | 21
75.8358 | 34.1849 | 60.0167 | 34.5 | 75.8242 | 20.7793 | 60.034 | 21
75.8441 | 34.1849 | 60.0167 | 34.5 | 75.8326 | 20.7793 | 60.034 | 21
75.8525 | 34.1849 | 60.0167 | 34.5 | 75.8409 | 20.777 | 60.034 | 21
75.8608 | 34.1709 | 60.0167 | 34.5 | 75.8492 | 20.777 | 60.034 | 21
75.8691 | 34.1709 | 60.0167 | 34.5 | 75.8576 | 20.7983 | 60.034 | 21
75.8775 | 34.1709 | 60.0167 | 34.5 | 75.8659 | 20.7983 | 60.034 | 21
75.8858 | 34.1709 | 60.0167 | 34.5 | 75.8742 | 20.7983 | 60.034 | 21
75.8941 | 34.1709 | 60.0167 | 34.5 | 75.8826 | 20.7983 | 60.034 | 21
75.9025 | 34.1709 | 60.0167 | 34.5 | 75.8909 | 20.7983 | 60.034 | 21
75.9108 | 34.1709 | 60.0167 | 34.5 | 75.8992 | 20.7983 | 60.034 | 21
75.9191 | 34.1709 | 60.0167 | 34.5 | 75.9075 | 20.7995 | 60.034 | 21
75.9274 | 34.1667 | 60.0167 | 34.5 | 75.9159 | 20.7995 | 60.034 | 21
75.9358 | 34.1667 | 60.0167 | 34.5 | 75.9242 | 20.7964 | 60.034 | 21
75.9441 | 34.1667 | 60.0167 | 34.5 | 75.9325 | 20.7964 | 60.034 | 21
75.9524 | 34.1667 | 60.0167 | 34.5 | 75.9409 | 20.791 | 60.034 | 21
75.9608 | 34.1667 | 60.0167 | 34.5 | 75.9492 | 20.791 | 60.034 | 21
75.9691 | 34.1667 | 60.0167 | 34.5 | 75.9575 | 20.7885 | 60.034 | 21
75.9774 | 34.1667 | 60.0167 | 34.5 | 75.9659 | 20.7885 | 60.034 | 21
75.9858 | 34.1667 | 60.0167 | 34.5 | 75.9742 | 20.7895 | 60.034 | 21
75.9941 | 34.1667 | 60.0167 | 34.5 | 75.9825 | 20.7895 | 60.034 | 21
76.0024 | 34.1667 | 60.0167 | 34.5 | 75.9908 | 20.7901 | 60.034 | 21
76.0108 | 34.1667 | 60.0167 | 34.5 | 75.9991 | 20.7901 | 60.034 | 21
76.0191 | 34.1667 | 60.0167 | 34.5 | 76.0075 | 20.7912 | 60.034 | 21
76.0274 | 34.1667 | 60.0167 | 34.5 | 76.0158 | 20.7912 | 60.034 | 21
76.0358 | 34.1667 | 60.0167 | 34.5 | 76.0241 | 20.7912 | 60.034 | 21
76.0441 | 34.1667 | 60.0167 | 34.5 | 76.0325 | 20.7912 | 60.034 | 21
76.0524 | 34.1667 | 60.0167 | 34.5 | 76.0408 | 20.7929 | 60.034 | 21
76.0607 | 34.1667 | 60.0167 | 34.5 | 76.0491 | 20.7929 | 60.034 | 21
76.0691 | 34.1667 | 60.0167 | 34.5 | 76.0575 | 20.823 | 60.034 | 21
76.0774 | 34.1667 | 60.0167 | 34.5 | 76.0658 | 20.823 | 60.034 | 21
76.0857 | 34.1667 | 60.0167 | 34.5 | 76.0741 | 20.823 | 60.034 | 21
76.0941 | 34.1667 | 60.0167 | 34.5 | 76.0824 | 20.823 | 60.034 | 21
76.1024 | 34.1667 | 60.0167 | 34.5 | 76.0908 | 20.821 | 60.034 | 21
76.1107 | 34.1667 | 60.0167 | 34.5 | 76.0991 | 20.821 | 60.034 | 21
76.1191 | 34.1667 | 60.0167 | 34.5 | 76.1074 | 20.8168 | 60.034 | 21
76.1274 | 34.1667 | 60.0167 | 34.5 | 76.1158 | 20.8168 | 60.034 | 21
76.1357 | 34.1667 | 60.0167 | 34.5 | 76.1241 | 20.8168 | 60.034 | 21
76.144 | 34.1667 | 60.0167 | 34.5 | 76.1324 | 20.8168 | 60.034 | 21
76.1524 | 34.1667 | 60.0167 | 34.5 | 76.1407 | 20.8127 | 60.034 | 21
76.1607 | 34.1667 | 60.0167 | 34.5 | 76.1491 | 20.8127 | 60.034 | 21
76.169 | 34.1667 | 60.0167 | 34.5 | 76.1574 | 20.8147 | 60.034 | 21
76.1774 | 34.1667 | 60.0167 | 34.5 | 76.1657 | 20.8147 | 60.034 | 21
76.1857 | 34.1667 | 60.0167 | 34.5 | 76.1741 | 20.8147 | 60.034 | 21
76.194 | 34.1667 | 60.0167 | 34.5 | 76.1824 | 20.8147 | 60.034 | 21
76.2023 | 34.1667 | 60.0167 | 34.5 | 76.1907 | 20.8157 | 60.034 | 21
76.2107 | 34.1667 | 60.0167 | 34.5 | 76.199 | 20.8157 | 60.034 | 21
76.219 | 34.1667 | 60.0167 | 34.5 | 76.2074 | 20.8177 | 60.034 | 21
76.2273 | 34.1667 | 60.0167 | 34.5 | 76.2157 | 20.8177 | 60.034 | 21
76.2357 | 34.1667 | 60.0167 | 34.5 | 76.224 | 20.8266 | 60.034 | 21
76.244 | 34.1667 | 60.0167 | 34.5 | 76.2324 | 20.8266 | 60.034 | 21
76.2523 | 34.1667 | 60.0167 | 34.5 | 76.2407 | 20.8274 | 60.034 | 21
76.2607 | 34.1667 | 60.0167 | 34.5 | 76.249 | 20.8274 | 60.034 | 21
76.269 | 34.1667 | 60.0167 | 34.5 | 76.2574 | 20.8287 | 60.034 | 21
76.2773 | 34.1667 | 60.0167 | 34.5 | 76.2657 | 20.8287 | 60.034 | 21
76.2857 | 34.1667 | 60.0167 | 34.5 | 76.274 | 20.8289 | 60.0282 | 21
76.294 | 34.1667 | 60.0167 | 34.5 | 76.2823 | 20.8289 | 60.0282 | 21
76.3023 | 34.1667 | 60.0167 | 34.5 | 76.2906 | 20.8289 | 60.0282 | 21
76.3107 | 34.1667 | 60.0167 | 34.5 | 76.299 | 20.8289 | 60.0282 | 21
76.319 | 34.1667 | 60.0167 | 34.5 | 76.3073 | 20.8297 | 60.0282 | 21
76.3273 | 34.1667 | 60.0167 | 34.5 | 76.3156 | 20.8297 | 60.0282 | 21
76.3356 | 34.1667 | 60.0167 | 34.5 | 76.324 | 20.8297 | 60.0282 | 21
76.344 | 34.1667 | 60.0167 | 34.5 | 76.3323 | 20.8297 | 60.0282 | 21
76.3523 | 34.1667 | 60.0167 | 34.5 | 76.3406 | 20.8309 | 60.0282 | 21
76.3606 | 34.1667 | 60.0167 | 34.5 | 76.349 | 20.8309 | 60.0282 | 21
76.369 | 34.1667 | 60.0167 | 34.5 | 76.3573 | 20.8318 | 60.0282 | 21
76.3773 | 34.1667 | 60.0167 | 34.5 | 76.3656 | 20.8318 | 60.0282 | 21
76.3856 | 34.1667 | 60.0167 | 34.5 | 76.374 | 20.8318 | 60.0282 | 21
76.394 | 34.1667 | 60.0167 | 34.5 | 76.3823 | 20.8318 | 60.0282 | 21
76.4023 | 34.1667 | 60.0167 | 34.5 | 76.3906 | 20.8091 | 60.0282 | 21
76.4106 | 34.1667 | 60.0167 | 34.5 | 76.3989 | 20.8091 | 60.0282 | 21
76.419 | 34.1667 | 60.0167 | 34.5 | 76.4073 | 20.8091 | 60.0282 | 21
76.4273 | 34.1667 | 60.0167 | 34.5 | 76.4156 | 20.8091 | 60.0282 | 21
76.4356 | 34.1667 | 60.0167 | 34.5 | 76.4239 | 20.8035 | 60.0282 | 21
76.444 | 34.1667 | 60.0167 | 34.5 | 76.4323 | 20.8035 | 60.0282 | 21
76.4523 | 34.1667 | 60.0167 | 34.5 | 76.4406 | 20.8035 | 60.0282 | 21
76.4606 | 34.1667 | 60.0167 | 34.5 | 76.4489 | 20.8035 | 60.0282 | 21
76.4689 | 34.1667 | 60.0167 | 34.5 | 76.4572 | 20.8133 | 60.0282 | 21
76.4773 | 34.1667 | 60.0167 | 34.5 | 76.4656 | 20.8133 | 60.0282 | 21
76.4856 | 34.1667 | 60.0167 | 34.5 | 76.4739 | 20.8142 | 60.0282 | 21
76.4939 | 34.1667 | 60.0167 | 34.5 | 76.4822 | 20.8142 | 60.0282 | 21
76.5023 | 34.1667 | 60.0167 | 34.5 | 76.4906 | 20.8142 | 60.0282 | 21
76.5106 | 34.1667 | 60.0167 | 34.5 | 76.4989 | 20.8142 | 60.0282 | 21
76.5189 | 34.1667 | 60.0167 | 34.5 | 76.5072 | 20.8142 | 60.0282 | 21
76.5273 | 34.1667 | 60.0167 | 34.5 | 76.5156 | 20.8142 | 60.0282 | 21
76.5356 | 34.1667 | 60.0167 | 34.5 | 76.5239 | 20.8162 | 60.0282 | 21
76.5439 | 34.1667 | 60.0167 | 34.5 | 76.5322 | 20.8162 | 60.0282 | 21
76.5523 | 34.1667 | 60.0167 | 34.5 | 76.5405 | 20.8173 | 60.0282 | 21
76.5606 | 34.1667 | 60.0167 | 34.5 | 76.5489 | 20.8173 | 60.0282 | 21
76.5689 | 34.1667 | 60.0167 | 34.5 | 76.5572 | 20.8173 | 60.0282 | 21
76.5773 | 34.1667 | 60.0167 | 34.5 | 76.5655 | 20.8173 | 60.0282 | 21
76.5856 | 34.1667 | 60.0167 | 34.5 | 76.5739 | 20.8173 | 60.0282 | 21
76.5939 | 34.1667 | 60.0167 | 34.5 | 76.5822 | 20.8173 | 60.0282 | 21
76.6022 | 34.1667 | 60.0167 | 34.5 | 76.5905 | 20.8154 | 60.0282 | 21
76.6106 | 34.1667 | 60.0167 | 34.5 | 76.5988 | 20.8154 | 60.0282 | 21
76.6189 | 34.1667 | 60.0167 | 34.5 | 76.6072 | 20.8154 | 60.0282 | 21
76.6272 | 34.1667 | 60.0167 | 34.5 | 76.6155 | 20.8154 | 60.0282 | 21
76.6356 | 34.1667 | 60.0167 | 34.5 | 76.6238 | 20.8134 | 60.0282 | 21
76.6439 | 34.1667 | 60.0167 | 34.5 | 76.6322 | 20.8134 | 60.0282 | 21
76.6522 | 34.1667 | 60.0167 | 34.5 | 76.6405 | 20.8134 | 60.0282 | 21
76.6606 | 34.1667 | 60.0167 | 34.5 | 76.6488 | 20.8134 | 60.0282 | 21
76.6689 | 34.1667 | 60.0167 | 34.5 | 76.6572 | 20.8117 | 60.0282 | 21
76.6772 | 34.1667 | 60.0167 | 34.5 | 76.6655 | 20.8117 | 60.0282 | 21
76.6856 | 34.1667 | 60.0167 | 34.5 | 76.6738 | 20.8117 | 60.0282 | 21
76.6939 | 34.1667 | 60.0167 | 34.5 | 76.6821 | 20.8117 | 60.0282 | 21
76.7022 | 34.1667 | 60.0167 | 34.5 | 76.6905 | 20.8117 | 60.0282 | 21
76.7106 | 34.1667 | 60.0167 | 34.5 | 76.6988 | 20.8117 | 60.0282 | 21
76.7189 | 34.1667 | 60.0167 | 34.5 | 76.7071 | 20.8117 | 60.0282 | 21
76.7272 | 34.1667 | 60.0167 | 34.5 | 76.7155 | 20.8117 | 60.0282 | 21
76.7355 | 34.1667 | 60.0167 | 34.5 | 76.7238 | 20.8126 | 60.0282 | 21
76.7439 | 34.1667 | 60.0167 | 34.5 | 76.7321 | 20.8126 | 60.0282 | 21
76.7522 | 34.1667 | 60.0167 | 34.5 | 76.7404 | 20.8141 | 60.0282 | 21
76.7605 | 34.1667 | 60.0167 | 34.5 | 76.7488 | 20.8141 | 60.0282 | 21
76.7689 | 34.1667 | 60.0167 | 34.5 | 76.7571 | 20.8141 | 60.0282 | 21
76.7772 | 34.1652 | 60.0167 | 34.5 | 76.7654 | 20.8141 | 60.0282 | 21
76.7855 | 34.1652 | 60.0167 | 34.5 | 76.7738 | 20.8141 | 60.0282 | 21
76.7939 | 34.1652 | 60.0167 | 34.5 | 76.7821 | 20.8141 | 60.0282 | 21
76.8022 | 34.1652 | 60.0167 | 34.5 | 76.7904 | 20.8152 | 60.0282 | 21
76.8105 | 34.1652 | 60.0167 | 34.5 | 76.7988 | 20.8152 | 60.0282 | 21
76.8189 | 34.1652 | 60.0167 | 34.5 | 76.8071 | 20.8152 | 60.0282 | 21
76.8272 | 34.1625 | 60.0167 | 34.5 | 76.8154 | 20.8152 | 60.0282 | 21
76.8355 | 34.1625 | 60.0167 | 34.5 | 76.8237 | 20.8152 | 60.0282 | 21
76.8439 | 34.1625 | 60.0167 | 34.5 | 76.8321 | 20.8152 | 60.0282 | 21
76.8522 | 34.1625 | 60.0167 | 34.5 | 76.8404 | 20.8152 | 60.0282 | 21
76.8605 | 34.1625 | 60.0167 | 34.5 | 76.8487 | 20.8152 | 60.0282 | 21
76.8689 | 34.1625 | 60.0167 | 34.5 | 76.8571 | 20.8166 | 60.0282 | 21
76.8772 | 34.1625 | 60.0167 | 34.5 | 76.8654 | 20.8166 | 60.0282 | 21
76.8855 | 34.1625 | 60.0167 | 34.5 | 76.8737 | 20.8288 | 60.0282 | 21
76.8938 | 34.1577 | 60.0167 | 34.5 | 76.882 | 20.8288 | 60.0282 | 21
76.9022 | 34.1577 | 60.0167 | 34.5 | 76.8904 | 20.8288 | 60.0282 | 21
76.9105 | 34.1577 | 60.0167 | 34.5 | 76.8987 | 20.8288 | 60.0282 | 21
76.9188 | 34.1577 | 60.0167 | 34.5 | 76.907 | 20.8288 | 60.0282 | 21
76.9272 | 34.1577 | 60.0167 | 34.5 | 76.9154 | 20.8288 | 60.0282 | 21
76.9355 | 34.1577 | 60.0167 | 34.5 | 76.9237 | 20.827 | 60.0282 | 21
76.9438 | 34.1442 | 60.0167 | 34.5 | 76.932 | 20.827 | 60.0282 | 21
76.9522 | 34.1442 | 60.0167 | 34.5 | 76.9403 | 20.827 | 60.0282 | 21
76.9605 | 34.1442 | 60.0167 | 34.5 | 76.9487 | 20.827 | 60.0282 | 21
76.9688 | 34.1442 | 60.0167 | 34.5 | 76.957 | 20.827 | 60.0282 | 21
76.9772 | 34.1442 | 60.0167 | 34.5 | 76.9653 | 20.827 | 60.0282 | 21
76.9855 | 34.1442 | 60.0167 | 34.5 | 76.9737 | 20.8251 | 60.0282 | 21
76.9938 | 34.1442 | 60.0167 | 34.5 | 76.982 | 20.8251 | 60.0282 | 21
77.0022 | 34.1442 | 60.0167 | 34.5 | 76.9903 | 20.8253 | 60.0282 | 21
77.0105 | 34.1433 | 60.0167 | 34.5 | 76.9987 | 20.8253 | 60.0282 | 21
77.0188 | 34.1433 | 60.0167 | 34.5 | 77.007 | 20.8295 | 60.0282 | 21
77.0271 | 34.1433 | 60.0167 | 34.5 | 77.0153 | 20.8295 | 60.0282 | 21
77.0354 | 34.1433 | 60.0167 | 34.5 | 77.0237 | 20.8416 | 60.0282 | 21
77.0438 | 34.1433 | 60.0167 | 34.5 | 77.032 | 20.8416 | 60.0282 | 21
77.0521 | 34.1433 | 60.0167 | 34.5 | 77.0403 | 20.8416 | 60.0282 | 21
77.0604 | 34.145 | 60.0167 | 34.5 | 77.0486 | 20.8416 | 60.0282 | 21
77.0688 | 34.145 | 60.0167 | 34.5 | 77.057 | 20.8429 | 60.0282 | 21
77.0771 | 34.145 | 60.0167 | 34.5 | 77.0653 | 20.8429 | 60.0282 | 21
77.0854 | 34.145 | 60.0167 | 34.5 | 77.0736 | 20.8429 | 60.0282 | 21
77.0938 | 34.145 | 60.0167 | 34.5 | 77.082 | 20.8429 | 60.0282 | 21
77.1021 | 34.145 | 60.0167 | 34.5 | 77.0903 | 20.8429 | 60.0282 | 21
77.1104 | 34.145 | 60.0167 | 34.5 | 77.0986 | 20.8429 | 60.0282 | 21
77.1188 | 34.145 | 60.0167 | 34.5 | 77.1069 | 20.8428 | 60.0282 | 21
77.1271 | 34.1518 | 60.0167 | 34.5 | 77.1153 | 20.8428 | 60.0282 | 21
77.1354 | 34.1518 | 60.0167 | 34.5 | 77.1236 | 20.8414 | 60.0282 | 21
77.1438 | 34.1518 | 60.0167 | 34.5 | 77.1319 | 20.8414 | 60.0282 | 21
77.1521 | 34.1518 | 60.0167 | 34.5 | 77.1403 | 20.8414 | 60.0282 | 21
77.1604 | 34.1518 | 60.0167 | 34.5 | 77.1486 | 20.8414 | 60.0282 | 21
77.1687 | 34.1518 | 60.0167 | 34.5 | 77.1569 | 20.84 | 60.0282 | 21
77.1771 | 34.1518 | 60.0167 | 34.5 | 77.1653 | 20.84 | 60.0282 | 21
77.1854 | 34.1518 | 60.0167 | 34.5 | 77.1736 | 20.84 | 60.0282 | 21
77.1937 | 34.1569 | 60.0167 | 34.5 | 77.1819 | 20.84 | 60.0282 | 21
77.2021 | 34.1569 | 60.0167 | 34.5 | 77.1902 | 20.84 | 60.0282 | 21
77.2104 | 34.156 | 60.0167 | 34.5 | 77.1986 | 20.84 | 60.0282 | 21
77.2187 | 34.156 | 60.0167 | 34.5 | 77.2069 | 20.84 | 60.0282 | 21
77.2271 | 34.1431 | 60.0167 | 34.5 | 77.2152 | 20.84 | 60.0282 | 21
77.2354 | 34.1431 | 60.0167 | 34.5 | 77.2235 | 20.84 | 60.0282 | 21
77.2437 | 34.1431 | 60.0167 | 34.5 | 77.2319 | 20.84 | 60.0282 | 21
77.2521 | 34.1431 | 60.0167 | 34.5 | 77.2402 | 20.8395 | 60.0282 | 21
77.2604 | 34.1431 | 60.0167 | 34.5 | 77.2485 | 20.8395 | 60.0282 | 21
77.2687 | 34.1431 | 60.0167 | 34.5 | 77.2569 | 20.8395 | 60.0282 | 21
77.2771 | 34.1431 | 60.0167 | 34.5 | 77.2652 | 20.8395 | 60.0282 | 21
77.2854 | 34.1431 | 60.0167 | 34.5 | 77.2735 | 20.8378 | 60.0282 | 21
77.2937 | 34.1431 | 60.0167 | 34.5 | 77.2819 | 20.8378 | 60.0282 | 21
77.302 | 34.1431 | 60.0167 | 34.5 | 77.2902 | 20.8378 | 60.0282 | 21
77.3104 | 34.1383 | 60.0167 | 34.5 | 77.2985 | 20.8378 | 60.0282 | 21
77.3187 | 34.1383 | 60.0167 | 34.5 | 77.3069 | 20.8378 | 60.0282 | 21
77.327 | 34.1361 | 60.0167 | 34.5 | 77.3152 | 20.8378 | 60.0282 | 21
77.3354 | 34.1361 | 60.0167 | 34.5 | 77.3235 | 20.8378 | 60.0282 | 21
77.3437 | 34.1361 | 60.0167 | 34.5 | 77.3318 | 20.8378 | 60.0282 | 21
77.352 | 34.1361 | 60.0167 | 34.5 | 77.3402 | 20.8378 | 60.0282 | 21
77.3604 | 34.1359 | 60.0167 | 34.5 | 77.3485 | 20.8378 | 60.0282 | 21
77.3687 | 34.1359 | 60.0167 | 34.5 | 77.3568 | 20.8378 | 60.0282 | 21
77.377 | 34.1359 | 60.0167 | 34.5 | 77.3651 | 20.8378 | 60.0282 | 21
77.3854 | 34.1359 | 60.0167 | 34.5 | 77.3735 | 20.8382 | 60.0282 | 21
77.3937 | 34.1359 | 60.0167 | 34.5 | 77.3818 | 20.8382 | 60.0282 | 21
77.402 | 34.1359 | 60.0167 | 34.5 | 77.3901 | 20.843 | 60.0282 | 21
77.4104 | 34.1359 | 60.0167 | 34.5 | 77.3985 | 20.843 | 60.0282 | 21
77.4187 | 34.1359 | 60.0167 | 34.5 | 77.4068 | 20.843 | 60.0282 | 21
77.427 | 34.1359 | 60.0167 | 34.5 | 77.4151 | 20.843 | 60.0282 | 21
77.4353 | 34.1359 | 60.0167 | 34.5 | 77.4235 | 20.843 | 60.0282 | 21
77.4437 | 34.1354 | 60.0167 | 34.5 | 77.4318 | 20.843 | 60.0282 | 21
77.452 | 34.1354 | 60.0167 | 34.5 | 77.4401 | 20.843 | 60.0282 | 21
77.4603 | 34.1354 | 60.0167 | 34.5 | 77.4485 | 20.843 | 60.0282 | 21
77.4687 | 34.1354 | 60.0167 | 34.5 | 77.4568 | 20.843 | 60.0282 | 21
77.477 | 34.1348 | 60.0167 | 34.5 | 77.4651 | 20.843 | 60.0282 | 21
77.4853 | 34.1348 | 60.0167 | 34.5 | 77.4734 | 20.8449 | 60.0282 | 21
77.4937 | 34.1206 | 60.0167 | 34.5 | 77.4818 | 20.8449 | 60.0282 | 21
77.502 | 34.1206 | 60.0167 | 34.5 | 77.4901 | 20.8429 | 60.0282 | 21
77.5103 | 34.1206 | 60.0167 | 34.5 | 77.4984 | 20.8429 | 60.0282 | 21
77.5187 | 34.1206 | 60.0167 | 34.5 | 77.5067 | 20.8429 | 60.0282 | 21
77.527 | 34.1206 | 60.0167 | 34.5 | 77.5151 | 20.8429 | 60.0282 | 21
77.5353 | 34.1206 | 60.0167 | 34.5 | 77.5234 | 20.8429 | 60.0282 | 21
77.5437 | 34.1206 | 60.0167 | 34.5 | 77.5317 | 20.8429 | 60.0282 | 21
77.552 | 34.1206 | 60.0167 | 34.5 | 77.5401 | 20.8429 | 60.0282 | 21
77.5603 | 34.1206 | 60.0167 | 34.5 | 77.5484 | 20.8429 | 60.0282 | 21
77.5686 | 34.1206 | 60.0167 | 34.5 | 77.5567 | 20.8429 | 60.0282 | 21
77.577 | 34.1248 | 60.0167 | 34.5 | 77.5651 | 20.8429 | 60.0282 | 21
77.5853 | 34.1248 | 60.0167 | 34.5 | 77.5734 | 20.8415 | 60.0282 | 21
77.5936 | 34.1248 | 60.0167 | 34.5 | 77.5817 | 20.8415 | 60.0282 | 21
77.602 | 34.1248 | 60.0167 | 34.5 | 77.5901 | 20.8398 | 60.0282 | 21
77.6103 | 34.1244 | 60.0167 | 34.5 | 77.5984 | 20.8398 | 60.0282 | 21
77.6186 | 34.1244 | 60.0167 | 34.5 | 77.6067 | 20.8169 | 60.0282 | 21
77.627 | 34.1244 | 60.0167 | 34.5 | 77.6151 | 20.8169 | 60.0282 | 21
77.6353 | 34.1244 | 60.0167 | 34.5 | 77.6234 | 20.8169 | 60.0282 | 21
77.6436 | 34.1244 | 60.0167 | 34.5 | 77.6317 | 20.8169 | 60.0282 | 21
77.652 | 34.1244 | 60.0167 | 34.5 | 77.64 | 20.8169 | 60.0282 | 21
77.6603 | 34.1471 | 60.0167 | 34.5 | 77.6483 | 20.8169 | 60.0282 | 21
77.6686 | 34.1471 | 60.0167 | 34.5 | 77.6567 | 20.8187 | 60.0282 | 21
77.677 | 34.1444 | 60.0167 | 34.5 | 77.665 | 20.8187 | 60.0282 | 21
77.6853 | 34.1444 | 60.0167 | 34.5 | 77.6733 | 20.8187 | 60.0282 | 21
77.6936 | 34.1434 | 60.0167 | 34.5 | 77.6817 | 20.8187 | 60.0282 | 21
77.702 | 34.1434 | 60.0167 | 34.5 | 77.69 | 20.8172 | 60.0282 | 21
77.7103 | 34.1434 | 60.0167 | 34.5 | 77.6983 | 20.8172 | 60.0282 | 21
77.7186 | 34.1434 | 60.0167 | 34.5 | 77.7067 | 20.8172 | 60.0282 | 21
77.7269 | 34.1434 | 60.0167 | 34.5 | 77.715 | 20.8172 | 60.0282 | 21
77.7353 | 34.1434 | 60.0167 | 34.5 | 77.7233 | 20.8162 | 60.0282 | 21
77.7436 | 34.1413 | 60.0167 | 34.5 | 77.7317 | 20.8162 | 60.0282 | 21
77.7519 | 34.1413 | 60.0167 | 34.5 | 77.74 | 20.8168 | 60.0282 | 21
77.7603 | 34.1413 | 60.0167 | 34.5 | 77.7483 | 20.8168 | 60.0282 | 21
77.7686 | 34.1413 | 60.0167 | 34.5 | 77.7567 | 20.8156 | 60.0282 | 21
77.7769 | 34.137 | 60.0167 | 34.5 | 77.765 | 20.8156 | 60.0282 | 21
77.7853 | 34.137 | 60.0167 | 34.5 | 77.7733 | 20.8156 | 60.0282 | 21
77.7936 | 34.137 | 60.0167 | 34.5 | 77.7816 | 20.8156 | 60.0282 | 21
77.8019 | 34.137 | 60.0167 | 34.5 | 77.7899 | 20.8173 | 60.0282 | 21
77.8103 | 34.1351 | 60.0167 | 34.5 | 77.7983 | 20.8173 | 60.0282 | 21
77.8186 | 34.1351 | 60.0167 | 34.5 | 77.8066 | 20.8173 | 60.0282 | 21
77.8269 | 34.1351 | 60.0167 | 34.5 | 77.8149 | 20.8173 | 60.0282 | 21
77.8353 | 34.1351 | 60.0167 | 34.5 | 77.8233 | 20.8163 | 60.0282 | 21
77.8436 | 34.1351 | 60.0167 | 34.5 | 77.8316 | 20.8163 | 60.0282 | 21
77.8519 | 34.1351 | 60.0167 | 34.5 | 77.8399 | 20.8147 | 60.0282 | 21
77.8602 | 34.1351 | 60.0167 | 34.5 | 77.8483 | 20.8147 | 60.0282 | 21
77.8686 | 34.1351 | 60.0167 | 34.5 | 77.8566 | 20.8147 | 60.0282 | 21
77.8769 | 34.1367 | 60.0167 | 34.5 | 77.8649 | 20.8147 | 60.0282 | 21
77.8852 | 34.1367 | 60.0167 | 34.5 | 77.8733 | 20.8135 | 60.0282 | 21
77.8936 | 34.1367 | 60.0167 | 34.5 | 77.8816 | 20.8135 | 60.0282 | 21
77.9019 | 34.1367 | 60.0167 | 34.5 | 77.8899 | 20.8135 | 60.0282 | 21
77.9102 | 34.1367 | 60.0167 | 34.5 | 77.8982 | 20.8135 | 60.0282 | 21
77.9186 | 34.1367 | 60.0167 | 34.5 | 77.9066 | 20.8135 | 60.0282 | 21
77.9269 | 34.1408 | 60.0167 | 34.5 | 77.9149 | 20.8135 | 60.0282 | 21
77.9352 | 34.1408 | 60.0167 | 34.5 | 77.9232 | 20.8104 | 60.0282 | 21
77.9435 | 34.1411 | 60.0167 | 34.5 | 77.9315 | 20.8104 | 60.0282 | 21
77.9519 | 34.1411 | 60.0167 | 34.5 | 77.9399 | 20.7937 | 60.0282 | 21
77.9602 | 34.1411 | 60.0167 | 34.5 | 77.9482 | 20.7937 | 60.0282 | 21
77.9685 | 34.1411 | 60.0167 | 34.5 | 77.9565 | 20.7909 | 60.0282 | 21
77.9769 | 34.1411 | 60.0167 | 34.5 | 77.9649 | 20.7909 | 60.0282 | 21
77.9852 | 34.1411 | 60.0167 | 34.5 | 77.9732 | 20.7909 | 60.0282 | 21
77.9935 | 34.1517 | 60.0167 | 34.5 | 77.9815 | 20.7909 | 60.0282 | 21
78.0018 | 34.1517 | 60.0167 | 34.5 | 77.9899 | 20.793 | 60.0282 | 21
78.0102 | 34.1517 | 60.0167 | 34.5 | 77.9982 | 20.793 | 60.0282 | 21
78.0185 | 34.1517 | 60.0167 | 34.5 | 78.0065 | 20.7927 | 60.0282 | 21
78.0268 | 34.1517 | 60.0167 | 34.5 | 78.0149 | 20.7927 | 60.0282 | 21
78.0352 | 34.1517 | 60.0167 | 34.5 | 78.0232 | 20.7927 | 60.0282 | 21
78.0435 | 34.1517 | 60.0167 | 34.5 | 78.0315 | 20.7927 | 60.0282 | 21
78.0518 | 34.1517 | 60.0167 | 34.5 | 78.0398 | 20.7916 | 60.0282 | 21
78.0602 | 34.1562 | 60.0167 | 34.5 | 78.0482 | 20.7916 | 60.0282 | 21
78.0685 | 34.1562 | 60.0167 | 34.5 | 78.0565 | 20.7907 | 60.0282 | 21
78.0768 | 34.1597 | 60.0167 | 34.5 | 78.0648 | 20.7907 | 60.0282 | 21
78.0852 | 34.1597 | 60.0167 | 34.5 | 78.0732 | 20.7897 | 60.0282 | 21
78.0935 | 34.1992 | 60.0167 | 34.5 | 78.0815 | 20.7897 | 60.0282 | 21
78.1018 | 34.1992 | 60.0167 | 34.5 | 78.0898 | 20.7897 | 60.0282 | 21
78.1102 | 34.1992 | 60.0167 | 34.5 | 78.0981 | 20.7897 | 60.0282 | 21
78.1185 | 34.1992 | 60.0167 | 34.5 | 78.1065 | 20.7885 | 60.0282 | 21
78.1268 | 34.169 | 60.0167 | 34.5 | 78.1148 | 20.7885 | 60.0282 | 21
78.1351 | 34.169 | 60.0167 | 34.5 | 78.1231 | 20.7902 | 60.0282 | 21
78.1435 | 34.169 | 60.0167 | 34.5 | 78.1315 | 20.7902 | 60.0282 | 21
78.1518 | 34.169 | 60.0167 | 34.5 | 78.1398 | 20.7901 | 60.0282 | 21
78.1601 | 34.169 | 60.0167 | 34.5 | 78.1481 | 20.7901 | 60.0282 | 21
78.1685 | 34.169 | 60.0167 | 34.5 | 78.1565 | 20.7914 | 60.0282 | 21
78.1768 | 34.1684 | 60.0167 | 34.5 | 78.1648 | 20.7914 | 60.0282 | 21
78.1851 | 34.1684 | 60.0167 | 34.5 | 78.1731 | 20.7926 | 60.0282 | 21
78.1935 | 34.1684 | 60.0167 | 34.5 | 78.1814 | 20.7926 | 60.0282 | 21
78.2018 | 34.1684 | 60.0167 | 34.5 | 78.1898 | 20.8098 | 60.0282 | 21
78.2101 | 34.1684 | 60.0167 | 34.5 | 78.1981 | 20.8098 | 60.0282 | 21
78.2185 | 34.1684 | 60.0167 | 34.5 | 78.2064 | 20.8098 | 60.0282 | 21
78.2268 | 34.1684 | 60.0167 | 34.5 | 78.2148 | 20.8098 | 60.0282 | 21
78.2351 | 34.1684 | 60.0167 | 34.5 | 78.2231 | 20.8006 | 60.0282 | 21
78.2435 | 34.1682 | 60.0167 | 34.5 | 78.2314 | 20.8006 | 60.0282 | 21
78.2518 | 34.1682 | 60.0167 | 34.5 | 78.2397 | 20.8004 | 60.0282 | 21
78.2601 | 34.1682 | 60.0167 | 34.5 | 78.2481 | 20.8004 | 60.0282 | 21
78.2684 | 34.1682 | 60.0167 | 34.5 | 78.2564 | 20.8004 | 60.0282 | 21
78.2768 | 34.1705 | 60.0167 | 34.5 | 78.2647 | 20.8004 | 60.0282 | 21
78.2851 | 34.1705 | 60.0167 | 34.5 | 78.2731 | 20.8004 | 60.0282 | 21
78.2934 | 34.1705 | 60.0167 | 34.5 | 78.2814 | 20.8004 | 60.0282 | 21
78.3018 | 34.1705 | 60.0167 | 34.5 | 78.2897 | 20.8015 | 60.0282 | 21
78.3101 | 34.1699 | 60.0167 | 34.5 | 78.298 | 20.8015 | 60.0282 | 21
78.3184 | 34.1699 | 60.0167 | 34.5 | 78.3064 | 20.7953 | 60.0282 | 21
78.3268 | 34.1699 | 60.0167 | 34.5 | 78.3147 | 20.7953 | 60.0282 | 21
78.3351 | 34.1699 | 60.0167 | 34.5 | 78.323 | 20.7953 | 60.0282 | 21
78.3434 | 34.1699 | 60.0167 | 34.5 | 78.3314 | 20.7953 | 60.0282 | 21
78.3518 | 34.1699 | 60.0167 | 34.5 | 78.3397 | 20.7953 | 60.0282 | 21
78.3601 | 34.1699 | 60.0167 | 34.5 | 78.348 | 20.7953 | 60.0282 | 21
78.3684 | 34.1699 | 60.0167 | 34.5 | 78.3564 | 20.7986 | 60.0282 | 21
78.3768 | 34.1681 | 60.0167 | 34.5 | 78.3647 | 20.7986 | 60.0282 | 21
78.3851 | 34.1681 | 60.0167 | 34.5 | 78.373 | 20.8354 | 60.0282 | 21
78.3934 | 34.1608 | 60.0167 | 34.5 | 78.3813 | 20.8354 | 60.0282 | 21
78.4017 | 34.1608 | 60.0167 | 34.5 | 78.3897 | 20.8354 | 60.0282 | 21
78.4101 | 34.1608 | 60.0167 | 34.5 | 78.398 | 20.8354 | 60.0282 | 21
78.4184 | 34.1608 | 60.0167 | 34.5 | 78.4063 | 20.8345 | 60.0282 | 21
78.4267 | 34.1601 | 60.0167 | 34.5 | 78.4147 | 20.8345 | 60.0282 | 21
78.4351 | 34.1601 | 60.0167 | 34.5 | 78.423 | 20.8345 | 60.0282 | 21
78.4434 | 34.1601 | 60.0167 | 34.5 | 78.4313 | 20.8345 | 60.0282 | 21
78.4517 | 34.1601 | 60.0167 | 34.5 | 78.4396 | 20.8345 | 60.0225 | 21
78.4601 | 34.1601 | 60.0167 | 34.5 | 78.448 | 20.8345 | 60.0225 | 21
78.4684 | 34.1601 | 60.0167 | 34.5 | 78.4563 | 20.8369 | 60.0225 | 21
78.4767 | 34.1601 | 60.0167 | 34.5 | 78.4646 | 20.8369 | 60.0225 | 21
78.4851 | 34.1601 | 60.0167 | 34.5 | 78.473 | 20.8344 | 60.0225 | 21
78.4934 | 34.1605 | 60.0167 | 34.5 | 78.4813 | 20.8344 | 60.0225 | 21
78.5017 | 34.1605 | 60.0167 | 34.5 | 78.4896 | 20.835 | 60.0225 | 21
78.5101 | 34.1605 | 60.0167 | 34.5 | 78.498 | 20.835 | 60.0225 | 21
78.5184 | 34.1605 | 60.0167 | 34.5 | 78.5063 | 20.835 | 60.0225 | 21
78.5267 | 34.1359 | 60.0167 | 34.5 | 78.5146 | 20.835 | 60.0225 | 21
78.535 | 34.1359 | 60.0167 | 34.5 | 78.5229 | 20.835 | 60.0225 | 21
78.5434 | 34.1359 | 60.0167 | 34.5 | 78.5313 | 20.835 | 60.0225 | 21
78.5517 | 34.1359 | 60.0167 | 34.5 | 78.5396 | 20.835 | 60.0225 | 21
78.56 | 34.1358 | 60.0167 | 34.5 | 78.5479 | 20.835 | 60.0225 | 21
78.5684 | 34.1358 | 60.0167 | 34.5 | 78.5563 | 20.835 | 60.0225 | 21
78.5767 | 34.1358 | 60.0167 | 34.5 | 78.5646 | 20.835 | 60.0225 | 21
78.585 | 34.1358 | 60.0167 | 34.5 | 78.5729 | 20.834 | 60.0225 | 21
78.5934 | 34.1358 | 60.0167 | 34.5 | 78.5813 | 20.834 | 60.0225 | 21
78.6017 | 34.1358 | 60.0167 | 34.5 | 78.5896 | 20.8303 | 60.0225 | 21
78.61 | 34.1362 | 60.0167 | 34.5 | 78.5979 | 20.8303 | 60.0225 | 21
78.6184 | 34.1362 | 60.0167 | 34.5 | 78.6063 | 20.8303 | 60.0225 | 21
78.6267 | 34.1362 | 60.0167 | 34.5 | 78.6146 | 20.8303 | 60.0225 | 21
78.635 | 34.1362 | 60.0167 | 34.5 | 78.6229 | 20.83 | 60.0225 | 21
78.6434 | 34.1362 | 60.0167 | 34.5 | 78.6313 | 20.83 | 60.0225 | 21
78.6517 | 34.1362 | 60.0167 | 34.5 | 78.6396 | 20.83 | 60.0225 | 21
78.66 | 34.1316 | 60.0167 | 34.5 | 78.6479 | 20.83 | 60.0225 | 21
78.6684 | 34.1316 | 60.0167 | 34.5 | 78.6562 | 20.8293 | 60.0225 | 21
78.6767 | 34.1316 | 60.0167 | 34.5 | 78.6646 | 20.8293 | 60.0225 | 21
78.685 | 34.1316 | 60.0167 | 34.5 | 78.6729 | 20.8293 | 60.0225 | 21
78.6933 | 34.1314 | 60.0167 | 34.5 | 78.6812 | 20.8293 | 60.0225 | 21
78.7017 | 34.1314 | 60.0167 | 34.5 | 78.6895 | 20.8285 | 60.0225 | 21
78.71 | 34.1319 | 60.0167 | 34.5 | 78.6979 | 20.8285 | 60.0225 | 21
78.7183 | 34.1319 | 60.0167 | 34.5 | 78.7062 | 20.8285 | 60.0225 | 21
78.7267 | 34.1319 | 60.0167 | 34.5 | 78.7145 | 20.8285 | 60.0225 | 21
78.735 | 34.1319 | 60.0167 | 34.5 | 78.7229 | 20.8282 | 60.0225 | 21
78.7433 | 34.1319 | 60.0167 | 34.5 | 78.7312 | 20.8282 | 60.0225 | 21
78.7517 | 34.1319 | 60.0167 | 34.5 | 78.7395 | 20.8272 | 60.0225 | 21
78.76 | 34.1264 | 60.0167 | 34.5 | 78.7479 | 20.8272 | 60.0225 | 21
78.7683 | 34.1264 | 60.0167 | 34.5 | 78.7562 | 20.8272 | 60.0225 | 21
78.7767 | 34.127 | 60.0167 | 34.5 | 78.7645 | 20.8272 | 60.0225 | 21
78.785 | 34.127 | 60.0167 | 34.5 | 78.7729 | 20.8272 | 60.0225 | 21
78.7933 | 34.1266 | 60.0167 | 34.5 | 78.7812 | 20.8272 | 60.0225 | 21
78.8017 | 34.1266 | 60.0167 | 34.5 | 78.7895 | 20.8265 | 60.0225 | 21
78.81 | 34.1266 | 60.0167 | 34.5 | 78.7979 | 20.8265 | 60.0225 | 21
78.8183 | 34.1266 | 60.0167 | 34.5 | 78.8062 | 20.8265 | 60.0225 | 21
78.8266 | 34.1312 | 60.0167 | 34.5 | 78.8145 | 20.8265 | 60.0225 | 21
78.8349 | 34.1312 | 60.0167 | 34.5 | 78.8228 | 20.8265 | 60.0225 | 21
78.8433 | 34.1312 | 60.0167 | 34.5 | 78.8312 | 20.8265 | 60.0225 | 21
78.8516 | 34.1312 | 60.0167 | 34.5 | 78.8395 | 20.8286 | 60.0225 | 21
78.8599 | 34.1312 | 60.0167 | 34.5 | 78.8478 | 20.8286 | 60.0225 | 21
78.8683 | 34.1312 | 60.0167 | 34.5 | 78.8562 | 20.8473 | 60.0225 | 21
78.8766 | 34.1312 | 60.0167 | 34.5 | 78.8645 | 20.8473 | 60.0225 | 21
78.8849 | 34.1312 | 60.0167 | 34.5 | 78.8728 | 20.8467 | 60.0225 | 21
78.8933 | 34.1314 | 60.0167 | 34.5 | 78.8812 | 20.8467 | 60.0225 | 21
78.9016 | 34.1314 | 60.0167 | 34.5 | 78.8895 | 20.8467 | 60.0225 | 21
78.9099 | 34.13 | 60.0167 | 34.5 | 78.8978 | 20.8467 | 60.0225 | 21
78.9183 | 34.13 | 60.0167 | 34.5 | 78.9061 | 20.8467 | 60.0225 | 21
78.9266 | 34.13 | 60.0167 | 34.5 | 78.9145 | 20.8467 | 60.0225 | 21
78.9349 | 34.13 | 60.0167 | 34.5 | 78.9228 | 20.8457 | 60.0225 | 21
78.9433 | 34.13 | 60.0167 | 34.5 | 78.9311 | 20.8457 | 60.0225 | 21
78.9516 | 34.13 | 60.0167 | 34.5 | 78.9395 | 20.8453 | 60.0225 | 21
78.9599 | 34.13 | 60.0167 | 34.5 | 78.9478 | 20.8453 | 60.0225 | 21
78.9682 | 34.13 | 60.0167 | 34.5 | 78.9561 | 20.83 | 60.0225 | 21
78.9766 | 34.13 | 60.0167 | 34.5 | 78.9644 | 20.83 | 60.0225 | 21
78.9849 | 34.13 | 60.0167 | 34.5 | 78.9728 | 20.8297 | 60.0225 | 21
78.9932 | 34.1053 | 60.0167 | 34.5 | 78.9811 | 20.8297 | 60.0225 | 21
79.0016 | 34.1053 | 60.0167 | 34.5 | 78.9894 | 20.8324 | 60.0225 | 21
79.0099 | 34.1053 | 60.0167 | 34.5 | 78.9978 | 20.8324 | 60.0225 | 21
79.0182 | 34.1053 | 60.0167 | 34.5 | 79.0061 | 20.8324 | 60.0225 | 21
79.0266 | 34.1059 | 60.0167 | 34.5 | 79.0144 | 20.8324 | 60.0225 | 21
79.0349 | 34.1059 | 60.0167 | 34.5 | 79.0228 | 20.8321 | 60.0225 | 21
79.0432 | 34.111 | 60.0167 | 34.5 | 79.0311 | 20.8321 | 60.0225 | 21
79.0516 | 34.111 | 60.0167 | 34.5 | 79.0394 | 20.8333 | 60.0225 | 21
79.0599 | 34.102 | 60.0167 | 34.5 | 79.0478 | 20.8333 | 60.0225 | 21
79.0682 | 34.102 | 60.0167 | 34.5 | 79.0561 | 20.8333 | 60.0225 | 21
79.0766 | 34.102 | 60.0167 | 34.5 | 79.0644 | 20.8333 | 60.0225 | 21
79.0849 | 34.102 | 60.0167 | 34.5 | 79.0728 | 20.8331 | 60.0225 | 21
79.0932 | 34.102 | 60.0167 | 34.5 | 79.0811 | 20.8331 | 60.0225 | 21
79.1015 | 34.102 | 60.0167 | 34.5 | 79.0894 | 20.8331 | 60.0225 | 21
79.1099 | 34.102 | 60.0167 | 34.5 | 79.0977 | 20.8331 | 60.0225 | 21
79.1182 | 34.102 | 60.0167 | 34.5 | 79.1061 | 20.8331 | 60.0225 | 21
79.1265 | 34.1179 | 60.0167 | 34.5 | 79.1144 | 20.8331 | 60.0225 | 21
79.1349 | 34.1179 | 60.0167 | 34.5 | 79.1227 | 20.8331 | 60.0225 | 21
79.1432 | 34.1182 | 60.0167 | 34.5 | 79.131 | 20.8331 | 60.0225 | 21
79.1515 | 34.1182 | 60.0167 | 34.5 | 79.1394 | 20.8343 | 60.0225 | 21
79.1599 | 34.1182 | 60.0167 | 34.5 | 79.1477 | 20.8343 | 60.0225 | 21
79.1682 | 34.1182 | 60.0167 | 34.5 | 79.156 | 20.8336 | 60.0225 | 21
79.1765 | 34.1152 | 60.0167 | 34.5 | 79.1644 | 20.8336 | 60.0225 | 21
79.1849 | 34.1152 | 60.0167 | 34.5 | 79.1727 | 20.8336 | 60.0225 | 21
79.1932 | 34.1152 | 60.0167 | 34.5 | 79.181 | 20.8336 | 60.0225 | 21
79.2015 | 34.1152 | 60.0167 | 34.5 | 79.1894 | 20.8336 | 60.0225 | 21
79.2099 | 34.1152 | 60.0167 | 34.5 | 79.1977 | 20.8336 | 60.0225 | 21
79.2182 | 34.1152 | 60.0167 | 34.5 | 79.206 | 20.8336 | 60.0225 | 21
79.2265 | 34.1152 | 60.0167 | 34.5 | 79.2144 | 20.8336 | 60.0225 | 21
79.2348 | 34.1152 | 60.0167 | 34.5 | 79.2227 | 20.8336 | 60.0225 | 21
79.2432 | 34.1152 | 60.0167 | 34.5 | 79.231 | 20.8336 | 60.0225 | 21
79.2515 | 34.1152 | 60.0167 | 34.5 | 79.2393 | 20.8334 | 60.0225 | 21
79.2598 | 34.1152 | 60.0167 | 34.5 | 79.2477 | 20.8334 | 60.0225 | 21
79.2682 | 34.1152 | 60.0167 | 34.5 | 79.256 | 20.8334 | 60.0225 | 21
79.2765 | 34.1152 | 60.0167 | 34.5 | 79.2643 | 20.8334 | 60.0225 | 21
79.2848 | 34.1152 | 60.0167 | 34.5 | 79.2727 | 20.818 | 60.0225 | 21
79.2932 | 34.1152 | 60.0167 | 34.5 | 79.281 | 20.818 | 60.0225 | 21
79.3015 | 34.1152 | 60.0167 | 34.5 | 79.2893 | 20.8181 | 60.0225 | 21
79.3098 | 34.1152 | 60.0167 | 34.5 | 79.2977 | 20.8181 | 60.0225 | 21
79.3182 | 34.1152 | 60.0167 | 34.5 | 79.306 | 20.8182 | 60.0225 | 21
79.3265 | 34.1107 | 60.0167 | 34.5 | 79.3143 | 20.8182 | 60.0225 | 21
79.3348 | 34.1107 | 60.0167 | 34.5 | 79.3227 | 20.8209 | 60.0225 | 21
79.3432 | 34.1107 | 60.0167 | 34.5 | 79.331 | 20.8209 | 60.0225 | 21
79.3515 | 34.1107 | 60.0167 | 34.5 | 79.3393 | 20.8096 | 60.0225 | 21
79.3598 | 34.1083 | 60.0167 | 34.5 | 79.3477 | 20.8096 | 60.0225 | 21
79.3681 | 34.1083 | 60.0167 | 34.5 | 79.356 | 20.8096 | 60.0225 | 21
79.3765 | 34.1083 | 60.0167 | 34.5 | 79.3643 | 20.8096 | 60.0225 | 21
79.3848 | 34.1083 | 60.0167 | 34.5 | 79.3726 | 20.8096 | 60.0225 | 21
79.3931 | 34.1083 | 60.0167 | 34.5 | 79.381 | 20.8096 | 60.0225 | 21
79.4015 | 34.1083 | 60.0167 | 34.5 | 79.3893 | 20.8091 | 60.0225 | 21
79.4098 | 34.1083 | 60.0167 | 34.5 | 79.3976 | 20.8091 | 60.0225 | 21
79.4181 | 34.1083 | 60.0167 | 34.5 | 79.4059 | 20.8084 | 60.0225 | 21
79.4265 | 34.1083 | 60.0167 | 34.5 | 79.4143 | 20.8084 | 60.0225 | 21
79.4348 | 34.1083 | 60.0167 | 34.5 | 79.4226 | 20.8083 | 60.0225 | 21
79.4431 | 34.1039 | 60.0167 | 34.5 | 79.4309 | 20.8083 | 60.0225 | 21
79.4515 | 34.1039 | 60.0167 | 34.5 | 79.4393 | 20.8083 | 60.0225 | 21
79.4598 | 34.1053 | 60.0167 | 34.5 | 79.4476 | 20.8083 | 60.0225 | 21
79.4681 | 34.1053 | 60.0167 | 34.5 | 79.4559 | 20.8079 | 60.0225 | 21
79.4765 | 34.1041 | 60.0167 | 34.5 | 79.4643 | 20.8079 | 60.0225 | 21
79.4848 | 34.1041 | 60.0167 | 34.5 | 79.4726 | 20.8042 | 60.0225 | 21
79.4931 | 34.1041 | 60.0167 | 34.5 | 79.4809 | 20.8042 | 60.0225 | 21
79.5014 | 34.1041 | 60.0167 | 34.5 | 79.4893 | 20.8042 | 60.0225 | 21
79.5098 | 34.1052 | 60.0167 | 34.5 | 79.4976 | 20.8042 | 60.0225 | 21
79.5181 | 34.1052 | 60.0167 | 34.5 | 79.5059 | 20.8 | 60.0225 | 21
79.5264 | 34.1052 | 60.0167 | 34.5 | 79.5143 | 20.8 | 60.0225 | 21
79.5348 | 34.1052 | 60.0167 | 34.5 | 79.5226 | 20.7995 | 60.0225 | 21
79.5431 | 34.1052 | 60.0167 | 34.5 | 79.5309 | 20.7995 | 60.0225 | 21
79.5514 | 34.1052 | 60.0167 | 34.5 | 79.5392 | 20.7991 | 60.0225 | 21
79.5598 | 34.1052 | 60.0167 | 34.5 | 79.5476 | 20.7991 | 60.0225 | 21
79.5681 | 34.1052 | 60.0167 | 34.5 | 79.5559 | 20.7991 | 60.0225 | 21
79.5764 | 34.1229 | 60.0167 | 34.5 | 79.5642 | 20.7991 | 60.0225 | 21
79.5848 | 34.1229 | 60.0167 | 34.5 | 79.5726 | 20.7991 | 60.0225 | 21
79.5931 | 34.1255 | 60.0167 | 34.5 | 79.5809 | 20.7991 | 60.0225 | 21
79.6014 | 34.1255 | 60.0167 | 34.5 | 79.5892 | 20.7967 | 60.0225 | 21
79.6098 | 34.1254 | 60.0167 | 34.5 | 79.5975 | 20.7967 | 60.0225 | 21
79.6181 | 34.1254 | 60.0167 | 34.5 | 79.6059 | 20.7965 | 60.0225 | 21
79.6264 | 34.1254 | 60.0167 | 34.5 | 79.6142 | 20.7965 | 60.0225 | 21
79.6348 | 34.1254 | 60.0167 | 34.5 | 79.6225 | 20.7965 | 60.0225 | 21
79.6431 | 34.1254 | 60.0167 | 34.5 | 79.6309 | 20.7965 | 60.0225 | 21
79.6514 | 34.1254 | 60.0167 | 34.5 | 79.6392 | 20.7965 | 60.0225 | 21
79.6597 | 34.1254 | 60.0167 | 34.5 | 79.6475 | 20.7965 | 60.0225 | 21
79.6681 | 34.1254 | 60.0167 | 34.5 | 79.6559 | 20.7994 | 60.0225 | 21
79.6764 | 34.1254 | 60.0167 | 34.5 | 79.6642 | 20.7994 | 60.0225 | 21
79.6847 | 34.1254 | 60.0167 | 34.5 | 79.6725 | 20.7994 | 60.0225 | 21
79.6931 | 34.1264 | 60.0167 | 34.5 | 79.6808 | 20.7994 | 60.0225 | 21
79.7014 | 34.1264 | 60.0167 | 34.5 | 79.6892 | 20.8037 | 60.0225 | 21
79.7097 | 34.1264 | 60.0167 | 34.5 | 79.6975 | 20.8037 | 60.0225 | 21
79.718 | 34.1264 | 60.0167 | 34.5 | 79.7058 | 20.8037 | 60.0225 | 21
79.7264 | 34.1264 | 60.0167 | 34.5 | 79.7142 | 20.8037 | 60.0225 | 21
79.7347 | 34.1264 | 60.0167 | 34.5 | 79.7225 | 20.8041 | 60.0225 | 21
79.743 | 34.1251 | 60.0167 | 34.5 | 79.7308 | 20.8041 | 60.0225 | 21
79.7514 | 34.1251 | 60.0167 | 34.5 | 79.7392 | 20.8041 | 60.0225 | 21
79.7597 | 34.1244 | 60.0167 | 34.5 | 79.7475 | 20.8041 | 60.0225 | 21
79.768 | 34.1244 | 60.0167 | 34.5 | 79.7558 | 20.804 | 60.0225 | 21
79.7764 | 34.1244 | 60.0167 | 34.5 | 79.7642 | 20.804 | 60.0225 | 21
79.7847 | 34.1244 | 60.0167 | 34.5 | 79.7725 | 20.7998 | 60.0225 | 21
79.793 | 34.1058 | 60.0167 | 34.5 | 79.7808 | 20.7998 | 60.0225 | 21
79.8013 | 34.1058 | 60.0167 | 34.5 | 79.7892 | 20.7998 | 60.0225 | 21
79.8097 | 34.1058 | 60.0167 | 34.5 | 79.7975 | 20.7998 | 60.0225 | 21
79.818 | 34.1058 | 60.0167 | 34.5 | 79.8058 | 20.8228 | 60.0225 | 21
79.8263 | 34.1058 | 60.0167 | 34.5 | 79.8141 | 20.8228 | 60.0225 | 21
79.8347 | 34.1058 | 60.0167 | 34.5 | 79.8225 | 20.8228 | 60.0225 | 21
79.843 | 34.1072 | 60.0167 | 34.5 | 79.8308 | 20.8228 | 60.0225 | 21
79.8513 | 34.1072 | 60.0167 | 34.5 | 79.8391 | 20.8225 | 60.0225 | 21
79.8597 | 34.1072 | 60.0167 | 34.5 | 79.8474 | 20.8225 | 60.0225 | 21
79.868 | 34.1072 | 60.0167 | 34.5 | 79.8558 | 20.8248 | 60.0225 | 21
79.8763 | 34.1085 | 60.0167 | 34.5 | 79.8641 | 20.8248 | 60.0225 | 21
79.8847 | 34.1085 | 60.0167 | 34.5 | 79.8724 | 20.8441 | 60.0225 | 21
79.893 | 34.1097 | 60.0167 | 34.5 | 79.8808 | 20.8441 | 60.0225 | 21
79.9013 | 34.1097 | 60.0167 | 34.5 | 79.8891 | 20.8458 | 60.0225 | 21
79.9097 | 34.1097 | 60.0167 | 34.5 | 79.8974 | 20.8458 | 60.0225 | 21
79.918 | 34.1097 | 60.0167 | 34.5 | 79.9058 | 20.8458 | 60.0225 | 21
79.9263 | 34.1097 | 60.0167 | 34.5 | 79.9141 | 20.8458 | 60.0225 | 21
79.9346 | 34.1097 | 60.0167 | 34.5 | 79.9224 | 20.8458 | 60.0225 | 21
79.943 | 34.1097 | 60.0167 | 34.5 | 79.9308 | 20.8458 | 60.0225 | 21
79.9513 | 34.1097 | 60.0167 | 34.5 | 79.9391 | 20.8453 | 60.0225 | 21
79.9596 | 34.1097 | 60.0167 | 34.5 | 79.9474 | 20.8453 | 60.0225 | 21
79.968 | 34.1097 | 60.0167 | 34.5 | 79.9557 | 20.8484 | 60.0225 | 21
79.9763 | 34.1199 | 60.0167 | 34.5 | 79.9641 | 20.8484 | 60.0225 | 21
79.9846 | 34.1199 | 60.0167 | 34.5 | 79.9724 | 20.8484 | 60.0225 | 21
79.993 | 34.1225 | 60.0167 | 34.5 | 79.9807 | 20.8484 | 60.0225 | 21
80.0013 | 34.1225 | 60.0167 | 34.5 | 79.9891 | 20.8483 | 60.0225 | 21
80.0096 | 34.1225 | 60.0167 | 34.5 | 79.9974 | 20.8483 | 60.0225 | 21
80.018 | 34.1225 | 60.0167 | 34.5 | 80.0057 | 20.8483 | 60.0225 | 21
80.0263 | 34.1548 | 60.0167 | 34.5 | 80.0141 | 20.8483 | 60.0225 | 21
80.0346 | 34.1548 | 60.0167 | 34.5 | 80.0224 | 20.8456 | 60.0225 | 21
80.043 | 34.1548 | 60.0167 | 34.5 | 80.0307 | 20.8456 | 60.0225 | 21
80.0513 | 34.1548 | 60.0167 | 34.5 | 80.0391 | 20.8456 | 60.0225 | 21
80.0596 | 34.1296 | 60.0167 | 34.5 | 80.0474 | 20.8456 | 60.0225 | 21
80.0679 | 34.1296 | 60.0167 | 34.5 | 80.0557 | 20.8457 | 60.0225 | 21
80.0763 | 34.1296 | 60.0167 | 34.5 | 80.064 | 20.8457 | 60.0225 | 21
80.0846 | 34.1296 | 60.0167 | 34.5 | 80.0724 | 20.8457 | 60.0225 | 21
80.0929 | 34.1241 | 60.0167 | 34.5 | 80.0807 | 20.8457 | 60.0225 | 21
80.1013 | 34.1241 | 60.0167 | 34.5 | 80.089 | 20.8457 | 60.0225 | 21
80.1096 | 34.1241 | 60.0167 | 34.5 | 80.0974 | 20.8457 | 60.0225 | 21
80.1179 | 34.1241 | 60.0167 | 34.5 | 80.1057 | 20.8426 | 60.0225 | 21
80.1263 | 34.1241 | 60.0167 | 34.5 | 80.114 | 20.8426 | 60.0225 | 21
80.1346 | 34.1241 | 60.0167 | 34.5 | 80.1223 | 20.8424 | 60.0225 | 21
80.1429 | 34.1241 | 60.0225 | 34.5 | 80.1307 | 20.8424 | 60.0225 | 21
80.1513 | 34.1241 | 60.0225 | 34.5 | 80.139 | 20.8424 | 60.0225 | 21
80.1596 | 34.1241 | 60.0225 | 34.5 | 80.1473 | 20.8424 | 60.0225 | 21
80.1679 | 34.1241 | 60.0225 | 34.5 | 80.1557 | 20.8424 | 60.0225 | 21
80.1763 | 34.1241 | 60.0225 | 34.5 | 80.164 | 20.8424 | 60.0225 | 21
80.1846 | 34.1241 | 60.0225 | 34.5 | 80.1723 | 20.8423 | 60.0225 | 21
80.1929 | 34.1241 | 60.0225 | 34.5 | 80.1807 | 20.8423 | 60.0225 | 21
80.2012 | 34.1241 | 60.0225 | 34.5 | 80.189 | 20.8431 | 60.0225 | 21
80.2096 | 34.1241 | 60.0225 | 34.5 | 80.1973 | 20.8431 | 60.0225 | 21
80.2179 | 34.1241 | 60.0225 | 34.5 | 80.2057 | 20.8431 | 60.0225 | 21
80.2262 | 34.1241 | 60.0225 | 34.5 | 80.214 | 20.8431 | 60.0225 | 21
80.2346 | 34.1241 | 60.0225 | 34.5 | 80.2223 | 20.8431 | 60.0225 | 21
80.2429 | 34.1241 | 60.0225 | 34.5 | 80.2307 | 20.8431 | 60.0225 | 21
80.2512 | 34.1241 | 60.0225 | 34.5 | 80.239 | 20.842 | 60.0225 | 21
80.2595 | 34.1241 | 60.0225 | 34.5 | 80.2473 | 20.842 | 60.0225 | 21
80.2679 | 34.1241 | 60.0225 | 34.5 | 80.2556 | 20.8345 | 60.0225 | 21
80.2762 | 34.1241 | 60.0225 | 34.5 | 80.264 | 20.8345 | 60.0225 | 21
80.2845 | 34.1241 | 60.0225 | 34.5 | 80.2723 | 20.836 | 60.0225 | 21
80.2929 | 34.1241 | 60.0225 | 34.5 | 80.2806 | 20.836 | 60.0225 | 21
80.3012 | 34.1241 | 60.0225 | 34.5 | 80.289 | 20.836 | 60.0225 | 21
80.3095 | 34.1241 | 60.0225 | 34.5 | 80.2973 | 20.836 | 60.0225 | 21
80.3179 | 34.1241 | 60.0225 | 34.5 | 80.3056 | 20.8365 | 60.0225 | 21
80.3262 | 34.1241 | 60.0225 | 34.5 | 80.3139 | 20.8365 | 60.0225 | 21
80.3345 | 34.1241 | 60.0225 | 34.5 | 80.3223 | 20.8339 | 60.0225 | 21
80.3428 | 34.1299 | 60.0225 | 34.5 | 80.3306 | 20.8339 | 60.0225 | 21
80.3512 | 34.1299 | 60.0225 | 34.5 | 80.3389 | 20.8299 | 60.0225 | 21
80.3595 | 34.1297 | 60.0225 | 34.5 | 80.3473 | 20.8299 | 60.0225 | 21
80.3678 | 34.1297 | 60.0225 | 34.5 | 80.3556 | 20.8299 | 60.0225 | 21
80.3762 | 34.1297 | 60.0225 | 34.5 | 80.3639 | 20.8299 | 60.0225 | 21
80.3845 | 34.1297 | 60.0225 | 34.5 | 80.3723 | 20.8257 | 60.0225 | 21
80.3928 | 34.1283 | 60.0225 | 34.5 | 80.3806 | 20.8257 | 60.0225 | 21
80.4012 | 34.1283 | 60.0225 | 34.5 | 80.3889 | 20.8266 | 60.0225 | 21
80.4095 | 34.1283 | 60.0225 | 34.5 | 80.3972 | 20.8266 | 60.0225 | 21
80.4178 | 34.1283 | 60.0225 | 34.5 | 80.4056 | 20.827 | 60.0225 | 21
80.4262 | 34.1618 | 60.0225 | 34.5 | 80.4139 | 20.827 | 60.0225 | 21
80.4345 | 34.1618 | 60.0225 | 34.5 | 80.4222 | 20.8275 | 60.0225 | 21
80.4428 | 34.1618 | 60.0225 | 34.5 | 80.4306 | 20.8275 | 60.0225 | 21
80.4512 | 34.1618 | 60.0225 | 34.5 | 80.4389 | 20.8277 | 60.0225 | 21
80.4595 | 34.1618 | 60.0225 | 34.5 | 80.4472 | 20.8277 | 60.0225 | 21
80.4678 | 34.1618 | 60.0225 | 34.5 | 80.4556 | 20.8277 | 60.0225 | 21
80.4762 | 34.1438 | 60.0225 | 34.5 | 80.4639 | 20.8277 | 60.0225 | 21
80.4845 | 34.1438 | 60.0225 | 34.5 | 80.4722 | 20.8301 | 60.0225 | 21
80.4928 | 34.1438 | 60.0225 | 34.5 | 80.4806 | 20.8301 | 60.0225 | 21
80.5011 | 34.1438 | 60.0225 | 34.5 | 80.4889 | 20.831 | 60.0225 | 21
80.5094 | 34.1438 | 60.0225 | 34.5 | 80.4972 | 20.831 | 60.0225 | 21
80.5178 | 34.1438 | 60.0225 | 34.5 | 80.5056 | 20.831 | 60.0225 | 21
80.5261 | 34.1438 | 60.0225 | 34.5 | 80.5139 | 20.831 | 60.0225 | 21
80.5344 | 34.1438 | 60.0225 | 34.5 | 80.5222 | 20.8302 | 60.0225 | 21
80.5428 | 34.1438 | 60.0225 | 34.5 | 80.5305 | 20.8302 | 60.0225 | 21
80.5511 | 34.1438 | 60.0225 | 34.5 | 80.5388 | 20.831 | 60.0225 | 21
80.5594 | 34.1438 | 60.0225 | 34.5 | 80.5472 | 20.831 | 60.0225 | 21
80.5678 | 34.1438 | 60.0225 | 34.5 | 80.5555 | 20.831 | 60.0225 | 21
80.5761 | 34.1438 | 60.0225 | 34.5 | 80.5638 | 20.831 | 60.0225 | 21
80.5844 | 34.1438 | 60.0225 | 34.5 | 80.5722 | 20.8282 | 60.0225 | 21
80.5928 | 34.1438 | 60.0225 | 34.5 | 80.5805 | 20.8282 | 60.0225 | 21
80.6011 | 34.1438 | 60.0225 | 34.5 | 80.5888 | 20.8293 | 60.0225 | 21
80.6094 | 34.1438 | 60.0225 | 34.5 | 80.5972 | 20.8293 | 60.0225 | 21
80.6178 | 34.1438 | 60.0225 | 34.5 | 80.6055 | 20.7952 | 60.0167 | 21
80.6261 | 34.1438 | 60.0225 | 34.5 | 80.6138 | 20.7952 | 60.0167 | 21
80.6344 | 34.1438 | 60.0225 | 34.5 | 80.6222 | 20.8182 | 60.0167 | 21
80.6427 | 34.1438 | 60.0225 | 34.5 | 80.6305 | 20.8182 | 60.0167 | 21
80.6511 | 34.1438 | 60.0225 | 34.5 | 80.6388 | 20.8182 | 60.0167 | 21
80.6594 | 34.1438 | 60.0225 | 34.5 | 80.6472 | 20.8182 | 60.0167 | 21
80.6677 | 34.1438 | 60.0225 | 34.5 | 80.6555 | 20.8182 | 60.0167 | 21
80.6761 | 34.1438 | 60.0225 | 34.5 | 80.6638 | 20.8182 | 60.0167 | 21
80.6844 | 34.1438 | 60.0225 | 34.5 | 80.6721 | 20.8168 | 60.0167 | 21
80.6927 | 34.1438 | 60.0225 | 34.5 | 80.6805 | 20.8168 | 60.0167 | 21
80.7011 | 34.1438 | 60.0225 | 34.5 | 80.6888 | 20.8168 | 60.0167 | 21
80.7094 | 34.1438 | 60.0225 | 34.5 | 80.6971 | 20.8168 | 60.0167 | 21
80.7177 | 34.1438 | 60.0225 | 34.5 | 80.7055 | 20.8168 | 60.0167 | 21
80.7261 | 34.1438 | 60.0225 | 34.5 | 80.7138 | 20.8168 | 60.0167 | 21
80.7344 | 34.1438 | 60.0225 | 34.5 | 80.7221 | 20.8168 | 60.0167 | 21
80.7427 | 34.1438 | 60.0225 | 34.5 | 80.7305 | 20.8168 | 60.0167 | 21
80.751 | 34.1438 | 60.0225 | 34.5 | 80.7388 | 20.8168 | 60.0167 | 21
80.7594 | 34.1438 | 60.0225 | 34.5 | 80.7471 | 20.8168 | 60.0167 | 21
80.7677 | 34.1438 | 60.0225 | 34.5 | 80.7555 | 20.8168 | 60.0167 | 21
80.776 | 34.1438 | 60.0225 | 34.5 | 80.7638 | 20.8168 | 60.0167 | 21
80.7843 | 34.1438 | 60.0225 | 34.5 | 80.7721 | 20.8168 | 60.0167 | 21
80.7927 | 34.1438 | 60.0225 | 34.5 | 80.7805 | 20.8168 | 60.0167 | 21
80.801 | 34.1438 | 60.0225 | 34.5 | 80.7888 | 20.8168 | 60.0167 | 21
80.8093 | 34.1438 | 60.0225 | 34.5 | 80.7971 | 20.8168 | 60.0167 | 21
80.8177 | 34.1438 | 60.0225 | 34.5 | 80.8055 | 20.7891 | 60.0167 | 21
80.826 | 34.1438 | 60.0225 | 34.5 | 80.8138 | 20.7891 | 60.0167 | 21
80.8343 | 34.1438 | 60.0225 | 34.5 | 80.8221 | 20.7891 | 60.0167 | 21
80.8427 | 34.1438 | 60.0225 | 34.5 | 80.8304 | 20.7891 | 60.0167 | 21
80.851 | 34.1438 | 60.0225 | 34.5 | 80.8388 | 20.7891 | 60.0167 | 21
80.8593 | 34.1438 | 60.0225 | 34.5 | 80.8471 | 20.7891 | 60.0167 | 21
80.8677 | 34.1438 | 60.0225 | 34.5 | 80.8554 | 20.787 | 60.0167 | 21
|  |  |  | 80.8638 | 20.787 | 60.0167 | 21
|  |  |  | 80.8721 | 20.7857 | 60.0167 | 21
|  |  |  | 80.8804 | 20.7857 | 60.0167 | 21
|  |  |  | 80.8888 | 20.7857 | 60.0167 | 21
|  |  |  | 80.8971 | 20.7857 | 60.0167 | 21
|  |  |  | 80.9054 | 20.7832 | 60.0167 | 21
|  |  |  | 80.9138 | 20.7832 | 60.0167 | 21
|  |  |  | 80.9221 | 20.7832 | 60.0167 | 21
|  |  |  | 80.9304 | 20.7832 | 60.0167 | 21
|  |  |  | 80.9388 | 20.7837 | 60.0167 | 21
|  |  |  | 80.9471 | 20.7837 | 60.0167 | 21
|  |  |  | 80.9554 | 20.7837 | 60.0167 | 21
|  |  |  | 80.9637 | 20.7837 | 60.0167 | 21
|  |  |  | 80.9721 | 20.7837 | 60.0167 | 21
|  |  |  | 80.9804 | 20.7837 | 60.0167 | 21
|  |  |  | 80.9887 | 20.7844 | 60.0167 | 21
|  |  |  | 80.9971 | 20.7844 | 60.0167 | 21
|  |  |  | 81.0054 | 20.7844 | 60.0167 | 21
|  |  |  | 81.0137 | 20.7844 | 60.0167 | 21
|  |  |  | 81.0221 | 20.7851 | 60.0167 | 21
|  |  |  | 81.0304 | 20.7851 | 60.0167 | 21
|  |  |  | 81.0387 | 20.7851 | 60.0167 | 21
|  |  |  | 81.0471 | 20.7851 | 60.0167 | 21
|  |  |  | 81.0554 | 20.7851 | 60.0167 | 21
|  |  |  | 81.0637 | 20.7851 | 60.0167 | 21
|  |  |  | 81.0721 | 20.7867 | 60.0167 | 21
|  |  |  | 81.0804 | 20.7867 | 60.0167 | 21
|  |  |  | 81.0887 | 20.7864 | 60.0167 | 21
|  |  |  | 81.097 | 20.7864 | 60.0167 | 21
|  |  |  | 81.1054 | 20.7864 | 60.0167 | 21
|  |  |  | 81.1137 | 20.7864 | 60.0167 | 21
|  |  |  | 81.122 | 20.7863 | 60.0167 | 21
|  |  |  | 81.1304 | 20.7863 | 60.0167 | 21
|  |  |  | 81.1387 | 20.7863 | 60.0167 | 21
|  |  |  | 81.147 | 20.7863 | 60.0167 | 21
|  |  |  | 81.1554 | 20.785 | 60.0167 | 21
|  |  |  | 81.1637 | 20.785 | 60.0167 | 21
|  |  |  | 81.172 | 20.7838 | 60.0167 | 21
|  |  |  | 81.1804 | 20.7838 | 60.0167 | 21
|  |  |  | 81.1887 | 20.7838 | 60.0167 | 21
|  |  |  | 81.197 | 20.7838 | 60.0167 | 21
|  |  |  | 81.2054 | 20.811 | 60.0167 | 21
|  |  |  | 81.2137 | 20.811 | 60.0167 | 21
|  |  |  | 81.222 | 20.811 | 60.0167 | 21
|  |  |  | 81.2303 | 20.811 | 60.0167 | 21
|  |  |  | 81.2386 | 20.8124 | 60.0167 | 21
|  |  |  | 81.247 | 20.8124 | 60.0167 | 21
|  |  |  | 81.2553 | 20.7942 | 60.0167 | 21
|  |  |  | 81.2636 | 20.7942 | 60.0167 | 21
|  |  |  | 81.272 | 20.7942 | 60.0167 | 21
|  |  |  | 81.2803 | 20.7942 | 60.0167 | 21
|  |  |  | 81.2886 | 20.7933 | 60.0167 | 21
|  |  |  | 81.297 | 20.7933 | 60.0167 | 21
|  |  |  | 81.3053 | 20.7933 | 60.0167 | 21
|  |  |  | 81.3136 | 20.7933 | 60.0167 | 21
|  |  |  | 81.322 | 20.7948 | 60.0167 | 21
|  |  |  | 81.3303 | 20.7948 | 60.0167 | 21
|  |  |  | 81.3386 | 20.7948 | 60.0167 | 21
|  |  |  | 81.347 | 20.7948 | 60.0167 | 21
|  |  |  | 81.3553 | 20.7948 | 60.0167 | 21
|  |  |  | 81.3636 | 20.7948 | 60.0167 | 21
|  |  |  | 81.3719 | 20.7962 | 60.0167 | 21
|  |  |  | 81.3803 | 20.7962 | 60.0167 | 21
|  |  |  | 81.3886 | 20.795 | 60.0167 | 21
|  |  |  | 81.3969 | 20.795 | 60.0167 | 21
|  |  |  | 81.4053 | 20.795 | 60.0167 | 21
|  |  |  | 81.4136 | 20.795 | 60.0167 | 21
|  |  |  | 81.4219 | 20.795 | 60.0167 | 21
|  |  |  | 81.4303 | 20.795 | 60.0167 | 21
|  |  |  | 81.4386 | 20.795 | 60.0167 | 21
|  |  |  | 81.4469 | 20.795 | 60.0167 | 21
|  |  |  | 81.4553 | 20.7971 | 60.0167 | 21
|  |  |  | 81.4636 | 20.7971 | 60.0167 | 21
|  |  |  | 81.4719 | 20.7971 | 60.0167 | 21
|  |  |  | 81.4803 | 20.7971 | 60.0167 | 21
|  |  |  | 81.4886 | 20.7971 | 60.0167 | 21
|  |  |  | 81.4969 | 20.7971 | 60.0167 | 21
|  |  |  | 81.5052 | 20.7986 | 60.0167 | 21
|  |  |  | 81.5136 | 20.7986 | 60.0167 | 21
|  |  |  | 81.5219 | 20.7995 | 60.0167 | 21
|  |  |  | 81.5302 | 20.7995 | 60.0167 | 21
|  |  |  | 81.5386 | 20.7964 | 60.0167 | 21
|  |  |  | 81.5469 | 20.7964 | 60.0167 | 21
|  |  |  | 81.5552 | 20.7964 | 60.0167 | 21
|  |  |  | 81.5636 | 20.7964 | 60.0167 | 21
|  |  |  | 81.5719 | 20.7915 | 60.0167 | 21
|  |  |  | 81.5802 | 20.7915 | 60.0167 | 21
|  |  |  | 81.5886 | 20.7915 | 60.0167 | 21
|  |  |  | 81.5969 | 20.7915 | 60.0167 | 21
|  |  |  | 81.6052 | 20.7929 | 60.0167 | 21
|  |  |  | 81.6136 | 20.7929 | 60.0167 | 21
|  |  |  | 81.6219 | 20.7931 | 60.0167 | 21
|  |  |  | 81.6302 | 20.7931 | 60.0167 | 21
|  |  |  | 81.6385 | 20.7926 | 60.0167 | 21
|  |  |  | 81.6469 | 20.7926 | 60.0167 | 21
|  |  |  | 81.6552 | 20.7938 | 60.0167 | 21
|  |  |  | 81.6635 | 20.7938 | 60.0167 | 21
|  |  |  | 81.6719 | 20.7938 | 60.0167 | 21
|  |  |  | 81.6802 | 20.7938 | 60.0167 | 21
|  |  |  | 81.6885 | 20.7929 | 60.0167 | 21
|  |  |  | 81.6969 | 20.7929 | 60.0167 | 21
|  |  |  | 81.7052 | 20.7816 | 60.0167 | 21
|  |  |  | 81.7135 | 20.7816 | 60.0167 | 21
|  |  |  | 81.7219 | 20.7816 | 60.0167 | 21
|  |  |  | 81.7302 | 20.7816 | 60.0167 | 21
|  |  |  | 81.7385 | 20.7816 | 60.0167 | 21
|  |  |  | 81.7469 | 20.7816 | 60.0167 | 21
|  |  |  | 81.7552 | 20.7826 | 60.0167 | 21
|  |  |  | 81.7635 | 20.7826 | 60.0167 | 21
|  |  |  | 81.7719 | 20.7833 | 60.0167 | 21
|  |  |  | 81.7802 | 20.7833 | 60.0167 | 21
|  |  |  | 81.7885 | 20.8008 | 60.0167 | 21
|  |  |  | 81.7968 | 20.8008 | 60.0167 | 21
|  |  |  | 81.8052 | 20.8008 | 60.0167 | 21
|  |  |  | 81.8135 | 20.8008 | 60.0167 | 21
|  |  |  | 81.8218 | 20.8025 | 60.0167 | 21
|  |  |  | 81.8302 | 20.8025 | 60.0167 | 21
|  |  |  | 81.8385 | 20.7996 | 60.0167 | 21
|  |  |  | 81.8468 | 20.7996 | 60.0167 | 21
|  |  |  | 81.8552 | 20.7992 | 60.0167 | 21
|  |  |  | 81.8635 | 20.7992 | 60.0167 | 21
|  |  |  | 81.8718 | 20.7995 | 60.0167 | 21
|  |  |  | 81.8802 | 20.7995 | 60.0167 | 21
|  |  |  | 81.8885 | 20.7995 | 60.0167 | 21
|  |  |  | 81.8968 | 20.7995 | 60.0167 | 21
|  |  |  | 81.9052 | 20.7996 | 60.0167 | 21
|  |  |  | 81.9135 | 20.7996 | 60.0167 | 21
|  |  |  | 81.9218 | 20.8032 | 60.0167 | 21
|  |  |  | 81.9301 | 20.8032 | 60.0167 | 21
|  |  |  | 81.9385 | 20.8032 | 60.0167 | 21
|  |  |  | 81.9468 | 20.8032 | 60.0167 | 21
|  |  |  | 81.9551 | 20.8046 | 60.0167 | 21
|  |  |  | 81.9635 | 20.8046 | 60.0167 | 21
|  |  |  | 81.9718 | 20.8023 | 60.0167 | 21
|  |  |  | 81.9801 | 20.8023 | 60.0167 | 21
|  |  |  | 81.9885 | 20.8023 | 60.0167 | 21
|  |  |  | 81.9968 | 20.8023 | 60.0167 | 21
|  |  |  | 82.0051 | 20.7997 | 60.0167 | 21
|  |  |  | 82.0135 | 20.7997 | 60.0167 | 21
|  |  |  | 82.0218 | 20.8007 | 60.0167 | 21
|  |  |  | 82.0301 | 20.8007 | 60.0167 | 21
|  |  |  | 82.0385 | 20.8007 | 60.0167 | 21
|  |  |  | 82.0468 | 20.8007 | 60.0167 | 21
|  |  |  | 82.0551 | 20.7706 | 60.0167 | 21
|  |  |  | 82.0634 | 20.7706 | 60.0167 | 21
|  |  |  | 82.0718 | 20.7684 | 60.0167 | 21
|  |  |  | 82.0801 | 20.7684 | 60.0167 | 21
|  |  |  | 82.0884 | 20.7684 | 60.0167 | 21
|  |  |  | 82.0968 | 20.7684 | 60.0167 | 21
|  |  |  | 82.1051 | 20.7657 | 60.0109 | 21
|  |  |  | 82.1134 | 20.7657 | 60.0109 | 21
|  |  |  | 82.1218 | 20.7657 | 60.0109 | 21
|  |  |  | 82.1301 | 20.7657 | 60.0109 | 21
|  |  |  | 82.1384 | 20.7802 | 60.0109 | 21
|  |  |  | 82.1468 | 20.7802 | 60.0109 | 21
|  |  |  | 82.1551 | 20.7772 | 60.0109 | 21
|  |  |  | 82.1634 | 20.7772 | 60.0109 | 21
|  |  |  | 82.1718 | 20.7772 | 60.0109 | 21
|  |  |  | 82.1801 | 20.7772 | 60.0109 | 21
|  |  |  | 82.1884 | 20.7773 | 60.0109 | 21
|  |  |  | 82.1967 | 20.7773 | 60.0109 | 21
|  |  |  | 82.2051 | 20.7773 | 60.0109 | 21
|  |  |  | 82.2134 | 20.7773 | 60.0109 | 21
|  |  |  | 82.2217 | 20.7773 | 60.0109 | 21
|  |  |  | 82.2301 | 20.7773 | 60.0109 | 21
|  |  |  | 82.2384 | 20.7773 | 60.0109 | 21
|  |  |  | 82.2467 | 20.7773 | 60.0109 | 21
|  |  |  | 82.2551 | 20.7773 | 60.0109 | 21
|  |  |  | 82.2634 | 20.7773 | 60.0109 | 21
|  |  |  | 82.2717 | 20.7773 | 60.0109 | 21
|  |  |  | 82.2801 | 20.7773 | 60.0109 | 21
|  |  |  | 82.2884 | 20.7773 | 60.0109 | 21
|  |  |  | 82.2967 | 20.7773 | 60.0109 | 21
|  |  |  | 82.3051 | 20.7766 | 60.0109 | 21
|  |  |  | 82.3134 | 20.7766 | 60.0109 | 21
|  |  |  | 82.3217 | 20.7766 | 60.0109 | 21
|  |  |  | 82.33 | 20.7766 | 60.0109 | 21
|  |  |  | 82.3384 | 20.7766 | 60.0109 | 21
|  |  |  | 82.3467 | 20.7766 | 60.0109 | 21
|  |  |  | 82.355 | 20.7766 | 60.0109 | 21
|  |  |  | 82.3634 | 20.7766 | 60.0109 | 21
|  |  |  | 82.3717 | 20.7766 | 60.0109 | 21
|  |  |  | 82.38 | 20.7766 | 60.0109 | 21
|  |  |  | 82.3884 | 20.7766 | 60.0109 | 21
|  |  |  | 82.3967 | 20.7766 | 60.0109 | 21
|  |  |  | 82.405 | 20.7779 | 60.0109 | 21
|  |  |  | 82.4134 | 20.7779 | 60.0109 | 21
|  |  |  | 82.4217 | 20.7779 | 60.0109 | 21
|  |  |  | 82.43 | 20.7779 | 60.0109 | 21
|  |  |  | 82.4384 | 20.7779 | 60.0109 | 21
|  |  |  | 82.4467 | 20.7779 | 60.0109 | 21
|  |  |  | 82.455 | 20.7801 | 60.0109 | 21
|  |  |  | 82.4633 | 20.7801 | 60.0109 | 21
|  |  |  | 82.4717 | 20.7818 | 60.0109 | 21
|  |  |  | 82.48 | 20.7818 | 60.0109 | 21
|  |  |  | 82.4883 | 20.7818 | 60.0109 | 21
|  |  |  | 82.4967 | 20.7818 | 60.0109 | 21
|  |  |  | 82.505 | 20.7818 | 60.0109 | 21
|  |  |  | 82.5133 | 20.7818 | 60.0109 | 21
|  |  |  | 82.5217 | 20.7831 | 60.0109 | 21
|  |  |  | 82.53 | 20.7831 | 60.0109 | 21
|  |  |  | 82.5383 | 20.7831 | 60.0109 | 21
|  |  |  | 82.5467 | 20.7831 | 60.0109 | 21
|  |  |  | 82.555 | 20.7831 | 60.0109 | 21
|  |  |  | 82.5633 | 20.7831 | 60.0109 | 21
|  |  |  | 82.5717 | 20.7831 | 60.0109 | 21
|  |  |  | 82.58 | 20.7831 | 60.0109 | 21
|  |  |  | 82.5883 | 20.7831 | 60.0109 | 21
|  |  |  | 82.5966 | 20.7831 | 60.0109 | 21
|  |  |  | 82.605 | 20.7801 | 60.0109 | 21
|  |  |  | 82.6133 | 20.7801 | 60.0109 | 21
|  |  |  | 82.6217 | 20.7779 | 60.0109 | 21
|  |  |  | 82.63 | 20.7779 | 60.0109 | 21
|  |  |  | 82.6383 | 20.7779 | 60.0109 | 21
|  |  |  | 82.6467 | 20.7779 | 60.0109 | 21
|  |  |  | 82.655 | 20.777 | 60.0109 | 21
|  |  |  | 82.6633 | 20.777 | 60.0109 | 21
|  |  |  | 82.6717 | 20.777 | 60.0109 | 21
|  |  |  | 82.68 | 20.777 | 60.0109 | 21
|  |  |  | 82.6883 | 20.777 | 60.0109 | 21
|  |  |  | 82.6967 | 20.777 | 60.0109 | 21
|  |  |  | 82.705 | 20.8127 | 60.0109 | 21
|  |  |  | 82.7133 | 20.8127 | 60.0109 | 21
|  |  |  | 82.7216 | 20.8127 | 60.0109 | 21
|  |  |  | 82.73 | 20.8127 | 60.0109 | 21
|  |  |  | 82.7383 | 20.8127 | 60.0109 | 21
|  |  |  | 82.7466 | 20.8127 | 60.0109 | 21
|  |  |  | 82.755 | 20.8122 | 60.0109 | 21
|  |  |  | 82.7633 | 20.8122 | 60.0109 | 21
|  |  |  | 82.7716 | 20.8051 | 60.0109 | 21
|  |  |  | 82.78 | 20.8051 | 60.0109 | 21
|  |  |  | 82.7883 | 20.8051 | 60.0109 | 21
|  |  |  | 82.7966 | 20.8051 | 60.0109 | 21
|  |  |  | 82.805 | 20.8066 | 60.0109 | 21
|  |  |  | 82.8133 | 20.8066 | 60.0109 | 21
|  |  |  | 82.8216 | 20.8066 | 60.0109 | 21
|  |  |  | 82.83 | 20.8066 | 60.0109 | 21
|  |  |  | 82.8383 | 20.8066 | 60.0109 | 21
|  |  |  | 82.8466 | 20.8066 | 60.0109 | 21
|  |  |  | 82.8549 | 20.8066 | 60.0109 | 21
|  |  |  | 82.8633 | 20.8066 | 60.0109 | 21
|  |  |  | 82.8716 | 20.8066 | 60.0109 | 21
|  |  |  | 82.8799 | 20.8066 | 60.0109 | 21
|  |  |  | 82.8883 | 20.8066 | 60.0109 | 21
|  |  |  | 82.8966 | 20.8066 | 60.0109 | 21
|  |  |  | 82.9049 | 20.8041 | 60.0109 | 21
|  |  |  | 82.9133 | 20.8041 | 60.0109 | 21
|  |  |  | 82.9216 | 20.8041 | 60.0109 | 21
|  |  |  | 82.9299 | 20.8041 | 60.0109 | 21
|  |  |  | 82.9383 | 20.8041 | 60.0109 | 21
|  |  |  | 82.9466 | 20.8041 | 60.0109 | 21
|  |  |  | 82.9549 | 20.8056 | 60.0109 | 21
|  |  |  | 82.9633 | 20.8056 | 60.0109 | 21
|  |  |  | 82.9716 | 20.8056 | 60.0109 | 21
|  |  |  | 82.9799 | 20.8056 | 60.0109 | 21
|  |  |  | 82.9883 | 20.8078 | 60.0109 | 21
|  |  |  | 82.9966 | 20.8078 | 60.0109 | 21
|  |  |  | 83.0049 | 20.8078 | 60.0109 | 21
|  |  |  | 83.0132 | 20.8078 | 60.0109 | 21
|  |  |  | 83.0216 | 20.8078 | 60.0109 | 21
|  |  |  | 83.0299 | 20.8078 | 60.0109 | 21
|  |  |  | 83.0382 | 20.8107 | 60.0109 | 21
|  |  |  | 83.0466 | 20.8107 | 60.0109 | 21
|  |  |  | 83.0549 | 20.8107 | 60.0109 | 21
|  |  |  | 83.0632 | 20.8107 | 60.0109 | 21
|  |  |  | 83.0716 | 20.8107 | 60.0109 | 21
|  |  |  | 83.0799 | 20.8107 | 60.0109 | 21
|  |  |  | 83.0882 | 20.8081 | 60.0109 | 21
|  |  |  | 83.0966 | 20.8081 | 60.0109 | 21
|  |  |  | 83.1049 | 20.8081 | 60.0109 | 21
|  |  |  | 83.1133 | 20.8081 | 60.0109 | 21
|  |  |  | 83.1216 | 20.8081 | 60.0109 | 21
|  |  |  | 83.1299 | 20.8081 | 60.0109 | 21
|  |  |  | 83.1382 | 20.8081 | 60.0109 | 21
|  |  |  | 83.1466 | 20.8081 | 60.0109 | 21
|  |  |  | 83.1549 | 20.8081 | 60.0109 | 21
|  |  |  | 83.1632 | 20.8081 | 60.0109 | 21
|  |  |  | 83.1716 | 20.8064 | 60.0109 | 21
|  |  |  | 83.1799 | 20.8064 | 60.0109 | 21
|  |  |  | 83.1882 | 20.8064 | 60.0109 | 21
|  |  |  | 83.1966 | 20.8064 | 60.0109 | 21
|  |  |  | 83.2049 | 20.8064 | 60.0109 | 21
|  |  |  | 83.2132 | 20.8064 | 60.0109 | 21
|  |  |  | 83.2216 | 20.8064 | 60.0109 | 21
|  |  |  | 83.2299 | 20.8064 | 60.0109 | 21
|  |  |  | 83.2382 | 20.8078 | 60.0109 | 21
|  |  |  | 83.2466 | 20.8078 | 60.0109 | 21
|  |  |  | 83.2549 | 20.8078 | 60.0109 | 21
|  |  |  | 83.2632 | 20.8078 | 60.0109 | 21
|  |  |  | 83.2715 | 20.8078 | 60.0109 | 21
|  |  |  | 83.2799 | 20.8078 | 60.0109 | 21
|  |  |  | 83.2882 | 20.8078 | 60.0109 | 21
|  |  |  | 83.2965 | 20.8078 | 60.0109 | 21
|  |  |  | 83.3049 | 20.8078 | 60.0109 | 21
|  |  |  | 83.3132 | 20.8078 | 60.0109 | 21
|  |  |  | 83.3215 | 20.7932 | 60.0109 | 21
|  |  |  | 83.3299 | 20.7932 | 60.0109 | 21
|  |  |  | 83.3382 | 20.7932 | 60.0109 | 21
|  |  |  | 83.3465 | 20.7932 | 60.0109 | 21
|  |  |  | 83.3549 | 20.7918 | 60.0109 | 21
|  |  |  | 83.3632 | 20.7918 | 60.0109 | 21
|  |  |  | 83.3715 | 20.7918 | 60.0109 | 21
|  |  |  | 83.3799 | 20.7918 | 60.0109 | 21
|  |  |  | 83.3882 | 20.7918 | 60.0109 | 21
|  |  |  | 83.3965 | 20.7918 | 60.0109 | 21
|  |  |  | 83.4048 | 20.7909 | 60.0109 | 21
|  |  |  | 83.4132 | 20.7909 | 60.0109 | 21
|  |  |  | 83.4215 | 20.7887 | 60.0109 | 21
|  |  |  | 83.4298 | 20.7887 | 60.0109 | 21
|  |  |  | 83.4382 | 20.7887 | 60.0109 | 21
|  |  |  | 83.4465 | 20.7887 | 60.0109 | 21
|  |  |  | 83.4548 | 20.7887 | 60.0109 | 21
|  |  |  | 83.4632 | 20.7887 | 60.0109 | 21
|  |  |  | 83.4715 | 20.7887 | 60.0109 | 21
|  |  |  | 83.4798 | 20.7887 | 60.0109 | 21
|  |  |  | 83.4882 | 20.7873 | 60.0109 | 21
|  |  |  | 83.4965 | 20.7873 | 60.0109 | 21
|  |  |  | 83.5048 | 20.7873 | 60.0109 | 21
|  |  |  | 83.5132 | 20.7873 | 60.0109 | 21
|  |  |  | 83.5215 | 20.7873 | 60.0109 | 21
|  |  |  | 83.5298 | 20.7873 | 60.0109 | 21
|  |  |  | 83.5381 | 20.7843 | 60.0109 | 21
|  |  |  | 83.5465 | 20.7843 | 60.0109 | 21
|  |  |  | 83.5548 | 20.7825 | 60.0109 | 21
|  |  |  | 83.5631 | 20.7825 | 60.0109 | 21
|  |  |  | 83.5715 | 20.7825 | 60.0109 | 21
|  |  |  | 83.5798 | 20.7825 | 60.0109 | 21
|  |  |  | 83.5881 | 20.7898 | 60.0109 | 21
|  |  |  | 83.5965 | 20.7898 | 60.0109 | 21
|  |  |  | 83.6048 | 20.7917 | 60.0109 | 21
|  |  |  | 83.6132 | 20.7917 | 60.0109 | 21
|  |  |  | 83.6215 | 20.7917 | 60.0109 | 21
|  |  |  | 83.6298 | 20.7917 | 60.0109 | 21
|  |  |  | 83.6382 | 20.7917 | 60.0109 | 21
|  |  |  | 83.6465 | 20.7917 | 60.0109 | 21
|  |  |  | 83.6548 | 20.7935 | 60.0109 | 21
|  |  |  | 83.6631 | 20.7935 | 60.0109 | 21
|  |  |  | 83.6715 | 20.7935 | 60.0109 | 21
|  |  |  | 83.6798 | 20.7935 | 60.0109 | 21
|  |  |  | 83.6881 | 20.7935 | 60.0109 | 21
|  |  |  | 83.6965 | 20.7935 | 60.0109 | 21
|  |  |  | 83.7048 | 20.7923 | 60.0109 | 21
|  |  |  | 83.7131 | 20.7923 | 60.0109 | 21
|  |  |  | 83.7215 | 20.7923 | 60.0109 | 21
|  |  |  | 83.7298 | 20.7923 | 60.0109 | 21
|  |  |  | 83.7381 | 20.7941 | 60.0109 | 21
|  |  |  | 83.7465 | 20.7941 | 60.0109 | 21
|  |  |  | 83.7548 | 20.7986 | 60.0109 | 21
|  |  |  | 83.7631 | 20.7986 | 60.0109 | 21
|  |  |  | 83.7715 | 20.7986 | 60.0109 | 21
|  |  |  | 83.7798 | 20.7986 | 60.0109 | 21
|  |  |  | 83.7881 | 20.7975 | 60.0109 | 21
|  |  |  | 83.7964 | 20.7975 | 60.0109 | 21
|  |  |  | 83.8048 | 20.7975 | 60.0109 | 21
|  |  |  | 83.8131 | 20.7975 | 60.0109 | 21
|  |  |  | 83.8214 | 20.7979 | 60.0109 | 21
|  |  |  | 83.8298 | 20.7979 | 60.0109 | 21
|  |  |  | 83.8381 | 20.7964 | 60.0109 | 21
|  |  |  | 83.8464 | 20.7964 | 60.0109 | 21
|  |  |  | 83.8548 | 20.7964 | 60.0109 | 21
|  |  |  | 83.8631 | 20.7964 | 60.0109 | 21
|  |  |  | 83.8714 | 20.7964 | 60.0109 | 21
|  |  |  | 83.8798 | 20.7964 | 60.0109 | 21
|  |  |  | 83.8881 | 20.7977 | 60.0109 | 21
|  |  |  | 83.8964 | 20.7977 | 60.0109 | 21
|  |  |  | 83.9048 | 20.7977 | 60.0109 | 21
|  |  |  | 83.9131 | 20.7977 | 60.0109 | 21
|  |  |  | 83.9214 | 20.7977 | 60.0109 | 21
|  |  |  | 83.9297 | 20.7977 | 60.0109 | 21
|  |  |  | 83.9381 | 20.7997 | 60.0109 | 21
|  |  |  | 83.9464 | 20.7997 | 60.0109 | 21
|  |  |  | 83.9547 | 20.7997 | 60.0109 | 21
|  |  |  | 83.9631 | 20.7997 | 60.0109 | 21
|  |  |  | 83.9714 | 20.8001 | 60.0109 | 21
|  |  |  | 83.9797 | 20.8001 | 60.0109 | 21
|  |  |  | 83.9881 | 20.8001 | 60.0109 | 21
|  |  |  | 83.9964 | 20.8001 | 60.0109 | 21
|  |  |  | 84.0047 | 20.8001 | 60.0109 | 21
|  |  |  | 84.0131 | 20.8001 | 60.0109 | 21
|  |  |  | 84.0214 | 20.7998 | 60.0109 | 21
|  |  |  | 84.0297 | 20.7998 | 60.0109 | 21
|  |  |  | 84.0381 | 20.7998 | 60.0109 | 21
|  |  |  | 84.0464 | 20.7998 | 60.0109 | 21
|  |  |  | 84.0547 | 20.7973 | 60.0109 | 21
|  |  |  | 84.063 | 20.7973 | 60.0109 | 21
|  |  |  | 84.0714 | 20.7973 | 60.0109 | 21
|  |  |  | 84.0797 | 20.7973 | 60.0109 | 21
|  |  |  | 84.0881 | 20.7973 | 60.0109 | 21
|  |  |  | 84.0964 | 20.7973 | 60.0109 | 21
|  |  |  | 84.1047 | 20.7973 | 60.0109 | 21
|  |  |  | 84.1131 | 20.7973 | 60.0109 | 21
|  |  |  | 84.1214 | 20.7963 | 60.0109 | 21
|  |  |  | 84.1297 | 20.7963 | 60.0109 | 21
|  |  |  | 84.1381 | 20.7963 | 60.0109 | 21
|  |  |  | 84.1464 | 20.7963 | 60.0109 | 21
|  |  |  | 84.1547 | 20.7958 | 60.0109 | 21
|  |  |  | 84.1631 | 20.7958 | 60.0109 | 21
|  |  |  | 84.1714 | 20.7958 | 60.0109 | 21
|  |  |  | 84.1797 | 20.7958 | 60.0109 | 21
|  |  |  | 84.188 | 20.7958 | 60.0109 | 21
|  |  |  | 84.1964 | 20.7958 | 60.0109 | 21
|  |  |  | 84.2047 | 20.7931 | 60.0109 | 21
|  |  |  | 84.213 | 20.7931 | 60.0109 | 21
|  |  |  | 84.2214 | 20.7939 | 60.0109 | 21
|  |  |  | 84.2297 | 20.7939 | 60.0109 | 21
|  |  |  | 84.238 | 20.7935 | 60.0109 | 21
|  |  |  | 84.2464 | 20.7935 | 60.0109 | 21
|  |  |  | 84.2547 | 20.7935 | 60.0109 | 21
|  |  |  | 84.263 | 20.7935 | 60.0109 | 21
|  |  |  | 84.2714 | 20.7926 | 60.0109 | 21
|  |  |  | 84.2797 | 20.7926 | 60.0109 | 21
|  |  |  | 84.288 | 20.7926 | 60.0109 | 21
|  |  |  | 84.2964 | 20.7926 | 60.0109 | 21
|  |  |  | 84.3047 | 20.7954 | 60.0109 | 21
|  |  |  | 84.313 | 20.7954 | 60.0109 | 21
|  |  |  | 84.3214 | 20.7963 | 60.0109 | 21
|  |  |  | 84.3297 | 20.7963 | 60.0109 | 21
|  |  |  | 84.338 | 20.7963 | 60.0109 | 21
|  |  |  | 84.3463 | 20.7963 | 60.0109 | 21
|  |  |  | 84.3547 | 20.7725 | 60.0109 | 21
|  |  |  | 84.363 | 20.7725 | 60.0109 | 21
|  |  |  | 84.3713 | 20.7725 | 60.0109 | 21
|  |  |  | 84.3797 | 20.7725 | 60.0109 | 21
|  |  |  | 84.388 | 20.7713 | 60.0109 | 21
|  |  |  | 84.3963 | 20.7713 | 60.0109 | 21
|  |  |  | 84.4047 | 20.7712 | 60.0109 | 21
|  |  |  | 84.413 | 20.7712 | 60.0109 | 21
|  |  |  | 84.4213 | 20.7721 | 60.0109 | 21
|  |  |  | 84.4297 | 20.7721 | 60.0109 | 21
|  |  |  | 84.438 | 20.7721 | 60.0109 | 21
|  |  |  | 84.4463 | 20.7721 | 60.0109 | 21
|  |  |  | 84.4547 | 20.7701 | 60.0109 | 21
|  |  |  | 84.463 | 20.7701 | 60.0109 | 21
|  |  |  | 84.4713 | 20.7701 | 60.0109 | 21
|  |  |  | 84.4796 | 20.7701 | 60.0109 | 21
|  |  |  | 84.488 | 20.7701 | 60.0109 | 21
|  |  |  | 84.4963 | 20.7701 | 60.0109 | 21
|  |  |  | 84.5046 | 20.7692 | 60.0109 | 21
|  |  |  | 84.513 | 20.7692 | 60.0109 | 21
|  |  |  | 84.5213 | 20.7726 | 60.0109 | 21
|  |  |  | 84.5296 | 20.7726 | 60.0109 | 21
|  |  |  | 84.538 | 20.7726 | 60.0109 | 21
|  |  |  | 84.5463 | 20.7726 | 60.0109 | 21
|  |  |  | 84.5546 | 20.7757 | 60.0109 | 21
|  |  |  | 84.563 | 20.7757 | 60.0109 | 21
|  |  |  | 84.5713 | 20.7757 | 60.0109 | 21
|  |  |  | 84.5797 | 20.7757 | 60.0109 | 21
|  |  |  | 84.588 | 20.7757 | 60.0109 | 21
|  |  |  | 84.5963 | 20.7757 | 60.0109 | 21
|  |  |  | 84.6046 | 20.7748 | 60.0109 | 21
|  |  |  | 84.613 | 20.7748 | 60.0109 | 21
|  |  |  | 84.6213 | 20.7748 | 60.0109 | 21
|  |  |  | 84.6296 | 20.7748 | 60.0109 | 21
|  |  |  | 84.638 | 20.7722 | 60.0109 | 21
|  |  |  | 84.6463 | 20.7722 | 60.0109 | 21
|  |  |  | 84.6546 | 20.7785 | 60.0109 | 21
|  |  |  | 84.663 | 20.7785 | 60.0109 | 21
|  |  |  | 84.6713 | 20.7785 | 60.0109 | 21
|  |  |  | 84.6796 | 20.7785 | 60.0109 | 21
|  |  |  | 84.688 | 20.7778 | 60.0109 | 21
|  |  |  | 84.6963 | 20.7778 | 60.0109 | 21
|  |  |  | 84.7046 | 20.7778 | 60.0109 | 21
|  |  |  | 84.713 | 20.7778 | 60.0109 | 21
|  |  |  | 84.7213 | 20.7778 | 60.0109 | 21
|  |  |  | 84.7296 | 20.7778 | 60.0109 | 21
|  |  |  | 84.7379 | 20.7799 | 60.0109 | 21
|  |  |  | 84.7463 | 20.7799 | 60.0109 | 21
|  |  |  | 84.7546 | 20.7799 | 60.0109 | 21
|  |  |  | 84.7629 | 20.7799 | 60.0109 | 21
|  |  |  | 84.7713 | 20.7786 | 60.0109 | 21
|  |  |  | 84.7796 | 20.7786 | 60.0109 | 21
|  |  |  | 84.7879 | 20.7779 | 60.0109 | 21
|  |  |  | 84.7963 | 20.7779 | 60.0109 | 21
|  |  |  | 84.8046 | 20.7779 | 60.0109 | 21
|  |  |  | 84.8129 | 20.7779 | 60.0109 | 21
|  |  |  | 84.8213 | 20.7759 | 60.0109 | 21
|  |  |  | 84.8296 | 20.7759 | 60.0109 | 21
|  |  |  | 84.8379 | 20.773 | 60.0109 | 21
|  |  |  | 84.8463 | 20.773 | 60.0109 | 21
|  |  |  | 84.8546 | 20.773 | 60.0109 | 21
|  |  |  | 84.8629 | 20.773 | 60.0109 | 21
|  |  |  | 84.8712 | 20.7713 | 60.0109 | 21
|  |  |  | 84.8796 | 20.7713 | 60.0109 | 21
|  |  |  | 84.8879 | 20.7747 | 60.0109 | 21
|  |  |  | 84.8962 | 20.7747 | 60.0109 | 21
|  |  |  | 84.9046 | 20.7747 | 60.0109 | 21
|  |  |  | 84.9129 | 20.7747 | 60.0109 | 21
|  |  |  | 84.9212 | 20.7747 | 60.0109 | 21
|  |  |  | 84.9296 | 20.7747 | 60.0109 | 21
|  |  |  | 84.9379 | 20.7747 | 60.0052 | 21
|  |  |  | 84.9462 | 20.7747 | 60.0052 | 21
|  |  |  | 84.9546 | 20.7773 | 60.0052 | 21
|  |  |  | 84.9629 | 20.7773 | 60.0052 | 21
|  |  |  | 84.9712 | 20.7773 | 60.0052 | 21
|  |  |  | 84.9796 | 20.7773 | 60.0052 | 21
|  |  |  | 84.9879 | 20.7773 | 60.0052 | 21
|  |  |  | 84.9962 | 20.7773 | 60.0052 | 21
|  |  |  | 85.0046 | 20.7773 | 60.0052 | 21
|  |  |  | 85.0129 | 20.7773 | 60.0052 | 21
|  |  |  | 85.0212 | 20.7773 | 60.0052 | 21
|  |  |  | 85.0296 | 20.7773 | 60.0052 | 21
|  |  |  | 85.0379 | 20.7773 | 60.0052 | 21
|  |  |  | 85.0462 | 20.7773 | 60.0052 | 21
|  |  |  | 85.0546 | 20.7612 | 60.0052 | 21
|  |  |  | 85.0629 | 20.7612 | 60.0052 | 21
|  |  |  | 85.0712 | 20.7612 | 60.0052 | 21
|  |  |  | 85.0796 | 20.7612 | 60.0052 | 21
|  |  |  | 85.0879 | 20.7612 | 60.0052 | 21
|  |  |  | 85.0962 | 20.7612 | 60.0052 | 21
|  |  |  | 85.1046 | 20.7612 | 60.0052 | 21
|  |  |  | 85.1129 | 20.7612 | 60.0052 | 21
|  |  |  | 85.1212 | 20.7612 | 60.0052 | 21
|  |  |  | 85.1295 | 20.7612 | 60.0052 | 21
|  |  |  | 85.1379 | 20.7612 | 60.0052 | 21
|  |  |  | 85.1462 | 20.7612 | 60.0052 | 21
|  |  |  | 85.1545 | 20.7612 | 60.0052 | 21
|  |  |  | 85.1629 | 20.7612 | 60.0052 | 21
|  |  |  | 85.1712 | 20.7612 | 60.0052 | 21
|  |  |  | 85.1795 | 20.7612 | 60.0052 | 21
|  |  |  | 85.1879 | 20.7612 | 60.0052 | 21
|  |  |  | 85.1962 | 20.7612 | 60.0052 | 21
|  |  |  | 85.2046 | 20.7612 | 60.0052 | 21
|  |  |  | 85.2129 | 20.7612 | 60.0052 | 21
|  |  |  | 85.2212 | 20.7612 | 60.0052 | 21
|  |  |  | 85.2296 | 20.7612 | 60.0052 | 21
|  |  |  | 85.2379 | 20.7612 | 60.0052 | 21
|  |  |  | 85.2462 | 20.7612 | 60.0052 | 21
|  |  |  | 85.2545 | 20.7612 | 60.0052 | 21
|  |  |  | 85.2629 | 20.7612 | 60.0052 | 21
|  |  |  | 85.2712 | 20.7612 | 60.0052 | 21
|  |  |  | 85.2795 | 20.7612 | 60.0052 | 21
|  |  |  | 85.2879 | 20.7612 | 60.0052 | 21
|  |  |  | 85.2962 | 20.7612 | 60.0052 | 21
|  |  |  | 85.3045 | 20.7612 | 60.0052 | 21
|  |  |  | 85.3129 | 20.7612 | 60.0052 | 21
|  |  |  | 85.3212 | 20.7601 | 60.0052 | 21
|  |  |  | 85.3295 | 20.7601 | 60.0052 | 21
|  |  |  | 85.3379 | 20.7599 | 60.0052 | 21
|  |  |  | 85.3462 | 20.7599 | 60.0052 | 21
|  |  |  | 85.3545 | 20.7599 | 60.0052 | 21
|  |  |  | 85.3629 | 20.7599 | 60.0052 | 21
|  |  |  | 85.3712 | 20.76 | 60.0052 | 21
|  |  |  | 85.3795 | 20.76 | 60.0052 | 21
|  |  |  | 85.3879 | 20.76 | 60.0052 | 21
|  |  |  | 85.3962 | 20.76 | 60.0052 | 21
|  |  |  | 85.4045 | 20.7595 | 60.0052 | 21
|  |  |  | 85.4129 | 20.7595 | 60.0052 | 21
|  |  |  | 85.4212 | 20.7595 | 60.0052 | 21
|  |  |  | 85.4295 | 20.7595 | 60.0052 | 21
|  |  |  | 85.4379 | 20.7595 | 60.0109 | 21
|  |  |  | 85.4462 | 20.7595 | 60.0109 | 21
|  |  |  | 85.4545 | 20.7595 | 60.0109 | 21
|  |  |  | 85.4629 | 20.7595 | 60.0109 | 21
|  |  |  | 85.4712 | 20.7595 | 60.0109 | 21
|  |  |  | 85.4795 | 20.7595 | 60.0109 | 21
|  |  |  | 85.4879 | 20.7595 | 60.0109 | 21
|  |  |  | 85.4962 | 20.7595 | 60.0109 | 21
|  |  |  | 85.5045 | 20.7595 | 60.0109 | 21
|  |  |  | 85.5128 | 20.7595 | 60.0109 | 21
|  |  |  | 85.5212 | 20.7578 | 60.0109 | 21
|  |  |  | 85.5295 | 20.7578 | 60.0109 | 21
|  |  |  | 85.5378 | 20.7578 | 60.0109 | 21
|  |  |  | 85.5462 | 20.7578 | 60.0109 | 21
|  |  |  | 85.5545 | 20.757 | 60.0109 | 21
|  |  |  | 85.5628 | 20.757 | 60.0109 | 21
|  |  |  | 85.5712 | 20.757 | 60.0109 | 21
|  |  |  | 85.5795 | 20.757 | 60.0109 | 21
|  |  |  | 85.5878 | 20.757 | 60.0109 | 21
|  |  |  | 85.5962 | 20.757 | 60.0109 | 21
|  |  |  | 85.6045 | 20.7557 | 60.0109 | 21
|  |  |  | 85.6128 | 20.7557 | 60.0109 | 21
|  |  |  | 85.6212 | 20.7557 | 60.0109 | 21
|  |  |  | 85.6295 | 20.7557 | 60.0109 | 21
|  |  |  | 85.6378 | 20.7557 | 60.0109 | 21
|  |  |  | 85.6461 | 20.7557 | 60.0109 | 21
|  |  |  | 85.6545 | 20.7591 | 60.0109 | 21
|  |  |  | 85.6628 | 20.7591 | 60.0109 | 21
|  |  |  | 85.6711 | 20.7591 | 60.0109 | 21
|  |  |  | 85.6795 | 20.7591 | 60.0109 | 21
|  |  |  | 85.6878 | 20.7606 | 60.0109 | 21
|  |  |  | 85.6961 | 20.7606 | 60.0109 | 21
|  |  |  | 85.7045 | 20.7606 | 60.0109 | 21
|  |  |  | 85.7128 | 20.7606 | 60.0109 | 21
|  |  |  | 85.7211 | 20.7606 | 60.0109 | 21
|  |  |  | 85.7295 | 20.7606 | 60.0109 | 21
|  |  |  | 85.7378 | 20.7595 | 60.0109 | 21
|  |  |  | 85.7461 | 20.7595 | 60.0109 | 21
|  |  |  | 85.7545 | 20.7662 | 60.0109 | 21
|  |  |  | 85.7628 | 20.7662 | 60.0109 | 21
|  |  |  | 85.7711 | 20.7662 | 60.0109 | 21
|  |  |  | 85.7795 | 20.7662 | 60.0109 | 21
|  |  |  | 85.7878 | 20.7662 | 60.0109 | 21
|  |  |  | 85.7961 | 20.7662 | 60.0109 | 21
|  |  |  | 85.8045 | 20.7662 | 60.0109 | 21
|  |  |  | 85.8128 | 20.7662 | 60.0109 | 21
|  |  |  | 85.8211 | 20.7662 | 60.0109 | 21
|  |  |  | 85.8295 | 20.7662 | 60.0109 | 21
|  |  |  | 85.8378 | 20.7641 | 60.0109 | 21
|  |  |  | 85.8461 | 20.7641 | 60.0109 | 21
|  |  |  | 85.8545 | 20.7642 | 60.0109 | 21
|  |  |  | 85.8628 | 20.7642 | 60.0109 | 21
|  |  |  | 85.8711 | 20.7642 | 60.0109 | 21
|  |  |  | 85.8795 | 20.7642 | 60.0109 | 21
|  |  |  | 85.8878 | 20.7642 | 60.0109 | 21
|  |  |  | 85.8961 | 20.7642 | 60.0109 | 21
|  |  |  | 85.9044 | 20.7642 | 60.0109 | 21
|  |  |  | 85.9128 | 20.7642 | 60.0109 | 21
|  |  |  | 85.9211 | 20.7642 | 60.0109 | 21
|  |  |  | 85.9294 | 20.7642 | 60.0109 | 21
|  |  |  | 85.9378 | 20.76 | 60.0109 | 21
|  |  |  | 85.9461 | 20.76 | 60.0109 | 21
|  |  |  | 85.9544 | 20.7604 | 60.0109 | 21
|  |  |  | 85.9628 | 20.7604 | 60.0109 | 21
|  |  |  | 85.9711 | 20.7604 | 60.0109 | 21
|  |  |  | 85.9794 | 20.7604 | 60.0109 | 21
|  |  |  | 85.9878 | 20.7595 | 60.0109 | 21
|  |  |  | 85.9961 | 20.7595 | 60.0109 | 21
|  |  |  | 86.0044 | 20.7658 | 60.0109 | 21
|  |  |  | 86.0128 | 20.7658 | 60.0109 | 21
|  |  |  | 86.0211 | 20.7653 | 60.0109 | 21
|  |  |  | 86.0294 | 20.7653 | 60.0109 | 21
|  |  |  | 86.0378 | 20.7641 | 60.0109 | 21
|  |  |  | 86.0461 | 20.7641 | 60.0109 | 21
|  |  |  | 86.0544 | 20.7641 | 60.0109 | 21
|  |  |  | 86.0627 | 20.7641 | 60.0109 | 21
|  |  |  | 86.0711 | 20.7641 | 60.0109 | 21
|  |  |  | 86.0794 | 20.7641 | 60.0109 | 21
|  |  |  | 86.0877 | 20.7641 | 60.0109 | 21
|  |  |  | 86.0961 | 20.7641 | 60.0109 | 21
|  |  |  | 86.1044 | 20.7636 | 60.0109 | 21
|  |  |  | 86.1127 | 20.7636 | 60.0109 | 21
|  |  |  | 86.1211 | 20.7677 | 60.0109 | 21
|  |  |  | 86.1294 | 20.7677 | 60.0109 | 21
|  |  |  | 86.1377 | 20.7677 | 60.0109 | 21
|  |  |  | 86.1461 | 20.7677 | 60.0109 | 21
|  |  |  | 86.1544 | 20.7677 | 60.0109 | 21
|  |  |  | 86.1627 | 20.7677 | 60.0109 | 21
|  |  |  | 86.1711 | 20.7677 | 60.0109 | 21
|  |  |  | 86.1794 | 20.7677 | 60.0109 | 21
|  |  |  | 86.1877 | 20.7677 | 60.0109 | 21
|  |  |  | 86.196 | 20.7677 | 60.0109 | 21
|  |  |  | 86.2044 | 20.7652 | 60.0109 | 21
|  |  |  | 86.2127 | 20.7652 | 60.0109 | 21
|  |  |  | 86.221 | 20.7652 | 60.0109 | 21
|  |  |  | 86.2294 | 20.7652 | 60.0109 | 21
|  |  |  | 86.2377 | 20.7652 | 60.0109 | 21
|  |  |  | 86.246 | 20.7652 | 60.0109 | 21
|  |  |  | 86.2544 | 20.7652 | 60.0109 | 21
|  |  |  | 86.2627 | 20.7652 | 60.0109 | 21
|  |  |  | 86.2711 | 20.7652 | 60.0109 | 21
|  |  |  | 86.2794 | 20.7652 | 60.0109 | 21
|  |  |  | 86.2877 | 20.7652 | 60.0109 | 21
|  |  |  | 86.2961 | 20.7652 | 60.0109 | 21
|  |  |  | 86.3044 | 20.7652 | 60.0109 | 21
|  |  |  | 86.3127 | 20.7652 | 60.0109 | 21
|  |  |  | 86.321 | 20.7675 | 60.0109 | 21
|  |  |  | 86.3294 | 20.7675 | 60.0109 | 21
|  |  |  | 86.3377 | 20.7675 | 60.0109 | 21
|  |  |  | 86.346 | 20.7675 | 60.0109 | 21
|  |  |  | 86.3544 | 20.7688 | 60.0109 | 21
|  |  |  | 86.3627 | 20.7688 | 60.0109 | 21
|  |  |  | 86.371 | 20.7688 | 60.0109 | 21
|  |  |  | 86.3794 | 20.7688 | 60.0109 | 21
|  |  |  | 86.3877 | 20.7722 | 60.0109 | 21
|  |  |  | 86.396 | 20.7722 | 60.0109 | 21
|  |  |  | 86.4044 | 20.7722 | 60.0109 | 21
|  |  |  | 86.4127 | 20.7722 | 60.0109 | 21
|  |  |  | 86.421 | 20.7722 | 60.0109 | 21
|  |  |  | 86.4294 | 20.7722 | 60.0109 | 21
|  |  |  | 86.4377 | 20.7722 | 60.0109 | 21
|  |  |  | 86.446 | 20.7722 | 60.0109 | 21
|  |  |  | 86.4543 | 20.7722 | 60.0109 | 21
|  |  |  | 86.4627 | 20.7722 | 60.0109 | 21
|  |  |  | 86.471 | 20.7722 | 60.0109 | 21
|  |  |  | 86.4793 | 20.7722 | 60.0109 | 21
|  |  |  | 86.4877 | 20.7722 | 60.0109 | 21
|  |  |  | 86.496 | 20.7722 | 60.0109 | 21
|  |  |  | 86.5043 | 20.7722 | 60.0109 | 21
|  |  |  | 86.5127 | 20.7722 | 60.0109 | 21
|  |  |  | 86.521 | 20.7704 | 60.0109 | 21
|  |  |  | 86.5293 | 20.7704 | 60.0109 | 21
|  |  |  | 86.5377 | 20.7704 | 60.0109 | 21
|  |  |  | 86.546 | 20.7704 | 60.0109 | 21
|  |  |  | 86.5543 | 20.7703 | 60.0109 | 21
|  |  |  | 86.5627 | 20.7703 | 60.0109 | 21
|  |  |  | 86.571 | 20.7703 | 60.0109 | 21
|  |  |  | 86.5793 | 20.7703 | 60.0109 | 21
|  |  |  | 86.5876 | 20.7703 | 60.0109 | 21
|  |  |  | 86.596 | 20.7703 | 60.0109 | 21
|  |  |  | 86.6043 | 20.7715 | 60.0109 | 21
|  |  |  | 86.6126 | 20.7715 | 60.0109 | 21
|  |  |  | 86.621 | 20.7715 | 60.0109 | 21
|  |  |  | 86.6293 | 20.7715 | 60.0109 | 21
|  |  |  | 86.6376 | 20.7715 | 60.0109 | 21
|  |  |  | 86.646 | 20.7715 | 60.0109 | 21
|  |  |  | 86.6543 | 20.7715 | 60.0109 | 21
|  |  |  | 86.6626 | 20.7715 | 60.0109 | 21
|  |  |  | 86.671 | 20.7715 | 60.0109 | 21
|  |  |  | 86.6793 | 20.7715 | 60.0109 | 21
|  |  |  | 86.6876 | 20.7728 | 60.0109 | 21
|  |  |  | 86.696 | 20.7728 | 60.0109 | 21
|  |  |  | 86.7043 | 20.7745 | 60.0109 | 21
|  |  |  | 86.7126 | 20.7745 | 60.0109 | 21
|  |  |  | 86.7209 | 20.7745 | 60.0109 | 21
|  |  |  | 86.7293 | 20.7745 | 60.0109 | 21
|  |  |  | 86.7376 | 20.7745 | 60.0109 | 21
|  |  |  | 86.7459 | 20.7745 | 60.0109 | 21
|  |  |  | 86.7543 | 20.7745 | 60.0109 | 21
|  |  |  | 86.7626 | 20.7745 | 60.0109 | 21
|  |  |  | 86.771 | 20.7745 | 60.0109 | 21
|  |  |  | 86.7793 | 20.7745 | 60.0109 | 21
|  |  |  | 86.7876 | 20.7745 | 60.0109 | 21
|  |  |  | 86.796 | 20.7745 | 60.0109 | 21
|  |  |  | 86.8043 | 20.7745 | 60.0109 | 21
|  |  |  | 86.8126 | 20.7745 | 60.0109 | 21
|  |  |  | 86.821 | 20.7745 | 60.0109 | 21
|  |  |  | 86.8293 | 20.7745 | 60.0109 | 21
|  |  |  | 86.8376 | 20.7745 | 60.0109 | 21
|  |  |  | 86.8459 | 20.7745 | 60.0109 | 21
|  |  |  | 86.8543 | 20.7745 | 60.0109 | 21
|  |  |  | 86.8626 | 20.7745 | 60.0109 | 21
|  |  |  | 86.8709 | 20.7745 | 60.0109 | 21
|  |  |  | 86.8793 | 20.7745 | 60.0109 | 21
|  |  |  | 86.8876 | 20.7745 | 60.0109 | 21
|  |  |  | 86.8959 | 20.7745 | 60.0109 | 21
|  |  |  | 86.9043 | 20.7745 | 60.0109 | 21
|  |  |  | 86.9126 | 20.7745 | 60.0109 | 21
|  |  |  | 86.9209 | 20.7745 | 60.0109 | 21
|  |  |  | 86.9293 | 20.7745 | 60.0109 | 21
|  |  |  | 86.9376 | 20.7745 | 60.0109 | 21
|  |  |  | 86.9459 | 20.7745 | 60.0109 | 21
|  |  |  | 86.9543 | 20.7745 | 60.0109 | 21
|  |  |  | 86.9626 | 20.7745 | 60.0109 | 21
|  |  |  | 86.9709 | 20.7745 | 60.0109 | 21
|  |  |  | 86.9792 | 20.7745 | 60.0109 | 21
|  |  |  | 86.9876 | 20.7745 | 60.0109 | 21
|  |  |  | 86.9959 | 20.7745 | 60.0109 | 21
|  |  |  | 87.0042 | 20.7745 | 60.0109 | 21
|  |  |  | 87.0126 | 20.7745 | 60.0109 | 21
|  |  |  | 87.0209 | 20.7745 | 60.0109 | 21
|  |  |  | 87.0292 | 20.7745 | 60.0109 | 21
|  |  |  | 87.0376 | 20.7745 | 60.0109 | 21
|  |  |  | 87.0459 | 20.7745 | 60.0109 | 21
|  |  |  | 87.0542 | 20.7745 | 60.0109 | 21
|  |  |  | 87.0626 | 20.7745 | 60.0109 | 21
|  |  |  | 87.0709 | 20.7745 | 60.0109 | 21
|  |  |  | 87.0792 | 20.7745 | 60.0109 | 21
|  |  |  | 87.0876 | 20.7745 | 60.0109 | 21
|  |  |  | 87.0959 | 20.7745 | 60.0109 | 21
|  |  |  | 87.1042 | 20.7745 | 60.0109 | 21
|  |  |  | 87.1125 | 20.7745 | 60.0109 | 21
|  |  |  | 87.1209 | 20.7745 | 60.0109 | 21
|  |  |  | 87.1292 | 20.7745 | 60.0109 | 21
|  |  |  | 87.1375 | 20.7745 | 60.0109 | 21
|  |  |  | 87.1459 | 20.7745 | 60.0109 | 21
|  |  |  | 87.1542 | 20.7745 | 60.0109 | 21
|  |  |  | 87.1625 | 20.7745 | 60.0109 | 21
|  |  |  | 87.1709 | 20.7745 | 60.0109 | 21
|  |  |  | 87.1792 | 20.7745 | 60.0109 | 21
|  |  |  | 87.1875 | 20.7745 | 60.0109 | 21
|  |  |  | 87.1959 | 20.7745 | 60.0109 | 21
|  |  |  | 87.2042 | 20.7745 | 60.0109 | 21
|  |  |  | 87.2125 | 20.7745 | 60.0109 | 21
|  |  |  | 87.2209 | 20.7745 | 60.0109 | 21
|  |  |  | 87.2292 | 20.7745 | 60.0109 | 21
|  |  |  | 87.2375 | 20.7745 | 60.0109 | 21
|  |  |  | 87.2458 | 20.7745 | 60.0109 | 21
|  |  |  | 87.2542 | 20.7745 | 60.0109 | 21
|  |  |  | 87.2625 | 20.7745 | 60.0109 | 21
|  |  |  | 87.2709 | 20.7745 | 60.0109 | 21
|  |  |  | 87.2792 | 20.7745 | 60.0109 | 21
|  |  |  | 87.2875 | 20.7745 | 60.0109 | 21
|  |  |  | 87.2959 | 20.7745 | 60.0109 | 21
|  |  |  | 87.3042 | 20.7745 | 60.0109 | 21
|  |  |  | 87.3125 | 20.7745 | 60.0109 | 21
|  |  |  | 87.3209 | 20.7745 | 60.0109 | 21
|  |  |  | 87.3292 | 20.7745 | 60.0109 | 21
|  |  |  | 87.3375 | 20.7745 | 60.0109 | 21
|  |  |  | 87.3459 | 20.7745 | 60.0109 | 21
|  |  |  | 87.3542 | 20.7745 | 60.0109 | 21
|  |  |  | 87.3625 | 20.7745 | 60.0109 | 21
|  |  |  | 87.3708 | 20.7745 | 60.0109 | 21
|  |  |  | 87.3792 | 20.7745 | 60.0109 | 21
|  |  |  | 87.3875 | 20.7745 | 60.0109 | 21
|  |  |  | 87.3958 | 20.7745 | 60.0109 | 21
|  |  |  | 87.4042 | 20.7715 | 60.0109 | 21
|  |  |  | 87.4125 | 20.7715 | 60.0109 | 21
|  |  |  | 87.4208 | 20.7715 | 60.0109 | 21
|  |  |  | 87.4292 | 20.7715 | 60.0109 | 21
|  |  |  | 87.4375 | 20.7715 | 60.0167 | 21
|  |  |  | 87.4458 | 20.7715 | 60.0167 | 21
|  |  |  | 87.4542 | 20.7715 | 60.0167 | 21
|  |  |  | 87.4625 | 20.7715 | 60.0167 | 21
|  |  |  | 87.4708 | 20.7715 | 60.0167 | 21
|  |  |  | 87.4792 | 20.7715 | 60.0167 | 21
|  |  |  | 87.4875 | 20.7715 | 60.0167 | 21
|  |  |  | 87.4958 | 20.7715 | 60.0167 | 21

## Gráficas cálculo vel. descarga
Anexo 5 Acuerdo 1826
Descripción | En esta hoja se incluyen las gráficas a partir de las cuales se calcula la velocidad de descarga.