## Cálculo rampas de toma de carga
Anexo 5 Acuerdo 1826
Descripción | En esta hoja se incluyen los cálculos de la velocidad de toma de carga para los escalones ascendentes realizados
Mínimo declarado (MW) | 5
Nota: Se utiliza un tamaño de escalón de 16 y 10 MW debido a que la potencia máxima al momento de las pruebas fue de 43 y 25 MW, siendo el rango operativo 38 MW y 20 MW respectivamente. Correspondiendo un escalón mayor al 40%
Potencia declarada (MW) | 50 |  | Rampa ajustada %/min | 19
Escalones ascendentes
Número del escalón | Tamaño del escalón (MW) | Rango disponible [MW] | Tamaño del escalón | Velocidad (MW/min) | Velocidad (%Pnominal/min)
(%)
1 | 16 | 38 | 42.1053 | 9.4062 | 18.8124
2 | 10 | 20 | 50 | 9.3926 | 18.7852
3 | 10 | 20 | 50 | 9.3439 | 18.6877
4 | 10 | 20 | 50 | 9.3223 | 18.6447
5 | 10 | 20 | 50 | 9.3299 | 18.6597
Promedio |  |  |  | 9.359 | 18.7179
Desviación estándar |  |  |  | 0.038015
Coeficiente de variación |  |  |  | 0.0040619
|  |  | Error entre valor ajustado y medido | 1.485% | Debe ser menor al 2%

## Reg_Escalones ascendentes
Anexo 5 Acuerdo 1826
Descripción | En esta hoja se incluyen los registros del tiempo, la potencia activa, la frecuencia y la potencia de referencia para cada uno de los escalones ascendentes realizados
Escalón ascendente 1 |  |  |  | Escalón ascendente 2 |  |  |  | Escalón ascendente 3 |  |  |  | Escalón ascendente 4 |  |  |  | Escalón ascendente 5
t (s) | Potencia (MW) | Frecuencia (Hz) | Potencia de referencia (MW) | t (s) | Potencia (MW) | Frecuencia (Hz) | Potencia de referencia (MW) | t (s) | Potencia (MW) | Frecuencia (Hz) | Potencia de referencia (MW) | t (s) | Potencia (MW) | Frecuencia (Hz) | Potencia de referencia (MW) | t (s) | Potencia (MW) | Frecuencia (Hz) | Potencia de referencia (MW)
0.01 | 26.72 | 60.034 | 27 | 0 | 14.833 | 60.005 | 15 | 0.01 | 4.982 | 59.965 | 5 | 0.01 | 4.969 | 60.034 | 5 | 0 | 14.89 | 59.999 | 15
0.02 | 26.719 | 60.034 | 27 | 0.01 | 14.833 | 60.006 | 15 | 0.01 | 4.982 | 59.965 | 5 | 0.02 | 4.969 | 60.034 | 5 | 0.01 | 14.889 | 59.999 | 15
0.02 | 26.718 | 60.034 | 27 | 0.02 | 14.834 | 60.006 | 15 | 0.02 | 4.982 | 59.965 | 5 | 0.02 | 4.969 | 60.034 | 5 | 0.02 | 14.887 | 59.999 | 15
0.03 | 26.72 | 60.034 | 27 | 0.03 | 14.834 | 60.006 | 15 | 0.03 | 4.982 | 59.965 | 5 | 0.03 | 4.971 | 60.034 | 5 | 0.03 | 14.886 | 59.999 | 15
0.04 | 26.722 | 60.034 | 27 | 0.04 | 14.834 | 60.007 | 15 | 0.04 | 4.982 | 59.965 | 5 | 0.04 | 4.972 | 60.034 | 5 | 0.03 | 14.885 | 59.999 | 15
0.05 | 26.724 | 60.034 | 27 | 0.04 | 14.834 | 60.007 | 15 | 0.05 | 4.981 | 59.965 | 5 | 0.05 | 4.97 | 60.034 | 5 | 0.04 | 14.883 | 59.999 | 15
0.06 | 26.726 | 60.034 | 27 | 0.05 | 14.834 | 60.007 | 15 | 0.06 | 4.98 | 59.965 | 5 | 0.06 | 4.968 | 60.034 | 5 | 0.05 | 14.882 | 59.999 | 15
0.07 | 26.724 | 60.034 | 27 | 0.06 | 14.835 | 60.007 | 15 | 0.06 | 4.979 | 59.965 | 5 | 0.07 | 4.968 | 60.034 | 5 | 0.06 | 14.882 | 59.999 | 15
0.07 | 26.723 | 60.034 | 27 | 0.07 | 14.836 | 60.008 | 15 | 0.07 | 4.978 | 59.965 | 5 | 0.07 | 4.968 | 60.034 | 5 | 0.07 | 14.881 | 59.999 | 15
0.08 | 26.722 | 60.034 | 27 | 0.08 | 14.838 | 60.008 | 15 | 0.08 | 4.977 | 59.965 | 5 | 0.08 | 4.968 | 60.034 | 5 | 0.08 | 14.88 | 59.999 | 15
0.09 | 26.721 | 60.034 | 27 | 0.09 | 14.84 | 60.008 | 15 | 0.09 | 4.976 | 59.965 | 5 | 0.09 | 4.968 | 60.034 | 5 | 0.08 | 14.878 | 59.999 | 15
0.1 | 26.721 | 60.034 | 27 | 0.09 | 14.841 | 60.009 | 15 | 0.1 | 4.976 | 59.965 | 5 | 0.1 | 4.968 | 60.034 | 5 | 0.09 | 14.876 | 59.998 | 15
0.11 | 26.721 | 60.034 | 27 | 0.1 | 14.841 | 60.009 | 15 | 0.11 | 4.976 | 59.965 | 5 | 0.11 | 4.968 | 60.034 | 5 | 0.1 | 14.874 | 59.998 | 15
0.12 | 26.719 | 60.034 | 27 | 0.11 | 14.841 | 60.009 | 15 | 0.11 | 4.978 | 59.965 | 5 | 0.12 | 4.968 | 60.034 | 5 | 0.11 | 14.874 | 59.998 | 15
0.12 | 26.717 | 60.034 | 27 | 0.12 | 14.841 | 60.009 | 15 | 0.12 | 4.98 | 59.965 | 5 | 0.12 | 4.968 | 60.033 | 5 | 0.12 | 14.873 | 59.998 | 15
0.13 | 26.716 | 60.034 | 27 | 0.13 | 14.842 | 60.01 | 15 | 0.13 | 4.98 | 59.965 | 5 | 0.13 | 4.968 | 60.033 | 5 | 0.13 | 14.872 | 59.997 | 15
0.14 | 26.714 | 60.034 | 27 | 0.14 | 14.842 | 60.01 | 15 | 0.14 | 4.98 | 59.965 | 5 | 0.14 | 4.968 | 60.033 | 5 | 0.13 | 14.872 | 59.997 | 15
0.15 | 26.711 | 60.034 | 27 | 0.14 | 14.842 | 60.01 | 15 | 0.15 | 4.98 | 59.965 | 5 | 0.15 | 4.968 | 60.032 | 5 | 0.14 | 14.871 | 59.997 | 15
0.16 | 26.709 | 60.034 | 27 | 0.15 | 14.842 | 60.011 | 15 | 0.16 | 4.98 | 59.965 | 5 | 0.16 | 4.968 | 60.032 | 5 | 0.15 | 14.87 | 59.996 | 15
0.17 | 26.708 | 60.034 | 27 | 0.16 | 14.841 | 60.011 | 15 | 0.16 | 4.979 | 59.965 | 5 | 0.17 | 4.967 | 60.032 | 5 | 0.16 | 14.869 | 59.996 | 15
0.17 | 26.706 | 60.034 | 27 | 0.17 | 14.841 | 60.011 | 15 | 0.17 | 4.978 | 59.965 | 5 | 0.17 | 4.966 | 60.032 | 5 | 0.17 | 14.869 | 59.996 | 15
0.18 | 26.709 | 60.034 | 27 | 0.18 | 14.841 | 60.011 | 15 | 0.18 | 4.978 | 59.965 | 5 | 0.18 | 4.966 | 60.031 | 5 | 0.18 | 14.87 | 59.996 | 15
0.19 | 26.711 | 60.034 | 27 | 0.19 | 14.84 | 60.012 | 15 | 0.19 | 4.978 | 59.965 | 5 | 0.19 | 4.966 | 60.031 | 5 | 0.18 | 14.871 | 59.995 | 15
0.2 | 26.712 | 60.034 | 27 | 0.19 | 14.84 | 60.012 | 15 | 0.2 | 4.978 | 59.965 | 5 | 0.2 | 4.965 | 60.031 | 5 | 0.19 | 14.872 | 59.995 | 15
0.21 | 26.713 | 60.034 | 27 | 0.2 | 14.84 | 60.012 | 15 | 0.21 | 4.978 | 59.965 | 5 | 0.21 | 4.964 | 60.03 | 5 | 0.2 | 14.872 | 59.995 | 15
0.22 | 26.71 | 60.034 | 27 | 0.21 | 14.84 | 60.013 | 15 | 0.21 | 4.978 | 59.965 | 5 | 0.22 | 4.965 | 60.03 | 5 | 0.21 | 14.873 | 59.994 | 15
0.22 | 26.707 | 60.034 | 27 | 0.22 | 14.839 | 60.013 | 15 | 0.22 | 4.978 | 59.965 | 5 | 0.22 | 4.966 | 60.03 | 5 | 0.22 | 14.874 | 59.994 | 15
0.23 | 26.707 | 60.034 | 27 | 0.23 | 14.839 | 60.013 | 15 | 0.23 | 4.979 | 59.965 | 5 | 0.23 | 4.966 | 60.03 | 5 | 0.23 | 14.874 | 59.994 | 15
0.24 | 26.707 | 60.034 | 27 | 0.24 | 14.838 | 60.013 | 15 | 0.24 | 4.981 | 59.965 | 5 | 0.24 | 4.966 | 60.029 | 5 | 0.23 | 14.874 | 59.994 | 15
0.25 | 26.708 | 60.034 | 27 | 0.24 | 14.837 | 60.014 | 15 | 0.25 | 4.98 | 59.965 | 5 | 0.25 | 4.968 | 60.029 | 5 | 0.24 | 14.877 | 59.994 | 15
0.26 | 26.709 | 60.034 | 27 | 0.25 | 14.836 | 60.014 | 15 | 0.26 | 4.979 | 59.965 | 5 | 0.26 | 4.97 | 60.029 | 5 | 0.25 | 14.879 | 59.994 | 15
0.27 | 26.709 | 60.034 | 27 | 0.26 | 14.834 | 60.014 | 15 | 0.26 | 4.979 | 59.965 | 5 | 0.27 | 4.97 | 60.028 | 5 | 0.26 | 14.88 | 59.994 | 15
0.27 | 26.709 | 60.034 | 27 | 0.27 | 14.836 | 60.015 | 15 | 0.27 | 4.979 | 59.965 | 5 | 0.27 | 4.97 | 60.028 | 5 | 0.27 | 14.881 | 59.994 | 15
0.28 | 26.708 | 60.034 | 27 | 0.28 | 14.837 | 60.015 | 15 | 0.28 | 4.979 | 59.965 | 5 | 0.28 | 4.97 | 60.028 | 5 | 0.28 | 14.881 | 59.994 | 15
0.29 | 26.706 | 60.034 | 27 | 0.29 | 14.837 | 60.015 | 15 | 0.29 | 4.978 | 59.965 | 5 | 0.29 | 4.97 | 60.028 | 5 | 0.28 | 14.881 | 59.994 | 15
0.3 | 26.705 | 60.034 | 27 | 0.29 | 14.838 | 60.015 | 15 | 0.3 | 4.979 | 59.965 | 5 | 0.3 | 4.97 | 60.028 | 5 | 0.29 | 14.881 | 59.994 | 15
0.31 | 26.704 | 60.034 | 27 | 0.3 | 14.839 | 60.016 | 15 | 0.31 | 4.979 | 59.965 | 5 | 0.31 | 4.97 | 60.028 | 5 | 0.3 | 14.881 | 59.994 | 15
0.32 | 26.704 | 60.034 | 27 | 0.31 | 14.839 | 60.016 | 15 | 0.31 | 4.979 | 59.965 | 5 | 0.32 | 4.97 | 60.028 | 5 | 0.31 | 14.881 | 59.994 | 15
0.32 | 26.705 | 60.034 | 27 | 0.32 | 14.84 | 60.016 | 15 | 0.32 | 4.979 | 59.965 | 5 | 0.32 | 4.97 | 60.028 | 5 | 0.32 | 14.882 | 59.994 | 15
0.33 | 26.706 | 60.034 | 27 | 0.33 | 14.841 | 60.017 | 15 | 0.33 | 4.979 | 59.965 | 5 | 0.33 | 4.97 | 60.028 | 5 | 0.33 | 14.882 | 59.994 | 15
0.34 | 26.707 | 60.034 | 27 | 0.34 | 14.842 | 60.017 | 15 | 0.34 | 4.979 | 59.965 | 5 | 0.34 | 4.97 | 60.028 | 5 | 0.33 | 14.883 | 59.994 | 15
0.35 | 26.705 | 60.034 | 27 | 0.34 | 14.842 | 60.017 | 15 | 0.35 | 4.98 | 59.965 | 5 | 0.35 | 4.969 | 60.028 | 5 | 0.34 | 14.882 | 59.994 | 15
0.36 | 26.703 | 60.034 | 27 | 0.35 | 14.843 | 60.017 | 15 | 0.36 | 4.98 | 59.965 | 5 | 0.36 | 4.969 | 60.028 | 5 | 0.35 | 14.881 | 59.994 | 15
0.37 | 26.701 | 60.034 | 27 | 0.36 | 14.844 | 60.017 | 15 | 0.36 | 4.981 | 59.965 | 5 | 0.37 | 4.969 | 60.028 | 5 | 0.36 | 14.882 | 59.994 | 15
0.37 | 26.699 | 60.034 | 27 | 0.37 | 14.845 | 60.017 | 15 | 0.37 | 4.982 | 59.965 | 5 | 0.37 | 4.969 | 60.028 | 5 | 0.37 | 14.883 | 59.994 | 15
0.38 | 26.699 | 60.034 | 27 | 0.38 | 14.846 | 60.017 | 15 | 0.38 | 4.982 | 59.965 | 5 | 0.38 | 4.969 | 60.028 | 5 | 0.38 | 14.884 | 59.994 | 15
0.39 | 26.698 | 60.034 | 27 | 0.39 | 14.847 | 60.017 | 15 | 0.39 | 4.982 | 59.965 | 5 | 0.39 | 4.969 | 60.028 | 5 | 0.38 | 14.884 | 59.994 | 15
0.4 | 26.699 | 60.034 | 27 | 0.39 | 14.848 | 60.017 | 15 | 0.4 | 4.983 | 59.965 | 5 | 0.4 | 4.97 | 60.028 | 5 | 0.39 | 14.885 | 59.994 | 15
0.41 | 26.7 | 60.034 | 27 | 0.4 | 14.848 | 60.017 | 15 | 0.41 | 4.983 | 59.965 | 5 | 0.41 | 4.971 | 60.028 | 5 | 0.4 | 14.885 | 59.994 | 15
0.42 | 26.702 | 60.034 | 27 | 0.41 | 14.848 | 60.017 | 15 | 0.41 | 4.986 | 59.965 | 5 | 0.42 | 4.969 | 60.028 | 5 | 0.41 | 14.884 | 59.994 | 15
0.42 | 26.703 | 60.034 | 27 | 0.42 | 14.848 | 60.017 | 15 | 0.42 | 4.988 | 59.965 | 5 | 0.42 | 4.967 | 60.028 | 5 | 0.42 | 14.883 | 59.994 | 15
0.43 | 26.702 | 60.034 | 27 | 0.43 | 14.849 | 60.017 | 15 | 0.43 | 4.987 | 59.965 | 5 | 0.43 | 4.967 | 60.028 | 5 | 0.43 | 14.884 | 59.994 | 15
0.44 | 26.701 | 60.034 | 27 | 0.44 | 14.848 | 60.017 | 15 | 0.44 | 4.986 | 59.965 | 5 | 0.44 | 4.967 | 60.028 | 5 | 0.43 | 14.886 | 59.994 | 15
0.45 | 26.701 | 60.034 | 27 | 0.44 | 14.847 | 60.017 | 15 | 0.45 | 4.986 | 59.965 | 5 | 0.45 | 4.967 | 60.028 | 5 | 0.44 | 14.887 | 59.994 | 15
0.46 | 26.702 | 60.034 | 27 | 0.45 | 14.845 | 60.017 | 15 | 0.46 | 4.986 | 59.965 | 5 | 0.46 | 4.967 | 60.029 | 5 | 0.45 | 14.888 | 59.994 | 15
0.47 | 26.703 | 60.034 | 27 | 0.46 | 14.844 | 60.017 | 15 | 0.46 | 4.986 | 59.965 | 5 | 0.47 | 4.968 | 60.029 | 5 | 0.46 | 14.889 | 59.994 | 15
0.47 | 26.704 | 60.034 | 27 | 0.47 | 14.841 | 60.017 | 15 | 0.47 | 4.986 | 59.965 | 5 | 0.47 | 4.97 | 60.029 | 5 | 0.47 | 14.89 | 59.994 | 15
0.48 | 26.705 | 60.034 | 27 | 0.48 | 14.837 | 60.017 | 15 | 0.48 | 4.986 | 59.965 | 5 | 0.48 | 4.97 | 60.03 | 5 | 0.48 | 14.89 | 59.994 | 15
0.49 | 26.706 | 60.034 | 27 | 0.49 | 14.832 | 60.017 | 15 | 0.49 | 4.986 | 59.965 | 5 | 0.49 | 4.97 | 60.03 | 5 | 0.48 | 14.889 | 59.994 | 15
0.5 | 26.708 | 60.034 | 27 | 0.49 | 14.827 | 60.017 | 15 | 0.5 | 4.986 | 59.965 | 5 | 0.5 | 4.97 | 60.03 | 5 | 0.49 | 14.889 | 59.994 | 15
0.51 | 26.71 | 60.034 | 27 | 0.5 | 14.822 | 60.016 | 15 | 0.51 | 4.986 | 59.965 | 5 | 0.51 | 4.97 | 60.03 | 5 | 0.5 | 14.889 | 59.994 | 15
0.52 | 26.713 | 60.034 | 27 | 0.51 | 14.818 | 60.016 | 15 | 0.51 | 4.988 | 59.965 | 5 | 0.52 | 4.97 | 60.031 | 5 | 0.51 | 14.891 | 59.994 | 15
0.52 | 26.716 | 60.034 | 27 | 0.52 | 14.813 | 60.016 | 15 | 0.52 | 4.989 | 59.965 | 5 | 0.52 | 4.97 | 60.031 | 5 | 0.52 | 14.892 | 59.994 | 15
0.53 | 26.72 | 60.034 | 27 | 0.53 | 14.807 | 60.015 | 15 | 0.53 | 4.988 | 59.965 | 5 | 0.53 | 4.971 | 60.031 | 5 | 0.53 | 14.892 | 59.994 | 15
0.54 | 26.724 | 60.034 | 27 | 0.54 | 14.802 | 60.015 | 15 | 0.54 | 4.987 | 59.965 | 5 | 0.54 | 4.973 | 60.032 | 5 | 0.53 | 14.891 | 59.994 | 15
0.55 | 26.727 | 60.034 | 27 | 0.54 | 14.796 | 60.015 | 15 | 0.55 | 4.989 | 59.965 | 5 | 0.55 | 4.972 | 60.032 | 5 | 0.54 | 14.893 | 59.994 | 15
0.56 | 26.731 | 60.034 | 27 | 0.55 | 14.791 | 60.015 | 15 | 0.56 | 4.99 | 59.965 | 5 | 0.56 | 4.971 | 60.032 | 5 | 0.55 | 14.895 | 59.994 | 15
0.56 | 26.733 | 60.034 | 27 | 0.56 | 14.786 | 60.014 | 15 | 0.56 | 4.988 | 59.965 | 5 | 0.57 | 4.97 | 60.032 | 5 | 0.56 | 14.895 | 59.994 | 15
0.57 | 26.735 | 60.034 | 27 | 0.57 | 14.782 | 60.014 | 15 | 0.57 | 4.987 | 59.965 | 5 | 0.57 | 4.969 | 60.033 | 5 | 0.57 | 14.895 | 59.994 | 15
0.58 | 26.736 | 60.034 | 27 | 0.58 | 14.779 | 60.014 | 15 | 0.58 | 4.986 | 59.966 | 5 | 0.58 | 4.969 | 60.033 | 5 | 0.58 | 14.896 | 59.994 | 15
0.59 | 26.736 | 60.034 | 27 | 0.59 | 14.774 | 60.013 | 15 | 0.59 | 4.984 | 59.966 | 5 | 0.59 | 4.969 | 60.033 | 5 | 0.58 | 14.897 | 59.994 | 15
0.6 | 26.739 | 60.034 | 27 | 0.59 | 14.769 | 60.013 | 15 | 0.6 | 4.986 | 59.966 | 5 | 0.6 | 4.969 | 60.034 | 5 | 0.59 | 14.895 | 59.994 | 15
0.61 | 26.741 | 60.034 | 27 | 0.6 | 14.764 | 60.013 | 15 | 0.61 | 4.987 | 59.967 | 5 | 0.61 | 4.969 | 60.034 | 5 | 0.6 | 14.892 | 59.994 | 15
0.61 | 26.745 | 60.034 | 27 | 0.61 | 14.758 | 60.013 | 15 | 0.61 | 4.986 | 59.967 | 5 | 0.62 | 4.969 | 60.034 | 5 | 0.61 | 14.893 | 59.994 | 15
0.62 | 26.748 | 60.034 | 27 | 0.62 | 14.756 | 60.012 | 15 | 0.62 | 4.985 | 59.967 | 5 | 0.62 | 4.969 | 60.034 | 5 | 0.62 | 14.895 | 59.994 | 15
0.63 | 26.751 | 60.034 | 27 | 0.63 | 14.754 | 60.012 | 15 | 0.63 | 4.985 | 59.967 | 5 | 0.63 | 4.968 | 60.034 | 5 | 0.63 | 14.895 | 59.994 | 15
0.64 | 26.753 | 60.034 | 27 | 0.64 | 14.752 | 60.012 | 15 | 0.64 | 4.985 | 59.968 | 5 | 0.64 | 4.967 | 60.034 | 5 | 0.63 | 14.896 | 59.994 | 15
0.65 | 26.755 | 60.034 | 27 | 0.64 | 14.751 | 60.011 | 15 | 0.65 | 4.986 | 59.968 | 5 | 0.65 | 4.967 | 60.034 | 5 | 0.64 | 14.898 | 59.994 | 15
0.66 | 26.756 | 60.034 | 27 | 0.65 | 14.751 | 60.011 | 15 | 0.66 | 4.987 | 59.968 | 5 | 0.66 | 4.968 | 60.034 | 5 | 0.65 | 14.9 | 59.994 | 15
0.66 | 26.756 | 60.034 | 27 | 0.66 | 14.75 | 60.011 | 15 | 0.67 | 4.988 | 59.969 | 5 | 0.67 | 4.97 | 60.034 | 5 | 0.66 | 14.9 | 59.994 | 15
0.67 | 26.755 | 60.034 | 27 | 0.67 | 14.749 | 60.011 | 15 | 0.67 | 4.989 | 59.969 | 5 | 0.67 | 4.971 | 60.034 | 5 | 0.67 | 14.9 | 59.994 | 15
0.68 | 26.756 | 60.034 | 27 | 0.68 | 14.748 | 60.011 | 15 | 0.68 | 4.988 | 59.969 | 5 | 0.68 | 4.972 | 60.034 | 5 | 0.68 | 14.901 | 59.994 | 15
0.69 | 26.757 | 60.034 | 27 | 0.69 | 14.749 | 60.011 | 15 | 0.69 | 4.987 | 59.969 | 5 | 0.69 | 4.973 | 60.034 | 5 | 0.68 | 14.902 | 59.994 | 15
0.7 | 26.757 | 60.034 | 27 | 0.69 | 14.75 | 60.011 | 15 | 0.7 | 4.988 | 59.97 | 5 | 0.7 | 4.971 | 60.034 | 5 | 0.69 | 14.902 | 59.994 | 15
0.71 | 26.757 | 60.034 | 27 | 0.7 | 14.75 | 60.011 | 15 | 0.71 | 4.99 | 59.97 | 5 | 0.71 | 4.969 | 60.034 | 5 | 0.7 | 14.902 | 59.994 | 15
0.71 | 26.757 | 60.034 | 27 | 0.71 | 14.751 | 60.011 | 15 | 0.71 | 4.989 | 59.97 | 5 | 0.72 | 4.97 | 60.034 | 5 | 0.71 | 14.9 | 59.994 | 15
0.72 | 26.757 | 60.034 | 27 | 0.72 | 14.751 | 60.011 | 15 | 0.72 | 4.989 | 59.971 | 5 | 0.72 | 4.971 | 60.034 | 5 | 0.72 | 14.899 | 59.994 | 15
0.73 | 26.757 | 60.034 | 27 | 0.73 | 14.751 | 60.011 | 15 | 0.73 | 4.988 | 59.971 | 5 | 0.73 | 4.972 | 60.034 | 5 | 0.73 | 14.898 | 59.994 | 15
0.74 | 26.756 | 60.034 | 27 | 0.74 | 14.749 | 60.011 | 15 | 0.74 | 4.987 | 59.971 | 5 | 0.74 | 4.974 | 60.034 | 5 | 0.73 | 14.897 | 59.994 | 15
0.75 | 26.757 | 60.034 | 27 | 0.74 | 14.747 | 60.011 | 15 | 0.75 | 4.987 | 59.971 | 5 | 0.75 | 4.975 | 60.034 | 5 | 0.74 | 14.896 | 59.994 | 15
0.76 | 26.757 | 60.034 | 27 | 0.75 | 14.747 | 60.011 | 15 | 0.76 | 4.987 | 59.971 | 5 | 0.76 | 4.976 | 60.034 | 5 | 0.75 | 14.895 | 59.994 | 15
0.76 | 26.758 | 60.034 | 27 | 0.76 | 14.746 | 60.011 | 15 | 0.76 | 4.987 | 59.971 | 5 | 0.77 | 4.977 | 60.034 | 5 | 0.76 | 14.898 | 59.994 | 15
0.77 | 26.758 | 60.034 | 27 | 0.77 | 14.747 | 60.011 | 15 | 0.77 | 4.986 | 59.971 | 5 | 0.77 | 4.978 | 60.034 | 5 | 0.77 | 14.9 | 59.994 | 15
0.78 | 26.758 | 60.034 | 27 | 0.78 | 14.748 | 60.011 | 15 | 0.78 | 4.987 | 59.971 | 5 | 0.78 | 4.978 | 60.034 | 5 | 0.78 | 14.899 | 59.994 | 15
0.79 | 26.758 | 60.034 | 27 | 0.79 | 14.747 | 60.011 | 15 | 0.79 | 4.987 | 59.971 | 5 | 0.79 | 4.978 | 60.033 | 5 | 0.78 | 14.899 | 59.994 | 15
0.8 | 26.759 | 60.034 | 27 | 0.79 | 14.746 | 60.011 | 15 | 0.8 | 4.987 | 59.971 | 5 | 0.8 | 4.978 | 60.033 | 5 | 0.79 | 14.897 | 59.994 | 15
0.81 | 26.759 | 60.034 | 27 | 0.8 | 14.745 | 60.011 | 15 | 0.81 | 4.986 | 59.971 | 5 | 0.81 | 4.979 | 60.033 | 5 | 0.8 | 14.895 | 59.994 | 15
0.81 | 26.761 | 60.034 | 27 | 0.81 | 14.745 | 60.011 | 15 | 0.81 | 4.985 | 59.971 | 5 | 0.82 | 4.979 | 60.032 | 5 | 0.81 | 14.895 | 59.994 | 15
0.82 | 26.762 | 60.034 | 27 | 0.82 | 14.745 | 60.011 | 15 | 0.82 | 4.984 | 59.971 | 5 | 0.82 | 4.979 | 60.032 | 5 | 0.82 | 14.895 | 59.994 | 15
0.83 | 26.763 | 60.034 | 27 | 0.83 | 14.744 | 60.011 | 15 | 0.83 | 4.983 | 59.971 | 5 | 0.83 | 4.979 | 60.032 | 5 | 0.83 | 14.896 | 59.994 | 15
0.84 | 26.764 | 60.034 | 27 | 0.84 | 14.745 | 60.011 | 15 | 0.84 | 4.982 | 59.971 | 5 | 0.84 | 4.979 | 60.032 | 5 | 0.83 | 14.897 | 59.994 | 15
0.85 | 26.764 | 60.034 | 27 | 0.84 | 14.747 | 60.011 | 15 | 0.85 | 4.982 | 59.971 | 5 | 0.85 | 4.979 | 60.031 | 5 | 0.84 | 14.898 | 59.994 | 15
0.86 | 26.764 | 60.034 | 27 | 0.85 | 14.746 | 60.011 | 15 | 0.86 | 4.981 | 59.971 | 5 | 0.86 | 4.979 | 60.031 | 5 | 0.85 | 14.899 | 59.994 | 15
0.86 | 26.763 | 60.034 | 27 | 0.86 | 14.746 | 60.011 | 15 | 0.86 | 4.98 | 59.971 | 5 | 0.87 | 4.978 | 60.031 | 5 | 0.86 | 14.9 | 59.994 | 15
0.87 | 26.762 | 60.034 | 27 | 0.87 | 14.746 | 60.011 | 15 | 0.87 | 4.978 | 59.971 | 5 | 0.87 | 4.978 | 60.03 | 5 | 0.87 | 14.9 | 59.994 | 15
0.88 | 26.76 | 60.034 | 27 | 0.88 | 14.746 | 60.011 | 15 | 0.88 | 4.977 | 59.971 | 5 | 0.88 | 4.978 | 60.03 | 5 | 0.88 | 14.901 | 59.994 | 15
0.89 | 26.758 | 60.034 | 27 | 0.89 | 14.746 | 60.011 | 15 | 0.89 | 4.976 | 59.971 | 5 | 0.89 | 4.978 | 60.03 | 5 | 0.88 | 14.902 | 59.994 | 15
0.9 | 26.76 | 60.034 | 27 | 0.89 | 14.746 | 60.011 | 15 | 0.9 | 4.979 | 59.971 | 5 | 0.9 | 4.977 | 60.03 | 5 | 0.89 | 14.904 | 59.994 | 15
0.91 | 26.763 | 60.034 | 27 | 0.9 | 14.747 | 60.011 | 15 | 0.91 | 4.982 | 59.971 | 5 | 0.91 | 4.976 | 60.029 | 5 | 0.9 | 14.905 | 59.994 | 15
0.91 | 26.764 | 60.034 | 27 | 0.91 | 14.748 | 60.011 | 15 | 0.92 | 4.982 | 59.971 | 5 | 0.92 | 4.976 | 60.029 | 5 | 0.91 | 14.907 | 59.994 | 15
0.92 | 26.766 | 60.034 | 27 | 0.92 | 14.75 | 60.011 | 15 | 0.92 | 4.982 | 59.971 | 5 | 0.92 | 4.976 | 60.029 | 5 | 0.92 | 14.909 | 59.994 | 15
0.93 | 26.766 | 60.034 | 27 | 0.93 | 14.752 | 60.011 | 15 | 0.93 | 4.982 | 59.971 | 5 | 0.93 | 4.976 | 60.028 | 5 | 0.93 | 14.907 | 59.994 | 15
0.94 | 26.766 | 60.033 | 27 | 0.94 | 14.752 | 60.011 | 15 | 0.94 | 4.982 | 59.971 | 5 | 0.94 | 4.976 | 60.028 | 5 | 0.93 | 14.905 | 59.994 | 15
0.95 | 26.765 | 60.033 | 27 | 0.94 | 14.752 | 60.011 | 15 | 0.95 | 4.982 | 59.971 | 5 | 0.95 | 4.978 | 60.028 | 5 | 0.94 | 14.905 | 59.994 | 15
0.96 | 26.763 | 60.033 | 27 | 0.95 | 14.753 | 60.011 | 15 | 0.96 | 4.982 | 59.971 | 5 | 0.96 | 4.979 | 60.028 | 5 | 0.95 | 14.905 | 59.994 | 15
0.96 | 26.763 | 60.032 | 27 | 0.96 | 14.754 | 60.011 | 15 | 0.97 | 4.982 | 59.971 | 5 | 0.97 | 4.98 | 60.028 | 5 | 0.96 | 14.906 | 59.994 | 15
0.97 | 26.762 | 60.032 | 27 | 0.97 | 14.755 | 60.011 | 15 | 0.97 | 4.982 | 59.971 | 5 | 0.97 | 4.981 | 60.028 | 5 | 0.97 | 14.907 | 59.994 | 15
0.98 | 26.762 | 60.032 | 27 | 0.98 | 14.756 | 60.011 | 15 | 0.98 | 4.982 | 59.971 | 5 | 0.98 | 4.981 | 60.028 | 5 | 0.98 | 14.907 | 59.994 | 15
0.99 | 26.761 | 60.032 | 27 | 0.99 | 14.757 | 60.011 | 15 | 0.99 | 4.982 | 59.971 | 5 | 0.99 | 4.981 | 60.028 | 5 | 0.98 | 14.907 | 59.994 | 15
1 | 26.761 | 60.031 | 27 | 0.99 | 14.757 | 60.011 | 15 | 1 | 4.982 | 59.971 | 5 | 1 | 4.98 | 60.028 | 5 | 0.99 | 14.905 | 59.994 | 15
1.01 | 26.76 | 60.031 | 27 | 1 | 14.757 | 60.011 | 15 | 1.01 | 4.982 | 59.971 | 5 | 1.01 | 4.979 | 60.028 | 5 | 1 | 14.904 | 59.994 | 15
1.01 | 26.759 | 60.031 | 27 | 1.01 | 14.757 | 60.011 | 15 | 1.02 | 4.982 | 59.971 | 5 | 1.02 | 4.978 | 60.028 | 5 | 1.01 | 14.904 | 59.994 | 15
1.02 | 26.758 | 60.03 | 27 | 1.02 | 14.758 | 60.011 | 15 | 1.02 | 4.982 | 59.971 | 5 | 1.02 | 4.977 | 60.028 | 5 | 1.02 | 14.903 | 59.994 | 15
1.03 | 26.759 | 60.03 | 27 | 1.03 | 14.758 | 60.011 | 15 | 1.03 | 4.981 | 59.971 | 5 | 1.03 | 4.979 | 60.028 | 5 | 1.03 | 14.904 | 59.994 | 15
1.04 | 26.759 | 60.03 | 27 | 1.04 | 14.759 | 60.011 | 15 | 1.04 | 4.98 | 59.971 | 5 | 1.04 | 4.98 | 60.028 | 5 | 1.03 | 14.905 | 59.994 | 15
1.05 | 26.761 | 60.03 | 27 | 1.04 | 14.759 | 60.011 | 15 | 1.05 | 4.98 | 59.971 | 5 | 1.05 | 4.98 | 60.028 | 5 | 1.04 | 14.905 | 59.994 | 15
1.06 | 26.762 | 60.029 | 27 | 1.05 | 14.76 | 60.011 | 15 | 1.06 | 4.98 | 59.971 | 5 | 1.06 | 4.98 | 60.028 | 5 | 1.05 | 14.905 | 59.994 | 15
1.06 | 26.761 | 60.029 | 27 | 1.06 | 14.76 | 60.011 | 15 | 1.07 | 4.978 | 59.971 | 5 | 1.07 | 4.981 | 60.028 | 5 | 1.06 | 14.905 | 59.994 | 15
1.07 | 26.76 | 60.029 | 27 | 1.07 | 14.76 | 60.011 | 15 | 1.07 | 4.976 | 59.971 | 5 | 1.07 | 4.982 | 60.028 | 5 | 1.07 | 14.906 | 59.994 | 15
1.08 | 26.759 | 60.028 | 27 | 1.08 | 14.76 | 60.011 | 15 | 1.08 | 4.976 | 59.971 | 5 | 1.08 | 4.981 | 60.028 | 5 | 1.08 | 14.906 | 59.994 | 15
1.09 | 26.758 | 60.028 | 27 | 1.09 | 14.76 | 60.011 | 15 | 1.09 | 4.977 | 59.971 | 5 | 1.09 | 4.979 | 60.028 | 5 | 1.08 | 14.906 | 59.994 | 15
1.1 | 26.757 | 60.028 | 27 | 1.09 | 14.76 | 60.011 | 15 | 1.1 | 4.977 | 59.971 | 5 | 1.1 | 4.979 | 60.028 | 5 | 1.09 | 14.908 | 59.994 | 15
1.11 | 26.757 | 60.028 | 27 | 1.1 | 14.761 | 60.011 | 15 | 1.11 | 4.977 | 59.971 | 5 | 1.11 | 4.98 | 60.028 | 5 | 1.1 | 14.91 | 59.994 | 15
1.11 | 26.758 | 60.028 | 27 | 1.11 | 14.762 | 60.011 | 15 | 1.12 | 4.977 | 59.971 | 5 | 1.12 | 4.978 | 60.028 | 5 | 1.11 | 14.911 | 59.994 | 15
1.12 | 26.759 | 60.028 | 27 | 1.12 | 14.761 | 60.011 | 15 | 1.12 | 4.977 | 59.971 | 5 | 1.12 | 4.976 | 60.028 | 5 | 1.12 | 14.911 | 59.994 | 15
1.13 | 26.761 | 60.028 | 27 | 1.13 | 14.761 | 60.011 | 15 | 1.13 | 4.977 | 59.971 | 5 | 1.13 | 4.976 | 60.028 | 5 | 1.13 | 14.911 | 59.994 | 15
1.14 | 26.763 | 60.028 | 27 | 1.14 | 14.76 | 60.011 | 15 | 1.14 | 4.977 | 59.971 | 5 | 1.14 | 4.976 | 60.028 | 5 | 1.13 | 14.911 | 59.994 | 15
1.15 | 26.763 | 60.028 | 27 | 1.14 | 14.759 | 60.011 | 15 | 1.15 | 4.977 | 59.971 | 5 | 1.15 | 4.973 | 60.028 | 5 | 1.14 | 14.911 | 59.994 | 15
1.16 | 26.762 | 60.028 | 27 | 1.15 | 14.76 | 60.011 | 15 | 1.16 | 4.977 | 59.971 | 5 | 1.16 | 4.97 | 60.028 | 5 | 1.15 | 14.911 | 59.994 | 15
1.16 | 26.763 | 60.028 | 27 | 1.16 | 14.761 | 60.011 | 15 | 1.17 | 4.976 | 59.971 | 5 | 1.17 | 4.968 | 60.028 | 5 | 1.16 | 14.913 | 59.994 | 15
1.17 | 26.763 | 60.028 | 27 | 1.17 | 14.762 | 60.011 | 15 | 1.17 | 4.976 | 59.971 | 5 | 1.17 | 4.966 | 60.028 | 5 | 1.17 | 14.915 | 59.994 | 15
1.18 | 26.763 | 60.028 | 27 | 1.18 | 14.763 | 60.011 | 15 | 1.18 | 4.976 | 59.971 | 5 | 1.18 | 4.965 | 60.028 | 5 | 1.18 | 14.916 | 59.994 | 15
1.19 | 26.764 | 60.028 | 27 | 1.19 | 14.763 | 60.011 | 15 | 1.19 | 4.976 | 59.971 | 5 | 1.19 | 4.963 | 60.028 | 5 | 1.18 | 14.916 | 59.994 | 15
1.2 | 26.766 | 60.028 | 27 | 1.19 | 14.763 | 60.011 | 15 | 1.2 | 4.977 | 59.971 | 5 | 1.2 | 4.959 | 60.028 | 5 | 1.19 | 14.916 | 59.994 | 15
1.21 | 26.767 | 60.028 | 27 | 1.2 | 14.762 | 60.011 | 15 | 1.21 | 4.978 | 59.971 | 5 | 1.21 | 4.955 | 60.028 | 5 | 1.2 | 14.916 | 59.994 | 15
1.21 | 26.768 | 60.028 | 27 | 1.21 | 14.762 | 60.011 | 15 | 1.22 | 4.978 | 59.971 | 5 | 1.22 | 4.95 | 60.028 | 5 | 1.21 | 14.916 | 59.994 | 15
1.22 | 26.768 | 60.028 | 27 | 1.22 | 14.762 | 60.011 | 15 | 1.22 | 4.978 | 59.971 | 5 | 1.22 | 4.946 | 60.028 | 5 | 1.22 | 14.916 | 59.994 | 15
1.23 | 26.767 | 60.028 | 27 | 1.23 | 14.762 | 60.011 | 15 | 1.23 | 4.976 | 59.971 | 5 | 1.23 | 4.942 | 60.028 | 5 | 1.23 | 14.916 | 59.994 | 15
1.24 | 26.766 | 60.028 | 27 | 1.24 | 14.763 | 60.011 | 15 | 1.24 | 4.973 | 59.971 | 5 | 1.24 | 4.938 | 60.028 | 5 | 1.23 | 14.917 | 59.994 | 15
1.25 | 26.765 | 60.028 | 27 | 1.24 | 14.764 | 60.011 | 15 | 1.25 | 4.969 | 59.971 | 5 | 1.25 | 4.938 | 60.028 | 5 | 1.24 | 14.916 | 59.994 | 15
1.26 | 26.765 | 60.028 | 27 | 1.25 | 14.764 | 60.011 | 15 | 1.26 | 4.965 | 59.971 | 5 | 1.26 | 4.938 | 60.028 | 5 | 1.25 | 14.916 | 59.994 | 15
1.26 | 26.767 | 60.028 | 27 | 1.26 | 14.763 | 60.011 | 15 | 1.27 | 4.962 | 59.971 | 5 | 1.27 | 4.936 | 60.028 | 5 | 1.26 | 14.916 | 59.994 | 15
1.27 | 26.77 | 60.028 | 27 | 1.27 | 14.763 | 60.011 | 15 | 1.27 | 4.958 | 59.971 | 5 | 1.27 | 4.933 | 60.028 | 5 | 1.27 | 14.916 | 59.994 | 15
1.28 | 26.772 | 60.028 | 27 | 1.28 | 14.763 | 60.011 | 15 | 1.28 | 4.954 | 59.971 | 5 | 1.28 | 4.93 | 60.028 | 5 | 1.28 | 14.916 | 59.994 | 15
1.29 | 26.774 | 60.028 | 27 | 1.29 | 14.765 | 60.011 | 15 | 1.29 | 4.95 | 59.971 | 5 | 1.29 | 4.927 | 60.028 | 5 | 1.28 | 14.916 | 59.994 | 15
1.3 | 26.773 | 60.028 | 27 | 1.29 | 14.767 | 60.011 | 15 | 1.3 | 4.946 | 59.971 | 5 | 1.3 | 4.922 | 60.028 | 5 | 1.29 | 14.917 | 59.994 | 15
1.31 | 26.772 | 60.028 | 27 | 1.3 | 14.771 | 60.011 | 15 | 1.31 | 4.943 | 59.971 | 5 | 1.31 | 4.918 | 60.028 | 5 | 1.3 | 14.918 | 59.994 | 15
1.31 | 26.772 | 60.028 | 27 | 1.31 | 14.774 | 60.011 | 15 | 1.32 | 4.939 | 59.971 | 5 | 1.32 | 4.918 | 60.028 | 5 | 1.31 | 14.917 | 59.994 | 15
1.32 | 26.771 | 60.028 | 27 | 1.32 | 14.776 | 60.011 | 15 | 1.32 | 4.936 | 59.971 | 5 | 1.32 | 4.918 | 60.028 | 5 | 1.32 | 14.916 | 59.994 | 15
1.33 | 26.772 | 60.028 | 27 | 1.33 | 14.779 | 60.011 | 15 | 1.33 | 4.932 | 59.971 | 5 | 1.33 | 4.918 | 60.028 | 5 | 1.33 | 14.916 | 59.994 | 15
1.34 | 26.773 | 60.028 | 27 | 1.34 | 14.781 | 60.011 | 15 | 1.34 | 4.929 | 59.971 | 5 | 1.34 | 4.919 | 60.028 | 5 | 1.33 | 14.916 | 59.994 | 15
1.35 | 26.773 | 60.028 | 27 | 1.34 | 14.783 | 60.011 | 15 | 1.35 | 4.926 | 59.971 | 5 | 1.35 | 4.917 | 60.028 | 5 | 1.34 | 14.916 | 59.994 | 15
1.36 | 26.773 | 60.028 | 27 | 1.35 | 14.786 | 60.011 | 15 | 1.36 | 4.923 | 59.971 | 5 | 1.36 | 4.914 | 60.028 | 5 | 1.35 | 14.916 | 59.994 | 15
1.36 | 26.772 | 60.028 | 27 | 1.36 | 14.79 | 60.011 | 15 | 1.37 | 4.919 | 59.971 | 5 | 1.37 | 4.914 | 60.028 | 5 | 1.36 | 14.915 | 59.994 | 15
1.37 | 26.771 | 60.028 | 27 | 1.37 | 14.793 | 60.011 | 15 | 1.37 | 4.916 | 59.971 | 5 | 1.37 | 4.914 | 60.028 | 5 | 1.37 | 14.914 | 59.994 | 15
1.38 | 26.771 | 60.028 | 27 | 1.38 | 14.796 | 60.011 | 15 | 1.38 | 4.913 | 59.971 | 5 | 1.38 | 4.914 | 60.028 | 5 | 1.38 | 14.911 | 59.994 | 15
1.39 | 26.771 | 60.028 | 27 | 1.39 | 14.799 | 60.011 | 15 | 1.39 | 4.91 | 59.971 | 5 | 1.39 | 4.914 | 60.028 | 5 | 1.38 | 14.908 | 59.994 | 15
1.4 | 26.771 | 60.028 | 27 | 1.39 | 14.802 | 60.011 | 15 | 1.4 | 4.908 | 59.971 | 5 | 1.4 | 4.914 | 60.028 | 5 | 1.39 | 14.9 | 59.994 | 15
1.41 | 26.772 | 60.028 | 27 | 1.4 | 14.804 | 60.011 | 15 | 1.41 | 4.906 | 59.971 | 5 | 1.41 | 4.914 | 60.028 | 5 | 1.4 | 14.893 | 59.994 | 15
1.41 | 26.775 | 60.028 | 27 | 1.41 | 14.806 | 60.011 | 15 | 1.42 | 4.907 | 59.971 | 5 | 1.42 | 4.911 | 60.028 | 5 | 1.41 | 14.886 | 59.994 | 15
1.42 | 26.777 | 60.028 | 27 | 1.42 | 14.81 | 60.011 | 15 | 1.42 | 4.907 | 59.971 | 5 | 1.42 | 4.908 | 60.028 | 5 | 1.42 | 14.879 | 59.994 | 15
1.43 | 26.775 | 60.028 | 27 | 1.43 | 14.815 | 60.011 | 15 | 1.43 | 4.907 | 59.971 | 5 | 1.43 | 4.906 | 60.028 | 5 | 1.43 | 14.872 | 59.994 | 15
1.44 | 26.773 | 60.028 | 27 | 1.44 | 14.817 | 60.011 | 15 | 1.44 | 4.907 | 59.971 | 5 | 1.44 | 4.904 | 60.028 | 5 | 1.43 | 14.865 | 59.994 | 15
1.45 | 26.772 | 60.027 | 27 | 1.44 | 14.819 | 60.011 | 15 | 1.45 | 4.907 | 59.971 | 5 | 1.45 | 4.904 | 60.028 | 5 | 1.44 | 14.858 | 59.994 | 15
1.46 | 26.771 | 60.027 | 27 | 1.45 | 14.82 | 60.011 | 15 | 1.46 | 4.907 | 59.971 | 5 | 1.46 | 4.904 | 60.028 | 5 | 1.45 | 14.85 | 59.994 | 15
1.46 | 26.771 | 60.027 | 27 | 1.46 | 14.822 | 60.011 | 15 | 1.47 | 4.907 | 59.971 | 5 | 1.47 | 4.904 | 60.028 | 5 | 1.46 | 14.843 | 59.994 | 15
1.47 | 26.772 | 60.026 | 27 | 1.47 | 14.821 | 60.011 | 15 | 1.47 | 4.907 | 59.971 | 5 | 1.47 | 4.904 | 60.028 | 5 | 1.47 | 14.836 | 59.994 | 15
1.48 | 26.775 | 60.026 | 27 | 1.48 | 14.821 | 60.011 | 15 | 1.48 | 4.907 | 59.971 | 5 | 1.48 | 4.904 | 60.028 | 5 | 1.48 | 14.83 | 59.994 | 15
1.49 | 26.778 | 60.026 | 27 | 1.49 | 14.822 | 60.011 | 15 | 1.49 | 4.907 | 59.971 | 5 | 1.49 | 4.904 | 60.028 | 5 | 1.48 | 14.825 | 59.994 | 15
1.5 | 26.779 | 60.026 | 27 | 1.49 | 14.823 | 60.011 | 15 | 1.5 | 4.908 | 59.971 | 5 | 1.5 | 4.903 | 60.028 | 5 | 1.49 | 14.818 | 59.994 | 15
1.51 | 26.779 | 60.025 | 27 | 1.5 | 14.823 | 60.011 | 15 | 1.51 | 4.909 | 59.971 | 5 | 1.51 | 4.901 | 60.028 | 5 | 1.5 | 14.811 | 59.994 | 15
1.51 | 26.779 | 60.025 | 27 | 1.51 | 14.822 | 60.011 | 15 | 1.52 | 4.908 | 59.971 | 5 | 1.52 | 4.901 | 60.028 | 5 | 1.51 | 14.804 | 59.994 | 15
1.52 | 26.779 | 60.025 | 27 | 1.52 | 14.821 | 60.012 | 15 | 1.52 | 4.907 | 59.971 | 5 | 1.52 | 4.901 | 60.028 | 5 | 1.52 | 14.798 | 59.994 | 15
1.53 | 26.781 | 60.024 | 27 | 1.53 | 14.82 | 60.012 | 15 | 1.53 | 4.907 | 59.971 | 5 | 1.53 | 4.902 | 60.028 | 5 | 1.53 | 14.792 | 59.994 | 15
1.54 | 26.783 | 60.024 | 27 | 1.54 | 14.819 | 60.012 | 15 | 1.54 | 4.908 | 59.971 | 5 | 1.54 | 4.903 | 60.028 | 5 | 1.53 | 14.786 | 59.994 | 15
1.55 | 26.785 | 60.024 | 27 | 1.54 | 14.818 | 60.013 | 15 | 1.55 | 4.908 | 59.971 | 5 | 1.55 | 4.905 | 60.028 | 5 | 1.54 | 14.782 | 59.994 | 15
1.56 | 26.788 | 60.024 | 27 | 1.55 | 14.819 | 60.013 | 15 | 1.56 | 4.909 | 59.971 | 5 | 1.56 | 4.906 | 60.028 | 5 | 1.55 | 14.778 | 59.994 | 15
1.56 | 26.789 | 60.023 | 27 | 1.56 | 14.819 | 60.013 | 15 | 1.57 | 4.909 | 59.971 | 5 | 1.57 | 4.906 | 60.028 | 5 | 1.56 | 14.778 | 59.994 | 15
1.57 | 26.79 | 60.023 | 27 | 1.57 | 14.819 | 60.013 | 15 | 1.57 | 4.909 | 59.971 | 5 | 1.57 | 4.906 | 60.028 | 5 | 1.57 | 14.778 | 59.994 | 15
1.58 | 26.789 | 60.023 | 27 | 1.58 | 14.819 | 60.014 | 15 | 1.58 | 4.91 | 59.971 | 5 | 1.58 | 4.906 | 60.028 | 5 | 1.58 | 14.777 | 59.994 | 15
1.59 | 26.788 | 60.022 | 27 | 1.59 | 14.818 | 60.014 | 15 | 1.59 | 4.91 | 59.971 | 5 | 1.59 | 4.906 | 60.028 | 5 | 1.58 | 14.777 | 59.994 | 15
1.6 | 26.79 | 60.022 | 27 | 1.59 | 14.817 | 60.014 | 15 | 1.6 | 4.911 | 59.971 | 5 | 1.6 | 4.907 | 60.028 | 5 | 1.59 | 14.777 | 59.994 | 15
1.61 | 26.792 | 60.022 | 27 | 1.6 | 14.816 | 60.015 | 15 | 1.61 | 4.911 | 59.971 | 5 | 1.61 | 4.908 | 60.028 | 5 | 1.6 | 14.776 | 59.994 | 15
1.61 | 26.796 | 60.022 | 27 | 1.61 | 14.816 | 60.015 | 15 | 1.62 | 4.913 | 59.971 | 5 | 1.62 | 4.91 | 60.028 | 5 | 1.61 | 14.777 | 59.994 | 15
1.62 | 26.799 | 60.022 | 27 | 1.62 | 14.815 | 60.015 | 15 | 1.62 | 4.914 | 59.971 | 5 | 1.62 | 4.911 | 60.028 | 5 | 1.62 | 14.778 | 59.994 | 15
1.63 | 26.801 | 60.022 | 27 | 1.63 | 14.815 | 60.015 | 15 | 1.63 | 4.913 | 59.971 | 5 | 1.63 | 4.911 | 60.028 | 5 | 1.63 | 14.778 | 59.994 | 15
1.64 | 26.803 | 60.022 | 27 | 1.64 | 14.814 | 60.016 | 15 | 1.64 | 4.912 | 59.971 | 5 | 1.64 | 4.911 | 60.028 | 5 | 1.63 | 14.778 | 59.994 | 15
1.65 | 26.803 | 60.022 | 27 | 1.64 | 14.814 | 60.016 | 15 | 1.65 | 4.912 | 59.971 | 5 | 1.65 | 4.91 | 60.028 | 5 | 1.64 | 14.777 | 59.994 | 15
1.66 | 26.802 | 60.022 | 27 | 1.65 | 14.813 | 60.016 | 15 | 1.66 | 4.911 | 59.971 | 5 | 1.66 | 4.909 | 60.028 | 5 | 1.65 | 14.776 | 59.994 | 15
1.66 | 26.803 | 60.022 | 27 | 1.66 | 14.812 | 60.017 | 15 | 1.67 | 4.912 | 59.971 | 5 | 1.67 | 4.909 | 60.028 | 5 | 1.66 | 14.775 | 59.994 | 15
1.67 | 26.805 | 60.022 | 27 | 1.67 | 14.812 | 60.017 | 15 | 1.67 | 4.912 | 59.971 | 5 | 1.67 | 4.909 | 60.028 | 5 | 1.67 | 14.775 | 59.994 | 15
1.68 | 26.806 | 60.022 | 27 | 1.68 | 14.813 | 60.017 | 15 | 1.68 | 4.912 | 59.971 | 5 | 1.68 | 4.911 | 60.028 | 5 | 1.68 | 14.775 | 59.994 | 15
1.69 | 26.808 | 60.022 | 27 | 1.69 | 14.813 | 60.017 | 15 | 1.69 | 4.913 | 59.971 | 5 | 1.69 | 4.912 | 60.028 | 5 | 1.68 | 14.774 | 59.994 | 15
1.7 | 26.81 | 60.022 | 27 | 1.69 | 14.813 | 60.017 | 15 | 1.7 | 4.912 | 59.971 | 5 | 1.7 | 4.911 | 60.028 | 5 | 1.69 | 14.774 | 59.994 | 15
1.71 | 26.812 | 60.022 | 27 | 1.7 | 14.815 | 60.017 | 15 | 1.71 | 4.912 | 59.971 | 5 | 1.71 | 4.909 | 60.028 | 5 | 1.7 | 14.774 | 59.994 | 15
1.71 | 26.811 | 60.022 | 27 | 1.71 | 14.816 | 60.017 | 15 | 1.72 | 4.912 | 59.971 | 5 | 1.72 | 4.908 | 60.028 | 5 | 1.71 | 14.773 | 59.994 | 15
1.72 | 26.81 | 60.022 | 27 | 1.72 | 14.815 | 60.017 | 15 | 1.72 | 4.911 | 59.971 | 5 | 1.72 | 4.907 | 60.028 | 5 | 1.72 | 14.772 | 59.994 | 15
1.73 | 26.81 | 60.022 | 27 | 1.73 | 14.813 | 60.017 | 15 | 1.73 | 4.912 | 59.971 | 5 | 1.73 | 4.907 | 60.028 | 5 | 1.73 | 14.772 | 59.994 | 15
1.74 | 26.809 | 60.022 | 27 | 1.74 | 14.813 | 60.017 | 15 | 1.74 | 4.912 | 59.971 | 5 | 1.74 | 4.907 | 60.028 | 5 | 1.73 | 14.772 | 59.994 | 15
1.75 | 26.81 | 60.022 | 27 | 1.74 | 14.813 | 60.017 | 15 | 1.75 | 4.911 | 59.971 | 5 | 1.75 | 4.908 | 60.028 | 5 | 1.74 | 14.773 | 59.994 | 15
1.76 | 26.812 | 60.022 | 27 | 1.75 | 14.814 | 60.017 | 15 | 1.76 | 4.909 | 59.971 | 5 | 1.76 | 4.909 | 60.028 | 5 | 1.75 | 14.774 | 59.994 | 15
1.76 | 26.814 | 60.022 | 27 | 1.76 | 14.815 | 60.017 | 15 | 1.77 | 4.909 | 59.971 | 5 | 1.77 | 4.908 | 60.028 | 5 | 1.76 | 14.773 | 59.994 | 15
1.77 | 26.816 | 60.022 | 27 | 1.77 | 14.815 | 60.017 | 15 | 1.77 | 4.909 | 59.971 | 5 | 1.77 | 4.907 | 60.028 | 5 | 1.77 | 14.773 | 59.994 | 15
1.78 | 26.814 | 60.022 | 27 | 1.78 | 14.815 | 60.017 | 15 | 1.78 | 4.909 | 59.971 | 5 | 1.78 | 4.905 | 60.028 | 5 | 1.78 | 14.773 | 59.994 | 15
1.79 | 26.812 | 60.022 | 27 | 1.79 | 14.815 | 60.017 | 15 | 1.79 | 4.908 | 59.971 | 5 | 1.79 | 4.904 | 60.028 | 5 | 1.78 | 14.772 | 59.994 | 15
1.8 | 26.811 | 60.022 | 27 | 1.79 | 14.815 | 60.017 | 15 | 1.8 | 4.91 | 59.971 | 5 | 1.8 | 4.903 | 60.028 | 5 | 1.79 | 14.772 | 59.994 | 15
1.81 | 26.81 | 60.022 | 27 | 1.8 | 14.815 | 60.017 | 15 | 1.81 | 4.911 | 59.971 | 5 | 1.81 | 4.902 | 60.028 | 5 | 1.8 | 14.772 | 59.994 | 15
1.81 | 26.81 | 60.022 | 27 | 1.81 | 14.815 | 60.017 | 15 | 1.82 | 4.91 | 59.971 | 5 | 1.81 | 4.902 | 60.028 | 5 | 1.81 | 14.772 | 59.994 | 15
1.82 | 26.811 | 60.022 | 27 | 1.82 | 14.815 | 60.017 | 15 | 1.82 | 4.91 | 59.971 | 5 | 1.82 | 4.903 | 60.028 | 5 | 1.82 | 14.773 | 59.994 | 15
1.83 | 26.814 | 60.022 | 27 | 1.83 | 14.816 | 60.017 | 15 | 1.83 | 4.909 | 59.971 | 5 | 1.83 | 4.904 | 60.028 | 5 | 1.83 | 14.773 | 59.994 | 15
1.84 | 26.816 | 60.022 | 27 | 1.84 | 14.816 | 60.016 | 15 | 1.84 | 4.908 | 59.971 | 5 | 1.84 | 4.906 | 60.028 | 5 | 1.83 | 14.773 | 59.994 | 15
1.85 | 26.818 | 60.022 | 27 | 1.84 | 14.816 | 60.016 | 15 | 1.85 | 4.909 | 59.971 | 5 | 1.85 | 4.904 | 60.028 | 5 | 1.84 | 14.773 | 59.994 | 15
1.86 | 26.819 | 60.022 | 27 | 1.85 | 14.816 | 60.016 | 15 | 1.86 | 4.909 | 59.971 | 5 | 1.86 | 4.903 | 60.028 | 5 | 1.85 | 14.772 | 59.994 | 15
1.86 | 26.817 | 60.022 | 27 | 1.86 | 14.816 | 60.015 | 15 | 1.87 | 4.91 | 59.971 | 5 | 1.86 | 4.903 | 60.028 | 5 | 1.86 | 14.772 | 59.994 | 15
1.87 | 26.815 | 60.022 | 27 | 1.87 | 14.816 | 60.015 | 15 | 1.87 | 4.91 | 59.971 | 5 | 1.87 | 4.903 | 60.028 | 5 | 1.87 | 14.772 | 59.994 | 15
1.88 | 26.816 | 60.022 | 27 | 1.88 | 14.815 | 60.015 | 15 | 1.88 | 4.909 | 59.971 | 5 | 1.88 | 4.903 | 60.028 | 5 | 1.88 | 14.773 | 59.994 | 15
1.89 | 26.817 | 60.022 | 27 | 1.89 | 14.815 | 60.015 | 15 | 1.89 | 4.909 | 59.971 | 5 | 1.89 | 4.904 | 60.028 | 5 | 1.88 | 14.774 | 59.994 | 15
1.9 | 26.821 | 60.022 | 27 | 1.89 | 14.816 | 60.014 | 15 | 1.9 | 4.909 | 59.971 | 5 | 1.9 | 4.905 | 60.028 | 5 | 1.89 | 14.774 | 59.994 | 15
1.91 | 26.824 | 60.022 | 27 | 1.9 | 14.816 | 60.014 | 15 | 1.91 | 4.909 | 59.971 | 5 | 1.91 | 4.907 | 60.028 | 5 | 1.9 | 14.774 | 59.994 | 15
1.91 | 26.826 | 60.022 | 27 | 1.91 | 14.816 | 60.014 | 15 | 1.92 | 4.91 | 59.971 | 5 | 1.92 | 4.905 | 60.028 | 5 | 1.91 | 14.774 | 59.994 | 15
1.92 | 26.829 | 60.022 | 27 | 1.92 | 14.815 | 60.013 | 15 | 1.92 | 4.912 | 59.971 | 5 | 1.92 | 4.904 | 60.028 | 5 | 1.92 | 14.774 | 59.994 | 15
1.93 | 26.828 | 60.022 | 27 | 1.93 | 14.814 | 60.013 | 15 | 1.93 | 4.912 | 59.971 | 5 | 1.93 | 4.904 | 60.028 | 5 | 1.93 | 14.774 | 59.994 | 15
1.94 | 26.827 | 60.022 | 27 | 1.94 | 14.814 | 60.013 | 15 | 1.94 | 4.912 | 59.971 | 5 | 1.94 | 4.904 | 60.028 | 5 | 1.93 | 14.774 | 59.994 | 15
1.95 | 26.828 | 60.022 | 27 | 1.94 | 14.814 | 60.013 | 15 | 1.95 | 4.911 | 59.971 | 5 | 1.95 | 4.904 | 60.028 | 5 | 1.94 | 14.775 | 59.994 | 15
1.96 | 26.829 | 60.022 | 27 | 1.95 | 14.815 | 60.012 | 15 | 1.96 | 4.911 | 59.971 | 5 | 1.96 | 4.903 | 60.028 | 5 | 1.95 | 14.775 | 59.994 | 15
1.96 | 26.831 | 60.022 | 27 | 1.96 | 14.816 | 60.012 | 15 | 1.97 | 4.911 | 59.971 | 5 | 1.96 | 4.906 | 60.028 | 5 | 1.96 | 14.775 | 59.994 | 15
1.97 | 26.833 | 60.022 | 27 | 1.97 | 14.816 | 60.012 | 15 | 1.97 | 4.911 | 59.971 | 5 | 1.97 | 4.908 | 60.028 | 5 | 1.97 | 14.775 | 59.994 | 15
1.98 | 26.835 | 60.022 | 27 | 1.98 | 14.816 | 60.011 | 15 | 1.98 | 4.912 | 59.971 | 5 | 1.98 | 4.909 | 60.028 | 5 | 1.98 | 14.775 | 59.994 | 15
1.99 | 26.837 | 60.022 | 27 | 1.99 | 14.815 | 60.011 | 15 | 1.99 | 4.913 | 59.971 | 5 | 1.99 | 4.909 | 60.028 | 5 | 1.98 | 14.775 | 59.994 | 15
2 | 26.836 | 60.022 | 27 | 1.99 | 14.814 | 60.011 | 15 | 2 | 4.913 | 59.971 | 5 | 2 | 4.909 | 60.028 | 5 | 1.99 | 14.775 | 59.994 | 15
2.01 | 26.835 | 60.022 | 27 | 2 | 14.814 | 60.011 | 15 | 2.01 | 4.913 | 59.971 | 5 | 2.01 | 4.908 | 60.028 | 5 | 2 | 14.775 | 59.994 | 15
2.01 | 26.834 | 60.022 | 27 | 2.01 | 14.814 | 60.011 | 15 | 2.02 | 4.913 | 59.971 | 5 | 2.01 | 4.908 | 60.028 | 5 | 2.01 | 14.775 | 59.994 | 15
2.02 | 26.834 | 60.022 | 27 | 2.02 | 14.814 | 60.012 | 15 | 2.02 | 4.913 | 59.971 | 5 | 2.02 | 4.908 | 60.028 | 5 | 2.02 | 14.775 | 59.994 | 15
2.03 | 26.837 | 60.022 | 27 | 2.03 | 14.814 | 60.012 | 15 | 2.03 | 4.913 | 59.971 | 5 | 2.03 | 4.909 | 60.028 | 5 | 2.03 | 14.776 | 59.994 | 15
2.04 | 26.839 | 60.022 | 27 | 2.04 | 14.814 | 60.012 | 15 | 2.04 | 4.914 | 59.971 | 5 | 2.04 | 4.911 | 60.028 | 5 | 2.03 | 14.776 | 59.994 | 15
2.05 | 26.841 | 60.022 | 27 | 2.04 | 14.814 | 60.013 | 15 | 2.05 | 4.914 | 59.971 | 5 | 2.05 | 4.911 | 60.028 | 5 | 2.04 | 14.776 | 59.994 | 15
2.06 | 26.842 | 60.022 | 27 | 2.05 | 14.814 | 60.013 | 15 | 2.06 | 4.915 | 59.971 | 5 | 2.06 | 4.91 | 60.028 | 5 | 2.05 | 14.776 | 59.994 | 15
2.06 | 26.842 | 60.022 | 27 | 2.06 | 14.813 | 60.013 | 15 | 2.07 | 4.914 | 59.971 | 5 | 2.06 | 4.908 | 60.028 | 5 | 2.06 | 14.776 | 59.994 | 15
2.07 | 26.841 | 60.022 | 27 | 2.07 | 14.814 | 60.013 | 15 | 2.07 | 4.914 | 59.971 | 5 | 2.07 | 4.907 | 60.028 | 5 | 2.07 | 14.776 | 59.994 | 15
2.08 | 26.839 | 60.022 | 27 | 2.08 | 14.815 | 60.014 | 15 | 2.08 | 4.913 | 59.971 | 5 | 2.08 | 4.907 | 60.028 | 5 | 2.08 | 14.776 | 59.994 | 15
2.09 | 26.837 | 60.022 | 27 | 2.09 | 14.816 | 60.014 | 15 | 2.09 | 4.913 | 59.971 | 5 | 2.09 | 4.907 | 60.028 | 5 | 2.08 | 14.776 | 59.994 | 15
2.1 | 26.839 | 60.022 | 27 | 2.09 | 14.818 | 60.014 | 15 | 2.1 | 4.913 | 59.971 | 5 | 2.1 | 4.906 | 60.028 | 5 | 2.09 | 14.776 | 59.994 | 15
2.11 | 26.84 | 60.022 | 27 | 2.1 | 14.822 | 60.015 | 15 | 2.11 | 4.913 | 59.971 | 5 | 2.11 | 4.906 | 60.028 | 5 | 2.1 | 14.776 | 59.994 | 15
2.11 | 26.841 | 60.022 | 27 | 2.11 | 14.826 | 60.015 | 15 | 2.12 | 4.913 | 59.971 | 5 | 2.11 | 4.908 | 60.028 | 5 | 2.11 | 14.776 | 59.994 | 15
2.12 | 26.843 | 60.022 | 27 | 2.12 | 14.829 | 60.015 | 15 | 2.12 | 4.913 | 59.971 | 5 | 2.12 | 4.91 | 60.028 | 5 | 2.12 | 14.776 | 59.994 | 15
2.13 | 26.842 | 60.022 | 27 | 2.13 | 14.832 | 60.015 | 15 | 2.13 | 4.912 | 59.971 | 5 | 2.13 | 4.908 | 60.028 | 5 | 2.13 | 14.775 | 59.994 | 15
2.14 | 26.842 | 60.022 | 27 | 2.14 | 14.837 | 60.016 | 15 | 2.14 | 4.911 | 59.971 | 5 | 2.14 | 4.907 | 60.028 | 5 | 2.13 | 14.775 | 59.994 | 15
2.15 | 26.84 | 60.022 | 27 | 2.14 | 14.841 | 60.016 | 15 | 2.15 | 4.91 | 59.971 | 5 | 2.15 | 4.904 | 60.028 | 5 | 2.14 | 14.775 | 59.994 | 15
2.16 | 26.838 | 60.022 | 27 | 2.15 | 14.844 | 60.016 | 15 | 2.16 | 4.91 | 59.971 | 5 | 2.16 | 4.901 | 60.028 | 5 | 2.15 | 14.775 | 59.994 | 15
2.16 | 26.836 | 60.022 | 27 | 2.16 | 14.846 | 60.017 | 15 | 2.17 | 4.911 | 59.971 | 5 | 2.16 | 4.901 | 60.028 | 5 | 2.16 | 14.775 | 59.994 | 15
2.17 | 26.835 | 60.022 | 27 | 2.17 | 14.85 | 60.017 | 15 | 2.17 | 4.912 | 59.971 | 5 | 2.17 | 4.902 | 60.028 | 5 | 2.17 | 14.775 | 59.994 | 15
2.18 | 26.836 | 60.022 | 27 | 2.18 | 14.854 | 60.017 | 15 | 2.18 | 4.911 | 59.971 | 5 | 2.18 | 4.904 | 60.028 | 5 | 2.18 | 14.775 | 59.994 | 15
2.19 | 26.837 | 60.022 | 27 | 2.19 | 14.856 | 60.017 | 15 | 2.19 | 4.911 | 59.971 | 5 | 2.19 | 4.906 | 60.028 | 5 | 2.18 | 14.775 | 59.994 | 15
2.2 | 26.835 | 60.022 | 27 | 2.19 | 14.858 | 60.017 | 15 | 2.2 | 4.91 | 59.971 | 5 | 2.2 | 4.905 | 60.028 | 5 | 2.19 | 14.775 | 59.994 | 15
2.21 | 26.834 | 60.022 | 27 | 2.2 | 14.861 | 60.017 | 15 | 2.21 | 4.909 | 59.971 | 5 | 2.21 | 4.904 | 60.028 | 5 | 2.2 | 14.775 | 59.994 | 15
2.21 | 26.832 | 60.022 | 27 | 2.21 | 14.865 | 60.017 | 15 | 2.22 | 4.909 | 59.971 | 5 | 2.21 | 4.905 | 60.028 | 5 | 2.21 | 14.775 | 59.994 | 15
2.22 | 26.829 | 60.022 | 27 | 2.22 | 14.868 | 60.017 | 15 | 2.22 | 4.909 | 59.971 | 5 | 2.22 | 4.907 | 60.028 | 5 | 2.22 | 14.775 | 59.994 | 15
2.23 | 26.827 | 60.022 | 27 | 2.23 | 14.871 | 60.017 | 15 | 2.23 | 4.91 | 59.971 | 5 | 2.23 | 4.906 | 60.028 | 5 | 2.23 | 14.775 | 59.994 | 15
2.24 | 26.825 | 60.022 | 27 | 2.24 | 14.872 | 60.017 | 15 | 2.24 | 4.91 | 59.971 | 5 | 2.24 | 4.906 | 60.028 | 5 | 2.23 | 14.775 | 59.994 | 15
2.25 | 26.828 | 60.022 | 27 | 2.24 | 14.873 | 60.017 | 15 | 2.25 | 4.91 | 59.971 | 5 | 2.25 | 4.908 | 60.028 | 5 | 2.24 | 14.775 | 59.994 | 15
2.26 | 26.831 | 60.022 | 27 | 2.25 | 14.875 | 60.017 | 15 | 2.26 | 4.909 | 59.971 | 5 | 2.26 | 4.909 | 60.028 | 5 | 2.25 | 14.776 | 59.994 | 15
2.26 | 26.832 | 60.022 | 27 | 2.26 | 14.876 | 60.017 | 15 | 2.27 | 4.909 | 59.971 | 5 | 2.26 | 4.91 | 60.028 | 5 | 2.26 | 14.776 | 59.994 | 15
2.27 | 26.832 | 60.022 | 27 | 2.27 | 14.875 | 60.017 | 15 | 2.27 | 4.908 | 59.971 | 5 | 2.27 | 4.912 | 60.028 | 5 | 2.27 | 14.776 | 59.994 | 15
2.28 | 26.83 | 60.022 | 27 | 2.28 | 14.874 | 60.017 | 15 | 2.28 | 4.909 | 59.971 | 5 | 2.28 | 4.911 | 60.028 | 5 | 2.28 | 14.776 | 59.994 | 15
2.29 | 26.829 | 60.022 | 27 | 2.29 | 14.873 | 60.017 | 15 | 2.29 | 4.91 | 59.971 | 5 | 2.29 | 4.91 | 60.028 | 5 | 2.28 | 14.776 | 59.994 | 15
2.3 | 26.828 | 60.022 | 27 | 2.29 | 14.873 | 60.017 | 15 | 2.3 | 4.911 | 59.971 | 5 | 2.3 | 4.91 | 60.028 | 5 | 2.29 | 14.776 | 59.994 | 15
2.31 | 26.828 | 60.022 | 27 | 2.3 | 14.872 | 60.017 | 15 | 2.31 | 4.912 | 59.971 | 5 | 2.31 | 4.91 | 60.028 | 5 | 2.3 | 14.777 | 59.994 | 15
2.31 | 26.83 | 60.022 | 27 | 2.31 | 14.87 | 60.017 | 15 | 2.32 | 4.912 | 59.971 | 5 | 2.31 | 4.913 | 60.028 | 5 | 2.31 | 14.777 | 59.994 | 15
2.32 | 26.832 | 60.022 | 27 | 2.32 | 14.871 | 60.017 | 15 | 2.32 | 4.912 | 59.971 | 5 | 2.32 | 4.916 | 60.028 | 5 | 2.32 | 14.777 | 59.994 | 15
2.33 | 26.834 | 60.022 | 27 | 2.33 | 14.872 | 60.017 | 15 | 2.33 | 4.911 | 59.971 | 5 | 2.33 | 4.916 | 60.028 | 5 | 2.33 | 14.777 | 59.994 | 15
2.34 | 26.836 | 60.022 | 27 | 2.34 | 14.871 | 60.017 | 15 | 2.34 | 4.91 | 59.971 | 5 | 2.34 | 4.916 | 60.028 | 5 | 2.33 | 14.777 | 59.994 | 15
2.35 | 26.836 | 60.022 | 27 | 2.34 | 14.87 | 60.017 | 15 | 2.35 | 4.911 | 59.971 | 5 | 2.35 | 4.916 | 60.028 | 5 | 2.34 | 14.778 | 59.994 | 15
2.36 | 26.836 | 60.022 | 27 | 2.35 | 14.871 | 60.017 | 15 | 2.36 | 4.912 | 59.971 | 5 | 2.36 | 4.916 | 60.028 | 5 | 2.35 | 14.778 | 59.994 | 15
2.36 | 26.835 | 60.022 | 27 | 2.36 | 14.872 | 60.017 | 15 | 2.37 | 4.912 | 59.971 | 5 | 2.36 | 4.914 | 60.028 | 5 | 2.36 | 14.778 | 59.994 | 15
2.37 | 26.835 | 60.022 | 27 | 2.37 | 14.871 | 60.017 | 15 | 2.37 | 4.912 | 59.971 | 5 | 2.37 | 4.913 | 60.028 | 5 | 2.37 | 14.778 | 59.994 | 15
2.38 | 26.835 | 60.022 | 27 | 2.38 | 14.87 | 60.017 | 15 | 2.38 | 4.911 | 59.971 | 5 | 2.38 | 4.913 | 60.028 | 5 | 2.38 | 14.779 | 59.994 | 15
2.39 | 26.836 | 60.022 | 27 | 2.39 | 14.871 | 60.017 | 15 | 2.39 | 4.91 | 59.971 | 5 | 2.39 | 4.913 | 60.028 | 5 | 2.38 | 14.779 | 59.994 | 15
2.4 | 26.839 | 60.022 | 27 | 2.39 | 14.871 | 60.017 | 15 | 2.4 | 4.909 | 59.971 | 5 | 2.4 | 4.916 | 60.028 | 5 | 2.39 | 14.779 | 59.994 | 15
2.41 | 26.843 | 60.022 | 27 | 2.4 | 14.873 | 60.017 | 15 | 2.41 | 4.909 | 59.971 | 5 | 2.41 | 4.92 | 60.028 | 5 | 2.4 | 14.779 | 59.994 | 15
2.41 | 26.843 | 60.022 | 27 | 2.41 | 14.874 | 60.017 | 15 | 2.42 | 4.909 | 59.971 | 5 | 2.41 | 4.92 | 60.028 | 5 | 2.41 | 14.779 | 59.994 | 15
2.42 | 26.843 | 60.022 | 27 | 2.42 | 14.874 | 60.017 | 15 | 2.42 | 4.91 | 59.971 | 5 | 2.42 | 4.92 | 60.028 | 5 | 2.42 | 14.78 | 59.994 | 15
2.43 | 26.841 | 60.023 | 27 | 2.43 | 14.875 | 60.017 | 15 | 2.43 | 4.91 | 59.971 | 5 | 2.43 | 4.921 | 60.028 | 5 | 2.43 | 14.779 | 59.994 | 15
2.44 | 26.839 | 60.024 | 27 | 2.44 | 14.875 | 60.017 | 15 | 2.44 | 4.909 | 59.971 | 5 | 2.44 | 4.921 | 60.028 | 5 | 2.43 | 14.778 | 59.994 | 15
2.45 | 26.84 | 60.024 | 27 | 2.44 | 14.875 | 60.017 | 15 | 2.45 | 4.908 | 59.971 | 5 | 2.45 | 4.921 | 60.028 | 5 | 2.44 | 14.778 | 59.994 | 15
2.46 | 26.841 | 60.025 | 27 | 2.45 | 14.876 | 60.017 | 15 | 2.46 | 4.907 | 59.971 | 5 | 2.46 | 4.921 | 60.028 | 5 | 2.45 | 14.778 | 59.994 | 15
2.46 | 26.841 | 60.025 | 27 | 2.46 | 14.876 | 60.017 | 15 | 2.47 | 4.907 | 59.971 | 5 | 2.46 | 4.924 | 60.028 | 5 | 2.46 | 14.778 | 59.994 | 15
2.47 | 26.842 | 60.026 | 27 | 2.47 | 14.876 | 60.017 | 15 | 2.47 | 4.907 | 59.971 | 5 | 2.47 | 4.927 | 60.028 | 5 | 2.47 | 14.778 | 59.994 | 15
2.48 | 26.842 | 60.026 | 27 | 2.48 | 14.876 | 60.017 | 15 | 2.48 | 4.907 | 59.971 | 5 | 2.48 | 4.928 | 60.028 | 5 | 2.48 | 14.778 | 59.994 | 15
2.49 | 26.842 | 60.027 | 27 | 2.49 | 14.877 | 60.017 | 15 | 2.49 | 4.907 | 59.971 | 5 | 2.49 | 4.929 | 60.028 | 5 | 2.48 | 14.778 | 59.994 | 15
2.5 | 26.841 | 60.028 | 27 | 2.49 | 14.878 | 60.017 | 15 | 2.5 | 4.907 | 59.971 | 5 | 2.5 | 4.929 | 60.028 | 5 | 2.49 | 14.778 | 59.994 | 15
2.51 | 26.839 | 60.028 | 27 | 2.5 | 14.879 | 60.017 | 15 | 2.51 | 4.907 | 59.971 | 5 | 2.51 | 4.929 | 60.028 | 5 | 2.5 | 14.778 | 59.994 | 15
2.51 | 26.839 | 60.029 | 27 | 2.51 | 14.88 | 60.017 | 15 | 2.52 | 4.906 | 59.971 | 5 | 2.51 | 4.927 | 60.028 | 5 | 2.51 | 14.778 | 59.994 | 15
2.52 | 26.839 | 60.029 | 27 | 2.52 | 14.881 | 60.017 | 15 | 2.52 | 4.906 | 59.971 | 5 | 2.52 | 4.925 | 60.028 | 5 | 2.52 | 14.778 | 59.994 | 15
2.53 | 26.84 | 60.03 | 27 | 2.53 | 14.881 | 60.017 | 15 | 2.53 | 4.906 | 59.971 | 5 | 2.53 | 4.928 | 60.028 | 5 | 2.53 | 14.778 | 59.994 | 15
2.54 | 26.841 | 60.03 | 27 | 2.54 | 14.882 | 60.017 | 15 | 2.54 | 4.907 | 59.971 | 5 | 2.54 | 4.93 | 60.028 | 5 | 2.53 | 14.778 | 59.994 | 15
2.55 | 26.844 | 60.031 | 27 | 2.54 | 14.882 | 60.017 | 15 | 2.55 | 4.907 | 59.971 | 5 | 2.55 | 4.931 | 60.028 | 5 | 2.54 | 14.778 | 59.994 | 15
2.56 | 26.847 | 60.032 | 27 | 2.55 | 14.882 | 60.017 | 15 | 2.56 | 4.907 | 59.971 | 5 | 2.56 | 4.932 | 60.028 | 5 | 2.55 | 14.778 | 59.994 | 15
2.56 | 26.847 | 60.032 | 27 | 2.56 | 14.882 | 60.017 | 15 | 2.57 | 4.907 | 59.971 | 5 | 2.56 | 4.931 | 60.028 | 5 | 2.56 | 14.777 | 59.994 | 15
2.57 | 26.847 | 60.033 | 27 | 2.57 | 14.883 | 60.017 | 15 | 2.57 | 4.907 | 59.971 | 5 | 2.57 | 4.931 | 60.028 | 5 | 2.57 | 14.777 | 59.994 | 15
2.58 | 26.846 | 60.033 | 27 | 2.58 | 14.884 | 60.017 | 15 | 2.58 | 4.906 | 59.971 | 5 | 2.58 | 4.929 | 60.028 | 5 | 2.58 | 14.777 | 59.994 | 15
2.59 | 26.845 | 60.034 | 27 | 2.59 | 14.885 | 60.017 | 15 | 2.59 | 4.905 | 59.971 | 5 | 2.59 | 4.927 | 60.028 | 5 | 2.58 | 14.777 | 59.994 | 15
2.6 | 26.846 | 60.034 | 27 | 2.59 | 14.886 | 60.017 | 15 | 2.6 | 4.906 | 59.971 | 5 | 2.6 | 4.928 | 60.028 | 5 | 2.59 | 14.778 | 59.994 | 15
2.61 | 26.847 | 60.034 | 27 | 2.6 | 14.887 | 60.017 | 15 | 2.61 | 4.907 | 59.971 | 5 | 2.61 | 4.929 | 60.028 | 5 | 2.6 | 14.779 | 59.994 | 15
2.61 | 26.847 | 60.034 | 27 | 2.61 | 14.887 | 60.017 | 15 | 2.62 | 4.908 | 59.971 | 5 | 2.61 | 4.931 | 60.028 | 5 | 2.61 | 14.779 | 59.994 | 15
2.62 | 26.848 | 60.034 | 27 | 2.62 | 14.887 | 60.017 | 15 | 2.62 | 4.908 | 59.971 | 5 | 2.62 | 4.933 | 60.028 | 5 | 2.62 | 14.779 | 59.994 | 15
2.63 | 26.848 | 60.034 | 27 | 2.63 | 14.887 | 60.017 | 15 | 2.63 | 4.907 | 59.971 | 5 | 2.63 | 4.932 | 60.028 | 5 | 2.63 | 14.779 | 59.994 | 15
2.64 | 26.849 | 60.034 | 27 | 2.64 | 14.888 | 60.017 | 15 | 2.64 | 4.907 | 59.971 | 5 | 2.64 | 4.931 | 60.028 | 5 | 2.63 | 14.779 | 59.994 | 15
2.65 | 26.847 | 60.034 | 27 | 2.64 | 14.889 | 60.017 | 15 | 2.65 | 4.907 | 59.971 | 5 | 2.65 | 4.928 | 60.028 | 5 | 2.64 | 14.779 | 59.994 | 15
2.66 | 26.845 | 60.034 | 27 | 2.65 | 14.889 | 60.017 | 15 | 2.66 | 4.908 | 59.971 | 5 | 2.66 | 4.925 | 60.028 | 5 | 2.65 | 14.779 | 59.994 | 15
2.66 | 26.845 | 60.034 | 27 | 2.66 | 14.888 | 60.017 | 15 | 2.67 | 4.908 | 59.971 | 5 | 2.66 | 4.926 | 60.028 | 5 | 2.66 | 14.779 | 59.994 | 15
2.67 | 26.845 | 60.034 | 27 | 2.67 | 14.887 | 60.017 | 15 | 2.67 | 4.909 | 59.971 | 5 | 2.67 | 4.927 | 60.028 | 5 | 2.67 | 14.779 | 59.994 | 15
2.68 | 26.846 | 60.034 | 27 | 2.68 | 14.885 | 60.017 | 15 | 2.68 | 4.909 | 59.971 | 5 | 2.68 | 4.93 | 60.028 | 5 | 2.68 | 14.779 | 59.994 | 15
2.69 | 26.846 | 60.034 | 27 | 2.69 | 14.885 | 60.017 | 15 | 2.69 | 4.909 | 59.971 | 5 | 2.69 | 4.933 | 60.028 | 5 | 2.68 | 14.779 | 59.994 | 15
2.7 | 26.847 | 60.034 | 27 | 2.69 | 14.885 | 60.017 | 15 | 2.7 | 4.908 | 59.971 | 5 | 2.7 | 4.932 | 60.028 | 5 | 2.69 | 14.779 | 59.994 | 15
2.71 | 26.849 | 60.034 | 27 | 2.7 | 14.886 | 60.017 | 15 | 2.71 | 4.907 | 59.971 | 5 | 2.71 | 4.932 | 60.028 | 5 | 2.7 | 14.779 | 59.994 | 15
2.71 | 26.846 | 60.034 | 27 | 2.71 | 14.887 | 60.017 | 15 | 2.72 | 4.908 | 59.971 | 5 | 2.71 | 4.93 | 60.028 | 5 | 2.71 | 14.779 | 59.994 | 15
2.72 | 26.844 | 60.034 | 27 | 2.72 | 14.885 | 60.017 | 15 | 2.72 | 4.908 | 59.971 | 5 | 2.72 | 4.927 | 60.028 | 5 | 2.72 | 14.778 | 59.994 | 15
2.73 | 26.842 | 60.034 | 27 | 2.73 | 14.884 | 60.017 | 15 | 2.73 | 4.908 | 59.971 | 5 | 2.73 | 4.926 | 60.028 | 5 | 2.73 | 14.779 | 59.994 | 15
2.74 | 26.84 | 60.034 | 27 | 2.74 | 14.884 | 60.017 | 15 | 2.74 | 4.908 | 59.971 | 5 | 2.74 | 4.924 | 60.028 | 5 | 2.73 | 14.779 | 59.994 | 15
2.75 | 26.839 | 60.034 | 27 | 2.74 | 14.883 | 60.017 | 15 | 2.75 | 4.908 | 59.971 | 5 | 2.75 | 4.926 | 60.028 | 5 | 2.74 | 14.779 | 59.994 | 15
2.76 | 26.839 | 60.034 | 27 | 2.75 | 14.883 | 60.017 | 15 | 2.76 | 4.908 | 59.971 | 5 | 2.76 | 4.928 | 60.028 | 5 | 2.75 | 14.779 | 59.994 | 15
2.76 | 26.839 | 60.034 | 27 | 2.76 | 14.883 | 60.017 | 15 | 2.77 | 4.908 | 59.971 | 5 | 2.76 | 4.929 | 60.028 | 5 | 2.76 | 14.779 | 59.994 | 15
2.77 | 26.839 | 60.034 | 27 | 2.77 | 14.884 | 60.017 | 15 | 2.77 | 4.908 | 59.971 | 5 | 2.77 | 4.929 | 60.028 | 5 | 2.77 | 14.779 | 59.994 | 15
2.78 | 26.84 | 60.034 | 27 | 2.78 | 14.885 | 60.017 | 15 | 2.78 | 4.908 | 59.971 | 5 | 2.78 | 4.93 | 60.028 | 5 | 2.78 | 14.779 | 59.994 | 15
2.79 | 26.84 | 60.034 | 27 | 2.79 | 14.885 | 60.017 | 15 | 2.79 | 4.909 | 59.971 | 5 | 2.79 | 4.932 | 60.028 | 5 | 2.78 | 14.779 | 59.994 | 15
2.8 | 26.839 | 60.034 | 27 | 2.79 | 14.885 | 60.017 | 15 | 2.8 | 4.909 | 59.971 | 5 | 2.8 | 4.932 | 60.028 | 5 | 2.79 | 14.779 | 59.994 | 15
2.81 | 26.838 | 60.034 | 27 | 2.8 | 14.885 | 60.017 | 15 | 2.81 | 4.91 | 59.971 | 5 | 2.81 | 4.932 | 60.028 | 5 | 2.8 | 14.779 | 59.994 | 15
2.81 | 26.838 | 60.034 | 27 | 2.81 | 14.886 | 60.017 | 15 | 2.82 | 4.909 | 59.971 | 5 | 2.81 | 4.936 | 60.028 | 5 | 2.81 | 14.779 | 59.994 | 15
2.82 | 26.839 | 60.034 | 27 | 2.82 | 14.886 | 60.017 | 15 | 2.82 | 4.908 | 59.971 | 5 | 2.82 | 4.94 | 60.028 | 5 | 2.82 | 14.78 | 59.994 | 15
2.83 | 26.839 | 60.034 | 27 | 2.83 | 14.887 | 60.017 | 15 | 2.83 | 4.908 | 59.971 | 5 | 2.83 | 4.942 | 60.028 | 5 | 2.83 | 14.78 | 59.994 | 15
2.84 | 26.839 | 60.034 | 27 | 2.84 | 14.888 | 60.017 | 15 | 2.84 | 4.908 | 59.971 | 5 | 2.84 | 4.944 | 60.028 | 5 | 2.83 | 14.78 | 59.994 | 15
2.85 | 26.839 | 60.034 | 27 | 2.84 | 14.889 | 60.017 | 15 | 2.85 | 4.91 | 59.971 | 5 | 2.85 | 4.945 | 60.028 | 5 | 2.84 | 14.779 | 59.994 | 15
2.86 | 26.84 | 60.034 | 27 | 2.85 | 14.889 | 60.017 | 15 | 2.86 | 4.912 | 59.971 | 5 | 2.86 | 4.946 | 60.028 | 5 | 2.85 | 14.779 | 59.994 | 15
2.86 | 26.838 | 60.034 | 27 | 2.86 | 14.889 | 60.017 | 15 | 2.87 | 4.916 | 59.971 | 5 | 2.86 | 4.947 | 60.028 | 5 | 2.86 | 14.779 | 59.994 | 15
2.87 | 26.836 | 60.034 | 27 | 2.87 | 14.889 | 60.017 | 15 | 2.87 | 4.919 | 59.971 | 5 | 2.87 | 4.948 | 60.028 | 5 | 2.87 | 14.779 | 59.994 | 15
2.88 | 26.836 | 60.034 | 27 | 2.88 | 14.889 | 60.017 | 15 | 2.88 | 4.922 | 59.971 | 5 | 2.88 | 4.952 | 60.028 | 5 | 2.88 | 14.779 | 59.994 | 15
2.89 | 26.837 | 60.034 | 27 | 2.89 | 14.89 | 60.017 | 15 | 2.89 | 4.924 | 59.971 | 5 | 2.89 | 4.956 | 60.028 | 5 | 2.88 | 14.779 | 59.994 | 15
2.9 | 26.837 | 60.034 | 27 | 2.89 | 14.892 | 60.017 | 15 | 2.9 | 4.926 | 59.971 | 5 | 2.9 | 4.96 | 60.028 | 5 | 2.89 | 14.779 | 59.994 | 15
2.91 | 26.838 | 60.034 | 27 | 2.9 | 14.891 | 60.017 | 15 | 2.91 | 4.928 | 59.971 | 5 | 2.91 | 4.963 | 60.028 | 5 | 2.9 | 14.778 | 59.994 | 15
2.91 | 26.84 | 60.034 | 27 | 2.91 | 14.891 | 60.017 | 15 | 2.92 | 4.931 | 59.971 | 5 | 2.91 | 4.965 | 60.028 | 5 | 2.91 | 14.778 | 59.994 | 15
2.92 | 26.841 | 60.034 | 27 | 2.92 | 14.891 | 60.017 | 15 | 2.92 | 4.934 | 59.971 | 5 | 2.92 | 4.967 | 60.028 | 5 | 2.92 | 14.778 | 59.994 | 15
2.93 | 26.839 | 60.034 | 27 | 2.93 | 14.891 | 60.017 | 15 | 2.93 | 4.936 | 59.971 | 5 | 2.93 | 4.966 | 60.028 | 5 | 2.93 | 14.778 | 59.994 | 15
2.94 | 26.838 | 60.034 | 27 | 2.94 | 14.891 | 60.017 | 15 | 2.94 | 4.939 | 59.971 | 5 | 2.94 | 4.966 | 60.028 | 5 | 2.93 | 14.778 | 59.994 | 15
2.95 | 26.833 | 60.034 | 27 | 2.94 | 14.89 | 60.017 | 15 | 2.95 | 4.941 | 59.971 | 5 | 2.95 | 4.965 | 60.028 | 5 | 2.94 | 14.778 | 59.994 | 15
2.96 | 26.829 | 60.034 | 27 | 2.95 | 14.889 | 60.017 | 15 | 2.96 | 4.944 | 59.971 | 5 | 2.96 | 4.964 | 60.028 | 5 | 2.95 | 14.778 | 59.994 | 15
2.96 | 26.825 | 60.034 | 27 | 2.96 | 14.888 | 60.017 | 15 | 2.97 | 4.947 | 59.971 | 5 | 2.96 | 4.966 | 60.028 | 5 | 2.96 | 14.778 | 59.994 | 15
2.97 | 26.821 | 60.034 | 27 | 2.97 | 14.887 | 60.017 | 15 | 2.97 | 4.951 | 59.971 | 5 | 2.97 | 4.967 | 60.028 | 5 | 2.97 | 14.778 | 59.994 | 15
2.98 | 26.818 | 60.034 | 27 | 2.98 | 14.886 | 60.017 | 15 | 2.98 | 4.953 | 59.971 | 5 | 2.98 | 4.967 | 60.028 | 5 | 2.98 | 14.777 | 59.994 | 15
2.99 | 26.816 | 60.034 | 27 | 2.99 | 14.885 | 60.017 | 15 | 2.99 | 4.956 | 59.971 | 5 | 2.99 | 4.967 | 60.028 | 5 | 2.98 | 14.777 | 59.994 | 15
3 | 26.814 | 60.034 | 27 | 2.99 | 14.884 | 60.017 | 15 | 3 | 4.959 | 59.971 | 5 | 3 | 4.966 | 60.028 | 5 | 2.99 | 14.778 | 59.994 | 15
3.01 | 26.812 | 60.034 | 27 | 3 | 14.884 | 60.017 | 15 | 3.01 | 4.962 | 59.971 | 5 | 3.01 | 4.965 | 60.028 | 5 | 3 | 14.779 | 59.994 | 15
3.01 | 26.807 | 60.034 | 27 | 3.01 | 14.884 | 60.017 | 15 | 3.02 | 4.964 | 59.971 | 5 | 3.01 | 4.964 | 60.028 | 5 | 3.01 | 14.779 | 59.994 | 15
3.02 | 26.802 | 60.034 | 27 | 3.02 | 14.882 | 60.017 | 15 | 3.02 | 4.967 | 59.971 | 5 | 3.02 | 4.963 | 60.028 | 5 | 3.02 | 14.78 | 59.994 | 15
3.03 | 26.797 | 60.034 | 27 | 3.03 | 14.881 | 60.017 | 15 | 3.03 | 4.965 | 59.971 | 5 | 3.03 | 4.964 | 60.028 | 5 | 3.03 | 14.779 | 59.994 | 15
3.04 | 26.792 | 60.034 | 27 | 3.04 | 14.881 | 60.017 | 15 | 3.04 | 4.963 | 59.971 | 5 | 3.04 | 4.965 | 60.028 | 5 | 3.03 | 14.779 | 59.994 | 15
3.05 | 26.789 | 60.034 | 27 | 3.04 | 14.88 | 60.017 | 15 | 3.05 | 4.964 | 59.971 | 5 | 3.05 | 4.965 | 60.028 | 5 | 3.04 | 14.779 | 59.994 | 15
3.06 | 26.786 | 60.034 | 27 | 3.05 | 14.879 | 60.017 | 15 | 3.06 | 4.964 | 59.971 | 5 | 3.06 | 4.965 | 60.028 | 5 | 3.05 | 14.779 | 59.994 | 15
3.06 | 26.783 | 60.034 | 27 | 3.06 | 14.877 | 60.017 | 15 | 3.07 | 4.966 | 59.971 | 5 | 3.06 | 4.965 | 60.028 | 5 | 3.06 | 14.779 | 59.994 | 15
3.07 | 26.78 | 60.034 | 27 | 3.07 | 14.877 | 60.017 | 15 | 3.07 | 4.968 | 59.971 | 5 | 3.07 | 4.964 | 60.028 | 5 | 3.07 | 14.779 | 59.994 | 15
3.08 | 26.776 | 60.034 | 27 | 3.08 | 14.877 | 60.017 | 15 | 3.08 | 4.969 | 59.971 | 5 | 3.08 | 4.963 | 60.028 | 5 | 3.08 | 14.78 | 59.994 | 15
3.09 | 26.773 | 60.034 | 27 | 3.09 | 14.876 | 60.017 | 15 | 3.09 | 4.969 | 59.971 | 5 | 3.09 | 4.962 | 60.028 | 5 | 3.08 | 14.781 | 59.994 | 15
3.1 | 26.77 | 60.034 | 27 | 3.09 | 14.874 | 60.017 | 15 | 3.1 | 4.969 | 59.971 | 5 | 3.1 | 4.964 | 60.028 | 5 | 3.09 | 14.782 | 59.994 | 15
3.11 | 26.767 | 60.034 | 27 | 3.1 | 14.874 | 60.017 | 15 | 3.11 | 4.969 | 59.971 | 5 | 3.11 | 4.965 | 60.028 | 5 | 3.1 | 14.784 | 59.994 | 15
3.11 | 26.767 | 60.034 | 27 | 3.11 | 14.874 | 60.017 | 15 | 3.12 | 4.97 | 59.971 | 5 | 3.11 | 4.966 | 60.028 | 5 | 3.11 | 14.783 | 59.994 | 15
3.12 | 26.766 | 60.034 | 27 | 3.12 | 14.875 | 60.017 | 15 | 3.12 | 4.97 | 59.971 | 5 | 3.12 | 4.967 | 60.028 | 5 | 3.12 | 14.783 | 59.994 | 15
3.13 | 26.767 | 60.034 | 27 | 3.13 | 14.875 | 60.017 | 15 | 3.13 | 4.971 | 59.971 | 5 | 3.13 | 4.966 | 60.028 | 5 | 3.13 | 14.783 | 59.994 | 15
3.14 | 26.767 | 60.034 | 27 | 3.14 | 14.875 | 60.017 | 15 | 3.14 | 4.971 | 59.971 | 5 | 3.14 | 4.965 | 60.028 | 5 | 3.13 | 14.783 | 59.994 | 15
3.15 | 26.768 | 60.034 | 27 | 3.14 | 14.875 | 60.017 | 15 | 3.15 | 4.972 | 59.971 | 5 | 3.15 | 4.964 | 60.028 | 5 | 3.14 | 14.784 | 59.994 | 15
3.16 | 26.768 | 60.034 | 27 | 3.15 | 14.875 | 60.017 | 15 | 3.16 | 4.972 | 59.971 | 5 | 3.16 | 4.963 | 60.028 | 5 | 3.15 | 14.786 | 59.994 | 15
3.16 | 26.768 | 60.034 | 27 | 3.16 | 14.875 | 60.017 | 15 | 3.17 | 4.972 | 59.971 | 5 | 3.16 | 4.963 | 60.028 | 5 | 3.16 | 14.785 | 59.994 | 15
3.17 | 26.768 | 60.034 | 27 | 3.17 | 14.875 | 60.017 | 15 | 3.17 | 4.972 | 59.971 | 5 | 3.17 | 4.963 | 60.028 | 5 | 3.17 | 14.784 | 59.994 | 15
3.18 | 26.767 | 60.034 | 27 | 3.18 | 14.875 | 60.017 | 15 | 3.18 | 4.971 | 59.971 | 5 | 3.18 | 4.965 | 60.028 | 5 | 3.18 | 14.783 | 59.994 | 15
3.19 | 26.765 | 60.034 | 27 | 3.19 | 14.876 | 60.017 | 15 | 3.19 | 4.97 | 59.971 | 5 | 3.19 | 4.967 | 60.028 | 5 | 3.18 | 14.783 | 59.994 | 15
3.2 | 26.768 | 60.034 | 27 | 3.19 | 14.877 | 60.017 | 15 | 3.2 | 4.97 | 59.971 | 5 | 3.2 | 4.966 | 60.028 | 5 | 3.19 | 14.783 | 59.994 | 15
3.21 | 26.77 | 60.034 | 27 | 3.2 | 14.877 | 60.017 | 15 | 3.21 | 4.97 | 59.971 | 5 | 3.21 | 4.965 | 60.028 | 5 | 3.2 | 14.783 | 59.994 | 15
3.21 | 26.771 | 60.034 | 27 | 3.21 | 14.877 | 60.017 | 15 | 3.22 | 4.969 | 59.971 | 5 | 3.21 | 4.964 | 60.028 | 5 | 3.21 | 14.784 | 59.994 | 15
3.22 | 26.772 | 60.034 | 27 | 3.22 | 14.879 | 60.017 | 15 | 3.22 | 4.967 | 59.971 | 5 | 3.22 | 4.963 | 60.028 | 5 | 3.22 | 14.784 | 59.994 | 15
3.23 | 26.772 | 60.034 | 27 | 3.23 | 14.881 | 60.017 | 15 | 3.23 | 4.966 | 59.971 | 5 | 3.23 | 4.962 | 60.028 | 5 | 3.23 | 14.785 | 59.994 | 15
3.24 | 26.771 | 60.034 | 27 | 3.24 | 14.882 | 60.017 | 15 | 3.24 | 4.966 | 59.971 | 5 | 3.24 | 4.962 | 60.028 | 5 | 3.23 | 14.786 | 59.994 | 15
3.25 | 26.769 | 60.034 | 27 | 3.24 | 14.883 | 60.017 | 15 | 3.25 | 4.965 | 59.971 | 5 | 3.25 | 4.962 | 60.028 | 5 | 3.24 | 14.786 | 59.994 | 15
3.26 | 26.768 | 60.034 | 27 | 3.25 | 14.885 | 60.017 | 15 | 3.26 | 4.965 | 59.971 | 5 | 3.26 | 4.962 | 60.028 | 5 | 3.25 | 14.786 | 59.994 | 15
3.26 | 26.769 | 60.034 | 27 | 3.26 | 14.887 | 60.017 | 15 | 3.27 | 4.965 | 59.971 | 5 | 3.26 | 4.961 | 60.028 | 5 | 3.26 | 14.785 | 59.994 | 15
3.27 | 26.769 | 60.034 | 27 | 3.27 | 14.887 | 60.017 | 15 | 3.27 | 4.966 | 59.971 | 5 | 3.27 | 4.961 | 60.028 | 5 | 3.27 | 14.784 | 59.994 | 15
3.28 | 26.772 | 60.034 | 27 | 3.28 | 14.886 | 60.017 | 15 | 3.28 | 4.964 | 59.971 | 5 | 3.28 | 4.961 | 60.028 | 5 | 3.28 | 14.785 | 59.994 | 15
3.29 | 26.775 | 60.034 | 27 | 3.29 | 14.887 | 60.017 | 15 | 3.29 | 4.963 | 59.971 | 5 | 3.29 | 4.961 | 60.028 | 5 | 3.28 | 14.787 | 59.994 | 15
3.3 | 26.776 | 60.034 | 27 | 3.29 | 14.888 | 60.017 | 15 | 3.3 | 4.963 | 59.971 | 5 | 3.3 | 4.961 | 60.028 | 5 | 3.29 | 14.788 | 59.994 | 15
3.31 | 26.777 | 60.034 | 27 | 3.3 | 14.889 | 60.017 | 15 | 3.31 | 4.963 | 59.971 | 5 | 3.31 | 4.961 | 60.028 | 5 | 3.3 | 14.79 | 59.994 | 15
3.31 | 26.776 | 60.034 | 27 | 3.31 | 14.89 | 60.017 | 15 | 3.32 | 4.963 | 59.971 | 5 | 3.31 | 4.962 | 60.028 | 5 | 3.31 | 14.79 | 59.994 | 15
3.32 | 26.776 | 60.034 | 27 | 3.32 | 14.892 | 60.017 | 15 | 3.32 | 4.963 | 59.971 | 5 | 3.32 | 4.963 | 60.028 | 5 | 3.32 | 14.791 | 59.994 | 15
3.33 | 26.776 | 60.034 | 27 | 3.33 | 14.894 | 60.017 | 15 | 3.33 | 4.962 | 59.971 | 5 | 3.33 | 4.965 | 60.028 | 5 | 3.33 | 14.791 | 59.994 | 15
3.34 | 26.776 | 60.034 | 27 | 3.34 | 14.895 | 60.017 | 15 | 3.34 | 4.961 | 59.971 | 5 | 3.34 | 4.966 | 60.028 | 5 | 3.33 | 14.791 | 59.994 | 15
3.35 | 26.778 | 60.034 | 27 | 3.34 | 14.895 | 60.017 | 15 | 3.35 | 4.961 | 59.971 | 5 | 3.35 | 4.965 | 60.028 | 5 | 3.34 | 14.792 | 59.994 | 15
3.36 | 26.78 | 60.034 | 27 | 3.35 | 14.896 | 60.017 | 15 | 3.36 | 4.962 | 59.971 | 5 | 3.36 | 4.965 | 60.028 | 5 | 3.35 | 14.794 | 59.994 | 15
3.36 | 26.781 | 60.034 | 27 | 3.36 | 14.896 | 60.018 | 15 | 3.37 | 4.963 | 59.971 | 5 | 3.36 | 4.964 | 60.028 | 5 | 3.36 | 14.794 | 59.994 | 15
3.37 | 26.782 | 60.034 | 27 | 3.37 | 14.897 | 60.018 | 15 | 3.37 | 4.965 | 59.971 | 5 | 3.37 | 4.964 | 60.028 | 5 | 3.37 | 14.794 | 59.994 | 15
3.38 | 26.781 | 60.034 | 27 | 3.38 | 14.897 | 60.018 | 15 | 3.38 | 4.967 | 59.971 | 5 | 3.38 | 4.965 | 60.028 | 5 | 3.38 | 14.795 | 59.994 | 15
3.39 | 26.779 | 60.034 | 27 | 3.39 | 14.897 | 60.019 | 15 | 3.39 | 4.97 | 59.971 | 5 | 3.39 | 4.966 | 60.028 | 5 | 3.38 | 14.796 | 59.994 | 15
3.4 | 26.778 | 60.034 | 27 | 3.39 | 14.896 | 60.019 | 15 | 3.4 | 4.97 | 59.971 | 5 | 3.4 | 4.968 | 60.028 | 5 | 3.39 | 14.797 | 59.994 | 15
3.41 | 26.776 | 60.034 | 27 | 3.4 | 14.895 | 60.019 | 15 | 3.41 | 4.97 | 59.971 | 5 | 3.41 | 4.969 | 60.028 | 5 | 3.4 | 14.797 | 59.994 | 15
3.41 | 26.777 | 60.034 | 27 | 3.41 | 14.895 | 60.02 | 15 | 3.42 | 4.97 | 59.971 | 5 | 3.41 | 4.97 | 60.028 | 5 | 3.41 | 14.8 | 59.994 | 15
3.42 | 26.778 | 60.034 | 27 | 3.42 | 14.893 | 60.02 | 15 | 3.42 | 4.97 | 59.971 | 5 | 3.42 | 4.971 | 60.028 | 5 | 3.42 | 14.803 | 59.994 | 15
3.43 | 26.78 | 60.034 | 27 | 3.43 | 14.892 | 60.02 | 15 | 3.43 | 4.97 | 59.971 | 5 | 3.43 | 4.971 | 60.028 | 5 | 3.43 | 14.807 | 59.994 | 15
3.44 | 26.782 | 60.034 | 27 | 3.44 | 14.893 | 60.02 | 15 | 3.44 | 4.97 | 59.971 | 5 | 3.44 | 4.97 | 60.028 | 5 | 3.43 | 14.81 | 59.994 | 15
3.45 | 26.78 | 60.035 | 27 | 3.44 | 14.894 | 60.021 | 15 | 3.45 | 4.971 | 59.971 | 5 | 3.45 | 4.969 | 60.028 | 5 | 3.44 | 14.811 | 59.994 | 15
3.46 | 26.778 | 60.035 | 27 | 3.45 | 14.893 | 60.021 | 15 | 3.46 | 4.971 | 59.971 | 5 | 3.46 | 4.968 | 60.028 | 5 | 3.45 | 14.813 | 59.994 | 15
3.46 | 26.778 | 60.035 | 27 | 3.46 | 14.891 | 60.021 | 15 | 3.47 | 4.97 | 59.971 | 5 | 3.46 | 4.97 | 60.028 | 5 | 3.46 | 14.816 | 59.994 | 15
3.47 | 26.778 | 60.036 | 27 | 3.47 | 14.891 | 60.022 | 15 | 3.47 | 4.968 | 59.971 | 5 | 3.47 | 4.971 | 60.028 | 5 | 3.47 | 14.818 | 59.994 | 15
3.48 | 26.779 | 60.036 | 27 | 3.48 | 14.89 | 60.022 | 15 | 3.48 | 4.97 | 59.971 | 5 | 3.48 | 4.97 | 60.028 | 5 | 3.48 | 14.82 | 59.994 | 15
3.49 | 26.779 | 60.036 | 27 | 3.49 | 14.89 | 60.022 | 15 | 3.49 | 4.971 | 59.971 | 5 | 3.49 | 4.969 | 60.028 | 5 | 3.48 | 14.823 | 59.994 | 15
3.5 | 26.78 | 60.037 | 27 | 3.49 | 14.889 | 60.022 | 15 | 3.5 | 4.972 | 59.971 | 5 | 3.5 | 4.967 | 60.028 | 5 | 3.49 | 14.826 | 59.994 | 15
3.51 | 26.78 | 60.037 | 27 | 3.5 | 14.889 | 60.022 | 15 | 3.51 | 4.974 | 59.971 | 5 | 3.51 | 4.966 | 60.028 | 5 | 3.5 | 14.829 | 59.994 | 15
3.51 | 26.781 | 60.037 | 27 | 3.51 | 14.889 | 60.022 | 15 | 3.52 | 4.974 | 59.971 | 5 | 3.51 | 4.965 | 60.028 | 5 | 3.51 | 14.83 | 59.994 | 15
3.52 | 26.783 | 60.037 | 27 | 3.52 | 14.889 | 60.022 | 15 | 3.52 | 4.974 | 59.971 | 5 | 3.52 | 4.964 | 60.028 | 5 | 3.52 | 14.831 | 59.994 | 15
3.53 | 26.783 | 60.038 | 27 | 3.53 | 14.889 | 60.022 | 15 | 3.53 | 4.974 | 59.971 | 5 | 3.53 | 4.965 | 60.028 | 5 | 3.53 | 14.834 | 59.994 | 15
3.54 | 26.783 | 60.038 | 27 | 3.54 | 14.888 | 60.022 | 15 | 3.54 | 4.973 | 59.971 | 5 | 3.54 | 4.967 | 60.028 | 5 | 3.53 | 14.838 | 59.994 | 15
3.55 | 26.783 | 60.038 | 27 | 3.54 | 14.887 | 60.022 | 15 | 3.55 | 4.972 | 59.971 | 5 | 3.55 | 4.967 | 60.028 | 5 | 3.54 | 14.84 | 59.994 | 15
3.56 | 26.784 | 60.039 | 27 | 3.55 | 14.887 | 60.022 | 15 | 3.56 | 4.971 | 59.971 | 5 | 3.56 | 4.967 | 60.028 | 5 | 3.55 | 14.842 | 59.994 | 15
3.56 | 26.786 | 60.039 | 27 | 3.56 | 14.886 | 60.022 | 15 | 3.57 | 4.97 | 59.971 | 5 | 3.56 | 4.966 | 60.028 | 5 | 3.56 | 14.844 | 59.994 | 15
3.57 | 26.787 | 60.039 | 27 | 3.57 | 14.886 | 60.022 | 15 | 3.57 | 4.97 | 59.971 | 5 | 3.57 | 4.965 | 60.028 | 5 | 3.57 | 14.847 | 59.994 | 15
3.58 | 26.788 | 60.039 | 27 | 3.58 | 14.887 | 60.022 | 15 | 3.58 | 4.97 | 59.971 | 5 | 3.58 | 4.964 | 60.028 | 5 | 3.58 | 14.845 | 59.994 | 15
3.59 | 26.788 | 60.04 | 27 | 3.59 | 14.888 | 60.022 | 15 | 3.59 | 4.969 | 59.971 | 5 | 3.59 | 4.963 | 60.028 | 5 | 3.58 | 14.843 | 59.994 | 15
3.6 | 26.786 | 60.04 | 27 | 3.59 | 14.89 | 60.022 | 15 | 3.6 | 4.969 | 59.971 | 5 | 3.6 | 4.964 | 60.028 | 5 | 3.59 | 14.843 | 59.994 | 15
3.61 | 26.785 | 60.04 | 27 | 3.6 | 14.89 | 60.022 | 15 | 3.61 | 4.968 | 59.971 | 5 | 3.61 | 4.965 | 60.028 | 5 | 3.6 | 14.844 | 59.994 | 15
3.61 | 26.785 | 60.04 | 27 | 3.61 | 14.89 | 60.022 | 15 | 3.62 | 4.968 | 59.971 | 5 | 3.61 | 4.965 | 60.028 | 5 | 3.61 | 14.843 | 59.994 | 15
3.62 | 26.785 | 60.04 | 27 | 3.62 | 14.89 | 60.022 | 15 | 3.62 | 4.968 | 59.971 | 5 | 3.62 | 4.965 | 60.028 | 5 | 3.62 | 14.843 | 59.994 | 15
3.63 | 26.785 | 60.04 | 27 | 3.63 | 14.89 | 60.022 | 15 | 3.63 | 4.967 | 59.971 | 5 | 3.63 | 4.963 | 60.027 | 5 | 3.63 | 14.842 | 59.994 | 15
3.64 | 26.785 | 60.04 | 27 | 3.64 | 14.891 | 60.022 | 15 | 3.64 | 4.966 | 59.971 | 5 | 3.64 | 4.962 | 60.027 | 5 | 3.63 | 14.84 | 59.994 | 15
3.65 | 26.785 | 60.04 | 27 | 3.64 | 14.892 | 60.022 | 15 | 3.65 | 4.965 | 59.971 | 5 | 3.65 | 4.962 | 60.027 | 5 | 3.64 | 14.839 | 59.994 | 15
3.66 | 26.785 | 60.04 | 27 | 3.65 | 14.892 | 60.022 | 15 | 3.66 | 4.963 | 59.971 | 5 | 3.66 | 4.962 | 60.026 | 5 | 3.65 | 14.837 | 59.994 | 15
3.66 | 26.785 | 60.04 | 27 | 3.66 | 14.891 | 60.022 | 15 | 3.67 | 4.963 | 59.971 | 5 | 3.66 | 4.963 | 60.026 | 5 | 3.66 | 14.837 | 59.994 | 15
3.67 | 26.785 | 60.04 | 27 | 3.67 | 14.891 | 60.022 | 15 | 3.67 | 4.963 | 59.971 | 5 | 3.67 | 4.963 | 60.026 | 5 | 3.67 | 14.838 | 59.994 | 15
3.68 | 26.784 | 60.04 | 27 | 3.68 | 14.891 | 60.022 | 15 | 3.68 | 4.963 | 59.971 | 5 | 3.68 | 4.963 | 60.026 | 5 | 3.68 | 14.839 | 59.994 | 15
3.69 | 26.783 | 60.04 | 27.8 | 3.69 | 14.891 | 60.022 | 15 | 3.69 | 4.964 | 59.971 | 5 | 3.69 | 4.962 | 60.025 | 5 | 3.68 | 14.841 | 59.994 | 15
3.7 | 26.781 | 60.04 | 28.6 | 3.69 | 14.891 | 60.022 | 15 | 3.7 | 4.964 | 59.971 | 5 | 3.7 | 4.961 | 60.025 | 5 | 3.69 | 14.841 | 59.994 | 15
3.71 | 26.779 | 60.04 | 29.4 | 3.7 | 14.892 | 60.022 | 15 | 3.71 | 4.964 | 59.971 | 5 | 3.71 | 4.96 | 60.025 | 5 | 3.7 | 14.84 | 59.994 | 15
3.71 | 26.778 | 60.04 | 30.2 | 3.71 | 14.892 | 60.022 | 15 | 3.72 | 4.965 | 59.971 | 5 | 3.71 | 4.958 | 60.024 | 5 | 3.71 | 14.839 | 59.994 | 15
3.72 | 26.777 | 60.04 | 31 | 3.72 | 14.893 | 60.022 | 15 | 3.72 | 4.966 | 59.971 | 5 | 3.72 | 4.956 | 60.024 | 5 | 3.72 | 14.837 | 59.994 | 15
3.73 | 26.779 | 60.04 | 31.8 | 3.73 | 14.894 | 60.022 | 15 | 3.73 | 4.967 | 59.971 | 5 | 3.73 | 4.956 | 60.024 | 5 | 3.73 | 14.837 | 59.994 | 15
3.74 | 26.78 | 60.04 | 32.6 | 3.73 | 14.893 | 60.022 | 15 | 3.74 | 4.968 | 59.971 | 5 | 3.74 | 4.956 | 60.024 | 5 | 3.73 | 14.837 | 59.994 | 15
3.75 | 26.78 | 60.04 | 33.4 | 3.74 | 14.893 | 60.022 | 15 | 3.75 | 4.969 | 59.971 | 5 | 3.75 | 4.956 | 60.023 | 5 | 3.74 | 14.839 | 59.994 | 15
3.76 | 26.78 | 60.04 | 34.2 | 3.75 | 14.892 | 60.022 | 15 | 3.76 | 4.969 | 59.971 | 5 | 3.76 | 4.956 | 60.023 | 5 | 3.75 | 14.84 | 59.994 | 15
3.76 | 26.779 | 60.039 | 35 | 3.76 | 14.891 | 60.022 | 15 | 3.77 | 4.969 | 59.971 | 5 | 3.76 | 4.956 | 60.023 | 5 | 3.76 | 14.84 | 59.994 | 15
3.77 | 26.777 | 60.039 | 35.8 | 3.77 | 14.891 | 60.022 | 15 | 3.77 | 4.968 | 59.971 | 5 | 3.77 | 4.957 | 60.022 | 5 | 3.77 | 14.84 | 59.994 | 15
3.78 | 26.777 | 60.039 | 36.6 | 3.78 | 14.891 | 60.022 | 15 | 3.78 | 4.969 | 59.971 | 5 | 3.78 | 4.956 | 60.022 | 5 | 3.78 | 14.84 | 59.994 | 15
3.79 | 26.776 | 60.039 | 37.4 | 3.79 | 14.891 | 60.022 | 15 | 3.79 | 4.971 | 59.971 | 5 | 3.79 | 4.955 | 60.022 | 5 | 3.78 | 14.84 | 59.994 | 15
3.8 | 26.777 | 60.038 | 38.2 | 3.79 | 14.892 | 60.022 | 15 | 3.8 | 4.973 | 59.971 | 5 | 3.8 | 4.955 | 60.022 | 5 | 3.79 | 14.842 | 59.994 | 15
3.81 | 26.778 | 60.038 | 39 | 3.8 | 14.892 | 60.022 | 15 | 3.81 | 4.975 | 59.971 | 5 | 3.81 | 4.956 | 60.022 | 5 | 3.8 | 14.843 | 59.994 | 15
3.81 | 26.778 | 60.038 | 39.8 | 3.81 | 14.892 | 60.022 | 15 | 3.82 | 4.974 | 59.971 | 5 | 3.81 | 4.957 | 60.022 | 5 | 3.81 | 14.845 | 59.994 | 15
3.82 | 26.778 | 60.037 | 40.6 | 3.82 | 14.892 | 60.022 | 15 | 3.82 | 4.973 | 59.971 | 5 | 3.82 | 4.957 | 60.022 | 5 | 3.82 | 14.847 | 59.994 | 15
3.83 | 26.779 | 60.037 | 41.4 | 3.83 | 14.892 | 60.022 | 15 | 3.83 | 4.973 | 59.971 | 5 | 3.83 | 4.957 | 60.022 | 5 | 3.83 | 14.847 | 59.994 | 15
3.84 | 26.779 | 60.037 | 42.2 | 3.83 | 14.892 | 60.022 | 15 | 3.84 | 4.972 | 59.971 | 5 | 3.84 | 4.957 | 60.022 | 5 | 3.83 | 14.847 | 59.994 | 15
3.85 | 26.778 | 60.037 | 43 | 3.84 | 14.892 | 60.022 | 15 | 3.85 | 4.972 | 59.971 | 5 | 3.85 | 4.958 | 60.022 | 5 | 3.84 | 14.848 | 59.994 | 15
3.85 | 26.777 | 60.036 | 43 | 3.85 | 14.893 | 60.022 | 15 | 3.86 | 4.972 | 59.971 | 5 | 3.86 | 4.959 | 60.022 | 5 | 3.85 | 14.849 | 59.994 | 15
3.86 | 26.779 | 60.036 | 43 | 3.86 | 14.893 | 60.022 | 15 | 3.87 | 4.974 | 59.971 | 5 | 3.86 | 4.96 | 60.022 | 5 | 3.86 | 14.849 | 59.994 | 15
3.87 | 26.782 | 60.036 | 43 | 3.87 | 14.894 | 60.022 | 15 | 3.87 | 4.975 | 59.971 | 5 | 3.87 | 4.961 | 60.022 | 5 | 3.87 | 14.85 | 59.994 | 15
3.88 | 26.784 | 60.035 | 43 | 3.88 | 14.894 | 60.022 | 15 | 3.88 | 4.973 | 59.971 | 5 | 3.88 | 4.962 | 60.022 | 5 | 3.88 | 14.853 | 59.994 | 15
3.89 | 26.787 | 60.035 | 43 | 3.88 | 14.895 | 60.022 | 15 | 3.89 | 4.972 | 59.971 | 5 | 3.89 | 4.963 | 60.022 | 5 | 3.88 | 14.857 | 59.994 | 15
3.9 | 26.787 | 60.035 | 43 | 3.89 | 14.895 | 60.022 | 15 | 3.9 | 4.971 | 59.971 | 5 | 3.9 | 4.963 | 60.022 | 5 | 3.89 | 14.857 | 59.994 | 15
3.9 | 26.786 | 60.034 | 43 | 3.9 | 14.895 | 60.022 | 15 | 3.91 | 4.97 | 59.971 | 5 | 3.91 | 4.963 | 60.022 | 5 | 3.9 | 14.857 | 59.994 | 15
3.91 | 26.786 | 60.034 | 43 | 3.91 | 14.895 | 60.022 | 15 | 3.92 | 4.97 | 59.971 | 5 | 3.91 | 4.963 | 60.022 | 5 | 3.91 | 14.857 | 59.994 | 15
3.92 | 26.786 | 60.034 | 43 | 3.92 | 14.896 | 60.022 | 15 | 3.92 | 4.97 | 59.971 | 5 | 3.92 | 4.963 | 60.022 | 5 | 3.92 | 14.858 | 59.994 | 15
3.93 | 26.789 | 60.034 | 43 | 3.93 | 14.896 | 60.022 | 15 | 3.93 | 4.97 | 59.971 | 5 | 3.93 | 4.964 | 60.022 | 5 | 3.93 | 14.86 | 59.994 | 15
3.94 | 26.792 | 60.034 | 43 | 3.93 | 14.896 | 60.022 | 15 | 3.94 | 4.971 | 59.971 | 5 | 3.94 | 4.966 | 60.022 | 5 | 3.93 | 14.862 | 59.994 | 15
3.95 | 26.796 | 60.034 | 43 | 3.94 | 14.896 | 60.022 | 15 | 3.95 | 4.969 | 59.971 | 5 | 3.95 | 4.967 | 60.022 | 5 | 3.94 | 14.863 | 59.994 | 15
3.95 | 26.799 | 60.034 | 43 | 3.95 | 14.896 | 60.022 | 15 | 3.96 | 4.968 | 59.971 | 5 | 3.96 | 4.968 | 60.022 | 5 | 3.95 | 14.864 | 59.994 | 15
3.96 | 26.801 | 60.034 | 43 | 3.96 | 14.896 | 60.022 | 15 | 3.97 | 4.968 | 59.971 | 5 | 3.96 | 4.968 | 60.022 | 5 | 3.96 | 14.867 | 59.994 | 15
3.97 | 26.804 | 60.034 | 43 | 3.97 | 14.895 | 60.022 | 15 | 3.97 | 4.968 | 59.971 | 5 | 3.97 | 4.967 | 60.022 | 5 | 3.97 | 14.87 | 59.994 | 15
3.98 | 26.802 | 60.034 | 43 | 3.98 | 14.894 | 60.022 | 15 | 3.98 | 4.97 | 59.971 | 5 | 3.98 | 4.967 | 60.022 | 5 | 3.98 | 14.871 | 59.994 | 15
3.99 | 26.8 | 60.034 | 43 | 3.98 | 14.895 | 60.022 | 15 | 3.99 | 4.972 | 59.971 | 5 | 3.99 | 4.966 | 60.022 | 5 | 3.98 | 14.873 | 59.994 | 15
4 | 26.799 | 60.034 | 43 | 3.99 | 14.896 | 60.022 | 15 | 4 | 4.971 | 59.971 | 5 | 4 | 4.967 | 60.022 | 5 | 3.99 | 14.875 | 59.994 | 15
4 | 26.797 | 60.034 | 43 | 4 | 14.897 | 60.022 | 15 | 4.01 | 4.971 | 59.971 | 5 | 4.01 | 4.967 | 60.022 | 5 | 4 | 14.876 | 59.994 | 15
4.01 | 26.799 | 60.034 | 43 | 4.01 | 14.897 | 60.022 | 15 | 4.02 | 4.97 | 59.971 | 5 | 4.01 | 4.967 | 60.022 | 5 | 4.01 | 14.877 | 59.994 | 15
4.02 | 26.801 | 60.034 | 43 | 4.02 | 14.898 | 60.022 | 15 | 4.02 | 4.97 | 59.971 | 5 | 4.02 | 4.967 | 60.022 | 5 | 4.02 | 14.878 | 59.994 | 15
4.03 | 26.802 | 60.034 | 43 | 4.03 | 14.898 | 60.022 | 15 | 4.03 | 4.97 | 59.971 | 5 | 4.03 | 4.966 | 60.022 | 5 | 4.03 | 14.881 | 59.994 | 15
4.04 | 26.802 | 60.034 | 43 | 4.03 | 14.897 | 60.022 | 15 | 4.04 | 4.97 | 59.971 | 5 | 4.04 | 4.964 | 60.022 | 5 | 4.03 | 14.884 | 59.994 | 15
4.05 | 26.801 | 60.034 | 43 | 4.04 | 14.896 | 60.022 | 15 | 4.05 | 4.971 | 59.971 | 5 | 4.05 | 4.964 | 60.022 | 5 | 4.04 | 14.884 | 59.994 | 15
4.05 | 26.801 | 60.034 | 43 | 4.05 | 14.897 | 60.022 | 15 | 4.06 | 4.973 | 59.971 | 5 | 4.06 | 4.965 | 60.022 | 5 | 4.05 | 14.883 | 59.994 | 15
4.06 | 26.801 | 60.034 | 43 | 4.06 | 14.898 | 60.022 | 15 | 4.07 | 4.973 | 59.971 | 5 | 4.06 | 4.966 | 60.022 | 5 | 4.06 | 14.885 | 59.994 | 15
4.07 | 26.801 | 60.034 | 43 | 4.07 | 14.9 | 60.022 | 15 | 4.07 | 4.972 | 59.971 | 5 | 4.07 | 4.967 | 60.022 | 5 | 4.07 | 14.886 | 59.994 | 15
4.08 | 26.802 | 60.034 | 43 | 4.08 | 14.901 | 60.022 | 15 | 4.08 | 4.973 | 59.971 | 5 | 4.08 | 4.967 | 60.022 | 5 | 4.08 | 14.887 | 59.994 | 15
4.09 | 26.802 | 60.034 | 43 | 4.08 | 14.902 | 60.022 | 15 | 4.09 | 4.974 | 59.971 | 5 | 4.09 | 4.967 | 60.022 | 5 | 4.08 | 14.888 | 59.994 | 15
4.1 | 26.802 | 60.034 | 43 | 4.09 | 14.902 | 60.022 | 15 | 4.1 | 4.975 | 59.971 | 5 | 4.1 | 4.967 | 60.022 | 5 | 4.09 | 14.888 | 59.994 | 15
4.1 | 26.802 | 60.034 | 43 | 4.1 | 14.903 | 60.022 | 15 | 4.11 | 4.976 | 59.971 | 5 | 4.11 | 4.967 | 60.022 | 5 | 4.1 | 14.889 | 59.994 | 15
4.11 | 26.8 | 60.034 | 43 | 4.11 | 14.904 | 60.022 | 15 | 4.12 | 4.977 | 59.971 | 5 | 4.11 | 4.967 | 60.022 | 5 | 4.11 | 14.89 | 59.994 | 15
4.12 | 26.797 | 60.034 | 43 | 4.12 | 14.905 | 60.022 | 15 | 4.12 | 4.978 | 59.971 | 5 | 4.12 | 4.967 | 60.022 | 5 | 4.12 | 14.892 | 59.994 | 15
4.13 | 26.793 | 60.034 | 43 | 4.13 | 14.906 | 60.022 | 15 | 4.13 | 4.976 | 59.971 | 5 | 4.13 | 4.967 | 60.022 | 5 | 4.13 | 14.89 | 59.994 | 15
4.14 | 26.788 | 60.034 | 43 | 4.13 | 14.907 | 60.022 | 15 | 4.14 | 4.974 | 59.971 | 5 | 4.14 | 4.967 | 60.022 | 5 | 4.13 | 14.889 | 59.994 | 15
4.15 | 26.788 | 60.034 | 43 | 4.14 | 14.908 | 60.022 | 15 | 4.15 | 4.974 | 59.971 | 5 | 4.15 | 4.967 | 60.022 | 5 | 4.14 | 14.889 | 59.994 | 15
4.15 | 26.788 | 60.034 | 43 | 4.15 | 14.909 | 60.022 | 15 | 4.16 | 4.975 | 59.971 | 5 | 4.16 | 4.967 | 60.022 | 5 | 4.15 | 14.889 | 59.994 | 15
4.16 | 26.788 | 60.034 | 43 | 4.16 | 14.909 | 60.022 | 15 | 4.17 | 4.975 | 59.971 | 5 | 4.16 | 4.967 | 60.022 | 5 | 4.16 | 14.89 | 59.994 | 15
4.17 | 26.787 | 60.034 | 43 | 4.17 | 14.91 | 60.022 | 15 | 4.18 | 4.976 | 59.971 | 5 | 4.17 | 4.966 | 60.022 | 5 | 4.17 | 14.891 | 59.994 | 15
4.18 | 26.783 | 60.034 | 43 | 4.18 | 14.91 | 60.022 | 15 | 4.18 | 4.976 | 59.971 | 5 | 4.18 | 4.966 | 60.022 | 5 | 4.18 | 14.891 | 59.994 | 15
4.19 | 26.779 | 60.034 | 43 | 4.18 | 14.91 | 60.022 | 15 | 4.19 | 4.976 | 59.971 | 5 | 4.19 | 4.965 | 60.022 | 5 | 4.18 | 14.891 | 59.994 | 15
4.2 | 26.774 | 60.034 | 43 | 4.19 | 14.911 | 60.022 | 15 | 4.2 | 4.974 | 59.971 | 5 | 4.2 | 4.964 | 60.022 | 5 | 4.19 | 14.889 | 59.994 | 15
4.2 | 26.77 | 60.034 | 43 | 4.2 | 14.911 | 60.022 | 15 | 4.21 | 4.973 | 59.971 | 5 | 4.21 | 4.964 | 60.022 | 5 | 4.2 | 14.888 | 59.994 | 15
4.21 | 26.766 | 60.034 | 43 | 4.21 | 14.91 | 60.022 | 15 | 4.22 | 4.972 | 59.971 | 5 | 4.21 | 4.964 | 60.022 | 5 | 4.21 | 14.888 | 59.994 | 15
4.22 | 26.763 | 60.034 | 43 | 4.22 | 14.91 | 60.022 | 15 | 4.23 | 4.971 | 59.971 | 5 | 4.22 | 4.964 | 60.022 | 5 | 4.22 | 14.888 | 59.994 | 15
4.23 | 26.759 | 60.034 | 43 | 4.23 | 14.91 | 60.022 | 15 | 4.23 | 4.971 | 59.971 | 5 | 4.23 | 4.962 | 60.022 | 5 | 4.23 | 14.889 | 59.994 | 15
4.24 | 26.756 | 60.034 | 43 | 4.23 | 14.908 | 60.022 | 15 | 4.24 | 4.972 | 59.971 | 5 | 4.24 | 4.961 | 60.022 | 5 | 4.23 | 14.89 | 59.994 | 15
4.25 | 26.753 | 60.034 | 43 | 4.24 | 14.907 | 60.022 | 15 | 4.25 | 4.97 | 59.971 | 5 | 4.25 | 4.961 | 60.022 | 5 | 4.24 | 14.89 | 59.994 | 15
4.25 | 26.749 | 60.034 | 43 | 4.25 | 14.907 | 60.022 | 15 | 4.26 | 4.968 | 59.971 | 5 | 4.26 | 4.961 | 60.022 | 5 | 4.25 | 14.889 | 59.994 | 15
4.26 | 26.744 | 60.034 | 43 | 4.26 | 14.908 | 60.022 | 15 | 4.27 | 4.968 | 59.971 | 5 | 4.26 | 4.959 | 60.022 | 5 | 4.26 | 14.89 | 59.994 | 15
4.27 | 26.739 | 60.033 | 43 | 4.27 | 14.906 | 60.022 | 15 | 4.28 | 4.968 | 59.971 | 5 | 4.27 | 4.957 | 60.022 | 5 | 4.27 | 14.891 | 59.994 | 15
4.28 | 26.734 | 60.033 | 43 | 4.28 | 14.905 | 60.022 | 15 | 4.28 | 4.969 | 59.971 | 5 | 4.28 | 4.958 | 60.022 | 5 | 4.28 | 14.892 | 59.994 | 15
4.29 | 26.73 | 60.033 | 43 | 4.28 | 14.904 | 60.022 | 15 | 4.29 | 4.97 | 59.971 | 5 | 4.29 | 4.958 | 60.022 | 5 | 4.28 | 14.893 | 59.994 | 15
4.3 | 26.729 | 60.032 | 43 | 4.29 | 14.904 | 60.022 | 15 | 4.3 | 4.97 | 59.971 | 5 | 4.3 | 4.958 | 60.022 | 5 | 4.29 | 14.893 | 59.994 | 15
4.3 | 26.727 | 60.032 | 43 | 4.3 | 14.903 | 60.022 | 15 | 4.31 | 4.971 | 59.971 | 5 | 4.31 | 4.958 | 60.022 | 5 | 4.3 | 14.893 | 59.994 | 15
4.31 | 26.726 | 60.032 | 43 | 4.31 | 14.903 | 60.022 | 15 | 4.32 | 4.97 | 59.971 | 5 | 4.31 | 4.957 | 60.022 | 5 | 4.31 | 14.892 | 59.994 | 15
4.32 | 26.725 | 60.032 | 43 | 4.32 | 14.903 | 60.022 | 15 | 4.33 | 4.969 | 59.971 | 5 | 4.32 | 4.957 | 60.022 | 5 | 4.32 | 14.892 | 59.994 | 15
4.33 | 26.723 | 60.031 | 43 | 4.33 | 14.903 | 60.022 | 15 | 4.33 | 4.969 | 59.971 | 5 | 4.33 | 4.957 | 60.022 | 5 | 4.33 | 14.89 | 59.994 | 15
4.34 | 26.722 | 60.031 | 43 | 4.33 | 14.901 | 60.022 | 15 | 4.34 | 4.969 | 59.971 | 5 | 4.34 | 4.958 | 60.022 | 5 | 4.33 | 14.889 | 59.994 | 15
4.35 | 26.721 | 60.031 | 43 | 4.34 | 14.899 | 60.022 | 15 | 4.35 | 4.97 | 59.971 | 5 | 4.35 | 4.958 | 60.022 | 5 | 4.34 | 14.89 | 59.994 | 15
4.35 | 26.72 | 60.03 | 43 | 4.35 | 14.897 | 60.022 | 15 | 4.36 | 4.971 | 59.971 | 5 | 4.36 | 4.959 | 60.022 | 5 | 4.35 | 14.891 | 59.994 | 15
4.36 | 26.719 | 60.03 | 43 | 4.36 | 14.896 | 60.022 | 15 | 4.37 | 4.972 | 59.971 | 5 | 4.36 | 4.96 | 60.022 | 5 | 4.36 | 14.892 | 59.994 | 15
4.37 | 26.719 | 60.03 | 43 | 4.37 | 14.898 | 60.022 | 15 | 4.38 | 4.972 | 59.971 | 5 | 4.37 | 4.961 | 60.022 | 5 | 4.37 | 14.894 | 59.994 | 15
4.38 | 26.719 | 60.03 | 43 | 4.38 | 14.899 | 60.022 | 15 | 4.38 | 4.972 | 59.971 | 5 | 4.38 | 4.961 | 60.022 | 5 | 4.38 | 14.893 | 59.994 | 15
4.39 | 26.718 | 60.029 | 43 | 4.38 | 14.898 | 60.022 | 15 | 4.39 | 4.971 | 59.971 | 5 | 4.39 | 4.962 | 60.022 | 5 | 4.38 | 14.893 | 59.994 | 15
4.4 | 26.718 | 60.029 | 43 | 4.39 | 14.898 | 60.022 | 15 | 4.4 | 4.971 | 59.971 | 5 | 4.4 | 4.962 | 60.022 | 5 | 4.39 | 14.891 | 59.994 | 15
4.4 | 26.719 | 60.029 | 43 | 4.4 | 14.897 | 60.022 | 15 | 4.41 | 4.971 | 59.971 | 5 | 4.41 | 4.962 | 60.022 | 5 | 4.4 | 14.89 | 59.994 | 15
4.41 | 26.717 | 60.028 | 43 | 4.41 | 14.897 | 60.022 | 15 | 4.42 | 4.971 | 59.971 | 5 | 4.41 | 4.962 | 60.022 | 5 | 4.41 | 14.892 | 59.994 | 15
4.42 | 26.716 | 60.028 | 43 | 4.42 | 14.896 | 60.022 | 15 | 4.43 | 4.972 | 59.971 | 5 | 4.42 | 4.962 | 60.022 | 5 | 4.42 | 14.894 | 59.994 | 15
4.43 | 26.718 | 60.028 | 43 | 4.43 | 14.896 | 60.022 | 15 | 4.43 | 4.97 | 59.971 | 5 | 4.43 | 4.963 | 60.022 | 5 | 4.43 | 14.894 | 59.994 | 15
4.44 | 26.72 | 60.028 | 43 | 4.43 | 14.898 | 60.022 | 15 | 4.44 | 4.969 | 59.971 | 5 | 4.44 | 4.964 | 60.022 | 5 | 4.43 | 14.895 | 59.994 | 15
4.45 | 26.722 | 60.028 | 43 | 4.44 | 14.899 | 60.022 | 15 | 4.45 | 4.968 | 59.971 | 5 | 4.45 | 4.964 | 60.022 | 5 | 4.44 | 14.893 | 59.994 | 15
4.45 | 26.723 | 60.028 | 43 | 4.45 | 14.898 | 60.022 | 15 | 4.46 | 4.967 | 59.971 | 5 | 4.46 | 4.964 | 60.022 | 5 | 4.45 | 14.891 | 59.994 | 15
4.46 | 26.725 | 60.028 | 43 | 4.46 | 14.897 | 60.022 | 15 | 4.47 | 4.967 | 59.971 | 5 | 4.46 | 4.965 | 60.022 | 5 | 4.46 | 14.892 | 59.994 | 15
4.47 | 26.726 | 60.028 | 43 | 4.47 | 14.896 | 60.022 | 15 | 4.48 | 4.967 | 59.971 | 5 | 4.47 | 4.966 | 60.022 | 5 | 4.47 | 14.894 | 59.994 | 15
4.48 | 26.723 | 60.028 | 43 | 4.48 | 14.895 | 60.022 | 15 | 4.48 | 4.966 | 59.971 | 5 | 4.48 | 4.966 | 60.022 | 5 | 4.48 | 14.895 | 59.994 | 15
4.49 | 26.721 | 60.028 | 43 | 4.48 | 14.895 | 60.022 | 15 | 4.49 | 4.966 | 59.971 | 5 | 4.49 | 4.966 | 60.022 | 5 | 4.48 | 14.896 | 59.994 | 15
4.5 | 26.72 | 60.028 | 43 | 4.49 | 14.895 | 60.022 | 15 | 4.5 | 4.966 | 59.971 | 5 | 4.5 | 4.967 | 60.022 | 5 | 4.49 | 14.898 | 59.994 | 15
4.5 | 26.72 | 60.028 | 43 | 4.5 | 14.898 | 60.022 | 15 | 4.51 | 4.965 | 59.971 | 5 | 4.51 | 4.969 | 60.022 | 5 | 4.5 | 14.899 | 59.994 | 15
4.51 | 26.721 | 60.028 | 43 | 4.51 | 14.9 | 60.022 | 15 | 4.52 | 4.966 | 59.971 | 5 | 4.51 | 4.968 | 60.022 | 5 | 4.51 | 14.897 | 59.994 | 15
4.52 | 26.722 | 60.028 | 43 | 4.52 | 14.902 | 60.022 | 15 | 4.53 | 4.966 | 59.971 | 5 | 4.52 | 4.968 | 60.022 | 5 | 4.52 | 14.895 | 59.994 | 15
4.53 | 26.723 | 60.028 | 43 | 4.53 | 14.904 | 60.022 | 15 | 4.53 | 4.967 | 59.971 | 5 | 4.53 | 4.968 | 60.022 | 5 | 4.53 | 14.895 | 59.994 | 15
4.54 | 26.724 | 60.028 | 43 | 4.53 | 14.904 | 60.022 | 15 | 4.54 | 4.968 | 59.971 | 5 | 4.54 | 4.968 | 60.022 | 5 | 4.53 | 14.895 | 59.994 | 15
4.55 | 26.722 | 60.028 | 43 | 4.54 | 14.905 | 60.022 | 15 | 4.55 | 4.968 | 59.971 | 5 | 4.55 | 4.968 | 60.022 | 5 | 4.54 | 14.897 | 59.994 | 15
4.55 | 26.72 | 60.028 | 43 | 4.55 | 14.905 | 60.022 | 15 | 4.56 | 4.968 | 59.971 | 5 | 4.56 | 4.967 | 60.022 | 5 | 4.55 | 14.898 | 59.994 | 15
4.56 | 26.719 | 60.028 | 43 | 4.56 | 14.905 | 60.022 | 15 | 4.57 | 4.969 | 59.971 | 5 | 4.56 | 4.967 | 60.022 | 5 | 4.56 | 14.898 | 59.994 | 15
4.57 | 26.718 | 60.028 | 43 | 4.57 | 14.907 | 60.022 | 15 | 4.58 | 4.97 | 59.971 | 5 | 4.57 | 4.967 | 60.022 | 5 | 4.57 | 14.898 | 59.994 | 15
4.58 | 26.719 | 60.028 | 43 | 4.58 | 14.908 | 60.022 | 15 | 4.58 | 4.971 | 59.971 | 5 | 4.58 | 4.967 | 60.022 | 5 | 4.58 | 14.896 | 59.994 | 15
4.59 | 26.72 | 60.028 | 43 | 4.58 | 14.908 | 60.022 | 15 | 4.59 | 4.972 | 59.971 | 5 | 4.59 | 4.968 | 60.022 | 5 | 4.58 | 14.894 | 59.994 | 15
4.6 | 26.718 | 60.028 | 43 | 4.59 | 14.909 | 60.022 | 15 | 4.6 | 4.973 | 59.971 | 5 | 4.6 | 4.969 | 60.022 | 5 | 4.59 | 14.894 | 59.994 | 15
4.6 | 26.717 | 60.028 | 43 | 4.6 | 14.909 | 60.022 | 15 | 4.61 | 4.974 | 59.971 | 5 | 4.61 | 4.971 | 60.022 | 5 | 4.6 | 14.894 | 59.994 | 15
4.61 | 26.717 | 60.028 | 43 | 4.61 | 14.91 | 60.022 | 15 | 4.62 | 4.973 | 59.971 | 5 | 4.61 | 4.972 | 60.022 | 5 | 4.61 | 14.895 | 59.994 | 15
4.62 | 26.717 | 60.028 | 43 | 4.62 | 14.911 | 60.022 | 15 | 4.63 | 4.973 | 59.971 | 5 | 4.62 | 4.973 | 60.022 | 5 | 4.62 | 14.897 | 59.994 | 15
4.63 | 26.715 | 60.028 | 43 | 4.63 | 14.911 | 60.022 | 15 | 4.63 | 4.974 | 59.971 | 5 | 4.63 | 4.972 | 60.022 | 5 | 4.63 | 14.896 | 59.994 | 15
4.64 | 26.713 | 60.028 | 43 | 4.63 | 14.913 | 60.022 | 15 | 4.64 | 4.975 | 59.971 | 5 | 4.64 | 4.97 | 60.022 | 5 | 4.63 | 14.894 | 59.994 | 15
4.65 | 26.716 | 60.028 | 43 | 4.64 | 14.914 | 60.022 | 15 | 4.65 | 4.976 | 59.971 | 5 | 4.65 | 4.97 | 60.022 | 5 | 4.64 | 14.894 | 59.994 | 15
4.65 | 26.719 | 60.028 | 43 | 4.65 | 14.914 | 60.022 | 15 | 4.66 | 4.977 | 59.971 | 5 | 4.66 | 4.97 | 60.022 | 5 | 4.65 | 14.894 | 59.994 | 15
4.66 | 26.72 | 60.028 | 43 | 4.66 | 14.914 | 60.022 | 15 | 4.67 | 4.976 | 59.971 | 5 | 4.66 | 4.969 | 60.022 | 5 | 4.66 | 14.894 | 59.994 | 15
4.67 | 26.722 | 60.028 | 43 | 4.67 | 14.912 | 60.022 | 15 | 4.68 | 4.975 | 59.971 | 5 | 4.67 | 4.968 | 60.022 | 5 | 4.67 | 14.894 | 59.994 | 15
4.68 | 26.722 | 60.028 | 43 | 4.68 | 14.911 | 60.022 | 15 | 4.68 | 4.974 | 59.971 | 5 | 4.68 | 4.969 | 60.022 | 5 | 4.68 | 14.896 | 59.994 | 15
4.69 | 26.723 | 60.028 | 43 | 4.68 | 14.908 | 60.022 | 15 | 4.69 | 4.974 | 59.971 | 5 | 4.69 | 4.97 | 60.022 | 5 | 4.68 | 14.898 | 59.994 | 15
4.7 | 26.722 | 60.028 | 43 | 4.69 | 14.905 | 60.022 | 15 | 4.7 | 4.974 | 59.971 | 5 | 4.7 | 4.97 | 60.022 | 5 | 4.69 | 14.898 | 59.994 | 15
4.7 | 26.72 | 60.028 | 43 | 4.7 | 14.906 | 60.022 | 15 | 4.71 | 4.974 | 59.971 | 5 | 4.71 | 4.969 | 60.022 | 5 | 4.7 | 14.897 | 59.994 | 15
4.71 | 26.722 | 60.028 | 43 | 4.71 | 14.906 | 60.022 | 15 | 4.72 | 4.974 | 59.971 | 5 | 4.71 | 4.97 | 60.022 | 5 | 4.71 | 14.898 | 59.994 | 15
4.72 | 26.724 | 60.028 | 43 | 4.72 | 14.905 | 60.022 | 15 | 4.73 | 4.975 | 59.971 | 5 | 4.72 | 4.971 | 60.022 | 5 | 4.72 | 14.899 | 59.994 | 15
4.73 | 26.726 | 60.028 | 43 | 4.73 | 14.905 | 60.022 | 15 | 4.73 | 4.975 | 59.971 | 5 | 4.73 | 4.972 | 60.022 | 5 | 4.73 | 14.9 | 59.994 | 15
4.74 | 26.728 | 60.028 | 43 | 4.73 | 14.905 | 60.022 | 15 | 4.74 | 4.974 | 59.971 | 5 | 4.74 | 4.972 | 60.022 | 5 | 4.73 | 14.901 | 59.994 | 15
4.75 | 26.729 | 60.028 | 43 | 4.74 | 14.905 | 60.022 | 15 | 4.75 | 4.975 | 59.971 | 5 | 4.75 | 4.972 | 60.022 | 5 | 4.74 | 14.903 | 59.994 | 15
4.75 | 26.729 | 60.028 | 43 | 4.75 | 14.903 | 60.022 | 15 | 4.76 | 4.975 | 59.971 | 5 | 4.76 | 4.972 | 60.022 | 5 | 4.75 | 14.905 | 59.994 | 15
4.76 | 26.729 | 60.028 | 43 | 4.76 | 14.901 | 60.022 | 15 | 4.77 | 4.976 | 59.971 | 5 | 4.76 | 4.971 | 60.022 | 5 | 4.76 | 14.905 | 59.994 | 15
4.77 | 26.728 | 60.028 | 43 | 4.77 | 14.899 | 60.022 | 15 | 4.78 | 4.977 | 59.971 | 5 | 4.77 | 4.969 | 60.022 | 5 | 4.77 | 14.905 | 59.994 | 15
4.78 | 26.727 | 60.027 | 43 | 4.78 | 14.898 | 60.022 | 15 | 4.78 | 4.978 | 59.971 | 5 | 4.78 | 4.968 | 60.022 | 5 | 4.78 | 14.906 | 59.994 | 15
4.79 | 26.726 | 60.027 | 43 | 4.78 | 14.9 | 60.022 | 15 | 4.79 | 4.978 | 59.971 | 5 | 4.79 | 4.967 | 60.022 | 5 | 4.78 | 14.907 | 59.994 | 15
4.8 | 26.728 | 60.027 | 43 | 4.79 | 14.902 | 60.022 | 15 | 4.8 | 4.978 | 59.971 | 5 | 4.8 | 4.969 | 60.022 | 5 | 4.79 | 14.908 | 59.994 | 15
4.8 | 26.73 | 60.026 | 43 | 4.8 | 14.903 | 60.022 | 15 | 4.81 | 4.977 | 59.971 | 5 | 4.81 | 4.97 | 60.022 | 5 | 4.8 | 14.909 | 59.994 | 15
4.81 | 26.732 | 60.026 | 43 | 4.81 | 14.904 | 60.022 | 15 | 4.82 | 4.977 | 59.971 | 5 | 4.81 | 4.972 | 60.022 | 5 | 4.81 | 14.91 | 59.994 | 15
4.82 | 26.733 | 60.026 | 43 | 4.82 | 14.904 | 60.022 | 15 | 4.83 | 4.978 | 59.971 | 5 | 4.82 | 4.973 | 60.022 | 5 | 4.82 | 14.911 | 59.994 | 15
4.83 | 26.731 | 60.026 | 43 | 4.83 | 14.904 | 60.022 | 15 | 4.83 | 4.979 | 59.971 | 5 | 4.83 | 4.974 | 60.022 | 5 | 4.83 | 14.911 | 59.994 | 15
4.84 | 26.729 | 60.025 | 43 | 4.83 | 14.904 | 60.022 | 15 | 4.84 | 4.981 | 59.971 | 5 | 4.84 | 4.975 | 60.022 | 5 | 4.83 | 14.911 | 59.994 | 15
4.85 | 26.727 | 60.025 | 43 | 4.84 | 14.905 | 60.022 | 15 | 4.85 | 4.981 | 59.971 | 5 | 4.85 | 4.975 | 60.022 | 5 | 4.84 | 14.91 | 59.994 | 15
4.85 | 26.725 | 60.025 | 43 | 4.85 | 14.907 | 60.022 | 15 | 4.86 | 4.981 | 59.971 | 5 | 4.86 | 4.974 | 60.022 | 5 | 4.85 | 14.909 | 59.994 | 15
4.86 | 26.728 | 60.024 | 43 | 4.86 | 14.91 | 60.022 | 15 | 4.87 | 4.98 | 59.971 | 5 | 4.86 | 4.975 | 60.022 | 5 | 4.86 | 14.909 | 59.994 | 15
4.87 | 26.731 | 60.024 | 43 | 4.87 | 14.909 | 60.022 | 15 | 4.88 | 4.978 | 59.971 | 5 | 4.87 | 4.977 | 60.022 | 5 | 4.87 | 14.909 | 59.994 | 15
4.88 | 26.732 | 60.024 | 43 | 4.88 | 14.909 | 60.022 | 15 | 4.88 | 4.978 | 59.971 | 5 | 4.88 | 4.976 | 60.022 | 5 | 4.88 | 14.909 | 59.994 | 15
4.89 | 26.734 | 60.024 | 43 | 4.88 | 14.91 | 60.022 | 15 | 4.89 | 4.977 | 59.971 | 5 | 4.89 | 4.975 | 60.022 | 5 | 4.88 | 14.909 | 59.994 | 15
4.9 | 26.733 | 60.023 | 43 | 4.89 | 14.912 | 60.022 | 15 | 4.9 | 4.978 | 59.971 | 5 | 4.9 | 4.976 | 60.022 | 5 | 4.89 | 14.907 | 59.994 | 15
4.9 | 26.732 | 60.023 | 43 | 4.9 | 14.912 | 60.022 | 15 | 4.91 | 4.979 | 59.971 | 5 | 4.91 | 4.977 | 60.022 | 5 | 4.9 | 14.904 | 59.994 | 15
4.91 | 26.731 | 60.023 | 43 | 4.91 | 14.912 | 60.022 | 15 | 4.92 | 4.977 | 59.971 | 5 | 4.91 | 4.976 | 60.022 | 5 | 4.91 | 14.904 | 59.994 | 15
4.92 | 26.73 | 60.022 | 43 | 4.92 | 14.914 | 60.022 | 15 | 4.93 | 4.975 | 59.971 | 5 | 4.92 | 4.976 | 60.022 | 5 | 4.92 | 14.903 | 59.994 | 15
4.93 | 26.73 | 60.022 | 43 | 4.93 | 14.916 | 60.022 | 15 | 4.93 | 4.975 | 59.971 | 5 | 4.93 | 4.977 | 60.022 | 5 | 4.93 | 14.902 | 59.994 | 15
4.94 | 26.731 | 60.022 | 43 | 4.93 | 14.913 | 60.022 | 15 | 4.94 | 4.974 | 59.971 | 5 | 4.94 | 4.979 | 60.022 | 5 | 4.93 | 14.901 | 59.994 | 15
4.95 | 26.732 | 60.022 | 43 | 4.94 | 14.911 | 60.022 | 15 | 4.95 | 4.975 | 59.971 | 5 | 4.95 | 4.98 | 60.022 | 5 | 4.94 | 14.901 | 59.994 | 15
4.95 | 26.734 | 60.022 | 43 | 4.95 | 14.907 | 60.022 | 15 | 4.96 | 4.975 | 59.971 | 5 | 4.96 | 4.981 | 60.022 | 5 | 4.95 | 14.901 | 59.994 | 15
4.96 | 26.734 | 60.022 | 43 | 4.96 | 14.903 | 60.022 | 15 | 4.97 | 4.974 | 59.971 | 5 | 4.96 | 4.981 | 60.022 | 5 | 4.96 | 14.9 | 59.994 | 15
4.97 | 26.734 | 60.022 | 43 | 4.97 | 14.897 | 60.022 | 15 | 4.98 | 4.973 | 59.971 | 5 | 4.97 | 4.981 | 60.022 | 5 | 4.97 | 14.899 | 59.994 | 15
4.98 | 26.733 | 60.022 | 43 | 4.98 | 14.891 | 60.022 | 15 | 4.98 | 4.972 | 59.971 | 5 | 4.98 | 4.98 | 60.022 | 5 | 4.98 | 14.9 | 59.994 | 15
4.99 | 26.733 | 60.022 | 43 | 4.98 | 14.886 | 60.022 | 15 | 4.99 | 4.971 | 59.971 | 5 | 4.99 | 4.979 | 60.022 | 5 | 4.98 | 14.9 | 59.994 | 15
5 | 26.735 | 60.022 | 43 | 4.99 | 14.882 | 60.022 | 15 | 5 | 4.97 | 59.971 | 5 | 5 | 4.979 | 60.022 | 5 | 4.99 | 14.899 | 59.994 | 15
5 | 26.738 | 60.022 | 43 | 5 | 14.879 | 60.022 | 15 | 5.01 | 4.968 | 59.971 | 5 | 5.01 | 4.979 | 60.022 | 5 | 5 | 14.898 | 59.994 | 15
5.01 | 26.742 | 60.022 | 43 | 5.01 | 14.876 | 60.022 | 15 | 5.02 | 4.969 | 59.971 | 5 | 5.01 | 4.98 | 60.022 | 5 | 5.01 | 14.899 | 59.994 | 15
5.02 | 26.747 | 60.022 | 43 | 5.02 | 14.873 | 60.022 | 15 | 5.03 | 4.969 | 59.971 | 5 | 5.02 | 4.981 | 60.022 | 5 | 5.02 | 14.9 | 59.994 | 15
5.03 | 26.748 | 60.022 | 43 | 5.03 | 14.869 | 60.022 | 15 | 5.03 | 4.969 | 59.971 | 5 | 5.03 | 4.981 | 60.022 | 5 | 5.03 | 14.9 | 59.994 | 15
5.04 | 26.75 | 60.022 | 43 | 5.03 | 14.866 | 60.022 | 15 | 5.04 | 4.97 | 59.971 | 5 | 5.04 | 4.981 | 60.022 | 5 | 5.03 | 14.901 | 59.994 | 15
5.05 | 26.751 | 60.022 | 43 | 5.04 | 14.862 | 60.022 | 15 | 5.05 | 4.97 | 59.971 | 5 | 5.05 | 4.981 | 60.022 | 5 | 5.04 | 14.9 | 59.994 | 15
5.05 | 26.752 | 60.022 | 43 | 5.05 | 14.856 | 60.022 | 15 | 5.06 | 4.97 | 59.971 | 5 | 5.06 | 4.981 | 60.022 | 5 | 5.05 | 14.9 | 59.994 | 15
5.06 | 26.754 | 60.022 | 43 | 5.06 | 14.851 | 60.022 | 15 | 5.07 | 4.969 | 59.971 | 5 | 5.06 | 4.98 | 60.022 | 5 | 5.06 | 14.902 | 59.994 | 15
5.07 | 26.755 | 60.022 | 43 | 5.07 | 14.846 | 60.022 | 15 | 5.08 | 4.968 | 59.971 | 5 | 5.07 | 4.98 | 60.022 | 5 | 5.07 | 14.904 | 59.994 | 15
5.08 | 26.759 | 60.022 | 43 | 5.08 | 14.842 | 60.022 | 15 | 5.08 | 4.969 | 59.971 | 5 | 5.08 | 4.98 | 60.022 | 5 | 5.08 | 14.904 | 59.994 | 15
5.09 | 26.762 | 60.022 | 43 | 5.08 | 14.838 | 60.022 | 15 | 5.09 | 4.971 | 59.971 | 5 | 5.09 | 4.981 | 60.022 | 5 | 5.08 | 14.905 | 59.994 | 15
5.1 | 26.766 | 60.022 | 43 | 5.09 | 14.833 | 60.022 | 15 | 5.1 | 4.971 | 59.971 | 5 | 5.1 | 4.981 | 60.022 | 5 | 5.09 | 14.905 | 59.994 | 15
5.1 | 26.77 | 60.022 | 43 | 5.1 | 14.831 | 60.022 | 15 | 5.11 | 4.971 | 59.971 | 5 | 5.11 | 4.981 | 60.022 | 5 | 5.1 | 14.906 | 59.994 | 15.5
5.11 | 26.772 | 60.022 | 43 | 5.11 | 14.828 | 60.022 | 15 | 5.12 | 4.972 | 59.971 | 5 | 5.11 | 4.98 | 60.022 | 5 | 5.11 | 14.906 | 59.994 | 16
5.12 | 26.774 | 60.022 | 43 | 5.12 | 14.827 | 60.022 | 15 | 5.13 | 4.972 | 59.971 | 5 | 5.12 | 4.98 | 60.022 | 5 | 5.12 | 14.906 | 59.994 | 16.5
5.13 | 26.774 | 60.022 | 43 | 5.13 | 14.826 | 60.022 | 15 | 5.13 | 4.974 | 59.971 | 5 | 5.13 | 4.979 | 60.022 | 5 | 5.13 | 14.906 | 59.994 | 17
5.14 | 26.775 | 60.022 | 43 | 5.13 | 14.826 | 60.022 | 15 | 5.14 | 4.975 | 59.971 | 5 | 5.14 | 4.978 | 60.022 | 5 | 5.13 | 14.906 | 59.994 | 17.5
5.15 | 26.777 | 60.022 | 43 | 5.14 | 14.826 | 60.022 | 15 | 5.15 | 4.975 | 59.971 | 5 | 5.15 | 4.979 | 60.022 | 5 | 5.14 | 14.905 | 59.994 | 18
5.15 | 26.78 | 60.022 | 43 | 5.15 | 14.825 | 60.022 | 15 | 5.16 | 4.976 | 59.971 | 5 | 5.16 | 4.98 | 60.022 | 5 | 5.15 | 14.905 | 59.994 | 18.5
5.16 | 26.781 | 60.022 | 43 | 5.16 | 14.825 | 60.022 | 15 | 5.17 | 4.975 | 59.971 | 5 | 5.16 | 4.979 | 60.022 | 5 | 5.16 | 14.906 | 59.994 | 19
5.17 | 26.782 | 60.022 | 43 | 5.17 | 14.823 | 60.022 | 15 | 5.18 | 4.975 | 59.971 | 5 | 5.17 | 4.978 | 60.022 | 5 | 5.17 | 14.906 | 59.994 | 19.5
5.18 | 26.78 | 60.022 | 43 | 5.18 | 14.82 | 60.022 | 15 | 5.18 | 4.975 | 59.971 | 5 | 5.18 | 4.977 | 60.022 | 5 | 5.18 | 14.907 | 59.994 | 20
5.19 | 26.778 | 60.022 | 43 | 5.18 | 14.817 | 60.022 | 15 | 5.19 | 4.975 | 59.971 | 5 | 5.19 | 4.975 | 60.022 | 5 | 5.18 | 14.907 | 59.994 | 20.5
5.2 | 26.776 | 60.022 | 43 | 5.19 | 14.814 | 60.022 | 15 | 5.2 | 4.975 | 59.971 | 5 | 5.2 | 4.974 | 60.022 | 5 | 5.19 | 14.907 | 59.994 | 21
5.2 | 26.774 | 60.022 | 43 | 5.2 | 14.813 | 60.022 | 15 | 5.21 | 4.976 | 59.971 | 5 | 5.21 | 4.973 | 60.022 | 5 | 5.2 | 14.907 | 59.994 | 21.5
5.21 | 26.774 | 60.022 | 43 | 5.21 | 14.813 | 60.022 | 15 | 5.22 | 4.975 | 59.971 | 5 | 5.21 | 4.974 | 60.022 | 5 | 5.21 | 14.907 | 59.994 | 22
5.22 | 26.774 | 60.022 | 43 | 5.22 | 14.812 | 60.022 | 15 | 5.23 | 4.974 | 59.971 | 5 | 5.22 | 4.975 | 60.022 | 5 | 5.22 | 14.907 | 59.994 | 22.5
5.23 | 26.776 | 60.022 | 43 | 5.23 | 14.812 | 60.022 | 15 | 5.23 | 4.975 | 59.971 | 5 | 5.23 | 4.976 | 60.022 | 5 | 5.23 | 14.907 | 59.994 | 23
5.24 | 26.779 | 60.022 | 43 | 5.23 | 14.811 | 60.022 | 15 | 5.24 | 4.975 | 59.971 | 5 | 5.24 | 4.977 | 60.022 | 5 | 5.23 | 14.907 | 59.994 | 23.5
5.25 | 26.781 | 60.022 | 43 | 5.24 | 14.81 | 60.022 | 15 | 5.25 | 4.975 | 59.971 | 5 | 5.25 | 4.977 | 60.022 | 5 | 5.24 | 14.907 | 59.994 | 24
5.25 | 26.782 | 60.022 | 43 | 5.25 | 14.809 | 60.022 | 15 | 5.26 | 4.975 | 59.971 | 5 | 5.26 | 4.976 | 60.022 | 5 | 5.25 | 14.907 | 59.994 | 24.5
5.26 | 26.781 | 60.022 | 43 | 5.26 | 14.809 | 60.022 | 15 | 5.27 | 4.975 | 59.971 | 5 | 5.26 | 4.975 | 60.022 | 5 | 5.26 | 14.908 | 59.994 | 25
5.27 | 26.78 | 60.022 | 43 | 5.27 | 14.809 | 60.022 | 15 | 5.28 | 4.975 | 59.971 | 5 | 5.27 | 4.974 | 60.022 | 5 | 5.27 | 14.908 | 59.994 | 25
5.28 | 26.781 | 60.022 | 43 | 5.28 | 14.81 | 60.022 | 15 | 5.28 | 4.973 | 59.971 | 5 | 5.28 | 4.974 | 60.022 | 5 | 5.28 | 14.908 | 59.994 | 25
5.29 | 26.781 | 60.022 | 43 | 5.28 | 14.809 | 60.022 | 15 | 5.29 | 4.971 | 59.971 | 5 | 5.29 | 4.974 | 60.022 | 5 | 5.28 | 14.907 | 59.994 | 25
5.3 | 26.784 | 60.022 | 43 | 5.29 | 14.809 | 60.022 | 15 | 5.3 | 4.971 | 59.971 | 5 | 5.3 | 4.975 | 60.022 | 5 | 5.29 | 14.907 | 59.994 | 25
5.3 | 26.786 | 60.022 | 43 | 5.3 | 14.808 | 60.022 | 15 | 5.31 | 4.971 | 59.971 | 5 | 5.31 | 4.976 | 60.022 | 5 | 5.3 | 14.907 | 59.994 | 25
5.31 | 26.788 | 60.022 | 43 | 5.31 | 14.807 | 60.022 | 15 | 5.32 | 4.971 | 59.971 | 5 | 5.31 | 4.975 | 60.022 | 5 | 5.31 | 14.906 | 59.994 | 25
5.32 | 26.789 | 60.022 | 43 | 5.32 | 14.807 | 60.022 | 15 | 5.33 | 4.971 | 59.971 | 5 | 5.32 | 4.974 | 60.022 | 5 | 5.32 | 14.906 | 59.994 | 25
5.33 | 26.79 | 60.022 | 43 | 5.33 | 14.807 | 60.022 | 15 | 5.33 | 4.971 | 59.971 | 5 | 5.33 | 4.974 | 60.022 | 5 | 5.33 | 14.906 | 59.994 | 25
5.34 | 26.79 | 60.022 | 43 | 5.33 | 14.806 | 60.022 | 15 | 5.34 | 4.971 | 59.971 | 5 | 5.34 | 4.974 | 60.022 | 5 | 5.33 | 14.906 | 59.994 | 25
5.35 | 26.792 | 60.022 | 43 | 5.34 | 14.805 | 60.022 | 15 | 5.35 | 4.97 | 59.971 | 5 | 5.35 | 4.975 | 60.022 | 5 | 5.34 | 14.905 | 59.994 | 25
5.35 | 26.795 | 60.022 | 43 | 5.35 | 14.807 | 60.022 | 15 | 5.36 | 4.969 | 59.971 | 5 | 5.36 | 4.975 | 60.022 | 5 | 5.35 | 14.905 | 59.994 | 25
5.36 | 26.799 | 60.022 | 43 | 5.36 | 14.808 | 60.022 | 15 | 5.37 | 4.968 | 59.971 | 5 | 5.36 | 4.976 | 60.022 | 5 | 5.36 | 14.905 | 59.994 | 25
5.37 | 26.804 | 60.022 | 43 | 5.37 | 14.807 | 60.022 | 15 | 5.38 | 4.966 | 59.971 | 5 | 5.37 | 4.977 | 60.022 | 5 | 5.37 | 14.905 | 59.994 | 25
5.38 | 26.809 | 60.022 | 43 | 5.38 | 14.806 | 60.022 | 15 | 5.38 | 4.966 | 59.971 | 5 | 5.38 | 4.976 | 60.022 | 5 | 5.38 | 14.906 | 59.994 | 25
5.39 | 26.813 | 60.022 | 43 | 5.38 | 14.807 | 60.022 | 15 | 5.39 | 4.966 | 59.971 | 5 | 5.39 | 4.976 | 60.022 | 5 | 5.38 | 14.907 | 59.994 | 25
5.4 | 26.814 | 60.022 | 43 | 5.39 | 14.808 | 60.022 | 15 | 5.4 | 4.964 | 59.971 | 5 | 5.4 | 4.975 | 60.022 | 5 | 5.39 | 14.907 | 59.994 | 25
5.4 | 26.815 | 60.022 | 43 | 5.4 | 14.808 | 60.022 | 15 | 5.41 | 4.962 | 59.971 | 5 | 5.41 | 4.974 | 60.022 | 5 | 5.4 | 14.907 | 59.994 | 25
5.41 | 26.815 | 60.022 | 43 | 5.41 | 14.809 | 60.022 | 15 | 5.42 | 4.961 | 59.971 | 5 | 5.41 | 4.973 | 60.022 | 5 | 5.41 | 14.907 | 59.994 | 25
5.42 | 26.814 | 60.022 | 43 | 5.42 | 14.808 | 60.022 | 15 | 5.43 | 4.96 | 59.971 | 5 | 5.42 | 4.973 | 60.022 | 5 | 5.42 | 14.906 | 59.994 | 25
5.43 | 26.817 | 60.023 | 43 | 5.43 | 14.808 | 60.022 | 15 | 5.43 | 4.959 | 59.971 | 5 | 5.43 | 4.974 | 60.022 | 5 | 5.43 | 14.906 | 59.994 | 25
5.44 | 26.82 | 60.024 | 43 | 5.43 | 14.807 | 60.022 | 15 | 5.44 | 4.958 | 59.971 | 5 | 5.44 | 4.975 | 60.022 | 5 | 5.43 | 14.906 | 59.994 | 25
5.45 | 26.824 | 60.024 | 43 | 5.44 | 14.806 | 60.022 | 15 | 5.45 | 4.958 | 59.971 | 5 | 5.45 | 4.975 | 60.022 | 5 | 5.44 | 14.906 | 59.994 | 25
5.45 | 26.828 | 60.025 | 43 | 5.45 | 14.807 | 60.022 | 15 | 5.46 | 4.959 | 59.971 | 5 | 5.46 | 4.975 | 60.022 | 5 | 5.45 | 14.907 | 59.994 | 25
5.46 | 26.83 | 60.025 | 43 | 5.46 | 14.808 | 60.022 | 15 | 5.47 | 4.959 | 59.971 | 5 | 5.46 | 4.974 | 60.022 | 5 | 5.46 | 14.907 | 59.994 | 25
5.47 | 26.831 | 60.026 | 43 | 5.47 | 14.808 | 60.022 | 15 | 5.48 | 4.959 | 59.971 | 5 | 5.47 | 4.973 | 60.022 | 5 | 5.47 | 14.908 | 59.994 | 25
5.48 | 26.833 | 60.026 | 43 | 5.48 | 14.808 | 60.022 | 15 | 5.48 | 4.958 | 59.971 | 5 | 5.48 | 4.973 | 60.022 | 5 | 5.48 | 14.908 | 59.994 | 25
5.49 | 26.835 | 60.027 | 43 | 5.48 | 14.809 | 60.022 | 15 | 5.49 | 4.957 | 59.971 | 5 | 5.49 | 4.972 | 60.022 | 5 | 5.48 | 14.909 | 59.994 | 25
5.5 | 26.836 | 60.028 | 43 | 5.49 | 14.81 | 60.022 | 15 | 5.5 | 4.957 | 59.971 | 5 | 5.5 | 4.973 | 60.022 | 5 | 5.49 | 14.909 | 59.994 | 25
5.5 | 26.838 | 60.028 | 43 | 5.5 | 14.811 | 60.022 | 15 | 5.51 | 4.957 | 59.971 | 5 | 5.51 | 4.974 | 60.022 | 5 | 5.5 | 14.909 | 59.994 | 25
5.51 | 26.838 | 60.029 | 43 | 5.51 | 14.813 | 60.022 | 15 | 5.52 | 4.956 | 59.971 | 5 | 5.51 | 4.974 | 60.022 | 5 | 5.51 | 14.909 | 59.994 | 25
5.52 | 26.839 | 60.029 | 43 | 5.52 | 14.813 | 60.022 | 15 | 5.53 | 4.956 | 59.971 | 5 | 5.52 | 4.974 | 60.022 | 5 | 5.52 | 14.909 | 59.994 | 25
5.53 | 26.839 | 60.03 | 43 | 5.53 | 14.813 | 60.022 | 15 | 5.53 | 4.956 | 59.971 | 5 | 5.53 | 4.973 | 60.022 | 5 | 5.53 | 14.909 | 59.994 | 25
5.54 | 26.839 | 60.03 | 43 | 5.53 | 14.814 | 60.022 | 15 | 5.54 | 4.957 | 59.971 | 5 | 5.54 | 4.973 | 60.022 | 5 | 5.53 | 14.909 | 59.994 | 25
5.55 | 26.838 | 60.031 | 43 | 5.54 | 14.816 | 60.022 | 15 | 5.55 | 4.957 | 59.971 | 5 | 5.55 | 4.972 | 60.022 | 5 | 5.54 | 14.91 | 59.994 | 25
5.55 | 26.836 | 60.032 | 43 | 5.55 | 14.816 | 60.022 | 15 | 5.56 | 4.957 | 59.971 | 5 | 5.56 | 4.972 | 60.022 | 5 | 5.55 | 14.91 | 59.994 | 25
5.56 | 26.835 | 60.032 | 43 | 5.56 | 14.816 | 60.022 | 15 | 5.57 | 4.958 | 59.97 | 5 | 5.56 | 4.972 | 60.022 | 5 | 5.56 | 14.91 | 59.994 | 25
5.57 | 26.833 | 60.033 | 43 | 5.57 | 14.817 | 60.022 | 15 | 5.58 | 4.959 | 59.97 | 5 | 5.57 | 4.972 | 60.022 | 5 | 5.57 | 14.91 | 59.994 | 25
5.58 | 26.835 | 60.033 | 43 | 5.58 | 14.818 | 60.022 | 15 | 5.58 | 4.959 | 59.97 | 5 | 5.58 | 4.972 | 60.022 | 5 | 5.58 | 14.911 | 59.994 | 25
5.59 | 26.836 | 60.034 | 43 | 5.58 | 14.819 | 60.022 | 15 | 5.59 | 4.96 | 59.969 | 5 | 5.59 | 4.972 | 60.022 | 5 | 5.58 | 14.912 | 59.994 | 25
5.6 | 26.838 | 60.034 | 43 | 5.59 | 14.82 | 60.022 | 15 | 5.6 | 4.961 | 59.969 | 5 | 5.6 | 4.971 | 60.022 | 5 | 5.59 | 14.912 | 59.994 | 25
5.6 | 26.839 | 60.034 | 43 | 5.6 | 14.82 | 60.022 | 15 | 5.61 | 4.961 | 59.969 | 5 | 5.6 | 4.97 | 60.022 | 5 | 5.6 | 14.911 | 59.994 | 25
5.61 | 26.838 | 60.035 | 43 | 5.61 | 14.82 | 60.022 | 15 | 5.62 | 4.962 | 59.969 | 5 | 5.61 | 4.97 | 60.022 | 5.5 | 5.61 | 14.912 | 59.994 | 25
5.62 | 26.838 | 60.035 | 43 | 5.62 | 14.82 | 60.022 | 15 | 5.63 | 4.963 | 59.968 | 5 | 5.62 | 4.97 | 60.022 | 6 | 5.62 | 14.913 | 59.994 | 25
5.63 | 26.837 | 60.035 | 43 | 5.63 | 14.82 | 60.022 | 15 | 5.63 | 4.962 | 59.968 | 5 | 5.63 | 4.97 | 60.022 | 6.5 | 5.63 | 14.914 | 59.994 | 25
5.64 | 26.836 | 60.036 | 43 | 5.63 | 14.821 | 60.022 | 15 | 5.64 | 4.961 | 59.968 | 5 | 5.64 | 4.97 | 60.022 | 7 | 5.63 | 14.915 | 59.994 | 25
5.65 | 26.835 | 60.036 | 43 | 5.64 | 14.823 | 60.022 | 15 | 5.65 | 4.962 | 59.967 | 5 | 5.65 | 4.971 | 60.022 | 7.5 | 5.64 | 14.916 | 59.994 | 25
5.65 | 26.834 | 60.036 | 43 | 5.65 | 14.824 | 60.022 | 15 | 5.66 | 4.962 | 59.967 | 5 | 5.66 | 4.971 | 60.022 | 8 | 5.65 | 14.917 | 59.994 | 25
5.66 | 26.834 | 60.037 | 43 | 5.66 | 14.825 | 60.022 | 15 | 5.67 | 4.963 | 59.967 | 5 | 5.66 | 4.97 | 60.022 | 8.5 | 5.66 | 14.917 | 59.994 | 25
5.67 | 26.835 | 60.037 | 43 | 5.67 | 14.824 | 60.022 | 15 | 5.68 | 4.964 | 59.967 | 5 | 5.67 | 4.969 | 60.022 | 9 | 5.67 | 14.917 | 59.994 | 25
5.68 | 26.836 | 60.037 | 43 | 5.68 | 14.824 | 60.022 | 15 | 5.68 | 4.964 | 59.966 | 5 | 5.68 | 4.969 | 60.022 | 9.5 | 5.68 | 14.918 | 59.994 | 25
5.69 | 26.837 | 60.037 | 43 | 5.68 | 14.824 | 60.022 | 15 | 5.69 | 4.964 | 59.966 | 5 | 5.69 | 4.968 | 60.022 | 10 | 5.68 | 14.919 | 59.994 | 25
5.7 | 26.837 | 60.038 | 43 | 5.69 | 14.824 | 60.022 | 15 | 5.7 | 4.964 | 59.966 | 5 | 5.7 | 4.968 | 60.022 | 10.5 | 5.69 | 14.919 | 59.994 | 25
5.7 | 26.838 | 60.038 | 43 | 5.7 | 14.824 | 60.022 | 15 | 5.71 | 4.963 | 59.965 | 5 | 5.71 | 4.968 | 60.022 | 11 | 5.7 | 14.918 | 59.994 | 25
5.71 | 26.837 | 60.038 | 43 | 5.71 | 14.823 | 60.022 | 15 | 5.72 | 4.964 | 59.965 | 5 | 5.71 | 4.968 | 60.022 | 11.5 | 5.71 | 14.918 | 59.994 | 25
5.72 | 26.835 | 60.039 | 43 | 5.72 | 14.824 | 60.022 | 15 | 5.73 | 4.965 | 59.965 | 5 | 5.72 | 4.968 | 60.022 | 12 | 5.72 | 14.918 | 59.994 | 25
5.73 | 26.837 | 60.039 | 43 | 5.73 | 14.824 | 60.022 | 15 | 5.73 | 4.965 | 59.965 | 5 | 5.73 | 4.968 | 60.022 | 12.5 | 5.73 | 14.919 | 59.994 | 25
5.74 | 26.839 | 60.039 | 43 | 5.73 | 14.824 | 60.022 | 15 | 5.74 | 4.966 | 59.965 | 5 | 5.74 | 4.968 | 60.022 | 13 | 5.73 | 14.92 | 59.994 | 25
5.75 | 26.841 | 60.039 | 43 | 5.74 | 14.825 | 60.022 | 15 | 5.75 | 4.965 | 59.965 | 5 | 5.75 | 4.968 | 60.022 | 13.5 | 5.74 | 14.92 | 59.994 | 25
5.75 | 26.843 | 60.04 | 43 | 5.75 | 14.825 | 60.022 | 15 | 5.76 | 4.964 | 59.965 | 5 | 5.76 | 4.968 | 60.022 | 14 | 5.75 | 14.92 | 59.994 | 25
5.76 | 26.843 | 60.04 | 43 | 5.76 | 14.825 | 60.022 | 15 | 5.77 | 4.965 | 59.965 | 5 | 5.76 | 4.967 | 60.022 | 14.5 | 5.76 | 14.92 | 59.994 | 25
5.77 | 26.844 | 60.04 | 43 | 5.77 | 14.826 | 60.022 | 15 | 5.78 | 4.965 | 59.965 | 5 | 5.77 | 4.967 | 60.022 | 15 | 5.77 | 14.92 | 59.994 | 25
5.78 | 26.844 | 60.04 | 43 | 5.78 | 14.827 | 60.022 | 15 | 5.78 | 4.965 | 59.965 | 5 | 5.78 | 4.967 | 60.022 | 15 | 5.78 | 14.92 | 59.994 | 25
5.79 | 26.845 | 60.04 | 43 | 5.78 | 14.828 | 60.022 | 15 | 5.79 | 4.965 | 59.965 | 5 | 5.79 | 4.967 | 60.022 | 15 | 5.78 | 14.92 | 59.994 | 25
5.8 | 26.849 | 60.04 | 43 | 5.79 | 14.828 | 60.022 | 15 | 5.8 | 4.967 | 59.965 | 5 | 5.8 | 4.967 | 60.022 | 15 | 5.79 | 14.919 | 59.994 | 25
5.8 | 26.854 | 60.04 | 43 | 5.8 | 14.829 | 60.022 | 15 | 5.81 | 4.969 | 59.965 | 5 | 5.8 | 4.967 | 60.022 | 15 | 5.8 | 14.917 | 59.994 | 25
5.81 | 26.857 | 60.04 | 43 | 5.81 | 14.829 | 60.022 | 15 | 5.82 | 4.968 | 59.965 | 5 | 5.81 | 4.966 | 60.022 | 15 | 5.81 | 14.915 | 59.994 | 25
5.82 | 26.861 | 60.04 | 43 | 5.82 | 14.827 | 60.022 | 15 | 5.83 | 4.967 | 59.965 | 5 | 5.82 | 4.966 | 60.022 | 15 | 5.82 | 14.912 | 59.994 | 25
5.83 | 26.867 | 60.04 | 43 | 5.83 | 14.825 | 60.022 | 15 | 5.83 | 4.966 | 59.965 | 5 | 5.83 | 4.966 | 60.022 | 15 | 5.83 | 14.909 | 59.994 | 25
5.84 | 26.873 | 60.04 | 43 | 5.83 | 14.825 | 60.022 | 15 | 5.84 | 4.966 | 59.965 | 5 | 5.84 | 4.966 | 60.022 | 15 | 5.83 | 14.906 | 59.994 | 25
5.85 | 26.876 | 60.04 | 43 | 5.84 | 14.825 | 60.022 | 15 | 5.85 | 4.967 | 59.965 | 5 | 5.85 | 4.967 | 60.022 | 15 | 5.84 | 14.902 | 59.994 | 25
5.85 | 26.879 | 60.04 | 43 | 5.85 | 14.825 | 60.022 | 15 | 5.86 | 4.968 | 59.965 | 5 | 5.85 | 4.968 | 60.022 | 15 | 5.85 | 14.898 | 59.994 | 25
5.86 | 26.881 | 60.04 | 43 | 5.86 | 14.825 | 60.022 | 15 | 5.87 | 4.968 | 59.965 | 5 | 5.86 | 4.967 | 60.022 | 15 | 5.86 | 14.894 | 59.994 | 25
5.87 | 26.884 | 60.04 | 43 | 5.87 | 14.826 | 60.022 | 15 | 5.88 | 4.968 | 59.965 | 5 | 5.87 | 4.966 | 60.022 | 15 | 5.87 | 14.89 | 59.994 | 25
5.88 | 26.89 | 60.04 | 43 | 5.88 | 14.827 | 60.022 | 15 | 5.88 | 4.968 | 59.965 | 5 | 5.88 | 4.966 | 60.022 | 15 | 5.88 | 14.885 | 59.994 | 25
5.89 | 26.897 | 60.04 | 43 | 5.88 | 14.825 | 60.022 | 15 | 5.89 | 4.968 | 59.965 | 5 | 5.89 | 4.966 | 60.022 | 15 | 5.88 | 14.881 | 59.994 | 25
5.9 | 26.902 | 60.04 | 43 | 5.89 | 14.823 | 60.022 | 15 | 5.9 | 4.968 | 59.965 | 5 | 5.9 | 4.965 | 60.022 | 15 | 5.89 | 14.877 | 59.994 | 25
5.9 | 26.908 | 60.04 | 43 | 5.9 | 14.823 | 60.022 | 15 | 5.91 | 4.968 | 59.965 | 5 | 5.91 | 4.964 | 60.022 | 15 | 5.9 | 14.873 | 59.994 | 25
5.91 | 26.911 | 60.04 | 43 | 5.91 | 14.822 | 60.022 | 15 | 5.92 | 4.969 | 59.965 | 5 | 5.91 | 4.964 | 60.022 | 15 | 5.91 | 14.869 | 59.994 | 25
5.92 | 26.915 | 60.04 | 43 | 5.92 | 14.822 | 60.022 | 15 | 5.93 | 4.969 | 59.965 | 5 | 5.92 | 4.965 | 60.022 | 15 | 5.92 | 14.865 | 59.994 | 25
5.93 | 26.917 | 60.04 | 43 | 5.93 | 14.821 | 60.022 | 15 | 5.93 | 4.968 | 59.965 | 5 | 5.93 | 4.965 | 60.022 | 15 | 5.93 | 14.862 | 59.994 | 25
5.94 | 26.919 | 60.04 | 43 | 5.93 | 14.822 | 60.022 | 15 | 5.94 | 4.967 | 59.965 | 5 | 5.94 | 4.965 | 60.022 | 15 | 5.93 | 14.858 | 59.994 | 25
5.95 | 26.922 | 60.04 | 43 | 5.94 | 14.823 | 60.022 | 15 | 5.95 | 4.967 | 59.965 | 5 | 5.95 | 4.964 | 60.022 | 15 | 5.94 | 14.854 | 59.994 | 25
5.95 | 26.925 | 60.04 | 43 | 5.95 | 14.822 | 60.022 | 15 | 5.96 | 4.967 | 59.965 | 5 | 5.96 | 4.964 | 60.022 | 15 | 5.95 | 14.85 | 59.994 | 25
5.96 | 26.926 | 60.04 | 43 | 5.96 | 14.821 | 60.022 | 15 | 5.97 | 4.966 | 59.965 | 5 | 5.96 | 4.964 | 60.022 | 15 | 5.96 | 14.847 | 59.994 | 25
5.97 | 26.927 | 60.04 | 43 | 5.97 | 14.82 | 60.022 | 15 | 5.98 | 4.966 | 59.965 | 5 | 5.97 | 4.965 | 60.022 | 15 | 5.97 | 14.845 | 59.994 | 25
5.98 | 26.928 | 60.04 | 43 | 5.98 | 14.82 | 60.022 | 15 | 5.98 | 4.967 | 59.965 | 5 | 5.98 | 4.965 | 60.022 | 15 | 5.98 | 14.842 | 59.994 | 25
5.99 | 26.929 | 60.04 | 43 | 5.98 | 14.821 | 60.022 | 15 | 5.99 | 4.969 | 59.965 | 5 | 5.99 | 4.966 | 60.022 | 15 | 5.98 | 14.839 | 59.994 | 25
6 | 26.929 | 60.04 | 43 | 5.99 | 14.822 | 60.022 | 15 | 6 | 4.969 | 59.965 | 5 | 6 | 4.966 | 60.022 | 15 | 5.99 | 14.838 | 59.994 | 25
6 | 26.928 | 60.04 | 43 | 6 | 14.822 | 60.022 | 15 | 6.01 | 4.969 | 59.965 | 5 | 6 | 4.966 | 60.022 | 15 | 6 | 14.838 | 59.994 | 25
6.01 | 26.927 | 60.04 | 43 | 6.01 | 14.821 | 60.022 | 15 | 6.02 | 4.969 | 59.965 | 5 | 6.01 | 4.966 | 60.022 | 15 | 6.01 | 14.837 | 59.994 | 25
6.02 | 26.927 | 60.04 | 43 | 6.02 | 14.822 | 60.022 | 15 | 6.03 | 4.969 | 59.965 | 5 | 6.02 | 4.966 | 60.022 | 15 | 6.02 | 14.836 | 59.994 | 25
6.03 | 26.928 | 60.04 | 43 | 6.03 | 14.823 | 60.022 | 15 | 6.03 | 4.97 | 59.965 | 5 | 6.03 | 4.967 | 60.022 | 15 | 6.03 | 14.836 | 59.994 | 25
6.04 | 26.929 | 60.04 | 43 | 6.03 | 14.822 | 60.022 | 15 | 6.04 | 4.971 | 59.965 | 5 | 6.04 | 4.968 | 60.022 | 15 | 6.03 | 14.837 | 59.994 | 25
6.05 | 26.929 | 60.04 | 43 | 6.04 | 14.822 | 60.022 | 15 | 6.05 | 4.97 | 59.965 | 5 | 6.05 | 4.969 | 60.022 | 15 | 6.04 | 14.837 | 59.994 | 25
6.05 | 26.928 | 60.04 | 43 | 6.05 | 14.823 | 60.022 | 15 | 6.06 | 4.969 | 59.965 | 5 | 6.05 | 4.97 | 60.022 | 15 | 6.05 | 14.838 | 59.994 | 25
6.06 | 26.928 | 60.04 | 43 | 6.06 | 14.823 | 60.022 | 15 | 6.07 | 4.969 | 59.965 | 5 | 6.06 | 4.971 | 60.022 | 15 | 6.06 | 14.837 | 59.994 | 25
6.07 | 26.928 | 60.04 | 43 | 6.07 | 14.824 | 60.022 | 15 | 6.08 | 4.969 | 59.965 | 5 | 6.07 | 4.972 | 60.022 | 15 | 6.07 | 14.836 | 59.994 | 25
6.08 | 26.927 | 60.04 | 43 | 6.08 | 14.824 | 60.022 | 15 | 6.08 | 4.97 | 59.965 | 5 | 6.08 | 4.972 | 60.022 | 15 | 6.08 | 14.836 | 59.994 | 25
6.09 | 26.925 | 60.04 | 43 | 6.08 | 14.824 | 60.022 | 15 | 6.09 | 4.97 | 59.965 | 5 | 6.09 | 4.972 | 60.022 | 15 | 6.08 | 14.835 | 59.994 | 25
6.1 | 26.926 | 60.04 | 43 | 6.09 | 14.825 | 60.022 | 15 | 6.1 | 4.971 | 59.965 | 5 | 6.1 | 4.972 | 60.022 | 15 | 6.09 | 14.835 | 59.994 | 25
6.1 | 26.928 | 60.04 | 43 | 6.1 | 14.824 | 60.022 | 15 | 6.11 | 4.972 | 59.965 | 5 | 6.1 | 4.972 | 60.022 | 15 | 6.1 | 14.835 | 59.994 | 25
6.11 | 26.928 | 60.04 | 43 | 6.11 | 14.822 | 60.022 | 15 | 6.12 | 4.973 | 59.965 | 5 | 6.11 | 4.973 | 60.022 | 15 | 6.11 | 14.835 | 59.994 | 25
6.12 | 26.928 | 60.04 | 43 | 6.12 | 14.822 | 60.022 | 15 | 6.13 | 4.973 | 59.965 | 5 | 6.12 | 4.974 | 60.022 | 15 | 6.12 | 14.835 | 59.994 | 25
6.13 | 26.927 | 60.04 | 43 | 6.13 | 14.822 | 60.022 | 15 | 6.13 | 4.973 | 59.965 | 5 | 6.13 | 4.975 | 60.022 | 15 | 6.13 | 14.834 | 59.994 | 25
6.14 | 26.927 | 60.04 | 43 | 6.13 | 14.823 | 60.022 | 15 | 6.14 | 4.973 | 59.965 | 5 | 6.14 | 4.976 | 60.022 | 15 | 6.13 | 14.833 | 59.994 | 25
6.15 | 26.924 | 60.04 | 43 | 6.14 | 14.824 | 60.022 | 15 | 6.15 | 4.972 | 59.965 | 5 | 6.15 | 4.978 | 60.022 | 15 | 6.14 | 14.833 | 59.994 | 25
6.15 | 26.922 | 60.04 | 43 | 6.15 | 14.824 | 60.022 | 15 | 6.16 | 4.971 | 59.965 | 5 | 6.15 | 4.979 | 60.022 | 15 | 6.15 | 14.834 | 59.994 | 25
6.16 | 26.92 | 60.04 | 43 | 6.16 | 14.825 | 60.022 | 15 | 6.17 | 4.97 | 59.965 | 5 | 6.16 | 4.979 | 60.022 | 15 | 6.16 | 14.834 | 59.994 | 25
6.17 | 26.919 | 60.04 | 43 | 6.17 | 14.824 | 60.022 | 15 | 6.18 | 4.969 | 59.965 | 5 | 6.17 | 4.979 | 60.022 | 15 | 6.17 | 14.835 | 59.994 | 25
6.18 | 26.921 | 60.04 | 43 | 6.18 | 14.824 | 60.022 | 15 | 6.18 | 4.969 | 59.965 | 5 | 6.18 | 4.979 | 60.022 | 15 | 6.18 | 14.836 | 59.994 | 25
6.19 | 26.924 | 60.04 | 43 | 6.18 | 14.823 | 60.022 | 15 | 6.19 | 4.969 | 59.965 | 5 | 6.19 | 4.98 | 60.022 | 15 | 6.18 | 14.838 | 59.994 | 25
6.2 | 26.929 | 60.04 | 43 | 6.19 | 14.822 | 60.022 | 15 | 6.2 | 4.969 | 59.965 | 5 | 6.2 | 4.981 | 60.022 | 15 | 6.19 | 14.838 | 59.994 | 25
6.2 | 26.934 | 60.04 | 43 | 6.2 | 14.821 | 60.022 | 15 | 6.21 | 4.969 | 59.965 | 5 | 6.2 | 4.982 | 60.022 | 15 | 6.2 | 14.839 | 59.994 | 25
6.21 | 26.937 | 60.04 | 43 | 6.21 | 14.821 | 60.022 | 15 | 6.22 | 4.97 | 59.965 | 5 | 6.21 | 4.982 | 60.022 | 15 | 6.21 | 14.838 | 59.994 | 25
6.22 | 26.94 | 60.04 | 43 | 6.22 | 14.821 | 60.022 | 15 | 6.23 | 4.971 | 59.965 | 5 | 6.22 | 4.981 | 60.022 | 15 | 6.22 | 14.838 | 59.994 | 25
6.23 | 26.94 | 60.04 | 43 | 6.23 | 14.821 | 60.022 | 15 | 6.23 | 4.971 | 59.965 | 5 | 6.23 | 4.981 | 60.022 | 15 | 6.23 | 14.838 | 59.994 | 25
6.24 | 26.94 | 60.04 | 43 | 6.23 | 14.82 | 60.022 | 15 | 6.24 | 4.971 | 59.965 | 5 | 6.24 | 4.981 | 60.022 | 15 | 6.23 | 14.838 | 59.994 | 25
6.25 | 26.943 | 60.04 | 43 | 6.24 | 14.819 | 60.022 | 15 | 6.25 | 4.97 | 59.965 | 5 | 6.25 | 4.982 | 60.022 | 15 | 6.24 | 14.838 | 59.994 | 25
6.25 | 26.946 | 60.04 | 43 | 6.25 | 14.819 | 60.022 | 15 | 6.26 | 4.969 | 59.965 | 5 | 6.25 | 4.982 | 60.022 | 15 | 6.25 | 14.838 | 59.994 | 25
6.26 | 26.95 | 60.04 | 43 | 6.26 | 14.819 | 60.022 | 15 | 6.27 | 4.969 | 59.965 | 5 | 6.26 | 4.984 | 60.022 | 15 | 6.26 | 14.839 | 59.994 | 25
6.27 | 26.954 | 60.04 | 43 | 6.27 | 14.819 | 60.022 | 15 | 6.28 | 4.969 | 59.965 | 5 | 6.27 | 4.985 | 60.022 | 15 | 6.27 | 14.839 | 59.994 | 25
6.28 | 26.958 | 60.04 | 43 | 6.28 | 14.82 | 60.022 | 15 | 6.28 | 4.97 | 59.965 | 5 | 6.28 | 4.985 | 60.022 | 15 | 6.28 | 14.839 | 59.994 | 25
6.29 | 26.962 | 60.04 | 43 | 6.28 | 14.821 | 60.022 | 15 | 6.29 | 4.972 | 59.965 | 5 | 6.29 | 4.984 | 60.022 | 15 | 6.28 | 14.839 | 59.994 | 25
6.3 | 26.964 | 60.04 | 43 | 6.29 | 14.821 | 60.022 | 15 | 6.3 | 4.971 | 59.965 | 5 | 6.3 | 4.983 | 60.022 | 15 | 6.29 | 14.84 | 59.994 | 25
6.3 | 26.966 | 60.04 | 43 | 6.3 | 14.82 | 60.022 | 15 | 6.31 | 4.97 | 59.965 | 5 | 6.3 | 4.981 | 60.022 | 15 | 6.3 | 14.841 | 59.994 | 25
6.31 | 26.969 | 60.04 | 43 | 6.31 | 14.819 | 60.022 | 15 | 6.32 | 4.969 | 59.965 | 5 | 6.31 | 4.981 | 60.022 | 15 | 6.31 | 14.841 | 59.994 | 25
6.32 | 26.972 | 60.04 | 43 | 6.32 | 14.817 | 60.022 | 15 | 6.33 | 4.969 | 59.965 | 5 | 6.32 | 4.98 | 60.022 | 15 | 6.32 | 14.841 | 59.994 | 25
6.33 | 26.977 | 60.04 | 43 | 6.33 | 14.816 | 60.022 | 15 | 6.33 | 4.97 | 59.965 | 5 | 6.33 | 4.98 | 60.022 | 15 | 6.33 | 14.841 | 59.994 | 25
6.34 | 26.983 | 60.04 | 43 | 6.33 | 14.816 | 60.022 | 15 | 6.34 | 4.971 | 59.965 | 5 | 6.34 | 4.98 | 60.022 | 15 | 6.33 | 14.841 | 59.994 | 25
6.35 | 26.984 | 60.04 | 43 | 6.34 | 14.817 | 60.022 | 15 | 6.35 | 4.971 | 59.965 | 5 | 6.35 | 4.979 | 60.022 | 15 | 6.34 | 14.84 | 59.994 | 25
6.35 | 26.986 | 60.04 | 43 | 6.35 | 14.818 | 60.022 | 15 | 6.36 | 4.97 | 59.965 | 5 | 6.35 | 4.978 | 60.022 | 15 | 6.35 | 14.84 | 59.994 | 25
6.36 | 26.984 | 60.04 | 43 | 6.36 | 14.818 | 60.022 | 15 | 6.37 | 4.97 | 59.965 | 5 | 6.36 | 4.978 | 60.022 | 15 | 6.36 | 14.84 | 59.994 | 25
6.37 | 26.983 | 60.04 | 43 | 6.37 | 14.819 | 60.022 | 15 | 6.38 | 4.969 | 59.965 | 5 | 6.37 | 4.977 | 60.022 | 15 | 6.37 | 14.84 | 59.994 | 25
6.38 | 26.981 | 60.04 | 43 | 6.38 | 14.819 | 60.022 | 15 | 6.38 | 4.968 | 59.965 | 5 | 6.38 | 4.977 | 60.022 | 15 | 6.38 | 14.841 | 59.994 | 25
6.39 | 26.979 | 60.04 | 43 | 6.38 | 14.818 | 60.022 | 15 | 6.39 | 4.968 | 59.965 | 5 | 6.39 | 4.976 | 60.022 | 15 | 6.38 | 14.841 | 59.994 | 25
6.4 | 26.981 | 60.04 | 43 | 6.39 | 14.818 | 60.022 | 15 | 6.4 | 4.968 | 59.965 | 5 | 6.4 | 4.977 | 60.022 | 15 | 6.39 | 14.842 | 59.994 | 25
6.4 | 26.982 | 60.04 | 43 | 6.4 | 14.819 | 60.022 | 15 | 6.41 | 4.968 | 59.965 | 5 | 6.4 | 4.978 | 60.022 | 15 | 6.4 | 14.843 | 59.994 | 25
6.41 | 26.982 | 60.04 | 43 | 6.41 | 14.82 | 60.022 | 15 | 6.42 | 4.968 | 59.965 | 5 | 6.41 | 4.977 | 60.022 | 15 | 6.41 | 14.844 | 59.994 | 25
6.42 | 26.982 | 60.04 | 43 | 6.42 | 14.819 | 60.022 | 15 | 6.43 | 4.969 | 59.965 | 5 | 6.42 | 4.976 | 60.022 | 15 | 6.42 | 14.844 | 59.994 | 25
6.43 | 26.981 | 60.039 | 43 | 6.43 | 14.819 | 60.022 | 15 | 6.43 | 4.969 | 59.965 | 5 | 6.43 | 4.975 | 60.022 | 15 | 6.43 | 14.844 | 59.994 | 25
6.44 | 26.979 | 60.039 | 43 | 6.43 | 14.82 | 60.022 | 15 | 6.44 | 4.969 | 59.965 | 5 | 6.44 | 4.975 | 60.022 | 15 | 6.43 | 14.844 | 59.994 | 25
6.45 | 26.977 | 60.039 | 43 | 6.44 | 14.82 | 60.022 | 15 | 6.45 | 4.968 | 59.965 | 5 | 6.45 | 4.974 | 60.022 | 15 | 6.44 | 14.844 | 59.994 | 25
6.45 | 26.975 | 60.039 | 43 | 6.45 | 14.82 | 60.022 | 15 | 6.46 | 4.966 | 59.965 | 5 | 6.45 | 4.974 | 60.022 | 15 | 6.45 | 14.844 | 59.994 | 25
6.46 | 26.976 | 60.038 | 43 | 6.46 | 14.819 | 60.022 | 15 | 6.47 | 4.967 | 59.965 | 5 | 6.46 | 4.975 | 60.022 | 15 | 6.46 | 14.844 | 59.994 | 25
6.47 | 26.976 | 60.038 | 43 | 6.47 | 14.819 | 60.022 | 15 | 6.48 | 4.968 | 59.965 | 5 | 6.47 | 4.976 | 60.022 | 15 | 6.47 | 14.844 | 59.994 | 25
6.48 | 26.979 | 60.038 | 43 | 6.48 | 14.819 | 60.022 | 15 | 6.48 | 4.968 | 59.965 | 5 | 6.48 | 4.976 | 60.022 | 15 | 6.48 | 14.844 | 59.994 | 25
6.49 | 26.981 | 60.037 | 43 | 6.48 | 14.819 | 60.022 | 15 | 6.49 | 4.969 | 59.965 | 5 | 6.49 | 4.976 | 60.022 | 15 | 6.48 | 14.845 | 59.994 | 25
6.5 | 26.981 | 60.037 | 43 | 6.49 | 14.82 | 60.022 | 15 | 6.5 | 4.968 | 59.965 | 5 | 6.5 | 4.976 | 60.022 | 15 | 6.49 | 14.845 | 59.994 | 25
6.5 | 26.98 | 60.037 | 43 | 6.5 | 14.821 | 60.022 | 15 | 6.51 | 4.968 | 59.965 | 5 | 6.5 | 4.977 | 60.022 | 15 | 6.5 | 14.845 | 59.994 | 25
6.51 | 26.98 | 60.037 | 43 | 6.51 | 14.822 | 60.022 | 15 | 6.52 | 4.967 | 59.965 | 5 | 6.51 | 4.977 | 60.022 | 15 | 6.51 | 14.845 | 59.994 | 25
6.52 | 26.98 | 60.036 | 43 | 6.52 | 14.822 | 60.022 | 15 | 6.53 | 4.967 | 59.965 | 5 | 6.52 | 4.976 | 60.022 | 15 | 6.52 | 14.845 | 59.994 | 25
6.53 | 26.978 | 60.036 | 43 | 6.53 | 14.822 | 60.022 | 15 | 6.53 | 4.968 | 59.965 | 5 | 6.53 | 4.976 | 60.022 | 15 | 6.53 | 14.845 | 59.994 | 25
6.54 | 26.976 | 60.036 | 43 | 6.53 | 14.821 | 60.022 | 15 | 6.54 | 4.968 | 59.965 | 5 | 6.54 | 4.975 | 60.022 | 15 | 6.53 | 14.845 | 59.994 | 25
6.55 | 26.978 | 60.035 | 43 | 6.54 | 14.821 | 60.022 | 15 | 6.55 | 4.968 | 59.965 | 5 | 6.55 | 4.976 | 60.022 | 15 | 6.54 | 14.845 | 59.994 | 25
6.55 | 26.98 | 60.035 | 43 | 6.55 | 14.821 | 60.022 | 15 | 6.56 | 4.968 | 59.965 | 5 | 6.55 | 4.978 | 60.022 | 15 | 6.55 | 14.845 | 59.994 | 25
6.56 | 26.981 | 60.035 | 43 | 6.56 | 14.821 | 60.022 | 15 | 6.57 | 4.968 | 59.965 | 5 | 6.56 | 4.978 | 60.022 | 15 | 6.56 | 14.845 | 59.994 | 25
6.57 | 26.981 | 60.034 | 43 | 6.57 | 14.823 | 60.022 | 15 | 6.58 | 4.968 | 59.965 | 5 | 6.57 | 4.978 | 60.022 | 15 | 6.57 | 14.845 | 59.994 | 25
6.58 | 26.986 | 60.034 | 43 | 6.58 | 14.825 | 60.022 | 15 | 6.58 | 4.97 | 59.965 | 5 | 6.58 | 4.978 | 60.022 | 15 | 6.58 | 14.845 | 59.994 | 25
6.59 | 26.99 | 60.034 | 43 | 6.58 | 14.825 | 60.022 | 15 | 6.59 | 4.971 | 59.965 | 5 | 6.59 | 4.979 | 60.022 | 15 | 6.58 | 14.845 | 59.994 | 25
6.6 | 26.993 | 60.034 | 43 | 6.59 | 14.825 | 60.022 | 15 | 6.6 | 4.971 | 59.965 | 5 | 6.6 | 4.977 | 60.022 | 15 | 6.59 | 14.845 | 59.994 | 25
6.6 | 26.996 | 60.034 | 43 | 6.6 | 14.824 | 60.022 | 15 | 6.61 | 4.971 | 59.965 | 5 | 6.6 | 4.976 | 60.022 | 15 | 6.6 | 14.845 | 59.994 | 25
6.61 | 27.002 | 60.034 | 43 | 6.61 | 14.823 | 60.022 | 15 | 6.62 | 4.97 | 59.965 | 5 | 6.61 | 4.977 | 60.022 | 15 | 6.61 | 14.845 | 59.994 | 25
6.62 | 27.008 | 60.034 | 43 | 6.62 | 14.825 | 60.022 | 15 | 6.63 | 4.969 | 59.965 | 5 | 6.62 | 4.979 | 60.022 | 15 | 6.62 | 14.845 | 59.994 | 25
6.63 | 27.014 | 60.034 | 43 | 6.63 | 14.826 | 60.022 | 15 | 6.63 | 4.969 | 59.965 | 5 | 6.63 | 4.979 | 60.022 | 15 | 6.63 | 14.845 | 59.994 | 25
6.64 | 27.02 | 60.034 | 43 | 6.63 | 14.828 | 60.022 | 15 | 6.64 | 4.969 | 59.965 | 5 | 6.64 | 4.979 | 60.022 | 15 | 6.63 | 14.845 | 59.994 | 25
6.65 | 27.024 | 60.034 | 43 | 6.64 | 14.83 | 60.022 | 15 | 6.65 | 4.969 | 59.965 | 5 | 6.65 | 4.978 | 60.022 | 15 | 6.64 | 14.845 | 59.994 | 25
6.65 | 27.028 | 60.034 | 43 | 6.65 | 14.831 | 60.022 | 15 | 6.66 | 4.969 | 59.965 | 5 | 6.65 | 4.978 | 60.022 | 15 | 6.65 | 14.845 | 59.994 | 25
6.66 | 27.031 | 60.034 | 43 | 6.66 | 14.833 | 60.022 | 15 | 6.67 | 4.97 | 59.965 | 5 | 6.66 | 4.978 | 60.022 | 15 | 6.66 | 14.847 | 59.994 | 25
6.67 | 27.034 | 60.034 | 43 | 6.67 | 14.833 | 60.022 | 15 | 6.68 | 4.97 | 59.965 | 5 | 6.67 | 4.977 | 60.022 | 15 | 6.67 | 14.85 | 59.994 | 25
6.68 | 27.038 | 60.034 | 43 | 6.68 | 14.833 | 60.022 | 15 | 6.68 | 4.97 | 59.965 | 5 | 6.68 | 4.978 | 60.022 | 15 | 6.68 | 14.851 | 59.994 | 25
6.69 | 27.042 | 60.034 | 43 | 6.68 | 14.832 | 60.022 | 15 | 6.69 | 4.97 | 59.965 | 5 | 6.69 | 4.98 | 60.022 | 15 | 6.68 | 14.852 | 59.994 | 25
6.7 | 27.049 | 60.034 | 43 | 6.69 | 14.831 | 60.022 | 15 | 6.7 | 4.972 | 59.965 | 5 | 6.7 | 4.98 | 60.022 | 15 | 6.69 | 14.853 | 59.994 | 25
6.7 | 27.057 | 60.034 | 43 | 6.7 | 14.834 | 60.022 | 15 | 6.71 | 4.973 | 59.965 | 5 | 6.7 | 4.981 | 60.022 | 15 | 6.7 | 14.855 | 59.994 | 25
6.71 | 27.061 | 60.034 | 43 | 6.71 | 14.837 | 60.022 | 15 | 6.72 | 4.974 | 59.965 | 5 | 6.71 | 4.98 | 60.022 | 15 | 6.71 | 14.856 | 59.994 | 25
6.72 | 27.066 | 60.034 | 43 | 6.72 | 14.838 | 60.022 | 15 | 6.73 | 4.974 | 59.965 | 5 | 6.72 | 4.98 | 60.022 | 15 | 6.72 | 14.857 | 59.994 | 25
6.73 | 27.069 | 60.034 | 43 | 6.73 | 14.84 | 60.022 | 15 | 6.73 | 4.974 | 59.965 | 5 | 6.73 | 4.98 | 60.022 | 15 | 6.73 | 14.859 | 59.994 | 25
6.74 | 27.072 | 60.034 | 43 | 6.73 | 14.841 | 60.022 | 15 | 6.74 | 4.974 | 59.965 | 5 | 6.74 | 4.981 | 60.022 | 15 | 6.73 | 14.861 | 59.994 | 25
6.75 | 27.072 | 60.034 | 43 | 6.74 | 14.842 | 60.022 | 15 | 6.75 | 4.972 | 59.965 | 5 | 6.75 | 4.981 | 60.022 | 15 | 6.74 | 14.864 | 59.994 | 25
6.75 | 27.073 | 60.034 | 43 | 6.75 | 14.841 | 60.022 | 15 | 6.76 | 4.971 | 59.965 | 5 | 6.75 | 4.981 | 60.022 | 15 | 6.75 | 14.866 | 59.994 | 25
6.76 | 27.074 | 60.034 | 43 | 6.76 | 14.841 | 60.022 | 15 | 6.77 | 4.971 | 59.965 | 5 | 6.76 | 4.982 | 60.022 | 15 | 6.76 | 14.868 | 59.994 | 25
6.77 | 27.076 | 60.034 | 43 | 6.77 | 14.842 | 60.022 | 15 | 6.78 | 4.971 | 59.965 | 5 | 6.77 | 4.983 | 60.022 | 15 | 6.77 | 14.87 | 59.994 | 25
6.78 | 27.076 | 60.034 | 43 | 6.78 | 14.844 | 60.022 | 15 | 6.78 | 4.972 | 59.965 | 5 | 6.78 | 4.983 | 60.022 | 15 | 6.78 | 14.871 | 59.994 | 25
6.79 | 27.076 | 60.034 | 43 | 6.78 | 14.843 | 60.022 | 15 | 6.79 | 4.972 | 59.965 | 5 | 6.79 | 4.982 | 60.022 | 15 | 6.78 | 14.872 | 59.994 | 25
6.8 | 27.074 | 60.034 | 43 | 6.79 | 14.843 | 60.022 | 15 | 6.8 | 4.972 | 59.965 | 5 | 6.8 | 4.982 | 60.022 | 15 | 6.79 | 14.874 | 59.994 | 25
6.8 | 27.073 | 60.034 | 43 | 6.8 | 14.843 | 60.022 | 15 | 6.81 | 4.972 | 59.965 | 5 | 6.8 | 4.981 | 60.022 | 15 | 6.8 | 14.875 | 59.994 | 25
6.81 | 27.071 | 60.034 | 43 | 6.81 | 14.843 | 60.022 | 15 | 6.82 | 4.974 | 59.965 | 5 | 6.81 | 4.98 | 60.022 | 15 | 6.81 | 14.878 | 59.994 | 25
6.82 | 27.069 | 60.034 | 43 | 6.82 | 14.843 | 60.022 | 15 | 6.83 | 4.976 | 59.965 | 5 | 6.82 | 4.979 | 60.022 | 15 | 6.82 | 14.88 | 59.994 | 25
6.83 | 27.07 | 60.034 | 43 | 6.83 | 14.842 | 60.022 | 15 | 6.83 | 4.976 | 59.965 | 5 | 6.83 | 4.979 | 60.022 | 15 | 6.83 | 14.879 | 59.994 | 25
6.84 | 27.071 | 60.034 | 43 | 6.83 | 14.843 | 60.022 | 15 | 6.84 | 4.976 | 59.965 | 5 | 6.84 | 4.979 | 60.022 | 15 | 6.83 | 14.879 | 59.994 | 25
6.85 | 27.072 | 60.034 | 43 | 6.84 | 14.844 | 60.022 | 15 | 6.85 | 4.976 | 59.965 | 5 | 6.85 | 4.979 | 60.022 | 15 | 6.84 | 14.879 | 59.994 | 25
6.85 | 27.073 | 60.034 | 43 | 6.85 | 14.846 | 60.022 | 15 | 6.86 | 4.976 | 59.965 | 5 | 6.85 | 4.978 | 60.022 | 15 | 6.85 | 14.879 | 59.994 | 25
6.86 | 27.072 | 60.034 | 43 | 6.86 | 14.848 | 60.022 | 15 | 6.87 | 4.975 | 59.965 | 5 | 6.86 | 4.978 | 60.022 | 15 | 6.86 | 14.88 | 59.994 | 25
6.87 | 27.071 | 60.034 | 43 | 6.87 | 14.846 | 60.022 | 15 | 6.88 | 4.973 | 59.965 | 5 | 6.87 | 4.979 | 60.022 | 15 | 6.87 | 14.88 | 59.994 | 25
6.88 | 27.069 | 60.034 | 43 | 6.88 | 14.845 | 60.022 | 15 | 6.88 | 4.975 | 59.965 | 5 | 6.88 | 4.98 | 60.022 | 15 | 6.88 | 14.882 | 59.994 | 25
6.89 | 27.068 | 60.034 | 43 | 6.88 | 14.845 | 60.022 | 15 | 6.89 | 4.976 | 59.965 | 5 | 6.89 | 4.981 | 60.022 | 15 | 6.88 | 14.884 | 59.994 | 25
6.9 | 27.067 | 60.034 | 43 | 6.89 | 14.845 | 60.022 | 15 | 6.9 | 4.976 | 59.965 | 5 | 6.9 | 4.981 | 60.022 | 15 | 6.89 | 14.884 | 59.994 | 25
6.9 | 27.067 | 60.034 | 43 | 6.9 | 14.844 | 60.022 | 15 | 6.91 | 4.976 | 59.965 | 5 | 6.9 | 4.98 | 60.022 | 15 | 6.9 | 14.883 | 59.994 | 25
6.91 | 27.069 | 60.034 | 43 | 6.91 | 14.843 | 60.022 | 15 | 6.92 | 4.976 | 59.965 | 5 | 6.91 | 4.981 | 60.022 | 15 | 6.91 | 14.882 | 59.994 | 25
6.92 | 27.071 | 60.034 | 43 | 6.92 | 14.844 | 60.022 | 15 | 6.93 | 4.976 | 59.965 | 5 | 6.92 | 4.982 | 60.022 | 15 | 6.92 | 14.881 | 59.994 | 25
6.93 | 27.07 | 60.034 | 43 | 6.93 | 14.845 | 60.022 | 15 | 6.93 | 4.978 | 59.965 | 5 | 6.93 | 4.983 | 60.022 | 15 | 6.93 | 14.881 | 59.994 | 25
6.94 | 27.07 | 60.033 | 43 | 6.93 | 14.845 | 60.022 | 15 | 6.94 | 4.98 | 59.965 | 5 | 6.94 | 4.984 | 60.022 | 15 | 6.93 | 14.881 | 59.994 | 25
6.95 | 27.069 | 60.033 | 43 | 6.94 | 14.845 | 60.022 | 15 | 6.95 | 4.98 | 59.965 | 5 | 6.95 | 4.985 | 60.022 | 15 | 6.94 | 14.883 | 59.994 | 25
6.95 | 27.067 | 60.033 | 43 | 6.95 | 14.846 | 60.022 | 15 | 6.96 | 4.98 | 59.965 | 5 | 6.95 | 4.986 | 60.022 | 15 | 6.95 | 14.885 | 59.994 | 25
6.96 | 27.066 | 60.032 | 43 | 6.96 | 14.846 | 60.022 | 15 | 6.97 | 4.981 | 59.965 | 5 | 6.96 | 4.986 | 60.022 | 15 | 6.96 | 14.886 | 59.994 | 25
6.97 | 27.065 | 60.032 | 43 | 6.97 | 14.846 | 60.022 | 15 | 6.98 | 4.982 | 59.965 | 5 | 6.97 | 4.986 | 60.022 | 15 | 6.97 | 14.887 | 59.994 | 25
6.98 | 27.069 | 60.032 | 43 | 6.98 | 14.846 | 60.022 | 15 | 6.98 | 4.98 | 59.965 | 5 | 6.98 | 4.988 | 60.022 | 15 | 6.98 | 14.886 | 59.994 | 25
6.99 | 27.074 | 60.032 | 43 | 6.98 | 14.846 | 60.022 | 15 | 6.99 | 4.978 | 59.965 | 5 | 6.99 | 4.99 | 60.022 | 15 | 6.98 | 14.884 | 59.994 | 25
6.99 | 27.077 | 60.031 | 43 | 6.99 | 14.846 | 60.022 | 15 | 7 | 4.98 | 59.965 | 5 | 7 | 4.991 | 60.022 | 15 | 6.99 | 14.884 | 59.994 | 25
7 | 27.08 | 60.031 | 43 | 7 | 14.846 | 60.022 | 15 | 7.01 | 4.982 | 59.965 | 5 | 7 | 4.992 | 60.022 | 15 | 7 | 14.885 | 59.994 | 25
7.01 | 27.083 | 60.031 | 43 | 7.01 | 14.846 | 60.022 | 15 | 7.02 | 4.982 | 59.965 | 5 | 7.01 | 4.993 | 60.022 | 15 | 7.01 | 14.887 | 59.994 | 25
7.02 | 27.085 | 60.03 | 43 | 7.02 | 14.847 | 60.022 | 15 | 7.03 | 4.982 | 59.965 | 5 | 7.02 | 4.994 | 60.022 | 15 | 7.02 | 14.889 | 59.994 | 25
7.03 | 27.088 | 60.03 | 43 | 7.03 | 14.847 | 60.021 | 15 | 7.03 | 4.981 | 59.965 | 5 | 7.03 | 4.994 | 60.022 | 15 | 7.03 | 14.89 | 59.994 | 25
7.04 | 27.091 | 60.03 | 43 | 7.03 | 14.847 | 60.021 | 15 | 7.04 | 4.98 | 59.965 | 5 | 7.04 | 4.994 | 60.022 | 15 | 7.03 | 14.891 | 59.994 | 25
7.04 | 27.095 | 60.03 | 43 | 7.04 | 14.847 | 60.021 | 15 | 7.05 | 4.979 | 59.965 | 5 | 7.05 | 4.994 | 60.022 | 15 | 7.04 | 14.893 | 59.994 | 25
7.05 | 27.099 | 60.029 | 43 | 7.05 | 14.847 | 60.02 | 15 | 7.06 | 4.978 | 59.965 | 5 | 7.05 | 4.994 | 60.022 | 15 | 7.05 | 14.894 | 59.994 | 25
7.06 | 27.104 | 60.029 | 43 | 7.06 | 14.846 | 60.02 | 15 | 7.07 | 4.978 | 59.965 | 5 | 7.06 | 4.994 | 60.022 | 15 | 7.06 | 14.896 | 59.994 | 25
7.07 | 27.109 | 60.029 | 43 | 7.07 | 14.846 | 60.02 | 15 | 7.08 | 4.978 | 59.965 | 5 | 7.07 | 4.994 | 60.022 | 15 | 7.07 | 14.898 | 59.994 | 25
7.08 | 27.111 | 60.028 | 43 | 7.08 | 14.846 | 60.02 | 15 | 7.08 | 4.978 | 59.965 | 5 | 7.08 | 4.992 | 60.022 | 15 | 7.08 | 14.901 | 59.994 | 25
7.09 | 27.113 | 60.028 | 43 | 7.08 | 14.846 | 60.019 | 15 | 7.09 | 4.979 | 59.965 | 5 | 7.09 | 4.991 | 60.022 | 15 | 7.08 | 14.904 | 59.994 | 25
7.09 | 27.115 | 60.028 | 43 | 7.09 | 14.846 | 60.019 | 15 | 7.1 | 4.976 | 59.965 | 5 | 7.1 | 4.991 | 60.022 | 15 | 7.09 | 14.907 | 59.994 | 25
7.1 | 27.118 | 60.028 | 43 | 7.1 | 14.846 | 60.019 | 15 | 7.11 | 4.974 | 59.965 | 5 | 7.1 | 4.991 | 60.022 | 15 | 7.1 | 14.909 | 59.994 | 25
7.11 | 27.122 | 60.027 | 43 | 7.11 | 14.846 | 60.018 | 15 | 7.12 | 4.974 | 59.965 | 5 | 7.11 | 4.991 | 60.022 | 15 | 7.11 | 14.91 | 59.994 | 25
7.12 | 27.127 | 60.027 | 43 | 7.12 | 14.847 | 60.018 | 15 | 7.13 | 4.974 | 59.965 | 5 | 7.12 | 4.991 | 60.022 | 15 | 7.12 | 14.911 | 59.994 | 25
7.13 | 27.133 | 60.027 | 43 | 7.13 | 14.848 | 60.018 | 15 | 7.14 | 4.973 | 59.965 | 5 | 7.13 | 4.992 | 60.022 | 15 | 7.13 | 14.913 | 59.994 | 25
7.14 | 27.14 | 60.026 | 43 | 7.13 | 14.847 | 60.017 | 15 | 7.14 | 4.972 | 59.965 | 5 | 7.14 | 4.992 | 60.022 | 15 | 7.13 | 14.915 | 59.994 | 25
7.14 | 27.14 | 60.026 | 43 | 7.14 | 14.847 | 60.017 | 15 | 7.15 | 4.972 | 59.965 | 5 | 7.15 | 4.99 | 60.022 | 15 | 7.14 | 14.918 | 59.994 | 25
7.15 | 27.141 | 60.026 | 43 | 7.15 | 14.847 | 60.017 | 15 | 7.16 | 4.972 | 59.965 | 5 | 7.15 | 4.987 | 60.022 | 15 | 7.15 | 14.921 | 59.994 | 25
7.16 | 27.141 | 60.026 | 43 | 7.16 | 14.846 | 60.017 | 15 | 7.17 | 4.97 | 59.965 | 5 | 7.16 | 4.987 | 60.022 | 15 | 7.16 | 14.923 | 59.994 | 25
7.17 | 27.141 | 60.025 | 43 | 7.17 | 14.845 | 60.017 | 15 | 7.18 | 4.967 | 59.965 | 5 | 7.17 | 4.986 | 60.022 | 15 | 7.17 | 14.926 | 59.994 | 25
7.18 | 27.14 | 60.025 | 43 | 7.18 | 14.845 | 60.017 | 15 | 7.19 | 4.967 | 59.965 | 5 | 7.18 | 4.986 | 60.022 | 15 | 7.18 | 14.927 | 59.994 | 25
7.19 | 27.139 | 60.025 | 43 | 7.18 | 14.845 | 60.017 | 15 | 7.19 | 4.967 | 59.965 | 5 | 7.19 | 4.986 | 60.022 | 15 | 7.18 | 14.928 | 59.994 | 25
7.19 | 27.14 | 60.024 | 43 | 7.19 | 14.845 | 60.017 | 15 | 7.2 | 4.968 | 59.965 | 5 | 7.2 | 4.985 | 60.022 | 15 | 7.19 | 14.929 | 59.994 | 25
7.2 | 27.142 | 60.024 | 43 | 7.2 | 14.845 | 60.017 | 15 | 7.21 | 4.969 | 59.965 | 5 | 7.2 | 4.985 | 60.022 | 15 | 7.2 | 14.931 | 59.994 | 25
7.21 | 27.144 | 60.024 | 43 | 7.21 | 14.845 | 60.017 | 15 | 7.22 | 4.968 | 59.965 | 5 | 7.21 | 4.984 | 60.022 | 15 | 7.21 | 14.931 | 59.994 | 25
7.22 | 27.146 | 60.024 | 43 | 7.22 | 14.847 | 60.017 | 15 | 7.23 | 4.967 | 59.965 | 5 | 7.22 | 4.982 | 60.022 | 15 | 7.22 | 14.931 | 59.994 | 25
7.23 | 27.145 | 60.023 | 43 | 7.23 | 14.848 | 60.017 | 15 | 7.23 | 4.967 | 59.965 | 5 | 7.23 | 4.982 | 60.022 | 15 | 7.23 | 14.93 | 59.994 | 25
7.24 | 27.143 | 60.023 | 43 | 7.23 | 14.85 | 60.017 | 15 | 7.24 | 4.967 | 59.965 | 5 | 7.24 | 4.982 | 60.022 | 15 | 7.23 | 14.929 | 59.994 | 25
7.24 | 27.142 | 60.023 | 43 | 7.24 | 14.851 | 60.017 | 15 | 7.25 | 4.967 | 59.965 | 5 | 7.25 | 4.983 | 60.022 | 15 | 7.24 | 14.929 | 59.994 | 25
7.25 | 27.141 | 60.022 | 43 | 7.25 | 14.851 | 60.017 | 15 | 7.26 | 4.967 | 59.965 | 5 | 7.25 | 4.984 | 60.022 | 15 | 7.25 | 14.93 | 59.994 | 25
7.26 | 27.144 | 60.022 | 43 | 7.26 | 14.851 | 60.017 | 15 | 7.27 | 4.967 | 59.965 | 5 | 7.26 | 4.984 | 60.022 | 15 | 7.26 | 14.93 | 59.994 | 25
7.27 | 27.147 | 60.022 | 43 | 7.27 | 14.853 | 60.017 | 15 | 7.28 | 4.967 | 59.965 | 5 | 7.27 | 4.984 | 60.022 | 15 | 7.27 | 14.93 | 59.994 | 25
7.28 | 27.148 | 60.022 | 43 | 7.28 | 14.854 | 60.017 | 15 | 7.29 | 4.967 | 59.965 | 5 | 7.28 | 4.983 | 60.022 | 15 | 7.28 | 14.93 | 59.994 | 25
7.29 | 27.149 | 60.022 | 43 | 7.28 | 14.855 | 60.017 | 15 | 7.29 | 4.967 | 59.965 | 5 | 7.29 | 4.983 | 60.022 | 15 | 7.28 | 14.93 | 59.994 | 25
7.29 | 27.148 | 60.022 | 43 | 7.29 | 14.855 | 60.017 | 15 | 7.3 | 4.968 | 59.965 | 5 | 7.3 | 4.984 | 60.022 | 15 | 7.29 | 14.929 | 59.994 | 25
7.3 | 27.147 | 60.022 | 43 | 7.3 | 14.855 | 60.017 | 15 | 7.31 | 4.969 | 59.965 | 5 | 7.3 | 4.985 | 60.022 | 15 | 7.3 | 14.928 | 59.994 | 25
7.31 | 27.146 | 60.022 | 43 | 7.31 | 14.856 | 60.017 | 15 | 7.32 | 4.969 | 59.965 | 5 | 7.31 | 4.988 | 60.022 | 15 | 7.31 | 14.928 | 59.994 | 25
7.32 | 27.144 | 60.022 | 43 | 7.32 | 14.857 | 60.017 | 15 | 7.33 | 4.969 | 59.965 | 5 | 7.32 | 4.991 | 60.022 | 15 | 7.32 | 14.929 | 59.994 | 25
7.33 | 27.145 | 60.022 | 43 | 7.33 | 14.858 | 60.017 | 15 | 7.33 | 4.97 | 59.965 | 5 | 7.33 | 4.992 | 60.022 | 15 | 7.33 | 14.929 | 59.994 | 25
7.34 | 27.146 | 60.022 | 43 | 7.33 | 14.86 | 60.017 | 15 | 7.34 | 4.97 | 59.965 | 5 | 7.34 | 4.993 | 60.022 | 15 | 7.33 | 14.929 | 59.994 | 25
7.34 | 27.149 | 60.022 | 43 | 7.34 | 14.862 | 60.017 | 15 | 7.35 | 4.97 | 59.965 | 5 | 7.35 | 4.994 | 60.022 | 15 | 7.34 | 14.929 | 59.994 | 25
7.35 | 27.152 | 60.022 | 43 | 7.35 | 14.864 | 60.017 | 15 | 7.36 | 4.97 | 59.965 | 5 | 7.35 | 4.995 | 60.022 | 15 | 7.35 | 14.928 | 59.994 | 25
7.36 | 27.151 | 60.022 | 43 | 7.36 | 14.865 | 60.018 | 15 | 7.37 | 4.97 | 59.965 | 5 | 7.36 | 4.997 | 60.022 | 15 | 7.36 | 14.927 | 59.994 | 25
7.37 | 27.151 | 60.022 | 43 | 7.37 | 14.866 | 60.018 | 15 | 7.38 | 4.97 | 59.965 | 5 | 7.37 | 4.998 | 60.022 | 15 | 7.37 | 14.925 | 59.994 | 25
7.38 | 27.148 | 60.022 | 43 | 7.38 | 14.866 | 60.018 | 15 | 7.39 | 4.971 | 59.965 | 5 | 7.38 | 5.001 | 60.022 | 15 | 7.38 | 14.926 | 59.994 | 25
7.39 | 27.145 | 60.022 | 43 | 7.38 | 14.865 | 60.019 | 15 | 7.39 | 4.972 | 59.965 | 5 | 7.39 | 5.005 | 60.022 | 15 | 7.38 | 14.926 | 59.994 | 25
7.39 | 27.149 | 60.022 | 43 | 7.39 | 14.865 | 60.019 | 15 | 7.4 | 4.972 | 59.965 | 5 | 7.4 | 5.007 | 60.022 | 15 | 7.39 | 14.926 | 59.994 | 25
7.4 | 27.152 | 60.022 | 43 | 7.4 | 14.865 | 60.019 | 15 | 7.41 | 4.971 | 59.965 | 5 | 7.4 | 5.009 | 60.022 | 15 | 7.4 | 14.926 | 59.994 | 25
7.41 | 27.155 | 60.022 | 43 | 7.41 | 14.865 | 60.02 | 15 | 7.42 | 4.973 | 59.965 | 5 | 7.41 | 5.009 | 60.022 | 15 | 7.41 | 14.926 | 59.994 | 25
7.42 | 27.159 | 60.022 | 43 | 7.42 | 14.866 | 60.02 | 15 | 7.43 | 4.975 | 59.965 | 5 | 7.42 | 5.01 | 60.022 | 15 | 7.42 | 14.925 | 59.994 | 25
7.43 | 27.159 | 60.022 | 43 | 7.43 | 14.868 | 60.02 | 15 | 7.44 | 4.975 | 59.965 | 5 | 7.43 | 5.011 | 60.022 | 15 | 7.43 | 14.925 | 59.994 | 25
7.44 | 27.16 | 60.022 | 43 | 7.43 | 14.868 | 60.02 | 15 | 7.44 | 4.974 | 59.965 | 5 | 7.44 | 5.012 | 60.022 | 15 | 7.43 | 14.925 | 59.994 | 25
7.44 | 27.16 | 60.022 | 43 | 7.44 | 14.868 | 60.021 | 15 | 7.45 | 4.974 | 59.965 | 5 | 7.45 | 5.014 | 60.022 | 15 | 7.44 | 14.926 | 59.994 | 25
7.45 | 27.16 | 60.022 | 43 | 7.45 | 14.868 | 60.021 | 15 | 7.46 | 4.974 | 59.965 | 5 | 7.45 | 5.016 | 60.022 | 15 | 7.45 | 14.926 | 59.994 | 25
7.46 | 27.162 | 60.022 | 43 | 7.46 | 14.868 | 60.021 | 15 | 7.47 | 4.973 | 59.965 | 5 | 7.46 | 5.016 | 60.022 | 15 | 7.46 | 14.93 | 59.994 | 25
7.47 | 27.165 | 60.022 | 43 | 7.47 | 14.869 | 60.022 | 15 | 7.48 | 4.972 | 59.965 | 5 | 7.47 | 5.016 | 60.022 | 15 | 7.47 | 14.935 | 59.994 | 25
7.48 | 27.169 | 60.022 | 43 | 7.48 | 14.87 | 60.022 | 15 | 7.49 | 4.972 | 59.965 | 5 | 7.48 | 5.017 | 60.022 | 15 | 7.48 | 14.936 | 59.994 | 25
7.49 | 27.173 | 60.022 | 43 | 7.48 | 14.871 | 60.022 | 15 | 7.49 | 4.972 | 59.965 | 5 | 7.49 | 5.018 | 60.022 | 15 | 7.48 | 14.938 | 59.994 | 25
7.49 | 27.176 | 60.022 | 43 | 7.49 | 14.872 | 60.022 | 15 | 7.5 | 4.973 | 59.965 | 5 | 7.5 | 5.018 | 60.022 | 15 | 7.49 | 14.941 | 59.994 | 25
7.5 | 27.179 | 60.022 | 43 | 7.5 | 14.872 | 60.022 | 15 | 7.51 | 4.974 | 59.965 | 5 | 7.5 | 5.018 | 60.022 | 15 | 7.5 | 14.944 | 59.994 | 25
7.51 | 27.178 | 60.022 | 43 | 7.51 | 14.872 | 60.022 | 15 | 7.52 | 4.974 | 59.965 | 5 | 7.51 | 5.019 | 60.022 | 15 | 7.51 | 14.949 | 59.994 | 25
7.52 | 27.177 | 60.022 | 43 | 7.52 | 14.872 | 60.022 | 15 | 7.53 | 4.974 | 59.965 | 5 | 7.52 | 5.021 | 60.022 | 15 | 7.52 | 14.953 | 59.994 | 25
7.53 | 27.179 | 60.022 | 43 | 7.53 | 14.872 | 60.022 | 15 | 7.54 | 4.975 | 59.965 | 5 | 7.53 | 5.021 | 60.022 | 15 | 7.53 | 14.956 | 59.994 | 25
7.54 | 27.18 | 60.022 | 43 | 7.53 | 14.874 | 60.022 | 15 | 7.54 | 4.976 | 59.965 | 5 | 7.54 | 5.022 | 60.022 | 15 | 7.53 | 14.959 | 59.994 | 25
7.54 | 27.185 | 60.022 | 43 | 7.54 | 14.876 | 60.022 | 15 | 7.55 | 4.975 | 59.965 | 5 | 7.55 | 5.022 | 60.022 | 15 | 7.54 | 14.961 | 59.994 | 25
7.55 | 27.189 | 60.022 | 43 | 7.55 | 14.876 | 60.022 | 15 | 7.56 | 4.974 | 59.965 | 5 | 7.55 | 5.021 | 60.022 | 15 | 7.55 | 14.963 | 59.994 | 25
7.56 | 27.19 | 60.022 | 43 | 7.56 | 14.877 | 60.022 | 15 | 7.57 | 4.974 | 59.965 | 5 | 7.56 | 5.021 | 60.022 | 15 | 7.56 | 14.966 | 59.994 | 25
7.57 | 27.192 | 60.022 | 43 | 7.57 | 14.877 | 60.022 | 15 | 7.58 | 4.974 | 59.965 | 5 | 7.57 | 5.021 | 60.022 | 15 | 7.57 | 14.969 | 59.994 | 25
7.58 | 27.192 | 60.022 | 43 | 7.58 | 14.877 | 60.022 | 15 | 7.59 | 4.973 | 59.965 | 5 | 7.58 | 5.022 | 60.022 | 15 | 7.58 | 14.973 | 59.994 | 25
7.59 | 27.191 | 60.022 | 43 | 7.58 | 14.878 | 60.022 | 15 | 7.59 | 4.972 | 59.965 | 5 | 7.59 | 5.023 | 60.022 | 15 | 7.58 | 14.976 | 59.994 | 25
7.59 | 27.19 | 60.022 | 43 | 7.59 | 14.878 | 60.022 | 15 | 7.6 | 4.974 | 59.965 | 5 | 7.6 | 5.025 | 60.022 | 15 | 7.59 | 14.978 | 59.994 | 25
7.6 | 27.19 | 60.022 | 43 | 7.6 | 14.879 | 60.022 | 15 | 7.61 | 4.975 | 59.965 | 5 | 7.6 | 5.026 | 60.022 | 15 | 7.6 | 14.98 | 59.995 | 25
7.61 | 27.192 | 60.022 | 43 | 7.61 | 14.88 | 60.022 | 15 | 7.62 | 4.975 | 59.965 | 5 | 7.61 | 5.026 | 60.022 | 15 | 7.61 | 14.982 | 59.995 | 25
7.62 | 27.194 | 60.022 | 43 | 7.62 | 14.879 | 60.022 | 15 | 7.63 | 4.975 | 59.965 | 5 | 7.62 | 5.026 | 60.022 | 15 | 7.62 | 14.985 | 59.995 | 25
7.63 | 27.194 | 60.022 | 43 | 7.63 | 14.879 | 60.022 | 15 | 7.64 | 4.973 | 59.965 | 5 | 7.63 | 5.026 | 60.022 | 15 | 7.63 | 14.985 | 59.996 | 25
7.64 | 27.195 | 60.022 | 43 | 7.63 | 14.879 | 60.022 | 15 | 7.64 | 4.972 | 59.965 | 5 | 7.64 | 5.027 | 60.021 | 15 | 7.63 | 14.985 | 59.996 | 25
7.64 | 27.193 | 60.022 | 43 | 7.64 | 14.879 | 60.022 | 15 | 7.65 | 4.973 | 59.965 | 5 | 7.65 | 5.03 | 60.021 | 15 | 7.64 | 14.986 | 59.996 | 25
7.65 | 27.192 | 60.022 | 43 | 7.65 | 14.878 | 60.022 | 15 | 7.66 | 4.974 | 59.965 | 5 | 7.65 | 5.032 | 60.021 | 15 | 7.65 | 14.987 | 59.996 | 25
7.66 | 27.19 | 60.022 | 43 | 7.66 | 14.878 | 60.022 | 15 | 7.67 | 4.972 | 59.965 | 5 | 7.66 | 5.035 | 60.02 | 15 | 7.66 | 14.987 | 59.997 | 25
7.67 | 27.188 | 60.022 | 43 | 7.67 | 14.878 | 60.022 | 15 | 7.68 | 4.97 | 59.965 | 5 | 7.67 | 5.039 | 60.02 | 15 | 7.67 | 14.987 | 59.997 | 25
7.68 | 27.19 | 60.022 | 43 | 7.68 | 14.877 | 60.022 | 15 | 7.69 | 4.971 | 59.965 | 5 | 7.68 | 5.041 | 60.02 | 15 | 7.68 | 14.986 | 59.997 | 25
7.69 | 27.192 | 60.022 | 43 | 7.68 | 14.877 | 60.022 | 15 | 7.69 | 4.972 | 59.965 | 5 | 7.69 | 5.044 | 60.02 | 15 | 7.68 | 14.985 | 59.998 | 25
7.69 | 27.195 | 60.022 | 43 | 7.69 | 14.876 | 60.022 | 15 | 7.7 | 4.971 | 59.965 | 5 | 7.7 | 5.043 | 60.019 | 15 | 7.69 | 14.986 | 59.998 | 25
7.7 | 27.199 | 60.022 | 43 | 7.7 | 14.875 | 60.022 | 15 | 7.71 | 4.971 | 59.965 | 5 | 7.7 | 5.043 | 60.019 | 15 | 7.7 | 14.986 | 59.998 | 25
7.71 | 27.198 | 60.022 | 43 | 7.71 | 14.874 | 60.022 | 15 | 7.72 | 4.974 | 59.965 | 5 | 7.71 | 5.045 | 60.019 | 15 | 7.71 | 14.987 | 59.998 | 25
7.72 | 27.198 | 60.022 | 43 | 7.72 | 14.873 | 60.022 | 15 | 7.73 | 4.976 | 59.965 | 5 | 7.72 | 5.048 | 60.018 | 15 | 7.72 | 14.988 | 59.999 | 25
7.73 | 27.195 | 60.022 | 43 | 7.73 | 14.873 | 60.022 | 15 | 7.74 | 4.976 | 59.965 | 5 | 7.73 | 5.05 | 60.018 | 15 | 7.73 | 14.989 | 59.999 | 25
7.74 | 27.193 | 60.022 | 43 | 7.73 | 14.872 | 60.022 | 15 | 7.74 | 4.976 | 59.965 | 5 | 7.74 | 5.053 | 60.018 | 15 | 7.73 | 14.99 | 59.999 | 25
7.74 | 27.194 | 60.022 | 43 | 7.74 | 14.871 | 60.022 | 15 | 7.75 | 4.976 | 59.965 | 5 | 7.75 | 5.055 | 60.017 | 15 | 7.74 | 14.99 | 59.999 | 25
7.75 | 27.195 | 60.022 | 43 | 7.75 | 14.87 | 60.022 | 15 | 7.76 | 4.976 | 59.965 | 5 | 7.75 | 5.057 | 60.017 | 15 | 7.75 | 14.99 | 59.999 | 25
7.76 | 27.198 | 60.022 | 43 | 7.76 | 14.869 | 60.022 | 15 | 7.77 | 4.978 | 59.965 | 5 | 7.76 | 5.058 | 60.017 | 15 | 7.76 | 14.99 | 59.999 | 25
7.77 | 27.2 | 60.022 | 43 | 7.77 | 14.868 | 60.022 | 15 | 7.78 | 4.98 | 59.965 | 5 | 7.77 | 5.06 | 60.017 | 15 | 7.77 | 14.99 | 59.999 | 25
7.78 | 27.199 | 60.022 | 43 | 7.78 | 14.867 | 60.022 | 15 | 7.79 | 4.979 | 59.965 | 5 | 7.78 | 5.062 | 60.017 | 15 | 7.78 | 14.991 | 59.999 | 25
7.79 | 27.198 | 60.022 | 43 | 7.78 | 14.866 | 60.022 | 15 | 7.79 | 4.978 | 59.965 | 5 | 7.79 | 5.065 | 60.017 | 15 | 7.78 | 14.992 | 59.999 | 25
7.79 | 27.195 | 60.022 | 43 | 7.79 | 14.865 | 60.022 | 15 | 7.8 | 4.979 | 59.965 | 5 | 7.8 | 5.067 | 60.017 | 15 | 7.79 | 14.991 | 59.999 | 25
7.8 | 27.192 | 60.022 | 43 | 7.8 | 14.865 | 60.022 | 15 | 7.81 | 4.98 | 59.965 | 5 | 7.8 | 5.069 | 60.017 | 15 | 7.8 | 14.991 | 59.999 | 25
7.81 | 27.193 | 60.022 | 43 | 7.81 | 14.864 | 60.022 | 15 | 7.82 | 4.979 | 59.965 | 5 | 7.81 | 5.069 | 60.017 | 15 | 7.81 | 14.99 | 59.999 | 25
7.82 | 27.193 | 60.022 | 43 | 7.82 | 14.864 | 60.022 | 15 | 7.83 | 4.978 | 59.965 | 5 | 7.82 | 5.069 | 60.017 | 15 | 7.82 | 14.989 | 59.999 | 25
7.83 | 27.196 | 60.022 | 43 | 7.83 | 14.864 | 60.022 | 15 | 7.84 | 4.98 | 59.965 | 5 | 7.83 | 5.069 | 60.017 | 15 | 7.83 | 14.989 | 59.999 | 25
7.84 | 27.199 | 60.022 | 43 | 7.83 | 14.864 | 60.022 | 15 | 7.84 | 4.983 | 59.965 | 5 | 7.84 | 5.068 | 60.017 | 15 | 7.83 | 14.988 | 59.999 | 25
7.84 | 27.198 | 60.022 | 43 | 7.84 | 14.864 | 60.022 | 15 | 7.85 | 4.982 | 59.965 | 5 | 7.85 | 5.069 | 60.017 | 15 | 7.84 | 14.989 | 59.999 | 25
7.85 | 27.198 | 60.022 | 43 | 7.85 | 14.864 | 60.022 | 15 | 7.86 | 4.981 | 59.965 | 5 | 7.85 | 5.07 | 60.017 | 15 | 7.85 | 14.99 | 59.999 | 25
7.86 | 27.196 | 60.022 | 43 | 7.86 | 14.864 | 60.022 | 15 | 7.87 | 4.981 | 59.965 | 5 | 7.86 | 5.073 | 60.017 | 15 | 7.86 | 14.991 | 59.999 | 25
7.87 | 27.195 | 60.022 | 43 | 7.87 | 14.864 | 60.022 | 15 | 7.88 | 4.98 | 59.965 | 5 | 7.87 | 5.075 | 60.017 | 15 | 7.87 | 14.991 | 59.999 | 25
7.88 | 27.195 | 60.022 | 43 | 7.88 | 14.865 | 60.022 | 15 | 7.89 | 4.98 | 59.965 | 5 | 7.88 | 5.076 | 60.017 | 15 | 7.88 | 14.994 | 59.999 | 25
7.89 | 27.195 | 60.022 | 43 | 7.88 | 14.865 | 60.022 | 15 | 7.89 | 4.98 | 59.965 | 5 | 7.89 | 5.076 | 60.017 | 15 | 7.88 | 14.996 | 59.999 | 25
7.89 | 27.2 | 60.022 | 43 | 7.89 | 14.864 | 60.022 | 15 | 7.9 | 4.98 | 59.965 | 5 | 7.9 | 5.075 | 60.017 | 15 | 7.89 | 14.999 | 59.999 | 25
7.9 | 27.205 | 60.022 | 43 | 7.9 | 14.865 | 60.022 | 15 | 7.91 | 4.979 | 59.965 | 5 | 7.9 | 5.075 | 60.017 | 15 | 7.9 | 15.001 | 59.999 | 25
7.91 | 27.207 | 60.022 | 43 | 7.91 | 14.865 | 60.022 | 15 | 7.92 | 4.977 | 59.965 | 5 | 7.91 | 5.074 | 60.017 | 15 | 7.91 | 15.004 | 59.999 | 25
7.92 | 27.208 | 60.022 | 43 | 7.92 | 14.865 | 60.022 | 15 | 7.93 | 4.975 | 59.965 | 5 | 7.92 | 5.072 | 60.017 | 15 | 7.92 | 15.007 | 59.999 | 25
7.93 | 27.207 | 60.022 | 43 | 7.93 | 14.865 | 60.022 | 15 | 7.94 | 4.973 | 59.965 | 5 | 7.93 | 5.073 | 60.017 | 15 | 7.93 | 15.009 | 59.999 | 25
7.94 | 27.205 | 60.022 | 43 | 7.93 | 14.866 | 60.022 | 15 | 7.94 | 4.971 | 59.965 | 5 | 7.94 | 5.073 | 60.017 | 15 | 7.93 | 15.012 | 59.999 | 25
7.94 | 27.207 | 60.022 | 43 | 7.94 | 14.866 | 60.022 | 15 | 7.95 | 4.973 | 59.965 | 5 | 7.95 | 5.073 | 60.017 | 15 | 7.94 | 15.014 | 59.999 | 25
7.95 | 27.208 | 60.022 | 43 | 7.95 | 14.867 | 60.022 | 15 | 7.96 | 4.975 | 59.965 | 5 | 7.95 | 5.073 | 60.017 | 15 | 7.95 | 15.017 | 59.999 | 25
7.96 | 27.212 | 60.022 | 43 | 7.96 | 14.868 | 60.022 | 15 | 7.97 | 4.975 | 59.965 | 5 | 7.96 | 5.073 | 60.017 | 15 | 7.96 | 15.018 | 59.999 | 25
7.97 | 27.216 | 60.022 | 43 | 7.97 | 14.868 | 60.022 | 15 | 7.98 | 4.975 | 59.965 | 5 | 7.97 | 5.073 | 60.017 | 15 | 7.97 | 15.02 | 59.999 | 25
7.98 | 27.219 | 60.022 | 43 | 7.98 | 14.868 | 60.022 | 15 | 7.99 | 4.975 | 59.965 | 5 | 7.98 | 5.071 | 60.017 | 15 | 7.98 | 15.022 | 59.999 | 25
7.99 | 27.221 | 60.022 | 43 | 7.98 | 14.868 | 60.022 | 15 | 7.99 | 4.975 | 59.965 | 5 | 7.99 | 5.07 | 60.017 | 15 | 7.98 | 15.024 | 59.999 | 25
7.99 | 27.22 | 60.022 | 43 | 7.99 | 14.869 | 60.022 | 15 | 8 | 4.974 | 59.965 | 5 | 8 | 5.072 | 60.017 | 15 | 7.99 | 15.025 | 59.999 | 25
8 | 27.22 | 60.022 | 43 | 8 | 14.869 | 60.022 | 15 | 8.01 | 4.973 | 59.965 | 5 | 8 | 5.073 | 60.017 | 15 | 8 | 15.026 | 59.999 | 25
8.01 | 27.219 | 60.022 | 43 | 8.01 | 14.87 | 60.022 | 15 | 8.02 | 4.972 | 59.965 | 5 | 8.01 | 5.072 | 60.017 | 15 | 8.01 | 15.028 | 59.999 | 25
8.02 | 27.219 | 60.022 | 43 | 8.02 | 14.87 | 60.022 | 15 | 8.03 | 4.972 | 59.965 | 5 | 8.02 | 5.07 | 60.017 | 15 | 8.02 | 15.029 | 59.999 | 25
8.03 | 27.219 | 60.022 | 43 | 8.03 | 14.869 | 60.022 | 15 | 8.04 | 4.971 | 59.965 | 5 | 8.03 | 5.07 | 60.017 | 15 | 8.03 | 15.031 | 59.999 | 25
8.04 | 27.219 | 60.022 | 43 | 8.03 | 14.87 | 60.022 | 15 | 8.04 | 4.969 | 59.965 | 5 | 8.04 | 5.069 | 60.017 | 15 | 8.03 | 15.033 | 59.999 | 25
8.04 | 27.22 | 60.022 | 43 | 8.04 | 14.87 | 60.022 | 15 | 8.05 | 4.968 | 59.965 | 5 | 8.05 | 5.069 | 60.017 | 15 | 8.04 | 15.032 | 59.999 | 25
8.05 | 27.221 | 60.022 | 43 | 8.05 | 14.87 | 60.022 | 15 | 8.06 | 4.967 | 59.965 | 5 | 8.05 | 5.069 | 60.017 | 15 | 8.05 | 15.031 | 59.999 | 25
8.06 | 27.218 | 60.022 | 43 | 8.06 | 14.87 | 60.022 | 15 | 8.07 | 4.969 | 59.965 | 5 | 8.06 | 5.071 | 60.017 | 15 | 8.06 | 15.033 | 59.999 | 25
8.07 | 27.215 | 60.022 | 43 | 8.07 | 14.87 | 60.022 | 15 | 8.08 | 4.97 | 59.965 | 5 | 8.07 | 5.072 | 60.017 | 15 | 8.07 | 15.034 | 59.999 | 25
8.08 | 27.212 | 60.022 | 43 | 8.08 | 14.869 | 60.022 | 15 | 8.09 | 4.971 | 59.965 | 5 | 8.08 | 5.076 | 60.017 | 15 | 8.08 | 15.034 | 59.999 | 25
8.09 | 27.209 | 60.022 | 43 | 8.08 | 14.869 | 60.022 | 15 | 8.09 | 4.971 | 59.965 | 5 | 8.09 | 5.079 | 60.017 | 15 | 8.08 | 15.034 | 59.999 | 25
8.09 | 27.209 | 60.022 | 43 | 8.09 | 14.869 | 60.022 | 15 | 8.1 | 4.971 | 59.965 | 5 | 8.1 | 5.081 | 60.017 | 15 | 8.09 | 15.034 | 59.999 | 25
8.1 | 27.208 | 60.022 | 43 | 8.1 | 14.869 | 60.022 | 15 | 8.11 | 4.971 | 59.965 | 5 | 8.1 | 5.083 | 60.017 | 15 | 8.1 | 15.034 | 59.999 | 25
8.11 | 27.211 | 60.022 | 43 | 8.11 | 14.869 | 60.022 | 15 | 8.12 | 4.97 | 59.965 | 5 | 8.11 | 5.085 | 60.017 | 15 | 8.11 | 15.034 | 59.999 | 25
8.12 | 27.213 | 60.022 | 43 | 8.12 | 14.87 | 60.022 | 15 | 8.13 | 4.969 | 59.965 | 5 | 8.12 | 5.087 | 60.017 | 15 | 8.12 | 15.034 | 59.999 | 25
8.13 | 27.213 | 60.022 | 43 | 8.13 | 14.87 | 60.022 | 15 | 8.14 | 4.969 | 59.965 | 5 | 8.13 | 5.09 | 60.017 | 15 | 8.13 | 15.037 | 59.999 | 25
8.14 | 27.213 | 60.022 | 43 | 8.13 | 14.87 | 60.022 | 15 | 8.14 | 4.969 | 59.965 | 5 | 8.14 | 5.094 | 60.017 | 15 | 8.13 | 15.039 | 59.999 | 25
8.14 | 27.211 | 60.022 | 43 | 8.14 | 14.87 | 60.022 | 15 | 8.15 | 4.968 | 59.965 | 5 | 8.15 | 5.097 | 60.017 | 15 | 8.14 | 15.039 | 59.999 | 25
8.15 | 27.209 | 60.022 | 43 | 8.15 | 14.869 | 60.022 | 15 | 8.16 | 4.968 | 59.965 | 5 | 8.15 | 5.101 | 60.017 | 15 | 8.15 | 15.039 | 59.999 | 25
8.16 | 27.21 | 60.022 | 43 | 8.16 | 14.869 | 60.022 | 15 | 8.17 | 4.968 | 59.965 | 5 | 8.16 | 5.1 | 60.017 | 15 | 8.16 | 15.041 | 59.999 | 25
8.17 | 27.211 | 60.022 | 43 | 8.17 | 14.869 | 60.022 | 15 | 8.18 | 4.968 | 59.965 | 5 | 8.17 | 5.1 | 60.017 | 15 | 8.17 | 15.042 | 59.999 | 25
8.18 | 27.214 | 60.022 | 43 | 8.18 | 14.869 | 60.022 | 15 | 8.19 | 4.97 | 59.965 | 5 | 8.18 | 5.102 | 60.017 | 15 | 8.18 | 15.044 | 59.999 | 25
8.19 | 27.218 | 60.022 | 43 | 8.18 | 14.87 | 60.022 | 15 | 8.19 | 4.972 | 59.965 | 5 | 8.19 | 5.104 | 60.017 | 15 | 8.18 | 15.045 | 59.999 | 25
8.19 | 27.22 | 60.022 | 43 | 8.19 | 14.87 | 60.022 | 15 | 8.2 | 4.972 | 59.965 | 5 | 8.2 | 5.108 | 60.017 | 15 | 8.19 | 15.047 | 59.999 | 25
8.2 | 27.222 | 60.022 | 43 | 8.2 | 14.87 | 60.022 | 15 | 8.21 | 4.972 | 59.965 | 5 | 8.2 | 5.111 | 60.017 | 15 | 8.2 | 15.049 | 59.999 | 25
8.21 | 27.223 | 60.022 | 43 | 8.21 | 14.869 | 60.022 | 15 | 8.22 | 4.972 | 59.965 | 5 | 8.21 | 5.116 | 60.017 | 15 | 8.21 | 15.049 | 59.999 | 25
8.22 | 27.224 | 60.022 | 43 | 8.22 | 14.869 | 60.022 | 15 | 8.23 | 4.972 | 59.965 | 5 | 8.22 | 5.12 | 60.017 | 15 | 8.22 | 15.05 | 59.999 | 25
8.23 | 27.227 | 60.022 | 43 | 8.22 | 14.87 | 60.022 | 15 | 8.24 | 4.97 | 59.965 | 5 | 8.23 | 5.121 | 60.017 | 15 | 8.23 | 15.049 | 59.999 | 25
8.24 | 27.23 | 60.022 | 43 | 8.23 | 14.871 | 60.022 | 15 | 8.24 | 4.969 | 59.965 | 5 | 8.24 | 5.123 | 60.017 | 15 | 8.23 | 15.048 | 59.999 | 25
8.24 | 27.235 | 60.022 | 43 | 8.24 | 14.871 | 60.022 | 15 | 8.25 | 4.97 | 59.965 | 5 | 8.25 | 5.122 | 60.017 | 15 | 8.24 | 15.049 | 59.999 | 25
8.25 | 27.24 | 60.022 | 43 | 8.25 | 14.872 | 60.022 | 15 | 8.26 | 4.972 | 59.965 | 5 | 8.25 | 5.122 | 60.017 | 15 | 8.25 | 15.051 | 59.999 | 25
8.26 | 27.246 | 60.022 | 43 | 8.26 | 14.873 | 60.022 | 15 | 8.27 | 4.972 | 59.965 | 5 | 8.26 | 5.121 | 60.017 | 15 | 8.26 | 15.055 | 59.999 | 25
8.27 | 27.252 | 60.022 | 43 | 8.27 | 14.874 | 60.022 | 15 | 8.28 | 4.972 | 59.965 | 5 | 8.27 | 5.121 | 60.017 | 15 | 8.27 | 15.06 | 59.999 | 25
8.28 | 27.253 | 60.022 | 43 | 8.28 | 14.875 | 60.022 | 15 | 8.29 | 4.972 | 59.965 | 5 | 8.28 | 5.122 | 60.017 | 15 | 8.28 | 15.065 | 59.999 | 25
8.29 | 27.255 | 60.022 | 43 | 8.28 | 14.874 | 60.022 | 15 | 8.29 | 4.972 | 59.965 | 5 | 8.29 | 5.122 | 60.017 | 15 | 8.28 | 15.071 | 59.999 | 25
8.29 | 27.256 | 60.022 | 43 | 8.29 | 14.874 | 60.022 | 15 | 8.3 | 4.973 | 59.965 | 5 | 8.3 | 5.121 | 60.017 | 15 | 8.29 | 15.075 | 59.999 | 25
8.3 | 27.258 | 60.022 | 43 | 8.3 | 14.874 | 60.022 | 15 | 8.31 | 4.974 | 59.965 | 5 | 8.3 | 5.119 | 60.017 | 15 | 8.3 | 15.079 | 59.999 | 25
8.31 | 27.261 | 60.022 | 43 | 8.31 | 14.873 | 60.022 | 15 | 8.32 | 4.974 | 59.965 | 5 | 8.31 | 5.119 | 60.017 | 15 | 8.31 | 15.085 | 59.999 | 25
8.32 | 27.264 | 60.022 | 43 | 8.32 | 14.873 | 60.022 | 15 | 8.33 | 4.974 | 59.965 | 5 | 8.32 | 5.118 | 60.017 | 15 | 8.32 | 15.091 | 59.999 | 25
8.33 | 27.27 | 60.022 | 43 | 8.32 | 14.873 | 60.022 | 15 | 8.34 | 4.974 | 59.965 | 5 | 8.33 | 5.119 | 60.017 | 15 | 8.33 | 15.096 | 59.999 | 25
8.34 | 27.276 | 60.022 | 43 | 8.33 | 14.872 | 60.022 | 15 | 8.34 | 4.974 | 59.965 | 5 | 8.34 | 5.12 | 60.017 | 15 | 8.33 | 15.102 | 59.999 | 25
8.34 | 27.277 | 60.022 | 43 | 8.34 | 14.872 | 60.022 | 15 | 8.35 | 4.974 | 59.965 | 5 | 8.35 | 5.123 | 60.017 | 15 | 8.34 | 15.106 | 59.999 | 25
8.35 | 27.278 | 60.022 | 43 | 8.35 | 14.872 | 60.022 | 15 | 8.36 | 4.974 | 59.965 | 5 | 8.35 | 5.125 | 60.017 | 15 | 8.35 | 15.11 | 59.999 | 25
8.36 | 27.28 | 60.022 | 43 | 8.36 | 14.872 | 60.022 | 15 | 8.37 | 4.976 | 59.965 | 5 | 8.36 | 5.124 | 60.017 | 15 | 8.36 | 15.114 | 59.999 | 25
8.37 | 27.282 | 60.022 | 43 | 8.37 | 14.871 | 60.022 | 15 | 8.38 | 4.977 | 59.965 | 5 | 8.37 | 5.123 | 60.017 | 15 | 8.37 | 15.118 | 59.999 | 25
8.38 | 27.283 | 60.022 | 43 | 8.38 | 14.871 | 60.022 | 15 | 8.39 | 4.977 | 59.965 | 5 | 8.38 | 5.12 | 60.017 | 15 | 8.38 | 15.123 | 59.999 | 25
8.39 | 27.284 | 60.022 | 43 | 8.38 | 14.87 | 60.022 | 15 | 8.39 | 4.977 | 59.965 | 5 | 8.39 | 5.118 | 60.017 | 15 | 8.38 | 15.129 | 59.999 | 25
8.39 | 27.287 | 60.022 | 43 | 8.39 | 14.869 | 60.022 | 15 | 8.4 | 4.977 | 59.965 | 5 | 8.4 | 5.117 | 60.017 | 15 | 8.39 | 15.134 | 59.999 | 25
8.4 | 27.291 | 60.022 | 43 | 8.4 | 14.868 | 60.022 | 15 | 8.41 | 4.977 | 59.965 | 5 | 8.4 | 5.116 | 60.017 | 15 | 8.4 | 15.138 | 59.999 | 25
8.41 | 27.294 | 60.022 | 43 | 8.41 | 14.867 | 60.022 | 15 | 8.42 | 4.977 | 59.965 | 5 | 8.41 | 5.119 | 60.017 | 15 | 8.41 | 15.141 | 59.999 | 25
8.42 | 27.297 | 60.022 | 43 | 8.42 | 14.866 | 60.022 | 15 | 8.43 | 4.977 | 59.965 | 5 | 8.42 | 5.121 | 60.017 | 15 | 8.42 | 15.144 | 59.999 | 25
8.43 | 27.295 | 60.022 | 43 | 8.42 | 14.865 | 60.022 | 15 | 8.44 | 4.977 | 59.965 | 5 | 8.43 | 5.122 | 60.017 | 15 | 8.43 | 15.145 | 59.999 | 25
8.44 | 27.293 | 60.022 | 43 | 8.43 | 14.863 | 60.022 | 15 | 8.44 | 4.978 | 59.965 | 5 | 8.44 | 5.123 | 60.017 | 15 | 8.43 | 15.146 | 59.999 | 25
8.44 | 27.294 | 60.022 | 43 | 8.44 | 14.861 | 60.022 | 15 | 8.45 | 4.978 | 59.965 | 5 | 8.45 | 5.125 | 60.017 | 15 | 8.44 | 15.145 | 59.999 | 25
8.45 | 27.294 | 60.022 | 43 | 8.45 | 14.86 | 60.022 | 15 | 8.46 | 4.978 | 59.965 | 5 | 8.45 | 5.127 | 60.017 | 15 | 8.45 | 15.144 | 59.999 | 25
8.46 | 27.298 | 60.022 | 43 | 8.46 | 14.86 | 60.022 | 15 | 8.47 | 4.977 | 59.965 | 5 | 8.46 | 5.131 | 60.017 | 15 | 8.46 | 15.143 | 59.999 | 25
8.47 | 27.301 | 60.022 | 43 | 8.47 | 14.86 | 60.022 | 15 | 8.48 | 4.975 | 59.965 | 5 | 8.47 | 5.134 | 60.017 | 15 | 8.47 | 15.141 | 59.999 | 25
8.48 | 27.304 | 60.022 | 43 | 8.47 | 14.86 | 60.022 | 15 | 8.49 | 4.977 | 59.965 | 5 | 8.48 | 5.142 | 60.017 | 15 | 8.48 | 15.14 | 59.999 | 25
8.49 | 27.307 | 60.022 | 43 | 8.48 | 14.86 | 60.022 | 15 | 8.49 | 4.978 | 59.965 | 5 | 8.49 | 5.149 | 60.017 | 15 | 8.48 | 15.139 | 59.999 | 25
8.49 | 27.303 | 60.022 | 43 | 8.49 | 14.86 | 60.022 | 15 | 8.5 | 4.978 | 59.965 | 5 | 8.5 | 5.155 | 60.017 | 15 | 8.49 | 15.139 | 59.999 | 25
8.5 | 27.3 | 60.022 | 43 | 8.5 | 14.859 | 60.022 | 15 | 8.51 | 4.978 | 59.965 | 5 | 8.5 | 5.16 | 60.017 | 15 | 8.5 | 15.139 | 59.999 | 25
8.51 | 27.299 | 60.022 | 43 | 8.51 | 14.858 | 60.022 | 15 | 8.52 | 4.976 | 59.965 | 5 | 8.51 | 5.164 | 60.017 | 15 | 8.51 | 15.139 | 59.999 | 25
8.52 | 27.298 | 60.022 | 43 | 8.52 | 14.857 | 60.022 | 15 | 8.53 | 4.975 | 59.965 | 5 | 8.52 | 5.167 | 60.017 | 15 | 8.52 | 15.139 | 59.999 | 25
8.53 | 27.299 | 60.022 | 43 | 8.52 | 14.856 | 60.022 | 15 | 8.54 | 4.974 | 59.965 | 5 | 8.53 | 5.171 | 60.017 | 15 | 8.53 | 15.137 | 59.999 | 25
8.54 | 27.301 | 60.022 | 43 | 8.53 | 14.856 | 60.022 | 15 | 8.54 | 4.972 | 59.965 | 5 | 8.54 | 5.176 | 60.017 | 15 | 8.53 | 15.136 | 59.999 | 25
8.54 | 27.304 | 60.022 | 43 | 8.54 | 14.857 | 60.022 | 15 | 8.55 | 4.972 | 59.965 | 5 | 8.55 | 5.183 | 60.017 | 15 | 8.54 | 15.136 | 59.999 | 25
8.55 | 27.307 | 60.022 | 43 | 8.55 | 14.858 | 60.022 | 15 | 8.56 | 4.972 | 59.965 | 5 | 8.55 | 5.19 | 60.017 | 15 | 8.55 | 15.136 | 59.999 | 25
8.56 | 27.306 | 60.022 | 43 | 8.56 | 14.858 | 60.022 | 15 | 8.57 | 4.973 | 59.965 | 5 | 8.56 | 5.197 | 60.017 | 15 | 8.56 | 15.135 | 59.999 | 25
8.57 | 27.304 | 60.022 | 43 | 8.57 | 14.858 | 60.022 | 15 | 8.58 | 4.974 | 59.965 | 5 | 8.57 | 5.205 | 60.017 | 15 | 8.57 | 15.135 | 59.999 | 25
8.58 | 27.302 | 60.022 | 43 | 8.57 | 14.859 | 60.022 | 15 | 8.59 | 4.974 | 59.965 | 5 | 8.58 | 5.209 | 60.017 | 15 | 8.58 | 15.136 | 59.999 | 25
8.59 | 27.3 | 60.022 | 43 | 8.58 | 14.86 | 60.022 | 15 | 8.59 | 4.973 | 59.965 | 5 | 8.59 | 5.213 | 60.017 | 15 | 8.58 | 15.137 | 59.999 | 25
8.59 | 27.303 | 60.022 | 43 | 8.59 | 14.86 | 60.022 | 15 | 8.6 | 4.973 | 59.965 | 5 | 8.6 | 5.217 | 60.017 | 15 | 8.59 | 15.138 | 59.999 | 25
8.6 | 27.305 | 60.022 | 43 | 8.6 | 14.86 | 60.022 | 15 | 8.61 | 4.974 | 59.965 | 5 | 8.6 | 5.22 | 60.017 | 15 | 8.6 | 15.138 | 59.999 | 25
8.61 | 27.31 | 60.022 | 43 | 8.61 | 14.86 | 60.022 | 15 | 8.62 | 4.974 | 59.965 | 5 | 8.61 | 5.224 | 60.017 | 15 | 8.61 | 15.139 | 59.999 | 25
8.62 | 27.315 | 60.022 | 43 | 8.62 | 14.862 | 60.022 | 15 | 8.63 | 4.974 | 59.965 | 5 | 8.62 | 5.229 | 60.017 | 15 | 8.62 | 15.14 | 59.999 | 25
8.63 | 27.318 | 60.022 | 43 | 8.62 | 14.864 | 60.022 | 15 | 8.64 | 4.975 | 59.965 | 5 | 8.63 | 5.232 | 60.017 | 15 | 8.63 | 15.141 | 59.999 | 25
8.64 | 27.321 | 60.022 | 43 | 8.63 | 14.864 | 60.022 | 15 | 8.64 | 4.976 | 59.965 | 5 | 8.64 | 5.235 | 60.017 | 15 | 8.63 | 15.142 | 59.999 | 25
8.64 | 27.324 | 60.022 | 43 | 8.64 | 14.864 | 60.022 | 15 | 8.65 | 4.977 | 59.965 | 5 | 8.65 | 5.235 | 60.017 | 15 | 8.64 | 15.143 | 59.999 | 25
8.65 | 27.327 | 60.022 | 43 | 8.65 | 14.865 | 60.022 | 15 | 8.66 | 4.977 | 59.965 | 5 | 8.65 | 5.234 | 60.017 | 15 | 8.65 | 15.144 | 59.999 | 25
8.66 | 27.331 | 60.022 | 43 | 8.66 | 14.866 | 60.022 | 15 | 8.67 | 4.977 | 59.965 | 5 | 8.66 | 5.233 | 60.017 | 15 | 8.66 | 15.143 | 59.999 | 25
8.67 | 27.336 | 60.022 | 43 | 8.67 | 14.867 | 60.022 | 15 | 8.68 | 4.977 | 59.965 | 5 | 8.67 | 5.232 | 60.017 | 15 | 8.67 | 15.143 | 59.999 | 25
8.68 | 27.342 | 60.022 | 43 | 8.67 | 14.868 | 60.022 | 15 | 8.69 | 4.978 | 59.965 | 5 | 8.68 | 5.233 | 60.017 | 15 | 8.68 | 15.146 | 59.999 | 25
8.69 | 27.349 | 60.022 | 43 | 8.68 | 14.87 | 60.022 | 15 | 8.69 | 4.979 | 59.965 | 5 | 8.69 | 5.235 | 60.017 | 15 | 8.68 | 15.149 | 59.999 | 25
8.69 | 27.354 | 60.022 | 43 | 8.69 | 14.872 | 60.022 | 15 | 8.7 | 4.98 | 59.965 | 5 | 8.7 | 5.237 | 60.017 | 15 | 8.69 | 15.154 | 59.999 | 25
8.7 | 27.359 | 60.022 | 43 | 8.7 | 14.871 | 60.022 | 15 | 8.71 | 4.982 | 59.965 | 5 | 8.7 | 5.239 | 60.017 | 15 | 8.7 | 15.159 | 59.999 | 25
8.71 | 27.362 | 60.022 | 43 | 8.71 | 14.87 | 60.022 | 15 | 8.72 | 4.983 | 59.965 | 5 | 8.71 | 5.238 | 60.017 | 15 | 8.71 | 15.163 | 59.999 | 25
8.72 | 27.366 | 60.022 | 43 | 8.72 | 14.871 | 60.022 | 15 | 8.73 | 4.985 | 59.965 | 5 | 8.72 | 5.238 | 60.017 | 15 | 8.72 | 15.167 | 59.999 | 25
8.73 | 27.369 | 60.022 | 43 | 8.72 | 14.872 | 60.022 | 15 | 8.74 | 4.984 | 59.965 | 5 | 8.73 | 5.235 | 60.017 | 15 | 8.73 | 15.17 | 59.999 | 25
8.74 | 27.372 | 60.022 | 43 | 8.73 | 14.872 | 60.022 | 15 | 8.74 | 4.983 | 59.965 | 5 | 8.74 | 5.232 | 60.017 | 15 | 8.73 | 15.173 | 59.999 | 25
8.74 | 27.378 | 60.022 | 43 | 8.74 | 14.872 | 60.022 | 15 | 8.75 | 4.984 | 59.965 | 5 | 8.75 | 5.233 | 60.017 | 15 | 8.74 | 15.177 | 59.999 | 25
8.75 | 27.383 | 60.022 | 43 | 8.75 | 14.874 | 60.022 | 15 | 8.76 | 4.984 | 59.965 | 5 | 8.75 | 5.233 | 60.017 | 15 | 8.75 | 15.181 | 59.999 | 25
8.76 | 27.387 | 60.022 | 43 | 8.76 | 14.876 | 60.022 | 15 | 8.77 | 4.984 | 59.965 | 5 | 8.76 | 5.235 | 60.017 | 15 | 8.76 | 15.183 | 59.998 | 25
8.77 | 27.39 | 60.022 | 43 | 8.77 | 14.879 | 60.022 | 15 | 8.78 | 4.984 | 59.965 | 5 | 8.77 | 5.237 | 60.017 | 15 | 8.77 | 15.186 | 59.998 | 25
8.78 | 27.39 | 60.022 | 43 | 8.77 | 14.882 | 60.022 | 15 | 8.79 | 4.985 | 59.965 | 5 | 8.78 | 5.237 | 60.017 | 15 | 8.78 | 15.188 | 59.998 | 25
8.79 | 27.389 | 60.022 | 43 | 8.78 | 14.881 | 60.022 | 15 | 8.79 | 4.986 | 59.965 | 5 | 8.79 | 5.238 | 60.017 | 15 | 8.78 | 15.191 | 59.998 | 25
8.79 | 27.387 | 60.022 | 43 | 8.79 | 14.881 | 60.022 | 15 | 8.8 | 4.985 | 59.965 | 5 | 8.8 | 5.235 | 60.017 | 15 | 8.79 | 15.194 | 59.997 | 25
8.8 | 27.385 | 60.022 | 43 | 8.8 | 14.881 | 60.022 | 15 | 8.81 | 4.984 | 59.965 | 5 | 8.8 | 5.233 | 60.017 | 15 | 8.8 | 15.198 | 59.997 | 25
8.81 | 27.385 | 60.022 | 43 | 8.81 | 14.881 | 60.022 | 15 | 8.82 | 4.982 | 59.965 | 5 | 8.81 | 5.233 | 60.017 | 15 | 8.81 | 15.202 | 59.997 | 25
8.82 | 27.386 | 60.022 | 43 | 8.82 | 14.882 | 60.022 | 15 | 8.83 | 4.981 | 59.965 | 5 | 8.82 | 5.233 | 60.017 | 15 | 8.82 | 15.206 | 59.996 | 25
8.83 | 27.387 | 60.022 | 43 | 8.82 | 14.884 | 60.022 | 15 | 8.84 | 4.982 | 59.965 | 5 | 8.83 | 5.236 | 60.017 | 15 | 8.83 | 15.21 | 59.996 | 25
8.84 | 27.389 | 60.022 | 43 | 8.83 | 14.886 | 60.022 | 15 | 8.84 | 4.983 | 59.965 | 5 | 8.84 | 5.238 | 60.017 | 15 | 8.83 | 15.214 | 59.996 | 25
8.84 | 27.39 | 60.022 | 43 | 8.84 | 14.888 | 60.022 | 15 | 8.85 | 4.983 | 59.965 | 5 | 8.85 | 5.238 | 60.017 | 15 | 8.84 | 15.214 | 59.996 | 25
8.85 | 27.391 | 60.022 | 43 | 8.85 | 14.886 | 60.022 | 15 | 8.86 | 4.982 | 59.965 | 5 | 8.85 | 5.238 | 60.017 | 15 | 8.85 | 15.214 | 59.995 | 25
8.86 | 27.389 | 60.022 | 43 | 8.86 | 14.884 | 60.021 | 15 | 8.87 | 4.981 | 59.965 | 5 | 8.86 | 5.238 | 60.017 | 15 | 8.86 | 15.212 | 59.995 | 25
8.87 | 27.388 | 60.022 | 43 | 8.87 | 14.885 | 60.021 | 15 | 8.88 | 4.98 | 59.965 | 5 | 8.87 | 5.238 | 60.017 | 15 | 8.87 | 15.209 | 59.995 | 25
8.88 | 27.385 | 60.022 | 43 | 8.87 | 14.886 | 60.021 | 15 | 8.89 | 4.978 | 59.965 | 5 | 8.88 | 5.24 | 60.017 | 15 | 8.88 | 15.209 | 59.994 | 25
8.89 | 27.383 | 60.022 | 43 | 8.88 | 14.887 | 60.02 | 15 | 8.89 | 4.976 | 59.965 | 5 | 8.89 | 5.241 | 60.017 | 15 | 8.88 | 15.209 | 59.994 | 25
8.89 | 27.386 | 60.022 | 43 | 8.89 | 14.888 | 60.02 | 15 | 8.9 | 4.976 | 59.965 | 5 | 8.9 | 5.245 | 60.017 | 15 | 8.89 | 15.21 | 59.994 | 25
8.9 | 27.389 | 60.022 | 43 | 8.9 | 14.89 | 60.02 | 15 | 8.91 | 4.976 | 59.964 | 5 | 8.9 | 5.248 | 60.017 | 15 | 8.9 | 15.211 | 59.994 | 25
8.91 | 27.39 | 60.022 | 43 | 8.91 | 14.891 | 60.02 | 15 | 8.92 | 4.975 | 59.964 | 5 | 8.91 | 5.25 | 60.017 | 15 | 8.91 | 15.211 | 59.994 | 25
8.92 | 27.391 | 60.022 | 43 | 8.92 | 14.891 | 60.019 | 15 | 8.93 | 4.974 | 59.964 | 5 | 8.92 | 5.252 | 60.017 | 15 | 8.92 | 15.211 | 59.994 | 25
8.93 | 27.39 | 60.023 | 43 | 8.92 | 14.891 | 60.019 | 15 | 8.94 | 4.972 | 59.963 | 5 | 8.93 | 5.253 | 60.017 | 15 | 8.93 | 15.211 | 59.994 | 25
8.94 | 27.389 | 60.024 | 43 | 8.93 | 14.889 | 60.019 | 15 | 8.94 | 4.969 | 59.963 | 5 | 8.94 | 5.255 | 60.017 | 15 | 8.93 | 15.21 | 59.994 | 25
8.94 | 27.39 | 60.024 | 43 | 8.94 | 14.886 | 60.018 | 15 | 8.95 | 4.966 | 59.963 | 5 | 8.95 | 5.256 | 60.017 | 15 | 8.94 | 15.211 | 59.994 | 25
8.95 | 27.39 | 60.025 | 43 | 8.95 | 14.886 | 60.018 | 15 | 8.96 | 4.964 | 59.963 | 5 | 8.95 | 5.257 | 60.017 | 15 | 8.95 | 15.213 | 59.994 | 25
8.96 | 27.393 | 60.025 | 43 | 8.96 | 14.885 | 60.018 | 15 | 8.97 | 4.961 | 59.962 | 5 | 8.96 | 5.26 | 60.017 | 15 | 8.96 | 15.212 | 59.994 | 25
8.97 | 27.397 | 60.026 | 43 | 8.97 | 14.885 | 60.017 | 15 | 8.98 | 4.958 | 59.962 | 5 | 8.97 | 5.263 | 60.017 | 15 | 8.97 | 15.211 | 59.994 | 25
8.98 | 27.398 | 60.026 | 43 | 8.97 | 14.886 | 60.017 | 15 | 8.99 | 4.955 | 59.962 | 5 | 8.98 | 5.265 | 60.017 | 15 | 8.98 | 15.211 | 59.994 | 25
8.99 | 27.4 | 60.027 | 43 | 8.98 | 14.885 | 60.017 | 15 | 8.99 | 4.953 | 59.961 | 5 | 8.99 | 5.268 | 60.017 | 15 | 8.98 | 15.211 | 59.994 | 25
8.99 | 27.398 | 60.028 | 43 | 8.99 | 14.883 | 60.017 | 15 | 9 | 4.948 | 59.961 | 5 | 9 | 5.27 | 60.017 | 15 | 8.99 | 15.209 | 59.994 | 25
9 | 27.397 | 60.028 | 43 | 9 | 14.881 | 60.017 | 15 | 9.01 | 4.944 | 59.961 | 5 | 9 | 5.272 | 60.017 | 15 | 9 | 15.208 | 59.994 | 25
9.01 | 27.394 | 60.029 | 43 | 9.01 | 14.879 | 60.017 | 15 | 9.02 | 4.942 | 59.96 | 5 | 9.01 | 5.273 | 60.017 | 15 | 9.01 | 15.209 | 59.994 | 25
9.02 | 27.391 | 60.029 | 43 | 9.02 | 14.879 | 60.017 | 15 | 9.03 | 4.939 | 59.96 | 5 | 9.02 | 5.273 | 60.017 | 15 | 9.02 | 15.21 | 59.994 | 25
9.03 | 27.391 | 60.03 | 43 | 9.02 | 14.88 | 60.017 | 15 | 9.04 | 4.935 | 59.96 | 5 | 9.03 | 5.276 | 60.017 | 15 | 9.03 | 15.21 | 59.994 | 25
9.04 | 27.392 | 60.03 | 43 | 9.03 | 14.882 | 60.017 | 15 | 9.04 | 4.931 | 59.96 | 5 | 9.04 | 5.278 | 60.017 | 15 | 9.03 | 15.211 | 59.994 | 25
9.04 | 27.393 | 60.031 | 43 | 9.04 | 14.884 | 60.017 | 15 | 9.05 | 4.927 | 59.959 | 5 | 9.05 | 5.279 | 60.017 | 15 | 9.04 | 15.211 | 59.994 | 25
9.05 | 27.395 | 60.032 | 43 | 9.05 | 14.884 | 60.017 | 15 | 9.06 | 4.923 | 59.959 | 5 | 9.05 | 5.279 | 60.017 | 15 | 9.05 | 15.211 | 59.994 | 25
9.06 | 27.393 | 60.032 | 43 | 9.06 | 14.884 | 60.017 | 15 | 9.07 | 4.92 | 59.959 | 5 | 9.06 | 5.279 | 60.017 | 15 | 9.06 | 15.211 | 59.994 | 25
9.07 | 27.391 | 60.033 | 43 | 9.07 | 14.883 | 60.017 | 15 | 9.08 | 4.918 | 59.959 | 5 | 9.07 | 5.278 | 60.017 | 15 | 9.07 | 15.211 | 59.994 | 25
9.08 | 27.389 | 60.033 | 43 | 9.07 | 14.883 | 60.017 | 15 | 9.09 | 4.915 | 59.959 | 5 | 9.08 | 5.277 | 60.017 | 15 | 9.08 | 15.211 | 59.994 | 25
9.09 | 27.386 | 60.034 | 43 | 9.08 | 14.883 | 60.017 | 15 | 9.09 | 4.912 | 59.959 | 5 | 9.09 | 5.276 | 60.017 | 15 | 9.08 | 15.211 | 59.994 | 25
9.09 | 27.386 | 60.034 | 43 | 9.09 | 14.882 | 60.017 | 15 | 9.1 | 4.911 | 59.959 | 5 | 9.1 | 5.277 | 60.017 | 15 | 9.09 | 15.213 | 59.994 | 25
9.1 | 27.387 | 60.034 | 43 | 9.1 | 14.883 | 60.017 | 15 | 9.11 | 4.91 | 59.959 | 5 | 9.1 | 5.279 | 60.017 | 15 | 9.1 | 15.215 | 59.994 | 25
9.11 | 27.387 | 60.034 | 43 | 9.11 | 14.883 | 60.017 | 15 | 9.12 | 4.907 | 59.959 | 5 | 9.11 | 5.28 | 60.017 | 15 | 9.11 | 15.216 | 59.994 | 25
9.12 | 27.387 | 60.034 | 43 | 9.12 | 14.884 | 60.017 | 15 | 9.13 | 4.904 | 59.959 | 5 | 9.12 | 5.281 | 60.017 | 15 | 9.12 | 15.217 | 59.994 | 25
9.13 | 27.386 | 60.034 | 43 | 9.12 | 14.885 | 60.017 | 15 | 9.14 | 4.904 | 59.959 | 5 | 9.13 | 5.281 | 60.017 | 15 | 9.13 | 15.22 | 59.994 | 25
9.14 | 27.386 | 60.034 | 43 | 9.13 | 14.885 | 60.017 | 15 | 9.14 | 4.904 | 59.959 | 5 | 9.14 | 5.282 | 60.017 | 15 | 9.13 | 15.223 | 59.994 | 25
9.14 | 27.383 | 60.034 | 43 | 9.14 | 14.884 | 60.017 | 15 | 9.15 | 4.903 | 59.959 | 5 | 9.15 | 5.282 | 60.017 | 15 | 9.14 | 15.224 | 59.994 | 25
9.15 | 27.38 | 60.034 | 43 | 9.15 | 14.885 | 60.017 | 15 | 9.16 | 4.901 | 59.959 | 5 | 9.15 | 5.282 | 60.017 | 15 | 9.15 | 15.224 | 59.994 | 25
9.16 | 27.379 | 60.034 | 43 | 9.16 | 14.886 | 60.017 | 15 | 9.17 | 4.9 | 59.959 | 5 | 9.16 | 5.282 | 60.017 | 15 | 9.16 | 15.226 | 59.994 | 25
9.17 | 27.378 | 60.034 | 43 | 9.17 | 14.888 | 60.017 | 15 | 9.18 | 4.899 | 59.959 | 5 | 9.17 | 5.282 | 60.017 | 15 | 9.17 | 15.228 | 59.994 | 25
9.18 | 27.38 | 60.034 | 43 | 9.17 | 14.889 | 60.017 | 15 | 9.19 | 4.898 | 59.959 | 5 | 9.18 | 5.283 | 60.017 | 15 | 9.18 | 15.231 | 59.994 | 25
9.19 | 27.382 | 60.034 | 43 | 9.18 | 14.891 | 60.017 | 15 | 9.19 | 4.897 | 59.959 | 5 | 9.19 | 5.284 | 60.017 | 15 | 9.18 | 15.234 | 59.994 | 25
9.19 | 27.382 | 60.034 | 43 | 9.19 | 14.893 | 60.017 | 15 | 9.2 | 4.898 | 59.959 | 5 | 9.2 | 5.283 | 60.017 | 15 | 9.19 | 15.236 | 59.994 | 25
9.2 | 27.382 | 60.034 | 43 | 9.2 | 14.893 | 60.017 | 15 | 9.21 | 4.899 | 59.959 | 5 | 9.2 | 5.283 | 60.017 | 15 | 9.2 | 15.238 | 59.994 | 25
9.21 | 27.381 | 60.034 | 43 | 9.21 | 14.893 | 60.017 | 15 | 9.22 | 4.899 | 59.959 | 5 | 9.21 | 5.283 | 60.017 | 15 | 9.21 | 15.239 | 59.994 | 25
9.22 | 27.38 | 60.034 | 43 | 9.22 | 14.893 | 60.017 | 15 | 9.23 | 4.899 | 59.959 | 5 | 9.22 | 5.283 | 60.017 | 15 | 9.22 | 15.24 | 59.994 | 25
9.23 | 27.379 | 60.034 | 43 | 9.22 | 14.892 | 60.017 | 15 | 9.24 | 4.899 | 59.959 | 5 | 9.23 | 5.284 | 60.017 | 15 | 9.23 | 15.242 | 59.994 | 25
9.24 | 27.378 | 60.034 | 43 | 9.23 | 14.893 | 60.017 | 15 | 9.24 | 4.899 | 59.959 | 5 | 9.24 | 5.285 | 60.017 | 15 | 9.23 | 15.244 | 59.994 | 25
9.24 | 27.379 | 60.034 | 43 | 9.24 | 14.894 | 60.017 | 15 | 9.25 | 4.899 | 59.959 | 5 | 9.25 | 5.286 | 60.017 | 15 | 9.24 | 15.245 | 59.994 | 25
9.25 | 27.381 | 60.034 | 43 | 9.25 | 14.894 | 60.017 | 15 | 9.26 | 4.899 | 59.959 | 5 | 9.25 | 5.287 | 60.017 | 15 | 9.25 | 15.246 | 59.994 | 25
9.26 | 27.381 | 60.034 | 43 | 9.26 | 14.894 | 60.017 | 15 | 9.27 | 4.898 | 59.959 | 5 | 9.26 | 5.287 | 60.017 | 15 | 9.26 | 15.246 | 59.994 | 25
9.27 | 27.381 | 60.033 | 43 | 9.27 | 14.895 | 60.017 | 15 | 9.28 | 4.897 | 59.959 | 5 | 9.27 | 5.287 | 60.017 | 15 | 9.27 | 15.246 | 59.995 | 25
9.28 | 27.38 | 60.033 | 43 | 9.27 | 14.895 | 60.017 | 15 | 9.29 | 4.898 | 59.959 | 5 | 9.28 | 5.287 | 60.017 | 15 | 9.28 | 15.246 | 59.995 | 25
9.29 | 27.379 | 60.033 | 43 | 9.28 | 14.896 | 60.017 | 15 | 9.29 | 4.899 | 59.959 | 5 | 9.29 | 5.287 | 60.017 | 15 | 9.28 | 15.246 | 59.995 | 25
9.29 | 27.378 | 60.032 | 43 | 9.29 | 14.897 | 60.017 | 15 | 9.3 | 4.899 | 59.959 | 5 | 9.3 | 5.289 | 60.017 | 15 | 9.29 | 15.245 | 59.996 | 25
9.3 | 27.377 | 60.032 | 43 | 9.3 | 14.899 | 60.017 | 15 | 9.31 | 4.899 | 59.959 | 5 | 9.3 | 5.291 | 60.017 | 15 | 9.3 | 15.245 | 59.996 | 25
9.31 | 27.378 | 60.032 | 43 | 9.31 | 14.9 | 60.017 | 15 | 9.32 | 4.9 | 59.959 | 5 | 9.31 | 5.294 | 60.017 | 15 | 9.31 | 15.247 | 59.996 | 25
9.32 | 27.379 | 60.032 | 43 | 9.32 | 14.901 | 60.017 | 15 | 9.33 | 4.901 | 59.959 | 5 | 9.32 | 5.296 | 60.017 | 15 | 9.32 | 15.248 | 59.996 | 25
9.33 | 27.38 | 60.031 | 43 | 9.32 | 14.901 | 60.017 | 15 | 9.34 | 4.901 | 59.959 | 5 | 9.33 | 5.298 | 60.017 | 15 | 9.33 | 15.248 | 59.997 | 25
9.34 | 27.381 | 60.031 | 43 | 9.33 | 14.901 | 60.017 | 15 | 9.34 | 4.901 | 59.959 | 5 | 9.34 | 5.299 | 60.017 | 15 | 9.33 | 15.248 | 59.997 | 25
9.34 | 27.381 | 60.031 | 43 | 9.34 | 14.9 | 60.017 | 15 | 9.35 | 4.901 | 59.959 | 5 | 9.35 | 5.301 | 60.017 | 15 | 9.34 | 15.246 | 59.997 | 25
9.35 | 27.381 | 60.03 | 43 | 9.35 | 14.9 | 60.017 | 15 | 9.36 | 4.901 | 59.959 | 5 | 9.35 | 5.302 | 60.017 | 15 | 9.35 | 15.244 | 59.998 | 25
9.36 | 27.38 | 60.03 | 43 | 9.36 | 14.9 | 60.017 | 15 | 9.37 | 4.901 | 59.959 | 5 | 9.36 | 5.306 | 60.017 | 15 | 9.36 | 15.244 | 59.998 | 25
9.37 | 27.379 | 60.03 | 43 | 9.37 | 14.9 | 60.017 | 15 | 9.38 | 4.901 | 59.959 | 5 | 9.37 | 5.309 | 60.017 | 15 | 9.37 | 15.244 | 59.998 | 25
9.38 | 27.379 | 60.03 | 43 | 9.37 | 14.9 | 60.017 | 15 | 9.39 | 4.902 | 59.959 | 5 | 9.38 | 5.311 | 60.017 | 15 | 9.38 | 15.245 | 59.998 | 25
9.39 | 27.379 | 60.029 | 43 | 9.38 | 14.901 | 60.017 | 15 | 9.39 | 4.902 | 59.959 | 5 | 9.39 | 5.313 | 60.017 | 15 | 9.38 | 15.245 | 59.999 | 25
9.39 | 27.381 | 60.029 | 43 | 9.39 | 14.901 | 60.017 | 15 | 9.4 | 4.902 | 59.959 | 5 | 9.4 | 5.316 | 60.017 | 15 | 9.39 | 15.243 | 59.999 | 25
9.4 | 27.382 | 60.029 | 43 | 9.4 | 14.902 | 60.017 | 15 | 9.41 | 4.902 | 59.959 | 5 | 9.4 | 5.319 | 60.017 | 15 | 9.4 | 15.241 | 59.999 | 25
9.41 | 27.385 | 60.028 | 43 | 9.41 | 14.903 | 60.017 | 15 | 9.42 | 4.903 | 59.959 | 5 | 9.41 | 5.321 | 60.017 | 15 | 9.41 | 15.24 | 59.999 | 25
9.42 | 27.388 | 60.028 | 43 | 9.42 | 14.902 | 60.017 | 15 | 9.43 | 4.904 | 59.959 | 5 | 9.42 | 5.322 | 60.017 | 15 | 9.42 | 15.24 | 59.999 | 25
9.43 | 27.389 | 60.028 | 43 | 9.42 | 14.902 | 60.017 | 15 | 9.44 | 4.905 | 59.959 | 5 | 9.43 | 5.325 | 60.017 | 15 | 9.43 | 15.24 | 59.999 | 25
9.44 | 27.39 | 60.028 | 43 | 9.43 | 14.902 | 60.017 | 15 | 9.44 | 4.907 | 59.959 | 5 | 9.44 | 5.327 | 60.017 | 15 | 9.43 | 15.241 | 59.999 | 25
9.44 | 27.391 | 60.027 | 43 | 9.44 | 14.903 | 60.017 | 15 | 9.45 | 4.906 | 59.959 | 5 | 9.45 | 5.33 | 60.017 | 15 | 9.44 | 15.241 | 59.999 | 25
9.45 | 27.392 | 60.027 | 43 | 9.45 | 14.902 | 60.017 | 15 | 9.46 | 4.904 | 59.959 | 5 | 9.45 | 5.334 | 60.017 | 15 | 9.45 | 15.241 | 59.999 | 25
9.46 | 27.396 | 60.027 | 43 | 9.46 | 14.902 | 60.017 | 15 | 9.47 | 4.903 | 59.959 | 5 | 9.46 | 5.335 | 60.017 | 15 | 9.46 | 15.243 | 59.999 | 25
9.47 | 27.4 | 60.026 | 43 | 9.47 | 14.902 | 60.017 | 15 | 9.48 | 4.902 | 59.959 | 5 | 9.47 | 5.336 | 60.017 | 15 | 9.47 | 15.245 | 59.999 | 25
9.48 | 27.404 | 60.026 | 43 | 9.47 | 14.902 | 60.017 | 15 | 9.49 | 4.902 | 59.959 | 5 | 9.48 | 5.335 | 60.017 | 15 | 9.48 | 15.25 | 59.999 | 25
9.49 | 27.409 | 60.026 | 43 | 9.48 | 14.901 | 60.017 | 15 | 9.49 | 4.902 | 59.959 | 5 | 9.49 | 5.334 | 60.017 | 15 | 9.48 | 15.254 | 59.999 | 25
9.49 | 27.412 | 60.026 | 43 | 9.49 | 14.901 | 60.017 | 15 | 9.5 | 4.903 | 59.959 | 5 | 9.5 | 5.335 | 60.017 | 15 | 9.49 | 15.259 | 59.999 | 25
9.5 | 27.415 | 60.025 | 43 | 9.5 | 14.9 | 60.017 | 15 | 9.51 | 4.903 | 59.959 | 5 | 9.5 | 5.336 | 60.017 | 15 | 9.5 | 15.265 | 59.999 | 25
9.51 | 27.417 | 60.025 | 43 | 9.51 | 14.9 | 60.017 | 15 | 9.52 | 4.902 | 59.959 | 5 | 9.51 | 5.338 | 60.017 | 15 | 9.51 | 15.269 | 59.999 | 25
9.52 | 27.418 | 60.025 | 43 | 9.52 | 14.9 | 60.017 | 15 | 9.53 | 4.901 | 59.959 | 5 | 9.52 | 5.34 | 60.017 | 15 | 9.52 | 15.274 | 59.999 | 25
9.53 | 27.421 | 60.024 | 43 | 9.52 | 14.9 | 60.017 | 15 | 9.54 | 4.901 | 59.959 | 5 | 9.53 | 5.34 | 60.017 | 15 | 9.53 | 15.28 | 59.999 | 25
9.54 | 27.424 | 60.024 | 43 | 9.53 | 14.9 | 60.017 | 15 | 9.54 | 4.901 | 59.959 | 5 | 9.54 | 5.34 | 60.017 | 15 | 9.53 | 15.285 | 59.999 | 25
9.54 | 27.429 | 60.024 | 43 | 9.54 | 14.9 | 60.017 | 15 | 9.55 | 4.901 | 59.959 | 5 | 9.55 | 5.339 | 60.017 | 15 | 9.54 | 15.29 | 59.999 | 25
9.55 | 27.434 | 60.024 | 43 | 9.55 | 14.899 | 60.017 | 15 | 9.56 | 4.902 | 59.959 | 5 | 9.55 | 5.338 | 60.017 | 15 | 9.55 | 15.294 | 59.999 | 25
9.56 | 27.436 | 60.023 | 43 | 9.56 | 14.899 | 60.017 | 15 | 9.57 | 4.902 | 59.959 | 5 | 9.56 | 5.336 | 60.017 | 15 | 9.56 | 15.3 | 59.999 | 25
9.57 | 27.438 | 60.023 | 43 | 9.57 | 14.898 | 60.017 | 15 | 9.58 | 4.902 | 59.959 | 5 | 9.57 | 5.335 | 60.017 | 15 | 9.57 | 15.306 | 59.999 | 25
9.58 | 27.436 | 60.023 | 43 | 9.57 | 14.896 | 60.017 | 15 | 9.59 | 4.9 | 59.959 | 5 | 9.58 | 5.337 | 60.017 | 15 | 9.58 | 15.312 | 59.999 | 25
9.59 | 27.433 | 60.022 | 43 | 9.58 | 14.897 | 60.017 | 15 | 9.59 | 4.897 | 59.959 | 5 | 9.59 | 5.339 | 60.017 | 15 | 9.58 | 15.317 | 59.999 | 25
9.59 | 27.434 | 60.022 | 43 | 9.59 | 14.897 | 60.017 | 15 | 9.6 | 4.897 | 59.959 | 5 | 9.6 | 5.339 | 60.017 | 15 | 9.59 | 15.321 | 59.999 | 25
9.6 | 27.436 | 60.022 | 43 | 9.6 | 14.898 | 60.017 | 15 | 9.61 | 4.897 | 59.959 | 5 | 9.6 | 5.34 | 60.017 | 15 | 9.6 | 15.325 | 59.999 | 25
9.61 | 27.438 | 60.022 | 43 | 9.61 | 14.899 | 60.017 | 15 | 9.62 | 4.898 | 59.959 | 5 | 9.61 | 5.338 | 60.017 | 15 | 9.61 | 15.33 | 59.999 | 25
9.62 | 27.441 | 60.022 | 43 | 9.62 | 14.898 | 60.017 | 15 | 9.63 | 4.899 | 59.959 | 5 | 9.62 | 5.337 | 60.017 | 15 | 9.62 | 15.334 | 59.999 | 25
9.63 | 27.441 | 60.022 | 43 | 9.62 | 14.897 | 60.017 | 15 | 9.64 | 4.899 | 59.959 | 5 | 9.63 | 5.336 | 60.017 | 15 | 9.63 | 15.338 | 59.999 | 25
9.64 | 27.442 | 60.022 | 43 | 9.63 | 14.898 | 60.017 | 15 | 9.64 | 4.899 | 59.959 | 5 | 9.64 | 5.335 | 60.017 | 15 | 9.63 | 15.342 | 59.999 | 25
9.64 | 27.439 | 60.022 | 43 | 9.64 | 14.899 | 60.017 | 15 | 9.65 | 4.899 | 59.959 | 5 | 9.65 | 5.338 | 60.017 | 15 | 9.64 | 15.342 | 59.999 | 25
9.65 | 27.436 | 60.022 | 43 | 9.65 | 14.899 | 60.017 | 15 | 9.66 | 4.899 | 59.959 | 5 | 9.65 | 5.342 | 60.017 | 15 | 9.65 | 15.341 | 59.999 | 25
9.66 | 27.436 | 60.022 | 43 | 9.66 | 14.9 | 60.017 | 15 | 9.67 | 4.9 | 59.959 | 5 | 9.66 | 5.343 | 60.017 | 15 | 9.66 | 15.343 | 59.999 | 25
9.67 | 27.436 | 60.022 | 43 | 9.67 | 14.901 | 60.017 | 15 | 9.68 | 4.902 | 59.959 | 5 | 9.67 | 5.344 | 60.017 | 15 | 9.67 | 15.345 | 59.999 | 25
9.68 | 27.436 | 60.022 | 43 | 9.67 | 14.901 | 60.017 | 15 | 9.69 | 4.903 | 59.959 | 5 | 9.68 | 5.347 | 60.017 | 15 | 9.68 | 15.345 | 59.999 | 25
9.69 | 27.437 | 60.022 | 43 | 9.68 | 14.901 | 60.017 | 15 | 9.69 | 4.904 | 59.959 | 5 | 9.69 | 5.349 | 60.017 | 15 | 9.68 | 15.344 | 59.999 | 25
9.69 | 27.438 | 60.022 | 43 | 9.69 | 14.901 | 60.017 | 15 | 9.7 | 4.903 | 59.959 | 5 | 9.7 | 5.352 | 60.017 | 15 | 9.69 | 15.346 | 59.999 | 25
9.7 | 27.438 | 60.022 | 43 | 9.7 | 14.902 | 60.017 | 15 | 9.71 | 4.902 | 59.959 | 5 | 9.7 | 5.356 | 60.017 | 15 | 9.7 | 15.348 | 59.999 | 25
9.71 | 27.435 | 60.022 | 43 | 9.71 | 14.903 | 60.017 | 15 | 9.72 | 4.901 | 59.959 | 5 | 9.71 | 5.362 | 60.017 | 15 | 9.71 | 15.348 | 59.999 | 25
9.72 | 27.432 | 60.022 | 43 | 9.72 | 14.904 | 60.017 | 15 | 9.73 | 4.901 | 59.959 | 5 | 9.72 | 5.369 | 60.017 | 15 | 9.72 | 15.347 | 59.999 | 25
9.73 | 27.43 | 60.022 | 43 | 9.72 | 14.905 | 60.017 | 15 | 9.74 | 4.902 | 59.959 | 5 | 9.73 | 5.375 | 60.017 | 15 | 9.73 | 15.348 | 59.999 | 25
9.74 | 27.428 | 60.022 | 43 | 9.73 | 14.905 | 60.017 | 15 | 9.74 | 4.903 | 59.959 | 5 | 9.74 | 5.381 | 60.017 | 15 | 9.73 | 15.348 | 59.999 | 25
9.74 | 27.432 | 60.022 | 43 | 9.74 | 14.905 | 60.017 | 15 | 9.75 | 4.903 | 59.959 | 5 | 9.75 | 5.385 | 60.017 | 15 | 9.74 | 15.35 | 59.999 | 25
9.75 | 27.435 | 60.022 | 43 | 9.75 | 14.905 | 60.017 | 15 | 9.76 | 4.903 | 59.959 | 5 | 9.75 | 5.389 | 60.017 | 15 | 9.75 | 15.352 | 59.999 | 25
9.76 | 27.435 | 60.022 | 43 | 9.76 | 14.905 | 60.017 | 15 | 9.77 | 4.903 | 59.959 | 5 | 9.76 | 5.391 | 60.017 | 15 | 9.76 | 15.354 | 59.999 | 25
9.77 | 27.436 | 60.022 | 43 | 9.77 | 14.906 | 60.017 | 15 | 9.78 | 4.903 | 59.959 | 5 | 9.77 | 5.394 | 60.017 | 15 | 9.77 | 15.356 | 59.999 | 25
9.78 | 27.433 | 60.022 | 43 | 9.77 | 14.907 | 60.017 | 15 | 9.79 | 4.904 | 59.959 | 5 | 9.78 | 5.4 | 60.016 | 15 | 9.78 | 15.357 | 59.999 | 25
9.79 | 27.431 | 60.022 | 43 | 9.78 | 14.909 | 60.017 | 15 | 9.79 | 4.904 | 59.959 | 5 | 9.79 | 5.405 | 60.016 | 15 | 9.78 | 15.359 | 59.999 | 25
9.79 | 27.429 | 60.022 | 43 | 9.79 | 14.91 | 60.017 | 15 | 9.8 | 4.906 | 59.959 | 5 | 9.8 | 5.411 | 60.016 | 15 | 9.79 | 15.356 | 59.999 | 25
9.8 | 27.427 | 60.022 | 43 | 9.8 | 14.91 | 60.017 | 15 | 9.81 | 4.908 | 59.959 | 5 | 9.8 | 5.416 | 60.015 | 15 | 9.8 | 15.354 | 59.999 | 25
9.81 | 27.429 | 60.022 | 43 | 9.81 | 14.91 | 60.017 | 15 | 9.82 | 4.907 | 59.959 | 5 | 9.81 | 5.419 | 60.015 | 15 | 9.81 | 15.355 | 59.999 | 25
9.82 | 27.431 | 60.022 | 43 | 9.82 | 14.911 | 60.017 | 15 | 9.83 | 4.905 | 59.959 | 5 | 9.82 | 5.422 | 60.015 | 15 | 9.82 | 15.356 | 59.999 | 25
9.83 | 27.432 | 60.022 | 43 | 9.82 | 14.911 | 60.017 | 15 | 9.84 | 4.904 | 59.959 | 5 | 9.83 | 5.424 | 60.015 | 15 | 9.83 | 15.356 | 59.999 | 25
9.84 | 27.434 | 60.022 | 43 | 9.83 | 14.911 | 60.017 | 15 | 9.84 | 4.903 | 59.959 | 5 | 9.84 | 5.425 | 60.014 | 15 | 9.83 | 15.356 | 59.999 | 25
9.84 | 27.434 | 60.022 | 43 | 9.84 | 14.911 | 60.017 | 15 | 9.85 | 4.904 | 59.959 | 5 | 9.85 | 5.427 | 60.014 | 15 | 9.84 | 15.357 | 59.999 | 25
9.85 | 27.433 | 60.022 | 43 | 9.85 | 14.912 | 60.017 | 15 | 9.86 | 4.905 | 59.959 | 5 | 9.85 | 5.429 | 60.014 | 15 | 9.85 | 15.358 | 59.999 | 25
9.86 | 27.433 | 60.022 | 43 | 9.86 | 14.913 | 60.017 | 15 | 9.87 | 4.906 | 59.959 | 5 | 9.86 | 5.43 | 60.013 | 15 | 9.86 | 15.358 | 59.999 | 25
9.87 | 27.433 | 60.022 | 43 | 9.87 | 14.913 | 60.017 | 15 | 9.88 | 4.907 | 59.959 | 5 | 9.87 | 5.431 | 60.013 | 15 | 9.87 | 15.358 | 59.999 | 25
9.88 | 27.435 | 60.022 | 43 | 9.87 | 14.913 | 60.017 | 15 | 9.89 | 4.907 | 59.959 | 5 | 9.88 | 5.431 | 60.013 | 15 | 9.88 | 15.358 | 59.999 | 25
9.89 | 27.437 | 60.022 | 43 | 9.88 | 14.913 | 60.017 | 15 | 9.9 | 4.906 | 59.959 | 5 | 9.89 | 5.431 | 60.013 | 15 | 9.88 | 15.359 | 59.999 | 25
9.89 | 27.44 | 60.022 | 43 | 9.89 | 14.913 | 60.017 | 15 | 9.9 | 4.906 | 59.959 | 5 | 9.9 | 5.429 | 60.012 | 15 | 9.89 | 15.359 | 59.999 | 25
9.9 | 27.442 | 60.022 | 43 | 9.9 | 14.913 | 60.017 | 15 | 9.91 | 4.905 | 59.959 | 5 | 9.9 | 5.427 | 60.012 | 15 | 9.9 | 15.36 | 59.999 | 25
9.91 | 27.442 | 60.022 | 43 | 9.91 | 14.913 | 60.017 | 15 | 9.92 | 4.905 | 59.959 | 5 | 9.91 | 5.427 | 60.012 | 15 | 9.91 | 15.36 | 59.999 | 25
9.92 | 27.442 | 60.022 | 43 | 9.92 | 14.914 | 60.017 | 15 | 9.93 | 4.905 | 59.959 | 5 | 9.92 | 5.428 | 60.011 | 15 | 9.92 | 15.36 | 59.999 | 25
9.93 | 27.44 | 60.022 | 43 | 9.92 | 14.914 | 60.017 | 15 | 9.94 | 4.904 | 59.959 | 5 | 9.93 | 5.43 | 60.011 | 15 | 9.93 | 15.359 | 59.999 | 25
9.94 | 27.438 | 60.022 | 43 | 9.93 | 14.914 | 60.017 | 15 | 9.95 | 4.902 | 59.959 | 5 | 9.94 | 5.433 | 60.011 | 15 | 9.93 | 15.359 | 59.999 | 25
9.94 | 27.44 | 60.022 | 43 | 9.94 | 14.914 | 60.017 | 15 | 9.95 | 4.902 | 59.959 | 5 | 9.95 | 5.432 | 60.011 | 15 | 9.94 | 15.359 | 59.999 | 25
9.95 | 27.442 | 60.021 | 43 | 9.95 | 14.914 | 60.017 | 15 | 9.96 | 4.902 | 59.959 | 5 | 9.95 | 5.432 | 60.011 | 15 | 9.95 | 15.359 | 59.999 | 25
9.96 | 27.444 | 60.021 | 43 | 9.96 | 14.914 | 60.017 | 15 | 9.97 | 4.902 | 59.959 | 5 | 9.96 | 5.43 | 60.011 | 15 | 9.96 | 15.361 | 59.999 | 25
9.97 | 27.447 | 60.021 | 43 | 9.97 | 14.912 | 60.017 | 15 | 9.98 | 4.901 | 59.959 | 5 | 9.97 | 5.427 | 60.011 | 15 | 9.97 | 15.362 | 59.999 | 25
9.98 | 27.448 | 60.02 | 43 | 9.97 | 14.911 | 60.017 | 15 | 9.99 | 4.902 | 59.959 | 5 | 9.98 | 5.428 | 60.011 | 15 | 9.98 | 15.362 | 59.999 | 25
9.99 | 27.449 | 60.02 | 43 | 9.98 | 14.912 | 60.017 | 15 | 10 | 4.903 | 59.959 | 5 | 9.99 | 5.429 | 60.011 | 15 | 9.98 | 15.362 | 59.999 | 25
9.99 | 27.445 | 60.02 | 43 | 9.99 | 14.913 | 60.017 | 15 | 10 | 4.902 | 59.959 | 5 | 10 | 5.431 | 60.011 | 15 | 9.99 | 15.362 | 59.999 | 25
10 | 27.442 | 60.02 | 43 | 10 | 14.913 | 60.017 | 15 | 10.01 | 4.901 | 59.959 | 5 | 10 | 5.433 | 60.011 | 15 | 10 | 15.362 | 59.999 | 25
10.01 | 27.443 | 60.019 | 43 | 10.01 | 14.913 | 60.017 | 15 | 10.02 | 4.9 | 59.959 | 5 | 10.01 | 5.433 | 60.011 | 15 | 10.01 | 15.362 | 59.999 | 25
10.02 | 27.444 | 60.019 | 43 | 10.02 | 14.913 | 60.017 | 15 | 10.03 | 4.899 | 59.959 | 5 | 10.02 | 5.432 | 60.011 | 15 | 10.02 | 15.362 | 59.999 | 25
10.03 | 27.446 | 60.019 | 43 | 10.02 | 14.913 | 60.017 | 15 | 10.04 | 4.898 | 59.959 | 5 | 10.03 | 5.43 | 60.011 | 15 | 10.03 | 15.361 | 59.999 | 25
10.04 | 27.448 | 60.018 | 43 | 10.03 | 14.912 | 60.017 | 15 | 10.05 | 4.897 | 59.959 | 5 | 10.04 | 5.428 | 60.011 | 15 | 10.03 | 15.359 | 59.999 | 25
10.04 | 27.448 | 60.018 | 43 | 10.04 | 14.911 | 60.017 | 15 | 10.05 | 4.896 | 59.959 | 5 | 10.05 | 5.428 | 60.011 | 15 | 10.04 | 15.36 | 59.999 | 25
10.05 | 27.449 | 60.018 | 43 | 10.05 | 14.91 | 60.017 | 15 | 10.06 | 4.895 | 59.959 | 5 | 10.05 | 5.428 | 60.011 | 15 | 10.05 | 15.36 | 59.999 | 25
10.06 | 27.449 | 60.017 | 43 | 10.06 | 14.91 | 60.017 | 15 | 10.07 | 4.895 | 59.959 | 5 | 10.06 | 5.433 | 60.011 | 15 | 10.06 | 15.358 | 59.999 | 25
10.07 | 27.448 | 60.017 | 43 | 10.07 | 14.91 | 60.017 | 15 | 10.08 | 4.895 | 59.959 | 5 | 10.07 | 5.439 | 60.011 | 15 | 10.07 | 15.356 | 59.999 | 25
10.08 | 27.448 | 60.017 | 43 | 10.07 | 14.91 | 60.017 | 15 | 10.09 | 4.897 | 59.959 | 5 | 10.08 | 5.442 | 60.011 | 15 | 10.08 | 15.356 | 59.999 | 25
10.09 | 27.449 | 60.017 | 43 | 10.08 | 14.909 | 60.017 | 15 | 10.1 | 4.899 | 59.959 | 5 | 10.09 | 5.446 | 60.011 | 15 | 10.08 | 15.356 | 59.999 | 25
10.09 | 27.453 | 60.016 | 43 | 10.09 | 14.908 | 60.017 | 15 | 10.1 | 4.899 | 59.959 | 5 | 10.1 | 5.449 | 60.011 | 15 | 10.09 | 15.355 | 59.999 | 25
10.1 | 27.456 | 60.016 | 43 | 10.1 | 14.907 | 60.017 | 15 | 10.11 | 4.899 | 59.959 | 5 | 10.1 | 5.452 | 60.011 | 15 | 10.1 | 15.354 | 59.999 | 25
10.11 | 27.458 | 60.016 | 43 | 10.11 | 14.906 | 60.017 | 15 | 10.12 | 4.898 | 59.959 | 5 | 10.11 | 5.459 | 60.011 | 15 | 10.11 | 15.354 | 59.999 | 25
10.12 | 27.459 | 60.015 | 43 | 10.12 | 14.906 | 60.017 | 15 | 10.13 | 4.897 | 59.959 | 5 | 10.12 | 5.465 | 60.011 | 15 | 10.12 | 15.354 | 59.999 | 25
10.13 | 27.458 | 60.015 | 43 | 10.12 | 14.906 | 60.017 | 15 | 10.14 | 4.897 | 59.959 | 5 | 10.13 | 5.473 | 60.011 | 15 | 10.13 | 15.352 | 59.999 | 25
10.14 | 27.456 | 60.015 | 43 | 10.13 | 14.907 | 60.017 | 15 | 10.15 | 4.897 | 59.959 | 5 | 10.14 | 5.481 | 60.011 | 15 | 10.13 | 15.35 | 59.999 | 25
10.14 | 27.456 | 60.015 | 43 | 10.14 | 14.909 | 60.017 | 15 | 10.15 | 4.896 | 59.959 | 5 | 10.15 | 5.485 | 60.011 | 15 | 10.14 | 15.349 | 59.999 | 25
10.15 | 27.455 | 60.014 | 43 | 10.15 | 14.91 | 60.017 | 15 | 10.16 | 4.895 | 59.959 | 5 | 10.15 | 5.489 | 60.011 | 15 | 10.15 | 15.348 | 59.999 | 25
10.16 | 27.459 | 60.014 | 43 | 10.16 | 14.91 | 60.017 | 15 | 10.17 | 4.895 | 59.959 | 5 | 10.16 | 5.494 | 60.011 | 15 | 10.16 | 15.347 | 59.999 | 25
10.17 | 27.463 | 60.014 | 43 | 10.17 | 14.909 | 60.017 | 15 | 10.18 | 4.895 | 59.959 | 5 | 10.17 | 5.499 | 60.011 | 15 | 10.17 | 15.346 | 59.999 | 25
10.18 | 27.463 | 60.013 | 43 | 10.17 | 14.908 | 60.017 | 15 | 10.19 | 4.896 | 59.959 | 5 | 10.18 | 5.505 | 60.011 | 15 | 10.18 | 15.344 | 59.999 | 25
10.19 | 27.464 | 60.013 | 43 | 10.18 | 14.908 | 60.017 | 15 | 10.2 | 4.896 | 59.959 | 5 | 10.19 | 5.511 | 60.011 | 15 | 10.18 | 15.343 | 59.999 | 25
10.19 | 27.464 | 60.013 | 43 | 10.19 | 14.908 | 60.017 | 15 | 10.2 | 4.897 | 59.959 | 5 | 10.2 | 5.518 | 60.011 | 15 | 10.19 | 15.343 | 59.999 | 25
10.2 | 27.463 | 60.013 | 43 | 10.2 | 14.909 | 60.017 | 15 | 10.21 | 4.899 | 59.959 | 5 | 10.2 | 5.526 | 60.011 | 15 | 10.2 | 15.344 | 59.999 | 25
10.21 | 27.463 | 60.012 | 43 | 10.21 | 14.91 | 60.017 | 15 | 10.22 | 4.901 | 59.959 | 5 | 10.21 | 5.531 | 60.011 | 15 | 10.21 | 15.343 | 59.999 | 25
10.22 | 27.462 | 60.012 | 43 | 10.22 | 14.911 | 60.017 | 15 | 10.23 | 4.902 | 59.959 | 5 | 10.22 | 5.535 | 60.011 | 15 | 10.22 | 15.342 | 59.999 | 25
10.23 | 27.467 | 60.012 | 43 | 10.22 | 14.912 | 60.017 | 15 | 10.24 | 4.902 | 59.959 | 5 | 10.23 | 5.535 | 60.011 | 15 | 10.23 | 15.343 | 59.999 | 25
10.24 | 27.472 | 60.011 | 43 | 10.23 | 14.913 | 60.017 | 15 | 10.25 | 4.903 | 59.959 | 5.5 | 10.24 | 5.536 | 60.011 | 15 | 10.23 | 15.344 | 59.999 | 25
10.24 | 27.478 | 60.011 | 43 | 10.24 | 14.914 | 60.017 | 15 | 10.25 | 4.903 | 59.959 | 6 | 10.25 | 5.535 | 60.011 | 15 | 10.24 | 15.344 | 59.999 | 25
10.25 | 27.483 | 60.011 | 43 | 10.25 | 14.915 | 60.017 | 15 | 10.26 | 4.903 | 59.959 | 6.5 | 10.25 | 5.535 | 60.011 | 15 | 10.25 | 15.344 | 59.999 | 25
10.26 | 27.486 | 60.011 | 43 | 10.26 | 14.916 | 60.017 | 15 | 10.27 | 4.904 | 59.959 | 7 | 10.26 | 5.537 | 60.011 | 15 | 10.26 | 15.346 | 59.999 | 25
10.27 | 27.489 | 60.011 | 43 | 10.27 | 14.917 | 60.017 | 15 | 10.28 | 4.905 | 59.959 | 7.5 | 10.27 | 5.539 | 60.011 | 15 | 10.27 | 15.349 | 59.999 | 25
10.28 | 27.493 | 60.011 | 43 | 10.27 | 14.918 | 60.017 | 15 | 10.29 | 4.907 | 59.959 | 8 | 10.28 | 5.538 | 60.011 | 15 | 10.28 | 15.352 | 59.999 | 25
10.29 | 27.496 | 60.011 | 43 | 10.28 | 14.918 | 60.017 | 15 | 10.3 | 4.908 | 59.959 | 8.5 | 10.29 | 5.537 | 60.011 | 15 | 10.28 | 15.355 | 59.999 | 25
10.29 | 27.503 | 60.011 | 43 | 10.29 | 14.918 | 60.017 | 15 | 10.3 | 4.91 | 59.959 | 9 | 10.3 | 5.536 | 60.011 | 15 | 10.29 | 15.36 | 59.999 | 25
10.3 | 27.509 | 60.011 | 43 | 10.3 | 14.917 | 60.017 | 15 | 10.31 | 4.911 | 59.959 | 9.5 | 10.3 | 5.535 | 60.011 | 15 | 10.3 | 15.366 | 59.999 | 25
10.31 | 27.514 | 60.011 | 43 | 10.31 | 14.916 | 60.017 | 15 | 10.32 | 4.913 | 59.959 | 10 | 10.31 | 5.534 | 60.011 | 15 | 10.31 | 15.372 | 59.999 | 25
10.32 | 27.518 | 60.011 | 43 | 10.32 | 14.915 | 60.017 | 15 | 10.33 | 4.915 | 59.959 | 10.5 | 10.32 | 5.533 | 60.011 | 15 | 10.32 | 15.377 | 59.999 | 25
10.33 | 27.52 | 60.011 | 43 | 10.32 | 14.914 | 60.017 | 15 | 10.34 | 4.916 | 59.959 | 11 | 10.33 | 5.533 | 60.011 | 15 | 10.33 | 15.383 | 59.999 | 25
10.34 | 27.522 | 60.011 | 43 | 10.33 | 14.916 | 60.017 | 15 | 10.35 | 4.918 | 59.959 | 11.5 | 10.34 | 5.533 | 60.011 | 15 | 10.33 | 15.388 | 59.999 | 25
10.34 | 27.526 | 60.011 | 43 | 10.34 | 14.918 | 60.017 | 15 | 10.35 | 4.919 | 59.959 | 12 | 10.35 | 5.534 | 60.011 | 15 | 10.34 | 15.394 | 59.999 | 25
10.35 | 27.529 | 60.011 | 43 | 10.35 | 14.917 | 60.017 | 15 | 10.36 | 4.92 | 59.959 | 12.5 | 10.35 | 5.534 | 60.011 | 15 | 10.35 | 15.4 | 59.999 | 25
10.36 | 27.534 | 60.011 | 43 | 10.36 | 14.917 | 60.017 | 15 | 10.37 | 4.92 | 59.959 | 13 | 10.36 | 5.532 | 60.011 | 15 | 10.36 | 15.405 | 59.999 | 25
10.37 | 27.539 | 60.011 | 43 | 10.37 | 14.917 | 60.017 | 15 | 10.38 | 4.921 | 59.959 | 13.5 | 10.37 | 5.53 | 60.011 | 15 | 10.37 | 15.41 | 59.999 | 25
10.38 | 27.542 | 60.011 | 43 | 10.37 | 14.917 | 60.017 | 15 | 10.39 | 4.921 | 59.959 | 14 | 10.38 | 5.53 | 60.011 | 15 | 10.38 | 15.415 | 59.999 | 25
10.39 | 27.546 | 60.011 | 43 | 10.38 | 14.916 | 60.017 | 15 | 10.4 | 4.921 | 59.959 | 14.5 | 10.39 | 5.53 | 60.011 | 15 | 10.38 | 15.42 | 59.999 | 25
10.39 | 27.546 | 60.011 | 43 | 10.39 | 14.916 | 60.017 | 15 | 10.4 | 4.92 | 59.959 | 15 | 10.4 | 5.532 | 60.011 | 15 | 10.39 | 15.426 | 59.999 | 25
10.4 | 27.546 | 60.011 | 43 | 10.4 | 14.917 | 60.017 | 15 | 10.41 | 4.92 | 59.959 | 15 | 10.4 | 5.534 | 60.011 | 15 | 10.4 | 15.431 | 59.999 | 25
10.41 | 27.545 | 60.011 | 43 | 10.41 | 14.918 | 60.017 | 15 | 10.42 | 4.92 | 59.959 | 15 | 10.41 | 5.537 | 60.011 | 15 | 10.41 | 15.436 | 59.999 | 25
10.42 | 27.543 | 60.011 | 43 | 10.42 | 14.918 | 60.017 | 15 | 10.43 | 4.921 | 59.959 | 15 | 10.42 | 5.539 | 60.011 | 15 | 10.42 | 15.44 | 59.999 | 25
10.43 | 27.543 | 60.011 | 43 | 10.42 | 14.918 | 60.017 | 15 | 10.44 | 4.922 | 59.959 | 15 | 10.43 | 5.537 | 60.011 | 15 | 10.43 | 15.443 | 59.999 | 25
10.44 | 27.544 | 60.011 | 43 | 10.43 | 14.919 | 60.017 | 15 | 10.45 | 4.923 | 59.959 | 15 | 10.44 | 5.535 | 60.011 | 15 | 10.43 | 15.446 | 59.999 | 25
10.44 | 27.545 | 60.011 | 43 | 10.44 | 14.92 | 60.017 | 15 | 10.45 | 4.923 | 59.959 | 15 | 10.45 | 5.535 | 60.011 | 15 | 10.44 | 15.447 | 59.999 | 25
10.45 | 27.546 | 60.011 | 43 | 10.45 | 14.919 | 60.017 | 15 | 10.46 | 4.923 | 59.959 | 15 | 10.45 | 5.535 | 60.011 | 15 | 10.45 | 15.448 | 59.999 | 25
10.46 | 27.542 | 60.011 | 43 | 10.46 | 14.919 | 60.017 | 15 | 10.47 | 4.923 | 59.959 | 15 | 10.46 | 5.535 | 60.011 | 15 | 10.46 | 15.449 | 59.999 | 25
10.47 | 27.538 | 60.011 | 43 | 10.47 | 14.92 | 60.017 | 15 | 10.48 | 4.922 | 59.959 | 15 | 10.47 | 5.536 | 60.011 | 15 | 10.47 | 15.45 | 59.999 | 25
10.48 | 27.538 | 60.011 | 43 | 10.47 | 14.921 | 60.017 | 15 | 10.49 | 4.922 | 59.959 | 15 | 10.48 | 5.538 | 60.011 | 15 | 10.48 | 15.45 | 59.999 | 25
10.49 | 27.539 | 60.011 | 43 | 10.48 | 14.921 | 60.017 | 15 | 10.5 | 4.922 | 59.959 | 15 | 10.49 | 5.539 | 60.011 | 15 | 10.48 | 15.45 | 59.999 | 25
10.49 | 27.541 | 60.011 | 43 | 10.49 | 14.921 | 60.017 | 15 | 10.5 | 4.923 | 59.959 | 15 | 10.5 | 5.538 | 60.011 | 15 | 10.49 | 15.45 | 59.999 | 25
10.5 | 27.544 | 60.011 | 43 | 10.5 | 14.92 | 60.017 | 15 | 10.51 | 4.923 | 59.959 | 15 | 10.5 | 5.537 | 60.011 | 15 | 10.5 | 15.45 | 59.999 | 25
10.51 | 27.545 | 60.011 | 43 | 10.51 | 14.92 | 60.017 | 15 | 10.52 | 4.922 | 59.959 | 15 | 10.51 | 5.536 | 60.011 | 15 | 10.51 | 15.45 | 59.999 | 25
10.52 | 27.547 | 60.011 | 43 | 10.52 | 14.919 | 60.017 | 15 | 10.53 | 4.921 | 59.959 | 15 | 10.52 | 5.534 | 60.011 | 15 | 10.52 | 15.45 | 59.999 | 25
10.53 | 27.545 | 60.011 | 43 | 10.52 | 14.919 | 60.017 | 15 | 10.54 | 4.921 | 59.959 | 15 | 10.53 | 5.537 | 60.011 | 15 | 10.53 | 15.45 | 59.999 | 25
10.54 | 27.544 | 60.011 | 43 | 10.53 | 14.919 | 60.017 | 15 | 10.55 | 4.921 | 59.959 | 15 | 10.54 | 5.539 | 60.011 | 15 | 10.53 | 15.45 | 59.999 | 25
10.54 | 27.543 | 60.011 | 43 | 10.54 | 14.919 | 60.017 | 15 | 10.55 | 4.923 | 59.959 | 15 | 10.55 | 5.539 | 60.011 | 15 | 10.54 | 15.45 | 59.999 | 25
10.55 | 27.543 | 60.011 | 43 | 10.55 | 14.919 | 60.017 | 15 | 10.56 | 4.925 | 59.959 | 15 | 10.55 | 5.539 | 60.011 | 15 | 10.55 | 15.449 | 59.999 | 25
10.56 | 27.544 | 60.011 | 43 | 10.56 | 14.92 | 60.017 | 15 | 10.57 | 4.925 | 59.959 | 15 | 10.56 | 5.538 | 60.011 | 15 | 10.56 | 15.449 | 59.999 | 25
10.57 | 27.545 | 60.011 | 43 | 10.57 | 14.919 | 60.017 | 15 | 10.58 | 4.925 | 59.959 | 15 | 10.57 | 5.537 | 60.011 | 15 | 10.57 | 15.449 | 59.999 | 25
10.58 | 27.547 | 60.011 | 43 | 10.57 | 14.918 | 60.017 | 15 | 10.59 | 4.924 | 59.959 | 15 | 10.58 | 5.536 | 60.011 | 15 | 10.58 | 15.449 | 59.999 | 25
10.59 | 27.548 | 60.011 | 43 | 10.58 | 14.916 | 60.017 | 15 | 10.6 | 4.922 | 59.959 | 15 | 10.59 | 5.534 | 60.011 | 15 | 10.58 | 15.449 | 59.999 | 25
10.59 | 27.547 | 60.011 | 43 | 10.59 | 14.913 | 60.017 | 15 | 10.6 | 4.923 | 59.959 | 15 | 10.6 | 5.537 | 60.011 | 15 | 10.59 | 15.449 | 59.999 | 25
10.6 | 27.546 | 60.011 | 43 | 10.6 | 14.908 | 60.017 | 15 | 10.61 | 4.924 | 59.959 | 15 | 10.6 | 5.54 | 60.011 | 15 | 10.6 | 15.449 | 59.999 | 25
10.61 | 27.547 | 60.011 | 43 | 10.61 | 14.903 | 60.017 | 15 | 10.62 | 4.924 | 59.959 | 15 | 10.61 | 5.541 | 60.011 | 15 | 10.61 | 15.449 | 59.999 | 25
10.62 | 27.549 | 60.011 | 43 | 10.62 | 14.899 | 60.017 | 15 | 10.63 | 4.925 | 59.959 | 15 | 10.62 | 5.543 | 60.011 | 15 | 10.62 | 15.449 | 59.999 | 25
10.63 | 27.555 | 60.011 | 43 | 10.62 | 14.895 | 60.017 | 15 | 10.64 | 4.924 | 59.959 | 15 | 10.63 | 5.543 | 60.011 | 15 | 10.63 | 15.449 | 59.999 | 25
10.64 | 27.562 | 60.011 | 43 | 10.63 | 14.89 | 60.017 | 15 | 10.65 | 4.923 | 59.959 | 15 | 10.64 | 5.542 | 60.011 | 15 | 10.63 | 15.449 | 59.999 | 25
10.64 | 27.568 | 60.011 | 43 | 10.64 | 14.884 | 60.017 | 15 | 10.65 | 4.923 | 59.959 | 15 | 10.65 | 5.542 | 60.011 | 15 | 10.64 | 15.448 | 59.999 | 25
10.65 | 27.574 | 60.011 | 43 | 10.65 | 14.88 | 60.017 | 15 | 10.66 | 4.923 | 59.959 | 15 | 10.65 | 5.542 | 60.011 | 15 | 10.65 | 15.448 | 59.999 | 25
10.66 | 27.577 | 60.011 | 43 | 10.66 | 14.876 | 60.017 | 15 | 10.67 | 4.924 | 59.959 | 15 | 10.66 | 5.543 | 60.011 | 15 | 10.66 | 15.447 | 59.999 | 25
10.67 | 27.58 | 60.011 | 43 | 10.67 | 14.872 | 60.017 | 15 | 10.68 | 4.925 | 59.959 | 15 | 10.67 | 5.544 | 60.011 | 15 | 10.67 | 15.446 | 59.999 | 25
10.68 | 27.584 | 60.011 | 43 | 10.67 | 14.868 | 60.017 | 15 | 10.69 | 4.926 | 59.959 | 15 | 10.68 | 5.545 | 60.011 | 15 | 10.68 | 15.446 | 59.999 | 25
10.69 | 27.588 | 60.011 | 43 | 10.68 | 14.864 | 60.017 | 15 | 10.7 | 4.927 | 59.959 | 15 | 10.69 | 5.547 | 60.011 | 15 | 10.68 | 15.446 | 59.999 | 25
10.69 | 27.596 | 60.011 | 43 | 10.69 | 14.859 | 60.017 | 15 | 10.7 | 4.927 | 59.959 | 15 | 10.7 | 5.544 | 60.011 | 15 | 10.69 | 15.447 | 59.999 | 25
10.7 | 27.604 | 60.011 | 43 | 10.7 | 14.855 | 60.017 | 15 | 10.71 | 4.927 | 59.959 | 15 | 10.7 | 5.541 | 60.011 | 15 | 10.7 | 15.447 | 59.999 | 25
10.71 | 27.611 | 60.011 | 43 | 10.71 | 14.851 | 60.017 | 15 | 10.72 | 4.926 | 59.959 | 15 | 10.71 | 5.54 | 60.011 | 15 | 10.71 | 15.447 | 59.999 | 25
10.72 | 27.618 | 60.011 | 43 | 10.72 | 14.846 | 60.017 | 15 | 10.73 | 4.926 | 59.959 | 15 | 10.72 | 5.539 | 60.011 | 15 | 10.72 | 15.447 | 59.999 | 25
10.73 | 27.622 | 60.011 | 43 | 10.72 | 14.841 | 60.017 | 15 | 10.74 | 4.925 | 59.959 | 15 | 10.73 | 5.54 | 60.011 | 15 | 10.73 | 15.446 | 59.999 | 25
10.74 | 27.625 | 60.011 | 43 | 10.73 | 14.837 | 60.017 | 15 | 10.75 | 4.925 | 59.959 | 15 | 10.74 | 5.541 | 60.011 | 15 | 10.73 | 15.446 | 59.999 | 25
10.74 | 27.628 | 60.011 | 43 | 10.74 | 14.833 | 60.017 | 15 | 10.75 | 4.925 | 59.959 | 15 | 10.75 | 5.542 | 60.011 | 15 | 10.74 | 15.446 | 59.999 | 25
10.75 | 27.631 | 60.011 | 43 | 10.75 | 14.829 | 60.017 | 15 | 10.76 | 4.926 | 59.959 | 15 | 10.75 | 5.543 | 60.011 | 15 | 10.75 | 15.446 | 59.999 | 25
10.76 | 27.637 | 60.011 | 43 | 10.76 | 14.825 | 60.017 | 15 | 10.77 | 4.925 | 59.959 | 15 | 10.76 | 5.541 | 60.011 | 15 | 10.76 | 15.446 | 59.999 | 25
10.77 | 27.644 | 60.011 | 43 | 10.77 | 14.824 | 60.017 | 15 | 10.78 | 4.925 | 59.959 | 15 | 10.77 | 5.538 | 60.011 | 15 | 10.77 | 15.446 | 59.999 | 25
10.78 | 27.648 | 60.011 | 43 | 10.77 | 14.823 | 60.017 | 15 | 10.79 | 4.926 | 59.959 | 15 | 10.78 | 5.536 | 60.011 | 15 | 10.78 | 15.447 | 59.999 | 25
10.79 | 27.653 | 60.011 | 43 | 10.78 | 14.822 | 60.017 | 15 | 10.8 | 4.927 | 59.959 | 15 | 10.79 | 5.534 | 60.011 | 15 | 10.78 | 15.448 | 59.999 | 25
10.79 | 27.654 | 60.011 | 43 | 10.79 | 14.82 | 60.017 | 15 | 10.8 | 4.927 | 59.959 | 15 | 10.8 | 5.534 | 60.011 | 15 | 10.79 | 15.447 | 59.999 | 25
10.8 | 27.654 | 60.011 | 43 | 10.8 | 14.82 | 60.017 | 15 | 10.81 | 4.927 | 59.959 | 15 | 10.8 | 5.533 | 60.011 | 15 | 10.8 | 15.446 | 59.999 | 25
10.81 | 27.654 | 60.011 | 43 | 10.81 | 14.82 | 60.017 | 15 | 10.82 | 4.928 | 59.959 | 15 | 10.81 | 5.535 | 60.011 | 15 | 10.81 | 15.446 | 59.999 | 25
10.82 | 27.653 | 60.011 | 43 | 10.82 | 14.82 | 60.017 | 15 | 10.83 | 4.929 | 59.959 | 15 | 10.82 | 5.537 | 60.011 | 15 | 10.82 | 15.446 | 59.999 | 25
10.83 | 27.655 | 60.011 | 43 | 10.82 | 14.819 | 60.017 | 15 | 10.84 | 4.928 | 59.959 | 15 | 10.83 | 5.536 | 60.011 | 15 | 10.83 | 15.447 | 59.999 | 25
10.84 | 27.658 | 60.011 | 43 | 10.83 | 14.82 | 60.017 | 15 | 10.85 | 4.927 | 59.959 | 15 | 10.84 | 5.534 | 60.011 | 15 | 10.83 | 15.449 | 59.999 | 25
10.84 | 27.66 | 60.011 | 43 | 10.84 | 14.82 | 60.017 | 15 | 10.85 | 4.925 | 59.959 | 15 | 10.85 | 5.533 | 60.011 | 15 | 10.84 | 15.449 | 59.999 | 25
10.85 | 27.663 | 60.011 | 43 | 10.85 | 14.82 | 60.017 | 15 | 10.86 | 4.924 | 59.959 | 15 | 10.85 | 5.532 | 60.011 | 15 | 10.85 | 15.448 | 59.999 | 25
10.86 | 27.661 | 60.011 | 43 | 10.86 | 14.82 | 60.017 | 15 | 10.87 | 4.923 | 59.959 | 15 | 10.86 | 5.534 | 60.011 | 15 | 10.86 | 15.448 | 59.999 | 25
10.87 | 27.66 | 60.011 | 43 | 10.87 | 14.82 | 60.017 | 15 | 10.88 | 4.922 | 59.959 | 15 | 10.87 | 5.537 | 60.011 | 15 | 10.87 | 15.447 | 59.999 | 25
10.88 | 27.658 | 60.011 | 43 | 10.87 | 14.82 | 60.017 | 15 | 10.89 | 4.923 | 59.959 | 15 | 10.88 | 5.538 | 60.011 | 15 | 10.88 | 15.447 | 59.999 | 25
10.89 | 27.656 | 60.011 | 43 | 10.88 | 14.819 | 60.017 | 15 | 10.9 | 4.924 | 59.959 | 15 | 10.89 | 5.54 | 60.011 | 15 | 10.88 | 15.447 | 59.999 | 25
10.89 | 27.656 | 60.011 | 43 | 10.89 | 14.819 | 60.017 | 15 | 10.9 | 4.926 | 59.959 | 15 | 10.9 | 5.541 | 60.011 | 15 | 10.89 | 15.448 | 59.999 | 25
10.9 | 27.657 | 60.011 | 43 | 10.9 | 14.819 | 60.017 | 15 | 10.91 | 4.928 | 59.959 | 15 | 10.9 | 5.543 | 60.011 | 15 | 10.9 | 15.449 | 59.999 | 25
10.91 | 27.659 | 60.011 | 43 | 10.91 | 14.819 | 60.017 | 15 | 10.92 | 4.927 | 59.959 | 15 | 10.91 | 5.544 | 60.011 | 15 | 10.91 | 15.449 | 59.999 | 25
10.92 | 27.661 | 60.011 | 43 | 10.92 | 14.82 | 60.017 | 15 | 10.93 | 4.925 | 59.959 | 15 | 10.92 | 5.546 | 60.011 | 15 | 10.92 | 15.449 | 59.999 | 25
10.93 | 27.661 | 60.011 | 43 | 10.92 | 14.821 | 60.017 | 15 | 10.94 | 4.926 | 59.959 | 15 | 10.93 | 5.549 | 60.011 | 15 | 10.93 | 15.449 | 59.999 | 25
10.94 | 27.661 | 60.011 | 43 | 10.93 | 14.822 | 60.017 | 15 | 10.95 | 4.927 | 59.959 | 15 | 10.94 | 5.552 | 60.011 | 15 | 10.93 | 15.449 | 59.999 | 25
10.94 | 27.66 | 60.011 | 43 | 10.94 | 14.822 | 60.017 | 15 | 10.95 | 4.927 | 59.959 | 15 | 10.95 | 5.556 | 60.011 | 15 | 10.94 | 15.448 | 59.999 | 25
10.95 | 27.659 | 60.011 | 43 | 10.95 | 14.823 | 60.017 | 15 | 10.96 | 4.927 | 59.959 | 15 | 10.95 | 5.56 | 60.011 | 15 | 10.95 | 15.447 | 59.999 | 25
10.96 | 27.659 | 60.011 | 43 | 10.96 | 14.824 | 60.017 | 15 | 10.97 | 4.926 | 59.959 | 15 | 10.96 | 5.562 | 60.011 | 15 | 10.96 | 15.449 | 59.999 | 25
10.97 | 27.659 | 60.011 | 43 | 10.97 | 14.824 | 60.017 | 15 | 10.98 | 4.924 | 59.959 | 15 | 10.97 | 5.563 | 60.011 | 15 | 10.97 | 15.451 | 59.999 | 25
10.98 | 27.661 | 60.011 | 43 | 10.97 | 14.824 | 60.017 | 15 | 10.99 | 4.923 | 59.959 | 15 | 10.98 | 5.565 | 60.011 | 15 | 10.98 | 15.451 | 59.999 | 25
10.99 | 27.662 | 60.011 | 43 | 10.98 | 14.825 | 60.017 | 15 | 11 | 4.921 | 59.959 | 15 | 10.99 | 5.567 | 60.011 | 15 | 10.98 | 15.451 | 59.999 | 25
10.99 | 27.661 | 60.011 | 43 | 10.99 | 14.826 | 60.017 | 15 | 11 | 4.921 | 59.959 | 15 | 11 | 5.57 | 60.011 | 15 | 10.99 | 15.45 | 59.999 | 25
11 | 27.66 | 60.011 | 43 | 11 | 14.824 | 60.017 | 15 | 11.01 | 4.922 | 59.959 | 15 | 11 | 5.574 | 60.011 | 15 | 11 | 15.449 | 59.999 | 25
11.01 | 27.656 | 60.011 | 43 | 11.01 | 14.822 | 60.017 | 15 | 11.02 | 4.925 | 59.959 | 15 | 11.01 | 5.577 | 60.011 | 15 | 11.01 | 15.449 | 59.999 | 25
11.02 | 27.652 | 60.011 | 43 | 11.02 | 14.822 | 60.017 | 15 | 11.03 | 4.928 | 59.959 | 15 | 11.02 | 5.581 | 60.011 | 15 | 11.02 | 15.449 | 59.999 | 25
11.03 | 27.652 | 60.011 | 43 | 11.02 | 14.822 | 60.017 | 15 | 11.04 | 4.926 | 59.959 | 15 | 11.03 | 5.582 | 60.011 | 15 | 11.03 | 15.451 | 59.999 | 25
11.04 | 27.652 | 60.011 | 43 | 11.03 | 14.821 | 60.017 | 15 | 11.05 | 4.925 | 59.959 | 15 | 11.04 | 5.584 | 60.011 | 15 | 11.03 | 15.453 | 59.999 | 25
11.04 | 27.654 | 60.011 | 43 | 11.04 | 14.82 | 60.017 | 15 | 11.05 | 4.922 | 59.959 | 15 | 11.05 | 5.587 | 60.011 | 15 | 11.04 | 15.453 | 59.999 | 25
11.05 | 27.655 | 60.011 | 43 | 11.05 | 14.819 | 60.017 | 15 | 11.06 | 4.92 | 59.959 | 15 | 11.05 | 5.589 | 60.011 | 15 | 11.05 | 15.453 | 59.999 | 25
11.06 | 27.655 | 60.011 | 43 | 11.06 | 14.818 | 60.017 | 15 | 11.07 | 4.919 | 59.959 | 15 | 11.06 | 5.59 | 60.011 | 15 | 11.06 | 15.452 | 59.999 | 25
11.07 | 27.655 | 60.011 | 43 | 11.07 | 14.818 | 60.017 | 15.5 | 11.08 | 4.918 | 59.959 | 15 | 11.07 | 5.591 | 60.011 | 15 | 11.07 | 15.452 | 59.999 | 25
11.08 | 27.652 | 60.011 | 43 | 11.07 | 14.818 | 60.017 | 16 | 11.09 | 4.918 | 59.959 | 15 | 11.08 | 5.592 | 60.011 | 15 | 11.08 | 15.455 | 59.999 | 25
11.09 | 27.649 | 60.011 | 43 | 11.08 | 14.818 | 60.017 | 16.5 | 11.1 | 4.918 | 59.959 | 15 | 11.09 | 5.593 | 60.011 | 15 | 11.08 | 15.458 | 59.999 | 25
11.09 | 27.649 | 60.011 | 43 | 11.09 | 14.818 | 60.017 | 17 | 11.1 | 4.916 | 59.959 | 15 | 11.1 | 5.594 | 60.011 | 15 | 11.09 | 15.462 | 59.999 | 25
11.1 | 27.65 | 60.011 | 43 | 11.1 | 14.819 | 60.017 | 17.5 | 11.11 | 4.914 | 59.959 | 15 | 11.1 | 5.594 | 60.011 | 15 | 11.1 | 15.466 | 59.999 | 25
11.11 | 27.65 | 60.011 | 43 | 11.11 | 14.82 | 60.017 | 18 | 11.12 | 4.914 | 59.959 | 15 | 11.11 | 5.595 | 60.011 | 15 | 11.11 | 15.47 | 59.999 | 25
11.12 | 27.651 | 60.011 | 43 | 11.12 | 14.82 | 60.017 | 18.5 | 11.13 | 4.914 | 59.959 | 15 | 11.12 | 5.595 | 60.011 | 15 | 11.12 | 15.474 | 59.999 | 25
11.13 | 27.651 | 60.011 | 43 | 11.12 | 14.82 | 60.017 | 19 | 11.14 | 4.917 | 59.959 | 15 | 11.13 | 5.595 | 60.011 | 15 | 11.13 | 15.478 | 59.999 | 25
11.14 | 27.651 | 60.011 | 43 | 11.13 | 14.818 | 60.017 | 19.5 | 11.15 | 4.92 | 59.959 | 15 | 11.14 | 5.595 | 60.011 | 15 | 11.13 | 15.481 | 59.999 | 25
11.14 | 27.649 | 60.011 | 43 | 11.14 | 14.817 | 60.017 | 20 | 11.15 | 4.92 | 59.959 | 15 | 11.15 | 5.595 | 60.011 | 15 | 11.14 | 15.487 | 59.999 | 25
11.15 | 27.646 | 60.011 | 43 | 11.15 | 14.816 | 60.017 | 20.5 | 11.16 | 4.92 | 59.959 | 15 | 11.15 | 5.595 | 60.011 | 15 | 11.15 | 15.492 | 59.999 | 25
11.16 | 27.646 | 60.011 | 43 | 11.16 | 14.816 | 60.017 | 21 | 11.17 | 4.917 | 59.959 | 15 | 11.16 | 5.595 | 60.011 | 15 | 11.16 | 15.497 | 59.999 | 25
11.17 | 27.646 | 60.011 | 43 | 11.17 | 14.817 | 60.017 | 21.5 | 11.18 | 4.914 | 59.959 | 15 | 11.17 | 5.595 | 60.011 | 15 | 11.17 | 15.502 | 59.999 | 25
11.18 | 27.652 | 60.011 | 43 | 11.17 | 14.819 | 60.017 | 22 | 11.19 | 4.913 | 59.959 | 15 | 11.18 | 5.594 | 60.011 | 15 | 11.18 | 15.506 | 59.999 | 25
11.19 | 27.658 | 60.011 | 43 | 11.18 | 14.818 | 60.017 | 22.5 | 11.2 | 4.912 | 59.959 | 15 | 11.19 | 5.593 | 60.011 | 15 | 11.18 | 15.51 | 59.999 | 25
11.19 | 27.662 | 60.011 | 43 | 11.19 | 14.818 | 60.017 | 23 | 11.2 | 4.914 | 59.959 | 15 | 11.2 | 5.594 | 60.011 | 15 | 11.19 | 15.513 | 59.999 | 25
11.2 | 27.666 | 60.011 | 43 | 11.2 | 14.819 | 60.017 | 23.5 | 11.21 | 4.915 | 59.959 | 15 | 11.2 | 5.594 | 60.011 | 15 | 11.2 | 15.517 | 59.999 | 25
11.21 | 27.668 | 60.011 | 43 | 11.21 | 14.82 | 60.017 | 24 | 11.22 | 4.914 | 59.959 | 15 | 11.21 | 5.595 | 60.011 | 15 | 11.21 | 15.522 | 59.999 | 25
11.22 | 27.671 | 60.011 | 43 | 11.22 | 14.822 | 60.017 | 24.5 | 11.23 | 4.914 | 59.959 | 15 | 11.22 | 5.595 | 60.011 | 15 | 11.22 | 15.528 | 59.999 | 25
11.23 | 27.675 | 60.011 | 43 | 11.22 | 14.823 | 60.017 | 25 | 11.24 | 4.913 | 59.959 | 15 | 11.23 | 5.595 | 60.011 | 15 | 11.23 | 15.532 | 59.999 | 25
11.24 | 27.679 | 60.011 | 43 | 11.23 | 14.823 | 60.017 | 25 | 11.25 | 4.913 | 59.959 | 15 | 11.24 | 5.595 | 60.011 | 15 | 11.23 | 15.537 | 59.999 | 25
11.24 | 27.685 | 60.011 | 43 | 11.24 | 14.823 | 60.017 | 25 | 11.25 | 4.914 | 59.959 | 15 | 11.25 | 5.594 | 60.011 | 15 | 11.24 | 15.54 | 59.999 | 25
11.25 | 27.691 | 60.011 | 43 | 11.25 | 14.823 | 60.017 | 25 | 11.26 | 4.915 | 59.959 | 15 | 11.25 | 5.593 | 60.011 | 15 | 11.25 | 15.543 | 59.999 | 25
11.26 | 27.694 | 60.011 | 43 | 11.26 | 14.823 | 60.017 | 25 | 11.27 | 4.915 | 59.959 | 15 | 11.26 | 5.592 | 60.011 | 15 | 11.26 | 15.544 | 59.999 | 25
11.27 | 27.697 | 60.011 | 43 | 11.27 | 14.823 | 60.017 | 25 | 11.28 | 4.915 | 59.959 | 15 | 11.27 | 5.591 | 60.011 | 15 | 11.27 | 15.546 | 59.999 | 25
11.28 | 27.697 | 60.011 | 43 | 11.27 | 14.822 | 60.017 | 25 | 11.29 | 4.912 | 59.959 | 15 | 11.28 | 5.591 | 60.011 | 15 | 11.28 | 15.549 | 59.999 | 25
11.29 | 27.697 | 60.011 | 43 | 11.28 | 14.822 | 60.017 | 25 | 11.3 | 4.909 | 59.959 | 15 | 11.29 | 5.591 | 60.011 | 15 | 11.28 | 15.552 | 59.999 | 25
11.29 | 27.702 | 60.011 | 43 | 11.29 | 14.823 | 60.017 | 25 | 11.3 | 4.908 | 59.959 | 15 | 11.3 | 5.592 | 60.011 | 15 | 11.29 | 15.552 | 59.999 | 25
11.3 | 27.707 | 60.011 | 43 | 11.3 | 14.823 | 60.017 | 25 | 11.31 | 4.907 | 59.959 | 15 | 11.3 | 5.593 | 60.011 | 15 | 11.3 | 15.551 | 59.999 | 25
11.31 | 27.712 | 60.011 | 43 | 11.31 | 14.824 | 60.017 | 25 | 11.32 | 4.908 | 59.959 | 15 | 11.31 | 5.592 | 60.011 | 15 | 11.31 | 15.552 | 59.999 | 25
11.32 | 27.718 | 60.011 | 43 | 11.32 | 14.823 | 60.017 | 25 | 11.33 | 4.908 | 59.959 | 15 | 11.32 | 5.591 | 60.011 | 15 | 11.32 | 15.552 | 59.999 | 25
11.33 | 27.722 | 60.011 | 43 | 11.32 | 14.822 | 60.017 | 25 | 11.34 | 4.908 | 59.959 | 15 | 11.33 | 5.591 | 60.011 | 15 | 11.33 | 15.553 | 59.999 | 25
11.34 | 27.726 | 60.011 | 43 | 11.33 | 14.82 | 60.016 | 25 | 11.35 | 4.908 | 59.959 | 15 | 11.34 | 5.591 | 60.011 | 15 | 11.33 | 15.554 | 59.999 | 25
11.34 | 27.724 | 60.011 | 43 | 11.34 | 14.818 | 60.016 | 25 | 11.35 | 4.908 | 59.959 | 15 | 11.35 | 5.592 | 60.011 | 15 | 11.34 | 15.557 | 59.999 | 25
11.35 | 27.723 | 60.011 | 43 | 11.35 | 14.819 | 60.016 | 25 | 11.36 | 4.909 | 59.959 | 15 | 11.35 | 5.593 | 60.011 | 15 | 11.35 | 15.56 | 59.999 | 25
11.36 | 27.722 | 60.011 | 43 | 11.36 | 14.819 | 60.015 | 25 | 11.37 | 4.91 | 59.959 | 15 | 11.36 | 5.593 | 60.011 | 15 | 11.36 | 15.56 | 59.999 | 25
11.37 | 27.721 | 60.011 | 43 | 11.37 | 14.819 | 60.015 | 25 | 11.38 | 4.911 | 59.959 | 15 | 11.37 | 5.592 | 60.011 | 15 | 11.37 | 15.561 | 59.999 | 25
11.38 | 27.723 | 60.011 | 43 | 11.37 | 14.819 | 60.015 | 25 | 11.39 | 4.915 | 59.959 | 15 | 11.38 | 5.591 | 60.011 | 15 | 11.38 | 15.561 | 59.999 | 25
11.39 | 27.725 | 60.011 | 43 | 11.38 | 14.818 | 60.015 | 25 | 11.4 | 4.919 | 59.959 | 15 | 11.39 | 5.59 | 60.011 | 15 | 11.38 | 15.56 | 59.999 | 25
11.39 | 27.725 | 60.011 | 43 | 11.39 | 14.817 | 60.014 | 25 | 11.4 | 4.922 | 59.959 | 15 | 11.4 | 5.59 | 60.011 | 15 | 11.39 | 15.562 | 59.999 | 25
11.4 | 27.725 | 60.011 | 43 | 11.4 | 14.816 | 60.014 | 25 | 11.41 | 4.925 | 59.959 | 15 | 11.4 | 5.59 | 60.011 | 15 | 11.4 | 15.564 | 59.999 | 25
11.41 | 27.723 | 60.011 | 43 | 11.41 | 14.815 | 60.014 | 25 | 11.42 | 4.928 | 59.959 | 15 | 11.41 | 5.591 | 60.011 | 15 | 11.41 | 15.565 | 59.999 | 25
11.42 | 27.72 | 60.011 | 43 | 11.42 | 14.816 | 60.013 | 25 | 11.43 | 4.932 | 59.959 | 15 | 11.42 | 5.591 | 60.011 | 15 | 11.42 | 15.566 | 59.999 | 25
11.43 | 27.72 | 60.011 | 43 | 11.42 | 14.816 | 60.013 | 25 | 11.44 | 4.935 | 59.959 | 15 | 11.43 | 5.592 | 60.011 | 15 | 11.43 | 15.568 | 59.999 | 25
11.44 | 27.72 | 60.011 | 43 | 11.43 | 14.816 | 60.013 | 25 | 11.45 | 4.938 | 59.959 | 15 | 11.44 | 5.593 | 60.011 | 15 | 11.43 | 15.57 | 59.999 | 25
11.44 | 27.726 | 60.011 | 43 | 11.44 | 14.816 | 60.013 | 25 | 11.45 | 4.942 | 59.959 | 15 | 11.45 | 5.591 | 60.011 | 15 | 11.44 | 15.568 | 59.999 | 25
11.45 | 27.731 | 60.011 | 43 | 11.45 | 14.816 | 60.012 | 25 | 11.46 | 4.947 | 59.959 | 15 | 11.45 | 5.59 | 60.011 | 15 | 11.45 | 15.566 | 59.999 | 25
11.46 | 27.733 | 60.011 | 43 | 11.46 | 14.816 | 60.012 | 25 | 11.47 | 4.949 | 59.959 | 15 | 11.46 | 5.589 | 60.011 | 15 | 11.46 | 15.567 | 59.999 | 25
11.47 | 27.734 | 60.011 | 43 | 11.47 | 14.818 | 60.012 | 25 | 11.48 | 4.951 | 59.959 | 15 | 11.47 | 5.588 | 60.011 | 15 | 11.47 | 15.569 | 59.999 | 25
11.48 | 27.734 | 60.011 | 43 | 11.47 | 14.819 | 60.011 | 25 | 11.49 | 4.955 | 59.959 | 15 | 11.48 | 5.591 | 60.011 | 15 | 11.48 | 15.57 | 59.999 | 25
11.49 | 27.735 | 60.011 | 43 | 11.48 | 14.82 | 60.011 | 25 | 11.5 | 4.958 | 59.959 | 15 | 11.49 | 5.594 | 60.011 | 15 | 11.48 | 15.572 | 59.999 | 25
11.49 | 27.734 | 60.011 | 43 | 11.49 | 14.82 | 60.011 | 25 | 11.5 | 4.962 | 59.959 | 15 | 11.5 | 5.594 | 60.011 | 15 | 11.49 | 15.573 | 59.999 | 25
11.5 | 27.733 | 60.011 | 43 | 11.5 | 14.822 | 60.011 | 25 | 11.51 | 4.967 | 59.959 | 15 | 11.5 | 5.594 | 60.011 | 15 | 11.5 | 15.574 | 59.999 | 25
11.51 | 27.737 | 60.011 | 43 | 11.51 | 14.824 | 60.011 | 25 | 11.52 | 4.968 | 59.959 | 15 | 11.51 | 5.594 | 60.011 | 15 | 11.51 | 15.574 | 59.999 | 25
11.52 | 27.741 | 60.011 | 43 | 11.52 | 14.824 | 60.011 | 25 | 11.53 | 4.97 | 59.959 | 15 | 11.52 | 5.594 | 60.011 | 15 | 11.52 | 15.575 | 59.999 | 25
11.53 | 27.744 | 60.011 | 43 | 11.52 | 14.824 | 60.011 | 25 | 11.54 | 4.972 | 59.959 | 15 | 11.53 | 5.593 | 60.011 | 15 | 11.53 | 15.576 | 59.999 | 25
11.54 | 27.747 | 60.011 | 43 | 11.53 | 14.824 | 60.011 | 25 | 11.55 | 4.974 | 59.959 | 15 | 11.54 | 5.592 | 60.011 | 15 | 11.53 | 15.577 | 59.999 | 25
11.54 | 27.746 | 60.011 | 43 | 11.54 | 14.824 | 60.011 | 25 | 11.55 | 4.974 | 59.959 | 15 | 11.55 | 5.595 | 60.011 | 15 | 11.54 | 15.58 | 59.999 | 25
11.55 | 27.745 | 60.011 | 43 | 11.55 | 14.825 | 60.011 | 25 | 11.56 | 4.974 | 59.959 | 15 | 11.55 | 5.597 | 60.011 | 15 | 11.55 | 15.582 | 59.999 | 25
11.56 | 27.745 | 60.011 | 43 | 11.56 | 14.827 | 60.011 | 25 | 11.57 | 4.973 | 59.959 | 15 | 11.56 | 5.598 | 60.011 | 15 | 11.56 | 15.582 | 59.999 | 25
11.57 | 27.745 | 60.011 | 43 | 11.57 | 14.828 | 60.011 | 25 | 11.58 | 4.972 | 59.959 | 15 | 11.57 | 5.6 | 60.011 | 15 | 11.57 | 15.582 | 59.999 | 25
11.58 | 27.749 | 60.011 | 43 | 11.57 | 14.829 | 60.011 | 25 | 11.59 | 4.972 | 59.959 | 15 | 11.58 | 5.6 | 60.011 | 15 | 11.58 | 15.584 | 59.999 | 25
11.59 | 27.753 | 60.011 | 43 | 11.58 | 14.829 | 60.011 | 25 | 11.6 | 4.971 | 59.959 | 15 | 11.59 | 5.6 | 60.011 | 15 | 11.58 | 15.586 | 59.999 | 25
11.59 | 27.754 | 60.011 | 43 | 11.59 | 14.829 | 60.011 | 25 | 11.6 | 4.971 | 59.959 | 15 | 11.6 | 5.6 | 60.011 | 15 | 11.59 | 15.587 | 59.999 | 25
11.6 | 27.755 | 60.011 | 43 | 11.6 | 14.829 | 60.011 | 25 | 11.61 | 4.971 | 59.959 | 15 | 11.6 | 5.599 | 60.011 | 15 | 11.6 | 15.589 | 59.999 | 25
11.61 | 27.752 | 60.011 | 43 | 11.61 | 14.829 | 60.011 | 25 | 11.62 | 4.971 | 59.959 | 15 | 11.61 | 5.602 | 60.011 | 15 | 11.61 | 15.592 | 59.999 | 25
11.62 | 27.749 | 60.011 | 43 | 11.62 | 14.829 | 60.011 | 25 | 11.63 | 4.971 | 59.959 | 15 | 11.62 | 5.604 | 60.011 | 15 | 11.62 | 15.594 | 59.999 | 25
11.63 | 27.746 | 60.011 | 43 | 11.62 | 14.829 | 60.011 | 25 | 11.64 | 4.971 | 59.959 | 15 | 11.63 | 5.606 | 60.011 | 15 | 11.63 | 15.595 | 59.999 | 25
11.64 | 27.744 | 60.011 | 43 | 11.63 | 14.829 | 60.011 | 25 | 11.65 | 4.971 | 59.959 | 15 | 11.64 | 5.609 | 60.011 | 15 | 11.63 | 15.595 | 59.999 | 25
11.64 | 27.744 | 60.011 | 43 | 11.64 | 14.829 | 60.011 | 25 | 11.65 | 4.971 | 59.959 | 15 | 11.65 | 5.607 | 60.011 | 15 | 11.64 | 15.596 | 59.999 | 25
11.65 | 27.745 | 60.011 | 43 | 11.65 | 14.83 | 60.011 | 25 | 11.66 | 4.971 | 59.959 | 15 | 11.65 | 5.606 | 60.011 | 15 | 11.65 | 15.597 | 59.999 | 25
11.66 | 27.747 | 60.011 | 43 | 11.66 | 14.83 | 60.011 | 25 | 11.67 | 4.97 | 59.959 | 15 | 11.66 | 5.605 | 60.011 | 15 | 11.66 | 15.598 | 59.999 | 25
11.67 | 27.749 | 60.011 | 43 | 11.67 | 14.83 | 60.011 | 25 | 11.68 | 4.969 | 59.959 | 15 | 11.67 | 5.604 | 60.011 | 15 | 11.67 | 15.6 | 59.999 | 25
11.68 | 27.746 | 60.011 | 43 | 11.67 | 14.83 | 60.011 | 25 | 11.69 | 4.969 | 59.959 | 15 | 11.68 | 5.605 | 60.011 | 15 | 11.68 | 15.6 | 59.999 | 25
11.69 | 27.743 | 60.011 | 43 | 11.68 | 14.831 | 60.011 | 25 | 11.7 | 4.968 | 59.959 | 15 | 11.69 | 5.606 | 60.011 | 15 | 11.68 | 15.6 | 59.999 | 25
11.69 | 27.74 | 60.011 | 43 | 11.69 | 14.832 | 60.011 | 25 | 11.7 | 4.969 | 59.959 | 15 | 11.7 | 5.609 | 60.011 | 15 | 11.69 | 15.6 | 59.999 | 25
11.7 | 27.736 | 60.011 | 43 | 11.7 | 14.833 | 60.011 | 25 | 11.71 | 4.969 | 59.959 | 15 | 11.7 | 5.611 | 60.011 | 15 | 11.7 | 15.599 | 59.999 | 25
11.71 | 27.739 | 60.011 | 43 | 11.71 | 14.834 | 60.011 | 25 | 11.72 | 4.969 | 59.959 | 15 | 11.71 | 5.612 | 60.011 | 15 | 11.71 | 15.6 | 59.999 | 25
11.72 | 27.741 | 60.011 | 43 | 11.72 | 14.832 | 60.011 | 25 | 11.73 | 4.969 | 59.959 | 15 | 11.72 | 5.612 | 60.011 | 15 | 11.72 | 15.6 | 59.999 | 25
11.73 | 27.744 | 60.011 | 43 | 11.72 | 14.831 | 60.011 | 25 | 11.74 | 4.968 | 59.959 | 15 | 11.73 | 5.615 | 60.011 | 15 | 11.73 | 15.601 | 59.999 | 25
11.74 | 27.747 | 60.011 | 43 | 11.73 | 14.83 | 60.011 | 25 | 11.75 | 4.968 | 59.959 | 15 | 11.74 | 5.617 | 60.011 | 15 | 11.73 | 15.603 | 59.999 | 25
11.74 | 27.745 | 60.011 | 43 | 11.74 | 14.829 | 60.011 | 25 | 11.75 | 4.968 | 59.959 | 15 | 11.75 | 5.623 | 60.011 | 15 | 11.74 | 15.603 | 59.999 | 25
11.75 | 27.743 | 60.011 | 43 | 11.75 | 14.828 | 60.011 | 25 | 11.76 | 4.968 | 59.959 | 15 | 11.75 | 5.629 | 60.011 | 15 | 11.75 | 15.603 | 59.999 | 25
11.76 | 27.741 | 60.011 | 43 | 11.76 | 14.827 | 60.011 | 25 | 11.77 | 4.97 | 59.959 | 15 | 11.76 | 5.635 | 60.011 | 15 | 11.76 | 15.602 | 59.999 | 25
11.77 | 27.739 | 60.011 | 43 | 11.77 | 14.827 | 60.011 | 25 | 11.78 | 4.972 | 59.959 | 15 | 11.77 | 5.641 | 60.011 | 15 | 11.77 | 15.601 | 59.999 | 25
11.78 | 27.741 | 60.011 | 43 | 11.77 | 14.827 | 60.011 | 25 | 11.79 | 4.974 | 59.959 | 15 | 11.78 | 5.646 | 60.011 | 15 | 11.78 | 15.601 | 59.999 | 25
11.79 | 27.743 | 60.011 | 43 | 11.78 | 14.827 | 60.011 | 25 | 11.8 | 4.976 | 59.959 | 15 | 11.79 | 5.651 | 60.011 | 15 | 11.78 | 15.602 | 59.999 | 25
11.79 | 27.744 | 60.011 | 43 | 11.79 | 14.827 | 60.011 | 25 | 11.8 | 4.979 | 59.959 | 15 | 11.79 | 5.653 | 60.011 | 15 | 11.79 | 15.603 | 59.999 | 25
11.8 | 27.746 | 60.011 | 43 | 11.8 | 14.826 | 60.011 | 25 | 11.81 | 4.981 | 59.959 | 15 | 11.8 | 5.656 | 60.011 | 15 | 11.8 | 15.605 | 59.999 | 25
11.81 | 27.745 | 60.011 | 43 | 11.81 | 14.824 | 60.011 | 25 | 11.82 | 4.984 | 59.959 | 15 | 11.81 | 5.661 | 60.011 | 15 | 11.81 | 15.605 | 59.999 | 25
11.82 | 27.744 | 60.011 | 43 | 11.82 | 14.825 | 60.011 | 25 | 11.83 | 4.986 | 59.959 | 15 | 11.82 | 5.666 | 60.011 | 15 | 11.82 | 15.606 | 59.999 | 25
11.83 | 27.741 | 60.011 | 43 | 11.82 | 14.825 | 60.011 | 25 | 11.84 | 4.989 | 59.959 | 15 | 11.83 | 5.673 | 60.011 | 15 | 11.83 | 15.605 | 59.999 | 25
11.84 | 27.739 | 60.011 | 43 | 11.83 | 14.825 | 60.011 | 25 | 11.85 | 4.992 | 59.959 | 15 | 11.84 | 5.679 | 60.011 | 15 | 11.83 | 15.604 | 59.999 | 25
11.84 | 27.741 | 60.011 | 43 | 11.84 | 14.825 | 60.011 | 25 | 11.85 | 4.994 | 59.959 | 15 | 11.84 | 5.683 | 60.011 | 15 | 11.84 | 15.604 | 59.999 | 25
11.85 | 27.743 | 60.011 | 43 | 11.85 | 14.825 | 60.011 | 25 | 11.86 | 4.996 | 59.959 | 15 | 11.85 | 5.686 | 60.011 | 15 | 11.85 | 15.605 | 59.999 | 25
11.86 | 27.748 | 60.011 | 43 | 11.86 | 14.825 | 60.011 | 25 | 11.87 | 4.999 | 59.959 | 15 | 11.86 | 5.689 | 60.011 | 15 | 11.86 | 15.606 | 59.999 | 25
11.87 | 27.753 | 60.011 | 43 | 11.87 | 14.825 | 60.011 | 25 | 11.88 | 5.002 | 59.959 | 15 | 11.87 | 5.691 | 60.011 | 15 | 11.87 | 15.607 | 59.999 | 25
11.88 | 27.756 | 60.011 | 43 | 11.87 | 14.825 | 60.011 | 25 | 11.89 | 5.006 | 59.959 | 15 | 11.88 | 5.694 | 60.011 | 15 | 11.88 | 15.608 | 59.999 | 25
11.89 | 27.758 | 60.011 | 43 | 11.88 | 14.826 | 60.011 | 25 | 11.9 | 5.009 | 59.959 | 15 | 11.89 | 5.697 | 60.011 | 15 | 11.88 | 15.609 | 59.999 | 25
11.89 | 27.758 | 60.011 | 43 | 11.89 | 14.828 | 60.011 | 25 | 11.9 | 5.013 | 59.959 | 15 | 11.9 | 5.699 | 60.011 | 15 | 11.89 | 15.608 | 59.999 | 25
11.9 | 27.758 | 60.011 | 43 | 11.9 | 14.829 | 60.011 | 25 | 11.91 | 5.017 | 59.959 | 15 | 11.9 | 5.7 | 60.011 | 15 | 11.9 | 15.607 | 59.999 | 25
11.91 | 27.762 | 60.011 | 43 | 11.91 | 14.83 | 60.011 | 25 | 11.92 | 5.02 | 59.959 | 15 | 11.91 | 5.699 | 60.011 | 15 | 11.91 | 15.607 | 59.999 | 25
11.92 | 27.766 | 60.011 | 43 | 11.92 | 14.832 | 60.011 | 25 | 11.93 | 5.023 | 59.959 | 15 | 11.92 | 5.699 | 60.011 | 15 | 11.92 | 15.606 | 59.999 | 25
11.93 | 27.774 | 60.011 | 43 | 11.92 | 14.833 | 60.011 | 25 | 11.94 | 5.025 | 59.959 | 15 | 11.93 | 5.697 | 60.011 | 15 | 11.93 | 15.607 | 59.999 | 25
11.94 | 27.781 | 60.011 | 43 | 11.93 | 14.833 | 60.011 | 25 | 11.95 | 5.026 | 59.959 | 15 | 11.94 | 5.695 | 60.011 | 15 | 11.93 | 15.608 | 59.999 | 25
11.94 | 27.784 | 60.011 | 43 | 11.94 | 14.833 | 60.011 | 25 | 11.95 | 5.027 | 59.959 | 15 | 11.95 | 5.695 | 60.011 | 15 | 11.94 | 15.611 | 59.999 | 25
11.95 | 27.788 | 60.011 | 43 | 11.95 | 14.833 | 60.011 | 25 | 11.96 | 5.028 | 59.959 | 15 | 11.95 | 5.696 | 60.011 | 15 | 11.95 | 15.614 | 59.999 | 25
11.96 | 27.789 | 60.011 | 43 | 11.96 | 14.834 | 60.011 | 25 | 11.97 | 5.027 | 59.959 | 15 | 11.96 | 5.697 | 60.011 | 15 | 11.96 | 15.616 | 59.999 | 25
11.97 | 27.791 | 60.011 | 43 | 11.97 | 14.835 | 60.011 | 25 | 11.98 | 5.027 | 59.959 | 15 | 11.97 | 5.698 | 60.011 | 15 | 11.97 | 15.617 | 59.999 | 25
11.98 | 27.795 | 60.011 | 43 | 11.97 | 14.836 | 60.011 | 25 | 11.99 | 5.027 | 59.959 | 15 | 11.98 | 5.698 | 60.011 | 15 | 11.98 | 15.619 | 59.999 | 25
11.99 | 27.799 | 60.011 | 43 | 11.98 | 14.836 | 60.011 | 25 | 12 | 5.027 | 59.959 | 15 | 11.99 | 5.698 | 60.011 | 15 | 11.98 | 15.62 | 59.999 | 25
11.99 | 27.806 | 60.011 | 43 | 11.99 | 14.836 | 60.011 | 25 | 12 | 5.028 | 59.959 | 15 | 12 | 5.696 | 60.011 | 15 | 11.99 | 15.623 | 59.999 | 25
12 | 27.813 | 60.011 | 43 | 12 | 14.836 | 60.011 | 25 | 12.01 | 5.029 | 59.959 | 15 | 12 | 5.694 | 60.011 | 15 | 12 | 15.625 | 59.999 | 25
12.01 | 27.816 | 60.011 | 43 | 12.01 | 14.836 | 60.011 | 25 | 12.02 | 5.031 | 59.959 | 15 | 12.01 | 5.695 | 60.011 | 15 | 12.01 | 15.629 | 59.999 | 25
12.02 | 27.82 | 60.011 | 43 | 12.02 | 14.836 | 60.011 | 25 | 12.03 | 5.032 | 59.959 | 15 | 12.02 | 5.696 | 60.011 | 15 | 12.02 | 15.633 | 59.999 | 25
12.03 | 27.819 | 60.011 | 43 | 12.02 | 14.835 | 60.011 | 25 | 12.04 | 5.032 | 59.959 | 15 | 12.03 | 5.697 | 60.011 | 15 | 12.03 | 15.636 | 59.999 | 25
12.04 | 27.817 | 60.011 | 43 | 12.03 | 14.836 | 60.011 | 25 | 12.05 | 5.032 | 59.959 | 15 | 12.04 | 5.699 | 60.011 | 15 | 12.03 | 15.639 | 59.999 | 25
12.04 | 27.818 | 60.011 | 43 | 12.04 | 14.837 | 60.011 | 25 | 12.05 | 5.032 | 59.959 | 15 | 12.04 | 5.699 | 60.011 | 15 | 12.04 | 15.642 | 59.999 | 25
12.05 | 27.818 | 60.011 | 43 | 12.05 | 14.837 | 60.011 | 25 | 12.06 | 5.032 | 59.959 | 15 | 12.05 | 5.698 | 60.011 | 15 | 12.05 | 15.646 | 59.999 | 25
12.06 | 27.821 | 60.011 | 43 | 12.06 | 14.837 | 60.011 | 25 | 12.07 | 5.032 | 59.959 | 15 | 12.06 | 5.697 | 60.011 | 15 | 12.06 | 15.649 | 59.999 | 25
12.07 | 27.824 | 60.011 | 43 | 12.07 | 14.837 | 60.011 | 25 | 12.08 | 5.032 | 59.959 | 15 | 12.07 | 5.696 | 60.011 | 15 | 12.07 | 15.652 | 59.999 | 25
12.08 | 27.825 | 60.011 | 43 | 12.07 | 14.838 | 60.011 | 25 | 12.09 | 5.029 | 59.959 | 15 | 12.08 | 5.697 | 60.011 | 15 | 12.08 | 15.654 | 59.999 | 25
12.09 | 27.826 | 60.011 | 43 | 12.08 | 14.837 | 60.011 | 25 | 12.1 | 5.027 | 59.959 | 15 | 12.09 | 5.698 | 60.011 | 15 | 12.08 | 15.656 | 59.999 | 25
12.09 | 27.824 | 60.011 | 43 | 12.09 | 14.836 | 60.011 | 25 | 12.1 | 5.027 | 59.959 | 15 | 12.09 | 5.699 | 60.011 | 15 | 12.09 | 15.659 | 59.999 | 25
12.1 | 27.822 | 60.011 | 43 | 12.1 | 14.836 | 60.011 | 25 | 12.11 | 5.027 | 59.959 | 15 | 12.1 | 5.701 | 60.011 | 15 | 12.1 | 15.662 | 59.999 | 25
12.11 | 27.821 | 60.011 | 43 | 12.11 | 14.837 | 60.011 | 25 | 12.12 | 5.026 | 59.959 | 15 | 12.11 | 5.703 | 60.011 | 15 | 12.11 | 15.663 | 59.999 | 25
12.12 | 27.82 | 60.011 | 43 | 12.12 | 14.837 | 60.011 | 25 | 12.13 | 5.026 | 59.959 | 15 | 12.12 | 5.704 | 60.011 | 15 | 12.12 | 15.665 | 59.999 | 25
12.13 | 27.823 | 60.011 | 43 | 12.12 | 14.837 | 60.011 | 25 | 12.14 | 5.026 | 59.959 | 15 | 12.13 | 5.707 | 60.011 | 15 | 12.13 | 15.665 | 59.999 | 25
12.14 | 27.827 | 60.011 | 43 | 12.13 | 14.836 | 60.011 | 25 | 12.15 | 5.026 | 59.959 | 15 | 12.14 | 5.71 | 60.011 | 15 | 12.13 | 15.666 | 59.999 | 25
12.14 | 27.826 | 60.011 | 43 | 12.14 | 14.835 | 60.011 | 25 | 12.15 | 5.025 | 59.959 | 15 | 12.15 | 5.717 | 60.011 | 15 | 12.14 | 15.667 | 59.999 | 25
12.15 | 27.826 | 60.011 | 43 | 12.15 | 14.835 | 60.011 | 25 | 12.16 | 5.025 | 59.959 | 15 | 12.15 | 5.723 | 60.011 | 15 | 12.15 | 15.667 | 59.999 | 25
12.16 | 27.823 | 60.011 | 43 | 12.16 | 14.835 | 60.011 | 25 | 12.17 | 5.024 | 59.959 | 15 | 12.16 | 5.731 | 60.011 | 15 | 12.16 | 15.669 | 59.999 | 25
12.17 | 27.819 | 60.011 | 43 | 12.17 | 14.835 | 60.011 | 25 | 12.18 | 5.024 | 59.959 | 15 | 12.17 | 5.739 | 60.011 | 15 | 12.17 | 15.671 | 59.999 | 25
12.18 | 27.818 | 60.011 | 43 | 12.17 | 14.836 | 60.011 | 25 | 12.19 | 5.024 | 59.959 | 15 | 12.18 | 5.745 | 60.011 | 15 | 12.18 | 15.671 | 59.999 | 25
12.19 | 27.817 | 60.011 | 43 | 12.18 | 14.837 | 60.011 | 25 | 12.2 | 5.024 | 59.959 | 15 | 12.19 | 5.751 | 60.011 | 15 | 12.18 | 15.67 | 59.999 | 25
12.19 | 27.818 | 60.011 | 43 | 12.19 | 14.838 | 60.011 | 25 | 12.2 | 5.022 | 59.959 | 15 | 12.2 | 5.755 | 60.011 | 15 | 12.19 | 15.67 | 59.999 | 25
12.2 | 27.819 | 60.011 | 43 | 12.2 | 14.837 | 60.011 | 25 | 12.21 | 5.019 | 59.959 | 15 | 12.2 | 5.76 | 60.011 | 15 | 12.2 | 15.67 | 59.999 | 25
12.21 | 27.818 | 60.011 | 43 | 12.21 | 14.837 | 60.011 | 25 | 12.22 | 5.017 | 59.959 | 15 | 12.21 | 5.766 | 60.011 | 15 | 12.21 | 15.669 | 59.999 | 25
12.22 | 27.817 | 60.011 | 43 | 12.22 | 14.837 | 60.011 | 25 | 12.23 | 5.016 | 59.959 | 15 | 12.22 | 5.773 | 60.011 | 15 | 12.22 | 15.668 | 59.999 | 25
12.23 | 27.814 | 60.011 | 43 | 12.22 | 14.837 | 60.011 | 25 | 12.24 | 5.016 | 59.959 | 15 | 12.23 | 5.78 | 60.011 | 15 | 12.23 | 15.67 | 59.999 | 25
12.24 | 27.81 | 60.011 | 43 | 12.23 | 14.837 | 60.011 | 25 | 12.25 | 5.016 | 59.959 | 15 | 12.24 | 5.786 | 60.011 | 15 | 12.23 | 15.671 | 59.999 | 25
12.24 | 27.811 | 60.011 | 43 | 12.24 | 14.837 | 60.011 | 25 | 12.25 | 5.018 | 59.959 | 15 | 12.24 | 5.79 | 60.011 | 15 | 12.24 | 15.672 | 59.999 | 25
12.25 | 27.811 | 60.011 | 43 | 12.25 | 14.838 | 60.011 | 25 | 12.26 | 5.02 | 59.959 | 15 | 12.25 | 5.793 | 60.011 | 15 | 12.25 | 15.673 | 59.999 | 25
12.26 | 27.815 | 60.011 | 43 | 12.26 | 14.839 | 60.011 | 25 | 12.27 | 5.018 | 59.959 | 15 | 12.26 | 5.797 | 60.011 | 15 | 12.26 | 15.672 | 59.999 | 25
12.27 | 27.82 | 60.011 | 43 | 12.27 | 14.839 | 60.011 | 25 | 12.28 | 5.017 | 59.959 | 15 | 12.27 | 5.801 | 60.011 | 15 | 12.27 | 15.671 | 59.999 | 25
12.28 | 27.823 | 60.011 | 43 | 12.27 | 14.84 | 60.011 | 25 | 12.29 | 5.016 | 59.959 | 15 | 12.28 | 5.804 | 60.011 | 15 | 12.28 | 15.67 | 59.999 | 25
12.29 | 27.827 | 60.011 | 43 | 12.28 | 14.84 | 60.011 | 25 | 12.3 | 5.015 | 59.959 | 15 | 12.29 | 5.808 | 60.011 | 15 | 12.28 | 15.669 | 59.999 | 25
12.29 | 27.827 | 60.011 | 43 | 12.29 | 14.84 | 60.011 | 25 | 12.3 | 5.016 | 59.959 | 15 | 12.29 | 5.81 | 60.011 | 15 | 12.29 | 15.671 | 59.999 | 25
12.3 | 27.826 | 60.011 | 43 | 12.3 | 14.843 | 60.011 | 25 | 12.31 | 5.016 | 59.959 | 15 | 12.3 | 5.813 | 60.011 | 15 | 12.3 | 15.672 | 59.999 | 25
12.31 | 27.829 | 60.011 | 43 | 12.31 | 14.845 | 60.011 | 25 | 12.32 | 5.015 | 59.959 | 15 | 12.31 | 5.812 | 60.011 | 15 | 12.31 | 15.673 | 59.999 | 25
12.32 | 27.832 | 60.011 | 43 | 12.32 | 14.846 | 60.011 | 25 | 12.33 | 5.015 | 59.959 | 15 | 12.32 | 5.811 | 60.011 | 15 | 12.32 | 15.674 | 59.999 | 25
12.33 | 27.836 | 60.011 | 43 | 12.32 | 14.846 | 60.011 | 25 | 12.34 | 5.014 | 59.959 | 15 | 12.33 | 5.81 | 60.011 | 15 | 12.33 | 15.674 | 59.999 | 25
12.34 | 27.84 | 60.011 | 43 | 12.33 | 14.845 | 60.011 | 25 | 12.35 | 5.014 | 59.959 | 15 | 12.34 | 5.809 | 60.011 | 15 | 12.33 | 15.674 | 59.999 | 25
12.34 | 27.842 | 60.011 | 43 | 12.34 | 14.844 | 60.011 | 25 | 12.35 | 5.012 | 59.959 | 15 | 12.34 | 5.808 | 60.011 | 15 | 12.34 | 15.677 | 59.999 | 25
12.35 | 27.845 | 60.011 | 43 | 12.35 | 14.844 | 60.011 | 25 | 12.36 | 5.011 | 59.959 | 15 | 12.35 | 5.807 | 60.011 | 15 | 12.35 | 15.68 | 59.999 | 25
12.36 | 27.846 | 60.011 | 43 | 12.36 | 14.843 | 60.011 | 25 | 12.37 | 5.012 | 59.959 | 15 | 12.36 | 5.809 | 60.011 | 15 | 12.36 | 15.681 | 59.999 | 25
12.37 | 27.848 | 60.011 | 43 | 12.37 | 14.843 | 60.011 | 25 | 12.38 | 5.014 | 59.959 | 15 | 12.37 | 5.81 | 60.011 | 15 | 12.37 | 15.683 | 59.999 | 25
12.38 | 27.849 | 60.011 | 43 | 12.37 | 14.843 | 60.011 | 25 | 12.39 | 5.015 | 59.959 | 15 | 12.38 | 5.81 | 60.011 | 15 | 12.38 | 15.685 | 59.999 | 25
12.39 | 27.851 | 60.011 | 43 | 12.38 | 14.843 | 60.011 | 25 | 12.4 | 5.016 | 59.959 | 15 | 12.39 | 5.809 | 60.011 | 15 | 12.38 | 15.687 | 59.999 | 25
12.39 | 27.856 | 60.011 | 43 | 12.39 | 14.843 | 60.011 | 25 | 12.41 | 5.015 | 59.959 | 15 | 12.4 | 5.809 | 60.011 | 15 | 12.39 | 15.689 | 59.999 | 25
12.4 | 27.861 | 60.011 | 43 | 12.4 | 14.843 | 60.011 | 25 | 12.41 | 5.015 | 59.959 | 15 | 12.4 | 5.808 | 60.011 | 15 | 12.4 | 15.69 | 59.999 | 25
12.41 | 27.861 | 60.011 | 43 | 12.41 | 14.843 | 60.011 | 25 | 12.42 | 5.015 | 59.959 | 15 | 12.41 | 5.808 | 60.011 | 15 | 12.41 | 15.693 | 59.999 | 25
12.42 | 27.862 | 60.011 | 43 | 12.42 | 14.843 | 60.011 | 25 | 12.43 | 5.015 | 59.959 | 15 | 12.42 | 5.809 | 60.011 | 15 | 12.42 | 15.696 | 59.999 | 25
12.43 | 27.858 | 60.011 | 43 | 12.42 | 14.844 | 60.011 | 25 | 12.44 | 5.015 | 59.959 | 15 | 12.43 | 5.811 | 60.011 | 15 | 12.43 | 15.698 | 59.999 | 25
12.43 | 27.854 | 60.011 | 43 | 12.43 | 14.844 | 60.011 | 25 | 12.45 | 5.016 | 59.959 | 15 | 12.44 | 5.813 | 60.011 | 15 | 12.43 | 15.699 | 59.999 | 25
12.44 | 27.853 | 60.011 | 43 | 12.44 | 14.845 | 60.011 | 25 | 12.46 | 5.016 | 59.959 | 15 | 12.44 | 5.813 | 60.011 | 15 | 12.44 | 15.701 | 59.999 | 25
12.45 | 27.852 | 60.011 | 43 | 12.45 | 14.846 | 60.011 | 25 | 12.46 | 5.015 | 59.959 | 15 | 12.45 | 5.813 | 60.011 | 15 | 12.45 | 15.704 | 59.999 | 25
12.46 | 27.854 | 60.011 | 43 | 12.46 | 14.847 | 60.011 | 25 | 12.47 | 5.016 | 59.959 | 15 | 12.46 | 5.812 | 60.011 | 15 | 12.46 | 15.705 | 59.999 | 25
12.47 | 27.855 | 60.011 | 43 | 12.47 | 14.847 | 60.011 | 25 | 12.48 | 5.017 | 59.959 | 15 | 12.47 | 5.81 | 60.011 | 15 | 12.47 | 15.706 | 59.999 | 25
12.48 | 27.855 | 60.011 | 43 | 12.47 | 14.846 | 60.011 | 25 | 12.49 | 5.016 | 59.959 | 15 | 12.48 | 5.81 | 60.011 | 15 | 12.48 | 15.709 | 59.999 | 25
12.49 | 27.855 | 60.011 | 43 | 12.48 | 14.846 | 60.011 | 25 | 12.5 | 5.016 | 59.959 | 15 | 12.49 | 5.809 | 60.011 | 15 | 12.48 | 15.711 | 59.999 | 25
12.49 | 27.854 | 60.011 | 43 | 12.49 | 14.847 | 60.011 | 25 | 12.51 | 5.017 | 59.959 | 15 | 12.49 | 5.81 | 60.011 | 15 | 12.49 | 15.711 | 59.999 | 25
12.5 | 27.852 | 60.011 | 43 | 12.5 | 14.849 | 60.011 | 25 | 12.51 | 5.018 | 59.959 | 15 | 12.5 | 5.811 | 60.011 | 15 | 12.5 | 15.711 | 59.999 | 25
12.51 | 27.851 | 60.011 | 43 | 12.51 | 14.852 | 60.01 | 25 | 12.52 | 5.02 | 59.959 | 15 | 12.51 | 5.812 | 60.011 | 15 | 12.51 | 15.71 | 59.999 | 25
12.52 | 27.85 | 60.011 | 43 | 12.52 | 14.852 | 60.01 | 25 | 12.53 | 5.022 | 59.959 | 15 | 12.52 | 5.812 | 60.011 | 15 | 12.52 | 15.71 | 59.999 | 25
12.53 | 27.852 | 60.011 | 43 | 12.52 | 14.853 | 60.01 | 25 | 12.54 | 5.022 | 59.959 | 15 | 12.53 | 5.81 | 60.011 | 15 | 12.53 | 15.711 | 59.999 | 25
12.53 | 27.853 | 60.011 | 43 | 12.53 | 14.853 | 60.009 | 25 | 12.55 | 5.022 | 59.959 | 15 | 12.54 | 5.808 | 60.011 | 15 | 12.53 | 15.712 | 59.999 | 25
12.54 | 27.855 | 60.011 | 43 | 12.54 | 14.853 | 60.009 | 25 | 12.56 | 5.022 | 59.959 | 15 | 12.54 | 5.807 | 60.011 | 15 | 12.54 | 15.712 | 59.999 | 25
12.55 | 27.856 | 60.011 | 43 | 12.55 | 14.852 | 60.009 | 25 | 12.56 | 5.022 | 59.959 | 15 | 12.55 | 5.807 | 60.011 | 15 | 12.55 | 15.713 | 59.999 | 25
12.56 | 27.854 | 60.011 | 43 | 12.56 | 14.852 | 60.009 | 25 | 12.57 | 5.023 | 59.959 | 15 | 12.56 | 5.808 | 60.011 | 15 | 12.56 | 15.713 | 59.999 | 25
12.57 | 27.851 | 60.011 | 43 | 12.57 | 14.853 | 60.008 | 25 | 12.58 | 5.024 | 59.958 | 15 | 12.57 | 5.81 | 60.011 | 15 | 12.57 | 15.713 | 59.999 | 25
12.58 | 27.85 | 60.011 | 43 | 12.57 | 14.854 | 60.008 | 25 | 12.59 | 5.028 | 59.958 | 15 | 12.58 | 5.81 | 60.011 | 15 | 12.58 | 15.712 | 59.999 | 25
12.58 | 27.849 | 60.011 | 43 | 12.58 | 14.854 | 60.008 | 25 | 12.6 | 5.033 | 59.958 | 15 | 12.59 | 5.811 | 60.011 | 15 | 12.58 | 15.711 | 59.999 | 25
12.59 | 27.852 | 60.011 | 43 | 12.59 | 14.855 | 60.007 | 25 | 12.61 | 5.038 | 59.958 | 15 | 12.59 | 5.809 | 60.011 | 15 | 12.59 | 15.713 | 59.999 | 25
12.6 | 27.855 | 60.01 | 43 | 12.6 | 14.855 | 60.007 | 25 | 12.61 | 5.044 | 59.957 | 15 | 12.6 | 5.807 | 60.011 | 15 | 12.6 | 15.715 | 59.999 | 25
12.61 | 27.856 | 60.01 | 43 | 12.61 | 14.856 | 60.007 | 25 | 12.62 | 5.049 | 59.957 | 15 | 12.61 | 5.806 | 60.011 | 15 | 12.61 | 15.715 | 59.999 | 25
12.62 | 27.857 | 60.01 | 43 | 12.62 | 14.855 | 60.007 | 25 | 12.63 | 5.055 | 59.957 | 15 | 12.62 | 5.806 | 60.011 | 15 | 12.62 | 15.716 | 59.999 | 25
12.63 | 27.856 | 60.009 | 43 | 12.62 | 14.855 | 60.006 | 25 | 12.64 | 5.06 | 59.956 | 15 | 12.63 | 5.808 | 60.011 | 15 | 12.63 | 15.714 | 59.999 | 25
12.63 | 27.854 | 60.009 | 43 | 12.63 | 14.855 | 60.006 | 25 | 12.65 | 5.066 | 59.956 | 15 | 12.64 | 5.81 | 60.011 | 15 | 12.63 | 15.713 | 59.999 | 25
12.64 | 27.854 | 60.009 | 43 | 12.64 | 14.856 | 60.006 | 25 | 12.66 | 5.072 | 59.956 | 15 | 12.65 | 5.81 | 60.011 | 15 | 12.64 | 15.713 | 59.999 | 25
12.65 | 27.853 | 60.009 | 43 | 12.65 | 14.857 | 60.005 | 25 | 12.66 | 5.078 | 59.956 | 15 | 12.65 | 5.811 | 60.011 | 15 | 12.65 | 15.713 | 59.999 | 25
12.66 | 27.857 | 60.008 | 43 | 12.66 | 14.859 | 60.005 | 25 | 12.67 | 5.082 | 59.955 | 15 | 12.66 | 5.809 | 60.011 | 15 | 12.66 | 15.715 | 59.999 | 25
12.67 | 27.862 | 60.008 | 43 | 12.67 | 14.858 | 60.005 | 25 | 12.68 | 5.086 | 59.955 | 15 | 12.67 | 5.807 | 60.011 | 15 | 12.67 | 15.717 | 59.999 | 25
12.68 | 27.867 | 60.008 | 43 | 12.67 | 14.857 | 60.005 | 25 | 12.69 | 5.091 | 59.955 | 15 | 12.68 | 5.806 | 60.011 | 15 | 12.68 | 15.717 | 59.999 | 25
12.68 | 27.873 | 60.007 | 43 | 12.68 | 14.858 | 60.005 | 25 | 12.7 | 5.095 | 59.954 | 15 | 12.69 | 5.805 | 60.011 | 15 | 12.68 | 15.718 | 59.999 | 25
12.69 | 27.877 | 60.007 | 43 | 12.69 | 14.859 | 60.005 | 25 | 12.71 | 5.1 | 59.954 | 15 | 12.69 | 5.807 | 60.011 | 15 | 12.69 | 15.718 | 59.999 | 25
12.7 | 27.88 | 60.007 | 43 | 12.7 | 14.86 | 60.005 | 25 | 12.71 | 5.106 | 59.954 | 15 | 12.7 | 5.809 | 60.011 | 15 | 12.7 | 15.718 | 59.999 | 25
12.71 | 27.884 | 60.007 | 43 | 12.71 | 14.862 | 60.005 | 25 | 12.72 | 5.111 | 59.954 | 15 | 12.71 | 5.81 | 60.011 | 15 | 12.71 | 15.719 | 59.999 | 25
12.72 | 27.889 | 60.006 | 43 | 12.72 | 14.864 | 60.005 | 25 | 12.73 | 5.117 | 59.953 | 15 | 12.72 | 5.811 | 60.011 | 15 | 12.72 | 15.719 | 59.999 | 25
12.73 | 27.898 | 60.006 | 43 | 12.72 | 14.867 | 60.005 | 25 | 12.74 | 5.121 | 59.953 | 15 | 12.73 | 5.809 | 60.011 | 15 | 12.73 | 15.72 | 59.999 | 25
12.73 | 27.907 | 60.006 | 43 | 12.73 | 14.866 | 60.005 | 25 | 12.75 | 5.125 | 59.953 | 15 | 12.74 | 5.808 | 60.011 | 15 | 12.73 | 15.72 | 59.999 | 25
12.74 | 27.915 | 60.005 | 43 | 12.74 | 14.865 | 60.005 | 25 | 12.76 | 5.126 | 59.953 | 15 | 12.74 | 5.807 | 60.011 | 15 | 12.74 | 15.722 | 59.999 | 25
12.75 | 27.922 | 60.005 | 43 | 12.75 | 14.865 | 60.005 | 25 | 12.76 | 5.127 | 59.953 | 15 | 12.75 | 5.807 | 60.011 | 15 | 12.75 | 15.724 | 59.999 | 25
12.76 | 27.925 | 60.005 | 43 | 12.76 | 14.865 | 60.005 | 25 | 12.77 | 5.127 | 59.953 | 15 | 12.76 | 5.809 | 60.011 | 15 | 12.76 | 15.728 | 59.999 | 25
12.77 | 27.928 | 60.005 | 43 | 12.77 | 14.866 | 60.005 | 25 | 12.78 | 5.127 | 59.953 | 15 | 12.77 | 5.811 | 60.011 | 15 | 12.77 | 15.732 | 59.999 | 25
12.78 | 27.932 | 60.004 | 43 | 12.77 | 14.867 | 60.005 | 25 | 12.79 | 5.127 | 59.953 | 15 | 12.78 | 5.812 | 60.011 | 15 | 12.78 | 15.735 | 59.999 | 25
12.78 | 27.935 | 60.004 | 43 | 12.78 | 14.869 | 60.005 | 25 | 12.8 | 5.127 | 59.953 | 15 | 12.79 | 5.812 | 60.011 | 15 | 12.78 | 15.739 | 59.999 | 25
12.79 | 27.942 | 60.004 | 43 | 12.79 | 14.87 | 60.005 | 25 | 12.81 | 5.127 | 59.953 | 15 | 12.79 | 5.811 | 60.011 | 15 | 12.79 | 15.745 | 59.999 | 25
12.8 | 27.949 | 60.003 | 43 | 12.8 | 14.87 | 60.005 | 25 | 12.81 | 5.127 | 59.953 | 15 | 12.8 | 5.809 | 60.011 | 15 | 12.8 | 15.752 | 59.999 | 25
12.81 | 27.955 | 60.003 | 43 | 12.81 | 14.87 | 60.005 | 25 | 12.82 | 5.127 | 59.953 | 15 | 12.81 | 5.808 | 60.011 | 15 | 12.81 | 15.756 | 59.999 | 25
12.82 | 27.962 | 60.003 | 43 | 12.82 | 14.87 | 60.005 | 25 | 12.83 | 5.127 | 59.953 | 15 | 12.82 | 5.808 | 60.011 | 15 | 12.82 | 15.76 | 59.999 | 25
12.83 | 27.963 | 60.003 | 43 | 12.82 | 14.87 | 60.005 | 25 | 12.84 | 5.127 | 59.953 | 15 | 12.83 | 5.81 | 60.011 | 15 | 12.83 | 15.765 | 59.999 | 25
12.83 | 27.964 | 60.002 | 43 | 12.83 | 14.872 | 60.005 | 25 | 12.85 | 5.127 | 59.953 | 15 | 12.84 | 5.812 | 60.011 | 15 | 12.83 | 15.77 | 59.999 | 25
12.84 | 27.964 | 60.002 | 43 | 12.84 | 14.874 | 60.005 | 25 | 12.86 | 5.127 | 59.953 | 15 | 12.84 | 5.812 | 60.011 | 15 | 12.84 | 15.774 | 59.999 | 25
12.85 | 27.964 | 60.002 | 43 | 12.85 | 14.874 | 60.005 | 25 | 12.86 | 5.127 | 59.953 | 15 | 12.85 | 5.812 | 60.011 | 15 | 12.85 | 15.779 | 59.999 | 25
12.86 | 27.967 | 60.001 | 43 | 12.86 | 14.874 | 60.005 | 25 | 12.87 | 5.127 | 59.953 | 15 | 12.86 | 5.81 | 60.011 | 15 | 12.86 | 15.784 | 59.999 | 25
12.87 | 27.969 | 60.001 | 43 | 12.87 | 14.873 | 60.005 | 25 | 12.88 | 5.127 | 59.953 | 15 | 12.87 | 5.808 | 60.011 | 15 | 12.87 | 15.788 | 59.999 | 25
12.88 | 27.972 | 60.001 | 43 | 12.87 | 14.872 | 60.005 | 25 | 12.89 | 5.127 | 59.953 | 15 | 12.88 | 5.807 | 60.011 | 15 | 12.88 | 15.792 | 59.999 | 25
12.88 | 27.974 | 60 | 43 | 12.88 | 14.872 | 60.005 | 25 | 12.9 | 5.127 | 59.953 | 15 | 12.89 | 5.807 | 60.011 | 15 | 12.88 | 15.796 | 59.999 | 25
12.89 | 27.971 | 60 | 43 | 12.89 | 14.873 | 60.005 | 25 | 12.91 | 5.127 | 59.953 | 15 | 12.89 | 5.808 | 60.011 | 15 | 12.89 | 15.802 | 59.999 | 25
12.9 | 27.968 | 60 | 43 | 12.9 | 14.874 | 60.005 | 25 | 12.91 | 5.128 | 59.953 | 15 | 12.9 | 5.808 | 60.011 | 15 | 12.9 | 15.807 | 59.999 | 25
12.91 | 27.967 | 60 | 43 | 12.91 | 14.875 | 60.005 | 25 | 12.92 | 5.128 | 59.953 | 15 | 12.91 | 5.81 | 60.011 | 15 | 12.91 | 15.811 | 59.999 | 25
12.92 | 27.965 | 59.999 | 43 | 12.92 | 14.876 | 60.005 | 25 | 12.93 | 5.128 | 59.953 | 15 | 12.92 | 5.811 | 60.011 | 15 | 12.92 | 15.815 | 59.999 | 25
12.93 | 27.967 | 59.999 | 43 | 12.92 | 14.878 | 60.005 | 25 | 12.94 | 5.128 | 59.953 | 15 | 12.93 | 5.814 | 60.011 | 15 | 12.93 | 15.817 | 59.999 | 25
12.93 | 27.969 | 59.999 | 43 | 12.93 | 14.877 | 60.005 | 25 | 12.95 | 5.128 | 59.953 | 15 | 12.94 | 5.816 | 60.011 | 15 | 12.93 | 15.819 | 59.999 | 25
12.94 | 27.972 | 59.999 | 43 | 12.94 | 14.876 | 60.005 | 25 | 12.96 | 5.128 | 59.953 | 15 | 12.94 | 5.819 | 60.011 | 15 | 12.94 | 15.82 | 59.999 | 25
12.95 | 27.975 | 59.999 | 43 | 12.95 | 14.876 | 60.005 | 25 | 12.96 | 5.128 | 59.953 | 15 | 12.95 | 5.822 | 60.011 | 15 | 12.95 | 15.822 | 59.999 | 25
12.96 | 27.974 | 59.999 | 43 | 12.96 | 14.876 | 60.005 | 25 | 12.97 | 5.128 | 59.953 | 15 | 12.96 | 5.828 | 60.011 | 15 | 12.96 | 15.823 | 59.999 | 25
12.97 | 27.973 | 59.999 | 43 | 12.97 | 14.876 | 60.005 | 25 | 12.98 | 5.128 | 59.953 | 15 | 12.97 | 5.833 | 60.011 | 15 | 12.97 | 15.824 | 59.999 | 25
12.98 | 27.971 | 59.999 | 43 | 12.97 | 14.876 | 60.005 | 25 | 12.99 | 5.128 | 59.953 | 15 | 12.98 | 5.838 | 60.011 | 15 | 12.98 | 15.826 | 59.999 | 25
12.98 | 27.97 | 59.999 | 43 | 12.98 | 14.876 | 60.005 | 25 | 13 | 5.128 | 59.953 | 15 | 12.99 | 5.842 | 60.011 | 15 | 12.98 | 15.827 | 59.999 | 25
12.99 | 27.972 | 59.999 | 43 | 12.99 | 14.876 | 60.005 | 25 | 13.01 | 5.128 | 59.953 | 15 | 12.99 | 5.845 | 60.011 | 15 | 12.99 | 15.827 | 59.999 | 25
13 | 27.974 | 59.999 | 43 | 13 | 14.875 | 60.005 | 25 | 13.01 | 5.128 | 59.953 | 15 | 13 | 5.848 | 60.011 | 15 | 13 | 15.827 | 59.999 | 25
13.01 | 27.974 | 59.999 | 43 | 13.01 | 14.874 | 60.005 | 25 | 13.02 | 5.128 | 59.953 | 15 | 13.01 | 5.852 | 60.011 | 15 | 13.01 | 15.827 | 59.999 | 25
13.02 | 27.975 | 59.999 | 43 | 13.02 | 14.876 | 60.005 | 25 | 13.03 | 5.128 | 59.953 | 15 | 13.02 | 5.857 | 60.011 | 15 | 13.02 | 15.827 | 59.999 | 25
13.03 | 27.972 | 59.999 | 43 | 13.02 | 14.878 | 60.005 | 25 | 13.04 | 5.129 | 59.953 | 15 | 13.03 | 5.862 | 60.011 | 15 | 13.03 | 15.828 | 59.999 | 25
13.03 | 27.97 | 59.999 | 43 | 13.03 | 14.883 | 60.005 | 25 | 13.05 | 5.13 | 59.953 | 15 | 13.04 | 5.868 | 60.011 | 15 | 13.03 | 15.829 | 59.999 | 25
13.04 | 27.968 | 59.999 | 43 | 13.04 | 14.887 | 60.005 | 25 | 13.06 | 5.133 | 59.953 | 15 | 13.04 | 5.873 | 60.011 | 15 | 13.04 | 15.83 | 59.999 | 25
13.05 | 27.966 | 59.999 | 43 | 13.05 | 14.893 | 60.005 | 25 | 13.06 | 5.136 | 59.953 | 15 | 13.05 | 5.878 | 60.011 | 15 | 13.05 | 15.832 | 59.999 | 25
13.06 | 27.968 | 59.999 | 43 | 13.06 | 14.898 | 60.005 | 25 | 13.07 | 5.137 | 59.953 | 15 | 13.06 | 5.881 | 60.011 | 15 | 13.06 | 15.832 | 59.999 | 25
13.07 | 27.97 | 59.999 | 43 | 13.07 | 14.904 | 60.005 | 25 | 13.08 | 5.138 | 59.953 | 15 | 13.07 | 5.885 | 60.011 | 15 | 13.07 | 15.832 | 59.999 | 25
13.08 | 27.971 | 59.999 | 43 | 13.07 | 14.91 | 60.005 | 25 | 13.09 | 5.14 | 59.953 | 15 | 13.08 | 5.89 | 60.011 | 15 | 13.08 | 15.831 | 59.999 | 25
13.08 | 27.971 | 59.999 | 43 | 13.08 | 14.916 | 60.005 | 25 | 13.1 | 5.143 | 59.953 | 15 | 13.09 | 5.895 | 60.011 | 15 | 13.08 | 15.831 | 59.999 | 25
13.09 | 27.969 | 59.999 | 43 | 13.09 | 14.922 | 60.005 | 25 | 13.11 | 5.147 | 59.953 | 15 | 13.09 | 5.897 | 60.011 | 15 | 13.09 | 15.831 | 59.999 | 25
13.1 | 27.967 | 59.999 | 43 | 13.1 | 14.928 | 60.005 | 25 | 13.11 | 5.151 | 59.953 | 15 | 13.1 | 5.9 | 60.011 | 15 | 13.1 | 15.831 | 59.999 | 25
13.11 | 27.964 | 59.999 | 43 | 13.11 | 14.933 | 60.005 | 25 | 13.12 | 5.153 | 59.953 | 15 | 13.11 | 5.902 | 60.011 | 15 | 13.11 | 15.831 | 59.999 | 25
13.12 | 27.962 | 59.999 | 43 | 13.12 | 14.939 | 60.005 | 25 | 13.13 | 5.155 | 59.953 | 15 | 13.12 | 5.904 | 60.011 | 15 | 13.12 | 15.831 | 59.999 | 25
13.13 | 27.963 | 59.999 | 43 | 13.12 | 14.946 | 60.005 | 25 | 13.14 | 5.158 | 59.953 | 15 | 13.13 | 5.905 | 60.011 | 15 | 13.13 | 15.831 | 59.999 | 25
13.13 | 27.965 | 59.999 | 43 | 13.13 | 14.951 | 60.005 | 25 | 13.15 | 5.161 | 59.953 | 15 | 13.14 | 5.906 | 60.011 | 15 | 13.13 | 15.831 | 59.999 | 25
13.14 | 27.965 | 59.999 | 43 | 13.14 | 14.957 | 60.005 | 25 | 13.16 | 5.164 | 59.953 | 15 | 13.14 | 5.908 | 60.011 | 15 | 13.14 | 15.833 | 59.999 | 25
13.15 | 27.965 | 59.999 | 43 | 13.15 | 14.963 | 60.005 | 25 | 13.16 | 5.167 | 59.953 | 15 | 13.15 | 5.91 | 60.011 | 15 | 13.15 | 15.835 | 59.999 | 25
13.16 | 27.963 | 59.999 | 43 | 13.16 | 14.97 | 60.005 | 25 | 13.17 | 5.17 | 59.953 | 15 | 13.16 | 5.914 | 60.011 | 15 | 13.16 | 15.837 | 59.999 | 25
13.17 | 27.961 | 59.999 | 43 | 13.17 | 14.974 | 60.005 | 25 | 13.18 | 5.172 | 59.953 | 15 | 13.17 | 5.917 | 60.011 | 15 | 13.17 | 15.838 | 59.999 | 25
13.18 | 27.962 | 59.999 | 43 | 13.17 | 14.978 | 60.005 | 25 | 13.19 | 5.174 | 59.953 | 15 | 13.18 | 5.918 | 60.011 | 15 | 13.18 | 15.843 | 59.999 | 25
13.18 | 27.964 | 59.999 | 43 | 13.18 | 14.981 | 60.005 | 25 | 13.2 | 5.176 | 59.953 | 15 | 13.19 | 5.918 | 60.011 | 15 | 13.18 | 15.847 | 59.999 | 25
13.19 | 27.966 | 59.999 | 43 | 13.19 | 14.985 | 60.005 | 25 | 13.21 | 5.177 | 59.953 | 15 | 13.19 | 5.918 | 60.011 | 15 | 13.19 | 15.849 | 59.999 | 25
13.2 | 27.968 | 59.999 | 43 | 13.2 | 14.987 | 60.005 | 25 | 13.21 | 5.178 | 59.953 | 15 | 13.2 | 5.919 | 60.011 | 15 | 13.2 | 15.852 | 59.999 | 25
13.21 | 27.969 | 59.999 | 43 | 13.21 | 14.988 | 60.005 | 25 | 13.22 | 5.178 | 59.953 | 15 | 13.21 | 5.92 | 60.011 | 15 | 13.21 | 15.854 | 59.999 | 25
13.22 | 27.971 | 59.999 | 43 | 13.22 | 14.988 | 60.005 | 25 | 13.23 | 5.178 | 59.953 | 15 | 13.22 | 5.922 | 60.011 | 15 | 13.22 | 15.856 | 59.999 | 25
13.23 | 27.969 | 59.999 | 43 | 13.22 | 14.988 | 60.005 | 25 | 13.24 | 5.179 | 59.953 | 15 | 13.23 | 5.924 | 60.011 | 15 | 13.23 | 15.857 | 59.999 | 25
13.23 | 27.967 | 59.999 | 43 | 13.23 | 14.987 | 60.005 | 25 | 13.25 | 5.18 | 59.953 | 15 | 13.24 | 5.927 | 60.011 | 15 | 13.23 | 15.859 | 59.999 | 25
13.24 | 27.967 | 59.999 | 43 | 13.24 | 14.986 | 60.005 | 25 | 13.26 | 5.18 | 59.953 | 15 | 13.24 | 5.925 | 60.011 | 15 | 13.24 | 15.861 | 59.999 | 25
13.25 | 27.967 | 59.999 | 43 | 13.25 | 14.985 | 60.005 | 25 | 13.26 | 5.18 | 59.953 | 15 | 13.25 | 5.924 | 60.011 | 15 | 13.25 | 15.864 | 59.999 | 25
13.26 | 27.97 | 59.999 | 43 | 13.26 | 14.983 | 60.005 | 25 | 13.27 | 5.18 | 59.953 | 15 | 13.26 | 5.923 | 60.011 | 15 | 13.26 | 15.867 | 59.999 | 25
13.27 | 27.972 | 59.999 | 43 | 13.27 | 14.983 | 60.005 | 25 | 13.28 | 5.18 | 59.953 | 15 | 13.27 | 5.921 | 60.011 | 15 | 13.27 | 15.869 | 59.999 | 25
13.28 | 27.974 | 59.999 | 43 | 13.27 | 14.983 | 60.005 | 25 | 13.29 | 5.18 | 59.953 | 15 | 13.28 | 5.922 | 60.011 | 15 | 13.28 | 15.871 | 59.999 | 25
13.28 | 27.975 | 59.999 | 43 | 13.28 | 14.983 | 60.005 | 25 | 13.3 | 5.18 | 59.953 | 15 | 13.29 | 5.923 | 60.011 | 15 | 13.28 | 15.873 | 59.999 | 25
13.29 | 27.972 | 59.999 | 43 | 13.29 | 14.982 | 60.005 | 25 | 13.31 | 5.179 | 59.953 | 15 | 13.29 | 5.922 | 60.011 | 15 | 13.29 | 15.874 | 59.999 | 25
13.3 | 27.969 | 59.999 | 43 | 13.3 | 14.982 | 60.005 | 25 | 13.31 | 5.177 | 59.953 | 15 | 13.3 | 5.921 | 60.011 | 15 | 13.3 | 15.875 | 59.999 | 25
13.31 | 27.97 | 59.999 | 43 | 13.31 | 14.981 | 60.005 | 25 | 13.32 | 5.176 | 59.953 | 15 | 13.31 | 5.919 | 60.011 | 15 | 13.31 | 15.875 | 59.999 | 25
13.32 | 27.971 | 59.999 | 43 | 13.32 | 14.979 | 60.005 | 25 | 13.33 | 5.175 | 59.953 | 15 | 13.32 | 5.918 | 60.011 | 15 | 13.32 | 15.875 | 59.999 | 25
13.33 | 27.975 | 59.999 | 43 | 13.32 | 14.978 | 60.005 | 25 | 13.34 | 5.175 | 59.953 | 15 | 13.33 | 5.916 | 60.011 | 15 | 13.33 | 15.876 | 59.999 | 25
13.33 | 27.978 | 59.999 | 43 | 13.33 | 14.979 | 60.005 | 25 | 13.35 | 5.176 | 59.953 | 15 | 13.34 | 5.914 | 60.011 | 15 | 13.33 | 15.878 | 59.999 | 25
13.34 | 27.976 | 59.999 | 43 | 13.34 | 14.981 | 60.005 | 25 | 13.36 | 5.175 | 59.953 | 15 | 13.34 | 5.915 | 60.011 | 15 | 13.34 | 15.876 | 59.999 | 25
13.35 | 27.975 | 59.999 | 43 | 13.35 | 14.981 | 60.005 | 25 | 13.36 | 5.174 | 59.953 | 15 | 13.35 | 5.915 | 60.011 | 15 | 13.35 | 15.875 | 59.999 | 25
13.36 | 27.974 | 59.999 | 43 | 13.36 | 14.981 | 60.005 | 25 | 13.37 | 5.173 | 59.953 | 15 | 13.36 | 5.915 | 60.011 | 15 | 13.36 | 15.874 | 59.999 | 25
13.37 | 27.973 | 59.999 | 43 | 13.37 | 14.979 | 60.005 | 25 | 13.38 | 5.171 | 59.953 | 15 | 13.37 | 5.915 | 60.011 | 15 | 13.37 | 15.872 | 59.999 | 25
13.38 | 27.973 | 59.999 | 43 | 13.37 | 14.976 | 60.005 | 25 | 13.39 | 5.171 | 59.953 | 15 | 13.38 | 5.915 | 60.011 | 15 | 13.38 | 15.873 | 59.999 | 25
13.38 | 27.972 | 59.999 | 43 | 13.38 | 14.976 | 60.005 | 25 | 13.4 | 5.172 | 59.953 | 15 | 13.39 | 5.915 | 60.011 | 15 | 13.38 | 15.873 | 59.999 | 25
13.39 | 27.975 | 59.999 | 43 | 13.39 | 14.975 | 60.005 | 25 | 13.41 | 5.172 | 59.953 | 15 | 13.39 | 5.915 | 60.011 | 15 | 13.39 | 15.875 | 59.999 | 25
13.4 | 27.977 | 59.999 | 43 | 13.4 | 14.975 | 60.005 | 25 | 13.41 | 5.172 | 59.953 | 15 | 13.4 | 5.914 | 60.011 | 15 | 13.4 | 15.877 | 59.999 | 25
13.41 | 27.977 | 59.999 | 43 | 13.41 | 14.976 | 60.005 | 25 | 13.42 | 5.172 | 59.953 | 15 | 13.41 | 5.914 | 60.011 | 15 | 13.41 | 15.876 | 59.999 | 25
13.42 | 27.977 | 59.999 | 43 | 13.42 | 14.978 | 60.005 | 25 | 13.43 | 5.172 | 59.953 | 15 | 13.42 | 5.914 | 60.011 | 15 | 13.42 | 15.876 | 59.999 | 25
13.43 | 27.976 | 59.999 | 43 | 13.42 | 14.98 | 60.005 | 25 | 13.44 | 5.17 | 59.953 | 15 | 13.43 | 5.915 | 60.011 | 15 | 13.43 | 15.874 | 59.999 | 25
13.43 | 27.974 | 59.999 | 43 | 13.43 | 14.982 | 60.005 | 25 | 13.45 | 5.168 | 59.953 | 15 | 13.44 | 5.915 | 60.011 | 15 | 13.43 | 15.872 | 59.999 | 25
13.44 | 27.976 | 59.999 | 43 | 13.44 | 14.983 | 60.005 | 25 | 13.46 | 5.169 | 59.953 | 15 | 13.44 | 5.915 | 60.011 | 15 | 13.44 | 15.872 | 59.999 | 25
13.45 | 27.978 | 59.999 | 43 | 13.45 | 14.988 | 60.005 | 25 | 13.46 | 5.17 | 59.953 | 15 | 13.45 | 5.915 | 60.011 | 15 | 13.45 | 15.872 | 59.999 | 25
13.46 | 27.984 | 59.999 | 43 | 13.46 | 14.992 | 60.005 | 25 | 13.47 | 5.17 | 59.953 | 15 | 13.46 | 5.915 | 60.011 | 15 | 13.46 | 15.874 | 59.999 | 25
13.47 | 27.989 | 59.999 | 43 | 13.47 | 14.997 | 60.005 | 25 | 13.48 | 5.171 | 59.953 | 15 | 13.47 | 5.915 | 60.011 | 15 | 13.47 | 15.875 | 59.999 | 25
13.48 | 27.993 | 59.999 | 43 | 13.47 | 15.002 | 60.005 | 25 | 13.49 | 5.171 | 59.953 | 15 | 13.48 | 5.916 | 60.011 | 15 | 13.48 | 15.875 | 59.999 | 25
13.48 | 27.996 | 59.999 | 43 | 13.48 | 15.007 | 60.005 | 25 | 13.5 | 5.171 | 59.953 | 15 | 13.49 | 5.917 | 60.011 | 15 | 13.48 | 15.874 | 59.999 | 25
13.49 | 27.997 | 59.999 | 43 | 13.49 | 15.012 | 60.005 | 25 | 13.51 | 5.172 | 59.953 | 15 | 13.49 | 5.916 | 60.011 | 15 | 13.49 | 15.872 | 59.999 | 25
13.5 | 27.999 | 59.999 | 43 | 13.5 | 15.016 | 60.005 | 25 | 13.51 | 5.172 | 59.953 | 15 | 13.5 | 5.916 | 60.011 | 15 | 13.5 | 15.87 | 59.999 | 25
13.51 | 28.004 | 59.999 | 43 | 13.51 | 15.021 | 60.005 | 25 | 13.52 | 5.174 | 59.953 | 15 | 13.51 | 5.917 | 60.011 | 15 | 13.51 | 15.869 | 59.999 | 25
13.52 | 28.01 | 59.999 | 43 | 13.52 | 15.025 | 60.005 | 25 | 13.53 | 5.175 | 59.953 | 15 | 13.52 | 5.918 | 60.011 | 15 | 13.52 | 15.868 | 59.999 | 25
13.53 | 28.014 | 59.999 | 43 | 13.52 | 15.028 | 60.005 | 25 | 13.54 | 5.175 | 59.953 | 15 | 13.53 | 5.918 | 60.011 | 15 | 13.53 | 15.871 | 59.999 | 25
13.53 | 28.019 | 59.999 | 43 | 13.53 | 15.034 | 60.005 | 25 | 13.55 | 5.175 | 59.953 | 15 | 13.54 | 5.918 | 60.011 | 15 | 13.53 | 15.874 | 59.999 | 25
13.54 | 28.022 | 59.999 | 43 | 13.54 | 15.04 | 60.005 | 25 | 13.56 | 5.174 | 59.953 | 15 | 13.54 | 5.916 | 60.011 | 15 | 13.54 | 15.878 | 59.999 | 25
13.55 | 28.026 | 59.999 | 43 | 13.55 | 15.045 | 60.005 | 25 | 13.56 | 5.174 | 59.953 | 15 | 13.55 | 5.913 | 60.011 | 15 | 13.55 | 15.881 | 59.999 | 25
13.56 | 28.027 | 59.999 | 43 | 13.56 | 15.05 | 60.005 | 25 | 13.57 | 5.174 | 59.953 | 15 | 13.56 | 5.914 | 60.011 | 15 | 13.56 | 15.885 | 59.999 | 25
13.57 | 28.027 | 59.999 | 43 | 13.57 | 15.054 | 60.005 | 25 | 13.58 | 5.175 | 59.953 | 15 | 13.57 | 5.914 | 60.011 | 15 | 13.57 | 15.889 | 59.999 | 25
13.58 | 28.031 | 59.999 | 43 | 13.57 | 15.057 | 60.005 | 25 | 13.59 | 5.175 | 59.953 | 15 | 13.58 | 5.915 | 60.011 | 15 | 13.58 | 15.894 | 59.999 | 25
13.58 | 28.035 | 59.999 | 43 | 13.58 | 15.061 | 60.005 | 25 | 13.6 | 5.175 | 59.953 | 15 | 13.59 | 5.916 | 60.011 | 15 | 13.58 | 15.899 | 59.999 | 25
13.59 | 28.041 | 59.999 | 43 | 13.59 | 15.065 | 60.005 | 25 | 13.61 | 5.175 | 59.953 | 15 | 13.59 | 5.916 | 60.011 | 15 | 13.59 | 15.906 | 59.999 | 25
13.6 | 28.047 | 59.999 | 43 | 13.6 | 15.067 | 60.005 | 25 | 13.61 | 5.174 | 59.953 | 15 | 13.6 | 5.916 | 60.011 | 15 | 13.6 | 15.913 | 59.999 | 25
13.61 | 28.048 | 59.999 | 43 | 13.61 | 15.07 | 60.005 | 25 | 13.62 | 5.175 | 59.953 | 15 | 13.61 | 5.914 | 60.011 | 15 | 13.61 | 15.919 | 59.999 | 25
13.62 | 28.048 | 59.999 | 43 | 13.62 | 15.071 | 60.005 | 25 | 13.63 | 5.176 | 59.953 | 15 | 13.62 | 5.913 | 60.011 | 15 | 13.62 | 15.925 | 59.999 | 25
13.63 | 28.047 | 59.999 | 43 | 13.62 | 15.071 | 60.005 | 25 | 13.64 | 5.176 | 59.953 | 15 | 13.63 | 5.913 | 60.011 | 15 | 13.63 | 15.929 | 59.999 | 25
13.63 | 28.046 | 59.999 | 43 | 13.63 | 15.073 | 60.005 | 25 | 13.65 | 5.176 | 59.953 | 15 | 13.64 | 5.913 | 60.011 | 15 | 13.63 | 15.934 | 59.999 | 25
13.64 | 28.047 | 59.999 | 43 | 13.64 | 15.074 | 60.005 | 25 | 13.66 | 5.176 | 59.953 | 15 | 13.64 | 5.914 | 60.011 | 15 | 13.64 | 15.939 | 59.999 | 25
13.65 | 28.048 | 59.999 | 43 | 13.65 | 15.076 | 60.005 | 25 | 13.66 | 5.176 | 59.953 | 15 | 13.65 | 5.915 | 60.011 | 15 | 13.65 | 15.944 | 59.999 | 25
13.66 | 28.05 | 59.999 | 43 | 13.66 | 15.078 | 60.005 | 25 | 13.67 | 5.173 | 59.953 | 15 | 13.66 | 5.915 | 60.011 | 15 | 13.66 | 15.951 | 59.999 | 25
13.67 | 28.052 | 59.999 | 43 | 13.67 | 15.077 | 60.005 | 25 | 13.68 | 5.169 | 59.953 | 15 | 13.67 | 5.916 | 60.011 | 15 | 13.67 | 15.958 | 59.999 | 25
13.68 | 28.051 | 59.999 | 43 | 13.67 | 15.077 | 60.005 | 25 | 13.69 | 5.169 | 59.953 | 15 | 13.68 | 5.915 | 60.011 | 15 | 13.68 | 15.964 | 59.999 | 25
13.68 | 28.049 | 59.999 | 43 | 13.68 | 15.079 | 60.005 | 25 | 13.7 | 5.17 | 59.953 | 15 | 13.69 | 5.914 | 60.011 | 15 | 13.68 | 15.97 | 59.999 | 25
13.69 | 28.049 | 59.999 | 43 | 13.69 | 15.08 | 60.005 | 25 | 13.71 | 5.171 | 59.953 | 15 | 13.69 | 5.914 | 60.011 | 15 | 13.69 | 15.972 | 59.999 | 25
13.7 | 28.049 | 59.999 | 43 | 13.7 | 15.082 | 60.005 | 25 | 13.71 | 5.171 | 59.953 | 15 | 13.7 | 5.914 | 60.011 | 15 | 13.7 | 15.975 | 59.999 | 25
13.71 | 28.051 | 59.999 | 43 | 13.71 | 15.083 | 60.005 | 25 | 13.72 | 5.17 | 59.953 | 15 | 13.71 | 5.918 | 60.011 | 15 | 13.71 | 15.976 | 59.999 | 25
13.72 | 28.054 | 59.999 | 43 | 13.72 | 15.086 | 60.005 | 25 | 13.73 | 5.169 | 59.953 | 15 | 13.72 | 5.921 | 60.011 | 15 | 13.72 | 15.977 | 59.999 | 25
13.73 | 28.057 | 59.999 | 43 | 13.72 | 15.088 | 60.005 | 25 | 13.74 | 5.169 | 59.953 | 15 | 13.73 | 5.922 | 60.011 | 15 | 13.73 | 15.977 | 59.999 | 25
13.73 | 28.06 | 59.999 | 43 | 13.73 | 15.089 | 60.005 | 25 | 13.75 | 5.17 | 59.953 | 15 | 13.74 | 5.923 | 60.011 | 15 | 13.73 | 15.977 | 59.999 | 25
13.74 | 28.06 | 59.999 | 43 | 13.74 | 15.09 | 60.005 | 25 | 13.76 | 5.17 | 59.953 | 15 | 13.74 | 5.924 | 60.011 | 15 | 13.74 | 15.978 | 59.999 | 25
13.75 | 28.06 | 59.999 | 43 | 13.75 | 15.09 | 60.005 | 25 | 13.76 | 5.17 | 59.953 | 15 | 13.75 | 5.926 | 60.011 | 15 | 13.75 | 15.978 | 59.999 | 25
13.76 | 28.058 | 59.999 | 43 | 13.76 | 15.09 | 60.005 | 25 | 13.77 | 5.17 | 59.953 | 15 | 13.76 | 5.93 | 60.011 | 15 | 13.76 | 15.978 | 59.999 | 25
13.77 | 28.056 | 59.999 | 43 | 13.77 | 15.092 | 60.005 | 25 | 13.78 | 5.17 | 59.953 | 15 | 13.77 | 5.934 | 60.011 | 15 | 13.77 | 15.978 | 59.999 | 25
13.78 | 28.059 | 59.999 | 43 | 13.77 | 15.093 | 60.005 | 25 | 13.79 | 5.171 | 59.953 | 15 | 13.78 | 5.941 | 60.011 | 15 | 13.78 | 15.977 | 59.999 | 25
13.78 | 28.063 | 59.999 | 43 | 13.78 | 15.095 | 60.005 | 25 | 13.8 | 5.171 | 59.953 | 15 | 13.79 | 5.948 | 60.011 | 15 | 13.78 | 15.977 | 59.999 | 25
13.79 | 28.066 | 59.999 | 43 | 13.79 | 15.097 | 60.005 | 25 | 13.81 | 5.175 | 59.953 | 15 | 13.79 | 5.952 | 60.011 | 15 | 13.79 | 15.977 | 59.999 | 25
13.8 | 28.069 | 59.999 | 43 | 13.8 | 15.095 | 60.005 | 25 | 13.81 | 5.179 | 59.953 | 15 | 13.8 | 5.957 | 60.011 | 15 | 13.8 | 15.977 | 59.999 | 25
13.81 | 28.068 | 59.999 | 43 | 13.81 | 15.094 | 60.005 | 25 | 13.82 | 5.185 | 59.953 | 15 | 13.81 | 5.96 | 60.011 | 15 | 13.81 | 15.977 | 59.999 | 25
13.82 | 28.067 | 59.999 | 43 | 13.82 | 15.093 | 60.005 | 25 | 13.83 | 5.19 | 59.953 | 15 | 13.82 | 5.964 | 60.011 | 15 | 13.82 | 15.977 | 59.999 | 25
13.83 | 28.066 | 59.999 | 43 | 13.82 | 15.093 | 60.005 | 25 | 13.84 | 5.198 | 59.953 | 15 | 13.83 | 5.969 | 60.011 | 15 | 13.83 | 15.977 | 59.999 | 25
13.83 | 28.065 | 59.999 | 43 | 13.83 | 15.094 | 60.005 | 25 | 13.85 | 5.206 | 59.953 | 15 | 13.84 | 5.973 | 60.011 | 15 | 13.83 | 15.977 | 59.999 | 25
13.84 | 28.069 | 59.999 | 43 | 13.84 | 15.096 | 60.005 | 25 | 13.86 | 5.212 | 59.953 | 15 | 13.84 | 5.979 | 60.011 | 15 | 13.84 | 15.977 | 59.999 | 25
13.85 | 28.072 | 59.999 | 43 | 13.85 | 15.097 | 60.005 | 25 | 13.86 | 5.218 | 59.953 | 15 | 13.85 | 5.984 | 60.011 | 15 | 13.85 | 15.977 | 59.999 | 25
13.86 | 28.074 | 59.999 | 43 | 13.86 | 15.099 | 60.005 | 25 | 13.87 | 5.222 | 59.953 | 15 | 13.86 | 5.989 | 60.011 | 15 | 13.86 | 15.977 | 59.999 | 25
13.87 | 28.075 | 59.999 | 43 | 13.87 | 15.101 | 60.005 | 25 | 13.88 | 5.226 | 59.953 | 15 | 13.87 | 5.994 | 60.011 | 15 | 13.87 | 15.978 | 59.999 | 25
13.88 | 28.074 | 59.999 | 43 | 13.87 | 15.103 | 60.005 | 25 | 13.89 | 5.233 | 59.953 | 15 | 13.88 | 5.996 | 60.011 | 15 | 13.88 | 15.978 | 59.999 | 25
13.88 | 28.073 | 59.999 | 43 | 13.88 | 15.104 | 60.005 | 25 | 13.9 | 5.241 | 59.953 | 15 | 13.89 | 5.998 | 60.011 | 15 | 13.88 | 15.978 | 59.999 | 25
13.89 | 28.073 | 59.999 | 43 | 13.89 | 15.106 | 60.005 | 25 | 13.91 | 5.244 | 59.953 | 15 | 13.89 | 6.002 | 60.011 | 15 | 13.89 | 15.978 | 59.999 | 25
13.9 | 28.074 | 59.999 | 43 | 13.9 | 15.107 | 60.005 | 25 | 13.91 | 5.248 | 59.953 | 15 | 13.9 | 6.006 | 60.011 | 15 | 13.9 | 15.977 | 59.999 | 25
13.91 | 28.078 | 59.999 | 43 | 13.91 | 15.108 | 60.005 | 25 | 13.92 | 5.253 | 59.953 | 15 | 13.91 | 6.009 | 60.011 | 15 | 13.91 | 15.977 | 59.999 | 25
13.92 | 28.081 | 59.999 | 43 | 13.92 | 15.11 | 60.005 | 25 | 13.93 | 5.258 | 59.953 | 15 | 13.92 | 6.012 | 60.011 | 15 | 13.92 | 15.977 | 59.999 | 25
13.93 | 28.085 | 59.999 | 43 | 13.92 | 15.111 | 60.005 | 25 | 13.94 | 5.264 | 59.953 | 15 | 13.93 | 6.012 | 60.011 | 15 | 13.93 | 15.977 | 59.999 | 25
13.93 | 28.088 | 59.999 | 43 | 13.93 | 15.113 | 60.005 | 25 | 13.95 | 5.27 | 59.953 | 15 | 13.94 | 6.013 | 60.011 | 15 | 13.93 | 15.977 | 59.999 | 25
13.94 | 28.087 | 59.999 | 43 | 13.94 | 15.115 | 60.005 | 25 | 13.96 | 5.274 | 59.953 | 15 | 13.94 | 6.011 | 60.011 | 15 | 13.94 | 15.976 | 59.999 | 25
13.95 | 28.086 | 59.999 | 43 | 13.95 | 15.116 | 60.005 | 25 | 13.96 | 5.278 | 59.953 | 15 | 13.95 | 6.009 | 60.011 | 15 | 13.95 | 15.976 | 59.999 | 25
13.96 | 28.086 | 59.999 | 43 | 13.96 | 15.118 | 60.005 | 25 | 13.97 | 5.28 | 59.953 | 15 | 13.96 | 6.009 | 60.011 | 15 | 13.96 | 15.977 | 59.999 | 25
13.97 | 28.086 | 59.999 | 43 | 13.97 | 15.119 | 60.005 | 25 | 13.98 | 5.283 | 59.953 | 15 | 13.97 | 6.009 | 60.011 | 15 | 13.97 | 15.978 | 59.999 | 25
13.98 | 28.088 | 59.999 | 43 | 13.97 | 15.121 | 60.005 | 25 | 13.99 | 5.282 | 59.953 | 15 | 13.98 | 6.01 | 60.011 | 15 | 13.98 | 15.978 | 59.999 | 25
13.98 | 28.091 | 59.999 | 43 | 13.98 | 15.122 | 60.005 | 25 | 14 | 5.281 | 59.953 | 15 | 13.99 | 6.012 | 60.011 | 15 | 13.98 | 15.978 | 59.999 | 25
13.99 | 28.093 | 59.999 | 43 | 13.99 | 15.124 | 60.005 | 25 | 14.01 | 5.281 | 59.953 | 15 | 13.99 | 6.012 | 60.011 | 15 | 13.99 | 15.978 | 59.999 | 25
14 | 28.095 | 59.999 | 43 | 14 | 15.125 | 60.005 | 25 | 14.01 | 5.281 | 59.953 | 15 | 14 | 6.011 | 60.011 | 15 | 14 | 15.978 | 59.999 | 25
14.01 | 28.092 | 59.999 | 43 | 14.01 | 15.126 | 60.005 | 25 | 14.02 | 5.28 | 59.953 | 15 | 14.01 | 6.01 | 60.011 | 15 | 14.01 | 15.977 | 59.999 | 25
14.02 | 28.089 | 59.999 | 43 | 14.02 | 15.128 | 60.005 | 25 | 14.03 | 5.279 | 59.953 | 15 | 14.02 | 6.008 | 60.011 | 15 | 14.02 | 15.976 | 59.999 | 25
14.03 | 28.09 | 59.999 | 43 | 14.02 | 15.13 | 60.005 | 25 | 14.04 | 5.28 | 59.953 | 15 | 14.03 | 6.008 | 60.011 | 15 | 14.03 | 15.977 | 59.999 | 25
14.03 | 28.09 | 59.999 | 43 | 14.03 | 15.129 | 60.005 | 25 | 14.05 | 5.281 | 59.953 | 15 | 14.04 | 6.009 | 60.011 | 15 | 14.03 | 15.977 | 59.999 | 25
14.04 | 28.091 | 59.999 | 43 | 14.04 | 15.128 | 60.005 | 25 | 14.06 | 5.281 | 59.953 | 15 | 14.04 | 6.01 | 60.011 | 15 | 14.04 | 15.976 | 59.999 | 25
14.05 | 28.092 | 59.999 | 43 | 14.05 | 15.129 | 60.005 | 25 | 14.06 | 5.281 | 59.953 | 15 | 14.05 | 6.012 | 60.011 | 15 | 14.05 | 15.976 | 59.999 | 25
14.06 | 28.092 | 59.999 | 43 | 14.06 | 15.129 | 60.005 | 25 | 14.07 | 5.283 | 59.953 | 15 | 14.06 | 6.012 | 60.011 | 15 | 14.06 | 15.976 | 59.999 | 25
14.07 | 28.092 | 59.999 | 43 | 14.07 | 15.13 | 60.005 | 25 | 14.08 | 5.284 | 59.953 | 15 | 14.07 | 6.011 | 60.011 | 15 | 14.07 | 15.976 | 59.999 | 25
14.08 | 28.09 | 59.999 | 43 | 14.07 | 15.13 | 60.005 | 25 | 14.09 | 5.285 | 59.953 | 15 | 14.08 | 6.01 | 60.011 | 15 | 14.08 | 15.975 | 59.999 | 25
14.08 | 28.087 | 59.999 | 43 | 14.08 | 15.131 | 60.005 | 25 | 14.1 | 5.286 | 59.953 | 15 | 14.09 | 6.008 | 60.011 | 15 | 14.08 | 15.974 | 59.999 | 25
14.09 | 28.087 | 59.999 | 43 | 14.09 | 15.132 | 60.005 | 25 | 14.11 | 5.285 | 59.953 | 15 | 14.09 | 6.008 | 60.011 | 15 | 14.09 | 15.974 | 59.999 | 25
14.1 | 28.087 | 59.999 | 43 | 14.1 | 15.131 | 60.005 | 25 | 14.11 | 5.284 | 59.953 | 15 | 14.1 | 6.007 | 60.011 | 15 | 14.1 | 15.973 | 59.999 | 25
14.11 | 28.089 | 59.999 | 43 | 14.11 | 15.13 | 60.005 | 25 | 14.12 | 5.284 | 59.953 | 15 | 14.11 | 6.009 | 60.011 | 15 | 14.11 | 15.974 | 59.999 | 25
14.12 | 28.09 | 59.999 | 43 | 14.12 | 15.13 | 60.005 | 25 | 14.13 | 5.284 | 59.953 | 15 | 14.12 | 6.011 | 60.011 | 15 | 14.12 | 15.974 | 59.999 | 25
14.13 | 28.091 | 59.999 | 43 | 14.12 | 15.131 | 60.005 | 25 | 14.14 | 5.284 | 59.953 | 15 | 14.13 | 6.013 | 60.011 | 15 | 14.13 | 15.973 | 59.999 | 25
14.13 | 28.091 | 59.999 | 43 | 14.13 | 15.132 | 60.005 | 25 | 14.15 | 5.284 | 59.953 | 15 | 14.14 | 6.014 | 60.011 | 15 | 14.13 | 15.972 | 59.999 | 25
14.14 | 28.091 | 59.999 | 43 | 14.14 | 15.133 | 60.005 | 25 | 14.16 | 5.284 | 59.953 | 15 | 14.14 | 6.017 | 60.011 | 15 | 14.14 | 15.971 | 59.999 | 25
14.15 | 28.09 | 59.999 | 43 | 14.15 | 15.134 | 60.005 | 25 | 14.16 | 5.283 | 59.953 | 15 | 14.15 | 6.019 | 60.011 | 15 | 14.15 | 15.97 | 59.999 | 25
14.16 | 28.09 | 59.999 | 43 | 14.16 | 15.135 | 60.005 | 25 | 14.17 | 5.283 | 59.953 | 15 | 14.16 | 6.024 | 60.011 | 15 | 14.16 | 15.971 | 59.999 | 25
14.17 | 28.09 | 59.999 | 43 | 14.17 | 15.133 | 60.005 | 25 | 14.18 | 5.284 | 59.953 | 15 | 14.17 | 6.029 | 60.011 | 15 | 14.17 | 15.972 | 59.999 | 25
14.18 | 28.093 | 59.999 | 43 | 14.17 | 15.132 | 60.005 | 25 | 14.19 | 5.285 | 59.953 | 15 | 14.18 | 6.036 | 60.011 | 15 | 14.18 | 15.974 | 59.999 | 25
14.18 | 28.096 | 59.999 | 43 | 14.18 | 15.131 | 60.005 | 25 | 14.2 | 5.286 | 59.953 | 15 | 14.19 | 6.043 | 60.011 | 15 | 14.18 | 15.977 | 59.999 | 25
14.19 | 28.097 | 59.999 | 43 | 14.19 | 15.131 | 60.005 | 25 | 14.21 | 5.287 | 59.953 | 15 | 14.19 | 6.048 | 60.011 | 15 | 14.19 | 15.977 | 59.999 | 25
14.2 | 28.097 | 59.999 | 43 | 14.2 | 15.132 | 60.005 | 25 | 14.21 | 5.288 | 59.953 | 15 | 14.2 | 6.052 | 60.011 | 15 | 14.2 | 15.977 | 59.999 | 25
14.21 | 28.095 | 59.999 | 43 | 14.21 | 15.133 | 60.005 | 25 | 14.22 | 5.289 | 59.953 | 15 | 14.21 | 6.057 | 60.011 | 15 | 14.21 | 15.976 | 59.999 | 25
14.22 | 28.093 | 59.999 | 43 | 14.22 | 15.133 | 60.005 | 25 | 14.23 | 5.29 | 59.953 | 15 | 14.22 | 6.061 | 60.011 | 15 | 14.22 | 15.976 | 59.999 | 25
14.23 | 28.094 | 59.999 | 43 | 14.22 | 15.133 | 60.005 | 25 | 14.24 | 5.29 | 59.953 | 15 | 14.23 | 6.068 | 60.011 | 15 | 14.23 | 15.976 | 59.999 | 25
14.23 | 28.096 | 59.999 | 43 | 14.23 | 15.136 | 60.005 | 25 | 14.25 | 5.291 | 59.953 | 15 | 14.24 | 6.074 | 60.011 | 15 | 14.23 | 15.976 | 59.999 | 25
14.24 | 28.098 | 59.999 | 43 | 14.24 | 15.139 | 60.005 | 25 | 14.26 | 5.291 | 59.953 | 15 | 14.24 | 6.081 | 60.011 | 15 | 14.24 | 15.977 | 59.999 | 25
14.25 | 28.1 | 59.999 | 43 | 14.25 | 15.144 | 60.005 | 25 | 14.26 | 5.291 | 59.953 | 15 | 14.25 | 6.088 | 60.011 | 15 | 14.25 | 15.978 | 59.999 | 25
14.26 | 28.1 | 59.999 | 43 | 14.26 | 15.149 | 60.005 | 25 | 14.27 | 5.294 | 59.953 | 15 | 14.26 | 6.094 | 60.011 | 15 | 14.26 | 15.98 | 59.999 | 25
14.27 | 28.1 | 59.999 | 43 | 14.27 | 15.157 | 60.005 | 25 | 14.28 | 5.297 | 59.953 | 15 | 14.27 | 6.099 | 60.011 | 15 | 14.27 | 15.982 | 59.999 | 25
14.28 | 28.101 | 59.999 | 43 | 14.27 | 15.164 | 60.005 | 25 | 14.29 | 5.297 | 59.953 | 15 | 14.28 | 6.103 | 60.011 | 15 | 14.28 | 15.981 | 59.999 | 25
14.28 | 28.102 | 59.999 | 43 | 14.28 | 15.169 | 60.005 | 25 | 14.3 | 5.297 | 59.953 | 15 | 14.29 | 6.108 | 60.011 | 15 | 14.28 | 15.979 | 59.999 | 25
14.29 | 28.106 | 59.999 | 43 | 14.29 | 15.174 | 60.005 | 25 | 14.31 | 5.297 | 59.953 | 15 | 14.29 | 6.113 | 60.011 | 15 | 14.29 | 15.979 | 59.999 | 25
14.3 | 28.11 | 59.999 | 43 | 14.3 | 15.18 | 60.005 | 25 | 14.31 | 5.297 | 59.953 | 15 | 14.3 | 6.117 | 60.011 | 15 | 14.3 | 15.978 | 59.999 | 25
14.31 | 28.115 | 59.999 | 43 | 14.31 | 15.185 | 60.005 | 25 | 14.32 | 5.299 | 59.953 | 15 | 14.31 | 6.12 | 60.011 | 15 | 14.31 | 15.979 | 59.999 | 25
14.32 | 28.119 | 59.999 | 43 | 14.32 | 15.191 | 60.005 | 25 | 14.33 | 5.302 | 59.953 | 15 | 14.32 | 6.123 | 60.011 | 15 | 14.32 | 15.981 | 59.999 | 25
14.33 | 28.123 | 59.999 | 43 | 14.32 | 15.196 | 60.005 | 25 | 14.34 | 5.304 | 59.953 | 15 | 14.33 | 6.123 | 60.011 | 15 | 14.33 | 15.981 | 59.999 | 25
14.33 | 28.126 | 59.999 | 43 | 14.33 | 15.203 | 60.005 | 25 | 14.35 | 5.305 | 59.953 | 15 | 14.34 | 6.123 | 60.011 | 15 | 14.33 | 15.981 | 59.999 | 25
14.34 | 28.127 | 59.999 | 43 | 14.34 | 15.209 | 60.005 | 25 | 14.36 | 5.308 | 59.953 | 15 | 14.34 | 6.123 | 60.011 | 15 | 14.34 | 15.983 | 59.999 | 25
14.35 | 28.128 | 59.999 | 43 | 14.35 | 15.215 | 60.005 | 25 | 14.36 | 5.311 | 59.953 | 15 | 14.35 | 6.124 | 60.011 | 15 | 14.35 | 15.985 | 59.999 | 25
14.36 | 28.13 | 59.999 | 43 | 14.36 | 15.22 | 60.005 | 25 | 14.37 | 5.312 | 59.953 | 15 | 14.36 | 6.125 | 60.011 | 15 | 14.36 | 15.989 | 59.999 | 25
14.37 | 28.133 | 59.999 | 43 | 14.37 | 15.224 | 60.005 | 25 | 14.38 | 5.313 | 59.953 | 15 | 14.37 | 6.126 | 60.011 | 15 | 14.37 | 15.993 | 59.999 | 25
14.38 | 28.139 | 59.999 | 43 | 14.37 | 15.228 | 60.005 | 25 | 14.39 | 5.315 | 59.953 | 15 | 14.38 | 6.127 | 60.011 | 15 | 14.38 | 15.999 | 59.999 | 25
14.38 | 28.145 | 59.999 | 43 | 14.38 | 15.232 | 60.005 | 25 | 14.4 | 5.317 | 59.953 | 15 | 14.39 | 6.128 | 60.011 | 15 | 14.38 | 16.005 | 59.999 | 25
14.39 | 28.148 | 59.999 | 43 | 14.39 | 15.236 | 60.005 | 25 | 14.41 | 5.318 | 59.953 | 15 | 14.39 | 6.128 | 60.011 | 15 | 14.39 | 16.009 | 59.999 | 25
14.4 | 28.151 | 59.999 | 43 | 14.4 | 15.24 | 60.005 | 25 | 14.42 | 5.319 | 59.953 | 15 | 14.4 | 6.128 | 60.011 | 15 | 14.4 | 16.013 | 59.999 | 25
14.41 | 28.151 | 59.999 | 43 | 14.41 | 15.243 | 60.005 | 25 | 14.42 | 5.32 | 59.953 | 15 | 14.41 | 6.128 | 60.011 | 15 | 14.41 | 16.018 | 59.999 | 25
14.42 | 28.152 | 59.999 | 43 | 14.42 | 15.244 | 60.005 | 25 | 14.43 | 5.322 | 59.953 | 15 | 14.42 | 6.128 | 60.011 | 15 | 14.42 | 16.024 | 59.999 | 25
14.43 | 28.155 | 59.999 | 43 | 14.42 | 15.245 | 60.005 | 25 | 14.44 | 5.322 | 59.953 | 15 | 14.43 | 6.129 | 60.011 | 15 | 14.43 | 16.027 | 59.999 | 25
14.43 | 28.159 | 59.999 | 43 | 14.43 | 15.244 | 60.005 | 25 | 14.45 | 5.323 | 59.953 | 15 | 14.44 | 6.129 | 60.011 | 15 | 14.43 | 16.03 | 59.999 | 25
14.44 | 28.162 | 59.999 | 43 | 14.44 | 15.242 | 60.005 | 25 | 14.46 | 5.324 | 59.953 | 15 | 14.44 | 6.131 | 60.011 | 15 | 14.44 | 16.036 | 59.999 | 25
14.45 | 28.165 | 59.999 | 43 | 14.45 | 15.241 | 60.005 | 25 | 14.46 | 5.325 | 59.953 | 15 | 14.45 | 6.133 | 60.011 | 15 | 14.45 | 16.042 | 59.999 | 25
14.46 | 28.163 | 59.999 | 43 | 14.46 | 15.239 | 60.005 | 25 | 14.47 | 5.328 | 59.953 | 15 | 14.46 | 6.133 | 60.011 | 15 | 14.46 | 16.047 | 59.999 | 25
14.47 | 28.162 | 59.999 | 43 | 14.47 | 15.239 | 60.005 | 25 | 14.48 | 5.331 | 59.953 | 15 | 14.47 | 6.133 | 60.011 | 15 | 14.47 | 16.052 | 59.999 | 25
14.48 | 28.16 | 59.999 | 43 | 14.47 | 15.239 | 60.005 | 25 | 14.49 | 5.331 | 59.953 | 15 | 14.48 | 6.132 | 60.011 | 15 | 14.48 | 16.056 | 59.999 | 25
14.48 | 28.158 | 59.999 | 43 | 14.48 | 15.239 | 60.005 | 25 | 14.5 | 5.331 | 59.953 | 15 | 14.49 | 6.131 | 60.011 | 15 | 14.48 | 16.06 | 59.999 | 25
14.49 | 28.158 | 59.999 | 43 | 14.49 | 15.239 | 60.005 | 25 | 14.51 | 5.332 | 59.953 | 15 | 14.49 | 6.131 | 60.011 | 15 | 14.49 | 16.063 | 59.999 | 25
14.5 | 28.159 | 59.999 | 43 | 14.5 | 15.238 | 60.005 | 25 | 14.51 | 5.332 | 59.953 | 15 | 14.5 | 6.13 | 60.011 | 15 | 14.5 | 16.067 | 59.999 | 25
14.51 | 28.162 | 59.999 | 43 | 14.51 | 15.237 | 60.005 | 25 | 14.52 | 5.331 | 59.953 | 15 | 14.51 | 6.131 | 60.011 | 15 | 14.51 | 16.068 | 59.999 | 25
14.52 | 28.164 | 59.999 | 43 | 14.52 | 15.237 | 60.005 | 25 | 14.53 | 5.329 | 59.953 | 15 | 14.52 | 6.132 | 60.011 | 15 | 14.52 | 16.069 | 59.999 | 25
14.53 | 28.164 | 59.999 | 43 | 14.52 | 15.236 | 60.005 | 25 | 14.54 | 5.33 | 59.953 | 15 | 14.53 | 6.132 | 60.011 | 15 | 14.53 | 16.069 | 59.999 | 25
14.53 | 28.163 | 59.999 | 43 | 14.53 | 15.236 | 60.005 | 25 | 14.55 | 5.33 | 59.953 | 15 | 14.54 | 6.132 | 60.011 | 15 | 14.53 | 16.069 | 59.999 | 25
14.54 | 28.162 | 59.999 | 43 | 14.54 | 15.236 | 60.005 | 25 | 14.56 | 5.33 | 59.953 | 15 | 14.54 | 6.132 | 60.011 | 15 | 14.54 | 16.07 | 59.999 | 25
14.55 | 28.16 | 59.999 | 43 | 14.55 | 15.236 | 60.005 | 25 | 14.56 | 5.329 | 59.953 | 15 | 14.55 | 6.131 | 60.011 | 15 | 14.55 | 16.071 | 59.999 | 25
14.56 | 28.159 | 59.999 | 43 | 14.56 | 15.237 | 60.005 | 25 | 14.57 | 5.329 | 59.953 | 15 | 14.56 | 6.129 | 60.011 | 15 | 14.56 | 16.071 | 59.999 | 25
14.57 | 28.159 | 59.999 | 43 | 14.57 | 15.236 | 60.005 | 25 | 14.58 | 5.329 | 59.953 | 15 | 14.57 | 6.128 | 60.011 | 15 | 14.57 | 16.071 | 59.999 | 25
14.58 | 28.161 | 59.999 | 43 | 14.57 | 15.235 | 60.005 | 25 | 14.59 | 5.329 | 59.953 | 15 | 14.58 | 6.129 | 60.011 | 15 | 14.58 | 16.069 | 59.999 | 25
14.58 | 28.163 | 59.999 | 43 | 14.58 | 15.234 | 60.005 | 25 | 14.6 | 5.33 | 59.953 | 15 | 14.59 | 6.13 | 60.011 | 15 | 14.58 | 16.068 | 59.999 | 25
14.59 | 28.162 | 59.999 | 43 | 14.59 | 15.232 | 60.005 | 25 | 14.61 | 5.33 | 59.953 | 15 | 14.59 | 6.129 | 60.011 | 15 | 14.59 | 16.068 | 59.999 | 25
14.6 | 28.161 | 59.999 | 43 | 14.6 | 15.232 | 60.005 | 25 | 14.61 | 5.329 | 59.953 | 15 | 14.6 | 6.129 | 60.011 | 15 | 14.6 | 16.068 | 59.999 | 25
14.61 | 28.158 | 59.999 | 43 | 14.61 | 15.232 | 60.005 | 25 | 14.62 | 5.331 | 59.953 | 15 | 14.61 | 6.127 | 60.011 | 15 | 14.61 | 16.068 | 59.999 | 25
14.62 | 28.156 | 59.999 | 43 | 14.62 | 15.233 | 60.005 | 25 | 14.63 | 5.333 | 59.953 | 15 | 14.62 | 6.126 | 60.011 | 15 | 14.62 | 16.067 | 59.999 | 25
14.63 | 28.159 | 59.999 | 43 | 14.62 | 15.233 | 60.005 | 25 | 14.64 | 5.331 | 59.953 | 15 | 14.63 | 6.124 | 60.011 | 15 | 14.63 | 16.067 | 59.999 | 25
14.63 | 28.161 | 59.999 | 43 | 14.63 | 15.233 | 60.005 | 25 | 14.65 | 5.329 | 59.953 | 15 | 14.64 | 6.122 | 60.011 | 15 | 14.63 | 16.067 | 59.999 | 25
14.64 | 28.163 | 59.999 | 43 | 14.64 | 15.232 | 60.005 | 25 | 14.66 | 5.33 | 59.953 | 15 | 14.64 | 6.124 | 60.011 | 15 | 14.64 | 16.067 | 59.999 | 25
14.65 | 28.164 | 59.999 | 43 | 14.65 | 15.232 | 60.005 | 25 | 14.67 | 5.33 | 59.953 | 15 | 14.65 | 6.126 | 60.011 | 15 | 14.65 | 16.067 | 59.999 | 25
14.66 | 28.162 | 59.999 | 43 | 14.66 | 15.232 | 60.005 | 25 | 14.67 | 5.329 | 59.953 | 15 | 14.66 | 6.126 | 60.011 | 15 | 14.66 | 16.067 | 59.999 | 25
14.67 | 28.161 | 59.999 | 43 | 14.67 | 15.232 | 60.005 | 25 | 14.68 | 5.328 | 59.953 | 15 | 14.67 | 6.126 | 60.011 | 15 | 14.67 | 16.066 | 59.999 | 25
14.68 | 28.161 | 59.999 | 43 | 14.67 | 15.233 | 60.005 | 25 | 14.69 | 5.328 | 59.953 | 15 | 14.68 | 6.124 | 60.011 | 15 | 14.68 | 16.066 | 59.999 | 25
14.68 | 28.161 | 59.999 | 43 | 14.68 | 15.233 | 60.005 | 25 | 14.7 | 5.329 | 59.953 | 15 | 14.69 | 6.122 | 60.011 | 15 | 14.68 | 16.066 | 59.999 | 25
14.69 | 28.169 | 59.999 | 43 | 14.69 | 15.234 | 60.005 | 25 | 14.71 | 5.327 | 59.953 | 15 | 14.69 | 6.12 | 60.011 | 15 | 14.69 | 16.066 | 59.999 | 25
14.7 | 28.176 | 59.999 | 43 | 14.7 | 15.233 | 60.005 | 25 | 14.72 | 5.325 | 59.953 | 15 | 14.7 | 6.119 | 60.011 | 15 | 14.7 | 16.066 | 59.999 | 25
14.71 | 28.184 | 59.999 | 43 | 14.71 | 15.233 | 60.005 | 25 | 14.72 | 5.324 | 59.953 | 15 | 14.71 | 6.121 | 60.011 | 15 | 14.71 | 16.065 | 59.999 | 25
14.72 | 28.193 | 59.999 | 43 | 14.72 | 15.232 | 60.005 | 25 | 14.73 | 5.323 | 59.953 | 15 | 14.72 | 6.123 | 60.011 | 15 | 14.72 | 16.063 | 59.999 | 25
14.73 | 28.198 | 59.999 | 43 | 14.72 | 15.232 | 60.005 | 25 | 14.74 | 5.323 | 59.953 | 15 | 14.73 | 6.122 | 60.011 | 15 | 14.73 | 16.063 | 59.999 | 25
14.73 | 28.203 | 59.999 | 43 | 14.73 | 15.232 | 60.005 | 25 | 14.75 | 5.322 | 59.953 | 15 | 14.74 | 6.121 | 60.011 | 15 | 14.73 | 16.063 | 59.999 | 25
14.74 | 28.206 | 59.999 | 43 | 14.74 | 15.232 | 60.005 | 25 | 14.76 | 5.321 | 59.953 | 15 | 14.74 | 6.12 | 60.011 | 15 | 14.74 | 16.066 | 59.999 | 25
14.75 | 28.21 | 59.999 | 43 | 14.75 | 15.232 | 60.005 | 25 | 14.77 | 5.32 | 59.953 | 15 | 14.75 | 6.118 | 60.011 | 15 | 14.75 | 16.069 | 59.999 | 25
14.76 | 28.217 | 59.999 | 43 | 14.76 | 15.232 | 60.005 | 25 | 14.77 | 5.321 | 59.953 | 15 | 14.76 | 6.117 | 60.011 | 15 | 14.76 | 16.073 | 59.999 | 25
14.77 | 28.224 | 59.999 | 43 | 14.77 | 15.232 | 60.005 | 25 | 14.78 | 5.321 | 59.953 | 15 | 14.77 | 6.117 | 60.011 | 15 | 14.77 | 16.077 | 59.999 | 25
14.78 | 28.233 | 59.999 | 43 | 14.77 | 15.232 | 60.005 | 25 | 14.79 | 5.32 | 59.953 | 15 | 14.78 | 6.119 | 60.011 | 15 | 14.78 | 16.083 | 59.999 | 25
14.78 | 28.242 | 59.999 | 43 | 14.78 | 15.233 | 60.005 | 25 | 14.8 | 5.318 | 59.953 | 15 | 14.79 | 6.121 | 60.011 | 15 | 14.78 | 16.089 | 59.999 | 25
14.79 | 28.246 | 59.999 | 43 | 14.79 | 15.234 | 60.005 | 25 | 14.81 | 5.318 | 59.953 | 15 | 14.79 | 6.121 | 60.011 | 15 | 14.79 | 16.095 | 59.999 | 25
14.8 | 28.251 | 59.999 | 43 | 14.8 | 15.236 | 60.005 | 25 | 14.82 | 5.317 | 59.953 | 15 | 14.8 | 6.12 | 60.011 | 15 | 14.8 | 16.101 | 59.999 | 25
14.81 | 28.254 | 59.999 | 43 | 14.81 | 15.238 | 60.005 | 25 | 14.82 | 5.317 | 59.953 | 15 | 14.81 | 6.118 | 60.011 | 15 | 14.81 | 16.107 | 59.999 | 25
14.82 | 28.258 | 59.999 | 43 | 14.82 | 15.239 | 60.005 | 25 | 14.83 | 5.317 | 59.953 | 15 | 14.82 | 6.117 | 60.011 | 15 | 14.82 | 16.113 | 59.999 | 25
14.83 | 28.266 | 59.999 | 43 | 14.82 | 15.24 | 60.005 | 25 | 14.84 | 5.317 | 59.953 | 15 | 14.83 | 6.116 | 60.011 | 15 | 14.83 | 16.118 | 59.999 | 25
14.83 | 28.274 | 59.999 | 43 | 14.83 | 15.241 | 60.005 | 25 | 14.85 | 5.317 | 59.953 | 15 | 14.84 | 6.116 | 60.011 | 15 | 14.83 | 16.123 | 59.999 | 25
14.84 | 28.278 | 59.999 | 43 | 14.84 | 15.243 | 60.005 | 25 | 14.86 | 5.318 | 59.953 | 15 | 14.84 | 6.117 | 60.011 | 15 | 14.84 | 16.129 | 59.999 | 25
14.85 | 28.282 | 59.999 | 43 | 14.85 | 15.244 | 60.005 | 25 | 14.87 | 5.318 | 59.953 | 15 | 14.85 | 6.119 | 60.011 | 15 | 14.85 | 16.135 | 59.999 | 25
14.86 | 28.28 | 59.999 | 43 | 14.86 | 15.245 | 60.005 | 25 | 14.87 | 5.319 | 59.953 | 15 | 14.86 | 6.118 | 60.011 | 15 | 14.86 | 16.141 | 59.999 | 25
14.87 | 28.278 | 59.999 | 43 | 14.87 | 15.247 | 60.005 | 25 | 14.88 | 5.321 | 59.953 | 15 | 14.87 | 6.117 | 60.011 | 15 | 14.87 | 16.147 | 59.999 | 25
14.88 | 28.275 | 59.999 | 43 | 14.87 | 15.25 | 60.005 | 25 | 14.89 | 5.322 | 59.953 | 15 | 14.88 | 6.116 | 60.011 | 15 | 14.88 | 16.153 | 59.999 | 25
14.88 | 28.271 | 59.999 | 43 | 14.88 | 15.251 | 60.005 | 25 | 14.9 | 5.322 | 59.953 | 15 | 14.89 | 6.114 | 60.011 | 15 | 14.88 | 16.159 | 59.999 | 25
14.89 | 28.273 | 59.999 | 43 | 14.89 | 15.252 | 60.005 | 25 | 14.91 | 5.325 | 59.953 | 15 | 14.89 | 6.114 | 60.011 | 15 | 14.89 | 16.164 | 59.999 | 25
14.9 | 28.274 | 59.999 | 43 | 14.9 | 15.254 | 60.005 | 25 | 14.92 | 5.328 | 59.953 | 15 | 14.9 | 6.113 | 60.011 | 15 | 14.9 | 16.169 | 59.999 | 25
14.91 | 28.276 | 59.999 | 43 | 14.91 | 15.256 | 60.005 | 25 | 14.92 | 5.327 | 59.953 | 15 | 14.91 | 6.114 | 60.011 | 15 | 14.91 | 16.172 | 59.999 | 25
14.92 | 28.278 | 59.999 | 43 | 14.92 | 15.257 | 60.005 | 25 | 14.93 | 5.325 | 59.953 | 15 | 14.92 | 6.115 | 60.011 | 15 | 14.92 | 16.175 | 59.999 | 25
14.93 | 28.276 | 59.999 | 43 | 14.92 | 15.259 | 60.005 | 25 | 14.94 | 5.326 | 59.953 | 15 | 14.93 | 6.118 | 60.011 | 15 | 14.93 | 16.177 | 59.999 | 25
14.93 | 28.274 | 59.999 | 43 | 14.93 | 15.26 | 60.005 | 25 | 14.95 | 5.326 | 59.953 | 15 | 14.94 | 6.12 | 60.011 | 15 | 14.93 | 16.179 | 59.999 | 25
14.94 | 28.271 | 59.999 | 43 | 14.94 | 15.262 | 60.005 | 25 | 14.96 | 5.326 | 59.953 | 15 | 14.94 | 6.122 | 60.011 | 15 | 14.94 | 16.178 | 59.999 | 25
14.95 | 28.267 | 59.999 | 43 | 14.95 | 15.261 | 60.005 | 25 | 14.97 | 5.327 | 59.953 | 15 | 14.95 | 6.125 | 60.011 | 15 | 14.95 | 16.178 | 59.999 | 25
14.96 | 28.269 | 59.999 | 43 | 14.96 | 15.26 | 60.005 | 25 | 14.97 | 5.328 | 59.953 | 15 | 14.96 | 6.13 | 60.011 | 15 | 14.96 | 16.176 | 59.999 | 25
14.97 | 28.27 | 59.999 | 43 | 14.97 | 15.26 | 60.005 | 25 | 14.98 | 5.33 | 59.953 | 15 | 14.97 | 6.136 | 60.011 | 15 | 14.97 | 16.175 | 59.999 | 25
14.98 | 28.272 | 59.999 | 43 | 14.97 | 15.261 | 60.005 | 25 | 14.99 | 5.331 | 59.953 | 15 | 14.98 | 6.141 | 60.011 | 15 | 14.98 | 16.175 | 59.999 | 25
14.98 | 28.273 | 59.999 | 43 | 14.98 | 15.261 | 60.005 | 25 | 15 | 5.332 | 59.953 | 15 | 14.99 | 6.147 | 60.011 | 15 | 14.98 | 16.175 | 59.999 | 25
14.99 | 28.271 | 59.999 | 43 | 14.99 | 15.262 | 60.005 | 25 | 15.01 | 5.333 | 59.953 | 15 | 14.99 | 6.153 | 60.011 | 15 | 14.99 | 16.176 | 59.999 | 25
15 | 28.269 | 59.999 | 43 | 15 | 15.262 | 60.005 | 25 | 15.02 | 5.335 | 59.953 | 15 | 15 | 6.159 | 60.011 | 15 | 15 | 16.177 | 59.999 | 25
15.01 | 28.268 | 59.999 | 43 | 15.01 | 15.262 | 60.005 | 25 | 15.02 | 5.341 | 59.953 | 15 | 15.01 | 6.162 | 60.011 | 15 | 15.01 | 16.177 | 59.999 | 25
15.02 | 28.267 | 59.999 | 43 | 15.02 | 15.261 | 60.005 | 25 | 15.03 | 5.346 | 59.953 | 15 | 15.02 | 6.166 | 60.011 | 15 | 15.02 | 16.177 | 59.999 | 25
15.03 | 28.269 | 59.999 | 43 | 15.02 | 15.261 | 60.005 | 25 | 15.04 | 5.352 | 59.953 | 15 | 15.03 | 6.171 | 60.011 | 15 | 15.03 | 16.177 | 59.999 | 25
15.03 | 28.272 | 59.999 | 43 | 15.03 | 15.261 | 60.005 | 25 | 15.05 | 5.358 | 59.953 | 15 | 15.04 | 6.176 | 60.011 | 15 | 15.03 | 16.177 | 59.999 | 25
15.04 | 28.274 | 59.999 | 43 | 15.04 | 15.261 | 60.005 | 25 | 15.06 | 5.364 | 59.953 | 15 | 15.04 | 6.183 | 60.011 | 15 | 15.04 | 16.176 | 59.999 | 25
15.05 | 28.276 | 59.999 | 43 | 15.05 | 15.264 | 60.005 | 25 | 15.07 | 5.37 | 59.953 | 15 | 15.05 | 6.189 | 60.011 | 15 | 15.05 | 16.176 | 59.999 | 25
15.06 | 28.273 | 59.999 | 43 | 15.06 | 15.267 | 60.005 | 25 | 15.07 | 5.375 | 59.953 | 15 | 15.06 | 6.193 | 60.011 | 15 | 15.06 | 16.178 | 59.999 | 25
15.07 | 28.27 | 59.999 | 43 | 15.07 | 15.27 | 60.005 | 25 | 15.08 | 5.379 | 59.953 | 15 | 15.07 | 6.198 | 60.011 | 15 | 15.07 | 16.179 | 59.999 | 25
15.08 | 28.27 | 59.999 | 43 | 15.07 | 15.273 | 60.005 | 25 | 15.09 | 5.386 | 59.953 | 15 | 15.08 | 6.201 | 60.011 | 15 | 15.08 | 16.179 | 59.999 | 25
15.08 | 28.27 | 59.999 | 43 | 15.08 | 15.277 | 60.005 | 25 | 15.1 | 5.393 | 59.953 | 15 | 15.09 | 6.205 | 60.011 | 15 | 15.08 | 16.179 | 59.999 | 25
15.09 | 28.276 | 59.999 | 43 | 15.09 | 15.281 | 60.005 | 25 | 15.11 | 5.399 | 59.953 | 15 | 15.09 | 6.207 | 60.011 | 15 | 15.09 | 16.179 | 59.999 | 25
15.1 | 28.282 | 59.999 | 43 | 15.1 | 15.285 | 60.005 | 25 | 15.12 | 5.404 | 59.953 | 15 | 15.1 | 6.21 | 60.011 | 15 | 15.1 | 16.179 | 59.999 | 25
15.11 | 28.289 | 59.999 | 43 | 15.11 | 15.288 | 60.005 | 25 | 15.12 | 5.41 | 59.953 | 15 | 15.11 | 6.212 | 60.011 | 15 | 15.11 | 16.179 | 59.999 | 25
15.12 | 28.295 | 59.999 | 43 | 15.12 | 15.293 | 60.005 | 25 | 15.13 | 5.416 | 59.953 | 15 | 15.12 | 6.214 | 60.011 | 15 | 15.12 | 16.18 | 59.999 | 25
15.13 | 28.297 | 59.999 | 43 | 15.12 | 15.298 | 60.005 | 25 | 15.14 | 5.422 | 59.953 | 15 | 15.13 | 6.214 | 60.011 | 15 | 15.13 | 16.181 | 59.999 | 25
15.13 | 28.298 | 59.999 | 43 | 15.13 | 15.301 | 60.005 | 25 | 15.15 | 5.427 | 59.953 | 15 | 15.14 | 6.213 | 60.011 | 15 | 15.13 | 16.182 | 59.999 | 25
15.14 | 28.3 | 59.999 | 43 | 15.14 | 15.304 | 60.005 | 25 | 15.16 | 5.432 | 59.953 | 15 | 15.14 | 6.213 | 60.011 | 15 | 15.14 | 16.181 | 59.999 | 25
15.15 | 28.302 | 59.999 | 43 | 15.15 | 15.307 | 60.005 | 25 | 15.17 | 5.437 | 59.953 | 15 | 15.15 | 6.213 | 60.011 | 15 | 15.15 | 16.18 | 59.999 | 25
15.16 | 28.306 | 59.999 | 43 | 15.16 | 15.31 | 60.005 | 25 | 15.17 | 5.441 | 59.953 | 15 | 15.16 | 6.212 | 60.011 | 15 | 15.16 | 16.178 | 59.999 | 25
15.17 | 28.311 | 59.999 | 43 | 15.17 | 15.312 | 60.005 | 25 | 15.18 | 5.445 | 59.953 | 15 | 15.17 | 6.212 | 60.011 | 15 | 15.17 | 16.176 | 59.999 | 25
15.18 | 28.315 | 59.999 | 43 | 15.17 | 15.315 | 60.005 | 25 | 15.19 | 5.445 | 59.953 | 15 | 15.18 | 6.214 | 60.011 | 15 | 15.18 | 16.173 | 59.999 | 25
15.18 | 28.32 | 59.999 | 43 | 15.18 | 15.32 | 60.005 | 25 | 15.2 | 5.445 | 59.953 | 15 | 15.19 | 6.216 | 60.011 | 15 | 15.18 | 16.17 | 59.999 | 25
15.19 | 28.321 | 59.999 | 43 | 15.19 | 15.325 | 60.005 | 25 | 15.21 | 5.445 | 59.953 | 15 | 15.19 | 6.216 | 60.011 | 15 | 15.19 | 16.166 | 59.999 | 25
15.2 | 28.322 | 59.999 | 43 | 15.2 | 15.328 | 60.005 | 25 | 15.22 | 5.445 | 59.953 | 15 | 15.2 | 6.216 | 60.011 | 15 | 15.2 | 16.162 | 59.999 | 25
15.21 | 28.324 | 59.999 | 43 | 15.21 | 15.33 | 60.005 | 25 | 15.22 | 5.445 | 59.953 | 15 | 15.21 | 6.215 | 60.011 | 15 | 15.21 | 16.156 | 59.999 | 25
15.22 | 28.326 | 59.999 | 43 | 15.22 | 15.332 | 60.005 | 25 | 15.23 | 5.445 | 59.953 | 15 | 15.22 | 6.215 | 60.011 | 15 | 15.22 | 16.15 | 59.999 | 25
15.23 | 28.331 | 59.999 | 43 | 15.22 | 15.333 | 60.005 | 25 | 15.24 | 5.445 | 59.953 | 15 | 15.23 | 6.216 | 60.011 | 15 | 15.23 | 16.145 | 59.999 | 25
15.23 | 28.337 | 59.999 | 43 | 15.23 | 15.334 | 60.005 | 25 | 15.25 | 5.445 | 59.953 | 15 | 15.24 | 6.217 | 60.011 | 15 | 15.23 | 16.14 | 59.999 | 25
15.24 | 28.339 | 59.999 | 43 | 15.24 | 15.335 | 60.005 | 25 | 15.26 | 5.445 | 59.953 | 15 | 15.24 | 6.219 | 60.011 | 15 | 15.24 | 16.135 | 59.999 | 25
15.25 | 28.341 | 59.999 | 43 | 15.25 | 15.335 | 60.005 | 25 | 15.27 | 5.445 | 59.953 | 15 | 15.25 | 6.221 | 60.011 | 15 | 15.25 | 16.13 | 59.999 | 25
15.26 | 28.338 | 59.999 | 43 | 15.26 | 15.335 | 60.005 | 25 | 15.27 | 5.445 | 59.953 | 15 | 15.26 | 6.221 | 60.011 | 15 | 15.26 | 16.124 | 59.999 | 25
15.27 | 28.335 | 59.999 | 43 | 15.27 | 15.334 | 60.005 | 25 | 15.28 | 5.445 | 59.953 | 15 | 15.27 | 6.221 | 60.011 | 15 | 15.27 | 16.117 | 59.999 | 25
15.28 | 28.332 | 59.999 | 43 | 15.27 | 15.333 | 60.005 | 25 | 15.29 | 5.445 | 59.953 | 15 | 15.28 | 6.22 | 60.011 | 15 | 15.28 | 16.111 | 59.999 | 25
15.28 | 28.329 | 59.999 | 43 | 15.28 | 15.333 | 60.005 | 25 | 15.3 | 5.445 | 59.953 | 15 | 15.29 | 6.218 | 60.011 | 15 | 15.28 | 16.104 | 59.999 | 25
15.29 | 28.33 | 59.999 | 43 | 15.29 | 15.332 | 60.005 | 25 | 15.31 | 5.445 | 59.953 | 15 | 15.29 | 6.218 | 60.011 | 15 | 15.29 | 16.1 | 59.999 | 25
15.3 | 28.331 | 59.999 | 43 | 15.3 | 15.333 | 60.005 | 25 | 15.32 | 5.445 | 59.953 | 15 | 15.3 | 6.218 | 60.011 | 15 | 15.3 | 16.095 | 59.999 | 25
15.31 | 28.333 | 59.999 | 43 | 15.31 | 15.334 | 60.005 | 25 | 15.32 | 5.445 | 59.953 | 15 | 15.31 | 6.218 | 60.011 | 15 | 15.31 | 16.091 | 59.999 | 25
15.32 | 28.335 | 59.999 | 43 | 15.32 | 15.336 | 60.005 | 25 | 15.33 | 5.445 | 59.953 | 15 | 15.32 | 6.218 | 60.011 | 15 | 15.32 | 16.087 | 59.999 | 25
15.33 | 28.332 | 59.999 | 43 | 15.32 | 15.337 | 60.005 | 25 | 15.34 | 5.445 | 59.953 | 15 | 15.33 | 6.218 | 60.011 | 15 | 15.33 | 16.086 | 59.999 | 25
15.33 | 28.33 | 59.999 | 43 | 15.33 | 15.337 | 60.005 | 25 | 15.35 | 5.445 | 59.953 | 15 | 15.34 | 6.218 | 60.011 | 15 | 15.33 | 16.085 | 59.999 | 25
15.34 | 28.329 | 59.999 | 43 | 15.34 | 15.337 | 60.005 | 25 | 15.36 | 5.445 | 59.953 | 15 | 15.34 | 6.217 | 60.011 | 15 | 15.34 | 16.085 | 59.999 | 25
15.35 | 28.328 | 59.999 | 43 | 15.35 | 15.337 | 60.005 | 25 | 15.37 | 5.445 | 59.953 | 15 | 15.35 | 6.216 | 60.011 | 15 | 15.35 | 16.085 | 59.999 | 25
15.36 | 28.329 | 59.999 | 43 | 15.36 | 15.337 | 60.005 | 25 | 15.37 | 5.445 | 59.953 | 15 | 15.36 | 6.215 | 60.011 | 15 | 15.36 | 16.084 | 59.999 | 25
15.37 | 28.33 | 59.999 | 43 | 15.37 | 15.338 | 60.005 | 25 | 15.38 | 5.445 | 59.953 | 15 | 15.37 | 6.215 | 60.011 | 15 | 15.37 | 16.083 | 59.999 | 25
15.38 | 28.331 | 59.999 | 43 | 15.37 | 15.338 | 60.005 | 25 | 15.39 | 5.445 | 59.953 | 15 | 15.38 | 6.214 | 60.011 | 15 | 15.38 | 16.084 | 59.999 | 25
15.38 | 28.332 | 59.999 | 43 | 15.38 | 15.339 | 60.005 | 25 | 15.4 | 5.445 | 59.953 | 15 | 15.39 | 6.213 | 60.011 | 15 | 15.38 | 16.085 | 59.999 | 25
15.39 | 28.33 | 59.999 | 43 | 15.39 | 15.339 | 60.005 | 25 | 15.41 | 5.445 | 59.953 | 15 | 15.39 | 6.213 | 60.011 | 15 | 15.39 | 16.087 | 59.999 | 25
15.4 | 28.329 | 59.999 | 43 | 15.4 | 15.338 | 60.005 | 25 | 15.42 | 5.445 | 59.953 | 15 | 15.4 | 6.213 | 60.011 | 15 | 15.4 | 16.089 | 59.999 | 25
15.41 | 28.329 | 59.999 | 43 | 15.41 | 15.337 | 60.005 | 25 | 15.42 | 5.445 | 59.953 | 15 | 15.41 | 6.212 | 60.011 | 15 | 15.41 | 16.089 | 59.999 | 25
15.42 | 28.328 | 59.999 | 43 | 15.42 | 15.337 | 60.005 | 25 | 15.43 | 5.445 | 59.953 | 15 | 15.42 | 6.211 | 60.011 | 15 | 15.42 | 16.089 | 59.999 | 25
15.43 | 28.329 | 59.999 | 43 | 15.42 | 15.337 | 60.005 | 25 | 15.44 | 5.445 | 59.953 | 15 | 15.43 | 6.21 | 60.011 | 15 | 15.43 | 16.09 | 59.999 | 25
15.43 | 28.33 | 59.999 | 43 | 15.43 | 15.338 | 60.005 | 25 | 15.45 | 5.445 | 59.953 | 15 | 15.44 | 6.21 | 60.011 | 15 | 15.43 | 16.091 | 59.999 | 25
15.44 | 28.331 | 59.999 | 43 | 15.44 | 15.34 | 60.005 | 25 | 15.46 | 5.445 | 59.953 | 15 | 15.44 | 6.209 | 60.011 | 15 | 15.44 | 16.092 | 59.999 | 25
15.45 | 28.332 | 59.999 | 43 | 15.45 | 15.343 | 60.005 | 25 | 15.47 | 5.445 | 59.953 | 15 | 15.45 | 6.209 | 60.011 | 15 | 15.45 | 16.093 | 59.999 | 25
15.46 | 28.33 | 59.999 | 43 | 15.46 | 15.347 | 60.005 | 25 | 15.47 | 5.445 | 59.953 | 15 | 15.46 | 6.209 | 60.011 | 15 | 15.46 | 16.095 | 59.999 | 25
15.47 | 28.327 | 59.999 | 43 | 15.47 | 15.353 | 60.005 | 25 | 15.48 | 5.445 | 59.953 | 15 | 15.47 | 6.209 | 60.011 | 15 | 15.47 | 16.096 | 59.999 | 25
15.48 | 28.327 | 59.999 | 43 | 15.47 | 15.36 | 60.005 | 25 | 15.49 | 5.445 | 59.953 | 15 | 15.48 | 6.209 | 60.011 | 15 | 15.48 | 16.096 | 59.999 | 25
15.48 | 28.326 | 59.999 | 43 | 15.48 | 15.365 | 60.005 | 25 | 15.5 | 5.445 | 59.953 | 15 | 15.49 | 6.209 | 60.011 | 15 | 15.48 | 16.095 | 59.999 | 25
15.49 | 28.332 | 59.999 | 43 | 15.49 | 15.37 | 60.005 | 25 | 15.51 | 5.444 | 59.953 | 15 | 15.49 | 6.207 | 60.011 | 15 | 15.49 | 16.093 | 59.999 | 25
15.5 | 28.338 | 59.999 | 43 | 15.5 | 15.376 | 60.005 | 25 | 15.52 | 5.443 | 59.953 | 15 | 15.5 | 6.206 | 60.011 | 15 | 15.5 | 16.091 | 59.999 | 25
15.51 | 28.343 | 59.999 | 43 | 15.51 | 15.383 | 60.005 | 25 | 15.52 | 5.443 | 59.953 | 15 | 15.51 | 6.207 | 60.011 | 15 | 15.51 | 16.09 | 59.999 | 25
15.52 | 28.348 | 59.999 | 43 | 15.52 | 15.388 | 60.005 | 25 | 15.53 | 5.443 | 59.953 | 15 | 15.52 | 6.209 | 60.011 | 15 | 15.52 | 16.089 | 59.999 | 25
15.53 | 28.35 | 59.999 | 43 | 15.52 | 15.393 | 60.005 | 25 | 15.54 | 5.443 | 59.953 | 15 | 15.53 | 6.209 | 60.011 | 15 | 15.53 | 16.089 | 59.999 | 25
15.53 | 28.352 | 59.999 | 43 | 15.53 | 15.399 | 60.005 | 25 | 15.55 | 5.443 | 59.953 | 15 | 15.54 | 6.209 | 60.011 | 15 | 15.53 | 16.089 | 59.999 | 25
15.54 | 28.357 | 59.999 | 43 | 15.54 | 15.406 | 60.005 | 25 | 15.56 | 5.443 | 59.953 | 15 | 15.54 | 6.209 | 60.011 | 15 | 15.54 | 16.088 | 59.999 | 25
15.55 | 28.362 | 59.999 | 43 | 15.55 | 15.411 | 60.005 | 25 | 15.57 | 5.443 | 59.953 | 15 | 15.55 | 6.209 | 60.011 | 15 | 15.55 | 16.087 | 59.999 | 25
15.56 | 28.367 | 59.999 | 43 | 15.56 | 15.416 | 60.005 | 25 | 15.57 | 5.443 | 59.953 | 15 | 15.56 | 6.208 | 60.011 | 15 | 15.56 | 16.088 | 59.999 | 25
15.57 | 28.372 | 59.999 | 43 | 15.57 | 15.423 | 60.005 | 25 | 15.58 | 5.443 | 59.953 | 15 | 15.57 | 6.208 | 60.011 | 15 | 15.57 | 16.088 | 59.999 | 25
15.58 | 28.378 | 59.999 | 43 | 15.57 | 15.429 | 60.005 | 25 | 15.59 | 5.443 | 59.953 | 15 | 15.58 | 6.209 | 60.011 | 15 | 15.58 | 16.092 | 59.999 | 25
15.58 | 28.384 | 59.999 | 43 | 15.58 | 15.434 | 60.005 | 25 | 15.6 | 5.443 | 59.953 | 15 | 15.59 | 6.21 | 60.011 | 15 | 15.58 | 16.096 | 59.999 | 25
15.59 | 28.386 | 59.999 | 43 | 15.59 | 15.439 | 60.005 | 25 | 15.61 | 5.442 | 59.953 | 15 | 15.59 | 6.21 | 60.011 | 15 | 15.59 | 16.101 | 59.999 | 25
15.6 | 28.389 | 59.999 | 43 | 15.6 | 15.443 | 60.005 | 25 | 15.62 | 5.442 | 59.953 | 15 | 15.6 | 6.211 | 60.011 | 15 | 15.6 | 16.106 | 59.999 | 25
15.61 | 28.393 | 59.999 | 43 | 15.61 | 15.447 | 60.005 | 25 | 15.62 | 5.442 | 59.953 | 15 | 15.61 | 6.213 | 60.011 | 15 | 15.61 | 16.111 | 59.999 | 25
15.62 | 28.397 | 59.999 | 43 | 15.62 | 15.449 | 60.005 | 25 | 15.63 | 5.442 | 59.953 | 15 | 15.62 | 6.214 | 60.011 | 15 | 15.62 | 16.116 | 59.999 | 25
15.63 | 28.403 | 59.999 | 43 | 15.62 | 15.451 | 60.005 | 25 | 15.64 | 5.442 | 59.953 | 15 | 15.63 | 6.214 | 60.011 | 15 | 15.63 | 16.12 | 59.999 | 25
15.63 | 28.41 | 59.999 | 43 | 15.63 | 15.45 | 60.005 | 25 | 15.65 | 5.442 | 59.953 | 15 | 15.64 | 6.214 | 60.011 | 15 | 15.63 | 16.123 | 59.999 | 25
15.64 | 28.414 | 59.999 | 43 | 15.64 | 15.449 | 60.005 | 25 | 15.66 | 5.442 | 59.953 | 15 | 15.64 | 6.214 | 60.011 | 15 | 15.64 | 16.129 | 59.999 | 25
15.65 | 28.418 | 59.999 | 43 | 15.65 | 15.449 | 60.005 | 25 | 15.67 | 5.442 | 59.953 | 15 | 15.65 | 6.213 | 60.011 | 15 | 15.65 | 16.134 | 59.999 | 25
15.66 | 28.417 | 59.999 | 43 | 15.66 | 15.448 | 60.005 | 25 | 15.67 | 5.443 | 59.953 | 15 | 15.66 | 6.215 | 60.011 | 15 | 15.66 | 16.139 | 59.999 | 25
15.67 | 28.415 | 59.999 | 43 | 15.67 | 15.448 | 60.005 | 25 | 15.68 | 5.444 | 59.953 | 15 | 15.67 | 6.216 | 60.011 | 15 | 15.67 | 16.144 | 59.999 | 25
15.68 | 28.417 | 59.999 | 43 | 15.67 | 15.449 | 60.005 | 25 | 15.69 | 5.444 | 59.953 | 15 | 15.68 | 6.214 | 60.011 | 15 | 15.68 | 16.149 | 59.999 | 25
15.68 | 28.418 | 59.999 | 43 | 15.68 | 15.45 | 60.005 | 25 | 15.7 | 5.444 | 59.953 | 15 | 15.69 | 6.212 | 60.011 | 15 | 15.68 | 16.154 | 59.999 | 25
15.69 | 28.422 | 59.999 | 43 | 15.69 | 15.451 | 60.005 | 25 | 15.71 | 5.444 | 59.953 | 15 | 15.69 | 6.212 | 60.011 | 15 | 15.69 | 16.16 | 59.999 | 25
15.7 | 28.425 | 59.999 | 43 | 15.7 | 15.45 | 60.005 | 25 | 15.72 | 5.444 | 59.953 | 15 | 15.7 | 6.211 | 60.011 | 15 | 15.7 | 16.166 | 59.999 | 25
15.71 | 28.425 | 59.999 | 43 | 15.71 | 15.45 | 60.005 | 25 | 15.72 | 5.444 | 59.953 | 15 | 15.71 | 6.213 | 60.011 | 15 | 15.71 | 16.171 | 59.999 | 25
15.72 | 28.425 | 59.999 | 43 | 15.72 | 15.449 | 60.005 | 25 | 15.73 | 5.444 | 59.953 | 15 | 15.72 | 6.215 | 60.011 | 15 | 15.72 | 16.177 | 59.999 | 25
15.73 | 28.423 | 59.999 | 43 | 15.72 | 15.448 | 60.005 | 25 | 15.74 | 5.444 | 59.953 | 15 | 15.73 | 6.218 | 60.011 | 15 | 15.73 | 16.179 | 59.999 | 25
15.74 | 28.422 | 59.999 | 43 | 15.73 | 15.448 | 60.005 | 25 | 15.75 | 5.444 | 59.953 | 15 | 15.74 | 6.221 | 60.011 | 15 | 15.73 | 16.181 | 59.999 | 25
15.74 | 28.422 | 59.999 | 43 | 15.74 | 15.448 | 60.005 | 25 | 15.76 | 5.444 | 59.953 | 15 | 15.74 | 6.223 | 60.011 | 15 | 15.74 | 16.181 | 59.999 | 25
15.75 | 28.422 | 59.999 | 43 | 15.75 | 15.449 | 60.005 | 25 | 15.77 | 5.444 | 59.953 | 15 | 15.75 | 6.224 | 60.011 | 15 | 15.75 | 16.181 | 59.999 | 25
15.76 | 28.426 | 59.999 | 43 | 15.76 | 15.45 | 60.005 | 25 | 15.77 | 5.444 | 59.953 | 15 | 15.76 | 6.227 | 60.011 | 15 | 15.76 | 16.183 | 59.999 | 25
15.77 | 28.43 | 59.999 | 43 | 15.77 | 15.451 | 60.005 | 25 | 15.78 | 5.444 | 59.953 | 15 | 15.77 | 6.229 | 60.011 | 15 | 15.77 | 16.184 | 59.999 | 25
15.78 | 28.431 | 59.999 | 43 | 15.77 | 15.452 | 60.005 | 25 | 15.79 | 5.444 | 59.953 | 15 | 15.78 | 6.233 | 60.011 | 15 | 15.78 | 16.185 | 59.999 | 25
15.78 | 28.432 | 59.999 | 43 | 15.78 | 15.45 | 60.005 | 25 | 15.8 | 5.445 | 59.953 | 15 | 15.79 | 6.238 | 60.011 | 15 | 15.78 | 16.185 | 59.999 | 25
15.79 | 28.432 | 59.999 | 43 | 15.79 | 15.449 | 60.005 | 25 | 15.81 | 5.445 | 59.953 | 15 | 15.79 | 6.244 | 60.011 | 15 | 15.79 | 16.185 | 59.999 | 25
15.8 | 28.431 | 59.999 | 43 | 15.8 | 15.448 | 60.005 | 25 | 15.82 | 5.445 | 59.953 | 15 | 15.8 | 6.251 | 60.011 | 15 | 15.8 | 16.184 | 59.999 | 25
15.81 | 28.432 | 59.999 | 43 | 15.81 | 15.447 | 60.005 | 25 | 15.82 | 5.449 | 59.953 | 15 | 15.81 | 6.258 | 60.011 | 15 | 15.81 | 16.183 | 59.999 | 25
15.82 | 28.433 | 59.999 | 43 | 15.82 | 15.448 | 60.005 | 25 | 15.83 | 5.453 | 59.953 | 15 | 15.82 | 6.265 | 60.011 | 15 | 15.82 | 16.182 | 59.999 | 25
15.83 | 28.436 | 59.999 | 43 | 15.82 | 15.449 | 60.005 | 25 | 15.84 | 5.457 | 59.953 | 15 | 15.83 | 6.269 | 60.011 | 15 | 15.83 | 16.183 | 59.999 | 25
15.83 | 28.438 | 59.999 | 43 | 15.83 | 15.449 | 60.005 | 25 | 15.85 | 5.461 | 59.953 | 15 | 15.84 | 6.274 | 60.011 | 15 | 15.83 | 16.184 | 59.999 | 25
15.84 | 28.437 | 59.999 | 43 | 15.84 | 15.448 | 60.006 | 25 | 15.86 | 5.465 | 59.953 | 15 | 15.84 | 6.281 | 60.011 | 15 | 15.84 | 16.184 | 59.999 | 25
15.85 | 28.436 | 59.999 | 43 | 15.85 | 15.446 | 60.006 | 25 | 15.87 | 5.47 | 59.953 | 15 | 15.85 | 6.287 | 60.011 | 15 | 15.85 | 16.184 | 59.999 | 25
15.86 | 28.433 | 59.999 | 43 | 15.86 | 15.444 | 60.006 | 25 | 15.87 | 5.474 | 59.953 | 15 | 15.86 | 6.294 | 60.011 | 15 | 15.86 | 16.184 | 59.999 | 25
15.87 | 28.43 | 59.999 | 43 | 15.87 | 15.442 | 60.007 | 25 | 15.88 | 5.478 | 59.953 | 15 | 15.87 | 6.301 | 60.011 | 15 | 15.87 | 16.184 | 59.999 | 25
15.88 | 28.431 | 59.999 | 43 | 15.87 | 15.441 | 60.007 | 25 | 15.89 | 5.482 | 59.953 | 15 | 15.88 | 6.306 | 60.011 | 15 | 15.88 | 16.184 | 59.999 | 25
15.88 | 28.433 | 59.999 | 43 | 15.88 | 15.438 | 60.007 | 25 | 15.9 | 5.486 | 59.953 | 15 | 15.89 | 6.311 | 60.011 | 15 | 15.88 | 16.184 | 59.999 | 25
15.89 | 28.439 | 59.999 | 43 | 15.89 | 15.436 | 60.007 | 25 | 15.91 | 5.49 | 59.953 | 15 | 15.89 | 6.313 | 60.011 | 15 | 15.89 | 16.186 | 59.999 | 25
15.9 | 28.445 | 59.999 | 43 | 15.9 | 15.434 | 60.008 | 25 | 15.92 | 5.494 | 59.953 | 15 | 15.9 | 6.315 | 60.011 | 15 | 15.9 | 16.187 | 59.999 | 25
15.91 | 28.45 | 59.999 | 43 | 15.91 | 15.431 | 60.008 | 25 | 15.92 | 5.499 | 59.953 | 15 | 15.91 | 6.318 | 60.011 | 15 | 15.91 | 16.188 | 59.999 | 25
15.92 | 28.455 | 59.999 | 43 | 15.92 | 15.427 | 60.008 | 25 | 15.93 | 5.504 | 59.953 | 15 | 15.92 | 6.322 | 60.011 | 15 | 15.92 | 16.19 | 59.999 | 25
15.93 | 28.457 | 59.999 | 43 | 15.92 | 15.423 | 60.009 | 25 | 15.94 | 5.508 | 59.953 | 15 | 15.93 | 6.326 | 60.011 | 15 | 15.93 | 16.19 | 59.999 | 25
15.93 | 28.459 | 59.999 | 43 | 15.93 | 15.421 | 60.009 | 25 | 15.95 | 5.511 | 59.953 | 15 | 15.94 | 6.33 | 60.011 | 15 | 15.93 | 16.19 | 59.999 | 25
15.94 | 28.465 | 59.999 | 43 | 15.94 | 15.419 | 60.009 | 25 | 15.96 | 5.515 | 59.953 | 15 | 15.94 | 6.331 | 60.011 | 15 | 15.94 | 16.189 | 59.999 | 25
15.95 | 28.47 | 59.999 | 43 | 15.95 | 15.417 | 60.009 | 25 | 15.97 | 5.518 | 59.953 | 15 | 15.95 | 6.332 | 60.01 | 15 | 15.95 | 16.189 | 59.999 | 25
15.96 | 28.478 | 59.999 | 43 | 15.96 | 15.414 | 60.01 | 25 | 15.97 | 5.522 | 59.953 | 15 | 15.96 | 6.33 | 60.01 | 15 | 15.96 | 16.19 | 59.999 | 25
15.97 | 28.486 | 59.999 | 43 | 15.97 | 15.412 | 60.01 | 25 | 15.98 | 5.526 | 59.953 | 15 | 15.97 | 6.328 | 60.01 | 15 | 15.97 | 16.192 | 59.999 | 25
15.98 | 28.489 | 59.999 | 43 | 15.97 | 15.409 | 60.01 | 25 | 15.99 | 5.526 | 59.953 | 15 | 15.98 | 6.328 | 60.009 | 15 | 15.98 | 16.195 | 59.999 | 25
15.99 | 28.493 | 59.999 | 43 | 15.98 | 15.405 | 60.011 | 25 | 16 | 5.526 | 59.953 | 15 | 15.99 | 6.328 | 60.009 | 15 | 15.98 | 16.197 | 59.999 | 25
15.99 | 28.496 | 59.999 | 43 | 15.99 | 15.4 | 60.011 | 25 | 16.01 | 5.527 | 59.953 | 15 | 15.99 | 6.33 | 60.009 | 15 | 15.99 | 16.199 | 59.999 | 25
16 | 28.5 | 59.999 | 43 | 16 | 15.398 | 60.011 | 25 | 16.02 | 5.528 | 59.953 | 15 | 16 | 6.332 | 60.009 | 15 | 16 | 16.201 | 59.999 | 25
16.01 | 28.504 | 59.999 | 43 | 16.01 | 15.396 | 60.011 | 25 | 16.02 | 5.529 | 59.953 | 15 | 16.01 | 6.332 | 60.008 | 15 | 16.01 | 16.202 | 59.999 | 25
16.02 | 28.509 | 59.999 | 43 | 16.02 | 15.394 | 60.011 | 25 | 16.03 | 5.53 | 59.953 | 15 | 16.02 | 6.333 | 60.008 | 15 | 16.02 | 16.204 | 59.999 | 25
16.03 | 28.517 | 59.999 | 43 | 16.02 | 15.392 | 60.011 | 25 | 16.04 | 5.53 | 59.953 | 15 | 16.03 | 6.332 | 60.008 | 15 | 16.03 | 16.205 | 59.999 | 25
16.04 | 28.524 | 59.999 | 43 | 16.03 | 15.389 | 60.011 | 25 | 16.05 | 5.53 | 59.953 | 15 | 16.04 | 6.331 | 60.007 | 15 | 16.03 | 16.206 | 59.999 | 25
16.04 | 28.527 | 59.999 | 43 | 16.04 | 15.387 | 60.011 | 25 | 16.06 | 5.53 | 59.953 | 15 | 16.04 | 6.331 | 60.007 | 15 | 16.04 | 16.209 | 59.999 | 25
16.05 | 28.529 | 59.999 | 43 | 16.05 | 15.387 | 60.011 | 25 | 16.07 | 5.53 | 59.953 | 15 | 16.05 | 6.331 | 60.007 | 15 | 16.05 | 16.212 | 59.999 | 25
16.06 | 28.526 | 59.999 | 43 | 16.06 | 15.388 | 60.011 | 25 | 16.07 | 5.532 | 59.953 | 15 | 16.06 | 6.333 | 60.007 | 15 | 16.06 | 16.214 | 59.999 | 25
16.07 | 28.524 | 59.999 | 43 | 16.07 | 15.387 | 60.011 | 25 | 16.08 | 5.533 | 59.953 | 15 | 16.07 | 6.334 | 60.006 | 15 | 16.07 | 16.215 | 59.999 | 25
16.08 | 28.525 | 59.999 | 43 | 16.07 | 15.386 | 60.011 | 25 | 16.09 | 5.533 | 59.953 | 15 | 16.08 | 6.335 | 60.006 | 15 | 16.08 | 16.216 | 59.999 | 25
16.08 | 28.525 | 59.999 | 43 | 16.08 | 15.387 | 60.011 | 25 | 16.1 | 5.534 | 59.953 | 15 | 16.09 | 6.336 | 60.006 | 15 | 16.08 | 16.217 | 59.999 | 25
16.09 | 28.526 | 59.999 | 43 | 16.09 | 15.387 | 60.011 | 25 | 16.11 | 5.534 | 59.953 | 15 | 16.09 | 6.334 | 60.005 | 15 | 16.09 | 16.218 | 59.999 | 25
16.1 | 28.527 | 59.999 | 43 | 16.1 | 15.386 | 60.011 | 25 | 16.12 | 5.534 | 59.953 | 15 | 16.1 | 6.332 | 60.005 | 15 | 16.1 | 16.219 | 59.999 | 25
16.11 | 28.522 | 59.999 | 43 | 16.11 | 15.384 | 60.011 | 25 | 16.12 | 5.535 | 59.953 | 15 | 16.11 | 6.332 | 60.005 | 15 | 16.11 | 16.223 | 59.999 | 25
16.12 | 28.518 | 59.999 | 43 | 16.12 | 15.386 | 60.011 | 25 | 16.13 | 5.536 | 59.953 | 15 | 16.12 | 6.331 | 60.005 | 15 | 16.12 | 16.226 | 59.999 | 25
16.13 | 28.515 | 59.999 | 43 | 16.12 | 15.387 | 60.011 | 25 | 16.14 | 5.538 | 59.953 | 15 | 16.13 | 6.333 | 60.005 | 15 | 16.13 | 16.226 | 59.999 | 25
16.13 | 28.512 | 59.999 | 43 | 16.13 | 15.388 | 60.011 | 25 | 16.15 | 5.539 | 59.953 | 15 | 16.14 | 6.335 | 60.005 | 15 | 16.13 | 16.227 | 59.999 | 25
16.14 | 28.513 | 59.999 | 43 | 16.14 | 15.389 | 60.011 | 25 | 16.16 | 5.539 | 59.953 | 15 | 16.14 | 6.335 | 60.005 | 15 | 16.14 | 16.228 | 59.999 | 25
16.15 | 28.513 | 59.999 | 43 | 16.15 | 15.391 | 60.011 | 25 | 16.17 | 5.539 | 59.953 | 15 | 16.15 | 6.336 | 60.005 | 15 | 16.15 | 16.229 | 59.999 | 25
16.16 | 28.516 | 59.999 | 43 | 16.16 | 15.393 | 60.011 | 25 | 16.17 | 5.539 | 59.953 | 15 | 16.16 | 6.338 | 60.005 | 15 | 16.16 | 16.229 | 59.999 | 25
16.17 | 28.519 | 59.999 | 43 | 16.17 | 15.394 | 60.011 | 25 | 16.18 | 5.538 | 59.953 | 15 | 16.17 | 6.341 | 60.005 | 15 | 16.17 | 16.229 | 59.999 | 25
16.18 | 28.518 | 59.999 | 43 | 16.17 | 15.395 | 60.011 | 25 | 16.19 | 5.538 | 59.953 | 15 | 16.18 | 6.344 | 60.005 | 15 | 16.18 | 16.231 | 59.999 | 25
16.18 | 28.517 | 59.999 | 43 | 16.18 | 15.395 | 60.011 | 25 | 16.2 | 5.538 | 59.953 | 15 | 16.19 | 6.347 | 60.005 | 15 | 16.18 | 16.233 | 59.999 | 25
16.19 | 28.516 | 59.999 | 43 | 16.19 | 15.395 | 60.011 | 25 | 16.21 | 5.539 | 59.953 | 15 | 16.19 | 6.352 | 60.005 | 15 | 16.19 | 16.233 | 59.999 | 25
16.2 | 28.514 | 59.999 | 43 | 16.2 | 15.396 | 60.011 | 25 | 16.22 | 5.539 | 59.953 | 15 | 16.2 | 6.357 | 60.005 | 15 | 16.2 | 16.234 | 59.999 | 25
16.21 | 28.517 | 59.999 | 43 | 16.21 | 15.396 | 60.011 | 25 | 16.22 | 5.541 | 59.953 | 15 | 16.21 | 6.361 | 60.005 | 15 | 16.21 | 16.232 | 59.999 | 25
16.22 | 28.52 | 59.999 | 43 | 16.22 | 15.397 | 60.011 | 25 | 16.23 | 5.542 | 59.953 | 15 | 16.22 | 6.365 | 60.005 | 15 | 16.22 | 16.231 | 59.999 | 25
16.23 | 28.523 | 59.999 | 43 | 16.22 | 15.397 | 60.011 | 25 | 16.24 | 5.542 | 59.953 | 15 | 16.23 | 6.369 | 60.005 | 15 | 16.23 | 16.23 | 59.999 | 25
16.24 | 28.526 | 59.999 | 43 | 16.23 | 15.398 | 60.011 | 25 | 16.25 | 5.542 | 59.953 | 15 | 16.24 | 6.374 | 60.005 | 15 | 16.23 | 16.23 | 59.999 | 25
16.24 | 28.524 | 59.999 | 43 | 16.24 | 15.399 | 60.011 | 25 | 16.26 | 5.544 | 59.953 | 15 | 16.24 | 6.377 | 60.005 | 15 | 16.24 | 16.231 | 59.999 | 25
16.25 | 28.523 | 59.999 | 43 | 16.25 | 15.402 | 60.011 | 25 | 16.27 | 5.546 | 59.953 | 15 | 16.25 | 6.381 | 60.005 | 15 | 16.25 | 16.233 | 59.999 | 25
16.26 | 28.522 | 59.999 | 43 | 16.26 | 15.405 | 60.011 | 25 | 16.27 | 5.549 | 59.953 | 15 | 16.26 | 6.388 | 60.005 | 15 | 16.26 | 16.233 | 59.999 | 25
16.27 | 28.521 | 59.999 | 43 | 16.27 | 15.409 | 60.011 | 25 | 16.28 | 5.552 | 59.953 | 15 | 16.27 | 6.394 | 60.005 | 15 | 16.27 | 16.233 | 59.999 | 25
16.28 | 28.525 | 59.999 | 43 | 16.27 | 15.414 | 60.011 | 25 | 16.29 | 5.554 | 59.953 | 15 | 16.28 | 6.398 | 60.005 | 15 | 16.28 | 16.234 | 59.999 | 25
16.29 | 28.53 | 59.999 | 43 | 16.28 | 15.417 | 60.011 | 25 | 16.3 | 5.555 | 59.953 | 15 | 16.29 | 6.402 | 60.005 | 15 | 16.28 | 16.234 | 59.999 | 25
16.29 | 28.532 | 59.999 | 43 | 16.29 | 15.421 | 60.011 | 25 | 16.31 | 5.557 | 59.953 | 15 | 16.29 | 6.406 | 60.005 | 15 | 16.29 | 16.235 | 59.999 | 25
16.3 | 28.534 | 59.999 | 43 | 16.3 | 15.426 | 60.011 | 25 | 16.32 | 5.558 | 59.953 | 15 | 16.3 | 6.41 | 60.005 | 15 | 16.3 | 16.236 | 59.999 | 25
16.31 | 28.533 | 59.999 | 43 | 16.31 | 15.43 | 60.011 | 25 | 16.32 | 5.561 | 59.953 | 15 | 16.31 | 6.414 | 60.005 | 15 | 16.31 | 16.237 | 59.999 | 25
16.32 | 28.531 | 59.999 | 43 | 16.32 | 15.433 | 60.011 | 25 | 16.33 | 5.564 | 59.953 | 15 | 16.32 | 6.418 | 60.005 | 15 | 16.32 | 16.237 | 59.999 | 25
16.33 | 28.529 | 59.999 | 43 | 16.32 | 15.435 | 60.011 | 25 | 16.34 | 5.566 | 59.953 | 15 | 16.33 | 6.419 | 60.005 | 15 | 16.33 | 16.237 | 59.999 | 25
16.34 | 28.527 | 59.999 | 43 | 16.33 | 15.44 | 60.011 | 25 | 16.35 | 5.568 | 59.953 | 15 | 16.34 | 6.421 | 60.005 | 15 | 16.33 | 16.237 | 59.999 | 25
16.34 | 28.529 | 59.999 | 43 | 16.34 | 15.444 | 60.011 | 25 | 16.36 | 5.57 | 59.953 | 15 | 16.34 | 6.422 | 60.005 | 15 | 16.34 | 16.236 | 59.999 | 25
16.35 | 28.53 | 59.999 | 43 | 16.35 | 15.451 | 60.011 | 25 | 16.37 | 5.571 | 59.953 | 15 | 16.35 | 6.423 | 60.005 | 15 | 16.35 | 16.235 | 59.999 | 25
16.36 | 28.532 | 59.999 | 43 | 16.36 | 15.457 | 60.011 | 25 | 16.37 | 5.573 | 59.953 | 15 | 16.36 | 6.422 | 60.005 | 15 | 16.36 | 16.234 | 59.999 | 25
16.37 | 28.534 | 59.999 | 43 | 16.37 | 15.461 | 60.011 | 25 | 16.38 | 5.576 | 59.953 | 15 | 16.37 | 6.422 | 60.005 | 15 | 16.37 | 16.234 | 59.999 | 25
16.38 | 28.532 | 59.999 | 43 | 16.37 | 15.465 | 60.011 | 25 | 16.39 | 5.577 | 59.953 | 15 | 16.38 | 6.422 | 60.005 | 15 | 16.38 | 16.236 | 59.999 | 25
16.38 | 28.53 | 59.999 | 43 | 16.38 | 15.47 | 60.011 | 25 | 16.4 | 5.579 | 59.953 | 15 | 16.39 | 6.422 | 60.005 | 15 | 16.38 | 16.238 | 59.999 | 25
16.39 | 28.528 | 59.999 | 43 | 16.39 | 15.475 | 60.011 | 25 | 16.41 | 5.58 | 59.954 | 15 | 16.39 | 6.422 | 60.005 | 15 | 16.39 | 16.241 | 59.999 | 25
16.4 | 28.527 | 59.999 | 43 | 16.4 | 15.48 | 60.011 | 25 | 16.42 | 5.581 | 59.954 | 15 | 16.4 | 6.422 | 60.005 | 15 | 16.4 | 16.244 | 59.999 | 25
16.41 | 28.529 | 59.999 | 43 | 16.41 | 15.485 | 60.011 | 25 | 16.42 | 5.581 | 59.955 | 15 | 16.41 | 6.422 | 60.005 | 15 | 16.41 | 16.246 | 59.999 | 25
16.42 | 28.532 | 59.999 | 43 | 16.42 | 15.487 | 60.011 | 25 | 16.43 | 5.581 | 59.956 | 15 | 16.42 | 6.422 | 60.005 | 15 | 16.42 | 16.248 | 59.999 | 25
16.43 | 28.533 | 59.999 | 43 | 16.42 | 15.489 | 60.011 | 25 | 16.44 | 5.581 | 59.956 | 15 | 16.43 | 6.422 | 60.005 | 15 | 16.43 | 16.253 | 59.999 | 25
16.43 | 28.533 | 59.999 | 43 | 16.43 | 15.491 | 60.011 | 25 | 16.45 | 5.581 | 59.957 | 15 | 16.44 | 6.422 | 60.005 | 15 | 16.43 | 16.258 | 59.999 | 25
16.44 | 28.532 | 59.999 | 43 | 16.44 | 15.494 | 60.011 | 25 | 16.46 | 5.581 | 59.957 | 15 | 16.44 | 6.42 | 60.005 | 15 | 16.44 | 16.259 | 59.999 | 25
16.45 | 28.531 | 59.999 | 43 | 16.45 | 15.494 | 60.011 | 25 | 16.47 | 5.581 | 59.958 | 15 | 16.45 | 6.419 | 60.005 | 15 | 16.45 | 16.26 | 59.999 | 25
16.46 | 28.53 | 59.999 | 43 | 16.46 | 15.495 | 60.011 | 25 | 16.47 | 5.581 | 59.958 | 15 | 16.46 | 6.419 | 60.005 | 15 | 16.46 | 16.263 | 59.999 | 25
16.47 | 28.529 | 59.999 | 43 | 16.47 | 15.496 | 60.011 | 25 | 16.48 | 5.581 | 59.959 | 15 | 16.47 | 6.42 | 60.005 | 15 | 16.47 | 16.265 | 59.999 | 25
16.48 | 28.532 | 59.999 | 43 | 16.47 | 15.497 | 60.011 | 25 | 16.49 | 5.581 | 59.96 | 15 | 16.48 | 6.42 | 60.005 | 15 | 16.48 | 16.266 | 59.999 | 25
16.49 | 28.535 | 59.999 | 43 | 16.48 | 15.499 | 60.011 | 25 | 16.5 | 5.581 | 59.96 | 15 | 16.49 | 6.42 | 60.005 | 15 | 16.48 | 16.268 | 59.999 | 25
16.49 | 28.536 | 59.999 | 43 | 16.49 | 15.5 | 60.011 | 25 | 16.51 | 5.582 | 59.961 | 15 | 16.49 | 6.42 | 60.005 | 15 | 16.49 | 16.27 | 59.999 | 25
16.5 | 28.537 | 59.999 | 43 | 16.5 | 15.501 | 60.011 | 25 | 16.52 | 5.583 | 59.961 | 15 | 16.5 | 6.419 | 60.005 | 15 | 16.5 | 16.273 | 59.999 | 25
16.51 | 28.534 | 59.999 | 43 | 16.51 | 15.502 | 60.011 | 25 | 16.52 | 5.584 | 59.962 | 15 | 16.51 | 6.418 | 60.005 | 15 | 16.51 | 16.275 | 59.999 | 25
16.52 | 28.531 | 59.999 | 43 | 16.52 | 15.501 | 60.011 | 25 | 16.53 | 5.585 | 59.963 | 15 | 16.52 | 6.417 | 60.005 | 15 | 16.52 | 16.277 | 59.999 | 25
16.53 | 28.53 | 59.999 | 43 | 16.52 | 15.501 | 60.011 | 25 | 16.54 | 5.585 | 59.963 | 15 | 16.53 | 6.417 | 60.005 | 15 | 16.53 | 16.28 | 59.999 | 25
16.54 | 28.528 | 59.999 | 43 | 16.53 | 15.503 | 60.011 | 25 | 16.55 | 5.585 | 59.964 | 15 | 16.54 | 6.418 | 60.005 | 15 | 16.53 | 16.282 | 59.999 | 25
16.54 | 28.531 | 59.999 | 43 | 16.54 | 15.505 | 60.011 | 25 | 16.56 | 5.585 | 59.964 | 15 | 16.54 | 6.418 | 60.005 | 15 | 16.54 | 16.283 | 59.999 | 25
16.55 | 28.534 | 59.999 | 43 | 16.55 | 15.505 | 60.011 | 25 | 16.57 | 5.585 | 59.965 | 15 | 16.55 | 6.418 | 60.005 | 15 | 16.55 | 16.284 | 59.999 | 25
16.56 | 28.536 | 59.999 | 43 | 16.56 | 15.505 | 60.011 | 25 | 16.57 | 5.587 | 59.965 | 15 | 16.56 | 6.418 | 60.005 | 15 | 16.56 | 16.284 | 59.999 | 25
16.57 | 28.538 | 59.999 | 43 | 16.57 | 15.505 | 60.011 | 25 | 16.58 | 5.588 | 59.965 | 15 | 16.57 | 6.418 | 60.005 | 15 | 16.57 | 16.284 | 59.999 | 25
16.58 | 28.535 | 59.999 | 43 | 16.57 | 15.504 | 60.011 | 25 | 16.59 | 5.589 | 59.965 | 15 | 16.58 | 6.418 | 60.005 | 15 | 16.58 | 16.284 | 59.999 | 25
16.59 | 28.532 | 59.999 | 43 | 16.58 | 15.505 | 60.011 | 25 | 16.6 | 5.591 | 59.965 | 15 | 16.59 | 6.418 | 60.005 | 15 | 16.58 | 16.283 | 59.999 | 25
16.59 | 28.531 | 59.999 | 43 | 16.59 | 15.505 | 60.011 | 25 | 16.61 | 5.591 | 59.965 | 15 | 16.59 | 6.418 | 60.005 | 15 | 16.59 | 16.282 | 59.999 | 25
16.6 | 28.531 | 59.999 | 43 | 16.6 | 15.507 | 60.011 | 25 | 16.62 | 5.591 | 59.965 | 15 | 16.6 | 6.418 | 60.005 | 15 | 16.6 | 16.28 | 59.999 | 25
16.61 | 28.533 | 59.999 | 43 | 16.61 | 15.508 | 60.011 | 25 | 16.62 | 5.591 | 59.965 | 15 | 16.61 | 6.419 | 60.005 | 15 | 16.61 | 16.281 | 59.999 | 25
16.62 | 28.536 | 59.999 | 43 | 16.62 | 15.51 | 60.011 | 25 | 16.63 | 5.591 | 59.965 | 15 | 16.62 | 6.42 | 60.005 | 15 | 16.62 | 16.282 | 59.999 | 25
16.63 | 28.537 | 59.999 | 43 | 16.62 | 15.512 | 60.011 | 25 | 16.64 | 5.593 | 59.965 | 15 | 16.63 | 6.42 | 60.005 | 15 | 16.63 | 16.283 | 59.999 | 25
16.64 | 28.537 | 59.999 | 43 | 16.63 | 15.512 | 60.011 | 25 | 16.65 | 5.594 | 59.965 | 15 | 16.64 | 6.42 | 60.005 | 15 | 16.63 | 16.284 | 59.999 | 25
16.64 | 28.535 | 59.999 | 43 | 16.64 | 15.513 | 60.011 | 25 | 16.66 | 5.597 | 59.965 | 15 | 16.64 | 6.418 | 60.005 | 15 | 16.64 | 16.283 | 59.999 | 25
16.65 | 28.533 | 59.999 | 43 | 16.65 | 15.518 | 60.011 | 25 | 16.67 | 5.601 | 59.965 | 15 | 16.65 | 6.417 | 60.005 | 15 | 16.65 | 16.282 | 59.999 | 25
16.66 | 28.532 | 59.999 | 43 | 16.66 | 15.522 | 60.011 | 25 | 16.68 | 5.603 | 59.965 | 15 | 16.66 | 6.417 | 60.005 | 15 | 16.66 | 16.283 | 59.999 | 25
16.67 | 28.532 | 59.999 | 43 | 16.67 | 15.527 | 60.011 | 25 | 16.68 | 5.605 | 59.965 | 15 | 16.67 | 6.417 | 60.005 | 15 | 16.67 | 16.284 | 59.999 | 25
16.68 | 28.536 | 59.999 | 43 | 16.67 | 15.531 | 60.011 | 25 | 16.69 | 5.606 | 59.965 | 15 | 16.68 | 6.417 | 60.005 | 15 | 16.68 | 16.284 | 59.999 | 25
16.68 | 28.54 | 59.999 | 43 | 16.68 | 15.537 | 60.011 | 25 | 16.7 | 5.606 | 59.965 | 15 | 16.69 | 6.418 | 60.005 | 15 | 16.68 | 16.285 | 59.999 | 25
16.69 | 28.542 | 59.999 | 43 | 16.69 | 15.542 | 60.011 | 25 | 16.71 | 5.609 | 59.965 | 15 | 16.69 | 6.417 | 60.005 | 15 | 16.69 | 16.285 | 59.999 | 25
16.7 | 28.544 | 59.999 | 43 | 16.7 | 15.547 | 60.011 | 25 | 16.72 | 5.611 | 59.965 | 15 | 16.7 | 6.416 | 60.005 | 15 | 16.7 | 16.285 | 59.999 | 25
16.71 | 28.544 | 59.999 | 43 | 16.71 | 15.552 | 60.011 | 25 | 16.73 | 5.614 | 59.965 | 15 | 16.71 | 6.416 | 60.005 | 15 | 16.71 | 16.285 | 59.999 | 25
16.72 | 28.545 | 59.999 | 43 | 16.72 | 15.556 | 60.011 | 25 | 16.73 | 5.617 | 59.965 | 15 | 16.72 | 6.415 | 60.005 | 15 | 16.72 | 16.286 | 59.999 | 25
16.73 | 28.55 | 59.999 | 43 | 16.72 | 15.56 | 60.011 | 25 | 16.74 | 5.62 | 59.965 | 15 | 16.73 | 6.416 | 60.005 | 15 | 16.73 | 16.286 | 59.999 | 25
16.74 | 28.555 | 59.999 | 43 | 16.73 | 15.566 | 60.011 | 25 | 16.75 | 5.623 | 59.965 | 15 | 16.74 | 6.417 | 60.005 | 15 | 16.73 | 16.286 | 59.999 | 25
16.74 | 28.564 | 59.999 | 43 | 16.74 | 15.572 | 60.011 | 25 | 16.76 | 5.626 | 59.965 | 15 | 16.74 | 6.417 | 60.005 | 15 | 16.74 | 16.286 | 59.999 | 25
16.75 | 28.573 | 59.999 | 43 | 16.75 | 15.577 | 60.011 | 25 | 16.77 | 5.629 | 59.965 | 15 | 16.75 | 6.416 | 60.005 | 15 | 16.75 | 16.285 | 59.999 | 25
16.76 | 28.578 | 59.999 | 43 | 16.76 | 15.583 | 60.011 | 25 | 16.77 | 5.633 | 59.965 | 15 | 16.76 | 6.416 | 60.005 | 15 | 16.76 | 16.285 | 59.999 | 25
16.77 | 28.584 | 59.999 | 43 | 16.77 | 15.587 | 60.011 | 25 | 16.78 | 5.637 | 59.965 | 15 | 16.77 | 6.416 | 60.005 | 15 | 16.77 | 16.285 | 59.999 | 25
16.78 | 28.585 | 59.999 | 43 | 16.77 | 15.592 | 60.011 | 25 | 16.79 | 5.641 | 59.965 | 15 | 16.78 | 6.415 | 60.005 | 15 | 16.78 | 16.284 | 59.999 | 25
16.79 | 28.587 | 59.999 | 43 | 16.78 | 15.594 | 60.011 | 25 | 16.8 | 5.644 | 59.965 | 15 | 16.79 | 6.415 | 60.005 | 15 | 16.78 | 16.283 | 59.999 | 25
16.79 | 28.591 | 59.999 | 43 | 16.79 | 15.597 | 60.011 | 25 | 16.81 | 5.646 | 59.965 | 15 | 16.79 | 6.415 | 60.005 | 15 | 16.79 | 16.284 | 59.999 | 25
16.8 | 28.595 | 59.999 | 43 | 16.8 | 15.601 | 60.011 | 25 | 16.82 | 5.648 | 59.965 | 15 | 16.8 | 6.416 | 60.005 | 15 | 16.8 | 16.284 | 59.999 | 25
16.81 | 28.602 | 59.999 | 43 | 16.81 | 15.605 | 60.011 | 25 | 16.82 | 5.649 | 59.965 | 15 | 16.81 | 6.419 | 60.005 | 15 | 16.81 | 16.288 | 59.999 | 25
16.82 | 28.609 | 59.999 | 43 | 16.82 | 15.605 | 60.011 | 25 | 16.83 | 5.65 | 59.965 | 15 | 16.82 | 6.421 | 60.005 | 15 | 16.82 | 16.292 | 59.999 | 25
16.83 | 28.613 | 59.999 | 43 | 16.82 | 15.606 | 60.011 | 25 | 16.84 | 5.651 | 59.965 | 15 | 16.83 | 6.422 | 60.005 | 15 | 16.83 | 16.294 | 59.999 | 25
16.84 | 28.618 | 59.999 | 43 | 16.83 | 15.606 | 60.011 | 25 | 16.85 | 5.652 | 59.965 | 15 | 16.84 | 6.423 | 60.005 | 15 | 16.83 | 16.296 | 59.999 | 25
16.84 | 28.619 | 59.999 | 43 | 16.84 | 15.607 | 60.011 | 25 | 16.86 | 5.655 | 59.965 | 15 | 16.84 | 6.423 | 60.005 | 15 | 16.84 | 16.299 | 59.999 | 25
16.85 | 28.62 | 59.999 | 43 | 16.85 | 15.605 | 60.011 | 25 | 16.87 | 5.658 | 59.965 | 15 | 16.85 | 6.424 | 60.005 | 15 | 16.85 | 16.302 | 59.999 | 25
16.86 | 28.624 | 59.999 | 43 | 16.86 | 15.603 | 60.011 | 25 | 16.88 | 5.658 | 59.965 | 15 | 16.86 | 6.425 | 60.005 | 15 | 16.86 | 16.304 | 59.999 | 25
16.87 | 28.628 | 59.999 | 43 | 16.87 | 15.603 | 60.011 | 25 | 16.88 | 5.659 | 59.965 | 15 | 16.87 | 6.426 | 60.005 | 15 | 16.87 | 16.307 | 59.999 | 25
16.88 | 28.632 | 59.999 | 43 | 16.87 | 15.603 | 60.011 | 25 | 16.89 | 5.66 | 59.965 | 15 | 16.88 | 6.428 | 60.005 | 15 | 16.88 | 16.308 | 59.999 | 25
16.89 | 28.636 | 59.999 | 43 | 16.88 | 15.605 | 60.011 | 25 | 16.9 | 5.661 | 59.965 | 15 | 16.89 | 6.429 | 60.005 | 15 | 16.88 | 16.31 | 59.999 | 25
16.89 | 28.635 | 59.999 | 43 | 16.89 | 15.606 | 60.011 | 25 | 16.91 | 5.661 | 59.965 | 15 | 16.89 | 6.429 | 60.005 | 15 | 16.89 | 16.313 | 59.999 | 25
16.9 | 28.633 | 59.999 | 43 | 16.9 | 15.605 | 60.011 | 25 | 16.92 | 5.661 | 59.965 | 15 | 16.9 | 6.429 | 60.005 | 15 | 16.9 | 16.316 | 59.999 | 25
16.91 | 28.63 | 59.999 | 43 | 16.91 | 15.604 | 60.011 | 25 | 16.93 | 5.66 | 59.965 | 15 | 16.91 | 6.429 | 60.005 | 15 | 16.91 | 16.319 | 59.999 | 25
16.92 | 28.627 | 59.999 | 43 | 16.92 | 15.603 | 60.011 | 25 | 16.93 | 5.658 | 59.965 | 15 | 16.92 | 6.429 | 60.005 | 15 | 16.92 | 16.322 | 59.999 | 25
16.93 | 28.627 | 59.999 | 43 | 16.92 | 15.601 | 60.011 | 25 | 16.94 | 5.658 | 59.965 | 15 | 16.93 | 6.43 | 60.005 | 15 | 16.93 | 16.326 | 59.999 | 25
16.94 | 28.628 | 59.999 | 43 | 16.93 | 15.601 | 60.011 | 25 | 16.95 | 5.658 | 59.965 | 15 | 16.94 | 6.431 | 60.005 | 15 | 16.93 | 16.33 | 59.999 | 25
16.94 | 28.63 | 59.999 | 43 | 16.94 | 15.6 | 60.011 | 25 | 16.96 | 5.657 | 59.965 | 15 | 16.94 | 6.433 | 60.005 | 15 | 16.94 | 16.334 | 59.999 | 25
16.95 | 28.633 | 59.999 | 43 | 16.95 | 15.6 | 60.011 | 25 | 16.97 | 5.657 | 59.965 | 15 | 16.95 | 6.434 | 60.005 | 15 | 16.95 | 16.338 | 59.999 | 25
16.96 | 28.632 | 59.999 | 43 | 16.96 | 15.6 | 60.011 | 25 | 16.98 | 5.658 | 59.965 | 15 | 16.96 | 6.436 | 60.005 | 15 | 16.96 | 16.341 | 59.999 | 25
16.97 | 28.631 | 59.999 | 43 | 16.97 | 15.6 | 60.011 | 25 | 16.98 | 5.659 | 59.965 | 15 | 16.97 | 6.438 | 60.005 | 15 | 16.97 | 16.344 | 59.999 | 25
16.98 | 28.629 | 59.999 | 43 | 16.97 | 15.6 | 60.011 | 25 | 16.99 | 5.657 | 59.965 | 15 | 16.98 | 6.441 | 60.005 | 15 | 16.98 | 16.344 | 59.999 | 25
16.99 | 28.627 | 59.999 | 43 | 16.98 | 15.601 | 60.011 | 25 | 17 | 5.656 | 59.965 | 15 | 16.99 | 6.443 | 60.005 | 15 | 16.98 | 16.345 | 59.999 | 25
16.99 | 28.627 | 59.999 | 43 | 16.99 | 15.602 | 60.011 | 25 | 17.01 | 5.656 | 59.965 | 15 | 16.99 | 6.449 | 60.005 | 15 | 16.99 | 16.345 | 59.999 | 25
17 | 28.627 | 59.999 | 43 | 17 | 15.601 | 60.011 | 25 | 17.02 | 5.656 | 59.965 | 15 | 17 | 6.454 | 60.005 | 15 | 17 | 16.345 | 59.999 | 25
17.01 | 28.631 | 59.999 | 43 | 17.01 | 15.6 | 60.011 | 25 | 17.03 | 5.655 | 59.965 | 15 | 17.01 | 6.46 | 60.005 | 15 | 17.01 | 16.345 | 59.999 | 25
17.02 | 28.634 | 59.999 | 43 | 17.02 | 15.601 | 60.011 | 25 | 17.03 | 5.654 | 59.965 | 15 | 17.02 | 6.465 | 60.005 | 15 | 17.02 | 16.346 | 59.999 | 25
17.03 | 28.632 | 59.999 | 43 | 17.02 | 15.601 | 60.011 | 25 | 17.04 | 5.654 | 59.965 | 15 | 17.03 | 6.471 | 60.005 | 15 | 17.03 | 16.347 | 59.999 | 25
17.04 | 28.63 | 59.999 | 43 | 17.03 | 15.6 | 60.011 | 25 | 17.05 | 5.654 | 59.965 | 15 | 17.04 | 6.476 | 60.005 | 15 | 17.03 | 16.348 | 59.999 | 25
17.04 | 28.626 | 59.999 | 43 | 17.04 | 15.599 | 60.011 | 25 | 17.06 | 5.655 | 59.965 | 15 | 17.04 | 6.48 | 60.005 | 15 | 17.04 | 16.349 | 59.999 | 25
17.05 | 28.622 | 59.999 | 43 | 17.05 | 15.598 | 60.011 | 25 | 17.07 | 5.656 | 59.965 | 15 | 17.05 | 6.484 | 60.005 | 15 | 17.05 | 16.35 | 59.999 | 25
17.06 | 28.621 | 59.999 | 43 | 17.06 | 15.597 | 60.011 | 25 | 17.08 | 5.66 | 59.965 | 15 | 17.06 | 6.49 | 60.005 | 15 | 17.06 | 16.35 | 59.999 | 25
17.07 | 28.621 | 59.999 | 43 | 17.07 | 15.597 | 60.011 | 25 | 17.08 | 5.663 | 59.965 | 15 | 17.07 | 6.495 | 60.005 | 15 | 17.07 | 16.35 | 59.999 | 25
17.08 | 28.622 | 59.999 | 43 | 17.07 | 15.596 | 60.011 | 25 | 17.09 | 5.668 | 59.965 | 15 | 17.08 | 6.502 | 60.005 | 15 | 17.08 | 16.35 | 59.999 | 25
17.09 | 28.623 | 59.999 | 43 | 17.08 | 15.595 | 60.011 | 25 | 17.1 | 5.673 | 59.965 | 15 | 17.09 | 6.509 | 60.005 | 15 | 17.08 | 16.35 | 59.999 | 25
17.09 | 28.622 | 59.999 | 43 | 17.09 | 15.595 | 60.011 | 25 | 17.11 | 5.677 | 59.965 | 15 | 17.09 | 6.514 | 60.005 | 15 | 17.09 | 16.349 | 59.999 | 25
17.1 | 28.622 | 59.999 | 43 | 17.1 | 15.594 | 60.011 | 25 | 17.12 | 5.68 | 59.965 | 15 | 17.1 | 6.52 | 60.005 | 15 | 17.1 | 16.349 | 59.999 | 25
17.11 | 28.617 | 59.999 | 43 | 17.11 | 15.594 | 60.011 | 25 | 17.13 | 5.684 | 59.965 | 15 | 17.11 | 6.524 | 60.005 | 15 | 17.11 | 16.348 | 59.999 | 25
17.12 | 28.612 | 59.999 | 43 | 17.11 | 15.594 | 60.011 | 25 | 17.13 | 5.689 | 59.965 | 15 | 17.12 | 6.528 | 60.005 | 15 | 17.12 | 16.347 | 59.999 | 25
17.13 | 28.613 | 59.999 | 43 | 17.12 | 15.594 | 60.011 | 25 | 17.14 | 5.692 | 59.965 | 15 | 17.13 | 6.531 | 60.005 | 15 | 17.13 | 16.347 | 59.999 | 25
17.14 | 28.613 | 59.999 | 43 | 17.13 | 15.593 | 60.011 | 25 | 17.15 | 5.695 | 59.965 | 15 | 17.14 | 6.535 | 60.005 | 15 | 17.13 | 16.346 | 59.999 | 25
17.14 | 28.614 | 59.999 | 43 | 17.14 | 15.593 | 60.011 | 25 | 17.16 | 5.699 | 59.965 | 15 | 17.14 | 6.538 | 60.005 | 15 | 17.14 | 16.347 | 59.999 | 25
17.15 | 28.615 | 59.999 | 43 | 17.15 | 15.592 | 60.011 | 25 | 17.17 | 5.704 | 59.965 | 15 | 17.15 | 6.54 | 60.005 | 15 | 17.15 | 16.348 | 59.999 | 25
17.16 | 28.613 | 59.999 | 43 | 17.16 | 15.591 | 60.011 | 25 | 17.18 | 5.707 | 59.965 | 15 | 17.16 | 6.54 | 60.005 | 15 | 17.16 | 16.347 | 59.999 | 25
17.17 | 28.611 | 59.999 | 43 | 17.17 | 15.591 | 60.011 | 25 | 17.18 | 5.71 | 59.965 | 15 | 17.17 | 6.54 | 60.005 | 15 | 17.17 | 16.346 | 59.999 | 25
17.18 | 28.608 | 59.999 | 43 | 17.17 | 15.592 | 60.011 | 25 | 17.19 | 5.715 | 59.965 | 15 | 17.18 | 6.54 | 60.005 | 15 | 17.18 | 16.347 | 59.999 | 25
17.19 | 28.606 | 59.999 | 43 | 17.18 | 15.592 | 60.011 | 25 | 17.2 | 5.719 | 59.965 | 15 | 17.19 | 6.54 | 60.005 | 15 | 17.18 | 16.347 | 59.999 | 25
17.19 | 28.608 | 59.999 | 43 | 17.19 | 15.592 | 60.011 | 25 | 17.21 | 5.723 | 59.965 | 15 | 17.19 | 6.54 | 60.005 | 15 | 17.19 | 16.349 | 59.999 | 25
17.2 | 28.609 | 59.999 | 43 | 17.2 | 15.592 | 60.011 | 25 | 17.22 | 5.728 | 59.965 | 15 | 17.2 | 6.54 | 60.005 | 15 | 17.2 | 16.35 | 59.999 | 25
17.21 | 28.613 | 59.999 | 43 | 17.21 | 15.592 | 60.011 | 25 | 17.23 | 5.73 | 59.965 | 15 | 17.21 | 6.542 | 60.005 | 15 | 17.21 | 16.353 | 59.999 | 25
17.22 | 28.617 | 59.999 | 43 | 17.21 | 15.593 | 60.011 | 25 | 17.23 | 5.732 | 59.965 | 15 | 17.22 | 6.543 | 60.005 | 15 | 17.22 | 16.355 | 59.999 | 25
17.23 | 28.617 | 59.999 | 43 | 17.22 | 15.594 | 60.011 | 25 | 17.24 | 5.733 | 59.965 | 15 | 17.23 | 6.544 | 60.005 | 15 | 17.23 | 16.357 | 59.999 | 25
17.24 | 28.617 | 59.999 | 43 | 17.23 | 15.595 | 60.011 | 25 | 17.25 | 5.734 | 59.965 | 15 | 17.24 | 6.544 | 60.005 | 15 | 17.23 | 16.359 | 59.999 | 25
17.24 | 28.617 | 59.999 | 43 | 17.24 | 15.596 | 60.011 | 25 | 17.26 | 5.734 | 59.965 | 15 | 17.24 | 6.542 | 60.005 | 15 | 17.24 | 16.362 | 59.999 | 25
17.25 | 28.616 | 59.999 | 43 | 17.25 | 15.596 | 60.011 | 25 | 17.27 | 5.734 | 59.965 | 15 | 17.25 | 6.541 | 60.005 | 15 | 17.25 | 16.366 | 59.999 | 25
17.26 | 28.618 | 59.999 | 43 | 17.26 | 15.596 | 60.011 | 25 | 17.28 | 5.735 | 59.965 | 15 | 17.26 | 6.541 | 60.005 | 15 | 17.26 | 16.367 | 59.998 | 25
17.27 | 28.621 | 59.999 | 43 | 17.27 | 15.596 | 60.011 | 25 | 17.28 | 5.736 | 59.965 | 15 | 17.27 | 6.541 | 60.005 | 15 | 17.27 | 16.369 | 59.998 | 25
17.28 | 28.625 | 59.999 | 43 | 17.27 | 15.597 | 60.011 | 25 | 17.29 | 5.738 | 59.965 | 15 | 17.28 | 6.543 | 60.005 | 15 | 17.28 | 16.37 | 59.998 | 25
17.29 | 28.629 | 59.999 | 43 | 17.28 | 15.598 | 60.011 | 25 | 17.3 | 5.739 | 59.965 | 15 | 17.29 | 6.544 | 60.005 | 15 | 17.28 | 16.372 | 59.998 | 25
17.29 | 28.627 | 59.999 | 43 | 17.29 | 15.6 | 60.011 | 25 | 17.31 | 5.739 | 59.965 | 15 | 17.29 | 6.544 | 60.005 | 15 | 17.29 | 16.373 | 59.997 | 25
17.3 | 28.625 | 59.999 | 43 | 17.3 | 15.602 | 60.011 | 25 | 17.32 | 5.739 | 59.965 | 15 | 17.3 | 6.544 | 60.005 | 15 | 17.3 | 16.374 | 59.997 | 25
17.31 | 28.624 | 59.999 | 43 | 17.31 | 15.604 | 60.011 | 25 | 17.33 | 5.739 | 59.965 | 15 | 17.31 | 6.544 | 60.005 | 15 | 17.31 | 16.374 | 59.997 | 25
17.32 | 28.624 | 59.999 | 43 | 17.32 | 15.604 | 60.011 | 25 | 17.33 | 5.739 | 59.965 | 15 | 17.32 | 6.543 | 60.005 | 15 | 17.32 | 16.374 | 59.996 | 25
17.33 | 28.627 | 59.999 | 43 | 17.32 | 15.604 | 60.011 | 25 | 17.34 | 5.739 | 59.965 | 15 | 17.33 | 6.543 | 60.005 | 15 | 17.33 | 16.377 | 59.996 | 25
17.34 | 28.63 | 59.999 | 43 | 17.33 | 15.602 | 60.011 | 25 | 17.35 | 5.739 | 59.965 | 15 | 17.34 | 6.543 | 60.005 | 15 | 17.33 | 16.379 | 59.996 | 25
17.34 | 28.632 | 59.999 | 43 | 17.34 | 15.601 | 60.011 | 25 | 17.36 | 5.74 | 59.965 | 15 | 17.34 | 6.545 | 60.005 | 15 | 17.34 | 16.38 | 59.996 | 25
17.35 | 28.634 | 59.999 | 43 | 17.35 | 15.603 | 60.011 | 25 | 17.37 | 5.741 | 59.965 | 15 | 17.35 | 6.547 | 60.005 | 15 | 17.35 | 16.381 | 59.995 | 25
17.36 | 28.632 | 59.999 | 43 | 17.36 | 15.604 | 60.011 | 25 | 17.38 | 5.742 | 59.965 | 15 | 17.36 | 6.548 | 60.005 | 15 | 17.36 | 16.381 | 59.995 | 25
17.37 | 28.631 | 59.999 | 43 | 17.36 | 15.604 | 60.011 | 25 | 17.38 | 5.743 | 59.965 | 15 | 17.37 | 6.549 | 60.005 | 15 | 17.37 | 16.381 | 59.995 | 25
17.38 | 28.629 | 59.999 | 43 | 17.37 | 15.604 | 60.011 | 25 | 17.39 | 5.743 | 59.965 | 15 | 17.38 | 6.551 | 60.005 | 15 | 17.38 | 16.381 | 59.994 | 25
17.39 | 28.626 | 59.999 | 43 | 17.38 | 15.603 | 60.011 | 25 | 17.4 | 5.743 | 59.965 | 15 | 17.39 | 6.554 | 60.005 | 15 | 17.38 | 16.38 | 59.994 | 25
17.39 | 28.628 | 59.999 | 43 | 17.39 | 15.602 | 60.011 | 25 | 17.41 | 5.743 | 59.965 | 15 | 17.39 | 6.559 | 60.005 | 15 | 17.39 | 16.38 | 59.994 | 25
17.4 | 28.629 | 59.999 | 43 | 17.4 | 15.601 | 60.011 | 25 | 17.42 | 5.743 | 59.965 | 15 | 17.4 | 6.563 | 60.005 | 15 | 17.4 | 16.379 | 59.994 | 25
17.41 | 28.63 | 59.999 | 43 | 17.41 | 15.6 | 60.011 | 25 | 17.43 | 5.744 | 59.965 | 15 | 17.41 | 6.569 | 60.005 | 15 | 17.41 | 16.378 | 59.994 | 25
17.42 | 28.632 | 59.999 | 43 | 17.42 | 15.601 | 60.011 | 25 | 17.43 | 5.744 | 59.965 | 15 | 17.42 | 6.575 | 60.005 | 15 | 17.42 | 16.377 | 59.994 | 25
17.43 | 28.628 | 59.999 | 43 | 17.42 | 15.603 | 60.011 | 25 | 17.44 | 5.747 | 59.965 | 15 | 17.43 | 6.579 | 60.005 | 15 | 17.43 | 16.377 | 59.994 | 25
17.44 | 28.624 | 59.999 | 43 | 17.43 | 15.604 | 60.011 | 25 | 17.45 | 5.75 | 59.965 | 15 | 17.44 | 6.583 | 60.005 | 15 | 17.43 | 16.377 | 59.994 | 25
17.44 | 28.623 | 59.999 | 43 | 17.44 | 15.604 | 60.011 | 25 | 17.46 | 5.753 | 59.965 | 15 | 17.44 | 6.588 | 60.005 | 15 | 17.44 | 16.377 | 59.994 | 25
17.45 | 28.621 | 59.999 | 43 | 17.45 | 15.604 | 60.011 | 25 | 17.47 | 5.756 | 59.965 | 15 | 17.45 | 6.593 | 60.006 | 15 | 17.45 | 16.377 | 59.994 | 25
17.46 | 28.625 | 59.999 | 43 | 17.46 | 15.604 | 60.011 | 25 | 17.48 | 5.762 | 59.965 | 15 | 17.46 | 6.598 | 60.006 | 15 | 17.46 | 16.377 | 59.994 | 25
17.47 | 28.628 | 59.999 | 43 | 17.46 | 15.603 | 60.011 | 25 | 17.48 | 5.767 | 59.965 | 15 | 17.47 | 6.602 | 60.006 | 15 | 17.47 | 16.378 | 59.994 | 25
17.48 | 28.629 | 59.999 | 43 | 17.47 | 15.602 | 60.011 | 25 | 17.49 | 5.772 | 59.965 | 15 | 17.48 | 6.607 | 60.007 | 15 | 17.48 | 16.379 | 59.994 | 25
17.49 | 28.63 | 59.999 | 43 | 17.48 | 15.604 | 60.011 | 25 | 17.5 | 5.778 | 59.965 | 15 | 17.49 | 6.612 | 60.007 | 15 | 17.48 | 16.379 | 59.994 | 25
17.49 | 28.629 | 59.999 | 43 | 17.49 | 15.605 | 60.011 | 25 | 17.51 | 5.783 | 59.965 | 15 | 17.49 | 6.617 | 60.007 | 15 | 17.49 | 16.379 | 59.994 | 25
17.5 | 28.629 | 59.999 | 43 | 17.5 | 15.611 | 60.011 | 25 | 17.52 | 5.789 | 59.965 | 15 | 17.5 | 6.622 | 60.007 | 15 | 17.5 | 16.379 | 59.994 | 25
17.51 | 28.632 | 59.999 | 43 | 17.51 | 15.616 | 60.011 | 25 | 17.53 | 5.793 | 59.965 | 15 | 17.51 | 6.626 | 60.008 | 15 | 17.51 | 16.38 | 59.994 | 25
17.52 | 28.636 | 59.999 | 43 | 17.52 | 15.62 | 60.011 | 25 | 17.53 | 5.797 | 59.965 | 15 | 17.52 | 6.63 | 60.008 | 15 | 17.52 | 16.38 | 59.994 | 25
17.53 | 28.643 | 59.999 | 43 | 17.52 | 15.623 | 60.011 | 25 | 17.54 | 5.801 | 59.965 | 15 | 17.53 | 6.634 | 60.008 | 15 | 17.53 | 16.38 | 59.994 | 25
17.54 | 28.65 | 59.999 | 43 | 17.53 | 15.628 | 60.011 | 25 | 17.55 | 5.806 | 59.965 | 15 | 17.54 | 6.638 | 60.009 | 15 | 17.53 | 16.38 | 59.994 | 25
17.54 | 28.656 | 59.999 | 43 | 17.54 | 15.632 | 60.011 | 25 | 17.56 | 5.811 | 59.965 | 15 | 17.54 | 6.639 | 60.009 | 15 | 17.54 | 16.38 | 59.994 | 25
17.55 | 28.661 | 59.999 | 43 | 17.55 | 15.637 | 60.011 | 25 | 17.57 | 5.816 | 59.965 | 15 | 17.55 | 6.641 | 60.009 | 15 | 17.55 | 16.381 | 59.994 | 25
17.56 | 28.665 | 59.999 | 43 | 17.56 | 15.642 | 60.011 | 25 | 17.58 | 5.819 | 59.965 | 15 | 17.56 | 6.641 | 60.009 | 15 | 17.56 | 16.381 | 59.994 | 25
17.57 | 28.669 | 59.999 | 43 | 17.56 | 15.648 | 60.011 | 25 | 17.58 | 5.822 | 59.965 | 15 | 17.57 | 6.641 | 60.01 | 15 | 17.57 | 16.381 | 59.994 | 25
17.58 | 28.674 | 59.999 | 43 | 17.57 | 15.654 | 60.011 | 25 | 17.59 | 5.827 | 59.965 | 15 | 17.58 | 6.641 | 60.01 | 15 | 17.58 | 16.381 | 59.994 | 25
17.59 | 28.679 | 59.999 | 43 | 17.58 | 15.658 | 60.011 | 25 | 17.6 | 5.831 | 59.965 | 15 | 17.59 | 6.642 | 60.01 | 15 | 17.58 | 16.381 | 59.994 | 25
17.59 | 28.687 | 59.999 | 43 | 17.59 | 15.662 | 60.011 | 25 | 17.61 | 5.832 | 59.965 | 15 | 17.59 | 6.642 | 60.011 | 15 | 17.59 | 16.385 | 59.994 | 25
17.6 | 28.695 | 59.999 | 43 | 17.6 | 15.667 | 60.011 | 25 | 17.62 | 5.833 | 59.965 | 15 | 17.6 | 6.643 | 60.011 | 15 | 17.6 | 16.388 | 59.994 | 25
17.61 | 28.701 | 59.999 | 43 | 17.61 | 15.671 | 60.011 | 25 | 17.63 | 5.834 | 59.965 | 15 | 17.61 | 6.642 | 60.011 | 15 | 17.61 | 16.394 | 59.994 | 25
17.62 | 28.707 | 59.999 | 43 | 17.61 | 15.675 | 60.011 | 25 | 17.63 | 5.836 | 59.965 | 15 | 17.62 | 6.642 | 60.011 | 15 | 17.62 | 16.4 | 59.994 | 25
17.63 | 28.709 | 59.999 | 43 | 17.62 | 15.679 | 60.011 | 25 | 17.64 | 5.836 | 59.965 | 15 | 17.63 | 6.641 | 60.011 | 15 | 17.63 | 16.404 | 59.994 | 25
17.64 | 28.711 | 59.999 | 43 | 17.63 | 15.683 | 60.011 | 25 | 17.65 | 5.837 | 59.965 | 15 | 17.64 | 6.641 | 60.011 | 15 | 17.63 | 16.408 | 59.994 | 25
17.64 | 28.716 | 59.999 | 43 | 17.64 | 15.688 | 60.011 | 25 | 17.66 | 5.837 | 59.965 | 15 | 17.64 | 6.642 | 60.011 | 15 | 17.64 | 16.414 | 59.994 | 25
17.65 | 28.722 | 59.999 | 43 | 17.65 | 15.692 | 60.011 | 25 | 17.67 | 5.837 | 59.965 | 15 | 17.65 | 6.642 | 60.011 | 15 | 17.65 | 16.421 | 59.994 | 25
17.66 | 28.728 | 59.999 | 43 | 17.66 | 15.695 | 60.011 | 25 | 17.68 | 5.837 | 59.965 | 15 | 17.66 | 6.641 | 60.011 | 15 | 17.66 | 16.427 | 59.994 | 25
17.67 | 28.735 | 59.999 | 43 | 17.66 | 15.696 | 60.011 | 25 | 17.68 | 5.837 | 59.965 | 15 | 17.67 | 6.639 | 60.011 | 15 | 17.67 | 16.433 | 59.994 | 25
17.68 | 28.735 | 59.999 | 43 | 17.67 | 15.696 | 60.011 | 25 | 17.69 | 5.837 | 59.965 | 15 | 17.68 | 6.639 | 60.011 | 15 | 17.68 | 16.439 | 59.994 | 25
17.69 | 28.735 | 59.999 | 43 | 17.68 | 15.697 | 60.011 | 25 | 17.7 | 5.837 | 59.965 | 15 | 17.69 | 6.639 | 60.011 | 15 | 17.68 | 16.445 | 59.994 | 25
17.69 | 28.734 | 59.999 | 43 | 17.69 | 15.698 | 60.011 | 25 | 17.71 | 5.837 | 59.965 | 15 | 17.69 | 6.639 | 60.011 | 15 | 17.69 | 16.45 | 59.994 | 25
17.7 | 28.732 | 59.999 | 43 | 17.7 | 15.699 | 60.011 | 25 | 17.72 | 5.837 | 59.965 | 15 | 17.7 | 6.639 | 60.011 | 15 | 17.7 | 16.454 | 59.994 | 25
17.71 | 28.733 | 59.999 | 43 | 17.71 | 15.701 | 60.011 | 25 | 17.73 | 5.837 | 59.965 | 15 | 17.71 | 6.64 | 60.011 | 15 | 17.71 | 16.46 | 59.994 | 25
17.72 | 28.734 | 59.999 | 43 | 17.71 | 15.701 | 60.011 | 25 | 17.73 | 5.837 | 59.965 | 15 | 17.72 | 6.64 | 60.011 | 15 | 17.72 | 16.466 | 59.994 | 25
17.73 | 28.737 | 59.999 | 43 | 17.72 | 15.701 | 60.011 | 25 | 17.74 | 5.838 | 59.965 | 15 | 17.73 | 6.639 | 60.011 | 15 | 17.73 | 16.473 | 59.994 | 25
17.74 | 28.74 | 59.999 | 43 | 17.73 | 15.701 | 60.011 | 25 | 17.75 | 5.839 | 59.965 | 15 | 17.74 | 6.637 | 60.011 | 15 | 17.73 | 16.48 | 59.994 | 25
17.74 | 28.738 | 59.999 | 43 | 17.74 | 15.701 | 60.011 | 25 | 17.76 | 5.84 | 59.965 | 15 | 17.74 | 6.637 | 60.011 | 15 | 17.74 | 16.486 | 59.994 | 25
17.75 | 28.737 | 59.999 | 43 | 17.75 | 15.701 | 60.011 | 25 | 17.77 | 5.841 | 59.965 | 15 | 17.75 | 6.637 | 60.011 | 15 | 17.75 | 16.492 | 59.994 | 25
17.76 | 28.734 | 59.999 | 43 | 17.76 | 15.702 | 60.011 | 25 | 17.78 | 5.841 | 59.965 | 15 | 17.76 | 6.637 | 60.011 | 15 | 17.76 | 16.495 | 59.994 | 25
17.77 | 28.732 | 59.999 | 43 | 17.76 | 15.702 | 60.011 | 25 | 17.78 | 5.841 | 59.965 | 15 | 17.77 | 6.637 | 60.011 | 15 | 17.77 | 16.497 | 59.994 | 25
17.78 | 28.733 | 59.998 | 43 | 17.77 | 15.703 | 60.011 | 25 | 17.79 | 5.842 | 59.965 | 15 | 17.78 | 6.637 | 60.011 | 15 | 17.78 | 16.498 | 59.994 | 25
17.79 | 28.734 | 59.998 | 43 | 17.78 | 15.703 | 60.011 | 25 | 17.8 | 5.843 | 59.965 | 15 | 17.79 | 6.637 | 60.011 | 15 | 17.78 | 16.499 | 59.994 | 25
17.79 | 28.737 | 59.998 | 43 | 17.79 | 15.703 | 60.011 | 25 | 17.81 | 5.842 | 59.965 | 15 | 17.79 | 6.635 | 60.011 | 15 | 17.79 | 16.501 | 59.994 | 25
17.8 | 28.739 | 59.998 | 43 | 17.8 | 15.702 | 60.011 | 25 | 17.82 | 5.841 | 59.965 | 15 | 17.8 | 6.633 | 60.011 | 15 | 17.8 | 16.504 | 59.994 | 25
17.81 | 28.738 | 59.997 | 43 | 17.81 | 15.702 | 60.011 | 25 | 17.83 | 5.842 | 59.965 | 15 | 17.81 | 6.633 | 60.011 | 15 | 17.81 | 16.504 | 59.994 | 25
17.82 | 28.737 | 59.997 | 43 | 17.81 | 15.703 | 60.011 | 25 | 17.83 | 5.843 | 59.965 | 15 | 17.82 | 6.633 | 60.011 | 15 | 17.82 | 16.504 | 59.994 | 25
17.83 | 28.735 | 59.997 | 43 | 17.82 | 15.703 | 60.011 | 25 | 17.84 | 5.843 | 59.965 | 15 | 17.83 | 6.631 | 60.011 | 15 | 17.83 | 16.503 | 59.994 | 25
17.84 | 28.733 | 59.996 | 43 | 17.83 | 15.704 | 60.011 | 25 | 17.85 | 5.843 | 59.965 | 15 | 17.84 | 6.629 | 60.011 | 15 | 17.83 | 16.503 | 59.994 | 25
17.84 | 28.735 | 59.996 | 43 | 17.84 | 15.705 | 60.011 | 25 | 17.86 | 5.844 | 59.965 | 15 | 17.84 | 6.626 | 60.011 | 15 | 17.84 | 16.503 | 59.994 | 25
17.85 | 28.737 | 59.996 | 43 | 17.85 | 15.706 | 60.011 | 25 | 17.87 | 5.844 | 59.965 | 15 | 17.85 | 6.622 | 60.011 | 15 | 17.85 | 16.504 | 59.994 | 25
17.86 | 28.739 | 59.996 | 43 | 17.86 | 15.707 | 60.011 | 25 | 17.88 | 5.845 | 59.965 | 15 | 17.86 | 6.619 | 60.011 | 15 | 17.86 | 16.507 | 59.994 | 25
17.87 | 28.741 | 59.995 | 43 | 17.86 | 15.705 | 60.011 | 25 | 17.88 | 5.845 | 59.965 | 15 | 17.87 | 6.615 | 60.011 | 15 | 17.87 | 16.509 | 59.994 | 25
17.88 | 28.74 | 59.995 | 43 | 17.87 | 15.704 | 60.011 | 25 | 17.89 | 5.846 | 59.965 | 15 | 17.88 | 6.612 | 60.011 | 15 | 17.88 | 16.509 | 59.994 | 25
17.89 | 28.74 | 59.995 | 43 | 17.88 | 15.705 | 60.011 | 25 | 17.9 | 5.846 | 59.965 | 15 | 17.89 | 6.609 | 60.011 | 15 | 17.88 | 16.51 | 59.994 | 25
17.89 | 28.735 | 59.994 | 43 | 17.89 | 15.705 | 60.011 | 25 | 17.91 | 5.847 | 59.965 | 15 | 17.89 | 6.607 | 60.011 | 15 | 17.89 | 16.509 | 59.994 | 25
17.9 | 28.731 | 59.994 | 43 | 17.9 | 15.706 | 60.011 | 25 | 17.92 | 5.848 | 59.965 | 15 | 17.9 | 6.605 | 60.011 | 15 | 17.9 | 16.508 | 59.994 | 25
17.91 | 28.733 | 59.994 | 43 | 17.91 | 15.706 | 60.011 | 25 | 17.93 | 5.847 | 59.965 | 15 | 17.91 | 6.603 | 60.011 | 15 | 17.91 | 16.509 | 59.994 | 25
17.92 | 28.735 | 59.994 | 43 | 17.91 | 15.707 | 60.011 | 25 | 17.93 | 5.846 | 59.965 | 15 | 17.92 | 6.6 | 60.011 | 15 | 17.92 | 16.509 | 59.994 | 25
17.93 | 28.736 | 59.994 | 43 | 17.92 | 15.707 | 60.011 | 25 | 17.94 | 5.847 | 59.965 | 15 | 17.93 | 6.595 | 60.011 | 15 | 17.93 | 16.51 | 59.994 | 25
17.94 | 28.737 | 59.994 | 43 | 17.93 | 15.706 | 60.011 | 25 | 17.95 | 5.847 | 59.965 | 15 | 17.94 | 6.591 | 60.011 | 15 | 17.93 | 16.511 | 59.994 | 25
17.94 | 28.734 | 59.994 | 43 | 17.94 | 15.705 | 60.011 | 25 | 17.96 | 5.847 | 59.965 | 15 | 17.94 | 6.588 | 60.011 | 15 | 17.94 | 16.51 | 59.994 | 25
17.95 | 28.732 | 59.994 | 43 | 17.95 | 15.705 | 60.011 | 25 | 17.97 | 5.847 | 59.965 | 15 | 17.95 | 6.585 | 60.011 | 15 | 17.95 | 16.51 | 59.994 | 25
17.96 | 28.731 | 59.994 | 43 | 17.96 | 15.706 | 60.011 | 25 | 17.98 | 5.848 | 59.965 | 15 | 17.96 | 6.584 | 60.011 | 15 | 17.96 | 16.51 | 59.994 | 25
17.97 | 28.73 | 59.994 | 43 | 17.96 | 15.706 | 60.011 | 25 | 17.98 | 5.849 | 59.965 | 15 | 17.97 | 6.583 | 60.011 | 15 | 17.97 | 16.511 | 59.994 | 25
17.98 | 28.732 | 59.994 | 43 | 17.97 | 15.706 | 60.011 | 25 | 17.99 | 5.848 | 59.965 | 15 | 17.98 | 6.581 | 60.011 | 15 | 17.98 | 16.51 | 59.994 | 25
17.99 | 28.735 | 59.994 | 43 | 17.98 | 15.706 | 60.011 | 25 | 18 | 5.847 | 59.965 | 15 | 17.99 | 6.58 | 60.011 | 15 | 17.98 | 16.509 | 59.994 | 25
17.99 | 28.735 | 59.994 | 43 | 17.99 | 15.706 | 60.011 | 25 | 18.01 | 5.847 | 59.965 | 15 | 17.99 | 6.58 | 60.011 | 15 | 17.99 | 16.51 | 59.994 | 25
18 | 28.736 | 59.994 | 43 | 18 | 15.705 | 60.011 | 25 | 18.02 | 5.848 | 59.965 | 15 | 18 | 6.581 | 60.011 | 15 | 18 | 16.511 | 59.994 | 25
18.01 | 28.734 | 59.994 | 43 | 18.01 | 15.705 | 60.011 | 25 | 18.03 | 5.848 | 59.965 | 15 | 18.01 | 6.582 | 60.011 | 15 | 18.01 | 16.511 | 59.994 | 25
18.02 | 28.732 | 59.994 | 43 | 18.01 | 15.704 | 60.011 | 25 | 18.03 | 5.849 | 59.965 | 15 | 18.02 | 6.583 | 60.011 | 15 | 18.02 | 16.512 | 59.994 | 25
18.03 | 28.73 | 59.994 | 43 | 18.02 | 15.704 | 60.011 | 25 | 18.04 | 5.848 | 59.965 | 15 | 18.03 | 6.583 | 60.011 | 15 | 18.03 | 16.514 | 59.994 | 25
18.04 | 28.728 | 59.994 | 43 | 18.03 | 15.704 | 60.011 | 25 | 18.05 | 5.848 | 59.965 | 15 | 18.04 | 6.583 | 60.011 | 15 | 18.03 | 16.516 | 59.994 | 25
18.04 | 28.731 | 59.994 | 43 | 18.04 | 15.704 | 60.011 | 25 | 18.06 | 5.849 | 59.965 | 15 | 18.04 | 6.585 | 60.011 | 15 | 18.04 | 16.518 | 59.994 | 25
18.05 | 28.734 | 59.994 | 43 | 18.05 | 15.704 | 60.011 | 25 | 18.07 | 5.849 | 59.965 | 15 | 18.05 | 6.586 | 60.011 | 15 | 18.05 | 16.52 | 59.994 | 25
18.06 | 28.739 | 59.994 | 43 | 18.06 | 15.704 | 60.011 | 25 | 18.08 | 5.849 | 59.965 | 15 | 18.06 | 6.586 | 60.011 | 15 | 18.06 | 16.521 | 59.994 | 25
18.07 | 28.743 | 59.994 | 43 | 18.06 | 15.704 | 60.011 | 25 | 18.08 | 5.849 | 59.965 | 15 | 18.07 | 6.586 | 60.011 | 15 | 18.07 | 16.522 | 59.994 | 25
18.08 | 28.742 | 59.994 | 43 | 18.07 | 15.704 | 60.011 | 25 | 18.09 | 5.85 | 59.965 | 15 | 18.08 | 6.586 | 60.011 | 15 | 18.08 | 16.525 | 59.994 | 25
18.09 | 28.742 | 59.994 | 43 | 18.08 | 15.703 | 60.011 | 25 | 18.1 | 5.85 | 59.965 | 15 | 18.09 | 6.587 | 60.011 | 15 | 18.08 | 16.527 | 59.994 | 25
18.09 | 28.743 | 59.994 | 43 | 18.09 | 15.702 | 60.011 | 25 | 18.11 | 5.85 | 59.965 | 15 | 18.09 | 6.588 | 60.011 | 15 | 18.09 | 16.529 | 59.994 | 25
18.1 | 28.743 | 59.994 | 43 | 18.1 | 15.703 | 60.011 | 25 | 18.12 | 5.85 | 59.965 | 15 | 18.1 | 6.589 | 60.011 | 15 | 18.1 | 16.531 | 59.994 | 25
18.11 | 28.746 | 59.994 | 43 | 18.11 | 15.704 | 60.011 | 25 | 18.13 | 5.85 | 59.965 | 15 | 18.11 | 6.59 | 60.011 | 15 | 18.11 | 16.533 | 59.994 | 25
18.12 | 28.75 | 59.994 | 43 | 18.11 | 15.704 | 60.011 | 25 | 18.13 | 5.85 | 59.965 | 15 | 18.12 | 6.591 | 60.011 | 15 | 18.12 | 16.535 | 59.994 | 25
18.13 | 28.752 | 59.994 | 43 | 18.12 | 15.704 | 60.011 | 25 | 18.14 | 5.85 | 59.965 | 15 | 18.13 | 6.591 | 60.011 | 15 | 18.13 | 16.536 | 59.994 | 25
18.14 | 28.754 | 59.994 | 43 | 18.13 | 15.705 | 60.011 | 25 | 18.15 | 5.85 | 59.965 | 15 | 18.14 | 6.591 | 60.011 | 15 | 18.13 | 16.537 | 59.994 | 25
18.14 | 28.752 | 59.994 | 43 | 18.14 | 15.705 | 60.011 | 25 | 18.16 | 5.85 | 59.965 | 15 | 18.14 | 6.591 | 60.011 | 15 | 18.14 | 16.538 | 59.994 | 25
18.15 | 28.751 | 59.994 | 43 | 18.15 | 15.706 | 60.011 | 25 | 18.17 | 5.85 | 59.965 | 15 | 18.15 | 6.591 | 60.011 | 15 | 18.15 | 16.54 | 59.994 | 25
18.16 | 28.751 | 59.994 | 43 | 18.16 | 15.706 | 60.011 | 25 | 18.18 | 5.85 | 59.965 | 15 | 18.16 | 6.593 | 60.011 | 15 | 18.16 | 16.542 | 59.994 | 25
18.17 | 28.752 | 59.994 | 43 | 18.16 | 15.705 | 60.011 | 25 | 18.18 | 5.851 | 59.965 | 15 | 18.17 | 6.595 | 60.011 | 15 | 18.17 | 16.544 | 59.994 | 25
18.18 | 28.753 | 59.994 | 43 | 18.17 | 15.705 | 60.011 | 25 | 18.19 | 5.85 | 59.965 | 15 | 18.18 | 6.597 | 60.011 | 15 | 18.18 | 16.545 | 59.994 | 25
18.19 | 28.754 | 59.994 | 43 | 18.18 | 15.706 | 60.011 | 25 | 18.2 | 5.85 | 59.965 | 15 | 18.19 | 6.598 | 60.011 | 15 | 18.18 | 16.546 | 59.994 | 25
18.19 | 28.756 | 59.994 | 43 | 18.19 | 15.706 | 60.011 | 25 | 18.21 | 5.85 | 59.965 | 15 | 18.19 | 6.601 | 60.011 | 15 | 18.19 | 16.544 | 59.994 | 25
18.2 | 28.757 | 59.994 | 43 | 18.2 | 15.707 | 60.011 | 25 | 18.22 | 5.851 | 59.965 | 15 | 18.2 | 6.604 | 60.011 | 15 | 18.2 | 16.542 | 59.994 | 25
18.21 | 28.753 | 59.994 | 43 | 18.21 | 15.708 | 60.011 | 25 | 18.23 | 5.851 | 59.965 | 15 | 18.21 | 6.604 | 60.011 | 15 | 18.21 | 16.542 | 59.994 | 25
18.22 | 28.748 | 59.994 | 43 | 18.21 | 15.707 | 60.011 | 25 | 18.23 | 5.851 | 59.965 | 15 | 18.22 | 6.605 | 60.011 | 15 | 18.22 | 16.542 | 59.994 | 25
18.23 | 28.746 | 59.994 | 43 | 18.22 | 15.706 | 60.011 | 25 | 18.24 | 5.852 | 59.965 | 15 | 18.23 | 6.607 | 60.011 | 15 | 18.23 | 16.542 | 59.994 | 25
18.24 | 28.745 | 59.994 | 43 | 18.23 | 15.706 | 60.011 | 25 | 18.25 | 5.853 | 59.965 | 15 | 18.24 | 6.61 | 60.011 | 15 | 18.23 | 16.543 | 59.994 | 25
18.24 | 28.746 | 59.994 | 43 | 18.24 | 15.707 | 60.011 | 25 | 18.26 | 5.858 | 59.965 | 15 | 18.24 | 6.611 | 60.011 | 15 | 18.24 | 16.543 | 59.994 | 25
18.25 | 28.748 | 59.994 | 43 | 18.25 | 15.707 | 60.011 | 25 | 18.27 | 5.862 | 59.965 | 15 | 18.25 | 6.612 | 60.011 | 15 | 18.25 | 16.543 | 59.994 | 25
18.26 | 28.747 | 59.994 | 43 | 18.26 | 15.708 | 60.011 | 25 | 18.28 | 5.867 | 59.965 | 15 | 18.26 | 6.614 | 60.011 | 15 | 18.26 | 16.543 | 59.994 | 25
18.27 | 28.747 | 59.994 | 43 | 18.26 | 15.708 | 60.011 | 25 | 18.28 | 5.872 | 59.965 | 15 | 18.27 | 6.616 | 60.011 | 15 | 18.27 | 16.544 | 59.994 | 25
18.28 | 28.744 | 59.994 | 43 | 18.27 | 15.708 | 60.011 | 25 | 18.29 | 5.876 | 59.965 | 15 | 18.28 | 6.618 | 60.011 | 15 | 18.28 | 16.544 | 59.994 | 25
18.29 | 28.741 | 59.994 | 43 | 18.28 | 15.71 | 60.011 | 25 | 18.3 | 5.881 | 59.965 | 15 | 18.29 | 6.619 | 60.011 | 15 | 18.28 | 16.544 | 59.994 | 25
18.29 | 28.741 | 59.994 | 43 | 18.29 | 15.712 | 60.011 | 25 | 18.31 | 5.884 | 59.965 | 15 | 18.29 | 6.623 | 60.011 | 15 | 18.29 | 16.545 | 59.994 | 25
18.3 | 28.741 | 59.994 | 43 | 18.3 | 15.716 | 60.011 | 25 | 18.32 | 5.888 | 59.965 | 15 | 18.3 | 6.626 | 60.011 | 15 | 18.3 | 16.546 | 59.994 | 25
18.31 | 28.744 | 59.994 | 43 | 18.31 | 15.721 | 60.011 | 25 | 18.33 | 5.894 | 59.965 | 15 | 18.31 | 6.626 | 60.011 | 15 | 18.31 | 16.545 | 59.994 | 25
18.32 | 28.748 | 59.994 | 43 | 18.31 | 15.725 | 60.011 | 25 | 18.33 | 5.9 | 59.965 | 15 | 18.32 | 6.626 | 60.011 | 15 | 18.32 | 16.545 | 59.994 | 25
18.33 | 28.748 | 59.994 | 43 | 18.32 | 15.73 | 60.011 | 25 | 18.34 | 5.906 | 59.965 | 15 | 18.33 | 6.625 | 60.011 | 15 | 18.33 | 16.544 | 59.994 | 25
18.34 | 28.748 | 59.994 | 43 | 18.33 | 15.735 | 60.011 | 25 | 18.35 | 5.911 | 59.965 | 15 | 18.34 | 6.625 | 60.011 | 15 | 18.33 | 16.542 | 59.994 | 25
18.34 | 28.748 | 59.994 | 43 | 18.34 | 15.74 | 60.011 | 25 | 18.36 | 5.916 | 59.965 | 15 | 18.34 | 6.625 | 60.011 | 15 | 18.34 | 16.541 | 59.994 | 25
18.35 | 28.747 | 59.994 | 43 | 18.35 | 15.744 | 60.011 | 25 | 18.37 | 5.921 | 59.965 | 15 | 18.35 | 6.625 | 60.011 | 15 | 18.35 | 16.54 | 59.994 | 25
18.36 | 28.749 | 59.994 | 43 | 18.36 | 15.748 | 60.011 | 25 | 18.38 | 5.926 | 59.965 | 15 | 18.36 | 6.625 | 60.011 | 15 | 18.36 | 16.542 | 59.994 | 25
18.37 | 28.752 | 59.994 | 43 | 18.36 | 15.753 | 60.011 | 25 | 18.38 | 5.93 | 59.965 | 15 | 18.37 | 6.625 | 60.011 | 15 | 18.37 | 16.543 | 59.994 | 25
18.38 | 28.757 | 59.994 | 43 | 18.37 | 15.758 | 60.011 | 25 | 18.39 | 5.935 | 59.965 | 15 | 18.38 | 6.625 | 60.011 | 15 | 18.38 | 16.542 | 59.994 | 25
18.39 | 28.761 | 59.994 | 43 | 18.38 | 15.764 | 60.011 | 25 | 18.4 | 5.94 | 59.965 | 15 | 18.39 | 6.626 | 60.011 | 15 | 18.38 | 16.54 | 59.994 | 25
18.39 | 28.762 | 59.994 | 43 | 18.39 | 15.77 | 60.011 | 25 | 18.41 | 5.943 | 59.965 | 15 | 18.39 | 6.625 | 60.011 | 15 | 18.39 | 16.541 | 59.994 | 25
18.4 | 28.763 | 59.994 | 43 | 18.4 | 15.775 | 60.011 | 25 | 18.42 | 5.947 | 59.965 | 15 | 18.4 | 6.624 | 60.011 | 15 | 18.4 | 16.541 | 59.994 | 25
18.41 | 28.763 | 59.994 | 43 | 18.41 | 15.78 | 60.011 | 25 | 18.43 | 5.948 | 59.965 | 15 | 18.41 | 6.625 | 60.011 | 15 | 18.41 | 16.541 | 59.994 | 25
18.42 | 28.764 | 59.994 | 43 | 18.41 | 15.785 | 60.011 | 25 | 18.43 | 5.948 | 59.965 | 15 | 18.42 | 6.626 | 60.011 | 15 | 18.42 | 16.542 | 59.994 | 25
18.43 | 28.766 | 59.994 | 43 | 18.42 | 15.79 | 60.011 | 25 | 18.44 | 5.948 | 59.965 | 15 | 18.43 | 6.626 | 60.011 | 15 | 18.43 | 16.545 | 59.994 | 25
18.44 | 28.769 | 59.994 | 43 | 18.43 | 15.795 | 60.011 | 25 | 18.45 | 5.948 | 59.965 | 15 | 18.44 | 6.627 | 60.011 | 15 | 18.43 | 16.547 | 59.994 | 25
18.44 | 28.774 | 59.994 | 43 | 18.44 | 15.8 | 60.011 | 25 | 18.46 | 5.949 | 59.965 | 15 | 18.44 | 6.627 | 60.011 | 15 | 18.44 | 16.55 | 59.994 | 25
18.45 | 28.779 | 59.994 | 43 | 18.45 | 15.803 | 60.011 | 25 | 18.47 | 5.95 | 59.965 | 15 | 18.45 | 6.627 | 60.01 | 15 | 18.45 | 16.554 | 59.994 | 25
18.46 | 28.78 | 59.994 | 43 | 18.46 | 15.806 | 60.011 | 25 | 18.48 | 5.952 | 59.965 | 15 | 18.46 | 6.625 | 60.01 | 15 | 18.46 | 16.557 | 59.994 | 25
18.47 | 28.78 | 59.994 | 43 | 18.46 | 15.806 | 60.011 | 25 | 18.48 | 5.954 | 59.965 | 15 | 18.47 | 6.623 | 60.01 | 15 | 18.47 | 16.56 | 59.994 | 25
18.48 | 28.779 | 59.994 | 43 | 18.47 | 15.807 | 60.011 | 25 | 18.49 | 5.954 | 59.965 | 15 | 18.48 | 6.623 | 60.009 | 15 | 18.48 | 16.565 | 59.994 | 25
18.49 | 28.778 | 59.994 | 43 | 18.48 | 15.806 | 60.011 | 25 | 18.5 | 5.955 | 59.965 | 15 | 18.49 | 6.622 | 60.009 | 15 | 18.48 | 16.569 | 59.994 | 25
18.49 | 28.78 | 59.994 | 43 | 18.49 | 15.806 | 60.011 | 25 | 18.51 | 5.954 | 59.965 | 15 | 18.49 | 6.623 | 60.009 | 15 | 18.49 | 16.574 | 59.994 | 25
18.5 | 28.783 | 59.994 | 43 | 18.5 | 15.806 | 60.011 | 25 | 18.52 | 5.953 | 59.965 | 15 | 18.5 | 6.624 | 60.009 | 15 | 18.5 | 16.579 | 59.994 | 25
18.51 | 28.786 | 59.994 | 43 | 18.51 | 15.806 | 60.011 | 25 | 18.53 | 5.953 | 59.965 | 15 | 18.51 | 6.624 | 60.008 | 15 | 18.51 | 16.583 | 59.994 | 25
18.52 | 28.79 | 59.994 | 43 | 18.51 | 15.807 | 60.011 | 25 | 18.53 | 5.954 | 59.965 | 15 | 18.52 | 6.624 | 60.008 | 15 | 18.52 | 16.587 | 59.994 | 25
18.53 | 28.788 | 59.994 | 43 | 18.52 | 15.807 | 60.011 | 25 | 18.54 | 5.953 | 59.965 | 15 | 18.53 | 6.624 | 60.008 | 15 | 18.53 | 16.591 | 59.994 | 25
18.54 | 28.786 | 59.994 | 43 | 18.53 | 15.807 | 60.011 | 25 | 18.55 | 5.953 | 59.965 | 15 | 18.54 | 6.624 | 60.007 | 15 | 18.53 | 16.596 | 59.994 | 25
18.54 | 28.786 | 59.994 | 43 | 18.54 | 15.807 | 60.011 | 25 | 18.56 | 5.953 | 59.965 | 15 | 18.54 | 6.623 | 60.007 | 15 | 18.54 | 16.6 | 59.994 | 25
18.55 | 28.785 | 59.994 | 43 | 18.55 | 15.805 | 60.011 | 25 | 18.57 | 5.953 | 59.965 | 15 | 18.55 | 6.623 | 60.007 | 15 | 18.55 | 16.604 | 59.994 | 25
18.56 | 28.789 | 59.994 | 43 | 18.56 | 15.804 | 60.011 | 25 | 18.58 | 5.953 | 59.965 | 15 | 18.56 | 6.624 | 60.007 | 15 | 18.56 | 16.609 | 59.994 | 25
18.57 | 28.793 | 59.994 | 43 | 18.56 | 15.805 | 60.011 | 25 | 18.58 | 5.953 | 59.965 | 15 | 18.57 | 6.625 | 60.006 | 15 | 18.57 | 16.613 | 59.994 | 25
18.58 | 28.794 | 59.994 | 43 | 18.57 | 15.806 | 60.011 | 25 | 18.59 | 5.954 | 59.965 | 15 | 18.58 | 6.628 | 60.006 | 15 | 18.58 | 16.614 | 59.994 | 25
18.59 | 28.795 | 59.994 | 43 | 18.58 | 15.807 | 60.011 | 25 | 18.6 | 5.955 | 59.965 | 15 | 18.59 | 6.63 | 60.006 | 15 | 18.58 | 16.615 | 59.994 | 25
18.59 | 28.794 | 59.994 | 43 | 18.59 | 15.807 | 60.011 | 25 | 18.61 | 5.954 | 59.965 | 15 | 18.59 | 6.633 | 60.005 | 15 | 18.59 | 16.616 | 59.994 | 25
18.6 | 28.793 | 59.994 | 43 | 18.6 | 15.807 | 60.011 | 25 | 18.62 | 5.952 | 59.965 | 15 | 18.6 | 6.636 | 60.005 | 15 | 18.6 | 16.616 | 59.994 | 25
18.61 | 28.792 | 59.994 | 43 | 18.61 | 15.807 | 60.011 | 25 | 18.63 | 5.953 | 59.965 | 15 | 18.61 | 6.64 | 60.005 | 15 | 18.61 | 16.614 | 59.994 | 25
18.62 | 28.791 | 59.994 | 43 | 18.61 | 15.807 | 60.011 | 25 | 18.63 | 5.953 | 59.965 | 15 | 18.62 | 6.644 | 60.005 | 15 | 18.62 | 16.613 | 59.994 | 25
18.63 | 28.791 | 59.994 | 43 | 18.62 | 15.807 | 60.011 | 25 | 18.64 | 5.953 | 59.965 | 15 | 18.63 | 6.653 | 60.005 | 15 | 18.63 | 16.612 | 59.994 | 25
18.64 | 28.792 | 59.994 | 43 | 18.63 | 15.807 | 60.011 | 25 | 18.65 | 5.952 | 59.965 | 15 | 18.64 | 6.661 | 60.005 | 15 | 18.63 | 16.611 | 59.994 | 25
18.64 | 28.792 | 59.994 | 43 | 18.64 | 15.808 | 60.011 | 25 | 18.66 | 5.952 | 59.965 | 15 | 18.64 | 6.667 | 60.005 | 15 | 18.64 | 16.61 | 59.994 | 25
18.65 | 28.793 | 59.994 | 43 | 18.65 | 15.809 | 60.011 | 25 | 18.67 | 5.951 | 59.965 | 15 | 18.65 | 6.674 | 60.005 | 15 | 18.65 | 16.609 | 59.994 | 25
18.66 | 28.79 | 59.994 | 43 | 18.66 | 15.81 | 60.011 | 25 | 18.68 | 5.952 | 59.965 | 15 | 18.66 | 6.68 | 60.005 | 15 | 18.66 | 16.609 | 59.994 | 25
18.67 | 28.786 | 59.994 | 43 | 18.66 | 15.812 | 60.011 | 25 | 18.68 | 5.953 | 59.965 | 15 | 18.67 | 6.686 | 60.005 | 15 | 18.67 | 16.609 | 59.994 | 25
18.68 | 28.786 | 59.994 | 43 | 18.67 | 15.813 | 60.011 | 25 | 18.69 | 5.953 | 59.965 | 15 | 18.68 | 6.691 | 60.005 | 15 | 18.68 | 16.608 | 59.994 | 25
18.69 | 28.785 | 59.994 | 43 | 18.68 | 15.813 | 60.011 | 25 | 18.7 | 5.953 | 59.965 | 15 | 18.69 | 6.696 | 60.005 | 15 | 18.68 | 16.607 | 59.994 | 25
18.69 | 28.786 | 59.994 | 43 | 18.69 | 15.814 | 60.011 | 25 | 18.71 | 5.953 | 59.965 | 15 | 18.69 | 6.703 | 60.005 | 15 | 18.69 | 16.605 | 59.994 | 25
18.7 | 28.787 | 59.994 | 43 | 18.7 | 15.818 | 60.011 | 25 | 18.72 | 5.954 | 59.965 | 15 | 18.7 | 6.709 | 60.005 | 15 | 18.7 | 16.603 | 59.994 | 25
18.71 | 28.787 | 59.994 | 43 | 18.71 | 15.822 | 60.011 | 25 | 18.73 | 5.953 | 59.965 | 15 | 18.71 | 6.715 | 60.005 | 15 | 18.71 | 16.602 | 59.994 | 25
18.72 | 28.788 | 59.994 | 43 | 18.71 | 15.828 | 60.011 | 25 | 18.73 | 5.953 | 59.965 | 15 | 18.72 | 6.722 | 60.005 | 15 | 18.72 | 16.601 | 59.994 | 25
18.73 | 28.787 | 59.994 | 43 | 18.72 | 15.833 | 60.011 | 25 | 18.74 | 5.953 | 59.965 | 15 | 18.73 | 6.727 | 60.005 | 15 | 18.73 | 16.601 | 59.994 | 25
18.74 | 28.787 | 59.994 | 43 | 18.73 | 15.838 | 60.011 | 25 | 18.75 | 5.954 | 59.965 | 15 | 18.74 | 6.732 | 60.005 | 15 | 18.73 | 16.601 | 59.994 | 25
18.74 | 28.792 | 59.994 | 43 | 18.74 | 15.842 | 60.011 | 25 | 18.76 | 5.954 | 59.965 | 15 | 18.74 | 6.735 | 60.005 | 15 | 18.74 | 16.602 | 59.994 | 25
18.75 | 28.797 | 59.994 | 43 | 18.75 | 15.846 | 60.011 | 25 | 18.77 | 5.953 | 59.965 | 15 | 18.75 | 6.738 | 60.005 | 15 | 18.75 | 16.604 | 59.994 | 25
18.76 | 28.804 | 59.994 | 43 | 18.76 | 15.849 | 60.011 | 25 | 18.78 | 5.954 | 59.965 | 15 | 18.76 | 6.742 | 60.005 | 15 | 18.76 | 16.604 | 59.994 | 25
18.77 | 28.81 | 59.994 | 43 | 18.76 | 15.854 | 60.011 | 25 | 18.78 | 5.954 | 59.965 | 15 | 18.77 | 6.745 | 60.005 | 15 | 18.77 | 16.604 | 59.994 | 25
18.78 | 28.815 | 59.994 | 43 | 18.77 | 15.859 | 60.011 | 25 | 18.79 | 5.954 | 59.965 | 15 | 18.78 | 6.747 | 60.005 | 15 | 18.78 | 16.604 | 59.994 | 25
18.79 | 28.819 | 59.994 | 43 | 18.78 | 15.865 | 60.011 | 25 | 18.8 | 5.954 | 59.965 | 15 | 18.79 | 6.748 | 60.005 | 15 | 18.78 | 16.604 | 59.994 | 25
18.79 | 28.823 | 59.994 | 43 | 18.79 | 15.871 | 60.011 | 25 | 18.81 | 5.953 | 59.965 | 15 | 18.79 | 6.746 | 60.005 | 15 | 18.79 | 16.605 | 59.994 | 25
18.8 | 28.827 | 59.994 | 43 | 18.8 | 15.877 | 60.011 | 25 | 18.82 | 5.952 | 59.965 | 15 | 18.8 | 6.743 | 60.005 | 15 | 18.8 | 16.606 | 59.994 | 25
18.81 | 28.832 | 59.994 | 43 | 18.81 | 15.883 | 60.011 | 25 | 18.83 | 5.952 | 59.965 | 15 | 18.81 | 6.743 | 60.005 | 15 | 18.81 | 16.608 | 59.994 | 25
18.82 | 28.837 | 59.994 | 43 | 18.81 | 15.887 | 60.011 | 25 | 18.83 | 5.952 | 59.965 | 15 | 18.82 | 6.743 | 60.005 | 15 | 18.82 | 16.61 | 59.994 | 25
18.83 | 28.845 | 59.994 | 43 | 18.82 | 15.891 | 60.011 | 25 | 18.84 | 5.952 | 59.965 | 15 | 18.83 | 6.743 | 60.005 | 15 | 18.83 | 16.614 | 59.994 | 25
18.84 | 28.852 | 59.994 | 43 | 18.83 | 15.895 | 60.011 | 25 | 18.85 | 5.951 | 59.965 | 15 | 18.84 | 6.744 | 60.005 | 15 | 18.83 | 16.618 | 59.994 | 25
18.84 | 28.855 | 59.994 | 43 | 18.84 | 15.899 | 60.011 | 25 | 18.86 | 5.952 | 59.965 | 15 | 18.84 | 6.744 | 60.005 | 15 | 18.84 | 16.624 | 59.994 | 25
18.85 | 28.858 | 59.994 | 43 | 18.85 | 15.904 | 60.011 | 25 | 18.87 | 5.952 | 59.965 | 15 | 18.85 | 6.744 | 60.005 | 15 | 18.85 | 16.629 | 59.994 | 25
18.86 | 28.863 | 59.994 | 43 | 18.86 | 15.909 | 60.011 | 25 | 18.88 | 5.953 | 59.965 | 15 | 18.86 | 6.743 | 60.005 | 15 | 18.86 | 16.636 | 59.994 | 25
18.87 | 28.868 | 59.994 | 43 | 18.86 | 15.91 | 60.011 | 25 | 18.88 | 5.954 | 59.965 | 15 | 18.87 | 6.742 | 60.005 | 15 | 18.87 | 16.642 | 59.994 | 25
18.88 | 28.874 | 59.994 | 43 | 18.87 | 15.912 | 60.011 | 25 | 18.89 | 5.955 | 59.965 | 15 | 18.88 | 6.742 | 60.005 | 15 | 18.88 | 16.647 | 59.994 | 25
18.89 | 28.88 | 59.994 | 43 | 18.88 | 15.914 | 60.011 | 25 | 18.9 | 5.956 | 59.965 | 15 | 18.89 | 6.742 | 60.005 | 15 | 18.88 | 16.653 | 59.994 | 25
18.89 | 28.884 | 59.994 | 43 | 18.89 | 15.915 | 60.011 | 25 | 18.91 | 5.956 | 59.965 | 15 | 18.89 | 6.743 | 60.005 | 15 | 18.89 | 16.657 | 59.994 | 25
18.9 | 28.888 | 59.994 | 43 | 18.9 | 15.915 | 60.011 | 25 | 18.92 | 5.956 | 59.965 | 15 | 18.9 | 6.745 | 60.005 | 15 | 18.9 | 16.661 | 59.994 | 25
18.91 | 28.887 | 59.994 | 43 | 18.91 | 15.916 | 60.011 | 25 | 18.93 | 5.957 | 59.966 | 15 | 18.91 | 6.745 | 60.005 | 15 | 18.91 | 16.666 | 59.994 | 25
18.92 | 28.885 | 59.994 | 43 | 18.91 | 15.919 | 60.011 | 25 | 18.93 | 5.958 | 59.966 | 15 | 18.92 | 6.745 | 60.005 | 15 | 18.92 | 16.67 | 59.994 | 25
18.93 | 28.885 | 59.994 | 43 | 18.92 | 15.922 | 60.011 | 25 | 18.94 | 5.959 | 59.966 | 15 | 18.93 | 6.744 | 60.005 | 15 | 18.93 | 16.674 | 59.994 | 25
18.94 | 28.884 | 59.994 | 43 | 18.93 | 15.923 | 60.011 | 25 | 18.95 | 5.96 | 59.967 | 15 | 18.94 | 6.743 | 60.005 | 15 | 18.93 | 16.679 | 59.994 | 25
18.94 | 28.884 | 59.994 | 43 | 18.94 | 15.923 | 60.011 | 25 | 18.96 | 5.959 | 59.967 | 15 | 18.94 | 6.741 | 60.005 | 15 | 18.94 | 16.684 | 59.994 | 25
18.95 | 28.885 | 59.994 | 43 | 18.95 | 15.922 | 60.011 | 25 | 18.97 | 5.958 | 59.967 | 15 | 18.95 | 6.74 | 60.006 | 15 | 18.95 | 16.69 | 59.994 | 25
18.96 | 28.886 | 59.994 | 43 | 18.96 | 15.922 | 60.011 | 25 | 18.98 | 5.96 | 59.967 | 15 | 18.96 | 6.742 | 60.006 | 15 | 18.96 | 16.693 | 59.994 | 25
18.97 | 28.887 | 59.994 | 43 | 18.96 | 15.922 | 60.011 | 25 | 18.98 | 5.961 | 59.968 | 15 | 18.97 | 6.745 | 60.006 | 15 | 18.97 | 16.697 | 59.994 | 25
18.98 | 28.885 | 59.994 | 43 | 18.97 | 15.922 | 60.011 | 25 | 18.99 | 5.961 | 59.968 | 15 | 18.98 | 6.745 | 60.007 | 15 | 18.98 | 16.7 | 59.994 | 25
18.99 | 28.883 | 59.994 | 43 | 18.98 | 15.923 | 60.011 | 25 | 19 | 5.961 | 59.968 | 15 | 18.99 | 6.745 | 60.007 | 15 | 18.98 | 16.704 | 59.994 | 25
18.99 | 28.884 | 59.994 | 43 | 18.99 | 15.925 | 60.011 | 25 | 19.01 | 5.962 | 59.969 | 15 | 18.99 | 6.744 | 60.007 | 15 | 18.99 | 16.704 | 59.994 | 25
19 | 28.884 | 59.994 | 43 | 19 | 15.926 | 60.011 | 25 | 19.02 | 5.964 | 59.969 | 15 | 19 | 6.743 | 60.007 | 15 | 19 | 16.704 | 59.994 | 25
19.01 | 28.886 | 59.994 | 43 | 19.01 | 15.927 | 60.011 | 25 | 19.03 | 5.964 | 59.969 | 15 | 19.01 | 6.743 | 60.008 | 15 | 19.01 | 16.704 | 59.994 | 25
19.02 | 28.889 | 59.994 | 43 | 19.01 | 15.927 | 60.011 | 25 | 19.03 | 5.964 | 59.969 | 15 | 19.02 | 6.742 | 60.008 | 15 | 19.02 | 16.703 | 59.994 | 25
19.03 | 28.889 | 59.994 | 43 | 19.02 | 15.926 | 60.011 | 25 | 19.04 | 5.965 | 59.97 | 15 | 19.03 | 6.744 | 60.008 | 15 | 19.03 | 16.702 | 59.994 | 25
19.04 | 28.889 | 59.994 | 43 | 19.03 | 15.925 | 60.011 | 25 | 19.05 | 5.966 | 59.97 | 15 | 19.04 | 6.745 | 60.009 | 15 | 19.03 | 16.701 | 59.994 | 25
19.04 | 28.886 | 59.994 | 43 | 19.04 | 15.924 | 60.011 | 25 | 19.06 | 5.967 | 59.97 | 15 | 19.04 | 6.746 | 60.009 | 15 | 19.04 | 16.701 | 59.994 | 25
19.05 | 28.883 | 59.994 | 43 | 19.05 | 15.924 | 60.011 | 25 | 19.07 | 5.969 | 59.971 | 15 | 19.05 | 6.748 | 60.009 | 15 | 19.05 | 16.7 | 59.994 | 25
19.06 | 28.883 | 59.994 | 43 | 19.06 | 15.923 | 60.011 | 25 | 19.08 | 5.97 | 59.971 | 15 | 19.06 | 6.746 | 60.009 | 15 | 19.06 | 16.7 | 59.994 | 25
19.07 | 28.884 | 59.994 | 43 | 19.06 | 15.923 | 60.011 | 25 | 19.08 | 5.971 | 59.971 | 15 | 19.07 | 6.745 | 60.01 | 15 | 19.07 | 16.7 | 59.994 | 25
19.08 | 28.886 | 59.994 | 43 | 19.07 | 15.923 | 60.011 | 25 | 19.09 | 5.973 | 59.971 | 15 | 19.08 | 6.745 | 60.01 | 15 | 19.08 | 16.701 | 59.993 | 25
19.09 | 28.889 | 59.994 | 43 | 19.08 | 15.921 | 60.011 | 25 | 19.1 | 5.974 | 59.971 | 15 | 19.09 | 6.745 | 60.01 | 15 | 19.08 | 16.701 | 59.993 | 25
19.09 | 28.889 | 59.994 | 43 | 19.09 | 15.918 | 60.011 | 25 | 19.11 | 5.975 | 59.971 | 15 | 19.09 | 6.746 | 60.011 | 15 | 19.09 | 16.7 | 59.993 | 25
19.1 | 28.89 | 59.994 | 43 | 19.1 | 15.916 | 60.011 | 25 | 19.12 | 5.977 | 59.971 | 15 | 19.1 | 6.747 | 60.011 | 15 | 19.1 | 16.699 | 59.992 | 25
19.11 | 28.89 | 59.994 | 43 | 19.11 | 15.913 | 60.011 | 25 | 19.13 | 5.979 | 59.971 | 15 | 19.11 | 6.748 | 60.011 | 15 | 19.11 | 16.699 | 59.992 | 25
19.12 | 28.89 | 59.994 | 43 | 19.11 | 15.912 | 60.011 | 25 | 19.13 | 5.981 | 59.971 | 15 | 19.12 | 6.748 | 60.011 | 15 | 19.12 | 16.698 | 59.992 | 25
19.13 | 28.893 | 59.994 | 43 | 19.12 | 15.91 | 60.011 | 25 | 19.14 | 5.982 | 59.971 | 15 | 19.13 | 6.746 | 60.011 | 15 | 19.13 | 16.699 | 59.992 | 25
19.14 | 28.896 | 59.994 | 43 | 19.13 | 15.906 | 60.011 | 25 | 19.15 | 5.983 | 59.971 | 15 | 19.14 | 6.745 | 60.011 | 15 | 19.13 | 16.699 | 59.991 | 25
19.14 | 28.9 | 59.994 | 43 | 19.14 | 15.902 | 60.011 | 25 | 19.16 | 5.985 | 59.971 | 15 | 19.14 | 6.744 | 60.011 | 15 | 19.14 | 16.699 | 59.991 | 25
19.15 | 28.904 | 59.994 | 43 | 19.15 | 15.898 | 60.011 | 25 | 19.17 | 5.986 | 59.971 | 15 | 19.15 | 6.742 | 60.011 | 15 | 19.15 | 16.699 | 59.991 | 25
19.16 | 28.906 | 59.994 | 43 | 19.16 | 15.894 | 60.011 | 25 | 19.18 | 5.987 | 59.971 | 15 | 19.16 | 6.743 | 60.011 | 15 | 19.16 | 16.698 | 59.99 | 25
19.17 | 28.908 | 59.994 | 43 | 19.16 | 15.891 | 60.011 | 25 | 19.18 | 5.989 | 59.971 | 15 | 19.17 | 6.744 | 60.011 | 15 | 19.17 | 16.698 | 59.99 | 25
19.18 | 28.91 | 59.994 | 43 | 19.17 | 15.888 | 60.011 | 25 | 19.19 | 5.99 | 59.971 | 15 | 19.18 | 6.745 | 60.011 | 15 | 19.18 | 16.699 | 59.99 | 25
19.19 | 28.911 | 59.994 | 43 | 19.18 | 15.885 | 60.011 | 25 | 19.2 | 5.991 | 59.971 | 15 | 19.19 | 6.745 | 60.011 | 15 | 19.18 | 16.7 | 59.99 | 25
19.19 | 28.914 | 59.994 | 43 | 19.19 | 15.883 | 60.011 | 25 | 19.21 | 5.992 | 59.971 | 15 | 19.19 | 6.743 | 60.011 | 15 | 19.19 | 16.7 | 59.989 | 25
19.2 | 28.917 | 59.994 | 43 | 19.2 | 15.881 | 60.011 | 25 | 19.22 | 5.992 | 59.971 | 15 | 19.2 | 6.742 | 60.011 | 15 | 19.2 | 16.7 | 59.989 | 25
19.21 | 28.923 | 59.994 | 43 | 19.21 | 15.88 | 60.011 | 25 | 19.23 | 5.992 | 59.971 | 15 | 19.21 | 6.741 | 60.011 | 15 | 19.21 | 16.701 | 59.989 | 25
19.22 | 28.929 | 59.994 | 43 | 19.21 | 15.878 | 60.011 | 25 | 19.23 | 5.993 | 59.971 | 15 | 19.22 | 6.74 | 60.011 | 15 | 19.22 | 16.703 | 59.988 | 25
19.23 | 28.93 | 59.994 | 43 | 19.22 | 15.876 | 60.011 | 25 | 19.24 | 5.993 | 59.971 | 15 | 19.23 | 6.74 | 60.011 | 15 | 19.23 | 16.706 | 59.988 | 25
19.24 | 28.931 | 59.994 | 43 | 19.23 | 15.871 | 60.011 | 25 | 19.25 | 5.993 | 59.971 | 15 | 19.24 | 6.74 | 60.011 | 15 | 19.23 | 16.709 | 59.988 | 25
19.24 | 28.93 | 59.994 | 43 | 19.24 | 15.865 | 60.011 | 25 | 19.26 | 5.993 | 59.971 | 15 | 19.24 | 6.74 | 60.011 | 15 | 19.24 | 16.712 | 59.988 | 25
19.25 | 28.93 | 59.994 | 43 | 19.25 | 15.862 | 60.011 | 25 | 19.27 | 5.994 | 59.971 | 15 | 19.25 | 6.74 | 60.011 | 15 | 19.25 | 16.715 | 59.988 | 25
19.26 | 28.934 | 59.994 | 43 | 19.26 | 15.859 | 60.011 | 25 | 19.28 | 5.994 | 59.971 | 15 | 19.26 | 6.74 | 60.011 | 15 | 19.26 | 16.721 | 59.988 | 25
19.27 | 28.938 | 59.994 | 43 | 19.26 | 15.859 | 60.011 | 25 | 19.28 | 5.994 | 59.971 | 15 | 19.27 | 6.74 | 60.011 | 15 | 19.27 | 16.727 | 59.988 | 25
19.28 | 28.942 | 59.994 | 43 | 19.27 | 15.859 | 60.011 | 25 | 19.29 | 5.994 | 59.971 | 15 | 19.28 | 6.741 | 60.011 | 15 | 19.28 | 16.732 | 59.988 | 25
19.29 | 28.946 | 59.994 | 43 | 19.28 | 15.857 | 60.011 | 25 | 19.3 | 5.994 | 59.971 | 15 | 19.29 | 6.742 | 60.011 | 15 | 19.28 | 16.738 | 59.988 | 25
19.29 | 28.945 | 59.994 | 43 | 19.29 | 15.855 | 60.011 | 25 | 19.31 | 5.994 | 59.971 | 15 | 19.29 | 6.742 | 60.011 | 15 | 19.29 | 16.743 | 59.988 | 25
19.3 | 28.943 | 59.994 | 43 | 19.3 | 15.855 | 60.011 | 25 | 19.32 | 5.994 | 59.971 | 15 | 19.3 | 6.742 | 60.011 | 15 | 19.3 | 16.747 | 59.988 | 25
19.31 | 28.943 | 59.994 | 43 | 19.31 | 15.855 | 60.011 | 25 | 19.33 | 5.995 | 59.971 | 15 | 19.31 | 6.743 | 60.011 | 15 | 19.31 | 16.75 | 59.988 | 25
19.32 | 28.943 | 59.994 | 43 | 19.31 | 15.855 | 60.011 | 25 | 19.33 | 5.996 | 59.971 | 15 | 19.32 | 6.745 | 60.011 | 15 | 19.32 | 16.753 | 59.988 | 25
19.33 | 28.944 | 59.994 | 43 | 19.32 | 15.855 | 60.011 | 25 | 19.34 | 5.996 | 59.971 | 15 | 19.33 | 6.744 | 60.011 | 15 | 19.33 | 16.759 | 59.988 | 25
19.34 | 28.946 | 59.994 | 43 | 19.33 | 15.856 | 60.011 | 25 | 19.35 | 5.996 | 59.971 | 15 | 19.34 | 6.743 | 60.011 | 15 | 19.33 | 16.764 | 59.988 | 25
19.34 | 28.948 | 59.994 | 43 | 19.34 | 15.857 | 60.011 | 25 | 19.36 | 5.996 | 59.971 | 15 | 19.34 | 6.742 | 60.011 | 15 | 19.34 | 16.767 | 59.988 | 25
19.35 | 28.951 | 59.994 | 43 | 19.35 | 15.858 | 60.011 | 25 | 19.37 | 5.997 | 59.971 | 15 | 19.35 | 6.742 | 60.011 | 15 | 19.35 | 16.769 | 59.988 | 25
19.36 | 28.95 | 59.994 | 43 | 19.36 | 15.859 | 60.011 | 25 | 19.38 | 5.997 | 59.971 | 15 | 19.36 | 6.743 | 60.011 | 15 | 19.36 | 16.774 | 59.988 | 25
19.37 | 28.949 | 59.994 | 43 | 19.36 | 15.857 | 60.011 | 25 | 19.38 | 5.997 | 59.971 | 15 | 19.37 | 6.743 | 60.011 | 15 | 19.37 | 16.779 | 59.988 | 25
19.38 | 28.946 | 59.994 | 43 | 19.37 | 15.855 | 60.011 | 25 | 19.39 | 5.997 | 59.971 | 15 | 19.38 | 6.743 | 60.011 | 15 | 19.38 | 16.783 | 59.988 | 25
19.39 | 28.944 | 59.994 | 43 | 19.38 | 15.853 | 60.011 | 25 | 19.4 | 5.996 | 59.971 | 15 | 19.39 | 6.744 | 60.011 | 15 | 19.38 | 16.787 | 59.988 | 25
19.39 | 28.945 | 59.994 | 43 | 19.39 | 15.851 | 60.011 | 25 | 19.41 | 5.997 | 59.971 | 15 | 19.39 | 6.745 | 60.011 | 15 | 19.39 | 16.788 | 59.988 | 25
19.4 | 28.947 | 59.994 | 43 | 19.4 | 15.852 | 60.011 | 25 | 19.42 | 5.997 | 59.971 | 15 | 19.4 | 6.747 | 60.011 | 15 | 19.4 | 16.79 | 59.988 | 25
19.41 | 28.95 | 59.994 | 43 | 19.41 | 15.853 | 60.011 | 25 | 19.43 | 5.997 | 59.971 | 15 | 19.41 | 6.749 | 60.011 | 15 | 19.41 | 16.789 | 59.988 | 25
19.42 | 28.953 | 59.994 | 43 | 19.41 | 15.853 | 60.011 | 25 | 19.43 | 5.997 | 59.971 | 15 | 19.42 | 6.75 | 60.011 | 15 | 19.42 | 16.789 | 59.988 | 25
19.43 | 28.952 | 59.994 | 43 | 19.42 | 15.852 | 60.011 | 25 | 19.44 | 5.998 | 59.971 | 15 | 19.43 | 6.753 | 60.011 | 15 | 19.43 | 16.788 | 59.988 | 25
19.44 | 28.95 | 59.994 | 43 | 19.43 | 15.851 | 60.011 | 25 | 19.45 | 5.998 | 59.971 | 15 | 19.44 | 6.756 | 60.011 | 15 | 19.43 | 16.787 | 59.988 | 25
19.44 | 28.949 | 59.994 | 43 | 19.44 | 15.85 | 60.011 | 25 | 19.46 | 6.003 | 59.971 | 15 | 19.44 | 6.762 | 60.011 | 15 | 19.44 | 16.788 | 59.988 | 25
19.45 | 28.947 | 59.994 | 43 | 19.45 | 15.852 | 60.011 | 25 | 19.47 | 6.007 | 59.971 | 15 | 19.45 | 6.769 | 60.011 | 15 | 19.45 | 16.789 | 59.988 | 25
19.46 | 28.949 | 59.994 | 43 | 19.46 | 15.854 | 60.011 | 25 | 19.48 | 6.011 | 59.971 | 15 | 19.46 | 6.774 | 60.011 | 15 | 19.46 | 16.79 | 59.988 | 25
19.47 | 28.95 | 59.994 | 43 | 19.46 | 15.854 | 60.011 | 25 | 19.48 | 6.015 | 59.971 | 15 | 19.47 | 6.779 | 60.011 | 15 | 19.47 | 16.791 | 59.988 | 25
19.48 | 28.952 | 59.994 | 43 | 19.47 | 15.854 | 60.011 | 25 | 19.49 | 6.02 | 59.971 | 15 | 19.48 | 6.784 | 60.011 | 15 | 19.48 | 16.793 | 59.988 | 25
19.49 | 28.954 | 59.994 | 43 | 19.48 | 15.853 | 60.011 | 25 | 19.5 | 6.026 | 59.971 | 15 | 19.49 | 6.788 | 60.011 | 15 | 19.48 | 16.795 | 59.988 | 25
19.49 | 28.952 | 59.994 | 43 | 19.49 | 15.852 | 60.011 | 25 | 19.51 | 6.03 | 59.971 | 15 | 19.49 | 6.794 | 60.011 | 15 | 19.49 | 16.796 | 59.988 | 25
19.5 | 28.951 | 59.994 | 43 | 19.5 | 15.852 | 60.011 | 25 | 19.52 | 6.034 | 59.971 | 15 | 19.5 | 6.8 | 60.011 | 15 | 19.5 | 16.797 | 59.988 | 25
19.51 | 28.952 | 59.994 | 43 | 19.51 | 15.852 | 60.011 | 25 | 19.53 | 6.038 | 59.971 | 15 | 19.51 | 6.807 | 60.011 | 15 | 19.51 | 16.799 | 59.988 | 25
19.52 | 28.953 | 59.994 | 43 | 19.51 | 15.853 | 60.011 | 25 | 19.53 | 6.042 | 59.971 | 15 | 19.52 | 6.814 | 60.011 | 15 | 19.52 | 16.8 | 59.988 | 25
19.53 | 28.96 | 59.994 | 43 | 19.52 | 15.853 | 60.011 | 25 | 19.54 | 6.046 | 59.971 | 15 | 19.53 | 6.821 | 60.011 | 15 | 19.53 | 16.801 | 59.988 | 25
19.54 | 28.967 | 59.994 | 43 | 19.53 | 15.857 | 60.011 | 25 | 19.55 | 6.05 | 59.971 | 15 | 19.54 | 6.827 | 60.011 | 15 | 19.53 | 16.802 | 59.988 | 25
19.54 | 28.974 | 59.994 | 43 | 19.54 | 15.861 | 60.011 | 25 | 19.56 | 6.055 | 59.971 | 15 | 19.54 | 6.832 | 60.011 | 15 | 19.54 | 16.803 | 59.988 | 25
19.55 | 28.982 | 59.994 | 43 | 19.55 | 15.866 | 60.011 | 25 | 19.57 | 6.059 | 59.971 | 15 | 19.55 | 6.837 | 60.011 | 15 | 19.55 | 16.804 | 59.988 | 25
19.56 | 28.986 | 59.994 | 43 | 19.56 | 15.87 | 60.011 | 25 | 19.58 | 6.064 | 59.971 | 15 | 19.56 | 6.841 | 60.011 | 15 | 19.56 | 16.804 | 59.988 | 25
19.57 | 28.99 | 59.994 | 43 | 19.56 | 15.874 | 60.011 | 25 | 19.58 | 6.069 | 59.971 | 15 | 19.57 | 6.845 | 60.011 | 15 | 19.57 | 16.804 | 59.988 | 25
19.58 | 28.993 | 59.994 | 43 | 19.57 | 15.878 | 60.011 | 25 | 19.59 | 6.075 | 59.971 | 15 | 19.58 | 6.85 | 60.011 | 15 | 19.58 | 16.805 | 59.988 | 25
19.59 | 28.997 | 59.994 | 43 | 19.58 | 15.882 | 60.011 | 25 | 19.6 | 6.081 | 59.971 | 15 | 19.59 | 6.854 | 60.011 | 15 | 19.58 | 16.807 | 59.988 | 25
19.59 | 29.003 | 59.994 | 43 | 19.59 | 15.887 | 60.011 | 25 | 19.61 | 6.086 | 59.971 | 15 | 19.59 | 6.855 | 60.011 | 15 | 19.59 | 16.807 | 59.988 | 25
19.6 | 29.01 | 59.994 | 43 | 19.6 | 15.892 | 60.011 | 25 | 19.62 | 6.091 | 59.971 | 15 | 19.6 | 6.856 | 60.011 | 15 | 19.6 | 16.807 | 59.988 | 25
19.61 | 29.015 | 59.994 | 43 | 19.61 | 15.896 | 60.011 | 25 | 19.63 | 6.091 | 59.971 | 15 | 19.61 | 6.855 | 60.011 | 15 | 19.61 | 16.807 | 59.988 | 25
19.62 | 29.021 | 59.994 | 43 | 19.61 | 15.897 | 60.011 | 25 | 19.64 | 6.091 | 59.971 | 15 | 19.62 | 6.855 | 60.011 | 15 | 19.62 | 16.807 | 59.988 | 25
19.63 | 29.024 | 59.994 | 43 | 19.62 | 15.898 | 60.011 | 25 | 19.64 | 6.093 | 59.971 | 15 | 19.63 | 6.855 | 60.011 | 15 | 19.63 | 16.806 | 59.988 | 25
19.64 | 29.026 | 59.994 | 43 | 19.63 | 15.901 | 60.011 | 25 | 19.65 | 6.095 | 59.971 | 15 | 19.64 | 6.856 | 60.011 | 15 | 19.63 | 16.805 | 59.988 | 25
19.64 | 29.031 | 59.994 | 43 | 19.64 | 15.903 | 60.011 | 25 | 19.66 | 6.095 | 59.971 | 15 | 19.64 | 6.857 | 60.011 | 15 | 19.64 | 16.804 | 59.988 | 25
19.65 | 29.036 | 59.994 | 43 | 19.65 | 15.907 | 60.011 | 25 | 19.67 | 6.095 | 59.971 | 15 | 19.65 | 6.859 | 60.011 | 15 | 19.65 | 16.804 | 59.988 | 25
19.66 | 29.042 | 59.994 | 43 | 19.66 | 15.91 | 60.011 | 25 | 19.68 | 6.095 | 59.971 | 15 | 19.66 | 6.858 | 60.011 | 15 | 19.66 | 16.804 | 59.988 | 25
19.67 | 29.049 | 59.994 | 43 | 19.66 | 15.912 | 60.011 | 25 | 19.69 | 6.095 | 59.971 | 15 | 19.67 | 6.857 | 60.011 | 15 | 19.67 | 16.805 | 59.988 | 25
19.68 | 29.051 | 59.994 | 43 | 19.67 | 15.915 | 60.011 | 25 | 19.69 | 6.096 | 59.971 | 15 | 19.68 | 6.856 | 60.011 | 15 | 19.68 | 16.805 | 59.988 | 25
19.69 | 29.053 | 59.994 | 43 | 19.68 | 15.917 | 60.011 | 25 | 19.7 | 6.097 | 59.971 | 15 | 19.69 | 6.854 | 60.011 | 15 | 19.68 | 16.805 | 59.988 | 25
19.69 | 29.051 | 59.994 | 43 | 19.69 | 15.919 | 60.011 | 25 | 19.71 | 6.097 | 59.971 | 15 | 19.69 | 6.853 | 60.011 | 15 | 19.69 | 16.804 | 59.988 | 25
19.7 | 29.049 | 59.994 | 43 | 19.7 | 15.919 | 60.011 | 25 | 19.72 | 6.098 | 59.971 | 15 | 19.7 | 6.851 | 60.011 | 15 | 19.7 | 16.804 | 59.988 | 25
19.71 | 29.049 | 59.994 | 43 | 19.71 | 15.919 | 60.011 | 25 | 19.73 | 6.098 | 59.971 | 15 | 19.71 | 6.852 | 60.011 | 15 | 19.71 | 16.803 | 59.988 | 25
19.72 | 29.049 | 59.994 | 43 | 19.71 | 15.919 | 60.011 | 25 | 19.74 | 6.099 | 59.971 | 15 | 19.72 | 6.853 | 60.011 | 15 | 19.72 | 16.803 | 59.988 | 25
19.73 | 29.049 | 59.994 | 43 | 19.72 | 15.918 | 60.011 | 25 | 19.74 | 6.098 | 59.971 | 15 | 19.73 | 6.853 | 60.011 | 15 | 19.73 | 16.803 | 59.988 | 25
19.74 | 29.05 | 59.994 | 43 | 19.73 | 15.918 | 60.011 | 25 | 19.75 | 6.098 | 59.971 | 15 | 19.74 | 6.852 | 60.011 | 15 | 19.73 | 16.803 | 59.988 | 25
19.74 | 29.05 | 59.994 | 43 | 19.74 | 15.917 | 60.011 | 25 | 19.76 | 6.098 | 59.971 | 15 | 19.74 | 6.851 | 60.011 | 15 | 19.74 | 16.804 | 59.988 | 25
19.75 | 29.05 | 59.994 | 43 | 19.75 | 15.916 | 60.011 | 25 | 19.77 | 6.098 | 59.971 | 15 | 19.75 | 6.85 | 60.011 | 15 | 19.75 | 16.804 | 59.988 | 25
19.76 | 29.047 | 59.994 | 43 | 19.76 | 15.914 | 60.011 | 25 | 19.78 | 6.096 | 59.971 | 15 | 19.76 | 6.85 | 60.011 | 15 | 19.76 | 16.804 | 59.988 | 25
19.77 | 29.043 | 59.994 | 43 | 19.76 | 15.912 | 60.011 | 25 | 19.79 | 6.094 | 59.971 | 15 | 19.77 | 6.851 | 60.011 | 15 | 19.77 | 16.805 | 59.988 | 25
19.78 | 29.043 | 59.994 | 43 | 19.77 | 15.91 | 60.011 | 25 | 19.79 | 6.096 | 59.971 | 15 | 19.78 | 6.852 | 60.011 | 15 | 19.78 | 16.803 | 59.988 | 25
19.79 | 29.044 | 59.994 | 43 | 19.78 | 15.912 | 60.011 | 25 | 19.8 | 6.098 | 59.971 | 15 | 19.79 | 6.852 | 60.011 | 15 | 19.78 | 16.802 | 59.988 | 25
19.79 | 29.046 | 59.994 | 43 | 19.79 | 15.913 | 60.011 | 25 | 19.81 | 6.096 | 59.971 | 15 | 19.79 | 6.852 | 60.011 | 15 | 19.79 | 16.802 | 59.988 | 25
19.8 | 29.048 | 59.994 | 43 | 19.8 | 15.913 | 60.011 | 25 | 19.82 | 6.094 | 59.971 | 15 | 19.8 | 6.851 | 60.011 | 15 | 19.8 | 16.801 | 59.988 | 25
19.81 | 29.047 | 59.994 | 43 | 19.81 | 15.913 | 60.011 | 25 | 19.83 | 6.094 | 59.971 | 15 | 19.81 | 6.85 | 60.011 | 15 | 19.81 | 16.802 | 59.988 | 25
19.82 | 29.046 | 59.994 | 43 | 19.81 | 15.913 | 60.011 | 25 | 19.83 | 6.094 | 59.971 | 15 | 19.82 | 6.849 | 60.011 | 15 | 19.82 | 16.802 | 59.988 | 25
19.83 | 29.045 | 59.994 | 43 | 19.82 | 15.913 | 60.011 | 25 | 19.84 | 6.094 | 59.971 | 15 | 19.83 | 6.849 | 60.011 | 15 | 19.83 | 16.801 | 59.988 | 25
19.84 | 29.043 | 59.994 | 43 | 19.83 | 15.912 | 60.011 | 25 | 19.85 | 6.095 | 59.971 | 15 | 19.84 | 6.85 | 60.011 | 15 | 19.83 | 16.8 | 59.988 | 25
19.84 | 29.044 | 59.994 | 43 | 19.84 | 15.911 | 60.01 | 25 | 19.86 | 6.095 | 59.971 | 15 | 19.84 | 6.851 | 60.011 | 15 | 19.84 | 16.8 | 59.988 | 25
19.85 | 29.045 | 59.994 | 43 | 19.85 | 15.911 | 60.01 | 25 | 19.87 | 6.096 | 59.971 | 15 | 19.85 | 6.851 | 60.011 | 15 | 19.85 | 16.801 | 59.988 | 25
19.86 | 29.046 | 59.994 | 43 | 19.86 | 15.911 | 60.01 | 25 | 19.88 | 6.097 | 59.971 | 15 | 19.86 | 6.853 | 60.011 | 15 | 19.86 | 16.801 | 59.988 | 25
19.87 | 29.048 | 59.994 | 43 | 19.86 | 15.912 | 60.009 | 25 | 19.89 | 6.097 | 59.971 | 15 | 19.87 | 6.854 | 60.011 | 15 | 19.87 | 16.802 | 59.988 | 25
19.88 | 29.046 | 59.994 | 43 | 19.87 | 15.912 | 60.009 | 25 | 19.89 | 6.099 | 59.971 | 15 | 19.88 | 6.854 | 60.011 | 15 | 19.88 | 16.802 | 59.988 | 25
19.89 | 29.044 | 59.994 | 43 | 19.88 | 15.912 | 60.009 | 25 | 19.9 | 6.1 | 59.971 | 15 | 19.89 | 6.854 | 60.011 | 15 | 19.88 | 16.802 | 59.988 | 25
19.89 | 29.044 | 59.994 | 43 | 19.89 | 15.913 | 60.009 | 25 | 19.91 | 6.099 | 59.971 | 15 | 19.89 | 6.854 | 60.011 | 15 | 19.89 | 16.801 | 59.988 | 25
19.9 | 29.043 | 59.994 | 43 | 19.9 | 15.916 | 60.008 | 25 | 19.92 | 6.098 | 59.971 | 15 | 19.9 | 6.855 | 60.011 | 15 | 19.9 | 16.8 | 59.988 | 25
19.91 | 29.046 | 59.994 | 43 | 19.91 | 15.918 | 60.008 | 25 | 19.93 | 6.098 | 59.971 | 15 | 19.91 | 6.857 | 60.011 | 15 | 19.91 | 16.799 | 59.988 | 25
19.92 | 29.049 | 59.994 | 43 | 19.91 | 15.924 | 60.008 | 25 | 19.94 | 6.097 | 59.971 | 15 | 19.92 | 6.859 | 60.011 | 15 | 19.92 | 16.799 | 59.988 | 25
19.93 | 29.056 | 59.994 | 43 | 19.92 | 15.929 | 60.007 | 25 | 19.94 | 6.1 | 59.971 | 15 | 19.93 | 6.86 | 60.011 | 15 | 19.93 | 16.799 | 59.988 | 25
19.94 | 29.062 | 59.994 | 43 | 19.93 | 15.935 | 60.007 | 25 | 19.95 | 6.103 | 59.971 | 15 | 19.94 | 6.86 | 60.011 | 15 | 19.93 | 16.8 | 59.988 | 25
19.94 | 29.064 | 59.994 | 43 | 19.94 | 15.94 | 60.007 | 25 | 19.96 | 6.101 | 59.971 | 15 | 19.94 | 6.86 | 60.011 | 15 | 19.94 | 16.8 | 59.988 | 25
19.95 | 29.066 | 59.994 | 43 | 19.95 | 15.944 | 60.007 | 25 | 19.97 | 6.099 | 59.971 | 15 | 19.95 | 6.86 | 60.011 | 15 | 19.95 | 16.8 | 59.988 | 25
19.96 | 29.071 | 59.994 | 43 | 19.96 | 15.949 | 60.006 | 25 | 19.98 | 6.101 | 59.971 | 15 | 19.96 | 6.86 | 60.011 | 15 | 19.96 | 16.8 | 59.988 | 25
19.97 | 29.076 | 59.994 | 43 | 19.96 | 15.954 | 60.006 | 25 | 19.99 | 6.102 | 59.971 | 15 | 19.97 | 6.861 | 60.011 | 15 | 19.97 | 16.801 | 59.988 | 25
19.98 | 29.081 | 59.994 | 43 | 19.97 | 15.959 | 60.006 | 25 | 19.99 | 6.101 | 59.971 | 15 | 19.98 | 6.862 | 60.011 | 15 | 19.98 | 16.799 | 59.988 | 25
19.99 | 29.086 | 59.994 | 43 | 19.98 | 15.965 | 60.005 | 25 | 20 | 6.099 | 59.971 | 15 | 19.99 | 6.863 | 60.011 | 15 | 19.98 | 16.798 | 59.988 | 25
19.99 | 29.091 | 59.994 | 43 | 19.99 | 15.97 | 60.005 | 25 | 20.01 | 6.1 | 59.971 | 15 | 19.99 | 6.862 | 60.011 | 15 | 19.99 | 16.797 | 59.988 | 25
20 | 29.096 | 59.994 | 43 | 20 | 15.975 | 60.005 | 25 | 20.02 | 6.1 | 59.971 | 15 | 20 | 6.862 | 60.011 | 15 | 20 | 16.796 | 59.988 | 25
20.01 | 29.098 | 59.994 | 43 | 20.01 | 15.98 | 60.005 | 25 | 20.03 | 6.1 | 59.971 | 15 | 20.01 | 6.863 | 60.011 | 15 | 20.01 | 16.796 | 59.988 | 25
20.02 | 29.1 | 59.994 | 43 | 20.01 | 15.983 | 60.005 | 25 | 20.04 | 6.1 | 59.971 | 15 | 20.02 | 6.864 | 60.011 | 15 | 20.02 | 16.796 | 59.988 | 25
20.03 | 29.103 | 59.994 | 43 | 20.02 | 15.987 | 60.005 | 25 | 20.04 | 6.101 | 59.971 | 15 | 20.03 | 6.863 | 60.011 | 15 | 20.03 | 16.797 | 59.988 | 25
20.04 | 29.106 | 59.994 | 43 | 20.03 | 15.991 | 60.005 | 25 | 20.05 | 6.101 | 59.971 | 15 | 20.04 | 6.861 | 60.011 | 15 | 20.03 | 16.799 | 59.988 | 25
20.04 | 29.113 | 59.994 | 43 | 20.04 | 15.995 | 60.005 | 25 | 20.06 | 6.1 | 59.971 | 15 | 20.04 | 6.861 | 60.011 | 15 | 20.04 | 16.802 | 59.988 | 25
20.05 | 29.121 | 59.994 | 43 | 20.05 | 15.999 | 60.005 | 25 | 20.07 | 6.098 | 59.971 | 15 | 20.05 | 6.86 | 60.011 | 15 | 20.05 | 16.806 | 59.988 | 25
20.06 | 29.124 | 59.994 | 43 | 20.06 | 16.003 | 60.005 | 25 | 20.08 | 6.099 | 59.971 | 15 | 20.06 | 6.861 | 60.011 | 15 | 20.06 | 16.811 | 59.988 | 25
20.07 | 29.128 | 59.994 | 43 | 20.06 | 16.006 | 60.005 | 25 | 20.09 | 6.1 | 59.971 | 15 | 20.07 | 6.862 | 60.011 | 15 | 20.07 | 16.817 | 59.988 | 25
20.08 | 29.129 | 59.994 | 43 | 20.07 | 16.008 | 60.005 | 25 | 20.09 | 6.101 | 59.971 | 15 | 20.08 | 6.862 | 60.011 | 15 | 20.08 | 16.822 | 59.988 | 25
20.09 | 29.13 | 59.994 | 43 | 20.08 | 16.008 | 60.005 | 25 | 20.1 | 6.102 | 59.971 | 15 | 20.09 | 6.862 | 60.011 | 15 | 20.08 | 16.828 | 59.988 | 25
20.09 | 29.129 | 59.994 | 43 | 20.09 | 16.008 | 60.005 | 25 | 20.11 | 6.099 | 59.971 | 15 | 20.09 | 6.861 | 60.011 | 15 | 20.09 | 16.832 | 59.988 | 25
20.1 | 29.127 | 59.994 | 43 | 20.1 | 16.008 | 60.005 | 25 | 20.12 | 6.096 | 59.971 | 15 | 20.1 | 6.86 | 60.011 | 15 | 20.1 | 16.835 | 59.988 | 25
20.11 | 29.132 | 59.994 | 43 | 20.11 | 16.009 | 60.005 | 25 | 20.13 | 6.098 | 59.971 | 15 | 20.11 | 6.859 | 60.011 | 15 | 20.11 | 16.841 | 59.988 | 25
20.12 | 29.136 | 59.994 | 43 | 20.11 | 16.01 | 60.005 | 25 | 20.14 | 6.1 | 59.971 | 15 | 20.12 | 6.859 | 60.011 | 15 | 20.12 | 16.847 | 59.988 | 25
20.13 | 29.135 | 59.994 | 43 | 20.12 | 16.01 | 60.005 | 25 | 20.14 | 6.098 | 59.971 | 15 | 20.13 | 6.859 | 60.011 | 15 | 20.13 | 16.851 | 59.988 | 25
20.14 | 29.134 | 59.994 | 43 | 20.13 | 16.011 | 60.005 | 25 | 20.15 | 6.097 | 59.971 | 15 | 20.14 | 6.859 | 60.011 | 15 | 20.13 | 16.855 | 59.988 | 25
20.14 | 29.132 | 59.994 | 43 | 20.14 | 16.012 | 60.005 | 25 | 20.16 | 6.099 | 59.971 | 15 | 20.14 | 6.86 | 60.011 | 15 | 20.14 | 16.861 | 59.988 | 25
20.15 | 29.131 | 59.994 | 43 | 20.15 | 16.012 | 60.005 | 25 | 20.17 | 6.102 | 59.971 | 15 | 20.15 | 6.861 | 60.011 | 15 | 20.15 | 16.866 | 59.988 | 25
20.16 | 29.132 | 59.994 | 43 | 20.16 | 16.012 | 60.005 | 25 | 20.18 | 6.102 | 59.971 | 15 | 20.16 | 6.862 | 60.011 | 15 | 20.16 | 16.872 | 59.988 | 25
20.17 | 29.132 | 59.994 | 43 | 20.16 | 16.012 | 60.005 | 25 | 20.19 | 6.101 | 59.971 | 15 | 20.17 | 6.862 | 60.011 | 15 | 20.17 | 16.877 | 59.988 | 25
20.18 | 29.135 | 59.994 | 43 | 20.17 | 16.012 | 60.005 | 25 | 20.19 | 6.1 | 59.971 | 15 | 20.18 | 6.863 | 60.011 | 15 | 20.18 | 16.883 | 59.988 | 25
20.19 | 29.139 | 59.994 | 43 | 20.18 | 16.012 | 60.005 | 25 | 20.2 | 6.099 | 59.971 | 15 | 20.19 | 6.865 | 60.011 | 15 | 20.18 | 16.889 | 59.988 | 25
20.19 | 29.14 | 59.994 | 43 | 20.19 | 16.012 | 60.005 | 25 | 20.21 | 6.1 | 59.971 | 15 | 20.19 | 6.869 | 60.011 | 15 | 20.19 | 16.892 | 59.988 | 25
20.2 | 29.141 | 59.994 | 43 | 20.2 | 16.013 | 60.005 | 25 | 20.22 | 6.101 | 59.971 | 15 | 20.2 | 6.874 | 60.011 | 15 | 20.2 | 16.894 | 59.988 | 25
20.21 | 29.139 | 59.994 | 43 | 20.21 | 16.013 | 60.005 | 25 | 20.23 | 6.103 | 59.971 | 15 | 20.21 | 6.879 | 60.011 | 15 | 20.21 | 16.896 | 59.988 | 25
20.22 | 29.137 | 59.994 | 43 | 20.21 | 16.013 | 60.005 | 25 | 20.24 | 6.104 | 59.971 | 15 | 20.22 | 6.884 | 60.011 | 15 | 20.22 | 16.897 | 59.988 | 25
20.23 | 29.138 | 59.994 | 43 | 20.22 | 16.013 | 60.005 | 25 | 20.24 | 6.103 | 59.971 | 15 | 20.23 | 6.888 | 60.011 | 15 | 20.23 | 16.897 | 59.988 | 25
20.24 | 29.14 | 59.994 | 43 | 20.23 | 16.012 | 60.005 | 25 | 20.25 | 6.102 | 59.971 | 15 | 20.24 | 6.892 | 60.011 | 15 | 20.23 | 16.897 | 59.988 | 25
20.24 | 29.141 | 59.994 | 43 | 20.24 | 16.011 | 60.005 | 25 | 20.26 | 6.103 | 59.971 | 15 | 20.24 | 6.895 | 60.011 | 15 | 20.24 | 16.897 | 59.988 | 25
20.25 | 29.142 | 59.994 | 43 | 20.25 | 16.012 | 60.005 | 25 | 20.27 | 6.104 | 59.971 | 15 | 20.25 | 6.898 | 60.011 | 15 | 20.25 | 16.897 | 59.988 | 25
20.26 | 29.142 | 59.994 | 43 | 20.26 | 16.013 | 60.005 | 25 | 20.28 | 6.109 | 59.971 | 15 | 20.26 | 6.904 | 60.011 | 15 | 20.26 | 16.897 | 59.988 | 25
20.27 | 29.141 | 59.994 | 43 | 20.26 | 16.012 | 60.005 | 25 | 20.29 | 6.114 | 59.971 | 15 | 20.27 | 6.909 | 60.011 | 15 | 20.27 | 16.897 | 59.988 | 25
20.28 | 29.138 | 59.994 | 43 | 20.27 | 16.012 | 60.005 | 25 | 20.29 | 6.119 | 59.971 | 15 | 20.28 | 6.914 | 60.011 | 15 | 20.28 | 16.897 | 59.988 | 25
20.29 | 29.135 | 59.994 | 43 | 20.28 | 16.011 | 60.005 | 25 | 20.3 | 6.123 | 59.971 | 15 | 20.29 | 6.919 | 60.011 | 15 | 20.28 | 16.896 | 59.988 | 25
20.29 | 29.136 | 59.994 | 43 | 20.29 | 16.01 | 60.005 | 25 | 20.31 | 6.131 | 59.971 | 15 | 20.29 | 6.923 | 60.012 | 15 | 20.29 | 16.897 | 59.988 | 25
20.3 | 29.136 | 59.994 | 43 | 20.3 | 16.011 | 60.005 | 25 | 20.32 | 6.139 | 59.971 | 15 | 20.3 | 6.927 | 60.012 | 15 | 20.3 | 16.899 | 59.988 | 25
20.31 | 29.139 | 59.994 | 43 | 20.31 | 16.012 | 60.005 | 25 | 20.33 | 6.145 | 59.971 | 15 | 20.31 | 6.929 | 60.012 | 15 | 20.31 | 16.899 | 59.988 | 25
20.32 | 29.141 | 59.994 | 43 | 20.31 | 16.013 | 60.005 | 25 | 20.34 | 6.15 | 59.971 | 15 | 20.32 | 6.931 | 60.013 | 15 | 20.32 | 16.899 | 59.988 | 25
20.33 | 29.139 | 59.994 | 43 | 20.32 | 16.015 | 60.005 | 25 | 20.34 | 6.157 | 59.971 | 15 | 20.33 | 6.937 | 60.013 | 15 | 20.33 | 16.899 | 59.988 | 25
20.34 | 29.137 | 59.994 | 43 | 20.33 | 16.016 | 60.005 | 25 | 20.35 | 6.164 | 59.971 | 15 | 20.34 | 6.943 | 60.013 | 15 | 20.33 | 16.899 | 59.988 | 25
20.34 | 29.134 | 59.994 | 43 | 20.34 | 16.017 | 60.005 | 25 | 20.36 | 6.172 | 59.971 | 15 | 20.34 | 6.946 | 60.013 | 15 | 20.34 | 16.898 | 59.988 | 25
20.35 | 29.13 | 59.994 | 43 | 20.35 | 16.016 | 60.005 | 25 | 20.37 | 6.179 | 59.971 | 15 | 20.35 | 6.949 | 60.014 | 15 | 20.35 | 16.896 | 59.988 | 25
20.36 | 29.131 | 59.994 | 43 | 20.36 | 16.015 | 60.005 | 25 | 20.38 | 6.185 | 59.971 | 15 | 20.36 | 6.949 | 60.014 | 15 | 20.36 | 16.897 | 59.988 | 25
20.37 | 29.132 | 59.994 | 43 | 20.36 | 16.017 | 60.005 | 25 | 20.39 | 6.19 | 59.971 | 15 | 20.37 | 6.948 | 60.014 | 15 | 20.37 | 16.897 | 59.988 | 25
20.38 | 29.133 | 59.994 | 43 | 20.37 | 16.018 | 60.005 | 25 | 20.39 | 6.196 | 59.971 | 15 | 20.38 | 6.947 | 60.015 | 15 | 20.38 | 16.898 | 59.988 | 25
20.39 | 29.134 | 59.994 | 43 | 20.38 | 16.018 | 60.005 | 25 | 20.4 | 6.201 | 59.971 | 15 | 20.39 | 6.946 | 60.015 | 15 | 20.39 | 16.899 | 59.988 | 25
20.39 | 29.132 | 59.994 | 43 | 20.39 | 16.018 | 60.005 | 25 | 20.41 | 6.208 | 59.971 | 15 | 20.39 | 6.946 | 60.015 | 15 | 20.39 | 16.899 | 59.988 | 25
20.4 | 29.131 | 59.994 | 43 | 20.4 | 16.02 | 60.005 | 25 | 20.42 | 6.215 | 59.971 | 15 | 20.4 | 6.946 | 60.015 | 15 | 20.4 | 16.899 | 59.988 | 25
20.41 | 29.13 | 59.994 | 43 | 20.41 | 16.023 | 60.005 | 25 | 20.43 | 6.22 | 59.971 | 15 | 20.41 | 6.947 | 60.016 | 15 | 20.41 | 16.898 | 59.988 | 25
20.42 | 29.13 | 59.994 | 43 | 20.41 | 16.021 | 60.005 | 25 | 20.44 | 6.226 | 59.971 | 15 | 20.42 | 6.948 | 60.016 | 15 | 20.42 | 16.898 | 59.988 | 25
20.43 | 29.133 | 59.994 | 43 | 20.42 | 16.02 | 60.005 | 25 | 20.44 | 6.228 | 59.971 | 15 | 20.43 | 6.949 | 60.016 | 15 | 20.43 | 16.899 | 59.988 | 25
20.44 | 29.135 | 59.994 | 43 | 20.43 | 16.02 | 60.005 | 25 | 20.45 | 6.23 | 59.971 | 15 | 20.44 | 6.95 | 60.017 | 15 | 20.44 | 16.901 | 59.988 | 25
20.44 | 29.137 | 59.994 | 43 | 20.44 | 16.021 | 60.005 | 25 | 20.46 | 6.231 | 59.971 | 15 | 20.44 | 6.949 | 60.017 | 15 | 20.44 | 16.901 | 59.988 | 25
20.45 | 29.139 | 59.994 | 43 | 20.45 | 16.021 | 60.005 | 25 | 20.47 | 6.233 | 59.971 | 15 | 20.45 | 6.948 | 60.017 | 15 | 20.45 | 16.902 | 59.988 | 25
20.46 | 29.138 | 59.994 | 43 | 20.46 | 16.021 | 60.005 | 25 | 20.48 | 6.232 | 59.971 | 15 | 20.46 | 6.949 | 60.017 | 15 | 20.46 | 16.902 | 59.988 | 25
20.47 | 29.138 | 59.994 | 43 | 20.46 | 16.02 | 60.005 | 25 | 20.49 | 6.231 | 59.971 | 15 | 20.47 | 6.95 | 60.017 | 15 | 20.47 | 16.902 | 59.988 | 25
20.48 | 29.136 | 59.994 | 43 | 20.47 | 16.018 | 60.005 | 25 | 20.49 | 6.231 | 59.971 | 15 | 20.48 | 6.951 | 60.017 | 15 | 20.48 | 16.903 | 59.988 | 25
20.49 | 29.133 | 59.994 | 43 | 20.48 | 16.017 | 60.005 | 25 | 20.5 | 6.23 | 59.971 | 15 | 20.49 | 6.951 | 60.017 | 15 | 20.48 | 16.904 | 59.988 | 25
20.49 | 29.136 | 59.994 | 43 | 20.49 | 16.016 | 60.005 | 25 | 20.51 | 6.231 | 59.971 | 15 | 20.49 | 6.951 | 60.017 | 15 | 20.49 | 16.906 | 59.988 | 25
20.5 | 29.138 | 59.994 | 43 | 20.5 | 16.016 | 60.005 | 25 | 20.52 | 6.231 | 59.971 | 15 | 20.5 | 6.951 | 60.017 | 15 | 20.5 | 16.907 | 59.988 | 25
20.51 | 29.141 | 59.994 | 43 | 20.51 | 16.015 | 60.005 | 25 | 20.53 | 6.229 | 59.971 | 15 | 20.51 | 6.95 | 60.017 | 15 | 20.51 | 16.907 | 59.988 | 25
20.52 | 29.144 | 59.994 | 43 | 20.51 | 16.016 | 60.005 | 25 | 20.54 | 6.227 | 59.971 | 15 | 20.52 | 6.948 | 60.017 | 15 | 20.52 | 16.908 | 59.988 | 25
20.53 | 29.142 | 59.994 | 43 | 20.52 | 16.017 | 60.005 | 25 | 20.54 | 6.226 | 59.971 | 15 | 20.53 | 6.949 | 60.017 | 15 | 20.53 | 16.908 | 59.988 | 25
20.54 | 29.139 | 59.994 | 43 | 20.53 | 16.016 | 60.005 | 25 | 20.55 | 6.225 | 59.971 | 15 | 20.54 | 6.95 | 60.017 | 15 | 20.53 | 16.908 | 59.988 | 25
20.54 | 29.139 | 59.994 | 43 | 20.54 | 16.015 | 60.005 | 25 | 20.56 | 6.226 | 59.971 | 15 | 20.54 | 6.951 | 60.017 | 15 | 20.54 | 16.907 | 59.988 | 25
20.55 | 29.138 | 59.994 | 43 | 20.55 | 16.017 | 60.005 | 25 | 20.57 | 6.227 | 59.971 | 15 | 20.55 | 6.952 | 60.017 | 15 | 20.55 | 16.906 | 59.988 | 25
20.56 | 29.14 | 59.994 | 43 | 20.56 | 16.019 | 60.005 | 25 | 20.58 | 6.227 | 59.971 | 15 | 20.56 | 6.95 | 60.017 | 15 | 20.56 | 16.907 | 59.988 | 25
20.57 | 29.142 | 59.994 | 43 | 20.56 | 16.018 | 60.005 | 25 | 20.59 | 6.226 | 59.971 | 15 | 20.57 | 6.949 | 60.017 | 15 | 20.57 | 16.909 | 59.988 | 25
20.58 | 29.141 | 59.994 | 43 | 20.57 | 16.016 | 60.005 | 25 | 20.59 | 6.224 | 59.971 | 15 | 20.58 | 6.948 | 60.017 | 15 | 20.58 | 16.909 | 59.988 | 25
20.59 | 29.14 | 59.994 | 43 | 20.58 | 16.016 | 60.005 | 25 | 20.6 | 6.223 | 59.971 | 15 | 20.59 | 6.947 | 60.017 | 15 | 20.58 | 16.909 | 59.988 | 25
20.59 | 29.138 | 59.994 | 43 | 20.59 | 16.015 | 60.005 | 25 | 20.61 | 6.224 | 59.971 | 15 | 20.59 | 6.949 | 60.017 | 15 | 20.59 | 16.908 | 59.988 | 25
20.6 | 29.135 | 59.994 | 43 | 20.6 | 16.017 | 60.005 | 25 | 20.62 | 6.225 | 59.971 | 15 | 20.6 | 6.952 | 60.017 | 15 | 20.6 | 16.907 | 59.988 | 25
20.61 | 29.133 | 59.994 | 43 | 20.61 | 16.018 | 60.005 | 25 | 20.63 | 6.224 | 59.971 | 15 | 20.61 | 6.96 | 60.017 | 15 | 20.61 | 16.907 | 59.988 | 25
20.62 | 29.131 | 59.994 | 43 | 20.61 | 16.018 | 60.005 | 25 | 20.64 | 6.224 | 59.971 | 15 | 20.62 | 6.968 | 60.017 | 15 | 20.62 | 16.907 | 59.988 | 25
20.63 | 29.133 | 59.994 | 43 | 20.62 | 16.019 | 60.005 | 25 | 20.64 | 6.223 | 59.971 | 15 | 20.63 | 6.972 | 60.017 | 15 | 20.63 | 16.908 | 59.988 | 25
20.64 | 29.134 | 59.994 | 43 | 20.63 | 16.019 | 60.005 | 25 | 20.65 | 6.222 | 59.971 | 15 | 20.64 | 6.976 | 60.017 | 15 | 20.64 | 16.909 | 59.988 | 25
20.64 | 29.135 | 59.994 | 43 | 20.64 | 16.018 | 60.005 | 25 | 20.66 | 6.222 | 59.971 | 15 | 20.64 | 6.981 | 60.017 | 15 | 20.64 | 16.908 | 59.988 | 25
20.65 | 29.136 | 59.994 | 43 | 20.65 | 16.018 | 60.005 | 25 | 20.67 | 6.221 | 59.971 | 15 | 20.65 | 6.987 | 60.017 | 15 | 20.65 | 16.906 | 59.988 | 25
20.66 | 29.133 | 59.994 | 43 | 20.66 | 16.019 | 60.005 | 25 | 20.68 | 6.222 | 59.971 | 15 | 20.66 | 6.991 | 60.017 | 15 | 20.66 | 16.906 | 59.988 | 25
20.67 | 29.131 | 59.994 | 43 | 20.66 | 16.018 | 60.005 | 25 | 20.69 | 6.222 | 59.971 | 15 | 20.67 | 6.995 | 60.017 | 15 | 20.67 | 16.905 | 59.988 | 25
20.68 | 29.13 | 59.994 | 43 | 20.67 | 16.017 | 60.005 | 25 | 20.69 | 6.224 | 59.971 | 15 | 20.68 | 7.002 | 60.017 | 15 | 20.68 | 16.905 | 59.988 | 25
20.69 | 29.129 | 59.994 | 43 | 20.68 | 16.016 | 60.005 | 25 | 20.7 | 6.226 | 59.971 | 15 | 20.69 | 7.009 | 60.017 | 15 | 20.69 | 16.906 | 59.988 | 25
20.69 | 29.132 | 59.994 | 43 | 20.69 | 16.015 | 60.005 | 25 | 20.71 | 6.229 | 59.971 | 15 | 20.69 | 7.013 | 60.017 | 15 | 20.69 | 16.906 | 59.988 | 25
20.7 | 29.134 | 59.994 | 43 | 20.7 | 16.016 | 60.005 | 25 | 20.72 | 6.232 | 59.971 | 15 | 20.7 | 7.018 | 60.017 | 15 | 20.7 | 16.906 | 59.988 | 25
20.71 | 29.133 | 59.994 | 43 | 20.71 | 16.017 | 60.005 | 25 | 20.73 | 6.234 | 59.971 | 15 | 20.71 | 7.023 | 60.017 | 15 | 20.71 | 16.907 | 59.988 | 25
20.72 | 29.132 | 59.994 | 43 | 20.71 | 16.016 | 60.005 | 25 | 20.74 | 6.235 | 59.971 | 15 | 20.72 | 7.028 | 60.017 | 15 | 20.72 | 16.909 | 59.988 | 25
20.73 | 29.133 | 59.994 | 43 | 20.72 | 16.015 | 60.005 | 25 | 20.74 | 6.238 | 59.971 | 15 | 20.73 | 7.033 | 60.017 | 15 | 20.73 | 16.908 | 59.988 | 25
20.74 | 29.133 | 59.994 | 43 | 20.73 | 16.018 | 60.005 | 25 | 20.75 | 6.241 | 59.971 | 15 | 20.74 | 7.039 | 60.017 | 15 | 20.73 | 16.908 | 59.988 | 25
20.74 | 29.138 | 59.994 | 43 | 20.74 | 16.02 | 60.005 | 25 | 20.76 | 6.245 | 59.971 | 15 | 20.74 | 7.045 | 60.017 | 15 | 20.74 | 16.908 | 59.988 | 25
20.75 | 29.144 | 59.994 | 43 | 20.75 | 16.024 | 60.005 | 25 | 20.77 | 6.25 | 59.971 | 15 | 20.75 | 7.052 | 60.017 | 15 | 20.75 | 16.908 | 59.988 | 25
20.76 | 29.152 | 59.994 | 43 | 20.76 | 16.027 | 60.005 | 25 | 20.78 | 6.251 | 59.971 | 15 | 20.76 | 7.053 | 60.017 | 15 | 20.76 | 16.907 | 59.988 | 25
20.77 | 29.16 | 59.994 | 43 | 20.76 | 16.028 | 60.005 | 25 | 20.79 | 6.253 | 59.971 | 15 | 20.77 | 7.054 | 60.017 | 15 | 20.77 | 16.906 | 59.988 | 25
20.78 | 29.164 | 59.994 | 43 | 20.77 | 16.028 | 60.005 | 25 | 20.79 | 6.256 | 59.971 | 15 | 20.78 | 7.052 | 60.017 | 15 | 20.78 | 16.906 | 59.988 | 25
20.79 | 29.168 | 59.994 | 43 | 20.78 | 16.031 | 60.005 | 25 | 20.8 | 6.259 | 59.971 | 15 | 20.79 | 7.05 | 60.017 | 15 | 20.79 | 16.906 | 59.988 | 25
20.79 | 29.171 | 59.994 | 43 | 20.79 | 16.034 | 60.005 | 25 | 20.81 | 6.263 | 59.971 | 15 | 20.79 | 7.051 | 60.017 | 15 | 20.79 | 16.906 | 59.988 | 25
20.8 | 29.175 | 59.994 | 43 | 20.8 | 16.037 | 60.005 | 25 | 20.82 | 6.267 | 59.971 | 15 | 20.8 | 7.052 | 60.017 | 15 | 20.8 | 16.905 | 59.988 | 25
20.81 | 29.18 | 59.994 | 43 | 20.81 | 16.04 | 60.005 | 25 | 20.83 | 6.271 | 59.971 | 15 | 20.81 | 7.053 | 60.017 | 15 | 20.81 | 16.905 | 59.988 | 25
20.82 | 29.185 | 59.994 | 43 | 20.81 | 16.041 | 60.005 | 25 | 20.84 | 6.274 | 59.971 | 15 | 20.82 | 7.054 | 60.017 | 15 | 20.82 | 16.906 | 59.988 | 25
20.83 | 29.193 | 59.994 | 43 | 20.82 | 16.042 | 60.005 | 25 | 20.84 | 6.277 | 59.971 | 15 | 20.83 | 7.055 | 60.017 | 15 | 20.83 | 16.909 | 59.988 | 25
20.84 | 29.201 | 59.994 | 43 | 20.83 | 16.045 | 60.005 | 25 | 20.85 | 6.28 | 59.971 | 15 | 20.84 | 7.055 | 60.017 | 15 | 20.83 | 16.912 | 59.988 | 25
20.84 | 29.206 | 59.994 | 43 | 20.84 | 16.047 | 60.005 | 25 | 20.86 | 6.282 | 59.971 | 15 | 20.84 | 7.054 | 60.017 | 15 | 20.84 | 16.914 | 59.988 | 25
20.85 | 29.211 | 59.994 | 43 | 20.85 | 16.05 | 60.005 | 25 | 20.87 | 6.284 | 59.971 | 15 | 20.85 | 7.052 | 60.017 | 15 | 20.85 | 16.916 | 59.988 | 25
20.86 | 29.215 | 59.994 | 43 | 20.86 | 16.054 | 60.005 | 25 | 20.88 | 6.285 | 59.971 | 15 | 20.86 | 7.053 | 60.017 | 15 | 20.86 | 16.921 | 59.988 | 25
20.87 | 29.22 | 59.994 | 43 | 20.86 | 16.056 | 60.005 | 25 | 20.89 | 6.285 | 59.971 | 15 | 20.87 | 7.054 | 60.017 | 15 | 20.87 | 16.926 | 59.988 | 25
20.88 | 29.226 | 59.994 | 43 | 20.87 | 16.058 | 60.005 | 25 | 20.89 | 6.286 | 59.971 | 15 | 20.88 | 7.055 | 60.017 | 15 | 20.88 | 16.931 | 59.988 | 25
20.89 | 29.232 | 59.994 | 43 | 20.88 | 16.06 | 60.005 | 25 | 20.9 | 6.287 | 59.971 | 15 | 20.89 | 7.056 | 60.017 | 15 | 20.89 | 16.935 | 59.988 | 25
20.89 | 29.236 | 59.994 | 43 | 20.89 | 16.062 | 60.005 | 25 | 20.91 | 6.288 | 59.971 | 15 | 20.89 | 7.058 | 60.017 | 15 | 20.89 | 16.94 | 59.988 | 25
20.9 | 29.24 | 59.994 | 43 | 20.9 | 16.06 | 60.005 | 25 | 20.92 | 6.289 | 59.971 | 15 | 20.9 | 7.059 | 60.017 | 15 | 20.9 | 16.946 | 59.988 | 25
20.91 | 29.239 | 59.994 | 43 | 20.91 | 16.059 | 60.005 | 25 | 20.93 | 6.288 | 59.971 | 15 | 20.91 | 7.059 | 60.017 | 15 | 20.91 | 16.952 | 59.988 | 25
20.92 | 29.238 | 59.994 | 43 | 20.91 | 16.059 | 60.005 | 25 | 20.94 | 6.288 | 59.971 | 15 | 20.92 | 7.058 | 60.017 | 15 | 20.92 | 16.959 | 59.988 | 25
20.93 | 29.236 | 59.993 | 43 | 20.92 | 16.06 | 60.005 | 25 | 20.94 | 6.289 | 59.971 | 15 | 20.93 | 7.058 | 60.017 | 15 | 20.93 | 16.965 | 59.988 | 25
20.94 | 29.235 | 59.993 | 43 | 20.93 | 16.06 | 60.005 | 25 | 20.95 | 6.289 | 59.971 | 15 | 20.94 | 7.058 | 60.017 | 15 | 20.94 | 16.972 | 59.988 | 25
20.94 | 29.237 | 59.993 | 43 | 20.94 | 16.061 | 60.005 | 25 | 20.96 | 6.29 | 59.971 | 15 | 20.94 | 7.06 | 60.017 | 15 | 20.94 | 16.978 | 59.988 | 25
20.95 | 29.24 | 59.992 | 43 | 20.95 | 16.06 | 60.005 | 25 | 20.97 | 6.29 | 59.971 | 15 | 20.95 | 7.062 | 60.017 | 15 | 20.95 | 16.983 | 59.988 | 25
20.96 | 29.24 | 59.992 | 43 | 20.96 | 16.059 | 60.005 | 25 | 20.98 | 6.29 | 59.971 | 15 | 20.96 | 7.062 | 60.017 | 15 | 20.96 | 16.988 | 59.988 | 25
20.97 | 29.241 | 59.992 | 43 | 20.96 | 16.06 | 60.005 | 25 | 20.99 | 6.29 | 59.971 | 15 | 20.97 | 7.062 | 60.017 | 15 | 20.97 | 16.992 | 59.988 | 25
20.98 | 29.238 | 59.992 | 43 | 20.97 | 16.061 | 60.005 | 25 | 20.99 | 6.29 | 59.971 | 15 | 20.98 | 7.063 | 60.017 | 15 | 20.98 | 16.997 | 59.988 | 25
20.99 | 29.236 | 59.991 | 43 | 20.98 | 16.062 | 60.005 | 25 | 21 | 6.289 | 59.971 | 15 | 20.99 | 7.063 | 60.017 | 15 | 20.99 | 17.003 | 59.988 | 25
20.99 | 29.234 | 59.991 | 43 | 20.99 | 16.062 | 60.005 | 25 | 21.01 | 6.289 | 59.971 | 15 | 20.99 | 7.062 | 60.017 | 15 | 20.99 | 17.005 | 59.988 | 25
21 | 29.233 | 59.991 | 43 | 21 | 16.064 | 60.005 | 25 | 21.02 | 6.289 | 59.971 | 15 | 21 | 7.062 | 60.017 | 15 | 21 | 17.008 | 59.988 | 25
21.01 | 29.234 | 59.99 | 43 | 21.01 | 16.066 | 60.005 | 25 | 21.03 | 6.288 | 59.971 | 15 | 21.01 | 7.063 | 60.017 | 15 | 21.01 | 17.01 | 59.988 | 25
21.02 | 29.235 | 59.99 | 43 | 21.01 | 16.065 | 60.004 | 25 | 21.04 | 6.287 | 59.971 | 15 | 21.02 | 7.064 | 60.017 | 15 | 21.02 | 17.013 | 59.988 | 25
21.03 | 29.235 | 59.99 | 43 | 21.02 | 16.064 | 60.004 | 25 | 21.04 | 6.287 | 59.971 | 15 | 21.03 | 7.064 | 60.017 | 15 | 21.03 | 17.014 | 59.988 | 25
21.04 | 29.235 | 59.99 | 43 | 21.03 | 16.064 | 60.004 | 25 | 21.05 | 6.287 | 59.971 | 15 | 21.04 | 7.064 | 60.017 | 15 | 21.04 | 17.016 | 59.988 | 25
21.04 | 29.232 | 59.989 | 43 | 21.04 | 16.064 | 60.003 | 25 | 21.06 | 6.286 | 59.971 | 15 | 21.04 | 7.064 | 60.017 | 15 | 21.04 | 17.017 | 59.988 | 25
21.05 | 29.229 | 59.989 | 43 | 21.05 | 16.065 | 60.003 | 25 | 21.07 | 6.285 | 59.971 | 15 | 21.05 | 7.065 | 60.017 | 15 | 21.05 | 17.019 | 59.988 | 25
21.06 | 29.232 | 59.989 | 43 | 21.06 | 16.066 | 60.003 | 25 | 21.08 | 6.286 | 59.971 | 15 | 21.06 | 7.063 | 60.017 | 15 | 21.06 | 17.019 | 59.988 | 25
21.07 | 29.234 | 59.988 | 43 | 21.06 | 16.069 | 60.003 | 25 | 21.09 | 6.288 | 59.971 | 15 | 21.07 | 7.061 | 60.017 | 15 | 21.07 | 17.018 | 59.988 | 25
21.08 | 29.236 | 59.988 | 43 | 21.07 | 16.072 | 60.002 | 25 | 21.09 | 6.289 | 59.971 | 15 | 21.08 | 7.062 | 60.017 | 15 | 21.08 | 17.016 | 59.988 | 25
21.09 | 29.238 | 59.988 | 43 | 21.08 | 16.071 | 60.002 | 25 | 21.1 | 6.29 | 59.972 | 15 | 21.09 | 7.062 | 60.017 | 15 | 21.08 | 17.014 | 59.988 | 25
21.09 | 29.236 | 59.988 | 43 | 21.09 | 16.07 | 60.002 | 25 | 21.11 | 6.291 | 59.972 | 15 | 21.09 | 7.063 | 60.017 | 15 | 21.09 | 17.014 | 59.988 | 25
21.1 | 29.234 | 59.988 | 43 | 21.1 | 16.072 | 60.001 | 25 | 21.12 | 6.293 | 59.972 | 15 | 21.1 | 7.065 | 60.017 | 15 | 21.1 | 17.014 | 59.988 | 25
21.11 | 29.234 | 59.988 | 43 | 21.11 | 16.074 | 60.001 | 25 | 21.13 | 6.294 | 59.973 | 15 | 21.11 | 7.064 | 60.017 | 15 | 21.11 | 17.014 | 59.988 | 25
21.12 | 29.234 | 59.988 | 43 | 21.11 | 16.078 | 60.001 | 25 | 21.14 | 6.295 | 59.973 | 15 | 21.12 | 7.063 | 60.017 | 15 | 21.12 | 17.015 | 59.988 | 25
21.13 | 29.24 | 59.988 | 43 | 21.12 | 16.083 | 60.001 | 25 | 21.14 | 6.298 | 59.973 | 15 | 21.13 | 7.062 | 60.017 | 15 | 21.13 | 17.017 | 59.988 | 25
21.14 | 29.245 | 59.988 | 43 | 21.13 | 16.088 | 60 | 25 | 21.15 | 6.301 | 59.973 | 15 | 21.14 | 7.061 | 60.017 | 15 | 21.14 | 17.02 | 59.988 | 25
21.14 | 29.255 | 59.988 | 43 | 21.14 | 16.093 | 60 | 25 | 21.16 | 6.302 | 59.974 | 15 | 21.14 | 7.06 | 60.017 | 15 | 21.14 | 17.021 | 59.988 | 25
21.15 | 29.265 | 59.988 | 43 | 21.15 | 16.098 | 60 | 25 | 21.17 | 6.303 | 59.974 | 15 | 21.15 | 7.059 | 60.017 | 15 | 21.15 | 17.022 | 59.988 | 25
21.16 | 29.273 | 59.988 | 43 | 21.16 | 16.103 | 59.999 | 25 | 21.18 | 6.306 | 59.974 | 15 | 21.16 | 7.06 | 60.017 | 15 | 21.16 | 17.021 | 59.988 | 25
21.17 | 29.281 | 59.988 | 43 | 21.16 | 16.109 | 59.999 | 25 | 21.19 | 6.309 | 59.975 | 15 | 21.17 | 7.062 | 60.017 | 15 | 21.17 | 17.021 | 59.988 | 25
21.18 | 29.287 | 59.988 | 43 | 21.17 | 16.114 | 59.999 | 25 | 21.19 | 6.311 | 59.975 | 15 | 21.18 | 7.062 | 60.017 | 15 | 21.18 | 17.022 | 59.988 | 25
21.19 | 29.294 | 59.988 | 43 | 21.18 | 16.121 | 59.999 | 25 | 21.2 | 6.314 | 59.975 | 15 | 21.19 | 7.063 | 60.017 | 15 | 21.19 | 17.023 | 59.988 | 25
21.19 | 29.303 | 59.988 | 43 | 21.19 | 16.128 | 59.999 | 25 | 21.21 | 6.316 | 59.975 | 15 | 21.19 | 7.061 | 60.017 | 15 | 21.19 | 17.022 | 59.988 | 25
21.2 | 29.312 | 59.988 | 43 | 21.2 | 16.133 | 59.999 | 25 | 21.22 | 6.317 | 59.976 | 15 | 21.2 | 7.06 | 60.017 | 15 | 21.2 | 17.022 | 59.988 | 25
21.21 | 29.32 | 59.988 | 43 | 21.21 | 16.139 | 59.999 | 25 | 21.23 | 6.32 | 59.976 | 15 | 21.21 | 7.058 | 60.017 | 15 | 21.21 | 17.021 | 59.988 | 25
21.22 | 29.328 | 59.988 | 43 | 21.21 | 16.144 | 59.999 | 25 | 21.24 | 6.323 | 59.976 | 15 | 21.22 | 7.056 | 60.017 | 15 | 21.22 | 17.021 | 59.988 | 25
21.23 | 29.331 | 59.988 | 43 | 21.22 | 16.148 | 59.999 | 25 | 21.24 | 6.323 | 59.976 | 15 | 21.23 | 7.058 | 60.017 | 15 | 21.23 | 17.022 | 59.988 | 25
21.24 | 29.334 | 59.988 | 43 | 21.23 | 16.153 | 59.999 | 25 | 21.25 | 6.323 | 59.976 | 15 | 21.24 | 7.06 | 60.017 | 15 | 21.24 | 17.023 | 59.988 | 25
21.24 | 29.341 | 59.988 | 43 | 21.24 | 16.157 | 59.999 | 25 | 21.26 | 6.323 | 59.976 | 15 | 21.24 | 7.06 | 60.017 | 15 | 21.24 | 17.025 | 59.988 | 25
21.25 | 29.348 | 59.988 | 43 | 21.25 | 16.163 | 59.999 | 25 | 21.27 | 6.324 | 59.976 | 15 | 21.25 | 7.059 | 60.017 | 15 | 21.25 | 17.026 | 59.988 | 25
21.26 | 29.358 | 59.988 | 43 | 21.26 | 16.169 | 59.999 | 25 | 21.28 | 6.324 | 59.976 | 15 | 21.26 | 7.059 | 60.017 | 15 | 21.26 | 17.03 | 59.988 | 25
21.27 | 29.369 | 59.987 | 43 | 21.26 | 16.174 | 59.999 | 25 | 21.29 | 6.324 | 59.976 | 15 | 21.27 | 7.059 | 60.017 | 15 | 21.27 | 17.035 | 59.988 | 25
21.28 | 29.376 | 59.987 | 43 | 21.27 | 16.179 | 59.999 | 25 | 21.29 | 6.324 | 59.976 | 15 | 21.28 | 7.058 | 60.017 | 15 | 21.28 | 17.035 | 59.988 | 25
21.29 | 29.382 | 59.987 | 43 | 21.28 | 16.18 | 59.999 | 25 | 21.3 | 6.325 | 59.976 | 15 | 21.29 | 7.058 | 60.017 | 15 | 21.29 | 17.036 | 59.988 | 25
21.29 | 29.384 | 59.986 | 43 | 21.29 | 16.182 | 59.999 | 25 | 21.31 | 6.324 | 59.976 | 15 | 21.29 | 7.059 | 60.017 | 15 | 21.29 | 17.039 | 59.988 | 25
21.3 | 29.385 | 59.986 | 43 | 21.3 | 16.182 | 59.999 | 25 | 21.32 | 6.322 | 59.976 | 15 | 21.3 | 7.061 | 60.017 | 15 | 21.3 | 17.041 | 59.988 | 25
21.31 | 29.384 | 59.986 | 43 | 21.31 | 16.181 | 59.999 | 25 | 21.33 | 6.324 | 59.976 | 15 | 21.31 | 7.061 | 60.017 | 15 | 21.31 | 17.042 | 59.988 | 25
21.32 | 29.384 | 59.986 | 43 | 21.31 | 16.182 | 59.999 | 25 | 21.34 | 6.326 | 59.976 | 15 | 21.32 | 7.061 | 60.017 | 15 | 21.32 | 17.042 | 59.988 | 25
21.33 | 29.386 | 59.985 | 43 | 21.32 | 16.182 | 59.999 | 25 | 21.34 | 6.324 | 59.976 | 15 | 21.33 | 7.061 | 60.017 | 15 | 21.33 | 17.044 | 59.988 | 25
21.34 | 29.388 | 59.985 | 43 | 21.33 | 16.182 | 59.999 | 25 | 21.35 | 6.322 | 59.976 | 15 | 21.33 | 7.06 | 60.017 | 15 | 21.34 | 17.046 | 59.988 | 25
21.34 | 29.388 | 59.985 | 43 | 21.34 | 16.182 | 59.999 | 25 | 21.36 | 6.322 | 59.976 | 15 | 21.34 | 7.06 | 60.017 | 15 | 21.34 | 17.047 | 59.988 | 25
21.35 | 29.387 | 59.984 | 43 | 21.35 | 16.181 | 59.999 | 25 | 21.37 | 6.322 | 59.976 | 15 | 21.35 | 7.059 | 60.017 | 15 | 21.35 | 17.048 | 59.988 | 25
21.36 | 29.385 | 59.984 | 43 | 21.36 | 16.18 | 59.999 | 25 | 21.38 | 6.322 | 59.976 | 15 | 21.36 | 7.06 | 60.017 | 15 | 21.36 | 17.051 | 59.988 | 25
21.37 | 29.383 | 59.984 | 43 | 21.36 | 16.179 | 59.999 | 25 | 21.39 | 6.322 | 59.976 | 15 | 21.37 | 7.061 | 60.017 | 15 | 21.37 | 17.054 | 59.988 | 25
21.38 | 29.385 | 59.984 | 43 | 21.37 | 16.177 | 59.999 | 25 | 21.39 | 6.323 | 59.976 | 15 | 21.38 | 7.062 | 60.017 | 15 | 21.38 | 17.057 | 59.988 | 25
21.39 | 29.386 | 59.983 | 43 | 21.38 | 16.178 | 59.999 | 25 | 21.4 | 6.324 | 59.976 | 15 | 21.39 | 7.063 | 60.017 | 15 | 21.39 | 17.059 | 59.988 | 25
21.39 | 29.39 | 59.983 | 43 | 21.39 | 16.178 | 59.999 | 25 | 21.41 | 6.325 | 59.976 | 15 | 21.39 | 7.062 | 60.017 | 15 | 21.39 | 17.061 | 59.988 | 25
21.4 | 29.394 | 59.983 | 43 | 21.4 | 16.178 | 59.999 | 25 | 21.42 | 6.327 | 59.976 | 15 | 21.4 | 7.061 | 60.017 | 15 | 21.4 | 17.063 | 59.988 | 25
21.41 | 29.394 | 59.982 | 43 | 21.41 | 16.178 | 59.999 | 25 | 21.43 | 6.327 | 59.976 | 15 | 21.41 | 7.061 | 60.017 | 15 | 21.41 | 17.064 | 59.988 | 25
21.42 | 29.394 | 59.982 | 43 | 21.41 | 16.177 | 59.999 | 25 | 21.44 | 6.327 | 59.976 | 15 | 21.42 | 7.061 | 60.017 | 15 | 21.42 | 17.065 | 59.988 | 25
21.43 | 29.393 | 59.982 | 43 | 21.42 | 16.176 | 59.999 | 25 | 21.44 | 6.327 | 59.976 | 15 | 21.43 | 7.062 | 60.017 | 15 | 21.43 | 17.063 | 59.988 | 25
21.44 | 29.391 | 59.982 | 43 | 21.43 | 16.175 | 59.999 | 25 | 21.45 | 6.327 | 59.976 | 15 | 21.44 | 7.063 | 60.017 | 15 | 21.44 | 17.061 | 59.988 | 25
21.44 | 29.393 | 59.982 | 43 | 21.44 | 16.174 | 59.999 | 25 | 21.46 | 6.328 | 59.976 | 15 | 21.44 | 7.064 | 60.017 | 15 | 21.44 | 17.062 | 59.988 | 25
21.45 | 29.394 | 59.982 | 43 | 21.45 | 16.174 | 59.999 | 25 | 21.47 | 6.329 | 59.976 | 15 | 21.45 | 7.065 | 60.017 | 15 | 21.45 | 17.062 | 59.988 | 25
21.46 | 29.395 | 59.982 | 43 | 21.46 | 16.174 | 59.999 | 25 | 21.48 | 6.33 | 59.976 | 15 | 21.46 | 7.068 | 60.017 | 15 | 21.46 | 17.062 | 59.988 | 25
21.47 | 29.396 | 59.982 | 43 | 21.46 | 16.173 | 59.999 | 25 | 21.49 | 6.331 | 59.976 | 15 | 21.47 | 7.07 | 60.017 | 15 | 21.47 | 17.063 | 59.988 | 25
21.48 | 29.395 | 59.982 | 43 | 21.47 | 16.172 | 59.999 | 25 | 21.49 | 6.332 | 59.976 | 15 | 21.48 | 7.073 | 60.017 | 15 | 21.48 | 17.064 | 59.988 | 25
21.49 | 29.393 | 59.982 | 43 | 21.48 | 16.171 | 59.999 | 25 | 21.5 | 6.333 | 59.976 | 15 | 21.49 | 7.077 | 60.017 | 15 | 21.49 | 17.065 | 59.988 | 25
21.49 | 29.392 | 59.982 | 43 | 21.49 | 16.17 | 59.999 | 25 | 21.51 | 6.339 | 59.976 | 15 | 21.49 | 7.083 | 60.017 | 15 | 21.49 | 17.067 | 59.988 | 25
21.5 | 29.39 | 59.982 | 43 | 21.5 | 16.17 | 59.999 | 25 | 21.52 | 6.345 | 59.976 | 15 | 21.5 | 7.089 | 60.017 | 15 | 21.5 | 17.068 | 59.988 | 25
21.51 | 29.392 | 59.982 | 43 | 21.51 | 16.17 | 59.999 | 25 | 21.53 | 6.35 | 59.976 | 15 | 21.51 | 7.093 | 60.017 | 15 | 21.51 | 17.069 | 59.988 | 25
21.52 | 29.393 | 59.982 | 43 | 21.51 | 16.172 | 59.999 | 25 | 21.54 | 6.355 | 59.976 | 15 | 21.52 | 7.097 | 60.017 | 15 | 21.52 | 17.071 | 59.988 | 25
21.53 | 29.391 | 59.982 | 43 | 21.52 | 16.175 | 59.999 | 25 | 21.54 | 6.361 | 59.976 | 15 | 21.53 | 7.102 | 60.017 | 15 | 21.53 | 17.069 | 59.988 | 25
21.54 | 29.388 | 59.982 | 43 | 21.53 | 16.178 | 59.999 | 25 | 21.55 | 6.366 | 59.976 | 15 | 21.54 | 7.107 | 60.017 | 15 | 21.54 | 17.068 | 59.988 | 25
21.54 | 29.381 | 59.982 | 43 | 21.54 | 16.18 | 59.999 | 25 | 21.56 | 6.37 | 59.976 | 15 | 21.54 | 7.111 | 60.017 | 15 | 21.54 | 17.068 | 59.988 | 25
21.55 | 29.375 | 59.982 | 43 | 21.55 | 16.182 | 59.999 | 25 | 21.57 | 6.374 | 59.976 | 15 | 21.55 | 7.116 | 60.017 | 15 | 21.55 | 17.068 | 59.988 | 25
21.56 | 29.368 | 59.982 | 43 | 21.56 | 16.184 | 59.999 | 25 | 21.58 | 6.378 | 59.976 | 15 | 21.56 | 7.12 | 60.017 | 15 | 21.56 | 17.067 | 59.988 | 25
21.57 | 29.361 | 59.982 | 43 | 21.56 | 16.187 | 59.999 | 25 | 21.59 | 6.382 | 59.976 | 15 | 21.57 | 7.124 | 60.017 | 15 | 21.57 | 17.066 | 59.988 | 25
21.58 | 29.357 | 59.982 | 43 | 21.57 | 16.189 | 59.999 | 25 | 21.59 | 6.388 | 59.976 | 15 | 21.58 | 7.128 | 60.017 | 15 | 21.58 | 17.067 | 59.988 | 25
21.59 | 29.354 | 59.982 | 43 | 21.58 | 16.193 | 59.999 | 25 | 21.6 | 6.393 | 59.976 | 15 | 21.58 | 7.133 | 60.017 | 15 | 21.59 | 17.067 | 59.988 | 25
21.59 | 29.349 | 59.982 | 43 | 21.59 | 16.196 | 59.999 | 25 | 21.61 | 6.398 | 59.976 | 15 | 21.59 | 7.136 | 60.017 | 15 | 21.59 | 17.066 | 59.988 | 25
21.6 | 29.345 | 59.982 | 43 | 21.6 | 16.199 | 59.999 | 25 | 21.62 | 6.404 | 59.976 | 15 | 21.6 | 7.14 | 60.017 | 15 | 21.6 | 17.065 | 59.988 | 25
21.61 | 29.339 | 59.982 | 43 | 21.61 | 16.201 | 59.999 | 25 | 21.63 | 6.408 | 59.976 | 15 | 21.61 | 7.144 | 60.017 | 15 | 21.61 | 17.066 | 59.988 | 25
21.62 | 29.333 | 59.982 | 43 | 21.61 | 16.203 | 59.999 | 25 | 21.64 | 6.412 | 59.976 | 15 | 21.62 | 7.148 | 60.017 | 15 | 21.62 | 17.067 | 59.988 | 25
21.63 | 29.328 | 59.982 | 43 | 21.62 | 16.205 | 59.999 | 25 | 21.64 | 6.417 | 59.976 | 15 | 21.63 | 7.15 | 60.017 | 15 | 21.63 | 17.069 | 59.988 | 25
21.64 | 29.324 | 59.982 | 43 | 21.63 | 16.208 | 59.999 | 25 | 21.65 | 6.422 | 59.976 | 15 | 21.64 | 7.152 | 60.017 | 15 | 21.64 | 17.07 | 59.988 | 25
21.64 | 29.322 | 59.982 | 43 | 21.64 | 16.21 | 59.999 | 25 | 21.66 | 6.425 | 59.976 | 15 | 21.64 | 7.152 | 60.017 | 15 | 21.64 | 17.072 | 59.988 | 25
21.65 | 29.32 | 59.982 | 43 | 21.65 | 16.212 | 59.999 | 25 | 21.67 | 6.428 | 59.976 | 15 | 21.65 | 7.153 | 60.017 | 15 | 21.65 | 17.074 | 59.988 | 25
21.66 | 29.314 | 59.982 | 43 | 21.66 | 16.214 | 59.999 | 25 | 21.68 | 6.428 | 59.976 | 15 | 21.66 | 7.151 | 60.017 | 15 | 21.66 | 17.076 | 59.988 | 25
21.67 | 29.307 | 59.982 | 43 | 21.66 | 16.217 | 59.999 | 25 | 21.69 | 6.428 | 59.976 | 15 | 21.67 | 7.149 | 60.017 | 15 | 21.67 | 17.078 | 59.988 | 25
21.68 | 29.301 | 59.982 | 43 | 21.67 | 16.22 | 59.999 | 25 | 21.69 | 6.428 | 59.976 | 15 | 21.68 | 7.149 | 60.017 | 15 | 21.68 | 17.08 | 59.988 | 25
21.69 | 29.295 | 59.982 | 43 | 21.68 | 16.221 | 59.999 | 25 | 21.7 | 6.428 | 59.976 | 15 | 21.69 | 7.149 | 60.017 | 15 | 21.69 | 17.082 | 59.988 | 25
21.69 | 29.294 | 59.982 | 43 | 21.69 | 16.221 | 59.999 | 25 | 21.71 | 6.428 | 59.976 | 15 | 21.69 | 7.149 | 60.017 | 15 | 21.69 | 17.085 | 59.988 | 25
21.7 | 29.292 | 59.982 | 43 | 21.7 | 16.22 | 59.999 | 25 | 21.72 | 6.429 | 59.976 | 15 | 21.7 | 7.149 | 60.017 | 15 | 21.7 | 17.089 | 59.988 | 25
21.71 | 29.293 | 59.982 | 43 | 21.71 | 16.219 | 59.999 | 25 | 21.73 | 6.429 | 59.976 | 15 | 21.71 | 7.148 | 60.017 | 15 | 21.71 | 17.091 | 59.988 | 25
21.72 | 29.295 | 59.982 | 43 | 21.71 | 16.22 | 59.999 | 25 | 21.74 | 6.429 | 59.976 | 15 | 21.72 | 7.147 | 60.017 | 15 | 21.72 | 17.093 | 59.988 | 25
21.73 | 29.294 | 59.982 | 43 | 21.72 | 16.222 | 59.999 | 25 | 21.74 | 6.431 | 59.976 | 15 | 21.73 | 7.148 | 60.017 | 15 | 21.73 | 17.096 | 59.988 | 25
21.74 | 29.293 | 59.982 | 43 | 21.73 | 16.223 | 59.999 | 25 | 21.75 | 6.432 | 59.976 | 15 | 21.73 | 7.149 | 60.017 | 15 | 21.74 | 17.099 | 59.988 | 25
21.74 | 29.291 | 59.982 | 43 | 21.74 | 16.224 | 59.999 | 25 | 21.76 | 6.432 | 59.976 | 15 | 21.74 | 7.148 | 60.017 | 15 | 21.74 | 17.103 | 59.988 | 25
21.75 | 29.29 | 59.982 | 43 | 21.75 | 16.224 | 59.999 | 25 | 21.77 | 6.433 | 59.976 | 15 | 21.75 | 7.148 | 60.017 | 15 | 21.75 | 17.107 | 59.988 | 25
21.76 | 29.291 | 59.982 | 43 | 21.76 | 16.224 | 59.999 | 25 | 21.78 | 6.434 | 59.976 | 15 | 21.76 | 7.147 | 60.017 | 15 | 21.76 | 17.112 | 59.988 | 25
21.77 | 29.292 | 59.982 | 43 | 21.76 | 16.222 | 59.999 | 25 | 21.79 | 6.435 | 59.976 | 15 | 21.77 | 7.146 | 60.017 | 15 | 21.77 | 17.116 | 59.988 | 25
21.78 | 29.291 | 59.982 | 43 | 21.77 | 16.221 | 59.999 | 25 | 21.79 | 6.436 | 59.976 | 15 | 21.78 | 7.146 | 60.017 | 15 | 21.78 | 17.118 | 59.988 | 25
21.79 | 29.291 | 59.982 | 43 | 21.78 | 16.222 | 59.999 | 25 | 21.8 | 6.438 | 59.976 | 15 | 21.78 | 7.145 | 60.017 | 15 | 21.79 | 17.12 | 59.988 | 25
21.79 | 29.289 | 59.982 | 43 | 21.79 | 16.223 | 59.999 | 25 | 21.81 | 6.438 | 59.976 | 15 | 21.79 | 7.145 | 60.017 | 15 | 21.79 | 17.119 | 59.988 | 25
21.8 | 29.288 | 59.982 | 43 | 21.8 | 16.225 | 59.999 | 25 | 21.82 | 6.438 | 59.976 | 15 | 21.8 | 7.145 | 60.017 | 15 | 21.8 | 17.118 | 59.988 | 25
21.81 | 29.286 | 59.982 | 43 | 21.81 | 16.227 | 59.999 | 25 | 21.83 | 6.439 | 59.976 | 15 | 21.81 | 7.146 | 60.017 | 15 | 21.81 | 17.117 | 59.988 | 25
21.82 | 29.285 | 59.982 | 43 | 21.81 | 16.228 | 59.999 | 25 | 21.84 | 6.441 | 59.976 | 15 | 21.82 | 7.146 | 60.017 | 15 | 21.82 | 17.117 | 59.988 | 25
21.83 | 29.287 | 59.982 | 43 | 21.82 | 16.229 | 59.999 | 25 | 21.84 | 6.44 | 59.976 | 15 | 21.83 | 7.145 | 60.017 | 15 | 21.83 | 17.116 | 59.988 | 25
21.84 | 29.289 | 59.982 | 43 | 21.83 | 16.227 | 59.999 | 25 | 21.85 | 6.44 | 59.976 | 15 | 21.83 | 7.144 | 60.017 | 15 | 21.84 | 17.116 | 59.988 | 25
21.84 | 29.289 | 59.982 | 43 | 21.84 | 16.224 | 59.999 | 25 | 21.86 | 6.441 | 59.976 | 15 | 21.84 | 7.146 | 60.017 | 15 | 21.84 | 17.116 | 59.988 | 25
21.85 | 29.288 | 59.982 | 43 | 21.85 | 16.225 | 59.999 | 25 | 21.87 | 6.442 | 59.976 | 15 | 21.85 | 7.147 | 60.017 | 15 | 21.85 | 17.115 | 59.988 | 25
21.86 | 29.289 | 59.982 | 43 | 21.86 | 16.225 | 59.999 | 25 | 21.88 | 6.442 | 59.976 | 15 | 21.86 | 7.147 | 60.017 | 15 | 21.86 | 17.116 | 59.988 | 25
21.87 | 29.29 | 59.982 | 43 | 21.86 | 16.227 | 59.999 | 25 | 21.89 | 6.442 | 59.976 | 15 | 21.87 | 7.147 | 60.017 | 15 | 21.87 | 17.117 | 59.988 | 25
21.88 | 29.29 | 59.982 | 43 | 21.87 | 16.229 | 59.999 | 25 | 21.89 | 6.443 | 59.976 | 15 | 21.88 | 7.148 | 60.017 | 15 | 21.88 | 17.117 | 59.988 | 25
21.89 | 29.29 | 59.982 | 43 | 21.88 | 16.228 | 59.999 | 25 | 21.9 | 6.443 | 59.976 | 15 | 21.89 | 7.148 | 60.017 | 15 | 21.89 | 17.118 | 59.988 | 25
21.89 | 29.294 | 59.982 | 43 | 21.89 | 16.226 | 59.999 | 25 | 21.91 | 6.444 | 59.977 | 15 | 21.89 | 7.147 | 60.017 | 15 | 21.89 | 17.118 | 59.988 | 25
21.9 | 29.298 | 59.982 | 43 | 21.9 | 16.226 | 59.999 | 25 | 21.92 | 6.444 | 59.977 | 15 | 21.9 | 7.146 | 60.017 | 15 | 21.9 | 17.118 | 59.988 | 25
21.91 | 29.297 | 59.982 | 43 | 21.91 | 16.225 | 59.999 | 25 | 21.93 | 6.446 | 59.978 | 15 | 21.91 | 7.148 | 60.017 | 15 | 21.91 | 17.115 | 59.988 | 25
21.92 | 29.296 | 59.982 | 43 | 21.91 | 16.228 | 59.999 | 25 | 21.94 | 6.448 | 59.979 | 15 | 21.92 | 7.149 | 60.017 | 15 | 21.92 | 17.112 | 59.988 | 25
21.93 | 29.295 | 59.982 | 43 | 21.92 | 16.23 | 59.999 | 25 | 21.94 | 6.45 | 59.979 | 15 | 21.93 | 7.149 | 60.017 | 15 | 21.93 | 17.113 | 59.988 | 25
21.94 | 29.294 | 59.982 | 43 | 21.93 | 16.236 | 59.999 | 25 | 21.95 | 6.451 | 59.98 | 15 | 21.93 | 7.15 | 60.017 | 15 | 21.94 | 17.115 | 59.988 | 25
21.94 | 29.299 | 59.982 | 43 | 21.94 | 16.242 | 59.999 | 25 | 21.96 | 6.454 | 59.98 | 15 | 21.94 | 7.151 | 60.017 | 15 | 21.94 | 17.114 | 59.988 | 25
21.95 | 29.304 | 59.982 | 43 | 21.95 | 16.245 | 59.999 | 25 | 21.97 | 6.457 | 59.981 | 15 | 21.95 | 7.151 | 60.017 | 15 | 21.95 | 17.114 | 59.988 | 25
21.96 | 29.31 | 59.982 | 43 | 21.96 | 16.249 | 59.999 | 25 | 21.98 | 6.458 | 59.981 | 15 | 21.96 | 7.151 | 60.017 | 15 | 21.96 | 17.115 | 59.988 | 25
21.97 | 29.316 | 59.982 | 43 | 21.96 | 16.255 | 59.999 | 25 | 21.99 | 6.46 | 59.982 | 15 | 21.97 | 7.151 | 60.017 | 15 | 21.97 | 17.116 | 59.988 | 25
21.98 | 29.317 | 59.982 | 43 | 21.97 | 16.261 | 59.999 | 25 | 21.99 | 6.461 | 59.983 | 15 | 21.98 | 7.152 | 60.017 | 15 | 21.98 | 17.116 | 59.988 | 25
21.99 | 29.318 | 59.982 | 43 | 21.98 | 16.266 | 59.999 | 25 | 22 | 6.463 | 59.983 | 15 | 21.98 | 7.152 | 60.017 | 15 | 21.99 | 17.116 | 59.988 | 25
21.99 | 29.321 | 59.982 | 43 | 21.99 | 16.271 | 59.999 | 25 | 22.01 | 6.464 | 59.984 | 15 | 21.99 | 7.154 | 60.017 | 15 | 21.99 | 17.116 | 59.988 | 25
22 | 29.323 | 59.982 | 43 | 22 | 16.277 | 59.999 | 25 | 22.02 | 6.465 | 59.984 | 15 | 22 | 7.157 | 60.017 | 15 | 22 | 17.117 | 59.988 | 25
22.01 | 29.328 | 59.982 | 43 | 22.01 | 16.283 | 59.999 | 25 | 22.03 | 6.464 | 59.985 | 15 | 22.01 | 7.157 | 60.017 | 15 | 22.01 | 17.117 | 59.988 | 25
22.02 | 29.333 | 59.982 | 43 | 22.01 | 16.287 | 59.999 | 25 | 22.04 | 6.464 | 59.986 | 15 | 22.02 | 7.157 | 60.017 | 15 | 22.02 | 17.118 | 59.988 | 25
22.03 | 29.335 | 59.982 | 43 | 22.02 | 16.292 | 59.999 | 25 | 22.04 | 6.464 | 59.986 | 15 | 22.03 | 7.157 | 60.017 | 15 | 22.03 | 17.117 | 59.988 | 25
22.04 | 29.337 | 59.982 | 43 | 22.03 | 16.297 | 59.999 | 25 | 22.05 | 6.465 | 59.987 | 15 | 22.03 | 7.157 | 60.017 | 15 | 22.04 | 17.117 | 59.988 | 25
22.04 | 29.339 | 59.982 | 43 | 22.04 | 16.302 | 59.999 | 25 | 22.06 | 6.466 | 59.987 | 15 | 22.04 | 7.157 | 60.017 | 15 | 22.04 | 17.117 | 59.988 | 25
22.05 | 29.34 | 59.982 | 43 | 22.05 | 16.307 | 59.999 | 25 | 22.07 | 6.468 | 59.988 | 15 | 22.05 | 7.157 | 60.017 | 15 | 22.05 | 17.116 | 59.988 | 25
22.06 | 29.341 | 59.982 | 43 | 22.06 | 16.313 | 59.999 | 25 | 22.08 | 6.469 | 59.988 | 15 | 22.06 | 7.158 | 60.017 | 15 | 22.06 | 17.117 | 59.988 | 25
22.07 | 29.342 | 59.982 | 43 | 22.06 | 16.319 | 59.999 | 25 | 22.09 | 6.47 | 59.988 | 15 | 22.07 | 7.159 | 60.017 | 15 | 22.07 | 17.118 | 59.988 | 25
22.08 | 29.349 | 59.982 | 43 | 22.07 | 16.325 | 59.999 | 25 | 22.09 | 6.469 | 59.988 | 15 | 22.08 | 7.159 | 60.017 | 15 | 22.08 | 17.123 | 59.988 | 25
22.09 | 29.355 | 59.982 | 43 | 22.08 | 16.328 | 59.999 | 25 | 22.1 | 6.469 | 59.988 | 15 | 22.08 | 7.159 | 60.017 | 15 | 22.09 | 17.129 | 59.988 | 25
22.09 | 29.356 | 59.982 | 43 | 22.09 | 16.332 | 59.999 | 25 | 22.11 | 6.468 | 59.988 | 15 | 22.09 | 7.159 | 60.017 | 15 | 22.09 | 17.134 | 59.988 | 25
22.1 | 29.357 | 59.982 | 43 | 22.1 | 16.333 | 59.999 | 25 | 22.12 | 6.468 | 59.988 | 15 | 22.1 | 7.159 | 60.017 | 15 | 22.1 | 17.139 | 59.988 | 25
22.11 | 29.354 | 59.982 | 43 | 22.11 | 16.333 | 59.999 | 25 | 22.13 | 6.467 | 59.988 | 15 | 22.11 | 7.159 | 60.017 | 15 | 22.11 | 17.144 | 59.988 | 25
22.12 | 29.351 | 59.982 | 43 | 22.11 | 16.335 | 59.999 | 25 | 22.14 | 6.465 | 59.988 | 15 | 22.12 | 7.16 | 60.017 | 15 | 22.12 | 17.149 | 59.988 | 25
22.13 | 29.35 | 59.982 | 43 | 22.12 | 16.336 | 59.999 | 25 | 22.14 | 6.465 | 59.988 | 15 | 22.13 | 7.161 | 60.017 | 15 | 22.13 | 17.153 | 59.988 | 25
22.14 | 29.349 | 59.982 | 43 | 22.13 | 16.335 | 59.999 | 25 | 22.15 | 6.464 | 59.988 | 15 | 22.13 | 7.162 | 60.017 | 15 | 22.14 | 17.158 | 59.988 | 25
22.14 | 29.352 | 59.982 | 43 | 22.14 | 16.333 | 59.999 | 25 | 22.16 | 6.463 | 59.988 | 15 | 22.14 | 7.162 | 60.017 | 15 | 22.14 | 17.163 | 59.988 | 25
22.15 | 29.355 | 59.982 | 43 | 22.15 | 16.335 | 59.999 | 25 | 22.17 | 6.462 | 59.988 | 15 | 22.15 | 7.162 | 60.017 | 15 | 22.15 | 17.169 | 59.988 | 25
22.16 | 29.354 | 59.982 | 43 | 22.16 | 16.337 | 59.999 | 25 | 22.18 | 6.464 | 59.988 | 15 | 22.16 | 7.16 | 60.017 | 15 | 22.16 | 17.173 | 59.988 | 25
22.17 | 29.354 | 59.982 | 43 | 22.16 | 16.34 | 59.999 | 25 | 22.19 | 6.465 | 59.988 | 15 | 22.17 | 7.157 | 60.017 | 15 | 22.17 | 17.178 | 59.988 | 25
22.18 | 29.352 | 59.982 | 43 | 22.17 | 16.342 | 59.999 | 25 | 22.19 | 6.467 | 59.988 | 15 | 22.18 | 7.159 | 60.017 | 15 | 22.18 | 17.182 | 59.988 | 25
22.19 | 29.351 | 59.982 | 43 | 22.18 | 16.344 | 59.999 | 25 | 22.2 | 6.469 | 59.988 | 15 | 22.18 | 7.16 | 60.017 | 15 | 22.19 | 17.187 | 59.988 | 25
22.19 | 29.353 | 59.982 | 43 | 22.19 | 16.346 | 59.999 | 25 | 22.21 | 6.469 | 59.988 | 15 | 22.19 | 7.163 | 60.017 | 15 | 22.19 | 17.191 | 59.988 | 25
22.2 | 29.355 | 59.982 | 43 | 22.2 | 16.346 | 59.999 | 25 | 22.22 | 6.47 | 59.988 | 15 | 22.2 | 7.167 | 60.017 | 15 | 22.2 | 17.195 | 59.988 | 25
22.21 | 29.358 | 59.982 | 43 | 22.21 | 16.346 | 59.999 | 25 | 22.23 | 6.47 | 59.988 | 15 | 22.21 | 7.17 | 60.017 | 15 | 22.21 | 17.2 | 59.988 | 25
22.22 | 29.362 | 59.982 | 43 | 22.21 | 16.347 | 59.999 | 25 | 22.24 | 6.469 | 59.988 | 15 | 22.22 | 7.174 | 60.017 | 15 | 22.22 | 17.204 | 59.988 | 25
22.23 | 29.361 | 59.982 | 43 | 22.22 | 16.348 | 59.999 | 25 | 22.24 | 6.469 | 59.988 | 15 | 22.23 | 7.178 | 60.017 | 15 | 22.23 | 17.208 | 59.988 | 25
22.24 | 29.359 | 59.982 | 43 | 22.23 | 16.347 | 59.999 | 25 | 22.25 | 6.468 | 59.988 | 15 | 22.23 | 7.182 | 60.017 | 15 | 22.24 | 17.212 | 59.988 | 25
22.24 | 29.357 | 59.982 | 43 | 22.24 | 16.347 | 59.999 | 25 | 22.26 | 6.468 | 59.988 | 15 | 22.24 | 7.186 | 60.017 | 15 | 22.24 | 17.214 | 59.988 | 25
22.25 | 29.355 | 59.982 | 43 | 22.25 | 16.347 | 59.999 | 25 | 22.27 | 6.467 | 59.988 | 15 | 22.25 | 7.19 | 60.017 | 15 | 22.25 | 17.216 | 59.988 | 25
22.26 | 29.358 | 59.983 | 43 | 22.26 | 16.347 | 59.999 | 25 | 22.28 | 6.468 | 59.988 | 15 | 22.26 | 7.196 | 60.017 | 15 | 22.26 | 17.215 | 59.988 | 25
22.27 | 29.361 | 59.983 | 43 | 22.26 | 16.346 | 59.999 | 25 | 22.29 | 6.47 | 59.988 | 15 | 22.27 | 7.201 | 60.017 | 15 | 22.27 | 17.213 | 59.988 | 25
22.28 | 29.364 | 59.984 | 43 | 22.27 | 16.345 | 59.999 | 25 | 22.29 | 6.471 | 59.988 | 15 | 22.28 | 7.206 | 60.017 | 15 | 22.28 | 17.213 | 59.988 | 25
22.29 | 29.368 | 59.984 | 43 | 22.28 | 16.344 | 59.999 | 25 | 22.3 | 6.471 | 59.988 | 15 | 22.28 | 7.21 | 60.017 | 15 | 22.29 | 17.213 | 59.988 | 25
22.29 | 29.367 | 59.985 | 43 | 22.29 | 16.343 | 59.999 | 25 | 22.31 | 6.474 | 59.988 | 15 | 22.29 | 7.214 | 60.017 | 15 | 22.29 | 17.213 | 59.988 | 25
22.3 | 29.366 | 59.986 | 43 | 22.3 | 16.343 | 59.999 | 25 | 22.32 | 6.478 | 59.988 | 15 | 22.3 | 7.219 | 60.017 | 15 | 22.3 | 17.213 | 59.988 | 25
22.31 | 29.364 | 59.986 | 43 | 22.31 | 16.343 | 59.999 | 25 | 22.33 | 6.483 | 59.988 | 15 | 22.31 | 7.223 | 60.017 | 15 | 22.31 | 17.213 | 59.988 | 25
22.32 | 29.362 | 59.987 | 43 | 22.31 | 16.342 | 59.999 | 25 | 22.34 | 6.487 | 59.988 | 15 | 22.32 | 7.227 | 60.017 | 15 | 22.32 | 17.214 | 59.988 | 25
22.33 | 29.364 | 59.987 | 43 | 22.32 | 16.341 | 59.999 | 25 | 22.34 | 6.493 | 59.988 | 15 | 22.33 | 7.234 | 60.017 | 15 | 22.33 | 17.214 | 59.988 | 25
22.34 | 29.365 | 59.988 | 43 | 22.33 | 16.34 | 59.999 | 25 | 22.35 | 6.498 | 59.988 | 15 | 22.33 | 7.242 | 60.017 | 15 | 22.34 | 17.214 | 59.988 | 25
22.34 | 29.367 | 59.988 | 43 | 22.34 | 16.339 | 59.999 | 25 | 22.36 | 6.504 | 59.988 | 15 | 22.34 | 7.245 | 60.017 | 15 | 22.34 | 17.214 | 59.988 | 25
22.35 | 29.369 | 59.989 | 43 | 22.35 | 16.338 | 59.999 | 25 | 22.37 | 6.51 | 59.988 | 15 | 22.35 | 7.249 | 60.017 | 15 | 22.35 | 17.214 | 59.988 | 25
22.36 | 29.367 | 59.99 | 43 | 22.36 | 16.338 | 59.999 | 25 | 22.38 | 6.516 | 59.988 | 15 | 22.36 | 7.252 | 60.017 | 15 | 22.36 | 17.213 | 59.988 | 25
22.37 | 29.365 | 59.99 | 43 | 22.36 | 16.339 | 59.999 | 25 | 22.39 | 6.522 | 59.988 | 15 | 22.37 | 7.255 | 60.017 | 15 | 22.37 | 17.213 | 59.988 | 25
22.38 | 29.365 | 59.991 | 43 | 22.37 | 16.34 | 59.999 | 25 | 22.39 | 6.529 | 59.988 | 15 | 22.38 | 7.256 | 60.017 | 15 | 22.38 | 17.214 | 59.988 | 25
22.39 | 29.365 | 59.991 | 43 | 22.38 | 16.339 | 59.999 | 25 | 22.4 | 6.536 | 59.988 | 15 | 22.38 | 7.256 | 60.017 | 15 | 22.39 | 17.216 | 59.988 | 25
22.39 | 29.368 | 59.992 | 43 | 22.39 | 16.338 | 59.999 | 25 | 22.41 | 6.541 | 59.988 | 15 | 22.39 | 7.257 | 60.017 | 15 | 22.39 | 17.218 | 59.988 | 25
22.4 | 29.37 | 59.992 | 43 | 22.4 | 16.338 | 59.999 | 25 | 22.42 | 6.545 | 59.988 | 15 | 22.4 | 7.259 | 60.017 | 15 | 22.4 | 17.219 | 59.988 | 25
22.41 | 29.372 | 59.993 | 43 | 22.41 | 16.339 | 59.999 | 25 | 22.43 | 6.551 | 59.988 | 15 | 22.41 | 7.26 | 60.017 | 15 | 22.41 | 17.218 | 59.988 | 25
22.42 | 29.374 | 59.994 | 43 | 22.41 | 16.339 | 59.999 | 25 | 22.44 | 6.557 | 59.988 | 15 | 22.42 | 7.261 | 60.017 | 15 | 22.42 | 17.217 | 59.988 | 25
22.43 | 29.372 | 59.994 | 43 | 22.42 | 16.338 | 59.999 | 25 | 22.44 | 6.561 | 59.988 | 15 | 22.43 | 7.261 | 60.017 | 15 | 22.43 | 17.218 | 59.988 | 25
22.44 | 29.369 | 59.994 | 43 | 22.43 | 16.34 | 59.999 | 25 | 22.45 | 6.565 | 59.988 | 15 | 22.43 | 7.261 | 60.017 | 15 | 22.44 | 17.22 | 59.988 | 25
22.44 | 29.37 | 59.994 | 43 | 22.44 | 16.341 | 59.999 | 25 | 22.46 | 6.571 | 59.988 | 15 | 22.44 | 7.262 | 60.017 | 15 | 22.44 | 17.22 | 59.988 | 25
22.45 | 29.37 | 59.994 | 43 | 22.45 | 16.342 | 59.999 | 25 | 22.47 | 6.577 | 59.988 | 15 | 22.45 | 7.263 | 60.017 | 15 | 22.45 | 17.221 | 59.988 | 25
22.46 | 29.373 | 59.994 | 43 | 22.46 | 16.343 | 59.999 | 25 | 22.48 | 6.58 | 59.988 | 15 | 22.46 | 7.263 | 60.017 | 15 | 22.46 | 17.221 | 59.988 | 25
22.47 | 29.376 | 59.994 | 43 | 22.46 | 16.342 | 59.999 | 25 | 22.49 | 6.583 | 59.988 | 15 | 22.47 | 7.263 | 60.017 | 15 | 22.47 | 17.222 | 59.988 | 25
22.48 | 29.377 | 59.994 | 43 | 22.47 | 16.34 | 59.999 | 25 | 22.49 | 6.585 | 59.988 | 15 | 22.48 | 7.264 | 60.017 | 15 | 22.48 | 17.221 | 59.988 | 25
22.49 | 29.378 | 59.994 | 43 | 22.48 | 16.34 | 59.999 | 25 | 22.5 | 6.588 | 59.988 | 15 | 22.48 | 7.265 | 60.017 | 15 | 22.49 | 17.22 | 59.988 | 25
22.49 | 29.377 | 59.994 | 43 | 22.49 | 16.34 | 59.999 | 25 | 22.51 | 6.589 | 59.988 | 15 | 22.49 | 7.264 | 60.017 | 15 | 22.49 | 17.219 | 59.988 | 25
22.5 | 29.376 | 59.994 | 43 | 22.5 | 16.341 | 59.999 | 25 | 22.52 | 6.591 | 59.988 | 15 | 22.5 | 7.263 | 60.017 | 15 | 22.5 | 17.219 | 59.988 | 25
22.51 | 29.375 | 59.994 | 43 | 22.51 | 16.342 | 59.999 | 25 | 22.53 | 6.592 | 59.988 | 15 | 22.51 | 7.264 | 60.017 | 15 | 22.51 | 17.219 | 59.988 | 25
22.52 | 29.374 | 59.994 | 43 | 22.51 | 16.341 | 59.999 | 25 | 22.54 | 6.593 | 59.988 | 15 | 22.52 | 7.265 | 60.017 | 15 | 22.52 | 17.219 | 59.988 | 25
22.53 | 29.376 | 59.994 | 43 | 22.52 | 16.34 | 59.999 | 25 | 22.54 | 6.592 | 59.988 | 15 | 22.53 | 7.263 | 60.017 | 15 | 22.53 | 17.22 | 59.988 | 25
22.54 | 29.379 | 59.994 | 43 | 22.53 | 16.338 | 59.999 | 25 | 22.55 | 6.591 | 59.988 | 15 | 22.53 | 7.261 | 60.017 | 15 | 22.54 | 17.221 | 59.988 | 25
22.54 | 29.377 | 59.994 | 43 | 22.54 | 16.336 | 59.999 | 25 | 22.56 | 6.589 | 59.988 | 15 | 22.54 | 7.263 | 60.017 | 15 | 22.54 | 17.22 | 59.988 | 25
22.55 | 29.375 | 59.994 | 43 | 22.55 | 16.335 | 59.999 | 25 | 22.57 | 6.587 | 59.988 | 15 | 22.55 | 7.265 | 60.017 | 15 | 22.55 | 17.219 | 59.988 | 25
22.56 | 29.374 | 59.994 | 43 | 22.56 | 16.335 | 59.999 | 25 | 22.58 | 6.589 | 59.988 | 15 | 22.56 | 7.265 | 60.017 | 15 | 22.56 | 17.217 | 59.988 | 25
22.57 | 29.373 | 59.994 | 43 | 22.56 | 16.336 | 59.999 | 25 | 22.59 | 6.591 | 59.988 | 15 | 22.57 | 7.265 | 60.017 | 15 | 22.57 | 17.216 | 59.988 | 25
22.58 | 29.374 | 59.994 | 43 | 22.57 | 16.337 | 59.999 | 25 | 22.59 | 6.591 | 59.988 | 15 | 22.58 | 7.265 | 60.017 | 15 | 22.58 | 17.217 | 59.988 | 25
22.59 | 29.374 | 59.994 | 43 | 22.58 | 16.337 | 59.999 | 25 | 22.6 | 6.592 | 59.988 | 15 | 22.58 | 7.265 | 60.017 | 15 | 22.59 | 17.218 | 59.988 | 25
22.59 | 29.377 | 59.994 | 43 | 22.59 | 16.337 | 59.999 | 25 | 22.61 | 6.593 | 59.988 | 15 | 22.59 | 7.264 | 60.017 | 15 | 22.59 | 17.217 | 59.988 | 25
22.6 | 29.38 | 59.994 | 43 | 22.6 | 16.336 | 59.999 | 25 | 22.62 | 6.594 | 59.988 | 15 | 22.6 | 7.263 | 60.017 | 15 | 22.6 | 17.216 | 59.988 | 25
22.61 | 29.379 | 59.994 | 43 | 22.61 | 16.334 | 59.999 | 25 | 22.63 | 6.593 | 59.988 | 15 | 22.61 | 7.264 | 60.017 | 15 | 22.61 | 17.216 | 59.988 | 25
22.62 | 29.377 | 59.994 | 43 | 22.61 | 16.334 | 59.999 | 25 | 22.64 | 6.592 | 59.988 | 15 | 22.62 | 7.265 | 60.017 | 15 | 22.62 | 17.217 | 59.988 | 25
22.63 | 29.374 | 59.994 | 43 | 22.62 | 16.334 | 59.999 | 25 | 22.64 | 6.592 | 59.988 | 15 | 22.63 | 7.266 | 60.017 | 15 | 22.63 | 17.217 | 59.988 | 25
22.64 | 29.372 | 59.994 | 43 | 22.63 | 16.336 | 59.999 | 25 | 22.65 | 6.592 | 59.988 | 15 | 22.63 | 7.267 | 60.017 | 15 | 22.64 | 17.217 | 59.988 | 25
22.64 | 29.372 | 59.994 | 43 | 22.64 | 16.338 | 59.999 | 25 | 22.66 | 6.592 | 59.988 | 15 | 22.64 | 7.27 | 60.017 | 15 | 22.64 | 17.219 | 59.988 | 25
22.65 | 29.373 | 59.994 | 43 | 22.65 | 16.338 | 59.999 | 25 | 22.67 | 6.591 | 59.988 | 15 | 22.65 | 7.273 | 60.017 | 15 | 22.65 | 17.221 | 59.988 | 25
22.66 | 29.374 | 59.994 | 43 | 22.66 | 16.338 | 59.999 | 25 | 22.68 | 6.588 | 59.988 | 15 | 22.66 | 7.275 | 60.017 | 15 | 22.66 | 17.222 | 59.988 | 25
22.67 | 29.376 | 59.994 | 43 | 22.66 | 16.338 | 59.999 | 25 | 22.69 | 6.586 | 59.988 | 15 | 22.67 | 7.278 | 60.017 | 15 | 22.67 | 17.223 | 59.988 | 25
22.68 | 29.375 | 59.994 | 43 | 22.67 | 16.337 | 59.999 | 25 | 22.69 | 6.585 | 59.988 | 15 | 22.68 | 7.284 | 60.017 | 15 | 22.68 | 17.224 | 59.988 | 25
22.69 | 29.374 | 59.994 | 43 | 22.68 | 16.337 | 59.999 | 25 | 22.7 | 6.585 | 59.988 | 15 | 22.68 | 7.29 | 60.017 | 15 | 22.69 | 17.225 | 59.988 | 25
22.69 | 29.373 | 59.994 | 43 | 22.69 | 16.337 | 59.999 | 25 | 22.71 | 6.586 | 59.988 | 15 | 22.69 | 7.296 | 60.017 | 15 | 22.69 | 17.226 | 59.988 | 25
22.7 | 29.372 | 59.994 | 43 | 22.7 | 16.339 | 59.999 | 25 | 22.72 | 6.587 | 59.988 | 15 | 22.7 | 7.303 | 60.017 | 15 | 22.7 | 17.226 | 59.988 | 25
22.71 | 29.374 | 59.994 | 43 | 22.71 | 16.341 | 59.999 | 25 | 22.73 | 6.589 | 59.988 | 15 | 22.71 | 7.307 | 60.017 | 15 | 22.71 | 17.226 | 59.988 | 25
22.72 | 29.375 | 59.994 | 43 | 22.71 | 16.344 | 59.999 | 25 | 22.74 | 6.59 | 59.988 | 15 | 22.72 | 7.312 | 60.017 | 15 | 22.72 | 17.225 | 59.988 | 25
22.73 | 29.376 | 59.994 | 43 | 22.72 | 16.348 | 59.999 | 25 | 22.74 | 6.589 | 59.988 | 15 | 22.73 | 7.317 | 60.017 | 15 | 22.73 | 17.225 | 59.988 | 25
22.74 | 29.377 | 59.994 | 43 | 22.73 | 16.351 | 59.999 | 25 | 22.75 | 6.588 | 59.988 | 15 | 22.73 | 7.321 | 60.017 | 15 | 22.74 | 17.225 | 59.988 | 25
22.74 | 29.374 | 59.994 | 43 | 22.74 | 16.355 | 59.999 | 25 | 22.76 | 6.588 | 59.988 | 15 | 22.74 | 7.327 | 60.017 | 15 | 22.74 | 17.225 | 59.988 | 25
22.75 | 29.372 | 59.994 | 43 | 22.75 | 16.36 | 59.999 | 25 | 22.77 | 6.588 | 59.988 | 15 | 22.75 | 7.333 | 60.017 | 15 | 22.75 | 17.225 | 59.988 | 25
22.76 | 29.371 | 59.994 | 43 | 22.76 | 16.364 | 59.999 | 25 | 22.78 | 6.588 | 59.988 | 15 | 22.76 | 7.339 | 60.017 | 15 | 22.76 | 17.224 | 59.988 | 25
22.77 | 29.371 | 59.994 | 43 | 22.76 | 16.371 | 59.999 | 25 | 22.79 | 6.588 | 59.988 | 15 | 22.77 | 7.345 | 60.017 | 15 | 22.77 | 17.223 | 59.988 | 25
22.78 | 29.375 | 59.994 | 43 | 22.77 | 16.377 | 59.999 | 25 | 22.79 | 6.587 | 59.988 | 15 | 22.78 | 7.349 | 60.017 | 15 | 22.78 | 17.223 | 59.988 | 25
22.79 | 29.379 | 59.994 | 43 | 22.78 | 16.382 | 59.999 | 25 | 22.8 | 6.585 | 59.988 | 15 | 22.78 | 7.354 | 60.017 | 15 | 22.79 | 17.223 | 59.988 | 25
22.79 | 29.381 | 59.994 | 43 | 22.79 | 16.387 | 59.999 | 25 | 22.81 | 6.585 | 59.988 | 15 | 22.79 | 7.357 | 60.017 | 15 | 22.79 | 17.222 | 59.988 | 25
22.8 | 29.383 | 59.994 | 43 | 22.8 | 16.39 | 59.999 | 25 | 22.82 | 6.585 | 59.988 | 15 | 22.8 | 7.359 | 60.017 | 15 | 22.8 | 17.221 | 59.988 | 25
22.81 | 29.383 | 59.994 | 43 | 22.81 | 16.394 | 59.999 | 25 | 22.83 | 6.584 | 59.988 | 15 | 22.81 | 7.362 | 60.017 | 15 | 22.81 | 17.222 | 59.988 | 25
22.82 | 29.383 | 59.994 | 43 | 22.81 | 16.399 | 59.999 | 25 | 22.84 | 6.583 | 59.988 | 15 | 22.82 | 7.364 | 60.017 | 15 | 22.82 | 17.223 | 59.988 | 25
22.83 | 29.385 | 59.994 | 43 | 22.82 | 16.403 | 59.999 | 25 | 22.84 | 6.584 | 59.988 | 15 | 22.83 | 7.367 | 60.017 | 15 | 22.83 | 17.223 | 59.988 | 25
22.84 | 29.387 | 59.994 | 43 | 22.83 | 16.409 | 59.999 | 25 | 22.85 | 6.585 | 59.988 | 15 | 22.83 | 7.37 | 60.017 | 15 | 22.84 | 17.223 | 59.988 | 25
22.84 | 29.391 | 59.994 | 43 | 22.84 | 16.414 | 59.999 | 25 | 22.86 | 6.584 | 59.988 | 15 | 22.84 | 7.37 | 60.017 | 15 | 22.84 | 17.224 | 59.988 | 25
22.85 | 29.396 | 59.994 | 43 | 22.85 | 16.419 | 59.999 | 25 | 22.87 | 6.582 | 59.988 | 15 | 22.85 | 7.37 | 60.017 | 15 | 22.85 | 17.225 | 59.988 | 25
22.86 | 29.398 | 59.994 | 43 | 22.86 | 16.424 | 59.999 | 25 | 22.88 | 6.581 | 59.988 | 15 | 22.86 | 7.369 | 60.017 | 15 | 22.86 | 17.225 | 59.988 | 25
22.87 | 29.401 | 59.994 | 43 | 22.86 | 16.428 | 59.999 | 25 | 22.89 | 6.579 | 59.988 | 15 | 22.87 | 7.368 | 60.017 | 15 | 22.87 | 17.226 | 59.988 | 25
22.88 | 29.4 | 59.994 | 43 | 22.87 | 16.432 | 59.999 | 25 | 22.89 | 6.577 | 59.988 | 15 | 22.88 | 7.366 | 60.017 | 15 | 22.88 | 17.23 | 59.988 | 25
22.89 | 29.399 | 59.994 | 43 | 22.88 | 16.434 | 59.999 | 25 | 22.9 | 6.575 | 59.988 | 15 | 22.88 | 7.364 | 60.017 | 15 | 22.89 | 17.233 | 59.988 | 25
22.89 | 29.4 | 59.994 | 43 | 22.89 | 16.435 | 59.999 | 25 | 22.91 | 6.577 | 59.988 | 15 | 22.89 | 7.365 | 60.017 | 15 | 22.89 | 17.239 | 59.988 | 25
22.9 | 29.401 | 59.994 | 43 | 22.9 | 16.436 | 59.999 | 25 | 22.92 | 6.578 | 59.988 | 15 | 22.9 | 7.366 | 60.017 | 15 | 22.9 | 17.244 | 59.988 | 25
22.91 | 29.404 | 59.994 | 43 | 22.91 | 16.437 | 59.999 | 25 | 22.93 | 6.576 | 59.988 | 15 | 22.91 | 7.366 | 60.017 | 15 | 22.91 | 17.249 | 59.988 | 25
22.92 | 29.407 | 59.994 | 43 | 22.91 | 16.436 | 59.999 | 25 | 22.94 | 6.575 | 59.988 | 15 | 22.92 | 7.365 | 60.017 | 15 | 22.92 | 17.254 | 59.988 | 25
22.93 | 29.407 | 59.994 | 43 | 22.92 | 16.436 | 59.999 | 25 | 22.94 | 6.574 | 59.988 | 15 | 22.93 | 7.365 | 60.017 | 15 | 22.93 | 17.26 | 59.988 | 25
22.94 | 29.406 | 59.994 | 43 | 22.93 | 16.436 | 59.999 | 25 | 22.95 | 6.573 | 59.988 | 15 | 22.93 | 7.366 | 60.017 | 15 | 22.94 | 17.266 | 59.988 | 25
22.94 | 29.405 | 59.994 | 43 | 22.94 | 16.435 | 59.999 | 25 | 22.96 | 6.575 | 59.988 | 15 | 22.94 | 7.364 | 60.017 | 15 | 22.94 | 17.27 | 59.988 | 25
22.95 | 29.404 | 59.994 | 43 | 22.95 | 16.436 | 59.999 | 25 | 22.97 | 6.577 | 59.988 | 15 | 22.95 | 7.363 | 60.017 | 15 | 22.95 | 17.275 | 59.988 | 25
22.96 | 29.405 | 59.994 | 43 | 22.96 | 16.437 | 59.999 | 25 | 22.98 | 6.576 | 59.988 | 15 | 22.96 | 7.364 | 60.017 | 15 | 22.96 | 17.281 | 59.988 | 25
22.97 | 29.407 | 59.994 | 43 | 22.96 | 16.437 | 59.999 | 25 | 22.99 | 6.575 | 59.988 | 15 | 22.97 | 7.365 | 60.017 | 15 | 22.97 | 17.287 | 59.988 | 25
22.98 | 29.409 | 59.994 | 43 | 22.97 | 16.438 | 59.999 | 25 | 22.99 | 6.575 | 59.988 | 15 | 22.98 | 7.365 | 60.017 | 15 | 22.98 | 17.291 | 59.988 | 25
22.99 | 29.412 | 59.994 | 43 | 22.98 | 16.438 | 59.999 | 25 | 23 | 6.574 | 59.988 | 15 | 22.98 | 7.365 | 60.017 | 15 | 22.99 | 17.295 | 59.988 | 25
22.99 | 29.41 | 59.994 | 43 | 22.99 | 16.438 | 59.999 | 25 | 23.01 | 6.575 | 59.988 | 15 | 22.99 | 7.365 | 60.017 | 15 | 22.99 | 17.299 | 59.988 | 25
23 | 29.408 | 59.994 | 43 | 23 | 16.437 | 59.999 | 25 | 23.02 | 6.575 | 59.988 | 15 | 23 | 7.365 | 60.017 | 15 | 23 | 17.304 | 59.988 | 25
23.01 | 29.406 | 59.994 | 43 | 23.01 | 16.436 | 59.999 | 25 | 23.03 | 6.576 | 59.988 | 15 | 23.01 | 7.364 | 60.017 | 15 | 23.01 | 17.308 | 59.988 | 25
23.02 | 29.403 | 59.994 | 43 | 23.01 | 16.436 | 59.999 | 25 | 23.04 | 6.577 | 59.988 | 15 | 23.02 | 7.362 | 60.017 | 15 | 23.02 | 17.312 | 59.988 | 25
23.03 | 29.404 | 59.994 | 43 | 23.02 | 16.436 | 59.999 | 25 | 23.04 | 6.577 | 59.988 | 15 | 23.03 | 7.363 | 60.017 | 15 | 23.03 | 17.317 | 59.988 | 25
23.04 | 29.404 | 59.994 | 43 | 23.03 | 16.437 | 59.999 | 25 | 23.05 | 6.577 | 59.988 | 15 | 23.03 | 7.364 | 60.017 | 15 | 23.04 | 17.321 | 59.988 | 25
23.04 | 29.407 | 59.994 | 43 | 23.04 | 16.438 | 59.999 | 25 | 23.06 | 6.578 | 59.988 | 15 | 23.04 | 7.365 | 60.017 | 15 | 23.04 | 17.322 | 59.988 | 25
23.05 | 29.41 | 59.994 | 43 | 23.05 | 16.437 | 59.999 | 25 | 23.07 | 6.58 | 59.988 | 15 | 23.05 | 7.366 | 60.017 | 15 | 23.05 | 17.323 | 59.988 | 25
23.06 | 29.408 | 59.994 | 43 | 23.06 | 16.437 | 59.999 | 25 | 23.08 | 6.58 | 59.988 | 15 | 23.06 | 7.367 | 60.017 | 15 | 23.06 | 17.324 | 59.988 | 25
23.07 | 29.407 | 59.994 | 43 | 23.06 | 16.437 | 59.999 | 25 | 23.09 | 6.58 | 59.988 | 15 | 23.07 | 7.368 | 60.017 | 15 | 23.07 | 17.324 | 59.988 | 25
23.08 | 29.407 | 59.994 | 43 | 23.07 | 16.436 | 59.999 | 25 | 23.09 | 6.582 | 59.988 | 15 | 23.08 | 7.367 | 60.017 | 15 | 23.08 | 17.324 | 59.988 | 25
23.09 | 29.406 | 59.994 | 43 | 23.08 | 16.437 | 59.999 | 25 | 23.1 | 6.584 | 59.988 | 15 | 23.08 | 7.367 | 60.017 | 15 | 23.09 | 17.324 | 59.988 | 25
23.09 | 29.408 | 59.994 | 43 | 23.09 | 16.437 | 59.999 | 25 | 23.11 | 6.586 | 59.988 | 15 | 23.09 | 7.367 | 60.017 | 15 | 23.09 | 17.323 | 59.988 | 25
23.1 | 29.41 | 59.994 | 43 | 23.1 | 16.438 | 59.999 | 25 | 23.12 | 6.588 | 59.988 | 15 | 23.1 | 7.367 | 60.017 | 15 | 23.1 | 17.321 | 59.988 | 25
23.11 | 29.411 | 59.994 | 43 | 23.11 | 16.439 | 59.999 | 25 | 23.13 | 6.594 | 59.988 | 15 | 23.11 | 7.368 | 60.017 | 15 | 23.11 | 17.32 | 59.988 | 25
23.12 | 29.412 | 59.994 | 43 | 23.11 | 16.44 | 59.999 | 25 | 23.14 | 6.599 | 59.988 | 15 | 23.12 | 7.369 | 60.017 | 15 | 23.12 | 17.319 | 59.988 | 25
23.13 | 29.411 | 59.994 | 43 | 23.12 | 16.442 | 59.999 | 25 | 23.14 | 6.606 | 59.988 | 15 | 23.13 | 7.369 | 60.017 | 15 | 23.13 | 17.32 | 59.988 | 25
23.14 | 29.41 | 59.994 | 43 | 23.13 | 16.444 | 59.999 | 25 | 23.15 | 6.614 | 59.988 | 15 | 23.13 | 7.369 | 60.017 | 15 | 23.14 | 17.32 | 59.988 | 25
23.14 | 29.411 | 59.994 | 43 | 23.14 | 16.447 | 59.999 | 25 | 23.16 | 6.621 | 59.988 | 15 | 23.14 | 7.369 | 60.017 | 15 | 23.14 | 17.321 | 59.988 | 25
23.15 | 29.411 | 59.994 | 43 | 23.15 | 16.451 | 59.999 | 25 | 23.17 | 6.628 | 59.988 | 15 | 23.15 | 7.368 | 60.017 | 15 | 23.15 | 17.321 | 59.988 | 25
23.16 | 29.415 | 59.994 | 43 | 23.16 | 16.456 | 59.999 | 25 | 23.18 | 6.634 | 59.988 | 15 | 23.16 | 7.368 | 60.017 | 15 | 23.16 | 17.321 | 59.988 | 25
23.17 | 29.419 | 59.994 | 43 | 23.16 | 16.462 | 59.999 | 25 | 23.19 | 6.639 | 59.988 | 15 | 23.17 | 7.368 | 60.017 | 15 | 23.17 | 17.321 | 59.988 | 25
23.18 | 29.423 | 59.994 | 43 | 23.17 | 16.469 | 59.999 | 25 | 23.19 | 6.645 | 59.988 | 15 | 23.18 | 7.37 | 60.017 | 15 | 23.18 | 17.32 | 59.988 | 25
23.19 | 29.427 | 59.994 | 43 | 23.18 | 16.473 | 59.999 | 25 | 23.2 | 6.652 | 59.988 | 15 | 23.18 | 7.372 | 60.017 | 15 | 23.19 | 17.319 | 59.988 | 25
23.19 | 29.429 | 59.994 | 43 | 23.19 | 16.477 | 59.999 | 25 | 23.21 | 6.66 | 59.988 | 15 | 23.19 | 7.373 | 60.017 | 15 | 23.19 | 17.319 | 59.988 | 25
23.2 | 29.43 | 59.994 | 43 | 23.2 | 16.48 | 59.999 | 25 | 23.22 | 6.668 | 59.988 | 15 | 23.2 | 7.373 | 60.017 | 15 | 23.2 | 17.319 | 59.988 | 25
23.21 | 29.433 | 59.994 | 43 | 23.21 | 16.483 | 59.999 | 25 | 23.23 | 6.674 | 59.988 | 15 | 23.21 | 7.373 | 60.017 | 15 | 23.21 | 17.321 | 59.988 | 25
23.22 | 29.437 | 59.994 | 43 | 23.21 | 16.487 | 59.999 | 25 | 23.24 | 6.68 | 59.988 | 15 | 23.22 | 7.373 | 60.017 | 15 | 23.22 | 17.323 | 59.988 | 25
23.23 | 29.443 | 59.994 | 43 | 23.22 | 16.491 | 59.999 | 25 | 23.24 | 6.685 | 59.988 | 15 | 23.23 | 7.372 | 60.017 | 15 | 23.23 | 17.323 | 59.988 | 25
23.24 | 29.45 | 59.994 | 43 | 23.23 | 16.497 | 59.999 | 25 | 23.25 | 6.689 | 59.988 | 15 | 23.23 | 7.37 | 60.017 | 15 | 23.24 | 17.324 | 59.988 | 25
23.24 | 29.453 | 59.994 | 43 | 23.24 | 16.502 | 59.999 | 25 | 23.26 | 6.695 | 59.988 | 15 | 23.24 | 7.371 | 60.017 | 15 | 23.24 | 17.325 | 59.988 | 25
23.25 | 29.457 | 59.994 | 43 | 23.25 | 16.506 | 59.999 | 25 | 23.27 | 6.701 | 59.988 | 15 | 23.25 | 7.372 | 60.017 | 15 | 23.25 | 17.326 | 59.988 | 25
23.26 | 29.459 | 59.994 | 43 | 23.26 | 16.509 | 59.999 | 25 | 23.28 | 6.706 | 59.988 | 15 | 23.26 | 7.373 | 60.017 | 15 | 23.26 | 17.328 | 59.988 | 25
23.27 | 29.461 | 59.994 | 43 | 23.26 | 16.514 | 59.999 | 25 | 23.29 | 6.71 | 59.988 | 15 | 23.27 | 7.373 | 60.017 | 15 | 23.27 | 17.331 | 59.988 | 25
23.28 | 29.465 | 59.994 | 43 | 23.27 | 16.519 | 59.999 | 25 | 23.29 | 6.71 | 59.988 | 15 | 23.28 | 7.374 | 60.017 | 15 | 23.28 | 17.335 | 59.988 | 25
23.29 | 29.469 | 59.994 | 43 | 23.28 | 16.522 | 59.999 | 25 | 23.3 | 6.71 | 59.988 | 15 | 23.28 | 7.374 | 60.017 | 15 | 23.29 | 17.339 | 59.988 | 25
23.29 | 29.475 | 59.994 | 43 | 23.29 | 16.525 | 59.999 | 25 | 23.31 | 6.71 | 59.988 | 15 | 23.29 | 7.373 | 60.017 | 15 | 23.29 | 17.343 | 59.988 | 25
23.3 | 29.481 | 59.994 | 43 | 23.3 | 16.527 | 59.999 | 25 | 23.32 | 6.71 | 59.988 | 15 | 23.3 | 7.372 | 60.017 | 15 | 23.3 | 17.348 | 59.988 | 25
23.31 | 29.483 | 59.994 | 43 | 23.31 | 16.529 | 59.999 | 25 | 23.33 | 6.71 | 59.988 | 15 | 23.31 | 7.374 | 60.017 | 15 | 23.31 | 17.352 | 59.988 | 25
23.32 | 29.485 | 59.994 | 43 | 23.31 | 16.529 | 59.999 | 25 | 23.34 | 6.71 | 59.988 | 15 | 23.32 | 7.376 | 60.017 | 15 | 23.32 | 17.357 | 59.988 | 25
23.33 | 29.486 | 59.994 | 43 | 23.32 | 16.53 | 59.999 | 25 | 23.34 | 6.71 | 59.988 | 15 | 23.33 | 7.376 | 60.017 | 15 | 23.33 | 17.363 | 59.988 | 25
23.34 | 29.487 | 59.994 | 43 | 23.33 | 16.527 | 59.999 | 25 | 23.35 | 6.71 | 59.988 | 15 | 23.33 | 7.377 | 60.017 | 15 | 23.34 | 17.369 | 59.988 | 25
23.34 | 29.489 | 59.994 | 43 | 23.34 | 16.525 | 59.999 | 25 | 23.36 | 6.71 | 59.988 | 15 | 23.34 | 7.376 | 60.017 | 15 | 23.34 | 17.374 | 59.988 | 25
23.35 | 29.491 | 59.994 | 43 | 23.35 | 16.526 | 59.999 | 25 | 23.37 | 6.71 | 59.988 | 15 | 23.35 | 7.375 | 60.017 | 15 | 23.35 | 17.379 | 59.988 | 25
23.36 | 29.493 | 59.994 | 43 | 23.36 | 16.527 | 59.999 | 25 | 23.38 | 6.709 | 59.988 | 15 | 23.36 | 7.374 | 60.017 | 15 | 23.36 | 17.385 | 59.988 | 25
23.37 | 29.495 | 59.994 | 43 | 23.36 | 16.528 | 59.999 | 25 | 23.39 | 6.709 | 59.988 | 15 | 23.37 | 7.372 | 60.017 | 15 | 23.37 | 17.391 | 59.988 | 25
23.38 | 29.494 | 59.994 | 43 | 23.37 | 16.529 | 59.999 | 25 | 23.39 | 6.708 | 59.988 | 15 | 23.38 | 7.373 | 60.017 | 15 | 23.38 | 17.395 | 59.988 | 25
23.39 | 29.493 | 59.994 | 43 | 23.38 | 16.53 | 59.999 | 25 | 23.4 | 6.707 | 59.988 | 15 | 23.38 | 7.373 | 60.017 | 15 | 23.39 | 17.398 | 59.988 | 25
23.39 | 29.489 | 59.994 | 43 | 23.39 | 16.53 | 59.999 | 25 | 23.41 | 6.709 | 59.988 | 15 | 23.39 | 7.374 | 60.017 | 15 | 23.39 | 17.402 | 59.988 | 25
23.4 | 29.486 | 59.994 | 43 | 23.4 | 16.529 | 59.999 | 25 | 23.42 | 6.71 | 59.988 | 15 | 23.4 | 7.375 | 60.017 | 15 | 23.4 | 17.406 | 59.988 | 25
23.41 | 29.489 | 59.994 | 43 | 23.41 | 16.528 | 59.999 | 25 | 23.43 | 6.708 | 59.988 | 15 | 23.41 | 7.375 | 60.017 | 15 | 23.41 | 17.41 | 59.988 | 25
23.42 | 29.491 | 59.994 | 43 | 23.41 | 16.529 | 59.999 | 25 | 23.44 | 6.707 | 59.988 | 15 | 23.42 | 7.374 | 60.017 | 15 | 23.42 | 17.414 | 59.988 | 25
23.43 | 29.494 | 59.994 | 43 | 23.42 | 16.529 | 59.999 | 25 | 23.44 | 6.707 | 59.988 | 15 | 23.43 | 7.374 | 60.017 | 15 | 23.43 | 17.417 | 59.988 | 25
23.44 | 29.497 | 59.994 | 43 | 23.43 | 16.529 | 59.999 | 25 | 23.45 | 6.707 | 59.988 | 15 | 23.43 | 7.374 | 60.017 | 15 | 23.44 | 17.421 | 59.988 | 25
23.44 | 29.495 | 59.994 | 43 | 23.44 | 16.529 | 59.999 | 25 | 23.46 | 6.706 | 59.988 | 15 | 23.44 | 7.377 | 60.017 | 15 | 23.44 | 17.423 | 59.988 | 25
23.45 | 29.494 | 59.994 | 43 | 23.45 | 16.528 | 59.999 | 25 | 23.47 | 6.705 | 59.988 | 15 | 23.45 | 7.379 | 60.017 | 15 | 23.45 | 17.425 | 59.988 | 25
23.46 | 29.491 | 59.994 | 43 | 23.46 | 16.527 | 59.999 | 25 | 23.48 | 6.705 | 59.988 | 15 | 23.46 | 7.386 | 60.017 | 15 | 23.46 | 17.426 | 59.988 | 25
23.47 | 29.488 | 59.994 | 43 | 23.46 | 16.526 | 59.999 | 25 | 23.49 | 6.705 | 59.988 | 15 | 23.47 | 7.393 | 60.017 | 15 | 23.47 | 17.426 | 59.988 | 25
23.48 | 29.49 | 59.994 | 43 | 23.47 | 16.525 | 59.999 | 25 | 23.49 | 6.704 | 59.988 | 15 | 23.48 | 7.397 | 60.017 | 15 | 23.48 | 17.427 | 59.988 | 25
23.49 | 29.492 | 59.994 | 43 | 23.48 | 16.525 | 59.999 | 25 | 23.5 | 6.703 | 59.988 | 15 | 23.48 | 7.401 | 60.017 | 15 | 23.49 | 17.427 | 59.988 | 25
23.49 | 29.493 | 59.994 | 43 | 23.49 | 16.526 | 59.999 | 25 | 23.51 | 6.703 | 59.988 | 15 | 23.49 | 7.404 | 60.017 | 15 | 23.49 | 17.427 | 59.988 | 25
23.5 | 29.493 | 59.994 | 43 | 23.5 | 16.527 | 59.999 | 25 | 23.52 | 6.703 | 59.988 | 15 | 23.5 | 7.408 | 60.017 | 15 | 23.5 | 17.426 | 59.988 | 25
23.51 | 29.491 | 59.994 | 43 | 23.51 | 16.528 | 59.999 | 25 | 23.53 | 6.704 | 59.988 | 15 | 23.51 | 7.412 | 60.017 | 15 | 23.51 | 17.427 | 59.988 | 25
23.52 | 29.489 | 59.994 | 43 | 23.51 | 16.527 | 59.999 | 25 | 23.54 | 6.704 | 59.988 | 15 | 23.52 | 7.416 | 60.017 | 15 | 23.52 | 17.428 | 59.988 | 25
23.53 | 29.488 | 59.994 | 43 | 23.52 | 16.527 | 59.999 | 25 | 23.54 | 6.708 | 59.988 | 15 | 23.53 | 7.423 | 60.017 | 15 | 23.53 | 17.428 | 59.988 | 25
23.54 | 29.488 | 59.994 | 43 | 23.53 | 16.525 | 59.999 | 25 | 23.55 | 6.712 | 59.988 | 15 | 23.53 | 7.43 | 60.017 | 15 | 23.54 | 17.428 | 59.988 | 25
23.54 | 29.491 | 59.994 | 43 | 23.54 | 16.524 | 59.999 | 25 | 23.56 | 6.717 | 59.988 | 15 | 23.54 | 7.435 | 60.017 | 15 | 23.54 | 17.43 | 59.988 | 25
23.55 | 29.494 | 59.994 | 43 | 23.55 | 16.524 | 59.999 | 25 | 23.57 | 6.722 | 59.988 | 15 | 23.55 | 7.44 | 60.017 | 15 | 23.55 | 17.432 | 59.988 | 25
23.56 | 29.498 | 59.994 | 43 | 23.56 | 16.525 | 59.999 | 25 | 23.58 | 6.726 | 59.988 | 15 | 23.56 | 7.446 | 60.017 | 15 | 23.56 | 17.434 | 59.988 | 25
23.57 | 29.502 | 59.994 | 43 | 23.56 | 16.526 | 59.999 | 25 | 23.59 | 6.73 | 59.988 | 15 | 23.57 | 7.452 | 60.017 | 15 | 23.57 | 17.436 | 59.988 | 25
23.58 | 29.503 | 59.994 | 43 | 23.57 | 16.528 | 59.999 | 25 | 23.59 | 6.736 | 59.988 | 15 | 23.58 | 7.457 | 60.017 | 15 | 23.58 | 17.436 | 59.988 | 25
23.59 | 29.503 | 59.994 | 43 | 23.58 | 16.527 | 59.999 | 25 | 23.6 | 6.742 | 59.988 | 15 | 23.58 | 7.462 | 60.017 | 15 | 23.59 | 17.436 | 59.988 | 25
23.59 | 29.503 | 59.993 | 43 | 23.59 | 16.527 | 59.999 | 25 | 23.61 | 6.745 | 59.988 | 15 | 23.59 | 7.465 | 60.017 | 15 | 23.59 | 17.437 | 59.988 | 25
23.6 | 29.504 | 59.993 | 43 | 23.6 | 16.526 | 59.999 | 25 | 23.62 | 6.749 | 59.988 | 15 | 23.6 | 7.469 | 60.017 | 15 | 23.6 | 17.438 | 59.988 | 25
23.61 | 29.507 | 59.993 | 43 | 23.61 | 16.525 | 59.999 | 25 | 23.63 | 6.754 | 59.988 | 15 | 23.61 | 7.472 | 60.017 | 15 | 23.61 | 17.438 | 59.988 | 25
23.62 | 29.51 | 59.992 | 43 | 23.61 | 16.526 | 59.999 | 25 | 23.64 | 6.758 | 59.988 | 15 | 23.62 | 7.475 | 60.017 | 15 | 23.62 | 17.438 | 59.988 | 25
23.63 | 29.512 | 59.992 | 43 | 23.62 | 16.527 | 59.999 | 25 | 23.64 | 6.761 | 59.988 | 15 | 23.63 | 7.473 | 60.017 | 15 | 23.63 | 17.437 | 59.988 | 25
23.64 | 29.514 | 59.992 | 43 | 23.63 | 16.528 | 59.999 | 25 | 23.65 | 6.764 | 59.988 | 15 | 23.63 | 7.472 | 60.017 | 15 | 23.64 | 17.436 | 59.988 | 25
23.64 | 29.513 | 59.992 | 43 | 23.64 | 16.529 | 59.999 | 25 | 23.66 | 6.768 | 59.988 | 15 | 23.64 | 7.472 | 60.017 | 15 | 23.64 | 17.436 | 59.988 | 25
23.65 | 29.511 | 59.991 | 43 | 23.65 | 16.529 | 59.999 | 25 | 23.67 | 6.773 | 59.988 | 15 | 23.65 | 7.471 | 60.017 | 15 | 23.65 | 17.435 | 59.988 | 25
23.66 | 29.516 | 59.991 | 43 | 23.66 | 16.528 | 59.999 | 25 | 23.68 | 6.776 | 59.988 | 15 | 23.66 | 7.472 | 60.017 | 15 | 23.66 | 17.435 | 59.988 | 25
23.67 | 29.52 | 59.991 | 43 | 23.66 | 16.527 | 59.999 | 25 | 23.69 | 6.779 | 59.988 | 15 | 23.67 | 7.472 | 60.017 | 15 | 23.67 | 17.436 | 59.988 | 25
23.68 | 29.525 | 59.99 | 43 | 23.67 | 16.526 | 59.999 | 25 | 23.69 | 6.783 | 59.988 | 15 | 23.68 | 7.473 | 60.017 | 15 | 23.68 | 17.435 | 59.988 | 25
23.69 | 29.531 | 59.99 | 43 | 23.68 | 16.527 | 59.999 | 25 | 23.7 | 6.788 | 59.988 | 15 | 23.68 | 7.475 | 60.017 | 15 | 23.69 | 17.434 | 59.988 | 25
23.69 | 29.53 | 59.99 | 43 | 23.69 | 16.528 | 59.999 | 25 | 23.71 | 6.788 | 59.988 | 15 | 23.69 | 7.474 | 60.017 | 15 | 23.69 | 17.434 | 59.988 | 25
23.7 | 29.53 | 59.99 | 43 | 23.7 | 16.529 | 59.999 | 25 | 23.72 | 6.788 | 59.988 | 15 | 23.7 | 7.472 | 60.017 | 15 | 23.7 | 17.433 | 59.988 | 25
23.71 | 29.53 | 59.989 | 43 | 23.71 | 16.53 | 59.999 | 25 | 23.73 | 6.788 | 59.988 | 15 | 23.71 | 7.47 | 60.017 | 15 | 23.71 | 17.433 | 59.988 | 25
23.72 | 29.531 | 59.989 | 43 | 23.71 | 16.53 | 59.999 | 25 | 23.74 | 6.787 | 59.988 | 15 | 23.72 | 7.468 | 60.017 | 15 | 23.72 | 17.432 | 59.988 | 25
23.73 | 29.532 | 59.989 | 43 | 23.72 | 16.529 | 59.999 | 25 | 23.74 | 6.787 | 59.988 | 15 | 23.73 | 7.467 | 60.017 | 15 | 23.73 | 17.431 | 59.988 | 25
23.74 | 29.533 | 59.988 | 43 | 23.73 | 16.527 | 59.999 | 25 | 23.75 | 6.787 | 59.988 | 15 | 23.73 | 7.466 | 60.017 | 15 | 23.74 | 17.431 | 59.988 | 25
23.74 | 29.534 | 59.988 | 43 | 23.74 | 16.525 | 59.999 | 25 | 23.76 | 6.787 | 59.988 | 15 | 23.74 | 7.466 | 60.017 | 15 | 23.74 | 17.432 | 59.988 | 25
23.75 | 29.536 | 59.988 | 43 | 23.75 | 16.525 | 59.999 | 25 | 23.77 | 6.787 | 59.988 | 15 | 23.75 | 7.466 | 60.017 | 15 | 23.75 | 17.432 | 59.988 | 25
23.76 | 29.535 | 59.988 | 43 | 23.76 | 16.525 | 59.999 | 25 | 23.78 | 6.787 | 59.988 | 15 | 23.76 | 7.467 | 60.017 | 15 | 23.76 | 17.434 | 59.988 | 25
23.77 | 29.533 | 59.987 | 43 | 23.76 | 16.526 | 59.999 | 25 | 23.79 | 6.787 | 59.988 | 15 | 23.77 | 7.467 | 60.017 | 15 | 23.77 | 17.436 | 59.988 | 25
23.78 | 29.532 | 59.987 | 43 | 23.77 | 16.527 | 59.999 | 25 | 23.79 | 6.787 | 59.988 | 15 | 23.78 | 7.465 | 60.017 | 15 | 23.78 | 17.436 | 59.988 | 25
23.79 | 29.53 | 59.987 | 43 | 23.78 | 16.526 | 59.999 | 25 | 23.8 | 6.787 | 59.988 | 15 | 23.78 | 7.462 | 60.017 | 15 | 23.79 | 17.437 | 59.988 | 25
23.79 | 29.532 | 59.986 | 43 | 23.79 | 16.525 | 59.999 | 25 | 23.81 | 6.788 | 59.988 | 15 | 23.79 | 7.462 | 60.017 | 15 | 23.79 | 17.438 | 59.988 | 25
23.8 | 29.534 | 59.986 | 43 | 23.8 | 16.523 | 59.999 | 25 | 23.82 | 6.789 | 59.988 | 15 | 23.8 | 7.462 | 60.017 | 15 | 23.8 | 17.439 | 59.988 | 25
23.81 | 29.535 | 59.986 | 43 | 23.81 | 16.521 | 59.999 | 25 | 23.83 | 6.79 | 59.988 | 15 | 23.81 | 7.463 | 60.017 | 15 | 23.81 | 17.439 | 59.988 | 25
23.82 | 29.537 | 59.986 | 43 | 23.81 | 16.521 | 59.999 | 25 | 23.84 | 6.791 | 59.988 | 15 | 23.82 | 7.464 | 60.017 | 15 | 23.82 | 17.44 | 59.988 | 25
23.83 | 29.535 | 59.985 | 43 | 23.82 | 16.521 | 59.999 | 25 | 23.84 | 6.792 | 59.988 | 15 | 23.83 | 7.468 | 60.017 | 15 | 23.83 | 17.441 | 59.988 | 25
23.84 | 29.533 | 59.985 | 43 | 23.83 | 16.522 | 59.999 | 25 | 23.85 | 6.793 | 59.988 | 15 | 23.83 | 7.471 | 60.017 | 15 | 23.84 | 17.442 | 59.988 | 25
23.84 | 29.533 | 59.985 | 43 | 23.84 | 16.523 | 59.999 | 25 | 23.86 | 6.792 | 59.988 | 15 | 23.84 | 7.475 | 60.017 | 15 | 23.84 | 17.441 | 59.988 | 25
23.85 | 29.533 | 59.984 | 43 | 23.85 | 16.522 | 59.999 | 25 | 23.87 | 6.79 | 59.988 | 15 | 23.85 | 7.479 | 60.017 | 15 | 23.85 | 17.44 | 59.988 | 25
23.86 | 29.538 | 59.984 | 43 | 23.86 | 16.522 | 59.999 | 25 | 23.88 | 6.792 | 59.988 | 15 | 23.86 | 7.483 | 60.017 | 15 | 23.86 | 17.439 | 59.988 | 25
23.87 | 29.542 | 59.984 | 43 | 23.86 | 16.52 | 59.999 | 25 | 23.89 | 6.793 | 59.988 | 15 | 23.87 | 7.487 | 60.017 | 15 | 23.87 | 17.438 | 59.988 | 25
23.88 | 29.541 | 59.984 | 43 | 23.87 | 16.519 | 59.999 | 25 | 23.89 | 6.795 | 59.988 | 15 | 23.88 | 7.495 | 60.017 | 15 | 23.88 | 17.438 | 59.988 | 25
23.89 | 29.54 | 59.983 | 43 | 23.88 | 16.52 | 59.999 | 25 | 23.9 | 6.797 | 59.988 | 15 | 23.88 | 7.502 | 60.017 | 15 | 23.89 | 17.438 | 59.988 | 25
23.89 | 29.538 | 59.983 | 43 | 23.89 | 16.521 | 59.999 | 25 | 23.91 | 6.799 | 59.988 | 15 | 23.89 | 7.507 | 60.017 | 15 | 23.89 | 17.438 | 59.988 | 25
23.9 | 29.536 | 59.983 | 43 | 23.9 | 16.523 | 59.999 | 25 | 23.92 | 6.8 | 59.988 | 15 | 23.9 | 7.511 | 60.017 | 15 | 23.9 | 17.438 | 59.988 | 25
23.91 | 29.536 | 59.982 | 43 | 23.91 | 16.525 | 59.999 | 25 | 23.93 | 6.799 | 59.988 | 15 | 23.91 | 7.516 | 60.017 | 15 | 23.91 | 17.438 | 59.988 | 25
23.92 | 29.536 | 59.982 | 43 | 23.91 | 16.525 | 59.999 | 25 | 23.94 | 6.799 | 59.988 | 15 | 23.92 | 7.522 | 60.017 | 15 | 23.92 | 17.438 | 59.988 | 25
23.93 | 29.538 | 59.982 | 43 | 23.92 | 16.526 | 59.999 | 25 | 23.94 | 6.8 | 59.988 | 15 | 23.93 | 7.527 | 60.017 | 15 | 23.93 | 17.436 | 59.988 | 25
23.94 | 29.54 | 59.982 | 43 | 23.93 | 16.528 | 59.999 | 25 | 23.95 | 6.802 | 59.988 | 15 | 23.93 | 7.531 | 60.017 | 15 | 23.94 | 17.435 | 59.988 | 25
23.94 | 29.541 | 59.982 | 43 | 23.94 | 16.53 | 59.999 | 25 | 23.96 | 6.802 | 59.988 | 15 | 23.94 | 7.539 | 60.017 | 15 | 23.94 | 17.436 | 59.988 | 25
23.95 | 29.543 | 59.982 | 43 | 23.95 | 16.535 | 59.999 | 25 | 23.97 | 6.803 | 59.988 | 15 | 23.95 | 7.547 | 60.017 | 15 | 23.95 | 17.436 | 59.988 | 25
23.96 | 29.544 | 59.982 | 43 | 23.96 | 16.541 | 59.999 | 25 | 23.98 | 6.804 | 59.988 | 15 | 23.96 | 7.552 | 60.017 | 15 | 23.96 | 17.437 | 59.988 | 25
23.97 | 29.545 | 59.982 | 43 | 23.96 | 16.549 | 59.999 | 25 | 23.99 | 6.805 | 59.988 | 15 | 23.97 | 7.558 | 60.017 | 15 | 23.97 | 17.438 | 59.988 | 25
23.98 | 29.551 | 59.982 | 43 | 23.97 | 16.557 | 59.999 | 25 | 23.99 | 6.807 | 59.988 | 15 | 23.98 | 7.563 | 60.017 | 15 | 23.98 | 17.439 | 59.988 | 25
23.99 | 29.557 | 59.982 | 43 | 23.98 | 16.564 | 59.999 | 25 | 24 | 6.808 | 59.988 | 15 | 23.98 | 7.569 | 60.017 | 15 | 23.99 | 17.439 | 59.988 | 25
23.99 | 29.564 | 59.982 | 43 | 23.99 | 16.571 | 59.999 | 25 | 24.01 | 6.809 | 59.988 | 15 | 23.99 | 7.571 | 60.017 | 15 | 23.99 | 17.44 | 59.988 | 25
24 | 29.57 | 59.982 | 43 | 24 | 16.577 | 59.999 | 25 | 24.02 | 6.811 | 59.988 | 15 | 24 | 7.573 | 60.017 | 15 | 24 | 17.44 | 59.988 | 25
24.01 | 29.573 | 59.982 | 43 | 24.01 | 16.583 | 59.999 | 25 | 24.03 | 6.811 | 59.988 | 15 | 24.01 | 7.575 | 60.017 | 15 | 24.01 | 17.44 | 59.988 | 25
24.02 | 29.575 | 59.982 | 43 | 24.01 | 16.589 | 59.999 | 25 | 24.04 | 6.812 | 59.988 | 15 | 24.02 | 7.577 | 60.017 | 15 | 24.02 | 17.441 | 59.988 | 25
24.03 | 29.577 | 59.982 | 43 | 24.02 | 16.594 | 59.999 | 25 | 24.04 | 6.811 | 59.988 | 15 | 24.03 | 7.58 | 60.017 | 15 | 24.03 | 17.442 | 59.988 | 25
24.04 | 29.58 | 59.982 | 43 | 24.03 | 16.602 | 59.999 | 25 | 24.05 | 6.81 | 59.988 | 15 | 24.03 | 7.583 | 60.017 | 15 | 24.04 | 17.444 | 59.988 | 25
24.04 | 29.587 | 59.982 | 43 | 24.04 | 16.609 | 59.999 | 25 | 24.06 | 6.809 | 59.988 | 15 | 24.04 | 7.581 | 60.017 | 15 | 24.04 | 17.444 | 59.988 | 25
24.05 | 29.595 | 59.982 | 43 | 24.05 | 16.615 | 59.999 | 25 | 24.07 | 6.808 | 59.988 | 15 | 24.05 | 7.58 | 60.017 | 15 | 24.05 | 17.445 | 59.988 | 25
24.06 | 29.601 | 59.982 | 43 | 24.06 | 16.621 | 59.999 | 25 | 24.08 | 6.807 | 59.988 | 15 | 24.06 | 7.582 | 60.017 | 15 | 24.06 | 17.445 | 59.988 | 25
24.07 | 29.607 | 59.982 | 43 | 24.06 | 16.626 | 59.999 | 25 | 24.09 | 6.806 | 59.988 | 15 | 24.07 | 7.583 | 60.017 | 15 | 24.07 | 17.446 | 59.988 | 25
24.08 | 29.61 | 59.982 | 43 | 24.07 | 16.632 | 59.999 | 25 | 24.09 | 6.805 | 59.988 | 15 | 24.08 | 7.582 | 60.017 | 15 | 24.08 | 17.446 | 59.988 | 25
24.09 | 29.612 | 59.982 | 43 | 24.08 | 16.637 | 59.999 | 25 | 24.1 | 6.804 | 59.988 | 15 | 24.08 | 7.58 | 60.017 | 15 | 24.09 | 17.447 | 59.988 | 25
24.09 | 29.618 | 59.982 | 43 | 24.09 | 16.643 | 59.999 | 25 | 24.11 | 6.802 | 59.988 | 15 | 24.09 | 7.583 | 60.017 | 15 | 24.09 | 17.45 | 59.988 | 25
24.1 | 29.625 | 59.982 | 43 | 24.1 | 16.647 | 59.999 | 25 | 24.12 | 6.8 | 59.988 | 15 | 24.1 | 7.585 | 60.017 | 15 | 24.1 | 17.453 | 59.988 | 25
24.11 | 29.631 | 59.982 | 43 | 24.11 | 16.651 | 59.999 | 25 | 24.13 | 6.8 | 59.988 | 15 | 24.11 | 7.584 | 60.017 | 15 | 24.11 | 17.457 | 59.988 | 25
24.12 | 29.638 | 59.982 | 43 | 24.11 | 16.652 | 59.999 | 25 | 24.14 | 6.8 | 59.988 | 15 | 24.12 | 7.583 | 60.017 | 15 | 24.12 | 17.462 | 59.988 | 25
24.13 | 29.64 | 59.982 | 43 | 24.12 | 16.654 | 59.999 | 25 | 24.14 | 6.8 | 59.988 | 15 | 24.13 | 7.582 | 60.017 | 15 | 24.13 | 17.466 | 59.988 | 25
24.14 | 29.643 | 59.982 | 43 | 24.13 | 16.653 | 59.999 | 25 | 24.15 | 6.799 | 59.988 | 15 | 24.13 | 7.581 | 60.018 | 15 | 24.14 | 17.471 | 59.988 | 25
24.14 | 29.641 | 59.982 | 43 | 24.14 | 16.653 | 59.999 | 25 | 24.16 | 6.797 | 59.988 | 15 | 24.14 | 7.581 | 60.018 | 15 | 24.14 | 17.474 | 59.988 | 25
24.15 | 29.638 | 59.982 | 43 | 24.15 | 16.652 | 59.999 | 25 | 24.17 | 6.796 | 59.988 | 15 | 24.15 | 7.581 | 60.018 | 15 | 24.15 | 17.478 | 59.988 | 25
24.16 | 29.638 | 59.982 | 43 | 24.16 | 16.65 | 59.999 | 25 | 24.18 | 6.794 | 59.988 | 15 | 24.16 | 7.582 | 60.019 | 15 | 24.16 | 17.482 | 59.988 | 25
24.17 | 29.637 | 59.982 | 43 | 24.16 | 16.65 | 59.999 | 25 | 24.19 | 6.792 | 59.988 | 15 | 24.17 | 7.583 | 60.019 | 15 | 24.17 | 17.486 | 59.988 | 25
24.18 | 29.639 | 59.982 | 43 | 24.17 | 16.65 | 59.999 | 25 | 24.19 | 6.793 | 59.988 | 15 | 24.18 | 7.582 | 60.019 | 15 | 24.18 | 17.491 | 59.988 | 25
24.19 | 29.641 | 59.982 | 43 | 24.18 | 16.652 | 59.999 | 25 | 24.2 | 6.794 | 59.988 | 15 | 24.18 | 7.581 | 60.02 | 15 | 24.19 | 17.497 | 59.988 | 25
24.19 | 29.641 | 59.982 | 43 | 24.19 | 16.653 | 59.999 | 25 | 24.21 | 6.793 | 59.988 | 15 | 24.19 | 7.58 | 60.02 | 15 | 24.19 | 17.498 | 59.988 | 25
24.2 | 29.641 | 59.982 | 43 | 24.2 | 16.653 | 59.999 | 25 | 24.22 | 6.792 | 59.988 | 15 | 24.2 | 7.579 | 60.02 | 15 | 24.2 | 17.5 | 59.988 | 25
24.21 | 29.639 | 59.982 | 43 | 24.21 | 16.652 | 59.999 | 25 | 24.23 | 6.792 | 59.988 | 15 | 24.21 | 7.577 | 60.02 | 15 | 24.21 | 17.504 | 59.988 | 25
24.22 | 29.637 | 59.982 | 43 | 24.21 | 16.651 | 59.999 | 25 | 24.24 | 6.792 | 59.988 | 15 | 24.22 | 7.576 | 60.021 | 15 | 24.22 | 17.508 | 59.988 | 25
24.23 | 29.639 | 59.982 | 43 | 24.22 | 16.65 | 59.999 | 25 | 24.24 | 6.791 | 59.988 | 15 | 24.23 | 7.577 | 60.021 | 15 | 24.23 | 17.513 | 59.988 | 25
24.24 | 29.64 | 59.982 | 43 | 24.23 | 16.649 | 59.999 | 25 | 24.25 | 6.79 | 59.988 | 15 | 24.23 | 7.578 | 60.021 | 15 | 24.24 | 17.518 | 59.988 | 25
24.24 | 29.641 | 59.982 | 43 | 24.24 | 16.648 | 59.999 | 25 | 24.26 | 6.791 | 59.988 | 15 | 24.24 | 7.579 | 60.022 | 15 | 24.24 | 17.523 | 59.988 | 25
24.25 | 29.642 | 59.982 | 43 | 24.25 | 16.65 | 59.999 | 25 | 24.27 | 6.792 | 59.988 | 15 | 24.25 | 7.581 | 60.022 | 15 | 24.25 | 17.527 | 59.988 | 25
24.26 | 29.641 | 59.982 | 43 | 24.26 | 16.652 | 59.999 | 25 | 24.28 | 6.792 | 59.988 | 15 | 24.26 | 7.581 | 60.022 | 15 | 24.26 | 17.528 | 59.988 | 25
24.27 | 29.639 | 59.982 | 43 | 24.26 | 16.652 | 59.999 | 25 | 24.29 | 6.792 | 59.988 | 15 | 24.27 | 7.581 | 60.022 | 15 | 24.27 | 17.529 | 59.988 | 25
24.28 | 29.637 | 59.982 | 43 | 24.27 | 16.651 | 59.999 | 25 | 24.29 | 6.791 | 59.988 | 15 | 24.28 | 7.579 | 60.022 | 15 | 24.28 | 17.53 | 59.988 | 25
24.29 | 29.636 | 59.982 | 43 | 24.28 | 16.65 | 59.999 | 25 | 24.3 | 6.79 | 59.988 | 15 | 24.28 | 7.578 | 60.022 | 15 | 24.29 | 17.531 | 59.988 | 25
24.29 | 29.638 | 59.982 | 43 | 24.29 | 16.649 | 59.999 | 25 | 24.31 | 6.789 | 59.988 | 15 | 24.29 | 7.58 | 60.022 | 15 | 24.29 | 17.531 | 59.988 | 25
24.3 | 29.64 | 59.982 | 43 | 24.3 | 16.65 | 59.999 | 25 | 24.32 | 6.787 | 59.988 | 15 | 24.3 | 7.583 | 60.022 | 15 | 24.3 | 17.531 | 59.988 | 25
24.31 | 29.642 | 59.982 | 43 | 24.31 | 16.65 | 59.999 | 25 | 24.33 | 6.789 | 59.988 | 15 | 24.31 | 7.583 | 60.022 | 15 | 24.31 | 17.532 | 59.988 | 25
24.32 | 29.645 | 59.982 | 43 | 24.31 | 16.651 | 59.999 | 25 | 24.34 | 6.79 | 59.988 | 15 | 24.32 | 7.583 | 60.022 | 15 | 24.32 | 17.534 | 59.988 | 25
24.33 | 29.643 | 59.982 | 43 | 24.32 | 16.653 | 59.999 | 25 | 24.34 | 6.794 | 59.988 | 15 | 24.33 | 7.583 | 60.022 | 15 | 24.33 | 17.534 | 59.988 | 25
24.34 | 29.641 | 59.982 | 43 | 24.33 | 16.653 | 59.999 | 25 | 24.35 | 6.798 | 59.988 | 15 | 24.33 | 7.583 | 60.022 | 15 | 24.34 | 17.534 | 59.988 | 25
24.34 | 29.642 | 59.982 | 43 | 24.34 | 16.652 | 59.999 | 25 | 24.36 | 6.801 | 59.988 | 15 | 24.34 | 7.582 | 60.022 | 15 | 24.34 | 17.536 | 59.988 | 25
24.35 | 29.643 | 59.982 | 43 | 24.35 | 16.651 | 59.999 | 25 | 24.37 | 6.804 | 59.988 | 15 | 24.35 | 7.58 | 60.022 | 15 | 24.35 | 17.537 | 59.988 | 25
24.36 | 29.649 | 59.982 | 43 | 24.36 | 16.65 | 59.999 | 25 | 24.38 | 6.808 | 59.988 | 15 | 24.36 | 7.579 | 60.022 | 15 | 24.36 | 17.542 | 59.988 | 25
24.37 | 29.655 | 59.982 | 43 | 24.36 | 16.65 | 59.999 | 25 | 24.39 | 6.812 | 59.988 | 15 | 24.37 | 7.578 | 60.022 | 15 | 24.37 | 17.546 | 59.988 | 25
24.38 | 29.662 | 59.982 | 43 | 24.37 | 16.651 | 59.999 | 25 | 24.39 | 6.817 | 59.988 | 15 | 24.38 | 7.58 | 60.022 | 15 | 24.38 | 17.547 | 59.988 | 25
24.39 | 29.668 | 59.982 | 43 | 24.38 | 16.652 | 59.999 | 25 | 24.4 | 6.822 | 59.988 | 15 | 24.38 | 7.583 | 60.022 | 15 | 24.39 | 17.549 | 59.988 | 25
24.39 | 29.671 | 59.982 | 43 | 24.39 | 16.654 | 59.999 | 25 | 24.41 | 6.826 | 59.988 | 15 | 24.39 | 7.581 | 60.022 | 15 | 24.39 | 17.547 | 59.988 | 25
24.4 | 29.674 | 59.982 | 43 | 24.4 | 16.655 | 59.999 | 25 | 24.42 | 6.83 | 59.988 | 15 | 24.4 | 7.578 | 60.022 | 15 | 24.4 | 17.546 | 59.988 | 25
24.41 | 29.681 | 59.982 | 43 | 24.41 | 16.656 | 59.999 | 25 | 24.43 | 6.835 | 59.988 | 15 | 24.41 | 7.578 | 60.022 | 15 | 24.41 | 17.546 | 59.988 | 25
24.42 | 29.688 | 59.982 | 43 | 24.41 | 16.654 | 59.999 | 25 | 24.44 | 6.84 | 59.988 | 15 | 24.42 | 7.578 | 60.022 | 15 | 24.42 | 17.547 | 59.988 | 25
24.43 | 29.693 | 59.982 | 43 | 24.42 | 16.651 | 59.999 | 25 | 24.44 | 6.846 | 59.988 | 15 | 24.43 | 7.577 | 60.022 | 15 | 24.43 | 17.549 | 59.988 | 25
24.44 | 29.698 | 59.982 | 43 | 24.43 | 16.652 | 59.999 | 25 | 24.45 | 6.851 | 59.988 | 15 | 24.43 | 7.576 | 60.022 | 15 | 24.44 | 17.55 | 59.988 | 25
24.44 | 29.704 | 59.982 | 43 | 24.44 | 16.652 | 59.999 | 25 | 24.46 | 6.857 | 59.988 | 15 | 24.44 | 7.578 | 60.022 | 15 | 24.44 | 17.549 | 59.988 | 25
24.45 | 29.71 | 59.982 | 43 | 24.45 | 16.654 | 59.999 | 25 | 24.47 | 6.862 | 59.988 | 15 | 24.45 | 7.581 | 60.022 | 15 | 24.45 | 17.549 | 59.988 | 25
24.46 | 29.713 | 59.982 | 43 | 24.46 | 16.655 | 59.999 | 25 | 24.48 | 6.868 | 59.988 | 15 | 24.46 | 7.58 | 60.022 | 15 | 24.46 | 17.547 | 59.988 | 25
24.47 | 29.716 | 59.982 | 43 | 24.46 | 16.655 | 59.999 | 25 | 24.49 | 6.873 | 59.988 | 15 | 24.47 | 7.579 | 60.022 | 15 | 24.47 | 17.545 | 59.988 | 25
24.48 | 29.721 | 59.982 | 43 | 24.47 | 16.654 | 59.999 | 25 | 24.49 | 6.877 | 59.988 | 15 | 24.48 | 7.579 | 60.022 | 15 | 24.48 | 17.545 | 59.988 | 25
24.49 | 29.725 | 59.982 | 43 | 24.48 | 16.654 | 59.999 | 25 | 24.5 | 6.881 | 59.988 | 15 | 24.48 | 7.579 | 60.022 | 15 | 24.49 | 17.545 | 59.988 | 25
24.49 | 29.733 | 59.982 | 43 | 24.49 | 16.653 | 59.999 | 25 | 24.51 | 6.882 | 59.988 | 15 | 24.49 | 7.576 | 60.022 | 15 | 24.49 | 17.55 | 59.988 | 25
24.5 | 29.741 | 59.982 | 43 | 24.5 | 16.653 | 59.999 | 25 | 24.52 | 6.883 | 59.988 | 15 | 24.5 | 7.574 | 60.022 | 15 | 24.5 | 17.555 | 59.988 | 25
24.51 | 29.743 | 59.982 | 43 | 24.51 | 16.654 | 59.999 | 25 | 24.53 | 6.885 | 59.988 | 15 | 24.51 | 7.576 | 60.022 | 15 | 24.51 | 17.559 | 59.988 | 25
24.52 | 29.745 | 59.982 | 43 | 24.51 | 16.655 | 59.999 | 25 | 24.54 | 6.886 | 59.988 | 15 | 24.52 | 7.579 | 60.022 | 15 | 24.52 | 17.563 | 59.988 | 25
24.53 | 29.746 | 59.982 | 43 | 24.52 | 16.657 | 59.999 | 25 | 24.54 | 6.888 | 59.988 | 15 | 24.53 | 7.58 | 60.022 | 15 | 24.53 | 17.567 | 59.988 | 25
24.54 | 29.747 | 59.982 | 43 | 24.53 | 16.657 | 59.999 | 25 | 24.55 | 6.889 | 59.988 | 15 | 24.53 | 7.581 | 60.022 | 15 | 24.54 | 17.572 | 59.988 | 25
24.54 | 29.747 | 59.982 | 43 | 24.54 | 16.656 | 59.999 | 25 | 24.56 | 6.889 | 59.988 | 15 | 24.54 | 7.58 | 60.022 | 15 | 24.54 | 17.577 | 59.988 | 25
24.55 | 29.746 | 59.982 | 43 | 24.55 | 16.657 | 59.999 | 25 | 24.57 | 6.89 | 59.988 | 15 | 24.55 | 7.578 | 60.022 | 15 | 24.55 | 17.583 | 59.988 | 25
24.56 | 29.75 | 59.982 | 43 | 24.56 | 16.658 | 59.999 | 25 | 24.58 | 6.891 | 59.988 | 15 | 24.56 | 7.578 | 60.022 | 15 | 24.56 | 17.589 | 59.988 | 25
24.57 | 29.753 | 59.982 | 43 | 24.56 | 16.659 | 59.999 | 25 | 24.59 | 6.893 | 59.988 | 15 | 24.57 | 7.578 | 60.022 | 15 | 24.57 | 17.595 | 59.988 | 25
24.58 | 29.751 | 59.982 | 43 | 24.57 | 16.66 | 59.999 | 25 | 24.59 | 6.892 | 59.988 | 15 | 24.58 | 7.58 | 60.022 | 15 | 24.58 | 17.599 | 59.988 | 25
24.59 | 29.748 | 59.982 | 43 | 24.58 | 16.662 | 59.999 | 25 | 24.6 | 6.892 | 59.988 | 15 | 24.58 | 7.582 | 60.022 | 15 | 24.59 | 17.603 | 59.988 | 25
24.59 | 29.748 | 59.982 | 43 | 24.59 | 16.663 | 59.999 | 25 | 24.61 | 6.892 | 59.988 | 15 | 24.59 | 7.582 | 60.022 | 15 | 24.59 | 17.609 | 59.988 | 25
24.6 | 29.747 | 59.983 | 43 | 24.6 | 16.664 | 59.999 | 25 | 24.62 | 6.891 | 59.988 | 15 | 24.6 | 7.582 | 60.022 | 15 | 24.6 | 17.614 | 59.988 | 25
24.61 | 29.747 | 59.983 | 43 | 24.61 | 16.665 | 59.999 | 25 | 24.63 | 6.892 | 59.988 | 15 | 24.61 | 7.581 | 60.022 | 15 | 24.61 | 17.62 | 59.988 | 25
24.62 | 29.746 | 59.983 | 43 | 24.61 | 16.666 | 59.999 | 25 | 24.64 | 6.893 | 59.988 | 15 | 24.62 | 7.58 | 60.022 | 15 | 24.62 | 17.625 | 59.988 | 25
24.63 | 29.749 | 59.984 | 43 | 24.62 | 16.667 | 59.999 | 25 | 24.64 | 6.893 | 59.988 | 15 | 24.63 | 7.58 | 60.022 | 15 | 24.63 | 17.631 | 59.988 | 25
24.64 | 29.751 | 59.984 | 43 | 24.63 | 16.668 | 59.999 | 25 | 24.65 | 6.893 | 59.988 | 15 | 24.63 | 7.58 | 60.022 | 15 | 24.64 | 17.637 | 59.988 | 25
24.64 | 29.751 | 59.984 | 43 | 24.64 | 16.669 | 59.999 | 25 | 24.66 | 6.893 | 59.988 | 15 | 24.64 | 7.582 | 60.022 | 15 | 24.64 | 17.642 | 59.988 | 25
24.65 | 29.75 | 59.984 | 43 | 24.65 | 16.67 | 59.999 | 25 | 24.67 | 6.893 | 59.988 | 15 | 24.65 | 7.585 | 60.022 | 15 | 24.65 | 17.646 | 59.988 | 25
24.66 | 29.751 | 59.985 | 43 | 24.66 | 16.671 | 59.999 | 25 | 24.68 | 6.893 | 59.988 | 15 | 24.66 | 7.592 | 60.022 | 15 | 24.66 | 17.647 | 59.988 | 25
24.67 | 29.751 | 59.985 | 43 | 24.66 | 16.671 | 59.999 | 25 | 24.69 | 6.893 | 59.988 | 15 | 24.67 | 7.598 | 60.022 | 15 | 24.67 | 17.648 | 59.988 | 25
24.68 | 29.754 | 59.985 | 43 | 24.67 | 16.671 | 59.999 | 25 | 24.69 | 6.892 | 59.988 | 15 | 24.68 | 7.601 | 60.022 | 15 | 24.68 | 17.65 | 59.988 | 25
24.69 | 29.758 | 59.986 | 43 | 24.68 | 16.673 | 59.999 | 25 | 24.7 | 6.89 | 59.988 | 15 | 24.68 | 7.604 | 60.022 | 15 | 24.69 | 17.651 | 59.988 | 25
24.69 | 29.759 | 59.986 | 43 | 24.69 | 16.674 | 59.999 | 25 | 24.71 | 6.89 | 59.988 | 15 | 24.69 | 7.608 | 60.022 | 15 | 24.69 | 17.651 | 59.988 | 25
24.7 | 29.76 | 59.986 | 43 | 24.7 | 16.675 | 59.999 | 25 | 24.72 | 6.891 | 59.988 | 15 | 24.7 | 7.612 | 60.022 | 15 | 24.7 | 17.651 | 59.988 | 25
24.71 | 29.759 | 59.986 | 43 | 24.71 | 16.676 | 59.999 | 25 | 24.73 | 6.893 | 59.988 | 15 | 24.71 | 7.617 | 60.022 | 15 | 24.71 | 17.649 | 59.988 | 25
24.72 | 29.759 | 59.987 | 43 | 24.71 | 16.675 | 59.999 | 25 | 24.74 | 6.895 | 59.988 | 15 | 24.72 | 7.622 | 60.022 | 15 | 24.72 | 17.647 | 59.988 | 25
24.73 | 29.758 | 59.987 | 43 | 24.72 | 16.675 | 59.999 | 25 | 24.74 | 6.9 | 59.988 | 15 | 24.73 | 7.629 | 60.022 | 15 | 24.73 | 17.647 | 59.988 | 25
24.74 | 29.757 | 59.987 | 43 | 24.73 | 16.674 | 59.999 | 25 | 24.75 | 6.904 | 59.988 | 15 | 24.73 | 7.637 | 60.022 | 15 | 24.74 | 17.647 | 59.988 | 25
24.74 | 29.761 | 59.988 | 43 | 24.74 | 16.674 | 59.999 | 25 | 24.76 | 6.91 | 59.989 | 15 | 24.74 | 7.639 | 60.022 | 15 | 24.74 | 17.649 | 59.988 | 25
24.75 | 29.765 | 59.988 | 43 | 24.75 | 16.675 | 59.999 | 25 | 24.77 | 6.916 | 59.989 | 15 | 24.75 | 7.642 | 60.022 | 15 | 24.75 | 17.65 | 59.988 | 25
24.76 | 29.766 | 59.988 | 43 | 24.76 | 16.676 | 59.999 | 25 | 24.78 | 6.922 | 59.989 | 15 | 24.76 | 7.646 | 60.022 | 15 | 24.76 | 17.65 | 59.988 | 25
24.77 | 29.766 | 59.988 | 43 | 24.76 | 16.676 | 59.999 | 25 | 24.79 | 6.928 | 59.99 | 15 | 24.77 | 7.65 | 60.022 | 15 | 24.77 | 17.649 | 59.988 | 25
24.78 | 29.768 | 59.988 | 43 | 24.77 | 16.675 | 59.999 | 25 | 24.79 | 6.934 | 59.99 | 15 | 24.78 | 7.654 | 60.022 | 15 | 24.78 | 17.648 | 59.988 | 25
24.79 | 29.771 | 59.988 | 43 | 24.78 | 16.677 | 59.999 | 25 | 24.8 | 6.939 | 59.99 | 15 | 24.78 | 7.658 | 60.022 | 15 | 24.79 | 17.646 | 59.988 | 25
24.79 | 29.773 | 59.988 | 43 | 24.79 | 16.679 | 59.999 | 25 | 24.81 | 6.945 | 59.99 | 15 | 24.79 | 7.663 | 60.022 | 15 | 24.79 | 17.646 | 59.988 | 25
24.8 | 29.775 | 59.988 | 43 | 24.8 | 16.678 | 59.999 | 25 | 24.82 | 6.951 | 59.991 | 15 | 24.8 | 7.668 | 60.022 | 15 | 24.8 | 17.647 | 59.988 | 25
24.81 | 29.78 | 59.988 | 43 | 24.81 | 16.677 | 59.999 | 25 | 24.83 | 6.956 | 59.991 | 15 | 24.81 | 7.67 | 60.022 | 15 | 24.81 | 17.647 | 59.988 | 25
24.82 | 29.784 | 59.988 | 43 | 24.81 | 16.678 | 59.999 | 25 | 24.84 | 6.962 | 59.991 | 15 | 24.82 | 7.671 | 60.022 | 15 | 24.82 | 17.647 | 59.988 | 25
24.83 | 29.785 | 59.988 | 43 | 24.82 | 16.678 | 59.999 | 25 | 24.84 | 6.967 | 59.992 | 15 | 24.83 | 7.671 | 60.022 | 15 | 24.83 | 17.645 | 59.988 | 25
24.84 | 29.787 | 59.988 | 43 | 24.83 | 16.679 | 59.999 | 25 | 24.85 | 6.972 | 59.992 | 15 | 24.83 | 7.671 | 60.022 | 15 | 24.84 | 17.644 | 59.988 | 25
24.84 | 29.788 | 59.988 | 43 | 24.84 | 16.68 | 59.999 | 25 | 24.86 | 6.979 | 59.992 | 15 | 24.84 | 7.672 | 60.022 | 15 | 24.84 | 17.641 | 59.988 | 25
24.85 | 29.789 | 59.988 | 43 | 24.85 | 16.681 | 59.999 | 25 | 24.87 | 6.985 | 59.992 | 15 | 24.85 | 7.672 | 60.022 | 15 | 24.85 | 17.639 | 59.988 | 25
24.86 | 29.792 | 59.988 | 43 | 24.86 | 16.682 | 59.999 | 25 | 24.88 | 6.991 | 59.993 | 15 | 24.86 | 7.673 | 60.022 | 15 | 24.86 | 17.639 | 59.988 | 25
24.87 | 29.795 | 59.988 | 43 | 24.86 | 16.681 | 59.999 | 25 | 24.89 | 6.997 | 59.993 | 15 | 24.87 | 7.674 | 60.022 | 15 | 24.87 | 17.638 | 59.988 | 25
24.88 | 29.799 | 59.988 | 43 | 24.87 | 16.68 | 59.999 | 25 | 24.9 | 7.001 | 59.993 | 15 | 24.88 | 7.674 | 60.022 | 15 | 24.88 | 17.639 | 59.988 | 25
24.89 | 29.803 | 59.988 | 43 | 24.88 | 16.681 | 59.999 | 25 | 24.9 | 7.004 | 59.994 | 15 | 24.88 | 7.674 | 60.022 | 15 | 24.89 | 17.64 | 59.988 | 25
24.89 | 29.802 | 59.988 | 43 | 24.89 | 16.682 | 59.999 | 25 | 24.91 | 7.006 | 59.994 | 15 | 24.89 | 7.674 | 60.022 | 15 | 24.89 | 17.639 | 59.988 | 25
24.9 | 29.801 | 59.988 | 43 | 24.9 | 16.682 | 59.999 | 25 | 24.92 | 7.007 | 59.994 | 15 | 24.9 | 7.673 | 60.022 | 15 | 24.9 | 17.637 | 59.988 | 25
24.91 | 29.8 | 59.988 | 43 | 24.91 | 16.683 | 59.999 | 25 | 24.93 | 7.007 | 59.994 | 15 | 24.91 | 7.674 | 60.022 | 15 | 24.91 | 17.635 | 59.988 | 25
24.92 | 29.798 | 59.988 | 43 | 24.91 | 16.684 | 59.999 | 25 | 24.94 | 7.007 | 59.994 | 15 | 24.92 | 7.674 | 60.022 | 15 | 24.92 | 17.633 | 59.988 | 25
24.93 | 29.803 | 59.988 | 43 | 24.92 | 16.685 | 59.999 | 25 | 24.94 | 7.007 | 59.994 | 15 | 24.93 | 7.674 | 60.022 | 15 | 24.93 | 17.633 | 59.988 | 25
24.94 | 29.807 | 59.988 | 43 | 24.93 | 16.684 | 59.999 | 25 | 24.95 | 7.007 | 59.994 | 15 | 24.93 | 7.674 | 60.022 | 15 | 24.94 | 17.633 | 59.988 | 25
24.94 | 29.808 | 59.988 | 43 | 24.94 | 16.684 | 59.999 | 25 | 24.96 | 7.006 | 59.994 | 15 | 24.94 | 7.676 | 60.022 | 15 | 24.94 | 17.634 | 59.988 | 25
24.95 | 29.809 | 59.988 | 43 | 24.95 | 16.683 | 59.999 | 25 | 24.97 | 7.005 | 59.994 | 15 | 24.95 | 7.678 | 60.022 | 15 | 24.95 | 17.635 | 59.988 | 25
24.96 | 29.807 | 59.988 | 43 | 24.96 | 16.682 | 59.999 | 25 | 24.98 | 7.005 | 59.994 | 15 | 24.96 | 7.678 | 60.022 | 15 | 24.96 | 17.635 | 59.988 | 25
24.97 | 29.805 | 59.988 | 43 | 24.96 | 16.682 | 59.999 | 25 | 24.99 | 7.005 | 59.994 | 15 | 24.97 | 7.678 | 60.022 | 15 | 24.97 | 17.634 | 59.988 | 25
24.98 | 29.803 | 59.988 | 43 | 24.97 | 16.683 | 59.999 | 25 | 24.99 | 7.006 | 59.994 | 15 | 24.98 | 7.678 | 60.022 | 15 | 24.98 | 17.633 | 59.988 | 25
24.99 | 29.801 | 59.988 | 43 | 24.98 | 16.684 | 59.999 | 25 | 25 | 7.006 | 59.994 | 15 | 24.98 | 7.678 | 60.022 | 15 | 24.99 | 17.632 | 59.988 | 25
24.99 | 29.801 | 59.988 | 43 | 24.99 | 16.685 | 59.999 | 25 | 25.01 | 7.007 | 59.994 | 15 | 24.99 | 7.677 | 60.022 | 15 | 24.99 | 17.632 | 59.988 | 25
25 | 29.801 | 59.988 | 43 | 25 | 16.685 | 59.999 | 25 | 25.02 | 7.008 | 59.994 | 15 | 25 | 7.677 | 60.022 | 15 | 25 | 17.633 | 59.988 | 25
25.01 | 29.802 | 59.988 | 43 | 25.01 | 16.685 | 59.999 | 25 | 25.03 | 7.008 | 59.994 | 15 | 25.01 | 7.678 | 60.022 | 15 | 25.01 | 17.633 | 59.988 | 25
25.02 | 29.803 | 59.988 | 43 | 25.01 | 16.683 | 59.999 | 25 | 25.04 | 7.008 | 59.994 | 15 | 25.02 | 7.679 | 60.022 | 15 | 25.02 | 17.633 | 59.988 | 25
25.03 | 29.8 | 59.988 | 43 | 25.02 | 16.681 | 59.999 | 25 | 25.04 | 7.009 | 59.994 | 15 | 25.03 | 7.678 | 60.022 | 15 | 25.03 | 17.633 | 59.988 | 25
25.04 | 29.797 | 59.988 | 43 | 25.03 | 16.681 | 59.999 | 25 | 25.05 | 7.009 | 59.994 | 15 | 25.03 | 7.677 | 60.022 | 15 | 25.04 | 17.632 | 59.988 | 25
25.04 | 29.798 | 59.988 | 43 | 25.04 | 16.681 | 59.999 | 25 | 25.06 | 7.009 | 59.994 | 15 | 25.04 | 7.676 | 60.022 | 15 | 25.04 | 17.63 | 59.988 | 25
25.05 | 29.799 | 59.988 | 43 | 25.05 | 16.683 | 59.999 | 25 | 25.07 | 7.009 | 59.994 | 15 | 25.05 | 7.675 | 60.022 | 15 | 25.05 | 17.629 | 59.988 | 25
25.06 | 29.802 | 59.988 | 43 | 25.06 | 16.684 | 59.999 | 25 | 25.08 | 7.009 | 59.994 | 15 | 25.06 | 7.674 | 60.022 | 15 | 25.06 | 17.63 | 59.988 | 25
25.07 | 29.806 | 59.988 | 43 | 25.06 | 16.683 | 59.999 | 25 | 25.09 | 7.009 | 59.994 | 15 | 25.07 | 7.673 | 60.022 | 15 | 25.07 | 17.631 | 59.988 | 25
25.08 | 29.808 | 59.988 | 43 | 25.07 | 16.682 | 59.999 | 25 | 25.09 | 7.007 | 59.994 | 15 | 25.08 | 7.674 | 60.022 | 15 | 25.08 | 17.631 | 59.988 | 25
25.09 | 29.81 | 59.988 | 43 | 25.08 | 16.681 | 59.999 | 25 | 25.1 | 7.006 | 59.994 | 15 | 25.08 | 7.675 | 60.022 | 15 | 25.09 | 17.631 | 59.988 | 25
25.09 | 29.807 | 59.988 | 43 | 25.09 | 16.681 | 59.999 | 25 | 25.11 | 7.006 | 59.994 | 15 | 25.09 | 7.676 | 60.022 | 15 | 25.09 | 17.629 | 59.988 | 25
25.1 | 29.805 | 59.988 | 43 | 25.1 | 16.682 | 59.999 | 25 | 25.12 | 7.006 | 59.994 | 15 | 25.1 | 7.677 | 60.022 | 15 | 25.1 | 17.627 | 59.988 | 25
25.11 | 29.807 | 59.988 | 43 | 25.11 | 16.683 | 59.999 | 25 | 25.13 | 7.008 | 59.994 | 15 | 25.11 | 7.677 | 60.022 | 15 | 25.11 | 17.625 | 59.988 | 25
25.12 | 29.809 | 59.988 | 43 | 25.11 | 16.684 | 59.999 | 25 | 25.14 | 7.009 | 59.994 | 15 | 25.12 | 7.677 | 60.022 | 15 | 25.12 | 17.623 | 59.988 | 25
25.13 | 29.811 | 59.988 | 43 | 25.12 | 16.685 | 59.999 | 25 | 25.15 | 7.009 | 59.994 | 15 | 25.13 | 7.676 | 60.022 | 15 | 25.13 | 17.622 | 59.988 | 25
25.14 | 29.813 | 59.988 | 43 | 25.13 | 16.685 | 59.999 | 25 | 25.15 | 7.009 | 59.994 | 15 | 25.13 | 7.676 | 60.022 | 15 | 25.14 | 17.621 | 59.988 | 25
25.14 | 29.814 | 59.988 | 43 | 25.14 | 16.686 | 59.999 | 25 | 25.16 | 7.009 | 59.994 | 15 | 25.14 | 7.676 | 60.022 | 15 | 25.14 | 17.62 | 59.988 | 25
25.15 | 29.815 | 59.988 | 43 | 25.15 | 16.688 | 59.999 | 25 | 25.17 | 7.009 | 59.994 | 15 | 25.15 | 7.677 | 60.022 | 15 | 25.15 | 17.619 | 59.988 | 25
25.16 | 29.817 | 59.988 | 43 | 25.16 | 16.69 | 59.999 | 25 | 25.18 | 7.009 | 59.994 | 15 | 25.16 | 7.678 | 60.022 | 15 | 25.16 | 17.618 | 59.988 | 25
25.17 | 29.819 | 59.988 | 43 | 25.16 | 16.694 | 59.999 | 25 | 25.19 | 7.009 | 59.994 | 15 | 25.17 | 7.679 | 60.022 | 15 | 25.17 | 17.618 | 59.988 | 25
25.18 | 29.824 | 59.988 | 43 | 25.17 | 16.698 | 59.999 | 25 | 25.19 | 7.009 | 59.994 | 15 | 25.18 | 7.678 | 60.022 | 15 | 25.18 | 17.619 | 59.988 | 25
25.19 | 29.829 | 59.988 | 43 | 25.18 | 16.704 | 59.999 | 25 | 25.2 | 7.009 | 59.994 | 15 | 25.18 | 7.677 | 60.022 | 15 | 25.19 | 17.62 | 59.988 | 25
25.19 | 29.836 | 59.988 | 43 | 25.19 | 16.71 | 59.999 | 25 | 25.21 | 7.009 | 59.994 | 15 | 25.19 | 7.678 | 60.022 | 15 | 25.19 | 17.619 | 59.988 | 25
25.2 | 29.843 | 59.988 | 43 | 25.2 | 16.716 | 59.999 | 25 | 25.22 | 7.009 | 59.994 | 15 | 25.2 | 7.679 | 60.022 | 15 | 25.2 | 17.618 | 59.988 | 25
25.21 | 29.848 | 59.988 | 43 | 25.21 | 16.723 | 59.999 | 25 | 25.23 | 7.008 | 59.994 | 15 | 25.21 | 7.68 | 60.022 | 15 | 25.21 | 17.62 | 59.988 | 25
25.22 | 29.852 | 59.988 | 43 | 25.21 | 16.726 | 59.999 | 25 | 25.24 | 7.006 | 59.994 | 15 | 25.22 | 7.681 | 60.022 | 15 | 25.22 | 17.622 | 59.988 | 25
25.23 | 29.857 | 59.988 | 43 | 25.22 | 16.729 | 59.999 | 25 | 25.24 | 7.006 | 59.994 | 15 | 25.23 | 7.683 | 60.022 | 15 | 25.23 | 17.622 | 59.988 | 25
25.24 | 29.862 | 59.988 | 43 | 25.23 | 16.736 | 59.999 | 25 | 25.25 | 7.006 | 59.994 | 15 | 25.23 | 7.684 | 60.022 | 15 | 25.24 | 17.622 | 59.988 | 25
25.24 | 29.868 | 59.988 | 43 | 25.24 | 16.742 | 59.999 | 25 | 25.26 | 7.008 | 59.994 | 15 | 25.24 | 7.684 | 60.022 | 15 | 25.24 | 17.624 | 59.988 | 25
25.25 | 29.875 | 59.988 | 43 | 25.25 | 16.748 | 59.999 | 25 | 25.27 | 7.009 | 59.994 | 15 | 25.25 | 7.683 | 60.022 | 15 | 25.25 | 17.626 | 59.988 | 25
25.26 | 29.88 | 59.988 | 43 | 25.26 | 16.753 | 59.999 | 25 | 25.28 | 7.009 | 59.994 | 15 | 25.26 | 7.683 | 60.022 | 15 | 25.26 | 17.629 | 59.988 | 25
25.27 | 29.885 | 59.988 | 43 | 25.26 | 16.758 | 59.999 | 25 | 25.29 | 7.009 | 59.994 | 15 | 25.27 | 7.684 | 60.022 | 15 | 25.27 | 17.631 | 59.988 | 25
25.28 | 29.887 | 59.988 | 43 | 25.27 | 16.764 | 59.999 | 25 | 25.29 | 7.009 | 59.994 | 15 | 25.28 | 7.682 | 60.022 | 15 | 25.28 | 17.633 | 59.988 | 25
25.29 | 29.888 | 59.988 | 43 | 25.28 | 16.768 | 59.999 | 25 | 25.3 | 7.009 | 59.994 | 15 | 25.28 | 7.68 | 60.022 | 15 | 25.29 | 17.635 | 59.988 | 25
25.29 | 29.893 | 59.988 | 43 | 25.29 | 16.772 | 59.999 | 25 | 25.31 | 7.009 | 59.994 | 15 | 25.29 | 7.681 | 60.022 | 15 | 25.29 | 17.639 | 59.988 | 25
25.3 | 29.897 | 59.988 | 43 | 25.3 | 16.778 | 59.999 | 25 | 25.32 | 7.009 | 59.994 | 15 | 25.3 | 7.682 | 60.022 | 15 | 25.3 | 17.643 | 59.988 | 25
25.31 | 29.903 | 59.988 | 43 | 25.31 | 16.784 | 59.999 | 25 | 25.33 | 7.009 | 59.994 | 15 | 25.31 | 7.683 | 60.022 | 15 | 25.31 | 17.649 | 59.988 | 25
25.32 | 29.909 | 59.988 | 43 | 25.31 | 16.786 | 59.999 | 25 | 25.34 | 7.009 | 59.994 | 15 | 25.32 | 7.683 | 60.022 | 15 | 25.32 | 17.655 | 59.988 | 25
25.33 | 29.913 | 59.988 | 43 | 25.32 | 16.789 | 59.999 | 25 | 25.34 | 7.009 | 59.994 | 15 | 25.33 | 7.683 | 60.022 | 15 | 25.33 | 17.662 | 59.988 | 25
25.34 | 29.918 | 59.988 | 43 | 25.33 | 16.791 | 59.999 | 25 | 25.35 | 7.009 | 59.994 | 15 | 25.33 | 7.682 | 60.022 | 15 | 25.34 | 17.669 | 59.988 | 25
25.34 | 29.916 | 59.988 | 43 | 25.34 | 16.793 | 59.999 | 25 | 25.36 | 7.009 | 59.994 | 15 | 25.34 | 7.681 | 60.022 | 15 | 25.34 | 17.675 | 59.988 | 25
25.35 | 29.914 | 59.988 | 43 | 25.35 | 16.792 | 59.999 | 25 | 25.37 | 7.009 | 59.994 | 15 | 25.35 | 7.679 | 60.022 | 15 | 25.35 | 17.682 | 59.988 | 25
25.36 | 29.914 | 59.988 | 43 | 25.36 | 16.792 | 59.999 | 25 | 25.38 | 7.009 | 59.994 | 15 | 25.36 | 7.68 | 60.022 | 15 | 25.36 | 17.689 | 59.988 | 25
25.37 | 29.913 | 59.988 | 43 | 25.36 | 16.792 | 59.999 | 25 | 25.39 | 7.009 | 59.994 | 15 | 25.37 | 7.68 | 60.022 | 15 | 25.37 | 17.696 | 59.988 | 25
25.38 | 29.913 | 59.988 | 43 | 25.37 | 16.793 | 59.999 | 25 | 25.4 | 7.011 | 59.994 | 15 | 25.38 | 7.681 | 60.022 | 15 | 25.38 | 17.701 | 59.988 | 25
25.39 | 29.914 | 59.988 | 43 | 25.38 | 16.793 | 59.999 | 25 | 25.4 | 7.012 | 59.994 | 15 | 25.38 | 7.681 | 60.022 | 15 | 25.39 | 17.706 | 59.988 | 25
25.39 | 29.913 | 59.988 | 43 | 25.39 | 16.793 | 59.999 | 25 | 25.41 | 7.012 | 59.994 | 15 | 25.39 | 7.68 | 60.022 | 15 | 25.39 | 17.71 | 59.988 | 25
25.4 | 29.913 | 59.988 | 43 | 25.4 | 16.794 | 59.999 | 25 | 25.42 | 7.012 | 59.994 | 15 | 25.4 | 7.679 | 60.022 | 15 | 25.4 | 17.715 | 59.988 | 25
25.41 | 29.912 | 59.988 | 43 | 25.41 | 16.794 | 59.999 | 25 | 25.43 | 7.01 | 59.994 | 15 | 25.41 | 7.679 | 60.022 | 15 | 25.41 | 17.719 | 59.988 | 25
25.42 | 29.912 | 59.988 | 43 | 25.41 | 16.793 | 59.999 | 25 | 25.44 | 7.009 | 59.994 | 15 | 25.42 | 7.678 | 60.022 | 15 | 25.42 | 17.722 | 59.988 | 25
25.43 | 29.912 | 59.988 | 43 | 25.42 | 16.793 | 59.999 | 25 | 25.45 | 7.009 | 59.994 | 15 | 25.43 | 7.679 | 60.022 | 15 | 25.43 | 17.725 | 59.988 | 25
25.44 | 29.913 | 59.988 | 43 | 25.43 | 16.793 | 59.999 | 25 | 25.45 | 7.009 | 59.994 | 15 | 25.43 | 7.68 | 60.022 | 15 | 25.44 | 17.729 | 59.988 | 25
25.44 | 29.917 | 59.988 | 43 | 25.44 | 16.793 | 59.999 | 25 | 25.46 | 7.009 | 59.994 | 15 | 25.44 | 7.681 | 60.022 | 15 | 25.44 | 17.733 | 59.988 | 25
25.45 | 29.92 | 59.988 | 43 | 25.45 | 16.793 | 59.999 | 25 | 25.47 | 7.009 | 59.994 | 15 | 25.45 | 7.683 | 60.022 | 15 | 25.45 | 17.738 | 59.988 | 25
25.46 | 29.92 | 59.988 | 43 | 25.46 | 16.793 | 59.999 | 25 | 25.48 | 7.009 | 59.994 | 15 | 25.46 | 7.682 | 60.022 | 15 | 25.46 | 17.74 | 59.988 | 25
25.47 | 29.919 | 59.988 | 43 | 25.46 | 16.792 | 59.999 | 25 | 25.49 | 7.01 | 59.994 | 15 | 25.47 | 7.682 | 60.022 | 15 | 25.47 | 17.742 | 59.988 | 25
25.48 | 29.919 | 59.988 | 43 | 25.47 | 16.792 | 59.999 | 25 | 25.49 | 7.01 | 59.994 | 15 | 25.48 | 7.682 | 60.022 | 15 | 25.48 | 17.743 | 59.988 | 25
25.49 | 29.919 | 59.988 | 43 | 25.48 | 16.791 | 59.999 | 25 | 25.5 | 7.01 | 59.994 | 15 | 25.48 | 7.683 | 60.022 | 15 | 25.49 | 17.744 | 59.988 | 25
25.49 | 29.919 | 59.988 | 43 | 25.49 | 16.791 | 59.999 | 25 | 25.51 | 7.01 | 59.994 | 15 | 25.49 | 7.686 | 60.022 | 15 | 25.49 | 17.743 | 59.988 | 25
25.5 | 29.92 | 59.988 | 43 | 25.5 | 16.791 | 59.999 | 25 | 25.52 | 7.01 | 59.994 | 15 | 25.5 | 7.689 | 60.022 | 15 | 25.5 | 17.742 | 59.988 | 25
25.51 | 29.923 | 59.988 | 43 | 25.51 | 16.79 | 59.999 | 25 | 25.53 | 7.01 | 59.994 | 15 | 25.51 | 7.694 | 60.022 | 15 | 25.51 | 17.742 | 59.988 | 25
25.52 | 29.926 | 59.988 | 43 | 25.51 | 16.79 | 59.999 | 25 | 25.54 | 7.01 | 59.994 | 15 | 25.52 | 7.699 | 60.022 | 15 | 25.52 | 17.742 | 59.988 | 25
25.53 | 29.924 | 59.988 | 43 | 25.52 | 16.789 | 59.999 | 25 | 25.54 | 7.01 | 59.994 | 15 | 25.53 | 7.704 | 60.022 | 15 | 25.53 | 17.742 | 59.988 | 25
25.54 | 29.922 | 59.988 | 43 | 25.53 | 16.79 | 59.999 | 25 | 25.55 | 7.011 | 59.994 | 15 | 25.53 | 7.709 | 60.022 | 15 | 25.54 | 17.742 | 59.988 | 25
25.54 | 29.922 | 59.988 | 43 | 25.54 | 16.79 | 59.999 | 25 | 25.56 | 7.014 | 59.994 | 15 | 25.54 | 7.714 | 60.022 | 15 | 25.54 | 17.742 | 59.988 | 25
25.55 | 29.922 | 59.988 | 43 | 25.55 | 16.791 | 59.999 | 25 | 25.57 | 7.017 | 59.994 | 15 | 25.55 | 7.718 | 60.022 | 15 | 25.55 | 17.743 | 59.988 | 25
25.56 | 29.923 | 59.988 | 43 | 25.56 | 16.792 | 59.999 | 25 | 25.58 | 7.021 | 59.994 | 15 | 25.56 | 7.722 | 60.022 | 15 | 25.56 | 17.743 | 59.988 | 25
25.57 | 29.924 | 59.988 | 43 | 25.56 | 16.794 | 59.999 | 25 | 25.59 | 7.026 | 59.994 | 15 | 25.57 | 7.727 | 60.022 | 15 | 25.57 | 17.743 | 59.988 | 25
25.58 | 29.926 | 59.988 | 43 | 25.57 | 16.796 | 59.999 | 25 | 25.59 | 7.031 | 59.994 | 15 | 25.58 | 7.732 | 60.022 | 15 | 25.58 | 17.744 | 59.988 | 25
25.59 | 29.928 | 59.988 | 43 | 25.58 | 16.798 | 59.999 | 25 | 25.6 | 7.037 | 59.994 | 15 | 25.58 | 7.737 | 60.022 | 15 | 25.59 | 17.744 | 59.988 | 25
25.59 | 29.928 | 59.988 | 43 | 25.59 | 16.8 | 59.999 | 25 | 25.61 | 7.041 | 59.994 | 15 | 25.59 | 7.741 | 60.022 | 15 | 25.59 | 17.745 | 59.988 | 25
25.6 | 29.928 | 59.988 | 43 | 25.6 | 16.803 | 59.999 | 25 | 25.62 | 7.045 | 59.994 | 15 | 25.6 | 7.745 | 60.022 | 15 | 25.6 | 17.746 | 59.988 | 25
25.61 | 29.928 | 59.988 | 43 | 25.61 | 16.807 | 59.999 | 25 | 25.63 | 7.049 | 59.994 | 15 | 25.61 | 7.75 | 60.022 | 15 | 25.61 | 17.746 | 59.988 | 25
25.62 | 29.927 | 59.988 | 43 | 25.61 | 16.811 | 59.999 | 25 | 25.64 | 7.053 | 59.994 | 15 | 25.62 | 7.754 | 60.022 | 15 | 25.62 | 17.746 | 59.988 | 25
25.63 | 29.929 | 59.988 | 43 | 25.62 | 16.815 | 59.999 | 25 | 25.65 | 7.057 | 59.994 | 15 | 25.63 | 7.757 | 60.022 | 15 | 25.63 | 17.746 | 59.988 | 25
25.64 | 29.932 | 59.988 | 43 | 25.63 | 16.819 | 59.999 | 25 | 25.65 | 7.061 | 59.994 | 15 | 25.63 | 7.761 | 60.022 | 15 | 25.64 | 17.746 | 59.988 | 25
25.64 | 29.93 | 59.988 | 43 | 25.64 | 16.823 | 59.999 | 25 | 25.66 | 7.066 | 59.994 | 15 | 25.64 | 7.764 | 60.022 | 15 | 25.64 | 17.746 | 59.988 | 25
25.65 | 29.929 | 59.988 | 43 | 25.65 | 16.825 | 59.999 | 25 | 25.67 | 7.07 | 59.994 | 15 | 25.65 | 7.768 | 60.022 | 15 | 25.65 | 17.746 | 59.988 | 25
25.66 | 29.926 | 59.988 | 43 | 25.66 | 16.827 | 59.999 | 25 | 25.68 | 7.074 | 59.994 | 15 | 25.66 | 7.77 | 60.022 | 15 | 25.66 | 17.746 | 59.988 | 25
25.67 | 29.924 | 59.988 | 43 | 25.66 | 16.83 | 59.999 | 25 | 25.69 | 7.079 | 59.994 | 15 | 25.67 | 7.772 | 60.022 | 15 | 25.67 | 17.745 | 59.988 | 25
25.68 | 29.924 | 59.988 | 43 | 25.67 | 16.833 | 59.999 | 25 | 25.7 | 7.083 | 59.994 | 15 | 25.68 | 7.772 | 60.022 | 15 | 25.68 | 17.745 | 59.988 | 25
25.69 | 29.923 | 59.988 | 43 | 25.68 | 16.837 | 59.999 | 25 | 25.7 | 7.087 | 59.994 | 15 | 25.68 | 7.773 | 60.022 | 15 | 25.69 | 17.744 | 59.988 | 25
25.69 | 29.927 | 59.988 | 43 | 25.69 | 16.842 | 59.999 | 25 | 25.71 | 7.091 | 59.994 | 15 | 25.69 | 7.771 | 60.022 | 15 | 25.69 | 17.744 | 59.988 | 25
25.7 | 29.931 | 59.988 | 43 | 25.7 | 16.844 | 59.999 | 25 | 25.72 | 7.094 | 59.994 | 15 | 25.7 | 7.769 | 60.022 | 15 | 25.7 | 17.744 | 59.988 | 25
25.71 | 29.932 | 59.988 | 43 | 25.71 | 16.846 | 59.999 | 25 | 25.73 | 7.096 | 59.994 | 15 | 25.71 | 7.769 | 60.022 | 15 | 25.71 | 17.744 | 59.988 | 25
25.72 | 29.932 | 59.988 | 43 | 25.71 | 16.848 | 59.999 | 25 | 25.74 | 7.097 | 59.994 | 15 | 25.72 | 7.769 | 60.022 | 15 | 25.72 | 17.744 | 59.988 | 25
25.73 | 29.93 | 59.988 | 43 | 25.72 | 16.849 | 59.999 | 25 | 25.75 | 7.097 | 59.994 | 15 | 25.73 | 7.769 | 60.022 | 15 | 25.73 | 17.743 | 59.988 | 25
25.74 | 29.929 | 59.988 | 43 | 25.73 | 16.849 | 59.999 | 25 | 25.75 | 7.097 | 59.994 | 15 | 25.73 | 7.77 | 60.022 | 15 | 25.74 | 17.743 | 59.988 | 25
25.74 | 29.927 | 59.988 | 43 | 25.74 | 16.848 | 59.999 | 25 | 25.76 | 7.097 | 59.994 | 15 | 25.74 | 7.77 | 60.022 | 15 | 25.74 | 17.744 | 59.988 | 25
25.75 | 29.926 | 59.988 | 43 | 25.75 | 16.85 | 59.999 | 25 | 25.77 | 7.097 | 59.994 | 15 | 25.75 | 7.77 | 60.022 | 15 | 25.75 | 17.745 | 59.988 | 25
25.76 | 29.925 | 59.988 | 43 | 25.76 | 16.852 | 59.999 | 25 | 25.78 | 7.097 | 59.994 | 15 | 25.76 | 7.77 | 60.022 | 15 | 25.76 | 17.745 | 59.988 | 25
25.77 | 29.925 | 59.988 | 43 | 25.76 | 16.851 | 59.999 | 25 | 25.79 | 7.097 | 59.994 | 15 | 25.77 | 7.77 | 60.022 | 15 | 25.77 | 17.745 | 59.988 | 25
25.78 | 29.923 | 59.988 | 43 | 25.77 | 16.85 | 59.999 | 25 | 25.79 | 7.097 | 59.994 | 15 | 25.78 | 7.769 | 60.022 | 15 | 25.78 | 17.745 | 59.988 | 25
25.79 | 29.921 | 59.988 | 43 | 25.78 | 16.849 | 59.999 | 25 | 25.8 | 7.098 | 59.994 | 15 | 25.78 | 7.768 | 60.022 | 15 | 25.79 | 17.745 | 59.988 | 25
25.79 | 29.919 | 59.988 | 43 | 25.79 | 16.848 | 59.999 | 25 | 25.81 | 7.098 | 59.994 | 15 | 25.79 | 7.769 | 60.022 | 15 | 25.79 | 17.745 | 59.988 | 25
25.8 | 29.916 | 59.988 | 43 | 25.8 | 16.846 | 59.999 | 25 | 25.82 | 7.098 | 59.994 | 15 | 25.8 | 7.77 | 60.022 | 15 | 25.8 | 17.745 | 59.988 | 25
25.81 | 29.918 | 59.988 | 43 | 25.81 | 16.844 | 59.999 | 25 | 25.83 | 7.097 | 59.994 | 15 | 25.81 | 7.771 | 60.022 | 15 | 25.81 | 17.744 | 59.988 | 25
25.82 | 29.92 | 59.988 | 43 | 25.81 | 16.845 | 59.999 | 25 | 25.84 | 7.097 | 59.994 | 15 | 25.82 | 7.771 | 60.022 | 15 | 25.82 | 17.743 | 59.988 | 25
25.83 | 29.921 | 59.988 | 43 | 25.82 | 16.846 | 59.999 | 25 | 25.84 | 7.097 | 59.994 | 15 | 25.83 | 7.771 | 60.022 | 15 | 25.83 | 17.743 | 59.988 | 25
25.84 | 29.923 | 59.988 | 43 | 25.83 | 16.848 | 59.999 | 25 | 25.85 | 7.097 | 59.994 | 15 | 25.83 | 7.771 | 60.022 | 15 | 25.84 | 17.742 | 59.988 | 25
25.84 | 29.921 | 59.988 | 43 | 25.84 | 16.85 | 59.999 | 25 | 25.86 | 7.097 | 59.994 | 15 | 25.84 | 7.77 | 60.022 | 15 | 25.84 | 17.743 | 59.988 | 25
25.85 | 29.918 | 59.988 | 43 | 25.85 | 16.848 | 59.999 | 25 | 25.87 | 7.097 | 59.994 | 15 | 25.85 | 7.768 | 60.022 | 15 | 25.85 | 17.744 | 59.988 | 25
25.86 | 29.916 | 59.988 | 43 | 25.86 | 16.847 | 59.999 | 25 | 25.88 | 7.097 | 59.994 | 15 | 25.86 | 7.77 | 60.022 | 15 | 25.86 | 17.744 | 59.988 | 25
25.87 | 29.913 | 59.988 | 43 | 25.86 | 16.846 | 59.999 | 25 | 25.89 | 7.097 | 59.994 | 15 | 25.87 | 7.771 | 60.022 | 15 | 25.87 | 17.744 | 59.988 | 25
25.88 | 29.915 | 59.988 | 43 | 25.87 | 16.845 | 59.999 | 25 | 25.9 | 7.096 | 59.994 | 15 | 25.88 | 7.773 | 60.022 | 15 | 25.88 | 17.746 | 59.988 | 25
25.89 | 29.916 | 59.988 | 43 | 25.88 | 16.847 | 59.999 | 25 | 25.9 | 7.096 | 59.994 | 15 | 25.88 | 7.774 | 60.022 | 15 | 25.89 | 17.747 | 59.988 | 25
25.89 | 29.919 | 59.988 | 43 | 25.89 | 16.849 | 59.999 | 25 | 25.91 | 7.096 | 59.994 | 15 | 25.89 | 7.778 | 60.022 | 15 | 25.89 | 17.747 | 59.988 | 25
25.9 | 29.922 | 59.988 | 43 | 25.9 | 16.851 | 59.999 | 25 | 25.92 | 7.096 | 59.994 | 15 | 25.9 | 7.782 | 60.022 | 15 | 25.9 | 17.747 | 59.988 | 25
25.91 | 29.92 | 59.988 | 43 | 25.91 | 16.854 | 59.999 | 25 | 25.93 | 7.096 | 59.994 | 15 | 25.91 | 7.786 | 60.022 | 15 | 25.91 | 17.747 | 59.988 | 25
25.92 | 29.919 | 59.988 | 43 | 25.91 | 16.853 | 59.999 | 25 | 25.94 | 7.096 | 59.994 | 15 | 25.92 | 7.789 | 60.022 | 15 | 25.92 | 17.746 | 59.988 | 25
25.93 | 29.92 | 59.988 | 43 | 25.92 | 16.852 | 59.999 | 25 | 25.95 | 7.096 | 59.994 | 15 | 25.93 | 7.794 | 60.022 | 15 | 25.93 | 17.747 | 59.988 | 25
25.94 | 29.921 | 59.988 | 43 | 25.93 | 16.852 | 59.999 | 25 | 25.95 | 7.096 | 59.994 | 15 | 25.93 | 7.798 | 60.022 | 15 | 25.94 | 17.747 | 59.988 | 25
25.94 | 29.924 | 59.988 | 43 | 25.94 | 16.852 | 59.999 | 25 | 25.96 | 7.096 | 59.994 | 15 | 25.94 | 7.804 | 60.022 | 15 | 25.94 | 17.749 | 59.988 | 25
25.95 | 29.927 | 59.988 | 43 | 25.95 | 16.853 | 59.999 | 25 | 25.97 | 7.096 | 59.994 | 15 | 25.95 | 7.811 | 60.022 | 15 | 25.95 | 17.75 | 59.988 | 25
25.96 | 29.928 | 59.988 | 43 | 25.96 | 16.853 | 59.999 | 25 | 25.98 | 7.096 | 59.994 | 15 | 25.96 | 7.815 | 60.022 | 15 | 25.96 | 17.751 | 59.988 | 25
25.97 | 29.93 | 59.988 | 43 | 25.96 | 16.856 | 59.999 | 25 | 25.99 | 7.096 | 59.994 | 15 | 25.97 | 7.819 | 60.022 | 15 | 25.97 | 17.752 | 59.988 | 25
25.98 | 29.929 | 59.988 | 43 | 25.97 | 16.859 | 59.999 | 25 | 26 | 7.096 | 59.994 | 15 | 25.98 | 7.824 | 60.022 | 15 | 25.98 | 17.753 | 59.988 | 25
25.99 | 29.929 | 59.988 | 43 | 25.98 | 16.861 | 59.999 | 25 | 26 | 7.096 | 59.994 | 15 | 25.98 | 7.828 | 60.022 | 15 | 25.99 | 17.755 | 59.988 | 25
25.99 | 29.931 | 59.988 | 43 | 25.99 | 16.864 | 59.999 | 25 | 26.01 | 7.096 | 59.994 | 15 | 25.99 | 7.832 | 60.022 | 15 | 25.99 | 17.756 | 59.988 | 25
26 | 29.932 | 59.988 | 43 | 26 | 16.865 | 59.999 | 25 | 26.02 | 7.096 | 59.994 | 15 | 26 | 7.836 | 60.022 | 15 | 26 | 17.757 | 59.988 | 25
26.01 | 29.938 | 59.988 | 43 | 26.01 | 16.866 | 59.999 | 25 | 26.03 | 7.096 | 59.994 | 15 | 26.01 | 7.843 | 60.022 | 15 | 26.01 | 17.758 | 59.988 | 25
26.02 | 29.944 | 59.988 | 43 | 26.01 | 16.868 | 59.999 | 25 | 26.04 | 7.096 | 59.994 | 15 | 26.02 | 7.85 | 60.022 | 15 | 26.02 | 17.758 | 59.988 | 25
26.03 | 29.946 | 59.988 | 43 | 26.02 | 16.871 | 59.999 | 25 | 26.04 | 7.096 | 59.994 | 15 | 26.03 | 7.855 | 60.022 | 15 | 26.03 | 17.758 | 59.988 | 25
26.04 | 29.947 | 59.988 | 43 | 26.03 | 16.874 | 59.999 | 25 | 26.05 | 7.096 | 59.994 | 15 | 26.03 | 7.859 | 60.022 | 15 | 26.04 | 17.758 | 59.988 | 25
26.04 | 29.948 | 59.988 | 43 | 26.04 | 16.878 | 59.999 | 25 | 26.06 | 7.096 | 59.994 | 15 | 26.04 | 7.863 | 60.022 | 15 | 26.04 | 17.757 | 59.988 | 25
26.05 | 29.949 | 59.988 | 43 | 26.05 | 16.878 | 59.999 | 25 | 26.07 | 7.096 | 59.994 | 15 | 26.05 | 7.867 | 60.022 | 15 | 26.05 | 17.757 | 59.988 | 25
26.06 | 29.95 | 59.988 | 43 | 26.06 | 16.878 | 59.999 | 25 | 26.08 | 7.097 | 59.994 | 15 | 26.06 | 7.867 | 60.022 | 15 | 26.06 | 17.757 | 59.988 | 25
26.07 | 29.952 | 59.988 | 43 | 26.06 | 16.877 | 59.999 | 25 | 26.09 | 7.098 | 59.994 | 15 | 26.07 | 7.866 | 60.022 | 15 | 26.07 | 17.758 | 59.988 | 25
26.08 | 29.954 | 59.988 | 43 | 26.07 | 16.877 | 59.999 | 25 | 26.09 | 7.099 | 59.994 | 15 | 26.08 | 7.868 | 60.022 | 15 | 26.08 | 17.759 | 59.988 | 25
26.09 | 29.956 | 59.988 | 43 | 26.08 | 16.879 | 59.999 | 25 | 26.1 | 7.1 | 59.994 | 15 | 26.08 | 7.87 | 60.022 | 15 | 26.09 | 17.76 | 59.988 | 25
26.09 | 29.957 | 59.988 | 43 | 26.09 | 16.881 | 59.999 | 25 | 26.11 | 7.1 | 59.994 | 15 | 26.09 | 7.87 | 60.022 | 15 | 26.09 | 17.759 | 59.988 | 25
26.1 | 29.959 | 59.988 | 43 | 26.1 | 16.883 | 59.999 | 25 | 26.12 | 7.1 | 59.994 | 15 | 26.1 | 7.87 | 60.022 | 15 | 26.1 | 17.757 | 59.988 | 25
26.11 | 29.959 | 59.988 | 43 | 26.11 | 16.886 | 59.999 | 25 | 26.13 | 7.1 | 59.994 | 15 | 26.11 | 7.87 | 60.022 | 15 | 26.11 | 17.758 | 59.988 | 25
26.12 | 29.959 | 59.988 | 43 | 26.11 | 16.887 | 59.999 | 25 | 26.14 | 7.101 | 59.994 | 15 | 26.12 | 7.87 | 60.022 | 15 | 26.12 | 17.759 | 59.988 | 25
26.13 | 29.962 | 59.988 | 43 | 26.12 | 16.888 | 59.999 | 25 | 26.15 | 7.101 | 59.994 | 15 | 26.13 | 7.87 | 60.022 | 15 | 26.13 | 17.764 | 59.988 | 25
26.14 | 29.964 | 59.988 | 43 | 26.13 | 16.888 | 59.999 | 25 | 26.15 | 7.102 | 59.994 | 15 | 26.13 | 7.87 | 60.022 | 15 | 26.14 | 17.769 | 59.988 | 25
26.14 | 29.966 | 59.988 | 43 | 26.14 | 16.889 | 59.999 | 25 | 26.16 | 7.103 | 59.994 | 15 | 26.14 | 7.87 | 60.022 | 15 | 26.14 | 17.774 | 59.988 | 25
26.15 | 29.968 | 59.988 | 43 | 26.15 | 16.889 | 59.999 | 25 | 26.17 | 7.104 | 59.994 | 15 | 26.15 | 7.87 | 60.022 | 15 | 26.15 | 17.779 | 59.988 | 25
26.16 | 29.966 | 59.988 | 43 | 26.16 | 16.889 | 59.999 | 25 | 26.18 | 7.106 | 59.994 | 15 | 26.16 | 7.871 | 60.022 | 15 | 26.16 | 17.783 | 59.988 | 25
26.17 | 29.964 | 59.988 | 43 | 26.16 | 16.889 | 59.999 | 25 | 26.19 | 7.107 | 59.994 | 15 | 26.17 | 7.873 | 60.022 | 15 | 26.17 | 17.788 | 59.988 | 25
26.18 | 29.963 | 59.988 | 43 | 26.17 | 16.888 | 59.999 | 25 | 26.2 | 7.107 | 59.994 | 15 | 26.18 | 7.872 | 60.022 | 15 | 26.18 | 17.792 | 59.988 | 25
26.19 | 29.961 | 59.988 | 43 | 26.18 | 16.889 | 59.999 | 25 | 26.2 | 7.108 | 59.994 | 15 | 26.18 | 7.872 | 60.022 | 15 | 26.19 | 17.796 | 59.988 | 25
26.19 | 29.963 | 59.988 | 43 | 26.19 | 16.891 | 59.999 | 25 | 26.21 | 7.109 | 59.994 | 15 | 26.19 | 7.871 | 60.022 | 15 | 26.19 | 17.8 | 59.988 | 25
26.2 | 29.964 | 59.988 | 43 | 26.2 | 16.89 | 59.999 | 25 | 26.22 | 7.11 | 59.994 | 15 | 26.2 | 7.87 | 60.022 | 15 | 26.2 | 17.804 | 59.988 | 25
26.21 | 29.963 | 59.988 | 43 | 26.21 | 16.889 | 59.999 | 25 | 26.23 | 7.11 | 59.994 | 15 | 26.21 | 7.869 | 60.022 | 15 | 26.21 | 17.809 | 59.988 | 25
26.22 | 29.961 | 59.988 | 43 | 26.21 | 16.891 | 59.999 | 25 | 26.24 | 7.111 | 59.994 | 15 | 26.22 | 7.867 | 60.022 | 15 | 26.22 | 17.814 | 59.988 | 25
26.23 | 29.959 | 59.988 | 43 | 26.22 | 16.893 | 59.999 | 25 | 26.25 | 7.11 | 59.994 | 15 | 26.23 | 7.868 | 60.022 | 15 | 26.23 | 17.818 | 59.988 | 25
26.24 | 29.957 | 59.988 | 43 | 26.23 | 16.895 | 59.999 | 25 | 26.25 | 7.109 | 59.994 | 15 | 26.23 | 7.869 | 60.022 | 15 | 26.24 | 17.821 | 59.988 | 25
26.24 | 29.958 | 59.988 | 43 | 26.24 | 16.896 | 59.999 | 25 | 26.26 | 7.108 | 59.994 | 15 | 26.24 | 7.868 | 60.022 | 15 | 26.24 | 17.828 | 59.988 | 25
26.25 | 29.96 | 59.988 | 43 | 26.25 | 16.897 | 59.999 | 25 | 26.27 | 7.107 | 59.994 | 15 | 26.25 | 7.867 | 60.022 | 15 | 26.25 | 17.835 | 59.988 | 25
26.26 | 29.963 | 59.988 | 43 | 26.26 | 16.898 | 59.999 | 25 | 26.28 | 7.108 | 59.994 | 15 | 26.26 | 7.867 | 60.022 | 15 | 26.26 | 17.84 | 59.988 | 25
26.27 | 29.965 | 59.987 | 43 | 26.26 | 16.897 | 59.999 | 25 | 26.29 | 7.109 | 59.994 | 15 | 26.27 | 7.868 | 60.022 | 15 | 26.27 | 17.846 | 59.988 | 25
26.28 | 29.966 | 59.987 | 43 | 26.27 | 16.897 | 59.999 | 25 | 26.3 | 7.108 | 59.994 | 15 | 26.28 | 7.868 | 60.023 | 15 | 26.28 | 17.849 | 59.988 | 25
26.29 | 29.966 | 59.987 | 43 | 26.28 | 16.898 | 59.999 | 25 | 26.3 | 7.108 | 59.994 | 15 | 26.28 | 7.868 | 60.024 | 15 | 26.29 | 17.852 | 59.988 | 25
26.29 | 29.965 | 59.986 | 43 | 26.29 | 16.899 | 59.999 | 25 | 26.31 | 7.108 | 59.994 | 15 | 26.29 | 7.871 | 60.024 | 15 | 26.29 | 17.852 | 59.988 | 25
26.3 | 29.963 | 59.986 | 43 | 26.3 | 16.901 | 59.999 | 25 | 26.32 | 7.108 | 59.994 | 15 | 26.3 | 7.873 | 60.025 | 15 | 26.3 | 17.852 | 59.988 | 25
26.31 | 29.965 | 59.986 | 43 | 26.31 | 16.903 | 59.999 | 25 | 26.33 | 7.107 | 59.994 | 15 | 26.31 | 7.876 | 60.025 | 15 | 26.31 | 17.853 | 59.988 | 25
26.32 | 29.966 | 59.986 | 43 | 26.31 | 16.904 | 59.999 | 25 | 26.34 | 7.106 | 59.994 | 15 | 26.32 | 7.878 | 60.026 | 15 | 26.32 | 17.854 | 59.988 | 25
26.33 | 29.969 | 59.985 | 43 | 26.32 | 16.905 | 59.999 | 25 | 26.34 | 7.106 | 59.994 | 15 | 26.33 | 7.879 | 60.026 | 15 | 26.33 | 17.853 | 59.988 | 25
26.34 | 29.971 | 59.985 | 43 | 26.33 | 16.904 | 59.999 | 25 | 26.35 | 7.106 | 59.994 | 15 | 26.33 | 7.88 | 60.027 | 15 | 26.34 | 17.852 | 59.988 | 25
26.34 | 29.97 | 59.985 | 43 | 26.34 | 16.904 | 59.999 | 25 | 26.36 | 7.109 | 59.994 | 15 | 26.34 | 7.882 | 60.028 | 15 | 26.34 | 17.851 | 59.988 | 25
26.35 | 29.969 | 59.984 | 43 | 26.35 | 16.905 | 59.999 | 25 | 26.37 | 7.112 | 59.994 | 15 | 26.35 | 7.884 | 60.028 | 15 | 26.35 | 17.851 | 59.988 | 25
26.36 | 29.968 | 59.984 | 43 | 26.36 | 16.906 | 59.999 | 25 | 26.38 | 7.115 | 59.994 | 15 | 26.36 | 7.888 | 60.029 | 15 | 26.36 | 17.851 | 59.988 | 25
26.37 | 29.967 | 59.984 | 43 | 26.36 | 16.909 | 59.999 | 25 | 26.39 | 7.118 | 59.994 | 15 | 26.37 | 7.891 | 60.029 | 15 | 26.37 | 17.851 | 59.988 | 25
26.38 | 29.971 | 59.984 | 43 | 26.37 | 16.912 | 59.999 | 25 | 26.4 | 7.122 | 59.994 | 15 | 26.38 | 7.894 | 60.03 | 15 | 26.38 | 17.851 | 59.988 | 25
26.39 | 29.975 | 59.983 | 43 | 26.38 | 16.914 | 59.999 | 25 | 26.4 | 7.125 | 59.994 | 15 | 26.38 | 7.896 | 60.03 | 15 | 26.39 | 17.852 | 59.988 | 25
26.39 | 29.98 | 59.983 | 43 | 26.39 | 16.915 | 59.999 | 25 | 26.41 | 7.129 | 59.994 | 15 | 26.39 | 7.899 | 60.031 | 15 | 26.39 | 17.853 | 59.988 | 25
26.4 | 29.986 | 59.983 | 43 | 26.4 | 16.918 | 59.999 | 25 | 26.42 | 7.133 | 59.994 | 15 | 26.4 | 7.901 | 60.032 | 15 | 26.4 | 17.854 | 59.988 | 25
26.41 | 29.988 | 59.982 | 43 | 26.41 | 16.922 | 59.999 | 25 | 26.43 | 7.138 | 59.994 | 15 | 26.41 | 7.903 | 60.032 | 15 | 26.41 | 17.852 | 59.988 | 25
26.42 | 29.99 | 59.982 | 43 | 26.41 | 16.925 | 59.999 | 25 | 26.44 | 7.142 | 59.994 | 15 | 26.42 | 7.905 | 60.033 | 15 | 26.42 | 17.849 | 59.988 | 25
26.43 | 29.992 | 59.982 | 43 | 26.42 | 16.928 | 59.999 | 25 | 26.45 | 7.149 | 59.994 | 15 | 26.43 | 7.907 | 60.033 | 15 | 26.43 | 17.849 | 59.988 | 25
26.44 | 29.995 | 59.982 | 43 | 26.43 | 16.931 | 59.999 | 25 | 26.45 | 7.155 | 59.994 | 15 | 26.43 | 7.909 | 60.034 | 15 | 26.44 | 17.848 | 59.988 | 25
26.44 | 30.001 | 59.982 | 43 | 26.44 | 16.933 | 59.999 | 25 | 26.46 | 7.159 | 59.994 | 15 | 26.44 | 7.91 | 60.034 | 15 | 26.44 | 17.85 | 59.988 | 25
26.45 | 30.006 | 59.982 | 43 | 26.45 | 16.933 | 59.999 | 25 | 26.47 | 7.164 | 59.994 | 15 | 26.45 | 7.912 | 60.034 | 15 | 26.45 | 17.851 | 59.988 | 25
26.46 | 30.011 | 59.982 | 43 | 26.46 | 16.934 | 59.999 | 25 | 26.48 | 7.169 | 59.994 | 15 | 26.46 | 7.913 | 60.034 | 15 | 26.46 | 17.851 | 59.988 | 25
26.47 | 30.016 | 59.982 | 43 | 26.46 | 16.935 | 59.999 | 25 | 26.49 | 7.174 | 59.994 | 15 | 26.47 | 7.914 | 60.034 | 15 | 26.47 | 17.851 | 59.988 | 25
26.48 | 30.018 | 59.982 | 43 | 26.47 | 16.937 | 59.999 | 25 | 26.5 | 7.179 | 59.994 | 15 | 26.48 | 7.915 | 60.034 | 15 | 26.48 | 17.849 | 59.988 | 25
26.49 | 30.02 | 59.982 | 43 | 26.48 | 16.939 | 59.999 | 25 | 26.5 | 7.183 | 59.994 | 15 | 26.48 | 7.916 | 60.034 | 15 | 26.49 | 17.848 | 59.988 | 25
26.49 | 30.023 | 59.982 | 43 | 26.49 | 16.941 | 59.999 | 25 | 26.51 | 7.189 | 59.994 | 15 | 26.49 | 7.916 | 60.034 | 15 | 26.49 | 17.85 | 59.988 | 25
26.5 | 30.026 | 59.982 | 43 | 26.5 | 16.944 | 59.999 | 25 | 26.52 | 7.194 | 59.994 | 15 | 26.5 | 7.916 | 60.034 | 15 | 26.5 | 17.851 | 59.988 | 25
26.51 | 30.032 | 59.982 | 43 | 26.51 | 16.948 | 59.999 | 25 | 26.53 | 7.194 | 59.994 | 15 | 26.51 | 7.917 | 60.034 | 15 | 26.51 | 17.853 | 59.988 | 25
26.52 | 30.037 | 59.982 | 43 | 26.51 | 16.947 | 59.999 | 25 | 26.54 | 7.194 | 59.994 | 15 | 26.52 | 7.919 | 60.034 | 15 | 26.52 | 17.854 | 59.988 | 25
26.53 | 30.04 | 59.982 | 43 | 26.52 | 16.946 | 59.999 | 25 | 26.55 | 7.197 | 59.994 | 15 | 26.52 | 7.92 | 60.034 | 15 | 26.53 | 17.856 | 59.988 | 25
26.54 | 30.044 | 59.982 | 43 | 26.53 | 16.946 | 59.999 | 25 | 26.55 | 7.199 | 59.994 | 15 | 26.53 | 7.922 | 60.034 | 15 | 26.54 | 17.858 | 59.988 | 25
26.54 | 30.044 | 59.982 | 43 | 26.54 | 16.946 | 59.999 | 25 | 26.56 | 7.2 | 59.994 | 15 | 26.54 | 7.923 | 60.034 | 15 | 26.54 | 17.861 | 59.988 | 25
26.55 | 30.044 | 59.982 | 43 | 26.55 | 16.946 | 59.999 | 25 | 26.57 | 7.201 | 59.994 | 15 | 26.55 | 7.925 | 60.034 | 15 | 26.55 | 17.864 | 59.988 | 25
26.56 | 30.044 | 59.982 | 43 | 26.56 | 16.946 | 59.999 | 25 | 26.58 | 7.203 | 59.994 | 15 | 26.56 | 7.924 | 60.034 | 15 | 26.56 | 17.869 | 59.988 | 25
26.57 | 30.045 | 59.982 | 43 | 26.56 | 16.946 | 59.999 | 25 | 26.59 | 7.205 | 59.994 | 15 | 26.57 | 7.924 | 60.034 | 15 | 26.57 | 17.874 | 59.988 | 25
26.58 | 30.047 | 59.982 | 43 | 26.57 | 16.945 | 59.999 | 25 | 26.6 | 7.205 | 59.994 | 15 | 26.57 | 7.925 | 60.034 | 15 | 26.58 | 17.879 | 59.988 | 25
26.59 | 30.049 | 59.982 | 43 | 26.58 | 16.944 | 59.999 | 25 | 26.6 | 7.205 | 59.994 | 15 | 26.58 | 7.925 | 60.034 | 15 | 26.59 | 17.885 | 59.988 | 25
26.59 | 30.049 | 59.982 | 43 | 26.59 | 16.942 | 59.999 | 25 | 26.61 | 7.205 | 59.994 | 15 | 26.59 | 7.927 | 60.034 | 15 | 26.59 | 17.89 | 59.988 | 25
26.6 | 30.048 | 59.982 | 43 | 26.6 | 16.941 | 59.999 | 25 | 26.62 | 7.204 | 59.994 | 15 | 26.6 | 7.929 | 60.034 | 15 | 26.6 | 17.896 | 59.988 | 25
26.61 | 30.047 | 59.982 | 43 | 26.61 | 16.94 | 59.999 | 25 | 26.63 | 7.204 | 59.994 | 15 | 26.61 | 7.929 | 60.034 | 15 | 26.61 | 17.9 | 59.988 | 25
26.62 | 30.046 | 59.982 | 43 | 26.61 | 16.941 | 59.999 | 25 | 26.64 | 7.204 | 59.994 | 15 | 26.62 | 7.928 | 60.034 | 15 | 26.62 | 17.903 | 59.988 | 25
26.63 | 30.047 | 59.982 | 43 | 26.62 | 16.942 | 59.999 | 25 | 26.65 | 7.203 | 59.994 | 15 | 26.62 | 7.926 | 60.034 | 15 | 26.63 | 17.907 | 59.988 | 25
26.64 | 30.048 | 59.982 | 43 | 26.63 | 16.943 | 59.999 | 25 | 26.65 | 7.203 | 59.994 | 15 | 26.63 | 7.925 | 60.034 | 15 | 26.64 | 17.912 | 59.988 | 25
26.64 | 30.049 | 59.982 | 43 | 26.64 | 16.943 | 59.999 | 25 | 26.66 | 7.203 | 59.994 | 15 | 26.64 | 7.923 | 60.034 | 15 | 26.64 | 17.916 | 59.988 | 25
26.65 | 30.049 | 59.982 | 43 | 26.65 | 16.941 | 59.999 | 25 | 26.67 | 7.203 | 59.994 | 15 | 26.65 | 7.922 | 60.034 | 15 | 26.65 | 17.921 | 59.988 | 25
26.66 | 30.048 | 59.982 | 43 | 26.66 | 16.939 | 59.999 | 25 | 26.68 | 7.203 | 59.994 | 15 | 26.66 | 7.923 | 60.034 | 15 | 26.66 | 17.925 | 59.988 | 25
26.67 | 30.047 | 59.982 | 43 | 26.66 | 16.938 | 59.999 | 25 | 26.69 | 7.202 | 59.994 | 15 | 26.67 | 7.924 | 60.034 | 15 | 26.67 | 17.929 | 59.988 | 25
26.68 | 30.047 | 59.982 | 43 | 26.67 | 16.937 | 59.999 | 25 | 26.7 | 7.205 | 59.994 | 15 | 26.68 | 7.923 | 60.034 | 15 | 26.68 | 17.932 | 59.988 | 25
26.69 | 30.047 | 59.982 | 43 | 26.68 | 16.939 | 59.999 | 25 | 26.7 | 7.207 | 59.994 | 15 | 26.68 | 7.922 | 60.034 | 15 | 26.69 | 17.934 | 59.988 | 25
26.69 | 30.049 | 59.982 | 43 | 26.69 | 16.942 | 59.999 | 25 | 26.71 | 7.208 | 59.994 | 15 | 26.69 | 7.924 | 60.034 | 15 | 26.69 | 17.938 | 59.988 | 25
26.7 | 30.05 | 59.982 | 43 | 26.7 | 16.942 | 59.999 | 25 | 26.72 | 7.208 | 59.994 | 15 | 26.7 | 7.926 | 60.034 | 15 | 26.7 | 17.941 | 59.988 | 25
26.71 | 30.051 | 59.982 | 43 | 26.71 | 16.942 | 59.999 | 25 | 26.73 | 7.208 | 59.994 | 15 | 26.71 | 7.929 | 60.034 | 15 | 26.71 | 17.942 | 59.988 | 25
26.72 | 30.052 | 59.982 | 43 | 26.71 | 16.941 | 59.999 | 25 | 26.74 | 7.209 | 59.994 | 15 | 26.72 | 7.932 | 60.034 | 15 | 26.72 | 17.943 | 59.988 | 25
26.73 | 30.051 | 59.982 | 43 | 26.72 | 16.94 | 59.999 | 25 | 26.75 | 7.208 | 59.994 | 15 | 26.72 | 7.936 | 60.034 | 15 | 26.73 | 17.942 | 59.988 | 25
26.74 | 30.05 | 59.982 | 43 | 26.73 | 16.94 | 59.999 | 25 | 26.75 | 7.208 | 59.994 | 15 | 26.73 | 7.94 | 60.034 | 15 | 26.74 | 17.942 | 59.988 | 25
26.74 | 30.05 | 59.982 | 43 | 26.74 | 16.939 | 59.999 | 25 | 26.76 | 7.213 | 59.994 | 15 | 26.74 | 7.945 | 60.034 | 15 | 26.74 | 17.942 | 59.988 | 25
26.75 | 30.051 | 59.982 | 43 | 26.75 | 16.941 | 59.999 | 25 | 26.77 | 7.218 | 59.994 | 15 | 26.75 | 7.949 | 60.034 | 15 | 26.75 | 17.942 | 59.988 | 25
26.76 | 30.052 | 59.982 | 43 | 26.76 | 16.942 | 59.999 | 25 | 26.78 | 7.222 | 59.994 | 15 | 26.76 | 7.953 | 60.034 | 15 | 26.76 | 17.942 | 59.988 | 25
26.77 | 30.053 | 59.982 | 43 | 26.76 | 16.946 | 59.999 | 25 | 26.79 | 7.227 | 59.994 | 15 | 26.77 | 7.957 | 60.034 | 15 | 26.77 | 17.942 | 59.988 | 25
26.78 | 30.053 | 59.982 | 43 | 26.77 | 16.949 | 59.999 | 25 | 26.8 | 7.232 | 59.994 | 15 | 26.77 | 7.963 | 60.034 | 15 | 26.78 | 17.943 | 59.988 | 25
26.79 | 30.052 | 59.982 | 43 | 26.78 | 16.955 | 59.999 | 25 | 26.8 | 7.236 | 59.994 | 15 | 26.78 | 7.969 | 60.033 | 15 | 26.79 | 17.944 | 59.988 | 25
26.79 | 30.051 | 59.982 | 43 | 26.79 | 16.96 | 59.999 | 25 | 26.81 | 7.242 | 59.994 | 15 | 26.79 | 7.975 | 60.033 | 15 | 26.79 | 17.943 | 59.988 | 25
26.8 | 30.049 | 59.982 | 43 | 26.8 | 16.965 | 59.999 | 25 | 26.82 | 7.248 | 59.994 | 15 | 26.8 | 7.98 | 60.033 | 15 | 26.8 | 17.942 | 59.988 | 25
26.81 | 30.051 | 59.982 | 43 | 26.81 | 16.97 | 59.999 | 25 | 26.83 | 7.254 | 59.994 | 15 | 26.81 | 7.985 | 60.032 | 15 | 26.81 | 17.943 | 59.988 | 25
26.82 | 30.054 | 59.982 | 43 | 26.81 | 16.977 | 59.999 | 25 | 26.84 | 7.26 | 59.994 | 15 | 26.82 | 7.99 | 60.032 | 15 | 26.82 | 17.944 | 59.988 | 25
26.83 | 30.056 | 59.982 | 43 | 26.82 | 16.984 | 59.999 | 25 | 26.85 | 7.265 | 59.994 | 15 | 26.82 | 7.995 | 60.032 | 15 | 26.83 | 17.945 | 59.988 | 25
26.84 | 30.058 | 59.982 | 43 | 26.83 | 16.99 | 59.999 | 25 | 26.85 | 7.269 | 59.994 | 15 | 26.83 | 8 | 60.032 | 15 | 26.84 | 17.946 | 59.988 | 25
26.84 | 30.058 | 59.982 | 43 | 26.84 | 16.996 | 59.999 | 25 | 26.86 | 7.274 | 59.994 | 15 | 26.84 | 8.005 | 60.031 | 15 | 26.84 | 17.948 | 59.988 | 25
26.85 | 30.058 | 59.982 | 43 | 26.85 | 17.001 | 59.999 | 25 | 26.87 | 7.278 | 59.994 | 15 | 26.85 | 8.01 | 60.031 | 15 | 26.85 | 17.95 | 59.988 | 25
26.86 | 30.058 | 59.982 | 43 | 26.86 | 17.006 | 59.999 | 25 | 26.88 | 7.282 | 59.994 | 15 | 26.86 | 8.011 | 60.031 | 15 | 26.86 | 17.95 | 59.988 | 25
26.87 | 30.058 | 59.982 | 43 | 26.86 | 17.011 | 59.999 | 25 | 26.89 | 7.286 | 59.994 | 15 | 26.87 | 8.011 | 60.03 | 15 | 26.87 | 17.949 | 59.988 | 25
26.88 | 30.06 | 59.982 | 43 | 26.87 | 17.016 | 59.999 | 25 | 26.9 | 7.292 | 59.994 | 15 | 26.87 | 8.013 | 60.03 | 15 | 26.88 | 17.95 | 59.988 | 25
26.89 | 30.062 | 59.982 | 43 | 26.88 | 17.022 | 59.999 | 25 | 26.9 | 7.298 | 59.994 | 15 | 26.88 | 8.014 | 60.03 | 15 | 26.89 | 17.951 | 59.988 | 25
26.9 | 30.063 | 59.982 | 43 | 26.89 | 17.029 | 59.999 | 25 | 26.91 | 7.303 | 59.994 | 15 | 26.89 | 8.015 | 60.03 | 15 | 26.89 | 17.952 | 59.988 | 25
26.9 | 30.065 | 59.982 | 43 | 26.9 | 17.035 | 59.999 | 25 | 26.92 | 7.307 | 59.994 | 15 | 26.9 | 8.017 | 60.029 | 15 | 26.9 | 17.953 | 59.988 | 25
26.91 | 30.063 | 59.982 | 43 | 26.91 | 17.041 | 59.999 | 25 | 26.93 | 7.309 | 59.994 | 15 | 26.91 | 8.018 | 60.029 | 15 | 26.91 | 17.953 | 59.988 | 25
26.92 | 30.061 | 59.982 | 43 | 26.91 | 17.045 | 59.999 | 25 | 26.94 | 7.311 | 59.994 | 15 | 26.92 | 8.02 | 60.029 | 15 | 26.92 | 17.953 | 59.988 | 25
26.93 | 30.061 | 59.982 | 43 | 26.92 | 17.05 | 59.999 | 25 | 26.95 | 7.311 | 59.994 | 15 | 26.92 | 8.019 | 60.028 | 15 | 26.93 | 17.953 | 59.988 | 25
26.94 | 30.062 | 59.982 | 43 | 26.93 | 17.053 | 59.999 | 25 | 26.95 | 7.312 | 59.994 | 15 | 26.93 | 8.019 | 60.028 | 15 | 26.94 | 17.952 | 59.988 | 25
26.95 | 30.063 | 59.982 | 43 | 26.94 | 17.057 | 59.999 | 25 | 26.96 | 7.314 | 59.994 | 15 | 26.94 | 8.019 | 60.028 | 15 | 26.94 | 17.952 | 59.988 | 25
26.95 | 30.064 | 59.982 | 43 | 26.95 | 17.058 | 59.999 | 25 | 26.97 | 7.315 | 59.994 | 15 | 26.95 | 8.019 | 60.028 | 15 | 26.95 | 17.952 | 59.988 | 25
26.96 | 30.063 | 59.982 | 43 | 26.96 | 17.06 | 59.999 | 25 | 26.98 | 7.315 | 59.994 | 15 | 26.96 | 8.021 | 60.028 | 15 | 26.96 | 17.955 | 59.988 | 25
26.97 | 30.063 | 59.982 | 43 | 26.96 | 17.061 | 59.999 | 25 | 26.99 | 7.315 | 59.994 | 15 | 26.97 | 8.022 | 60.028 | 15 | 26.97 | 17.957 | 59.988 | 25
26.98 | 30.061 | 59.982 | 43 | 26.97 | 17.062 | 59.999 | 25 | 27 | 7.315 | 59.994 | 15 | 26.97 | 8.023 | 60.028 | 15 | 26.98 | 17.959 | 59.988 | 25
26.99 | 30.06 | 59.982 | 43 | 26.98 | 17.062 | 59.999 | 25 | 27 | 7.316 | 59.994 | 15 | 26.98 | 8.025 | 60.028 | 15 | 26.99 | 17.961 | 59.988 | 25
27 | 30.061 | 59.982 | 43 | 26.99 | 17.061 | 59.999 | 25 | 27.01 | 7.316 | 59.994 | 15 | 26.99 | 8.025 | 60.028 | 15 | 26.99 | 17.963 | 59.988 | 25
27 | 30.061 | 59.982 | 43 | 27 | 17.061 | 59.999 | 25 | 27.02 | 7.317 | 59.994 | 15 | 27 | 8.025 | 60.028 | 15 | 27 | 17.965 | 59.988 | 25
27.01 | 30.063 | 59.982 | 43 | 27.01 | 17.06 | 59.999 | 25 | 27.03 | 7.316 | 59.994 | 15 | 27.01 | 8.025 | 60.028 | 15 | 27.01 | 17.966 | 59.988 | 25
27.02 | 30.064 | 59.982 | 43 | 27.01 | 17.062 | 59.999 | 25 | 27.04 | 7.316 | 59.994 | 15 | 27.02 | 8.025 | 60.028 | 15 | 27.02 | 17.968 | 59.988 | 25
27.03 | 30.063 | 59.982 | 43 | 27.02 | 17.063 | 59.999 | 25 | 27.05 | 7.316 | 59.994 | 15 | 27.02 | 8.026 | 60.028 | 15 | 27.03 | 17.97 | 59.988 | 25
27.04 | 30.062 | 59.982 | 43 | 27.03 | 17.065 | 59.999 | 25 | 27.05 | 7.316 | 59.994 | 15 | 27.03 | 8.027 | 60.028 | 15 | 27.04 | 17.972 | 59.988 | 25
27.05 | 30.061 | 59.982 | 43 | 27.04 | 17.067 | 59.999 | 25 | 27.06 | 7.316 | 59.994 | 15 | 27.04 | 8.027 | 60.028 | 15 | 27.04 | 17.974 | 59.988 | 25
27.05 | 30.059 | 59.982 | 43 | 27.05 | 17.067 | 59.999 | 25 | 27.07 | 7.316 | 59.994 | 15 | 27.05 | 8.027 | 60.028 | 15 | 27.05 | 17.976 | 59.988 | 25
27.06 | 30.06 | 59.982 | 43 | 27.06 | 17.066 | 59.999 | 25 | 27.08 | 7.316 | 59.994 | 15 | 27.06 | 8.027 | 60.028 | 15 | 27.06 | 17.978 | 59.988 | 25
27.07 | 30.062 | 59.982 | 43 | 27.06 | 17.066 | 59.999 | 25 | 27.09 | 7.317 | 59.994 | 15 | 27.07 | 8.027 | 60.028 | 15 | 27.07 | 17.979 | 59.988 | 25
27.08 | 30.063 | 59.982 | 43 | 27.07 | 17.067 | 59.999 | 25 | 27.1 | 7.316 | 59.994 | 15 | 27.07 | 8.026 | 60.028 | 15 | 27.08 | 17.982 | 59.988 | 25
27.09 | 30.064 | 59.982 | 43 | 27.08 | 17.068 | 59.999 | 25 | 27.1 | 7.315 | 59.994 | 15 | 27.08 | 8.025 | 60.028 | 15 | 27.09 | 17.984 | 59.988 | 25
27.1 | 30.062 | 59.982 | 43 | 27.09 | 17.07 | 59.999 | 25 | 27.11 | 7.315 | 59.994 | 15 | 27.09 | 8.025 | 60.028 | 15 | 27.09 | 17.986 | 59.988 | 25
27.1 | 30.06 | 59.982 | 43 | 27.1 | 17.07 | 59.999 | 25 | 27.12 | 7.314 | 59.994 | 15 | 27.1 | 8.025 | 60.028 | 15 | 27.1 | 17.989 | 59.988 | 25
27.11 | 30.062 | 59.982 | 43 | 27.11 | 17.07 | 59.999 | 25 | 27.13 | 7.313 | 59.994 | 15 | 27.11 | 8.025 | 60.028 | 15 | 27.11 | 17.991 | 59.988 | 25
27.12 | 30.064 | 59.982 | 43 | 27.11 | 17.069 | 59.999 | 25 | 27.14 | 7.313 | 59.994 | 15 | 27.12 | 8.025 | 60.028 | 15 | 27.12 | 17.992 | 59.988 | 25
27.13 | 30.066 | 59.982 | 43 | 27.12 | 17.068 | 59.999 | 25 | 27.15 | 7.313 | 59.994 | 15 | 27.12 | 8.024 | 60.028 | 15 | 27.13 | 17.994 | 59.988 | 25
27.14 | 30.069 | 59.982 | 43 | 27.13 | 17.065 | 59.999 | 25 | 27.15 | 7.314 | 59.994 | 15 | 27.13 | 8.023 | 60.028 | 15 | 27.14 | 17.996 | 59.988 | 25
27.15 | 30.069 | 59.982 | 43 | 27.14 | 17.063 | 59.999 | 25 | 27.16 | 7.313 | 59.994 | 15 | 27.14 | 8.021 | 60.028 | 15 | 27.14 | 17.996 | 59.988 | 25
27.15 | 30.07 | 59.982 | 43 | 27.15 | 17.065 | 59.999 | 25 | 27.17 | 7.312 | 59.994 | 15 | 27.15 | 8.02 | 60.028 | 15 | 27.15 | 17.997 | 59.988 | 25
27.16 | 30.07 | 59.982 | 43 | 27.16 | 17.066 | 59.999 | 25 | 27.18 | 7.311 | 59.994 | 15 | 27.16 | 8.021 | 60.028 | 15 | 27.16 | 17.997 | 59.988 | 25
27.17 | 30.07 | 59.982 | 43 | 27.16 | 17.07 | 59.999 | 25 | 27.19 | 7.311 | 59.994 | 15 | 27.17 | 8.023 | 60.028 | 15 | 27.17 | 17.997 | 59.988 | 25
27.18 | 30.072 | 59.982 | 43 | 27.17 | 17.074 | 59.999 | 25 | 27.2 | 7.311 | 59.994 | 15 | 27.17 | 8.024 | 60.028 | 15 | 27.18 | 17.998 | 59.988 | 25
27.19 | 30.074 | 59.982 | 43 | 27.18 | 17.077 | 59.999 | 25 | 27.2 | 7.311 | 59.994 | 15 | 27.18 | 8.025 | 60.028 | 15 | 27.19 | 18 | 59.988 | 25
27.2 | 30.079 | 59.982 | 43 | 27.19 | 17.08 | 59.999 | 25 | 27.21 | 7.31 | 59.994 | 15 | 27.19 | 8.026 | 60.028 | 15 | 27.19 | 18 | 59.988 | 25
27.2 | 30.084 | 59.982 | 43 | 27.2 | 17.082 | 59.999 | 25 | 27.22 | 7.31 | 59.994 | 15 | 27.2 | 8.028 | 60.028 | 15 | 27.2 | 18 | 59.988 | 25
27.21 | 30.087 | 59.982 | 43 | 27.21 | 17.084 | 59.999 | 25 | 27.23 | 7.309 | 59.994 | 15 | 27.21 | 8.028 | 60.028 | 15 | 27.21 | 18.001 | 59.988 | 25
27.22 | 30.09 | 59.982 | 43 | 27.21 | 17.09 | 59.999 | 25 | 27.24 | 7.308 | 59.994 | 15 | 27.22 | 8.028 | 60.028 | 15 | 27.22 | 18.001 | 59.988 | 25
27.23 | 30.092 | 59.982 | 43 | 27.22 | 17.095 | 59.999 | 25 | 27.25 | 7.307 | 59.994 | 15 | 27.22 | 8.028 | 60.028 | 15 | 27.23 | 18.002 | 59.988 | 25
27.24 | 30.093 | 59.982 | 43 | 27.23 | 17.1 | 59.999 | 25 | 27.25 | 7.307 | 59.994 | 15 | 27.23 | 8.028 | 60.028 | 15 | 27.24 | 18.002 | 59.988 | 25
27.25 | 30.098 | 59.982 | 43 | 27.24 | 17.105 | 59.999 | 25 | 27.26 | 7.307 | 59.994 | 15 | 27.24 | 8.03 | 60.028 | 15 | 27.24 | 18.004 | 59.988 | 25
27.25 | 30.104 | 59.982 | 43 | 27.25 | 17.109 | 59.999 | 25 | 27.27 | 7.307 | 59.994 | 15 | 27.25 | 8.032 | 60.028 | 15 | 27.25 | 18.006 | 59.988 | 25
27.26 | 30.11 | 59.982 | 43 | 27.26 | 17.112 | 59.999 | 25 | 27.28 | 7.306 | 59.994 | 15 | 27.26 | 8.034 | 60.028 | 15 | 27.26 | 18.007 | 59.988 | 25
27.27 | 30.116 | 59.982 | 43 | 27.26 | 17.116 | 59.999 | 25 | 27.29 | 7.306 | 59.994 | 15 | 27.27 | 8.035 | 60.028 | 15 | 27.27 | 18.008 | 59.988 | 25
27.28 | 30.118 | 59.982 | 43 | 27.27 | 17.121 | 59.999 | 25 | 27.3 | 7.306 | 59.994 | 15 | 27.27 | 8.036 | 60.028 | 15 | 27.28 | 18.008 | 59.988 | 25
27.29 | 30.12 | 59.982 | 43 | 27.28 | 17.126 | 59.999 | 25 | 27.3 | 7.307 | 59.994 | 15 | 27.28 | 8.038 | 60.029 | 15 | 27.29 | 18.008 | 59.988 | 25
27.3 | 30.123 | 59.982 | 43 | 27.29 | 17.131 | 59.999 | 25 | 27.31 | 7.306 | 59.994 | 15 | 27.29 | 8.039 | 60.029 | 15 | 27.29 | 18.007 | 59.988 | 25
27.3 | 30.126 | 59.982 | 43 | 27.3 | 17.139 | 59.999 | 25 | 27.32 | 7.306 | 59.994 | 15 | 27.3 | 8.04 | 60.029 | 15 | 27.3 | 18.006 | 59.988 | 25
27.31 | 30.132 | 59.982 | 43 | 27.31 | 17.148 | 59.999 | 25 | 27.33 | 7.306 | 59.994 | 15 | 27.31 | 8.044 | 60.03 | 15 | 27.31 | 18.005 | 59.988 | 25
27.32 | 30.138 | 59.982 | 43 | 27.31 | 17.153 | 59.999 | 25 | 27.34 | 7.306 | 59.994 | 15 | 27.32 | 8.047 | 60.03 | 15 | 27.32 | 18.005 | 59.988 | 25
27.33 | 30.141 | 59.982 | 43 | 27.32 | 17.157 | 59.999 | 25 | 27.35 | 7.305 | 59.994 | 15 | 27.32 | 8.047 | 60.03 | 15 | 27.33 | 18.007 | 59.988 | 25
27.34 | 30.144 | 59.982 | 43 | 27.33 | 17.157 | 59.999 | 25 | 27.35 | 7.305 | 59.994 | 15 | 27.33 | 8.047 | 60.03 | 15 | 27.34 | 18.009 | 59.988 | 25
27.35 | 30.146 | 59.982 | 43 | 27.34 | 17.158 | 59.999 | 25 | 27.36 | 7.306 | 59.994 | 15 | 27.34 | 8.046 | 60.031 | 15 | 27.34 | 18.011 | 59.988 | 25
27.35 | 30.149 | 59.982 | 43 | 27.35 | 17.158 | 59.999 | 25 | 27.37 | 7.307 | 59.994 | 15 | 27.35 | 8.044 | 60.031 | 15 | 27.35 | 18.014 | 59.988 | 25
27.36 | 30.151 | 59.982 | 43 | 27.36 | 17.159 | 59.999 | 25 | 27.38 | 7.307 | 59.994 | 15 | 27.36 | 8.043 | 60.031 | 15 | 27.36 | 18.016 | 59.988 | 25
27.37 | 30.154 | 59.982 | 43 | 27.36 | 17.16 | 59.999 | 25 | 27.39 | 7.307 | 59.994 | 15 | 27.37 | 8.042 | 60.032 | 15 | 27.37 | 18.019 | 59.988 | 25
27.38 | 30.158 | 59.982 | 43 | 27.37 | 17.162 | 59.999 | 25 | 27.4 | 7.308 | 59.994 | 15 | 27.37 | 8.043 | 60.032 | 15 | 27.38 | 18.025 | 59.988 | 25
27.39 | 30.162 | 59.982 | 43 | 27.38 | 17.162 | 59.999 | 25 | 27.4 | 7.309 | 59.994 | 15 | 27.38 | 8.045 | 60.032 | 15 | 27.39 | 18.031 | 59.988 | 25
27.4 | 30.163 | 59.982 | 43 | 27.39 | 17.163 | 59.999 | 25 | 27.41 | 7.31 | 59.994 | 15 | 27.39 | 8.046 | 60.032 | 15 | 27.39 | 18.037 | 59.988 | 25
27.4 | 30.164 | 59.982 | 43 | 27.4 | 17.163 | 59.999 | 25 | 27.42 | 7.311 | 59.994 | 15 | 27.4 | 8.047 | 60.033 | 15 | 27.4 | 18.042 | 59.988 | 25
27.41 | 30.163 | 59.982 | 43 | 27.41 | 17.163 | 59.999 | 25 | 27.43 | 7.312 | 59.994 | 15 | 27.41 | 8.047 | 60.033 | 15 | 27.41 | 18.046 | 59.988 | 25
27.42 | 30.161 | 59.982 | 43 | 27.41 | 17.162 | 59.999 | 25 | 27.44 | 7.314 | 59.994 | 15 | 27.42 | 8.047 | 60.033 | 15 | 27.42 | 18.05 | 59.988 | 25
27.43 | 30.16 | 59.982 | 43 | 27.42 | 17.161 | 59.999 | 25 | 27.45 | 7.314 | 59.994 | 15 | 27.42 | 8.046 | 60.034 | 15 | 27.43 | 18.054 | 59.988 | 25
27.44 | 30.159 | 59.982 | 43 | 27.43 | 17.161 | 59.999 | 25 | 27.45 | 7.314 | 59.994 | 15 | 27.43 | 8.044 | 60.034 | 15 | 27.44 | 18.059 | 59.988 | 25
27.45 | 30.162 | 59.982 | 43 | 27.44 | 17.162 | 59.999 | 25 | 27.46 | 7.315 | 59.994 | 15 | 27.44 | 8.044 | 60.034 | 15 | 27.44 | 18.066 | 59.988 | 25
27.45 | 30.164 | 59.982 | 43 | 27.45 | 17.162 | 59.999 | 25 | 27.47 | 7.315 | 59.994 | 15 | 27.45 | 8.044 | 60.034 | 15 | 27.45 | 18.072 | 59.988 | 25
27.46 | 30.163 | 59.982 | 43 | 27.46 | 17.163 | 59.999 | 25 | 27.48 | 7.316 | 59.994 | 15 | 27.46 | 8.044 | 60.034 | 15 | 27.46 | 18.077 | 59.988 | 25
27.47 | 30.163 | 59.982 | 43 | 27.46 | 17.161 | 59.999 | 25 | 27.49 | 7.317 | 59.994 | 15 | 27.47 | 8.044 | 60.034 | 15 | 27.47 | 18.082 | 59.988 | 25
27.48 | 30.16 | 59.982 | 43 | 27.47 | 17.159 | 59.999 | 25 | 27.5 | 7.318 | 59.994 | 15 | 27.47 | 8.043 | 60.034 | 15 | 27.48 | 18.087 | 59.988 | 25
27.49 | 30.157 | 59.982 | 43 | 27.48 | 17.157 | 59.999 | 25 | 27.5 | 7.32 | 59.994 | 15 | 27.48 | 8.042 | 60.034 | 15 | 27.49 | 18.092 | 59.988 | 25
27.5 | 30.159 | 59.982 | 43 | 27.49 | 17.156 | 59.999 | 25 | 27.51 | 7.322 | 59.994 | 15 | 27.49 | 8.044 | 60.034 | 15 | 27.49 | 18.096 | 59.988 | 25
27.5 | 30.161 | 59.982 | 43 | 27.5 | 17.157 | 59.999 | 25 | 27.52 | 7.323 | 59.994 | 15 | 27.5 | 8.045 | 60.034 | 15 | 27.5 | 18.1 | 59.988 | 25
27.51 | 30.161 | 59.982 | 43 | 27.51 | 17.158 | 59.999 | 25 | 27.53 | 7.324 | 59.994 | 15 | 27.51 | 8.05 | 60.034 | 15 | 27.51 | 18.102 | 59.988 | 25
27.52 | 30.162 | 59.982 | 43 | 27.51 | 17.16 | 59.999 | 25 | 27.54 | 7.324 | 59.994 | 15 | 27.52 | 8.054 | 60.034 | 15 | 27.52 | 18.104 | 59.988 | 25
27.53 | 30.16 | 59.982 | 43 | 27.52 | 17.161 | 59.999 | 25 | 27.55 | 7.325 | 59.994 | 15 | 27.52 | 8.061 | 60.034 | 15 | 27.53 | 18.106 | 59.988 | 25
27.54 | 30.158 | 59.982 | 43 | 27.53 | 17.162 | 59.999 | 25 | 27.55 | 7.327 | 59.994 | 15 | 27.53 | 8.069 | 60.034 | 15 | 27.54 | 18.108 | 59.988 | 25
27.55 | 30.156 | 59.982 | 43 | 27.54 | 17.163 | 59.999 | 25 | 27.56 | 7.326 | 59.994 | 15 | 27.54 | 8.073 | 60.034 | 15 | 27.54 | 18.107 | 59.988 | 25
27.55 | 30.154 | 59.982 | 43 | 27.55 | 17.164 | 59.999 | 25 | 27.57 | 7.326 | 59.994 | 15 | 27.55 | 8.078 | 60.034 | 15 | 27.55 | 18.105 | 59.988 | 25
27.56 | 30.156 | 59.982 | 43 | 27.56 | 17.165 | 59.999 | 25 | 27.58 | 7.326 | 59.994 | 15 | 27.56 | 8.082 | 60.034 | 15 | 27.56 | 18.105 | 59.988 | 25
27.57 | 30.158 | 59.982 | 43 | 27.56 | 17.166 | 59.999 | 25 | 27.59 | 7.327 | 59.995 | 15 | 27.57 | 8.086 | 60.034 | 15 | 27.57 | 18.105 | 59.988 | 25
27.58 | 30.16 | 59.982 | 43 | 27.57 | 17.167 | 59.999 | 25 | 27.6 | 7.33 | 59.995 | 15 | 27.57 | 8.09 | 60.034 | 15 | 27.58 | 18.105 | 59.988 | 25
27.59 | 30.163 | 59.982 | 43 | 27.58 | 17.167 | 59.999 | 25 | 27.6 | 7.332 | 59.996 | 15 | 27.58 | 8.094 | 60.034 | 15 | 27.59 | 18.104 | 59.988 | 25
27.6 | 30.163 | 59.982 | 43 | 27.59 | 17.168 | 59.999 | 25 | 27.61 | 7.337 | 59.996 | 15 | 27.59 | 8.099 | 60.034 | 15 | 27.59 | 18.104 | 59.988 | 25
27.6 | 30.164 | 59.982 | 43 | 27.6 | 17.168 | 59.999 | 25 | 27.62 | 7.342 | 59.997 | 15 | 27.6 | 8.105 | 60.034 | 15 | 27.6 | 18.104 | 59.988 | 25
27.61 | 30.165 | 59.982 | 43 | 27.61 | 17.168 | 59.999 | 25 | 27.63 | 7.346 | 59.998 | 15 | 27.61 | 8.109 | 60.034 | 15 | 27.61 | 18.102 | 59.988 | 25
27.62 | 30.166 | 59.982 | 43 | 27.61 | 17.169 | 59.999 | 25 | 27.64 | 7.35 | 59.998 | 15 | 27.62 | 8.114 | 60.034 | 15 | 27.62 | 18.1 | 59.988 | 25
27.63 | 30.171 | 59.982 | 43 | 27.62 | 17.169 | 59.999 | 25 | 27.65 | 7.354 | 59.999 | 15 | 27.62 | 8.119 | 60.034 | 15 | 27.63 | 18.101 | 59.988 | 25
27.64 | 30.175 | 59.982 | 43 | 27.63 | 17.168 | 59.999 | 25 | 27.65 | 7.358 | 59.999 | 15 | 27.63 | 8.123 | 60.034 | 15 | 27.64 | 18.102 | 59.988 | 25
27.65 | 30.178 | 59.982 | 43 | 27.64 | 17.168 | 59.999 | 25 | 27.66 | 7.362 | 60 | 15 | 27.64 | 8.127 | 60.034 | 15 | 27.64 | 18.102 | 59.988 | 25
27.65 | 30.181 | 59.982 | 43 | 27.65 | 17.168 | 59.999 | 25 | 27.67 | 7.367 | 60.001 | 15 | 27.65 | 8.131 | 60.034 | 15 | 27.65 | 18.103 | 59.988 | 25
27.66 | 30.182 | 59.982 | 43 | 27.66 | 17.169 | 59.999 | 25 | 27.68 | 7.37 | 60.001 | 15 | 27.66 | 8.133 | 60.034 | 15 | 27.66 | 18.101 | 59.988 | 25
27.67 | 30.183 | 59.982 | 43 | 27.66 | 17.168 | 60 | 25 | 27.69 | 7.374 | 60.002 | 15 | 27.67 | 8.135 | 60.034 | 15 | 27.67 | 18.1 | 59.988 | 25
27.68 | 30.184 | 59.982 | 43 | 27.67 | 17.168 | 60.001 | 25 | 27.7 | 7.377 | 60.002 | 15 | 27.67 | 8.136 | 60.034 | 15 | 27.68 | 18.098 | 59.988 | 25
27.69 | 30.185 | 59.982 | 43 | 27.68 | 17.168 | 60.001 | 25 | 27.7 | 7.381 | 60.003 | 15 | 27.68 | 8.137 | 60.034 | 15 | 27.69 | 18.097 | 59.988 | 25
27.7 | 30.189 | 59.982 | 43 | 27.69 | 17.167 | 60.002 | 25 | 27.71 | 7.385 | 60.003 | 15 | 27.69 | 8.135 | 60.034 | 15 | 27.69 | 18.097 | 59.988 | 25
27.7 | 30.192 | 59.982 | 43 | 27.7 | 17.167 | 60.002 | 25 | 27.72 | 7.389 | 60.004 | 15 | 27.7 | 8.133 | 60.034 | 15 | 27.7 | 18.097 | 59.988 | 25
27.71 | 30.194 | 59.982 | 43 | 27.71 | 17.166 | 60.003 | 25 | 27.73 | 7.394 | 60.005 | 15 | 27.71 | 8.133 | 60.034 | 15 | 27.71 | 18.098 | 59.988 | 25
27.72 | 30.195 | 59.982 | 43 | 27.71 | 17.164 | 60.003 | 25 | 27.74 | 7.399 | 60.005 | 15 | 27.72 | 8.132 | 60.034 | 15 | 27.72 | 18.098 | 59.988 | 25
27.73 | 30.196 | 59.982 | 43 | 27.72 | 17.161 | 60.004 | 25 | 27.75 | 7.404 | 60.005 | 15 | 27.72 | 8.132 | 60.034 | 15 | 27.73 | 18.098 | 59.988 | 25
27.74 | 30.196 | 59.982 | 43 | 27.73 | 17.161 | 60.005 | 25 | 27.75 | 7.408 | 60.005 | 15 | 27.73 | 8.132 | 60.034 | 15 | 27.74 | 18.098 | 59.988 | 25
27.75 | 30.198 | 59.982 | 43 | 27.74 | 17.16 | 60.005 | 25 | 27.76 | 7.409 | 60.005 | 15 | 27.74 | 8.133 | 60.034 | 15 | 27.74 | 18.098 | 59.988 | 25
27.75 | 30.199 | 59.982 | 43 | 27.75 | 17.163 | 60.006 | 25 | 27.77 | 7.411 | 60.005 | 15 | 27.75 | 8.133 | 60.034 | 15 | 27.75 | 18.098 | 59.988 | 25
27.76 | 30.2 | 59.982 | 43 | 27.76 | 17.165 | 60.006 | 25 | 27.78 | 7.411 | 60.005 | 15 | 27.76 | 8.133 | 60.034 | 15 | 27.76 | 18.098 | 59.988 | 25
27.77 | 30.202 | 59.982 | 43 | 27.76 | 17.165 | 60.007 | 25 | 27.79 | 7.412 | 60.005 | 15 | 27.77 | 8.134 | 60.034 | 15 | 27.77 | 18.097 | 59.988 | 25
27.78 | 30.201 | 59.982 | 43 | 27.77 | 17.165 | 60.007 | 25 | 27.8 | 7.413 | 60.005 | 15 | 27.77 | 8.133 | 60.034 | 15 | 27.78 | 18.098 | 59.988 | 25
27.79 | 30.2 | 59.982 | 43 | 27.78 | 17.164 | 60.008 | 25 | 27.8 | 7.413 | 60.005 | 15 | 27.78 | 8.132 | 60.034 | 15 | 27.79 | 18.099 | 59.988 | 25
27.8 | 30.199 | 59.982 | 43 | 27.79 | 17.164 | 60.009 | 25 | 27.81 | 7.414 | 60.005 | 15 | 27.79 | 8.132 | 60.034 | 15 | 27.79 | 18.098 | 59.988 | 25
27.8 | 30.198 | 59.982 | 43 | 27.8 | 17.164 | 60.009 | 25 | 27.82 | 7.414 | 60.005 | 15 | 27.8 | 8.132 | 60.034 | 15 | 27.8 | 18.098 | 59.988 | 25
27.81 | 30.199 | 59.982 | 43 | 27.81 | 17.163 | 60.01 | 25 | 27.83 | 7.414 | 60.005 | 15 | 27.81 | 8.134 | 60.034 | 15 | 27.81 | 18.098 | 59.988 | 25
27.82 | 30.201 | 59.982 | 43 | 27.81 | 17.163 | 60.01 | 25 | 27.84 | 7.413 | 60.005 | 15 | 27.82 | 8.136 | 60.034 | 15 | 27.82 | 18.098 | 59.988 | 25
27.83 | 30.201 | 59.982 | 43 | 27.82 | 17.162 | 60.011 | 25 | 27.85 | 7.413 | 60.005 | 15 | 27.82 | 8.137 | 60.034 | 15 | 27.83 | 18.099 | 59.988 | 25
27.84 | 30.201 | 59.982 | 43 | 27.83 | 17.162 | 60.011 | 25 | 27.85 | 7.413 | 60.005 | 15 | 27.83 | 8.137 | 60.034 | 15 | 27.84 | 18.099 | 59.988 | 25
27.85 | 30.198 | 59.982 | 43 | 27.84 | 17.162 | 60.011 | 25 | 27.86 | 7.413 | 60.005 | 15 | 27.84 | 8.138 | 60.034 | 15 | 27.84 | 18.101 | 59.988 | 25
27.85 | 30.195 | 59.982 | 43 | 27.85 | 17.162 | 60.011 | 25 | 27.87 | 7.413 | 60.005 | 15 | 27.85 | 8.14 | 60.034 | 15 | 27.85 | 18.102 | 59.988 | 25
27.86 | 30.196 | 59.982 | 43 | 27.86 | 17.161 | 60.011 | 25 | 27.88 | 7.413 | 60.005 | 15 | 27.86 | 8.141 | 60.034 | 15 | 27.86 | 18.101 | 59.988 | 25
27.87 | 30.197 | 59.982 | 43 | 27.86 | 17.162 | 60.011 | 25 | 27.89 | 7.413 | 60.005 | 15 | 27.87 | 8.143 | 60.034 | 15 | 27.87 | 18.1 | 59.988 | 25
27.88 | 30.199 | 59.982 | 43 | 27.87 | 17.162 | 60.011 | 25 | 27.9 | 7.412 | 60.005 | 15 | 27.87 | 8.143 | 60.034 | 15 | 27.88 | 18.1 | 59.988 | 25
27.89 | 30.201 | 59.982 | 43 | 27.88 | 17.164 | 60.011 | 25 | 27.9 | 7.411 | 60.005 | 15 | 27.88 | 8.143 | 60.034 | 15 | 27.89 | 18.099 | 59.988 | 25
27.9 | 30.201 | 59.982 | 43 | 27.89 | 17.165 | 60.011 | 25 | 27.91 | 7.41 | 60.005 | 15 | 27.89 | 8.146 | 60.034 | 15 | 27.89 | 18.1 | 59.988 | 25
27.9 | 30.201 | 59.982 | 43 | 27.9 | 17.164 | 60.011 | 25 | 27.92 | 7.41 | 60.005 | 15 | 27.9 | 8.148 | 60.034 | 15 | 27.9 | 18.1 | 59.988 | 25
27.91 | 30.2 | 59.982 | 43 | 27.91 | 17.162 | 60.011 | 25 | 27.93 | 7.408 | 60.005 | 15 | 27.91 | 8.151 | 60.034 | 15 | 27.91 | 18.102 | 59.988 | 25
27.92 | 30.199 | 59.982 | 43 | 27.91 | 17.162 | 60.011 | 25 | 27.94 | 7.407 | 60.005 | 15 | 27.92 | 8.154 | 60.034 | 15 | 27.92 | 18.103 | 59.988 | 25
27.93 | 30.199 | 59.982 | 43 | 27.92 | 17.161 | 60.011 | 25 | 27.95 | 7.405 | 60.005 | 15 | 27.92 | 8.158 | 60.034 | 15 | 27.93 | 18.103 | 59.988 | 25
27.94 | 30.2 | 59.982 | 43 | 27.93 | 17.159 | 60.011 | 25 | 27.95 | 7.404 | 60.005 | 15 | 27.93 | 8.163 | 60.034 | 15 | 27.94 | 18.104 | 59.988 | 25
27.95 | 30.202 | 59.982 | 43 | 27.94 | 17.157 | 60.011 | 25 | 27.96 | 7.403 | 60.005 | 15 | 27.94 | 8.168 | 60.034 | 15 | 27.94 | 18.103 | 59.988 | 25
27.95 | 30.203 | 59.982 | 43 | 27.95 | 17.157 | 60.011 | 25 | 27.97 | 7.401 | 60.005 | 15 | 27.95 | 8.172 | 60.034 | 15 | 27.95 | 18.103 | 59.988 | 25
27.96 | 30.202 | 59.982 | 43 | 27.96 | 17.157 | 60.011 | 25 | 27.98 | 7.401 | 60.005 | 15 | 27.96 | 8.178 | 60.034 | 15 | 27.96 | 18.104 | 59.988 | 25
27.97 | 30.2 | 59.982 | 43 | 27.96 | 17.158 | 60.011 | 25 | 27.99 | 7.401 | 60.005 | 15 | 27.97 | 8.183 | 60.034 | 15 | 27.97 | 18.105 | 59.988 | 25
27.98 | 30.201 | 59.982 | 43 | 27.97 | 17.158 | 60.011 | 25 | 28 | 7.399 | 60.005 | 15 | 27.97 | 8.187 | 60.034 | 15 | 27.98 | 18.105 | 59.988 | 25
27.99 | 30.201 | 59.982 | 43 | 27.98 | 17.164 | 60.011 | 25 | 28 | 7.398 | 60.005 | 15 | 27.98 | 8.191 | 60.034 | 15 | 27.99 | 18.105 | 59.988 | 25
28 | 30.205 | 59.982 | 43 | 27.99 | 17.169 | 60.011 | 25 | 28.01 | 7.398 | 60.005 | 15 | 27.99 | 8.196 | 60.034 | 15 | 27.99 | 18.105 | 59.988 | 25
28 | 30.208 | 59.982 | 43 | 28 | 17.175 | 60.011 | 25 | 28.02 | 7.397 | 60.005 | 15 | 28 | 8.201 | 60.034 | 15 | 28 | 18.105 | 59.988 | 25
28.01 | 30.215 | 59.982 | 43 | 28.01 | 17.181 | 60.01 | 25 | 28.03 | 7.397 | 60.005 | 15 | 28.01 | 8.205 | 60.034 | 15 | 28.01 | 18.105 | 59.988 | 25
28.02 | 30.221 | 59.982 | 43 | 28.01 | 17.186 | 60.01 | 25 | 28.04 | 7.397 | 60.005 | 15 | 28.02 | 8.209 | 60.034 | 15 | 28.02 | 18.105 | 59.988 | 25
28.03 | 30.222 | 59.982 | 43 | 28.02 | 17.191 | 60.01 | 25 | 28.05 | 7.398 | 60.005 | 15 | 28.02 | 8.212 | 60.034 | 15 | 28.03 | 18.107 | 59.988 | 25
28.04 | 30.223 | 59.982 | 43 | 28.03 | 17.197 | 60.009 | 25 | 28.05 | 7.398 | 60.005 | 15 | 28.03 | 8.215 | 60.034 | 15 | 28.04 | 18.109 | 59.988 | 25
28.05 | 30.222 | 59.982 | 43 | 28.04 | 17.204 | 60.009 | 25 | 28.06 | 7.4 | 60.005 | 15 | 28.04 | 8.221 | 60.034 | 15 | 28.04 | 18.111 | 59.988 | 25
28.05 | 30.221 | 59.982 | 43 | 28.05 | 17.209 | 60.009 | 25 | 28.07 | 7.401 | 60.005 | 15 | 28.05 | 8.227 | 60.034 | 15 | 28.05 | 18.113 | 59.988 | 25
28.06 | 30.226 | 59.982 | 43 | 28.06 | 17.213 | 60.009 | 25 | 28.08 | 7.403 | 60.005 | 15 | 28.06 | 8.23 | 60.034 | 15 | 28.06 | 18.113 | 59.988 | 25
28.07 | 30.231 | 59.982 | 43 | 28.06 | 17.219 | 60.008 | 25 | 28.09 | 7.404 | 60.005 | 15 | 28.07 | 8.233 | 60.034 | 15 | 28.07 | 18.113 | 59.988 | 25
28.08 | 30.236 | 59.982 | 43 | 28.07 | 17.224 | 60.008 | 25 | 28.1 | 7.404 | 60.005 | 15 | 28.07 | 8.235 | 60.034 | 15 | 28.08 | 18.112 | 59.988 | 25
28.09 | 30.24 | 59.982 | 43 | 28.08 | 17.228 | 60.008 | 25 | 28.1 | 7.403 | 60.005 | 15 | 28.08 | 8.238 | 60.034 | 15 | 28.09 | 18.111 | 59.988 | 25
28.1 | 30.242 | 59.982 | 43 | 28.09 | 17.232 | 60.007 | 25 | 28.11 | 7.404 | 60.005 | 15 | 28.09 | 8.238 | 60.034 | 15 | 28.09 | 18.114 | 59.988 | 25
28.1 | 30.243 | 59.982 | 43 | 28.1 | 17.238 | 60.007 | 25 | 28.12 | 7.405 | 60.005 | 15 | 28.1 | 8.238 | 60.034 | 15 | 28.1 | 18.116 | 59.988 | 25
28.11 | 30.245 | 59.982 | 43 | 28.11 | 17.243 | 60.007 | 25 | 28.13 | 7.407 | 60.005 | 15 | 28.11 | 8.239 | 60.034 | 15 | 28.11 | 18.117 | 59.988 | 25
28.12 | 30.246 | 59.982 | 43 | 28.11 | 17.248 | 60.007 | 25 | 28.14 | 7.408 | 60.005 | 15 | 28.12 | 8.239 | 60.034 | 15 | 28.12 | 18.119 | 59.988 | 25
28.13 | 30.252 | 59.982 | 43 | 28.12 | 17.253 | 60.006 | 25 | 28.15 | 7.409 | 60.005 | 15 | 28.12 | 8.24 | 60.034 | 15 | 28.13 | 18.12 | 59.988 | 25
28.14 | 30.257 | 59.982 | 43 | 28.13 | 17.257 | 60.006 | 25 | 28.15 | 7.409 | 60.005 | 15 | 28.13 | 8.241 | 60.034 | 15 | 28.14 | 18.121 | 59.988 | 25
28.15 | 30.259 | 59.982 | 43 | 28.14 | 17.26 | 60.006 | 25 | 28.16 | 7.41 | 60.005 | 15 | 28.14 | 8.24 | 60.034 | 15 | 28.14 | 18.124 | 59.988 | 25
28.15 | 30.26 | 59.982 | 43 | 28.15 | 17.261 | 60.005 | 25 | 28.17 | 7.411 | 60.005 | 15 | 28.15 | 8.24 | 60.034 | 15 | 28.15 | 18.128 | 59.988 | 25
28.16 | 30.259 | 59.982 | 43 | 28.16 | 17.262 | 60.005 | 25 | 28.18 | 7.413 | 60.005 | 15 | 28.16 | 8.24 | 60.034 | 15 | 28.16 | 18.132 | 59.988 | 25
28.17 | 30.257 | 59.982 | 43 | 28.16 | 17.262 | 60.005 | 25 | 28.19 | 7.414 | 60.005 | 15 | 28.17 | 8.24 | 60.034 | 15 | 28.17 | 18.137 | 59.988 | 25
28.18 | 30.257 | 59.982 | 43 | 28.17 | 17.261 | 60.005 | 25 | 28.2 | 7.414 | 60.005 | 15 | 28.17 | 8.24 | 60.034 | 15 | 28.18 | 18.142 | 59.988 | 25
28.19 | 30.256 | 59.982 | 43 | 28.18 | 17.261 | 60.005 | 25 | 28.2 | 7.415 | 60.005 | 15 | 28.18 | 8.241 | 60.034 | 15 | 28.19 | 18.146 | 59.988 | 25
28.2 | 30.258 | 59.982 | 43 | 28.19 | 17.262 | 60.005 | 25 | 28.21 | 7.414 | 60.005 | 15 | 28.19 | 8.242 | 60.034 | 15 | 28.19 | 18.151 | 59.988 | 25
28.2 | 30.26 | 59.982 | 43 | 28.2 | 17.258 | 60.005 | 25 | 28.22 | 7.413 | 60.005 | 15 | 28.2 | 8.243 | 60.034 | 15 | 28.2 | 18.156 | 59.988 | 25
28.21 | 30.262 | 59.982 | 43 | 28.21 | 17.255 | 60.005 | 25 | 28.23 | 7.412 | 60.005 | 15 | 28.21 | 8.243 | 60.034 | 15 | 28.21 | 18.161 | 59.988 | 25
28.22 | 30.265 | 59.982 | 43 | 28.21 | 17.255 | 60.005 | 25 | 28.24 | 7.412 | 60.005 | 15 | 28.22 | 8.242 | 60.034 | 15 | 28.22 | 18.165 | 59.988 | 25
28.23 | 30.263 | 59.982 | 43 | 28.22 | 17.254 | 60.005 | 25 | 28.25 | 7.411 | 60.005 | 15 | 28.22 | 8.242 | 60.034 | 15 | 28.23 | 18.17 | 59.988 | 25
28.24 | 30.26 | 59.982 | 43 | 28.23 | 17.255 | 60.005 | 25 | 28.25 | 7.411 | 60.005 | 15 | 28.23 | 8.242 | 60.034 | 15 | 28.24 | 18.175 | 59.988 | 25
28.25 | 30.26 | 59.982 | 43 | 28.24 | 17.255 | 60.005 | 25 | 28.26 | 7.412 | 60.005 | 15 | 28.24 | 8.241 | 60.034 | 15 | 28.24 | 18.179 | 59.988 | 25
28.25 | 30.26 | 59.982 | 43 | 28.25 | 17.256 | 60.005 | 25 | 28.27 | 7.414 | 60.005 | 15 | 28.25 | 8.24 | 60.034 | 15 | 28.25 | 18.183 | 59.988 | 25
28.26 | 30.264 | 59.982 | 43 | 28.26 | 17.257 | 60.005 | 25 | 28.28 | 7.414 | 60.005 | 15 | 28.26 | 8.243 | 60.034 | 15 | 28.26 | 18.185 | 59.988 | 25
28.27 | 30.268 | 59.982 | 43 | 28.26 | 17.257 | 60.005 | 25 | 28.29 | 7.414 | 60.005 | 15 | 28.27 | 8.245 | 60.034 | 15 | 28.27 | 18.187 | 59.988 | 25
28.28 | 30.268 | 59.982 | 43 | 28.27 | 17.258 | 60.005 | 25 | 28.3 | 7.414 | 60.005 | 15 | 28.27 | 8.245 | 60.034 | 15 | 28.28 | 18.191 | 59.988 | 25
28.29 | 30.267 | 59.982 | 43 | 28.28 | 17.259 | 60.005 | 25 | 28.3 | 7.414 | 60.005 | 15 | 28.28 | 8.246 | 60.034 | 15 | 28.29 | 18.195 | 59.988 | 25
28.3 | 30.264 | 59.982 | 43 | 28.29 | 17.259 | 60.005 | 25 | 28.31 | 7.414 | 60.005 | 15 | 28.29 | 8.246 | 60.034 | 15 | 28.29 | 18.199 | 59.988 | 25
28.3 | 30.261 | 59.982 | 43 | 28.3 | 17.261 | 60.005 | 25 | 28.32 | 7.415 | 60.005 | 15 | 28.3 | 8.246 | 60.034 | 15 | 28.3 | 18.202 | 59.988 | 25
28.31 | 30.262 | 59.982 | 43 | 28.31 | 17.263 | 60.005 | 25 | 28.33 | 7.416 | 60.005 | 15 | 28.31 | 8.245 | 60.034 | 15 | 28.31 | 18.204 | 59.988 | 25
28.32 | 30.262 | 59.982 | 43 | 28.31 | 17.263 | 60.005 | 25 | 28.34 | 7.417 | 60.005 | 15 | 28.32 | 8.244 | 60.034 | 15 | 28.32 | 18.207 | 59.988 | 25
28.33 | 30.265 | 59.982 | 43 | 28.32 | 17.263 | 60.005 | 25 | 28.35 | 7.419 | 60.005 | 15 | 28.32 | 8.245 | 60.034 | 15 | 28.33 | 18.206 | 59.988 | 25
28.34 | 30.267 | 59.982 | 43 | 28.33 | 17.263 | 60.005 | 25 | 28.35 | 7.421 | 60.005 | 15 | 28.33 | 8.246 | 60.034 | 15 | 28.34 | 18.205 | 59.988 | 25
28.35 | 30.265 | 59.982 | 43 | 28.34 | 17.262 | 60.005 | 25 | 28.36 | 7.422 | 60.005 | 15 | 28.34 | 8.246 | 60.034 | 15 | 28.34 | 18.205 | 59.988 | 25
28.35 | 30.263 | 59.982 | 43 | 28.35 | 17.263 | 60.005 | 25 | 28.37 | 7.422 | 60.005 | 15 | 28.35 | 8.246 | 60.034 | 15 | 28.35 | 18.204 | 59.988 | 25
28.36 | 30.261 | 59.982 | 43 | 28.36 | 17.263 | 60.005 | 25 | 28.38 | 7.423 | 60.005 | 15 | 28.36 | 8.246 | 60.034 | 15 | 28.36 | 18.203 | 59.988 | 25
28.37 | 30.26 | 59.982 | 43 | 28.36 | 17.265 | 60.005 | 25 | 28.39 | 7.424 | 60.005 | 15 | 28.37 | 8.246 | 60.034 | 15 | 28.37 | 18.203 | 59.988 | 25
28.38 | 30.26 | 59.982 | 43 | 28.37 | 17.266 | 60.005 | 25 | 28.4 | 7.426 | 60.005 | 15 | 28.37 | 8.247 | 60.034 | 15 | 28.38 | 18.203 | 59.988 | 25
28.39 | 30.26 | 59.982 | 43 | 28.38 | 17.269 | 60.005 | 25 | 28.4 | 7.428 | 60.005 | 15 | 28.38 | 8.247 | 60.034 | 15 | 28.39 | 18.203 | 59.988 | 25
28.4 | 30.264 | 59.982 | 43 | 28.39 | 17.271 | 60.005 | 25 | 28.41 | 7.432 | 60.005 | 15 | 28.39 | 8.247 | 60.034 | 15 | 28.4 | 18.201 | 59.988 | 25
28.4 | 30.268 | 59.982 | 43 | 28.4 | 17.274 | 60.005 | 25 | 28.42 | 7.437 | 60.005 | 15 | 28.4 | 8.248 | 60.034 | 15 | 28.4 | 18.199 | 59.988 | 25
28.41 | 30.271 | 59.982 | 43 | 28.41 | 17.277 | 60.005 | 25 | 28.43 | 7.442 | 60.005 | 15 | 28.41 | 8.25 | 60.034 | 15 | 28.41 | 18.199 | 59.988 | 25
28.42 | 30.273 | 59.982 | 43 | 28.41 | 17.282 | 60.005 | 25 | 28.44 | 7.448 | 60.005 | 15 | 28.42 | 8.252 | 60.034 | 15 | 28.42 | 18.2 | 59.988 | 25
28.43 | 30.275 | 59.982 | 43 | 28.42 | 17.287 | 60.005 | 25 | 28.45 | 7.453 | 60.005 | 15 | 28.42 | 8.251 | 60.034 | 15 | 28.43 | 18.202 | 59.988 | 25
28.44 | 30.278 | 59.983 | 43 | 28.43 | 17.294 | 60.005 | 25 | 28.45 | 7.459 | 60.005 | 15 | 28.43 | 8.25 | 60.034 | 15 | 28.44 | 18.203 | 59.988 | 25
28.45 | 30.284 | 59.983 | 43 | 28.44 | 17.3 | 60.005 | 25 | 28.46 | 7.464 | 60.005 | 15 | 28.44 | 8.25 | 60.034 | 15 | 28.44 | 18.203 | 59.988 | 25
28.45 | 30.29 | 59.983 | 43 | 28.45 | 17.305 | 60.005 | 25 | 28.47 | 7.469 | 60.005 | 15 | 28.45 | 8.25 | 60.034 | 15 | 28.45 | 18.203 | 59.988 | 25
28.46 | 30.296 | 59.984 | 43 | 28.46 | 17.311 | 60.005 | 25 | 28.48 | 7.474 | 60.005 | 15 | 28.46 | 8.249 | 60.034 | 15 | 28.46 | 18.202 | 59.988 | 25
28.47 | 30.302 | 59.984 | 43 | 28.46 | 17.315 | 60.005 | 25 | 28.49 | 7.478 | 60.005 | 15 | 28.47 | 8.248 | 60.034 | 15 | 28.47 | 18.202 | 59.988 | 25
28.48 | 30.304 | 59.984 | 43 | 28.47 | 17.32 | 60.005 | 25 | 28.5 | 7.482 | 60.005 | 15 | 28.47 | 8.251 | 60.034 | 15 | 28.48 | 18.202 | 59.988 | 25
28.49 | 30.306 | 59.984 | 43 | 28.48 | 17.325 | 60.005 | 25 | 28.5 | 7.487 | 60.005 | 15 | 28.48 | 8.253 | 60.034 | 15 | 28.49 | 18.201 | 59.988 | 25
28.5 | 30.309 | 59.985 | 43 | 28.49 | 17.331 | 60.005 | 25 | 28.51 | 7.49 | 60.005 | 15 | 28.49 | 8.253 | 60.034 | 15 | 28.49 | 18.202 | 59.988 | 25
28.5 | 30.312 | 59.985 | 43 | 28.5 | 17.336 | 60.005 | 25 | 28.52 | 7.493 | 60.005 | 15 | 28.5 | 8.253 | 60.034 | 15 | 28.5 | 18.203 | 59.988 | 25
28.51 | 30.319 | 59.985 | 43 | 28.51 | 17.341 | 60.005 | 25 | 28.53 | 7.497 | 60.005 | 15 | 28.51 | 8.253 | 60.034 | 15 | 28.51 | 18.203 | 59.988 | 25
28.52 | 30.326 | 59.986 | 43 | 28.51 | 17.346 | 60.005 | 25 | 28.54 | 7.501 | 60.005 | 15 | 28.52 | 8.253 | 60.034 | 15 | 28.52 | 18.203 | 59.988 | 25
28.53 | 30.329 | 59.986 | 43 | 28.52 | 17.352 | 60.005 | 25 | 28.55 | 7.506 | 60.005 | 15 | 28.52 | 8.253 | 60.034 | 15 | 28.53 | 18.202 | 59.988 | 25
28.54 | 30.332 | 59.986 | 43 | 28.53 | 17.358 | 60.005 | 25 | 28.55 | 7.51 | 60.005 | 15 | 28.53 | 8.252 | 60.034 | 15 | 28.54 | 18.2 | 59.988 | 25
28.55 | 30.335 | 59.986 | 43 | 28.54 | 17.364 | 60.005 | 25 | 28.56 | 7.513 | 60.005 | 15 | 28.54 | 8.253 | 60.034 | 15 | 28.54 | 18.202 | 59.988 | 25
28.55 | 30.338 | 59.987 | 43 | 28.55 | 17.366 | 60.005 | 25 | 28.57 | 7.516 | 60.005 | 15 | 28.55 | 8.254 | 60.034 | 15 | 28.55 | 18.204 | 59.988 | 25
28.56 | 30.34 | 59.987 | 43 | 28.56 | 17.369 | 60.005 | 25 | 28.58 | 7.517 | 60.005 | 15 | 28.56 | 8.253 | 60.034 | 15 | 28.56 | 18.209 | 59.988 | 25
28.57 | 30.343 | 59.987 | 43 | 28.56 | 17.37 | 60.005 | 25 | 28.59 | 7.518 | 60.005 | 15 | 28.57 | 8.253 | 60.034 | 15 | 28.57 | 18.214 | 59.988 | 25
28.58 | 30.346 | 59.988 | 43 | 28.57 | 17.372 | 60.005 | 25 | 28.6 | 7.517 | 60.005 | 15 | 28.57 | 8.252 | 60.034 | 15 | 28.58 | 18.22 | 59.988 | 25
28.59 | 30.349 | 59.988 | 43 | 28.58 | 17.373 | 60.005 | 25 | 28.6 | 7.517 | 60.005 | 15 | 28.58 | 8.251 | 60.034 | 15 | 28.59 | 18.225 | 59.988 | 25
28.6 | 30.348 | 59.988 | 43 | 28.59 | 17.375 | 60.005 | 25 | 28.61 | 7.517 | 60.005 | 15 | 28.59 | 8.251 | 60.034 | 15 | 28.59 | 18.23 | 59.988 | 25
28.6 | 30.346 | 59.988 | 43 | 28.6 | 17.374 | 60.005 | 25 | 28.62 | 7.516 | 60.005 | 15 | 28.6 | 8.251 | 60.034 | 15 | 28.6 | 18.236 | 59.988 | 25
28.61 | 30.346 | 59.988 | 43 | 28.61 | 17.372 | 60.005 | 25 | 28.63 | 7.517 | 60.005 | 15 | 28.61 | 8.251 | 60.034 | 15 | 28.61 | 18.242 | 59.988 | 25
28.62 | 30.346 | 59.988 | 43 | 28.61 | 17.371 | 60.005 | 25 | 28.64 | 7.518 | 60.005 | 15 | 28.62 | 8.251 | 60.034 | 15 | 28.62 | 18.247 | 59.988 | 25
28.63 | 30.348 | 59.988 | 43 | 28.62 | 17.369 | 60.005 | 25 | 28.65 | 7.518 | 60.005 | 15 | 28.62 | 8.254 | 60.034 | 15 | 28.63 | 18.251 | 59.988 | 25
28.64 | 30.35 | 59.988 | 43 | 28.63 | 17.368 | 60.005 | 25 | 28.65 | 7.517 | 60.005 | 15 | 28.63 | 8.256 | 60.034 | 15 | 28.64 | 18.255 | 59.988 | 25
28.65 | 30.354 | 59.988 | 43 | 28.64 | 17.368 | 60.005 | 25 | 28.66 | 7.518 | 60.005 | 15 | 28.64 | 8.256 | 60.034 | 15 | 28.65 | 18.26 | 59.988 | 25
28.65 | 30.358 | 59.988 | 43 | 28.65 | 17.368 | 60.005 | 25 | 28.67 | 7.519 | 60.005 | 15 | 28.65 | 8.256 | 60.034 | 15 | 28.65 | 18.264 | 59.988 | 25
28.66 | 30.357 | 59.988 | 43 | 28.66 | 17.369 | 60.005 | 25 | 28.68 | 7.519 | 60.005 | 15 | 28.66 | 8.256 | 60.034 | 15 | 28.66 | 18.271 | 59.988 | 25
28.67 | 30.356 | 59.988 | 43 | 28.66 | 17.37 | 60.005 | 25 | 28.69 | 7.519 | 60.005 | 15 | 28.67 | 8.256 | 60.034 | 15 | 28.67 | 18.277 | 59.988 | 25
28.68 | 30.356 | 59.988 | 43 | 28.67 | 17.371 | 60.005 | 25 | 28.7 | 7.519 | 60.005 | 15 | 28.67 | 8.255 | 60.034 | 15 | 28.68 | 18.283 | 59.988 | 25
28.69 | 30.356 | 59.988 | 43 | 28.68 | 17.369 | 60.005 | 25 | 28.7 | 7.518 | 60.005 | 15 | 28.68 | 8.254 | 60.034 | 15 | 28.69 | 18.289 | 59.988 | 25
28.7 | 30.359 | 59.988 | 43 | 28.69 | 17.368 | 60.005 | 25 | 28.71 | 7.519 | 60.005 | 15 | 28.69 | 8.255 | 60.034 | 15 | 28.69 | 18.295 | 59.988 | 25
28.7 | 30.361 | 59.988 | 43 | 28.7 | 17.368 | 60.005 | 25 | 28.72 | 7.52 | 60.005 | 15 | 28.7 | 8.255 | 60.034 | 15 | 28.7 | 18.3 | 59.988 | 25
28.71 | 30.363 | 59.988 | 43 | 28.71 | 17.369 | 60.005 | 25 | 28.73 | 7.52 | 60.005 | 15 | 28.71 | 8.258 | 60.034 | 15 | 28.71 | 18.302 | 59.988 | 25
28.72 | 30.364 | 59.988 | 43 | 28.71 | 17.37 | 60.005 | 25 | 28.74 | 7.52 | 60.005 | 15 | 28.72 | 8.26 | 60.034 | 15 | 28.72 | 18.304 | 59.988 | 25
28.73 | 30.362 | 59.988 | 43 | 28.72 | 17.371 | 60.005 | 25 | 28.75 | 7.52 | 60.005 | 15 | 28.72 | 8.262 | 60.034 | 15 | 28.73 | 18.306 | 59.988 | 25
28.74 | 30.36 | 59.988 | 43 | 28.73 | 17.372 | 60.005 | 25 | 28.75 | 7.52 | 60.005 | 15 | 28.73 | 8.265 | 60.034 | 15 | 28.74 | 18.308 | 59.988 | 25
28.75 | 30.36 | 59.988 | 43 | 28.74 | 17.373 | 60.005 | 25 | 28.76 | 7.519 | 60.005 | 15 | 28.74 | 8.27 | 60.034 | 15 | 28.74 | 18.309 | 59.988 | 25
28.75 | 30.359 | 59.988 | 43 | 28.75 | 17.371 | 60.005 | 25 | 28.77 | 7.519 | 60.005 | 15 | 28.75 | 8.275 | 60.034 | 15 | 28.75 | 18.309 | 59.988 | 25
28.76 | 30.362 | 59.988 | 43 | 28.76 | 17.369 | 60.005 | 25 | 28.78 | 7.519 | 60.005 | 15 | 28.76 | 8.279 | 60.034 | 15 | 28.76 | 18.309 | 59.988 | 25
28.77 | 30.364 | 59.988 | 43 | 28.76 | 17.371 | 60.005 | 25 | 28.79 | 7.518 | 60.005 | 15 | 28.77 | 8.284 | 60.034 | 15 | 28.77 | 18.309 | 59.988 | 25
28.78 | 30.364 | 59.988 | 43 | 28.77 | 17.373 | 60.005 | 25 | 28.8 | 7.517 | 60.005 | 15 | 28.77 | 8.29 | 60.034 | 15 | 28.78 | 18.308 | 59.988 | 25
28.79 | 30.364 | 59.988 | 43 | 28.78 | 17.375 | 60.005 | 25 | 28.8 | 7.516 | 60.005 | 15 | 28.78 | 8.296 | 60.034 | 15 | 28.79 | 18.306 | 59.988 | 25
28.8 | 30.362 | 59.988 | 43 | 28.79 | 17.377 | 60.005 | 25 | 28.81 | 7.519 | 60.005 | 15 | 28.79 | 8.3 | 60.034 | 15 | 28.79 | 18.308 | 59.988 | 25
28.8 | 30.36 | 59.988 | 43 | 28.8 | 17.377 | 60.005 | 25 | 28.82 | 7.523 | 60.005 | 15 | 28.8 | 8.305 | 60.034 | 15 | 28.8 | 18.31 | 59.988 | 25
28.81 | 30.36 | 59.988 | 43 | 28.81 | 17.377 | 60.005 | 25 | 28.83 | 7.527 | 60.005 | 15 | 28.81 | 8.309 | 60.034 | 15 | 28.81 | 18.311 | 59.988 | 25
28.82 | 30.361 | 59.988 | 43 | 28.81 | 17.378 | 60.005 | 25 | 28.84 | 7.532 | 60.005 | 15 | 28.82 | 8.313 | 60.034 | 15 | 28.82 | 18.313 | 59.988 | 25
28.83 | 30.366 | 59.988 | 43 | 28.82 | 17.379 | 60.005 | 25 | 28.85 | 7.537 | 60.005 | 15 | 28.82 | 8.318 | 60.034 | 15 | 28.83 | 18.311 | 59.988 | 25
28.84 | 30.371 | 59.988 | 43 | 28.83 | 17.379 | 60.005 | 25 | 28.85 | 7.543 | 60.005 | 15 | 28.83 | 8.323 | 60.034 | 15 | 28.84 | 18.31 | 59.988 | 25
28.85 | 30.373 | 59.988 | 43 | 28.84 | 17.38 | 60.005 | 25 | 28.86 | 7.549 | 60.005 | 15 | 28.84 | 8.329 | 60.034 | 15 | 28.84 | 18.309 | 59.988 | 25
28.85 | 30.375 | 59.988 | 43 | 28.85 | 17.38 | 60.005 | 25 | 28.87 | 7.554 | 60.005 | 15 | 28.85 | 8.335 | 60.034 | 15 | 28.85 | 18.309 | 59.988 | 25
28.86 | 30.377 | 59.988 | 43 | 28.86 | 17.381 | 60.005 | 25 | 28.88 | 7.559 | 60.005 | 15 | 28.86 | 8.342 | 60.034 | 15 | 28.86 | 18.31 | 59.988 | 25
28.87 | 30.379 | 59.988 | 43 | 28.86 | 17.38 | 60.005 | 25 | 28.89 | 7.563 | 60.005 | 15 | 28.87 | 8.348 | 60.034 | 15 | 28.87 | 18.312 | 59.988 | 25
28.88 | 30.384 | 59.988 | 43 | 28.87 | 17.378 | 60.005 | 25 | 28.9 | 7.569 | 60.005 | 15 | 28.87 | 8.351 | 60.034 | 15 | 28.88 | 18.313 | 59.988 | 25
28.89 | 30.388 | 59.988 | 43 | 28.88 | 17.379 | 60.005 | 25 | 28.9 | 7.575 | 60.005 | 15 | 28.88 | 8.354 | 60.034 | 15 | 28.89 | 18.314 | 59.988 | 25
28.9 | 30.394 | 59.988 | 43 | 28.89 | 17.38 | 60.005 | 25 | 28.91 | 7.58 | 60.005 | 15 | 28.89 | 8.358 | 60.034 | 15 | 28.9 | 18.313 | 59.988 | 25
28.9 | 30.4 | 59.988 | 43 | 28.9 | 17.38 | 60.005 | 25 | 28.92 | 7.585 | 60.005 | 15 | 28.9 | 8.362 | 60.034 | 15 | 28.9 | 18.312 | 59.988 | 25
28.91 | 30.402 | 59.988 | 43 | 28.91 | 17.381 | 60.005 | 25 | 28.93 | 7.592 | 60.004 | 15 | 28.91 | 8.362 | 60.034 | 15 | 28.91 | 18.31 | 59.988 | 25
28.92 | 30.404 | 59.988 | 43 | 28.91 | 17.38 | 60.005 | 25 | 28.94 | 7.598 | 60.004 | 15 | 28.92 | 8.362 | 60.034 | 15 | 28.92 | 18.309 | 59.988 | 25
28.93 | 30.405 | 59.988 | 43 | 28.92 | 17.38 | 60.005 | 25 | 28.95 | 7.604 | 60.004 | 15 | 28.92 | 8.364 | 60.034 | 15 | 28.93 | 18.307 | 59.988 | 25
28.94 | 30.407 | 59.988 | 43 | 28.93 | 17.378 | 60.005 | 25 | 28.95 | 7.609 | 60.003 | 15 | 28.93 | 8.367 | 60.034 | 15 | 28.94 | 18.306 | 59.988 | 25
28.95 | 30.411 | 59.988 | 43 | 28.94 | 17.376 | 60.005 | 25 | 28.96 | 7.616 | 60.003 | 15 | 28.94 | 8.366 | 60.034 | 15 | 28.95 | 18.307 | 59.988 | 25
28.95 | 30.415 | 59.988 | 43 | 28.95 | 17.376 | 60.005 | 25 | 28.97 | 7.622 | 60.003 | 15 | 28.95 | 8.364 | 60.034 | 15 | 28.95 | 18.308 | 59.988 | 25
28.96 | 30.421 | 59.988 | 43 | 28.96 | 17.376 | 60.005 | 25 | 28.98 | 7.624 | 60.003 | 15 | 28.96 | 8.366 | 60.035 | 15 | 28.96 | 18.307 | 59.988 | 25
28.97 | 30.426 | 59.988 | 43 | 28.96 | 17.377 | 60.005 | 25 | 28.99 | 7.626 | 60.002 | 15 | 28.97 | 8.367 | 60.035 | 15 | 28.97 | 18.305 | 59.988 | 25
28.98 | 30.427 | 59.988 | 43 | 28.97 | 17.377 | 60.005 | 25 | 29 | 7.627 | 60.002 | 15 | 28.97 | 8.367 | 60.035 | 15 | 28.98 | 18.304 | 59.988 | 25
28.99 | 30.428 | 59.988 | 43 | 28.98 | 17.376 | 60.005 | 25 | 29 | 7.628 | 60.002 | 15 | 28.98 | 8.367 | 60.036 | 15 | 28.99 | 18.302 | 59.988 | 25
29 | 30.428 | 59.988 | 43 | 28.99 | 17.375 | 60.005 | 25 | 29.01 | 7.627 | 60.001 | 15 | 28.99 | 8.368 | 60.036 | 15 | 29 | 18.304 | 59.988 | 25
29 | 30.429 | 59.988 | 43 | 29 | 17.373 | 60.005 | 25 | 29.02 | 7.627 | 60.001 | 15 | 29 | 8.369 | 60.036 | 15 | 29 | 18.305 | 59.988 | 25
29.01 | 30.431 | 59.988 | 43 | 29.01 | 17.372 | 60.005 | 25 | 29.03 | 7.628 | 60.001 | 15 | 29.01 | 8.37 | 60.037 | 15 | 29.01 | 18.307 | 59.988 | 25
29.02 | 30.433 | 59.988 | 43 | 29.01 | 17.372 | 60.005 | 25 | 29.04 | 7.629 | 60.001 | 15 | 29.02 | 8.371 | 60.037 | 15 | 29.02 | 18.309 | 59.988 | 25
29.03 | 30.433 | 59.988 | 43 | 29.02 | 17.371 | 60.005 | 25 | 29.05 | 7.629 | 60 | 15 | 29.02 | 8.371 | 60.037 | 15 | 29.03 | 18.307 | 59.988 | 25
29.04 | 30.433 | 59.988 | 43 | 29.03 | 17.372 | 60.005 | 25 | 29.05 | 7.63 | 60 | 15 | 29.03 | 8.37 | 60.037 | 15 | 29.04 | 18.306 | 59.988 | 25
29.05 | 30.432 | 59.988 | 43 | 29.04 | 17.372 | 60.005 | 25 | 29.06 | 7.631 | 60 | 15 | 29.04 | 8.37 | 60.038 | 15 | 29.04 | 18.305 | 59.988 | 25
29.05 | 30.431 | 59.988 | 43 | 29.05 | 17.371 | 60.005 | 25 | 29.07 | 7.631 | 59.999 | 15 | 29.05 | 8.37 | 60.038 | 15 | 29.05 | 18.304 | 59.988 | 25
29.06 | 30.429 | 59.988 | 43 | 29.06 | 17.37 | 60.005 | 25 | 29.08 | 7.631 | 59.999 | 15 | 29.06 | 8.37 | 60.038 | 15 | 29.06 | 18.306 | 59.988 | 25
29.07 | 30.427 | 59.988 | 43 | 29.06 | 17.368 | 60.005 | 25 | 29.09 | 7.631 | 59.999 | 15 | 29.07 | 8.369 | 60.039 | 15 | 29.07 | 18.308 | 59.988 | 25
29.08 | 30.429 | 59.988 | 43 | 29.07 | 17.367 | 60.005 | 25 | 29.1 | 7.631 | 59.999 | 15 | 29.07 | 8.37 | 60.039 | 15 | 29.08 | 18.308 | 59.988 | 25
29.09 | 30.43 | 59.988 | 43 | 29.08 | 17.368 | 60.005 | 25 | 29.1 | 7.631 | 59.999 | 15 | 29.08 | 8.371 | 60.039 | 15 | 29.09 | 18.308 | 59.988 | 25
29.1 | 30.43 | 59.988 | 43 | 29.09 | 17.37 | 60.005 | 25 | 29.11 | 7.632 | 59.999 | 15 | 29.09 | 8.37 | 60.039 | 15 | 29.09 | 18.308 | 59.988 | 25
29.1 | 30.429 | 59.988 | 43 | 29.1 | 17.372 | 60.005 | 25 | 29.12 | 7.633 | 59.999 | 15 | 29.1 | 8.369 | 60.04 | 15 | 29.1 | 18.308 | 59.988 | 25
29.11 | 30.428 | 59.988 | 43 | 29.11 | 17.374 | 60.005 | 25 | 29.13 | 7.633 | 59.999 | 15 | 29.11 | 8.369 | 60.04 | 15 | 29.11 | 18.307 | 59.988 | 25
29.12 | 30.428 | 59.988 | 43 | 29.11 | 17.374 | 60.005 | 25 | 29.14 | 7.633 | 59.999 | 15 | 29.12 | 8.369 | 60.04 | 15 | 29.12 | 18.306 | 59.988 | 25
29.13 | 30.427 | 59.988 | 43 | 29.12 | 17.374 | 60.005 | 25 | 29.15 | 7.634 | 59.999 | 15 | 29.12 | 8.371 | 60.04 | 15 | 29.13 | 18.306 | 59.988 | 25
29.14 | 30.426 | 59.988 | 43 | 29.13 | 17.372 | 60.005 | 25 | 29.15 | 7.635 | 59.999 | 15 | 29.13 | 8.373 | 60.04 | 15 | 29.14 | 18.306 | 59.988 | 25
29.15 | 30.427 | 59.988 | 43 | 29.14 | 17.371 | 60.005 | 25 | 29.16 | 7.635 | 59.999 | 15 | 29.14 | 8.378 | 60.04 | 15 | 29.15 | 18.306 | 59.988 | 25
29.15 | 30.428 | 59.988 | 43 | 29.15 | 17.372 | 60.005 | 25 | 29.17 | 7.635 | 59.999 | 15 | 29.15 | 8.382 | 60.04 | 15 | 29.15 | 18.305 | 59.988 | 25
29.16 | 30.426 | 59.988 | 43 | 29.16 | 17.373 | 60.005 | 25 | 29.18 | 7.635 | 59.999 | 15 | 29.16 | 8.387 | 60.04 | 15 | 29.16 | 18.304 | 59.988 | 25
29.17 | 30.423 | 59.988 | 43 | 29.16 | 17.375 | 60.005 | 25 | 29.19 | 7.635 | 59.999 | 15 | 29.17 | 8.391 | 60.04 | 15 | 29.17 | 18.302 | 59.988 | 25
29.18 | 30.422 | 59.988 | 43 | 29.17 | 17.377 | 60.005 | 25 | 29.2 | 7.635 | 59.999 | 15 | 29.17 | 8.394 | 60.04 | 15 | 29.18 | 18.3 | 59.988 | 25
29.19 | 30.42 | 59.988 | 43 | 29.18 | 17.379 | 60.005 | 25 | 29.2 | 7.635 | 59.999 | 15 | 29.18 | 8.398 | 60.04 | 15 | 29.19 | 18.299 | 59.988 | 25
29.2 | 30.423 | 59.988 | 43 | 29.19 | 17.38 | 60.005 | 25 | 29.21 | 7.635 | 59.999 | 15 | 29.19 | 8.402 | 60.04 | 15 | 29.2 | 18.299 | 59.988 | 25
29.2 | 30.427 | 59.988 | 43 | 29.2 | 17.382 | 60.005 | 25 | 29.22 | 7.635 | 59.999 | 15 | 29.2 | 8.406 | 60.04 | 15 | 29.2 | 18.299 | 59.988 | 25
29.21 | 30.429 | 59.988 | 43 | 29.21 | 17.385 | 60.005 | 25 | 29.23 | 7.635 | 59.999 | 15 | 29.21 | 8.41 | 60.04 | 15 | 29.21 | 18.299 | 59.988 | 25
29.22 | 30.432 | 59.988 | 43 | 29.21 | 17.39 | 60.005 | 25 | 29.24 | 7.635 | 59.999 | 15 | 29.22 | 8.415 | 60.04 | 15 | 29.22 | 18.299 | 59.988 | 25
29.23 | 30.435 | 59.988 | 43 | 29.22 | 17.395 | 60.005 | 25 | 29.25 | 7.635 | 59.999 | 15 | 29.22 | 8.42 | 60.04 | 15 | 29.23 | 18.297 | 59.988 | 25
29.24 | 30.439 | 59.988 | 43 | 29.23 | 17.402 | 60.005 | 25 | 29.25 | 7.635 | 59.999 | 15 | 29.23 | 8.425 | 60.04 | 15 | 29.24 | 18.295 | 59.988 | 25
29.25 | 30.442 | 59.988 | 43 | 29.24 | 17.409 | 60.005 | 25 | 29.26 | 7.635 | 59.999 | 15 | 29.24 | 8.428 | 60.04 | 15 | 29.25 | 18.295 | 59.988 | 25
29.25 | 30.446 | 59.988 | 43 | 29.25 | 17.414 | 60.005 | 25 | 29.27 | 7.634 | 59.999 | 15 | 29.25 | 8.432 | 60.04 | 15 | 29.25 | 18.296 | 59.988 | 25
29.26 | 30.451 | 59.988 | 43 | 29.26 | 17.418 | 60.005 | 25 | 29.28 | 7.634 | 59.999 | 15 | 29.26 | 8.437 | 60.04 | 15 | 29.26 | 18.296 | 59.988 | 25
29.27 | 30.456 | 59.987 | 43 | 29.26 | 17.423 | 60.005 | 25 | 29.29 | 7.634 | 59.999 | 15 | 29.27 | 8.441 | 60.04 | 15 | 29.27 | 18.296 | 59.988 | 25
29.28 | 30.461 | 59.987 | 43 | 29.27 | 17.427 | 60.005 | 25 | 29.3 | 7.634 | 59.999 | 15 | 29.27 | 8.446 | 60.04 | 15 | 29.28 | 18.296 | 59.988 | 25
29.29 | 30.466 | 59.987 | 43 | 29.28 | 17.432 | 60.005 | 25 | 29.3 | 7.634 | 59.999 | 15 | 29.28 | 8.451 | 60.04 | 15 | 29.29 | 18.296 | 59.988 | 25
29.3 | 30.469 | 59.986 | 43 | 29.29 | 17.438 | 60.005 | 25 | 29.31 | 7.633 | 59.999 | 15 | 29.29 | 8.453 | 60.04 | 15 | 29.3 | 18.297 | 59.988 | 25
29.3 | 30.472 | 59.986 | 43 | 29.3 | 17.443 | 60.005 | 25 | 29.32 | 7.632 | 59.999 | 15 | 29.3 | 8.454 | 60.04 | 15 | 29.3 | 18.297 | 59.988 | 25
29.31 | 30.476 | 59.986 | 43 | 29.31 | 17.449 | 60.005 | 25 | 29.33 | 7.631 | 59.999 | 15 | 29.31 | 8.454 | 60.04 | 15 | 29.31 | 18.297 | 59.988 | 25
29.32 | 30.48 | 59.986 | 43 | 29.31 | 17.454 | 60.005 | 25 | 29.34 | 7.63 | 59.999 | 15 | 29.32 | 8.454 | 60.04 | 15 | 29.32 | 18.298 | 59.988 | 25
29.33 | 30.487 | 59.985 | 43 | 29.32 | 17.459 | 60.005 | 25 | 29.35 | 7.63 | 59.999 | 15 | 29.32 | 8.453 | 60.04 | 15 | 29.33 | 18.299 | 59.988 | 25
29.34 | 30.494 | 59.985 | 43 | 29.33 | 17.463 | 60.005 | 25 | 29.35 | 7.63 | 59.999 | 15 | 29.33 | 8.453 | 60.04 | 15 | 29.34 | 18.3 | 59.988 | 25
29.35 | 30.499 | 59.985 | 43 | 29.34 | 17.468 | 60.005 | 25 | 29.36 | 7.628 | 59.999 | 15 | 29.34 | 8.453 | 60.04 | 15 | 29.35 | 18.302 | 59.988 | 25
29.35 | 30.504 | 59.984 | 43 | 29.35 | 17.472 | 60.005 | 25 | 29.37 | 7.627 | 59.999 | 15 | 29.35 | 8.453 | 60.04 | 15 | 29.35 | 18.304 | 59.988 | 25
29.36 | 30.505 | 59.984 | 43 | 29.36 | 17.476 | 60.005 | 25 | 29.38 | 7.626 | 59.999 | 15 | 29.36 | 8.455 | 60.04 | 15 | 29.36 | 18.308 | 59.988 | 25
29.37 | 30.507 | 59.984 | 43 | 29.36 | 17.478 | 60.005 | 25 | 29.39 | 7.625 | 59.999 | 15 | 29.37 | 8.456 | 60.04 | 15 | 29.37 | 18.312 | 59.988 | 25
29.38 | 30.509 | 59.984 | 43 | 29.37 | 17.48 | 60.005 | 25 | 29.4 | 7.623 | 59.999 | 15 | 29.37 | 8.456 | 60.04 | 15 | 29.38 | 18.319 | 59.988 | 25
29.39 | 30.511 | 59.983 | 43 | 29.38 | 17.48 | 60.005 | 25 | 29.4 | 7.622 | 59.999 | 15 | 29.38 | 8.457 | 60.04 | 15 | 29.39 | 18.327 | 59.988 | 25
29.4 | 30.514 | 59.983 | 43 | 29.39 | 17.479 | 60.005 | 25 | 29.41 | 7.622 | 59.999 | 15 | 29.39 | 8.457 | 60.04 | 15 | 29.4 | 18.333 | 59.988 | 25
29.4 | 30.517 | 59.983 | 43 | 29.4 | 17.478 | 60.005 | 25 | 29.42 | 7.622 | 59.999 | 15 | 29.4 | 8.457 | 60.04 | 15 | 29.4 | 18.339 | 59.988 | 25
29.41 | 30.515 | 59.982 | 43 | 29.41 | 17.477 | 60.005 | 25 | 29.43 | 7.621 | 59.999 | 15 | 29.41 | 8.456 | 60.04 | 15 | 29.41 | 18.345 | 59.988 | 25
29.42 | 30.514 | 59.982 | 43 | 29.41 | 17.475 | 60.005 | 25 | 29.44 | 7.619 | 59.999 | 15 | 29.42 | 8.456 | 60.04 | 15 | 29.42 | 18.351 | 59.988 | 25
29.43 | 30.513 | 59.982 | 43 | 29.42 | 17.474 | 60.005 | 25 | 29.45 | 7.618 | 59.999 | 15 | 29.42 | 8.457 | 60.04 | 15 | 29.43 | 18.356 | 59.988 | 25
29.44 | 30.512 | 59.982 | 43 | 29.43 | 17.473 | 60.005 | 25 | 29.45 | 7.617 | 59.999 | 15 | 29.43 | 8.458 | 60.04 | 15 | 29.44 | 18.361 | 59.988 | 25
29.45 | 30.513 | 59.982 | 43 | 29.44 | 17.472 | 60.005 | 25 | 29.46 | 7.616 | 59.999 | 15 | 29.44 | 8.458 | 60.04 | 15 | 29.45 | 18.367 | 59.988 | 25
29.45 | 30.514 | 59.982 | 43 | 29.45 | 17.471 | 60.005 | 25 | 29.47 | 7.615 | 59.999 | 15 | 29.45 | 8.459 | 60.04 | 15 | 29.45 | 18.372 | 59.988 | 25
29.46 | 30.516 | 59.982 | 43 | 29.46 | 17.47 | 60.005 | 25 | 29.48 | 7.616 | 59.999 | 15 | 29.46 | 8.459 | 60.04 | 15 | 29.46 | 18.377 | 59.988 | 25
29.47 | 30.519 | 59.982 | 43 | 29.46 | 17.47 | 60.005 | 25 | 29.49 | 7.617 | 59.999 | 15 | 29.47 | 8.46 | 60.04 | 15 | 29.47 | 18.381 | 59.988 | 25
29.48 | 30.518 | 59.982 | 43 | 29.47 | 17.469 | 60.005 | 25 | 29.5 | 7.617 | 59.999 | 15 | 29.47 | 8.46 | 60.04 | 15 | 29.48 | 18.387 | 59.988 | 25
29.49 | 30.518 | 59.982 | 43 | 29.48 | 17.467 | 60.005 | 25 | 29.5 | 7.616 | 59.999 | 15 | 29.48 | 8.461 | 60.04 | 15 | 29.49 | 18.392 | 59.988 | 25
29.5 | 30.517 | 59.982 | 43 | 29.49 | 17.465 | 60.005 | 25 | 29.51 | 7.616 | 59.999 | 15 | 29.49 | 8.462 | 60.04 | 15 | 29.5 | 18.398 | 59.988 | 25
29.5 | 30.517 | 59.982 | 43 | 29.5 | 17.464 | 60.005 | 25 | 29.52 | 7.616 | 59.999 | 15 | 29.5 | 8.463 | 60.04 | 15 | 29.5 | 18.403 | 59.988 | 25
29.51 | 30.519 | 59.982 | 43 | 29.51 | 17.463 | 60.005 | 25 | 29.53 | 7.616 | 59.999 | 15 | 29.51 | 8.463 | 60.04 | 15 | 29.51 | 18.408 | 59.988 | 25
29.52 | 30.521 | 59.982 | 43 | 29.51 | 17.463 | 60.005 | 25 | 29.54 | 7.616 | 59.999 | 15 | 29.52 | 8.463 | 60.04 | 15 | 29.52 | 18.413 | 59.988 | 25
29.53 | 30.522 | 59.982 | 43 | 29.52 | 17.463 | 60.005 | 25 | 29.55 | 7.617 | 59.999 | 15 | 29.52 | 8.462 | 60.04 | 15 | 29.53 | 18.415 | 59.988 | 25
29.54 | 30.522 | 59.982 | 43 | 29.53 | 17.462 | 60.005 | 25 | 29.55 | 7.619 | 59.999 | 15 | 29.53 | 8.461 | 60.04 | 15 | 29.54 | 18.417 | 59.988 | 25
29.55 | 30.521 | 59.982 | 43 | 29.54 | 17.462 | 60.005 | 25 | 29.56 | 7.619 | 59.999 | 15 | 29.54 | 8.462 | 60.04 | 15 | 29.55 | 18.415 | 59.988 | 25
29.55 | 30.52 | 59.982 | 43 | 29.55 | 17.461 | 60.005 | 25 | 29.57 | 7.619 | 59.999 | 15 | 29.55 | 8.463 | 60.04 | 15 | 29.55 | 18.414 | 59.988 | 25
29.56 | 30.521 | 59.982 | 43 | 29.56 | 17.461 | 60.005 | 25 | 29.58 | 7.619 | 59.999 | 15 | 29.56 | 8.464 | 60.04 | 15 | 29.56 | 18.414 | 59.988 | 25
29.57 | 30.521 | 59.982 | 43 | 29.56 | 17.461 | 60.005 | 25 | 29.59 | 7.62 | 59.999 | 15 | 29.56 | 8.464 | 60.04 | 15 | 29.57 | 18.413 | 59.988 | 25
29.58 | 30.523 | 59.982 | 43 | 29.57 | 17.46 | 60.005 | 25 | 29.6 | 7.62 | 59.999 | 15 | 29.57 | 8.465 | 60.04 | 15 | 29.58 | 18.414 | 59.988 | 25
29.59 | 30.525 | 59.982 | 43 | 29.58 | 17.461 | 60.005 | 25 | 29.6 | 7.62 | 59.999 | 15 | 29.58 | 8.466 | 60.04 | 15 | 29.59 | 18.415 | 59.988 | 25
29.6 | 30.527 | 59.982 | 43 | 29.59 | 17.462 | 60.005 | 25 | 29.61 | 7.623 | 59.999 | 15 | 29.59 | 8.466 | 60.04 | 15 | 29.6 | 18.415 | 59.988 | 25
29.6 | 30.528 | 59.982 | 43 | 29.6 | 17.463 | 60.005 | 25 | 29.62 | 7.625 | 59.999 | 15 | 29.6 | 8.465 | 60.04 | 15 | 29.6 | 18.416 | 59.988 | 25
29.61 | 30.525 | 59.982 | 43 | 29.61 | 17.463 | 60.005 | 25 | 29.63 | 7.629 | 59.999 | 15 | 29.61 | 8.466 | 60.04 | 15 | 29.61 | 18.416 | 59.988 | 25
29.62 | 30.523 | 59.982 | 43 | 29.61 | 17.463 | 60.005 | 25 | 29.64 | 7.634 | 59.999 | 15 | 29.61 | 8.467 | 60.04 | 15 | 29.62 | 18.416 | 59.988 | 25
29.63 | 30.522 | 59.982 | 43 | 29.62 | 17.462 | 60.005 | 25 | 29.65 | 7.637 | 59.999 | 15 | 29.62 | 8.467 | 60.04 | 15 | 29.63 | 18.417 | 59.988 | 25
29.64 | 30.522 | 59.982 | 43 | 29.63 | 17.464 | 60.005 | 25 | 29.65 | 7.641 | 59.999 | 15 | 29.63 | 8.468 | 60.04 | 15 | 29.64 | 18.418 | 59.988 | 25
29.65 | 30.524 | 59.982 | 43 | 29.64 | 17.465 | 60.005 | 25 | 29.66 | 7.646 | 59.999 | 15 | 29.64 | 8.467 | 60.04 | 15 | 29.65 | 18.419 | 59.988 | 25
29.65 | 30.525 | 59.982 | 43 | 29.65 | 17.466 | 60.005 | 25 | 29.67 | 7.652 | 59.999 | 15 | 29.65 | 8.466 | 60.04 | 15 | 29.65 | 18.42 | 59.988 | 25
29.66 | 30.524 | 59.982 | 43 | 29.66 | 17.467 | 60.005 | 25 | 29.68 | 7.658 | 59.999 | 15 | 29.66 | 8.465 | 60.04 | 15 | 29.66 | 18.42 | 59.988 | 25
29.67 | 30.523 | 59.982 | 43 | 29.66 | 17.467 | 60.005 | 25 | 29.69 | 7.663 | 59.999 | 15 | 29.67 | 8.464 | 60.04 | 15 | 29.67 | 18.42 | 59.988 | 25
29.68 | 30.52 | 59.982 | 43 | 29.67 | 17.468 | 60.005 | 25 | 29.7 | 7.669 | 59.999 | 15 | 29.67 | 8.465 | 60.04 | 15 | 29.68 | 18.419 | 59.988 | 25
29.69 | 30.517 | 59.982 | 43 | 29.68 | 17.467 | 60.005 | 25 | 29.7 | 7.675 | 59.999 | 15 | 29.68 | 8.466 | 60.04 | 15 | 29.69 | 18.418 | 59.988 | 25
29.7 | 30.519 | 59.982 | 43 | 29.69 | 17.466 | 60.005 | 25 | 29.71 | 7.679 | 59.999 | 15 | 29.69 | 8.466 | 60.04 | 15 | 29.7 | 18.417 | 59.988 | 25
29.7 | 30.521 | 59.982 | 43 | 29.7 | 17.469 | 60.005 | 25 | 29.72 | 7.683 | 59.999 | 15 | 29.7 | 8.465 | 60.04 | 15 | 29.7 | 18.417 | 59.988 | 25
29.71 | 30.521 | 59.982 | 43 | 29.71 | 17.471 | 60.005 | 25 | 29.73 | 7.689 | 59.999 | 15 | 29.71 | 8.464 | 60.04 | 15 | 29.71 | 18.418 | 59.988 | 25
29.72 | 30.522 | 59.982 | 43 | 29.71 | 17.471 | 60.005 | 25 | 29.74 | 7.695 | 59.999 | 15 | 29.71 | 8.462 | 60.04 | 15 | 29.72 | 18.419 | 59.988 | 25
29.73 | 30.52 | 59.982 | 43 | 29.72 | 17.472 | 60.005 | 25 | 29.75 | 7.701 | 59.999 | 15 | 29.72 | 8.461 | 60.04 | 15 | 29.73 | 18.418 | 59.988 | 25
29.74 | 30.518 | 59.982 | 43 | 29.73 | 17.472 | 60.005 | 25 | 29.75 | 7.707 | 59.999 | 15 | 29.73 | 8.46 | 60.04 | 15 | 29.74 | 18.418 | 59.988 | 25
29.75 | 30.519 | 59.982 | 43 | 29.74 | 17.472 | 60.005 | 25 | 29.76 | 7.713 | 59.999 | 15 | 29.74 | 8.461 | 60.04 | 15 | 29.75 | 18.417 | 59.988 | 25
29.75 | 30.519 | 59.982 | 43 | 29.75 | 17.471 | 60.005 | 25 | 29.77 | 7.72 | 59.999 | 15 | 29.75 | 8.462 | 60.04 | 15 | 29.75 | 18.415 | 59.988 | 25
29.76 | 30.52 | 59.982 | 43 | 29.76 | 17.471 | 60.005 | 25 | 29.78 | 7.724 | 59.999 | 15 | 29.76 | 8.46 | 60.04 | 15 | 29.76 | 18.415 | 59.988 | 25
29.77 | 30.52 | 59.982 | 43 | 29.76 | 17.471 | 60.005 | 25 | 29.79 | 7.728 | 59.999 | 15 | 29.76 | 8.459 | 60.04 | 15 | 29.77 | 18.415 | 59.988 | 25
29.78 | 30.521 | 59.982 | 43 | 29.77 | 17.472 | 60.005 | 25 | 29.8 | 7.73 | 59.999 | 15 | 29.77 | 8.458 | 60.04 | 15 | 29.78 | 18.415 | 59.988 | 25
29.79 | 30.522 | 59.982 | 43 | 29.78 | 17.472 | 60.005 | 25 | 29.8 | 7.732 | 59.999 | 15 | 29.78 | 8.458 | 60.04 | 15 | 29.79 | 18.414 | 59.988 | 25
29.8 | 30.521 | 59.982 | 43 | 29.79 | 17.473 | 60.005 | 25 | 29.81 | 7.735 | 59.999 | 15 | 29.79 | 8.457 | 60.04 | 15 | 29.8 | 18.414 | 59.988 | 25
29.8 | 30.521 | 59.982 | 43 | 29.8 | 17.471 | 60.005 | 25 | 29.82 | 7.737 | 59.999 | 15 | 29.8 | 8.456 | 60.04 | 15 | 29.8 | 18.414 | 59.988 | 25
29.81 | 30.522 | 59.982 | 43 | 29.81 | 17.47 | 60.005 | 25 | 29.83 | 7.738 | 59.999 | 15 | 29.81 | 8.457 | 60.04 | 15 | 29.81 | 18.412 | 59.988 | 25
29.82 | 30.522 | 59.982 | 43 | 29.81 | 17.471 | 60.005 | 25 | 29.84 | 7.739 | 59.999 | 15 | 29.81 | 8.458 | 60.04 | 15 | 29.82 | 18.411 | 59.988 | 25
29.83 | 30.524 | 59.982 | 43 | 29.82 | 17.472 | 60.005 | 25 | 29.85 | 7.74 | 59.999 | 15 | 29.82 | 8.458 | 60.04 | 15 | 29.83 | 18.411 | 59.988 | 25
29.84 | 30.526 | 59.982 | 43 | 29.83 | 17.473 | 60.005 | 25 | 29.85 | 7.741 | 59.999 | 15 | 29.83 | 8.459 | 60.04 | 15 | 29.84 | 18.411 | 59.988 | 25
29.85 | 30.526 | 59.982 | 43 | 29.84 | 17.475 | 60.005 | 25 | 29.86 | 7.742 | 59.999 | 15 | 29.84 | 8.458 | 60.04 | 15 | 29.85 | 18.41 | 59.988 | 25
29.85 | 30.527 | 59.982 | 43 | 29.85 | 17.475 | 60.005 | 25 | 29.87 | 7.743 | 59.999 | 15 | 29.85 | 8.458 | 60.04 | 15 | 29.85 | 18.41 | 59.988 | 25
29.86 | 30.526 | 59.982 | 43 | 29.86 | 17.475 | 60.005 | 25 | 29.88 | 7.743 | 59.999 | 15 | 29.86 | 8.457 | 60.04 | 15 | 29.86 | 18.41 | 59.988 | 25
29.87 | 30.524 | 59.982 | 43 | 29.86 | 17.473 | 60.005 | 25 | 29.89 | 7.743 | 59.999 | 15 | 29.86 | 8.457 | 60.04 | 15 | 29.87 | 18.411 | 59.988 | 25
29.88 | 30.525 | 59.982 | 43 | 29.87 | 17.47 | 60.005 | 25 | 29.9 | 7.744 | 59.999 | 15 | 29.87 | 8.458 | 60.04 | 15 | 29.88 | 18.409 | 59.988 | 25
29.89 | 30.525 | 59.982 | 43 | 29.88 | 17.472 | 60.005 | 25 | 29.9 | 7.745 | 59.999 | 15 | 29.88 | 8.458 | 60.04 | 15 | 29.89 | 18.407 | 59.988 | 25
29.9 | 30.527 | 59.982 | 43 | 29.89 | 17.474 | 60.005 | 25 | 29.91 | 7.745 | 59.999 | 15 | 29.89 | 8.459 | 60.04 | 15 | 29.9 | 18.407 | 59.988 | 25
29.9 | 30.529 | 59.982 | 43 | 29.9 | 17.476 | 60.005 | 25 | 29.92 | 7.745 | 59.999 | 15 | 29.9 | 8.46 | 60.04 | 15 | 29.9 | 18.407 | 59.988 | 25
29.91 | 30.529 | 59.982 | 43 | 29.91 | 17.478 | 60.005 | 25 | 29.93 | 7.745 | 59.999 | 15 | 29.91 | 8.459 | 60.04 | 15 | 29.91 | 18.407 | 59.988 | 25
29.92 | 30.528 | 59.982 | 43 | 29.91 | 17.479 | 60.005 | 25 | 29.94 | 7.745 | 59.999 | 15 | 29.91 | 8.457 | 60.04 | 15 | 29.92 | 18.406 | 59.988 | 25
29.93 | 30.528 | 59.982 | 43 | 29.92 | 17.479 | 60.005 | 25 | 29.95 | 7.744 | 59.999 | 15 | 29.92 | 8.461 | 60.04 | 15 | 29.93 | 18.407 | 59.988 | 25
29.94 | 30.528 | 59.982 | 43 | 29.93 | 17.479 | 60.005 | 25 | 29.95 | 7.743 | 59.999 | 15 | 29.93 | 8.465 | 60.04 | 15 | 29.94 | 18.408 | 59.988 | 25
29.95 | 30.53 | 59.982 | 43 | 29.94 | 17.478 | 60.005 | 25 | 29.96 | 7.743 | 59.999 | 15 | 29.94 | 8.469 | 60.04 | 15 | 29.95 | 18.408 | 59.988 | 25
29.95 | 30.533 | 59.982 | 43 | 29.95 | 17.479 | 60.005 | 25 | 29.97 | 7.743 | 59.999 | 15 | 29.95 | 8.473 | 60.04 | 15 | 29.95 | 18.408 | 59.988 | 25
29.96 | 30.534 | 59.982 | 43 | 29.96 | 17.48 | 60.005 | 25 | 29.98 | 7.742 | 59.999 | 15 | 29.96 | 8.479 | 60.04 | 15 | 29.96 | 18.408 | 59.988 | 25
29.97 | 30.535 | 59.982 | 43 | 29.96 | 17.481 | 60.005 | 25 | 29.99 | 7.74 | 59.999 | 15 | 29.96 | 8.486 | 60.04 | 15 | 29.97 | 18.408 | 59.988 | 25
29.98 | 30.534 | 59.982 | 43 | 29.97 | 17.483 | 60.005 | 25 | 30 | 7.74 | 59.999 | 15 | 29.97 | 8.492 | 60.04 | 15 | 29.98 | 18.409 | 59.988 | 25
29.99 | 30.532 | 59.982 | 43 | 29.98 | 17.481 | 60.005 | 25 | 30 | 7.74 | 59.999 | 15 | 29.98 | 8.498 | 60.04 | 15 | 29.99 | 18.41 | 59.988 | 25
30 | 30.532 | 59.982 | 43 | 29.99 | 17.479 | 60.005 | 25 | 30.01 | 7.739 | 59.999 | 15 | 29.99 | 8.504 | 60.04 | 15 | 30 | 18.41 | 59.988 | 25
30 | 30.531 | 59.982 | 43 | 30 | 17.479 | 60.005 | 25 | 30.02 | 7.738 | 59.999 | 15 | 30 | 8.511 | 60.04 | 15 | 30 | 18.41 | 59.988 | 25
30.01 | 30.536 | 59.982 | 43 | 30.01 | 17.478 | 60.005 | 25 | 30.03 | 7.738 | 59.999 | 15 | 30.01 | 8.516 | 60.04 | 15 | 30.01 | 18.41 | 59.988 | 25
30.02 | 30.54 | 59.982 | 43 | 30.01 | 17.48 | 60.005 | 25 | 30.04 | 7.738 | 59.999 | 15 | 30.01 | 8.521 | 60.04 | 15 | 30.02 | 18.411 | 59.988 | 25
30.03 | 30.544 | 59.982 | 43 | 30.02 | 17.483 | 60.005 | 25 | 30.05 | 7.743 | 59.999 | 15 | 30.02 | 8.528 | 60.04 | 15 | 30.03 | 18.41 | 59.988 | 25
30.04 | 30.548 | 59.982 | 43 | 30.03 | 17.488 | 60.005 | 25 | 30.05 | 7.747 | 59.999 | 15 | 30.03 | 8.534 | 60.04 | 15 | 30.04 | 18.409 | 59.988 | 25
30.05 | 30.552 | 59.982 | 43 | 30.04 | 17.494 | 60.005 | 25 | 30.06 | 7.752 | 59.999 | 15 | 30.04 | 8.541 | 60.04 | 15 | 30.05 | 18.411 | 59.988 | 25
30.05 | 30.555 | 59.982 | 43 | 30.05 | 17.498 | 60.005 | 25 | 30.07 | 7.758 | 59.999 | 15 | 30.05 | 8.547 | 60.04 | 15 | 30.05 | 18.412 | 59.988 | 25
30.06 | 30.559 | 59.982 | 43 | 30.06 | 17.502 | 60.005 | 25 | 30.08 | 7.765 | 59.999 | 15 | 30.06 | 8.553 | 60.04 | 15 | 30.06 | 18.413 | 59.988 | 25
30.07 | 30.563 | 59.982 | 43 | 30.06 | 17.504 | 60.005 | 25 | 30.09 | 7.772 | 59.999 | 15 | 30.06 | 8.559 | 60.04 | 15 | 30.07 | 18.414 | 59.988 | 25
30.08 | 30.568 | 59.982 | 43 | 30.07 | 17.506 | 60.005 | 25 | 30.1 | 7.779 | 59.999 | 15 | 30.07 | 8.565 | 60.04 | 15 | 30.08 | 18.415 | 59.988 | 25
30.09 | 30.573 | 59.982 | 43 | 30.08 | 17.512 | 60.005 | 25 | 30.1 | 7.786 | 59.999 | 15 | 30.08 | 8.572 | 60.04 | 15 | 30.09 | 18.415 | 59.988 | 25
30.1 | 30.578 | 59.982 | 43 | 30.09 | 17.519 | 60.005 | 25 | 30.11 | 7.794 | 59.999 | 15 | 30.09 | 8.574 | 60.04 | 15 | 30.1 | 18.415 | 59.988 | 25
30.1 | 30.582 | 59.982 | 43 | 30.1 | 17.524 | 60.005 | 25 | 30.12 | 7.801 | 59.999 | 15 | 30.1 | 8.576 | 60.04 | 15 | 30.1 | 18.414 | 59.988 | 25
30.11 | 30.585 | 59.982 | 43 | 30.11 | 17.529 | 60.005 | 25 | 30.13 | 7.809 | 59.999 | 15 | 30.11 | 8.579 | 60.04 | 15 | 30.11 | 18.415 | 59.988 | 25
30.12 | 30.587 | 59.982 | 43 | 30.11 | 17.535 | 60.005 | 25 | 30.14 | 7.816 | 59.999 | 15 | 30.11 | 8.583 | 60.04 | 15 | 30.12 | 18.416 | 59.988 | 25
30.13 | 30.593 | 59.982 | 43 | 30.12 | 17.541 | 60.005 | 25 | 30.15 | 7.825 | 59.999 | 15 | 30.12 | 8.583 | 60.04 | 15 | 30.13 | 18.416 | 59.988 | 25
30.14 | 30.599 | 59.982 | 43 | 30.13 | 17.545 | 60.005 | 25 | 30.15 | 7.834 | 59.999 | 15 | 30.13 | 8.583 | 60.04 | 15 | 30.14 | 18.416 | 59.988 | 25
30.15 | 30.604 | 59.982 | 43 | 30.14 | 17.549 | 60.005 | 25 | 30.16 | 7.842 | 59.999 | 15 | 30.14 | 8.583 | 60.04 | 15 | 30.15 | 18.415 | 59.988 | 25
30.15 | 30.609 | 59.982 | 43 | 30.15 | 17.555 | 60.005 | 25 | 30.17 | 7.85 | 59.999 | 15 | 30.15 | 8.584 | 60.04 | 15 | 30.15 | 18.414 | 59.988 | 25
30.16 | 30.613 | 59.982 | 43 | 30.16 | 17.56 | 60.005 | 25 | 30.18 | 7.858 | 59.999 | 15 | 30.16 | 8.581 | 60.04 | 15 | 30.16 | 18.415 | 59.988 | 25
30.17 | 30.618 | 59.982 | 43 | 30.16 | 17.564 | 60.005 | 25 | 30.19 | 7.867 | 59.999 | 15 | 30.16 | 8.579 | 60.04 | 15 | 30.17 | 18.416 | 59.988 | 25
30.18 | 30.618 | 59.982 | 43 | 30.17 | 17.569 | 60.005 | 25 | 30.2 | 7.874 | 59.999 | 15 | 30.17 | 8.581 | 60.04 | 15 | 30.18 | 18.419 | 59.988 | 25
30.19 | 30.618 | 59.982 | 43 | 30.18 | 17.573 | 60.005 | 25 | 30.2 | 7.881 | 59.999 | 15 | 30.18 | 8.582 | 60.04 | 15 | 30.19 | 18.423 | 59.988 | 25
30.2 | 30.621 | 59.982 | 43 | 30.19 | 17.577 | 60.005 | 25 | 30.21 | 7.885 | 59.999 | 15 | 30.19 | 8.582 | 60.04 | 15 | 30.2 | 18.428 | 59.988 | 25
30.2 | 30.623 | 59.982 | 43 | 30.2 | 17.577 | 60.005 | 25 | 30.22 | 7.888 | 59.999 | 15 | 30.2 | 8.582 | 60.04 | 15 | 30.2 | 18.434 | 59.988 | 25
30.21 | 30.624 | 59.982 | 43 | 30.21 | 17.576 | 60.005 | 25 | 30.23 | 7.889 | 59.999 | 15 | 30.21 | 8.582 | 60.04 | 15 | 30.21 | 18.44 | 59.988 | 25
30.22 | 30.625 | 59.982 | 43 | 30.21 | 17.576 | 60.005 | 25 | 30.24 | 7.89 | 59.999 | 15 | 30.21 | 8.582 | 60.04 | 15 | 30.22 | 18.446 | 59.988 | 25
30.23 | 30.625 | 59.982 | 43 | 30.22 | 17.575 | 60.005 | 25 | 30.25 | 7.891 | 59.999 | 15 | 30.22 | 8.582 | 60.04 | 15 | 30.23 | 18.451 | 59.988 | 25
30.24 | 30.625 | 59.982 | 43 | 30.23 | 17.577 | 60.005 | 25 | 30.25 | 7.891 | 59.999 | 15 | 30.23 | 8.582 | 60.04 | 15 | 30.24 | 18.456 | 59.988 | 25
30.25 | 30.626 | 59.982 | 43 | 30.24 | 17.579 | 60.005 | 25 | 30.26 | 7.891 | 59.999 | 15 | 30.24 | 8.581 | 60.04 | 15 | 30.25 | 18.462 | 59.988 | 25
30.25 | 30.627 | 59.982 | 43 | 30.25 | 17.578 | 60.005 | 25 | 30.27 | 7.892 | 59.999 | 15 | 30.25 | 8.58 | 60.04 | 15 | 30.25 | 18.469 | 59.988 | 25
30.26 | 30.629 | 59.982 | 43 | 30.26 | 17.577 | 60.005 | 25 | 30.28 | 7.891 | 59.999 | 15 | 30.26 | 8.582 | 60.04 | 15 | 30.26 | 18.473 | 59.988 | 25
30.27 | 30.631 | 59.982 | 43 | 30.26 | 17.577 | 60.005 | 25 | 30.29 | 7.891 | 59.999 | 15 | 30.26 | 8.584 | 60.04 | 15 | 30.27 | 18.478 | 59.988 | 25
30.28 | 30.633 | 59.982 | 43 | 30.27 | 17.576 | 60.005 | 25 | 30.3 | 7.891 | 59.999 | 15 | 30.27 | 8.583 | 60.04 | 15 | 30.28 | 18.483 | 59.988 | 25
30.29 | 30.634 | 59.982 | 43 | 30.28 | 17.575 | 60.005 | 25 | 30.3 | 7.891 | 59.999 | 15 | 30.28 | 8.582 | 60.04 | 15 | 30.29 | 18.488 | 59.988 | 25
30.3 | 30.632 | 59.982 | 43 | 30.29 | 17.573 | 60.005 | 25 | 30.31 | 7.89 | 59.999 | 15 | 30.29 | 8.582 | 60.04 | 15 | 30.3 | 18.494 | 59.988 | 25
30.3 | 30.63 | 59.982 | 43 | 30.3 | 17.574 | 60.005 | 25 | 30.32 | 7.888 | 59.999 | 15 | 30.3 | 8.582 | 60.04 | 15 | 30.3 | 18.499 | 59.988 | 25
30.31 | 30.631 | 59.982 | 43 | 30.31 | 17.575 | 60.005 | 25 | 30.33 | 7.887 | 59.999 | 15 | 30.31 | 8.579 | 60.04 | 15 | 30.31 | 18.505 | 59.988 | 25
30.32 | 30.631 | 59.982 | 43 | 30.31 | 17.576 | 60.005 | 25 | 30.34 | 7.886 | 59.999 | 15 | 30.31 | 8.576 | 60.04 | 15 | 30.32 | 18.511 | 59.988 | 25
30.33 | 30.634 | 59.982 | 43 | 30.32 | 17.576 | 60.005 | 25 | 30.35 | 7.884 | 59.999 | 15 | 30.32 | 8.578 | 60.04 | 15 | 30.33 | 18.517 | 59.988 | 25
30.34 | 30.636 | 59.982 | 43 | 30.33 | 17.576 | 60.005 | 25 | 30.35 | 7.883 | 59.999 | 15 | 30.33 | 8.579 | 60.04 | 15 | 30.34 | 18.522 | 59.988 | 25
30.35 | 30.636 | 59.982 | 43 | 30.34 | 17.577 | 60.005 | 25 | 30.36 | 7.882 | 59.999 | 15 | 30.34 | 8.58 | 60.04 | 15 | 30.35 | 18.525 | 59.988 | 25
30.35 | 30.635 | 59.982 | 43 | 30.35 | 17.576 | 60.005 | 25 | 30.37 | 7.882 | 59.999 | 15 | 30.35 | 8.581 | 60.04 | 15 | 30.35 | 18.527 | 59.988 | 25
30.36 | 30.635 | 59.982 | 43 | 30.36 | 17.576 | 60.005 | 25 | 30.38 | 7.882 | 59.999 | 15 | 30.36 | 8.584 | 60.04 | 15 | 30.36 | 18.527 | 59.988 | 25
30.37 | 30.634 | 59.982 | 43 | 30.36 | 17.576 | 60.005 | 25 | 30.39 | 7.882 | 59.999 | 15 | 30.36 | 8.586 | 60.04 | 15 | 30.37 | 18.528 | 59.988 | 25
30.38 | 30.635 | 59.982 | 43 | 30.37 | 17.576 | 60.005 | 25 | 30.4 | 7.882 | 59.999 | 15 | 30.37 | 8.586 | 60.04 | 15 | 30.38 | 18.526 | 59.988 | 25
30.39 | 30.635 | 59.982 | 43 | 30.38 | 17.576 | 60.005 | 25 | 30.4 | 7.882 | 59.999 | 15 | 30.38 | 8.586 | 60.04 | 15 | 30.39 | 18.525 | 59.988 | 25
30.4 | 30.637 | 59.982 | 43 | 30.39 | 17.576 | 60.005 | 25 | 30.41 | 7.88 | 59.999 | 15 | 30.39 | 8.587 | 60.04 | 15 | 30.4 | 18.525 | 59.988 | 25
30.4 | 30.639 | 59.982 | 43 | 30.4 | 17.575 | 60.005 | 25 | 30.42 | 7.878 | 59.999 | 15 | 30.4 | 8.588 | 60.04 | 15 | 30.4 | 18.525 | 59.988 | 25
30.41 | 30.639 | 59.982 | 43 | 30.41 | 17.574 | 60.005 | 25 | 30.43 | 7.876 | 59.999 | 15 | 30.41 | 8.591 | 60.04 | 15 | 30.41 | 18.525 | 59.988 | 25
30.42 | 30.639 | 59.982 | 43 | 30.41 | 17.578 | 60.005 | 25 | 30.44 | 7.875 | 59.999 | 15 | 30.41 | 8.594 | 60.04 | 15 | 30.42 | 18.524 | 59.988 | 25
30.43 | 30.641 | 59.982 | 43 | 30.42 | 17.581 | 60.005 | 25 | 30.45 | 7.871 | 59.999 | 15 | 30.42 | 8.594 | 60.04 | 15 | 30.43 | 18.524 | 59.988 | 25
30.44 | 30.643 | 59.982 | 43 | 30.43 | 17.587 | 60.005 | 25 | 30.45 | 7.868 | 59.999 | 15 | 30.43 | 8.594 | 60.04 | 15 | 30.44 | 18.525 | 59.988 | 25
30.45 | 30.648 | 59.982 | 43 | 30.44 | 17.593 | 60.005 | 25 | 30.46 | 7.863 | 59.999 | 15 | 30.44 | 8.596 | 60.04 | 15 | 30.45 | 18.525 | 59.988 | 25
30.45 | 30.654 | 59.982 | 43 | 30.45 | 17.599 | 60.005 | 25 | 30.47 | 7.858 | 59.999 | 15 | 30.45 | 8.598 | 60.04 | 15 | 30.45 | 18.524 | 59.988 | 25
30.46 | 30.66 | 59.982 | 43 | 30.46 | 17.605 | 60.005 | 25 | 30.48 | 7.852 | 59.999 | 15 | 30.46 | 8.6 | 60.04 | 15 | 30.46 | 18.524 | 59.988 | 25
30.47 | 30.665 | 59.982 | 43 | 30.46 | 17.608 | 60.005 | 25 | 30.49 | 7.847 | 59.999 | 15 | 30.46 | 8.601 | 60.04 | 15 | 30.47 | 18.525 | 59.988 | 25
30.48 | 30.668 | 59.982 | 43 | 30.47 | 17.612 | 60.005 | 25 | 30.5 | 7.842 | 59.999 | 15 | 30.47 | 8.605 | 60.04 | 15 | 30.48 | 18.524 | 59.988 | 25
30.49 | 30.67 | 59.982 | 43 | 30.48 | 17.617 | 60.005 | 25 | 30.5 | 7.837 | 59.999 | 15 | 30.48 | 8.609 | 60.04 | 15 | 30.49 | 18.524 | 59.988 | 25
30.5 | 30.672 | 59.982 | 43 | 30.49 | 17.622 | 60.005 | 25 | 30.51 | 7.833 | 59.999 | 15 | 30.49 | 8.61 | 60.04 | 15 | 30.5 | 18.524 | 59.988 | 25
30.5 | 30.674 | 59.982 | 43 | 30.5 | 17.628 | 60.005 | 25 | 30.52 | 7.829 | 59.999 | 15 | 30.5 | 8.611 | 60.04 | 15 | 30.5 | 18.523 | 59.988 | 25
30.51 | 30.681 | 59.982 | 43 | 30.51 | 17.633 | 60.005 | 25 | 30.53 | 7.824 | 59.999 | 15 | 30.51 | 8.611 | 60.04 | 15 | 30.51 | 18.524 | 59.988 | 25
30.52 | 30.688 | 59.982 | 43 | 30.51 | 17.639 | 60.005 | 25 | 30.54 | 7.819 | 59.999 | 15 | 30.51 | 8.612 | 60.04 | 15 | 30.52 | 18.525 | 59.988 | 25
30.53 | 30.693 | 59.982 | 43 | 30.52 | 17.645 | 60.005 | 25 | 30.55 | 7.813 | 59.999 | 15 | 30.52 | 8.612 | 60.04 | 15 | 30.53 | 18.526 | 59.988 | 25
30.54 | 30.698 | 59.982 | 43 | 30.53 | 17.649 | 60.005 | 25 | 30.55 | 7.808 | 59.999 | 15 | 30.53 | 8.611 | 60.04 | 15 | 30.54 | 18.526 | 59.988 | 25
30.55 | 30.702 | 59.982 | 43 | 30.54 | 17.654 | 60.005 | 25 | 30.56 | 7.803 | 59.999 | 15 | 30.54 | 8.612 | 60.04 | 15 | 30.55 | 18.525 | 59.988 | 25
30.55 | 30.705 | 59.982 | 43 | 30.55 | 17.658 | 60.005 | 25 | 30.57 | 7.798 | 59.999 | 15 | 30.55 | 8.614 | 60.04 | 15 | 30.55 | 18.525 | 59.988 | 25
30.56 | 30.709 | 59.982 | 43 | 30.56 | 17.663 | 60.005 | 25 | 30.58 | 7.794 | 59.999 | 15 | 30.56 | 8.614 | 60.04 | 15 | 30.56 | 18.527 | 59.988 | 25
30.57 | 30.712 | 59.982 | 43 | 30.56 | 17.668 | 60.005 | 25 | 30.59 | 7.79 | 59.999 | 15 | 30.56 | 8.615 | 60.04 | 15 | 30.57 | 18.529 | 59.988 | 25
30.58 | 30.717 | 59.982 | 43 | 30.57 | 17.674 | 60.005 | 25 | 30.6 | 7.785 | 59.999 | 15 | 30.57 | 8.616 | 60.04 | 15 | 30.58 | 18.533 | 59.988 | 25
30.59 | 30.722 | 59.982 | 43 | 30.58 | 17.677 | 60.005 | 25 | 30.6 | 7.781 | 59.999 | 15 | 30.58 | 8.617 | 60.04 | 15 | 30.59 | 18.536 | 59.988 | 25
30.6 | 30.723 | 59.982 | 43 | 30.59 | 17.68 | 60.005 | 25 | 30.61 | 7.779 | 59.999 | 15 | 30.59 | 8.617 | 60.04 | 15 | 30.6 | 18.54 | 59.988 | 25
30.6 | 30.724 | 59.982 | 43 | 30.6 | 17.679 | 60.005 | 25 | 30.62 | 7.777 | 59.999 | 15 | 30.6 | 8.618 | 60.04 | 15 | 30.6 | 18.544 | 59.988 | 25
30.61 | 30.721 | 59.982 | 43 | 30.61 | 17.678 | 60.005 | 25 | 30.63 | 7.776 | 59.999 | 15 | 30.61 | 8.617 | 60.04 | 15 | 30.61 | 18.551 | 59.988 | 25
30.62 | 30.718 | 59.982 | 43 | 30.61 | 17.677 | 60.005 | 25 | 30.64 | 7.775 | 59.999 | 15 | 30.61 | 8.616 | 60.04 | 15 | 30.62 | 18.558 | 59.988 | 25
30.63 | 30.718 | 59.982 | 43 | 30.62 | 17.677 | 60.005 | 25 | 30.65 | 7.775 | 59.999 | 15 | 30.62 | 8.616 | 60.04 | 15 | 30.63 | 18.563 | 59.988 | 25
30.64 | 30.718 | 59.982 | 43 | 30.63 | 17.678 | 60.005 | 25 | 30.65 | 7.775 | 59.999 | 15 | 30.63 | 8.616 | 60.04 | 15 | 30.64 | 18.569 | 59.988 | 25
30.65 | 30.721 | 59.982 | 43 | 30.64 | 17.679 | 60.005 | 25 | 30.66 | 7.775 | 59.999 | 15 | 30.64 | 8.615 | 60.04 | 15 | 30.65 | 18.573 | 59.988 | 25
30.65 | 30.724 | 59.982 | 43 | 30.65 | 17.679 | 60.005 | 25 | 30.67 | 7.774 | 59.999 | 15 | 30.65 | 8.615 | 60.04 | 15 | 30.65 | 18.576 | 59.988 | 25
30.66 | 30.725 | 59.982 | 43 | 30.66 | 17.679 | 60.005 | 25 | 30.68 | 7.775 | 59.999 | 15 | 30.66 | 8.616 | 60.04 | 15 | 30.66 | 18.579 | 59.988 | 25
30.67 | 30.726 | 59.982 | 43 | 30.66 | 17.678 | 60.005 | 25 | 30.69 | 7.775 | 59.999 | 15 | 30.66 | 8.617 | 60.04 | 15 | 30.67 | 18.581 | 59.988 | 25
30.68 | 30.723 | 59.982 | 43 | 30.67 | 17.677 | 60.005 | 25 | 30.7 | 7.775 | 59.999 | 15 | 30.67 | 8.616 | 60.04 | 15 | 30.68 | 18.586 | 59.988 | 25
30.69 | 30.72 | 59.982 | 43 | 30.68 | 17.676 | 60.005 | 25 | 30.7 | 7.775 | 59.999 | 15 | 30.68 | 8.615 | 60.04 | 15 | 30.69 | 18.59 | 59.988 | 25
30.7 | 30.719 | 59.982 | 43 | 30.69 | 17.675 | 60.005 | 25 | 30.71 | 7.775 | 59.999 | 15 | 30.69 | 8.615 | 60.04 | 15 | 30.7 | 18.596 | 59.988 | 25
30.7 | 30.719 | 59.982 | 43 | 30.7 | 17.676 | 60.005 | 25 | 30.72 | 7.775 | 59.999 | 15 | 30.7 | 8.616 | 60.04 | 15 | 30.7 | 18.601 | 59.988 | 25
30.71 | 30.719 | 59.982 | 43 | 30.71 | 17.678 | 60.005 | 25 | 30.73 | 7.773 | 59.999 | 15 | 30.71 | 8.617 | 60.04 | 15 | 30.71 | 18.607 | 59.988 | 25
30.72 | 30.719 | 59.982 | 43 | 30.71 | 17.679 | 60.005 | 25 | 30.74 | 7.772 | 59.999 | 15 | 30.71 | 8.619 | 60.04 | 15 | 30.72 | 18.613 | 59.988 | 25
30.73 | 30.719 | 59.982 | 43 | 30.72 | 17.68 | 60.005 | 25 | 30.75 | 7.772 | 59.999 | 15 | 30.72 | 8.618 | 60.04 | 15 | 30.73 | 18.616 | 59.988 | 25
30.74 | 30.718 | 59.982 | 43 | 30.73 | 17.679 | 60.005 | 25 | 30.75 | 7.771 | 59.999 | 15 | 30.73 | 8.617 | 60.04 | 15 | 30.74 | 18.619 | 59.988 | 25
30.75 | 30.717 | 59.982 | 43 | 30.74 | 17.678 | 60.005 | 25 | 30.76 | 7.772 | 59.999 | 15 | 30.74 | 8.619 | 60.04 | 15 | 30.75 | 18.621 | 59.988 | 25
30.75 | 30.716 | 59.982 | 43 | 30.75 | 17.678 | 60.005 | 25 | 30.77 | 7.773 | 59.999 | 15 | 30.75 | 8.621 | 60.04 | 15 | 30.75 | 18.623 | 59.988 | 25
30.76 | 30.716 | 59.982 | 43 | 30.76 | 17.678 | 60.005 | 25 | 30.78 | 7.773 | 59.999 | 15 | 30.76 | 8.624 | 60.04 | 15 | 30.76 | 18.625 | 59.988 | 25
30.77 | 30.716 | 59.983 | 43 | 30.76 | 17.679 | 60.005 | 25 | 30.79 | 7.772 | 59.999 | 15 | 30.76 | 8.627 | 60.04 | 15 | 30.77 | 18.626 | 59.988 | 25
30.78 | 30.717 | 59.983 | 43 | 30.77 | 17.68 | 60.005 | 25 | 30.8 | 7.773 | 59.999 | 15 | 30.77 | 8.631 | 60.04 | 15 | 30.78 | 18.625 | 59.988 | 25
30.79 | 30.719 | 59.983 | 43 | 30.78 | 17.681 | 60.005 | 25 | 30.8 | 7.774 | 59.999 | 15 | 30.78 | 8.636 | 60.04 | 15 | 30.79 | 18.624 | 59.988 | 25
30.8 | 30.717 | 59.984 | 43 | 30.79 | 17.681 | 60.005 | 25 | 30.81 | 7.774 | 59.999 | 15 | 30.79 | 8.639 | 60.04 | 15 | 30.8 | 18.625 | 59.988 | 25
30.8 | 30.714 | 59.984 | 43 | 30.8 | 17.68 | 60.005 | 25 | 30.82 | 7.775 | 59.999 | 15 | 30.8 | 8.641 | 60.04 | 15 | 30.8 | 18.625 | 59.988 | 25
30.81 | 30.712 | 59.984 | 43 | 30.81 | 17.68 | 60.005 | 25 | 30.83 | 7.776 | 59.999 | 15 | 30.81 | 8.646 | 60.04 | 15 | 30.81 | 18.627 | 59.988 | 25
30.82 | 30.709 | 59.984 | 43 | 30.81 | 17.68 | 60.005 | 25 | 30.84 | 7.777 | 59.999 | 15 | 30.81 | 8.65 | 60.04 | 15 | 30.82 | 18.629 | 59.988 | 25
30.83 | 30.711 | 59.985 | 43 | 30.82 | 17.68 | 60.005 | 25 | 30.85 | 7.781 | 59.999 | 15 | 30.82 | 8.652 | 60.04 | 15 | 30.83 | 18.631 | 59.988 | 25
30.84 | 30.712 | 59.985 | 43 | 30.83 | 17.684 | 60.005 | 25 | 30.85 | 7.785 | 59.999 | 15 | 30.83 | 8.655 | 60.04 | 15 | 30.84 | 18.633 | 59.988 | 25
30.85 | 30.712 | 59.985 | 43 | 30.84 | 17.687 | 60.005 | 25 | 30.86 | 7.79 | 59.999 | 15 | 30.84 | 8.658 | 60.04 | 15 | 30.85 | 18.634 | 59.988 | 25
30.85 | 30.712 | 59.986 | 43 | 30.85 | 17.691 | 60.005 | 25 | 30.87 | 7.795 | 59.999 | 15 | 30.85 | 8.661 | 60.04 | 15 | 30.85 | 18.635 | 59.988 | 25
30.86 | 30.711 | 59.986 | 43 | 30.86 | 17.694 | 60.005 | 25 | 30.88 | 7.799 | 59.999 | 15 | 30.86 | 8.665 | 60.04 | 15 | 30.86 | 18.634 | 59.988 | 25
30.87 | 30.709 | 59.986 | 43 | 30.86 | 17.696 | 60.005 | 25 | 30.89 | 7.803 | 59.999 | 15 | 30.86 | 8.668 | 60.04 | 15 | 30.87 | 18.634 | 59.988 | 25
30.88 | 30.71 | 59.986 | 43 | 30.87 | 17.698 | 60.005 | 25 | 30.9 | 7.81 | 59.999 | 15 | 30.87 | 8.67 | 60.04 | 15 | 30.88 | 18.634 | 59.988 | 25
30.89 | 30.711 | 59.987 | 43 | 30.88 | 17.701 | 60.005 | 25 | 30.9 | 7.816 | 59.999 | 15 | 30.88 | 8.671 | 60.04 | 15 | 30.89 | 18.634 | 59.988 | 25
30.9 | 30.714 | 59.987 | 43 | 30.89 | 17.704 | 60.005 | 25 | 30.91 | 7.823 | 59.999 | 15 | 30.89 | 8.675 | 60.04 | 15 | 30.9 | 18.633 | 59.988 | 25
30.9 | 30.716 | 59.987 | 43 | 30.9 | 17.708 | 60.005 | 25 | 30.92 | 7.829 | 59.999 | 15 | 30.9 | 8.68 | 60.04 | 15 | 30.9 | 18.633 | 59.988 | 25
30.91 | 30.716 | 59.988 | 43 | 30.91 | 17.711 | 60.005 | 25 | 30.93 | 7.834 | 59.999 | 15 | 30.91 | 8.68 | 60.04 | 15 | 30.91 | 18.632 | 59.988 | 25
30.92 | 30.716 | 59.988 | 43 | 30.91 | 17.713 | 60.005 | 25 | 30.94 | 7.838 | 59.999 | 15 | 30.91 | 8.68 | 60.04 | 15 | 30.92 | 18.631 | 59.988 | 25
30.93 | 30.715 | 59.988 | 43 | 30.92 | 17.714 | 60.005 | 25 | 30.95 | 7.844 | 59.999 | 15 | 30.92 | 8.681 | 60.04 | 15 | 30.93 | 18.632 | 59.988 | 25
30.94 | 30.713 | 59.988 | 43 | 30.93 | 17.715 | 60.005 | 25 | 30.95 | 7.849 | 59.999 | 15 | 30.93 | 8.682 | 60.04 | 15 | 30.94 | 18.632 | 59.988 | 25
30.95 | 30.715 | 59.988 | 43 | 30.94 | 17.717 | 60.005 | 25 | 30.96 | 7.854 | 59.999 | 15 | 30.94 | 8.681 | 60.04 | 15 | 30.95 | 18.632 | 59.988 | 25
30.95 | 30.716 | 59.988 | 43 | 30.95 | 17.719 | 60.005 | 25 | 30.97 | 7.858 | 59.999 | 15 | 30.95 | 8.679 | 60.04 | 15 | 30.95 | 18.632 | 59.988 | 25
30.96 | 30.717 | 59.988 | 43 | 30.96 | 17.722 | 60.005 | 25 | 30.98 | 7.864 | 59.999 | 15 | 30.96 | 8.679 | 60.04 | 15 | 30.96 | 18.632 | 59.988 | 25
30.97 | 30.719 | 59.988 | 43 | 30.96 | 17.725 | 60.005 | 25 | 30.99 | 7.87 | 59.999 | 15 | 30.96 | 8.68 | 60.04 | 15 | 30.97 | 18.633 | 59.988 | 25
30.98 | 30.719 | 59.988 | 43 | 30.97 | 17.728 | 60.005 | 25 | 31 | 7.873 | 59.999 | 15 | 30.97 | 8.679 | 60.04 | 15 | 30.98 | 18.633 | 59.988 | 25
30.99 | 30.719 | 59.988 | 43 | 30.98 | 17.73 | 60.005 | 25 | 31 | 7.875 | 59.999 | 15 | 30.98 | 8.678 | 60.04 | 15 | 30.99 | 18.634 | 59.988 | 25
31 | 30.716 | 59.988 | 43 | 30.99 | 17.732 | 60.005 | 25 | 31.01 | 7.878 | 59.999 | 15 | 30.99 | 8.678 | 60.04 | 15 | 31 | 18.633 | 59.988 | 25
31 | 30.714 | 59.988 | 43 | 31 | 17.732 | 60.005 | 25 | 31.02 | 7.88 | 59.999 | 15 | 31 | 8.678 | 60.04 | 15 | 31 | 18.632 | 59.988 | 25
31.01 | 30.716 | 59.988 | 43 | 31.01 | 17.732 | 60.005 | 25 | 31.03 | 7.88 | 59.999 | 15 | 31.01 | 8.679 | 60.04 | 15 | 31.01 | 18.631 | 59.988 | 25
31.02 | 30.718 | 59.988 | 43 | 31.01 | 17.732 | 60.005 | 25 | 31.04 | 7.88 | 59.999 | 15 | 31.01 | 8.68 | 60.04 | 15 | 31.02 | 18.63 | 59.988 | 25
31.03 | 30.721 | 59.988 | 43 | 31.02 | 17.732 | 60.005 | 25 | 31.05 | 7.88 | 59.999 | 15 | 31.02 | 8.679 | 60.04 | 15 | 31.03 | 18.63 | 59.988 | 25
31.04 | 30.724 | 59.988 | 43 | 31.03 | 17.732 | 60.005 | 25 | 31.05 | 7.881 | 59.999 | 15 | 31.03 | 8.678 | 60.04 | 15 | 31.04 | 18.63 | 59.988 | 25
31.05 | 30.722 | 59.988 | 43 | 31.04 | 17.733 | 60.005 | 25 | 31.06 | 7.879 | 59.999 | 15 | 31.04 | 8.678 | 60.04 | 15 | 31.05 | 18.63 | 59.988 | 25
31.05 | 30.721 | 59.988 | 43 | 31.05 | 17.733 | 60.005 | 25 | 31.07 | 7.877 | 59.999 | 15 | 31.05 | 8.678 | 60.04 | 15 | 31.05 | 18.63 | 59.988 | 25
31.06 | 30.718 | 59.988 | 43 | 31.06 | 17.734 | 60.005 | 25 | 31.08 | 7.876 | 59.999 | 15 | 31.06 | 8.677 | 60.04 | 15 | 31.06 | 18.63 | 59.988 | 25
31.07 | 30.715 | 59.988 | 43 | 31.06 | 17.734 | 60.005 | 25 | 31.09 | 7.875 | 59.999 | 15 | 31.06 | 8.676 | 60.04 | 15 | 31.07 | 18.629 | 59.988 | 25
31.08 | 30.716 | 59.988 | 43 | 31.07 | 17.734 | 60.005 | 25 | 31.1 | 7.875 | 59.999 | 15 | 31.07 | 8.677 | 60.04 | 15 | 31.08 | 18.629 | 59.988 | 25
31.09 | 30.716 | 59.988 | 43 | 31.08 | 17.734 | 60.005 | 25 | 31.1 | 7.874 | 59.999 | 15 | 31.08 | 8.678 | 60.04 | 15 | 31.09 | 18.629 | 59.988 | 25
31.1 | 30.718 | 59.988 | 43 | 31.09 | 17.734 | 60.005 | 25 | 31.11 | 7.875 | 59.999 | 15 | 31.09 | 8.677 | 60.04 | 15 | 31.1 | 18.627 | 59.988 | 25
31.1 | 30.72 | 59.987 | 43 | 31.1 | 17.735 | 60.005 | 25 | 31.12 | 7.875 | 59.999 | 15 | 31.1 | 8.675 | 60.04 | 15 | 31.1 | 18.625 | 59.988 | 25
31.11 | 30.718 | 59.987 | 43 | 31.11 | 17.736 | 60.005 | 25 | 31.13 | 7.876 | 59.999 | 15 | 31.11 | 8.675 | 60.04 | 15 | 31.11 | 18.624 | 59.988 | 25
31.12 | 30.716 | 59.987 | 43 | 31.11 | 17.738 | 60.005 | 25 | 31.14 | 7.876 | 59.999 | 15 | 31.11 | 8.675 | 60.04 | 15 | 31.12 | 18.623 | 59.988 | 25
31.13 | 30.715 | 59.986 | 43 | 31.12 | 17.74 | 60.005 | 25 | 31.15 | 7.875 | 59.999 | 15 | 31.12 | 8.677 | 60.04 | 15 | 31.13 | 18.622 | 59.988 | 25
31.14 | 30.715 | 59.986 | 43 | 31.13 | 17.741 | 60.005 | 25 | 31.15 | 7.874 | 59.999 | 15 | 31.13 | 8.678 | 60.04 | 15 | 31.14 | 18.62 | 59.988 | 25
31.15 | 30.716 | 59.986 | 43 | 31.14 | 17.741 | 60.005 | 25 | 31.16 | 7.876 | 59.999 | 15 | 31.14 | 8.682 | 60.04 | 15 | 31.15 | 18.62 | 59.988 | 25
31.15 | 30.716 | 59.986 | 43 | 31.15 | 17.741 | 60.005 | 25 | 31.17 | 7.878 | 59.999 | 15 | 31.15 | 8.686 | 60.04 | 15 | 31.15 | 18.62 | 59.988 | 25
31.16 | 30.718 | 59.985 | 43 | 31.16 | 17.741 | 60.005 | 25 | 31.18 | 7.877 | 59.999 | 15 | 31.16 | 8.69 | 60.04 | 15 | 31.16 | 18.619 | 59.988 | 25
31.17 | 30.719 | 59.985 | 43 | 31.16 | 17.742 | 60.005 | 25 | 31.19 | 7.875 | 59.999 | 15 | 31.16 | 8.694 | 60.04 | 15 | 31.17 | 18.619 | 59.988 | 25
31.18 | 30.718 | 59.985 | 43 | 31.17 | 17.743 | 60.005 | 25 | 31.2 | 7.876 | 59.999 | 15 | 31.17 | 8.698 | 60.04 | 15 | 31.18 | 18.62 | 59.988 | 25
31.19 | 30.717 | 59.984 | 43 | 31.18 | 17.744 | 60.005 | 25 | 31.2 | 7.876 | 59.999 | 15 | 31.18 | 8.703 | 60.04 | 15 | 31.19 | 18.621 | 59.988 | 25
31.2 | 30.714 | 59.984 | 43 | 31.19 | 17.744 | 60.005 | 25 | 31.21 | 7.875 | 59.999 | 15 | 31.19 | 8.708 | 60.04 | 15 | 31.2 | 18.621 | 59.988 | 25
31.2 | 30.711 | 59.984 | 43 | 31.2 | 17.744 | 60.005 | 25 | 31.22 | 7.874 | 59.999 | 15 | 31.2 | 8.712 | 60.04 | 15 | 31.2 | 18.62 | 59.988 | 25
31.21 | 30.712 | 59.984 | 43 | 31.21 | 17.744 | 60.005 | 25 | 31.23 | 7.876 | 59.999 | 15 | 31.21 | 8.717 | 60.04 | 15 | 31.21 | 18.621 | 59.988 | 25
31.22 | 30.713 | 59.983 | 43 | 31.21 | 17.744 | 60.005 | 25 | 31.24 | 7.877 | 59.999 | 15 | 31.21 | 8.722 | 60.04 | 15 | 31.22 | 18.621 | 59.988 | 25
31.23 | 30.716 | 59.983 | 43 | 31.22 | 17.743 | 60.005 | 25 | 31.25 | 7.877 | 59.999 | 15 | 31.22 | 8.728 | 60.04 | 15 | 31.23 | 18.621 | 59.988 | 25
31.24 | 30.72 | 59.983 | 43 | 31.23 | 17.746 | 60.005 | 25 | 31.25 | 7.876 | 59.999 | 15 | 31.23 | 8.734 | 60.04 | 15 | 31.24 | 18.621 | 59.988 | 25
31.25 | 30.722 | 59.982 | 43 | 31.24 | 17.748 | 60.005 | 25 | 31.26 | 7.877 | 59.999 | 15 | 31.24 | 8.739 | 60.04 | 15 | 31.25 | 18.622 | 59.988 | 25
31.25 | 30.725 | 59.982 | 43 | 31.25 | 17.751 | 60.005 | 25 | 31.27 | 7.878 | 59.999 | 15 | 31.25 | 8.744 | 60.04 | 15 | 31.25 | 18.623 | 59.988 | 25
31.26 | 30.731 | 59.982 | 43 | 31.26 | 17.755 | 60.005 | 25 | 31.28 | 7.877 | 59.999 | 15 | 31.26 | 8.75 | 60.04 | 15 | 31.26 | 18.624 | 59.988 | 25
31.27 | 30.736 | 59.982 | 43 | 31.26 | 17.758 | 60.005 | 25 | 31.29 | 7.876 | 59.999 | 15 | 31.26 | 8.756 | 60.04 | 15 | 31.27 | 18.626 | 59.988 | 25
31.28 | 30.744 | 59.982 | 43 | 31.27 | 17.76 | 60.005 | 25 | 31.3 | 7.876 | 59.999 | 15 | 31.27 | 8.76 | 60.04 | 15 | 31.28 | 18.627 | 59.988 | 25
31.29 | 30.752 | 59.982 | 43 | 31.28 | 17.76 | 60.005 | 25 | 31.3 | 7.876 | 59.999 | 15 | 31.28 | 8.765 | 60.04 | 15 | 31.29 | 18.628 | 59.988 | 25
31.3 | 30.758 | 59.982 | 43 | 31.29 | 17.76 | 60.005 | 25 | 31.31 | 7.876 | 59.999 | 15 | 31.29 | 8.769 | 60.04 | 15 | 31.3 | 18.629 | 59.988 | 25
31.3 | 30.764 | 59.982 | 43 | 31.3 | 17.764 | 60.005 | 25 | 31.32 | 7.876 | 59.999 | 15 | 31.3 | 8.773 | 60.04 | 15 | 31.3 | 18.63 | 59.988 | 25
31.31 | 30.769 | 59.982 | 43 | 31.31 | 17.767 | 60.005 | 25 | 31.33 | 7.875 | 59.999 | 15 | 31.31 | 8.775 | 60.04 | 15 | 31.31 | 18.628 | 59.988 | 25
31.32 | 30.775 | 59.982 | 43 | 31.31 | 17.77 | 60.005 | 25 | 31.34 | 7.874 | 59.999 | 15 | 31.31 | 8.776 | 60.04 | 15 | 31.32 | 18.627 | 59.988 | 25
31.33 | 30.781 | 59.982 | 43 | 31.32 | 17.772 | 60.005 | 25 | 31.35 | 7.873 | 59.999 | 15 | 31.32 | 8.778 | 60.04 | 15 | 31.33 | 18.628 | 59.988 | 25
31.34 | 30.787 | 59.982 | 43 | 31.33 | 17.773 | 60.005 | 25 | 31.35 | 7.873 | 59.999 | 15 | 31.33 | 8.779 | 60.04 | 15 | 31.34 | 18.629 | 59.988 | 25
31.35 | 30.792 | 59.982 | 43 | 31.34 | 17.773 | 60.005 | 25 | 31.36 | 7.874 | 59.999 | 15 | 31.34 | 8.779 | 60.04 | 15 | 31.35 | 18.629 | 59.988 | 25
31.35 | 30.797 | 59.982 | 43 | 31.35 | 17.774 | 60.005 | 25 | 31.37 | 7.874 | 59.999 | 15 | 31.35 | 8.779 | 60.04 | 15 | 31.35 | 18.629 | 59.988 | 25
31.36 | 30.802 | 59.982 | 43 | 31.36 | 17.775 | 60.005 | 25 | 31.38 | 7.876 | 59.999 | 15 | 31.36 | 8.78 | 60.04 | 15 | 31.36 | 18.629 | 59.988 | 25
31.37 | 30.808 | 59.982 | 43 | 31.36 | 17.777 | 60.005 | 25 | 31.39 | 7.878 | 59.999 | 15 | 31.36 | 8.78 | 60.04 | 15 | 31.37 | 18.629 | 59.988 | 25
31.38 | 30.812 | 59.982 | 43 | 31.37 | 17.779 | 60.005 | 25 | 31.4 | 7.879 | 59.999 | 15 | 31.37 | 8.781 | 60.04 | 15 | 31.38 | 18.627 | 59.988 | 25
31.39 | 30.817 | 59.982 | 43 | 31.38 | 17.782 | 60.005 | 25 | 31.4 | 7.879 | 59.999 | 15 | 31.38 | 8.783 | 60.04 | 15 | 31.39 | 18.626 | 59.988 | 25
31.4 | 30.82 | 59.982 | 43 | 31.39 | 17.785 | 60.005 | 25 | 31.41 | 7.88 | 59.999 | 15 | 31.39 | 8.781 | 60.04 | 15 | 31.4 | 18.629 | 59.988 | 25
31.4 | 30.823 | 59.982 | 43 | 31.4 | 17.785 | 60.005 | 25 | 31.42 | 7.881 | 59.999 | 15 | 31.4 | 8.779 | 60.04 | 15 | 31.4 | 18.631 | 59.988 | 25
31.41 | 30.825 | 59.982 | 43 | 31.41 | 17.786 | 60.005 | 25 | 31.43 | 7.882 | 59.999 | 15 | 31.41 | 8.777 | 60.04 | 15 | 31.41 | 18.635 | 59.988 | 25
31.42 | 30.828 | 59.982 | 43 | 31.41 | 17.785 | 60.005 | 25 | 31.44 | 7.883 | 59.999 | 15 | 31.41 | 8.776 | 60.04 | 15 | 31.42 | 18.639 | 59.988 | 25
31.43 | 30.826 | 59.982 | 43 | 31.42 | 17.784 | 60.005 | 25 | 31.45 | 7.884 | 59.999 | 15 | 31.42 | 8.774 | 60.04 | 15 | 31.43 | 18.645 | 59.988 | 25
31.44 | 30.824 | 59.982 | 43 | 31.43 | 17.784 | 60.005 | 25 | 31.45 | 7.885 | 59.999 | 15 | 31.43 | 8.773 | 60.04 | 15 | 31.44 | 18.651 | 59.988 | 25
31.45 | 30.823 | 59.982 | 43 | 31.44 | 17.784 | 60.005 | 25 | 31.46 | 7.886 | 59.999 | 15 | 31.44 | 8.774 | 60.04 | 15 | 31.45 | 18.657 | 59.988 | 25
31.45 | 30.822 | 59.982 | 43 | 31.45 | 17.785 | 60.005 | 25 | 31.47 | 7.886 | 59.999 | 15 | 31.45 | 8.774 | 60.04 | 15 | 31.45 | 18.663 | 59.988 | 25
31.46 | 30.823 | 59.982 | 43 | 31.46 | 17.787 | 60.005 | 25 | 31.48 | 7.887 | 59.999 | 15 | 31.46 | 8.773 | 60.04 | 15 | 31.46 | 18.669 | 59.988 | 25
31.47 | 30.824 | 59.982 | 43 | 31.46 | 17.785 | 60.005 | 25 | 31.49 | 7.888 | 59.999 | 15 | 31.46 | 8.772 | 60.04 | 15 | 31.47 | 18.675 | 59.988 | 25
31.48 | 30.823 | 59.982 | 43 | 31.47 | 17.784 | 60.005 | 25 | 31.5 | 7.888 | 59.999 | 15 | 31.47 | 8.772 | 60.04 | 15 | 31.48 | 18.683 | 59.988 | 25
31.49 | 30.821 | 59.982 | 43 | 31.48 | 17.784 | 60.005 | 25 | 31.5 | 7.889 | 59.999 | 15 | 31.48 | 8.771 | 60.04 | 15 | 31.49 | 18.69 | 59.988 | 25
31.5 | 30.819 | 59.982 | 43 | 31.49 | 17.784 | 60.005 | 25 | 31.51 | 7.889 | 59.999 | 15 | 31.49 | 8.771 | 60.04 | 15 | 31.5 | 18.694 | 59.988 | 25
31.5 | 30.817 | 59.982 | 43 | 31.5 | 17.786 | 60.005 | 25 | 31.52 | 7.889 | 59.999 | 15 | 31.5 | 8.77 | 60.04 | 15 | 31.5 | 18.699 | 59.988 | 25
31.51 | 30.819 | 59.982 | 43 | 31.51 | 17.788 | 60.005 | 25 | 31.53 | 7.89 | 59.999 | 15 | 31.51 | 8.769 | 60.04 | 15 | 31.51 | 18.703 | 59.988 | 25
31.52 | 30.82 | 59.982 | 43 | 31.51 | 17.79 | 60.005 | 25 | 31.54 | 7.89 | 59.999 | 15 | 31.51 | 8.768 | 60.04 | 15 | 31.52 | 18.707 | 59.988 | 25
31.53 | 30.822 | 59.982 | 43 | 31.52 | 17.791 | 60.005 | 25 | 31.55 | 7.89 | 59.999 | 15 | 31.52 | 8.768 | 60.04 | 15 | 31.53 | 18.711 | 59.988 | 25
31.54 | 30.824 | 59.982 | 43 | 31.53 | 17.791 | 60.005 | 25 | 31.55 | 7.89 | 59.999 | 15 | 31.53 | 8.768 | 60.04 | 15 | 31.54 | 18.716 | 59.988 | 25
31.55 | 30.823 | 59.982 | 43 | 31.54 | 17.792 | 60.005 | 25 | 31.56 | 7.89 | 59.999 | 15 | 31.54 | 8.767 | 60.04 | 15 | 31.55 | 18.721 | 59.988 | 25
31.55 | 30.823 | 59.982 | 43 | 31.55 | 17.791 | 60.005 | 25 | 31.57 | 7.89 | 59.999 | 15 | 31.55 | 8.765 | 60.04 | 15 | 31.55 | 18.726 | 59.988 | 25
31.56 | 30.823 | 59.982 | 43 | 31.56 | 17.791 | 60.005 | 25 | 31.58 | 7.889 | 59.999 | 15 | 31.56 | 8.765 | 60.04 | 15 | 31.56 | 18.73 | 59.988 | 25
31.57 | 30.823 | 59.982 | 43 | 31.56 | 17.791 | 60.005 | 25 | 31.59 | 7.889 | 59.999 | 15 | 31.56 | 8.766 | 60.04 | 15 | 31.57 | 18.733 | 59.988 | 25
31.58 | 30.823 | 59.982 | 43 | 31.57 | 17.791 | 60.005 | 25 | 31.6 | 7.888 | 59.998 | 15 | 31.57 | 8.766 | 60.04 | 15 | 31.58 | 18.734 | 59.988 | 25
31.59 | 30.824 | 59.982 | 43 | 31.58 | 17.793 | 60.005 | 25 | 31.6 | 7.887 | 59.998 | 15 | 31.58 | 8.767 | 60.04 | 15 | 31.59 | 18.735 | 59.988 | 25
31.6 | 30.824 | 59.982 | 43 | 31.59 | 17.794 | 60.005 | 25 | 31.61 | 7.886 | 59.998 | 15 | 31.59 | 8.767 | 60.04 | 15 | 31.6 | 18.734 | 59.988 | 25
31.6 | 30.824 | 59.982 | 43 | 31.6 | 17.793 | 60.005 | 25 | 31.62 | 7.885 | 59.998 | 15 | 31.6 | 8.768 | 60.04 | 15 | 31.6 | 18.734 | 59.988 | 25
31.61 | 30.824 | 59.982 | 43 | 31.61 | 17.793 | 60.005 | 25 | 31.63 | 7.885 | 59.997 | 15 | 31.61 | 8.769 | 60.04 | 15 | 31.61 | 18.733 | 59.988 | 25
31.62 | 30.823 | 59.982 | 43 | 31.61 | 17.792 | 60.005 | 25 | 31.64 | 7.885 | 59.997 | 15 | 31.61 | 8.769 | 60.04 | 15 | 31.62 | 18.732 | 59.988 | 25
31.63 | 30.823 | 59.982 | 43 | 31.62 | 17.791 | 60.005 | 25 | 31.65 | 7.884 | 59.997 | 15 | 31.62 | 8.77 | 60.04 | 15 | 31.63 | 18.732 | 59.988 | 25
31.64 | 30.822 | 59.982 | 43 | 31.63 | 17.792 | 60.005 | 25 | 31.65 | 7.883 | 59.996 | 15 | 31.63 | 8.772 | 60.04 | 15 | 31.64 | 18.733 | 59.988 | 25
31.65 | 30.825 | 59.982 | 43 | 31.64 | 17.792 | 60.005 | 25 | 31.66 | 7.884 | 59.996 | 15 | 31.64 | 8.771 | 60.04 | 15 | 31.65 | 18.733 | 59.988 | 25
31.65 | 30.828 | 59.982 | 43 | 31.65 | 17.794 | 60.005 | 25 | 31.67 | 7.884 | 59.996 | 15 | 31.65 | 8.771 | 60.04 | 15 | 31.65 | 18.734 | 59.988 | 25
31.66 | 30.831 | 59.982 | 43 | 31.66 | 17.796 | 60.005 | 25 | 31.68 | 7.887 | 59.996 | 15 | 31.66 | 8.771 | 60.04 | 15 | 31.66 | 18.736 | 59.988 | 25
31.67 | 30.833 | 59.982 | 43 | 31.66 | 17.798 | 60.005 | 25 | 31.69 | 7.891 | 59.995 | 15 | 31.66 | 8.772 | 60.04 | 15 | 31.67 | 18.738 | 59.988 | 25
31.68 | 30.834 | 59.982 | 43 | 31.67 | 17.799 | 60.005 | 25 | 31.7 | 7.893 | 59.995 | 15 | 31.67 | 8.772 | 60.04 | 15 | 31.68 | 18.74 | 59.988 | 25
31.69 | 30.835 | 59.982 | 43 | 31.68 | 17.801 | 60.005 | 25 | 31.7 | 7.895 | 59.995 | 15 | 31.68 | 8.773 | 60.04 | 15 | 31.69 | 18.741 | 59.988 | 25
31.7 | 30.84 | 59.982 | 43 | 31.69 | 17.803 | 60.005 | 25 | 31.71 | 7.898 | 59.994 | 15 | 31.69 | 8.773 | 60.04 | 15 | 31.7 | 18.743 | 59.988 | 25
31.7 | 30.845 | 59.982 | 43 | 31.7 | 17.806 | 60.005 | 25 | 31.72 | 7.902 | 59.994 | 15 | 31.7 | 8.773 | 60.04 | 15 | 31.7 | 18.744 | 59.988 | 25
31.71 | 30.852 | 59.982 | 43 | 31.71 | 17.808 | 60.005 | 25 | 31.73 | 7.905 | 59.994 | 15 | 31.71 | 8.774 | 60.04 | 15 | 31.71 | 18.745 | 59.988 | 25
31.72 | 30.86 | 59.982 | 43 | 31.71 | 17.81 | 60.005 | 25 | 31.74 | 7.907 | 59.994 | 15 | 31.71 | 8.775 | 60.04 | 15 | 31.72 | 18.745 | 59.988 | 25
31.73 | 30.863 | 59.982 | 43 | 31.72 | 17.813 | 60.005 | 25 | 31.75 | 7.912 | 59.994 | 15 | 31.72 | 8.776 | 60.04 | 15 | 31.73 | 18.747 | 59.988 | 25
31.74 | 30.866 | 59.982 | 43 | 31.73 | 17.814 | 60.005 | 25 | 31.75 | 7.916 | 59.994 | 15 | 31.73 | 8.777 | 60.04 | 15 | 31.74 | 18.748 | 59.988 | 25
31.75 | 30.87 | 59.982 | 43 | 31.74 | 17.816 | 60.005 | 25 | 31.76 | 7.919 | 59.994 | 15 | 31.74 | 8.778 | 60.04 | 15 | 31.75 | 18.748 | 59.988 | 25
31.75 | 30.874 | 59.982 | 43 | 31.75 | 17.818 | 60.005 | 25 | 31.77 | 7.923 | 59.994 | 15 | 31.75 | 8.778 | 60.04 | 15 | 31.75 | 18.749 | 59.988 | 25
31.76 | 30.879 | 59.982 | 43 | 31.76 | 17.82 | 60.005 | 25 | 31.78 | 7.926 | 59.994 | 15 | 31.76 | 8.778 | 60.04 | 15 | 31.76 | 18.75 | 59.988 | 25
31.77 | 30.885 | 59.982 | 43 | 31.76 | 17.823 | 60.005 | 25 | 31.79 | 7.93 | 59.994 | 15 | 31.76 | 8.778 | 60.04 | 15 | 31.77 | 18.751 | 59.988 | 25
31.78 | 30.89 | 59.982 | 43 | 31.77 | 17.826 | 60.005 | 25 | 31.8 | 7.932 | 59.994 | 15 | 31.77 | 8.779 | 60.04 | 15 | 31.78 | 18.752 | 59.988 | 25
31.79 | 30.895 | 59.982 | 43 | 31.78 | 17.828 | 60.005 | 25 | 31.8 | 7.934 | 59.994 | 15 | 31.78 | 8.779 | 60.04 | 15 | 31.79 | 18.753 | 59.988 | 25
31.8 | 30.899 | 59.982 | 43 | 31.79 | 17.83 | 60.005 | 25 | 31.81 | 7.938 | 59.994 | 15 | 31.79 | 8.779 | 60.04 | 15 | 31.8 | 18.752 | 59.988 | 25
31.8 | 30.904 | 59.982 | 43 | 31.8 | 17.832 | 60.005 | 25 | 31.82 | 7.942 | 59.994 | 15 | 31.8 | 8.779 | 60.04 | 15 | 31.8 | 18.751 | 59.988 | 25
31.81 | 30.909 | 59.982 | 43 | 31.81 | 17.834 | 60.005 | 25 | 31.83 | 7.944 | 59.994 | 15 | 31.81 | 8.781 | 60.04 | 15 | 31.81 | 18.753 | 59.988 | 25
31.82 | 30.914 | 59.982 | 43 | 31.81 | 17.833 | 60.005 | 25 | 31.84 | 7.947 | 59.994 | 15 | 31.81 | 8.782 | 60.04 | 15 | 31.82 | 18.755 | 59.988 | 25
31.83 | 30.919 | 59.982 | 43 | 31.82 | 17.833 | 60.005 | 25 | 31.85 | 7.948 | 59.994 | 15 | 31.82 | 8.783 | 60.04 | 15 | 31.83 | 18.758 | 59.988 | 25
31.84 | 30.923 | 59.982 | 43 | 31.83 | 17.832 | 60.005 | 25 | 31.85 | 7.949 | 59.994 | 15 | 31.83 | 8.783 | 60.04 | 15 | 31.84 | 18.761 | 59.988 | 25
31.85 | 30.928 | 59.982 | 43 | 31.84 | 17.832 | 60.005 | 25 | 31.86 | 7.949 | 59.994 | 15 | 31.84 | 8.784 | 60.04 | 15 | 31.85 | 18.766 | 59.988 | 25
31.85 | 30.933 | 59.982 | 43 | 31.85 | 17.832 | 60.005 | 25 | 31.87 | 7.949 | 59.994 | 15 | 31.85 | 8.785 | 60.04 | 15 | 31.85 | 18.77 | 59.988 | 25
31.86 | 30.933 | 59.982 | 43 | 31.86 | 17.833 | 60.005 | 25 | 31.88 | 7.949 | 59.994 | 15 | 31.85 | 8.784 | 60.04 | 15 | 31.86 | 18.774 | 59.988 | 25
31.87 | 30.933 | 59.982 | 43 | 31.86 | 17.834 | 60.005 | 25 | 31.89 | 7.948 | 59.994 | 15 | 31.86 | 8.784 | 60.04 | 15 | 31.87 | 18.778 | 59.988 | 25
31.88 | 30.932 | 59.982 | 43 | 31.87 | 17.835 | 60.005 | 25 | 31.9 | 7.948 | 59.994 | 15 | 31.87 | 8.784 | 60.04 | 15 | 31.88 | 18.783 | 59.988 | 25
31.89 | 30.931 | 59.982 | 43 | 31.88 | 17.834 | 60.005 | 25 | 31.9 | 7.948 | 59.994 | 15 | 31.88 | 8.785 | 60.04 | 15 | 31.89 | 18.789 | 59.988 | 25
31.9 | 30.935 | 59.982 | 43 | 31.89 | 17.833 | 60.005 | 25 | 31.91 | 7.947 | 59.994 | 15 | 31.89 | 8.785 | 60.04 | 15 | 31.9 | 18.794 | 59.988 | 25
31.9 | 30.939 | 59.982 | 43 | 31.9 | 17.834 | 60.005 | 25 | 31.92 | 7.946 | 59.994 | 15 | 31.9 | 8.785 | 60.04 | 15 | 31.9 | 18.799 | 59.988 | 25
31.91 | 30.94 | 59.982 | 43 | 31.91 | 17.835 | 60.005 | 25 | 31.93 | 7.947 | 59.994 | 15 | 31.91 | 8.785 | 60.04 | 15 | 31.91 | 18.803 | 59.988 | 25
31.92 | 30.942 | 59.982 | 43 | 31.91 | 17.834 | 60.005 | 25 | 31.94 | 7.948 | 59.994 | 15 | 31.91 | 8.786 | 60.04 | 15 | 31.92 | 18.808 | 59.988 | 25
31.93 | 30.942 | 59.982 | 43 | 31.92 | 17.833 | 60.005 | 25 | 31.95 | 7.949 | 59.994 | 15 | 31.92 | 8.785 | 60.04 | 15 | 31.93 | 18.813 | 59.988 | 25
31.94 | 30.943 | 59.982 | 43 | 31.93 | 17.832 | 60.005 | 25 | 31.95 | 7.95 | 59.994 | 15 | 31.93 | 8.784 | 60.04 | 15 | 31.94 | 18.817 | 59.988 | 25
31.95 | 30.944 | 59.982 | 43 | 31.94 | 17.831 | 60.005 | 25 | 31.96 | 7.95 | 59.994 | 15 | 31.94 | 8.785 | 60.039 | 15 | 31.95 | 18.821 | 59.988 | 25
31.95 | 30.945 | 59.982 | 43 | 31.95 | 17.831 | 60.005 | 25 | 31.97 | 7.951 | 59.994 | 15 | 31.95 | 8.785 | 60.039 | 15 | 31.95 | 18.825 | 59.988 | 25
31.96 | 30.948 | 59.982 | 43 | 31.96 | 17.831 | 60.005 | 25 | 31.98 | 7.951 | 59.994 | 15 | 31.96 | 8.789 | 60.039 | 15 | 31.96 | 18.831 | 59.988 | 25
31.97 | 30.95 | 59.982 | 43 | 31.96 | 17.832 | 60.005 | 25 | 31.99 | 7.951 | 59.994 | 15 | 31.96 | 8.793 | 60.039 | 15 | 31.97 | 18.836 | 59.988 | 25
31.98 | 30.949 | 59.982 | 43 | 31.97 | 17.832 | 60.005 | 25 | 32 | 7.952 | 59.994 | 15 | 31.97 | 8.797 | 60.038 | 15 | 31.98 | 18.837 | 59.988 | 25
31.99 | 30.947 | 59.982 | 43 | 31.98 | 17.833 | 60.005 | 25 | 32 | 7.953 | 59.994 | 15 | 31.98 | 8.8 | 60.038 | 15 | 31.99 | 18.838 | 59.988 | 25
32 | 30.947 | 59.982 | 43 | 31.99 | 17.834 | 60.005 | 25 | 32.01 | 7.953 | 59.994 | 15 | 31.99 | 8.804 | 60.038 | 15 | 32 | 18.839 | 59.988 | 25
32 | 30.947 | 59.982 | 43 | 32 | 17.834 | 60.005 | 25 | 32.02 | 7.953 | 59.994 | 15 | 32 | 8.808 | 60.037 | 15 | 32 | 18.839 | 59.988 | 25
32.01 | 30.947 | 59.982 | 43 | 32.01 | 17.834 | 60.005 | 25 | 32.03 | 7.954 | 59.994 | 15 | 32 | 8.813 | 60.037 | 15 | 32.01 | 18.839 | 59.988 | 25
32.02 | 30.947 | 59.982 | 43 | 32.01 | 17.833 | 60.005 | 25 | 32.04 | 7.956 | 59.994 | 15 | 32.01 | 8.818 | 60.037 | 15 | 32.02 | 18.839 | 59.988 | 25
32.03 | 30.949 | 59.982 | 43 | 32.02 | 17.832 | 60.005 | 25 | 32.05 | 7.956 | 59.994 | 15 | 32.02 | 8.824 | 60.037 | 15 | 32.03 | 18.84 | 59.988 | 25
32.04 | 30.95 | 59.982 | 43 | 32.03 | 17.831 | 60.005 | 25 | 32.05 | 7.956 | 59.994 | 15 | 32.03 | 8.83 | 60.036 | 15 | 32.04 | 18.84 | 59.988 | 25
32.05 | 30.948 | 59.982 | 43 | 32.04 | 17.83 | 60.005 | 25 | 32.06 | 7.957 | 59.994 | 15 | 32.04 | 8.833 | 60.036 | 15 | 32.05 | 18.841 | 59.988 | 25
32.05 | 30.946 | 59.982 | 43 | 32.05 | 17.833 | 60.005 | 25 | 32.07 | 7.958 | 59.994 | 15 | 32.05 | 8.837 | 60.036 | 15 | 32.05 | 18.841 | 59.988 | 25
32.06 | 30.947 | 59.982 | 43 | 32.06 | 17.836 | 60.005 | 25 | 32.08 | 7.963 | 59.994 | 15 | 32.05 | 8.842 | 60.035 | 15 | 32.06 | 18.84 | 59.988 | 25
32.07 | 30.948 | 59.982 | 43 | 32.06 | 17.839 | 60.005 | 25 | 32.09 | 7.967 | 59.994 | 15 | 32.06 | 8.847 | 60.035 | 15 | 32.07 | 18.839 | 59.988 | 25
32.08 | 30.949 | 59.982 | 43 | 32.07 | 17.843 | 60.005 | 25 | 32.1 | 7.972 | 59.994 | 15 | 32.07 | 8.852 | 60.035 | 15 | 32.08 | 18.839 | 59.988 | 25
32.09 | 30.951 | 59.982 | 43 | 32.08 | 17.848 | 60.005 | 25 | 32.1 | 7.976 | 59.994 | 15 | 32.08 | 8.857 | 60.034 | 15 | 32.09 | 18.839 | 59.987 | 25
32.1 | 30.95 | 59.982 | 43 | 32.09 | 17.854 | 60.005 | 25 | 32.11 | 7.98 | 59.994 | 15 | 32.09 | 8.862 | 60.034 | 15 | 32.1 | 18.838 | 59.987 | 25
32.1 | 30.95 | 59.982 | 43 | 32.1 | 17.861 | 60.005 | 25 | 32.12 | 7.985 | 59.994 | 15 | 32.1 | 8.868 | 60.034 | 15 | 32.1 | 18.838 | 59.987 | 25
32.11 | 30.947 | 59.982 | 43 | 32.11 | 17.867 | 60.005 | 25 | 32.13 | 7.99 | 59.994 | 15 | 32.1 | 8.872 | 60.034 | 15 | 32.11 | 18.838 | 59.986 | 25
32.12 | 30.945 | 59.982 | 43 | 32.11 | 17.874 | 60.005 | 25 | 32.14 | 7.996 | 59.994 | 15 | 32.11 | 8.877 | 60.034 | 15 | 32.12 | 18.838 | 59.986 | 25
32.13 | 30.945 | 59.982 | 43 | 32.12 | 17.88 | 60.005 | 25 | 32.15 | 8 | 59.994 | 15 | 32.12 | 8.877 | 60.034 | 15 | 32.13 | 18.836 | 59.986 | 25
32.14 | 30.944 | 59.982 | 43 | 32.13 | 17.883 | 60.005 | 25 | 32.15 | 8.004 | 59.994 | 15 | 32.13 | 8.878 | 60.034 | 15 | 32.14 | 18.834 | 59.986 | 25
32.15 | 30.947 | 59.982 | 43 | 32.14 | 17.887 | 60.005 | 25 | 32.16 | 8.008 | 59.994 | 15 | 32.14 | 8.877 | 60.034 | 15 | 32.15 | 18.834 | 59.985 | 25
32.15 | 30.949 | 59.982 | 43 | 32.15 | 17.893 | 60.005 | 25 | 32.17 | 8.013 | 59.994 | 15 | 32.15 | 8.877 | 60.034 | 15 | 32.15 | 18.834 | 59.985 | 25
32.16 | 30.948 | 59.982 | 43 | 32.16 | 17.898 | 60.005 | 25 | 32.18 | 8.017 | 59.994 | 15 | 32.16 | 8.878 | 60.034 | 15 | 32.16 | 18.834 | 59.985 | 25
32.17 | 30.947 | 59.982 | 43 | 32.16 | 17.904 | 60.005 | 25 | 32.19 | 8.021 | 59.994 | 15 | 32.16 | 8.879 | 60.034 | 15 | 32.17 | 18.834 | 59.984 | 25
32.18 | 30.945 | 59.982 | 43 | 32.17 | 17.909 | 60.005 | 25 | 32.2 | 8.026 | 59.994 | 15 | 32.17 | 8.88 | 60.034 | 15 | 32.18 | 18.834 | 59.984 | 25
32.19 | 30.943 | 59.982 | 43 | 32.18 | 17.915 | 60.005 | 25 | 32.2 | 8.03 | 59.994 | 15 | 32.18 | 8.881 | 60.034 | 15 | 32.19 | 18.833 | 59.984 | 25
32.2 | 30.944 | 59.982 | 43 | 32.19 | 17.922 | 60.005 | 25 | 32.21 | 8.034 | 59.994 | 15 | 32.19 | 8.88 | 60.034 | 15 | 32.2 | 18.831 | 59.984 | 25
32.2 | 30.944 | 59.982 | 43 | 32.2 | 17.927 | 60.005 | 25 | 32.22 | 8.038 | 59.994 | 15 | 32.2 | 8.88 | 60.034 | 15 | 32.2 | 18.83 | 59.983 | 25
32.21 | 30.946 | 59.982 | 43 | 32.21 | 17.932 | 60.005 | 25 | 32.23 | 8.042 | 59.994 | 15 | 32.2 | 8.881 | 60.034 | 15 | 32.21 | 18.83 | 59.983 | 25
32.22 | 30.947 | 59.982 | 43 | 32.21 | 17.934 | 60.005 | 25 | 32.24 | 8.046 | 59.994 | 15 | 32.21 | 8.882 | 60.034 | 15 | 32.22 | 18.83 | 59.983 | 25
32.23 | 30.945 | 59.982 | 43 | 32.22 | 17.937 | 60.005 | 25 | 32.25 | 8.046 | 59.994 | 15 | 32.22 | 8.881 | 60.034 | 15 | 32.23 | 18.83 | 59.982 | 25
32.24 | 30.943 | 59.982 | 43 | 32.23 | 17.94 | 60.005 | 25 | 32.25 | 8.046 | 59.994 | 15 | 32.23 | 8.88 | 60.034 | 15 | 32.24 | 18.83 | 59.982 | 25
32.25 | 30.941 | 59.982 | 43 | 32.24 | 17.942 | 60.005 | 25 | 32.26 | 8.045 | 59.994 | 15 | 32.24 | 8.88 | 60.034 | 15 | 32.25 | 18.829 | 59.982 | 25
32.25 | 30.939 | 59.982 | 43 | 32.25 | 17.943 | 60.005 | 25 | 32.27 | 8.044 | 59.994 | 15 | 32.25 | 8.88 | 60.034 | 15 | 32.25 | 18.829 | 59.981 | 25
32.26 | 30.94 | 59.982 | 43 | 32.26 | 17.943 | 60.005 | 25 | 32.28 | 8.044 | 59.994 | 15 | 32.25 | 8.88 | 60.034 | 15 | 32.26 | 18.828 | 59.981 | 25
32.27 | 30.942 | 59.982 | 43 | 32.26 | 17.943 | 60.005 | 25 | 32.29 | 8.044 | 59.994 | 15 | 32.26 | 8.88 | 60.034 | 15 | 32.27 | 18.828 | 59.981 | 25
32.28 | 30.944 | 59.982 | 43 | 32.27 | 17.943 | 60.005 | 25 | 32.3 | 8.043 | 59.994 | 15 | 32.27 | 8.88 | 60.034 | 15 | 32.28 | 18.828 | 59.981 | 25
32.29 | 30.946 | 59.982 | 43 | 32.28 | 17.942 | 60.005 | 25 | 32.3 | 8.042 | 59.994 | 15 | 32.28 | 8.88 | 60.034 | 15 | 32.29 | 18.828 | 59.98 | 25
32.3 | 30.943 | 59.982 | 43 | 32.29 | 17.941 | 60.005 | 25 | 32.31 | 8.042 | 59.994 | 15 | 32.29 | 8.881 | 60.034 | 15 | 32.3 | 18.829 | 59.98 | 25
32.3 | 30.941 | 59.982 | 43 | 32.3 | 17.941 | 60.005 | 25 | 32.32 | 8.041 | 59.994 | 15 | 32.3 | 8.881 | 60.034 | 15 | 32.3 | 18.83 | 59.98 | 25
32.31 | 30.938 | 59.982 | 43 | 32.31 | 17.942 | 60.005 | 25 | 32.33 | 8.04 | 59.994 | 15 | 32.3 | 8.883 | 60.034 | 15 | 32.31 | 18.83 | 59.979 | 25
32.32 | 30.935 | 59.982 | 43 | 32.31 | 17.942 | 60.005 | 25 | 32.34 | 8.039 | 59.994 | 15 | 32.31 | 8.884 | 60.034 | 15 | 32.32 | 18.83 | 59.979 | 25
32.33 | 30.938 | 59.982 | 43 | 32.32 | 17.943 | 60.005 | 25 | 32.35 | 8.039 | 59.994 | 15 | 32.32 | 8.884 | 60.034 | 15 | 32.33 | 18.829 | 59.979 | 25
32.34 | 30.941 | 59.982 | 43 | 32.33 | 17.943 | 60.005 | 25 | 32.35 | 8.038 | 59.994 | 15 | 32.33 | 8.884 | 60.034 | 15 | 32.34 | 18.829 | 59.979 | 25
32.35 | 30.942 | 59.982 | 43 | 32.34 | 17.943 | 60.005 | 25 | 32.36 | 8.037 | 59.994 | 15 | 32.34 | 8.883 | 60.034 | 15 | 32.35 | 18.83 | 59.978 | 25
32.35 | 30.943 | 59.982 | 43 | 32.35 | 17.941 | 60.005 | 25 | 32.37 | 8.036 | 59.994 | 15 | 32.35 | 8.882 | 60.034 | 15 | 32.35 | 18.831 | 59.978 | 25
32.36 | 30.941 | 59.982 | 43 | 32.36 | 17.939 | 60.005 | 25 | 32.38 | 8.035 | 59.994 | 15 | 32.35 | 8.882 | 60.034 | 15 | 32.36 | 18.83 | 59.978 | 25
32.37 | 30.939 | 59.982 | 43 | 32.36 | 17.94 | 60.005 | 25 | 32.39 | 8.034 | 59.994 | 15 | 32.36 | 8.883 | 60.034 | 15 | 32.37 | 18.83 | 59.977 | 25
32.38 | 30.939 | 59.982 | 43 | 32.37 | 17.941 | 60.005 | 25 | 32.4 | 8.034 | 59.994 | 15 | 32.37 | 8.882 | 60.034 | 15 | 32.38 | 18.829 | 59.977 | 25
32.39 | 30.938 | 59.982 | 43 | 32.38 | 17.942 | 60.005 | 25 | 32.4 | 8.034 | 59.994 | 15 | 32.38 | 8.882 | 60.034 | 15 | 32.39 | 18.828 | 59.977 | 25
32.4 | 30.94 | 59.982 | 43 | 32.39 | 17.943 | 60.005 | 25 | 32.41 | 8.033 | 59.994 | 15 | 32.39 | 8.882 | 60.034 | 15 | 32.4 | 18.829 | 59.977 | 25
32.4 | 30.941 | 59.982 | 43 | 32.4 | 17.943 | 60.005 | 25 | 32.42 | 8.033 | 59.994 | 15 | 32.4 | 8.883 | 60.034 | 15 | 32.4 | 18.83 | 59.976 | 25
32.41 | 30.942 | 59.982 | 43 | 32.41 | 17.942 | 60.005 | 25 | 32.43 | 8.033 | 59.994 | 15 | 32.4 | 8.884 | 60.034 | 15 | 32.41 | 18.831 | 59.976 | 25
32.42 | 30.942 | 59.982 | 43 | 32.41 | 17.941 | 60.005 | 25 | 32.44 | 8.033 | 59.994 | 15 | 32.41 | 8.884 | 60.034 | 15 | 32.42 | 18.831 | 59.976 | 25
32.43 | 30.94 | 59.982 | 43 | 32.42 | 17.94 | 60.005 | 25 | 32.45 | 8.032 | 59.994 | 15 | 32.42 | 8.884 | 60.034 | 15 | 32.43 | 18.831 | 59.976 | 25
32.44 | 30.938 | 59.982 | 43 | 32.43 | 17.94 | 60.005 | 25 | 32.45 | 8.031 | 59.994 | 15 | 32.43 | 8.885 | 60.034 | 15 | 32.44 | 18.831 | 59.976 | 25
32.45 | 30.94 | 59.982 | 43 | 32.44 | 17.939 | 60.005 | 25 | 32.46 | 8.032 | 59.994 | 15 | 32.44 | 8.884 | 60.034 | 15 | 32.45 | 18.83 | 59.976 | 25
32.45 | 30.941 | 59.982 | 43 | 32.45 | 17.94 | 60.005 | 25 | 32.47 | 8.033 | 59.994 | 15 | 32.45 | 8.884 | 60.034 | 15 | 32.45 | 18.83 | 59.976 | 25
32.46 | 30.948 | 59.982 | 43 | 32.46 | 17.94 | 60.005 | 25 | 32.48 | 8.034 | 59.994 | 15 | 32.45 | 8.884 | 60.034 | 15 | 32.46 | 18.83 | 59.976 | 25
32.47 | 30.955 | 59.982 | 43 | 32.46 | 17.941 | 60.005 | 25 | 32.49 | 8.035 | 59.994 | 15 | 32.46 | 8.884 | 60.034 | 15 | 32.47 | 18.829 | 59.976 | 25
32.48 | 30.961 | 59.982 | 43 | 32.47 | 17.941 | 60.005 | 25 | 32.5 | 8.036 | 59.994 | 15 | 32.47 | 8.883 | 60.034 | 15 | 32.48 | 18.83 | 59.976 | 25
32.49 | 30.967 | 59.982 | 43 | 32.48 | 17.942 | 60.005 | 25 | 32.5 | 8.037 | 59.994 | 15 | 32.48 | 8.882 | 60.034 | 15 | 32.49 | 18.83 | 59.976 | 25
32.5 | 30.969 | 59.982 | 43 | 32.49 | 17.943 | 60.005 | 25 | 32.51 | 8.038 | 59.994 | 15 | 32.49 | 8.881 | 60.034 | 15 | 32.5 | 18.83 | 59.976 | 25
32.5 | 30.971 | 59.982 | 43 | 32.5 | 17.948 | 60.005 | 25 | 32.52 | 8.039 | 59.994 | 15 | 32.5 | 8.881 | 60.034 | 15 | 32.5 | 18.83 | 59.976 | 25
32.51 | 30.976 | 59.982 | 43 | 32.51 | 17.953 | 60.005 | 25 | 32.53 | 8.039 | 59.994 | 15 | 32.5 | 8.88 | 60.034 | 15 | 32.51 | 18.829 | 59.976 | 25
32.52 | 30.982 | 59.982 | 43 | 32.51 | 17.961 | 60.005 | 25 | 32.54 | 8.04 | 59.994 | 15 | 32.51 | 8.879 | 60.034 | 15 | 32.52 | 18.829 | 59.976 | 25
32.53 | 30.989 | 59.982 | 43 | 32.52 | 17.97 | 60.005 | 25 | 32.55 | 8.042 | 59.994 | 15 | 32.52 | 8.878 | 60.034 | 15 | 32.53 | 18.83 | 59.976 | 25
32.54 | 30.995 | 59.982 | 43 | 32.53 | 17.973 | 60.005 | 25 | 32.55 | 8.043 | 59.994 | 15 | 32.53 | 8.878 | 60.034 | 15 | 32.54 | 18.831 | 59.976 | 25
32.55 | 31 | 59.982 | 43 | 32.54 | 17.977 | 60.005 | 25 | 32.56 | 8.044 | 59.994 | 15 | 32.54 | 8.878 | 60.034 | 15 | 32.55 | 18.831 | 59.976 | 25
32.55 | 31.006 | 59.982 | 43 | 32.55 | 17.982 | 60.005 | 25 | 32.57 | 8.046 | 59.994 | 15 | 32.55 | 8.878 | 60.034 | 15 | 32.55 | 18.831 | 59.976 | 25
32.56 | 31.009 | 59.982 | 43 | 32.56 | 17.987 | 60.005 | 25 | 32.58 | 8.046 | 59.994 | 15 | 32.55 | 8.878 | 60.034 | 15 | 32.56 | 18.83 | 59.976 | 25
32.57 | 31.013 | 59.982 | 43 | 32.56 | 17.992 | 60.005 | 25 | 32.59 | 8.047 | 59.994 | 15 | 32.56 | 8.877 | 60.034 | 15 | 32.57 | 18.829 | 59.976 | 25
32.58 | 31.019 | 59.982 | 43 | 32.57 | 17.996 | 60.005 | 25 | 32.6 | 8.048 | 59.994 | 15 | 32.57 | 8.877 | 60.034 | 15 | 32.58 | 18.829 | 59.976 | 25
32.59 | 31.025 | 59.982 | 43 | 32.58 | 18.001 | 60.005 | 25 | 32.6 | 8.049 | 59.994 | 15 | 32.58 | 8.876 | 60.034 | 15 | 32.59 | 18.83 | 59.976 | 25
32.6 | 31.031 | 59.982 | 43 | 32.59 | 18.006 | 60.005 | 25 | 32.61 | 8.048 | 59.994 | 15 | 32.59 | 8.876 | 60.034 | 15 | 32.6 | 18.832 | 59.976 | 25
32.6 | 31.037 | 59.982 | 43 | 32.6 | 18.011 | 60.005 | 25 | 32.62 | 8.047 | 59.994 | 15 | 32.6 | 8.875 | 60.034 | 15 | 32.6 | 18.835 | 59.976 | 25
32.61 | 31.039 | 59.982 | 43 | 32.61 | 18.017 | 60.005 | 25 | 32.63 | 8.047 | 59.994 | 15 | 32.6 | 8.876 | 60.034 | 15 | 32.61 | 18.838 | 59.976 | 25
32.62 | 31.041 | 59.982 | 43 | 32.61 | 18.022 | 60.005 | 25 | 32.64 | 8.047 | 59.994 | 15 | 32.61 | 8.878 | 60.034 | 15 | 32.62 | 18.842 | 59.976 | 25
32.63 | 31.042 | 59.982 | 43 | 32.62 | 18.027 | 60.005 | 25 | 32.65 | 8.046 | 59.994 | 15 | 32.62 | 8.878 | 60.034 | 15 | 32.63 | 18.848 | 59.976 | 25
32.64 | 31.043 | 59.982 | 43 | 32.63 | 18.032 | 60.005 | 25 | 32.65 | 8.045 | 59.994 | 15 | 32.63 | 8.879 | 60.034 | 15 | 32.64 | 18.855 | 59.976 | 25
32.65 | 31.045 | 59.982 | 43 | 32.64 | 18.038 | 60.005 | 25 | 32.66 | 8.044 | 59.994 | 15 | 32.64 | 8.881 | 60.034 | 15 | 32.65 | 18.859 | 59.976 | 25
32.65 | 31.047 | 59.982 | 43 | 32.65 | 18.042 | 60.005 | 25 | 32.67 | 8.043 | 59.994 | 15 | 32.65 | 8.882 | 60.034 | 15 | 32.65 | 18.863 | 59.976 | 25
32.66 | 31.047 | 59.982 | 43 | 32.66 | 18.045 | 60.005 | 25 | 32.68 | 8.043 | 59.994 | 15 | 32.65 | 8.883 | 60.034 | 15 | 32.66 | 18.868 | 59.976 | 25
32.67 | 31.048 | 59.982 | 43 | 32.66 | 18.045 | 60.005 | 25 | 32.69 | 8.044 | 59.994 | 15 | 32.66 | 8.883 | 60.034 | 15 | 32.67 | 18.873 | 59.976 | 25
32.68 | 31.045 | 59.982 | 43 | 32.67 | 18.045 | 60.005 | 25 | 32.7 | 8.044 | 59.994 | 15 | 32.67 | 8.885 | 60.034 | 15 | 32.68 | 18.88 | 59.976 | 25
32.69 | 31.042 | 59.982 | 43 | 32.68 | 18.044 | 60.005 | 25 | 32.7 | 8.044 | 59.994 | 15 | 32.68 | 8.887 | 60.034 | 15 | 32.69 | 18.887 | 59.976 | 25
32.7 | 31.042 | 59.982 | 43 | 32.69 | 18.043 | 60.005 | 25 | 32.71 | 8.043 | 59.994 | 15 | 32.69 | 8.888 | 60.034 | 15 | 32.7 | 18.893 | 59.976 | 25
32.7 | 31.042 | 59.982 | 43 | 32.7 | 18.046 | 60.005 | 25 | 32.72 | 8.042 | 59.994 | 15 | 32.7 | 8.889 | 60.034 | 15 | 32.7 | 18.899 | 59.976 | 25
32.71 | 31.045 | 59.982 | 43 | 32.71 | 18.049 | 60.005 | 25 | 32.73 | 8.041 | 59.994 | 15 | 32.7 | 8.891 | 60.034 | 15 | 32.71 | 18.903 | 59.976 | 25
32.72 | 31.048 | 59.982 | 43 | 32.71 | 18.048 | 60.005 | 25 | 32.74 | 8.039 | 59.994 | 15 | 32.71 | 8.892 | 60.034 | 15 | 32.72 | 18.908 | 59.976 | 25
32.73 | 31.048 | 59.982 | 43 | 32.72 | 18.048 | 60.005 | 25 | 32.75 | 8.04 | 59.994 | 15 | 32.72 | 8.892 | 60.034 | 15 | 32.73 | 18.913 | 59.976 | 25
32.74 | 31.048 | 59.982 | 43 | 32.73 | 18.048 | 60.005 | 25 | 32.75 | 8.04 | 59.994 | 15 | 32.73 | 8.892 | 60.034 | 15 | 32.74 | 18.918 | 59.976 | 25
32.75 | 31.047 | 59.982 | 43 | 32.74 | 18.048 | 60.005 | 25 | 32.76 | 8.039 | 59.994 | 15 | 32.74 | 8.892 | 60.034 | 15 | 32.75 | 18.922 | 59.976 | 25
32.75 | 31.046 | 59.982 | 43 | 32.75 | 18.049 | 60.005 | 25 | 32.77 | 8.038 | 59.994 | 15 | 32.75 | 8.893 | 60.034 | 15 | 32.75 | 18.925 | 59.976 | 25
32.76 | 31.047 | 59.982 | 43 | 32.76 | 18.05 | 60.005 | 25 | 32.78 | 8.04 | 59.994 | 15 | 32.75 | 8.894 | 60.034 | 15 | 32.76 | 18.929 | 59.976 | 25
32.77 | 31.048 | 59.983 | 43 | 32.76 | 18.049 | 60.005 | 25 | 32.79 | 8.042 | 59.994 | 15 | 32.76 | 8.895 | 60.034 | 15 | 32.77 | 18.932 | 59.976 | 25
32.78 | 31.051 | 59.983 | 43 | 32.77 | 18.049 | 60.005 | 25 | 32.8 | 8.041 | 59.994 | 15 | 32.77 | 8.899 | 60.034 | 15 | 32.78 | 18.933 | 59.976 | 25
32.79 | 31.054 | 59.983 | 43 | 32.78 | 18.05 | 60.005 | 25 | 32.8 | 8.041 | 59.994 | 15 | 32.78 | 8.903 | 60.034 | 15 | 32.79 | 18.934 | 59.976 | 25
32.8 | 31.053 | 59.984 | 43 | 32.79 | 18.052 | 60.005 | 25 | 32.81 | 8.042 | 59.994 | 15 | 32.79 | 8.906 | 60.034 | 15 | 32.8 | 18.932 | 59.976 | 25
32.8 | 31.051 | 59.984 | 43 | 32.8 | 18.051 | 60.005 | 25 | 32.82 | 8.043 | 59.994 | 15 | 32.8 | 8.909 | 60.034 | 15 | 32.8 | 18.93 | 59.976 | 25
32.81 | 31.05 | 59.984 | 43 | 32.81 | 18.05 | 60.005 | 25 | 32.83 | 8.044 | 59.994 | 15 | 32.8 | 8.913 | 60.034 | 15 | 32.81 | 18.93 | 59.976 | 25
32.82 | 31.05 | 59.984 | 43 | 32.81 | 18.05 | 60.005 | 25 | 32.84 | 8.045 | 59.994 | 15 | 32.81 | 8.917 | 60.034 | 15 | 32.82 | 18.93 | 59.976 | 25
32.83 | 31.053 | 59.985 | 43 | 32.82 | 18.049 | 60.005 | 25 | 32.85 | 8.047 | 59.994 | 15 | 32.82 | 8.923 | 60.034 | 15 | 32.83 | 18.932 | 59.976 | 25
32.84 | 31.056 | 59.985 | 43 | 32.83 | 18.049 | 60.005 | 25 | 32.85 | 8.048 | 59.994 | 15 | 32.83 | 8.928 | 60.034 | 15 | 32.84 | 18.933 | 59.976 | 25
32.85 | 31.059 | 59.985 | 43 | 32.84 | 18.049 | 60.005 | 25 | 32.86 | 8.049 | 59.994 | 15 | 32.84 | 8.931 | 60.034 | 15 | 32.85 | 18.931 | 59.976 | 25
32.85 | 31.061 | 59.986 | 43 | 32.85 | 18.048 | 60.005 | 25 | 32.87 | 8.05 | 59.994 | 15 | 32.85 | 8.935 | 60.034 | 15 | 32.85 | 18.93 | 59.976 | 25
32.86 | 31.061 | 59.986 | 43 | 32.86 | 18.048 | 60.005 | 25 | 32.88 | 8.055 | 59.994 | 15 | 32.85 | 8.939 | 60.034 | 15 | 32.86 | 18.929 | 59.976 | 25
32.87 | 31.062 | 59.986 | 43 | 32.86 | 18.045 | 60.005 | 25 | 32.89 | 8.06 | 59.994 | 15 | 32.86 | 8.944 | 60.034 | 15 | 32.87 | 18.927 | 59.976 | 25
32.88 | 31.06 | 59.986 | 43 | 32.87 | 18.042 | 60.005 | 25 | 32.9 | 8.066 | 59.994 | 15 | 32.87 | 8.948 | 60.034 | 15 | 32.88 | 18.929 | 59.976 | 25
32.89 | 31.059 | 59.987 | 43 | 32.88 | 18.042 | 60.005 | 25 | 32.9 | 8.071 | 59.994 | 15 | 32.88 | 8.952 | 60.034 | 15 | 32.89 | 18.931 | 59.976 | 25
32.9 | 31.062 | 59.987 | 43 | 32.89 | 18.042 | 60.005 | 25 | 32.91 | 8.076 | 59.994 | 15 | 32.89 | 8.957 | 60.034 | 15 | 32.9 | 18.932 | 59.976 | 25
32.91 | 31.065 | 59.987 | 43 | 32.9 | 18.043 | 60.005 | 25 | 32.92 | 8.081 | 59.994 | 15 | 32.9 | 8.962 | 60.034 | 15 | 32.9 | 18.932 | 59.976 | 25
32.91 | 31.067 | 59.988 | 43 | 32.91 | 18.044 | 60.005 | 25 | 32.93 | 8.086 | 59.994 | 15 | 32.9 | 8.967 | 60.034 | 15 | 32.91 | 18.932 | 59.976 | 25
32.92 | 31.07 | 59.988 | 43 | 32.91 | 18.043 | 60.005 | 25 | 32.94 | 8.092 | 59.994 | 15 | 32.91 | 8.972 | 60.034 | 15 | 32.92 | 18.932 | 59.976 | 25
32.93 | 31.07 | 59.988 | 43 | 32.92 | 18.042 | 60.005 | 25 | 32.95 | 8.096 | 59.994 | 15 | 32.92 | 8.975 | 60.034 | 15 | 32.93 | 18.933 | 59.976 | 25
32.94 | 31.07 | 59.988 | 43 | 32.93 | 18.042 | 60.005 | 25 | 32.95 | 8.101 | 59.994 | 15 | 32.93 | 8.978 | 60.034 | 15 | 32.94 | 18.935 | 59.976 | 25
32.95 | 31.071 | 59.989 | 43 | 32.94 | 18.042 | 60.005 | 25 | 32.96 | 8.108 | 59.994 | 15 | 32.94 | 8.978 | 60.034 | 15 | 32.95 | 18.937 | 59.976 | 25
32.96 | 31.071 | 59.989 | 43 | 32.95 | 18.041 | 60.005 | 25 | 32.97 | 8.114 | 59.994 | 15 | 32.95 | 8.978 | 60.034 | 15 | 32.95 | 18.939 | 59.976 | 25
32.96 | 31.074 | 59.989 | 43 | 32.96 | 18.041 | 60.005 | 25 | 32.98 | 8.119 | 59.994 | 15 | 32.95 | 8.978 | 60.034 | 15 | 32.96 | 18.939 | 59.976 | 25
32.97 | 31.077 | 59.99 | 43 | 32.96 | 18.042 | 60.005 | 25 | 32.99 | 8.123 | 59.994 | 15 | 32.96 | 8.979 | 60.034 | 15 | 32.97 | 18.94 | 59.976 | 25
32.98 | 31.079 | 59.99 | 43 | 32.97 | 18.043 | 60.005 | 25 | 33 | 8.127 | 59.994 | 15 | 32.97 | 8.979 | 60.034 | 15 | 32.98 | 18.941 | 59.976 | 25
32.99 | 31.08 | 59.99 | 43 | 32.98 | 18.044 | 60.005 | 25 | 33 | 8.131 | 59.994 | 15 | 32.98 | 8.98 | 60.034 | 15 | 32.99 | 18.941 | 59.976 | 25
33 | 31.08 | 59.99 | 43 | 32.99 | 18.044 | 60.005 | 25 | 33.01 | 8.133 | 59.994 | 15 | 32.99 | 8.979 | 60.034 | 15 | 33 | 18.942 | 59.976 | 25
33.01 | 31.08 | 59.991 | 43 | 33 | 18.045 | 60.005 | 25 | 33.02 | 8.136 | 59.994 | 15 | 33 | 8.979 | 60.034 | 15 | 33 | 18.943 | 59.976 | 25
33.01 | 31.081 | 59.991 | 43 | 33.01 | 18.045 | 60.005 | 25 | 33.03 | 8.139 | 59.994 | 15 | 33 | 8.979 | 60.034 | 15 | 33.01 | 18.946 | 59.976 | 25
33.02 | 31.083 | 59.991 | 43 | 33.01 | 18.045 | 60.005 | 25 | 33.04 | 8.142 | 59.994 | 15 | 33.01 | 8.98 | 60.034 | 15 | 33.02 | 18.949 | 59.976 | 25
33.03 | 31.084 | 59.992 | 43 | 33.02 | 18.044 | 60.005 | 25 | 33.05 | 8.145 | 59.994 | 15 | 33.02 | 8.979 | 60.034 | 15 | 33.03 | 18.955 | 59.976 | 25
33.04 | 31.085 | 59.992 | 43 | 33.03 | 18.046 | 60.005 | 25 | 33.05 | 8.147 | 59.994 | 15 | 33.03 | 8.979 | 60.034 | 15 | 33.04 | 18.961 | 59.976 | 25
33.05 | 31.088 | 59.992 | 43 | 33.04 | 18.047 | 60.005 | 25 | 33.06 | 8.146 | 59.994 | 15 | 33.04 | 8.979 | 60.034 | 15 | 33.05 | 18.967 | 59.976 | 25
33.06 | 31.091 | 59.992 | 43 | 33.05 | 18.048 | 60.005 | 25 | 33.07 | 8.144 | 59.994 | 15 | 33.05 | 8.98 | 60.034 | 15 | 33.05 | 18.973 | 59.976 | 25
33.06 | 31.09 | 59.993 | 43 | 33.06 | 18.048 | 60.005 | 25 | 33.08 | 8.145 | 59.994 | 15 | 33.05 | 8.98 | 60.034 | 15 | 33.06 | 18.981 | 59.976 | 25
33.07 | 31.089 | 59.993 | 43 | 33.06 | 18.047 | 60.005 | 25 | 33.09 | 8.145 | 59.994 | 15 | 33.06 | 8.98 | 60.034 | 15 | 33.07 | 18.99 | 59.976 | 25
33.08 | 31.088 | 59.993 | 43 | 33.07 | 18.046 | 60.005 | 25 | 33.1 | 8.144 | 59.994 | 15 | 33.07 | 8.98 | 60.034 | 15 | 33.08 | 18.999 | 59.976 | 25
33.09 | 31.087 | 59.994 | 43 | 33.08 | 18.047 | 60.005 | 25 | 33.1 | 8.143 | 59.994 | 15 | 33.08 | 8.979 | 60.034 | 15 | 33.09 | 19.008 | 59.976 | 25
33.1 | 31.089 | 59.994 | 43 | 33.09 | 18.048 | 60.005 | 25 | 33.11 | 8.143 | 59.994 | 15 | 33.09 | 8.978 | 60.034 | 15 | 33.1 | 19.013 | 59.976 | 25
33.11 | 31.09 | 59.994 | 43 | 33.1 | 18.047 | 60.005 | 25 | 33.12 | 8.142 | 59.994 | 15 | 33.1 | 8.978 | 60.034 | 15 | 33.1 | 19.019 | 59.976 | 25
33.11 | 31.091 | 59.994 | 43 | 33.11 | 18.047 | 60.005 | 25 | 33.13 | 8.14 | 59.994 | 15 | 33.1 | 8.98 | 60.034 | 15 | 33.11 | 19.025 | 59.976 | 25
33.12 | 31.092 | 59.994 | 43 | 33.11 | 18.047 | 60.005 | 25 | 33.14 | 8.138 | 59.994 | 15 | 33.11 | 8.982 | 60.034 | 15 | 33.12 | 19.031 | 59.976 | 25
33.13 | 31.091 | 59.994 | 43 | 33.12 | 18.047 | 60.005 | 25 | 33.15 | 8.139 | 59.994 | 15 | 33.12 | 8.981 | 60.034 | 15 | 33.13 | 19.038 | 59.976 | 25
33.14 | 31.09 | 59.994 | 43 | 33.13 | 18.045 | 60.005 | 25 | 33.15 | 8.139 | 59.994 | 15 | 33.13 | 8.981 | 60.034 | 15 | 33.14 | 19.044 | 59.976 | 25
33.15 | 31.089 | 59.994 | 43 | 33.14 | 18.044 | 60.005 | 25 | 33.16 | 8.139 | 59.994 | 15 | 33.14 | 8.982 | 60.034 | 15 | 33.15 | 19.052 | 59.976 | 25
33.16 | 31.087 | 59.994 | 43 | 33.15 | 18.043 | 60.005 | 25 | 33.17 | 8.139 | 59.994 | 15 | 33.15 | 8.983 | 60.034 | 15 | 33.15 | 19.059 | 59.976 | 25
33.16 | 31.089 | 59.994 | 43 | 33.16 | 18.043 | 60.005 | 25 | 33.18 | 8.138 | 59.994 | 15 | 33.15 | 8.983 | 60.034 | 15 | 33.16 | 19.065 | 59.976 | 25
33.17 | 31.09 | 59.994 | 43 | 33.16 | 18.043 | 60.005 | 25 | 33.19 | 8.138 | 59.994 | 15 | 33.16 | 8.983 | 60.034 | 15 | 33.17 | 19.071 | 59.976 | 25
33.18 | 31.09 | 59.994 | 43 | 33.17 | 18.043 | 60.005 | 25 | 33.2 | 8.137 | 59.994 | 15 | 33.17 | 8.984 | 60.034 | 15 | 33.18 | 19.076 | 59.976 | 25
33.19 | 31.089 | 59.994 | 43 | 33.18 | 18.043 | 60.005 | 25 | 33.2 | 8.136 | 59.994 | 15 | 33.18 | 8.986 | 60.034 | 15 | 33.19 | 19.082 | 59.976 | 25
33.2 | 31.089 | 59.994 | 43 | 33.19 | 18.042 | 60.005 | 25 | 33.21 | 8.135 | 59.994 | 15 | 33.19 | 8.99 | 60.034 | 15 | 33.2 | 19.085 | 59.976 | 25
33.21 | 31.088 | 59.994 | 43 | 33.2 | 18.041 | 60.005 | 25 | 33.22 | 8.134 | 59.994 | 15 | 33.2 | 8.995 | 60.034 | 15 | 33.2 | 19.088 | 59.976 | 25
33.21 | 31.087 | 59.994 | 43 | 33.21 | 18.04 | 60.005 | 25 | 33.23 | 8.135 | 59.994 | 15 | 33.2 | 8.999 | 60.034 | 15 | 33.21 | 19.088 | 59.976 | 25
33.22 | 31.085 | 59.994 | 43 | 33.21 | 18.041 | 60.005 | 25 | 33.24 | 8.135 | 59.994 | 15 | 33.21 | 9.004 | 60.034 | 15 | 33.22 | 19.088 | 59.976 | 25
33.23 | 31.086 | 59.994 | 43 | 33.22 | 18.041 | 60.005 | 25 | 33.25 | 8.134 | 59.994 | 15 | 33.22 | 9.009 | 60.034 | 15 | 33.23 | 19.088 | 59.976 | 25
33.24 | 31.087 | 59.994 | 43 | 33.23 | 18.042 | 60.005 | 25 | 33.25 | 8.133 | 59.994 | 15 | 33.23 | 9.013 | 60.034 | 15 | 33.24 | 19.088 | 59.976 | 25
33.25 | 31.088 | 59.994 | 43 | 33.24 | 18.043 | 60.005 | 25 | 33.26 | 8.133 | 59.994 | 15 | 33.24 | 9.019 | 60.034 | 15 | 33.25 | 19.086 | 59.976 | 25
33.26 | 31.089 | 59.994 | 43 | 33.25 | 18.043 | 60.005 | 25 | 33.27 | 8.133 | 59.994 | 15 | 33.25 | 9.024 | 60.034 | 15 | 33.25 | 19.085 | 59.976 | 25
33.26 | 31.089 | 59.994 | 43 | 33.26 | 18.044 | 60.005 | 25 | 33.28 | 8.135 | 59.994 | 15 | 33.25 | 9.03 | 60.034 | 15 | 33.26 | 19.086 | 59.976 | 25
33.27 | 31.089 | 59.994 | 43 | 33.26 | 18.045 | 60.005 | 25 | 33.29 | 8.138 | 59.994 | 15 | 33.26 | 9.037 | 60.034 | 15 | 33.27 | 19.086 | 59.976 | 25
33.28 | 31.092 | 59.994 | 43 | 33.27 | 18.045 | 60.005 | 25 | 33.3 | 8.143 | 59.994 | 15 | 33.27 | 9.041 | 60.034 | 15 | 33.28 | 19.087 | 59.976 | 25
33.29 | 31.095 | 59.994 | 43 | 33.28 | 18.047 | 60.005 | 25 | 33.3 | 8.147 | 59.994 | 15 | 33.28 | 9.044 | 60.034 | 15 | 33.29 | 19.087 | 59.976 | 25
33.3 | 31.1 | 59.994 | 43 | 33.29 | 18.049 | 60.005 | 25 | 33.31 | 8.152 | 59.994 | 15 | 33.29 | 9.049 | 60.034 | 15 | 33.3 | 19.088 | 59.976 | 25
33.31 | 31.105 | 59.994 | 43 | 33.3 | 18.055 | 60.005 | 25 | 33.32 | 8.156 | 59.994 | 15 | 33.3 | 9.054 | 60.034 | 15 | 33.3 | 19.089 | 59.976 | 25
33.31 | 31.107 | 59.994 | 43 | 33.31 | 18.062 | 60.005 | 25 | 33.33 | 8.162 | 59.994 | 15 | 33.3 | 9.056 | 60.034 | 15 | 33.31 | 19.09 | 59.976 | 25
33.32 | 31.11 | 59.994 | 43 | 33.31 | 18.066 | 60.005 | 25 | 33.34 | 8.168 | 59.994 | 15 | 33.31 | 9.059 | 60.034 | 15 | 33.32 | 19.09 | 59.976 | 25
33.33 | 31.109 | 59.994 | 43 | 33.32 | 18.07 | 60.005 | 25 | 33.35 | 8.175 | 59.994 | 15 | 33.32 | 9.065 | 60.034 | 15 | 33.33 | 19.091 | 59.976 | 25
33.34 | 31.108 | 59.994 | 43 | 33.33 | 18.076 | 60.005 | 25 | 33.35 | 8.181 | 59.994 | 15 | 33.33 | 9.07 | 60.034 | 15 | 33.34 | 19.092 | 59.976 | 25
33.35 | 31.112 | 59.994 | 43 | 33.34 | 18.083 | 60.005 | 25 | 33.36 | 8.187 | 59.994 | 15 | 33.34 | 9.074 | 60.034 | 15 | 33.35 | 19.091 | 59.976 | 25
33.36 | 31.115 | 59.994 | 43 | 33.35 | 18.088 | 60.005 | 25 | 33.37 | 8.192 | 59.994 | 15 | 33.35 | 9.077 | 60.034 | 15 | 33.35 | 19.091 | 59.976 | 25
33.36 | 31.119 | 59.994 | 43 | 33.36 | 18.094 | 60.005 | 25 | 33.38 | 8.196 | 59.994 | 15 | 33.35 | 9.079 | 60.034 | 15 | 33.36 | 19.091 | 59.976 | 25
33.37 | 31.124 | 59.994 | 43 | 33.36 | 18.099 | 60.005 | 25 | 33.39 | 8.2 | 59.994 | 15 | 33.36 | 9.081 | 60.034 | 15 | 33.37 | 19.091 | 59.976 | 25
33.38 | 31.126 | 59.994 | 43 | 33.37 | 18.105 | 60.005 | 25 | 33.4 | 8.207 | 59.994 | 15 | 33.37 | 9.081 | 60.034 | 15 | 33.38 | 19.093 | 59.976 | 25
33.39 | 31.128 | 59.994 | 43 | 33.38 | 18.108 | 60.005 | 25 | 33.4 | 8.214 | 59.994 | 15 | 33.38 | 9.082 | 60.034 | 15 | 33.39 | 19.095 | 59.976 | 25
33.4 | 31.13 | 59.994 | 43 | 33.39 | 18.112 | 60.005 | 25 | 33.41 | 8.22 | 59.994 | 15 | 33.39 | 9.083 | 60.034 | 15 | 33.4 | 19.095 | 59.976 | 25
33.41 | 31.131 | 59.994 | 43 | 33.4 | 18.116 | 60.005 | 25 | 33.42 | 8.225 | 59.994 | 15 | 33.4 | 9.085 | 60.034 | 15 | 33.4 | 19.095 | 59.976 | 25
33.41 | 31.134 | 59.994 | 43 | 33.41 | 18.119 | 60.005 | 25 | 33.43 | 8.231 | 59.994 | 15 | 33.4 | 9.085 | 60.034 | 15 | 33.41 | 19.096 | 59.976 | 25
33.42 | 31.137 | 59.994 | 43 | 33.41 | 18.123 | 60.005 | 25 | 33.44 | 8.237 | 59.994 | 15 | 33.41 | 9.085 | 60.034 | 15 | 33.42 | 19.097 | 59.976 | 25
33.43 | 31.139 | 59.994 | 43 | 33.42 | 18.128 | 60.005 | 25 | 33.45 | 8.24 | 59.994 | 15 | 33.42 | 9.086 | 60.034 | 15 | 33.43 | 19.094 | 59.976 | 25
33.44 | 31.141 | 59.994 | 43 | 33.43 | 18.133 | 60.005 | 25 | 33.45 | 8.244 | 59.994 | 15 | 33.43 | 9.088 | 60.034 | 15 | 33.44 | 19.092 | 59.976 | 25
33.45 | 31.139 | 59.994 | 43 | 33.44 | 18.139 | 60.005 | 25 | 33.46 | 8.247 | 59.994 | 15 | 33.44 | 9.089 | 60.034 | 15 | 33.45 | 19.088 | 59.976 | 25
33.46 | 31.137 | 59.994 | 43 | 33.45 | 18.143 | 60.005 | 25 | 33.47 | 8.251 | 59.994 | 15 | 33.45 | 9.09 | 60.034 | 15 | 33.45 | 19.084 | 59.976 | 25
33.46 | 31.134 | 59.994 | 43 | 33.46 | 18.146 | 60.005 | 25 | 33.48 | 8.252 | 59.994 | 15 | 33.45 | 9.091 | 60.034 | 15 | 33.46 | 19.08 | 59.976 | 25
33.47 | 31.131 | 59.994 | 43 | 33.46 | 18.147 | 60.005 | 25 | 33.49 | 8.253 | 59.994 | 15 | 33.46 | 9.091 | 60.034 | 15 | 33.47 | 19.075 | 59.976 | 25
33.48 | 31.131 | 59.994 | 43 | 33.47 | 18.148 | 60.005 | 25 | 33.5 | 8.254 | 59.994 | 15 | 33.47 | 9.094 | 60.034 | 15 | 33.48 | 19.07 | 59.976 | 25
33.49 | 31.131 | 59.994 | 43 | 33.48 | 18.149 | 60.005 | 25 | 33.5 | 8.255 | 59.994 | 15 | 33.48 | 9.097 | 60.034 | 15 | 33.49 | 19.064 | 59.976 | 25
33.5 | 31.134 | 59.994 | 43 | 33.49 | 18.15 | 60.005 | 25 | 33.51 | 8.255 | 59.994 | 15 | 33.49 | 9.098 | 60.034 | 15 | 33.5 | 19.058 | 59.976 | 25
33.51 | 31.136 | 59.994 | 43 | 33.5 | 18.149 | 60.005 | 25 | 33.52 | 8.255 | 59.994 | 15 | 33.5 | 9.098 | 60.034 | 15 | 33.5 | 19.051 | 59.976 | 25
33.51 | 31.134 | 59.994 | 43 | 33.51 | 18.148 | 60.005 | 25 | 33.53 | 8.257 | 59.994 | 15 | 33.5 | 9.099 | 60.034 | 15 | 33.51 | 19.047 | 59.976 | 25
33.52 | 31.132 | 59.994 | 43 | 33.51 | 18.149 | 60.005 | 25 | 33.54 | 8.258 | 59.994 | 15 | 33.51 | 9.1 | 60.034 | 15 | 33.52 | 19.042 | 59.976 | 25
33.53 | 31.13 | 59.994 | 43 | 33.52 | 18.149 | 60.005 | 25 | 33.55 | 8.258 | 59.994 | 15 | 33.52 | 9.099 | 60.034 | 15 | 33.53 | 19.037 | 59.976 | 25
33.54 | 31.128 | 59.994 | 43 | 33.53 | 18.149 | 60.005 | 25 | 33.55 | 8.259 | 59.994 | 15 | 33.53 | 9.098 | 60.034 | 15 | 33.54 | 19.032 | 59.976 | 25
33.55 | 31.131 | 59.994 | 43 | 33.54 | 18.148 | 60.005 | 25 | 33.56 | 8.258 | 59.994 | 15 | 33.54 | 9.098 | 60.034 | 15 | 33.55 | 19.024 | 59.976 | 25
33.56 | 31.133 | 59.994 | 43 | 33.55 | 18.149 | 60.005 | 25 | 33.57 | 8.258 | 59.994 | 15 | 33.55 | 9.097 | 60.034 | 15 | 33.55 | 19.016 | 59.976 | 25
33.56 | 31.134 | 59.994 | 43 | 33.56 | 18.149 | 60.005 | 25 | 33.58 | 8.258 | 59.994 | 15 | 33.55 | 9.097 | 60.034 | 15 | 33.56 | 19.01 | 59.976 | 25
33.57 | 31.135 | 59.994 | 43 | 33.56 | 18.15 | 60.005 | 25 | 33.59 | 8.259 | 59.994 | 15 | 33.56 | 9.097 | 60.034 | 15 | 33.57 | 19.004 | 59.976 | 25
33.58 | 31.133 | 59.994 | 43 | 33.57 | 18.152 | 60.005 | 25 | 33.6 | 8.257 | 59.994 | 15 | 33.57 | 9.097 | 60.034 | 15 | 33.58 | 18.998 | 59.976 | 25
33.59 | 31.131 | 59.994 | 43 | 33.58 | 18.152 | 60.005 | 25 | 33.6 | 8.256 | 59.994 | 15 | 33.58 | 9.098 | 60.034 | 15 | 33.59 | 18.992 | 59.976 | 25
33.6 | 31.129 | 59.994 | 43 | 33.59 | 18.153 | 60.005 | 25 | 33.61 | 8.255 | 59.994 | 15 | 33.59 | 9.095 | 60.034 | 15 | 33.6 | 18.989 | 59.976 | 25
33.61 | 31.127 | 59.994 | 43 | 33.6 | 18.151 | 60.005 | 25 | 33.62 | 8.254 | 59.994 | 15 | 33.6 | 9.093 | 60.034 | 15 | 33.6 | 18.986 | 59.976 | 25
33.61 | 31.129 | 59.994 | 43 | 33.61 | 18.15 | 60.005 | 25 | 33.63 | 8.251 | 59.994 | 15 | 33.6 | 9.093 | 60.034 | 15 | 33.61 | 18.985 | 59.976 | 25
33.62 | 31.132 | 59.994 | 43 | 33.61 | 18.149 | 60.005 | 25 | 33.64 | 8.249 | 59.994 | 15 | 33.61 | 9.094 | 60.033 | 15 | 33.62 | 18.985 | 59.976 | 25
33.63 | 31.133 | 59.994 | 43 | 33.62 | 18.147 | 60.005 | 25 | 33.65 | 8.248 | 59.994 | 15 | 33.62 | 9.094 | 60.033 | 15 | 33.63 | 18.984 | 59.976 | 25
33.64 | 31.134 | 59.994 | 43 | 33.63 | 18.146 | 60.005 | 25 | 33.65 | 8.247 | 59.994 | 15 | 33.63 | 9.094 | 60.033 | 15 | 33.64 | 18.984 | 59.976 | 25
33.65 | 31.133 | 59.994 | 43 | 33.64 | 18.146 | 60.005 | 25 | 33.66 | 8.245 | 59.994 | 15 | 33.64 | 9.093 | 60.032 | 15 | 33.65 | 18.983 | 59.976 | 25
33.66 | 31.131 | 59.994 | 43 | 33.65 | 18.146 | 60.005 | 25 | 33.67 | 8.243 | 59.994 | 15 | 33.65 | 9.092 | 60.032 | 15 | 33.65 | 18.983 | 59.976 | 25
33.66 | 31.132 | 59.994 | 43 | 33.66 | 18.146 | 60.005 | 25 | 33.68 | 8.242 | 59.994 | 15 | 33.65 | 9.093 | 60.032 | 15 | 33.66 | 18.983 | 59.976 | 25
33.67 | 31.133 | 59.994 | 43 | 33.66 | 18.145 | 60.005 | 25 | 33.69 | 8.241 | 59.994 | 15 | 33.66 | 9.094 | 60.032 | 15 | 33.67 | 18.983 | 59.976 | 25
33.68 | 31.141 | 59.994 | 43 | 33.67 | 18.144 | 60.005 | 25 | 33.7 | 8.242 | 59.994 | 15 | 33.67 | 9.093 | 60.031 | 15 | 33.68 | 18.982 | 59.976 | 25
33.69 | 31.149 | 59.994 | 43 | 33.68 | 18.147 | 60.005 | 25 | 33.7 | 8.242 | 59.994 | 15 | 33.68 | 9.093 | 60.031 | 15 | 33.69 | 18.981 | 59.976 | 25
33.7 | 31.159 | 59.994 | 43 | 33.69 | 18.15 | 60.005 | 25 | 33.71 | 8.247 | 59.994 | 15 | 33.69 | 9.093 | 60.031 | 15 | 33.7 | 18.98 | 59.976 | 25
33.71 | 31.169 | 59.994 | 43 | 33.7 | 18.156 | 60.005 | 25 | 33.72 | 8.251 | 59.994 | 15 | 33.7 | 9.094 | 60.03 | 15 | 33.7 | 18.979 | 59.976 | 25
33.71 | 31.175 | 59.994 | 43 | 33.71 | 18.162 | 60.005 | 25 | 33.73 | 8.255 | 59.994 | 15 | 33.7 | 9.094 | 60.03 | 15 | 33.71 | 18.979 | 59.976 | 25
33.72 | 31.181 | 59.994 | 43 | 33.71 | 18.166 | 60.005 | 25 | 33.74 | 8.258 | 59.994 | 15 | 33.71 | 9.095 | 60.03 | 15 | 33.72 | 18.979 | 59.976 | 25
33.73 | 31.189 | 59.994 | 43 | 33.72 | 18.17 | 60.005 | 25 | 33.75 | 8.263 | 59.994 | 15 | 33.72 | 9.095 | 60.03 | 15 | 33.73 | 18.98 | 59.976 | 25
33.74 | 31.196 | 59.994 | 43 | 33.73 | 18.174 | 60.005 | 25 | 33.75 | 8.267 | 59.994 | 15 | 33.73 | 9.096 | 60.029 | 15 | 33.74 | 18.981 | 59.976 | 25
33.75 | 31.208 | 59.994 | 43 | 33.74 | 18.178 | 60.005 | 25 | 33.76 | 8.272 | 59.994 | 15 | 33.74 | 9.095 | 60.029 | 15 | 33.75 | 18.984 | 59.976 | 25
33.76 | 31.219 | 59.994 | 43 | 33.75 | 18.183 | 60.005 | 25 | 33.77 | 8.276 | 59.994 | 15 | 33.75 | 9.093 | 60.029 | 15 | 33.75 | 18.987 | 59.976 | 25
33.76 | 31.229 | 59.994 | 43 | 33.76 | 18.189 | 60.005 | 25 | 33.78 | 8.28 | 59.994 | 15 | 33.75 | 9.095 | 60.028 | 15 | 33.76 | 18.985 | 59.976 | 25
33.77 | 31.24 | 59.994 | 43 | 33.76 | 18.195 | 60.005 | 25 | 33.79 | 8.284 | 59.994 | 15 | 33.76 | 9.097 | 60.028 | 15 | 33.77 | 18.984 | 59.976 | 25
33.78 | 31.246 | 59.994 | 43 | 33.77 | 18.2 | 60.005 | 25 | 33.8 | 8.288 | 59.994 | 15 | 33.77 | 9.097 | 60.028 | 15 | 33.78 | 18.984 | 59.976 | 25
33.79 | 31.253 | 59.994 | 43 | 33.78 | 18.205 | 60.005 | 25 | 33.8 | 8.293 | 59.994 | 15 | 33.78 | 9.098 | 60.028 | 15 | 33.79 | 18.984 | 59.976 | 25
33.8 | 31.261 | 59.994 | 43 | 33.79 | 18.21 | 60.005 | 25 | 33.81 | 8.298 | 59.994 | 15 | 33.79 | 9.099 | 60.028 | 15 | 33.8 | 18.984 | 59.976 | 25
33.81 | 31.269 | 59.994 | 43 | 33.8 | 18.216 | 60.005 | 25 | 33.82 | 8.302 | 59.994 | 15 | 33.8 | 9.1 | 60.028 | 15 | 33.8 | 18.984 | 59.976 | 25
33.81 | 31.28 | 59.994 | 43 | 33.81 | 18.221 | 60.005 | 25 | 33.83 | 8.306 | 59.994 | 15 | 33.8 | 9.098 | 60.028 | 15 | 33.81 | 18.986 | 59.976 | 25
33.82 | 31.291 | 59.994 | 43 | 33.81 | 18.226 | 60.005 | 25 | 33.84 | 8.31 | 59.994 | 15 | 33.81 | 9.096 | 60.028 | 15 | 33.82 | 18.988 | 59.976 | 25
33.83 | 31.298 | 59.994 | 43 | 33.82 | 18.231 | 60.005 | 25 | 33.85 | 8.313 | 59.994 | 15 | 33.82 | 9.095 | 60.028 | 15 | 33.83 | 18.991 | 59.976 | 25
33.84 | 31.305 | 59.994 | 43 | 33.83 | 18.237 | 60.005 | 25 | 33.85 | 8.317 | 59.994 | 15 | 33.83 | 9.093 | 60.028 | 15 | 33.84 | 18.994 | 59.976 | 25
33.85 | 31.306 | 59.994 | 43 | 33.84 | 18.243 | 60.005 | 25 | 33.86 | 8.318 | 59.994 | 15 | 33.84 | 9.095 | 60.028 | 15 | 33.85 | 18.996 | 59.976 | 25
33.86 | 31.307 | 59.994 | 43 | 33.85 | 18.245 | 60.005 | 25 | 33.87 | 8.319 | 59.994 | 15 | 33.85 | 9.096 | 60.028 | 15 | 33.85 | 18.997 | 59.976 | 25
33.86 | 31.305 | 59.994 | 43 | 33.86 | 18.247 | 60.005 | 25 | 33.88 | 8.318 | 59.994 | 15 | 33.85 | 9.095 | 60.028 | 15 | 33.86 | 19.001 | 59.976 | 25
33.87 | 31.304 | 59.994 | 43 | 33.86 | 18.246 | 60.005 | 25 | 33.89 | 8.317 | 59.994 | 15 | 33.86 | 9.094 | 60.028 | 15 | 33.87 | 19.004 | 59.976 | 25
33.88 | 31.306 | 59.994 | 43 | 33.87 | 18.245 | 60.005 | 25 | 33.9 | 8.316 | 59.994 | 15 | 33.87 | 9.093 | 60.028 | 15 | 33.88 | 19.009 | 59.976 | 25
33.89 | 31.307 | 59.994 | 43 | 33.88 | 18.246 | 60.005 | 25 | 33.9 | 8.315 | 59.994 | 15 | 33.88 | 9.092 | 60.028 | 15 | 33.89 | 19.014 | 59.976 | 25
33.9 | 31.307 | 59.994 | 43 | 33.89 | 18.247 | 60.005 | 25 | 33.91 | 8.314 | 59.994 | 15 | 33.89 | 9.092 | 60.028 | 15 | 33.9 | 19.016 | 59.976 | 25
33.91 | 31.307 | 59.994 | 43 | 33.9 | 18.248 | 60.005 | 25 | 33.92 | 8.313 | 59.994 | 15 | 33.9 | 9.092 | 60.028 | 15 | 33.9 | 19.019 | 59.976 | 25
33.91 | 31.305 | 59.994 | 43 | 33.91 | 18.248 | 60.005 | 25 | 33.93 | 8.313 | 59.994 | 15 | 33.9 | 9.094 | 60.028 | 15 | 33.91 | 19.019 | 59.976 | 25
33.92 | 31.304 | 59.994 | 43 | 33.91 | 18.247 | 60.005 | 25 | 33.94 | 8.312 | 59.994 | 15 | 33.91 | 9.096 | 60.028 | 15 | 33.92 | 19.02 | 59.976 | 25
33.93 | 31.301 | 59.994 | 43 | 33.92 | 18.246 | 60.005 | 25 | 33.95 | 8.312 | 59.994 | 15 | 33.92 | 9.095 | 60.028 | 15 | 33.93 | 19.022 | 59.976 | 25
33.94 | 31.298 | 59.994 | 43 | 33.93 | 18.247 | 60.005 | 25 | 33.95 | 8.312 | 59.994 | 15 | 33.93 | 9.094 | 60.028 | 15 | 33.94 | 19.025 | 59.976 | 25
33.95 | 31.3 | 59.994 | 43 | 33.94 | 18.247 | 60.005 | 25 | 33.96 | 8.312 | 59.994 | 15 | 33.94 | 9.093 | 60.028 | 15 | 33.95 | 19.027 | 59.976 | 25
33.96 | 31.302 | 59.994 | 43 | 33.95 | 18.247 | 60.005 | 25 | 33.97 | 8.311 | 59.994 | 15 | 33.95 | 9.091 | 60.028 | 15 | 33.95 | 19.03 | 59.976 | 25
33.96 | 31.302 | 59.994 | 43 | 33.96 | 18.248 | 60.005 | 25 | 33.98 | 8.31 | 59.994 | 15 | 33.95 | 9.09 | 60.028 | 15 | 33.96 | 19.033 | 59.976 | 25
33.97 | 31.302 | 59.994 | 43 | 33.96 | 18.247 | 60.005 | 25 | 33.99 | 8.309 | 59.994 | 15 | 33.96 | 9.089 | 60.028 | 15 | 33.97 | 19.036 | 59.976 | 25
33.98 | 31.301 | 59.994 | 43 | 33.97 | 18.246 | 60.005 | 25 | 34 | 8.309 | 59.994 | 15 | 33.97 | 9.091 | 60.028 | 15 | 33.98 | 19.037 | 59.976 | 25
33.99 | 31.299 | 59.994 | 43 | 33.98 | 18.246 | 60.005 | 25 | 34 | 8.309 | 59.994 | 15 | 33.98 | 9.093 | 60.028 | 15 | 33.99 | 19.038 | 59.976 | 25
34 | 31.299 | 59.994 | 43 | 33.99 | 18.246 | 60.005 | 25 | 34.01 | 8.309 | 59.994 | 15 | 33.99 | 9.096 | 60.028 | 15 | 34 | 19.037 | 59.976 | 25
34.01 | 31.298 | 59.994 | 43 | 34 | 18.245 | 60.005 | 25 | 34.02 | 8.309 | 59.994 | 15 | 34 | 9.099 | 60.028 | 15 | 34 | 19.037 | 59.976 | 25
34.01 | 31.301 | 59.994 | 43 | 34.01 | 18.243 | 60.005 | 25 | 34.03 | 8.311 | 59.994 | 15 | 34 | 9.102 | 60.028 | 15 | 34.01 | 19.038 | 59.976 | 25
34.02 | 31.303 | 59.994 | 43 | 34.01 | 18.244 | 60.005 | 25 | 34.04 | 8.312 | 59.994 | 15 | 34.01 | 9.105 | 60.028 | 15 | 34.02 | 19.039 | 59.976 | 25
34.03 | 31.302 | 59.994 | 43 | 34.02 | 18.245 | 60.005 | 25 | 34.05 | 8.313 | 59.994 | 15 | 34.02 | 9.111 | 60.028 | 15 | 34.03 | 19.038 | 59.976 | 25
34.04 | 31.301 | 59.994 | 43 | 34.03 | 18.245 | 60.005 | 25 | 34.05 | 8.314 | 59.994 | 15 | 34.03 | 9.117 | 60.028 | 15 | 34.04 | 19.037 | 59.976 | 25
34.05 | 31.3 | 59.994 | 43 | 34.04 | 18.245 | 60.005 | 25 | 34.06 | 8.315 | 59.994 | 15 | 34.04 | 9.124 | 60.028 | 15 | 34.05 | 19.036 | 59.976 | 25
34.06 | 31.299 | 59.994 | 43 | 34.05 | 18.244 | 60.005 | 25 | 34.07 | 8.316 | 59.994 | 15 | 34.05 | 9.13 | 60.028 | 15 | 34.05 | 19.035 | 59.976 | 25
34.06 | 31.299 | 59.994 | 43 | 34.06 | 18.244 | 60.005 | 25 | 34.08 | 8.317 | 59.994 | 15 | 34.05 | 9.135 | 60.028 | 15 | 34.06 | 19.035 | 59.976 | 25
34.07 | 31.298 | 59.994 | 43 | 34.06 | 18.244 | 60.005 | 25 | 34.09 | 8.318 | 59.994 | 15 | 34.06 | 9.14 | 60.028 | 15 | 34.07 | 19.034 | 59.976 | 25
34.08 | 31.299 | 59.994 | 43 | 34.07 | 18.245 | 60.005 | 25 | 34.1 | 8.321 | 59.994 | 15 | 34.07 | 9.143 | 60.028 | 15 | 34.08 | 19.034 | 59.976 | 25
34.09 | 31.3 | 59.994 | 43 | 34.08 | 18.245 | 60.005 | 25 | 34.1 | 8.324 | 59.994 | 15 | 34.08 | 9.147 | 60.028 | 15 | 34.09 | 19.033 | 59.976 | 25
34.1 | 31.3 | 59.994 | 43 | 34.09 | 18.245 | 60.005 | 25 | 34.11 | 8.328 | 59.994 | 15 | 34.09 | 9.151 | 60.028 | 15 | 34.1 | 19.035 | 59.976 | 25
34.11 | 31.299 | 59.994 | 43 | 34.1 | 18.245 | 60.005 | 25 | 34.12 | 8.332 | 59.994 | 15 | 34.1 | 9.155 | 60.028 | 15 | 34.1 | 19.036 | 59.976 | 25
34.11 | 31.298 | 59.994 | 43 | 34.11 | 18.245 | 60.005 | 25 | 34.13 | 8.337 | 59.994 | 15 | 34.1 | 9.162 | 60.028 | 15 | 34.11 | 19.038 | 59.976 | 25
34.12 | 31.297 | 59.994 | 43 | 34.11 | 18.244 | 60.005 | 25 | 34.14 | 8.343 | 59.994 | 15 | 34.11 | 9.169 | 60.028 | 15 | 34.12 | 19.04 | 59.976 | 25
34.13 | 31.297 | 59.994 | 43 | 34.12 | 18.244 | 60.005 | 25 | 34.15 | 8.347 | 59.994 | 15 | 34.12 | 9.173 | 60.028 | 15 | 34.13 | 19.039 | 59.976 | 25
34.14 | 31.298 | 59.994 | 43 | 34.13 | 18.245 | 60.005 | 25 | 34.15 | 8.352 | 59.994 | 15 | 34.13 | 9.178 | 60.028 | 15 | 34.14 | 19.039 | 59.976 | 25
34.15 | 31.3 | 59.994 | 43 | 34.14 | 18.245 | 60.005 | 25 | 34.16 | 8.357 | 59.994 | 15 | 34.14 | 9.183 | 60.028 | 15 | 34.15 | 19.039 | 59.976 | 25
34.16 | 31.302 | 59.994 | 43 | 34.15 | 18.245 | 60.005 | 25 | 34.17 | 8.361 | 59.994 | 15 | 34.15 | 9.187 | 60.028 | 15 | 34.15 | 19.039 | 59.976 | 25
34.16 | 31.301 | 59.994 | 43 | 34.16 | 18.246 | 60.005 | 25 | 34.18 | 8.366 | 59.994 | 15 | 34.15 | 9.189 | 60.028 | 15 | 34.16 | 19.041 | 59.976 | 25
34.17 | 31.301 | 59.994 | 43 | 34.16 | 18.246 | 60.005 | 25 | 34.19 | 8.371 | 59.994 | 15 | 34.16 | 9.191 | 60.028 | 15 | 34.17 | 19.042 | 59.976 | 25
34.18 | 31.3 | 59.994 | 43 | 34.17 | 18.246 | 60.005 | 25 | 34.2 | 8.376 | 59.994 | 15 | 34.17 | 9.192 | 60.028 | 15 | 34.18 | 19.042 | 59.976 | 25
34.19 | 31.3 | 59.994 | 43 | 34.18 | 18.246 | 60.005 | 25 | 34.2 | 8.38 | 59.994 | 15 | 34.18 | 9.193 | 60.028 | 15 | 34.19 | 19.041 | 59.976 | 25
34.2 | 31.303 | 59.994 | 43 | 34.19 | 18.245 | 60.005 | 25 | 34.21 | 8.384 | 59.994 | 15 | 34.19 | 9.193 | 60.028 | 15 | 34.2 | 19.042 | 59.976 | 25
34.21 | 31.305 | 59.994 | 43 | 34.2 | 18.246 | 60.005 | 25 | 34.22 | 8.387 | 59.994 | 15 | 34.2 | 9.192 | 60.028 | 15 | 34.2 | 19.043 | 59.976 | 25
34.21 | 31.305 | 59.994 | 43 | 34.21 | 18.247 | 60.005 | 25 | 34.23 | 8.391 | 59.994 | 15 | 34.2 | 9.191 | 60.028 | 15 | 34.21 | 19.044 | 59.976 | 25
34.22 | 31.305 | 59.994 | 43 | 34.21 | 18.249 | 60.005 | 25 | 34.24 | 8.395 | 59.994 | 15 | 34.21 | 9.19 | 60.028 | 15 | 34.22 | 19.044 | 59.976 | 25
34.23 | 31.304 | 59.994 | 43 | 34.22 | 18.251 | 60.005 | 25 | 34.25 | 8.398 | 59.993 | 15 | 34.22 | 9.19 | 60.028 | 15 | 34.23 | 19.044 | 59.976 | 25
34.24 | 31.303 | 59.994 | 43 | 34.23 | 18.251 | 60.005 | 25 | 34.25 | 8.402 | 59.993 | 15 | 34.23 | 9.191 | 60.028 | 15 | 34.24 | 19.045 | 59.976 | 25
34.25 | 31.302 | 59.994 | 43 | 34.24 | 18.25 | 60.005 | 25 | 34.26 | 8.404 | 59.993 | 15 | 34.24 | 9.191 | 60.028 | 15 | 34.25 | 19.046 | 59.976 | 25
34.26 | 31.302 | 59.994 | 43 | 34.25 | 18.251 | 60.005 | 25 | 34.27 | 8.406 | 59.992 | 15 | 34.25 | 9.192 | 60.028 | 15 | 34.25 | 19.047 | 59.976 | 25
34.26 | 31.305 | 59.994 | 43 | 34.26 | 18.251 | 60.005 | 25 | 34.28 | 8.406 | 59.992 | 15 | 34.25 | 9.194 | 60.028 | 15 | 34.26 | 19.047 | 59.976 | 25
34.27 | 31.308 | 59.994 | 43 | 34.26 | 18.251 | 60.005 | 25 | 34.29 | 8.405 | 59.992 | 15 | 34.26 | 9.196 | 60.028 | 15 | 34.27 | 19.046 | 59.976 | 25
34.28 | 31.307 | 59.994 | 43 | 34.27 | 18.25 | 60.005 | 25 | 34.3 | 8.404 | 59.992 | 15 | 34.27 | 9.196 | 60.028 | 15 | 34.28 | 19.045 | 59.976 | 25
34.29 | 31.305 | 59.994 | 43 | 34.28 | 18.251 | 60.005 | 25 | 34.3 | 8.404 | 59.991 | 15 | 34.28 | 9.195 | 60.028 | 15 | 34.29 | 19.043 | 59.976 | 25
34.3 | 31.304 | 59.994 | 43 | 34.29 | 18.252 | 60.005 | 25 | 34.31 | 8.404 | 59.991 | 15 | 34.29 | 9.196 | 60.028 | 15 | 34.3 | 19.043 | 59.976 | 25
34.31 | 31.303 | 59.994 | 43 | 34.3 | 18.251 | 60.005 | 25 | 34.32 | 8.404 | 59.991 | 15 | 34.3 | 9.197 | 60.028 | 15 | 34.3 | 19.043 | 59.976 | 25
34.31 | 31.301 | 59.994 | 43 | 34.31 | 18.251 | 60.005 | 25 | 34.33 | 8.404 | 59.99 | 15 | 34.3 | 9.196 | 60.028 | 15 | 34.31 | 19.045 | 59.976 | 25
34.32 | 31.3 | 59.994 | 43 | 34.31 | 18.248 | 60.005 | 25 | 34.34 | 8.403 | 59.99 | 15 | 34.31 | 9.194 | 60.028 | 15 | 34.32 | 19.048 | 59.976 | 25
34.33 | 31.303 | 59.994 | 43 | 34.32 | 18.246 | 60.005 | 25 | 34.35 | 8.404 | 59.99 | 15 | 34.32 | 9.195 | 60.028 | 15 | 34.33 | 19.047 | 59.976 | 25
34.34 | 31.305 | 59.994 | 43 | 34.33 | 18.247 | 60.005 | 25 | 34.35 | 8.404 | 59.99 | 15 | 34.33 | 9.196 | 60.028 | 15 | 34.34 | 19.046 | 59.976 | 25
34.35 | 31.303 | 59.994 | 43 | 34.34 | 18.247 | 60.005 | 25 | 34.36 | 8.405 | 59.989 | 15 | 34.34 | 9.196 | 60.028 | 15 | 34.35 | 19.047 | 59.976 | 25
34.36 | 31.301 | 59.994 | 43 | 34.35 | 18.247 | 60.005 | 25 | 34.37 | 8.406 | 59.989 | 15 | 34.35 | 9.196 | 60.028 | 15 | 34.35 | 19.049 | 59.976 | 25
34.36 | 31.298 | 59.994 | 43 | 34.36 | 18.247 | 60.005 | 25 | 34.38 | 8.407 | 59.989 | 15 | 34.35 | 9.197 | 60.028 | 15 | 34.36 | 19.05 | 59.976 | 25
34.37 | 31.296 | 59.994 | 43 | 34.36 | 18.248 | 60.005 | 25 | 34.39 | 8.407 | 59.988 | 15 | 34.36 | 9.198 | 60.028 | 15 | 34.37 | 19.051 | 59.976 | 25
34.38 | 31.298 | 59.994 | 43 | 34.37 | 18.248 | 60.005 | 25 | 34.4 | 8.408 | 59.988 | 15 | 34.37 | 9.198 | 60.028 | 15 | 34.38 | 19.051 | 59.976 | 25
34.39 | 31.299 | 59.994 | 43 | 34.38 | 18.247 | 60.005 | 25 | 34.4 | 8.408 | 59.988 | 15 | 34.38 | 9.199 | 60.028 | 15 | 34.39 | 19.051 | 59.976 | 25
34.4 | 31.302 | 59.994 | 43 | 34.39 | 18.246 | 60.005 | 25 | 34.41 | 8.408 | 59.988 | 15 | 34.39 | 9.201 | 60.028 | 15 | 34.4 | 19.053 | 59.976 | 25
34.41 | 31.306 | 59.994 | 43 | 34.4 | 18.247 | 60.005 | 25 | 34.42 | 8.408 | 59.988 | 15 | 34.4 | 9.203 | 60.028 | 15 | 34.4 | 19.054 | 59.976 | 25
34.41 | 31.305 | 59.994 | 43 | 34.41 | 18.248 | 60.005 | 25 | 34.43 | 8.41 | 59.988 | 15 | 34.4 | 9.208 | 60.028 | 15 | 34.41 | 19.052 | 59.976 | 25
34.42 | 31.304 | 59.994 | 43 | 34.41 | 18.248 | 60.005 | 25 | 34.44 | 8.411 | 59.988 | 15 | 34.41 | 9.213 | 60.028 | 15 | 34.42 | 19.05 | 59.976 | 25
34.43 | 31.302 | 59.994 | 43 | 34.42 | 18.248 | 60.005 | 25 | 34.45 | 8.412 | 59.988 | 15 | 34.42 | 9.216 | 60.028 | 15 | 34.43 | 19.051 | 59.976 | 25
34.44 | 31.301 | 59.994 | 43 | 34.43 | 18.247 | 60.005 | 25 | 34.45 | 8.414 | 59.988 | 15 | 34.43 | 9.22 | 60.028 | 15 | 34.44 | 19.053 | 59.976 | 25
34.45 | 31.305 | 59.994 | 43 | 34.44 | 18.247 | 60.005 | 25 | 34.46 | 8.413 | 59.988 | 15 | 34.44 | 9.225 | 60.028 | 15 | 34.45 | 19.052 | 59.976 | 25
34.46 | 31.309 | 59.994 | 43 | 34.45 | 18.247 | 60.005 | 25 | 34.47 | 8.412 | 59.988 | 15 | 34.45 | 9.23 | 60.028 | 15 | 34.45 | 19.052 | 59.976 | 25
34.46 | 31.31 | 59.994 | 43 | 34.46 | 18.247 | 60.005 | 25 | 34.48 | 8.412 | 59.988 | 15 | 34.45 | 9.234 | 60.028 | 15 | 34.46 | 19.051 | 59.976 | 25
34.47 | 31.312 | 59.994 | 43 | 34.46 | 18.247 | 60.005 | 25 | 34.49 | 8.412 | 59.988 | 15 | 34.46 | 9.238 | 60.028 | 15 | 34.47 | 19.051 | 59.976 | 25
34.48 | 31.313 | 59.994 | 43 | 34.47 | 18.247 | 60.005 | 25 | 34.5 | 8.413 | 59.988 | 15 | 34.47 | 9.245 | 60.028 | 15 | 34.48 | 19.049 | 59.976 | 25
34.49 | 31.314 | 59.994 | 43 | 34.48 | 18.249 | 60.005 | 25 | 34.5 | 8.413 | 59.988 | 15 | 34.48 | 9.251 | 60.028 | 15 | 34.49 | 19.048 | 59.976 | 25
34.5 | 31.314 | 59.994 | 43 | 34.49 | 18.252 | 60.005 | 25 | 34.51 | 8.414 | 59.988 | 15 | 34.49 | 9.257 | 60.028 | 15 | 34.5 | 19.049 | 59.976 | 25
34.51 | 31.314 | 59.994 | 43 | 34.5 | 18.253 | 60.005 | 25 | 34.52 | 8.414 | 59.988 | 15 | 34.5 | 9.263 | 60.028 | 15 | 34.5 | 19.049 | 59.976 | 25
34.51 | 31.317 | 59.994 | 43 | 34.51 | 18.255 | 60.005 | 25 | 34.53 | 8.413 | 59.988 | 15 | 34.5 | 9.268 | 60.028 | 15 | 34.51 | 19.049 | 59.976 | 25
34.52 | 31.32 | 59.994 | 43 | 34.51 | 18.258 | 60.004 | 25 | 34.54 | 8.412 | 59.988 | 15 | 34.51 | 9.273 | 60.028 | 15 | 34.52 | 19.05 | 59.976 | 25
34.53 | 31.323 | 59.994 | 43 | 34.52 | 18.261 | 60.004 | 25 | 34.55 | 8.413 | 59.988 | 15 | 34.52 | 9.277 | 60.028 | 15 | 34.53 | 19.048 | 59.976 | 25
34.54 | 31.326 | 59.994 | 43 | 34.53 | 18.263 | 60.004 | 25 | 34.55 | 8.414 | 59.988 | 15 | 34.53 | 9.28 | 60.028 | 15 | 34.54 | 19.046 | 59.976 | 25
34.55 | 31.326 | 59.994 | 43 | 34.54 | 18.265 | 60.003 | 25 | 34.56 | 8.412 | 59.988 | 15 | 34.54 | 9.284 | 60.028 | 15 | 34.55 | 19.045 | 59.976 | 25
34.56 | 31.326 | 59.994 | 43 | 34.55 | 18.269 | 60.003 | 25 | 34.57 | 8.411 | 59.988 | 15 | 34.55 | 9.288 | 60.028 | 15 | 34.55 | 19.043 | 59.976 | 25
34.56 | 31.326 | 59.994 | 43 | 34.56 | 18.273 | 60.003 | 25 | 34.58 | 8.411 | 59.988 | 15 | 34.55 | 9.292 | 60.028 | 15 | 34.56 | 19.042 | 59.976 | 25
34.57 | 31.327 | 59.994 | 43 | 34.56 | 18.277 | 60.003 | 25 | 34.59 | 8.41 | 59.988 | 15 | 34.56 | 9.295 | 60.028 | 15 | 34.57 | 19.04 | 59.976 | 25
34.58 | 31.329 | 59.994 | 43 | 34.57 | 18.281 | 60.002 | 25 | 34.6 | 8.409 | 59.988 | 15 | 34.57 | 9.294 | 60.028 | 15 | 34.58 | 19.041 | 59.976 | 25
34.59 | 31.33 | 59.994 | 43 | 34.58 | 18.284 | 60.002 | 25 | 34.6 | 8.408 | 59.988 | 15 | 34.58 | 9.294 | 60.028 | 15 | 34.59 | 19.042 | 59.976 | 25
34.6 | 31.332 | 59.993 | 43 | 34.59 | 18.287 | 60.002 | 25 | 34.61 | 8.407 | 59.988 | 15 | 34.59 | 9.293 | 60.028 | 15 | 34.6 | 19.042 | 59.976 | 25
34.61 | 31.334 | 59.993 | 43 | 34.6 | 18.292 | 60.001 | 25 | 34.62 | 8.407 | 59.988 | 15 | 34.6 | 9.293 | 60.028 | 15 | 34.6 | 19.041 | 59.976 | 25
34.61 | 31.332 | 59.993 | 43 | 34.61 | 18.296 | 60.001 | 25 | 34.63 | 8.408 | 59.988 | 15 | 34.6 | 9.293 | 60.028 | 15 | 34.61 | 19.041 | 59.976 | 25
34.62 | 31.33 | 59.992 | 43 | 34.61 | 18.3 | 60.001 | 25 | 34.64 | 8.409 | 59.988 | 15 | 34.61 | 9.292 | 60.028 | 15 | 34.62 | 19.04 | 59.976 | 25
34.63 | 31.331 | 59.992 | 43 | 34.62 | 18.305 | 60.001 | 25 | 34.65 | 8.408 | 59.988 | 15 | 34.62 | 9.294 | 60.028 | 15 | 34.63 | 19.041 | 59.976 | 25
34.64 | 31.332 | 59.992 | 43 | 34.63 | 18.31 | 60 | 25 | 34.65 | 8.408 | 59.988 | 15 | 34.63 | 9.295 | 60.028 | 15 | 34.64 | 19.042 | 59.976 | 25
34.65 | 31.333 | 59.992 | 43 | 34.64 | 18.316 | 60 | 25 | 34.66 | 8.408 | 59.988 | 15 | 34.64 | 9.293 | 60.028 | 15 | 34.65 | 19.043 | 59.976 | 25
34.66 | 31.334 | 59.991 | 43 | 34.65 | 18.32 | 60 | 25 | 34.67 | 8.408 | 59.988 | 15 | 34.65 | 9.292 | 60.028 | 15 | 34.66 | 19.045 | 59.976 | 25
34.66 | 31.333 | 59.991 | 43 | 34.66 | 18.325 | 59.999 | 25 | 34.68 | 8.407 | 59.988 | 15 | 34.65 | 9.292 | 60.028 | 15 | 34.66 | 19.047 | 59.976 | 25
34.67 | 31.333 | 59.991 | 43 | 34.66 | 18.328 | 59.999 | 25 | 34.69 | 8.406 | 59.988 | 15 | 34.66 | 9.291 | 60.028 | 15 | 34.67 | 19.048 | 59.976 | 25
34.68 | 31.331 | 59.99 | 43 | 34.67 | 18.332 | 59.999 | 25 | 34.7 | 8.406 | 59.988 | 15 | 34.67 | 9.292 | 60.028 | 15 | 34.68 | 19.049 | 59.976 | 25
34.69 | 31.33 | 59.99 | 43 | 34.68 | 18.334 | 59.999 | 25 | 34.7 | 8.405 | 59.988 | 15 | 34.68 | 9.293 | 60.028 | 15 | 34.69 | 19.051 | 59.976 | 25
34.7 | 31.33 | 59.99 | 43 | 34.69 | 18.336 | 59.999 | 25 | 34.71 | 8.405 | 59.988 | 15 | 34.69 | 9.293 | 60.028 | 15 | 34.7 | 19.055 | 59.976 | 25
34.71 | 31.33 | 59.99 | 43 | 34.7 | 18.338 | 59.999 | 25 | 34.72 | 8.404 | 59.988 | 15 | 34.7 | 9.292 | 60.028 | 15 | 34.71 | 19.059 | 59.976 | 25
34.71 | 31.331 | 59.989 | 43 | 34.71 | 18.339 | 59.999 | 25 | 34.73 | 8.406 | 59.988 | 15 | 34.7 | 9.293 | 60.028 | 15 | 34.71 | 19.062 | 59.976 | 25
34.72 | 31.332 | 59.989 | 43 | 34.71 | 18.34 | 59.999 | 25 | 34.74 | 8.408 | 59.988 | 15 | 34.71 | 9.293 | 60.028 | 15 | 34.72 | 19.065 | 59.976 | 25
34.73 | 31.331 | 59.989 | 43 | 34.72 | 18.341 | 59.999 | 25 | 34.75 | 8.408 | 59.988 | 15 | 34.72 | 9.292 | 60.028 | 15 | 34.73 | 19.069 | 59.976 | 25
34.74 | 31.329 | 59.988 | 43 | 34.73 | 18.341 | 59.999 | 25 | 34.75 | 8.409 | 59.988 | 15 | 34.73 | 9.291 | 60.028 | 15 | 34.74 | 19.072 | 59.976 | 25
34.75 | 31.33 | 59.988 | 43 | 34.74 | 18.341 | 59.999 | 25 | 34.76 | 8.409 | 59.988 | 15 | 34.74 | 9.291 | 60.028 | 15 | 34.75 | 19.075 | 59.976 | 25
34.76 | 31.331 | 59.988 | 43 | 34.75 | 18.344 | 59.999 | 25 | 34.77 | 8.409 | 59.988 | 15 | 34.75 | 9.291 | 60.028 | 15 | 34.75 | 19.078 | 59.976 | 25
34.76 | 31.331 | 59.988 | 43 | 34.76 | 18.347 | 59.999 | 25 | 34.78 | 8.409 | 59.988 | 15 | 34.75 | 9.292 | 60.028 | 15 | 34.76 | 19.08 | 59.976 | 25
34.77 | 31.331 | 59.988 | 43 | 34.76 | 18.347 | 59.999 | 25 | 34.79 | 8.409 | 59.988 | 15 | 34.76 | 9.293 | 60.028 | 15 | 34.77 | 19.082 | 59.976 | 25
34.78 | 31.334 | 59.988 | 43 | 34.77 | 18.347 | 59.999 | 25 | 34.8 | 8.411 | 59.988 | 15 | 34.77 | 9.292 | 60.028 | 15 | 34.78 | 19.086 | 59.976 | 25
34.79 | 31.336 | 59.988 | 43 | 34.78 | 18.347 | 59.999 | 25 | 34.8 | 8.412 | 59.988 | 15 | 34.78 | 9.292 | 60.028 | 15 | 34.79 | 19.09 | 59.976 | 25
34.8 | 31.335 | 59.988 | 43 | 34.79 | 18.347 | 59.999 | 25 | 34.81 | 8.412 | 59.988 | 15 | 34.79 | 9.289 | 60.028 | 15 | 34.8 | 19.093 | 59.976 | 25
34.81 | 31.334 | 59.988 | 43 | 34.8 | 18.347 | 59.999 | 25 | 34.82 | 8.413 | 59.988 | 15 | 34.8 | 9.287 | 60.028 | 15 | 34.81 | 19.096 | 59.976 | 25
34.81 | 31.333 | 59.988 | 43 | 34.81 | 18.347 | 59.999 | 25 | 34.83 | 8.413 | 59.988 | 15 | 34.8 | 9.284 | 60.028 | 15 | 34.81 | 19.096 | 59.976 | 25
34.82 | 31.333 | 59.988 | 43 | 34.81 | 18.347 | 59.999 | 25 | 34.84 | 8.414 | 59.988 | 15 | 34.81 | 9.282 | 60.028 | 15 | 34.82 | 19.096 | 59.976 | 25
34.83 | 31.335 | 59.988 | 43 | 34.82 | 18.348 | 59.999 | 25 | 34.85 | 8.414 | 59.988 | 15 | 34.82 | 9.28 | 60.028 | 15 | 34.83 | 19.096 | 59.976 | 25
34.84 | 31.336 | 59.988 | 43 | 34.83 | 18.349 | 59.999 | 25 | 34.85 | 8.414 | 59.988 | 15 | 34.83 | 9.278 | 60.028 | 15 | 34.84 | 19.097 | 59.976 | 25
34.85 | 31.338 | 59.988 | 43 | 34.84 | 18.35 | 59.999 | 25 | 34.86 | 8.415 | 59.988 | 15 | 34.84 | 9.275 | 60.028 | 15 | 34.85 | 19.098 | 59.976 | 25
34.86 | 31.34 | 59.988 | 43 | 34.85 | 18.349 | 59.999 | 25 | 34.87 | 8.415 | 59.988 | 15 | 34.85 | 9.271 | 60.028 | 15 | 34.85 | 19.099 | 59.976 | 25
34.86 | 31.34 | 59.988 | 43 | 34.86 | 18.349 | 59.999 | 25 | 34.88 | 8.415 | 59.988 | 15 | 34.85 | 9.269 | 60.028 | 15 | 34.86 | 19.099 | 59.976 | 25
34.87 | 31.339 | 59.988 | 43 | 34.86 | 18.349 | 59.999 | 25 | 34.89 | 8.415 | 59.988 | 15 | 34.86 | 9.267 | 60.028 | 15 | 34.87 | 19.099 | 59.976 | 25
34.88 | 31.34 | 59.988 | 43 | 34.87 | 18.349 | 59.999 | 25 | 34.9 | 8.415 | 59.988 | 15 | 34.87 | 9.264 | 60.028 | 15 | 34.88 | 19.098 | 59.976 | 25
34.89 | 31.341 | 59.988 | 43 | 34.88 | 18.35 | 59.999 | 25 | 34.9 | 8.415 | 59.988 | 15 | 34.88 | 9.261 | 60.028 | 15 | 34.89 | 19.097 | 59.976 | 25
34.9 | 31.347 | 59.988 | 43 | 34.89 | 18.35 | 59.999 | 25 | 34.91 | 8.416 | 59.988 | 15 | 34.89 | 9.26 | 60.028 | 15 | 34.9 | 19.098 | 59.976 | 25
34.91 | 31.352 | 59.988 | 43 | 34.9 | 18.351 | 59.999 | 25 | 34.92 | 8.417 | 59.988 | 15 | 34.9 | 9.258 | 60.028 | 15 | 34.91 | 19.098 | 59.976 | 25
34.91 | 31.355 | 59.988 | 43 | 34.91 | 18.352 | 59.999 | 25 | 34.93 | 8.422 | 59.988 | 15 | 34.9 | 9.257 | 60.028 | 15 | 34.91 | 19.098 | 59.976 | 25
34.92 | 31.357 | 59.988 | 43 | 34.91 | 18.35 | 59.999 | 25 | 34.94 | 8.426 | 59.988 | 15 | 34.91 | 9.256 | 60.028 | 15 | 34.92 | 19.098 | 59.976 | 25
34.93 | 31.359 | 59.988 | 43 | 34.92 | 18.348 | 59.999 | 25 | 34.95 | 8.431 | 59.988 | 15 | 34.92 | 9.253 | 60.028 | 15 | 34.93 | 19.099 | 59.976 | 25
34.94 | 31.361 | 59.988 | 43 | 34.93 | 18.35 | 59.999 | 25 | 34.95 | 8.436 | 59.988 | 15 | 34.93 | 9.25 | 60.028 | 15 | 34.94 | 19.099 | 59.976 | 25
34.95 | 31.362 | 59.988 | 43 | 34.94 | 18.353 | 59.999 | 25 | 34.96 | 8.44 | 59.988 | 15 | 34.94 | 9.247 | 60.028 | 15 | 34.95 | 19.098 | 59.976 | 25
34.96 | 31.363 | 59.988 | 43 | 34.95 | 18.354 | 59.999 | 25 | 34.97 | 8.444 | 59.988 | 15 | 34.95 | 9.245 | 60.028 | 15 | 34.96 | 19.098 | 59.976 | 25
34.96 | 31.367 | 59.988 | 43 | 34.96 | 18.356 | 59.999 | 25 | 34.98 | 8.449 | 59.988 | 15 | 34.95 | 9.244 | 60.028 | 15 | 34.96 | 19.099 | 59.976 | 25
34.97 | 31.371 | 59.988 | 43 | 34.96 | 18.355 | 59.999 | 25 | 34.99 | 8.453 | 59.988 | 15 | 34.96 | 9.243 | 60.028 | 15 | 34.97 | 19.1 | 59.976 | 25
34.98 | 31.373 | 59.988 | 43 | 34.97 | 18.355 | 59.999 | 25 | 35 | 8.458 | 59.988 | 15 | 34.97 | 9.243 | 60.028 | 15 | 34.98 | 19.102 | 59.976 | 25
34.99 | 31.375 | 59.988 | 43 | 34.98 | 18.353 | 59.999 | 25 | 35 | 8.462 | 59.988 | 15 | 34.98 | 9.244 | 60.028 | 15 | 34.99 | 19.105 | 59.976 | 25
35 | 31.377 | 59.988 | 43 | 34.99 | 18.352 | 59.999 | 25 | 35.01 | 8.467 | 59.988 | 15 | 34.99 | 9.243 | 60.028 | 15 | 35 | 19.104 | 59.976 | 25
35.01 | 31.379 | 59.988 | 43 | 35 | 18.352 | 59.999 | 25 | 35.02 | 8.472 | 59.988 | 15 | 35 | 9.243 | 60.028 | 15 | 35.01 | 19.104 | 59.976 | 25
35.01 | 31.38 | 59.988 | 43 | 35.01 | 18.353 | 59.999 | 25 | 35.03 | 8.476 | 59.988 | 15 | 35 | 9.242 | 60.028 | 15 | 35.01 | 19.105 | 59.976 | 25
35.02 | 31.381 | 59.988 | 43 | 35.01 | 18.354 | 59.999 | 25 | 35.04 | 8.481 | 59.988 | 15 | 35.01 | 9.241 | 60.028 | 15 | 35.02 | 19.106 | 59.976 | 25
35.03 | 31.384 | 59.988 | 43 | 35.02 | 18.354 | 59.999 | 25 | 35.05 | 8.486 | 59.988 | 15 | 35.02 | 9.241 | 60.028 | 15 | 35.03 | 19.107 | 59.976 | 25
35.04 | 31.388 | 59.988 | 43 | 35.03 | 18.354 | 59.999 | 25 | 35.05 | 8.491 | 59.988 | 15 | 35.03 | 9.241 | 60.028 | 15 | 35.04 | 19.107 | 59.976 | 25
35.05 | 31.39 | 59.988 | 43 | 35.04 | 18.355 | 59.999 | 25 | 35.06 | 8.495 | 59.988 | 15 | 35.04 | 9.242 | 60.028 | 15 | 35.05 | 19.11 | 59.976 | 25
35.06 | 31.391 | 59.988 | 43 | 35.05 | 18.355 | 59.999 | 25 | 35.07 | 8.5 | 59.988 | 15 | 35.05 | 9.242 | 60.028 | 15 | 35.06 | 19.112 | 59.976 | 25
35.06 | 31.389 | 59.988 | 43 | 35.06 | 18.355 | 59.999 | 25 | 35.08 | 8.504 | 59.988 | 15 | 35.05 | 9.242 | 60.028 | 15 | 35.06 | 19.115 | 59.976 | 25
35.07 | 31.387 | 59.988 | 43 | 35.06 | 18.356 | 59.999 | 25 | 35.09 | 8.508 | 59.988 | 15 | 35.06 | 9.241 | 60.028 | 15 | 35.07 | 19.118 | 59.976 | 25
35.08 | 31.387 | 59.988 | 43 | 35.07 | 18.356 | 59.999 | 25 | 35.1 | 8.507 | 59.988 | 15 | 35.07 | 9.24 | 60.028 | 15 | 35.08 | 19.122 | 59.976 | 25
35.09 | 31.387 | 59.988 | 43 | 35.08 | 18.358 | 59.999 | 25 | 35.1 | 8.507 | 59.988 | 15 | 35.08 | 9.239 | 60.028 | 15 | 35.09 | 19.126 | 59.976 | 25
35.1 | 31.388 | 59.988 | 43 | 35.09 | 18.359 | 59.999 | 25 | 35.11 | 8.507 | 59.988 | 15 | 35.09 | 9.239 | 60.028 | 15 | 35.1 | 19.132 | 59.976 | 25
35.11 | 31.39 | 59.988 | 43 | 35.1 | 18.358 | 59.999 | 25 | 35.12 | 8.508 | 59.988 | 15 | 35.1 | 9.24 | 60.028 | 15 | 35.11 | 19.137 | 59.976 | 25
35.11 | 31.39 | 59.988 | 43 | 35.11 | 18.356 | 59.999 | 25 | 35.13 | 8.508 | 59.988 | 15 | 35.1 | 9.24 | 60.028 | 15 | 35.11 | 19.143 | 59.976 | 25
35.12 | 31.391 | 59.988 | 43 | 35.11 | 18.355 | 59.999 | 25 | 35.14 | 8.508 | 59.988 | 15 | 35.11 | 9.239 | 60.028 | 15 | 35.12 | 19.148 | 59.976 | 25
35.13 | 31.392 | 59.988 | 43 | 35.12 | 18.353 | 59.999 | 25 | 35.15 | 8.508 | 59.988 | 15 | 35.12 | 9.241 | 60.028 | 15 | 35.13 | 19.151 | 59.976 | 25
35.14 | 31.393 | 59.988 | 43 | 35.13 | 18.354 | 59.999 | 25 | 35.15 | 8.508 | 59.988 | 15 | 35.13 | 9.242 | 60.028 | 15 | 35.14 | 19.154 | 59.976 | 25
35.15 | 31.395 | 59.988 | 43 | 35.14 | 18.354 | 59.999 | 25 | 35.16 | 8.509 | 59.988 | 15 | 35.14 | 9.242 | 60.028 | 15 | 35.15 | 19.157 | 59.976 | 25
35.16 | 31.397 | 59.988 | 43 | 35.15 | 18.356 | 59.999 | 25 | 35.17 | 8.509 | 59.988 | 15 | 35.15 | 9.242 | 60.028 | 15 | 35.16 | 19.161 | 59.976 | 25
35.16 | 31.398 | 59.988 | 43 | 35.16 | 18.358 | 59.999 | 25 | 35.18 | 8.509 | 59.988 | 15 | 35.15 | 9.242 | 60.028 | 15 | 35.16 | 19.165 | 59.976 | 25
35.17 | 31.399 | 59.988 | 43 | 35.16 | 18.355 | 59.999 | 25 | 35.19 | 8.51 | 59.988 | 15 | 35.16 | 9.241 | 60.028 | 15 | 35.17 | 19.169 | 59.976 | 25
35.18 | 31.4 | 59.988 | 43 | 35.17 | 18.353 | 59.999 | 25 | 35.2 | 8.51 | 59.988 | 15 | 35.17 | 9.241 | 60.028 | 15 | 35.18 | 19.173 | 59.976 | 25
35.19 | 31.401 | 59.988 | 43 | 35.18 | 18.354 | 59.999 | 25 | 35.2 | 8.51 | 59.988 | 15 | 35.18 | 9.241 | 60.028 | 15 | 35.19 | 19.177 | 59.976 | 25
35.2 | 31.4 | 59.988 | 43 | 35.19 | 18.354 | 59.999 | 25 | 35.21 | 8.51 | 59.988 | 15 | 35.19 | 9.241 | 60.028 | 15 | 35.2 | 19.181 | 59.976 | 25
35.21 | 31.4 | 59.988 | 43 | 35.2 | 18.355 | 59.999 | 25 | 35.22 | 8.51 | 59.988 | 15 | 35.2 | 9.242 | 60.028 | 15 | 35.21 | 19.185 | 59.976 | 25
35.21 | 31.402 | 59.988 | 43 | 35.21 | 18.356 | 59.999 | 25 | 35.23 | 8.511 | 59.988 | 15 | 35.2 | 9.246 | 60.028 | 15 | 35.21 | 19.188 | 59.976 | 25
35.22 | 31.403 | 59.988 | 43 | 35.21 | 18.355 | 59.999 | 25 | 35.24 | 8.512 | 59.988 | 15 | 35.21 | 9.249 | 60.028 | 15 | 35.22 | 19.19 | 59.976 | 25
35.23 | 31.404 | 59.988 | 43 | 35.22 | 18.354 | 59.999 | 25 | 35.25 | 8.513 | 59.988 | 15 | 35.22 | 9.254 | 60.028 | 15 | 35.23 | 19.191 | 59.976 | 25
35.24 | 31.405 | 59.988 | 43 | 35.23 | 18.353 | 59.999 | 25 | 35.25 | 8.514 | 59.988 | 15 | 35.23 | 9.259 | 60.028 | 15 | 35.24 | 19.192 | 59.976 | 25
35.25 | 31.405 | 59.988 | 43 | 35.24 | 18.353 | 59.999 | 25 | 35.26 | 8.515 | 59.988 | 15 | 35.24 | 9.265 | 60.028 | 15 | 35.25 | 19.193 | 59.976 | 25
35.26 | 31.405 | 59.988 | 43 | 35.25 | 18.353 | 59.999 | 25 | 35.27 | 8.515 | 59.988 | 15 | 35.25 | 9.271 | 60.028 | 15 | 35.26 | 19.194 | 59.976 | 25
35.26 | 31.405 | 59.988 | 43 | 35.26 | 18.353 | 59.999 | 25 | 35.28 | 8.516 | 59.988 | 15 | 35.25 | 9.276 | 60.028 | 15 | 35.26 | 19.194 | 59.976 | 25
35.27 | 31.404 | 59.988 | 43 | 35.26 | 18.353 | 59.999 | 25 | 35.29 | 8.516 | 59.988 | 15 | 35.26 | 9.282 | 60.028 | 15 | 35.27 | 19.194 | 59.976 | 25
35.28 | 31.407 | 59.988 | 43 | 35.27 | 18.353 | 59.999 | 25 | 35.3 | 8.516 | 59.988 | 15 | 35.27 | 9.288 | 60.028 | 15 | 35.28 | 19.194 | 59.976 | 25
35.29 | 31.41 | 59.988 | 43 | 35.28 | 18.355 | 59.999 | 25 | 35.3 | 8.517 | 59.988 | 15 | 35.28 | 9.294 | 60.028 | 15 | 35.29 | 19.194 | 59.976 | 25
35.3 | 31.41 | 59.988 | 43 | 35.29 | 18.356 | 59.999 | 25 | 35.31 | 8.518 | 59.988 | 15 | 35.29 | 9.298 | 60.028 | 15 | 35.3 | 19.194 | 59.976 | 25
35.31 | 31.41 | 59.988 | 43 | 35.3 | 18.357 | 59.999 | 25 | 35.32 | 8.52 | 59.988 | 15 | 35.29 | 9.302 | 60.028 | 15 | 35.31 | 19.195 | 59.976 | 25
35.31 | 31.41 | 59.988 | 43 | 35.31 | 18.358 | 59.999 | 25 | 35.33 | 8.524 | 59.988 | 15 | 35.3 | 9.306 | 60.028 | 15 | 35.31 | 19.195 | 59.976 | 25
35.32 | 31.411 | 59.988 | 43 | 35.31 | 18.361 | 59.999 | 25 | 35.34 | 8.528 | 59.988 | 15 | 35.31 | 9.309 | 60.028 | 15 | 35.32 | 19.196 | 59.976 | 25
35.33 | 31.411 | 59.988 | 43 | 35.32 | 18.364 | 59.999 | 25 | 35.35 | 8.533 | 59.988 | 15 | 35.32 | 9.315 | 60.028 | 15 | 35.33 | 19.197 | 59.976 | 25
35.34 | 31.411 | 59.988 | 43 | 35.33 | 18.37 | 59.999 | 25 | 35.35 | 8.538 | 59.988 | 15 | 35.33 | 9.321 | 60.028 | 15 | 35.34 | 19.197 | 59.976 | 25
35.35 | 31.415 | 59.988 | 43 | 35.34 | 18.376 | 59.999 | 25 | 35.36 | 8.543 | 59.988 | 15 | 35.34 | 9.327 | 60.028 | 15 | 35.35 | 19.199 | 59.976 | 25
35.36 | 31.419 | 59.988 | 43 | 35.35 | 18.381 | 59.999 | 25 | 35.37 | 8.548 | 59.988 | 15 | 35.34 | 9.332 | 60.028 | 15 | 35.36 | 19.2 | 59.976 | 25
35.36 | 31.419 | 59.988 | 43 | 35.36 | 18.386 | 59.999 | 25 | 35.38 | 8.554 | 59.988 | 15 | 35.35 | 9.338 | 60.028 | 15 | 35.36 | 19.2 | 59.976 | 25
35.37 | 31.42 | 59.988 | 43 | 35.36 | 18.389 | 59.999 | 25 | 35.39 | 8.559 | 59.988 | 15 | 35.36 | 9.344 | 60.028 | 15 | 35.37 | 19.199 | 59.976 | 25
35.38 | 31.42 | 59.988 | 43 | 35.37 | 18.392 | 59.999 | 25 | 35.4 | 8.564 | 59.988 | 15 | 35.37 | 9.345 | 60.028 | 15 | 35.38 | 19.199 | 59.976 | 25
35.39 | 31.421 | 59.988 | 43 | 35.38 | 18.397 | 59.999 | 25 | 35.4 | 8.568 | 59.988 | 15 | 35.38 | 9.346 | 60.028 | 15 | 35.39 | 19.199 | 59.976 | 25
35.4 | 31.423 | 59.988 | 43 | 35.39 | 18.401 | 59.999 | 25 | 35.41 | 8.572 | 59.988 | 15 | 35.39 | 9.347 | 60.028 | 15 | 35.4 | 19.199 | 59.976 | 25
35.41 | 31.425 | 59.988 | 43 | 35.4 | 18.405 | 59.999 | 25 | 35.42 | 8.576 | 59.988 | 15 | 35.4 | 9.348 | 60.028 | 15 | 35.41 | 19.199 | 59.976 | 25
35.41 | 31.428 | 59.988 | 43 | 35.41 | 18.409 | 59.999 | 25 | 35.43 | 8.581 | 59.988 | 15 | 35.4 | 9.348 | 60.028 | 15 | 35.41 | 19.2 | 59.976 | 25
35.42 | 31.432 | 59.988 | 43 | 35.41 | 18.414 | 59.999 | 25 | 35.44 | 8.585 | 59.988 | 15 | 35.41 | 9.349 | 60.028 | 15 | 35.42 | 19.2 | 59.976 | 25
35.43 | 31.432 | 59.988 | 43 | 35.42 | 18.419 | 59.999 | 25 | 35.45 | 8.589 | 59.988 | 15 | 35.42 | 9.348 | 60.028 | 15 | 35.43 | 19.2 | 59.976 | 25
35.44 | 31.432 | 59.988 | 43 | 35.43 | 18.423 | 59.999 | 25 | 35.45 | 8.594 | 59.988 | 15 | 35.43 | 9.348 | 60.028 | 15 | 35.44 | 19.199 | 59.976 | 25
35.45 | 31.433 | 59.988 | 43 | 35.44 | 18.427 | 59.999 | 25 | 35.46 | 8.598 | 59.988 | 15 | 35.44 | 9.348 | 60.028 | 15 | 35.45 | 19.199 | 59.976 | 25
35.46 | 31.433 | 59.988 | 43 | 35.45 | 18.432 | 59.999 | 25 | 35.47 | 8.602 | 59.988 | 15 | 35.44 | 9.349 | 60.028 | 15 | 35.46 | 19.199 | 59.976 | 25
35.46 | 31.435 | 59.988 | 43 | 35.46 | 18.437 | 59.999 | 25 | 35.48 | 8.606 | 59.988 | 15 | 35.45 | 9.35 | 60.028 | 15 | 35.46 | 19.201 | 59.976 | 25
35.47 | 31.437 | 59.988 | 43 | 35.46 | 18.443 | 59.999 | 25 | 35.49 | 8.61 | 59.988 | 15 | 35.46 | 9.352 | 60.028 | 15 | 35.47 | 19.202 | 59.976 | 25
35.48 | 31.439 | 59.988 | 43 | 35.47 | 18.448 | 59.999 | 25 | 35.5 | 8.612 | 59.988 | 15 | 35.47 | 9.353 | 60.028 | 15 | 35.48 | 19.205 | 59.976 | 25
35.49 | 31.441 | 59.988 | 43 | 35.48 | 18.448 | 59.999 | 25 | 35.5 | 8.614 | 59.988 | 15 | 35.48 | 9.355 | 60.028 | 15 | 35.49 | 19.207 | 59.976 | 25
35.5 | 31.441 | 59.988 | 43 | 35.49 | 18.447 | 59.999 | 25 | 35.51 | 8.614 | 59.988 | 15 | 35.49 | 9.356 | 60.028 | 15 | 35.5 | 19.211 | 59.976 | 25
35.51 | 31.44 | 59.988 | 43 | 35.5 | 18.448 | 59.999 | 25 | 35.52 | 8.615 | 59.988 | 15 | 35.49 | 9.357 | 60.028 | 15 | 35.51 | 19.216 | 59.976 | 25
35.51 | 31.437 | 59.988 | 43 | 35.51 | 18.448 | 59.999 | 25 | 35.53 | 8.615 | 59.988 | 15 | 35.5 | 9.357 | 60.028 | 15 | 35.51 | 19.22 | 59.976 | 25
35.52 | 31.433 | 59.988 | 43 | 35.51 | 18.447 | 59.999 | 25 | 35.54 | 8.615 | 59.988 | 15 | 35.51 | 9.357 | 60.028 | 15 | 35.52 | 19.224 | 59.976 | 25
35.53 | 31.435 | 59.988 | 43 | 35.52 | 18.445 | 59.999 | 25 | 35.55 | 8.615 | 59.988 | 15 | 35.52 | 9.356 | 60.028 | 15 | 35.53 | 19.229 | 59.976 | 25
35.54 | 31.438 | 59.988 | 43 | 35.53 | 18.446 | 59.999 | 25 | 35.55 | 8.614 | 59.988 | 15 | 35.53 | 9.355 | 60.028 | 15 | 35.54 | 19.235 | 59.976 | 25
35.55 | 31.438 | 59.988 | 43 | 35.54 | 18.448 | 59.999 | 25 | 35.56 | 8.615 | 59.988 | 15 | 35.54 | 9.356 | 60.028 | 15 | 35.55 | 19.241 | 59.976 | 25
35.56 | 31.439 | 59.988 | 43 | 35.55 | 18.448 | 59.999 | 25 | 35.57 | 8.615 | 59.988 | 15 | 35.54 | 9.356 | 60.028 | 15 | 35.56 | 19.246 | 59.976 | 25
35.56 | 31.437 | 59.988 | 43 | 35.56 | 18.448 | 59.999 | 25 | 35.58 | 8.615 | 59.988 | 15 | 35.55 | 9.357 | 60.028 | 15 | 35.56 | 19.251 | 59.976 | 25
35.57 | 31.434 | 59.988 | 43 | 35.56 | 18.449 | 59.999 | 25 | 35.59 | 8.615 | 59.988 | 15 | 35.56 | 9.358 | 60.028 | 15 | 35.57 | 19.256 | 59.976 | 25
35.58 | 31.433 | 59.988 | 43 | 35.57 | 18.449 | 59.999 | 25 | 35.6 | 8.614 | 59.988 | 15 | 35.57 | 9.358 | 60.028 | 15 | 35.58 | 19.26 | 59.976 | 25
35.59 | 31.432 | 59.988 | 43 | 35.58 | 18.449 | 59.999 | 25 | 35.6 | 8.614 | 59.988 | 15 | 35.58 | 9.357 | 60.028 | 15 | 35.59 | 19.264 | 59.976 | 25
35.6 | 31.434 | 59.988 | 43 | 35.59 | 18.448 | 59.999 | 25 | 35.61 | 8.614 | 59.988 | 15 | 35.59 | 9.357 | 60.028 | 15 | 35.6 | 19.27 | 59.975 | 25
35.61 | 31.437 | 59.988 | 43 | 35.6 | 18.45 | 59.999 | 25 | 35.62 | 8.615 | 59.988 | 15 | 35.59 | 9.356 | 60.028 | 15 | 35.61 | 19.276 | 59.975 | 25
35.61 | 31.437 | 59.988 | 43 | 35.61 | 18.453 | 59.999 | 25 | 35.63 | 8.615 | 59.988 | 15 | 35.6 | 9.354 | 60.028 | 15 | 35.61 | 19.279 | 59.975 | 25
35.62 | 31.437 | 59.988 | 43 | 35.61 | 18.451 | 59.999 | 25 | 35.64 | 8.616 | 59.988 | 15 | 35.61 | 9.352 | 60.028 | 15 | 35.62 | 19.283 | 59.975 | 25
35.63 | 31.436 | 59.988 | 43 | 35.62 | 18.45 | 59.999 | 25 | 35.65 | 8.616 | 59.988 | 15 | 35.62 | 9.35 | 60.028 | 15 | 35.63 | 19.288 | 59.974 | 25
35.64 | 31.435 | 59.988 | 43 | 35.63 | 18.449 | 59.999 | 25 | 35.65 | 8.615 | 59.988 | 15 | 35.63 | 9.347 | 60.028 | 15 | 35.64 | 19.292 | 59.974 | 25
35.65 | 31.434 | 59.988 | 43 | 35.64 | 18.449 | 59.999 | 25 | 35.66 | 8.615 | 59.988 | 15 | 35.64 | 9.344 | 60.028 | 15 | 35.65 | 19.295 | 59.974 | 25
35.66 | 31.433 | 59.988 | 43 | 35.65 | 18.451 | 59.999 | 25 | 35.67 | 8.614 | 59.988 | 15 | 35.64 | 9.341 | 60.028 | 15 | 35.66 | 19.297 | 59.973 | 25
35.66 | 31.436 | 59.988 | 43 | 35.66 | 18.454 | 59.999 | 25 | 35.68 | 8.615 | 59.988 | 15 | 35.65 | 9.337 | 60.028 | 15 | 35.66 | 19.296 | 59.973 | 25
35.67 | 31.439 | 59.988 | 43 | 35.66 | 18.455 | 59.999 | 25 | 35.69 | 8.616 | 59.988 | 15 | 35.66 | 9.333 | 60.028 | 15 | 35.67 | 19.296 | 59.973 | 25
35.68 | 31.443 | 59.988 | 43 | 35.67 | 18.456 | 59.999 | 25 | 35.7 | 8.616 | 59.988 | 15 | 35.67 | 9.33 | 60.028 | 15 | 35.68 | 19.295 | 59.973 | 25
35.69 | 31.448 | 59.988 | 43 | 35.68 | 18.456 | 59.998 | 25 | 35.7 | 8.616 | 59.988 | 15 | 35.68 | 9.327 | 60.028 | 15 | 35.69 | 19.294 | 59.972 | 25
35.7 | 31.45 | 59.988 | 43 | 35.69 | 18.457 | 59.998 | 25 | 35.71 | 8.615 | 59.988 | 15 | 35.69 | 9.326 | 60.028 | 15 | 35.7 | 19.295 | 59.972 | 25
35.71 | 31.452 | 59.988 | 43 | 35.7 | 18.458 | 59.998 | 25 | 35.72 | 8.614 | 59.988 | 15 | 35.69 | 9.326 | 60.028 | 15 | 35.71 | 19.295 | 59.972 | 25
35.71 | 31.46 | 59.988 | 43 | 35.71 | 18.459 | 59.998 | 25 | 35.73 | 8.615 | 59.988 | 15 | 35.7 | 9.322 | 60.028 | 15 | 35.71 | 19.294 | 59.971 | 25
35.72 | 31.468 | 59.988 | 43 | 35.71 | 18.463 | 59.997 | 25 | 35.74 | 8.615 | 59.988 | 15 | 35.71 | 9.319 | 60.028 | 15 | 35.72 | 19.294 | 59.971 | 25
35.73 | 31.478 | 59.988 | 43 | 35.72 | 18.467 | 59.997 | 25 | 35.75 | 8.616 | 59.988 | 15 | 35.72 | 9.315 | 60.028 | 15 | 35.73 | 19.294 | 59.971 | 25
35.74 | 31.487 | 59.988 | 43 | 35.73 | 18.473 | 59.997 | 25 | 35.75 | 8.616 | 59.988 | 15 | 35.73 | 9.311 | 60.028 | 15 | 35.74 | 19.294 | 59.971 | 25
35.75 | 31.494 | 59.988 | 43 | 35.74 | 18.479 | 59.996 | 25 | 35.76 | 8.618 | 59.988 | 15 | 35.74 | 9.307 | 60.028 | 15 | 35.75 | 19.296 | 59.971 | 25
35.76 | 31.501 | 59.988 | 43 | 35.75 | 18.484 | 59.996 | 25 | 35.77 | 8.619 | 59.988 | 15 | 35.74 | 9.304 | 60.028 | 15 | 35.76 | 19.297 | 59.971 | 25
35.76 | 31.506 | 59.988 | 43 | 35.76 | 18.49 | 59.996 | 25 | 35.78 | 8.618 | 59.988 | 15 | 35.75 | 9.301 | 60.028 | 15 | 35.76 | 19.296 | 59.971 | 25
35.77 | 31.511 | 59.988 | 43 | 35.76 | 18.494 | 59.996 | 25 | 35.79 | 8.617 | 59.988 | 15 | 35.76 | 9.298 | 60.028 | 15 | 35.77 | 19.296 | 59.971 | 25
35.78 | 31.519 | 59.989 | 43 | 35.77 | 18.499 | 59.995 | 25 | 35.8 | 8.618 | 59.988 | 15 | 35.77 | 9.298 | 60.028 | 15 | 35.78 | 19.296 | 59.971 | 25
35.79 | 31.526 | 59.989 | 43 | 35.78 | 18.507 | 59.995 | 25 | 35.8 | 8.619 | 59.988 | 15 | 35.78 | 9.298 | 60.028 | 15 | 35.79 | 19.296 | 59.971 | 25
35.8 | 31.535 | 59.989 | 43 | 35.79 | 18.514 | 59.995 | 25 | 35.81 | 8.618 | 59.988 | 15 | 35.79 | 9.296 | 60.028 | 15 | 35.8 | 19.296 | 59.971 | 25
35.81 | 31.544 | 59.99 | 43 | 35.8 | 18.52 | 59.994 | 25 | 35.82 | 8.618 | 59.988 | 15 | 35.79 | 9.294 | 60.028 | 15 | 35.81 | 19.296 | 59.971 | 25
35.81 | 31.551 | 59.99 | 43 | 35.81 | 18.527 | 59.994 | 25 | 35.83 | 8.618 | 59.988 | 15 | 35.8 | 9.293 | 60.028 | 15 | 35.81 | 19.296 | 59.971 | 25
35.82 | 31.559 | 59.99 | 43 | 35.81 | 18.531 | 59.994 | 25 | 35.84 | 8.618 | 59.988 | 15 | 35.81 | 9.292 | 60.028 | 15 | 35.82 | 19.296 | 59.971 | 25
35.83 | 31.564 | 59.99 | 43 | 35.82 | 18.535 | 59.994 | 25 | 35.85 | 8.618 | 59.988 | 15 | 35.82 | 9.292 | 60.028 | 15 | 35.83 | 19.298 | 59.971 | 25
35.84 | 31.57 | 59.991 | 43 | 35.83 | 18.541 | 59.994 | 25 | 35.85 | 8.617 | 59.988 | 15 | 35.83 | 9.292 | 60.028 | 15 | 35.84 | 19.299 | 59.971 | 25
35.85 | 31.578 | 59.991 | 43 | 35.84 | 18.546 | 59.994 | 25 | 35.86 | 8.618 | 59.988 | 15 | 35.84 | 9.293 | 60.028 | 15 | 35.85 | 19.299 | 59.971 | 25
35.86 | 31.586 | 59.991 | 43 | 35.85 | 18.553 | 59.994 | 25 | 35.87 | 8.619 | 59.988 | 15 | 35.84 | 9.295 | 60.028 | 15 | 35.86 | 19.299 | 59.971 | 25
35.86 | 31.591 | 59.992 | 43 | 35.86 | 18.56 | 59.994 | 25 | 35.88 | 8.62 | 59.988 | 15 | 35.85 | 9.292 | 60.028 | 15 | 35.86 | 19.3 | 59.971 | 25
35.87 | 31.597 | 59.992 | 43 | 35.86 | 18.565 | 59.994 | 25 | 35.89 | 8.62 | 59.988 | 15 | 35.86 | 9.289 | 60.028 | 15 | 35.87 | 19.301 | 59.971 | 25
35.88 | 31.597 | 59.992 | 43 | 35.87 | 18.571 | 59.994 | 25 | 35.9 | 8.62 | 59.988 | 15 | 35.87 | 9.289 | 60.028 | 15 | 35.88 | 19.304 | 59.971 | 25
35.89 | 31.597 | 59.992 | 43 | 35.88 | 18.572 | 59.994 | 25 | 35.9 | 8.621 | 59.988 | 15 | 35.88 | 9.288 | 60.028 | 15 | 35.89 | 19.308 | 59.971 | 25
35.9 | 31.597 | 59.993 | 43 | 35.89 | 18.574 | 59.994 | 25 | 35.91 | 8.62 | 59.988 | 15 | 35.89 | 9.29 | 60.028 | 15 | 35.9 | 19.312 | 59.971 | 25
35.91 | 31.597 | 59.993 | 43 | 35.9 | 18.576 | 59.994 | 25 | 35.92 | 8.62 | 59.988 | 15 | 35.89 | 9.291 | 60.028 | 15 | 35.91 | 19.316 | 59.971 | 25
35.91 | 31.602 | 59.993 | 43 | 35.91 | 18.577 | 59.994 | 25 | 35.93 | 8.62 | 59.988 | 15 | 35.9 | 9.291 | 60.028 | 15 | 35.91 | 19.319 | 59.971 | 25
35.92 | 31.608 | 59.994 | 43 | 35.91 | 18.578 | 59.994 | 25 | 35.94 | 8.62 | 59.988 | 15 | 35.91 | 9.292 | 60.028 | 15 | 35.92 | 19.322 | 59.971 | 25
35.93 | 31.61 | 59.994 | 43 | 35.92 | 18.579 | 59.994 | 25 | 35.95 | 8.622 | 59.988 | 15 | 35.92 | 9.291 | 60.028 | 15 | 35.93 | 19.324 | 59.971 | 25
35.94 | 31.613 | 59.994 | 43 | 35.93 | 18.579 | 59.994 | 25 | 35.95 | 8.624 | 59.988 | 15 | 35.93 | 9.291 | 60.028 | 15 | 35.94 | 19.326 | 59.971 | 25
35.95 | 31.612 | 59.994 | 43 | 35.94 | 18.578 | 59.994 | 25 | 35.96 | 8.623 | 59.988 | 15 | 35.94 | 9.29 | 60.028 | 15 | 35.95 | 19.33 | 59.971 | 25
35.96 | 31.611 | 59.994 | 43 | 35.95 | 18.578 | 59.994 | 25 | 35.97 | 8.622 | 59.988 | 15 | 35.94 | 9.289 | 60.028 | 15 | 35.96 | 19.335 | 59.971 | 25
35.96 | 31.612 | 59.994 | 43 | 35.96 | 18.579 | 59.994 | 25 | 35.98 | 8.624 | 59.988 | 15 | 35.95 | 9.289 | 60.028 | 15 | 35.96 | 19.339 | 59.971 | 25
35.97 | 31.612 | 59.994 | 43 | 35.96 | 18.578 | 59.994 | 25 | 35.99 | 8.626 | 59.988 | 15 | 35.96 | 9.289 | 60.028 | 15 | 35.97 | 19.342 | 59.971 | 25
35.98 | 31.613 | 59.994 | 43 | 35.97 | 18.578 | 59.994 | 25 | 36 | 8.626 | 59.988 | 15 | 35.97 | 9.289 | 60.028 | 15 | 35.98 | 19.345 | 59.971 | 25
35.99 | 31.614 | 59.994 | 43 | 35.98 | 18.579 | 59.994 | 25 | 36 | 8.627 | 59.988 | 15 | 35.98 | 9.29 | 60.028 | 15 | 35.99 | 19.348 | 59.971 | 25
36 | 31.615 | 59.994 | 43 | 35.99 | 18.58 | 59.994 | 25 | 36.01 | 8.627 | 59.988 | 15 | 35.99 | 9.289 | 60.028 | 15 | 36 | 19.35 | 59.971 | 25
36.01 | 31.616 | 59.994 | 43 | 36 | 18.579 | 59.994 | 25 | 36.02 | 8.627 | 59.988 | 15 | 35.99 | 9.289 | 60.028 | 15 | 36.01 | 19.353 | 59.971 | 25
36.01 | 31.614 | 59.994 | 43 | 36.01 | 18.578 | 59.994 | 25 | 36.03 | 8.628 | 59.988 | 15 | 36 | 9.287 | 60.028 | 15 | 36.01 | 19.356 | 59.971 | 25
36.02 | 31.612 | 59.994 | 43 | 36.01 | 18.578 | 59.994 | 25 | 36.04 | 8.628 | 59.988 | 15 | 36.01 | 9.286 | 60.028 | 15 | 36.02 | 19.359 | 59.971 | 25
36.03 | 31.61 | 59.994 | 43 | 36.02 | 18.578 | 59.994 | 25 | 36.05 | 8.63 | 59.988 | 15 | 36.02 | 9.289 | 60.028 | 15 | 36.03 | 19.36 | 59.971 | 25
36.04 | 31.608 | 59.994 | 43 | 36.03 | 18.576 | 59.994 | 25 | 36.05 | 8.632 | 59.988 | 15 | 36.03 | 9.291 | 60.028 | 15 | 36.04 | 19.361 | 59.971 | 25
36.05 | 31.61 | 59.994 | 43 | 36.04 | 18.575 | 59.994 | 25 | 36.06 | 8.632 | 59.988 | 15 | 36.04 | 9.297 | 60.028 | 15 | 36.05 | 19.362 | 59.971 | 25
36.06 | 31.611 | 59.994 | 43 | 36.05 | 18.574 | 59.994 | 25 | 36.07 | 8.633 | 59.988 | 15 | 36.04 | 9.302 | 60.028 | 15 | 36.06 | 19.362 | 59.971 | 25
36.06 | 31.613 | 59.994 | 43 | 36.06 | 18.574 | 59.994 | 25 | 36.08 | 8.634 | 59.988 | 15 | 36.05 | 9.307 | 60.028 | 15 | 36.06 | 19.361 | 59.971 | 25
36.07 | 31.615 | 59.994 | 43 | 36.06 | 18.572 | 59.994 | 25 | 36.09 | 8.635 | 59.987 | 15 | 36.06 | 9.312 | 60.028 | 15 | 36.07 | 19.36 | 59.971 | 25
36.08 | 31.611 | 59.994 | 43 | 36.07 | 18.571 | 59.994 | 25 | 36.1 | 8.636 | 59.987 | 15 | 36.07 | 9.318 | 60.028 | 15 | 36.08 | 19.36 | 59.971 | 25
36.09 | 31.608 | 59.994 | 43 | 36.08 | 18.571 | 59.994 | 25 | 36.1 | 8.636 | 59.987 | 15 | 36.08 | 9.324 | 60.028 | 15 | 36.09 | 19.359 | 59.971 | 25
36.1 | 31.608 | 59.994 | 43 | 36.09 | 18.571 | 59.994 | 25 | 36.11 | 8.636 | 59.986 | 15 | 36.09 | 9.33 | 60.028 | 15 | 36.1 | 19.36 | 59.971 | 25
36.11 | 31.607 | 59.994 | 43 | 36.1 | 18.571 | 59.994 | 25 | 36.12 | 8.637 | 59.986 | 15 | 36.09 | 9.336 | 60.028 | 15 | 36.11 | 19.361 | 59.971 | 25
36.11 | 31.61 | 59.994 | 43 | 36.11 | 18.572 | 59.994 | 25 | 36.13 | 8.639 | 59.986 | 15 | 36.1 | 9.341 | 60.028 | 15 | 36.11 | 19.36 | 59.971 | 25
36.12 | 31.612 | 59.994 | 43 | 36.11 | 18.571 | 59.994 | 25 | 36.14 | 8.642 | 59.986 | 15 | 36.11 | 9.345 | 60.028 | 15 | 36.12 | 19.359 | 59.971 | 25
36.13 | 31.611 | 59.994 | 43 | 36.12 | 18.571 | 59.994 | 25 | 36.15 | 8.644 | 59.985 | 15 | 36.12 | 9.353 | 60.028 | 15 | 36.13 | 19.359 | 59.971 | 25
36.14 | 31.61 | 59.994 | 43 | 36.13 | 18.57 | 59.994 | 25 | 36.15 | 8.647 | 59.985 | 15 | 36.13 | 9.361 | 60.028 | 15 | 36.14 | 19.36 | 59.971 | 25
36.15 | 31.61 | 59.994 | 43 | 36.14 | 18.569 | 59.994 | 25 | 36.16 | 8.652 | 59.985 | 15 | 36.14 | 9.368 | 60.028 | 15 | 36.15 | 19.359 | 59.971 | 25
36.16 | 31.61 | 59.994 | 43 | 36.15 | 18.569 | 59.994 | 25 | 36.17 | 8.656 | 59.984 | 15 | 36.14 | 9.375 | 60.028 | 15 | 36.16 | 19.358 | 59.971 | 25
36.16 | 31.61 | 59.994 | 43 | 36.16 | 18.569 | 59.994 | 25 | 36.18 | 8.66 | 59.984 | 15 | 36.15 | 9.382 | 60.028 | 15 | 36.16 | 19.358 | 59.971 | 25
36.17 | 31.609 | 59.994 | 43 | 36.16 | 18.569 | 59.994 | 25 | 36.19 | 8.665 | 59.984 | 15 | 36.16 | 9.388 | 60.028 | 15 | 36.17 | 19.358 | 59.971 | 25
36.18 | 31.611 | 59.994 | 43 | 36.17 | 18.57 | 59.994 | 25 | 36.2 | 8.669 | 59.984 | 15 | 36.17 | 9.393 | 60.028 | 15 | 36.18 | 19.358 | 59.971 | 25
36.19 | 31.613 | 59.994 | 43 | 36.18 | 18.569 | 59.994 | 25 | 36.2 | 8.673 | 59.983 | 15 | 36.18 | 9.398 | 60.028 | 15 | 36.19 | 19.359 | 59.971 | 25
36.2 | 31.613 | 59.994 | 43 | 36.19 | 18.568 | 59.994 | 25 | 36.21 | 8.677 | 59.983 | 15 | 36.19 | 9.403 | 60.028 | 15 | 36.2 | 19.359 | 59.971 | 25
36.21 | 31.612 | 59.994 | 43 | 36.2 | 18.568 | 59.994 | 25 | 36.22 | 8.681 | 59.983 | 15 | 36.19 | 9.408 | 60.028 | 15 | 36.21 | 19.358 | 59.971 | 25
36.21 | 31.611 | 59.994 | 43 | 36.21 | 18.568 | 59.994 | 25 | 36.23 | 8.683 | 59.982 | 15 | 36.2 | 9.41 | 60.028 | 15 | 36.21 | 19.358 | 59.971 | 25
36.22 | 31.61 | 59.994 | 43 | 36.21 | 18.569 | 59.994 | 25 | 36.24 | 8.686 | 59.982 | 15 | 36.21 | 9.412 | 60.028 | 15 | 36.22 | 19.359 | 59.971 | 25
36.23 | 31.609 | 59.994 | 43 | 36.22 | 18.57 | 59.994 | 25 | 36.25 | 8.689 | 59.982 | 15 | 36.22 | 9.412 | 60.028 | 15 | 36.23 | 19.358 | 59.971 | 25
36.24 | 31.608 | 59.994 | 43 | 36.23 | 18.57 | 59.994 | 25 | 36.25 | 8.691 | 59.982 | 15 | 36.23 | 9.411 | 60.028 | 15 | 36.24 | 19.358 | 59.971 | 25
36.25 | 31.61 | 59.994 | 43 | 36.24 | 18.569 | 59.994 | 25 | 36.26 | 8.697 | 59.982 | 15 | 36.24 | 9.411 | 60.028 | 15 | 36.25 | 19.359 | 59.971 | 25
36.26 | 31.612 | 59.994 | 43 | 36.25 | 18.569 | 59.994 | 25 | 36.27 | 8.703 | 59.982 | 15 | 36.24 | 9.411 | 60.028 | 15 | 36.26 | 19.36 | 59.971 | 25
36.26 | 31.61 | 59.994 | 43 | 36.26 | 18.569 | 59.994 | 25 | 36.28 | 8.707 | 59.982 | 15 | 36.25 | 9.411 | 60.028 | 15 | 36.26 | 19.362 | 59.971 | 25
36.27 | 31.608 | 59.994 | 43 | 36.26 | 18.569 | 59.994 | 25 | 36.29 | 8.71 | 59.982 | 15 | 36.26 | 9.411 | 60.028 | 15 | 36.27 | 19.364 | 59.971 | 25
36.28 | 31.606 | 59.994 | 43 | 36.27 | 18.569 | 59.994 | 25 | 36.3 | 8.713 | 59.982 | 15 | 36.27 | 9.413 | 60.028 | 15 | 36.28 | 19.367 | 59.971 | 25
36.29 | 31.605 | 59.994 | 43 | 36.28 | 18.569 | 59.994 | 25 | 36.3 | 8.716 | 59.982 | 15 | 36.28 | 9.415 | 60.028 | 15 | 36.29 | 19.371 | 59.971 | 25
36.3 | 31.606 | 59.994 | 43 | 36.29 | 18.568 | 59.994 | 25 | 36.31 | 8.718 | 59.982 | 15 | 36.29 | 9.414 | 60.028 | 15 | 36.3 | 19.374 | 59.971 | 25
36.31 | 31.607 | 59.994 | 43 | 36.3 | 18.568 | 59.994 | 25 | 36.32 | 8.721 | 59.982 | 15 | 36.29 | 9.412 | 60.028 | 15 | 36.31 | 19.378 | 59.971 | 25
36.31 | 31.607 | 59.994 | 43 | 36.31 | 18.567 | 59.994 | 25 | 36.33 | 8.72 | 59.982 | 15 | 36.3 | 9.41 | 60.028 | 15 | 36.31 | 19.384 | 59.971 | 25
36.32 | 31.607 | 59.994 | 43 | 36.31 | 18.567 | 59.994 | 25 | 36.34 | 8.718 | 59.982 | 15 | 36.31 | 9.407 | 60.028 | 15 | 36.32 | 19.391 | 59.971 | 25
36.33 | 31.605 | 59.994 | 43 | 36.32 | 18.568 | 59.994 | 25 | 36.35 | 8.719 | 59.982 | 15 | 36.32 | 9.406 | 60.028 | 15 | 36.33 | 19.396 | 59.971 | 25
36.34 | 31.604 | 59.994 | 43 | 36.33 | 18.568 | 59.994 | 25 | 36.35 | 8.719 | 59.982 | 15 | 36.33 | 9.406 | 60.028 | 15 | 36.34 | 19.402 | 59.971 | 25
36.35 | 31.601 | 59.994 | 43 | 36.34 | 18.568 | 59.994 | 25 | 36.36 | 8.718 | 59.982 | 15 | 36.34 | 9.407 | 60.028 | 15 | 36.35 | 19.406 | 59.971 | 25
36.36 | 31.599 | 59.994 | 43 | 36.35 | 18.568 | 59.994 | 25 | 36.37 | 8.718 | 59.982 | 15 | 36.34 | 9.409 | 60.028 | 15 | 36.36 | 19.411 | 59.971 | 25
36.36 | 31.6 | 59.994 | 43 | 36.36 | 18.568 | 59.994 | 25 | 36.38 | 8.718 | 59.982 | 15 | 36.35 | 9.407 | 60.028 | 15 | 36.36 | 19.417 | 59.971 | 25
36.37 | 31.601 | 59.994 | 43 | 36.36 | 18.568 | 59.994 | 25 | 36.39 | 8.718 | 59.982 | 15 | 36.36 | 9.406 | 60.028 | 15 | 36.37 | 19.424 | 59.971 | 25
36.38 | 31.602 | 59.994 | 43 | 36.37 | 18.567 | 59.994 | 25 | 36.4 | 8.719 | 59.982 | 15 | 36.37 | 9.405 | 60.028 | 15 | 36.38 | 19.429 | 59.971 | 25
36.39 | 31.603 | 59.994 | 43 | 36.38 | 18.568 | 59.994 | 25 | 36.4 | 8.72 | 59.982 | 15 | 36.38 | 9.403 | 60.028 | 15 | 36.39 | 19.435 | 59.971 | 25
36.4 | 31.601 | 59.994 | 43 | 36.39 | 18.568 | 59.994 | 25 | 36.41 | 8.721 | 59.982 | 15 | 36.39 | 9.403 | 60.028 | 15 | 36.4 | 19.44 | 59.971 | 25
36.41 | 31.599 | 59.994 | 43 | 36.4 | 18.569 | 59.994 | 25 | 36.42 | 8.722 | 59.982 | 15 | 36.39 | 9.402 | 60.028 | 15 | 36.41 | 19.445 | 59.971 | 25
36.41 | 31.596 | 59.994 | 43 | 36.41 | 18.57 | 59.994 | 25 | 36.43 | 8.72 | 59.982 | 15 | 36.4 | 9.404 | 60.028 | 15 | 36.41 | 19.45 | 59.971 | 25
36.42 | 31.594 | 59.994 | 43 | 36.41 | 18.57 | 59.994 | 25 | 36.44 | 8.719 | 59.982 | 15 | 36.41 | 9.406 | 60.028 | 15 | 36.42 | 19.455 | 59.971 | 25
36.43 | 31.595 | 59.994 | 43 | 36.42 | 18.57 | 59.994 | 25 | 36.45 | 8.719 | 59.982 | 15 | 36.42 | 9.406 | 60.028 | 15 | 36.43 | 19.458 | 59.971 | 25
36.44 | 31.597 | 59.994 | 43 | 36.43 | 18.569 | 59.994 | 25 | 36.45 | 8.72 | 59.982 | 15 | 36.43 | 9.406 | 60.028 | 15 | 36.44 | 19.462 | 59.971 | 25
36.45 | 31.596 | 59.994 | 43 | 36.44 | 18.569 | 59.994 | 25 | 36.46 | 8.719 | 59.982 | 15 | 36.44 | 9.406 | 60.028 | 15 | 36.45 | 19.464 | 59.971 | 25
36.46 | 31.595 | 59.994 | 43 | 36.45 | 18.569 | 59.994 | 25 | 36.47 | 8.719 | 59.982 | 15 | 36.44 | 9.406 | 60.028 | 15 | 36.46 | 19.466 | 59.971 | 25
36.46 | 31.593 | 59.994 | 43 | 36.46 | 18.57 | 59.994 | 25 | 36.48 | 8.718 | 59.982 | 15 | 36.45 | 9.41 | 60.028 | 15 | 36.46 | 19.467 | 59.971 | 25
36.47 | 31.591 | 59.994 | 43 | 36.46 | 18.571 | 59.994 | 25 | 36.49 | 8.716 | 59.982 | 15 | 36.46 | 9.413 | 60.028 | 15 | 36.47 | 19.469 | 59.971 | 25
36.48 | 31.59 | 59.994 | 43 | 36.47 | 18.572 | 59.994 | 25 | 36.5 | 8.717 | 59.982 | 15 | 36.47 | 9.419 | 60.028 | 15 | 36.48 | 19.468 | 59.971 | 25
36.49 | 31.589 | 59.994 | 43 | 36.48 | 18.571 | 59.994 | 25 | 36.5 | 8.719 | 59.982 | 15 | 36.48 | 9.424 | 60.028 | 15 | 36.49 | 19.467 | 59.971 | 25
36.5 | 31.593 | 59.994 | 43 | 36.49 | 18.571 | 59.994 | 25 | 36.51 | 8.718 | 59.982 | 15 | 36.49 | 9.431 | 60.028 | 15 | 36.5 | 19.468 | 59.971 | 25
36.51 | 31.596 | 59.994 | 43 | 36.5 | 18.571 | 59.994 | 25 | 36.52 | 8.717 | 59.982 | 15 | 36.49 | 9.437 | 60.028 | 15 | 36.51 | 19.469 | 59.971 | 25
36.51 | 31.599 | 59.994 | 43 | 36.51 | 18.571 | 59.994 | 25 | 36.53 | 8.717 | 59.982 | 15 | 36.5 | 9.442 | 60.028 | 15 | 36.51 | 19.469 | 59.971 | 25
36.52 | 31.603 | 59.994 | 43 | 36.51 | 18.572 | 59.994 | 25 | 36.54 | 8.716 | 59.982 | 15 | 36.51 | 9.447 | 60.028 | 15 | 36.52 | 19.468 | 59.971 | 25
36.53 | 31.605 | 59.994 | 43 | 36.52 | 18.573 | 59.994 | 25 | 36.55 | 8.716 | 59.982 | 15 | 36.52 | 9.452 | 60.028 | 15 | 36.53 | 19.467 | 59.971 | 25
36.54 | 31.607 | 59.994 | 43 | 36.53 | 18.575 | 59.994 | 25 | 36.55 | 8.716 | 59.982 | 15 | 36.53 | 9.457 | 60.028 | 15 | 36.54 | 19.465 | 59.971 | 25
36.55 | 31.608 | 59.994 | 43 | 36.54 | 18.578 | 59.994 | 25 | 36.56 | 8.715 | 59.982 | 15 | 36.54 | 9.463 | 60.028 | 15 | 36.55 | 19.465 | 59.971 | 25
36.56 | 31.609 | 59.994 | 43 | 36.55 | 18.581 | 59.994 | 25 | 36.57 | 8.715 | 59.982 | 15 | 36.54 | 9.469 | 60.028 | 15 | 36.56 | 19.465 | 59.971 | 25
36.56 | 31.614 | 59.994 | 43 | 36.56 | 18.585 | 59.994 | 25 | 36.58 | 8.715 | 59.982 | 15 | 36.55 | 9.475 | 60.028 | 15 | 36.56 | 19.466 | 59.971 | 25
36.57 | 31.619 | 59.994 | 43 | 36.56 | 18.59 | 59.994 | 25 | 36.59 | 8.715 | 59.982 | 15 | 36.56 | 9.481 | 60.028 | 15 | 36.57 | 19.467 | 59.971 | 25
36.58 | 31.621 | 59.994 | 43 | 36.57 | 18.595 | 59.994 | 25 | 36.6 | 8.715 | 59.982 | 15 | 36.57 | 9.483 | 60.028 | 15 | 36.58 | 19.467 | 59.971 | 25
36.59 | 31.624 | 59.994 | 43 | 36.58 | 18.599 | 59.994 | 25 | 36.6 | 8.715 | 59.982 | 15 | 36.58 | 9.486 | 60.028 | 15 | 36.59 | 19.466 | 59.971 | 25
36.6 | 31.625 | 59.994 | 43 | 36.59 | 18.604 | 59.994 | 25 | 36.61 | 8.714 | 59.982 | 15 | 36.59 | 9.49 | 60.028 | 15 | 36.6 | 19.466 | 59.971 | 25
36.61 | 31.627 | 59.994 | 43 | 36.6 | 18.607 | 59.994 | 25 | 36.62 | 8.713 | 59.982 | 15 | 36.59 | 9.494 | 60.028 | 15 | 36.61 | 19.465 | 59.971 | 25
36.61 | 31.63 | 59.994 | 43 | 36.61 | 18.611 | 59.994 | 25 | 36.63 | 8.713 | 59.982 | 15 | 36.6 | 9.498 | 60.028 | 15 | 36.61 | 19.465 | 59.971 | 25
36.62 | 31.633 | 59.994 | 43 | 36.61 | 18.617 | 59.994 | 25 | 36.64 | 8.713 | 59.982 | 15 | 36.61 | 9.503 | 60.028 | 15 | 36.62 | 19.464 | 59.971 | 25
36.63 | 31.639 | 59.994 | 43 | 36.62 | 18.622 | 59.994 | 25 | 36.65 | 8.713 | 59.982 | 15 | 36.62 | 9.505 | 60.028 | 15 | 36.63 | 19.463 | 59.971 | 25
36.64 | 31.644 | 59.994 | 43 | 36.63 | 18.628 | 59.994 | 25 | 36.65 | 8.713 | 59.982 | 15 | 36.63 | 9.507 | 60.028 | 15 | 36.64 | 19.462 | 59.971 | 25
36.65 | 31.646 | 59.994 | 43 | 36.64 | 18.633 | 59.994 | 25 | 36.66 | 8.712 | 59.982 | 15 | 36.64 | 9.507 | 60.028 | 15 | 36.65 | 19.462 | 59.971 | 25
36.66 | 31.648 | 59.994 | 43 | 36.65 | 18.639 | 59.994 | 25 | 36.67 | 8.711 | 59.982 | 15 | 36.64 | 9.508 | 60.028 | 15 | 36.66 | 19.462 | 59.971 | 25
36.66 | 31.648 | 59.994 | 43 | 36.66 | 18.644 | 59.994 | 25 | 36.68 | 8.711 | 59.982 | 15 | 36.65 | 9.507 | 60.028 | 15 | 36.66 | 19.461 | 59.971 | 25
36.67 | 31.647 | 59.994 | 43 | 36.66 | 18.648 | 59.994 | 25 | 36.69 | 8.711 | 59.982 | 15 | 36.66 | 9.506 | 60.028 | 15 | 36.67 | 19.461 | 59.971 | 25
36.68 | 31.646 | 59.994 | 43 | 36.67 | 18.651 | 59.994 | 25 | 36.7 | 8.711 | 59.982 | 15 | 36.67 | 9.504 | 60.028 | 15 | 36.68 | 19.462 | 59.971 | 25
36.69 | 31.645 | 59.994 | 43 | 36.68 | 18.654 | 59.994 | 25 | 36.7 | 8.711 | 59.982 | 15 | 36.68 | 9.502 | 60.028 | 15 | 36.69 | 19.464 | 59.971 | 25
36.7 | 31.646 | 59.994 | 43 | 36.69 | 18.658 | 59.994 | 25 | 36.71 | 8.712 | 59.982 | 15 | 36.69 | 9.502 | 60.028 | 15 | 36.7 | 19.467 | 59.971 | 25
36.71 | 31.647 | 59.994 | 43 | 36.7 | 18.662 | 59.994 | 25 | 36.72 | 8.714 | 59.982 | 15 | 36.69 | 9.503 | 60.028 | 15 | 36.71 | 19.469 | 59.971 | 25
36.71 | 31.647 | 59.994 | 43 | 36.71 | 18.666 | 59.994 | 25 | 36.73 | 8.715 | 59.982 | 15 | 36.7 | 9.502 | 60.028 | 15 | 36.71 | 19.471 | 59.971 | 25
36.72 | 31.646 | 59.994 | 43 | 36.71 | 18.667 | 59.994 | 25 | 36.74 | 8.715 | 59.982 | 15 | 36.71 | 9.501 | 60.028 | 15 | 36.72 | 19.473 | 59.971 | 25
36.73 | 31.643 | 59.994 | 43 | 36.72 | 18.667 | 59.994 | 25 | 36.75 | 8.715 | 59.982 | 15 | 36.72 | 9.501 | 60.028 | 15 | 36.73 | 19.477 | 59.971 | 25
36.74 | 31.64 | 59.994 | 43 | 36.73 | 18.667 | 59.994 | 25 | 36.75 | 8.715 | 59.982 | 15 | 36.73 | 9.501 | 60.028 | 15 | 36.74 | 19.48 | 59.971 | 25
36.75 | 31.641 | 59.994 | 43 | 36.74 | 18.667 | 59.994 | 25 | 36.76 | 8.715 | 59.982 | 15 | 36.74 | 9.5 | 60.028 | 15 | 36.75 | 19.482 | 59.971 | 25
36.76 | 31.641 | 59.994 | 43 | 36.75 | 18.668 | 59.994 | 25 | 36.77 | 8.716 | 59.982 | 15 | 36.74 | 9.5 | 60.028 | 15 | 36.76 | 19.483 | 59.971 | 25
36.76 | 31.642 | 59.994 | 43 | 36.76 | 18.669 | 59.994 | 25 | 36.78 | 8.717 | 59.982 | 15 | 36.75 | 9.501 | 60.028 | 15 | 36.76 | 19.486 | 59.971 | 25
36.77 | 31.642 | 59.994 | 43 | 36.76 | 18.67 | 59.994 | 25 | 36.79 | 8.719 | 59.982 | 15 | 36.76 | 9.502 | 60.028 | 15 | 36.77 | 19.488 | 59.971 | 25
36.78 | 31.642 | 59.994 | 43 | 36.77 | 18.671 | 59.994 | 25 | 36.8 | 8.72 | 59.982 | 15 | 36.77 | 9.503 | 60.028 | 15 | 36.78 | 19.491 | 59.971 | 25
36.79 | 31.642 | 59.994 | 43 | 36.78 | 18.669 | 59.994 | 25 | 36.8 | 8.722 | 59.982 | 15 | 36.78 | 9.504 | 60.028 | 15 | 36.79 | 19.493 | 59.971 | 25
36.8 | 31.639 | 59.994 | 43 | 36.79 | 18.667 | 59.994 | 25 | 36.81 | 8.723 | 59.982 | 15 | 36.79 | 9.504 | 60.028 | 15 | 36.8 | 19.497 | 59.971 | 25
36.81 | 31.637 | 59.994 | 43 | 36.8 | 18.667 | 59.994 | 25 | 36.82 | 8.724 | 59.982 | 15 | 36.79 | 9.504 | 60.028 | 15 | 36.81 | 19.501 | 59.971 | 25
36.81 | 31.639 | 59.994 | 43 | 36.81 | 18.667 | 59.994 | 25 | 36.83 | 8.725 | 59.982 | 15 | 36.8 | 9.505 | 60.028 | 15 | 36.81 | 19.503 | 59.971 | 25
36.82 | 31.64 | 59.994 | 43 | 36.81 | 18.666 | 59.994 | 25 | 36.84 | 8.727 | 59.982 | 15 | 36.81 | 9.506 | 60.028 | 15 | 36.82 | 19.505 | 59.971 | 25
36.83 | 31.641 | 59.994 | 43 | 36.82 | 18.666 | 59.994 | 25 | 36.85 | 8.727 | 59.982 | 15 | 36.82 | 9.506 | 60.028 | 15 | 36.83 | 19.508 | 59.971 | 25
36.84 | 31.642 | 59.994 | 43 | 36.83 | 18.666 | 59.994 | 25 | 36.85 | 8.728 | 59.982 | 15 | 36.83 | 9.506 | 60.028 | 15 | 36.84 | 19.511 | 59.971 | 25
36.85 | 31.642 | 59.994 | 43 | 36.84 | 18.667 | 59.994 | 25 | 36.86 | 8.729 | 59.982 | 15 | 36.84 | 9.51 | 60.028 | 15 | 36.85 | 19.512 | 59.971 | 25
36.86 | 31.641 | 59.994 | 43 | 36.85 | 18.667 | 59.994 | 25 | 36.87 | 8.73 | 59.982 | 15 | 36.84 | 9.514 | 60.028 | 15 | 36.86 | 19.514 | 59.971 | 25
36.86 | 31.64 | 59.994 | 43 | 36.86 | 18.667 | 59.994 | 25 | 36.88 | 8.729 | 59.982 | 15 | 36.85 | 9.516 | 60.028 | 15 | 36.86 | 19.515 | 59.971 | 25
36.87 | 31.638 | 59.994 | 43 | 36.86 | 18.666 | 59.994 | 25 | 36.89 | 8.728 | 59.982 | 15 | 36.86 | 9.518 | 60.028 | 15 | 36.87 | 19.516 | 59.971 | 25
36.88 | 31.639 | 59.994 | 43 | 36.87 | 18.664 | 59.994 | 25 | 36.9 | 8.728 | 59.982 | 15 | 36.87 | 9.521 | 60.028 | 15 | 36.88 | 19.515 | 59.971 | 25
36.89 | 31.641 | 59.994 | 43 | 36.88 | 18.665 | 59.994 | 25 | 36.9 | 8.728 | 59.982 | 15 | 36.88 | 9.523 | 60.028 | 15 | 36.89 | 19.515 | 59.971 | 25
36.9 | 31.644 | 59.994 | 43 | 36.89 | 18.666 | 59.994 | 25 | 36.91 | 8.729 | 59.982 | 15 | 36.89 | 9.525 | 60.028 | 15 | 36.9 | 19.515 | 59.971 | 25
36.91 | 31.647 | 59.994 | 43 | 36.9 | 18.666 | 59.994 | 25 | 36.92 | 8.729 | 59.982 | 15 | 36.89 | 9.528 | 60.028 | 15 | 36.91 | 19.514 | 59.971 | 25
36.91 | 31.648 | 59.994 | 43 | 36.91 | 18.665 | 59.994 | 25 | 36.93 | 8.731 | 59.982 | 15 | 36.9 | 9.531 | 60.028 | 15 | 36.91 | 19.515 | 59.971 | 25
36.92 | 31.649 | 59.994 | 43 | 36.91 | 18.663 | 59.994 | 25 | 36.94 | 8.732 | 59.982 | 15 | 36.91 | 9.534 | 60.028 | 15 | 36.92 | 19.516 | 59.971 | 25
36.93 | 31.654 | 59.993 | 43 | 36.92 | 18.661 | 59.994 | 25 | 36.95 | 8.732 | 59.982 | 15 | 36.92 | 9.537 | 60.028 | 15 | 36.93 | 19.515 | 59.971 | 25
36.94 | 31.658 | 59.993 | 43 | 36.93 | 18.662 | 59.994 | 25 | 36.95 | 8.733 | 59.982 | 15 | 36.93 | 9.54 | 60.028 | 15 | 36.94 | 19.515 | 59.971 | 25
36.95 | 31.664 | 59.993 | 43 | 36.94 | 18.663 | 59.994 | 25 | 36.96 | 8.735 | 59.982 | 15 | 36.94 | 9.539 | 60.028 | 15 | 36.95 | 19.516 | 59.971 | 25
36.96 | 31.67 | 59.992 | 43 | 36.95 | 18.668 | 59.994 | 25 | 36.97 | 8.736 | 59.982 | 15 | 36.94 | 9.539 | 60.028 | 15 | 36.96 | 19.517 | 59.971 | 25
36.96 | 31.675 | 59.992 | 43 | 36.96 | 18.673 | 59.994 | 25 | 36.98 | 8.739 | 59.982 | 15 | 36.95 | 9.541 | 60.028 | 15 | 36.96 | 19.516 | 59.971 | 25
36.97 | 31.68 | 59.992 | 43 | 36.96 | 18.677 | 59.994 | 25 | 36.99 | 8.742 | 59.982 | 15 | 36.96 | 9.542 | 60.028 | 15 | 36.97 | 19.516 | 59.971 | 25
36.98 | 31.681 | 59.992 | 43 | 36.97 | 18.682 | 59.994 | 25 | 37 | 8.744 | 59.982 | 15 | 36.97 | 9.544 | 60.028 | 15 | 36.98 | 19.517 | 59.971 | 25
36.99 | 31.683 | 59.991 | 43 | 36.98 | 18.687 | 59.994 | 25 | 37 | 8.746 | 59.982 | 15 | 36.98 | 9.547 | 60.028 | 15 | 36.99 | 19.518 | 59.971 | 25
37 | 31.687 | 59.991 | 43 | 36.99 | 18.691 | 59.994 | 25 | 37.01 | 8.749 | 59.982 | 15 | 36.99 | 9.549 | 60.028 | 15 | 37 | 19.518 | 59.971 | 25
37.01 | 31.692 | 59.991 | 43 | 37 | 18.698 | 59.994 | 25 | 37.02 | 8.751 | 59.982 | 15 | 36.99 | 9.551 | 60.028 | 15 | 37.01 | 19.518 | 59.971 | 25
37.01 | 31.699 | 59.99 | 43 | 37.01 | 18.705 | 59.994 | 25 | 37.03 | 8.754 | 59.982 | 15 | 37 | 9.55 | 60.028 | 15 | 37.01 | 19.517 | 59.971 | 25
37.02 | 31.706 | 59.99 | 43 | 37.01 | 18.711 | 59.994 | 25 | 37.04 | 8.757 | 59.982 | 15 | 37.01 | 9.549 | 60.028 | 15 | 37.02 | 19.517 | 59.971 | 25
37.03 | 31.71 | 59.99 | 43 | 37.02 | 18.717 | 59.994 | 25 | 37.05 | 8.76 | 59.982 | 15 | 37.02 | 9.549 | 60.028 | 15 | 37.03 | 19.517 | 59.971 | 25
37.04 | 31.715 | 59.99 | 43 | 37.03 | 18.724 | 59.994 | 25 | 37.05 | 8.763 | 59.982 | 15 | 37.03 | 9.55 | 60.028 | 15 | 37.04 | 19.517 | 59.971 | 25
37.05 | 31.717 | 59.989 | 43 | 37.04 | 18.73 | 59.994 | 25 | 37.06 | 8.765 | 59.982 | 15 | 37.04 | 9.55 | 60.028 | 15 | 37.05 | 19.517 | 59.971 | 25
37.06 | 31.719 | 59.989 | 43 | 37.05 | 18.735 | 59.994 | 25 | 37.07 | 8.768 | 59.982 | 15 | 37.04 | 9.55 | 60.028 | 15 | 37.06 | 19.516 | 59.971 | 25
37.06 | 31.723 | 59.989 | 43 | 37.06 | 18.74 | 59.994 | 25 | 37.08 | 8.771 | 59.982 | 15 | 37.05 | 9.549 | 60.028 | 15 | 37.06 | 19.515 | 59.971 | 25
37.07 | 31.727 | 59.988 | 43 | 37.06 | 18.745 | 59.994 | 25 | 37.09 | 8.773 | 59.982 | 15 | 37.06 | 9.549 | 60.028 | 15 | 37.07 | 19.514 | 59.971 | 25
37.08 | 31.731 | 59.988 | 43 | 37.07 | 18.75 | 59.994 | 25 | 37.1 | 8.775 | 59.982 | 15 | 37.07 | 9.549 | 60.028 | 15 | 37.08 | 19.517 | 59.971 | 25
37.09 | 31.735 | 59.988 | 43 | 37.08 | 18.756 | 59.994 | 25 | 37.1 | 8.776 | 59.982 | 15 | 37.08 | 9.549 | 60.028 | 15 | 37.09 | 19.521 | 59.971 | 25
37.1 | 31.734 | 59.988 | 43 | 37.09 | 18.763 | 59.994 | 25 | 37.11 | 8.778 | 59.982 | 15 | 37.09 | 9.549 | 60.028 | 15 | 37.1 | 19.525 | 59.971 | 25
37.11 | 31.733 | 59.988 | 43 | 37.1 | 18.767 | 59.994 | 25 | 37.12 | 8.779 | 59.982 | 15 | 37.09 | 9.55 | 60.028 | 15 | 37.11 | 19.53 | 59.971 | 25
37.11 | 31.732 | 59.988 | 43 | 37.11 | 18.771 | 59.994 | 25 | 37.13 | 8.779 | 59.982 | 15 | 37.1 | 9.551 | 60.028 | 15 | 37.11 | 19.534 | 59.971 | 25
37.12 | 31.731 | 59.988 | 43 | 37.11 | 18.773 | 59.994 | 25 | 37.14 | 8.779 | 59.982 | 15 | 37.11 | 9.552 | 60.028 | 15 | 37.12 | 19.538 | 59.971 | 25
37.13 | 31.733 | 59.988 | 43 | 37.12 | 18.774 | 59.994 | 25 | 37.15 | 8.779 | 59.982 | 15 | 37.12 | 9.553 | 60.028 | 15 | 37.13 | 19.542 | 59.971 | 25
37.14 | 31.735 | 59.988 | 43 | 37.13 | 18.775 | 59.994 | 25 | 37.15 | 8.779 | 59.982 | 15 | 37.13 | 9.554 | 60.028 | 15 | 37.14 | 19.546 | 59.971 | 25
37.15 | 31.738 | 59.988 | 43 | 37.14 | 18.776 | 59.994 | 25 | 37.16 | 8.777 | 59.982 | 15 | 37.14 | 9.555 | 60.028 | 15 | 37.15 | 19.55 | 59.971 | 25
37.16 | 31.741 | 59.988 | 43 | 37.15 | 18.776 | 59.994 | 25 | 37.17 | 8.776 | 59.982 | 15 | 37.14 | 9.556 | 60.028 | 15 | 37.16 | 19.554 | 59.971 | 25
37.16 | 31.741 | 59.988 | 43 | 37.16 | 18.775 | 59.994 | 25 | 37.18 | 8.776 | 59.982 | 15 | 37.15 | 9.557 | 60.028 | 15 | 37.16 | 19.558 | 59.971 | 25
37.17 | 31.741 | 59.988 | 43 | 37.16 | 18.774 | 59.994 | 25 | 37.19 | 8.775 | 59.982 | 15 | 37.16 | 9.558 | 60.028 | 15 | 37.17 | 19.563 | 59.971 | 25
37.18 | 31.74 | 59.988 | 43 | 37.17 | 18.774 | 59.994 | 25 | 37.2 | 8.775 | 59.982 | 15 | 37.17 | 9.558 | 60.028 | 15 | 37.18 | 19.569 | 59.971 | 25
37.19 | 31.738 | 59.988 | 43 | 37.18 | 18.773 | 59.994 | 25 | 37.2 | 8.775 | 59.982 | 15 | 37.18 | 9.558 | 60.028 | 15 | 37.19 | 19.574 | 59.971 | 25
37.2 | 31.74 | 59.988 | 43 | 37.19 | 18.773 | 59.994 | 25 | 37.21 | 8.773 | 59.982 | 15 | 37.19 | 9.558 | 60.028 | 15 | 37.2 | 19.578 | 59.971 | 25
37.21 | 31.742 | 59.988 | 43 | 37.2 | 18.772 | 59.994 | 25 | 37.22 | 8.772 | 59.982 | 15 | 37.19 | 9.558 | 60.028 | 15 | 37.21 | 19.583 | 59.971 | 25
37.21 | 31.744 | 59.988 | 43 | 37.21 | 18.772 | 59.994 | 25 | 37.23 | 8.77 | 59.982 | 15 | 37.2 | 9.559 | 60.028 | 15 | 37.21 | 19.588 | 59.971 | 25
37.22 | 31.747 | 59.988 | 43 | 37.21 | 18.772 | 59.994 | 25 | 37.24 | 8.769 | 59.982 | 15 | 37.21 | 9.559 | 60.028 | 15 | 37.22 | 19.594 | 59.971 | 25
37.23 | 31.746 | 59.988 | 43 | 37.22 | 18.771 | 59.994 | 25 | 37.25 | 8.768 | 59.982 | 15 | 37.22 | 9.561 | 60.028 | 15 | 37.23 | 19.599 | 59.971 | 25
37.24 | 31.745 | 59.988 | 43 | 37.23 | 18.772 | 59.994 | 25 | 37.25 | 8.766 | 59.982 | 15 | 37.23 | 9.563 | 60.028 | 15 | 37.24 | 19.604 | 59.971 | 25
37.25 | 31.744 | 59.988 | 43 | 37.24 | 18.773 | 59.994 | 25 | 37.26 | 8.765 | 59.982 | 15 | 37.24 | 9.564 | 60.028 | 15 | 37.25 | 19.606 | 59.971 | 25
37.26 | 31.743 | 59.988 | 43 | 37.25 | 18.773 | 59.994 | 25 | 37.27 | 8.763 | 59.982 | 15 | 37.24 | 9.566 | 60.028 | 15 | 37.26 | 19.607 | 59.971 | 25
37.26 | 31.745 | 59.988 | 43 | 37.26 | 18.772 | 59.994 | 25 | 37.28 | 8.763 | 59.982 | 15 | 37.25 | 9.568 | 60.028 | 15 | 37.26 | 19.608 | 59.971 | 25
37.27 | 31.747 | 59.988 | 43 | 37.26 | 18.772 | 59.994 | 25 | 37.29 | 8.763 | 59.982 | 15 | 37.26 | 9.57 | 60.028 | 15 | 37.27 | 19.609 | 59.971 | 25
37.28 | 31.747 | 59.988 | 43 | 37.27 | 18.771 | 59.994 | 25 | 37.3 | 8.762 | 59.982 | 15 | 37.27 | 9.573 | 60.028 | 15 | 37.28 | 19.61 | 59.971 | 25
37.29 | 31.747 | 59.988 | 43 | 37.28 | 18.772 | 59.994 | 25 | 37.3 | 8.762 | 59.982 | 15 | 37.28 | 9.576 | 60.028 | 15 | 37.29 | 19.612 | 59.971 | 25
37.3 | 31.747 | 59.988 | 43 | 37.29 | 18.773 | 59.994 | 25 | 37.31 | 8.762 | 59.982 | 15 | 37.29 | 9.577 | 60.028 | 15 | 37.3 | 19.612 | 59.971 | 25
37.31 | 31.747 | 59.988 | 43 | 37.3 | 18.772 | 59.994 | 25 | 37.32 | 8.761 | 59.982 | 15 | 37.29 | 9.579 | 60.028 | 15 | 37.31 | 19.612 | 59.971 | 25
37.31 | 31.751 | 59.988 | 43 | 37.31 | 18.771 | 59.994 | 25 | 37.33 | 8.763 | 59.982 | 15 | 37.3 | 9.579 | 60.028 | 15 | 37.31 | 19.611 | 59.971 | 25
37.32 | 31.755 | 59.988 | 43 | 37.31 | 18.77 | 59.994 | 25 | 37.34 | 8.765 | 59.982 | 15 | 37.31 | 9.58 | 60.028 | 15 | 37.32 | 19.611 | 59.971 | 25
37.33 | 31.759 | 59.988 | 43 | 37.32 | 18.77 | 59.994 | 25 | 37.35 | 8.767 | 59.982 | 15 | 37.32 | 9.581 | 60.028 | 15 | 37.33 | 19.61 | 59.971 | 25
37.34 | 31.762 | 59.988 | 43 | 37.33 | 18.77 | 59.994 | 25 | 37.35 | 8.77 | 59.982 | 15 | 37.33 | 9.583 | 60.028 | 15 | 37.34 | 19.61 | 59.971 | 25
37.35 | 31.764 | 59.988 | 43 | 37.34 | 18.769 | 59.994 | 25 | 37.36 | 8.774 | 59.982 | 15 | 37.34 | 9.587 | 60.028 | 15 | 37.35 | 19.609 | 59.971 | 25
37.36 | 31.766 | 59.988 | 43 | 37.35 | 18.767 | 59.994 | 25 | 37.37 | 8.778 | 59.982 | 15 | 37.34 | 9.592 | 60.028 | 15 | 37.36 | 19.609 | 59.971 | 25
37.36 | 31.767 | 59.988 | 43 | 37.36 | 18.766 | 59.994 | 25 | 37.38 | 8.784 | 59.982 | 15 | 37.35 | 9.595 | 60.028 | 15 | 37.36 | 19.609 | 59.971 | 25
37.37 | 31.768 | 59.988 | 43 | 37.36 | 18.763 | 59.994 | 25 | 37.39 | 8.791 | 59.982 | 15 | 37.36 | 9.598 | 60.028 | 15 | 37.37 | 19.609 | 59.971 | 25
37.38 | 31.77 | 59.988 | 43 | 37.37 | 18.76 | 59.994 | 25 | 37.4 | 8.797 | 59.982 | 15 | 37.37 | 9.601 | 60.028 | 15 | 37.38 | 19.61 | 59.971 | 25
37.39 | 31.773 | 59.988 | 43 | 37.38 | 18.758 | 59.994 | 25 | 37.4 | 8.803 | 59.982 | 15 | 37.38 | 9.605 | 60.028 | 15 | 37.39 | 19.61 | 59.971 | 25
37.4 | 31.777 | 59.988 | 43 | 37.39 | 18.756 | 59.994 | 25 | 37.41 | 8.809 | 59.982 | 15 | 37.39 | 9.605 | 60.028 | 15 | 37.4 | 19.611 | 59.971 | 25
37.41 | 31.782 | 59.988 | 43 | 37.4 | 18.753 | 59.994 | 25 | 37.42 | 8.816 | 59.981 | 15 | 37.39 | 9.605 | 60.028 | 15 | 37.41 | 19.611 | 59.971 | 25
37.41 | 31.785 | 59.988 | 43 | 37.41 | 18.751 | 59.994 | 25 | 37.43 | 8.821 | 59.981 | 15 | 37.4 | 9.607 | 60.028 | 15 | 37.41 | 19.612 | 59.971 | 25
37.42 | 31.789 | 59.988 | 43 | 37.41 | 18.748 | 59.994 | 25 | 37.44 | 8.826 | 59.981 | 15 | 37.41 | 9.609 | 60.028 | 15 | 37.42 | 19.612 | 59.971 | 25
37.43 | 31.791 | 59.988 | 43 | 37.42 | 18.746 | 59.994 | 25 | 37.45 | 8.831 | 59.981 | 15 | 37.42 | 9.611 | 60.028 | 15 | 37.43 | 19.613 | 59.971 | 25
37.44 | 31.793 | 59.988 | 43 | 37.43 | 18.743 | 59.994 | 25 | 37.45 | 8.836 | 59.98 | 15 | 37.43 | 9.613 | 60.028 | 15 | 37.44 | 19.613 | 59.971 | 25
37.45 | 31.798 | 59.988 | 43 | 37.44 | 18.741 | 59.994 | 25 | 37.46 | 8.842 | 59.98 | 15 | 37.44 | 9.612 | 60.028 | 15 | 37.45 | 19.612 | 59.971 | 25
37.46 | 31.802 | 59.988 | 43 | 37.45 | 18.738 | 59.994 | 25 | 37.47 | 8.847 | 59.98 | 15 | 37.44 | 9.611 | 60.028 | 15 | 37.46 | 19.611 | 59.971 | 25
37.46 | 31.803 | 59.988 | 43 | 37.46 | 18.736 | 59.994 | 25 | 37.48 | 8.853 | 59.979 | 15 | 37.45 | 9.611 | 60.028 | 15 | 37.46 | 19.611 | 59.971 | 25
37.47 | 31.804 | 59.988 | 43 | 37.46 | 18.735 | 59.994 | 25 | 37.49 | 8.858 | 59.979 | 15 | 37.46 | 9.612 | 60.028 | 15 | 37.47 | 19.612 | 59.971 | 25
37.48 | 31.802 | 59.988 | 43 | 37.47 | 18.735 | 59.994 | 25 | 37.5 | 8.862 | 59.979 | 15 | 37.47 | 9.612 | 60.028 | 15 | 37.48 | 19.612 | 59.971 | 25
37.49 | 31.799 | 59.988 | 43 | 37.48 | 18.733 | 59.994 | 25 | 37.5 | 8.866 | 59.979 | 15 | 37.48 | 9.612 | 60.028 | 15 | 37.49 | 19.613 | 59.971 | 25
37.5 | 31.798 | 59.988 | 43 | 37.49 | 18.731 | 59.994 | 25 | 37.51 | 8.87 | 59.978 | 15 | 37.49 | 9.614 | 60.028 | 15 | 37.5 | 19.612 | 59.971 | 25
37.51 | 31.797 | 59.988 | 43 | 37.5 | 18.73 | 59.994 | 25 | 37.52 | 8.873 | 59.978 | 15 | 37.49 | 9.617 | 60.028 | 15 | 37.51 | 19.612 | 59.971 | 25
37.51 | 31.799 | 59.988 | 43 | 37.51 | 18.728 | 59.994 | 25 | 37.53 | 8.875 | 59.978 | 15 | 37.5 | 9.616 | 60.028 | 15 | 37.51 | 19.613 | 59.971 | 25
37.52 | 31.802 | 59.988 | 43 | 37.51 | 18.727 | 59.994 | 25 | 37.54 | 8.878 | 59.977 | 15 | 37.51 | 9.614 | 60.028 | 15 | 37.52 | 19.613 | 59.971 | 25
37.53 | 31.803 | 59.988 | 43 | 37.52 | 18.726 | 59.994 | 25 | 37.55 | 8.879 | 59.977 | 15 | 37.52 | 9.614 | 60.028 | 15 | 37.53 | 19.612 | 59.971 | 25
37.54 | 31.804 | 59.988 | 43 | 37.53 | 18.727 | 59.994 | 25 | 37.55 | 8.88 | 59.977 | 15 | 37.53 | 9.613 | 60.028 | 15 | 37.54 | 19.611 | 59.971 | 25
37.55 | 31.804 | 59.988 | 43 | 37.54 | 18.728 | 59.994 | 25 | 37.56 | 8.88 | 59.977 | 15 | 37.54 | 9.611 | 60.028 | 15 | 37.55 | 19.61 | 59.971 | 25
37.56 | 31.803 | 59.988 | 43 | 37.55 | 18.726 | 59.994 | 25 | 37.57 | 8.881 | 59.976 | 15 | 37.54 | 9.609 | 60.028 | 15 | 37.56 | 19.61 | 59.971 | 25
37.56 | 31.802 | 59.988 | 43 | 37.56 | 18.725 | 59.994 | 25 | 37.58 | 8.881 | 59.976 | 15 | 37.55 | 9.61 | 60.028 | 15 | 37.56 | 19.612 | 59.971 | 25
37.57 | 31.8 | 59.988 | 43 | 37.56 | 18.726 | 59.994 | 25 | 37.59 | 8.881 | 59.976 | 15 | 37.56 | 9.612 | 60.028 | 15 | 37.57 | 19.614 | 59.971 | 25
37.58 | 31.801 | 59.988 | 43 | 37.57 | 18.726 | 59.994 | 25 | 37.6 | 8.883 | 59.976 | 15 | 37.57 | 9.612 | 60.028 | 15 | 37.58 | 19.613 | 59.971 | 25
37.59 | 31.802 | 59.988 | 43 | 37.58 | 18.727 | 59.994 | 25 | 37.6 | 8.885 | 59.976 | 15 | 37.58 | 9.613 | 60.028 | 15 | 37.59 | 19.612 | 59.971 | 25
37.6 | 31.8 | 59.988 | 43 | 37.59 | 18.728 | 59.994 | 25 | 37.61 | 8.885 | 59.976 | 15 | 37.59 | 9.611 | 60.028 | 15 | 37.6 | 19.612 | 59.971 | 25
37.61 | 31.797 | 59.987 | 43 | 37.6 | 18.729 | 59.994 | 25 | 37.62 | 8.885 | 59.976 | 15 | 37.59 | 9.609 | 60.028 | 15 | 37.61 | 19.613 | 59.971 | 25
37.61 | 31.794 | 59.987 | 43 | 37.61 | 18.73 | 59.994 | 25 | 37.63 | 8.885 | 59.976 | 15 | 37.6 | 9.609 | 60.028 | 15 | 37.61 | 19.611 | 59.971 | 25
37.62 | 31.791 | 59.987 | 43 | 37.61 | 18.73 | 59.994 | 25 | 37.64 | 8.885 | 59.976 | 15 | 37.61 | 9.608 | 60.028 | 15 | 37.62 | 19.61 | 59.971 | 25
37.63 | 31.792 | 59.986 | 43 | 37.62 | 18.73 | 59.994 | 25 | 37.65 | 8.887 | 59.976 | 15 | 37.62 | 9.609 | 60.028 | 15 | 37.63 | 19.61 | 59.971 | 25
37.64 | 31.794 | 59.986 | 43 | 37.63 | 18.729 | 59.994 | 25 | 37.65 | 8.888 | 59.976 | 15 | 37.63 | 9.61 | 60.028 | 15 | 37.64 | 19.61 | 59.971 | 25
37.65 | 31.794 | 59.986 | 43 | 37.64 | 18.728 | 59.994 | 25 | 37.66 | 8.89 | 59.976 | 15 | 37.64 | 9.612 | 60.028 | 15 | 37.65 | 19.611 | 59.971 | 25
37.66 | 31.794 | 59.986 | 43 | 37.65 | 18.729 | 59.994 | 25 | 37.67 | 8.892 | 59.976 | 15 | 37.64 | 9.614 | 60.028 | 15 | 37.66 | 19.611 | 59.971 | 25
37.66 | 31.792 | 59.985 | 43 | 37.66 | 18.73 | 59.994 | 25 | 37.68 | 8.892 | 59.976 | 15 | 37.65 | 9.615 | 60.028 | 15 | 37.66 | 19.61 | 59.971 | 25
37.67 | 31.79 | 59.985 | 43 | 37.66 | 18.73 | 59.993 | 25 | 37.69 | 8.893 | 59.976 | 15 | 37.66 | 9.616 | 60.028 | 15 | 37.67 | 19.61 | 59.971 | 25
37.68 | 31.789 | 59.985 | 43 | 37.67 | 18.731 | 59.993 | 25 | 37.7 | 8.893 | 59.976 | 15 | 37.67 | 9.619 | 60.028 | 15 | 37.68 | 19.611 | 59.971 | 25
37.69 | 31.788 | 59.984 | 43 | 37.68 | 18.73 | 59.993 | 25 | 37.7 | 8.893 | 59.976 | 15 | 37.68 | 9.621 | 60.028 | 15 | 37.69 | 19.612 | 59.971 | 25
37.7 | 31.79 | 59.984 | 43 | 37.69 | 18.73 | 59.992 | 25 | 37.71 | 8.892 | 59.976 | 15 | 37.69 | 9.625 | 60.028 | 15 | 37.7 | 19.613 | 59.971 | 25
37.71 | 31.791 | 59.984 | 43 | 37.7 | 18.73 | 59.992 | 25 | 37.72 | 8.892 | 59.976 | 15 | 37.69 | 9.629 | 60.028 | 15 | 37.71 | 19.614 | 59.971 | 25
37.71 | 31.795 | 59.984 | 43 | 37.71 | 18.73 | 59.992 | 25 | 37.73 | 8.892 | 59.976 | 15 | 37.7 | 9.633 | 60.028 | 15 | 37.71 | 19.615 | 59.971 | 25
37.72 | 31.798 | 59.983 | 43 | 37.71 | 18.733 | 59.992 | 25 | 37.74 | 8.893 | 59.976 | 15 | 37.71 | 9.637 | 60.028 | 15 | 37.72 | 19.616 | 59.971 | 25
37.73 | 31.801 | 59.983 | 43 | 37.72 | 18.736 | 59.991 | 25 | 37.75 | 8.894 | 59.976 | 15 | 37.72 | 9.639 | 60.028 | 15 | 37.73 | 19.615 | 59.971 | 25
37.74 | 31.804 | 59.983 | 43 | 37.73 | 18.735 | 59.991 | 25 | 37.75 | 8.895 | 59.976 | 15 | 37.73 | 9.64 | 60.028 | 15 | 37.74 | 19.614 | 59.971 | 25
37.75 | 31.808 | 59.982 | 43 | 37.74 | 18.734 | 59.991 | 25 | 37.76 | 8.896 | 59.976 | 15 | 37.74 | 9.641 | 60.028 | 15 | 37.75 | 19.614 | 59.971 | 25
37.76 | 31.812 | 59.982 | 43 | 37.75 | 18.735 | 59.99 | 25 | 37.77 | 8.897 | 59.976 | 15 | 37.74 | 9.643 | 60.028 | 15 | 37.76 | 19.615 | 59.971 | 25
37.76 | 31.82 | 59.982 | 43 | 37.76 | 18.736 | 59.99 | 25 | 37.78 | 8.9 | 59.976 | 15 | 37.75 | 9.645 | 60.028 | 15 | 37.76 | 19.614 | 59.971 | 25
37.77 | 31.828 | 59.982 | 43 | 37.76 | 18.74 | 59.99 | 25 | 37.79 | 8.902 | 59.976 | 15 | 37.76 | 9.648 | 60.028 | 15 | 37.77 | 19.613 | 59.971 | 25
37.78 | 31.834 | 59.982 | 43 | 37.77 | 18.743 | 59.99 | 25 | 37.8 | 8.904 | 59.976 | 15 | 37.77 | 9.652 | 60.028 | 15 | 37.78 | 19.614 | 59.971 | 25
37.79 | 31.839 | 59.982 | 43 | 37.78 | 18.749 | 59.989 | 25 | 37.8 | 8.906 | 59.976 | 15 | 37.78 | 9.656 | 60.028 | 15 | 37.79 | 19.616 | 59.971 | 25
37.8 | 31.84 | 59.982 | 43 | 37.79 | 18.754 | 59.989 | 25 | 37.81 | 8.906 | 59.976 | 15 | 37.79 | 9.657 | 60.028 | 15 | 37.8 | 19.617 | 59.971 | 25
37.81 | 31.841 | 59.982 | 43 | 37.8 | 18.759 | 59.989 | 25 | 37.82 | 8.906 | 59.976 | 15 | 37.79 | 9.659 | 60.028 | 15 | 37.81 | 19.618 | 59.971 | 25
37.81 | 31.846 | 59.982 | 43 | 37.81 | 18.764 | 59.988 | 25 | 37.83 | 8.907 | 59.976 | 15 | 37.8 | 9.66 | 60.028 | 15 | 37.81 | 19.62 | 59.971 | 25
37.82 | 31.851 | 59.982 | 43 | 37.81 | 18.766 | 59.988 | 25 | 37.84 | 8.908 | 59.976 | 15 | 37.81 | 9.662 | 60.028 | 15 | 37.82 | 19.622 | 59.971 | 25
37.83 | 31.857 | 59.982 | 43 | 37.82 | 18.768 | 59.988 | 25 | 37.85 | 8.908 | 59.976 | 15 | 37.82 | 9.663 | 60.028 | 15 | 37.83 | 19.623 | 59.971 | 25
37.84 | 31.864 | 59.982 | 43 | 37.83 | 18.771 | 59.988 | 25 | 37.85 | 8.908 | 59.976 | 15 | 37.83 | 9.664 | 60.028 | 15 | 37.84 | 19.625 | 59.971 | 25
37.85 | 31.867 | 59.982 | 43 | 37.84 | 18.775 | 59.988 | 25 | 37.86 | 8.909 | 59.976 | 15 | 37.84 | 9.665 | 60.028 | 15 | 37.85 | 19.624 | 59.971 | 25
37.86 | 31.871 | 59.982 | 43 | 37.85 | 18.781 | 59.988 | 25 | 37.87 | 8.91 | 59.976 | 15 | 37.84 | 9.666 | 60.028 | 15 | 37.86 | 19.624 | 59.971 | 25
37.86 | 31.873 | 59.982 | 43 | 37.86 | 18.788 | 59.988 | 25 | 37.88 | 8.912 | 59.976 | 15 | 37.85 | 9.666 | 60.028 | 15 | 37.86 | 19.625 | 59.971 | 25
37.87 | 31.876 | 59.982 | 43 | 37.86 | 18.792 | 59.988 | 25 | 37.89 | 8.913 | 59.976 | 15 | 37.86 | 9.666 | 60.028 | 15 | 37.87 | 19.627 | 59.971 | 25
37.88 | 31.878 | 59.982 | 43 | 37.87 | 18.796 | 59.988 | 25 | 37.9 | 8.915 | 59.976 | 15 | 37.87 | 9.665 | 60.028 | 15 | 37.88 | 19.628 | 59.971 | 25
37.89 | 31.88 | 59.982 | 43 | 37.88 | 18.799 | 59.988 | 25 | 37.9 | 8.917 | 59.976 | 15 | 37.88 | 9.664 | 60.028 | 15 | 37.89 | 19.629 | 59.971 | 25
37.9 | 31.883 | 59.982 | 43 | 37.89 | 18.802 | 59.988 | 25 | 37.91 | 8.917 | 59.976 | 15 | 37.89 | 9.663 | 60.028 | 15 | 37.9 | 19.628 | 59.971 | 25
37.91 | 31.885 | 59.982 | 43 | 37.9 | 18.806 | 59.988 | 25 | 37.92 | 8.917 | 59.976 | 15 | 37.89 | 9.662 | 60.028 | 15 | 37.91 | 19.626 | 59.971 | 25
37.91 | 31.885 | 59.982 | 43 | 37.91 | 18.811 | 59.988 | 25 | 37.93 | 8.918 | 59.976 | 15 | 37.9 | 9.663 | 60.028 | 15 | 37.91 | 19.628 | 59.971 | 25
37.92 | 31.884 | 59.982 | 43 | 37.91 | 18.815 | 59.988 | 25 | 37.94 | 8.919 | 59.976 | 15 | 37.91 | 9.664 | 60.028 | 15 | 37.92 | 19.629 | 59.971 | 25
37.93 | 31.883 | 59.982 | 43 | 37.92 | 18.819 | 59.988 | 25 | 37.95 | 8.919 | 59.976 | 15 | 37.92 | 9.664 | 60.028 | 15 | 37.93 | 19.631 | 59.971 | 25
37.94 | 31.882 | 59.982 | 43 | 37.93 | 18.819 | 59.988 | 25 | 37.95 | 8.919 | 59.976 | 15 | 37.93 | 9.664 | 60.028 | 15 | 37.94 | 19.634 | 59.971 | 25
37.95 | 31.884 | 59.982 | 43 | 37.94 | 18.819 | 59.988 | 25 | 37.96 | 8.919 | 59.976 | 15 | 37.94 | 9.664 | 60.028 | 15 | 37.95 | 19.637 | 59.971 | 25
37.96 | 31.886 | 59.982 | 43 | 37.95 | 18.819 | 59.988 | 25 | 37.97 | 8.919 | 59.976 | 15 | 37.94 | 9.663 | 60.028 | 15 | 37.96 | 19.64 | 59.971 | 25
37.96 | 31.888 | 59.982 | 43 | 37.96 | 18.818 | 59.988 | 25 | 37.98 | 8.92 | 59.976 | 15 | 37.95 | 9.663 | 60.028 | 15 | 37.96 | 19.644 | 59.971 | 25
37.97 | 31.891 | 59.982 | 43 | 37.96 | 18.818 | 59.988 | 25 | 37.99 | 8.921 | 59.976 | 15 | 37.96 | 9.663 | 60.028 | 15 | 37.97 | 19.648 | 59.971 | 25
37.98 | 31.891 | 59.982 | 43 | 37.97 | 18.817 | 59.988 | 25 | 38 | 8.921 | 59.976 | 15 | 37.97 | 9.664 | 60.028 | 15 | 37.98 | 19.652 | 59.971 | 25
37.99 | 31.89 | 59.982 | 43 | 37.98 | 18.819 | 59.988 | 25 | 38 | 8.921 | 59.976 | 15 | 37.98 | 9.665 | 60.028 | 15 | 37.99 | 19.656 | 59.971 | 25
38 | 31.891 | 59.982 | 43 | 37.99 | 18.821 | 59.988 | 25 | 38.01 | 8.922 | 59.976 | 15 | 37.99 | 9.665 | 60.028 | 15 | 38 | 19.661 | 59.971 | 25
38.01 | 31.892 | 59.982 | 43 | 38 | 18.822 | 59.988 | 25 | 38.02 | 8.923 | 59.976 | 15 | 37.99 | 9.664 | 60.028 | 15 | 38.01 | 19.667 | 59.971 | 25
38.01 | 31.895 | 59.982 | 43 | 38.01 | 18.823 | 59.988 | 25 | 38.03 | 8.923 | 59.976 | 15 | 38 | 9.663 | 60.028 | 15 | 38.01 | 19.673 | 59.971 | 25
38.02 | 31.898 | 59.982 | 43 | 38.01 | 18.821 | 59.988 | 25 | 38.04 | 8.923 | 59.976 | 15 | 38.01 | 9.662 | 60.028 | 15 | 38.02 | 19.679 | 59.971 | 25
38.03 | 31.899 | 59.982 | 43 | 38.02 | 18.819 | 59.988 | 25 | 38.05 | 8.925 | 59.976 | 15 | 38.02 | 9.662 | 60.028 | 15 | 38.03 | 19.683 | 59.971 | 25
38.04 | 31.9 | 59.982 | 43 | 38.03 | 18.819 | 59.988 | 25 | 38.05 | 8.926 | 59.976 | 15 | 38.03 | 9.661 | 60.028 | 15 | 38.04 | 19.687 | 59.971 | 25
38.05 | 31.899 | 59.982 | 43 | 38.04 | 18.819 | 59.988 | 25 | 38.06 | 8.926 | 59.976 | 15 | 38.04 | 9.661 | 60.028 | 15 | 38.05 | 19.691 | 59.971 | 25
38.06 | 31.899 | 59.982 | 43 | 38.05 | 18.82 | 59.988 | 25 | 38.07 | 8.926 | 59.976 | 15 | 38.04 | 9.662 | 60.028 | 15 | 38.06 | 19.695 | 59.971 | 25
38.06 | 31.899 | 59.982 | 43 | 38.06 | 18.821 | 59.988 | 25 | 38.08 | 8.929 | 59.976 | 15 | 38.05 | 9.664 | 60.028 | 15 | 38.06 | 19.701 | 59.971 | 25
38.07 | 31.899 | 59.982 | 43 | 38.06 | 18.82 | 59.988 | 25 | 38.09 | 8.932 | 59.976 | 15 | 38.06 | 9.666 | 60.028 | 15 | 38.07 | 19.706 | 59.971 | 25
38.08 | 31.902 | 59.982 | 43 | 38.07 | 18.819 | 59.988 | 25 | 38.1 | 8.932 | 59.976 | 15 | 38.07 | 9.667 | 60.028 | 15 | 38.08 | 19.709 | 59.971 | 25
38.09 | 31.905 | 59.982 | 43 | 38.08 | 18.819 | 59.988 | 25 | 38.1 | 8.932 | 59.976 | 15 | 38.08 | 9.669 | 60.028 | 15 | 38.09 | 19.712 | 59.971 | 25
38.1 | 31.904 | 59.982 | 43 | 38.09 | 18.819 | 59.988 | 25 | 38.11 | 8.932 | 59.976 | 15 | 38.09 | 9.671 | 60.028 | 15 | 38.1 | 19.715 | 59.971 | 25
38.11 | 31.902 | 59.982 | 43 | 38.1 | 18.82 | 59.988 | 25 | 38.12 | 8.932 | 59.976 | 15 | 38.09 | 9.674 | 60.028 | 15 | 38.11 | 19.718 | 59.971 | 25
38.11 | 31.901 | 59.982 | 43 | 38.11 | 18.82 | 59.988 | 25 | 38.13 | 8.932 | 59.976 | 15 | 38.1 | 9.676 | 60.028 | 15 | 38.11 | 19.72 | 59.971 | 25
38.12 | 31.9 | 59.982 | 43 | 38.11 | 18.82 | 59.988 | 25 | 38.14 | 8.932 | 59.976 | 15 | 38.11 | 9.678 | 60.028 | 15 | 38.12 | 19.723 | 59.971 | 25
38.13 | 31.902 | 59.982 | 43 | 38.12 | 18.821 | 59.988 | 25 | 38.15 | 8.934 | 59.976 | 15 | 38.12 | 9.681 | 60.028 | 15 | 38.13 | 19.724 | 59.971 | 25
38.14 | 31.904 | 59.982 | 43 | 38.13 | 18.821 | 59.988 | 25 | 38.15 | 8.936 | 59.976 | 15 | 38.13 | 9.684 | 60.028 | 15 | 38.14 | 19.725 | 59.971 | 25
38.15 | 31.905 | 59.982 | 43 | 38.14 | 18.821 | 59.988 | 25 | 38.16 | 8.939 | 59.976 | 15 | 38.14 | 9.687 | 60.028 | 15 | 38.15 | 19.724 | 59.971 | 25
38.16 | 31.907 | 59.982 | 43 | 38.15 | 18.82 | 59.988 | 25 | 38.17 | 8.942 | 59.976 | 15 | 38.14 | 9.69 | 60.028 | 15 | 38.16 | 19.724 | 59.971 | 25
38.16 | 31.905 | 59.982 | 43 | 38.16 | 18.82 | 59.988 | 25 | 38.18 | 8.948 | 59.976 | 15 | 38.15 | 9.693 | 60.028 | 15 | 38.17 | 19.724 | 59.971 | 25
38.17 | 31.903 | 59.982 | 43 | 38.16 | 18.819 | 59.988 | 25 | 38.19 | 8.953 | 59.976 | 15 | 38.16 | 9.695 | 60.028 | 15 | 38.17 | 19.724 | 59.971 | 25
38.18 | 31.903 | 59.982 | 43 | 38.17 | 18.818 | 59.988 | 25 | 38.2 | 8.959 | 59.976 | 15 | 38.17 | 9.698 | 60.028 | 15 | 38.18 | 19.723 | 59.971 | 25
38.19 | 31.902 | 59.982 | 43 | 38.18 | 18.815 | 59.988 | 25 | 38.2 | 8.964 | 59.976 | 15 | 38.18 | 9.701 | 60.028 | 15 | 38.19 | 19.723 | 59.971 | 25
38.2 | 31.905 | 59.982 | 43 | 38.19 | 18.811 | 59.988 | 25 | 38.21 | 8.969 | 59.976 | 15 | 38.19 | 9.704 | 60.028 | 15 | 38.2 | 19.722 | 59.971 | 25
38.21 | 31.908 | 59.982 | 43 | 38.2 | 18.808 | 59.988 | 25 | 38.22 | 8.975 | 59.976 | 15 | 38.19 | 9.707 | 60.028 | 15 | 38.21 | 19.721 | 59.971 | 25
38.21 | 31.909 | 59.982 | 43 | 38.21 | 18.805 | 59.988 | 25 | 38.23 | 8.979 | 59.976 | 15 | 38.2 | 9.709 | 60.028 | 15 | 38.21 | 19.721 | 59.971 | 25
38.22 | 31.909 | 59.982 | 43 | 38.21 | 18.804 | 59.988 | 25 | 38.24 | 8.983 | 59.976 | 15 | 38.21 | 9.712 | 60.028 | 15 | 38.22 | 19.72 | 59.971 | 25
38.23 | 31.908 | 59.982 | 43 | 38.22 | 18.803 | 59.988 | 25 | 38.25 | 8.987 | 59.976 | 15 | 38.22 | 9.714 | 60.028 | 15 | 38.23 | 19.721 | 59.971 | 25
38.24 | 31.908 | 59.982 | 43 | 38.23 | 18.801 | 59.988 | 25 | 38.25 | 8.991 | 59.976 | 15 | 38.23 | 9.715 | 60.028 | 15 | 38.24 | 19.722 | 59.971 | 25
38.25 | 31.908 | 59.982 | 43 | 38.24 | 18.799 | 59.988 | 25 | 38.26 | 8.996 | 59.976 | 15 | 38.24 | 9.716 | 60.028 | 15 | 38.25 | 19.723 | 59.971 | 25
38.26 | 31.908 | 59.982 | 43 | 38.25 | 18.796 | 59.988 | 25 | 38.27 | 9.001 | 59.976 | 15 | 38.24 | 9.716 | 60.028 | 15 | 38.26 | 19.723 | 59.971 | 25
38.26 | 31.911 | 59.982 | 43 | 38.26 | 18.793 | 59.988 | 25 | 38.28 | 9.007 | 59.976 | 15 | 38.25 | 9.716 | 60.028 | 15 | 38.27 | 19.724 | 59.971 | 25
38.27 | 31.914 | 59.982 | 43 | 38.26 | 18.79 | 59.988 | 25 | 38.29 | 9.012 | 59.976 | 15 | 38.26 | 9.715 | 60.028 | 15 | 38.27 | 19.724 | 59.971 | 25
38.28 | 31.915 | 59.982 | 43 | 38.27 | 18.788 | 59.988 | 25 | 38.3 | 9.018 | 59.976 | 15 | 38.27 | 9.717 | 60.028 | 15 | 38.28 | 19.725 | 59.971 | 25
38.29 | 31.916 | 59.982 | 43 | 38.28 | 18.787 | 59.988 | 25 | 38.3 | 9.023 | 59.976 | 15 | 38.28 | 9.719 | 60.028 | 15 | 38.29 | 19.726 | 59.971 | 25
38.3 | 31.915 | 59.982 | 43 | 38.29 | 18.785 | 59.988 | 25 | 38.31 | 9.026 | 59.976 | 15 | 38.29 | 9.721 | 60.028 | 15 | 38.3 | 19.726 | 59.971 | 25
38.31 | 31.913 | 59.982 | 43 | 38.3 | 18.782 | 59.988 | 25 | 38.32 | 9.03 | 59.976 | 15 | 38.29 | 9.723 | 60.028 | 15 | 38.31 | 19.727 | 59.971 | 25
38.31 | 31.915 | 59.982 | 43 | 38.31 | 18.779 | 59.988 | 25 | 38.33 | 9.033 | 59.976 | 15 | 38.3 | 9.722 | 60.028 | 15 | 38.31 | 19.73 | 59.971 | 25
38.32 | 31.917 | 59.982 | 43 | 38.31 | 18.775 | 59.988 | 25 | 38.34 | 9.036 | 59.976 | 15 | 38.31 | 9.721 | 60.028 | 15 | 38.32 | 19.733 | 59.971 | 25
38.33 | 31.921 | 59.982 | 43 | 38.32 | 18.77 | 59.988 | 25 | 38.35 | 9.036 | 59.976 | 15 | 38.32 | 9.72 | 60.028 | 15 | 38.33 | 19.735 | 59.971 | 25
38.34 | 31.925 | 59.982 | 43 | 38.33 | 18.769 | 59.988 | 25 | 38.35 | 9.036 | 59.976 | 15 | 38.33 | 9.719 | 60.028 | 15 | 38.34 | 19.738 | 59.971 | 25
38.35 | 31.924 | 59.982 | 43 | 38.34 | 18.768 | 59.988 | 25 | 38.36 | 9.036 | 59.976 | 15 | 38.34 | 9.718 | 60.028 | 15 | 38.35 | 19.74 | 59.971 | 25
38.36 | 31.924 | 59.982 | 43 | 38.35 | 18.769 | 59.988 | 25 | 38.37 | 9.036 | 59.976 | 15 | 38.34 | 9.718 | 60.028 | 15 | 38.36 | 19.742 | 59.971 | 25
38.36 | 31.922 | 59.982 | 43 | 38.36 | 18.77 | 59.988 | 25 | 38.38 | 9.036 | 59.976 | 15 | 38.35 | 9.72 | 60.028 | 15 | 38.36 | 19.745 | 59.971 | 25
38.37 | 31.921 | 59.982 | 43 | 38.36 | 18.771 | 59.988 | 25 | 38.39 | 9.037 | 59.976 | 15 | 38.36 | 9.722 | 60.028 | 15 | 38.37 | 19.748 | 59.971 | 25
38.38 | 31.923 | 59.982 | 43 | 38.37 | 18.771 | 59.988 | 25 | 38.4 | 9.037 | 59.976 | 15 | 38.37 | 9.722 | 60.028 | 15 | 38.38 | 19.751 | 59.971 | 25
38.39 | 31.925 | 59.982 | 43 | 38.38 | 18.769 | 59.988 | 25 | 38.4 | 9.037 | 59.976 | 15 | 38.38 | 9.722 | 60.028 | 15 | 38.39 | 19.755 | 59.971 | 25
38.4 | 31.928 | 59.982 | 43 | 38.39 | 18.767 | 59.988 | 25 | 38.41 | 9.036 | 59.976 | 15 | 38.39 | 9.722 | 60.028 | 15 | 38.4 | 19.759 | 59.971 | 25
38.41 | 31.931 | 59.982 | 43 | 38.4 | 18.769 | 59.988 | 25 | 38.42 | 9.035 | 59.976 | 15 | 38.39 | 9.723 | 60.028 | 15 | 38.41 | 19.763 | 59.971 | 25
38.41 | 31.93 | 59.982 | 43 | 38.41 | 18.771 | 59.988 | 25 | 38.43 | 9.035 | 59.976 | 15 | 38.4 | 9.722 | 60.028 | 15 | 38.42 | 19.765 | 59.971 | 25
38.42 | 31.929 | 59.982 | 43 | 38.41 | 18.772 | 59.988 | 25 | 38.44 | 9.035 | 59.976 | 15 | 38.41 | 9.721 | 60.028 | 15 | 38.42 | 19.767 | 59.971 | 25
38.43 | 31.929 | 59.982 | 43 | 38.42 | 18.773 | 59.988 | 25 | 38.45 | 9.035 | 59.976 | 15 | 38.42 | 9.723 | 60.028 | 15 | 38.43 | 19.77 | 59.971 | 25
38.44 | 31.929 | 59.982 | 43 | 38.43 | 18.772 | 59.988 | 25 | 38.45 | 9.035 | 59.976 | 15 | 38.43 | 9.725 | 60.028 | 15 | 38.44 | 19.772 | 59.971 | 25
38.45 | 31.931 | 59.982 | 43 | 38.44 | 18.771 | 59.988 | 25 | 38.46 | 9.036 | 59.976 | 15 | 38.44 | 9.724 | 60.028 | 15 | 38.45 | 19.774 | 59.971 | 25
38.46 | 31.934 | 59.982 | 43 | 38.45 | 18.768 | 59.988 | 25 | 38.47 | 9.036 | 59.976 | 15 | 38.44 | 9.723 | 60.028 | 15 | 38.46 | 19.776 | 59.971 | 25
38.46 | 31.936 | 59.982 | 43 | 38.46 | 18.766 | 59.988 | 25 | 38.48 | 9.037 | 59.976 | 15 | 38.45 | 9.721 | 60.028 | 15 | 38.47 | 19.778 | 59.971 | 25
38.47 | 31.938 | 59.982 | 43 | 38.46 | 18.766 | 59.988 | 25 | 38.49 | 9.038 | 59.976 | 15 | 38.46 | 9.72 | 60.028 | 15 | 38.47 | 19.78 | 59.971 | 25
38.48 | 31.936 | 59.982 | 43 | 38.47 | 18.766 | 59.988 | 25 | 38.5 | 9.038 | 59.976 | 15 | 38.47 | 9.719 | 60.028 | 15 | 38.48 | 19.781 | 59.971 | 25
38.49 | 31.934 | 59.982 | 43 | 38.48 | 18.768 | 59.988 | 25 | 38.5 | 9.038 | 59.976 | 15 | 38.48 | 9.719 | 60.028 | 15 | 38.49 | 19.782 | 59.971 | 25
38.5 | 31.934 | 59.982 | 43 | 38.49 | 18.769 | 59.988 | 25 | 38.51 | 9.038 | 59.976 | 15 | 38.49 | 9.723 | 60.028 | 15 | 38.5 | 19.781 | 59.971 | 25
38.51 | 31.934 | 59.982 | 43 | 38.5 | 18.768 | 59.988 | 25 | 38.52 | 9.039 | 59.976 | 15 | 38.49 | 9.727 | 60.028 | 15 | 38.51 | 19.779 | 59.971 | 25
38.51 | 31.938 | 59.982 | 43 | 38.51 | 18.768 | 59.987 | 25 | 38.53 | 9.039 | 59.976 | 15 | 38.5 | 9.733 | 60.028 | 15 | 38.52 | 19.78 | 59.971 | 25
38.52 | 31.942 | 59.982 | 43 | 38.51 | 18.769 | 59.987 | 25 | 38.54 | 9.039 | 59.976 | 15 | 38.51 | 9.738 | 60.028 | 15 | 38.52 | 19.782 | 59.971 | 25
38.53 | 31.945 | 59.982 | 43 | 38.52 | 18.77 | 59.987 | 25 | 38.55 | 9.039 | 59.976 | 15 | 38.52 | 9.743 | 60.028 | 15 | 38.53 | 19.782 | 59.971 | 25
38.54 | 31.947 | 59.982 | 43 | 38.53 | 18.77 | 59.986 | 25 | 38.55 | 9.039 | 59.976 | 15 | 38.53 | 9.747 | 60.028 | 15 | 38.54 | 19.783 | 59.971 | 25
38.55 | 31.948 | 59.982 | 43 | 38.54 | 18.77 | 59.986 | 25 | 38.56 | 9.04 | 59.976 | 15 | 38.54 | 9.753 | 60.028 | 15 | 38.55 | 19.782 | 59.971 | 25
38.56 | 31.949 | 59.982 | 43 | 38.55 | 18.772 | 59.986 | 25 | 38.57 | 9.04 | 59.976 | 15 | 38.54 | 9.759 | 60.028 | 15 | 38.56 | 19.782 | 59.971 | 25
38.56 | 31.952 | 59.982 | 43 | 38.56 | 18.773 | 59.986 | 25 | 38.58 | 9.043 | 59.976 | 15 | 38.55 | 9.764 | 60.028 | 15 | 38.57 | 19.781 | 59.971 | 25
38.57 | 31.954 | 59.982 | 43 | 38.56 | 18.774 | 59.985 | 25 | 38.59 | 9.046 | 59.976 | 15 | 38.56 | 9.769 | 60.028 | 15 | 38.57 | 19.78 | 59.971 | 25
38.58 | 31.959 | 59.982 | 43 | 38.57 | 18.775 | 59.985 | 25 | 38.6 | 9.051 | 59.976 | 15 | 38.57 | 9.776 | 60.028 | 15 | 38.58 | 19.78 | 59.971 | 25
38.59 | 31.964 | 59.982 | 43 | 38.58 | 18.779 | 59.985 | 25 | 38.6 | 9.056 | 59.976 | 15 | 38.58 | 9.782 | 60.028 | 15 | 38.59 | 19.779 | 59.971 | 25
38.6 | 31.967 | 59.982 | 43 | 38.59 | 18.784 | 59.984 | 25 | 38.61 | 9.061 | 59.976 | 15 | 38.59 | 9.787 | 60.028 | 15 | 38.6 | 19.779 | 59.971 | 25
38.61 | 31.97 | 59.982 | 43 | 38.6 | 18.791 | 59.984 | 25 | 38.62 | 9.065 | 59.976 | 15 | 38.59 | 9.792 | 60.028 | 15 | 38.61 | 19.778 | 59.971 | 25
38.61 | 31.971 | 59.982 | 43 | 38.61 | 18.798 | 59.984 | 25 | 38.63 | 9.07 | 59.976 | 15 | 38.6 | 9.798 | 60.028 | 15 | 38.62 | 19.777 | 59.971 | 25
38.62 | 31.972 | 59.982 | 43 | 38.61 | 18.806 | 59.984 | 25 | 38.64 | 9.074 | 59.976 | 15 | 38.61 | 9.803 | 60.028 | 15 | 38.62 | 19.777 | 59.971 | 25
38.63 | 31.975 | 59.982 | 43 | 38.62 | 18.813 | 59.983 | 25 | 38.65 | 9.078 | 59.976 | 15 | 38.62 | 9.808 | 60.028 | 15 | 38.63 | 19.776 | 59.971 | 25
38.64 | 31.978 | 59.982 | 43 | 38.63 | 18.819 | 59.983 | 25 | 38.66 | 9.082 | 59.976 | 15 | 38.63 | 9.814 | 60.028 | 15 | 38.64 | 19.776 | 59.971 | 25
38.65 | 31.984 | 59.982 | 43 | 38.64 | 18.825 | 59.983 | 25 | 38.66 | 9.086 | 59.976 | 15 | 38.64 | 9.82 | 60.028 | 15 | 38.65 | 19.774 | 59.971 | 25
38.66 | 31.99 | 59.982 | 43 | 38.65 | 18.831 | 59.982 | 25 | 38.67 | 9.09 | 59.976 | 15 | 38.64 | 9.826 | 60.028 | 15 | 38.66 | 19.772 | 59.971 | 25
38.66 | 31.992 | 59.982 | 43 | 38.66 | 18.837 | 59.982 | 25 | 38.68 | 9.094 | 59.976 | 15 | 38.65 | 9.827 | 60.028 | 15 | 38.67 | 19.774 | 59.971 | 25
38.67 | 31.994 | 59.982 | 43 | 38.66 | 18.842 | 59.982 | 25 | 38.69 | 9.099 | 59.976 | 15 | 38.66 | 9.829 | 60.028 | 15 | 38.67 | 19.776 | 59.971 | 25
38.68 | 31.995 | 59.982 | 43 | 38.67 | 18.848 | 59.982 | 25 | 38.7 | 9.103 | 59.976 | 15 | 38.67 | 9.83 | 60.028 | 15 | 38.68 | 19.775 | 59.971 | 25
38.69 | 31.996 | 59.982 | 43 | 38.68 | 18.852 | 59.982 | 25 | 38.71 | 9.108 | 59.976 | 15 | 38.68 | 9.831 | 60.028 | 15 | 38.69 | 19.775 | 59.971 | 25
38.7 | 31.997 | 59.982 | 43 | 38.69 | 18.857 | 59.982 | 25 | 38.71 | 9.112 | 59.976 | 15 | 38.69 | 9.829 | 60.028 | 15 | 38.7 | 19.775 | 59.971 | 25
38.71 | 31.999 | 59.982 | 43 | 38.7 | 18.862 | 59.982 | 25 | 38.72 | 9.117 | 59.976 | 15 | 38.69 | 9.827 | 60.028 | 15 | 38.71 | 19.774 | 59.971 | 25
38.71 | 32.001 | 59.982 | 43 | 38.71 | 18.867 | 59.982 | 25 | 38.73 | 9.121 | 59.976 | 15 | 38.7 | 9.827 | 60.028 | 15 | 38.72 | 19.774 | 59.971 | 25
38.72 | 32.003 | 59.982 | 43 | 38.71 | 18.871 | 59.982 | 25 | 38.74 | 9.125 | 59.976 | 15 | 38.71 | 9.826 | 60.028 | 15 | 38.72 | 19.774 | 59.971 | 25
38.73 | 32.001 | 59.982 | 43 | 38.72 | 18.875 | 59.982 | 25 | 38.75 | 9.127 | 59.976 | 15 | 38.72 | 9.826 | 60.028 | 15 | 38.73 | 19.772 | 59.971 | 25
38.74 | 31.999 | 59.982 | 43 | 38.73 | 18.879 | 59.982 | 25 | 38.76 | 9.129 | 59.976 | 15 | 38.73 | 9.826 | 60.028 | 15 | 38.74 | 19.77 | 59.971 | 25
38.75 | 31.999 | 59.982 | 43 | 38.74 | 18.883 | 59.982 | 25 | 38.76 | 9.129 | 59.976 | 15 | 38.74 | 9.826 | 60.028 | 15 | 38.75 | 19.771 | 59.971 | 25
38.76 | 32 | 59.982 | 43 | 38.75 | 18.883 | 59.982 | 25 | 38.77 | 9.129 | 59.976 | 15 | 38.74 | 9.826 | 60.028 | 15 | 38.76 | 19.772 | 59.971 | 25
38.76 | 32 | 59.982 | 43 | 38.76 | 18.883 | 59.982 | 25 | 38.78 | 9.129 | 59.976 | 15 | 38.75 | 9.825 | 60.028 | 15 | 38.77 | 19.774 | 59.971 | 25
38.77 | 32.001 | 59.982 | 43 | 38.76 | 18.881 | 59.982 | 25 | 38.79 | 9.129 | 59.976 | 15 | 38.76 | 9.824 | 60.028 | 15 | 38.77 | 19.775 | 59.971 | 25
38.78 | 32.001 | 59.982 | 43 | 38.77 | 18.879 | 59.982 | 25 | 38.8 | 9.129 | 59.976 | 15 | 38.77 | 9.823 | 60.028 | 15 | 38.78 | 19.774 | 59.971 | 25
38.79 | 32.002 | 59.982 | 43 | 38.78 | 18.878 | 59.982 | 25 | 38.81 | 9.129 | 59.976 | 15 | 38.78 | 9.822 | 60.028 | 15 | 38.79 | 19.774 | 59.971 | 25
38.8 | 32 | 59.982 | 43 | 38.79 | 18.877 | 59.982 | 25 | 38.81 | 9.129 | 59.976 | 15 | 38.79 | 9.823 | 60.028 | 15 | 38.8 | 19.774 | 59.971 | 25
38.81 | 31.998 | 59.982 | 43 | 38.8 | 18.876 | 59.982 | 25 | 38.82 | 9.129 | 59.976 | 15 | 38.79 | 9.824 | 60.028 | 15 | 38.81 | 19.774 | 59.971 | 25
38.81 | 31.998 | 59.982 | 43 | 38.81 | 18.876 | 59.982 | 25 | 38.83 | 9.129 | 59.976 | 15 | 38.8 | 9.823 | 60.028 | 15 | 38.82 | 19.774 | 59.971 | 25
38.82 | 31.998 | 59.982 | 43 | 38.81 | 18.876 | 59.982 | 25 | 38.84 | 9.129 | 59.976 | 15 | 38.81 | 9.823 | 60.028 | 15 | 38.82 | 19.775 | 59.971 | 25
38.83 | 32.001 | 59.982 | 43 | 38.82 | 18.876 | 59.982 | 25 | 38.85 | 9.129 | 59.976 | 15 | 38.82 | 9.822 | 60.028 | 15 | 38.83 | 19.774 | 59.971 | 25
38.84 | 32.003 | 59.982 | 43 | 38.83 | 18.876 | 59.982 | 25 | 38.85 | 9.129 | 59.976 | 15 | 38.83 | 9.822 | 60.028 | 15 | 38.84 | 19.774 | 59.971 | 25
38.85 | 32.002 | 59.982 | 43 | 38.84 | 18.875 | 59.982 | 25 | 38.86 | 9.129 | 59.976 | 15 | 38.83 | 9.82 | 60.028 | 15 | 38.85 | 19.773 | 59.971 | 25
38.86 | 32.002 | 59.982 | 43 | 38.85 | 18.876 | 59.982 | 25 | 38.87 | 9.129 | 59.976 | 15 | 38.84 | 9.818 | 60.028 | 15 | 38.86 | 19.772 | 59.971 | 25
38.86 | 32 | 59.982 | 43 | 38.86 | 18.876 | 59.982 | 25 | 38.88 | 9.129 | 59.976 | 15 | 38.85 | 9.82 | 60.028 | 15 | 38.87 | 19.772 | 59.971 | 25
38.87 | 31.998 | 59.982 | 43 | 38.86 | 18.877 | 59.982 | 25 | 38.89 | 9.129 | 59.976 | 15 | 38.86 | 9.821 | 60.028 | 15 | 38.87 | 19.771 | 59.971 | 25
38.88 | 32 | 59.982 | 43 | 38.87 | 18.877 | 59.982 | 25 | 38.9 | 9.129 | 59.976 | 15 | 38.87 | 9.821 | 60.028 | 15 | 38.88 | 19.771 | 59.971 | 25
38.89 | 32.002 | 59.982 | 43 | 38.88 | 18.877 | 59.982 | 25 | 38.91 | 9.129 | 59.976 | 15 | 38.88 | 9.82 | 60.028 | 15 | 38.89 | 19.77 | 59.971 | 25
38.9 | 32.005 | 59.982 | 43 | 38.89 | 18.876 | 59.982 | 25 | 38.91 | 9.129 | 59.976 | 15 | 38.89 | 9.82 | 60.028 | 15 | 38.9 | 19.772 | 59.971 | 25
38.91 | 32.009 | 59.982 | 43 | 38.9 | 18.876 | 59.982 | 25 | 38.92 | 9.128 | 59.976 | 15 | 38.89 | 9.82 | 60.028 | 15 | 38.91 | 19.774 | 59.971 | 25
38.91 | 32.007 | 59.982 | 43 | 38.91 | 18.875 | 59.982 | 25 | 38.93 | 9.128 | 59.976 | 15 | 38.9 | 9.82 | 60.028 | 15 | 38.92 | 19.772 | 59.971 | 25
38.92 | 32.005 | 59.982 | 43 | 38.91 | 18.875 | 59.982 | 25 | 38.94 | 9.128 | 59.976 | 15 | 38.91 | 9.82 | 60.028 | 15 | 38.92 | 19.77 | 59.971 | 25
38.93 | 32.006 | 59.982 | 43 | 38.92 | 18.876 | 59.982 | 25 | 38.95 | 9.128 | 59.976 | 15 | 38.92 | 9.82 | 60.028 | 15 | 38.93 | 19.77 | 59.971 | 25
38.94 | 32.007 | 59.982 | 43 | 38.93 | 18.877 | 59.982 | 25 | 38.96 | 9.128 | 59.976 | 15 | 38.93 | 9.82 | 60.028 | 15 | 38.94 | 19.77 | 59.971 | 25
38.95 | 32.013 | 59.982 | 43 | 38.94 | 18.879 | 59.982 | 25 | 38.96 | 9.128 | 59.976 | 15 | 38.94 | 9.82 | 60.028 | 15 | 38.95 | 19.77 | 59.971 | 25
38.96 | 32.019 | 59.982 | 43 | 38.95 | 18.879 | 59.982 | 25 | 38.97 | 9.128 | 59.976 | 15 | 38.94 | 9.82 | 60.028 | 15 | 38.96 | 19.77 | 59.971 | 25
38.96 | 32.025 | 59.982 | 43 | 38.96 | 18.879 | 59.982 | 25 | 38.98 | 9.128 | 59.976 | 15 | 38.95 | 9.819 | 60.028 | 15 | 38.97 | 19.769 | 59.971 | 25
38.97 | 32.032 | 59.982 | 43 | 38.96 | 18.882 | 59.982 | 25 | 38.99 | 9.128 | 59.976 | 15 | 38.96 | 9.818 | 60.028 | 15 | 38.97 | 19.768 | 59.971 | 25
38.98 | 32.035 | 59.982 | 43 | 38.97 | 18.885 | 59.982 | 25 | 39 | 9.128 | 59.976 | 15 | 38.97 | 9.819 | 60.028 | 15 | 38.98 | 19.769 | 59.971 | 25
38.99 | 32.037 | 59.982 | 43 | 38.98 | 18.889 | 59.982 | 25 | 39.01 | 9.128 | 59.976 | 15 | 38.98 | 9.819 | 60.028 | 15 | 38.99 | 19.769 | 59.971 | 25
39 | 32.041 | 59.982 | 43 | 38.99 | 18.893 | 59.982 | 25 | 39.01 | 9.128 | 59.976 | 15 | 38.98 | 9.819 | 60.028 | 15 | 39 | 19.769 | 59.971 | 25
39.01 | 32.045 | 59.982 | 43 | 39 | 18.898 | 59.982 | 25 | 39.02 | 9.128 | 59.976 | 15 | 38.99 | 9.819 | 60.028 | 15 | 39.01 | 19.769 | 59.971 | 25
39.01 | 32.051 | 59.982 | 43 | 39.01 | 18.903 | 59.982 | 25 | 39.03 | 9.128 | 59.976 | 15 | 39 | 9.821 | 60.028 | 15 | 39.02 | 19.769 | 59.971 | 25
39.02 | 32.057 | 59.982 | 43 | 39.01 | 18.907 | 59.982 | 25 | 39.04 | 9.128 | 59.976 | 15 | 39.01 | 9.823 | 60.028 | 15 | 39.02 | 19.769 | 59.971 | 25
39.03 | 32.064 | 59.982 | 43 | 39.02 | 18.911 | 59.982 | 25 | 39.05 | 9.128 | 59.976 | 15 | 39.02 | 9.823 | 60.028 | 15 | 39.03 | 19.769 | 59.971 | 25
39.04 | 32.071 | 59.982 | 43 | 39.03 | 18.916 | 59.982 | 25 | 39.06 | 9.128 | 59.976 | 15 | 39.03 | 9.822 | 60.028 | 15 | 39.04 | 19.77 | 59.971 | 25
39.05 | 32.072 | 59.982 | 43 | 39.04 | 18.92 | 59.982 | 25 | 39.06 | 9.128 | 59.976 | 15 | 39.03 | 9.822 | 60.028 | 15 | 39.05 | 19.771 | 59.971 | 25
39.06 | 32.074 | 59.982 | 43 | 39.05 | 18.925 | 59.982 | 25 | 39.07 | 9.128 | 59.976 | 15 | 39.04 | 9.822 | 60.028 | 15 | 39.06 | 19.771 | 59.971 | 25
39.06 | 32.077 | 59.982 | 43 | 39.06 | 18.93 | 59.982 | 25 | 39.08 | 9.128 | 59.976 | 15 | 39.05 | 9.822 | 60.028 | 15 | 39.07 | 19.771 | 59.971 | 25
39.07 | 32.08 | 59.982 | 43 | 39.06 | 18.936 | 59.982 | 25 | 39.09 | 9.128 | 59.976 | 15 | 39.06 | 9.822 | 60.028 | 15 | 39.07 | 19.77 | 59.971 | 25
39.08 | 32.087 | 59.982 | 43 | 39.07 | 18.941 | 59.982 | 25 | 39.1 | 9.128 | 59.976 | 15 | 39.07 | 9.821 | 60.028 | 15 | 39.08 | 19.772 | 59.971 | 25
39.09 | 32.093 | 59.982 | 43 | 39.08 | 18.946 | 59.982 | 25 | 39.11 | 9.128 | 59.976 | 15 | 39.08 | 9.821 | 60.028 | 15 | 39.09 | 19.775 | 59.971 | 25
39.1 | 32.096 | 59.982 | 43 | 39.09 | 18.95 | 59.982 | 25 | 39.11 | 9.128 | 59.976 | 15 | 39.08 | 9.821 | 60.028 | 15 | 39.1 | 19.776 | 59.971 | 25
39.11 | 32.099 | 59.982 | 43 | 39.1 | 18.955 | 59.982 | 25 | 39.12 | 9.128 | 59.976 | 15 | 39.09 | 9.821 | 60.028 | 15 | 39.11 | 19.777 | 59.971 | 25
39.11 | 32.099 | 59.982 | 43 | 39.11 | 18.96 | 59.982 | 25 | 39.13 | 9.128 | 59.976 | 15 | 39.1 | 9.821 | 60.028 | 15 | 39.12 | 19.784 | 59.971 | 25
39.12 | 32.098 | 59.982 | 43 | 39.11 | 18.965 | 59.982 | 25 | 39.14 | 9.128 | 59.976 | 15 | 39.11 | 9.821 | 60.028 | 15 | 39.12 | 19.79 | 59.971 | 25
39.13 | 32.099 | 59.982 | 43 | 39.12 | 18.971 | 59.982 | 25 | 39.15 | 9.128 | 59.976 | 15 | 39.12 | 9.821 | 60.028 | 15 | 39.13 | 19.795 | 59.971 | 25
39.14 | 32.1 | 59.982 | 43 | 39.13 | 18.973 | 59.982 | 25 | 39.16 | 9.128 | 59.976 | 15 | 39.13 | 9.821 | 60.028 | 15 | 39.14 | 19.8 | 59.971 | 25
39.15 | 32.102 | 59.982 | 43 | 39.14 | 18.975 | 59.982 | 25 | 39.16 | 9.128 | 59.976 | 15 | 39.13 | 9.82 | 60.028 | 15 | 39.15 | 19.805 | 59.971 | 25
39.16 | 32.104 | 59.982 | 43 | 39.15 | 18.975 | 59.982 | 25 | 39.17 | 9.128 | 59.976 | 15 | 39.14 | 9.82 | 60.028 | 15 | 39.16 | 19.81 | 59.971 | 25
39.16 | 32.103 | 59.982 | 43 | 39.16 | 18.976 | 59.982 | 25 | 39.18 | 9.128 | 59.976 | 15 | 39.15 | 9.82 | 60.028 | 15 | 39.17 | 19.816 | 59.971 | 25
39.17 | 32.102 | 59.982 | 43 | 39.16 | 18.977 | 59.982 | 25 | 39.19 | 9.128 | 59.976 | 15 | 39.16 | 9.821 | 60.028 | 15 | 39.17 | 19.823 | 59.971 | 25
39.18 | 32.102 | 59.982 | 43 | 39.17 | 18.979 | 59.982 | 25 | 39.2 | 9.128 | 59.976 | 15 | 39.17 | 9.82 | 60.028 | 15 | 39.18 | 19.829 | 59.971 | 25
39.19 | 32.101 | 59.982 | 43 | 39.18 | 18.978 | 59.982 | 25 | 39.21 | 9.128 | 59.976 | 15 | 39.18 | 9.819 | 60.028 | 15 | 39.19 | 19.836 | 59.971 | 25
39.2 | 32.102 | 59.982 | 43 | 39.19 | 18.978 | 59.982 | 25 | 39.21 | 9.127 | 59.976 | 15 | 39.18 | 9.819 | 60.028 | 15 | 39.2 | 19.841 | 59.971 | 25
39.21 | 32.103 | 59.982 | 43 | 39.2 | 18.98 | 59.982 | 25 | 39.22 | 9.127 | 59.976 | 15 | 39.19 | 9.819 | 60.028 | 15 | 39.21 | 19.846 | 59.971 | 25
39.21 | 32.103 | 59.982 | 43 | 39.21 | 18.981 | 59.982 | 25 | 39.23 | 9.127 | 59.976 | 15 | 39.2 | 9.819 | 60.028 | 15 | 39.22 | 19.851 | 59.971 | 25
39.22 | 32.104 | 59.982 | 43 | 39.21 | 18.983 | 59.982 | 25 | 39.24 | 9.127 | 59.976 | 15 | 39.21 | 9.82 | 60.028 | 15 | 39.22 | 19.855 | 59.971 | 25
39.23 | 32.102 | 59.982 | 43 | 39.22 | 18.984 | 59.982 | 25 | 39.25 | 9.127 | 59.976 | 15 | 39.22 | 9.82 | 60.028 | 15 | 39.23 | 19.861 | 59.971 | 25
39.24 | 32.101 | 59.982 | 43 | 39.23 | 18.983 | 59.982 | 25 | 39.26 | 9.127 | 59.976 | 15 | 39.23 | 9.821 | 60.028 | 15 | 39.24 | 19.866 | 59.971 | 25
39.25 | 32.1 | 59.982 | 43 | 39.24 | 18.982 | 59.982 | 25 | 39.26 | 9.127 | 59.976 | 15 | 39.23 | 9.82 | 60.028 | 15 | 39.25 | 19.87 | 59.971 | 25
39.26 | 32.098 | 59.982 | 43 | 39.25 | 18.984 | 59.982 | 25 | 39.27 | 9.127 | 59.976 | 15 | 39.24 | 9.82 | 60.028 | 15 | 39.26 | 19.875 | 59.971 | 25
39.26 | 32.101 | 59.982 | 43 | 39.26 | 18.985 | 59.982 | 25 | 39.28 | 9.127 | 59.976 | 15 | 39.25 | 9.82 | 60.028 | 15 | 39.27 | 19.879 | 59.971 | 25
39.27 | 32.103 | 59.982 | 43 | 39.26 | 18.985 | 59.982 | 25 | 39.29 | 9.127 | 59.976 | 15 | 39.26 | 9.819 | 60.028 | 15 | 39.27 | 19.883 | 59.971 | 25
39.28 | 32.102 | 59.982 | 43 | 39.27 | 18.985 | 59.982 | 25 | 39.3 | 9.127 | 59.976 | 15 | 39.27 | 9.822 | 60.028 | 15 | 39.28 | 19.883 | 59.971 | 25
39.29 | 32.102 | 59.982 | 43 | 39.28 | 18.985 | 59.982 | 25 | 39.31 | 9.127 | 59.976 | 15 | 39.28 | 9.824 | 60.029 | 15 | 39.29 | 19.884 | 59.971 | 25
39.3 | 32.1 | 59.982 | 43 | 39.29 | 18.985 | 59.982 | 25 | 39.31 | 9.127 | 59.976 | 15 | 39.28 | 9.829 | 60.029 | 15 | 39.3 | 19.883 | 59.971 | 25
39.31 | 32.098 | 59.982 | 43 | 39.3 | 18.985 | 59.982 | 25 | 39.32 | 9.127 | 59.976 | 15 | 39.29 | 9.833 | 60.029 | 15 | 39.31 | 19.883 | 59.971 | 25
39.31 | 32.098 | 59.982 | 43 | 39.31 | 18.985 | 59.982 | 25 | 39.33 | 9.128 | 59.976 | 15 | 39.3 | 9.837 | 60.03 | 15 | 39.32 | 19.882 | 59.971 | 25
39.32 | 32.098 | 59.982 | 43 | 39.31 | 18.985 | 59.982 | 25 | 39.34 | 9.128 | 59.976 | 15 | 39.31 | 9.841 | 60.03 | 15 | 39.32 | 19.881 | 59.971 | 25
39.33 | 32.1 | 59.982 | 43 | 39.32 | 18.985 | 59.982 | 25 | 39.35 | 9.128 | 59.976 | 15 | 39.32 | 9.845 | 60.03 | 15 | 39.33 | 19.879 | 59.971 | 25
39.34 | 32.102 | 59.982 | 43 | 39.33 | 18.984 | 59.982 | 25 | 39.36 | 9.128 | 59.976 | 15 | 39.33 | 9.849 | 60.03 | 15 | 39.34 | 19.878 | 59.971 | 25
39.35 | 32.101 | 59.982 | 43 | 39.34 | 18.983 | 59.982 | 25 | 39.36 | 9.128 | 59.976 | 15 | 39.33 | 9.854 | 60.031 | 15 | 39.35 | 19.878 | 59.971 | 25
39.36 | 32.099 | 59.982 | 43 | 39.35 | 18.986 | 59.982 | 25 | 39.37 | 9.128 | 59.976 | 15 | 39.34 | 9.858 | 60.031 | 15 | 39.36 | 19.878 | 59.971 | 25
39.36 | 32.096 | 59.982 | 43 | 39.36 | 18.988 | 59.982 | 25 | 39.38 | 9.132 | 59.976 | 15 | 39.35 | 9.864 | 60.031 | 15 | 39.37 | 19.879 | 59.971 | 25
39.37 | 32.092 | 59.982 | 43 | 39.36 | 18.987 | 59.982 | 25 | 39.39 | 9.136 | 59.976 | 15 | 39.36 | 9.869 | 60.032 | 15 | 39.37 | 19.88 | 59.971 | 25
39.38 | 32.091 | 59.982 | 43 | 39.37 | 18.985 | 59.982 | 25 | 39.4 | 9.141 | 59.976 | 15 | 39.37 | 9.873 | 60.032 | 15 | 39.38 | 19.88 | 59.971 | 25
39.39 | 32.089 | 59.982 | 43 | 39.38 | 18.985 | 59.982 | 25 | 39.41 | 9.145 | 59.976 | 15 | 39.38 | 9.877 | 60.032 | 15 | 39.39 | 19.879 | 59.971 | 25
39.4 | 32.089 | 59.982 | 43 | 39.39 | 18.985 | 59.982 | 25 | 39.41 | 9.151 | 59.976 | 15 | 39.38 | 9.883 | 60.032 | 15 | 39.4 | 19.881 | 59.971 | 25
39.41 | 32.089 | 59.982 | 43 | 39.4 | 18.988 | 59.982 | 25 | 39.42 | 9.157 | 59.976 | 15 | 39.39 | 9.888 | 60.033 | 15 | 39.41 | 19.882 | 59.971 | 25
39.41 | 32.086 | 59.982 | 43 | 39.41 | 18.991 | 59.982 | 25 | 39.43 | 9.163 | 59.976 | 15 | 39.4 | 9.893 | 60.033 | 15 | 39.42 | 19.882 | 59.971 | 25
39.42 | 32.084 | 59.982 | 43 | 39.41 | 18.992 | 59.982 | 25 | 39.44 | 9.169 | 59.976 | 15 | 39.41 | 9.898 | 60.033 | 15 | 39.42 | 19.882 | 59.971 | 25
39.43 | 32.08 | 59.982 | 43 | 39.42 | 18.993 | 59.982 | 25 | 39.45 | 9.175 | 59.976 | 15 | 39.42 | 9.904 | 60.034 | 15 | 39.43 | 19.881 | 59.971 | 25
39.44 | 32.076 | 59.982 | 43 | 39.43 | 18.995 | 59.982 | 25 | 39.46 | 9.181 | 59.976 | 15 | 39.43 | 9.91 | 60.034 | 15 | 39.44 | 19.881 | 59.971 | 25
39.45 | 32.075 | 59.982 | 43 | 39.44 | 18.997 | 59.982 | 25 | 39.46 | 9.188 | 59.976 | 15 | 39.43 | 9.913 | 60.034 | 15 | 39.45 | 19.882 | 59.971 | 25
39.46 | 32.074 | 59.982 | 43 | 39.45 | 18.999 | 59.982 | 25 | 39.47 | 9.195 | 59.976 | 15 | 39.44 | 9.917 | 60.034 | 15 | 39.46 | 19.884 | 59.971 | 25
39.46 | 32.074 | 59.982 | 43 | 39.46 | 19.001 | 59.982 | 25 | 39.48 | 9.2 | 59.976 | 15 | 39.45 | 9.918 | 60.034 | 15 | 39.47 | 19.884 | 59.971 | 25
39.47 | 32.074 | 59.982 | 43 | 39.46 | 19.004 | 59.982 | 25 | 39.49 | 9.205 | 59.976 | 15 | 39.46 | 9.92 | 60.034 | 15 | 39.47 | 19.884 | 59.971 | 25
39.48 | 32.071 | 59.982 | 43 | 39.47 | 19.006 | 59.982 | 25 | 39.5 | 9.21 | 59.976 | 15 | 39.47 | 9.921 | 60.034 | 15 | 39.48 | 19.885 | 59.971 | 25
39.49 | 32.068 | 59.982 | 43 | 39.48 | 19.009 | 59.982 | 25 | 39.51 | 9.216 | 59.976 | 15 | 39.48 | 9.922 | 60.034 | 15 | 39.49 | 19.885 | 59.971 | 25
39.5 | 32.064 | 59.982 | 43 | 39.49 | 19.013 | 59.982 | 25 | 39.51 | 9.222 | 59.976 | 15 | 39.48 | 9.924 | 60.034 | 15 | 39.5 | 19.887 | 59.971 | 25
39.51 | 32.06 | 59.982 | 43 | 39.5 | 19.015 | 59.982 | 25 | 39.52 | 9.227 | 59.976 | 15 | 39.49 | 9.926 | 60.034 | 15 | 39.51 | 19.888 | 59.971 | 25
39.51 | 32.061 | 59.982 | 43 | 39.51 | 19.017 | 59.982 | 25 | 39.53 | 9.233 | 59.976 | 15 | 39.5 | 9.929 | 60.034 | 15 | 39.52 | 19.887 | 59.971 | 25
39.52 | 32.062 | 59.982 | 43 | 39.51 | 19.019 | 59.982 | 25 | 39.54 | 9.239 | 59.976 | 15 | 39.51 | 9.932 | 60.034 | 15 | 39.52 | 19.886 | 59.971 | 25
39.53 | 32.063 | 59.982 | 43 | 39.52 | 19.02 | 59.982 | 25 | 39.55 | 9.239 | 59.976 | 15 | 39.52 | 9.933 | 60.034 | 15 | 39.53 | 19.886 | 59.971 | 25
39.54 | 32.064 | 59.982 | 43 | 39.53 | 19.025 | 59.982 | 25 | 39.56 | 9.239 | 59.976 | 15 | 39.53 | 9.933 | 60.034 | 15 | 39.54 | 19.886 | 59.971 | 25
39.55 | 32.063 | 59.982 | 43 | 39.54 | 19.029 | 59.982 | 25 | 39.56 | 9.241 | 59.976 | 15 | 39.53 | 9.935 | 60.034 | 15 | 39.55 | 19.886 | 59.971 | 25
39.56 | 32.062 | 59.982 | 43 | 39.55 | 19.028 | 59.982 | 25 | 39.57 | 9.244 | 59.976 | 15 | 39.54 | 9.936 | 60.034 | 15 | 39.56 | 19.887 | 59.971 | 25
39.56 | 32.06 | 59.982 | 43 | 39.56 | 19.028 | 59.982 | 25 | 39.58 | 9.243 | 59.976 | 15 | 39.55 | 9.937 | 60.034 | 15 | 39.57 | 19.886 | 59.971 | 25
39.57 | 32.058 | 59.982 | 43 | 39.56 | 19.029 | 59.982 | 25 | 39.59 | 9.243 | 59.976 | 15 | 39.56 | 9.938 | 60.034 | 15 | 39.57 | 19.885 | 59.971 | 25
39.58 | 32.06 | 59.982 | 43 | 39.57 | 19.03 | 59.982 | 25 | 39.6 | 9.242 | 59.976 | 15 | 39.57 | 9.939 | 60.034 | 15 | 39.58 | 19.884 | 59.971 | 25
39.59 | 32.062 | 59.982 | 43 | 39.58 | 19.032 | 59.982 | 25 | 39.61 | 9.241 | 59.976 | 15 | 39.58 | 9.94 | 60.034 | 15 | 39.59 | 19.884 | 59.971 | 25
39.6 | 32.061 | 59.982 | 43 | 39.59 | 19.035 | 59.982 | 25 | 39.61 | 9.24 | 59.976 | 15 | 39.58 | 9.941 | 60.034 | 15 | 39.6 | 19.885 | 59.971 | 25
39.61 | 32.06 | 59.982 | 43 | 39.6 | 19.035 | 59.982 | 25 | 39.62 | 9.239 | 59.976 | 15 | 39.59 | 9.942 | 60.034 | 15 | 39.61 | 19.887 | 59.971 | 25
39.61 | 32.058 | 59.982 | 43 | 39.61 | 19.036 | 59.982 | 25 | 39.63 | 9.239 | 59.976 | 15 | 39.6 | 9.942 | 60.034 | 15 | 39.62 | 19.887 | 59.971 | 25
39.62 | 32.056 | 59.982 | 43 | 39.61 | 19.035 | 59.982 | 25 | 39.64 | 9.238 | 59.976 | 15 | 39.61 | 9.942 | 60.034 | 15 | 39.62 | 19.888 | 59.971 | 25
39.63 | 32.054 | 59.982 | 43 | 39.62 | 19.034 | 59.982 | 25 | 39.65 | 9.239 | 59.976 | 15 | 39.62 | 9.943 | 60.034 | 15 | 39.63 | 19.888 | 59.971 | 25
39.64 | 32.053 | 59.982 | 43 | 39.63 | 19.035 | 59.982 | 25 | 39.66 | 9.239 | 59.976 | 15 | 39.63 | 9.944 | 60.034 | 15 | 39.64 | 19.889 | 59.971 | 25
39.65 | 32.055 | 59.982 | 43 | 39.64 | 19.036 | 59.982 | 25 | 39.66 | 9.239 | 59.976 | 15 | 39.63 | 9.943 | 60.034 | 15 | 39.65 | 19.889 | 59.971 | 25
39.66 | 32.056 | 59.982 | 43 | 39.65 | 19.036 | 59.982 | 25 | 39.67 | 9.238 | 59.976 | 15 | 39.64 | 9.942 | 60.034 | 15 | 39.66 | 19.89 | 59.971 | 25
39.66 | 32.055 | 59.982 | 43 | 39.66 | 19.036 | 59.982 | 25 | 39.68 | 9.238 | 59.976 | 15 | 39.65 | 9.942 | 60.034 | 15 | 39.67 | 19.89 | 59.971 | 25
39.67 | 32.053 | 59.982 | 43 | 39.66 | 19.038 | 59.982 | 25 | 39.69 | 9.238 | 59.976 | 15 | 39.66 | 9.941 | 60.034 | 15 | 39.67 | 19.89 | 59.971 | 25
39.68 | 32.052 | 59.982 | 43 | 39.67 | 19.039 | 59.982 | 25 | 39.7 | 9.238 | 59.976 | 15 | 39.67 | 9.941 | 60.034 | 15 | 39.68 | 19.891 | 59.971 | 25
39.69 | 32.051 | 59.982 | 43 | 39.68 | 19.038 | 59.982 | 25 | 39.71 | 9.239 | 59.976 | 15 | 39.68 | 9.941 | 60.034 | 15 | 39.69 | 19.891 | 59.971 | 25
39.7 | 32.051 | 59.982 | 43 | 39.69 | 19.036 | 59.982 | 25 | 39.71 | 9.24 | 59.976 | 15 | 39.68 | 9.943 | 60.034 | 15 | 39.7 | 19.893 | 59.971 | 25
39.71 | 32.05 | 59.982 | 43 | 39.7 | 19.035 | 59.982 | 25 | 39.72 | 9.241 | 59.976 | 15 | 39.69 | 9.944 | 60.034 | 15 | 39.71 | 19.895 | 59.971 | 25
39.71 | 32.051 | 59.982 | 43 | 39.71 | 19.035 | 59.982 | 25 | 39.73 | 9.24 | 59.976 | 15 | 39.7 | 9.947 | 60.034 | 15 | 39.72 | 19.896 | 59.971 | 25
39.72 | 32.051 | 59.982 | 43 | 39.71 | 19.036 | 59.982 | 25 | 39.74 | 9.238 | 59.976 | 15 | 39.71 | 9.95 | 60.034 | 15 | 39.72 | 19.897 | 59.971 | 25
39.73 | 32.051 | 59.982 | 43 | 39.72 | 19.038 | 59.982 | 25 | 39.75 | 9.239 | 59.976 | 15 | 39.72 | 9.954 | 60.034 | 15 | 39.73 | 19.897 | 59.971 | 25
39.74 | 32.05 | 59.982 | 43 | 39.73 | 19.036 | 59.982 | 25 | 39.76 | 9.239 | 59.976 | 15 | 39.73 | 9.957 | 60.034 | 15 | 39.74 | 19.897 | 59.971 | 25
39.75 | 32.05 | 59.982 | 43 | 39.74 | 19.034 | 59.982 | 25 | 39.76 | 9.241 | 59.976 | 15 | 39.73 | 9.962 | 60.034 | 15 | 39.75 | 19.899 | 59.971 | 25
39.76 | 32.051 | 59.982 | 43 | 39.75 | 19.032 | 59.982 | 25 | 39.77 | 9.243 | 59.976 | 15 | 39.74 | 9.967 | 60.034 | 15 | 39.76 | 19.9 | 59.971 | 25
39.76 | 32.058 | 59.982 | 43 | 39.76 | 19.031 | 59.982 | 25 | 39.78 | 9.243 | 59.976 | 15 | 39.75 | 9.971 | 60.034 | 15 | 39.77 | 19.9 | 59.971 | 25
39.77 | 32.066 | 59.982 | 43 | 39.76 | 19.031 | 59.982 | 25 | 39.79 | 9.243 | 59.976 | 15 | 39.76 | 9.975 | 60.034 | 15 | 39.77 | 19.899 | 59.971 | 25
39.78 | 32.072 | 59.982 | 43 | 39.77 | 19.032 | 59.982 | 25 | 39.8 | 9.241 | 59.976 | 15 | 39.77 | 9.979 | 60.034 | 15 | 39.78 | 19.898 | 59.971 | 25
39.79 | 32.078 | 59.982 | 43 | 39.78 | 19.034 | 59.982 | 25 | 39.81 | 9.24 | 59.976 | 15 | 39.78 | 9.983 | 60.034 | 15 | 39.79 | 19.896 | 59.971 | 25
39.8 | 32.08 | 59.982 | 43 | 39.79 | 19.036 | 59.982 | 25 | 39.81 | 9.241 | 59.976 | 15 | 39.78 | 9.988 | 60.034 | 15 | 39.8 | 19.897 | 59.971 | 25
39.81 | 32.083 | 59.982 | 43 | 39.8 | 19.039 | 59.982 | 25 | 39.82 | 9.242 | 59.976 | 15 | 39.79 | 9.993 | 60.034 | 15 | 39.81 | 19.898 | 59.971 | 25
39.81 | 32.086 | 59.982 | 43 | 39.81 | 19.041 | 59.982 | 25 | 39.83 | 9.242 | 59.976 | 15 | 39.8 | 9.999 | 60.034 | 15 | 39.82 | 19.898 | 59.971 | 25
39.82 | 32.088 | 59.982 | 43 | 39.81 | 19.043 | 59.982 | 25 | 39.84 | 9.242 | 59.976 | 15 | 39.81 | 10.005 | 60.034 | 15 | 39.82 | 19.898 | 59.971 | 25
39.83 | 32.095 | 59.982 | 43 | 39.82 | 19.045 | 59.982 | 25 | 39.85 | 9.243 | 59.976 | 15 | 39.82 | 10.01 | 60.034 | 15 | 39.83 | 19.899 | 59.971 | 25
39.84 | 32.102 | 59.982 | 43 | 39.83 | 19.049 | 59.982 | 25 | 39.86 | 9.243 | 59.976 | 15 | 39.83 | 10.015 | 60.034 | 15 | 39.84 | 19.9 | 59.971 | 25
39.85 | 32.104 | 59.982 | 43 | 39.84 | 19.053 | 59.981 | 25 | 39.86 | 9.242 | 59.976 | 15 | 39.83 | 10.019 | 60.034 | 15 | 39.85 | 19.899 | 59.971 | 25
39.86 | 32.107 | 59.982 | 43 | 39.85 | 19.056 | 59.981 | 25 | 39.87 | 9.241 | 59.976 | 15 | 39.84 | 10.022 | 60.034 | 15 | 39.86 | 19.899 | 59.971 | 25
39.86 | 32.109 | 59.982 | 43 | 39.86 | 19.06 | 59.981 | 25 | 39.88 | 9.242 | 59.976 | 15 | 39.85 | 10.026 | 60.034 | 15 | 39.87 | 19.898 | 59.971 | 25
39.87 | 32.112 | 59.982 | 43 | 39.86 | 19.061 | 59.981 | 25 | 39.89 | 9.244 | 59.976 | 15 | 39.86 | 10.03 | 60.034 | 15 | 39.87 | 19.897 | 59.971 | 25
39.88 | 32.117 | 59.982 | 43 | 39.87 | 19.062 | 59.98 | 25 | 39.9 | 9.243 | 59.976 | 15 | 39.87 | 10.032 | 60.034 | 15 | 39.88 | 19.896 | 59.971 | 25
39.89 | 32.122 | 59.982 | 43 | 39.88 | 19.064 | 59.98 | 25 | 39.91 | 9.243 | 59.976 | 15 | 39.88 | 10.034 | 60.034 | 15 | 39.89 | 19.895 | 59.971 | 25
39.9 | 32.129 | 59.982 | 43 | 39.89 | 19.067 | 59.98 | 25 | 39.91 | 9.243 | 59.976 | 15 | 39.88 | 10.034 | 60.034 | 15 | 39.9 | 19.897 | 59.971 | 25
39.91 | 32.136 | 59.982 | 43 | 39.9 | 19.071 | 59.979 | 25 | 39.92 | 9.243 | 59.976 | 15 | 39.89 | 10.034 | 60.034 | 15 | 39.91 | 19.898 | 59.971 | 25
39.91 | 32.137 | 59.982 | 43 | 39.91 | 19.074 | 59.979 | 25 | 39.93 | 9.242 | 59.976 | 15 | 39.9 | 10.033 | 60.034 | 15 | 39.92 | 19.898 | 59.971 | 25
39.92 | 32.138 | 59.982 | 43 | 39.91 | 19.076 | 59.979 | 25 | 39.94 | 9.24 | 59.976 | 15 | 39.91 | 10.032 | 60.034 | 15 | 39.92 | 19.898 | 59.971 | 25
39.93 | 32.135 | 59.982 | 43 | 39.92 | 19.078 | 59.979 | 25 | 39.95 | 9.242 | 59.976 | 15 | 39.92 | 10.032 | 60.034 | 15 | 39.93 | 19.9 | 59.971 | 25
39.94 | 32.132 | 59.982 | 43 | 39.93 | 19.079 | 59.978 | 25 | 39.96 | 9.243 | 59.976 | 15 | 39.93 | 10.032 | 60.034 | 15 | 39.94 | 19.901 | 59.971 | 25
39.95 | 32.131 | 59.982 | 43 | 39.94 | 19.079 | 59.978 | 25 | 39.96 | 9.244 | 59.976 | 15 | 39.93 | 10.033 | 60.034 | 15 | 39.95 | 19.906 | 59.971 | 25
39.96 | 32.131 | 59.982 | 43 | 39.95 | 19.079 | 59.978 | 25 | 39.97 | 9.244 | 59.976 | 15 | 39.94 | 10.034 | 60.034 | 15 | 39.96 | 19.91 | 59.971 | 25
39.96 | 32.134 | 59.982 | 43 | 39.96 | 19.079 | 59.977 | 25 | 39.98 | 9.244 | 59.976 | 15 | 39.95 | 10.033 | 60.034 | 15 | 39.97 | 19.916 | 59.971 | 25
39.97 | 32.136 | 59.982 | 43 | 39.96 | 19.078 | 59.977 | 25 | 39.99 | 9.244 | 59.976 | 15 | 39.96 | 10.031 | 60.034 | 15 | 39.97 | 19.921 | 59.971 | 25
39.98 | 32.134 | 59.982 | 43 | 39.97 | 19.077 | 59.977 | 25 | 40 | 9.246 | 59.976 | 15 | 39.97 | 10.031 | 60.034 | 15 | 39.98 | 19.927 | 59.971 | 25
39.99 | 32.132 | 59.982 | 43 | 39.98 | 19.078 | 59.977 | 25 | 40.01 | 9.247 | 59.976 | 15 | 39.98 | 10.03 | 60.034 | 15 | 39.99 | 19.933 | 59.971 | 25
40 | 32.13 | 59.982 | 43 | 39.99 | 19.08 | 59.976 | 25 | 40.01 | 9.246 | 59.976 | 15 | 39.98 | 10.03 | 60.034 | 15 | 40 | 19.936 | 59.971 | 25
40.01 | 32.128 | 59.982 | 43 | 40 | 19.077 | 59.976 | 25 | 40.02 | 9.245 | 59.976 | 15 | 39.99 | 10.031 | 60.034 | 15 | 40.01 | 19.94 | 59.971 | 25
40.01 | 32.131 | 59.982 | 43 | 40.01 | 19.074 | 59.976 | 25 | 40.03 | 9.246 | 59.976 | 15 | 40 | 10.031 | 60.034 | 15 | 40.02 | 19.945 | 59.971 | 25
40.02 | 32.133 | 59.982 | 43 | 40.01 | 19.075 | 59.976 | 25 | 40.04 | 9.247 | 59.976 | 15 | 40.01 | 10.032 | 60.034 | 15 | 40.02 | 19.951 | 59.971 | 25
40.03 | 32.134 | 59.982 | 43 | 40.02 | 19.076 | 59.976 | 25 | 40.05 | 9.247 | 59.976 | 15 | 40.02 | 10.032 | 60.034 | 15 | 40.03 | 19.954 | 59.971 | 25
40.04 | 32.135 | 59.982 | 43 | 40.03 | 19.076 | 59.976 | 25 | 40.06 | 9.247 | 59.976 | 15 | 40.03 | 10.032 | 60.034 | 15 | 40.04 | 19.958 | 59.971 | 25
40.05 | 32.134 | 59.982 | 43 | 40.04 | 19.077 | 59.976 | 25 | 40.06 | 9.248 | 59.976 | 15 | 40.03 | 10.033 | 60.034 | 15 | 40.05 | 19.962 | 59.971 | 25
40.06 | 32.134 | 59.982 | 43 | 40.05 | 19.077 | 59.976 | 25 | 40.07 | 9.249 | 59.976 | 15 | 40.04 | 10.034 | 60.034 | 15 | 40.06 | 19.966 | 59.971 | 25
40.06 | 32.133 | 59.982 | 43 | 40.06 | 19.077 | 59.976 | 25 | 40.08 | 9.248 | 59.976 | 15 | 40.05 | 10.035 | 60.034 | 15 | 40.07 | 19.97 | 59.971 | 25
40.07 | 32.133 | 59.982 | 43 | 40.06 | 19.078 | 59.976 | 25 | 40.09 | 9.247 | 59.976 | 15 | 40.06 | 10.036 | 60.034 | 15 | 40.07 | 19.974 | 59.971 | 25
40.08 | 32.136 | 59.982 | 43 | 40.07 | 19.078 | 59.976 | 25 | 40.1 | 9.248 | 59.976 | 15 | 40.07 | 10.037 | 60.034 | 15 | 40.08 | 19.978 | 59.971 | 25
40.09 | 32.139 | 59.982 | 43 | 40.08 | 19.08 | 59.976 | 25 | 40.11 | 9.249 | 59.976 | 15 | 40.08 | 10.037 | 60.034 | 15 | 40.09 | 19.982 | 59.971 | 25
40.1 | 32.14 | 59.982 | 43 | 40.09 | 19.081 | 59.976 | 25 | 40.11 | 9.248 | 59.976 | 15 | 40.08 | 10.038 | 60.034 | 15 | 40.1 | 19.985 | 59.971 | 25
40.11 | 32.142 | 59.982 | 43 | 40.1 | 19.082 | 59.976 | 25 | 40.12 | 9.247 | 59.976 | 15 | 40.09 | 10.039 | 60.034 | 15 | 40.11 | 19.988 | 59.971 | 25
40.11 | 32.14 | 59.982 | 43 | 40.11 | 19.083 | 59.976 | 25 | 40.13 | 9.247 | 59.976 | 15 | 40.1 | 10.04 | 60.034 | 15 | 40.12 | 19.989 | 59.971 | 25
40.12 | 32.137 | 59.982 | 43 | 40.11 | 19.085 | 59.976 | 25 | 40.14 | 9.248 | 59.976 | 15 | 40.11 | 10.041 | 60.034 | 15 | 40.12 | 19.99 | 59.971 | 25
40.13 | 32.138 | 59.982 | 43 | 40.12 | 19.086 | 59.976 | 25 | 40.15 | 9.247 | 59.976 | 15 | 40.12 | 10.043 | 60.034 | 15 | 40.13 | 19.99 | 59.971 | 25
40.14 | 32.139 | 59.982 | 43 | 40.13 | 19.087 | 59.976 | 25 | 40.16 | 9.247 | 59.976 | 15 | 40.13 | 10.046 | 60.034 | 15 | 40.14 | 19.989 | 59.971 | 25
40.15 | 32.145 | 59.982 | 43 | 40.14 | 19.088 | 59.976 | 25 | 40.16 | 9.247 | 59.976 | 15 | 40.13 | 10.048 | 60.034 | 15 | 40.15 | 19.989 | 59.971 | 25
40.16 | 32.152 | 59.982 | 43 | 40.15 | 19.087 | 59.976 | 25 | 40.17 | 9.247 | 59.976 | 15 | 40.14 | 10.05 | 60.034 | 15 | 40.16 | 19.989 | 59.971 | 25
40.16 | 32.155 | 59.982 | 43 | 40.16 | 19.086 | 59.976 | 25 | 40.18 | 9.25 | 59.976 | 15 | 40.15 | 10.052 | 60.034 | 15 | 40.17 | 19.989 | 59.971 | 25
40.17 | 32.158 | 59.982 | 43 | 40.16 | 19.086 | 59.976 | 25 | 40.19 | 9.253 | 59.976 | 15 | 40.16 | 10.053 | 60.034 | 15 | 40.17 | 19.988 | 59.971 | 25
40.18 | 32.16 | 59.982 | 43 | 40.17 | 19.086 | 59.976 | 25 | 40.2 | 9.258 | 59.976 | 15 | 40.17 | 10.055 | 60.034 | 15 | 40.18 | 19.989 | 59.971 | 25
40.19 | 32.161 | 59.982 | 43 | 40.18 | 19.089 | 59.976 | 25 | 40.21 | 9.263 | 59.976 | 15 | 40.18 | 10.056 | 60.034 | 15 | 40.19 | 19.989 | 59.971 | 25
40.2 | 32.164 | 59.982 | 43 | 40.19 | 19.092 | 59.976 | 25 | 40.21 | 9.267 | 59.976 | 15 | 40.18 | 10.057 | 60.034 | 15 | 40.2 | 19.991 | 59.971 | 25
40.21 | 32.168 | 59.982 | 43 | 40.2 | 19.095 | 59.976 | 25 | 40.22 | 9.272 | 59.976 | 15 | 40.19 | 10.057 | 60.034 | 15 | 40.21 | 19.992 | 59.971 | 25
40.21 | 32.171 | 59.982 | 43 | 40.21 | 19.099 | 59.976 | 25 | 40.23 | 9.277 | 59.976 | 15 | 40.2 | 10.058 | 60.034 | 15 | 40.22 | 19.994 | 59.971 | 25
40.22 | 32.174 | 59.982 | 43 | 40.21 | 19.103 | 59.976 | 25 | 40.24 | 9.282 | 59.976 | 15 | 40.21 | 10.058 | 60.034 | 15 | 40.22 | 19.995 | 59.971 | 25
40.23 | 32.175 | 59.982 | 43 | 40.22 | 19.108 | 59.976 | 25 | 40.25 | 9.288 | 59.976 | 15 | 40.22 | 10.06 | 60.034 | 15 | 40.23 | 19.995 | 59.971 | 25
40.24 | 32.176 | 59.982 | 43 | 40.23 | 19.111 | 59.976 | 25 | 40.26 | 9.294 | 59.976 | 15 | 40.23 | 10.061 | 60.034 | 15 | 40.24 | 19.996 | 59.971 | 25
40.25 | 32.178 | 59.982 | 43 | 40.24 | 19.115 | 59.976 | 25 | 40.26 | 9.298 | 59.976 | 15 | 40.23 | 10.064 | 60.034 | 15 | 40.25 | 19.997 | 59.971 | 25
40.26 | 32.179 | 59.982 | 43 | 40.25 | 19.119 | 59.976 | 25 | 40.27 | 9.303 | 59.976 | 15 | 40.24 | 10.067 | 60.034 | 15 | 40.26 | 19.999 | 59.971 | 25
40.26 | 32.182 | 59.982 | 43 | 40.26 | 19.123 | 59.976 | 25 | 40.28 | 9.309 | 59.976 | 15 | 40.25 | 10.068 | 60.034 | 15 | 40.27 | 20 | 59.971 | 25
40.27 | 32.185 | 59.982 | 43 | 40.26 | 19.131 | 59.976 | 25 | 40.29 | 9.315 | 59.976 | 15 | 40.26 | 10.069 | 60.034 | 15 | 40.27 | 20.002 | 59.971 | 25
40.28 | 32.19 | 59.982 | 43 | 40.27 | 19.139 | 59.976 | 25 | 40.3 | 9.32 | 59.976 | 15 | 40.27 | 10.069 | 60.034 | 15 | 40.28 | 20.001 | 59.971 | 25
40.29 | 32.195 | 59.982 | 43 | 40.28 | 19.143 | 59.976 | 25 | 40.31 | 9.325 | 59.976 | 15 | 40.28 | 10.069 | 60.034 | 15 | 40.29 | 20.001 | 59.971 | 25
40.3 | 32.195 | 59.982 | 43 | 40.29 | 19.147 | 59.976 | 25 | 40.31 | 9.329 | 59.976 | 15 | 40.28 | 10.069 | 60.034 | 15 | 40.3 | 20.001 | 59.971 | 25
40.31 | 32.194 | 59.982 | 43 | 40.3 | 19.151 | 59.976 | 25 | 40.32 | 9.334 | 59.976 | 15 | 40.29 | 10.068 | 60.034 | 15 | 40.31 | 20 | 59.971 | 25
40.31 | 32.193 | 59.982 | 43 | 40.31 | 19.154 | 59.976 | 25 | 40.33 | 9.339 | 59.976 | 15 | 40.3 | 10.069 | 60.034 | 15 | 40.32 | 20.002 | 59.971 | 25
40.32 | 32.191 | 59.982 | 43 | 40.31 | 19.16 | 59.976 | 25 | 40.34 | 9.344 | 59.976 | 15 | 40.31 | 10.07 | 60.034 | 15 | 40.32 | 20.003 | 59.971 | 25
40.33 | 32.192 | 59.982 | 43 | 40.32 | 19.165 | 59.976 | 25 | 40.35 | 9.347 | 59.976 | 15 | 40.32 | 10.07 | 60.034 | 15 | 40.33 | 20.008 | 59.971 | 25
40.34 | 32.192 | 59.982 | 43 | 40.33 | 19.17 | 59.976 | 25 | 40.36 | 9.35 | 59.976 | 15 | 40.33 | 10.07 | 60.034 | 15 | 40.34 | 20.013 | 59.971 | 25
40.35 | 32.193 | 59.982 | 43 | 40.34 | 19.175 | 59.976 | 25 | 40.36 | 9.35 | 59.976 | 15 | 40.33 | 10.071 | 60.034 | 15 | 40.35 | 20.017 | 59.971 | 25
40.36 | 32.194 | 59.982 | 43 | 40.35 | 19.176 | 59.975 | 25 | 40.37 | 9.35 | 59.976 | 15 | 40.34 | 10.071 | 60.034 | 15 | 40.36 | 20.021 | 59.971 | 25
40.36 | 32.194 | 59.982 | 43 | 40.36 | 19.177 | 59.975 | 25 | 40.38 | 9.35 | 59.976 | 15 | 40.35 | 10.071 | 60.034 | 15 | 40.37 | 20.025 | 59.971 | 25
40.37 | 32.194 | 59.982 | 43 | 40.36 | 19.179 | 59.975 | 25 | 40.39 | 9.35 | 59.976 | 15 | 40.36 | 10.071 | 60.034 | 15 | 40.37 | 20.029 | 59.971 | 25
40.38 | 32.193 | 59.982 | 43 | 40.37 | 19.181 | 59.975 | 25 | 40.4 | 9.35 | 59.976 | 15 | 40.37 | 10.071 | 60.034 | 15 | 40.38 | 20.035 | 59.971 | 25
40.39 | 32.193 | 59.982 | 43 | 40.38 | 19.183 | 59.974 | 25 | 40.41 | 9.349 | 59.976 | 15 | 40.38 | 10.072 | 60.034 | 15 | 40.39 | 20.04 | 59.971 | 25
40.4 | 32.196 | 59.982 | 43 | 40.39 | 19.184 | 59.974 | 25 | 40.41 | 9.349 | 59.976 | 15 | 40.38 | 10.072 | 60.034 | 15 | 40.4 | 20.044 | 59.971 | 25
40.41 | 32.199 | 59.982 | 43 | 40.4 | 19.185 | 59.974 | 25 | 40.42 | 9.349 | 59.976 | 15 | 40.39 | 10.073 | 60.034 | 15 | 40.41 | 20.049 | 59.971 | 25
40.41 | 32.199 | 59.982 | 43 | 40.41 | 19.186 | 59.973 | 25 | 40.43 | 9.349 | 59.976 | 15 | 40.4 | 10.072 | 60.034 | 15 | 40.42 | 20.052 | 59.971 | 25
40.42 | 32.199 | 59.982 | 43 | 40.41 | 19.187 | 59.973 | 25 | 40.44 | 9.349 | 59.976 | 15 | 40.41 | 10.071 | 60.034 | 15 | 40.42 | 20.055 | 59.971 | 25
40.43 | 32.2 | 59.982 | 43 | 40.42 | 19.187 | 59.973 | 25 | 40.45 | 9.349 | 59.976 | 15 | 40.42 | 10.072 | 60.034 | 15 | 40.43 | 20.059 | 59.971 | 25
40.44 | 32.2 | 59.982 | 43 | 40.43 | 19.185 | 59.973 | 25 | 40.46 | 9.35 | 59.976 | 15 | 40.43 | 10.073 | 60.034 | 15 | 40.44 | 20.063 | 59.971 | 25
40.45 | 32.2 | 59.982 | 43 | 40.44 | 19.183 | 59.972 | 25 | 40.46 | 9.349 | 59.976 | 15 | 40.43 | 10.075 | 60.034 | 15 | 40.45 | 20.068 | 59.971 | 25
40.46 | 32.2 | 59.982 | 43 | 40.45 | 19.184 | 59.972 | 25 | 40.47 | 9.349 | 59.976 | 15 | 40.44 | 10.076 | 60.034 | 15 | 40.46 | 20.074 | 59.971 | 25
40.46 | 32.203 | 59.982 | 43 | 40.46 | 19.184 | 59.972 | 25 | 40.48 | 9.35 | 59.976 | 15 | 40.45 | 10.077 | 60.034 | 15 | 40.47 | 20.078 | 59.971 | 25
40.47 | 32.206 | 59.982 | 43 | 40.46 | 19.186 | 59.971 | 25 | 40.49 | 9.35 | 59.976 | 15 | 40.46 | 10.078 | 60.034 | 15 | 40.47 | 20.083 | 59.971 | 25
40.48 | 32.205 | 59.982 | 43 | 40.47 | 19.187 | 59.971 | 25 | 40.5 | 9.35 | 59.976 | 15 | 40.47 | 10.078 | 60.034 | 15 | 40.48 | 20.086 | 59.971 | 25
40.49 | 32.204 | 59.982 | 43 | 40.48 | 19.187 | 59.971 | 25 | 40.51 | 9.35 | 59.976 | 15 | 40.48 | 10.078 | 60.034 | 15 | 40.49 | 20.089 | 59.971 | 25
40.5 | 32.204 | 59.982 | 43 | 40.49 | 19.187 | 59.971 | 25 | 40.51 | 9.35 | 59.976 | 15 | 40.48 | 10.08 | 60.034 | 15 | 40.5 | 20.089 | 59.971 | 25
40.51 | 32.205 | 59.982 | 43 | 40.5 | 19.189 | 59.971 | 25 | 40.52 | 9.35 | 59.976 | 15 | 40.49 | 10.082 | 60.034 | 15 | 40.51 | 20.088 | 59.971 | 25
40.51 | 32.205 | 59.982 | 43 | 40.51 | 19.191 | 59.971 | 25 | 40.53 | 9.35 | 59.976 | 15 | 40.5 | 10.085 | 60.034 | 15 | 40.52 | 20.089 | 59.971 | 25
40.52 | 32.204 | 59.982 | 43 | 40.52 | 19.193 | 59.971 | 25 | 40.54 | 9.35 | 59.976 | 15 | 40.51 | 10.087 | 60.034 | 15 | 40.52 | 20.089 | 59.971 | 25
40.53 | 32.206 | 59.982 | 43 | 40.52 | 19.194 | 59.971 | 25 | 40.55 | 9.35 | 59.976 | 15 | 40.52 | 10.093 | 60.034 | 15 | 40.53 | 20.089 | 59.971 | 25
40.54 | 32.207 | 59.982 | 43 | 40.53 | 19.193 | 59.971 | 25 | 40.56 | 9.349 | 59.976 | 15 | 40.53 | 10.099 | 60.034 | 15 | 40.54 | 20.09 | 59.971 | 25
40.55 | 32.207 | 59.982 | 43 | 40.54 | 19.193 | 59.971 | 25 | 40.56 | 9.35 | 59.976 | 15 | 40.53 | 10.104 | 60.034 | 15 | 40.55 | 20.088 | 59.971 | 25
40.56 | 32.206 | 59.982 | 43 | 40.55 | 19.192 | 59.971 | 25 | 40.57 | 9.35 | 59.976 | 15 | 40.54 | 10.11 | 60.034 | 15 | 40.56 | 20.087 | 59.971 | 25
40.56 | 32.205 | 59.982 | 43 | 40.56 | 19.192 | 59.971 | 25 | 40.58 | 9.353 | 59.976 | 15 | 40.55 | 10.115 | 60.034 | 15 | 40.57 | 20.087 | 59.971 | 25
40.57 | 32.203 | 59.982 | 43 | 40.57 | 19.193 | 59.971 | 25 | 40.59 | 9.357 | 59.976 | 15 | 40.56 | 10.12 | 60.034 | 15 | 40.57 | 20.086 | 59.971 | 25
40.58 | 32.204 | 59.982 | 43 | 40.57 | 19.195 | 59.971 | 25 | 40.6 | 9.361 | 59.976 | 15 | 40.57 | 10.126 | 60.034 | 15 | 40.58 | 20.087 | 59.971 | 25
40.59 | 32.206 | 59.982 | 43 | 40.58 | 19.196 | 59.971 | 25 | 40.61 | 9.365 | 59.976 | 15 | 40.58 | 10.132 | 60.034 | 15 | 40.59 | 20.087 | 59.971 | 25
40.6 | 32.207 | 59.982 | 43 | 40.59 | 19.198 | 59.971 | 25 | 40.61 | 9.369 | 59.976 | 15 | 40.58 | 10.136 | 60.034 | 15 | 40.6 | 20.086 | 59.971 | 25
40.61 | 32.209 | 59.983 | 43 | 40.6 | 19.2 | 59.971 | 25 | 40.62 | 9.373 | 59.976 | 15 | 40.59 | 10.141 | 60.034 | 15 | 40.61 | 20.086 | 59.971 | 25
40.61 | 32.207 | 59.983 | 43 | 40.61 | 19.202 | 59.971 | 25 | 40.63 | 9.377 | 59.976 | 15 | 40.6 | 10.145 | 60.034 | 15 | 40.62 | 20.086 | 59.971 | 25
40.62 | 32.205 | 59.983 | 43 | 40.61 | 19.203 | 59.971 | 25 | 40.64 | 9.381 | 59.976 | 15 | 40.61 | 10.149 | 60.034 | 15 | 40.62 | 20.086 | 59.971 | 25
40.63 | 32.206 | 59.984 | 43 | 40.62 | 19.205 | 59.971 | 25 | 40.65 | 9.385 | 59.976 | 15 | 40.62 | 10.155 | 60.034 | 15 | 40.63 | 20.086 | 59.971 | 25
40.64 | 32.206 | 59.984 | 43 | 40.63 | 19.207 | 59.971 | 25 | 40.66 | 9.389 | 59.976 | 15 | 40.63 | 10.161 | 60.034 | 15 | 40.64 | 20.086 | 59.971 | 25
40.65 | 32.209 | 59.984 | 43 | 40.64 | 19.21 | 59.971 | 25 | 40.66 | 9.393 | 59.976 | 15 | 40.63 | 10.166 | 60.034 | 15 | 40.65 | 20.086 | 59.971 | 25
40.66 | 32.212 | 59.984 | 43 | 40.65 | 19.211 | 59.971 | 25 | 40.67 | 9.397 | 59.976 | 15 | 40.64 | 10.171 | 60.034 | 15 | 40.66 | 20.087 | 59.971 | 25
40.66 | 32.212 | 59.985 | 43 | 40.66 | 19.213 | 59.971 | 25 | 40.68 | 9.402 | 59.976 | 15 | 40.65 | 10.174 | 60.034 | 15 | 40.67 | 20.087 | 59.971 | 25
40.67 | 32.213 | 59.985 | 43 | 40.67 | 19.214 | 59.971 | 25 | 40.69 | 9.406 | 59.976 | 15 | 40.66 | 10.177 | 60.034 | 15 | 40.67 | 20.087 | 59.971 | 25
40.68 | 32.213 | 59.985 | 43 | 40.67 | 19.215 | 59.971 | 25 | 40.7 | 9.41 | 59.976 | 15 | 40.67 | 10.181 | 60.034 | 15 | 40.68 | 20.087 | 59.971 | 25
40.69 | 32.213 | 59.986 | 43 | 40.68 | 19.217 | 59.971 | 25 | 40.71 | 9.414 | 59.976 | 15 | 40.68 | 10.185 | 60.034 | 15 | 40.69 | 20.087 | 59.971 | 25
40.7 | 32.211 | 59.986 | 43 | 40.69 | 19.219 | 59.971 | 25 | 40.71 | 9.418 | 59.976 | 15 | 40.68 | 10.185 | 60.034 | 15 | 40.7 | 20.087 | 59.971 | 25
40.71 | 32.209 | 59.986 | 43 | 40.7 | 19.223 | 59.971 | 25 | 40.72 | 9.422 | 59.976 | 15 | 40.69 | 10.185 | 60.034 | 15 | 40.71 | 20.088 | 59.971 | 25
40.71 | 32.212 | 59.986 | 43 | 40.71 | 19.227 | 59.971 | 25 | 40.73 | 9.427 | 59.976 | 15 | 40.7 | 10.185 | 60.034 | 15 | 40.72 | 20.09 | 59.971 | 25
40.72 | 32.215 | 59.987 | 43 | 40.72 | 19.228 | 59.971 | 25 | 40.74 | 9.432 | 59.976 | 15 | 40.71 | 10.185 | 60.034 | 15 | 40.72 | 20.092 | 59.971 | 25
40.73 | 32.213 | 59.987 | 43 | 40.72 | 19.229 | 59.971 | 25 | 40.75 | 9.433 | 59.976 | 15 | 40.72 | 10.185 | 60.034 | 15 | 40.73 | 20.096 | 59.971 | 25
40.74 | 32.211 | 59.987 | 43 | 40.73 | 19.231 | 59.971 | 25 | 40.76 | 9.434 | 59.976 | 15 | 40.73 | 10.184 | 60.034 | 15 | 40.74 | 20.099 | 59.971 | 25
40.75 | 32.207 | 59.988 | 43 | 40.74 | 19.234 | 59.971 | 25 | 40.76 | 9.434 | 59.976 | 15 | 40.73 | 10.184 | 60.034 | 15 | 40.75 | 20.102 | 59.971 | 25
40.76 | 32.203 | 59.988 | 43 | 40.75 | 19.236 | 59.971 | 25 | 40.77 | 9.434 | 59.976 | 15 | 40.74 | 10.185 | 60.034 | 15 | 40.76 | 20.105 | 59.971 | 25
40.76 | 32.203 | 59.988 | 43 | 40.76 | 19.238 | 59.971 | 25 | 40.78 | 9.434 | 59.976 | 15 | 40.75 | 10.185 | 60.034 | 15 | 40.77 | 20.107 | 59.971 | 25
40.77 | 32.202 | 59.988 | 43 | 40.77 | 19.237 | 59.971 | 25 | 40.79 | 9.434 | 59.976 | 15 | 40.76 | 10.185 | 60.034 | 15 | 40.77 | 20.11 | 59.971 | 25
40.78 | 32.205 | 59.988 | 43 | 40.77 | 19.236 | 59.971 | 25 | 40.8 | 9.433 | 59.976 | 15 | 40.77 | 10.185 | 60.034 | 15 | 40.78 | 20.112 | 59.971 | 25
40.79 | 32.207 | 59.988 | 43 | 40.78 | 19.239 | 59.971 | 25 | 40.81 | 9.433 | 59.976 | 15 | 40.78 | 10.185 | 60.034 | 15 | 40.79 | 20.113 | 59.971 | 25
40.8 | 32.204 | 59.988 | 43 | 40.79 | 19.241 | 59.971 | 25 | 40.81 | 9.433 | 59.976 | 15 | 40.78 | 10.185 | 60.034 | 15 | 40.8 | 20.116 | 59.971 | 25
40.81 | 32.201 | 59.988 | 43 | 40.8 | 19.241 | 59.971 | 25 | 40.82 | 9.433 | 59.976 | 15 | 40.79 | 10.185 | 60.034 | 15 | 40.81 | 20.118 | 59.971 | 25
40.81 | 32.198 | 59.988 | 43 | 40.81 | 19.242 | 59.971 | 25 | 40.83 | 9.433 | 59.976 | 15 | 40.8 | 10.185 | 60.034 | 15 | 40.82 | 20.12 | 59.971 | 25
40.82 | 32.196 | 59.988 | 43 | 40.82 | 19.243 | 59.971 | 25 | 40.84 | 9.433 | 59.976 | 15 | 40.81 | 10.186 | 60.034 | 15 | 40.82 | 20.121 | 59.971 | 25
40.83 | 32.195 | 59.988 | 43 | 40.82 | 19.245 | 59.971 | 25 | 40.85 | 9.433 | 59.976 | 15 | 40.82 | 10.187 | 60.034 | 15 | 40.83 | 20.123 | 59.971 | 25
40.84 | 32.195 | 59.988 | 43 | 40.83 | 19.245 | 59.971 | 25 | 40.86 | 9.433 | 59.976 | 15 | 40.83 | 10.189 | 60.034 | 15 | 40.84 | 20.126 | 59.971 | 25
40.85 | 32.197 | 59.988 | 43 | 40.84 | 19.246 | 59.971 | 25 | 40.86 | 9.434 | 59.976 | 15 | 40.83 | 10.188 | 60.034 | 15 | 40.85 | 20.126 | 59.971 | 25
40.86 | 32.198 | 59.988 | 43 | 40.85 | 19.247 | 59.971 | 25 | 40.87 | 9.435 | 59.976 | 15 | 40.84 | 10.187 | 60.034 | 15 | 40.86 | 20.127 | 59.971 | 25
40.86 | 32.197 | 59.988 | 43 | 40.86 | 19.247 | 59.971 | 25 | 40.88 | 9.436 | 59.976 | 15 | 40.85 | 10.188 | 60.034 | 15 | 40.87 | 20.127 | 59.971 | 25
40.87 | 32.196 | 59.988 | 43 | 40.87 | 19.248 | 59.971 | 25 | 40.89 | 9.437 | 59.976 | 15 | 40.86 | 10.188 | 60.034 | 15 | 40.87 | 20.128 | 59.971 | 25
40.88 | 32.194 | 59.988 | 43 | 40.87 | 19.248 | 59.971 | 25 | 40.9 | 9.436 | 59.976 | 15 | 40.87 | 10.188 | 60.034 | 15 | 40.88 | 20.128 | 59.971 | 25
40.89 | 32.192 | 59.988 | 43 | 40.88 | 19.248 | 59.971 | 25 | 40.91 | 9.435 | 59.976 | 15 | 40.88 | 10.188 | 60.034 | 15 | 40.89 | 20.128 | 59.971 | 25
40.9 | 32.195 | 59.988 | 43 | 40.89 | 19.248 | 59.971 | 25 | 40.91 | 9.436 | 59.976 | 15 | 40.88 | 10.188 | 60.034 | 15 | 40.9 | 20.127 | 59.971 | 25
40.91 | 32.197 | 59.988 | 43 | 40.9 | 19.248 | 59.971 | 25 | 40.92 | 9.437 | 59.976 | 15 | 40.89 | 10.189 | 60.034 | 15 | 40.91 | 20.126 | 59.971 | 25
40.91 | 32.199 | 59.988 | 43 | 40.91 | 19.247 | 59.971 | 25 | 40.93 | 9.437 | 59.976 | 15 | 40.9 | 10.189 | 60.034 | 15 | 40.92 | 20.125 | 59.971 | 25
40.92 | 32.201 | 59.988 | 43 | 40.92 | 19.247 | 59.971 | 25 | 40.94 | 9.437 | 59.976 | 15 | 40.91 | 10.189 | 60.034 | 15 | 40.92 | 20.125 | 59.971 | 25
40.93 | 32.2 | 59.988 | 43 | 40.92 | 19.247 | 59.971 | 25 | 40.95 | 9.437 | 59.976 | 15 | 40.92 | 10.19 | 60.034 | 15 | 40.93 | 20.127 | 59.971 | 25
40.94 | 32.199 | 59.988 | 43 | 40.93 | 19.249 | 59.971 | 25 | 40.96 | 9.437 | 59.976 | 15 | 40.93 | 10.19 | 60.034 | 15 | 40.94 | 20.128 | 59.971 | 25
40.95 | 32.201 | 59.988 | 43 | 40.94 | 19.251 | 59.971 | 25 | 40.96 | 9.437 | 59.976 | 15 | 40.93 | 10.191 | 60.034 | 15 | 40.95 | 20.127 | 59.971 | 25
40.96 | 32.203 | 59.988 | 43 | 40.95 | 19.251 | 59.971 | 25 | 40.97 | 9.437 | 59.976 | 15 | 40.94 | 10.191 | 60.034 | 15 | 40.96 | 20.126 | 59.971 | 25
40.96 | 32.21 | 59.988 | 43 | 40.96 | 19.25 | 59.971 | 25 | 40.98 | 9.438 | 59.976 | 15 | 40.95 | 10.191 | 60.034 | 15 | 40.97 | 20.126 | 59.971 | 25
40.97 | 32.218 | 59.988 | 43 | 40.97 | 19.25 | 59.971 | 25 | 40.99 | 9.439 | 59.976 | 15 | 40.96 | 10.191 | 60.034 | 15 | 40.97 | 20.126 | 59.971 | 25
40.98 | 32.223 | 59.988 | 43 | 40.97 | 19.249 | 59.971 | 25 | 41 | 9.439 | 59.976 | 15 | 40.97 | 10.191 | 60.034 | 15 | 40.98 | 20.127 | 59.971 | 25
40.99 | 32.228 | 59.988 | 43 | 40.98 | 19.25 | 59.971 | 25 | 41.01 | 9.439 | 59.976 | 15 | 40.98 | 10.191 | 60.034 | 15 | 40.99 | 20.127 | 59.971 | 25
41 | 32.23 | 59.988 | 43 | 40.99 | 19.25 | 59.971 | 25 | 41.01 | 9.44 | 59.976 | 15 | 40.98 | 10.19 | 60.034 | 15 | 41 | 20.126 | 59.971 | 25
41.01 | 32.233 | 59.988 | 43 | 41 | 19.25 | 59.971 | 25 | 41.02 | 9.441 | 59.976 | 15 | 40.99 | 10.189 | 60.034 | 15 | 41.01 | 20.125 | 59.971 | 25
41.01 | 32.235 | 59.988 | 43 | 41.01 | 19.25 | 59.971 | 25 | 41.03 | 9.441 | 59.976 | 15 | 41 | 10.189 | 60.034 | 15 | 41.02 | 20.127 | 59.971 | 25
41.02 | 32.238 | 59.988 | 43 | 41.02 | 19.253 | 59.971 | 25 | 41.04 | 9.441 | 59.976 | 15 | 41.01 | 10.188 | 60.034 | 15 | 41.02 | 20.128 | 59.971 | 25
41.03 | 32.243 | 59.988 | 43 | 41.02 | 19.255 | 59.971 | 25 | 41.05 | 9.441 | 59.976 | 15 | 41.02 | 10.188 | 60.034 | 15 | 41.03 | 20.128 | 59.971 | 25
41.04 | 32.249 | 59.988 | 43 | 41.03 | 19.26 | 59.971 | 25 | 41.06 | 9.441 | 59.976 | 15 | 41.03 | 10.187 | 60.034 | 15 | 41.04 | 20.129 | 59.971 | 25
41.05 | 32.253 | 59.988 | 43 | 41.04 | 19.264 | 59.971 | 25 | 41.06 | 9.443 | 59.976 | 15 | 41.03 | 10.187 | 60.034 | 15 | 41.05 | 20.129 | 59.971 | 25
41.06 | 32.258 | 59.988 | 43 | 41.05 | 19.27 | 59.971 | 25 | 41.07 | 9.444 | 59.976 | 15 | 41.04 | 10.187 | 60.034 | 15 | 41.06 | 20.129 | 59.971 | 25
41.07 | 32.259 | 59.988 | 43 | 41.06 | 19.276 | 59.971 | 25 | 41.08 | 9.444 | 59.976 | 15 | 41.05 | 10.187 | 60.034 | 15 | 41.07 | 20.13 | 59.971 | 25
41.07 | 32.261 | 59.988 | 43 | 41.07 | 19.281 | 59.971 | 25 | 41.09 | 9.444 | 59.976 | 15 | 41.06 | 10.187 | 60.034 | 15 | 41.07 | 20.131 | 59.971 | 25
41.08 | 32.267 | 59.988 | 43 | 41.07 | 19.286 | 59.971 | 25 | 41.1 | 9.444 | 59.976 | 15 | 41.07 | 10.186 | 60.034 | 15 | 41.08 | 20.131 | 59.971 | 25
41.09 | 32.272 | 59.988 | 43 | 41.08 | 19.29 | 59.971 | 25 | 41.11 | 9.444 | 59.976 | 15 | 41.08 | 10.185 | 60.034 | 15 | 41.09 | 20.131 | 59.971 | 25
41.1 | 32.279 | 59.988 | 43 | 41.09 | 19.294 | 59.971 | 25 | 41.11 | 9.444 | 59.976 | 15 | 41.08 | 10.183 | 60.034 | 15 | 41.1 | 20.129 | 59.971 | 25
41.11 | 32.285 | 59.988 | 43 | 41.1 | 19.298 | 59.971 | 25 | 41.12 | 9.445 | 59.976 | 15 | 41.09 | 10.181 | 60.034 | 15 | 41.11 | 20.127 | 59.971 | 25
41.12 | 32.287 | 59.988 | 43 | 41.11 | 19.303 | 59.971 | 25 | 41.13 | 9.445 | 59.976 | 15 | 41.1 | 10.182 | 60.034 | 15 | 41.12 | 20.13 | 59.971 | 25
41.12 | 32.288 | 59.988 | 43 | 41.12 | 19.308 | 59.971 | 25 | 41.14 | 9.445 | 59.976 | 15 | 41.11 | 10.183 | 60.034 | 15 | 41.12 | 20.133 | 59.971 | 25
41.13 | 32.287 | 59.988 | 43 | 41.12 | 19.313 | 59.971 | 25 | 41.15 | 9.444 | 59.976 | 15 | 41.12 | 10.183 | 60.034 | 15 | 41.13 | 20.135 | 59.971 | 25
41.14 | 32.286 | 59.988 | 43 | 41.13 | 19.318 | 59.971 | 25 | 41.16 | 9.442 | 59.976 | 15 | 41.13 | 10.183 | 60.034 | 15 | 41.14 | 20.137 | 59.971 | 25
41.15 | 32.286 | 59.988 | 43 | 41.14 | 19.324 | 59.971 | 25 | 41.16 | 9.443 | 59.976 | 15 | 41.13 | 10.183 | 60.034 | 15 | 41.15 | 20.14 | 59.971 | 25
41.16 | 32.286 | 59.988 | 43 | 41.15 | 19.329 | 59.971 | 25 | 41.17 | 9.444 | 59.976 | 15 | 41.14 | 10.183 | 60.034 | 15 | 41.16 | 20.143 | 59.971 | 25
41.17 | 32.289 | 59.988 | 43 | 41.16 | 19.335 | 59.971 | 25 | 41.18 | 9.444 | 59.976 | 15 | 41.15 | 10.183 | 60.034 | 15 | 41.17 | 20.15 | 59.971 | 25
41.17 | 32.293 | 59.988 | 43 | 41.17 | 19.339 | 59.971 | 25 | 41.19 | 9.444 | 59.976 | 15 | 41.16 | 10.184 | 60.034 | 15 | 41.17 | 20.157 | 59.971 | 25
41.18 | 32.292 | 59.988 | 43 | 41.17 | 19.344 | 59.971 | 25 | 41.2 | 9.444 | 59.976 | 15 | 41.17 | 10.184 | 60.034 | 15 | 41.18 | 20.162 | 59.971 | 25
41.19 | 32.291 | 59.988 | 43 | 41.18 | 19.347 | 59.971 | 25 | 41.21 | 9.444 | 59.976 | 15 | 41.18 | 10.184 | 60.034 | 15 | 41.19 | 20.168 | 59.971 | 25
41.2 | 32.291 | 59.988 | 43 | 41.19 | 19.349 | 59.971 | 25 | 41.21 | 9.443 | 59.976 | 15 | 41.18 | 10.186 | 60.034 | 15 | 41.2 | 20.175 | 59.971 | 25
41.21 | 32.291 | 59.988 | 43 | 41.2 | 19.349 | 59.971 | 25 | 41.22 | 9.442 | 59.976 | 15 | 41.19 | 10.187 | 60.034 | 15 | 41.21 | 20.181 | 59.971 | 25
41.22 | 32.293 | 59.988 | 43 | 41.21 | 19.349 | 59.971 | 25 | 41.23 | 9.443 | 59.976 | 15 | 41.2 | 10.185 | 60.034 | 15 | 41.22 | 20.186 | 59.971 | 25
41.22 | 32.296 | 59.988 | 43 | 41.22 | 19.349 | 59.971 | 25 | 41.24 | 9.444 | 59.976 | 15 | 41.21 | 10.184 | 60.034 | 15 | 41.22 | 20.191 | 59.971 | 25
41.23 | 32.3 | 59.988 | 43 | 41.22 | 19.349 | 59.971 | 25 | 41.25 | 9.442 | 59.976 | 15 | 41.22 | 10.184 | 60.034 | 15 | 41.23 | 20.195 | 59.971 | 25
41.24 | 32.303 | 59.988 | 43 | 41.23 | 19.35 | 59.971 | 25 | 41.26 | 9.441 | 59.976 | 15 | 41.23 | 10.184 | 60.034 | 15 | 41.24 | 20.2 | 59.971 | 25
41.25 | 32.302 | 59.988 | 43 | 41.24 | 19.35 | 59.971 | 25 | 41.26 | 9.442 | 59.976 | 15 | 41.23 | 10.185 | 60.034 | 15 | 41.25 | 20.204 | 59.971 | 25
41.26 | 32.301 | 59.988 | 43 | 41.25 | 19.35 | 59.971 | 25 | 41.27 | 9.443 | 59.976 | 15 | 41.24 | 10.186 | 60.034 | 15 | 41.26 | 20.207 | 59.971 | 25
41.27 | 32.299 | 59.988 | 43 | 41.26 | 19.351 | 59.971 | 25 | 41.28 | 9.443 | 59.976 | 15 | 41.25 | 10.187 | 60.034 | 15 | 41.27 | 20.213 | 59.971 | 25
41.27 | 32.298 | 59.988 | 43 | 41.27 | 19.351 | 59.971 | 25 | 41.29 | 9.443 | 59.976 | 15 | 41.26 | 10.188 | 60.034 | 15 | 41.27 | 20.218 | 59.971 | 25
41.28 | 32.3 | 59.988 | 43 | 41.27 | 19.35 | 59.971 | 25 | 41.3 | 9.443 | 59.976 | 15 | 41.27 | 10.185 | 60.034 | 15 | 41.28 | 20.223 | 59.971 | 25
41.29 | 32.302 | 59.988 | 43 | 41.28 | 19.351 | 59.971 | 25 | 41.31 | 9.444 | 59.976 | 15 | 41.28 | 10.183 | 60.034 | 15 | 41.29 | 20.228 | 59.971 | 25
41.3 | 32.304 | 59.988 | 43 | 41.29 | 19.352 | 59.971 | 25 | 41.31 | 9.444 | 59.976 | 15 | 41.28 | 10.183 | 60.034 | 15 | 41.3 | 20.231 | 59.971 | 25
41.31 | 32.306 | 59.988 | 43 | 41.3 | 19.352 | 59.971 | 25 | 41.32 | 9.444 | 59.976 | 15 | 41.29 | 10.183 | 60.034 | 15 | 41.31 | 20.234 | 59.971 | 25
41.32 | 32.305 | 59.988 | 43 | 41.31 | 19.351 | 59.971 | 25 | 41.33 | 9.444 | 59.976 | 15 | 41.3 | 10.184 | 60.034 | 15 | 41.32 | 20.236 | 59.971 | 25
41.32 | 32.305 | 59.988 | 43 | 41.32 | 19.351 | 59.971 | 25 | 41.34 | 9.444 | 59.976 | 15 | 41.31 | 10.184 | 60.034 | 15 | 41.32 | 20.238 | 59.971 | 25
41.33 | 32.305 | 59.988 | 43 | 41.32 | 19.35 | 59.971 | 25 | 41.35 | 9.443 | 59.976 | 15 | 41.32 | 10.186 | 60.034 | 15 | 41.33 | 20.237 | 59.971 | 25
41.34 | 32.304 | 59.988 | 43 | 41.33 | 19.35 | 59.971 | 25 | 41.36 | 9.443 | 59.976 | 15 | 41.33 | 10.189 | 60.034 | 15 | 41.34 | 20.236 | 59.971 | 25
41.35 | 32.308 | 59.988 | 43 | 41.34 | 19.349 | 59.971 | 25 | 41.36 | 9.442 | 59.976 | 15 | 41.33 | 10.194 | 60.034 | 15 | 41.35 | 20.236 | 59.971 | 25
41.36 | 32.312 | 59.988 | 43 | 41.35 | 19.35 | 59.971 | 25 | 41.37 | 9.441 | 59.976 | 15 | 41.34 | 10.2 | 60.034 | 15 | 41.36 | 20.236 | 59.971 | 25
41.37 | 32.314 | 59.988 | 43 | 41.36 | 19.351 | 59.971 | 25 | 41.38 | 9.444 | 59.976 | 15 | 41.35 | 10.205 | 60.034 | 15 | 41.37 | 20.235 | 59.971 | 25
41.37 | 32.316 | 59.988 | 43 | 41.37 | 19.351 | 59.971 | 25 | 41.39 | 9.448 | 59.976 | 15 | 41.36 | 10.21 | 60.034 | 15 | 41.38 | 20.235 | 59.971 | 25
41.38 | 32.315 | 59.988 | 43 | 41.37 | 19.351 | 59.971 | 25 | 41.4 | 9.45 | 59.976 | 15 | 41.37 | 10.218 | 60.034 | 15 | 41.38 | 20.236 | 59.971 | 25
41.39 | 32.314 | 59.988 | 43 | 41.38 | 19.35 | 59.971 | 25 | 41.41 | 9.452 | 59.976 | 15 | 41.38 | 10.226 | 60.034 | 15 | 41.39 | 20.237 | 59.971 | 25
41.4 | 32.313 | 59.988 | 43 | 41.39 | 19.349 | 59.971 | 25 | 41.41 | 9.457 | 59.976 | 15 | 41.38 | 10.231 | 60.034 | 15 | 41.4 | 20.237 | 59.971 | 25
41.41 | 32.313 | 59.988 | 43 | 41.4 | 19.348 | 59.971 | 25 | 41.42 | 9.463 | 59.976 | 15 | 41.39 | 10.236 | 60.034 | 15 | 41.41 | 20.238 | 59.971 | 25
41.42 | 32.319 | 59.988 | 43 | 41.41 | 19.347 | 59.971 | 25 | 41.43 | 9.468 | 59.976 | 15 | 41.4 | 10.241 | 60.034 | 15 | 41.42 | 20.239 | 59.971 | 25
41.42 | 32.324 | 59.988 | 43 | 41.42 | 19.348 | 59.971 | 25 | 41.44 | 9.474 | 59.976 | 15 | 41.41 | 10.247 | 60.034 | 15 | 41.42 | 20.24 | 59.971 | 25
41.43 | 32.325 | 59.988 | 43 | 41.42 | 19.348 | 59.971 | 25 | 41.45 | 9.478 | 59.976 | 15 | 41.42 | 10.253 | 60.034 | 15 | 41.43 | 20.241 | 59.971 | 25
41.44 | 32.326 | 59.988 | 43 | 41.43 | 19.348 | 59.971 | 25 | 41.46 | 9.481 | 59.976 | 15 | 41.43 | 10.258 | 60.034 | 15 | 41.44 | 20.242 | 59.971 | 25
41.45 | 32.326 | 59.989 | 43 | 41.44 | 19.347 | 59.971 | 25 | 41.46 | 9.486 | 59.976 | 15 | 41.43 | 10.266 | 60.034 | 15 | 41.45 | 20.24 | 59.971 | 25
41.46 | 32.326 | 59.989 | 43 | 41.45 | 19.346 | 59.971 | 25 | 41.47 | 9.491 | 59.976 | 15 | 41.44 | 10.273 | 60.034 | 15 | 41.46 | 20.239 | 59.971 | 25
41.47 | 32.327 | 59.989 | 43 | 41.46 | 19.344 | 59.971 | 25 | 41.48 | 9.497 | 59.976 | 15 | 41.45 | 10.277 | 60.034 | 15 | 41.47 | 20.239 | 59.971 | 25
41.47 | 32.328 | 59.99 | 43 | 41.47 | 19.344 | 59.971 | 25 | 41.49 | 9.504 | 59.976 | 15 | 41.46 | 10.282 | 60.034 | 15 | 41.47 | 20.239 | 59.971 | 25
41.48 | 32.333 | 59.99 | 43 | 41.47 | 19.344 | 59.971 | 25 | 41.5 | 9.511 | 59.976 | 15 | 41.47 | 10.287 | 60.034 | 15 | 41.48 | 20.239 | 59.971 | 25
41.49 | 32.338 | 59.99 | 43 | 41.48 | 19.344 | 59.971 | 25 | 41.51 | 9.518 | 59.976 | 15 | 41.48 | 10.291 | 60.034 | 15 | 41.49 | 20.239 | 59.971 | 25
41.5 | 32.338 | 59.99 | 43 | 41.49 | 19.344 | 59.971 | 25 | 41.51 | 9.523 | 59.976 | 15 | 41.48 | 10.293 | 60.034 | 15 | 41.5 | 20.239 | 59.971 | 25
41.51 | 32.338 | 59.991 | 43 | 41.5 | 19.343 | 59.971 | 25 | 41.52 | 9.527 | 59.976 | 15 | 41.49 | 10.294 | 60.034 | 15 | 41.51 | 20.24 | 59.971 | 25
41.52 | 32.338 | 59.991 | 43 | 41.51 | 19.341 | 59.971 | 25 | 41.53 | 9.532 | 59.976 | 15 | 41.5 | 10.294 | 60.034 | 15 | 41.52 | 20.239 | 59.971 | 25
41.52 | 32.337 | 59.991 | 43 | 41.52 | 19.342 | 59.971 | 25 | 41.54 | 9.538 | 59.976 | 15 | 41.51 | 10.293 | 60.034 | 15 | 41.52 | 20.238 | 59.971 | 25
41.53 | 32.338 | 59.992 | 43 | 41.52 | 19.343 | 59.971 | 25 | 41.55 | 9.539 | 59.976 | 15 | 41.52 | 10.292 | 60.034 | 15 | 41.53 | 20.238 | 59.971 | 25
41.54 | 32.339 | 59.992 | 43 | 41.53 | 19.342 | 59.971 | 25 | 41.56 | 9.541 | 59.976 | 15 | 41.53 | 10.292 | 60.034 | 15 | 41.54 | 20.238 | 59.971 | 25
41.55 | 32.341 | 59.992 | 43 | 41.54 | 19.341 | 59.971 | 25 | 41.56 | 9.543 | 59.976 | 15 | 41.53 | 10.291 | 60.034 | 15 | 41.55 | 20.239 | 59.971 | 25
41.56 | 32.344 | 59.992 | 43 | 41.55 | 19.341 | 59.971 | 25 | 41.57 | 9.546 | 59.976 | 15 | 41.54 | 10.29 | 60.034 | 15 | 41.56 | 20.239 | 59.971 | 25
41.57 | 32.344 | 59.993 | 43 | 41.56 | 19.342 | 59.971 | 25 | 41.58 | 9.546 | 59.976 | 15 | 41.55 | 10.289 | 60.034 | 15 | 41.57 | 20.243 | 59.971 | 25
41.57 | 32.344 | 59.993 | 43 | 41.57 | 19.344 | 59.971 | 25 | 41.59 | 9.546 | 59.976 | 15 | 41.56 | 10.288 | 60.034 | 15 | 41.57 | 20.246 | 59.971 | 25
41.58 | 32.342 | 59.993 | 43 | 41.57 | 19.346 | 59.971 | 25 | 41.6 | 9.546 | 59.976 | 15 | 41.57 | 10.288 | 60.034 | 15 | 41.58 | 20.252 | 59.971 | 25
41.59 | 32.339 | 59.994 | 43 | 41.58 | 19.347 | 59.971 | 25 | 41.61 | 9.547 | 59.976 | 15 | 41.58 | 10.287 | 60.034 | 15 | 41.59 | 20.258 | 59.971 | 25
41.6 | 32.34 | 59.994 | 43 | 41.59 | 19.348 | 59.971 | 25 | 41.61 | 9.549 | 59.976 | 15 | 41.58 | 10.287 | 60.034 | 15 | 41.6 | 20.264 | 59.971 | 25
41.61 | 32.341 | 59.994 | 43 | 41.6 | 19.348 | 59.971 | 25 | 41.62 | 9.552 | 59.976 | 15 | 41.59 | 10.287 | 60.034 | 15 | 41.61 | 20.269 | 59.971 | 25
41.62 | 32.344 | 59.994 | 43 | 41.61 | 19.347 | 59.971 | 25 | 41.63 | 9.554 | 59.976 | 15 | 41.6 | 10.285 | 60.034 | 15 | 41.62 | 20.275 | 59.971 | 25
41.62 | 32.346 | 59.994 | 43 | 41.62 | 19.347 | 59.971 | 25 | 41.64 | 9.556 | 59.976 | 15 | 41.61 | 10.284 | 60.034 | 15 | 41.62 | 20.28 | 59.971 | 25
41.63 | 32.346 | 59.994 | 43 | 41.62 | 19.348 | 59.971 | 25 | 41.65 | 9.557 | 59.976 | 15 | 41.62 | 10.284 | 60.034 | 15 | 41.63 | 20.285 | 59.971 | 25
41.64 | 32.345 | 59.994 | 43 | 41.63 | 19.348 | 59.971 | 25 | 41.66 | 9.557 | 59.976 | 15 | 41.62 | 10.283 | 60.034 | 15 | 41.64 | 20.289 | 59.971 | 25
41.65 | 32.344 | 59.994 | 43 | 41.64 | 19.349 | 59.971 | 25 | 41.66 | 9.555 | 59.976 | 15 | 41.63 | 10.284 | 60.034 | 15 | 41.65 | 20.294 | 59.971 | 25
41.66 | 32.342 | 59.994 | 43 | 41.65 | 19.35 | 59.971 | 25 | 41.67 | 9.554 | 59.976 | 15 | 41.64 | 10.284 | 60.034 | 15 | 41.66 | 20.299 | 59.971 | 25
41.67 | 32.344 | 59.994 | 43 | 41.66 | 19.351 | 59.971 | 25 | 41.68 | 9.556 | 59.976 | 15 | 41.65 | 10.285 | 60.034 | 15 | 41.67 | 20.304 | 59.971 | 25
41.67 | 32.345 | 59.994 | 43 | 41.67 | 19.353 | 59.97 | 25 | 41.69 | 9.558 | 59.976 | 15 | 41.66 | 10.285 | 60.034 | 15 | 41.68 | 20.308 | 59.971 | 25
41.68 | 32.346 | 59.994 | 43 | 41.67 | 19.356 | 59.97 | 25 | 41.7 | 9.558 | 59.976 | 15 | 41.67 | 10.284 | 60.034 | 15 | 41.68 | 20.313 | 59.971 | 25
41.69 | 32.348 | 59.994 | 43 | 41.68 | 19.355 | 59.97 | 25 | 41.71 | 9.558 | 59.976 | 15 | 41.68 | 10.284 | 60.034 | 15 | 41.69 | 20.319 | 59.971 | 25
41.7 | 32.347 | 59.994 | 43 | 41.69 | 19.353 | 59.969 | 25 | 41.71 | 9.558 | 59.976 | 15 | 41.68 | 10.284 | 60.034 | 15 | 41.7 | 20.323 | 59.971 | 25
41.71 | 32.346 | 59.994 | 43 | 41.7 | 19.355 | 59.969 | 25 | 41.72 | 9.558 | 59.976 | 15 | 41.69 | 10.285 | 60.034 | 15 | 41.71 | 20.327 | 59.971 | 25
41.72 | 32.345 | 59.994 | 43 | 41.71 | 19.356 | 59.969 | 25 | 41.73 | 9.557 | 59.976 | 15 | 41.7 | 10.285 | 60.034 | 15 | 41.72 | 20.332 | 59.971 | 25
41.72 | 32.343 | 59.994 | 43 | 41.72 | 19.357 | 59.969 | 25 | 41.74 | 9.555 | 59.976 | 15 | 41.71 | 10.285 | 60.034 | 15 | 41.73 | 20.337 | 59.971 | 25
41.73 | 32.344 | 59.994 | 43 | 41.72 | 19.358 | 59.968 | 25 | 41.75 | 9.554 | 59.976 | 15 | 41.72 | 10.289 | 60.034 | 15 | 41.73 | 20.338 | 59.971 | 25
41.74 | 32.344 | 59.994 | 43 | 41.73 | 19.357 | 59.968 | 25 | 41.76 | 9.553 | 59.976 | 15 | 41.73 | 10.292 | 60.034 | 15 | 41.74 | 20.339 | 59.971 | 25
41.75 | 32.346 | 59.994 | 43 | 41.74 | 19.356 | 59.968 | 25 | 41.76 | 9.553 | 59.976 | 15 | 41.73 | 10.296 | 60.034 | 15 | 41.75 | 20.338 | 59.971 | 25
41.76 | 32.348 | 59.994 | 43 | 41.75 | 19.355 | 59.967 | 25 | 41.77 | 9.553 | 59.976 | 15 | 41.74 | 10.3 | 60.034 | 15 | 41.76 | 20.337 | 59.971 | 25
41.77 | 32.346 | 59.994 | 43 | 41.76 | 19.354 | 59.967 | 25 | 41.78 | 9.554 | 59.976 | 15 | 41.75 | 10.306 | 60.034 | 15 | 41.77 | 20.334 | 59.971 | 25
41.77 | 32.344 | 59.994 | 43 | 41.77 | 19.354 | 59.967 | 25 | 41.79 | 9.556 | 59.976 | 15 | 41.76 | 10.313 | 60.034 | 15 | 41.77 | 20.332 | 59.971 | 25
41.78 | 32.344 | 59.994 | 43 | 41.77 | 19.355 | 59.967 | 25 | 41.8 | 9.56 | 59.976 | 15 | 41.77 | 10.319 | 60.034 | 15 | 41.78 | 20.332 | 59.971 | 25
41.79 | 32.343 | 59.994 | 43 | 41.78 | 19.354 | 59.966 | 25 | 41.81 | 9.563 | 59.976 | 15 | 41.77 | 10.326 | 60.033 | 15 | 41.79 | 20.333 | 59.971 | 25
41.8 | 32.349 | 59.994 | 43 | 41.79 | 19.354 | 59.966 | 25 | 41.81 | 9.569 | 59.976 | 15 | 41.78 | 10.331 | 60.033 | 15 | 41.8 | 20.333 | 59.971 | 25
41.81 | 32.355 | 59.994 | 43 | 41.8 | 19.355 | 59.966 | 25 | 41.82 | 9.574 | 59.976 | 15 | 41.79 | 10.336 | 60.033 | 15 | 41.81 | 20.333 | 59.971 | 25
41.82 | 32.361 | 59.994 | 43 | 41.81 | 19.356 | 59.965 | 25 | 41.83 | 9.579 | 59.976 | 15 | 41.8 | 10.342 | 60.032 | 15 | 41.82 | 20.331 | 59.971 | 25
41.82 | 32.368 | 59.994 | 43 | 41.82 | 19.357 | 59.965 | 25 | 41.84 | 9.585 | 59.976 | 15 | 41.81 | 10.347 | 60.032 | 15 | 41.83 | 20.33 | 59.971 | 25
41.83 | 32.371 | 59.994 | 43 | 41.82 | 19.359 | 59.965 | 25 | 41.85 | 9.589 | 59.976 | 15 | 41.82 | 10.354 | 60.032 | 15 | 41.83 | 20.331 | 59.971 | 25
41.84 | 32.374 | 59.994 | 43 | 41.83 | 19.364 | 59.965 | 25 | 41.86 | 9.594 | 59.976 | 15 | 41.82 | 10.36 | 60.032 | 15 | 41.84 | 20.331 | 59.971 | 25
41.85 | 32.378 | 59.994 | 43 | 41.84 | 19.369 | 59.965 | 25 | 41.86 | 9.601 | 59.976 | 15 | 41.83 | 10.366 | 60.031 | 15 | 41.85 | 20.332 | 59.971 | 25
41.86 | 32.382 | 59.994 | 43 | 41.85 | 19.373 | 59.965 | 25 | 41.87 | 9.608 | 59.976 | 15 | 41.84 | 10.373 | 60.031 | 15 | 41.86 | 20.333 | 59.971 | 25
41.87 | 32.39 | 59.994 | 43 | 41.86 | 19.378 | 59.965 | 25 | 41.88 | 9.615 | 59.976 | 15 | 41.85 | 10.378 | 60.031 | 15 | 41.87 | 20.333 | 59.971 | 25
41.87 | 32.397 | 59.994 | 43 | 41.87 | 19.382 | 59.965 | 25 | 41.89 | 9.622 | 59.976 | 15 | 41.86 | 10.383 | 60.03 | 15 | 41.88 | 20.334 | 59.971 | 25
41.88 | 32.403 | 59.994 | 43 | 41.87 | 19.386 | 59.965 | 25 | 41.9 | 9.628 | 59.976 | 15 | 41.87 | 10.389 | 60.03 | 15 | 41.88 | 20.332 | 59.971 | 25
41.89 | 32.409 | 59.994 | 43 | 41.88 | 19.39 | 59.965 | 25 | 41.91 | 9.634 | 59.976 | 15 | 41.88 | 10.395 | 60.03 | 15 | 41.89 | 20.329 | 59.971 | 25
41.9 | 32.412 | 59.994 | 43 | 41.89 | 19.395 | 59.965 | 25 | 41.91 | 9.642 | 59.976 | 15 | 41.88 | 10.397 | 60.03 | 15 | 41.9 | 20.329 | 59.971 | 25
41.91 | 32.416 | 59.994 | 43 | 41.9 | 19.398 | 59.965 | 25 | 41.92 | 9.651 | 59.976 | 15 | 41.89 | 10.399 | 60.029 | 15 | 41.91 | 20.33 | 59.971 | 25
41.92 | 32.419 | 59.994 | 43 | 41.91 | 19.401 | 59.965 | 25 | 41.93 | 9.656 | 59.976 | 15 | 41.9 | 10.402 | 60.029 | 15 | 41.92 | 20.329 | 59.971 | 25
41.92 | 32.422 | 59.994 | 43 | 41.92 | 19.407 | 59.965 | 25 | 41.94 | 9.661 | 59.976 | 15 | 41.91 | 10.404 | 60.029 | 15 | 41.93 | 20.329 | 59.971 | 25
41.93 | 32.43 | 59.994 | 43 | 41.92 | 19.413 | 59.965 | 25 | 41.95 | 9.664 | 59.976 | 15 | 41.92 | 10.404 | 60.028 | 15 | 41.93 | 20.329 | 59.971 | 25
41.94 | 32.437 | 59.994 | 43 | 41.93 | 19.417 | 59.965 | 25 | 41.96 | 9.667 | 59.976 | 15 | 41.93 | 10.404 | 60.028 | 15 | 41.94 | 20.329 | 59.971 | 25
41.95 | 32.442 | 59.994 | 43 | 41.94 | 19.422 | 59.965 | 25 | 41.96 | 9.667 | 59.976 | 15 | 41.93 | 10.404 | 60.028 | 15 | 41.95 | 20.327 | 59.971 | 25
41.96 | 32.447 | 59.994 | 43 | 41.95 | 19.428 | 59.965 | 25 | 41.97 | 9.667 | 59.976 | 15 | 41.94 | 10.404 | 60.028 | 15 | 41.96 | 20.325 | 59.971 | 25
41.97 | 32.447 | 59.994 | 43 | 41.96 | 19.434 | 59.965 | 25 | 41.98 | 9.667 | 59.976 | 15 | 41.95 | 10.404 | 60.028 | 15 | 41.97 | 20.325 | 59.971 | 25
41.97 | 32.446 | 59.994 | 43 | 41.97 | 19.438 | 59.965 | 25 | 41.99 | 9.667 | 59.976 | 15 | 41.96 | 10.405 | 60.028 | 15 | 41.98 | 20.324 | 59.971 | 25
41.98 | 32.445 | 59.994 | 43 | 41.97 | 19.443 | 59.965 | 25 | 42 | 9.668 | 59.976 | 15 | 41.97 | 10.405 | 60.028 | 15 | 41.98 | 20.324 | 59.971 | 25
41.99 | 32.444 | 59.994 | 43 | 41.98 | 19.445 | 59.965 | 25 | 42.01 | 9.669 | 59.976 | 15 | 41.98 | 10.405 | 60.028 | 15 | 41.99 | 20.324 | 59.971 | 25
42 | 32.447 | 59.994 | 43 | 41.99 | 19.448 | 59.965 | 25 | 42.01 | 9.669 | 59.976 | 15 | 41.98 | 10.405 | 60.028 | 15 | 42 | 20.324 | 59.971 | 25
42.01 | 32.449 | 59.994 | 43 | 42 | 19.449 | 59.965 | 25 | 42.02 | 9.669 | 59.976 | 15 | 41.99 | 10.405 | 60.028 | 15 | 42.01 | 20.323 | 59.971 | 25
42.02 | 32.449 | 59.994 | 43 | 42.01 | 19.45 | 59.965 | 25 | 42.03 | 9.668 | 59.976 | 15 | 42 | 10.405 | 60.028 | 15 | 42.02 | 20.322 | 59.971 | 25
42.02 | 32.448 | 59.994 | 43 | 42.02 | 19.451 | 59.965 | 25 | 42.04 | 9.667 | 59.976 | 15 | 42.01 | 10.406 | 60.028 | 15 | 42.03 | 20.322 | 59.971 | 25
42.03 | 32.446 | 59.994 | 43 | 42.02 | 19.452 | 59.965 | 25 | 42.05 | 9.667 | 59.976 | 15 | 42.02 | 10.405 | 60.028 | 15 | 42.03 | 20.322 | 59.971 | 25
42.04 | 32.445 | 59.994 | 43 | 42.03 | 19.452 | 59.965 | 25 | 42.06 | 9.667 | 59.976 | 15 | 42.02 | 10.404 | 60.028 | 15 | 42.04 | 20.321 | 59.971 | 25
42.05 | 32.444 | 59.994 | 43 | 42.04 | 19.451 | 59.965 | 25 | 42.06 | 9.668 | 59.976 | 15 | 42.03 | 10.403 | 60.028 | 15 | 42.05 | 20.323 | 59.971 | 25
42.06 | 32.443 | 59.994 | 43 | 42.05 | 19.453 | 59.965 | 25 | 42.07 | 9.669 | 59.976 | 15 | 42.04 | 10.403 | 60.028 | 15 | 42.06 | 20.324 | 59.971 | 25
42.07 | 32.446 | 59.994 | 43 | 42.06 | 19.455 | 59.965 | 25 | 42.08 | 9.668 | 59.976 | 15 | 42.05 | 10.403 | 60.028 | 15 | 42.07 | 20.324 | 59.971 | 25
42.07 | 32.45 | 59.994 | 43 | 42.07 | 19.457 | 59.965 | 25 | 42.09 | 9.667 | 59.976 | 15 | 42.06 | 10.403 | 60.028 | 15 | 42.08 | 20.324 | 59.971 | 25
42.08 | 32.449 | 59.994 | 43 | 42.07 | 19.46 | 59.965 | 25 | 42.1 | 9.666 | 59.976 | 15 | 42.07 | 10.403 | 60.028 | 15 | 42.08 | 20.323 | 59.971 | 25
42.09 | 32.448 | 59.994 | 43 | 42.08 | 19.46 | 59.965 | 25 | 42.11 | 9.665 | 59.976 | 15 | 42.07 | 10.402 | 60.028 | 15 | 42.09 | 20.323 | 59.971 | 25
42.1 | 32.446 | 59.994 | 43 | 42.09 | 19.46 | 59.965 | 25 | 42.11 | 9.666 | 59.976 | 15 | 42.08 | 10.402 | 60.028 | 15 | 42.1 | 20.323 | 59.971 | 25
42.11 | 32.444 | 59.994 | 43 | 42.1 | 19.462 | 59.965 | 25 | 42.12 | 9.667 | 59.976 | 15 | 42.09 | 10.401 | 60.028 | 15 | 42.11 | 20.323 | 59.971 | 25
42.12 | 32.445 | 59.994 | 43 | 42.11 | 19.463 | 59.965 | 25 | 42.13 | 9.668 | 59.976 | 15 | 42.1 | 10.401 | 60.028 | 15 | 42.12 | 20.324 | 59.971 | 25
42.12 | 32.445 | 59.994 | 43 | 42.12 | 19.464 | 59.965 | 25 | 42.14 | 9.67 | 59.976 | 15 | 42.11 | 10.4 | 60.028 | 15 | 42.13 | 20.324 | 59.971 | 25
42.13 | 32.446 | 59.994 | 43 | 42.12 | 19.464 | 59.965 | 25 | 42.15 | 9.67 | 59.976 | 15 | 42.12 | 10.4 | 60.028 | 15 | 42.13 | 20.326 | 59.971 | 25
42.14 | 32.448 | 59.994 | 43 | 42.13 | 19.464 | 59.965 | 25 | 42.16 | 9.67 | 59.976 | 15 | 42.12 | 10.401 | 60.028 | 15 | 42.14 | 20.328 | 59.971 | 25
42.15 | 32.446 | 59.994 | 43 | 42.14 | 19.464 | 59.965 | 25 | 42.16 | 9.67 | 59.976 | 15 | 42.13 | 10.401 | 60.028 | 15 | 42.15 | 20.328 | 59.971 | 25
42.16 | 32.444 | 59.994 | 43 | 42.15 | 19.462 | 59.965 | 25 | 42.17 | 9.67 | 59.976 | 15 | 42.14 | 10.401 | 60.028 | 15 | 42.16 | 20.328 | 59.971 | 25
42.17 | 32.442 | 59.994 | 43 | 42.16 | 19.461 | 59.965 | 25 | 42.18 | 9.67 | 59.976 | 15 | 42.15 | 10.4 | 60.028 | 15 | 42.17 | 20.328 | 59.971 | 25
42.17 | 32.44 | 59.994 | 43 | 42.17 | 19.461 | 59.965 | 25 | 42.19 | 9.67 | 59.976 | 15 | 42.16 | 10.398 | 60.028 | 15 | 42.18 | 20.328 | 59.971 | 25
42.18 | 32.441 | 59.994 | 43 | 42.17 | 19.461 | 59.965 | 25 | 42.2 | 9.67 | 59.976 | 15 | 42.17 | 10.398 | 60.028 | 15 | 42.18 | 20.328 | 59.971 | 25
42.19 | 32.443 | 59.994 | 43 | 42.18 | 19.462 | 59.965 | 25 | 42.21 | 9.67 | 59.976 | 15 | 42.17 | 10.397 | 60.028 | 15 | 42.19 | 20.327 | 59.971 | 25
42.2 | 32.447 | 59.994 | 43 | 42.19 | 19.462 | 59.965 | 25 | 42.21 | 9.669 | 59.976 | 15 | 42.18 | 10.399 | 60.028 | 15 | 42.2 | 20.329 | 59.971 | 25
42.21 | 32.45 | 59.994 | 43 | 42.2 | 19.464 | 59.965 | 25 | 42.22 | 9.668 | 59.976 | 15 | 42.19 | 10.4 | 60.028 | 15 | 42.21 | 20.331 | 59.971 | 25
42.22 | 32.452 | 59.994 | 43 | 42.21 | 19.466 | 59.965 | 25 | 42.23 | 9.668 | 59.976 | 15 | 42.2 | 10.4 | 60.028 | 15 | 42.22 | 20.331 | 59.971 | 25
42.22 | 32.455 | 59.994 | 43 | 42.22 | 19.466 | 59.965 | 25 | 42.24 | 9.668 | 59.976 | 15 | 42.21 | 10.401 | 60.028 | 15 | 42.23 | 20.332 | 59.971 | 25
42.23 | 32.455 | 59.994 | 43 | 42.22 | 19.466 | 59.965 | 25 | 42.25 | 9.669 | 59.976 | 15 | 42.22 | 10.4 | 60.028 | 15 | 42.23 | 20.332 | 59.971 | 25
42.24 | 32.455 | 59.994 | 43 | 42.23 | 19.466 | 59.965 | 25 | 42.26 | 9.67 | 59.976 | 15 | 42.22 | 10.399 | 60.028 | 15 | 42.24 | 20.331 | 59.971 | 25
42.25 | 32.458 | 59.994 | 43 | 42.24 | 19.466 | 59.965 | 25 | 42.26 | 9.67 | 59.976 | 15 | 42.23 | 10.399 | 60.028 | 15 | 42.25 | 20.332 | 59.971 | 25
42.26 | 32.461 | 59.994 | 43 | 42.25 | 19.468 | 59.965 | 25 | 42.27 | 9.67 | 59.976 | 15 | 42.24 | 10.399 | 60.028 | 15 | 42.26 | 20.332 | 59.971 | 25
42.27 | 32.466 | 59.994 | 43 | 42.26 | 19.47 | 59.965 | 25 | 42.28 | 9.669 | 59.976 | 15 | 42.25 | 10.4 | 60.028 | 15 | 42.27 | 20.333 | 59.971 | 25
42.27 | 32.471 | 59.994 | 43 | 42.27 | 19.471 | 59.965 | 25 | 42.29 | 9.668 | 59.976 | 15 | 42.26 | 10.401 | 60.028 | 15 | 42.28 | 20.333 | 59.971 | 25
42.28 | 32.469 | 59.994 | 43 | 42.27 | 19.473 | 59.965 | 25 | 42.3 | 9.667 | 59.976 | 15 | 42.27 | 10.401 | 60.028 | 15 | 42.28 | 20.333 | 59.971 | 25
42.29 | 32.468 | 59.994 | 43 | 42.28 | 19.473 | 59.965 | 25 | 42.31 | 9.666 | 59.976 | 15 | 42.27 | 10.4 | 60.028 | 15 | 42.29 | 20.333 | 59.971 | 25
42.3 | 32.468 | 59.994 | 43 | 42.29 | 19.474 | 59.965 | 25 | 42.31 | 9.665 | 59.976 | 15 | 42.28 | 10.4 | 60.028 | 15 | 42.3 | 20.333 | 59.971 | 25
42.31 | 32.468 | 59.994 | 43 | 42.3 | 19.477 | 59.965 | 25 | 42.32 | 9.664 | 59.976 | 15 | 42.29 | 10.4 | 60.028 | 15 | 42.31 | 20.332 | 59.971 | 25
42.32 | 32.472 | 59.994 | 43 | 42.31 | 19.481 | 59.965 | 25 | 42.33 | 9.663 | 59.976 | 15 | 42.3 | 10.4 | 60.028 | 15 | 42.32 | 20.334 | 59.971 | 25
42.32 | 32.475 | 59.994 | 43 | 42.32 | 19.486 | 59.965 | 25 | 42.34 | 9.662 | 59.976 | 15 | 42.31 | 10.401 | 60.028 | 15 | 42.33 | 20.335 | 59.971 | 25
42.33 | 32.479 | 59.994 | 43 | 42.32 | 19.49 | 59.965 | 25 | 42.35 | 9.66 | 59.976 | 15 | 42.32 | 10.401 | 60.028 | 15 | 42.33 | 20.335 | 59.971 | 25
42.34 | 32.482 | 59.994 | 43 | 42.33 | 19.492 | 59.965 | 25 | 42.36 | 9.659 | 59.976 | 15 | 42.32 | 10.402 | 60.028 | 15 | 42.34 | 20.335 | 59.971 | 25
42.35 | 32.483 | 59.994 | 43 | 42.34 | 19.493 | 59.965 | 25 | 42.36 | 9.66 | 59.976 | 15 | 42.33 | 10.403 | 60.028 | 15 | 42.35 | 20.337 | 59.971 | 25
42.36 | 32.484 | 59.994 | 43 | 42.35 | 19.493 | 59.965 | 25 | 42.37 | 9.66 | 59.976 | 15 | 42.34 | 10.404 | 60.028 | 15 | 42.36 | 20.34 | 59.971 | 25
42.37 | 32.482 | 59.994 | 43 | 42.36 | 19.493 | 59.965 | 25 | 42.38 | 9.66 | 59.976 | 15 | 42.35 | 10.403 | 60.028 | 15 | 42.37 | 20.344 | 59.971 | 25
42.37 | 32.48 | 59.994 | 43 | 42.37 | 19.496 | 59.965 | 25 | 42.39 | 9.66 | 59.976 | 15 | 42.36 | 10.403 | 60.028 | 15 | 42.38 | 20.348 | 59.971 | 25
42.38 | 32.482 | 59.994 | 43 | 42.37 | 19.498 | 59.965 | 25 | 42.4 | 9.659 | 59.976 | 15 | 42.37 | 10.402 | 60.028 | 15 | 42.38 | 20.354 | 59.971 | 25
42.39 | 32.484 | 59.994 | 43 | 42.38 | 19.5 | 59.965 | 25 | 42.41 | 9.658 | 59.976 | 15 | 42.37 | 10.402 | 60.028 | 15 | 42.39 | 20.36 | 59.971 | 25
42.4 | 32.483 | 59.994 | 43 | 42.39 | 19.502 | 59.965 | 25 | 42.41 | 9.656 | 59.976 | 15 | 42.38 | 10.401 | 60.028 | 15 | 42.4 | 20.366 | 59.971 | 25
42.41 | 32.483 | 59.994 | 43 | 42.4 | 19.503 | 59.965 | 25 | 42.42 | 9.655 | 59.976 | 15 | 42.39 | 10.401 | 60.028 | 15 | 42.41 | 20.373 | 59.971 | 25
42.42 | 32.481 | 59.994 | 43 | 42.41 | 19.504 | 59.965 | 25 | 42.43 | 9.655 | 59.976 | 15 | 42.4 | 10.401 | 60.028 | 15 | 42.42 | 20.38 | 59.971 | 25
42.42 | 32.48 | 59.994 | 43 | 42.42 | 19.503 | 59.965 | 25 | 42.44 | 9.655 | 59.976 | 15 | 42.41 | 10.402 | 60.028 | 15 | 42.43 | 20.388 | 59.971 | 25
42.43 | 32.478 | 59.994 | 43 | 42.42 | 19.502 | 59.965 | 25 | 42.45 | 9.655 | 59.976 | 15 | 42.42 | 10.402 | 60.028 | 15 | 42.43 | 20.394 | 59.971 | 25
42.44 | 32.475 | 59.994 | 43 | 42.43 | 19.503 | 59.965 | 25 | 42.46 | 9.655 | 59.976 | 15 | 42.42 | 10.402 | 60.028 | 15 | 42.44 | 20.4 | 59.971 | 25
42.45 | 32.479 | 59.994 | 43 | 42.44 | 19.505 | 59.965 | 25 | 42.46 | 9.655 | 59.976 | 15 | 42.43 | 10.404 | 60.028 | 15 | 42.45 | 20.407 | 59.971 | 25
42.46 | 32.483 | 59.994 | 43 | 42.45 | 19.506 | 59.965 | 25 | 42.47 | 9.654 | 59.976 | 15 | 42.44 | 10.405 | 60.028 | 15 | 42.46 | 20.413 | 59.971 | 25
42.47 | 32.483 | 59.994 | 43 | 42.46 | 19.507 | 59.965 | 25 | 42.48 | 9.654 | 59.976 | 15 | 42.45 | 10.405 | 60.028 | 15 | 42.47 | 20.419 | 59.971 | 25
42.47 | 32.483 | 59.994 | 43 | 42.47 | 19.506 | 59.965 | 25 | 42.49 | 9.653 | 59.976 | 15 | 42.46 | 10.404 | 60.028 | 15 | 42.48 | 20.425 | 59.971 | 25
42.48 | 32.481 | 59.994 | 43 | 42.47 | 19.505 | 59.965 | 25 | 42.5 | 9.653 | 59.976 | 15 | 42.47 | 10.404 | 60.028 | 15 | 42.48 | 20.43 | 59.971 | 25
42.49 | 32.479 | 59.994 | 43 | 42.48 | 19.504 | 59.965 | 25 | 42.51 | 9.653 | 59.976 | 15 | 42.47 | 10.405 | 60.028 | 15 | 42.49 | 20.434 | 59.971 | 25
42.5 | 32.478 | 59.994 | 43 | 42.49 | 19.504 | 59.965 | 25 | 42.51 | 9.653 | 59.976 | 15 | 42.48 | 10.405 | 60.028 | 15 | 42.5 | 20.441 | 59.971 | 25
42.51 | 32.477 | 59.994 | 43 | 42.5 | 19.505 | 59.965 | 25 | 42.52 | 9.653 | 59.976 | 15 | 42.49 | 10.406 | 60.028 | 15 | 42.51 | 20.448 | 59.971 | 25
42.52 | 32.478 | 59.994 | 43 | 42.51 | 19.507 | 59.965 | 25 | 42.53 | 9.653 | 59.976 | 15 | 42.5 | 10.405 | 60.028 | 15 | 42.52 | 20.453 | 59.971 | 25
42.52 | 32.48 | 59.994 | 43 | 42.52 | 19.507 | 59.965 | 25 | 42.54 | 9.652 | 59.976 | 15 | 42.51 | 10.405 | 60.028 | 15 | 42.53 | 20.457 | 59.971 | 25
42.53 | 32.481 | 59.994 | 43 | 42.52 | 19.507 | 59.965 | 25 | 42.55 | 9.653 | 59.976 | 15 | 42.52 | 10.406 | 60.028 | 15 | 42.53 | 20.457 | 59.971 | 25
42.54 | 32.482 | 59.994 | 43 | 42.53 | 19.505 | 59.965 | 25 | 42.56 | 9.653 | 59.976 | 15 | 42.52 | 10.408 | 60.028 | 15 | 42.54 | 20.456 | 59.971 | 25
42.55 | 32.48 | 59.994 | 43 | 42.54 | 19.503 | 59.965 | 25 | 42.56 | 9.653 | 59.976 | 15 | 42.53 | 10.41 | 60.028 | 15 | 42.55 | 20.455 | 59.971 | 25
42.56 | 32.477 | 59.994 | 43 | 42.55 | 19.502 | 59.965 | 25 | 42.57 | 9.652 | 59.976 | 15 | 42.54 | 10.413 | 60.028 | 15 | 42.56 | 20.453 | 59.971 | 25
42.57 | 32.478 | 59.994 | 43 | 42.56 | 19.501 | 59.965 | 25 | 42.58 | 9.653 | 59.976 | 15 | 42.55 | 10.417 | 60.028 | 15 | 42.57 | 20.454 | 59.971 | 25
42.57 | 32.479 | 59.994 | 43 | 42.57 | 19.501 | 59.965 | 25 | 42.59 | 9.654 | 59.976 | 15 | 42.56 | 10.42 | 60.028 | 15 | 42.58 | 20.454 | 59.971 | 25
42.58 | 32.482 | 59.994 | 43 | 42.57 | 19.501 | 59.965 | 25 | 42.6 | 9.658 | 59.976 | 15 | 42.57 | 10.422 | 60.028 | 15 | 42.58 | 20.452 | 59.971 | 25
42.59 | 32.486 | 59.994 | 43 | 42.58 | 19.501 | 59.965 | 25 | 42.61 | 9.662 | 59.976 | 15 | 42.57 | 10.424 | 60.028 | 15 | 42.59 | 20.45 | 59.971 | 25
42.6 | 32.489 | 59.994 | 43 | 42.59 | 19.501 | 59.965 | 25 | 42.61 | 9.668 | 59.976 | 15 | 42.58 | 10.426 | 60.028 | 15 | 42.6 | 20.449 | 59.971 | 25
42.61 | 32.492 | 59.994 | 43 | 42.6 | 19.5 | 59.965 | 25 | 42.62 | 9.673 | 59.976 | 15 | 42.59 | 10.428 | 60.028 | 15 | 42.61 | 20.448 | 59.971 | 25
42.62 | 32.494 | 59.994 | 43 | 42.61 | 19.5 | 59.965 | 25 | 42.63 | 9.677 | 59.976 | 15 | 42.6 | 10.43 | 60.028 | 15 | 42.62 | 20.447 | 59.971 | 25
42.62 | 32.495 | 59.994 | 43 | 42.62 | 19.501 | 59.965 | 25 | 42.64 | 9.681 | 59.976 | 15 | 42.61 | 10.433 | 60.028 | 15 | 42.63 | 20.446 | 59.971 | 25
42.63 | 32.499 | 59.994 | 43 | 42.62 | 19.502 | 59.965 | 25 | 42.65 | 9.687 | 59.976 | 15 | 42.62 | 10.437 | 60.028 | 15 | 42.63 | 20.445 | 59.971 | 25
42.64 | 32.503 | 59.994 | 43 | 42.63 | 19.501 | 59.965 | 25 | 42.66 | 9.693 | 59.976 | 15 | 42.62 | 10.441 | 60.028 | 15 | 42.64 | 20.445 | 59.971 | 25
42.65 | 32.508 | 59.994 | 43 | 42.64 | 19.5 | 59.965 | 25 | 42.67 | 9.698 | 59.976 | 15 | 42.63 | 10.442 | 60.028 | 15 | 42.65 | 20.446 | 59.971 | 25
42.66 | 32.513 | 59.994 | 43 | 42.65 | 19.501 | 59.965 | 25 | 42.67 | 9.703 | 59.976 | 15 | 42.64 | 10.443 | 60.028 | 15 | 42.66 | 20.446 | 59.971 | 25
42.67 | 32.516 | 59.994 | 43 | 42.66 | 19.502 | 59.965 | 25 | 42.68 | 9.709 | 59.976 | 15 | 42.65 | 10.445 | 60.028 | 15 | 42.67 | 20.445 | 59.971 | 25
42.67 | 32.518 | 59.994 | 43 | 42.67 | 19.504 | 59.965 | 25 | 42.69 | 9.714 | 59.976 | 15 | 42.66 | 10.448 | 60.028 | 15 | 42.68 | 20.443 | 59.971 | 25
42.68 | 32.518 | 59.994 | 43 | 42.67 | 19.505 | 59.965 | 25 | 42.7 | 9.719 | 59.976 | 15 | 42.67 | 10.45 | 60.028 | 15 | 42.68 | 20.441 | 59.971 | 25
42.69 | 32.518 | 59.994 | 43 | 42.68 | 19.508 | 59.965 | 25 | 42.71 | 9.724 | 59.976 | 15 | 42.67 | 10.452 | 60.028 | 15 | 42.69 | 20.439 | 59.971 | 25
42.7 | 32.522 | 59.994 | 43 | 42.69 | 19.51 | 59.965 | 25 | 42.71 | 9.728 | 59.976 | 15 | 42.68 | 10.453 | 60.028 | 15 | 42.7 | 20.44 | 59.971 | 25
42.71 | 32.526 | 59.994 | 43 | 42.7 | 19.515 | 59.965 | 25 | 42.72 | 9.732 | 59.976 | 15 | 42.69 | 10.455 | 60.028 | 15 | 42.71 | 20.44 | 59.971 | 25
42.72 | 32.531 | 59.994 | 43 | 42.71 | 19.519 | 59.965 | 25 | 42.73 | 9.738 | 59.976 | 15 | 42.7 | 10.456 | 60.028 | 15 | 42.72 | 20.44 | 59.971 | 25
42.72 | 32.536 | 59.994 | 43 | 42.72 | 19.521 | 59.965 | 25 | 42.74 | 9.744 | 59.976 | 15 | 42.71 | 10.456 | 60.028 | 15 | 42.73 | 20.44 | 59.971 | 25
42.73 | 32.538 | 59.994 | 43 | 42.72 | 19.523 | 59.965 | 25 | 42.75 | 9.748 | 59.976 | 15 | 42.72 | 10.457 | 60.028 | 15 | 42.73 | 20.439 | 59.971 | 25
42.74 | 32.541 | 59.994 | 43 | 42.73 | 19.526 | 59.965 | 25 | 42.76 | 9.752 | 59.976 | 15 | 42.72 | 10.457 | 60.028 | 15 | 42.74 | 20.438 | 59.971 | 25
42.75 | 32.541 | 59.994 | 43 | 42.74 | 19.53 | 59.965 | 25 | 42.76 | 9.753 | 59.976 | 15 | 42.73 | 10.458 | 60.028 | 15 | 42.75 | 20.439 | 59.971 | 25
42.76 | 32.542 | 59.994 | 43 | 42.75 | 19.534 | 59.965 | 25 | 42.77 | 9.754 | 59.976 | 15 | 42.74 | 10.458 | 60.028 | 15 | 42.76 | 20.441 | 59.971 | 25
42.77 | 32.545 | 59.994 | 43 | 42.76 | 19.537 | 59.965 | 25 | 42.78 | 9.754 | 59.976 | 15 | 42.75 | 10.458 | 60.028 | 15 | 42.77 | 20.441 | 59.971 | 25
42.77 | 32.547 | 59.994 | 43 | 42.77 | 19.539 | 59.965 | 25 | 42.79 | 9.754 | 59.976 | 15 | 42.76 | 10.457 | 60.028 | 15 | 42.78 | 20.442 | 59.971 | 25
42.78 | 32.548 | 59.994 | 43 | 42.77 | 19.54 | 59.965 | 25 | 42.8 | 9.755 | 59.976 | 15 | 42.77 | 10.457 | 60.028 | 15 | 42.78 | 20.442 | 59.971 | 25
42.79 | 32.55 | 59.994 | 43 | 42.78 | 19.542 | 59.965 | 25 | 42.81 | 9.756 | 59.976 | 15 | 42.77 | 10.457 | 60.028 | 15 | 42.79 | 20.443 | 59.971 | 25
42.8 | 32.547 | 59.994 | 43 | 42.79 | 19.544 | 59.965 | 25 | 42.81 | 9.756 | 59.976 | 15 | 42.78 | 10.457 | 60.028 | 15 | 42.8 | 20.445 | 59.971 | 25
42.81 | 32.544 | 59.994 | 43 | 42.8 | 19.548 | 59.965 | 25 | 42.82 | 9.756 | 59.976 | 15 | 42.79 | 10.457 | 60.028 | 15 | 42.81 | 20.446 | 59.971 | 25
42.82 | 32.543 | 59.994 | 43 | 42.81 | 19.552 | 59.965 | 25 | 42.83 | 9.756 | 59.976 | 15 | 42.8 | 10.457 | 60.028 | 15 | 42.82 | 20.446 | 59.971 | 25
42.82 | 32.541 | 59.994 | 43 | 42.82 | 19.553 | 59.965 | 25 | 42.84 | 9.756 | 59.976 | 15 | 42.81 | 10.458 | 60.028 | 15 | 42.83 | 20.445 | 59.971 | 25
42.83 | 32.543 | 59.994 | 43 | 42.82 | 19.553 | 59.965 | 25 | 42.85 | 9.756 | 59.976 | 15 | 42.82 | 10.459 | 60.028 | 15 | 42.83 | 20.446 | 59.971 | 25
42.84 | 32.545 | 59.994 | 43 | 42.83 | 19.554 | 59.965 | 25 | 42.86 | 9.757 | 59.976 | 15 | 42.82 | 10.46 | 60.028 | 15 | 42.84 | 20.446 | 59.971 | 25
42.85 | 32.546 | 59.994 | 43 | 42.84 | 19.554 | 59.965 | 25 | 42.86 | 9.757 | 59.976 | 15 | 42.83 | 10.46 | 60.028 | 15 | 42.85 | 20.447 | 59.971 | 25
42.86 | 32.548 | 59.994 | 43 | 42.85 | 19.555 | 59.965 | 25 | 42.87 | 9.757 | 59.976 | 15 | 42.84 | 10.46 | 60.028 | 15 | 42.86 | 20.448 | 59.971 | 25
42.87 | 32.546 | 59.994 | 43 | 42.86 | 19.556 | 59.965 | 25 | 42.88 | 9.758 | 59.976 | 15 | 42.85 | 10.46 | 60.028 | 15 | 42.87 | 20.45 | 59.971 | 25
42.87 | 32.544 | 59.994 | 43 | 42.87 | 19.556 | 59.965 | 25 | 42.89 | 9.759 | 59.976 | 15 | 42.86 | 10.46 | 60.028 | 15 | 42.88 | 20.452 | 59.971 | 25
42.88 | 32.542 | 59.994 | 43 | 42.87 | 19.555 | 59.965 | 25 | 42.9 | 9.758 | 59.976 | 15 | 42.87 | 10.46 | 60.028 | 15 | 42.88 | 20.451 | 59.971 | 25
42.89 | 32.54 | 59.994 | 43 | 42.88 | 19.556 | 59.965 | 25 | 42.91 | 9.756 | 59.976 | 15 | 42.87 | 10.459 | 60.028 | 15 | 42.89 | 20.451 | 59.971 | 25
42.9 | 32.544 | 59.994 | 43 | 42.89 | 19.557 | 59.965 | 25 | 42.92 | 9.757 | 59.976 | 15 | 42.88 | 10.457 | 60.028 | 15 | 42.9 | 20.451 | 59.971 | 25
42.91 | 32.547 | 59.994 | 43 | 42.9 | 19.557 | 59.965 | 25 | 42.92 | 9.757 | 59.976 | 15 | 42.89 | 10.455 | 60.028 | 15 | 42.91 | 20.451 | 59.971 | 25
42.92 | 32.546 | 59.994 | 43 | 42.91 | 19.557 | 59.965 | 25 | 42.93 | 9.756 | 59.976 | 15 | 42.9 | 10.456 | 60.028 | 15 | 42.92 | 20.45 | 59.971 | 25
42.92 | 32.545 | 59.994 | 43 | 42.92 | 19.557 | 59.965 | 25 | 42.94 | 9.756 | 59.976 | 15 | 42.91 | 10.457 | 60.028 | 15 | 42.93 | 20.449 | 59.971 | 25
42.93 | 32.542 | 59.994 | 43 | 42.92 | 19.557 | 59.965 | 25 | 42.95 | 9.755 | 59.976 | 15 | 42.92 | 10.457 | 60.028 | 15 | 42.93 | 20.45 | 59.971 | 25
42.94 | 32.539 | 59.994 | 43 | 42.93 | 19.559 | 59.965 | 25 | 42.96 | 9.754 | 59.976 | 15 | 42.92 | 10.457 | 60.028 | 15 | 42.94 | 20.45 | 59.971 | 25
42.95 | 32.538 | 59.994 | 43 | 42.94 | 19.56 | 59.965 | 25 | 42.97 | 9.753 | 59.976 | 15 | 42.93 | 10.457 | 60.028 | 15 | 42.95 | 20.451 | 59.971 | 25
42.96 | 32.537 | 59.994 | 43 | 42.95 | 19.561 | 59.965 | 25 | 42.97 | 9.752 | 59.976 | 15 | 42.94 | 10.458 | 60.028 | 15 | 42.96 | 20.451 | 59.971 | 25
42.97 | 32.541 | 59.994 | 43 | 42.96 | 19.562 | 59.965 | 25 | 42.98 | 9.752 | 59.976 | 15 | 42.95 | 10.459 | 60.028 | 15 | 42.97 | 20.45 | 59.971 | 25
42.97 | 32.545 | 59.994 | 43 | 42.97 | 19.561 | 59.965 | 25 | 42.99 | 9.752 | 59.976 | 15 | 42.96 | 10.46 | 60.028 | 15 | 42.98 | 20.449 | 59.971 | 25
42.98 | 32.546 | 59.994 | 43 | 42.97 | 19.56 | 59.965 | 25 | 43 | 9.753 | 59.976 | 15 | 42.97 | 10.461 | 60.028 | 15 | 42.98 | 20.45 | 59.971 | 25
42.99 | 32.547 | 59.994 | 43 | 42.98 | 19.559 | 59.965 | 25 | 43.01 | 9.755 | 59.976 | 15 | 42.97 | 10.463 | 60.028 | 15 | 42.99 | 20.45 | 59.971 | 25
43 | 32.547 | 59.994 | 43 | 42.99 | 19.558 | 59.965 | 25 | 43.02 | 9.756 | 59.976 | 15 | 42.98 | 10.464 | 60.028 | 15 | 43 | 20.451 | 59.971 | 25
43.01 | 32.548 | 59.994 | 43 | 43 | 19.558 | 59.965 | 25 | 43.02 | 9.758 | 59.976 | 15 | 42.99 | 10.466 | 60.028 | 15 | 43.01 | 20.451 | 59.971 | 25
43.02 | 32.553 | 59.994 | 43 | 43.01 | 19.558 | 59.965 | 25 | 43.03 | 9.761 | 59.976 | 15 | 43 | 10.469 | 60.028 | 15 | 43.02 | 20.451 | 59.971 | 25
43.02 | 32.557 | 59.994 | 43 | 43.02 | 19.559 | 59.965 | 25 | 43.04 | 9.764 | 59.976 | 15 | 43.01 | 10.471 | 60.028 | 15 | 43.03 | 20.451 | 59.971 | 25
43.03 | 32.565 | 59.994 | 43 | 43.02 | 19.56 | 59.965 | 25 | 43.05 | 9.768 | 59.976 | 15 | 43.02 | 10.474 | 60.028 | 15 | 43.03 | 20.45 | 59.971 | 25
43.04 | 32.573 | 59.994 | 43 | 43.03 | 19.56 | 59.965 | 25 | 43.06 | 9.771 | 59.976 | 15 | 43.02 | 10.476 | 60.028 | 15 | 43.04 | 20.449 | 59.971 | 25
43.05 | 32.577 | 59.994 | 43 | 43.04 | 19.56 | 59.965 | 25 | 43.06 | 9.775 | 59.976 | 15 | 43.03 | 10.479 | 60.028 | 15 | 43.05 | 20.451 | 59.971 | 25
43.06 | 32.581 | 59.994 | 43 | 43.05 | 19.56 | 59.965 | 25 | 43.07 | 9.779 | 59.976 | 15 | 43.04 | 10.483 | 60.028 | 15 | 43.06 | 20.452 | 59.971 | 25
43.07 | 32.583 | 59.994 | 43 | 43.06 | 19.56 | 59.965 | 25 | 43.08 | 9.781 | 59.976 | 15 | 43.05 | 10.487 | 60.028 | 15 | 43.07 | 20.451 | 59.971 | 25
43.07 | 32.585 | 59.994 | 43 | 43.07 | 19.56 | 59.965 | 25 | 43.09 | 9.784 | 59.976 | 15 | 43.06 | 10.492 | 60.028 | 15 | 43.08 | 20.451 | 59.971 | 25
43.08 | 32.591 | 59.994 | 43 | 43.07 | 19.56 | 59.965 | 25 | 43.1 | 9.787 | 59.976 | 15 | 43.07 | 10.492 | 60.028 | 15 | 43.08 | 20.452 | 59.971 | 25
43.09 | 32.598 | 59.994 | 43 | 43.08 | 19.563 | 59.965 | 25 | 43.11 | 9.79 | 59.976 | 15 | 43.07 | 10.493 | 60.028 | 15 | 43.09 | 20.452 | 59.971 | 25
43.1 | 32.604 | 59.994 | 43 | 43.09 | 19.566 | 59.965 | 25 | 43.11 | 9.794 | 59.976 | 15 | 43.08 | 10.494 | 60.028 | 15 | 43.1 | 20.453 | 59.971 | 25
43.11 | 32.609 | 59.994 | 43 | 43.1 | 19.569 | 59.965 | 25 | 43.12 | 9.799 | 59.976 | 15 | 43.09 | 10.496 | 60.028 | 15 | 43.11 | 20.453 | 59.971 | 25
43.12 | 32.612 | 59.994 | 43 | 43.11 | 19.572 | 59.965 | 25 | 43.13 | 9.802 | 59.976 | 15 | 43.1 | 10.498 | 60.028 | 15 | 43.12 | 20.453 | 59.971 | 25
43.12 | 32.615 | 59.994 | 43 | 43.12 | 19.573 | 59.965 | 25 | 43.14 | 9.805 | 59.976 | 15 | 43.11 | 10.499 | 60.028 | 15 | 43.13 | 20.454 | 59.971 | 25
43.13 | 32.618 | 59.994 | 43 | 43.12 | 19.573 | 59.965 | 25 | 43.15 | 9.808 | 59.976 | 15 | 43.12 | 10.502 | 60.028 | 15 | 43.13 | 20.454 | 59.971 | 25
43.14 | 32.621 | 59.994 | 43 | 43.13 | 19.575 | 59.965 | 25 | 43.16 | 9.811 | 59.976 | 15 | 43.12 | 10.504 | 60.028 | 15 | 43.14 | 20.454 | 59.971 | 25
43.15 | 32.625 | 59.994 | 43 | 43.14 | 19.577 | 59.965 | 25 | 43.17 | 9.812 | 59.976 | 15 | 43.13 | 10.506 | 60.028 | 15 | 43.15 | 20.454 | 59.971 | 25
43.16 | 32.63 | 59.994 | 43 | 43.15 | 19.582 | 59.965 | 25 | 43.17 | 9.814 | 59.976 | 15 | 43.14 | 10.509 | 60.028 | 15 | 43.16 | 20.455 | 59.971 | 25
43.17 | 32.635 | 59.994 | 43 | 43.16 | 19.586 | 59.965 | 25 | 43.18 | 9.815 | 59.976 | 15 | 43.15 | 10.507 | 60.028 | 15 | 43.17 | 20.459 | 59.971 | 25
43.17 | 32.639 | 59.994 | 43 | 43.17 | 19.587 | 59.965 | 25 | 43.19 | 9.816 | 59.976 | 15 | 43.16 | 10.505 | 60.028 | 15 | 43.18 | 20.463 | 59.971 | 25
43.18 | 32.638 | 59.994 | 43 | 43.17 | 19.587 | 59.965 | 25 | 43.2 | 9.816 | 59.976 | 15 | 43.17 | 10.505 | 60.028 | 15 | 43.18 | 20.467 | 59.971 | 25
43.19 | 32.637 | 59.994 | 43 | 43.18 | 19.589 | 59.965 | 25 | 43.21 | 9.816 | 59.976 | 15 | 43.17 | 10.506 | 60.028 | 15 | 43.19 | 20.471 | 59.971 | 25
43.2 | 32.634 | 59.994 | 43 | 43.19 | 19.591 | 59.965 | 25 | 43.22 | 9.816 | 59.976 | 15 | 43.18 | 10.507 | 60.028 | 15 | 43.2 | 20.476 | 59.971 | 25
43.21 | 32.632 | 59.994 | 43 | 43.2 | 19.594 | 59.965 | 25 | 43.22 | 9.816 | 59.976 | 15 | 43.19 | 10.508 | 60.028 | 15 | 43.21 | 20.48 | 59.971 | 25
43.22 | 32.635 | 59.994 | 43 | 43.21 | 19.597 | 59.965 | 25 | 43.23 | 9.816 | 59.976 | 15 | 43.2 | 10.507 | 60.028 | 15 | 43.22 | 20.484 | 59.971 | 25
43.22 | 32.639 | 59.994 | 43 | 43.22 | 19.6 | 59.965 | 25 | 43.24 | 9.816 | 59.976 | 15 | 43.21 | 10.506 | 60.028 | 15 | 43.23 | 20.488 | 59.971 | 25
43.23 | 32.64 | 59.994 | 43 | 43.22 | 19.603 | 59.965 | 25 | 43.25 | 9.815 | 59.976 | 15 | 43.22 | 10.504 | 60.028 | 15 | 43.23 | 20.493 | 59.971 | 25
43.24 | 32.642 | 59.994 | 43 | 43.23 | 19.604 | 59.965 | 25 | 43.26 | 9.815 | 59.976 | 15 | 43.22 | 10.502 | 60.028 | 15 | 43.24 | 20.497 | 59.971 | 25
43.25 | 32.639 | 59.994 | 43 | 43.24 | 19.604 | 59.965 | 25 | 43.27 | 9.814 | 59.976 | 15 | 43.23 | 10.503 | 60.028 | 15 | 43.25 | 20.501 | 59.971 | 25
43.26 | 32.637 | 59.994 | 43 | 43.25 | 19.603 | 59.965 | 25 | 43.27 | 9.812 | 59.976 | 15 | 43.24 | 10.504 | 60.028 | 15 | 43.26 | 20.504 | 59.971 | 25
43.27 | 32.639 | 59.994 | 43 | 43.26 | 19.603 | 59.965 | 25 | 43.28 | 9.812 | 59.976 | 15 | 43.25 | 10.506 | 60.028 | 15 | 43.27 | 20.507 | 59.971 | 25
43.27 | 32.64 | 59.994 | 43 | 43.27 | 19.602 | 59.965 | 25 | 43.29 | 9.812 | 59.976 | 15 | 43.26 | 10.507 | 60.028 | 15 | 43.28 | 20.511 | 59.971 | 25
43.28 | 32.644 | 59.994 | 43 | 43.27 | 19.601 | 59.965 | 25 | 43.3 | 9.814 | 59.976 | 15 | 43.27 | 10.508 | 60.028 | 15 | 43.28 | 20.517 | 59.971 | 25
43.29 | 32.647 | 59.994 | 43 | 43.28 | 19.602 | 59.965 | 25 | 43.31 | 9.815 | 59.976 | 15 | 43.27 | 10.509 | 60.028 | 15 | 43.29 | 20.523 | 59.971 | 25
43.3 | 32.646 | 59.994 | 43 | 43.29 | 19.603 | 59.965 | 25 | 43.32 | 9.814 | 59.976 | 15 | 43.28 | 10.507 | 60.028 | 15 | 43.3 | 20.529 | 59.971 | 25
43.31 | 32.646 | 59.994 | 43 | 43.3 | 19.603 | 59.965 | 25 | 43.32 | 9.813 | 59.976 | 15 | 43.29 | 10.506 | 60.028 | 15 | 43.31 | 20.535 | 59.971 | 25
43.32 | 32.644 | 59.994 | 43 | 43.31 | 19.603 | 59.965 | 25 | 43.33 | 9.813 | 59.976 | 15 | 43.3 | 10.504 | 60.028 | 15 | 43.32 | 20.538 | 59.971 | 25
43.32 | 32.643 | 59.994 | 43 | 43.32 | 19.602 | 59.965 | 25 | 43.34 | 9.812 | 59.976 | 15 | 43.31 | 10.503 | 60.028 | 15 | 43.33 | 20.541 | 59.971 | 25
43.33 | 32.643 | 59.994 | 43 | 43.32 | 19.602 | 59.965 | 25 | 43.35 | 9.812 | 59.976 | 15 | 43.32 | 10.504 | 60.028 | 15 | 43.33 | 20.542 | 59.971 | 25
43.34 | 32.643 | 59.994 | 43 | 43.33 | 19.603 | 59.965 | 25 | 43.36 | 9.812 | 59.976 | 15 | 43.32 | 10.504 | 60.028 | 15 | 43.34 | 20.544 | 59.971 | 25
43.35 | 32.646 | 59.994 | 43 | 43.34 | 19.604 | 59.965 | 25 | 43.37 | 9.812 | 59.976 | 15 | 43.33 | 10.504 | 60.028 | 15 | 43.35 | 20.545 | 59.971 | 25
43.36 | 32.648 | 59.994 | 43 | 43.35 | 19.604 | 59.965 | 25 | 43.37 | 9.812 | 59.976 | 15 | 43.34 | 10.503 | 60.028 | 15 | 43.36 | 20.546 | 59.971 | 25
43.37 | 32.65 | 59.994 | 43 | 43.36 | 19.604 | 59.965 | 25 | 43.38 | 9.811 | 59.976 | 15 | 43.35 | 10.504 | 60.028 | 15 | 43.37 | 20.546 | 59.971 | 25
43.37 | 32.651 | 59.994 | 43 | 43.37 | 19.603 | 59.965 | 25 | 43.39 | 9.81 | 59.976 | 15 | 43.36 | 10.504 | 60.028 | 15 | 43.38 | 20.546 | 59.971 | 25
43.38 | 32.649 | 59.994 | 43 | 43.37 | 19.602 | 59.965 | 25 | 43.4 | 9.813 | 59.976 | 15 | 43.37 | 10.507 | 60.028 | 15 | 43.38 | 20.547 | 59.971 | 25
43.39 | 32.647 | 59.994 | 43 | 43.38 | 19.602 | 59.965 | 25 | 43.41 | 9.816 | 59.976 | 15 | 43.37 | 10.51 | 60.028 | 15 | 43.39 | 20.548 | 59.971 | 25
43.4 | 32.65 | 59.994 | 43 | 43.39 | 19.602 | 59.965 | 25 | 43.42 | 9.823 | 59.976 | 15 | 43.38 | 10.513 | 60.028 | 15 | 43.4 | 20.549 | 59.971 | 25
43.41 | 32.654 | 59.994 | 43 | 43.4 | 19.604 | 59.965 | 25 | 43.42 | 9.829 | 59.976 | 15 | 43.39 | 10.517 | 60.028 | 15 | 43.41 | 20.549 | 59.971 | 25
43.42 | 32.662 | 59.994 | 43 | 43.41 | 19.606 | 59.965 | 25 | 43.43 | 9.835 | 59.976 | 15 | 43.4 | 10.52 | 60.028 | 15 | 43.42 | 20.55 | 59.971 | 25
43.42 | 32.67 | 59.994 | 43 | 43.42 | 19.604 | 59.965 | 25 | 43.44 | 9.842 | 59.976 | 15 | 43.41 | 10.524 | 60.028 | 15 | 43.43 | 20.551 | 59.971 | 25
43.43 | 32.673 | 59.994 | 43 | 43.42 | 19.603 | 59.965 | 25 | 43.45 | 9.848 | 59.976 | 15 | 43.42 | 10.527 | 60.028 | 15 | 43.43 | 20.553 | 59.971 | 25
43.44 | 32.677 | 59.994 | 43 | 43.43 | 19.601 | 59.965 | 25 | 43.46 | 9.854 | 59.976 | 15 | 43.42 | 10.53 | 60.028 | 15 | 43.44 | 20.555 | 59.971 | 25
43.45 | 32.68 | 59.994 | 43 | 43.44 | 19.599 | 59.965 | 25 | 43.47 | 9.859 | 59.976 | 15 | 43.43 | 10.532 | 60.028 | 15 | 43.45 | 20.554 | 59.971 | 25
43.46 | 32.682 | 59.994 | 43 | 43.45 | 19.601 | 59.965 | 25 | 43.47 | 9.864 | 59.976 | 15 | 43.44 | 10.534 | 60.028 | 15 | 43.46 | 20.553 | 59.971 | 25
43.47 | 32.689 | 59.994 | 43 | 43.46 | 19.602 | 59.965 | 25 | 43.48 | 9.87 | 59.976 | 15 | 43.45 | 10.536 | 60.028 | 15 | 43.47 | 20.552 | 59.971 | 25
43.47 | 32.696 | 59.994 | 43 | 43.47 | 19.604 | 59.965 | 25 | 43.49 | 9.876 | 59.976 | 15 | 43.46 | 10.538 | 60.028 | 15 | 43.48 | 20.55 | 59.971 | 25
43.48 | 32.704 | 59.994 | 43 | 43.47 | 19.606 | 59.965 | 25 | 43.5 | 9.88 | 59.976 | 15 | 43.47 | 10.542 | 60.028 | 15 | 43.48 | 20.551 | 59.971 | 25
43.49 | 32.711 | 59.994 | 43 | 43.48 | 19.607 | 59.965 | 25 | 43.51 | 9.884 | 59.976 | 15 | 43.47 | 10.545 | 60.028 | 15 | 43.49 | 20.552 | 59.971 | 25
43.5 | 32.715 | 59.994 | 43 | 43.49 | 19.608 | 59.965 | 25 | 43.52 | 9.888 | 59.976 | 15 | 43.48 | 10.549 | 60.028 | 15 | 43.5 | 20.552 | 59.971 | 25
43.51 | 32.719 | 59.994 | 43 | 43.5 | 19.61 | 59.965 | 25 | 43.52 | 9.893 | 59.976 | 15 | 43.49 | 10.552 | 60.028 | 15 | 43.51 | 20.552 | 59.971 | 25
43.52 | 32.723 | 59.994 | 43 | 43.51 | 19.613 | 59.965 | 25 | 43.53 | 9.899 | 59.976 | 15 | 43.5 | 10.556 | 60.028 | 15 | 43.52 | 20.551 | 59.971 | 25
43.52 | 32.727 | 59.994 | 43 | 43.52 | 19.615 | 59.965 | 25 | 43.54 | 9.904 | 59.976 | 15 | 43.51 | 10.559 | 60.028 | 15 | 43.53 | 20.551 | 59.971 | 25
43.53 | 32.734 | 59.994 | 43 | 43.53 | 19.618 | 59.965 | 25 | 43.55 | 9.911 | 59.976 | 15 | 43.52 | 10.56 | 60.028 | 15 | 43.53 | 20.552 | 59.971 | 25
43.54 | 32.741 | 59.994 | 43 | 43.53 | 19.621 | 59.965 | 25 | 43.56 | 9.918 | 59.976 | 15 | 43.52 | 10.561 | 60.028 | 15 | 43.54 | 20.554 | 59.971 | 25
43.55 | 32.748 | 59.994 | 43 | 43.54 | 19.625 | 59.965 | 25 | 43.57 | 9.919 | 59.976 | 15 | 43.53 | 10.56 | 60.028 | 15 | 43.55 | 20.552 | 59.971 | 25
43.56 | 32.756 | 59.994 | 43 | 43.55 | 19.626 | 59.965 | 25 | 43.57 | 9.92 | 59.976 | 15 | 43.54 | 10.559 | 60.028 | 15 | 43.56 | 20.551 | 59.971 | 25
43.57 | 32.756 | 59.994 | 43 | 43.56 | 19.627 | 59.965 | 25 | 43.58 | 9.92 | 59.976 | 15 | 43.55 | 10.561 | 60.028 | 15 | 43.57 | 20.552 | 59.971 | 25
43.57 | 32.756 | 59.994 | 43 | 43.57 | 19.629 | 59.965 | 25 | 43.59 | 9.92 | 59.976 | 15 | 43.56 | 10.562 | 60.028 | 15 | 43.58 | 20.554 | 59.971 | 25
43.58 | 32.755 | 59.994 | 43 | 43.58 | 19.631 | 59.965 | 25 | 43.6 | 9.92 | 59.976 | 15 | 43.57 | 10.561 | 60.028 | 15 | 43.58 | 20.558 | 59.971 | 25
43.59 | 32.754 | 59.994 | 43 | 43.58 | 19.635 | 59.965 | 25 | 43.61 | 9.92 | 59.976 | 15 | 43.57 | 10.559 | 60.028 | 15 | 43.59 | 20.563 | 59.971 | 25
43.6 | 32.757 | 59.994 | 43 | 43.59 | 19.638 | 59.965 | 25 | 43.62 | 9.919 | 59.976 | 15 | 43.58 | 10.558 | 60.028 | 15 | 43.6 | 20.568 | 59.971 | 25
43.61 | 32.76 | 59.994 | 43 | 43.6 | 19.641 | 59.965 | 25 | 43.62 | 9.918 | 59.976 | 15 | 43.59 | 10.556 | 60.028 | 15 | 43.61 | 20.574 | 59.971 | 25
43.62 | 32.762 | 59.994 | 43 | 43.61 | 19.644 | 59.965 | 25 | 43.63 | 9.918 | 59.976 | 15 | 43.6 | 10.556 | 60.028 | 15 | 43.62 | 20.579 | 59.971 | 25
43.62 | 32.763 | 59.994 | 43 | 43.62 | 19.645 | 59.965 | 25 | 43.64 | 9.918 | 59.976 | 15 | 43.61 | 10.555 | 60.028 | 15 | 43.63 | 20.584 | 59.971 | 25
43.63 | 32.761 | 59.994 | 43 | 43.62 | 19.646 | 59.965 | 25 | 43.65 | 9.919 | 59.976 | 15 | 43.62 | 10.555 | 60.028 | 15 | 43.63 | 20.59 | 59.971 | 25
43.64 | 32.76 | 59.994 | 43 | 43.63 | 19.649 | 59.965 | 25 | 43.66 | 9.92 | 59.976 | 15 | 43.62 | 10.556 | 60.028 | 15 | 43.64 | 20.596 | 59.971 | 25
43.65 | 32.758 | 59.994 | 43 | 43.64 | 19.652 | 59.965 | 25 | 43.67 | 9.921 | 59.976 | 15 | 43.63 | 10.555 | 60.028 | 15 | 43.65 | 20.601 | 59.971 | 25
43.66 | 32.756 | 59.994 | 43 | 43.65 | 19.653 | 59.965 | 25 | 43.67 | 9.923 | 59.976 | 15 | 43.64 | 10.554 | 60.028 | 15 | 43.66 | 20.607 | 59.971 | 25
43.67 | 32.759 | 59.994 | 43 | 43.66 | 19.655 | 59.965 | 25 | 43.68 | 9.922 | 59.976 | 15 | 43.65 | 10.554 | 60.028 | 15 | 43.67 | 20.613 | 59.971 | 25
43.67 | 32.761 | 59.994 | 43 | 43.67 | 19.653 | 59.965 | 25 | 43.69 | 9.922 | 59.976 | 15 | 43.66 | 10.553 | 60.028 | 15 | 43.68 | 20.618 | 59.971 | 25
43.68 | 32.761 | 59.994 | 43 | 43.68 | 19.652 | 59.965 | 25 | 43.7 | 9.922 | 59.976 | 15 | 43.67 | 10.551 | 60.028 | 15 | 43.68 | 20.623 | 59.971 | 25
43.69 | 32.761 | 59.994 | 43 | 43.68 | 19.651 | 59.966 | 25 | 43.71 | 9.923 | 59.976 | 15 | 43.67 | 10.549 | 60.028 | 15 | 43.69 | 20.628 | 59.971 | 25
43.7 | 32.758 | 59.994 | 43 | 43.69 | 19.651 | 59.966 | 25 | 43.72 | 9.925 | 59.976 | 15 | 43.68 | 10.55 | 60.028 | 15 | 43.7 | 20.634 | 59.971 | 25
43.71 | 32.755 | 59.994 | 43 | 43.7 | 19.651 | 59.966 | 25 | 43.72 | 9.926 | 59.976 | 15 | 43.69 | 10.551 | 60.028 | 15 | 43.71 | 20.64 | 59.971 | 25
43.72 | 32.752 | 59.994 | 43 | 43.71 | 19.651 | 59.967 | 25 | 43.73 | 9.927 | 59.976 | 15 | 43.7 | 10.551 | 60.028 | 15 | 43.72 | 20.647 | 59.971 | 25
43.72 | 32.749 | 59.994 | 43 | 43.72 | 19.65 | 59.967 | 25 | 43.74 | 9.928 | 59.976 | 15 | 43.71 | 10.551 | 60.028 | 15 | 43.73 | 20.654 | 59.971 | 25
43.73 | 32.751 | 59.994 | 43 | 43.73 | 19.649 | 59.967 | 25 | 43.75 | 9.929 | 59.976 | 15 | 43.72 | 10.549 | 60.028 | 15 | 43.73 | 20.658 | 59.971 | 25
43.74 | 32.753 | 59.994 | 43 | 43.73 | 19.65 | 59.967 | 25 | 43.76 | 9.929 | 59.976 | 15 | 43.72 | 10.547 | 60.028 | 15 | 43.74 | 20.662 | 59.971 | 25
43.75 | 32.753 | 59.994 | 43 | 43.74 | 19.651 | 59.968 | 25 | 43.77 | 9.929 | 59.976 | 15 | 43.73 | 10.549 | 60.028 | 15 | 43.75 | 20.664 | 59.971 | 25
43.76 | 32.753 | 59.994 | 43 | 43.75 | 19.652 | 59.968 | 25 | 43.77 | 9.929 | 59.976 | 15 | 43.74 | 10.55 | 60.028 | 15 | 43.76 | 20.665 | 59.971 | 25
43.77 | 32.751 | 59.994 | 43 | 43.76 | 19.653 | 59.968 | 25 | 43.78 | 9.928 | 59.976 | 15 | 43.75 | 10.554 | 60.028 | 15 | 43.77 | 20.664 | 59.971 | 25
43.77 | 32.75 | 59.994 | 43 | 43.77 | 19.653 | 59.969 | 25 | 43.79 | 9.927 | 59.976 | 15 | 43.76 | 10.557 | 60.028 | 15 | 43.78 | 20.662 | 59.971 | 25
43.78 | 32.749 | 59.994 | 43 | 43.78 | 19.654 | 59.969 | 25 | 43.8 | 9.926 | 59.976 | 15 | 43.77 | 10.562 | 60.028 | 15 | 43.78 | 20.662 | 59.971 | 25
43.79 | 32.749 | 59.994 | 43 | 43.78 | 19.655 | 59.969 | 25 | 43.81 | 9.925 | 59.976 | 15 | 43.77 | 10.568 | 60.028 | 15 | 43.79 | 20.662 | 59.971 | 25
43.8 | 32.753 | 59.994 | 43 | 43.79 | 19.656 | 59.969 | 25 | 43.82 | 9.923 | 59.976 | 15 | 43.78 | 10.572 | 60.028 | 15 | 43.8 | 20.663 | 59.971 | 25
43.81 | 32.757 | 59.994 | 43 | 43.8 | 19.654 | 59.97 | 25 | 43.82 | 9.92 | 59.976 | 15 | 43.79 | 10.576 | 60.028 | 15 | 43.81 | 20.663 | 59.971 | 25
43.82 | 32.759 | 59.994 | 43 | 43.81 | 19.652 | 59.97 | 25 | 43.83 | 9.917 | 59.976 | 15 | 43.8 | 10.58 | 60.028 | 15 | 43.82 | 20.663 | 59.971 | 25
43.82 | 32.761 | 59.994 | 43 | 43.82 | 19.65 | 59.97 | 25 | 43.84 | 9.915 | 59.976 | 15 | 43.81 | 10.584 | 60.028 | 15 | 43.83 | 20.663 | 59.971 | 25
43.83 | 32.759 | 59.994 | 43 | 43.83 | 19.648 | 59.971 | 25 | 43.85 | 9.914 | 59.976 | 15 | 43.82 | 10.59 | 60.028 | 15 | 43.83 | 20.662 | 59.971 | 25
43.84 | 32.757 | 59.994 | 43 | 43.83 | 19.65 | 59.971 | 25 | 43.86 | 9.913 | 59.976 | 15 | 43.82 | 10.595 | 60.028 | 15 | 43.84 | 20.662 | 59.971 | 25
43.85 | 32.757 | 59.994 | 43 | 43.84 | 19.651 | 59.971 | 25 | 43.87 | 9.91 | 59.976 | 15 | 43.83 | 10.601 | 60.028 | 15 | 43.85 | 20.662 | 59.971 | 25
43.86 | 32.758 | 59.994 | 43 | 43.85 | 19.651 | 59.971 | 25 | 43.87 | 9.907 | 59.976 | 15 | 43.84 | 10.607 | 60.028 | 15 | 43.86 | 20.662 | 59.971 | 25
43.87 | 32.761 | 59.994 | 43 | 43.86 | 19.651 | 59.971 | 25 | 43.88 | 9.903 | 59.976 | 15 | 43.85 | 10.611 | 60.028 | 15 | 43.87 | 20.66 | 59.971 | 25
43.87 | 32.763 | 59.994 | 43 | 43.87 | 19.651 | 59.971 | 25 | 43.89 | 9.898 | 59.976 | 15 | 43.86 | 10.615 | 60.028 | 15 | 43.88 | 20.657 | 59.971 | 25
43.88 | 32.765 | 59.994 | 43 | 43.88 | 19.651 | 59.971 | 25 | 43.9 | 9.896 | 59.976 | 15 | 43.87 | 10.62 | 60.028 | 15 | 43.88 | 20.657 | 59.971 | 25
43.89 | 32.767 | 59.994 | 43 | 43.88 | 19.653 | 59.971 | 25 | 43.91 | 9.894 | 59.976 | 15 | 43.87 | 10.625 | 60.028 | 15 | 43.89 | 20.656 | 59.971 | 25
43.9 | 32.766 | 59.994 | 43 | 43.89 | 19.655 | 59.971 | 25 | 43.92 | 9.891 | 59.976 | 15 | 43.88 | 10.631 | 60.028 | 15 | 43.9 | 20.656 | 59.971 | 25
43.91 | 32.765 | 59.994 | 43 | 43.9 | 19.657 | 59.971 | 25 | 43.92 | 9.889 | 59.976 | 15 | 43.89 | 10.636 | 60.028 | 15 | 43.91 | 20.656 | 59.971 | 25
43.92 | 32.765 | 59.994 | 43 | 43.91 | 19.658 | 59.971 | 25 | 43.93 | 9.887 | 59.976 | 15 | 43.9 | 10.64 | 60.028 | 15 | 43.92 | 20.654 | 59.971 | 25
43.92 | 32.766 | 59.994 | 43 | 43.92 | 19.66 | 59.971 | 25 | 43.94 | 9.884 | 59.976 | 15 | 43.91 | 10.644 | 60.028 | 15 | 43.93 | 20.653 | 59.971 | 25
43.93 | 32.767 | 59.994 | 43 | 43.93 | 19.662 | 59.971 | 25 | 43.95 | 9.883 | 59.976 | 15 | 43.92 | 10.645 | 60.028 | 15 | 43.93 | 20.652 | 59.971 | 25
43.94 | 32.769 | 59.994 | 43 | 43.93 | 19.665 | 59.971 | 25 | 43.96 | 9.882 | 59.976 | 15 | 43.92 | 10.647 | 60.028 | 15 | 43.94 | 20.65 | 59.971 | 25
43.95 | 32.768 | 59.994 | 43 | 43.94 | 19.668 | 59.971 | 25 | 43.97 | 9.881 | 59.976 | 15 | 43.93 | 10.647 | 60.028 | 15 | 43.95 | 20.651 | 59.971 | 25
43.96 | 32.767 | 59.994 | 43 | 43.95 | 19.668 | 59.971 | 25 | 43.97 | 9.88 | 59.976 | 15 | 43.94 | 10.647 | 60.028 | 15 | 43.96 | 20.651 | 59.971 | 25
43.97 | 32.764 | 59.994 | 43 | 43.96 | 19.669 | 59.971 | 25 | 43.98 | 9.881 | 59.976 | 15 | 43.95 | 10.649 | 60.028 | 15 | 43.97 | 20.652 | 59.971 | 25
43.97 | 32.761 | 59.994 | 43 | 43.97 | 19.671 | 59.971 | 25 | 43.99 | 9.882 | 59.976 | 15 | 43.96 | 10.652 | 60.028 | 15 | 43.98 | 20.652 | 59.971 | 25
43.98 | 32.761 | 59.994 | 43 | 43.98 | 19.673 | 59.971 | 25 | 44 | 9.882 | 59.976 | 15 | 43.97 | 10.653 | 60.028 | 15 | 43.98 | 20.652 | 59.971 | 25
43.99 | 32.761 | 59.994 | 43 | 43.98 | 19.677 | 59.971 | 25 | 44.01 | 9.882 | 59.976 | 15 | 43.97 | 10.655 | 60.028 | 15 | 43.99 | 20.651 | 59.971 | 25
44 | 32.763 | 59.994 | 43 | 43.99 | 19.682 | 59.971 | 25 | 44.02 | 9.882 | 59.976 | 15 | 43.98 | 10.656 | 60.028 | 15 | 44 | 20.651 | 59.971 | 25
44.01 | 32.764 | 59.994 | 43 | 44 | 19.684 | 59.97 | 25 | 44.02 | 9.882 | 59.976 | 15 | 43.99 | 10.657 | 60.028 | 15 | 44.01 | 20.651 | 59.971 | 25
44.02 | 32.764 | 59.994 | 43 | 44.01 | 19.687 | 59.97 | 25 | 44.03 | 9.884 | 59.976 | 15 | 44 | 10.656 | 60.028 | 15 | 44.02 | 20.651 | 59.971 | 25
44.02 | 32.764 | 59.994 | 43 | 44.02 | 19.689 | 59.97 | 25 | 44.04 | 9.885 | 59.976 | 15 | 44.01 | 10.656 | 60.028 | 15 | 44.03 | 20.652 | 59.971 | 25
44.03 | 32.762 | 59.994 | 43 | 44.03 | 19.692 | 59.969 | 25 | 44.05 | 9.885 | 59.976 | 15 | 44.02 | 10.656 | 60.028 | 15 | 44.03 | 20.653 | 59.971 | 25
44.04 | 32.76 | 59.994 | 43 | 44.03 | 19.693 | 59.969 | 25 | 44.06 | 9.886 | 59.976 | 15 | 44.02 | 10.656 | 60.028 | 15 | 44.04 | 20.654 | 59.971 | 25
44.05 | 32.76 | 59.994 | 43 | 44.04 | 19.695 | 59.969 | 25 | 44.07 | 9.885 | 59.976 | 15 | 44.03 | 10.658 | 60.028 | 15 | 44.05 | 20.653 | 59.971 | 25
44.06 | 32.76 | 59.994 | 43 | 44.05 | 19.697 | 59.969 | 25 | 44.07 | 9.884 | 59.976 | 15 | 44.04 | 10.66 | 60.028 | 15 | 44.06 | 20.652 | 59.971 | 25
44.07 | 32.762 | 59.994 | 43 | 44.06 | 19.7 | 59.968 | 25 | 44.08 | 9.883 | 59.976 | 15 | 44.05 | 10.66 | 60.028 | 15 | 44.07 | 20.653 | 59.971 | 25
44.07 | 32.765 | 59.994 | 43 | 44.07 | 19.699 | 59.968 | 25 | 44.09 | 9.882 | 59.976 | 15 | 44.06 | 10.66 | 60.028 | 15 | 44.08 | 20.654 | 59.971 | 25
44.08 | 32.764 | 59.994 | 43 | 44.08 | 19.699 | 59.968 | 25 | 44.1 | 9.881 | 59.976 | 15 | 44.07 | 10.661 | 60.028 | 15 | 44.08 | 20.655 | 59.971 | 25
44.09 | 32.764 | 59.994 | 43 | 44.08 | 19.698 | 59.967 | 25 | 44.11 | 9.881 | 59.976 | 15 | 44.07 | 10.663 | 60.028 | 15 | 44.09 | 20.657 | 59.971 | 25
44.1 | 32.762 | 59.994 | 43 | 44.09 | 19.697 | 59.967 | 25 | 44.12 | 9.88 | 59.976 | 15 | 44.08 | 10.664 | 60.028 | 15 | 44.1 | 20.658 | 59.971 | 25
44.11 | 32.76 | 59.994 | 43 | 44.1 | 19.697 | 59.967 | 25 | 44.12 | 9.88 | 59.976 | 15 | 44.09 | 10.664 | 60.028 | 15 | 44.11 | 20.658 | 59.971 | 25
44.12 | 32.763 | 59.994 | 43 | 44.11 | 19.696 | 59.967 | 25 | 44.13 | 9.879 | 59.976 | 15 | 44.1 | 10.665 | 60.028 | 15 | 44.12 | 20.658 | 59.971 | 25
44.12 | 32.765 | 59.994 | 43 | 44.12 | 19.699 | 59.966 | 25 | 44.14 | 9.878 | 59.976 | 15 | 44.11 | 10.665 | 60.028 | 15 | 44.13 | 20.657 | 59.971 | 25
44.13 | 32.768 | 59.994 | 43 | 44.13 | 19.703 | 59.966 | 25 | 44.15 | 9.877 | 59.976 | 15 | 44.12 | 10.665 | 60.028 | 15 | 44.13 | 20.656 | 59.971 | 25
44.14 | 32.771 | 59.994 | 43 | 44.13 | 19.703 | 59.966 | 25 | 44.16 | 9.877 | 59.976 | 15 | 44.12 | 10.664 | 60.028 | 15 | 44.14 | 20.654 | 59.971 | 25
44.15 | 32.77 | 59.994 | 43 | 44.14 | 19.703 | 59.965 | 25 | 44.17 | 9.877 | 59.976 | 15 | 44.13 | 10.665 | 60.028 | 15 | 44.15 | 20.655 | 59.971 | 25
44.16 | 32.77 | 59.994 | 43 | 44.15 | 19.702 | 59.965 | 25 | 44.17 | 9.878 | 59.976 | 15 | 44.14 | 10.665 | 60.028 | 15 | 44.16 | 20.656 | 59.971 | 25
44.17 | 32.768 | 59.994 | 43 | 44.16 | 19.701 | 59.965 | 25 | 44.18 | 9.876 | 59.976 | 15 | 44.15 | 10.666 | 60.028 | 15 | 44.17 | 20.656 | 59.971 | 25
44.17 | 32.767 | 59.994 | 43 | 44.17 | 19.702 | 59.965 | 25 | 44.19 | 9.874 | 59.976 | 15 | 44.16 | 10.667 | 60.028 | 15 | 44.18 | 20.656 | 59.971 | 25
44.18 | 32.768 | 59.994 | 43 | 44.18 | 19.702 | 59.965 | 25 | 44.2 | 9.873 | 59.976 | 15 | 44.17 | 10.669 | 60.028 | 15 | 44.18 | 20.656 | 59.971 | 25
44.19 | 32.77 | 59.994 | 43 | 44.18 | 19.704 | 59.965 | 25 | 44.21 | 9.871 | 59.976 | 15 | 44.17 | 10.672 | 60.028 | 15 | 44.19 | 20.655 | 59.971 | 25
44.2 | 32.773 | 59.994 | 43 | 44.19 | 19.705 | 59.965 | 25 | 44.22 | 9.872 | 59.976 | 15 | 44.18 | 10.675 | 60.028 | 15 | 44.2 | 20.656 | 59.971 | 25
44.21 | 32.776 | 59.994 | 43 | 44.2 | 19.705 | 59.965 | 25 | 44.22 | 9.873 | 59.976 | 15 | 44.19 | 10.678 | 60.028 | 15 | 44.21 | 20.656 | 59.971 | 25
44.22 | 32.775 | 59.994 | 43 | 44.21 | 19.705 | 59.965 | 25 | 44.23 | 9.878 | 59.976 | 15 | 44.2 | 10.679 | 60.028 | 15 | 44.22 | 20.657 | 59.971 | 25
44.22 | 32.774 | 59.994 | 43 | 44.22 | 19.704 | 59.965 | 25 | 44.24 | 9.883 | 59.976 | 15 | 44.21 | 10.68 | 60.028 | 15 | 44.23 | 20.658 | 59.971 | 25
44.23 | 32.774 | 59.994 | 43 | 44.23 | 19.702 | 59.965 | 25 | 44.25 | 9.889 | 59.976 | 15 | 44.22 | 10.682 | 60.028 | 15 | 44.23 | 20.657 | 59.971 | 25
44.24 | 32.774 | 59.994 | 43 | 44.23 | 19.704 | 59.965 | 25 | 44.26 | 9.894 | 59.976 | 15 | 44.22 | 10.685 | 60.028 | 15 | 44.24 | 20.656 | 59.971 | 25
44.25 | 32.778 | 59.994 | 43 | 44.24 | 19.706 | 59.965 | 25 | 44.27 | 9.9 | 59.976 | 15 | 44.23 | 10.685 | 60.028 | 15 | 44.25 | 20.655 | 59.971 | 25
44.26 | 32.782 | 59.994 | 43 | 44.25 | 19.705 | 59.965 | 25 | 44.27 | 9.906 | 59.976 | 15 | 44.24 | 10.686 | 60.028 | 15 | 44.26 | 20.655 | 59.971 | 25
44.27 | 32.786 | 59.994 | 43 | 44.26 | 19.705 | 59.965 | 25 | 44.28 | 9.911 | 59.976 | 15 | 44.25 | 10.688 | 60.028 | 15 | 44.27 | 20.654 | 59.971 | 25
44.27 | 32.79 | 59.994 | 43 | 44.27 | 19.707 | 59.965 | 25 | 44.29 | 9.915 | 59.976 | 15 | 44.26 | 10.691 | 60.028 | 15 | 44.28 | 20.653 | 59.971 | 25
44.28 | 32.79 | 59.994 | 43 | 44.28 | 19.709 | 59.965 | 25 | 44.3 | 9.92 | 59.976 | 15 | 44.27 | 10.694 | 60.028 | 15 | 44.28 | 20.653 | 59.971 | 25
44.29 | 32.79 | 59.994 | 43 | 44.28 | 19.712 | 59.965 | 25 | 44.31 | 9.925 | 59.976 | 15 | 44.27 | 10.696 | 60.028 | 15 | 44.29 | 20.653 | 59.971 | 25
44.3 | 32.791 | 59.994 | 43 | 44.29 | 19.715 | 59.965 | 25 | 44.32 | 9.929 | 59.976 | 15 | 44.28 | 10.698 | 60.028 | 15 | 44.3 | 20.653 | 59.971 | 25
44.31 | 32.791 | 59.994 | 43 | 44.3 | 19.72 | 59.965 | 25 | 44.32 | 9.932 | 59.976 | 15 | 44.29 | 10.7 | 60.028 | 15 | 44.31 | 20.654 | 59.971 | 25
44.32 | 32.794 | 59.994 | 43 | 44.31 | 19.726 | 59.965 | 25 | 44.33 | 9.936 | 59.976 | 15 | 44.3 | 10.701 | 60.028 | 15 | 44.32 | 20.653 | 59.971 | 25
44.32 | 32.798 | 59.994 | 43 | 44.32 | 19.732 | 59.965 | 25 | 44.34 | 9.94 | 59.976 | 15 | 44.31 | 10.702 | 60.028 | 15 | 44.33 | 20.653 | 59.971 | 25
44.33 | 32.802 | 59.994 | 43 | 44.33 | 19.738 | 59.965 | 25 | 44.35 | 9.946 | 59.976 | 15 | 44.32 | 10.703 | 60.028 | 15 | 44.33 | 20.653 | 59.971 | 25
44.34 | 32.806 | 59.994 | 43 | 44.33 | 19.741 | 59.965 | 25 | 44.36 | 9.952 | 59.976 | 15 | 44.32 | 10.705 | 60.028 | 15 | 44.34 | 20.654 | 59.971 | 25
44.35 | 32.806 | 59.994 | 43 | 44.34 | 19.745 | 59.965 | 25 | 44.37 | 9.957 | 59.976 | 15 | 44.33 | 10.705 | 60.028 | 15 | 44.35 | 20.654 | 59.971 | 25
44.36 | 32.807 | 59.994 | 43 | 44.35 | 19.749 | 59.966 | 25 | 44.37 | 9.962 | 59.976 | 15 | 44.34 | 10.706 | 60.028 | 15 | 44.36 | 20.654 | 59.971 | 25
44.37 | 32.809 | 59.994 | 43 | 44.36 | 19.753 | 59.966 | 25 | 44.38 | 9.965 | 59.976 | 15 | 44.35 | 10.706 | 60.028 | 15 | 44.37 | 20.655 | 59.971 | 25
44.37 | 32.811 | 59.994 | 43 | 44.37 | 19.759 | 59.966 | 25 | 44.39 | 9.968 | 59.976 | 15 | 44.36 | 10.705 | 60.028 | 15 | 44.38 | 20.655 | 59.971 | 25
44.38 | 32.817 | 59.994 | 43 | 44.38 | 19.765 | 59.967 | 25 | 44.4 | 9.968 | 59.976 | 15 | 44.37 | 10.706 | 60.028 | 15 | 44.38 | 20.66 | 59.971 | 25
44.39 | 32.823 | 59.994 | 43 | 44.38 | 19.771 | 59.967 | 25 | 44.41 | 9.968 | 59.976 | 15 | 44.37 | 10.706 | 60.028 | 15 | 44.39 | 20.664 | 59.971 | 25
44.4 | 32.825 | 59.994 | 43 | 44.39 | 19.777 | 59.967 | 25 | 44.42 | 9.968 | 59.976 | 15 | 44.38 | 10.707 | 60.028 | 15 | 44.4 | 20.669 | 59.971 | 25
44.41 | 32.827 | 59.994 | 43 | 44.4 | 19.783 | 59.967 | 25 | 44.42 | 9.967 | 59.976 | 15 | 44.39 | 10.708 | 60.028 | 15 | 44.41 | 20.675 | 59.971 | 25
44.42 | 32.824 | 59.994 | 43 | 44.41 | 19.788 | 59.968 | 25 | 44.43 | 9.966 | 59.976 | 15 | 44.4 | 10.709 | 60.028 | 15 | 44.42 | 20.681 | 59.971 | 25
44.42 | 32.822 | 59.994 | 43 | 44.42 | 19.795 | 59.968 | 25 | 44.44 | 9.965 | 59.976 | 15 | 44.41 | 10.71 | 60.028 | 15 | 44.43 | 20.687 | 59.971 | 25
44.43 | 32.821 | 59.994 | 43 | 44.43 | 19.802 | 59.968 | 25 | 44.45 | 9.965 | 59.976 | 15 | 44.42 | 10.71 | 60.028 | 15 | 44.43 | 20.695 | 59.971 | 25
44.44 | 32.821 | 59.994 | 43 | 44.43 | 19.805 | 59.969 | 25 | 44.46 | 9.964 | 59.976 | 15 | 44.42 | 10.709 | 60.028 | 15 | 44.44 | 20.702 | 59.971 | 25
44.45 | 32.825 | 59.994 | 43 | 44.44 | 19.808 | 59.969 | 25 | 44.47 | 9.965 | 59.976 | 15 | 44.43 | 10.709 | 60.028 | 15 | 44.45 | 20.707 | 59.971 | 25
44.46 | 32.829 | 59.994 | 43 | 44.45 | 19.808 | 59.969 | 25 | 44.47 | 9.966 | 59.976 | 15 | 44.44 | 10.709 | 60.028 | 15 | 44.46 | 20.713 | 59.971 | 25
44.47 | 32.831 | 59.994 | 43 | 44.46 | 19.809 | 59.969 | 25 | 44.48 | 9.966 | 59.976 | 15 | 44.45 | 10.706 | 60.028 | 15 | 44.47 | 20.718 | 59.971 | 25
44.47 | 32.832 | 59.994 | 43 | 44.47 | 19.809 | 59.97 | 25 | 44.49 | 9.966 | 59.976 | 15 | 44.46 | 10.704 | 60.028 | 15 | 44.48 | 20.723 | 59.971 | 25
44.48 | 32.831 | 59.994 | 43 | 44.48 | 19.81 | 59.97 | 25 | 44.5 | 9.966 | 59.976 | 15 | 44.47 | 10.705 | 60.028 | 15 | 44.48 | 20.728 | 59.971 | 25
44.49 | 32.829 | 59.994 | 43 | 44.48 | 19.81 | 59.97 | 25 | 44.51 | 9.966 | 59.976 | 15 | 44.47 | 10.706 | 60.028 | 15 | 44.49 | 20.732 | 59.971 | 25
44.5 | 32.83 | 59.994 | 43 | 44.49 | 19.81 | 59.971 | 25 | 44.52 | 9.966 | 59.976 | 15 | 44.48 | 10.706 | 60.028 | 15 | 44.5 | 20.738 | 59.971 | 25
44.51 | 32.831 | 59.994 | 43 | 44.5 | 19.811 | 59.971 | 25 | 44.52 | 9.966 | 59.976 | 15 | 44.49 | 10.706 | 60.028 | 15 | 44.51 | 20.743 | 59.971 | 25
44.52 | 32.835 | 59.994 | 43 | 44.51 | 19.813 | 59.971 | 25 | 44.53 | 9.966 | 59.976 | 15 | 44.5 | 10.706 | 60.028 | 15 | 44.52 | 20.748 | 59.971 | 25
44.52 | 32.839 | 59.994 | 43 | 44.52 | 19.814 | 59.971 | 25 | 44.54 | 9.966 | 59.976 | 15 | 44.51 | 10.705 | 60.028 | 15 | 44.53 | 20.754 | 59.971 | 25
44.53 | 32.838 | 59.994 | 43 | 44.53 | 19.814 | 59.971 | 25 | 44.55 | 9.966 | 59.976 | 15 | 44.52 | 10.707 | 60.028 | 15 | 44.53 | 20.757 | 59.971 | 25
44.54 | 32.837 | 59.994 | 43 | 44.53 | 19.815 | 59.971 | 25 | 44.56 | 9.966 | 59.976 | 15 | 44.52 | 10.708 | 60.028 | 15 | 44.54 | 20.759 | 59.971 | 25
44.55 | 32.833 | 59.994 | 43 | 44.54 | 19.816 | 59.971 | 25 | 44.57 | 9.966 | 59.976 | 15 | 44.53 | 10.707 | 60.028 | 15 | 44.55 | 20.76 | 59.971 | 25
44.56 | 32.829 | 59.994 | 43 | 44.55 | 19.817 | 59.971 | 25 | 44.57 | 9.966 | 59.976 | 15 | 44.54 | 10.705 | 60.028 | 15 | 44.56 | 20.761 | 59.971 | 25
44.57 | 32.831 | 59.994 | 43 | 44.56 | 19.818 | 59.971 | 25 | 44.58 | 9.967 | 59.976 | 15 | 44.55 | 10.705 | 60.028 | 15 | 44.57 | 20.761 | 59.971 | 25
44.57 | 32.832 | 59.994 | 43 | 44.57 | 19.816 | 59.971 | 25 | 44.59 | 9.967 | 59.976 | 15 | 44.56 | 10.705 | 60.028 | 15 | 44.58 | 20.762 | 59.971 | 25
44.58 | 32.835 | 59.994 | 43 | 44.58 | 19.815 | 59.971 | 25 | 44.6 | 9.967 | 59.976 | 15 | 44.57 | 10.707 | 60.028 | 15 | 44.58 | 20.76 | 59.971 | 25
44.59 | 32.837 | 59.994 | 43 | 44.58 | 19.815 | 59.971 | 25 | 44.61 | 9.967 | 59.976 | 15 | 44.57 | 10.709 | 60.028 | 15 | 44.59 | 20.758 | 59.971 | 25
44.6 | 32.838 | 59.994 | 43 | 44.59 | 19.815 | 59.971 | 25 | 44.62 | 9.969 | 59.976 | 15 | 44.58 | 10.714 | 60.028 | 15 | 44.6 | 20.756 | 59.971 | 25
44.61 | 32.838 | 59.994 | 43 | 44.6 | 19.817 | 59.971 | 25 | 44.62 | 9.971 | 59.976 | 15 | 44.59 | 10.719 | 60.028 | 15 | 44.61 | 20.754 | 59.971 | 25
44.62 | 32.834 | 59.994 | 43 | 44.61 | 19.819 | 59.971 | 25 | 44.63 | 9.974 | 59.976 | 15 | 44.6 | 10.724 | 60.028 | 15 | 44.62 | 20.753 | 59.971 | 25
44.62 | 32.83 | 59.994 | 43 | 44.62 | 19.819 | 59.971 | 25 | 44.64 | 9.978 | 59.976 | 15 | 44.61 | 10.73 | 60.028 | 15 | 44.63 | 20.751 | 59.971 | 25
44.63 | 32.83 | 59.994 | 43 | 44.63 | 19.82 | 59.971 | 25 | 44.65 | 9.982 | 59.976 | 15 | 44.62 | 10.738 | 60.028 | 15 | 44.63 | 20.752 | 59.971 | 25
44.64 | 32.83 | 59.994 | 43 | 44.63 | 19.819 | 59.971 | 25 | 44.66 | 9.987 | 59.976 | 15 | 44.62 | 10.746 | 60.028 | 15 | 44.64 | 20.752 | 59.971 | 25
44.65 | 32.833 | 59.994 | 43 | 44.64 | 19.817 | 59.971 | 25 | 44.67 | 9.992 | 59.976 | 15 | 44.63 | 10.75 | 60.028 | 15 | 44.65 | 20.751 | 59.971 | 25
44.66 | 32.835 | 59.994 | 43 | 44.65 | 19.818 | 59.971 | 25 | 44.67 | 9.998 | 59.976 | 15 | 44.64 | 10.754 | 60.028 | 15 | 44.66 | 20.75 | 59.971 | 25
44.67 | 32.834 | 59.994 | 43 | 44.66 | 19.819 | 59.971 | 25 | 44.68 | 10.002 | 59.976 | 15 | 44.65 | 10.759 | 60.028 | 15 | 44.67 | 20.749 | 59.971 | 25
44.67 | 32.833 | 59.994 | 43 | 44.67 | 19.817 | 59.971 | 25 | 44.69 | 10.006 | 59.976 | 15 | 44.66 | 10.764 | 60.028 | 15 | 44.68 | 20.749 | 59.971 | 25
44.68 | 32.83 | 59.994 | 43 | 44.68 | 19.816 | 59.971 | 25 | 44.7 | 10.011 | 59.976 | 15 | 44.67 | 10.769 | 60.028 | 15 | 44.68 | 20.747 | 59.971 | 25
44.69 | 32.827 | 59.994 | 43 | 44.68 | 19.817 | 59.971 | 25 | 44.71 | 10.017 | 59.976 | 15 | 44.67 | 10.774 | 60.028 | 15 | 44.69 | 20.746 | 59.971 | 25
44.7 | 32.83 | 59.994 | 43 | 44.69 | 19.819 | 59.971 | 25 | 44.72 | 10.022 | 59.976 | 15 | 44.68 | 10.779 | 60.028 | 15 | 44.7 | 20.745 | 59.971 | 25
44.71 | 32.833 | 59.994 | 43 | 44.7 | 19.82 | 59.971 | 25 | 44.72 | 10.027 | 59.976 | 15 | 44.69 | 10.784 | 60.028 | 15 | 44.71 | 20.744 | 59.971 | 25
44.72 | 32.835 | 59.994 | 43 | 44.71 | 19.82 | 59.971 | 25 | 44.73 | 10.033 | 59.976 | 15 | 44.7 | 10.789 | 60.028 | 15 | 44.72 | 20.744 | 59.971 | 25
44.72 | 32.837 | 59.994 | 43 | 44.72 | 19.824 | 59.971 | 25 | 44.74 | 10.038 | 59.976 | 15 | 44.71 | 10.795 | 60.028 | 15 | 44.73 | 20.744 | 59.971 | 25
44.73 | 32.835 | 59.994 | 43 | 44.73 | 19.828 | 59.971 | 25 | 44.75 | 10.043 | 59.976 | 15 | 44.72 | 10.801 | 60.028 | 15 | 44.73 | 20.744 | 59.971 | 25
44.74 | 32.833 | 59.994 | 43 | 44.73 | 19.829 | 59.971 | 25 | 44.76 | 10.049 | 59.976 | 15 | 44.72 | 10.807 | 60.028 | 15 | 44.74 | 20.743 | 59.971 | 25
44.75 | 32.832 | 59.994 | 43 | 44.74 | 19.831 | 59.971 | 25 | 44.77 | 10.054 | 59.976 | 15 | 44.73 | 10.809 | 60.028 | 15 | 44.75 | 20.744 | 59.971 | 25
44.76 | 32.831 | 59.994 | 43 | 44.75 | 19.832 | 59.971 | 25 | 44.77 | 10.06 | 59.976 | 15 | 44.74 | 10.811 | 60.028 | 15 | 44.76 | 20.745 | 59.971 | 25
44.77 | 32.833 | 59.994 | 43 | 44.76 | 19.833 | 59.971 | 25 | 44.78 | 10.064 | 59.976 | 15 | 44.75 | 10.812 | 60.028 | 15 | 44.77 | 20.747 | 59.971 | 25
44.77 | 32.835 | 59.994 | 43 | 44.77 | 19.833 | 59.971 | 25 | 44.79 | 10.068 | 59.976 | 15 | 44.76 | 10.813 | 60.028 | 15 | 44.78 | 20.748 | 59.971 | 25
44.78 | 32.837 | 59.994 | 43 | 44.78 | 19.834 | 59.971 | 25 | 44.8 | 10.07 | 59.976 | 15 | 44.77 | 10.814 | 60.028 | 15 | 44.78 | 20.751 | 59.971 | 25
44.79 | 32.84 | 59.994 | 43 | 44.78 | 19.836 | 59.971 | 25 | 44.81 | 10.072 | 59.976 | 15 | 44.77 | 10.815 | 60.028 | 15 | 44.79 | 20.753 | 59.971 | 25
44.8 | 32.839 | 59.994 | 43 | 44.79 | 19.837 | 59.971 | 25 | 44.82 | 10.072 | 59.976 | 15 | 44.78 | 10.815 | 60.028 | 15 | 44.8 | 20.757 | 59.971 | 25
44.81 | 32.838 | 59.994 | 43 | 44.8 | 19.841 | 59.971 | 25 | 44.82 | 10.073 | 59.976 | 15 | 44.79 | 10.815 | 60.028 | 15 | 44.81 | 20.761 | 59.971 | 25
44.82 | 32.837 | 59.994 | 43 | 44.81 | 19.844 | 59.971 | 25 | 44.83 | 10.073 | 59.976 | 15 | 44.8 | 10.814 | 60.028 | 15 | 44.82 | 20.768 | 59.971 | 25
44.82 | 32.836 | 59.994 | 43 | 44.82 | 19.846 | 59.971 | 25 | 44.84 | 10.073 | 59.976 | 15 | 44.81 | 10.814 | 60.028 | 15 | 44.83 | 20.776 | 59.971 | 25
44.83 | 32.838 | 59.994 | 43 | 44.83 | 19.848 | 59.971 | 25 | 44.85 | 10.075 | 59.976 | 15 | 44.82 | 10.815 | 60.028 | 15 | 44.83 | 20.781 | 59.971 | 25
44.84 | 32.84 | 59.994 | 43 | 44.83 | 19.851 | 59.971 | 25 | 44.86 | 10.076 | 59.976 | 15 | 44.82 | 10.817 | 60.028 | 15 | 44.84 | 20.787 | 59.971 | 25
44.85 | 32.84 | 59.994 | 43 | 44.84 | 19.854 | 59.971 | 25 | 44.87 | 10.076 | 59.976 | 15 | 44.83 | 10.818 | 60.028 | 15 | 44.85 | 20.792 | 59.971 | 25
44.86 | 32.84 | 59.994 | 43 | 44.85 | 19.854 | 59.971 | 25 | 44.87 | 10.076 | 59.976 | 15 | 44.84 | 10.819 | 60.028 | 15 | 44.86 | 20.798 | 59.971 | 25
44.87 | 32.836 | 59.994 | 43 | 44.86 | 19.855 | 59.971 | 25 | 44.88 | 10.076 | 59.976 | 15 | 44.85 | 10.818 | 60.028 | 15 | 44.87 | 20.805 | 59.971 | 25
44.87 | 32.831 | 59.994 | 43 | 44.87 | 19.855 | 59.971 | 25 | 44.89 | 10.076 | 59.976 | 15 | 44.86 | 10.816 | 60.028 | 15 | 44.88 | 20.813 | 59.971 | 25
44.88 | 32.829 | 59.994 | 43 | 44.88 | 19.854 | 59.971 | 25 | 44.9 | 10.077 | 59.976 | 15 | 44.87 | 10.816 | 60.028 | 15 | 44.88 | 20.818 | 59.971 | 25
44.89 | 32.826 | 59.994 | 43 | 44.88 | 19.853 | 59.971 | 25 | 44.91 | 10.078 | 59.976 | 15 | 44.87 | 10.816 | 60.028 | 15 | 44.89 | 20.824 | 59.971 | 25
44.9 | 32.829 | 59.994 | 43 | 44.89 | 19.852 | 59.971 | 25 | 44.92 | 10.078 | 59.976 | 15 | 44.88 | 10.816 | 60.028 | 15 | 44.9 | 20.828 | 59.971 | 25
44.91 | 32.832 | 59.994 | 43 | 44.9 | 19.853 | 59.971 | 25 | 44.92 | 10.078 | 59.976 | 15 | 44.89 | 10.816 | 60.028 | 15 | 44.91 | 20.833 | 59.971 | 25
44.92 | 32.831 | 59.994 | 43 | 44.91 | 19.854 | 59.971 | 25 | 44.93 | 10.077 | 59.976 | 15 | 44.9 | 10.817 | 60.028 | 15 | 44.92 | 20.838 | 59.971 | 25
44.92 | 32.831 | 59.994 | 43 | 44.92 | 19.855 | 59.971 | 25 | 44.94 | 10.076 | 59.976 | 15 | 44.91 | 10.818 | 60.028 | 15 | 44.93 | 20.843 | 59.971 | 25
44.93 | 32.828 | 59.994 | 43 | 44.93 | 19.856 | 59.971 | 25 | 44.95 | 10.076 | 59.976 | 15 | 44.92 | 10.817 | 60.028 | 15 | 44.94 | 20.849 | 59.971 | 25
44.94 | 32.824 | 59.994 | 43 | 44.93 | 19.857 | 59.971 | 25 | 44.96 | 10.075 | 59.976 | 15 | 44.92 | 10.816 | 60.028 | 15 | 44.94 | 20.855 | 59.971 | 25
44.95 | 32.824 | 59.994 | 43 | 44.94 | 19.858 | 59.971 | 25 | 44.97 | 10.075 | 59.976 | 15 | 44.93 | 10.815 | 60.028 | 15 | 44.95 | 20.858 | 59.971 | 25
44.96 | 32.823 | 59.994 | 43 | 44.95 | 19.859 | 59.971 | 25 | 44.97 | 10.075 | 59.976 | 15 | 44.94 | 10.815 | 60.028 | 15 | 44.96 | 20.861 | 59.971 | 25
44.97 | 32.826 | 59.994 | 43 | 44.96 | 19.86 | 59.971 | 25 | 44.98 | 10.074 | 59.976 | 15 | 44.95 | 10.815 | 60.028 | 15 | 44.97 | 20.862 | 59.971 | 25
44.97 | 32.829 | 59.994 | 43 | 44.97 | 19.859 | 59.971 | 25 | 44.99 | 10.073 | 59.976 | 15 | 44.96 | 10.814 | 60.028 | 15 | 44.98 | 20.863 | 59.971 | 25
44.98 | 32.828 | 59.994 | 43 | 44.98 | 19.857 | 59.971 | 25 | 45 | 10.072 | 59.976 | 15 | 44.97 | 10.816 | 60.028 | 15 | 44.98 | 20.863 | 59.971 | 25
44.99 | 32.827 | 59.994 | 43 | 44.98 | 19.858 | 59.971 | 25 | 45.01 | 10.071 | 59.976 | 15 | 44.97 | 10.817 | 60.028 | 15 | 44.99 | 20.864 | 59.971 | 25
45 | 32.824 | 59.994 | 43 | 44.99 | 19.859 | 59.971 | 25 | 45.02 | 10.071 | 59.976 | 15 | 44.98 | 10.816 | 60.028 | 15 | 45 | 20.864 | 59.971 | 25
45.01 | 32.821 | 59.994 | 43 | 45 | 19.859 | 59.971 | 25 | 45.02 | 10.071 | 59.976 | 15 | 44.99 | 10.814 | 60.028 | 15 | 45.01 | 20.864 | 59.971 | 25
45.02 | 32.824 | 59.994 | 43 | 45.01 | 19.859 | 59.971 | 25 | 45.03 | 10.07 | 59.976 | 15 | 45 | 10.814 | 60.028 | 15 | 45.02 | 20.864 | 59.971 | 25
45.02 | 32.828 | 59.994 | 43 | 45.02 | 19.86 | 59.971 | 25 | 45.04 | 10.069 | 59.976 | 15 | 45.01 | 10.813 | 60.028 | 15 | 45.03 | 20.864 | 59.971 | 25
45.03 | 32.836 | 59.994 | 43 | 45.03 | 19.861 | 59.971 | 25 | 45.05 | 10.069 | 59.976 | 15 | 45.02 | 10.815 | 60.028 | 15 | 45.03 | 20.865 | 59.971 | 25
45.04 | 32.845 | 59.994 | 43 | 45.03 | 19.862 | 59.971 | 25 | 45.06 | 10.068 | 59.976 | 15 | 45.02 | 10.816 | 60.028 | 15 | 45.04 | 20.867 | 59.971 | 25
45.05 | 32.851 | 59.994 | 43 | 45.04 | 19.864 | 59.971 | 25 | 45.07 | 10.066 | 59.976 | 15 | 45.03 | 10.817 | 60.028 | 15 | 45.05 | 20.866 | 59.971 | 25
45.06 | 32.857 | 59.994 | 43 | 45.05 | 19.863 | 59.971 | 25 | 45.07 | 10.064 | 59.976 | 15 | 45.04 | 10.817 | 60.028 | 15 | 45.06 | 20.866 | 59.971 | 25
45.07 | 32.859 | 59.994 | 43 | 45.06 | 19.862 | 59.971 | 25 | 45.08 | 10.064 | 59.977 | 15 | 45.05 | 10.816 | 60.028 | 15 | 45.07 | 20.866 | 59.971 | 25
45.07 | 32.86 | 59.994 | 43 | 45.07 | 19.862 | 59.971 | 25 | 45.09 | 10.063 | 59.977 | 15 | 45.06 | 10.815 | 60.028 | 15 | 45.08 | 20.865 | 59.971 | 25
45.08 | 32.865 | 59.994 | 43 | 45.08 | 19.863 | 59.971 | 25 | 45.1 | 10.064 | 59.978 | 15 | 45.07 | 10.816 | 60.028 | 15 | 45.08 | 20.866 | 59.971 | 25
45.09 | 32.871 | 59.994 | 43 | 45.08 | 19.865 | 59.971 | 25 | 45.11 | 10.065 | 59.979 | 15 | 45.07 | 10.816 | 60.028 | 15 | 45.09 | 20.866 | 59.971 | 25
45.1 | 32.878 | 59.994 | 43 | 45.09 | 19.868 | 59.971 | 25 | 45.12 | 10.065 | 59.979 | 15 | 45.08 | 10.817 | 60.028 | 15 | 45.1 | 20.867 | 59.971 | 25
45.11 | 32.885 | 59.994 | 43 | 45.1 | 19.872 | 59.971 | 25 | 45.12 | 10.064 | 59.98 | 15 | 45.09 | 10.818 | 60.028 | 15 | 45.11 | 20.869 | 59.971 | 25
45.12 | 32.889 | 59.994 | 43 | 45.11 | 19.875 | 59.971 | 25 | 45.13 | 10.064 | 59.98 | 15 | 45.1 | 10.817 | 60.028 | 15 | 45.12 | 20.869 | 59.971 | 25
45.12 | 32.893 | 59.994 | 43 | 45.12 | 19.881 | 59.971 | 25 | 45.14 | 10.063 | 59.981 | 15 | 45.11 | 10.817 | 60.028 | 15 | 45.13 | 20.869 | 59.971 | 25
45.13 | 32.895 | 59.994 | 43 | 45.13 | 19.886 | 59.971 | 25 | 45.15 | 10.064 | 59.981 | 15 | 45.12 | 10.817 | 60.028 | 15 | 45.14 | 20.868 | 59.971 | 25
45.14 | 32.897 | 59.994 | 43 | 45.13 | 19.894 | 59.971 | 25 | 45.16 | 10.065 | 59.982 | 15 | 45.12 | 10.817 | 60.028 | 15 | 45.14 | 20.867 | 59.971 | 25
45.15 | 32.904 | 59.994 | 43 | 45.14 | 19.901 | 59.971 | 25 | 45.17 | 10.065 | 59.983 | 15 | 45.13 | 10.817 | 60.028 | 15 | 45.15 | 20.866 | 59.971 | 25
45.16 | 32.911 | 59.994 | 43 | 45.15 | 19.905 | 59.971 | 25 | 45.17 | 10.065 | 59.983 | 15 | 45.14 | 10.817 | 60.028 | 15 | 45.16 | 20.864 | 59.971 | 25
45.17 | 32.919 | 59.994 | 43 | 45.16 | 19.909 | 59.971 | 25 | 45.18 | 10.064 | 59.984 | 15 | 45.15 | 10.818 | 60.028 | 15 | 45.17 | 20.864 | 59.971 | 25
45.17 | 32.926 | 59.994 | 43 | 45.17 | 19.915 | 59.971 | 25 | 45.19 | 10.063 | 59.984 | 15 | 45.16 | 10.818 | 60.028 | 15 | 45.18 | 20.863 | 59.971 | 25
45.18 | 32.926 | 59.994 | 43 | 45.18 | 19.921 | 59.971 | 25 | 45.2 | 10.064 | 59.985 | 15 | 45.17 | 10.818 | 60.028 | 15 | 45.19 | 20.866 | 59.971 | 25
45.19 | 32.926 | 59.994 | 43 | 45.18 | 19.925 | 59.971 | 25 | 45.21 | 10.064 | 59.986 | 15 | 45.17 | 10.818 | 60.028 | 15 | 45.19 | 20.868 | 59.971 | 25
45.2 | 32.923 | 59.994 | 43 | 45.19 | 19.93 | 59.971 | 25 | 45.22 | 10.064 | 59.986 | 15 | 45.18 | 10.819 | 60.028 | 15 | 45.2 | 20.867 | 59.971 | 25
45.21 | 32.921 | 59.994 | 43 | 45.2 | 19.934 | 59.971 | 25 | 45.22 | 10.064 | 59.987 | 15 | 45.19 | 10.82 | 60.028 | 15 | 45.21 | 20.867 | 59.971 | 25
45.22 | 32.923 | 59.994 | 43 | 45.21 | 19.938 | 59.971 | 25 | 45.23 | 10.065 | 59.987 | 15 | 45.2 | 10.819 | 60.028 | 15 | 45.22 | 20.87 | 59.971 | 25
45.22 | 32.926 | 59.994 | 43 | 45.22 | 19.945 | 59.971 | 25 | 45.24 | 10.066 | 59.988 | 15 | 45.21 | 10.818 | 60.028 | 15 | 45.23 | 20.874 | 59.971 | 25
45.23 | 32.926 | 59.994 | 43 | 45.23 | 19.951 | 59.971 | 25 | 45.25 | 10.066 | 59.988 | 15 | 45.22 | 10.818 | 60.028 | 15 | 45.24 | 20.878 | 59.971 | 25
45.24 | 32.927 | 59.994 | 43 | 45.23 | 19.956 | 59.971 | 25 | 45.26 | 10.066 | 59.988 | 15 | 45.22 | 10.818 | 60.028 | 15 | 45.24 | 20.881 | 59.971 | 25
45.25 | 32.926 | 59.994 | 43 | 45.24 | 19.961 | 59.971 | 25 | 45.27 | 10.066 | 59.988 | 15 | 45.23 | 10.818 | 60.028 | 15 | 45.25 | 20.883 | 59.971 | 25
45.26 | 32.925 | 59.994 | 43 | 45.25 | 19.965 | 59.971 | 25 | 45.27 | 10.066 | 59.988 | 15 | 45.24 | 10.817 | 60.028 | 15 | 45.26 | 20.886 | 59.971 | 25
45.27 | 32.925 | 59.994 | 43 | 45.26 | 19.968 | 59.971 | 25 | 45.28 | 10.068 | 59.988 | 15 | 45.25 | 10.818 | 60.028 | 15 | 45.27 | 20.887 | 59.971 | 25
45.27 | 32.924 | 59.994 | 43 | 45.27 | 19.968 | 59.971 | 25 | 45.29 | 10.069 | 59.988 | 15 | 45.26 | 10.819 | 60.028 | 15 | 45.28 | 20.888 | 59.971 | 25
45.28 | 32.927 | 59.994 | 43 | 45.28 | 19.968 | 59.971 | 25 | 45.3 | 10.071 | 59.988 | 15 | 45.27 | 10.818 | 60.028 | 15 | 45.29 | 20.892 | 59.971 | 25
45.29 | 32.929 | 59.994 | 43 | 45.28 | 19.968 | 59.971 | 25 | 45.31 | 10.073 | 59.988 | 15 | 45.27 | 10.817 | 60.028 | 15 | 45.29 | 20.896 | 59.971 | 25
45.3 | 32.931 | 59.994 | 43 | 45.29 | 19.967 | 59.971 | 25 | 45.32 | 10.071 | 59.988 | 15 | 45.28 | 10.816 | 60.027 | 15 | 45.3 | 20.899 | 59.971 | 25
45.31 | 32.933 | 59.994 | 43 | 45.3 | 19.967 | 59.971 | 25 | 45.32 | 10.07 | 59.988 | 15 | 45.29 | 10.814 | 60.027 | 15 | 45.31 | 20.902 | 59.971 | 25
45.32 | 32.93 | 59.994 | 43 | 45.31 | 19.967 | 59.971 | 25 | 45.33 | 10.071 | 59.988 | 15 | 45.3 | 10.814 | 60.027 | 15 | 45.32 | 20.905 | 59.971 | 25
45.32 | 32.928 | 59.994 | 43 | 45.32 | 19.968 | 59.971 | 25 | 45.34 | 10.072 | 59.988 | 15 | 45.31 | 10.814 | 60.026 | 15 | 45.33 | 20.908 | 59.971 | 25
45.33 | 32.928 | 59.994 | 43 | 45.33 | 19.969 | 59.971 | 25 | 45.35 | 10.073 | 59.988 | 15 | 45.31 | 10.813 | 60.026 | 15 | 45.34 | 20.911 | 59.971 | 25
45.34 | 32.928 | 59.994 | 43 | 45.33 | 19.968 | 59.971 | 25 | 45.36 | 10.074 | 59.988 | 15 | 45.32 | 10.812 | 60.026 | 15 | 45.34 | 20.914 | 59.971 | 25
45.35 | 32.932 | 59.994 | 43 | 45.34 | 19.968 | 59.971 | 25 | 45.37 | 10.075 | 59.988 | 15 | 45.33 | 10.811 | 60.026 | 15 | 45.35 | 20.916 | 59.971 | 25
45.36 | 32.937 | 59.994 | 43 | 45.35 | 19.967 | 59.971 | 25 | 45.37 | 10.076 | 59.988 | 15 | 45.34 | 10.81 | 60.025 | 15 | 45.36 | 20.917 | 59.971 | 25
45.37 | 32.939 | 59.994 | 43 | 45.36 | 19.966 | 59.971 | 25 | 45.38 | 10.077 | 59.988 | 15 | 45.35 | 10.809 | 60.025 | 15 | 45.37 | 20.92 | 59.971 | 25
45.37 | 32.941 | 59.994 | 43 | 45.37 | 19.967 | 59.971 | 25 | 45.39 | 10.078 | 59.988 | 15 | 45.36 | 10.807 | 60.025 | 15 | 45.38 | 20.924 | 59.971 | 25
45.38 | 32.939 | 59.994 | 43 | 45.38 | 19.967 | 59.971 | 25 | 45.4 | 10.077 | 59.988 | 15 | 45.36 | 10.811 | 60.024 | 15 | 45.39 | 20.922 | 59.971 | 25
45.39 | 32.938 | 59.994 | 43 | 45.38 | 19.966 | 59.971 | 25 | 45.41 | 10.077 | 59.988 | 15 | 45.37 | 10.815 | 60.024 | 15 | 45.39 | 20.921 | 59.971 | 25
45.4 | 32.939 | 59.994 | 43 | 45.39 | 19.965 | 59.971 | 25 | 45.42 | 10.078 | 59.988 | 15 | 45.38 | 10.82 | 60.024 | 15 | 45.4 | 20.922 | 59.971 | 25
45.41 | 32.941 | 59.994 | 43 | 45.4 | 19.965 | 59.971 | 25 | 45.42 | 10.078 | 59.988 | 15 | 45.39 | 10.824 | 60.024 | 15 | 45.41 | 20.922 | 59.971 | 25
45.42 | 32.946 | 59.994 | 43 | 45.41 | 19.964 | 59.971 | 25 | 45.43 | 10.081 | 59.988 | 15 | 45.4 | 10.83 | 60.023 | 15 | 45.42 | 20.923 | 59.971 | 25
45.42 | 32.952 | 59.994 | 43 | 45.42 | 19.963 | 59.971 | 25 | 45.44 | 10.084 | 59.988 | 15 | 45.41 | 10.835 | 60.023 | 15 | 45.43 | 20.924 | 59.971 | 25
45.43 | 32.955 | 59.994 | 43 | 45.43 | 19.962 | 59.971 | 25 | 45.45 | 10.09 | 59.988 | 15 | 45.42 | 10.839 | 60.023 | 15 | 45.44 | 20.923 | 59.971 | 25
45.44 | 32.958 | 59.994 | 43 | 45.43 | 19.964 | 59.971 | 25 | 45.46 | 10.095 | 59.988 | 15 | 45.42 | 10.844 | 60.022 | 15 | 45.44 | 20.923 | 59.971 | 25
45.45 | 32.961 | 59.994 | 43 | 45.44 | 19.965 | 59.971 | 25 | 45.47 | 10.1 | 59.988 | 15 | 45.43 | 10.848 | 60.022 | 15 | 45.45 | 20.922 | 59.971 | 25
45.46 | 32.964 | 59.994 | 43 | 45.45 | 19.965 | 59.971 | 25 | 45.47 | 10.106 | 59.988 | 15 | 45.44 | 10.853 | 60.022 | 15 | 45.46 | 20.921 | 59.971 | 25
45.47 | 32.967 | 59.994 | 43 | 45.46 | 19.965 | 59.971 | 25 | 45.48 | 10.113 | 59.988 | 15 | 45.45 | 10.86 | 60.022 | 15 | 45.47 | 20.921 | 59.971 | 25
45.47 | 32.97 | 59.994 | 43 | 45.47 | 19.965 | 59.971 | 25 | 45.49 | 10.12 | 59.988 | 15 | 45.46 | 10.867 | 60.022 | 15 | 45.48 | 20.922 | 59.971 | 25
45.48 | 32.978 | 59.994 | 43 | 45.48 | 19.964 | 59.971 | 25 | 45.5 | 10.126 | 59.988 | 15 | 45.47 | 10.872 | 60.022 | 15 | 45.49 | 20.923 | 59.971 | 25
45.49 | 32.986 | 59.994 | 43 | 45.48 | 19.964 | 59.971 | 25 | 45.51 | 10.132 | 59.988 | 15 | 45.47 | 10.878 | 60.022 | 15 | 45.49 | 20.923 | 59.971 | 25
45.5 | 32.989 | 59.994 | 43 | 45.49 | 19.964 | 59.971 | 25 | 45.52 | 10.137 | 59.988 | 15 | 45.48 | 10.884 | 60.022 | 15 | 45.5 | 20.923 | 59.971 | 25
45.51 | 32.992 | 59.994 | 43 | 45.5 | 19.968 | 59.971 | 25 | 45.52 | 10.142 | 59.988 | 15 | 45.49 | 10.891 | 60.022 | 15 | 45.51 | 20.923 | 59.971 | 25
45.52 | 32.992 | 59.994 | 43 | 45.51 | 19.971 | 59.971 | 25 | 45.53 | 10.148 | 59.988 | 15 | 45.5 | 10.897 | 60.022 | 15 | 45.52 | 20.923 | 59.971 | 25
45.52 | 32.992 | 59.994 | 43 | 45.52 | 19.977 | 59.971 | 25 | 45.54 | 10.153 | 59.988 | 15 | 45.51 | 10.903 | 60.022 | 15 | 45.53 | 20.922 | 59.971 | 25
45.53 | 32.997 | 59.994 | 43 | 45.53 | 19.982 | 59.971 | 25 | 45.55 | 10.158 | 59.988 | 15 | 45.52 | 10.908 | 60.022 | 15 | 45.54 | 20.921 | 59.971 | 25
45.54 | 33.002 | 59.994 | 43 | 45.53 | 19.988 | 59.971 | 25 | 45.56 | 10.164 | 59.988 | 15 | 45.52 | 10.913 | 60.022 | 15 | 45.54 | 20.919 | 59.971 | 25
45.55 | 33.008 | 59.994 | 43 | 45.54 | 19.994 | 59.971 | 25 | 45.57 | 10.169 | 59.988 | 15 | 45.53 | 10.916 | 60.022 | 15 | 45.55 | 20.92 | 59.971 | 25
45.56 | 33.014 | 59.994 | 43 | 45.55 | 20.001 | 59.971 | 25 | 45.57 | 10.174 | 59.988 | 15 | 45.54 | 10.919 | 60.022 | 15 | 45.56 | 20.92 | 59.971 | 25
45.57 | 33.015 | 59.994 | 43 | 45.56 | 20.007 | 59.971 | 25 | 45.58 | 10.179 | 59.988 | 15 | 45.55 | 10.92 | 60.022 | 15 | 45.57 | 20.92 | 59.971 | 25
45.57 | 33.016 | 59.994 | 43 | 45.57 | 20.012 | 59.971 | 25 | 45.59 | 10.185 | 59.988 | 15 | 45.56 | 10.922 | 60.022 | 15 | 45.58 | 20.92 | 59.971 | 25
45.58 | 33.016 | 59.994 | 43 | 45.58 | 20.016 | 59.971 | 25 | 45.6 | 10.187 | 59.988 | 15 | 45.56 | 10.922 | 60.022 | 15 | 45.59 | 20.92 | 59.971 | 25
45.59 | 33.017 | 59.994 | 43 | 45.58 | 20.021 | 59.971 | 25 | 45.61 | 10.189 | 59.988 | 15 | 45.57 | 10.922 | 60.022 | 15 | 45.59 | 20.919 | 59.971 | 25
45.6 | 33.019 | 59.994 | 43 | 45.59 | 20.027 | 59.971 | 25 | 45.62 | 10.189 | 59.988 | 15 | 45.58 | 10.922 | 60.022 | 15 | 45.6 | 20.919 | 59.971 | 25
45.61 | 33.022 | 59.994 | 43 | 45.6 | 20.032 | 59.971 | 25 | 45.62 | 10.188 | 59.988 | 15 | 45.59 | 10.921 | 60.022 | 15 | 45.61 | 20.919 | 59.971 | 25
45.62 | 33.023 | 59.994 | 43 | 45.61 | 20.038 | 59.971 | 25 | 45.63 | 10.186 | 59.988 | 15 | 45.6 | 10.923 | 60.022 | 15 | 45.62 | 20.92 | 59.971 | 25
45.62 | 33.025 | 59.994 | 43 | 45.62 | 20.042 | 59.971 | 25 | 45.64 | 10.185 | 59.988 | 15 | 45.61 | 10.924 | 60.022 | 15 | 45.63 | 20.921 | 59.971 | 25
45.63 | 33.023 | 59.994 | 43 | 45.63 | 20.046 | 59.971 | 25 | 45.65 | 10.184 | 59.988 | 15 | 45.61 | 10.924 | 60.022 | 15 | 45.64 | 20.925 | 59.971 | 25
45.64 | 33.021 | 59.994 | 43 | 45.63 | 20.051 | 59.971 | 25 | 45.66 | 10.182 | 59.988 | 15 | 45.62 | 10.923 | 60.022 | 15 | 45.64 | 20.93 | 59.971 | 25
45.65 | 33.018 | 59.994 | 43 | 45.64 | 20.056 | 59.971 | 25 | 45.67 | 10.183 | 59.988 | 15 | 45.63 | 10.923 | 60.022 | 15 | 45.65 | 20.934 | 59.971 | 25
45.66 | 33.014 | 59.994 | 43 | 45.65 | 20.06 | 59.971 | 25 | 45.67 | 10.184 | 59.988 | 15 | 45.64 | 10.923 | 60.022 | 15 | 45.66 | 20.939 | 59.971 | 25
45.67 | 33.018 | 59.994 | 43 | 45.66 | 20.063 | 59.971 | 25 | 45.68 | 10.185 | 59.988 | 15 | 45.65 | 10.923 | 60.022 | 15 | 45.67 | 20.943 | 59.971 | 25
45.67 | 33.021 | 59.994 | 43 | 45.67 | 20.065 | 59.971 | 25 | 45.69 | 10.186 | 59.988 | 15 | 45.66 | 10.923 | 60.022 | 15 | 45.68 | 20.947 | 59.971 | 25
45.68 | 33.023 | 59.994 | 43 | 45.68 | 20.066 | 59.971 | 25 | 45.7 | 10.187 | 59.988 | 15 | 45.67 | 10.923 | 60.022 | 15 | 45.69 | 20.95 | 59.971 | 25
45.69 | 33.025 | 59.994 | 43 | 45.68 | 20.066 | 59.971 | 25 | 45.71 | 10.187 | 59.988 | 15 | 45.67 | 10.922 | 60.022 | 15 | 45.69 | 20.953 | 59.971 | 25
45.7 | 33.023 | 59.994 | 43 | 45.69 | 20.066 | 59.971 | 25 | 45.72 | 10.188 | 59.988 | 15 | 45.68 | 10.923 | 60.022 | 15 | 45.7 | 20.958 | 59.971 | 25
45.71 | 33.022 | 59.994 | 43 | 45.7 | 20.066 | 59.971 | 25 | 45.72 | 10.188 | 59.988 | 15 | 45.69 | 10.924 | 60.022 | 15 | 45.71 | 20.963 | 59.971 | 25
45.72 | 33.019 | 59.994 | 43 | 45.71 | 20.066 | 59.971 | 25 | 45.73 | 10.19 | 59.988 | 15 | 45.7 | 10.923 | 60.022 | 15 | 45.72 | 20.968 | 59.971 | 25
45.72 | 33.017 | 59.994 | 43 | 45.72 | 20.065 | 59.971 | 25 | 45.74 | 10.191 | 59.988 | 15 | 45.71 | 10.923 | 60.022 | 15 | 45.73 | 20.973 | 59.971 | 25
45.73 | 33.021 | 59.994 | 43 | 45.73 | 20.064 | 59.971 | 25 | 45.75 | 10.192 | 59.988 | 15 | 45.71 | 10.922 | 60.022 | 15 | 45.74 | 20.978 | 59.971 | 25
45.74 | 33.025 | 59.994 | 43 | 45.73 | 20.064 | 59.971 | 25 | 45.76 | 10.192 | 59.988 | 15 | 45.72 | 10.922 | 60.022 | 15 | 45.74 | 20.984 | 59.971 | 25
45.75 | 33.025 | 59.994 | 43 | 45.74 | 20.065 | 59.971 | 25 | 45.77 | 10.193 | 59.988 | 15 | 45.73 | 10.923 | 60.022 | 15 | 45.75 | 20.989 | 59.971 | 25
45.76 | 33.025 | 59.994 | 43 | 45.75 | 20.064 | 59.971 | 25 | 45.77 | 10.193 | 59.988 | 15 | 45.74 | 10.924 | 60.022 | 15 | 45.76 | 20.993 | 59.971 | 25
45.77 | 33.023 | 59.994 | 43 | 45.76 | 20.062 | 59.971 | 25 | 45.78 | 10.194 | 59.988 | 15 | 45.75 | 10.923 | 60.022 | 15 | 45.77 | 20.999 | 59.971 | 25
45.77 | 33.021 | 59.994 | 43 | 45.77 | 20.063 | 59.971 | 25 | 45.79 | 10.194 | 59.988 | 15 | 45.76 | 10.922 | 60.022 | 15 | 45.78 | 21.005 | 59.971 | 25
45.78 | 33.019 | 59.994 | 43 | 45.78 | 20.063 | 59.971 | 25 | 45.8 | 10.194 | 59.988 | 15 | 45.76 | 10.921 | 60.022 | 15 | 45.79 | 21.011 | 59.971 | 25
45.79 | 33.017 | 59.994 | 43 | 45.78 | 20.064 | 59.971 | 25 | 45.81 | 10.195 | 59.988 | 15 | 45.77 | 10.921 | 60.022 | 15 | 45.79 | 21.016 | 59.971 | 25
45.8 | 33.021 | 59.994 | 43 | 45.79 | 20.065 | 59.971 | 25 | 45.82 | 10.196 | 59.988 | 15 | 45.78 | 10.924 | 60.022 | 15 | 45.8 | 21.017 | 59.971 | 25
45.81 | 33.024 | 59.994 | 43 | 45.8 | 20.066 | 59.971 | 25 | 45.82 | 10.197 | 59.988 | 15 | 45.79 | 10.926 | 60.022 | 15 | 45.81 | 21.018 | 59.971 | 25
45.82 | 33.026 | 59.994 | 43 | 45.81 | 20.068 | 59.971 | 25 | 45.83 | 10.199 | 59.988 | 15 | 45.8 | 10.932 | 60.022 | 15 | 45.82 | 21.02 | 59.971 | 25
45.82 | 33.027 | 59.994 | 43 | 45.82 | 20.069 | 59.971 | 25 | 45.84 | 10.202 | 59.988 | 15 | 45.81 | 10.937 | 60.022 | 15 | 45.83 | 21.022 | 59.971 | 25
45.83 | 33.023 | 59.994 | 43 | 45.83 | 20.07 | 59.971 | 25 | 45.85 | 10.206 | 59.988 | 15 | 45.81 | 10.942 | 60.022 | 15 | 45.84 | 21.024 | 59.971 | 25
45.84 | 33.02 | 59.994 | 43 | 45.83 | 20.07 | 59.971 | 25 | 45.86 | 10.209 | 59.988 | 15 | 45.82 | 10.947 | 60.022 | 15 | 45.84 | 21.026 | 59.971 | 25
45.85 | 33.02 | 59.994 | 43 | 45.84 | 20.071 | 59.971 | 25 | 45.87 | 10.215 | 59.988 | 15 | 45.83 | 10.951 | 60.022 | 15 | 45.85 | 21.028 | 59.971 | 25
45.86 | 33.02 | 59.994 | 43 | 45.85 | 20.072 | 59.971 | 25 | 45.87 | 10.22 | 59.988 | 15 | 45.84 | 10.956 | 60.022 | 15 | 45.86 | 21.03 | 59.971 | 25
45.87 | 33.022 | 59.994 | 43 | 45.86 | 20.074 | 59.971 | 25 | 45.88 | 10.224 | 59.988 | 15 | 45.85 | 10.962 | 60.022 | 15 | 45.87 | 21.031 | 59.971 | 25
45.87 | 33.025 | 59.994 | 43 | 45.87 | 20.074 | 59.971 | 25 | 45.89 | 10.228 | 59.988 | 15 | 45.86 | 10.967 | 60.022 | 15 | 45.88 | 21.031 | 59.971 | 25
45.88 | 33.026 | 59.994 | 43 | 45.88 | 20.075 | 59.971 | 25 | 45.9 | 10.231 | 59.988 | 15 | 45.86 | 10.972 | 60.022 | 15 | 45.89 | 21.033 | 59.971 | 25
45.89 | 33.026 | 59.994 | 43 | 45.88 | 20.075 | 59.971 | 25 | 45.91 | 10.234 | 59.988 | 15 | 45.87 | 10.977 | 60.022 | 15 | 45.89 | 21.034 | 59.971 | 25
45.9 | 33.024 | 59.994 | 43 | 45.89 | 20.074 | 59.971 | 25 | 45.92 | 10.238 | 59.988 | 15 | 45.88 | 10.983 | 60.022 | 15 | 45.9 | 21.035 | 59.971 | 25
45.91 | 33.022 | 59.994 | 43 | 45.9 | 20.074 | 59.971 | 25 | 45.92 | 10.242 | 59.988 | 15 | 45.89 | 10.988 | 60.022 | 15 | 45.91 | 21.035 | 59.971 | 25
45.92 | 33.024 | 59.994 | 43 | 45.91 | 20.074 | 59.971 | 25 | 45.93 | 10.246 | 59.988 | 15 | 45.9 | 10.991 | 60.022 | 15 | 45.92 | 21.035 | 59.971 | 25
45.92 | 33.027 | 59.994 | 43 | 45.92 | 20.076 | 59.971 | 25 | 45.94 | 10.25 | 59.988 | 15 | 45.91 | 10.994 | 60.022 | 15 | 45.93 | 21.035 | 59.971 | 25
45.93 | 33.03 | 59.994 | 43 | 45.93 | 20.078 | 59.971 | 25 | 45.95 | 10.254 | 59.988 | 15 | 45.91 | 11 | 60.022 | 15 | 45.94 | 21.035 | 59.971 | 25
45.94 | 33.033 | 59.994 | 43 | 45.93 | 20.079 | 59.971 | 25 | 45.96 | 10.258 | 59.988 | 15 | 45.92 | 11.006 | 60.022 | 15 | 45.94 | 21.036 | 59.971 | 25
45.95 | 33.035 | 59.994 | 43 | 45.94 | 20.08 | 59.971 | 25 | 45.97 | 10.263 | 59.988 | 15 | 45.93 | 11.011 | 60.022 | 15 | 45.95 | 21.035 | 59.971 | 25
45.96 | 33.037 | 59.994 | 43 | 45.95 | 20.082 | 59.971 | 25 | 45.97 | 10.268 | 59.988 | 15 | 45.94 | 11.017 | 60.022 | 15 | 45.96 | 21.033 | 59.971 | 25
45.97 | 33.035 | 59.994 | 43 | 45.96 | 20.084 | 59.971 | 25 | 45.98 | 10.272 | 59.988 | 15 | 45.95 | 11.02 | 60.022 | 15 | 45.97 | 21.034 | 59.971 | 25
45.97 | 33.034 | 59.994 | 43 | 45.97 | 20.086 | 59.971 | 25 | 45.99 | 10.276 | 59.988 | 15 | 45.96 | 11.023 | 60.022 | 15 | 45.98 | 21.035 | 59.971 | 25
45.98 | 33.034 | 59.994 | 43 | 45.98 | 20.088 | 59.971 | 25 | 46 | 10.276 | 59.988 | 15 | 45.96 | 11.022 | 60.022 | 15 | 45.99 | 21.034 | 59.971 | 25
45.99 | 33.035 | 59.994 | 43 | 45.98 | 20.091 | 59.971 | 25 | 46.01 | 10.276 | 59.988 | 15 | 45.97 | 11.022 | 60.022 | 15 | 45.99 | 21.033 | 59.971 | 25
46 | 33.038 | 59.994 | 43 | 45.99 | 20.094 | 59.971 | 25 | 46.02 | 10.275 | 59.988 | 15 | 45.98 | 11.021 | 60.022 | 15 | 46 | 21.033 | 59.971 | 25
46.01 | 33.041 | 59.994 | 43 | 46 | 20.095 | 59.971 | 25 | 46.02 | 10.275 | 59.988 | 15 | 45.99 | 11.021 | 60.022 | 15 | 46.01 | 21.032 | 59.971 | 25
46.02 | 33.041 | 59.994 | 43 | 46.01 | 20.097 | 59.971 | 25 | 46.03 | 10.275 | 59.988 | 15 | 46 | 11.022 | 60.022 | 15 | 46.02 | 21.032 | 59.971 | 25
46.02 | 33.041 | 59.994 | 43 | 46.02 | 20.098 | 59.971 | 25 | 46.04 | 10.274 | 59.988 | 15 | 46.01 | 11.023 | 60.022 | 15 | 46.03 | 21.031 | 59.971 | 25
46.03 | 33.039 | 59.994 | 43 | 46.03 | 20.099 | 59.971 | 25 | 46.05 | 10.274 | 59.988 | 15 | 46.01 | 11.023 | 60.022 | 15 | 46.04 | 21.031 | 59.971 | 25
46.04 | 33.037 | 59.994 | 43 | 46.03 | 20.102 | 59.971 | 25 | 46.06 | 10.274 | 59.988 | 15 | 46.02 | 11.022 | 60.022 | 15 | 46.04 | 21.031 | 59.971 | 25
46.05 | 33.037 | 59.994 | 43 | 46.04 | 20.104 | 59.971 | 25 | 46.07 | 10.274 | 59.988 | 15 | 46.03 | 11.021 | 60.022 | 15 | 46.05 | 21.029 | 59.971 | 25
46.06 | 33.037 | 59.994 | 43 | 46.05 | 20.107 | 59.971 | 25 | 46.07 | 10.273 | 59.988 | 15 | 46.04 | 11.02 | 60.022 | 15 | 46.06 | 21.028 | 59.971 | 25
46.07 | 33.04 | 59.994 | 43 | 46.06 | 20.11 | 59.971 | 25 | 46.08 | 10.273 | 59.988 | 15 | 46.05 | 11.019 | 60.022 | 15 | 46.07 | 21.029 | 59.971 | 25
46.07 | 33.043 | 59.994 | 43 | 46.07 | 20.112 | 59.971 | 25 | 46.09 | 10.273 | 59.988 | 15 | 46.06 | 11.018 | 60.022 | 15 | 46.08 | 21.03 | 59.971 | 25
46.08 | 33.042 | 59.994 | 43 | 46.08 | 20.114 | 59.971 | 25 | 46.1 | 10.273 | 59.988 | 15 | 46.06 | 11.02 | 60.022 | 15 | 46.09 | 21.03 | 59.971 | 25
46.09 | 33.04 | 59.994 | 43 | 46.08 | 20.115 | 59.971 | 25 | 46.11 | 10.273 | 59.988 | 15 | 46.07 | 11.021 | 60.022 | 15 | 46.09 | 21.029 | 59.971 | 25
46.1 | 33.039 | 59.994 | 43 | 46.09 | 20.115 | 59.971 | 25 | 46.12 | 10.274 | 59.988 | 15 | 46.08 | 11.021 | 60.022 | 15 | 46.1 | 21.029 | 59.971 | 25
46.11 | 33.037 | 59.994 | 43 | 46.1 | 20.117 | 59.971 | 25 | 46.12 | 10.275 | 59.988 | 15 | 46.09 | 11.021 | 60.022 | 15 | 46.11 | 21.028 | 59.971 | 25
46.12 | 33.037 | 59.994 | 43 | 46.11 | 20.12 | 59.971 | 25 | 46.13 | 10.276 | 59.988 | 15 | 46.1 | 11.022 | 60.022 | 15 | 46.12 | 21.029 | 59.971 | 25
46.12 | 33.037 | 59.994 | 43 | 46.12 | 20.119 | 59.971 | 25 | 46.14 | 10.277 | 59.988 | 15 | 46.11 | 11.022 | 60.022 | 15 | 46.13 | 21.03 | 59.971 | 25
46.13 | 33.039 | 59.994 | 43 | 46.13 | 20.118 | 59.971 | 25 | 46.15 | 10.278 | 59.988 | 15 | 46.11 | 11.02 | 60.022 | 15 | 46.14 | 21.03 | 59.971 | 25
46.14 | 33.04 | 59.994 | 43 | 46.13 | 20.117 | 59.971 | 25 | 46.16 | 10.279 | 59.988 | 15 | 46.12 | 11.018 | 60.022 | 15 | 46.14 | 21.031 | 59.971 | 25
46.15 | 33.04 | 59.994 | 43 | 46.14 | 20.115 | 59.971 | 25 | 46.17 | 10.279 | 59.988 | 15 | 46.13 | 11.018 | 60.022 | 15 | 46.15 | 21.032 | 59.971 | 25
46.16 | 33.04 | 59.994 | 43 | 46.15 | 20.116 | 59.971 | 25 | 46.17 | 10.279 | 59.988 | 15 | 46.14 | 11.019 | 60.022 | 15 | 46.16 | 21.032 | 59.971 | 25
46.17 | 33.038 | 59.994 | 43 | 46.16 | 20.117 | 59.971 | 25 | 46.18 | 10.28 | 59.988 | 15 | 46.15 | 11.019 | 60.022 | 15 | 46.17 | 21.033 | 59.971 | 25
46.17 | 33.036 | 59.994 | 43 | 46.17 | 20.118 | 59.971 | 25 | 46.19 | 10.281 | 59.988 | 15 | 46.16 | 11.02 | 60.022 | 15 | 46.18 | 21.035 | 59.971 | 25
46.18 | 33.035 | 59.994 | 43 | 46.18 | 20.119 | 59.971 | 25 | 46.2 | 10.281 | 59.988 | 15 | 46.16 | 11.02 | 60.022 | 15 | 46.19 | 21.036 | 59.971 | 25
46.19 | 33.035 | 59.994 | 43 | 46.18 | 20.119 | 59.971 | 25 | 46.21 | 10.281 | 59.988 | 15 | 46.17 | 11.02 | 60.022 | 15 | 46.19 | 21.037 | 59.971 | 25
46.2 | 33.037 | 59.994 | 43 | 46.19 | 20.119 | 59.971 | 25 | 46.22 | 10.282 | 59.988 | 15 | 46.18 | 11.019 | 60.022 | 15 | 46.2 | 21.039 | 59.971 | 25
46.21 | 33.039 | 59.994 | 43 | 46.2 | 20.117 | 59.971 | 25 | 46.22 | 10.283 | 59.988 | 15 | 46.19 | 11.019 | 60.022 | 15 | 46.21 | 21.041 | 59.971 | 25
46.22 | 33.039 | 59.994 | 43 | 46.21 | 20.115 | 59.971 | 25 | 46.23 | 10.284 | 59.988 | 15 | 46.2 | 11.02 | 60.022 | 15 | 46.22 | 21.043 | 59.971 | 25
46.22 | 33.039 | 59.994 | 43 | 46.22 | 20.116 | 59.971 | 25 | 46.24 | 10.285 | 59.988 | 15 | 46.21 | 11.021 | 60.022 | 15 | 46.23 | 21.044 | 59.971 | 25
46.23 | 33.038 | 59.994 | 43 | 46.23 | 20.118 | 59.971 | 25 | 46.25 | 10.286 | 59.988 | 15 | 46.21 | 11.022 | 60.022 | 15 | 46.24 | 21.043 | 59.971 | 25
46.24 | 33.037 | 59.994 | 43 | 46.23 | 20.119 | 59.971 | 25 | 46.26 | 10.287 | 59.988 | 15 | 46.22 | 11.023 | 60.022 | 15 | 46.24 | 21.043 | 59.971 | 25
46.25 | 33.041 | 59.994 | 43 | 46.24 | 20.119 | 59.971 | 25 | 46.27 | 10.29 | 59.988 | 15 | 46.23 | 11.023 | 60.022 | 15 | 46.25 | 21.045 | 59.971 | 25
46.26 | 33.046 | 59.994 | 43 | 46.25 | 20.119 | 59.971 | 25 | 46.27 | 10.293 | 59.988 | 15 | 46.24 | 11.023 | 60.022 | 15 | 46.26 | 21.048 | 59.971 | 25
46.27 | 33.05 | 59.994 | 43 | 46.26 | 20.119 | 59.971 | 25 | 46.28 | 10.295 | 59.988 | 15 | 46.25 | 11.023 | 60.022 | 15 | 46.27 | 21.048 | 59.971 | 25
46.27 | 33.055 | 59.994 | 43 | 46.27 | 20.118 | 59.971 | 25 | 46.29 | 10.297 | 59.988 | 15 | 46.26 | 11.023 | 60.022 | 15 | 46.28 | 21.047 | 59.971 | 25
46.28 | 33.059 | 59.994 | 43 | 46.28 | 20.116 | 59.971 | 25 | 46.3 | 10.299 | 59.988 | 15 | 46.26 | 11.022 | 60.022 | 15 | 46.29 | 21.048 | 59.971 | 25
46.29 | 33.064 | 59.994 | 43 | 46.28 | 20.119 | 59.971 | 25 | 46.31 | 10.3 | 59.988 | 15 | 46.27 | 11.022 | 60.022 | 15 | 46.29 | 21.049 | 59.971 | 25
46.3 | 33.065 | 59.994 | 43 | 46.29 | 20.121 | 59.971 | 25 | 46.32 | 10.303 | 59.988 | 15 | 46.28 | 11.022 | 60.022 | 15 | 46.3 | 21.048 | 59.971 | 25
46.31 | 33.067 | 59.994 | 43 | 46.3 | 20.123 | 59.971 | 25 | 46.32 | 10.306 | 59.988 | 15 | 46.29 | 11.023 | 60.022 | 15 | 46.31 | 21.047 | 59.971 | 25
46.32 | 33.072 | 59.994 | 43 | 46.31 | 20.125 | 59.971 | 25 | 46.33 | 10.309 | 59.988 | 15 | 46.3 | 11.024 | 60.022 | 15 | 46.32 | 21.048 | 59.971 | 25
46.32 | 33.076 | 59.994 | 43 | 46.32 | 20.127 | 59.971 | 25 | 46.34 | 10.312 | 59.988 | 15 | 46.31 | 11.024 | 60.022 | 15 | 46.33 | 21.049 | 59.971 | 25
46.33 | 33.082 | 59.994 | 43 | 46.33 | 20.128 | 59.971 | 25 | 46.35 | 10.315 | 59.988 | 15 | 46.31 | 11.024 | 60.022 | 15 | 46.34 | 21.048 | 59.971 | 25
46.34 | 33.087 | 59.994 | 43 | 46.33 | 20.134 | 59.971 | 25 | 46.36 | 10.318 | 59.988 | 15 | 46.32 | 11.024 | 60.022 | 15 | 46.34 | 21.046 | 59.971 | 25
46.35 | 33.091 | 59.994 | 43 | 46.34 | 20.14 | 59.971 | 25 | 46.37 | 10.322 | 59.988 | 15 | 46.33 | 11.024 | 60.022 | 15 | 46.35 | 21.046 | 59.971 | 25
46.36 | 33.094 | 59.994 | 43 | 46.35 | 20.147 | 59.971 | 25 | 46.37 | 10.326 | 59.988 | 15 | 46.34 | 11.024 | 60.022 | 15 | 46.36 | 21.045 | 59.971 | 25
46.37 | 33.097 | 59.994 | 43 | 46.36 | 20.153 | 59.971 | 25 | 46.38 | 10.328 | 59.988 | 15 | 46.35 | 11.023 | 60.022 | 15 | 46.37 | 21.045 | 59.971 | 25
46.37 | 33.1 | 59.994 | 43 | 46.37 | 20.159 | 59.971 | 25 | 46.39 | 10.33 | 59.988 | 15 | 46.36 | 11.023 | 60.022 | 15 | 46.38 | 21.045 | 59.971 | 25
46.38 | 33.105 | 59.994 | 43 | 46.38 | 20.165 | 59.971 | 25 | 46.4 | 10.332 | 59.988 | 15 | 46.36 | 11.024 | 60.022 | 15 | 46.39 | 21.045 | 59.971 | 25
46.39 | 33.111 | 59.994 | 43 | 46.38 | 20.17 | 59.971 | 25 | 46.41 | 10.334 | 59.988 | 15 | 46.37 | 11.025 | 60.022 | 15 | 46.39 | 21.045 | 59.971 | 25
46.4 | 33.115 | 59.994 | 43 | 46.39 | 20.175 | 59.971 | 25 | 46.42 | 10.336 | 59.988 | 15 | 46.38 | 11.024 | 60.022 | 15 | 46.4 | 21.046 | 59.971 | 25
46.41 | 33.119 | 59.994 | 43 | 46.4 | 20.18 | 59.971 | 25 | 46.42 | 10.339 | 59.988 | 15 | 46.39 | 11.023 | 60.022 | 15 | 46.41 | 21.047 | 59.971 | 25
46.42 | 33.118 | 59.994 | 43 | 46.41 | 20.186 | 59.971 | 25 | 46.43 | 10.34 | 59.988 | 15 | 46.4 | 11.024 | 60.022 | 15 | 46.42 | 21.048 | 59.971 | 25
46.42 | 33.117 | 59.994 | 43 | 46.42 | 20.192 | 59.971 | 25 | 46.44 | 10.34 | 59.988 | 15 | 46.41 | 11.024 | 60.022 | 15 | 46.43 | 21.048 | 59.971 | 25
46.43 | 33.116 | 59.994 | 43 | 46.43 | 20.198 | 59.971 | 25 | 46.45 | 10.341 | 59.988 | 15 | 46.41 | 11.023 | 60.022 | 15 | 46.44 | 21.053 | 59.971 | 25
46.44 | 33.115 | 59.994 | 43 | 46.43 | 20.204 | 59.971 | 25 | 46.46 | 10.342 | 59.988 | 15 | 46.42 | 11.021 | 60.022 | 15 | 46.44 | 21.058 | 59.971 | 25
46.45 | 33.116 | 59.994 | 43 | 46.44 | 20.21 | 59.971 | 25 | 46.47 | 10.344 | 59.988 | 15 | 46.43 | 11.021 | 60.022 | 15 | 46.45 | 21.062 | 59.971 | 25
46.46 | 33.118 | 59.994 | 43 | 46.45 | 20.215 | 59.971 | 25 | 46.47 | 10.345 | 59.988 | 15 | 46.44 | 11.021 | 60.022 | 15 | 46.46 | 21.065 | 59.971 | 25
46.47 | 33.119 | 59.994 | 43 | 46.46 | 20.22 | 59.971 | 25 | 46.48 | 10.345 | 59.988 | 15 | 46.45 | 11.023 | 60.022 | 15 | 46.47 | 21.071 | 59.971 | 25
46.47 | 33.121 | 59.994 | 43 | 46.47 | 20.224 | 59.971 | 25 | 46.49 | 10.345 | 59.988 | 15 | 46.46 | 11.024 | 60.022 | 15 | 46.48 | 21.076 | 59.971 | 25
46.48 | 33.12 | 59.994 | 43 | 46.48 | 20.228 | 59.971 | 25 | 46.5 | 10.346 | 59.988 | 15 | 46.46 | 11.023 | 60.022 | 15 | 46.49 | 21.08 | 59.971 | 25
46.49 | 33.12 | 59.994 | 43 | 46.48 | 20.23 | 59.971 | 25 | 46.51 | 10.346 | 59.988 | 15 | 46.47 | 11.022 | 60.022 | 15 | 46.49 | 21.084 | 59.971 | 25
46.5 | 33.12 | 59.994 | 43 | 46.49 | 20.232 | 59.971 | 25 | 46.52 | 10.346 | 59.988 | 15 | 46.48 | 11.02 | 60.022 | 15 | 46.5 | 21.089 | 59.971 | 25
46.51 | 33.12 | 59.994 | 43 | 46.5 | 20.233 | 59.971 | 25 | 46.52 | 10.346 | 59.988 | 15 | 46.49 | 11.019 | 60.022 | 15 | 46.51 | 21.095 | 59.971 | 25
46.52 | 33.123 | 59.994 | 43 | 46.51 | 20.234 | 59.971 | 25 | 46.53 | 10.346 | 59.988 | 15 | 46.5 | 11.019 | 60.022 | 15 | 46.52 | 21.098 | 59.971 | 25
46.52 | 33.126 | 59.994 | 43 | 46.52 | 20.234 | 59.971 | 25 | 46.54 | 10.346 | 59.988 | 15 | 46.51 | 11.019 | 60.022 | 15 | 46.53 | 21.102 | 59.971 | 25
46.53 | 33.126 | 59.994 | 43 | 46.53 | 20.233 | 59.971 | 25 | 46.55 | 10.347 | 59.988 | 15 | 46.51 | 11.021 | 60.022 | 15 | 46.54 | 21.106 | 59.971 | 25
46.54 | 33.126 | 59.994 | 43 | 46.53 | 20.233 | 59.971 | 25 | 46.56 | 10.348 | 59.988 | 15 | 46.52 | 11.023 | 60.022 | 15 | 46.54 | 21.109 | 59.971 | 25
46.55 | 33.124 | 59.994 | 43 | 46.54 | 20.233 | 59.971 | 25 | 46.57 | 10.349 | 59.988 | 15 | 46.53 | 11.022 | 60.022 | 15 | 46.55 | 21.113 | 59.971 | 25
46.56 | 33.122 | 59.994 | 43 | 46.55 | 20.231 | 59.971 | 25 | 46.57 | 10.35 | 59.988 | 15 | 46.54 | 11.02 | 60.022 | 15 | 46.56 | 21.117 | 59.971 | 25
46.57 | 33.121 | 59.994 | 43 | 46.56 | 20.229 | 59.971 | 25 | 46.58 | 10.35 | 59.988 | 15 | 46.55 | 11.02 | 60.022 | 15 | 46.57 | 21.121 | 59.971 | 25
46.57 | 33.121 | 59.994 | 43 | 46.57 | 20.23 | 59.971 | 25 | 46.59 | 10.35 | 59.988 | 15 | 46.56 | 11.02 | 60.022 | 15 | 46.58 | 21.125 | 59.971 | 25
46.58 | 33.124 | 59.994 | 43 | 46.58 | 20.23 | 59.971 | 25 | 46.6 | 10.35 | 59.988 | 15 | 46.56 | 11.02 | 60.022 | 15 | 46.59 | 21.128 | 59.971 | 25
46.59 | 33.127 | 59.994 | 43 | 46.58 | 20.232 | 59.971 | 25 | 46.61 | 10.35 | 59.988 | 15 | 46.57 | 11.019 | 60.022 | 15 | 46.59 | 21.132 | 59.971 | 25
46.6 | 33.127 | 59.994 | 43 | 46.59 | 20.233 | 59.971 | 25 | 46.62 | 10.35 | 59.988 | 15 | 46.58 | 11.022 | 60.022 | 15 | 46.6 | 21.131 | 59.971 | 25
46.61 | 33.127 | 59.994 | 43 | 46.6 | 20.233 | 59.971 | 25 | 46.62 | 10.35 | 59.988 | 15 | 46.59 | 11.025 | 60.022 | 15 | 46.61 | 21.131 | 59.971 | 25
46.62 | 33.127 | 59.994 | 43 | 46.61 | 20.233 | 59.971 | 25 | 46.63 | 10.35 | 59.988 | 15 | 46.6 | 11.029 | 60.022 | 15 | 46.62 | 21.131 | 59.971 | 25
46.62 | 33.126 | 59.994 | 43 | 46.62 | 20.233 | 59.971 | 25 | 46.64 | 10.35 | 59.988 | 15 | 46.61 | 11.034 | 60.022 | 15 | 46.63 | 21.131 | 59.971 | 25
46.63 | 33.127 | 59.994 | 43 | 46.63 | 20.233 | 59.971 | 25 | 46.65 | 10.352 | 59.988 | 15 | 46.61 | 11.037 | 60.022 | 15 | 46.64 | 21.129 | 59.971 | 25
46.64 | 33.127 | 59.994 | 43 | 46.63 | 20.233 | 59.971 | 25 | 46.66 | 10.355 | 59.988 | 15 | 46.62 | 11.04 | 60.022 | 15 | 46.64 | 21.128 | 59.971 | 25
46.65 | 33.131 | 59.994 | 43 | 46.64 | 20.233 | 59.971 | 25 | 46.67 | 10.36 | 59.988 | 15 | 46.63 | 11.045 | 60.022 | 15 | 46.65 | 21.128 | 59.971 | 25
46.66 | 33.135 | 59.994 | 43 | 46.65 | 20.234 | 59.971 | 25 | 46.67 | 10.365 | 59.988 | 15 | 46.64 | 11.051 | 60.022 | 15 | 46.66 | 21.127 | 59.971 | 25
46.67 | 33.136 | 59.994 | 43 | 46.66 | 20.235 | 59.971 | 25 | 46.68 | 10.369 | 59.988 | 15 | 46.65 | 11.056 | 60.022 | 15 | 46.67 | 21.127 | 59.971 | 25
46.67 | 33.138 | 59.994 | 43 | 46.67 | 20.234 | 59.971 | 25 | 46.69 | 10.373 | 59.988 | 15 | 46.66 | 11.061 | 60.022 | 15 | 46.68 | 21.126 | 59.971 | 25
46.68 | 33.138 | 59.994 | 43 | 46.68 | 20.232 | 59.971 | 25 | 46.7 | 10.377 | 59.988 | 15 | 46.66 | 11.065 | 60.022 | 15 | 46.69 | 21.127 | 59.971 | 25
46.69 | 33.138 | 59.994 | 43 | 46.68 | 20.229 | 59.971 | 25 | 46.71 | 10.381 | 59.988 | 15 | 46.67 | 11.069 | 60.022 | 15 | 46.69 | 21.129 | 59.971 | 25
46.7 | 33.14 | 59.994 | 43 | 46.69 | 20.226 | 59.971 | 25 | 46.72 | 10.386 | 59.988 | 15 | 46.68 | 11.072 | 60.022 | 15 | 46.7 | 21.128 | 59.971 | 25
46.71 | 33.142 | 59.994 | 43 | 46.7 | 20.224 | 59.971 | 25 | 46.72 | 10.39 | 59.988 | 15 | 46.69 | 11.075 | 60.022 | 15 | 46.71 | 21.127 | 59.971 | 25
46.72 | 33.147 | 59.994 | 43 | 46.71 | 20.223 | 59.971 | 25 | 46.73 | 10.394 | 59.988 | 15 | 46.7 | 11.08 | 60.022 | 15 | 46.72 | 21.127 | 59.971 | 25
46.72 | 33.151 | 59.994 | 43 | 46.72 | 20.221 | 59.971 | 25 | 46.74 | 10.398 | 59.988 | 15 | 46.71 | 11.085 | 60.022 | 15 | 46.73 | 21.126 | 59.971 | 25
46.73 | 33.153 | 59.994 | 43 | 46.73 | 20.219 | 59.971 | 25 | 46.75 | 10.402 | 59.988 | 15 | 46.71 | 11.09 | 60.022 | 15 | 46.74 | 21.125 | 59.971 | 25
46.74 | 33.155 | 59.994 | 43 | 46.73 | 20.216 | 59.971 | 25 | 46.76 | 10.406 | 59.988 | 15 | 46.72 | 11.094 | 60.022 | 15 | 46.74 | 21.124 | 59.971 | 25
46.75 | 33.154 | 59.994 | 43 | 46.74 | 20.212 | 59.971 | 25 | 46.77 | 10.411 | 59.988 | 15 | 46.73 | 11.098 | 60.022 | 15 | 46.75 | 21.124 | 59.971 | 25
46.76 | 33.154 | 59.994 | 43 | 46.75 | 20.209 | 59.971 | 25 | 46.77 | 10.416 | 59.988 | 15 | 46.74 | 11.102 | 60.022 | 15 | 46.76 | 21.124 | 59.971 | 25
46.77 | 33.156 | 59.994 | 43 | 46.76 | 20.206 | 59.971 | 25 | 46.78 | 10.421 | 59.988 | 15 | 46.75 | 11.105 | 60.022 | 15 | 46.77 | 21.124 | 59.971 | 25
46.77 | 33.158 | 59.994 | 43 | 46.77 | 20.204 | 59.971 | 25 | 46.79 | 10.426 | 59.988 | 15 | 46.76 | 11.108 | 60.022 | 15 | 46.78 | 21.124 | 59.971 | 25
46.78 | 33.16 | 59.994 | 43 | 46.78 | 20.202 | 59.971 | 25 | 46.8 | 10.43 | 59.988 | 15 | 46.76 | 11.108 | 60.022 | 15 | 46.79 | 21.124 | 59.971 | 25
46.79 | 33.162 | 59.994 | 43 | 46.78 | 20.199 | 59.971 | 25 | 46.81 | 10.434 | 59.988 | 15 | 46.77 | 11.108 | 60.022 | 15 | 46.79 | 21.124 | 59.971 | 25
46.8 | 33.164 | 59.994 | 43 | 46.79 | 20.195 | 59.971 | 25 | 46.82 | 10.436 | 59.988 | 15 | 46.78 | 11.108 | 60.022 | 15 | 46.8 | 21.125 | 59.971 | 25
46.81 | 33.166 | 59.994 | 43 | 46.8 | 20.192 | 59.971 | 25 | 46.82 | 10.437 | 59.988 | 15 | 46.79 | 11.107 | 60.022 | 15 | 46.81 | 21.125 | 59.971 | 25
46.82 | 33.164 | 59.994 | 43 | 46.81 | 20.189 | 59.971 | 25 | 46.83 | 10.437 | 59.988 | 15 | 46.8 | 11.107 | 60.022 | 15 | 46.82 | 21.125 | 59.971 | 25
46.82 | 33.163 | 59.994 | 43 | 46.82 | 20.185 | 59.971 | 25 | 46.84 | 10.437 | 59.988 | 15 | 46.81 | 11.107 | 60.022 | 15 | 46.83 | 21.125 | 59.971 | 25
46.83 | 33.165 | 59.994 | 43 | 46.83 | 20.182 | 59.971 | 25 | 46.85 | 10.437 | 59.988 | 15 | 46.81 | 11.109 | 60.022 | 15 | 46.84 | 21.125 | 59.971 | 25
46.84 | 33.168 | 59.994 | 43 | 46.83 | 20.181 | 59.971 | 25 | 46.86 | 10.437 | 59.988 | 15 | 46.82 | 11.11 | 60.022 | 15 | 46.84 | 21.125 | 59.971 | 25
46.85 | 33.17 | 59.994 | 43 | 46.84 | 20.179 | 59.971 | 25 | 46.87 | 10.437 | 59.988 | 15 | 46.83 | 11.111 | 60.022 | 15 | 46.85 | 21.125 | 59.971 | 25
46.86 | 33.172 | 59.994 | 43 | 46.85 | 20.18 | 59.971 | 25 | 46.87 | 10.437 | 59.988 | 15 | 46.84 | 11.112 | 60.022 | 15 | 46.86 | 21.125 | 59.971 | 25
46.87 | 33.17 | 59.994 | 43 | 46.86 | 20.182 | 59.971 | 25 | 46.88 | 10.437 | 59.988 | 15 | 46.85 | 11.113 | 60.022 | 15 | 46.87 | 21.126 | 59.971 | 25
46.87 | 33.167 | 59.994 | 43 | 46.87 | 20.181 | 59.971 | 25 | 46.89 | 10.437 | 59.988 | 15 | 46.86 | 11.114 | 60.022 | 15 | 46.88 | 21.127 | 59.971 | 25
46.88 | 33.165 | 59.994 | 43 | 46.88 | 20.18 | 59.971 | 25 | 46.9 | 10.436 | 59.988 | 15 | 46.86 | 11.115 | 60.022 | 15 | 46.89 | 21.128 | 59.971 | 25
46.89 | 33.163 | 59.994 | 43 | 46.89 | 20.181 | 59.971 | 25 | 46.91 | 10.435 | 59.988 | 15 | 46.87 | 11.116 | 60.022 | 15 | 46.89 | 21.129 | 59.971 | 25
46.9 | 33.164 | 59.994 | 43 | 46.89 | 20.182 | 59.971 | 25 | 46.92 | 10.435 | 59.988 | 15 | 46.88 | 11.117 | 60.022 | 15 | 46.9 | 21.129 | 59.971 | 25
46.91 | 33.165 | 59.994 | 43 | 46.9 | 20.181 | 59.971 | 25 | 46.92 | 10.435 | 59.988 | 15 | 46.89 | 11.119 | 60.022 | 15 | 46.91 | 21.129 | 59.971 | 25
46.92 | 33.166 | 59.994 | 43 | 46.91 | 20.18 | 59.971 | 25 | 46.93 | 10.435 | 59.988 | 15 | 46.9 | 11.12 | 60.022 | 15 | 46.92 | 21.129 | 59.971 | 25
46.92 | 33.166 | 59.994 | 43 | 46.92 | 20.179 | 59.971 | 25 | 46.94 | 10.435 | 59.988 | 15 | 46.91 | 11.121 | 60.022 | 15 | 46.93 | 21.128 | 59.971 | 25
46.93 | 33.164 | 59.994 | 43 | 46.93 | 20.178 | 59.971 | 25 | 46.95 | 10.435 | 59.988 | 15 | 46.91 | 11.122 | 60.022 | 15 | 46.94 | 21.129 | 59.971 | 25
46.94 | 33.162 | 59.994 | 43 | 46.94 | 20.177 | 59.971 | 25 | 46.96 | 10.435 | 59.988 | 15 | 46.92 | 11.123 | 60.022 | 15 | 46.94 | 21.13 | 59.971 | 25
46.95 | 33.161 | 59.994 | 43 | 46.94 | 20.176 | 59.971 | 25 | 46.97 | 10.436 | 59.988 | 15 | 46.93 | 11.124 | 60.022 | 15 | 46.95 | 21.131 | 59.971 | 25
46.96 | 33.16 | 59.994 | 43 | 46.95 | 20.176 | 59.971 | 25 | 46.97 | 10.437 | 59.988 | 15 | 46.94 | 11.126 | 60.022 | 15 | 46.96 | 21.132 | 59.971 | 25
46.97 | 33.161 | 59.994 | 43 | 46.96 | 20.176 | 59.971 | 25 | 46.98 | 10.439 | 59.988 | 15 | 46.95 | 11.128 | 60.022 | 15 | 46.97 | 21.132 | 59.971 | 25
46.97 | 33.161 | 59.994 | 43 | 46.97 | 20.175 | 59.971 | 25 | 46.99 | 10.441 | 59.988 | 15 | 46.96 | 11.129 | 60.022 | 15 | 46.98 | 21.133 | 59.971 | 25
46.98 | 33.162 | 59.994 | 43 | 46.98 | 20.173 | 59.971 | 25 | 47 | 10.442 | 59.988 | 15 | 46.96 | 11.132 | 60.022 | 15 | 46.99 | 21.133 | 59.971 | 25
46.99 | 33.162 | 59.994 | 43 | 46.99 | 20.174 | 59.971 | 25 | 47.01 | 10.443 | 59.988 | 15 | 46.97 | 11.134 | 60.022 | 15 | 46.99 | 21.134 | 59.971 | 25
47 | 33.157 | 59.994 | 43 | 46.99 | 20.174 | 59.971 | 25 | 47.02 | 10.443 | 59.988 | 15 | 46.98 | 11.137 | 60.022 | 15 | 47 | 21.135 | 59.971 | 25
47.01 | 33.152 | 59.994 | 43 | 47 | 20.174 | 59.971 | 25 | 47.02 | 10.443 | 59.988 | 15 | 46.99 | 11.14 | 60.022 | 15 | 47.01 | 21.136 | 59.971 | 25
47.02 | 33.15 | 59.994 | 43 | 47.01 | 20.174 | 59.971 | 25 | 47.03 | 10.442 | 59.988 | 15 | 47 | 11.144 | 60.022 | 15 | 47.02 | 21.136 | 59.971 | 25
47.02 | 33.147 | 59.994 | 43 | 47.02 | 20.174 | 59.971 | 25 | 47.04 | 10.442 | 59.988 | 15 | 47.01 | 11.148 | 60.022 | 15 | 47.03 | 21.136 | 59.971 | 25
47.03 | 33.152 | 59.994 | 43 | 47.03 | 20.174 | 59.971 | 25 | 47.05 | 10.443 | 59.988 | 15 | 47.01 | 11.153 | 60.022 | 15 | 47.04 | 21.135 | 59.971 | 25
47.04 | 33.158 | 59.994 | 43 | 47.04 | 20.172 | 59.971 | 25 | 47.06 | 10.444 | 59.988 | 15 | 47.02 | 11.158 | 60.022 | 15 | 47.04 | 21.134 | 59.971 | 25
47.05 | 33.162 | 59.994 | 43 | 47.04 | 20.171 | 59.971 | 25 | 47.07 | 10.447 | 59.988 | 15 | 47.03 | 11.164 | 60.022 | 15 | 47.05 | 21.134 | 59.971 | 25
47.06 | 33.167 | 59.994 | 43 | 47.05 | 20.171 | 59.971 | 25 | 47.07 | 10.449 | 59.988 | 15 | 47.04 | 11.169 | 60.022 | 15 | 47.06 | 21.134 | 59.971 | 25
47.07 | 33.171 | 59.994 | 43 | 47.06 | 20.17 | 59.971 | 25 | 47.08 | 10.45 | 59.988 | 15 | 47.05 | 11.173 | 60.022 | 15 | 47.07 | 21.135 | 59.971 | 25
47.07 | 33.174 | 59.994 | 43 | 47.07 | 20.171 | 59.971 | 25 | 47.09 | 10.45 | 59.988 | 15 | 47.06 | 11.177 | 60.022 | 15 | 47.08 | 21.136 | 59.971 | 25
47.08 | 33.18 | 59.994 | 43 | 47.08 | 20.172 | 59.971 | 25 | 47.1 | 10.45 | 59.988 | 15 | 47.06 | 11.183 | 60.022 | 15 | 47.09 | 21.136 | 59.971 | 25
47.09 | 33.185 | 59.994 | 43 | 47.09 | 20.172 | 59.971 | 25 | 47.11 | 10.45 | 59.988 | 15 | 47.07 | 11.189 | 60.022 | 15 | 47.09 | 21.136 | 59.971 | 25
47.1 | 33.193 | 59.994 | 43 | 47.09 | 20.171 | 59.971 | 25 | 47.12 | 10.449 | 59.988 | 15 | 47.08 | 11.194 | 60.022 | 15 | 47.1 | 21.138 | 59.971 | 25
47.11 | 33.2 | 59.994 | 43 | 47.1 | 20.174 | 59.971 | 25 | 47.12 | 10.448 | 59.988 | 15 | 47.09 | 11.2 | 60.022 | 15 | 47.11 | 21.139 | 59.971 | 25
47.12 | 33.204 | 59.994 | 43 | 47.11 | 20.176 | 59.971 | 25 | 47.13 | 10.449 | 59.988 | 15 | 47.1 | 11.205 | 60.022 | 15 | 47.12 | 21.138 | 59.971 | 25
47.12 | 33.208 | 59.994 | 43 | 47.12 | 20.181 | 59.971 | 25 | 47.14 | 10.449 | 59.988 | 15 | 47.11 | 11.211 | 60.022 | 15 | 47.13 | 21.138 | 59.971 | 25
47.13 | 33.213 | 59.994 | 43 | 47.13 | 20.186 | 59.971 | 25 | 47.15 | 10.447 | 59.988 | 15 | 47.11 | 11.214 | 60.022 | 15 | 47.14 | 21.138 | 59.971 | 25
47.14 | 33.218 | 59.994 | 43 | 47.14 | 20.194 | 59.971 | 25 | 47.16 | 10.446 | 59.988 | 15 | 47.12 | 11.218 | 60.022 | 15 | 47.14 | 21.138 | 59.971 | 25
47.15 | 33.223 | 59.994 | 43 | 47.14 | 20.202 | 59.971 | 25 | 47.17 | 10.444 | 59.988 | 15 | 47.13 | 11.221 | 60.022 | 15 | 47.15 | 21.139 | 59.971 | 25
47.16 | 33.228 | 59.994 | 43 | 47.15 | 20.206 | 59.971 | 25 | 47.17 | 10.443 | 59.988 | 15 | 47.14 | 11.224 | 60.022 | 15 | 47.16 | 21.139 | 59.971 | 25
47.17 | 33.238 | 59.994 | 43 | 47.16 | 20.211 | 59.971 | 25 | 47.18 | 10.443 | 59.988 | 15 | 47.15 | 11.227 | 60.022 | 15 | 47.17 | 21.14 | 59.971 | 25
47.17 | 33.247 | 59.994 | 43 | 47.17 | 20.215 | 59.971 | 25 | 47.19 | 10.443 | 59.988 | 15 | 47.16 | 11.23 | 60.022 | 15 | 47.18 | 21.141 | 59.971 | 25
47.18 | 33.252 | 59.994 | 43 | 47.18 | 20.22 | 59.971 | 25 | 47.2 | 10.444 | 59.988 | 15 | 47.16 | 11.23 | 60.022 | 15 | 47.19 | 21.141 | 59.971 | 25
47.19 | 33.256 | 59.994 | 43 | 47.19 | 20.224 | 59.971 | 25 | 47.21 | 10.444 | 59.988 | 15 | 47.17 | 11.23 | 60.022 | 15 | 47.19 | 21.141 | 59.971 | 25
47.2 | 33.258 | 59.994 | 43 | 47.19 | 20.229 | 59.971 | 25 | 47.22 | 10.444 | 59.988 | 15 | 47.18 | 11.229 | 60.022 | 15 | 47.2 | 21.141 | 59.971 | 25
47.21 | 33.259 | 59.994 | 43 | 47.2 | 20.236 | 59.971 | 25 | 47.22 | 10.444 | 59.988 | 15 | 47.19 | 11.228 | 60.022 | 15 | 47.21 | 21.141 | 59.971 | 25
47.22 | 33.262 | 59.994 | 43 | 47.21 | 20.244 | 59.971 | 25 | 47.23 | 10.443 | 59.988 | 15 | 47.2 | 11.227 | 60.022 | 15 | 47.22 | 21.142 | 59.971 | 25
47.22 | 33.265 | 59.994 | 43 | 47.22 | 20.248 | 59.971 | 25 | 47.24 | 10.442 | 59.988 | 15 | 47.21 | 11.226 | 60.022 | 15 | 47.23 | 21.142 | 59.971 | 25
47.23 | 33.266 | 59.994 | 43 | 47.23 | 20.253 | 59.971 | 25 | 47.25 | 10.442 | 59.988 | 15 | 47.21 | 11.227 | 60.022 | 15 | 47.24 | 21.143 | 59.971 | 25
47.24 | 33.266 | 59.994 | 43 | 47.24 | 20.258 | 59.971 | 25 | 47.26 | 10.441 | 59.988 | 15 | 47.22 | 11.228 | 60.022 | 15 | 47.24 | 21.144 | 59.971 | 25
47.25 | 33.265 | 59.994 | 43 | 47.24 | 20.262 | 59.971 | 25 | 47.27 | 10.441 | 59.988 | 15 | 47.23 | 11.227 | 60.022 | 15 | 47.25 | 21.146 | 59.971 | 25
47.26 | 33.264 | 59.994 | 43 | 47.25 | 20.268 | 59.971 | 25 | 47.27 | 10.441 | 59.988 | 15 | 47.24 | 11.226 | 60.022 | 15 | 47.26 | 21.148 | 59.971 | 25
47.27 | 33.264 | 59.994 | 43 | 47.26 | 20.274 | 59.971 | 25 | 47.28 | 10.441 | 59.988 | 15 | 47.25 | 11.227 | 60.022 | 15 | 47.27 | 21.149 | 59.971 | 25
47.27 | 33.264 | 59.994 | 43 | 47.27 | 20.278 | 59.971 | 25 | 47.29 | 10.441 | 59.988 | 15 | 47.26 | 11.227 | 60.022 | 15 | 47.28 | 21.149 | 59.971 | 25
47.28 | 33.266 | 59.994 | 43 | 47.28 | 20.282 | 59.971 | 25 | 47.3 | 10.44 | 59.988 | 15 | 47.26 | 11.226 | 60.022 | 15 | 47.29 | 21.151 | 59.971 | 25
47.29 | 33.267 | 59.994 | 43 | 47.29 | 20.283 | 59.971 | 25 | 47.31 | 10.439 | 59.988 | 15 | 47.27 | 11.226 | 60.022 | 15 | 47.29 | 21.153 | 59.971 | 25
47.3 | 33.266 | 59.994 | 43 | 47.29 | 20.283 | 59.971 | 25 | 47.32 | 10.439 | 59.988 | 15 | 47.28 | 11.227 | 60.022 | 15 | 47.3 | 21.155 | 59.971 | 25
47.31 | 33.265 | 59.994 | 43 | 47.3 | 20.281 | 59.971 | 25 | 47.32 | 10.439 | 59.988 | 15 | 47.29 | 11.227 | 60.022 | 15 | 47.31 | 21.157 | 59.971 | 25
47.32 | 33.264 | 59.994 | 43 | 47.31 | 20.279 | 59.971 | 25 | 47.33 | 10.439 | 59.988 | 15 | 47.3 | 11.228 | 60.022 | 15 | 47.32 | 21.158 | 59.971 | 25
47.32 | 33.263 | 59.994 | 43 | 47.32 | 20.282 | 59.971 | 25 | 47.34 | 10.439 | 59.988 | 15 | 47.31 | 11.229 | 60.022 | 15 | 47.33 | 21.16 | 59.971 | 25
47.33 | 33.26 | 59.994 | 43 | 47.33 | 20.284 | 59.971 | 25 | 47.35 | 10.439 | 59.988 | 15 | 47.31 | 11.229 | 60.022 | 15 | 47.34 | 21.161 | 59.971 | 25
47.34 | 33.257 | 59.994 | 43 | 47.34 | 20.283 | 59.971 | 25 | 47.36 | 10.439 | 59.988 | 15 | 47.32 | 11.229 | 60.022 | 15 | 47.34 | 21.162 | 59.971 | 25
47.35 | 33.26 | 59.994 | 43 | 47.34 | 20.282 | 59.971 | 25 | 47.37 | 10.439 | 59.988 | 15 | 47.33 | 11.23 | 60.022 | 15 | 47.35 | 21.164 | 59.971 | 25
47.36 | 33.264 | 59.994 | 43 | 47.35 | 20.281 | 59.971 | 25 | 47.37 | 10.439 | 59.988 | 15 | 47.34 | 11.232 | 60.022 | 15 | 47.36 | 21.167 | 59.971 | 25
47.37 | 33.265 | 59.994 | 43 | 47.36 | 20.279 | 59.971 | 25 | 47.38 | 10.438 | 59.988 | 15 | 47.35 | 11.234 | 60.022 | 15 | 47.37 | 21.169 | 59.971 | 25
47.37 | 33.266 | 59.994 | 43 | 47.37 | 20.278 | 59.971 | 25 | 47.39 | 10.436 | 59.988 | 15 | 47.36 | 11.236 | 60.022 | 15 | 47.38 | 21.171 | 59.971 | 25
47.38 | 33.262 | 59.994 | 43 | 47.38 | 20.276 | 59.971 | 25 | 47.4 | 10.436 | 59.988 | 15 | 47.36 | 11.237 | 60.022 | 15 | 47.39 | 21.171 | 59.971 | 25
47.39 | 33.258 | 59.994 | 43 | 47.39 | 20.279 | 59.971 | 25 | 47.41 | 10.436 | 59.988 | 15 | 47.37 | 11.238 | 60.022 | 15 | 47.39 | 21.172 | 59.971 | 25
47.4 | 33.259 | 59.994 | 43 | 47.39 | 20.281 | 59.971 | 25 | 47.42 | 10.437 | 59.988 | 15 | 47.38 | 11.238 | 60.022 | 15 | 47.4 | 21.173 | 59.971 | 25
47.41 | 33.26 | 59.994 | 43 | 47.4 | 20.282 | 59.971 | 25 | 47.42 | 10.437 | 59.988 | 15 | 47.39 | 11.239 | 60.022 | 15 | 47.41 | 21.175 | 59.971 | 25
47.42 | 33.263 | 59.994 | 43 | 47.41 | 20.283 | 59.971 | 25 | 47.43 | 10.441 | 59.988 | 15 | 47.4 | 11.239 | 60.022 | 15 | 47.42 | 21.175 | 59.971 | 25
47.42 | 33.265 | 59.994 | 43 | 47.42 | 20.282 | 59.971 | 25 | 47.44 | 10.445 | 59.988 | 15 | 47.41 | 11.239 | 60.022 | 15 | 47.43 | 21.174 | 59.971 | 25
47.43 | 33.265 | 59.993 | 43 | 47.43 | 20.282 | 59.971 | 25 | 47.45 | 10.449 | 59.988 | 15 | 47.41 | 11.238 | 60.022 | 15 | 47.44 | 21.174 | 59.971 | 25
47.44 | 33.265 | 59.993 | 43 | 47.44 | 20.281 | 59.971 | 25 | 47.46 | 10.453 | 59.988 | 15 | 47.42 | 11.238 | 60.022 | 15 | 47.44 | 21.174 | 59.971 | 25
47.45 | 33.267 | 59.993 | 43 | 47.44 | 20.281 | 59.971 | 25 | 47.47 | 10.459 | 59.988 | 15 | 47.43 | 11.239 | 60.022 | 15 | 47.45 | 21.175 | 59.971 | 25
47.46 | 33.268 | 59.992 | 43 | 47.45 | 20.282 | 59.971 | 25 | 47.47 | 10.464 | 59.988 | 15 | 47.44 | 11.239 | 60.022 | 15 | 47.46 | 21.176 | 59.971 | 25
47.47 | 33.273 | 59.992 | 43 | 47.46 | 20.284 | 59.971 | 25 | 47.48 | 10.469 | 59.988 | 15 | 47.45 | 11.24 | 60.022 | 15 | 47.47 | 21.177 | 59.971 | 25
47.47 | 33.278 | 59.992 | 43 | 47.47 | 20.283 | 59.971 | 25 | 47.49 | 10.475 | 59.988 | 15 | 47.46 | 11.241 | 60.022 | 15 | 47.48 | 21.178 | 59.971 | 25
47.48 | 33.284 | 59.992 | 43 | 47.48 | 20.283 | 59.971 | 25 | 47.5 | 10.48 | 59.988 | 15 | 47.46 | 11.242 | 60.022 | 15 | 47.49 | 21.178 | 59.971 | 25
47.49 | 33.291 | 59.991 | 43 | 47.49 | 20.281 | 59.971 | 25 | 47.51 | 10.485 | 59.988 | 15 | 47.47 | 11.243 | 60.022 | 15 | 47.49 | 21.178 | 59.971 | 25
47.5 | 33.296 | 59.991 | 43 | 47.49 | 20.28 | 59.971 | 25 | 47.52 | 10.49 | 59.988 | 15 | 47.48 | 11.243 | 60.022 | 15 | 47.5 | 21.178 | 59.971 | 25
47.51 | 33.301 | 59.991 | 43 | 47.5 | 20.283 | 59.971 | 25 | 47.52 | 10.494 | 59.988 | 15 | 47.49 | 11.243 | 60.022 | 15 | 47.51 | 21.179 | 59.971 | 25
47.52 | 33.303 | 59.99 | 43 | 47.51 | 20.285 | 59.971 | 25 | 47.53 | 10.499 | 59.988 | 15 | 47.5 | 11.242 | 60.022 | 15 | 47.52 | 21.178 | 59.971 | 25
47.52 | 33.304 | 59.99 | 43 | 47.52 | 20.288 | 59.971 | 25 | 47.54 | 10.504 | 59.988 | 15 | 47.51 | 11.242 | 60.022 | 15 | 47.53 | 21.178 | 59.971 | 25
47.53 | 33.31 | 59.99 | 43 | 47.53 | 20.29 | 59.971 | 25 | 47.55 | 10.509 | 59.988 | 15 | 47.51 | 11.242 | 60.022 | 15 | 47.54 | 21.178 | 59.971 | 25
47.54 | 33.316 | 59.99 | 43 | 47.54 | 20.296 | 59.971 | 25 | 47.56 | 10.515 | 59.988 | 15 | 47.52 | 11.242 | 60.022 | 15 | 47.54 | 21.179 | 59.971 | 25
47.55 | 33.324 | 59.989 | 43 | 47.54 | 20.302 | 59.971 | 25 | 47.57 | 10.52 | 59.988 | 15 | 47.53 | 11.241 | 60.022 | 15 | 47.55 | 21.18 | 59.971 | 25
47.56 | 33.331 | 59.989 | 43 | 47.55 | 20.305 | 59.971 | 25 | 47.57 | 10.526 | 59.988 | 15 | 47.54 | 11.24 | 60.022 | 15 | 47.56 | 21.18 | 59.971 | 25
47.57 | 33.333 | 59.989 | 43 | 47.56 | 20.308 | 59.971 | 25 | 47.58 | 10.53 | 59.988 | 15 | 47.55 | 11.238 | 60.022 | 15 | 47.57 | 21.18 | 59.971 | 25
47.57 | 33.334 | 59.988 | 43 | 47.57 | 20.314 | 59.971 | 25 | 47.59 | 10.535 | 59.988 | 15 | 47.56 | 11.236 | 60.022 | 15 | 47.58 | 21.18 | 59.971 | 25
47.58 | 33.337 | 59.988 | 43 | 47.58 | 20.32 | 59.971 | 25 | 47.6 | 10.537 | 59.988 | 15 | 47.56 | 11.238 | 60.022 | 15 | 47.59 | 21.181 | 59.971 | 25
47.59 | 33.34 | 59.988 | 43 | 47.59 | 20.327 | 59.971 | 25 | 47.61 | 10.538 | 59.988 | 15 | 47.57 | 11.24 | 60.022 | 15 | 47.59 | 21.182 | 59.971 | 25
47.6 | 33.346 | 59.988 | 43 | 47.59 | 20.333 | 59.971 | 25 | 47.62 | 10.539 | 59.988 | 15 | 47.58 | 11.24 | 60.022 | 15 | 47.6 | 21.183 | 59.971 | 25
47.61 | 33.352 | 59.988 | 43 | 47.6 | 20.338 | 59.971 | 25 | 47.62 | 10.541 | 59.988 | 15 | 47.59 | 11.239 | 60.022 | 15 | 47.61 | 21.183 | 59.971 | 25
47.62 | 33.354 | 59.988 | 43 | 47.61 | 20.343 | 59.971 | 25 | 47.63 | 10.541 | 59.988 | 15 | 47.6 | 11.238 | 60.022 | 15 | 47.62 | 21.183 | 59.971 | 25
47.62 | 33.357 | 59.988 | 43 | 47.62 | 20.347 | 59.971 | 25 | 47.64 | 10.541 | 59.988 | 15 | 47.61 | 11.236 | 60.022 | 15 | 47.63 | 21.183 | 59.971 | 25
47.63 | 33.355 | 59.988 | 43 | 47.63 | 20.352 | 59.971 | 25 | 47.65 | 10.541 | 59.988 | 15 | 47.61 | 11.235 | 60.022 | 15 | 47.64 | 21.184 | 59.971 | 25
47.64 | 33.352 | 59.988 | 43 | 47.64 | 20.357 | 59.971 | 25 | 47.66 | 10.541 | 59.988 | 15 | 47.62 | 11.234 | 60.022 | 15 | 47.64 | 21.184 | 59.971 | 25
47.65 | 33.351 | 59.988 | 43 | 47.64 | 20.363 | 59.971 | 25 | 47.67 | 10.541 | 59.988 | 15 | 47.63 | 11.235 | 60.022 | 15 | 47.65 | 21.186 | 59.971 | 25
47.66 | 33.35 | 59.988 | 43 | 47.65 | 20.367 | 59.971 | 25 | 47.67 | 10.541 | 59.988 | 15 | 47.64 | 11.236 | 60.022 | 15 | 47.66 | 21.188 | 59.971 | 25
47.67 | 33.353 | 59.988 | 43 | 47.66 | 20.371 | 59.971 | 25 | 47.68 | 10.543 | 59.988 | 15 | 47.65 | 11.235 | 60.022 | 15 | 47.67 | 21.191 | 59.971 | 25
47.67 | 33.356 | 59.988 | 43 | 47.67 | 20.375 | 59.971 | 25 | 47.69 | 10.546 | 59.988 | 15 | 47.66 | 11.234 | 60.022 | 15 | 47.68 | 21.195 | 59.971 | 25
47.68 | 33.357 | 59.988 | 43 | 47.68 | 20.378 | 59.971 | 25 | 47.7 | 10.546 | 59.988 | 15 | 47.66 | 11.232 | 60.022 | 15 | 47.69 | 21.199 | 59.971 | 25
47.69 | 33.358 | 59.988 | 43 | 47.69 | 20.382 | 59.971 | 25 | 47.71 | 10.546 | 59.988 | 15 | 47.67 | 11.231 | 60.022 | 15 | 47.69 | 21.203 | 59.971 | 25
47.7 | 33.356 | 59.988 | 43 | 47.69 | 20.386 | 59.971 | 25 | 47.72 | 10.546 | 59.988 | 15 | 47.68 | 11.231 | 60.022 | 15 | 47.7 | 21.208 | 59.971 | 25
47.71 | 33.355 | 59.988 | 43 | 47.7 | 20.384 | 59.971 | 25 | 47.72 | 10.547 | 59.988 | 15 | 47.69 | 11.231 | 60.022 | 15 | 47.71 | 21.212 | 59.971 | 25
47.72 | 33.353 | 59.988 | 43 | 47.71 | 20.382 | 59.971 | 25 | 47.73 | 10.547 | 59.988 | 15 | 47.7 | 11.232 | 60.022 | 15 | 47.72 | 21.218 | 59.971 | 25
47.72 | 33.352 | 59.988 | 43 | 47.72 | 20.381 | 59.971 | 25 | 47.74 | 10.547 | 59.988 | 15 | 47.71 | 11.232 | 60.022 | 15 | 47.73 | 21.224 | 59.971 | 25
47.73 | 33.357 | 59.988 | 43 | 47.73 | 20.38 | 59.971 | 25 | 47.75 | 10.547 | 59.988 | 15 | 47.71 | 11.233 | 60.022 | 15 | 47.74 | 21.228 | 59.971 | 25
47.74 | 33.363 | 59.988 | 43 | 47.74 | 20.379 | 59.971 | 25 | 47.76 | 10.547 | 59.988 | 15 | 47.72 | 11.234 | 60.022 | 15 | 47.74 | 21.232 | 59.971 | 25
47.75 | 33.362 | 59.988 | 43 | 47.74 | 20.378 | 59.971 | 25 | 47.77 | 10.547 | 59.988 | 15 | 47.73 | 11.233 | 60.022 | 15 | 47.75 | 21.237 | 59.971 | 25
47.76 | 33.361 | 59.988 | 43 | 47.75 | 20.377 | 59.971 | 25 | 47.77 | 10.547 | 59.988 | 15 | 47.74 | 11.232 | 60.022 | 15 | 47.76 | 21.242 | 59.971 | 25
47.77 | 33.359 | 59.988 | 43 | 47.76 | 20.376 | 59.971 | 25 | 47.78 | 10.547 | 59.988 | 15 | 47.75 | 11.233 | 60.022 | 15 | 47.77 | 21.247 | 59.971 | 25
47.77 | 33.356 | 59.988 | 43 | 47.77 | 20.374 | 59.971 | 25 | 47.79 | 10.547 | 59.988 | 15 | 47.76 | 11.233 | 60.022 | 15 | 47.78 | 21.253 | 59.971 | 25
47.78 | 33.358 | 59.988 | 43 | 47.78 | 20.372 | 59.971 | 25 | 47.8 | 10.547 | 59.988 | 15 | 47.76 | 11.234 | 60.022 | 15 | 47.79 | 21.257 | 59.971 | 25
47.79 | 33.359 | 59.988 | 43 | 47.79 | 20.371 | 59.971 | 25 | 47.81 | 10.547 | 59.988 | 15 | 47.77 | 11.235 | 60.022 | 15 | 47.79 | 21.261 | 59.971 | 25
47.8 | 33.362 | 59.988 | 43 | 47.79 | 20.37 | 59.971 | 25 | 47.82 | 10.549 | 59.988 | 15 | 47.78 | 11.237 | 60.022 | 15 | 47.8 | 21.266 | 59.971 | 25
47.81 | 33.364 | 59.988 | 43 | 47.8 | 20.37 | 59.971 | 25 | 47.82 | 10.551 | 59.988 | 15 | 47.79 | 11.238 | 60.022 | 15 | 47.81 | 21.271 | 59.971 | 25
47.82 | 33.363 | 59.988 | 43 | 47.81 | 20.37 | 59.971 | 25 | 47.83 | 10.554 | 59.988 | 15 | 47.8 | 11.239 | 60.022 | 15 | 47.82 | 21.275 | 59.971 | 25
47.82 | 33.362 | 59.988 | 43 | 47.82 | 20.37 | 59.971 | 25 | 47.84 | 10.556 | 59.988 | 15 | 47.81 | 11.241 | 60.022 | 15 | 47.83 | 21.28 | 59.971 | 25
47.83 | 33.359 | 59.988 | 43 | 47.83 | 20.37 | 59.971 | 25 | 47.85 | 10.56 | 59.988 | 15 | 47.81 | 11.246 | 60.022 | 15 | 47.84 | 21.281 | 59.971 | 25
47.84 | 33.357 | 59.988 | 43 | 47.84 | 20.369 | 59.971 | 25 | 47.86 | 10.564 | 59.988 | 15 | 47.82 | 11.251 | 60.022 | 15 | 47.84 | 21.282 | 59.971 | 25
47.85 | 33.36 | 59.988 | 43 | 47.84 | 20.368 | 59.971 | 25 | 47.87 | 10.57 | 59.988 | 15 | 47.83 | 11.257 | 60.022 | 15 | 47.85 | 21.283 | 59.971 | 25
47.86 | 33.363 | 59.988 | 43 | 47.85 | 20.366 | 59.971 | 25 | 47.87 | 10.575 | 59.988 | 15 | 47.84 | 11.264 | 60.022 | 15 | 47.86 | 21.284 | 59.971 | 25
47.87 | 33.363 | 59.988 | 43 | 47.86 | 20.365 | 59.971 | 25 | 47.88 | 10.579 | 59.988 | 15 | 47.85 | 11.268 | 60.022 | 15 | 47.87 | 21.284 | 59.971 | 25
47.87 | 33.362 | 59.988 | 43 | 47.87 | 20.366 | 59.971 | 25 | 47.89 | 10.584 | 59.988 | 15 | 47.86 | 11.272 | 60.022 | 15 | 47.88 | 21.285 | 59.971 | 25
47.88 | 33.362 | 59.988 | 43 | 47.88 | 20.367 | 59.971 | 25 | 47.9 | 10.588 | 59.988 | 15 | 47.86 | 11.277 | 60.022 | 15 | 47.89 | 21.284 | 59.971 | 25
47.89 | 33.362 | 59.988 | 43 | 47.89 | 20.368 | 59.971 | 25 | 47.91 | 10.593 | 59.988 | 15 | 47.87 | 11.282 | 60.022 | 15 | 47.89 | 21.283 | 59.971 | 25
47.9 | 33.359 | 59.988 | 43 | 47.89 | 20.369 | 59.971 | 25 | 47.92 | 10.597 | 59.988 | 15 | 47.88 | 11.286 | 60.022 | 15 | 47.9 | 21.284 | 59.971 | 25
47.91 | 33.356 | 59.988 | 43 | 47.9 | 20.368 | 59.971 | 25 | 47.92 | 10.602 | 59.988 | 15 | 47.89 | 11.291 | 60.022 | 15 | 47.91 | 21.284 | 59.971 | 25
47.92 | 33.36 | 59.988 | 43 | 47.91 | 20.367 | 59.971 | 25 | 47.93 | 10.608 | 59.988 | 15 | 47.9 | 11.296 | 60.022 | 15 | 47.92 | 21.284 | 59.971 | 25
47.92 | 33.365 | 59.988 | 43 | 47.92 | 20.367 | 59.971 | 25 | 47.94 | 10.614 | 59.988 | 15 | 47.91 | 11.301 | 60.022 | 15 | 47.93 | 21.283 | 59.971 | 25
47.93 | 33.367 | 59.988 | 43 | 47.93 | 20.367 | 59.971 | 25 | 47.95 | 10.619 | 59.988 | 15 | 47.91 | 11.307 | 60.022 | 15 | 47.94 | 21.282 | 59.971 | 25
47.94 | 33.369 | 59.988 | 43 | 47.94 | 20.37 | 59.971 | 25 | 47.96 | 10.623 | 59.988 | 15 | 47.92 | 11.313 | 60.022 | 15 | 47.94 | 21.281 | 59.971 | 25
47.95 | 33.368 | 59.988 | 43 | 47.94 | 20.372 | 59.971 | 25 | 47.97 | 10.628 | 59.988 | 15 | 47.93 | 11.316 | 60.022 | 15 | 47.95 | 21.282 | 59.971 | 25
47.96 | 33.367 | 59.988 | 43 | 47.95 | 20.372 | 59.971 | 25 | 47.97 | 10.633 | 59.988 | 15 | 47.94 | 11.319 | 60.022 | 15 | 47.96 | 21.283 | 59.971 | 25
47.97 | 33.366 | 59.988 | 43 | 47.96 | 20.373 | 59.971 | 25 | 47.98 | 10.636 | 59.988 | 15 | 47.95 | 11.322 | 60.022 | 15 | 47.97 | 21.282 | 59.971 | 25
47.97 | 33.366 | 59.988 | 43 | 47.97 | 20.374 | 59.971 | 25 | 47.99 | 10.639 | 59.988 | 15 | 47.96 | 11.325 | 60.022 | 15 | 47.98 | 21.282 | 59.971 | 25
47.98 | 33.37 | 59.988 | 43 | 47.98 | 20.374 | 59.971 | 25 | 48 | 10.641 | 59.988 | 15 | 47.96 | 11.326 | 60.022 | 15 | 47.99 | 21.281 | 59.971 | 25
47.99 | 33.375 | 59.988 | 43 | 47.99 | 20.374 | 59.971 | 25 | 48.01 | 10.643 | 59.988 | 15 | 47.97 | 11.328 | 60.022 | 15 | 47.99 | 21.28 | 59.971 | 25
48 | 33.376 | 59.988 | 43 | 47.99 | 20.374 | 59.971 | 25 | 48.02 | 10.643 | 59.988 | 15 | 47.98 | 11.329 | 60.022 | 15 | 48 | 21.28 | 59.971 | 25
48.01 | 33.376 | 59.988 | 43 | 48 | 20.377 | 59.971 | 25 | 48.02 | 10.643 | 59.988 | 15 | 47.99 | 11.331 | 60.022 | 15 | 48.01 | 21.28 | 59.971 | 25
48.02 | 33.374 | 59.988 | 43 | 48.01 | 20.38 | 59.971 | 25 | 48.03 | 10.643 | 59.988 | 15 | 48 | 11.33 | 60.022 | 15 | 48.02 | 21.28 | 59.971 | 25
48.02 | 33.371 | 59.988 | 43 | 48.02 | 20.38 | 59.971 | 25 | 48.04 | 10.643 | 59.988 | 15 | 48.01 | 11.329 | 60.022 | 15 | 48.03 | 21.28 | 59.971 | 25
48.03 | 33.373 | 59.988 | 43 | 48.03 | 20.38 | 59.971 | 25 | 48.05 | 10.644 | 59.988 | 15 | 48.01 | 11.331 | 60.022 | 15 | 48.04 | 21.279 | 59.971 | 25
48.04 | 33.375 | 59.988 | 43 | 48.04 | 20.379 | 59.971 | 25 | 48.06 | 10.645 | 59.988 | 15 | 48.02 | 11.332 | 60.022 | 15 | 48.04 | 21.279 | 59.971 | 25
48.05 | 33.379 | 59.988 | 43 | 48.04 | 20.379 | 59.971 | 25 | 48.07 | 10.646 | 59.988 | 15 | 48.03 | 11.332 | 60.022 | 15 | 48.05 | 21.279 | 59.971 | 25
48.06 | 33.382 | 59.988 | 43 | 48.05 | 20.378 | 59.971 | 25 | 48.07 | 10.647 | 59.988 | 15 | 48.04 | 11.332 | 60.022 | 15 | 48.06 | 21.28 | 59.971 | 25
48.07 | 33.383 | 59.988 | 43 | 48.06 | 20.378 | 59.971 | 25 | 48.08 | 10.649 | 59.988 | 15 | 48.05 | 11.333 | 60.022 | 15 | 48.07 | 21.281 | 59.971 | 25
48.07 | 33.384 | 59.988 | 43 | 48.07 | 20.379 | 59.971 | 25 | 48.09 | 10.65 | 59.988 | 15 | 48.06 | 11.334 | 60.022 | 15 | 48.08 | 21.282 | 59.971 | 25
48.08 | 33.382 | 59.988 | 43 | 48.08 | 20.38 | 59.971 | 25 | 48.1 | 10.649 | 59.989 | 15 | 48.06 | 11.335 | 60.022 | 15 | 48.09 | 21.282 | 59.971 | 25
48.09 | 33.38 | 59.988 | 43 | 48.09 | 20.381 | 59.971 | 25 | 48.11 | 10.647 | 59.989 | 15 | 48.07 | 11.335 | 60.022 | 15 | 48.09 | 21.282 | 59.971 | 25
48.1 | 33.382 | 59.988 | 43 | 48.09 | 20.381 | 59.971 | 25 | 48.12 | 10.647 | 59.989 | 15 | 48.08 | 11.335 | 60.022 | 15 | 48.1 | 21.282 | 59.971 | 25
48.11 | 33.384 | 59.988 | 43 | 48.1 | 20.379 | 59.971 | 25 | 48.12 | 10.647 | 59.99 | 15 | 48.09 | 11.336 | 60.022 | 15 | 48.11 | 21.282 | 59.971 | 25
48.12 | 33.387 | 59.988 | 43 | 48.11 | 20.376 | 59.971 | 25 | 48.13 | 10.648 | 59.99 | 15 | 48.1 | 11.337 | 60.022 | 15 | 48.12 | 21.281 | 59.971 | 25
48.12 | 33.39 | 59.988 | 43 | 48.12 | 20.378 | 59.971 | 25 | 48.14 | 10.65 | 59.99 | 15 | 48.11 | 11.338 | 60.022 | 15 | 48.13 | 21.28 | 59.971 | 25
48.13 | 33.391 | 59.988 | 43 | 48.13 | 20.379 | 59.971 | 25 | 48.15 | 10.65 | 59.99 | 15 | 48.11 | 11.341 | 60.022 | 15 | 48.14 | 21.282 | 59.971 | 25
48.14 | 33.392 | 59.988 | 43 | 48.14 | 20.38 | 59.971 | 25 | 48.16 | 10.651 | 59.991 | 15 | 48.12 | 11.343 | 60.022 | 15 | 48.14 | 21.284 | 59.971 | 25
48.15 | 33.391 | 59.988 | 43 | 48.14 | 20.38 | 59.971 | 25 | 48.17 | 10.653 | 59.991 | 15 | 48.13 | 11.343 | 60.022 | 15 | 48.15 | 21.284 | 59.971 | 25
48.16 | 33.39 | 59.988 | 43 | 48.15 | 20.38 | 59.971 | 25 | 48.17 | 10.654 | 59.991 | 15 | 48.14 | 11.343 | 60.022 | 15 | 48.16 | 21.285 | 59.971 | 25
48.17 | 33.392 | 59.988 | 43 | 48.16 | 20.379 | 59.971 | 25 | 48.18 | 10.654 | 59.992 | 15 | 48.15 | 11.341 | 60.022 | 15 | 48.17 | 21.284 | 59.971 | 25
48.17 | 33.395 | 59.988 | 43 | 48.17 | 20.377 | 59.971 | 25 | 48.19 | 10.655 | 59.992 | 15 | 48.16 | 11.34 | 60.022 | 15 | 48.18 | 21.284 | 59.971 | 25
48.18 | 33.397 | 59.988 | 43 | 48.18 | 20.374 | 59.971 | 25 | 48.2 | 10.655 | 59.992 | 15 | 48.16 | 11.341 | 60.022 | 15 | 48.19 | 21.285 | 59.971 | 25
48.19 | 33.399 | 59.988 | 43 | 48.19 | 20.376 | 59.971 | 25 | 48.21 | 10.655 | 59.992 | 15 | 48.17 | 11.342 | 60.022 | 15 | 48.19 | 21.285 | 59.971 | 25
48.2 | 33.397 | 59.988 | 43 | 48.19 | 20.377 | 59.971 | 25 | 48.22 | 10.654 | 59.993 | 15 | 48.18 | 11.341 | 60.022 | 15 | 48.2 | 21.286 | 59.971 | 25
48.21 | 33.395 | 59.988 | 43 | 48.2 | 20.379 | 59.971 | 25 | 48.22 | 10.653 | 59.993 | 15 | 48.19 | 11.34 | 60.022 | 15 | 48.21 | 21.286 | 59.971 | 25
48.22 | 33.394 | 59.988 | 43 | 48.21 | 20.38 | 59.971 | 25 | 48.23 | 10.653 | 59.993 | 15 | 48.2 | 11.34 | 60.022 | 15 | 48.22 | 21.286 | 59.971 | 25
48.22 | 33.392 | 59.988 | 43 | 48.22 | 20.38 | 59.971 | 25 | 48.24 | 10.652 | 59.994 | 15 | 48.21 | 11.34 | 60.022 | 15 | 48.23 | 21.287 | 59.971 | 25
48.23 | 33.396 | 59.988 | 43 | 48.23 | 20.38 | 59.971 | 25 | 48.25 | 10.649 | 59.994 | 15 | 48.21 | 11.338 | 60.022 | 15 | 48.24 | 21.285 | 59.971 | 25
48.24 | 33.4 | 59.988 | 43 | 48.24 | 20.382 | 59.971 | 25 | 48.26 | 10.646 | 59.994 | 15 | 48.22 | 11.337 | 60.022 | 15 | 48.24 | 21.284 | 59.971 | 25
48.25 | 33.403 | 59.988 | 43 | 48.24 | 20.383 | 59.971 | 25 | 48.27 | 10.643 | 59.994 | 15 | 48.23 | 11.336 | 60.022 | 15 | 48.25 | 21.285 | 59.971 | 25
48.26 | 33.406 | 59.988 | 43 | 48.25 | 20.384 | 59.971 | 25 | 48.27 | 10.64 | 59.994 | 15 | 48.24 | 11.335 | 60.022 | 15 | 48.26 | 21.286 | 59.971 | 25
48.27 | 33.407 | 59.988 | 43 | 48.26 | 20.384 | 59.971 | 25 | 48.28 | 10.637 | 59.994 | 15 | 48.25 | 11.334 | 60.022 | 15 | 48.27 | 21.286 | 59.971 | 25
48.27 | 33.409 | 59.988 | 43 | 48.27 | 20.385 | 59.971 | 25 | 48.29 | 10.634 | 59.994 | 15 | 48.26 | 11.333 | 60.022 | 15 | 48.28 | 21.286 | 59.971 | 25
48.28 | 33.41 | 59.988 | 43 | 48.28 | 20.386 | 59.971 | 25 | 48.3 | 10.628 | 59.994 | 15 | 48.26 | 11.333 | 60.022 | 15 | 48.29 | 21.286 | 59.971 | 25
48.29 | 33.411 | 59.988 | 43 | 48.29 | 20.386 | 59.971 | 25 | 48.31 | 10.622 | 59.994 | 15 | 48.27 | 11.334 | 60.022 | 15 | 48.29 | 21.286 | 59.971 | 25
48.3 | 33.415 | 59.988 | 43 | 48.29 | 20.386 | 59.971 | 25 | 48.32 | 10.617 | 59.994 | 15 | 48.28 | 11.333 | 60.022 | 15 | 48.3 | 21.283 | 59.971 | 25
48.31 | 33.419 | 59.988 | 43 | 48.3 | 20.388 | 59.971 | 25 | 48.32 | 10.612 | 59.994 | 15 | 48.29 | 11.332 | 60.022 | 15 | 48.31 | 21.281 | 59.971 | 25
48.32 | 33.422 | 59.988 | 43 | 48.31 | 20.389 | 59.971 | 25 | 48.33 | 10.607 | 59.994 | 15 | 48.3 | 11.331 | 60.022 | 15 | 48.32 | 21.282 | 59.971 | 25
48.32 | 33.425 | 59.988 | 43 | 48.32 | 20.394 | 59.971 | 25 | 48.34 | 10.602 | 59.994 | 15 | 48.31 | 11.33 | 60.022 | 15 | 48.33 | 21.284 | 59.971 | 25
48.33 | 33.425 | 59.988 | 43 | 48.33 | 20.399 | 59.971 | 25 | 48.35 | 10.597 | 59.994 | 15 | 48.31 | 11.33 | 60.022 | 15 | 48.34 | 21.284 | 59.971 | 25
48.34 | 33.426 | 59.988 | 43 | 48.34 | 20.406 | 59.971 | 25 | 48.36 | 10.592 | 59.994 | 15 | 48.32 | 11.331 | 60.022 | 15 | 48.34 | 21.285 | 59.971 | 25
48.35 | 33.429 | 59.988 | 43 | 48.34 | 20.413 | 59.971 | 25 | 48.37 | 10.587 | 59.994 | 15 | 48.33 | 11.329 | 60.022 | 15 | 48.35 | 21.284 | 59.971 | 25
48.36 | 33.432 | 59.988 | 43 | 48.35 | 20.417 | 59.971 | 25 | 48.37 | 10.582 | 59.994 | 15 | 48.34 | 11.328 | 60.022 | 15 | 48.36 | 21.284 | 59.971 | 25
48.37 | 33.439 | 59.988 | 43 | 48.36 | 20.422 | 59.971 | 25 | 48.38 | 10.577 | 59.994 | 15 | 48.35 | 11.328 | 60.022 | 15 | 48.37 | 21.285 | 59.971 | 25
48.37 | 33.446 | 59.988 | 43 | 48.37 | 20.428 | 59.971 | 25 | 48.39 | 10.572 | 59.994 | 15 | 48.36 | 11.328 | 60.022 | 15 | 48.38 | 21.287 | 59.971 | 25
48.38 | 33.45 | 59.988 | 43 | 48.38 | 20.434 | 59.971 | 25 | 48.4 | 10.567 | 59.994 | 15 | 48.36 | 11.328 | 60.022 | 15 | 48.39 | 21.288 | 59.971 | 25
48.39 | 33.454 | 59.988 | 43 | 48.39 | 20.439 | 59.971 | 25 | 48.41 | 10.563 | 59.994 | 15 | 48.37 | 11.329 | 60.022 | 15 | 48.4 | 21.289 | 59.971 | 25
48.4 | 33.455 | 59.988 | 43 | 48.39 | 20.443 | 59.971 | 25 | 48.42 | 10.56 | 59.994 | 15 | 48.38 | 11.329 | 60.022 | 15 | 48.4 | 21.289 | 59.971 | 25
48.41 | 33.455 | 59.988 | 43 | 48.4 | 20.447 | 59.971 | 25 | 48.42 | 10.557 | 59.994 | 15 | 48.39 | 11.33 | 60.022 | 15 | 48.41 | 21.289 | 59.971 | 25
48.42 | 33.457 | 59.988 | 43 | 48.41 | 20.45 | 59.971 | 25 | 48.43 | 10.556 | 59.994 | 15 | 48.4 | 11.33 | 60.022 | 15 | 48.42 | 21.289 | 59.971 | 25
48.42 | 33.458 | 59.988 | 43 | 48.42 | 20.454 | 59.971 | 25 | 48.44 | 10.554 | 59.994 | 15 | 48.41 | 11.33 | 60.022 | 15 | 48.43 | 21.29 | 59.971 | 25
48.43 | 33.461 | 59.988 | 43 | 48.43 | 20.459 | 59.971 | 25 | 48.45 | 10.554 | 59.994 | 15 | 48.41 | 11.331 | 60.022 | 15 | 48.44 | 21.29 | 59.971 | 25
48.44 | 33.465 | 59.988 | 43 | 48.44 | 20.464 | 59.971 | 25 | 48.46 | 10.554 | 59.994 | 15 | 48.42 | 11.331 | 60.022 | 15 | 48.45 | 21.291 | 59.971 | 25
48.45 | 33.466 | 59.989 | 43 | 48.44 | 20.469 | 59.971 | 25 | 48.47 | 10.555 | 59.994 | 15 | 48.43 | 11.33 | 60.022 | 15 | 48.45 | 21.291 | 59.971 | 25
48.46 | 33.468 | 59.989 | 43 | 48.45 | 20.472 | 59.971 | 25 | 48.47 | 10.555 | 59.994 | 15 | 48.44 | 11.329 | 60.022 | 15 | 48.46 | 21.292 | 59.971 | 25
48.47 | 33.468 | 59.989 | 43 | 48.46 | 20.475 | 59.971 | 25 | 48.48 | 10.555 | 59.994 | 15 | 48.45 | 11.328 | 60.022 | 15 | 48.47 | 21.293 | 59.971 | 25
48.47 | 33.468 | 59.99 | 43 | 48.47 | 20.478 | 59.971 | 25 | 48.49 | 10.554 | 59.994 | 15 | 48.46 | 11.327 | 60.022 | 15 | 48.48 | 21.295 | 59.971 | 25
48.48 | 33.469 | 59.99 | 43 | 48.48 | 20.482 | 59.971 | 25 | 48.5 | 10.553 | 59.994 | 15 | 48.46 | 11.33 | 60.022 | 15 | 48.49 | 21.297 | 59.971 | 25
48.49 | 33.47 | 59.99 | 43 | 48.49 | 20.484 | 59.971 | 25 | 48.51 | 10.553 | 59.994 | 15 | 48.47 | 11.332 | 60.022 | 15 | 48.5 | 21.299 | 59.971 | 25
48.5 | 33.473 | 59.99 | 43 | 48.49 | 20.486 | 59.971 | 25 | 48.52 | 10.554 | 59.994 | 15 | 48.48 | 11.332 | 60.022 | 15 | 48.5 | 21.304 | 59.971 | 25
48.51 | 33.477 | 59.991 | 43 | 48.5 | 20.485 | 59.971 | 25 | 48.52 | 10.555 | 59.994 | 15 | 48.49 | 11.332 | 60.022 | 15 | 48.51 | 21.309 | 59.971 | 25
48.52 | 33.478 | 59.991 | 43 | 48.51 | 20.484 | 59.971 | 25 | 48.53 | 10.556 | 59.994 | 15 | 48.5 | 11.333 | 60.022 | 15 | 48.52 | 21.312 | 59.971 | 25
48.52 | 33.48 | 59.991 | 43 | 48.52 | 20.484 | 59.971 | 25 | 48.54 | 10.556 | 59.994 | 15 | 48.51 | 11.334 | 60.022 | 15 | 48.53 | 21.316 | 59.971 | 25
48.53 | 33.478 | 59.992 | 43 | 48.53 | 20.484 | 59.971 | 25 | 48.55 | 10.558 | 59.994 | 15 | 48.51 | 11.333 | 60.022 | 15 | 48.54 | 21.319 | 59.971 | 25
48.54 | 33.476 | 59.992 | 43 | 48.54 | 20.483 | 59.971 | 25 | 48.56 | 10.56 | 59.994 | 15 | 48.52 | 11.333 | 60.022 | 15 | 48.54 | 21.322 | 59.971 | 25
48.55 | 33.477 | 59.992 | 43 | 48.54 | 20.482 | 59.971 | 25 | 48.57 | 10.561 | 59.994 | 15 | 48.53 | 11.334 | 60.022 | 15 | 48.55 | 21.326 | 59.971 | 25
48.56 | 33.478 | 59.992 | 43 | 48.55 | 20.483 | 59.971 | 25 | 48.57 | 10.562 | 59.994 | 15 | 48.54 | 11.336 | 60.022 | 15 | 48.56 | 21.33 | 59.971 | 25
48.57 | 33.48 | 59.993 | 43 | 48.56 | 20.485 | 59.971 | 25 | 48.58 | 10.564 | 59.994 | 15 | 48.55 | 11.335 | 60.022 | 15 | 48.57 | 21.335 | 59.971 | 25
48.57 | 33.483 | 59.993 | 43 | 48.57 | 20.485 | 59.971 | 25 | 48.59 | 10.566 | 59.994 | 15 | 48.56 | 11.334 | 60.022 | 15 | 48.58 | 21.341 | 59.971 | 25
48.58 | 33.483 | 59.993 | 43 | 48.58 | 20.486 | 59.971 | 25 | 48.6 | 10.567 | 59.994 | 15 | 48.56 | 11.335 | 60.022 | 15 | 48.59 | 21.344 | 59.971 | 25
48.59 | 33.483 | 59.994 | 43 | 48.59 | 20.486 | 59.971 | 25 | 48.61 | 10.567 | 59.994 | 15 | 48.57 | 11.335 | 60.022 | 15 | 48.59 | 21.348 | 59.971 | 25
48.6 | 33.481 | 59.994 | 43 | 48.59 | 20.486 | 59.971 | 25 | 48.62 | 10.567 | 59.994 | 15 | 48.58 | 11.335 | 60.022 | 15 | 48.6 | 21.353 | 59.971 | 25
48.61 | 33.479 | 59.994 | 43 | 48.6 | 20.486 | 59.971 | 25 | 48.62 | 10.566 | 59.994 | 15 | 48.59 | 11.335 | 60.022 | 15 | 48.61 | 21.358 | 59.971 | 25
48.62 | 33.479 | 59.994 | 43 | 48.61 | 20.485 | 59.971 | 25 | 48.63 | 10.566 | 59.994 | 15 | 48.6 | 11.339 | 60.022 | 15 | 48.62 | 21.365 | 59.971 | 25
48.62 | 33.479 | 59.995 | 43 | 48.62 | 20.486 | 59.971 | 25 | 48.64 | 10.565 | 59.994 | 15 | 48.61 | 11.342 | 60.022 | 15 | 48.63 | 21.371 | 59.971 | 25
48.63 | 33.482 | 59.995 | 43 | 48.63 | 20.487 | 59.971 | 25 | 48.65 | 10.57 | 59.994 | 15 | 48.61 | 11.348 | 60.022 | 15 | 48.64 | 21.374 | 59.971 | 25
48.64 | 33.485 | 59.995 | 43 | 48.64 | 20.486 | 59.971 | 25 | 48.66 | 10.574 | 59.994 | 15 | 48.62 | 11.355 | 60.022 | 15 | 48.65 | 21.378 | 59.971 | 25
48.65 | 33.485 | 59.996 | 43 | 48.64 | 20.485 | 59.971 | 25 | 48.67 | 10.579 | 59.994 | 15 | 48.63 | 11.358 | 60.022 | 15 | 48.65 | 21.378 | 59.971 | 25
48.66 | 33.485 | 59.996 | 43 | 48.65 | 20.483 | 59.971 | 25 | 48.67 | 10.584 | 59.994 | 15 | 48.64 | 11.361 | 60.022 | 15 | 48.66 | 21.378 | 59.971 | 25
48.67 | 33.488 | 59.996 | 43 | 48.66 | 20.481 | 59.971 | 25 | 48.68 | 10.588 | 59.994 | 15 | 48.65 | 11.365 | 60.022 | 15 | 48.67 | 21.378 | 59.971 | 25
48.67 | 33.49 | 59.996 | 43 | 48.67 | 20.481 | 59.971 | 25 | 48.69 | 10.592 | 59.994 | 15 | 48.66 | 11.37 | 60.022 | 15 | 48.68 | 21.378 | 59.971 | 25
48.68 | 33.495 | 59.997 | 43 | 48.68 | 20.481 | 59.971 | 25 | 48.7 | 10.595 | 59.994 | 15 | 48.66 | 11.374 | 60.022 | 15 | 48.69 | 21.379 | 59.971 | 25
48.69 | 33.5 | 59.997 | 43 | 48.69 | 20.48 | 59.971 | 25 | 48.71 | 10.599 | 59.994 | 15 | 48.67 | 11.378 | 60.022 | 15 | 48.7 | 21.381 | 59.971 | 25
48.7 | 33.508 | 59.997 | 43 | 48.69 | 20.479 | 59.971 | 25 | 48.72 | 10.603 | 59.994 | 15 | 48.68 | 11.385 | 60.022 | 15 | 48.7 | 21.381 | 59.971 | 25
48.71 | 33.516 | 59.998 | 43 | 48.7 | 20.479 | 59.971 | 25 | 48.72 | 10.607 | 59.994 | 15 | 48.69 | 11.391 | 60.022 | 15 | 48.71 | 21.38 | 59.971 | 25
48.72 | 33.522 | 59.998 | 43 | 48.71 | 20.479 | 59.971 | 25 | 48.73 | 10.61 | 59.994 | 15 | 48.7 | 11.394 | 60.022 | 15 | 48.72 | 21.38 | 59.971 | 25
48.72 | 33.528 | 59.998 | 43 | 48.72 | 20.481 | 59.971 | 25 | 48.74 | 10.613 | 59.994 | 15 | 48.71 | 11.397 | 60.022 | 15 | 48.73 | 21.38 | 59.971 | 25
48.73 | 33.531 | 59.998 | 43 | 48.73 | 20.484 | 59.971 | 25 | 48.75 | 10.617 | 59.994 | 15 | 48.71 | 11.402 | 60.022 | 15 | 48.74 | 21.379 | 59.971 | 25
48.74 | 33.534 | 59.999 | 43 | 48.74 | 20.489 | 59.971 | 25 | 48.76 | 10.62 | 59.994 | 15 | 48.72 | 11.406 | 60.022 | 15 | 48.75 | 21.378 | 59.971 | 25
48.75 | 33.54 | 59.999 | 43 | 48.74 | 20.495 | 59.971 | 25 | 48.77 | 10.623 | 59.994 | 15 | 48.73 | 11.411 | 60.022 | 15 | 48.75 | 21.379 | 59.971 | 25
48.76 | 33.545 | 59.999 | 43 | 48.75 | 20.501 | 59.971 | 25 | 48.77 | 10.627 | 59.994 | 15 | 48.74 | 11.416 | 60.022 | 15 | 48.76 | 21.38 | 59.971 | 25
48.77 | 33.554 | 59.999 | 43 | 48.76 | 20.507 | 59.971 | 25 | 48.78 | 10.631 | 59.994 | 15 | 48.75 | 11.42 | 60.022 | 15 | 48.77 | 21.379 | 59.971 | 25
48.77 | 33.564 | 59.999 | 43 | 48.77 | 20.511 | 59.971 | 25 | 48.79 | 10.634 | 59.994 | 15 | 48.76 | 11.425 | 60.022 | 15 | 48.78 | 21.377 | 59.971 | 25
48.78 | 33.57 | 59.999 | 43 | 48.78 | 20.516 | 59.971 | 25 | 48.8 | 10.639 | 59.994 | 15 | 48.76 | 11.426 | 60.022 | 15 | 48.79 | 21.377 | 59.971 | 25
48.79 | 33.576 | 59.999 | 43 | 48.79 | 20.521 | 59.971 | 25 | 48.81 | 10.644 | 59.994 | 15 | 48.77 | 11.427 | 60.022 | 15 | 48.8 | 21.377 | 59.971 | 25
48.8 | 33.58 | 59.999 | 43 | 48.79 | 20.527 | 59.971 | 25 | 48.82 | 10.646 | 59.994 | 15 | 48.78 | 11.426 | 60.022 | 15 | 48.8 | 21.378 | 59.971 | 25
48.81 | 33.585 | 59.999 | 43 | 48.8 | 20.533 | 59.971 | 25 | 48.82 | 10.648 | 59.994 | 15 | 48.79 | 11.425 | 60.022 | 15 | 48.81 | 21.38 | 59.971 | 25
48.82 | 33.591 | 59.999 | 43 | 48.81 | 20.539 | 59.971 | 25 | 48.83 | 10.649 | 59.994 | 15 | 48.8 | 11.425 | 60.022 | 15 | 48.82 | 21.38 | 59.971 | 25
48.82 | 33.597 | 59.999 | 43 | 48.82 | 20.546 | 59.971 | 25 | 48.84 | 10.65 | 59.994 | 15 | 48.81 | 11.426 | 60.022 | 15 | 48.83 | 21.379 | 59.971 | 25
48.83 | 33.603 | 59.999 | 43 | 48.83 | 20.553 | 59.971 | 25 | 48.85 | 10.65 | 59.994 | 15 | 48.81 | 11.427 | 60.022 | 15 | 48.84 | 21.379 | 59.971 | 25
48.84 | 33.608 | 59.999 | 43 | 48.84 | 20.557 | 59.971 | 25 | 48.86 | 10.651 | 59.994 | 15 | 48.82 | 11.427 | 60.022 | 15 | 48.85 | 21.379 | 59.971 | 25
48.85 | 33.608 | 59.999 | 43 | 48.84 | 20.561 | 59.971 | 25 | 48.87 | 10.651 | 59.994 | 15 | 48.83 | 11.427 | 60.022 | 15 | 48.85 | 21.38 | 59.971 | 25
48.86 | 33.607 | 59.999 | 43 | 48.85 | 20.568 | 59.971 | 25 | 48.88 | 10.652 | 59.994 | 15 | 48.84 | 11.427 | 60.022 | 15 | 48.86 | 21.38 | 59.971 | 25
48.87 | 33.605 | 59.999 | 43 | 48.86 | 20.575 | 59.971 | 25 | 48.88 | 10.652 | 59.994 | 15 | 48.85 | 11.427 | 60.022 | 15 | 48.87 | 21.382 | 59.971 | 25
48.87 | 33.603 | 59.999 | 43 | 48.87 | 20.581 | 59.971 | 25 | 48.89 | 10.652 | 59.994 | 15 | 48.86 | 11.427 | 60.022 | 15 | 48.88 | 21.384 | 59.971 | 25
48.88 | 33.602 | 59.999 | 43 | 48.88 | 20.587 | 59.971 | 25 | 48.9 | 10.654 | 59.994 | 15 | 48.86 | 11.427 | 60.022 | 15 | 48.89 | 21.383 | 59.971 | 25
48.89 | 33.601 | 59.999 | 43 | 48.89 | 20.588 | 59.971 | 25 | 48.91 | 10.655 | 59.994 | 15 | 48.87 | 11.427 | 60.022 | 15 | 48.9 | 21.382 | 59.971 | 25
48.9 | 33.603 | 59.999 | 43 | 48.89 | 20.59 | 59.971 | 25 | 48.92 | 10.656 | 59.994 | 15 | 48.88 | 11.427 | 60.022 | 15 | 48.9 | 21.384 | 59.971 | 25
48.91 | 33.604 | 59.999 | 43 | 48.9 | 20.59 | 59.971 | 25 | 48.92 | 10.658 | 59.994 | 15 | 48.89 | 11.427 | 60.022 | 15 | 48.91 | 21.387 | 59.971 | 25
48.92 | 33.603 | 59.999 | 43 | 48.91 | 20.591 | 59.971 | 25 | 48.93 | 10.659 | 59.994 | 15 | 48.9 | 11.426 | 60.022 | 15 | 48.92 | 21.39 | 59.971 | 25
48.92 | 33.602 | 59.999 | 43 | 48.92 | 20.591 | 59.971 | 25 | 48.94 | 10.661 | 59.994 | 15 | 48.91 | 11.425 | 60.022 | 15 | 48.93 | 21.394 | 59.971 | 25
48.93 | 33.599 | 59.999 | 43 | 48.93 | 20.591 | 59.971 | 25 | 48.95 | 10.662 | 59.994 | 15 | 48.91 | 11.425 | 60.022 | 15 | 48.94 | 21.401 | 59.971 | 25
48.94 | 33.596 | 59.999 | 43 | 48.94 | 20.594 | 59.971 | 25 | 48.96 | 10.664 | 59.994 | 15 | 48.92 | 11.425 | 60.022 | 15 | 48.95 | 21.408 | 59.971 | 25
48.95 | 33.594 | 59.999 | 43 | 48.94 | 20.596 | 59.971 | 25 | 48.97 | 10.664 | 59.994 | 15 | 48.93 | 11.426 | 60.022 | 15 | 48.95 | 21.413 | 59.971 | 25
48.96 | 33.593 | 59.999 | 43 | 48.95 | 20.597 | 59.971 | 25 | 48.97 | 10.665 | 59.994 | 15 | 48.94 | 11.426 | 60.022 | 15 | 48.96 | 21.417 | 59.971 | 25
48.97 | 33.593 | 59.999 | 43 | 48.96 | 20.597 | 59.971 | 25 | 48.98 | 10.664 | 59.994 | 15 | 48.95 | 11.427 | 60.022 | 15 | 48.97 | 21.421 | 59.971 | 25
48.97 | 33.593 | 59.999 | 43 | 48.97 | 20.597 | 59.971 | 25 | 48.99 | 10.664 | 59.994 | 15 | 48.96 | 11.428 | 60.022 | 15 | 48.98 | 21.424 | 59.971 | 25
48.98 | 33.592 | 59.999 | 43 | 48.98 | 20.597 | 59.971 | 25 | 49 | 10.663 | 59.994 | 15 | 48.96 | 11.429 | 60.022 | 15 | 48.99 | 21.431 | 59.971 | 25
48.99 | 33.591 | 59.999 | 43 | 48.99 | 20.598 | 59.971 | 25 | 49.01 | 10.661 | 59.994 | 15 | 48.97 | 11.43 | 60.022 | 15 | 49 | 21.437 | 59.971 | 25
49 | 33.586 | 59.999 | 43 | 48.99 | 20.598 | 59.971 | 25 | 49.02 | 10.661 | 59.994 | 15 | 48.98 | 11.43 | 60.022 | 15 | 49 | 21.443 | 59.971 | 25
49.01 | 33.581 | 59.999 | 43 | 49 | 20.599 | 59.971 | 25 | 49.02 | 10.661 | 59.994 | 15 | 48.99 | 11.43 | 60.022 | 15 | 49.01 | 21.448 | 59.971 | 25
49.02 | 33.582 | 59.999 | 43 | 49.01 | 20.6 | 59.971 | 25 | 49.03 | 10.661 | 59.994 | 15 | 49 | 11.434 | 60.022 | 15 | 49.02 | 21.452 | 59.971 | 25
49.02 | 33.582 | 59.999 | 43 | 49.02 | 20.6 | 59.971 | 25 | 49.04 | 10.661 | 59.994 | 15 | 49.01 | 11.437 | 60.022 | 15 | 49.03 | 21.457 | 59.971 | 25
49.03 | 33.585 | 59.999 | 43 | 49.03 | 20.601 | 59.971 | 25 | 49.05 | 10.659 | 59.994 | 15 | 49.01 | 11.439 | 60.022 | 15 | 49.04 | 21.462 | 59.971 | 25
49.04 | 33.588 | 59.999 | 43 | 49.04 | 20.6 | 59.971 | 25 | 49.06 | 10.658 | 59.994 | 15 | 49.02 | 11.442 | 60.022 | 15 | 49.05 | 21.467 | 59.971 | 25
49.05 | 33.587 | 59.999 | 43 | 49.04 | 20.598 | 59.971 | 25 | 49.07 | 10.657 | 59.994 | 15 | 49.03 | 11.449 | 60.022 | 15 | 49.05 | 21.474 | 59.971 | 25
49.06 | 33.586 | 59.999 | 43 | 49.05 | 20.599 | 59.971 | 25 | 49.07 | 10.656 | 59.994 | 15 | 49.04 | 11.456 | 60.022 | 15 | 49.06 | 21.481 | 59.971 | 25
49.07 | 33.582 | 59.999 | 43 | 49.06 | 20.599 | 59.971 | 25 | 49.08 | 10.657 | 59.994 | 15 | 49.05 | 11.462 | 60.022 | 15 | 49.07 | 21.484 | 59.971 | 25
49.07 | 33.578 | 59.999 | 43 | 49.07 | 20.599 | 59.971 | 25 | 49.09 | 10.658 | 59.994 | 15 | 49.06 | 11.468 | 60.022 | 15 | 49.08 | 21.488 | 59.971 | 25
49.08 | 33.579 | 59.999 | 43 | 49.08 | 20.599 | 59.971 | 25 | 49.1 | 10.66 | 59.994 | 15 | 49.06 | 11.475 | 60.022 | 15 | 49.09 | 21.489 | 59.971 | 25
49.09 | 33.58 | 59.999 | 43 | 49.09 | 20.599 | 59.971 | 25 | 49.11 | 10.661 | 59.994 | 15 | 49.07 | 11.482 | 60.022 | 15 | 49.1 | 21.49 | 59.971 | 25
49.1 | 33.582 | 59.999 | 43 | 49.09 | 20.599 | 59.971 | 25 | 49.12 | 10.663 | 59.994 | 15 | 49.08 | 11.489 | 60.022 | 15 | 49.1 | 21.49 | 59.971 | 25
49.11 | 33.584 | 59.999 | 43 | 49.1 | 20.599 | 59.971 | 25 | 49.12 | 10.665 | 59.994 | 15 | 49.09 | 11.497 | 60.022 | 15 | 49.11 | 21.49 | 59.971 | 25
49.12 | 33.583 | 59.999 | 43 | 49.11 | 20.599 | 59.971 | 25 | 49.13 | 10.668 | 59.994 | 15 | 49.1 | 11.504 | 60.022 | 15 | 49.12 | 21.491 | 59.971 | 25
49.12 | 33.583 | 59.999 | 43 | 49.12 | 20.599 | 59.971 | 25 | 49.14 | 10.671 | 59.994 | 15 | 49.11 | 11.511 | 60.022 | 15 | 49.13 | 21.492 | 59.971 | 25
49.13 | 33.579 | 59.999 | 43 | 49.13 | 20.599 | 59.971 | 25 | 49.15 | 10.673 | 59.994 | 15 | 49.11 | 11.517 | 60.022 | 15 | 49.14 | 21.493 | 59.971 | 25
49.14 | 33.575 | 59.999 | 43 | 49.14 | 20.599 | 59.971 | 25 | 49.16 | 10.675 | 59.994 | 15 | 49.12 | 11.522 | 60.022 | 15 | 49.15 | 21.494 | 59.971 | 25
49.15 | 33.576 | 59.999 | 43 | 49.14 | 20.6 | 59.971 | 25 | 49.17 | 10.678 | 59.994 | 15 | 49.13 | 11.529 | 60.022 | 15 | 49.15 | 21.494 | 59.971 | 25
49.16 | 33.576 | 59.999 | 43 | 49.15 | 20.6 | 59.971 | 25 | 49.17 | 10.681 | 59.994 | 15 | 49.14 | 11.535 | 60.022 | 15 | 49.16 | 21.495 | 59.971 | 25
49.17 | 33.58 | 59.999 | 43 | 49.16 | 20.6 | 59.971 | 25 | 49.18 | 10.683 | 59.994 | 15 | 49.15 | 11.54 | 60.022 | 15 | 49.17 | 21.495 | 59.971 | 25
49.17 | 33.583 | 59.999 | 43 | 49.17 | 20.604 | 59.971 | 25 | 49.19 | 10.685 | 59.994 | 15 | 49.16 | 11.546 | 60.022 | 15 | 49.18 | 21.495 | 59.971 | 25
49.18 | 33.581 | 59.999 | 43 | 49.18 | 20.608 | 59.971 | 25 | 49.2 | 10.688 | 59.994 | 15 | 49.16 | 11.55 | 60.022 | 15 | 49.19 | 21.494 | 59.971 | 25
49.19 | 33.579 | 59.999 | 43 | 49.19 | 20.608 | 59.971 | 25 | 49.21 | 10.691 | 59.994 | 15 | 49.17 | 11.554 | 60.022 | 15 | 49.2 | 21.494 | 59.971 | 25
49.2 | 33.573 | 59.999 | 43 | 49.19 | 20.609 | 59.972 | 25 | 49.22 | 10.693 | 59.994 | 15 | 49.18 | 11.558 | 60.022 | 15 | 49.2 | 21.494 | 59.971 | 25
49.21 | 33.568 | 59.999 | 43 | 49.2 | 20.611 | 59.972 | 25 | 49.22 | 10.695 | 59.994 | 15 | 49.19 | 11.561 | 60.022 | 15 | 49.21 | 21.494 | 59.971 | 25
49.22 | 33.569 | 59.999 | 43 | 49.21 | 20.613 | 59.972 | 25 | 49.23 | 10.698 | 59.994 | 15 | 49.2 | 11.56 | 60.022 | 15 | 49.22 | 21.494 | 59.971 | 25
49.22 | 33.57 | 59.999 | 43 | 49.22 | 20.616 | 59.973 | 25 | 49.24 | 10.701 | 59.994 | 15 | 49.21 | 11.559 | 60.022 | 15 | 49.23 | 21.494 | 59.971 | 25
49.23 | 33.574 | 59.999 | 43 | 49.23 | 20.618 | 59.973 | 25 | 49.25 | 10.701 | 59.994 | 15 | 49.21 | 11.559 | 60.022 | 15 | 49.24 | 21.494 | 59.971 | 25
49.24 | 33.577 | 59.999 | 43 | 49.24 | 20.621 | 59.973 | 25 | 49.26 | 10.701 | 59.994 | 15 | 49.22 | 11.56 | 60.022 | 15 | 49.25 | 21.494 | 59.971 | 25
49.25 | 33.577 | 59.999 | 43 | 49.24 | 20.625 | 59.973 | 25 | 49.27 | 10.701 | 59.994 | 15 | 49.23 | 11.559 | 60.022 | 15 | 49.25 | 21.494 | 59.971 | 25
49.26 | 33.576 | 59.999 | 43 | 49.25 | 20.625 | 59.974 | 25 | 49.27 | 10.701 | 59.994 | 15 | 49.24 | 11.559 | 60.022 | 15 | 49.26 | 21.493 | 59.971 | 25
49.27 | 33.571 | 59.999 | 43 | 49.26 | 20.626 | 59.974 | 25 | 49.28 | 10.701 | 59.994 | 15 | 49.25 | 11.558 | 60.022 | 15 | 49.27 | 21.492 | 59.971 | 25
49.27 | 33.566 | 59.999 | 43 | 49.27 | 20.626 | 59.974 | 25 | 49.29 | 10.7 | 59.994 | 15 | 49.26 | 11.557 | 60.022 | 15 | 49.28 | 21.491 | 59.971 | 25
49.28 | 33.566 | 59.999 | 43 | 49.28 | 20.627 | 59.975 | 25 | 49.3 | 10.698 | 59.994 | 15 | 49.26 | 11.556 | 60.022 | 15 | 49.29 | 21.491 | 59.971 | 25
49.29 | 33.565 | 59.999 | 43 | 49.29 | 20.63 | 59.975 | 25 | 49.31 | 10.696 | 59.994 | 15 | 49.27 | 11.555 | 60.022 | 15 | 49.3 | 21.491 | 59.971 | 25
49.3 | 33.569 | 59.999 | 43 | 49.29 | 20.633 | 59.975 | 25 | 49.32 | 10.695 | 59.994 | 15 | 49.28 | 11.554 | 60.022 | 15 | 49.3 | 21.488 | 59.971 | 25
49.31 | 33.573 | 59.999 | 43 | 49.3 | 20.634 | 59.975 | 25 | 49.32 | 10.695 | 59.994 | 15 | 49.29 | 11.553 | 60.022 | 15 | 49.31 | 21.486 | 59.971 | 25
49.32 | 33.571 | 59.999 | 43 | 49.31 | 20.635 | 59.976 | 25 | 49.33 | 10.695 | 59.994 | 15 | 49.3 | 11.552 | 60.022 | 15 | 49.32 | 21.483 | 59.971 | 25
49.32 | 33.569 | 59.999 | 43 | 49.32 | 20.636 | 59.976 | 25 | 49.34 | 10.694 | 59.994 | 15 | 49.31 | 11.552 | 60.022 | 15 | 49.33 | 21.481 | 59.971 | 25
49.33 | 33.565 | 59.999 | 43 | 49.33 | 20.637 | 59.976 | 25 | 49.35 | 10.694 | 59.994 | 15 | 49.31 | 11.551 | 60.022 | 15 | 49.34 | 21.477 | 59.971 | 25
49.34 | 33.561 | 59.999 | 43 | 49.34 | 20.635 | 59.976 | 25 | 49.36 | 10.695 | 59.994 | 15 | 49.32 | 11.551 | 60.022 | 15 | 49.35 | 21.474 | 59.971 | 25
49.35 | 33.561 | 59.999 | 43 | 49.34 | 20.634 | 59.976 | 25 | 49.37 | 10.694 | 59.994 | 15 | 49.33 | 11.549 | 60.022 | 15 | 49.35 | 21.471 | 59.971 | 25
49.36 | 33.561 | 59.999 | 43 | 49.35 | 20.636 | 59.976 | 25 | 49.38 | 10.693 | 59.994 | 15 | 49.34 | 11.548 | 60.022 | 15 | 49.36 | 21.468 | 59.971 | 25
49.37 | 33.565 | 59.999 | 43 | 49.36 | 20.638 | 59.976 | 25 | 49.38 | 10.694 | 59.994 | 15 | 49.35 | 11.548 | 60.022 | 15 | 49.37 | 21.465 | 59.971 | 25
49.37 | 33.568 | 59.999 | 43 | 49.37 | 20.638 | 59.976 | 25 | 49.39 | 10.696 | 59.994 | 15 | 49.36 | 11.549 | 60.022 | 15 | 49.38 | 21.463 | 59.971 | 25
49.38 | 33.567 | 59.999 | 43 | 49.38 | 20.639 | 59.976 | 25 | 49.4 | 10.695 | 59.994 | 15 | 49.36 | 11.549 | 60.022 | 15 | 49.39 | 21.46 | 59.971 | 25
49.39 | 33.566 | 59.999 | 43 | 49.39 | 20.639 | 59.976 | 25 | 49.41 | 10.695 | 59.994 | 15 | 49.37 | 11.549 | 60.022 | 15 | 49.4 | 21.456 | 59.971 | 25
49.4 | 33.562 | 59.999 | 43 | 49.39 | 20.638 | 59.976 | 25 | 49.42 | 10.698 | 59.994 | 15 | 49.38 | 11.55 | 60.022 | 15 | 49.4 | 21.453 | 59.971 | 25
49.41 | 33.558 | 59.999 | 43 | 49.4 | 20.639 | 59.976 | 25 | 49.43 | 10.701 | 59.994 | 15 | 49.39 | 11.55 | 60.022 | 15 | 49.41 | 21.449 | 59.971 | 25
49.42 | 33.558 | 59.999 | 43 | 49.41 | 20.639 | 59.976 | 25 | 49.43 | 10.701 | 59.994 | 15 | 49.4 | 11.55 | 60.022 | 15 | 49.42 | 21.446 | 59.971 | 25
49.42 | 33.559 | 59.999 | 43 | 49.42 | 20.64 | 59.976 | 25 | 49.44 | 10.701 | 59.994 | 15 | 49.41 | 11.551 | 60.022 | 15 | 49.43 | 21.444 | 59.971 | 25
49.43 | 33.563 | 59.999 | 43 | 49.43 | 20.641 | 59.976 | 25 | 49.45 | 10.704 | 59.994 | 15 | 49.41 | 11.551 | 60.022 | 15 | 49.44 | 21.441 | 59.971 | 25
49.44 | 33.567 | 59.999 | 43 | 49.44 | 20.642 | 59.976 | 25 | 49.46 | 10.707 | 59.994 | 15 | 49.42 | 11.551 | 60.022 | 15 | 49.45 | 21.438 | 59.971 | 25
49.45 | 33.568 | 59.999 | 43 | 49.44 | 20.643 | 59.976 | 25 | 49.47 | 10.708 | 59.994 | 15 | 49.43 | 11.552 | 60.022 | 15 | 49.45 | 21.434 | 59.971 | 25
49.46 | 33.569 | 59.999 | 43 | 49.45 | 20.642 | 59.976 | 25 | 49.47 | 10.71 | 59.994 | 15 | 49.44 | 11.554 | 60.022 | 15 | 49.46 | 21.429 | 59.971 | 25
49.47 | 33.568 | 59.999 | 43 | 49.46 | 20.641 | 59.976 | 25 | 49.48 | 10.71 | 59.994 | 15 | 49.45 | 11.556 | 60.022 | 15 | 49.47 | 21.43 | 59.971 | 25
49.47 | 33.566 | 59.999 | 43 | 49.47 | 20.641 | 59.976 | 25 | 49.49 | 10.71 | 59.994 | 15 | 49.46 | 11.558 | 60.022 | 15 | 49.48 | 21.431 | 59.971 | 25
49.48 | 33.573 | 59.999 | 43 | 49.48 | 20.641 | 59.976 | 25 | 49.5 | 10.713 | 59.994 | 15 | 49.46 | 11.559 | 60.022 | 15 | 49.49 | 21.43 | 59.971 | 25
49.49 | 33.58 | 59.999 | 43 | 49.49 | 20.642 | 59.976 | 25 | 49.51 | 10.716 | 59.994 | 15 | 49.47 | 11.56 | 60.022 | 15 | 49.5 | 21.43 | 59.971 | 25
49.5 | 33.589 | 59.999 | 43 | 49.49 | 20.643 | 59.976 | 25 | 49.52 | 10.718 | 59.994 | 15 | 49.48 | 11.561 | 60.022 | 15 | 49.5 | 21.43 | 59.971 | 25
49.51 | 33.597 | 59.999 | 43 | 49.5 | 20.644 | 59.976 | 25 | 49.52 | 10.72 | 59.994 | 15 | 49.49 | 11.563 | 60.022 | 15 | 49.51 | 21.431 | 59.971 | 25
49.52 | 33.604 | 59.999 | 43 | 49.51 | 20.644 | 59.976 | 25 | 49.53 | 10.724 | 59.994 | 15 | 49.5 | 11.563 | 60.022 | 15 | 49.52 | 21.432 | 59.971 | 25
49.52 | 33.611 | 59.999 | 43 | 49.52 | 20.643 | 59.976 | 25 | 49.54 | 10.727 | 59.994 | 15 | 49.51 | 11.564 | 60.022 | 15 | 49.53 | 21.432 | 59.971 | 25
49.53 | 33.615 | 59.999 | 43 | 49.53 | 20.642 | 59.976 | 25 | 49.55 | 10.729 | 59.994 | 15 | 49.51 | 11.563 | 60.022 | 15 | 49.54 | 21.433 | 59.971 | 25
49.54 | 33.619 | 59.999 | 43 | 49.54 | 20.645 | 59.976 | 25 | 49.56 | 10.731 | 59.994 | 15 | 49.52 | 11.562 | 60.022 | 15 | 49.55 | 21.433 | 59.971 | 25
49.55 | 33.626 | 59.999 | 43 | 49.54 | 20.648 | 59.976 | 25 | 49.57 | 10.734 | 59.994 | 15 | 49.53 | 11.562 | 60.022 | 15 | 49.55 | 21.433 | 59.971 | 25
49.56 | 33.633 | 59.999 | 43 | 49.55 | 20.649 | 59.976 | 25 | 49.57 | 10.737 | 59.994 | 15 | 49.54 | 11.562 | 60.022 | 15 | 49.56 | 21.433 | 59.971 | 25
49.57 | 33.642 | 59.999 | 43 | 49.56 | 20.651 | 59.976 | 25 | 49.58 | 10.738 | 59.994 | 15 | 49.55 | 11.562 | 60.022 | 15 | 49.57 | 21.434 | 59.971 | 25
49.57 | 33.652 | 59.999 | 43 | 49.57 | 20.653 | 59.976 | 25 | 49.59 | 10.74 | 59.994 | 15 | 49.56 | 11.562 | 60.022 | 15 | 49.58 | 21.436 | 59.971 | 25
49.58 | 33.658 | 59.999 | 43 | 49.58 | 20.654 | 59.976 | 25 | 49.6 | 10.743 | 59.994 | 15 | 49.56 | 11.561 | 60.022 | 15 | 49.59 | 21.436 | 59.971 | 25
49.59 | 33.664 | 59.999 | 43 | 49.59 | 20.656 | 59.976 | 25 | 49.61 | 10.746 | 59.994 | 15 | 49.57 | 11.56 | 60.022 | 15 | 49.6 | 21.436 | 59.971 | 25
49.6 | 33.666 | 59.999 | 43 | 49.59 | 20.658 | 59.976 | 25 | 49.62 | 10.747 | 59.994 | 15 | 49.58 | 11.559 | 60.022 | 15 | 49.6 | 21.437 | 59.971 | 25
49.61 | 33.669 | 59.999 | 43 | 49.6 | 20.66 | 59.976 | 25 | 49.62 | 10.748 | 59.994 | 15 | 49.59 | 11.558 | 60.022 | 15 | 49.61 | 21.437 | 59.971 | 25
49.62 | 33.675 | 59.999 | 43 | 49.61 | 20.662 | 59.976 | 25 | 49.63 | 10.75 | 59.994 | 15 | 49.6 | 11.557 | 60.022 | 15 | 49.62 | 21.437 | 59.971 | 25
49.62 | 33.682 | 59.999 | 43 | 49.62 | 20.666 | 59.976 | 25 | 49.64 | 10.752 | 59.994 | 15 | 49.6 | 11.555 | 60.022 | 15 | 49.63 | 21.437 | 59.971 | 25
49.63 | 33.689 | 59.999 | 43 | 49.63 | 20.669 | 59.976 | 25 | 49.65 | 10.755 | 59.994 | 15 | 49.61 | 11.554 | 60.022 | 15 | 49.64 | 21.436 | 59.971 | 25
49.64 | 33.696 | 59.999 | 43 | 49.64 | 20.674 | 59.976 | 25 | 49.66 | 10.758 | 59.994 | 15 | 49.62 | 11.553 | 60.022 | 15 | 49.65 | 21.435 | 59.971 | 25
49.65 | 33.694 | 59.999 | 43 | 49.64 | 20.679 | 59.976 | 25 | 49.67 | 10.76 | 59.994 | 15 | 49.63 | 11.552 | 60.022 | 15 | 49.65 | 21.435 | 59.971 | 25
49.66 | 33.692 | 59.999 | 43 | 49.65 | 20.684 | 59.976 | 25 | 49.68 | 10.761 | 59.994 | 15 | 49.64 | 11.551 | 60.022 | 15 | 49.66 | 21.435 | 59.971 | 25
49.67 | 33.691 | 59.999 | 43 | 49.66 | 20.69 | 59.976 | 25 | 49.68 | 10.763 | 59.994 | 15 | 49.65 | 11.549 | 60.022 | 15 | 49.67 | 21.437 | 59.971 | 25
49.67 | 33.689 | 59.999 | 43 | 49.67 | 20.696 | 59.976 | 25 | 49.69 | 10.764 | 59.994 | 15 | 49.66 | 11.548 | 60.022 | 15 | 49.68 | 21.439 | 59.971 | 25
49.68 | 33.692 | 59.999 | 43 | 49.68 | 20.701 | 59.976 | 25 | 49.7 | 10.764 | 59.994 | 15 | 49.66 | 11.548 | 60.022 | 15 | 49.69 | 21.441 | 59.971 | 25
49.69 | 33.695 | 59.999 | 43 | 49.69 | 20.707 | 59.976 | 25 | 49.71 | 10.764 | 59.994 | 15 | 49.67 | 11.548 | 60.022 | 15 | 49.7 | 21.444 | 59.971 | 25
49.7 | 33.695 | 59.999 | 43 | 49.69 | 20.712 | 59.976 | 25 | 49.72 | 10.766 | 59.994 | 15 | 49.68 | 11.549 | 60.022 | 15 | 49.7 | 21.449 | 59.971 | 25
49.71 | 33.696 | 59.999 | 43 | 49.7 | 20.716 | 59.976 | 25 | 49.73 | 10.767 | 59.994 | 15 | 49.69 | 11.549 | 60.022 | 15 | 49.71 | 21.454 | 59.971 | 25
49.72 | 33.694 | 59.999 | 43 | 49.71 | 20.719 | 59.976 | 25 | 49.73 | 10.767 | 59.994 | 15 | 49.7 | 11.55 | 60.022 | 15 | 49.72 | 21.459 | 59.971 | 25
49.72 | 33.693 | 59.999 | 43 | 49.72 | 20.723 | 59.976 | 25 | 49.74 | 10.767 | 59.994 | 15 | 49.71 | 11.551 | 60.022 | 15 | 49.73 | 21.464 | 59.971 | 25
49.73 | 33.69 | 59.999 | 43 | 49.73 | 20.727 | 59.976 | 25 | 49.75 | 10.767 | 59.994 | 15 | 49.71 | 11.551 | 60.022 | 15 | 49.74 | 21.468 | 59.971 | 25
49.74 | 33.688 | 59.999 | 43 | 49.74 | 20.729 | 59.976 | 25 | 49.76 | 10.767 | 59.994 | 15 | 49.72 | 11.552 | 60.022 | 15 | 49.75 | 21.473 | 59.971 | 25
49.75 | 33.689 | 59.999 | 43 | 49.74 | 20.732 | 59.976 | 25 | 49.77 | 10.766 | 59.994 | 15 | 49.73 | 11.553 | 60.022 | 15 | 49.75 | 21.478 | 59.971 | 25
49.76 | 33.69 | 59.999 | 43 | 49.75 | 20.735 | 59.976 | 25 | 49.77 | 10.765 | 59.994 | 15 | 49.74 | 11.554 | 60.022 | 15 | 49.76 | 21.484 | 59.971 | 25
49.77 | 33.693 | 59.999 | 43 | 49.76 | 20.738 | 59.976 | 25 | 49.78 | 10.765 | 59.994 | 15 | 49.75 | 11.555 | 60.022 | 15 | 49.77 | 21.487 | 59.971 | 25
49.77 | 33.695 | 59.999 | 43 | 49.77 | 20.743 | 59.976 | 25 | 49.79 | 10.764 | 59.994 | 15 | 49.76 | 11.556 | 60.022 | 15 | 49.78 | 21.491 | 59.971 | 25
49.78 | 33.692 | 59.998 | 43 | 49.78 | 20.748 | 59.976 | 25 | 49.8 | 10.765 | 59.994 | 15 | 49.76 | 11.556 | 60.022 | 15 | 49.79 | 21.497 | 59.971 | 25
49.79 | 33.69 | 59.998 | 43 | 49.79 | 20.75 | 59.976 | 25 | 49.81 | 10.765 | 59.994 | 15 | 49.77 | 11.556 | 60.022 | 15 | 49.8 | 21.502 | 59.971 | 25
49.8 | 33.687 | 59.998 | 43 | 49.79 | 20.752 | 59.976 | 25 | 49.82 | 10.765 | 59.994 | 15 | 49.78 | 11.556 | 60.022 | 15 | 49.8 | 21.507 | 59.971 | 25
49.81 | 33.685 | 59.998 | 43 | 49.8 | 20.753 | 59.976 | 25 | 49.82 | 10.765 | 59.994 | 15 | 49.79 | 11.557 | 60.022 | 15 | 49.81 | 21.512 | 59.971 | 25
49.82 | 33.686 | 59.997 | 43 | 49.81 | 20.754 | 59.976 | 25 | 49.83 | 10.764 | 59.994 | 15 | 49.8 | 11.557 | 60.022 | 15 | 49.82 | 21.518 | 59.971 | 25
49.82 | 33.688 | 59.997 | 43 | 49.82 | 20.753 | 59.976 | 25 | 49.84 | 10.762 | 59.994 | 15 | 49.81 | 11.556 | 60.022 | 15 | 49.83 | 21.524 | 59.971 | 25
49.83 | 33.689 | 59.997 | 43 | 49.83 | 20.752 | 59.976 | 25 | 49.85 | 10.761 | 59.994 | 15 | 49.81 | 11.559 | 60.022 | 15 | 49.84 | 21.529 | 59.971 | 25
49.84 | 33.691 | 59.996 | 43 | 49.84 | 20.754 | 59.976 | 25 | 49.86 | 10.761 | 59.994 | 15 | 49.82 | 11.561 | 60.022 | 15 | 49.85 | 21.534 | 59.971 | 25
49.85 | 33.686 | 59.996 | 43 | 49.84 | 20.755 | 59.976 | 25 | 49.87 | 10.76 | 59.994 | 15 | 49.83 | 11.562 | 60.022 | 15 | 49.85 | 21.536 | 59.971 | 25
49.86 | 33.682 | 59.996 | 43 | 49.85 | 20.755 | 59.976 | 25 | 49.88 | 10.759 | 59.994 | 15 | 49.84 | 11.564 | 60.022 | 15 | 49.86 | 21.538 | 59.971 | 25
49.87 | 33.68 | 59.996 | 43 | 49.86 | 20.754 | 59.976 | 25 | 49.88 | 10.758 | 59.994 | 15 | 49.85 | 11.569 | 60.022 | 15 | 49.87 | 21.538 | 59.971 | 25
49.87 | 33.679 | 59.995 | 43 | 49.87 | 20.754 | 59.976 | 25 | 49.89 | 10.757 | 59.994 | 15 | 49.85 | 11.575 | 60.022 | 15 | 49.88 | 21.538 | 59.971 | 25
49.88 | 33.683 | 59.995 | 43 | 49.88 | 20.754 | 59.976 | 25 | 49.9 | 10.758 | 59.994 | 15 | 49.86 | 11.579 | 60.022 | 15 | 49.89 | 21.539 | 59.971 | 25
49.89 | 33.686 | 59.995 | 43 | 49.89 | 20.754 | 59.976 | 25 | 49.91 | 10.758 | 59.994 | 15 | 49.87 | 11.583 | 60.022 | 15 | 49.9 | 21.54 | 59.971 | 25
49.9 | 33.687 | 59.994 | 43 | 49.89 | 20.754 | 59.976 | 25 | 49.92 | 10.76 | 59.994 | 15 | 49.88 | 11.587 | 60.022 | 15 | 49.9 | 21.542 | 59.971 | 25
49.91 | 33.688 | 59.994 | 43 | 49.9 | 20.756 | 59.976 | 25 | 49.93 | 10.763 | 59.994 | 15 | 49.89 | 11.591 | 60.022 | 15 | 49.91 | 21.543 | 59.971 | 25
49.92 | 33.685 | 59.994 | 43 | 49.91 | 20.757 | 59.976 | 25 | 49.93 | 10.766 | 59.994 | 15 | 49.9 | 11.596 | 60.022 | 15 | 49.92 | 21.542 | 59.971 | 25
49.92 | 33.682 | 59.994 | 43 | 49.92 | 20.757 | 59.976 | 25 | 49.94 | 10.77 | 59.994 | 15 | 49.91 | 11.6 | 60.022 | 15 | 49.93 | 21.541 | 59.971 | 25
49.93 | 33.681 | 59.994 | 43 | 49.93 | 20.757 | 59.976 | 25 | 49.95 | 10.773 | 59.994 | 15 | 49.91 | 11.605 | 60.022 | 15 | 49.94 | 21.542 | 59.971 | 25
49.94 | 33.679 | 59.994 | 43 | 49.94 | 20.756 | 59.976 | 25 | 49.96 | 10.776 | 59.994 | 15 | 49.92 | 11.611 | 60.022 | 15 | 49.95 | 21.542 | 59.971 | 25
49.95 | 33.683 | 59.994 | 43 | 49.94 | 20.755 | 59.976 | 25 | 49.97 | 10.779 | 59.994 | 15 | 49.93 | 11.616 | 60.022 | 15 | 49.95 | 21.541 | 59.971 | 25
49.96 | 33.686 | 59.994 | 43 | 49.95 | 20.754 | 59.976 | 25 | 49.98 | 10.781 | 59.994 | 15 | 49.94 | 11.621 | 60.022 | 15 | 49.96 | 21.54 | 59.971 | 25
49.97 | 33.686 | 59.994 | 43 | 49.96 | 20.753 | 59.976 | 25 | 49.98 | 10.784 | 59.994 | 15 | 49.95 | 11.626 | 60.022 | 15 | 49.97 | 21.541 | 59.971 | 25
49.97 | 33.686 | 59.994 | 43 | 49.97 | 20.754 | 59.976 | 25 | 49.99 | 10.786 | 59.994 | 15 | 49.96 | 11.631 | 60.022 | 15 | 49.98 | 21.541 | 59.971 | 25
49.98 | 33.685 | 59.994 | 43 | 49.98 | 20.754 | 59.976 | 25 | 50 | 10.79 | 59.994 | 15 | 49.96 | 11.637 | 60.022 | 15 | 49.99 | 21.541 | 59.971 | 25
49.99 | 33.685 | 59.994 | 43 | 49.99 | 20.753 | 59.976 | 25 | 50.01 | 10.794 | 59.994 | 15 | 49.97 | 11.642 | 60.022 | 15 | 50 | 21.54 | 59.971 | 25
50 | 33.683 | 59.994 | 43 | 49.99 | 20.753 | 59.976 | 25 | 50.02 | 10.797 | 59.994 | 15 | 49.98 | 11.645 | 60.022 | 15 | 50 | 21.537 | 59.971 | 25
50.01 | 33.681 | 59.994 | 43 | 50 | 20.752 | 59.976 | 25 | 50.02 | 10.799 | 59.994 | 15 | 49.99 | 11.648 | 60.022 | 15 | 50.01 | 21.535 | 59.971 | 25
50.02 | 33.684 | 59.994 | 43 | 50.01 | 20.752 | 59.976 | 25 | 50.03 | 10.803 | 59.994 | 15 | 50 | 11.652 | 60.022 | 15 | 50.02 | 21.535 | 59.971 | 25
50.02 | 33.688 | 59.994 | 43 | 50.02 | 20.751 | 59.976 | 25 | 50.04 | 10.806 | 59.994 | 15 | 50 | 11.655 | 60.022 | 15 | 50.03 | 21.536 | 59.971 | 25
50.03 | 33.689 | 59.994 | 43 | 50.03 | 20.751 | 59.976 | 25 | 50.05 | 10.809 | 59.994 | 15 | 50.01 | 11.656 | 60.022 | 15 | 50.04 | 21.537 | 59.971 | 25
50.04 | 33.689 | 59.994 | 43 | 50.04 | 20.751 | 59.976 | 25 | 50.06 | 10.811 | 59.994 | 15 | 50.02 | 11.658 | 60.022 | 15 | 50.05 | 21.538 | 59.971 | 25
50.05 | 33.685 | 59.994 | 43 | 50.04 | 20.752 | 59.976 | 25 | 50.07 | 10.812 | 59.994 | 15 | 50.03 | 11.657 | 60.022 | 15 | 50.05 | 21.536 | 59.971 | 25
50.06 | 33.681 | 59.994 | 43 | 50.05 | 20.751 | 59.976 | 25 | 50.07 | 10.812 | 59.994 | 15 | 50.04 | 11.657 | 60.022 | 15 | 50.06 | 21.535 | 59.971 | 25
50.07 | 33.682 | 59.994 | 43 | 50.06 | 20.751 | 59.976 | 25 | 50.08 | 10.811 | 59.994 | 15 | 50.05 | 11.658 | 60.022 | 15 | 50.07 | 21.532 | 59.971 | 25
50.07 | 33.684 | 59.994 | 43 | 50.07 | 20.749 | 59.976 | 25 | 50.09 | 10.811 | 59.994 | 15 | 50.05 | 11.658 | 60.022 | 15 | 50.08 | 21.529 | 59.971 | 25
50.08 | 33.685 | 59.994 | 43 | 50.08 | 20.748 | 59.976 | 25 | 50.1 | 10.81 | 59.994 | 15 | 50.06 | 11.658 | 60.022 | 15 | 50.09 | 21.53 | 59.971 | 25
50.09 | 33.687 | 59.994 | 43 | 50.09 | 20.747 | 59.976 | 25 | 50.11 | 10.809 | 59.994 | 15 | 50.07 | 11.659 | 60.022 | 15 | 50.1 | 21.53 | 59.971 | 25
50.1 | 33.686 | 59.993 | 43 | 50.09 | 20.747 | 59.976 | 25 | 50.12 | 10.81 | 59.994 | 15 | 50.08 | 11.659 | 60.022 | 15 | 50.1 | 21.53 | 59.971 | 25
50.11 | 33.686 | 59.993 | 43 | 50.1 | 20.748 | 59.976 | 25 | 50.12 | 10.811 | 59.994 | 15 | 50.09 | 11.659 | 60.022 | 15 | 50.11 | 21.53 | 59.971 | 25
50.12 | 33.683 | 59.993 | 43 | 50.11 | 20.749 | 59.976 | 25 | 50.13 | 10.81 | 59.994 | 15 | 50.1 | 11.659 | 60.022 | 15 | 50.12 | 21.53 | 59.971 | 25
50.12 | 33.68 | 59.992 | 43 | 50.12 | 20.75 | 59.976 | 25 | 50.14 | 10.809 | 59.994 | 15 | 50.1 | 11.659 | 60.022 | 15 | 50.13 | 21.53 | 59.971 | 25
50.13 | 33.682 | 59.992 | 43 | 50.13 | 20.751 | 59.976 | 25 | 50.15 | 10.809 | 59.994 | 15 | 50.11 | 11.658 | 60.022 | 15 | 50.14 | 21.531 | 59.971 | 25
50.14 | 33.684 | 59.992 | 43 | 50.14 | 20.749 | 59.976 | 25 | 50.16 | 10.808 | 59.994 | 15 | 50.12 | 11.658 | 60.022 | 15 | 50.15 | 21.532 | 59.971 | 25
50.15 | 33.685 | 59.992 | 43 | 50.14 | 20.748 | 59.976 | 25 | 50.17 | 10.807 | 59.994 | 15 | 50.13 | 11.658 | 60.022 | 15 | 50.15 | 21.532 | 59.971 | 25
50.16 | 33.685 | 59.991 | 43 | 50.15 | 20.749 | 59.976 | 25 | 50.18 | 10.806 | 59.994 | 15 | 50.14 | 11.658 | 60.022 | 15 | 50.16 | 21.533 | 59.971 | 25
50.17 | 33.683 | 59.991 | 43 | 50.16 | 20.751 | 59.976 | 25 | 50.18 | 10.807 | 59.994 | 15 | 50.15 | 11.659 | 60.022 | 15 | 50.17 | 21.533 | 59.971 | 25
50.17 | 33.682 | 59.991 | 43 | 50.17 | 20.751 | 59.976 | 25 | 50.19 | 10.807 | 59.994 | 15 | 50.15 | 11.661 | 60.022 | 15 | 50.18 | 21.533 | 59.971 | 25
50.18 | 33.678 | 59.99 | 43 | 50.18 | 20.751 | 59.976 | 25 | 50.2 | 10.806 | 59.994 | 15 | 50.16 | 11.661 | 60.022 | 15 | 50.19 | 21.533 | 59.971 | 25
50.19 | 33.674 | 59.99 | 43 | 50.19 | 20.75 | 59.976 | 25 | 50.21 | 10.806 | 59.994 | 15 | 50.17 | 11.661 | 60.022 | 15 | 50.2 | 21.533 | 59.971 | 25
50.2 | 33.677 | 59.99 | 43 | 50.19 | 20.75 | 59.976 | 25 | 50.22 | 10.805 | 59.994 | 15 | 50.18 | 11.66 | 60.022 | 15 | 50.2 | 21.532 | 59.971 | 25
50.21 | 33.679 | 59.99 | 43 | 50.2 | 20.749 | 59.976 | 25 | 50.23 | 10.805 | 59.994 | 15 | 50.19 | 11.659 | 60.022 | 15 | 50.21 | 21.531 | 59.971 | 25
50.22 | 33.68 | 59.989 | 43 | 50.21 | 20.747 | 59.976 | 25 | 50.23 | 10.806 | 59.994 | 15 | 50.2 | 11.659 | 60.022 | 15 | 50.22 | 21.534 | 59.971 | 25
50.22 | 33.682 | 59.989 | 43 | 50.22 | 20.748 | 59.976 | 25 | 50.24 | 10.808 | 59.994 | 15 | 50.2 | 11.659 | 60.022 | 15 | 50.23 | 21.536 | 59.971 | 25
50.23 | 33.678 | 59.989 | 43 | 50.23 | 20.749 | 59.976 | 25 | 50.25 | 10.808 | 59.994 | 15 | 50.21 | 11.661 | 60.022 | 15 | 50.24 | 21.537 | 59.971 | 25
50.24 | 33.674 | 59.988 | 43 | 50.24 | 20.75 | 59.976 | 25 | 50.26 | 10.808 | 59.994 | 15 | 50.22 | 11.662 | 60.022 | 15 | 50.25 | 21.539 | 59.971 | 25
50.25 | 33.674 | 59.988 | 43 | 50.24 | 20.751 | 59.976 | 25 | 50.27 | 10.808 | 59.994 | 15 | 50.23 | 11.663 | 60.022 | 15 | 50.25 | 21.539 | 59.971 | 25
50.26 | 33.673 | 59.988 | 43 | 50.25 | 20.749 | 59.976 | 25 | 50.28 | 10.809 | 59.994 | 15 | 50.24 | 11.664 | 60.022 | 15 | 50.26 | 21.54 | 59.971 | 25
50.27 | 33.674 | 59.988 | 43 | 50.26 | 20.748 | 59.976 | 25 | 50.28 | 10.811 | 59.994 | 15 | 50.25 | 11.666 | 60.022 | 15 | 50.27 | 21.541 | 59.971 | 25
50.27 | 33.675 | 59.988 | 43 | 50.27 | 20.747 | 59.976 | 25 | 50.29 | 10.813 | 59.994 | 15 | 50.25 | 11.668 | 60.022 | 15 | 50.28 | 21.542 | 59.971 | 25
50.28 | 33.677 | 59.988 | 43 | 50.28 | 20.746 | 59.976 | 25 | 50.3 | 10.816 | 59.994 | 15 | 50.26 | 11.669 | 60.022 | 15 | 50.29 | 21.544 | 59.971 | 25
50.29 | 33.678 | 59.988 | 43 | 50.29 | 20.746 | 59.976 | 25 | 50.31 | 10.82 | 59.994 | 15 | 50.27 | 11.671 | 60.022 | 15 | 50.3 | 21.545 | 59.971 | 25
50.3 | 33.68 | 59.988 | 43 | 50.29 | 20.746 | 59.976 | 25 | 50.32 | 10.826 | 59.994 | 15 | 50.28 | 11.672 | 60.022 | 15 | 50.3 | 21.544 | 59.971 | 25
50.31 | 33.682 | 59.988 | 43 | 50.3 | 20.746 | 59.976 | 25 | 50.32 | 10.832 | 59.994 | 15 | 50.29 | 11.673 | 60.022 | 15 | 50.31 | 21.543 | 59.971 | 25
50.32 | 33.687 | 59.988 | 43 | 50.31 | 20.745 | 59.976 | 25 | 50.33 | 10.838 | 59.994 | 15 | 50.3 | 11.675 | 60.022 | 15 | 50.32 | 21.544 | 59.971 | 25
50.32 | 33.693 | 59.988 | 43 | 50.32 | 20.745 | 59.976 | 25 | 50.34 | 10.845 | 59.994 | 15 | 50.3 | 11.677 | 60.022 | 15 | 50.33 | 21.546 | 59.971 | 25
50.33 | 33.701 | 59.988 | 43 | 50.33 | 20.745 | 59.976 | 25 | 50.35 | 10.849 | 59.994 | 15 | 50.31 | 11.677 | 60.022 | 15 | 50.34 | 21.547 | 59.971 | 25
50.34 | 33.71 | 59.988 | 43 | 50.34 | 20.745 | 59.976 | 25 | 50.36 | 10.854 | 59.994 | 15 | 50.32 | 11.677 | 60.022 | 15 | 50.35 | 21.549 | 59.971 | 25
50.35 | 33.716 | 59.988 | 43 | 50.34 | 20.745 | 59.976 | 25 | 50.37 | 10.859 | 59.994 | 15 | 50.33 | 11.678 | 60.022 | 15 | 50.35 | 21.549 | 59.971 | 25
50.36 | 33.722 | 59.988 | 43 | 50.35 | 20.746 | 59.976 | 25 | 50.38 | 10.864 | 59.994 | 15 | 50.34 | 11.68 | 60.022 | 15 | 50.36 | 21.549 | 59.971 | 25
50.37 | 33.724 | 59.988 | 43 | 50.36 | 20.747 | 59.976 | 25 | 50.38 | 10.869 | 59.994 | 15 | 50.35 | 11.681 | 60.022 | 15 | 50.37 | 21.549 | 59.971 | 25
50.37 | 33.725 | 59.988 | 43 | 50.37 | 20.749 | 59.976 | 25 | 50.39 | 10.874 | 59.994 | 15 | 50.35 | 11.683 | 60.022 | 15 | 50.38 | 21.548 | 59.971 | 25
50.38 | 33.732 | 59.988 | 43 | 50.38 | 20.752 | 59.976 | 25 | 50.4 | 10.878 | 59.994 | 15 | 50.36 | 11.684 | 60.022 | 15 | 50.39 | 21.547 | 59.971 | 25
50.39 | 33.738 | 59.988 | 43 | 50.39 | 20.753 | 59.976 | 25 | 50.41 | 10.883 | 59.994 | 15 | 50.37 | 11.686 | 60.022 | 15 | 50.4 | 21.547 | 59.971 | 25
50.4 | 33.746 | 59.988 | 43 | 50.39 | 20.754 | 59.976 | 25 | 50.42 | 10.888 | 59.993 | 15 | 50.38 | 11.686 | 60.022 | 15 | 50.4 | 21.547 | 59.971 | 25
50.41 | 33.753 | 59.988 | 43 | 50.4 | 20.757 | 59.976 | 25 | 50.43 | 10.893 | 59.993 | 15 | 50.39 | 11.686 | 60.022 | 15 | 50.41 | 21.548 | 59.971 | 25
50.42 | 33.757 | 59.988 | 43 | 50.41 | 20.761 | 59.976 | 25 | 50.43 | 10.899 | 59.993 | 15 | 50.4 | 11.686 | 60.022 | 15 | 50.42 | 21.547 | 59.971 | 25
50.42 | 33.761 | 59.988 | 43 | 50.42 | 20.765 | 59.976 | 25 | 50.44 | 10.904 | 59.992 | 15 | 50.4 | 11.687 | 60.022 | 15 | 50.43 | 21.547 | 59.971 | 25
50.43 | 33.765 | 59.988 | 43 | 50.43 | 20.769 | 59.976 | 25 | 50.45 | 10.908 | 59.992 | 15 | 50.41 | 11.687 | 60.022 | 15 | 50.44 | 21.547 | 59.971 | 25
50.44 | 33.77 | 59.987 | 43 | 50.44 | 20.77 | 59.976 | 25 | 50.46 | 10.911 | 59.992 | 15 | 50.42 | 11.687 | 60.022 | 15 | 50.45 | 21.548 | 59.971 | 25
50.45 | 33.776 | 59.987 | 43 | 50.44 | 20.771 | 59.976 | 25 | 50.47 | 10.915 | 59.992 | 15 | 50.43 | 11.687 | 60.022 | 15 | 50.45 | 21.548 | 59.971 | 25
50.46 | 33.781 | 59.987 | 43 | 50.45 | 20.772 | 59.976 | 25 | 50.48 | 10.918 | 59.991 | 15 | 50.44 | 11.687 | 60.022 | 15 | 50.46 | 21.549 | 59.971 | 25
50.47 | 33.784 | 59.986 | 43 | 50.46 | 20.774 | 59.976 | 25 | 50.48 | 10.919 | 59.991 | 15 | 50.45 | 11.687 | 60.022 | 15 | 50.47 | 21.549 | 59.971 | 25
50.47 | 33.786 | 59.986 | 43 | 50.47 | 20.777 | 59.976 | 25 | 50.49 | 10.919 | 59.991 | 15 | 50.45 | 11.687 | 60.022 | 15 | 50.48 | 21.548 | 59.971 | 25
50.48 | 33.785 | 59.986 | 43 | 50.48 | 20.78 | 59.976 | 25 | 50.5 | 10.919 | 59.99 | 15 | 50.46 | 11.686 | 60.022 | 15 | 50.49 | 21.547 | 59.971 | 25
50.49 | 33.783 | 59.986 | 43 | 50.49 | 20.781 | 59.976 | 25 | 50.51 | 10.918 | 59.99 | 15 | 50.47 | 11.686 | 60.022 | 15 | 50.5 | 21.545 | 59.971 | 25
50.5 | 33.782 | 59.985 | 43 | 50.49 | 20.782 | 59.976 | 25 | 50.52 | 10.918 | 59.99 | 15 | 50.48 | 11.687 | 60.022 | 15 | 50.5 | 21.549 | 59.971 | 25
50.51 | 33.78 | 59.985 | 43 | 50.5 | 20.783 | 59.976 | 25 | 50.53 | 10.918 | 59.99 | 15 | 50.49 | 11.687 | 60.022 | 15 | 50.51 | 21.552 | 59.971 | 25
50.52 | 33.783 | 59.985 | 43 | 50.51 | 20.785 | 59.976 | 25 | 50.53 | 10.918 | 59.989 | 15 | 50.5 | 11.687 | 60.022 | 15 | 50.52 | 21.557 | 59.971 | 25
50.52 | 33.785 | 59.984 | 43 | 50.52 | 20.787 | 59.976 | 25 | 50.54 | 10.919 | 59.989 | 15 | 50.5 | 11.687 | 60.022 | 15 | 50.53 | 21.562 | 59.971 | 25
50.53 | 33.786 | 59.984 | 43 | 50.53 | 20.789 | 59.976 | 25 | 50.55 | 10.921 | 59.989 | 15 | 50.51 | 11.688 | 60.022 | 15 | 50.54 | 21.566 | 59.971 | 25
50.54 | 33.787 | 59.984 | 43 | 50.54 | 20.787 | 59.976 | 25 | 50.56 | 10.923 | 59.988 | 15 | 50.52 | 11.688 | 60.022 | 15 | 50.55 | 21.571 | 59.971 | 25
50.55 | 33.784 | 59.984 | 43 | 50.55 | 20.786 | 59.976 | 25 | 50.57 | 10.923 | 59.988 | 15 | 50.53 | 11.688 | 60.022 | 15 | 50.55 | 21.576 | 59.971 | 25
50.56 | 33.781 | 59.983 | 43 | 50.55 | 20.787 | 59.976 | 25 | 50.58 | 10.924 | 59.988 | 15 | 50.54 | 11.688 | 60.022 | 15 | 50.56 | 21.581 | 59.971 | 25
50.57 | 33.781 | 59.983 | 43 | 50.56 | 20.788 | 59.976 | 25 | 50.58 | 10.925 | 59.988 | 15 | 50.55 | 11.688 | 60.022 | 15 | 50.57 | 21.585 | 59.971 | 25
50.57 | 33.782 | 59.983 | 43 | 50.57 | 20.786 | 59.976 | 25 | 50.59 | 10.926 | 59.988 | 15 | 50.55 | 11.689 | 60.022 | 15 | 50.58 | 21.588 | 59.971 | 25
50.58 | 33.784 | 59.982 | 43 | 50.58 | 20.785 | 59.976 | 25 | 50.6 | 10.928 | 59.988 | 15 | 50.56 | 11.689 | 60.022 | 15 | 50.59 | 21.592 | 59.97 | 25
50.59 | 33.786 | 59.982 | 43 | 50.59 | 20.784 | 59.976 | 25 | 50.61 | 10.929 | 59.988 | 15 | 50.57 | 11.69 | 60.022 | 15 | 50.6 | 21.596 | 59.97 | 25
50.6 | 33.785 | 59.982 | 43 | 50.6 | 20.784 | 59.976 | 25 | 50.62 | 10.929 | 59.988 | 15 | 50.58 | 11.69 | 60.022 | 15 | 50.6 | 21.6 | 59.97 | 25
50.61 | 33.784 | 59.982 | 43 | 50.6 | 20.785 | 59.976 | 25 | 50.62 | 10.93 | 59.988 | 15 | 50.59 | 11.691 | 60.022 | 15 | 50.61 | 21.605 | 59.969 | 25
50.62 | 33.781 | 59.982 | 43 | 50.61 | 20.786 | 59.976 | 25 | 50.63 | 10.929 | 59.988 | 15 | 50.6 | 11.691 | 60.022 | 15 | 50.62 | 21.611 | 59.969 | 25
50.62 | 33.779 | 59.982 | 43 | 50.62 | 20.79 | 59.976 | 25 | 50.64 | 10.929 | 59.988 | 15 | 50.6 | 11.692 | 60.022 | 15 | 50.63 | 21.616 | 59.969 | 25
50.63 | 33.78 | 59.982 | 43 | 50.63 | 20.794 | 59.976 | 25 | 50.65 | 10.929 | 59.988 | 15 | 50.61 | 11.693 | 60.022 | 15 | 50.64 | 21.621 | 59.969 | 25
50.64 | 33.782 | 59.982 | 43 | 50.64 | 20.8 | 59.976 | 25 | 50.66 | 10.929 | 59.988 | 15 | 50.62 | 11.694 | 60.022 | 15 | 50.65 | 21.626 | 59.968 | 25
50.65 | 33.783 | 59.982 | 43 | 50.65 | 20.807 | 59.976 | 25 | 50.67 | 10.929 | 59.988 | 15 | 50.63 | 11.698 | 60.022 | 15 | 50.65 | 21.632 | 59.968 | 25
50.66 | 33.784 | 59.982 | 43 | 50.65 | 20.813 | 59.976 | 25 | 50.68 | 10.928 | 59.988 | 15 | 50.64 | 11.701 | 60.022 | 15 | 50.66 | 21.638 | 59.968 | 25
50.67 | 33.782 | 59.982 | 43 | 50.66 | 20.82 | 59.976 | 25 | 50.68 | 10.93 | 59.988 | 15 | 50.65 | 11.705 | 60.022 | 15 | 50.67 | 21.638 | 59.967 | 25
50.67 | 33.78 | 59.982 | 43 | 50.67 | 20.825 | 59.976 | 25 | 50.69 | 10.932 | 59.988 | 15 | 50.65 | 11.708 | 60.022 | 15 | 50.68 | 21.637 | 59.967 | 25
50.68 | 33.779 | 59.982 | 43 | 50.68 | 20.831 | 59.976 | 25 | 50.7 | 10.933 | 59.988 | 15 | 50.66 | 11.714 | 60.022 | 15 | 50.69 | 21.638 | 59.967 | 25
50.69 | 33.778 | 59.982 | 43 | 50.69 | 20.836 | 59.976 | 25 | 50.71 | 10.934 | 59.988 | 15 | 50.67 | 11.72 | 60.022 | 15 | 50.7 | 21.639 | 59.967 | 25
50.7 | 33.782 | 59.982 | 43 | 50.7 | 20.842 | 59.976 | 25 | 50.72 | 10.935 | 59.988 | 15 | 50.68 | 11.725 | 60.022 | 15 | 50.7 | 21.64 | 59.966 | 25
50.71 | 33.786 | 59.982 | 43 | 50.7 | 20.849 | 59.976 | 25 | 50.73 | 10.935 | 59.988 | 15 | 50.69 | 11.73 | 60.022 | 15 | 50.71 | 21.641 | 59.966 | 25
50.72 | 33.792 | 59.982 | 43 | 50.71 | 20.856 | 59.976 | 25 | 50.73 | 10.937 | 59.988 | 15 | 50.7 | 11.737 | 60.022 | 15 | 50.72 | 21.64 | 59.966 | 25
50.72 | 33.798 | 59.982 | 43 | 50.72 | 20.863 | 59.976 | 25 | 50.74 | 10.938 | 59.988 | 15 | 50.7 | 11.744 | 60.022 | 15 | 50.73 | 21.638 | 59.965 | 25
50.73 | 33.8 | 59.982 | 43 | 50.73 | 20.869 | 59.976 | 25 | 50.75 | 10.939 | 59.988 | 15 | 50.71 | 11.75 | 60.022 | 15 | 50.74 | 21.639 | 59.965 | 25
50.74 | 33.803 | 59.982 | 43 | 50.74 | 20.874 | 59.976 | 25 | 50.76 | 10.939 | 59.988 | 15 | 50.72 | 11.756 | 60.022 | 15 | 50.75 | 21.64 | 59.965 | 25
50.75 | 33.807 | 59.982 | 43 | 50.75 | 20.879 | 59.976 | 25 | 50.77 | 10.939 | 59.988 | 15 | 50.73 | 11.761 | 60.022 | 15 | 50.75 | 21.642 | 59.965 | 25
50.76 | 33.811 | 59.982 | 43 | 50.75 | 20.886 | 59.976 | 25 | 50.78 | 10.938 | 59.988 | 15 | 50.74 | 11.766 | 60.022 | 15 | 50.76 | 21.644 | 59.965 | 25
50.77 | 33.818 | 59.982 | 43 | 50.76 | 20.893 | 59.976 | 25 | 50.78 | 10.939 | 59.988 | 15 | 50.75 | 11.771 | 60.022 | 15 | 50.77 | 21.643 | 59.965 | 25
50.77 | 33.825 | 59.981 | 43 | 50.77 | 20.9 | 59.976 | 25 | 50.79 | 10.94 | 59.988 | 15 | 50.75 | 11.776 | 60.022 | 15 | 50.78 | 21.642 | 59.965 | 25
50.78 | 33.829 | 59.981 | 43 | 50.78 | 20.907 | 59.976 | 25 | 50.8 | 10.942 | 59.988 | 15 | 50.76 | 11.782 | 60.022 | 15 | 50.79 | 21.64 | 59.965 | 25
50.79 | 33.834 | 59.981 | 43 | 50.79 | 20.909 | 59.976 | 25 | 50.81 | 10.945 | 59.988 | 15 | 50.77 | 11.787 | 60.022 | 15 | 50.8 | 21.638 | 59.965 | 25
50.8 | 33.837 | 59.981 | 43 | 50.8 | 20.912 | 59.976 | 25 | 50.82 | 10.945 | 59.988 | 15 | 50.78 | 11.792 | 60.022 | 15 | 50.8 | 21.638 | 59.965 | 25
50.81 | 33.841 | 59.98 | 43 | 50.8 | 20.91 | 59.976 | 25 | 50.83 | 10.945 | 59.988 | 15 | 50.79 | 11.796 | 60.022 | 15 | 50.81 | 21.638 | 59.965 | 25
50.82 | 33.848 | 59.98 | 43 | 50.81 | 20.908 | 59.976 | 25 | 50.83 | 10.947 | 59.988 | 15 | 50.8 | 11.799 | 60.022 | 15 | 50.82 | 21.636 | 59.965 | 25
50.82 | 33.855 | 59.98 | 43 | 50.82 | 20.908 | 59.976 | 25 | 50.84 | 10.95 | 59.988 | 15 | 50.8 | 11.802 | 60.022 | 15 | 50.83 | 21.635 | 59.965 | 25
50.83 | 33.864 | 59.979 | 43 | 50.83 | 20.907 | 59.976 | 25 | 50.85 | 10.951 | 59.988 | 15 | 50.81 | 11.803 | 60.022 | 15 | 50.84 | 21.635 | 59.965 | 25
50.84 | 33.873 | 59.979 | 43 | 50.84 | 20.91 | 59.976 | 25 | 50.86 | 10.951 | 59.988 | 15 | 50.82 | 11.805 | 60.022 | 15 | 50.85 | 21.634 | 59.965 | 25
50.85 | 33.875 | 59.979 | 43 | 50.85 | 20.912 | 59.976 | 25 | 50.87 | 10.953 | 59.988 | 15 | 50.83 | 11.805 | 60.022 | 15 | 50.85 | 21.633 | 59.965 | 25
50.86 | 33.878 | 59.979 | 43 | 50.85 | 20.912 | 59.976 | 25 | 50.88 | 10.954 | 59.988 | 15 | 50.84 | 11.805 | 60.022 | 15 | 50.86 | 21.632 | 59.965 | 25
50.87 | 33.879 | 59.978 | 43 | 50.86 | 20.912 | 59.976 | 25 | 50.88 | 10.955 | 59.988 | 15 | 50.85 | 11.805 | 60.022 | 15 | 50.87 | 21.632 | 59.965 | 25
50.87 | 33.88 | 59.978 | 43 | 50.87 | 20.911 | 59.976 | 25 | 50.89 | 10.955 | 59.988 | 15 | 50.85 | 11.805 | 60.022 | 15 | 50.88 | 21.633 | 59.965 | 25
50.88 | 33.883 | 59.978 | 43 | 50.88 | 20.91 | 59.976 | 25 | 50.9 | 10.956 | 59.988 | 15 | 50.86 | 11.803 | 60.022 | 15 | 50.89 | 21.633 | 59.965 | 25
50.89 | 33.887 | 59.977 | 43 | 50.89 | 20.911 | 59.976 | 25 | 50.91 | 10.957 | 59.988 | 15 | 50.87 | 11.801 | 60.022 | 15 | 50.9 | 21.634 | 59.965 | 25
50.9 | 33.887 | 59.977 | 43 | 50.9 | 20.912 | 59.976 | 25 | 50.92 | 10.959 | 59.988 | 15 | 50.88 | 11.801 | 60.022 | 15 | 50.9 | 21.633 | 59.965 | 25
50.91 | 33.888 | 59.977 | 43 | 50.9 | 20.913 | 59.976 | 25 | 50.93 | 10.96 | 59.988 | 15 | 50.89 | 11.801 | 60.022 | 15 | 50.91 | 21.631 | 59.965 | 25
50.92 | 33.887 | 59.977 | 43 | 50.91 | 20.915 | 59.976 | 25 | 50.93 | 10.962 | 59.988 | 15 | 50.9 | 11.801 | 60.022 | 15 | 50.92 | 21.631 | 59.965 | 25
50.92 | 33.887 | 59.976 | 43 | 50.92 | 20.913 | 59.976 | 25 | 50.94 | 10.964 | 59.988 | 15 | 50.9 | 11.802 | 60.022 | 15 | 50.93 | 21.631 | 59.965 | 25
50.93 | 33.888 | 59.976 | 43 | 50.93 | 20.912 | 59.976 | 25 | 50.95 | 10.965 | 59.988 | 15 | 50.91 | 11.803 | 60.022 | 15 | 50.94 | 21.633 | 59.965 | 25
50.94 | 33.889 | 59.976 | 43 | 50.94 | 20.91 | 59.976 | 25 | 50.96 | 10.966 | 59.988 | 15 | 50.92 | 11.805 | 60.022 | 15 | 50.95 | 21.635 | 59.965 | 25
50.95 | 33.892 | 59.976 | 43 | 50.95 | 20.909 | 59.976 | 25 | 50.97 | 10.966 | 59.988 | 15 | 50.93 | 11.804 | 60.022 | 15 | 50.95 | 21.639 | 59.965 | 25
50.96 | 33.895 | 59.976 | 43 | 50.95 | 20.911 | 59.976 | 25 | 50.98 | 10.966 | 59.988 | 15 | 50.94 | 11.804 | 60.022 | 15 | 50.96 | 21.643 | 59.965 | 25
50.97 | 33.894 | 59.976 | 43 | 50.96 | 20.913 | 59.976 | 25 | 50.98 | 10.966 | 59.988 | 15 | 50.95 | 11.805 | 60.022 | 15 | 50.97 | 21.646 | 59.965 | 25
50.97 | 33.894 | 59.976 | 43 | 50.97 | 20.915 | 59.976 | 25 | 50.99 | 10.966 | 59.988 | 15 | 50.95 | 11.805 | 60.022 | 15 | 50.98 | 21.649 | 59.965 | 25
50.98 | 33.892 | 59.976 | 43 | 50.98 | 20.917 | 59.976 | 25 | 51 | 10.967 | 59.988 | 15 | 50.96 | 11.805 | 60.022 | 15 | 50.99 | 21.653 | 59.965 | 25
50.99 | 33.89 | 59.976 | 43 | 50.99 | 20.917 | 59.976 | 25 | 51.01 | 10.968 | 59.988 | 15 | 50.97 | 11.804 | 60.022 | 15 | 51 | 21.656 | 59.965 | 25
51 | 33.891 | 59.976 | 43 | 51 | 20.917 | 59.976 | 25 | 51.02 | 10.969 | 59.988 | 15 | 50.98 | 11.806 | 60.022 | 15 | 51 | 21.661 | 59.965 | 25
51.01 | 33.893 | 59.976 | 43 | 51 | 20.916 | 59.976 | 25 | 51.03 | 10.97 | 59.988 | 15 | 50.99 | 11.808 | 60.022 | 15 | 51.01 | 21.666 | 59.965 | 25
51.02 | 33.895 | 59.976 | 43 | 51.01 | 20.915 | 59.976 | 25 | 51.03 | 10.969 | 59.988 | 15 | 51 | 11.807 | 60.022 | 15 | 51.02 | 21.669 | 59.965 | 25
51.02 | 33.897 | 59.976 | 43 | 51.02 | 20.917 | 59.976 | 25 | 51.04 | 10.968 | 59.988 | 15 | 51 | 11.807 | 60.022 | 15 | 51.03 | 21.672 | 59.965 | 25
51.03 | 33.896 | 59.976 | 43 | 51.03 | 20.918 | 59.976 | 25 | 51.05 | 10.969 | 59.988 | 15 | 51.01 | 11.808 | 60.022 | 15 | 51.04 | 21.675 | 59.965 | 25
51.04 | 33.894 | 59.976 | 43 | 51.04 | 20.918 | 59.976 | 25 | 51.06 | 10.969 | 59.988 | 15 | 51.02 | 11.809 | 60.022 | 15 | 51.05 | 21.678 | 59.965 | 25
51.05 | 33.892 | 59.976 | 43 | 51.05 | 20.918 | 59.976 | 25 | 51.07 | 10.968 | 59.988 | 15 | 51.03 | 11.809 | 60.022 | 15 | 51.05 | 21.682 | 59.965 | 25
51.06 | 33.889 | 59.976 | 43 | 51.05 | 20.916 | 59.976 | 25 | 51.08 | 10.967 | 59.988 | 15 | 51.04 | 11.809 | 60.022 | 15 | 51.06 | 21.686 | 59.965 | 25
51.07 | 33.892 | 59.976 | 43 | 51.06 | 20.913 | 59.976 | 25 | 51.08 | 10.966 | 59.988 | 15 | 51.05 | 11.811 | 60.022 | 15 | 51.07 | 21.69 | 59.965 | 25
51.07 | 33.894 | 59.976 | 43 | 51.07 | 20.914 | 59.976 | 25 | 51.09 | 10.966 | 59.988 | 15 | 51.05 | 11.814 | 60.022 | 15 | 51.08 | 21.694 | 59.965 | 25
51.08 | 33.894 | 59.976 | 43 | 51.08 | 20.914 | 59.976 | 25 | 51.1 | 10.965 | 59.988 | 15 | 51.06 | 11.818 | 60.022 | 15 | 51.09 | 21.695 | 59.965 | 25
51.09 | 33.894 | 59.976 | 43 | 51.09 | 20.916 | 59.976 | 25 | 51.11 | 10.964 | 59.988 | 15 | 51.07 | 11.823 | 60.022 | 15 | 51.1 | 21.697 | 59.965 | 25
51.1 | 33.891 | 59.976 | 43 | 51.1 | 20.917 | 59.976 | 25 | 51.12 | 10.964 | 59.988 | 15 | 51.08 | 11.828 | 60.022 | 15 | 51.1 | 21.699 | 59.965 | 25
51.11 | 33.888 | 59.976 | 43 | 51.1 | 20.917 | 59.976 | 25 | 51.13 | 10.965 | 59.988 | 15 | 51.09 | 11.832 | 60.022 | 15 | 51.11 | 21.702 | 59.965 | 25
51.12 | 33.888 | 59.976 | 43 | 51.11 | 20.917 | 59.976 | 25 | 51.13 | 10.968 | 59.988 | 15 | 51.1 | 11.838 | 60.022 | 15 | 51.12 | 21.702 | 59.965 | 25
51.12 | 33.887 | 59.976 | 43 | 51.12 | 20.914 | 59.976 | 25 | 51.14 | 10.971 | 59.988 | 15 | 51.1 | 11.843 | 60.022 | 15 | 51.13 | 21.702 | 59.965 | 25
51.13 | 33.89 | 59.976 | 43 | 51.13 | 20.911 | 59.976 | 25 | 51.15 | 10.975 | 59.988 | 15 | 51.11 | 11.849 | 60.022 | 15 | 51.14 | 21.701 | 59.965 | 25
51.14 | 33.894 | 59.976 | 43 | 51.14 | 20.911 | 59.976 | 25 | 51.16 | 10.979 | 59.988 | 15 | 51.12 | 11.854 | 60.022 | 15 | 51.15 | 21.7 | 59.965 | 25
51.15 | 33.894 | 59.976 | 43 | 51.15 | 20.91 | 59.976 | 25 | 51.17 | 10.982 | 59.988 | 15 | 51.13 | 11.86 | 60.022 | 15 | 51.15 | 21.7 | 59.965 | 25
51.16 | 33.894 | 59.976 | 43 | 51.15 | 20.91 | 59.976 | 25 | 51.18 | 10.986 | 59.988 | 15 | 51.14 | 11.866 | 60.022 | 15 | 51.16 | 21.701 | 59.965 | 25
51.17 | 33.891 | 59.976 | 43 | 51.16 | 20.91 | 59.976 | 25 | 51.18 | 10.989 | 59.988 | 15 | 51.15 | 11.871 | 60.022 | 15 | 51.17 | 21.7 | 59.965 | 25
51.17 | 33.888 | 59.976 | 43 | 51.17 | 20.909 | 59.976 | 25 | 51.19 | 10.992 | 59.988 | 15 | 51.15 | 11.875 | 60.022 | 15 | 51.18 | 21.7 | 59.965 | 25
51.18 | 33.89 | 59.976 | 43 | 51.18 | 20.907 | 59.976 | 25 | 51.2 | 10.999 | 59.988 | 15 | 51.16 | 11.879 | 60.022 | 15 | 51.19 | 21.7 | 59.965 | 25
51.19 | 33.891 | 59.976 | 43 | 51.19 | 20.908 | 59.976 | 25 | 51.21 | 11.005 | 59.988 | 15 | 51.17 | 11.884 | 60.022 | 15 | 51.2 | 21.7 | 59.965 | 25
51.2 | 33.894 | 59.976 | 43 | 51.2 | 20.908 | 59.976 | 25 | 51.22 | 11.01 | 59.988 | 15 | 51.18 | 11.889 | 60.022 | 15 | 51.2 | 21.699 | 59.965 | 25
51.21 | 33.898 | 59.976 | 43 | 51.2 | 20.909 | 59.976 | 25 | 51.23 | 11.014 | 59.988 | 15 | 51.19 | 11.894 | 60.022 | 15 | 51.21 | 21.698 | 59.965 | 25
51.22 | 33.899 | 59.976 | 43 | 51.21 | 20.91 | 59.976 | 25 | 51.23 | 11.02 | 59.988 | 15 | 51.2 | 11.9 | 60.022 | 15 | 51.22 | 21.697 | 59.965 | 25
51.22 | 33.9 | 59.976 | 43 | 51.22 | 20.909 | 59.976 | 25 | 51.24 | 11.027 | 59.988 | 15 | 51.2 | 11.905 | 60.022 | 15 | 51.23 | 21.696 | 59.965 | 25
51.23 | 33.899 | 59.976 | 43 | 51.23 | 20.909 | 59.976 | 25 | 51.25 | 11.031 | 59.988 | 15 | 51.21 | 11.91 | 60.022 | 15 | 51.24 | 21.696 | 59.965 | 25
51.24 | 33.897 | 59.976 | 43 | 51.24 | 20.909 | 59.976 | 25 | 51.26 | 11.035 | 59.988 | 15 | 51.22 | 11.916 | 60.022 | 15 | 51.25 | 21.696 | 59.965 | 25
51.25 | 33.901 | 59.976 | 43 | 51.25 | 20.91 | 59.976 | 25 | 51.27 | 11.04 | 59.988 | 15 | 51.23 | 11.915 | 60.022 | 15 | 51.25 | 21.695 | 59.965 | 25
51.26 | 33.905 | 59.976 | 43 | 51.25 | 20.908 | 59.976 | 25 | 51.28 | 11.046 | 59.988 | 15 | 51.24 | 11.914 | 60.022 | 15 | 51.26 | 21.695 | 59.965 | 25
51.27 | 33.908 | 59.976 | 43 | 51.26 | 20.907 | 59.976 | 25 | 51.28 | 11.048 | 59.988 | 15 | 51.25 | 11.914 | 60.022 | 15 | 51.27 | 21.695 | 59.965 | 25
51.27 | 33.912 | 59.976 | 43 | 51.27 | 20.907 | 59.976 | 25 | 51.29 | 11.051 | 59.988 | 15 | 51.25 | 11.913 | 60.022 | 15 | 51.28 | 21.696 | 59.965 | 25
51.28 | 33.912 | 59.976 | 43 | 51.28 | 20.907 | 59.976 | 25 | 51.3 | 11.053 | 59.988 | 15 | 51.26 | 11.913 | 60.022 | 15 | 51.29 | 21.696 | 59.965 | 25
51.29 | 33.912 | 59.976 | 43 | 51.29 | 20.908 | 59.976 | 25 | 51.31 | 11.056 | 59.988 | 15 | 51.27 | 11.913 | 60.022 | 15 | 51.3 | 21.697 | 59.965 | 25
51.3 | 33.909 | 59.976 | 43 | 51.3 | 20.909 | 59.976 | 25 | 51.32 | 11.057 | 59.988 | 15 | 51.28 | 11.914 | 60.022 | 15 | 51.3 | 21.698 | 59.965 | 25
51.31 | 33.907 | 59.976 | 43 | 51.3 | 20.907 | 59.976 | 25 | 51.33 | 11.059 | 59.988 | 15 | 51.29 | 11.915 | 60.022 | 15 | 51.31 | 21.699 | 59.965 | 25
51.32 | 33.91 | 59.976 | 43 | 51.31 | 20.906 | 59.976 | 25 | 51.33 | 11.059 | 59.988 | 15 | 51.3 | 11.914 | 60.022 | 15 | 51.32 | 21.701 | 59.965 | 25
51.32 | 33.913 | 59.976 | 43 | 51.32 | 20.906 | 59.976 | 25 | 51.34 | 11.06 | 59.988 | 15 | 51.3 | 11.914 | 60.022 | 15 | 51.33 | 21.704 | 59.965 | 25
51.33 | 33.915 | 59.976 | 43 | 51.33 | 20.906 | 59.976 | 25 | 51.35 | 11.06 | 59.988 | 15 | 51.31 | 11.914 | 60.022 | 15 | 51.34 | 21.705 | 59.965 | 25
51.34 | 33.917 | 59.976 | 43 | 51.34 | 20.905 | 59.976 | 25 | 51.36 | 11.061 | 59.988 | 15 | 51.32 | 11.913 | 60.022 | 15 | 51.35 | 21.706 | 59.965 | 25
51.35 | 33.915 | 59.976 | 43 | 51.35 | 20.904 | 59.976 | 25 | 51.37 | 11.06 | 59.988 | 15 | 51.33 | 11.914 | 60.022 | 15 | 51.35 | 21.708 | 59.965 | 25
51.36 | 33.914 | 59.976 | 43 | 51.35 | 20.902 | 59.976 | 25 | 51.38 | 11.06 | 59.988 | 15 | 51.34 | 11.915 | 60.022 | 15 | 51.36 | 21.71 | 59.965 | 25
51.37 | 33.913 | 59.976 | 43 | 51.36 | 20.901 | 59.976 | 25 | 51.38 | 11.062 | 59.988 | 15 | 51.35 | 11.916 | 60.022 | 15 | 51.37 | 21.712 | 59.965 | 25
51.37 | 33.912 | 59.976 | 43 | 51.37 | 20.9 | 59.976 | 25 | 51.39 | 11.063 | 59.988 | 15 | 51.35 | 11.917 | 60.022 | 15 | 51.38 | 21.714 | 59.965 | 25
51.38 | 33.914 | 59.976 | 43 | 51.38 | 20.9 | 59.976 | 25 | 51.4 | 11.062 | 59.988 | 15 | 51.36 | 11.918 | 60.022 | 15 | 51.39 | 21.717 | 59.965 | 25
51.39 | 33.916 | 59.976 | 43 | 51.39 | 20.9 | 59.976 | 25 | 51.41 | 11.06 | 59.988 | 15 | 51.37 | 11.919 | 60.022 | 15 | 51.4 | 21.72 | 59.965 | 25
51.4 | 33.917 | 59.976 | 43 | 51.4 | 20.9 | 59.976 | 25 | 51.42 | 11.059 | 59.988 | 15 | 51.38 | 11.916 | 60.022 | 15 | 51.4 | 21.722 | 59.965 | 25
51.41 | 33.918 | 59.976 | 43 | 51.4 | 20.9 | 59.976 | 25 | 51.43 | 11.059 | 59.988 | 15 | 51.39 | 11.913 | 60.022 | 15 | 51.41 | 21.724 | 59.965 | 25
51.42 | 33.916 | 59.976 | 43 | 51.41 | 20.899 | 59.976 | 25 | 51.43 | 11.06 | 59.988 | 15 | 51.4 | 11.914 | 60.022 | 15 | 51.42 | 21.727 | 59.965 | 25
51.42 | 33.914 | 59.976 | 43 | 51.42 | 20.9 | 59.976 | 25 | 51.44 | 11.06 | 59.988 | 15 | 51.4 | 11.915 | 60.022 | 15 | 51.43 | 21.73 | 59.965 | 25
51.43 | 33.914 | 59.976 | 43 | 51.43 | 20.901 | 59.976 | 25 | 51.45 | 11.063 | 59.988 | 15 | 51.41 | 11.915 | 60.022 | 15 | 51.44 | 21.731 | 59.965 | 25
51.44 | 33.913 | 59.976 | 43 | 51.44 | 20.901 | 59.976 | 25 | 51.46 | 11.066 | 59.988 | 15 | 51.42 | 11.915 | 60.022 | 15 | 51.45 | 21.732 | 59.965 | 25
51.45 | 33.914 | 59.976 | 43 | 51.45 | 20.9 | 59.976 | 25 | 51.47 | 11.066 | 59.988 | 15 | 51.43 | 11.916 | 60.022 | 15 | 51.45 | 21.734 | 59.965 | 25
51.46 | 33.915 | 59.976 | 43 | 51.45 | 20.901 | 59.976 | 25 | 51.48 | 11.065 | 59.988 | 15 | 51.44 | 11.917 | 60.022 | 15 | 51.46 | 21.736 | 59.965 | 25
51.47 | 33.915 | 59.976 | 43 | 51.46 | 20.901 | 59.976 | 25 | 51.48 | 11.066 | 59.988 | 15 | 51.45 | 11.915 | 60.022 | 15 | 51.47 | 21.738 | 59.965 | 25
51.47 | 33.916 | 59.976 | 43 | 51.47 | 20.902 | 59.976 | 25 | 51.49 | 11.068 | 59.988 | 15 | 51.45 | 11.914 | 60.022 | 15 | 51.48 | 21.74 | 59.965 | 25
51.48 | 33.915 | 59.976 | 43 | 51.48 | 20.903 | 59.976 | 25 | 51.5 | 11.069 | 59.988 | 15 | 51.46 | 11.915 | 60.022 | 15 | 51.49 | 21.74 | 59.965 | 25
51.49 | 33.915 | 59.976 | 43 | 51.49 | 20.904 | 59.976 | 25 | 51.51 | 11.07 | 59.988 | 15 | 51.47 | 11.916 | 60.022 | 15 | 51.5 | 21.739 | 59.965 | 25
51.5 | 33.92 | 59.976 | 43 | 51.5 | 20.905 | 59.976 | 25 | 51.52 | 11.072 | 59.988 | 15 | 51.48 | 11.915 | 60.022 | 15 | 51.5 | 21.741 | 59.965 | 25
51.51 | 33.925 | 59.976 | 43 | 51.5 | 20.907 | 59.976 | 25 | 51.53 | 11.075 | 59.988 | 15 | 51.49 | 11.914 | 60.022 | 15 | 51.51 | 21.742 | 59.965 | 25
51.52 | 33.931 | 59.976 | 43 | 51.51 | 20.908 | 59.976 | 25 | 51.53 | 11.075 | 59.988 | 15 | 51.5 | 11.915 | 60.022 | 15 | 51.52 | 21.743 | 59.965 | 25
51.52 | 33.938 | 59.976 | 43 | 51.52 | 20.908 | 59.976 | 25 | 51.54 | 11.075 | 59.988 | 15 | 51.5 | 11.915 | 60.022 | 15 | 51.53 | 21.744 | 59.965 | 25
51.53 | 33.942 | 59.976 | 43 | 51.53 | 20.908 | 59.976 | 25 | 51.55 | 11.075 | 59.988 | 15 | 51.51 | 11.914 | 60.022 | 15 | 51.54 | 21.743 | 59.965 | 25
51.54 | 33.946 | 59.976 | 43 | 51.54 | 20.908 | 59.976 | 25 | 51.56 | 11.076 | 59.988 | 15 | 51.52 | 11.913 | 60.022 | 15 | 51.55 | 21.743 | 59.965 | 25
51.55 | 33.948 | 59.976 | 43 | 51.55 | 20.908 | 59.976 | 25 | 51.57 | 11.077 | 59.988 | 15 | 51.53 | 11.912 | 60.022 | 15 | 51.55 | 21.744 | 59.965 | 25
51.56 | 33.951 | 59.976 | 43 | 51.55 | 20.912 | 59.976 | 25 | 51.58 | 11.078 | 59.988 | 15 | 51.54 | 11.911 | 60.022 | 15 | 51.56 | 21.744 | 59.965 | 25
51.57 | 33.959 | 59.976 | 43 | 51.56 | 20.916 | 59.976 | 25 | 51.58 | 11.079 | 59.988 | 15 | 51.55 | 11.911 | 60.022 | 15 | 51.57 | 21.746 | 59.965 | 25
51.57 | 33.968 | 59.976 | 43 | 51.57 | 20.924 | 59.976 | 25 | 51.59 | 11.081 | 59.988 | 15 | 51.55 | 11.911 | 60.022 | 15 | 51.58 | 21.748 | 59.965 | 25
51.58 | 33.972 | 59.976 | 43 | 51.58 | 20.932 | 59.976 | 25 | 51.6 | 11.08 | 59.988 | 15 | 51.56 | 11.912 | 60.022 | 15 | 51.59 | 21.747 | 59.965 | 25
51.59 | 33.975 | 59.976 | 43 | 51.59 | 20.939 | 59.976 | 25 | 51.61 | 11.08 | 59.988 | 15 | 51.57 | 11.913 | 60.022 | 15 | 51.6 | 21.746 | 59.965 | 25
51.6 | 33.978 | 59.976 | 43 | 51.6 | 20.946 | 59.976 | 25 | 51.62 | 11.077 | 59.988 | 15 | 51.58 | 11.912 | 60.022 | 15 | 51.6 | 21.747 | 59.965 | 25
51.61 | 33.98 | 59.976 | 43 | 51.6 | 20.955 | 59.976 | 25 | 51.63 | 11.075 | 59.988 | 15 | 51.59 | 11.912 | 60.022 | 15 | 51.61 | 21.748 | 59.965 | 25
51.62 | 33.986 | 59.976 | 43 | 51.61 | 20.963 | 59.976 | 25 | 51.63 | 11.075 | 59.988 | 15 | 51.6 | 11.911 | 60.022 | 15 | 51.62 | 21.748 | 59.965 | 25
51.62 | 33.992 | 59.976 | 43 | 51.62 | 20.971 | 59.976 | 25 | 51.64 | 11.075 | 59.988 | 15 | 51.6 | 11.911 | 60.022 | 15 | 51.63 | 21.747 | 59.965 | 25
51.63 | 34 | 59.976 | 43 | 51.63 | 20.978 | 59.976 | 25 | 51.65 | 11.073 | 59.988 | 15 | 51.61 | 11.912 | 60.022 | 15 | 51.64 | 21.748 | 59.965 | 25
51.64 | 34.009 | 59.976 | 43 | 51.64 | 20.985 | 59.976 | 25 | 51.66 | 11.072 | 59.988 | 15 | 51.62 | 11.914 | 60.022 | 15 | 51.65 | 21.75 | 59.965 | 25
51.65 | 34.013 | 59.976 | 43 | 51.65 | 20.991 | 59.976 | 25 | 51.67 | 11.072 | 59.988 | 15 | 51.63 | 11.913 | 60.022 | 15 | 51.66 | 21.752 | 59.965 | 25
51.66 | 34.016 | 59.976 | 43 | 51.65 | 20.997 | 59.976 | 25 | 51.68 | 11.072 | 59.988 | 15 | 51.64 | 11.912 | 60.022 | 15 | 51.66 | 21.755 | 59.965 | 25
51.67 | 34.014 | 59.976 | 43 | 51.66 | 21.003 | 59.976 | 25 | 51.68 | 11.07 | 59.988 | 15 | 51.65 | 11.914 | 60.022 | 15 | 51.67 | 21.754 | 59.965 | 25
51.67 | 34.011 | 59.976 | 43 | 51.67 | 21.01 | 59.976 | 25 | 51.69 | 11.068 | 59.988 | 15 | 51.65 | 11.916 | 60.022 | 15 | 51.68 | 21.752 | 59.965 | 25
51.68 | 34.012 | 59.976 | 43 | 51.68 | 21.017 | 59.976 | 25 | 51.7 | 11.068 | 59.988 | 15 | 51.66 | 11.915 | 60.022 | 15 | 51.69 | 21.753 | 59.965 | 25
51.69 | 34.013 | 59.976 | 43 | 51.69 | 21.027 | 59.976 | 25 | 51.71 | 11.068 | 59.988 | 15 | 51.67 | 11.914 | 60.022 | 15 | 51.7 | 21.754 | 59.965 | 25
51.7 | 34.015 | 59.976 | 43 | 51.7 | 21.036 | 59.976 | 25 | 51.72 | 11.069 | 59.988 | 15 | 51.68 | 11.912 | 60.022 | 15 | 51.71 | 21.756 | 59.965 | 25
51.71 | 34.018 | 59.976 | 43 | 51.7 | 21.044 | 59.976 | 25 | 51.73 | 11.069 | 59.988 | 15 | 51.69 | 11.911 | 60.022 | 15 | 51.71 | 21.758 | 59.965 | 25
51.72 | 34.017 | 59.976 | 43 | 51.71 | 21.052 | 59.976 | 25 | 51.73 | 11.07 | 59.988 | 15 | 51.7 | 11.912 | 60.022 | 15 | 51.72 | 21.763 | 59.965 | 25
51.72 | 34.016 | 59.976 | 43 | 51.72 | 21.055 | 59.976 | 25 | 51.74 | 11.07 | 59.988 | 15 | 51.7 | 11.913 | 60.022 | 15 | 51.73 | 21.768 | 59.965 | 25
51.73 | 34.012 | 59.976 | 43 | 51.73 | 21.059 | 59.976 | 25 | 51.75 | 11.07 | 59.988 | 15 | 51.71 | 11.914 | 60.022 | 15 | 51.74 | 21.772 | 59.965 | 25
51.74 | 34.008 | 59.976 | 43 | 51.74 | 21.057 | 59.976 | 25 | 51.76 | 11.069 | 59.988 | 15 | 51.72 | 11.914 | 60.022 | 15 | 51.75 | 21.776 | 59.965 | 25
51.75 | 34.011 | 59.976 | 43 | 51.75 | 21.055 | 59.976 | 25 | 51.77 | 11.07 | 59.988 | 15 | 51.73 | 11.913 | 60.022 | 15 | 51.76 | 21.782 | 59.965 | 25
51.76 | 34.014 | 59.976 | 43 | 51.75 | 21.056 | 59.976 | 25 | 51.78 | 11.071 | 59.988 | 15 | 51.74 | 11.912 | 60.022 | 15 | 51.76 | 21.788 | 59.965 | 25
51.77 | 34.019 | 59.977 | 43 | 51.76 | 21.057 | 59.976 | 25 | 51.78 | 11.072 | 59.988 | 15 | 51.75 | 11.913 | 60.022 | 15 | 51.77 | 21.793 | 59.965 | 25
51.77 | 34.024 | 59.977 | 43 | 51.77 | 21.057 | 59.976 | 25 | 51.79 | 11.072 | 59.988 | 15 | 51.75 | 11.914 | 60.022 | 15 | 51.78 | 21.797 | 59.965 | 25
51.78 | 34.022 | 59.978 | 43 | 51.78 | 21.057 | 59.976 | 25 | 51.8 | 11.073 | 59.988 | 15 | 51.76 | 11.914 | 60.022 | 15 | 51.79 | 21.802 | 59.965 | 25
51.79 | 34.02 | 59.979 | 43 | 51.79 | 21.056 | 59.976 | 25 | 51.81 | 11.074 | 59.988 | 15 | 51.77 | 11.913 | 60.022 | 15 | 51.8 | 21.806 | 59.965 | 25
51.8 | 34.017 | 59.979 | 43 | 51.8 | 21.054 | 59.976 | 25 | 51.82 | 11.075 | 59.988 | 15 | 51.78 | 11.913 | 60.022 | 15 | 51.81 | 21.81 | 59.965 | 25
51.81 | 34.014 | 59.98 | 43 | 51.8 | 21.056 | 59.976 | 25 | 51.83 | 11.075 | 59.988 | 15 | 51.79 | 11.913 | 60.022 | 15 | 51.81 | 21.813 | 59.965 | 25
51.82 | 34.017 | 59.98 | 43 | 51.81 | 21.057 | 59.976 | 25 | 51.83 | 11.076 | 59.988 | 15 | 51.8 | 11.912 | 60.022 | 15 | 51.82 | 21.817 | 59.965 | 25
51.82 | 34.02 | 59.981 | 43 | 51.82 | 21.06 | 59.976 | 25 | 51.84 | 11.076 | 59.988 | 15 | 51.8 | 11.912 | 60.022 | 15 | 51.83 | 21.821 | 59.965 | 25
51.83 | 34.022 | 59.981 | 43 | 51.83 | 21.062 | 59.976 | 25 | 51.85 | 11.078 | 59.988 | 15 | 51.81 | 11.911 | 60.022 | 15 | 51.84 | 21.826 | 59.965 | 25
51.84 | 34.024 | 59.982 | 43 | 51.84 | 21.063 | 59.976 | 25 | 51.86 | 11.079 | 59.988 | 15 | 51.82 | 11.91 | 60.022 | 15 | 51.85 | 21.83 | 59.965 | 25
51.85 | 34.024 | 59.983 | 43 | 51.85 | 21.063 | 59.976 | 25 | 51.87 | 11.08 | 59.988 | 15 | 51.83 | 11.91 | 60.022 | 15 | 51.85 | 21.834 | 59.965 | 25
51.86 | 34.023 | 59.983 | 43 | 51.85 | 21.062 | 59.976 | 25 | 51.88 | 11.081 | 59.988 | 15 | 51.84 | 11.909 | 60.022 | 15 | 51.86 | 21.838 | 59.965 | 25
51.87 | 34.021 | 59.984 | 43 | 51.86 | 21.061 | 59.976 | 25 | 51.88 | 11.08 | 59.988 | 15 | 51.85 | 11.913 | 60.022 | 15 | 51.87 | 21.842 | 59.965 | 25
51.87 | 34.018 | 59.984 | 43 | 51.87 | 21.061 | 59.976 | 25 | 51.89 | 11.08 | 59.988 | 15 | 51.85 | 11.916 | 60.022 | 15 | 51.88 | 21.845 | 59.965 | 25
51.88 | 34.023 | 59.985 | 43 | 51.88 | 21.062 | 59.976 | 25 | 51.9 | 11.08 | 59.988 | 15 | 51.86 | 11.919 | 60.022 | 15 | 51.89 | 21.843 | 59.965 | 25
51.89 | 34.027 | 59.986 | 43 | 51.89 | 21.064 | 59.976 | 25 | 51.91 | 11.081 | 59.988 | 15 | 51.87 | 11.922 | 60.022 | 15 | 51.9 | 21.842 | 59.965 | 25
51.9 | 34.029 | 59.986 | 43 | 51.9 | 21.066 | 59.976 | 25 | 51.92 | 11.082 | 59.988 | 15 | 51.88 | 11.928 | 60.022 | 15 | 51.91 | 21.841 | 59.965 | 25
51.91 | 34.032 | 59.987 | 43 | 51.9 | 21.066 | 59.976 | 25 | 51.93 | 11.083 | 59.988 | 15 | 51.89 | 11.934 | 60.022 | 15 | 51.91 | 21.84 | 59.965 | 25
51.92 | 34.029 | 59.987 | 43 | 51.91 | 21.066 | 59.976 | 25 | 51.93 | 11.087 | 59.988 | 15 | 51.9 | 11.939 | 60.022 | 15 | 51.92 | 21.839 | 59.965 | 25
51.92 | 34.027 | 59.988 | 43 | 51.92 | 21.066 | 59.976 | 25 | 51.94 | 11.091 | 59.988 | 15 | 51.9 | 11.945 | 60.022 | 15 | 51.93 | 21.839 | 59.965 | 25
51.93 | 34.025 | 59.988 | 43 | 51.93 | 21.065 | 59.976 | 25 | 51.95 | 11.096 | 59.988 | 15 | 51.91 | 11.949 | 60.022 | 15 | 51.94 | 21.839 | 59.965 | 25
51.94 | 34.023 | 59.988 | 43 | 51.94 | 21.066 | 59.976 | 25 | 51.96 | 11.101 | 59.988 | 15 | 51.92 | 11.953 | 60.022 | 15 | 51.95 | 21.839 | 59.965 | 25
51.95 | 34.024 | 59.988 | 43 | 51.95 | 21.067 | 59.976 | 25 | 51.97 | 11.106 | 59.988 | 15 | 51.93 | 11.959 | 60.022 | 15 | 51.96 | 21.84 | 59.965 | 25
51.96 | 34.025 | 59.988 | 43 | 51.95 | 21.068 | 59.976 | 25 | 51.98 | 11.11 | 59.988 | 15 | 51.94 | 11.964 | 60.022 | 15 | 51.96 | 21.841 | 59.965 | 25
51.97 | 34.026 | 59.988 | 43 | 51.96 | 21.068 | 59.976 | 25 | 51.98 | 11.114 | 59.988 | 15 | 51.95 | 11.969 | 60.022 | 15 | 51.97 | 21.841 | 59.965 | 25
51.97 | 34.026 | 59.988 | 43 | 51.97 | 21.067 | 59.976 | 25 | 51.99 | 11.118 | 59.988 | 15 | 51.95 | 11.973 | 60.022 | 15 | 51.98 | 21.842 | 59.965 | 25
51.98 | 34.024 | 59.988 | 43 | 51.98 | 21.066 | 59.976 | 25 | 52 | 11.121 | 59.988 | 15 | 51.96 | 11.979 | 60.022 | 15 | 51.99 | 21.841 | 59.965 | 25
51.99 | 34.023 | 59.988 | 43 | 51.99 | 21.065 | 59.976 | 25 | 52.01 | 11.124 | 59.988 | 15 | 51.97 | 11.985 | 60.022 | 15 | 52 | 21.84 | 59.965 | 25
52 | 34.022 | 59.988 | 43 | 52 | 21.065 | 59.976 | 25 | 52.02 | 11.128 | 59.988 | 15 | 51.98 | 11.99 | 60.022 | 15 | 52.01 | 21.84 | 59.965 | 25
52.01 | 34.021 | 59.988 | 43 | 52 | 21.066 | 59.976 | 25 | 52.03 | 11.131 | 59.988 | 15 | 51.99 | 11.994 | 60.022 | 15 | 52.01 | 21.84 | 59.965 | 25
52.02 | 34.023 | 59.988 | 43 | 52.01 | 21.068 | 59.976 | 25 | 52.03 | 11.137 | 59.988 | 15 | 52 | 11.999 | 60.022 | 15 | 52.02 | 21.841 | 59.965 | 25
52.02 | 34.026 | 59.988 | 43 | 52.02 | 21.068 | 59.976 | 25 | 52.04 | 11.142 | 59.988 | 15 | 52 | 12.005 | 60.022 | 15 | 52.03 | 21.842 | 59.965 | 25
52.03 | 34.026 | 59.988 | 43 | 52.03 | 21.067 | 59.976 | 25 | 52.05 | 11.146 | 59.988 | 15 | 52.01 | 12.006 | 60.022 | 15 | 52.04 | 21.844 | 59.965 | 25
52.04 | 34.027 | 59.988 | 43 | 52.04 | 21.066 | 59.976 | 25 | 52.06 | 11.149 | 59.988 | 15 | 52.02 | 12.008 | 60.022 | 15 | 52.05 | 21.845 | 59.965 | 25
52.05 | 34.024 | 59.988 | 43 | 52.05 | 21.066 | 59.976 | 25 | 52.07 | 11.154 | 59.988 | 15 | 52.03 | 12.008 | 60.022 | 15 | 52.06 | 21.847 | 59.965 | 25
52.06 | 34.02 | 59.988 | 43 | 52.05 | 21.065 | 59.976 | 25 | 52.08 | 11.158 | 59.988 | 15 | 52.04 | 12.009 | 60.022 | 15 | 52.06 | 21.849 | 59.965 | 25
52.07 | 34.022 | 59.988 | 43 | 52.06 | 21.064 | 59.976 | 25 | 52.08 | 11.162 | 59.988 | 15 | 52.05 | 12.009 | 60.022 | 15 | 52.07 | 21.85 | 59.965 | 25
52.07 | 34.023 | 59.988 | 43 | 52.07 | 21.067 | 59.976 | 25 | 52.09 | 11.166 | 59.988 | 15 | 52.05 | 12.009 | 60.022 | 15 | 52.08 | 21.852 | 59.965 | 25
52.08 | 34.027 | 59.988 | 43 | 52.08 | 21.07 | 59.976 | 25 | 52.1 | 11.167 | 59.988 | 15 | 52.06 | 12.008 | 60.022 | 15 | 52.09 | 21.852 | 59.965 | 25
52.09 | 34.031 | 59.988 | 43 | 52.09 | 21.07 | 59.976 | 25 | 52.11 | 11.167 | 59.988 | 15 | 52.07 | 12.006 | 60.022 | 15 | 52.1 | 21.853 | 59.965 | 25
52.1 | 34.029 | 59.988 | 43 | 52.1 | 21.07 | 59.976 | 25 | 52.12 | 11.167 | 59.988 | 15 | 52.08 | 12.005 | 60.022 | 15 | 52.11 | 21.855 | 59.965 | 25
52.11 | 34.027 | 59.988 | 43 | 52.1 | 21.069 | 59.976 | 25 | 52.13 | 11.167 | 59.988 | 15 | 52.09 | 12.003 | 60.022 | 15 | 52.11 | 21.857 | 59.965 | 25
52.12 | 34.027 | 59.988 | 43 | 52.11 | 21.068 | 59.976 | 25 | 52.13 | 11.168 | 59.988 | 15 | 52.1 | 12.002 | 60.022 | 15 | 52.12 | 21.856 | 59.965 | 25
52.12 | 34.026 | 59.988 | 43 | 52.12 | 21.072 | 59.976 | 25 | 52.14 | 11.169 | 59.988 | 15 | 52.1 | 12.001 | 60.022 | 15 | 52.13 | 21.856 | 59.965 | 25
52.13 | 34.029 | 59.988 | 43 | 52.13 | 21.075 | 59.976 | 25 | 52.15 | 11.17 | 59.988 | 15 | 52.11 | 12 | 60.022 | 15 | 52.14 | 21.854 | 59.965 | 25
52.14 | 34.032 | 59.988 | 43 | 52.14 | 21.08 | 59.976 | 25 | 52.16 | 11.172 | 59.988 | 15 | 52.12 | 11.999 | 60.022 | 15 | 52.15 | 21.853 | 59.965 | 25
52.15 | 34.032 | 59.988 | 43 | 52.15 | 21.084 | 59.976 | 25 | 52.17 | 11.174 | 59.988 | 15 | 52.13 | 11.998 | 60.022 | 15 | 52.16 | 21.853 | 59.965 | 25
52.16 | 34.031 | 59.988 | 43 | 52.15 | 21.086 | 59.976 | 25 | 52.18 | 11.176 | 59.988 | 15 | 52.14 | 11.997 | 60.022 | 15 | 52.16 | 21.853 | 59.965 | 25
52.17 | 34.031 | 59.988 | 43 | 52.16 | 21.088 | 59.976 | 25 | 52.18 | 11.178 | 59.988 | 15 | 52.15 | 11.997 | 60.022 | 15 | 52.17 | 21.854 | 59.965 | 25
52.17 | 34.03 | 59.988 | 43 | 52.17 | 21.089 | 59.976 | 25 | 52.19 | 11.18 | 59.988 | 15 | 52.15 | 11.996 | 60.022 | 15 | 52.18 | 21.856 | 59.965 | 25
52.18 | 34.028 | 59.988 | 43 | 52.18 | 21.091 | 59.976 | 25 | 52.2 | 11.179 | 59.988 | 15 | 52.16 | 11.997 | 60.022 | 15 | 52.19 | 21.855 | 59.965 | 25
52.19 | 34.027 | 59.988 | 43 | 52.19 | 21.094 | 59.976 | 25 | 52.21 | 11.179 | 59.988 | 15 | 52.17 | 11.997 | 60.022 | 15 | 52.2 | 21.854 | 59.965 | 25
52.2 | 34.029 | 59.988 | 43 | 52.2 | 21.098 | 59.976 | 25 | 52.22 | 11.18 | 59.988 | 15 | 52.18 | 11.997 | 60.022 | 15 | 52.21 | 21.854 | 59.965 | 25
52.21 | 34.031 | 59.988 | 43 | 52.2 | 21.1 | 59.976 | 25 | 52.23 | 11.182 | 59.988 | 15 | 52.19 | 11.997 | 60.022 | 15 | 52.21 | 21.853 | 59.965 | 25
52.22 | 34.031 | 59.988 | 43 | 52.21 | 21.102 | 59.976 | 25 | 52.23 | 11.182 | 59.988 | 15 | 52.2 | 11.998 | 60.022 | 15 | 52.22 | 21.854 | 59.965 | 25
52.22 | 34.031 | 59.988 | 43 | 52.22 | 21.105 | 59.976 | 25 | 52.24 | 11.181 | 59.988 | 15 | 52.2 | 12 | 60.022 | 15 | 52.23 | 21.855 | 59.965 | 25
52.23 | 34.027 | 59.988 | 43 | 52.23 | 21.109 | 59.976 | 25 | 52.25 | 11.181 | 59.988 | 15 | 52.21 | 11.999 | 60.022 | 15 | 52.24 | 21.854 | 59.965 | 25
52.24 | 34.024 | 59.988 | 43 | 52.24 | 21.111 | 59.976 | 25 | 52.26 | 11.181 | 59.988 | 15 | 52.22 | 11.998 | 60.022 | 15 | 52.25 | 21.853 | 59.965 | 25
52.25 | 34.023 | 59.988 | 43 | 52.25 | 21.114 | 59.976 | 25 | 52.27 | 11.181 | 59.988 | 15 | 52.23 | 12 | 60.022 | 15 | 52.26 | 21.851 | 59.965 | 25
52.26 | 34.021 | 59.988 | 43 | 52.25 | 21.117 | 59.976 | 25 | 52.28 | 11.18 | 59.988 | 15 | 52.24 | 12.002 | 60.022 | 15 | 52.26 | 21.85 | 59.965 | 25
52.27 | 34.023 | 59.988 | 43 | 52.26 | 21.121 | 59.976 | 25 | 52.28 | 11.181 | 59.988 | 15 | 52.25 | 12.007 | 60.022 | 15 | 52.27 | 21.849 | 59.965 | 25
52.27 | 34.026 | 59.987 | 43 | 52.27 | 21.124 | 59.976 | 25 | 52.29 | 11.182 | 59.988 | 15 | 52.25 | 12.012 | 60.022 | 15 | 52.28 | 21.848 | 59.965 | 25
52.28 | 34.025 | 59.987 | 43 | 52.28 | 21.126 | 59.976 | 25 | 52.3 | 11.182 | 59.988 | 15 | 52.26 | 12.017 | 60.022 | 15 | 52.29 | 21.847 | 59.965 | 25
52.29 | 34.024 | 59.987 | 43 | 52.29 | 21.126 | 59.976 | 25 | 52.31 | 11.181 | 59.988 | 15 | 52.27 | 12.023 | 60.022 | 15 | 52.3 | 21.846 | 59.965 | 25
52.3 | 34.022 | 59.986 | 43 | 52.3 | 21.127 | 59.976 | 25 | 52.32 | 11.184 | 59.988 | 15 | 52.28 | 12.031 | 60.022 | 15 | 52.31 | 21.846 | 59.965 | 25
52.31 | 34.02 | 59.986 | 43 | 52.3 | 21.126 | 59.976 | 25 | 52.33 | 11.187 | 59.988 | 15 | 52.29 | 12.038 | 60.022 | 15 | 52.31 | 21.847 | 59.965 | 25
52.32 | 34.025 | 59.986 | 43 | 52.31 | 21.125 | 59.976 | 25 | 52.33 | 11.191 | 59.988 | 15 | 52.3 | 12.045 | 60.022 | 15 | 52.32 | 21.847 | 59.965 | 25
52.33 | 34.029 | 59.986 | 43 | 52.32 | 21.125 | 59.976 | 25 | 52.34 | 11.195 | 59.988 | 15 | 52.3 | 12.051 | 60.022 | 15 | 52.33 | 21.847 | 59.965 | 25
52.33 | 34.035 | 59.985 | 43 | 52.33 | 21.125 | 59.976 | 25 | 52.35 | 11.198 | 59.988 | 15 | 52.31 | 12.058 | 60.022 | 15 | 52.34 | 21.848 | 59.965 | 25
52.34 | 34.04 | 59.985 | 43 | 52.34 | 21.123 | 59.976 | 25 | 52.36 | 11.201 | 59.988 | 15 | 52.32 | 12.064 | 60.022 | 15 | 52.35 | 21.849 | 59.965 | 25
52.35 | 34.045 | 59.985 | 43 | 52.35 | 21.121 | 59.976 | 25 | 52.37 | 11.204 | 59.988 | 15 | 52.33 | 12.07 | 60.022 | 15 | 52.36 | 21.85 | 59.965 | 25
52.36 | 34.05 | 59.984 | 43 | 52.35 | 21.122 | 59.976 | 25 | 52.38 | 11.208 | 59.988 | 15 | 52.34 | 12.076 | 60.022 | 15 | 52.36 | 21.852 | 59.965 | 25
52.37 | 34.053 | 59.984 | 43 | 52.36 | 21.123 | 59.976 | 25 | 52.38 | 11.212 | 59.988 | 15 | 52.35 | 12.083 | 60.022 | 15 | 52.37 | 21.851 | 59.965 | 25
52.38 | 34.056 | 59.984 | 43 | 52.37 | 21.123 | 59.976 | 25 | 52.39 | 11.216 | 59.988 | 15 | 52.35 | 12.09 | 60.022 | 15 | 52.38 | 21.851 | 59.965 | 25
52.38 | 34.064 | 59.984 | 43 | 52.38 | 21.124 | 59.976 | 25 | 52.4 | 11.221 | 59.988 | 15 | 52.36 | 12.096 | 60.022 | 15 | 52.39 | 21.851 | 59.965 | 25
52.39 | 34.072 | 59.983 | 43 | 52.39 | 21.124 | 59.976 | 25 | 52.41 | 11.226 | 59.988 | 15 | 52.37 | 12.101 | 60.022 | 15 | 52.4 | 21.85 | 59.965 | 25
52.4 | 34.078 | 59.983 | 43 | 52.4 | 21.123 | 59.976 | 25 | 52.42 | 11.233 | 59.988 | 15 | 52.38 | 12.107 | 60.022 | 15 | 52.41 | 21.851 | 59.965 | 25
52.41 | 34.084 | 59.983 | 43 | 52.4 | 21.121 | 59.976 | 25 | 52.43 | 11.239 | 59.988 | 15 | 52.39 | 12.113 | 60.022 | 15 | 52.41 | 21.852 | 59.965 | 25
52.42 | 34.087 | 59.982 | 43 | 52.41 | 21.12 | 59.976 | 25 | 52.43 | 11.245 | 59.988 | 15 | 52.4 | 12.117 | 60.022 | 15 | 52.42 | 21.853 | 59.965 | 25
52.43 | 34.09 | 59.982 | 43 | 52.42 | 21.119 | 59.976 | 25 | 52.44 | 11.251 | 59.988 | 15 | 52.4 | 12.121 | 60.022 | 15 | 52.43 | 21.855 | 59.965 | 25
52.43 | 34.093 | 59.982 | 43 | 52.43 | 21.119 | 59.976 | 25 | 52.45 | 11.256 | 59.988 | 15 | 52.41 | 12.123 | 60.022 | 15 | 52.44 | 21.854 | 59.965 | 25
52.44 | 34.096 | 59.982 | 43 | 52.44 | 21.119 | 59.976 | 25 | 52.46 | 11.261 | 59.988 | 15 | 52.42 | 12.125 | 60.022 | 15 | 52.45 | 21.853 | 59.965 | 25
52.45 | 34.105 | 59.982 | 43 | 52.45 | 21.119 | 59.976 | 25 | 52.47 | 11.266 | 59.988 | 15 | 52.43 | 12.127 | 60.022 | 15 | 52.46 | 21.855 | 59.965 | 25
52.46 | 34.114 | 59.982 | 43 | 52.45 | 21.118 | 59.976 | 25 | 52.48 | 11.271 | 59.988 | 15 | 52.44 | 12.129 | 60.022 | 15 | 52.46 | 21.857 | 59.965 | 25
52.47 | 34.116 | 59.982 | 43 | 52.46 | 21.116 | 59.976 | 25 | 52.48 | 11.273 | 59.988 | 15 | 52.45 | 12.127 | 60.022 | 15 | 52.47 | 21.859 | 59.965 | 25
52.48 | 34.118 | 59.982 | 43 | 52.47 | 21.118 | 59.976 | 25 | 52.49 | 11.274 | 59.988 | 15 | 52.45 | 12.124 | 60.022 | 15 | 52.48 | 21.861 | 59.965 | 25
52.48 | 34.116 | 59.982 | 43 | 52.48 | 21.119 | 59.976 | 25 | 52.5 | 11.275 | 59.988 | 15 | 52.46 | 12.126 | 60.022 | 15 | 52.49 | 21.86 | 59.965 | 25
52.49 | 34.115 | 59.982 | 43 | 52.49 | 21.121 | 59.976 | 25 | 52.51 | 11.277 | 59.988 | 15 | 52.47 | 12.127 | 60.022 | 15 | 52.5 | 21.86 | 59.965 | 25
52.5 | 34.115 | 59.982 | 43 | 52.5 | 21.123 | 59.976 | 25 | 52.52 | 11.278 | 59.988 | 15 | 52.48 | 12.127 | 60.022 | 15 | 52.51 | 21.858 | 59.965 | 25
52.51 | 34.115 | 59.982 | 43 | 52.5 | 21.127 | 59.976 | 25 | 52.53 | 11.279 | 59.988 | 15 | 52.49 | 12.127 | 60.022 | 15 | 52.51 | 21.857 | 59.965 | 25
52.52 | 34.118 | 59.982 | 43 | 52.51 | 21.131 | 59.976 | 25 | 52.53 | 11.28 | 59.988 | 15 | 52.5 | 12.128 | 60.022 | 15 | 52.52 | 21.856 | 59.965 | 25
52.53 | 34.121 | 59.982 | 43 | 52.52 | 21.133 | 59.976 | 25 | 52.54 | 11.28 | 59.988 | 15 | 52.5 | 12.129 | 60.022 | 15 | 52.53 | 21.856 | 59.965 | 25
52.53 | 34.122 | 59.982 | 43 | 52.53 | 21.135 | 59.976 | 25 | 52.55 | 11.281 | 59.988 | 15 | 52.51 | 12.129 | 60.022 | 15 | 52.54 | 21.857 | 59.965 | 25
52.54 | 34.122 | 59.982 | 43 | 52.54 | 21.136 | 59.976 | 25 | 52.56 | 11.282 | 59.988 | 15 | 52.52 | 12.128 | 60.022 | 15 | 52.55 | 21.858 | 59.965 | 25
52.55 | 34.119 | 59.982 | 43 | 52.55 | 21.138 | 59.976 | 25 | 52.57 | 11.283 | 59.988 | 15 | 52.53 | 12.128 | 60.022 | 15 | 52.56 | 21.861 | 59.965 | 25
52.56 | 34.115 | 59.982 | 43 | 52.55 | 21.14 | 59.976 | 25 | 52.58 | 11.283 | 59.988 | 15 | 52.54 | 12.127 | 60.022 | 15 | 52.56 | 21.864 | 59.965 | 25
52.57 | 34.117 | 59.982 | 43 | 52.56 | 21.141 | 59.976 | 25 | 52.58 | 11.283 | 59.988 | 15 | 52.55 | 12.126 | 60.022 | 15 | 52.57 | 21.868 | 59.965 | 25
52.58 | 34.118 | 59.982 | 43 | 52.57 | 21.145 | 59.976 | 25 | 52.59 | 11.282 | 59.988 | 15 | 52.55 | 12.125 | 60.022 | 15 | 52.58 | 21.873 | 59.965 | 25
52.58 | 34.121 | 59.982 | 43 | 52.58 | 21.148 | 59.976 | 25 | 52.6 | 11.282 | 59.988 | 15 | 52.56 | 12.126 | 60.022 | 15 | 52.59 | 21.88 | 59.965 | 25
52.59 | 34.124 | 59.982 | 43 | 52.59 | 21.148 | 59.976 | 25 | 52.61 | 11.282 | 59.988 | 15 | 52.57 | 12.127 | 60.022 | 15 | 52.6 | 21.887 | 59.965 | 25
52.6 | 34.123 | 59.982 | 43 | 52.6 | 21.149 | 59.976 | 25 | 52.62 | 11.282 | 59.988 | 15 | 52.58 | 12.127 | 60.022 | 15 | 52.61 | 21.893 | 59.965 | 25
52.61 | 34.121 | 59.982 | 43 | 52.6 | 21.151 | 59.976 | 25 | 52.63 | 11.281 | 59.988 | 15 | 52.59 | 12.127 | 60.022 | 15 | 52.61 | 21.899 | 59.965 | 25
52.62 | 34.12 | 59.982 | 43 | 52.61 | 21.152 | 59.976 | 25 | 52.63 | 11.281 | 59.988 | 15 | 52.6 | 12.126 | 60.022 | 15 | 52.62 | 21.904 | 59.965 | 25
52.63 | 34.118 | 59.982 | 43 | 52.62 | 21.156 | 59.976 | 25 | 52.64 | 11.281 | 59.988 | 15 | 52.6 | 12.124 | 60.022 | 15 | 52.63 | 21.909 | 59.965 | 25
52.63 | 34.121 | 59.982 | 43 | 52.63 | 21.16 | 59.976 | 25 | 52.65 | 11.28 | 59.988 | 15 | 52.61 | 12.126 | 60.022 | 15 | 52.64 | 21.914 | 59.965 | 25
52.64 | 34.125 | 59.982 | 43 | 52.64 | 21.161 | 59.976 | 25 | 52.66 | 11.28 | 59.988 | 15 | 52.62 | 12.127 | 60.022 | 15 | 52.65 | 21.919 | 59.965 | 25
52.65 | 34.127 | 59.982 | 43 | 52.65 | 21.161 | 59.976 | 25 | 52.67 | 11.28 | 59.988 | 15 | 52.63 | 12.125 | 60.022 | 15 | 52.66 | 21.925 | 59.965 | 25
52.66 | 34.13 | 59.982 | 43 | 52.65 | 21.16 | 59.976 | 25 | 52.68 | 11.28 | 59.988 | 15 | 52.64 | 12.124 | 60.022 | 15 | 52.66 | 21.931 | 59.965 | 25
52.67 | 34.128 | 59.982 | 43 | 52.66 | 21.16 | 59.976 | 25 | 52.68 | 11.28 | 59.988 | 15 | 52.65 | 12.124 | 60.022 | 15 | 52.67 | 21.938 | 59.965 | 25
52.68 | 34.126 | 59.982 | 43 | 52.67 | 21.161 | 59.976 | 25 | 52.69 | 11.28 | 59.988 | 15 | 52.65 | 12.123 | 60.022 | 15 | 52.68 | 21.944 | 59.965 | 25
52.68 | 34.124 | 59.982 | 43 | 52.68 | 21.161 | 59.976 | 25 | 52.7 | 11.281 | 59.988 | 15 | 52.66 | 12.122 | 60.022 | 15 | 52.69 | 21.949 | 59.965 | 25
52.69 | 34.122 | 59.982 | 43 | 52.69 | 21.161 | 59.976 | 25 | 52.71 | 11.282 | 59.988 | 15 | 52.67 | 12.122 | 60.022 | 15 | 52.7 | 21.955 | 59.965 | 25
52.7 | 34.125 | 59.982 | 43 | 52.7 | 21.16 | 59.976 | 25 | 52.72 | 11.282 | 59.988 | 15 | 52.68 | 12.122 | 60.022 | 15 | 52.71 | 21.96 | 59.965 | 25
52.71 | 34.128 | 59.982 | 43 | 52.7 | 21.16 | 59.976 | 25 | 52.73 | 11.283 | 59.988 | 15 | 52.69 | 12.123 | 60.022 | 15 | 52.71 | 21.964 | 59.965 | 25
52.72 | 34.13 | 59.982 | 43 | 52.71 | 21.16 | 59.976 | 25 | 52.73 | 11.284 | 59.988 | 15 | 52.7 | 12.123 | 60.022 | 15 | 52.72 | 21.966 | 59.965 | 25
52.73 | 34.132 | 59.982 | 43 | 52.72 | 21.162 | 59.976 | 25 | 52.74 | 11.285 | 59.988 | 15 | 52.7 | 12.123 | 60.022 | 15 | 52.73 | 21.969 | 59.965 | 25
52.73 | 34.134 | 59.982 | 43 | 52.73 | 21.164 | 59.976 | 25 | 52.75 | 11.286 | 59.988 | 15 | 52.71 | 12.123 | 60.022 | 15 | 52.74 | 21.97 | 59.965 | 25
52.74 | 34.137 | 59.982 | 43 | 52.74 | 21.164 | 59.976 | 25 | 52.76 | 11.287 | 59.987 | 15 | 52.72 | 12.124 | 60.022 | 15 | 52.75 | 21.971 | 59.965 | 25
52.75 | 34.141 | 59.982 | 43 | 52.75 | 21.164 | 59.976 | 25 | 52.77 | 11.287 | 59.987 | 15 | 52.73 | 12.124 | 60.022 | 15 | 52.76 | 21.971 | 59.965 | 25
52.76 | 34.146 | 59.982 | 43 | 52.75 | 21.163 | 59.976 | 25 | 52.78 | 11.288 | 59.987 | 15 | 52.74 | 12.124 | 60.022 | 15 | 52.76 | 21.971 | 59.964 | 25
52.77 | 34.154 | 59.982 | 43 | 52.76 | 21.163 | 59.976 | 25 | 52.78 | 11.288 | 59.986 | 15 | 52.75 | 12.123 | 60.022 | 15 | 52.77 | 21.972 | 59.964 | 25
52.78 | 34.162 | 59.981 | 43 | 52.77 | 21.163 | 59.976 | 25 | 52.79 | 11.288 | 59.986 | 15 | 52.75 | 12.123 | 60.022 | 15 | 52.78 | 21.974 | 59.964 | 25
52.78 | 34.165 | 59.981 | 43 | 52.78 | 21.164 | 59.976 | 25 | 52.8 | 11.289 | 59.986 | 15 | 52.76 | 12.123 | 60.022 | 15 | 52.79 | 21.975 | 59.963 | 25
52.79 | 34.169 | 59.981 | 43 | 52.79 | 21.167 | 59.976 | 25 | 52.81 | 11.29 | 59.986 | 15 | 52.77 | 12.123 | 60.022 | 15 | 52.8 | 21.975 | 59.963 | 25
52.8 | 34.172 | 59.981 | 43 | 52.8 | 21.17 | 59.976 | 25 | 52.82 | 11.292 | 59.985 | 15 | 52.78 | 12.123 | 60.022 | 15 | 52.81 | 21.975 | 59.963 | 25
52.81 | 34.175 | 59.98 | 43 | 52.8 | 21.173 | 59.976 | 25 | 52.83 | 11.294 | 59.985 | 15 | 52.79 | 12.122 | 60.022 | 15 | 52.81 | 21.975 | 59.963 | 25
52.82 | 34.179 | 59.98 | 43 | 52.81 | 21.177 | 59.976 | 25 | 52.83 | 11.296 | 59.985 | 15 | 52.8 | 12.122 | 60.022 | 15 | 52.82 | 21.977 | 59.962 | 25
52.83 | 34.184 | 59.98 | 43 | 52.82 | 21.182 | 59.976 | 25 | 52.84 | 11.297 | 59.984 | 15 | 52.8 | 12.122 | 60.022 | 15 | 52.83 | 21.979 | 59.962 | 25
52.83 | 34.191 | 59.979 | 43 | 52.83 | 21.186 | 59.976 | 25 | 52.85 | 11.297 | 59.984 | 15 | 52.81 | 12.122 | 60.022 | 15 | 52.84 | 21.979 | 59.962 | 25
52.84 | 34.197 | 59.979 | 43 | 52.84 | 21.189 | 59.976 | 25 | 52.86 | 11.297 | 59.984 | 15 | 52.82 | 12.122 | 60.022 | 15 | 52.85 | 21.98 | 59.961 | 25
52.85 | 34.2 | 59.979 | 43 | 52.85 | 21.192 | 59.976 | 25 | 52.87 | 11.297 | 59.984 | 15 | 52.83 | 12.122 | 60.022 | 15 | 52.86 | 21.98 | 59.961 | 25
52.86 | 34.203 | 59.979 | 43 | 52.85 | 21.198 | 59.976 | 25 | 52.88 | 11.297 | 59.983 | 15 | 52.84 | 12.121 | 60.022 | 15 | 52.86 | 21.981 | 59.961 | 25
52.87 | 34.204 | 59.978 | 43 | 52.86 | 21.203 | 59.976 | 25 | 52.88 | 11.296 | 59.983 | 15 | 52.85 | 12.12 | 60.022 | 15 | 52.87 | 21.981 | 59.96 | 25
52.88 | 34.205 | 59.978 | 43 | 52.87 | 21.209 | 59.976 | 25 | 52.89 | 11.294 | 59.983 | 15 | 52.85 | 12.119 | 60.022 | 15 | 52.88 | 21.982 | 59.96 | 25
52.88 | 34.21 | 59.978 | 43 | 52.88 | 21.215 | 59.976 | 25 | 52.9 | 11.294 | 59.982 | 15 | 52.86 | 12.12 | 60.022 | 15 | 52.89 | 21.982 | 59.96 | 25
52.89 | 34.215 | 59.977 | 43 | 52.89 | 21.217 | 59.976 | 25 | 52.91 | 11.293 | 59.982 | 15 | 52.87 | 12.12 | 60.022 | 15 | 52.9 | 21.982 | 59.96 | 25
52.9 | 34.215 | 59.977 | 43 | 52.9 | 21.219 | 59.976 | 25 | 52.92 | 11.292 | 59.982 | 15 | 52.88 | 12.12 | 60.022 | 15 | 52.91 | 21.982 | 59.959 | 25
52.91 | 34.216 | 59.977 | 43 | 52.9 | 21.223 | 59.976 | 25 | 52.93 | 11.291 | 59.982 | 15 | 52.89 | 12.12 | 60.022 | 15 | 52.91 | 21.981 | 59.959 | 25
52.92 | 34.214 | 59.977 | 43 | 52.91 | 21.228 | 59.976 | 25 | 52.93 | 11.29 | 59.982 | 15 | 52.9 | 12.12 | 60.022 | 15 | 52.92 | 21.981 | 59.959 | 25
52.93 | 34.212 | 59.976 | 43 | 52.92 | 21.235 | 59.976 | 25 | 52.94 | 11.29 | 59.982 | 15 | 52.9 | 12.12 | 60.022 | 15 | 52.93 | 21.982 | 59.959 | 25
52.93 | 34.211 | 59.976 | 43 | 52.93 | 21.243 | 59.976 | 25 | 52.95 | 11.29 | 59.982 | 15 | 52.91 | 12.12 | 60.022 | 15 | 52.94 | 21.981 | 59.959 | 25
52.94 | 34.209 | 59.976 | 43 | 52.94 | 21.246 | 59.976 | 25 | 52.96 | 11.29 | 59.982 | 15 | 52.92 | 12.12 | 60.022 | 15 | 52.95 | 21.981 | 59.959 | 25
52.95 | 34.211 | 59.976 | 43 | 52.95 | 21.249 | 59.976 | 25 | 52.97 | 11.289 | 59.982 | 15 | 52.93 | 12.121 | 60.022 | 15 | 52.96 | 21.981 | 59.959 | 25
52.96 | 34.213 | 59.976 | 43 | 52.95 | 21.25 | 59.976 | 25 | 52.98 | 11.288 | 59.982 | 15 | 52.94 | 12.122 | 60.022 | 15 | 52.96 | 21.982 | 59.959 | 25
52.97 | 34.211 | 59.976 | 43 | 52.96 | 21.251 | 59.976 | 25 | 52.98 | 11.286 | 59.982 | 15 | 52.95 | 12.122 | 60.022 | 15 | 52.97 | 21.986 | 59.959 | 25
52.98 | 34.209 | 59.976 | 43 | 52.97 | 21.253 | 59.976 | 25 | 52.99 | 11.284 | 59.982 | 15 | 52.95 | 12.122 | 60.022 | 15 | 52.98 | 21.99 | 59.959 | 25
52.98 | 34.206 | 59.976 | 43 | 52.98 | 21.255 | 59.976 | 25 | 53 | 11.282 | 59.982 | 15 | 52.96 | 12.122 | 60.022 | 15 | 52.99 | 21.993 | 59.959 | 25
52.99 | 34.204 | 59.976 | 43 | 52.99 | 21.256 | 59.976 | 25 | 53.01 | 11.279 | 59.982 | 15 | 52.97 | 12.122 | 60.022 | 15 | 53 | 21.997 | 59.959 | 25
53 | 34.205 | 59.976 | 43 | 53 | 21.257 | 59.976 | 25 | 53.02 | 11.279 | 59.982 | 15 | 52.98 | 12.122 | 60.022 | 15 | 53.01 | 22.002 | 59.959 | 25
53.01 | 34.206 | 59.976 | 43 | 53 | 21.259 | 59.976 | 25 | 53.03 | 11.279 | 59.982 | 15 | 52.99 | 12.122 | 60.022 | 15 | 53.01 | 22.006 | 59.959 | 25
53.02 | 34.207 | 59.976 | 43 | 53.01 | 21.261 | 59.976 | 25 | 53.03 | 11.277 | 59.982 | 15 | 53 | 12.123 | 60.022 | 15 | 53.02 | 22.009 | 59.959 | 25
53.03 | 34.208 | 59.976 | 43 | 53.02 | 21.262 | 59.976 | 25 | 53.04 | 11.276 | 59.982 | 15 | 53 | 12.124 | 60.022 | 15 | 53.03 | 22.013 | 59.959 | 25
53.03 | 34.207 | 59.976 | 43 | 53.03 | 21.262 | 59.976 | 25 | 53.05 | 11.277 | 59.982 | 15 | 53.01 | 12.125 | 60.022 | 15 | 53.04 | 22.016 | 59.959 | 25
53.04 | 34.207 | 59.976 | 43 | 53.04 | 21.262 | 59.976 | 25 | 53.06 | 11.278 | 59.982 | 15 | 53.02 | 12.126 | 60.022 | 15 | 53.05 | 22.02 | 59.959 | 25
53.05 | 34.205 | 59.976 | 43 | 53.05 | 21.263 | 59.976 | 25 | 53.07 | 11.278 | 59.982 | 15 | 53.03 | 12.125 | 60.022 | 15 | 53.06 | 22.025 | 59.959 | 25
53.06 | 34.204 | 59.976 | 43 | 53.05 | 21.264 | 59.976 | 25 | 53.08 | 11.277 | 59.982 | 15 | 53.04 | 12.124 | 60.022 | 15 | 53.06 | 22.029 | 59.959 | 25
53.07 | 34.204 | 59.976 | 43 | 53.06 | 21.265 | 59.976 | 25 | 53.08 | 11.278 | 59.982 | 15 | 53.05 | 12.124 | 60.022 | 15 | 53.07 | 22.033 | 59.959 | 25
53.08 | 34.205 | 59.976 | 43 | 53.07 | 21.266 | 59.976 | 25 | 53.09 | 11.279 | 59.982 | 15 | 53.05 | 12.125 | 60.022 | 15 | 53.08 | 22.037 | 59.959 | 25
53.08 | 34.204 | 59.976 | 43 | 53.08 | 21.266 | 59.976 | 25 | 53.1 | 11.277 | 59.982 | 15 | 53.06 | 12.126 | 60.022 | 15 | 53.09 | 22.042 | 59.959 | 25
53.09 | 34.202 | 59.976 | 43 | 53.09 | 21.265 | 59.976 | 25 | 53.11 | 11.276 | 59.982 | 15 | 53.07 | 12.126 | 60.022 | 15 | 53.1 | 22.046 | 59.959 | 25
53.1 | 34.202 | 59.976 | 43 | 53.1 | 21.264 | 59.976 | 25 | 53.12 | 11.28 | 59.982 | 15 | 53.08 | 12.128 | 60.022 | 15 | 53.11 | 22.05 | 59.959 | 25
53.11 | 34.201 | 59.976 | 43 | 53.1 | 21.265 | 59.976 | 25 | 53.13 | 11.283 | 59.982 | 15 | 53.09 | 12.129 | 60.022 | 15 | 53.11 | 22.054 | 59.959 | 25
53.12 | 34.199 | 59.975 | 43 | 53.11 | 21.266 | 59.976 | 25 | 53.13 | 11.287 | 59.982 | 15 | 53.1 | 12.131 | 60.023 | 15 | 53.12 | 22.057 | 59.959 | 25
53.13 | 34.197 | 59.975 | 43 | 53.12 | 21.266 | 59.976 | 25 | 53.14 | 11.29 | 59.982 | 15 | 53.1 | 12.133 | 60.024 | 15 | 53.13 | 22.059 | 59.959 | 25
53.13 | 34.199 | 59.975 | 43 | 53.13 | 21.267 | 59.976 | 25 | 53.15 | 11.295 | 59.982 | 15 | 53.11 | 12.138 | 60.024 | 15 | 53.14 | 22.059 | 59.959 | 25
53.14 | 34.202 | 59.975 | 43 | 53.14 | 21.266 | 59.976 | 25 | 53.16 | 11.301 | 59.982 | 15 | 53.12 | 12.143 | 60.025 | 15 | 53.15 | 22.059 | 59.959 | 25
53.15 | 34.203 | 59.974 | 43 | 53.15 | 21.265 | 59.976 | 25 | 53.17 | 11.307 | 59.982 | 15 | 53.13 | 12.149 | 60.025 | 15 | 53.16 | 22.059 | 59.959 | 25
53.16 | 34.204 | 59.974 | 43 | 53.15 | 21.265 | 59.976 | 25 | 53.18 | 11.312 | 59.982 | 15 | 53.14 | 12.154 | 60.026 | 15 | 53.16 | 22.06 | 59.959 | 25
53.17 | 34.201 | 59.974 | 43 | 53.16 | 21.266 | 59.976 | 25 | 53.18 | 11.318 | 59.982 | 15 | 53.15 | 12.159 | 60.026 | 15 | 53.17 | 22.059 | 59.959 | 25
53.18 | 34.198 | 59.973 | 43 | 53.17 | 21.265 | 59.976 | 25 | 53.19 | 11.324 | 59.982 | 15 | 53.15 | 12.164 | 60.027 | 15 | 53.18 | 22.058 | 59.959 | 25
53.18 | 34.198 | 59.973 | 43 | 53.18 | 21.265 | 59.976 | 25 | 53.2 | 11.329 | 59.982 | 15 | 53.16 | 12.168 | 60.028 | 15 | 53.19 | 22.058 | 59.959 | 25
53.19 | 34.199 | 59.973 | 43 | 53.19 | 21.264 | 59.976 | 25 | 53.21 | 11.335 | 59.982 | 15 | 53.17 | 12.172 | 60.028 | 15 | 53.2 | 22.058 | 59.959 | 25
53.2 | 34.198 | 59.973 | 43 | 53.2 | 21.263 | 59.976 | 25 | 53.22 | 11.338 | 59.982 | 15 | 53.18 | 12.176 | 60.029 | 15 | 53.21 | 22.059 | 59.959 | 25
53.21 | 34.197 | 59.972 | 43 | 53.2 | 21.263 | 59.976 | 25 | 53.23 | 11.341 | 59.982 | 15 | 53.19 | 12.179 | 60.029 | 15 | 53.21 | 22.059 | 59.959 | 25
53.22 | 34.197 | 59.972 | 43 | 53.21 | 21.263 | 59.976 | 25 | 53.23 | 11.347 | 59.982 | 15 | 53.2 | 12.184 | 60.03 | 15 | 53.22 | 22.059 | 59.959 | 25
53.23 | 34.196 | 59.972 | 43 | 53.22 | 21.264 | 59.976 | 25 | 53.24 | 11.352 | 59.982 | 15 | 53.2 | 12.189 | 60.03 | 15 | 53.23 | 22.058 | 59.959 | 25
53.23 | 34.194 | 59.971 | 43 | 53.23 | 21.264 | 59.976 | 25 | 53.25 | 11.356 | 59.982 | 15 | 53.21 | 12.194 | 60.031 | 15 | 53.24 | 22.059 | 59.959 | 25
53.24 | 34.193 | 59.971 | 43 | 53.24 | 21.261 | 59.976 | 25 | 53.26 | 11.361 | 59.982 | 15 | 53.22 | 12.199 | 60.032 | 15 | 53.25 | 22.059 | 59.959 | 25
53.25 | 34.196 | 59.971 | 43 | 53.25 | 21.258 | 59.976 | 25 | 53.27 | 11.367 | 59.982 | 15 | 53.23 | 12.203 | 60.032 | 15 | 53.26 | 22.057 | 59.959 | 25
53.26 | 34.2 | 59.971 | 43 | 53.25 | 21.256 | 59.976 | 25 | 53.28 | 11.374 | 59.982 | 15 | 53.24 | 12.207 | 60.033 | 15 | 53.26 | 22.056 | 59.959 | 25
53.27 | 34.198 | 59.971 | 43 | 53.26 | 21.254 | 59.976 | 25 | 53.28 | 11.376 | 59.982 | 15 | 53.25 | 12.211 | 60.033 | 15 | 53.27 | 22.056 | 59.959 | 25
53.28 | 34.197 | 59.971 | 43 | 53.27 | 21.251 | 59.976 | 25 | 53.29 | 11.378 | 59.982 | 15 | 53.25 | 12.214 | 60.034 | 15 | 53.28 | 22.057 | 59.959 | 25
53.28 | 34.195 | 59.971 | 43 | 53.28 | 21.248 | 59.976 | 25 | 53.3 | 11.38 | 59.982 | 15 | 53.26 | 12.216 | 60.034 | 15 | 53.29 | 22.057 | 59.959 | 25
53.29 | 34.194 | 59.971 | 43 | 53.29 | 21.243 | 59.976 | 25 | 53.31 | 11.383 | 59.982 | 15 | 53.27 | 12.217 | 60.034 | 15 | 53.3 | 22.058 | 59.959 | 25
53.3 | 34.194 | 59.971 | 43 | 53.3 | 21.238 | 59.976 | 25 | 53.32 | 11.383 | 59.982 | 15 | 53.28 | 12.216 | 60.034 | 15 | 53.31 | 22.058 | 59.959 | 25
53.31 | 34.194 | 59.971 | 43 | 53.3 | 21.233 | 59.976 | 25 | 53.33 | 11.383 | 59.982 | 15 | 53.29 | 12.215 | 60.034 | 15 | 53.31 | 22.058 | 59.959 | 25
53.32 | 34.196 | 59.971 | 43 | 53.31 | 21.228 | 59.976 | 25 | 53.33 | 11.383 | 59.982 | 15 | 53.3 | 12.215 | 60.034 | 15 | 53.32 | 22.058 | 59.959 | 25
53.33 | 34.197 | 59.971 | 43 | 53.32 | 21.223 | 59.976 | 25 | 53.34 | 11.382 | 59.982 | 15 | 53.3 | 12.214 | 60.034 | 15 | 53.33 | 22.057 | 59.959 | 25
53.33 | 34.198 | 59.971 | 43 | 53.33 | 21.218 | 59.976 | 25 | 53.35 | 11.382 | 59.982 | 15 | 53.31 | 12.214 | 60.034 | 15 | 53.34 | 22.058 | 59.959 | 25
53.34 | 34.199 | 59.971 | 43 | 53.34 | 21.212 | 59.976 | 25 | 53.36 | 11.382 | 59.982 | 15 | 53.32 | 12.213 | 60.034 | 15 | 53.35 | 22.06 | 59.959 | 25
53.35 | 34.198 | 59.971 | 43 | 53.35 | 21.206 | 59.976 | 25 | 53.37 | 11.383 | 59.982 | 15 | 53.33 | 12.213 | 60.034 | 15 | 53.36 | 22.06 | 59.959 | 25
53.36 | 34.197 | 59.971 | 43 | 53.35 | 21.2 | 59.976 | 25 | 53.38 | 11.383 | 59.982 | 15 | 53.34 | 12.212 | 60.034 | 15 | 53.36 | 22.06 | 59.959 | 25
53.37 | 34.2 | 59.971 | 43 | 53.36 | 21.195 | 59.976 | 25 | 53.38 | 11.384 | 59.982 | 15 | 53.35 | 12.213 | 60.034 | 15 | 53.37 | 22.06 | 59.959 | 25
53.38 | 34.203 | 59.971 | 43 | 53.37 | 21.189 | 59.976 | 25 | 53.39 | 11.385 | 59.982 | 15 | 53.35 | 12.214 | 60.034 | 15 | 53.38 | 22.06 | 59.959 | 25
53.38 | 34.202 | 59.971 | 43 | 53.38 | 21.182 | 59.976 | 25 | 53.4 | 11.385 | 59.982 | 15 | 53.36 | 12.215 | 60.034 | 15 | 53.39 | 22.06 | 59.959 | 25
53.39 | 34.201 | 59.971 | 43 | 53.39 | 21.178 | 59.976 | 25 | 53.41 | 11.385 | 59.982 | 15 | 53.37 | 12.215 | 60.034 | 15 | 53.4 | 22.061 | 59.959 | 25
53.4 | 34.201 | 59.971 | 43 | 53.4 | 21.173 | 59.976 | 25 | 53.42 | 11.385 | 59.982 | 15 | 53.38 | 12.215 | 60.034 | 15 | 53.41 | 22.061 | 59.959 | 25
53.41 | 34.202 | 59.971 | 43 | 53.4 | 21.169 | 59.976 | 25 | 53.43 | 11.386 | 59.982 | 15 | 53.39 | 12.215 | 60.034 | 15 | 53.41 | 22.061 | 59.959 | 25
53.42 | 34.202 | 59.971 | 43 | 53.41 | 21.165 | 59.976 | 25 | 53.43 | 11.385 | 59.982 | 15 | 53.4 | 12.216 | 60.034 | 15 | 53.42 | 22.061 | 59.959 | 25
53.43 | 34.202 | 59.971 | 43 | 53.42 | 21.162 | 59.976 | 25 | 53.44 | 11.384 | 59.982 | 15 | 53.4 | 12.218 | 60.034 | 15 | 53.43 | 22.061 | 59.959 | 25
53.43 | 34.205 | 59.97 | 43 | 53.43 | 21.158 | 59.976 | 25 | 53.45 | 11.385 | 59.982 | 15 | 53.41 | 12.219 | 60.034 | 15 | 53.44 | 22.062 | 59.959 | 25
53.44 | 34.208 | 59.97 | 43 | 53.44 | 21.157 | 59.976 | 25 | 53.46 | 11.385 | 59.982 | 15 | 53.42 | 12.219 | 60.034 | 15 | 53.45 | 22.062 | 59.959 | 25
53.45 | 34.209 | 59.97 | 43 | 53.45 | 21.156 | 59.976 | 25 | 53.47 | 11.384 | 59.982 | 15 | 53.43 | 12.221 | 60.034 | 15 | 53.46 | 22.063 | 59.959 | 25
53.46 | 34.21 | 59.969 | 43 | 53.45 | 21.156 | 59.976 | 25 | 53.48 | 11.382 | 59.982 | 15 | 53.44 | 12.223 | 60.034 | 15 | 53.46 | 22.065 | 59.959 | 25
53.47 | 34.209 | 59.969 | 43 | 53.46 | 21.155 | 59.976 | 25 | 53.48 | 11.382 | 59.982 | 15 | 53.45 | 12.224 | 60.034 | 15 | 53.47 | 22.066 | 59.959 | 25
53.48 | 34.208 | 59.969 | 43 | 53.47 | 21.155 | 59.976 | 25 | 53.49 | 11.381 | 59.982 | 15 | 53.45 | 12.225 | 60.034 | 15 | 53.48 | 22.067 | 59.959 | 25
53.48 | 34.21 | 59.969 | 43 | 53.48 | 21.154 | 59.976 | 25 | 53.5 | 11.381 | 59.982 | 15 | 53.46 | 12.225 | 60.034 | 15 | 53.49 | 22.067 | 59.959 | 25
53.49 | 34.211 | 59.968 | 43 | 53.49 | 21.154 | 59.976 | 25 | 53.51 | 11.381 | 59.982 | 15 | 53.47 | 12.226 | 60.034 | 15 | 53.5 | 22.067 | 59.959 | 25
53.5 | 34.213 | 59.968 | 43 | 53.5 | 21.153 | 59.976 | 25 | 53.52 | 11.381 | 59.982 | 15 | 53.48 | 12.229 | 60.034 | 15 | 53.51 | 22.067 | 59.959 | 25
53.51 | 34.214 | 59.968 | 43 | 53.5 | 21.154 | 59.976 | 25 | 53.53 | 11.382 | 59.982 | 15 | 53.49 | 12.231 | 60.034 | 15 | 53.51 | 22.067 | 59.959 | 25
53.52 | 34.215 | 59.967 | 43 | 53.51 | 21.154 | 59.976 | 25 | 53.53 | 11.382 | 59.982 | 15 | 53.5 | 12.236 | 60.034 | 15 | 53.52 | 22.067 | 59.959 | 25
53.53 | 34.217 | 59.967 | 43 | 53.52 | 21.156 | 59.976 | 25 | 53.54 | 11.382 | 59.982 | 15 | 53.5 | 12.24 | 60.034 | 15 | 53.53 | 22.068 | 59.959 | 25
53.53 | 34.22 | 59.967 | 43 | 53.53 | 21.158 | 59.976 | 25 | 53.55 | 11.382 | 59.982 | 15 | 53.51 | 12.246 | 60.034 | 15 | 53.54 | 22.069 | 59.959 | 25
53.54 | 34.223 | 59.967 | 43 | 53.54 | 21.159 | 59.976 | 25 | 53.56 | 11.382 | 59.982 | 15 | 53.52 | 12.252 | 60.034 | 15 | 53.55 | 22.07 | 59.959 | 25
53.55 | 34.232 | 59.966 | 43 | 53.55 | 21.161 | 59.976 | 25 | 53.57 | 11.381 | 59.982 | 15 | 53.53 | 12.256 | 60.034 | 15 | 53.56 | 22.071 | 59.959 | 25
53.56 | 34.242 | 59.966 | 43 | 53.55 | 21.159 | 59.976 | 25 | 53.58 | 11.381 | 59.982 | 15 | 53.54 | 12.261 | 60.034 | 15 | 53.56 | 22.071 | 59.959 | 25
53.57 | 34.246 | 59.966 | 43 | 53.56 | 21.157 | 59.976 | 25 | 53.58 | 11.38 | 59.982 | 15 | 53.55 | 12.266 | 60.034 | 15 | 53.57 | 22.072 | 59.959 | 25
53.58 | 34.25 | 59.965 | 43 | 53.57 | 21.158 | 59.976 | 25 | 53.59 | 11.38 | 59.982 | 15 | 53.55 | 12.27 | 60.034 | 15 | 53.58 | 22.074 | 59.959 | 25
53.58 | 34.254 | 59.965 | 43 | 53.58 | 21.159 | 59.976 | 25 | 53.6 | 11.379 | 59.982 | 15 | 53.56 | 12.274 | 60.034 | 15 | 53.59 | 22.074 | 59.959 | 25
53.59 | 34.258 | 59.965 | 43 | 53.59 | 21.162 | 59.976 | 25 | 53.61 | 11.378 | 59.982 | 15 | 53.57 | 12.277 | 60.034 | 15 | 53.6 | 22.074 | 59.959 | 25
53.6 | 34.265 | 59.965 | 43 | 53.6 | 21.164 | 59.976 | 25 | 53.62 | 11.377 | 59.982 | 15 | 53.58 | 12.281 | 60.034 | 15 | 53.61 | 22.073 | 59.959 | 25
53.61 | 34.271 | 59.965 | 43 | 53.6 | 21.165 | 59.976 | 25 | 53.63 | 11.376 | 59.982 | 15 | 53.59 | 12.286 | 60.034 | 15 | 53.61 | 22.073 | 59.959 | 25
53.62 | 34.28 | 59.965 | 43 | 53.61 | 21.166 | 59.976 | 25 | 53.63 | 11.376 | 59.982 | 15 | 53.6 | 12.29 | 60.034 | 15 | 53.62 | 22.07 | 59.959 | 25
53.63 | 34.288 | 59.965 | 43 | 53.62 | 21.167 | 59.976 | 25 | 53.64 | 11.376 | 59.982 | 15 | 53.6 | 12.295 | 60.033 | 15 | 53.63 | 22.067 | 59.959 | 25
53.63 | 34.296 | 59.965 | 43 | 53.63 | 21.168 | 59.976 | 25 | 53.65 | 11.377 | 59.982 | 15 | 53.61 | 12.299 | 60.033 | 15 | 53.64 | 22.064 | 59.959 | 25
53.64 | 34.304 | 59.965 | 43 | 53.64 | 21.172 | 59.976 | 25 | 53.66 | 11.378 | 59.982 | 15 | 53.62 | 12.304 | 60.033 | 15 | 53.65 | 22.062 | 59.959 | 25
53.65 | 34.31 | 59.965 | 43 | 53.65 | 21.175 | 59.976 | 25 | 53.67 | 11.378 | 59.982 | 15 | 53.63 | 12.308 | 60.032 | 15 | 53.66 | 22.06 | 59.959 | 25
53.66 | 34.316 | 59.965 | 43 | 53.65 | 21.177 | 59.976 | 25 | 53.68 | 11.378 | 59.982 | 15 | 53.64 | 12.312 | 60.032 | 15 | 53.66 | 22.058 | 59.959 | 25
53.67 | 34.323 | 59.965 | 43 | 53.66 | 21.179 | 59.976 | 25 | 53.68 | 11.377 | 59.982 | 15 | 53.65 | 12.315 | 60.032 | 15 | 53.67 | 22.057 | 59.959 | 25
53.68 | 34.331 | 59.965 | 43 | 53.67 | 21.181 | 59.976 | 25 | 53.69 | 11.376 | 59.982 | 15 | 53.65 | 12.318 | 60.032 | 15 | 53.68 | 22.056 | 59.959 | 25
53.68 | 34.336 | 59.965 | 43 | 53.68 | 21.183 | 59.976 | 25 | 53.7 | 11.375 | 59.982 | 15 | 53.66 | 12.318 | 60.031 | 15 | 53.69 | 22.055 | 59.959 | 25
53.69 | 34.34 | 59.965 | 43 | 53.69 | 21.183 | 59.976 | 25 | 53.71 | 11.374 | 59.982 | 15 | 53.67 | 12.318 | 60.031 | 15 | 53.7 | 22.053 | 59.959 | 25
53.7 | 34.344 | 59.965 | 43 | 53.7 | 21.183 | 59.976 | 25 | 53.72 | 11.373 | 59.982 | 15 | 53.68 | 12.317 | 60.031 | 15 | 53.71 | 22.051 | 59.959 | 25
53.71 | 34.347 | 59.965 | 43 | 53.7 | 21.185 | 59.976 | 25 | 53.73 | 11.373 | 59.982 | 15 | 53.69 | 12.316 | 60.03 | 15 | 53.71 | 22.049 | 59.959 | 25
53.72 | 34.35 | 59.965 | 43 | 53.71 | 21.187 | 59.976 | 25 | 53.73 | 11.374 | 59.982 | 15 | 53.7 | 12.315 | 60.03 | 15 | 53.72 | 22.048 | 59.959 | 25
53.73 | 34.353 | 59.965 | 43 | 53.72 | 21.19 | 59.976 | 25 | 53.74 | 11.375 | 59.982 | 15 | 53.7 | 12.314 | 60.03 | 15 | 53.73 | 22.047 | 59.959 | 25
53.73 | 34.358 | 59.965 | 43 | 53.73 | 21.193 | 59.976 | 25 | 53.75 | 11.376 | 59.982 | 15 | 53.71 | 12.315 | 60.03 | 15 | 53.74 | 22.045 | 59.959 | 25
53.74 | 34.363 | 59.965 | 43 | 53.74 | 21.194 | 59.976 | 25 | 53.76 | 11.377 | 59.982 | 15 | 53.72 | 12.317 | 60.029 | 15 | 53.75 | 22.044 | 59.959 | 25
53.75 | 34.365 | 59.965 | 43 | 53.75 | 21.195 | 59.976 | 25 | 53.77 | 11.378 | 59.982 | 15 | 53.73 | 12.317 | 60.029 | 15 | 53.76 | 22.046 | 59.959 | 25
53.76 | 34.367 | 59.965 | 43 | 53.75 | 21.198 | 59.976 | 25 | 53.78 | 11.378 | 59.982 | 15 | 53.74 | 12.317 | 60.029 | 15 | 53.76 | 22.048 | 59.959 | 25
53.77 | 34.368 | 59.965 | 43 | 53.76 | 21.2 | 59.976 | 25 | 53.78 | 11.379 | 59.982 | 15 | 53.75 | 12.317 | 60.028 | 15 | 53.77 | 22.052 | 59.959 | 25
53.78 | 34.369 | 59.965 | 43 | 53.77 | 21.202 | 59.976 | 25 | 53.79 | 11.38 | 59.982 | 15 | 53.75 | 12.316 | 60.028 | 15 | 53.78 | 22.055 | 59.959 | 25
53.78 | 34.37 | 59.965 | 43 | 53.78 | 21.204 | 59.976 | 25 | 53.8 | 11.38 | 59.982 | 15 | 53.76 | 12.316 | 60.028 | 15 | 53.79 | 22.061 | 59.959 | 25
53.79 | 34.37 | 59.965 | 43 | 53.79 | 21.202 | 59.976 | 25 | 53.81 | 11.38 | 59.982 | 15 | 53.77 | 12.315 | 60.028 | 15 | 53.8 | 22.067 | 59.959 | 25
53.8 | 34.369 | 59.965 | 43 | 53.8 | 21.201 | 59.976 | 25 | 53.82 | 11.381 | 59.982 | 15 | 53.78 | 12.317 | 60.028 | 15 | 53.81 | 22.074 | 59.959 | 25
53.81 | 34.368 | 59.965 | 43 | 53.8 | 21.201 | 59.976 | 25 | 53.83 | 11.381 | 59.982 | 15 | 53.79 | 12.318 | 60.028 | 15 | 53.81 | 22.082 | 59.959 | 25
53.82 | 34.367 | 59.965 | 43 | 53.81 | 21.2 | 59.976 | 25 | 53.83 | 11.384 | 59.982 | 15 | 53.8 | 12.318 | 60.028 | 15 | 53.82 | 22.089 | 59.959 | 25
53.83 | 34.367 | 59.965 | 43 | 53.82 | 21.202 | 59.976 | 25 | 53.84 | 11.386 | 59.982 | 15 | 53.8 | 12.319 | 60.028 | 15 | 53.83 | 22.097 | 59.959 | 25
53.83 | 34.368 | 59.965 | 43 | 53.83 | 21.203 | 59.976 | 25 | 53.85 | 11.387 | 59.982 | 15 | 53.81 | 12.32 | 60.028 | 15 | 53.84 | 22.101 | 59.959 | 25
53.84 | 34.368 | 59.965 | 43 | 53.84 | 21.204 | 59.976 | 25 | 53.86 | 11.388 | 59.982 | 15 | 53.82 | 12.322 | 60.028 | 15 | 53.85 | 22.105 | 59.959 | 25
53.85 | 34.37 | 59.965 | 43 | 53.85 | 21.204 | 59.976 | 25 | 53.87 | 11.388 | 59.982 | 15 | 53.83 | 12.323 | 60.028 | 15 | 53.86 | 22.111 | 59.959 | 25
53.86 | 34.372 | 59.965 | 43 | 53.85 | 21.205 | 59.976 | 25 | 53.88 | 11.387 | 59.982 | 15 | 53.84 | 12.324 | 60.028 | 15 | 53.86 | 22.117 | 59.959 | 25
53.87 | 34.372 | 59.965 | 43 | 53.86 | 21.205 | 59.976 | 25 | 53.88 | 11.389 | 59.982 | 15 | 53.85 | 12.324 | 60.028 | 15 | 53.87 | 22.124 | 59.959 | 25
53.88 | 34.371 | 59.965 | 43 | 53.87 | 21.204 | 59.976 | 25 | 53.89 | 11.39 | 59.982 | 15 | 53.85 | 12.324 | 60.028 | 15 | 53.88 | 22.131 | 59.959 | 25
53.88 | 34.371 | 59.965 | 43 | 53.88 | 21.203 | 59.976 | 25 | 53.9 | 11.391 | 59.982 | 15 | 53.86 | 12.325 | 60.028 | 15 | 53.89 | 22.137 | 59.959 | 25
53.89 | 34.37 | 59.965 | 43 | 53.89 | 21.204 | 59.976 | 25 | 53.91 | 11.392 | 59.982 | 15 | 53.87 | 12.326 | 60.028 | 15 | 53.9 | 22.143 | 59.959 | 25
53.9 | 34.371 | 59.965 | 43 | 53.9 | 21.205 | 59.976 | 25 | 53.92 | 11.393 | 59.982 | 15 | 53.88 | 12.325 | 60.028 | 15 | 53.91 | 22.147 | 59.959 | 25
53.91 | 34.371 | 59.965 | 43 | 53.9 | 21.206 | 59.976 | 25 | 53.93 | 11.394 | 59.982 | 15 | 53.89 | 12.324 | 60.028 | 15 | 53.91 | 22.152 | 59.959 | 25
53.92 | 34.37 | 59.965 | 43 | 53.91 | 21.207 | 59.976 | 25 | 53.93 | 11.399 | 59.982 | 15 | 53.9 | 12.322 | 60.028 | 15 | 53.92 | 22.153 | 59.959 | 25
53.93 | 34.369 | 59.965 | 43 | 53.92 | 21.205 | 59.976 | 25 | 53.94 | 11.403 | 59.982 | 15 | 53.9 | 12.32 | 60.028 | 15 | 53.93 | 22.155 | 59.959 | 25
53.93 | 34.367 | 59.965 | 43 | 53.93 | 21.203 | 59.976 | 25 | 53.95 | 11.408 | 59.982 | 15 | 53.91 | 12.316 | 60.028 | 15 | 53.94 | 22.157 | 59.959 | 25
53.94 | 34.366 | 59.964 | 43 | 53.94 | 21.202 | 59.976 | 25 | 53.96 | 11.412 | 59.982 | 15 | 53.92 | 12.312 | 60.028 | 15 | 53.95 | 22.159 | 59.959 | 25
53.95 | 34.368 | 59.964 | 43 | 53.95 | 21.201 | 59.976 | 25 | 53.97 | 11.417 | 59.982 | 15 | 53.93 | 12.307 | 60.028 | 15 | 53.96 | 22.162 | 59.959 | 25
53.96 | 34.37 | 59.964 | 43 | 53.95 | 21.203 | 59.976 | 25 | 53.98 | 11.423 | 59.982 | 15 | 53.94 | 12.301 | 60.028 | 15 | 53.96 | 22.164 | 59.959 | 25
53.97 | 34.372 | 59.963 | 43 | 53.96 | 21.204 | 59.976 | 25 | 53.98 | 11.428 | 59.982 | 15 | 53.95 | 12.295 | 60.028 | 15 | 53.97 | 22.161 | 59.959 | 25
53.98 | 34.374 | 59.963 | 43 | 53.97 | 21.204 | 59.976 | 25 | 53.99 | 11.432 | 59.982 | 15 | 53.95 | 12.289 | 60.028 | 15 | 53.98 | 22.159 | 59.959 | 25
53.98 | 34.375 | 59.963 | 43 | 53.98 | 21.204 | 59.976 | 25 | 54 | 11.437 | 59.982 | 15 | 53.96 | 12.284 | 60.028 | 15 | 53.99 | 22.158 | 59.959 | 25
53.99 | 34.376 | 59.963 | 43 | 53.99 | 21.204 | 59.976 | 25 | 54.01 | 11.441 | 59.982 | 15 | 53.97 | 12.279 | 60.028 | 15 | 54 | 22.157 | 59.959 | 25
54 | 34.375 | 59.962 | 43 | 54 | 21.203 | 59.976 | 25 | 54.02 | 11.446 | 59.982 | 15 | 53.98 | 12.273 | 60.028 | 15 | 54.01 | 22.159 | 59.959 | 25
54.01 | 34.374 | 59.962 | 43 | 54 | 21.205 | 59.976 | 25 | 54.03 | 11.451 | 59.982 | 15 | 53.99 | 12.267 | 60.028 | 15 | 54.01 | 22.161 | 59.959 | 25
54.02 | 34.376 | 59.962 | 43 | 54.01 | 21.208 | 59.976 | 25 | 54.03 | 11.457 | 59.982 | 15 | 54 | 12.262 | 60.028 | 15 | 54.02 | 22.162 | 59.959 | 25
54.03 | 34.377 | 59.961 | 43 | 54.02 | 21.211 | 59.976 | 25 | 54.04 | 11.463 | 59.982 | 15 | 54 | 12.256 | 60.028 | 15 | 54.03 | 22.163 | 59.959 | 25
54.03 | 34.376 | 59.961 | 43 | 54.03 | 21.214 | 59.976 | 25 | 54.05 | 11.467 | 59.982 | 15 | 54.01 | 12.252 | 60.028 | 15 | 54.04 | 22.163 | 59.959 | 25
54.04 | 34.376 | 59.961 | 43 | 54.04 | 21.216 | 59.976 | 25 | 54.06 | 11.472 | 59.982 | 15 | 54.02 | 12.248 | 60.028 | 15 | 54.05 | 22.162 | 59.959 | 25
54.05 | 34.374 | 59.96 | 43 | 54.05 | 21.218 | 59.976 | 25 | 54.07 | 11.476 | 59.982 | 15 | 54.03 | 12.242 | 60.028 | 15 | 54.06 | 22.162 | 59.959 | 25
54.06 | 34.373 | 59.96 | 43 | 54.05 | 21.219 | 59.976 | 25 | 54.08 | 11.48 | 59.982 | 15 | 54.04 | 12.236 | 60.028 | 15 | 54.06 | 22.162 | 59.959 | 25
54.07 | 34.373 | 59.96 | 43 | 54.06 | 21.22 | 59.976 | 25 | 54.08 | 11.484 | 59.982 | 15 | 54.04 | 12.231 | 60.028 | 15 | 54.07 | 22.163 | 59.959 | 25
54.08 | 34.373 | 59.96 | 43 | 54.07 | 21.224 | 59.976 | 25 | 54.09 | 11.489 | 59.982 | 15 | 54.05 | 12.227 | 60.028 | 15 | 54.08 | 22.164 | 59.959 | 25
54.08 | 34.376 | 59.959 | 43 | 54.08 | 21.227 | 59.976 | 25 | 54.1 | 11.488 | 59.982 | 15 | 54.06 | 12.224 | 60.028 | 15 | 54.09 | 22.165 | 59.959 | 25
54.09 | 34.379 | 59.959 | 43 | 54.09 | 21.23 | 59.976 | 25 | 54.11 | 11.488 | 59.982 | 15 | 54.07 | 12.222 | 60.028 | 15 | 54.1 | 22.167 | 59.96 | 25
54.1 | 34.378 | 59.959 | 43 | 54.1 | 21.233 | 59.976 | 25 | 54.12 | 11.489 | 59.982 | 15 | 54.08 | 12.222 | 60.028 | 15 | 54.11 | 22.168 | 59.96 | 25
54.11 | 34.376 | 59.959 | 43 | 54.1 | 21.234 | 59.976 | 25 | 54.13 | 11.489 | 59.982 | 15 | 54.09 | 12.222 | 60.028 | 15 | 54.11 | 22.168 | 59.96 | 25
54.12 | 34.376 | 59.959 | 43 | 54.11 | 21.236 | 59.976 | 25 | 54.13 | 11.489 | 59.982 | 15 | 54.09 | 12.222 | 60.028 | 15 | 54.12 | 22.167 | 59.96 | 25
54.13 | 34.375 | 59.959 | 43 | 54.12 | 21.239 | 59.976 | 25 | 54.14 | 11.489 | 59.982 | 15 | 54.1 | 12.222 | 60.028 | 15 | 54.13 | 22.166 | 59.961 | 25
54.13 | 34.376 | 59.959 | 43 | 54.13 | 21.242 | 59.976 | 25 | 54.15 | 11.488 | 59.982 | 15 | 54.11 | 12.222 | 60.028 | 15 | 54.14 | 22.168 | 59.961 | 25
54.14 | 34.378 | 59.959 | 43 | 54.14 | 21.245 | 59.976 | 25 | 54.16 | 11.486 | 59.982 | 15 | 54.12 | 12.222 | 60.028 | 15 | 54.15 | 22.169 | 59.961 | 25
54.15 | 34.377 | 59.959 | 43 | 54.15 | 21.248 | 59.976 | 25 | 54.17 | 11.486 | 59.982 | 15 | 54.13 | 12.223 | 60.028 | 15 | 54.16 | 22.172 | 59.962 | 25
54.16 | 34.375 | 59.959 | 43 | 54.15 | 21.251 | 59.976 | 25 | 54.18 | 11.485 | 59.982 | 15 | 54.14 | 12.223 | 60.028 | 15 | 54.17 | 22.175 | 59.962 | 25
54.17 | 34.375 | 59.959 | 43 | 54.16 | 21.253 | 59.976 | 25 | 54.18 | 11.485 | 59.982 | 15 | 54.15 | 12.225 | 60.028 | 15 | 54.17 | 22.18 | 59.962 | 25
54.18 | 34.376 | 59.959 | 43 | 54.17 | 21.254 | 59.976 | 25 | 54.19 | 11.485 | 59.982 | 15 | 54.15 | 12.227 | 60.028 | 15 | 54.18 | 22.185 | 59.963 | 25
54.18 | 34.377 | 59.959 | 43 | 54.18 | 21.255 | 59.976 | 25 | 54.2 | 11.485 | 59.982 | 15 | 54.16 | 12.227 | 60.028 | 15 | 54.19 | 22.189 | 59.963 | 25
54.19 | 34.378 | 59.959 | 43 | 54.19 | 21.256 | 59.975 | 25 | 54.21 | 11.485 | 59.982 | 15 | 54.17 | 12.228 | 60.028 | 15 | 54.2 | 22.192 | 59.963 | 25
54.2 | 34.38 | 59.959 | 43 | 54.2 | 21.256 | 59.975 | 25 | 54.22 | 11.486 | 59.982 | 15 | 54.18 | 12.227 | 60.028 | 15 | 54.21 | 22.197 | 59.963 | 25
54.21 | 34.383 | 59.959 | 43 | 54.2 | 21.258 | 59.975 | 25 | 54.23 | 11.487 | 59.982 | 15 | 54.19 | 12.227 | 60.028 | 15 | 54.21 | 22.201 | 59.964 | 25
54.22 | 34.382 | 59.959 | 43 | 54.21 | 21.259 | 59.975 | 25 | 54.23 | 11.488 | 59.982 | 15 | 54.19 | 12.228 | 60.028 | 15 | 54.22 | 22.207 | 59.964 | 25
54.23 | 34.381 | 59.959 | 43 | 54.22 | 21.26 | 59.974 | 25 | 54.24 | 11.489 | 59.982 | 15 | 54.2 | 12.23 | 60.028 | 15 | 54.23 | 22.214 | 59.964 | 25
54.23 | 34.382 | 59.959 | 43 | 54.23 | 21.261 | 59.974 | 25 | 54.25 | 11.49 | 59.982 | 15 | 54.21 | 12.232 | 60.028 | 15 | 54.24 | 22.219 | 59.965 | 25
54.24 | 34.382 | 59.959 | 43 | 54.24 | 21.26 | 59.974 | 25 | 54.26 | 11.49 | 59.982 | 15 | 54.22 | 12.234 | 60.028 | 15 | 54.25 | 22.225 | 59.965 | 25
54.25 | 34.383 | 59.959 | 43 | 54.25 | 21.26 | 59.973 | 25 | 54.27 | 11.493 | 59.982 | 15 | 54.23 | 12.234 | 60.028 | 15 | 54.26 | 22.229 | 59.965 | 25
54.26 | 34.385 | 59.959 | 43 | 54.25 | 21.262 | 59.973 | 25 | 54.28 | 11.495 | 59.982 | 15 | 54.24 | 12.234 | 60.028 | 15 | 54.27 | 22.234 | 59.965 | 25
54.27 | 34.384 | 59.959 | 43 | 54.26 | 21.263 | 59.973 | 25 | 54.28 | 11.496 | 59.982 | 15 | 54.24 | 12.233 | 60.028 | 15 | 54.27 | 22.237 | 59.965 | 25
54.28 | 34.384 | 59.959 | 43 | 54.27 | 21.265 | 59.973 | 25 | 54.29 | 11.498 | 59.982 | 15 | 54.25 | 12.232 | 60.028 | 15 | 54.28 | 22.241 | 59.965 | 25
54.28 | 34.384 | 59.959 | 43 | 54.28 | 21.268 | 59.972 | 25 | 54.3 | 11.499 | 59.982 | 15 | 54.26 | 12.233 | 60.028 | 15 | 54.29 | 22.246 | 59.965 | 25
54.29 | 34.383 | 59.959 | 43 | 54.29 | 21.268 | 59.972 | 25 | 54.31 | 11.501 | 59.982 | 15 | 54.27 | 12.234 | 60.028 | 15 | 54.3 | 22.251 | 59.965 | 25
54.3 | 34.383 | 59.959 | 43 | 54.3 | 21.269 | 59.972 | 25 | 54.32 | 11.502 | 59.982 | 15 | 54.28 | 12.236 | 60.028 | 15 | 54.31 | 22.255 | 59.965 | 25
54.31 | 34.383 | 59.959 | 43 | 54.3 | 21.27 | 59.971 | 25 | 54.33 | 11.504 | 59.982 | 15 | 54.29 | 12.238 | 60.028 | 15 | 54.31 | 22.26 | 59.965 | 25
54.32 | 34.388 | 59.959 | 43 | 54.31 | 21.271 | 59.971 | 25 | 54.33 | 11.505 | 59.982 | 15 | 54.29 | 12.242 | 60.028 | 15 | 54.32 | 22.263 | 59.965 | 25
54.33 | 34.392 | 59.959 | 43 | 54.32 | 21.272 | 59.971 | 25 | 54.34 | 11.507 | 59.982 | 15 | 54.3 | 12.245 | 60.028 | 15 | 54.33 | 22.265 | 59.965 | 25
54.33 | 34.393 | 59.959 | 43 | 54.33 | 21.273 | 59.971 | 25 | 54.35 | 11.508 | 59.982 | 15 | 54.31 | 12.247 | 60.028 | 15 | 54.34 | 22.265 | 59.965 | 25
54.34 | 34.395 | 59.959 | 43 | 54.34 | 21.273 | 59.971 | 25 | 54.36 | 11.509 | 59.982 | 15 | 54.32 | 12.249 | 60.028 | 15 | 54.35 | 22.264 | 59.965 | 25
54.35 | 34.398 | 59.959 | 43 | 54.35 | 21.272 | 59.971 | 25 | 54.37 | 11.512 | 59.982 | 15 | 54.33 | 12.252 | 60.028 | 15 | 54.36 | 22.266 | 59.965 | 25
54.36 | 34.401 | 59.959 | 43 | 54.35 | 21.272 | 59.971 | 25 | 54.38 | 11.515 | 59.982 | 15 | 54.34 | 12.256 | 60.028 | 15 | 54.36 | 22.268 | 59.965 | 25
54.37 | 34.406 | 59.959 | 43 | 54.36 | 21.272 | 59.971 | 25 | 54.38 | 11.517 | 59.982 | 15 | 54.34 | 12.261 | 60.028 | 15 | 54.37 | 22.268 | 59.965 | 25
54.38 | 34.411 | 59.959 | 43 | 54.37 | 21.273 | 59.971 | 25 | 54.39 | 11.518 | 59.982 | 15 | 54.35 | 12.266 | 60.028 | 15 | 54.38 | 22.268 | 59.965 | 25
54.38 | 34.416 | 59.959 | 43 | 54.38 | 21.274 | 59.971 | 25 | 54.4 | 11.52 | 59.982 | 15 | 54.36 | 12.27 | 60.028 | 15 | 54.39 | 22.267 | 59.965 | 25
54.39 | 34.421 | 59.959 | 43 | 54.39 | 21.275 | 59.971 | 25 | 54.41 | 11.522 | 59.982 | 15 | 54.37 | 12.274 | 60.028 | 15 | 54.4 | 22.266 | 59.965 | 25
54.4 | 34.423 | 59.959 | 43 | 54.4 | 21.276 | 59.971 | 25 | 54.42 | 11.522 | 59.982 | 15 | 54.38 | 12.277 | 60.028 | 15 | 54.41 | 22.267 | 59.965 | 25
54.41 | 34.425 | 59.959 | 43 | 54.4 | 21.277 | 59.971 | 25 | 54.43 | 11.522 | 59.982 | 15 | 54.39 | 12.28 | 60.028 | 15 | 54.42 | 22.267 | 59.965 | 25
54.42 | 34.431 | 59.959 | 43 | 54.41 | 21.278 | 59.971 | 25 | 54.43 | 11.523 | 59.982 | 15 | 54.39 | 12.284 | 60.028 | 15 | 54.42 | 22.268 | 59.965 | 25
54.43 | 34.436 | 59.959 | 43 | 54.42 | 21.28 | 59.971 | 25 | 54.44 | 11.525 | 59.982 | 15 | 54.4 | 12.288 | 60.028 | 15 | 54.43 | 22.27 | 59.965 | 25
54.43 | 34.444 | 59.959 | 43 | 54.43 | 21.282 | 59.971 | 25 | 54.45 | 11.527 | 59.982 | 15 | 54.41 | 12.293 | 60.028 | 15 | 54.44 | 22.27 | 59.965 | 25
54.44 | 34.451 | 59.959 | 43 | 54.44 | 21.286 | 59.971 | 25 | 54.46 | 11.53 | 59.982 | 15 | 54.42 | 12.299 | 60.028 | 15 | 54.45 | 22.271 | 59.965 | 25
54.45 | 34.455 | 59.959 | 43 | 54.45 | 21.29 | 59.971 | 25 | 54.47 | 11.532 | 59.982 | 15 | 54.43 | 12.304 | 60.028 | 15 | 54.46 | 22.272 | 59.965 | 25
54.46 | 34.459 | 59.959 | 43 | 54.45 | 21.292 | 59.971 | 25 | 54.48 | 11.534 | 59.982 | 15 | 54.44 | 12.309 | 60.028 | 15 | 54.47 | 22.272 | 59.965 | 25
54.47 | 34.46 | 59.959 | 43 | 54.46 | 21.293 | 59.971 | 25 | 54.48 | 11.536 | 59.982 | 15 | 54.44 | 12.313 | 60.028 | 15 | 54.47 | 22.273 | 59.965 | 25
54.48 | 34.462 | 59.959 | 43 | 54.47 | 21.295 | 59.971 | 25 | 54.49 | 11.538 | 59.982 | 15 | 54.45 | 12.317 | 60.028 | 15 | 54.48 | 22.274 | 59.965 | 25
54.48 | 34.467 | 59.959 | 43 | 54.48 | 21.296 | 59.971 | 25 | 54.5 | 11.54 | 59.982 | 15 | 54.46 | 12.319 | 60.028 | 15 | 54.49 | 22.275 | 59.965 | 25
54.49 | 34.472 | 59.959 | 43 | 54.49 | 21.298 | 59.971 | 25 | 54.51 | 11.541 | 59.982 | 15 | 54.47 | 12.321 | 60.028 | 15 | 54.5 | 22.275 | 59.965 | 25
54.5 | 34.475 | 59.959 | 43 | 54.5 | 21.301 | 59.971 | 25 | 54.52 | 11.542 | 59.982 | 15 | 54.48 | 12.322 | 60.028 | 15 | 54.51 | 22.275 | 59.965 | 25
54.51 | 34.479 | 59.959 | 43 | 54.51 | 21.303 | 59.971 | 25 | 54.53 | 11.543 | 59.982 | 15 | 54.49 | 12.323 | 60.028 | 15 | 54.52 | 22.274 | 59.965 | 25
54.52 | 34.479 | 59.959 | 43 | 54.51 | 21.306 | 59.971 | 25 | 54.53 | 11.545 | 59.982 | 15 | 54.49 | 12.325 | 60.028 | 15 | 54.52 | 22.273 | 59.965 | 25
54.53 | 34.479 | 59.959 | 43 | 54.52 | 21.308 | 59.971 | 25 | 54.54 | 11.546 | 59.982 | 15 | 54.5 | 12.327 | 60.028 | 15 | 54.53 | 22.272 | 59.965 | 25
54.53 | 34.478 | 59.959 | 43 | 54.53 | 21.311 | 59.971 | 25 | 54.55 | 11.547 | 59.982 | 15 | 54.51 | 12.328 | 60.028 | 15 | 54.54 | 22.272 | 59.965 | 25
54.54 | 34.477 | 59.959 | 43 | 54.54 | 21.313 | 59.971 | 25 | 54.56 | 11.548 | 59.982 | 15 | 54.52 | 12.328 | 60.028 | 15 | 54.55 | 22.273 | 59.965 | 25
54.55 | 34.478 | 59.959 | 43 | 54.55 | 21.314 | 59.971 | 25 | 54.57 | 11.549 | 59.982 | 15 | 54.53 | 12.328 | 60.028 | 15 | 54.56 | 22.272 | 59.965 | 25
54.56 | 34.479 | 59.959 | 43 | 54.55 | 21.318 | 59.971 | 25 | 54.58 | 11.551 | 59.982 | 15 | 54.54 | 12.328 | 60.028 | 15 | 54.57 | 22.271 | 59.965 | 25
54.57 | 34.479 | 59.959 | 43 | 54.56 | 21.322 | 59.971 | 25 | 54.58 | 11.553 | 59.982 | 15 | 54.54 | 12.33 | 60.028 | 15 | 54.57 | 22.27 | 59.965 | 25
54.58 | 34.479 | 59.959 | 43 | 54.57 | 21.323 | 59.971 | 25 | 54.59 | 11.555 | 59.981 | 15 | 54.55 | 12.331 | 60.028 | 15 | 54.58 | 22.269 | 59.965 | 25
54.58 | 34.476 | 59.959 | 43 | 54.58 | 21.325 | 59.971 | 25 | 54.6 | 11.555 | 59.981 | 15 | 54.56 | 12.332 | 60.028 | 15 | 54.59 | 22.268 | 59.965 | 25
54.59 | 34.473 | 59.959 | 43 | 54.59 | 21.325 | 59.971 | 25 | 54.61 | 11.555 | 59.981 | 15 | 54.57 | 12.333 | 60.028 | 15 | 54.6 | 22.267 | 59.965 | 25
54.6 | 34.475 | 59.959 | 43 | 54.6 | 21.325 | 59.971 | 25 | 54.62 | 11.554 | 59.981 | 15 | 54.58 | 12.333 | 60.028 | 15 | 54.61 | 22.266 | 59.965 | 25
54.61 | 34.477 | 59.96 | 43 | 54.6 | 21.323 | 59.971 | 25 | 54.63 | 11.553 | 59.98 | 15 | 54.59 | 12.334 | 60.028 | 15 | 54.62 | 22.265 | 59.965 | 25
54.62 | 34.478 | 59.96 | 43 | 54.61 | 21.321 | 59.971 | 25 | 54.63 | 11.553 | 59.98 | 15 | 54.59 | 12.333 | 60.028 | 15 | 54.62 | 22.266 | 59.965 | 25
54.63 | 34.479 | 59.96 | 43 | 54.62 | 21.322 | 59.971 | 25 | 54.64 | 11.554 | 59.98 | 15 | 54.6 | 12.332 | 60.028 | 15 | 54.63 | 22.266 | 59.965 | 25
54.63 | 34.481 | 59.96 | 43 | 54.63 | 21.324 | 59.971 | 25 | 54.65 | 11.554 | 59.979 | 15 | 54.61 | 12.333 | 60.028 | 15 | 54.64 | 22.265 | 59.965 | 25
54.64 | 34.483 | 59.961 | 43 | 54.64 | 21.324 | 59.971 | 25 | 54.66 | 11.555 | 59.979 | 15 | 54.62 | 12.333 | 60.028 | 15 | 54.65 | 22.264 | 59.965 | 25
54.65 | 34.48 | 59.961 | 43 | 54.65 | 21.324 | 59.971 | 25 | 54.67 | 11.555 | 59.979 | 15 | 54.63 | 12.333 | 60.028 | 15 | 54.66 | 22.264 | 59.965 | 25
54.66 | 34.477 | 59.961 | 43 | 54.66 | 21.322 | 59.971 | 25 | 54.68 | 11.555 | 59.979 | 15 | 54.64 | 12.333 | 60.028 | 15 | 54.67 | 22.263 | 59.965 | 25
54.67 | 34.48 | 59.962 | 43 | 54.66 | 21.32 | 59.971 | 25 | 54.68 | 11.555 | 59.978 | 15 | 54.64 | 12.334 | 60.028 | 15 | 54.67 | 22.263 | 59.965 | 25
54.68 | 34.482 | 59.962 | 43 | 54.67 | 21.32 | 59.971 | 25 | 54.69 | 11.554 | 59.978 | 15 | 54.65 | 12.335 | 60.028 | 15 | 54.68 | 22.263 | 59.965 | 25
54.68 | 34.482 | 59.962 | 43 | 54.68 | 21.319 | 59.971 | 25 | 54.7 | 11.554 | 59.978 | 15 | 54.66 | 12.334 | 60.028 | 15 | 54.69 | 22.262 | 59.965 | 25
54.69 | 34.481 | 59.963 | 43 | 54.69 | 21.32 | 59.971 | 25 | 54.71 | 11.553 | 59.977 | 15 | 54.67 | 12.333 | 60.028 | 15 | 54.7 | 22.261 | 59.965 | 25
54.7 | 34.481 | 59.963 | 43 | 54.7 | 21.321 | 59.971 | 25 | 54.72 | 11.553 | 59.977 | 15 | 54.68 | 12.333 | 60.028 | 15 | 54.71 | 22.261 | 59.965 | 25
54.71 | 34.481 | 59.963 | 43 | 54.71 | 21.32 | 59.971 | 25 | 54.73 | 11.552 | 59.977 | 15 | 54.69 | 12.334 | 60.028 | 15 | 54.72 | 22.261 | 59.965 | 25
54.72 | 34.482 | 59.963 | 43 | 54.71 | 21.319 | 59.971 | 25 | 54.73 | 11.552 | 59.977 | 15 | 54.69 | 12.335 | 60.028 | 15 | 54.72 | 22.262 | 59.965 | 25
54.73 | 34.484 | 59.964 | 43 | 54.72 | 21.317 | 59.971 | 25 | 54.74 | 11.552 | 59.976 | 15 | 54.7 | 12.335 | 60.028 | 15 | 54.73 | 22.262 | 59.965 | 25
54.73 | 34.486 | 59.964 | 43 | 54.73 | 21.315 | 59.971 | 25 | 54.75 | 11.552 | 59.976 | 15 | 54.71 | 12.335 | 60.028 | 15 | 54.74 | 22.261 | 59.965 | 25
54.74 | 34.489 | 59.964 | 43 | 54.74 | 21.315 | 59.971 | 25 | 54.76 | 11.552 | 59.976 | 15 | 54.72 | 12.334 | 60.028 | 15 | 54.75 | 22.261 | 59.965 | 25
54.75 | 34.491 | 59.965 | 43 | 54.75 | 21.314 | 59.971 | 25 | 54.77 | 11.554 | 59.976 | 15 | 54.73 | 12.334 | 60.028 | 15 | 54.76 | 22.262 | 59.965 | 25
54.76 | 34.493 | 59.965 | 43 | 54.76 | 21.314 | 59.971 | 25 | 54.78 | 11.556 | 59.976 | 15 | 54.74 | 12.334 | 60.028 | 15 | 54.77 | 22.262 | 59.965 | 25
54.77 | 34.494 | 59.965 | 43 | 54.76 | 21.314 | 59.971 | 25 | 54.78 | 11.557 | 59.976 | 15 | 54.74 | 12.333 | 60.028 | 15 | 54.77 | 22.263 | 59.965 | 25
54.78 | 34.494 | 59.965 | 43 | 54.77 | 21.314 | 59.971 | 25 | 54.79 | 11.558 | 59.976 | 15 | 54.75 | 12.332 | 60.028 | 15 | 54.78 | 22.263 | 59.965 | 25
54.78 | 34.499 | 59.966 | 43 | 54.78 | 21.313 | 59.971 | 25 | 54.8 | 11.559 | 59.976 | 15 | 54.76 | 12.333 | 60.028 | 15 | 54.79 | 22.263 | 59.965 | 25
54.79 | 34.504 | 59.966 | 43 | 54.79 | 21.313 | 59.971 | 25 | 54.81 | 11.56 | 59.976 | 15 | 54.77 | 12.334 | 60.028 | 15 | 54.8 | 22.262 | 59.965 | 25
54.8 | 34.508 | 59.966 | 43 | 54.8 | 21.313 | 59.971 | 25 | 54.82 | 11.561 | 59.976 | 15 | 54.78 | 12.333 | 60.028 | 15 | 54.81 | 22.263 | 59.965 | 25
54.81 | 34.512 | 59.967 | 43 | 54.81 | 21.317 | 59.971 | 25 | 54.83 | 11.561 | 59.976 | 15 | 54.79 | 12.333 | 60.028 | 15 | 54.82 | 22.263 | 59.965 | 25
54.82 | 34.516 | 59.967 | 43 | 54.81 | 21.321 | 59.971 | 25 | 54.83 | 11.563 | 59.976 | 15 | 54.79 | 12.333 | 60.028 | 15 | 54.82 | 22.263 | 59.965 | 25
54.83 | 34.52 | 59.967 | 43 | 54.82 | 21.326 | 59.971 | 25 | 54.84 | 11.565 | 59.976 | 15 | 54.8 | 12.332 | 60.028 | 15 | 54.83 | 22.263 | 59.965 | 25
54.83 | 34.523 | 59.967 | 43 | 54.83 | 21.332 | 59.971 | 25 | 54.85 | 11.567 | 59.976 | 15 | 54.81 | 12.332 | 60.028 | 15 | 54.84 | 22.263 | 59.965 | 25
54.84 | 34.526 | 59.968 | 43 | 54.84 | 21.337 | 59.971 | 25 | 54.86 | 11.569 | 59.976 | 15 | 54.82 | 12.331 | 60.028 | 15 | 54.85 | 22.263 | 59.965 | 25
54.85 | 34.532 | 59.968 | 43 | 54.85 | 21.343 | 59.971 | 25 | 54.87 | 11.572 | 59.976 | 15 | 54.83 | 12.332 | 60.028 | 15 | 54.86 | 22.263 | 59.965 | 25
54.86 | 34.538 | 59.968 | 43 | 54.86 | 21.348 | 59.971 | 25 | 54.88 | 11.574 | 59.976 | 15 | 54.84 | 12.333 | 60.028 | 15 | 54.87 | 22.263 | 59.965 | 25
54.87 | 34.54 | 59.969 | 43 | 54.86 | 21.354 | 59.971 | 25 | 54.88 | 11.576 | 59.976 | 15 | 54.84 | 12.332 | 60.028 | 15 | 54.87 | 22.263 | 59.965 | 25
54.88 | 34.542 | 59.969 | 43 | 54.87 | 21.358 | 59.971 | 25 | 54.89 | 11.578 | 59.976 | 15 | 54.85 | 12.332 | 60.028 | 15 | 54.88 | 22.262 | 59.965 | 25
54.88 | 34.543 | 59.969 | 43 | 54.88 | 21.362 | 59.971 | 25 | 54.9 | 11.58 | 59.976 | 15 | 54.86 | 12.332 | 60.028 | 15 | 54.89 | 22.262 | 59.965 | 25
54.89 | 34.544 | 59.969 | 43 | 54.89 | 21.367 | 59.971 | 25 | 54.91 | 11.582 | 59.976 | 15 | 54.87 | 12.331 | 60.028 | 15 | 54.9 | 22.263 | 59.965 | 25
54.9 | 34.549 | 59.97 | 43 | 54.9 | 21.373 | 59.971 | 25 | 54.92 | 11.584 | 59.976 | 15 | 54.88 | 12.332 | 60.028 | 15 | 54.91 | 22.264 | 59.965 | 25
54.91 | 34.555 | 59.97 | 43 | 54.91 | 21.377 | 59.971 | 25 | 54.93 | 11.585 | 59.976 | 15 | 54.89 | 12.332 | 60.028 | 15 | 54.92 | 22.265 | 59.965 | 25
54.92 | 34.559 | 59.97 | 43 | 54.91 | 21.382 | 59.971 | 25 | 54.93 | 11.586 | 59.976 | 15 | 54.89 | 12.333 | 60.028 | 15 | 54.92 | 22.262 | 59.965 | 25
54.93 | 34.563 | 59.971 | 43 | 54.92 | 21.388 | 59.971 | 25 | 54.94 | 11.587 | 59.976 | 15 | 54.9 | 12.334 | 60.028 | 15 | 54.93 | 22.26 | 59.965 | 25
54.93 | 34.562 | 59.971 | 43 | 54.93 | 21.394 | 59.971 | 25 | 54.95 | 11.588 | 59.976 | 15 | 54.91 | 12.334 | 60.028 | 15 | 54.94 | 22.259 | 59.965 | 25
54.94 | 34.562 | 59.971 | 43 | 54.94 | 21.399 | 59.971 | 25 | 54.96 | 11.59 | 59.976 | 15 | 54.92 | 12.335 | 60.028 | 15 | 54.95 | 22.259 | 59.965 | 25
54.95 | 34.56 | 59.971 | 43 | 54.95 | 21.403 | 59.971 | 25 | 54.97 | 11.59 | 59.976 | 15 | 54.93 | 12.334 | 60.028 | 15 | 54.96 | 22.262 | 59.965 | 25
54.96 | 34.557 | 59.971 | 43 | 54.96 | 21.408 | 59.971 | 25 | 54.98 | 11.591 | 59.976 | 15 | 54.94 | 12.334 | 60.029 | 15 | 54.97 | 22.264 | 59.965 | 25
54.97 | 34.56 | 59.971 | 43 | 54.96 | 21.413 | 59.971 | 25 | 54.98 | 11.593 | 59.976 | 15 | 54.94 | 12.335 | 60.029 | 15 | 54.97 | 22.269 | 59.965 | 25
54.98 | 34.563 | 59.971 | 43 | 54.97 | 21.414 | 59.971 | 25 | 54.99 | 11.595 | 59.976 | 15 | 54.95 | 12.335 | 60.029 | 15 | 54.98 | 22.273 | 59.965 | 25
54.98 | 34.562 | 59.971 | 43 | 54.98 | 21.416 | 59.971 | 25 | 55 | 11.596 | 59.976 | 15 | 54.96 | 12.335 | 60.03 | 15 | 54.99 | 22.28 | 59.965 | 25
54.99 | 34.561 | 59.971 | 43 | 54.99 | 21.418 | 59.971 | 25 | 55.01 | 11.597 | 59.976 | 15 | 54.97 | 12.335 | 60.03 | 15 | 55 | 22.287 | 59.965 | 25
55 | 34.559 | 59.971 | 43 | 55 | 21.42 | 59.971 | 25 | 55.02 | 11.597 | 59.976 | 15 | 54.98 | 12.335 | 60.03 | 15 | 55.01 | 22.293 | 59.965 | 25
55.01 | 34.556 | 59.971 | 43 | 55.01 | 21.421 | 59.971 | 25 | 55.03 | 11.597 | 59.976 | 15 | 54.99 | 12.335 | 60.03 | 15 | 55.02 | 22.299 | 59.965 | 25
55.02 | 34.556 | 59.971 | 43 | 55.01 | 21.421 | 59.971 | 25 | 55.03 | 11.597 | 59.976 | 15 | 54.99 | 12.334 | 60.031 | 15 | 55.02 | 22.306 | 59.965 | 25
55.03 | 34.556 | 59.971 | 43 | 55.02 | 21.421 | 59.971 | 25 | 55.04 | 11.596 | 59.976 | 15 | 55 | 12.333 | 60.031 | 15 | 55.03 | 22.312 | 59.965 | 25
55.03 | 34.559 | 59.971 | 43 | 55.03 | 21.42 | 59.971 | 25 | 55.05 | 11.597 | 59.976 | 15 | 55.01 | 12.333 | 60.031 | 15 | 55.04 | 22.316 | 59.965 | 25
55.04 | 34.563 | 59.971 | 43 | 55.04 | 21.423 | 59.971 | 25 | 55.06 | 11.598 | 59.976 | 15 | 55.02 | 12.332 | 60.032 | 15 | 55.05 | 22.32 | 59.965 | 25
55.05 | 34.562 | 59.971 | 43 | 55.05 | 21.425 | 59.971 | 25 | 55.07 | 11.597 | 59.976 | 15 | 55.03 | 12.333 | 60.032 | 15 | 55.06 | 22.325 | 59.965 | 25
55.06 | 34.561 | 59.971 | 43 | 55.06 | 21.424 | 59.971 | 25 | 55.08 | 11.597 | 59.976 | 15 | 55.04 | 12.333 | 60.032 | 15 | 55.07 | 22.329 | 59.965 | 25
55.07 | 34.558 | 59.971 | 43 | 55.06 | 21.423 | 59.971 | 25 | 55.08 | 11.598 | 59.976 | 15 | 55.04 | 12.332 | 60.032 | 15 | 55.07 | 22.335 | 59.965 | 25
55.08 | 34.554 | 59.971 | 43 | 55.07 | 21.423 | 59.971 | 25 | 55.09 | 11.598 | 59.976 | 15 | 55.05 | 12.33 | 60.033 | 15 | 55.08 | 22.341 | 59.965 | 25
55.08 | 34.556 | 59.971 | 43 | 55.08 | 21.424 | 59.971 | 25 | 55.1 | 11.597 | 59.976 | 15 | 55.06 | 12.329 | 60.033 | 15 | 55.09 | 22.346 | 59.965 | 25
55.09 | 34.557 | 59.971 | 43 | 55.09 | 21.424 | 59.971 | 25 | 55.11 | 11.596 | 59.976 | 15 | 55.07 | 12.328 | 60.033 | 15 | 55.1 | 22.352 | 59.965 | 25
55.1 | 34.558 | 59.971 | 43 | 55.1 | 21.425 | 59.971 | 25 | 55.12 | 11.596 | 59.976 | 15 | 55.08 | 12.327 | 60.034 | 15 | 55.11 | 22.358 | 59.965 | 25
55.11 | 34.56 | 59.971 | 43 | 55.11 | 21.427 | 59.971 | 25 | 55.13 | 11.596 | 59.976 | 15 | 55.09 | 12.327 | 60.034 | 15 | 55.12 | 22.363 | 59.965 | 25
55.12 | 34.559 | 59.971 | 43 | 55.11 | 21.429 | 59.971 | 25 | 55.13 | 11.597 | 59.976 | 15 | 55.09 | 12.327 | 60.034 | 15 | 55.12 | 22.367 | 59.965 | 25
55.13 | 34.558 | 59.971 | 43 | 55.12 | 21.43 | 59.971 | 25 | 55.14 | 11.597 | 59.976 | 15 | 55.1 | 12.328 | 60.034 | 15 | 55.13 | 22.37 | 59.965 | 25
55.13 | 34.556 | 59.971 | 43 | 55.13 | 21.43 | 59.971 | 25 | 55.15 | 11.599 | 59.976 | 15 | 55.11 | 12.327 | 60.034 | 15 | 55.14 | 22.37 | 59.965 | 25
55.14 | 34.554 | 59.971 | 43 | 55.14 | 21.429 | 59.971 | 25 | 55.16 | 11.6 | 59.976 | 15 | 55.12 | 12.326 | 60.034 | 15 | 55.15 | 22.369 | 59.965 | 25
55.15 | 34.556 | 59.971 | 43 | 55.15 | 21.429 | 59.971 | 25 | 55.17 | 11.604 | 59.976 | 15 | 55.13 | 12.328 | 60.034 | 15 | 55.16 | 22.367 | 59.965 | 25
55.16 | 34.559 | 59.971 | 43 | 55.16 | 21.429 | 59.971 | 25 | 55.18 | 11.607 | 59.976 | 15 | 55.14 | 12.33 | 60.034 | 15 | 55.17 | 22.366 | 59.965 | 25
55.17 | 34.558 | 59.971 | 43 | 55.16 | 21.429 | 59.971 | 25 | 55.18 | 11.611 | 59.976 | 15 | 55.14 | 12.332 | 60.034 | 15 | 55.17 | 22.365 | 59.965 | 25
55.18 | 34.558 | 59.971 | 43 | 55.17 | 21.427 | 59.971 | 25 | 55.19 | 11.616 | 59.976 | 15 | 55.15 | 12.334 | 60.034 | 15 | 55.18 | 22.363 | 59.965 | 25
55.18 | 34.557 | 59.971 | 43 | 55.18 | 21.426 | 59.971 | 25 | 55.2 | 11.62 | 59.976 | 15 | 55.16 | 12.338 | 60.034 | 15 | 55.19 | 22.363 | 59.965 | 25
55.19 | 34.557 | 59.971 | 43 | 55.19 | 21.426 | 59.971 | 25 | 55.21 | 11.624 | 59.976 | 15 | 55.17 | 12.342 | 60.034 | 15 | 55.2 | 22.363 | 59.965 | 25
55.2 | 34.557 | 59.971 | 43 | 55.2 | 21.426 | 59.971 | 25 | 55.22 | 11.628 | 59.976 | 15 | 55.18 | 12.346 | 60.034 | 15 | 55.21 | 22.363 | 59.965 | 25
55.21 | 34.558 | 59.971 | 43 | 55.21 | 21.428 | 59.971 | 25 | 55.23 | 11.633 | 59.976 | 15 | 55.19 | 12.349 | 60.034 | 15 | 55.22 | 22.364 | 59.965 | 25
55.22 | 34.56 | 59.971 | 43 | 55.21 | 21.429 | 59.971 | 25 | 55.23 | 11.637 | 59.976 | 15 | 55.19 | 12.352 | 60.034 | 15 | 55.22 | 22.365 | 59.965 | 25
55.23 | 34.562 | 59.971 | 43 | 55.22 | 21.434 | 59.971 | 25 | 55.24 | 11.641 | 59.976 | 15 | 55.2 | 12.356 | 60.034 | 15 | 55.23 | 22.365 | 59.965 | 25
55.23 | 34.562 | 59.971 | 43 | 55.23 | 21.439 | 59.971 | 25 | 55.25 | 11.646 | 59.976 | 15 | 55.21 | 12.358 | 60.034 | 15 | 55.24 | 22.365 | 59.965 | 25
55.24 | 34.562 | 59.971 | 43 | 55.24 | 21.441 | 59.971 | 25 | 55.26 | 11.65 | 59.976 | 15 | 55.22 | 12.36 | 60.034 | 15 | 55.25 | 22.364 | 59.965 | 25
55.25 | 34.558 | 59.971 | 43 | 55.25 | 21.443 | 59.971 | 25 | 55.27 | 11.655 | 59.976 | 15 | 55.23 | 12.363 | 60.034 | 15 | 55.26 | 22.366 | 59.965 | 25
55.26 | 34.555 | 59.971 | 43 | 55.26 | 21.444 | 59.971 | 25 | 55.28 | 11.659 | 59.976 | 15 | 55.24 | 12.365 | 60.034 | 15 | 55.27 | 22.367 | 59.965 | 25
55.27 | 34.557 | 59.971 | 43 | 55.26 | 21.445 | 59.971 | 25 | 55.28 | 11.665 | 59.976 | 15 | 55.24 | 12.366 | 60.034 | 15 | 55.27 | 22.366 | 59.965 | 25
55.28 | 34.559 | 59.971 | 43 | 55.27 | 21.447 | 59.971 | 25 | 55.29 | 11.67 | 59.976 | 15 | 55.25 | 12.367 | 60.034 | 15 | 55.28 | 22.365 | 59.965 | 25
55.28 | 34.561 | 59.971 | 43 | 55.28 | 21.448 | 59.971 | 25 | 55.3 | 11.675 | 59.976 | 15 | 55.26 | 12.369 | 60.034 | 15 | 55.29 | 22.364 | 59.965 | 25
55.29 | 34.563 | 59.971 | 43 | 55.29 | 21.45 | 59.971 | 25 | 55.31 | 11.68 | 59.976 | 15 | 55.27 | 12.372 | 60.034 | 15 | 55.3 | 22.364 | 59.965 | 25
55.3 | 34.561 | 59.971 | 43 | 55.3 | 21.451 | 59.971 | 25 | 55.32 | 11.682 | 59.976 | 15 | 55.28 | 12.373 | 60.034 | 15 | 55.31 | 22.365 | 59.965 | 25
55.31 | 34.56 | 59.971 | 43 | 55.31 | 21.454 | 59.971 | 25 | 55.33 | 11.684 | 59.976 | 15 | 55.29 | 12.375 | 60.034 | 15 | 55.32 | 22.367 | 59.965 | 25
55.32 | 34.559 | 59.971 | 43 | 55.31 | 21.456 | 59.971 | 25 | 55.33 | 11.685 | 59.976 | 15 | 55.29 | 12.374 | 60.034 | 15 | 55.32 | 22.366 | 59.965 | 25
55.33 | 34.558 | 59.971 | 43 | 55.32 | 21.457 | 59.971 | 25 | 55.34 | 11.685 | 59.976 | 15 | 55.3 | 12.374 | 60.034 | 15 | 55.33 | 22.366 | 59.965 | 25
55.33 | 34.559 | 59.971 | 43 | 55.33 | 21.458 | 59.971 | 25 | 55.35 | 11.686 | 59.976 | 15 | 55.31 | 12.375 | 60.034 | 15 | 55.34 | 22.366 | 59.965 | 25
55.34 | 34.561 | 59.971 | 43 | 55.34 | 21.462 | 59.971 | 25 | 55.36 | 11.688 | 59.976 | 15 | 55.32 | 12.376 | 60.034 | 15 | 55.35 | 22.367 | 59.965 | 25
55.35 | 34.559 | 59.971 | 43 | 55.35 | 21.466 | 59.971 | 25 | 55.37 | 11.689 | 59.976 | 15 | 55.33 | 12.375 | 60.034 | 15 | 55.36 | 22.367 | 59.965 | 25
55.36 | 34.558 | 59.971 | 43 | 55.36 | 21.467 | 59.971 | 25 | 55.38 | 11.69 | 59.976 | 15 | 55.34 | 12.375 | 60.034 | 15 | 55.37 | 22.368 | 59.965 | 25
55.37 | 34.556 | 59.971 | 43 | 55.36 | 21.468 | 59.971 | 25 | 55.38 | 11.69 | 59.976 | 15 | 55.34 | 12.373 | 60.034 | 15 | 55.37 | 22.368 | 59.965 | 25
55.38 | 34.554 | 59.971 | 43 | 55.37 | 21.469 | 59.971 | 25 | 55.39 | 11.69 | 59.976 | 15 | 55.35 | 12.372 | 60.034 | 15 | 55.38 | 22.367 | 59.965 | 25
55.38 | 34.555 | 59.971 | 43 | 55.38 | 21.471 | 59.971 | 25 | 55.4 | 11.689 | 59.976 | 15 | 55.36 | 12.371 | 60.034 | 15 | 55.39 | 22.369 | 59.965 | 25
55.39 | 34.555 | 59.971 | 43 | 55.39 | 21.47 | 59.971 | 25 | 55.41 | 11.689 | 59.976 | 15 | 55.37 | 12.37 | 60.034 | 15 | 55.4 | 22.37 | 59.965 | 25
55.4 | 34.555 | 59.971 | 43 | 55.4 | 21.469 | 59.971 | 25 | 55.42 | 11.69 | 59.976 | 15 | 55.38 | 12.37 | 60.034 | 15 | 55.41 | 22.369 | 59.965 | 25
55.41 | 34.556 | 59.971 | 43 | 55.41 | 21.471 | 59.971 | 25 | 55.43 | 11.691 | 59.976 | 15 | 55.39 | 12.371 | 60.034 | 15 | 55.42 | 22.368 | 59.965 | 25
55.42 | 34.556 | 59.971 | 43 | 55.41 | 21.473 | 59.971 | 25 | 55.43 | 11.692 | 59.976 | 15 | 55.39 | 12.372 | 60.034 | 15 | 55.42 | 22.368 | 59.965 | 25
55.43 | 34.555 | 59.971 | 43 | 55.42 | 21.474 | 59.971 | 25 | 55.44 | 11.693 | 59.976 | 15 | 55.4 | 12.373 | 60.034 | 15 | 55.43 | 22.369 | 59.965 | 25
55.43 | 34.554 | 59.971 | 43 | 55.43 | 21.475 | 59.971 | 25 | 55.45 | 11.692 | 59.976 | 15 | 55.41 | 12.375 | 60.034 | 15 | 55.44 | 22.37 | 59.965 | 25
55.44 | 34.553 | 59.971 | 43 | 55.44 | 21.474 | 59.971 | 25 | 55.46 | 11.691 | 59.976 | 15 | 55.42 | 12.377 | 60.034 | 15 | 55.45 | 22.371 | 59.965 | 25
55.45 | 34.554 | 59.971 | 43 | 55.45 | 21.473 | 59.971 | 25 | 55.47 | 11.69 | 59.976 | 15 | 55.43 | 12.376 | 60.034 | 15 | 55.46 | 22.369 | 59.965 | 25
55.46 | 34.555 | 59.971 | 43 | 55.46 | 21.473 | 59.971 | 25 | 55.48 | 11.69 | 59.976 | 15 | 55.44 | 12.376 | 60.034 | 15 | 55.47 | 22.367 | 59.965 | 25
55.47 | 34.555 | 59.971 | 43 | 55.46 | 21.474 | 59.971 | 25 | 55.48 | 11.69 | 59.976 | 15 | 55.44 | 12.376 | 60.034 | 15 | 55.47 | 22.367 | 59.965 | 25
55.48 | 34.555 | 59.971 | 43 | 55.47 | 21.475 | 59.971 | 25 | 55.49 | 11.69 | 59.976 | 15 | 55.45 | 12.377 | 60.034 | 15 | 55.48 | 22.367 | 59.965 | 25
55.48 | 34.553 | 59.971 | 43 | 55.48 | 21.475 | 59.971 | 25 | 55.5 | 11.692 | 59.976 | 15 | 55.46 | 12.378 | 60.034 | 15 | 55.49 | 22.369 | 59.965 | 25
55.49 | 34.551 | 59.971 | 43 | 55.49 | 21.475 | 59.971 | 25 | 55.51 | 11.694 | 59.976 | 15 | 55.47 | 12.378 | 60.034 | 15 | 55.5 | 22.37 | 59.965 | 25
55.5 | 34.55 | 59.971 | 43 | 55.5 | 21.475 | 59.971 | 25 | 55.52 | 11.693 | 59.976 | 15 | 55.48 | 12.378 | 60.034 | 15 | 55.51 | 22.37 | 59.965 | 25
55.51 | 34.55 | 59.971 | 43 | 55.51 | 21.475 | 59.971 | 25 | 55.53 | 11.692 | 59.976 | 15 | 55.49 | 12.377 | 60.034 | 15 | 55.52 | 22.369 | 59.965 | 25
55.52 | 34.551 | 59.971 | 43 | 55.51 | 21.475 | 59.971 | 25 | 55.53 | 11.692 | 59.976 | 15 | 55.49 | 12.376 | 60.034 | 15 | 55.52 | 22.369 | 59.965 | 25
55.53 | 34.553 | 59.971 | 43 | 55.52 | 21.476 | 59.971 | 25 | 55.54 | 11.691 | 59.976 | 15 | 55.5 | 12.375 | 60.034 | 15 | 55.53 | 22.368 | 59.965 | 25
55.54 | 34.552 | 59.971 | 43 | 55.53 | 21.476 | 59.971 | 25 | 55.55 | 11.691 | 59.976 | 15 | 55.51 | 12.377 | 60.034 | 15 | 55.54 | 22.371 | 59.965 | 25
55.54 | 34.551 | 59.971 | 43 | 55.54 | 21.477 | 59.971 | 25 | 55.56 | 11.691 | 59.976 | 15 | 55.52 | 12.378 | 60.034 | 15 | 55.55 | 22.373 | 59.965 | 25
55.55 | 34.552 | 59.971 | 43 | 55.55 | 21.477 | 59.971 | 25 | 55.57 | 11.692 | 59.976 | 15 | 55.53 | 12.381 | 60.034 | 15 | 55.56 | 22.373 | 59.965 | 25
55.56 | 34.553 | 59.971 | 43 | 55.56 | 21.476 | 59.971 | 25 | 55.58 | 11.694 | 59.976 | 15 | 55.54 | 12.385 | 60.034 | 15 | 55.57 | 22.373 | 59.965 | 25
55.57 | 34.56 | 59.971 | 43 | 55.56 | 21.475 | 59.971 | 25 | 55.58 | 11.693 | 59.976 | 15 | 55.54 | 12.39 | 60.034 | 15 | 55.57 | 22.372 | 59.965 | 25
55.58 | 34.568 | 59.971 | 43 | 55.57 | 21.473 | 59.971 | 25 | 55.59 | 11.692 | 59.976 | 15 | 55.55 | 12.396 | 60.034 | 15 | 55.58 | 22.372 | 59.965 | 25
55.59 | 34.574 | 59.971 | 43 | 55.58 | 21.471 | 59.971 | 25 | 55.6 | 11.692 | 59.976 | 15 | 55.56 | 12.401 | 60.034 | 15 | 55.59 | 22.372 | 59.965 | 25
55.59 | 34.58 | 59.971 | 43 | 55.59 | 21.472 | 59.971 | 25 | 55.61 | 11.692 | 59.976 | 15 | 55.57 | 12.406 | 60.034 | 15 | 55.6 | 22.372 | 59.965 | 25
55.6 | 34.584 | 59.971 | 43 | 55.6 | 21.472 | 59.971 | 25 | 55.62 | 11.694 | 59.976 | 15 | 55.58 | 12.41 | 60.034 | 15 | 55.61 | 22.372 | 59.965 | 25
55.61 | 34.588 | 59.971 | 43 | 55.61 | 21.473 | 59.971 | 25 | 55.63 | 11.695 | 59.976 | 15 | 55.59 | 12.415 | 60.034 | 15 | 55.62 | 22.372 | 59.965 | 25
55.62 | 34.593 | 59.971 | 43 | 55.61 | 21.474 | 59.971 | 25 | 55.63 | 11.696 | 59.976 | 15 | 55.59 | 12.419 | 60.034 | 15 | 55.62 | 22.372 | 59.965 | 25
55.63 | 34.599 | 59.971 | 43 | 55.62 | 21.477 | 59.971 | 25 | 55.64 | 11.698 | 59.976 | 15 | 55.6 | 12.423 | 60.034 | 15 | 55.63 | 22.372 | 59.965 | 25
55.64 | 34.605 | 59.971 | 43 | 55.63 | 21.481 | 59.971 | 25 | 55.65 | 11.698 | 59.976 | 15 | 55.61 | 12.428 | 60.034 | 15 | 55.64 | 22.372 | 59.965 | 25
55.64 | 34.612 | 59.971 | 43 | 55.64 | 21.487 | 59.971 | 25 | 55.66 | 11.698 | 59.976 | 15 | 55.62 | 12.432 | 60.034 | 15 | 55.65 | 22.372 | 59.965 | 25
55.65 | 34.618 | 59.971 | 43 | 55.65 | 21.493 | 59.971 | 25 | 55.67 | 11.697 | 59.976 | 15 | 55.63 | 12.437 | 60.034 | 15 | 55.66 | 22.372 | 59.965 | 25
55.66 | 34.623 | 59.971 | 43 | 55.66 | 21.498 | 59.971 | 25 | 55.68 | 11.696 | 59.976 | 15 | 55.64 | 12.442 | 60.034 | 15 | 55.67 | 22.373 | 59.965 | 25
55.67 | 34.628 | 59.971 | 43 | 55.66 | 21.502 | 59.971 | 25 | 55.68 | 11.697 | 59.976 | 15 | 55.64 | 12.448 | 60.034 | 15 | 55.67 | 22.374 | 59.965 | 25
55.68 | 34.633 | 59.971 | 43 | 55.67 | 21.508 | 59.971 | 25 | 55.69 | 11.698 | 59.976 | 15 | 55.65 | 12.453 | 60.034 | 15 | 55.68 | 22.375 | 59.965 | 25
55.69 | 34.64 | 59.971 | 43 | 55.68 | 21.514 | 59.971 | 25 | 55.7 | 11.698 | 59.976 | 15 | 55.66 | 12.459 | 60.034 | 15 | 55.69 | 22.375 | 59.965 | 25
55.69 | 34.647 | 59.971 | 43 | 55.69 | 21.52 | 59.971 | 25 | 55.71 | 11.698 | 59.976 | 15 | 55.67 | 12.465 | 60.034 | 15 | 55.7 | 22.375 | 59.965 | 25
55.7 | 34.654 | 59.971 | 43 | 55.7 | 21.526 | 59.971 | 25 | 55.72 | 11.7 | 59.976 | 15 | 55.68 | 12.469 | 60.034 | 15 | 55.71 | 22.374 | 59.965 | 25
55.71 | 34.661 | 59.971 | 43 | 55.71 | 21.531 | 59.971 | 25 | 55.73 | 11.702 | 59.976 | 15 | 55.69 | 12.473 | 60.034 | 15 | 55.72 | 22.373 | 59.965 | 25
55.72 | 34.662 | 59.971 | 43 | 55.71 | 21.536 | 59.971 | 25 | 55.73 | 11.703 | 59.976 | 15 | 55.69 | 12.474 | 60.034 | 15 | 55.72 | 22.375 | 59.965 | 25
55.73 | 34.664 | 59.971 | 43 | 55.72 | 21.543 | 59.971 | 25 | 55.74 | 11.704 | 59.976 | 15 | 55.7 | 12.476 | 60.034 | 15 | 55.73 | 22.376 | 59.965 | 25
55.74 | 34.661 | 59.971 | 43 | 55.73 | 21.55 | 59.971 | 25 | 55.75 | 11.705 | 59.976 | 15 | 55.71 | 12.475 | 60.034 | 15 | 55.74 | 22.376 | 59.965 | 25
55.74 | 34.658 | 59.971 | 43 | 55.74 | 21.556 | 59.971 | 25 | 55.76 | 11.706 | 59.976 | 15 | 55.72 | 12.475 | 60.034 | 15 | 55.75 | 22.377 | 59.965 | 25
55.75 | 34.661 | 59.971 | 43 | 55.75 | 21.561 | 59.971 | 25 | 55.77 | 11.706 | 59.976 | 15 | 55.73 | 12.475 | 60.034 | 15 | 55.76 | 22.378 | 59.965 | 25
55.76 | 34.663 | 59.971 | 43 | 55.76 | 21.568 | 59.971 | 25 | 55.78 | 11.706 | 59.976 | 15 | 55.74 | 12.476 | 60.034 | 15 | 55.77 | 22.379 | 59.965 | 25
55.77 | 34.664 | 59.971 | 43 | 55.76 | 21.574 | 59.971 | 25 | 55.78 | 11.708 | 59.976 | 15 | 55.74 | 12.477 | 60.034 | 15 | 55.77 | 22.381 | 59.965 | 25
55.78 | 34.664 | 59.971 | 43 | 55.77 | 21.58 | 59.971 | 25 | 55.79 | 11.709 | 59.976 | 15 | 55.75 | 12.478 | 60.034 | 15 | 55.78 | 22.383 | 59.965 | 25
55.79 | 34.661 | 59.971 | 43 | 55.78 | 21.586 | 59.971 | 25 | 55.8 | 11.709 | 59.976 | 15 | 55.76 | 12.48 | 60.034 | 15 | 55.79 | 22.387 | 59.965 | 25
55.79 | 34.658 | 59.971 | 43 | 55.79 | 21.589 | 59.971 | 25 | 55.81 | 11.71 | 59.976 | 15 | 55.77 | 12.482 | 60.034 | 15 | 55.8 | 22.392 | 59.965 | 25
55.8 | 34.658 | 59.971 | 43 | 55.8 | 21.591 | 59.971 | 25 | 55.82 | 11.712 | 59.976 | 15 | 55.78 | 12.483 | 60.034 | 15 | 55.81 | 22.394 | 59.965 | 25
55.81 | 34.657 | 59.971 | 43 | 55.81 | 21.589 | 59.971 | 25 | 55.83 | 11.715 | 59.976 | 15 | 55.79 | 12.483 | 60.034 | 15 | 55.82 | 22.396 | 59.965 | 25
55.82 | 34.658 | 59.971 | 43 | 55.81 | 21.587 | 59.971 | 25 | 55.83 | 11.715 | 59.976 | 15 | 55.79 | 12.484 | 60.034 | 15 | 55.82 | 22.397 | 59.965 | 25
55.83 | 34.658 | 59.971 | 43 | 55.82 | 21.589 | 59.971 | 25 | 55.84 | 11.715 | 59.976 | 15 | 55.8 | 12.484 | 60.034 | 15 | 55.83 | 22.397 | 59.965 | 25
55.84 | 34.657 | 59.971 | 43 | 55.83 | 21.591 | 59.971 | 25 | 55.85 | 11.716 | 59.976 | 15 | 55.81 | 12.483 | 60.034 | 15 | 55.84 | 22.4 | 59.965 | 25
55.84 | 34.655 | 59.971 | 43 | 55.84 | 21.591 | 59.971 | 25 | 55.86 | 11.717 | 59.976 | 15 | 55.82 | 12.482 | 60.034 | 15 | 55.85 | 22.403 | 59.965 | 25
55.85 | 34.652 | 59.971 | 43 | 55.85 | 21.591 | 59.971 | 25 | 55.87 | 11.719 | 59.976 | 15 | 55.83 | 12.481 | 60.034 | 15 | 55.86 | 22.405 | 59.965 | 25
55.86 | 34.649 | 59.971 | 43 | 55.86 | 21.589 | 59.971 | 25 | 55.88 | 11.722 | 59.976 | 15 | 55.84 | 12.48 | 60.034 | 15 | 55.87 | 22.408 | 59.965 | 25
55.87 | 34.651 | 59.971 | 43 | 55.86 | 21.587 | 59.971 | 25 | 55.89 | 11.721 | 59.976 | 15 | 55.84 | 12.48 | 60.034 | 15 | 55.87 | 22.409 | 59.965 | 25
55.88 | 34.652 | 59.971 | 43 | 55.87 | 21.586 | 59.971 | 25 | 55.89 | 11.72 | 59.976 | 15 | 55.85 | 12.479 | 60.034 | 15 | 55.88 | 22.411 | 59.965 | 25
55.89 | 34.654 | 59.971 | 43 | 55.88 | 21.584 | 59.971 | 25 | 55.9 | 11.719 | 59.976 | 15 | 55.86 | 12.48 | 60.034 | 15 | 55.89 | 22.412 | 59.965 | 25
55.89 | 34.656 | 59.971 | 43 | 55.89 | 21.585 | 59.971 | 25 | 55.91 | 11.718 | 59.976 | 15 | 55.87 | 12.48 | 60.034 | 15 | 55.9 | 22.413 | 59.965 | 25
55.9 | 34.656 | 59.971 | 43 | 55.9 | 21.585 | 59.971 | 25 | 55.92 | 11.719 | 59.976 | 15 | 55.88 | 12.48 | 60.034 | 15 | 55.91 | 22.416 | 59.965 | 25
55.91 | 34.656 | 59.971 | 43 | 55.91 | 21.585 | 59.971 | 25 | 55.93 | 11.719 | 59.976 | 15 | 55.89 | 12.481 | 60.034 | 15 | 55.92 | 22.42 | 59.965 | 25
55.92 | 34.654 | 59.971 | 43 | 55.91 | 21.585 | 59.971 | 25 | 55.94 | 11.72 | 59.976 | 15 | 55.89 | 12.479 | 60.034 | 15 | 55.92 | 22.421 | 59.965 | 25
55.93 | 34.652 | 59.971 | 43 | 55.92 | 21.584 | 59.971 | 25 | 55.94 | 11.721 | 59.976 | 15 | 55.9 | 12.477 | 60.034 | 15 | 55.93 | 22.422 | 59.965 | 25
55.94 | 34.653 | 59.97 | 43 | 55.93 | 21.582 | 59.971 | 25 | 55.95 | 11.72 | 59.976 | 15 | 55.91 | 12.478 | 60.034 | 15 | 55.94 | 22.422 | 59.965 | 25
55.94 | 34.654 | 59.97 | 43 | 55.94 | 21.581 | 59.971 | 25 | 55.96 | 11.72 | 59.976 | 15 | 55.92 | 12.479 | 60.034 | 15 | 55.95 | 22.421 | 59.965 | 25
55.95 | 34.653 | 59.97 | 43 | 55.95 | 21.58 | 59.971 | 25 | 55.97 | 11.723 | 59.976 | 15 | 55.93 | 12.481 | 60.034 | 15 | 55.96 | 22.421 | 59.965 | 25
55.96 | 34.652 | 59.969 | 43 | 55.96 | 21.58 | 59.971 | 25 | 55.98 | 11.726 | 59.976 | 15 | 55.94 | 12.483 | 60.034 | 15 | 55.97 | 22.422 | 59.965 | 25
55.97 | 34.65 | 59.969 | 43 | 55.96 | 21.581 | 59.971 | 25 | 55.98 | 11.73 | 59.976 | 15 | 55.94 | 12.486 | 60.034 | 15 | 55.97 | 22.422 | 59.965 | 25
55.98 | 34.649 | 59.969 | 43 | 55.97 | 21.581 | 59.971 | 25 | 55.99 | 11.734 | 59.976 | 15 | 55.95 | 12.49 | 60.034 | 15 | 55.98 | 22.423 | 59.965 | 25
55.99 | 34.651 | 59.969 | 43 | 55.98 | 21.582 | 59.971 | 25 | 56 | 11.738 | 59.976 | 15 | 55.96 | 12.493 | 60.034 | 15 | 55.99 | 22.424 | 59.965 | 25
55.99 | 34.654 | 59.968 | 43 | 55.99 | 21.582 | 59.971 | 25 | 56.01 | 11.743 | 59.976 | 15 | 55.97 | 12.495 | 60.034 | 15 | 56 | 22.425 | 59.965 | 25
56 | 34.656 | 59.968 | 43 | 56 | 21.582 | 59.971 | 25 | 56.02 | 11.746 | 59.976 | 15 | 55.98 | 12.498 | 60.034 | 15 | 56.01 | 22.424 | 59.965 | 25
56.01 | 34.658 | 59.968 | 43 | 56.01 | 21.583 | 59.971 | 25 | 56.03 | 11.75 | 59.976 | 15 | 55.99 | 12.502 | 60.034 | 15 | 56.02 | 22.424 | 59.965 | 25
56.02 | 34.659 | 59.967 | 43 | 56.01 | 21.584 | 59.971 | 25 | 56.03 | 11.753 | 59.976 | 15 | 55.99 | 12.505 | 60.034 | 15 | 56.02 | 22.425 | 59.965 | 25
56.03 | 34.659 | 59.967 | 43 | 56.02 | 21.585 | 59.971 | 25 | 56.04 | 11.756 | 59.976 | 15 | 56 | 12.509 | 60.034 | 15 | 56.03 | 22.425 | 59.965 | 25
56.04 | 34.657 | 59.967 | 43 | 56.03 | 21.585 | 59.971 | 25 | 56.05 | 11.761 | 59.976 | 15 | 56.01 | 12.513 | 60.034 | 15 | 56.04 | 22.426 | 59.965 | 25
56.04 | 34.654 | 59.967 | 43 | 56.04 | 21.585 | 59.971 | 25 | 56.06 | 11.765 | 59.976 | 15 | 56.02 | 12.517 | 60.034 | 15 | 56.05 | 22.427 | 59.965 | 25
56.05 | 34.654 | 59.966 | 43 | 56.05 | 21.585 | 59.971 | 25 | 56.07 | 11.77 | 59.976 | 15 | 56.03 | 12.521 | 60.034 | 15 | 56.06 | 22.427 | 59.965 | 25
56.06 | 34.653 | 59.966 | 43 | 56.06 | 21.584 | 59.971 | 25 | 56.08 | 11.774 | 59.976 | 15 | 56.04 | 12.524 | 60.034 | 15 | 56.07 | 22.427 | 59.965 | 25
56.07 | 34.652 | 59.966 | 43 | 56.06 | 21.584 | 59.971 | 25 | 56.08 | 11.778 | 59.976 | 15 | 56.04 | 12.528 | 60.034 | 15 | 56.07 | 22.427 | 59.965 | 25
56.08 | 34.651 | 59.965 | 43 | 56.07 | 21.586 | 59.971 | 25 | 56.09 | 11.782 | 59.976 | 15 | 56.05 | 12.532 | 60.034 | 15 | 56.08 | 22.427 | 59.965 | 25
56.09 | 34.652 | 59.965 | 43 | 56.08 | 21.588 | 59.971 | 25 | 56.1 | 11.785 | 59.976 | 15 | 56.06 | 12.535 | 60.034 | 15 | 56.09 | 22.427 | 59.965 | 25
56.09 | 34.652 | 59.965 | 43 | 56.09 | 21.587 | 59.971 | 25 | 56.11 | 11.789 | 59.976 | 15 | 56.07 | 12.538 | 60.034 | 15 | 56.1 | 22.427 | 59.965 | 25
56.1 | 34.653 | 59.965 | 43 | 56.1 | 21.587 | 59.971 | 25 | 56.12 | 11.792 | 59.976 | 15 | 56.08 | 12.539 | 60.034 | 15 | 56.11 | 22.429 | 59.965 | 25
56.11 | 34.655 | 59.964 | 43 | 56.11 | 21.587 | 59.971 | 25 | 56.13 | 11.796 | 59.976 | 15 | 56.09 | 12.541 | 60.034 | 15 | 56.12 | 22.43 | 59.965 | 25
56.12 | 34.657 | 59.964 | 43 | 56.11 | 21.588 | 59.971 | 25 | 56.14 | 11.797 | 59.976 | 15 | 56.09 | 12.54 | 60.034 | 15 | 56.12 | 22.43 | 59.965 | 25
56.13 | 34.658 | 59.964 | 43 | 56.12 | 21.587 | 59.971 | 25 | 56.14 | 11.797 | 59.976 | 15 | 56.1 | 12.54 | 60.034 | 15 | 56.13 | 22.429 | 59.965 | 25
56.14 | 34.658 | 59.963 | 43 | 56.13 | 21.587 | 59.971 | 25 | 56.15 | 11.797 | 59.976 | 15 | 56.11 | 12.539 | 60.034 | 15 | 56.14 | 22.429 | 59.965 | 25
56.14 | 34.658 | 59.963 | 43 | 56.14 | 21.588 | 59.971 | 25 | 56.16 | 11.796 | 59.976 | 15 | 56.12 | 12.539 | 60.034 | 15 | 56.15 | 22.429 | 59.965 | 25
56.15 | 34.655 | 59.963 | 43 | 56.15 | 21.589 | 59.971 | 25 | 56.17 | 11.796 | 59.976 | 15 | 56.13 | 12.538 | 60.034 | 15 | 56.16 | 22.429 | 59.965 | 25
56.16 | 34.653 | 59.963 | 43 | 56.16 | 21.589 | 59.971 | 25 | 56.18 | 11.796 | 59.976 | 15 | 56.14 | 12.538 | 60.034 | 15 | 56.17 | 22.429 | 59.965 | 25
56.17 | 34.653 | 59.962 | 43 | 56.16 | 21.589 | 59.971 | 25 | 56.19 | 11.796 | 59.976 | 15 | 56.14 | 12.538 | 60.034 | 15 | 56.17 | 22.429 | 59.965 | 25
56.18 | 34.654 | 59.962 | 43 | 56.17 | 21.588 | 59.971 | 25 | 56.19 | 11.796 | 59.976 | 15 | 56.15 | 12.538 | 60.034 | 15 | 56.18 | 22.43 | 59.965 | 25
56.19 | 34.654 | 59.962 | 43 | 56.18 | 21.588 | 59.971 | 25 | 56.2 | 11.796 | 59.976 | 15 | 56.16 | 12.538 | 60.034 | 15 | 56.19 | 22.433 | 59.965 | 25
56.19 | 34.654 | 59.961 | 43 | 56.19 | 21.59 | 59.971 | 25 | 56.21 | 11.796 | 59.976 | 15 | 56.17 | 12.538 | 60.034 | 15 | 56.2 | 22.436 | 59.965 | 25
56.2 | 34.655 | 59.961 | 43 | 56.2 | 21.593 | 59.971 | 25 | 56.22 | 11.796 | 59.976 | 15 | 56.18 | 12.538 | 60.034 | 15 | 56.21 | 22.442 | 59.965 | 25
56.21 | 34.655 | 59.961 | 43 | 56.21 | 21.594 | 59.971 | 25 | 56.23 | 11.796 | 59.976 | 15 | 56.19 | 12.537 | 60.034 | 15 | 56.22 | 22.447 | 59.965 | 25
56.22 | 34.656 | 59.96 | 43 | 56.21 | 21.596 | 59.971 | 25 | 56.24 | 11.796 | 59.976 | 15 | 56.19 | 12.537 | 60.034 | 15 | 56.22 | 22.452 | 59.965 | 25
56.23 | 34.657 | 59.96 | 43 | 56.22 | 21.596 | 59.971 | 25 | 56.24 | 11.796 | 59.976 | 15 | 56.2 | 12.537 | 60.034 | 15 | 56.23 | 22.456 | 59.965 | 25
56.24 | 34.659 | 59.96 | 43 | 56.23 | 21.597 | 59.971 | 25 | 56.25 | 11.796 | 59.976 | 15 | 56.21 | 12.537 | 60.034 | 15 | 56.24 | 22.46 | 59.965 | 25
56.24 | 34.66 | 59.96 | 43 | 56.24 | 21.596 | 59.971 | 25 | 56.26 | 11.796 | 59.976 | 15 | 56.22 | 12.536 | 60.034 | 15 | 56.25 | 22.463 | 59.965 | 25
56.25 | 34.659 | 59.959 | 43 | 56.25 | 21.595 | 59.971 | 25 | 56.27 | 11.797 | 59.976 | 15 | 56.23 | 12.536 | 60.034 | 15 | 56.26 | 22.468 | 59.965 | 25
56.26 | 34.657 | 59.959 | 43 | 56.26 | 21.598 | 59.971 | 25 | 56.28 | 11.797 | 59.976 | 15 | 56.24 | 12.537 | 60.034 | 15 | 56.27 | 22.473 | 59.965 | 25
56.27 | 34.656 | 59.959 | 43 | 56.26 | 21.6 | 59.971 | 25 | 56.29 | 11.798 | 59.976 | 15 | 56.24 | 12.537 | 60.034 | 15 | 56.27 | 22.478 | 59.966 | 25
56.28 | 34.654 | 59.959 | 43 | 56.27 | 21.601 | 59.971 | 25 | 56.29 | 11.798 | 59.976 | 15 | 56.25 | 12.538 | 60.034 | 15 | 56.28 | 22.483 | 59.966 | 25
56.29 | 34.655 | 59.959 | 43 | 56.28 | 21.602 | 59.971 | 25 | 56.3 | 11.798 | 59.976 | 15 | 56.26 | 12.539 | 60.034 | 15 | 56.29 | 22.487 | 59.966 | 25
56.29 | 34.656 | 59.959 | 43 | 56.29 | 21.601 | 59.971 | 25 | 56.31 | 11.798 | 59.976 | 15 | 56.27 | 12.54 | 60.034 | 15 | 56.3 | 22.492 | 59.967 | 25
56.3 | 34.658 | 59.959 | 43 | 56.3 | 21.601 | 59.971 | 25 | 56.32 | 11.797 | 59.976 | 15 | 56.28 | 12.54 | 60.034 | 15 | 56.31 | 22.495 | 59.967 | 25
56.31 | 34.659 | 59.959 | 43 | 56.31 | 21.603 | 59.971 | 25 | 56.33 | 11.797 | 59.976 | 15 | 56.29 | 12.54 | 60.034 | 15 | 56.32 | 22.499 | 59.967 | 25
56.32 | 34.659 | 59.959 | 43 | 56.31 | 21.605 | 59.971 | 25 | 56.34 | 11.798 | 59.976 | 15 | 56.29 | 12.541 | 60.034 | 15 | 56.32 | 22.506 | 59.967 | 25
56.33 | 34.659 | 59.959 | 43 | 56.32 | 21.604 | 59.971 | 25 | 56.34 | 11.8 | 59.976 | 15 | 56.3 | 12.542 | 60.034 | 15 | 56.33 | 22.513 | 59.968 | 25
56.34 | 34.66 | 59.959 | 43 | 56.33 | 21.604 | 59.971 | 25 | 56.35 | 11.802 | 59.976 | 15 | 56.31 | 12.542 | 60.034 | 15 | 56.34 | 22.516 | 59.968 | 25
56.34 | 34.661 | 59.959 | 43 | 56.34 | 21.603 | 59.971 | 25 | 56.36 | 11.804 | 59.976 | 15 | 56.32 | 12.543 | 60.034 | 15 | 56.35 | 22.519 | 59.968 | 25
56.35 | 34.663 | 59.959 | 43 | 56.35 | 21.602 | 59.971 | 25 | 56.37 | 11.808 | 59.976 | 15 | 56.33 | 12.545 | 60.034 | 15 | 56.36 | 22.522 | 59.969 | 25
56.36 | 34.665 | 59.959 | 43 | 56.36 | 21.6 | 59.971 | 25 | 56.38 | 11.812 | 59.976 | 15 | 56.34 | 12.547 | 60.034 | 15 | 56.37 | 22.524 | 59.969 | 25
56.37 | 34.666 | 59.959 | 43 | 56.36 | 21.599 | 59.971 | 25 | 56.39 | 11.818 | 59.976 | 15 | 56.34 | 12.55 | 60.034 | 15 | 56.37 | 22.524 | 59.969 | 25
56.38 | 34.668 | 59.959 | 43 | 56.37 | 21.6 | 59.971 | 25 | 56.39 | 11.824 | 59.976 | 15 | 56.35 | 12.553 | 60.034 | 15 | 56.38 | 22.525 | 59.969 | 25
56.39 | 34.672 | 59.959 | 43 | 56.38 | 21.6 | 59.971 | 25 | 56.4 | 11.83 | 59.976 | 15 | 56.36 | 12.558 | 60.034 | 15 | 56.39 | 22.526 | 59.97 | 25
56.39 | 34.677 | 59.959 | 43 | 56.39 | 21.599 | 59.971 | 25 | 56.41 | 11.836 | 59.976 | 15 | 56.37 | 12.564 | 60.034 | 15 | 56.4 | 22.527 | 59.97 | 25
56.4 | 34.685 | 59.959 | 43 | 56.4 | 21.598 | 59.971 | 25 | 56.42 | 11.843 | 59.976 | 15 | 56.38 | 12.569 | 60.034 | 15 | 56.41 | 22.527 | 59.97 | 25
56.41 | 34.693 | 59.959 | 43 | 56.41 | 21.597 | 59.971 | 25 | 56.43 | 11.849 | 59.976 | 15 | 56.39 | 12.574 | 60.034 | 15 | 56.42 | 22.527 | 59.971 | 25
56.42 | 34.698 | 59.959 | 43 | 56.41 | 21.597 | 59.971 | 25 | 56.44 | 11.855 | 59.976 | 15 | 56.39 | 12.579 | 60.034 | 15 | 56.42 | 22.528 | 59.971 | 25
56.43 | 34.702 | 59.959 | 43 | 56.42 | 21.598 | 59.971 | 25 | 56.44 | 11.861 | 59.976 | 15 | 56.4 | 12.585 | 60.034 | 15 | 56.43 | 22.528 | 59.971 | 25
56.44 | 34.706 | 59.959 | 43 | 56.43 | 21.6 | 59.971 | 25 | 56.45 | 11.866 | 59.976 | 15 | 56.41 | 12.59 | 60.034 | 15 | 56.44 | 22.529 | 59.971 | 25
56.44 | 34.71 | 59.959 | 43 | 56.44 | 21.602 | 59.971 | 25 | 56.46 | 11.872 | 59.976 | 15 | 56.42 | 12.595 | 60.034 | 15 | 56.45 | 22.529 | 59.971 | 25
56.45 | 34.716 | 59.959 | 43 | 56.45 | 21.605 | 59.971 | 25 | 56.47 | 11.878 | 59.976 | 15 | 56.43 | 12.599 | 60.034 | 15 | 56.46 | 22.529 | 59.971 | 25
56.46 | 34.723 | 59.959 | 43 | 56.46 | 21.608 | 59.971 | 25 | 56.48 | 11.884 | 59.976 | 15 | 56.44 | 12.603 | 60.034 | 15 | 56.47 | 22.528 | 59.971 | 25
56.47 | 34.728 | 59.959 | 43 | 56.46 | 21.612 | 59.971 | 25 | 56.49 | 11.891 | 59.976 | 15 | 56.44 | 12.609 | 60.034 | 15 | 56.47 | 22.53 | 59.971 | 25
56.48 | 34.733 | 59.959 | 43 | 56.47 | 21.614 | 59.971 | 25 | 56.49 | 11.897 | 59.976 | 15 | 56.45 | 12.615 | 60.034 | 15 | 56.48 | 22.532 | 59.971 | 25
56.49 | 34.738 | 59.959 | 43 | 56.48 | 21.617 | 59.971 | 25 | 56.5 | 11.902 | 59.976 | 15 | 56.46 | 12.62 | 60.034 | 15 | 56.49 | 22.532 | 59.971 | 25
56.49 | 34.742 | 59.959 | 43 | 56.49 | 21.622 | 59.971 | 25 | 56.51 | 11.907 | 59.976 | 15 | 56.47 | 12.626 | 60.034 | 15 | 56.5 | 22.532 | 59.971 | 25
56.5 | 34.747 | 59.959 | 43 | 56.5 | 21.627 | 59.971 | 25 | 56.52 | 11.911 | 59.976 | 15 | 56.48 | 12.63 | 60.034 | 15 | 56.51 | 22.534 | 59.971 | 25
56.51 | 34.752 | 59.959 | 43 | 56.51 | 21.631 | 59.971 | 25 | 56.53 | 11.915 | 59.976 | 15 | 56.49 | 12.635 | 60.034 | 15 | 56.52 | 22.535 | 59.971 | 25
56.52 | 34.758 | 59.959 | 43 | 56.51 | 21.636 | 59.971 | 25 | 56.54 | 11.917 | 59.976 | 15 | 56.49 | 12.639 | 60.034 | 15 | 56.52 | 22.534 | 59.971 | 25
56.53 | 34.763 | 59.959 | 43 | 56.52 | 21.641 | 59.971 | 25 | 56.54 | 11.919 | 59.976 | 15 | 56.5 | 12.642 | 60.034 | 15 | 56.53 | 22.532 | 59.971 | 25
56.54 | 34.763 | 59.959 | 43 | 56.53 | 21.647 | 59.971 | 25 | 56.55 | 11.919 | 59.976 | 15 | 56.51 | 12.644 | 60.034 | 15 | 56.54 | 22.532 | 59.971 | 25
56.54 | 34.764 | 59.959 | 43 | 56.54 | 21.651 | 59.971 | 25 | 56.56 | 11.92 | 59.976 | 15 | 56.52 | 12.647 | 60.034 | 15 | 56.55 | 22.531 | 59.971 | 25
56.55 | 34.762 | 59.959 | 43 | 56.55 | 21.656 | 59.971 | 25 | 56.57 | 11.92 | 59.976 | 15 | 56.53 | 12.646 | 60.034 | 15 | 56.56 | 22.532 | 59.971 | 25
56.56 | 34.76 | 59.959 | 43 | 56.56 | 21.66 | 59.971 | 25 | 56.58 | 11.92 | 59.976 | 15 | 56.54 | 12.646 | 60.034 | 15 | 56.57 | 22.533 | 59.971 | 25
56.57 | 34.76 | 59.959 | 43 | 56.56 | 21.665 | 59.971 | 25 | 56.59 | 11.919 | 59.976 | 15 | 56.54 | 12.646 | 60.034 | 15 | 56.57 | 22.534 | 59.971 | 25
56.58 | 34.76 | 59.959 | 43 | 56.57 | 21.669 | 59.971 | 25 | 56.59 | 11.918 | 59.976 | 15 | 56.55 | 12.645 | 60.034 | 15 | 56.58 | 22.535 | 59.971 | 25
56.59 | 34.761 | 59.959 | 43 | 56.58 | 21.673 | 59.971 | 25 | 56.6 | 11.918 | 59.976 | 15 | 56.56 | 12.645 | 60.034 | 15 | 56.59 | 22.537 | 59.971 | 25
56.59 | 34.761 | 59.959 | 43 | 56.59 | 21.674 | 59.971 | 25 | 56.61 | 11.917 | 59.976 | 15 | 56.57 | 12.645 | 60.034 | 15 | 56.6 | 22.538 | 59.971 | 25
56.6 | 34.762 | 59.959 | 43 | 56.6 | 21.674 | 59.971 | 25 | 56.62 | 11.917 | 59.976 | 15 | 56.58 | 12.645 | 60.034 | 15 | 56.61 | 22.539 | 59.971 | 25
56.61 | 34.762 | 59.959 | 43 | 56.61 | 21.677 | 59.971 | 25 | 56.63 | 11.917 | 59.976 | 15 | 56.59 | 12.646 | 60.034 | 15 | 56.62 | 22.54 | 59.971 | 25
56.62 | 34.762 | 59.959 | 43 | 56.61 | 21.68 | 59.971 | 25 | 56.64 | 11.916 | 59.976 | 15 | 56.59 | 12.646 | 60.034 | 15 | 56.62 | 22.543 | 59.971 | 25
56.63 | 34.761 | 59.959 | 43 | 56.62 | 21.681 | 59.971 | 25 | 56.64 | 11.915 | 59.976 | 15 | 56.6 | 12.646 | 60.034 | 15 | 56.63 | 22.546 | 59.971 | 25
56.64 | 34.762 | 59.959 | 43 | 56.63 | 21.682 | 59.971 | 25 | 56.65 | 11.914 | 59.976 | 15 | 56.61 | 12.646 | 60.034 | 15 | 56.64 | 22.547 | 59.971 | 25
56.64 | 34.763 | 59.959 | 43 | 56.64 | 21.681 | 59.971 | 25 | 56.66 | 11.914 | 59.976 | 15 | 56.62 | 12.645 | 60.034 | 15 | 56.65 | 22.548 | 59.971 | 25
56.65 | 34.763 | 59.959 | 43 | 56.65 | 21.681 | 59.971 | 25 | 56.67 | 11.914 | 59.976 | 15 | 56.63 | 12.645 | 60.034 | 15 | 56.66 | 22.549 | 59.971 | 25
56.66 | 34.763 | 59.959 | 43 | 56.66 | 21.679 | 59.971 | 25 | 56.68 | 11.913 | 59.976 | 15 | 56.64 | 12.645 | 60.034 | 15 | 56.67 | 22.549 | 59.971 | 25
56.67 | 34.761 | 59.959 | 43 | 56.66 | 21.678 | 59.971 | 25 | 56.69 | 11.912 | 59.976 | 15 | 56.64 | 12.646 | 60.034 | 15 | 56.67 | 22.552 | 59.971 | 25
56.68 | 34.759 | 59.959 | 43 | 56.67 | 21.68 | 59.971 | 25 | 56.69 | 11.911 | 59.976 | 15 | 56.65 | 12.647 | 60.034 | 15 | 56.68 | 22.556 | 59.971 | 25
56.69 | 34.76 | 59.959 | 43 | 56.68 | 21.682 | 59.971 | 25 | 56.7 | 11.911 | 59.976 | 15 | 56.66 | 12.647 | 60.034 | 15 | 56.69 | 22.558 | 59.971 | 25
56.69 | 34.761 | 59.959 | 43 | 56.69 | 21.681 | 59.971 | 25 | 56.71 | 11.911 | 59.976 | 15 | 56.67 | 12.647 | 60.034 | 15 | 56.7 | 22.56 | 59.971 | 25
56.7 | 34.764 | 59.959 | 43 | 56.7 | 21.68 | 59.971 | 25 | 56.72 | 11.91 | 59.976 | 15 | 56.68 | 12.647 | 60.034 | 15 | 56.71 | 22.561 | 59.971 | 25
56.71 | 34.767 | 59.959 | 43 | 56.71 | 21.679 | 59.971 | 25 | 56.73 | 11.91 | 59.976 | 15 | 56.69 | 12.646 | 60.034 | 15 | 56.72 | 22.562 | 59.971 | 25
56.72 | 34.768 | 59.959 | 43 | 56.71 | 21.677 | 59.971 | 25 | 56.74 | 11.908 | 59.976 | 15 | 56.69 | 12.646 | 60.034 | 15 | 56.72 | 22.562 | 59.971 | 25
56.73 | 34.77 | 59.959 | 43 | 56.72 | 21.678 | 59.971 | 25 | 56.74 | 11.906 | 59.976 | 15 | 56.7 | 12.647 | 60.034 | 15 | 56.73 | 22.562 | 59.971 | 25
56.74 | 34.768 | 59.959 | 43 | 56.73 | 21.679 | 59.971 | 25 | 56.75 | 11.906 | 59.976 | 15 | 56.71 | 12.647 | 60.034 | 15 | 56.74 | 22.565 | 59.971 | 25
56.74 | 34.767 | 59.959 | 43 | 56.74 | 21.681 | 59.971 | 25 | 56.76 | 11.906 | 59.976 | 15 | 56.72 | 12.647 | 60.034 | 15 | 56.75 | 22.567 | 59.971 | 25
56.75 | 34.768 | 59.959 | 43 | 56.75 | 21.683 | 59.971 | 25 | 56.77 | 11.905 | 59.976 | 15 | 56.73 | 12.647 | 60.034 | 15 | 56.76 | 22.568 | 59.971 | 25
56.76 | 34.769 | 59.959 | 43 | 56.76 | 21.683 | 59.971 | 25 | 56.78 | 11.904 | 59.976 | 15 | 56.74 | 12.647 | 60.034 | 15 | 56.77 | 22.568 | 59.971 | 25
56.77 | 34.769 | 59.959 | 43 | 56.76 | 21.683 | 59.971 | 25 | 56.79 | 11.903 | 59.976 | 15 | 56.74 | 12.646 | 60.034 | 15 | 56.77 | 22.568 | 59.971 | 25
56.78 | 34.769 | 59.959 | 43 | 56.77 | 21.681 | 59.971 | 25 | 56.79 | 11.902 | 59.976 | 15 | 56.75 | 12.646 | 60.034 | 15 | 56.78 | 22.568 | 59.971 | 25
56.79 | 34.771 | 59.959 | 43 | 56.78 | 21.68 | 59.971 | 25 | 56.8 | 11.901 | 59.976 | 15 | 56.76 | 12.646 | 60.034 | 15 | 56.79 | 22.568 | 59.971 | 25
56.79 | 34.773 | 59.959 | 43 | 56.79 | 21.682 | 59.971 | 25 | 56.81 | 11.901 | 59.976 | 15 | 56.77 | 12.646 | 60.034 | 15 | 56.8 | 22.569 | 59.971 | 25
56.8 | 34.778 | 59.959 | 43 | 56.8 | 21.684 | 59.971 | 25 | 56.82 | 11.9 | 59.976 | 15 | 56.78 | 12.646 | 60.034 | 15 | 56.81 | 22.57 | 59.971 | 25
56.81 | 34.783 | 59.959 | 43 | 56.81 | 21.684 | 59.971 | 25 | 56.83 | 11.898 | 59.976 | 15 | 56.79 | 12.645 | 60.034 | 15 | 56.82 | 22.572 | 59.971 | 25
56.82 | 34.788 | 59.959 | 43 | 56.81 | 21.684 | 59.971 | 25 | 56.84 | 11.898 | 59.976 | 15 | 56.79 | 12.645 | 60.034 | 15 | 56.82 | 22.572 | 59.971 | 25
56.83 | 34.793 | 59.959 | 43 | 56.82 | 21.686 | 59.971 | 25 | 56.84 | 11.897 | 59.976 | 15 | 56.8 | 12.645 | 60.034 | 15 | 56.83 | 22.572 | 59.971 | 25
56.84 | 34.797 | 59.959 | 43 | 56.83 | 21.688 | 59.971 | 25 | 56.85 | 11.897 | 59.976 | 15 | 56.81 | 12.643 | 60.034 | 15 | 56.84 | 22.57 | 59.971 | 25
56.84 | 34.801 | 59.959 | 43 | 56.84 | 21.692 | 59.971 | 25 | 56.86 | 11.897 | 59.976 | 15 | 56.82 | 12.642 | 60.034 | 15 | 56.85 | 22.568 | 59.971 | 25
56.85 | 34.805 | 59.959 | 43 | 56.85 | 21.696 | 59.971 | 25 | 56.87 | 11.896 | 59.976 | 15 | 56.83 | 12.643 | 60.034 | 15 | 56.86 | 22.571 | 59.971 | 25
56.86 | 34.808 | 59.959 | 43 | 56.86 | 21.702 | 59.971 | 25 | 56.88 | 11.895 | 59.976 | 15 | 56.84 | 12.643 | 60.034 | 15 | 56.87 | 22.573 | 59.971 | 25
56.87 | 34.812 | 59.959 | 43 | 56.86 | 21.708 | 59.971 | 25 | 56.89 | 11.895 | 59.976 | 15 | 56.84 | 12.644 | 60.034 | 15 | 56.87 | 22.572 | 59.971 | 25
56.88 | 34.816 | 59.959 | 43 | 56.87 | 21.714 | 59.971 | 25 | 56.89 | 11.894 | 59.976 | 15 | 56.85 | 12.645 | 60.034 | 15 | 56.88 | 22.572 | 59.971 | 25
56.89 | 34.819 | 59.959 | 43 | 56.88 | 21.719 | 59.971 | 25 | 56.9 | 11.895 | 59.976 | 15 | 56.86 | 12.644 | 60.034 | 15 | 56.89 | 22.572 | 59.971 | 25
56.89 | 34.822 | 59.959 | 43 | 56.89 | 21.725 | 59.971 | 25 | 56.91 | 11.896 | 59.976 | 15 | 56.87 | 12.644 | 60.034 | 15 | 56.9 | 22.572 | 59.971 | 25
56.9 | 34.823 | 59.959 | 43 | 56.9 | 21.73 | 59.971 | 25 | 56.92 | 11.895 | 59.976 | 15 | 56.88 | 12.646 | 60.034 | 15 | 56.91 | 22.573 | 59.971 | 25
56.91 | 34.824 | 59.959 | 43 | 56.91 | 21.735 | 59.971 | 25 | 56.93 | 11.895 | 59.976 | 15 | 56.89 | 12.647 | 60.034 | 15 | 56.92 | 22.573 | 59.971 | 25
56.92 | 34.83 | 59.959 | 43 | 56.91 | 21.74 | 59.971 | 25 | 56.94 | 11.895 | 59.976 | 15 | 56.89 | 12.648 | 60.034 | 15 | 56.92 | 22.574 | 59.971 | 25
56.93 | 34.836 | 59.959 | 43 | 56.92 | 21.744 | 59.971 | 25 | 56.94 | 11.895 | 59.976 | 15 | 56.9 | 12.649 | 60.034 | 15 | 56.93 | 22.576 | 59.971 | 25
56.94 | 34.843 | 59.959 | 43 | 56.93 | 21.748 | 59.971 | 25 | 56.95 | 11.896 | 59.976 | 15 | 56.91 | 12.651 | 60.034 | 15 | 56.94 | 22.576 | 59.971 | 25
56.94 | 34.849 | 59.959 | 43 | 56.94 | 21.753 | 59.971 | 25 | 56.96 | 11.896 | 59.976 | 15 | 56.92 | 12.652 | 60.034 | 15 | 56.95 | 22.577 | 59.971 | 25
56.95 | 34.849 | 59.959 | 43 | 56.95 | 21.758 | 59.971 | 25 | 56.97 | 11.896 | 59.976 | 15 | 56.93 | 12.653 | 60.034 | 15 | 56.96 | 22.576 | 59.971 | 25
56.96 | 34.85 | 59.959 | 43 | 56.96 | 21.762 | 59.971 | 25 | 56.98 | 11.897 | 59.976 | 15 | 56.94 | 12.653 | 60.034 | 15 | 56.97 | 22.576 | 59.971 | 25
56.97 | 34.85 | 59.959 | 43 | 56.96 | 21.767 | 59.971 | 25 | 56.99 | 11.899 | 59.976 | 15 | 56.94 | 12.656 | 60.034 | 15 | 56.97 | 22.574 | 59.971 | 25
56.98 | 34.849 | 59.959 | 43 | 56.97 | 21.774 | 59.971 | 25 | 56.99 | 11.901 | 59.976 | 15 | 56.95 | 12.658 | 60.034 | 15 | 56.98 | 22.572 | 59.971 | 25
56.99 | 34.851 | 59.959 | 43 | 56.98 | 21.781 | 59.971 | 25 | 57 | 11.902 | 59.976 | 15 | 56.96 | 12.66 | 60.034 | 15 | 56.99 | 22.574 | 59.971 | 25
56.99 | 34.852 | 59.959 | 43 | 56.99 | 21.785 | 59.971 | 25 | 57.01 | 11.903 | 59.976 | 15 | 56.97 | 12.661 | 60.034 | 15 | 57 | 22.576 | 59.971 | 25
57 | 34.852 | 59.959 | 43 | 57 | 21.788 | 59.971 | 25 | 57.02 | 11.903 | 59.976 | 15 | 56.98 | 12.663 | 60.034 | 15 | 57.01 | 22.58 | 59.971 | 25
57.01 | 34.851 | 59.959 | 43 | 57.01 | 21.787 | 59.97 | 25 | 57.03 | 11.903 | 59.976 | 15 | 56.99 | 12.664 | 60.034 | 15 | 57.02 | 22.583 | 59.971 | 25
57.02 | 34.849 | 59.959 | 43 | 57.01 | 21.785 | 59.97 | 25 | 57.04 | 11.904 | 59.976 | 15 | 56.99 | 12.664 | 60.034 | 15 | 57.02 | 22.587 | 59.971 | 25
57.03 | 34.846 | 59.959 | 43 | 57.02 | 21.785 | 59.97 | 25 | 57.04 | 11.906 | 59.976 | 15 | 57 | 12.663 | 60.034 | 15 | 57.03 | 22.591 | 59.971 | 25
57.04 | 34.848 | 59.959 | 43 | 57.03 | 21.785 | 59.969 | 25 | 57.05 | 11.905 | 59.976 | 15 | 57.01 | 12.663 | 60.034 | 15 | 57.04 | 22.598 | 59.971 | 25
57.04 | 34.851 | 59.959 | 43 | 57.04 | 21.786 | 59.969 | 25 | 57.06 | 11.904 | 59.976 | 15 | 57.02 | 12.663 | 60.034 | 15 | 57.05 | 22.604 | 59.971 | 25
57.05 | 34.853 | 59.959 | 43 | 57.05 | 21.787 | 59.969 | 25 | 57.07 | 11.906 | 59.976 | 15 | 57.03 | 12.663 | 60.034 | 15 | 57.06 | 22.612 | 59.971 | 25
57.06 | 34.855 | 59.959 | 43 | 57.06 | 21.786 | 59.969 | 25 | 57.08 | 11.907 | 59.976 | 15 | 57.04 | 12.664 | 60.034 | 15 | 57.07 | 22.621 | 59.971 | 25
57.07 | 34.857 | 59.959 | 43 | 57.06 | 21.785 | 59.968 | 25 | 57.09 | 11.909 | 59.976 | 15 | 57.04 | 12.662 | 60.034 | 15 | 57.07 | 22.625 | 59.971 | 25
57.08 | 34.859 | 59.959 | 43 | 57.07 | 21.785 | 59.968 | 25 | 57.09 | 11.91 | 59.976 | 15 | 57.05 | 12.661 | 60.034 | 15 | 57.08 | 22.629 | 59.971 | 25
57.09 | 34.857 | 59.959 | 43 | 57.08 | 21.785 | 59.968 | 25 | 57.1 | 11.911 | 59.976 | 15 | 57.06 | 12.659 | 60.034 | 15 | 57.09 | 22.634 | 59.971 | 25
57.09 | 34.855 | 59.959 | 43 | 57.09 | 21.787 | 59.967 | 25 | 57.11 | 11.911 | 59.976 | 15 | 57.07 | 12.657 | 60.034 | 15 | 57.1 | 22.639 | 59.971 | 25
57.1 | 34.856 | 59.959 | 43 | 57.1 | 21.789 | 59.967 | 25 | 57.12 | 11.913 | 59.976 | 15 | 57.08 | 12.657 | 60.034 | 15 | 57.11 | 22.645 | 59.971 | 25
57.11 | 34.856 | 59.959 | 43 | 57.11 | 21.79 | 59.967 | 25 | 57.13 | 11.914 | 59.976 | 15 | 57.08 | 12.656 | 60.034 | 15 | 57.12 | 22.65 | 59.971 | 25
57.12 | 34.857 | 59.959 | 43 | 57.11 | 21.79 | 59.967 | 25 | 57.14 | 11.916 | 59.976 | 15 | 57.09 | 12.655 | 60.034 | 15 | 57.12 | 22.656 | 59.971 | 25
57.13 | 34.857 | 59.959 | 43 | 57.12 | 21.789 | 59.966 | 25 | 57.14 | 11.917 | 59.976 | 15 | 57.1 | 12.653 | 60.034 | 15 | 57.13 | 22.662 | 59.971 | 25
57.14 | 34.857 | 59.959 | 43 | 57.13 | 21.787 | 59.966 | 25 | 57.15 | 11.918 | 59.976 | 15 | 57.11 | 12.652 | 60.034 | 15 | 57.14 | 22.669 | 59.971 | 25
57.14 | 34.856 | 59.959 | 43 | 57.14 | 21.787 | 59.966 | 25 | 57.16 | 11.918 | 59.976 | 15 | 57.12 | 12.651 | 60.034 | 15 | 57.15 | 22.675 | 59.971 | 25
57.15 | 34.857 | 59.959 | 43 | 57.15 | 21.787 | 59.965 | 25 | 57.17 | 11.92 | 59.976 | 15 | 57.13 | 12.652 | 60.034 | 15 | 57.16 | 22.678 | 59.971 | 25
57.16 | 34.857 | 59.959 | 43 | 57.16 | 21.788 | 59.965 | 25 | 57.18 | 11.921 | 59.976 | 15 | 57.14 | 12.653 | 60.034 | 15 | 57.17 | 22.681 | 59.971 | 25
57.17 | 34.86 | 59.959 | 43 | 57.16 | 21.789 | 59.965 | 25 | 57.19 | 11.924 | 59.976 | 15 | 57.14 | 12.657 | 60.034 | 15 | 57.17 | 22.684 | 59.971 | 25
57.18 | 34.863 | 59.959 | 43 | 57.17 | 21.791 | 59.965 | 25 | 57.19 | 11.927 | 59.976 | 15 | 57.15 | 12.661 | 60.034 | 15 | 57.18 | 22.687 | 59.971 | 25
57.19 | 34.864 | 59.959 | 43 | 57.18 | 21.794 | 59.965 | 25 | 57.2 | 11.932 | 59.976 | 15 | 57.16 | 12.665 | 60.034 | 15 | 57.19 | 22.687 | 59.971 | 25
57.19 | 34.865 | 59.959 | 43 | 57.19 | 21.792 | 59.965 | 25 | 57.21 | 11.937 | 59.976 | 15 | 57.17 | 12.669 | 60.034 | 15 | 57.2 | 22.686 | 59.971 | 25
57.2 | 34.861 | 59.959 | 43 | 57.2 | 21.791 | 59.965 | 25 | 57.22 | 11.944 | 59.976 | 15 | 57.18 | 12.674 | 60.034 | 15 | 57.21 | 22.686 | 59.971 | 25
57.21 | 34.858 | 59.959 | 43 | 57.21 | 21.792 | 59.965 | 25 | 57.23 | 11.951 | 59.976 | 15 | 57.19 | 12.68 | 60.034 | 15 | 57.22 | 22.685 | 59.971 | 25
57.22 | 34.86 | 59.959 | 43 | 57.21 | 21.792 | 59.965 | 25 | 57.24 | 11.955 | 59.976 | 15 | 57.19 | 12.684 | 60.034 | 15 | 57.23 | 22.683 | 59.971 | 25
57.23 | 34.862 | 59.959 | 43 | 57.22 | 21.793 | 59.965 | 25 | 57.24 | 11.96 | 59.976 | 15 | 57.2 | 12.688 | 60.034 | 15 | 57.23 | 22.681 | 59.971 | 25
57.24 | 34.862 | 59.959 | 43 | 57.23 | 21.795 | 59.965 | 25 | 57.25 | 11.964 | 59.976 | 15 | 57.21 | 12.693 | 60.034 | 15 | 57.24 | 22.681 | 59.971 | 25
57.24 | 34.862 | 59.959 | 43 | 57.24 | 21.793 | 59.965 | 25 | 57.26 | 11.969 | 59.976 | 15 | 57.22 | 12.698 | 60.034 | 15 | 57.25 | 22.68 | 59.971 | 25
57.25 | 34.863 | 59.959 | 43 | 57.25 | 21.792 | 59.965 | 25 | 57.27 | 11.974 | 59.976 | 15 | 57.23 | 12.704 | 60.034 | 15 | 57.26 | 22.68 | 59.971 | 25
57.26 | 34.864 | 59.959 | 43 | 57.26 | 21.791 | 59.965 | 25 | 57.28 | 11.98 | 59.976 | 15 | 57.23 | 12.71 | 60.034 | 15 | 57.27 | 22.679 | 59.971 | 25
57.27 | 34.865 | 59.959 | 43 | 57.26 | 21.79 | 59.965 | 25 | 57.29 | 11.984 | 59.976 | 15 | 57.24 | 12.715 | 60.034 | 15 | 57.27 | 22.679 | 59.971 | 25
57.28 | 34.865 | 59.96 | 43 | 57.27 | 21.791 | 59.965 | 25 | 57.29 | 11.989 | 59.976 | 15 | 57.25 | 12.72 | 60.034 | 15 | 57.28 | 22.678 | 59.971 | 25
57.29 | 34.868 | 59.96 | 43 | 57.28 | 21.791 | 59.965 | 25 | 57.3 | 11.993 | 59.976 | 15 | 57.26 | 12.727 | 60.034 | 15 | 57.29 | 22.678 | 59.971 | 25
57.29 | 34.87 | 59.96 | 43 | 57.29 | 21.792 | 59.965 | 25 | 57.31 | 11.997 | 59.976 | 15 | 57.27 | 12.733 | 60.034 | 15 | 57.3 | 22.678 | 59.971 | 25
57.3 | 34.869 | 59.96 | 43 | 57.3 | 21.793 | 59.965 | 25 | 57.32 | 12 | 59.976 | 15 | 57.28 | 12.738 | 60.034 | 15 | 57.31 | 22.678 | 59.971 | 25
57.31 | 34.868 | 59.961 | 43 | 57.31 | 21.791 | 59.965 | 25 | 57.33 | 12.003 | 59.976 | 15 | 57.28 | 12.742 | 60.034 | 15 | 57.32 | 22.678 | 59.971 | 25
57.32 | 34.867 | 59.961 | 43 | 57.31 | 21.789 | 59.965 | 25 | 57.34 | 12.007 | 59.976 | 15 | 57.29 | 12.745 | 60.034 | 15 | 57.32 | 22.678 | 59.971 | 25
57.33 | 34.866 | 59.961 | 43 | 57.32 | 21.788 | 59.965 | 25 | 57.34 | 12.011 | 59.976 | 15 | 57.3 | 12.748 | 60.034 | 15 | 57.33 | 22.678 | 59.971 | 25
57.34 | 34.868 | 59.962 | 43 | 57.33 | 21.788 | 59.965 | 25 | 57.35 | 12.013 | 59.976 | 15 | 57.31 | 12.748 | 60.034 | 15 | 57.34 | 22.677 | 59.971 | 25
57.34 | 34.87 | 59.962 | 43 | 57.34 | 21.789 | 59.965 | 25 | 57.36 | 12.016 | 59.976 | 15 | 57.32 | 12.748 | 60.034 | 15 | 57.35 | 22.676 | 59.971 | 25
57.35 | 34.872 | 59.962 | 43 | 57.35 | 21.789 | 59.965 | 25 | 57.37 | 12.015 | 59.976 | 15 | 57.33 | 12.749 | 60.034 | 15 | 57.36 | 22.676 | 59.971 | 25
57.36 | 34.874 | 59.963 | 43 | 57.36 | 21.788 | 59.965 | 25 | 57.38 | 12.014 | 59.976 | 15 | 57.33 | 12.749 | 60.034 | 15 | 57.37 | 22.676 | 59.971 | 25
57.37 | 34.874 | 59.963 | 43 | 57.36 | 21.787 | 59.965 | 25 | 57.39 | 12.013 | 59.976 | 15 | 57.34 | 12.749 | 60.034 | 15 | 57.38 | 22.676 | 59.971 | 25
57.38 | 34.874 | 59.963 | 43 | 57.37 | 21.786 | 59.965 | 25 | 57.39 | 12.012 | 59.976 | 15 | 57.35 | 12.749 | 60.034 | 15 | 57.38 | 22.676 | 59.971 | 25
57.39 | 34.872 | 59.963 | 43 | 57.38 | 21.785 | 59.965 | 25 | 57.4 | 12.012 | 59.976 | 15 | 57.36 | 12.75 | 60.034 | 15 | 57.39 | 22.676 | 59.971 | 25
57.39 | 34.871 | 59.964 | 43 | 57.39 | 21.785 | 59.965 | 25 | 57.41 | 12.012 | 59.976 | 15 | 57.37 | 12.751 | 60.034 | 15 | 57.4 | 22.675 | 59.971 | 25
57.4 | 34.874 | 59.964 | 43 | 57.4 | 21.784 | 59.965 | 25 | 57.42 | 12.011 | 59.976 | 15 | 57.38 | 12.75 | 60.034 | 15 | 57.41 | 22.679 | 59.971 | 25
57.41 | 34.876 | 59.964 | 43 | 57.41 | 21.785 | 59.965 | 25 | 57.43 | 12.011 | 59.976 | 15 | 57.38 | 12.75 | 60.034 | 15 | 57.42 | 22.683 | 59.971 | 25
57.42 | 34.875 | 59.965 | 43 | 57.41 | 21.787 | 59.965 | 25 | 57.44 | 12.011 | 59.976 | 15 | 57.39 | 12.75 | 60.034 | 15 | 57.43 | 22.689 | 59.971 | 25
57.43 | 34.874 | 59.965 | 43 | 57.42 | 21.786 | 59.965 | 25 | 57.44 | 12.011 | 59.976 | 15 | 57.4 | 12.75 | 60.034 | 15 | 57.43 | 22.695 | 59.971 | 25
57.44 | 34.873 | 59.965 | 43 | 57.43 | 21.785 | 59.965 | 25 | 57.45 | 12.01 | 59.976 | 15 | 57.41 | 12.749 | 60.034 | 15 | 57.44 | 22.701 | 59.971 | 25
57.44 | 34.871 | 59.965 | 43 | 57.44 | 21.784 | 59.965 | 25 | 57.46 | 12.009 | 59.976 | 15 | 57.42 | 12.748 | 60.034 | 15 | 57.45 | 22.708 | 59.971 | 25
57.45 | 34.873 | 59.966 | 43 | 57.45 | 21.784 | 59.965 | 25 | 57.47 | 12.007 | 59.976 | 15 | 57.43 | 12.748 | 60.034 | 15 | 57.46 | 22.712 | 59.971 | 25
57.46 | 34.874 | 59.966 | 43 | 57.46 | 21.785 | 59.965 | 25 | 57.48 | 12.006 | 59.976 | 15 | 57.43 | 12.748 | 60.034 | 15 | 57.47 | 22.715 | 59.971 | 25
57.47 | 34.877 | 59.966 | 43 | 57.46 | 21.785 | 59.965 | 25 | 57.49 | 12.006 | 59.976 | 15 | 57.44 | 12.749 | 60.034 | 15 | 57.48 | 22.72 | 59.971 | 25
57.48 | 34.88 | 59.967 | 43 | 57.47 | 21.786 | 59.965 | 25 | 57.49 | 12.007 | 59.976 | 15 | 57.45 | 12.75 | 60.034 | 15 | 57.48 | 22.725 | 59.971 | 25
57.49 | 34.88 | 59.967 | 43 | 57.48 | 21.786 | 59.965 | 25 | 57.5 | 12.008 | 59.976 | 15 | 57.46 | 12.75 | 60.034 | 15 | 57.49 | 22.73 | 59.971 | 25
57.49 | 34.88 | 59.967 | 43 | 57.49 | 21.785 | 59.965 | 25 | 57.51 | 12.008 | 59.976 | 15 | 57.47 | 12.749 | 60.034 | 15 | 57.5 | 22.736 | 59.971 | 25
57.5 | 34.877 | 59.967 | 43 | 57.5 | 21.784 | 59.965 | 25 | 57.52 | 12.008 | 59.976 | 15 | 57.48 | 12.75 | 60.034 | 15 | 57.51 | 22.741 | 59.971 | 25
57.51 | 34.874 | 59.968 | 43 | 57.51 | 21.785 | 59.965 | 25 | 57.53 | 12.007 | 59.976 | 15 | 57.48 | 12.75 | 60.034 | 15 | 57.52 | 22.745 | 59.971 | 25
57.52 | 34.878 | 59.968 | 43 | 57.51 | 21.786 | 59.965 | 25 | 57.54 | 12.007 | 59.976 | 15 | 57.49 | 12.749 | 60.034 | 15 | 57.53 | 22.749 | 59.971 | 25
57.53 | 34.881 | 59.968 | 43 | 57.52 | 21.788 | 59.965 | 25 | 57.54 | 12.007 | 59.976 | 15 | 57.5 | 12.748 | 60.034 | 15 | 57.53 | 22.753 | 59.971 | 25
57.54 | 34.885 | 59.969 | 43 | 57.53 | 21.789 | 59.965 | 25 | 57.55 | 12.006 | 59.976 | 15 | 57.51 | 12.749 | 60.034 | 15 | 57.54 | 22.759 | 59.971 | 25
57.54 | 34.888 | 59.969 | 43 | 57.54 | 21.787 | 59.965 | 25 | 57.56 | 12.005 | 59.976 | 15 | 57.52 | 12.75 | 60.034 | 15 | 57.55 | 22.765 | 59.971 | 25
57.55 | 34.888 | 59.969 | 43 | 57.55 | 21.786 | 59.965 | 25 | 57.57 | 12.006 | 59.976 | 15 | 57.53 | 12.751 | 60.034 | 15 | 57.56 | 22.77 | 59.971 | 25
57.56 | 34.889 | 59.969 | 43 | 57.56 | 21.785 | 59.965 | 25 | 57.58 | 12.007 | 59.976 | 15 | 57.53 | 12.751 | 60.034 | 15 | 57.57 | 22.776 | 59.971 | 25
57.57 | 34.892 | 59.97 | 43 | 57.56 | 21.785 | 59.965 | 25 | 57.59 | 12.009 | 59.976 | 15 | 57.54 | 12.757 | 60.034 | 15 | 57.58 | 22.776 | 59.971 | 25
57.58 | 34.895 | 59.97 | 43 | 57.57 | 21.785 | 59.965 | 25 | 57.59 | 12.012 | 59.976 | 15 | 57.55 | 12.762 | 60.034 | 15 | 57.58 | 22.776 | 59.971 | 25
57.59 | 34.9 | 59.97 | 43 | 57.58 | 21.785 | 59.965 | 25 | 57.6 | 12.017 | 59.976 | 15 | 57.56 | 12.768 | 60.034 | 15 | 57.59 | 22.774 | 59.971 | 25
57.59 | 34.905 | 59.971 | 43 | 57.59 | 21.787 | 59.965 | 25 | 57.61 | 12.022 | 59.976 | 15 | 57.57 | 12.775 | 60.034 | 15 | 57.6 | 22.772 | 59.971 | 25
57.6 | 34.907 | 59.971 | 43 | 57.6 | 21.788 | 59.965 | 25 | 57.62 | 12.028 | 59.976 | 15 | 57.58 | 12.781 | 60.034 | 15 | 57.61 | 22.771 | 59.971 | 25
57.61 | 34.91 | 59.971 | 43 | 57.61 | 21.787 | 59.965 | 25 | 57.63 | 12.035 | 59.976 | 15 | 57.58 | 12.787 | 60.034 | 15 | 57.62 | 22.771 | 59.971 | 25
57.62 | 34.911 | 59.971 | 43 | 57.61 | 21.787 | 59.965 | 25 | 57.64 | 12.042 | 59.976 | 15 | 57.59 | 12.792 | 60.034 | 15 | 57.63 | 22.771 | 59.971 | 25
57.63 | 34.912 | 59.971 | 43 | 57.62 | 21.787 | 59.965 | 25 | 57.64 | 12.049 | 59.976 | 15 | 57.6 | 12.797 | 60.034 | 15 | 57.63 | 22.772 | 59.971 | 25
57.64 | 34.916 | 59.971 | 43 | 57.63 | 21.788 | 59.965 | 25 | 57.65 | 12.054 | 59.976 | 15 | 57.61 | 12.801 | 60.034 | 15 | 57.64 | 22.771 | 59.971 | 25
57.64 | 34.921 | 59.971 | 43 | 57.64 | 21.79 | 59.965 | 25 | 57.66 | 12.059 | 59.976 | 15 | 57.62 | 12.804 | 60.034 | 15 | 57.65 | 22.77 | 59.971 | 25
57.65 | 34.925 | 59.971 | 43 | 57.65 | 21.791 | 59.965 | 25 | 57.67 | 12.065 | 59.976 | 15 | 57.63 | 12.81 | 60.034 | 15 | 57.66 | 22.771 | 59.971 | 25
57.66 | 34.929 | 59.971 | 43 | 57.66 | 21.794 | 59.965 | 25 | 57.68 | 12.07 | 59.976 | 15 | 57.63 | 12.816 | 60.034 | 15 | 57.67 | 22.772 | 59.971 | 25
57.67 | 34.931 | 59.971 | 43 | 57.66 | 21.797 | 59.965 | 25 | 57.69 | 12.077 | 59.976 | 15 | 57.64 | 12.821 | 60.034 | 15 | 57.68 | 22.773 | 59.971 | 25
57.68 | 34.933 | 59.971 | 43 | 57.67 | 21.798 | 59.965 | 25 | 57.69 | 12.084 | 59.976 | 15 | 57.65 | 12.826 | 60.034 | 15 | 57.68 | 22.775 | 59.971 | 25
57.69 | 34.933 | 59.971 | 43 | 57.68 | 21.799 | 59.965 | 25 | 57.7 | 12.089 | 59.976 | 15 | 57.66 | 12.831 | 60.034 | 15 | 57.69 | 22.776 | 59.971 | 25
57.69 | 34.933 | 59.971 | 43 | 57.69 | 21.801 | 59.966 | 25 | 57.71 | 12.093 | 59.976 | 15 | 57.67 | 12.836 | 60.034 | 15 | 57.7 | 22.776 | 59.971 | 25
57.7 | 34.938 | 59.971 | 43 | 57.7 | 21.804 | 59.966 | 25 | 57.72 | 12.1 | 59.976 | 15 | 57.68 | 12.841 | 60.034 | 15 | 57.71 | 22.775 | 59.971 | 25
57.71 | 34.943 | 59.971 | 43 | 57.71 | 21.807 | 59.966 | 25 | 57.73 | 12.106 | 59.976 | 15 | 57.68 | 12.845 | 60.034 | 15 | 57.72 | 22.774 | 59.971 | 25
57.72 | 34.944 | 59.971 | 43 | 57.71 | 21.81 | 59.967 | 25 | 57.74 | 12.109 | 59.976 | 15 | 57.69 | 12.85 | 60.034 | 15 | 57.73 | 22.774 | 59.971 | 25
57.73 | 34.946 | 59.971 | 43 | 57.72 | 21.811 | 59.967 | 25 | 57.74 | 12.113 | 59.976 | 15 | 57.7 | 12.855 | 60.034 | 15 | 57.73 | 22.775 | 59.971 | 25
57.74 | 34.944 | 59.971 | 43 | 57.73 | 21.812 | 59.967 | 25 | 57.75 | 12.117 | 59.976 | 15 | 57.71 | 12.856 | 60.034 | 15 | 57.74 | 22.776 | 59.971 | 25
57.74 | 34.943 | 59.971 | 43 | 57.74 | 21.815 | 59.967 | 25 | 57.76 | 12.121 | 59.976 | 15 | 57.72 | 12.857 | 60.034 | 15 | 57.75 | 22.778 | 59.971 | 25
57.75 | 34.942 | 59.971 | 43 | 57.75 | 21.817 | 59.968 | 25 | 57.77 | 12.119 | 59.976 | 15 | 57.73 | 12.856 | 60.034 | 15 | 57.76 | 22.78 | 59.971 | 25
57.76 | 34.94 | 59.971 | 43 | 57.76 | 21.818 | 59.968 | 25 | 57.78 | 12.118 | 59.976 | 15 | 57.73 | 12.854 | 60.034 | 15 | 57.77 | 22.781 | 59.971 | 25
57.77 | 34.942 | 59.971 | 43 | 57.76 | 21.819 | 59.968 | 25 | 57.79 | 12.117 | 59.976 | 15 | 57.74 | 12.854 | 60.034 | 15 | 57.78 | 22.78 | 59.971 | 25
57.78 | 34.943 | 59.971 | 43 | 57.77 | 21.822 | 59.969 | 25 | 57.79 | 12.115 | 59.976 | 15 | 57.75 | 12.854 | 60.034 | 15 | 57.78 | 22.779 | 59.971 | 25
57.79 | 34.944 | 59.971 | 43 | 57.78 | 21.825 | 59.969 | 25 | 57.8 | 12.115 | 59.976 | 15 | 57.76 | 12.853 | 60.034 | 15 | 57.79 | 22.78 | 59.971 | 25
57.79 | 34.944 | 59.971 | 43 | 57.79 | 21.825 | 59.969 | 25 | 57.81 | 12.115 | 59.976 | 15 | 57.77 | 12.853 | 60.034 | 15 | 57.8 | 22.78 | 59.971 | 25
57.8 | 34.941 | 59.971 | 43 | 57.8 | 21.825 | 59.969 | 25 | 57.82 | 12.115 | 59.976 | 15 | 57.78 | 12.854 | 60.034 | 15 | 57.81 | 22.78 | 59.971 | 25
57.81 | 34.938 | 59.971 | 43 | 57.81 | 21.827 | 59.97 | 25 | 57.83 | 12.115 | 59.976 | 15 | 57.78 | 12.854 | 60.034 | 15 | 57.82 | 22.781 | 59.971 | 25
57.82 | 34.94 | 59.971 | 43 | 57.81 | 21.829 | 59.97 | 25 | 57.84 | 12.113 | 59.976 | 15 | 57.79 | 12.854 | 60.034 | 15 | 57.83 | 22.779 | 59.971 | 25
57.83 | 34.942 | 59.971 | 43 | 57.82 | 21.829 | 59.97 | 25 | 57.84 | 12.112 | 59.976 | 15 | 57.8 | 12.853 | 60.034 | 15 | 57.83 | 22.777 | 59.971 | 25
57.84 | 34.946 | 59.971 | 43 | 57.83 | 21.829 | 59.971 | 25 | 57.85 | 12.111 | 59.976 | 15 | 57.81 | 12.853 | 60.034 | 15 | 57.84 | 22.778 | 59.971 | 25
57.84 | 34.949 | 59.971 | 43 | 57.84 | 21.829 | 59.971 | 25 | 57.86 | 12.109 | 59.976 | 15 | 57.82 | 12.853 | 60.034 | 15 | 57.85 | 22.78 | 59.971 | 25
57.85 | 34.948 | 59.971 | 43 | 57.85 | 21.829 | 59.971 | 25 | 57.87 | 12.11 | 59.976 | 15 | 57.83 | 12.853 | 60.034 | 15 | 57.86 | 22.781 | 59.971 | 25
57.86 | 34.948 | 59.971 | 43 | 57.86 | 21.829 | 59.971 | 25 | 57.88 | 12.11 | 59.976 | 15 | 57.83 | 12.852 | 60.034 | 15 | 57.87 | 22.783 | 59.971 | 25
57.87 | 34.945 | 59.971 | 43 | 57.86 | 21.828 | 59.971 | 25 | 57.89 | 12.11 | 59.976 | 15 | 57.84 | 12.851 | 60.034 | 15 | 57.88 | 22.785 | 59.971 | 25
57.88 | 34.942 | 59.971 | 43 | 57.87 | 21.83 | 59.971 | 25 | 57.89 | 12.111 | 59.976 | 15 | 57.85 | 12.85 | 60.034 | 15 | 57.88 | 22.788 | 59.971 | 25
57.89 | 34.947 | 59.971 | 43 | 57.88 | 21.832 | 59.971 | 25 | 57.9 | 12.112 | 59.976 | 15 | 57.86 | 12.849 | 60.034 | 15 | 57.89 | 22.792 | 59.971 | 25
57.89 | 34.953 | 59.971 | 43 | 57.89 | 21.832 | 59.971 | 25 | 57.91 | 12.112 | 59.976 | 15 | 57.87 | 12.848 | 60.034 | 15 | 57.9 | 22.795 | 59.971 | 25
57.9 | 34.955 | 59.971 | 43 | 57.9 | 21.833 | 59.971 | 25 | 57.92 | 12.112 | 59.976 | 15 | 57.88 | 12.846 | 60.034 | 15 | 57.91 | 22.798 | 59.971 | 25
57.91 | 34.957 | 59.971 | 43 | 57.91 | 21.831 | 59.971 | 25 | 57.93 | 12.111 | 59.976 | 15 | 57.88 | 12.844 | 60.034 | 15 | 57.92 | 22.802 | 59.971 | 25
57.92 | 34.958 | 59.971 | 43 | 57.92 | 21.829 | 59.971 | 25 | 57.94 | 12.111 | 59.976 | 15 | 57.89 | 12.844 | 60.034 | 15 | 57.93 | 22.804 | 59.971 | 25
57.93 | 34.959 | 59.971 | 43 | 57.92 | 21.831 | 59.971 | 25 | 57.94 | 12.111 | 59.976 | 15 | 57.9 | 12.843 | 60.034 | 15 | 57.93 | 22.807 | 59.971 | 25
57.94 | 34.959 | 59.971 | 43 | 57.93 | 21.833 | 59.971 | 25 | 57.95 | 12.112 | 59.976 | 15 | 57.91 | 12.843 | 60.034 | 15 | 57.94 | 22.809 | 59.971 | 25
57.94 | 34.959 | 59.971 | 43 | 57.94 | 21.834 | 59.971 | 25 | 57.96 | 12.114 | 59.976 | 15 | 57.92 | 12.843 | 60.034 | 15 | 57.95 | 22.812 | 59.971 | 25
57.95 | 34.962 | 59.971 | 43 | 57.95 | 21.834 | 59.971 | 25 | 57.97 | 12.113 | 59.976 | 15 | 57.93 | 12.842 | 60.034 | 15 | 57.96 | 22.816 | 59.971 | 25
57.96 | 34.965 | 59.971 | 43 | 57.96 | 21.834 | 59.971 | 25 | 57.98 | 12.113 | 59.976 | 15 | 57.93 | 12.842 | 60.034 | 15 | 57.97 | 22.819 | 59.971 | 25
57.97 | 34.967 | 59.971 | 43 | 57.96 | 21.834 | 59.971 | 25 | 57.99 | 12.112 | 59.976 | 15 | 57.94 | 12.842 | 60.034 | 15 | 57.98 | 22.824 | 59.971 | 25
57.98 | 34.968 | 59.971 | 43 | 57.97 | 21.833 | 59.971 | 25 | 57.99 | 12.111 | 59.976 | 15 | 57.95 | 12.842 | 60.034 | 15 | 57.98 | 22.829 | 59.971 | 25
57.99 | 34.968 | 59.971 | 43 | 57.98 | 21.832 | 59.971 | 25 | 58 | 12.112 | 59.976 | 15 | 57.96 | 12.842 | 60.034 | 15 | 57.99 | 22.832 | 59.971 | 25
57.99 | 34.968 | 59.971 | 43 | 57.99 | 21.832 | 59.971 | 25 | 58.01 | 12.112 | 59.976 | 15 | 57.97 | 12.842 | 60.034 | 15 | 58 | 22.835 | 59.971 | 25
58 | 34.971 | 59.971 | 43 | 58 | 21.833 | 59.971 | 25 | 58.02 | 12.112 | 59.976 | 15 | 57.98 | 12.843 | 60.034 | 15 | 58.01 | 22.836 | 59.971 | 25
58.01 | 34.975 | 59.971 | 43 | 58.01 | 21.832 | 59.97 | 25 | 58.03 | 12.113 | 59.976 | 15 | 57.98 | 12.844 | 60.034 | 15 | 58.02 | 22.836 | 59.971 | 25
58.02 | 34.981 | 59.971 | 43 | 58.02 | 21.831 | 59.97 | 25 | 58.04 | 12.113 | 59.976 | 15 | 57.99 | 12.845 | 60.034 | 15 | 58.03 | 22.838 | 59.971 | 25
58.03 | 34.986 | 59.971 | 43 | 58.02 | 21.832 | 59.97 | 25 | 58.04 | 12.113 | 59.976 | 15 | 58 | 12.846 | 60.034 | 15 | 58.03 | 22.839 | 59.971 | 25
58.04 | 34.989 | 59.971 | 43 | 58.03 | 21.833 | 59.969 | 25 | 58.05 | 12.112 | 59.976 | 15 | 58.01 | 12.845 | 60.034 | 15 | 58.04 | 22.839 | 59.971 | 25
58.04 | 34.992 | 59.971 | 43 | 58.04 | 21.835 | 59.969 | 25 | 58.06 | 12.112 | 59.976 | 15 | 58.02 | 12.845 | 60.034 | 15 | 58.05 | 22.839 | 59.971 | 25
58.05 | 34.992 | 59.971 | 43 | 58.05 | 21.838 | 59.969 | 25 | 58.07 | 12.112 | 59.976 | 15 | 58.03 | 12.844 | 60.034 | 15 | 58.06 | 22.838 | 59.971 | 25
58.06 | 34.992 | 59.971 | 43 | 58.06 | 21.843 | 59.969 | 25 | 58.08 | 12.111 | 59.976 | 15 | 58.03 | 12.844 | 60.034 | 15 | 58.07 | 22.838 | 59.971 | 25
58.07 | 34.997 | 59.971 | 43 | 58.07 | 21.848 | 59.968 | 25 | 58.09 | 12.111 | 59.976 | 15 | 58.04 | 12.844 | 60.034 | 15 | 58.08 | 22.836 | 59.971 | 25
58.08 | 35.003 | 59.971 | 43 | 58.07 | 21.853 | 59.968 | 25 | 58.09 | 12.111 | 59.976 | 15 | 58.05 | 12.845 | 60.034 | 15 | 58.08 | 22.834 | 59.971 | 25
58.09 | 35.007 | 59.971 | 43 | 58.08 | 21.858 | 59.968 | 25 | 58.1 | 12.11 | 59.976 | 15 | 58.06 | 12.846 | 60.034 | 15 | 58.09 | 22.836 | 59.971 | 25
58.09 | 35.011 | 59.971 | 43 | 58.09 | 21.862 | 59.967 | 25 | 58.11 | 12.11 | 59.976 | 15 | 58.07 | 12.848 | 60.034 | 15 | 58.1 | 22.837 | 59.971 | 25
58.1 | 35.012 | 59.971 | 43 | 58.1 | 21.866 | 59.967 | 25 | 58.12 | 12.11 | 59.976 | 15 | 58.08 | 12.849 | 60.034 | 15 | 58.11 | 22.839 | 59.971 | 25
58.11 | 35.012 | 59.971 | 43 | 58.11 | 21.871 | 59.967 | 25 | 58.13 | 12.111 | 59.976 | 15 | 58.08 | 12.85 | 60.034 | 15 | 58.12 | 22.841 | 59.971 | 25
58.12 | 35.013 | 59.971 | 43 | 58.12 | 21.876 | 59.967 | 25 | 58.14 | 12.111 | 59.976 | 15 | 58.09 | 12.851 | 60.034 | 15 | 58.13 | 22.841 | 59.971 | 25
58.13 | 35.014 | 59.972 | 43 | 58.12 | 21.881 | 59.966 | 25 | 58.14 | 12.111 | 59.976 | 15 | 58.1 | 12.853 | 60.034 | 15 | 58.13 | 22.84 | 59.971 | 25
58.14 | 35.021 | 59.972 | 43 | 58.13 | 21.887 | 59.966 | 25 | 58.15 | 12.112 | 59.976 | 15 | 58.11 | 12.853 | 60.034 | 15 | 58.14 | 22.839 | 59.971 | 25
58.14 | 35.028 | 59.972 | 43 | 58.14 | 21.892 | 59.966 | 25 | 58.16 | 12.112 | 59.976 | 15 | 58.12 | 12.852 | 60.034 | 15 | 58.15 | 22.838 | 59.971 | 25
58.15 | 35.029 | 59.973 | 43 | 58.15 | 21.898 | 59.965 | 25 | 58.17 | 12.112 | 59.976 | 15 | 58.13 | 12.853 | 60.034 | 15 | 58.16 | 22.839 | 59.971 | 25
58.16 | 35.03 | 59.973 | 43 | 58.16 | 21.902 | 59.965 | 25 | 58.18 | 12.113 | 59.976 | 15 | 58.13 | 12.854 | 60.034 | 15 | 58.17 | 22.841 | 59.971 | 25
58.17 | 35.027 | 59.973 | 43 | 58.17 | 21.907 | 59.965 | 25 | 58.19 | 12.113 | 59.976 | 15 | 58.14 | 12.853 | 60.034 | 15 | 58.18 | 22.842 | 59.971 | 25
58.18 | 35.025 | 59.973 | 43 | 58.17 | 21.912 | 59.965 | 25 | 58.19 | 12.113 | 59.976 | 15 | 58.15 | 12.853 | 60.034 | 15 | 58.18 | 22.844 | 59.971 | 25
58.19 | 35.025 | 59.974 | 43 | 58.18 | 21.917 | 59.965 | 25 | 58.2 | 12.113 | 59.976 | 15 | 58.16 | 12.853 | 60.034 | 15 | 58.19 | 22.845 | 59.971 | 25
58.19 | 35.025 | 59.974 | 43 | 58.19 | 21.921 | 59.965 | 25 | 58.21 | 12.114 | 59.976 | 15 | 58.17 | 12.853 | 60.034 | 15 | 58.2 | 22.845 | 59.971 | 25
58.2 | 35.028 | 59.974 | 43 | 58.2 | 21.925 | 59.965 | 25 | 58.22 | 12.114 | 59.976 | 15 | 58.18 | 12.855 | 60.034 | 15 | 58.21 | 22.848 | 59.971 | 25
58.21 | 35.03 | 59.975 | 43 | 58.21 | 21.928 | 59.965 | 25 | 58.23 | 12.114 | 59.976 | 15 | 58.18 | 12.856 | 60.034 | 15 | 58.22 | 22.85 | 59.971 | 25
58.22 | 35.029 | 59.975 | 43 | 58.22 | 21.931 | 59.965 | 25 | 58.24 | 12.115 | 59.976 | 15 | 58.19 | 12.858 | 60.034 | 15 | 58.23 | 22.854 | 59.971 | 25
58.23 | 35.027 | 59.975 | 43 | 58.22 | 21.932 | 59.965 | 25 | 58.24 | 12.115 | 59.976 | 15 | 58.2 | 12.86 | 60.034 | 15 | 58.23 | 22.858 | 59.971 | 25
58.24 | 35.023 | 59.975 | 43 | 58.23 | 21.934 | 59.965 | 25 | 58.25 | 12.115 | 59.976 | 15 | 58.21 | 12.86 | 60.034 | 15 | 58.24 | 22.863 | 59.971 | 25
58.24 | 35.02 | 59.976 | 43 | 58.24 | 21.935 | 59.965 | 25 | 58.26 | 12.116 | 59.976 | 15 | 58.22 | 12.86 | 60.034 | 15 | 58.25 | 22.869 | 59.971 | 25
58.25 | 35.02 | 59.976 | 43 | 58.25 | 21.935 | 59.965 | 25 | 58.27 | 12.116 | 59.976 | 15 | 58.23 | 12.859 | 60.034 | 15 | 58.26 | 22.873 | 59.971 | 25
58.26 | 35.02 | 59.976 | 43 | 58.26 | 21.935 | 59.965 | 25 | 58.28 | 12.116 | 59.976 | 15 | 58.23 | 12.859 | 60.034 | 15 | 58.27 | 22.877 | 59.971 | 25
58.27 | 35.023 | 59.976 | 43 | 58.27 | 21.936 | 59.965 | 25 | 58.29 | 12.116 | 59.976 | 15 | 58.24 | 12.857 | 60.034 | 15 | 58.28 | 22.881 | 59.971 | 25
58.28 | 35.025 | 59.976 | 43 | 58.27 | 21.936 | 59.965 | 25 | 58.29 | 12.115 | 59.976 | 15 | 58.25 | 12.855 | 60.034 | 15 | 58.28 | 22.885 | 59.971 | 25
58.29 | 35.024 | 59.976 | 43 | 58.28 | 21.936 | 59.965 | 25 | 58.3 | 12.116 | 59.976 | 15 | 58.26 | 12.855 | 60.034 | 15 | 58.29 | 22.891 | 59.971 | 25
58.29 | 35.022 | 59.976 | 43 | 58.29 | 21.939 | 59.965 | 25 | 58.31 | 12.116 | 59.976 | 15 | 58.27 | 12.854 | 60.034 | 15 | 58.3 | 22.896 | 59.971 | 25
58.3 | 35.017 | 59.976 | 43 | 58.3 | 21.942 | 59.965 | 25 | 58.32 | 12.114 | 59.976 | 15 | 58.28 | 12.854 | 60.034 | 15 | 58.31 | 22.901 | 59.971 | 25
58.31 | 35.012 | 59.976 | 43 | 58.31 | 21.942 | 59.965 | 25 | 58.33 | 12.113 | 59.976 | 15 | 58.28 | 12.854 | 60.034 | 15 | 58.32 | 22.906 | 59.971 | 25
58.32 | 35.015 | 59.976 | 43 | 58.32 | 21.942 | 59.965 | 25 | 58.34 | 12.113 | 59.976 | 15 | 58.29 | 12.854 | 60.034 | 15 | 58.33 | 22.911 | 59.971 | 25
58.33 | 35.018 | 59.976 | 43 | 58.32 | 21.942 | 59.965 | 25 | 58.34 | 12.112 | 59.976 | 15 | 58.3 | 12.854 | 60.034 | 15 | 58.33 | 22.916 | 59.971 | 25
58.34 | 35.017 | 59.976 | 43 | 58.33 | 21.942 | 59.965 | 25 | 58.35 | 12.111 | 59.976 | 15 | 58.31 | 12.854 | 60.034 | 15 | 58.34 | 22.919 | 59.971 | 25
58.34 | 35.017 | 59.976 | 43 | 58.34 | 21.944 | 59.965 | 25 | 58.36 | 12.11 | 59.976 | 15 | 58.32 | 12.854 | 60.034 | 15 | 58.35 | 22.923 | 59.971 | 25
58.35 | 35.016 | 59.976 | 43 | 58.35 | 21.946 | 59.965 | 25 | 58.37 | 12.109 | 59.976 | 15 | 58.33 | 12.852 | 60.034 | 15 | 58.36 | 22.928 | 59.971 | 25
58.36 | 35.015 | 59.976 | 43 | 58.36 | 21.947 | 59.965 | 25 | 58.38 | 12.109 | 59.976 | 15 | 58.33 | 12.851 | 60.034 | 15 | 58.37 | 22.933 | 59.971 | 25
58.37 | 35.013 | 59.976 | 43 | 58.37 | 21.949 | 59.965 | 25 | 58.39 | 12.111 | 59.976 | 15 | 58.34 | 12.85 | 60.034 | 15 | 58.38 | 22.936 | 59.971 | 25
58.38 | 35.012 | 59.976 | 43 | 58.37 | 21.948 | 59.965 | 25 | 58.39 | 12.114 | 59.976 | 15 | 58.35 | 12.849 | 60.034 | 15 | 58.38 | 22.939 | 59.971 | 25
58.39 | 35.014 | 59.976 | 43 | 58.38 | 21.948 | 59.965 | 25 | 58.4 | 12.117 | 59.976 | 15 | 58.36 | 12.85 | 60.034 | 15 | 58.39 | 22.94 | 59.971 | 25
58.39 | 35.015 | 59.976 | 43 | 58.39 | 21.947 | 59.965 | 25 | 58.41 | 12.119 | 59.976 | 15 | 58.37 | 12.851 | 60.034 | 15 | 58.4 | 22.942 | 59.971 | 25
58.4 | 35.013 | 59.976 | 43 | 58.4 | 21.947 | 59.965 | 25 | 58.42 | 12.123 | 59.976 | 15 | 58.38 | 12.855 | 60.034 | 15 | 58.41 | 22.943 | 59.971 | 25
58.41 | 35.011 | 59.976 | 43 | 58.41 | 21.949 | 59.965 | 25 | 58.43 | 12.127 | 59.976 | 15 | 58.38 | 12.859 | 60.034 | 15 | 58.42 | 22.943 | 59.971 | 25
58.42 | 35.01 | 59.976 | 43 | 58.42 | 21.951 | 59.965 | 25 | 58.44 | 12.133 | 59.976 | 15 | 58.39 | 12.864 | 60.034 | 15 | 58.43 | 22.943 | 59.971 | 25
58.43 | 35.009 | 59.976 | 43 | 58.42 | 21.951 | 59.965 | 25 | 58.44 | 12.138 | 59.976 | 15 | 58.4 | 12.868 | 60.034 | 15 | 58.43 | 22.942 | 59.971 | 25
58.44 | 35.01 | 59.976 | 43 | 58.43 | 21.95 | 59.965 | 25 | 58.45 | 12.143 | 59.976 | 15 | 58.41 | 12.875 | 60.034 | 15 | 58.44 | 22.943 | 59.971 | 25
58.44 | 35.012 | 59.976 | 43 | 58.44 | 21.951 | 59.965 | 25 | 58.46 | 12.147 | 59.976 | 15 | 58.42 | 12.882 | 60.034 | 15 | 58.45 | 22.944 | 59.971 | 25
58.45 | 35.014 | 59.976 | 43 | 58.45 | 21.951 | 59.965 | 25 | 58.47 | 12.154 | 59.976 | 15 | 58.43 | 12.886 | 60.034 | 15 | 58.46 | 22.944 | 59.971 | 25
58.46 | 35.016 | 59.976 | 43 | 58.46 | 21.951 | 59.965 | 25 | 58.48 | 12.16 | 59.976 | 15 | 58.43 | 12.89 | 60.033 | 15 | 58.47 | 22.944 | 59.971 | 25
58.47 | 35.016 | 59.976 | 43 | 58.47 | 21.952 | 59.965 | 25 | 58.49 | 12.168 | 59.976 | 15 | 58.44 | 12.897 | 60.033 | 15 | 58.48 | 22.944 | 59.971 | 25
58.48 | 35.016 | 59.976 | 43 | 58.47 | 21.955 | 59.965 | 25 | 58.49 | 12.175 | 59.976 | 15 | 58.45 | 12.903 | 60.033 | 15 | 58.48 | 22.944 | 59.971 | 25
58.49 | 35.015 | 59.976 | 43 | 58.48 | 21.958 | 59.965 | 25 | 58.5 | 12.179 | 59.976 | 15 | 58.46 | 12.908 | 60.032 | 15 | 58.49 | 22.943 | 59.971 | 25
58.49 | 35.014 | 59.976 | 43 | 58.49 | 21.96 | 59.965 | 25 | 58.51 | 12.183 | 59.976 | 15 | 58.47 | 12.912 | 60.032 | 15 | 58.5 | 22.943 | 59.971 | 25
58.5 | 35.016 | 59.976 | 43 | 58.5 | 21.961 | 59.965 | 25 | 58.52 | 12.191 | 59.976 | 15 | 58.48 | 12.918 | 60.032 | 15 | 58.51 | 22.943 | 59.971 | 25
58.51 | 35.019 | 59.976 | 43 | 58.51 | 21.964 | 59.965 | 25 | 58.53 | 12.198 | 59.976 | 15 | 58.48 | 12.925 | 60.032 | 15 | 58.52 | 22.944 | 59.971 | 25
58.52 | 35.019 | 59.976 | 43 | 58.52 | 21.966 | 59.965 | 25 | 58.54 | 12.205 | 59.976 | 15 | 58.49 | 12.931 | 60.031 | 15 | 58.53 | 22.945 | 59.971 | 25
58.53 | 35.02 | 59.976 | 43 | 58.52 | 21.968 | 59.965 | 25 | 58.54 | 12.211 | 59.976 | 15 | 58.5 | 12.936 | 60.031 | 15 | 58.53 | 22.946 | 59.971 | 25
58.54 | 35.018 | 59.976 | 43 | 58.53 | 21.969 | 59.965 | 25 | 58.55 | 12.214 | 59.976 | 15 | 58.51 | 12.943 | 60.031 | 15 | 58.54 | 22.947 | 59.971 | 25
58.55 | 35.016 | 59.976 | 43 | 58.54 | 21.971 | 59.965 | 25 | 58.56 | 12.218 | 59.976 | 15 | 58.52 | 12.949 | 60.03 | 15 | 58.55 | 22.948 | 59.971 | 25
58.55 | 35.016 | 59.976 | 43 | 58.55 | 21.973 | 59.965 | 25 | 58.57 | 12.221 | 59.976 | 15 | 58.53 | 12.952 | 60.03 | 15 | 58.56 | 22.947 | 59.971 | 25
58.56 | 35.016 | 59.976 | 43 | 58.56 | 21.973 | 59.965 | 25 | 58.58 | 12.223 | 59.976 | 15 | 58.53 | 12.955 | 60.03 | 15 | 58.57 | 22.945 | 59.971 | 25
58.57 | 35.02 | 59.976 | 43 | 58.57 | 21.974 | 59.965 | 25 | 58.59 | 12.225 | 59.976 | 15 | 58.54 | 12.956 | 60.03 | 15 | 58.58 | 22.947 | 59.971 | 25
58.58 | 35.023 | 59.976 | 43 | 58.57 | 21.976 | 59.965 | 25 | 58.59 | 12.227 | 59.976 | 15 | 58.55 | 12.958 | 60.029 | 15 | 58.58 | 22.95 | 59.971 | 25
58.59 | 35.021 | 59.976 | 43 | 58.58 | 21.977 | 59.965 | 25 | 58.6 | 12.227 | 59.976 | 15 | 58.56 | 12.958 | 60.029 | 15 | 58.59 | 22.95 | 59.971 | 25
58.6 | 35.019 | 59.976 | 43 | 58.59 | 21.981 | 59.965 | 25 | 58.61 | 12.228 | 59.976 | 15 | 58.57 | 12.958 | 60.029 | 15 | 58.6 | 22.95 | 59.971 | 25
58.6 | 35.017 | 59.976 | 43 | 58.6 | 21.985 | 59.965 | 25 | 58.62 | 12.229 | 59.976 | 15 | 58.58 | 12.956 | 60.028 | 15 | 58.61 | 22.947 | 59.971 | 25
58.61 | 35.015 | 59.976 | 43 | 58.61 | 21.986 | 59.965 | 25 | 58.63 | 12.23 | 59.976 | 15 | 58.58 | 12.955 | 60.028 | 15 | 58.62 | 22.943 | 59.972 | 25
58.62 | 35.015 | 59.976 | 43 | 58.62 | 21.987 | 59.965 | 25 | 58.64 | 12.229 | 59.976 | 15 | 58.59 | 12.956 | 60.028 | 15 | 58.63 | 22.941 | 59.972 | 25
58.63 | 35.015 | 59.976 | 43 | 58.62 | 21.987 | 59.965 | 25 | 58.64 | 12.227 | 59.976 | 15 | 58.6 | 12.957 | 60.028 | 15 | 58.63 | 22.938 | 59.972 | 25
58.64 | 35.017 | 59.976 | 43 | 58.63 | 21.987 | 59.965 | 25 | 58.65 | 12.226 | 59.976 | 15 | 58.61 | 12.956 | 60.028 | 15 | 58.64 | 22.935 | 59.973 | 25
58.65 | 35.019 | 59.976 | 43 | 58.64 | 21.988 | 59.965 | 25 | 58.66 | 12.224 | 59.976 | 15 | 58.62 | 12.954 | 60.028 | 15 | 58.65 | 22.933 | 59.973 | 25
58.65 | 35.018 | 59.976 | 43 | 58.65 | 21.989 | 59.965 | 25 | 58.67 | 12.226 | 59.976 | 15 | 58.63 | 12.953 | 60.028 | 15 | 58.66 | 22.931 | 59.973 | 25
58.66 | 35.016 | 59.976 | 43 | 58.66 | 21.989 | 59.965 | 25 | 58.68 | 12.227 | 59.976 | 15 | 58.63 | 12.952 | 60.028 | 15 | 58.67 | 22.93 | 59.973 | 25
58.67 | 35.013 | 59.976 | 43 | 58.67 | 21.989 | 59.965 | 25 | 58.69 | 12.226 | 59.976 | 15 | 58.64 | 12.951 | 60.028 | 15 | 58.68 | 22.927 | 59.974 | 25
58.68 | 35.01 | 59.976 | 43 | 58.67 | 21.988 | 59.965 | 25 | 58.69 | 12.225 | 59.976 | 15 | 58.65 | 12.95 | 60.028 | 15 | 58.68 | 22.924 | 59.974 | 25
58.69 | 35.012 | 59.976 | 43 | 58.68 | 21.988 | 59.965 | 25 | 58.7 | 12.224 | 59.976 | 15 | 58.66 | 12.951 | 60.028 | 15 | 58.69 | 22.921 | 59.974 | 25
58.7 | 35.013 | 59.976 | 43 | 58.69 | 21.988 | 59.966 | 25 | 58.71 | 12.223 | 59.976 | 15 | 58.67 | 12.953 | 60.028 | 15 | 58.7 | 22.918 | 59.975 | 25
58.7 | 35.014 | 59.976 | 43 | 58.7 | 21.988 | 59.966 | 25 | 58.72 | 12.221 | 59.976 | 15 | 58.68 | 12.951 | 60.028 | 15 | 58.71 | 22.916 | 59.975 | 25
58.71 | 35.015 | 59.976 | 43 | 58.71 | 21.988 | 59.966 | 25 | 58.73 | 12.22 | 59.976 | 15 | 58.68 | 12.95 | 60.028 | 15 | 58.72 | 22.913 | 59.975 | 25
58.72 | 35.014 | 59.976 | 43 | 58.72 | 21.989 | 59.967 | 25 | 58.74 | 12.219 | 59.976 | 15 | 58.69 | 12.95 | 60.028 | 15 | 58.73 | 22.912 | 59.975 | 25
58.73 | 35.013 | 59.976 | 43 | 58.72 | 21.99 | 59.967 | 25 | 58.74 | 12.218 | 59.976 | 15 | 58.7 | 12.95 | 60.028 | 15 | 58.73 | 22.91 | 59.976 | 25
58.74 | 35.012 | 59.976 | 43 | 58.73 | 21.992 | 59.967 | 25 | 58.75 | 12.217 | 59.976 | 15 | 58.71 | 12.95 | 60.028 | 15 | 58.74 | 22.906 | 59.976 | 25
58.75 | 35.011 | 59.976 | 43 | 58.74 | 21.99 | 59.967 | 25 | 58.76 | 12.216 | 59.976 | 15 | 58.72 | 12.95 | 60.028 | 15 | 58.75 | 22.901 | 59.976 | 25
58.75 | 35.014 | 59.976 | 43 | 58.75 | 21.989 | 59.968 | 25 | 58.77 | 12.217 | 59.976 | 15 | 58.73 | 12.95 | 60.028 | 15 | 58.76 | 22.899 | 59.976 | 25
58.76 | 35.017 | 59.976 | 43 | 58.76 | 21.989 | 59.968 | 25 | 58.78 | 12.217 | 59.976 | 15 | 58.73 | 12.95 | 60.028 | 15 | 58.77 | 22.897 | 59.976 | 25
58.77 | 35.014 | 59.976 | 43 | 58.77 | 21.99 | 59.968 | 25 | 58.79 | 12.217 | 59.976 | 15 | 58.74 | 12.95 | 60.028 | 15 | 58.78 | 22.898 | 59.976 | 25
58.78 | 35.012 | 59.976 | 43 | 58.77 | 21.991 | 59.969 | 25 | 58.79 | 12.216 | 59.976 | 15 | 58.75 | 12.949 | 60.028 | 15 | 58.78 | 22.899 | 59.976 | 25
58.79 | 35.01 | 59.976 | 43 | 58.78 | 21.993 | 59.969 | 25 | 58.8 | 12.215 | 59.976 | 15 | 58.76 | 12.95 | 60.028 | 15 | 58.79 | 22.899 | 59.976 | 25
58.8 | 35.009 | 59.976 | 43 | 58.79 | 21.992 | 59.969 | 25 | 58.81 | 12.213 | 59.976 | 15 | 58.77 | 12.95 | 60.028 | 15 | 58.8 | 22.9 | 59.976 | 25
58.8 | 35.01 | 59.976 | 43 | 58.8 | 21.992 | 59.969 | 25 | 58.82 | 12.214 | 59.976 | 15 | 58.78 | 12.953 | 60.028 | 15 | 58.81 | 22.9 | 59.976 | 25
58.81 | 35.011 | 59.976 | 43 | 58.81 | 21.992 | 59.97 | 25 | 58.83 | 12.214 | 59.976 | 15 | 58.78 | 12.957 | 60.028 | 15 | 58.82 | 22.901 | 59.976 | 25
58.82 | 35.017 | 59.976 | 43 | 58.82 | 21.991 | 59.97 | 25 | 58.84 | 12.214 | 59.976 | 15 | 58.79 | 12.962 | 60.028 | 15 | 58.83 | 22.901 | 59.976 | 25
58.83 | 35.023 | 59.976 | 43 | 58.82 | 21.993 | 59.97 | 25 | 58.84 | 12.215 | 59.976 | 15 | 58.8 | 12.968 | 60.028 | 15 | 58.83 | 22.9 | 59.976 | 25
58.84 | 35.027 | 59.976 | 43 | 58.83 | 21.996 | 59.971 | 25 | 58.85 | 12.215 | 59.976 | 15 | 58.81 | 12.972 | 60.028 | 15 | 58.84 | 22.9 | 59.976 | 25
58.85 | 35.032 | 59.976 | 43 | 58.84 | 21.998 | 59.971 | 25 | 58.86 | 12.215 | 59.976 | 15 | 58.82 | 12.976 | 60.028 | 15 | 58.85 | 22.901 | 59.976 | 25
58.85 | 35.033 | 59.976 | 43 | 58.85 | 22.001 | 59.971 | 25 | 58.87 | 12.215 | 59.976 | 15 | 58.83 | 12.979 | 60.028 | 15 | 58.86 | 22.9 | 59.976 | 25
58.86 | 35.033 | 59.976 | 43 | 58.86 | 22.004 | 59.971 | 25 | 58.88 | 12.214 | 59.976 | 15 | 58.83 | 12.982 | 60.028 | 15 | 58.87 | 22.9 | 59.976 | 25
58.87 | 35.038 | 59.976 | 43 | 58.87 | 22.007 | 59.971 | 25 | 58.89 | 12.215 | 59.976 | 15 | 58.84 | 12.987 | 60.028 | 15 | 58.88 | 22.9 | 59.976 | 25
58.88 | 35.042 | 59.976 | 43 | 58.87 | 22.012 | 59.971 | 25 | 58.89 | 12.215 | 59.976 | 15 | 58.85 | 12.991 | 60.028 | 15 | 58.88 | 22.899 | 59.976 | 25
58.89 | 35.047 | 59.976 | 43 | 58.88 | 22.017 | 59.971 | 25 | 58.9 | 12.216 | 59.976 | 15 | 58.86 | 12.995 | 60.028 | 15 | 58.89 | 22.899 | 59.976 | 25
58.9 | 35.051 | 59.976 | 43 | 58.89 | 22.024 | 59.971 | 25 | 58.91 | 12.217 | 59.976 | 15 | 58.87 | 13 | 60.028 | 15 | 58.9 | 22.899 | 59.976 | 25
58.9 | 35.051 | 59.976 | 43 | 58.9 | 22.031 | 59.971 | 25 | 58.92 | 12.217 | 59.976 | 15 | 58.88 | 13.005 | 60.028 | 15 | 58.91 | 22.899 | 59.976 | 25
58.91 | 35.052 | 59.976 | 43 | 58.91 | 22.037 | 59.971 | 25 | 58.93 | 12.218 | 59.976 | 15 | 58.88 | 13.011 | 60.028 | 15 | 58.92 | 22.898 | 59.976 | 25
58.92 | 35.054 | 59.976 | 43 | 58.92 | 22.042 | 59.971 | 25 | 58.94 | 12.217 | 59.976 | 15 | 58.89 | 13.016 | 60.028 | 15 | 58.93 | 22.898 | 59.976 | 25
58.93 | 35.056 | 59.976 | 43 | 58.92 | 22.045 | 59.971 | 25 | 58.94 | 12.217 | 59.976 | 15 | 58.9 | 13.02 | 60.028 | 15 | 58.93 | 22.899 | 59.976 | 25
58.94 | 35.063 | 59.976 | 43 | 58.93 | 22.047 | 59.971 | 25 | 58.95 | 12.217 | 59.976 | 15 | 58.91 | 13.025 | 60.028 | 15 | 58.94 | 22.898 | 59.976 | 25
58.95 | 35.07 | 59.976 | 43 | 58.94 | 22.051 | 59.971 | 25 | 58.96 | 12.218 | 59.976 | 15 | 58.92 | 13.029 | 60.028 | 15 | 58.95 | 22.898 | 59.976 | 25
58.95 | 35.073 | 59.976 | 43 | 58.95 | 22.055 | 59.971 | 25 | 58.97 | 12.219 | 59.976 | 15 | 58.93 | 13.034 | 60.028 | 15 | 58.96 | 22.899 | 59.976 | 25
58.96 | 35.076 | 59.976 | 43 | 58.96 | 22.06 | 59.971 | 25 | 58.98 | 12.22 | 59.976 | 15 | 58.93 | 13.039 | 60.028 | 15 | 58.97 | 22.899 | 59.976 | 25
58.97 | 35.077 | 59.976 | 43 | 58.97 | 22.065 | 59.971 | 25 | 58.99 | 12.22 | 59.976 | 15 | 58.94 | 13.04 | 60.028 | 15 | 58.98 | 22.899 | 59.976 | 25
58.98 | 35.079 | 59.976 | 43 | 58.97 | 22.066 | 59.971 | 25 | 58.99 | 12.221 | 59.976 | 15 | 58.95 | 13.041 | 60.028 | 15 | 58.98 | 22.898 | 59.976 | 25
58.99 | 35.078 | 59.976 | 43 | 58.98 | 22.068 | 59.971 | 25 | 59 | 12.22 | 59.976 | 15 | 58.96 | 13.042 | 60.028 | 15 | 58.99 | 22.899 | 59.976 | 25
59 | 35.077 | 59.976 | 43 | 58.99 | 22.071 | 59.971 | 25 | 59.01 | 12.22 | 59.976 | 15 | 58.97 | 13.043 | 60.028 | 15 | 59 | 22.899 | 59.976 | 25
59 | 35.077 | 59.976 | 43 | 59 | 22.073 | 59.971 | 25 | 59.02 | 12.219 | 59.976 | 15 | 58.98 | 13.043 | 60.028 | 15 | 59.01 | 22.899 | 59.976 | 25
59.01 | 35.078 | 59.976 | 43 | 59.01 | 22.077 | 59.971 | 25 | 59.03 | 12.219 | 59.976 | 15 | 58.98 | 13.044 | 60.028 | 15 | 59.02 | 22.898 | 59.976 | 25
59.02 | 35.077 | 59.976 | 43 | 59.02 | 22.08 | 59.971 | 25 | 59.04 | 12.219 | 59.976 | 15 | 58.99 | 13.045 | 60.028 | 15 | 59.03 | 22.9 | 59.976 | 25
59.03 | 35.077 | 59.976 | 43 | 59.02 | 22.081 | 59.971 | 25 | 59.04 | 12.22 | 59.976 | 15 | 59 | 13.046 | 60.028 | 15 | 59.03 | 22.902 | 59.976 | 25
59.04 | 35.076 | 59.976 | 43 | 59.03 | 22.082 | 59.971 | 25 | 59.05 | 12.22 | 59.976 | 15 | 59.01 | 13.047 | 60.028 | 15 | 59.04 | 22.906 | 59.976 | 25
59.05 | 35.076 | 59.976 | 43 | 59.04 | 22.08 | 59.971 | 25 | 59.06 | 12.221 | 59.976 | 15 | 59.02 | 13.049 | 60.028 | 15 | 59.05 | 22.91 | 59.976 | 25
59.05 | 35.079 | 59.976 | 43 | 59.05 | 22.079 | 59.971 | 25 | 59.07 | 12.22 | 59.976 | 15 | 59.03 | 13.05 | 60.028 | 15 | 59.06 | 22.914 | 59.976 | 25
59.06 | 35.082 | 59.976 | 43 | 59.06 | 22.077 | 59.971 | 25 | 59.08 | 12.22 | 59.976 | 15 | 59.03 | 13.051 | 60.028 | 15 | 59.07 | 22.918 | 59.976 | 25
59.07 | 35.084 | 59.976 | 43 | 59.07 | 22.076 | 59.971 | 25 | 59.09 | 12.22 | 59.976 | 15 | 59.04 | 13.05 | 60.028 | 15 | 59.08 | 22.923 | 59.976 | 25
59.08 | 35.086 | 59.976 | 43 | 59.07 | 22.077 | 59.971 | 25 | 59.09 | 12.219 | 59.976 | 15 | 59.05 | 13.05 | 60.028 | 15 | 59.08 | 22.928 | 59.976 | 25
59.09 | 35.085 | 59.976 | 43 | 59.08 | 22.079 | 59.971 | 25 | 59.1 | 12.219 | 59.975 | 15 | 59.06 | 13.051 | 60.028 | 15 | 59.09 | 22.932 | 59.976 | 25
59.1 | 35.084 | 59.976 | 43 | 59.09 | 22.078 | 59.971 | 25 | 59.11 | 12.219 | 59.975 | 15 | 59.07 | 13.052 | 60.028 | 15 | 59.1 | 22.937 | 59.976 | 25
59.1 | 35.085 | 59.976 | 43 | 59.1 | 22.078 | 59.971 | 25 | 59.12 | 12.219 | 59.975 | 15 | 59.08 | 13.053 | 60.028 | 15 | 59.11 | 22.941 | 59.976 | 25
59.11 | 35.085 | 59.976 | 43 | 59.11 | 22.078 | 59.971 | 25 | 59.13 | 12.219 | 59.975 | 15 | 59.08 | 13.053 | 60.028 | 15 | 59.12 | 22.946 | 59.976 | 25
59.12 | 35.087 | 59.976 | 43 | 59.12 | 22.077 | 59.971 | 25 | 59.14 | 12.22 | 59.974 | 15 | 59.09 | 13.052 | 60.028 | 15 | 59.13 | 22.95 | 59.976 | 25
59.13 | 35.089 | 59.976 | 43 | 59.12 | 22.079 | 59.971 | 25 | 59.14 | 12.221 | 59.974 | 15 | 59.1 | 13.051 | 60.028 | 15 | 59.13 | 22.954 | 59.976 | 25
59.14 | 35.087 | 59.976 | 43 | 59.13 | 22.08 | 59.971 | 25 | 59.15 | 12.22 | 59.974 | 15 | 59.11 | 13.052 | 60.028 | 15 | 59.14 | 22.96 | 59.976 | 25
59.15 | 35.086 | 59.976 | 43 | 59.14 | 22.084 | 59.971 | 25 | 59.16 | 12.22 | 59.973 | 15 | 59.12 | 13.053 | 60.028 | 15 | 59.15 | 22.965 | 59.976 | 25
59.15 | 35.084 | 59.976 | 43 | 59.15 | 22.088 | 59.971 | 25 | 59.17 | 12.22 | 59.973 | 15 | 59.13 | 13.052 | 60.028 | 15 | 59.16 | 22.969 | 59.976 | 25
59.16 | 35.082 | 59.976 | 43 | 59.16 | 22.089 | 59.971 | 25 | 59.18 | 12.219 | 59.973 | 15 | 59.13 | 13.052 | 60.028 | 15 | 59.17 | 22.973 | 59.976 | 25
59.17 | 35.083 | 59.976 | 43 | 59.17 | 22.089 | 59.971 | 25 | 59.19 | 12.219 | 59.973 | 15 | 59.14 | 13.054 | 60.028 | 15 | 59.18 | 22.978 | 59.976 | 25
59.18 | 35.084 | 59.976 | 43 | 59.17 | 22.089 | 59.971 | 25 | 59.19 | 12.219 | 59.972 | 15 | 59.15 | 13.056 | 60.028 | 15 | 59.18 | 22.982 | 59.976 | 25
59.19 | 35.085 | 59.976 | 43 | 59.18 | 22.088 | 59.971 | 25 | 59.2 | 12.223 | 59.972 | 15 | 59.16 | 13.055 | 60.028 | 15 | 59.19 | 22.985 | 59.976 | 25
59.2 | 35.087 | 59.976 | 43 | 59.19 | 22.09 | 59.971 | 25 | 59.21 | 12.226 | 59.972 | 15 | 59.17 | 13.055 | 60.028 | 15 | 59.2 | 22.988 | 59.976 | 25
59.2 | 35.088 | 59.976 | 43 | 59.2 | 22.091 | 59.971 | 25 | 59.22 | 12.231 | 59.971 | 15 | 59.18 | 13.055 | 60.028 | 15 | 59.21 | 22.989 | 59.976 | 25
59.21 | 35.089 | 59.976 | 43 | 59.21 | 22.092 | 59.971 | 25 | 59.23 | 12.237 | 59.971 | 15 | 59.18 | 13.055 | 60.028 | 15 | 59.22 | 22.991 | 59.976 | 25
59.22 | 35.091 | 59.976 | 43 | 59.22 | 22.093 | 59.971 | 25 | 59.24 | 12.242 | 59.971 | 15 | 59.19 | 13.055 | 60.028 | 15 | 59.23 | 22.99 | 59.976 | 25
59.23 | 35.092 | 59.976 | 43 | 59.22 | 22.092 | 59.971 | 25 | 59.24 | 12.247 | 59.971 | 15 | 59.2 | 13.055 | 60.028 | 15 | 59.23 | 22.99 | 59.976 | 25
59.24 | 35.1 | 59.976 | 43 | 59.23 | 22.092 | 59.971 | 25 | 59.25 | 12.253 | 59.971 | 15 | 59.21 | 13.056 | 60.028 | 15 | 59.24 | 22.989 | 59.976 | 25
59.25 | 35.108 | 59.976 | 43 | 59.24 | 22.091 | 59.971 | 25 | 59.26 | 12.259 | 59.971 | 15 | 59.22 | 13.057 | 60.028 | 15 | 59.25 | 22.988 | 59.976 | 25
59.25 | 35.114 | 59.976 | 43 | 59.25 | 22.089 | 59.971 | 25 | 59.27 | 12.263 | 59.971 | 15 | 59.23 | 13.057 | 60.028 | 15 | 59.26 | 22.988 | 59.976 | 25
59.26 | 35.121 | 59.976 | 43 | 59.26 | 22.092 | 59.971 | 25 | 59.28 | 12.267 | 59.971 | 15 | 59.23 | 13.057 | 60.028 | 15 | 59.27 | 22.988 | 59.976 | 25
59.27 | 35.124 | 59.976 | 43 | 59.27 | 22.094 | 59.971 | 25 | 59.29 | 12.271 | 59.971 | 15 | 59.24 | 13.057 | 60.028 | 15 | 59.28 | 22.988 | 59.976 | 25
59.28 | 35.126 | 59.976 | 43 | 59.27 | 22.094 | 59.971 | 25 | 59.29 | 12.275 | 59.971 | 15 | 59.25 | 13.058 | 60.028 | 15 | 59.28 | 22.989 | 59.976 | 25
59.29 | 35.131 | 59.976 | 43 | 59.28 | 22.095 | 59.971 | 25 | 59.3 | 12.279 | 59.971 | 15 | 59.26 | 13.059 | 60.028 | 15 | 59.29 | 22.987 | 59.976 | 25
59.3 | 35.136 | 59.976 | 43 | 59.29 | 22.093 | 59.971 | 25 | 59.31 | 12.283 | 59.971 | 15 | 59.27 | 13.059 | 60.028 | 15 | 59.3 | 22.986 | 59.976 | 25
59.3 | 35.141 | 59.976 | 43 | 59.3 | 22.092 | 59.971 | 25 | 59.32 | 12.288 | 59.971 | 15 | 59.28 | 13.059 | 60.028 | 15 | 59.31 | 22.985 | 59.976 | 25
59.31 | 35.147 | 59.976 | 43 | 59.31 | 22.092 | 59.971 | 25 | 59.33 | 12.292 | 59.971 | 15 | 59.28 | 13.059 | 60.028 | 15 | 59.32 | 22.984 | 59.976 | 25
59.32 | 35.153 | 59.976 | 43 | 59.32 | 22.091 | 59.971 | 25 | 59.34 | 12.297 | 59.971 | 15 | 59.29 | 13.059 | 60.028 | 15 | 59.33 | 22.984 | 59.976 | 25
59.33 | 35.159 | 59.976 | 43 | 59.32 | 22.091 | 59.971 | 25 | 59.34 | 12.303 | 59.971 | 15 | 59.3 | 13.06 | 60.028 | 15 | 59.33 | 22.985 | 59.976 | 25
59.34 | 35.162 | 59.976 | 43 | 59.33 | 22.091 | 59.971 | 25 | 59.35 | 12.307 | 59.971 | 15 | 59.31 | 13.059 | 60.028 | 15 | 59.34 | 22.985 | 59.976 | 25
59.35 | 35.165 | 59.976 | 43 | 59.34 | 22.09 | 59.971 | 25 | 59.36 | 12.311 | 59.971 | 15 | 59.32 | 13.058 | 60.028 | 15 | 59.35 | 22.986 | 59.976 | 25
59.35 | 35.171 | 59.976 | 43 | 59.35 | 22.09 | 59.971 | 25 | 59.37 | 12.313 | 59.971 | 15 | 59.33 | 13.059 | 60.028 | 15 | 59.36 | 22.985 | 59.976 | 25
59.36 | 35.176 | 59.976 | 43 | 59.36 | 22.089 | 59.971 | 25 | 59.38 | 12.315 | 59.971 | 15 | 59.33 | 13.059 | 60.028 | 15 | 59.37 | 22.984 | 59.976 | 25
59.37 | 35.18 | 59.976 | 43 | 59.37 | 22.089 | 59.971 | 25 | 59.39 | 12.314 | 59.971 | 15 | 59.34 | 13.059 | 60.028 | 15 | 59.38 | 22.983 | 59.976 | 25
59.38 | 35.183 | 59.976 | 43 | 59.37 | 22.089 | 59.971 | 25 | 59.39 | 12.312 | 59.971 | 15 | 59.35 | 13.059 | 60.028 | 15 | 59.38 | 22.982 | 59.976 | 25
59.39 | 35.183 | 59.976 | 43 | 59.38 | 22.09 | 59.971 | 25 | 59.4 | 12.313 | 59.971 | 15 | 59.36 | 13.059 | 60.028 | 15 | 59.39 | 22.984 | 59.976 | 25
59.4 | 35.183 | 59.976 | 43 | 59.39 | 22.09 | 59.971 | 25 | 59.41 | 12.313 | 59.971 | 15 | 59.37 | 13.059 | 60.028 | 15 | 59.4 | 22.986 | 59.976 | 25
59.4 | 35.181 | 59.976 | 43 | 59.4 | 22.09 | 59.971 | 25 | 59.42 | 12.313 | 59.971 | 15 | 59.38 | 13.059 | 60.028 | 15 | 59.41 | 22.987 | 59.976 | 25
59.41 | 35.179 | 59.976 | 43 | 59.41 | 22.09 | 59.971 | 25 | 59.43 | 12.314 | 59.971 | 15 | 59.38 | 13.059 | 60.028 | 15 | 59.42 | 22.989 | 59.976 | 25
59.42 | 35.181 | 59.976 | 43 | 59.42 | 22.09 | 59.971 | 25 | 59.44 | 12.315 | 59.971 | 15 | 59.39 | 13.059 | 60.028 | 15 | 59.43 | 22.991 | 59.976 | 25
59.43 | 35.183 | 59.976 | 43 | 59.42 | 22.09 | 59.971 | 25 | 59.44 | 12.316 | 59.971 | 15 | 59.4 | 13.059 | 60.028 | 15 | 59.43 | 22.994 | 59.976 | 25
59.44 | 35.183 | 59.976 | 43 | 59.43 | 22.091 | 59.971 | 25 | 59.45 | 12.318 | 59.971 | 15 | 59.41 | 13.059 | 60.028 | 15 | 59.44 | 22.996 | 59.976 | 25
59.45 | 35.183 | 59.976 | 43 | 59.44 | 22.091 | 59.971 | 25 | 59.46 | 12.319 | 59.971 | 15 | 59.42 | 13.059 | 60.028 | 15 | 59.45 | 22.999 | 59.976 | 25
59.45 | 35.18 | 59.976 | 43 | 59.45 | 22.091 | 59.971 | 25 | 59.47 | 12.318 | 59.971 | 15 | 59.43 | 13.06 | 60.028 | 15 | 59.46 | 23.005 | 59.976 | 25
59.46 | 35.178 | 59.976 | 43 | 59.46 | 22.092 | 59.971 | 25 | 59.48 | 12.317 | 59.971 | 15 | 59.43 | 13.061 | 60.028 | 15 | 59.47 | 23.011 | 59.976 | 25
59.47 | 35.181 | 59.976 | 43 | 59.47 | 22.092 | 59.971 | 25 | 59.49 | 12.319 | 59.971 | 15 | 59.44 | 13.061 | 60.028 | 15 | 59.48 | 23.016 | 59.976 | 25
59.48 | 35.184 | 59.976 | 43 | 59.47 | 22.09 | 59.971 | 25 | 59.49 | 12.321 | 59.971 | 15 | 59.45 | 13.061 | 60.028 | 15 | 59.48 | 23.021 | 59.976 | 25
59.49 | 35.187 | 59.976 | 43 | 59.48 | 22.088 | 59.971 | 25 | 59.5 | 12.32 | 59.971 | 15 | 59.46 | 13.061 | 60.028 | 15 | 59.49 | 23.026 | 59.976 | 25
59.5 | 35.19 | 59.976 | 43 | 59.49 | 22.089 | 59.971 | 25 | 59.51 | 12.319 | 59.971 | 15 | 59.47 | 13.061 | 60.028 | 15 | 59.5 | 23.032 | 59.976 | 25
59.5 | 35.189 | 59.976 | 43 | 59.5 | 22.09 | 59.971 | 25 | 59.52 | 12.32 | 59.971 | 15 | 59.48 | 13.061 | 60.028 | 15 | 59.51 | 23.036 | 59.976 | 25
59.51 | 35.188 | 59.976 | 43 | 59.51 | 22.091 | 59.971 | 25 | 59.53 | 12.321 | 59.971 | 15 | 59.48 | 13.061 | 60.028 | 15 | 59.52 | 23.04 | 59.976 | 25
59.52 | 35.188 | 59.976 | 43 | 59.52 | 22.092 | 59.971 | 25 | 59.54 | 12.322 | 59.971 | 15 | 59.49 | 13.061 | 60.028 | 15 | 59.53 | 23.047 | 59.976 | 25
59.53 | 35.187 | 59.976 | 43 | 59.52 | 22.092 | 59.971 | 25 | 59.54 | 12.323 | 59.971 | 15 | 59.5 | 13.061 | 60.028 | 15 | 59.53 | 23.054 | 59.976 | 25
59.54 | 35.19 | 59.976 | 43 | 59.53 | 22.093 | 59.971 | 25 | 59.55 | 12.324 | 59.971 | 15 | 59.51 | 13.061 | 60.028 | 15 | 59.54 | 23.06 | 59.976 | 25
59.55 | 35.193 | 59.976 | 43 | 59.54 | 22.091 | 59.971 | 25 | 59.56 | 12.326 | 59.971 | 15 | 59.52 | 13.061 | 60.028 | 15 | 59.55 | 23.065 | 59.976 | 25
59.55 | 35.196 | 59.976 | 43 | 59.55 | 22.09 | 59.971 | 25 | 59.57 | 12.326 | 59.971 | 15 | 59.53 | 13.061 | 60.028 | 15 | 59.56 | 23.069 | 59.976 | 25
59.56 | 35.198 | 59.976 | 43 | 59.56 | 22.091 | 59.971 | 25 | 59.58 | 12.326 | 59.971 | 15 | 59.53 | 13.061 | 60.028 | 15 | 59.57 | 23.072 | 59.976 | 25
59.57 | 35.199 | 59.976 | 43 | 59.57 | 22.092 | 59.971 | 25 | 59.59 | 12.325 | 59.971 | 15 | 59.54 | 13.061 | 60.028 | 15 | 59.58 | 23.077 | 59.976 | 25
59.58 | 35.199 | 59.976 | 43 | 59.57 | 22.092 | 59.971 | 25 | 59.59 | 12.324 | 59.971 | 15 | 59.55 | 13.061 | 60.028 | 15 | 59.58 | 23.082 | 59.976 | 25
59.59 | 35.197 | 59.976 | 43 | 59.58 | 22.092 | 59.971 | 25 | 59.6 | 12.326 | 59.971 | 15 | 59.56 | 13.063 | 60.028 | 15 | 59.59 | 23.085 | 59.976 | 25
59.6 | 35.196 | 59.976 | 43 | 59.59 | 22.09 | 59.971 | 25 | 59.61 | 12.328 | 59.971 | 15 | 59.57 | 13.065 | 60.028 | 15 | 59.6 | 23.088 | 59.976 | 25
59.6 | 35.201 | 59.976 | 43 | 59.6 | 22.087 | 59.971 | 25 | 59.62 | 12.332 | 59.971 | 15 | 59.58 | 13.069 | 60.028 | 15 | 59.61 | 23.09 | 59.976 | 25
59.61 | 35.205 | 59.976 | 43 | 59.61 | 22.086 | 59.971 | 25 | 59.63 | 12.336 | 59.971 | 15 | 59.58 | 13.073 | 60.028 | 15 | 59.62 | 23.092 | 59.976 | 25
59.62 | 35.207 | 59.976 | 43 | 59.62 | 22.085 | 59.971 | 25 | 59.64 | 12.341 | 59.971 | 15 | 59.59 | 13.077 | 60.028 | 15 | 59.63 | 23.094 | 59.976 | 25
59.63 | 35.209 | 59.976 | 43 | 59.62 | 22.085 | 59.971 | 25 | 59.64 | 12.347 | 59.971 | 15 | 59.6 | 13.081 | 60.028 | 15 | 59.63 | 23.096 | 59.976 | 25
59.64 | 35.207 | 59.976 | 43 | 59.63 | 22.085 | 59.971 | 25 | 59.65 | 12.35 | 59.971 | 15 | 59.61 | 13.086 | 60.028 | 15 | 59.64 | 23.095 | 59.976 | 25
59.65 | 35.204 | 59.976 | 43 | 59.64 | 22.086 | 59.971 | 25 | 59.66 | 12.354 | 59.971 | 15 | 59.62 | 13.09 | 60.028 | 15 | 59.65 | 23.094 | 59.976 | 25
59.65 | 35.203 | 59.976 | 43 | 59.65 | 22.088 | 59.971 | 25 | 59.67 | 12.36 | 59.971 | 15 | 59.63 | 13.096 | 60.028 | 15 | 59.66 | 23.093 | 59.976 | 25
59.66 | 35.202 | 59.976 | 43 | 59.66 | 22.09 | 59.971 | 25 | 59.68 | 12.365 | 59.971 | 15 | 59.63 | 13.102 | 60.028 | 15 | 59.67 | 23.093 | 59.976 | 25
59.67 | 35.205 | 59.976 | 43 | 59.67 | 22.092 | 59.971 | 25 | 59.69 | 12.37 | 59.971 | 15 | 59.64 | 13.106 | 60.028 | 15 | 59.68 | 23.094 | 59.976 | 25
59.68 | 35.209 | 59.976 | 43 | 59.67 | 22.099 | 59.971 | 25 | 59.69 | 12.375 | 59.971 | 15 | 59.65 | 13.111 | 60.028 | 15 | 59.68 | 23.095 | 59.976 | 25
59.69 | 35.207 | 59.976 | 43 | 59.68 | 22.105 | 59.971 | 25 | 59.7 | 12.379 | 59.971 | 15 | 59.66 | 13.116 | 60.028 | 15 | 59.69 | 23.094 | 59.976 | 25
59.7 | 35.206 | 59.976 | 43 | 59.69 | 22.11 | 59.971 | 25 | 59.71 | 12.383 | 59.971 | 15 | 59.67 | 13.122 | 60.028 | 15 | 59.7 | 23.093 | 59.976 | 25
59.7 | 35.203 | 59.976 | 43 | 59.7 | 22.114 | 59.971 | 25 | 59.72 | 12.387 | 59.971 | 15 | 59.68 | 13.128 | 60.028 | 15 | 59.71 | 23.093 | 59.976 | 25
59.71 | 35.201 | 59.976 | 43 | 59.71 | 22.121 | 59.971 | 25 | 59.73 | 12.391 | 59.971 | 15 | 59.68 | 13.134 | 60.028 | 15 | 59.72 | 23.092 | 59.976 | 25
59.72 | 35.202 | 59.976 | 43 | 59.72 | 22.127 | 59.971 | 25 | 59.74 | 12.396 | 59.971 | 15 | 59.69 | 13.139 | 60.028 | 15 | 59.73 | 23.092 | 59.976 | 25
59.73 | 35.204 | 59.976 | 43 | 59.72 | 22.133 | 59.971 | 25 | 59.74 | 12.401 | 59.971 | 15 | 59.7 | 13.145 | 60.028 | 15 | 59.73 | 23.092 | 59.976 | 25
59.74 | 35.206 | 59.976 | 43 | 59.73 | 22.139 | 59.971 | 25 | 59.75 | 12.406 | 59.971 | 15 | 59.71 | 13.151 | 60.028 | 15 | 59.74 | 23.092 | 59.976 | 25
59.75 | 35.208 | 59.976 | 43 | 59.74 | 22.146 | 59.971 | 25 | 59.76 | 12.411 | 59.971 | 15 | 59.72 | 13.157 | 60.028 | 15 | 59.75 | 23.092 | 59.976 | 25
59.75 | 35.207 | 59.976 | 43 | 59.75 | 22.153 | 59.971 | 25 | 59.77 | 12.414 | 59.971 | 15 | 59.73 | 13.161 | 60.028 | 15 | 59.76 | 23.091 | 59.976 | 25
59.76 | 35.206 | 59.976 | 43 | 59.76 | 22.159 | 59.971 | 25 | 59.78 | 12.416 | 59.971 | 15 | 59.73 | 13.165 | 60.028 | 15 | 59.77 | 23.089 | 59.976 | 25
59.77 | 35.204 | 59.976 | 43 | 59.77 | 22.165 | 59.971 | 25 | 59.79 | 12.418 | 59.971 | 15 | 59.74 | 13.167 | 60.028 | 15 | 59.78 | 23.09 | 59.976 | 25
59.78 | 35.203 | 59.976 | 43 | 59.77 | 22.172 | 59.971 | 25 | 59.79 | 12.419 | 59.971 | 15 | 59.75 | 13.169 | 60.028 | 15 | 59.78 | 23.09 | 59.976 | 25
59.79 | 35.206 | 59.976 | 43 | 59.78 | 22.178 | 59.971 | 25 | 59.8 | 12.42 | 59.971 | 15 | 59.76 | 13.17 | 60.028 | 15 | 59.79 | 23.089 | 59.976 | 25
59.8 | 35.209 | 59.976 | 43 | 59.79 | 22.184 | 59.971 | 25 | 59.81 | 12.421 | 59.971 | 15 | 59.77 | 13.171 | 60.028 | 15 | 59.8 | 23.087 | 59.976 | 25
59.8 | 35.21 | 59.976 | 43 | 59.8 | 22.191 | 59.971 | 25 | 59.82 | 12.421 | 59.971 | 15 | 59.78 | 13.173 | 60.028 | 15 | 59.81 | 23.086 | 59.976 | 25
59.81 | 35.211 | 59.976 | 43 | 59.81 | 22.196 | 59.971 | 25 | 59.83 | 12.421 | 59.971 | 15 | 59.78 | 13.174 | 60.028 | 15 | 59.82 | 23.086 | 59.976 | 25
59.82 | 35.21 | 59.976 | 43 | 59.82 | 22.201 | 59.971 | 25 | 59.84 | 12.422 | 59.971 | 15 | 59.79 | 13.175 | 60.028 | 15 | 59.83 | 23.087 | 59.976 | 25
59.83 | 35.21 | 59.976 | 43 | 59.82 | 22.205 | 59.971 | 25 | 59.84 | 12.422 | 59.971 | 15 | 59.8 | 13.175 | 60.028 | 15 | 59.83 | 23.089 | 59.976 | 25
59.84 | 35.21 | 59.976 | 43 | 59.83 | 22.208 | 59.971 | 25 | 59.85 | 12.422 | 59.971 | 15 | 59.81 | 13.176 | 60.028 | 15 | 59.84 | 23.09 | 59.976 | 25
59.85 | 35.21 | 59.976 | 43 | 59.84 | 22.206 | 59.971 | 25 | 59.86 | 12.422 | 59.971 | 15 | 59.82 | 13.177 | 60.028 | 15 | 59.85 | 23.091 | 59.976 | 25
59.85 | 35.212 | 59.976 | 43 | 59.85 | 22.204 | 59.971 | 25 | 59.87 | 12.422 | 59.971 | 15 | 59.83 | 13.176 | 60.028 | 15 | 59.86 | 23.092 | 59.976 | 25
59.86 | 35.215 | 59.976 | 43 | 59.86 | 22.206 | 59.971 | 25 | 59.88 | 12.423 | 59.971 | 15 | 59.83 | 13.174 | 60.028 | 15 | 59.87 | 23.093 | 59.976 | 25
59.87 | 35.215 | 59.976 | 43 | 59.87 | 22.208 | 59.971 | 25 | 59.89 | 12.423 | 59.971 | 15 | 59.84 | 13.174 | 60.028 | 15 | 59.88 | 23.093 | 59.976 | 25
59.88 | 35.216 | 59.976 | 43 | 59.87 | 22.209 | 59.971 | 25 | 59.9 | 12.423 | 59.971 | 15 | 59.85 | 13.173 | 60.028 | 15 | 59.88 | 23.093 | 59.976 | 25
59.89 | 35.215 | 59.976 | 43 | 59.88 | 22.209 | 59.971 | 25 | 59.9 | 12.422 | 59.971 | 15 | 59.86 | 13.172 | 60.028 | 15 | 59.89 | 23.095 | 59.976 | 25
59.9 | 35.213 | 59.976 | 43 | 59.89 | 22.208 | 59.971 | 25 | 59.91 | 12.422 | 59.971 | 15 | 59.87 | 13.171 | 60.028 | 15 | 59.9 | 23.097 | 59.976 | 25
59.9 | 35.214 | 59.976 | 43 | 59.9 | 22.207 | 59.971 | 25 | 59.92 | 12.422 | 59.971 | 15 | 59.88 | 13.17 | 60.028 | 15 | 59.91 | 23.097 | 59.976 | 25
59.91 | 35.215 | 59.976 | 43 | 59.91 | 22.207 | 59.971 | 25 | 59.93 | 12.422 | 59.971 | 15 | 59.88 | 13.168 | 60.028 | 15 | 59.92 | 23.097 | 59.976 | 25
59.92 | 35.218 | 59.976 | 43 | 59.92 | 22.207 | 59.971 | 25 | 59.94 | 12.422 | 59.971 | 15 | 59.89 | 13.166 | 60.028 | 15 | 59.93 | 23.098 | 59.976 | 25
59.93 | 35.22 | 59.976 | 43 | 59.92 | 22.209 | 59.971 | 25 | 59.94 | 12.423 | 59.971 | 15 | 59.9 | 13.164 | 60.028 | 15 | 59.93 | 23.099 | 59.976 | 25
59.94 | 35.219 | 59.976 | 43 | 59.93 | 22.21 | 59.971 | 25 | 59.95 | 12.422 | 59.971 | 15 | 59.91 | 13.164 | 60.028 | 15 | 59.94 | 23.097 | 59.976 | 25
59.95 | 35.217 | 59.976 | 43 | 59.94 | 22.212 | 59.971 | 25 | 59.96 | 12.422 | 59.971 | 15 | 59.92 | 13.165 | 60.028 | 15 | 59.95 | 23.096 | 59.976 | 25
59.95 | 35.216 | 59.976 | 43 | 59.95 | 22.213 | 59.971 | 25 | 59.97 | 12.422 | 59.971 | 15 | 59.93 | 13.164 | 60.028 | 15 | 59.96 | 23.097 | 59.976 | 25
59.96 | 35.214 | 59.976 | 43 | 59.96 | 22.212 | 59.971 | 25 | 59.98 | 12.421 | 59.971 | 15 | 59.93 | 13.163 | 60.028 | 15 | 59.97 | 23.098 | 59.976 | 25
59.97 | 35.217 | 59.976 | 43 | 59.97 | 22.21 | 59.971 | 25 | 59.99 | 12.422 | 59.971 | 15 | 59.94 | 13.163 | 60.028 | 15 | 59.98 | 23.098 | 59.976 | 25
59.98 | 35.22 | 59.976 | 43 | 59.97 | 22.212 | 59.971 | 25 | 59.99 | 12.422 | 59.971 | 15 | 59.95 | 13.163 | 60.028 | 15 | 59.98 | 23.099 | 59.976 | 25
59.99 | 35.221 | 59.976 | 43 | 59.98 | 22.214 | 59.971 | 25 | 60 | 12.422 | 59.971 | 15 | 59.96 | 13.162 | 60.028 | 15 | 59.99 | 23.097 | 59.976 | 25
60 | 35.222 | 59.976 | 43 | 59.99 | 22.214 | 59.971 | 25 | 60.01 | 12.423 | 59.971 | 15 | 59.97 | 13.16 | 60.028 | 15 | 60 | 23.096 | 59.976 | 25
60 | 35.223 | 59.976 | 43 | 60 | 22.215 | 59.971 | 25 | 60.02 | 12.422 | 59.971 | 15 | 59.98 | 13.159 | 60.028 | 15 | 60.01 | 23.095 | 59.976 | 25
60.01 | 35.224 | 59.976 | 43 | 60.01 | 22.217 | 59.971 | 25 | 60.03 | 12.421 | 59.971 | 15 | 59.98 | 13.158 | 60.028 | 15 | 60.02 | 23.094 | 59.976 | 25
60.02 | 35.229 | 59.976 | 43 | 60.02 | 22.219 | 59.971 | 25 | 60.04 | 12.421 | 59.971 | 15 | 59.99 | 13.158 | 60.028 | 15 | 60.03 | 23.094 | 59.976 | 25
60.03 | 35.234 | 59.976 | 43 | 60.02 | 22.217 | 59.971 | 25 | 60.04 | 12.422 | 59.971 | 15 | 60 | 13.159 | 60.028 | 15 | 60.03 | 23.093 | 59.976 | 25
60.04 | 35.243 | 59.976 | 43 | 60.03 | 22.216 | 59.971 | 25 | 60.05 | 12.422 | 59.971 | 15 | 60.01 | 13.158 | 60.028 | 15 | 60.04 | 23.094 | 59.976 | 25
60.05 | 35.252 | 59.976 | 43 | 60.04 | 22.217 | 59.971 | 25 | 60.06 | 12.422 | 59.971 | 15 | 60.02 | 13.157 | 60.028 | 15 | 60.05 | 23.094 | 59.976 | 25
60.05 | 35.257 | 59.976 | 43 | 60.05 | 22.218 | 59.971 | 25 | 60.07 | 12.422 | 59.971 | 15 | 60.03 | 13.157 | 60.028 | 15 | 60.06 | 23.094 | 59.976 | 25
60.06 | 35.261 | 59.976 | 43 | 60.06 | 22.219 | 59.971 | 25 | 60.08 | 12.422 | 59.971 | 15 | 60.03 | 13.156 | 60.028 | 15 | 60.07 | 23.093 | 59.976 | 25
60.07 | 35.265 | 59.976 | 43 | 60.07 | 22.221 | 59.971 | 25 | 60.09 | 12.421 | 59.971 | 15 | 60.04 | 13.155 | 60.028 | 15 | 60.08 | 23.094 | 59.976 | 25
60.08 | 35.269 | 59.976 | 43 | 60.07 | 22.221 | 59.971 | 25 | 60.09 | 12.421 | 59.971 | 15 | 60.05 | 13.154 | 60.028 | 15 | 60.08 | 23.095 | 59.976 | 25
60.09 | 35.274 | 59.976 | 43 | 60.08 | 22.221 | 59.971 | 25 | 60.1 | 12.421 | 59.971 | 15 | 60.06 | 13.155 | 60.028 | 15 | 60.09 | 23.096 | 59.976 | 25
60.1 | 35.279 | 59.976 | 43 | 60.09 | 22.224 | 59.971 | 25 | 60.11 | 12.421 | 59.971 | 15 | 60.07 | 13.155 | 60.028 | 15 | 60.1 | 23.096 | 59.976 | 25
60.1 | 35.286 | 59.976 | 43 | 60.1 | 22.228 | 59.971 | 25 | 60.12 | 12.421 | 59.971 | 15 | 60.08 | 13.154 | 60.028 | 15 | 60.11 | 23.098 | 59.976 | 25
60.11 | 35.293 | 59.976 | 43 | 60.11 | 22.233 | 59.971 | 25 | 60.13 | 12.422 | 59.971 | 15 | 60.08 | 13.152 | 60.028 | 15 | 60.12 | 23.1 | 59.976 | 25
60.12 | 35.297 | 59.976 | 43 | 60.12 | 22.237 | 59.971 | 25 | 60.14 | 12.422 | 59.971 | 15 | 60.09 | 13.152 | 60.028 | 15 | 60.13 | 23.101 | 59.976 | 25
60.13 | 35.3 | 59.976 | 43 | 60.12 | 22.243 | 59.971 | 25 | 60.15 | 12.422 | 59.971 | 15 | 60.1 | 13.152 | 60.028 | 15 | 60.13 | 23.102 | 59.976 | 25
60.14 | 35.302 | 59.976 | 43 | 60.13 | 22.248 | 59.971 | 25 | 60.15 | 12.421 | 59.971 | 15 | 60.11 | 13.15 | 60.028 | 15 | 60.14 | 23.104 | 59.976 | 25
60.15 | 35.305 | 59.976 | 43 | 60.14 | 22.251 | 59.971 | 25 | 60.16 | 12.421 | 59.971 | 15 | 60.12 | 13.148 | 60.028 | 15 | 60.15 | 23.106 | 59.976 | 25
60.15 | 35.311 | 59.976 | 43 | 60.15 | 22.254 | 59.971 | 25 | 60.17 | 12.422 | 59.971 | 15 | 60.12 | 13.148 | 60.028 | 15 | 60.16 | 23.107 | 59.976 | 25
60.16 | 35.318 | 59.976 | 43 | 60.16 | 22.259 | 59.971 | 25 | 60.18 | 12.423 | 59.971 | 15 | 60.13 | 13.148 | 60.028 | 15 | 60.17 | 23.107 | 59.976 | 25
60.17 | 35.322 | 59.976 | 43 | 60.17 | 22.264 | 59.971 | 25 | 60.19 | 12.423 | 59.971 | 15 | 60.14 | 13.15 | 60.028 | 15 | 60.18 | 23.107 | 59.976 | 25
60.18 | 35.326 | 59.976 | 43 | 60.17 | 22.267 | 59.971 | 25 | 60.2 | 12.424 | 59.971 | 15 | 60.15 | 13.151 | 60.028 | 15 | 60.18 | 23.106 | 59.976 | 25
60.19 | 35.325 | 59.976 | 43 | 60.18 | 22.271 | 59.971 | 25 | 60.2 | 12.423 | 59.971 | 15 | 60.16 | 13.151 | 60.028 | 15 | 60.19 | 23.107 | 59.976 | 25
60.2 | 35.324 | 59.976 | 43 | 60.19 | 22.275 | 59.971 | 25 | 60.21 | 12.423 | 59.971 | 15 | 60.17 | 13.151 | 60.028 | 15 | 60.2 | 23.108 | 59.976 | 25
60.2 | 35.321 | 59.976 | 43 | 60.2 | 22.28 | 59.971 | 25 | 60.22 | 12.422 | 59.971 | 15 | 60.18 | 13.152 | 60.028 | 15 | 60.21 | 23.109 | 59.976 | 25
60.21 | 35.318 | 59.976 | 43 | 60.21 | 22.282 | 59.971 | 25 | 60.23 | 12.422 | 59.971 | 15 | 60.18 | 13.154 | 60.028 | 15 | 60.22 | 23.11 | 59.976 | 25
60.22 | 35.32 | 59.976 | 43 | 60.22 | 22.283 | 59.971 | 25 | 60.24 | 12.422 | 59.971 | 15 | 60.19 | 13.154 | 60.028 | 15 | 60.23 | 23.111 | 59.976 | 25
60.23 | 35.323 | 59.976 | 43 | 60.22 | 22.287 | 59.971 | 25 | 60.25 | 12.422 | 59.971 | 15 | 60.2 | 13.154 | 60.028 | 15 | 60.23 | 23.111 | 59.976 | 25
60.24 | 35.323 | 59.976 | 43 | 60.23 | 22.291 | 59.971 | 25 | 60.25 | 12.422 | 59.971 | 15 | 60.21 | 13.156 | 60.028 | 15 | 60.24 | 23.113 | 59.976 | 25
60.25 | 35.323 | 59.976 | 43 | 60.24 | 22.295 | 59.971 | 25 | 60.26 | 12.422 | 59.971 | 15 | 60.22 | 13.159 | 60.028 | 15 | 60.25 | 23.115 | 59.976 | 25
60.25 | 35.323 | 59.976 | 43 | 60.25 | 22.298 | 59.971 | 25 | 60.27 | 12.423 | 59.971 | 15 | 60.23 | 13.159 | 60.028 | 15 | 60.26 | 23.121 | 59.976 | 25
60.26 | 35.322 | 59.976 | 43 | 60.26 | 22.298 | 59.971 | 25 | 60.28 | 12.423 | 59.971 | 15 | 60.23 | 13.159 | 60.028 | 15 | 60.27 | 23.126 | 59.976 | 25
60.27 | 35.323 | 59.976 | 43 | 60.27 | 22.299 | 59.971 | 25 | 60.29 | 12.423 | 59.971 | 15 | 60.24 | 13.161 | 60.028 | 15 | 60.28 | 23.13 | 59.976 | 25
60.28 | 35.324 | 59.976 | 43 | 60.27 | 22.298 | 59.971 | 25 | 60.3 | 12.423 | 59.971 | 15 | 60.25 | 13.162 | 60.028 | 15 | 60.28 | 23.134 | 59.976 | 25
60.29 | 35.327 | 59.976 | 43 | 60.28 | 22.297 | 59.971 | 25 | 60.3 | 12.423 | 59.971 | 15 | 60.26 | 13.164 | 60.028 | 15 | 60.29 | 23.137 | 59.976 | 25
60.3 | 35.33 | 59.976 | 43 | 60.29 | 22.298 | 59.971 | 25 | 60.31 | 12.423 | 59.971 | 15 | 60.27 | 13.165 | 60.028 | 15 | 60.3 | 23.14 | 59.976 | 25
60.3 | 35.33 | 59.976 | 43 | 60.3 | 22.298 | 59.971 | 25 | 60.32 | 12.424 | 59.971 | 15 | 60.28 | 13.167 | 60.028 | 15 | 60.31 | 23.146 | 59.976 | 25
60.31 | 35.33 | 59.976 | 43 | 60.31 | 22.298 | 59.971 | 25 | 60.33 | 12.424 | 59.971 | 15 | 60.28 | 13.169 | 60.028 | 15 | 60.32 | 23.151 | 59.976 | 25
60.32 | 35.328 | 59.976 | 43 | 60.32 | 22.297 | 59.971 | 25 | 60.34 | 12.423 | 59.971 | 15 | 60.29 | 13.171 | 60.028 | 15 | 60.33 | 23.155 | 59.976 | 25
60.33 | 35.326 | 59.976 | 43 | 60.32 | 22.296 | 59.971 | 25 | 60.35 | 12.421 | 59.971 | 15 | 60.3 | 13.172 | 60.028 | 15 | 60.33 | 23.159 | 59.976 | 25
60.34 | 35.327 | 59.976 | 43 | 60.33 | 22.295 | 59.971 | 25 | 60.35 | 12.423 | 59.971 | 15 | 60.31 | 13.172 | 60.028 | 15 | 60.34 | 23.164 | 59.976 | 25
60.35 | 35.327 | 59.976 | 43 | 60.34 | 22.296 | 59.971 | 25 | 60.36 | 12.424 | 59.971 | 15 | 60.32 | 13.172 | 60.028 | 15 | 60.35 | 23.169 | 59.976 | 25
60.35 | 35.331 | 59.976 | 43 | 60.35 | 22.298 | 59.971 | 25 | 60.37 | 12.425 | 59.971 | 15 | 60.33 | 13.174 | 60.028 | 15 | 60.36 | 23.172 | 59.976 | 25
60.36 | 35.334 | 59.976 | 43 | 60.36 | 22.298 | 59.971 | 25 | 60.38 | 12.425 | 59.971 | 15 | 60.33 | 13.175 | 60.028 | 15 | 60.37 | 23.175 | 59.976 | 25
60.37 | 35.333 | 59.976 | 43 | 60.37 | 22.297 | 59.971 | 25 | 60.39 | 12.427 | 59.971 | 15 | 60.34 | 13.175 | 60.028 | 15 | 60.38 | 23.179 | 59.976 | 25
60.38 | 35.332 | 59.976 | 43 | 60.37 | 22.298 | 59.971 | 25 | 60.4 | 12.429 | 59.971 | 15 | 60.35 | 13.174 | 60.028 | 15 | 60.38 | 23.184 | 59.976 | 25
60.39 | 35.33 | 59.976 | 43 | 60.38 | 22.3 | 59.971 | 25 | 60.4 | 12.432 | 59.971 | 15 | 60.36 | 13.176 | 60.028 | 15 | 60.39 | 23.188 | 59.976 | 25
60.4 | 35.328 | 59.976 | 43 | 60.39 | 22.3 | 59.971 | 25 | 60.41 | 12.435 | 59.971 | 15 | 60.37 | 13.178 | 60.028 | 15 | 60.4 | 23.192 | 59.976 | 25
60.4 | 35.329 | 59.976 | 43 | 60.4 | 22.3 | 59.971 | 25 | 60.42 | 12.441 | 59.971 | 15 | 60.38 | 13.18 | 60.028 | 15 | 60.41 | 23.193 | 59.976 | 25
60.41 | 35.33 | 59.976 | 43 | 60.41 | 22.301 | 59.971 | 25 | 60.43 | 12.447 | 59.971 | 15 | 60.38 | 13.182 | 60.028 | 15 | 60.42 | 23.194 | 59.976 | 25
60.42 | 35.33 | 59.976 | 43 | 60.42 | 22.302 | 59.971 | 25 | 60.44 | 12.451 | 59.971 | 15 | 60.39 | 13.188 | 60.028 | 15 | 60.43 | 23.193 | 59.976 | 25
60.43 | 35.329 | 59.976 | 43 | 60.42 | 22.302 | 59.971 | 25 | 60.45 | 12.456 | 59.971 | 15 | 60.4 | 13.193 | 60.028 | 15 | 60.43 | 23.193 | 59.976 | 25
60.44 | 35.328 | 59.977 | 43 | 60.43 | 22.302 | 59.971 | 25 | 60.45 | 12.462 | 59.971 | 15 | 60.41 | 13.198 | 60.028 | 15 | 60.44 | 23.193 | 59.976 | 25
60.45 | 35.327 | 59.977 | 43 | 60.44 | 22.302 | 59.971 | 25 | 60.46 | 12.468 | 59.971 | 15 | 60.42 | 13.202 | 60.028 | 15 | 60.45 | 23.193 | 59.976 | 25
60.45 | 35.326 | 59.978 | 43 | 60.45 | 22.302 | 59.971 | 25 | 60.47 | 12.474 | 59.971 | 15 | 60.43 | 13.206 | 60.028 | 15 | 60.46 | 23.193 | 59.976 | 25
60.46 | 35.325 | 59.979 | 43 | 60.46 | 22.301 | 59.971 | 25 | 60.48 | 12.48 | 59.971 | 15 | 60.43 | 13.21 | 60.028 | 15 | 60.47 | 23.193 | 59.976 | 25
60.47 | 35.327 | 59.979 | 43 | 60.47 | 22.301 | 59.971 | 25 | 60.49 | 12.486 | 59.971 | 15 | 60.44 | 13.215 | 60.028 | 15 | 60.48 | 23.192 | 59.976 | 25
60.48 | 35.329 | 59.98 | 43 | 60.47 | 22.303 | 59.971 | 25 | 60.5 | 12.492 | 59.971 | 15 | 60.45 | 13.219 | 60.028 | 15 | 60.48 | 23.19 | 59.976 | 25
60.49 | 35.33 | 59.98 | 43 | 60.48 | 22.305 | 59.971 | 25 | 60.5 | 12.497 | 59.971 | 15 | 60.46 | 13.223 | 60.028 | 15 | 60.49 | 23.19 | 59.976 | 25
60.5 | 35.331 | 59.981 | 43 | 60.49 | 22.305 | 59.971 | 25 | 60.51 | 12.503 | 59.971 | 15 | 60.47 | 13.228 | 60.028 | 15 | 60.5 | 23.19 | 59.976 | 25
60.5 | 35.329 | 59.981 | 43 | 60.5 | 22.305 | 59.971 | 25 | 60.52 | 12.507 | 59.971 | 15 | 60.48 | 13.232 | 60.028 | 15 | 60.51 | 23.191 | 59.976 | 25
60.51 | 35.327 | 59.982 | 43 | 60.51 | 22.303 | 59.971 | 25 | 60.53 | 12.512 | 59.971 | 15 | 60.48 | 13.237 | 60.028 | 15 | 60.52 | 23.193 | 59.976 | 25
60.52 | 35.326 | 59.983 | 43 | 60.52 | 22.302 | 59.971 | 25 | 60.54 | 12.518 | 59.971 | 15 | 60.49 | 13.242 | 60.028 | 15 | 60.53 | 23.195 | 59.976 | 25
60.53 | 35.325 | 59.983 | 43 | 60.52 | 22.303 | 59.971 | 25 | 60.55 | 12.524 | 59.971 | 15 | 60.5 | 13.246 | 60.028 | 15 | 60.53 | 23.197 | 59.976 | 25
60.54 | 35.327 | 59.984 | 43 | 60.53 | 22.304 | 59.971 | 25 | 60.55 | 12.527 | 59.971 | 15 | 60.51 | 13.25 | 60.028 | 15 | 60.54 | 23.197 | 59.976 | 25
60.55 | 35.329 | 59.984 | 43 | 60.54 | 22.306 | 59.971 | 25 | 60.56 | 12.531 | 59.971 | 15 | 60.52 | 13.254 | 60.028 | 15 | 60.55 | 23.196 | 59.976 | 25
60.55 | 35.329 | 59.985 | 43 | 60.55 | 22.307 | 59.971 | 25 | 60.57 | 12.534 | 59.971 | 15 | 60.52 | 13.259 | 60.028 | 15 | 60.56 | 23.196 | 59.976 | 25
60.56 | 35.329 | 59.986 | 43 | 60.56 | 22.307 | 59.971 | 25 | 60.58 | 12.538 | 59.971 | 15 | 60.53 | 13.263 | 60.028 | 15 | 60.57 | 23.196 | 59.976 | 25
60.57 | 35.328 | 59.986 | 43 | 60.57 | 22.306 | 59.971 | 25 | 60.59 | 12.538 | 59.971 | 15 | 60.54 | 13.265 | 60.028 | 15 | 60.58 | 23.197 | 59.976 | 25
60.58 | 35.326 | 59.987 | 43 | 60.57 | 22.306 | 59.971 | 25 | 60.6 | 12.538 | 59.971 | 15 | 60.55 | 13.266 | 60.028 | 15 | 60.58 | 23.198 | 59.976 | 25
60.59 | 35.327 | 59.987 | 43 | 60.58 | 22.305 | 59.971 | 25 | 60.6 | 12.538 | 59.971 | 15 | 60.56 | 13.266 | 60.028 | 15 | 60.59 | 23.199 | 59.977 | 25
60.6 | 35.328 | 59.988 | 43 | 60.59 | 22.306 | 59.971 | 25 | 60.61 | 12.538 | 59.971 | 15 | 60.57 | 13.266 | 60.028 | 15 | 60.6 | 23.2 | 59.977 | 25
60.6 | 35.33 | 59.988 | 43 | 60.6 | 22.306 | 59.971 | 25 | 60.62 | 12.538 | 59.971 | 15 | 60.57 | 13.265 | 60.028 | 15 | 60.61 | 23.2 | 59.978 | 25
60.61 | 35.332 | 59.988 | 43 | 60.61 | 22.307 | 59.971 | 25 | 60.63 | 12.538 | 59.971 | 15 | 60.58 | 13.264 | 60.028 | 15 | 60.62 | 23.2 | 59.979 | 25
60.62 | 35.331 | 59.988 | 43 | 60.62 | 22.308 | 59.971 | 25 | 60.64 | 12.538 | 59.971 | 15 | 60.59 | 13.264 | 60.028 | 15 | 60.63 | 23.2 | 59.979 | 25
60.63 | 35.329 | 59.988 | 43 | 60.62 | 22.308 | 59.971 | 25 | 60.65 | 12.539 | 59.971 | 15 | 60.6 | 13.264 | 60.028 | 15 | 60.63 | 23.199 | 59.98 | 25
60.64 | 35.327 | 59.988 | 43 | 60.63 | 22.308 | 59.971 | 25 | 60.65 | 12.538 | 59.971 | 15 | 60.61 | 13.264 | 60.027 | 15 | 60.64 | 23.201 | 59.98 | 25
60.65 | 35.324 | 59.988 | 43 | 60.64 | 22.306 | 59.971 | 25 | 60.66 | 12.538 | 59.971 | 15 | 60.62 | 13.263 | 60.027 | 15 | 60.65 | 23.203 | 59.981 | 25
60.65 | 35.325 | 59.988 | 43 | 60.65 | 22.304 | 59.971 | 25 | 60.67 | 12.538 | 59.971 | 15 | 60.62 | 13.263 | 60.027 | 15 | 60.66 | 23.205 | 59.981 | 25
60.66 | 35.325 | 59.988 | 43 | 60.66 | 22.306 | 59.971 | 25 | 60.68 | 12.538 | 59.971 | 15 | 60.63 | 13.264 | 60.026 | 15 | 60.67 | 23.206 | 59.982 | 25
60.67 | 35.327 | 59.988 | 43 | 60.67 | 22.307 | 59.971 | 25 | 60.69 | 12.538 | 59.971 | 15 | 60.64 | 13.264 | 60.026 | 15 | 60.68 | 23.209 | 59.983 | 25
60.68 | 35.328 | 59.988 | 43 | 60.67 | 22.306 | 59.971 | 25 | 60.7 | 12.539 | 59.971 | 15 | 60.65 | 13.265 | 60.026 | 15 | 60.68 | 23.212 | 59.983 | 25
60.69 | 35.325 | 59.988 | 43 | 60.68 | 22.306 | 59.971 | 25 | 60.7 | 12.538 | 59.971 | 15 | 60.66 | 13.264 | 60.026 | 15 | 60.69 | 23.214 | 59.984 | 25
60.7 | 35.323 | 59.988 | 43 | 60.69 | 22.305 | 59.971 | 25 | 60.71 | 12.537 | 59.971 | 15 | 60.67 | 13.264 | 60.025 | 15 | 60.7 | 23.216 | 59.984 | 25
60.7 | 35.321 | 59.988 | 43 | 60.7 | 22.305 | 59.971 | 25 | 60.72 | 12.537 | 59.971 | 15 | 60.67 | 13.265 | 60.025 | 15 | 60.71 | 23.221 | 59.985 | 25
60.71 | 35.318 | 59.988 | 43 | 60.71 | 22.304 | 59.971 | 25 | 60.73 | 12.536 | 59.971 | 15 | 60.68 | 13.265 | 60.025 | 15 | 60.72 | 23.225 | 59.986 | 25
60.72 | 35.321 | 59.988 | 43 | 60.72 | 22.303 | 59.971 | 25 | 60.74 | 12.536 | 59.971 | 15 | 60.69 | 13.265 | 60.024 | 15 | 60.73 | 23.227 | 59.986 | 25
60.73 | 35.323 | 59.988 | 43 | 60.72 | 22.303 | 59.971 | 25 | 60.75 | 12.537 | 59.971 | 15 | 60.7 | 13.265 | 60.024 | 15 | 60.73 | 23.23 | 59.987 | 25
60.74 | 35.324 | 59.988 | 43 | 60.73 | 22.303 | 59.971 | 25 | 60.75 | 12.536 | 59.971 | 15 | 60.71 | 13.265 | 60.024 | 15 | 60.74 | 23.232 | 59.987 | 25
60.75 | 35.325 | 59.988 | 43 | 60.74 | 22.302 | 59.971 | 25 | 60.76 | 12.536 | 59.971 | 15 | 60.72 | 13.266 | 60.024 | 15 | 60.75 | 23.234 | 59.988 | 25
60.75 | 35.324 | 59.988 | 43 | 60.75 | 22.301 | 59.971 | 25 | 60.77 | 12.536 | 59.971 | 15 | 60.72 | 13.266 | 60.023 | 15 | 60.76 | 23.237 | 59.988 | 25
60.76 | 35.323 | 59.988 | 43 | 60.76 | 22.301 | 59.971 | 25 | 60.78 | 12.536 | 59.971 | 15 | 60.73 | 13.266 | 60.023 | 15 | 60.77 | 23.24 | 59.988 | 25
60.77 | 35.321 | 59.988 | 43 | 60.77 | 22.3 | 59.971 | 25 | 60.79 | 12.536 | 59.971 | 15 | 60.74 | 13.268 | 60.023 | 15 | 60.78 | 23.242 | 59.988 | 25
60.78 | 35.319 | 59.988 | 43 | 60.77 | 22.3 | 59.971 | 25 | 60.8 | 12.536 | 59.971 | 15 | 60.75 | 13.269 | 60.022 | 15 | 60.78 | 23.244 | 59.988 | 25
60.79 | 35.322 | 59.988 | 43 | 60.78 | 22.299 | 59.971 | 25 | 60.8 | 12.537 | 59.971 | 15 | 60.76 | 13.27 | 60.022 | 15 | 60.79 | 23.247 | 59.988 | 25
60.8 | 35.326 | 59.988 | 43 | 60.79 | 22.3 | 59.971 | 25 | 60.81 | 12.537 | 59.971 | 15 | 60.77 | 13.27 | 60.022 | 15 | 60.8 | 23.25 | 59.988 | 25
60.8 | 35.327 | 59.988 | 43 | 60.8 | 22.3 | 59.971 | 25 | 60.82 | 12.541 | 59.971 | 15 | 60.77 | 13.272 | 60.022 | 15 | 60.81 | 23.251 | 59.988 | 25
60.81 | 35.329 | 59.988 | 43 | 60.81 | 22.299 | 59.971 | 25 | 60.83 | 12.545 | 59.971 | 15 | 60.78 | 13.275 | 60.022 | 15 | 60.82 | 23.253 | 59.988 | 25
60.82 | 35.327 | 59.988 | 43 | 60.82 | 22.298 | 59.971 | 25 | 60.84 | 12.549 | 59.971 | 15 | 60.79 | 13.279 | 60.022 | 15 | 60.83 | 23.254 | 59.988 | 25
60.83 | 35.325 | 59.988 | 43 | 60.82 | 22.298 | 59.971 | 25 | 60.85 | 12.553 | 59.971 | 15 | 60.8 | 13.282 | 60.022 | 15 | 60.83 | 23.256 | 59.988 | 25
60.84 | 35.327 | 59.988 | 43 | 60.83 | 22.298 | 59.971 | 25 | 60.85 | 12.557 | 59.971 | 15 | 60.81 | 13.288 | 60.022 | 15 | 60.84 | 23.255 | 59.988 | 25
60.85 | 35.329 | 59.988 | 43 | 60.84 | 22.3 | 59.971 | 25 | 60.86 | 12.56 | 59.971 | 15 | 60.82 | 13.293 | 60.022 | 15 | 60.85 | 23.254 | 59.988 | 25
60.85 | 35.335 | 59.988 | 43 | 60.85 | 22.302 | 59.971 | 25 | 60.87 | 12.566 | 59.971 | 15 | 60.82 | 13.299 | 60.022 | 15 | 60.86 | 23.252 | 59.988 | 25
60.86 | 35.341 | 59.988 | 43 | 60.86 | 22.302 | 59.971 | 25 | 60.88 | 12.571 | 59.971 | 15 | 60.83 | 13.305 | 60.022 | 15 | 60.87 | 23.25 | 59.988 | 25
60.87 | 35.343 | 59.988 | 43 | 60.87 | 22.302 | 59.971 | 25 | 60.89 | 12.577 | 59.971 | 15 | 60.84 | 13.311 | 60.022 | 15 | 60.88 | 23.249 | 59.988 | 25
60.88 | 35.346 | 59.988 | 43 | 60.87 | 22.303 | 59.971 | 25 | 60.9 | 12.582 | 59.971 | 15 | 60.85 | 13.317 | 60.022 | 15 | 60.88 | 23.249 | 59.988 | 25
60.89 | 35.348 | 59.988 | 43 | 60.88 | 22.304 | 59.971 | 25 | 60.9 | 12.586 | 59.971 | 15 | 60.86 | 13.323 | 60.022 | 15 | 60.89 | 23.249 | 59.988 | 25
60.9 | 35.35 | 59.988 | 43 | 60.89 | 22.309 | 59.971 | 25 | 60.91 | 12.591 | 59.971 | 15 | 60.87 | 13.329 | 60.022 | 15 | 60.9 | 23.249 | 59.988 | 25
60.9 | 35.354 | 59.988 | 43 | 60.9 | 22.315 | 59.971 | 25 | 60.92 | 12.596 | 59.971 | 15 | 60.87 | 13.335 | 60.022 | 15 | 60.91 | 23.249 | 59.988 | 25
60.91 | 35.358 | 59.988 | 43 | 60.91 | 22.322 | 59.971 | 25 | 60.93 | 12.602 | 59.971 | 15 | 60.88 | 13.341 | 60.022 | 15 | 60.92 | 23.249 | 59.988 | 25
60.92 | 35.362 | 59.988 | 43 | 60.92 | 22.33 | 59.971 | 25 | 60.94 | 12.607 | 59.971 | 15 | 60.89 | 13.347 | 60.022 | 15 | 60.93 | 23.249 | 59.988 | 25
60.93 | 35.367 | 59.988 | 43 | 60.92 | 22.335 | 59.971 | 25 | 60.95 | 12.612 | 59.971 | 15 | 60.9 | 13.353 | 60.022 | 15 | 60.93 | 23.248 | 59.988 | 25
60.94 | 35.369 | 59.988 | 43 | 60.93 | 22.341 | 59.971 | 25 | 60.95 | 12.616 | 59.971 | 15 | 60.91 | 13.358 | 60.022 | 15 | 60.94 | 23.25 | 59.988 | 25
60.95 | 35.371 | 59.988 | 43 | 60.94 | 22.345 | 59.971 | 25 | 60.96 | 12.62 | 59.971 | 15 | 60.92 | 13.364 | 60.022 | 15 | 60.95 | 23.253 | 59.988 | 25
60.95 | 35.371 | 59.988 | 43 | 60.95 | 22.349 | 59.971 | 25 | 60.97 | 12.624 | 59.971 | 15 | 60.92 | 13.369 | 60.022 | 15 | 60.96 | 23.253 | 59.988 | 25
60.96 | 35.371 | 59.988 | 43 | 60.96 | 22.356 | 59.971 | 25 | 60.98 | 12.629 | 59.971 | 15 | 60.93 | 13.375 | 60.022 | 15 | 60.97 | 23.253 | 59.988 | 25
60.97 | 35.374 | 59.988 | 43 | 60.97 | 22.364 | 59.971 | 25 | 60.99 | 12.63 | 59.971 | 15 | 60.94 | 13.379 | 60.022 | 15 | 60.98 | 23.251 | 59.988 | 25
60.98 | 35.377 | 59.988 | 43 | 60.97 | 22.371 | 59.971 | 25 | 61 | 12.632 | 59.971 | 15 | 60.95 | 13.384 | 60.022 | 15 | 60.98 | 23.249 | 59.988 | 25
60.99 | 35.381 | 59.988 | 43 | 60.98 | 22.378 | 59.971 | 25 | 61 | 12.633 | 59.971 | 15 | 60.96 | 13.386 | 60.022 | 15 | 60.99 | 23.249 | 59.988 | 25
61 | 35.386 | 59.988 | 43 | 60.99 | 22.382 | 59.971 | 25 | 61.01 | 12.635 | 59.971 | 15 | 60.97 | 13.388 | 60.022 | 15 | 61 | 23.249 | 59.988 | 25
61 | 35.385 | 59.988 | 43 | 61 | 22.386 | 59.971 | 25 | 61.02 | 12.636 | 59.971 | 15 | 60.97 | 13.389 | 60.022 | 15 | 61.01 | 23.25 | 59.988 | 25
61.01 | 35.384 | 59.988 | 43 | 61.01 | 22.389 | 59.971 | 25 | 61.03 | 12.638 | 59.971 | 15 | 60.98 | 13.389 | 60.022 | 15 | 61.02 | 23.251 | 59.988 | 25
61.02 | 35.383 | 59.988 | 43 | 61.02 | 22.392 | 59.971 | 25 | 61.04 | 12.637 | 59.971 | 15 | 60.99 | 13.389 | 60.022 | 15 | 61.03 | 23.251 | 59.988 | 25
61.03 | 35.382 | 59.988 | 43 | 61.02 | 22.4 | 59.971 | 25 | 61.05 | 12.637 | 59.971 | 15 | 61 | 13.389 | 60.022 | 15 | 61.03 | 23.252 | 59.988 | 25
61.04 | 35.384 | 59.988 | 43 | 61.03 | 22.407 | 59.971 | 25 | 61.05 | 12.639 | 59.971 | 15 | 61.01 | 13.389 | 60.022 | 15 | 61.04 | 23.253 | 59.988 | 25
61.05 | 35.386 | 59.988 | 43 | 61.04 | 22.41 | 59.971 | 25 | 61.06 | 12.64 | 59.971 | 15 | 61.02 | 13.389 | 60.022 | 15 | 61.05 | 23.255 | 59.988 | 25
61.05 | 35.386 | 59.988 | 43 | 61.05 | 22.413 | 59.971 | 25 | 61.07 | 12.64 | 59.971 | 15 | 61.02 | 13.389 | 60.022 | 15 | 61.06 | 23.26 | 59.988 | 25
61.06 | 35.386 | 59.988 | 43 | 61.06 | 22.413 | 59.971 | 25 | 61.08 | 12.639 | 59.971 | 15 | 61.03 | 13.39 | 60.022 | 15 | 61.07 | 23.265 | 59.988 | 25
61.07 | 35.384 | 59.988 | 43 | 61.07 | 22.412 | 59.971 | 25 | 61.09 | 12.639 | 59.971 | 15 | 61.04 | 13.39 | 60.022 | 15 | 61.08 | 23.272 | 59.988 | 25
61.08 | 35.382 | 59.988 | 43 | 61.07 | 22.412 | 59.971 | 25 | 61.1 | 12.639 | 59.971 | 15 | 61.05 | 13.39 | 60.022 | 15 | 61.08 | 23.278 | 59.988 | 25
61.09 | 35.381 | 59.988 | 43 | 61.08 | 22.412 | 59.971 | 25 | 61.1 | 12.64 | 59.971 | 15 | 61.06 | 13.39 | 60.022 | 15 | 61.09 | 23.284 | 59.988 | 25
61.1 | 35.381 | 59.988 | 43 | 61.09 | 22.411 | 59.971 | 25 | 61.11 | 12.641 | 59.971 | 15 | 61.07 | 13.39 | 60.022 | 15 | 61.1 | 23.29 | 59.988 | 25
61.1 | 35.385 | 59.988 | 43 | 61.1 | 22.411 | 59.971 | 25 | 61.12 | 12.641 | 59.971 | 15 | 61.07 | 13.39 | 60.022 | 15 | 61.11 | 23.293 | 59.988 | 25
61.11 | 35.389 | 59.988 | 43 | 61.11 | 22.411 | 59.971 | 25 | 61.13 | 12.642 | 59.971 | 15 | 61.08 | 13.39 | 60.022 | 15 | 61.12 | 23.296 | 59.988 | 25
61.12 | 35.39 | 59.988 | 43 | 61.12 | 22.41 | 59.971 | 25 | 61.14 | 12.641 | 59.971 | 15 | 61.09 | 13.39 | 60.022 | 15 | 61.13 | 23.3 | 59.988 | 25
61.13 | 35.391 | 59.988 | 43 | 61.12 | 22.408 | 59.971 | 25 | 61.15 | 12.64 | 59.971 | 15 | 61.1 | 13.391 | 60.022 | 15 | 61.13 | 23.305 | 59.988 | 25
61.14 | 35.389 | 59.988 | 43 | 61.13 | 22.405 | 59.971 | 25 | 61.15 | 12.64 | 59.971 | 15 | 61.11 | 13.391 | 60.022 | 15 | 61.14 | 23.313 | 59.988 | 25
61.15 | 35.387 | 59.988 | 43 | 61.14 | 22.406 | 59.971 | 25 | 61.16 | 12.64 | 59.971 | 15 | 61.12 | 13.391 | 60.022 | 15 | 61.15 | 23.321 | 59.988 | 25
61.15 | 35.386 | 59.988 | 43 | 61.15 | 22.407 | 59.971 | 25 | 61.17 | 12.639 | 59.971 | 15 | 61.12 | 13.391 | 60.022 | 15 | 61.16 | 23.325 | 59.988 | 25
61.16 | 35.386 | 59.988 | 43 | 61.16 | 22.407 | 59.971 | 25 | 61.18 | 12.638 | 59.971 | 15 | 61.13 | 13.39 | 60.022 | 15 | 61.17 | 23.33 | 59.988 | 25
61.17 | 35.39 | 59.988 | 43 | 61.17 | 22.407 | 59.971 | 25 | 61.19 | 12.637 | 59.971 | 15 | 61.14 | 13.39 | 60.022 | 15 | 61.18 | 23.334 | 59.988 | 25
61.18 | 35.394 | 59.988 | 43 | 61.18 | 22.407 | 59.971 | 25 | 61.2 | 12.636 | 59.971 | 15 | 61.15 | 13.39 | 60.022 | 15 | 61.18 | 23.339 | 59.988 | 25
61.19 | 35.395 | 59.988 | 43 | 61.18 | 22.407 | 59.971 | 25 | 61.2 | 12.636 | 59.971 | 15 | 61.16 | 13.39 | 60.022 | 15 | 61.19 | 23.345 | 59.988 | 25
61.2 | 35.396 | 59.988 | 43 | 61.19 | 22.407 | 59.971 | 25 | 61.21 | 12.636 | 59.971 | 15 | 61.17 | 13.39 | 60.022 | 15 | 61.2 | 23.352 | 59.988 | 25
61.2 | 35.394 | 59.988 | 43 | 61.2 | 22.406 | 59.971 | 25 | 61.22 | 12.635 | 59.971 | 15 | 61.17 | 13.39 | 60.022 | 15 | 61.21 | 23.355 | 59.988 | 25
61.21 | 35.391 | 59.988 | 43 | 61.21 | 22.408 | 59.971 | 25 | 61.23 | 12.634 | 59.971 | 15 | 61.18 | 13.389 | 60.022 | 15 | 61.22 | 23.358 | 59.988 | 25
61.22 | 35.395 | 59.988 | 43 | 61.22 | 22.41 | 59.971 | 25 | 61.24 | 12.636 | 59.971 | 15 | 61.19 | 13.389 | 60.022 | 15 | 61.23 | 23.358 | 59.988 | 25
61.23 | 35.398 | 59.988 | 43 | 61.22 | 22.411 | 59.971 | 25 | 61.25 | 12.637 | 59.971 | 15 | 61.2 | 13.389 | 60.022 | 15 | 61.23 | 23.358 | 59.988 | 25
61.24 | 35.406 | 59.988 | 43 | 61.23 | 22.413 | 59.971 | 25 | 61.25 | 12.64 | 59.971 | 15 | 61.21 | 13.389 | 60.022 | 15 | 61.24 | 23.358 | 59.988 | 25
61.25 | 35.414 | 59.988 | 43 | 61.24 | 22.411 | 59.971 | 25 | 61.26 | 12.643 | 59.971 | 15 | 61.22 | 13.389 | 60.022 | 15 | 61.25 | 23.359 | 59.988 | 25
61.25 | 35.419 | 59.988 | 43 | 61.25 | 22.409 | 59.971 | 25 | 61.27 | 12.646 | 59.971 | 15 | 61.22 | 13.389 | 60.022 | 15 | 61.26 | 23.357 | 59.988 | 25
61.26 | 35.423 | 59.988 | 43 | 61.26 | 22.411 | 59.971 | 25 | 61.28 | 12.649 | 59.971 | 15 | 61.23 | 13.389 | 60.022 | 15 | 61.27 | 23.356 | 59.988 | 25
61.27 | 35.426 | 59.988 | 43 | 61.27 | 22.413 | 59.971 | 25 | 61.29 | 12.652 | 59.971 | 15 | 61.24 | 13.388 | 60.022 | 15 | 61.28 | 23.357 | 59.988 | 25
61.28 | 35.429 | 59.988 | 43 | 61.28 | 22.413 | 59.971 | 25 | 61.3 | 12.655 | 59.971 | 15 | 61.25 | 13.387 | 60.022 | 15 | 61.28 | 23.358 | 59.988 | 25
61.29 | 35.437 | 59.988 | 43 | 61.28 | 22.414 | 59.971 | 25 | 61.3 | 12.659 | 59.971 | 15 | 61.26 | 13.387 | 60.022 | 15 | 61.29 | 23.359 | 59.988 | 25
61.3 | 35.444 | 59.988 | 43 | 61.29 | 22.415 | 59.971 | 25 | 61.31 | 12.662 | 59.971 | 15 | 61.27 | 13.387 | 60.022 | 15 | 61.3 | 23.359 | 59.988 | 25
61.3 | 35.453 | 59.988 | 43 | 61.3 | 22.416 | 59.971 | 25 | 61.32 | 12.665 | 59.971 | 15 | 61.27 | 13.387 | 60.022 | 15 | 61.31 | 23.359 | 59.988 | 25
61.31 | 35.462 | 59.988 | 43 | 61.31 | 22.415 | 59.971 | 25 | 61.33 | 12.668 | 59.971 | 15 | 61.28 | 13.387 | 60.022 | 15 | 61.32 | 23.358 | 59.988 | 25
61.32 | 35.468 | 59.988 | 43 | 61.32 | 22.415 | 59.971 | 25 | 61.34 | 12.67 | 59.971 | 15 | 61.29 | 13.387 | 60.022 | 15 | 61.33 | 23.361 | 59.988 | 25
61.33 | 35.474 | 59.988 | 43 | 61.33 | 22.417 | 59.971 | 25 | 61.35 | 12.671 | 59.971 | 15 | 61.3 | 13.387 | 60.022 | 15 | 61.33 | 23.363 | 59.988 | 25
61.34 | 35.477 | 59.988 | 43 | 61.33 | 22.419 | 59.971 | 25 | 61.35 | 12.675 | 59.971 | 15 | 61.31 | 13.387 | 60.022 | 15 | 61.34 | 23.363 | 59.988 | 25
61.35 | 35.479 | 59.988 | 43 | 61.34 | 22.42 | 59.971 | 25 | 61.36 | 12.678 | 59.971 | 15 | 61.32 | 13.387 | 60.022 | 15 | 61.35 | 23.362 | 59.988 | 25
61.35 | 35.486 | 59.988 | 43 | 61.35 | 22.42 | 59.971 | 25 | 61.37 | 12.681 | 59.971 | 15 | 61.32 | 13.386 | 60.022 | 15 | 61.36 | 23.362 | 59.988 | 25
61.36 | 35.492 | 59.988 | 43 | 61.36 | 22.419 | 59.971 | 25 | 61.38 | 12.684 | 59.971 | 15 | 61.33 | 13.385 | 60.022 | 15 | 61.37 | 23.361 | 59.988 | 25
61.37 | 35.501 | 59.988 | 43 | 61.37 | 22.419 | 59.972 | 25 | 61.39 | 12.687 | 59.971 | 15 | 61.34 | 13.386 | 60.022 | 15 | 61.38 | 23.361 | 59.988 | 25
61.38 | 35.51 | 59.988 | 43 | 61.38 | 22.418 | 59.972 | 25 | 61.4 | 12.69 | 59.971 | 15 | 61.35 | 13.387 | 60.022 | 15 | 61.39 | 23.361 | 59.988 | 25
61.39 | 35.512 | 59.988 | 43 | 61.38 | 22.418 | 59.972 | 25 | 61.4 | 12.69 | 59.971 | 15 | 61.36 | 13.386 | 60.022 | 15 | 61.39 | 23.364 | 59.988 | 25
61.4 | 35.514 | 59.988 | 43 | 61.39 | 22.417 | 59.973 | 25 | 61.41 | 12.691 | 59.971 | 15 | 61.37 | 13.385 | 60.022 | 15 | 61.4 | 23.366 | 59.988 | 25
61.4 | 35.512 | 59.988 | 43 | 61.4 | 22.417 | 59.973 | 25 | 61.42 | 12.69 | 59.971 | 15 | 61.37 | 13.385 | 60.022 | 15 | 61.41 | 23.363 | 59.988 | 25
61.41 | 35.511 | 59.988 | 43 | 61.41 | 22.418 | 59.973 | 25 | 61.43 | 12.69 | 59.971 | 15 | 61.38 | 13.385 | 60.022 | 15 | 61.42 | 23.36 | 59.988 | 25
61.42 | 35.513 | 59.988 | 43 | 61.42 | 22.418 | 59.973 | 25 | 61.44 | 12.688 | 59.971 | 15 | 61.39 | 13.383 | 60.022 | 15 | 61.43 | 23.36 | 59.988 | 25
61.43 | 35.514 | 59.988 | 43 | 61.43 | 22.416 | 59.974 | 25 | 61.45 | 12.687 | 59.972 | 15 | 61.4 | 13.382 | 60.022 | 15 | 61.44 | 23.359 | 59.988 | 25
61.44 | 35.515 | 59.988 | 43 | 61.43 | 22.414 | 59.974 | 25 | 61.45 | 12.687 | 59.972 | 15 | 61.41 | 13.383 | 60.022 | 15 | 61.44 | 23.36 | 59.988 | 25
61.45 | 35.516 | 59.988 | 43 | 61.44 | 22.413 | 59.974 | 25 | 61.46 | 12.688 | 59.972 | 15 | 61.42 | 13.384 | 60.022 | 15 | 61.45 | 23.361 | 59.988 | 25
61.45 | 35.515 | 59.988 | 43 | 61.45 | 22.412 | 59.975 | 25 | 61.47 | 12.688 | 59.973 | 15 | 61.42 | 13.384 | 60.022 | 15 | 61.46 | 23.366 | 59.988 | 25
61.46 | 35.513 | 59.988 | 43 | 61.46 | 22.413 | 59.975 | 25 | 61.48 | 12.688 | 59.973 | 15 | 61.43 | 13.384 | 60.022 | 15 | 61.47 | 23.371 | 59.988 | 25
61.47 | 35.512 | 59.988 | 43 | 61.47 | 22.414 | 59.975 | 25 | 61.49 | 12.688 | 59.973 | 15 | 61.44 | 13.383 | 60.022 | 15 | 61.48 | 23.375 | 59.988 | 25
61.48 | 35.51 | 59.988 | 43 | 61.48 | 22.413 | 59.975 | 25 | 61.5 | 12.688 | 59.973 | 15 | 61.45 | 13.383 | 60.022 | 15 | 61.48 | 23.379 | 59.988 | 25
61.49 | 35.513 | 59.988 | 43 | 61.48 | 22.412 | 59.976 | 25 | 61.5 | 12.69 | 59.974 | 15 | 61.46 | 13.382 | 60.022 | 15 | 61.49 | 23.381 | 59.988 | 25
61.5 | 35.515 | 59.988 | 43 | 61.49 | 22.409 | 59.976 | 25 | 61.51 | 12.691 | 59.974 | 15 | 61.47 | 13.381 | 60.022 | 15 | 61.5 | 23.384 | 59.988 | 25
61.5 | 35.516 | 59.988 | 43 | 61.5 | 22.406 | 59.976 | 25 | 61.52 | 12.69 | 59.974 | 15 | 61.47 | 13.38 | 60.022 | 15 | 61.51 | 23.389 | 59.988 | 25
61.51 | 35.517 | 59.988 | 43 | 61.51 | 22.409 | 59.976 | 25 | 61.53 | 12.689 | 59.975 | 15 | 61.48 | 13.38 | 60.022 | 15 | 61.52 | 23.395 | 59.988 | 25
61.52 | 35.515 | 59.988 | 43 | 61.52 | 22.411 | 59.976 | 25 | 61.54 | 12.691 | 59.975 | 15 | 61.49 | 13.38 | 60.022 | 15 | 61.53 | 23.398 | 59.988 | 25
61.53 | 35.514 | 59.988 | 43 | 61.53 | 22.411 | 59.976 | 25 | 61.55 | 12.692 | 59.975 | 15 | 61.5 | 13.379 | 60.022 | 15 | 61.53 | 23.402 | 59.988 | 25
61.54 | 35.512 | 59.988 | 43 | 61.53 | 22.411 | 59.976 | 25 | 61.55 | 12.692 | 59.975 | 15 | 61.51 | 13.378 | 60.022 | 15 | 61.54 | 23.407 | 59.988 | 25
61.55 | 35.51 | 59.988 | 43 | 61.54 | 22.41 | 59.976 | 25 | 61.56 | 12.691 | 59.976 | 15 | 61.52 | 13.377 | 60.022 | 15 | 61.55 | 23.412 | 59.988 | 25
61.55 | 35.513 | 59.988 | 43 | 61.55 | 22.41 | 59.976 | 25 | 61.57 | 12.693 | 59.976 | 15 | 61.52 | 13.376 | 60.022 | 15 | 61.56 | 23.415 | 59.988 | 25
61.56 | 35.517 | 59.988 | 43 | 61.56 | 22.409 | 59.976 | 25 | 61.58 | 12.695 | 59.976 | 15 | 61.53 | 13.374 | 60.022 | 15 | 61.57 | 23.417 | 59.988 | 25
61.57 | 35.517 | 59.988 | 43 | 61.57 | 22.409 | 59.976 | 25 | 61.59 | 12.694 | 59.976 | 15 | 61.54 | 13.375 | 60.022 | 15 | 61.58 | 23.423 | 59.988 | 25
61.58 | 35.518 | 59.988 | 43 | 61.58 | 22.41 | 59.976 | 25 | 61.6 | 12.693 | 59.976 | 15 | 61.55 | 13.375 | 60.022 | 15 | 61.58 | 23.43 | 59.988 | 25
61.59 | 35.516 | 59.988 | 43 | 61.58 | 22.412 | 59.976 | 25 | 61.6 | 12.694 | 59.976 | 15 | 61.56 | 13.374 | 60.022 | 15 | 61.59 | 23.435 | 59.988 | 25
61.6 | 35.515 | 59.988 | 43 | 61.59 | 22.414 | 59.976 | 25 | 61.61 | 12.695 | 59.976 | 15 | 61.57 | 13.373 | 60.022 | 15 | 61.6 | 23.441 | 59.988 | 25
61.6 | 35.515 | 59.988 | 43 | 61.6 | 22.416 | 59.976 | 25 | 61.62 | 12.695 | 59.976 | 15 | 61.57 | 13.373 | 60.022 | 15 | 61.61 | 23.444 | 59.988 | 25
61.61 | 35.516 | 59.988 | 43 | 61.61 | 22.416 | 59.976 | 25 | 61.63 | 12.695 | 59.976 | 15 | 61.58 | 13.373 | 60.022 | 15 | 61.62 | 23.448 | 59.988 | 25
61.62 | 35.519 | 59.988 | 43 | 61.62 | 22.417 | 59.976 | 25 | 61.64 | 12.699 | 59.976 | 15 | 61.59 | 13.375 | 60.022 | 15 | 61.63 | 23.448 | 59.988 | 25
61.63 | 35.521 | 59.988 | 43 | 61.63 | 22.416 | 59.976 | 25 | 61.65 | 12.703 | 59.976 | 15 | 61.6 | 13.377 | 60.022 | 15 | 61.64 | 23.448 | 59.988 | 25
61.64 | 35.521 | 59.988 | 43 | 61.63 | 22.416 | 59.976 | 25 | 61.65 | 12.708 | 59.976 | 15 | 61.61 | 13.382 | 60.022 | 15 | 61.64 | 23.449 | 59.988 | 25
61.65 | 35.52 | 59.988 | 43 | 61.64 | 22.417 | 59.976 | 25 | 61.66 | 12.713 | 59.976 | 15 | 61.62 | 13.386 | 60.022 | 15 | 61.65 | 23.45 | 59.988 | 25
61.65 | 35.517 | 59.988 | 43 | 61.65 | 22.419 | 59.976 | 25 | 61.67 | 12.717 | 59.976 | 15 | 61.62 | 13.392 | 60.022 | 15 | 61.66 | 23.451 | 59.988 | 25
61.66 | 35.513 | 59.988 | 43 | 61.66 | 22.42 | 59.976 | 25 | 61.68 | 12.721 | 59.976 | 15 | 61.63 | 13.398 | 60.022 | 15 | 61.67 | 23.451 | 59.988 | 25
61.67 | 35.514 | 59.988 | 43 | 61.67 | 22.421 | 59.976 | 25 | 61.69 | 12.727 | 59.976 | 15 | 61.64 | 13.402 | 60.022 | 15 | 61.68 | 23.452 | 59.988 | 25
61.68 | 35.515 | 59.988 | 43 | 61.68 | 22.421 | 59.976 | 25 | 61.7 | 12.733 | 59.976 | 15 | 61.65 | 13.406 | 60.022 | 15 | 61.69 | 23.453 | 59.988 | 25
61.69 | 35.518 | 59.988 | 43 | 61.68 | 22.421 | 59.976 | 25 | 61.7 | 12.737 | 59.976 | 15 | 61.66 | 13.411 | 60.022 | 15 | 61.69 | 23.456 | 59.988 | 25
61.7 | 35.521 | 59.988 | 43 | 61.69 | 22.424 | 59.976 | 25 | 61.71 | 12.74 | 59.976 | 15 | 61.67 | 13.415 | 60.022 | 15 | 61.7 | 23.459 | 59.988 | 25
61.7 | 35.522 | 59.988 | 43 | 61.7 | 22.427 | 59.976 | 25 | 61.72 | 12.745 | 59.976 | 15 | 61.67 | 13.421 | 60.022 | 15 | 61.71 | 23.459 | 59.988 | 25
61.71 | 35.522 | 59.988 | 43 | 61.71 | 22.431 | 59.976 | 25 | 61.73 | 12.75 | 59.976 | 15 | 61.68 | 13.427 | 60.022 | 15 | 61.72 | 23.46 | 59.988 | 25
61.72 | 35.518 | 59.988 | 43 | 61.72 | 22.435 | 59.976 | 25 | 61.74 | 12.753 | 59.976 | 15 | 61.69 | 13.432 | 60.022 | 15 | 61.73 | 23.46 | 59.988 | 25
61.73 | 35.514 | 59.988 | 43 | 61.73 | 22.439 | 59.976 | 25 | 61.75 | 12.757 | 59.976 | 15 | 61.7 | 13.438 | 60.022 | 15 | 61.73 | 23.46 | 59.988 | 25
61.74 | 35.516 | 59.988 | 43 | 61.73 | 22.442 | 59.976 | 25 | 61.75 | 12.763 | 59.976 | 15 | 61.71 | 13.441 | 60.022 | 15 | 61.74 | 23.459 | 59.988 | 25
61.75 | 35.518 | 59.988 | 43 | 61.74 | 22.446 | 59.976 | 25 | 61.76 | 12.769 | 59.976 | 15 | 61.72 | 13.444 | 60.022 | 15 | 61.75 | 23.458 | 59.988 | 25
61.75 | 35.52 | 59.988 | 43 | 61.75 | 22.449 | 59.976 | 25 | 61.77 | 12.774 | 59.976 | 15 | 61.72 | 13.451 | 60.022 | 15 | 61.76 | 23.458 | 59.988 | 25
61.76 | 35.522 | 59.988 | 43 | 61.76 | 22.454 | 59.976 | 25 | 61.78 | 12.779 | 59.976 | 15 | 61.73 | 13.457 | 60.022 | 15 | 61.77 | 23.459 | 59.988 | 25
61.77 | 35.519 | 59.988 | 43 | 61.77 | 22.46 | 59.976 | 25 | 61.79 | 12.782 | 59.976 | 15 | 61.74 | 13.462 | 60.022 | 15 | 61.78 | 23.459 | 59.988 | 25
61.78 | 35.517 | 59.988 | 43 | 61.78 | 22.466 | 59.976 | 25 | 61.8 | 12.786 | 59.976 | 15 | 61.75 | 13.467 | 60.022 | 15 | 61.78 | 23.459 | 59.988 | 25
61.79 | 35.515 | 59.988 | 43 | 61.78 | 22.472 | 59.976 | 25 | 61.8 | 12.787 | 59.976 | 15 | 61.76 | 13.469 | 60.022 | 15 | 61.79 | 23.457 | 59.988 | 25
61.8 | 35.512 | 59.988 | 43 | 61.79 | 22.475 | 59.976 | 25 | 61.81 | 12.788 | 59.976 | 15 | 61.77 | 13.472 | 60.022 | 15 | 61.8 | 23.456 | 59.988 | 25
61.8 | 35.516 | 59.988 | 43 | 61.8 | 22.478 | 59.976 | 25 | 61.82 | 12.788 | 59.976 | 15 | 61.77 | 13.474 | 60.022 | 15 | 61.81 | 23.456 | 59.988 | 25
61.81 | 35.52 | 59.988 | 43 | 61.81 | 22.481 | 59.976 | 25 | 61.83 | 12.788 | 59.976 | 15 | 61.78 | 13.476 | 60.022 | 15 | 61.82 | 23.456 | 59.988 | 25
61.82 | 35.521 | 59.988 | 43 | 61.82 | 22.484 | 59.976 | 25 | 61.84 | 12.788 | 59.976 | 15 | 61.79 | 13.476 | 60.022 | 15 | 61.83 | 23.457 | 59.988 | 25
61.83 | 35.521 | 59.988 | 43 | 61.83 | 22.489 | 59.976 | 25 | 61.85 | 12.788 | 59.976 | 15 | 61.8 | 13.476 | 60.022 | 15 | 61.83 | 23.458 | 59.988 | 25
61.84 | 35.519 | 59.988 | 43 | 61.83 | 22.495 | 59.976 | 25 | 61.85 | 12.787 | 59.976 | 15 | 61.81 | 13.476 | 60.022 | 15 | 61.84 | 23.456 | 59.988 | 25
61.85 | 35.518 | 59.988 | 43 | 61.84 | 22.497 | 59.976 | 25 | 61.86 | 12.786 | 59.976 | 15 | 61.82 | 13.477 | 60.022 | 15 | 61.85 | 23.455 | 59.988 | 25
61.85 | 35.516 | 59.988 | 43 | 61.85 | 22.5 | 59.976 | 25 | 61.87 | 12.787 | 59.976 | 15 | 61.82 | 13.478 | 60.022 | 15 | 61.86 | 23.452 | 59.988 | 25
61.86 | 35.515 | 59.988 | 43 | 61.86 | 22.501 | 59.976 | 25 | 61.88 | 12.787 | 59.976 | 15 | 61.83 | 13.48 | 60.022 | 15 | 61.87 | 23.449 | 59.988 | 25
61.87 | 35.518 | 59.988 | 43 | 61.87 | 22.502 | 59.976 | 25 | 61.89 | 12.787 | 59.976 | 15 | 61.84 | 13.481 | 60.022 | 15 | 61.88 | 23.449 | 59.988 | 25
61.88 | 35.522 | 59.988 | 43 | 61.88 | 22.503 | 59.976 | 25 | 61.9 | 12.788 | 59.976 | 15 | 61.85 | 13.482 | 60.022 | 15 | 61.89 | 23.45 | 59.988 | 25
61.89 | 35.522 | 59.988 | 43 | 61.88 | 22.504 | 59.976 | 25 | 61.9 | 12.788 | 59.976 | 15 | 61.86 | 13.484 | 60.022 | 15 | 61.89 | 23.452 | 59.988 | 25
61.9 | 35.522 | 59.988 | 43 | 61.89 | 22.505 | 59.976 | 25 | 61.91 | 12.788 | 59.976 | 15 | 61.87 | 13.485 | 60.022 | 15 | 61.9 | 23.453 | 59.988 | 25
61.9 | 35.52 | 59.988 | 43 | 61.9 | 22.507 | 59.976 | 25 | 61.92 | 12.787 | 59.976 | 15 | 61.87 | 13.486 | 60.022 | 15 | 61.91 | 23.453 | 59.988 | 25
61.91 | 35.518 | 59.988 | 43 | 61.91 | 22.508 | 59.976 | 25 | 61.93 | 12.786 | 59.976 | 15 | 61.88 | 13.488 | 60.022 | 15 | 61.92 | 23.453 | 59.988 | 25
61.92 | 35.518 | 59.988 | 43 | 61.92 | 22.509 | 59.976 | 25 | 61.94 | 12.786 | 59.976 | 15 | 61.89 | 13.488 | 60.022 | 15 | 61.93 | 23.454 | 59.988 | 25
61.93 | 35.518 | 59.988 | 43 | 61.93 | 22.506 | 59.976 | 25 | 61.95 | 12.785 | 59.976 | 15 | 61.9 | 13.489 | 60.022 | 15 | 61.94 | 23.456 | 59.988 | 25
61.94 | 35.522 | 59.988 | 43 | 61.93 | 22.504 | 59.976 | 25 | 61.95 | 12.785 | 59.976 | 15 | 61.91 | 13.49 | 60.022 | 15 | 61.94 | 23.457 | 59.988 | 25
61.95 | 35.526 | 59.988 | 43 | 61.94 | 22.502 | 59.976 | 25 | 61.96 | 12.785 | 59.976 | 15 | 61.92 | 13.491 | 60.022 | 15 | 61.95 | 23.458 | 59.988 | 25
61.95 | 35.527 | 59.988 | 43 | 61.95 | 22.501 | 59.976 | 25 | 61.97 | 12.785 | 59.976 | 15 | 61.92 | 13.491 | 60.022 | 15 | 61.96 | 23.461 | 59.988 | 25
61.96 | 35.527 | 59.988 | 43 | 61.96 | 22.504 | 59.976 | 25 | 61.98 | 12.784 | 59.976 | 15 | 61.93 | 13.491 | 60.022 | 15 | 61.97 | 23.463 | 59.988 | 25
61.97 | 35.524 | 59.988 | 43 | 61.97 | 22.507 | 59.976 | 25 | 61.99 | 12.784 | 59.976 | 15 | 61.94 | 13.491 | 60.022 | 15 | 61.98 | 23.463 | 59.988 | 25
61.98 | 35.52 | 59.988 | 43 | 61.98 | 22.507 | 59.976 | 25 | 62 | 12.783 | 59.976 | 15 | 61.95 | 13.49 | 60.022 | 15 | 61.99 | 23.462 | 59.988 | 25
61.99 | 35.522 | 59.988 | 43 | 61.98 | 22.507 | 59.976 | 25 | 62 | 12.783 | 59.976 | 15 | 61.96 | 13.489 | 60.022 | 15 | 61.99 | 23.462 | 59.988 | 25
62 | 35.523 | 59.988 | 43 | 61.99 | 22.505 | 59.976 | 25 | 62.01 | 12.783 | 59.976 | 15 | 61.97 | 13.488 | 60.022 | 15 | 62 | 23.462 | 59.988 | 25
62 | 35.526 | 59.988 | 43 | 62 | 22.503 | 59.976 | 25 | 62.02 | 12.784 | 59.976 | 15 | 61.97 | 13.489 | 60.022 | 15 | 62.01 | 23.464 | 59.988 | 25
62.01 | 35.529 | 59.988 | 43 | 62.01 | 22.503 | 59.976 | 25 | 62.03 | 12.785 | 59.976 | 15 | 61.98 | 13.49 | 60.022 | 15 | 62.02 | 23.467 | 59.988 | 25
62.02 | 35.528 | 59.988 | 43 | 62.02 | 22.504 | 59.976 | 25 | 62.04 | 12.785 | 59.976 | 15 | 61.99 | 13.491 | 60.022 | 15 | 62.03 | 23.469 | 59.988 | 25
62.03 | 35.527 | 59.988 | 43 | 62.03 | 22.505 | 59.976 | 25 | 62.05 | 12.784 | 59.976 | 15 | 62 | 13.492 | 60.022 | 15 | 62.04 | 23.471 | 59.988 | 25
62.04 | 35.526 | 59.988 | 43 | 62.03 | 22.507 | 59.976 | 25 | 62.05 | 12.784 | 59.976 | 15 | 62.01 | 13.493 | 60.022 | 15 | 62.04 | 23.471 | 59.988 | 25
62.05 | 35.525 | 59.988 | 43 | 62.04 | 22.506 | 59.976 | 25 | 62.06 | 12.783 | 59.976 | 15 | 62.02 | 13.493 | 60.022 | 15 | 62.05 | 23.471 | 59.988 | 25
62.05 | 35.528 | 59.988 | 43 | 62.05 | 22.505 | 59.976 | 25 | 62.07 | 12.783 | 59.976 | 15 | 62.02 | 13.492 | 60.022 | 15 | 62.06 | 23.47 | 59.988 | 25
62.06 | 35.532 | 59.988 | 43 | 62.06 | 22.506 | 59.976 | 25 | 62.08 | 12.783 | 59.976 | 15 | 62.03 | 13.491 | 60.022 | 15 | 62.07 | 23.469 | 59.988 | 25
62.07 | 35.536 | 59.988 | 43 | 62.07 | 22.506 | 59.976 | 25 | 62.09 | 12.784 | 59.976 | 15 | 62.04 | 13.491 | 60.022 | 15 | 62.08 | 23.472 | 59.988 | 25
62.08 | 35.541 | 59.988 | 43 | 62.08 | 22.507 | 59.976 | 25 | 62.1 | 12.784 | 59.976 | 15 | 62.05 | 13.491 | 60.022 | 15 | 62.08 | 23.474 | 59.988 | 25
62.09 | 35.542 | 59.988 | 43 | 62.08 | 22.509 | 59.976 | 25 | 62.1 | 12.786 | 59.976 | 15 | 62.06 | 13.492 | 60.022 | 15 | 62.09 | 23.473 | 59.988 | 25
62.1 | 35.543 | 59.988 | 43 | 62.09 | 22.511 | 59.976 | 25 | 62.11 | 12.787 | 59.976 | 15 | 62.07 | 13.494 | 60.022 | 15 | 62.1 | 23.473 | 59.988 | 25
62.1 | 35.543 | 59.988 | 43 | 62.1 | 22.513 | 59.976 | 25 | 62.12 | 12.787 | 59.976 | 15 | 62.07 | 13.493 | 60.022 | 15 | 62.11 | 23.473 | 59.988 | 25
62.11 | 35.543 | 59.988 | 43 | 62.11 | 22.516 | 59.976 | 25 | 62.13 | 12.787 | 59.976 | 15 | 62.08 | 13.491 | 60.022 | 15 | 62.12 | 23.473 | 59.988 | 25
62.12 | 35.548 | 59.988 | 43 | 62.12 | 22.519 | 59.976 | 25 | 62.14 | 12.787 | 59.976 | 15 | 62.09 | 13.49 | 60.022 | 15 | 62.13 | 23.472 | 59.988 | 25
62.13 | 35.552 | 59.988 | 43 | 62.13 | 22.522 | 59.976 | 25 | 62.15 | 12.788 | 59.976 | 15 | 62.1 | 13.489 | 60.022 | 15 | 62.14 | 23.471 | 59.988 | 25
62.14 | 35.558 | 59.988 | 43 | 62.13 | 22.525 | 59.976 | 25 | 62.15 | 12.787 | 59.976 | 15 | 62.11 | 13.49 | 60.022 | 15 | 62.14 | 23.47 | 59.988 | 25
62.15 | 35.563 | 59.988 | 43 | 62.14 | 22.531 | 59.976 | 25 | 62.16 | 12.787 | 59.976 | 15 | 62.12 | 13.491 | 60.022 | 15 | 62.15 | 23.47 | 59.988 | 25
62.15 | 35.564 | 59.988 | 43 | 62.15 | 22.537 | 59.976 | 25 | 62.17 | 12.787 | 59.976 | 15 | 62.12 | 13.493 | 60.022 | 15 | 62.16 | 23.47 | 59.988 | 25
62.16 | 35.564 | 59.988 | 43 | 62.16 | 22.543 | 59.976 | 25 | 62.18 | 12.787 | 59.976 | 15 | 62.13 | 13.495 | 60.022 | 15 | 62.17 | 23.469 | 59.988 | 25
62.17 | 35.565 | 59.988 | 43 | 62.17 | 22.549 | 59.976 | 25 | 62.19 | 12.787 | 59.976 | 15 | 62.14 | 13.494 | 60.022 | 15 | 62.18 | 23.467 | 59.988 | 25
62.18 | 35.565 | 59.988 | 43 | 62.18 | 22.552 | 59.976 | 25 | 62.2 | 12.786 | 59.976 | 15 | 62.15 | 13.493 | 60.022 | 15 | 62.19 | 23.465 | 59.988 | 25
62.19 | 35.571 | 59.988 | 43 | 62.18 | 22.555 | 59.976 | 25 | 62.2 | 12.786 | 59.976 | 15 | 62.16 | 13.492 | 60.022 | 15 | 62.19 | 23.464 | 59.988 | 25
62.2 | 35.577 | 59.988 | 43 | 62.19 | 22.559 | 59.976 | 25 | 62.21 | 12.786 | 59.976 | 15 | 62.17 | 13.491 | 60.022 | 15 | 62.2 | 23.462 | 59.988 | 25
62.2 | 35.578 | 59.988 | 43 | 62.2 | 22.563 | 59.976 | 25 | 62.22 | 12.786 | 59.976 | 15 | 62.17 | 13.489 | 60.022 | 15 | 62.21 | 23.463 | 59.988 | 25
62.21 | 35.58 | 59.988 | 43 | 62.21 | 22.568 | 59.976 | 25 | 62.23 | 12.786 | 59.976 | 15 | 62.18 | 13.486 | 60.022 | 15 | 62.22 | 23.465 | 59.988 | 25
62.22 | 35.578 | 59.988 | 43 | 62.22 | 22.573 | 59.976 | 25 | 62.24 | 12.786 | 59.976 | 15 | 62.19 | 13.487 | 60.022 | 15 | 62.23 | 23.466 | 59.988 | 25
62.23 | 35.577 | 59.988 | 43 | 62.23 | 22.577 | 59.976 | 25 | 62.25 | 12.786 | 59.976 | 15 | 62.2 | 13.488 | 60.022 | 15 | 62.24 | 23.467 | 59.988 | 25
62.24 | 35.578 | 59.988 | 43 | 62.23 | 22.581 | 59.976 | 25 | 62.25 | 12.786 | 59.976 | 15 | 62.21 | 13.488 | 60.022 | 15 | 62.24 | 23.466 | 59.988 | 25
62.25 | 35.578 | 59.988 | 43 | 62.24 | 22.583 | 59.976 | 25 | 62.26 | 12.785 | 59.976 | 15 | 62.22 | 13.488 | 60.022 | 15 | 62.25 | 23.465 | 59.988 | 25
62.25 | 35.581 | 59.988 | 43 | 62.25 | 22.585 | 59.976 | 25 | 62.27 | 12.784 | 59.976 | 15 | 62.22 | 13.486 | 60.022 | 15 | 62.26 | 23.468 | 59.988 | 25
62.26 | 35.584 | 59.988 | 43 | 62.26 | 22.59 | 59.976 | 25 | 62.28 | 12.783 | 59.976 | 15 | 62.23 | 13.483 | 60.022 | 15 | 62.27 | 23.47 | 59.988 | 25
62.27 | 35.583 | 59.988 | 43 | 62.27 | 22.594 | 59.976 | 25 | 62.29 | 12.782 | 59.976 | 15 | 62.24 | 13.482 | 60.022 | 15 | 62.28 | 23.473 | 59.988 | 25
62.28 | 35.582 | 59.988 | 43 | 62.28 | 22.598 | 59.976 | 25 | 62.3 | 12.782 | 59.976 | 15 | 62.25 | 13.481 | 60.022 | 15 | 62.29 | 23.476 | 59.988 | 25
62.29 | 35.579 | 59.988 | 43 | 62.28 | 22.601 | 59.976 | 25 | 62.3 | 12.782 | 59.976 | 15 | 62.26 | 13.483 | 60.022 | 15 | 62.29 | 23.482 | 59.988 | 25
62.3 | 35.575 | 59.988 | 43 | 62.29 | 22.601 | 59.976 | 25 | 62.31 | 12.782 | 59.976 | 15 | 62.27 | 13.486 | 60.022 | 15 | 62.3 | 23.487 | 59.988 | 25
62.3 | 35.575 | 59.988 | 43 | 62.3 | 22.602 | 59.976 | 25 | 62.32 | 12.782 | 59.976 | 15 | 62.27 | 13.485 | 60.022 | 15 | 62.31 | 23.491 | 59.988 | 25
62.31 | 35.574 | 59.988 | 43 | 62.31 | 22.601 | 59.976 | 25 | 62.33 | 12.783 | 59.976 | 15 | 62.28 | 13.484 | 60.022 | 15 | 62.32 | 23.495 | 59.988 | 25
62.32 | 35.577 | 59.988 | 43 | 62.32 | 22.6 | 59.976 | 25 | 62.34 | 12.782 | 59.976 | 15 | 62.29 | 13.483 | 60.022 | 15 | 62.33 | 23.499 | 59.988 | 25
62.33 | 35.58 | 59.988 | 43 | 62.33 | 22.601 | 59.976 | 25 | 62.35 | 12.781 | 59.976 | 15 | 62.3 | 13.482 | 60.022 | 15 | 62.33 | 23.503 | 59.988 | 25
62.34 | 35.58 | 59.988 | 43 | 62.33 | 22.603 | 59.976 | 25 | 62.35 | 12.78 | 59.976 | 15 | 62.31 | 13.483 | 60.022 | 15 | 62.34 | 23.508 | 59.988 | 25
62.35 | 35.579 | 59.988 | 43 | 62.34 | 22.605 | 59.976 | 25 | 62.36 | 12.779 | 59.976 | 15 | 62.32 | 13.483 | 60.022 | 15 | 62.35 | 23.513 | 59.988 | 25
62.35 | 35.576 | 59.988 | 43 | 62.35 | 22.607 | 59.976 | 25 | 62.37 | 12.779 | 59.976 | 15 | 62.32 | 13.483 | 60.022 | 15 | 62.36 | 23.518 | 59.988 | 25
62.36 | 35.574 | 59.988 | 43 | 62.36 | 22.607 | 59.976 | 25 | 62.38 | 12.779 | 59.976 | 15 | 62.33 | 13.483 | 60.022 | 15 | 62.37 | 23.523 | 59.988 | 25
62.37 | 35.574 | 59.988 | 43 | 62.37 | 22.606 | 59.976 | 25 | 62.39 | 12.779 | 59.976 | 15 | 62.34 | 13.483 | 60.022 | 15 | 62.38 | 23.525 | 59.988 | 25
62.38 | 35.575 | 59.988 | 43 | 62.38 | 22.606 | 59.976 | 25 | 62.4 | 12.779 | 59.976 | 15 | 62.35 | 13.483 | 60.022 | 15 | 62.39 | 23.527 | 59.988 | 25
62.39 | 35.577 | 59.988 | 43 | 62.38 | 22.606 | 59.976 | 25 | 62.4 | 12.78 | 59.976 | 15 | 62.36 | 13.483 | 60.022 | 15 | 62.39 | 23.531 | 59.988 | 25
62.4 | 35.58 | 59.988 | 43 | 62.39 | 22.608 | 59.976 | 25 | 62.41 | 12.781 | 59.976 | 15 | 62.37 | 13.484 | 60.022 | 15 | 62.4 | 23.534 | 59.988 | 25
62.4 | 35.577 | 59.988 | 43 | 62.4 | 22.609 | 59.976 | 25 | 62.42 | 12.784 | 59.976 | 15 | 62.37 | 13.484 | 60.022 | 15 | 62.41 | 23.54 | 59.988 | 25
62.41 | 35.574 | 59.988 | 43 | 62.41 | 22.61 | 59.976 | 25 | 62.43 | 12.787 | 59.976 | 15 | 62.38 | 13.484 | 60.022 | 15 | 62.42 | 23.545 | 59.988 | 25
62.42 | 35.572 | 59.988 | 43 | 62.42 | 22.611 | 59.976 | 25 | 62.44 | 12.79 | 59.976 | 15 | 62.39 | 13.485 | 60.022 | 15 | 62.43 | 23.546 | 59.988 | 25
62.43 | 35.569 | 59.988 | 43 | 62.43 | 22.609 | 59.976 | 25 | 62.45 | 12.794 | 59.976 | 15 | 62.4 | 13.486 | 60.022 | 15 | 62.44 | 23.547 | 59.988 | 25
62.44 | 35.573 | 59.988 | 43 | 62.43 | 22.608 | 59.976 | 25 | 62.45 | 12.8 | 59.976 | 15 | 62.41 | 13.489 | 60.022 | 15 | 62.44 | 23.547 | 59.988 | 25
62.45 | 35.578 | 59.988 | 43 | 62.44 | 22.606 | 59.976 | 25 | 62.46 | 12.806 | 59.976 | 15 | 62.42 | 13.492 | 60.022 | 15 | 62.45 | 23.547 | 59.988 | 25
62.45 | 35.58 | 59.988 | 43 | 62.45 | 22.604 | 59.976 | 25 | 62.47 | 12.812 | 59.976 | 15 | 62.42 | 13.495 | 60.022 | 15 | 62.46 | 23.547 | 59.988 | 25
62.46 | 35.583 | 59.988 | 43 | 62.46 | 22.605 | 59.976 | 25 | 62.48 | 12.818 | 59.976 | 15 | 62.43 | 13.499 | 60.022 | 15 | 62.47 | 23.547 | 59.988 | 25
62.47 | 35.582 | 59.988 | 43 | 62.47 | 22.606 | 59.976 | 25 | 62.49 | 12.825 | 59.976 | 15 | 62.44 | 13.504 | 60.022 | 15 | 62.48 | 23.548 | 59.988 | 25
62.48 | 35.581 | 59.988 | 43 | 62.48 | 22.605 | 59.976 | 25 | 62.5 | 12.832 | 59.976 | 15 | 62.45 | 13.509 | 60.022 | 15 | 62.49 | 23.55 | 59.988 | 25
62.49 | 35.581 | 59.988 | 43 | 62.48 | 22.605 | 59.976 | 25 | 62.5 | 12.838 | 59.976 | 15 | 62.46 | 13.513 | 60.022 | 15 | 62.49 | 23.549 | 59.988 | 25
62.5 | 35.581 | 59.988 | 43 | 62.49 | 22.603 | 59.976 | 25 | 62.51 | 12.845 | 59.976 | 15 | 62.47 | 13.518 | 60.022 | 15 | 62.5 | 23.548 | 59.988 | 25
62.5 | 35.586 | 59.988 | 43 | 62.5 | 22.601 | 59.976 | 25 | 62.52 | 12.851 | 59.976 | 15 | 62.47 | 13.524 | 60.022 | 15 | 62.51 | 23.547 | 59.988 | 25
62.51 | 35.592 | 59.988 | 43 | 62.51 | 22.6 | 59.977 | 25 | 62.53 | 12.857 | 59.976 | 15 | 62.48 | 13.529 | 60.022 | 15 | 62.52 | 23.546 | 59.988 | 25
62.52 | 35.593 | 59.988 | 43 | 62.52 | 22.6 | 59.977 | 25 | 62.54 | 12.862 | 59.976 | 15 | 62.49 | 13.534 | 60.022 | 15 | 62.53 | 23.546 | 59.988 | 25
62.53 | 35.595 | 59.988 | 43 | 62.53 | 22.6 | 59.978 | 25 | 62.55 | 12.868 | 59.976 | 15 | 62.5 | 13.539 | 60.022 | 15 | 62.54 | 23.546 | 59.988 | 25
62.54 | 35.595 | 59.988 | 43 | 62.53 | 22.601 | 59.979 | 25 | 62.55 | 12.874 | 59.976 | 15 | 62.51 | 13.545 | 60.022 | 15 | 62.54 | 23.547 | 59.988 | 25
62.55 | 35.594 | 59.988 | 43 | 62.54 | 22.6 | 59.979 | 25 | 62.56 | 12.88 | 59.976 | 15 | 62.52 | 13.552 | 60.022 | 15 | 62.55 | 23.549 | 59.988 | 25
62.55 | 35.596 | 59.988 | 43 | 62.55 | 22.6 | 59.98 | 25 | 62.57 | 12.886 | 59.976 | 15 | 62.52 | 13.556 | 60.022 | 15 | 62.56 | 23.547 | 59.988 | 25
62.56 | 35.597 | 59.988 | 43 | 62.56 | 22.598 | 59.98 | 25 | 62.58 | 12.891 | 59.976 | 15 | 62.53 | 13.56 | 60.022 | 15 | 62.57 | 23.546 | 59.988 | 25
62.57 | 35.602 | 59.988 | 43 | 62.57 | 22.597 | 59.981 | 25 | 62.59 | 12.894 | 59.976 | 15 | 62.54 | 13.563 | 60.022 | 15 | 62.58 | 23.546 | 59.988 | 25
62.58 | 35.606 | 59.988 | 43 | 62.58 | 22.597 | 59.981 | 25 | 62.6 | 12.897 | 59.976 | 15 | 62.55 | 13.567 | 60.022 | 15 | 62.59 | 23.545 | 59.988 | 25
62.59 | 35.607 | 59.988 | 43 | 62.58 | 22.596 | 59.982 | 25 | 62.6 | 12.9 | 59.976 | 15 | 62.56 | 13.571 | 60.022 | 15 | 62.59 | 23.545 | 59.988 | 25
62.6 | 35.607 | 59.988 | 43 | 62.59 | 22.596 | 59.983 | 25 | 62.61 | 12.902 | 59.976 | 15 | 62.57 | 13.574 | 60.022 | 15 | 62.6 | 23.545 | 59.988 | 25
62.6 | 35.606 | 59.988 | 43 | 62.6 | 22.597 | 59.983 | 25 | 62.62 | 12.901 | 59.976 | 15 | 62.57 | 13.577 | 60.022 | 15 | 62.61 | 23.547 | 59.988 | 25
62.61 | 35.605 | 59.988 | 43 | 62.61 | 22.597 | 59.984 | 25 | 62.63 | 12.9 | 59.976 | 15 | 62.58 | 13.58 | 60.022 | 15 | 62.62 | 23.548 | 59.988 | 25
62.62 | 35.607 | 59.988 | 43 | 62.62 | 22.596 | 59.984 | 25 | 62.64 | 12.899 | 59.976 | 15 | 62.59 | 13.579 | 60.022 | 15 | 62.63 | 23.547 | 59.988 | 25
62.63 | 35.609 | 59.988 | 43 | 62.63 | 22.595 | 59.985 | 25 | 62.65 | 12.899 | 59.976 | 15 | 62.6 | 13.579 | 60.022 | 15 | 62.64 | 23.545 | 59.988 | 25
62.64 | 35.613 | 59.988 | 43 | 62.63 | 22.594 | 59.986 | 25 | 62.65 | 12.898 | 59.976 | 15 | 62.61 | 13.578 | 60.022 | 15 | 62.64 | 23.545 | 59.988 | 25
62.65 | 35.616 | 59.988 | 43 | 62.64 | 22.595 | 59.986 | 25 | 62.66 | 12.897 | 59.976 | 15 | 62.62 | 13.576 | 60.022 | 15 | 62.65 | 23.545 | 59.988 | 25
62.65 | 35.617 | 59.988 | 43 | 62.65 | 22.596 | 59.987 | 25 | 62.67 | 12.898 | 59.976 | 15 | 62.62 | 13.576 | 60.022 | 15 | 62.66 | 23.549 | 59.988 | 25
62.66 | 35.617 | 59.988 | 43 | 62.66 | 22.597 | 59.987 | 25 | 62.68 | 12.899 | 59.976 | 15 | 62.63 | 13.575 | 60.022 | 15 | 62.67 | 23.553 | 59.988 | 25
62.67 | 35.614 | 59.988 | 43 | 62.67 | 22.598 | 59.988 | 25 | 62.69 | 12.898 | 59.976 | 15 | 62.64 | 13.574 | 60.022 | 15 | 62.68 | 23.557 | 59.988 | 25
62.68 | 35.61 | 59.988 | 43 | 62.68 | 22.598 | 59.988 | 25 | 62.7 | 12.898 | 59.976 | 15 | 62.65 | 13.574 | 60.022 | 15 | 62.69 | 23.562 | 59.988 | 25
62.69 | 35.612 | 59.988 | 43 | 62.68 | 22.597 | 59.988 | 25 | 62.7 | 12.899 | 59.976 | 15 | 62.66 | 13.573 | 60.022 | 15 | 62.69 | 23.568 | 59.988 | 25
62.7 | 35.613 | 59.988 | 43 | 62.69 | 22.597 | 59.988 | 25 | 62.71 | 12.899 | 59.976 | 15 | 62.67 | 13.572 | 60.022 | 15 | 62.7 | 23.574 | 59.988 | 25
62.7 | 35.615 | 59.988 | 43 | 62.7 | 22.597 | 59.988 | 25 | 62.72 | 12.9 | 59.976 | 15 | 62.67 | 13.57 | 60.022 | 15 | 62.71 | 23.58 | 59.988 | 25
62.71 | 35.617 | 59.988 | 43 | 62.71 | 22.599 | 59.988 | 25 | 62.73 | 12.901 | 59.976 | 15 | 62.68 | 13.569 | 60.022 | 15 | 62.72 | 23.585 | 59.988 | 25
62.72 | 35.615 | 59.988 | 43 | 62.72 | 22.601 | 59.988 | 25 | 62.74 | 12.9 | 59.976 | 15 | 62.69 | 13.569 | 60.022 | 15 | 62.73 | 23.592 | 59.988 | 25
62.73 | 35.613 | 59.988 | 43 | 62.73 | 22.601 | 59.988 | 25 | 62.75 | 12.9 | 59.976 | 15 | 62.7 | 13.569 | 60.022 | 15 | 62.74 | 23.6 | 59.988 | 25
62.74 | 35.612 | 59.988 | 43 | 62.73 | 22.601 | 59.988 | 25 | 62.75 | 12.9 | 59.976 | 15 | 62.71 | 13.57 | 60.022 | 15 | 62.74 | 23.602 | 59.988 | 25
62.75 | 35.612 | 59.988 | 43 | 62.74 | 22.602 | 59.988 | 25 | 62.76 | 12.9 | 59.976 | 15 | 62.72 | 13.57 | 60.022 | 15 | 62.75 | 23.605 | 59.988 | 25
62.75 | 35.615 | 59.988 | 43 | 62.75 | 22.603 | 59.988 | 25 | 62.77 | 12.901 | 59.976 | 15 | 62.72 | 13.571 | 60.022 | 15 | 62.76 | 23.612 | 59.988 | 25
62.76 | 35.618 | 59.988 | 43 | 62.76 | 22.605 | 59.988 | 25 | 62.78 | 12.901 | 59.976 | 15 | 62.73 | 13.571 | 60.022 | 15 | 62.77 | 23.618 | 59.988 | 25
62.77 | 35.617 | 59.988 | 43 | 62.77 | 22.606 | 59.988 | 25 | 62.79 | 12.902 | 59.976 | 15 | 62.74 | 13.571 | 60.022 | 15 | 62.78 | 23.623 | 59.988 | 25
62.78 | 35.616 | 59.988 | 43 | 62.78 | 22.607 | 59.988 | 25 | 62.8 | 12.904 | 59.976 | 15 | 62.75 | 13.571 | 60.022 | 15 | 62.79 | 23.627 | 59.988 | 25
62.79 | 35.613 | 59.988 | 43 | 62.78 | 22.608 | 59.988 | 25 | 62.8 | 12.903 | 59.976 | 15 | 62.76 | 13.572 | 60.022 | 15 | 62.79 | 23.634 | 59.988 | 25
62.8 | 35.61 | 59.988 | 43 | 62.79 | 22.609 | 59.988 | 25 | 62.81 | 12.903 | 59.976 | 15 | 62.77 | 13.572 | 60.022 | 15 | 62.8 | 23.641 | 59.988 | 25
62.8 | 35.608 | 59.988 | 43 | 62.8 | 22.61 | 59.988 | 25 | 62.82 | 12.904 | 59.976 | 15 | 62.77 | 13.573 | 60.022 | 15 | 62.81 | 23.646 | 59.988 | 25
62.81 | 35.606 | 59.988 | 43 | 62.81 | 22.609 | 59.988 | 25 | 62.83 | 12.904 | 59.976 | 15 | 62.78 | 13.573 | 60.022 | 15 | 62.82 | 23.65 | 59.988 | 25
62.82 | 35.608 | 59.988 | 43 | 62.82 | 22.609 | 59.988 | 25 | 62.84 | 12.908 | 59.976 | 15 | 62.79 | 13.573 | 60.022 | 15 | 62.83 | 23.652 | 59.988 | 25
62.83 | 35.61 | 59.988 | 43 | 62.83 | 22.611 | 59.988 | 25 | 62.85 | 12.912 | 59.976 | 15 | 62.8 | 13.573 | 60.022 | 15 | 62.84 | 23.655 | 59.988 | 25
62.84 | 35.611 | 59.988 | 43 | 62.83 | 22.613 | 59.988 | 25 | 62.85 | 12.917 | 59.976 | 15 | 62.81 | 13.573 | 60.022 | 15 | 62.84 | 23.657 | 59.988 | 25
62.85 | 35.611 | 59.988 | 43 | 62.84 | 22.613 | 59.988 | 25 | 62.86 | 12.922 | 59.976 | 15 | 62.82 | 13.573 | 60.022 | 15 | 62.85 | 23.659 | 59.988 | 25
62.85 | 35.612 | 59.988 | 43 | 62.85 | 22.613 | 59.988 | 25 | 62.87 | 12.927 | 59.976 | 15 | 62.82 | 13.576 | 60.022 | 15 | 62.86 | 23.659 | 59.988 | 25
62.86 | 35.614 | 59.988 | 43 | 62.86 | 22.613 | 59.988 | 25 | 62.88 | 12.931 | 59.976 | 15 | 62.83 | 13.58 | 60.022 | 15 | 62.87 | 23.658 | 59.988 | 25
62.87 | 35.618 | 59.988 | 43 | 62.87 | 22.613 | 59.988 | 25 | 62.89 | 12.935 | 59.976 | 15 | 62.84 | 13.586 | 60.022 | 15 | 62.88 | 23.658 | 59.988 | 25
62.88 | 35.621 | 59.988 | 43 | 62.88 | 22.611 | 59.988 | 25 | 62.9 | 12.94 | 59.976 | 15 | 62.85 | 13.592 | 60.022 | 15 | 62.89 | 23.658 | 59.988 | 25
62.89 | 35.63 | 59.988 | 43 | 62.88 | 22.61 | 59.988 | 25 | 62.9 | 12.945 | 59.976 | 15 | 62.86 | 13.599 | 60.022 | 15 | 62.89 | 23.657 | 59.988 | 25
62.9 | 35.638 | 59.988 | 43 | 62.89 | 22.611 | 59.988 | 25 | 62.91 | 12.949 | 59.976 | 15 | 62.87 | 13.605 | 60.022 | 15 | 62.9 | 23.656 | 59.988 | 25
62.9 | 35.642 | 59.988 | 43 | 62.9 | 22.612 | 59.988 | 25 | 62.92 | 12.954 | 59.976 | 15 | 62.87 | 13.611 | 60.022 | 15 | 62.91 | 23.659 | 59.988 | 25
62.91 | 35.646 | 59.988 | 43 | 62.91 | 22.612 | 59.988 | 25 | 62.93 | 12.958 | 59.976 | 15 | 62.88 | 13.617 | 60.022 | 15 | 62.92 | 23.662 | 59.988 | 25
62.92 | 35.648 | 59.988 | 43 | 62.92 | 22.612 | 59.988 | 25 | 62.94 | 12.963 | 59.976 | 15 | 62.89 | 13.623 | 60.022 | 15 | 62.93 | 23.662 | 59.988 | 25
62.93 | 35.649 | 59.988 | 43 | 62.93 | 22.612 | 59.988 | 25 | 62.95 | 12.967 | 59.976 | 15 | 62.9 | 13.628 | 60.022 | 15 | 62.94 | 23.662 | 59.988 | 25
62.94 | 35.656 | 59.988 | 43 | 62.93 | 22.612 | 59.988 | 25 | 62.95 | 12.972 | 59.976 | 15 | 62.91 | 13.634 | 60.022 | 15 | 62.94 | 23.662 | 59.988 | 25
62.95 | 35.664 | 59.988 | 43 | 62.94 | 22.615 | 59.988 | 25 | 62.96 | 12.976 | 59.976 | 15 | 62.92 | 13.64 | 60.022 | 15 | 62.95 | 23.662 | 59.988 | 25
62.95 | 35.671 | 59.988 | 43 | 62.95 | 22.619 | 59.988 | 25 | 62.97 | 12.981 | 59.976 | 15 | 62.92 | 13.645 | 60.022 | 15 | 62.96 | 23.662 | 59.988 | 25
62.96 | 35.679 | 59.988 | 43 | 62.96 | 22.624 | 59.988 | 25 | 62.98 | 12.986 | 59.976 | 15 | 62.93 | 13.65 | 60.022 | 15 | 62.97 | 23.661 | 59.988 | 25
62.97 | 35.683 | 59.988 | 43 | 62.97 | 22.63 | 59.988 | 25 | 62.99 | 12.99 | 59.976 | 15 | 62.94 | 13.655 | 60.022 | 15 | 62.98 | 23.662 | 59.988 | 25
62.98 | 35.686 | 59.988 | 43 | 62.98 | 22.635 | 59.988 | 25 | 63 | 12.995 | 59.976 | 15 | 62.95 | 13.661 | 60.022 | 15 | 62.99 | 23.663 | 59.988 | 25
62.99 | 35.689 | 59.988 | 43 | 62.98 | 22.64 | 59.988 | 25 | 63 | 12.994 | 59.976 | 15 | 62.96 | 13.667 | 60.022 | 15 | 62.99 | 23.662 | 59.988 | 25
63 | 35.691 | 59.988 | 43 | 62.99 | 22.644 | 59.988 | 25 | 63.01 | 12.993 | 59.976 | 15 | 62.97 | 13.673 | 60.022 | 15 | 63 | 23.662 | 59.988 | 25
63 | 35.698 | 59.988 | 43 | 63 | 22.647 | 59.988 | 25 | 63.02 | 12.993 | 59.976 | 15 | 62.97 | 13.679 | 60.022 | 15 | 63.01 | 23.662 | 59.988 | 25
63.01 | 35.705 | 59.988 | 43 | 63.01 | 22.655 | 59.988 | 25 | 63.03 | 12.993 | 59.976 | 15 | 62.98 | 13.685 | 60.022 | 15 | 63.02 | 23.662 | 59.988 | 25
63.02 | 35.709 | 59.988 | 43 | 63.02 | 22.663 | 59.988 | 25 | 63.04 | 12.993 | 59.976 | 15 | 62.99 | 13.688 | 60.022 | 15 | 63.03 | 23.662 | 59.988 | 25
63.03 | 35.713 | 59.988 | 43 | 63.03 | 22.669 | 59.988 | 25 | 63.05 | 12.993 | 59.976 | 15 | 63 | 13.69 | 60.022 | 15 | 63.04 | 23.661 | 59.988 | 25
63.04 | 35.712 | 59.988 | 43 | 63.03 | 22.675 | 59.988 | 25 | 63.05 | 12.993 | 59.976 | 15 | 63.01 | 13.69 | 60.022 | 15 | 63.04 | 23.661 | 59.988 | 25
63.05 | 35.711 | 59.988 | 43 | 63.04 | 22.68 | 59.988 | 25 | 63.06 | 12.993 | 59.976 | 15 | 63.02 | 13.691 | 60.022 | 15 | 63.05 | 23.662 | 59.988 | 25
63.05 | 35.708 | 59.988 | 43 | 63.05 | 22.685 | 59.988 | 25 | 63.07 | 12.993 | 59.976 | 15 | 63.02 | 13.69 | 60.022 | 15 | 63.06 | 23.662 | 59.988 | 25
63.06 | 35.704 | 59.988 | 43 | 63.06 | 22.689 | 59.988 | 25 | 63.08 | 12.993 | 59.976 | 15 | 63.03 | 13.689 | 60.022 | 15 | 63.07 | 23.663 | 59.988 | 25
63.07 | 35.706 | 59.988 | 43 | 63.07 | 22.693 | 59.988 | 25 | 63.09 | 12.993 | 59.976 | 15 | 63.04 | 13.689 | 60.022 | 15 | 63.08 | 23.662 | 59.988 | 25
63.08 | 35.708 | 59.988 | 43 | 63.08 | 22.697 | 59.988 | 25 | 63.1 | 12.993 | 59.976 | 15 | 63.05 | 13.688 | 60.022 | 15 | 63.09 | 23.661 | 59.988 | 25
63.09 | 35.709 | 59.988 | 43 | 63.08 | 22.702 | 59.988 | 25 | 63.1 | 12.993 | 59.976 | 15 | 63.06 | 13.689 | 60.022 | 15 | 63.09 | 23.661 | 59.988 | 25
63.1 | 35.711 | 59.988 | 43 | 63.09 | 22.706 | 59.988 | 25 | 63.11 | 12.993 | 59.976 | 15 | 63.07 | 13.689 | 60.022 | 15 | 63.1 | 23.661 | 59.988 | 25
63.1 | 35.709 | 59.988 | 43 | 63.1 | 22.71 | 59.988 | 25 | 63.12 | 12.993 | 59.976 | 15 | 63.07 | 13.689 | 60.022 | 15 | 63.11 | 23.661 | 59.988 | 25
63.11 | 35.706 | 59.988 | 43 | 63.11 | 22.712 | 59.988 | 25 | 63.13 | 12.993 | 59.976 | 15 | 63.08 | 13.689 | 60.022 | 15 | 63.12 | 23.661 | 59.988 | 25
63.12 | 35.703 | 59.988 | 43 | 63.12 | 22.713 | 59.988 | 25 | 63.14 | 12.993 | 59.976 | 15 | 63.09 | 13.689 | 60.022 | 15 | 63.13 | 23.662 | 59.988 | 25
63.13 | 35.7 | 59.988 | 43 | 63.13 | 22.713 | 59.988 | 25 | 63.15 | 12.993 | 59.976 | 15 | 63.1 | 13.689 | 60.022 | 15 | 63.14 | 23.662 | 59.988 | 25
63.14 | 35.703 | 59.988 | 43 | 63.13 | 22.712 | 59.988 | 25 | 63.15 | 12.992 | 59.976 | 15 | 63.11 | 13.69 | 60.022 | 15 | 63.14 | 23.662 | 59.988 | 25
63.15 | 35.705 | 59.988 | 43 | 63.14 | 22.714 | 59.988 | 25 | 63.16 | 12.992 | 59.976 | 15 | 63.12 | 13.69 | 60.022 | 15 | 63.15 | 23.662 | 59.988 | 25
63.15 | 35.706 | 59.988 | 43 | 63.15 | 22.715 | 59.988 | 25 | 63.17 | 12.993 | 59.976 | 15 | 63.12 | 13.69 | 60.022 | 15 | 63.16 | 23.662 | 59.988 | 25
63.16 | 35.707 | 59.988 | 43 | 63.16 | 22.715 | 59.988 | 25 | 63.18 | 12.994 | 59.976 | 15 | 63.13 | 13.691 | 60.022 | 15 | 63.17 | 23.663 | 59.988 | 25
63.17 | 35.704 | 59.988 | 43 | 63.17 | 22.716 | 59.988 | 25 | 63.19 | 12.994 | 59.976 | 15 | 63.14 | 13.69 | 60.022 | 15 | 63.18 | 23.665 | 59.988 | 25
63.18 | 35.702 | 59.988 | 43 | 63.18 | 22.713 | 59.988 | 25 | 63.2 | 12.994 | 59.976 | 15 | 63.15 | 13.69 | 60.022 | 15 | 63.19 | 23.666 | 59.988 | 25
63.19 | 35.7 | 59.988 | 43 | 63.18 | 22.711 | 59.988 | 25 | 63.2 | 12.994 | 59.976 | 15 | 63.16 | 13.69 | 60.022 | 15 | 63.19 | 23.667 | 59.988 | 25
63.2 | 35.697 | 59.988 | 43 | 63.19 | 22.711 | 59.988 | 25 | 63.21 | 12.993 | 59.976 | 15 | 63.17 | 13.689 | 60.022 | 15 | 63.2 | 23.667 | 59.988 | 25
63.2 | 35.699 | 59.988 | 43 | 63.2 | 22.711 | 59.988 | 25 | 63.22 | 12.993 | 59.976 | 15 | 63.17 | 13.689 | 60.022 | 15 | 63.21 | 23.667 | 59.988 | 25
63.21 | 35.701 | 59.988 | 43 | 63.21 | 22.714 | 59.988 | 25 | 63.23 | 12.993 | 59.976 | 15 | 63.18 | 13.689 | 60.022 | 15 | 63.22 | 23.666 | 59.988 | 25
63.22 | 35.702 | 59.988 | 43 | 63.22 | 22.717 | 59.988 | 25 | 63.24 | 12.993 | 59.976 | 15 | 63.19 | 13.688 | 60.022 | 15 | 63.23 | 23.666 | 59.988 | 25
63.23 | 35.703 | 59.988 | 43 | 63.23 | 22.717 | 59.988 | 25 | 63.25 | 12.993 | 59.976 | 15 | 63.2 | 13.688 | 60.022 | 15 | 63.24 | 23.665 | 59.988 | 25
63.24 | 35.701 | 59.988 | 43 | 63.23 | 22.718 | 59.988 | 25 | 63.25 | 12.993 | 59.976 | 15 | 63.21 | 13.688 | 60.022 | 15 | 63.24 | 23.666 | 59.988 | 25
63.25 | 35.699 | 59.988 | 43 | 63.24 | 22.718 | 59.988 | 25 | 63.26 | 12.994 | 59.976 | 15 | 63.22 | 13.688 | 60.022 | 15 | 63.25 | 23.666 | 59.988 | 25
63.25 | 35.701 | 59.988 | 43 | 63.25 | 22.718 | 59.988 | 25 | 63.27 | 12.994 | 59.976 | 15 | 63.22 | 13.688 | 60.022 | 15 | 63.26 | 23.666 | 59.988 | 25
63.26 | 35.702 | 59.988 | 43 | 63.26 | 22.72 | 59.988 | 25 | 63.28 | 12.993 | 59.976 | 15 | 63.23 | 13.688 | 60.022 | 15 | 63.27 | 23.666 | 59.988 | 25
63.27 | 35.708 | 59.988 | 43 | 63.27 | 22.721 | 59.988 | 25 | 63.29 | 12.993 | 59.976 | 15 | 63.24 | 13.688 | 60.022 | 15 | 63.28 | 23.665 | 59.988 | 25
63.28 | 35.714 | 59.988 | 43 | 63.28 | 22.723 | 59.988 | 25 | 63.3 | 12.993 | 59.976 | 15 | 63.25 | 13.688 | 60.022 | 15 | 63.29 | 23.665 | 59.988 | 25
63.29 | 35.719 | 59.988 | 43 | 63.28 | 22.725 | 59.988 | 25 | 63.3 | 12.992 | 59.976 | 15 | 63.26 | 13.688 | 60.022 | 15 | 63.29 | 23.666 | 59.988 | 25
63.3 | 35.724 | 59.988 | 43 | 63.29 | 22.726 | 59.988 | 25 | 63.31 | 12.991 | 59.976 | 15 | 63.27 | 13.688 | 60.022 | 15 | 63.3 | 23.666 | 59.988 | 25
63.3 | 35.724 | 59.988 | 43 | 63.3 | 22.726 | 59.988 | 25 | 63.32 | 12.992 | 59.976 | 15 | 63.27 | 13.687 | 60.022 | 15 | 63.31 | 23.666 | 59.988 | 25
63.31 | 35.724 | 59.988 | 43 | 63.31 | 22.726 | 59.988 | 25 | 63.33 | 12.992 | 59.976 | 15 | 63.28 | 13.687 | 60.022 | 15 | 63.32 | 23.667 | 59.988 | 25
63.32 | 35.726 | 59.988 | 43 | 63.32 | 22.727 | 59.988 | 25 | 63.34 | 12.992 | 59.976 | 15 | 63.29 | 13.687 | 60.022 | 15 | 63.33 | 23.667 | 59.988 | 25
63.33 | 35.728 | 59.988 | 43 | 63.33 | 22.731 | 59.988 | 25 | 63.35 | 12.992 | 59.976 | 15 | 63.3 | 13.687 | 60.022 | 15 | 63.34 | 23.667 | 59.988 | 25
63.34 | 35.734 | 59.988 | 43 | 63.33 | 22.736 | 59.988 | 25 | 63.35 | 12.992 | 59.976 | 15 | 63.31 | 13.686 | 60.022 | 15 | 63.34 | 23.665 | 59.988 | 25
63.35 | 35.741 | 59.988 | 43 | 63.34 | 22.743 | 59.988 | 25 | 63.36 | 12.992 | 59.976 | 15 | 63.32 | 13.686 | 60.022 | 15 | 63.35 | 23.663 | 59.988 | 25
63.35 | 35.744 | 59.988 | 43 | 63.35 | 22.75 | 59.988 | 25 | 63.37 | 12.992 | 59.976 | 15 | 63.32 | 13.687 | 60.022 | 15 | 63.36 | 23.664 | 59.988 | 25
63.36 | 35.748 | 59.988 | 43 | 63.36 | 22.756 | 59.988 | 25 | 63.38 | 12.992 | 59.976 | 15 | 63.33 | 13.687 | 60.022 | 15 | 63.37 | 23.664 | 59.988 | 25
63.37 | 35.748 | 59.988 | 43 | 63.37 | 22.761 | 59.988 | 25 | 63.39 | 12.992 | 59.976 | 15 | 63.34 | 13.687 | 60.022 | 15 | 63.38 | 23.666 | 59.988 | 25
63.38 | 35.749 | 59.988 | 43 | 63.38 | 22.763 | 59.988 | 25 | 63.4 | 12.992 | 59.976 | 15 | 63.35 | 13.688 | 60.022 | 15 | 63.39 | 23.667 | 59.988 | 25
63.39 | 35.754 | 59.988 | 43 | 63.38 | 22.766 | 59.988 | 25 | 63.4 | 12.992 | 59.976 | 15 | 63.36 | 13.688 | 60.022 | 15 | 63.39 | 23.668 | 59.988 | 25
63.4 | 35.759 | 59.988 | 43 | 63.39 | 22.77 | 59.988 | 25 | 63.41 | 12.992 | 59.976 | 15 | 63.37 | 13.687 | 60.022 | 15 | 63.4 | 23.669 | 59.988 | 25
63.4 | 35.765 | 59.988 | 43 | 63.4 | 22.775 | 59.988 | 25 | 63.42 | 12.992 | 59.976 | 15 | 63.37 | 13.688 | 60.022 | 15 | 63.41 | 23.669 | 59.988 | 25
63.41 | 35.771 | 59.988 | 43 | 63.41 | 22.78 | 59.988 | 25 | 63.43 | 12.992 | 59.976 | 15 | 63.38 | 13.688 | 60.022 | 15 | 63.42 | 23.67 | 59.988 | 25
63.42 | 35.773 | 59.988 | 43 | 63.42 | 22.786 | 59.988 | 25 | 63.44 | 12.992 | 59.976 | 15 | 63.39 | 13.688 | 60.022 | 15 | 63.43 | 23.67 | 59.988 | 25
63.43 | 35.774 | 59.988 | 43 | 63.43 | 22.791 | 59.988 | 25 | 63.45 | 12.991 | 59.976 | 15 | 63.4 | 13.687 | 60.022 | 15 | 63.44 | 23.671 | 59.988 | 25
63.44 | 35.772 | 59.988 | 43 | 63.43 | 22.796 | 59.988 | 25 | 63.45 | 12.991 | 59.976 | 15 | 63.41 | 13.687 | 60.022 | 15 | 63.44 | 23.671 | 59.988 | 25
63.45 | 35.77 | 59.988 | 43 | 63.44 | 22.799 | 59.988 | 25 | 63.46 | 12.991 | 59.976 | 15 | 63.42 | 13.687 | 60.022 | 15 | 63.45 | 23.671 | 59.988 | 25
63.45 | 35.772 | 59.989 | 43 | 63.45 | 22.802 | 59.988 | 25 | 63.47 | 12.992 | 59.976 | 15 | 63.42 | 13.688 | 60.022 | 15 | 63.46 | 23.671 | 59.988 | 25
63.46 | 35.774 | 59.989 | 43 | 63.46 | 22.808 | 59.988 | 25 | 63.48 | 12.993 | 59.976 | 15 | 63.43 | 13.688 | 60.022 | 15 | 63.47 | 23.671 | 59.988 | 25
63.47 | 35.778 | 59.989 | 43 | 63.47 | 22.813 | 59.988 | 25 | 63.49 | 12.993 | 59.976 | 15 | 63.44 | 13.688 | 60.022 | 15 | 63.48 | 23.673 | 59.988 | 25
63.48 | 35.781 | 59.99 | 43 | 63.48 | 22.818 | 59.988 | 25 | 63.5 | 12.993 | 59.976 | 15 | 63.45 | 13.689 | 60.022 | 15 | 63.49 | 23.676 | 59.988 | 25
63.49 | 35.782 | 59.99 | 43 | 63.48 | 22.822 | 59.988 | 25 | 63.5 | 12.993 | 59.976 | 15 | 63.46 | 13.689 | 60.022 | 15 | 63.49 | 23.681 | 59.988 | 25
63.5 | 35.783 | 59.99 | 43 | 63.49 | 22.821 | 59.988 | 25 | 63.51 | 12.993 | 59.976 | 15 | 63.47 | 13.69 | 60.022 | 15 | 63.5 | 23.686 | 59.988 | 25
63.5 | 35.781 | 59.99 | 43 | 63.5 | 22.82 | 59.988 | 25 | 63.52 | 12.992 | 59.976 | 15 | 63.47 | 13.69 | 60.022 | 15 | 63.51 | 23.691 | 59.988 | 25
63.51 | 35.779 | 59.991 | 43 | 63.51 | 22.819 | 59.988 | 25 | 63.53 | 12.992 | 59.976 | 15 | 63.48 | 13.69 | 60.022 | 15 | 63.52 | 23.696 | 59.988 | 25
63.52 | 35.782 | 59.991 | 43 | 63.52 | 22.818 | 59.988 | 25 | 63.54 | 12.992 | 59.976 | 15 | 63.49 | 13.691 | 60.022 | 15 | 63.53 | 23.702 | 59.988 | 25
63.53 | 35.784 | 59.991 | 43 | 63.53 | 22.819 | 59.988 | 25 | 63.55 | 12.992 | 59.976 | 15 | 63.5 | 13.691 | 60.022 | 15 | 63.54 | 23.707 | 59.988 | 25
63.54 | 35.786 | 59.992 | 43 | 63.53 | 22.82 | 59.988 | 25 | 63.55 | 12.992 | 59.976 | 15 | 63.51 | 13.691 | 60.022 | 15 | 63.54 | 23.712 | 59.988 | 25
63.55 | 35.788 | 59.992 | 43 | 63.54 | 22.821 | 59.988 | 25 | 63.56 | 12.992 | 59.976 | 15 | 63.52 | 13.691 | 60.022 | 15 | 63.55 | 23.716 | 59.988 | 25
63.55 | 35.786 | 59.992 | 43 | 63.55 | 22.822 | 59.988 | 25 | 63.57 | 12.992 | 59.976 | 15 | 63.52 | 13.691 | 60.022 | 15 | 63.56 | 23.721 | 59.988 | 25
63.56 | 35.784 | 59.992 | 43 | 63.56 | 22.822 | 59.988 | 25 | 63.58 | 12.992 | 59.976 | 15 | 63.53 | 13.692 | 60.022 | 15 | 63.57 | 23.726 | 59.988 | 25
63.57 | 35.782 | 59.993 | 43 | 63.57 | 22.823 | 59.988 | 25 | 63.59 | 12.992 | 59.976 | 15 | 63.54 | 13.692 | 60.022 | 15 | 63.58 | 23.73 | 59.988 | 25
63.58 | 35.781 | 59.993 | 43 | 63.58 | 22.823 | 59.988 | 25 | 63.6 | 12.991 | 59.976 | 15 | 63.55 | 13.693 | 60.022 | 15 | 63.59 | 23.734 | 59.988 | 25
63.59 | 35.782 | 59.993 | 43 | 63.58 | 22.823 | 59.988 | 25 | 63.6 | 12.992 | 59.976 | 15 | 63.56 | 13.693 | 60.022 | 15 | 63.59 | 23.739 | 59.988 | 25
63.6 | 35.783 | 59.994 | 43 | 63.59 | 22.823 | 59.988 | 25 | 63.61 | 12.992 | 59.976 | 15 | 63.57 | 13.693 | 60.022 | 15 | 63.6 | 23.743 | 59.988 | 25
63.6 | 35.783 | 59.994 | 43 | 63.6 | 22.823 | 59.988 | 25 | 63.62 | 12.992 | 59.976 | 15 | 63.57 | 13.694 | 60.022 | 15 | 63.61 | 23.749 | 59.989 | 25
63.61 | 35.784 | 59.994 | 43 | 63.61 | 22.824 | 59.988 | 25 | 63.63 | 12.992 | 59.976 | 15 | 63.58 | 13.694 | 60.022 | 15 | 63.62 | 23.755 | 59.989 | 25
63.62 | 35.78 | 59.994 | 43 | 63.62 | 22.824 | 59.988 | 25 | 63.64 | 12.993 | 59.976 | 15 | 63.59 | 13.694 | 60.022 | 15 | 63.63 | 23.76 | 59.989 | 25
63.63 | 35.775 | 59.994 | 43 | 63.63 | 22.822 | 59.988 | 25 | 63.65 | 12.994 | 59.976 | 15 | 63.6 | 13.694 | 60.022 | 15 | 63.64 | 23.764 | 59.99 | 25
63.64 | 35.773 | 59.994 | 43 | 63.63 | 22.819 | 59.988 | 25 | 63.65 | 12.997 | 59.976 | 15 | 63.61 | 13.697 | 60.022 | 15 | 63.64 | 23.765 | 59.99 | 25
63.65 | 35.771 | 59.994 | 43 | 63.64 | 22.819 | 59.988 | 25 | 63.66 | 13.001 | 59.976 | 15 | 63.62 | 13.701 | 60.022 | 15 | 63.65 | 23.767 | 59.99 | 25
63.65 | 35.774 | 59.994 | 43 | 63.65 | 22.818 | 59.988 | 25 | 63.67 | 13.005 | 59.976 | 15 | 63.62 | 13.705 | 60.022 | 15 | 63.66 | 23.768 | 59.99 | 25
63.66 | 35.777 | 59.994 | 43 | 63.66 | 22.82 | 59.988 | 25 | 63.68 | 13.009 | 59.976 | 15 | 63.63 | 13.709 | 60.022 | 15 | 63.67 | 23.77 | 59.991 | 25
63.67 | 35.779 | 59.994 | 43 | 63.67 | 22.822 | 59.988 | 25 | 63.69 | 13.014 | 59.976 | 15 | 63.64 | 13.713 | 60.022 | 15 | 63.68 | 23.771 | 59.991 | 25
63.68 | 35.78 | 59.994 | 43 | 63.68 | 22.822 | 59.988 | 25 | 63.7 | 13.02 | 59.976 | 15 | 63.65 | 13.717 | 60.022 | 15 | 63.69 | 23.772 | 59.991 | 25
63.69 | 35.78 | 59.994 | 43 | 63.68 | 22.822 | 59.988 | 25 | 63.7 | 13.026 | 59.976 | 15 | 63.66 | 13.721 | 60.022 | 15 | 63.69 | 23.771 | 59.992 | 25
63.7 | 35.78 | 59.994 | 43 | 63.69 | 22.82 | 59.988 | 25 | 63.71 | 13.032 | 59.976 | 15 | 63.67 | 13.725 | 60.022 | 15 | 63.7 | 23.771 | 59.992 | 25
63.7 | 35.781 | 59.994 | 43 | 63.7 | 22.817 | 59.988 | 25 | 63.72 | 13.037 | 59.976 | 15 | 63.67 | 13.73 | 60.022 | 15 | 63.71 | 23.77 | 59.992 | 25
63.71 | 35.783 | 59.994 | 43 | 63.71 | 22.817 | 59.988 | 25 | 63.73 | 13.042 | 59.976 | 15 | 63.68 | 13.734 | 60.022 | 15 | 63.72 | 23.769 | 59.992 | 25
63.72 | 35.787 | 59.994 | 43 | 63.72 | 22.816 | 59.988 | 25 | 63.74 | 13.048 | 59.976 | 15 | 63.69 | 13.738 | 60.022 | 15 | 63.73 | 23.768 | 59.993 | 25
63.73 | 35.791 | 59.994 | 43 | 63.73 | 22.817 | 59.988 | 25 | 63.75 | 13.053 | 59.976 | 15 | 63.7 | 13.743 | 60.022 | 15 | 63.74 | 23.767 | 59.993 | 25
63.74 | 35.792 | 59.994 | 43 | 63.73 | 22.818 | 59.988 | 25 | 63.75 | 13.058 | 59.976 | 15 | 63.71 | 13.747 | 60.022 | 15 | 63.74 | 23.766 | 59.993 | 25
63.75 | 35.793 | 59.994 | 43 | 63.74 | 22.817 | 59.988 | 25 | 63.76 | 13.063 | 59.976 | 15 | 63.72 | 13.752 | 60.022 | 15 | 63.75 | 23.765 | 59.994 | 25
63.75 | 35.794 | 59.994 | 43 | 63.75 | 22.817 | 59.988 | 25 | 63.77 | 13.067 | 59.976 | 15 | 63.72 | 13.757 | 60.022 | 15 | 63.76 | 23.767 | 59.994 | 25
63.76 | 35.794 | 59.994 | 43 | 63.76 | 22.819 | 59.988 | 25 | 63.78 | 13.071 | 59.976 | 15 | 63.73 | 13.761 | 60.022 | 15 | 63.77 | 23.768 | 59.994 | 25
63.77 | 35.796 | 59.994 | 43 | 63.77 | 22.822 | 59.988 | 25 | 63.79 | 13.076 | 59.976 | 15 | 63.74 | 13.766 | 60.022 | 15 | 63.78 | 23.766 | 59.994 | 25
63.78 | 35.798 | 59.994 | 43 | 63.78 | 22.825 | 59.988 | 25 | 63.8 | 13.082 | 59.976 | 15 | 63.75 | 13.77 | 60.022 | 15 | 63.79 | 23.764 | 59.994 | 25
63.79 | 35.802 | 59.994 | 43 | 63.78 | 22.828 | 59.988 | 25 | 63.8 | 13.084 | 59.976 | 15 | 63.76 | 13.774 | 60.022 | 15 | 63.79 | 23.764 | 59.994 | 25
63.8 | 35.805 | 59.994 | 43 | 63.79 | 22.834 | 59.988 | 25 | 63.81 | 13.087 | 59.976 | 15 | 63.77 | 13.779 | 60.022 | 15 | 63.8 | 23.764 | 59.994 | 25
63.8 | 35.805 | 59.994 | 43 | 63.8 | 22.84 | 59.988 | 25 | 63.82 | 13.088 | 59.976 | 15 | 63.77 | 13.78 | 60.022 | 15 | 63.81 | 23.764 | 59.994 | 25
63.81 | 35.805 | 59.994 | 43 | 63.81 | 22.842 | 59.988 | 25 | 63.83 | 13.09 | 59.976 | 15 | 63.78 | 13.78 | 60.022 | 15 | 63.82 | 23.764 | 59.994 | 25
63.82 | 35.803 | 59.994 | 43 | 63.82 | 22.844 | 59.988 | 25 | 63.84 | 13.091 | 59.976 | 15 | 63.79 | 13.781 | 60.022 | 15 | 63.83 | 23.763 | 59.994 | 25
63.83 | 35.801 | 59.994 | 43 | 63.83 | 22.846 | 59.988 | 25 | 63.85 | 13.091 | 59.976 | 15 | 63.8 | 13.781 | 60.022 | 15 | 63.84 | 23.761 | 59.994 | 25
63.84 | 35.801 | 59.994 | 43 | 63.83 | 22.849 | 59.988 | 25 | 63.85 | 13.092 | 59.976 | 15 | 63.81 | 13.781 | 60.022 | 15 | 63.84 | 23.76 | 59.994 | 25
63.85 | 35.801 | 59.994 | 43 | 63.84 | 22.852 | 59.988 | 25 | 63.86 | 13.093 | 59.976 | 15 | 63.82 | 13.782 | 60.022 | 15 | 63.85 | 23.759 | 59.994 | 25
63.85 | 35.802 | 59.994 | 43 | 63.85 | 22.855 | 59.988 | 25 | 63.87 | 13.091 | 59.976 | 15 | 63.82 | 13.783 | 60.022 | 15 | 63.86 | 23.758 | 59.994 | 25
63.86 | 35.802 | 59.994 | 43 | 63.86 | 22.859 | 59.988 | 25 | 63.88 | 13.089 | 59.976 | 15 | 63.83 | 13.785 | 60.022 | 15 | 63.87 | 23.758 | 59.994 | 25
63.87 | 35.8 | 59.994 | 43 | 63.87 | 22.863 | 59.988 | 25 | 63.89 | 13.089 | 59.976 | 15 | 63.84 | 13.785 | 60.022 | 15 | 63.88 | 23.758 | 59.994 | 25
63.88 | 35.797 | 59.994 | 43 | 63.88 | 22.866 | 59.988 | 25 | 63.9 | 13.088 | 59.976 | 15 | 63.85 | 13.786 | 60.022 | 15 | 63.89 | 23.759 | 59.994 | 25
63.89 | 35.794 | 59.994 | 43 | 63.88 | 22.869 | 59.988 | 25 | 63.91 | 13.089 | 59.976 | 15 | 63.86 | 13.786 | 60.022 | 15 | 63.89 | 23.76 | 59.994 | 25
63.9 | 35.791 | 59.994 | 43 | 63.89 | 22.871 | 59.988 | 25 | 63.91 | 13.09 | 59.976 | 15 | 63.87 | 13.786 | 60.022 | 15 | 63.9 | 23.762 | 59.994 | 25
63.9 | 35.792 | 59.994 | 43 | 63.9 | 22.872 | 59.988 | 25 | 63.92 | 13.09 | 59.976 | 15 | 63.87 | 13.786 | 60.022 | 15 | 63.91 | 23.765 | 59.994 | 25
63.91 | 35.793 | 59.994 | 43 | 63.91 | 22.876 | 59.988 | 25 | 63.93 | 13.091 | 59.976 | 15 | 63.88 | 13.787 | 60.022 | 15 | 63.92 | 23.767 | 59.994 | 25
63.92 | 35.793 | 59.994 | 43 | 63.92 | 22.879 | 59.988 | 25 | 63.94 | 13.091 | 59.976 | 15 | 63.89 | 13.788 | 60.022 | 15 | 63.93 | 23.77 | 59.994 | 25
63.93 | 35.794 | 59.994 | 43 | 63.93 | 22.881 | 59.988 | 25 | 63.95 | 13.091 | 59.976 | 15 | 63.9 | 13.789 | 60.022 | 15 | 63.94 | 23.772 | 59.994 | 25
63.94 | 35.792 | 59.994 | 43 | 63.93 | 22.883 | 59.988 | 25 | 63.96 | 13.091 | 59.976 | 15 | 63.91 | 13.789 | 60.022 | 15 | 63.94 | 23.776 | 59.994 | 25
63.95 | 35.789 | 59.994 | 43 | 63.94 | 22.883 | 59.988 | 25 | 63.96 | 13.091 | 59.976 | 15 | 63.92 | 13.79 | 60.022 | 15 | 63.95 | 23.78 | 59.994 | 25
63.95 | 35.788 | 59.994 | 43 | 63.95 | 22.883 | 59.988 | 25 | 63.97 | 13.093 | 59.976 | 15 | 63.92 | 13.79 | 60.022 | 15 | 63.96 | 23.783 | 59.994 | 25
63.96 | 35.787 | 59.994 | 43 | 63.96 | 22.881 | 59.988 | 25 | 63.98 | 13.096 | 59.976 | 15 | 63.93 | 13.791 | 60.022 | 15 | 63.97 | 23.786 | 59.994 | 25
63.97 | 35.79 | 59.994 | 43 | 63.97 | 22.88 | 59.988 | 25 | 63.99 | 13.096 | 59.976 | 15 | 63.94 | 13.791 | 60.022 | 15 | 63.98 | 23.79 | 59.994 | 25
63.98 | 35.792 | 59.994 | 43 | 63.98 | 22.883 | 59.988 | 25 | 64 | 13.096 | 59.976 | 15 | 63.95 | 13.792 | 60.022 | 15 | 63.99 | 23.793 | 59.994 | 25
63.99 | 35.792 | 59.994 | 43 | 63.98 | 22.886 | 59.988 | 25 | 64 | 13.097 | 59.976 | 15 | 63.96 | 13.791 | 60.022 | 15 | 63.99 | 23.796 | 59.994 | 25
64 | 35.792 | 59.994 | 43 | 63.99 | 22.886 | 59.988 | 25 | 64.01 | 13.099 | 59.976 | 15 | 63.97 | 13.791 | 60.022 | 15 | 64 | 23.799 | 59.994 | 25
64 | 35.791 | 59.994 | 43 | 64 | 22.887 | 59.988 | 25 | 64.02 | 13.099 | 59.976 | 15 | 63.97 | 13.792 | 60.022 | 15 | 64.01 | 23.803 | 59.994 | 25
64.01 | 35.789 | 59.994 | 43 | 64.01 | 22.887 | 59.988 | 25 | 64.03 | 13.099 | 59.976 | 15 | 63.98 | 13.792 | 60.022 | 15 | 64.02 | 23.807 | 59.994 | 25
64.02 | 35.788 | 59.994 | 43 | 64.02 | 22.887 | 59.988 | 25 | 64.04 | 13.102 | 59.976 | 15 | 63.99 | 13.791 | 60.022 | 15 | 64.03 | 23.81 | 59.994 | 25
64.03 | 35.787 | 59.994 | 43 | 64.03 | 22.887 | 59.989 | 25 | 64.05 | 13.104 | 59.976 | 15 | 64 | 13.79 | 60.022 | 15 | 64.04 | 23.813 | 59.994 | 25
64.04 | 35.791 | 59.994 | 43 | 64.03 | 22.887 | 59.989 | 25 | 64.06 | 13.104 | 59.976 | 15 | 64.01 | 13.793 | 60.022 | 15 | 64.04 | 23.815 | 59.994 | 25
64.05 | 35.795 | 59.994 | 43 | 64.04 | 22.889 | 59.989 | 25 | 64.06 | 13.104 | 59.976 | 15 | 64.02 | 13.796 | 60.022 | 15 | 64.05 | 23.816 | 59.994 | 25
64.05 | 35.796 | 59.994 | 43 | 64.05 | 22.891 | 59.99 | 25 | 64.07 | 13.103 | 59.976 | 15 | 64.02 | 13.801 | 60.022 | 15 | 64.06 | 23.818 | 59.994 | 25
64.06 | 35.798 | 59.994 | 43 | 64.06 | 22.893 | 59.99 | 25 | 64.08 | 13.102 | 59.976 | 15 | 64.03 | 13.805 | 60.022 | 15 | 64.07 | 23.819 | 59.994 | 25
64.07 | 35.799 | 59.994 | 43 | 64.07 | 22.895 | 59.99 | 25 | 64.09 | 13.101 | 59.976 | 15 | 64.04 | 13.811 | 60.022 | 15 | 64.08 | 23.821 | 59.994 | 25
64.08 | 35.8 | 59.994 | 43 | 64.08 | 22.895 | 59.99 | 25 | 64.1 | 13.1 | 59.976 | 15 | 64.05 | 13.816 | 60.022 | 15 | 64.09 | 23.824 | 59.994 | 25
64.09 | 35.803 | 59.994 | 43 | 64.08 | 22.894 | 59.991 | 25 | 64.1 | 13.103 | 59.976 | 15 | 64.06 | 13.821 | 60.022 | 15 | 64.09 | 23.824 | 59.994 | 25
64.1 | 35.805 | 59.994 | 43 | 64.09 | 22.893 | 59.991 | 25 | 64.11 | 13.105 | 59.976 | 15 | 64.07 | 13.826 | 60.022 | 15 | 64.1 | 23.825 | 59.994 | 25
64.1 | 35.813 | 59.994 | 43 | 64.1 | 22.892 | 59.991 | 25 | 64.12 | 13.106 | 59.976 | 15 | 64.07 | 13.83 | 60.022 | 15 | 64.11 | 23.824 | 59.994 | 25
64.11 | 35.821 | 59.994 | 43 | 64.11 | 22.894 | 59.992 | 25 | 64.13 | 13.108 | 59.976 | 15 | 64.08 | 13.835 | 60.022 | 15 | 64.12 | 23.824 | 59.994 | 25
64.12 | 35.826 | 59.994 | 43 | 64.12 | 22.896 | 59.992 | 25 | 64.14 | 13.107 | 59.976 | 15 | 64.09 | 13.841 | 60.022 | 15 | 64.13 | 23.825 | 59.994 | 25
64.13 | 35.831 | 59.994 | 43 | 64.13 | 22.897 | 59.992 | 25 | 64.15 | 13.106 | 59.976 | 15 | 64.1 | 13.847 | 60.022 | 15 | 64.14 | 23.825 | 59.994 | 25
64.14 | 35.833 | 59.994 | 43 | 64.13 | 22.898 | 59.992 | 25 | 64.16 | 13.108 | 59.976 | 15 | 64.11 | 13.852 | 60.022 | 15 | 64.14 | 23.825 | 59.994 | 25
64.15 | 35.835 | 59.994 | 43 | 64.14 | 22.898 | 59.993 | 25 | 64.16 | 13.11 | 59.976 | 15 | 64.12 | 13.858 | 60.022 | 15 | 64.15 | 23.824 | 59.994 | 25
64.15 | 35.84 | 59.994 | 43 | 64.15 | 22.898 | 59.993 | 25 | 64.17 | 13.11 | 59.976 | 15 | 64.12 | 13.863 | 60.022 | 15 | 64.16 | 23.824 | 59.994 | 25
64.16 | 35.846 | 59.994 | 43 | 64.16 | 22.902 | 59.993 | 25 | 64.18 | 13.11 | 59.976 | 15 | 64.13 | 13.869 | 60.022 | 15 | 64.17 | 23.825 | 59.994 | 25
64.17 | 35.852 | 59.994 | 43 | 64.17 | 22.906 | 59.994 | 25 | 64.19 | 13.11 | 59.976 | 15 | 64.14 | 13.874 | 60.022 | 15 | 64.18 | 23.823 | 59.994 | 25
64.18 | 35.857 | 59.994 | 43 | 64.18 | 22.913 | 59.994 | 25 | 64.2 | 13.11 | 59.976 | 15 | 64.15 | 13.878 | 60.022 | 15 | 64.19 | 23.821 | 59.994 | 25
64.19 | 35.86 | 59.994 | 43 | 64.18 | 22.919 | 59.994 | 25 | 64.21 | 13.11 | 59.976 | 15 | 64.16 | 13.883 | 60.022 | 15 | 64.19 | 23.821 | 59.994 | 25
64.2 | 35.864 | 59.994 | 43 | 64.19 | 22.923 | 59.994 | 25 | 64.21 | 13.111 | 59.976 | 15 | 64.17 | 13.887 | 60.022 | 15 | 64.2 | 23.821 | 59.994 | 25
64.2 | 35.866 | 59.994 | 43 | 64.2 | 22.926 | 59.994 | 25 | 64.22 | 13.113 | 59.976 | 15 | 64.17 | 13.889 | 60.022 | 15 | 64.21 | 23.821 | 59.994 | 25
64.21 | 35.868 | 59.994 | 43 | 64.21 | 22.93 | 59.994 | 25 | 64.23 | 13.114 | 59.976 | 15 | 64.18 | 13.891 | 60.022 | 15 | 64.22 | 23.82 | 59.994 | 25
64.22 | 35.874 | 59.994 | 43 | 64.22 | 22.933 | 59.994 | 25 | 64.24 | 13.116 | 59.976 | 15 | 64.19 | 13.893 | 60.022 | 15 | 64.23 | 23.819 | 59.994 | 25
64.23 | 35.88 | 59.994 | 43 | 64.23 | 22.938 | 59.994 | 25 | 64.25 | 13.119 | 59.976 | 15 | 64.2 | 13.894 | 60.022 | 15 | 64.24 | 23.819 | 59.994 | 25
64.24 | 35.883 | 59.994 | 43 | 64.23 | 22.943 | 59.994 | 25 | 64.26 | 13.121 | 59.976 | 15 | 64.21 | 13.894 | 60.022 | 15 | 64.24 | 23.818 | 59.994 | 25
64.25 | 35.887 | 59.994 | 43 | 64.24 | 22.948 | 59.994 | 25 | 64.26 | 13.122 | 59.976 | 15 | 64.22 | 13.894 | 60.022 | 15 | 64.25 | 23.817 | 59.994 | 25
64.25 | 35.886 | 59.994 | 43 | 64.25 | 22.952 | 59.994 | 25 | 64.27 | 13.124 | 59.976 | 15 | 64.22 | 13.893 | 60.022 | 15 | 64.26 | 23.816 | 59.994 | 25
64.26 | 35.885 | 59.994 | 43 | 64.26 | 22.956 | 59.994 | 25 | 64.28 | 13.125 | 59.976 | 15 | 64.23 | 13.893 | 60.022 | 15 | 64.27 | 23.815 | 59.994 | 25
64.27 | 35.882 | 59.993 | 43 | 64.27 | 22.96 | 59.994 | 25 | 64.29 | 13.125 | 59.976 | 15 | 64.24 | 13.894 | 60.022 | 15 | 64.28 | 23.815 | 59.994 | 25
64.28 | 35.879 | 59.993 | 43 | 64.28 | 22.963 | 59.994 | 25 | 64.3 | 13.126 | 59.976 | 15 | 64.25 | 13.895 | 60.022 | 15 | 64.29 | 23.814 | 59.994 | 25
64.29 | 35.88 | 59.993 | 43 | 64.28 | 22.967 | 59.994 | 25 | 64.31 | 13.127 | 59.976 | 15 | 64.26 | 13.894 | 60.022 | 15 | 64.29 | 23.814 | 59.994 | 25
64.3 | 35.88 | 59.992 | 43 | 64.29 | 22.973 | 59.994 | 25 | 64.31 | 13.128 | 59.976 | 15 | 64.27 | 13.894 | 60.022 | 15 | 64.3 | 23.813 | 59.994 | 25
64.3 | 35.881 | 59.992 | 43 | 64.3 | 22.979 | 59.994 | 25 | 64.32 | 13.128 | 59.976 | 15 | 64.27 | 13.894 | 60.022 | 15 | 64.31 | 23.815 | 59.994 | 25
64.31 | 35.882 | 59.992 | 43 | 64.31 | 22.981 | 59.994 | 25 | 64.33 | 13.128 | 59.976 | 15 | 64.28 | 13.893 | 60.022 | 15 | 64.32 | 23.816 | 59.994 | 25
64.32 | 35.88 | 59.992 | 43 | 64.32 | 22.983 | 59.994 | 25 | 64.34 | 13.128 | 59.976 | 15 | 64.29 | 13.892 | 60.022 | 15 | 64.33 | 23.82 | 59.994 | 25
64.33 | 35.878 | 59.991 | 43 | 64.33 | 22.984 | 59.994 | 25 | 64.35 | 13.129 | 59.976 | 15 | 64.3 | 13.891 | 60.022 | 15 | 64.34 | 23.823 | 59.994 | 25
64.34 | 35.878 | 59.991 | 43 | 64.33 | 22.984 | 59.994 | 25 | 64.36 | 13.128 | 59.976 | 15 | 64.31 | 13.892 | 60.022 | 15 | 64.34 | 23.827 | 59.994 | 25
64.35 | 35.877 | 59.991 | 43 | 64.34 | 22.982 | 59.994 | 25 | 64.36 | 13.127 | 59.976 | 15 | 64.32 | 13.893 | 60.022 | 15 | 64.35 | 23.832 | 59.994 | 25
64.35 | 35.881 | 59.99 | 43 | 64.35 | 22.98 | 59.994 | 25 | 64.37 | 13.125 | 59.976 | 15 | 64.32 | 13.893 | 60.022 | 15 | 64.36 | 23.833 | 59.994 | 25
64.36 | 35.885 | 59.99 | 43 | 64.36 | 22.983 | 59.994 | 25 | 64.38 | 13.124 | 59.976 | 15 | 64.33 | 13.894 | 60.022 | 15 | 64.37 | 23.834 | 59.994 | 25
64.37 | 35.884 | 59.99 | 43 | 64.37 | 22.985 | 59.994 | 25 | 64.39 | 13.123 | 59.976 | 15 | 64.34 | 13.894 | 60.022 | 15 | 64.38 | 23.837 | 59.994 | 25
64.38 | 35.884 | 59.99 | 43 | 64.38 | 22.985 | 59.994 | 25 | 64.4 | 13.122 | 59.976 | 15 | 64.35 | 13.894 | 60.022 | 15 | 64.39 | 23.84 | 59.994 | 25
64.39 | 35.879 | 59.989 | 43 | 64.38 | 22.986 | 59.994 | 25 | 64.41 | 13.122 | 59.976 | 15 | 64.36 | 13.894 | 60.022 | 15 | 64.39 | 23.843 | 59.994 | 25
64.4 | 35.875 | 59.989 | 43 | 64.39 | 22.983 | 59.994 | 25 | 64.41 | 13.121 | 59.976 | 15 | 64.37 | 13.894 | 60.022 | 15 | 64.4 | 23.847 | 59.994 | 25
64.4 | 35.872 | 59.989 | 43 | 64.4 | 22.981 | 59.994 | 25 | 64.42 | 13.12 | 59.976 | 15 | 64.37 | 13.893 | 60.022 | 15 | 64.41 | 23.849 | 59.994 | 25
64.41 | 35.869 | 59.988 | 43 | 64.41 | 22.982 | 59.994 | 25 | 64.43 | 13.119 | 59.976 | 15 | 64.38 | 13.893 | 60.022 | 15 | 64.42 | 23.851 | 59.994 | 25
64.42 | 35.872 | 59.988 | 43 | 64.42 | 22.983 | 59.994 | 25 | 64.44 | 13.118 | 59.976 | 15 | 64.39 | 13.893 | 60.022 | 15 | 64.43 | 23.853 | 59.994 | 25
64.43 | 35.875 | 59.988 | 43 | 64.43 | 22.985 | 59.994 | 25 | 64.45 | 13.117 | 59.976 | 15 | 64.4 | 13.893 | 60.022 | 15 | 64.44 | 23.855 | 59.994 | 25
64.44 | 35.875 | 59.988 | 43 | 64.43 | 22.988 | 59.994 | 25 | 64.46 | 13.118 | 59.976 | 15 | 64.41 | 13.893 | 60.022 | 15 | 64.44 | 23.858 | 59.994 | 25
64.45 | 35.874 | 59.987 | 43 | 64.44 | 22.988 | 59.994 | 25 | 64.46 | 13.12 | 59.976 | 15 | 64.42 | 13.892 | 60.022 | 15 | 64.45 | 23.862 | 59.994 | 25
64.45 | 35.874 | 59.987 | 43 | 64.45 | 22.988 | 59.994 | 25 | 64.47 | 13.125 | 59.976 | 15 | 64.42 | 13.891 | 60.022 | 15 | 64.46 | 23.865 | 59.994 | 25
64.46 | 35.874 | 59.987 | 43 | 64.46 | 22.984 | 59.994 | 25 | 64.48 | 13.13 | 59.976 | 15 | 64.43 | 13.89 | 60.022 | 15 | 64.47 | 23.867 | 59.994 | 25
64.47 | 35.88 | 59.986 | 43 | 64.47 | 22.98 | 59.994 | 25 | 64.49 | 13.133 | 59.976 | 15 | 64.44 | 13.889 | 60.022 | 15 | 64.48 | 23.869 | 59.994 | 25
64.48 | 35.887 | 59.986 | 43 | 64.48 | 22.981 | 59.994 | 25 | 64.5 | 13.136 | 59.976 | 15 | 64.45 | 13.889 | 60.022 | 15 | 64.49 | 23.87 | 59.994 | 25
64.49 | 35.895 | 59.986 | 43 | 64.48 | 22.982 | 59.994 | 25 | 64.51 | 13.141 | 59.976 | 15 | 64.46 | 13.89 | 60.022 | 15 | 64.49 | 23.87 | 59.994 | 25
64.5 | 35.904 | 59.986 | 43 | 64.49 | 22.984 | 59.994 | 25 | 64.51 | 13.146 | 59.976 | 15 | 64.47 | 13.891 | 60.022 | 15 | 64.5 | 23.87 | 59.994 | 25
64.5 | 35.908 | 59.985 | 43 | 64.5 | 22.986 | 59.994 | 25 | 64.52 | 13.152 | 59.976 | 15 | 64.47 | 13.89 | 60.022 | 15 | 64.51 | 23.872 | 59.994 | 25
64.51 | 35.913 | 59.985 | 43 | 64.51 | 22.987 | 59.994 | 25 | 64.53 | 13.158 | 59.976 | 15 | 64.48 | 13.889 | 60.022 | 15 | 64.52 | 23.874 | 59.994 | 25
64.52 | 35.917 | 59.985 | 43 | 64.52 | 22.987 | 59.994 | 25 | 64.54 | 13.164 | 59.976 | 15 | 64.49 | 13.888 | 60.022 | 15 | 64.53 | 23.875 | 59.994 | 25
64.53 | 35.92 | 59.984 | 43 | 64.53 | 22.985 | 59.994 | 25 | 64.55 | 13.17 | 59.976 | 15 | 64.5 | 13.887 | 60.022 | 15 | 64.54 | 23.876 | 59.994 | 25
64.54 | 35.928 | 59.984 | 43 | 64.53 | 22.983 | 59.994 | 25 | 64.56 | 13.175 | 59.976 | 15 | 64.51 | 13.887 | 60.022 | 15 | 64.54 | 23.877 | 59.994 | 25
64.55 | 35.936 | 59.984 | 43 | 64.54 | 22.983 | 59.994 | 25 | 64.56 | 13.18 | 59.976 | 15 | 64.52 | 13.886 | 60.022 | 15 | 64.55 | 23.877 | 59.994 | 25
64.55 | 35.943 | 59.984 | 43 | 64.55 | 22.983 | 59.994 | 25 | 64.57 | 13.184 | 59.976 | 15 | 64.52 | 13.886 | 60.022 | 15 | 64.56 | 23.877 | 59.994 | 25
64.56 | 35.951 | 59.983 | 43 | 64.56 | 22.984 | 59.994 | 25 | 64.58 | 13.189 | 59.976 | 15 | 64.53 | 13.886 | 60.022 | 15 | 64.57 | 23.878 | 59.994 | 25
64.57 | 35.956 | 59.983 | 43 | 64.57 | 22.985 | 59.994 | 25 | 64.59 | 13.193 | 59.976 | 15 | 64.54 | 13.885 | 60.022 | 15 | 64.58 | 23.878 | 59.994 | 25
64.58 | 35.961 | 59.983 | 43 | 64.58 | 22.985 | 59.994 | 25 | 64.6 | 13.198 | 59.976 | 15 | 64.55 | 13.884 | 60.022 | 15 | 64.59 | 23.879 | 59.994 | 25
64.59 | 35.966 | 59.982 | 43 | 64.58 | 22.984 | 59.994 | 25 | 64.61 | 13.203 | 59.976 | 15 | 64.56 | 13.883 | 60.022 | 15 | 64.59 | 23.88 | 59.994 | 25
64.6 | 35.971 | 59.982 | 43 | 64.59 | 22.983 | 59.994 | 25 | 64.61 | 13.208 | 59.976 | 15 | 64.57 | 13.883 | 60.022 | 15 | 64.6 | 23.881 | 59.994 | 25
64.6 | 35.979 | 59.982 | 43 | 64.6 | 22.982 | 59.994 | 25 | 64.62 | 13.21 | 59.976 | 15 | 64.57 | 13.884 | 60.022 | 15 | 64.61 | 23.881 | 59.994 | 25
64.61 | 35.987 | 59.982 | 43 | 64.61 | 22.982 | 59.994 | 25 | 64.63 | 13.213 | 59.976 | 15 | 64.58 | 13.885 | 60.022 | 15 | 64.62 | 23.881 | 59.994 | 25
64.62 | 35.991 | 59.982 | 43 | 64.62 | 22.983 | 59.994 | 25 | 64.64 | 13.214 | 59.976 | 15 | 64.59 | 13.885 | 60.022 | 15 | 64.63 | 23.881 | 59.994 | 25
64.63 | 35.995 | 59.982 | 43 | 64.63 | 22.986 | 59.994 | 25 | 64.65 | 13.214 | 59.976 | 15 | 64.6 | 13.885 | 60.022 | 15 | 64.64 | 23.881 | 59.994 | 25
64.64 | 35.995 | 59.982 | 43 | 64.63 | 22.989 | 59.994 | 25 | 64.66 | 13.214 | 59.976 | 15 | 64.61 | 13.886 | 60.022 | 15 | 64.64 | 23.882 | 59.994 | 25
64.65 | 35.994 | 59.982 | 43 | 64.64 | 22.989 | 59.994 | 25 | 64.66 | 13.215 | 59.976 | 15 | 64.62 | 13.886 | 60.022 | 15 | 64.65 | 23.884 | 59.994 | 25
64.65 | 35.992 | 59.982 | 43 | 64.65 | 22.988 | 59.994 | 25 | 64.67 | 13.214 | 59.976 | 15 | 64.62 | 13.886 | 60.022 | 15 | 64.66 | 23.883 | 59.994 | 25
64.66 | 35.99 | 59.982 | 43 | 64.66 | 22.986 | 59.994 | 25 | 64.68 | 13.214 | 59.976 | 15 | 64.63 | 13.885 | 60.022 | 15 | 64.67 | 23.883 | 59.994 | 25
64.67 | 35.993 | 59.982 | 43 | 64.67 | 22.984 | 59.994 | 25 | 64.69 | 13.215 | 59.976 | 15 | 64.64 | 13.886 | 60.022 | 15 | 64.68 | 23.883 | 59.994 | 25
64.68 | 35.997 | 59.982 | 43 | 64.68 | 22.985 | 59.994 | 25 | 64.7 | 13.215 | 59.976 | 15 | 64.65 | 13.888 | 60.022 | 15 | 64.69 | 23.882 | 59.994 | 25
64.69 | 35.997 | 59.982 | 43 | 64.68 | 22.986 | 59.994 | 25 | 64.71 | 13.216 | 59.976 | 15 | 64.66 | 13.888 | 60.022 | 15 | 64.69 | 23.885 | 59.994 | 25
64.7 | 35.997 | 59.982 | 43 | 64.69 | 22.987 | 59.994 | 25 | 64.71 | 13.217 | 59.976 | 15 | 64.67 | 13.889 | 60.022 | 15 | 64.7 | 23.888 | 59.994 | 25
64.7 | 35.995 | 59.982 | 43 | 64.7 | 22.988 | 59.994 | 25 | 64.72 | 13.216 | 59.976 | 15 | 64.67 | 13.89 | 60.022 | 15 | 64.71 | 23.895 | 59.994 | 25
64.71 | 35.994 | 59.982 | 43 | 64.71 | 22.987 | 59.994 | 25 | 64.73 | 13.216 | 59.976 | 15 | 64.68 | 13.89 | 60.022 | 15 | 64.72 | 23.901 | 59.994 | 25
64.72 | 35.995 | 59.982 | 43 | 64.72 | 22.986 | 59.994 | 25 | 64.74 | 13.216 | 59.976 | 15 | 64.69 | 13.89 | 60.022 | 15 | 64.73 | 23.907 | 59.994 | 25
64.73 | 35.995 | 59.982 | 43 | 64.73 | 22.986 | 59.994 | 25 | 64.75 | 13.216 | 59.976 | 15 | 64.7 | 13.89 | 60.022 | 15 | 64.74 | 23.913 | 59.994 | 25
64.74 | 35.998 | 59.982 | 43 | 64.73 | 22.986 | 59.994 | 25 | 64.76 | 13.218 | 59.976 | 15 | 64.71 | 13.891 | 60.022 | 15 | 64.74 | 23.917 | 59.994 | 25
64.75 | 36.002 | 59.982 | 43 | 64.74 | 22.986 | 59.994 | 25 | 64.76 | 13.219 | 59.976 | 15 | 64.72 | 13.893 | 60.022 | 15 | 64.75 | 23.922 | 59.994 | 25
64.75 | 36 | 59.982 | 43 | 64.75 | 22.986 | 59.994 | 25 | 64.77 | 13.219 | 59.976 | 15 | 64.72 | 13.895 | 60.022 | 15 | 64.76 | 23.927 | 59.994 | 25
64.76 | 35.999 | 59.982 | 43 | 64.76 | 22.985 | 59.994 | 25 | 64.78 | 13.219 | 59.976 | 15 | 64.73 | 13.896 | 60.022 | 15 | 64.77 | 23.932 | 59.994 | 25
64.77 | 35.997 | 59.982 | 43 | 64.77 | 22.985 | 59.994 | 25 | 64.79 | 13.219 | 59.976 | 15 | 64.74 | 13.896 | 60.022 | 15 | 64.78 | 23.938 | 59.994 | 25
64.78 | 35.996 | 59.982 | 43 | 64.78 | 22.983 | 59.994 | 25 | 64.8 | 13.219 | 59.976 | 15 | 64.75 | 13.896 | 60.022 | 15 | 64.79 | 23.944 | 59.994 | 25
64.79 | 35.999 | 59.982 | 43 | 64.78 | 22.982 | 59.994 | 25 | 64.81 | 13.219 | 59.976 | 15 | 64.76 | 13.896 | 60.022 | 15 | 64.79 | 23.948 | 59.994 | 25
64.8 | 36.001 | 59.982 | 43 | 64.79 | 22.979 | 59.994 | 25 | 64.81 | 13.219 | 59.976 | 15 | 64.77 | 13.897 | 60.022 | 15 | 64.8 | 23.952 | 59.994 | 25
64.8 | 36.002 | 59.982 | 43 | 64.8 | 22.977 | 59.994 | 25 | 64.82 | 13.221 | 59.976 | 15 | 64.77 | 13.897 | 60.022 | 15 | 64.81 | 23.956 | 59.994 | 25
64.81 | 36.002 | 59.982 | 43 | 64.81 | 22.979 | 59.994 | 25 | 64.83 | 13.222 | 59.976 | 15 | 64.78 | 13.897 | 60.022 | 15 | 64.82 | 23.959 | 59.994 | 25
64.82 | 36.001 | 59.982 | 43 | 64.82 | 22.98 | 59.994 | 25 | 64.84 | 13.224 | 59.976 | 15 | 64.79 | 13.898 | 60.022 | 15 | 64.83 | 23.964 | 59.994 | 25
64.83 | 36.001 | 59.982 | 43 | 64.83 | 22.981 | 59.994 | 25 | 64.85 | 13.226 | 59.976 | 15 | 64.8 | 13.9 | 60.022 | 15 | 64.84 | 23.968 | 59.994 | 25
64.84 | 35.998 | 59.982 | 43 | 64.83 | 22.982 | 59.994 | 25 | 64.86 | 13.228 | 59.976 | 15 | 64.81 | 13.899 | 60.022 | 15 | 64.84 | 23.972 | 59.994 | 25
64.85 | 35.995 | 59.982 | 43 | 64.84 | 22.98 | 59.994 | 25 | 64.86 | 13.23 | 59.976 | 15 | 64.81 | 13.898 | 60.022 | 15 | 64.85 | 23.976 | 59.994 | 25
64.85 | 35.999 | 59.982 | 43 | 64.85 | 22.979 | 59.994 | 25 | 64.87 | 13.233 | 59.976 | 15 | 64.82 | 13.899 | 60.022 | 15 | 64.86 | 23.976 | 59.994 | 25
64.86 | 36.002 | 59.982 | 43 | 64.86 | 22.979 | 59.994 | 25 | 64.88 | 13.236 | 59.976 | 15 | 64.83 | 13.9 | 60.022 | 15 | 64.87 | 23.977 | 59.994 | 25
64.87 | 36.003 | 59.982 | 43 | 64.87 | 22.98 | 59.994 | 25 | 64.89 | 13.241 | 59.976 | 15 | 64.84 | 13.905 | 60.022 | 15 | 64.88 | 23.976 | 59.994 | 25
64.88 | 36.004 | 59.982 | 43 | 64.88 | 22.981 | 59.994 | 25 | 64.9 | 13.245 | 59.976 | 15 | 64.85 | 13.909 | 60.022 | 15 | 64.89 | 23.976 | 59.994 | 25
64.89 | 36.005 | 59.982 | 43 | 64.88 | 22.982 | 59.994 | 25 | 64.91 | 13.25 | 59.976 | 15 | 64.86 | 13.914 | 60.022 | 15 | 64.89 | 23.975 | 59.994 | 25
64.9 | 36.005 | 59.982 | 43 | 64.89 | 22.982 | 59.994 | 25 | 64.91 | 13.254 | 59.976 | 15 | 64.86 | 13.919 | 60.022 | 15 | 64.9 | 23.974 | 59.994 | 25
64.9 | 36.005 | 59.982 | 43 | 64.9 | 22.983 | 59.994 | 25 | 64.92 | 13.256 | 59.976 | 15 | 64.87 | 13.923 | 60.022 | 15 | 64.91 | 23.974 | 59.994 | 25
64.91 | 36.005 | 59.982 | 43 | 64.91 | 22.983 | 59.994 | 25 | 64.93 | 13.259 | 59.976 | 15 | 64.88 | 13.926 | 60.022 | 15 | 64.92 | 23.974 | 59.994 | 25
64.92 | 36.011 | 59.982 | 43 | 64.92 | 22.982 | 59.994 | 25 | 64.94 | 13.264 | 59.976 | 15 | 64.89 | 13.929 | 60.022 | 15 | 64.93 | 23.973 | 59.994 | 25
64.93 | 36.018 | 59.982 | 43 | 64.93 | 22.983 | 59.994 | 25 | 64.95 | 13.268 | 59.976 | 15 | 64.9 | 13.932 | 60.022 | 15 | 64.94 | 23.972 | 59.994 | 25
64.94 | 36.021 | 59.982 | 43 | 64.93 | 22.984 | 59.994 | 25 | 64.96 | 13.273 | 59.976 | 15 | 64.91 | 13.936 | 60.022 | 15 | 64.94 | 23.971 | 59.994 | 25
64.95 | 36.024 | 59.982 | 43 | 64.94 | 22.988 | 59.994 | 25 | 64.96 | 13.277 | 59.976 | 15 | 64.92 | 13.939 | 60.022 | 15 | 64.95 | 23.97 | 59.994 | 25
64.95 | 36.024 | 59.982 | 43 | 64.95 | 22.992 | 59.994 | 25 | 64.97 | 13.281 | 59.976 | 15 | 64.92 | 13.944 | 60.022 | 15 | 64.96 | 23.972 | 59.994 | 25
64.96 | 36.025 | 59.982 | 43 | 64.96 | 22.999 | 59.994 | 25 | 64.98 | 13.284 | 59.976 | 15 | 64.93 | 13.95 | 60.022 | 15 | 64.97 | 23.973 | 59.994 | 25
64.97 | 36.027 | 59.982 | 43 | 64.97 | 23.005 | 59.994 | 25 | 64.99 | 13.288 | 59.976 | 15 | 64.94 | 13.954 | 60.022 | 15 | 64.98 | 23.974 | 59.994 | 25
64.98 | 36.03 | 59.982 | 43 | 64.98 | 23.007 | 59.994 | 25 | 65 | 13.291 | 59.976 | 15 | 64.95 | 13.958 | 60.022 | 15 | 64.99 | 23.974 | 59.994 | 25
64.99 | 36.036 | 59.982 | 43 | 64.98 | 23.01 | 59.994 | 25 | 65.01 | 13.295 | 59.976 | 15 | 64.96 | 13.961 | 60.022 | 15 | 64.99 | 23.975 | 59.994 | 25
65 | 36.043 | 59.982 | 43 | 64.99 | 23.015 | 59.994 | 25 | 65.01 | 13.298 | 59.976 | 15 | 64.96 | 13.964 | 60.022 | 15 | 65 | 23.975 | 59.994 | 25
65.01 | 36.046 | 59.982 | 43 | 65 | 23.02 | 59.994 | 25 | 65.02 | 13.3 | 59.976 | 15 | 64.97 | 13.968 | 60.022 | 15 | 65.01 | 23.976 | 59.994 | 25
65.01 | 36.049 | 59.982 | 43 | 65.01 | 23.028 | 59.994 | 25 | 65.03 | 13.301 | 59.976 | 15 | 64.98 | 13.972 | 60.022 | 15 | 65.02 | 23.977 | 59.994 | 25
65.02 | 36.047 | 59.982 | 43 | 65.02 | 23.035 | 59.994 | 25 | 65.04 | 13.302 | 59.976 | 15 | 64.99 | 13.976 | 60.022 | 15 | 65.03 | 23.978 | 59.994 | 25
65.03 | 36.046 | 59.982 | 43 | 65.03 | 23.04 | 59.994 | 25 | 65.05 | 13.303 | 59.976 | 15 | 65 | 13.98 | 60.022 | 15 | 65.04 | 23.979 | 59.994 | 25
65.04 | 36.049 | 59.982 | 43 | 65.03 | 23.045 | 59.994 | 25 | 65.06 | 13.303 | 59.976 | 15 | 65.01 | 13.981 | 60.022 | 15 | 65.04 | 23.98 | 59.994 | 25
65.05 | 36.053 | 59.982 | 43 | 65.04 | 23.049 | 59.994 | 25 | 65.06 | 13.303 | 59.976 | 15 | 65.01 | 13.982 | 60.022 | 15 | 65.05 | 23.981 | 59.994 | 25
65.06 | 36.057 | 59.982 | 43 | 65.05 | 23.053 | 59.994 | 25 | 65.07 | 13.303 | 59.976 | 15 | 65.02 | 13.982 | 60.022 | 15 | 65.06 | 23.981 | 59.994 | 25
65.06 | 36.061 | 59.982 | 43 | 65.06 | 23.058 | 59.994 | 25 | 65.08 | 13.303 | 59.976 | 15 | 65.03 | 13.982 | 60.022 | 15 | 65.07 | 23.981 | 59.994 | 25
65.07 | 36.062 | 59.982 | 43 | 65.07 | 23.063 | 59.994 | 25 | 65.09 | 13.304 | 59.976 | 15 | 65.04 | 13.983 | 60.022 | 15 | 65.08 | 23.98 | 59.994 | 25
65.08 | 36.062 | 59.982 | 43 | 65.08 | 23.069 | 59.994 | 25 | 65.1 | 13.305 | 59.976 | 15 | 65.05 | 13.983 | 60.022 | 15 | 65.09 | 23.979 | 59.994 | 25
65.09 | 36.06 | 59.982 | 43 | 65.08 | 23.075 | 59.994 | 25 | 65.11 | 13.305 | 59.976 | 15 | 65.06 | 13.984 | 60.022 | 15 | 65.09 | 23.978 | 59.994 | 25
65.1 | 36.058 | 59.982 | 43 | 65.09 | 23.078 | 59.994 | 25 | 65.11 | 13.305 | 59.976 | 15 | 65.06 | 13.985 | 60.022 | 15 | 65.1 | 23.977 | 59.994 | 25
65.11 | 36.059 | 59.982 | 43 | 65.1 | 23.081 | 59.994 | 25 | 65.12 | 13.305 | 59.976 | 15 | 65.07 | 13.986 | 60.022 | 15 | 65.11 | 23.978 | 59.994 | 25
65.11 | 36.06 | 59.982 | 43 | 65.11 | 23.083 | 59.994 | 25 | 65.13 | 13.305 | 59.976 | 15 | 65.08 | 13.987 | 60.022 | 15 | 65.12 | 23.979 | 59.994 | 25
65.12 | 36.061 | 59.982 | 43 | 65.12 | 23.084 | 59.994 | 25 | 65.14 | 13.305 | 59.976 | 15 | 65.09 | 13.986 | 60.022 | 15 | 65.13 | 23.979 | 59.994 | 25
65.13 | 36.063 | 59.982 | 43 | 65.13 | 23.085 | 59.994 | 25 | 65.15 | 13.305 | 59.976 | 15 | 65.1 | 13.985 | 60.022 | 15 | 65.14 | 23.979 | 59.994 | 25
65.14 | 36.062 | 59.982 | 43 | 65.13 | 23.086 | 59.994 | 25 | 65.16 | 13.305 | 59.976 | 15 | 65.11 | 13.987 | 60.022 | 15 | 65.14 | 23.978 | 59.994 | 25
65.15 | 36.062 | 59.982 | 43 | 65.14 | 23.089 | 59.994 | 25 | 65.16 | 13.305 | 59.976 | 15 | 65.11 | 13.988 | 60.022 | 15 | 65.15 | 23.977 | 59.994 | 25
65.16 | 36.06 | 59.982 | 43 | 65.15 | 23.092 | 59.994 | 25 | 65.17 | 13.304 | 59.976 | 15 | 65.12 | 13.989 | 60.022 | 15 | 65.16 | 23.976 | 59.994 | 25
65.16 | 36.059 | 59.982 | 43 | 65.16 | 23.091 | 59.994 | 25 | 65.18 | 13.303 | 59.976 | 15 | 65.13 | 13.99 | 60.022 | 15 | 65.17 | 23.974 | 59.994 | 25
65.17 | 36.06 | 59.982 | 43 | 65.17 | 23.09 | 59.994 | 25 | 65.19 | 13.303 | 59.976 | 15 | 65.14 | 13.991 | 60.022 | 15 | 65.18 | 23.974 | 59.994 | 25
65.18 | 36.061 | 59.982 | 43 | 65.18 | 23.088 | 59.994 | 25 | 65.2 | 13.303 | 59.976 | 15 | 65.15 | 13.993 | 60.022 | 15 | 65.19 | 23.973 | 59.994 | 25
65.19 | 36.06 | 59.982 | 43 | 65.18 | 23.085 | 59.994 | 25 | 65.21 | 13.303 | 59.976 | 15 | 65.16 | 13.993 | 60.022 | 15 | 65.19 | 23.972 | 59.994 | 25
65.2 | 36.059 | 59.982 | 43 | 65.19 | 23.086 | 59.994 | 25 | 65.21 | 13.303 | 59.976 | 15 | 65.16 | 13.993 | 60.022 | 15 | 65.2 | 23.971 | 59.994 | 25
65.21 | 36.057 | 59.982 | 43 | 65.2 | 23.086 | 59.994 | 25 | 65.22 | 13.303 | 59.976 | 15 | 65.17 | 13.993 | 60.022 | 15 | 65.21 | 23.97 | 59.994 | 25
65.21 | 36.055 | 59.982 | 43 | 65.21 | 23.087 | 59.994 | 25 | 65.23 | 13.302 | 59.976 | 15 | 65.18 | 13.993 | 60.022 | 15 | 65.22 | 23.968 | 59.994 | 25
65.22 | 36.056 | 59.982 | 43 | 65.22 | 23.087 | 59.994 | 25 | 65.24 | 13.302 | 59.976 | 15 | 65.19 | 13.993 | 60.022 | 15 | 65.23 | 23.967 | 59.994 | 25
65.23 | 36.057 | 59.982 | 43 | 65.23 | 23.086 | 59.994 | 25 | 65.25 | 13.302 | 59.976 | 15 | 65.2 | 13.993 | 60.022 | 15 | 65.24 | 23.967 | 59.994 | 25
65.24 | 36.059 | 59.982 | 43 | 65.23 | 23.086 | 59.994 | 25 | 65.26 | 13.302 | 59.976 | 15 | 65.21 | 13.992 | 60.022 | 15 | 65.24 | 23.967 | 59.994 | 25
65.25 | 36.061 | 59.982 | 43 | 65.24 | 23.085 | 59.994 | 25 | 65.26 | 13.302 | 59.976 | 15 | 65.21 | 13.991 | 60.022 | 15 | 65.25 | 23.968 | 59.994 | 25
65.26 | 36.06 | 59.982 | 43 | 65.25 | 23.084 | 59.994 | 25 | 65.27 | 13.301 | 59.976 | 15 | 65.22 | 13.991 | 60.022 | 15 | 65.26 | 23.969 | 59.994 | 25
65.26 | 36.06 | 59.982 | 43 | 65.26 | 23.087 | 59.994 | 25 | 65.28 | 13.301 | 59.976 | 15 | 65.23 | 13.991 | 60.022 | 15 | 65.27 | 23.969 | 59.994 | 25
65.27 | 36.06 | 59.982 | 43 | 65.27 | 23.09 | 59.994 | 25 | 65.29 | 13.3 | 59.976 | 15 | 65.24 | 13.993 | 60.022 | 15 | 65.28 | 23.969 | 59.994 | 25
65.28 | 36.061 | 59.982 | 43 | 65.28 | 23.091 | 59.994 | 25 | 65.3 | 13.3 | 59.976 | 15 | 65.25 | 13.995 | 60.022 | 15 | 65.29 | 23.968 | 59.994 | 25
65.29 | 36.065 | 59.982 | 43 | 65.28 | 23.091 | 59.994 | 25 | 65.31 | 13.3 | 59.976 | 15 | 65.26 | 13.998 | 60.022 | 15 | 65.29 | 23.967 | 59.994 | 25
65.3 | 36.07 | 59.982 | 43 | 65.29 | 23.091 | 59.994 | 25 | 65.31 | 13.3 | 59.976 | 15 | 65.26 | 14.002 | 60.022 | 15 | 65.3 | 23.966 | 59.994 | 25
65.31 | 36.076 | 59.982 | 43 | 65.3 | 23.09 | 59.994 | 25 | 65.32 | 13.3 | 59.976 | 15 | 65.27 | 14.005 | 60.022 | 15 | 65.31 | 23.967 | 59.994 | 25
65.31 | 36.082 | 59.982 | 43 | 65.31 | 23.089 | 59.994 | 25 | 65.33 | 13.3 | 59.976 | 15 | 65.28 | 14.008 | 60.022 | 15 | 65.32 | 23.967 | 59.994 | 25
65.32 | 36.084 | 59.982 | 43 | 65.32 | 23.087 | 59.994 | 25 | 65.34 | 13.3 | 59.976 | 15 | 65.29 | 14.011 | 60.022 | 15 | 65.33 | 23.968 | 59.994 | 25
65.33 | 36.086 | 59.982 | 43 | 65.33 | 23.09 | 59.994 | 25 | 65.35 | 13.301 | 59.976 | 15 | 65.3 | 14.013 | 60.022 | 15 | 65.34 | 23.968 | 59.994 | 25
65.34 | 36.089 | 59.982 | 43 | 65.33 | 23.093 | 59.994 | 25 | 65.36 | 13.301 | 59.976 | 15 | 65.31 | 14.016 | 60.022 | 15 | 65.34 | 23.968 | 59.994 | 25
65.35 | 36.092 | 59.982 | 43 | 65.34 | 23.097 | 59.994 | 25 | 65.36 | 13.3 | 59.976 | 15 | 65.31 | 14.018 | 60.022 | 15 | 65.35 | 23.967 | 59.994 | 25
65.36 | 36.1 | 59.982 | 43 | 65.35 | 23.1 | 59.994 | 25 | 65.37 | 13.3 | 59.976 | 15 | 65.32 | 14.021 | 60.022 | 15 | 65.36 | 23.968 | 59.994 | 25
65.36 | 36.107 | 59.982 | 43 | 65.36 | 23.104 | 59.994 | 25 | 65.38 | 13.301 | 59.976 | 15 | 65.33 | 14.024 | 60.022 | 15 | 65.37 | 23.969 | 59.994 | 25
65.37 | 36.111 | 59.982 | 43 | 65.37 | 23.108 | 59.994 | 25 | 65.39 | 13.301 | 59.976 | 15 | 65.34 | 14.027 | 60.022 | 15 | 65.38 | 23.97 | 59.994 | 25
65.38 | 36.115 | 59.982 | 43 | 65.38 | 23.112 | 59.994 | 25 | 65.4 | 13.301 | 59.976 | 15 | 65.35 | 14.03 | 60.022 | 15 | 65.39 | 23.97 | 59.994 | 25
65.39 | 36.115 | 59.982 | 43 | 65.38 | 23.116 | 59.994 | 25 | 65.41 | 13.302 | 59.976 | 15 | 65.36 | 14.033 | 60.022 | 15 | 65.39 | 23.972 | 59.994 | 25
65.4 | 36.116 | 59.982 | 43 | 65.39 | 23.122 | 59.994 | 25 | 65.41 | 13.302 | 59.976 | 15 | 65.36 | 14.036 | 60.022 | 15 | 65.4 | 23.973 | 59.994 | 25
65.41 | 36.119 | 59.982 | 43 | 65.4 | 23.128 | 59.994 | 25 | 65.42 | 13.303 | 59.976 | 15 | 65.37 | 14.039 | 60.022 | 15 | 65.41 | 23.973 | 59.994 | 25
65.41 | 36.121 | 59.982 | 43 | 65.41 | 23.133 | 59.994 | 25 | 65.43 | 13.303 | 59.976 | 15 | 65.38 | 14.043 | 60.022 | 15 | 65.42 | 23.974 | 59.994 | 25
65.42 | 36.128 | 59.982 | 43 | 65.42 | 23.138 | 59.994 | 25 | 65.44 | 13.304 | 59.976 | 15 | 65.39 | 14.046 | 60.022 | 15 | 65.43 | 23.975 | 59.994 | 25
65.43 | 36.135 | 59.982 | 43 | 65.43 | 23.14 | 59.994 | 25 | 65.45 | 13.305 | 59.976 | 15 | 65.4 | 14.049 | 60.022 | 15 | 65.44 | 23.976 | 59.994 | 25
65.44 | 36.137 | 59.982 | 43 | 65.43 | 23.143 | 59.994 | 25 | 65.46 | 13.306 | 59.976 | 15 | 65.41 | 14.05 | 60.022 | 15 | 65.44 | 23.976 | 59.994 | 25
65.45 | 36.139 | 59.982 | 43 | 65.44 | 23.146 | 59.994 | 25 | 65.46 | 13.306 | 59.976 | 15 | 65.41 | 14.051 | 60.022 | 15 | 65.45 | 23.976 | 59.994 | 25
65.46 | 36.138 | 59.982 | 43 | 65.45 | 23.15 | 59.994 | 25 | 65.47 | 13.306 | 59.976 | 15 | 65.42 | 14.052 | 60.022 | 15 | 65.46 | 23.976 | 59.994 | 25
65.46 | 36.136 | 59.982 | 43 | 65.46 | 23.155 | 59.994 | 25 | 65.48 | 13.305 | 59.976 | 15 | 65.43 | 14.053 | 60.022 | 15 | 65.47 | 23.977 | 59.994 | 25
65.47 | 36.136 | 59.982 | 43 | 65.47 | 23.16 | 59.994 | 25 | 65.49 | 13.306 | 59.976 | 15 | 65.44 | 14.053 | 60.022 | 15 | 65.48 | 23.979 | 59.994 | 25
65.48 | 36.135 | 59.982 | 43 | 65.48 | 23.164 | 59.994 | 25 | 65.5 | 13.306 | 59.976 | 15 | 65.45 | 14.053 | 60.022 | 15 | 65.49 | 23.981 | 59.994 | 25
65.49 | 36.138 | 59.982 | 43 | 65.48 | 23.169 | 59.994 | 25 | 65.51 | 13.306 | 59.976 | 15 | 65.46 | 14.053 | 60.022 | 15 | 65.49 | 23.982 | 59.994 | 25
65.5 | 36.14 | 59.982 | 43 | 65.49 | 23.172 | 59.994 | 25 | 65.51 | 13.306 | 59.976 | 15 | 65.46 | 14.052 | 60.022 | 15 | 65.5 | 23.983 | 59.994 | 25
65.51 | 36.139 | 59.982 | 43 | 65.5 | 23.175 | 59.994 | 25 | 65.52 | 13.306 | 59.976 | 15 | 65.47 | 14.052 | 60.022 | 15 | 65.51 | 23.985 | 59.994 | 25
65.51 | 36.137 | 59.982 | 43 | 65.51 | 23.176 | 59.994 | 25 | 65.53 | 13.306 | 59.976 | 15 | 65.48 | 14.052 | 60.022 | 15 | 65.52 | 23.986 | 59.994 | 25
65.52 | 36.135 | 59.982 | 43 | 65.52 | 23.177 | 59.994 | 25 | 65.54 | 13.305 | 59.976 | 15 | 65.49 | 14.053 | 60.022 | 15 | 65.53 | 23.988 | 59.994 | 25
65.53 | 36.133 | 59.982 | 43 | 65.53 | 23.178 | 59.994 | 25 | 65.55 | 13.305 | 59.976 | 15 | 65.5 | 14.054 | 60.022 | 15 | 65.54 | 23.991 | 59.994 | 25
65.54 | 36.137 | 59.982 | 43 | 65.53 | 23.178 | 59.994 | 25 | 65.56 | 13.306 | 59.976 | 15 | 65.51 | 14.054 | 60.022 | 15 | 65.54 | 23.996 | 59.994 | 25
65.55 | 36.141 | 59.982 | 43 | 65.54 | 23.179 | 59.994 | 25 | 65.56 | 13.307 | 59.976 | 15 | 65.51 | 14.054 | 60.022 | 15 | 65.55 | 24.001 | 59.994 | 25
65.56 | 36.142 | 59.982 | 43 | 65.55 | 23.179 | 59.994 | 25 | 65.57 | 13.307 | 59.976 | 15 | 65.52 | 14.054 | 60.022 | 15 | 65.56 | 24.005 | 59.994 | 25
65.56 | 36.144 | 59.982 | 43 | 65.56 | 23.178 | 59.994 | 25 | 65.58 | 13.308 | 59.976 | 15 | 65.53 | 14.054 | 60.022 | 15 | 65.57 | 24.01 | 59.994 | 25
65.57 | 36.144 | 59.982 | 43 | 65.57 | 23.177 | 59.994 | 25 | 65.59 | 13.307 | 59.976 | 15 | 65.54 | 14.054 | 60.022 | 15 | 65.58 | 24.014 | 59.994 | 25
65.58 | 36.144 | 59.982 | 43 | 65.58 | 23.177 | 59.994 | 25 | 65.6 | 13.306 | 59.976 | 15 | 65.55 | 14.055 | 60.022 | 15 | 65.59 | 24.018 | 59.994 | 25
65.59 | 36.143 | 59.982 | 43 | 65.58 | 23.178 | 59.994 | 25 | 65.61 | 13.305 | 59.976 | 15 | 65.56 | 14.056 | 60.022 | 15 | 65.59 | 24.022 | 59.994 | 25
65.6 | 36.142 | 59.982 | 43 | 65.59 | 23.179 | 59.994 | 25 | 65.61 | 13.304 | 59.976 | 15 | 65.56 | 14.057 | 60.022 | 15 | 65.6 | 24.025 | 59.994 | 25
65.61 | 36.145 | 59.982 | 43 | 65.6 | 23.18 | 59.994 | 25 | 65.62 | 13.303 | 59.976 | 15 | 65.57 | 14.058 | 60.022 | 15 | 65.61 | 24.03 | 59.994 | 25
65.61 | 36.149 | 59.982 | 43 | 65.61 | 23.181 | 59.994 | 25 | 65.63 | 13.302 | 59.976 | 15 | 65.58 | 14.058 | 60.022 | 15 | 65.62 | 24.035 | 59.994 | 25
65.62 | 36.15 | 59.982 | 43 | 65.62 | 23.183 | 59.994 | 25 | 65.64 | 13.302 | 59.976 | 15 | 65.59 | 14.058 | 60.022 | 15 | 65.63 | 24.039 | 59.994 | 25
65.63 | 36.151 | 59.982 | 43 | 65.63 | 23.181 | 59.994 | 25 | 65.65 | 13.302 | 59.976 | 15 | 65.6 | 14.058 | 60.022 | 15 | 65.64 | 24.044 | 59.994 | 25
65.64 | 36.15 | 59.982 | 43 | 65.63 | 23.18 | 59.994 | 25 | 65.66 | 13.302 | 59.976 | 15 | 65.61 | 14.059 | 60.022 | 15 | 65.64 | 24.047 | 59.994 | 25
65.65 | 36.15 | 59.982 | 43 | 65.64 | 23.181 | 59.994 | 25 | 65.66 | 13.302 | 59.976 | 15 | 65.61 | 14.06 | 60.022 | 15 | 65.65 | 24.05 | 59.994 | 25
65.66 | 36.149 | 59.982 | 43 | 65.65 | 23.183 | 59.994 | 25 | 65.67 | 13.303 | 59.976 | 15 | 65.62 | 14.062 | 60.022 | 15 | 65.66 | 24.054 | 59.994 | 25
65.66 | 36.148 | 59.982 | 43 | 65.66 | 23.183 | 59.994 | 25 | 65.68 | 13.305 | 59.976 | 15 | 65.63 | 14.063 | 60.022 | 15 | 65.67 | 24.059 | 59.994 | 25
65.67 | 36.153 | 59.982 | 43 | 65.67 | 23.183 | 59.994 | 25 | 65.69 | 13.31 | 59.976 | 15 | 65.64 | 14.063 | 60.022 | 15 | 65.68 | 24.062 | 59.994 | 25
65.68 | 36.158 | 59.982 | 43 | 65.68 | 23.183 | 59.994 | 25 | 65.7 | 13.316 | 59.976 | 15 | 65.65 | 14.064 | 60.022 | 15 | 65.69 | 24.066 | 59.994 | 25
65.69 | 36.158 | 59.982 | 43 | 65.68 | 23.184 | 59.994 | 25 | 65.71 | 13.322 | 59.976 | 15 | 65.66 | 14.065 | 60.022 | 15 | 65.69 | 24.068 | 59.994 | 25
65.7 | 36.157 | 59.982 | 43 | 65.69 | 23.182 | 59.994 | 25 | 65.71 | 13.328 | 59.976 | 15 | 65.66 | 14.066 | 60.022 | 15 | 65.7 | 24.07 | 59.994 | 25
65.71 | 36.155 | 59.982 | 43 | 65.7 | 23.181 | 59.994 | 25 | 65.72 | 13.333 | 59.976 | 15 | 65.67 | 14.069 | 60.022 | 15 | 65.71 | 24.07 | 59.994 | 25
65.71 | 36.152 | 59.982 | 43 | 65.71 | 23.182 | 59.994 | 25 | 65.73 | 13.337 | 59.976 | 15 | 65.68 | 14.071 | 60.022 | 15 | 65.72 | 24.069 | 59.994 | 25
65.72 | 36.153 | 59.982 | 43 | 65.72 | 23.183 | 59.994 | 25 | 65.74 | 13.342 | 59.976 | 15 | 65.69 | 14.073 | 60.022 | 15 | 65.73 | 24.071 | 59.994 | 25
65.73 | 36.154 | 59.982 | 43 | 65.73 | 23.184 | 59.994 | 25 | 65.75 | 13.347 | 59.976 | 15 | 65.7 | 14.076 | 60.022 | 15 | 65.74 | 24.073 | 59.994 | 25
65.74 | 36.155 | 59.982 | 43 | 65.73 | 23.184 | 59.994 | 25 | 65.76 | 13.353 | 59.977 | 15 | 65.71 | 14.078 | 60.022 | 15 | 65.74 | 24.075 | 59.994 | 25
65.75 | 36.156 | 59.982 | 43 | 65.74 | 23.183 | 59.994 | 25 | 65.76 | 13.359 | 59.977 | 15 | 65.71 | 14.079 | 60.022 | 15 | 65.75 | 24.076 | 59.994 | 25
65.76 | 36.155 | 59.982 | 43 | 65.75 | 23.182 | 59.994 | 25 | 65.77 | 13.365 | 59.978 | 15 | 65.72 | 14.081 | 60.022 | 15 | 65.76 | 24.077 | 59.994 | 25
65.76 | 36.154 | 59.982 | 43 | 65.76 | 23.179 | 59.994 | 25 | 65.78 | 13.371 | 59.979 | 15 | 65.73 | 14.082 | 60.022 | 15 | 65.77 | 24.078 | 59.994 | 25
65.77 | 36.15 | 59.982 | 43 | 65.77 | 23.176 | 59.994 | 25 | 65.79 | 13.377 | 59.979 | 15 | 65.74 | 14.083 | 60.022 | 15 | 65.78 | 24.079 | 59.994 | 25
65.78 | 36.147 | 59.983 | 43 | 65.78 | 23.174 | 59.994 | 25 | 65.8 | 13.383 | 59.98 | 15 | 65.75 | 14.085 | 60.022 | 15 | 65.79 | 24.081 | 59.994 | 25
65.79 | 36.149 | 59.983 | 43 | 65.78 | 23.173 | 59.994 | 25 | 65.81 | 13.388 | 59.98 | 15 | 65.76 | 14.086 | 60.022 | 15 | 65.79 | 24.082 | 59.994 | 25
65.8 | 36.15 | 59.983 | 43 | 65.79 | 23.171 | 59.994 | 25 | 65.81 | 13.394 | 59.981 | 15 | 65.76 | 14.087 | 60.022 | 15 | 65.8 | 24.083 | 59.994 | 25
65.81 | 36.151 | 59.984 | 43 | 65.8 | 23.17 | 59.994 | 25 | 65.82 | 13.399 | 59.981 | 15 | 65.77 | 14.088 | 60.022 | 15 | 65.81 | 24.084 | 59.994 | 25
65.81 | 36.153 | 59.984 | 43 | 65.81 | 23.165 | 59.994 | 25 | 65.83 | 13.404 | 59.982 | 15 | 65.78 | 14.09 | 60.022 | 15 | 65.82 | 24.085 | 59.994 | 25
65.82 | 36.153 | 59.984 | 43 | 65.82 | 23.16 | 59.994 | 25 | 65.84 | 13.408 | 59.983 | 15 | 65.79 | 14.092 | 60.022 | 15 | 65.83 | 24.086 | 59.994 | 25
65.83 | 36.153 | 59.984 | 43 | 65.83 | 23.157 | 59.994 | 25 | 65.85 | 13.411 | 59.983 | 15 | 65.8 | 14.093 | 60.022 | 15 | 65.84 | 24.088 | 59.994 | 25
65.84 | 36.152 | 59.985 | 43 | 65.83 | 23.154 | 59.994 | 25 | 65.86 | 13.411 | 59.984 | 15 | 65.81 | 14.095 | 60.022 | 15 | 65.84 | 24.089 | 59.994 | 25
65.85 | 36.151 | 59.985 | 43 | 65.84 | 23.153 | 59.994 | 25 | 65.86 | 13.411 | 59.984 | 15 | 65.81 | 14.096 | 60.022 | 15 | 65.85 | 24.091 | 59.994 | 25
65.86 | 36.154 | 59.985 | 43 | 65.85 | 23.152 | 59.994 | 25 | 65.87 | 13.411 | 59.985 | 15 | 65.82 | 14.097 | 60.022 | 15 | 65.86 | 24.091 | 59.994 | 25
65.86 | 36.157 | 59.986 | 43 | 65.86 | 23.151 | 59.994 | 25 | 65.88 | 13.412 | 59.986 | 15 | 65.83 | 14.097 | 60.022 | 15 | 65.87 | 24.09 | 59.994 | 25
65.87 | 36.159 | 59.986 | 43 | 65.87 | 23.15 | 59.994 | 25 | 65.89 | 13.412 | 59.986 | 15 | 65.84 | 14.097 | 60.022 | 15 | 65.88 | 24.092 | 59.994 | 25
65.88 | 36.16 | 59.986 | 43 | 65.88 | 23.145 | 59.994 | 25 | 65.9 | 13.411 | 59.987 | 15 | 65.85 | 14.097 | 60.022 | 15 | 65.89 | 24.093 | 59.994 | 25
65.89 | 36.16 | 59.986 | 43 | 65.88 | 23.141 | 59.994 | 25 | 65.91 | 13.413 | 59.987 | 15 | 65.86 | 14.098 | 60.022 | 15 | 65.89 | 24.092 | 59.994 | 25
65.9 | 36.16 | 59.987 | 43 | 65.89 | 23.138 | 59.994 | 25 | 65.91 | 13.415 | 59.988 | 15 | 65.86 | 14.099 | 60.022 | 15 | 65.9 | 24.091 | 59.994 | 25
65.91 | 36.158 | 59.987 | 43 | 65.9 | 23.135 | 59.994 | 25 | 65.92 | 13.415 | 59.988 | 15 | 65.87 | 14.099 | 60.022 | 15 | 65.91 | 24.09 | 59.994 | 25
65.91 | 36.157 | 59.987 | 43 | 65.91 | 23.135 | 59.994 | 25 | 65.93 | 13.415 | 59.988 | 15 | 65.88 | 14.099 | 60.022 | 15 | 65.92 | 24.089 | 59.994 | 25
65.92 | 36.161 | 59.988 | 43 | 65.92 | 23.134 | 59.994 | 25 | 65.94 | 13.416 | 59.988 | 15 | 65.89 | 14.099 | 60.022 | 15 | 65.93 | 24.09 | 59.994 | 25
65.93 | 36.165 | 59.988 | 43 | 65.93 | 23.134 | 59.994 | 25 | 65.95 | 13.417 | 59.988 | 15 | 65.9 | 14.099 | 60.022 | 15 | 65.94 | 24.09 | 59.994 | 25
65.94 | 36.165 | 59.988 | 43 | 65.93 | 23.134 | 59.994 | 25 | 65.96 | 13.418 | 59.988 | 15 | 65.91 | 14.099 | 60.022 | 15 | 65.94 | 24.09 | 59.994 | 25
65.95 | 36.165 | 59.988 | 43 | 65.94 | 23.132 | 59.994 | 25 | 65.96 | 13.42 | 59.988 | 15 | 65.91 | 14.099 | 60.022 | 15 | 65.95 | 24.09 | 59.994 | 25
65.96 | 36.165 | 59.988 | 43 | 65.95 | 23.13 | 59.994 | 25 | 65.97 | 13.421 | 59.988 | 15 | 65.92 | 14.1 | 60.022 | 15 | 65.96 | 24.09 | 59.994 | 25
65.96 | 36.164 | 59.988 | 43 | 65.96 | 23.13 | 59.994 | 25 | 65.98 | 13.422 | 59.988 | 15 | 65.93 | 14.1 | 60.022 | 15 | 65.97 | 24.09 | 59.994 | 25
65.97 | 36.163 | 59.988 | 43 | 65.97 | 23.13 | 59.994 | 25 | 65.99 | 13.421 | 59.988 | 15 | 65.94 | 14.1 | 60.022 | 15 | 65.98 | 24.091 | 59.994 | 25
65.98 | 36.163 | 59.988 | 43 | 65.98 | 23.132 | 59.994 | 25 | 66 | 13.42 | 59.988 | 15 | 65.95 | 14.1 | 60.022 | 15 | 65.99 | 24.093 | 59.994 | 25
65.99 | 36.166 | 59.988 | 43 | 65.98 | 23.134 | 59.994 | 25 | 66.01 | 13.42 | 59.988 | 15 | 65.96 | 14.101 | 60.022 | 15 | 65.99 | 24.097 | 59.994 | 25
66 | 36.169 | 59.988 | 43 | 65.99 | 23.135 | 59.994 | 25 | 66.01 | 13.42 | 59.988 | 15 | 65.96 | 14.102 | 60.022 | 15 | 66 | 24.1 | 59.994 | 25
66.01 | 36.169 | 59.988 | 43 | 66 | 23.137 | 59.994 | 25 | 66.02 | 13.42 | 59.988 | 15 | 65.97 | 14.102 | 60.022 | 15 | 66.01 | 24.102 | 59.994 | 25
66.01 | 36.169 | 59.988 | 43 | 66.01 | 23.134 | 59.994 | 25 | 66.03 | 13.421 | 59.988 | 15 | 65.98 | 14.103 | 60.022 | 15 | 66.02 | 24.103 | 59.994 | 25
66.02 | 36.167 | 59.988 | 43 | 66.02 | 23.132 | 59.994 | 25 | 66.04 | 13.421 | 59.988 | 15 | 65.99 | 14.103 | 60.022 | 15 | 66.03 | 24.107 | 59.994 | 25
66.03 | 36.165 | 59.988 | 43 | 66.03 | 23.132 | 59.994 | 25 | 66.05 | 13.42 | 59.988 | 15 | 66 | 14.103 | 60.022 | 15 | 66.04 | 24.11 | 59.994 | 25
66.04 | 36.165 | 59.988 | 43 | 66.03 | 23.132 | 59.994 | 25 | 66.06 | 13.422 | 59.988 | 15 | 66.01 | 14.104 | 60.022 | 15 | 66.04 | 24.11 | 59.994 | 25
66.05 | 36.165 | 59.988 | 43 | 66.04 | 23.134 | 59.994 | 25 | 66.06 | 13.423 | 59.988 | 15 | 66.01 | 14.104 | 60.022 | 15 | 66.05 | 24.111 | 59.994 | 25
66.06 | 36.168 | 59.988 | 43 | 66.05 | 23.135 | 59.994 | 25 | 66.07 | 13.422 | 59.988 | 15 | 66.02 | 14.104 | 60.022 | 15 | 66.06 | 24.113 | 59.994 | 25
66.06 | 36.17 | 59.988 | 43 | 66.06 | 23.136 | 59.994 | 25 | 66.08 | 13.421 | 59.988 | 15 | 66.03 | 14.103 | 60.022 | 15 | 66.07 | 24.115 | 59.994 | 25
66.07 | 36.172 | 59.988 | 43 | 66.07 | 23.137 | 59.994 | 25 | 66.09 | 13.425 | 59.988 | 15 | 66.04 | 14.106 | 60.022 | 15 | 66.08 | 24.118 | 59.994 | 25
66.08 | 36.173 | 59.988 | 43 | 66.08 | 23.135 | 59.994 | 25 | 66.1 | 13.428 | 59.988 | 15 | 66.05 | 14.108 | 60.022 | 15 | 66.09 | 24.121 | 59.994 | 25
66.09 | 36.174 | 59.988 | 43 | 66.08 | 23.133 | 59.994 | 25 | 66.11 | 13.432 | 59.988 | 15 | 66.06 | 14.112 | 60.022 | 15 | 66.09 | 24.124 | 59.994 | 25
66.1 | 36.175 | 59.988 | 43 | 66.09 | 23.134 | 59.994 | 25 | 66.11 | 13.436 | 59.988 | 15 | 66.06 | 14.117 | 60.022 | 15 | 66.1 | 24.127 | 59.994 | 25
66.11 | 36.18 | 59.988 | 43 | 66.1 | 23.134 | 59.994 | 25 | 66.12 | 13.44 | 59.988 | 15 | 66.07 | 14.125 | 60.022 | 15 | 66.11 | 24.129 | 59.994 | 25
66.11 | 36.185 | 59.988 | 43 | 66.11 | 23.136 | 59.994 | 25 | 66.13 | 13.444 | 59.988 | 15 | 66.08 | 14.133 | 60.022 | 15 | 66.12 | 24.131 | 59.994 | 25
66.12 | 36.19 | 59.988 | 43 | 66.12 | 23.138 | 59.994 | 25 | 66.14 | 13.449 | 59.988 | 15 | 66.09 | 14.141 | 60.022 | 15 | 66.13 | 24.133 | 59.994 | 25
66.13 | 36.194 | 59.988 | 43 | 66.13 | 23.138 | 59.994 | 25 | 66.15 | 13.454 | 59.988 | 15 | 66.1 | 14.149 | 60.022 | 15 | 66.14 | 24.134 | 59.994 | 25
66.14 | 36.195 | 59.988 | 43 | 66.13 | 23.137 | 59.994 | 25 | 66.16 | 13.461 | 59.988 | 15 | 66.11 | 14.158 | 60.022 | 15 | 66.14 | 24.135 | 59.994 | 25
66.15 | 36.197 | 59.988 | 43 | 66.14 | 23.138 | 59.994 | 25 | 66.16 | 13.468 | 59.988 | 15 | 66.11 | 14.168 | 60.022 | 15 | 66.15 | 24.135 | 59.994 | 25
66.16 | 36.198 | 59.988 | 43 | 66.15 | 23.14 | 59.994 | 25 | 66.17 | 13.474 | 59.988 | 15 | 66.12 | 14.175 | 60.022 | 15 | 66.16 | 24.133 | 59.994 | 25
66.16 | 36.199 | 59.988 | 43 | 66.16 | 23.143 | 59.994 | 25 | 66.18 | 13.479 | 59.988 | 15 | 66.13 | 14.183 | 60.022 | 15 | 66.17 | 24.131 | 59.994 | 25
66.17 | 36.204 | 59.988 | 43 | 66.17 | 23.146 | 59.994 | 25 | 66.19 | 13.485 | 59.988 | 15 | 66.14 | 14.191 | 60.022 | 15 | 66.18 | 24.13 | 59.994 | 25
66.18 | 36.208 | 59.988 | 43 | 66.18 | 23.153 | 59.994 | 25 | 66.2 | 13.49 | 59.988 | 15 | 66.15 | 14.199 | 60.022 | 15 | 66.19 | 24.129 | 59.994 | 25
66.19 | 36.212 | 59.988 | 43 | 66.18 | 23.16 | 59.994 | 25 | 66.21 | 13.495 | 59.988 | 15 | 66.16 | 14.207 | 60.022 | 15 | 66.19 | 24.129 | 59.994 | 25
66.2 | 36.216 | 59.988 | 43 | 66.19 | 23.165 | 59.994 | 25 | 66.21 | 13.5 | 59.988 | 15 | 66.16 | 14.215 | 60.022 | 15 | 66.2 | 24.129 | 59.994 | 25
66.21 | 36.217 | 59.988 | 43 | 66.2 | 23.169 | 59.994 | 25 | 66.22 | 13.503 | 59.988 | 15 | 66.17 | 14.223 | 60.022 | 15 | 66.21 | 24.129 | 59.994 | 25
66.21 | 36.219 | 59.988 | 43 | 66.21 | 23.173 | 59.994 | 25 | 66.23 | 13.507 | 59.988 | 15 | 66.18 | 14.232 | 60.022 | 15 | 66.22 | 24.13 | 59.994 | 25
66.22 | 36.219 | 59.988 | 43 | 66.22 | 23.177 | 59.994 | 25 | 66.24 | 13.51 | 59.988 | 15 | 66.19 | 14.239 | 60.022 | 15 | 66.23 | 24.129 | 59.994 | 25
66.23 | 36.22 | 59.988 | 43 | 66.23 | 23.182 | 59.994 | 25 | 66.25 | 13.514 | 59.988 | 15 | 66.2 | 14.247 | 60.022 | 15 | 66.24 | 24.129 | 59.994 | 25
66.24 | 36.223 | 59.988 | 43 | 66.23 | 23.188 | 59.994 | 25 | 66.26 | 13.516 | 59.988 | 15 | 66.21 | 14.254 | 60.022 | 15 | 66.24 | 24.129 | 59.994 | 25
66.25 | 36.227 | 59.988 | 43 | 66.24 | 23.195 | 59.994 | 25 | 66.26 | 13.518 | 59.987 | 15 | 66.21 | 14.26 | 60.022 | 15 | 66.25 | 24.129 | 59.994 | 25
66.26 | 36.229 | 59.988 | 43 | 66.25 | 23.202 | 59.994 | 25 | 66.27 | 13.518 | 59.987 | 15 | 66.22 | 14.264 | 60.022 | 15 | 66.26 | 24.129 | 59.994 | 25
66.26 | 36.23 | 59.988 | 43 | 66.26 | 23.207 | 59.994 | 25 | 66.28 | 13.518 | 59.987 | 15 | 66.23 | 14.268 | 60.022 | 15 | 66.27 | 24.128 | 59.994 | 25
66.27 | 36.229 | 59.988 | 43 | 66.27 | 23.213 | 59.994 | 25 | 66.29 | 13.519 | 59.986 | 15 | 66.24 | 14.269 | 60.022 | 15 | 66.28 | 24.127 | 59.994 | 25
66.28 | 36.227 | 59.988 | 43 | 66.28 | 23.216 | 59.994 | 25 | 66.3 | 13.519 | 59.986 | 15 | 66.25 | 14.269 | 60.022 | 15 | 66.29 | 24.126 | 59.994 | 25
66.29 | 36.227 | 59.988 | 43 | 66.28 | 23.219 | 59.994 | 25 | 66.31 | 13.519 | 59.986 | 15 | 66.26 | 14.27 | 60.022 | 15 | 66.29 | 24.127 | 59.994 | 25
66.3 | 36.227 | 59.988 | 43 | 66.29 | 23.224 | 59.994 | 25 | 66.31 | 13.519 | 59.986 | 15 | 66.26 | 14.27 | 60.022 | 15 | 66.3 | 24.128 | 59.994 | 25
66.31 | 36.231 | 59.988 | 43 | 66.3 | 23.229 | 59.994 | 25 | 66.32 | 13.518 | 59.985 | 15 | 66.27 | 14.269 | 60.022 | 15 | 66.31 | 24.127 | 59.994 | 25
66.31 | 36.235 | 59.988 | 43 | 66.31 | 23.234 | 59.994 | 25 | 66.33 | 13.518 | 59.985 | 15 | 66.28 | 14.269 | 60.022 | 15 | 66.32 | 24.126 | 59.994 | 25
66.32 | 36.235 | 59.988 | 43 | 66.32 | 23.239 | 59.994 | 25 | 66.34 | 13.518 | 59.985 | 15 | 66.29 | 14.268 | 60.022 | 15 | 66.33 | 24.127 | 59.994 | 25
66.33 | 36.235 | 59.988 | 43 | 66.33 | 23.24 | 59.994 | 25 | 66.35 | 13.518 | 59.984 | 15 | 66.3 | 14.268 | 60.022 | 15 | 66.34 | 24.128 | 59.994 | 25
66.34 | 36.232 | 59.988 | 43 | 66.33 | 23.241 | 59.994 | 25 | 66.36 | 13.518 | 59.984 | 15 | 66.31 | 14.268 | 60.022 | 15 | 66.34 | 24.13 | 59.994 | 25
66.35 | 36.229 | 59.988 | 43 | 66.34 | 23.238 | 59.994 | 25 | 66.36 | 13.518 | 59.984 | 15 | 66.31 | 14.267 | 60.022 | 15 | 66.35 | 24.132 | 59.994 | 25
66.36 | 36.228 | 59.988 | 43 | 66.35 | 23.236 | 59.994 | 25 | 66.37 | 13.518 | 59.984 | 15 | 66.32 | 14.268 | 60.022 | 15 | 66.36 | 24.133 | 59.994 | 25
66.36 | 36.228 | 59.988 | 43 | 66.36 | 23.236 | 59.994 | 25 | 66.38 | 13.518 | 59.983 | 15 | 66.33 | 14.268 | 60.022 | 15 | 66.37 | 24.135 | 59.994 | 25
66.37 | 36.231 | 59.988 | 43 | 66.37 | 23.237 | 59.994 | 25 | 66.39 | 13.518 | 59.983 | 15 | 66.34 | 14.268 | 60.022 | 15 | 66.38 | 24.139 | 59.994 | 25
66.38 | 36.235 | 59.988 | 43 | 66.38 | 23.238 | 59.994 | 25 | 66.4 | 13.519 | 59.983 | 15 | 66.35 | 14.267 | 60.022 | 15 | 66.39 | 24.142 | 59.994 | 25
66.39 | 36.235 | 59.988 | 43 | 66.38 | 23.238 | 59.994 | 25 | 66.41 | 13.52 | 59.982 | 15 | 66.36 | 14.266 | 60.022 | 15 | 66.39 | 24.146 | 59.994 | 25
66.4 | 36.235 | 59.988 | 43 | 66.39 | 23.237 | 59.994 | 25 | 66.41 | 13.52 | 59.982 | 15 | 66.36 | 14.265 | 60.022 | 15 | 66.4 | 24.15 | 59.994 | 25
66.41 | 36.232 | 59.988 | 43 | 66.4 | 23.236 | 59.994 | 25 | 66.42 | 13.52 | 59.982 | 15 | 66.37 | 14.263 | 60.022 | 15 | 66.41 | 24.152 | 59.994 | 25
66.41 | 36.23 | 59.988 | 43 | 66.41 | 23.234 | 59.994 | 25 | 66.43 | 13.52 | 59.982 | 15 | 66.38 | 14.262 | 60.022 | 15 | 66.42 | 24.155 | 59.994 | 25
66.42 | 36.229 | 59.988 | 43 | 66.42 | 23.231 | 59.994 | 25 | 66.44 | 13.52 | 59.982 | 15 | 66.39 | 14.261 | 60.022 | 15 | 66.43 | 24.158 | 59.994 | 25
66.43 | 36.228 | 59.988 | 43 | 66.43 | 23.23 | 59.994 | 25 | 66.45 | 13.52 | 59.982 | 15 | 66.4 | 14.261 | 60.022 | 15 | 66.44 | 24.16 | 59.994 | 25
66.44 | 36.23 | 59.988 | 43 | 66.43 | 23.229 | 59.994 | 25 | 66.46 | 13.52 | 59.982 | 15 | 66.41 | 14.259 | 60.022 | 15 | 66.44 | 24.163 | 59.994 | 25
66.45 | 36.232 | 59.988 | 43 | 66.44 | 23.231 | 59.994 | 25 | 66.46 | 13.52 | 59.982 | 15 | 66.41 | 14.257 | 60.022 | 15 | 66.45 | 24.166 | 59.994 | 25
66.46 | 36.231 | 59.988 | 43 | 66.45 | 23.233 | 59.994 | 25 | 66.47 | 13.52 | 59.982 | 15 | 66.42 | 14.257 | 60.022 | 15 | 66.46 | 24.167 | 59.994 | 25
66.46 | 36.23 | 59.988 | 43 | 66.46 | 23.233 | 59.994 | 25 | 66.48 | 13.519 | 59.982 | 15 | 66.43 | 14.257 | 60.022 | 15 | 66.47 | 24.168 | 59.994 | 25
66.47 | 36.228 | 59.988 | 43 | 66.47 | 23.233 | 59.994 | 25 | 66.49 | 13.519 | 59.982 | 15 | 66.44 | 14.255 | 60.022 | 15 | 66.48 | 24.171 | 59.994 | 25
66.48 | 36.226 | 59.988 | 43 | 66.48 | 23.231 | 59.994 | 25 | 66.5 | 13.518 | 59.982 | 15 | 66.45 | 14.254 | 60.021 | 15 | 66.49 | 24.174 | 59.994 | 25
66.49 | 36.23 | 59.988 | 43 | 66.48 | 23.229 | 59.994 | 25 | 66.51 | 13.518 | 59.982 | 15 | 66.46 | 14.253 | 60.021 | 15 | 66.49 | 24.175 | 59.994 | 25
66.5 | 36.234 | 59.988 | 43 | 66.49 | 23.23 | 59.994 | 25 | 66.51 | 13.519 | 59.982 | 15 | 66.46 | 14.251 | 60.021 | 15 | 66.5 | 24.175 | 59.994 | 25
66.51 | 36.24 | 59.988 | 43 | 66.5 | 23.231 | 59.994 | 25 | 66.52 | 13.523 | 59.982 | 15 | 66.47 | 14.249 | 60.02 | 15 | 66.51 | 24.177 | 59.994 | 25
66.51 | 36.246 | 59.988 | 43 | 66.51 | 23.232 | 59.994 | 25 | 66.53 | 13.528 | 59.982 | 15 | 66.48 | 14.248 | 60.02 | 15 | 66.52 | 24.179 | 59.994 | 25
66.52 | 36.25 | 59.988 | 43 | 66.52 | 23.233 | 59.994 | 25 | 66.54 | 13.531 | 59.982 | 15 | 66.49 | 14.246 | 60.02 | 15 | 66.53 | 24.18 | 59.994 | 25
66.53 | 36.254 | 59.988 | 43 | 66.53 | 23.232 | 59.994 | 25 | 66.55 | 13.534 | 59.982 | 15 | 66.5 | 14.245 | 60.02 | 15 | 66.54 | 24.181 | 59.994 | 25
66.54 | 36.257 | 59.988 | 43 | 66.53 | 23.231 | 59.994 | 25 | 66.56 | 13.538 | 59.982 | 15 | 66.51 | 14.243 | 60.019 | 15 | 66.54 | 24.181 | 59.994 | 25
66.55 | 36.26 | 59.988 | 43 | 66.54 | 23.232 | 59.994 | 25 | 66.56 | 13.541 | 59.982 | 15 | 66.51 | 14.242 | 60.019 | 15 | 66.55 | 24.181 | 59.994 | 25
66.56 | 36.267 | 59.988 | 43 | 66.55 | 23.232 | 59.994 | 25 | 66.57 | 13.544 | 59.982 | 15 | 66.52 | 14.242 | 60.019 | 15 | 66.56 | 24.18 | 59.994 | 25
66.56 | 36.274 | 59.988 | 43 | 66.56 | 23.235 | 59.994 | 25 | 66.58 | 13.548 | 59.982 | 15 | 66.53 | 14.241 | 60.018 | 15 | 66.57 | 24.179 | 59.994 | 25
66.57 | 36.28 | 59.988 | 43 | 66.57 | 23.238 | 59.994 | 25 | 66.59 | 13.551 | 59.982 | 15 | 66.54 | 14.241 | 60.018 | 15 | 66.58 | 24.18 | 59.994 | 25
66.58 | 36.286 | 59.988 | 43 | 66.58 | 23.247 | 59.994 | 25 | 66.6 | 13.555 | 59.982 | 15 | 66.55 | 14.242 | 60.018 | 15 | 66.59 | 24.18 | 59.994 | 25
66.59 | 36.289 | 59.988 | 43 | 66.58 | 23.256 | 59.994 | 25 | 66.61 | 13.557 | 59.982 | 15 | 66.56 | 14.241 | 60.017 | 15 | 66.59 | 24.18 | 59.994 | 25
66.6 | 36.293 | 59.988 | 43 | 66.59 | 23.262 | 59.994 | 25 | 66.61 | 13.56 | 59.982 | 15 | 66.56 | 14.24 | 60.017 | 15 | 66.6 | 24.18 | 59.994 | 25
66.61 | 36.297 | 59.988 | 43 | 66.6 | 23.268 | 59.994 | 25 | 66.62 | 13.564 | 59.982 | 15 | 66.57 | 14.241 | 60.017 | 15 | 66.61 | 24.18 | 59.994 | 25
66.61 | 36.301 | 59.988 | 43 | 66.61 | 23.272 | 59.994 | 25 | 66.63 | 13.567 | 59.982 | 15 | 66.58 | 14.242 | 60.017 | 15 | 66.62 | 24.18 | 59.994 | 25
66.62 | 36.307 | 59.988 | 43 | 66.62 | 23.277 | 59.994 | 25 | 66.64 | 13.571 | 59.982 | 15 | 66.59 | 14.241 | 60.017 | 15 | 66.63 | 24.181 | 59.994 | 25
66.63 | 36.313 | 59.988 | 43 | 66.63 | 23.284 | 59.994 | 25 | 66.65 | 13.574 | 59.982 | 15 | 66.6 | 14.24 | 60.017 | 15 | 66.64 | 24.183 | 59.994 | 25
66.64 | 36.318 | 59.988 | 43 | 66.63 | 23.291 | 59.994 | 25 | 66.66 | 13.578 | 59.982 | 15 | 66.61 | 14.24 | 60.017 | 15 | 66.64 | 24.183 | 59.994 | 25
66.65 | 36.324 | 59.988 | 43 | 66.64 | 23.296 | 59.994 | 25 | 66.66 | 13.582 | 59.982 | 15 | 66.61 | 14.241 | 60.017 | 15 | 66.65 | 24.184 | 59.994 | 25
66.66 | 36.324 | 59.988 | 43 | 66.65 | 23.302 | 59.994 | 25 | 66.67 | 13.584 | 59.982 | 15 | 66.62 | 14.241 | 60.017 | 15 | 66.66 | 24.185 | 59.994 | 25
66.66 | 36.324 | 59.988 | 43 | 66.66 | 23.306 | 59.994 | 25 | 66.68 | 13.585 | 59.982 | 15 | 66.63 | 14.241 | 60.017 | 15 | 66.67 | 24.187 | 59.994 | 25
66.67 | 36.326 | 59.988 | 43 | 66.67 | 23.309 | 59.994 | 25 | 66.69 | 13.585 | 59.982 | 15 | 66.64 | 14.242 | 60.017 | 15 | 66.68 | 24.186 | 59.994 | 25
66.68 | 36.327 | 59.988 | 43 | 66.68 | 23.314 | 59.994 | 25 | 66.7 | 13.584 | 59.982 | 15 | 66.65 | 14.244 | 60.017 | 15 | 66.69 | 24.185 | 59.994 | 25
66.69 | 36.328 | 59.988 | 43 | 66.68 | 23.319 | 59.994 | 25 | 66.71 | 13.585 | 59.982 | 15 | 66.66 | 14.246 | 60.017 | 15 | 66.69 | 24.185 | 59.994 | 25
66.7 | 36.33 | 59.988 | 43 | 66.69 | 23.326 | 59.994 | 25 | 66.71 | 13.586 | 59.982 | 15 | 66.66 | 14.248 | 60.017 | 15 | 66.7 | 24.184 | 59.994 | 25
66.71 | 36.329 | 59.988 | 43 | 66.7 | 23.332 | 59.994 | 25 | 66.72 | 13.586 | 59.982 | 15 | 66.67 | 14.249 | 60.017 | 15 | 66.71 | 24.185 | 59.994 | 25
66.71 | 36.327 | 59.988 | 43 | 66.71 | 23.337 | 59.994 | 25 | 66.73 | 13.586 | 59.982 | 15 | 66.68 | 14.25 | 60.017 | 15 | 66.72 | 24.186 | 59.994 | 25
66.72 | 36.325 | 59.988 | 43 | 66.72 | 23.342 | 59.994 | 25 | 66.74 | 13.585 | 59.982 | 15 | 66.69 | 14.25 | 60.017 | 15 | 66.73 | 24.188 | 59.994 | 25
66.73 | 36.323 | 59.988 | 43 | 66.73 | 23.344 | 59.994 | 25 | 66.75 | 13.584 | 59.982 | 15 | 66.7 | 14.25 | 60.017 | 15 | 66.74 | 24.189 | 59.994 | 25
66.74 | 36.325 | 59.988 | 43 | 66.73 | 23.346 | 59.994 | 25 | 66.76 | 13.584 | 59.982 | 15 | 66.71 | 14.251 | 60.017 | 15 | 66.74 | 24.189 | 59.994 | 25
66.75 | 36.326 | 59.988 | 43 | 66.74 | 23.344 | 59.994 | 25 | 66.76 | 13.584 | 59.983 | 15 | 66.71 | 14.251 | 60.017 | 15 | 66.75 | 24.188 | 59.994 | 25
66.76 | 36.326 | 59.988 | 43 | 66.75 | 23.341 | 59.994 | 25 | 66.77 | 13.585 | 59.983 | 15 | 66.72 | 14.253 | 60.017 | 15 | 66.76 | 24.192 | 59.994 | 25
66.76 | 36.326 | 59.988 | 43 | 66.76 | 23.341 | 59.994 | 25 | 66.78 | 13.585 | 59.983 | 15 | 66.73 | 14.255 | 60.017 | 15 | 66.77 | 24.197 | 59.994 | 25
66.77 | 36.324 | 59.988 | 43 | 66.77 | 23.341 | 59.994 | 25 | 66.79 | 13.585 | 59.984 | 15 | 66.74 | 14.255 | 60.017 | 15 | 66.78 | 24.202 | 59.994 | 25
66.78 | 36.322 | 59.988 | 43 | 66.78 | 23.342 | 59.994 | 25 | 66.8 | 13.585 | 59.984 | 15 | 66.75 | 14.256 | 60.017 | 15 | 66.79 | 24.208 | 59.994 | 25
66.79 | 36.32 | 59.988 | 43 | 66.78 | 23.344 | 59.994 | 25 | 66.81 | 13.585 | 59.984 | 15 | 66.76 | 14.256 | 60.017 | 15 | 66.79 | 24.213 | 59.994 | 25
66.8 | 36.318 | 59.988 | 43 | 66.79 | 23.341 | 59.994 | 25 | 66.81 | 13.586 | 59.984 | 15 | 66.76 | 14.256 | 60.017 | 15 | 66.8 | 24.218 | 59.994 | 25
66.81 | 36.318 | 59.988 | 43 | 66.8 | 23.338 | 59.994 | 25 | 66.82 | 13.586 | 59.985 | 15 | 66.77 | 14.256 | 60.017 | 15 | 66.81 | 24.222 | 59.994 | 25
66.81 | 36.318 | 59.988 | 43 | 66.81 | 23.338 | 59.994 | 25 | 66.83 | 13.586 | 59.985 | 15 | 66.78 | 14.256 | 60.017 | 15 | 66.82 | 24.227 | 59.994 | 25
66.82 | 36.318 | 59.988 | 43 | 66.82 | 23.338 | 59.994 | 25 | 66.84 | 13.588 | 59.985 | 15 | 66.79 | 14.258 | 60.017 | 15 | 66.83 | 24.233 | 59.994 | 25
66.83 | 36.319 | 59.988 | 43 | 66.83 | 23.338 | 59.994 | 25 | 66.85 | 13.589 | 59.986 | 15 | 66.8 | 14.26 | 60.017 | 15 | 66.84 | 24.24 | 59.994 | 25
66.84 | 36.315 | 59.988 | 43 | 66.83 | 23.338 | 59.994 | 25 | 66.86 | 13.588 | 59.986 | 15 | 66.81 | 14.26 | 60.017 | 15 | 66.84 | 24.246 | 59.994 | 25
66.85 | 36.312 | 59.988 | 43 | 66.84 | 23.339 | 59.994 | 25 | 66.86 | 13.587 | 59.986 | 15 | 66.81 | 14.26 | 60.017 | 15 | 66.85 | 24.253 | 59.994 | 25
66.86 | 36.311 | 59.988 | 43 | 66.85 | 23.34 | 59.994 | 25 | 66.87 | 13.586 | 59.986 | 15 | 66.82 | 14.26 | 60.017 | 15 | 66.86 | 24.258 | 59.994 | 25
66.86 | 36.309 | 59.988 | 43 | 66.86 | 23.339 | 59.994 | 25 | 66.88 | 13.586 | 59.987 | 15 | 66.83 | 14.259 | 60.017 | 15 | 66.87 | 24.263 | 59.994 | 25
66.87 | 36.312 | 59.988 | 43 | 66.87 | 23.337 | 59.995 | 25 | 66.89 | 13.584 | 59.987 | 15 | 66.84 | 14.26 | 60.017 | 15 | 66.88 | 24.267 | 59.994 | 25
66.88 | 36.314 | 59.988 | 43 | 66.88 | 23.336 | 59.995 | 25 | 66.9 | 13.583 | 59.987 | 15 | 66.85 | 14.261 | 60.017 | 15 | 66.89 | 24.271 | 59.994 | 25
66.89 | 36.314 | 59.988 | 43 | 66.88 | 23.335 | 59.995 | 25 | 66.91 | 13.584 | 59.988 | 15 | 66.86 | 14.264 | 60.017 | 15 | 66.89 | 24.276 | 59.994 | 25
66.9 | 36.314 | 59.988 | 43 | 66.89 | 23.335 | 59.996 | 25 | 66.91 | 13.585 | 59.988 | 15 | 66.86 | 14.266 | 60.017 | 15 | 66.9 | 24.282 | 59.994 | 25
66.91 | 36.311 | 59.988 | 43 | 66.9 | 23.335 | 59.996 | 25 | 66.92 | 13.586 | 59.988 | 15 | 66.87 | 14.268 | 60.017 | 15 | 66.91 | 24.287 | 59.994 | 25
66.91 | 36.309 | 59.988 | 43 | 66.91 | 23.337 | 59.996 | 25 | 66.93 | 13.586 | 59.988 | 15 | 66.88 | 14.27 | 60.017 | 15 | 66.92 | 24.291 | 59.994 | 25
66.92 | 36.308 | 59.988 | 43 | 66.92 | 23.338 | 59.996 | 25 | 66.94 | 13.59 | 59.988 | 15 | 66.89 | 14.273 | 60.017 | 15 | 66.93 | 24.292 | 59.994 | 25
66.93 | 36.308 | 59.988 | 43 | 66.93 | 23.338 | 59.997 | 25 | 66.95 | 13.594 | 59.988 | 15 | 66.9 | 14.275 | 60.017 | 15 | 66.94 | 24.293 | 59.994 | 25
66.94 | 36.31 | 59.988 | 43 | 66.93 | 23.337 | 59.997 | 25 | 66.96 | 13.599 | 59.988 | 15 | 66.91 | 14.279 | 60.017 | 15 | 66.94 | 24.293 | 59.994 | 25
66.95 | 36.313 | 59.987 | 43 | 66.94 | 23.335 | 59.997 | 25 | 66.96 | 13.604 | 59.988 | 15 | 66.91 | 14.282 | 60.017 | 15 | 66.95 | 24.294 | 59.994 | 25
66.96 | 36.313 | 59.987 | 43 | 66.95 | 23.334 | 59.998 | 25 | 66.97 | 13.608 | 59.988 | 15 | 66.92 | 14.289 | 60.017 | 15 | 66.96 | 24.294 | 59.994 | 25
66.96 | 36.313 | 59.987 | 43 | 66.96 | 23.338 | 59.998 | 25 | 66.98 | 13.613 | 59.988 | 15 | 66.93 | 14.295 | 60.017 | 15 | 66.97 | 24.294 | 59.994 | 25
66.97 | 36.31 | 59.986 | 43 | 66.97 | 23.341 | 59.998 | 25 | 66.99 | 13.616 | 59.988 | 15 | 66.94 | 14.3 | 60.017 | 15 | 66.98 | 24.295 | 59.994 | 25
66.98 | 36.306 | 59.986 | 43 | 66.98 | 23.345 | 59.998 | 25 | 67 | 13.62 | 59.988 | 15 | 66.95 | 14.305 | 60.017 | 15 | 66.99 | 24.295 | 59.994 | 25
66.99 | 36.306 | 59.986 | 43 | 66.98 | 23.348 | 59.999 | 25 | 67.01 | 13.623 | 59.988 | 15 | 66.96 | 14.308 | 60.017 | 15 | 66.99 | 24.294 | 59.994 | 25
67 | 36.306 | 59.986 | 43 | 66.99 | 23.352 | 59.999 | 25 | 67.01 | 13.627 | 59.988 | 15 | 66.96 | 14.312 | 60.017 | 15 | 67 | 24.293 | 59.994 | 25
67.01 | 36.308 | 59.985 | 43 | 67 | 23.355 | 59.999 | 25 | 67.02 | 13.632 | 59.988 | 15 | 66.97 | 14.316 | 60.017 | 15 | 67.01 | 24.293 | 59.994 | 25
67.01 | 36.31 | 59.985 | 43 | 67.01 | 23.357 | 59.999 | 25 | 67.03 | 13.638 | 59.988 | 15 | 66.98 | 14.321 | 60.017 | 15 | 67.02 | 24.293 | 59.994 | 25
67.02 | 36.307 | 59.985 | 43 | 67.02 | 23.36 | 59.999 | 25 | 67.04 | 13.643 | 59.988 | 15 | 66.99 | 14.326 | 60.017 | 15 | 67.03 | 24.295 | 59.994 | 25
67.03 | 36.304 | 59.984 | 43 | 67.03 | 23.364 | 59.999 | 25 | 67.05 | 13.647 | 59.988 | 15 | 67 | 14.331 | 60.017 | 15 | 67.04 | 24.296 | 59.994 | 25
67.04 | 36.303 | 59.984 | 43 | 67.03 | 23.369 | 59.999 | 25 | 67.06 | 13.653 | 59.988 | 15 | 67.01 | 14.336 | 60.017 | 15 | 67.04 | 24.297 | 59.994 | 25
67.05 | 36.302 | 59.984 | 43 | 67.04 | 23.372 | 59.999 | 25 | 67.06 | 13.658 | 59.988 | 15 | 67.01 | 14.34 | 60.017 | 15 | 67.05 | 24.297 | 59.994 | 25
67.06 | 36.303 | 59.984 | 43 | 67.05 | 23.376 | 59.999 | 25 | 67.07 | 13.662 | 59.988 | 15 | 67.02 | 14.343 | 60.017 | 15 | 67.06 | 24.295 | 59.994 | 25
67.06 | 36.303 | 59.983 | 43 | 67.06 | 23.379 | 59.999 | 25 | 67.08 | 13.666 | 59.988 | 15 | 67.03 | 14.347 | 60.017 | 15 | 67.07 | 24.293 | 59.994 | 25
67.07 | 36.305 | 59.983 | 43 | 67.07 | 23.381 | 59.999 | 25 | 67.09 | 13.67 | 59.988 | 15 | 67.04 | 14.348 | 60.017 | 15 | 67.08 | 24.293 | 59.994 | 25
67.08 | 36.308 | 59.983 | 43 | 67.08 | 23.382 | 59.999 | 25 | 67.1 | 13.674 | 59.988 | 15 | 67.05 | 14.349 | 60.017 | 15 | 67.09 | 24.293 | 59.994 | 25
67.09 | 36.307 | 59.982 | 43 | 67.08 | 23.384 | 59.999 | 25 | 67.11 | 13.675 | 59.988 | 15 | 67.06 | 14.351 | 60.017 | 15 | 67.09 | 24.294 | 59.994 | 25
67.1 | 36.306 | 59.982 | 43 | 67.09 | 23.386 | 59.999 | 25 | 67.11 | 13.675 | 59.988 | 15 | 67.06 | 14.353 | 60.017 | 15 | 67.1 | 24.295 | 59.994 | 25
67.11 | 36.305 | 59.982 | 43 | 67.1 | 23.388 | 59.999 | 25 | 67.12 | 13.676 | 59.988 | 15 | 67.07 | 14.355 | 60.017 | 15 | 67.11 | 24.293 | 59.994 | 25
67.11 | 36.304 | 59.981 | 43 | 67.11 | 23.392 | 59.999 | 25 | 67.13 | 13.676 | 59.988 | 15 | 67.08 | 14.357 | 60.017 | 15 | 67.12 | 24.291 | 59.994 | 25
67.12 | 36.307 | 59.981 | 43 | 67.12 | 23.396 | 59.999 | 25 | 67.14 | 13.675 | 59.988 | 15 | 67.09 | 14.356 | 60.017 | 15 | 67.13 | 24.291 | 59.994 | 25
67.13 | 36.309 | 59.981 | 43 | 67.13 | 23.396 | 59.999 | 25 | 67.15 | 13.675 | 59.988 | 15 | 67.1 | 14.355 | 60.017 | 15 | 67.14 | 24.291 | 59.994 | 25
67.14 | 36.31 | 59.981 | 43 | 67.13 | 23.397 | 59.999 | 25 | 67.16 | 13.676 | 59.988 | 15 | 67.11 | 14.354 | 60.017 | 15 | 67.14 | 24.291 | 59.994 | 25
67.15 | 36.311 | 59.98 | 43 | 67.14 | 23.397 | 59.999 | 25 | 67.16 | 13.677 | 59.988 | 15 | 67.11 | 14.352 | 60.017 | 15 | 67.15 | 24.29 | 59.994 | 25
67.16 | 36.309 | 59.98 | 43 | 67.15 | 23.397 | 59.999 | 25 | 67.17 | 13.676 | 59.988 | 15 | 67.12 | 14.352 | 60.017 | 15 | 67.16 | 24.287 | 59.994 | 25
67.16 | 36.307 | 59.98 | 43 | 67.16 | 23.397 | 59.999 | 25 | 67.18 | 13.676 | 59.988 | 15 | 67.13 | 14.352 | 60.017 | 15 | 67.17 | 24.285 | 59.994 | 25
67.17 | 36.306 | 59.979 | 43 | 67.17 | 23.396 | 59.999 | 25 | 67.19 | 13.675 | 59.988 | 15 | 67.14 | 14.353 | 60.017 | 15 | 67.18 | 24.282 | 59.994 | 25
67.18 | 36.304 | 59.979 | 43 | 67.18 | 23.396 | 59.999 | 25 | 67.2 | 13.674 | 59.988 | 15 | 67.15 | 14.354 | 60.017 | 15 | 67.19 | 24.279 | 59.994 | 25
67.19 | 36.308 | 59.979 | 43 | 67.18 | 23.397 | 59.999 | 25 | 67.21 | 13.675 | 59.988 | 15 | 67.16 | 14.354 | 60.017 | 15 | 67.19 | 24.275 | 59.994 | 25
67.2 | 36.311 | 59.979 | 43 | 67.19 | 23.398 | 59.999 | 25 | 67.21 | 13.675 | 59.988 | 15 | 67.16 | 14.354 | 60.017 | 15 | 67.2 | 24.271 | 59.994 | 25
67.21 | 36.309 | 59.978 | 43 | 67.2 | 23.399 | 59.999 | 25 | 67.22 | 13.675 | 59.988 | 15 | 67.17 | 14.354 | 60.017 | 15 | 67.21 | 24.27 | 59.994 | 25
67.21 | 36.307 | 59.978 | 43 | 67.21 | 23.398 | 59.999 | 25 | 67.23 | 13.674 | 59.988 | 15 | 67.18 | 14.354 | 60.017 | 15 | 67.22 | 24.268 | 59.994 | 25
67.22 | 36.305 | 59.978 | 43 | 67.22 | 23.397 | 59.999 | 25 | 67.24 | 13.676 | 59.988 | 15 | 67.19 | 14.356 | 60.017 | 15 | 67.23 | 24.266 | 59.994 | 25
67.23 | 36.304 | 59.977 | 43 | 67.23 | 23.397 | 59.999 | 25 | 67.25 | 13.677 | 59.988 | 15 | 67.2 | 14.357 | 60.017 | 15 | 67.24 | 24.264 | 59.994 | 25
67.24 | 36.303 | 59.977 | 43 | 67.23 | 23.396 | 59.999 | 25 | 67.26 | 13.677 | 59.988 | 15 | 67.21 | 14.359 | 60.017 | 15 | 67.24 | 24.261 | 59.994 | 25
67.25 | 36.303 | 59.977 | 43 | 67.24 | 23.398 | 59.999 | 25 | 67.26 | 13.676 | 59.988 | 15 | 67.21 | 14.362 | 60.017 | 15 | 67.25 | 24.259 | 59.994 | 25
67.26 | 36.305 | 59.977 | 43 | 67.25 | 23.399 | 59.999 | 25 | 67.27 | 13.676 | 59.988 | 15 | 67.22 | 14.362 | 60.017 | 15 | 67.26 | 24.255 | 59.994 | 25
67.26 | 36.306 | 59.976 | 43 | 67.26 | 23.401 | 59.999 | 25 | 67.28 | 13.675 | 59.988 | 15 | 67.23 | 14.362 | 60.017 | 15 | 67.27 | 24.251 | 59.994 | 25
67.27 | 36.306 | 59.976 | 43 | 67.27 | 23.402 | 59.999 | 25 | 67.29 | 13.674 | 59.988 | 15 | 67.24 | 14.362 | 60.017 | 15 | 67.28 | 24.25 | 59.994 | 25
67.28 | 36.305 | 59.976 | 43 | 67.28 | 23.401 | 59.999 | 25 | 67.3 | 13.672 | 59.988 | 15 | 67.25 | 14.363 | 60.017 | 15 | 67.29 | 24.249 | 59.994 | 25
67.29 | 36.304 | 59.976 | 43 | 67.28 | 23.4 | 59.999 | 25 | 67.31 | 13.673 | 59.988 | 15 | 67.26 | 14.365 | 60.017 | 15 | 67.29 | 24.247 | 59.994 | 25
67.3 | 36.303 | 59.976 | 43 | 67.29 | 23.401 | 59.999 | 25 | 67.31 | 13.674 | 59.988 | 15 | 67.26 | 14.368 | 60.017 | 15 | 67.3 | 24.245 | 59.994 | 25
67.31 | 36.308 | 59.976 | 43 | 67.3 | 23.401 | 59.999 | 25 | 67.32 | 13.672 | 59.988 | 15 | 67.27 | 14.37 | 60.017 | 15 | 67.31 | 24.243 | 59.994 | 25
67.31 | 36.314 | 59.976 | 43 | 67.31 | 23.401 | 59.999 | 25 | 67.33 | 13.67 | 59.988 | 15 | 67.28 | 14.372 | 60.017 | 15 | 67.32 | 24.24 | 59.994 | 25
67.32 | 36.32 | 59.976 | 43 | 67.32 | 23.401 | 59.999 | 25 | 67.34 | 13.669 | 59.988 | 15 | 67.29 | 14.374 | 60.017 | 15 | 67.33 | 24.239 | 59.994 | 25
67.33 | 36.327 | 59.976 | 43 | 67.33 | 23.403 | 59.999 | 25 | 67.35 | 13.668 | 59.988 | 15 | 67.3 | 14.375 | 60.017 | 15 | 67.34 | 24.238 | 59.994 | 25
67.34 | 36.333 | 59.976 | 43 | 67.33 | 23.405 | 59.999 | 25 | 67.36 | 13.663 | 59.988 | 15 | 67.31 | 14.375 | 60.017 | 15 | 67.34 | 24.238 | 59.994 | 25
67.35 | 36.338 | 59.976 | 43 | 67.34 | 23.405 | 59.999 | 25 | 67.36 | 13.659 | 59.988 | 15 | 67.31 | 14.376 | 60.017 | 15 | 67.35 | 24.239 | 59.994 | 25
67.36 | 36.342 | 59.976 | 43 | 67.35 | 23.404 | 59.999 | 25 | 67.37 | 13.652 | 59.988 | 15 | 67.32 | 14.376 | 60.017 | 15 | 67.36 | 24.238 | 59.994 | 25
67.36 | 36.347 | 59.976 | 43 | 67.36 | 23.404 | 59.999 | 25 | 67.38 | 13.646 | 59.988 | 15 | 67.33 | 14.376 | 60.017 | 15 | 67.37 | 24.238 | 59.994 | 25
67.37 | 36.353 | 59.976 | 43 | 67.37 | 23.403 | 59.999 | 25 | 67.39 | 13.641 | 59.988 | 15 | 67.34 | 14.376 | 60.017 | 15 | 67.38 | 24.237 | 59.994 | 25
67.38 | 36.36 | 59.976 | 43 | 67.38 | 23.404 | 59.999 | 25 | 67.4 | 13.636 | 59.988 | 15 | 67.35 | 14.377 | 60.017 | 15 | 67.39 | 24.235 | 59.994 | 25
67.39 | 36.365 | 59.976 | 43 | 67.38 | 23.405 | 59.999 | 25 | 67.41 | 13.63 | 59.988 | 15 | 67.36 | 14.377 | 60.017 | 15 | 67.39 | 24.236 | 59.994 | 25
67.4 | 36.37 | 59.976 | 43 | 67.39 | 23.407 | 59.999 | 25 | 67.41 | 13.623 | 59.988 | 15 | 67.36 | 14.378 | 60.017 | 15 | 67.4 | 24.236 | 59.994 | 25
67.41 | 36.372 | 59.976 | 43 | 67.4 | 23.409 | 59.999 | 25 | 67.42 | 13.619 | 59.988 | 15 | 67.37 | 14.378 | 60.017 | 15 | 67.41 | 24.237 | 59.994 | 25
67.41 | 36.375 | 59.976 | 43 | 67.41 | 23.411 | 59.999 | 25 | 67.43 | 13.614 | 59.988 | 15 | 67.38 | 14.378 | 60.017 | 15 | 67.42 | 24.237 | 59.994 | 25
67.42 | 36.381 | 59.976 | 43 | 67.42 | 23.413 | 59.999 | 25 | 67.44 | 13.609 | 59.988 | 15 | 67.39 | 14.378 | 60.017 | 15 | 67.43 | 24.239 | 59.994 | 25
67.43 | 36.387 | 59.976 | 43 | 67.43 | 23.416 | 59.999 | 25 | 67.45 | 13.605 | 59.988 | 15 | 67.4 | 14.378 | 60.017 | 15 | 67.44 | 24.242 | 59.994 | 25
67.44 | 36.392 | 59.976 | 43 | 67.43 | 23.418 | 59.999 | 25 | 67.46 | 13.6 | 59.988 | 15 | 67.41 | 14.378 | 60.017 | 15 | 67.44 | 24.241 | 59.994 | 25
67.45 | 36.397 | 59.976 | 43 | 67.44 | 23.421 | 59.999 | 25 | 67.46 | 13.595 | 59.988 | 15 | 67.41 | 14.378 | 60.017 | 15 | 67.45 | 24.241 | 59.994 | 25
67.46 | 36.4 | 59.976 | 43 | 67.45 | 23.423 | 59.999 | 25 | 67.47 | 13.59 | 59.988 | 15 | 67.42 | 14.377 | 60.017 | 15 | 67.46 | 24.24 | 59.994 | 25
67.46 | 36.402 | 59.976 | 43 | 67.46 | 23.423 | 59.999 | 25 | 67.48 | 13.586 | 59.988 | 15 | 67.43 | 14.376 | 60.017 | 15 | 67.47 | 24.238 | 59.994 | 25
67.47 | 36.403 | 59.976 | 43 | 67.47 | 23.423 | 59.999 | 25 | 67.49 | 13.58 | 59.988 | 15 | 67.44 | 14.376 | 60.017 | 15 | 67.48 | 24.238 | 59.994 | 25
67.48 | 36.403 | 59.976 | 43 | 67.48 | 23.425 | 59.999 | 25 | 67.5 | 13.575 | 59.988 | 15 | 67.45 | 14.376 | 60.017 | 15 | 67.49 | 24.238 | 59.994 | 25
67.49 | 36.405 | 59.976 | 43 | 67.48 | 23.427 | 59.999 | 25 | 67.51 | 13.571 | 59.988 | 15 | 67.46 | 14.375 | 60.017 | 15 | 67.49 | 24.238 | 59.994 | 25
67.5 | 36.407 | 59.976 | 43 | 67.49 | 23.43 | 59.999 | 25 | 67.51 | 13.567 | 59.988 | 15 | 67.46 | 14.374 | 60.017 | 15 | 67.5 | 24.238 | 59.994 | 25
67.51 | 36.406 | 59.976 | 43 | 67.5 | 23.433 | 59.999 | 25 | 67.52 | 13.567 | 59.988 | 15 | 67.47 | 14.375 | 60.017 | 15 | 67.51 | 24.237 | 59.994 | 25
67.51 | 36.406 | 59.976 | 43 | 67.51 | 23.434 | 59.999 | 25 | 67.53 | 13.566 | 59.988 | 15 | 67.48 | 14.377 | 60.017 | 15 | 67.52 | 24.237 | 59.994 | 25
67.52 | 36.405 | 59.976 | 43 | 67.52 | 23.435 | 59.999 | 25 | 67.54 | 13.566 | 59.988 | 15 | 67.49 | 14.377 | 60.017 | 15 | 67.53 | 24.239 | 59.994 | 25
67.53 | 36.404 | 59.976 | 43 | 67.53 | 23.436 | 59.999 | 25 | 67.55 | 13.566 | 59.988 | 15 | 67.5 | 14.376 | 60.017 | 15 | 67.54 | 24.241 | 59.994 | 25
67.54 | 36.405 | 59.976 | 43 | 67.53 | 23.436 | 59.999 | 25 | 67.56 | 13.565 | 59.988 | 15 | 67.51 | 14.376 | 60.017 | 15 | 67.54 | 24.243 | 59.994 | 25
67.55 | 36.405 | 59.976 | 43 | 67.54 | 23.438 | 59.999 | 25 | 67.56 | 13.565 | 59.988 | 15 | 67.51 | 14.377 | 60.017 | 15 | 67.55 | 24.246 | 59.994 | 25
67.56 | 36.406 | 59.976 | 43 | 67.55 | 23.439 | 59.999 | 25 | 67.57 | 13.564 | 59.988 | 15 | 67.52 | 14.376 | 60.017 | 15 | 67.56 | 24.248 | 59.994 | 25
67.56 | 36.407 | 59.976 | 43 | 67.56 | 23.442 | 59.999 | 25 | 67.58 | 13.563 | 59.988 | 15 | 67.53 | 14.376 | 60.017 | 15 | 67.57 | 24.249 | 59.994 | 25
67.57 | 36.408 | 59.976 | 43 | 67.57 | 23.444 | 59.999 | 25 | 67.59 | 13.563 | 59.988 | 15 | 67.54 | 14.375 | 60.017 | 15 | 67.58 | 24.254 | 59.994 | 25
67.58 | 36.409 | 59.976 | 43 | 67.58 | 23.443 | 59.999 | 25 | 67.6 | 13.562 | 59.988 | 15 | 67.55 | 14.375 | 60.017 | 15 | 67.59 | 24.259 | 59.994 | 25
67.59 | 36.407 | 59.976 | 43 | 67.58 | 23.442 | 59.999 | 25 | 67.61 | 13.561 | 59.988 | 15 | 67.56 | 14.375 | 60.017 | 15 | 67.59 | 24.265 | 59.993 | 25
67.6 | 36.406 | 59.976 | 43 | 67.59 | 23.439 | 59.999 | 25 | 67.61 | 13.56 | 59.988 | 15 | 67.56 | 14.374 | 60.017 | 15 | 67.6 | 24.27 | 59.993 | 25
67.61 | 36.408 | 59.976 | 43 | 67.6 | 23.436 | 59.999 | 25 | 67.62 | 13.56 | 59.988 | 15 | 67.57 | 14.374 | 60.017 | 15 | 67.61 | 24.275 | 59.993 | 25
67.61 | 36.41 | 59.976 | 43 | 67.61 | 23.437 | 59.999 | 25 | 67.63 | 13.559 | 59.988 | 15 | 67.58 | 14.374 | 60.017 | 15 | 67.62 | 24.279 | 59.992 | 25
67.62 | 36.412 | 59.976 | 43 | 67.62 | 23.438 | 59.999 | 25 | 67.64 | 13.558 | 59.988 | 15 | 67.59 | 14.374 | 60.017 | 15 | 67.63 | 24.283 | 59.992 | 25
67.63 | 36.414 | 59.976 | 43 | 67.63 | 23.44 | 59.999 | 25 | 67.65 | 13.556 | 59.988 | 15 | 67.6 | 14.374 | 60.017 | 15 | 67.64 | 24.287 | 59.992 | 25
67.64 | 36.413 | 59.976 | 43 | 67.63 | 23.443 | 59.999 | 25 | 67.66 | 13.557 | 59.988 | 15 | 67.61 | 14.376 | 60.017 | 15 | 67.64 | 24.292 | 59.992 | 25
67.65 | 36.411 | 59.976 | 43 | 67.64 | 23.442 | 59.999 | 25 | 67.66 | 13.557 | 59.988 | 15 | 67.61 | 14.377 | 60.017 | 15 | 67.65 | 24.298 | 59.991 | 25
67.66 | 36.41 | 59.976 | 43 | 67.65 | 23.442 | 59.999 | 25 | 67.67 | 13.557 | 59.988 | 15 | 67.62 | 14.377 | 60.017 | 15 | 67.66 | 24.304 | 59.991 | 25
67.66 | 36.409 | 59.976 | 43 | 67.66 | 23.438 | 59.999 | 25 | 67.68 | 13.557 | 59.988 | 15 | 67.63 | 14.378 | 60.017 | 15 | 67.67 | 24.311 | 59.991 | 25
67.67 | 36.413 | 59.976 | 43 | 67.67 | 23.435 | 59.999 | 25 | 67.69 | 13.556 | 59.988 | 15 | 67.64 | 14.377 | 60.017 | 15 | 67.68 | 24.317 | 59.99 | 25
67.68 | 36.416 | 59.976 | 43 | 67.68 | 23.436 | 59.999 | 25 | 67.7 | 13.556 | 59.988 | 15 | 67.65 | 14.375 | 60.017 | 15 | 67.69 | 24.322 | 59.99 | 25
67.69 | 36.416 | 59.976 | 43 | 67.68 | 23.436 | 59.999 | 25 | 67.71 | 13.558 | 59.988 | 15 | 67.66 | 14.375 | 60.017 | 15 | 67.69 | 24.324 | 59.99 | 25
67.7 | 36.415 | 59.976 | 43 | 67.69 | 23.439 | 59.999 | 25 | 67.71 | 13.56 | 59.988 | 15 | 67.66 | 14.375 | 60.017 | 15 | 67.7 | 24.326 | 59.99 | 25
67.71 | 36.416 | 59.976 | 43 | 67.7 | 23.442 | 59.999 | 25 | 67.72 | 13.563 | 59.988 | 15 | 67.67 | 14.375 | 60.017 | 15 | 67.71 | 24.329 | 59.989 | 25
67.71 | 36.416 | 59.976 | 43 | 67.71 | 23.442 | 59.999 | 25 | 67.73 | 13.567 | 59.988 | 15 | 67.68 | 14.375 | 60.017 | 15 | 67.72 | 24.333 | 59.989 | 25
67.72 | 36.421 | 59.976 | 43 | 67.72 | 23.441 | 59.999 | 25 | 67.74 | 13.57 | 59.988 | 15 | 67.69 | 14.377 | 60.017 | 15 | 67.73 | 24.337 | 59.989 | 25
67.73 | 36.425 | 59.976 | 43 | 67.73 | 23.438 | 59.999 | 25 | 67.75 | 13.574 | 59.988 | 15 | 67.7 | 14.38 | 60.017 | 15 | 67.74 | 24.341 | 59.988 | 25
67.74 | 36.427 | 59.976 | 43 | 67.73 | 23.435 | 59.999 | 25 | 67.76 | 13.578 | 59.988 | 15 | 67.71 | 14.384 | 60.017 | 15 | 67.74 | 24.34 | 59.988 | 25
67.75 | 36.43 | 59.976 | 43 | 67.74 | 23.436 | 59.999 | 25 | 67.76 | 13.582 | 59.988 | 15 | 67.71 | 14.389 | 60.017 | 15 | 67.75 | 24.339 | 59.988 | 25
67.76 | 36.432 | 59.976 | 43 | 67.75 | 23.437 | 59.999 | 25 | 67.77 | 13.585 | 59.988 | 15 | 67.72 | 14.394 | 60.017 | 15 | 67.76 | 24.338 | 59.988 | 25
67.76 | 36.434 | 59.976 | 43 | 67.76 | 23.439 | 59.999 | 25 | 67.78 | 13.588 | 59.988 | 15 | 67.73 | 14.4 | 60.017 | 15 | 67.77 | 24.337 | 59.988 | 25
67.77 | 36.435 | 59.976 | 43 | 67.77 | 23.442 | 59.999 | 25 | 67.79 | 13.592 | 59.988 | 15 | 67.74 | 14.405 | 60.017 | 15 | 67.78 | 24.338 | 59.988 | 25
67.78 | 36.436 | 59.976 | 43 | 67.78 | 23.443 | 59.999 | 25 | 67.8 | 13.596 | 59.988 | 15 | 67.75 | 14.411 | 60.017 | 15 | 67.79 | 24.339 | 59.988 | 25
67.79 | 36.44 | 59.975 | 43 | 67.78 | 23.445 | 59.999 | 25 | 67.81 | 13.599 | 59.988 | 15 | 67.76 | 14.416 | 60.017 | 15 | 67.79 | 24.342 | 59.988 | 25
67.8 | 36.444 | 59.975 | 43 | 67.79 | 23.447 | 59.999 | 25 | 67.81 | 13.602 | 59.988 | 15 | 67.76 | 14.422 | 60.017 | 15 | 67.8 | 24.345 | 59.988 | 25
67.81 | 36.449 | 59.975 | 43 | 67.8 | 23.448 | 59.999 | 25 | 67.82 | 13.605 | 59.988 | 15 | 67.77 | 14.425 | 60.017 | 15 | 67.81 | 24.344 | 59.988 | 25
67.81 | 36.453 | 59.975 | 43 | 67.81 | 23.45 | 59.999 | 25 | 67.83 | 13.608 | 59.988 | 15 | 67.78 | 14.428 | 60.017 | 15 | 67.82 | 24.343 | 59.988 | 25
67.82 | 36.457 | 59.974 | 43 | 67.82 | 23.451 | 59.999 | 25 | 67.84 | 13.611 | 59.988 | 15 | 67.79 | 14.433 | 60.017 | 15 | 67.83 | 24.342 | 59.988 | 25
67.83 | 36.46 | 59.974 | 43 | 67.83 | 23.455 | 59.999 | 25 | 67.85 | 13.614 | 59.988 | 15 | 67.8 | 14.439 | 60.017 | 15 | 67.84 | 24.342 | 59.988 | 25
67.84 | 36.462 | 59.974 | 43 | 67.83 | 23.46 | 59.999 | 25 | 67.86 | 13.618 | 59.988 | 15 | 67.81 | 14.445 | 60.017 | 15 | 67.84 | 24.342 | 59.988 | 25
67.85 | 36.464 | 59.973 | 43 | 67.84 | 23.462 | 59.999 | 25 | 67.86 | 13.622 | 59.988 | 15 | 67.81 | 14.45 | 60.017 | 15 | 67.85 | 24.342 | 59.988 | 25
67.86 | 36.468 | 59.973 | 43 | 67.85 | 23.464 | 59.999 | 25 | 67.87 | 13.623 | 59.988 | 15 | 67.82 | 14.456 | 60.017 | 15 | 67.86 | 24.345 | 59.988 | 25
67.86 | 36.472 | 59.973 | 43 | 67.86 | 23.465 | 59.999 | 25 | 67.88 | 13.623 | 59.988 | 15 | 67.83 | 14.461 | 60.017 | 15 | 67.87 | 24.347 | 59.988 | 25
67.87 | 36.473 | 59.973 | 43 | 67.87 | 23.467 | 59.999 | 25 | 67.89 | 13.621 | 59.988 | 15 | 67.84 | 14.467 | 60.017 | 15 | 67.88 | 24.347 | 59.988 | 25
67.88 | 36.474 | 59.972 | 43 | 67.88 | 23.468 | 59.999 | 25 | 67.9 | 13.62 | 59.988 | 15 | 67.85 | 14.472 | 60.017 | 15 | 67.89 | 24.347 | 59.988 | 25
67.89 | 36.472 | 59.972 | 43 | 67.88 | 23.468 | 59.999 | 25 | 67.91 | 13.62 | 59.988 | 15 | 67.86 | 14.475 | 60.017 | 15 | 67.89 | 24.347 | 59.988 | 25
67.9 | 36.471 | 59.972 | 43 | 67.89 | 23.472 | 59.999 | 25 | 67.91 | 13.62 | 59.988 | 15 | 67.86 | 14.479 | 60.017 | 15 | 67.9 | 24.347 | 59.988 | 25
67.91 | 36.473 | 59.971 | 43 | 67.9 | 23.477 | 59.999 | 25 | 67.92 | 13.619 | 59.988 | 15 | 67.87 | 14.48 | 60.017 | 15 | 67.91 | 24.349 | 59.988 | 25
67.91 | 36.475 | 59.971 | 43 | 67.91 | 23.479 | 59.999 | 25 | 67.93 | 13.617 | 59.988 | 15 | 67.88 | 14.481 | 60.017 | 15 | 67.92 | 24.35 | 59.988 | 25
67.92 | 36.476 | 59.971 | 43 | 67.92 | 23.481 | 59.999 | 25 | 67.94 | 13.617 | 59.988 | 15 | 67.89 | 14.481 | 60.017 | 15 | 67.93 | 24.35 | 59.988 | 25
67.93 | 36.477 | 59.971 | 43 | 67.93 | 23.482 | 59.999 | 25 | 67.95 | 13.616 | 59.988 | 15 | 67.9 | 14.48 | 60.017 | 15 | 67.94 | 24.35 | 59.988 | 25
67.94 | 36.476 | 59.97 | 43 | 67.93 | 23.483 | 59.999 | 25 | 67.96 | 13.614 | 59.988 | 15 | 67.91 | 14.48 | 60.017 | 15 | 67.94 | 24.349 | 59.988 | 25
67.95 | 36.475 | 59.97 | 43 | 67.94 | 23.483 | 59.999 | 25 | 67.96 | 13.611 | 59.988 | 15 | 67.91 | 14.481 | 60.017 | 15 | 67.95 | 24.349 | 59.988 | 25
67.96 | 36.475 | 59.97 | 43 | 67.95 | 23.482 | 59.999 | 25 | 67.97 | 13.61 | 59.988 | 15 | 67.92 | 14.48 | 60.017 | 15 | 67.96 | 24.349 | 59.988 | 25
67.96 | 36.474 | 59.969 | 43 | 67.96 | 23.483 | 59.999 | 25 | 67.98 | 13.609 | 59.988 | 15 | 67.93 | 14.48 | 60.017 | 15 | 67.97 | 24.349 | 59.988 | 25
67.97 | 36.475 | 59.969 | 43 | 67.97 | 23.484 | 59.999 | 25 | 67.99 | 13.609 | 59.988 | 15 | 67.94 | 14.482 | 60.017 | 15 | 67.98 | 24.353 | 59.988 | 25
67.98 | 36.476 | 59.969 | 43 | 67.98 | 23.485 | 59.999 | 25 | 68 | 13.609 | 59.988 | 15 | 67.95 | 14.483 | 60.017 | 15 | 67.99 | 24.357 | 59.988 | 25
67.99 | 36.473 | 59.969 | 43 | 67.98 | 23.486 | 59.999 | 25 | 68.01 | 13.609 | 59.988 | 15 | 67.96 | 14.483 | 60.017 | 15 | 67.99 | 24.36 | 59.988 | 25
68 | 36.471 | 59.968 | 43 | 67.99 | 23.486 | 59.999 | 25 | 68.01 | 13.61 | 59.988 | 15 | 67.96 | 14.483 | 60.017 | 15 | 68 | 24.363 | 59.988 | 25
68.01 | 36.468 | 59.968 | 43 | 68 | 23.487 | 59.999 | 25 | 68.02 | 13.609 | 59.988 | 15 | 67.97 | 14.483 | 60.017 | 15 | 68.01 | 24.364 | 59.988 | 25
68.01 | 36.466 | 59.968 | 43 | 68.01 | 23.487 | 59.999 | 25 | 68.03 | 13.608 | 59.988 | 15 | 67.98 | 14.483 | 60.017 | 15 | 68.02 | 24.365 | 59.988 | 25
68.02 | 36.467 | 59.967 | 43 | 68.02 | 23.487 | 59.999 | 25 | 68.04 | 13.608 | 59.988 | 15 | 67.99 | 14.483 | 60.017 | 15 | 68.03 | 24.366 | 59.988 | 25
68.03 | 36.469 | 59.967 | 43 | 68.03 | 23.487 | 59.999 | 25 | 68.05 | 13.608 | 59.988 | 15 | 68 | 14.483 | 60.017 | 15 | 68.04 | 24.368 | 59.988 | 25
68.04 | 36.47 | 59.967 | 43 | 68.03 | 23.488 | 59.999 | 25 | 68.06 | 13.608 | 59.988 | 15 | 68.01 | 14.483 | 60.017 | 15 | 68.04 | 24.37 | 59.988 | 25
68.05 | 36.471 | 59.967 | 43 | 68.04 | 23.49 | 59.999 | 25 | 68.06 | 13.608 | 59.988 | 15 | 68.01 | 14.483 | 60.017 | 15 | 68.05 | 24.371 | 59.988 | 25
68.06 | 36.47 | 59.966 | 43 | 68.05 | 23.492 | 59.999 | 25 | 68.07 | 13.608 | 59.988 | 15 | 68.02 | 14.483 | 60.017 | 15 | 68.06 | 24.371 | 59.988 | 25
68.06 | 36.469 | 59.966 | 43 | 68.06 | 23.492 | 59.999 | 25 | 68.08 | 13.607 | 59.988 | 15 | 68.03 | 14.484 | 60.017 | 15 | 68.07 | 24.371 | 59.988 | 25
68.07 | 36.468 | 59.966 | 43 | 68.07 | 23.493 | 59.999 | 25 | 68.09 | 13.608 | 59.988 | 15 | 68.04 | 14.484 | 60.017 | 15 | 68.08 | 24.372 | 59.988 | 25
68.08 | 36.468 | 59.965 | 43 | 68.08 | 23.494 | 59.999 | 25 | 68.1 | 13.608 | 59.988 | 15 | 68.05 | 14.484 | 60.017 | 15 | 68.09 | 24.373 | 59.988 | 25
68.09 | 36.469 | 59.965 | 43 | 68.08 | 23.495 | 59.999 | 25 | 68.11 | 13.609 | 59.988 | 15 | 68.06 | 14.484 | 60.017 | 15 | 68.09 | 24.376 | 59.988 | 25
68.1 | 36.471 | 59.965 | 43 | 68.09 | 23.496 | 59.999 | 25 | 68.11 | 13.61 | 59.988 | 15 | 68.06 | 14.484 | 60.017 | 15 | 68.1 | 24.379 | 59.988 | 25
68.11 | 36.474 | 59.965 | 43 | 68.1 | 23.498 | 59.999 | 25 | 68.12 | 13.612 | 59.988 | 15 | 68.07 | 14.485 | 60.017 | 15 | 68.11 | 24.38 | 59.988 | 25
68.11 | 36.477 | 59.965 | 43 | 68.11 | 23.498 | 59.999 | 25 | 68.13 | 13.613 | 59.988 | 15 | 68.08 | 14.485 | 60.017 | 15 | 68.12 | 24.382 | 59.988 | 25
68.12 | 36.48 | 59.965 | 43 | 68.12 | 23.499 | 59.999 | 25 | 68.14 | 13.616 | 59.988 | 15 | 68.09 | 14.485 | 60.017 | 15 | 68.13 | 24.383 | 59.988 | 25
68.13 | 36.482 | 59.965 | 43 | 68.13 | 23.499 | 59.999 | 25 | 68.15 | 13.619 | 59.988 | 15 | 68.1 | 14.485 | 60.017 | 15 | 68.14 | 24.384 | 59.988 | 25
68.14 | 36.487 | 59.965 | 43 | 68.13 | 23.498 | 59.999 | 25 | 68.16 | 13.622 | 59.988 | 15 | 68.11 | 14.485 | 60.017 | 15 | 68.14 | 24.385 | 59.988 | 25
68.15 | 36.492 | 59.965 | 43 | 68.14 | 23.498 | 59.999 | 25 | 68.16 | 13.626 | 59.988 | 15 | 68.11 | 14.486 | 60.017 | 15 | 68.15 | 24.385 | 59.988 | 25
68.16 | 36.5 | 59.965 | 43 | 68.15 | 23.497 | 59.999 | 25 | 68.17 | 13.629 | 59.988 | 15 | 68.12 | 14.488 | 60.017 | 15 | 68.16 | 24.384 | 59.988 | 25
68.16 | 36.508 | 59.965 | 43 | 68.16 | 23.498 | 59.999 | 25 | 68.18 | 13.632 | 59.988 | 15 | 68.13 | 14.49 | 60.017 | 15 | 68.17 | 24.383 | 59.988 | 25
68.17 | 36.514 | 59.965 | 43 | 68.17 | 23.499 | 59.999 | 25 | 68.19 | 13.635 | 59.988 | 15 | 68.14 | 14.493 | 60.017 | 15 | 68.18 | 24.383 | 59.988 | 25
68.18 | 36.52 | 59.965 | 43 | 68.18 | 23.5 | 59.999 | 25 | 68.2 | 13.637 | 59.988 | 15 | 68.15 | 14.497 | 60.017 | 15 | 68.19 | 24.383 | 59.988 | 25
68.19 | 36.522 | 59.965 | 43 | 68.18 | 23.501 | 59.999 | 25 | 68.21 | 13.642 | 59.988 | 15 | 68.16 | 14.501 | 60.017 | 15 | 68.19 | 24.382 | 59.988 | 25
68.2 | 36.524 | 59.965 | 43 | 68.19 | 23.503 | 59.999 | 25 | 68.21 | 13.646 | 59.988 | 15 | 68.16 | 14.506 | 60.017 | 15 | 68.2 | 24.382 | 59.988 | 25
68.21 | 36.53 | 59.965 | 43 | 68.2 | 23.505 | 59.999 | 25 | 68.22 | 13.651 | 59.988 | 15 | 68.17 | 14.509 | 60.017 | 15 | 68.21 | 24.382 | 59.988 | 25
68.21 | 36.537 | 59.965 | 43 | 68.21 | 23.511 | 59.999 | 25 | 68.23 | 13.656 | 59.988 | 15 | 68.18 | 14.513 | 60.017 | 15 | 68.22 | 24.382 | 59.988 | 25
68.22 | 36.543 | 59.965 | 43 | 68.22 | 23.516 | 59.999 | 25 | 68.24 | 13.659 | 59.988 | 15 | 68.19 | 14.516 | 60.017 | 15 | 68.23 | 24.384 | 59.988 | 25
68.23 | 36.548 | 59.965 | 43 | 68.23 | 23.523 | 59.999 | 25 | 68.25 | 13.661 | 59.988 | 15 | 68.2 | 14.52 | 60.017 | 15 | 68.24 | 24.386 | 59.988 | 25
68.24 | 36.552 | 59.965 | 43 | 68.23 | 23.531 | 59.999 | 25 | 68.26 | 13.663 | 59.988 | 15 | 68.21 | 14.523 | 60.017 | 15 | 68.24 | 24.386 | 59.988 | 25
68.25 | 36.556 | 59.965 | 43 | 68.24 | 23.536 | 59.999 | 25 | 68.26 | 13.665 | 59.988 | 15 | 68.21 | 14.527 | 60.017 | 15 | 68.25 | 24.386 | 59.988 | 25
68.26 | 36.56 | 59.965 | 43 | 68.25 | 23.541 | 59.999 | 25 | 68.27 | 13.669 | 59.988 | 15 | 68.22 | 14.53 | 60.017 | 15 | 68.26 | 24.387 | 59.988 | 25
68.26 | 36.563 | 59.965 | 43 | 68.26 | 23.544 | 59.999 | 25 | 68.28 | 13.672 | 59.988 | 15 | 68.23 | 14.533 | 60.017 | 15 | 68.27 | 24.387 | 59.988 | 25
68.27 | 36.566 | 59.965 | 43 | 68.27 | 23.547 | 59.999 | 25 | 68.29 | 13.676 | 59.988 | 15 | 68.24 | 14.536 | 60.017 | 15 | 68.28 | 24.388 | 59.988 | 25
68.28 | 36.568 | 59.965 | 43 | 68.28 | 23.553 | 59.999 | 25 | 68.3 | 13.679 | 59.988 | 15 | 68.25 | 14.539 | 60.017 | 15 | 68.29 | 24.388 | 59.988 | 25
68.29 | 36.569 | 59.965 | 43 | 68.28 | 23.559 | 59.999 | 25 | 68.31 | 13.681 | 59.988 | 15 | 68.26 | 14.543 | 60.017 | 15 | 68.29 | 24.39 | 59.988 | 25
68.3 | 36.57 | 59.965 | 43 | 68.29 | 23.566 | 59.999 | 25 | 68.31 | 13.683 | 59.988 | 15 | 68.26 | 14.546 | 60.017 | 15 | 68.3 | 24.391 | 59.988 | 25
68.31 | 36.568 | 59.965 | 43 | 68.3 | 23.572 | 59.999 | 25 | 68.32 | 13.685 | 59.988 | 15 | 68.27 | 14.549 | 60.017 | 15 | 68.31 | 24.39 | 59.988 | 25
68.31 | 36.566 | 59.965 | 43 | 68.31 | 23.578 | 59.999 | 25 | 68.33 | 13.686 | 59.988 | 15 | 68.28 | 14.552 | 60.017 | 15 | 68.32 | 24.389 | 59.988 | 25
68.32 | 36.566 | 59.965 | 43 | 68.32 | 23.585 | 59.999 | 25 | 68.34 | 13.686 | 59.988 | 15 | 68.29 | 14.554 | 60.017 | 15 | 68.33 | 24.389 | 59.988 | 25
68.33 | 36.566 | 59.965 | 43 | 68.33 | 23.588 | 59.999 | 25 | 68.35 | 13.685 | 59.988 | 15 | 68.3 | 14.555 | 60.017 | 15 | 68.34 | 24.389 | 59.988 | 25
68.34 | 36.565 | 59.965 | 43 | 68.33 | 23.592 | 59.999 | 25 | 68.36 | 13.687 | 59.988 | 15 | 68.31 | 14.555 | 60.017 | 15 | 68.34 | 24.389 | 59.988 | 25
68.35 | 36.565 | 59.965 | 43 | 68.34 | 23.598 | 59.999 | 25 | 68.36 | 13.688 | 59.988 | 15 | 68.31 | 14.555 | 60.017 | 15 | 68.35 | 24.389 | 59.988 | 25
68.36 | 36.566 | 59.965 | 43 | 68.35 | 23.603 | 59.999 | 25 | 68.37 | 13.687 | 59.988 | 15 | 68.32 | 14.554 | 60.017 | 15 | 68.36 | 24.391 | 59.988 | 25
68.36 | 36.567 | 59.965 | 43 | 68.36 | 23.606 | 59.999 | 25 | 68.38 | 13.687 | 59.988 | 15 | 68.33 | 14.553 | 60.017 | 15 | 68.37 | 24.393 | 59.988 | 25
68.37 | 36.566 | 59.965 | 43 | 68.37 | 23.61 | 59.999 | 25 | 68.39 | 13.686 | 59.988 | 15 | 68.34 | 14.553 | 60.017 | 15 | 68.38 | 24.396 | 59.988 | 25
68.38 | 36.565 | 59.965 | 43 | 68.38 | 23.61 | 59.999 | 25 | 68.4 | 13.686 | 59.988 | 15 | 68.35 | 14.553 | 60.017 | 15 | 68.39 | 24.398 | 59.988 | 25
68.39 | 36.568 | 59.965 | 43 | 68.38 | 23.61 | 59.999 | 25 | 68.41 | 13.686 | 59.988 | 15 | 68.36 | 14.553 | 60.017 | 15 | 68.39 | 24.401 | 59.988 | 25
68.4 | 36.571 | 59.965 | 43 | 68.39 | 23.608 | 59.999 | 25 | 68.41 | 13.686 | 59.988 | 15 | 68.36 | 14.553 | 60.017 | 15 | 68.4 | 24.403 | 59.988 | 25
68.41 | 36.571 | 59.965 | 43 | 68.4 | 23.606 | 59.999 | 25 | 68.42 | 13.688 | 59.988 | 15 | 68.37 | 14.553 | 60.017 | 15 | 68.41 | 24.405 | 59.988 | 25
68.41 | 36.572 | 59.965 | 43 | 68.41 | 23.606 | 59.999 | 25 | 68.43 | 13.689 | 59.988 | 15 | 68.38 | 14.552 | 60.017 | 15 | 68.42 | 24.408 | 59.988 | 25
68.42 | 36.573 | 59.965 | 43 | 68.42 | 23.605 | 59.999 | 25 | 68.44 | 13.688 | 59.988 | 15 | 68.39 | 14.552 | 60.017 | 15 | 68.43 | 24.411 | 59.988 | 25
68.43 | 36.574 | 59.965 | 43 | 68.43 | 23.608 | 59.999 | 25 | 68.45 | 13.686 | 59.988 | 15 | 68.4 | 14.552 | 60.017 | 15 | 68.44 | 24.415 | 59.988 | 25
68.44 | 36.576 | 59.965 | 43 | 68.43 | 23.61 | 59.999 | 25 | 68.46 | 13.685 | 59.988 | 15 | 68.41 | 14.553 | 60.017 | 15 | 68.44 | 24.416 | 59.988 | 25
68.45 | 36.579 | 59.965 | 43 | 68.44 | 23.609 | 59.999 | 25 | 68.46 | 13.684 | 59.988 | 15 | 68.41 | 14.554 | 60.017 | 15 | 68.45 | 24.418 | 59.988 | 25
68.46 | 36.583 | 59.965 | 43 | 68.45 | 23.607 | 59.999 | 25 | 68.47 | 13.683 | 59.988 | 15 | 68.42 | 14.554 | 60.017 | 15 | 68.46 | 24.42 | 59.988 | 25
68.46 | 36.587 | 59.965 | 43 | 68.46 | 23.605 | 59.999 | 25 | 68.48 | 13.683 | 59.988 | 15 | 68.43 | 14.554 | 60.017 | 15 | 68.47 | 24.421 | 59.988 | 25
68.47 | 36.587 | 59.965 | 43 | 68.47 | 23.602 | 59.999 | 25 | 68.49 | 13.683 | 59.988 | 15 | 68.44 | 14.554 | 60.017 | 15 | 68.48 | 24.424 | 59.988 | 25
68.48 | 36.588 | 59.965 | 43 | 68.48 | 23.602 | 59.999 | 25 | 68.5 | 13.683 | 59.988 | 15 | 68.45 | 14.554 | 60.017 | 15 | 68.49 | 24.427 | 59.988 | 25
68.49 | 36.589 | 59.965 | 43 | 68.48 | 23.602 | 59.999 | 25 | 68.51 | 13.683 | 59.988 | 15 | 68.46 | 14.554 | 60.017 | 15 | 68.49 | 24.431 | 59.988 | 25
68.5 | 36.589 | 59.965 | 43 | 68.49 | 23.602 | 59.999 | 25 | 68.51 | 13.683 | 59.988 | 15 | 68.46 | 14.554 | 60.017 | 15 | 68.5 | 24.435 | 59.988 | 25
68.51 | 36.592 | 59.965 | 43 | 68.5 | 23.602 | 59.999 | 25 | 68.52 | 13.682 | 59.988 | 15 | 68.47 | 14.553 | 60.017 | 15 | 68.51 | 24.439 | 59.988 | 25
68.51 | 36.596 | 59.965 | 43 | 68.51 | 23.602 | 59.999 | 25 | 68.53 | 13.681 | 59.988 | 15 | 68.48 | 14.553 | 60.017 | 15 | 68.52 | 24.443 | 59.988 | 25
68.52 | 36.6 | 59.965 | 43 | 68.52 | 23.601 | 59.999 | 25 | 68.54 | 13.682 | 59.988 | 15 | 68.49 | 14.553 | 60.017 | 15 | 68.53 | 24.443 | 59.988 | 25
68.53 | 36.604 | 59.965 | 43 | 68.53 | 23.6 | 59.999 | 25 | 68.55 | 13.683 | 59.988 | 15 | 68.5 | 14.552 | 60.017 | 15 | 68.54 | 24.444 | 59.988 | 25
68.54 | 36.606 | 59.965 | 43 | 68.53 | 23.599 | 59.999 | 25 | 68.56 | 13.685 | 59.988 | 15 | 68.51 | 14.552 | 60.017 | 15 | 68.54 | 24.444 | 59.988 | 25
68.55 | 36.609 | 59.965 | 43 | 68.54 | 23.599 | 59.999 | 25 | 68.56 | 13.687 | 59.988 | 15 | 68.51 | 14.552 | 60.017 | 15 | 68.55 | 24.443 | 59.988 | 25
68.56 | 36.611 | 59.965 | 43 | 68.55 | 23.599 | 59.999 | 25 | 68.57 | 13.69 | 59.988 | 15 | 68.52 | 14.552 | 60.017 | 15 | 68.56 | 24.444 | 59.988 | 25
68.56 | 36.614 | 59.965 | 43 | 68.56 | 23.6 | 59.999 | 25 | 68.58 | 13.692 | 59.988 | 15 | 68.53 | 14.552 | 60.017 | 15 | 68.57 | 24.445 | 59.988 | 25
68.57 | 36.619 | 59.965 | 43 | 68.57 | 23.601 | 59.999 | 25 | 68.59 | 13.695 | 59.988 | 15 | 68.54 | 14.552 | 60.017 | 15 | 68.58 | 24.445 | 59.988 | 25
68.58 | 36.624 | 59.965 | 43 | 68.58 | 23.604 | 59.999 | 25 | 68.6 | 13.698 | 59.988 | 15 | 68.55 | 14.552 | 60.017 | 15 | 68.59 | 24.444 | 59.988 | 25
68.59 | 36.626 | 59.965 | 43 | 68.58 | 23.606 | 59.999 | 25 | 68.61 | 13.703 | 59.988 | 15 | 68.56 | 14.552 | 60.017 | 15 | 68.59 | 24.443 | 59.988 | 25
68.6 | 36.629 | 59.965 | 43 | 68.59 | 23.608 | 59.999 | 25 | 68.61 | 13.708 | 59.988 | 15 | 68.56 | 14.552 | 60.017 | 15 | 68.6 | 24.442 | 59.988 | 25
68.61 | 36.629 | 59.965 | 43 | 68.6 | 23.611 | 59.999 | 25 | 68.62 | 13.711 | 59.988 | 15 | 68.57 | 14.551 | 60.017 | 15 | 68.61 | 24.442 | 59.988 | 25
68.61 | 36.63 | 59.965 | 43 | 68.61 | 23.616 | 59.999 | 25 | 68.63 | 13.713 | 59.988 | 15 | 68.58 | 14.55 | 60.017 | 15 | 68.62 | 24.442 | 59.988 | 25
68.62 | 36.634 | 59.965 | 43 | 68.62 | 23.622 | 59.999 | 25 | 68.64 | 13.716 | 59.988 | 15 | 68.59 | 14.55 | 60.017 | 15 | 68.63 | 24.442 | 59.988 | 25
68.63 | 36.638 | 59.965 | 43 | 68.63 | 23.629 | 59.999 | 25 | 68.65 | 13.719 | 59.988 | 15 | 68.6 | 14.549 | 60.017 | 15 | 68.64 | 24.441 | 59.988 | 25
68.64 | 36.643 | 59.965 | 43 | 68.63 | 23.635 | 59.999 | 25 | 68.66 | 13.721 | 59.988 | 15 | 68.61 | 14.55 | 60.017 | 15 | 68.64 | 24.441 | 59.988 | 25
68.65 | 36.649 | 59.965 | 43 | 68.64 | 23.64 | 59.999 | 25 | 68.66 | 13.722 | 59.988 | 15 | 68.61 | 14.551 | 60.017 | 15 | 68.65 | 24.441 | 59.988 | 25
68.66 | 36.652 | 59.965 | 43 | 68.65 | 23.645 | 59.999 | 25 | 68.67 | 13.725 | 59.988 | 15 | 68.62 | 14.551 | 60.017 | 15 | 68.66 | 24.44 | 59.988 | 25
68.66 | 36.655 | 59.965 | 43 | 68.66 | 23.651 | 59.999 | 25 | 68.68 | 13.727 | 59.988 | 15 | 68.63 | 14.551 | 60.017 | 15 | 68.67 | 24.439 | 59.988 | 25
68.67 | 36.659 | 59.965 | 43 | 68.67 | 23.656 | 59.999 | 25 | 68.69 | 13.729 | 59.988 | 15 | 68.64 | 14.551 | 60.017 | 15 | 68.68 | 24.439 | 59.988 | 25
68.68 | 36.662 | 59.965 | 43 | 68.68 | 23.659 | 60 | 25 | 68.7 | 13.731 | 59.988 | 15 | 68.65 | 14.55 | 60.017 | 15 | 68.69 | 24.438 | 59.988 | 25
68.69 | 36.665 | 59.965 | 43 | 68.68 | 23.662 | 60.001 | 25 | 68.71 | 13.733 | 59.988 | 15 | 68.66 | 14.551 | 60.017 | 15 | 68.69 | 24.438 | 59.988 | 25
68.7 | 36.667 | 59.965 | 43 | 68.69 | 23.668 | 60.001 | 25 | 68.71 | 13.735 | 59.988 | 15 | 68.66 | 14.551 | 60.017 | 15 | 68.7 | 24.438 | 59.988 | 25
68.71 | 36.666 | 59.965 | 43 | 68.7 | 23.674 | 60.002 | 25 | 68.72 | 13.736 | 59.988 | 15 | 68.67 | 14.552 | 60.017 | 15 | 68.71 | 24.438 | 59.988 | 25
68.71 | 36.666 | 59.965 | 43 | 68.71 | 23.678 | 60.002 | 25 | 68.73 | 13.737 | 59.988 | 15 | 68.68 | 14.553 | 60.017 | 15 | 68.72 | 24.438 | 59.988 | 25
68.72 | 36.665 | 59.965 | 43 | 68.72 | 23.683 | 60.003 | 25 | 68.74 | 13.738 | 59.988 | 15 | 68.69 | 14.553 | 60.017 | 15 | 68.73 | 24.438 | 59.988 | 25
68.73 | 36.664 | 59.965 | 43 | 68.73 | 23.686 | 60.003 | 25 | 68.75 | 13.738 | 59.988 | 15 | 68.7 | 14.553 | 60.017 | 15 | 68.74 | 24.438 | 59.988 | 25
68.74 | 36.665 | 59.965 | 43 | 68.73 | 23.689 | 60.004 | 25 | 68.76 | 13.737 | 59.988 | 15 | 68.71 | 14.553 | 60.017 | 15 | 68.74 | 24.439 | 59.988 | 25
68.75 | 36.665 | 59.965 | 43 | 68.74 | 23.691 | 60.005 | 25 | 68.76 | 13.735 | 59.988 | 15 | 68.71 | 14.553 | 60.017 | 15 | 68.75 | 24.439 | 59.988 | 25
68.76 | 36.669 | 59.965 | 43 | 68.75 | 23.694 | 60.005 | 25 | 68.77 | 13.735 | 59.988 | 15 | 68.72 | 14.553 | 60.017 | 15 | 68.76 | 24.441 | 59.988 | 25
68.76 | 36.672 | 59.965 | 43 | 68.76 | 23.697 | 60.006 | 25 | 68.78 | 13.734 | 59.988 | 15 | 68.73 | 14.553 | 60.017 | 15 | 68.77 | 24.442 | 59.988 | 25
68.77 | 36.673 | 59.965 | 43 | 68.77 | 23.7 | 60.006 | 25 | 68.79 | 13.734 | 59.988 | 15 | 68.74 | 14.553 | 60.017 | 15 | 68.78 | 24.445 | 59.988 | 25
68.78 | 36.675 | 59.965 | 43 | 68.78 | 23.7 | 60.007 | 25 | 68.8 | 13.734 | 59.988 | 15 | 68.75 | 14.553 | 60.017 | 15 | 68.79 | 24.448 | 59.988 | 25
68.79 | 36.673 | 59.966 | 43 | 68.78 | 23.7 | 60.007 | 25 | 68.81 | 13.733 | 59.988 | 15 | 68.76 | 14.553 | 60.017 | 15 | 68.79 | 24.451 | 59.988 | 25
68.8 | 36.672 | 59.966 | 43 | 68.79 | 23.699 | 60.008 | 25 | 68.81 | 13.733 | 59.988 | 15 | 68.76 | 14.553 | 60.017 | 15 | 68.8 | 24.454 | 59.988 | 25
68.81 | 36.674 | 59.966 | 43 | 68.8 | 23.698 | 60.009 | 25 | 68.82 | 13.733 | 59.988 | 15 | 68.77 | 14.552 | 60.017 | 15 | 68.81 | 24.457 | 59.988 | 25
68.81 | 36.676 | 59.967 | 43 | 68.81 | 23.697 | 60.009 | 25 | 68.83 | 13.733 | 59.988 | 15 | 68.78 | 14.552 | 60.017 | 15 | 68.82 | 24.46 | 59.988 | 25
68.82 | 36.676 | 59.967 | 43 | 68.82 | 23.697 | 60.01 | 25 | 68.84 | 13.733 | 59.988 | 15 | 68.79 | 14.553 | 60.017 | 15 | 68.83 | 24.463 | 59.988 | 25
68.83 | 36.676 | 59.967 | 43 | 68.83 | 23.696 | 60.01 | 25 | 68.85 | 13.733 | 59.988 | 15 | 68.8 | 14.554 | 60.017 | 15 | 68.84 | 24.466 | 59.988 | 25
68.84 | 36.675 | 59.967 | 43 | 68.83 | 23.694 | 60.011 | 25 | 68.86 | 13.733 | 59.988 | 15 | 68.81 | 14.554 | 60.017 | 15 | 68.84 | 24.468 | 59.988 | 25
68.85 | 36.673 | 59.968 | 43 | 68.84 | 23.697 | 60.011 | 25 | 68.86 | 13.733 | 59.988 | 15 | 68.81 | 14.554 | 60.017 | 15 | 68.85 | 24.47 | 59.988 | 25
68.86 | 36.674 | 59.968 | 43 | 68.85 | 23.699 | 60.011 | 25 | 68.87 | 13.733 | 59.988 | 15 | 68.82 | 14.554 | 60.017 | 15 | 68.86 | 24.474 | 59.988 | 25
68.86 | 36.674 | 59.968 | 43 | 68.86 | 23.697 | 60.011 | 25 | 68.88 | 13.732 | 59.988 | 15 | 68.83 | 14.555 | 60.017 | 15 | 68.87 | 24.479 | 59.988 | 25
68.87 | 36.678 | 59.969 | 43 | 68.87 | 23.695 | 60.011 | 25 | 68.89 | 13.731 | 59.988 | 15 | 68.84 | 14.554 | 60.017 | 15 | 68.88 | 24.483 | 59.988 | 25
68.88 | 36.682 | 59.969 | 43 | 68.88 | 23.696 | 60.011 | 25 | 68.9 | 13.73 | 59.988 | 15 | 68.85 | 14.553 | 60.017 | 15 | 68.89 | 24.487 | 59.988 | 25
68.89 | 36.683 | 59.969 | 43 | 68.88 | 23.696 | 60.011 | 25 | 68.91 | 13.73 | 59.988 | 15 | 68.86 | 14.554 | 60.017 | 15 | 68.89 | 24.488 | 59.988 | 25
68.9 | 36.683 | 59.969 | 43 | 68.89 | 23.698 | 60.011 | 25 | 68.91 | 13.73 | 59.988 | 15 | 68.86 | 14.555 | 60.017 | 15 | 68.9 | 24.489 | 59.988 | 25
68.91 | 36.683 | 59.97 | 43 | 68.9 | 23.7 | 60.011 | 25 | 68.92 | 13.731 | 59.988 | 15 | 68.87 | 14.556 | 60.017 | 15 | 68.91 | 24.492 | 59.988 | 25
68.91 | 36.683 | 59.97 | 43 | 68.91 | 23.702 | 60.011 | 25 | 68.93 | 13.732 | 59.988 | 15 | 68.88 | 14.556 | 60.017 | 15 | 68.92 | 24.495 | 59.988 | 25
68.92 | 36.685 | 59.97 | 43 | 68.92 | 23.703 | 60.011 | 25 | 68.94 | 13.732 | 59.988 | 15 | 68.89 | 14.556 | 60.017 | 15 | 68.93 | 24.496 | 59.988 | 25
68.93 | 36.686 | 59.971 | 43 | 68.93 | 23.702 | 60.011 | 25 | 68.95 | 13.733 | 59.988 | 15 | 68.9 | 14.556 | 60.017 | 15 | 68.94 | 24.497 | 59.988 | 25
68.94 | 36.688 | 59.971 | 43 | 68.93 | 23.7 | 60.011 | 25 | 68.96 | 13.736 | 59.988 | 15 | 68.91 | 14.556 | 60.017 | 15 | 68.94 | 24.497 | 59.988 | 25
68.95 | 36.689 | 59.971 | 43 | 68.94 | 23.699 | 60.011 | 25 | 68.96 | 13.739 | 59.988 | 15 | 68.91 | 14.557 | 60.017 | 15 | 68.95 | 24.498 | 59.988 | 25
68.96 | 36.689 | 59.971 | 43 | 68.95 | 23.697 | 60.011 | 25 | 68.97 | 13.741 | 59.988 | 15 | 68.92 | 14.56 | 60.017 | 15 | 68.96 | 24.499 | 59.988 | 25
68.96 | 36.689 | 59.971 | 43 | 68.96 | 23.698 | 60.011 | 25 | 68.98 | 13.744 | 59.988 | 15 | 68.93 | 14.564 | 60.017 | 15 | 68.97 | 24.499 | 59.988 | 25
68.97 | 36.688 | 59.971 | 43 | 68.97 | 23.699 | 60.011 | 25 | 68.99 | 13.747 | 59.988 | 15 | 68.94 | 14.568 | 60.017 | 15 | 68.98 | 24.499 | 59.988 | 25
68.98 | 36.687 | 59.971 | 43 | 68.98 | 23.699 | 60.011 | 25 | 69 | 13.75 | 59.988 | 15 | 68.95 | 14.572 | 60.017 | 15 | 68.99 | 24.499 | 59.988 | 25
68.99 | 36.691 | 59.971 | 43 | 68.98 | 23.7 | 60.011 | 25 | 69.01 | 13.752 | 59.988 | 15 | 68.96 | 14.576 | 60.017 | 15 | 68.99 | 24.5 | 59.988 | 25
69 | 36.694 | 59.971 | 43 | 68.99 | 23.7 | 60.011 | 25 | 69.01 | 13.755 | 59.988 | 15 | 68.96 | 14.581 | 60.017 | 15 | 69 | 24.501 | 59.988 | 25
69.01 | 36.695 | 59.971 | 43 | 69 | 23.7 | 60.011 | 25 | 69.02 | 13.757 | 59.988 | 15 | 68.97 | 14.588 | 60.017 | 15 | 69.01 | 24.501 | 59.988 | 25
69.01 | 36.695 | 59.971 | 43 | 69.01 | 23.7 | 60.011 | 25 | 69.03 | 13.759 | 59.988 | 15 | 68.98 | 14.594 | 60.017 | 15 | 69.02 | 24.5 | 59.988 | 25
69.02 | 36.695 | 59.971 | 43 | 69.02 | 23.699 | 60.011 | 25 | 69.04 | 13.76 | 59.988 | 15 | 68.99 | 14.599 | 60.017 | 15 | 69.03 | 24.499 | 59.988 | 25
69.03 | 36.695 | 59.971 | 43 | 69.03 | 23.702 | 60.011 | 25 | 69.05 | 13.762 | 59.988 | 15 | 69 | 14.603 | 60.017 | 15 | 69.04 | 24.498 | 59.988 | 25
69.04 | 36.694 | 59.971 | 43 | 69.03 | 23.705 | 60.011 | 25 | 69.06 | 13.763 | 59.988 | 15 | 69.01 | 14.609 | 60.017 | 15 | 69.04 | 24.499 | 59.988 | 25
69.05 | 36.694 | 59.971 | 43 | 69.04 | 23.705 | 60.011 | 25 | 69.06 | 13.765 | 59.988 | 15 | 69.01 | 14.616 | 60.017 | 15 | 69.05 | 24.499 | 59.988 | 25
69.06 | 36.697 | 59.971 | 43 | 69.05 | 23.706 | 60.011 | 25 | 69.07 | 13.766 | 59.988 | 15 | 69.02 | 14.619 | 60.017 | 15 | 69.06 | 24.501 | 59.988 | 25
69.06 | 36.7 | 59.971 | 43 | 69.06 | 23.705 | 60.011 | 25 | 69.08 | 13.767 | 59.988 | 15 | 69.03 | 14.622 | 60.017 | 15 | 69.07 | 24.503 | 59.988 | 25
69.07 | 36.7 | 59.971 | 43 | 69.07 | 23.703 | 60.011 | 25 | 69.09 | 13.769 | 59.988 | 15 | 69.04 | 14.626 | 60.017 | 15 | 69.08 | 24.504 | 59.988 | 25
69.08 | 36.699 | 59.971 | 43 | 69.08 | 23.702 | 60.011 | 25 | 69.1 | 13.77 | 59.988 | 15 | 69.05 | 14.63 | 60.017 | 15 | 69.09 | 24.504 | 59.988 | 25
69.09 | 36.698 | 59.971 | 43 | 69.08 | 23.7 | 60.011 | 25 | 69.11 | 13.773 | 59.988 | 15 | 69.06 | 14.634 | 60.017 | 15 | 69.09 | 24.506 | 59.988 | 25
69.1 | 36.697 | 59.971 | 43 | 69.09 | 23.701 | 60.011 | 25 | 69.11 | 13.776 | 59.988 | 15 | 69.06 | 14.639 | 60.017 | 15 | 69.1 | 24.508 | 59.987 | 25
69.11 | 36.699 | 59.971 | 43 | 69.1 | 23.701 | 60.011 | 25 | 69.12 | 13.776 | 59.988 | 15 | 69.07 | 14.645 | 60.017 | 15 | 69.11 | 24.508 | 59.987 | 25
69.11 | 36.701 | 59.971 | 43 | 69.11 | 23.703 | 60.011 | 25 | 69.13 | 13.775 | 59.988 | 15 | 69.08 | 14.651 | 60.017 | 15 | 69.12 | 24.508 | 59.987 | 25
69.12 | 36.704 | 59.971 | 43 | 69.12 | 23.706 | 60.011 | 25 | 69.14 | 13.776 | 59.988 | 15 | 69.09 | 14.653 | 60.017 | 15 | 69.13 | 24.508 | 59.986 | 25
69.13 | 36.706 | 59.971 | 43 | 69.13 | 23.705 | 60.011 | 25 | 69.15 | 13.776 | 59.988 | 15 | 69.1 | 14.656 | 60.017 | 15 | 69.14 | 24.509 | 59.986 | 25
69.14 | 36.706 | 59.971 | 43 | 69.13 | 23.704 | 60.011 | 25 | 69.16 | 13.775 | 59.988 | 15 | 69.11 | 14.656 | 60.017 | 15 | 69.14 | 24.51 | 59.986 | 25
69.15 | 36.705 | 59.971 | 43 | 69.14 | 23.704 | 60.011 | 25 | 69.16 | 13.773 | 59.988 | 15 | 69.11 | 14.657 | 60.017 | 15 | 69.15 | 24.511 | 59.986 | 25
69.16 | 36.702 | 59.971 | 43 | 69.15 | 23.705 | 60.011 | 25 | 69.17 | 13.773 | 59.988 | 15 | 69.12 | 14.657 | 60.017 | 15 | 69.16 | 24.51 | 59.985 | 25
69.16 | 36.699 | 59.971 | 43 | 69.16 | 23.707 | 60.011 | 25 | 69.18 | 13.772 | 59.988 | 15 | 69.13 | 14.657 | 60.017 | 15 | 69.17 | 24.509 | 59.985 | 25
69.17 | 36.701 | 59.971 | 43 | 69.17 | 23.71 | 60.011 | 25 | 69.19 | 13.773 | 59.988 | 15 | 69.14 | 14.656 | 60.017 | 15 | 69.18 | 24.51 | 59.985 | 25
69.18 | 36.703 | 59.971 | 43 | 69.18 | 23.71 | 60.011 | 25 | 69.2 | 13.774 | 59.988 | 15 | 69.15 | 14.655 | 60.017 | 15 | 69.19 | 24.511 | 59.984 | 25
69.19 | 36.705 | 59.971 | 43 | 69.18 | 23.71 | 60.011 | 25 | 69.21 | 13.775 | 59.988 | 15 | 69.16 | 14.656 | 60.017 | 15 | 69.19 | 24.513 | 59.984 | 25
69.2 | 36.706 | 59.971 | 43 | 69.19 | 23.708 | 60.011 | 25 | 69.21 | 13.776 | 59.988 | 15 | 69.16 | 14.657 | 60.017 | 15 | 69.2 | 24.515 | 59.984 | 25
69.21 | 36.706 | 59.971 | 43 | 69.2 | 23.707 | 60.011 | 25 | 69.22 | 13.776 | 59.988 | 15 | 69.17 | 14.657 | 60.017 | 15 | 69.21 | 24.515 | 59.984 | 25
69.21 | 36.707 | 59.971 | 43 | 69.21 | 23.705 | 60.011 | 25 | 69.23 | 13.776 | 59.988 | 15 | 69.18 | 14.657 | 60.017 | 15 | 69.22 | 24.515 | 59.983 | 25
69.22 | 36.705 | 59.971 | 43 | 69.22 | 23.703 | 60.011 | 25 | 69.24 | 13.777 | 59.988 | 15 | 69.19 | 14.658 | 60.017 | 15 | 69.23 | 24.517 | 59.983 | 25
69.23 | 36.703 | 59.971 | 43 | 69.23 | 23.704 | 60.011 | 25 | 69.25 | 13.779 | 59.988 | 15 | 69.2 | 14.659 | 60.017 | 15 | 69.24 | 24.519 | 59.983 | 25
69.24 | 36.706 | 59.971 | 43 | 69.23 | 23.705 | 60.011 | 25 | 69.26 | 13.779 | 59.988 | 15 | 69.21 | 14.661 | 60.017 | 15 | 69.24 | 24.521 | 59.982 | 25
69.25 | 36.709 | 59.971 | 43 | 69.24 | 23.706 | 60.011 | 25 | 69.26 | 13.78 | 59.988 | 15 | 69.21 | 14.662 | 60.017 | 15 | 69.25 | 24.523 | 59.982 | 25
69.26 | 36.708 | 59.971 | 43 | 69.25 | 23.708 | 60.011 | 25 | 69.27 | 13.779 | 59.989 | 15 | 69.22 | 14.664 | 60.017 | 15 | 69.26 | 24.524 | 59.982 | 25
69.26 | 36.707 | 59.971 | 43 | 69.26 | 23.707 | 60.011 | 25 | 69.28 | 13.778 | 59.989 | 15 | 69.23 | 14.665 | 60.017 | 15 | 69.27 | 24.525 | 59.982 | 25
69.27 | 36.704 | 59.971 | 43 | 69.27 | 23.707 | 60.011 | 25 | 69.29 | 13.778 | 59.989 | 15 | 69.24 | 14.666 | 60.017 | 15 | 69.28 | 24.527 | 59.982 | 25
69.28 | 36.701 | 59.971 | 43 | 69.28 | 23.707 | 60.011 | 25 | 69.3 | 13.779 | 59.99 | 15 | 69.25 | 14.666 | 60.017 | 15 | 69.29 | 24.529 | 59.982 | 25
69.29 | 36.703 | 59.971 | 43 | 69.28 | 23.706 | 60.011 | 25 | 69.31 | 13.779 | 59.99 | 15 | 69.26 | 14.667 | 60.017 | 15 | 69.29 | 24.53 | 59.982 | 25
69.3 | 36.705 | 59.971 | 43 | 69.29 | 23.707 | 60.011 | 25 | 69.31 | 13.778 | 59.99 | 15 | 69.26 | 14.668 | 60.017 | 15 | 69.3 | 24.532 | 59.982 | 25
69.31 | 36.707 | 59.971 | 43 | 69.3 | 23.709 | 60.011 | 25 | 69.32 | 13.78 | 59.99 | 15 | 69.27 | 14.669 | 60.017 | 15 | 69.31 | 24.533 | 59.982 | 25
69.31 | 36.71 | 59.971 | 43 | 69.31 | 23.71 | 60.011 | 25 | 69.33 | 13.781 | 59.991 | 15 | 69.28 | 14.67 | 60.017 | 15 | 69.32 | 24.535 | 59.982 | 25
69.32 | 36.714 | 59.971 | 43 | 69.32 | 23.711 | 60.011 | 25 | 69.34 | 13.783 | 59.991 | 15 | 69.29 | 14.671 | 60.017 | 15 | 69.33 | 24.537 | 59.982 | 25
69.33 | 36.718 | 59.971 | 43 | 69.33 | 23.709 | 60.011 | 25 | 69.35 | 13.785 | 59.991 | 15 | 69.3 | 14.672 | 60.017 | 15 | 69.34 | 24.54 | 59.982 | 25
69.34 | 36.72 | 59.971 | 43 | 69.33 | 23.707 | 60.011 | 25 | 69.36 | 13.788 | 59.992 | 15 | 69.31 | 14.673 | 60.017 | 15 | 69.34 | 24.541 | 59.982 | 25
69.35 | 36.723 | 59.971 | 43 | 69.34 | 23.708 | 60.011 | 25 | 69.36 | 13.792 | 59.992 | 15 | 69.31 | 14.675 | 60.017 | 15 | 69.35 | 24.542 | 59.982 | 25
69.36 | 36.73 | 59.971 | 43 | 69.35 | 23.709 | 60.011 | 25 | 69.37 | 13.797 | 59.992 | 15 | 69.32 | 14.675 | 60.017 | 15 | 69.36 | 24.543 | 59.982 | 25
69.36 | 36.737 | 59.971 | 43 | 69.36 | 23.71 | 60.011 | 25 | 69.38 | 13.802 | 59.992 | 15 | 69.33 | 14.676 | 60.017 | 15 | 69.37 | 24.544 | 59.982 | 25
69.37 | 36.741 | 59.971 | 43 | 69.37 | 23.711 | 60.011 | 25 | 69.39 | 13.808 | 59.993 | 15 | 69.34 | 14.674 | 60.017 | 15 | 69.38 | 24.547 | 59.982 | 25
69.38 | 36.746 | 59.971 | 43 | 69.38 | 23.714 | 60.011 | 25 | 69.4 | 13.815 | 59.993 | 15 | 69.35 | 14.672 | 60.017 | 15 | 69.39 | 24.549 | 59.982 | 25
69.39 | 36.75 | 59.971 | 43 | 69.38 | 23.718 | 60.011 | 25 | 69.41 | 13.82 | 59.993 | 15 | 69.36 | 14.674 | 60.017 | 15 | 69.39 | 24.549 | 59.982 | 25
69.4 | 36.754 | 59.971 | 43 | 69.39 | 23.719 | 60.011 | 25 | 69.41 | 13.825 | 59.994 | 15 | 69.36 | 14.675 | 60.017 | 15 | 69.4 | 24.55 | 59.982 | 25
69.41 | 36.759 | 59.971 | 43 | 69.4 | 23.721 | 60.011 | 25 | 69.42 | 13.83 | 59.994 | 15 | 69.37 | 14.676 | 60.017 | 15 | 69.41 | 24.548 | 59.982 | 25
69.42 | 36.763 | 59.971 | 43 | 69.41 | 23.725 | 60.011 | 25 | 69.43 | 13.834 | 59.994 | 15 | 69.38 | 14.677 | 60.017 | 15 | 69.42 | 24.547 | 59.982 | 25
69.42 | 36.77 | 59.971 | 43 | 69.42 | 23.73 | 60.011 | 25 | 69.44 | 13.839 | 59.994 | 15 | 69.39 | 14.678 | 60.017 | 15 | 69.43 | 24.55 | 59.982 | 25
69.43 | 36.776 | 59.971 | 43 | 69.43 | 23.735 | 60.011 | 25 | 69.45 | 13.844 | 59.994 | 15 | 69.4 | 14.679 | 60.017 | 15 | 69.44 | 24.552 | 59.982 | 25
69.44 | 36.78 | 59.971 | 43 | 69.43 | 23.739 | 60.011 | 25 | 69.46 | 13.848 | 59.994 | 15 | 69.41 | 14.678 | 60.017 | 15 | 69.44 | 24.553 | 59.982 | 25
69.45 | 36.783 | 59.971 | 43 | 69.44 | 23.745 | 60.011 | 25 | 69.46 | 13.852 | 59.994 | 15 | 69.41 | 14.677 | 60.017 | 15 | 69.45 | 24.553 | 59.982 | 25
69.46 | 36.784 | 59.971 | 43 | 69.45 | 23.75 | 60.011 | 25 | 69.47 | 13.858 | 59.994 | 15 | 69.42 | 14.677 | 60.017 | 15 | 69.46 | 24.554 | 59.982 | 25
69.47 | 36.785 | 59.971 | 43 | 69.46 | 23.753 | 60.011 | 25 | 69.48 | 13.863 | 59.994 | 15 | 69.43 | 14.676 | 60.017 | 15 | 69.47 | 24.555 | 59.982 | 25
69.47 | 36.789 | 59.971 | 43 | 69.47 | 23.756 | 60.011 | 25 | 69.49 | 13.868 | 59.994 | 15 | 69.44 | 14.677 | 60.017 | 15 | 69.48 | 24.556 | 59.982 | 25
69.48 | 36.793 | 59.971 | 43 | 69.48 | 23.76 | 60.011 | 25 | 69.5 | 13.873 | 59.994 | 15 | 69.45 | 14.678 | 60.017 | 15 | 69.49 | 24.556 | 59.982 | 25
69.49 | 36.795 | 59.971 | 43 | 69.48 | 23.764 | 60.011 | 25 | 69.51 | 13.877 | 59.994 | 15 | 69.46 | 14.676 | 60.017 | 15 | 69.49 | 24.558 | 59.982 | 25
69.5 | 36.796 | 59.971 | 43 | 69.49 | 23.769 | 60.011 | 25 | 69.51 | 13.881 | 59.994 | 15 | 69.46 | 14.675 | 60.017 | 15 | 69.5 | 24.56 | 59.982 | 25
69.51 | 36.797 | 59.971 | 43 | 69.5 | 23.775 | 60.011 | 25 | 69.52 | 13.882 | 59.994 | 15 | 69.47 | 14.674 | 60.017 | 15 | 69.51 | 24.561 | 59.982 | 25
69.52 | 36.797 | 59.971 | 43 | 69.51 | 23.78 | 60.011 | 25 | 69.53 | 13.883 | 59.994 | 15 | 69.48 | 14.673 | 60.017 | 15 | 69.52 | 24.561 | 59.982 | 25
69.52 | 36.793 | 59.971 | 43 | 69.52 | 23.786 | 60.011 | 25 | 69.54 | 13.883 | 59.994 | 15 | 69.49 | 14.673 | 60.017 | 15 | 69.53 | 24.559 | 59.982 | 25
69.53 | 36.789 | 59.971 | 43 | 69.53 | 23.791 | 60.011 | 25 | 69.55 | 13.882 | 59.994 | 15 | 69.5 | 14.673 | 60.017 | 15 | 69.54 | 24.557 | 59.982 | 25
69.54 | 36.791 | 59.971 | 43 | 69.53 | 23.796 | 60.011 | 25 | 69.56 | 13.882 | 59.994 | 15 | 69.51 | 14.675 | 60.017 | 15 | 69.54 | 24.556 | 59.982 | 25
69.55 | 36.792 | 59.971 | 43 | 69.54 | 23.798 | 60.011 | 25 | 69.56 | 13.882 | 59.994 | 15 | 69.51 | 14.676 | 60.017 | 15 | 69.55 | 24.554 | 59.982 | 25
69.56 | 36.793 | 59.971 | 43 | 69.55 | 23.8 | 60.011 | 25 | 69.57 | 13.882 | 59.994 | 15 | 69.52 | 14.675 | 60.017 | 15 | 69.56 | 24.555 | 59.982 | 25
69.57 | 36.794 | 59.971 | 43 | 69.56 | 23.803 | 60.011 | 25 | 69.58 | 13.882 | 59.994 | 15 | 69.53 | 14.674 | 60.017 | 15 | 69.57 | 24.556 | 59.982 | 25
69.57 | 36.792 | 59.971 | 43 | 69.57 | 23.806 | 60.011 | 25 | 69.59 | 13.883 | 59.994 | 15 | 69.54 | 14.673 | 60.017 | 15 | 69.58 | 24.558 | 59.982 | 25
69.58 | 36.789 | 59.971 | 43 | 69.58 | 23.807 | 60.011 | 25 | 69.6 | 13.884 | 59.994 | 15 | 69.55 | 14.672 | 60.017 | 15 | 69.59 | 24.559 | 59.982 | 25
69.59 | 36.788 | 59.971 | 43 | 69.58 | 23.808 | 60.011 | 25 | 69.61 | 13.885 | 59.994 | 15 | 69.56 | 14.67 | 60.017 | 15 | 69.59 | 24.56 | 59.982 | 25
69.6 | 36.788 | 59.971 | 43 | 69.59 | 23.809 | 60.011 | 25 | 69.61 | 13.886 | 59.994 | 15 | 69.56 | 14.668 | 60.017 | 15 | 69.6 | 24.561 | 59.982 | 25
69.61 | 36.79 | 59.971 | 43 | 69.6 | 23.81 | 60.011 | 25 | 69.62 | 13.887 | 59.994 | 15 | 69.57 | 14.667 | 60.017 | 15 | 69.61 | 24.563 | 59.982 | 25
69.62 | 36.793 | 59.971 | 43 | 69.61 | 23.808 | 60.011 | 25 | 69.63 | 13.888 | 59.994 | 15 | 69.58 | 14.667 | 60.017 | 15 | 69.62 | 24.566 | 59.982 | 25
69.62 | 36.793 | 59.971 | 43 | 69.62 | 23.806 | 60.011 | 25 | 69.64 | 13.889 | 59.994 | 15 | 69.59 | 14.668 | 60.017 | 15 | 69.63 | 24.567 | 59.982 | 25
69.63 | 36.793 | 59.971 | 43 | 69.63 | 23.807 | 60.011 | 25 | 69.65 | 13.889 | 59.994 | 15 | 69.6 | 14.668 | 60.017 | 15 | 69.64 | 24.569 | 59.982 | 25
69.64 | 36.791 | 59.971 | 43 | 69.63 | 23.807 | 60.011 | 25 | 69.66 | 13.888 | 59.994 | 15 | 69.61 | 14.668 | 60.017 | 15 | 69.64 | 24.571 | 59.982 | 25
69.65 | 36.789 | 59.971 | 43 | 69.64 | 23.808 | 60.011 | 25 | 69.66 | 13.888 | 59.994 | 15 | 69.61 | 14.668 | 60.017 | 15 | 69.65 | 24.573 | 59.982 | 25
69.66 | 36.791 | 59.971 | 43 | 69.65 | 23.81 | 60.011 | 25 | 69.67 | 13.888 | 59.994 | 15 | 69.62 | 14.67 | 60.017 | 15 | 69.66 | 24.574 | 59.982 | 25
69.67 | 36.794 | 59.971 | 43 | 69.66 | 23.808 | 60.011 | 25 | 69.68 | 13.889 | 59.994 | 15 | 69.63 | 14.671 | 60.017 | 15 | 69.67 | 24.575 | 59.982 | 25
69.67 | 36.793 | 59.971 | 43 | 69.67 | 23.807 | 60.011 | 25 | 69.69 | 13.891 | 59.994 | 15 | 69.64 | 14.672 | 60.017 | 15 | 69.68 | 24.579 | 59.982 | 25
69.68 | 36.793 | 59.971 | 43 | 69.68 | 23.805 | 60.011 | 25 | 69.7 | 13.892 | 59.994 | 15 | 69.65 | 14.672 | 60.017 | 15 | 69.69 | 24.583 | 59.982 | 25
69.69 | 36.793 | 59.971 | 43 | 69.68 | 23.803 | 60.011 | 25 | 69.71 | 13.893 | 59.994 | 15 | 69.66 | 14.673 | 60.017 | 15 | 69.69 | 24.587 | 59.982 | 25
69.7 | 36.793 | 59.971 | 43 | 69.69 | 23.802 | 60.011 | 25 | 69.71 | 13.894 | 59.994 | 15 | 69.66 | 14.674 | 60.017 | 15 | 69.7 | 24.591 | 59.982 | 25
69.71 | 36.793 | 59.971 | 43 | 69.7 | 23.801 | 60.011 | 25 | 69.72 | 13.896 | 59.994 | 15 | 69.67 | 14.673 | 60.017 | 15 | 69.71 | 24.594 | 59.982 | 25
69.72 | 36.792 | 59.971 | 43 | 69.71 | 23.803 | 60.011 | 25 | 69.73 | 13.897 | 59.994 | 15 | 69.68 | 14.672 | 60.017 | 15 | 69.72 | 24.597 | 59.982 | 25
69.72 | 36.792 | 59.971 | 43 | 69.72 | 23.805 | 60.011 | 25 | 69.74 | 13.898 | 59.994 | 15 | 69.69 | 14.673 | 60.017 | 15 | 69.73 | 24.598 | 59.982 | 25
69.73 | 36.793 | 59.971 | 43 | 69.73 | 23.805 | 60.011 | 25 | 69.75 | 13.899 | 59.994 | 15 | 69.7 | 14.675 | 60.017 | 15 | 69.74 | 24.598 | 59.982 | 25
69.74 | 36.795 | 59.971 | 43 | 69.73 | 23.805 | 60.011 | 25 | 69.76 | 13.901 | 59.994 | 15 | 69.71 | 14.675 | 60.017 | 15 | 69.74 | 24.6 | 59.982 | 25
69.75 | 36.797 | 59.971 | 43 | 69.74 | 23.803 | 60.011 | 25 | 69.76 | 13.903 | 59.994 | 15 | 69.71 | 14.675 | 60.017 | 15 | 69.75 | 24.601 | 59.982 | 25
69.76 | 36.801 | 59.971 | 43 | 69.75 | 23.801 | 60.011 | 25 | 69.77 | 13.904 | 59.994 | 15 | 69.72 | 14.678 | 60.017 | 15 | 69.76 | 24.601 | 59.982 | 25
69.77 | 36.804 | 59.971 | 43 | 69.76 | 23.8 | 60.011 | 25 | 69.78 | 13.905 | 59.994 | 15 | 69.73 | 14.681 | 60.017 | 15 | 69.77 | 24.601 | 59.982 | 25
69.77 | 36.809 | 59.971 | 43 | 69.77 | 23.799 | 60.011 | 25 | 69.79 | 13.907 | 59.994 | 15 | 69.74 | 14.685 | 60.017 | 15 | 69.78 | 24.6 | 59.982 | 25
69.78 | 36.814 | 59.971 | 43 | 69.78 | 23.799 | 60.011 | 25 | 69.8 | 13.909 | 59.994 | 15 | 69.75 | 14.69 | 60.017 | 15 | 69.79 | 24.6 | 59.982 | 25
69.79 | 36.819 | 59.971 | 43 | 69.78 | 23.8 | 60.011 | 25 | 69.81 | 13.912 | 59.994 | 15 | 69.76 | 14.695 | 60.017 | 15 | 69.79 | 24.599 | 59.982 | 25
69.8 | 36.825 | 59.971 | 43 | 69.79 | 23.801 | 60.011 | 25 | 69.81 | 13.915 | 59.994 | 15 | 69.76 | 14.7 | 60.017 | 15 | 69.8 | 24.599 | 59.982 | 25
69.81 | 36.829 | 59.971 | 43 | 69.8 | 23.801 | 60.011 | 25 | 69.82 | 13.919 | 59.994 | 15 | 69.77 | 14.705 | 60.017 | 15 | 69.81 | 24.599 | 59.982 | 25
69.82 | 36.832 | 59.971 | 43 | 69.81 | 23.803 | 60.011 | 25 | 69.83 | 13.922 | 59.994 | 15 | 69.78 | 14.71 | 60.017 | 15 | 69.82 | 24.6 | 59.982 | 25
69.82 | 36.834 | 59.971 | 43 | 69.82 | 23.805 | 60.011 | 25 | 69.84 | 13.925 | 59.994 | 15 | 69.79 | 14.715 | 60.017 | 15 | 69.83 | 24.6 | 59.982 | 25
69.83 | 36.836 | 59.971 | 43 | 69.83 | 23.807 | 60.011 | 25 | 69.85 | 13.927 | 59.994 | 15 | 69.8 | 14.72 | 60.017 | 15 | 69.84 | 24.6 | 59.982 | 25
69.84 | 36.842 | 59.971 | 43 | 69.83 | 23.809 | 60.011 | 25 | 69.86 | 13.93 | 59.994 | 15 | 69.81 | 14.726 | 60.017 | 15 | 69.84 | 24.597 | 59.982 | 25
69.85 | 36.847 | 59.971 | 43 | 69.84 | 23.814 | 60.011 | 25 | 69.86 | 13.932 | 59.994 | 15 | 69.81 | 14.731 | 60.017 | 15 | 69.85 | 24.594 | 59.982 | 25
69.86 | 36.852 | 59.971 | 43 | 69.85 | 23.818 | 60.011 | 25 | 69.87 | 13.936 | 59.994 | 15 | 69.82 | 14.736 | 60.017 | 15 | 69.86 | 24.595 | 59.982 | 25
69.87 | 36.857 | 59.971 | 43 | 69.86 | 23.821 | 60.011 | 25 | 69.88 | 13.939 | 59.994 | 15 | 69.83 | 14.741 | 60.017 | 15 | 69.87 | 24.596 | 59.982 | 25
69.87 | 36.859 | 59.971 | 43 | 69.87 | 23.824 | 60.011 | 25 | 69.89 | 13.942 | 59.994 | 15 | 69.84 | 14.747 | 60.017 | 15 | 69.88 | 24.596 | 59.982 | 25
69.88 | 36.862 | 59.971 | 43 | 69.88 | 23.824 | 60.011 | 25 | 69.9 | 13.944 | 59.994 | 15 | 69.85 | 14.754 | 60.017 | 15 | 69.89 | 24.596 | 59.982 | 25
69.89 | 36.865 | 59.971 | 43 | 69.88 | 23.825 | 60.011 | 25 | 69.91 | 13.947 | 59.994 | 15 | 69.85 | 14.759 | 60.017 | 15 | 69.89 | 24.596 | 59.982 | 25
69.9 | 36.869 | 59.971 | 43 | 69.89 | 23.825 | 60.011 | 25 | 69.91 | 13.95 | 59.994 | 15 | 69.86 | 14.763 | 60.017 | 15 | 69.9 | 24.596 | 59.982 | 25
69.91 | 36.874 | 59.971 | 43 | 69.9 | 23.826 | 60.011 | 25 | 69.92 | 13.95 | 59.994 | 15 | 69.87 | 14.769 | 60.017 | 15 | 69.91 | 24.595 | 59.982 | 25
69.92 | 36.879 | 59.971 | 43 | 69.91 | 23.83 | 60.011 | 25 | 69.93 | 13.951 | 59.994 | 15 | 69.88 | 14.775 | 60.017 | 15 | 69.92 | 24.595 | 59.982 | 25
69.92 | 36.879 | 59.971 | 43 | 69.92 | 23.834 | 60.011 | 25 | 69.94 | 13.952 | 59.994 | 15 | 69.89 | 14.779 | 60.017 | 15 | 69.93 | 24.595 | 59.982 | 25
69.93 | 36.88 | 59.971 | 43 | 69.93 | 23.838 | 60.011 | 25 | 69.95 | 13.952 | 59.994 | 15 | 69.9 | 14.783 | 60.017 | 15 | 69.94 | 24.595 | 59.982 | 25
69.94 | 36.878 | 59.97 | 43 | 69.93 | 23.842 | 60.011 | 25 | 69.96 | 13.953 | 59.994 | 15 | 69.91 | 14.783 | 60.017 | 15 | 69.94 | 24.595 | 59.982 | 25
69.95 | 36.877 | 59.97 | 43 | 69.94 | 23.844 | 60.011 | 25 | 69.96 | 13.953 | 59.994 | 15 | 69.91 | 14.784 | 60.017 | 15 | 69.95 | 24.595 | 59.982 | 25
69.96 | 36.878 | 59.97 | 43 | 69.95 | 23.846 | 60.011 | 25 | 69.97 | 13.954 | 59.994 | 15 | 69.92 | 14.783 | 60.017 | 15 | 69.96 | 24.595 | 59.982 | 25
69.97 | 36.88 | 59.969 | 43 | 69.96 | 23.848 | 60.011 | 25 | 69.98 | 13.954 | 59.994 | 15 | 69.93 | 14.783 | 60.017 | 15 | 69.97 | 24.595 | 59.982 | 25
69.97 | 36.881 | 59.969 | 43 | 69.97 | 23.851 | 60.011 | 25 | 69.99 | 13.954 | 59.994 | 15 | 69.94 | 14.783 | 60.017 | 15 | 69.98 | 24.594 | 59.982 | 25
69.98 | 36.882 | 59.969 | 43 | 69.98 | 23.851 | 60.011 | 25 | 70 | 13.954 | 59.994 | 15 | 69.95 | 14.782 | 60.017 | 15 | 69.99 | 24.594 | 59.982 | 25
69.99 | 36.882 | 59.969 | 43 | 69.98 | 23.851 | 60.011 | 25 | 70.01 | 13.953 | 59.994 | 15 | 69.96 | 14.781 | 60.017 | 15 | 69.99 | 24.595 | 59.982 | 25
70 | 36.882 | 59.968 | 43 | 69.99 | 23.853 | 60.011 | 25 | 70.01 | 13.953 | 59.994 | 15 | 69.96 | 14.78 | 60.017 | 15 | 70 | 24.596 | 59.982 | 25
70.01 | 36.881 | 59.968 | 43 | 70 | 23.854 | 60.011 | 25 | 70.02 | 13.952 | 59.994 | 15 | 69.97 | 14.779 | 60.017 | 15 | 70.01 | 24.6 | 59.982 | 25
70.02 | 36.879 | 59.968 | 43 | 70.01 | 23.852 | 60.011 | 25 | 70.03 | 13.951 | 59.994 | 15 | 69.98 | 14.778 | 60.017 | 15 | 70.02 | 24.603 | 59.982 | 25
70.02 | 36.881 | 59.967 | 43 | 70.02 | 23.851 | 60.011 | 25 | 70.04 | 13.95 | 59.994 | 15 | 69.99 | 14.778 | 60.017 | 15 | 70.03 | 24.604 | 59.982 | 25
70.03 | 36.883 | 59.967 | 43 | 70.03 | 23.85 | 60.011 | 25 | 70.05 | 13.95 | 59.994 | 15 | 70 | 14.777 | 60.017 | 15 | 70.04 | 24.605 | 59.982 | 25
70.04 | 36.883 | 59.967 | 43 | 70.03 | 23.849 | 60.011 | 25 | 70.06 | 13.949 | 59.994 | 15 | 70.01 | 14.776 | 60.017 | 15 | 70.04 | 24.607 | 59.982 | 25
70.05 | 36.883 | 59.967 | 43 | 70.04 | 23.851 | 60.011 | 25 | 70.06 | 13.948 | 59.994 | 15 | 70.01 | 14.775 | 60.017 | 15 | 70.05 | 24.61 | 59.982 | 25
70.06 | 36.883 | 59.966 | 43 | 70.05 | 23.852 | 60.011 | 25 | 70.07 | 13.946 | 59.994 | 15 | 70.02 | 14.774 | 60.017 | 15 | 70.06 | 24.613 | 59.982 | 25
70.07 | 36.883 | 59.966 | 43 | 70.06 | 23.854 | 60.011 | 25 | 70.08 | 13.945 | 59.994 | 15 | 70.03 | 14.773 | 60.017 | 15 | 70.07 | 24.617 | 59.982 | 25
70.07 | 36.884 | 59.966 | 43 | 70.07 | 23.855 | 60.011 | 25 | 70.09 | 13.945 | 59.994 | 15 | 70.04 | 14.774 | 60.017 | 15 | 70.08 | 24.619 | 59.982 | 25
70.08 | 36.886 | 59.965 | 43 | 70.08 | 23.855 | 60.011 | 25 | 70.1 | 13.945 | 59.994 | 15 | 70.05 | 14.775 | 60.017 | 15 | 70.09 | 24.621 | 59.982 | 25
70.09 | 36.886 | 59.965 | 43 | 70.08 | 23.855 | 60.011 | 25 | 70.11 | 13.944 | 59.994 | 15 | 70.06 | 14.776 | 60.017 | 15 | 70.09 | 24.623 | 59.982 | 25
70.1 | 36.886 | 59.965 | 43 | 70.09 | 23.854 | 60.011 | 25 | 70.11 | 13.943 | 59.994 | 15 | 70.06 | 14.776 | 60.017 | 15 | 70.1 | 24.626 | 59.982 | 25
70.11 | 36.886 | 59.965 | 43 | 70.1 | 23.853 | 60.011 | 25 | 70.12 | 13.942 | 59.994 | 15 | 70.07 | 14.778 | 60.017 | 15 | 70.11 | 24.629 | 59.982 | 25
70.12 | 36.887 | 59.965 | 43 | 70.11 | 23.853 | 60.011 | 25 | 70.13 | 13.941 | 59.994 | 15 | 70.08 | 14.779 | 60.017 | 15 | 70.12 | 24.632 | 59.982 | 25
70.12 | 36.887 | 59.965 | 43 | 70.12 | 23.853 | 60.011 | 25 | 70.14 | 13.94 | 59.994 | 15 | 70.09 | 14.78 | 60.017 | 15 | 70.13 | 24.636 | 59.982 | 25
70.13 | 36.888 | 59.965 | 43 | 70.13 | 23.853 | 60.011 | 25 | 70.15 | 13.939 | 59.994 | 15 | 70.1 | 14.78 | 60.017 | 15 | 70.14 | 24.641 | 59.982 | 25
70.14 | 36.889 | 59.965 | 43 | 70.13 | 23.853 | 60.011 | 25 | 70.16 | 13.941 | 59.994 | 15 | 70.1 | 14.78 | 60.017 | 15 | 70.14 | 24.643 | 59.982 | 25
70.15 | 36.89 | 59.965 | 43 | 70.14 | 23.852 | 60.011 | 25 | 70.16 | 13.942 | 59.994 | 15 | 70.11 | 14.781 | 60.017 | 15 | 70.15 | 24.645 | 59.982 | 25
70.16 | 36.89 | 59.965 | 43 | 70.15 | 23.852 | 60.011 | 25 | 70.17 | 13.945 | 59.994 | 15 | 70.12 | 14.782 | 60.017 | 15 | 70.16 | 24.646 | 59.982 | 25
70.17 | 36.889 | 59.965 | 43 | 70.16 | 23.852 | 60.011 | 25 | 70.18 | 13.948 | 59.994 | 15 | 70.13 | 14.784 | 60.017 | 15 | 70.17 | 24.647 | 59.982 | 25
70.17 | 36.89 | 59.965 | 43 | 70.17 | 23.851 | 60.011 | 25 | 70.19 | 13.952 | 59.994 | 15 | 70.14 | 14.786 | 60.017 | 15 | 70.18 | 24.649 | 59.982 | 25
70.18 | 36.89 | 59.965 | 43 | 70.18 | 23.853 | 60.011 | 25 | 70.2 | 13.957 | 59.994 | 15 | 70.15 | 14.788 | 60.017 | 15 | 70.19 | 24.651 | 59.982 | 25
70.19 | 36.889 | 59.965 | 43 | 70.18 | 23.855 | 60.011 | 25 | 70.21 | 13.961 | 59.994 | 15 | 70.16 | 14.791 | 60.017 | 15 | 70.19 | 24.653 | 59.982 | 25
70.2 | 36.888 | 59.965 | 43 | 70.19 | 23.857 | 60.011 | 25 | 70.21 | 13.965 | 59.994 | 15 | 70.16 | 14.794 | 60.017 | 15 | 70.2 | 24.654 | 59.982 | 25
70.21 | 36.89 | 59.965 | 43 | 70.2 | 23.859 | 60.011 | 25 | 70.22 | 13.971 | 59.994 | 15 | 70.17 | 14.796 | 60.017 | 15 | 70.21 | 24.655 | 59.982 | 25
70.22 | 36.892 | 59.965 | 43 | 70.21 | 23.861 | 60.011 | 25 | 70.23 | 13.976 | 59.994 | 15 | 70.18 | 14.798 | 60.017 | 15 | 70.22 | 24.656 | 59.982 | 25
70.22 | 36.891 | 59.965 | 43 | 70.22 | 23.862 | 60.011 | 25 | 70.24 | 13.981 | 59.994 | 15 | 70.19 | 14.801 | 60.017 | 15 | 70.23 | 24.655 | 59.982 | 25
70.23 | 36.891 | 59.965 | 43 | 70.23 | 23.867 | 60.011 | 25 | 70.25 | 13.986 | 59.994 | 15 | 70.2 | 14.803 | 60.017 | 15 | 70.24 | 24.653 | 59.982 | 25
70.24 | 36.888 | 59.965 | 43 | 70.23 | 23.871 | 60.011 | 25 | 70.26 | 13.992 | 59.994 | 15 | 70.21 | 14.805 | 60.017 | 15 | 70.24 | 24.655 | 59.982 | 25
70.25 | 36.885 | 59.965 | 43 | 70.24 | 23.877 | 60.011 | 25 | 70.26 | 13.997 | 59.994 | 15 | 70.21 | 14.806 | 60.017 | 15 | 70.25 | 24.656 | 59.982 | 25
70.26 | 36.887 | 59.965 | 43 | 70.25 | 23.882 | 60.011 | 25 | 70.27 | 14.002 | 59.994 | 15 | 70.22 | 14.808 | 60.017 | 15 | 70.26 | 24.657 | 59.982 | 25
70.27 | 36.889 | 59.965 | 43 | 70.26 | 23.888 | 60.011 | 25 | 70.28 | 14.008 | 59.994 | 15 | 70.23 | 14.81 | 60.017 | 15 | 70.27 | 24.657 | 59.982 | 25
70.27 | 36.887 | 59.965 | 43 | 70.27 | 23.894 | 60.011 | 25 | 70.29 | 14.013 | 59.994 | 15 | 70.24 | 14.811 | 60.017 | 15 | 70.28 | 24.657 | 59.982 | 25
70.28 | 36.886 | 59.964 | 43 | 70.28 | 23.901 | 60.011 | 25 | 70.3 | 14.019 | 59.994 | 15 | 70.25 | 14.811 | 60.017 | 15 | 70.29 | 24.657 | 59.982 | 25
70.29 | 36.883 | 59.964 | 43 | 70.28 | 23.909 | 60.011 | 25 | 70.31 | 14.022 | 59.994 | 15 | 70.25 | 14.814 | 60.016 | 15 | 70.29 | 24.658 | 59.982 | 25
70.3 | 36.88 | 59.964 | 43 | 70.29 | 23.912 | 60.011 | 25 | 70.31 | 14.026 | 59.994 | 15 | 70.26 | 14.816 | 60.016 | 15 | 70.3 | 24.658 | 59.982 | 25
70.31 | 36.881 | 59.963 | 43 | 70.3 | 23.916 | 60.011 | 25 | 70.32 | 14.028 | 59.994 | 15 | 70.27 | 14.818 | 60.016 | 15 | 70.31 | 24.659 | 59.982 | 25
70.32 | 36.883 | 59.963 | 43 | 70.31 | 23.922 | 60.011 | 25 | 70.33 | 14.031 | 59.994 | 15 | 70.28 | 14.82 | 60.015 | 15 | 70.32 | 24.66 | 59.982 | 25
70.32 | 36.884 | 59.963 | 43 | 70.32 | 23.927 | 60.011 | 25 | 70.34 | 14.033 | 59.994 | 15 | 70.29 | 14.821 | 60.015 | 15 | 70.33 | 24.661 | 59.982 | 25
70.33 | 36.886 | 59.963 | 43 | 70.33 | 23.934 | 60.011 | 25 | 70.35 | 14.034 | 59.994 | 15 | 70.3 | 14.822 | 60.015 | 15 | 70.34 | 24.661 | 59.982 | 25
70.34 | 36.886 | 59.962 | 43 | 70.33 | 23.94 | 60.011 | 25 | 70.36 | 14.034 | 59.994 | 15 | 70.3 | 14.822 | 60.015 | 15 | 70.34 | 24.66 | 59.982 | 25
70.35 | 36.886 | 59.962 | 43 | 70.34 | 23.944 | 60.011 | 25 | 70.36 | 14.033 | 59.994 | 15 | 70.31 | 14.822 | 60.014 | 15 | 70.35 | 24.659 | 59.982 | 25
70.36 | 36.885 | 59.962 | 43 | 70.35 | 23.948 | 60.011 | 25 | 70.37 | 14.033 | 59.994 | 15 | 70.32 | 14.822 | 60.014 | 15 | 70.36 | 24.66 | 59.982 | 25
70.37 | 36.884 | 59.961 | 43 | 70.36 | 23.951 | 60.011 | 25 | 70.38 | 14.033 | 59.994 | 15 | 70.33 | 14.822 | 60.014 | 15 | 70.37 | 24.66 | 59.982 | 25
70.37 | 36.887 | 59.961 | 43 | 70.37 | 23.954 | 60.011 | 25 | 70.39 | 14.032 | 59.994 | 15 | 70.34 | 14.823 | 60.013 | 15 | 70.38 | 24.659 | 59.982 | 25
70.38 | 36.889 | 59.961 | 43 | 70.38 | 23.958 | 60.011 | 25 | 70.4 | 14.03 | 59.994 | 15 | 70.35 | 14.824 | 60.013 | 15 | 70.39 | 24.659 | 59.982 | 25
70.39 | 36.889 | 59.96 | 43 | 70.38 | 23.962 | 60.011 | 25 | 70.41 | 14.03 | 59.994 | 15 | 70.35 | 14.824 | 60.013 | 15 | 70.39 | 24.66 | 59.982 | 25
70.4 | 36.888 | 59.96 | 43 | 70.39 | 23.962 | 60.011 | 25 | 70.42 | 14.029 | 59.994 | 15 | 70.36 | 14.824 | 60.013 | 15 | 70.4 | 24.662 | 59.982 | 25
70.41 | 36.889 | 59.96 | 43 | 70.4 | 23.963 | 60.011 | 25 | 70.42 | 14.028 | 59.994 | 15 | 70.37 | 14.823 | 60.012 | 15 | 70.41 | 24.66 | 59.982 | 25
70.42 | 36.889 | 59.96 | 43 | 70.41 | 23.963 | 60.011 | 25 | 70.43 | 14.027 | 59.994 | 15 | 70.38 | 14.822 | 60.012 | 15 | 70.42 | 24.658 | 59.982 | 25
70.42 | 36.889 | 59.959 | 43 | 70.42 | 23.963 | 60.011 | 25 | 70.44 | 14.027 | 59.994 | 15 | 70.39 | 14.822 | 60.012 | 15 | 70.43 | 24.659 | 59.982 | 25
70.43 | 36.89 | 59.959 | 43 | 70.43 | 23.961 | 60.011 | 25 | 70.45 | 14.026 | 59.994 | 15 | 70.4 | 14.822 | 60.011 | 15 | 70.44 | 24.66 | 59.982 | 25
70.44 | 36.891 | 59.959 | 43 | 70.43 | 23.959 | 60.011 | 25 | 70.46 | 14.027 | 59.994 | 15 | 70.41 | 14.822 | 60.011 | 15 | 70.44 | 24.66 | 59.982 | 25
70.45 | 36.893 | 59.959 | 43 | 70.44 | 23.958 | 60.011 | 25 | 70.46 | 14.028 | 59.994 | 15 | 70.41 | 14.823 | 60.011 | 15 | 70.45 | 24.66 | 59.982 | 25
70.46 | 36.895 | 59.959 | 43 | 70.45 | 23.958 | 60.011 | 25 | 70.47 | 14.029 | 59.994 | 15 | 70.42 | 14.823 | 60.011 | 15 | 70.46 | 24.658 | 59.982 | 25
70.47 | 36.898 | 59.959 | 43 | 70.46 | 23.961 | 60.011 | 25 | 70.48 | 14.029 | 59.994 | 15 | 70.43 | 14.822 | 60.011 | 15 | 70.47 | 24.657 | 59.982 | 25
70.47 | 36.897 | 59.959 | 43 | 70.47 | 23.963 | 60.011 | 25 | 70.49 | 14.029 | 59.994 | 15 | 70.44 | 14.823 | 60.011 | 15 | 70.48 | 24.656 | 59.982 | 25
70.48 | 36.896 | 59.959 | 43 | 70.48 | 23.963 | 60.011 | 25 | 70.5 | 14.029 | 59.994 | 15 | 70.45 | 14.823 | 60.011 | 15 | 70.49 | 24.656 | 59.982 | 25
70.49 | 36.898 | 59.959 | 43 | 70.48 | 23.963 | 60.011 | 25 | 70.51 | 14.03 | 59.994 | 15 | 70.46 | 14.822 | 60.011 | 15 | 70.49 | 24.656 | 59.982 | 25
70.5 | 36.9 | 59.959 | 43 | 70.49 | 23.963 | 60.011 | 25 | 70.51 | 14.03 | 59.994 | 15 | 70.46 | 14.822 | 60.011 | 15 | 70.5 | 24.656 | 59.982 | 25
70.51 | 36.902 | 59.959 | 43 | 70.5 | 23.963 | 60.011 | 25 | 70.52 | 14.031 | 59.994 | 15 | 70.47 | 14.823 | 60.011 | 15 | 70.51 | 24.655 | 59.982 | 25
70.52 | 36.904 | 59.959 | 43 | 70.51 | 23.965 | 60.011 | 25 | 70.53 | 14.032 | 59.994 | 15 | 70.48 | 14.823 | 60.011 | 15 | 70.52 | 24.655 | 59.982 | 25
70.52 | 36.904 | 59.959 | 43 | 70.52 | 23.968 | 60.011 | 25 | 70.54 | 14.033 | 59.994 | 15 | 70.49 | 14.823 | 60.011 | 15 | 70.53 | 24.655 | 59.982 | 25
70.53 | 36.904 | 59.959 | 43 | 70.53 | 23.97 | 60.011 | 25 | 70.55 | 14.034 | 59.994 | 15 | 70.5 | 14.824 | 60.011 | 15 | 70.54 | 24.654 | 59.982 | 25
70.54 | 36.903 | 59.959 | 43 | 70.53 | 23.972 | 60.011 | 25 | 70.56 | 14.036 | 59.994 | 15 | 70.5 | 14.824 | 60.011 | 15 | 70.54 | 24.654 | 59.982 | 25
70.55 | 36.903 | 59.959 | 43 | 70.54 | 23.97 | 60.011 | 25 | 70.56 | 14.038 | 59.994 | 15 | 70.51 | 14.824 | 60.011 | 15 | 70.55 | 24.653 | 59.982 | 25
70.56 | 36.907 | 59.959 | 43 | 70.55 | 23.968 | 60.011 | 25 | 70.57 | 14.041 | 59.994 | 15 | 70.52 | 14.824 | 60.011 | 15 | 70.56 | 24.652 | 59.982 | 25
70.57 | 36.911 | 59.959 | 43 | 70.56 | 23.969 | 60.011 | 25 | 70.58 | 14.044 | 59.994 | 15 | 70.53 | 14.824 | 60.011 | 15 | 70.57 | 24.652 | 59.982 | 25
70.57 | 36.914 | 59.959 | 43 | 70.57 | 23.969 | 60.011 | 25 | 70.59 | 14.046 | 59.994 | 15 | 70.54 | 14.824 | 60.011 | 15 | 70.58 | 24.653 | 59.982 | 25
70.58 | 36.918 | 59.959 | 43 | 70.58 | 23.971 | 60.011 | 25 | 70.6 | 14.048 | 59.994 | 15 | 70.55 | 14.824 | 60.011 | 15 | 70.59 | 24.654 | 59.982 | 25
70.59 | 36.921 | 59.959 | 43 | 70.58 | 23.972 | 60.011 | 25 | 70.61 | 14.05 | 59.994 | 15 | 70.55 | 14.824 | 60.011 | 15 | 70.59 | 24.653 | 59.982 | 25
70.6 | 36.924 | 59.959 | 43 | 70.59 | 23.974 | 60.011 | 25 | 70.61 | 14.053 | 59.994 | 15 | 70.56 | 14.824 | 60.011 | 15 | 70.6 | 24.652 | 59.982 | 25
70.61 | 36.931 | 59.959 | 43 | 70.6 | 23.976 | 60.011 | 25 | 70.62 | 14.054 | 59.994 | 15 | 70.57 | 14.823 | 60.011 | 15 | 70.61 | 24.652 | 59.982 | 25
70.62 | 36.937 | 59.959 | 43 | 70.61 | 23.976 | 60.011 | 25 | 70.63 | 14.056 | 59.994 | 15 | 70.58 | 14.821 | 60.011 | 15 | 70.62 | 24.652 | 59.982 | 25
70.62 | 36.94 | 59.959 | 43 | 70.62 | 23.976 | 60.011 | 25 | 70.64 | 14.058 | 59.994 | 15 | 70.59 | 14.819 | 60.011 | 15 | 70.63 | 24.654 | 59.982 | 25
70.63 | 36.944 | 59.959 | 43 | 70.63 | 23.976 | 60.011 | 25 | 70.65 | 14.06 | 59.994 | 15 | 70.6 | 14.817 | 60.011 | 15 | 70.64 | 24.656 | 59.982 | 25
70.64 | 36.947 | 59.959 | 43 | 70.63 | 23.977 | 60.011 | 25 | 70.66 | 14.062 | 59.994 | 15 | 70.6 | 14.816 | 60.011 | 15 | 70.65 | 24.656 | 59.982 | 25
70.65 | 36.95 | 59.959 | 43 | 70.64 | 23.982 | 60.011 | 25 | 70.67 | 14.064 | 59.994 | 15 | 70.61 | 14.814 | 60.011 | 15 | 70.65 | 24.655 | 59.982 | 25
70.66 | 36.954 | 59.959 | 43 | 70.65 | 23.987 | 60.011 | 25 | 70.67 | 14.066 | 59.994 | 15 | 70.62 | 14.812 | 60.011 | 15 | 70.66 | 24.655 | 59.982 | 25
70.67 | 36.958 | 59.959 | 43 | 70.66 | 23.993 | 60.011 | 25 | 70.68 | 14.068 | 59.994 | 15 | 70.63 | 14.81 | 60.011 | 15 | 70.67 | 24.655 | 59.982 | 25
70.67 | 36.963 | 59.959 | 43 | 70.67 | 23.999 | 60.011 | 25 | 70.69 | 14.07 | 59.994 | 15 | 70.64 | 14.809 | 60.011 | 15 | 70.68 | 24.656 | 59.982 | 25
70.68 | 36.967 | 59.959 | 43 | 70.68 | 24.001 | 60.011 | 25 | 70.7 | 14.072 | 59.994 | 15 | 70.65 | 14.807 | 60.011 | 15 | 70.69 | 24.657 | 59.982 | 25
70.69 | 36.972 | 59.959 | 43 | 70.68 | 24.004 | 60.011 | 25 | 70.71 | 14.074 | 59.994 | 15 | 70.66 | 14.805 | 60.011 | 15 | 70.69 | 24.657 | 59.982 | 25
70.7 | 36.978 | 59.959 | 43 | 70.69 | 24.007 | 60.011 | 25 | 70.71 | 14.076 | 59.994 | 15 | 70.66 | 14.803 | 60.011 | 15 | 70.7 | 24.657 | 59.982 | 25
70.71 | 36.982 | 59.959 | 43 | 70.7 | 24.009 | 60.011 | 25 | 70.72 | 14.077 | 59.994 | 15 | 70.67 | 14.8 | 60.011 | 15 | 70.71 | 24.657 | 59.982 | 25
70.72 | 36.986 | 59.959 | 43 | 70.71 | 24.015 | 60.011 | 25 | 70.73 | 14.079 | 59.994 | 15 | 70.68 | 14.798 | 60.011 | 15 | 70.72 | 24.656 | 59.982 | 25
70.72 | 36.991 | 59.959 | 43 | 70.72 | 24.02 | 60.011 | 25 | 70.74 | 14.079 | 59.994 | 15 | 70.69 | 14.797 | 60.011 | 15 | 70.73 | 24.657 | 59.982 | 25
70.73 | 36.996 | 59.959 | 43 | 70.73 | 24.025 | 60.011 | 25 | 70.75 | 14.079 | 59.994 | 15 | 70.7 | 14.795 | 60.011 | 15 | 70.74 | 24.658 | 59.982 | 25
70.74 | 36.998 | 59.959 | 43 | 70.73 | 24.03 | 60.011 | 25 | 70.76 | 14.079 | 59.994 | 15 | 70.71 | 14.793 | 60.011 | 15 | 70.74 | 24.659 | 59.982 | 25
70.75 | 37 | 59.959 | 43 | 70.74 | 24.033 | 60.011 | 25 | 70.76 | 14.079 | 59.994 | 15 | 70.71 | 14.79 | 60.011 | 15 | 70.75 | 24.661 | 59.982 | 25
70.76 | 37.001 | 59.959 | 43 | 70.75 | 24.037 | 60.011 | 25 | 70.77 | 14.081 | 59.994 | 15 | 70.72 | 14.788 | 60.011 | 15 | 70.76 | 24.662 | 59.982 | 25
70.77 | 37.002 | 59.959 | 43 | 70.76 | 24.041 | 60.011 | 25 | 70.78 | 14.082 | 59.994 | 15 | 70.73 | 14.786 | 60.011 | 15 | 70.77 | 24.663 | 59.982 | 25
70.77 | 37.002 | 59.959 | 43 | 70.77 | 24.046 | 60.011 | 25 | 70.79 | 14.084 | 59.994 | 15 | 70.74 | 14.785 | 60.011 | 15 | 70.78 | 24.662 | 59.982 | 25
70.78 | 37.002 | 59.959 | 43 | 70.78 | 24.051 | 60.011 | 25 | 70.8 | 14.085 | 59.994 | 15 | 70.75 | 14.784 | 60.011 | 15 | 70.79 | 24.661 | 59.982 | 25
70.79 | 37.004 | 59.959 | 43 | 70.78 | 24.056 | 60.011 | 25 | 70.81 | 14.086 | 59.994 | 15 | 70.75 | 14.783 | 60.011 | 15 | 70.79 | 24.661 | 59.982 | 25
70.8 | 37.006 | 59.959 | 43 | 70.79 | 24.061 | 60.011 | 25 | 70.81 | 14.087 | 59.994 | 15 | 70.76 | 14.783 | 60.011 | 15 | 70.8 | 24.662 | 59.982 | 25
70.81 | 37.007 | 59.959 | 43 | 70.8 | 24.066 | 60.011 | 25 | 70.82 | 14.087 | 59.994 | 15 | 70.77 | 14.782 | 60.011 | 15 | 70.81 | 24.663 | 59.982 | 25
70.82 | 37.008 | 59.959 | 43 | 70.81 | 24.066 | 60.011 | 25 | 70.83 | 14.087 | 59.994 | 15 | 70.78 | 14.781 | 60.011 | 15 | 70.82 | 24.665 | 59.982 | 25
70.82 | 37.007 | 59.959 | 43 | 70.82 | 24.067 | 60.011 | 25 | 70.84 | 14.088 | 59.994 | 15 | 70.79 | 14.78 | 60.011 | 15 | 70.83 | 24.664 | 59.982 | 25
70.83 | 37.007 | 59.959 | 43 | 70.83 | 24.064 | 60.011 | 25 | 70.85 | 14.09 | 59.994 | 15 | 70.8 | 14.779 | 60.011 | 15 | 70.84 | 24.663 | 59.982 | 25
70.84 | 37.01 | 59.959 | 43 | 70.83 | 24.062 | 60.011 | 25 | 70.86 | 14.091 | 59.994 | 15 | 70.8 | 14.778 | 60.011 | 15 | 70.84 | 24.663 | 59.982 | 25
70.85 | 37.013 | 59.959 | 43 | 70.84 | 24.063 | 60.011 | 25 | 70.86 | 14.092 | 59.994 | 15 | 70.81 | 14.777 | 60.011 | 15 | 70.85 | 24.664 | 59.982 | 25
70.86 | 37.015 | 59.959 | 43 | 70.85 | 24.063 | 60.011 | 25 | 70.87 | 14.092 | 59.994 | 15 | 70.82 | 14.776 | 60.011 | 15 | 70.86 | 24.665 | 59.982 | 25
70.87 | 37.017 | 59.959 | 43 | 70.86 | 24.066 | 60.011 | 25 | 70.88 | 14.092 | 59.994 | 15 | 70.83 | 14.775 | 60.011 | 15 | 70.87 | 24.665 | 59.982 | 25
70.87 | 37.018 | 59.959 | 43 | 70.87 | 24.068 | 60.011 | 25 | 70.89 | 14.091 | 59.994 | 15 | 70.84 | 14.776 | 60.011 | 15 | 70.88 | 24.668 | 59.982 | 25
70.88 | 37.019 | 59.959 | 43 | 70.88 | 24.069 | 60.011 | 25 | 70.9 | 14.09 | 59.994 | 15 | 70.85 | 14.776 | 60.011 | 15 | 70.89 | 24.67 | 59.982 | 25
70.89 | 37.019 | 59.959 | 43 | 70.88 | 24.071 | 60.011 | 25 | 70.91 | 14.091 | 59.994 | 15 | 70.85 | 14.776 | 60.011 | 15 | 70.9 | 24.667 | 59.982 | 25
70.9 | 37.02 | 59.959 | 43 | 70.89 | 24.071 | 60.011 | 25 | 70.92 | 14.091 | 59.994 | 15 | 70.86 | 14.775 | 60.011 | 15 | 70.9 | 24.665 | 59.982 | 25
70.91 | 37.021 | 59.959 | 43 | 70.9 | 24.071 | 60.011 | 25 | 70.92 | 14.092 | 59.994 | 15 | 70.87 | 14.775 | 60.011 | 15 | 70.91 | 24.664 | 59.982 | 25
70.92 | 37.022 | 59.959 | 43 | 70.91 | 24.071 | 60.011 | 25 | 70.93 | 14.093 | 59.994 | 15 | 70.88 | 14.776 | 60.011 | 15 | 70.92 | 24.664 | 59.982 | 25
70.92 | 37.021 | 59.959 | 43 | 70.92 | 24.072 | 60.011 | 25 | 70.94 | 14.092 | 59.994 | 15 | 70.89 | 14.776 | 60.011 | 15 | 70.93 | 24.664 | 59.982 | 25
70.93 | 37.021 | 59.959 | 43 | 70.93 | 24.073 | 60.011 | 25 | 70.95 | 14.091 | 59.994 | 15 | 70.9 | 14.776 | 60.011 | 15 | 70.94 | 24.664 | 59.982 | 25
70.94 | 37.021 | 59.959 | 43 | 70.93 | 24.074 | 60.011 | 25 | 70.96 | 14.091 | 59.994 | 15 | 70.9 | 14.776 | 60.011 | 15 | 70.95 | 24.666 | 59.982 | 25
70.95 | 37.02 | 59.959 | 43 | 70.94 | 24.075 | 60.011 | 25 | 70.97 | 14.09 | 59.994 | 15 | 70.91 | 14.776 | 60.011 | 15 | 70.95 | 24.667 | 59.982 | 25
70.96 | 37.024 | 59.959 | 43 | 70.95 | 24.075 | 60.011 | 25 | 70.97 | 14.095 | 59.994 | 15 | 70.92 | 14.775 | 60.011 | 15 | 70.96 | 24.668 | 59.982 | 25
70.97 | 37.027 | 59.959 | 43 | 70.96 | 24.073 | 60.011 | 25 | 70.98 | 14.101 | 59.994 | 15 | 70.93 | 14.775 | 60.011 | 15 | 70.97 | 24.668 | 59.982 | 25
70.97 | 37.029 | 59.959 | 43 | 70.97 | 24.07 | 60.011 | 25 | 70.99 | 14.106 | 59.994 | 15 | 70.94 | 14.775 | 60.011 | 15 | 70.98 | 24.667 | 59.982 | 25
70.98 | 37.032 | 59.959 | 43 | 70.98 | 24.07 | 60.011 | 25 | 71 | 14.111 | 59.994 | 15 | 70.95 | 14.776 | 60.011 | 15 | 70.99 | 24.667 | 59.982 | 25
70.99 | 37.033 | 59.959 | 43 | 70.98 | 24.069 | 60.011 | 25 | 71.01 | 14.116 | 59.994 | 15 | 70.95 | 14.779 | 60.011 | 15 | 71 | 24.669 | 59.982 | 25
71 | 37.034 | 59.959 | 43 | 70.99 | 24.071 | 60.011 | 25 | 71.01 | 14.122 | 59.994 | 15 | 70.96 | 14.783 | 60.011 | 15 | 71 | 24.671 | 59.982 | 25
71.01 | 37.034 | 59.959 | 43 | 71 | 24.073 | 60.011 | 25 | 71.02 | 14.126 | 59.994 | 15 | 70.97 | 14.785 | 60.011 | 15 | 71.01 | 24.67 | 59.982 | 25
71.02 | 37.035 | 59.959 | 43 | 71.01 | 24.073 | 60.011 | 25 | 71.03 | 14.13 | 59.994 | 15 | 70.98 | 14.787 | 60.011 | 15 | 71.02 | 24.67 | 59.982 | 25
71.02 | 37.037 | 59.959 | 43 | 71.02 | 24.073 | 60.011 | 25 | 71.04 | 14.136 | 59.994 | 15 | 70.99 | 14.79 | 60.011 | 15 | 71.03 | 24.67 | 59.982 | 25
71.03 | 37.039 | 59.959 | 43 | 71.03 | 24.072 | 60.011 | 25 | 71.05 | 14.143 | 59.994 | 15 | 71 | 14.794 | 60.011 | 15 | 71.04 | 24.671 | 59.982 | 25
71.04 | 37.04 | 59.959 | 43 | 71.03 | 24.07 | 60.011 | 25 | 71.06 | 14.148 | 59.994 | 15 | 71 | 14.795 | 60.011 | 15 | 71.04 | 24.671 | 59.982 | 25
71.05 | 37.04 | 59.959 | 43 | 71.04 | 24.069 | 60.011 | 25 | 71.06 | 14.153 | 59.994 | 15 | 71.01 | 14.796 | 60.011 | 15 | 71.05 | 24.672 | 59.982 | 25
71.06 | 37.039 | 59.959 | 43 | 71.05 | 24.069 | 60.011 | 25 | 71.07 | 14.159 | 59.994 | 15 | 71.02 | 14.798 | 60.011 | 15 | 71.06 | 24.675 | 59.982 | 25
71.07 | 37.039 | 59.959 | 43 | 71.06 | 24.069 | 60.011 | 25 | 71.08 | 14.165 | 59.994 | 15 | 71.03 | 14.8 | 60.011 | 15 | 71.07 | 24.679 | 59.982 | 25
71.07 | 37.041 | 59.959 | 43 | 71.07 | 24.068 | 60.011 | 25 | 71.09 | 14.17 | 59.994 | 15 | 71.04 | 14.802 | 60.011 | 15 | 71.08 | 24.68 | 59.982 | 25
71.08 | 37.043 | 59.959 | 43 | 71.08 | 24.07 | 60.011 | 25 | 71.1 | 14.175 | 59.994 | 15 | 71.05 | 14.804 | 60.011 | 15 | 71.09 | 24.681 | 59.982 | 25
71.09 | 37.045 | 59.959 | 43 | 71.08 | 24.072 | 60.011 | 25 | 71.11 | 14.18 | 59.994 | 15 | 71.05 | 14.806 | 60.011 | 15 | 71.09 | 24.681 | 59.982 | 25
71.1 | 37.048 | 59.959 | 43 | 71.09 | 24.07 | 60.011 | 25 | 71.11 | 14.185 | 59.994 | 15 | 71.06 | 14.808 | 60.011 | 15 | 71.1 | 24.681 | 59.981 | 25
71.11 | 37.048 | 59.959 | 43 | 71.1 | 24.069 | 60.011 | 25 | 71.12 | 14.188 | 59.994 | 15 | 71.07 | 14.809 | 60.011 | 15 | 71.11 | 24.681 | 59.981 | 25
71.12 | 37.048 | 59.96 | 43 | 71.11 | 24.069 | 60.011 | 25 | 71.13 | 14.192 | 59.994 | 15 | 71.08 | 14.811 | 60.011 | 15 | 71.12 | 24.681 | 59.981 | 25
71.12 | 37.048 | 59.96 | 43 | 71.12 | 24.07 | 60.011 | 25 | 71.14 | 14.192 | 59.994 | 15 | 71.09 | 14.814 | 60.011 | 15 | 71.13 | 24.681 | 59.981 | 25
71.13 | 37.048 | 59.96 | 43 | 71.13 | 24.071 | 60.011 | 25 | 71.15 | 14.192 | 59.994 | 15 | 71.1 | 14.817 | 60.011 | 15 | 71.14 | 24.682 | 59.98 | 25
71.14 | 37.05 | 59.96 | 43 | 71.13 | 24.073 | 60.011 | 25 | 71.16 | 14.193 | 59.994 | 15 | 71.1 | 14.819 | 60.011 | 15 | 71.15 | 24.682 | 59.98 | 25
71.15 | 37.051 | 59.961 | 43 | 71.14 | 24.074 | 60.011 | 25 | 71.17 | 14.194 | 59.994 | 15 | 71.11 | 14.821 | 60.011 | 15 | 71.15 | 24.683 | 59.98 | 25
71.16 | 37.052 | 59.961 | 43 | 71.15 | 24.075 | 60.011 | 25 | 71.17 | 14.194 | 59.994 | 15 | 71.12 | 14.821 | 60.011 | 15 | 71.16 | 24.682 | 59.979 | 25
71.17 | 37.053 | 59.961 | 43 | 71.16 | 24.074 | 60.011 | 25 | 71.18 | 14.193 | 59.994 | 15 | 71.13 | 14.821 | 60.011 | 15 | 71.17 | 24.682 | 59.979 | 25
71.17 | 37.052 | 59.962 | 43 | 71.17 | 24.073 | 60.011 | 25 | 71.19 | 14.195 | 59.994 | 15 | 71.14 | 14.822 | 60.011 | 15 | 71.18 | 24.685 | 59.979 | 25
71.18 | 37.051 | 59.962 | 43 | 71.18 | 24.073 | 60.011 | 25 | 71.2 | 14.196 | 59.994 | 15 | 71.15 | 14.822 | 60.011 | 15 | 71.19 | 24.688 | 59.979 | 25
71.19 | 37.051 | 59.962 | 43 | 71.18 | 24.073 | 60.011 | 25 | 71.21 | 14.196 | 59.994 | 15 | 71.15 | 14.822 | 60.011 | 15 | 71.2 | 24.688 | 59.978 | 25
71.2 | 37.05 | 59.963 | 43 | 71.19 | 24.075 | 60.011 | 25 | 71.22 | 14.196 | 59.994 | 15 | 71.16 | 14.822 | 60.011 | 15 | 71.2 | 24.688 | 59.978 | 25
71.21 | 37.05 | 59.963 | 43 | 71.2 | 24.077 | 60.011 | 25 | 71.22 | 14.197 | 59.994 | 15 | 71.17 | 14.822 | 60.011 | 15 | 71.21 | 24.689 | 59.978 | 25
71.22 | 37.051 | 59.963 | 43 | 71.21 | 24.077 | 60.011 | 25 | 71.23 | 14.197 | 59.994 | 15 | 71.18 | 14.823 | 60.011 | 15 | 71.22 | 24.691 | 59.977 | 25
71.22 | 37.051 | 59.963 | 43 | 71.22 | 24.078 | 60.011 | 25 | 71.24 | 14.196 | 59.994 | 15 | 71.19 | 14.823 | 60.011 | 15 | 71.23 | 24.691 | 59.977 | 25
71.23 | 37.051 | 59.964 | 43 | 71.23 | 24.077 | 60.011 | 25 | 71.25 | 14.195 | 59.994 | 15 | 71.2 | 14.823 | 60.011 | 15 | 71.24 | 24.692 | 59.977 | 25
71.24 | 37.051 | 59.964 | 43 | 71.23 | 24.077 | 60.011 | 25 | 71.26 | 14.196 | 59.994 | 15 | 71.2 | 14.823 | 60.011 | 15 | 71.25 | 24.693 | 59.977 | 25
71.25 | 37.051 | 59.964 | 43 | 71.24 | 24.076 | 60.011 | 25 | 71.27 | 14.197 | 59.994 | 15 | 71.21 | 14.824 | 60.011 | 15 | 71.25 | 24.695 | 59.976 | 25
71.26 | 37.053 | 59.965 | 43 | 71.25 | 24.076 | 60.011 | 25 | 71.27 | 14.197 | 59.994 | 15 | 71.22 | 14.825 | 60.011 | 15 | 71.26 | 24.695 | 59.976 | 25
71.27 | 37.056 | 59.965 | 43 | 71.26 | 24.079 | 60.011 | 25 | 71.28 | 14.198 | 59.994 | 15 | 71.23 | 14.826 | 60.011 | 15 | 71.27 | 24.695 | 59.976 | 25
71.27 | 37.057 | 59.965 | 43 | 71.27 | 24.082 | 60.011 | 25 | 71.29 | 14.198 | 59.994 | 15 | 71.24 | 14.827 | 60.011 | 15 | 71.28 | 24.696 | 59.976 | 25
71.28 | 37.058 | 59.965 | 43 | 71.28 | 24.082 | 60.011 | 25 | 71.3 | 14.199 | 59.994 | 15 | 71.25 | 14.829 | 60.011 | 15 | 71.29 | 24.698 | 59.976 | 25
71.29 | 37.057 | 59.966 | 43 | 71.28 | 24.081 | 60.011 | 25 | 71.31 | 14.199 | 59.994 | 15 | 71.25 | 14.829 | 60.011 | 15 | 71.3 | 24.698 | 59.976 | 25
71.3 | 37.056 | 59.966 | 43 | 71.29 | 24.081 | 60.011 | 25 | 71.31 | 14.198 | 59.994 | 15 | 71.26 | 14.83 | 60.011 | 15 | 71.3 | 24.699 | 59.976 | 25
71.31 | 37.056 | 59.966 | 43 | 71.3 | 24.08 | 60.011 | 25 | 71.32 | 14.2 | 59.994 | 15 | 71.27 | 14.83 | 60.011 | 15 | 71.31 | 24.701 | 59.976 | 25
71.32 | 37.056 | 59.967 | 43 | 71.31 | 24.079 | 60.011 | 25 | 71.33 | 14.201 | 59.994 | 15 | 71.28 | 14.83 | 60.011 | 15 | 71.32 | 24.704 | 59.976 | 25
71.32 | 37.057 | 59.967 | 43 | 71.32 | 24.078 | 60.011 | 25 | 71.34 | 14.2 | 59.994 | 15 | 71.29 | 14.831 | 60.011 | 15 | 71.33 | 24.705 | 59.976 | 25
71.33 | 37.059 | 59.967 | 43 | 71.33 | 24.08 | 60.011 | 25 | 71.35 | 14.199 | 59.994 | 15 | 71.3 | 14.832 | 60.011 | 15 | 71.34 | 24.707 | 59.976 | 25
71.34 | 37.06 | 59.967 | 43 | 71.33 | 24.083 | 60.011 | 25 | 71.36 | 14.197 | 59.994 | 15 | 71.3 | 14.832 | 60.011 | 15 | 71.35 | 24.706 | 59.976 | 25
71.35 | 37.062 | 59.968 | 43 | 71.34 | 24.084 | 60.011 | 25 | 71.36 | 14.196 | 59.994 | 15 | 71.31 | 14.832 | 60.011 | 15 | 71.35 | 24.705 | 59.976 | 25
71.36 | 37.063 | 59.968 | 43 | 71.35 | 24.086 | 60.011 | 25 | 71.37 | 14.197 | 59.994 | 15 | 71.32 | 14.832 | 60.011 | 15 | 71.36 | 24.707 | 59.976 | 25
71.37 | 37.065 | 59.968 | 43 | 71.36 | 24.084 | 60.011 | 25 | 71.38 | 14.198 | 59.994 | 15 | 71.33 | 14.833 | 60.011 | 15 | 71.37 | 24.709 | 59.976 | 25
71.37 | 37.069 | 59.969 | 43 | 71.37 | 24.083 | 60.011 | 25 | 71.39 | 14.203 | 59.994 | 15 | 71.34 | 14.832 | 60.011 | 15 | 71.38 | 24.708 | 59.976 | 25
71.38 | 37.073 | 59.969 | 43 | 71.38 | 24.084 | 60.011 | 25 | 71.4 | 14.207 | 59.994 | 15 | 71.35 | 14.832 | 60.011 | 15 | 71.39 | 24.708 | 59.976 | 25
71.39 | 37.077 | 59.969 | 43 | 71.38 | 24.084 | 60.011 | 25 | 71.41 | 14.213 | 59.994 | 15 | 71.35 | 14.833 | 60.011 | 15 | 71.4 | 24.708 | 59.976 | 25
71.4 | 37.081 | 59.969 | 43 | 71.39 | 24.086 | 60.011 | 25 | 71.42 | 14.219 | 59.994 | 15 | 71.36 | 14.833 | 60.011 | 15 | 71.4 | 24.707 | 59.976 | 25
71.41 | 37.082 | 59.97 | 43 | 71.4 | 24.088 | 60.011 | 25 | 71.42 | 14.224 | 59.994 | 15 | 71.37 | 14.831 | 60.011 | 15 | 71.41 | 24.707 | 59.976 | 25
71.42 | 37.084 | 59.97 | 43 | 71.41 | 24.088 | 60.011 | 25 | 71.43 | 14.229 | 59.994 | 15 | 71.38 | 14.828 | 60.011 | 15 | 71.42 | 24.706 | 59.976 | 25
71.42 | 37.087 | 59.97 | 43 | 71.42 | 24.087 | 60.011 | 25 | 71.44 | 14.236 | 59.994 | 15 | 71.39 | 14.824 | 60.011 | 15 | 71.43 | 24.708 | 59.976 | 25
71.43 | 37.09 | 59.971 | 43 | 71.43 | 24.086 | 60.011 | 25 | 71.45 | 14.242 | 59.994 | 15 | 71.4 | 14.82 | 60.011 | 15 | 71.44 | 24.71 | 59.976 | 25
71.44 | 37.093 | 59.971 | 43 | 71.43 | 24.084 | 60.011 | 25 | 71.46 | 14.248 | 59.994 | 15 | 71.4 | 14.816 | 60.011 | 15 | 71.45 | 24.709 | 59.976 | 25
71.45 | 37.097 | 59.971 | 43 | 71.44 | 24.085 | 60.011 | 25 | 71.47 | 14.253 | 59.994 | 15 | 71.41 | 14.813 | 60.011 | 15 | 71.45 | 24.707 | 59.976 | 25
71.46 | 37.099 | 59.971 | 43 | 71.45 | 24.086 | 60.011 | 25 | 71.47 | 14.259 | 59.994 | 15 | 71.42 | 14.808 | 60.011 | 15 | 71.46 | 24.707 | 59.976 | 25
71.47 | 37.101 | 59.971 | 43 | 71.46 | 24.092 | 60.011 | 25 | 71.48 | 14.264 | 59.994 | 15 | 71.43 | 14.804 | 60.011 | 15 | 71.47 | 24.707 | 59.976 | 25
71.47 | 37.103 | 59.971 | 43 | 71.47 | 24.098 | 60.011 | 25 | 71.49 | 14.268 | 59.994 | 15 | 71.44 | 14.801 | 60.011 | 15 | 71.48 | 24.706 | 59.976 | 25
71.48 | 37.105 | 59.971 | 43 | 71.48 | 24.103 | 60.011 | 25 | 71.5 | 14.273 | 59.994 | 15 | 71.45 | 14.799 | 60.011 | 15 | 71.49 | 24.705 | 59.976 | 25
71.49 | 37.107 | 59.971 | 43 | 71.48 | 24.109 | 60.011 | 25 | 71.51 | 14.279 | 59.994 | 15 | 71.45 | 14.795 | 60.011 | 15 | 71.5 | 24.704 | 59.976 | 25
71.5 | 37.11 | 59.971 | 43 | 71.49 | 24.111 | 60.011 | 25 | 71.52 | 14.286 | 59.994 | 15 | 71.46 | 14.792 | 60.011 | 15 | 71.5 | 24.703 | 59.976 | 25
71.51 | 37.114 | 59.971 | 43 | 71.5 | 24.112 | 60.011 | 25 | 71.52 | 14.293 | 59.994 | 15 | 71.47 | 14.788 | 60.011 | 15 | 71.51 | 24.703 | 59.976 | 25
71.52 | 37.117 | 59.971 | 43 | 71.51 | 24.116 | 60.011 | 25 | 71.53 | 14.299 | 59.994 | 15 | 71.48 | 14.784 | 60.011 | 15 | 71.52 | 24.703 | 59.976 | 25
71.52 | 37.116 | 59.971 | 43 | 71.52 | 24.12 | 60.011 | 25 | 71.54 | 14.304 | 59.994 | 15 | 71.49 | 14.782 | 60.011 | 15 | 71.53 | 24.702 | 59.976 | 25
71.53 | 37.115 | 59.971 | 43 | 71.53 | 24.125 | 60.011 | 25 | 71.55 | 14.308 | 59.994 | 15 | 71.5 | 14.78 | 60.011 | 15 | 71.54 | 24.701 | 59.976 | 25
71.54 | 37.114 | 59.971 | 43 | 71.53 | 24.129 | 60.011 | 25 | 71.56 | 14.309 | 59.994 | 15 | 71.5 | 14.778 | 60.011 | 15 | 71.55 | 24.701 | 59.976 | 25
71.55 | 37.114 | 59.971 | 43 | 71.54 | 24.135 | 60.011 | 25 | 71.56 | 14.31 | 59.994 | 15 | 71.51 | 14.775 | 60.011 | 15 | 71.55 | 24.701 | 59.976 | 25
71.56 | 37.116 | 59.971 | 43 | 71.55 | 24.14 | 60.011 | 25 | 71.57 | 14.311 | 59.994 | 15 | 71.52 | 14.772 | 60.011 | 15 | 71.56 | 24.701 | 59.976 | 25
71.57 | 37.119 | 59.971 | 43 | 71.56 | 24.142 | 60.011 | 25 | 71.58 | 14.311 | 59.994 | 15 | 71.53 | 14.769 | 60.011 | 15 | 71.57 | 24.701 | 59.976 | 25
71.57 | 37.12 | 59.971 | 43 | 71.57 | 24.145 | 60.011 | 25 | 71.59 | 14.313 | 59.994 | 15 | 71.54 | 14.768 | 60.011 | 15 | 71.58 | 24.701 | 59.976 | 25
71.58 | 37.121 | 59.971 | 43 | 71.58 | 24.149 | 60.011 | 25 | 71.6 | 14.314 | 59.994 | 15 | 71.55 | 14.768 | 60.011 | 15 | 71.59 | 24.701 | 59.976 | 25
71.59 | 37.12 | 59.971 | 43 | 71.58 | 24.153 | 60.011 | 25 | 71.61 | 14.314 | 59.994 | 15 | 71.55 | 14.769 | 60.011 | 15 | 71.6 | 24.7 | 59.976 | 25
71.6 | 37.119 | 59.971 | 43 | 71.59 | 24.157 | 60.011 | 25 | 71.61 | 14.314 | 59.994 | 15 | 71.56 | 14.77 | 60.011 | 15 | 71.6 | 24.698 | 59.976 | 25
71.61 | 37.119 | 59.971 | 43 | 71.6 | 24.16 | 60.011 | 25 | 71.62 | 14.315 | 59.994 | 15 | 71.57 | 14.771 | 60.011 | 15 | 71.61 | 24.699 | 59.976 | 25
71.62 | 37.118 | 59.971 | 43 | 71.61 | 24.164 | 60.011 | 25 | 71.63 | 14.316 | 59.994 | 15 | 71.58 | 14.772 | 60.011 | 15 | 71.62 | 24.701 | 59.976 | 25
71.62 | 37.12 | 59.971 | 43 | 71.62 | 24.167 | 60.011 | 25 | 71.64 | 14.317 | 59.994 | 15 | 71.59 | 14.773 | 60.011 | 15 | 71.63 | 24.701 | 59.976 | 25
71.63 | 37.122 | 59.971 | 43 | 71.63 | 24.166 | 60.011 | 25 | 71.65 | 14.318 | 59.994 | 15 | 71.6 | 14.775 | 60.011 | 15 | 71.64 | 24.701 | 59.976 | 25
71.64 | 37.122 | 59.971 | 43 | 71.63 | 24.164 | 60.011 | 25 | 71.66 | 14.319 | 59.994 | 15 | 71.6 | 14.775 | 60.011 | 15 | 71.65 | 24.698 | 59.976 | 25
71.65 | 37.123 | 59.971 | 43 | 71.64 | 24.163 | 60.011 | 25 | 71.67 | 14.32 | 59.994 | 15 | 71.61 | 14.774 | 60.011 | 15 | 71.65 | 24.696 | 59.976 | 25
71.66 | 37.122 | 59.971 | 43 | 71.65 | 24.162 | 60.011 | 25 | 71.67 | 14.32 | 59.994 | 15 | 71.62 | 14.775 | 60.011 | 15 | 71.66 | 24.694 | 59.976 | 25
71.67 | 37.121 | 59.971 | 43 | 71.66 | 24.162 | 60.011 | 25 | 71.68 | 14.32 | 59.994 | 15 | 71.63 | 14.775 | 60.011 | 15 | 71.67 | 24.691 | 59.976 | 25
71.67 | 37.122 | 59.971 | 43 | 71.67 | 24.162 | 60.011 | 25 | 71.69 | 14.319 | 59.994 | 15 | 71.64 | 14.777 | 60.011 | 15 | 71.68 | 24.689 | 59.976 | 25
71.68 | 37.123 | 59.971 | 43 | 71.68 | 24.163 | 60.011 | 25 | 71.7 | 14.318 | 59.994 | 15 | 71.65 | 14.779 | 60.011 | 15 | 71.69 | 24.686 | 59.976 | 25
71.69 | 37.125 | 59.971 | 43 | 71.68 | 24.165 | 60.011 | 25 | 71.71 | 14.318 | 59.994 | 15 | 71.65 | 14.779 | 60.011 | 15 | 71.7 | 24.683 | 59.976 | 25
71.7 | 37.126 | 59.971 | 43 | 71.69 | 24.166 | 60.011 | 25 | 71.72 | 14.318 | 59.994 | 15 | 71.66 | 14.78 | 60.011 | 15 | 71.7 | 24.68 | 59.976 | 25
71.71 | 37.126 | 59.971 | 43 | 71.7 | 24.167 | 60.011 | 25 | 71.72 | 14.318 | 59.994 | 15 | 71.67 | 14.78 | 60.011 | 15 | 71.71 | 24.677 | 59.976 | 25
71.72 | 37.126 | 59.971 | 43 | 71.71 | 24.166 | 60.011 | 25 | 71.73 | 14.318 | 59.994 | 15 | 71.68 | 14.781 | 60.011 | 15 | 71.72 | 24.675 | 59.976 | 25
71.72 | 37.123 | 59.971 | 43 | 71.72 | 24.165 | 60.011 | 25 | 71.74 | 14.318 | 59.994 | 15 | 71.69 | 14.782 | 60.011 | 15 | 71.73 | 24.673 | 59.976 | 25
71.73 | 37.12 | 59.971 | 43 | 71.73 | 24.166 | 60.011 | 25 | 71.75 | 14.318 | 59.994 | 15 | 71.7 | 14.784 | 60.011 | 15 | 71.74 | 24.671 | 59.976 | 25
71.74 | 37.122 | 59.971 | 43 | 71.73 | 24.167 | 60.011 | 25 | 71.76 | 14.317 | 59.994 | 15 | 71.7 | 14.785 | 60.011 | 15 | 71.75 | 24.668 | 59.976 | 25
71.75 | 37.124 | 59.971 | 43 | 71.74 | 24.169 | 60.011 | 25 | 71.77 | 14.316 | 59.994 | 15 | 71.71 | 14.786 | 60.011 | 15 | 71.75 | 24.665 | 59.976 | 25
71.76 | 37.123 | 59.971 | 43 | 71.75 | 24.172 | 60.011 | 25 | 71.77 | 14.316 | 59.994 | 15 | 71.72 | 14.788 | 60.011 | 15 | 71.76 | 24.664 | 59.976 | 25
71.77 | 37.123 | 59.971 | 43 | 71.76 | 24.172 | 60.011 | 25 | 71.78 | 14.317 | 59.994 | 15 | 71.73 | 14.789 | 60.011 | 15 | 71.77 | 24.662 | 59.976 | 25
71.77 | 37.124 | 59.971 | 43 | 71.77 | 24.172 | 60.011 | 25 | 71.79 | 14.316 | 59.994 | 15 | 71.74 | 14.79 | 60.011 | 15 | 71.78 | 24.659 | 59.976 | 25
71.78 | 37.125 | 59.971 | 43 | 71.78 | 24.17 | 60.011 | 25 | 71.8 | 14.316 | 59.994 | 15 | 71.75 | 14.79 | 60.011 | 15 | 71.79 | 24.656 | 59.976 | 25
71.79 | 37.13 | 59.971 | 43 | 71.78 | 24.169 | 60.011 | 25 | 71.81 | 14.316 | 59.994 | 15 | 71.75 | 14.791 | 60.011 | 15 | 71.8 | 24.654 | 59.976 | 25
71.8 | 37.135 | 59.971 | 43 | 71.79 | 24.171 | 60.011 | 25 | 71.81 | 14.316 | 59.994 | 15 | 71.76 | 14.791 | 60.01 | 15 | 71.8 | 24.652 | 59.976 | 25
71.81 | 37.139 | 59.971 | 43 | 71.8 | 24.172 | 60.011 | 25 | 71.82 | 14.317 | 59.994 | 15 | 71.77 | 14.792 | 60.01 | 15 | 71.81 | 24.652 | 59.976 | 25
71.82 | 37.144 | 59.971 | 43 | 71.81 | 24.175 | 60.011 | 25 | 71.83 | 14.318 | 59.994 | 15 | 71.78 | 14.792 | 60.01 | 15 | 71.82 | 24.652 | 59.976 | 25
71.82 | 37.148 | 59.971 | 43 | 71.82 | 24.178 | 60.011 | 25 | 71.84 | 14.318 | 59.994 | 15 | 71.79 | 14.795 | 60.009 | 15 | 71.83 | 24.651 | 59.976 | 25
71.83 | 37.153 | 59.971 | 43 | 71.83 | 24.179 | 60.011 | 25 | 71.85 | 14.318 | 59.994 | 15 | 71.8 | 14.798 | 60.009 | 15 | 71.84 | 24.651 | 59.976 | 25
71.84 | 37.154 | 59.971 | 43 | 71.83 | 24.181 | 60.011 | 25 | 71.86 | 14.319 | 59.994 | 15 | 71.8 | 14.8 | 60.009 | 15 | 71.85 | 24.652 | 59.976 | 25
71.85 | 37.155 | 59.971 | 43 | 71.84 | 24.179 | 60.011 | 25 | 71.86 | 14.32 | 59.994 | 15 | 71.81 | 14.801 | 60.009 | 15 | 71.85 | 24.653 | 59.976 | 25
71.86 | 37.161 | 59.971 | 43 | 71.85 | 24.177 | 60.011 | 25 | 71.87 | 14.318 | 59.994 | 15 | 71.82 | 14.803 | 60.008 | 15 | 71.86 | 24.653 | 59.976 | 25
71.87 | 37.167 | 59.971 | 43 | 71.86 | 24.176 | 60.011 | 25 | 71.88 | 14.317 | 59.994 | 15 | 71.83 | 14.805 | 60.008 | 15 | 71.87 | 24.654 | 59.976 | 25
71.87 | 37.171 | 59.971 | 43 | 71.87 | 24.175 | 60.011 | 25 | 71.89 | 14.319 | 59.994 | 15 | 71.84 | 14.807 | 60.008 | 15 | 71.88 | 24.652 | 59.976 | 25
71.88 | 37.175 | 59.971 | 43 | 71.88 | 24.177 | 60.011 | 25 | 71.9 | 14.321 | 59.994 | 15 | 71.85 | 14.809 | 60.007 | 15 | 71.89 | 24.651 | 59.976 | 25
71.89 | 37.179 | 59.971 | 43 | 71.88 | 24.179 | 60.011 | 25 | 71.91 | 14.32 | 59.994 | 15 | 71.85 | 14.811 | 60.007 | 15 | 71.9 | 24.651 | 59.976 | 25
71.9 | 37.183 | 59.971 | 43 | 71.89 | 24.179 | 60.011 | 25 | 71.92 | 14.319 | 59.994 | 15 | 71.86 | 14.813 | 60.007 | 15 | 71.9 | 24.65 | 59.976 | 25
71.91 | 37.187 | 59.971 | 43 | 71.9 | 24.178 | 60.011 | 25 | 71.92 | 14.318 | 59.994 | 15 | 71.87 | 14.814 | 60.007 | 15 | 71.91 | 24.652 | 59.976 | 25
71.92 | 37.191 | 59.971 | 43 | 71.91 | 24.175 | 60.011 | 25 | 71.93 | 14.317 | 59.994 | 15 | 71.88 | 14.815 | 60.006 | 15 | 71.92 | 24.653 | 59.976 | 25
71.92 | 37.197 | 59.971 | 43 | 71.92 | 24.172 | 60.011 | 25 | 71.94 | 14.316 | 59.994 | 15 | 71.89 | 14.817 | 60.006 | 15 | 71.93 | 24.654 | 59.976 | 25
71.93 | 37.204 | 59.971 | 43 | 71.93 | 24.173 | 60.011 | 25 | 71.95 | 14.315 | 59.994 | 15 | 71.9 | 14.818 | 60.006 | 15 | 71.94 | 24.655 | 59.976 | 25
71.94 | 37.205 | 59.971 | 43 | 71.93 | 24.175 | 60.011 | 25 | 71.96 | 14.315 | 59.994 | 15 | 71.9 | 14.82 | 60.005 | 15 | 71.95 | 24.654 | 59.976 | 25
71.95 | 37.207 | 59.971 | 43 | 71.94 | 24.176 | 60.011 | 25 | 71.97 | 14.314 | 59.994 | 15 | 71.91 | 14.822 | 60.005 | 15 | 71.95 | 24.653 | 59.976 | 25
71.96 | 37.205 | 59.971 | 43 | 71.95 | 24.178 | 60.011 | 25 | 71.97 | 14.313 | 59.994 | 15 | 71.92 | 14.824 | 60.005 | 15 | 71.96 | 24.654 | 59.976 | 25
71.97 | 37.203 | 59.971 | 43 | 71.96 | 24.179 | 60.011 | 25 | 71.98 | 14.312 | 59.994 | 15 | 71.93 | 14.826 | 60.005 | 15 | 71.97 | 24.655 | 59.976 | 25
71.97 | 37.203 | 59.971 | 43 | 71.97 | 24.18 | 60.011 | 25 | 71.99 | 14.311 | 59.994 | 15 | 71.94 | 14.828 | 60.005 | 15 | 71.98 | 24.655 | 59.976 | 25
71.98 | 37.204 | 59.971 | 43 | 71.98 | 24.177 | 60.011 | 25 | 72 | 14.309 | 59.994 | 15 | 71.95 | 14.831 | 60.005 | 15 | 71.99 | 24.655 | 59.976 | 25
71.99 | 37.203 | 59.971 | 43 | 71.98 | 24.174 | 60.011 | 25 | 72.01 | 14.309 | 59.994 | 15 | 71.95 | 14.831 | 60.005 | 15 | 72 | 24.656 | 59.976 | 25
72 | 37.202 | 59.971 | 43 | 71.99 | 24.173 | 60.011 | 25 | 72.02 | 14.309 | 59.994 | 15 | 71.96 | 14.831 | 60.005 | 15 | 72 | 24.657 | 59.976 | 25
72.01 | 37.202 | 59.971 | 43 | 72 | 24.172 | 60.011 | 25 | 72.02 | 14.308 | 59.994 | 15 | 71.97 | 14.83 | 60.005 | 15 | 72.01 | 24.657 | 59.976 | 25
72.02 | 37.201 | 59.971 | 43 | 72.01 | 24.173 | 60.011 | 25 | 72.03 | 14.307 | 59.994 | 15 | 71.98 | 14.83 | 60.005 | 15 | 72.02 | 24.657 | 59.976 | 25
72.02 | 37.198 | 59.971 | 43 | 72.02 | 24.175 | 60.011 | 25 | 72.04 | 14.308 | 59.994 | 15 | 71.99 | 14.83 | 60.005 | 15 | 72.03 | 24.66 | 59.976 | 25
72.03 | 37.196 | 59.971 | 43 | 72.03 | 24.177 | 60.011 | 25 | 72.05 | 14.308 | 59.994 | 15 | 72 | 14.83 | 60.005 | 15 | 72.04 | 24.662 | 59.976 | 25
72.04 | 37.198 | 59.971 | 43 | 72.03 | 24.178 | 60.011 | 25 | 72.06 | 14.306 | 59.994 | 15 | 72 | 14.829 | 60.005 | 15 | 72.05 | 24.668 | 59.976 | 25
72.05 | 37.2 | 59.971 | 43 | 72.04 | 24.178 | 60.011 | 25 | 72.07 | 14.305 | 59.994 | 15 | 72.01 | 14.827 | 60.005 | 15 | 72.05 | 24.673 | 59.976 | 25
72.06 | 37.198 | 59.971 | 43 | 72.05 | 24.177 | 60.011 | 25 | 72.07 | 14.305 | 59.994 | 15 | 72.02 | 14.827 | 60.005 | 15 | 72.06 | 24.676 | 59.976 | 25
72.07 | 37.196 | 59.971 | 43 | 72.06 | 24.177 | 60.011 | 25 | 72.08 | 14.305 | 59.994 | 15 | 72.03 | 14.827 | 60.005 | 15 | 72.07 | 24.68 | 59.976 | 25
72.07 | 37.194 | 59.971 | 43 | 72.07 | 24.178 | 60.011 | 25 | 72.09 | 14.305 | 59.994 | 15 | 72.04 | 14.827 | 60.005 | 15 | 72.08 | 24.682 | 59.976 | 25
72.08 | 37.191 | 59.971 | 43 | 72.08 | 24.181 | 60.011 | 25 | 72.1 | 14.305 | 59.994 | 15 | 72.05 | 14.827 | 60.005 | 15 | 72.09 | 24.685 | 59.976 | 25
72.09 | 37.188 | 59.971 | 43 | 72.08 | 24.183 | 60.011 | 25 | 72.11 | 14.306 | 59.994 | 15 | 72.05 | 14.827 | 60.005 | 15 | 72.1 | 24.688 | 59.976 | 25
72.1 | 37.186 | 59.971 | 43 | 72.09 | 24.184 | 60.011 | 25 | 72.12 | 14.307 | 59.994 | 15 | 72.06 | 14.827 | 60.005 | 15 | 72.1 | 24.691 | 59.976 | 25
72.11 | 37.187 | 59.971 | 43 | 72.1 | 24.185 | 60.011 | 25 | 72.12 | 14.307 | 59.994 | 15 | 72.07 | 14.826 | 60.005 | 15 | 72.11 | 24.694 | 59.976 | 25
72.12 | 37.188 | 59.971 | 43 | 72.11 | 24.183 | 60.011 | 25 | 72.13 | 14.308 | 59.994 | 15 | 72.08 | 14.826 | 60.005 | 15 | 72.12 | 24.698 | 59.976 | 25
72.12 | 37.188 | 59.971 | 43 | 72.12 | 24.181 | 60.011 | 25 | 72.14 | 14.308 | 59.994 | 15 | 72.09 | 14.826 | 60.005 | 15 | 72.13 | 24.7 | 59.976 | 25
72.13 | 37.188 | 59.971 | 43 | 72.13 | 24.181 | 60.011 | 25 | 72.15 | 14.308 | 59.994 | 15 | 72.1 | 14.826 | 60.005 | 15 | 72.14 | 24.701 | 59.976 | 25
72.14 | 37.187 | 59.971 | 43 | 72.13 | 24.181 | 60.011 | 25 | 72.16 | 14.308 | 59.994 | 15 | 72.1 | 14.826 | 60.005 | 15 | 72.15 | 24.704 | 59.976 | 25
72.15 | 37.185 | 59.971 | 43 | 72.14 | 24.184 | 60.011 | 25 | 72.17 | 14.308 | 59.994 | 15 | 72.11 | 14.826 | 60.005 | 15 | 72.15 | 24.706 | 59.976 | 25
72.16 | 37.186 | 59.971 | 43 | 72.15 | 24.186 | 60.011 | 25 | 72.17 | 14.308 | 59.994 | 15 | 72.12 | 14.826 | 60.005 | 15 | 72.16 | 24.709 | 59.976 | 25
72.17 | 37.188 | 59.971 | 43 | 72.16 | 24.189 | 60.011 | 25 | 72.18 | 14.307 | 59.994 | 15 | 72.13 | 14.826 | 60.005 | 15 | 72.17 | 24.711 | 59.976 | 25
72.17 | 37.193 | 59.971 | 43 | 72.17 | 24.191 | 60.011 | 25 | 72.19 | 14.308 | 59.994 | 15 | 72.14 | 14.826 | 60.005 | 15 | 72.18 | 24.713 | 59.976 | 25
72.18 | 37.197 | 59.971 | 43 | 72.18 | 24.189 | 60.011 | 25 | 72.2 | 14.309 | 59.994 | 15 | 72.15 | 14.827 | 60.005 | 15 | 72.19 | 24.714 | 59.976 | 25
72.19 | 37.198 | 59.971 | 43 | 72.18 | 24.187 | 60.011 | 25 | 72.21 | 14.31 | 59.994 | 15 | 72.15 | 14.827 | 60.005 | 15 | 72.2 | 24.715 | 59.976 | 25
72.2 | 37.199 | 59.971 | 43 | 72.19 | 24.187 | 60.011 | 25 | 72.22 | 14.312 | 59.994 | 15 | 72.16 | 14.827 | 60.005 | 15 | 72.2 | 24.715 | 59.976 | 25
72.21 | 37.199 | 59.971 | 43 | 72.2 | 24.188 | 60.011 | 25 | 72.22 | 14.318 | 59.994 | 15 | 72.17 | 14.828 | 60.005 | 15 | 72.21 | 24.715 | 59.976 | 25
72.22 | 37.198 | 59.971 | 43 | 72.21 | 24.188 | 60.011 | 25 | 72.23 | 14.324 | 59.994 | 15 | 72.18 | 14.829 | 60.005 | 15 | 72.22 | 24.715 | 59.976 | 25
72.22 | 37.204 | 59.971 | 43 | 72.22 | 24.187 | 60.011 | 25 | 72.24 | 14.33 | 59.994 | 15 | 72.19 | 14.829 | 60.005 | 15 | 72.23 | 24.716 | 59.976 | 25
72.23 | 37.21 | 59.971 | 43 | 72.23 | 24.189 | 60.011 | 25 | 72.25 | 14.336 | 59.994 | 15 | 72.2 | 14.829 | 60.005 | 15 | 72.24 | 24.716 | 59.976 | 25
72.24 | 37.212 | 59.971 | 43 | 72.23 | 24.191 | 60.011 | 25 | 72.26 | 14.342 | 59.994 | 15 | 72.2 | 14.829 | 60.005 | 15 | 72.25 | 24.715 | 59.976 | 25
72.25 | 37.213 | 59.971 | 43 | 72.24 | 24.19 | 60.011 | 25 | 72.27 | 14.347 | 59.994 | 15 | 72.21 | 14.83 | 60.005 | 15 | 72.25 | 24.714 | 59.976 | 25
72.26 | 37.215 | 59.971 | 43 | 72.25 | 24.19 | 60.011 | 25 | 72.27 | 14.352 | 59.994 | 15 | 72.22 | 14.83 | 60.005 | 15 | 72.26 | 24.714 | 59.976 | 25
72.27 | 37.216 | 59.971 | 43 | 72.26 | 24.19 | 60.011 | 25 | 72.28 | 14.357 | 59.994 | 15 | 72.23 | 14.83 | 60.005 | 15 | 72.27 | 24.714 | 59.976 | 25
72.27 | 37.218 | 59.971 | 43 | 72.27 | 24.19 | 60.011 | 25 | 72.29 | 14.363 | 59.994 | 15 | 72.24 | 14.83 | 60.005 | 15 | 72.28 | 24.716 | 59.976 | 25
72.28 | 37.221 | 59.971 | 43 | 72.28 | 24.195 | 60.011 | 25 | 72.3 | 14.368 | 59.994 | 15 | 72.25 | 14.829 | 60.005 | 15 | 72.29 | 24.717 | 59.976 | 25
72.29 | 37.224 | 59.971 | 43 | 72.28 | 24.199 | 60.011 | 25 | 72.31 | 14.373 | 59.994 | 15 | 72.25 | 14.829 | 60.005 | 15 | 72.3 | 24.717 | 59.976 | 25
72.3 | 37.226 | 59.971 | 43 | 72.29 | 24.205 | 60.011 | 25 | 72.32 | 14.379 | 59.994 | 15 | 72.26 | 14.829 | 60.005 | 15 | 72.3 | 24.716 | 59.976 | 25
72.31 | 37.227 | 59.971 | 43 | 72.3 | 24.211 | 60.011 | 25 | 72.32 | 14.383 | 59.994 | 15 | 72.27 | 14.83 | 60.005 | 15 | 72.31 | 24.717 | 59.976 | 25
72.32 | 37.228 | 59.971 | 43 | 72.31 | 24.214 | 60.011 | 25 | 72.33 | 14.388 | 59.994 | 15 | 72.28 | 14.83 | 60.005 | 15 | 72.32 | 24.717 | 59.976 | 25
72.32 | 37.227 | 59.971 | 43 | 72.32 | 24.218 | 60.011 | 25 | 72.34 | 14.394 | 59.994 | 15 | 72.29 | 14.83 | 60.005 | 15 | 72.33 | 24.718 | 59.976 | 25
72.33 | 37.227 | 59.971 | 43 | 72.33 | 24.222 | 60.011 | 25 | 72.35 | 14.4 | 59.994 | 15 | 72.3 | 14.83 | 60.005 | 15 | 72.34 | 24.719 | 59.976 | 25
72.34 | 37.227 | 59.971 | 43 | 72.33 | 24.226 | 60.011 | 25 | 72.36 | 14.405 | 59.994 | 15 | 72.3 | 14.83 | 60.005 | 15 | 72.35 | 24.721 | 59.976 | 25
72.35 | 37.228 | 59.971 | 43 | 72.34 | 24.23 | 60.011 | 25 | 72.37 | 14.41 | 59.994 | 15 | 72.31 | 14.83 | 60.005 | 15 | 72.35 | 24.722 | 59.976 | 25
72.36 | 37.228 | 59.971 | 43 | 72.35 | 24.234 | 60.011 | 25 | 72.37 | 14.412 | 59.994 | 15 | 72.32 | 14.83 | 60.005 | 15 | 72.36 | 24.722 | 59.976 | 25
72.37 | 37.229 | 59.971 | 43 | 72.36 | 24.238 | 60.011 | 25 | 72.38 | 14.415 | 59.994 | 15 | 72.33 | 14.83 | 60.005 | 15 | 72.37 | 24.722 | 59.976 | 25
72.38 | 37.229 | 59.971 | 43 | 72.37 | 24.243 | 60.011 | 25 | 72.39 | 14.414 | 59.994 | 15 | 72.34 | 14.83 | 60.005 | 15 | 72.38 | 24.72 | 59.976 | 25
72.38 | 37.229 | 59.971 | 43 | 72.38 | 24.247 | 60.011 | 25 | 72.4 | 14.413 | 59.994 | 15 | 72.35 | 14.83 | 60.005 | 15 | 72.39 | 24.718 | 59.976 | 25
72.39 | 37.227 | 59.971 | 43 | 72.38 | 24.251 | 60.011 | 25 | 72.41 | 14.412 | 59.994 | 15 | 72.35 | 14.831 | 60.005 | 15 | 72.4 | 24.717 | 59.976 | 25
72.4 | 37.225 | 59.971 | 43 | 72.39 | 24.254 | 60.011 | 25 | 72.42 | 14.412 | 59.994 | 15 | 72.36 | 14.832 | 60.005 | 15 | 72.4 | 24.716 | 59.976 | 25
72.41 | 37.226 | 59.971 | 43 | 72.4 | 24.257 | 60.011 | 25 | 72.42 | 14.412 | 59.994 | 15 | 72.37 | 14.832 | 60.005 | 15 | 72.41 | 24.715 | 59.976 | 25
72.42 | 37.228 | 59.971 | 43 | 72.41 | 24.26 | 60.011 | 25 | 72.43 | 14.412 | 59.994 | 15 | 72.38 | 14.832 | 60.005 | 15 | 72.42 | 24.714 | 59.976 | 25
72.43 | 37.227 | 59.971 | 43 | 72.42 | 24.263 | 60.011 | 25 | 72.44 | 14.411 | 59.994 | 15 | 72.39 | 14.832 | 60.005 | 15 | 72.43 | 24.713 | 59.976 | 25
72.43 | 37.227 | 59.971 | 43 | 72.43 | 24.267 | 60.011 | 25 | 72.45 | 14.409 | 59.994 | 15 | 72.4 | 14.832 | 60.005 | 15 | 72.44 | 24.712 | 59.976 | 25
72.44 | 37.225 | 59.971 | 43 | 72.43 | 24.271 | 60.011 | 25 | 72.46 | 14.409 | 59.994 | 15 | 72.4 | 14.833 | 60.005 | 15 | 72.45 | 24.709 | 59.976 | 25
72.45 | 37.223 | 59.971 | 43 | 72.44 | 24.272 | 60.011 | 25 | 72.47 | 14.408 | 59.994 | 15 | 72.41 | 14.833 | 60.005 | 15 | 72.45 | 24.706 | 59.976 | 25
72.46 | 37.224 | 59.971 | 43 | 72.45 | 24.273 | 60.011 | 25 | 72.47 | 14.409 | 59.994 | 15 | 72.42 | 14.834 | 60.005 | 15 | 72.46 | 24.705 | 59.976 | 25
72.47 | 37.224 | 59.971 | 43 | 72.46 | 24.272 | 60.011 | 25 | 72.48 | 14.409 | 59.994 | 15 | 72.43 | 14.835 | 60.005 | 15 | 72.47 | 24.704 | 59.976 | 25
72.48 | 37.225 | 59.971 | 43 | 72.47 | 24.272 | 60.011 | 25 | 72.49 | 14.408 | 59.994 | 15 | 72.44 | 14.835 | 60.005 | 15 | 72.48 | 24.701 | 59.976 | 25
72.48 | 37.226 | 59.971 | 43 | 72.48 | 24.271 | 60.011 | 25 | 72.5 | 14.408 | 59.994 | 15 | 72.45 | 14.835 | 60.005 | 15 | 72.49 | 24.698 | 59.976 | 25
72.49 | 37.225 | 59.971 | 43 | 72.48 | 24.27 | 60.011 | 25 | 72.51 | 14.407 | 59.994 | 15 | 72.45 | 14.835 | 60.005 | 15 | 72.5 | 24.695 | 59.976 | 25
72.5 | 37.224 | 59.971 | 43 | 72.49 | 24.27 | 60.011 | 25 | 72.52 | 14.406 | 59.994 | 15 | 72.46 | 14.835 | 60.005 | 15 | 72.5 | 24.691 | 59.976 | 25
72.51 | 37.222 | 59.971 | 43 | 72.5 | 24.27 | 60.011 | 25 | 72.52 | 14.406 | 59.994 | 15 | 72.47 | 14.835 | 60.005 | 15 | 72.51 | 24.687 | 59.976 | 25
72.52 | 37.22 | 59.971 | 43 | 72.51 | 24.272 | 60.011 | 25 | 72.53 | 14.405 | 59.994 | 15 | 72.48 | 14.835 | 60.005 | 15 | 72.52 | 24.682 | 59.976 | 25
72.53 | 37.222 | 59.971 | 43 | 72.52 | 24.273 | 60.011 | 25 | 72.54 | 14.405 | 59.994 | 15 | 72.49 | 14.836 | 60.005 | 15 | 72.53 | 24.68 | 59.976 | 25
72.53 | 37.224 | 59.971 | 43 | 72.53 | 24.272 | 60.011 | 25 | 72.55 | 14.405 | 59.994 | 15 | 72.5 | 14.837 | 60.005 | 15 | 72.54 | 24.678 | 59.976 | 25
72.54 | 37.222 | 59.971 | 43 | 72.53 | 24.271 | 60.011 | 25 | 72.56 | 14.405 | 59.994 | 15 | 72.5 | 14.838 | 60.005 | 15 | 72.55 | 24.674 | 59.976 | 25
72.55 | 37.221 | 59.971 | 43 | 72.54 | 24.269 | 60.011 | 25 | 72.57 | 14.404 | 59.994 | 15 | 72.51 | 14.838 | 60.005 | 15 | 72.55 | 24.671 | 59.976 | 25
72.56 | 37.22 | 59.971 | 43 | 72.55 | 24.268 | 60.011 | 25 | 72.57 | 14.404 | 59.994 | 15 | 72.52 | 14.837 | 60.005 | 15 | 72.56 | 24.666 | 59.976 | 25
72.57 | 37.22 | 59.971 | 43 | 72.56 | 24.268 | 60.011 | 25 | 72.58 | 14.404 | 59.994 | 15 | 72.53 | 14.835 | 60.005 | 15 | 72.57 | 24.661 | 59.976 | 25
72.58 | 37.224 | 59.971 | 43 | 72.57 | 24.268 | 60.011 | 25 | 72.59 | 14.403 | 59.994 | 15 | 72.54 | 14.836 | 60.005 | 15 | 72.58 | 24.659 | 59.976 | 25
72.58 | 37.228 | 59.971 | 43 | 72.58 | 24.268 | 60.011 | 25 | 72.6 | 14.402 | 59.994 | 15 | 72.55 | 14.836 | 60.005 | 15 | 72.59 | 24.656 | 59.976 | 25
72.59 | 37.235 | 59.971 | 43 | 72.58 | 24.269 | 60.011 | 25 | 72.61 | 14.402 | 59.994 | 15 | 72.55 | 14.837 | 60.005 | 15 | 72.6 | 24.653 | 59.976 | 25
72.6 | 37.242 | 59.971 | 43 | 72.59 | 24.268 | 60.011 | 25 | 72.62 | 14.402 | 59.994 | 15 | 72.56 | 14.838 | 60.005 | 15 | 72.6 | 24.65 | 59.976 | 25
72.61 | 37.248 | 59.971 | 43 | 72.6 | 24.267 | 60.011 | 25 | 72.62 | 14.4 | 59.994 | 15 | 72.57 | 14.838 | 60.005 | 15 | 72.61 | 24.647 | 59.976 | 25
72.62 | 37.253 | 59.971 | 43 | 72.61 | 24.265 | 60.011 | 25 | 72.63 | 14.398 | 59.994 | 15 | 72.58 | 14.837 | 60.005 | 15 | 72.62 | 24.643 | 59.976 | 25
72.63 | 37.258 | 59.971 | 43 | 72.62 | 24.263 | 60.011 | 25 | 72.64 | 14.396 | 59.994 | 15 | 72.59 | 14.834 | 60.005 | 15 | 72.63 | 24.641 | 59.976 | 25
72.63 | 37.264 | 59.971 | 43 | 72.63 | 24.262 | 60.011 | 25 | 72.65 | 14.394 | 59.994 | 15 | 72.6 | 14.831 | 60.005 | 15 | 72.64 | 24.64 | 59.976 | 25
72.64 | 37.27 | 59.971 | 43 | 72.63 | 24.26 | 60.011 | 25 | 72.66 | 14.392 | 59.994 | 15 | 72.6 | 14.829 | 60.005 | 15 | 72.65 | 24.64 | 59.976 | 25
72.65 | 37.276 | 59.971 | 43 | 72.64 | 24.263 | 60.011 | 25 | 72.67 | 14.391 | 59.994 | 15 | 72.61 | 14.827 | 60.005 | 15 | 72.65 | 24.64 | 59.976 | 25
72.66 | 37.284 | 59.971 | 43 | 72.65 | 24.265 | 60.011 | 25 | 72.67 | 14.388 | 59.994 | 15 | 72.62 | 14.825 | 60.005 | 15 | 72.66 | 24.639 | 59.976 | 25
72.67 | 37.291 | 59.971 | 43 | 72.66 | 24.266 | 60.011 | 25 | 72.68 | 14.385 | 59.994 | 15 | 72.63 | 14.823 | 60.005 | 15 | 72.67 | 24.639 | 59.976 | 25
72.68 | 37.296 | 59.971 | 43 | 72.67 | 24.266 | 60.011 | 25 | 72.69 | 14.383 | 59.994 | 15 | 72.64 | 14.821 | 60.005 | 15 | 72.68 | 24.638 | 59.976 | 25
72.68 | 37.301 | 59.971 | 43 | 72.68 | 24.269 | 60.011 | 25 | 72.7 | 14.381 | 59.994 | 15 | 72.65 | 14.819 | 60.005 | 15 | 72.69 | 24.637 | 59.976 | 25
72.69 | 37.306 | 59.971 | 43 | 72.68 | 24.271 | 60.011 | 25 | 72.71 | 14.379 | 59.994 | 15 | 72.65 | 14.816 | 60.005 | 15 | 72.7 | 24.636 | 59.976 | 25
72.7 | 37.311 | 59.971 | 43 | 72.69 | 24.275 | 60.011 | 25 | 72.72 | 14.376 | 59.994 | 15 | 72.66 | 14.813 | 60.005 | 15 | 72.7 | 24.634 | 59.976 | 25
72.71 | 37.319 | 59.971 | 43 | 72.7 | 24.279 | 60.011 | 25 | 72.72 | 14.373 | 59.994 | 15 | 72.67 | 14.811 | 60.005 | 15 | 72.71 | 24.634 | 59.976 | 25
72.72 | 37.327 | 59.971 | 43 | 72.71 | 24.283 | 60.011 | 25 | 72.73 | 14.371 | 59.994 | 15 | 72.68 | 14.81 | 60.005 | 15 | 72.72 | 24.634 | 59.976 | 25
72.73 | 37.333 | 59.971 | 43 | 72.72 | 24.286 | 60.011 | 25 | 72.74 | 14.367 | 59.994 | 15 | 72.69 | 14.808 | 60.005 | 15 | 72.73 | 24.636 | 59.976 | 25
72.73 | 37.339 | 59.971 | 43 | 72.73 | 24.289 | 60.011 | 25 | 72.75 | 14.364 | 59.994 | 15 | 72.7 | 14.806 | 60.005 | 15 | 72.74 | 24.637 | 59.976 | 25
72.74 | 37.339 | 59.971 | 43 | 72.73 | 24.291 | 60.011 | 25 | 72.76 | 14.362 | 59.994 | 15 | 72.7 | 14.804 | 60.005 | 15 | 72.75 | 24.636 | 59.976 | 25
72.75 | 37.338 | 59.971 | 43 | 72.74 | 24.293 | 60.011 | 25 | 72.77 | 14.361 | 59.994 | 15 | 72.71 | 14.802 | 60.005 | 15 | 72.75 | 24.635 | 59.976 | 25
72.76 | 37.339 | 59.971 | 43 | 72.75 | 24.294 | 60.011 | 25 | 72.77 | 14.359 | 59.994 | 15 | 72.72 | 14.8 | 60.005 | 15 | 72.76 | 24.636 | 59.976 | 25
72.77 | 37.34 | 59.971 | 43 | 72.76 | 24.296 | 60.011 | 25 | 72.78 | 14.358 | 59.994 | 15 | 72.73 | 14.798 | 60.005 | 15 | 72.77 | 24.637 | 59.976 | 25
72.78 | 37.343 | 59.971 | 43 | 72.77 | 24.298 | 60.011 | 25 | 72.79 | 14.357 | 59.994 | 15 | 72.74 | 14.796 | 60.005 | 15 | 72.78 | 24.64 | 59.976 | 25
72.78 | 37.345 | 59.971 | 43 | 72.78 | 24.302 | 60.011 | 25 | 72.8 | 14.356 | 59.994 | 15 | 72.75 | 14.795 | 60.005 | 15 | 72.79 | 24.642 | 59.976 | 25
72.79 | 37.343 | 59.971 | 43 | 72.78 | 24.307 | 60.011 | 25 | 72.81 | 14.355 | 59.994 | 15 | 72.75 | 14.795 | 60.005 | 15 | 72.8 | 24.643 | 59.976 | 25
72.8 | 37.341 | 59.971 | 43 | 72.79 | 24.311 | 60.011 | 25 | 72.82 | 14.355 | 59.994 | 15 | 72.76 | 14.795 | 60.005 | 15 | 72.8 | 24.643 | 59.976 | 25
72.81 | 37.341 | 59.971 | 43 | 72.8 | 24.315 | 60.011 | 25 | 72.82 | 14.353 | 59.994 | 15 | 72.77 | 14.794 | 60.005 | 15 | 72.81 | 24.641 | 59.976 | 25
72.82 | 37.342 | 59.971 | 43 | 72.81 | 24.315 | 60.011 | 25 | 72.83 | 14.351 | 59.994 | 15 | 72.78 | 14.794 | 60.005 | 15 | 72.82 | 24.639 | 59.976 | 25
72.83 | 37.342 | 59.971 | 43 | 72.82 | 24.316 | 60.011 | 25 | 72.84 | 14.352 | 59.994 | 15 | 72.79 | 14.794 | 60.005 | 15 | 72.83 | 24.64 | 59.976 | 25
72.83 | 37.342 | 59.971 | 43 | 72.83 | 24.317 | 60.011 | 25 | 72.85 | 14.353 | 59.994 | 15 | 72.8 | 14.795 | 60.005 | 15 | 72.84 | 24.64 | 59.976 | 25
72.84 | 37.342 | 59.971 | 43 | 72.83 | 24.318 | 60.011 | 25 | 72.86 | 14.352 | 59.994 | 15 | 72.8 | 14.795 | 60.005 | 15 | 72.85 | 24.642 | 59.976 | 25
72.85 | 37.343 | 59.971 | 43 | 72.84 | 24.319 | 60.011 | 25 | 72.87 | 14.352 | 59.994 | 15 | 72.81 | 14.796 | 60.005 | 15 | 72.85 | 24.645 | 59.976 | 25
72.86 | 37.344 | 59.971 | 43 | 72.85 | 24.32 | 60.011 | 25 | 72.87 | 14.352 | 59.994 | 15 | 72.82 | 14.796 | 60.005 | 15 | 72.86 | 24.648 | 59.976 | 25
72.87 | 37.346 | 59.971 | 43 | 72.86 | 24.32 | 60.011 | 25 | 72.88 | 14.352 | 59.994 | 15 | 72.83 | 14.796 | 60.005 | 15 | 72.87 | 24.651 | 59.976 | 25
72.88 | 37.347 | 59.971 | 43 | 72.87 | 24.319 | 60.011 | 25 | 72.89 | 14.351 | 59.994 | 15 | 72.84 | 14.795 | 60.005 | 15 | 72.88 | 24.654 | 59.976 | 25
72.88 | 37.348 | 59.971 | 43 | 72.88 | 24.319 | 60.011 | 25 | 72.9 | 14.351 | 59.994 | 15 | 72.85 | 14.795 | 60.005 | 15 | 72.89 | 24.658 | 59.976 | 25
72.89 | 37.349 | 59.971 | 43 | 72.88 | 24.32 | 60.011 | 25 | 72.91 | 14.35 | 59.994 | 15 | 72.85 | 14.796 | 60.005 | 15 | 72.9 | 24.662 | 59.976 | 25
72.9 | 37.351 | 59.971 | 43 | 72.89 | 24.32 | 60.011 | 25 | 72.92 | 14.349 | 59.994 | 15 | 72.86 | 14.796 | 60.005 | 15 | 72.9 | 24.666 | 59.976 | 25
72.91 | 37.351 | 59.971 | 43 | 72.9 | 24.321 | 60.011 | 25 | 72.92 | 14.348 | 59.994 | 15 | 72.87 | 14.796 | 60.005 | 15 | 72.91 | 24.671 | 59.976 | 25
72.92 | 37.352 | 59.971 | 43 | 72.91 | 24.324 | 60.011 | 25 | 72.93 | 14.347 | 59.994 | 15 | 72.88 | 14.796 | 60.005 | 15 | 72.92 | 24.675 | 59.976 | 25
72.93 | 37.352 | 59.971 | 43 | 72.92 | 24.327 | 60.011 | 25 | 72.94 | 14.346 | 59.994 | 15 | 72.89 | 14.795 | 60.005 | 15 | 72.93 | 24.677 | 59.976 | 25
72.93 | 37.352 | 59.971 | 43 | 72.93 | 24.329 | 60.011 | 25 | 72.95 | 14.344 | 59.994 | 15 | 72.9 | 14.795 | 60.005 | 15 | 72.94 | 24.679 | 59.976 | 25
72.94 | 37.352 | 59.971 | 43 | 72.93 | 24.33 | 60.011 | 25 | 72.96 | 14.345 | 59.994 | 15 | 72.9 | 14.794 | 60.005 | 15 | 72.95 | 24.681 | 59.976 | 25
72.95 | 37.353 | 59.971 | 43 | 72.94 | 24.329 | 60.011 | 25 | 72.97 | 14.346 | 59.994 | 15 | 72.91 | 14.793 | 60.005 | 15 | 72.95 | 24.683 | 59.976 | 25
72.96 | 37.355 | 59.971 | 43 | 72.95 | 24.327 | 60.011 | 25 | 72.97 | 14.345 | 59.994 | 15 | 72.92 | 14.792 | 60.005 | 15 | 72.96 | 24.686 | 59.976 | 25
72.97 | 37.357 | 59.971 | 43 | 72.96 | 24.328 | 60.011 | 25 | 72.98 | 14.345 | 59.994 | 15 | 72.93 | 14.791 | 60.005 | 15 | 72.97 | 24.689 | 59.976 | 25
72.98 | 37.357 | 59.971 | 43 | 72.97 | 24.328 | 60.011 | 25 | 72.99 | 14.348 | 59.994 | 15 | 72.94 | 14.791 | 60.005 | 15 | 72.98 | 24.692 | 59.976 | 25
72.98 | 37.357 | 59.971 | 43 | 72.98 | 24.329 | 60.011 | 25 | 73 | 14.351 | 59.994 | 15 | 72.95 | 14.792 | 60.005 | 15 | 72.99 | 24.696 | 59.976 | 25
72.99 | 37.359 | 59.971 | 43 | 72.98 | 24.331 | 60.011 | 25 | 73.01 | 14.354 | 59.994 | 15 | 72.95 | 14.791 | 60.005 | 15 | 73 | 24.699 | 59.976 | 25
73 | 37.36 | 59.971 | 43 | 72.99 | 24.332 | 60.011 | 25 | 73.02 | 14.357 | 59.994 | 15 | 72.96 | 14.791 | 60.005 | 15 | 73 | 24.703 | 59.976 | 25
73.01 | 37.362 | 59.971 | 43 | 73 | 24.333 | 60.011 | 25 | 73.02 | 14.362 | 59.994 | 15 | 72.97 | 14.79 | 60.005 | 15 | 73.01 | 24.704 | 59.976 | 25
73.02 | 37.364 | 59.971 | 43 | 73.01 | 24.331 | 60.011 | 25 | 73.03 | 14.367 | 59.994 | 15 | 72.98 | 14.79 | 60.005 | 15 | 73.02 | 24.705 | 59.976 | 25
73.03 | 37.361 | 59.971 | 43 | 73.02 | 24.329 | 60.011 | 25 | 73.04 | 14.372 | 59.994 | 15 | 72.99 | 14.791 | 60.005 | 15 | 73.03 | 24.705 | 59.976 | 25
73.03 | 37.358 | 59.971 | 43 | 73.03 | 24.329 | 60.011 | 25 | 73.05 | 14.377 | 59.994 | 15 | 73 | 14.792 | 60.005 | 15 | 73.04 | 24.706 | 59.976 | 25
73.04 | 37.358 | 59.971 | 43 | 73.03 | 24.33 | 60.011 | 25 | 73.06 | 14.383 | 59.994 | 15 | 73 | 14.793 | 60.005 | 15 | 73.05 | 24.707 | 59.976 | 25
73.05 | 37.357 | 59.971 | 43 | 73.04 | 24.33 | 60.011 | 25 | 73.07 | 14.389 | 59.994 | 15 | 73.01 | 14.795 | 60.005 | 15 | 73.05 | 24.708 | 59.976 | 25
73.06 | 37.358 | 59.971 | 43 | 73.05 | 24.33 | 60.011 | 25 | 73.07 | 14.395 | 59.994 | 15 | 73.02 | 14.795 | 60.005 | 15 | 73.06 | 24.708 | 59.976 | 25
73.07 | 37.358 | 59.971 | 43 | 73.06 | 24.331 | 60.011 | 25 | 73.08 | 14.401 | 59.994 | 15 | 73.03 | 14.795 | 60.005 | 15 | 73.07 | 24.708 | 59.976 | 25
73.08 | 37.36 | 59.971 | 43 | 73.07 | 24.332 | 60.011 | 25 | 73.09 | 14.408 | 59.994 | 15 | 73.04 | 14.796 | 60.005 | 15 | 73.08 | 24.708 | 59.976 | 25
73.08 | 37.362 | 59.971 | 43 | 73.08 | 24.33 | 60.011 | 25 | 73.1 | 14.414 | 59.994 | 15 | 73.05 | 14.798 | 60.005 | 15 | 73.09 | 24.708 | 59.976 | 25
73.09 | 37.36 | 59.971 | 43 | 73.08 | 24.328 | 60.011 | 25 | 73.11 | 14.419 | 59.994 | 15 | 73.05 | 14.8 | 60.005 | 15 | 73.1 | 24.709 | 59.976 | 25
73.1 | 37.358 | 59.971 | 43 | 73.09 | 24.329 | 60.011 | 25 | 73.12 | 14.425 | 59.994 | 15 | 73.06 | 14.802 | 60.005 | 15 | 73.1 | 24.71 | 59.976 | 25
73.11 | 37.357 | 59.971 | 43 | 73.1 | 24.329 | 60.011 | 25 | 73.12 | 14.429 | 59.994 | 15 | 73.07 | 14.805 | 60.005 | 15 | 73.11 | 24.71 | 59.976 | 25
73.12 | 37.355 | 59.971 | 43 | 73.11 | 24.331 | 60.011 | 25 | 73.13 | 14.434 | 59.994 | 15 | 73.08 | 14.807 | 60.005 | 15 | 73.12 | 24.71 | 59.976 | 25
73.13 | 37.355 | 59.971 | 43 | 73.12 | 24.334 | 60.011 | 25 | 73.14 | 14.439 | 59.994 | 15 | 73.09 | 14.809 | 60.005 | 15 | 73.13 | 24.711 | 59.976 | 25
73.13 | 37.354 | 59.971 | 43 | 73.13 | 24.335 | 60.011 | 25 | 73.15 | 14.443 | 59.994 | 15 | 73.1 | 14.811 | 60.006 | 15 | 73.14 | 24.711 | 59.976 | 25
73.14 | 37.354 | 59.971 | 43 | 73.13 | 24.337 | 60.011 | 25 | 73.16 | 14.448 | 59.994 | 15 | 73.1 | 14.813 | 60.006 | 15 | 73.15 | 24.71 | 59.976 | 25
73.15 | 37.354 | 59.971 | 43 | 73.14 | 24.335 | 60.011 | 25 | 73.17 | 14.452 | 59.994 | 15 | 73.11 | 14.815 | 60.006 | 15 | 73.15 | 24.709 | 59.976 | 25
73.16 | 37.354 | 59.971 | 43 | 73.15 | 24.334 | 60.011 | 25 | 73.17 | 14.453 | 59.994 | 15 | 73.12 | 14.817 | 60.007 | 15 | 73.16 | 24.707 | 59.976 | 25
73.17 | 37.353 | 59.971 | 43 | 73.16 | 24.334 | 60.011 | 25 | 73.18 | 14.455 | 59.994 | 15 | 73.13 | 14.819 | 60.007 | 15 | 73.17 | 24.705 | 59.976 | 25
73.18 | 37.354 | 59.971 | 43 | 73.17 | 24.334 | 60.011 | 25 | 73.19 | 14.455 | 59.994 | 15 | 73.14 | 14.821 | 60.007 | 15 | 73.18 | 24.705 | 59.976 | 25
73.18 | 37.356 | 59.971 | 43 | 73.18 | 24.336 | 60.011 | 25 | 73.2 | 14.455 | 59.994 | 15 | 73.15 | 14.823 | 60.007 | 15 | 73.19 | 24.704 | 59.976 | 25
73.19 | 37.358 | 59.971 | 43 | 73.18 | 24.338 | 60.011 | 25 | 73.21 | 14.457 | 59.994 | 15 | 73.15 | 14.825 | 60.008 | 15 | 73.2 | 24.705 | 59.976 | 25
73.2 | 37.36 | 59.971 | 43 | 73.19 | 24.338 | 60.011 | 25 | 73.22 | 14.459 | 59.994 | 15 | 73.16 | 14.826 | 60.008 | 15 | 73.2 | 24.705 | 59.976 | 25
73.21 | 37.36 | 59.971 | 43 | 73.2 | 24.339 | 60.011 | 25 | 73.22 | 14.459 | 59.994 | 15 | 73.17 | 14.827 | 60.008 | 15 | 73.21 | 24.704 | 59.976 | 25
73.22 | 37.359 | 59.971 | 43 | 73.21 | 24.339 | 60.011 | 25 | 73.23 | 14.46 | 59.994 | 15 | 73.18 | 14.827 | 60.009 | 15 | 73.22 | 24.704 | 59.976 | 25
73.23 | 37.36 | 59.971 | 43 | 73.22 | 24.339 | 60.011 | 25 | 73.24 | 14.46 | 59.994 | 15 | 73.19 | 14.829 | 60.009 | 15 | 73.23 | 24.702 | 59.976 | 25
73.23 | 37.36 | 59.971 | 43 | 73.23 | 24.337 | 60.011 | 25 | 73.25 | 14.46 | 59.994 | 15 | 73.2 | 14.831 | 60.009 | 15 | 73.24 | 24.701 | 59.976 | 25
73.24 | 37.363 | 59.971 | 43 | 73.23 | 24.336 | 60.011 | 25 | 73.26 | 14.459 | 59.994 | 15 | 73.2 | 14.831 | 60.009 | 15 | 73.25 | 24.7 | 59.976 | 25
73.25 | 37.366 | 59.971 | 43 | 73.24 | 24.337 | 60.011 | 25 | 73.27 | 14.458 | 59.994 | 15 | 73.21 | 14.831 | 60.01 | 15 | 73.25 | 24.699 | 59.976 | 25
73.26 | 37.368 | 59.971 | 43 | 73.25 | 24.339 | 60.011 | 25 | 73.27 | 14.46 | 59.994 | 15 | 73.22 | 14.832 | 60.01 | 15 | 73.26 | 24.699 | 59.976 | 25
73.27 | 37.37 | 59.971 | 43 | 73.26 | 24.34 | 60.011 | 25 | 73.28 | 14.462 | 59.994 | 15 | 73.23 | 14.832 | 60.01 | 15 | 73.27 | 24.699 | 59.976 | 25
73.28 | 37.37 | 59.971 | 43 | 73.27 | 24.34 | 60.011 | 25 | 73.29 | 14.463 | 59.994 | 15 | 73.24 | 14.833 | 60.011 | 15 | 73.28 | 24.7 | 59.975 | 25
73.28 | 37.369 | 59.971 | 43 | 73.28 | 24.339 | 60.011 | 25 | 73.3 | 14.465 | 59.994 | 15 | 73.25 | 14.833 | 60.011 | 15 | 73.29 | 24.7 | 59.975 | 25
73.29 | 37.373 | 59.971 | 43 | 73.28 | 24.338 | 60.011 | 25 | 73.31 | 14.465 | 59.994 | 15 | 73.25 | 14.835 | 60.011 | 15 | 73.3 | 24.7 | 59.975 | 25
73.3 | 37.377 | 59.971 | 43 | 73.29 | 24.335 | 60.011 | 25 | 73.32 | 14.466 | 59.994 | 15 | 73.26 | 14.837 | 60.01 | 15 | 73.3 | 24.7 | 59.975 | 25
73.31 | 37.38 | 59.971 | 43 | 73.3 | 24.333 | 60.011 | 25 | 73.32 | 14.464 | 59.994 | 15 | 73.27 | 14.837 | 60.01 | 15 | 73.31 | 24.701 | 59.974 | 25
73.32 | 37.383 | 59.971 | 43 | 73.31 | 24.333 | 60.011 | 25 | 73.33 | 14.463 | 59.994 | 15 | 73.28 | 14.837 | 60.01 | 15 | 73.32 | 24.702 | 59.974 | 25
73.33 | 37.383 | 59.971 | 43 | 73.32 | 24.334 | 60.011 | 25 | 73.34 | 14.465 | 59.994 | 15 | 73.29 | 14.837 | 60.009 | 15 | 73.33 | 24.704 | 59.974 | 25
73.33 | 37.384 | 59.971 | 43 | 73.33 | 24.335 | 60.011 | 25 | 73.35 | 14.467 | 59.994 | 15 | 73.3 | 14.837 | 60.009 | 15 | 73.34 | 24.706 | 59.973 | 25
73.34 | 37.384 | 59.971 | 43 | 73.33 | 24.335 | 60.011 | 25 | 73.36 | 14.469 | 59.994 | 15 | 73.3 | 14.837 | 60.009 | 15 | 73.35 | 24.707 | 59.973 | 25
73.35 | 37.384 | 59.971 | 43 | 73.34 | 24.334 | 60.011 | 25 | 73.37 | 14.471 | 59.994 | 15 | 73.31 | 14.837 | 60.009 | 15 | 73.35 | 24.708 | 59.973 | 25
73.36 | 37.387 | 59.971 | 43 | 73.35 | 24.333 | 60.011 | 25 | 73.37 | 14.47 | 59.994 | 15 | 73.32 | 14.836 | 60.008 | 15 | 73.36 | 24.707 | 59.973 | 25
73.37 | 37.39 | 59.971 | 43 | 73.36 | 24.331 | 60.011 | 25 | 73.38 | 14.47 | 59.994 | 15 | 73.33 | 14.835 | 60.008 | 15 | 73.37 | 24.707 | 59.972 | 25
73.38 | 37.394 | 59.971 | 43 | 73.37 | 24.328 | 60.011 | 25 | 73.39 | 14.472 | 59.994 | 15 | 73.34 | 14.835 | 60.008 | 15 | 73.38 | 24.707 | 59.972 | 25
73.38 | 37.398 | 59.971 | 43 | 73.38 | 24.328 | 60.011 | 25 | 73.4 | 14.473 | 59.994 | 15 | 73.35 | 14.835 | 60.007 | 15 | 73.39 | 24.707 | 59.972 | 25
73.39 | 37.402 | 59.971 | 43 | 73.38 | 24.328 | 60.011 | 25 | 73.41 | 14.476 | 59.994 | 15 | 73.35 | 14.834 | 60.007 | 15 | 73.4 | 24.707 | 59.971 | 25
73.4 | 37.406 | 59.971 | 43 | 73.39 | 24.33 | 60.011 | 25 | 73.42 | 14.478 | 59.994 | 15 | 73.36 | 14.832 | 60.007 | 15 | 73.4 | 24.708 | 59.971 | 25
73.41 | 37.41 | 59.971 | 43 | 73.4 | 24.331 | 60.011 | 25 | 73.42 | 14.483 | 59.994 | 15 | 73.37 | 14.832 | 60.007 | 15 | 73.41 | 24.708 | 59.971 | 25
73.42 | 37.413 | 59.971 | 43 | 73.41 | 24.331 | 60.011 | 25 | 73.43 | 14.487 | 59.994 | 15 | 73.38 | 14.831 | 60.006 | 15 | 73.42 | 24.708 | 59.971 | 25
73.43 | 37.419 | 59.971 | 43 | 73.42 | 24.331 | 60.011 | 25 | 73.44 | 14.491 | 59.994 | 15 | 73.39 | 14.829 | 60.006 | 15 | 73.43 | 24.707 | 59.971 | 25
73.43 | 37.425 | 59.971 | 43 | 73.43 | 24.329 | 60.011 | 25 | 73.45 | 14.495 | 59.994 | 15 | 73.4 | 14.828 | 60.006 | 15 | 73.44 | 24.706 | 59.971 | 25
73.44 | 37.431 | 59.971 | 43 | 73.43 | 24.327 | 60.011 | 25 | 73.46 | 14.5 | 59.994 | 15 | 73.4 | 14.826 | 60.005 | 15 | 73.45 | 24.705 | 59.971 | 25
73.45 | 37.436 | 59.971 | 43 | 73.44 | 24.326 | 60.011 | 25 | 73.47 | 14.505 | 59.994 | 15 | 73.41 | 14.823 | 60.005 | 15 | 73.45 | 24.703 | 59.971 | 25
73.46 | 37.439 | 59.971 | 43 | 73.45 | 24.326 | 60.011 | 25 | 73.47 | 14.511 | 59.994 | 15 | 73.42 | 14.822 | 60.005 | 15 | 73.46 | 24.703 | 59.971 | 25
73.47 | 37.441 | 59.971 | 43 | 73.46 | 24.328 | 60.011 | 25 | 73.48 | 14.517 | 59.994 | 15 | 73.43 | 14.82 | 60.005 | 15 | 73.47 | 24.703 | 59.971 | 25
73.48 | 37.445 | 59.971 | 43 | 73.47 | 24.33 | 60.011 | 25 | 73.49 | 14.522 | 59.994 | 15 | 73.44 | 14.82 | 60.005 | 15 | 73.48 | 24.703 | 59.971 | 25
73.48 | 37.449 | 59.971 | 43 | 73.48 | 24.333 | 60.011 | 25 | 73.5 | 14.527 | 59.994 | 15 | 73.45 | 14.82 | 60.005 | 15 | 73.49 | 24.703 | 59.971 | 25
73.49 | 37.454 | 59.971 | 43 | 73.48 | 24.335 | 60.011 | 25 | 73.51 | 14.531 | 59.994 | 15 | 73.45 | 14.82 | 60.005 | 15 | 73.5 | 24.702 | 59.971 | 25
73.5 | 37.459 | 59.971 | 43 | 73.49 | 24.338 | 60.011 | 25 | 73.52 | 14.534 | 59.994 | 15 | 73.46 | 14.821 | 60.005 | 15 | 73.5 | 24.701 | 59.971 | 25
73.51 | 37.463 | 59.971 | 43 | 73.5 | 24.341 | 60.011 | 25 | 73.52 | 14.539 | 59.994 | 15 | 73.47 | 14.819 | 60.005 | 15 | 73.51 | 24.7 | 59.971 | 25
73.52 | 37.466 | 59.971 | 43 | 73.51 | 24.344 | 60.011 | 25 | 73.53 | 14.543 | 59.994 | 15 | 73.48 | 14.818 | 60.005 | 15 | 73.52 | 24.699 | 59.971 | 25
73.53 | 37.469 | 59.971 | 43 | 73.52 | 24.348 | 60.011 | 25 | 73.54 | 14.548 | 59.994 | 15 | 73.49 | 14.819 | 60.005 | 15 | 73.53 | 24.699 | 59.971 | 25
73.53 | 37.472 | 59.971 | 43 | 73.53 | 24.353 | 60.011 | 25 | 73.55 | 14.552 | 59.994 | 15 | 73.5 | 14.819 | 60.005 | 15 | 73.54 | 24.699 | 59.971 | 25
73.54 | 37.474 | 59.971 | 43 | 73.53 | 24.359 | 60.011 | 25 | 73.56 | 14.555 | 59.994 | 15 | 73.5 | 14.819 | 60.005 | 15 | 73.55 | 24.699 | 59.971 | 25
73.55 | 37.477 | 59.971 | 43 | 73.54 | 24.364 | 60.011 | 25 | 73.57 | 14.557 | 59.994 | 15 | 73.51 | 14.819 | 60.005 | 15 | 73.55 | 24.698 | 59.971 | 25
73.56 | 37.477 | 59.971 | 43 | 73.55 | 24.368 | 60.011 | 25 | 73.57 | 14.56 | 59.994 | 15 | 73.52 | 14.82 | 60.005 | 15 | 73.56 | 24.699 | 59.971 | 25
73.57 | 37.477 | 59.971 | 43 | 73.56 | 24.371 | 60.011 | 25 | 73.58 | 14.563 | 59.994 | 15 | 73.53 | 14.821 | 60.005 | 15 | 73.57 | 24.7 | 59.971 | 25
73.58 | 37.475 | 59.971 | 43 | 73.57 | 24.373 | 60.011 | 25 | 73.59 | 14.564 | 59.994 | 15 | 73.54 | 14.821 | 60.005 | 15 | 73.58 | 24.7 | 59.971 | 25
73.58 | 37.473 | 59.971 | 43 | 73.58 | 24.377 | 60.011 | 25 | 73.6 | 14.565 | 59.994 | 15 | 73.55 | 14.821 | 60.005 | 15 | 73.59 | 24.7 | 59.971 | 25
73.59 | 37.473 | 59.971 | 43 | 73.58 | 24.38 | 60.011 | 25 | 73.61 | 14.565 | 59.994 | 15 | 73.55 | 14.822 | 60.005 | 15 | 73.6 | 24.7 | 59.971 | 25
73.6 | 37.473 | 59.971 | 43 | 73.59 | 24.386 | 60.011 | 25 | 73.62 | 14.565 | 59.994 | 15 | 73.56 | 14.823 | 60.005 | 15 | 73.6 | 24.699 | 59.971 | 25
73.61 | 37.476 | 59.971 | 43 | 73.6 | 24.392 | 60.011 | 25 | 73.62 | 14.564 | 59.994 | 15 | 73.57 | 14.825 | 60.005 | 15 | 73.61 | 24.702 | 59.971 | 25
73.62 | 37.479 | 59.971 | 43 | 73.61 | 24.397 | 60.011 | 25 | 73.63 | 14.562 | 59.994 | 15 | 73.58 | 14.826 | 60.005 | 15 | 73.62 | 24.704 | 59.971 | 25
73.63 | 37.48 | 59.971 | 43 | 73.62 | 24.401 | 60.011 | 25 | 73.64 | 14.562 | 59.994 | 15 | 73.59 | 14.828 | 60.005 | 15 | 73.63 | 24.704 | 59.971 | 25
73.63 | 37.481 | 59.971 | 43 | 73.63 | 24.403 | 60.011 | 25 | 73.65 | 14.561 | 59.994 | 15 | 73.6 | 14.829 | 60.005 | 15 | 73.64 | 24.704 | 59.971 | 25
73.64 | 37.48 | 59.971 | 43 | 73.63 | 24.405 | 60.011 | 25 | 73.66 | 14.561 | 59.994 | 15 | 73.6 | 14.828 | 60.005 | 15 | 73.65 | 24.705 | 59.971 | 25
73.65 | 37.479 | 59.971 | 43 | 73.64 | 24.407 | 60.011 | 25 | 73.67 | 14.561 | 59.994 | 15 | 73.61 | 14.828 | 60.005 | 15 | 73.65 | 24.705 | 59.971 | 25
73.66 | 37.481 | 59.971 | 43 | 73.65 | 24.41 | 60.011 | 25 | 73.67 | 14.561 | 59.994 | 15 | 73.62 | 14.827 | 60.005 | 15 | 73.66 | 24.704 | 59.971 | 25
73.67 | 37.483 | 59.971 | 43 | 73.66 | 24.411 | 60.011 | 25 | 73.68 | 14.561 | 59.994 | 15 | 73.63 | 14.826 | 60.005 | 15 | 73.67 | 24.704 | 59.971 | 25
73.68 | 37.484 | 59.971 | 43 | 73.67 | 24.412 | 60.011 | 25 | 73.69 | 14.56 | 59.994 | 15 | 73.64 | 14.827 | 60.005 | 15 | 73.68 | 24.706 | 59.971 | 25
73.68 | 37.485 | 59.971 | 43 | 73.68 | 24.412 | 60.011 | 25 | 73.7 | 14.558 | 59.994 | 15 | 73.65 | 14.829 | 60.005 | 15 | 73.69 | 24.709 | 59.971 | 25
73.69 | 37.485 | 59.971 | 43 | 73.68 | 24.413 | 60.011 | 25 | 73.71 | 14.557 | 59.994 | 15 | 73.65 | 14.828 | 60.005 | 15 | 73.7 | 24.709 | 59.971 | 25
73.7 | 37.485 | 59.971 | 43 | 73.69 | 24.411 | 60.011 | 25 | 73.72 | 14.556 | 59.994 | 15 | 73.66 | 14.828 | 60.005 | 15 | 73.7 | 24.709 | 59.971 | 25
73.71 | 37.485 | 59.971 | 43 | 73.7 | 24.409 | 60.011 | 25 | 73.72 | 14.556 | 59.994 | 15 | 73.67 | 14.828 | 60.005 | 15 | 73.71 | 24.71 | 59.971 | 25
73.72 | 37.484 | 59.971 | 43 | 73.71 | 24.41 | 60.011 | 25 | 73.73 | 14.556 | 59.994 | 15 | 73.68 | 14.828 | 60.005 | 15 | 73.72 | 24.711 | 59.971 | 25
73.73 | 37.487 | 59.971 | 43 | 73.72 | 24.41 | 60.011 | 25 | 73.74 | 14.556 | 59.994 | 15 | 73.69 | 14.828 | 60.005 | 15 | 73.73 | 24.71 | 59.971 | 25
73.73 | 37.489 | 59.971 | 43 | 73.73 | 24.412 | 60.011 | 25 | 73.75 | 14.555 | 59.994 | 15 | 73.7 | 14.828 | 60.005 | 15 | 73.74 | 24.709 | 59.971 | 25
73.74 | 37.491 | 59.971 | 43 | 73.73 | 24.413 | 60.011 | 25 | 73.76 | 14.555 | 59.994 | 15 | 73.7 | 14.827 | 60.005 | 15 | 73.75 | 24.71 | 59.971 | 25
73.75 | 37.492 | 59.971 | 43 | 73.74 | 24.413 | 60.011 | 25 | 73.77 | 14.555 | 59.994 | 15 | 73.71 | 14.827 | 60.005 | 15 | 73.75 | 24.711 | 59.971 | 25
73.76 | 37.492 | 59.971 | 43 | 73.75 | 24.413 | 60.011 | 25 | 73.77 | 14.554 | 59.994 | 15 | 73.72 | 14.827 | 60.005 | 15 | 73.76 | 24.711 | 59.971 | 25
73.77 | 37.493 | 59.971 | 43 | 73.76 | 24.411 | 60.011 | 25 | 73.78 | 14.553 | 59.994 | 15 | 73.73 | 14.827 | 60.005 | 15 | 73.77 | 24.711 | 59.971 | 25
73.78 | 37.492 | 59.971 | 43 | 73.77 | 24.409 | 60.011 | 25 | 73.79 | 14.554 | 59.994 | 15 | 73.74 | 14.826 | 60.005 | 15 | 73.78 | 24.71 | 59.971 | 25
73.78 | 37.491 | 59.971 | 43 | 73.78 | 24.41 | 60.011 | 25 | 73.8 | 14.555 | 59.994 | 15 | 73.75 | 14.826 | 60.005 | 15 | 73.79 | 24.708 | 59.971 | 25
73.79 | 37.494 | 59.971 | 43 | 73.78 | 24.411 | 60.011 | 25 | 73.81 | 14.555 | 59.994 | 15 | 73.75 | 14.826 | 60.005 | 15 | 73.8 | 24.708 | 59.971 | 25
73.8 | 37.497 | 59.971 | 43 | 73.79 | 24.413 | 60.011 | 25 | 73.82 | 14.555 | 59.994 | 15 | 73.76 | 14.825 | 60.005 | 15 | 73.8 | 24.709 | 59.971 | 25
73.81 | 37.499 | 59.971 | 43 | 73.8 | 24.415 | 60.011 | 25 | 73.82 | 14.557 | 59.994 | 15 | 73.77 | 14.825 | 60.005 | 15 | 73.81 | 24.709 | 59.971 | 25
73.82 | 37.501 | 59.971 | 43 | 73.81 | 24.414 | 60.011 | 25 | 73.83 | 14.558 | 59.994 | 15 | 73.78 | 14.825 | 60.005 | 15 | 73.82 | 24.71 | 59.971 | 25
73.83 | 37.503 | 59.971 | 43 | 73.82 | 24.414 | 60.011 | 25 | 73.84 | 14.56 | 59.994 | 15 | 73.79 | 14.825 | 60.005 | 15 | 73.83 | 24.711 | 59.971 | 25
73.83 | 37.505 | 59.971 | 43 | 73.83 | 24.414 | 60.011 | 25 | 73.85 | 14.561 | 59.994 | 15 | 73.8 | 14.825 | 60.005 | 15 | 73.84 | 24.712 | 59.971 | 25
73.84 | 37.508 | 59.971 | 43 | 73.83 | 24.414 | 60.011 | 25 | 73.86 | 14.561 | 59.994 | 15 | 73.8 | 14.825 | 60.005 | 15 | 73.85 | 24.711 | 59.971 | 25
73.85 | 37.511 | 59.971 | 43 | 73.84 | 24.415 | 60.011 | 25 | 73.87 | 14.561 | 59.994 | 15 | 73.81 | 14.824 | 60.005 | 15 | 73.85 | 24.711 | 59.971 | 25
73.86 | 37.515 | 59.971 | 43 | 73.85 | 24.416 | 60.011 | 25 | 73.87 | 14.563 | 59.994 | 15 | 73.82 | 14.825 | 60.005 | 15 | 73.86 | 24.711 | 59.971 | 25
73.87 | 37.52 | 59.971 | 43 | 73.86 | 24.418 | 60.011 | 25 | 73.88 | 14.564 | 59.994 | 15 | 73.83 | 14.825 | 60.005 | 15 | 73.87 | 24.711 | 59.971 | 25
73.88 | 37.523 | 59.971 | 43 | 73.87 | 24.419 | 60.011 | 25 | 73.89 | 14.566 | 59.994 | 15 | 73.84 | 14.824 | 60.005 | 15 | 73.88 | 24.712 | 59.971 | 25
73.88 | 37.526 | 59.971 | 43 | 73.88 | 24.42 | 60.011 | 25 | 73.9 | 14.567 | 59.994 | 15 | 73.85 | 14.823 | 60.005 | 15 | 73.89 | 24.713 | 59.971 | 25
73.89 | 37.527 | 59.971 | 43 | 73.88 | 24.421 | 60.011 | 25 | 73.91 | 14.569 | 59.994 | 15 | 73.85 | 14.825 | 60.005 | 15 | 73.9 | 24.713 | 59.971 | 25
73.9 | 37.528 | 59.971 | 43 | 73.89 | 24.423 | 60.011 | 25 | 73.92 | 14.571 | 59.994 | 15 | 73.86 | 14.826 | 60.005 | 15 | 73.9 | 24.712 | 59.971 | 25
73.91 | 37.532 | 59.971 | 43 | 73.9 | 24.426 | 60.011 | 25 | 73.92 | 14.57 | 59.994 | 15 | 73.87 | 14.826 | 60.005 | 15 | 73.91 | 24.713 | 59.971 | 25
73.92 | 37.536 | 59.971 | 43 | 73.91 | 24.431 | 60.011 | 25 | 73.93 | 14.569 | 59.994 | 15 | 73.88 | 14.825 | 60.005 | 15 | 73.92 | 24.713 | 59.971 | 25
73.93 | 37.537 | 59.971 | 43 | 73.92 | 24.437 | 60.011 | 25 | 73.94 | 14.571 | 59.994 | 15 | 73.89 | 14.826 | 60.005 | 15 | 73.93 | 24.713 | 59.971 | 25
73.93 | 37.538 | 59.971 | 43 | 73.93 | 24.445 | 60.011 | 25 | 73.95 | 14.572 | 59.994 | 15 | 73.9 | 14.827 | 60.005 | 15 | 73.94 | 24.713 | 59.971 | 25
73.94 | 37.538 | 59.971 | 43 | 73.93 | 24.453 | 60.011 | 25 | 73.96 | 14.573 | 59.994 | 15 | 73.9 | 14.827 | 60.005 | 15 | 73.95 | 24.713 | 59.971 | 25
73.95 | 37.538 | 59.971 | 43 | 73.94 | 24.459 | 60.011 | 25 | 73.97 | 14.573 | 59.994 | 15 | 73.91 | 14.827 | 60.005 | 15 | 73.95 | 24.713 | 59.971 | 25
73.96 | 37.537 | 59.971 | 43 | 73.95 | 24.466 | 60.011 | 25 | 73.97 | 14.573 | 59.994 | 15 | 73.92 | 14.828 | 60.005 | 15 | 73.96 | 24.713 | 59.971 | 25
73.97 | 37.537 | 59.972 | 43 | 73.96 | 24.471 | 60.011 | 25 | 73.98 | 14.573 | 59.994 | 15 | 73.93 | 14.829 | 60.005 | 15 | 73.97 | 24.714 | 59.971 | 25
73.98 | 37.539 | 59.972 | 43 | 73.97 | 24.476 | 60.011 | 25 | 73.99 | 14.573 | 59.994 | 15 | 73.94 | 14.829 | 60.005 | 15 | 73.98 | 24.714 | 59.971 | 25
73.98 | 37.541 | 59.972 | 43 | 73.98 | 24.48 | 60.011 | 25 | 74 | 14.573 | 59.994 | 15 | 73.95 | 14.829 | 60.005 | 15 | 73.99 | 24.715 | 59.971 | 25
73.99 | 37.541 | 59.973 | 43 | 73.98 | 24.485 | 60.011 | 25 | 74.01 | 14.572 | 59.994 | 15 | 73.95 | 14.83 | 60.005 | 15 | 74 | 24.715 | 59.971 | 25
74 | 37.54 | 59.973 | 43 | 73.99 | 24.492 | 60.011 | 25 | 74.02 | 14.572 | 59.994 | 15 | 73.96 | 14.832 | 60.005 | 15 | 74 | 24.715 | 59.971 | 25
74.01 | 37.539 | 59.973 | 43 | 74 | 24.499 | 60.011 | 25 | 74.02 | 14.573 | 59.994 | 15 | 73.97 | 14.833 | 60.005 | 15 | 74.01 | 24.714 | 59.971 | 25
74.02 | 37.538 | 59.973 | 43 | 74.01 | 24.506 | 60.011 | 25 | 74.03 | 14.574 | 59.994 | 15 | 73.98 | 14.834 | 60.005 | 15 | 74.02 | 24.714 | 59.971 | 25
74.03 | 37.537 | 59.974 | 43 | 74.02 | 24.512 | 60.011 | 25 | 74.04 | 14.574 | 59.994 | 15 | 73.99 | 14.835 | 60.005 | 15 | 74.03 | 24.715 | 59.971 | 25
74.03 | 37.536 | 59.974 | 43 | 74.03 | 24.518 | 60.011 | 25 | 74.05 | 14.575 | 59.994 | 15 | 74 | 14.837 | 60.005 | 15 | 74.04 | 24.715 | 59.971 | 25
74.04 | 37.537 | 59.974 | 43 | 74.03 | 24.523 | 60.011 | 25 | 74.06 | 14.575 | 59.994 | 15 | 74 | 14.838 | 60.005 | 15 | 74.05 | 24.714 | 59.971 | 25
74.05 | 37.538 | 59.975 | 43 | 74.04 | 24.529 | 60.011 | 25 | 74.07 | 14.575 | 59.994 | 15 | 74.01 | 14.839 | 60.005 | 15 | 74.05 | 24.714 | 59.971 | 25
74.06 | 37.537 | 59.975 | 43 | 74.05 | 24.535 | 60.011 | 25 | 74.07 | 14.575 | 59.994 | 15 | 74.02 | 14.838 | 60.005 | 15 | 74.06 | 24.715 | 59.971 | 25
74.07 | 37.535 | 59.975 | 43 | 74.06 | 24.539 | 60.011 | 25 | 74.08 | 14.575 | 59.994 | 15 | 74.03 | 14.838 | 60.005 | 15 | 74.07 | 24.716 | 59.971 | 25
74.08 | 37.533 | 59.975 | 43 | 74.07 | 24.542 | 60.011 | 25 | 74.09 | 14.576 | 59.994 | 15 | 74.04 | 14.839 | 60.005 | 15 | 74.08 | 24.714 | 59.971 | 25
74.08 | 37.53 | 59.976 | 43 | 74.08 | 24.543 | 60.011 | 25 | 74.1 | 14.577 | 59.994 | 15 | 74.05 | 14.841 | 60.005 | 15 | 74.09 | 24.713 | 59.971 | 25
74.09 | 37.532 | 59.976 | 43 | 74.08 | 24.545 | 60.011 | 25 | 74.11 | 14.577 | 59.994 | 15 | 74.05 | 14.839 | 60.005 | 15 | 74.1 | 24.714 | 59.971 | 25
74.1 | 37.534 | 59.976 | 43 | 74.09 | 24.544 | 60.011 | 25 | 74.12 | 14.577 | 59.994 | 15 | 74.06 | 14.838 | 60.005 | 15 | 74.1 | 24.716 | 59.971 | 25
74.11 | 37.536 | 59.977 | 43 | 74.1 | 24.542 | 60.011 | 25 | 74.12 | 14.579 | 59.994 | 15 | 74.07 | 14.839 | 60.005 | 15 | 74.11 | 24.718 | 59.971 | 25
74.12 | 37.539 | 59.977 | 43 | 74.11 | 24.54 | 60.011 | 25 | 74.13 | 14.58 | 59.994 | 15 | 74.08 | 14.84 | 60.005 | 15 | 74.12 | 24.72 | 59.971 | 25
74.13 | 37.539 | 59.978 | 43 | 74.12 | 24.537 | 60.011 | 25 | 74.14 | 14.58 | 59.994 | 15 | 74.09 | 14.84 | 60.005 | 15 | 74.13 | 24.72 | 59.971 | 25
74.13 | 37.539 | 59.979 | 43 | 74.13 | 24.538 | 60.011 | 25 | 74.15 | 14.58 | 59.994 | 15 | 74.1 | 14.839 | 60.005 | 15 | 74.14 | 24.719 | 59.971 | 25
74.14 | 37.537 | 59.979 | 43 | 74.13 | 24.54 | 60.011 | 25 | 74.16 | 14.58 | 59.994 | 15 | 74.1 | 14.84 | 60.005 | 15 | 74.15 | 24.72 | 59.971 | 25
74.15 | 37.535 | 59.98 | 43 | 74.14 | 24.54 | 60.011 | 25 | 74.17 | 14.58 | 59.994 | 15 | 74.11 | 14.841 | 60.005 | 15 | 74.15 | 24.72 | 59.971 | 25
74.16 | 37.536 | 59.98 | 43 | 74.15 | 24.54 | 60.011 | 25 | 74.17 | 14.58 | 59.994 | 15 | 74.12 | 14.839 | 60.005 | 15 | 74.16 | 24.721 | 59.971 | 25
74.17 | 37.537 | 59.981 | 43 | 74.16 | 24.539 | 60.011 | 25 | 74.18 | 14.58 | 59.994 | 15 | 74.13 | 14.837 | 60.005 | 15 | 74.17 | 24.722 | 59.971 | 25
74.18 | 37.537 | 59.981 | 43 | 74.17 | 24.537 | 60.011 | 25 | 74.19 | 14.58 | 59.994 | 15 | 74.14 | 14.837 | 60.005 | 15 | 74.18 | 24.723 | 59.971 | 25
74.18 | 37.537 | 59.982 | 43 | 74.18 | 24.536 | 60.011 | 25 | 74.2 | 14.58 | 59.994 | 15 | 74.15 | 14.836 | 60.005 | 15 | 74.19 | 24.724 | 59.971 | 25
74.19 | 37.537 | 59.983 | 43 | 74.18 | 24.534 | 60.011 | 25 | 74.21 | 14.582 | 59.994 | 15 | 74.15 | 14.834 | 60.005 | 15 | 74.2 | 24.726 | 59.971 | 25
74.2 | 37.537 | 59.983 | 43 | 74.19 | 24.535 | 60.011 | 25 | 74.22 | 14.583 | 59.994 | 15 | 74.16 | 14.832 | 60.005 | 15 | 74.2 | 24.727 | 59.971 | 25
74.21 | 37.536 | 59.984 | 43 | 74.2 | 24.535 | 60.011 | 25 | 74.22 | 14.587 | 59.994 | 15 | 74.17 | 14.83 | 60.005 | 15 | 74.21 | 24.727 | 59.971 | 25
74.22 | 37.535 | 59.984 | 43 | 74.21 | 24.535 | 60.011 | 25 | 74.23 | 14.591 | 59.994 | 15 | 74.18 | 14.829 | 60.005 | 15 | 74.22 | 24.728 | 59.971 | 25
74.23 | 37.537 | 59.985 | 43 | 74.22 | 24.534 | 60.011 | 25 | 74.24 | 14.594 | 59.994 | 15 | 74.19 | 14.828 | 60.005 | 15 | 74.23 | 24.728 | 59.971 | 25
74.23 | 37.539 | 59.986 | 43 | 74.23 | 24.533 | 60.011 | 25 | 74.25 | 14.597 | 59.994 | 15 | 74.2 | 14.828 | 60.005 | 15 | 74.24 | 24.729 | 59.971 | 25
74.24 | 37.539 | 59.986 | 43 | 74.23 | 24.532 | 60.011 | 25 | 74.26 | 14.603 | 59.994 | 15 | 74.2 | 14.826 | 60.005 | 15 | 74.25 | 24.731 | 59.971 | 25
74.25 | 37.538 | 59.987 | 43 | 74.24 | 24.531 | 60.011 | 25 | 74.27 | 14.609 | 59.994 | 15 | 74.21 | 14.823 | 60.005 | 15 | 74.25 | 24.733 | 59.971 | 25
74.26 | 37.537 | 59.987 | 43 | 74.25 | 24.531 | 60.011 | 25 | 74.27 | 14.614 | 59.994 | 15 | 74.22 | 14.824 | 60.005 | 15 | 74.26 | 24.733 | 59.971 | 25
74.27 | 37.536 | 59.988 | 43 | 74.26 | 24.53 | 60.011 | 25 | 74.28 | 14.619 | 59.995 | 15 | 74.23 | 14.824 | 60.005 | 15 | 74.27 | 24.734 | 59.971 | 25
74.28 | 37.536 | 59.988 | 43 | 74.27 | 24.53 | 60.011 | 25 | 74.29 | 14.622 | 59.995 | 15 | 74.24 | 14.823 | 60.005 | 15 | 74.28 | 24.734 | 59.971 | 25
74.28 | 37.535 | 59.988 | 43 | 74.28 | 24.53 | 60.011 | 25 | 74.3 | 14.625 | 59.995 | 15 | 74.25 | 14.821 | 60.005 | 15 | 74.29 | 24.734 | 59.971 | 25
74.29 | 37.536 | 59.988 | 43 | 74.28 | 24.531 | 60.011 | 25 | 74.31 | 14.629 | 59.996 | 15 | 74.25 | 14.821 | 60.005 | 15 | 74.3 | 24.736 | 59.971 | 25
74.3 | 37.537 | 59.988 | 43 | 74.29 | 24.527 | 60.011 | 25 | 74.32 | 14.634 | 59.996 | 15 | 74.26 | 14.821 | 60.005 | 15 | 74.3 | 24.737 | 59.971 | 25
74.31 | 37.536 | 59.988 | 43 | 74.3 | 24.523 | 60.011 | 25 | 74.32 | 14.637 | 59.996 | 15 | 74.27 | 14.82 | 60.004 | 15 | 74.31 | 24.737 | 59.971 | 25
74.32 | 37.535 | 59.988 | 43 | 74.31 | 24.52 | 60.011 | 25 | 74.33 | 14.641 | 59.996 | 15 | 74.28 | 14.819 | 60.004 | 15 | 74.32 | 24.738 | 59.971 | 25
74.33 | 37.532 | 59.988 | 43 | 74.32 | 24.516 | 60.011 | 25 | 74.34 | 14.645 | 59.997 | 15 | 74.29 | 14.82 | 60.004 | 15 | 74.33 | 24.737 | 59.971 | 25
74.33 | 37.529 | 59.988 | 43 | 74.33 | 24.514 | 60.011 | 25 | 74.35 | 14.649 | 59.997 | 15 | 74.3 | 14.821 | 60.003 | 15 | 74.34 | 24.736 | 59.971 | 25
74.34 | 37.529 | 59.988 | 43 | 74.33 | 24.511 | 60.011 | 25 | 74.36 | 14.653 | 59.997 | 15 | 74.3 | 14.821 | 60.003 | 15 | 74.35 | 24.738 | 59.971 | 25
74.35 | 37.529 | 59.988 | 43 | 74.34 | 24.508 | 60.011 | 25 | 74.37 | 14.657 | 59.998 | 15 | 74.31 | 14.821 | 60.003 | 15 | 74.35 | 24.74 | 59.971 | 25
74.36 | 37.529 | 59.988 | 43 | 74.35 | 24.505 | 60.011 | 25 | 74.37 | 14.661 | 59.998 | 15 | 74.32 | 14.823 | 60.003 | 15 | 74.36 | 24.74 | 59.971 | 25
74.37 | 37.528 | 59.988 | 43 | 74.36 | 24.501 | 60.011 | 25 | 74.38 | 14.665 | 59.998 | 15 | 74.33 | 14.824 | 60.002 | 15 | 74.37 | 24.74 | 59.971 | 25
74.38 | 37.526 | 59.988 | 43 | 74.37 | 24.497 | 60.011 | 25 | 74.39 | 14.665 | 59.998 | 15 | 74.34 | 14.824 | 60.002 | 15 | 74.38 | 24.739 | 59.971 | 25
74.38 | 37.525 | 59.988 | 43 | 74.38 | 24.493 | 60.011 | 25 | 74.4 | 14.666 | 59.999 | 15 | 74.35 | 14.825 | 60.002 | 15 | 74.39 | 24.738 | 59.971 | 25
74.39 | 37.522 | 59.988 | 43 | 74.38 | 24.489 | 60.011 | 25 | 74.41 | 14.666 | 59.999 | 15 | 74.35 | 14.825 | 60.001 | 15 | 74.4 | 24.739 | 59.971 | 25
74.4 | 37.519 | 59.988 | 43 | 74.39 | 24.486 | 60.011 | 25 | 74.42 | 14.665 | 59.999 | 15 | 74.36 | 14.824 | 60.001 | 15 | 74.4 | 24.741 | 59.971 | 25
74.41 | 37.522 | 59.988 | 43 | 74.4 | 24.483 | 60.011 | 25 | 74.42 | 14.664 | 59.999 | 15 | 74.37 | 14.826 | 60.001 | 15 | 74.41 | 24.743 | 59.971 | 25
74.42 | 37.525 | 59.988 | 43 | 74.41 | 24.481 | 60.011 | 25 | 74.43 | 14.663 | 59.999 | 15 | 74.38 | 14.827 | 60 | 15 | 74.42 | 24.745 | 59.971 | 25
74.43 | 37.526 | 59.988 | 43 | 74.42 | 24.48 | 60.011 | 25 | 74.44 | 14.662 | 59.999 | 15 | 74.39 | 14.83 | 60 | 15 | 74.43 | 24.745 | 59.971 | 25
74.43 | 37.527 | 59.988 | 43 | 74.43 | 24.478 | 60.011 | 25 | 74.45 | 14.662 | 59.999 | 15 | 74.4 | 14.832 | 60 | 15 | 74.44 | 24.744 | 59.971 | 25
74.44 | 37.525 | 59.988 | 43 | 74.43 | 24.476 | 60.011 | 25 | 74.46 | 14.663 | 59.999 | 15 | 74.4 | 14.833 | 60 | 15 | 74.45 | 24.745 | 59.971 | 25
74.45 | 37.524 | 59.988 | 43 | 74.44 | 24.473 | 60.011 | 25 | 74.47 | 14.664 | 59.999 | 15 | 74.41 | 14.835 | 59.999 | 15 | 74.45 | 24.746 | 59.971 | 25
74.46 | 37.524 | 59.988 | 43 | 74.45 | 24.47 | 60.011 | 25 | 74.47 | 14.665 | 59.999 | 15 | 74.42 | 14.834 | 59.999 | 15 | 74.46 | 24.747 | 59.971 | 25
74.47 | 37.524 | 59.988 | 43 | 74.46 | 24.47 | 60.011 | 25 | 74.48 | 14.666 | 59.999 | 15 | 74.43 | 14.834 | 59.999 | 15 | 74.47 | 24.748 | 59.971 | 25
74.48 | 37.527 | 59.988 | 43 | 74.47 | 24.47 | 60.011 | 25 | 74.49 | 14.666 | 59.999 | 15 | 74.44 | 14.835 | 59.999 | 15 | 74.48 | 24.748 | 59.971 | 25
74.48 | 37.53 | 59.988 | 43 | 74.48 | 24.472 | 60.011 | 25 | 74.5 | 14.667 | 59.999 | 15 | 74.45 | 14.836 | 59.999 | 15 | 74.49 | 24.749 | 59.971 | 25
74.49 | 37.531 | 59.988 | 43 | 74.48 | 24.473 | 60.011 | 25 | 74.51 | 14.667 | 59.999 | 15 | 74.45 | 14.838 | 59.999 | 15 | 74.5 | 24.751 | 59.971 | 25
74.5 | 37.533 | 59.988 | 43 | 74.49 | 24.474 | 60.011 | 25 | 74.52 | 14.668 | 59.999 | 15 | 74.46 | 14.84 | 59.999 | 15 | 74.5 | 24.753 | 59.971 | 25
74.51 | 37.533 | 59.988 | 43 | 74.5 | 24.475 | 60.011 | 25 | 74.52 | 14.668 | 59.999 | 15 | 74.47 | 14.84 | 59.999 | 15 | 74.51 | 24.751 | 59.971 | 25
74.52 | 37.533 | 59.988 | 43 | 74.51 | 24.476 | 60.011 | 25 | 74.53 | 14.669 | 59.999 | 15 | 74.48 | 14.84 | 59.999 | 15 | 74.52 | 24.75 | 59.971 | 25
74.53 | 37.533 | 59.988 | 43 | 74.52 | 24.476 | 60.011 | 25 | 74.54 | 14.668 | 59.999 | 15 | 74.49 | 14.84 | 59.999 | 15 | 74.53 | 24.752 | 59.971 | 25
74.53 | 37.533 | 59.988 | 43 | 74.53 | 24.476 | 60.012 | 25 | 74.55 | 14.668 | 59.999 | 15 | 74.5 | 14.84 | 59.999 | 15 | 74.54 | 24.754 | 59.971 | 25
74.54 | 37.535 | 59.988 | 43 | 74.53 | 24.476 | 60.012 | 25 | 74.56 | 14.667 | 59.999 | 15 | 74.5 | 14.841 | 59.999 | 15 | 74.55 | 24.756 | 59.971 | 25
74.55 | 37.537 | 59.988 | 43 | 74.54 | 24.477 | 60.012 | 25 | 74.57 | 14.666 | 59.999 | 15 | 74.51 | 14.842 | 59.999 | 15 | 74.55 | 24.758 | 59.971 | 25
74.56 | 37.539 | 59.988 | 43 | 74.55 | 24.478 | 60.013 | 25 | 74.57 | 14.667 | 59.999 | 15 | 74.52 | 14.844 | 59.999 | 15 | 74.56 | 24.757 | 59.971 | 25
74.57 | 37.541 | 59.988 | 43 | 74.56 | 24.48 | 60.013 | 25 | 74.58 | 14.667 | 59.999 | 15 | 74.53 | 14.846 | 59.999 | 15 | 74.57 | 24.756 | 59.971 | 25
74.58 | 37.54 | 59.988 | 43 | 74.57 | 24.481 | 60.013 | 25 | 74.59 | 14.668 | 59.999 | 15 | 74.54 | 14.848 | 59.999 | 15 | 74.58 | 24.756 | 59.971 | 25
74.58 | 37.54 | 59.988 | 43 | 74.58 | 24.48 | 60.013 | 25 | 74.6 | 14.668 | 59.999 | 15 | 74.55 | 14.849 | 59.999 | 15 | 74.59 | 24.756 | 59.971 | 25
74.59 | 37.54 | 59.988 | 43 | 74.58 | 24.48 | 60.014 | 25 | 74.61 | 14.67 | 59.999 | 15 | 74.55 | 14.847 | 59.999 | 15 | 74.6 | 24.757 | 59.971 | 25
74.6 | 37.54 | 59.988 | 43 | 74.59 | 24.479 | 60.014 | 25 | 74.62 | 14.671 | 59.999 | 15 | 74.56 | 14.845 | 59.999 | 15 | 74.6 | 24.758 | 59.971 | 25
74.61 | 37.545 | 59.988 | 43 | 74.6 | 24.478 | 60.014 | 25 | 74.62 | 14.675 | 59.999 | 15 | 74.57 | 14.846 | 59.999 | 15 | 74.61 | 24.758 | 59.971 | 25
74.62 | 37.55 | 59.988 | 43 | 74.61 | 24.478 | 60.015 | 25 | 74.63 | 14.678 | 59.999 | 15 | 74.58 | 14.847 | 59.999 | 15 | 74.62 | 24.757 | 59.971 | 25
74.63 | 37.553 | 59.988 | 43 | 74.62 | 24.478 | 60.015 | 25 | 74.64 | 14.683 | 59.999 | 15 | 74.59 | 14.849 | 59.999 | 15 | 74.63 | 24.756 | 59.971 | 25
74.63 | 37.556 | 59.988 | 43 | 74.63 | 24.479 | 60.015 | 25 | 74.65 | 14.688 | 59.999 | 15 | 74.6 | 14.851 | 59.999 | 15 | 74.64 | 24.756 | 59.971 | 25
74.64 | 37.559 | 59.988 | 43 | 74.63 | 24.48 | 60.015 | 25 | 74.66 | 14.693 | 59.999 | 15 | 74.6 | 14.853 | 59.999 | 15 | 74.65 | 24.756 | 59.971 | 25
74.65 | 37.563 | 59.988 | 43 | 74.64 | 24.479 | 60.016 | 25 | 74.67 | 14.699 | 59.999 | 15 | 74.61 | 14.854 | 59.999 | 15 | 74.65 | 24.757 | 59.971 | 25
74.66 | 37.567 | 59.988 | 43 | 74.65 | 24.479 | 60.016 | 25 | 74.67 | 14.704 | 59.999 | 15 | 74.62 | 14.852 | 59.999 | 15 | 74.66 | 24.756 | 59.971 | 25
74.67 | 37.572 | 59.988 | 43 | 74.66 | 24.481 | 60.016 | 25 | 74.68 | 14.709 | 59.999 | 15 | 74.63 | 14.85 | 59.999 | 15 | 74.67 | 24.754 | 59.971 | 25
74.68 | 37.578 | 59.988 | 43 | 74.67 | 24.482 | 60.017 | 25 | 74.69 | 14.713 | 59.999 | 15 | 74.64 | 14.851 | 59.999 | 15 | 74.68 | 24.755 | 59.971 | 25
74.68 | 37.585 | 59.988 | 43 | 74.68 | 24.487 | 60.017 | 25 | 74.7 | 14.718 | 59.999 | 15 | 74.65 | 14.853 | 59.999 | 15 | 74.69 | 24.756 | 59.971 | 25
74.69 | 37.588 | 59.988 | 43 | 74.68 | 24.492 | 60.017 | 25 | 74.71 | 14.723 | 59.999 | 15 | 74.65 | 14.854 | 59.999 | 15 | 74.7 | 24.756 | 59.971 | 25
74.7 | 37.591 | 59.988 | 43 | 74.69 | 24.498 | 60.017 | 25 | 74.72 | 14.728 | 59.999 | 15 | 74.66 | 14.855 | 59.999 | 15 | 74.71 | 24.757 | 59.971 | 25
74.71 | 37.594 | 59.988 | 43 | 74.7 | 24.504 | 60.017 | 25 | 74.72 | 14.733 | 59.999 | 15 | 74.67 | 14.856 | 59.999 | 15 | 74.71 | 24.757 | 59.971 | 25
74.72 | 37.598 | 59.988 | 43 | 74.71 | 24.509 | 60.017 | 25 | 74.73 | 14.739 | 59.999 | 15 | 74.68 | 14.858 | 59.999 | 15 | 74.72 | 24.757 | 59.971 | 25
74.73 | 37.602 | 59.988 | 43 | 74.72 | 24.515 | 60.017 | 25 | 74.74 | 14.744 | 59.999 | 15 | 74.69 | 14.856 | 59.999 | 15 | 74.73 | 24.758 | 59.971 | 25
74.73 | 37.607 | 59.988 | 43 | 74.73 | 24.519 | 60.017 | 25 | 74.75 | 14.75 | 59.999 | 15 | 74.7 | 14.854 | 59.999 | 15 | 74.74 | 24.758 | 59.971 | 25
74.74 | 37.611 | 59.988 | 43 | 74.73 | 24.522 | 60.017 | 25 | 74.76 | 14.754 | 59.999 | 15 | 74.7 | 14.853 | 59.999 | 15 | 74.75 | 24.757 | 59.971 | 25
74.75 | 37.616 | 59.988 | 43 | 74.74 | 24.527 | 60.017 | 25 | 74.77 | 14.759 | 59.999 | 15 | 74.71 | 14.852 | 59.999 | 15 | 74.75 | 24.757 | 59.971 | 25
74.76 | 37.619 | 59.988 | 43 | 74.75 | 24.533 | 60.017 | 25 | 74.77 | 14.763 | 59.999 | 15 | 74.72 | 14.853 | 59.999 | 15 | 74.76 | 24.756 | 59.971 | 25
74.77 | 37.622 | 59.988 | 43 | 74.76 | 24.54 | 60.017 | 25 | 74.78 | 14.767 | 59.999 | 15 | 74.73 | 14.855 | 59.999 | 15 | 74.77 | 24.756 | 59.971 | 25
74.78 | 37.622 | 59.988 | 43 | 74.77 | 24.547 | 60.017 | 25 | 74.79 | 14.768 | 59.999 | 15 | 74.74 | 14.854 | 59.999 | 15 | 74.78 | 24.757 | 59.971 | 25
74.78 | 37.621 | 59.988 | 43 | 74.78 | 24.552 | 60.017 | 25 | 74.8 | 14.769 | 59.999 | 15 | 74.75 | 14.854 | 59.999 | 15 | 74.79 | 24.758 | 59.971 | 25
74.79 | 37.622 | 59.988 | 43 | 74.78 | 24.556 | 60.017 | 25 | 74.81 | 14.769 | 59.999 | 15 | 74.75 | 14.854 | 59.999 | 15 | 74.8 | 24.759 | 59.971 | 25
74.8 | 37.622 | 59.988 | 43 | 74.79 | 24.561 | 60.017 | 25 | 74.82 | 14.769 | 59.999 | 15 | 74.76 | 14.854 | 59.999 | 15 | 74.8 | 24.759 | 59.971 | 25
74.81 | 37.622 | 59.988 | 43 | 74.8 | 24.565 | 60.017 | 25 | 74.82 | 14.769 | 59.999 | 15 | 74.77 | 14.853 | 59.999 | 15 | 74.81 | 24.76 | 59.971 | 25
74.82 | 37.622 | 59.988 | 43 | 74.81 | 24.572 | 60.017 | 25 | 74.83 | 14.769 | 59.999 | 15 | 74.78 | 14.853 | 59.999 | 15 | 74.82 | 24.76 | 59.971 | 25
74.83 | 37.622 | 59.988 | 43 | 74.82 | 24.578 | 60.017 | 25 | 74.84 | 14.77 | 59.999 | 15 | 74.79 | 14.855 | 59.999 | 15 | 74.83 | 24.761 | 59.971 | 25
74.83 | 37.623 | 59.988 | 43 | 74.83 | 24.582 | 60.017 | 25 | 74.85 | 14.77 | 59.999 | 15 | 74.8 | 14.857 | 59.999 | 15 | 74.84 | 24.763 | 59.971 | 25
74.84 | 37.62 | 59.988 | 43 | 74.83 | 24.585 | 60.017 | 25 | 74.86 | 14.77 | 59.999 | 15 | 74.8 | 14.856 | 59.999 | 15 | 74.85 | 24.762 | 59.971 | 25
74.85 | 37.618 | 59.988 | 43 | 74.84 | 24.585 | 60.017 | 25 | 74.87 | 14.77 | 59.999 | 15 | 74.81 | 14.856 | 59.999 | 15 | 74.85 | 24.762 | 59.971 | 25
74.86 | 37.621 | 59.988 | 43 | 74.85 | 24.585 | 60.017 | 25 | 74.87 | 14.77 | 59.999 | 15 | 74.82 | 14.857 | 59.999 | 15 | 74.86 | 24.76 | 59.971 | 25
74.87 | 37.624 | 59.988 | 43 | 74.86 | 24.585 | 60.017 | 25 | 74.88 | 14.77 | 59.999 | 15 | 74.83 | 14.858 | 59.999 | 15 | 74.87 | 24.759 | 59.971 | 25
74.88 | 37.625 | 59.988 | 43 | 74.87 | 24.586 | 60.017 | 25 | 74.89 | 14.77 | 59.999 | 15 | 74.84 | 14.857 | 59.999 | 15 | 74.88 | 24.759 | 59.971 | 25
74.88 | 37.626 | 59.988 | 43 | 74.88 | 24.585 | 60.017 | 25 | 74.9 | 14.77 | 59.999 | 15 | 74.85 | 14.857 | 59.999 | 15 | 74.89 | 24.759 | 59.971 | 25
74.89 | 37.624 | 59.988 | 43 | 74.88 | 24.584 | 60.017 | 25 | 74.91 | 14.77 | 59.999 | 15 | 74.85 | 14.859 | 59.999 | 15 | 74.9 | 24.759 | 59.971 | 25
74.9 | 37.622 | 59.988 | 43 | 74.89 | 24.586 | 60.017 | 25 | 74.92 | 14.77 | 59.999 | 15 | 74.86 | 14.861 | 59.999 | 15 | 74.91 | 24.758 | 59.971 | 25
74.91 | 37.621 | 59.988 | 43 | 74.9 | 24.589 | 60.017 | 25 | 74.92 | 14.77 | 59.999 | 15 | 74.87 | 14.861 | 59.999 | 15 | 74.91 | 24.757 | 59.971 | 25
74.92 | 37.62 | 59.988 | 43 | 74.91 | 24.589 | 60.017 | 25 | 74.93 | 14.77 | 59.999 | 15 | 74.88 | 14.862 | 59.999 | 15 | 74.92 | 24.756 | 59.971 | 25
74.93 | 37.62 | 59.988 | 43 | 74.92 | 24.59 | 60.017 | 25 | 74.94 | 14.77 | 59.999 | 15 | 74.89 | 14.863 | 59.999 | 15 | 74.93 | 24.756 | 59.971 | 25
74.93 | 37.621 | 59.988 | 43 | 74.93 | 24.59 | 60.017 | 25 | 74.95 | 14.77 | 59.999 | 15 | 74.9 | 14.865 | 59.999 | 15 | 74.94 | 24.755 | 59.971 | 25
74.94 | 37.622 | 59.988 | 43 | 74.93 | 24.589 | 60.017 | 25 | 74.96 | 14.77 | 59.999 | 15 | 74.9 | 14.865 | 59.999 | 15 | 74.95 | 24.754 | 59.971 | 25
74.95 | 37.623 | 59.988 | 43 | 74.94 | 24.589 | 60.017 | 25 | 74.97 | 14.77 | 59.999 | 15 | 74.91 | 14.865 | 59.999 | 15 | 74.96 | 24.753 | 59.971 | 25
74.96 | 37.621 | 59.988 | 43 | 74.95 | 24.59 | 60.017 | 25 | 74.97 | 14.77 | 59.999 | 15 | 74.92 | 14.865 | 59.999 | 15 | 74.96 | 24.752 | 59.971 | 25
74.97 | 37.62 | 59.988 | 43 | 74.96 | 24.59 | 60.017 | 25 | 74.98 | 14.77 | 59.999 | 15 | 74.93 | 14.865 | 59.999 | 15 | 74.97 | 24.752 | 59.971 | 25
74.98 | 37.619 | 59.988 | 43 | 74.97 | 24.591 | 60.017 | 25 | 74.99 | 14.77 | 59.999 | 15 | 74.94 | 14.865 | 59.999 | 15 | 74.98 | 24.75 | 59.971 | 25
74.98 | 37.618 | 59.988 | 43 | 74.97 | 24.59 | 60.017 | 25 | 75 | 14.769 | 59.999 | 15 | 74.95 | 14.865 | 59.999 | 15 | 74.99 | 24.749 | 59.971 | 25
74.99 | 37.62 | 59.988 | 43 | 74.98 | 24.589 | 60.017 | 25 | 75.01 | 14.769 | 59.999 | 15 | 74.95 | 14.866 | 59.999 | 15 | 75 | 24.75 | 59.971 | 25
75 | 37.623 | 59.988 | 43 | 74.99 | 24.588 | 60.017 | 25 | 75.02 | 14.769 | 59.999 | 15 | 74.96 | 14.867 | 59.999 | 15 | 75.01 | 24.75 | 59.971 | 25
75.01 | 37.625 | 59.988 | 43 | 75 | 24.587 | 60.017 | 25 | 75.02 | 14.769 | 59.999 | 15 | 74.97 | 14.867 | 59.999 | 15 | 75.01 | 24.749 | 59.971 | 25
75.02 | 37.628 | 59.988 | 43 | 75.01 | 24.586 | 60.017 | 25 | 75.03 | 14.769 | 59.999 | 15 | 74.98 | 14.867 | 59.999 | 15 | 75.02 | 24.749 | 59.971 | 25
75.03 | 37.629 | 59.988 | 43 | 75.02 | 24.584 | 60.017 | 25 | 75.04 | 14.769 | 59.999 | 15 | 74.99 | 14.867 | 59.999 | 15 | 75.03 | 24.748 | 59.971 | 25
75.03 | 37.63 | 59.988 | 43 | 75.03 | 24.586 | 60.017 | 25 | 75.05 | 14.769 | 59.999 | 15 | 75 | 14.867 | 59.999 | 15 | 75.04 | 24.747 | 59.971 | 25
75.04 | 37.634 | 59.988 | 43 | 75.03 | 24.587 | 60.017 | 25 | 75.06 | 14.769 | 59.999 | 15 | 75 | 14.867 | 59.999 | 15 | 75.05 | 24.747 | 59.971 | 25
75.05 | 37.638 | 59.988 | 43 | 75.04 | 24.589 | 60.017 | 25 | 75.07 | 14.769 | 59.999 | 15 | 75.01 | 14.866 | 59.999 | 15 | 75.06 | 24.747 | 59.971 | 25
75.06 | 37.644 | 59.988 | 43 | 75.05 | 24.59 | 60.017 | 25 | 75.07 | 14.769 | 59.999 | 15 | 75.02 | 14.868 | 59.999 | 15 | 75.06 | 24.747 | 59.971 | 25
75.07 | 37.65 | 59.988 | 43 | 75.06 | 24.59 | 60.017 | 25 | 75.08 | 14.769 | 59.999 | 15 | 75.03 | 14.869 | 59.999 | 15 | 75.07 | 24.747 | 59.971 | 25
75.08 | 37.655 | 59.988 | 43 | 75.07 | 24.589 | 60.017 | 25 | 75.09 | 14.769 | 59.999 | 15 | 75.04 | 14.87 | 59.999 | 15 | 75.08 | 24.747 | 59.971 | 25
75.08 | 37.66 | 59.988 | 43 | 75.07 | 24.589 | 60.017 | 25 | 75.1 | 14.769 | 59.999 | 15 | 75.05 | 14.871 | 59.999 | 15 | 75.09 | 24.747 | 59.971 | 25
75.09 | 37.663 | 59.988 | 43 | 75.08 | 24.589 | 60.017 | 25 | 75.11 | 14.769 | 59.999 | 15 | 75.05 | 14.87 | 59.999 | 15 | 75.1 | 24.747 | 59.971 | 25
75.1 | 37.666 | 59.988 | 43 | 75.09 | 24.588 | 60.017 | 25 | 75.12 | 14.769 | 59.999 | 15 | 75.06 | 14.869 | 59.999 | 15 | 75.1 | 24.748 | 59.971 | 25
75.11 | 37.67 | 59.988 | 43 | 75.1 | 24.588 | 60.017 | 25 | 75.12 | 14.769 | 59.999 | 15 | 75.07 | 14.869 | 59.999 | 15 | 75.11 | 24.748 | 59.971 | 25
75.12 | 37.673 | 59.988 | 43 | 75.11 | 24.592 | 60.017 | 25 | 75.13 | 14.769 | 59.999 | 15 | 75.08 | 14.869 | 59.999 | 15 | 75.12 | 24.748 | 59.971 | 25
75.13 | 37.679 | 59.988 | 43 | 75.12 | 24.596 | 60.017 | 25 | 75.14 | 14.77 | 59.999 | 15 | 75.09 | 14.87 | 59.999 | 15 | 75.13 | 24.747 | 59.971 | 25
75.13 | 37.685 | 59.988 | 43 | 75.12 | 24.597 | 60.017 | 25 | 75.15 | 14.77 | 59.999 | 15 | 75.1 | 14.871 | 59.999 | 15 | 75.14 | 24.747 | 59.971 | 25
75.14 | 37.69 | 59.988 | 43 | 75.13 | 24.597 | 60.017 | 25 | 75.16 | 14.77 | 59.999 | 15 | 75.1 | 14.871 | 59.999 | 15 | 75.15 | 24.747 | 59.971 | 25
75.15 | 37.694 | 59.988 | 43 | 75.14 | 24.599 | 60.017 | 25 | 75.17 | 14.77 | 59.999 | 15 | 75.11 | 14.871 | 59.999 | 15 | 75.16 | 24.747 | 59.971 | 25
75.16 | 37.696 | 59.988 | 43 | 75.15 | 24.601 | 60.017 | 25 | 75.17 | 14.77 | 59.999 | 15 | 75.12 | 14.87 | 59.999 | 15 | 75.16 | 24.747 | 59.971 | 25
75.17 | 37.698 | 59.988 | 43 | 75.16 | 24.604 | 60.017 | 25 | 75.18 | 14.769 | 59.999 | 15 | 75.13 | 14.869 | 59.999 | 15 | 75.17 | 24.746 | 59.971 | 25
75.18 | 37.701 | 59.988 | 43 | 75.17 | 24.608 | 60.017 | 25 | 75.19 | 14.768 | 59.999 | 15 | 75.14 | 14.868 | 59.999 | 15 | 75.18 | 24.747 | 59.971 | 25
75.18 | 37.703 | 59.988 | 43 | 75.17 | 24.61 | 60.017 | 25 | 75.2 | 14.768 | 59.999 | 15 | 75.15 | 14.868 | 59.999 | 15 | 75.19 | 24.747 | 59.971 | 25
75.19 | 37.706 | 59.988 | 43 | 75.18 | 24.613 | 60.017 | 25 | 75.21 | 14.768 | 59.999 | 15 | 75.15 | 14.868 | 59.999 | 15 | 75.2 | 24.747 | 59.971 | 25
75.2 | 37.708 | 59.988 | 43 | 75.19 | 24.613 | 60.017 | 25 | 75.22 | 14.768 | 59.999 | 15 | 75.16 | 14.868 | 59.999 | 15 | 75.21 | 24.747 | 59.971 | 25
75.21 | 37.708 | 59.988 | 43 | 75.2 | 24.613 | 60.017 | 25 | 75.22 | 14.768 | 59.999 | 15 | 75.17 | 14.868 | 59.999 | 15 | 75.21 | 24.747 | 59.971 | 25
75.22 | 37.708 | 59.988 | 43 | 75.21 | 24.613 | 60.017 | 25 | 75.23 | 14.768 | 59.999 | 15 | 75.18 | 14.869 | 59.999 | 15 | 75.22 | 24.746 | 59.971 | 25
75.23 | 37.708 | 59.988 | 43 | 75.22 | 24.613 | 60.017 | 25 | 75.24 | 14.768 | 59.999 | 15 | 75.19 | 14.867 | 59.999 | 15 | 75.23 | 24.744 | 59.971 | 25
75.23 | 37.708 | 59.988 | 43 | 75.22 | 24.615 | 60.017 | 25 | 75.25 | 14.767 | 59.999 | 15 | 75.2 | 14.866 | 59.999 | 15 | 75.24 | 24.743 | 59.971 | 25
75.24 | 37.71 | 59.988 | 43 | 75.23 | 24.616 | 60.017 | 25 | 75.26 | 14.766 | 59.999 | 15 | 75.2 | 14.865 | 59.999 | 15 | 75.25 | 24.745 | 59.971 | 25
75.25 | 37.713 | 59.988 | 43 | 75.24 | 24.62 | 60.017 | 25 | 75.27 | 14.765 | 59.999 | 15 | 75.21 | 14.865 | 59.999 | 15 | 75.26 | 24.748 | 59.971 | 25
75.26 | 37.714 | 59.988 | 43 | 75.25 | 24.624 | 60.017 | 25 | 75.27 | 14.765 | 59.999 | 15 | 75.22 | 14.866 | 59.999 | 15 | 75.26 | 24.747 | 59.971 | 25
75.27 | 37.716 | 59.988 | 43 | 75.26 | 24.624 | 60.017 | 25 | 75.28 | 14.766 | 59.999 | 15 | 75.23 | 14.867 | 59.999 | 15 | 75.27 | 24.746 | 59.971 | 25
75.28 | 37.714 | 59.988 | 43 | 75.27 | 24.625 | 60.017 | 25 | 75.29 | 14.766 | 59.999 | 15 | 75.24 | 14.866 | 59.999 | 15 | 75.28 | 24.747 | 59.971 | 25
75.28 | 37.712 | 59.988 | 43 | 75.27 | 24.625 | 60.017 | 25 | 75.3 | 14.765 | 59.999 | 15 | 75.25 | 14.866 | 59.999 | 15 | 75.29 | 24.748 | 59.971 | 25
75.29 | 37.712 | 59.988 | 43 | 75.28 | 24.625 | 60.017 | 25 | 75.31 | 14.764 | 59.999 | 15 | 75.25 | 14.865 | 59.999 | 15 | 75.3 | 24.748 | 59.971 | 25
75.3 | 37.712 | 59.988 | 43 | 75.29 | 24.628 | 60.017 | 25 | 75.32 | 14.764 | 59.999 | 15 | 75.26 | 14.864 | 59.999 | 15 | 75.31 | 24.749 | 59.971 | 25
75.31 | 37.713 | 59.988 | 43 | 75.3 | 24.631 | 60.017 | 25 | 75.32 | 14.763 | 59.999 | 15 | 75.27 | 14.864 | 59.999 | 15 | 75.31 | 24.75 | 59.971 | 25
75.32 | 37.714 | 59.988 | 43 | 75.31 | 24.632 | 60.017 | 25 | 75.33 | 14.762 | 59.999 | 15 | 75.28 | 14.864 | 59.999 | 15 | 75.32 | 24.75 | 59.971 | 25
75.33 | 37.714 | 59.988 | 43 | 75.32 | 24.632 | 60.017 | 25 | 75.34 | 14.763 | 59.999 | 15 | 75.29 | 14.865 | 59.999 | 15 | 75.33 | 24.751 | 59.971 | 25
75.33 | 37.714 | 59.988 | 43 | 75.32 | 24.632 | 60.017 | 25 | 75.35 | 14.764 | 59.999 | 15 | 75.3 | 14.866 | 59.999 | 15 | 75.34 | 24.751 | 59.971 | 25
75.34 | 37.713 | 59.988 | 43 | 75.33 | 24.632 | 60.017 | 25 | 75.36 | 14.764 | 59.999 | 15 | 75.3 | 14.866 | 59.999 | 15 | 75.35 | 24.752 | 59.971 | 25
75.35 | 37.712 | 59.988 | 43 | 75.34 | 24.632 | 60.017 | 25 | 75.37 | 14.764 | 59.999 | 15 | 75.31 | 14.867 | 59.999 | 15 | 75.36 | 24.752 | 59.971 | 25
75.36 | 37.711 | 59.988 | 43 | 75.35 | 24.632 | 60.017 | 25 | 75.37 | 14.764 | 59.999 | 15 | 75.32 | 14.867 | 59.999 | 15 | 75.36 | 24.753 | 59.971 | 25
75.37 | 37.71 | 59.988 | 43 | 75.36 | 24.633 | 60.017 | 25 | 75.38 | 14.763 | 59.999 | 15 | 75.33 | 14.867 | 59.999 | 15 | 75.37 | 24.754 | 59.971 | 25
75.38 | 37.71 | 59.988 | 43 | 75.37 | 24.634 | 60.017 | 25 | 75.39 | 14.762 | 59.999 | 15 | 75.34 | 14.868 | 59.999 | 15 | 75.38 | 24.753 | 59.971 | 25
75.38 | 37.709 | 59.988 | 43 | 75.37 | 24.636 | 60.017 | 25 | 75.4 | 14.761 | 59.999 | 15 | 75.35 | 14.868 | 59.999 | 15 | 75.39 | 24.752 | 59.971 | 25
75.39 | 37.71 | 59.988 | 43 | 75.38 | 24.637 | 60.017 | 25 | 75.41 | 14.762 | 59.999 | 15 | 75.35 | 14.87 | 59.999 | 15 | 75.4 | 24.752 | 59.971 | 25
75.4 | 37.71 | 59.988 | 43 | 75.39 | 24.638 | 60.017 | 25 | 75.42 | 14.763 | 59.999 | 15 | 75.36 | 14.871 | 59.999 | 15 | 75.41 | 24.753 | 59.971 | 25
75.41 | 37.71 | 59.988 | 43 | 75.4 | 24.64 | 60.017 | 25 | 75.42 | 14.764 | 59.999 | 15 | 75.37 | 14.872 | 59.999 | 15 | 75.41 | 24.751 | 59.971 | 25
75.42 | 37.709 | 59.988 | 43 | 75.41 | 24.639 | 60.017 | 25 | 75.43 | 14.766 | 59.999 | 15 | 75.38 | 14.873 | 59.999 | 15 | 75.42 | 24.75 | 59.971 | 25
75.43 | 37.712 | 59.988 | 43 | 75.42 | 24.638 | 60.017 | 25 | 75.44 | 14.769 | 59.999 | 15 | 75.39 | 14.873 | 59.999 | 15 | 75.43 | 24.75 | 59.971 | 25
75.43 | 37.714 | 59.988 | 43 | 75.42 | 24.64 | 60.017 | 25 | 75.45 | 14.771 | 59.999 | 15 | 75.4 | 14.873 | 59.999 | 15 | 75.44 | 24.75 | 59.971 | 25
75.44 | 37.721 | 59.988 | 43 | 75.43 | 24.642 | 60.017 | 25 | 75.46 | 14.776 | 59.999 | 15 | 75.4 | 14.874 | 59.999 | 15 | 75.45 | 24.749 | 59.971 | 25
75.45 | 37.729 | 59.988 | 43 | 75.44 | 24.643 | 60.017 | 25 | 75.47 | 14.78 | 59.999 | 15 | 75.41 | 14.876 | 59.999 | 15 | 75.46 | 24.749 | 59.971 | 25
75.46 | 37.73 | 59.988 | 43 | 75.45 | 24.644 | 60.017 | 25 | 75.47 | 14.783 | 59.999 | 15 | 75.42 | 14.877 | 59.999 | 15 | 75.46 | 24.749 | 59.971 | 25
75.47 | 37.731 | 59.988 | 43 | 75.46 | 24.643 | 60.017 | 25 | 75.48 | 14.786 | 59.999 | 15 | 75.43 | 14.878 | 59.999 | 15 | 75.47 | 24.749 | 59.971 | 25
75.48 | 37.732 | 59.988 | 43 | 75.47 | 24.642 | 60.017 | 25 | 75.49 | 14.789 | 59.999 | 15 | 75.44 | 14.879 | 59.999 | 15 | 75.48 | 24.75 | 59.971 | 25
75.48 | 37.732 | 59.988 | 43 | 75.47 | 24.641 | 60.017 | 25 | 75.5 | 14.793 | 59.999 | 15 | 75.45 | 14.88 | 59.999 | 15 | 75.49 | 24.752 | 59.971 | 25
75.49 | 37.735 | 59.988 | 43 | 75.48 | 24.64 | 60.017 | 25 | 75.51 | 14.796 | 59.999 | 15 | 75.45 | 14.88 | 59.999 | 15 | 75.5 | 24.751 | 59.971 | 25
75.5 | 37.737 | 59.988 | 43 | 75.49 | 24.64 | 60.017 | 25 | 75.52 | 14.798 | 59.999 | 15 | 75.46 | 14.879 | 59.999 | 15 | 75.51 | 24.751 | 59.971 | 25
75.51 | 37.742 | 59.988 | 43 | 75.5 | 24.64 | 60.017 | 25 | 75.52 | 14.803 | 59.999 | 15 | 75.47 | 14.881 | 59.999 | 15 | 75.51 | 24.75 | 59.971 | 25
75.52 | 37.747 | 59.988 | 43 | 75.51 | 24.642 | 60.017 | 25 | 75.53 | 14.807 | 59.999 | 15 | 75.48 | 14.882 | 59.999 | 15 | 75.52 | 24.749 | 59.971 | 25
75.53 | 37.749 | 59.988 | 43 | 75.52 | 24.645 | 60.017 | 25 | 75.54 | 14.81 | 59.999 | 15 | 75.49 | 14.883 | 59.999 | 15 | 75.53 | 24.749 | 59.971 | 25
75.53 | 37.751 | 59.988 | 43 | 75.52 | 24.644 | 60.017 | 25 | 75.55 | 14.813 | 59.999 | 15 | 75.5 | 14.884 | 59.999 | 15 | 75.54 | 24.75 | 59.971 | 25
75.54 | 37.753 | 59.988 | 43 | 75.53 | 24.643 | 60.017 | 25 | 75.56 | 14.818 | 59.999 | 15 | 75.5 | 14.884 | 59.999 | 15 | 75.55 | 24.752 | 59.971 | 25
75.55 | 37.755 | 59.988 | 43 | 75.54 | 24.641 | 60.017 | 25 | 75.57 | 14.822 | 59.999 | 15 | 75.51 | 14.884 | 59.999 | 15 | 75.56 | 24.755 | 59.971 | 25
75.56 | 37.757 | 59.988 | 43 | 75.55 | 24.639 | 60.017 | 25 | 75.57 | 14.825 | 59.999 | 15 | 75.52 | 14.884 | 59.999 | 15 | 75.56 | 24.756 | 59.971 | 25
75.57 | 37.758 | 59.988 | 43 | 75.56 | 24.638 | 60.017 | 25 | 75.58 | 14.828 | 59.999 | 15 | 75.53 | 14.884 | 59.999 | 15 | 75.57 | 24.758 | 59.971 | 25
75.58 | 37.759 | 59.988 | 43 | 75.57 | 24.637 | 60.017 | 25 | 75.59 | 14.831 | 59.999 | 15 | 75.54 | 14.883 | 59.999 | 15 | 75.58 | 24.759 | 59.971 | 25
75.58 | 37.76 | 59.988 | 43 | 75.57 | 24.638 | 60.017 | 25 | 75.6 | 14.834 | 59.999 | 15 | 75.55 | 14.883 | 59.999 | 15 | 75.59 | 24.76 | 59.971 | 25
75.59 | 37.759 | 59.988 | 43 | 75.58 | 24.638 | 60.017 | 25 | 75.61 | 14.834 | 59.999 | 15 | 75.55 | 14.883 | 59.999 | 15 | 75.6 | 24.762 | 59.971 | 25
75.6 | 37.759 | 59.988 | 43 | 75.59 | 24.636 | 60.017 | 25 | 75.62 | 14.834 | 59.999 | 15 | 75.56 | 14.883 | 59.999 | 15 | 75.61 | 24.764 | 59.971 | 25
75.61 | 37.756 | 59.988 | 43 | 75.6 | 24.634 | 60.017 | 25 | 75.62 | 14.833 | 59.999 | 15 | 75.57 | 14.883 | 59.999 | 15 | 75.61 | 24.765 | 59.971 | 25
75.62 | 37.753 | 59.988 | 43 | 75.61 | 24.633 | 60.017 | 25 | 75.63 | 14.833 | 59.999 | 15 | 75.58 | 14.882 | 59.999 | 15 | 75.62 | 24.767 | 59.971 | 25
75.63 | 37.755 | 59.988 | 43 | 75.62 | 24.631 | 60.017 | 25 | 75.64 | 14.834 | 59.999 | 15 | 75.59 | 14.882 | 59.999 | 15 | 75.63 | 24.767 | 59.971 | 25
75.63 | 37.757 | 59.988 | 43 | 75.62 | 24.63 | 60.017 | 25 | 75.65 | 14.836 | 59.999 | 15 | 75.6 | 14.882 | 59.999 | 15 | 75.64 | 24.768 | 59.971 | 25
75.64 | 37.758 | 59.988 | 43 | 75.63 | 24.63 | 60.017 | 25 | 75.66 | 14.837 | 59.999 | 15 | 75.6 | 14.882 | 59.999 | 15 | 75.65 | 24.767 | 59.971 | 25
75.65 | 37.759 | 59.988 | 43 | 75.64 | 24.631 | 60.017 | 25 | 75.67 | 14.838 | 59.999 | 15 | 75.61 | 14.882 | 59.999 | 15 | 75.66 | 24.765 | 59.971 | 25
75.66 | 37.759 | 59.988 | 43 | 75.65 | 24.633 | 60.017 | 25 | 75.67 | 14.838 | 59.999 | 15 | 75.62 | 14.882 | 59.999 | 15 | 75.66 | 24.766 | 59.971 | 25
75.67 | 37.76 | 59.988 | 43 | 75.66 | 24.633 | 60.017 | 25 | 75.68 | 14.838 | 59.999 | 15 | 75.63 | 14.882 | 59.999 | 15 | 75.67 | 24.766 | 59.971 | 25
75.68 | 37.758 | 59.988 | 43 | 75.67 | 24.634 | 60.017 | 25 | 75.69 | 14.837 | 59.999 | 15 | 75.64 | 14.881 | 59.999 | 15 | 75.68 | 24.767 | 59.971 | 25
75.68 | 37.756 | 59.988 | 43 | 75.67 | 24.631 | 60.017 | 25 | 75.7 | 14.837 | 59.999 | 15 | 75.65 | 14.881 | 59.999 | 15 | 75.69 | 24.767 | 59.971 | 25
75.69 | 37.758 | 59.988 | 43 | 75.68 | 24.629 | 60.017 | 25 | 75.71 | 14.836 | 59.999 | 15 | 75.65 | 14.881 | 59.999 | 15 | 75.7 | 24.768 | 59.971 | 25
75.7 | 37.76 | 59.988 | 43 | 75.69 | 24.629 | 60.017 | 25 | 75.72 | 14.836 | 59.999 | 15 | 75.66 | 14.88 | 59.999 | 15 | 75.71 | 24.768 | 59.971 | 25
75.71 | 37.761 | 59.988 | 43 | 75.7 | 24.629 | 60.017 | 25 | 75.72 | 14.837 | 59.999 | 15 | 75.67 | 14.88 | 59.999 | 15 | 75.71 | 24.77 | 59.971 | 25
75.72 | 37.762 | 59.988 | 43 | 75.71 | 24.63 | 60.017 | 25 | 75.73 | 14.838 | 59.999 | 15 | 75.68 | 14.88 | 59.999 | 15 | 75.72 | 24.772 | 59.971 | 25
75.73 | 37.762 | 59.988 | 43 | 75.72 | 24.632 | 60.017 | 25 | 75.74 | 14.837 | 59.999 | 15 | 75.69 | 14.879 | 59.999 | 15 | 75.73 | 24.772 | 59.971 | 25
75.73 | 37.762 | 59.988 | 43 | 75.72 | 24.632 | 60.017 | 25 | 75.75 | 14.836 | 59.999 | 15 | 75.7 | 14.879 | 59.999 | 15 | 75.74 | 24.772 | 59.971 | 25
75.74 | 37.763 | 59.988 | 43 | 75.73 | 24.632 | 60.017 | 25 | 75.76 | 14.835 | 59.999 | 15 | 75.7 | 14.879 | 59.999 | 15 | 75.75 | 24.772 | 59.971 | 25
75.75 | 37.763 | 59.988 | 43 | 75.74 | 24.631 | 60.017 | 25 | 75.77 | 14.835 | 59.999 | 15 | 75.71 | 14.878 | 59.999 | 15 | 75.76 | 24.771 | 59.971 | 25
75.76 | 37.765 | 59.988 | 43 | 75.75 | 24.629 | 60.017 | 25 | 75.77 | 14.836 | 59.999 | 15 | 75.72 | 14.878 | 59.999 | 15 | 75.76 | 24.771 | 59.971 | 25
75.77 | 37.767 | 59.988 | 43 | 75.76 | 24.63 | 60.017 | 25 | 75.78 | 14.837 | 59.999 | 15 | 75.73 | 14.878 | 59.999 | 15 | 75.77 | 24.77 | 59.971 | 25
75.78 | 37.766 | 59.988 | 43 | 75.77 | 24.63 | 60.017 | 25 | 75.79 | 14.838 | 59.999 | 15 | 75.74 | 14.878 | 59.999 | 15 | 75.78 | 24.772 | 59.971 | 25
75.78 | 37.764 | 59.988 | 43 | 75.77 | 24.631 | 60.017 | 25 | 75.8 | 14.838 | 59.999 | 15 | 75.75 | 14.878 | 59.999 | 15 | 75.79 | 24.773 | 59.971 | 25
75.79 | 37.763 | 59.988 | 43 | 75.78 | 24.631 | 60.017 | 25 | 75.81 | 14.836 | 59.999 | 15 | 75.75 | 14.877 | 59.999 | 15 | 75.8 | 24.775 | 59.971 | 25
75.8 | 37.761 | 59.988 | 43 | 75.79 | 24.632 | 60.017 | 25 | 75.82 | 14.834 | 59.999 | 15 | 75.76 | 14.877 | 59.999 | 15 | 75.81 | 24.776 | 59.971 | 25
75.81 | 37.762 | 59.988 | 43 | 75.8 | 24.632 | 60.017 | 25 | 75.82 | 14.831 | 59.999 | 15 | 75.77 | 14.877 | 59.999 | 15 | 75.81 | 24.777 | 59.971 | 25
75.82 | 37.763 | 59.988 | 43 | 75.81 | 24.63 | 60.017 | 25 | 75.83 | 14.828 | 59.999 | 15 | 75.78 | 14.876 | 59.999 | 15 | 75.82 | 24.778 | 59.971 | 25
75.83 | 37.767 | 59.988 | 43 | 75.82 | 24.629 | 60.017 | 25 | 75.84 | 14.826 | 59.999 | 15 | 75.79 | 14.876 | 59.999 | 15 | 75.83 | 24.779 | 59.971 | 25
75.83 | 37.77 | 59.988 | 43 | 75.82 | 24.628 | 60.017 | 25 | 75.85 | 14.824 | 59.999 | 15 | 75.8 | 14.876 | 59.999 | 15 | 75.84 | 24.78 | 59.971 | 25
75.84 | 37.775 | 59.988 | 43 | 75.83 | 24.627 | 60.017 | 25 | 75.86 | 14.82 | 59.999 | 15 | 75.8 | 14.877 | 59.999 | 15 | 75.85 | 24.782 | 59.971 | 25
75.85 | 37.78 | 59.988 | 43 | 75.84 | 24.629 | 60.016 | 25 | 75.87 | 14.816 | 59.999 | 15 | 75.81 | 14.878 | 59.999 | 15 | 75.86 | 24.783 | 59.971 | 25
75.86 | 37.784 | 59.988 | 43 | 75.85 | 24.631 | 60.016 | 25 | 75.87 | 14.814 | 59.999 | 15 | 75.82 | 14.878 | 59.999 | 15 | 75.86 | 24.784 | 59.971 | 25
75.87 | 37.788 | 59.988 | 43 | 75.86 | 24.633 | 60.016 | 25 | 75.88 | 14.811 | 59.999 | 15 | 75.83 | 14.878 | 59.999 | 15 | 75.87 | 24.785 | 59.971 | 25
75.88 | 37.794 | 59.988 | 43 | 75.87 | 24.635 | 60.015 | 25 | 75.89 | 14.806 | 59.999 | 15 | 75.84 | 14.878 | 59.999 | 15 | 75.88 | 24.784 | 59.971 | 25
75.88 | 37.799 | 59.988 | 43 | 75.87 | 24.633 | 60.015 | 25 | 75.9 | 14.802 | 59.999 | 15 | 75.85 | 14.878 | 59.999 | 15 | 75.89 | 24.784 | 59.971 | 25
75.89 | 37.805 | 59.988 | 43 | 75.88 | 24.631 | 60.015 | 25 | 75.91 | 14.8 | 59.999 | 15 | 75.85 | 14.878 | 59.999 | 15 | 75.9 | 24.784 | 59.971 | 25
75.9 | 37.812 | 59.988 | 43 | 75.89 | 24.63 | 60.015 | 25 | 75.92 | 14.798 | 59.999 | 15 | 75.86 | 14.878 | 59.999 | 15 | 75.91 | 24.785 | 59.971 | 25
75.91 | 37.816 | 59.988 | 43 | 75.9 | 24.63 | 60.014 | 25 | 75.92 | 14.794 | 59.999 | 15 | 75.87 | 14.879 | 59.999 | 15 | 75.91 | 24.788 | 59.971 | 25
75.92 | 37.821 | 59.988 | 43 | 75.91 | 24.634 | 60.014 | 25 | 75.93 | 14.791 | 59.999 | 15 | 75.88 | 14.88 | 59.999 | 15 | 75.92 | 24.791 | 59.971 | 25
75.93 | 37.822 | 59.988 | 43 | 75.92 | 24.637 | 60.014 | 25 | 75.94 | 14.786 | 59.999 | 15 | 75.89 | 14.881 | 59.999 | 15 | 75.93 | 24.791 | 59.971 | 25
75.93 | 37.824 | 59.988 | 43 | 75.92 | 24.64 | 60.013 | 25 | 75.95 | 14.782 | 59.999 | 15 | 75.9 | 14.882 | 59.999 | 15 | 75.94 | 24.79 | 59.971 | 25
75.94 | 37.831 | 59.988 | 43 | 75.93 | 24.644 | 60.013 | 25 | 75.96 | 14.777 | 59.999 | 15 | 75.9 | 14.882 | 59.999 | 15 | 75.95 | 24.791 | 59.971 | 25
75.95 | 37.838 | 59.988 | 43 | 75.94 | 24.647 | 60.013 | 25 | 75.97 | 14.772 | 59.999 | 15 | 75.91 | 14.882 | 59.999 | 15 | 75.96 | 24.792 | 59.971 | 25
75.96 | 37.847 | 59.988 | 43 | 75.95 | 24.649 | 60.013 | 25 | 75.97 | 14.77 | 59.999 | 15 | 75.92 | 14.882 | 59.999 | 15 | 75.96 | 24.792 | 59.971 | 25
75.97 | 37.855 | 59.988 | 43 | 75.96 | 24.651 | 60.012 | 25 | 75.98 | 14.768 | 59.999 | 15 | 75.93 | 14.882 | 59.999 | 15 | 75.97 | 24.793 | 59.971 | 25
75.98 | 37.859 | 59.988 | 43 | 75.97 | 24.654 | 60.012 | 25 | 75.99 | 14.767 | 59.999 | 15 | 75.94 | 14.882 | 59.999 | 15 | 75.98 | 24.794 | 59.971 | 25
75.98 | 37.864 | 59.988 | 43 | 75.97 | 24.656 | 60.012 | 25 | 76 | 14.766 | 59.999 | 15 | 75.95 | 14.882 | 59.999 | 15 | 75.99 | 24.796 | 59.971 | 25
75.99 | 37.866 | 59.988 | 43 | 75.98 | 24.659 | 60.011 | 25 | 76.01 | 14.765 | 59.999 | 15 | 75.95 | 14.881 | 59.999 | 15 | 76 | 24.799 | 59.971 | 25
76 | 37.868 | 59.988 | 43 | 75.99 | 24.664 | 60.011 | 25 | 76.02 | 14.764 | 59.999 | 15 | 75.96 | 14.881 | 59.999 | 15 | 76.01 | 24.801 | 59.971 | 25
76.01 | 37.87 | 59.988 | 43 | 76 | 24.668 | 60.011 | 25 | 76.02 | 14.763 | 59.999 | 15 | 75.97 | 14.88 | 59.999 | 15 | 76.01 | 24.8 | 59.971 | 25
76.02 | 37.873 | 59.988 | 43 | 76.01 | 24.67 | 60.011 | 25 | 76.03 | 14.763 | 59.999 | 15 | 75.98 | 14.878 | 59.999 | 15 | 76.02 | 24.8 | 59.971 | 25
76.03 | 37.872 | 59.988 | 43 | 76.02 | 24.672 | 60.011 | 25 | 76.04 | 14.763 | 59.999 | 15 | 75.99 | 14.878 | 59.999 | 15 | 76.03 | 24.801 | 59.971 | 25
76.03 | 37.872 | 59.988 | 43 | 76.02 | 24.674 | 60.011 | 25 | 76.05 | 14.763 | 59.999 | 15 | 76 | 14.878 | 59.999 | 15 | 76.04 | 24.802 | 59.971 | 25
76.04 | 37.871 | 59.988 | 43 | 76.03 | 24.676 | 60.011 | 25 | 76.06 | 14.763 | 59.999 | 15 | 76 | 14.878 | 59.999 | 15 | 76.05 | 24.803 | 59.971 | 25
76.05 | 37.871 | 59.988 | 43 | 76.04 | 24.681 | 60.011 | 25 | 76.07 | 14.763 | 59.999 | 15 | 76.01 | 14.878 | 59.999 | 15 | 76.06 | 24.804 | 59.971 | 25
76.06 | 37.87 | 59.988 | 43 | 76.05 | 24.687 | 60.011 | 25 | 76.07 | 14.763 | 59.999 | 15 | 76.02 | 14.877 | 59.999 | 15 | 76.06 | 24.803 | 59.971 | 25
76.07 | 37.87 | 59.988 | 43 | 76.06 | 24.692 | 60.011 | 25 | 76.08 | 14.764 | 59.999 | 15 | 76.03 | 14.877 | 59.999 | 15 | 76.07 | 24.803 | 59.971 | 25
76.08 | 37.871 | 59.988 | 43 | 76.07 | 24.696 | 60.011 | 25 | 76.09 | 14.763 | 59.999 | 15 | 76.04 | 14.876 | 59.999 | 15 | 76.08 | 24.803 | 59.971 | 25
76.08 | 37.872 | 59.988 | 43 | 76.07 | 24.696 | 60.011 | 25 | 76.1 | 14.762 | 59.999 | 15 | 76.05 | 14.875 | 59.999 | 15 | 76.09 | 24.802 | 59.971 | 25
76.09 | 37.874 | 59.988 | 43 | 76.08 | 24.696 | 60.011 | 25 | 76.11 | 14.762 | 59.999 | 15 | 76.05 | 14.873 | 59.999 | 15 | 76.1 | 24.803 | 59.971 | 25
76.1 | 37.876 | 59.988 | 43 | 76.09 | 24.696 | 60.011 | 25 | 76.12 | 14.762 | 59.999 | 15 | 76.06 | 14.872 | 59.999 | 15 | 76.11 | 24.804 | 59.971 | 25
76.11 | 37.876 | 59.988 | 43 | 76.1 | 24.696 | 60.011 | 25 | 76.12 | 14.765 | 59.999 | 15 | 76.07 | 14.872 | 59.999 | 15 | 76.11 | 24.802 | 59.971 | 25
76.12 | 37.876 | 59.988 | 43 | 76.11 | 24.698 | 60.011 | 25 | 76.13 | 14.767 | 59.999 | 15 | 76.08 | 14.871 | 59.999 | 15 | 76.12 | 24.8 | 59.971 | 25
76.13 | 37.874 | 59.988 | 43 | 76.12 | 24.699 | 60.011 | 25 | 76.14 | 14.767 | 59.999 | 15 | 76.09 | 14.871 | 59.999 | 15 | 76.13 | 24.801 | 59.971 | 25
76.13 | 37.872 | 59.988 | 43 | 76.12 | 24.702 | 60.011 | 25 | 76.15 | 14.767 | 59.999 | 15 | 76.1 | 14.871 | 59.999 | 15 | 76.14 | 24.801 | 59.971 | 25
76.14 | 37.875 | 59.988 | 43 | 76.13 | 24.704 | 60.011 | 25 | 76.16 | 14.767 | 59.999 | 15 | 76.1 | 14.871 | 59.999 | 15 | 76.15 | 24.801 | 59.971 | 25
76.15 | 37.877 | 59.988 | 43 | 76.14 | 24.704 | 60.011 | 25 | 76.17 | 14.767 | 59.999 | 15 | 76.11 | 14.871 | 59.999 | 15 | 76.16 | 24.8 | 59.971 | 25
76.16 | 37.877 | 59.988 | 43 | 76.15 | 24.704 | 60.011 | 25 | 76.17 | 14.767 | 59.999 | 15 | 76.12 | 14.872 | 59.999 | 15 | 76.16 | 24.799 | 59.971 | 25
76.17 | 37.877 | 59.988 | 43 | 76.16 | 24.703 | 60.011 | 25 | 76.18 | 14.767 | 59.999 | 15 | 76.13 | 14.872 | 59.999 | 15 | 76.17 | 24.799 | 59.971 | 25
76.18 | 37.875 | 59.988 | 43 | 76.17 | 24.703 | 60.011 | 25 | 76.19 | 14.769 | 59.999 | 15 | 76.14 | 14.873 | 59.999 | 15 | 76.18 | 24.8 | 59.971 | 25
76.18 | 37.873 | 59.988 | 43 | 76.17 | 24.702 | 60.011 | 25 | 76.2 | 14.771 | 59.999 | 15 | 76.15 | 14.874 | 59.999 | 15 | 76.19 | 24.802 | 59.971 | 25
76.19 | 37.875 | 59.988 | 43 | 76.18 | 24.702 | 60.011 | 25 | 76.21 | 14.771 | 59.999 | 15 | 76.15 | 14.874 | 59.999 | 15 | 76.2 | 24.803 | 59.971 | 25
76.2 | 37.877 | 59.988 | 43 | 76.19 | 24.703 | 60.011 | 25 | 76.22 | 14.771 | 59.999 | 15 | 76.16 | 14.874 | 59.999 | 15 | 76.21 | 24.804 | 59.971 | 25
76.21 | 37.878 | 59.988 | 43 | 76.2 | 24.705 | 60.011 | 25 | 76.22 | 14.771 | 59.999 | 15 | 76.17 | 14.875 | 59.999 | 15 | 76.21 | 24.804 | 59.971 | 25
76.22 | 37.879 | 59.988 | 43 | 76.21 | 24.704 | 60.011 | 25 | 76.23 | 14.771 | 59.999 | 15 | 76.18 | 14.875 | 59.999 | 15 | 76.22 | 24.804 | 59.971 | 25
76.23 | 37.878 | 59.988 | 43 | 76.22 | 24.703 | 60.011 | 25 | 76.24 | 14.771 | 59.999 | 15 | 76.19 | 14.875 | 59.999 | 15 | 76.23 | 24.806 | 59.971 | 25
76.23 | 37.877 | 59.988 | 43 | 76.22 | 24.701 | 60.011 | 25 | 76.25 | 14.771 | 59.999 | 15 | 76.2 | 14.875 | 59.999 | 15 | 76.24 | 24.807 | 59.971 | 25
76.24 | 37.878 | 59.988 | 43 | 76.23 | 24.699 | 60.011 | 25 | 76.26 | 14.772 | 59.999 | 15 | 76.2 | 14.876 | 59.999 | 15 | 76.25 | 24.807 | 59.971 | 25
76.25 | 37.878 | 59.988 | 43 | 76.24 | 24.7 | 60.011 | 25 | 76.27 | 14.773 | 59.999 | 15 | 76.21 | 14.877 | 59.999 | 15 | 76.26 | 24.807 | 59.971 | 25
76.26 | 37.879 | 59.988 | 43 | 76.25 | 24.7 | 60.011 | 25 | 76.27 | 14.773 | 59.999 | 15 | 76.22 | 14.878 | 59.999 | 15 | 76.26 | 24.81 | 59.971 | 25
76.27 | 37.88 | 59.988 | 43 | 76.26 | 24.702 | 60.011 | 25 | 76.28 | 14.774 | 59.999 | 15 | 76.23 | 14.88 | 59.999 | 15 | 76.27 | 24.812 | 59.971 | 25
76.28 | 37.881 | 59.988 | 43 | 76.27 | 24.704 | 60.011 | 25 | 76.29 | 14.772 | 59.999 | 15 | 76.24 | 14.88 | 59.999 | 15 | 76.28 | 24.814 | 59.971 | 25
76.28 | 37.882 | 59.988 | 43 | 76.27 | 24.703 | 60.011 | 25 | 76.3 | 14.771 | 59.999 | 15 | 76.25 | 14.881 | 59.999 | 15 | 76.29 | 24.815 | 59.971 | 25
76.29 | 37.882 | 59.988 | 43 | 76.28 | 24.701 | 60.011 | 25 | 76.31 | 14.771 | 59.999 | 15 | 76.25 | 14.882 | 59.999 | 15 | 76.3 | 24.815 | 59.971 | 25
76.3 | 37.883 | 59.988 | 43 | 76.29 | 24.698 | 60.011 | 25 | 76.32 | 14.771 | 59.999 | 15 | 76.26 | 14.882 | 59.999 | 15 | 76.31 | 24.814 | 59.971 | 25
76.31 | 37.882 | 59.988 | 43 | 76.3 | 24.695 | 60.011 | 25 | 76.32 | 14.772 | 59.999 | 15 | 76.27 | 14.882 | 59.999 | 15 | 76.31 | 24.816 | 59.971 | 25
76.32 | 37.88 | 59.988 | 43 | 76.31 | 24.693 | 60.011 | 25 | 76.33 | 14.774 | 59.999 | 15 | 76.28 | 14.883 | 59.999 | 15 | 76.32 | 24.817 | 59.971 | 25
76.33 | 37.883 | 59.988 | 43 | 76.32 | 24.692 | 60.011 | 25 | 76.34 | 14.774 | 59.999 | 15 | 76.29 | 14.884 | 59.999 | 15 | 76.33 | 24.818 | 59.971 | 25
76.33 | 37.886 | 59.988 | 43 | 76.32 | 24.689 | 60.011 | 25 | 76.35 | 14.774 | 59.999 | 15 | 76.3 | 14.885 | 59.999 | 15 | 76.34 | 24.818 | 59.971 | 25
76.34 | 37.888 | 59.988 | 43 | 76.33 | 24.687 | 60.011 | 25 | 76.36 | 14.772 | 59.999 | 15 | 76.3 | 14.886 | 59.999 | 15 | 76.35 | 24.818 | 59.971 | 25
76.35 | 37.891 | 59.988 | 43 | 76.34 | 24.686 | 60.011 | 25 | 76.37 | 14.771 | 59.999 | 15 | 76.31 | 14.887 | 59.999 | 15 | 76.36 | 24.818 | 59.971 | 25
76.36 | 37.89 | 59.988 | 43 | 76.35 | 24.684 | 60.011 | 25 | 76.37 | 14.771 | 59.999 | 15 | 76.32 | 14.887 | 59.999 | 15 | 76.36 | 24.819 | 59.971 | 25
76.37 | 37.89 | 59.988 | 43 | 76.36 | 24.68 | 60.011 | 25 | 76.38 | 14.771 | 59.999 | 15 | 76.33 | 14.888 | 59.999 | 15 | 76.37 | 24.819 | 59.971 | 25
76.38 | 37.89 | 59.988 | 43 | 76.37 | 24.677 | 60.011 | 25 | 76.39 | 14.771 | 59.999 | 15 | 76.34 | 14.888 | 59.999 | 15 | 76.38 | 24.82 | 59.971 | 25
76.38 | 37.89 | 59.988 | 43 | 76.37 | 24.675 | 60.011 | 25 | 76.4 | 14.771 | 59.999 | 15 | 76.35 | 14.888 | 59.999 | 15 | 76.39 | 24.82 | 59.971 | 25
76.39 | 37.894 | 59.988 | 43 | 76.38 | 24.674 | 60.011 | 25 | 76.41 | 14.771 | 59.999 | 15 | 76.35 | 14.888 | 59.999 | 15 | 76.4 | 24.821 | 59.971 | 25
76.4 | 37.897 | 59.988 | 43 | 76.39 | 24.674 | 60.011 | 25 | 76.42 | 14.771 | 59.999 | 15 | 76.36 | 14.888 | 59.999 | 15 | 76.41 | 24.821 | 59.971 | 25
76.41 | 37.898 | 59.988 | 43 | 76.4 | 24.673 | 60.011 | 25 | 76.42 | 14.771 | 59.999 | 15 | 76.37 | 14.889 | 59.999 | 15 | 76.41 | 24.821 | 59.971 | 25
76.42 | 37.899 | 59.988 | 43 | 76.41 | 24.67 | 60.011 | 25 | 76.43 | 14.771 | 59.999 | 15 | 76.38 | 14.891 | 59.999 | 15 | 76.42 | 24.821 | 59.971 | 25
76.43 | 37.898 | 59.988 | 43 | 76.42 | 24.666 | 60.011 | 25 | 76.44 | 14.77 | 59.999 | 15 | 76.39 | 14.89 | 59.999 | 15 | 76.43 | 24.819 | 59.971 | 25
76.43 | 37.896 | 59.988 | 43 | 76.42 | 24.661 | 60.011 | 25 | 76.45 | 14.77 | 59.999 | 15 | 76.4 | 14.888 | 59.999 | 15 | 76.44 | 24.817 | 59.971 | 25
76.44 | 37.897 | 59.988 | 43 | 76.43 | 24.655 | 60.011 | 25 | 76.46 | 14.772 | 59.999 | 15 | 76.4 | 14.889 | 59.999 | 15 | 76.45 | 24.819 | 59.971 | 25
76.45 | 37.899 | 59.988 | 43 | 76.44 | 24.654 | 60.011 | 25 | 76.47 | 14.773 | 59.999 | 15 | 76.41 | 14.889 | 59.999 | 15 | 76.46 | 24.821 | 59.971 | 25
76.46 | 37.902 | 59.989 | 43 | 76.45 | 24.652 | 60.011 | 25 | 76.47 | 14.773 | 59.999 | 15 | 76.42 | 14.889 | 59.999 | 15 | 76.46 | 24.82 | 59.971 | 25
76.47 | 37.905 | 59.989 | 43 | 76.46 | 24.652 | 60.011 | 25 | 76.48 | 14.773 | 59.999 | 15 | 76.43 | 14.889 | 59.999 | 15 | 76.47 | 24.82 | 59.971 | 25
76.48 | 37.905 | 59.989 | 43 | 76.47 | 24.651 | 60.011 | 25 | 76.49 | 14.771 | 59.999 | 15 | 76.44 | 14.89 | 59.999 | 15 | 76.48 | 24.818 | 59.971 | 25
76.48 | 37.906 | 59.99 | 43 | 76.47 | 24.651 | 60.011 | 25 | 76.5 | 14.77 | 59.999 | 15 | 76.45 | 14.892 | 59.999 | 15 | 76.49 | 24.817 | 59.971 | 25
76.49 | 37.904 | 59.99 | 43 | 76.48 | 24.652 | 60.011 | 25 | 76.51 | 14.77 | 59.999 | 15 | 76.45 | 14.891 | 59.999 | 15 | 76.5 | 24.817 | 59.971 | 25
76.5 | 37.902 | 59.99 | 43 | 76.49 | 24.65 | 60.011 | 25 | 76.52 | 14.77 | 59.999 | 15 | 76.46 | 14.891 | 59.999 | 15 | 76.51 | 24.817 | 59.971 | 25
76.51 | 37.902 | 59.99 | 43 | 76.5 | 24.649 | 60.011 | 25 | 76.52 | 14.769 | 59.999 | 15 | 76.47 | 14.89 | 59.999 | 15 | 76.51 | 24.818 | 59.971 | 25
76.52 | 37.901 | 59.991 | 43 | 76.51 | 24.648 | 60.011 | 25 | 76.53 | 14.768 | 59.999 | 15 | 76.48 | 14.889 | 59.999 | 15 | 76.52 | 24.819 | 59.971 | 25
76.53 | 37.904 | 59.991 | 43 | 76.52 | 24.648 | 60.011 | 25 | 76.54 | 14.768 | 59.999 | 15 | 76.49 | 14.889 | 59.999 | 15 | 76.53 | 24.818 | 59.971 | 25
76.53 | 37.907 | 59.991 | 43 | 76.52 | 24.649 | 60.011 | 25 | 76.55 | 14.768 | 59.999 | 15 | 76.5 | 14.89 | 59.999 | 15 | 76.54 | 24.818 | 59.971 | 25
76.54 | 37.908 | 59.992 | 43 | 76.53 | 24.649 | 60.011 | 25 | 76.56 | 14.769 | 59.999 | 15 | 76.5 | 14.89 | 59.999 | 15 | 76.55 | 24.818 | 59.971 | 25
76.55 | 37.909 | 59.992 | 43 | 76.54 | 24.648 | 60.011 | 25 | 76.57 | 14.769 | 59.999 | 15 |  |  |  |  | 76.56 | 24.817 | 59.971 | 25
76.56 | 37.907 | 59.992 | 43 | 76.55 | 24.646 | 60.011 | 25 | 76.57 | 14.768 | 59.999 | 15 |  |  |  |  | 76.56 | 24.817 | 59.971 | 25
76.57 | 37.906 | 59.992 | 43 | 76.56 | 24.644 | 60.011 | 25 | 76.58 | 14.768 | 59.999 | 15 |  |  |  |  | 76.57 | 24.817 | 59.971 | 25
76.58 | 37.906 | 59.993 | 43 | 76.57 | 24.642 | 60.011 | 25 | 76.59 | 14.768 | 59.999 | 15 |  |  |  |  | 76.58 | 24.817 | 59.971 | 25
76.58 | 37.907 | 59.993 | 43 | 76.57 | 24.643 | 60.011 | 25 | 76.6 | 14.769 | 59.999 | 15 |  |  |  |  | 76.59 | 24.817 | 59.971 | 25
76.59 | 37.91 | 59.993 | 43 | 76.58 | 24.643 | 60.011 | 25 | 76.61 | 14.769 | 59.999 | 15 |  |  |  |  | 76.6 | 24.818 | 59.97 | 25
76.6 | 37.914 | 59.994 | 43 | 76.59 | 24.645 | 60.011 | 25 | 76.62 | 14.769 | 59.999 | 15 |  |  |  |  | 76.61 | 24.819 | 59.97 | 25
76.61 | 37.914 | 59.994 | 43 | 76.6 | 24.646 | 60.011 | 25 | 76.62 | 14.768 | 59.999 | 15 |  |  |  |  | 76.61 | 24.819 | 59.97 | 25
76.62 | 37.915 | 59.994 | 43 | 76.61 | 24.644 | 60.011 | 25 | 76.63 | 14.767 | 59.999 | 15 |  |  |  |  | 76.62 | 24.818 | 59.969 | 25
76.63 | 37.913 | 59.994 | 43 | 76.62 | 24.643 | 60.011 | 25 | 76.64 | 14.767 | 59.999 | 15 |  |  |  |  | 76.63 | 24.819 | 59.969 | 25
76.63 | 37.911 | 59.994 | 43 | 76.62 | 24.642 | 60.011 | 25 | 76.65 | 14.766 | 59.999 | 15 |  |  |  |  | 76.64 | 24.82 | 59.969 | 25
76.64 | 37.913 | 59.994 | 43 | 76.63 | 24.64 | 60.011 | 25 | 76.66 | 14.765 | 59.999 | 15 |  |  |  |  | 76.65 | 24.821 | 59.969 | 25
76.65 | 37.914 | 59.994 | 43 | 76.64 | 24.639 | 60.011 | 25 | 76.67 | 14.763 | 59.999 | 15 |  |  |  |  | 76.66 | 24.822 | 59.968 | 25
76.66 | 37.918 | 59.994 | 43 | 76.65 | 24.638 | 60.011 | 25 | 76.67 | 14.76 | 59.999 | 15 |  |  |  |  | 76.66 | 24.822 | 59.968 | 25
76.67 | 37.923 | 59.994 | 43 | 76.66 | 24.638 | 60.011 | 25 | 76.68 | 14.758 | 59.999 | 15 |  |  |  |  | 76.67 | 24.822 | 59.968 | 25
76.68 | 37.927 | 59.994 | 43 | 76.67 | 24.639 | 60.011 | 25 | 76.69 | 14.756 | 59.999 | 15 |  |  |  |  | 76.68 | 24.822 | 59.967 | 25
76.68 | 37.931 | 59.994 | 43 | 76.67 | 24.638 | 60.011 | 25 | 76.7 | 14.753 | 59.999 | 15 |  |  |  |  | 76.69 | 24.823 | 59.967 | 25
76.69 | 37.933 | 59.994 | 43 | 76.68 | 24.638 | 60.011 | 25 | 76.71 | 14.752 | 59.999 | 15 |  |  |  |  | 76.7 | 24.822 | 59.967 | 25
76.7 | 37.935 | 59.994 | 43 | 76.69 | 24.637 | 60.011 | 25 | 76.72 | 14.75 | 59.999 | 15 |  |  |  |  | 76.71 | 24.822 | 59.967 | 25
76.71 | 37.94 | 59.994 | 43 | 76.7 | 24.636 | 60.011 | 25 | 76.72 | 14.749 | 59.999 | 15 |  |  |  |  | 76.71 | 24.823 | 59.966 | 25
76.72 | 37.945 | 59.994 | 43 | 76.71 | 24.636 | 60.011 | 25 | 76.73 | 14.747 | 59.999 | 15 |  |  |  |  | 76.72 | 24.823 | 59.966 | 25
76.73 | 37.952 | 59.994 | 43 | 76.72 | 24.637 | 60.011 | 25 | 76.74 | 14.745 | 59.999 | 15 |  |  |  |  | 76.73 | 24.824 | 59.966 | 25
76.73 | 37.959 | 59.994 | 43 | 76.72 | 24.638 | 60.011 | 25 | 76.75 | 14.743 | 59.999 | 15 |  |  |  |  | 76.74 | 24.826 | 59.965 | 25
76.74 | 37.963 | 59.994 | 43 | 76.73 | 24.638 | 60.011 | 25 | 76.76 | 14.74 | 59.999 | 15 |  |  |  |  | 76.75 | 24.827 | 59.965 | 25
76.75 | 37.966 | 59.994 | 43 | 76.74 | 24.638 | 60.011 | 25 | 76.77 | 14.737 | 59.999 | 15 |  |  |  |  | 76.76 | 24.827 | 59.965 | 25
76.76 | 37.969 | 59.994 | 43 | 76.75 | 24.639 | 60.011 | 25 | 76.77 | 14.735 | 59.999 | 15 |  |  |  |  | 76.76 | 24.827 | 59.965 | 25
76.77 | 37.971 | 59.994 | 43 | 76.76 | 24.639 | 60.011 | 25 | 76.78 | 14.733 | 59.999 | 15 |  |  |  |  | 76.77 | 24.827 | 59.965 | 25
76.78 | 37.975 | 59.994 | 43 | 76.77 | 24.638 | 60.011 | 25 | 76.79 | 14.733 | 59.999 | 15 |  |  |  |  | 76.78 | 24.827 | 59.965 | 25
76.78 | 37.98 | 59.994 | 43 | 76.77 | 24.639 | 60.011 | 25 | 76.8 | 14.732 | 59.999 | 15 |  |  |  |  | 76.79 | 24.827 | 59.965 | 25
76.79 | 37.986 | 59.994 | 43 | 76.78 | 24.639 | 60.011 | 25 | 76.81 | 14.73 | 59.999 | 15 |  |  |  |  | 76.8 | 24.828 | 59.965 | 25
76.8 | 37.992 | 59.994 | 43 | 76.79 | 24.642 | 60.011 | 25 | 76.82 | 14.728 | 59.999 | 15 |  |  |  |  | 76.81 | 24.828 | 59.965 | 25
76.81 | 37.994 | 59.994 | 43 | 76.8 | 24.644 | 60.011 | 25 | 76.82 | 14.727 | 59.999 | 15 |  |  |  |  | 76.81 | 24.829 | 59.965 | 25
76.82 | 37.997 | 59.994 | 43 | 76.81 | 24.644 | 60.011 | 25 | 76.83 | 14.726 | 59.999 | 15 |  |  |  |  | 76.82 | 24.83 | 59.965 | 25
76.83 | 37.995 | 59.994 | 43 | 76.82 | 24.644 | 60.011 | 25 | 76.84 | 14.728 | 59.999 | 15 |  |  |  |  | 76.83 | 24.829 | 59.965 | 25
76.83 | 37.994 | 59.994 | 43 | 76.82 | 24.643 | 60.011 | 25 | 76.85 | 14.73 | 59.999 | 15 |  |  |  |  | 76.84 | 24.829 | 59.965 | 25
76.84 | 37.994 | 59.994 | 43 | 76.83 | 24.643 | 60.011 | 25 | 76.86 | 14.732 | 59.999 | 15 |  |  |  |  | 76.85 | 24.829 | 59.965 | 25
76.85 | 37.994 | 59.994 | 43 | 76.84 | 24.643 | 60.011 | 25 | 76.87 | 14.733 | 59.999 | 15 |  |  |  |  | 76.86 | 24.829 | 59.965 | 25
76.86 | 37.995 | 59.994 | 43 | 76.85 | 24.644 | 60.011 | 25 | 76.87 | 14.733 | 59.999 | 15 |  |  |  |  | 76.86 | 24.831 | 59.965 | 25
76.87 | 37.996 | 59.994 | 43 | 76.86 | 24.646 | 60.011 | 25 | 76.88 | 14.734 | 59.999 | 15 |  |  |  |  | 76.87 | 24.833 | 59.965 | 25
76.88 | 37.996 | 59.994 | 43 | 76.87 | 24.649 | 60.011 | 25 | 76.89 | 14.734 | 59.999 | 15 |  |  |  |  | 76.88 | 24.833 | 59.965 | 25
76.88 | 37.996 | 59.994 | 43 | 76.87 | 24.649 | 60.011 | 25 | 76.9 | 14.734 | 59.999 | 15 |  |  |  |  | 76.89 | 24.834 | 59.965 | 25
76.89 | 37.994 | 59.994 | 43 | 76.88 | 24.649 | 60.011 | 25 | 76.91 | 14.735 | 59.999 | 15 |  |  |  |  | 76.9 | 24.832 | 59.965 | 25
76.9 | 37.992 | 59.994 | 43 | 76.89 | 24.648 | 60.011 | 25 | 76.92 | 14.737 | 59.999 | 15 |  |  |  |  | 76.91 | 24.831 | 59.965 | 25
76.91 | 37.993 | 59.994 | 43 | 76.9 | 24.647 | 60.011 | 25 | 76.92 | 14.738 | 59.999 | 15 |  |  |  |  | 76.91 | 24.832 | 59.965 | 25
76.92 | 37.993 | 59.994 | 43 | 76.91 | 24.646 | 60.011 | 25 | 76.93 | 14.74 | 59.999 | 15 |  |  |  |  | 76.92 | 24.833 | 59.965 | 25
76.93 | 37.995 | 59.994 | 43 | 76.92 | 24.645 | 60.011 | 25 | 76.94 | 14.74 | 59.999 | 15 |  |  |  |  | 76.93 | 24.835 | 59.965 | 25
76.93 | 37.996 | 59.994 | 43 | 76.92 | 24.645 | 60.011 | 25 | 76.95 | 14.74 | 59.999 | 15 |  |  |  |  | 76.94 | 24.837 | 59.965 | 25
76.94 | 37.995 | 59.994 | 43 | 76.93 | 24.645 | 60.011 | 25 | 76.96 | 14.739 | 59.999 | 15 |  |  |  |  | 76.95 | 24.837 | 59.965 | 25
76.95 | 37.994 | 59.994 | 43 | 76.94 | 24.645 | 60.011 | 25 | 76.97 | 14.739 | 59.999 | 15 |  |  |  |  | 76.96 | 24.837 | 59.965 | 25
76.96 | 37.991 | 59.994 | 43 | 76.95 | 24.645 | 60.011 | 25 | 76.97 | 14.74 | 59.999 | 15
76.97 | 37.988 | 59.994 | 43 | 76.96 | 24.643 | 60.011 | 25 | 76.98 | 14.742 | 59.999 | 15
76.98 | 37.99 | 59.994 | 43 | 76.97 | 24.642 | 60.011 | 25 | 76.99 | 14.743 | 59.999 | 15
76.98 | 37.992 | 59.994 | 43 | 76.97 | 24.643 | 60.011 | 25 | 77 | 14.744 | 59.999 | 15
76.99 | 37.994 | 59.994 | 43 | 76.98 | 24.643 | 60.011 | 25 | 77.01 | 14.744 | 59.999 | 15
77 | 37.996 | 59.994 | 43 | 76.99 | 24.645 | 60.011 | 25 | 77.02 | 14.744 | 59.999 | 15
77.01 | 37.996 | 59.994 | 43 | 77 | 24.647 | 60.011 | 25 | 77.02 | 14.744 | 59.999 | 15
77.02 | 37.996 | 59.994 | 43 | 77.01 | 24.647 | 60.011 | 25 | 77.03 | 14.744 | 59.999 | 15
77.03 | 37.993 | 59.994 | 43 | 77.02 | 24.647 | 60.011 | 25 | 77.04 | 14.745 | 59.999 | 15
77.03 | 37.99 | 59.994 | 43 | 77.02 | 24.645 | 60.011 | 25 | 77.05 | 14.745 | 59.999 | 15
77.04 | 37.992 | 59.994 | 43 | 77.03 | 24.643 | 60.011 | 25 | 77.06 | 14.745 | 59.999 | 15
77.05 | 37.993 | 59.994 | 43 | 77.04 | 24.642 | 60.011 | 25 | 77.07 | 14.745 | 59.999 | 15
77.06 | 37.996 | 59.994 | 43 | 77.05 | 24.641 | 60.011 | 25 | 77.07 | 14.745 | 59.999 | 15
77.07 | 37.998 | 59.994 | 43 | 77.06 | 24.644 | 60.011 | 25 | 77.08 | 14.745 | 59.999 | 15
77.08 | 38.003 | 59.994 | 43 | 77.07 | 24.647 | 60.011 | 25 | 77.09 | 14.746 | 59.999 | 15
77.08 | 38.007 | 59.994 | 43 | 77.07 | 24.648 | 60.011 | 25 | 77.1 | 14.746 | 59.999 | 15
77.09 | 38.01 | 59.994 | 43 | 77.08 | 24.649 | 60.011 | 25 | 77.11 | 14.746 | 59.999 | 15
77.1 | 38.013 | 59.994 | 43 | 77.09 | 24.651 | 60.011 | 25 | 77.12 | 14.746 | 59.999 | 15
77.11 | 38.018 | 59.994 | 43 | 77.1 | 24.653 | 60.011 | 25 | 77.12 | 14.745 | 59.999 | 15
77.12 | 38.023 | 59.994 | 43 | 77.11 | 24.654 | 60.011 | 25 | 77.13 | 14.745 | 59.999 | 15
77.13 | 38.029 | 59.994 | 43 | 77.12 | 24.655 | 60.011 | 25 | 77.14 | 14.743 | 59.999 | 15
77.13 | 38.035 | 59.994 | 43 | 77.12 | 24.658 | 60.011 | 25 | 77.15 | 14.742 | 59.999 | 15
77.14 | 38.039 | 59.994 | 43 | 77.13 | 24.661 | 60.011 | 25 | 77.16 | 14.743 | 59.999 | 15
77.15 | 38.043 | 59.994 | 43 | 77.14 | 24.665 | 60.011 | 25 | 77.17 | 14.743 | 59.999 | 15
77.16 | 38.046 | 59.994 | 43 | 77.15 | 24.669 | 60.011 | 25 | 77.17 | 14.742 | 59.999 | 15
77.17 | 38.05 | 59.994 | 43 | 77.16 | 24.671 | 60.011 | 25 | 77.18 | 14.742 | 59.999 | 15
77.18 | 38.056 | 59.994 | 43 | 77.17 | 24.673 | 60.011 | 25 | 77.19 | 14.741 | 59.999 | 15
77.18 | 38.062 | 59.994 | 43 | 77.17 | 24.675 | 60.011 | 25 | 77.2 | 14.74 | 59.999 | 15
77.19 | 38.07 | 59.994 | 43 | 77.18 | 24.676 | 60.011 | 25 | 77.21 | 14.739 | 59.999 | 15
77.2 | 38.078 | 59.994 | 43 | 77.19 | 24.679 | 60.011 | 25 | 77.22 | 14.738 | 59.999 | 15
77.21 | 38.081 | 59.994 | 43 | 77.2 | 24.683 | 60.011 | 25 | 77.22 | 14.737 | 59.999 | 15
77.22 | 38.084 | 59.994 | 43 | 77.21 | 24.686 | 60.011 | 25 | 77.23 | 14.736 | 59.999 | 15
77.23 | 38.086 | 59.994 | 43 | 77.22 | 24.689 | 60.011 | 25 | 77.24 | 14.734 | 59.999 | 15
77.23 | 38.089 | 59.994 | 43 | 77.22 | 24.689 | 60.011 | 25 | 77.25 | 14.732 | 59.999 | 15
77.24 | 38.089 | 59.994 | 43 | 77.23 | 24.689 | 60.011 | 25 | 77.26 | 14.731 | 59.999 | 15
77.25 | 38.09 | 59.994 | 43 | 77.24 | 24.69 | 60.011 | 25 | 77.27 | 14.73 | 59.999 | 15
77.26 | 38.092 | 59.994 | 43 | 77.25 | 24.691 | 60.011 | 25 | 77.27 | 14.73 | 59.999 | 15
77.27 | 38.095 | 59.994 | 43 | 77.26 | 24.691 | 60.011 | 25 | 77.28 | 14.73 | 59.999 | 15
77.28 | 38.094 | 59.994 | 43 | 77.27 | 24.69 | 60.011 | 25 | 77.29 | 14.73 | 59.999 | 15
77.28 | 38.094 | 59.994 | 43 | 77.27 | 24.692 | 60.011 | 25 | 77.3 | 14.73 | 59.999 | 15
77.29 | 38.095 | 59.994 | 43 | 77.28 | 24.694 | 60.011 | 25 | 77.31 | 14.73 | 59.999 | 15
77.3 | 38.095 | 59.995 | 43 | 77.29 | 24.693 | 60.011 | 25 | 77.32 | 14.731 | 59.999 | 15
77.31 | 38.097 | 59.995 | 43 | 77.3 | 24.692 | 60.011 | 25 | 77.32 | 14.73 | 59.999 | 15
77.32 | 38.099 | 59.995 | 43 | 77.31 | 24.69 | 60.011 | 25 | 77.33 | 14.729 | 59.999 | 15
77.33 | 38.102 | 59.996 | 43 | 77.32 | 24.688 | 60.011 | 25 | 77.34 | 14.729 | 59.999 | 15
77.33 | 38.104 | 59.996 | 43 | 77.32 | 24.687 | 60.011 | 25 | 77.35 | 14.728 | 59.999 | 15
77.34 | 38.103 | 59.996 | 43 | 77.33 | 24.686 | 60.011 | 25 | 77.36 | 14.729 | 59.999 | 15
77.35 | 38.102 | 59.996 | 43 | 77.34 | 24.689 | 60.011 | 25 | 77.37 | 14.729 | 59.999 | 15
77.36 | 38.101 | 59.997 | 43 | 77.35 | 24.691 | 60.011 | 25 | 77.37 | 14.731 | 59.999 | 15
77.37 | 38.1 | 59.997 | 43 | 77.36 | 24.689 | 60.011 | 25 | 77.38 | 14.732 | 59.999 | 15
77.38 | 38.101 | 59.997 | 43 | 77.37 | 24.688 | 60.011 | 25 | 77.39 | 14.731 | 59.999 | 15
77.38 | 38.101 | 59.998 | 43 | 77.37 | 24.687 | 60.011 | 25 | 77.4 | 14.731 | 59.999 | 15
77.39 | 38.102 | 59.998 | 43 | 77.38 | 24.685 | 60.011 | 25 | 77.41 | 14.732 | 59.999 | 15
77.4 | 38.103 | 59.998 | 43 | 77.39 | 24.685 | 60.011 | 25 | 77.42 | 14.734 | 59.999 | 15
77.41 | 38.103 | 59.998 | 43 | 77.4 | 24.685 | 60.011 | 25 | 77.42 | 14.734 | 59.999 | 15
77.42 | 38.102 | 59.999 | 43 | 77.41 | 24.687 | 60.011 | 25 | 77.43 | 14.734 | 59.999 | 15
77.43 | 38.099 | 59.999 | 43 | 77.42 | 24.688 | 60.011 | 25 | 77.44 | 14.734 | 59.999 | 15
77.43 | 38.097 | 59.999 | 43 | 77.42 | 24.689 | 60.011 | 25 | 77.45 | 14.734 | 59.999 | 15
77.44 | 38.098 | 59.999 | 43 | 77.43 | 24.69 | 60.011 | 25 | 77.46 | 14.735 | 59.999 | 15
77.45 | 38.1 | 59.999 | 43 | 77.44 | 24.689 | 60.011 | 25 | 77.47 | 14.737 | 59.999 | 15
77.46 | 38.098 | 59.999 | 43 | 77.45 | 24.688 | 60.011 | 25 | 77.47 | 14.738 | 59.999 | 15
77.47 | 38.097 | 59.999 | 43 | 77.46 | 24.688 | 60.011 | 25 | 77.48 | 14.74 | 59.999 | 15
77.48 | 38.091 | 59.999 | 43 | 77.47 | 24.688 | 60.011 | 25 | 77.49 | 14.741 | 59.999 | 15
77.48 | 38.084 | 59.999 | 43 | 77.47 | 24.689 | 60.011 | 25 | 77.5 | 14.742 | 59.999 | 15
77.49 | 38.079 | 59.999 | 43 | 77.48 | 24.69 | 60.011 | 25 | 77.51 | 14.744 | 59.999 | 15
77.5 | 38.073 | 59.999 | 43 | 77.49 | 24.69 | 60.011 | 25 | 77.52 | 14.746 | 59.999 | 15
77.51 | 38.07 | 59.999 | 43 | 77.5 | 24.689 | 60.011 | 25 | 77.52 | 14.748 | 59.999 | 15
77.52 | 38.067 | 59.999 | 43 | 77.51 | 24.687 | 60.011 | 25 | 77.53 | 14.749 | 59.999 | 15
77.53 | 38.063 | 59.999 | 43 | 77.52 | 24.684 | 60.011 | 25 | 77.54 | 14.75 | 59.999 | 15
77.53 | 38.059 | 59.999 | 43 | 77.52 | 24.684 | 60.011 | 25 | 77.55 | 14.75 | 59.999 | 15
77.54 | 38.053 | 59.999 | 43 | 77.53 | 24.684 | 60.011 | 25 | 77.56 | 14.753 | 59.999 | 15
77.55 | 38.047 | 59.999 | 43 | 77.54 | 24.686 | 60.011 | 25 | 77.57 | 14.756 | 59.999 | 15
77.56 | 38.04 | 59.999 | 43 | 77.55 | 24.688 | 60.011 | 25 | 77.57 | 14.758 | 59.999 | 15
77.57 | 38.033 | 59.999 | 43 | 77.56 | 24.688 | 60.011 | 25 | 77.58 | 14.759 | 59.999 | 15
77.58 | 38.029 | 59.999 | 43 | 77.57 | 24.689 | 60.011 | 25 | 77.59 | 14.76 | 59.999 | 15
77.58 | 38.025 | 59.999 | 43 | 77.57 | 24.688 | 60.011 | 25 | 77.6 | 14.762 | 59.999 | 15
77.59 | 38.022 | 59.999 | 43 | 77.58 | 24.687 | 60.011 | 25 | 77.61 | 14.764 | 59.999 | 15
77.6 | 38.02 | 59.999 | 43 | 77.59 | 24.685 | 60.011 | 25 | 77.62 | 14.766 | 59.999 | 15
77.61 | 38.014 | 59.999 | 43 | 77.6 | 24.683 | 60.011 | 25 | 77.62 | 14.766 | 59.999 | 15
77.62 | 38.009 | 59.999 | 43 | 77.61 | 24.685 | 60.011 | 25 | 77.63 | 14.767 | 59.999 | 15
77.63 | 38.005 | 59.999 | 43 | 77.62 | 24.687 | 60.011 | 25 | 77.64 | 14.769 | 59.999 | 15
77.63 | 38 | 59.999 | 43 | 77.62 | 24.687 | 60.011 | 25 | 77.65 | 14.77 | 59.999 | 15
77.64 | 38.002 | 59.999 | 43 | 77.63 | 24.686 | 60.011 | 25 | 77.66 | 14.77 | 59.999 | 15
77.65 | 38.003 | 59.999 | 43 | 77.64 | 24.686 | 60.011 | 25 | 77.67 | 14.77 | 59.999 | 15
77.66 | 38.006 | 59.999 | 43 | 77.65 | 24.685 | 60.011 | 25 | 77.67 | 14.77 | 59.999 | 15
77.67 | 38.008 | 59.999 | 43 | 77.66 | 24.686 | 60.011 | 25 | 77.68 | 14.77 | 59.999 | 15
77.68 | 38.006 | 59.999 | 43 | 77.67 | 24.687 | 60.011 | 25 | 77.69 | 14.77 | 59.999 | 15
77.68 | 38.004 | 59.999 | 43 | 77.67 | 24.69 | 60.011 | 25 | 77.7 | 14.77 | 59.999 | 15
77.69 | 38.002 | 59.999 | 43 | 77.68 | 24.692 | 60.011 | 25 | 77.71 | 14.771 | 59.999 | 15
77.7 | 37.999 | 59.999 | 43 | 77.69 | 24.693 | 60.011 | 25 | 77.72 | 14.772 | 59.999 | 15
77.71 | 38 | 59.999 | 43 | 77.7 | 24.695 | 60.011 | 25 | 77.72 | 14.773 | 59.999 | 15
77.72 | 38.002 | 59.999 | 43 | 77.71 | 24.693 | 60.011 | 25 | 77.73 | 14.774 | 59.999 | 15
77.73 | 38.003 | 59.999 | 43 | 77.72 | 24.691 | 60.011 | 25 | 77.74 | 14.774 | 59.999 | 15
77.73 | 38.005 | 59.999 | 43 | 77.72 | 24.69 | 60.011 | 25 | 77.75 | 14.774 | 59.999 | 15
77.74 | 38.003 | 59.999 | 43 | 77.73 | 24.689 | 60.011 | 25 | 77.76 | 14.774 | 59.999 | 15
77.75 | 38.001 | 59.999 | 43 | 77.74 | 24.691 | 60.011 | 25 | 77.77 | 14.774 | 59.999 | 15
77.76 | 38.001 | 59.999 | 43 | 77.75 | 24.692 | 60.011 | 25 | 77.77 | 14.775 | 59.999 | 15
77.77 | 38 | 59.999 | 43 | 77.76 | 24.695 | 60.011 | 25 | 77.78 | 14.775 | 59.999 | 15
77.78 | 38 | 59.999 | 43 | 77.77 | 24.698 | 60.011 | 25 | 77.79 | 14.776 | 59.999 | 15
77.78 | 38.001 | 59.999 | 43 | 77.77 | 24.696 | 60.011 | 25 | 77.8 | 14.776 | 59.999 | 15
77.79 | 38.001 | 59.999 | 43 | 77.78 | 24.694 | 60.011 | 25 | 77.81 | 14.774 | 59.999 | 15
77.8 | 38.001 | 59.999 | 43 | 77.79 | 24.694 | 60.011 | 25 | 77.82 | 14.772 | 59.999 | 15
77.81 | 38 | 59.999 | 43 | 77.8 | 24.694 | 60.011 | 25 | 77.82 | 14.772 | 59.999 | 15
77.82 | 37.999 | 59.999 | 43 | 77.81 | 24.696 | 60.011 | 25 | 77.83 | 14.772 | 59.999 | 15
77.83 | 37.998 | 59.999 | 43 | 77.82 | 24.697 | 60.011 | 25 | 77.84 | 14.774 | 59.999 | 15
77.83 | 37.996 | 59.999 | 43 | 77.82 | 24.698 | 60.011 | 25 | 77.85 | 14.776 | 59.999 | 15
77.84 | 37.997 | 59.999 | 43 | 77.83 | 24.698 | 60.011 | 25 | 77.86 | 14.776 | 59.999 | 15
77.85 | 37.997 | 59.999 | 43 | 77.84 | 24.696 | 60.011 | 25 | 77.87 | 14.777 | 59.999 | 15
77.86 | 37.999 | 59.999 | 43 | 77.85 | 24.693 | 60.011 | 25 | 77.87 | 14.776 | 59.999 | 15
77.87 | 38.001 | 59.999 | 43 | 77.86 | 24.691 | 60.011 | 25 | 77.88 | 14.776 | 59.999 | 15
77.88 | 38.003 | 59.999 | 43 | 77.87 | 24.689 | 60.011 | 25 | 77.89 | 14.776 | 59.999 | 15
77.88 | 38.005 | 59.999 | 43 | 77.87 | 24.69 | 60.011 | 25 | 77.9 | 14.776 | 59.999 | 15
77.89 | 38.009 | 59.999 | 43 | 77.88 | 24.691 | 60.011 | 25 | 77.91 | 14.777 | 59.999 | 15
77.9 | 38.012 | 59.999 | 43 | 77.89 | 24.693 | 60.011 | 25 | 77.92 | 14.779 | 59.999 | 15
77.91 | 38.019 | 59.999 | 43 | 77.9 | 24.695 | 60.011 | 25 | 77.92 | 14.78 | 59.999 | 15
77.92 | 38.027 | 59.999 | 43 | 77.91 | 24.695 | 60.011 | 25 | 77.93 | 14.781 | 59.999 | 15
77.93 | 38.032 | 59.999 | 43 | 77.92 | 24.695 | 60.011 | 25 | 77.94 | 14.78 | 59.999 | 15
77.93 | 38.037 | 59.999 | 43 | 77.92 | 24.693 | 60.011 | 25 | 77.95 | 14.779 | 59.999 | 15
77.94 | 38.04 | 59.999 | 43 | 77.93 | 24.691 | 60.011 | 25 | 77.96 | 14.779 | 59.999 | 15
77.95 | 38.044 | 59.999 | 43 | 77.94 | 24.693 | 60.011 | 25 | 77.97 | 14.779 | 59.999 | 15
77.96 | 38.048 | 59.999 | 43 | 77.95 | 24.695 | 60.011 | 25 | 77.97 | 14.782 | 59.999 | 15
77.97 | 38.052 | 59.999 | 43 | 77.96 | 24.696 | 60.011 | 25 | 77.98 | 14.785 | 59.999 | 15
77.98 | 38.055 | 59.999 | 43 | 77.97 | 24.697 | 60.011 | 25 | 77.99 | 14.786 | 59.999 | 15
77.98 | 38.059 | 59.999 | 43 | 77.97 | 24.695 | 60.011 | 25 | 78 | 14.787 | 59.999 | 15
77.99 | 38.064 | 59.999 | 43 | 77.98 | 24.693 | 60.011 | 25 | 78.01 | 14.785 | 59.999 | 15
78 | 38.068 | 59.999 | 43 | 77.99 | 24.691 | 60.011 | 25 | 78.02 | 14.783 | 59.999 | 15
78.01 | 38.073 | 59.999 | 43 | 78 | 24.69 | 60.011 | 25 | 78.02 | 14.783 | 59.999 | 15
78.02 | 38.078 | 59.999 | 43 | 78.01 | 24.692 | 60.011 | 25 | 78.03 | 14.783 | 59.999 | 15
78.03 | 38.081 | 59.999 | 43 | 78.02 | 24.693 | 60.01 | 25 | 78.04 | 14.783 | 59.999 | 15
78.03 | 38.084 | 59.999 | 43 | 78.02 | 24.696 | 60.01 | 25 | 78.05 | 14.784 | 59.999 | 15
78.04 | 38.085 | 59.999 | 43 | 78.03 | 24.699 | 60.01 | 25 | 78.06 | 14.783 | 59.999 | 15
78.05 | 38.087 | 59.999 | 43 | 78.04 | 24.699 | 60.009 | 25 | 78.07 | 14.783 | 59.999 | 15
78.06 | 38.088 | 59.999 | 43 | 78.05 | 24.699 | 60.009 | 25 | 78.07 | 14.782 | 59.999 | 15
78.07 | 38.088 | 59.999 | 43 | 78.06 | 24.698 | 60.009 | 25 | 78.08 | 14.78 | 59.999 | 15
78.08 | 38.087 | 59.999 | 43 | 78.07 | 24.697 | 60.009 | 25 | 78.09 | 14.781 | 59.999 | 15
78.08 | 38.087 | 59.999 | 43 | 78.07 | 24.697 | 60.008 | 25 | 78.1 | 14.782 | 59.999 | 15
78.09 | 38.084 | 59.999 | 43 | 78.08 | 24.698 | 60.008 | 25 | 78.11 | 14.784 | 59.999 | 15
78.1 | 38.082 | 59.999 | 43 | 78.09 | 24.699 | 60.008 | 25 | 78.12 | 14.785 | 59.999 | 15
78.11 | 38.082 | 59.999 | 43 | 78.1 | 24.7 | 60.007 | 25 | 78.12 | 14.784 | 59.999 | 15
78.12 | 38.083 | 59.999 | 43 | 78.11 | 24.7 | 60.007 | 25 | 78.13 | 14.784 | 59.999 | 15
78.13 | 38.084 | 59.999 | 43 | 78.12 | 24.699 | 60.007 | 25 | 78.14 | 14.783 | 59.999 | 15
78.13 | 38.086 | 59.999 | 43 | 78.12 | 24.698 | 60.007 | 25 | 78.15 | 14.782 | 59.999 | 15
78.14 | 38.085 | 59.999 | 43 | 78.13 | 24.697 | 60.006 | 25 | 78.16 | 14.783 | 59.999 | 15
78.15 | 38.084 | 59.999 | 43 | 78.14 | 24.699 | 60.006 | 25 | 78.17 | 14.784 | 59.999 | 15
78.16 | 38.082 | 59.999 | 43 | 78.15 | 24.7 | 60.006 | 25 | 78.17 | 14.786 | 59.999 | 15
78.17 | 38.081 | 59.999 | 43 | 78.16 | 24.703 | 60.005 | 25 | 78.18 | 14.788 | 59.999 | 15
78.18 | 38.08 | 59.999 | 43 | 78.17 | 24.705 | 60.005 | 25 | 78.19 | 14.787 | 59.999 | 15
78.18 | 38.08 | 59.999 | 43 | 78.17 | 24.704 | 60.005 | 25 | 78.2 | 14.786 | 59.999 | 15
78.19 | 38.082 | 59.999 | 43 | 78.18 | 24.703 | 60.005 | 25 | 78.21 | 14.785 | 59.999 | 15
78.2 | 38.084 | 59.999 | 43 | 78.19 | 24.701 | 60.005 | 25 | 78.22 | 14.784 | 59.999 | 15
78.21 | 38.083 | 59.999 | 43 | 78.2 | 24.7 | 60.005 | 25 | 78.22 | 14.785 | 59.999 | 15
78.22 | 38.083 | 59.999 | 43 | 78.21 | 24.701 | 60.005 | 25 | 78.23 | 14.786 | 59.999 | 15
78.23 | 38.083 | 59.999 | 43 | 78.22 | 24.701 | 60.005 | 25 | 78.24 | 14.786 | 59.999 | 15
78.23 | 38.082 | 59.999 | 43 | 78.22 | 24.702 | 60.005 | 25 | 78.25 | 14.787 | 59.999 | 15
78.24 | 38.083 | 59.999 | 43 | 78.23 | 24.703 | 60.005 | 25 | 78.26 | 14.785 | 59.999 | 15
78.25 | 38.083 | 59.999 | 43 | 78.24 | 24.703 | 60.005 | 25 | 78.27 | 14.784 | 59.999 | 15
78.26 | 38.086 | 59.999 | 43 | 78.25 | 24.702 | 60.005 | 25 | 78.27 | 14.782 | 59.999 | 15
78.27 | 38.09 | 59.999 | 43 | 78.26 | 24.702 | 60.005 | 25 | 78.28 | 14.781 | 59.999 | 15
78.28 | 38.089 | 59.999 | 43 | 78.27 | 24.702 | 60.005 | 25 | 78.29 | 14.782 | 59.999 | 15
78.28 | 38.089 | 59.999 | 43 | 78.27 | 24.703 | 60.005 | 25 | 78.3 | 14.783 | 59.999 | 15
78.29 | 38.087 | 59.999 | 43 | 78.28 | 24.703 | 60.005 | 25 | 78.31 | 14.783 | 59.999 | 15
78.3 | 38.086 | 59.999 | 43 | 78.29 | 24.705 | 60.005 | 25 | 78.32 | 14.783 | 59.999 | 15
78.31 | 38.087 | 59.999 | 43 | 78.3 | 24.707 | 60.005 | 25 | 78.32 | 14.781 | 59.999 | 15
78.32 | 38.088 | 59.999 | 43 | 78.31 | 24.707 | 60.005 | 25 | 78.33 | 14.78 | 59.999 | 15
78.33 | 38.09 | 59.999 | 43 | 78.32 | 24.707 | 60.005 | 25 | 78.34 | 14.778 | 59.999 | 15
78.33 | 38.093 | 59.999 | 43 | 78.32 | 24.708 | 60.005 | 25 | 78.35 | 14.776 | 59.999 | 15
78.34 | 38.093 | 59.999 | 43 | 78.33 | 24.708 | 60.005 | 25 | 78.36 | 14.777 | 59.999 | 15
78.35 | 38.093 | 59.999 | 43 | 78.34 | 24.71 | 60.005 | 25 | 78.37 | 14.779 | 59.999 | 15
78.36 | 38.091 | 59.999 | 43 | 78.35 | 24.712 | 60.005 | 25 | 78.37 | 14.78 | 59.999 | 15
78.37 | 38.089 | 59.999 | 43 | 78.36 | 24.713 | 60.005 | 25 | 78.38 | 14.78 | 59.999 | 15
78.38 | 38.091 | 59.999 | 43 | 78.37 | 24.714 | 60.005 | 25 | 78.39 | 14.779 | 59.999 | 15
78.38 | 38.092 | 59.999 | 43 | 78.37 | 24.713 | 60.005 | 25 | 78.4 | 14.778 | 59.999 | 15
78.39 | 38.094 | 59.999 | 43 | 78.38 | 24.712 | 60.005 | 25 | 78.41 | 14.777 | 59.999 | 15
78.4 | 38.096 | 59.999 | 43 | 78.39 | 24.711 | 60.005 | 25 | 78.42 | 14.776 | 59.999 | 15
78.41 | 38.096 | 59.999 | 43 | 78.4 | 24.711 | 60.005 | 25 | 78.42 | 14.777 | 59.999 | 15
78.42 | 38.095 | 59.999 | 43 | 78.41 | 24.713 | 60.005 | 25 | 78.43 | 14.778 | 59.999 | 15
78.43 | 38.094 | 59.999 | 43 | 78.42 | 24.716 | 60.005 | 25 | 78.44 | 14.78 | 59.999 | 15
78.43 | 38.092 | 59.999 | 43 | 78.42 | 24.716 | 60.005 | 25 | 78.45 | 14.782 | 59.999 | 15
78.44 | 38.094 | 59.999 | 43 | 78.43 | 24.717 | 60.005 | 25 | 78.46 | 14.78 | 59.999 | 15
78.45 | 38.096 | 59.999 | 43 | 78.44 | 24.718 | 60.005 | 25 | 78.47 | 14.779 | 59.999 | 15
78.46 | 38.099 | 59.999 | 43 | 78.45 | 24.719 | 60.005 | 25 | 78.47 | 14.778 | 59.999 | 15
78.47 | 38.102 | 59.999 | 43 | 78.46 | 24.718 | 60.005 | 25 | 78.48 | 14.777 | 59.999 | 15
78.48 | 38.101 | 59.999 | 43 | 78.47 | 24.717 | 60.005 | 25 | 78.49 | 14.778 | 59.999 | 15
78.48 | 38.101 | 59.999 | 43 | 78.47 | 24.717 | 60.005 | 25 | 78.5 | 14.78 | 59.999 | 15
78.49 | 38.099 | 59.999 | 43 | 78.48 | 24.718 | 60.005 | 25 | 78.51 | 14.781 | 59.999 | 15
78.5 | 38.098 | 59.999 | 43 | 78.49 | 24.717 | 60.005 | 25 | 78.52 | 14.783 | 59.999 | 15
78.51 | 38.1 | 59.999 | 43 | 78.5 | 24.716 | 60.005 | 25 | 78.52 | 14.782 | 59.999 | 15
78.52 | 38.102 | 59.999 | 43 | 78.51 | 24.716 | 60.005 | 25 | 78.53 | 14.78 | 59.999 | 15
78.53 | 38.105 | 59.999 | 43 | 78.52 | 24.715 | 60.005 | 25 | 78.54 | 14.779 | 59.999 | 15
78.53 | 38.107 | 59.999 | 43 | 78.52 | 24.716 | 60.005 | 25 | 78.55 | 14.779 | 59.999 | 15
78.54 | 38.107 | 59.999 | 43 | 78.53 | 24.716 | 60.005 | 25 | 78.56 | 14.78 | 59.999 | 15
78.55 | 38.108 | 59.999 | 43 | 78.54 | 24.719 | 60.005 | 25 | 78.57 | 14.781 | 59.999 | 15
78.56 | 38.106 | 59.999 | 43 | 78.55 | 24.722 | 60.005 | 25 | 78.57 | 14.783 | 59.999 | 15
78.57 | 38.104 | 59.999 | 43 | 78.56 | 24.724 | 60.005 | 25 | 78.58 | 14.785 | 59.999 | 15
78.58 | 38.105 | 59.999 | 43 | 78.57 | 24.725 | 60.005 | 25 | 78.59 | 14.784 | 59.999 | 15
78.58 | 38.106 | 59.999 | 43 | 78.57 | 24.723 | 60.005 | 25 | 78.6 | 14.783 | 59.999 | 15
78.59 | 38.109 | 59.999 | 43 | 78.58 | 24.721 | 60.005 | 25 | 78.61 | 14.783 | 59.999 | 15
78.6 | 38.111 | 59.999 | 43 | 78.59 | 24.723 | 60.005 | 25 | 78.62 | 14.782 | 59.999 | 15
78.61 | 38.109 | 60 | 43 | 78.6 | 24.725 | 60.005 | 25 | 78.62 | 14.783 | 59.999 | 15
78.62 | 38.107 | 60 | 43 | 78.61 | 24.726 | 60.005 | 25 | 78.63 | 14.784 | 59.999 | 15
78.63 | 38.105 | 60.001 | 43 | 78.62 | 24.728 | 60.005 | 25 | 78.64 | 14.785 | 59.999 | 15
78.63 | 38.103 | 60.002 | 43 | 78.62 | 24.73 | 60.005 | 25 | 78.65 | 14.787 | 59.999 | 15
78.64 | 38.105 | 60.002 | 43 | 78.63 | 24.731 | 60.005 | 25 | 78.66 | 14.787 | 59.999 | 15
78.65 | 38.107 | 60.003 | 43 | 78.64 | 24.731 | 60.005 | 25 | 78.67 | 14.787 | 59.999 | 15
78.66 | 38.109 | 60.003 | 43 | 78.65 | 24.731 | 60.005 | 25 | 78.67 | 14.789 | 59.999 | 15
78.67 | 38.11 | 60.004 | 43 | 78.66 | 24.732 | 60.005 | 25 | 78.68 | 14.791 | 59.999 | 15
78.68 | 38.109 | 60.005 | 43 | 78.67 | 24.733 | 60.005 | 25 | 78.69 | 14.793 | 59.999 | 15
78.68 | 38.108 | 60.005 | 43 | 78.67 | 24.734 | 60.005 | 25 | 78.7 | 14.796 | 59.999 | 15
78.69 | 38.108 | 60.006 | 43 | 78.68 | 24.735 | 60.005 | 25 | 78.71 | 14.799 | 59.999 | 15
78.7 | 38.108 | 60.006 | 43 | 78.69 | 24.737 | 60.005 | 25 | 78.72 | 14.802 | 59.999 | 15
78.71 | 38.112 | 60.007 | 43 | 78.7 | 24.738 | 60.005 | 25 | 78.72 | 14.804 | 59.999 | 15
78.72 | 38.115 | 60.007 | 43 | 78.71 | 24.736 | 60.005 | 25 | 78.73 | 14.805 | 59.999 | 15
78.73 | 38.122 | 60.008 | 43 | 78.72 | 24.734 | 60.005 | 25 | 78.74 | 14.806 | 59.999 | 15
78.73 | 38.128 | 60.009 | 43 | 78.72 | 24.734 | 60.005 | 25 | 78.75 | 14.808 | 59.999 | 15
78.74 | 38.132 | 60.009 | 43 | 78.73 | 24.734 | 60.005 | 25 | 78.76 | 14.81 | 59.999 | 15
78.75 | 38.136 | 60.01 | 43 | 78.74 | 24.736 | 60.005 | 25 | 78.77 | 14.813 | 59.999 | 15
78.76 | 38.135 | 60.01 | 43 | 78.75 | 24.739 | 60.005 | 25 | 78.77 | 14.815 | 59.999 | 15
78.77 | 38.135 | 60.011 | 43 | 78.76 | 24.738 | 60.005 | 25 | 78.78 | 14.817 | 59.999 | 15
78.78 | 38.142 | 60.011 | 43 | 78.77 | 24.737 | 60.005 | 25 | 78.79 | 14.819 | 59.999 | 15
78.78 | 38.148 | 60.011 | 43 | 78.77 | 24.734 | 60.005 | 25 | 78.8 | 14.821 | 59.999 | 15
78.79 | 38.154 | 60.011 | 43 | 78.78 | 24.732 | 60.005 | 25 | 78.81 | 14.823 | 59.999 | 15
78.8 | 38.16 | 60.011 | 43 | 78.79 | 24.732 | 60.005 | 25 | 78.82 | 14.824 | 59.999 | 15
78.81 | 38.163 | 60.011 | 43 | 78.8 | 24.732 | 60.005 | 25 | 78.82 | 14.826 | 59.999 | 15
78.82 | 38.166 | 60.011 | 43 | 78.81 | 24.734 | 60.005 | 25 | 78.83 | 14.827 | 59.999 | 15
78.83 | 38.167 | 60.011 | 43 | 78.82 | 24.736 | 60.005 | 25 | 78.84 | 14.827 | 59.999 | 15
78.83 | 38.168 | 60.011 | 43 | 78.82 | 24.736 | 60.005 | 25 | 78.85 | 14.826 | 59.999 | 15
78.84 | 38.172 | 60.011 | 43 | 78.83 | 24.736 | 60.005 | 25 | 78.86 | 14.826 | 59.999 | 15
78.85 | 38.176 | 60.011 | 43 | 78.84 | 24.736 | 60.005 | 25 | 78.87 | 14.826 | 59.999 | 15
78.86 | 38.181 | 60.011 | 43 | 78.85 | 24.735 | 60.005 | 25 | 78.87 | 14.826 | 59.999 | 15
78.87 | 38.187 | 60.011 | 43 | 78.86 | 24.735 | 60.005 | 25 | 78.88 | 14.826 | 59.999 | 15
78.88 | 38.187 | 60.011 | 43 | 78.87 | 24.735 | 60.005 | 25 | 78.89 | 14.827 | 59.999 | 15
78.88 | 38.188 | 60.011 | 43 | 78.87 | 24.737 | 60.005 | 25 | 78.9 | 14.827 | 59.999 | 15
78.89 | 38.185 | 60.011 | 43 | 78.88 | 24.74 | 60.005 | 25 | 78.91 | 14.828 | 59.999 | 15
78.9 | 38.183 | 60.011 | 43 | 78.89 | 24.741 | 60.005 | 25 | 78.92 | 14.829 | 59.999 | 15
78.91 | 38.184 | 60.011 | 43 | 78.9 | 24.742 | 60.005 | 25 | 78.92 | 14.829 | 59.999 | 15
78.92 | 38.185 | 60.011 | 43 | 78.91 | 24.74 | 60.005 | 25 | 78.93 | 14.828 | 59.999 | 15
78.93 | 38.189 | 60.011 | 43 | 78.92 | 24.739 | 60.005 | 25 | 78.94 | 14.829 | 59.999 | 15
78.93 | 38.192 | 60.011 | 43 | 78.92 | 24.741 | 60.005 | 25 | 78.95 | 14.83 | 59.999 | 15
78.94 | 38.192 | 60.011 | 43 | 78.93 | 24.744 | 60.005 | 25 | 78.96 | 14.83 | 59.999 | 15
78.95 | 38.191 | 60.011 | 43 | 78.94 | 24.747 | 60.005 | 25 | 78.97 | 14.831 | 59.999 | 15
78.96 | 38.188 | 60.011 | 43 | 78.95 | 24.75 | 60.005 | 25 | 78.97 | 14.832 | 59.999 | 15
78.97 | 38.186 | 60.011 | 43 | 78.96 | 24.75 | 60.005 | 25 | 78.98 | 14.833 | 59.999 | 15
78.98 | 38.186 | 60.011 | 43 | 78.97 | 24.75 | 60.005 | 25 | 78.99 | 14.833 | 59.999 | 15
78.98 | 38.186 | 60.011 | 43 | 78.97 | 24.748 | 60.005 | 25 | 79 | 14.832 | 59.999 | 15
78.99 | 38.191 | 60.011 | 43 | 78.98 | 24.747 | 60.005 | 25 | 79.01 | 14.833 | 59.999 | 15
79 | 38.195 | 60.011 | 43 | 78.99 | 24.749 | 60.005 | 25 | 79.02 | 14.834 | 59.999 | 15
79.01 | 38.193 | 60.011 | 43 | 79 | 24.75 | 60.005 | 25 | 79.02 | 14.834 | 59.999 | 15
79.02 | 38.192 | 60.011 | 43 | 79.01 | 24.752 | 60.005 | 25 | 79.03 | 14.835 | 59.999 | 15
79.03 | 38.189 | 60.011 | 43 | 79.02 | 24.754 | 60.005 | 25 | 79.04 | 14.837 | 59.999 | 15
79.03 | 38.186 | 60.011 | 43 | 79.02 | 24.755 | 60.005 | 25 | 79.05 | 14.838 | 59.999 | 15
79.04 | 38.185 | 60.011 | 43 | 79.03 | 24.757 | 60.005 | 25 | 79.06 | 14.837 | 59.999 | 15
79.05 | 38.184 | 60.011 | 43 | 79.04 | 24.757 | 60.005 | 25 | 79.07 | 14.836 | 59.999 | 15
79.06 | 38.185 | 60.011 | 43 | 79.05 | 24.757 | 60.005 | 25 | 79.07 | 14.836 | 59.999 | 15
79.07 | 38.186 | 60.011 | 43 | 79.06 | 24.757 | 60.005 | 25 | 79.08 | 14.836 | 59.999 | 15
79.08 | 38.184 | 60.011 | 43 | 79.07 | 24.758 | 60.005 | 25 | 79.09 | 14.837 | 59.999 | 15
79.08 | 38.182 | 60.011 | 43 | 79.07 | 24.762 | 60.005 | 25 | 79.1 | 14.838 | 59.999 | 15
79.09 | 38.182 | 60.011 | 43 | 79.08 | 24.765 | 60.005 | 25 | 79.11 | 14.837 | 59.999 | 15
79.1 | 38.182 | 60.011 | 43 | 79.09 | 24.763 | 60.005 | 25 | 79.12 | 14.837 | 59.999 | 15
79.11 | 38.182 | 60.011 | 43 | 79.1 | 24.762 | 60.005 | 25 | 79.12 | 14.837 | 59.999 | 15
79.12 | 38.183 | 60.011 | 43 | 79.11 | 24.761 | 60.005 | 25 | 79.13 | 14.837 | 59.999 | 15
79.13 | 38.188 | 60.011 | 43 | 79.12 | 24.76 | 60.005 | 25 | 79.14 | 14.836 | 59.999 | 15
79.13 | 38.193 | 60.011 | 43 | 79.12 | 24.761 | 60.005 | 25 | 79.15 | 14.836 | 59.999 | 15
79.14 | 38.194 | 60.011 | 43 | 79.13 | 24.762 | 60.005 | 25 | 79.16 | 14.837 | 59.999 | 15
79.15 | 38.195 | 60.011 | 43 | 79.14 | 24.764 | 60.005 | 25 | 79.17 | 14.837 | 59.999 | 15
79.16 | 38.194 | 60.011 | 43 | 79.15 | 24.765 | 60.005 | 25 | 79.17 | 14.837 | 59.999 | 15
79.17 | 38.194 | 60.011 | 43 | 79.16 | 24.764 | 60.005 | 25 | 79.18 | 14.837 | 59.999 | 15
79.18 | 38.197 | 60.011 | 43 | 79.17 | 24.764 | 60.005 | 25 | 79.19 | 14.836 | 59.999 | 15
79.18 | 38.2 | 60.011 | 43 | 79.17 | 24.762 | 60.005 | 25 | 79.2 | 14.834 | 59.999 | 15
79.19 | 38.205 | 60.011 | 43 | 79.18 | 24.761 | 60.005 | 25 | 79.21 | 14.833 | 59.999 | 15
79.2 | 38.21 | 60.011 | 43 | 79.19 | 24.759 | 60.005 | 25 | 79.22 | 14.831 | 59.999 | 15
79.21 | 38.213 | 60.011 | 43 | 79.2 | 24.758 | 60.005 | 25 | 79.22 | 14.831 | 59.999 | 15
79.22 | 38.216 | 60.011 | 43 | 79.21 | 24.758 | 60.005 | 25 | 79.23 | 14.831 | 59.999 | 15
79.23 | 38.219 | 60.011 | 43 | 79.22 | 24.758 | 60.005 | 25 | 79.24 | 14.83 | 59.999 | 15
79.23 | 38.222 | 60.011 | 43 | 79.22 | 24.756 | 60.005 | 25 | 79.25 | 14.829 | 59.999 | 15
79.24 | 38.227 | 60.011 | 43 | 79.23 | 24.754 | 60.005 | 25 | 79.26 | 14.828 | 59.999 | 15
79.25 | 38.231 | 60.011 | 43 | 79.24 | 24.751 | 60.005 | 25 | 79.27 | 14.827 | 59.999 | 15
79.26 | 38.234 | 60.011 | 43 | 79.25 | 24.749 | 60.005 | 25 | 79.27 | 14.827 | 59.999 | 15
79.27 | 38.237 | 60.011 | 43 | 79.26 | 24.748 | 60.005 | 25 | 79.28 | 14.827 | 59.999 | 15
79.28 | 38.239 | 60.011 | 43 | 79.27 | 24.748 | 60.005 | 25 | 79.29 | 14.827 | 59.999 | 15
79.28 | 38.241 | 60.011 | 43 | 79.27 | 24.747 | 60.005 | 25 | 79.3 | 14.828 | 59.999 | 15
79.29 | 38.239 | 60.011 | 43 | 79.28 | 24.746 | 60.005 | 25 | 79.31 | 14.827 | 59.999 | 15
79.3 | 38.237 | 60.011 | 43 | 79.29 | 24.743 | 60.005 | 25 | 79.32 | 14.827 | 59.999 | 15
79.31 | 38.239 | 60.011 | 43 | 79.3 | 24.74 | 60.005 | 25 | 79.32 | 14.826 | 59.999 | 15
79.32 | 38.24 | 60.011 | 43 | 79.31 | 24.738 | 60.005 | 25 | 79.33 | 14.826 | 59.999 | 15
79.33 | 38.242 | 60.011 | 43 | 79.32 | 24.735 | 60.005 | 25 | 79.34 | 14.826 | 59.999 | 15
79.33 | 38.243 | 60.011 | 43 | 79.32 | 24.735 | 60.005 | 25 | 79.35 | 14.825 | 59.999 | 15
79.34 | 38.245 | 60.011 | 43 | 79.33 | 24.735 | 60.005 | 25 | 79.36 | 14.827 | 59.999 | 15
79.35 | 38.246 | 60.011 | 43 | 79.34 | 24.735 | 60.005 | 25 | 79.37 | 14.83 | 59.999 | 15
79.36 | 38.243 | 60.011 | 43 | 79.35 | 24.735 | 60.005 | 25 | 79.37 | 14.83 | 59.999 | 15
79.37 | 38.24 | 60.011 | 43 | 79.36 | 24.734 | 60.004 | 25 | 79.38 | 14.83 | 59.999 | 15
79.38 | 38.24 | 60.011 | 43 | 79.37 | 24.733 | 60.004 | 25 | 79.39 | 14.83 | 59.999 | 15
79.38 | 38.239 | 60.011 | 43 | 79.37 | 24.732 | 60.004 | 25 | 79.4 | 14.831 | 59.999 | 15
79.39 | 38.24 | 60.011 | 43 | 79.38 | 24.731 | 60.003 | 25 | 79.41 | 14.832 | 59.999 | 15
79.4 | 38.241 | 60.011 | 43 | 79.39 | 24.733 | 60.003 | 25 | 79.42 | 14.834 | 59.999 | 15
79.41 | 38.241 | 60.011 | 43 | 79.4 | 24.735 | 60.003 | 25 | 79.42 | 14.836 | 59.999 | 15
79.42 | 38.241 | 60.011 | 43 | 79.41 | 24.734 | 60.003 | 25 | 79.43 | 14.837 | 59.999 | 15
79.43 | 38.239 | 60.011 | 43 | 79.42 | 24.734 | 60.002 | 25 | 79.44 | 14.837 | 59.999 | 15
79.43 | 38.237 | 60.011 | 43 | 79.42 | 24.732 | 60.002 | 25 | 79.45 | 14.837 | 59.999 | 15
79.44 | 38.237 | 60.011 | 43 | 79.43 | 24.73 | 60.002 | 25 | 79.46 | 14.836 | 59.999 | 15
79.45 | 38.237 | 60.011 | 43 | 79.44 | 24.73 | 60.001 | 25 | 79.47 | 14.834 | 59.999 | 15
79.46 | 38.239 | 60.011 | 43 | 79.45 | 24.73 | 60.001 | 25 | 79.47 | 14.834 | 59.999 | 15
79.47 | 38.241 | 60.011 | 43 | 79.46 | 24.733 | 60.001 | 25 | 79.48 | 14.835 | 59.999 | 15
79.48 | 38.243 | 60.011 | 43 | 79.47 | 24.736 | 60.001 | 25 | 79.49 | 14.836 | 59.999 | 15
79.48 | 38.245 | 60.011 | 43 | 79.47 | 24.737 | 60 | 25 | 79.5 | 14.837 | 59.999 | 15
79.49 | 38.247 | 60.011 | 43 | 79.48 | 24.738 | 60 | 25 | 79.51 | 14.839 | 59.999 | 15
79.5 | 38.249 | 60.011 | 43 | 79.49 | 24.738 | 60 | 25 | 79.52 | 14.842 | 59.999 | 15
79.51 | 38.254 | 60.011 | 43 | 79.5 | 24.738 | 59.999 | 25 | 79.52 | 14.844 | 59.999 | 15
79.52 | 38.258 | 60.011 | 43 | 79.51 | 24.738 | 59.999 | 25 | 79.53 | 14.845 | 59.999 | 15
79.53 | 38.265 | 60.011 | 43 | 79.52 | 24.738 | 59.999 | 25 | 79.54 | 14.848 | 59.999 | 15
79.53 | 38.272 | 60.011 | 43 | 79.52 | 24.74 | 59.999 | 25 | 79.55 | 14.852 | 59.999 | 15
79.54 | 38.278 | 60.011 | 43 | 79.53 | 24.742 | 59.999 | 25 | 79.56 | 14.854 | 59.999 | 15
79.55 | 38.283 | 60.011 | 43 | 79.54 | 24.741 | 59.999 | 25 | 79.57 | 14.856 | 59.999 | 15
79.56 | 38.286 | 60.011 | 43 | 79.55 | 24.741 | 59.999 | 25 | 79.57 | 14.857 | 59.999 | 15
79.57 | 38.289 | 60.011 | 43 | 79.56 | 24.739 | 59.999 | 25 | 79.58 | 14.859 | 59.999 | 15
79.58 | 38.292 | 60.011 | 43 | 79.57 | 24.737 | 59.999 | 25 | 79.59 | 14.86 | 59.999 | 15
79.58 | 38.295 | 60.011 | 43 | 79.57 | 24.735 | 59.999 | 25 | 79.6 | 14.861 | 59.999 | 15
79.59 | 38.299 | 60.011 | 43 | 79.58 | 24.733 | 59.999 | 25 | 79.61 | 14.864 | 59.999 | 15
79.6 | 38.304 | 60.011 | 43 | 79.59 | 24.731 | 59.999 | 25 | 79.62 | 14.868 | 59.999 | 15
79.61 | 38.31 | 60.011 | 43 | 79.6 | 24.729 | 59.999 | 25 | 79.62 | 14.871 | 59.999 | 15
79.62 | 38.315 | 60.011 | 43 | 79.61 | 24.729 | 59.999 | 25 | 79.63 | 14.875 | 59.999 | 15
79.63 | 38.318 | 60.011 | 43 | 79.62 | 24.728 | 59.999 | 25 | 79.64 | 14.877 | 59.999 | 15
79.63 | 38.32 | 60.011 | 43 | 79.62 | 24.724 | 59.999 | 25 | 79.65 | 14.879 | 59.999 | 15
79.64 | 38.323 | 60.011 | 43 | 79.63 | 24.72 | 59.999 | 25 | 79.66 | 14.88 | 59.999 | 15
79.65 | 38.327 | 60.011 | 43 | 79.64 | 24.717 | 59.999 | 25 | 79.67 | 14.881 | 59.999 | 15
79.66 | 38.329 | 60.011 | 43 | 79.65 | 24.714 | 59.999 | 25 | 79.67 | 14.881 | 59.999 | 15
79.67 | 38.332 | 60.011 | 43 | 79.66 | 24.712 | 59.999 | 25 | 79.68 | 14.882 | 59.999 | 15
79.68 | 38.334 | 60.011 | 43 | 79.67 | 24.71 | 59.999 | 25 | 79.69 | 14.882 | 59.999 | 15
79.68 | 38.336 | 60.011 | 43 | 79.67 | 24.706 | 59.999 | 25 | 79.7 | 14.882 | 59.999 | 15
79.69 | 38.337 | 60.011 | 43 | 79.68 | 24.702 | 59.999 | 25 | 79.71 | 14.881 | 59.999 | 15
79.7 | 38.337 | 60.011 | 43 | 79.69 | 24.698 | 59.999 | 25 | 79.72 | 14.881 | 59.999 | 15
79.71 | 38.337 | 60.011 | 43 | 79.7 | 24.693 | 59.999 | 25 | 79.72 | 14.881 | 59.999 | 15
79.72 | 38.337 | 60.011 | 43 | 79.71 | 24.689 | 59.999 | 25 | 79.73 | 14.88 | 59.999 | 15
79.73 | 38.337 | 60.011 | 43 | 79.72 | 24.685 | 59.999 | 25 | 79.74 | 14.881 | 59.999 | 15
79.73 | 38.337 | 60.011 | 43 | 79.72 | 24.683 | 59.999 | 25 | 79.75 | 14.881 | 59.999 | 15
79.74 | 38.34 | 60.011 | 43 | 79.73 | 24.681 | 59.999 | 25 | 79.76 | 14.883 | 59.999 | 15
79.75 | 38.344 | 60.011 | 43 | 79.74 | 24.681 | 59.999 | 25 | 79.77 | 14.884 | 59.999 | 15
79.76 | 38.344 | 60.011 | 43 | 79.75 | 24.68 | 59.999 | 25 | 79.77 | 14.882 | 59.999 | 15
79.77 | 38.344 | 60.011 | 43 | 79.76 | 24.679 | 59.999 | 25 | 79.78 | 14.88 | 59.999 | 15
79.78 | 38.343 | 60.011 | 43 | 79.77 | 24.679 | 59.999 | 25 | 79.79 | 14.88 | 59.999 | 15
79.78 | 38.342 | 60.011 | 43 | 79.77 | 24.677 | 59.999 | 25 | 79.8 | 14.88 | 59.999 | 15
79.79 | 38.344 | 60.011 | 43 | 79.78 | 24.675 | 59.999 | 25 | 79.81 | 14.881 | 59.999 | 15
79.8 | 38.346 | 60.011 | 43 | 79.79 | 24.676 | 59.999 | 25 | 79.82 | 14.881 | 59.999 | 15
79.81 | 38.348 | 60.011 | 43 | 79.8 | 24.678 | 59.999 | 25 | 79.82 | 14.882 | 59.999 | 15
79.82 | 38.349 | 60.011 | 43 | 79.81 | 24.676 | 59.999 | 25 | 79.83 | 14.883 | 59.999 | 15
79.83 | 38.348 | 60.011 | 43 | 79.82 | 24.675 | 59.999 | 25 | 79.84 | 14.883 | 59.999 | 15
79.83 | 38.347 | 60.011 | 43 | 79.82 | 24.674 | 59.999 | 25 | 79.85 | 14.883 | 59.999 | 15
79.84 | 38.344 | 60.011 | 43 | 79.83 | 24.673 | 59.999 | 25 | 79.86 | 14.883 | 59.999 | 15
79.85 | 38.342 | 60.011 | 43 | 79.84 | 24.673 | 59.999 | 25 | 79.87 | 14.884 | 59.999 | 15
79.86 | 38.341 | 60.011 | 43 | 79.85 | 24.674 | 59.999 | 25 | 79.87 | 14.885 | 59.999 | 15
79.87 | 38.34 | 60.011 | 43 | 79.86 | 24.677 | 59.999 | 25 | 79.88 | 14.885 | 59.999 | 15
79.88 | 38.343 | 60.011 | 43 | 79.87 | 24.68 | 59.999 | 25 | 79.89 | 14.886 | 59.999 | 15
79.88 | 38.346 | 60.011 | 43 | 79.87 | 24.682 | 59.999 | 25 | 79.9 | 14.887 | 59.999 | 15
79.89 | 38.348 | 60.011 | 43 | 79.88 | 24.683 | 59.999 | 25 | 79.91 | 14.886 | 59.999 | 15
79.9 | 38.35 | 60.011 | 43 | 79.89 | 24.682 | 59.999 | 25 | 79.92 | 14.886 | 59.999 | 15
79.91 | 38.349 | 60.011 | 43 | 79.9 | 24.682 | 59.999 | 25 | 79.92 | 14.883 | 59.999 | 15
79.92 | 38.348 | 60.011 | 43 | 79.91 | 24.681 | 59.999 | 25 | 79.93 | 14.881 | 59.999 | 15
79.93 | 38.35 | 60.011 | 43 | 79.92 | 24.68 | 59.999 | 25 | 79.94 | 14.879 | 59.999 | 15
79.93 | 38.351 | 60.011 | 43 | 79.92 | 24.682 | 59.999 | 25 | 79.95 | 14.876 | 59.999 | 15
79.94 | 38.354 | 60.011 | 43 | 79.93 | 24.683 | 59.999 | 25 | 79.96 | 14.874 | 59.999 | 15
79.95 | 38.356 | 60.011 | 43 | 79.94 | 24.684 | 59.999 | 25 | 79.97 | 14.871 | 59.999 | 15
79.96 | 38.358 | 60.012 | 43 | 79.95 | 24.686 | 59.999 | 25 | 79.97 | 14.868 | 59.999 | 15
79.97 | 38.36 | 60.012 | 43 | 79.96 | 24.687 | 59.999 | 25 | 79.98 | 14.864 | 59.999 | 15
79.98 | 38.36 | 60.012 | 43 | 79.97 | 24.689 | 59.999 | 25 | 79.99 | 14.861 | 59.999 | 15
79.98 | 38.36 | 60.013 | 43 | 79.97 | 24.693 | 59.999 | 25 | 80 | 14.857 | 59.999 | 15
79.99 | 38.363 | 60.013 | 43 | 79.98 | 24.697 | 59.999 | 25 | 80.01 | 14.854 | 59.999 | 15
80 | 38.366 | 60.013 | 43 | 79.99 | 24.702 | 59.999 | 25 | 80.02 | 14.851 | 59.999 | 15
80.01 | 38.37 | 60.013 | 43 | 80 | 24.708 | 59.999 | 25 | 80.02 | 14.848 | 59.999 | 15
80.02 | 38.375 | 60.014 | 43 | 80.01 | 24.711 | 59.999 | 25 | 80.03 | 14.845 | 59.999 | 15
80.03 | 38.376 | 60.014 | 43 | 80.02 | 24.714 | 59.999 | 25 | 80.04 | 14.841 | 59.999 | 15
80.03 | 38.378 | 60.014 | 43 | 80.02 | 24.715 | 59.999 | 25 | 80.05 | 14.836 | 59.999 | 15
80.04 | 38.377 | 60.015 | 43 | 80.03 | 24.716 | 59.999 | 25 | 80.06 | 14.834 | 59.999 | 15
80.05 | 38.377 | 60.015 | 43 | 80.04 | 24.719 | 59.999 | 25 | 80.07 | 14.831 | 59.999 | 15
80.06 | 38.376 | 60.015 | 43 | 80.05 | 24.723 | 59.999 | 25 | 80.07 | 14.829 | 59.999 | 15
80.07 | 38.376 | 60.015 | 43 | 80.06 | 24.728 | 59.999 | 25 | 80.08 | 14.827 | 59.999 | 15
80.08 | 38.378 | 60.016 | 43 | 80.07 | 24.733 | 59.999 | 25 | 80.09 | 14.826 | 59.999 | 15
80.08 | 38.379 | 60.016 | 43 | 80.07 | 24.737 | 59.999 | 25 | 80.1 | 14.825 | 59.999 | 15
80.09 | 38.381 | 60.016 | 43 | 80.08 | 24.741 | 59.999 | 25 | 80.11 | 14.824 | 59.999 | 15
80.1 | 38.384 | 60.017 | 43 | 80.09 | 24.743 | 59.999 | 25 | 80.12 | 14.823 | 59.999 | 15
80.11 | 38.384 | 60.017 | 43 | 80.1 | 24.745 | 59.999 | 25 | 80.12 | 14.824 | 59.999 | 15
80.12 | 38.384 | 60.017 | 43 | 80.11 | 24.747 | 59.999 | 25 | 80.13 | 14.825 | 59.999 | 15
80.13 | 38.383 | 60.017 | 43 | 80.12 | 24.748 | 59.999 | 25 | 80.14 | 14.826 | 59.999 | 15
80.13 | 38.381 | 60.017 | 43 | 80.12 | 24.75 | 59.999 | 25 | 80.15 | 14.827 | 59.999 | 15
80.14 | 38.381 | 60.017 | 43 | 80.13 | 24.752 | 59.999 | 25 | 80.16 | 14.827 | 59.999 | 15
80.15 | 38.381 | 60.017 | 43 | 80.14 | 24.752 | 59.999 | 25 | 80.17 | 14.828 | 59.999 | 15
80.16 | 38.382 | 60.017 | 43 | 80.15 | 24.751 | 59.999 | 25 | 80.17 | 14.828 | 59.999 | 15
80.17 | 38.382 | 60.017 | 43 | 80.16 | 24.748 | 59.999 | 25 | 80.18 | 14.828 | 59.999 | 15
80.18 | 38.381 | 60.017 | 43 | 80.17 | 24.745 | 59.999 | 25 | 80.19 | 14.828 | 59.999 | 15
80.18 | 38.38 | 60.017 | 43 | 80.17 | 24.745 | 59.999 | 25 | 80.2 | 14.828 | 59.999 | 15
80.19 | 38.381 | 60.017 | 43 | 80.18 | 24.745 | 59.999 | 25 | 80.21 | 14.829 | 59.999 | 15
80.2 | 38.382 | 60.017 | 43 | 80.19 | 24.744 | 59.999 | 25 | 80.22 | 14.831 | 59.999 | 15
80.21 | 38.38 | 60.017 | 43 | 80.2 | 24.743 | 59.999 | 25 | 80.22 | 14.83 | 59.999 | 15
80.22 | 38.379 | 60.017 | 43 | 80.21 | 24.742 | 59.999 | 25 | 80.23 | 14.83 | 59.999 | 15
80.23 | 38.381 | 60.017 | 43 | 80.22 | 24.74 | 59.999 | 25 | 80.24 | 14.83 | 59.999 | 15
80.23 | 38.383 | 60.017 | 43 | 80.22 | 24.738 | 59.999 | 25 | 80.25 | 14.83 | 59.999 | 15
80.24 | 38.383 | 60.017 | 43 | 80.23 | 24.736 | 59.999 | 25 | 80.26 | 14.829 | 59.999 | 15
80.25 | 38.383 | 60.017 | 43 | 80.24 | 24.736 | 59.999 | 25 | 80.27 | 14.829 | 59.999 | 15
80.26 | 38.382 | 60.017 | 43 | 80.25 | 24.736 | 59.999 | 25 | 80.27 | 14.83 | 59.999 | 15
80.27 | 38.381 | 60.017 | 43 | 80.26 | 24.737 | 59.999 | 25 | 80.28 | 14.831 | 59.999 | 15
80.28 | 38.381 | 60.017 | 43 | 80.27 | 24.737 | 59.999 | 25 | 80.29 | 14.831 | 59.999 | 15
80.28 | 38.382 | 60.017 | 43 | 80.27 | 24.736 | 59.999 | 25 | 80.3 | 14.831 | 59.999 | 15
80.29 | 38.388 | 60.017 | 43 | 80.28 | 24.735 | 59.999 | 25 | 80.31 | 14.829 | 59.999 | 15
80.3 | 38.394 | 60.017 | 43 | 80.29 | 24.733 | 59.999 | 25 | 80.32 | 14.828 | 59.999 | 15
80.31 | 38.4 | 60.017 | 43 | 80.3 | 24.731 | 59.999 | 25 | 80.32 | 14.828 | 59.999 | 15
80.32 | 38.405 | 60.017 | 43 | 80.31 | 24.731 | 59.999 | 25 | 80.33 | 14.828 | 59.999 | 15
80.33 | 38.409 | 60.017 | 43 | 80.32 | 24.732 | 59.999 | 25 | 80.34 | 14.83 | 59.999 | 15
80.33 | 38.412 | 60.017 | 43 | 80.32 | 24.732 | 59.999 | 25 | 80.35 | 14.831 | 59.999 | 15
80.34 | 38.417 | 60.017 | 43 | 80.33 | 24.733 | 59.999 | 25 | 80.36 | 14.833 | 59.999 | 15
80.35 | 38.421 | 60.017 | 43 | 80.34 | 24.731 | 59.999 | 25 | 80.37 | 14.835 | 59.999 | 15
80.36 | 38.429 | 60.017 | 43 | 80.35 | 24.729 | 59.999 | 25 | 80.37 | 14.836 | 59.999 | 15
80.37 | 38.436 | 60.017 | 43 | 80.36 | 24.727 | 59.998 | 25 | 80.38 | 14.837 | 59.999 | 15
80.38 | 38.442 | 60.017 | 43 | 80.37 | 24.725 | 59.998 | 25 | 80.39 | 14.84 | 59.999 | 15
80.38 | 38.449 | 60.017 | 43 | 80.37 | 24.722 | 59.998 | 25 | 80.4 | 14.842 | 59.999 | 15
80.39 | 38.454 | 60.017 | 43 | 80.38 | 24.72 | 59.998 | 25 | 80.41 | 14.844 | 59.999 | 15
80.4 | 38.458 | 60.017 | 43 | 80.39 | 24.718 | 59.997 | 25 | 80.42 | 14.847 | 59.999 | 15
80.41 | 38.463 | 60.017 | 43 | 80.4 | 24.716 | 59.997 | 25 | 80.42 | 14.851 | 59.999 | 15
80.42 | 38.467 | 60.017 | 43 | 80.41 | 24.712 | 59.997 | 25 | 80.43 | 14.856 | 59.999 | 15
80.43 | 38.473 | 60.017 | 43 | 80.42 | 24.708 | 59.996 | 25 | 80.44 | 14.858 | 59.999 | 15
80.43 | 38.478 | 60.017 | 43 | 80.42 | 24.706 | 59.996 | 25 | 80.45 | 14.861 | 59.999 | 15
80.44 | 38.485 | 60.017 | 43 | 80.43 | 24.704 | 59.996 | 25 | 80.46 | 14.863 | 59.999 | 15
80.45 | 38.492 | 60.017 | 43 | 80.44 | 24.703 | 59.996 | 25 | 80.47 | 14.865 | 59.999 | 15
80.46 | 38.495 | 60.017 | 43 | 80.45 | 24.702 | 59.995 | 25 | 80.47 | 14.868 | 59.999 | 15
80.47 | 38.497 | 60.017 | 43 | 80.46 | 24.699 | 59.995 | 25 | 80.48 | 14.871 | 59.999 | 15
80.48 | 38.507 | 60.017 | 43 | 80.47 | 24.696 | 59.995 | 25 | 80.49 | 14.873 | 59.999 | 15
80.48 | 38.516 | 60.017 | 43 | 80.47 | 24.694 | 59.994 | 25 | 80.5 | 14.876 | 59.999 | 15
80.49 | 38.53 | 60.017 | 43 | 80.48 | 24.691 | 59.994 | 25 | 80.51 | 14.876 | 59.999 | 15
80.5 | 38.545 | 60.017 | 43 | 80.49 | 24.688 | 59.994 | 25 | 80.52 | 14.876 | 59.999 | 15
80.51 | 38.561 | 60.017 | 43 | 80.5 | 24.685 | 59.994 | 25 | 80.52 | 14.878 | 59.999 | 15
80.52 | 38.578 | 60.017 | 43 | 80.51 | 24.685 | 59.994 | 25 | 80.53 | 14.879 | 59.999 | 15
80.53 | 38.589 | 60.017 | 43 | 80.52 | 24.684 | 59.994 | 25 | 80.54 | 14.88 | 59.999 | 15
80.53 | 38.6 | 60.017 | 43 | 80.52 | 24.683 | 59.994 | 25 | 80.55 | 14.881 | 59.999 | 15
80.54 | 38.612 | 60.017 | 43 | 80.53 | 24.682 | 59.994 | 25 | 80.56 | 14.881 | 59.999 | 15
80.55 | 38.624 | 60.017 | 43 | 80.54 | 24.681 | 59.994 | 25 | 80.57 | 14.882 | 59.999 | 15
80.56 | 38.637 | 60.017 | 43 | 80.55 | 24.681 | 59.994 | 25 | 80.57 | 14.88 | 59.999 | 15
80.57 | 38.649 | 60.017 | 43 | 80.56 | 24.681 | 59.994 | 25 | 80.58 | 14.879 | 59.999 | 15
80.58 | 38.664 | 60.017 | 43 | 80.57 | 24.682 | 59.994 | 25 | 80.59 | 14.879 | 59.999 | 15
80.58 | 38.678 | 60.017 | 43 | 80.57 | 24.683 | 59.994 | 25 | 80.6 | 14.879 | 59.999 | 15
80.59 | 38.69 | 60.017 | 43 | 80.58 | 24.685 | 59.994 | 25 | 80.61 | 14.878 | 59.999 | 15
80.6 | 38.703 | 60.017 | 43 | 80.59 | 24.684 | 59.994 | 25 | 80.62 | 14.878 | 59.999 | 15
80.61 | 38.714 | 60.017 | 43 | 80.6 | 24.684 | 59.994 | 25 | 80.62 | 14.878 | 59.999 | 15
80.62 | 38.725 | 60.017 | 43 | 80.61 | 24.682 | 59.994 | 25 | 80.63 | 14.878 | 59.999 | 15
80.63 | 38.736 | 60.017 | 43 | 80.62 | 24.681 | 59.994 | 25 | 80.64 | 14.879 | 59.999 | 15
80.63 | 38.746 | 60.017 | 43 | 80.62 | 24.682 | 59.994 | 25 | 80.65 | 14.88 | 59.999 | 15
80.64 | 38.751 | 60.017 | 43 | 80.63 | 24.682 | 59.994 | 25 | 80.66 | 14.88 | 59.999 | 15
80.65 | 38.756 | 60.017 | 43 | 80.64 | 24.682 | 59.994 | 25 | 80.67 | 14.881 | 59.999 | 15
80.66 | 38.756 | 60.017 | 43 | 80.65 | 24.682 | 59.994 | 25 | 80.67 | 14.881 | 59.999 | 15
80.67 | 38.755 | 60.017 | 43 | 80.66 | 24.682 | 59.994 | 25 | 80.68 | 14.882 | 59.999 | 15
80.68 | 38.752 | 60.017 | 43 | 80.67 | 24.682 | 59.994 | 25 | 80.69 | 14.881 | 59.999 | 15
80.68 | 38.749 | 60.017 | 43 | 80.67 | 24.681 | 59.994 | 25 | 80.7 | 14.881 | 59.999 | 15
80.69 | 38.749 | 60.017 | 43 | 80.68 | 24.68 | 59.994 | 25 | 80.71 | 14.88 | 59.999 | 15
80.7 | 38.749 | 60.017 | 43 | 80.69 | 24.681 | 59.994 | 25 | 80.72 | 14.879 | 59.999 | 15
80.71 | 38.752 | 60.017 | 43 | 80.7 | 24.683 | 59.994 | 25 | 80.72 | 14.878 | 59.999 | 15
80.72 | 38.754 | 60.017 | 43 | 80.71 | 24.685 | 59.994 | 25 | 80.73 | 14.876 | 59.999 | 15
80.73 | 38.757 | 60.017 | 43 | 80.72 | 24.687 | 59.994 | 25 | 80.74 | 14.878 | 59.999 | 15
80.73 | 38.761 | 60.017 | 43 | 80.72 | 24.686 | 59.994 | 25 | 80.75 | 14.88 | 59.999 | 15
80.74 | 38.761 | 60.017 | 43 | 80.73 | 24.686 | 59.994 | 25 | 80.76 | 14.88 | 59.999 | 15
80.75 | 38.761 | 60.017 | 43 | 80.74 | 24.686 | 59.994 | 25 | 80.77 | 14.88 | 59.999 | 15
80.76 | 38.763 | 60.017 | 43 | 80.75 | 24.685 | 59.994 | 25 | 80.77 | 14.878 | 59.999 | 15
80.77 | 38.765 | 60.017 | 43 | 80.76 | 24.687 | 59.994 | 25 | 80.78 | 14.877 | 59.999 | 15
80.78 | 38.765 | 60.017 | 43 | 80.77 | 24.689 | 59.994 | 25 | 80.79 | 14.876 | 59.999 | 15
80.78 | 38.765 | 60.017 | 43 | 80.77 | 24.69 | 59.994 | 25 | 80.8 | 14.876 | 59.999 | 15
80.79 | 38.767 | 60.017 | 43 | 80.78 | 24.692 | 59.994 | 25 | 80.81 | 14.877 | 59.999 | 15
80.8 | 38.769 | 60.017 | 43 | 80.79 | 24.692 | 59.994 | 25 | 80.82 | 14.878 | 59.999 | 15
80.81 | 38.768 | 60.017 | 43 | 80.8 | 24.692 | 59.994 | 25 | 80.82 | 14.877 | 59.999 | 15
80.82 | 38.768 | 60.017 | 43 | 80.81 | 24.691 | 59.994 | 25 | 80.83 | 14.877 | 59.999 | 15
80.83 | 38.768 | 60.017 | 43 | 80.82 | 24.69 | 59.994 | 25 | 80.84 | 14.876 | 59.999 | 15
80.83 | 38.769 | 60.017 | 43 | 80.82 | 24.692 | 59.994 | 25 | 80.85 | 14.876 | 59.999 | 15
80.84 | 38.771 | 60.017 | 43 | 80.83 | 24.694 | 59.994 | 25 | 80.86 | 14.875 | 59.999 | 15
80.85 | 38.772 | 60.017 | 43 | 80.84 | 24.696 | 59.994 | 25 | 80.87 | 14.874 | 59.999 | 15
80.86 | 38.774 | 60.017 | 43 | 80.85 | 24.698 | 59.994 | 25 | 80.87 | 14.875 | 59.999 | 15
80.87 | 38.775 | 60.017 | 43 | 80.86 | 24.697 | 59.994 | 25 | 80.88 | 14.876 | 59.999 | 15
80.88 | 38.774 | 60.017 | 43 | 80.87 | 24.696 | 59.994 | 25 | 80.89 | 14.878 | 59.999 | 15
80.88 | 38.773 | 60.017 | 43 | 80.87 | 24.696 | 59.994 | 25 | 80.9 | 14.88 | 59.999 | 15
80.89 | 38.77 | 60.017 | 43 | 80.88 | 24.695 | 59.994 | 25 | 80.91 | 14.879 | 59.999 | 15
80.9 | 38.766 | 60.017 | 43 | 80.89 | 24.696 | 59.994 | 25 | 80.92 | 14.877 | 59.999 | 15
80.91 | 38.764 | 60.017 | 43 | 80.9 | 24.697 | 59.994 | 25 | 80.92 | 14.877 | 59.999 | 15
80.92 | 38.762 | 60.017 | 43 | 80.91 | 24.696 | 59.994 | 25 | 80.93 | 14.876 | 59.999 | 15
80.93 | 38.762 | 60.017 | 43 | 80.92 | 24.695 | 59.994 | 25 | 80.94 | 14.878 | 59.999 | 15
80.93 | 38.762 | 60.017 | 43 | 80.92 | 24.693 | 59.994 | 25 | 80.95 | 14.88 | 59.999 | 15
80.94 | 38.763 | 60.017 | 43 | 80.93 | 24.691 | 59.994 | 25 | 80.96 | 14.881 | 59.999 | 15
80.95 | 38.763 | 60.017 | 43 | 80.94 | 24.692 | 59.994 | 25 | 80.97 | 14.882 | 59.999 | 15
80.96 | 38.762 | 60.017 | 43 | 80.95 | 24.693 | 59.994 | 25 | 80.97 | 14.88 | 59.999 | 15
80.97 | 38.761 | 60.017 | 43 | 80.96 | 24.694 | 59.994 | 25 | 80.98 | 14.879 | 59.999 | 15
80.98 | 38.759 | 60.017 | 43 | 80.97 | 24.696 | 59.994 | 25 | 80.99 | 14.879 | 59.999 | 15
80.98 | 38.758 | 60.017 | 43 | 80.97 | 24.697 | 59.994 | 25 | 81 | 14.879 | 59.999 | 15
80.99 | 38.759 | 60.017 | 43 | 80.98 | 24.697 | 59.994 | 25 | 81.01 | 14.879 | 59.999 | 15
81 | 38.76 | 60.017 | 43 | 80.99 | 24.695 | 59.994 | 25 | 81.02 | 14.88 | 59.999 | 15
81.01 | 38.76 | 60.017 | 43 | 81 | 24.694 | 59.994 | 25 | 81.02 | 14.88 | 59.999 | 15
81.02 | 38.761 | 60.017 | 43 | 81.01 | 24.695 | 59.994 | 25 | 81.03 | 14.88 | 59.999 | 15
81.03 | 38.761 | 60.017 | 43 | 81.02 | 24.696 | 59.994 | 25 | 81.04 | 14.879 | 59.999 | 15
81.03 | 38.761 | 60.017 | 43 | 81.02 | 24.698 | 59.994 | 25 | 81.05 | 14.879 | 59.999 | 15
81.04 | 38.763 | 60.017 | 43 | 81.03 | 24.7 | 59.994 | 25 | 81.06 | 14.879 | 59.999 | 15
81.05 | 38.764 | 60.017 | 43 | 81.04 | 24.7 | 59.994 | 25 | 81.07 | 14.879 | 59.999 | 15
81.06 | 38.766 | 60.017 | 43 | 81.05 | 24.699 | 59.994 | 25 | 81.07 | 14.879 | 59.999 | 15
81.07 | 38.767 | 60.017 | 43 | 81.06 | 24.698 | 59.994 | 25 | 81.08 | 14.879 | 59.999 | 15
81.08 | 38.77 | 60.017 | 43 | 81.07 | 24.696 | 59.994 | 25 | 81.09 | 14.879 | 59.999 | 15
81.08 | 38.773 | 60.017 | 43 | 81.07 | 24.698 | 59.994 | 25 | 81.1 | 14.879 | 59.999 | 15
81.09 | 38.774 | 60.017 | 43 | 81.08 | 24.7 | 59.994 | 25 | 81.11 | 14.877 | 59.999 | 15
81.1 | 38.775 | 60.017 | 43 | 81.09 | 24.701 | 59.994 | 25 | 81.12 | 14.876 | 59.999 | 15
81.11 | 38.781 | 60.017 | 43 | 81.1 | 24.702 | 59.994 | 25 | 81.12 | 14.875 | 59.999 | 15
81.12 | 38.786 | 60.017 | 43 | 81.11 | 24.702 | 59.994 | 25 | 81.13 | 14.874 | 59.999 | 15
81.13 | 38.794 | 60.017 | 43 | 81.12 | 24.702 | 59.994 | 25 | 81.14 | 14.873 | 59.999 | 15
81.13 | 38.802 | 60.017 | 43 | 81.12 | 24.702 | 59.994 | 25 | 81.15 | 14.872 | 59.999 | 15
81.14 | 38.813 | 60.017 | 43 | 81.13 | 24.701 | 59.994 | 25 | 81.16 | 14.869 | 59.999 | 15
81.15 | 38.823 | 60.017 | 43 | 81.14 | 24.703 | 59.994 | 25 | 81.17 | 14.866 | 59.999 | 15
81.16 | 38.829 | 60.017 | 43 | 81.15 | 24.705 | 59.994 | 25 | 81.17 | 14.863 | 59.999 | 15
81.17 | 38.835 | 60.017 | 43 | 81.16 | 24.708 | 59.994 | 25 | 81.18 | 14.86 | 59.999 | 15
81.18 | 38.839 | 60.017 | 43 | 81.17 | 24.711 | 59.994 | 25 | 81.19 | 14.858 | 59.999 | 15
81.18 | 38.843 | 60.017 | 43 | 81.17 | 24.71 | 59.994 | 25 | 81.2 | 14.857 | 59.999 | 15
81.19 | 38.847 | 60.017 | 43 | 81.18 | 24.71 | 59.994 | 25 | 81.21 | 14.854 | 59.999 | 15
81.2 | 38.852 | 60.017 | 43 | 81.19 | 24.711 | 59.994 | 25 | 81.22 | 14.85 | 59.999 | 15
81.21 | 38.857 | 60.017 | 43 | 81.2 | 24.712 | 59.994 | 25 | 81.22 | 14.847 | 59.999 | 15
81.22 | 38.862 | 60.017 | 43 | 81.21 | 24.716 | 59.994 | 25 | 81.23 | 14.844 | 59.999 | 15
81.23 | 38.868 | 60.017 | 43 | 81.22 | 24.72 | 59.994 | 25 | 81.24 | 14.841 | 59.999 | 15
81.23 | 38.874 | 60.017 | 43 | 81.22 | 24.724 | 59.994 | 25 | 81.25 | 14.837 | 59.999 | 15
81.24 | 38.877 | 60.017 | 43 | 81.23 | 24.727 | 59.994 | 25 | 81.26 | 14.835 | 59.999 | 15
81.25 | 38.881 | 60.017 | 43 | 81.24 | 24.726 | 59.994 | 25 | 81.27 | 14.833 | 59.999 | 15
81.26 | 38.884 | 60.017 | 43 | 81.25 | 24.725 | 59.994 | 25 | 81.27 | 14.832 | 59.999 | 15
81.27 | 38.887 | 60.017 | 43 | 81.26 | 24.728 | 59.994 | 25 | 81.28 | 14.831 | 59.999 | 15
81.28 | 38.889 | 60.017 | 43 | 81.27 | 24.73 | 59.994 | 25 | 81.29 | 14.829 | 59.999 | 15
81.28 | 38.89 | 60.017 | 43 | 81.27 | 24.733 | 59.994 | 25 | 81.3 | 14.826 | 59.999 | 15
81.29 | 38.889 | 60.017 | 43 | 81.28 | 24.735 | 59.994 | 25 | 81.31 | 14.824 | 59.999 | 15
81.3 | 38.888 | 60.017 | 43 | 81.29 | 24.737 | 59.994 | 25 | 81.32 | 14.821 | 59.999 | 15
81.31 | 38.885 | 60.017 | 43 | 81.3 | 24.738 | 59.994 | 25 | 81.32 | 14.822 | 59.999 | 15
81.32 | 38.882 | 60.017 | 43 | 81.31 | 24.739 | 59.994 | 25 | 81.33 | 14.823 | 59.999 | 15
81.33 | 38.88 | 60.017 | 43 | 81.32 | 24.739 | 59.994 | 25 | 81.34 | 14.824 | 59.999 | 15
81.33 | 38.878 | 60.017 | 43 | 81.32 | 24.738 | 59.994 | 25 | 81.35 | 14.826 | 59.999 | 15
81.34 | 38.88 | 60.017 | 43 | 81.33 | 24.737 | 59.994 | 25 | 81.36 | 14.825 | 59.999 | 15
81.35 | 38.882 | 60.017 | 43 | 81.34 | 24.739 | 59.994 | 25 | 81.37 | 14.825 | 59.999 | 15
81.36 | 38.885 | 60.017 | 43 | 81.35 | 24.741 | 59.994 | 25 | 81.37 | 14.826 | 59.999 | 15
81.37 | 38.887 | 60.017 | 43 | 81.36 | 24.741 | 59.994 | 25 | 81.38 | 14.827 | 59.999 | 15
81.38 | 38.891 | 60.017 | 43 | 81.37 | 24.741 | 59.994 | 25 | 81.39 | 14.828 | 59.999 | 15
81.38 | 38.895 | 60.017 | 43 | 81.37 | 24.738 | 59.994 | 25 | 81.4 | 14.829 | 59.999 | 15
81.39 | 38.9 | 60.017 | 43 | 81.38 | 24.736 | 59.994 | 25 | 81.41 | 14.83 | 59.999 | 15
81.4 | 38.905 | 60.017 | 43 | 81.39 | 24.736 | 59.994 | 25 | 81.42 | 14.831 | 59.999 | 15
81.41 | 38.912 | 60.017 | 43 | 81.4 | 24.737 | 59.994 | 25 | 81.42 | 14.831 | 59.999 | 15
81.42 | 38.919 | 60.017 | 43 | 81.41 | 24.74 | 59.994 | 25 | 81.43 | 14.831 | 59.999 | 15
81.43 | 38.926 | 60.017 | 43 | 81.42 | 24.743 | 59.994 | 25 | 81.44 | 14.83 | 59.999 | 15
81.43 | 38.934 | 60.017 | 43 | 81.42 | 24.743 | 59.994 | 25 | 81.45 | 14.83 | 59.999 | 15
81.44 | 38.938 | 60.017 | 43 | 81.43 | 24.743 | 59.994 | 25 | 81.46 | 14.832 | 59.999 | 15
81.45 | 38.942 | 60.017 | 43 | 81.44 | 24.741 | 59.994 | 25 | 81.47 | 14.834 | 59.999 | 15
81.46 | 38.946 | 60.017 | 43 | 81.45 | 24.74 | 59.994 | 25 | 81.47 | 14.835 | 59.999 | 15
81.47 | 38.951 | 60.017 | 43 | 81.46 | 24.741 | 59.994 | 25 | 81.48 | 14.836 | 59.999 | 15
81.48 | 38.956 | 60.017 | 43 | 81.47 | 24.741 | 59.994 | 25 | 81.49 | 14.835 | 59.999 | 15
81.48 | 38.961 | 60.017 | 43 | 81.47 | 24.743 | 59.994 | 25 | 81.5 | 14.833 | 59.999 | 15
81.49 | 38.968 | 60.017 | 43 | 81.48 | 24.745 | 59.994 | 25 | 81.51 | 14.834 | 59.999 | 15
81.5 | 38.976 | 60.017 | 43 | 81.49 | 24.745 | 59.994 | 25 | 81.52 | 14.835 | 59.999 | 15
81.51 | 38.98 | 60.017 | 43 | 81.5 | 24.746 | 59.994 | 25 | 81.52 | 14.836 | 59.999 | 15
81.52 | 38.985 | 60.017 | 43 | 81.51 | 24.746 | 59.994 | 25 | 81.53 | 14.837 | 59.999 | 15
81.53 | 38.986 | 60.017 | 43 | 81.52 | 24.746 | 59.994 | 25 | 81.54 | 14.835 | 59.999 | 15
81.53 | 38.987 | 60.017 | 43 | 81.52 | 24.746 | 59.994 | 25 | 81.55 | 14.834 | 59.999 | 15
81.54 | 38.985 | 60.017 | 43 | 81.53 | 24.747 | 59.994 | 25 | 81.56 | 14.834 | 59.999 | 15
81.55 | 38.982 | 60.017 | 43 | 81.54 | 24.75 | 59.994 | 25 | 81.57 | 14.833 | 59.999 | 15
81.56 | 38.982 | 60.017 | 43 | 81.55 | 24.753 | 59.994 | 25 | 81.57 | 14.833 | 59.999 | 15
81.57 | 38.981 | 60.017 | 43 | 81.56 | 24.754 | 59.994 | 25 | 81.58 | 14.832 | 59.999 | 15
81.58 | 38.979 | 60.017 | 43 | 81.57 | 24.754 | 59.994 | 25 | 81.59 | 14.832 | 59.999 | 15
81.58 | 38.977 | 60.017 | 43 | 81.57 | 24.753 | 59.994 | 25 | 81.6 | 14.831 | 59.999 | 15
81.59 | 38.972 | 60.017 | 43 | 81.58 | 24.752 | 59.994 | 25 | 81.61 | 14.831 | 59.999 | 15
81.6 | 38.967 | 60.017 | 43 | 81.59 | 24.751 | 59.994 | 25 | 81.62 | 14.831 | 59.999 | 15
81.61 | 38.964 | 60.017 | 43 | 81.6 | 24.751 | 59.994 | 25 | 81.62 | 14.829 | 59.999 | 15
81.62 | 38.961 | 60.017 | 43 | 81.61 | 24.752 | 59.994 | 25 | 81.63 | 14.828 | 59.999 | 15
81.63 | 38.961 | 60.017 | 43 | 81.62 | 24.753 | 59.994 | 25 | 81.64 | 14.828 | 59.999 | 15
81.63 | 38.96 | 60.017 | 43 | 81.62 | 24.752 | 59.994 | 25 | 81.65 | 14.828 | 59.999 | 15
81.64 | 38.959 | 60.017 | 43 | 81.63 | 24.752 | 59.994 | 25 | 81.66 | 14.829 | 59.999 | 15
81.65 | 38.958 | 60.017 | 43 | 81.64 | 24.751 | 59.994 | 25 | 81.67 | 14.83 | 59.999 | 15
81.66 | 38.954 | 60.017 | 43 | 81.65 | 24.751 | 59.994 | 25 | 81.67 | 14.829 | 59.999 | 15
81.67 | 38.95 | 60.017 | 43 | 81.66 | 24.752 | 59.994 | 25 | 81.68 | 14.828 | 59.999 | 15
81.68 | 38.946 | 60.017 | 43 | 81.67 | 24.753 | 59.994 | 25 | 81.69 | 14.826 | 59.999 | 15
81.68 | 38.942 | 60.017 | 43 | 81.67 | 24.753 | 59.994 | 25 | 81.7 | 14.825 | 59.999 | 15
81.69 | 38.942 | 60.017 | 43 | 81.68 | 24.753 | 59.994 | 25 | 81.71 | 14.826 | 59.999 | 15
81.7 | 38.942 | 60.017 | 43 | 81.69 | 24.753 | 59.994 | 25 | 81.72 | 14.827 | 59.999 | 15
81.71 | 38.942 | 60.017 | 43 | 81.7 | 24.753 | 59.994 | 25 | 81.72 | 14.828 | 59.999 | 15
81.72 | 38.943 | 60.017 | 43 | 81.71 | 24.75 | 59.994 | 25 | 81.73 | 14.828 | 59.999 | 15
81.73 | 38.942 | 60.017 | 43 | 81.72 | 24.746 | 59.994 | 25 | 81.74 | 14.828 | 59.999 | 15
81.73 | 38.94 | 60.017 | 43 | 81.72 | 24.746 | 59.994 | 25 | 81.75 | 14.828 | 59.999 | 15
81.74 | 38.938 | 60.017 | 43 | 81.73 | 24.745 | 59.994 | 25 | 81.76 | 14.829 | 59.999 | 15
81.75 | 38.936 | 60.017 | 43 | 81.74 | 24.745 | 59.994 | 25 | 81.77 | 14.83 | 59.999 | 15
81.76 | 38.937 | 60.017 | 43 | 81.75 | 24.745 | 59.994 | 25 | 81.77 | 14.83 | 59.999 | 15
81.77 | 38.938 | 60.017 | 43 | 81.76 | 24.746 | 59.994 | 25 | 81.78 | 14.83 | 59.999 | 15
81.78 | 38.938 | 60.017 | 43 | 81.77 | 24.746 | 59.994 | 25 | 81.79 | 14.83 | 59.999 | 15
81.78 | 38.938 | 60.017 | 43 | 81.77 | 24.748 | 59.994 | 25 | 81.8 | 14.83 | 59.999 | 15
81.79 | 38.938 | 60.017 | 43 | 81.78 | 24.749 | 59.994 | 25 | 81.81 | 14.83 | 59.999 | 15
81.8 | 38.938 | 60.017 | 43 | 81.79 | 24.749 | 59.994 | 25 | 81.82 | 14.83 | 59.999 | 15
81.81 | 38.936 | 60.017 | 43 | 81.8 | 24.75 | 59.994 | 25 | 81.82 | 14.83 | 59.999 | 15
81.82 | 38.934 | 60.017 | 43 | 81.81 | 24.749 | 59.994 | 25 | 81.83 | 14.83 | 59.999 | 15
81.83 | 38.935 | 60.017 | 43 | 81.82 | 24.749 | 59.994 | 25 | 81.84 | 14.831 | 59.999 | 15
81.83 | 38.935 | 60.017 | 43 | 81.82 | 24.748 | 59.994 | 25 | 81.85 | 14.831 | 59.999 | 15
81.84 | 38.937 | 60.017 | 43 | 81.83 | 24.748 | 59.994 | 25 | 81.86 | 14.831 | 59.999 | 15
81.85 | 38.938 | 60.017 | 43 | 81.84 | 24.747 | 59.994 | 25 | 81.87 | 14.831 | 59.999 | 15
81.86 | 38.938 | 60.017 | 43 | 81.85 | 24.746 | 59.994 | 25 | 81.87 | 14.831 | 59.999 | 15
81.87 | 38.938 | 60.017 | 43 | 81.86 | 24.748 | 59.994 | 25
81.88 | 38.938 | 60.017 | 43 | 81.87 | 24.75 | 59.994 | 25
81.88 | 38.937 | 60.017 | 43 | 81.87 | 24.751 | 59.994 | 25
81.89 | 38.937 | 60.017 | 43 | 81.88 | 24.752 | 59.994 | 25
81.9 | 38.937 | 60.017 | 43 | 81.89 | 24.75 | 59.994 | 25
81.91 | 38.94 | 60.017 | 43 | 81.9 | 24.749 | 59.994 | 25
81.92 | 38.944 | 60.017 | 43 | 81.91 | 24.75 | 59.994 | 25
81.93 | 38.949 | 60.017 | 43 | 81.92 | 24.752 | 59.994 | 25
81.93 | 38.954 | 60.017 | 43 | 81.92 | 24.753 | 59.994 | 25
81.94 | 38.959 | 60.017 | 43 | 81.93 | 24.754 | 59.994 | 25
81.95 | 38.963 | 60.017 | 43 | 81.94 | 24.752 | 59.994 | 25
81.96 | 38.966 | 60.017 | 43 | 81.95 | 24.749 | 59.994 | 25
81.97 | 38.969 | 60.017 | 43 | 81.96 | 24.748 | 59.994 | 25
81.98 | 38.976 | 60.017 | 43 | 81.97 | 24.747 | 59.994 | 25
81.98 | 38.983 | 60.017 | 43 | 81.97 | 24.749 | 59.994 | 25
81.99 | 38.988 | 60.017 | 43 | 81.98 | 24.75 | 59.994 | 25
82 | 38.993 | 60.017 | 43 | 81.99 | 24.751 | 59.994 | 25
82.01 | 38.997 | 60.017 | 43 | 82 | 24.752 | 59.994 | 25
82.02 | 39.001 | 60.017 | 43 | 82.01 | 24.752 | 59.994 | 25
82.03 | 39.004 | 60.017 | 43 | 82.02 | 24.752 | 59.994 | 25
82.03 | 39.006 | 60.017 | 43 | 82.02 | 24.75 | 59.994 | 25
82.04 | 39.012 | 60.017 | 43 | 82.03 | 24.748 | 59.994 | 25
82.05 | 39.018 | 60.017 | 43 | 82.04 | 24.75 | 59.994 | 25
82.06 | 39.024 | 60.017 | 43 | 82.05 | 24.751 | 59.994 | 25
82.07 | 39.03 | 60.017 | 43 | 82.06 | 24.754 | 59.994 | 25
82.08 | 39.031 | 60.017 | 43 | 82.07 | 24.757 | 59.994 | 25
82.08 | 39.032 | 60.017 | 43 | 82.07 | 24.756 | 59.994 | 25
82.09 | 39.03 | 60.017 | 43 | 82.08 | 24.756 | 59.994 | 25
82.1 | 39.029 | 60.017 | 43 | 82.09 | 24.756 | 59.994 | 25
82.11 | 39.029 | 60.017 | 43 | 82.1 | 24.756 | 59.994 | 25
82.12 | 39.029 | 60.017 | 43 | 82.11 | 24.758 | 59.994 | 25
82.13 | 39.029 | 60.017 | 43 | 82.12 | 24.76 | 59.994 | 25
82.13 | 39.028 | 60.017 | 43 | 82.12 | 24.762 | 59.994 | 25
82.14 | 39.028 | 60.017 | 43 | 82.13 | 24.763 | 59.994 | 25
82.15 | 39.027 | 60.017 | 43 | 82.14 | 24.762 | 59.994 | 25
82.16 | 39.026 | 60.017 | 43 | 82.15 | 24.761 | 59.994 | 25
82.17 | 39.025 | 60.017 | 43 | 82.16 | 24.761 | 59.994 | 25
82.18 | 39.025 | 60.017 | 43 | 82.17 | 24.76 | 59.994 | 25
82.18 | 39.025 | 60.017 | 43 | 82.17 | 24.763 | 59.994 | 25
82.19 | 39.027 | 60.017 | 43 | 82.18 | 24.766 | 59.994 | 25
82.2 | 39.028 | 60.017 | 43 | 82.19 | 24.767 | 59.994 | 25
82.21 | 39.028 | 60.017 | 43 | 82.2 | 24.767 | 59.994 | 25
82.22 | 39.029 | 60.017 | 43 | 82.21 | 24.767 | 59.994 | 25
82.23 | 39.027 | 60.017 | 43 | 82.22 | 24.767 | 59.994 | 25
82.23 | 39.025 | 60.017 | 43 | 82.22 | 24.766 | 59.994 | 25
82.24 | 39.027 | 60.017 | 43 | 82.23 | 24.765 | 59.994 | 25
82.25 | 39.029 | 60.017 | 43 | 82.24 | 24.766 | 59.994 | 25
82.26 | 39.033 | 60.017 | 43 | 82.25 | 24.768 | 59.994 | 25
82.27 | 39.036 | 60.017 | 43 | 82.26 | 24.767 | 59.994 | 25
82.28 | 39.036 | 60.017 | 43 | 82.27 | 24.766 | 59.994 | 25
82.28 | 39.035 | 60.017 | 43 | 82.27 | 24.763 | 59.994 | 25
82.29 | 39.037 | 60.017 | 43 | 82.28 | 24.761 | 59.994 | 25
82.3 | 39.038 | 60.017 | 43 | 82.29 | 24.763 | 59.994 | 25
82.31 | 39.039 | 60.017 | 43 | 82.3 | 24.765 | 59.994 | 25
82.32 | 39.04 | 60.017 | 43 | 82.31 | 24.766 | 59.994 | 25
82.33 | 39.045 | 60.017 | 43 | 82.32 | 24.768 | 59.994 | 25
82.33 | 39.049 | 60.017 | 43 | 82.32 | 24.77 | 59.994 | 25
82.34 | 39.054 | 60.017 | 43 | 82.33 | 24.772 | 59.994 | 25
82.35 | 39.058 | 60.017 | 43 | 82.34 | 24.771 | 59.994 | 25
82.36 | 39.061 | 60.017 | 43 | 82.35 | 24.77 | 59.994 | 25
82.37 | 39.063 | 60.017 | 43 | 82.36 | 24.772 | 59.994 | 25
82.38 | 39.065 | 60.017 | 43 | 82.37 | 24.774 | 59.994 | 25
82.38 | 39.067 | 60.017 | 43 | 82.37 | 24.775 | 59.994 | 25
82.39 | 39.072 | 60.017 | 43 | 82.38 | 24.776 | 59.994 | 25
82.4 | 39.077 | 60.017 | 43 | 82.39 | 24.777 | 59.994 | 25
82.41 | 39.08 | 60.017 | 43 | 82.4 | 24.779 | 59.994 | 25
82.42 | 39.083 | 60.017 | 43 | 82.41 | 24.777 | 59.994 | 25
82.43 | 39.084 | 60.017 | 43 | 82.42 | 24.776 | 59.994 | 25
82.43 | 39.085 | 60.017 | 43 | 82.42 | 24.778 | 59.994 | 25
82.44 | 39.089 | 60.017 | 43 | 82.43 | 24.781 | 59.994 | 25
82.45 | 39.092 | 60.017 | 43 | 82.44 | 24.784 | 59.994 | 25
82.46 | 39.095 | 60.017 | 43 | 82.45 | 24.787 | 59.994 | 25
82.47 | 39.098 | 60.017 | 43 | 82.46 | 24.786 | 59.994 | 25
82.48 | 39.1 | 60.017 | 43 | 82.47 | 24.785 | 59.994 | 25
82.48 | 39.103 | 60.017 | 43 | 82.47 | 24.784 | 59.994 | 25
82.49 | 39.103 | 60.017 | 43 | 82.48 | 24.784 | 59.994 | 25
82.5 | 39.102 | 60.017 | 43 | 82.49 | 24.783 | 59.994 | 25
82.51 | 39.101 | 60.017 | 43 | 82.5 | 24.783 | 59.994 | 25
82.52 | 39.099 | 60.017 | 43 | 82.51 | 24.785 | 59.993 | 25
82.53 | 39.101 | 60.017 | 43 | 82.52 | 24.787 | 59.993 | 25
82.53 | 39.104 | 60.017 | 43 | 82.52 | 24.786 | 59.993 | 25
82.54 | 39.105 | 60.017 | 43 | 82.53 | 24.785 | 59.992 | 25
82.55 | 39.106 | 60.017 | 43 | 82.54 | 24.786 | 59.992 | 25
82.56 | 39.106 | 60.017 | 43 | 82.55 | 24.786 | 59.992 | 25
82.57 | 39.106 | 60.017 | 43 | 82.56 | 24.787 | 59.992 | 25
82.58 | 39.104 | 60.017 | 43 | 82.57 | 24.789 | 59.991 | 25
82.58 | 39.102 | 60.017 | 43 | 82.57 | 24.792 | 59.991 | 25
82.59 | 39.103 | 60.017 | 43 | 82.58 | 24.794 | 59.991 | 25
82.6 | 39.105 | 60.017 | 43 | 82.59 | 24.794 | 59.99 | 25
82.61 | 39.106 | 60.017 | 43 | 82.6 | 24.793 | 59.99 | 25
82.62 | 39.107 | 60.017 | 43 | 82.61 | 24.793 | 59.99 | 25
82.63 | 39.106 | 60.017 | 43 | 82.62 | 24.794 | 59.99 | 25
82.63 | 39.105 | 60.017 | 43 | 82.62 | 24.794 | 59.989 | 25
82.64 | 39.105 | 60.017 | 43 | 82.63 | 24.794 | 59.989 | 25
82.65 | 39.106 | 60.017 | 43 | 82.64 | 24.795 | 59.989 | 25
82.66 | 39.107 | 60.017 | 43 | 82.65 | 24.797 | 59.988 | 25
82.67 | 39.109 | 60.017 | 43 | 82.66 | 24.797 | 59.988 | 25
82.68 | 39.112 | 60.017 | 43 | 82.67 | 24.797 | 59.988 | 25
82.68 | 39.115 | 60.017 | 43 | 82.67 | 24.796 | 59.988 | 25
82.69 | 39.115 | 60.017 | 43 | 82.68 | 24.794 | 59.988 | 25
82.7 | 39.115 | 60.017 | 43 | 82.69 | 24.796 | 59.988 | 25
82.71 | 39.114 | 60.017 | 43 | 82.7 | 24.798 | 59.988 | 25
82.72 | 39.113 | 60.017 | 43 | 82.71 | 24.799 | 59.988 | 25
82.73 | 39.115 | 60.017 | 43 | 82.72 | 24.8 | 59.988 | 25
82.73 | 39.116 | 60.017 | 43 | 82.72 | 24.799 | 59.988 | 25
82.74 | 39.118 | 60.017 | 43 | 82.73 | 24.798 | 59.988 | 25
82.75 | 39.12 | 60.017 | 43 | 82.74 | 24.796 | 59.988 | 25
82.76 | 39.117 | 60.017 | 43 | 82.75 | 24.794 | 59.988 | 25
82.77 | 39.114 | 60.017 | 43 | 82.76 | 24.796 | 59.988 | 25
82.78 | 39.111 | 60.016 | 43 | 82.77 | 24.798 | 59.988 | 25
82.78 | 39.109 | 60.016 | 43 | 82.77 | 24.797 | 59.988 | 25
82.79 | 39.108 | 60.016 | 43 | 82.78 | 24.796 | 59.988 | 25
82.8 | 39.108 | 60.015 | 43 | 82.79 | 24.795 | 59.988 | 25
82.81 | 39.106 | 60.015 | 43 | 82.8 | 24.795 | 59.988 | 25
82.82 | 39.105 | 60.015 | 43 | 82.81 | 24.795 | 59.988 | 25
82.83 | 39.103 | 60.015 | 43 | 82.82 | 24.795 | 59.988 | 25
82.83 | 39.102 | 60.014 | 43 | 82.82 | 24.796 | 59.988 | 25
82.84 | 39.098 | 60.014 | 43 | 82.83 | 24.798 | 59.988 | 25
82.85 | 39.094 | 60.014 | 43 | 82.84 | 24.799 | 59.988 | 25
82.86 | 39.093 | 60.013 | 43 | 82.85 | 24.8 | 59.988 | 25
82.87 | 39.092 | 60.013 | 43 | 82.86 | 24.799 | 59.988 | 25
82.88 | 39.091 | 60.013 | 43 | 82.87 | 24.799 | 59.988 | 25
82.88 | 39.091 | 60.013 | 43 | 82.87 | 24.799 | 59.988 | 25
82.89 | 39.089 | 60.012 | 43 | 82.88 | 24.8 | 59.988 | 25
82.9 | 39.087 | 60.012 | 43 | 82.89 | 24.801 | 59.988 | 25
82.91 | 39.087 | 60.012 | 43 | 82.9 | 24.801 | 59.988 | 25
82.92 | 39.087 | 60.011 | 43 | 82.91 | 24.803 | 59.988 | 25
82.93 | 39.087 | 60.011 | 43 | 82.92 | 24.805 | 59.988 | 25
82.93 | 39.087 | 60.011 | 43 | 82.92 | 24.804 | 59.988 | 25
82.94 | 39.089 | 60.011 | 43 | 82.93 | 24.804 | 59.988 | 25
82.95 | 39.092 | 60.011 | 43 | 82.94 | 24.805 | 59.988 | 25
82.96 | 39.094 | 60.011 | 43 | 82.95 | 24.807 | 59.988 | 25
82.97 | 39.095 | 60.011 | 43 | 82.96 | 24.81 | 59.988 | 25
82.98 | 39.096 | 60.011 | 43 | 82.97 | 24.813 | 59.988 | 25
82.98 | 39.096 | 60.011 | 43 | 82.97 | 24.813 | 59.988 | 25
82.99 | 39.095 | 60.011 | 43 | 82.98 | 24.812 | 59.988 | 25
83 | 39.094 | 60.011 | 43 | 82.99 | 24.812 | 59.988 | 25
83.01 | 39.096 | 60.011 | 43 | 83 | 24.812 | 59.988 | 25
83.02 | 39.098 | 60.011 | 43 | 83.01 | 24.813 | 59.988 | 25
83.03 | 39.097 | 60.011 | 43 | 83.02 | 24.815 | 59.988 | 25
83.03 | 39.097 | 60.011 | 43 | 83.02 | 24.815 | 59.988 | 25
83.04 | 39.096 | 60.011 | 43 | 83.03 | 24.816 | 59.988 | 25
83.05 | 39.095 | 60.011 | 43 | 83.04 | 24.814 | 59.988 | 25
83.06 | 39.094 | 60.011 | 43 | 83.05 | 24.812 | 59.988 | 25
83.07 | 39.093 | 60.011 | 43 | 83.06 | 24.814 | 59.988 | 25
83.08 | 39.093 | 60.011 | 43 | 83.07 | 24.816 | 59.988 | 25
83.08 | 39.094 | 60.011 | 43 | 83.07 | 24.817 | 59.988 | 25
83.09 | 39.096 | 60.011 | 43 | 83.08 | 24.817 | 59.988 | 25
83.1 | 39.097 | 60.011 | 43 | 83.09 | 24.818 | 59.988 | 25
83.11 | 39.095 | 60.011 | 43 | 83.1 | 24.818 | 59.988 | 25
83.12 | 39.093 | 60.011 | 43 | 83.11 | 24.817 | 59.988 | 25
83.13 | 39.091 | 60.011 | 43 | 83.12 | 24.815 | 59.988 | 25
83.13 | 39.088 | 60.011 | 43 | 83.12 | 24.815 | 59.988 | 25
83.14 | 39.088 | 60.011 | 43 | 83.13 | 24.815 | 59.988 | 25
83.15 | 39.088 | 60.011 | 43 | 83.14 | 24.817 | 59.988 | 25
83.16 | 39.088 | 60.011 | 43 | 83.15 | 24.818 | 59.988 | 25
83.17 | 39.088 | 60.011 | 43 | 83.16 | 24.818 | 59.988 | 25
83.18 | 39.086 | 60.011 | 43 | 83.17 | 24.817 | 59.988 | 25
83.18 | 39.083 | 60.011 | 43 | 83.17 | 24.816 | 59.988 | 25
83.19 | 39.081 | 60.011 | 43 | 83.18 | 24.814 | 59.988 | 25
83.2 | 39.079 | 60.011 | 43 | 83.19 | 24.815 | 59.988 | 25
83.21 | 39.08 | 60.011 | 43 | 83.2 | 24.815 | 59.988 | 25
83.22 | 39.081 | 60.011 | 43 | 83.21 | 24.816 | 59.988 | 25
83.23 | 39.081 | 60.011 | 43 | 83.22 | 24.817 | 59.988 | 25
83.23 | 39.081 | 60.011 | 43 | 83.22 | 24.814 | 59.988 | 25
83.24 | 39.078 | 60.011 | 43 | 83.23 | 24.81 | 59.988 | 25
83.25 | 39.075 | 60.011 | 43 | 83.24 | 24.807 | 59.988 | 25
83.26 | 39.074 | 60.011 | 43 | 83.25 | 24.804 | 59.988 | 25
83.27 | 39.073 | 60.011 | 43 | 83.26 | 24.804 | 59.988 | 25
83.28 | 39.074 | 60.011 | 43 | 83.27 | 24.804 | 59.988 | 25
83.28 | 39.076 | 60.011 | 43 | 83.27 | 24.805 | 59.988 | 25
83.29 | 39.077 | 60.011 | 43 | 83.28 | 24.805 | 59.988 | 25
83.3 | 39.078 | 60.011 | 43 | 83.29 | 24.804 | 59.988 | 25
83.31 | 39.076 | 60.011 | 43 | 83.3 | 24.802 | 59.988 | 25
83.32 | 39.075 | 60.011 | 43 | 83.31 | 24.8 | 59.988 | 25
83.33 | 39.073 | 60.011 | 43 | 83.32 | 24.798 | 59.988 | 25
83.33 | 39.071 | 60.011 | 43 | 83.32 | 24.798 | 59.988 | 25
83.34 | 39.074 | 60.011 | 43 | 83.33 | 24.798 | 59.988 | 25
83.35 | 39.076 | 60.011 | 43 | 83.34 | 24.799 | 59.988 | 25
83.36 | 39.077 | 60.011 | 43 | 83.35 | 24.799 | 59.988 | 25
83.37 | 39.077 | 60.011 | 43 | 83.36 | 24.798 | 59.988 | 25
83.38 | 39.077 | 60.011 | 43 | 83.37 | 24.796 | 59.988 | 25
83.38 | 39.076 | 60.011 | 43 | 83.37 | 24.795 | 59.988 | 25
83.39 | 39.074 | 60.011 | 43 | 83.38 | 24.793 | 59.988 | 25
83.4 | 39.073 | 60.011 | 43 | 83.39 | 24.795 | 59.988 | 25
83.41 | 39.075 | 60.011 | 43 | 83.4 | 24.798 | 59.988 | 25
83.42 | 39.077 | 60.011 | 43 | 83.41 | 24.797 | 59.988 | 25
83.43 | 39.077 | 60.011 | 43 | 83.42 | 24.797 | 59.988 | 25
83.43 | 39.078 | 60.011 | 43 | 83.42 | 24.796 | 59.988 | 25
83.44 | 39.076 | 60.011 | 43 | 83.43 | 24.795 | 59.988 | 25
83.45 | 39.075 | 60.011 | 43 | 83.44 | 24.794 | 59.988 | 25
83.46 | 39.075 | 60.011 | 43 | 83.45 | 24.794 | 59.988 | 25
83.47 | 39.075 | 60.011 | 43 | 83.46 | 24.795 | 59.988 | 25
83.48 | 39.077 | 60.011 | 43 | 83.47 | 24.797 | 59.988 | 25
83.48 | 39.078 | 60.011 | 43 | 83.47 | 24.796 | 59.988 | 25
83.49 | 39.079 | 60.011 | 43 | 83.48 | 24.795 | 59.988 | 25
83.5 | 39.081 | 60.011 | 43 | 83.49 | 24.794 | 59.988 | 25
83.51 | 39.079 | 60.011 | 43 | 83.5 | 24.793 | 59.988 | 25
83.52 | 39.077 | 60.011 | 43 | 83.51 | 24.793 | 59.988 | 25
83.53 | 39.077 | 60.011 | 43 | 83.52 | 24.793 | 59.988 | 25
83.53 | 39.076 | 60.011 | 43 | 83.52 | 24.794 | 59.988 | 25
83.54 | 39.076 | 60.011 | 43 | 83.53 | 24.795 | 59.988 | 25
83.55 | 39.076 | 60.011 | 43 | 83.54 | 24.795 | 59.988 | 25
83.56 | 39.078 | 60.011 | 43 | 83.55 | 24.795 | 59.988 | 25
83.57 | 39.079 | 60.011 | 43 | 83.56 | 24.795 | 59.988 | 25
83.58 | 39.077 | 60.011 | 43 | 83.57 | 24.795 | 59.988 | 25
83.58 | 39.075 | 60.011 | 43 | 83.57 | 24.796 | 59.988 | 25
83.59 | 39.072 | 60.011 | 43 | 83.58 | 24.798 | 59.988 | 25
83.6 | 39.069 | 60.011 | 43 | 83.59 | 24.797 | 59.988 | 25
83.61 | 39.066 | 60.011 | 43 | 83.6 | 24.796 | 59.988 | 25
83.62 | 39.063 | 60.011 | 43 | 83.61 | 24.795 | 59.988 | 25
83.63 | 39.061 | 60.011 | 43 | 83.62 | 24.793 | 59.988 | 25
83.63 | 39.059 | 60.011 | 43 | 83.62 | 24.788 | 59.988 | 25
83.64 | 39.058 | 60.011 | 43 | 83.63 | 24.783 | 59.988 | 25
83.65 | 39.056 | 60.011 | 43 | 83.64 | 24.782 | 59.988 | 25
83.66 | 39.053 | 60.011 | 43 | 83.65 | 24.78 | 59.988 | 25
83.67 | 39.051 | 60.011 | 43 | 83.66 | 24.779 | 59.988 | 25
83.68 | 39.049 | 60.011 | 43 | 83.67 | 24.778 | 59.988 | 25
83.68 | 39.047 | 60.011 | 43 | 83.67 | 24.774 | 59.988 | 25
83.69 | 39.047 | 60.011 | 43 | 83.68 | 24.771 | 59.988 | 25
83.7 | 39.047 | 60.011 | 43 | 83.69 | 24.766 | 59.988 | 25
83.71 | 39.045 | 60.011 | 43 | 83.7 | 24.761 | 59.988 | 25
83.72 | 39.043 | 60.011 | 43 | 83.71 | 24.76 | 59.988 | 25
83.73 | 39.04 | 60.011 | 43 | 83.72 | 24.759 | 59.988 | 25
83.73 | 39.038 | 60.011 | 43 | 83.72 | 24.756 | 59.988 | 25
83.74 | 39.036 | 60.011 | 43 | 83.73 | 24.752 | 59.988 | 25
83.75 | 39.034 | 60.011 | 43 | 83.74 | 24.749 | 59.988 | 25
83.76 | 39.036 | 60.011 | 43 | 83.75 | 24.745 | 59.988 | 25
83.77 | 39.038 | 60.011 | 43 | 83.76 | 24.745 | 59.988 | 25
83.78 | 39.038 | 60.011 | 43 | 83.77 | 24.744 | 59.988 | 25
83.78 | 39.038 | 60.011 | 43 | 83.77 | 24.743 | 59.988 | 25
83.79 | 39.037 | 60.012 | 43 | 83.78 | 24.741 | 59.988 | 25
83.8 | 39.036 | 60.012 | 43 | 83.79 | 24.744 | 59.988 | 25
83.81 | 39.035 | 60.012 | 43 | 83.8 | 24.747 | 59.988 | 25
83.82 | 39.034 | 60.013 | 43 | 83.81 | 24.746 | 59.988 | 25
83.83 | 39.036 | 60.013 | 43 | 83.82 | 24.745 | 59.988 | 25
83.83 | 39.037 | 60.013 | 43 | 83.82 | 24.744 | 59.988 | 25
83.84 | 39.038 | 60.013 | 43 | 83.83 | 24.743 | 59.988 | 25
83.85 | 39.039 | 60.014 | 43 | 83.84 | 24.744 | 59.988 | 25
83.86 | 39.037 | 60.014 | 43 | 83.85 | 24.745 | 59.988 | 25
83.87 | 39.036 | 60.014 | 43 | 83.86 | 24.746 | 59.989 | 25
83.88 | 39.036 | 60.015 | 43 | 83.87 | 24.746 | 59.989 | 25
83.88 | 39.036 | 60.015 | 43 | 83.87 | 24.745 | 59.989 | 25
83.89 | 39.038 | 60.015 | 43 | 83.88 | 24.744 | 59.99 | 25
83.9 | 39.041 | 60.015 | 43 | 83.89 | 24.743 | 59.99 | 25
83.91 | 39.043 | 60.016 | 43 | 83.9 | 24.742 | 59.99 | 25
83.92 | 39.045 | 60.016 | 43 | 83.91 | 24.742 | 59.99 | 25
83.93 | 39.044 | 60.016 | 43 | 83.92 | 24.743 | 59.991 | 25
83.93 | 39.044 | 60.017 | 43 | 83.92 | 24.741 | 59.991 | 25
83.94 | 39.045 | 60.017 | 43 | 83.93 | 24.739 | 59.991 | 25
83.95 | 39.046 | 60.017 | 43 | 83.94 | 24.737 | 59.992 | 25
83.96 | 39.049 | 60.017 | 43 | 83.95 | 24.736 | 59.992 | 25
83.97 | 39.051 | 60.017 | 43 | 83.96 | 24.735 | 59.992 | 25
83.98 | 39.053 | 60.017 | 43 | 83.97 | 24.734 | 59.992 | 25
83.98 | 39.056 | 60.017 | 43 | 83.97 | 24.734 | 59.993 | 25
83.99 | 39.058 | 60.017 | 43 | 83.98 | 24.734 | 59.993 | 25
84 | 39.061 | 60.017 | 43 | 83.99 | 24.733 | 59.993 | 25
84.01 | 39.061 | 60.017 | 43 | 84 | 24.733 | 59.994 | 25
84.02 | 39.062 | 60.017 | 43 | 84.01 | 24.733 | 59.994 | 25
84.03 | 39.063 | 60.017 | 43 | 84.02 | 24.733 | 59.994 | 25
84.03 | 39.063 | 60.017 | 43 | 84.02 | 24.734 | 59.994 | 25
84.04 | 39.065 | 60.017 | 43 | 84.03 | 24.735 | 59.994 | 25
84.05 | 39.067 | 60.017 | 43 | 84.04 | 24.736 | 59.994 | 25
84.06 | 39.066 | 60.017 | 43 | 84.05 | 24.737 | 59.994 | 25
84.07 | 39.066 | 60.017 | 43 | 84.06 | 24.736 | 59.994 | 25
84.08 | 39.066 | 60.017 | 43 | 84.07 | 24.735 | 59.994 | 25
84.08 | 39.066 | 60.017 | 43 | 84.07 | 24.734 | 59.994 | 25
84.09 | 39.067 | 60.017 | 43 | 84.08 | 24.732 | 59.994 | 25
84.1 | 39.068 | 60.017 | 43 | 84.09 | 24.734 | 59.994 | 25
84.11 | 39.07 | 60.017 | 43 | 84.1 | 24.735 | 59.994 | 25
84.12 | 39.071 | 60.017 | 43 | 84.11 | 24.735 | 59.994 | 25
84.13 | 39.071 | 60.017 | 43 | 84.12 | 24.735 | 59.994 | 25
84.13 | 39.071 | 60.017 | 43 | 84.12 | 24.733 | 59.994 | 25
84.14 | 39.07 | 60.017 | 43 | 84.13 | 24.732 | 59.994 | 25
84.15 | 39.069 | 60.017 | 43 | 84.14 | 24.733 | 59.994 | 25
84.16 | 39.066 | 60.017 | 43 | 84.15 | 24.733 | 59.994 | 25
84.17 | 39.063 | 60.017 | 43 | 84.16 | 24.734 | 59.994 | 25
84.18 | 39.064 | 60.017 | 43 | 84.17 | 24.734 | 59.994 | 25
84.18 | 39.065 | 60.017 | 43 | 84.17 | 24.732 | 59.994 | 25
84.19 | 39.066 | 60.017 | 43 | 84.18 | 24.731 | 59.994 | 25
84.2 | 39.068 | 60.017 | 43 | 84.19 | 24.728 | 59.994 | 25
84.21 | 39.067 | 60.017 | 43 | 84.2 | 24.726 | 59.994 | 25
84.22 | 39.066 | 60.017 | 43 | 84.21 | 24.726 | 59.994 | 25
84.23 | 39.065 | 60.017 | 43 | 84.22 | 24.726 | 59.994 | 25
84.23 | 39.064 | 60.017 | 43 | 84.22 | 24.728 | 59.994 | 25
84.24 | 39.065 | 60.017 | 43 | 84.23 | 24.73 | 59.994 | 25
84.25 | 39.066 | 60.017 | 43 | 84.24 | 24.731 | 59.994 | 25
84.26 | 39.066 | 60.017 | 43 | 84.25 | 24.731 | 59.994 | 25
84.27 | 39.067 | 60.017 | 43 | 84.26 | 24.73 | 59.994 | 25
84.28 | 39.067 | 60.017 | 43 | 84.27 | 24.728 | 59.994 | 25
84.28 | 39.067 | 60.017 | 43 | 84.27 | 24.73 | 59.994 | 25
84.29 | 39.067 | 60.017 | 43 | 84.28 | 24.732 | 59.994 | 25
84.3 | 39.067 | 60.017 | 43 | 84.29 | 24.732 | 59.994 | 25
84.31 | 39.067 | 60.017 | 43 | 84.3 | 24.733 | 59.994 | 25
84.32 | 39.066 | 60.017 | 43 | 84.31 | 24.733 | 59.994 | 25
84.33 | 39.069 | 60.017 | 43 | 84.32 | 24.733 | 59.994 | 25
84.33 | 39.071 | 60.017 | 43 | 84.32 | 24.732 | 59.994 | 25
84.34 | 39.071 | 60.017 | 43 | 84.33 | 24.73 | 59.994 | 25
84.35 | 39.07 | 60.017 | 43 | 84.34 | 24.732 | 59.994 | 25
84.36 | 39.07 | 60.017 | 43 | 84.35 | 24.733 | 59.994 | 25
84.37 | 39.07 | 60.017 | 43 | 84.36 | 24.736 | 59.994 | 25
84.38 | 39.072 | 60.017 | 43 | 84.37 | 24.739 | 59.994 | 25
84.38 | 39.074 | 60.017 | 43 | 84.37 | 24.739 | 59.994 | 25
84.39 | 39.079 | 60.017 | 43 | 84.38 | 24.74 | 59.994 | 25
84.4 | 39.084 | 60.017 | 43 | 84.39 | 24.739 | 59.994 | 25
84.41 | 39.086 | 60.017 | 43 | 84.4 | 24.738 | 59.994 | 25
84.42 | 39.089 | 60.017 | 43 | 84.41 | 24.74 | 59.994 | 25
84.43 | 39.09 | 60.017 | 43 | 84.42 | 24.742 | 59.994 | 25
84.43 | 39.091 | 60.017 | 43 | 84.42 | 24.744 | 59.994 | 25
84.44 | 39.095 | 60.017 | 43 | 84.43 | 24.746 | 59.994 | 25
84.45 | 39.099 | 60.017 | 43 | 84.44 | 24.746 | 59.994 | 25
84.46 | 39.105 | 60.017 | 43 | 84.45 | 24.747 | 59.994 | 25
84.47 | 39.11 | 60.017 | 43 | 84.46 | 24.748 | 59.994 | 25
84.48 | 39.115 | 60.017 | 43 | 84.47 | 24.748 | 59.994 | 25
84.48 | 39.12 | 60.017 | 43 | 84.47 | 24.751 | 59.994 | 25
84.49 | 39.123 | 60.017 | 43 | 84.48 | 24.754 | 59.994 | 25
84.5 | 39.126 | 60.017 | 43 | 84.49 | 24.755 | 59.994 | 25
84.51 | 39.13 | 60.017 | 43 | 84.5 | 24.757 | 59.994 | 25
84.52 | 39.134 | 60.017 | 43 | 84.51 | 24.757 | 59.994 | 25
84.52 | 39.139 | 60.017 | 43 | 84.52 | 24.758 | 59.994 | 25
84.53 | 39.145 | 60.017 | 43 | 84.52 | 24.757 | 59.994 | 25
84.54 | 39.149 | 60.017 | 43 | 84.53 | 24.756 | 59.994 | 25
84.55 | 39.153 | 60.017 | 43 | 84.54 | 24.756 | 59.994 | 25
84.56 | 39.154 | 60.017 | 43 | 84.55 | 24.757 | 59.994 | 25
84.57 | 39.155 | 60.017 | 43 | 84.56 | 24.758 | 59.994 | 25
84.57 | 39.156 | 60.017 | 43 | 84.57 | 24.759 | 59.994 | 25
84.58 | 39.157 | 60.017 | 43 | 84.57 | 24.758 | 59.994 | 25
84.59 | 39.161 | 60.017 | 43 | 84.58 | 24.757 | 59.994 | 25
84.6 | 39.166 | 60.017 | 43 | 84.59 | 24.757 | 59.994 | 25
84.61 | 39.165 | 60.017 | 43 | 84.6 | 24.757 | 59.994 | 25
84.62 | 39.165 | 60.017 | 43 | 84.61 | 24.757 | 59.994 | 25
84.62 | 39.164 | 60.017 | 43 | 84.62 | 24.757 | 59.994 | 25
84.63 | 39.164 | 60.017 | 43 | 84.62 | 24.756 | 59.994 | 25
84.64 | 39.164 | 60.017 | 43 | 84.63 | 24.755 | 59.994 | 25
84.65 | 39.163 | 60.017 | 43 | 84.64 | 24.754 | 59.994 | 25
84.66 | 39.165 | 60.017 | 43 | 84.65 | 24.752 | 59.994 | 25
84.67 | 39.167 | 60.017 | 43 | 84.66 | 24.753 | 59.994 | 25
84.67 | 39.164 | 60.017 | 43 | 84.67 | 24.754 | 59.994 | 25
84.68 | 39.16 | 60.017 | 43
84.69 | 39.15 | 60.017 | 43
84.7 | 39.139 | 60.017 | 43
84.71 | 39.128 | 60.017 | 43
84.72 | 39.118 | 60.017 | 43
84.72 | 39.109 | 60.017 | 43
84.73 | 39.101 | 60.017 | 43
84.74 | 39.094 | 60.017 | 43
84.75 | 39.086 | 60.017 | 43
84.76 | 39.084 | 60.017 | 43
84.77 | 39.081 | 60.017 | 43
84.77 | 39.087 | 60.017 | 43
84.78 | 39.093 | 60.017 | 43
84.79 | 39.099 | 60.017 | 43
84.8 | 39.105 | 60.017 | 43
84.81 | 39.112 | 60.017 | 43
84.82 | 39.12 | 60.017 | 43
84.82 | 39.122 | 60.017 | 43
84.83 | 39.124 | 60.017 | 43
84.84 | 39.129 | 60.017 | 43
84.85 | 39.135 | 60.017 | 43
84.86 | 39.146 | 60.017 | 43
84.87 | 39.157 | 60.017 | 43
84.87 | 39.17 | 60.017 | 43
84.88 | 39.184 | 60.017 | 43
84.89 | 39.196 | 60.017 | 43
84.9 | 39.208 | 60.017 | 43
84.91 | 39.217 | 60.017 | 43
84.92 | 39.226 | 60.017 | 43
84.92 | 39.23 | 60.017 | 43
84.93 | 39.234 | 60.017 | 43
84.94 | 39.232 | 60.017 | 43
84.95 | 39.231 | 60.017 | 43
84.96 | 39.227 | 60.017 | 43
84.97 | 39.223 | 60.017 | 43
84.97 | 39.218 | 60.017 | 43
84.98 | 39.213 | 60.017 | 43
84.99 | 39.211 | 60.017 | 43
85 | 39.209 | 60.017 | 43
85.01 | 39.212 | 60.017 | 43
85.02 | 39.214 | 60.017 | 43
85.02 | 39.216 | 60.017 | 43
85.03 | 39.218 | 60.017 | 43
85.04 | 39.217 | 60.017 | 43
85.05 | 39.215 | 60.017 | 43
85.06 | 39.214 | 60.017 | 43
85.07 | 39.212 | 60.017 | 43
85.07 | 39.214 | 60.017 | 43
85.08 | 39.216 | 60.017 | 43
85.09 | 39.217 | 60.017 | 43
85.1 | 39.218 | 60.017 | 43
85.11 | 39.216 | 60.017 | 43
85.12 | 39.215 | 60.017 | 43
85.12 | 39.215 | 60.017 | 43
85.13 | 39.214 | 60.017 | 43
85.14 | 39.217 | 60.017 | 43
85.15 | 39.219 | 60.017 | 43
85.16 | 39.222 | 60.017 | 43
85.17 | 39.225 | 60.017 | 43
85.17 | 39.226 | 60.017 | 43
85.18 | 39.227 | 60.017 | 43
85.19 | 39.227 | 60.017 | 43
85.2 | 39.226 | 60.017 | 43
85.21 | 39.229 | 60.017 | 43
85.22 | 39.232 | 60.017 | 43
85.22 | 39.236 | 60.017 | 43
85.23 | 39.241 | 60.017 | 43
85.24 | 39.241 | 60.017 | 43
85.25 | 39.242 | 60.017 | 43
85.26 | 39.243 | 60.017 | 43
85.27 | 39.243 | 60.017 | 43
85.27 | 39.246 | 60.017 | 43
85.28 | 39.248 | 60.017 | 43
85.29 | 39.251 | 60.017 | 43
85.3 | 39.253 | 60.017 | 43
85.31 | 39.255 | 60.017 | 43
85.32 | 39.256 | 60.017 | 43
85.32 | 39.258 | 60.017 | 43
85.33 | 39.259 | 60.017 | 43
85.34 | 39.258 | 60.017 | 43
85.35 | 39.257 | 60.017 | 43
85.36 | 39.26 | 60.017 | 43
85.37 | 39.264 | 60.017 | 43
85.37 | 39.264 | 60.017 | 43
85.38 | 39.264 | 60.017 | 43
85.39 | 39.263 | 60.017 | 43
85.4 | 39.262 | 60.017 | 43
85.41 | 39.263 | 60.017 | 43
85.42 | 39.264 | 60.017 | 43
85.42 | 39.268 | 60.017 | 43
85.43 | 39.271 | 60.017 | 43
85.44 | 39.273 | 60.017 | 43
85.45 | 39.275 | 60.017 | 43
85.46 | 39.274 | 60.017 | 43
85.47 | 39.273 | 60.017 | 43
85.47 | 39.272 | 60.017 | 43
85.48 | 39.271 | 60.017 | 43
85.49 | 39.271 | 60.017 | 43
85.5 | 39.272 | 60.017 | 43
85.51 | 39.275 | 60.017 | 43
85.52 | 39.278 | 60.017 | 43
85.52 | 39.276 | 60.017 | 43
85.53 | 39.274 | 60.017 | 43
85.54 | 39.273 | 60.017 | 43
85.55 | 39.273 | 60.017 | 43
85.56 | 39.276 | 60.017 | 43
85.57 | 39.279 | 60.017 | 43
85.57 | 39.28 | 60.017 | 43
85.58 | 39.282 | 60.017 | 43
85.59 | 39.283 | 60.017 | 43
85.6 | 39.284 | 60.017 | 43
85.61 | 39.285 | 60.017 | 43
85.62 | 39.287 | 60.017 | 43
85.62 | 39.292 | 60.017 | 43
85.63 | 39.296 | 60.017 | 43
85.64 | 39.302 | 60.017 | 43
85.65 | 39.307 | 60.017 | 43
85.66 | 39.309 | 60.017 | 43
85.67 | 39.311 | 60.017 | 43
85.67 | 39.312 | 60.017 | 43
85.68 | 39.313 | 60.017 | 43
85.69 | 39.316 | 60.017 | 43
85.7 | 39.319 | 60.017 | 43
85.71 | 39.324 | 60.017 | 43
85.72 | 39.328 | 60.017 | 43
85.72 | 39.328 | 60.017 | 43
85.73 | 39.329 | 60.017 | 43
85.74 | 39.329 | 60.017 | 43
85.75 | 39.329 | 60.017 | 43
85.76 | 39.328 | 60.017 | 43
85.77 | 39.326 | 60.017 | 43
85.77 | 39.328 | 60.017 | 43
85.78 | 39.33 | 60.017 | 43
85.79 | 39.33 | 60.017 | 43
85.8 | 39.33 | 60.017 | 43
85.81 | 39.327 | 60.017 | 43
85.82 | 39.324 | 60.017 | 43
85.82 | 39.323 | 60.017 | 43
85.83 | 39.322 | 60.017 | 43
85.84 | 39.322 | 60.017 | 43
85.85 | 39.323 | 60.017 | 43
85.86 | 39.325 | 60.017 | 43
85.87 | 39.327 | 60.017 | 43
85.87 | 39.327 | 60.017 | 43
85.88 | 39.326 | 60.017 | 43
85.89 | 39.326 | 60.017 | 43
85.9 | 39.326 | 60.017 | 43
85.91 | 39.327 | 60.017 | 43
85.92 | 39.329 | 60.017 | 43
85.92 | 39.332 | 60.017 | 43
85.93 | 39.335 | 60.017 | 43
85.94 | 39.332 | 60.017 | 43
85.95 | 39.33 | 60.017 | 43
85.96 | 39.33 | 60.017 | 43
85.97 | 39.329 | 60.017 | 43
85.97 | 39.334 | 60.017 | 43
85.98 | 39.339 | 60.017 | 43
85.99 | 39.346 | 60.017 | 43
86 | 39.353 | 60.017 | 43
86.01 | 39.357 | 60.017 | 43
86.02 | 39.361 | 60.017 | 43
86.02 | 39.365 | 60.017 | 43
86.03 | 39.369 | 60.017 | 43
86.04 | 39.374 | 60.017 | 43
86.05 | 39.379 | 60.017 | 43
86.06 | 39.386 | 60.017 | 43
86.07 | 39.393 | 60.017 | 43
86.07 | 39.397 | 60.017 | 43
86.08 | 39.402 | 60.017 | 43
86.09 | 39.406 | 60.017 | 43
86.1 | 39.41 | 60.017 | 43
86.11 | 39.417 | 60.017 | 43
86.12 | 39.423 | 60.017 | 43
86.12 | 39.429 | 60.017 | 43
86.13 | 39.434 | 60.017 | 43
86.14 | 39.436 | 60.017 | 43
86.15 | 39.437 | 60.017 | 43
86.16 | 39.437 | 60.017 | 43
86.17 | 39.436 | 60.017 | 43
86.17 | 39.436 | 60.017 | 43
86.18 | 39.437 | 60.017 | 43
86.19 | 39.439 | 60.017 | 43
86.2 | 39.442 | 60.017 | 43
86.21 | 39.444 | 60.017 | 43
86.22 | 39.445 | 60.017 | 43
86.22 | 39.442 | 60.017 | 43
86.23 | 39.438 | 60.017 | 43
86.24 | 39.437 | 60.017 | 43
86.25 | 39.435 | 60.017 | 43
86.26 | 39.436 | 60.017 | 43
86.27 | 39.436 | 60.017 | 43
86.27 | 39.437 | 60.017 | 43
86.28 | 39.437 | 60.017 | 43
86.29 | 39.436 | 60.017 | 43
86.3 | 39.436 | 60.017 | 43
86.31 | 39.435 | 60.017 | 43
86.32 | 39.435 | 60.017 | 43
86.32 | 39.435 | 60.017 | 43
86.33 | 39.435 | 60.017 | 43
86.34 | 39.435 | 60.017 | 43
86.35 | 39.435 | 60.017 | 43
86.36 | 39.433 | 60.017 | 43
86.37 | 39.432 | 60.017 | 43
86.37 | 39.433 | 60.017 | 43
86.38 | 39.434 | 60.017 | 43
86.39 | 39.441 | 60.017 | 43
86.4 | 39.447 | 60.017 | 43
86.41 | 39.455 | 60.017 | 43
86.42 | 39.463 | 60.017 | 43
86.42 | 39.467 | 60.017 | 43
86.43 | 39.472 | 60.017 | 43
86.44 | 39.475 | 60.017 | 43
86.45 | 39.477 | 60.017 | 43
86.46 | 39.482 | 60.017 | 43
86.47 | 39.486 | 60.017 | 43
86.47 | 39.491 | 60.017 | 43
86.48 | 39.497 | 60.017 | 43
86.49 | 39.501 | 60.017 | 43
86.5 | 39.505 | 60.017 | 43
86.51 | 39.509 | 60.017 | 43
86.52 | 39.514 | 60.017 | 43
86.52 | 39.517 | 60.017 | 43
86.53 | 39.521 | 60.017 | 43
86.54 | 39.525 | 60.017 | 43
86.55 | 39.529 | 60.017 | 43
86.56 | 39.529 | 60.017 | 43
86.57 | 39.529 | 60.017 | 43
86.57 | 39.528 | 60.017 | 43
86.58 | 39.526 | 60.017 | 43
86.59 | 39.526 | 60.017 | 43
86.6 | 39.525 | 60.017 | 43
86.61 | 39.528 | 60.017 | 43
86.62 | 39.53 | 60.017 | 43
86.62 | 39.532 | 60.017 | 43
86.63 | 39.535 | 60.017 | 43
86.64 | 39.534 | 60.017 | 43
86.65 | 39.533 | 60.017 | 43
86.66 | 39.532 | 60.017 | 43
86.67 | 39.532 | 60.017 | 43
86.67 | 39.533 | 60.017 | 43
86.68 | 39.534 | 60.017 | 43
86.69 | 39.534 | 60.017 | 43
86.7 | 39.534 | 60.017 | 43
86.71 | 39.531 | 60.017 | 43
86.72 | 39.529 | 60.017 | 43
86.72 | 39.529 | 60.017 | 43
86.73 | 39.529 | 60.017 | 43
86.74 | 39.531 | 60.017 | 43
86.75 | 39.532 | 60.017 | 43
86.76 | 39.534 | 60.017 | 43
86.77 | 39.536 | 60.017 | 43
86.77 | 39.534 | 60.017 | 43
86.78 | 39.533 | 60.017 | 43
86.79 | 39.529 | 60.017 | 43
86.8 | 39.526 | 60.017 | 43
86.81 | 39.526 | 60.017 | 43
86.82 | 39.527 | 60.017 | 43
86.82 | 39.528 | 60.017 | 43
86.83 | 39.529 | 60.017 | 43
86.84 | 39.529 | 60.017 | 43
86.85 | 39.528 | 60.017 | 43
86.86 | 39.527 | 60.017 | 43
86.87 | 39.525 | 60.017 | 43
86.87 | 39.527 | 60.017 | 43
86.88 | 39.528 | 60.017 | 43
86.89 | 39.53 | 60.017 | 43
86.9 | 39.532 | 60.017 | 43
86.91 | 39.53 | 60.017 | 43
86.92 | 39.528 | 60.017 | 43
86.92 | 39.525 | 60.017 | 43
86.93 | 39.523 | 60.017 | 43
86.94 | 39.525 | 60.017 | 43
86.95 | 39.527 | 60.017 | 43
86.96 | 39.53 | 60.017 | 43
86.97 | 39.533 | 60.017 | 43
86.97 | 39.533 | 60.017 | 43
86.98 | 39.533 | 60.017 | 43
86.99 | 39.532 | 60.017 | 43
87 | 39.531 | 60.017 | 43
87.01 | 39.533 | 60.017 | 43
87.02 | 39.536 | 60.017 | 43
87.02 | 39.538 | 60.017 | 43
87.03 | 39.541 | 60.017 | 43
87.04 | 39.541 | 60.017 | 43
87.05 | 39.542 | 60.017 | 43
87.06 | 39.539 | 60.017 | 43
87.07 | 39.536 | 60.017 | 43
87.07 | 39.537 | 60.017 | 43
87.08 | 39.538 | 60.017 | 43
87.09 | 39.541 | 60.017 | 43
87.1 | 39.544 | 60.017 | 43
87.11 | 39.544 | 60.016 | 43
87.12 | 39.543 | 60.016 | 43
87.12 | 39.542 | 60.016 | 43
87.13 | 39.541 | 60.015 | 43
87.14 | 39.542 | 60.015 | 43
87.15 | 39.542 | 60.015 | 43
87.16 | 39.545 | 60.015 | 43
87.17 | 39.547 | 60.014 | 43
87.17 | 39.547 | 60.014 | 43
87.18 | 39.548 | 60.014 | 43
87.19 | 39.55 | 60.013 | 43
87.2 | 39.552 | 60.013 | 43
87.21 | 39.556 | 60.013 | 43
87.22 | 39.559 | 60.013 | 43
87.22 | 39.566 | 60.012 | 43
87.23 | 39.573 | 60.012 | 43
87.24 | 39.577 | 60.012 | 43
87.25 | 39.58 | 60.011 | 43
87.26 | 39.581 | 60.011 | 43
87.27 | 39.583 | 60.011 | 43
87.27 | 39.585 | 60.011 | 43
87.28 | 39.588 | 60.011 | 43
87.29 | 39.594 | 60.011 | 43
87.3 | 39.6 | 60.011 | 43
87.31 | 39.605 | 60.011 | 43
87.32 | 39.609 | 60.011 | 43
87.32 | 39.612 | 60.011 | 43
87.33 | 39.614 | 60.011 | 43
87.34 | 39.617 | 60.011 | 43
87.35 | 39.619 | 60.011 | 43
87.36 | 39.622 | 60.011 | 43
87.37 | 39.624 | 60.011 | 43
87.37 | 39.624 | 60.011 | 43
87.38 | 39.624 | 60.011 | 43
87.39 | 39.622 | 60.011 | 43
87.4 | 39.621 | 60.011 | 43
87.41 | 39.621 | 60.011 | 43
87.42 | 39.621 | 60.011 | 43
87.42 | 39.624 | 60.011 | 43
87.43 | 39.627 | 60.011 | 43
87.44 | 39.629 | 60.011 | 43
87.45 | 39.63 | 60.011 | 43
87.46 | 39.627 | 60.011 | 43
87.47 | 39.625 | 60.011 | 43
87.47 | 39.625 | 60.011 | 43
87.48 | 39.626 | 60.011 | 43
87.49 | 39.628 | 60.011 | 43
87.5 | 39.63 | 60.011 | 43
87.51 | 39.63 | 60.011 | 43
87.52 | 39.631 | 60.011 | 43
87.52 | 39.63 | 60.011 | 43
87.53 | 39.63 | 60.011 | 43
87.54 | 39.63 | 60.011 | 43
87.55 | 39.629 | 60.011 | 43
87.56 | 39.632 | 60.011 | 43
87.57 | 39.634 | 60.011 | 43
87.57 | 39.636 | 60.011 | 43
87.58 | 39.638 | 60.011 | 43
87.59 | 39.636 | 60.011 | 43
87.6 | 39.634 | 60.011 | 43
87.61 | 39.634 | 60.011 | 43
87.62 | 39.634 | 60.011 | 43
87.62 | 39.636 | 60.011 | 43
87.63 | 39.637 | 60.011 | 43
87.64 | 39.638 | 60.011 | 43
87.65 | 39.638 | 60.011 | 43
87.66 | 39.636 | 60.011 | 43
87.67 | 39.634 | 60.011 | 43
87.67 | 39.635 | 60.011 | 43
87.68 | 39.635 | 60.011 | 43
87.69 | 39.638 | 60.011 | 43
87.7 | 39.64 | 60.011 | 43
87.71 | 39.643 | 60.011 | 43
87.72 | 39.647 | 60.011 | 43
87.72 | 39.647 | 60.011 | 43
87.73 | 39.647 | 60.011 | 43
87.74 | 39.646 | 60.011 | 43
87.75 | 39.645 | 60.011 | 43
87.76 | 39.648 | 60.011 | 43
87.77 | 39.65 | 60.011 | 43
87.77 | 39.654 | 60.011 | 43
87.78 | 39.658 | 60.011 | 43
87.79 | 39.658 | 60.011 | 43
87.8 | 39.659 | 60.011 | 43
87.81 | 39.659 | 60.011 | 43
87.82 | 39.66 | 60.011 | 43
87.82 | 39.663 | 60.011 | 43
87.83 | 39.665 | 60.011 | 43
87.84 | 39.668 | 60.011 | 43
87.85 | 39.67 | 60.011 | 43
87.86 | 39.669 | 60.011 | 43
87.87 | 39.668 | 60.011 | 43
87.87 | 39.665 | 60.011 | 43
87.88 | 39.663 | 60.011 | 43
87.89 | 39.665 | 60.011 | 43
87.9 | 39.668 | 60.011 | 43
87.91 | 39.67 | 60.011 | 43
87.92 | 39.673 | 60.011 | 43
87.92 | 39.672 | 60.011 | 43
87.93 | 39.671 | 60.011 | 43
87.94 | 39.669 | 60.011 | 43
87.95 | 39.667 | 60.011 | 43
87.96 | 39.669 | 60.011 | 43
87.97 | 39.672 | 60.011 | 43
87.97 | 39.674 | 60.011 | 43
87.98 | 39.677 | 60.011 | 43
87.99 | 39.677 | 60.011 | 43
88 | 39.678 | 60.011 | 43
88.01 | 39.679 | 60.011 | 43
88.02 | 39.68 | 60.011 | 43
88.02 | 39.684 | 60.011 | 43
88.03 | 39.688 | 60.011 | 43
88.04 | 39.695 | 60.011 | 43
88.05 | 39.701 | 60.011 | 43
88.06 | 39.703 | 60.011 | 43
88.07 | 39.704 | 60.011 | 43
88.07 | 39.705 | 60.011 | 43
88.08 | 39.706 | 60.011 | 43
88.09 | 39.709 | 60.011 | 43
88.1 | 39.712 | 60.011 | 43
88.11 | 39.717 | 60.011 | 43
88.12 | 39.722 | 60.011 | 43
88.12 | 39.723 | 60.011 | 43
88.13 | 39.724 | 60.011 | 43
88.14 | 39.724 | 60.011 | 43
88.15 | 39.725 | 60.011 | 43
88.16 | 39.726 | 60.011 | 43
88.17 | 39.728 | 60.011 | 43
88.17 | 39.731 | 60.011 | 43
88.18 | 39.733 | 60.011 | 43
88.19 | 39.732 | 60.011 | 43
88.2 | 39.73 | 60.011 | 43
88.21 | 39.727 | 60.011 | 43
88.22 | 39.724 | 60.011 | 43
88.22 | 39.724 | 60.011 | 43
88.23 | 39.724 | 60.011 | 43
88.24 | 39.727 | 60.011 | 43
88.25 | 39.73 | 60.011 | 43
88.26 | 39.731 | 60.011 | 43
88.27 | 39.732 | 60.011 | 43
88.27 | 39.73 | 60.011 | 43
88.28 | 39.728 | 60.011 | 43
88.29 | 39.729 | 60.011 | 43
88.3 | 39.73 | 60.011 | 43
88.31 | 39.732 | 60.011 | 43
88.32 | 39.734 | 60.011 | 43
88.32 | 39.735 | 60.011 | 43
88.33 | 39.735 | 60.011 | 43
88.34 | 39.733 | 60.011 | 43
88.35 | 39.73 | 60.011 | 43
88.36 | 39.731 | 60.011 | 43
88.37 | 39.732 | 60.011 | 43
88.37 | 39.735 | 60.011 | 43
88.38 | 39.739 | 60.011 | 43
88.39 | 39.739 | 60.011 | 43
88.4 | 39.74 | 60.011 | 43
88.41 | 39.738 | 60.011 | 43
88.42 | 39.736 | 60.011 | 43
88.42 | 39.738 | 60.011 | 43
88.43 | 39.74 | 60.011 | 43
88.44 | 39.745 | 60.011 | 43
88.45 | 39.75 | 60.011 | 43
88.46 | 39.753 | 60.011 | 43
88.47 | 39.756 | 60.011 | 43
88.47 | 39.757 | 60.011 | 43
88.48 | 39.758 | 60.011 | 43
88.49 | 39.759 | 60.011 | 43
88.5 | 39.761 | 60.011 | 43
88.51 | 39.764 | 60.011 | 43
88.52 | 39.768 | 60.011 | 43
88.52 | 39.771 | 60.011 | 43
88.53 | 39.774 | 60.011 | 43
88.54 | 39.775 | 60.011 | 43
88.55 | 39.776 | 60.011 | 43
88.56 | 39.775 | 60.011 | 43
88.57 | 39.775 | 60.011 | 43
88.57 | 39.778 | 60.011 | 43
88.58 | 39.78 | 60.011 | 43
88.59 | 39.782 | 60.011 | 43
88.6 | 39.783 | 60.011 | 43
88.61 | 39.782 | 60.011 | 43
88.62 | 39.78 | 60.011 | 43
88.62 | 39.779 | 60.011 | 43
88.63 | 39.777 | 60.011 | 43
88.64 | 39.778 | 60.011 | 43
88.65 | 39.779 | 60.011 | 43
88.66 | 39.782 | 60.011 | 43
88.67 | 39.785 | 60.011 | 43
88.67 | 39.785 | 60.011 | 43
88.68 | 39.784 | 60.011 | 43
88.69 | 39.784 | 60.011 | 43
88.7 | 39.783 | 60.011 | 43
88.71 | 39.784 | 60.011 | 43
88.72 | 39.785 | 60.011 | 43
88.72 | 39.79 | 60.011 | 43
88.73 | 39.794 | 60.011 | 43
88.74 | 39.796 | 60.011 | 43
88.75 | 39.798 | 60.011 | 43
88.76 | 39.794 | 60.011 | 43
88.77 | 39.791 | 60.011 | 43
88.77 | 39.791 | 60.011 | 43
88.78 | 39.79 | 60.011 | 43
88.79 | 39.792 | 60.011 | 43
88.8 | 39.794 | 60.011 | 43
88.81 | 39.795 | 60.011 | 43
88.82 | 39.795 | 60.011 | 43
88.82 | 39.794 | 60.011 | 43
88.83 | 39.793 | 60.011 | 43
88.84 | 39.795 | 60.011 | 43
88.85 | 39.797 | 60.011 | 43
88.86 | 39.8 | 60.011 | 43
88.87 | 39.803 | 60.011 | 43
88.87 | 39.805 | 60.011 | 43
88.88 | 39.807 | 60.011 | 43
88.89 | 39.805 | 60.011 | 43
88.9 | 39.804 | 60.011 | 43
88.91 | 39.805 | 60.011 | 43
88.92 | 39.807 | 60.011 | 43
88.92 | 39.812 | 60.011 | 43
88.93 | 39.817 | 60.011 | 43
88.94 | 39.819 | 60.011 | 43
88.95 | 39.822 | 60.011 | 43
88.96 | 39.822 | 60.011 | 43
88.97 | 39.822 | 60.011 | 43
88.97 | 39.824 | 60.011 | 43
88.98 | 39.826 | 60.011 | 43
88.99 | 39.828 | 60.011 | 43
89 | 39.83 | 60.011 | 43
89.01 | 39.831 | 60.011 | 43
89.02 | 39.832 | 60.011 | 43
89.02 | 39.829 | 60.011 | 43
89.03 | 39.827 | 60.011 | 43
89.04 | 39.827 | 60.011 | 43
89.05 | 39.826 | 60.011 | 43
89.06 | 39.826 | 60.011 | 43
89.07 | 39.827 | 60.011 | 43
89.07 | 39.828 | 60.011 | 43
89.08 | 39.828 | 60.011 | 43
89.09 | 39.826 | 60.011 | 43
89.1 | 39.824 | 60.011 | 43
89.11 | 39.822 | 60.011 | 43
89.12 | 39.819 | 60.011 | 43
89.12 | 39.82 | 60.011 | 43
89.13 | 39.82 | 60.011 | 43
89.14 | 39.819 | 60.011 | 43
89.15 | 39.819 | 60.011 | 43
89.16 | 39.816 | 60.011 | 43
89.17 | 39.814 | 60.011 | 43
89.17 | 39.812 | 60.011 | 43
89.18 | 39.809 | 60.011 | 43
89.19 | 39.81 | 60.011 | 43
89.2 | 39.811 | 60.011 | 43
89.21 | 39.813 | 60.011 | 43
89.22 | 39.815 | 60.011 | 43
89.22 | 39.818 | 60.011 | 43
89.23 | 39.82 | 60.011 | 43
89.24 | 39.823 | 60.011 | 43
89.25 | 39.826 | 60.011 | 43
89.26 | 39.833 | 60.011 | 43
89.27 | 39.84 | 60.011 | 43
89.27 | 39.847 | 60.011 | 43
89.28 | 39.853 | 60.011 | 43
89.29 | 39.857 | 60.011 | 43
89.3 | 39.861 | 60.011 | 43
89.31 | 39.865 | 60.011 | 43
89.32 | 39.868 | 60.011 | 43
89.32 | 39.875 | 60.011 | 43
89.33 | 39.882 | 60.011 | 43
89.34 | 39.89 | 60.011 | 43
89.35 | 39.899 | 60.011 | 43
89.36 | 39.903 | 60.011 | 43
89.37 | 39.907 | 60.011 | 43
89.37 | 39.911 | 60.011 | 43
89.38 | 39.914 | 60.011 | 43
89.39 | 39.917 | 60.011 | 43
89.4 | 39.921 | 60.011 | 43
89.41 | 39.923 | 60.011 | 43
89.42 | 39.924 | 60.011 | 43
89.42 | 39.923 | 60.011 | 43
89.43 | 39.922 | 60.011 | 43
89.44 | 39.921 | 60.011 | 43
89.45 | 39.92 | 60.011 | 43
89.46 | 39.921 | 60.011 | 43
89.47 | 39.923 | 60.011 | 43
89.47 | 39.926 | 60.011 | 43
89.48 | 39.93 | 60.011 | 43
89.49 | 39.931 | 60.011 | 43
89.5 | 39.931 | 60.011 | 43
89.51 | 39.928 | 60.011 | 43
89.52 | 39.925 | 60.011 | 43
89.52 | 39.926 | 60.011 | 43
89.53 | 39.926 | 60.011 | 43
89.54 | 39.927 | 60.011 | 43
89.55 | 39.928 | 60.011 | 43
89.56 | 39.926 | 60.011 | 43
89.57 | 39.924 | 60.011 | 43
89.57 | 39.922 | 60.011 | 43
89.58 | 39.919 | 60.011 | 43
89.59 | 39.92 | 60.011 | 43
89.6 | 39.922 | 60.011 | 43
89.61 | 39.926 | 60.011 | 43
89.62 | 39.93 | 60.01 | 43
89.62 | 39.933 | 60.01 | 43
89.63 | 39.936 | 60.01 | 43
89.64 | 39.937 | 60.009 | 43
89.65 | 39.938 | 60.009 | 43
89.66 | 39.943 | 60.009 | 43
89.67 | 39.948 | 60.009 | 43
89.67 | 39.955 | 60.008 | 43
89.68 | 39.963 | 60.008 | 43
89.69 | 39.966 | 60.008 | 43
89.7 | 39.97 | 60.007 | 43
89.71 | 39.973 | 60.007 | 43
89.72 | 39.976 | 60.007 | 43
89.72 | 39.983 | 60.007 | 43
89.73 | 39.99 | 60.006 | 43
89.74 | 39.997 | 60.006 | 43
89.75 | 40.005 | 60.006 | 43
89.76 | 40.009 | 60.005 | 43
89.77 | 40.013 | 60.005 | 43
89.77 | 40.016 | 60.005 | 43
89.78 | 40.019 | 60.005 | 43
89.79 | 40.021 | 60.005 | 43
89.8 | 40.022 | 60.005 | 43
89.81 | 40.024 | 60.005 | 43
89.82 | 40.026 | 60.005 | 43
89.82 | 40.024 | 60.005 | 43
89.83 | 40.023 | 60.005 | 43
89.84 | 40.021 | 60.005 | 43
89.85 | 40.02 | 60.005 | 43
89.86 | 40.02 | 60.005 | 43
89.87 | 40.021 | 60.005 | 43
89.87 | 40.022 | 60.005 | 43
89.88 | 40.023 | 60.005 | 43
89.89 | 40.022 | 60.005 | 43
89.9 | 40.022 | 60.005 | 43
89.91 | 40.02 | 60.005 | 43
89.92 | 40.019 | 60.005 | 43
89.92 | 40.018 | 60.005 | 43
89.93 | 40.018 | 60.005 | 43
89.94 | 40.018 | 60.005 | 43
89.95 | 40.018 | 60.005 | 43
89.96 | 40.018 | 60.004 | 43
89.97 | 40.018 | 60.004 | 43
89.97 | 40.016 | 60.004 | 43
89.98 | 40.015 | 60.003 | 43
89.99 | 40.015 | 60.003 | 43
90 | 40.016 | 60.003 | 43
90.01 | 40.017 | 60.003 | 43
90.02 | 40.019 | 60.002 | 43
90.02 | 40.018 | 60.002 | 43
90.03 | 40.018 | 60.002 | 43
90.04 | 40.017 | 60.001 | 43
90.05 | 40.015 | 60.001 | 43
90.06 | 40.017 | 60.001 | 43
90.07 | 40.019 | 60 | 43
90.07 | 40.02 | 60 | 43
90.08 | 40.02 | 60 | 43
90.09 | 40.02 | 60 | 43
90.1 | 40.021 | 59.999 | 43
90.11 | 40.02 | 59.999 | 43
90.12 | 40.018 | 59.999 | 43
90.12 | 40.019 | 59.999 | 43
90.13 | 40.02 | 59.999 | 43
90.14 | 40.022 | 59.999 | 43
90.15 | 40.023 | 59.999 | 43
90.16 | 40.024 | 59.999 | 43
90.17 | 40.024 | 59.999 | 43
90.17 | 40.024 | 59.999 | 43
90.18 | 40.023 | 59.999 | 43
90.19 | 40.026 | 59.999 | 43
90.2 | 40.028 | 59.999 | 43
90.21 | 40.029 | 59.999 | 43
90.22 | 40.03 | 59.999 | 43
90.22 | 40.029 | 59.999 | 43
90.23 | 40.028 | 59.999 | 43
90.24 | 40.027 | 59.999 | 43
90.25 | 40.026 | 59.999 | 43
90.26 | 40.027 | 59.999 | 43
90.27 | 40.029 | 59.999 | 43
90.27 | 40.03 | 59.999 | 43
90.28 | 40.031 | 59.999 | 43
90.29 | 40.03 | 59.999 | 43
90.3 | 40.029 | 59.999 | 43
90.31 | 40.029 | 59.999 | 43
90.32 | 40.03 | 59.999 | 43
90.32 | 40.032 | 59.999 | 43
90.33 | 40.034 | 59.999 | 43
90.34 | 40.035 | 59.999 | 43
90.35 | 40.036 | 59.999 | 43
90.36 | 40.035 | 59.999 | 43
90.37 | 40.033 | 59.999 | 43
90.37 | 40.033 | 59.999 | 43
90.38 | 40.032 | 59.999 | 43
90.39 | 40.034 | 59.999 | 43
90.4 | 40.036 | 59.999 | 43
90.41 | 40.039 | 59.999 | 43
90.42 | 40.042 | 59.999 | 43
90.42 | 40.045 | 59.999 | 43
90.43 | 40.048 | 59.999 | 43
90.44 | 40.053 | 59.999 | 43
90.45 | 40.057 | 59.999 | 43
90.46 | 40.064 | 59.999 | 43
90.47 | 40.071 | 59.999 | 43
90.47 | 40.076 | 59.999 | 43
90.48 | 40.081 | 59.999 | 43
90.49 | 40.082 | 59.999 | 43
90.5 | 40.084 | 59.999 | 43
90.51 | 40.087 | 59.999 | 43
90.52 | 40.09 | 59.999 | 43
90.52 | 40.096 | 59.999 | 43
90.53 | 40.103 | 59.999 | 43
90.54 | 40.108 | 59.999 | 43
90.55 | 40.114 | 59.999 | 43
90.56 | 40.117 | 59.999 | 43
90.57 | 40.12 | 59.999 | 43
90.57 | 40.124 | 59.999 | 43
90.58 | 40.129 | 59.999 | 43
90.59 | 40.132 | 59.999 | 43
90.6 | 40.135 | 59.999 | 43
90.61 | 40.135 | 59.999 | 43
90.62 | 40.135 | 59.999 | 43
90.62 | 40.133 | 59.999 | 43
90.63 | 40.131 | 59.999 | 43
90.64 | 40.132 | 59.999 | 43
90.65 | 40.133 | 59.999 | 43
90.66 | 40.137 | 59.999 | 43
90.67 | 40.141 | 59.999 | 43
90.67 | 40.142 | 59.999 | 43
90.68 | 40.144 | 59.999 | 43
90.69 | 40.141 | 59.999 | 43
90.7 | 40.138 | 59.999 | 43
90.71 | 40.14 | 59.999 | 43
90.72 | 40.143 | 59.999 | 43
90.72 | 40.144 | 59.999 | 43
90.73 | 40.145 | 59.999 | 43
90.74 | 40.143 | 59.999 | 43
90.75 | 40.141 | 59.999 | 43
90.76 | 40.139 | 59.999 | 43
90.77 | 40.138 | 59.999 | 43
90.77 | 40.14 | 59.999 | 43
90.78 | 40.143 | 59.999 | 43
90.79 | 40.146 | 59.999 | 43
90.8 | 40.149 | 59.999 | 43
90.81 | 40.149 | 59.999 | 43
90.82 | 40.15 | 59.999 | 43
90.82 | 40.147 | 59.999 | 43
90.83 | 40.144 | 59.999 | 43
90.84 | 40.146 | 59.999 | 43
90.85 | 40.147 | 59.999 | 43
90.86 | 40.151 | 59.999 | 43
90.87 | 40.155 | 59.999 | 43
90.87 | 40.153 | 59.999 | 43
90.88 | 40.152 | 59.999 | 43
90.89 | 40.151 | 59.999 | 43
90.9 | 40.15 | 59.999 | 43
90.91 | 40.154 | 59.999 | 43
90.92 | 40.159 | 59.999 | 43
90.92 | 40.16 | 59.999 | 43
90.93 | 40.162 | 59.999 | 43
90.94 | 40.162 | 59.999 | 43
90.95 | 40.161 | 59.999 | 43
90.96 | 40.16 | 59.999 | 43
90.97 | 40.159 | 59.999 | 43
90.97 | 40.161 | 59.999 | 43
90.98 | 40.163 | 59.999 | 43
90.99 | 40.166 | 59.999 | 43
91 | 40.169 | 59.999 | 43
91.01 | 40.17 | 59.999 | 43
91.02 | 40.17 | 59.999 | 43
91.02 | 40.17 | 59.999 | 43
91.03 | 40.17 | 59.999 | 43
91.04 | 40.174 | 59.999 | 43
91.05 | 40.179 | 59.999 | 43
91.06 | 40.182 | 59.999 | 43
91.07 | 40.185 | 59.999 | 43
91.07 | 40.183 | 59.999 | 43
91.08 | 40.181 | 59.999 | 43
91.09 | 40.181 | 59.999 | 43
91.1 | 40.181 | 59.999 | 43
91.11 | 40.184 | 59.999 | 43
91.12 | 40.188 | 59.999 | 43
91.12 | 40.189 | 59.998 | 43
91.13 | 40.191 | 59.998 | 43
91.14 | 40.19 | 59.998 | 43
91.15 | 40.189 | 59.998 | 43
91.16 | 40.189 | 59.997 | 43
91.17 | 40.189 | 59.997 | 43
91.17 | 40.189 | 59.997 | 43
91.18 | 40.189 | 59.996 | 43
91.19 | 40.19 | 59.996 | 43
91.2 | 40.19 | 59.996 | 43
91.21 | 40.187 | 59.996 | 43
91.22 | 40.184 | 59.995 | 43
91.22 | 40.183 | 59.995 | 43
91.23 | 40.182 | 59.995 | 43
91.24 | 40.187 | 59.994 | 43
91.25 | 40.192 | 59.994 | 43
91.26 | 40.196 | 59.994 | 43
91.27 | 40.2 | 59.994 | 43
91.27 | 40.199 | 59.994 | 43
91.28 | 40.198 | 59.994 | 43
91.29 | 40.201 | 59.994 | 43
91.3 | 40.203 | 59.994 | 43
91.31 | 40.206 | 59.994 | 43
91.32 | 40.209 | 59.994 | 43
91.32 | 40.214 | 59.994 | 43
91.33 | 40.218 | 59.994 | 43
91.34 | 40.22 | 59.994 | 43
91.35 | 40.222 | 59.994 | 43
91.36 | 40.224 | 59.994 | 43
91.37 | 40.227 | 59.994 | 43
91.37 | 40.232 | 59.994 | 43
91.38 | 40.237 | 59.994 | 43
91.39 | 40.24 | 59.994 | 43
91.4 | 40.243 | 59.994 | 43
91.41 | 40.241 | 59.994 | 43
91.42 | 40.24 | 59.994 | 43
91.42 | 40.24 | 59.994 | 43
91.43 | 40.241 | 59.994 | 43
91.44 | 40.244 | 59.994 | 43
91.45 | 40.248 | 59.994 | 43
91.46 | 40.247 | 59.994 | 43
91.47 | 40.246 | 59.994 | 43
91.47 | 40.246 | 59.994 | 43
91.48 | 40.245 | 59.994 | 43
91.49 | 40.246 | 59.994 | 43
91.5 | 40.246 | 59.994 | 43
91.51 | 40.248 | 59.994 | 43
91.52 | 40.25 | 59.994 | 43
91.52 | 40.25 | 59.994 | 43
91.53 | 40.249 | 59.994 | 43
91.54 | 40.247 | 59.994 | 43
91.55 | 40.244 | 59.994 | 43
91.56 | 40.244 | 59.994 | 43
91.57 | 40.243 | 59.994 | 43
91.57 | 40.246 | 59.994 | 43
91.58 | 40.248 | 59.994 | 43
91.59 | 40.247 | 59.994 | 43
91.6 | 40.246 | 59.994 | 43
91.61 | 40.244 | 59.994 | 43
91.62 | 40.242 | 59.994 | 43
91.62 | 40.245 | 59.994 | 43
91.63 | 40.247 | 59.994 | 43
91.64 | 40.249 | 59.994 | 43
91.65 | 40.252 | 59.994 | 43
91.66 | 40.252 | 59.994 | 43
91.67 | 40.253 | 59.994 | 43
91.67 | 40.254 | 59.994 | 43
91.68 | 40.255 | 59.994 | 43
91.69 | 40.259 | 59.994 | 43
91.7 | 40.264 | 59.994 | 43
91.71 | 40.272 | 59.994 | 43
91.72 | 40.28 | 59.994 | 43
91.72 | 40.284 | 59.994 | 43
91.73 | 40.288 | 59.994 | 43
91.74 | 40.289 | 59.994 | 43
91.75 | 40.291 | 59.994 | 43
91.76 | 40.295 | 59.994 | 43
91.77 | 40.299 | 59.994 | 43
91.77 | 40.304 | 59.994 | 43
91.78 | 40.31 | 59.994 | 43
91.79 | 40.311 | 59.994 | 43
91.8 | 40.313 | 59.994 | 43
91.81 | 40.313 | 59.994 | 43
91.82 | 40.313 | 59.994 | 43
91.82 | 40.317 | 59.994 | 43
91.83 | 40.32 | 59.994 | 43
91.84 | 40.323 | 59.994 | 43
91.85 | 40.325 | 59.994 | 43
91.86 | 40.325 | 59.994 | 43
91.87 | 40.324 | 59.994 | 43
91.87 | 40.321 | 59.994 | 43
91.88 | 40.319 | 59.994 | 43
91.89 | 40.32 | 59.994 | 43
91.9 | 40.32 | 59.994 | 43
91.91 | 40.322 | 59.994 | 43
91.92 | 40.325 | 59.994 | 43
91.92 | 40.323 | 59.994 | 43
91.93 | 40.321 | 59.994 | 43
91.94 | 40.321 | 59.994 | 43
91.95 | 40.32 | 59.994 | 43
91.96 | 40.324 | 59.994 | 43
91.97 | 40.327 | 59.994 | 43
91.97 | 40.33 | 59.994 | 43
91.98 | 40.332 | 59.994 | 43
91.99 | 40.331 | 59.994 | 43
92 | 40.329 | 59.994 | 43
92.01 | 40.328 | 59.994 | 43
92.02 | 40.327 | 59.994 | 43
92.02 | 40.33 | 59.994 | 43
92.03 | 40.332 | 59.994 | 43
92.04 | 40.333 | 59.994 | 43
92.05 | 40.333 | 59.994 | 43
92.06 | 40.331 | 59.994 | 43
92.07 | 40.329 | 59.994 | 43
92.07 | 40.327 | 59.994 | 43
92.08 | 40.326 | 59.994 | 43
92.09 | 40.327 | 59.994 | 43
92.1 | 40.329 | 59.994 | 43
92.11 | 40.329 | 59.994 | 43
92.12 | 40.328 | 59.994 | 43
92.12 | 40.325 | 59.994 | 43
92.13 | 40.322 | 59.994 | 43
92.14 | 40.321 | 59.994 | 43
92.15 | 40.32 | 59.994 | 43
92.16 | 40.321 | 59.994 | 43
92.17 | 40.323 | 59.994 | 43
92.17 | 40.323 | 59.994 | 43
92.18 | 40.324 | 59.994 | 43
92.19 | 40.319 | 59.994 | 43
92.2 | 40.315 | 59.994 | 43
92.21 | 40.315 | 59.994 | 43
92.22 | 40.314 | 59.994 | 43
92.22 | 40.315 | 59.994 | 43
92.23 | 40.316 | 59.994 | 43
92.24 | 40.316 | 59.994 | 43
92.25 | 40.316 | 59.994 | 43
92.26 | 40.316 | 59.994 | 43
92.27 | 40.315 | 59.994 | 43
92.27 | 40.315 | 59.994 | 43
92.28 | 40.315 | 59.994 | 43
92.29 | 40.317 | 59.994 | 43
92.3 | 40.319 | 59.994 | 43
92.31 | 40.319 | 59.994 | 43
92.32 | 40.318 | 59.994 | 43
92.32 | 40.318 | 59.994 | 43
92.33 | 40.317 | 59.994 | 43
92.34 | 40.317 | 59.994 | 43
92.35 | 40.316 | 59.994 | 43
92.36 | 40.319 | 59.994 | 43
92.37 | 40.323 | 59.994 | 43
92.37 | 40.324 | 59.994 | 43
92.38 | 40.324 | 59.994 | 43
92.39 | 40.324 | 59.994 | 43
92.4 | 40.324 | 59.994 | 43
92.41 | 40.325 | 59.994 | 43
92.42 | 40.326 | 59.994 | 43
92.42 | 40.326 | 59.994 | 43
92.43 | 40.326 | 59.994 | 43
92.44 | 40.326 | 59.994 | 43
92.45 | 40.326 | 59.994 | 43
92.46 | 40.33 | 59.994 | 43
92.47 | 40.333 | 59.994 | 43
92.47 | 40.34 | 59.994 | 43
92.48 | 40.348 | 59.994 | 43
92.49 | 40.353 | 59.994 | 43
92.5 | 40.359 | 59.994 | 43
92.51 | 40.363 | 59.994 | 43
92.52 | 40.367 | 59.994 | 43
92.52 | 40.371 | 59.994 | 43
92.53 | 40.374 | 59.994 | 43
92.54 | 40.382 | 59.994 | 43
92.55 | 40.39 | 59.994 | 43
92.56 | 40.396 | 59.994 | 43
92.57 | 40.402 | 59.994 | 43
92.57 | 40.406 | 59.994 | 43
92.58 | 40.41 | 59.994 | 43
92.59 | 40.415 | 59.994 | 43
92.6 | 40.419 | 59.994 | 43
92.61 | 40.425 | 59.994 | 43
92.62 | 40.432 | 59.994 | 43
92.62 | 40.434 | 59.994 | 43
92.63 | 40.435 | 59.994 | 43
92.64 | 40.433 | 59.994 | 43
92.65 | 40.432 | 59.994 | 43
92.66 | 40.431 | 59.994 | 43
92.67 | 40.431 | 59.994 | 43
92.67 | 40.435 | 59.994 | 43
92.68 | 40.438 | 59.994 | 43
92.69 | 40.44 | 59.994 | 43
92.7 | 40.442 | 59.994 | 43
92.71 | 40.439 | 59.994 | 43
92.72 | 40.436 | 59.994 | 43
92.72 | 40.436 | 59.994 | 43
92.73 | 40.436 | 59.994 | 43
92.74 | 40.439 | 59.994 | 43
92.75 | 40.442 | 59.994 | 43
92.76 | 40.444 | 59.994 | 43
92.77 | 40.445 | 59.994 | 43
92.77 | 40.442 | 59.993 | 43
92.78 | 40.44 | 59.993 | 43
92.79 | 40.443 | 59.993 | 43
92.8 | 40.445 | 59.992 | 43
92.81 | 40.448 | 59.992 | 43
92.82 | 40.452 | 59.992 | 43
92.82 | 40.451 | 59.992 | 43
92.83 | 40.451 | 59.991 | 43
92.84 | 40.448 | 59.991 | 43
92.85 | 40.445 | 59.991 | 43
92.86 | 40.447 | 59.99 | 43
92.87 | 40.449 | 59.99 | 43
92.87 | 40.453 | 59.99 | 43
92.88 | 40.456 | 59.99 | 43
92.89 | 40.456 | 59.989 | 43
92.9 | 40.455 | 59.989 | 43
92.91 | 40.454 | 59.989 | 43
92.92 | 40.453 | 59.988 | 43
92.92 | 40.455 | 59.988 | 43
92.93 | 40.457 | 59.988 | 43
92.94 | 40.458 | 59.988 | 43
92.95 | 40.459 | 59.988 | 43
92.96 | 40.456 | 59.988 | 43
92.97 | 40.453 | 59.988 | 43
92.97 | 40.451 | 59.988 | 43
92.98 | 40.448 | 59.988 | 43
92.99 | 40.453 | 59.988 | 43
93 | 40.457 | 59.988 | 43
93.01 | 40.458 | 59.988 | 43
93.02 | 40.459 | 59.988 | 43
93.02 | 40.457 | 59.988 | 43
93.03 | 40.454 | 59.988 | 43
93.04 | 40.453 | 59.988 | 43
93.05 | 40.451 | 59.988 | 43
93.06 | 40.455 | 59.988 | 43
93.07 | 40.458 | 59.988 | 43
93.07 | 40.458 | 59.988 | 43
93.08 | 40.458 | 59.988 | 43
93.09 | 40.456 | 59.988 | 43
93.1 | 40.453 | 59.988 | 43
93.11 | 40.456 | 59.988 | 43
93.12 | 40.458 | 59.988 | 43
93.12 | 40.461 | 59.989 | 43
93.13 | 40.463 | 59.989 | 43
93.14 | 40.463 | 59.989 | 43
93.15 | 40.463 | 59.99 | 43
93.16 | 40.461 | 59.99 | 43
93.17 | 40.458 | 59.99 | 43
93.17 | 40.459 | 59.99 | 43
93.18 | 40.46 | 59.991 | 43
93.19 | 40.465 | 59.991 | 43
93.2 | 40.469 | 59.991 | 43
93.21 | 40.47 | 59.992 | 43
93.22 | 40.471 | 59.992 | 43
93.22 | 40.469 | 59.992 | 43
93.23 | 40.468 | 59.992 | 43
93.24 | 40.47 | 59.993 | 43
93.25 | 40.473 | 59.993 | 43
93.26 | 40.477 | 59.993 | 43
93.27 | 40.481 | 59.994 | 43
93.27 | 40.481 | 59.993 | 43
93.28 | 40.481 | 59.993 | 43
93.29 | 40.484 | 59.993 | 43
93.3 | 40.487 | 59.992 | 43
93.31 | 40.491 | 59.992 | 43
93.32 | 40.496 | 59.992 | 43
93.32 | 40.5 | 59.992 | 43
93.33 | 40.505 | 59.991 | 43
93.34 | 40.506 | 59.991 | 43
93.35 | 40.508 | 59.991 | 43
93.36 | 40.508 | 59.99 | 43
93.37 | 40.509 | 59.99 | 43
93.37 | 40.513 | 59.99 | 43
93.38 | 40.517 | 59.99 | 43
93.39 | 40.521 | 59.989 | 43
93.4 | 40.524 | 59.989 | 43
93.41 | 40.525 | 59.989 | 43
93.42 | 40.526 | 59.988 | 43
93.42 | 40.527 | 59.988 | 43
93.43 | 40.528 | 59.988 | 43
93.44 | 40.532 | 59.988 | 43
93.45 | 40.537 | 59.988 | 43
93.46 | 40.537 | 59.988 | 43
93.47 | 40.537 | 59.988 | 43
93.47 | 40.536 | 59.988 | 43
93.48 | 40.536 | 59.988 | 43
93.49 | 40.536 | 59.988 | 43
93.5 | 40.536 | 59.988 | 43
93.51 | 40.539 | 59.988 | 43
93.52 | 40.542 | 59.988 | 43
93.52 | 40.541 | 59.988 | 43
93.53 | 40.54 | 59.988 | 43
93.54 | 40.538 | 59.988 | 43
93.55 | 40.536 | 59.988 | 43
93.56 | 40.538 | 59.988 | 43
93.57 | 40.54 | 59.988 | 43
93.57 | 40.543 | 59.988 | 43
93.58 | 40.547 | 59.988 | 43
93.59 | 40.549 | 59.988 | 43
93.6 | 40.55 | 59.988 | 43
93.61 | 40.548 | 59.988 | 43
93.62 | 40.546 | 59.988 | 43
93.62 | 40.548 | 59.989 | 43
93.63 | 40.549 | 59.989 | 43
93.64 | 40.552 | 59.989 | 43
93.65 | 40.555 | 59.99 | 43
93.66 | 40.555 | 59.99 | 43
93.67 | 40.556 | 59.99 | 43
93.67 | 40.556 | 59.99 | 43
93.68 | 40.557 | 59.991 | 43
93.69 | 40.564 | 59.991 | 43
93.7 | 40.572 | 59.991 | 43
93.71 | 40.578 | 59.992 | 43
93.72 | 40.584 | 59.992 | 43
93.72 | 40.587 | 59.992 | 43
93.73 | 40.589 | 59.992 | 43
93.74 | 40.59 | 59.993 | 43
93.75 | 40.591 | 59.993 | 43
93.76 | 40.596 | 59.993 | 43
93.77 | 40.602 | 59.994 | 43
93.77 | 40.606 | 59.994 | 43
93.78 | 40.61 | 59.994 | 43
93.79 | 40.612 | 59.994 | 43
93.8 | 40.614 | 59.994 | 43
93.81 | 40.616 | 59.994 | 43
93.82 | 40.618 | 59.994 | 43
93.82 | 40.623 | 59.994 | 43
93.83 | 40.629 | 59.994 | 43
93.84 | 40.633 | 59.994 | 43
93.85 | 40.637 | 59.994 | 43
93.86 | 40.634 | 59.994 | 43
93.87 | 40.632 | 59.994 | 43
93.87 | 40.63 | 59.994 | 43
93.88 | 40.627 | 59.994 | 43
93.89 | 40.63 | 59.994 | 43
93.9 | 40.632 | 59.994 | 43
93.91 | 40.634 | 59.994 | 43
93.92 | 40.636 | 59.994 | 43
93.92 | 40.634 | 59.994 | 43
93.93 | 40.633 | 59.994 | 43
93.94 | 40.633 | 59.994 | 43
93.95 | 40.633 | 59.994 | 43
93.96 | 40.637 | 59.994 | 43
93.97 | 40.641 | 59.994 | 43
93.97 | 40.643 | 59.994 | 43
93.98 | 40.644 | 59.994 | 43
93.99 | 40.642 | 59.994 | 43
94 | 40.64 | 59.994 | 43
94.01 | 40.639 | 59.994 | 43
94.02 | 40.637 | 59.994 | 43
94.02 | 40.641 | 59.994 | 43
94.03 | 40.645 | 59.994 | 43
94.04 | 40.647 | 59.994 | 43
94.05 | 40.649 | 59.994 | 43
94.06 | 40.646 | 59.994 | 43
94.07 | 40.643 | 59.994 | 43
94.07 | 40.644 | 59.994 | 43
94.08 | 40.645 | 59.994 | 43
94.09 | 40.649 | 59.994 | 43
94.1 | 40.653 | 59.994 | 43
94.11 | 40.656 | 59.994 | 43
94.12 | 40.659 | 59.994 | 43
94.12 | 40.657 | 59.994 | 43
94.13 | 40.655 | 59.995 | 43
94.14 | 40.656 | 59.995 | 43
94.15 | 40.657 | 59.995 | 43
94.16 | 40.662 | 59.996 | 43
94.17 | 40.666 | 59.996 | 43
94.17 | 40.671 | 59.996 | 43
94.18 | 40.676 | 59.996 | 43
94.19 | 40.675 | 59.997 | 43
94.2 | 40.674 | 59.997 | 43
94.21 | 40.676 | 59.997 | 43
94.22 | 40.679 | 59.998 | 43
94.22 | 40.684 | 59.998 | 43
94.23 | 40.69 | 59.998 | 43
94.24 | 40.691 | 59.998 | 43
94.25 | 40.691 | 59.999 | 43
94.26 | 40.69 | 59.999 | 43
94.27 | 40.689 | 59.999 | 43
94.27 | 40.689 | 59.999 | 43
94.28 | 40.689 | 59.999 | 43
94.29 | 40.693 | 59.999 | 43
94.3 | 40.697 | 59.999 | 43
94.31 | 40.698 | 59.999 | 43
94.32 | 40.699 | 59.999 | 43
94.32 | 40.697 | 59.999 | 43
94.33 | 40.695 | 59.999 | 43
94.34 | 40.694 | 59.999 | 43
94.35 | 40.693 | 59.999 | 43
94.36 | 40.696 | 59.999 | 43
94.37 | 40.699 | 59.999 | 43
94.37 | 40.697 | 59.999 | 43
94.38 | 40.696 | 59.999 | 43
94.39 | 40.694 | 59.999 | 43
94.4 | 40.692 | 59.999 | 43
94.41 | 40.692 | 59.999 | 43
94.42 | 40.692 | 59.999 | 43
94.42 | 40.694 | 59.999 | 43
94.43 | 40.696 | 59.999 | 43
94.44 | 40.696 | 59.999 | 43
94.45 | 40.695 | 59.999 | 43
94.46 | 40.692 | 59.999 | 43
94.47 | 40.689 | 59.999 | 43
94.47 | 40.692 | 59.999 | 43
94.48 | 40.696 | 59.999 | 43
94.49 | 40.703 | 59.999 | 43
94.5 | 40.71 | 59.999 | 43
94.51 | 40.716 | 59.999 | 43
94.52 | 40.721 | 59.999 | 43
94.52 | 40.723 | 59.999 | 43
94.53 | 40.726 | 59.999 | 43
94.54 | 40.734 | 59.999 | 43
94.55 | 40.742 | 59.999 | 43
94.56 | 40.749 | 59.999 | 43
94.57 | 40.756 | 59.999 | 43
94.57 | 40.76 | 59.999 | 43
94.58 | 40.764 | 59.999 | 43
94.59 | 40.766 | 59.999 | 43
94.6 | 40.767 | 59.999 | 43
94.61 | 40.773 | 59.999 | 43
94.62 | 40.779 | 59.999 | 43
94.62 | 40.784 | 59.998 | 43
94.63 | 40.789 | 59.998 | 43
94.64 | 40.788 | 59.998 | 43
94.65 | 40.788 | 59.998 | 43
94.66 | 40.785 | 59.997 | 43
94.67 | 40.781 | 59.997 | 43
94.67 | 40.781 | 59.997 | 43
94.68 | 40.781 | 59.996 | 43
94.69 | 40.782 | 59.996 | 43
94.7 | 40.782 | 59.996 | 43
94.71 | 40.778 | 59.996 | 43
94.72 | 40.774 | 59.995 | 43
94.72 | 40.771 | 59.995 | 43
94.73 | 40.768 | 59.995 | 43
94.74 | 40.769 | 59.994 | 43
94.75 | 40.77 | 59.994 | 43
94.76 | 40.771 | 59.994 | 43
94.77 | 40.771 | 59.994 | 43
94.77 | 40.769 | 59.994 | 43
94.78 | 40.766 | 59.994 | 43
94.79 | 40.765 | 59.994 | 43
94.8 | 40.763 | 59.994 | 43
94.81 | 40.766 | 59.994 | 43
94.82 | 40.769 | 59.994 | 43
94.82 | 40.769 | 59.994 | 43
94.83 | 40.77 | 59.994 | 43
94.84 | 40.768 | 59.994 | 43
94.85 | 40.766 | 59.994 | 43
94.86 | 40.765 | 59.994 | 43
94.87 | 40.763 | 59.994 | 43
94.87 | 40.766 | 59.994 | 43
94.88 | 40.769 | 59.994 | 43
94.89 | 40.769 | 59.994 | 43
94.9 | 40.769 | 59.994 | 43
94.91 | 40.766 | 59.994 | 43
94.92 | 40.764 | 59.994 | 43
94.92 | 40.764 | 59.994 | 43
94.93 | 40.763 | 59.994 | 43
94.94 | 40.766 | 59.994 | 43
94.95 | 40.769 | 59.994 | 43
94.96 | 40.769 | 59.994 | 43
94.97 | 40.77 | 59.994 | 43
94.97 | 40.768 | 59.994 | 43
94.98 | 40.766 | 59.994 | 43
94.99 | 40.767 | 59.994 | 43
95 | 40.768 | 59.994 | 43
95.01 | 40.771 | 59.994 | 43
95.02 | 40.773 | 59.994 | 43
95.02 | 40.773 | 59.994 | 43
95.03 | 40.773 | 59.994 | 43
95.04 | 40.771 | 59.994 | 43
95.05 | 40.77 | 59.994 | 43
95.06 | 40.772 | 59.994 | 43
95.07 | 40.775 | 59.994 | 43
95.07 | 40.779 | 59.994 | 43
95.08 | 40.783 | 59.994 | 43
95.09 | 40.783 | 59.994 | 43
95.1 | 40.782 | 59.994 | 43
95.11 | 40.78 | 59.993 | 43
95.12 | 40.777 | 59.993 | 43
95.12 | 40.781 | 59.993 | 43
95.13 | 40.784 | 59.992 | 43
95.14 | 40.785 | 59.992 | 43
95.15 | 40.785 | 59.992 | 43
95.16 | 40.784 | 59.992 | 43
95.17 | 40.782 | 59.991 | 43
95.17 | 40.78 | 59.991 | 43
95.18 | 40.778 | 59.991 | 43
95.19 | 40.781 | 59.99 | 43
95.2 | 40.784 | 59.99 | 43
95.21 | 40.784 | 59.99 | 43
95.22 | 40.783 | 59.99 | 43
95.22 | 40.78 | 59.989 | 43
95.23 | 40.776 | 59.989 | 43
95.24 | 40.773 | 59.989 | 43
95.25 | 40.77 | 59.988 | 43
95.26 | 40.773 | 59.988 | 43
95.27 | 40.776 | 59.988 | 43
95.27 | 40.779 | 59.988 | 43
95.28 | 40.783 | 59.988 | 43
95.29 | 40.783 | 59.988 | 43
95.3 | 40.783 | 59.988 | 43
95.31 | 40.789 | 59.988 | 43
95.32 | 40.796 | 59.988 | 43
95.32 | 40.804 | 59.988 | 43
95.33 | 40.812 | 59.988 | 43
95.34 | 40.818 | 59.988 | 43
95.35 | 40.824 | 59.988 | 43
95.36 | 40.825 | 59.988 | 43
95.37 | 40.827 | 59.988 | 43
95.37 | 40.833 | 59.988 | 43
95.38 | 40.84 | 59.988 | 43
95.39 | 40.848 | 59.988 | 43
95.4 | 40.856 | 59.988 | 43
95.41 | 40.862 | 59.988 | 43
95.42 | 40.867 | 59.988 | 43
95.42 | 40.87 | 59.988 | 43
95.43 | 40.873 | 59.988 | 43
95.44 | 40.877 | 59.988 | 43
95.45 | 40.881 | 59.988 | 43
95.46 | 40.884 | 59.988 | 43
95.47 | 40.887 | 59.988 | 43
95.47 | 40.885 | 59.988 | 43
95.48 | 40.883 | 59.988 | 43
95.49 | 40.879 | 59.988 | 43
95.5 | 40.875 | 59.988 | 43
95.51 | 40.876 | 59.988 | 43
95.52 | 40.878 | 59.988 | 43
95.52 | 40.88 | 59.988 | 43
95.53 | 40.883 | 59.988 | 43
95.54 | 40.881 | 59.988 | 43
95.55 | 40.879 | 59.988 | 43
95.56 | 40.878 | 59.988 | 43
95.57 | 40.877 | 59.988 | 43
95.57 | 40.88 | 59.988 | 43
95.58 | 40.882 | 59.988 | 43
95.59 | 40.881 | 59.988 | 43
95.6 | 40.881 | 59.988 | 43
95.61 | 40.88 | 59.988 | 43
95.62 | 40.879 | 59.988 | 43
95.62 | 40.88 | 59.988 | 43
95.63 | 40.881 | 59.988 | 43
95.64 | 40.884 | 59.988 | 43
95.65 | 40.887 | 59.988 | 43
95.66 | 40.889 | 59.988 | 43
95.67 | 40.891 | 59.988 | 43
95.67 | 40.89 | 59.988 | 43
95.68 | 40.89 | 59.988 | 43
95.69 | 40.892 | 59.988 | 43
95.7 | 40.893 | 59.988 | 43
95.71 | 40.902 | 59.988 | 43
95.72 | 40.91 | 59.988 | 43
95.72 | 40.914 | 59.988 | 43
95.73 | 40.918 | 59.988 | 43
95.74 | 40.921 | 59.988 | 43
95.75 | 40.924 | 59.988 | 43
95.76 | 40.932 | 59.988 | 43
95.77 | 40.939 | 59.988 | 43
95.77 | 40.946 | 59.988 | 43
95.78 | 40.954 | 59.988 | 43
95.79 | 40.957 | 59.988 | 43
95.8 | 40.96 | 59.988 | 43
95.81 | 40.962 | 59.988 | 43
95.82 | 40.964 | 59.988 | 43
95.82 | 40.97 | 59.988 | 43
95.83 | 40.976 | 59.988 | 43
95.84 | 40.981 | 59.988 | 43
95.85 | 40.987 | 59.988 | 43
95.86 | 40.988 | 59.988 | 43
95.87 | 40.989 | 59.988 | 43
95.87 | 40.987 | 59.988 | 43
95.88 | 40.984 | 59.988 | 43
95.89 | 40.987 | 59.988 | 43
95.9 | 40.99 | 59.988 | 43
95.91 | 40.991 | 59.988 | 43
95.92 | 40.992 | 59.988 | 43
95.92 | 40.99 | 59.988 | 43
95.93 | 40.987 | 59.988 | 43
95.94 | 40.984 | 59.988 | 43
95.95 | 40.982 | 59.988 | 43
95.96 | 40.986 | 59.988 | 43
95.97 | 40.99 | 59.988 | 43
95.97 | 40.991 | 59.988 | 43
95.98 | 40.993 | 59.988 | 43
95.99 | 40.991 | 59.988 | 43
96 | 40.989 | 59.988 | 43
96.01 | 40.989 | 59.988 | 43
96.02 | 40.99 | 59.988 | 43
96.02 | 40.993 | 59.988 | 43
96.03 | 40.996 | 59.988 | 43
96.04 | 40.998 | 59.988 | 43
96.05 | 40.999 | 59.988 | 43
96.06 | 40.997 | 59.988 | 43
96.07 | 40.995 | 59.988 | 43
96.07 | 40.995 | 59.988 | 43
96.08 | 40.995 | 59.988 | 43
96.09 | 40.999 | 59.988 | 43
96.1 | 41.003 | 59.988 | 43
96.11 | 41.003 | 59.988 | 43
96.12 | 41.003 | 59.988 | 43
96.12 | 40.999 | 59.988 | 43
96.13 | 40.996 | 59.988 | 43
96.14 | 40.997 | 59.988 | 43
96.15 | 40.999 | 59.988 | 43
96.16 | 41.002 | 59.988 | 43
96.17 | 41.006 | 59.988 | 43
96.17 | 41.006 | 59.988 | 43
96.18 | 41.005 | 59.988 | 43
96.19 | 41.003 | 59.988 | 43
96.2 | 41.002 | 59.988 | 43
96.21 | 41.002 | 59.988 | 43
96.22 | 41.003 | 59.988 | 43
96.22 | 41.005 | 59.988 | 43
96.23 | 41.008 | 59.988 | 43
96.24 | 41.008 | 59.988 | 43
96.25 | 41.008 | 59.988 | 43
96.26 | 41.005 | 59.988 | 43
96.27 | 41.002 | 59.988 | 43
96.27 | 41.004 | 59.988 | 43
96.28 | 41.007 | 59.988 | 43
96.29 | 41.01 | 59.989 | 43
96.3 | 41.013 | 59.989 | 43
96.31 | 41.011 | 59.989 | 43
96.32 | 41.009 | 59.99 | 43
96.32 | 41.005 | 59.99 | 43
96.33 | 41.001 | 59.99 | 43
96.34 | 41.003 | 59.99 | 43
96.35 | 41.005 | 59.991 | 43
96.36 | 41.007 | 59.991 | 43
96.37 | 41.01 | 59.991 | 43
96.37 | 41.009 | 59.992 | 43
96.38 | 41.008 | 59.992 | 43
96.39 | 41.006 | 59.992 | 43
96.4 | 41.004 | 59.992 | 43
96.41 | 41.005 | 59.993 | 43
96.42 | 41.007 | 59.993 | 43
96.42 | 41.01 | 59.993 | 43
96.43 | 41.013 | 59.994 | 43
96.44 | 41.012 | 59.994 | 43
96.45 | 41.011 | 59.994 | 43
96.46 | 41.009 | 59.994 | 43
96.47 | 41.008 | 59.994 | 43
96.47 | 41.012 | 59.994 | 43
96.48 | 41.016 | 59.994 | 43
96.49 | 41.019 | 59.994 | 43
96.5 | 41.022 | 59.994 | 43
96.51 | 41.021 | 59.994 | 43
96.52 | 41.021 | 59.994 | 43
96.52 | 41.021 | 59.994 | 43
96.53 | 41.022 | 59.994 | 43
96.54 | 41.028 | 59.994 | 43
96.55 | 41.034 | 59.994 | 43
96.56 | 41.037 | 59.994 | 43
96.57 | 41.041 | 59.994 | 43
96.57 | 41.042 | 59.994 | 43
96.58 | 41.044 | 59.994 | 43
96.59 | 41.047 | 59.994 | 43
96.6 | 41.051 | 59.994 | 43
96.61 | 41.055 | 59.994 | 43
96.62 | 41.06 | 59.994 | 43
96.62 | 41.062 | 59.994 | 43
96.63 | 41.064 | 59.994 | 43
96.64 | 41.063 | 59.994 | 43
96.65 | 41.062 | 59.994 | 43
96.66 | 41.066 | 59.994 | 43
96.67 | 41.069 | 59.994 | 43
96.67 | 41.072 | 59.994 | 43
96.68 | 41.075 | 59.994 | 43
96.69 | 41.076 | 59.994 | 43
96.7 | 41.077 | 59.994 | 43
96.71 | 41.073 | 59.994 | 43
96.72 | 41.07 | 59.994 | 43
96.72 | 41.07 | 59.994 | 43
96.73 | 41.07 | 59.994 | 43
96.74 | 41.072 | 59.994 | 43
96.75 | 41.074 | 59.994 | 43
96.76 | 41.073 | 59.994 | 43
96.77 | 41.071 | 59.994 | 43
96.77 | 41.068 | 59.994 | 43
96.78 | 41.065 | 59.994 | 43
96.79 | 41.068 | 59.994 | 43
96.8 | 41.07 | 59.994 | 43
96.81 | 41.073 | 59.994 | 43
96.82 | 41.075 | 59.994 | 43
96.82 | 41.074 | 59.994 | 43
96.83 | 41.072 | 59.994 | 43
96.84 | 41.069 | 59.994 | 43
96.85 | 41.065 | 59.994 | 43
96.86 | 41.066 | 59.994 | 43
96.87 | 41.066 | 59.994 | 43
96.87 | 41.068 | 59.994 | 43
96.88 | 41.071 | 59.994 | 43
96.89 | 41.072 | 59.994 | 43
96.9 | 41.074 | 59.994 | 43
96.91 | 41.076 | 59.994 | 43
96.92 | 41.078 | 59.994 | 43
96.92 | 41.084 | 59.994 | 43
96.93 | 41.091 | 59.994 | 43
96.94 | 41.099 | 59.994 | 43
96.95 | 41.107 | 59.994 | 43
96.96 | 41.111 | 59.994 | 43
96.97 | 41.115 | 59.994 | 43
96.97 | 41.119 | 59.994 | 43
96.98 | 41.122 | 59.994 | 43
96.99 | 41.127 | 59.994 | 43
97 | 41.133 | 59.994 | 43
97.01 | 41.141 | 59.994 | 43
97.02 | 41.149 | 59.994 | 43
97.02 | 41.153 | 59.994 | 43
97.03 | 41.158 | 59.994 | 43
97.04 | 41.161 | 59.994 | 43
97.05 | 41.164 | 59.994 | 43
97.06 | 41.167 | 59.994 | 43
97.07 | 41.17 | 59.994 | 43
97.07 | 41.173 | 59.994 | 43
97.08 | 41.175 | 59.994 | 43
97.09 | 41.174 | 59.994 | 43
97.1 | 41.172 | 59.994 | 43
97.11 | 41.17 | 59.994 | 43
97.12 | 41.167 | 59.994 | 43
97.12 | 41.167 | 59.994 | 43
97.13 | 41.168 | 59.994 | 43
97.14 | 41.169 | 59.994 | 43
97.15 | 41.17 | 59.994 | 43
97.16 | 41.17 | 59.994 | 43
97.17 | 41.17 | 59.994 | 43
97.17 | 41.17 | 59.994 | 43
97.18 | 41.17 | 59.994 | 43
97.19 | 41.172 | 59.994 | 43
97.2 | 41.174 | 59.994 | 43
97.21 | 41.176 | 59.994 | 43
97.22 | 41.177 | 59.994 | 43
97.22 | 41.177 | 59.994 | 43
97.23 | 41.177 | 59.994 | 43
97.24 | 41.175 | 59.994 | 43
97.25 | 41.173 | 59.994 | 43
97.26 | 41.174 | 59.994 | 43
97.27 | 41.175 | 59.994 | 43
97.27 | 41.177 | 59.994 | 43
97.28 | 41.179 | 59.994 | 43
97.29 | 41.178 | 59.994 | 43
97.3 | 41.177 | 59.994 | 43
97.31 | 41.178 | 59.994 | 43
97.32 | 41.18 | 59.994 | 43
97.32 | 41.184 | 59.994 | 43
97.33 | 41.189 | 59.994 | 43
97.34 | 41.193 | 59.994 | 43
97.35 | 41.196 | 59.994 | 43
97.36 | 41.195 | 59.994 | 43
97.37 | 41.194 | 59.994 | 43
97.37 | 41.197 | 59.994 | 43
97.38 | 41.199 | 59.994 | 43
97.39 | 41.204 | 59.994 | 43
97.4 | 41.209 | 59.994 | 43
97.41 | 41.214 | 59.994 | 43
97.42 | 41.218 | 59.994 | 43
97.42 | 41.218 | 59.994 | 43
97.43 | 41.219 | 59.994 | 43
97.44 | 41.221 | 59.994 | 43
97.45 | 41.224 | 59.994 | 43
97.46 | 41.228 | 59.994 | 43
97.47 | 41.232 | 59.994 | 43
97.47 | 41.233 | 59.994 | 43
97.48 | 41.234 | 59.994 | 43
97.49 | 41.232 | 59.994 | 43
97.5 | 41.23 | 59.994 | 43
97.51 | 41.229 | 59.994 | 43
97.52 | 41.228 | 59.994 | 43
97.52 | 41.23 | 59.994 | 43
97.53 | 41.232 | 59.994 | 43
97.54 | 41.231 | 59.994 | 43
97.55 | 41.23 | 59.994 | 43
97.56 | 41.229 | 59.994 | 43
97.57 | 41.228 | 59.994 | 43
97.57 | 41.228 | 59.994 | 43
97.58 | 41.228 | 59.994 | 43
97.59 | 41.23 | 59.994 | 43
97.6 | 41.232 | 59.994 | 43
97.61 | 41.231 | 59.994 | 43
97.62 | 41.23 | 59.994 | 43
97.62 | 41.228 | 59.994 | 43
97.63 | 41.226 | 59.994 | 43
97.64 | 41.226 | 59.994 | 43
97.65 | 41.227 | 59.994 | 43
97.66 | 41.229 | 59.994 | 43
97.67 | 41.23 | 59.994 | 43
97.67 | 41.227 | 59.994 | 43
97.68 | 41.225 | 59.994 | 43
97.69 | 41.224 | 59.994 | 43
97.7 | 41.223 | 59.994 | 43
97.71 | 41.226 | 59.994 | 43
97.72 | 41.229 | 59.994 | 43
97.72 | 41.232 | 59.994 | 43
97.73 | 41.235 | 59.994 | 43
97.74 | 41.24 | 59.994 | 43
97.75 | 41.245 | 59.994 | 43
97.76 | 41.248 | 59.994 | 43
97.77 | 41.251 | 59.994 | 43
97.77 | 41.257 | 59.993 | 43
97.78 | 41.263 | 59.993 | 43
97.79 | 41.27 | 59.993 | 43
97.8 | 41.276 | 59.992 | 43
97.81 | 41.279 | 59.992 | 43
97.82 | 41.281 | 59.992 | 43
97.82 | 41.285 | 59.992 | 43
97.83 | 41.289 | 59.991 | 43
97.84 | 41.298 | 59.991 | 43
97.85 | 41.306 | 59.991 | 43
97.86 | 41.313 | 59.99 | 43
97.87 | 41.319 | 59.99 | 43
97.87 | 41.32 | 59.99 | 43
97.88 | 41.321 | 59.99 | 43
97.89 | 41.322 | 59.989 | 43
97.9 | 41.324 | 59.989 | 43
97.91 | 41.325 | 59.989 | 43
97.92 | 41.326 | 59.988 | 43
97.92 | 41.326 | 59.988 | 43
97.93 | 41.326 | 59.988 | 43
97.94 | 41.324 | 59.988 | 43
97.95 | 41.322 | 59.988 | 43
97.96 | 41.322 | 59.988 | 43
97.97 | 41.322 | 59.988 | 43
97.97 | 41.325 | 59.988 | 43
97.98 | 41.328 | 59.988 | 43
97.99 | 41.329 | 59.988 | 43
98 | 41.329 | 59.988 | 43
98.01 | 41.327 | 59.988 | 43
98.02 | 41.324 | 59.988 | 43
98.02 | 41.324 | 59.988 | 43
98.03 | 41.323 | 59.988 | 43
98.04 | 41.324 | 59.988 | 43
98.05 | 41.325 | 59.988 | 43
98.06 | 41.323 | 59.988 | 43
98.07 | 41.321 | 59.988 | 43
98.07 | 41.32 | 59.988 | 43
98.08 | 41.319 | 59.988 | 43
98.09 | 41.32 | 59.988 | 43
98.1 | 41.321 | 59.988 | 43
98.11 | 41.323 | 59.988 | 43
98.12 | 41.325 | 59.988 | 43
98.12 | 41.322 | 59.988 | 43
98.13 | 41.32 | 59.988 | 43
98.14 | 41.318 | 59.988 | 43
98.15 | 41.315 | 59.988 | 43
98.16 | 41.317 | 59.988 | 43
98.17 | 41.318 | 59.988 | 43
98.17 | 41.32 | 59.988 | 43
98.18 | 41.321 | 59.988 | 43
98.19 | 41.321 | 59.988 | 43
98.2 | 41.321 | 59.988 | 43
98.21 | 41.321 | 59.988 | 43
98.22 | 41.322 | 59.988 | 43
98.22 | 41.326 | 59.988 | 43
98.23 | 41.33 | 59.988 | 43
98.24 | 41.33 | 59.988 | 43
98.25 | 41.331 | 59.988 | 43
98.26 | 41.331 | 59.988 | 43
98.27 | 41.332 | 59.988 | 43
98.27 | 41.332 | 59.988 | 43
98.28 | 41.332 | 59.988 | 43
98.29 | 41.336 | 59.988 | 43
98.3 | 41.34 | 59.988 | 43
98.31 | 41.341 | 59.988 | 43
98.32 | 41.342 | 59.988 | 43
98.32 | 41.341 | 59.988 | 43
98.33 | 41.34 | 59.988 | 43
98.34 | 41.343 | 59.988 | 43
98.35 | 41.346 | 59.988 | 43
98.36 | 41.347 | 59.988 | 43
98.37 | 41.348 | 59.988 | 43
98.37 | 41.349 | 59.988 | 43
98.38 | 41.35 | 59.988 | 43
98.39 | 41.349 | 59.988 | 43
98.4 | 41.347 | 59.988 | 43
98.41 | 41.352 | 59.988 | 43
98.42 | 41.356 | 59.988 | 43
98.42 | 41.356 | 59.988 | 43
98.43 | 41.356 | 59.988 | 43
98.44 | 41.355 | 59.988 | 43
98.45 | 41.355 | 59.987 | 43
98.46 | 41.354 | 59.987 | 43
98.47 | 41.354 | 59.987 | 43
98.47 | 41.356 | 59.986 | 43
98.48 | 41.359 | 59.986 | 43
98.49 | 41.36 | 59.986 | 43
98.5 | 41.362 | 59.986 | 43
98.51 | 41.36 | 59.985 | 43
98.52 | 41.359 | 59.985 | 43
98.52 | 41.362 | 59.985 | 43
98.53 | 41.366 | 59.984 | 43
98.54 | 41.37 | 59.984 | 43
98.55 | 41.374 | 59.984 | 43
98.56 | 41.377 | 59.984 | 43
98.57 | 41.38 | 59.983 | 43
98.57 | 41.38 | 59.983 | 43
98.58 | 41.379 | 59.983 | 43
98.59 | 41.383 | 59.982 | 43
98.6 | 41.388 | 59.982 | 43
98.61 | 41.393 | 59.982 | 43
98.62 | 41.398 | 59.982 | 43
98.62 | 41.401 | 59.982 | 43
98.63 | 41.404 | 59.982 | 43
98.64 | 41.405 | 59.982 | 43
98.65 | 41.407 | 59.982 | 43
98.66 | 41.411 | 59.982 | 43
98.67 | 41.415 | 59.982 | 43
98.67 | 41.419 | 59.982 | 43
98.68 | 41.422 | 59.982 | 43
98.69 | 41.421 | 59.982 | 43
98.7 | 41.421 | 59.982 | 43
98.71 | 41.419 | 59.982 | 43
98.72 | 41.418 | 59.982 | 43
98.72 | 41.42 | 59.982 | 43
98.73 | 41.422 | 59.982 | 43
98.74 | 41.423 | 59.982 | 43
98.75 | 41.423 | 59.982 | 43
98.76 | 41.423 | 59.982 | 43
98.77 | 41.422 | 59.982 | 43
98.77 | 41.422 | 59.982 | 43
98.78 | 41.423 | 59.983 | 43
98.79 | 41.424 | 59.983 | 43
98.8 | 41.425 | 59.983 | 43
98.81 | 41.425 | 59.984 | 43
98.82 | 41.425 | 59.984 | 43
98.82 | 41.422 | 59.984 | 43
98.83 | 41.418 | 59.984 | 43
98.84 | 41.419 | 59.985 | 43
98.85 | 41.419 | 59.985 | 43
98.86 | 41.422 | 59.985 | 43
98.87 | 41.425 | 59.986 | 43
98.87 | 41.425 | 59.986 | 43
98.88 | 41.425 | 59.986 | 43
98.89 | 41.423 | 59.986 | 43
98.9 | 41.421 | 59.987 | 43
98.91 | 41.424 | 59.987 | 43
98.92 | 41.426 | 59.987 | 43
98.92 | 41.431 | 59.988 | 43
98.93 | 41.436 | 59.988 | 43
98.94 | 41.436 | 59.988 | 43
98.95 | 41.437 | 59.988 | 43
98.96 | 41.439 | 59.988 | 43
98.97 | 41.441 | 59.988 | 43
98.97 | 41.447 | 59.988 | 43
98.98 | 41.453 | 59.988 | 43
98.99 | 41.458 | 59.988 | 43
99 | 41.464 | 59.988 | 43
99.01 | 41.465 | 59.988 | 43
99.02 | 41.467 | 59.988 | 43
99.02 | 41.469 | 59.988 | 43
99.03 | 41.472 | 59.988 | 43
99.04 | 41.479 | 59.988 | 43
99.05 | 41.485 | 59.988 | 43
99.06 | 41.489 | 59.988 | 43
99.07 | 41.493 | 59.988 | 43
99.07 | 41.492 | 59.988 | 43
99.08 | 41.492 | 59.988 | 43
99.09 | 41.492 | 59.988 | 43
99.1 | 41.491 | 59.988 | 43
99.11 | 41.495 | 59.988 | 43
99.12 | 41.499 | 59.988 | 43
99.12 | 41.5 | 59.988 | 43
99.13 | 41.5 | 59.988 | 43
99.14 | 41.499 | 59.988 | 43
99.15 | 41.497 | 59.988 | 43
99.16 | 41.498 | 59.988 | 43
99.17 | 41.5 | 59.988 | 43
99.17 | 41.504 | 59.988 | 43
99.18 | 41.508 | 59.988 | 43
99.19 | 41.508 | 59.988 | 43
99.2 | 41.508 | 59.988 | 43
99.21 | 41.505 | 59.988 | 43
99.22 | 41.502 | 59.988 | 43
99.22 | 41.504 | 59.988 | 43
99.23 | 41.506 | 59.988 | 43
99.24 | 41.507 | 59.988 | 43
99.25 | 41.509 | 59.988 | 43
99.26 | 41.508 | 59.988 | 43
99.27 | 41.506 | 59.988 | 43
99.27 | 41.504 | 59.988 | 43
99.28 | 41.502 | 59.987 | 43
99.29 | 41.504 | 59.987 | 43
99.3 | 41.506 | 59.987 | 43
99.31 | 41.507 | 59.986 | 43
99.32 | 41.507 | 59.986 | 43
99.32 | 41.505 | 59.986 | 43
99.33 | 41.504 | 59.986 | 43
99.34 | 41.502 | 59.985 | 43
99.35 | 41.499 | 59.985 | 43
99.36 | 41.5 | 59.985 | 43
99.37 | 41.501 | 59.984 | 43
99.38 | 41.502 | 59.984 | 43
99.38 | 41.503 | 59.984 | 43
99.39 | 41.502 | 59.984 | 43
99.4 | 41.5 | 59.983 | 43
99.41 | 41.501 | 59.983 | 43
99.42 | 41.502 | 59.983 | 43
99.43 | 41.506 | 59.982 | 43
99.43 | 41.509 | 59.982 | 43
99.44 | 41.51 | 59.982 | 43
99.45 | 41.511 | 59.982 | 43
99.46 | 41.508 | 59.982 | 43
99.47 | 41.506 | 59.982 | 43
99.48 | 41.508 | 59.982 | 43
99.48 | 41.511 | 59.982 | 43
99.49 | 41.513 | 59.982 | 43
99.5 | 41.515 | 59.982 | 43
99.51 | 41.514 | 59.982 | 43
99.52 | 41.513 | 59.982 | 43
99.53 | 41.51 | 59.982 | 43
99.53 | 41.508 | 59.982 | 43
99.54 | 41.51 | 59.982 | 43
99.55 | 41.512 | 59.982 | 43
99.56 | 41.514 | 59.982 | 43
99.57 | 41.515 | 59.982 | 43
99.58 | 41.513 | 59.982 | 43
99.58 | 41.512 | 59.982 | 43
99.59 | 41.511 | 59.982 | 43
99.6 | 41.511 | 59.982 | 43
99.61 | 41.513 | 59.982 | 43
99.62 | 41.514 | 59.983 | 43
99.63 | 41.515 | 59.983 | 43
99.63 | 41.517 | 59.983 | 43
99.64 | 41.513 | 59.984 | 43
99.65 | 41.509 | 59.984 | 43
99.66 | 41.509 | 59.984 | 43
99.67 | 41.508 | 59.984 | 43
99.68 | 41.511 | 59.985 | 43
99.68 | 41.514 | 59.985 | 43
99.69 | 41.515 | 59.985 | 43
99.7 | 41.516 | 59.986 | 43
99.71 | 41.515 | 59.986 | 43
99.72 | 41.513 | 59.986 | 43
99.73 | 41.514 | 59.986 | 43
99.73 | 41.515 | 59.987 | 43
99.74 | 41.52 | 59.987 | 43
99.75 | 41.525 | 59.987 | 43
99.76 | 41.527 | 59.988 | 43
99.77 | 41.528 | 59.988 | 43
99.78 | 41.531 | 59.988 | 43
99.78 | 41.534 | 59.987 | 43
99.79 | 41.539 | 59.987 | 43
99.8 | 41.545 | 59.987 | 43
99.81 | 41.553 | 59.986 | 43
99.82 | 41.562 | 59.986 | 43
99.83 | 41.564 | 59.986 | 43
99.83 | 41.566 | 59.986 | 43
99.84 | 41.569 | 59.985 | 43
99.85 | 41.571 | 59.985 | 43
99.86 | 41.578 | 59.985 | 43
99.87 | 41.585 | 59.984 | 43
99.88 | 41.59 | 59.984 | 43
99.88 | 41.595 | 59.984 | 43
99.89 | 41.597 | 59.984 | 43
99.9 | 41.599 | 59.983 | 43
99.91 | 41.6 | 59.983 | 43
99.92 | 41.602 | 59.983 | 43
99.93 | 41.605 | 59.982 | 43
99.93 | 41.609 | 59.982 | 43
99.94 | 41.611 | 59.982 | 43
99.95 | 41.614 | 59.982 | 43
99.96 | 41.611 | 59.982 | 43
99.97 | 41.608 | 59.982 | 43
99.98 | 41.607 | 59.982 | 43
99.98 | 41.606 | 59.982 | 43
99.99 | 41.609 | 59.982 | 43
100 | 41.612 | 59.982 | 43
100.01 | 41.611 | 59.982 | 43
100.02 | 41.61 | 59.982 | 43
100.03 | 41.606 | 59.982 | 43
100.03 | 41.603 | 59.982 | 43
100.04 | 41.602 | 59.982 | 43
100.05 | 41.601 | 59.982 | 43
100.06 | 41.604 | 59.982 | 43
100.07 | 41.606 | 59.982 | 43
100.08 | 41.604 | 59.982 | 43
100.08 | 41.602 | 59.982 | 43
100.09 | 41.599 | 59.982 | 43
100.1 | 41.596 | 59.982 | 43
100.11 | 41.597 | 59.982 | 43
100.12 | 41.598 | 59.983 | 43
100.13 | 41.601 | 59.983 | 43
100.13 | 41.604 | 59.983 | 43
100.14 | 41.602 | 59.984 | 43
100.15 | 41.6 | 59.984 | 43
100.16 | 41.6 | 59.984 | 43
100.17 | 41.6 | 59.984 | 43
100.18 | 41.603 | 59.985 | 43
100.18 | 41.607 | 59.985 | 43
100.19 | 41.609 | 59.985 | 43
100.2 | 41.611 | 59.986 | 43
100.21 | 41.611 | 59.986 | 43
100.22 | 41.61 | 59.986 | 43
100.23 | 41.61 | 59.986 | 43
100.23 | 41.609 | 59.987 | 43
100.24 | 41.612 | 59.987 | 43
100.25 | 41.616 | 59.987 | 43
100.26 | 41.617 | 59.988 | 43
100.27 | 41.619 | 59.988 | 43
100.28 | 41.617 | 59.988 | 43
100.28 | 41.615 | 59.987 | 43
100.29 | 41.615 | 59.987 | 43
100.3 | 41.616 | 59.987 | 43
100.31 | 41.618 | 59.986 | 43
100.32 | 41.621 | 59.986 | 43
100.33 | 41.62 | 59.986 | 43
100.33 | 41.619 | 59.986 | 43
100.34 | 41.616 | 59.985 | 43
100.35 | 41.613 | 59.985 | 43
100.36 | 41.615 | 59.985 | 43
100.37 | 41.617 | 59.984 | 43
100.38 | 41.618 | 59.984 | 43
100.38 | 41.62 | 59.984 | 43
100.39 | 41.619 | 59.984 | 43
100.4 | 41.619 | 59.983 | 43
100.41 | 41.619 | 59.983 | 43
100.42 | 41.619 | 59.983 | 43
100.43 | 41.62 | 59.982 | 43
100.43 | 41.622 | 59.982 | 43
100.44 | 41.623 | 59.982 | 43
100.45 | 41.623 | 59.981 | 43
100.46 | 41.621 | 59.981 | 43
100.47 | 41.618 | 59.981 | 43
100.48 | 41.617 | 59.981 | 43
100.48 | 41.616 | 59.98 | 43
100.49 | 41.619 | 59.98 | 43
100.5 | 41.621 | 59.98 | 43
100.51 | 41.623 | 59.979 | 43
100.52 | 41.626 | 59.979 | 43
100.53 | 41.624 | 59.979 | 43
100.53 | 41.622 | 59.979 | 43
100.54 | 41.624 | 59.978 | 43
100.55 | 41.627 | 59.978 | 43
100.56 | 41.632 | 59.978 | 43
100.57 | 41.637 | 59.977 | 43
100.58 | 41.64 | 59.977 | 43
100.58 | 41.643 | 59.977 | 43
100.59 | 41.646 | 59.977 | 43
100.6 | 41.649 | 59.976 | 43
100.61 | 41.655 | 59.976 | 43
100.62 | 41.66 | 59.976 | 43
100.63 | 41.666 | 59.976 | 43
100.63 | 41.672 | 59.976 | 43
100.64 | 41.676 | 59.976 | 43
100.65 | 41.68 | 59.976 | 43
100.66 | 41.682 | 59.976 | 43
100.67 | 41.685 | 59.976 | 43
100.68 | 41.692 | 59.976 | 43
100.68 | 41.698 | 59.976 | 43
100.69 | 41.702 | 59.976 | 43
100.7 | 41.705 | 59.976 | 43
100.71 | 41.705 | 59.976 | 43
100.72 | 41.704 | 59.976 | 43
100.73 | 41.706 | 59.976 | 43
100.73 | 41.707 | 59.976 | 43
100.74 | 41.707 | 59.976 | 43
100.75 | 41.708 | 59.976 | 43
100.76 | 41.706 | 59.976 | 43
100.77 | 41.704 | 59.976 | 43
100.78 | 41.703 | 59.976 | 43
100.78 | 41.702 | 59.976 | 43
100.79 | 41.704 | 59.976 | 43
100.8 | 41.706 | 59.976 | 43
100.81 | 41.706 | 59.976 | 43
100.82 | 41.707 | 59.976 | 43
100.83 | 41.706 | 59.976 | 43
100.83 | 41.705 | 59.976 | 43
100.84 | 41.702 | 59.976 | 43
100.85 | 41.699 | 59.976 | 43
100.86 | 41.701 | 59.976 | 43
100.87 | 41.704 | 59.976 | 43
100.88 | 41.705 | 59.976 | 43
100.88 | 41.706 | 59.976 | 43
100.89 | 41.704 | 59.976 | 43
100.9 | 41.703 | 59.976 | 43
100.91 | 41.705 | 59.976 | 43
100.92 | 41.707 | 59.976 | 43
100.93 | 41.71 | 59.976 | 43
100.93 | 41.714 | 59.976 | 43
100.94 | 41.714 | 59.976 | 43
100.95 | 41.715 | 59.976 | 43
100.96 | 41.714 | 59.975 | 43
100.97 | 41.714 | 59.975 | 43
100.98 | 41.721 | 59.975 | 43
100.98 | 41.728 | 59.975 | 43
100.99 | 41.734 | 59.974 | 43
101 | 41.739 | 59.974 | 43
101.01 | 41.744 | 59.974 | 43
101.02 | 41.749 | 59.973 | 43
101.03 | 41.753 | 59.973 | 43
101.03 | 41.757 | 59.973 | 43
101.04 | 41.763 | 59.973 | 43
101.05 | 41.77 | 59.972 | 43
101.06 | 41.776 | 59.972 | 43
101.07 | 41.781 | 59.972 | 43
101.08 | 41.784 | 59.971 | 43
101.08 | 41.787 | 59.971 | 43
101.09 | 41.792 | 59.971 | 43
101.1 | 41.797 | 59.971 | 43
101.11 | 41.802 | 59.971 | 43
101.12 | 41.807 | 59.971 | 43
101.13 | 41.81 | 59.971 | 43
101.13 | 41.813 | 59.971 | 43
101.14 | 41.81 | 59.971 | 43
101.15 | 41.807 | 59.971 | 43
101.16 | 41.809 | 59.971 | 43
101.17 | 41.812 | 59.971 | 43
101.18 | 41.811 | 59.971 | 43
101.18 | 41.81 | 59.971 | 43
101.19 | 41.809 | 59.971 | 43
101.2 | 41.808 | 59.971 | 43
101.21 | 41.806 | 59.971 | 43
101.22 | 41.803 | 59.971 | 43
101.23 | 41.805 | 59.971 | 43
101.23 | 41.806 | 59.971 | 43
101.24 | 41.806 | 59.971 | 43
101.25 | 41.806 | 59.971 | 43
101.26 | 41.803 | 59.971 | 43
101.27 | 41.801 | 59.971 | 43
101.28 | 41.801 | 59.971 | 43
101.28 | 41.802 | 59.971 | 43
101.29 | 41.803 | 59.971 | 43
101.3 | 41.804 | 59.971 | 43
101.31 | 41.803 | 59.971 | 43
101.32 | 41.802 | 59.971 | 43
101.33 | 41.799 | 59.971 | 43
101.33 | 41.796 | 59.971 | 43
101.34 | 41.798 | 59.971 | 43
101.35 | 41.801 | 59.971 | 43
101.36 | 41.801 | 59.971 | 43
101.37 | 41.801 | 59.971 | 43
101.38 | 41.797 | 59.971 | 43
101.38 | 41.794 | 59.971 | 43
101.39 | 41.788 | 59.971 | 43
101.4 | 41.783 | 59.971 | 43
101.41 | 41.781 | 59.971 | 43
101.42 | 41.78 | 59.971 | 43
101.43 | 41.777 | 59.971 | 43
101.43 | 41.774 | 59.971 | 43
101.44 | 41.769 | 59.971 | 43
101.45 | 41.764 | 59.971 | 43
101.46 | 41.761 | 59.971 | 43
101.47 | 41.757 | 59.971 | 43
101.48 | 41.757 | 59.971 | 43
101.48 | 41.757 | 59.971 | 43
101.49 | 41.754 | 59.971 | 43
101.5 | 41.751 | 59.971 | 43
101.51 | 41.745 | 59.971 | 43
101.52 | 41.739 | 59.971 | 43
101.53 | 41.738 | 59.971 | 43
101.53 | 41.737 | 59.971 | 43
101.54 | 41.739 | 59.971 | 43
101.55 | 41.741 | 59.971 | 43
101.56 | 41.74 | 59.971 | 43
101.57 | 41.74 | 59.971 | 43
101.58 | 41.739 | 59.971 | 43
101.58 | 41.739 | 59.971 | 43
101.59 | 41.741 | 59.971 | 43
101.6 | 41.744 | 59.971 | 43
101.61 | 41.743 | 59.971 | 43
101.62 | 41.742 | 59.971 | 43
101.63 | 41.74 | 59.971 | 43
101.63 | 41.738 | 59.971 | 43
101.64 | 41.738 | 59.971 | 43
101.65 | 41.737 | 59.971 | 43
101.66 | 41.739 | 59.971 | 43
101.67 | 41.742 | 59.971 | 43
101.68 | 41.742 | 59.971 | 43
101.68 | 41.743 | 59.971 | 43
101.69 | 41.741 | 59.971 | 43
101.7 | 41.738 | 59.971 | 43
101.71 | 41.739 | 59.971 | 43
101.72 | 41.739 | 59.971 | 43
101.73 | 41.743 | 59.971 | 43
101.73 | 41.746 | 59.971 | 43
101.74 | 41.745 | 59.971 | 43
101.75 | 41.743 | 59.971 | 43
101.76 | 41.744 | 59.971 | 43
101.77 | 41.746 | 59.971 | 43
101.78 | 41.751 | 59.971 | 43
101.78 | 41.756 | 59.971 | 43
101.79 | 41.763 | 59.971 | 43
101.8 | 41.77 | 59.971 | 43
101.81 | 41.772 | 59.971 | 43
101.82 | 41.774 | 59.971 | 43
101.83 | 41.779 | 59.971 | 43
101.83 | 41.783 | 59.971 | 43
101.84 | 41.79 | 59.971 | 43
101.85 | 41.796 | 59.971 | 43
101.86 | 41.8 | 59.971 | 43
101.87 | 41.804 | 59.971 | 43
101.88 | 41.809 | 59.971 | 43
101.88 | 41.814 | 59.971 | 43
101.89 | 41.818 | 59.971 | 43
101.9 | 41.823 | 59.971 | 43
101.91 | 41.829 | 59.971 | 43
101.92 | 41.836 | 59.971 | 43
101.93 | 41.838 | 59.971 | 43
101.93 | 41.841 | 59.971 | 43
101.94 | 41.842 | 59.971 | 43
101.95 | 41.843 | 59.971 | 43
101.96 | 41.843 | 59.971 | 43
101.97 | 41.844 | 59.971 | 43
101.98 | 41.846 | 59.971 | 43
101.98 | 41.848 | 59.971 | 43
101.99 | 41.846 | 59.971 | 43
102 | 41.845 | 59.971 | 43
102.01 | 41.845 | 59.971 | 43
102.02 | 41.845 | 59.971 | 43
102.03 | 41.847 | 59.971 | 43
102.03 | 41.85 | 59.971 | 43
102.04 | 41.85 | 59.971 | 43
102.05 | 41.849 | 59.971 | 43
102.06 | 41.848 | 59.971 | 43
102.07 | 41.846 | 59.971 | 43
102.08 | 41.846 | 59.971 | 43
102.08 | 41.845 | 59.971 | 43
102.09 | 41.845 | 59.971 | 43
102.1 | 41.844 | 59.971 | 43
102.11 | 41.844 | 59.971 | 43
102.12 | 41.843 | 59.971 | 43
102.13 | 41.842 | 59.971 | 43
102.13 | 41.842 | 59.971 | 43
102.14 | 41.842 | 59.971 | 43
102.15 | 41.843 | 59.971 | 43
102.16 | 41.844 | 59.971 | 43
102.17 | 41.845 | 59.971 | 43
102.18 | 41.845 | 59.971 | 43
102.18 | 41.845 | 59.971 | 43
102.19 | 41.847 | 59.971 | 43
102.2 | 41.849 | 59.971 | 43
102.21 | 41.852 | 59.971 | 43
102.22 | 41.854 | 59.971 | 43
102.23 | 41.856 | 59.971 | 43
102.23 | 41.857 | 59.971 | 43
102.24 | 41.856 | 59.971 | 43
102.25 | 41.855 | 59.971 | 43
102.26 | 41.858 | 59.971 | 43
102.27 | 41.86 | 59.971 | 43
102.28 | 41.863 | 59.971 | 43
102.28 | 41.865 | 59.971 | 43
102.29 | 41.866 | 59.971 | 43
102.3 | 41.867 | 59.971 | 43
102.31 | 41.868 | 59.971 | 43
102.32 | 41.869 | 59.971 | 43
102.33 | 41.872 | 59.971 | 43
102.33 | 41.876 | 59.971 | 43
102.34 | 41.876 | 59.971 | 43
102.35 | 41.876 | 59.971 | 43
102.36 | 41.874 | 59.971 | 43
102.37 | 41.872 | 59.971 | 43
102.38 | 41.872 | 59.971 | 43
102.38 | 41.871 | 59.971 | 43
102.39 | 41.873 | 59.971 | 43
102.4 | 41.875 | 59.971 | 43
102.41 | 41.876 | 59.971 | 43
102.42 | 41.877 | 59.971 | 43
102.43 | 41.876 | 59.971 | 43
102.43 | 41.874 | 59.971 | 43
102.44 | 41.874 | 59.971 | 43
102.45 | 41.875 | 59.971 | 43
102.46 | 41.875 | 59.971 | 43
102.47 | 41.875 | 59.971 | 43
102.48 | 41.875 | 59.971 | 43
102.48 | 41.875 | 59.971 | 43
102.49 | 41.874 | 59.971 | 43
102.5 | 41.874 | 59.971 | 43
102.51 | 41.877 | 59.971 | 43
102.52 | 41.88 | 59.971 | 43
102.53 | 41.881 | 59.971 | 43
102.53 | 41.882 | 59.971 | 43
102.54 | 41.882 | 59.971 | 43
102.55 | 41.881 | 59.971 | 43
102.56 | 41.882 | 59.971 | 43
102.57 | 41.882 | 59.971 | 43
102.58 | 41.885 | 59.971 | 43
102.58 | 41.888 | 59.971 | 43
102.59 | 41.889 | 59.971 | 43
102.6 | 41.889 | 59.971 | 43
102.61 | 41.89 | 59.971 | 43
102.62 | 41.891 | 59.971 | 43
102.63 | 41.896 | 59.971 | 43
102.63 | 41.9 | 59.971 | 43
102.64 | 41.903 | 59.971 | 43
102.65 | 41.906 | 59.971 | 43
102.66 | 41.904 | 59.971 | 43
102.67 | 41.903 | 59.971 | 43
102.68 | 41.903 | 59.971 | 43
102.68 | 41.903 | 59.971 | 43
102.69 | 41.907 | 59.971 | 43
102.7 | 41.911 | 59.971 | 43
102.71 | 41.911 | 59.971 | 43
102.72 | 41.912 | 59.971 | 43
102.73 | 41.913 | 59.971 | 43
102.73 | 41.914 | 59.971 | 43
102.74 | 41.916 | 59.971 | 43
102.75 | 41.918 | 59.971 | 43
102.76 | 41.922 | 59.971 | 43
102.77 | 41.926 | 59.971 | 43
102.78 | 41.925 | 59.97 | 43
102.78 | 41.924 | 59.97 | 43
102.79 | 41.924 | 59.97 | 43
102.8 | 41.924 | 59.969 | 43
102.81 | 41.925 | 59.969 | 43
102.82 | 41.927 | 59.969 | 43
102.83 | 41.928 | 59.969 | 43
102.83 | 41.93 | 59.968 | 43
102.84 | 41.929 | 59.968 | 43
102.85 | 41.928 | 59.968 | 43
102.86 | 41.928 | 59.967 | 43
102.87 | 41.927 | 59.967 | 43
102.88 | 41.929 | 59.967 | 43
102.88 | 41.932 | 59.967 | 43
102.89 | 41.93 | 59.966 | 43
102.9 | 41.929 | 59.966 | 43
102.91 | 41.927 | 59.966 | 43
102.92 | 41.925 | 59.965 | 43
102.93 | 41.925 | 59.965 | 43
102.93 | 41.924 | 59.965 | 43
102.94 | 41.925 | 59.965 | 43
102.95 | 41.926 | 59.965 | 43
102.96 | 41.925 | 59.965 | 43
102.97 | 41.923 | 59.965 | 43
102.98 | 41.924 | 59.965 | 43
102.98 | 41.924 | 59.965 | 43
102.99 | 41.929 | 59.965 | 43
103 | 41.934 | 59.965 | 43
103.01 | 41.938 | 59.965 | 43
103.02 | 41.942 | 59.965 | 43
103.03 | 41.946 | 59.965 | 43
103.03 | 41.949 | 59.965 | 43
103.04 | 41.954 | 59.965 | 43
103.05 | 41.959 | 59.965 | 43
103.06 | 41.964 | 59.965 | 43
103.07 | 41.969 | 59.965 | 43
103.08 | 41.971 | 59.965 | 43
103.08 | 41.973 | 59.965 | 43
103.09 | 41.978 | 59.965 | 43
103.1 | 41.983 | 59.965 | 43
103.11 | 41.988 | 59.965 | 43
103.12 | 41.994 | 59.965 | 43
103.13 | 41.997 | 59.965 | 43
103.13 | 42.001 | 59.965 | 43
103.14 | 42.002 | 59.965 | 43
103.15 | 42.003 | 59.965 | 43
103.16 | 42.004 | 59.965 | 43
103.17 | 42.005 | 59.965 | 43
103.18 | 42.006 | 59.965 | 43
103.18 | 42.006 | 59.965 | 43
103.19 | 42.005 | 59.965 | 43
103.2 | 42.004 | 59.965 | 43
103.21 | 42.002 | 59.965 | 43
103.22 | 41.999 | 59.965 | 43
103.23 | 42 | 59.965 | 43
103.24 | 42 | 59.965 | 43
103.24 | 42.002 | 59.965 | 43
103.25 | 42.004 | 59.965 | 43
103.26 | 42.001 | 59.965 | 43
103.27 | 41.998 | 59.965 | 43
103.28 | 41.999 | 59.965 | 43
103.29 | 42 | 59.965 | 43
103.29 | 42.002 | 59.965 | 43
103.3 | 42.005 | 59.965 | 43
103.31 | 42.005 | 59.965 | 43
103.32 | 42.005 | 59.965 | 43
103.33 | 42.005 | 59.965 | 43
103.34 | 42.004 | 59.965 | 43
103.34 | 42.007 | 59.965 | 43
103.35 | 42.011 | 59.965 | 43
103.36 | 42.012 | 59.965 | 43
103.37 | 42.013 | 59.965 | 43
103.38 | 42.013 | 59.965 | 43
103.39 | 42.013 | 59.965 | 43
103.39 | 42.014 | 59.965 | 43
103.4 | 42.016 | 59.965 | 43
103.41 | 42.018 | 59.965 | 43
103.42 | 42.02 | 59.965 | 43
103.43 | 42.021 | 59.965 | 43
103.44 | 42.023 | 59.965 | 43
103.44 | 42.021 | 59.965 | 43
103.45 | 42.02 | 59.965 | 43
103.46 | 42.023 | 59.965 | 43
103.47 | 42.025 | 59.965 | 43
103.48 | 42.027 | 59.965 | 43
103.49 | 42.029 | 59.965 | 43
103.49 | 42.027 | 59.965 | 43
103.5 | 42.026 | 59.965 | 43
103.51 | 42.024 | 59.965 | 43
103.52 | 42.023 | 59.965 | 43
103.53 | 42.024 | 59.965 | 43
103.54 | 42.025 | 59.965 | 43
103.54 | 42.026 | 59.965 | 43
103.55 | 42.027 | 59.965 | 43
103.56 | 42.027 | 59.965 | 43
103.57 | 42.026 | 59.965 | 43
103.58 | 42.026 | 59.965 | 43
103.59 | 42.026 | 59.965 | 43
103.59 | 42.028 | 59.965 | 43
103.6 | 42.03 | 59.965 | 43
103.61 | 42.029 | 59.965 | 43
103.62 | 42.027 | 59.965 | 43
103.63 | 42.027 | 59.965 | 43
103.64 | 42.026 | 59.965 | 43
103.64 | 42.027 | 59.965 | 43
103.65 | 42.029 | 59.965 | 43
103.66 | 42.03 | 59.965 | 43
103.67 | 42.031 | 59.965 | 43
103.68 | 42.032 | 59.965 | 43
103.69 | 42.032 | 59.965 | 43
103.69 | 42.035 | 59.965 | 43
103.7 | 42.037 | 59.965 | 43
103.71 | 42.041 | 59.965 | 43
103.72 | 42.044 | 59.965 | 43
103.73 | 42.045 | 59.965 | 43
103.74 | 42.046 | 59.965 | 43
103.74 | 42.047 | 59.965 | 43
103.75 | 42.048 | 59.965 | 43
103.76 | 42.049 | 59.965 | 43
103.77 | 42.05 | 59.965 | 43
103.78 | 42.053 | 59.965 | 43
103.79 | 42.057 | 59.964 | 43
103.79 | 42.059 | 59.964 | 43
103.8 | 42.061 | 59.964 | 43
103.81 | 42.066 | 59.963 | 43
103.82 | 42.07 | 59.963 | 43
103.83 | 42.076 | 59.963 | 43
103.84 | 42.082 | 59.963 | 43
103.84 | 42.083 | 59.962 | 43
103.85 | 42.085 | 59.962 | 43
103.86 | 42.086 | 59.962 | 43
103.87 | 42.088 | 59.961 | 43
103.88 | 42.09 | 59.961 | 43
103.89 | 42.093 | 59.961 | 43
103.89 | 42.095 | 59.96 | 43
103.9 | 42.097 | 59.96 | 43
103.91 | 42.098 | 59.96 | 43
103.92 | 42.098 | 59.96 | 43
103.93 | 42.101 | 59.959 | 43
103.94 | 42.104 | 59.959 | 43
103.94 | 42.107 | 59.959 | 43
103.95 | 42.11 | 59.959 | 43
103.96 | 42.11 | 59.959 | 43
103.97 | 42.109 | 59.959 | 43
103.98 | 42.107 | 59.959 | 43
103.99 | 42.105 | 59.959 | 43
103.99 | 42.105 | 59.959 | 43
104 | 42.105 | 59.959 | 43
104.01 | 42.106 | 59.959 | 43
104.02 | 42.106 | 59.959 | 43
104.03 | 42.104 | 59.959 | 43
104.04 | 42.102 | 59.959 | 43
104.04 | 42.102 | 59.959 | 43
104.05 | 42.102 | 59.959 | 43
104.06 | 42.103 | 59.959 | 43
104.07 | 42.105 | 59.959 | 43
104.08 | 42.106 | 59.959 | 43
104.09 | 42.107 | 59.959 | 43
104.09 | 42.105 | 59.959 | 43
104.1 | 42.103 | 59.959 | 43
104.11 | 42.104 | 59.959 | 43
104.12 | 42.105 | 59.96 | 43
104.13 | 42.107 | 59.96 | 43
104.14 | 42.109 | 59.96 | 43
104.14 | 42.108 | 59.96 | 43
104.15 | 42.107 | 59.961 | 43
104.16 | 42.106 | 59.961 | 43
104.17 | 42.105 | 59.961 | 43
104.18 | 42.107 | 59.962 | 43
104.19 | 42.109 | 59.962 | 43
104.19 | 42.113 | 59.962 | 43
104.2 | 42.116 | 59.963 | 43
104.21 | 42.117 | 59.963 | 43
104.22 | 42.118 | 59.963 | 43
104.23 | 42.122 | 59.963 | 43
104.24 | 42.125 | 59.964 | 43
104.24 | 42.132 | 59.964 | 43
104.25 | 42.139 | 59.964 | 43
104.26 | 42.143 | 59.965 | 43
104.27 | 42.147 | 59.965 | 43
104.28 | 42.147 | 59.965 | 43
104.29 | 42.148 | 59.965 | 43
104.29 | 42.153 | 59.966 | 43
104.3 | 42.158 | 59.966 | 43
104.31 | 42.161 | 59.966 | 43
104.32 | 42.164 | 59.967 | 43
104.33 | 42.167 | 59.967 | 43
104.34 | 42.169 | 59.967 | 43
104.34 | 42.173 | 59.967 | 43
104.35 | 42.177 | 59.968 | 43
104.36 | 42.179 | 59.968 | 43
104.37 | 42.181 | 59.968 | 43
104.38 | 42.182 | 59.969 | 43
104.39 | 42.183 | 59.969 | 43
104.39 | 42.181 | 59.969 | 43
104.4 | 42.179 | 59.969 | 43
104.41 | 42.178 | 59.97 | 43
104.42 | 42.176 | 59.97 | 43
104.43 | 42.177 | 59.97 | 43
104.44 | 42.177 | 59.971 | 43
104.44 | 42.179 | 59.97 | 43
104.45 | 42.181 | 59.97 | 43
104.46 | 42.179 | 59.97 | 43
104.47 | 42.177 | 59.969 | 43
104.48 | 42.179 | 59.969 | 43
104.49 | 42.181 | 59.969 | 43
104.49 | 42.182 | 59.969 | 43
104.5 | 42.183 | 59.968 | 43
104.51 | 42.183 | 59.968 | 43
104.52 | 42.182 | 59.968 | 43
104.53 | 42.184 | 59.967 | 43
104.54 | 42.187 | 59.967 | 43
104.54 | 42.187 | 59.967 | 43
104.55 | 42.188 | 59.967 | 43
104.56 | 42.187 | 59.966 | 43
104.57 | 42.186 | 59.966 | 43
104.58 | 42.186 | 59.966 | 43
104.59 | 42.186 | 59.965 | 43
104.59 | 42.189 | 59.965 | 43
104.6 | 42.191 | 59.965 | 43
104.61 | 42.192 | 59.965 | 43
104.62 | 42.193 | 59.965 | 43
104.63 | 42.194 | 59.965 | 43
104.64 | 42.195 | 59.965 | 43
104.64 | 42.2 | 59.965 | 43
104.65 | 42.204 | 59.965 | 43
104.66 | 42.206 | 59.965 | 43
104.67 | 42.208 | 59.965 | 43
104.68 | 42.209 | 59.965 | 43
104.69 | 42.21 | 59.965 | 43
104.69 | 42.21 | 59.965 | 43
104.7 | 42.21 | 59.965 | 43
104.71 | 42.213 | 59.965 | 43
104.72 | 42.216 | 59.965 | 43
104.73 | 42.221 | 59.965 | 43
104.74 | 42.226 | 59.965 | 43
104.74 | 42.226 | 59.965 | 43
104.75 | 42.227 | 59.965 | 43
104.76 | 42.228 | 59.965 | 43
104.77 | 42.229 | 59.965 | 43
104.78 | 42.23 | 59.965 | 43
104.79 | 42.231 | 59.965 | 43
104.79 | 42.232 | 59.965 | 43
104.8 | 42.232 | 59.965 | 43
104.81 | 42.229 | 59.965 | 43
104.82 | 42.226 | 59.965 | 43
104.83 | 42.228 | 59.965 | 43
104.84 | 42.23 | 59.965 | 43
104.84 | 42.231 | 59.965 | 43
104.85 | 42.233 | 59.965 | 43
104.86 | 42.232 | 59.965 | 43
104.87 | 42.231 | 59.965 | 43
104.88 | 42.23 | 59.965 | 43
104.89 | 42.23 | 59.965 | 43
104.89 | 42.229 | 59.965 | 43
104.9 | 42.229 | 59.965 | 43
104.91 | 42.23 | 59.965 | 43
104.92 | 42.23 | 59.965 | 43
104.93 | 42.228 | 59.965 | 43
104.94 | 42.227 | 59.965 | 43
104.94 | 42.229 | 59.965 | 43
104.95 | 42.232 | 59.965 | 43
104.96 | 42.234 | 59.965 | 43
104.97 | 42.235 | 59.965 | 43
104.98 | 42.235 | 59.965 | 43
104.99 | 42.235 | 59.965 | 43
104.99 | 42.235 | 59.965 | 43
105 | 42.234 | 59.965 | 43
105.01 | 42.237 | 59.965 | 43
105.02 | 42.24 | 59.965 | 43
105.03 | 42.246 | 59.965 | 43
105.04 | 42.252 | 59.965 | 43
105.04 | 42.256 | 59.965 | 43
105.05 | 42.26 | 59.965 | 43
105.06 | 42.263 | 59.965 | 43
105.07 | 42.266 | 59.965 | 43
105.08 | 42.273 | 59.965 | 43
105.09 | 42.279 | 59.965 | 43
105.09 | 42.283 | 59.965 | 43
105.1 | 42.287 | 59.965 | 43
105.11 | 42.288 | 59.965 | 43
105.12 | 42.29 | 59.965 | 43
105.13 | 42.294 | 59.965 | 43
105.14 | 42.299 | 59.965 | 43
105.14 | 42.304 | 59.965 | 43
105.15 | 42.309 | 59.965 | 43
105.16 | 42.311 | 59.965 | 43
105.17 | 42.314 | 59.965 | 43
105.18 | 42.316 | 59.965 | 43
105.19 | 42.319 | 59.965 | 43
105.19 | 42.32 | 59.965 | 43
105.2 | 42.321 | 59.965 | 43
105.21 | 42.32 | 59.965 | 43
105.22 | 42.319 | 59.965 | 43
105.23 | 42.319 | 59.965 | 43
105.24 | 42.32 | 59.965 | 43
105.24 | 42.32 | 59.965 | 43
105.25 | 42.321 | 59.965 | 43
105.26 | 42.321 | 59.965 | 43
105.27 | 42.322 | 59.965 | 43
105.28 | 42.322 | 59.965 | 43
105.29 | 42.322 | 59.965 | 43
105.29 | 42.321 | 59.965 | 43
105.3 | 42.319 | 59.965 | 43
105.31 | 42.321 | 59.965 | 43
105.32 | 42.323 | 59.965 | 43
105.33 | 42.325 | 59.965 | 43
105.34 | 42.326 | 59.965 | 43
105.34 | 42.325 | 59.965 | 43
105.35 | 42.323 | 59.965 | 43
105.36 | 42.321 | 59.965 | 43
105.37 | 42.32 | 59.965 | 43
105.38 | 42.321 | 59.965 | 43
105.39 | 42.322 | 59.965 | 43
105.39 | 42.321 | 59.965 | 43
105.4 | 42.321 | 59.965 | 43
105.41 | 42.319 | 59.965 | 43
105.42 | 42.316 | 59.965 | 43
105.43 | 42.317 | 59.965 | 43
105.44 | 42.319 | 59.965 | 43
105.44 | 42.319 | 59.965 | 43
105.45 | 42.32 | 59.965 | 43
105.46 | 42.32 | 59.965 | 43
105.47 | 42.319 | 59.965 | 43
105.48 | 42.317 | 59.965 | 43
105.49 | 42.315 | 59.965 | 43
105.49 | 42.317 | 59.965 | 43
105.5 | 42.319 | 59.965 | 43
105.51 | 42.318 | 59.965 | 43
105.52 | 42.317 | 59.965 | 43
105.53 | 42.316 | 59.965 | 43
105.54 | 42.314 | 59.965 | 43
105.54 | 42.317 | 59.965 | 43
105.55 | 42.319 | 59.965 | 43
105.56 | 42.321 | 59.965 | 43
105.57 | 42.323 | 59.965 | 43
105.58 | 42.324 | 59.965 | 43
105.59 | 42.324 | 59.965 | 43
105.59 | 42.323 | 59.965 | 43
105.6 | 42.321 | 59.965 | 43
105.61 | 42.321 | 59.965 | 43
105.62 | 42.322 | 59.965 | 43
105.63 | 42.323 | 59.965 | 43
105.64 | 42.324 | 59.965 | 43
105.64 | 42.324 | 59.965 | 43
105.65 | 42.323 | 59.965 | 43
105.66 | 42.322 | 59.965 | 43
105.67 | 42.32 | 59.965 | 43
105.68 | 42.323 | 59.965 | 43
105.69 | 42.326 | 59.965 | 43
105.69 | 42.326 | 59.965 | 43
105.7 | 42.326 | 59.965 | 43
105.71 | 42.324 | 59.965 | 43
105.72 | 42.322 | 59.965 | 43
105.73 | 42.322 | 59.965 | 43
105.74 | 42.322 | 59.965 | 43
105.74 | 42.324 | 59.965 | 43
105.75 | 42.325 | 59.965 | 43
105.76 | 42.324 | 59.965 | 43
105.77 | 42.322 | 59.965 | 43
105.78 | 42.322 | 59.965 | 43
105.79 | 42.322 | 59.965 | 43
105.79 | 42.325 | 59.966 | 43
105.8 | 42.327 | 59.966 | 43
105.81 | 42.328 | 59.966 | 43
105.82 | 42.33 | 59.967 | 43
105.83 | 42.33 | 59.967 | 43
105.84 | 42.33 | 59.967 | 43
105.84 | 42.333 | 59.967 | 43
105.85 | 42.337 | 59.968 | 43
105.86 | 42.344 | 59.968 | 43
105.87 | 42.35 | 59.968 | 43
105.88 | 42.354 | 59.969 | 43
105.89 | 42.358 | 59.969 | 43
105.89 | 42.36 | 59.969 | 43
105.9 | 42.361 | 59.969 | 43
105.91 | 42.366 | 59.97 | 43
105.92 | 42.371 | 59.97 | 43
105.93 | 42.376 | 59.97 | 43
105.94 | 42.382 | 59.971 | 43
105.94 | 42.385 | 59.971 | 43
105.95 | 42.388 | 59.971 | 43
105.96 | 42.388 | 59.971 | 43
105.97 | 42.388 | 59.971 | 43
105.98 | 42.392 | 59.971 | 43
105.99 | 42.397 | 59.971 | 43
105.99 | 42.4 | 59.971 | 43
106 | 42.404 | 59.971 | 43
106.01 | 42.401 | 59.971 | 43
106.02 | 42.397 | 59.971 | 43
106.03 | 42.397 | 59.971 | 43
106.04 | 42.396 | 59.971 | 43
106.04 | 42.397 | 59.971 | 43
106.05 | 42.397 | 59.971 | 43
106.06 | 42.397 | 59.971 | 43
106.07 | 42.397 | 59.971 | 43
106.08 | 42.395 | 59.971 | 43
106.09 | 42.393 | 59.971 | 43
106.09 | 42.394 | 59.971 | 43
106.1 | 42.395 | 59.971 | 43
106.11 | 42.395 | 59.971 | 43
106.12 | 42.396 | 59.971 | 43
106.13 | 42.397 | 59.971 | 43
106.14 | 42.399 | 59.971 | 43
106.15 | 42.397 | 59.971 | 43
106.15 | 42.394 | 59.971 | 43
106.16 | 42.394 | 59.971 | 43
106.17 | 42.393 | 59.971 | 43
106.18 | 42.394 | 59.971 | 43
106.19 | 42.395 | 59.971 | 43
106.2 | 42.393 | 59.971 | 43
106.2 | 42.392 | 59.971 | 43
106.21 | 42.395 | 59.971 | 43
106.22 | 42.398 | 59.971 | 43
106.23 | 42.399 | 59.971 | 43
106.24 | 42.4 | 59.971 | 43
106.25 | 42.402 | 59.971 | 43
106.25 | 42.404 | 59.971 | 43
106.26 | 42.405 | 59.971 | 43
106.27 | 42.406 | 59.971 | 43
106.28 | 42.409 | 59.971 | 43
106.29 | 42.411 | 59.971 | 43
106.3 | 42.413 | 59.971 | 43
106.3 | 42.414 | 59.971 | 43
106.31 | 42.415 | 59.971 | 43
106.32 | 42.416 | 59.971 | 43
106.33 | 42.42 | 59.971 | 43
106.34 | 42.423 | 59.971 | 43
106.35 | 42.428 | 59.971 | 43
106.35 | 42.432 | 59.971 | 43
106.36 | 42.433 | 59.971 | 43
106.37 | 42.435 | 59.971 | 43
106.38 | 42.434 | 59.971 | 43
106.39 | 42.433 | 59.971 | 43
106.4 | 42.438 | 59.971 | 43
106.4 | 42.442 | 59.971 | 43
106.41 | 42.443 | 59.971 | 43
106.42 | 42.443 | 59.971 | 43
106.43 | 42.443 | 59.971 | 43
106.44 | 42.443 | 59.971 | 43
106.45 | 42.442 | 59.97 | 43
106.45 | 42.441 | 59.97 | 43
106.46 | 42.442 | 59.97 | 43
106.47 | 42.442 | 59.969 | 43
106.48 | 42.444 | 59.969 | 43
106.49 | 42.445 | 59.969 | 43
106.5 | 42.445 | 59.969 | 43
106.5 | 42.444 | 59.968 | 43
106.51 | 42.444 | 59.968 | 43
106.52 | 42.445 | 59.968 | 43
106.53 | 42.444 | 59.967 | 43
106.54 | 42.444 | 59.967 | 43
106.55 | 42.442 | 59.967 | 43
106.55 | 42.44 | 59.967 | 43
106.56 | 42.437 | 59.966 | 43
106.57 | 42.435 | 59.966 | 43
106.58 | 42.435 | 59.966 | 43
106.59 | 42.436 | 59.965 | 43
106.6 | 42.436 | 59.965 | 43
106.6 | 42.437 | 59.965 | 43
106.61 | 42.436 | 59.965 | 43
106.62 | 42.435 | 59.965 | 43
106.63 | 42.434 | 59.965 | 43
106.64 | 42.432 | 59.965 | 43
106.65 | 42.432 | 59.965 | 43
106.65 | 42.433 | 59.965 | 43
106.66 | 42.429 | 59.965 | 43
106.67 | 42.425 | 59.965 | 43
106.68 | 42.423 | 59.965 | 43
106.69 | 42.42 | 59.965 | 43
106.7 | 42.42 | 59.965 | 43
106.7 | 42.42 | 59.965 | 43
106.71 | 42.421 | 59.965 | 43
106.72 | 42.422 | 59.965 | 43
106.73 | 42.419 | 59.965 | 43
106.74 | 42.417 | 59.965 | 43
106.75 | 42.415 | 59.965 | 43
106.75 | 42.414 | 59.965 | 43
106.76 | 42.412 | 59.965 | 43
106.77 | 42.41 | 59.965 | 43
106.78 | 42.409 | 59.965 | 43
106.79 | 42.407 | 59.965 | 43
106.8 | 42.406 | 59.965 | 43
106.8 | 42.406 | 59.965 | 43
106.81 | 42.404 | 59.965 | 43
106.82 | 42.403 | 59.965 | 43
106.83 | 42.402 | 59.965 | 43
106.84 | 42.402 | 59.965 | 43
106.85 | 42.4 | 59.965 | 43
106.85 | 42.398 | 59.965 | 43
106.86 | 42.398 | 59.965 | 43
106.87 | 42.398 | 59.965 | 43
106.88 | 42.399 | 59.965 | 43
106.89 | 42.399 | 59.965 | 43
106.9 | 42.399 | 59.965 | 43
106.9 | 42.399 | 59.965 | 43
106.91 | 42.398 | 59.965 | 43
106.92 | 42.396 | 59.965 | 43
106.93 | 42.397 | 59.965 | 43
106.94 | 42.398 | 59.965 | 43
106.95 | 42.401 | 59.965 | 43
106.95 | 42.403 | 59.965 | 43
106.96 | 42.404 | 59.965 | 43
106.97 | 42.404 | 59.965 | 43
106.98 | 42.404 | 59.965 | 43
106.99 | 42.403 | 59.965 | 43
107 | 42.408 | 59.965 | 43
107 | 42.412 | 59.965 | 43
107.01 | 42.415 | 59.965 | 43
107.02 | 42.417 | 59.965 | 43
107.03 | 42.418 | 59.965 | 43
107.04 | 42.42 | 59.965 | 43
107.05 | 42.42 | 59.965 | 43
107.05 | 42.421 | 59.965 | 43
107.06 | 42.426 | 59.965 | 43
107.07 | 42.43 | 59.965 | 43
107.08 | 42.433 | 59.965 | 43
107.09 | 42.436 | 59.965 | 43
107.1 | 42.437 | 59.965 | 43
107.1 | 42.437 | 59.965 | 43
107.11 | 42.438 | 59.965 | 43
107.12 | 42.439 | 59.965 | 43
107.13 | 42.443 | 59.965 | 43
107.14 | 42.447 | 59.965 | 43
107.15 | 42.447 | 59.965 | 43
107.15 | 42.447 | 59.965 | 43
107.16 | 42.447 | 59.965 | 43
107.17 | 42.447 | 59.965 | 43
107.18 | 42.45 | 59.965 | 43
107.19 | 42.452 | 59.965 | 43
107.2 | 42.45 | 59.965 | 43
107.2 | 42.448 | 59.965 | 43
107.21 | 42.446 | 59.965 | 43
107.22 | 42.444 | 59.965 | 43
107.23 | 42.443 | 59.965 | 43
107.24 | 42.443 | 59.965 | 43
107.25 | 42.442 | 59.965 | 43
107.25 | 42.441 | 59.965 | 43
107.26 | 42.439 | 59.965 | 43
107.27 | 42.438 | 59.965 | 43
107.28 | 42.438 | 59.965 | 43
107.29 | 42.437 | 59.964 | 43
107.3 | 42.437 | 59.964 | 43
107.3 | 42.437 | 59.964 | 43
107.31 | 42.438 | 59.963 | 43
107.32 | 42.44 | 59.963 | 43
107.33 | 42.438 | 59.963 | 43
107.34 | 42.436 | 59.963 | 43
107.35 | 42.436 | 59.962 | 43
107.35 | 42.437 | 59.962 | 43
107.36 | 42.438 | 59.962 | 43
107.37 | 42.44 | 59.961 | 43
107.38 | 42.441 | 59.961 | 43
107.39 | 42.443 | 59.961 | 43
107.4 | 42.44 | 59.96 | 43
107.4 | 42.438 | 59.96 | 43
107.41 | 42.441 | 59.96 | 43
107.42 | 42.444 | 59.96 | 43
107.43 | 42.446 | 59.959 | 43
107.44 | 42.448 | 59.959 | 43
107.45 | 42.448 | 59.959 | 43
107.45 | 42.448 | 59.959 | 43
107.46 | 42.448 | 59.959 | 43
107.47 | 42.448 | 59.959 | 43
107.48 | 42.452 | 59.959 | 43
107.49 | 42.455 | 59.959 | 43
107.5 | 42.457 | 59.959 | 43
107.5 | 42.458 | 59.959 | 43
107.51 | 42.459 | 59.959 | 43
107.52 | 42.46 | 59.959 | 43
107.53 | 42.462 | 59.959 | 43
107.54 | 42.464 | 59.959 | 43
107.55 | 42.467 | 59.959 | 43
107.55 | 42.47 | 59.959 | 43
107.56 | 42.472 | 59.959 | 43
107.57 | 42.475 | 59.959 | 43
107.58 | 42.475 | 59.959 | 43
107.59 | 42.475 | 59.959 | 43
107.6 | 42.476 | 59.959 | 43
107.6 | 42.478 | 59.959 | 43
107.61 | 42.48 | 59.959 | 43
107.62 | 42.481 | 59.959 | 43
107.63 | 42.481 | 59.959 | 43
107.64 | 42.481 | 59.959 | 43
107.65 | 42.481 | 59.959 | 43
107.65 | 42.481 | 59.959 | 43
107.66 | 42.482 | 59.959 | 43
107.67 | 42.484 | 59.959 | 43
107.68 | 42.481 | 59.959 | 43
107.69 | 42.478 | 59.959 | 43
107.7 | 42.48 | 59.959 | 43
107.7 | 42.481 | 59.959 | 43
107.71 | 42.482 | 59.959 | 43
107.72 | 42.483 | 59.959 | 43
107.73 | 42.482 | 59.959 | 43
107.74 | 42.482 | 59.959 | 43
107.75 | 42.481 | 59.959 | 43
107.75 | 42.481 | 59.959 | 43
107.76 | 42.483 | 59.959 | 43
107.77 | 42.484 | 59.959 | 43
107.78 | 42.484 | 59.959 | 43
107.79 | 42.485 | 59.959 | 43
107.8 | 42.485 | 59.959 | 43
107.8 | 42.486 | 59.959 | 43
107.81 | 42.485 | 59.959 | 43
107.82 | 42.484 | 59.959 | 43
107.83 | 42.487 | 59.959 | 43
107.84 | 42.49 | 59.959 | 43
107.85 | 42.491 | 59.959 | 43
107.85 | 42.492 | 59.959 | 43
107.86 | 42.489 | 59.959 | 43
107.87 | 42.486 | 59.959 | 43
107.88 | 42.486 | 59.959 | 43
107.89 | 42.486 | 59.959 | 43
107.9 | 42.487 | 59.959 | 43
107.9 | 42.488 | 59.959 | 43
107.91 | 42.488 | 59.959 | 43
107.92 | 42.489 | 59.959 | 43
107.93 | 42.488 | 59.959 | 43
107.94 | 42.486 | 59.959 | 43
107.95 | 42.487 | 59.959 | 43
107.95 | 42.488 | 59.959 | 43
107.96 | 42.488 | 59.959 | 43
107.97 | 42.487 | 59.959 | 43
107.98 | 42.486 | 59.959 | 43
107.99 | 42.485 | 59.959 | 43
108 | 42.483 | 59.959 | 43
108 | 42.482 | 59.959 | 43
108.01 | 42.483 | 59.959 | 43
108.02 | 42.485 | 59.959 | 43
108.03 | 42.485 | 59.959 | 43
108.04 | 42.486 | 59.959 | 43
108.05 | 42.486 | 59.959 | 43
108.05 | 42.486 | 59.959 | 43
108.06 | 42.486 | 59.959 | 43
108.07 | 42.486 | 59.959 | 43
108.08 | 42.487 | 59.959 | 43
108.09 | 42.487 | 59.959 | 43
108.1 | 42.486 | 59.959 | 43
108.1 | 42.486 | 59.959 | 43
108.11 | 42.488 | 59.959 | 43
108.12 | 42.489 | 59.959 | 43
108.13 | 42.491 | 59.959 | 43
108.14 | 42.492 | 59.959 | 43
108.15 | 42.493 | 59.959 | 43
108.15 | 42.493 | 59.959 | 43
108.16 | 42.493 | 59.959 | 43
108.17 | 42.492 | 59.959 | 43
108.18 | 42.494 | 59.959 | 43
108.19 | 42.495 | 59.959 | 43
108.2 | 42.496 | 59.959 | 43
108.2 | 42.497 | 59.959 | 43
108.21 | 42.496 | 59.959 | 43
108.22 | 42.495 | 59.959 | 43
108.23 | 42.497 | 59.959 | 43
108.24 | 42.498 | 59.959 | 43
108.25 | 42.499 | 59.959 | 43
108.25 | 42.5 | 59.959 | 43
108.26 | 42.5 | 59.959 | 43
108.27 | 42.499 | 59.959 | 43
108.28 | 42.497 | 59.959 | 43
108.29 | 42.494 | 59.959 | 43
108.3 | 42.494 | 59.959 | 43
108.3 | 42.494 | 59.959 | 43
108.31 | 42.495 | 59.959 | 43
108.32 | 42.496 | 59.959 | 43
108.33 | 42.496 | 59.959 | 43
108.34 | 42.496 | 59.959 | 43
108.35 | 42.496 | 59.959 | 43
108.35 | 42.496 | 59.959 | 43
108.36 | 42.496 | 59.959 | 43
108.37 | 42.496 | 59.959 | 43
108.38 | 42.495 | 59.959 | 43
108.39 | 42.494 | 59.959 | 43
108.4 | 42.494 | 59.959 | 43
108.4 | 42.493 | 59.959 | 43
108.41 | 42.494 | 59.959 | 43
108.42 | 42.494 | 59.959 | 43
108.43 | 42.495 | 59.959 | 43
108.44 | 42.496 | 59.959 | 43
108.45 | 42.497 | 59.959 | 43
108.45 | 42.498 | 59.959 | 43
108.46 | 42.499 | 59.959 | 43
108.47 | 42.501 | 59.959 | 43
108.48 | 42.502 | 59.959 | 43
108.49 | 42.503 | 59.959 | 43
108.5 | 42.504 | 59.959 | 43
108.5 | 42.504 | 59.959 | 43
108.51 | 42.504 | 59.959 | 43
108.52 | 42.504 | 59.959 | 43
108.53 | 42.505 | 59.959 | 43
108.54 | 42.507 | 59.959 | 43
108.55 | 42.509 | 59.959 | 43
108.55 | 42.512 | 59.959 | 43
108.56 | 42.513 | 59.959 | 43
108.57 | 42.514 | 59.959 | 43
108.58 | 42.514 | 59.959 | 43
108.59 | 42.515 | 59.959 | 43
108.6 | 42.515 | 59.959 | 43
108.6 | 42.516 | 59.959 | 43
108.61 | 42.516 | 59.959 | 43
108.62 | 42.517 | 59.958 | 43
108.63 | 42.517 | 59.958 | 43
108.64 | 42.517 | 59.958 | 43
108.65 | 42.519 | 59.958 | 43
108.65 | 42.521 | 59.957 | 43
108.66 | 42.522 | 59.957 | 43
108.67 | 42.523 | 59.957 | 43
108.68 | 42.523 | 59.956 | 43
108.69 | 42.523 | 59.956 | 43
108.7 | 42.525 | 59.956 | 43
108.7 | 42.527 | 59.956 | 43
108.71 | 42.528 | 59.955 | 43
108.72 | 42.529 | 59.955 | 43
108.73 | 42.529 | 59.955 | 43
108.74 | 42.529 | 59.954 | 43
108.75 | 42.529 | 59.954 | 43
108.76 | 42.53 | 59.954 | 43
108.76 | 42.531 | 59.954 | 43
108.77 | 42.533 | 59.953 | 43
108.78 | 42.535 | 59.953 | 43
108.79 | 42.537 | 59.953 | 43
108.8 | 42.536 | 59.953 | 43
108.81 | 42.535 | 59.953 | 43
108.81 | 42.534 | 59.953 | 43
108.82 | 42.532 | 59.953 | 43
108.83 | 42.534 | 59.953 | 43
108.84 | 42.536 | 59.953 | 43
108.85 | 42.537 | 59.953 | 43
108.86 | 42.538 | 59.953 | 43
108.86 | 42.537 | 59.953 | 43
108.87 | 42.536 | 59.953 | 43
108.88 | 42.538 | 59.953 | 43
108.89 | 42.539 | 59.953 | 43
108.9 | 42.54 | 59.953 | 43
108.91 | 42.541 | 59.953 | 43
108.91 | 42.542 | 59.953 | 43
108.92 | 42.542 | 59.953 | 43
108.93 | 42.544 | 59.953 | 43
108.94 | 42.545 | 59.953 | 43
108.95 | 42.544 | 59.953 | 43
108.96 | 42.544 | 59.953 | 43
108.96 | 42.544 | 59.953 | 43
108.97 | 42.545 | 59.953 | 43
108.98 | 42.546 | 59.953 | 43
108.99 | 42.546 | 59.953 | 43
109 | 42.549 | 59.953 | 43
109.01 | 42.551 | 59.953 | 43
109.01 | 42.55 | 59.953 | 43
109.02 | 42.55 | 59.953 | 43
109.03 | 42.55 | 59.953 | 43
109.04 | 42.55 | 59.953 | 43
109.05 | 42.551 | 59.953 | 43
109.06 | 42.551 | 59.953 | 43
109.06 | 42.551 | 59.953 | 43
109.07 | 42.55 | 59.953 | 43
109.08 | 42.549 | 59.953 | 43
109.09 | 42.547 | 59.953 | 43
109.1 | 42.544 | 59.953 | 43
109.11 | 42.541 | 59.953 | 43
109.11 | 42.543 | 59.953 | 43
109.12 | 42.544 | 59.953 | 43
109.13 | 42.543 | 59.953 | 43
109.14 | 42.542 | 59.953 | 43
109.15 | 42.541 | 59.953 | 43
109.16 | 42.54 | 59.953 | 43
109.16 | 42.538 | 59.953 | 43
109.17 | 42.535 | 59.953 | 43
109.18 | 42.535 | 59.953 | 43
109.19 | 42.535 | 59.953 | 43
109.2 | 42.534 | 59.953 | 43
109.21 | 42.532 | 59.953 | 43
109.21 | 42.531 | 59.953 | 43
109.22 | 42.529 | 59.953 | 43
109.23 | 42.53 | 59.953 | 43
109.24 | 42.531 | 59.953 | 43
109.25 | 42.53 | 59.953 | 43
109.26 | 42.529 | 59.953 | 43
109.26 | 42.529 | 59.953 | 43
109.27 | 42.529 | 59.953 | 43
109.28 | 42.528 | 59.953 | 43
109.29 | 42.527 | 59.953 | 43
109.3 | 42.528 | 59.953 | 43
109.31 | 42.53 | 59.953 | 43
109.31 | 42.528 | 59.953 | 43
109.32 | 42.527 | 59.953 | 43
109.33 | 42.527 | 59.953 | 43
109.34 | 42.526 | 59.953 | 43
109.35 | 42.528 | 59.953 | 43
109.36 | 42.53 | 59.953 | 43
109.36 | 42.53 | 59.953 | 43
109.37 | 42.531 | 59.953 | 43
109.38 | 42.529 | 59.953 | 43
109.39 | 42.528 | 59.953 | 43
109.4 | 42.528 | 59.953 | 43
109.41 | 42.528 | 59.953 | 43
109.41 | 42.529 | 59.953 | 43
109.42 | 42.53 | 59.953 | 43
109.43 | 42.53 | 59.953 | 43
109.44 | 42.529 | 59.953 | 43
109.45 | 42.527 | 59.953 | 43
109.46 | 42.525 | 59.953 | 43
109.46 | 42.524 | 59.953 | 43
109.47 | 42.522 | 59.953 | 43
109.48 | 42.523 | 59.953 | 43
109.49 | 42.524 | 59.953 | 43
109.5 | 42.523 | 59.953 | 43
109.51 | 42.522 | 59.953 | 43
109.51 | 42.52 | 59.953 | 43
109.52 | 42.519 | 59.953 | 43
109.53 | 42.52 | 59.953 | 43
109.54 | 42.521 | 59.953 | 43
109.55 | 42.522 | 59.953 | 43
109.56 | 42.522 | 59.953 | 43
109.56 | 42.52 | 59.953 | 43
109.57 | 42.518 | 59.953 | 43
109.58 | 42.52 | 59.953 | 43
109.59 | 42.521 | 59.953 | 43
109.6 | 42.522 | 59.953 | 43
109.61 | 42.523 | 59.953 | 43
109.61 | 42.524 | 59.953 | 43
109.62 | 42.526 | 59.953 | 43
109.63 | 42.527 | 59.953 | 43
109.64 | 42.528 | 59.953 | 43
109.65 | 42.529 | 59.953 | 43
109.66 | 42.53 | 59.953 | 43
109.66 | 42.53 | 59.953 | 43
109.67 | 42.53 | 59.953 | 43
109.68 | 42.529 | 59.953 | 43
109.69 | 42.528 | 59.953 | 43
109.7 | 42.529 | 59.953 | 43
109.71 | 42.531 | 59.953 | 43
109.71 | 42.53 | 59.953 | 43
109.72 | 42.53 | 59.953 | 43
109.73 | 42.53 | 59.953 | 43
109.74 | 42.53 | 59.953 | 43
109.75 | 42.531 | 59.953 | 43
109.76 | 42.532 | 59.953 | 43
109.76 | 42.533 | 59.953 | 43
109.77 | 42.534 | 59.953 | 43
109.78 | 42.533 | 59.953 | 43
109.79 | 42.532 | 59.953 | 43
109.8 | 42.531 | 59.953 | 43
109.81 | 42.531 | 59.953 | 43
109.81 | 42.532 | 59.953 | 43
109.82 | 42.533 | 59.953 | 43
109.83 | 42.533 | 59.953 | 43
109.84 | 42.532 | 59.953 | 43
109.85 | 42.532 | 59.953 | 43
109.86 | 42.531 | 59.953 | 43
109.86 | 42.53 | 59.953 | 43
109.87 | 42.53 | 59.953 | 43
109.88 | 42.53 | 59.953 | 43
109.89 | 42.531 | 59.953 | 43
109.9 | 42.53 | 59.953 | 43
109.91 | 42.53 | 59.953 | 43
109.91 | 42.529 | 59.953 | 43
109.92 | 42.527 | 59.953 | 43
109.93 | 42.528 | 59.953 | 43
109.94 | 42.529 | 59.953 | 43
109.95 | 42.53 | 59.954 | 43
109.96 | 42.531 | 59.954 | 43
109.96 | 42.532 | 59.954 | 43
109.97 | 42.533 | 59.954 | 43
109.98 | 42.532 | 59.955 | 43
109.99 | 42.532 | 59.955 | 43
110 | 42.533 | 59.955 | 43
110.01 | 42.534 | 59.956 | 43
110.01 | 42.533 | 59.956 | 43
110.02 | 42.533 | 59.956 | 43
110.03 | 42.531 | 59.956 | 43
110.04 | 42.53 | 59.957 | 43
110.05 | 42.532 | 59.957 | 43
110.06 | 42.533 | 59.957 | 43
110.06 | 42.534 | 59.958 | 43
110.07 | 42.534 | 59.958 | 43
110.08 | 42.534 | 59.958 | 43
110.09 | 42.534 | 59.958 | 43
110.1 | 42.531 | 59.959 | 43
110.11 | 42.529 | 59.959 | 43
110.11 | 42.53 | 59.959 | 43
110.12 | 42.531 | 59.959 | 43
110.13 | 42.53 | 59.959 | 43
110.14 | 42.529 | 59.959 | 43
110.15 | 42.528 | 59.959 | 43
110.16 | 42.527 | 59.959 | 43
110.16 | 42.529 | 59.959 | 43
110.17 | 42.531 | 59.959 | 43
110.18 | 42.534 | 59.959 | 43
110.19 | 42.537 | 59.959 | 43
110.2 | 42.536 | 59.959 | 43
110.21 | 42.536 | 59.959 | 43
110.21 | 42.535 | 59.959 | 43
110.22 | 42.534 | 59.959 | 43
110.23 | 42.534 | 59.959 | 43
110.24 | 42.534 | 59.959 | 43
110.25 | 42.533 | 59.959 | 43
110.26 | 42.533 | 59.959 | 43
110.26 | 42.535 | 59.959 | 43
110.27 | 42.537 | 59.959 | 43
110.28 | 42.539 | 59.959 | 43
110.29 | 42.541 | 59.959 | 43
110.3 | 42.542 | 59.959 | 43
110.31 | 42.543 | 59.959 | 43
110.31 | 42.544 | 59.959 | 43
110.32 | 42.545 | 59.959 | 43
110.33 | 42.546 | 59.959 | 43
110.34 | 42.547 | 59.959 | 43
110.35 | 42.549 | 59.959 | 43
110.36 | 42.551 | 59.959 | 43
110.36 | 42.552 | 59.959 | 43
110.37 | 42.553 | 59.959 | 43
110.38 | 42.554 | 59.959 | 43
110.39 | 42.555 | 59.959 | 43
110.4 | 42.558 | 59.959 | 43
110.41 | 42.562 | 59.959 | 43
110.41 | 42.564 | 59.959 | 43
110.42 | 42.565 | 59.959 | 43
110.43 | 42.565 | 59.959 | 43
110.44 | 42.564 | 59.959 | 43
110.45 | 42.563 | 59.959 | 43
110.46 | 42.563 | 59.959 | 43
110.46 | 42.564 | 59.959 | 43
110.47 | 42.566 | 59.959 | 43
110.48 | 42.566 | 59.959 | 43
110.49 | 42.567 | 59.959 | 43
110.5 | 42.565 | 59.959 | 43
110.51 | 42.564 | 59.959 | 43
110.51 | 42.564 | 59.959 | 43
110.52 | 42.564 | 59.959 | 43
110.53 | 42.564 | 59.959 | 43
110.54 | 42.565 | 59.959 | 43
110.55 | 42.564 | 59.959 | 43
110.56 | 42.564 | 59.959 | 43
110.56 | 42.562 | 59.959 | 43
110.57 | 42.559 | 59.959 | 43
110.58 | 42.56 | 59.959 | 43
110.59 | 42.561 | 59.959 | 43
110.6 | 42.562 | 59.959 | 43
110.61 | 42.563 | 59.959 | 43
110.61 | 42.563 | 59.959 | 43
110.62 | 42.562 | 59.959 | 43
110.63 | 42.562 | 59.959 | 43
110.64 | 42.562 | 59.959 | 43
110.65 | 42.563 | 59.959 | 43
110.66 | 42.564 | 59.959 | 43
110.66 | 42.564 | 59.959 | 43
110.67 | 42.564 | 59.959 | 43
110.68 | 42.563 | 59.959 | 43
110.69 | 42.562 | 59.959 | 43
110.7 | 42.564 | 59.959 | 43
110.71 | 42.566 | 59.959 | 43
110.71 | 42.566 | 59.959 | 43
110.72 | 42.566 | 59.959 | 43
110.73 | 42.567 | 59.959 | 43
110.74 | 42.567 | 59.959 | 43
110.75 | 42.567 | 59.959 | 43
110.76 | 42.567 | 59.959 | 43
110.76 | 42.567 | 59.959 | 43
110.77 | 42.567 | 59.959 | 43
110.78 | 42.565 | 59.959 | 43
110.79 | 42.564 | 59.96 | 43
110.8 | 42.564 | 59.96 | 43
110.81 | 42.565 | 59.96 | 43
110.81 | 42.566 | 59.96 | 43
110.82 | 42.568 | 59.961 | 43
110.83 | 42.568 | 59.961 | 43
110.84 | 42.568 | 59.961 | 43
110.85 | 42.567 | 59.962 | 43
110.86 | 42.565 | 59.962 | 43
110.86 | 42.565 | 59.962 | 43
110.87 | 42.565 | 59.963 | 43
110.88 | 42.566 | 59.963 | 43
110.89 | 42.567 | 59.963 | 43
110.9 | 42.567 | 59.963 | 43
110.91 | 42.567 | 59.964 | 43
110.91 | 42.566 | 59.964 | 43
110.92 | 42.566 | 59.964 | 43
110.93 | 42.568 | 59.965 | 43
110.94 | 42.57 | 59.965 | 43
110.95 | 42.572 | 59.965 | 43
110.96 | 42.574 | 59.965 | 43
110.96 | 42.572 | 59.965 | 43
110.97 | 42.57 | 59.965 | 43
110.98 | 42.568 | 59.965 | 43
110.99 | 42.566 | 59.965 | 43
111 | 42.567 | 59.965 | 43
111.01 | 42.567 | 59.965 | 43
111.01 | 42.569 | 59.965 | 43
111.02 | 42.57 | 59.965 | 43
111.03 | 42.568 | 59.965 | 43
111.04 | 42.566 | 59.965 | 43
111.05 | 42.565 | 59.965 | 43
111.06 | 42.565 | 59.965 | 43
111.07 | 42.567 | 59.965 | 43
111.07 | 42.569 | 59.965 | 43
111.08 | 42.569 | 59.965 | 43
111.09 | 42.568 | 59.965 | 43
111.1 | 42.567 | 59.965 | 43
111.11 | 42.566 | 59.965 | 43
111.12 | 42.565 | 59.965 | 43
111.12 | 42.564 | 59.965 | 43
111.13 | 42.563 | 59.965 | 43
111.14 | 42.563 | 59.965 | 43
111.15 | 42.562 | 59.965 | 43
111.16 | 42.561 | 59.965 | 43
111.17 | 42.561 | 59.965 | 43
111.17 | 42.561 | 59.965 | 43
111.18 | 42.562 | 59.965 | 43
111.19 | 42.562 | 59.965 | 43
111.2 | 42.563 | 59.965 | 43
111.21 | 42.563 | 59.965 | 43
111.22 | 42.563 | 59.965 | 43
111.22 | 42.563 | 59.965 | 43
111.23 | 42.562 | 59.965 | 43
111.24 | 42.561 | 59.965 | 43
111.25 | 42.561 | 59.965 | 43
111.26 | 42.561 | 59.965 | 43
111.27 | 42.56 | 59.965 | 43
111.27 | 42.559 | 59.965 | 43
111.28 | 42.561 | 59.965 | 43
111.29 | 42.563 | 59.964 | 43
111.3 | 42.564 | 59.964 | 43
111.31 | 42.565 | 59.964 | 43
111.32 | 42.565 | 59.963 | 43
111.32 | 42.565 | 59.963 | 43
111.33 | 42.563 | 59.963 | 43
111.34 | 42.562 | 59.963 | 43
111.35 | 42.561 | 59.962 | 43
111.36 | 42.561 | 59.962 | 43
111.37 | 42.562 | 59.962 | 43
111.37 | 42.563 | 59.961 | 43
111.38 | 42.563 | 59.961 | 43
111.39 | 42.564 | 59.961 | 43
111.4 | 42.564 | 59.96 | 43
111.41 | 42.565 | 59.96 | 43
111.42 | 42.566 | 59.96 | 43
111.42 | 42.567 | 59.96 | 43
111.43 | 42.566 | 59.959 | 43
111.44 | 42.565 | 59.959 | 43
111.45 | 42.564 | 59.959 | 43
111.46 | 42.562 | 59.959 | 43
111.47 | 42.565 | 59.959 | 43
111.47 | 42.568 | 59.959 | 43
111.48 | 42.569 | 59.959 | 43
111.49 | 42.571 | 59.959 | 43
111.5 | 42.571 | 59.959 | 43
111.51 | 42.572 | 59.959 | 43
111.52 | 42.572 | 59.959 | 43
111.52 | 42.572 | 59.959 | 43
111.53 | 42.574 | 59.959 | 43
111.54 | 42.575 | 59.959 | 43
111.55 | 42.574 | 59.959 | 43
111.56 | 42.573 | 59.959 | 43
111.57 | 42.573 | 59.959 | 43
111.57 | 42.573 | 59.959 | 43
111.58 | 42.574 | 59.959 | 43
111.59 | 42.575 | 59.959 | 43
111.6 | 42.577 | 59.959 | 43
111.61 | 42.579 | 59.959 | 43
111.62 | 42.58 | 59.959 | 43
111.62 | 42.58 | 59.96 | 43
111.63 | 42.58 | 59.96 | 43
111.64 | 42.58 | 59.96 | 43
111.65 | 42.582 | 59.96 | 43
111.66 | 42.583 | 59.961 | 43
111.67 | 42.584 | 59.961 | 43
111.67 | 42.585 | 59.961 | 43
111.68 | 42.586 | 59.962 | 43
111.69 | 42.586 | 59.962 | 43
111.7 | 42.588 | 59.962 | 43
111.71 | 42.589 | 59.963 | 43
111.72 | 42.591 | 59.963 | 43
111.72 | 42.592 | 59.963 | 43
111.73 | 42.592 | 59.963 | 43
111.74 | 42.591 | 59.964 | 43
111.75 | 42.591 | 59.964 | 43
111.76 | 42.591 | 59.964 | 43
111.77 | 42.593 | 59.965 | 43
111.77 | 42.595 | 59.965 | 43
111.78 | 42.596 | 59.965 | 43
111.79 | 42.597 | 59.965 | 43
111.8 | 42.598 | 59.965 | 43
111.81 | 42.598 | 59.965 | 43
111.82 | 42.598 | 59.965 | 43
111.82 | 42.598 | 59.965 | 43
111.83 | 42.6 | 59.965 | 43
111.84 | 42.602 | 59.965 | 43
111.85 | 42.602 | 59.965 | 43
111.86 | 42.602 | 59.965 | 43
111.87 | 42.603 | 59.965 | 43
111.87 | 42.604 | 59.965 | 43
111.88 | 42.606 | 59.965 | 43
111.89 | 42.609 | 59.965 | 43
111.9 | 42.611 | 59.965 | 43
111.91 | 42.613 | 59.965 | 43
111.92 | 42.615 | 59.965 | 43
111.92 | 42.616 | 59.965 | 43
111.93 | 42.615 | 59.965 | 43
111.94 | 42.614 | 59.965 | 43
111.95 | 42.617 | 59.965 | 43
111.96 | 42.62 | 59.965 | 43
111.97 | 42.62 | 59.965 | 43
111.97 | 42.621 | 59.965 | 43
111.98 | 42.62 | 59.965 | 43
111.99 | 42.62 | 59.965 | 43
112 | 42.62 | 59.965 | 43
112.01 | 42.621 | 59.965 | 43
112.02 | 42.623 | 59.965 | 43
112.02 | 42.625 | 59.965 | 43
112.03 | 42.624 | 59.965 | 43
112.04 | 42.622 | 59.965 | 43
112.05 | 42.622 | 59.965 | 43
112.06 | 42.621 | 59.965 | 43
112.07 | 42.623 | 59.965 | 43
112.07 | 42.625 | 59.965 | 43
112.08 | 42.624 | 59.965 | 43
112.09 | 42.624 | 59.965 | 43
112.1 | 42.625 | 59.965 | 43
112.11 | 42.627 | 59.965 | 43
112.12 | 42.627 | 59.965 | 43
112.12 | 42.627 | 59.964 | 43
112.13 | 42.628 | 59.964 | 43
112.14 | 42.629 | 59.964 | 43
112.15 | 42.632 | 59.963 | 43
112.16 | 42.635 | 59.963 | 43
112.17 | 42.637 | 59.963 | 43
112.17 | 42.639 | 59.963 | 43
112.18 | 42.64 | 59.962 | 43
112.19 | 42.642 | 59.962 | 43
112.2 | 42.643 | 59.962 | 43
112.21 | 42.644 | 59.961 | 43
112.22 | 42.644 | 59.961 | 43
112.22 | 42.645 | 59.961 | 43
112.23 | 42.645 | 59.96 | 43
112.24 | 42.646 | 59.96 | 43
112.25 | 42.648 | 59.96 | 43
112.26 | 42.649 | 59.96 | 43
112.27 | 42.649 | 59.959 | 43
112.27 | 42.648 | 59.959 | 43
112.28 | 42.649 | 59.959 | 43
112.29 | 42.649 | 59.959 | 43
112.3 | 42.649 | 59.959 | 43
112.31 | 42.648 | 59.959 | 43
112.32 | 42.647 | 59.959 | 43
112.32 | 42.646 | 59.959 | 43
112.33 | 42.645 | 59.959 | 43
112.34 | 42.644 | 59.959 | 43
112.35 | 42.643 | 59.959 | 43
112.36 | 42.642 | 59.959 | 43
112.37 | 42.644 | 59.959 | 43
112.37 | 42.646 | 59.959 | 43
112.38 | 42.645 | 59.959 | 43
112.39 | 42.644 | 59.959 | 43
112.4 | 42.642 | 59.959 | 43
112.41 | 42.641 | 59.959 | 43
112.42 | 42.643 | 59.959 | 43
112.42 | 42.646 | 59.959 | 43
112.43 | 42.644 | 59.959 | 43
112.44 | 42.643 | 59.959 | 43
112.45 | 42.642 | 59.959 | 43
112.46 | 42.641 | 59.959 | 43
112.47 | 42.643 | 59.959 | 43
112.47 | 42.646 | 59.959 | 43
112.48 | 42.648 | 59.959 | 43
112.49 | 42.65 | 59.959 | 43
112.5 | 42.649 | 59.959 | 43
112.51 | 42.648 | 59.959 | 43
112.52 | 42.648 | 59.959 | 43
112.52 | 42.648 | 59.959 | 43
112.53 | 42.648 | 59.959 | 43
112.54 | 42.648 | 59.959 | 43
112.55 | 42.651 | 59.959 | 43
112.56 | 42.655 | 59.959 | 43
112.57 | 42.656 | 59.959 | 43
112.57 | 42.657 | 59.959 | 43
112.58 | 42.657 | 59.959 | 43
112.59 | 42.656 | 59.959 | 43
112.6 | 42.66 | 59.959 | 43
112.61 | 42.663 | 59.959 | 43
112.62 | 42.664 | 59.959 | 43
112.62 | 42.664 | 59.959 | 43
112.63 | 42.663 | 59.959 | 43
112.64 | 42.662 | 59.959 | 43
112.65 | 42.662 | 59.959 | 43
112.66 | 42.663 | 59.959 | 43
112.67 | 42.665 | 59.959 | 43
112.67 | 42.667 | 59.959 | 43
112.68 | 42.667 | 59.959 | 43
112.69 | 42.668 | 59.959 | 43
112.7 | 42.668 | 59.959 | 43
112.71 | 42.669 | 59.959 | 43
112.72 | 42.67 | 59.959 | 43
112.72 | 42.67 | 59.959 | 43
112.73 | 42.67 | 59.959 | 43
112.74 | 42.67 | 59.959 | 43
112.75 | 42.669 | 59.959 | 43
112.76 | 42.668 | 59.959 | 43
112.77 | 42.67 | 59.959 | 43
112.77 | 42.672 | 59.959 | 43
112.78 | 42.672 | 59.959 | 43
112.79 | 42.672 | 59.96 | 43
112.8 | 42.672 | 59.96 | 43
112.81 | 42.672 | 59.96 | 43
112.82 | 42.672 | 59.96 | 43
112.82 | 42.672 | 59.961 | 43
112.83 | 42.673 | 59.961 | 43
112.84 | 42.674 | 59.961 | 43
112.85 | 42.673 | 59.962 | 43
112.86 | 42.673 | 59.962 | 43
112.87 | 42.673 | 59.962 | 43
112.87 | 42.672 | 59.963 | 43
112.88 | 42.673 | 59.963 | 43
112.89 | 42.675 | 59.963 | 43
112.9 | 42.675 | 59.963 | 43
112.91 | 42.676 | 59.964 | 43
112.92 | 42.677 | 59.964 | 43
112.92 | 42.679 | 59.964 | 43
112.93 | 42.677 | 59.965 | 43
112.94 | 42.676 | 59.965 | 43
112.95 | 42.679 | 59.965 | 43
112.96 | 42.682 | 59.965 | 43
112.97 | 42.684 | 59.965 | 43
112.97 | 42.685 | 59.965 | 43
112.98 | 42.686 | 59.965 | 43
112.99 | 42.687 | 59.965 | 43
113 | 42.688 | 59.965 | 43
113.01 | 42.689 | 59.965 | 43
113.02 | 42.691 | 59.965 | 43
113.02 | 42.694 | 59.965 | 43
113.03 | 42.696 | 59.965 | 43
113.04 | 42.698 | 59.965 | 43
113.05 | 42.697 | 59.965 | 43
113.06 | 42.696 | 59.965 | 43
113.07 | 42.697 | 59.965 | 43
113.07 | 42.698 | 59.965 | 43
113.08 | 42.699 | 59.965 | 43
113.09 | 42.7 | 59.965 | 43
113.1 | 42.7 | 59.965 | 43
113.11 | 42.7 | 59.965 | 43
113.12 | 42.7 | 59.965 | 43
113.12 | 42.7 | 59.965 | 43
113.13 | 42.701 | 59.965 | 43
113.14 | 42.702 | 59.965 | 43
113.15 | 42.703 | 59.965 | 43
113.16 | 42.703 | 59.965 | 43
113.17 | 42.703 | 59.965 | 43
113.17 | 42.702 | 59.965 | 43
113.18 | 42.701 | 59.965 | 43
113.19 | 42.701 | 59.965 | 43
113.2 | 42.702 | 59.965 | 43
113.21 | 42.702 | 59.965 | 43
113.22 | 42.702 | 59.965 | 43
113.22 | 42.702 | 59.965 | 43
113.23 | 42.703 | 59.965 | 43
113.24 | 42.704 | 59.965 | 43
113.25 | 42.704 | 59.965 | 43
113.26 | 42.705 | 59.965 | 43
113.27 | 42.705 | 59.965 | 43
113.27 | 42.705 | 59.965 | 43
113.28 | 42.704 | 59.965 | 43
113.29 | 42.703 | 59.965 | 43
113.3 | 42.703 | 59.965 | 43
113.31 | 42.704 | 59.965 | 43
113.32 | 42.704 | 59.965 | 43
113.32 | 42.704 | 59.965 | 43
113.33 | 42.705 | 59.965 | 43
113.34 | 42.707 | 59.965 | 43
113.35 | 42.707 | 59.965 | 43
113.36 | 42.708 | 59.965 | 43
113.37 | 42.708 | 59.965 | 43
113.37 | 42.709 | 59.965 | 43
113.38 | 42.71 | 59.965 | 43
113.39 | 42.711 | 59.965 | 43
113.4 | 42.71 | 59.965 | 43
113.41 | 42.709 | 59.965 | 43
113.42 | 42.708 | 59.965 | 43
113.42 | 42.708 | 59.965 | 43
113.43 | 42.709 | 59.965 | 43
113.44 | 42.709 | 59.965 | 43
113.45 | 42.71 | 59.965 | 43
113.46 | 42.712 | 59.965 | 43
113.47 | 42.711 | 59.965 | 43
113.47 | 42.71 | 59.965 | 43
113.48 | 42.71 | 59.965 | 43
113.49 | 42.71 | 59.965 | 43
113.5 | 42.706 | 59.965 | 43
113.51 | 42.701 | 59.965 | 43
113.52 | 42.694 | 59.965 | 43
113.52 | 42.687 | 59.965 | 43
113.53 | 42.68 | 59.965 | 43
113.54 | 42.672 | 59.965 | 43
113.55 | 42.668 | 59.965 | 43
113.56 | 42.664 | 59.965 | 43
113.57 | 42.658 | 59.965 | 43
113.57 | 42.653 | 59.965 | 43
113.58 | 42.646 | 59.965 | 43
113.59 | 42.638 | 59.965 | 43
113.6 | 42.632 | 59.965 | 43
113.61 | 42.626 | 59.965 | 43
113.62 | 42.62 | 59.965 | 43
113.62 | 42.614 | 59.965 | 43
113.63 | 42.607 | 59.965 | 43
113.64 | 42.601 | 59.965 | 43
113.65 | 42.596 | 59.965 | 43
113.66 | 42.59 | 59.965 | 43
113.67 | 42.588 | 59.965 | 43
113.67 | 42.586 | 59.965 | 43
113.68 | 42.587 | 59.965 | 43
113.69 | 42.589 | 59.965 | 43
113.7 | 42.587 | 59.965 | 43
113.71 | 42.586 | 59.965 | 43
113.72 | 42.586 | 59.965 | 43
113.72 | 42.585 | 59.965 | 43
113.73 | 42.587 | 59.965 | 43
113.74 | 42.589 | 59.965 | 43
113.75 | 42.59 | 59.965 | 43
113.76 | 42.591 | 59.965 | 43
113.77 | 42.592 | 59.965 | 43
113.78 | 42.592 | 59.965 | 43
113.78 | 42.593 | 59.965 | 43
113.79 | 42.594 | 59.965 | 43
113.8 | 42.595 | 59.965 | 43
113.81 | 42.596 | 59.965 | 43
113.82 | 42.594 | 59.965 | 43
113.83 | 42.592 | 59.965 | 43
113.83 | 42.592 | 59.965 | 43
113.84 | 42.592 | 59.965 | 43
113.85 | 42.593 | 59.965 | 43
113.86 | 42.593 | 59.965 | 43
113.87 | 42.594 | 59.965 | 43
113.88 | 42.594 | 59.965 | 43
113.88 | 42.593 | 59.965 | 43
113.89 | 42.591 | 59.965 | 43
113.9 | 42.589 | 59.965 | 43
113.91 | 42.588 | 59.965 | 43
113.92 | 42.586 | 59.965 | 43
113.93 | 42.585 | 59.965 | 43
113.93 | 42.582 | 59.965 | 43
113.94 | 42.579 | 59.965 | 43
113.95 | 42.577 | 59.965 | 43
113.96 | 42.574 | 59.965 | 43
113.97 | 42.573 | 59.965 | 43
113.98 | 42.572 | 59.965 | 43
113.98 | 42.571 | 59.965 | 43
113.99 | 42.571 | 59.965 | 43
114 | 42.568 | 59.965 | 43
114.01 | 42.565 | 59.965 | 43
114.02 | 42.563 | 59.965 | 43
114.03 | 42.561 | 59.965 | 43
114.03 | 42.561 | 59.965 | 43
114.04 | 42.561 | 59.965 | 43
114.05 | 42.559 | 59.965 | 43
114.06 | 42.556 | 59.965 | 43
114.07 | 42.554 | 59.965 | 43
114.08 | 42.552 | 59.965 | 43
114.08 | 42.553 | 59.965 | 43
114.09 | 42.554 | 59.965 | 43
114.1 | 42.554 | 59.965 | 43
114.11 | 42.555 | 59.965 | 43
114.12 | 42.552 | 59.965 | 43
114.13 | 42.55 | 59.965 | 43
114.13 | 42.549 | 59.965 | 43
114.14 | 42.548 | 59.965 | 43
114.15 | 42.55 | 59.965 | 43
114.16 | 42.551 | 59.965 | 43
114.17 | 42.55 | 59.965 | 43
114.18 | 42.549 | 59.965 | 43
114.18 | 42.547 | 59.965 | 43
114.19 | 42.545 | 59.965 | 43
114.2 | 42.545 | 59.965 | 43
114.21 | 42.545 | 59.965 | 43
114.22 | 42.545 | 59.965 | 43
114.23 | 42.544 | 59.965 | 43
114.23 | 42.543 | 59.965 | 43
114.24 | 42.541 | 59.965 | 43
114.25 | 42.542 | 59.965 | 43
114.26 | 42.543 | 59.965 | 43
114.27 | 42.544 | 59.965 | 43
114.28 | 42.545 | 59.965 | 43
114.28 | 42.546 | 59.965 | 43
114.29 | 42.547 | 59.965 | 43
114.3 | 42.546 | 59.965 | 43
114.31 | 42.545 | 59.965 | 43
114.32 | 42.545 | 59.965 | 43
114.33 | 42.545 | 59.965 | 43
114.33 | 42.547 | 59.965 | 43
114.34 | 42.549 | 59.965 | 43
114.35 | 42.55 | 59.965 | 43
114.36 | 42.551 | 59.965 | 43
114.37 | 42.549 | 59.965 | 43
114.38 | 42.548 | 59.965 | 43
114.38 | 42.551 | 59.965 | 43
114.39 | 42.554 | 59.965 | 43
114.4 | 42.556 | 59.965 | 43
114.41 | 42.557 | 59.965 | 43
114.42 | 42.554 | 59.965 | 43
114.43 | 42.552 | 59.965 | 43
114.43 | 42.553 | 59.965 | 43
114.44 | 42.554 | 59.965 | 43
114.45 | 42.557 | 59.965 | 43
114.46 | 42.56 | 59.965 | 43
114.47 | 42.561 | 59.965 | 43
114.48 | 42.562 | 59.965 | 43
114.48 | 42.56 | 59.965 | 43
114.49 | 42.558 | 59.965 | 43
114.5 | 42.559 | 59.965 | 43
114.51 | 42.56 | 59.965 | 43
114.52 | 42.562 | 59.965 | 43
114.53 | 42.563 | 59.965 | 43
114.53 | 42.562 | 59.965 | 43
114.54 | 42.561 | 59.965 | 43
114.55 | 42.56 | 59.965 | 43
114.56 | 42.559 | 59.965 | 43
114.57 | 42.559 | 59.965 | 43
114.58 | 42.56 | 59.965 | 43
114.58 | 42.562 | 59.965 | 43
114.59 | 42.564 | 59.965 | 43
114.6 | 42.562 | 59.965 | 43
114.61 | 42.56 | 59.965 | 43
114.62 | 42.56 | 59.965 | 43
114.63 | 42.559 | 59.965 | 43
114.63 | 42.56 | 59.966 | 43
114.64 | 42.561 | 59.966 | 43
114.65 | 42.561 | 59.966 | 43
114.66 | 42.56 | 59.967 | 43
114.67 | 42.56 | 59.967 | 43
114.68 | 42.56 | 59.967 | 43
114.68 | 42.561 | 59.967 | 43
114.69 | 42.562 | 59.968 | 43
114.7 | 42.566 | 59.968 | 43
114.71 | 42.569 | 59.968 | 43
114.72 | 42.567 | 59.969 | 43
114.73 | 42.565 | 59.969 | 43
114.73 | 42.567 | 59.969 | 43
114.74 | 42.569 | 59.969 | 43
114.75 | 42.571 | 59.97 | 43
114.76 | 42.572 | 59.97 | 43
114.77 | 42.572 | 59.97 | 43
114.78 | 42.573 | 59.971 | 43
114.78 | 42.571 | 59.971 | 43
114.79 | 42.569 | 59.971 | 43
114.8 | 42.57 | 59.971 | 43
114.81 | 42.571 | 59.971 | 43
114.82 | 42.576 | 59.971 | 43
114.83 | 42.58 | 59.971 | 43
114.83 | 42.579 | 59.971 | 43
114.84 | 42.577 | 59.971 | 43
114.85 | 42.576 | 59.971 | 43
114.86 | 42.576 | 59.971 | 43
114.87 | 42.576 | 59.971 | 43
114.88 | 42.576 | 59.971 | 43
114.88 | 42.579 | 59.971 | 43
114.89 | 42.582 | 59.971 | 43
114.9 | 42.58 | 59.971 | 43
114.91 | 42.577 | 59.971 | 43
114.92 | 42.577 | 59.971 | 43
114.93 | 42.577 | 59.971 | 43
114.93 | 42.578 | 59.971 | 43
114.94 | 42.579 | 59.971 | 43
114.95 | 42.581 | 59.971 | 43
114.96 | 42.583 | 59.971 | 43
114.97 | 42.582 | 59.971 | 43
114.98 | 42.581 | 59.971 | 43
114.98 | 42.579 | 59.971 | 43
114.99 | 42.578 | 59.971 | 43
115 | 42.579 | 59.971 | 43
115.01 | 42.581 | 59.971 | 43
115.02 | 42.581 | 59.971 | 43
115.03 | 42.581 | 59.971 | 43
115.03 | 42.582 | 59.971 | 43
115.04 | 42.583 | 59.971 | 43
115.05 | 42.583 | 59.971 | 43
115.06 | 42.583 | 59.971 | 43
115.07 | 42.586 | 59.971 | 43
115.08 | 42.588 | 59.971 | 43
115.08 | 42.586 | 59.971 | 43
115.09 | 42.585 | 59.971 | 43
115.1 | 42.587 | 59.971 | 43
115.11 | 42.588 | 59.971 | 43
115.12 | 42.589 | 59.971 | 43
115.13 | 42.59 | 59.971 | 43
115.13 | 42.59 | 59.971 | 43
115.14 | 42.591 | 59.971 | 43
115.15 | 42.592 | 59.971 | 43
115.16 | 42.593 | 59.971 | 43
115.17 | 42.594 | 59.971 | 43
115.18 | 42.595 | 59.971 | 43
115.18 | 42.596 | 59.971 | 43
115.19 | 42.597 | 59.971 | 43
115.2 | 42.597 | 59.971 | 43
115.21 | 42.596 | 59.971 | 43
115.22 | 42.597 | 59.971 | 43
115.23 | 42.597 | 59.971 | 43
115.23 | 42.599 | 59.971 | 43
115.24 | 42.6 | 59.971 | 43
115.25 | 42.601 | 59.971 | 43
115.26 | 42.602 | 59.971 | 43
115.27 | 42.602 | 59.971 | 43
115.28 | 42.603 | 59.971 | 43
115.28 | 42.604 | 59.971 | 43
115.29 | 42.606 | 59.971 | 43
115.3 | 42.607 | 59.971 | 43
115.31 | 42.609 | 59.971 | 43
115.32 | 42.609 | 59.971 | 43
115.33 | 42.61 | 59.971 | 43
115.33 | 42.611 | 59.971 | 43
115.34 | 42.612 | 59.971 | 43
115.35 | 42.614 | 59.971 | 43
115.36 | 42.616 | 59.971 | 43
115.37 | 42.616 | 59.971 | 43
115.38 | 42.616 | 59.971 | 43
115.38 | 42.615 | 59.971 | 43
115.39 | 42.615 | 59.971 | 43
115.4 | 42.615 | 59.971 | 43
115.41 | 42.615 | 59.971 | 43
115.42 | 42.617 | 59.971 | 43
115.43 | 42.618 | 59.971 | 43
115.43 | 42.618 | 59.971 | 43
115.44 | 42.617 | 59.971 | 43
115.45 | 42.616 | 59.971 | 43
115.46 | 42.615 | 59.971 | 43
115.47 | 42.617 | 59.971 | 43
115.48 | 42.618 | 59.971 | 43
115.48 | 42.618 | 59.971 | 43
115.49 | 42.618 | 59.971 | 43
115.5 | 42.617 | 59.971 | 43
115.51 | 42.616 | 59.971 | 43
115.52 | 42.614 | 59.971 | 43
115.53 | 42.612 | 59.971 | 43
115.53 | 42.611 | 59.971 | 43
115.54 | 42.61 | 59.971 | 43
115.55 | 42.607 | 59.971 | 43
115.56 | 42.604 | 59.971 | 43
115.57 | 42.599 | 59.971 | 43
115.58 | 42.595 | 59.971 | 43
115.58 | 42.591 | 59.971 | 43
115.59 | 42.588 | 59.971 | 43
115.6 | 42.586 | 59.971 | 43
115.61 | 42.583 | 59.971 | 43
115.62 | 42.579 | 59.971 | 43
115.63 | 42.575 | 59.971 | 43
115.63 | 42.57 | 59.971 | 43
115.64 | 42.565 | 59.971 | 43
115.65 | 42.56 | 59.971 | 43
115.66 | 42.556 | 59.971 | 43
115.67 | 42.553 | 59.971 | 43
115.68 | 42.549 | 59.971 | 43
115.68 | 42.543 | 59.971 | 43
115.69 | 42.538 | 59.971 | 43
115.7 | 42.536 | 59.971 | 43
115.71 | 42.534 | 59.971 | 43
115.72 | 42.533 | 59.971 | 43
115.73 | 42.532 | 59.971 | 43
115.73 | 42.533 | 59.971 | 43
115.74 | 42.533 | 59.971 | 43
115.75 | 42.532 | 59.971 | 43
115.76 | 42.531 | 59.971 | 43
115.77 | 42.53 | 59.971 | 43
115.78 | 42.529 | 59.971 | 43
115.78 | 42.528 | 59.971 | 43
115.79 | 42.528 | 59.971 | 43
115.8 | 42.527 | 59.971 | 43
115.81 | 42.526 | 59.971 | 43
115.82 | 42.525 | 59.971 | 43
115.83 | 42.524 | 59.971 | 43
115.83 | 42.524 | 59.971 | 43
115.84 | 42.524 | 59.971 | 43
115.85 | 42.526 | 59.971 | 43
115.86 | 42.528 | 59.971 | 43
115.87 | 42.526 | 59.971 | 43
115.88 | 42.525 | 59.971 | 43
115.88 | 42.525 | 59.971 | 43
115.89 | 42.526 | 59.971 | 43
115.9 | 42.526 | 59.971 | 43
115.91 | 42.526 | 59.971 | 43
115.92 | 42.524 | 59.971 | 43
115.93 | 42.523 | 59.971 | 43
115.93 | 42.524 | 59.971 | 43
115.94 | 42.526 | 59.971 | 43
115.95 | 42.531 | 59.971 | 43
115.96 | 42.536 | 59.971 | 43
115.97 | 42.541 | 59.971 | 43
115.98 | 42.546 | 59.971 | 43
115.98 | 42.548 | 59.971 | 43
115.99 | 42.55 | 59.971 | 43
116 | 42.554 | 59.971 | 43
116.01 | 42.558 | 59.971 | 43
116.02 | 42.563 | 59.971 | 43
116.03 | 42.567 | 59.971 | 43
116.03 | 42.571 | 59.971 | 43
116.04 | 42.575 | 59.971 | 43
116.05 | 42.578 | 59.971 | 43
116.06 | 42.582 | 59.971 | 43
116.07 | 42.588 | 59.971 | 43
116.08 | 42.593 | 59.971 | 43
116.08 | 42.598 | 59.971 | 43
116.09 | 42.602 | 59.971 | 43
116.1 | 42.602 | 59.971 | 43
116.11 | 42.602 | 59.971 | 43
116.12 | 42.602 | 59.971 | 43
116.13 | 42.602 | 59.971 | 43
116.13 | 42.602 | 59.971 | 43
116.14 | 42.603 | 59.971 | 43
116.15 | 42.605 | 59.971 | 43
116.16 | 42.607 | 59.971 | 43
116.17 | 42.607 | 59.971 | 43
116.18 | 42.607 | 59.971 | 43
116.18 | 42.607 | 59.971 | 43
116.19 | 42.607 | 59.971 | 43
116.2 | 42.609 | 59.971 | 43
116.21 | 42.61 | 59.971 | 43
116.22 | 42.61 | 59.971 | 43
116.23 | 42.61 | 59.971 | 43
116.23 | 42.61 | 59.971 | 43
116.24 | 42.609 | 59.971 | 43
116.25 | 42.61 | 59.971 | 43
116.26 | 42.611 | 59.971 | 43
116.27 | 42.614 | 59.971 | 43
116.28 | 42.618 | 59.971 | 43
116.28 | 42.616 | 59.971 | 43
116.29 | 42.615 | 59.971 | 43
116.3 | 42.614 | 59.971 | 43
116.31 | 42.612 | 59.971 | 43
116.32 | 42.614 | 59.971 | 43
116.33 | 42.616 | 59.971 | 43
116.33 | 42.615 | 59.971 | 43
116.34 | 42.615 | 59.971 | 43
116.35 | 42.613 | 59.971 | 43
116.36 | 42.612 | 59.971 | 43
116.37 | 42.611 | 59.971 | 43
116.38 | 42.61 | 59.971 | 43
116.38 | 42.61 | 59.971 | 43
116.39 | 42.61 | 59.971 | 43
116.4 | 42.608 | 59.971 | 43
116.41 | 42.607 | 59.971 | 43
116.42 | 42.606 | 59.971 | 43
116.43 | 42.606 | 59.971 | 43
116.43 | 42.604 | 59.971 | 43
116.44 | 42.602 | 59.971 | 43
116.45 | 42.602 | 59.971 | 43
116.46 | 42.602 | 59.971 | 43
116.47 | 42.602 | 59.971 | 43
116.48 | 42.601 | 59.971 | 43
116.48 | 42.599 | 59.971 | 43
116.49 | 42.598 | 59.971 | 43
116.5 | 42.599 | 59.971 | 43
116.51 | 42.601 | 59.971 | 43
116.52 | 42.601 | 59.971 | 43
116.53 | 42.602 | 59.971 | 43
116.53 | 42.603 | 59.971 | 43
116.54 | 42.604 | 59.971 | 43
116.55 | 42.604 | 59.971 | 43
116.56 | 42.604 | 59.971 | 43
116.57 | 42.605 | 59.971 | 43
116.58 | 42.605 | 59.971 | 43
116.58 | 42.605 | 59.971 | 43
116.59 | 42.605 | 59.971 | 43
116.6 | 42.606 | 59.971 | 43
116.61 | 42.606 | 59.971 | 43
116.62 | 42.609 | 59.971 | 43
116.63 | 42.611 | 59.971 | 43
116.63 | 42.612 | 59.971 | 43
116.64 | 42.613 | 59.971 | 43
116.65 | 42.612 | 59.971 | 43
116.66 | 42.611 | 59.971 | 43
116.67 | 42.61 | 59.971 | 43
116.68 | 42.61 | 59.971 | 43
116.68 | 42.611 | 59.971 | 43
116.69 | 42.612 | 59.971 | 43
116.7 | 42.611 | 59.971 | 43
116.71 | 42.61 | 59.971 | 43
116.72 | 42.611 | 59.971 | 43
116.73 | 42.611 | 59.971 | 43
116.73 | 42.613 | 59.971 | 43
116.74 | 42.614 | 59.971 | 43
116.75 | 42.616 | 59.971 | 43
116.76 | 42.618 | 59.971 | 43
116.77 | 42.618 | 59.971 | 43
116.78 | 42.619 | 59.971 | 43
116.78 | 42.617 | 59.971 | 43
116.79 | 42.616 | 59.971 | 43
116.8 | 42.618 | 59.971 | 43
116.81 | 42.619 | 59.971 | 43
116.82 | 42.622 | 59.971 | 43
116.83 | 42.625 | 59.971 | 43
116.83 | 42.624 | 59.971 | 43
116.84 | 42.623 | 59.971 | 43
116.85 | 42.624 | 59.971 | 43
116.86 | 42.624 | 59.971 | 43
116.87 | 42.625 | 59.971 | 43
116.88 | 42.627 | 59.971 | 43
116.88 | 42.626 | 59.971 | 43
116.89 | 42.626 | 59.971 | 43
116.9 | 42.624 | 59.971 | 43
116.91 | 42.622 | 59.971 | 43
116.92 | 42.624 | 59.971 | 43
116.93 | 42.625 | 59.971 | 43
116.93 | 42.625 | 59.971 | 43
116.94 | 42.626 | 59.971 | 43
116.95 | 42.625 | 59.971 | 43
116.96 | 42.624 | 59.971 | 43
116.97 | 42.623 | 59.971 | 43
116.98 | 42.622 | 59.971 | 43
116.99 | 42.622 | 59.971 | 43
116.99 | 42.622 | 59.971 | 43
117 | 42.622 | 59.971 | 43
117.01 | 42.622 | 59.971 | 43
117.02 | 42.621 | 59.971 | 43
117.03 | 42.619 | 59.971 | 43
117.04 | 42.62 | 59.971 | 43
117.04 | 42.62 | 59.971 | 43
117.05 | 42.621 | 59.971 | 43
117.06 | 42.622 | 59.971 | 43
117.07 | 42.622 | 59.971 | 43
117.08 | 42.622 | 59.971 | 43
117.09 | 42.621 | 59.971 | 43
117.09 | 42.62 | 59.971 | 43
117.1 | 42.62 | 59.971 | 43
117.11 | 42.62 | 59.971 | 43
117.12 | 42.622 | 59.971 | 43
117.13 | 42.624 | 59.971 | 43
117.14 | 42.625 | 59.971 | 43
117.14 | 42.625 | 59.971 | 43
117.15 | 42.623 | 59.971 | 43
117.16 | 42.621 | 59.971 | 43
117.17 | 42.623 | 59.971 | 43
117.18 | 42.626 | 59.971 | 43
117.19 | 42.626 | 59.971 | 43
117.19 | 42.627 | 59.971 | 43
117.2 | 42.626 | 59.971 | 43
117.21 | 42.626 | 59.971 | 43
117.22 | 42.627 | 59.971 | 43
117.23 | 42.629 | 59.971 | 43
117.24 | 42.629 | 59.971 | 43
117.24 | 42.629 | 59.971 | 43
117.25 | 42.629 | 59.971 | 43
117.26 | 42.629 | 59.971 | 43
117.27 | 42.628 | 59.971 | 43
117.28 | 42.628 | 59.971 | 43
117.29 | 42.63 | 59.971 | 43
117.29 | 42.632 | 59.971 | 43
117.3 | 42.633 | 59.971 | 43
117.31 | 42.634 | 59.971 | 43
117.32 | 42.635 | 59.971 | 43
117.33 | 42.637 | 59.971 | 43
117.34 | 42.639 | 59.971 | 43
117.34 | 42.641 | 59.971 | 43
117.35 | 42.646 | 59.971 | 43
117.36 | 42.65 | 59.971 | 43
117.37 | 42.652 | 59.971 | 43
117.38 | 42.653 | 59.971 | 43
117.39 | 42.654 | 59.971 | 43
117.39 | 42.654 | 59.971 | 43
117.4 | 42.656 | 59.971 | 43
117.41 | 42.657 | 59.971 | 43
117.42 | 42.661 | 59.971 | 43
117.43 | 42.665 | 59.971 | 43
117.44 | 42.667 | 59.971 | 43
117.44 | 42.669 | 59.971 | 43
117.45 | 42.67 | 59.971 | 43
117.46 | 42.671 | 59.971 | 43
117.47 | 42.673 | 59.971 | 43
117.48 | 42.675 | 59.971 | 43
117.49 | 42.678 | 59.971 | 43
117.49 | 42.681 | 59.971 | 43
117.5 | 42.68 | 59.971 | 43
117.51 | 42.679 | 59.971 | 43
117.52 | 42.678 | 59.971 | 43
117.53 | 42.677 | 59.971 | 43
117.54 | 42.679 | 59.971 | 43
117.54 | 42.68 | 59.971 | 43
117.55 | 42.68 | 59.971 | 43
117.56 | 42.68 | 59.971 | 43
117.57 | 42.682 | 59.971 | 43
117.58 | 42.683 | 59.971 | 43
117.59 | 42.683 | 59.971 | 43
117.59 | 42.683 | 59.971 | 43
117.6 | 42.683 | 59.971 | 43
117.61 | 42.683 | 59.971 | 43
117.62 | 42.683 | 59.971 | 43
117.63 | 42.682 | 59.971 | 43
117.64 | 42.683 | 59.971 | 43
117.64 | 42.683 | 59.971 | 43
117.65 | 42.684 | 59.971 | 43
117.66 | 42.684 | 59.971 | 43
117.67 | 42.684 | 59.971 | 43
117.68 | 42.684 | 59.971 | 43
117.69 | 42.683 | 59.971 | 43
117.69 | 42.681 | 59.971 | 43
117.7 | 42.682 | 59.971 | 43
117.71 | 42.683 | 59.971 | 43
117.72 | 42.685 | 59.971 | 43
117.73 | 42.687 | 59.971 | 43
117.74 | 42.687 | 59.971 | 43
117.74 | 42.686 | 59.971 | 43
117.75 | 42.686 | 59.971 | 43
117.76 | 42.685 | 59.971 | 43
117.77 | 42.685 | 59.971 | 43
117.78 | 42.686 | 59.971 | 43
117.79 | 42.687 | 59.971 | 43
117.79 | 42.688 | 59.971 | 43
117.8 | 42.687 | 59.971 | 43
117.81 | 42.686 | 59.971 | 43
117.82 | 42.684 | 59.971 | 43
117.83 | 42.683 | 59.971 | 43
117.84 | 42.684 | 59.971 | 43
117.84 | 42.685 | 59.971 | 43
117.85 | 42.687 | 59.971 | 43
117.86 | 42.688 | 59.971 | 43
117.87 | 42.688 | 59.971 | 43
117.88 | 42.687 | 59.971 | 43
117.89 | 42.688 | 59.971 | 43
117.89 | 42.688 | 59.971 | 43
117.9 | 42.69 | 59.971 | 43
117.91 | 42.692 | 59.971 | 43
117.92 | 42.693 | 59.971 | 43
117.93 | 42.694 | 59.971 | 43
117.94 | 42.695 | 59.971 | 43
117.94 | 42.696 | 59.971 | 43
117.95 | 42.696 | 59.971 | 43
117.96 | 42.696 | 59.971 | 43
117.97 | 42.698 | 59.971 | 43
117.98 | 42.7 | 59.971 | 43
117.99 | 42.701 | 59.971 | 43
117.99 | 42.703 | 59.971 | 43
118 | 42.704 | 59.971 | 43
118.01 | 42.706 | 59.971 | 43
118.02 | 42.708 | 59.971 | 43
118.03 | 42.71 | 59.971 | 43
118.04 | 42.71 | 59.971 | 43
118.04 | 42.711 | 59.971 | 43
118.05 | 42.71 | 59.971 | 43
118.06 | 42.71 | 59.971 | 43
118.07 | 42.711 | 59.971 | 43
118.08 | 42.712 | 59.971 | 43
118.09 | 42.713 | 59.971 | 43
118.09 | 42.713 | 59.971 | 43
118.1 | 42.712 | 59.971 | 43
118.11 | 42.711 | 59.971 | 43
118.12 | 42.71 | 59.971 | 43
118.13 | 42.71 | 59.971 | 43
118.14 | 42.712 | 59.971 | 43
118.14 | 42.714 | 59.971 | 43
118.15 | 42.713 | 59.971 | 43
118.16 | 42.713 | 59.971 | 43
118.17 | 42.712 | 59.971 | 43
118.18 | 42.711 | 59.971 | 43
118.19 | 42.71 | 59.971 | 43
118.19 | 42.709 | 59.971 | 43
118.2 | 42.71 | 59.971 | 43
118.21 | 42.711 | 59.971 | 43
118.22 | 42.711 | 59.971 | 43
118.23 | 42.712 | 59.971 | 43
118.24 | 42.711 | 59.971 | 43
118.24 | 42.711 | 59.971 | 43
118.25 | 42.712 | 59.971 | 43
118.26 | 42.714 | 59.971 | 43
118.27 | 42.715 | 59.971 | 43
118.28 | 42.716 | 59.971 | 43
118.29 | 42.716 | 59.971 | 43
118.29 | 42.716 | 59.971 | 43
118.3 | 42.715 | 59.971 | 43
118.31 | 42.714 | 59.971 | 43
118.32 | 42.716 | 59.971 | 43
118.33 | 42.719 | 59.971 | 43
118.34 | 42.719 | 59.971 | 43
118.34 | 42.72 | 59.971 | 43
118.35 | 42.72 | 59.971 | 43
118.36 | 42.72 | 59.971 | 43
118.37 | 42.72 | 59.971 | 43
118.38 | 42.72 | 59.971 | 43
118.39 | 42.719 | 59.971 | 43
118.39 | 42.719 | 59.971 | 43
118.4 | 42.719 | 59.971 | 43
118.41 | 42.719 | 59.971 | 43
118.42 | 42.717 | 59.971 | 43
118.43 | 42.715 | 59.971 | 43
118.44 | 42.717 | 59.971 | 43
118.44 | 42.719 | 59.971 | 43
118.45 | 42.72 | 59.97 | 43
118.46 | 42.72 | 59.97 | 43
118.47 | 42.719 | 59.97 | 43
118.48 | 42.717 | 59.969 | 43
118.49 | 42.717 | 59.969 | 43
118.49 | 42.717 | 59.969 | 43
118.5 | 42.719 | 59.969 | 43
118.51 | 42.72 | 59.968 | 43
118.52 | 42.721 | 59.968 | 43
118.53 | 42.723 | 59.968 | 43
118.54 | 42.725 | 59.967 | 43
118.54 | 42.727 | 59.967 | 43
118.55 | 42.73 | 59.967 | 43
118.56 | 42.732 | 59.967 | 43
118.57 | 42.735 | 59.966 | 43
118.58 | 42.737 | 59.966 | 43
118.59 | 42.738 | 59.966 | 43
118.59 | 42.739 | 59.965 | 43
118.6 | 42.739 | 59.965 | 43
118.61 | 42.739 | 59.965 | 43
118.62 | 42.739 | 59.965 | 43
118.63 | 42.74 | 59.965 | 43
118.64 | 42.741 | 59.965 | 43
118.64 | 42.742 | 59.965 | 43
118.65 | 42.741 | 59.965 | 43
118.66 | 42.74 | 59.965 | 43
118.67 | 42.743 | 59.965 | 43
118.68 | 42.745 | 59.965 | 43
118.69 | 42.744 | 59.965 | 43
118.69 | 42.743 | 59.965 | 43
118.7 | 42.742 | 59.965 | 43
118.71 | 42.741 | 59.965 | 43
118.72 | 42.739 | 59.965 | 43
118.73 | 42.736 | 59.965 | 43
118.74 | 42.737 | 59.965 | 43
118.74 | 42.737 | 59.965 | 43
118.75 | 42.738 | 59.965 | 43
118.76 | 42.738 | 59.965 | 43
118.77 | 42.738 | 59.965 | 43
118.78 | 42.737 | 59.965 | 43
118.79 | 42.737 | 59.965 | 43
118.79 | 42.738 | 59.965 | 43
118.8 | 42.738 | 59.965 | 43
118.81 | 42.739 | 59.965 | 43
118.82 | 42.739 | 59.965 | 43
118.83 | 42.74 | 59.965 | 43
118.84 | 42.737 | 59.965 | 43
118.84 | 42.735 | 59.965 | 43
118.85 | 42.735 | 59.965 | 43
118.86 | 42.736 | 59.965 | 43
118.87 | 42.736 | 59.965 | 43
118.88 | 42.736 | 59.965 | 43
118.89 | 42.736 | 59.965 | 43
118.89 | 42.736 | 59.965 | 43
118.9 | 42.734 | 59.965 | 43
118.91 | 42.732 | 59.965 | 43
118.92 | 42.733 | 59.965 | 43
118.93 | 42.734 | 59.965 | 43
118.94 | 42.735 | 59.965 | 43
118.94 | 42.735 | 59.965 | 43
118.95 | 42.735 | 59.965 | 43
118.96 | 42.735 | 59.965 | 43
118.97 | 42.735 | 59.965 | 43
118.98 | 42.735 | 59.965 | 43
118.99 | 42.736 | 59.965 | 43
118.99 | 42.737 | 59.965 | 43
119 | 42.738 | 59.965 | 43
119.01 | 42.738 | 59.965 | 43
119.02 | 42.74 | 59.965 | 43
119.03 | 42.742 | 59.965 | 43
119.04 | 42.745 | 59.965 | 43
119.04 | 42.748 | 59.965 | 43
119.05 | 42.748 | 59.965 | 43
119.06 | 42.748 | 59.965 | 43
119.07 | 42.749 | 59.965 | 43
119.08 | 42.749 | 59.965 | 43
119.09 | 42.75 | 59.965 | 43
119.09 | 42.752 | 59.965 | 43
119.1 | 42.753 | 59.965 | 43
119.11 | 42.754 | 59.965 | 43
119.12 | 42.756 | 59.965 | 43
119.13 | 42.758 | 59.965 | 43
119.14 | 42.758 | 59.965 | 43
119.14 | 42.758 | 59.965 | 43
119.15 | 42.759 | 59.965 | 43
119.16 | 42.76 | 59.965 | 43
119.17 | 42.755 | 59.965 | 43
119.18 | 42.751 | 59.965 | 43
119.19 | 42.741 | 59.965 | 43
119.19 | 42.731 | 59.965 | 43
119.2 | 42.72 | 59.965 | 43
119.21 | 42.71 | 59.965 | 43
119.22 | 42.701 | 59.965 | 43
119.23 | 42.692 | 59.965 | 43
119.24 | 42.684 | 59.965 | 43
119.24 | 42.676 | 59.965 | 43
119.25 | 42.666 | 59.965 | 43
119.26 | 42.656 | 59.965 | 43
119.27 | 42.648 | 59.965 | 43
119.28 | 42.64 | 59.965 | 43
119.29 | 42.629 | 59.965 | 43
119.29 | 42.619 | 59.965 | 43
119.3 | 42.61 | 59.965 | 43
119.31 | 42.601 | 59.965 | 43
119.32 | 42.591 | 59.965 | 43
119.33 | 42.581 | 59.965 | 43
119.34 | 42.577 | 59.965 | 43
119.34 | 42.572 | 59.965 | 43
119.35 | 42.572 | 59.965 | 43
119.36 | 42.571 | 59.965 | 43
119.37 | 42.57 | 59.965 | 43
119.38 | 42.569 | 59.965 | 43
119.39 | 42.568 | 59.965 | 43
119.39 | 42.567 | 59.965 | 43
119.4 | 42.567 | 59.965 | 43
119.41 | 42.567 | 59.965 | 43
119.42 | 42.565 | 59.965 | 43
119.43 | 42.564 | 59.965 | 43
119.44 | 42.561 | 59.965 | 43
119.44 | 42.558 | 59.965 | 43
119.45 | 42.558 | 59.965 | 43
119.46 | 42.558 | 59.965 | 43
119.47 | 42.556 | 59.966 | 43
119.48 | 42.555 | 59.966 | 43
119.49 | 42.554 | 59.966 | 43
119.49 | 42.553 | 59.967 | 43
119.5 | 42.552 | 59.967 | 43
119.51 | 42.551 | 59.967 | 43
119.52 | 42.551 | 59.967 | 43
119.53 | 42.551 | 59.968 | 43
119.54 | 42.55 | 59.968 | 43
119.54 | 42.549 | 59.968 | 43
119.55 | 42.55 | 59.969 | 43
119.56 | 42.551 | 59.969 | 43
119.57 | 42.55 | 59.969 | 43
119.58 | 42.55 | 59.969 | 43
119.59 | 42.551 | 59.97 | 43
119.59 | 42.552 | 59.97 | 43
119.6 | 42.551 | 59.97 | 43
119.61 | 42.551 | 59.971 | 43
119.62 | 42.551 | 59.971 | 43
119.63 | 42.551 | 59.971 | 43
119.64 | 42.553 | 59.971 | 43
119.64 | 42.554 | 59.971 | 43
119.65 | 42.555 | 59.971 | 43
119.66 | 42.556 | 59.971 | 43
119.67 | 42.557 | 59.971 | 43
119.68 | 42.558 | 59.971 | 43
119.69 | 42.559 | 59.971 | 43
119.69 | 42.559 | 59.971 | 43
119.7 | 42.562 | 59.971 | 43
119.71 | 42.565 | 59.971 | 43
119.72 | 42.564 | 59.971 | 43
119.73 | 42.564 | 59.971 | 43
119.74 | 42.565 | 59.971 | 43
119.74 | 42.565 | 59.971 | 43
119.75 | 42.566 | 59.971 | 43
119.76 | 42.567 | 59.971 | 43
119.77 | 42.568 | 59.971 | 43
119.78 | 42.568 | 59.971 | 43
119.79 | 42.567 | 59.971 | 43
119.79 | 42.566 | 59.971 | 43
119.8 | 42.566 | 59.971 | 43
119.81 | 42.566 | 59.971 | 43
119.82 | 42.568 | 59.971 | 43
119.83 | 42.569 | 59.971 | 43
119.84 | 42.567 | 59.971 | 43
119.84 | 42.565 | 59.971 | 43
119.85 | 42.563 | 59.971 | 43
119.86 | 42.56 | 59.971 | 43
119.87 | 42.559 | 59.971 | 43
119.88 | 42.558 | 59.971 | 43
119.89 | 42.559 | 59.971 | 43
119.89 | 42.56 | 59.971 | 43
119.9 | 42.56 | 59.971 | 43
119.91 | 42.559 | 59.971 | 43
119.92 | 42.557 | 59.971 | 43
119.93 | 42.555 | 59.971 | 43
119.94 | 42.558 | 59.971 | 43
119.94 | 42.56 | 59.971 | 43
119.95 | 42.561 | 59.971 | 43
119.96 | 42.563 | 59.971 | 43
119.97 | 42.562 | 59.971 | 43
119.98 | 42.561 | 59.971 | 43
119.99 | 42.56 | 59.971 | 43
119.99 | 42.559 | 59.971 | 43
120 | 42.562 | 59.971 | 43
120.01 | 42.565 | 59.971 | 43
120.02 | 42.566 | 59.971 | 43
120.03 | 42.567 | 59.971 | 43
120.04 | 42.565 | 59.971 | 43
120.04 | 42.563 | 59.971 | 43
120.05 | 42.562 | 59.971 | 43
120.06 | 42.561 | 59.971 | 43
120.07 | 42.558 | 59.971 | 43
120.08 | 42.556 | 59.971 | 43
120.09 | 42.556 | 59.971 | 43
120.09 | 42.555 | 59.971 | 43
120.1 | 42.553 | 59.971 | 43
120.11 | 42.55 | 59.971 | 43
120.12 | 42.551 | 59.971 | 43
120.13 | 42.551 | 59.971 | 43
120.14 | 42.55 | 59.971 | 43
120.15 | 42.549 | 59.971 | 43
120.15 | 42.547 | 59.971 | 43
120.16 | 42.545 | 59.971 | 43
120.17 | 42.544 | 59.971 | 43
120.18 | 42.542 | 59.971 | 43
120.19 | 42.542 | 59.971 | 43
120.2 | 42.542 | 59.971 | 43
120.2 | 42.541 | 59.971 | 43
120.21 | 42.54 | 59.971 | 43
120.22 | 42.539 | 59.971 | 43
120.23 | 42.539 | 59.971 | 43
120.24 | 42.54 | 59.971 | 43
120.25 | 42.541 | 59.971 | 43
120.25 | 42.542 | 59.971 | 43
120.26 | 42.542 | 59.971 | 43
120.27 | 42.542 | 59.971 | 43
120.28 | 42.542 | 59.971 | 43
120.29 | 42.54 | 59.971 | 43
120.3 | 42.539 | 59.971 | 43
120.3 | 42.538 | 59.971 | 43
120.31 | 42.538 | 59.971 | 43
120.32 | 42.539 | 59.971 | 43
120.33 | 42.539 | 59.971 | 43
120.34 | 42.537 | 59.971 | 43
120.35 | 42.535 | 59.971 | 43
120.35 | 42.535 | 59.971 | 43
120.36 | 42.535 | 59.971 | 43
120.37 | 42.536 | 59.971 | 43
120.38 | 42.537 | 59.971 | 43
120.39 | 42.537 | 59.971 | 43
120.4 | 42.537 | 59.971 | 43
120.4 | 42.535 | 59.971 | 43
120.41 | 42.532 | 59.971 | 43
120.42 | 42.532 | 59.971 | 43
120.43 | 42.531 | 59.971 | 43
120.44 | 42.53 | 59.971 | 43
120.45 | 42.529 | 59.971 | 43
120.45 | 42.527 | 59.97 | 43
120.46 | 42.525 | 59.97 | 43
120.47 | 42.524 | 59.97 | 43
120.48 | 42.524 | 59.969 | 43
120.49 | 42.524 | 59.969 | 43
120.5 | 42.523 | 59.969 | 43
120.5 | 42.522 | 59.969 | 43
120.51 | 42.521 | 59.968 | 43
120.52 | 42.521 | 59.968 | 43
120.53 | 42.52 | 59.968 | 43
120.54 | 42.519 | 59.967 | 43
120.55 | 42.519 | 59.967 | 43
120.55 | 42.518 | 59.967 | 43
120.56 | 42.517 | 59.967 | 43
120.57 | 42.519 | 59.966 | 43
120.58 | 42.52 | 59.966 | 43
120.59 | 42.52 | 59.966 | 43
120.6 | 42.519 | 59.965 | 43
120.6 | 42.52 | 59.965 | 43
120.61 | 42.52 | 59.965 | 43
120.62 | 42.522 | 59.965 | 43
120.63 | 42.523 | 59.964 | 43
120.64 | 42.524 | 59.964 | 43
120.65 | 42.525 | 59.964 | 43
120.65 | 42.524 | 59.963 | 43
120.66 | 42.524 | 59.963 | 43
120.67 | 42.525 | 59.963 | 43
120.68 | 42.526 | 59.963 | 43
120.69 | 42.526 | 59.962 | 43
120.7 | 42.525 | 59.962 | 43
120.7 | 42.526 | 59.962 | 43
120.71 | 42.527 | 59.961 | 43
120.72 | 42.528 | 59.961 | 43
120.73 | 42.529 | 59.961 | 43
120.74 | 42.529 | 59.96 | 43
120.75 | 42.529 | 59.96 | 43
120.75 | 42.529 | 59.96 | 43
120.76 | 42.529 | 59.96 | 43
120.77 | 42.531 | 59.959 | 43
120.78 | 42.532 | 59.959 | 43
120.79 | 42.532 | 59.959 | 43
120.8 | 42.532 | 59.959 | 43
120.8 | 42.532 | 59.959 | 43
120.81 | 42.532 | 59.959 | 43
120.82 | 42.531 | 59.959 | 43
120.83 | 42.531 | 59.959 | 43
120.84 | 42.532 | 59.959 | 43
120.85 | 42.533 | 59.959 | 43
120.85 | 42.533 | 59.959 | 43
120.86 | 42.532 | 59.959 | 43
120.87 | 42.531 | 59.959 | 43
120.88 | 42.531 | 59.959 | 43
120.89 | 42.531 | 59.959 | 43
120.9 | 42.531 | 59.959 | 43
120.9 | 42.531 | 59.959 | 43
120.91 | 42.531 | 59.959 | 43
120.92 | 42.532 | 59.959 | 43
120.93 | 42.532 | 59.959 | 43
120.94 | 42.531 | 59.959 | 43
120.95 | 42.53 | 59.959 | 43
120.95 | 42.532 | 59.959 | 43
120.96 | 42.533 | 59.959 | 43
120.97 | 42.532 | 59.959 | 43
120.98 | 42.53 | 59.959 | 43
120.99 | 42.529 | 59.959 | 43
121 | 42.527 | 59.959 | 43
121 | 42.528 | 59.959 | 43
121.01 | 42.528 | 59.959 | 43
121.02 | 42.528 | 59.959 | 43
121.03 | 42.527 | 59.959 | 43
121.04 | 42.524 | 59.959 | 43
121.05 | 42.522 | 59.959 | 43
121.05 | 42.521 | 59.959 | 43
121.06 | 42.519 | 59.959 | 43
121.07 | 42.519 | 59.959 | 43
121.08 | 42.518 | 59.959 | 43
121.09 | 42.517 | 59.959 | 43
121.1 | 42.515 | 59.959 | 43
121.1 | 42.514 | 59.959 | 43
121.11 | 42.512 | 59.959 | 43
121.12 | 42.509 | 59.959 | 43
121.13 | 42.506 | 59.959 | 43
121.14 | 42.507 | 59.959 | 43
121.15 | 42.508 | 59.959 | 43
121.15 | 42.508 | 59.959 | 43
121.16 | 42.508 | 59.959 | 43
121.17 | 42.505 | 59.959 | 43
121.18 | 42.502 | 59.959 | 43
121.19 | 42.505 | 59.959 | 43
121.2 | 42.507 | 59.959 | 43
121.2 | 42.511 | 59.959 | 43
121.21 | 42.514 | 59.959 | 43
121.22 | 42.517 | 59.959 | 43
121.23 | 42.52 | 59.959 | 43
121.24 | 42.523 | 59.959 | 43
121.25 | 42.526 | 59.959 | 43
121.25 | 42.529 | 59.959 | 43
121.26 | 42.533 | 59.959 | 43
121.27 | 42.538 | 59.959 | 43
121.28 | 42.542 | 59.959 | 43
121.29 | 42.545 | 59.959 | 43
121.3 | 42.548 | 59.959 | 43
121.3 | 42.553 | 59.959 | 43
121.31 | 42.558 | 59.959 | 43
121.32 | 42.562 | 59.959 | 43
121.33 | 42.565 | 59.959 | 43
121.34 | 42.568 | 59.959 | 43
121.35 | 42.57 | 59.959 | 43
121.35 | 42.572 | 59.959 | 43
121.36 | 42.574 | 59.959 | 43
121.37 | 42.575 | 59.959 | 43
121.38 | 42.575 | 59.959 | 43
121.39 | 42.574 | 59.959 | 43
121.4 | 42.574 | 59.959 | 43
121.4 | 42.574 | 59.959 | 43
121.41 | 42.574 | 59.959 | 43
121.42 | 42.574 | 59.959 | 43
121.43 | 42.574 | 59.959 | 43
121.44 | 42.573 | 59.959 | 43
121.45 | 42.572 | 59.959 | 43
121.45 | 42.572 | 59.959 | 43
121.46 | 42.572 | 59.959 | 43
121.47 | 42.57 | 59.959 | 43
121.48 | 42.569 | 59.959 | 43
121.49 | 42.571 | 59.959 | 43
121.5 | 42.573 | 59.959 | 43
121.5 | 42.574 | 59.959 | 43
121.51 | 42.575 | 59.959 | 43
121.52 | 42.575 | 59.959 | 43
121.53 | 42.574 | 59.959 | 43
121.54 | 42.576 | 59.959 | 43
121.55 | 42.578 | 59.959 | 43
121.55 | 42.579 | 59.959 | 43
121.56 | 42.581 | 59.959 | 43
121.57 | 42.581 | 59.959 | 43
121.58 | 42.582 | 59.959 | 43
121.59 | 42.582 | 59.959 | 43
121.6 | 42.582 | 59.959 | 43
121.6 | 42.585 | 59.959 | 43
121.61 | 42.587 | 59.959 | 43
121.62 | 42.588 | 59.959 | 43
121.63 | 42.589 | 59.959 | 43
121.64 | 42.587 | 59.959 | 43
121.65 | 42.585 | 59.959 | 43
121.65 | 42.585 | 59.959 | 43
121.66 | 42.585 | 59.959 | 43
121.67 | 42.585 | 59.959 | 43
121.68 | 42.586 | 59.959 | 43
121.69 | 42.585 | 59.959 | 43
121.7 | 42.585 | 59.959 | 43
121.7 | 42.585 | 59.959 | 43
121.71 | 42.586 | 59.959 | 43
121.72 | 42.586 | 59.959 | 43
121.73 | 42.586 | 59.959 | 43
121.74 | 42.585 | 59.959 | 43
121.75 | 42.584 | 59.959 | 43
121.75 | 42.583 | 59.959 | 43
121.76 | 42.582 | 59.959 | 43
121.77 | 42.582 | 59.959 | 43
121.78 | 42.582 | 59.959 | 43
121.79 | 42.582 | 59.959 | 43
121.8 | 42.583 | 59.959 | 43
121.8 | 42.584 | 59.959 | 43
121.81 | 42.586 | 59.959 | 43
121.82 | 42.587 | 59.959 | 43
121.83 | 42.588 | 59.959 | 43
121.84 | 42.591 | 59.959 | 43
121.85 | 42.593 | 59.959 | 43
121.85 | 42.594 | 59.959 | 43
121.86 | 42.595 | 59.959 | 43
121.87 | 42.595 | 59.959 | 43
121.88 | 42.596 | 59.959 | 43
121.89 | 42.597 | 59.959 | 43
121.9 | 42.597 | 59.959 | 43
121.9 | 42.6 | 59.959 | 43
121.91 | 42.603 | 59.959 | 43
121.92 | 42.605 | 59.959 | 43
121.93 | 42.607 | 59.959 | 43
121.94 | 42.608 | 59.959 | 43
121.95 | 42.608 | 59.959 | 43
121.95 | 42.608 | 59.959 | 43
121.96 | 42.609 | 59.959 | 43
121.97 | 42.611 | 59.959 | 43
121.98 | 42.612 | 59.959 | 43
121.99 | 42.612 | 59.959 | 43
122 | 42.612 | 59.959 | 43
122 | 42.612 | 59.959 | 43
122.01 | 42.612 | 59.959 | 43
122.02 | 42.612 | 59.959 | 43
122.03 | 42.612 | 59.959 | 43
122.04 | 42.61 | 59.959 | 43
122.05 | 42.607 | 59.959 | 43
122.05 | 42.606 | 59.959 | 43
122.06 | 42.604 | 59.959 | 43
122.07 | 42.603 | 59.959 | 43
122.08 | 42.602 | 59.959 | 43
122.09 | 42.601 | 59.959 | 43
122.1 | 42.601 | 59.959 | 43
122.1 | 42.601 | 59.959 | 43
122.11 | 42.601 | 59.959 | 43
122.12 | 42.6 | 59.959 | 43
122.13 | 42.599 | 59.959 | 43
122.14 | 42.599 | 59.959 | 43
122.15 | 42.599 | 59.959 | 43
122.15 | 42.598 | 59.959 | 43
122.16 | 42.596 | 59.959 | 43
122.17 | 42.595 | 59.959 | 43
122.18 | 42.594 | 59.959 | 43
122.19 | 42.594 | 59.959 | 43
122.2 | 42.594 | 59.959 | 43
122.2 | 42.596 | 59.959 | 43
122.21 | 42.598 | 59.959 | 43
122.22 | 42.599 | 59.959 | 43
122.23 | 42.601 | 59.959 | 43
122.24 | 42.601 | 59.959 | 43
122.25 | 42.601 | 59.959 | 43
122.25 | 42.601 | 59.959 | 43
122.26 | 42.601 | 59.959 | 43
122.27 | 42.601 | 59.959 | 43
122.28 | 42.601 | 59.959 | 43
122.29 | 42.602 | 59.959 | 43
122.3 | 42.602 | 59.959 | 43
122.3 | 42.602 | 59.959 | 43
122.31 | 42.602 | 59.959 | 43
122.32 | 42.603 | 59.959 | 43
122.33 | 42.603 | 59.959 | 43
122.34 | 42.603 | 59.959 | 43
122.35 | 42.603 | 59.959 | 43
122.35 | 42.604 | 59.959 | 43
122.36 | 42.606 | 59.959 | 43
122.37 | 42.605 | 59.959 | 43
122.38 | 42.603 | 59.959 | 43
122.39 | 42.602 | 59.959 | 43
122.4 | 42.601 | 59.959 | 43
122.4 | 42.601 | 59.959 | 43
122.41 | 42.6 | 59.959 | 43
122.42 | 42.6 | 59.959 | 43
122.43 | 42.6 | 59.959 | 43
122.44 | 42.599 | 59.959 | 43
122.45 | 42.598 | 59.959 | 43
122.45 | 42.597 | 59.959 | 43
122.46 | 42.596 | 59.959 | 43
122.47 | 42.596 | 59.959 | 43
122.48 | 42.595 | 59.959 | 43
122.49 | 42.593 | 59.959 | 43
122.5 | 42.592 | 59.959 | 43
122.5 | 42.59 | 59.959 | 43
122.51 | 42.589 | 59.959 | 43
122.52 | 42.588 | 59.959 | 43
122.53 | 42.587 | 59.959 | 43
122.54 | 42.589 | 59.959 | 43
122.55 | 42.591 | 59.959 | 43
122.55 | 42.591 | 59.959 | 43
122.56 | 42.591 | 59.959 | 43
122.57 | 42.591 | 59.959 | 43
122.58 | 42.591 | 59.959 | 43
122.59 | 42.592 | 59.959 | 43
122.6 | 42.593 | 59.959 | 43
122.6 | 42.595 | 59.959 | 43
122.61 | 42.597 | 59.959 | 43
122.62 | 42.599 | 59.959 | 43
122.63 | 42.6 | 59.959 | 43
122.64 | 42.602 | 59.959 | 43
122.65 | 42.603 | 59.959 | 43
122.65 | 42.606 | 59.959 | 43
122.66 | 42.61 | 59.959 | 43
122.67 | 42.611 | 59.959 | 43
122.68 | 42.613 | 59.959 | 43
122.69 | 42.611 | 59.959 | 43
122.7 | 42.61 | 59.959 | 43
122.71 | 42.609 | 59.959 | 43
122.71 | 42.609 | 59.959 | 43
122.72 | 42.609 | 59.959 | 43
122.73 | 42.61 | 59.959 | 43
122.74 | 42.609 | 59.959 | 43
122.75 | 42.607 | 59.959 | 43
122.76 | 42.605 | 59.959 | 43
122.76 | 42.603 | 59.959 | 43
122.77 | 42.601 | 59.959 | 43
122.78 | 42.599 | 59.959 | 43
122.79 | 42.598 | 59.959 | 43
122.8 | 42.597 | 59.959 | 43
122.81 | 42.595 | 59.959 | 43
122.81 | 42.593 | 59.959 | 43
122.82 | 42.594 | 59.959 | 43
122.83 | 42.595 | 59.959 | 43
122.84 | 42.598 | 59.959 | 43
122.85 | 42.6 | 59.959 | 43
122.86 | 42.601 | 59.959 | 43
122.86 | 42.602 | 59.959 | 43
122.87 | 42.603 | 59.959 | 43
122.88 | 42.604 | 59.959 | 43
122.89 | 42.608 | 59.959 | 43
122.9 | 42.611 | 59.959 | 43
122.91 | 42.613 | 59.959 | 43
122.91 | 42.615 | 59.959 | 43
122.92 | 42.616 | 59.959 | 43
122.93 | 42.617 | 59.959 | 43
122.94 | 42.621 | 59.959 | 43
122.95 | 42.624 | 59.959 | 43
122.96 | 42.627 | 59.959 | 43
122.96 | 42.63 | 59.959 | 43
122.97 | 42.632 | 59.959 | 43
122.98 | 42.634 | 59.959 | 43
122.99 | 42.632 | 59.959 | 43
123 | 42.63 | 59.959 | 43
123.01 | 42.63 | 59.959 | 43
123.01 | 42.63 | 59.959 | 43
123.02 | 42.631 | 59.959 | 43
123.03 | 42.632 | 59.959 | 43
123.04 | 42.633 | 59.959 | 43
123.05 | 42.635 | 59.959 | 43
123.06 | 42.634 | 59.959 | 43
123.06 | 42.633 | 59.959 | 43
123.07 | 42.635 | 59.959 | 43
123.08 | 42.637 | 59.959 | 43
123.09 | 42.638 | 59.959 | 43
123.1 | 42.638 | 59.959 | 43
123.11 | 42.638 | 59.959 | 43
123.11 | 42.638 | 59.959 | 43
123.12 | 42.64 | 59.959 | 43
123.13 | 42.641 | 59.959 | 43
123.14 | 42.643 | 59.959 | 43
123.15 | 42.644 | 59.959 | 43
123.16 | 42.647 | 59.959 | 43
123.16 | 42.649 | 59.959 | 43
123.17 | 42.649 | 59.959 | 43
123.18 | 42.65 | 59.959 | 43
123.19 | 42.65 | 59.959 | 43
123.2 | 42.65 | 59.959 | 43
123.21 | 42.648 | 59.959 | 43
123.21 | 42.647 | 59.959 | 43
123.22 | 42.647 | 59.959 | 43
123.23 | 42.647 | 59.959 | 43
123.24 | 42.646 | 59.959 | 43
123.25 | 42.646 | 59.959 | 43
123.26 | 42.645 | 59.959 | 43
123.26 | 42.644 | 59.959 | 43
123.27 | 42.641 | 59.959 | 43
123.28 | 42.639 | 59.959 | 43
123.29 | 42.634 | 59.959 | 43
123.3 | 42.63 | 59.959 | 43
123.31 | 42.628 | 59.959 | 43
123.31 | 42.626 | 59.959 | 43
123.32 | 42.623 | 59.959 | 43
123.33 | 42.62 | 59.959 | 43
123.34 | 42.618 | 59.959 | 43
123.35 | 42.615 | 59.959 | 43
123.36 | 42.613 | 59.959 | 43
123.36 | 42.612 | 59.959 | 43
123.37 | 42.609 | 59.959 | 43
123.38 | 42.607 | 59.959 | 43
123.39 | 42.605 | 59.959 | 43
123.4 | 42.602 | 59.959 | 43
123.41 | 42.599 | 59.959 | 43
123.41 | 42.597 | 59.959 | 43
123.42 | 42.598 | 59.959 | 43
123.43 | 42.599 | 59.959 | 43
123.44 | 42.599 | 59.959 | 43
123.45 | 42.599 | 59.959 | 43
123.46 | 42.599 | 59.959 | 43
123.46 | 42.6 | 59.959 | 43
123.47 | 42.6 | 59.959 | 43
123.48 | 42.599 | 59.959 | 43
123.49 | 42.598 | 59.959 | 43
123.5 | 42.598 | 59.959 | 43
123.51 | 42.597 | 59.959 | 43
123.51 | 42.597 | 59.959 | 43
123.52 | 42.597 | 59.959 | 43
123.53 | 42.597 | 59.959 | 43
123.54 | 42.598 | 59.959 | 43
123.55 | 42.598 | 59.959 | 43
123.56 | 42.598 | 59.959 | 43
123.56 | 42.599 | 59.959 | 43
123.57 | 42.6 | 59.959 | 43
123.58 | 42.602 | 59.959 | 43
123.59 | 42.601 | 59.959 | 43
123.6 | 42.599 | 59.959 | 43
123.61 | 42.599 | 59.959 | 43
123.61 | 42.598 | 59.959 | 43
123.62 | 42.597 | 59.959 | 43
123.63 | 42.596 | 59.959 | 43
123.64 | 42.596 | 59.959 | 43
123.65 | 42.596 | 59.959 | 43
123.66 | 42.597 | 59.959 | 43
123.66 | 42.598 | 59.959 | 43
123.67 | 42.599 | 59.959 | 43
123.68 | 42.599 | 59.959 | 43
123.69 | 42.599 | 59.959 | 43
123.7 | 42.599 | 59.959 | 43
123.71 | 42.6 | 59.959 | 43
123.71 | 42.6 | 59.959 | 43
123.72 | 42.6 | 59.959 | 43
123.73 | 42.601 | 59.959 | 43
123.74 | 42.601 | 59.959 | 43
123.75 | 42.601 | 59.959 | 43
123.76 | 42.602 | 59.959 | 43
123.76 | 42.603 | 59.959 | 43
123.77 | 42.605 | 59.959 | 43
123.78 | 42.606 | 59.959 | 43
123.79 | 42.607 | 59.959 | 43
123.8 | 42.609 | 59.959 | 43
123.81 | 42.609 | 59.959 | 43
123.81 | 42.609 | 59.959 | 43
123.82 | 42.609 | 59.959 | 43
123.83 | 42.608 | 59.959 | 43
123.84 | 42.608 | 59.959 | 43
123.85 | 42.607 | 59.959 | 43
123.86 | 42.608 | 59.959 | 43
123.86 | 42.609 | 59.959 | 43
123.87 | 42.61 | 59.959 | 43
123.88 | 42.611 | 59.959 | 43
123.89 | 42.612 | 59.959 | 43
123.9 | 42.612 | 59.959 | 43
123.91 | 42.612 | 59.959 | 43
123.91 | 42.612 | 59.959 | 43
123.92 | 42.613 | 59.959 | 43
123.93 | 42.614 | 59.959 | 43
123.94 | 42.614 | 59.959 | 43
123.95 | 42.614 | 59.959 | 43
123.96 | 42.612 | 59.959 | 43
123.96 | 42.61 | 59.958 | 43
123.97 | 42.61 | 59.958 | 43
123.98 | 42.609 | 59.958 | 43
123.99 | 42.609 | 59.958 | 43
124 | 42.609 | 59.957 | 43
124.01 | 42.611 | 59.957 | 43
124.01 | 42.612 | 59.957 | 43
124.02 | 42.611 | 59.956 | 43
124.03 | 42.61 | 59.956 | 43
124.04 | 42.609 | 59.956 | 43
124.05 | 42.608 | 59.956 | 43
124.06 | 42.609 | 59.955 | 43
124.06 | 42.609 | 59.955 | 43
124.07 | 42.609 | 59.955 | 43
124.08 | 42.609 | 59.954 | 43
124.09 | 42.608 | 59.954 | 43
124.1 | 42.608 | 59.954 | 43
124.11 | 42.607 | 59.954 | 43
124.11 | 42.607 | 59.953 | 43
124.12 | 42.609 | 59.953 | 43
124.13 | 42.612 | 59.953 | 43
124.14 | 42.612 | 59.953 | 43
124.15 | 42.611 | 59.953 | 43
124.16 | 42.611 | 59.953 | 43
124.16 | 42.611 | 59.953 | 43
124.17 | 42.611 | 59.953 | 43
124.18 | 42.611 | 59.953 | 43
124.19 | 42.612 | 59.953 | 43
124.2 | 42.613 | 59.953 | 43
124.21 | 42.614 | 59.953 | 43
124.21 | 42.615 | 59.953 | 43
124.22 | 42.615 | 59.953 | 43
124.23 | 42.615 | 59.953 | 43
124.24 | 42.615 | 59.953 | 43
124.25 | 42.616 | 59.953 | 43
124.26 | 42.613 | 59.953 | 43
124.26 | 42.611 | 59.953 | 43
124.27 | 42.613 | 59.953 | 43
124.28 | 42.615 | 59.953 | 43
124.29 | 42.616 | 59.953 | 43
124.3 | 42.616 | 59.953 | 43
124.31 | 42.618 | 59.953 | 43
124.31 | 42.619 | 59.953 | 43
124.32 | 42.62 | 59.953 | 43
124.33 | 42.62 | 59.953 | 43
124.34 | 42.621 | 59.953 | 43
124.35 | 42.622 | 59.953 | 43
124.36 | 42.623 | 59.953 | 43
124.36 | 42.625 | 59.953 | 43
124.37 | 42.624 | 59.953 | 43
124.38 | 42.624 | 59.953 | 43
124.39 | 42.625 | 59.953 | 43
124.4 | 42.626 | 59.953 | 43
124.41 | 42.629 | 59.953 | 43
124.41 | 42.631 | 59.953 | 43
124.42 | 42.635 | 59.953 | 43
124.43 | 42.639 | 59.953 | 43
124.44 | 42.64 | 59.953 | 43
124.45 | 42.64 | 59.953 | 43
124.46 | 42.641 | 59.953 | 43
124.46 | 42.643 | 59.953 | 43
124.47 | 42.644 | 59.953 | 43
124.48 | 42.644 | 59.953 | 43
124.49 | 42.645 | 59.953 | 43
124.5 | 42.645 | 59.953 | 43
124.51 | 42.645 | 59.953 | 43
124.51 | 42.644 | 59.953 | 43
124.52 | 42.645 | 59.953 | 43
124.53 | 42.645 | 59.953 | 43
124.54 | 42.647 | 59.953 | 43
124.55 | 42.649 | 59.953 | 43
124.56 | 42.648 | 59.953 | 43
124.56 | 42.647 | 59.953 | 43
124.57 | 42.647 | 59.953 | 43
124.58 | 42.647 | 59.953 | 43
124.59 | 42.646 | 59.953 | 43
124.6 | 42.646 | 59.953 | 43
124.61 | 42.646 | 59.953 | 43
124.61 | 42.647 | 59.953 | 43
124.62 | 42.648 | 59.953 | 43
124.63 | 42.648 | 59.953 | 43
124.64 | 42.649 | 59.953 | 43
124.65 | 42.649 | 59.953 | 43
124.66 | 42.653 | 59.953 | 43
124.66 | 42.657 | 59.953 | 43
124.67 | 42.658 | 59.953 | 43
124.68 | 42.659 | 59.953 | 43
124.69 | 42.66 | 59.953 | 43
124.7 | 42.662 | 59.953 | 43
124.71 | 42.662 | 59.953 | 43
124.71 | 42.663 | 59.953 | 43
124.72 | 42.663 | 59.953 | 43
124.73 | 42.663 | 59.953 | 43
124.74 | 42.663 | 59.953 | 43
124.75 | 42.664 | 59.953 | 43
124.76 | 42.665 | 59.953 | 43
124.76 | 42.666 | 59.953 | 43
124.77 | 42.666 | 59.953 | 43
124.78 | 42.665 | 59.953 | 43
124.79 | 42.663 | 59.953 | 43
124.8 | 42.662 | 59.953 | 43
124.81 | 42.663 | 59.953 | 43
124.81 | 42.665 | 59.953 | 43
124.82 | 42.664 | 59.953 | 43
124.83 | 42.663 | 59.953 | 43
124.84 | 42.663 | 59.953 | 43
124.85 | 42.662 | 59.953 | 43
124.86 | 42.662 | 59.953 | 43
124.86 | 42.661 | 59.953 | 43
124.87 | 42.662 | 59.953 | 43
124.88 | 42.664 | 59.953 | 43
124.89 | 42.665 | 59.953 | 43
124.9 | 42.667 | 59.953 | 43
124.91 | 42.667 | 59.953 | 43
124.91 | 42.667 | 59.953 | 43
124.92 | 42.667 | 59.953 | 43
124.93 | 42.667 | 59.953 | 43
124.94 | 42.668 | 59.953 | 43
124.95 | 42.67 | 59.953 | 43
124.96 | 42.671 | 59.953 | 43
124.96 | 42.672 | 59.953 | 43
124.97 | 42.671 | 59.953 | 43
124.98 | 42.67 | 59.953 | 43
124.99 | 42.672 | 59.953 | 43
125 | 42.674 | 59.953 | 43
125.01 | 42.676 | 59.953 | 43
125.01 | 42.677 | 59.953 | 43
125.02 | 42.679 | 59.953 | 43
125.03 | 42.68 | 59.953 | 43
125.04 | 42.68 | 59.953 | 43
125.05 | 42.68 | 59.953 | 43
125.06 | 42.681 | 59.953 | 43
125.07 | 42.682 | 59.953 | 43
125.07 | 42.682 | 59.953 | 43
125.08 | 42.682 | 59.953 | 43
125.09 | 42.683 | 59.953 | 43
125.1 | 42.683 | 59.953 | 43
125.11 | 42.683 | 59.953 | 43
125.12 | 42.683 | 59.953 | 43
125.12 | 42.684 | 59.953 | 43
125.13 | 42.685 | 59.953 | 43
125.14 | 42.686 | 59.953 | 43
125.15 | 42.688 | 59.953 | 43
125.16 | 42.687 | 59.953 | 43
125.17 | 42.686 | 59.953 | 43
125.17 | 42.687 | 59.953 | 43
125.18 | 42.688 | 59.953 | 43
125.19 | 42.688 | 59.953 | 43
125.2 | 42.687 | 59.953 | 43
125.21 | 42.686 | 59.953 | 43
125.22 | 42.686 | 59.953 | 43
125.22 | 42.686 | 59.953 | 43
125.23 | 42.686 | 59.953 | 43
125.24 | 42.689 | 59.953 | 43
125.25 | 42.691 | 59.953 | 43
125.26 | 42.691 | 59.953 | 43
125.27 | 42.691 | 59.953 | 43
125.27 | 42.692 | 59.953 | 43
125.28 | 42.693 | 59.953 | 43
125.29 | 42.695 | 59.954 | 43
125.3 | 42.697 | 59.954 | 43
125.31 | 42.697 | 59.955 | 43
125.32 | 42.697 | 59.956 | 43
125.32 | 42.696 | 59.956 | 43
125.33 | 42.696 | 59.957 | 43
125.34 | 42.697 | 59.957 | 43
125.35 | 42.698 | 59.958 | 43
125.36 | 42.701 | 59.958 | 43
125.37 | 42.703 | 59.959 | 43
125.37 | 42.705 | 59.96 | 43
125.38 | 42.706 | 59.96 | 43
125.39 | 42.707 | 59.961 | 43
125.4 | 42.707 | 59.961 | 43
125.41 | 42.707 | 59.962 | 43
125.42 | 42.707 | 59.963 | 43
125.42 | 42.708 | 59.963 | 43
125.43 | 42.708 | 59.964 | 43
125.44 | 42.709 | 59.964 | 43
125.45 | 42.71 | 59.965 | 43
125.46 | 42.709 | 59.965 | 43
125.47 | 42.708 | 59.965 | 43
125.47 | 42.708 | 59.965 | 43
125.48 | 42.709 | 59.965 | 43
125.49 | 42.71 | 59.965 | 43
125.5 | 42.712 | 59.965 | 43
125.51 | 42.712 | 59.965 | 43
125.52 | 42.711 | 59.965 | 43
125.52 | 42.712 | 59.965 | 43
125.53 | 42.712 | 59.965 | 43
125.54 | 42.713 | 59.965 | 43
125.55 | 42.714 | 59.965 | 43
125.56 | 42.713 | 59.965 | 43
125.57 | 42.713 | 59.965 | 43
125.57 | 42.715 | 59.965 | 43
125.58 | 42.718 | 59.965 | 43
125.59 | 42.718 | 59.965 | 43
125.6 | 42.719 | 59.965 | 43
125.61 | 42.718 | 59.965 | 43
125.62 | 42.718 | 59.965 | 43
125.62 | 42.718 | 59.965 | 43
125.63 | 42.718 | 59.965 | 43
125.64 | 42.721 | 59.965 | 43
125.65 | 42.723 | 59.965 | 43
125.66 | 42.723 | 59.965 | 43
125.67 | 42.724 | 59.965 | 43
125.67 | 42.723 | 59.965 | 43
125.68 | 42.722 | 59.965 | 43
125.69 | 42.721 | 59.965 | 43
125.7 | 42.721 | 59.965 | 43
125.71 | 42.721 | 59.965 | 43
125.72 | 42.721 | 59.965 | 43
125.72 | 42.722 | 59.965 | 43
125.73 | 42.724 | 59.965 | 43
125.74 | 42.723 | 59.965 | 43
125.75 | 42.721 | 59.965 | 43
125.76 | 42.723 | 59.965 | 43
125.77 | 42.725 | 59.965 | 43
125.77 | 42.727 | 59.965 | 43
125.78 | 42.729 | 59.965 | 43
125.79 | 42.731 | 59.965 | 43
125.8 | 42.733 | 59.965 | 43
125.81 | 42.733 | 59.965 | 43
125.82 | 42.732 | 59.965 | 43
125.82 | 42.733 | 59.965 | 43
125.83 | 42.734 | 59.965 | 43
125.84 | 42.735 | 59.965 | 43
125.85 | 42.737 | 59.965 | 43
125.86 | 42.736 | 59.965 | 43
125.87 | 42.736 | 59.965 | 43
125.87 | 42.737 | 59.965 | 43
125.88 | 42.738 | 59.965 | 43
125.89 | 42.737 | 59.965 | 43
125.9 | 42.737 | 59.965 | 43
125.91 | 42.736 | 59.965 | 43
125.92 | 42.736 | 59.965 | 43
125.92 | 42.736 | 59.965 | 43
125.93 | 42.737 | 59.965 | 43
125.94 | 42.737 | 59.965 | 43
125.95 | 42.738 | 59.965 | 43
125.96 | 42.737 | 59.965 | 43
125.97 | 42.736 | 59.965 | 43
125.97 | 42.735 | 59.965 | 43
125.98 | 42.733 | 59.965 | 43
125.99 | 42.733 | 59.965 | 43
126 | 42.733 | 59.965 | 43
126.01 | 42.734 | 59.965 | 43
126.02 | 42.734 | 59.965 | 43
126.02 | 42.736 | 59.965 | 43
126.03 | 42.738 | 59.965 | 43
126.04 | 42.738 | 59.965 | 43
126.05 | 42.737 | 59.965 | 43
126.06 | 42.738 | 59.965 | 43
126.07 | 42.74 | 59.965 | 43
126.07 | 42.742 | 59.965 | 43
126.08 | 42.743 | 59.965 | 43
126.09 | 42.741 | 59.965 | 43
126.1 | 42.738 | 59.965 | 43
126.11 | 42.737 | 59.965 | 43
126.12 | 42.736 | 59.965 | 43
126.12 | 42.736 | 59.965 | 43
126.13 | 42.736 | 59.965 | 43
126.14 | 42.737 | 59.965 | 43
126.15 | 42.738 | 59.965 | 43
126.16 | 42.738 | 59.965 | 43
126.17 | 42.737 | 59.965 | 43
126.17 | 42.738 | 59.965 | 43
126.18 | 42.739 | 59.965 | 43
126.19 | 42.738 | 59.965 | 43
126.2 | 42.737 | 59.965 | 43
126.21 | 42.738 | 59.965 | 43
126.22 | 42.738 | 59.965 | 43
126.22 | 42.739 | 59.965 | 43

## Gráficas cálculo vel. toma carg
Anexo 5 Acuerdo 1826
Descripción | En esta hoja se incluyen las gráficas a partir de las cuales se calcula la velocidad de toma de carga.

## Cálculo velocidad de descarga
Anexo 5 Acuerdo 1826
Descripción | En esta hoja se incluyen los cálculos de la velocidad de toma de carga para los escalones descendentes realizados
Mínimo declarado (MW) | 5
Nota: Se utiliza un tamaño de escalón de 16 y 10 MW debido a que la potencia máxima al momento de las pruebas fue de 43 y 25 MW, siendo el rango operativo 38 MW y 20 MW respectivamente. Correspondiendo un escalón mayor al 40%
Potencia declarada (MW) | 50 |  | Rampa ajustada %/min | 19
Escalones descendentes
Número del escalón | Tamaño del escalón (MW) | Rango disponible [MW] | Tamaño del escalón | Velocidad (MW/min) | Velocidad (%Pnominal/min)
(%)
1 | 16 | 38 | 42.1053 | -9.392 | -18.784
2 | 10 | 20 | 50 | -9.4427 | -18.8855
3 | 10 | 20 | 50 | -9.3627 | -18.7255
4 | 10 | 20 | 50 | -9.3192 | -18.6384
5 | 10 | 20 | 50 | -9.3004 | -18.6008
Promedio |  |  |  | -9.3634 | -18.7268
Desviación estándar |  |  |  | 0.05709
Coeficiente de variación |  |  |  | -0.0060971
|  |  | Error entre valor ajustado y medido | 1.438% | Debe ser menor al 2%

## Reg_Escalones descendentes
Anexo 5 Acuerdo 1826
Descripción | En esta hoja se incluyen los registros del tiempo, la potencia activa, la frecuencia y la potencia de referencia para cada uno de los escalones descendentes realizados
Escalón descendente 1 |  |  |  | Escalón descendente 2 |  |  |  | Escalón descendente 3 |  |  |  | Escalón descendente 4 |  |  |  | Escalón descendente 5
t (s) | Potencia (MW) | Frecuencia (Hz) | Potencia de referencia (MW) | t (s) | Potencia (MW) | Frecuencia (Hz) | Potencia de referencia (MW) | t (s) | Potencia (MW) | Frecuencia (Hz) | Potencia de referencia (MW) | t (s) | Potencia (MW) | Frecuencia (Hz) | Potencia de referencia (MW) | t (s) | Potencia (MW) | Frecuencia (Hz) | Potencia de referencia (MW)
0.01 | 42.599 | 59.971 | 43 | 0.01 | 24.745 | 59.994 | 25 | 0 | 24.755 | 59.994 | 25 | 0 | 14.938 | 59.966 | 15 | 0 | 14.831 | 59.999 | 15
0.02 | 42.599 | 59.971 | 43 | 0.01 | 24.744 | 59.994 | 25 | 0.01 | 24.757 | 59.994 | 25 | 0.01 | 14.939 | 59.967 | 15 | 0.01 | 14.831 | 59.999 | 15
0.02 | 42.599 | 59.971 | 43 | 0.02 | 24.742 | 59.994 | 25 | 0.02 | 24.758 | 59.994 | 25 | 0.02 | 14.938 | 59.967 | 15 | 0.02 | 14.831 | 59.999 | 15
0.03 | 42.601 | 59.971 | 43 | 0.03 | 24.741 | 59.994 | 25 | 0.03 | 24.76 | 59.994 | 25 | 0.03 | 14.938 | 59.967 | 15 | 0.03 | 14.833 | 59.999 | 15
0.04 | 42.604 | 59.971 | 43 | 0.04 | 24.74 | 59.994 | 25 | 0.03 | 24.758 | 59.994 | 25 | 0.03 | 14.937 | 59.967 | 15 | 0.03 | 14.834 | 59.999 | 15
0.05 | 42.603 | 59.971 | 43 | 0.05 | 24.741 | 59.994 | 25 | 0.04 | 24.757 | 59.994 | 25 | 0.04 | 14.937 | 59.968 | 15 | 0.04 | 14.834 | 59.999 | 15
0.06 | 42.602 | 59.971 | 43 | 0.06 | 24.741 | 59.994 | 25 | 0.05 | 24.76 | 59.994 | 25 | 0.05 | 14.938 | 59.968 | 15 | 0.05 | 14.834 | 59.999 | 15
0.07 | 42.602 | 59.971 | 43 | 0.06 | 24.743 | 59.994 | 25 | 0.06 | 24.762 | 59.994 | 25 | 0.06 | 14.938 | 59.968 | 15 | 0.06 | 14.834 | 59.999 | 15
0.07 | 42.602 | 59.971 | 43 | 0.07 | 24.745 | 59.994 | 25 | 0.07 | 24.764 | 59.994 | 25 | 0.07 | 14.937 | 59.969 | 15 | 0.07 | 14.834 | 59.999 | 15
0.08 | 42.603 | 59.971 | 43 | 0.08 | 24.747 | 59.994 | 25 | 0.08 | 24.766 | 59.994 | 25 | 0.08 | 14.937 | 59.969 | 15 | 0.08 | 14.834 | 59.999 | 15
0.09 | 42.603 | 59.971 | 43 | 0.09 | 24.749 | 59.994 | 25 | 0.08 | 24.766 | 59.994 | 25 | 0.08 | 14.936 | 59.969 | 15 | 0.08 | 14.834 | 59.999 | 15
0.1 | 42.605 | 59.971 | 43 | 0.1 | 24.749 | 59.994 | 25 | 0.09 | 24.766 | 59.994 | 25 | 0.09 | 14.935 | 59.969 | 15 | 0.09 | 14.835 | 59.999 | 15
0.11 | 42.607 | 59.971 | 43 | 0.11 | 24.749 | 59.994 | 25 | 0.1 | 24.767 | 59.994 | 25 | 0.1 | 14.935 | 59.97 | 15 | 0.1 | 14.836 | 59.999 | 15
0.12 | 42.605 | 59.971 | 43 | 0.11 | 24.75 | 59.994 | 25 | 0.11 | 24.767 | 59.994 | 25 | 0.11 | 14.934 | 59.97 | 15 | 0.11 | 14.836 | 59.999 | 15
0.12 | 42.603 | 59.971 | 43 | 0.12 | 24.75 | 59.994 | 25 | 0.12 | 24.767 | 59.994 | 25 | 0.12 | 14.934 | 59.97 | 15 | 0.12 | 14.837 | 59.999 | 15
0.13 | 42.604 | 59.971 | 43 | 0.13 | 24.75 | 59.994 | 25 | 0.13 | 24.767 | 59.994 | 25 | 0.13 | 14.934 | 59.971 | 15 | 0.13 | 14.836 | 59.999 | 15
0.14 | 42.605 | 59.971 | 43 | 0.14 | 24.751 | 59.994 | 25 | 0.13 | 24.769 | 59.994 | 25 | 0.13 | 14.934 | 59.971 | 15 | 0.13 | 14.836 | 59.999 | 15
0.15 | 42.606 | 59.971 | 43 | 0.15 | 24.75 | 59.994 | 25 | 0.14 | 24.77 | 59.994 | 25 | 0.14 | 14.933 | 59.971 | 15 | 0.14 | 14.836 | 59.999 | 15
0.16 | 42.607 | 59.971 | 43 | 0.16 | 24.75 | 59.994 | 25 | 0.15 | 24.77 | 59.994 | 25 | 0.15 | 14.932 | 59.971 | 15 | 0.15 | 14.836 | 59.999 | 15
0.17 | 42.609 | 59.971 | 43 | 0.16 | 24.749 | 59.994 | 25 | 0.16 | 24.769 | 59.994 | 25 | 0.16 | 14.931 | 59.971 | 15 | 0.16 | 14.836 | 59.999 | 15
0.17 | 42.611 | 59.971 | 43 | 0.17 | 24.749 | 59.994 | 25 | 0.17 | 24.768 | 59.994 | 25 | 0.17 | 14.931 | 59.971 | 15 | 0.17 | 14.837 | 59.999 | 15
0.18 | 42.61 | 59.971 | 43 | 0.18 | 24.751 | 59.994 | 25 | 0.18 | 24.766 | 59.994 | 25 | 0.18 | 14.931 | 59.971 | 15 | 0.18 | 14.838 | 59.999 | 15
0.19 | 42.608 | 59.971 | 43 | 0.19 | 24.753 | 59.994 | 25 | 0.18 | 24.766 | 59.994 | 25 | 0.18 | 14.931 | 59.971 | 15 | 0.18 | 14.838 | 59.999 | 15
0.2 | 42.608 | 59.971 | 43 | 0.2 | 24.754 | 59.994 | 25 | 0.19 | 24.766 | 59.994 | 25 | 0.19 | 14.931 | 59.971 | 15 | 0.19 | 14.837 | 59.999 | 15
0.21 | 42.608 | 59.971 | 43 | 0.21 | 24.755 | 59.994 | 25 | 0.2 | 24.768 | 59.994 | 25 | 0.2 | 14.931 | 59.971 | 15 | 0.2 | 14.835 | 59.999 | 15
0.22 | 42.61 | 59.971 | 43 | 0.21 | 24.756 | 59.994 | 25 | 0.21 | 24.771 | 59.994 | 25 | 0.21 | 14.93 | 59.971 | 15 | 0.21 | 14.835 | 59.999 | 15
0.22 | 42.612 | 59.971 | 43 | 0.22 | 24.756 | 59.994 | 25 | 0.22 | 24.768 | 59.994 | 25 | 0.22 | 14.931 | 59.971 | 15 | 0.22 | 14.835 | 59.999 | 15
0.23 | 42.611 | 59.971 | 43 | 0.23 | 24.755 | 59.994 | 25 | 0.23 | 24.765 | 59.994 | 25 | 0.23 | 14.931 | 59.971 | 15 | 0.23 | 14.836 | 59.999 | 15
0.24 | 42.61 | 59.971 | 43 | 0.24 | 24.755 | 59.994 | 25 | 0.23 | 24.765 | 59.994 | 25 | 0.23 | 14.932 | 59.971 | 15 | 0.23 | 14.837 | 59.999 | 15
0.25 | 42.61 | 59.971 | 43 | 0.25 | 24.755 | 59.994 | 25 | 0.24 | 24.764 | 59.994 | 25 | 0.24 | 14.932 | 59.971 | 15 | 0.24 | 14.837 | 59.999 | 15
0.26 | 42.611 | 59.971 | 43 | 0.26 | 24.755 | 59.994 | 25 | 0.25 | 24.764 | 59.994 | 25 | 0.25 | 14.933 | 59.971 | 15 | 0.25 | 14.837 | 59.999 | 15
0.27 | 42.611 | 59.971 | 43 | 0.26 | 24.757 | 59.994 | 25 | 0.26 | 24.765 | 59.994 | 25 | 0.26 | 14.934 | 59.971 | 15 | 0.26 | 14.837 | 59.999 | 15
0.27 | 42.611 | 59.971 | 43 | 0.27 | 24.758 | 59.994 | 25 | 0.27 | 24.765 | 59.994 | 25 | 0.27 | 14.934 | 59.971 | 15 | 0.27 | 14.836 | 59.999 | 15
0.28 | 42.613 | 59.971 | 43 | 0.28 | 24.759 | 59.994 | 25 | 0.28 | 24.765 | 59.994 | 25 | 0.28 | 14.934 | 59.971 | 15 | 0.28 | 14.835 | 59.999 | 15
0.29 | 42.615 | 59.971 | 43 | 0.29 | 24.76 | 59.994 | 25 | 0.28 | 24.766 | 59.994 | 25 | 0.28 | 14.935 | 59.971 | 15 | 0.28 | 14.834 | 59.999 | 15
0.3 | 42.613 | 59.971 | 43 | 0.3 | 24.76 | 59.994 | 25 | 0.29 | 24.766 | 59.994 | 25 | 0.29 | 14.935 | 59.971 | 15 | 0.29 | 14.835 | 59.999 | 15
0.31 | 42.612 | 59.971 | 43 | 0.31 | 24.76 | 59.994 | 25 | 0.3 | 24.766 | 59.994 | 25 | 0.3 | 14.936 | 59.971 | 15 | 0.3 | 14.836 | 59.999 | 15
0.32 | 42.613 | 59.971 | 43 | 0.31 | 24.763 | 59.994 | 25 | 0.31 | 24.766 | 59.994 | 25 | 0.31 | 14.936 | 59.971 | 15 | 0.31 | 14.837 | 59.999 | 15
0.32 | 42.615 | 59.971 | 43 | 0.32 | 24.766 | 59.994 | 25 | 0.32 | 24.766 | 59.994 | 25 | 0.32 | 14.937 | 59.971 | 15 | 0.32 | 14.839 | 59.999 | 15
0.33 | 42.615 | 59.971 | 43 | 0.33 | 24.767 | 59.994 | 25 | 0.33 | 24.766 | 59.994 | 25 | 0.33 | 14.938 | 59.971 | 15 | 0.33 | 14.838 | 59.999 | 15
0.34 | 42.615 | 59.971 | 43 | 0.34 | 24.768 | 59.994 | 25 | 0.33 | 24.768 | 59.994 | 25 | 0.33 | 14.937 | 59.971 | 15 | 0.33 | 14.837 | 59.999 | 15
0.35 | 42.616 | 59.971 | 43 | 0.35 | 24.768 | 59.994 | 25 | 0.34 | 24.769 | 59.994 | 25 | 0.34 | 14.936 | 59.971 | 15 | 0.34 | 14.836 | 59.999 | 15
0.36 | 42.617 | 59.971 | 43 | 0.36 | 24.768 | 59.994 | 25 | 0.35 | 24.766 | 59.994 | 25 | 0.35 | 14.933 | 59.971 | 15 | 0.35 | 14.835 | 59.999 | 15
0.37 | 42.616 | 59.971 | 43 | 0.36 | 24.769 | 59.994 | 25 | 0.36 | 24.764 | 59.994 | 25 | 0.36 | 14.929 | 59.971 | 15 | 0.36 | 14.836 | 59.999 | 15
0.37 | 42.616 | 59.971 | 43 | 0.37 | 24.771 | 59.994 | 25 | 0.37 | 24.764 | 59.994 | 25 | 0.37 | 14.925 | 59.971 | 15 | 0.37 | 14.837 | 59.999 | 15
0.38 | 42.617 | 59.971 | 43 | 0.38 | 24.773 | 59.994 | 25 | 0.38 | 24.763 | 59.994 | 25 | 0.38 | 14.921 | 59.971 | 15 | 0.38 | 14.839 | 59.999 | 15
0.39 | 42.619 | 59.971 | 43 | 0.39 | 24.775 | 59.994 | 25 | 0.38 | 24.766 | 59.994 | 25 | 0.38 | 14.915 | 59.971 | 15 | 0.38 | 14.84 | 59.999 | 15
0.4 | 42.622 | 59.971 | 43 | 0.4 | 24.776 | 59.994 | 25 | 0.39 | 24.769 | 59.994 | 25 | 0.39 | 14.909 | 59.971 | 15 | 0.39 | 14.839 | 59.999 | 15
0.41 | 42.626 | 59.971 | 43 | 0.41 | 24.778 | 59.994 | 25 | 0.4 | 24.768 | 59.994 | 25 | 0.4 | 14.904 | 59.971 | 15 | 0.4 | 14.839 | 59.999 | 15
0.42 | 42.624 | 59.971 | 43 | 0.41 | 24.778 | 59.994 | 25 | 0.41 | 24.767 | 59.994 | 25 | 0.41 | 14.899 | 59.971 | 15 | 0.41 | 14.839 | 59.999 | 15
0.42 | 42.622 | 59.971 | 43 | 0.42 | 24.779 | 59.994 | 25 | 0.42 | 24.767 | 59.994 | 25 | 0.42 | 14.895 | 59.971 | 15 | 0.42 | 14.838 | 59.999 | 15
0.43 | 42.623 | 59.971 | 43 | 0.43 | 24.779 | 59.994 | 25 | 0.43 | 24.767 | 59.994 | 25 | 0.43 | 14.891 | 59.971 | 15 | 0.43 | 14.839 | 59.999 | 15
0.44 | 42.624 | 59.971 | 43 | 0.44 | 24.779 | 59.994 | 25 | 0.43 | 24.768 | 59.994 | 25 | 0.43 | 14.885 | 59.971 | 15 | 0.43 | 14.84 | 59.999 | 15
0.45 | 42.625 | 59.971 | 43 | 0.45 | 24.781 | 59.994 | 25 | 0.44 | 24.769 | 59.994 | 25 | 0.44 | 14.879 | 59.971 | 15 | 0.44 | 14.841 | 59.999 | 15
0.46 | 42.625 | 59.971 | 43 | 0.46 | 24.783 | 59.994 | 25 | 0.45 | 24.772 | 59.994 | 25 | 0.45 | 14.873 | 59.971 | 15 | 0.45 | 14.842 | 59.999 | 15
0.47 | 42.625 | 59.971 | 43 | 0.46 | 24.784 | 59.994 | 25 | 0.46 | 24.774 | 59.994 | 25 | 0.46 | 14.867 | 59.971 | 15 | 0.46 | 14.842 | 59.999 | 15
0.47 | 42.624 | 59.971 | 43 | 0.47 | 24.785 | 59.994 | 25 | 0.47 | 24.774 | 59.994 | 25 | 0.47 | 14.862 | 59.971 | 15 | 0.47 | 14.842 | 59.999 | 15
0.48 | 42.623 | 59.971 | 43 | 0.48 | 24.784 | 59.994 | 25 | 0.48 | 24.774 | 59.994 | 25 | 0.48 | 14.857 | 59.971 | 15 | 0.48 | 14.841 | 59.999 | 15
0.49 | 42.621 | 59.971 | 43 | 0.49 | 24.784 | 59.994 | 25 | 0.48 | 24.774 | 59.994 | 25 | 0.48 | 14.851 | 59.971 | 15 | 0.48 | 14.841 | 59.999 | 15
0.5 | 42.623 | 59.971 | 43 | 0.5 | 24.784 | 59.994 | 25 | 0.49 | 24.774 | 59.994 | 25 | 0.49 | 14.845 | 59.971 | 15 | 0.49 | 14.842 | 59.999 | 15
0.51 | 42.625 | 59.971 | 43 | 0.51 | 24.783 | 59.994 | 25 | 0.5 | 24.773 | 59.994 | 25 | 0.5 | 14.839 | 59.971 | 15 | 0.5 | 14.843 | 59.999 | 15
0.52 | 42.628 | 59.971 | 43 | 0.51 | 24.785 | 59.994 | 25 | 0.51 | 24.772 | 59.994 | 25 | 0.51 | 14.834 | 59.971 | 15 | 0.51 | 14.844 | 59.999 | 15
0.52 | 42.632 | 59.971 | 43 | 0.52 | 24.787 | 59.994 | 25 | 0.52 | 24.776 | 59.994 | 25 | 0.52 | 14.833 | 59.971 | 15 | 0.52 | 14.846 | 59.999 | 15
0.53 | 42.631 | 59.971 | 43 | 0.53 | 24.789 | 59.994 | 25 | 0.53 | 24.78 | 59.994 | 25 | 0.53 | 14.833 | 59.971 | 15 | 0.53 | 14.845 | 59.999 | 15
0.54 | 42.631 | 59.971 | 43 | 0.54 | 24.79 | 59.994 | 25 | 0.53 | 24.78 | 59.994 | 25 | 0.53 | 14.832 | 59.971 | 15 | 0.53 | 14.844 | 59.999 | 15
0.55 | 42.631 | 59.971 | 43 | 0.55 | 24.789 | 59.994 | 25 | 0.54 | 24.78 | 59.994 | 25 | 0.54 | 14.832 | 59.971 | 15 | 0.54 | 14.843 | 59.999 | 15
0.56 | 42.632 | 59.971 | 43 | 0.56 | 24.787 | 59.994 | 25 | 0.55 | 24.778 | 59.994 | 25 | 0.55 | 14.832 | 59.971 | 15 | 0.55 | 14.843 | 59.999 | 15
0.57 | 42.632 | 59.971 | 43 | 0.56 | 24.788 | 59.994 | 25 | 0.56 | 24.776 | 59.994 | 25 | 0.56 | 14.831 | 59.971 | 15 | 0.56 | 14.844 | 59.999 | 15
0.57 | 42.632 | 59.971 | 43 | 0.57 | 24.789 | 59.994 | 25 | 0.57 | 24.779 | 59.994 | 25 | 0.57 | 14.829 | 59.971 | 15 | 0.57 | 14.844 | 59.999 | 15
0.58 | 42.635 | 59.971 | 43 | 0.58 | 24.79 | 59.994 | 25 | 0.58 | 24.781 | 59.994 | 25 | 0.58 | 14.828 | 59.971 | 15 | 0.58 | 14.846 | 59.999 | 15
0.59 | 42.639 | 59.971 | 43 | 0.59 | 24.791 | 59.994 | 25 | 0.58 | 24.783 | 59.994 | 25 | 0.58 | 14.826 | 59.971 | 15 | 0.58 | 14.848 | 59.999 | 15
0.6 | 42.639 | 59.971 | 43 | 0.6 | 24.792 | 59.994 | 25 | 0.59 | 24.785 | 59.994 | 25 | 0.59 | 14.825 | 59.971 | 15 | 0.59 | 14.848 | 59.999 | 15
0.61 | 42.638 | 59.971 | 43 | 0.61 | 24.793 | 59.994 | 25 | 0.6 | 24.783 | 59.994 | 25 | 0.6 | 14.825 | 59.971 | 15 | 0.6 | 14.848 | 59.999 | 15
0.62 | 42.64 | 59.971 | 43 | 0.61 | 24.792 | 59.994 | 25 | 0.61 | 24.782 | 59.994 | 25 | 0.61 | 14.824 | 59.971 | 15 | 0.61 | 14.848 | 59.999 | 15
0.62 | 42.641 | 59.971 | 43 | 0.62 | 24.791 | 59.994 | 25 | 0.62 | 24.779 | 59.994 | 25 | 0.62 | 14.824 | 59.971 | 15 | 0.62 | 14.848 | 59.999 | 15
0.63 | 42.645 | 59.971 | 43 | 0.63 | 24.79 | 59.994 | 25 | 0.63 | 24.777 | 59.994 | 25 | 0.63 | 14.824 | 59.971 | 15 | 0.63 | 14.848 | 59.999 | 15
0.64 | 42.649 | 59.971 | 43 | 0.64 | 24.79 | 59.994 | 25 | 0.63 | 24.779 | 59.994 | 25 | 0.63 | 14.823 | 59.971 | 15 | 0.63 | 14.848 | 59.999 | 15
0.65 | 42.648 | 59.971 | 43 | 0.65 | 24.791 | 59.994 | 25 | 0.64 | 24.781 | 59.994 | 25 | 0.64 | 14.822 | 59.971 | 15 | 0.64 | 14.849 | 59.999 | 15
0.66 | 42.647 | 59.971 | 43 | 0.66 | 24.792 | 59.994 | 25 | 0.65 | 24.782 | 59.994 | 25 | 0.65 | 14.823 | 59.971 | 15 | 0.65 | 14.849 | 59.999 | 15
0.67 | 42.644 | 59.971 | 43 | 0.66 | 24.794 | 59.994 | 25 | 0.66 | 24.783 | 59.994 | 25 | 0.66 | 14.823 | 59.971 | 15 | 0.66 | 14.849 | 59.999 | 15
0.67 | 42.642 | 59.971 | 43 | 0.67 | 24.795 | 59.994 | 25 | 0.67 | 24.783 | 59.994 | 25 | 0.67 | 14.823 | 59.971 | 15 | 0.67 | 14.849 | 59.999 | 15
0.68 | 42.641 | 59.971 | 43 | 0.68 | 24.795 | 59.994 | 25 | 0.68 | 24.784 | 59.994 | 25 | 0.68 | 14.822 | 59.971 | 15 | 0.68 | 14.849 | 59.999 | 15
0.69 | 42.64 | 59.971 | 43 | 0.69 | 24.795 | 59.994 | 25 | 0.68 | 24.783 | 59.994 | 25 | 0.68 | 14.82 | 59.971 | 15 | 0.68 | 14.849 | 59.999 | 15
0.7 | 42.643 | 59.971 | 43 | 0.7 | 24.795 | 59.994 | 25 | 0.69 | 24.782 | 59.994 | 25 | 0.69 | 14.818 | 59.971 | 15 | 0.69 | 14.85 | 59.999 | 15
0.71 | 42.645 | 59.971 | 43 | 0.71 | 24.795 | 59.994 | 25 | 0.7 | 24.784 | 59.994 | 25 | 0.7 | 14.816 | 59.971 | 15 | 0.7 | 14.851 | 59.999 | 15
0.72 | 42.644 | 59.971 | 43 | 0.71 | 24.796 | 59.994 | 25 | 0.71 | 24.785 | 59.994 | 25 | 0.71 | 14.814 | 59.971 | 15 | 0.71 | 14.851 | 59.999 | 15
0.72 | 42.644 | 59.971 | 43 | 0.72 | 24.797 | 59.994 | 25 | 0.72 | 24.787 | 59.994 | 25 | 0.72 | 14.814 | 59.971 | 15 | 0.72 | 14.851 | 59.999 | 15
0.73 | 42.645 | 59.971 | 43 | 0.73 | 24.797 | 59.994 | 25 | 0.73 | 24.788 | 59.994 | 25 | 0.73 | 14.814 | 59.971 | 15 | 0.73 | 14.851 | 59.999 | 15
0.74 | 42.646 | 59.971 | 43 | 0.74 | 24.797 | 59.994 | 25 | 0.73 | 24.788 | 59.994 | 25 | 0.73 | 14.814 | 59.971 | 15 | 0.73 | 14.851 | 59.999 | 15
0.75 | 42.645 | 59.971 | 43 | 0.75 | 24.797 | 59.994 | 25 | 0.74 | 24.787 | 59.994 | 25 | 0.74 | 14.814 | 59.971 | 15 | 0.74 | 14.851 | 59.999 | 15
0.76 | 42.645 | 59.971 | 43 | 0.76 | 24.797 | 59.994 | 25 | 0.75 | 24.784 | 59.994 | 25 | 0.75 | 14.813 | 59.971 | 15 | 0.75 | 14.851 | 59.999 | 15
0.77 | 42.646 | 59.971 | 43 | 0.76 | 24.797 | 59.994 | 25 | 0.76 | 24.782 | 59.994 | 25 | 0.76 | 14.812 | 59.971 | 15 | 0.76 | 14.852 | 59.999 | 15
0.77 | 42.646 | 59.971 | 43 | 0.77 | 24.797 | 59.994 | 25 | 0.77 | 24.785 | 59.994 | 25 | 0.77 | 14.812 | 59.971 | 15 | 0.77 | 14.852 | 59.999 | 15
0.78 | 42.644 | 59.971 | 43 | 0.78 | 24.798 | 59.994 | 25 | 0.78 | 24.788 | 59.994 | 25 | 0.78 | 14.813 | 59.971 | 15 | 0.78 | 14.852 | 59.999 | 15
0.79 | 42.642 | 59.971 | 43 | 0.79 | 24.8 | 59.994 | 25 | 0.78 | 24.79 | 59.994 | 25 | 0.78 | 14.813 | 59.971 | 15 | 0.78 | 14.852 | 59.999 | 15
0.8 | 42.641 | 59.971 | 43 | 0.8 | 24.8 | 59.994 | 25 | 0.79 | 24.791 | 59.994 | 25 | 0.79 | 14.814 | 59.971 | 15 | 0.79 | 14.852 | 59.999 | 15
0.81 | 42.64 | 59.971 | 43 | 0.81 | 24.801 | 59.994 | 25 | 0.8 | 24.791 | 59.994 | 25 | 0.8 | 14.813 | 59.971 | 15 | 0.8 | 14.852 | 59.999 | 15
0.82 | 42.643 | 59.971 | 43 | 0.81 | 24.8 | 59.994 | 25 | 0.81 | 24.791 | 59.994 | 25 | 0.81 | 14.811 | 59.971 | 15 | 0.81 | 14.852 | 59.999 | 15
0.82 | 42.646 | 59.971 | 43 | 0.82 | 24.8 | 59.994 | 25 | 0.82 | 24.792 | 59.994 | 25 | 0.82 | 14.812 | 59.971 | 15 | 0.82 | 14.852 | 59.999 | 15
0.83 | 42.647 | 59.971 | 43 | 0.83 | 24.8 | 59.994 | 25 | 0.83 | 24.792 | 59.994 | 25 | 0.83 | 14.812 | 59.971 | 15 | 0.83 | 14.852 | 59.999 | 15
0.84 | 42.648 | 59.971 | 43 | 0.84 | 24.8 | 59.994 | 25 | 0.83 | 24.795 | 59.994 | 25 | 0.83 | 14.814 | 59.971 | 15 | 0.83 | 14.852 | 59.999 | 15
0.85 | 42.648 | 59.971 | 43 | 0.85 | 24.8 | 59.994 | 25 | 0.84 | 24.799 | 59.994 | 25 | 0.84 | 14.817 | 59.971 | 15 | 0.84 | 14.851 | 59.999 | 15
0.86 | 42.648 | 59.971 | 43 | 0.86 | 24.8 | 59.994 | 25 | 0.85 | 24.8 | 59.994 | 25 | 0.85 | 14.817 | 59.971 | 15 | 0.85 | 14.851 | 59.999 | 15
0.87 | 42.647 | 59.971 | 43 | 0.86 | 24.8 | 59.994 | 25 | 0.86 | 24.801 | 59.994 | 25 | 0.86 | 14.818 | 59.971 | 15 | 0.86 | 14.851 | 59.999 | 15
0.87 | 42.647 | 59.971 | 43 | 0.87 | 24.799 | 59.994 | 25 | 0.87 | 24.8 | 59.994 | 25 | 0.87 | 14.817 | 59.971 | 15 | 0.87 | 14.851 | 59.999 | 15
0.88 | 42.649 | 59.971 | 43 | 0.88 | 24.799 | 59.994 | 25 | 0.88 | 24.799 | 59.994 | 25 | 0.88 | 14.817 | 59.971 | 15 | 0.88 | 14.851 | 59.999 | 15
0.89 | 42.651 | 59.971 | 43 | 0.89 | 24.799 | 59.994 | 25 | 0.88 | 24.8 | 59.994 | 25 | 0.88 | 14.817 | 59.971 | 15 | 0.88 | 14.852 | 59.999 | 15
0.9 | 42.649 | 59.971 | 43 | 0.9 | 24.799 | 59.994 | 25 | 0.89 | 24.801 | 59.994 | 25 | 0.89 | 14.817 | 59.971 | 15 | 0.89 | 14.851 | 59.999 | 15
0.91 | 42.647 | 59.971 | 43 | 0.91 | 24.799 | 59.994 | 25 | 0.9 | 24.803 | 59.994 | 25 | 0.9 | 14.817 | 59.971 | 15 | 0.9 | 14.851 | 59.999 | 15
0.92 | 42.648 | 59.971 | 43 | 0.91 | 24.799 | 59.994 | 25 | 0.91 | 24.805 | 59.994 | 25 | 0.91 | 14.818 | 59.971 | 15 | 0.91 | 14.851 | 59.999 | 15
0.92 | 42.65 | 59.971 | 43 | 0.92 | 24.799 | 59.994 | 25 | 0.92 | 24.807 | 59.994 | 25 | 0.92 | 14.817 | 59.971 | 15 | 0.92 | 14.851 | 59.999 | 15
0.93 | 42.652 | 59.971 | 43 | 0.93 | 24.799 | 59.994 | 25 | 0.93 | 24.808 | 59.994 | 25 | 0.93 | 14.817 | 59.971 | 15 | 0.93 | 14.851 | 59.999 | 15
0.94 | 42.655 | 59.971 | 43 | 0.94 | 24.798 | 59.994 | 25 | 0.93 | 24.807 | 59.994 | 25 | 0.93 | 14.817 | 59.971 | 15 | 0.93 | 14.852 | 59.999 | 15
0.95 | 42.657 | 59.971 | 43 | 0.95 | 24.798 | 59.994 | 25 | 0.94 | 24.807 | 59.994 | 25 | 0.94 | 14.818 | 59.971 | 15 | 0.94 | 14.852 | 59.999 | 15
0.96 | 42.66 | 59.971 | 43 | 0.96 | 24.797 | 59.994 | 25 | 0.95 | 24.807 | 59.994 | 25 | 0.95 | 14.818 | 59.971 | 15 | 0.95 | 14.852 | 59.999 | 15
0.97 | 42.66 | 59.971 | 43 | 0.96 | 24.797 | 59.994 | 25 | 0.96 | 24.808 | 59.994 | 25 | 0.96 | 14.818 | 59.971 | 15 | 0.96 | 14.853 | 59.999 | 15
0.97 | 42.66 | 59.971 | 43 | 0.97 | 24.797 | 59.994 | 25 | 0.97 | 24.809 | 59.994 | 25 | 0.97 | 14.818 | 59.97 | 15 | 0.97 | 14.854 | 59.999 | 15
0.98 | 42.661 | 59.971 | 43 | 0.98 | 24.798 | 59.994 | 25 | 0.98 | 24.81 | 59.994 | 25 | 0.98 | 14.819 | 59.97 | 15 | 0.98 | 14.854 | 59.999 | 15
0.99 | 42.663 | 59.971 | 43 | 0.99 | 24.799 | 59.994 | 24.5 | 0.98 | 24.81 | 59.994 | 25 | 0.98 | 14.817 | 59.97 | 15 | 0.98 | 14.855 | 59.999 | 15
1 | 42.664 | 59.971 | 43 | 1 | 24.799 | 59.994 | 24 | 0.99 | 24.81 | 59.994 | 25 | 0.99 | 14.815 | 59.969 | 15 | 0.99 | 14.855 | 59.999 | 15
1.01 | 42.666 | 59.971 | 43 | 1.01 | 24.8 | 59.994 | 23.5 | 1 | 24.807 | 59.994 | 25 | 1 | 14.814 | 59.969 | 15 | 1 | 14.855 | 59.999 | 15
1.02 | 42.665 | 59.971 | 43 | 1.01 | 24.801 | 59.994 | 23 | 1.01 | 24.805 | 59.994 | 25 | 1.01 | 14.813 | 59.969 | 15 | 1.01 | 14.855 | 59.999 | 15
1.02 | 42.663 | 59.971 | 43 | 1.02 | 24.802 | 59.994 | 22.5 | 1.02 | 24.807 | 59.994 | 25 | 1.02 | 14.813 | 59.969 | 15 | 1.02 | 14.855 | 59.999 | 15
1.03 | 42.664 | 59.971 | 43 | 1.03 | 24.803 | 59.994 | 22 | 1.03 | 24.808 | 59.994 | 25 | 1.03 | 14.813 | 59.968 | 15 | 1.03 | 14.856 | 59.999 | 15
1.04 | 42.664 | 59.971 | 43 | 1.04 | 24.804 | 59.994 | 21.5 | 1.03 | 24.81 | 59.994 | 25 | 1.03 | 14.813 | 59.968 | 15 | 1.03 | 14.858 | 59.999 | 15
1.05 | 42.663 | 59.971 | 43 | 1.05 | 24.804 | 59.994 | 21 | 1.04 | 24.813 | 59.994 | 25 | 1.04 | 14.813 | 59.968 | 15 | 1.04 | 14.858 | 59.999 | 15
1.06 | 42.662 | 59.971 | 43 | 1.06 | 24.805 | 59.994 | 20.5 | 1.05 | 24.813 | 59.994 | 25 | 1.05 | 14.811 | 59.967 | 15 | 1.05 | 14.858 | 59.999 | 15
1.07 | 42.664 | 59.971 | 43 | 1.06 | 24.805 | 59.994 | 20 | 1.06 | 24.813 | 59.994 | 25 | 1.06 | 14.81 | 59.967 | 15 | 1.06 | 14.857 | 59.999 | 15
1.07 | 42.665 | 59.971 | 43 | 1.07 | 24.805 | 59.994 | 19.5 | 1.07 | 24.811 | 59.994 | 25 | 1.07 | 14.811 | 59.967 | 15 | 1.07 | 14.857 | 59.999 | 15
1.08 | 42.663 | 59.971 | 43 | 1.08 | 24.808 | 59.994 | 19 | 1.08 | 24.81 | 59.994 | 25 | 1.08 | 14.812 | 59.967 | 15 | 1.08 | 14.856 | 59.999 | 15
1.09 | 42.661 | 59.971 | 43 | 1.09 | 24.81 | 59.994 | 18.5 | 1.08 | 24.81 | 59.994 | 25 | 1.08 | 14.812 | 59.966 | 15 | 1.08 | 14.855 | 59.999 | 15
1.1 | 42.66 | 59.971 | 43 | 1.1 | 24.812 | 59.994 | 18 | 1.09 | 24.811 | 59.994 | 25 | 1.09 | 14.813 | 59.966 | 15 | 1.09 | 14.856 | 59.999 | 15
1.11 | 42.66 | 59.971 | 43 | 1.11 | 24.814 | 59.994 | 17.5 | 1.1 | 24.81 | 59.994 | 25 | 1.1 | 14.812 | 59.966 | 15 | 1.1 | 14.857 | 59.999 | 15
1.12 | 42.661 | 59.971 | 43 | 1.11 | 24.816 | 59.994 | 17 | 1.11 | 24.81 | 59.994 | 25 | 1.11 | 14.811 | 59.965 | 15 | 1.11 | 14.856 | 59.999 | 15
1.12 | 42.662 | 59.971 | 43 | 1.12 | 24.818 | 59.994 | 16.5 | 1.12 | 24.812 | 59.994 | 25 | 1.12 | 14.811 | 59.965 | 15 | 1.12 | 14.856 | 59.999 | 15
1.13 | 42.66 | 59.971 | 43 | 1.13 | 24.821 | 59.994 | 16 | 1.13 | 24.813 | 59.994 | 25 | 1.13 | 14.812 | 59.965 | 15 | 1.13 | 14.856 | 59.999 | 15
1.14 | 42.659 | 59.971 | 43 | 1.14 | 24.824 | 59.994 | 15.5 | 1.13 | 24.812 | 59.994 | 25 | 1.13 | 14.813 | 59.965 | 15 | 1.13 | 14.856 | 59.999 | 15
1.15 | 42.658 | 59.971 | 43 | 1.15 | 24.825 | 59.994 | 15 | 1.14 | 24.81 | 59.994 | 25 | 1.14 | 14.813 | 59.965 | 15 | 1.14 | 14.855 | 59.999 | 15
1.16 | 42.657 | 59.971 | 43 | 1.16 | 24.826 | 59.994 | 15 | 1.15 | 24.812 | 59.994 | 25 | 1.15 | 14.814 | 59.965 | 15 | 1.15 | 14.855 | 59.999 | 15
1.17 | 42.658 | 59.971 | 43 | 1.16 | 24.828 | 59.994 | 15 | 1.16 | 24.814 | 59.994 | 25 | 1.16 | 14.815 | 59.965 | 15 | 1.16 | 14.855 | 59.999 | 15
1.17 | 42.659 | 59.971 | 43 | 1.17 | 24.83 | 59.994 | 15 | 1.17 | 24.816 | 59.994 | 25 | 1.17 | 14.815 | 59.965 | 15 | 1.17 | 14.856 | 59.999 | 15
1.18 | 42.662 | 59.971 | 43 | 1.18 | 24.83 | 59.994 | 15 | 1.18 | 24.818 | 59.994 | 25 | 1.18 | 14.815 | 59.965 | 15 | 1.18 | 14.857 | 59.999 | 15
1.19 | 42.664 | 59.971 | 43 | 1.19 | 24.83 | 59.994 | 15 | 1.18 | 24.817 | 59.994 | 25 | 1.18 | 14.815 | 59.965 | 15 | 1.18 | 14.857 | 59.999 | 15
1.2 | 42.663 | 59.971 | 43 | 1.2 | 24.831 | 59.994 | 15 | 1.19 | 24.816 | 59.994 | 25 | 1.19 | 14.815 | 59.965 | 15 | 1.19 | 14.854 | 59.999 | 15
1.21 | 42.661 | 59.971 | 43 | 1.21 | 24.832 | 59.994 | 15 | 1.2 | 24.816 | 59.994 | 25 | 1.2 | 14.815 | 59.965 | 15 | 1.2 | 14.851 | 59.999 | 15
1.22 | 42.663 | 59.971 | 43 | 1.21 | 24.834 | 59.994 | 15 | 1.21 | 24.815 | 59.994 | 25 | 1.21 | 14.816 | 59.965 | 15 | 1.21 | 14.852 | 59.999 | 15
1.22 | 42.664 | 59.971 | 43 | 1.22 | 24.836 | 59.994 | 15 | 1.22 | 24.817 | 59.994 | 25 | 1.22 | 14.816 | 59.965 | 15 | 1.22 | 14.852 | 59.999 | 15
1.23 | 42.668 | 59.971 | 43 | 1.23 | 24.836 | 59.994 | 15 | 1.23 | 24.818 | 59.994 | 25 | 1.23 | 14.816 | 59.965 | 15 | 1.23 | 14.854 | 59.999 | 15
1.24 | 42.671 | 59.971 | 43 | 1.24 | 24.836 | 59.994 | 15 | 1.23 | 24.82 | 59.994 | 25 | 1.23 | 14.814 | 59.965 | 15 | 1.23 | 14.856 | 59.999 | 15
1.25 | 42.674 | 59.971 | 43 | 1.25 | 24.835 | 59.994 | 15 | 1.24 | 24.821 | 59.994 | 25 | 1.24 | 14.812 | 59.965 | 15 | 1.24 | 14.857 | 59.999 | 15
1.26 | 42.677 | 59.971 | 43 | 1.26 | 24.833 | 59.994 | 15 | 1.25 | 24.821 | 59.994 | 25 | 1.25 | 14.814 | 59.965 | 15 | 1.25 | 14.858 | 59.999 | 15
1.27 | 42.678 | 59.971 | 43 | 1.26 | 24.833 | 59.994 | 15 | 1.26 | 24.821 | 59.994 | 25 | 1.26 | 14.816 | 59.965 | 15 | 1.26 | 14.856 | 59.999 | 15
1.27 | 42.68 | 59.971 | 43 | 1.27 | 24.832 | 59.994 | 15 | 1.27 | 24.822 | 59.994 | 25 | 1.27 | 14.818 | 59.965 | 15 | 1.27 | 14.854 | 59.999 | 15
1.28 | 42.68 | 59.971 | 43 | 1.28 | 24.833 | 59.994 | 15 | 1.28 | 24.823 | 59.994 | 25 | 1.28 | 14.82 | 59.965 | 15 | 1.28 | 14.853 | 59.999 | 15
1.29 | 42.68 | 59.971 | 43 | 1.29 | 24.833 | 59.994 | 15 | 1.28 | 24.824 | 59.994 | 25 | 1.28 | 14.818 | 59.965 | 15 | 1.28 | 14.853 | 59.999 | 15
1.3 | 42.683 | 59.971 | 43 | 1.3 | 24.832 | 59.994 | 15 | 1.29 | 24.824 | 59.994 | 25 | 1.29 | 14.816 | 59.965 | 15 | 1.29 | 14.854 | 59.999 | 15
1.31 | 42.686 | 59.971 | 43 | 1.31 | 24.83 | 59.994 | 15 | 1.3 | 24.825 | 59.994 | 25 | 1.3 | 14.817 | 59.965 | 15 | 1.3 | 14.855 | 59.999 | 15
1.32 | 42.685 | 59.971 | 43 | 1.31 | 24.83 | 59.994 | 15 | 1.31 | 24.826 | 59.994 | 25 | 1.31 | 14.818 | 59.965 | 15 | 1.31 | 14.857 | 59.999 | 15
1.32 | 42.684 | 59.971 | 43 | 1.32 | 24.83 | 59.994 | 15 | 1.32 | 24.825 | 59.994 | 25 | 1.32 | 14.82 | 59.966 | 15 | 1.32 | 14.859 | 59.999 | 15
1.33 | 42.684 | 59.971 | 43 | 1.33 | 24.828 | 59.994 | 15 | 1.33 | 24.824 | 59.994 | 25 | 1.33 | 14.822 | 59.966 | 15 | 1.33 | 14.857 | 59.999 | 15
1.34 | 42.684 | 59.971 | 43 | 1.34 | 24.827 | 59.994 | 15 | 1.33 | 24.823 | 59.994 | 25 | 1.33 | 14.821 | 59.966 | 15 | 1.33 | 14.855 | 59.999 | 15
1.35 | 42.685 | 59.971 | 43 | 1.35 | 24.828 | 59.994 | 15 | 1.34 | 24.821 | 59.994 | 25 | 1.34 | 14.821 | 59.967 | 15 | 1.34 | 14.855 | 59.999 | 15
1.36 | 42.687 | 59.971 | 43 | 1.36 | 24.83 | 59.994 | 15 | 1.35 | 24.822 | 59.994 | 25 | 1.35 | 14.819 | 59.967 | 15 | 1.35 | 14.856 | 59.999 | 15
1.37 | 42.691 | 59.971 | 43 | 1.36 | 24.831 | 59.994 | 15 | 1.36 | 24.823 | 59.994 | 25 | 1.36 | 14.818 | 59.967 | 15 | 1.36 | 14.859 | 59.999 | 15
1.37 | 42.695 | 59.971 | 43 | 1.37 | 24.832 | 59.994 | 15 | 1.37 | 24.821 | 59.994 | 25 | 1.37 | 14.82 | 59.967 | 15 | 1.37 | 14.862 | 59.999 | 15
1.38 | 42.695 | 59.971 | 43 | 1.38 | 24.831 | 59.994 | 15 | 1.38 | 24.82 | 59.994 | 25 | 1.38 | 14.821 | 59.968 | 15 | 1.38 | 14.861 | 59.999 | 15
1.39 | 42.695 | 59.971 | 43 | 1.39 | 24.829 | 59.994 | 15 | 1.38 | 24.818 | 59.994 | 25 | 1.39 | 14.823 | 59.968 | 15 | 1.38 | 14.861 | 59.999 | 15
1.4 | 42.694 | 59.971 | 43 | 1.4 | 24.83 | 59.994 | 15 | 1.39 | 24.816 | 59.994 | 25 | 1.39 | 14.824 | 59.968 | 15 | 1.39 | 14.859 | 59.999 | 15
1.41 | 42.693 | 59.971 | 43 | 1.41 | 24.831 | 59.994 | 15 | 1.4 | 24.815 | 59.994 | 25 | 1.4 | 14.824 | 59.969 | 15 | 1.4 | 14.857 | 59.999 | 15
1.42 | 42.695 | 59.971 | 43 | 1.41 | 24.833 | 59.994 | 15 | 1.41 | 24.814 | 59.994 | 25 | 1.41 | 14.824 | 59.969 | 15 | 1.41 | 14.858 | 59.999 | 15
1.42 | 42.696 | 59.971 | 43 | 1.42 | 24.835 | 59.994 | 15 | 1.42 | 24.816 | 59.994 | 25 | 1.42 | 14.823 | 59.969 | 15 | 1.42 | 14.858 | 59.999 | 15
1.43 | 42.696 | 59.971 | 43 | 1.43 | 24.835 | 59.994 | 15 | 1.43 | 24.818 | 59.994 | 25 | 1.43 | 14.822 | 59.969 | 15 | 1.43 | 14.86 | 59.999 | 15
1.44 | 42.695 | 59.971 | 43 | 1.44 | 24.836 | 59.994 | 15 | 1.43 | 24.817 | 59.994 | 25 | 1.44 | 14.82 | 59.97 | 15 | 1.43 | 14.862 | 59.999 | 15
1.45 | 42.696 | 59.971 | 43 | 1.45 | 24.836 | 59.994 | 15 | 1.44 | 24.816 | 59.994 | 25 | 1.44 | 14.819 | 59.97 | 15 | 1.44 | 14.863 | 59.999 | 15
1.46 | 42.697 | 59.971 | 43 | 1.46 | 24.835 | 59.994 | 15 | 1.45 | 24.813 | 59.994 | 25 | 1.45 | 14.819 | 59.97 | 15 | 1.45 | 14.863 | 59.999 | 15
1.47 | 42.698 | 59.971 | 43 | 1.46 | 24.835 | 59.994 | 15 | 1.46 | 24.811 | 59.994 | 25 | 1.46 | 14.819 | 59.971 | 15 | 1.46 | 14.861 | 59.999 | 15
1.47 | 42.699 | 59.971 | 43 | 1.47 | 24.835 | 59.994 | 15 | 1.47 | 24.811 | 59.994 | 25 | 1.47 | 14.818 | 59.971 | 15 | 1.47 | 14.86 | 59.999 | 15
1.48 | 42.702 | 59.971 | 43 | 1.48 | 24.837 | 59.994 | 15 | 1.48 | 24.81 | 59.994 | 25 | 1.48 | 14.817 | 59.971 | 15 | 1.48 | 14.858 | 59.999 | 15
1.49 | 42.704 | 59.971 | 43 | 1.49 | 24.839 | 59.994 | 15 | 1.48 | 24.811 | 59.994 | 25 | 1.49 | 14.816 | 59.971 | 15 | 1.48 | 14.856 | 59.999 | 15
1.5 | 42.705 | 59.971 | 43 | 1.5 | 24.841 | 59.994 | 15 | 1.49 | 24.813 | 59.994 | 25 | 1.49 | 14.815 | 59.971 | 15 | 1.49 | 14.858 | 59.999 | 15
1.51 | 42.705 | 59.971 | 43 | 1.51 | 24.843 | 59.994 | 15 | 1.5 | 24.814 | 59.994 | 25 | 1.5 | 14.815 | 59.971 | 15 | 1.5 | 14.859 | 59.999 | 15
1.52 | 42.704 | 59.971 | 43 | 1.51 | 24.842 | 59.994 | 15 | 1.51 | 24.815 | 59.994 | 25 | 1.51 | 14.815 | 59.971 | 15 | 1.51 | 14.859 | 59.999 | 15
1.52 | 42.704 | 59.971 | 43 | 1.52 | 24.841 | 59.994 | 15 | 1.52 | 24.812 | 59.994 | 25 | 1.52 | 14.816 | 59.971 | 15 | 1.52 | 14.859 | 59.999 | 15
1.53 | 42.705 | 59.971 | 43 | 1.53 | 24.841 | 59.994 | 15 | 1.53 | 24.809 | 59.994 | 25 | 1.53 | 14.817 | 59.971 | 15 | 1.53 | 14.856 | 59.999 | 15
1.54 | 42.706 | 59.971 | 43 | 1.54 | 24.84 | 59.994 | 15 | 1.53 | 24.811 | 59.994 | 25 | 1.54 | 14.817 | 59.971 | 15 | 1.53 | 14.853 | 59.999 | 15
1.55 | 42.707 | 59.971 | 43 | 1.55 | 24.84 | 59.994 | 15 | 1.54 | 24.813 | 59.994 | 25 | 1.54 | 14.817 | 59.971 | 15 | 1.54 | 14.853 | 59.999 | 15
1.56 | 42.707 | 59.971 | 43 | 1.56 | 24.841 | 59.994 | 15 | 1.55 | 24.816 | 59.994 | 25 | 1.55 | 14.818 | 59.971 | 15 | 1.55 | 14.854 | 59.999 | 15
1.57 | 42.707 | 59.971 | 43 | 1.56 | 24.841 | 59.994 | 15 | 1.56 | 24.818 | 59.994 | 25 | 1.56 | 14.82 | 59.971 | 15 | 1.56 | 14.855 | 59.999 | 15
1.57 | 42.708 | 59.971 | 43 | 1.57 | 24.842 | 59.994 | 15 | 1.57 | 24.818 | 59.994 | 25 | 1.57 | 14.821 | 59.971 | 15 | 1.57 | 14.857 | 59.999 | 15
1.58 | 42.707 | 59.971 | 43 | 1.58 | 24.843 | 59.994 | 15 | 1.58 | 24.818 | 59.994 | 25 | 1.58 | 14.823 | 59.971 | 15 | 1.58 | 14.857 | 59.999 | 15
1.59 | 42.706 | 59.971 | 43 | 1.59 | 24.843 | 59.994 | 15 | 1.58 | 24.817 | 59.994 | 25 | 1.58 | 14.821 | 59.971 | 15 | 1.58 | 14.856 | 59.999 | 15
1.6 | 42.709 | 59.971 | 43 | 1.6 | 24.843 | 59.994 | 15 | 1.59 | 24.816 | 59.994 | 25 | 1.59 | 14.82 | 59.971 | 15 | 1.59 | 14.855 | 59.999 | 15
1.61 | 42.711 | 59.971 | 43 | 1.61 | 24.843 | 59.994 | 15 | 1.6 | 24.818 | 59.994 | 25 | 1.6 | 14.821 | 59.971 | 15 | 1.6 | 14.854 | 59.999 | 15
1.62 | 42.71 | 59.971 | 43 | 1.61 | 24.844 | 59.994 | 15 | 1.61 | 24.82 | 59.994 | 25 | 1.61 | 14.822 | 59.971 | 15 | 1.61 | 14.854 | 59.999 | 15
1.62 | 42.709 | 59.971 | 43 | 1.62 | 24.845 | 59.994 | 15 | 1.62 | 24.822 | 59.994 | 25 | 1.62 | 14.825 | 59.971 | 15 | 1.62 | 14.855 | 59.999 | 15
1.63 | 42.707 | 59.971 | 43 | 1.63 | 24.846 | 59.994 | 15 | 1.63 | 24.825 | 59.994 | 25 | 1.63 | 14.828 | 59.971 | 15 | 1.63 | 14.856 | 59.999 | 15
1.64 | 42.706 | 59.971 | 43 | 1.64 | 24.848 | 59.995 | 15 | 1.63 | 24.825 | 59.994 | 25 | 1.64 | 14.827 | 59.971 | 15 | 1.63 | 14.856 | 59.999 | 15
1.65 | 42.708 | 59.971 | 43 | 1.65 | 24.847 | 59.995 | 15 | 1.64 | 24.825 | 59.994 | 25 | 1.64 | 14.826 | 59.971 | 15 | 1.64 | 14.858 | 59.999 | 15
1.66 | 42.709 | 59.971 | 43 | 1.66 | 24.846 | 59.995 | 15 | 1.65 | 24.823 | 59.994 | 25 | 1.65 | 14.827 | 59.971 | 15 | 1.65 | 14.86 | 59.999 | 15
1.67 | 42.71 | 59.971 | 43 | 1.66 | 24.846 | 59.996 | 15 | 1.66 | 24.821 | 59.994 | 25 | 1.66 | 14.828 | 59.971 | 15 | 1.66 | 14.859 | 59.999 | 15
1.67 | 42.711 | 59.971 | 43 | 1.67 | 24.845 | 59.996 | 15 | 1.67 | 24.824 | 59.994 | 25 | 1.67 | 14.83 | 59.971 | 15 | 1.67 | 14.858 | 59.999 | 15
1.68 | 42.711 | 59.971 | 43 | 1.68 | 24.845 | 59.996 | 15 | 1.68 | 24.826 | 59.994 | 25 | 1.68 | 14.831 | 59.971 | 15 | 1.68 | 14.859 | 59.999 | 15
1.69 | 42.711 | 59.971 | 43 | 1.69 | 24.846 | 59.996 | 15 | 1.68 | 24.828 | 59.994 | 25 | 1.69 | 14.834 | 59.971 | 15 | 1.68 | 14.86 | 59.999 | 15
1.7 | 42.71 | 59.971 | 43 | 1.7 | 24.846 | 59.997 | 15 | 1.69 | 24.831 | 59.994 | 25 | 1.69 | 14.836 | 59.971 | 15 | 1.69 | 14.862 | 59.999 | 15
1.71 | 42.71 | 59.971 | 43 | 1.71 | 24.847 | 59.997 | 15 | 1.7 | 24.83 | 59.994 | 25 | 1.7 | 14.836 | 59.971 | 15 | 1.7 | 14.864 | 59.999 | 15
1.72 | 42.711 | 59.971 | 43 | 1.71 | 24.848 | 59.997 | 15 | 1.71 | 24.829 | 59.994 | 25 | 1.71 | 14.836 | 59.971 | 15 | 1.71 | 14.864 | 59.999 | 15
1.72 | 42.712 | 59.971 | 43 | 1.72 | 24.848 | 59.998 | 15 | 1.72 | 24.829 | 59.994 | 25 | 1.72 | 14.836 | 59.971 | 15 | 1.72 | 14.864 | 59.999 | 15
1.73 | 42.711 | 59.971 | 43 | 1.73 | 24.849 | 59.998 | 15 | 1.73 | 24.829 | 59.994 | 25 | 1.73 | 14.836 | 59.971 | 15 | 1.73 | 14.864 | 59.999 | 15
1.74 | 42.71 | 59.971 | 43 | 1.74 | 24.849 | 59.998 | 15 | 1.73 | 24.831 | 59.994 | 25 | 1.74 | 14.837 | 59.971 | 15 | 1.73 | 14.864 | 59.999 | 15
1.75 | 42.71 | 59.971 | 43 | 1.75 | 24.849 | 59.998 | 15 | 1.74 | 24.833 | 59.994 | 25 | 1.74 | 14.839 | 59.971 | 15 | 1.74 | 14.867 | 59.999 | 15
1.76 | 42.71 | 59.971 | 43 | 1.76 | 24.849 | 59.999 | 15 | 1.75 | 24.833 | 59.994 | 25 | 1.75 | 14.84 | 59.971 | 15 | 1.75 | 14.869 | 59.999 | 15
1.77 | 42.708 | 59.971 | 43 | 1.76 | 24.848 | 59.999 | 15 | 1.76 | 24.833 | 59.994 | 25 | 1.76 | 14.842 | 59.971 | 15 | 1.76 | 14.869 | 59.999 | 15
1.77 | 42.706 | 59.971 | 43 | 1.77 | 24.848 | 59.999 | 15 | 1.77 | 24.833 | 59.994 | 25 | 1.77 | 14.842 | 59.971 | 15 | 1.77 | 14.87 | 59.999 | 15
1.78 | 42.71 | 59.971 | 43 | 1.78 | 24.848 | 59.999 | 15 | 1.78 | 24.832 | 59.994 | 25 | 1.78 | 14.841 | 59.971 | 15 | 1.78 | 14.871 | 59.999 | 15
1.79 | 42.713 | 59.971 | 43 | 1.79 | 24.847 | 59.999 | 15 | 1.78 | 24.832 | 59.994 | 25 | 1.79 | 14.841 | 59.971 | 15 | 1.78 | 14.872 | 59.999 | 15
1.8 | 42.713 | 59.971 | 43 | 1.8 | 24.846 | 59.999 | 15 | 1.79 | 24.832 | 59.994 | 25 | 1.79 | 14.841 | 59.971 | 15 | 1.79 | 14.873 | 59.999 | 15
1.81 | 42.713 | 59.971 | 43 | 1.81 | 24.845 | 59.999 | 15 | 1.8 | 24.834 | 59.994 | 25 | 1.8 | 14.844 | 59.971 | 15 | 1.8 | 14.874 | 59.999 | 15
1.82 | 42.712 | 59.971 | 43 | 1.81 | 24.846 | 59.999 | 15 | 1.81 | 24.836 | 59.994 | 25 | 1.81 | 14.847 | 59.971 | 15 | 1.81 | 14.875 | 59.999 | 15
1.82 | 42.71 | 59.971 | 43 | 1.82 | 24.846 | 59.999 | 15 | 1.82 | 24.838 | 59.994 | 25 | 1.82 | 14.846 | 59.971 | 15 | 1.82 | 14.876 | 59.999 | 15
1.83 | 42.712 | 59.971 | 43 | 1.83 | 24.846 | 59.999 | 15 | 1.83 | 24.839 | 59.994 | 25 | 1.83 | 14.846 | 59.971 | 15 | 1.83 | 14.876 | 59.999 | 15
1.84 | 42.714 | 59.971 | 43 | 1.84 | 24.846 | 59.999 | 15 | 1.83 | 24.838 | 59.994 | 25 | 1.84 | 14.846 | 59.971 | 15 | 1.83 | 14.876 | 59.999 | 15
1.85 | 42.715 | 59.971 | 43 | 1.85 | 24.845 | 59.999 | 15 | 1.84 | 24.837 | 59.994 | 25 | 1.84 | 14.846 | 59.971 | 15 | 1.84 | 14.878 | 59.999 | 15
1.86 | 42.716 | 59.971 | 43 | 1.86 | 24.845 | 59.999 | 15 | 1.85 | 24.836 | 59.994 | 25 | 1.85 | 14.846 | 59.971 | 15 | 1.85 | 14.879 | 59.999 | 15
1.87 | 42.715 | 59.971 | 43 | 1.86 | 24.846 | 59.999 | 15 | 1.86 | 24.836 | 59.994 | 25 | 1.86 | 14.846 | 59.971 | 15 | 1.86 | 14.879 | 59.999 | 15
1.87 | 42.714 | 59.971 | 43 | 1.87 | 24.847 | 59.999 | 15 | 1.87 | 24.838 | 59.994 | 25 | 1.87 | 14.846 | 59.971 | 15 | 1.87 | 14.88 | 59.999 | 15
1.88 | 42.714 | 59.971 | 43 | 1.88 | 24.849 | 59.999 | 15 | 1.88 | 24.84 | 59.994 | 25 | 1.88 | 14.845 | 59.971 | 15 | 1.88 | 14.88 | 59.999 | 15
1.89 | 42.713 | 59.971 | 43 | 1.89 | 24.85 | 59.999 | 15 | 1.88 | 24.841 | 59.994 | 25 | 1.89 | 14.845 | 59.971 | 15 | 1.88 | 14.881 | 59.999 | 15
1.9 | 42.716 | 59.971 | 43 | 1.9 | 24.852 | 59.999 | 15 | 1.89 | 24.841 | 59.994 | 25 | 1.89 | 14.845 | 59.971 | 15 | 1.89 | 14.882 | 59.999 | 15
1.91 | 42.719 | 59.971 | 43 | 1.91 | 24.853 | 59.999 | 15 | 1.9 | 24.839 | 59.994 | 25 | 1.9 | 14.845 | 59.971 | 15 | 1.9 | 14.883 | 59.999 | 15
1.92 | 42.719 | 59.971 | 43 | 1.91 | 24.854 | 59.999 | 15 | 1.91 | 24.838 | 59.994 | 25 | 1.91 | 14.846 | 59.971 | 15 | 1.91 | 14.88 | 59.999 | 15
1.92 | 42.719 | 59.971 | 43 | 1.92 | 24.855 | 59.999 | 15 | 1.92 | 24.838 | 59.994 | 25 | 1.92 | 14.847 | 59.971 | 15 | 1.92 | 14.878 | 59.999 | 15
1.93 | 42.717 | 59.971 | 43 | 1.93 | 24.856 | 59.999 | 15 | 1.93 | 24.839 | 59.994 | 25 | 1.93 | 14.848 | 59.971 | 15 | 1.93 | 14.878 | 59.999 | 15
1.94 | 42.716 | 59.971 | 43 | 1.94 | 24.858 | 59.999 | 15 | 1.93 | 24.841 | 59.994 | 25 | 1.94 | 14.848 | 59.971 | 15 | 1.93 | 14.878 | 59.999 | 15
1.95 | 42.715 | 59.971 | 43 | 1.95 | 24.859 | 59.999 | 15 | 1.94 | 24.842 | 59.994 | 25 | 1.94 | 14.848 | 59.971 | 15 | 1.94 | 14.877 | 59.999 | 15
1.96 | 42.715 | 59.971 | 43 | 1.96 | 24.861 | 59.999 | 15 | 1.95 | 24.842 | 59.994 | 25 | 1.95 | 14.848 | 59.971 | 15 | 1.95 | 14.876 | 59.999 | 15
1.97 | 42.717 | 59.971 | 43 | 1.96 | 24.863 | 59.999 | 15 | 1.96 | 24.842 | 59.994 | 25 | 1.96 | 14.847 | 59.971 | 15 | 1.96 | 14.876 | 59.999 | 15
1.97 | 42.719 | 59.971 | 43 | 1.97 | 24.865 | 59.999 | 15 | 1.97 | 24.84 | 59.994 | 25 | 1.97 | 14.847 | 59.971 | 15 | 1.97 | 14.876 | 59.999 | 15
1.98 | 42.718 | 59.971 | 43 | 1.98 | 24.866 | 59.999 | 15 | 1.98 | 24.838 | 59.994 | 25 | 1.98 | 14.846 | 59.971 | 15 | 1.98 | 14.875 | 59.999 | 15
1.99 | 42.718 | 59.971 | 43 | 1.99 | 24.866 | 59.999 | 15 | 1.98 | 24.839 | 59.994 | 25 | 1.99 | 14.847 | 59.971 | 15 | 1.98 | 14.874 | 59.999 | 15
2 | 42.716 | 59.971 | 43 | 2 | 24.868 | 59.999 | 15 | 1.99 | 24.84 | 59.994 | 25 | 1.99 | 14.847 | 59.971 | 15 | 1.99 | 14.874 | 59.999 | 15
2.01 | 42.714 | 59.971 | 43 | 2.01 | 24.869 | 59.999 | 15 | 2 | 24.841 | 59.994 | 25 | 2 | 14.847 | 59.971 | 15 | 2 | 14.875 | 59.999 | 15
2.02 | 42.716 | 59.971 | 43 | 2.01 | 24.871 | 59.999 | 15 | 2.01 | 24.842 | 59.994 | 25 | 2.01 | 14.847 | 59.971 | 15 | 2.01 | 14.874 | 59.999 | 15
2.02 | 42.718 | 59.971 | 43 | 2.02 | 24.872 | 59.999 | 15 | 2.02 | 24.841 | 59.994 | 25 | 2.02 | 14.846 | 59.971 | 15 | 2.02 | 14.873 | 59.999 | 15
2.03 | 42.719 | 59.971 | 43 | 2.03 | 24.872 | 59.999 | 15 | 2.03 | 24.841 | 59.994 | 25 | 2.03 | 14.845 | 59.971 | 15 | 2.03 | 14.872 | 59.999 | 15
2.04 | 42.72 | 59.971 | 43 | 2.04 | 24.872 | 59.999 | 15 | 2.03 | 24.84 | 59.994 | 25 | 2.04 | 14.846 | 59.971 | 15 | 2.03 | 14.872 | 59.999 | 15
2.05 | 42.719 | 59.971 | 43 | 2.05 | 24.872 | 59.999 | 15 | 2.04 | 24.838 | 59.994 | 25 | 2.04 | 14.847 | 59.971 | 15 | 2.04 | 14.872 | 59.999 | 15
2.06 | 42.718 | 59.971 | 43 | 2.06 | 24.872 | 59.999 | 15 | 2.05 | 24.839 | 59.994 | 25 | 2.05 | 14.846 | 59.971 | 15 | 2.05 | 14.872 | 59.999 | 15
2.07 | 42.718 | 59.971 | 43 | 2.06 | 24.872 | 59.999 | 15 | 2.06 | 24.84 | 59.994 | 25 | 2.06 | 14.845 | 59.971 | 15 | 2.06 | 14.871 | 59.999 | 15
2.07 | 42.718 | 59.971 | 43 | 2.07 | 24.872 | 59.999 | 15 | 2.07 | 24.842 | 59.994 | 25 | 2.07 | 14.844 | 59.971 | 15 | 2.07 | 14.869 | 59.999 | 15
2.08 | 42.721 | 59.971 | 43 | 2.08 | 24.872 | 59.999 | 15 | 2.08 | 24.844 | 59.994 | 25 | 2.08 | 14.844 | 59.971 | 15 | 2.08 | 14.871 | 59.999 | 15
2.09 | 42.724 | 59.971 | 43 | 2.09 | 24.872 | 59.999 | 15 | 2.08 | 24.843 | 59.994 | 25 | 2.09 | 14.843 | 59.971 | 15 | 2.08 | 14.873 | 59.999 | 15
2.1 | 42.725 | 59.971 | 43 | 2.1 | 24.872 | 59.999 | 15 | 2.09 | 24.842 | 59.994 | 25 | 2.09 | 14.841 | 59.971 | 15 | 2.09 | 14.875 | 59.999 | 15
2.11 | 42.726 | 59.971 | 43 | 2.11 | 24.872 | 59.999 | 15 | 2.1 | 24.84 | 59.994 | 25 | 2.1 | 14.842 | 59.971 | 15 | 2.1 | 14.877 | 59.999 | 15
2.12 | 42.725 | 59.971 | 43 | 2.11 | 24.872 | 59.999 | 15 | 2.11 | 24.838 | 59.994 | 25 | 2.11 | 14.843 | 59.971 | 15 | 2.11 | 14.877 | 59.999 | 15
2.12 | 42.723 | 59.971 | 43 | 2.12 | 24.872 | 59.999 | 15 | 2.12 | 24.839 | 59.994 | 25 | 2.12 | 14.843 | 59.971 | 15 | 2.12 | 14.877 | 59.999 | 15
2.13 | 42.724 | 59.971 | 43 | 2.13 | 24.87 | 59.999 | 15 | 2.13 | 24.839 | 59.994 | 25 | 2.13 | 14.844 | 59.971 | 15 | 2.13 | 14.878 | 59.999 | 15
2.14 | 42.725 | 59.971 | 43 | 2.14 | 24.869 | 59.999 | 15 | 2.13 | 24.842 | 59.994 | 25 | 2.14 | 14.843 | 59.971 | 15 | 2.13 | 14.879 | 59.999 | 15
2.15 | 42.728 | 59.971 | 43 | 2.15 | 24.864 | 59.999 | 15 | 2.14 | 24.844 | 59.994 | 25 | 2.14 | 14.842 | 59.971 | 15 | 2.14 | 14.88 | 59.999 | 15
2.16 | 42.731 | 59.971 | 43 | 2.16 | 24.858 | 59.999 | 15 | 2.15 | 24.843 | 59.994 | 25 | 2.15 | 14.842 | 59.971 | 15 | 2.15 | 14.881 | 59.999 | 15
2.17 | 42.73 | 59.971 | 43 | 2.16 | 24.85 | 59.999 | 15 | 2.16 | 24.843 | 59.994 | 25 | 2.16 | 14.842 | 59.971 | 15 | 2.16 | 14.883 | 59.999 | 15
2.17 | 42.729 | 59.971 | 43 | 2.17 | 24.843 | 59.999 | 15 | 2.17 | 24.841 | 59.994 | 25 | 2.17 | 14.842 | 59.971 | 15 | 2.17 | 14.884 | 59.999 | 15
2.18 | 42.728 | 59.971 | 43 | 2.18 | 24.831 | 59.999 | 15 | 2.18 | 24.839 | 59.994 | 25 | 2.18 | 14.842 | 59.971 | 15 | 2.18 | 14.885 | 59.999 | 15
2.19 | 42.727 | 59.971 | 43 | 2.19 | 24.82 | 59.999 | 15 | 2.18 | 24.841 | 59.994 | 25 | 2.19 | 14.842 | 59.971 | 15 | 2.18 | 14.886 | 59.999 | 15
2.2 | 42.728 | 59.971 | 43 | 2.2 | 24.81 | 59.999 | 15 | 2.19 | 24.843 | 59.994 | 25 | 2.19 | 14.842 | 59.971 | 15 | 2.19 | 14.887 | 59.999 | 15
2.21 | 42.729 | 59.971 | 43 | 2.21 | 24.801 | 59.999 | 15 | 2.2 | 24.844 | 59.994 | 25 | 2.2 | 14.843 | 59.971 | 15 | 2.2 | 14.888 | 59.999 | 15
2.22 | 42.73 | 59.971 | 43 | 2.21 | 24.791 | 59.999 | 15 | 2.21 | 24.845 | 59.994 | 25 | 2.21 | 14.845 | 59.971 | 15 | 2.21 | 14.889 | 59.999 | 15
2.22 | 42.73 | 59.971 | 43 | 2.22 | 24.781 | 59.999 | 15 | 2.22 | 24.846 | 59.994 | 25 | 2.22 | 14.845 | 59.971 | 15 | 2.22 | 14.89 | 59.999 | 15
2.23 | 42.728 | 59.971 | 43 | 2.23 | 24.772 | 59.999 | 15 | 2.23 | 24.846 | 59.994 | 25 | 2.23 | 14.846 | 59.971 | 15 | 2.23 | 14.892 | 59.999 | 15
2.24 | 42.726 | 59.971 | 43 | 2.24 | 24.762 | 59.999 | 15 | 2.23 | 24.845 | 59.994 | 25 | 2.24 | 14.847 | 59.971 | 15 | 2.23 | 14.893 | 59.999 | 15
2.25 | 42.725 | 59.971 | 43 | 2.25 | 24.753 | 59.999 | 15 | 2.24 | 24.843 | 59.994 | 25 | 2.24 | 14.848 | 59.971 | 15 | 2.24 | 14.893 | 59.999 | 15
2.26 | 42.725 | 59.971 | 43 | 2.26 | 24.743 | 59.999 | 15 | 2.25 | 24.846 | 59.994 | 25 | 2.25 | 14.848 | 59.971 | 15 | 2.25 | 14.893 | 59.999 | 15
2.27 | 42.726 | 59.971 | 43 | 2.26 | 24.733 | 59.999 | 15 | 2.26 | 24.848 | 59.994 | 25 | 2.26 | 14.848 | 59.971 | 15 | 2.26 | 14.893 | 59.999 | 15
2.27 | 42.727 | 59.971 | 43 | 2.27 | 24.724 | 59.999 | 15 | 2.27 | 24.85 | 59.994 | 25 | 2.27 | 14.849 | 59.971 | 15 | 2.27 | 14.893 | 59.999 | 15
2.28 | 42.726 | 59.971 | 43 | 2.28 | 24.714 | 59.999 | 15 | 2.28 | 24.852 | 59.994 | 25 | 2.28 | 14.85 | 59.971 | 15 | 2.28 | 14.894 | 59.999 | 15
2.29 | 42.726 | 59.971 | 43 | 2.29 | 24.705 | 59.999 | 15 | 2.28 | 24.852 | 59.994 | 25 | 2.29 | 14.85 | 59.971 | 15 | 2.28 | 14.895 | 59.999 | 15
2.3 | 42.724 | 59.971 | 43 | 2.3 | 24.696 | 59.999 | 15 | 2.29 | 24.853 | 59.994 | 25 | 2.29 | 14.851 | 59.971 | 15 | 2.29 | 14.895 | 59.999 | 15
2.31 | 42.722 | 59.971 | 43 | 2.31 | 24.688 | 59.999 | 15 | 2.3 | 24.852 | 59.994 | 25 | 2.3 | 14.851 | 59.971 | 15 | 2.3 | 14.895 | 59.999 | 15
2.32 | 42.722 | 59.971 | 43 | 2.31 | 24.684 | 59.999 | 15 | 2.31 | 24.85 | 59.994 | 25 | 2.31 | 14.851 | 59.971 | 15 | 2.31 | 14.895 | 59.999 | 15
2.32 | 42.723 | 59.971 | 43 | 2.32 | 24.68 | 59.999 | 15 | 2.32 | 24.853 | 59.994 | 25 | 2.32 | 14.851 | 59.971 | 15 | 2.32 | 14.895 | 59.999 | 15
2.33 | 42.726 | 59.971 | 43 | 2.33 | 24.678 | 59.999 | 15 | 2.33 | 24.856 | 59.994 | 25 | 2.33 | 14.851 | 59.971 | 15 | 2.33 | 14.895 | 59.999 | 15
2.34 | 42.728 | 59.971 | 43 | 2.34 | 24.677 | 59.999 | 15 | 2.33 | 24.858 | 59.994 | 25 | 2.34 | 14.851 | 59.971 | 15 | 2.33 | 14.895 | 59.999 | 15
2.35 | 42.727 | 59.971 | 43 | 2.35 | 24.679 | 59.999 | 15 | 2.34 | 24.86 | 59.994 | 25 | 2.34 | 14.851 | 59.971 | 15 | 2.34 | 14.895 | 59.999 | 15
2.36 | 42.725 | 59.971 | 43 | 2.36 | 24.681 | 59.999 | 15 | 2.35 | 24.859 | 59.994 | 25 | 2.35 | 14.852 | 59.971 | 15 | 2.35 | 14.895 | 59.999 | 15
2.37 | 42.725 | 59.971 | 43 | 2.36 | 24.68 | 59.999 | 15 | 2.36 | 24.858 | 59.994 | 25 | 2.36 | 14.852 | 59.971 | 15 | 2.36 | 14.895 | 59.999 | 15
2.37 | 42.724 | 59.971 | 43 | 2.37 | 24.68 | 59.999 | 15 | 2.37 | 24.858 | 59.994 | 25 | 2.37 | 14.852 | 59.971 | 15 | 2.37 | 14.895 | 59.999 | 15
2.38 | 42.726 | 59.971 | 43 | 2.38 | 24.68 | 59.999 | 15 | 2.38 | 24.858 | 59.994 | 25 | 2.38 | 14.852 | 59.971 | 15 | 2.38 | 14.895 | 59.999 | 15
2.39 | 42.728 | 59.971 | 43 | 2.39 | 24.679 | 59.999 | 15 | 2.38 | 24.858 | 59.994 | 25 | 2.39 | 14.853 | 59.971 | 15 | 2.38 | 14.894 | 59.999 | 15
2.4 | 42.728 | 59.971 | 43 | 2.4 | 24.679 | 59.999 | 15 | 2.39 | 24.859 | 59.994 | 25 | 2.39 | 14.855 | 59.971 | 15 | 2.39 | 14.894 | 59.999 | 15
2.41 | 42.729 | 59.971 | 43 | 2.41 | 24.679 | 59.999 | 15 | 2.4 | 24.86 | 59.994 | 25 | 2.4 | 14.856 | 59.971 | 15 | 2.4 | 14.894 | 59.999 | 15
2.42 | 42.726 | 59.971 | 43 | 2.41 | 24.68 | 59.999 | 15 | 2.41 | 24.861 | 59.994 | 25 | 2.41 | 14.857 | 59.971 | 15 | 2.41 | 14.894 | 59.999 | 15
2.42 | 42.724 | 59.971 | 43 | 2.42 | 24.681 | 59.999 | 15 | 2.42 | 24.861 | 59.994 | 25 | 2.42 | 14.858 | 59.971 | 15 | 2.42 | 14.894 | 59.999 | 15
2.43 | 42.726 | 59.971 | 43 | 2.43 | 24.681 | 59.999 | 15 | 2.43 | 24.861 | 59.994 | 25 | 2.43 | 14.859 | 59.971 | 15 | 2.43 | 14.894 | 59.999 | 15
2.44 | 42.727 | 59.971 | 43 | 2.44 | 24.681 | 59.999 | 15 | 2.43 | 24.861 | 59.994 | 25 | 2.44 | 14.859 | 59.971 | 15 | 2.43 | 14.894 | 59.999 | 15
2.45 | 42.729 | 59.971 | 43 | 2.45 | 24.68 | 59.999 | 15 | 2.44 | 24.861 | 59.994 | 25 | 2.44 | 14.859 | 59.971 | 15 | 2.44 | 14.894 | 59.999 | 15
2.46 | 42.73 | 59.971 | 43 | 2.46 | 24.679 | 59.999 | 15 | 2.45 | 24.862 | 59.994 | 25 | 2.45 | 14.86 | 59.971 | 15 | 2.45 | 14.894 | 59.999 | 15
2.47 | 42.729 | 59.971 | 43 | 2.46 | 24.679 | 59.999 | 15 | 2.46 | 24.862 | 59.994 | 25 | 2.46 | 14.861 | 59.971 | 15 | 2.46 | 14.894 | 59.999 | 15
2.47 | 42.728 | 59.971 | 43 | 2.47 | 24.679 | 59.999 | 15 | 2.47 | 24.863 | 59.994 | 25 | 2.47 | 14.863 | 59.971 | 15 | 2.47 | 14.894 | 59.999 | 15
2.48 | 42.727 | 59.971 | 43 | 2.48 | 24.679 | 59.999 | 15 | 2.48 | 24.864 | 59.994 | 25 | 2.48 | 14.865 | 59.971 | 15 | 2.48 | 14.894 | 59.999 | 15
2.49 | 42.726 | 59.971 | 43 | 2.49 | 24.68 | 59.999 | 15 | 2.48 | 24.863 | 59.994 | 25 | 2.49 | 14.866 | 59.971 | 15 | 2.48 | 14.894 | 59.999 | 15
2.5 | 42.727 | 59.971 | 43 | 2.5 | 24.68 | 59.999 | 15 | 2.49 | 24.861 | 59.994 | 25 | 2.49 | 14.867 | 59.971 | 15 | 2.49 | 14.891 | 59.999 | 15
2.51 | 42.727 | 59.971 | 43 | 2.51 | 24.68 | 59.999 | 15 | 2.5 | 24.859 | 59.994 | 25 | 2.5 | 14.868 | 59.971 | 15 | 2.5 | 14.888 | 59.999 | 15
2.52 | 42.727 | 59.971 | 43 | 2.51 | 24.679 | 59.999 | 15 | 2.51 | 24.858 | 59.994 | 25 | 2.51 | 14.868 | 59.971 | 15 | 2.51 | 14.885 | 59.999 | 15
2.52 | 42.727 | 59.971 | 43 | 2.52 | 24.679 | 59.999 | 15 | 2.52 | 24.859 | 59.994 | 25 | 2.52 | 14.869 | 59.971 | 15 | 2.52 | 14.883 | 59.999 | 15
2.53 | 42.725 | 59.971 | 43 | 2.53 | 24.679 | 59.999 | 15 | 2.53 | 24.86 | 59.994 | 25 | 2.53 | 14.87 | 59.971 | 15 | 2.53 | 14.88 | 59.999 | 15
2.54 | 42.722 | 59.971 | 43 | 2.54 | 24.679 | 59.999 | 15 | 2.53 | 24.86 | 59.994 | 25 | 2.54 | 14.871 | 59.971 | 15 | 2.53 | 14.876 | 59.999 | 15
2.55 | 42.723 | 59.971 | 43 | 2.55 | 24.679 | 59.999 | 15 | 2.54 | 24.86 | 59.994 | 25 | 2.54 | 14.871 | 59.971 | 15 | 2.54 | 14.874 | 59.999 | 15
2.56 | 42.723 | 59.971 | 43 | 2.56 | 24.68 | 59.999 | 15 | 2.55 | 24.858 | 59.994 | 25 | 2.55 | 14.87 | 59.971 | 15 | 2.55 | 14.871 | 59.999 | 15
2.57 | 42.725 | 59.971 | 43 | 2.56 | 24.68 | 59.999 | 15 | 2.56 | 24.857 | 59.994 | 25 | 2.56 | 14.869 | 59.971 | 15 | 2.56 | 14.869 | 59.999 | 15
2.57 | 42.727 | 59.971 | 43 | 2.57 | 24.68 | 59.999 | 15 | 2.57 | 24.857 | 59.994 | 25 | 2.57 | 14.868 | 59.971 | 15 | 2.57 | 14.866 | 59.999 | 15
2.58 | 42.728 | 59.971 | 43 | 2.58 | 24.679 | 59.999 | 15 | 2.58 | 24.858 | 59.994 | 25 | 2.58 | 14.867 | 59.971 | 15 | 2.58 | 14.862 | 59.999 | 15
2.59 | 42.73 | 59.971 | 43 | 2.59 | 24.678 | 59.999 | 15 | 2.58 | 24.858 | 59.994 | 25 | 2.59 | 14.868 | 59.971 | 15 | 2.58 | 14.859 | 59.999 | 15
2.6 | 42.728 | 59.971 | 43 | 2.6 | 24.678 | 59.999 | 15 | 2.59 | 24.859 | 59.994 | 25 | 2.59 | 14.869 | 59.971 | 15 | 2.59 | 14.856 | 59.999 | 15
2.61 | 42.726 | 59.971 | 43 | 2.61 | 24.678 | 59.999 | 15 | 2.6 | 24.858 | 59.994 | 25 | 2.6 | 14.869 | 59.971 | 15 | 2.6 | 14.852 | 59.999 | 15
2.62 | 42.727 | 59.97 | 43 | 2.61 | 24.679 | 59.999 | 15 | 2.61 | 24.857 | 59.994 | 25 | 2.61 | 14.869 | 59.971 | 15 | 2.61 | 14.849 | 59.999 | 15
2.62 | 42.728 | 59.97 | 43 | 2.62 | 24.68 | 59.999 | 15 | 2.62 | 24.856 | 59.994 | 25 | 2.62 | 14.867 | 59.971 | 15 | 2.62 | 14.846 | 59.999 | 15
2.63 | 42.728 | 59.97 | 43 | 2.63 | 24.68 | 59.999 | 15 | 2.63 | 24.855 | 59.994 | 25 | 2.63 | 14.866 | 59.971 | 15 | 2.63 | 14.842 | 59.999 | 15
2.64 | 42.728 | 59.969 | 43 | 2.64 | 24.68 | 59.999 | 15 | 2.63 | 24.856 | 59.994 | 25 | 2.64 | 14.866 | 59.971 | 15 | 2.63 | 14.838 | 59.999 | 15
2.65 | 42.726 | 59.969 | 43 | 2.65 | 24.68 | 59.999 | 15 | 2.64 | 24.856 | 59.994 | 25 | 2.64 | 14.866 | 59.971 | 15 | 2.64 | 14.834 | 59.999 | 15
2.66 | 42.724 | 59.969 | 43 | 2.66 | 24.68 | 59.999 | 15 | 2.65 | 24.856 | 59.994 | 25 | 2.65 | 14.866 | 59.971 | 15 | 2.65 | 14.831 | 59.999 | 15
2.67 | 42.724 | 59.969 | 43 | 2.66 | 24.68 | 59.999 | 15 | 2.66 | 24.856 | 59.994 | 25 | 2.66 | 14.866 | 59.971 | 15 | 2.66 | 14.831 | 59.999 | 15
2.67 | 42.724 | 59.968 | 43 | 2.67 | 24.68 | 59.999 | 15 | 2.67 | 24.858 | 59.994 | 25 | 2.67 | 14.866 | 59.971 | 15 | 2.67 | 14.831 | 59.999 | 15
2.68 | 42.726 | 59.968 | 43 | 2.68 | 24.681 | 59.999 | 15 | 2.68 | 24.859 | 59.994 | 25 | 2.68 | 14.866 | 59.971 | 15 | 2.68 | 14.83 | 59.999 | 15
2.69 | 42.727 | 59.968 | 43 | 2.69 | 24.682 | 59.999 | 15 | 2.68 | 24.858 | 59.994 | 25 | 2.69 | 14.866 | 59.971 | 15 | 2.68 | 14.829 | 59.999 | 15
2.7 | 42.727 | 59.967 | 43 | 2.7 | 24.682 | 59.999 | 15 | 2.69 | 24.856 | 59.994 | 25 | 2.69 | 14.866 | 59.971 | 15 | 2.69 | 14.828 | 59.999 | 15
2.71 | 42.727 | 59.967 | 43 | 2.71 | 24.682 | 59.999 | 15 | 2.7 | 24.857 | 59.994 | 25 | 2.7 | 14.866 | 59.971 | 15 | 2.7 | 14.827 | 59.999 | 15
2.72 | 42.725 | 59.967 | 43 | 2.71 | 24.682 | 59.999 | 15 | 2.71 | 24.858 | 59.994 | 25 | 2.71 | 14.866 | 59.971 | 15 | 2.71 | 14.825 | 59.999 | 15
2.72 | 42.723 | 59.967 | 43 | 2.72 | 24.683 | 59.999 | 15 | 2.72 | 24.858 | 59.994 | 25 | 2.72 | 14.867 | 59.971 | 15 | 2.72 | 14.823 | 59.999 | 15
2.73 | 42.723 | 59.966 | 43 | 2.73 | 24.682 | 59.999 | 15 | 2.73 | 24.858 | 59.994 | 25 | 2.73 | 14.868 | 59.971 | 15 | 2.73 | 14.823 | 59.999 | 15
2.74 | 42.722 | 59.966 | 43 | 2.74 | 24.682 | 59.999 | 15 | 2.73 | 24.858 | 59.994 | 25 | 2.74 | 14.868 | 59.971 | 15 | 2.73 | 14.823 | 59.999 | 15
2.75 | 42.722 | 59.966 | 43 | 2.75 | 24.682 | 59.999 | 15 | 2.74 | 24.858 | 59.994 | 25 | 2.74 | 14.868 | 59.971 | 15 | 2.74 | 14.823 | 59.999 | 15
2.76 | 42.723 | 59.965 | 43 | 2.76 | 24.682 | 59.999 | 15 | 2.75 | 24.855 | 59.994 | 25 | 2.75 | 14.867 | 59.971 | 15 | 2.75 | 14.824 | 59.999 | 15
2.77 | 42.722 | 59.965 | 43 | 2.76 | 24.682 | 59.999 | 15 | 2.76 | 24.853 | 59.994 | 25 | 2.76 | 14.865 | 59.971 | 15 | 2.76 | 14.823 | 59.999 | 15
2.77 | 42.721 | 59.965 | 43 | 2.77 | 24.682 | 59.999 | 15 | 2.77 | 24.855 | 59.994 | 25 | 2.77 | 14.866 | 59.971 | 15 | 2.77 | 14.823 | 59.999 | 15
2.78 | 42.72 | 59.965 | 43 | 2.78 | 24.682 | 59.999 | 15 | 2.78 | 24.857 | 59.994 | 25 | 2.78 | 14.867 | 59.971 | 15 | 2.78 | 14.822 | 59.999 | 15
2.79 | 42.718 | 59.964 | 43 | 2.79 | 24.681 | 59.999 | 15 | 2.78 | 24.857 | 59.994 | 25 | 2.79 | 14.868 | 59.971 | 15 | 2.78 | 14.82 | 59.999 | 15
2.8 | 42.721 | 59.964 | 43 | 2.8 | 24.682 | 59.999 | 15 | 2.79 | 24.857 | 59.994 | 25 | 2.79 | 14.868 | 59.971 | 15 | 2.79 | 14.822 | 59.999 | 15
2.81 | 42.723 | 59.964 | 43 | 2.81 | 24.682 | 59.999 | 15 | 2.8 | 24.857 | 59.994 | 25 | 2.8 | 14.868 | 59.971 | 15 | 2.8 | 14.823 | 59.999 | 15
2.82 | 42.724 | 59.963 | 43 | 2.81 | 24.682 | 59.999 | 15 | 2.81 | 24.856 | 59.994 | 25 | 2.81 | 14.868 | 59.971 | 15 | 2.81 | 14.823 | 59.999 | 15
2.82 | 42.725 | 59.963 | 43 | 2.82 | 24.682 | 59.999 | 15 | 2.82 | 24.856 | 59.994 | 25 | 2.82 | 14.868 | 59.971 | 15 | 2.82 | 14.823 | 59.999 | 15
2.83 | 42.722 | 59.963 | 43 | 2.83 | 24.681 | 59.999 | 15 | 2.83 | 24.857 | 59.994 | 25 | 2.83 | 14.868 | 59.971 | 15 | 2.83 | 14.822 | 59.999 | 15
2.84 | 42.72 | 59.963 | 43 | 2.84 | 24.681 | 59.999 | 15 | 2.83 | 24.859 | 59.994 | 25 | 2.84 | 14.869 | 59.971 | 15 | 2.83 | 14.821 | 59.999 | 15
2.85 | 42.721 | 59.962 | 43 | 2.85 | 24.68 | 59.999 | 15 | 2.84 | 24.861 | 59.994 | 25 | 2.84 | 14.87 | 59.971 | 15 | 2.84 | 14.822 | 59.999 | 15
2.86 | 42.722 | 59.962 | 43 | 2.86 | 24.678 | 59.999 | 15 | 2.85 | 24.863 | 59.994 | 25 | 2.85 | 14.868 | 59.971 | 15 | 2.85 | 14.823 | 59.999 | 15
2.87 | 42.725 | 59.962 | 43 | 2.86 | 24.679 | 59.999 | 15 | 2.86 | 24.864 | 59.994 | 25 | 2.86 | 14.867 | 59.971 | 15 | 2.86 | 14.824 | 59.999 | 15
2.87 | 42.727 | 59.961 | 43 | 2.87 | 24.679 | 59.999 | 15 | 2.87 | 24.864 | 59.994 | 25 | 2.87 | 14.866 | 59.971 | 15 | 2.87 | 14.825 | 59.999 | 15
2.88 | 42.727 | 59.961 | 43 | 2.88 | 24.679 | 59.999 | 15 | 2.88 | 24.863 | 59.994 | 25 | 2.88 | 14.866 | 59.971 | 15 | 2.88 | 14.826 | 59.999 | 15
2.89 | 42.727 | 59.961 | 43 | 2.89 | 24.679 | 59.999 | 15 | 2.88 | 24.863 | 59.994 | 25 | 2.89 | 14.866 | 59.971 | 15 | 2.88 | 14.827 | 59.999 | 15
2.9 | 42.727 | 59.96 | 43 | 2.9 | 24.68 | 59.999 | 15 | 2.89 | 24.864 | 59.994 | 25 | 2.89 | 14.866 | 59.971 | 15 | 2.89 | 14.827 | 59.999 | 15
2.91 | 42.727 | 59.96 | 43 | 2.91 | 24.681 | 59.999 | 15 | 2.9 | 24.866 | 59.994 | 25 | 2.9 | 14.867 | 59.971 | 15 | 2.9 | 14.827 | 59.999 | 15
2.92 | 42.728 | 59.96 | 43 | 2.91 | 24.681 | 59.999 | 15 | 2.91 | 24.869 | 59.994 | 25 | 2.91 | 14.867 | 59.971 | 15 | 2.91 | 14.827 | 59.999 | 15
2.92 | 42.729 | 59.96 | 43 | 2.92 | 24.681 | 59.999 | 15 | 2.92 | 24.87 | 59.994 | 25 | 2.92 | 14.868 | 59.971 | 15 | 2.92 | 14.827 | 59.999 | 15
2.93 | 42.73 | 59.959 | 43 | 2.93 | 24.681 | 59.999 | 15 | 2.93 | 24.871 | 59.994 | 25 | 2.93 | 14.869 | 59.971 | 15 | 2.93 | 14.827 | 59.999 | 15
2.94 | 42.731 | 59.959 | 43 | 2.94 | 24.681 | 59.999 | 15 | 2.93 | 24.87 | 59.994 | 25 | 2.94 | 14.869 | 59.971 | 15 | 2.93 | 14.828 | 59.999 | 15
2.95 | 42.732 | 59.959 | 43 | 2.95 | 24.68 | 59.999 | 15 | 2.94 | 24.869 | 59.994 | 25 | 2.94 | 14.869 | 59.971 | 15 | 2.94 | 14.829 | 59.999 | 15
2.96 | 42.733 | 59.959 | 43 | 2.96 | 24.679 | 59.999 | 15 | 2.95 | 24.87 | 59.994 | 25 | 2.95 | 14.869 | 59.971 | 15 | 2.95 | 14.83 | 59.999 | 15
2.97 | 42.734 | 59.959 | 43 | 2.96 | 24.677 | 59.999 | 15 | 2.96 | 24.871 | 59.994 | 25 | 2.96 | 14.87 | 59.971 | 15 | 2.96 | 14.83 | 59.999 | 15
2.97 | 42.735 | 59.959 | 43 | 2.97 | 24.674 | 59.999 | 15 | 2.97 | 24.872 | 59.994 | 25 | 2.97 | 14.87 | 59.971 | 15 | 2.97 | 14.83 | 59.999 | 15
2.98 | 42.736 | 59.959 | 43 | 2.98 | 24.672 | 59.999 | 15 | 2.98 | 24.874 | 59.994 | 25 | 2.98 | 14.869 | 59.971 | 15 | 2.98 | 14.831 | 59.999 | 15
2.99 | 42.738 | 59.959 | 43 | 2.99 | 24.67 | 59.999 | 15 | 2.98 | 24.874 | 59.994 | 25 | 2.99 | 14.869 | 59.971 | 15 | 2.98 | 14.831 | 59.999 | 15
3 | 42.738 | 59.959 | 43 | 3 | 24.668 | 59.999 | 15 | 2.99 | 24.874 | 59.994 | 25 | 2.99 | 14.869 | 59.971 | 15 | 2.99 | 14.832 | 59.999 | 15
3.01 | 42.739 | 59.959 | 43 | 3.01 | 24.666 | 59.999 | 15 | 3 | 24.872 | 59.994 | 25 | 3 | 14.87 | 59.971 | 15 | 3 | 14.833 | 59.999 | 15
3.02 | 42.739 | 59.959 | 43 | 3.01 | 24.665 | 59.999 | 15 | 3.01 | 24.869 | 59.994 | 25 | 3.01 | 14.871 | 59.971 | 15 | 3.01 | 14.833 | 59.999 | 15
3.02 | 42.739 | 59.959 | 43 | 3.02 | 24.664 | 59.999 | 15 | 3.02 | 24.87 | 59.994 | 25 | 3.02 | 14.872 | 59.971 | 15 | 3.02 | 14.832 | 59.999 | 15
3.03 | 42.739 | 59.959 | 43 | 3.03 | 24.662 | 59.999 | 15 | 3.03 | 24.87 | 59.994 | 25 | 3.03 | 14.874 | 59.971 | 15 | 3.03 | 14.832 | 59.999 | 15
3.04 | 42.739 | 59.959 | 43 | 3.04 | 24.66 | 59.999 | 15 | 3.03 | 24.872 | 59.994 | 25 | 3.04 | 14.874 | 59.971 | 15 | 3.03 | 14.832 | 59.999 | 15
3.05 | 42.74 | 59.959 | 43 | 3.05 | 24.657 | 59.999 | 15 | 3.04 | 24.873 | 59.994 | 25 | 3.04 | 14.874 | 59.971 | 15 | 3.04 | 14.832 | 59.999 | 15
3.06 | 42.74 | 59.959 | 43 | 3.06 | 24.655 | 59.999 | 15 | 3.05 | 24.873 | 59.994 | 25 | 3.05 | 14.874 | 59.971 | 15 | 3.05 | 14.832 | 59.999 | 15
3.07 | 42.74 | 59.959 | 43 | 3.06 | 24.653 | 59.999 | 15 | 3.06 | 24.874 | 59.994 | 25 | 3.06 | 14.874 | 59.971 | 15 | 3.06 | 14.833 | 59.999 | 15
3.07 | 42.74 | 59.959 | 43 | 3.07 | 24.65 | 59.999 | 15 | 3.07 | 24.872 | 59.994 | 25 | 3.07 | 14.875 | 59.971 | 15 | 3.07 | 14.834 | 59.999 | 15
3.08 | 42.74 | 59.959 | 43 | 3.08 | 24.648 | 59.999 | 15 | 3.08 | 24.869 | 59.994 | 25 | 3.08 | 14.876 | 59.971 | 15 | 3.08 | 14.833 | 59.999 | 15
3.09 | 42.739 | 59.959 | 43 | 3.09 | 24.646 | 59.999 | 15 | 3.08 | 24.871 | 59.994 | 25 | 3.09 | 14.877 | 59.971 | 15 | 3.08 | 14.832 | 59.999 | 15
3.1 | 42.741 | 59.959 | 43 | 3.1 | 24.643 | 59.999 | 15 | 3.09 | 24.874 | 59.994 | 25 | 3.09 | 14.878 | 59.971 | 15 | 3.09 | 14.832 | 59.999 | 15
3.11 | 42.742 | 59.959 | 43 | 3.11 | 24.641 | 59.999 | 15 | 3.1 | 24.875 | 59.994 | 25 | 3.1 | 14.876 | 59.971 | 15 | 3.1 | 14.832 | 59.999 | 15
3.12 | 42.741 | 59.959 | 43 | 3.11 | 24.639 | 59.999 | 15 | 3.11 | 24.876 | 59.994 | 25 | 3.11 | 14.874 | 59.971 | 15 | 3.11 | 14.832 | 59.999 | 15
3.12 | 42.74 | 59.959 | 43 | 3.12 | 24.638 | 59.999 | 15 | 3.12 | 24.875 | 59.994 | 25 | 3.12 | 14.874 | 59.971 | 15 | 3.12 | 14.832 | 59.999 | 15
3.13 | 42.739 | 59.959 | 43 | 3.13 | 24.638 | 59.999 | 15 | 3.13 | 24.875 | 59.994 | 25 | 3.13 | 14.875 | 59.971 | 15 | 3.13 | 14.833 | 59.999 | 15
3.14 | 42.738 | 59.959 | 43 | 3.14 | 24.638 | 59.999 | 15 | 3.13 | 24.873 | 59.994 | 25 | 3.14 | 14.875 | 59.971 | 15 | 3.13 | 14.833 | 59.999 | 15
3.15 | 42.732 | 59.959 | 43 | 3.15 | 24.637 | 59.999 | 15 | 3.14 | 24.871 | 59.994 | 25 | 3.14 | 14.874 | 59.971 | 15 | 3.14 | 14.833 | 59.999 | 15
3.16 | 42.726 | 59.959 | 43 | 3.16 | 24.637 | 59.999 | 15 | 3.15 | 24.871 | 59.994 | 25 | 3.15 | 14.874 | 59.971 | 15 | 3.15 | 14.833 | 59.999 | 15
3.17 | 42.719 | 59.959 | 43 | 3.16 | 24.637 | 59.999 | 15 | 3.16 | 24.872 | 59.994 | 25 | 3.16 | 14.875 | 59.971 | 15 | 3.16 | 14.833 | 59.999 | 15
3.18 | 42.712 | 59.959 | 43 | 3.17 | 24.637 | 59.999 | 15 | 3.17 | 24.872 | 59.994 | 25 | 3.17 | 14.874 | 59.971 | 15 | 3.17 | 14.833 | 59.999 | 15
3.18 | 42.701 | 59.959 | 43 | 3.18 | 24.637 | 59.999 | 15 | 3.18 | 24.873 | 59.994 | 25 | 3.18 | 14.873 | 59.971 | 15 | 3.18 | 14.832 | 59.999 | 15
3.19 | 42.691 | 59.959 | 43 | 3.19 | 24.637 | 59.999 | 15 | 3.18 | 24.873 | 59.994 | 25 | 3.19 | 14.873 | 59.971 | 15 | 3.18 | 14.832 | 59.999 | 15
3.2 | 42.682 | 59.959 | 43 | 3.2 | 24.637 | 59.999 | 15 | 3.19 | 24.873 | 59.994 | 25 | 3.19 | 14.873 | 59.971 | 15 | 3.19 | 14.832 | 59.999 | 15
3.21 | 42.673 | 59.959 | 43 | 3.21 | 24.637 | 59.999 | 15 | 3.2 | 24.872 | 59.994 | 25 | 3.2 | 14.874 | 59.971 | 15 | 3.2 | 14.832 | 59.999 | 15
3.22 | 42.666 | 59.959 | 43 | 3.21 | 24.637 | 59.999 | 15 | 3.21 | 24.87 | 59.994 | 25 | 3.21 | 14.874 | 59.971 | 15 | 3.21 | 14.833 | 59.999 | 15
3.23 | 42.659 | 59.959 | 43 | 3.22 | 24.638 | 59.999 | 15 | 3.22 | 24.869 | 59.994 | 25 | 3.22 | 14.873 | 59.971 | 15 | 3.22 | 14.833 | 59.999 | 15
3.23 | 42.649 | 59.959 | 43 | 3.23 | 24.639 | 59.999 | 15 | 3.23 | 24.869 | 59.994 | 25 | 3.23 | 14.872 | 59.971 | 15 | 3.23 | 14.833 | 59.999 | 15
3.24 | 42.639 | 59.959 | 43 | 3.24 | 24.64 | 59.999 | 15 | 3.23 | 24.871 | 59.994 | 25 | 3.24 | 14.871 | 59.971 | 15 | 3.23 | 14.832 | 59.999 | 15
3.25 | 42.629 | 59.959 | 43 | 3.25 | 24.642 | 59.999 | 15 | 3.24 | 24.873 | 59.994 | 25 | 3.24 | 14.87 | 59.971 | 15 | 3.24 | 14.833 | 59.999 | 15
3.26 | 42.619 | 59.959 | 43 | 3.26 | 24.643 | 59.999 | 15 | 3.25 | 24.871 | 59.994 | 25 | 3.25 | 14.869 | 59.971 | 15 | 3.25 | 14.834 | 59.999 | 15
3.27 | 42.609 | 59.959 | 43 | 3.26 | 24.646 | 59.999 | 15 | 3.26 | 24.869 | 59.994 | 25 | 3.26 | 14.867 | 59.971 | 15 | 3.26 | 14.835 | 59.999 | 15
3.28 | 42.6 | 59.959 | 43 | 3.27 | 24.649 | 59.999 | 15 | 3.27 | 24.866 | 59.994 | 25 | 3.27 | 14.867 | 59.971 | 15 | 3.27 | 14.836 | 59.999 | 15
3.28 | 42.59 | 59.959 | 43 | 3.28 | 24.649 | 59.999 | 15 | 3.28 | 24.864 | 59.994 | 25 | 3.28 | 14.867 | 59.971 | 15 | 3.28 | 14.835 | 59.999 | 15
3.29 | 42.581 | 59.959 | 43 | 3.29 | 24.649 | 59.999 | 15 | 3.28 | 24.866 | 59.994 | 25 | 3.29 | 14.867 | 59.971 | 15 | 3.28 | 14.833 | 59.999 | 15
3.3 | 42.571 | 59.959 | 43 | 3.3 | 24.649 | 59.999 | 15 | 3.29 | 24.869 | 59.994 | 25 | 3.29 | 14.867 | 59.971 | 15 | 3.29 | 14.832 | 59.999 | 15
3.31 | 42.561 | 59.959 | 43 | 3.31 | 24.649 | 59.999 | 15 | 3.3 | 24.869 | 59.994 | 25 | 3.3 | 14.867 | 59.971 | 15 | 3.3 | 14.83 | 59.999 | 15
3.32 | 42.558 | 59.959 | 43 | 3.31 | 24.649 | 59.999 | 15 | 3.31 | 24.869 | 59.994 | 25 | 3.31 | 14.866 | 59.971 | 15 | 3.31 | 14.831 | 59.999 | 15
3.33 | 42.556 | 59.959 | 43 | 3.32 | 24.649 | 59.999 | 15 | 3.32 | 24.868 | 59.994 | 25 | 3.32 | 14.865 | 59.971 | 15 | 3.32 | 14.832 | 59.999 | 15
3.33 | 42.556 | 59.959 | 43 | 3.33 | 24.648 | 59.999 | 15 | 3.33 | 24.867 | 59.994 | 25 | 3.33 | 14.864 | 59.971 | 15 | 3.33 | 14.832 | 59.999 | 15
3.34 | 42.555 | 59.959 | 43 | 3.34 | 24.647 | 59.999 | 15 | 3.33 | 24.864 | 59.994 | 25 | 3.34 | 14.863 | 59.971 | 15 | 3.33 | 14.833 | 59.999 | 15
3.35 | 42.555 | 59.959 | 43 | 3.35 | 24.647 | 59.999 | 15 | 3.34 | 24.862 | 59.994 | 25 | 3.34 | 14.863 | 59.971 | 15 | 3.34 | 14.833 | 59.999 | 15
3.36 | 42.555 | 59.959 | 43 | 3.36 | 24.647 | 59.999 | 15 | 3.35 | 24.863 | 59.994 | 25 | 3.35 | 14.863 | 59.971 | 15 | 3.35 | 14.833 | 59.999 | 15
3.37 | 42.555 | 59.959 | 43 | 3.36 | 24.644 | 59.999 | 15 | 3.36 | 24.863 | 59.994 | 25 | 3.36 | 14.863 | 59.971 | 15 | 3.36 | 14.832 | 59.999 | 15
3.38 | 42.556 | 59.959 | 43 | 3.37 | 24.64 | 59.999 | 15 | 3.37 | 24.863 | 59.994 | 25 | 3.37 | 14.862 | 59.971 | 15 | 3.37 | 14.831 | 59.999 | 14.5
3.38 | 42.557 | 59.959 | 43 | 3.38 | 24.637 | 59.999 | 15 | 3.38 | 24.862 | 59.994 | 25 | 3.38 | 14.862 | 59.971 | 15 | 3.38 | 14.831 | 59.999 | 14
3.39 | 42.557 | 59.959 | 43 | 3.39 | 24.634 | 59.999 | 15 | 3.38 | 24.862 | 59.994 | 25 | 3.39 | 14.862 | 59.971 | 15 | 3.38 | 14.831 | 59.999 | 13.5
3.4 | 42.556 | 59.959 | 43 | 3.4 | 24.632 | 59.999 | 15 | 3.39 | 24.861 | 59.994 | 25 | 3.39 | 14.863 | 59.971 | 15 | 3.39 | 14.832 | 59.999 | 13
3.41 | 42.556 | 59.959 | 43 | 3.41 | 24.63 | 59.999 | 15 | 3.4 | 24.859 | 59.994 | 25 | 3.4 | 14.864 | 59.971 | 15 | 3.4 | 14.834 | 59.999 | 12.5
3.42 | 42.555 | 59.959 | 43 | 3.41 | 24.625 | 59.999 | 15 | 3.41 | 24.856 | 59.994 | 25 | 3.41 | 14.864 | 59.971 | 15 | 3.41 | 14.833 | 59.999 | 12
3.43 | 42.554 | 59.959 | 43 | 3.42 | 24.619 | 59.999 | 15 | 3.42 | 24.854 | 59.994 | 25 | 3.42 | 14.866 | 59.971 | 15 | 3.42 | 14.832 | 59.999 | 11.5
3.43 | 42.555 | 59.959 | 43 | 3.43 | 24.613 | 59.999 | 15 | 3.43 | 24.851 | 59.994 | 25 | 3.43 | 14.867 | 59.971 | 15 | 3.43 | 14.831 | 59.999 | 11
3.44 | 42.556 | 59.959 | 43 | 3.44 | 24.607 | 59.999 | 15 | 3.43 | 24.845 | 59.994 | 25 | 3.44 | 14.868 | 59.971 | 15 | 3.43 | 14.831 | 59.999 | 10.5
3.45 | 42.557 | 59.959 | 43 | 3.45 | 24.604 | 59.999 | 15 | 3.44 | 24.839 | 59.994 | 25 | 3.44 | 14.869 | 59.971 | 15 | 3.44 | 14.832 | 59.999 | 10
3.46 | 42.558 | 59.959 | 43 | 3.46 | 24.6 | 59.999 | 15 | 3.45 | 24.828 | 59.994 | 25 | 3.45 | 14.869 | 59.971 | 15 | 3.45 | 14.833 | 59.999 | 9.5
3.47 | 42.557 | 59.959 | 43 | 3.46 | 24.596 | 59.999 | 15 | 3.46 | 24.818 | 59.994 | 25 | 3.46 | 14.869 | 59.971 | 15 | 3.46 | 14.834 | 59.999 | 9
3.48 | 42.555 | 59.959 | 43 | 3.47 | 24.592 | 59.999 | 15 | 3.47 | 24.81 | 59.994 | 25 | 3.47 | 14.869 | 59.971 | 15 | 3.47 | 14.835 | 59.999 | 8.5
3.48 | 42.553 | 59.959 | 43 | 3.48 | 24.59 | 59.999 | 15 | 3.48 | 24.803 | 59.994 | 25 | 3.48 | 14.869 | 59.971 | 15 | 3.48 | 14.834 | 59.999 | 8
3.49 | 42.551 | 59.959 | 43 | 3.49 | 24.587 | 59.999 | 15 | 3.48 | 24.795 | 59.994 | 25 | 3.49 | 14.87 | 59.971 | 15 | 3.48 | 14.833 | 59.999 | 7.5
3.5 | 42.551 | 59.959 | 43 | 3.5 | 24.585 | 59.999 | 15 | 3.49 | 24.788 | 59.994 | 25 | 3.49 | 14.872 | 59.971 | 15 | 3.49 | 14.831 | 59.999 | 7
3.51 | 42.551 | 59.959 | 43 | 3.51 | 24.584 | 59.999 | 15 | 3.5 | 24.781 | 59.994 | 25 | 3.5 | 14.873 | 59.971 | 15 | 3.5 | 14.83 | 59.999 | 6.5
3.52 | 42.552 | 59.959 | 43 | 3.51 | 24.58 | 59.999 | 15 | 3.51 | 24.775 | 59.994 | 25 | 3.51 | 14.874 | 59.971 | 15 | 3.51 | 14.83 | 59.999 | 6
3.53 | 42.553 | 59.959 | 43 | 3.52 | 24.576 | 59.999 | 15 | 3.52 | 24.765 | 59.994 | 25 | 3.52 | 14.873 | 59.971 | 15 | 3.52 | 14.83 | 59.999 | 5.5
3.53 | 42.55 | 59.959 | 43 | 3.53 | 24.577 | 59.999 | 15 | 3.53 | 24.756 | 59.994 | 25 | 3.53 | 14.872 | 59.971 | 15 | 3.53 | 14.831 | 59.999 | 5
3.54 | 42.548 | 59.959 | 43 | 3.54 | 24.577 | 59.999 | 15 | 3.53 | 24.749 | 59.994 | 25 | 3.54 | 14.871 | 59.971 | 15 | 3.53 | 14.832 | 59.999 | 5
3.55 | 42.549 | 59.959 | 43 | 3.55 | 24.577 | 59.999 | 15 | 3.54 | 24.743 | 59.994 | 25 | 3.54 | 14.87 | 59.971 | 15 | 3.54 | 14.832 | 59.999 | 5
3.56 | 42.55 | 59.959 | 43 | 3.56 | 24.577 | 59.999 | 15 | 3.55 | 24.736 | 59.994 | 25 | 3.55 | 14.871 | 59.971 | 15 | 3.55 | 14.832 | 59.999 | 5
3.57 | 42.552 | 59.959 | 43 | 3.56 | 24.576 | 59.999 | 15 | 3.56 | 24.729 | 59.994 | 25 | 3.56 | 14.872 | 59.971 | 15 | 3.56 | 14.831 | 59.999 | 5
3.58 | 42.555 | 59.959 | 43 | 3.57 | 24.575 | 59.999 | 15 | 3.57 | 24.722 | 59.994 | 25 | 3.57 | 14.873 | 59.971 | 15 | 3.57 | 14.829 | 59.999 | 5
3.58 | 42.556 | 59.959 | 43 | 3.58 | 24.576 | 59.999 | 15 | 3.58 | 24.715 | 59.994 | 25 | 3.58 | 14.873 | 59.971 | 15 | 3.58 | 14.829 | 59.999 | 5
3.59 | 42.557 | 59.959 | 43 | 3.59 | 24.576 | 59.999 | 15 | 3.58 | 24.709 | 59.994 | 25 | 3.59 | 14.872 | 59.971 | 15 | 3.58 | 14.83 | 59.999 | 5
3.6 | 42.557 | 59.959 | 43 | 3.6 | 24.578 | 59.999 | 15 | 3.59 | 24.703 | 59.994 | 25 | 3.59 | 14.871 | 59.971 | 15 | 3.59 | 14.829 | 59.999 | 5
3.61 | 42.557 | 59.959 | 43 | 3.61 | 24.579 | 59.999 | 15 | 3.6 | 24.703 | 59.994 | 25 | 3.6 | 14.871 | 59.971 | 15 | 3.6 | 14.829 | 59.999 | 5
3.62 | 42.56 | 59.959 | 43 | 3.61 | 24.581 | 60 | 15 | 3.61 | 24.702 | 59.994 | 25 | 3.61 | 14.871 | 59.971 | 15 | 3.61 | 14.829 | 59.999 | 5
3.63 | 42.563 | 59.96 | 43 | 3.62 | 24.583 | 60.001 | 15 | 3.62 | 24.702 | 59.994 | 25 | 3.62 | 14.871 | 59.971 | 15 | 3.62 | 14.829 | 59.999 | 5
3.63 | 42.565 | 59.96 | 43 | 3.63 | 24.585 | 60.001 | 15 | 3.63 | 24.702 | 59.994 | 25 | 3.63 | 14.871 | 59.971 | 15 | 3.63 | 14.829 | 59.999 | 5
3.64 | 42.568 | 59.96 | 43 | 3.64 | 24.587 | 60.002 | 15 | 3.63 | 24.701 | 59.994 | 25 | 3.64 | 14.871 | 59.971 | 15 | 3.63 | 14.829 | 59.999 | 5
3.65 | 42.57 | 59.96 | 43 | 3.65 | 24.587 | 60.002 | 15 | 3.64 | 24.7 | 59.994 | 25 | 3.64 | 14.871 | 59.971 | 15 | 3.64 | 14.829 | 59.999 | 5
3.66 | 42.572 | 59.961 | 43 | 3.66 | 24.587 | 60.003 | 15 | 3.65 | 24.701 | 59.994 | 25 | 3.65 | 14.871 | 59.971 | 15 | 3.65 | 14.829 | 59.999 | 5
3.67 | 42.572 | 59.961 | 43 | 3.66 | 24.586 | 60.003 | 15 | 3.66 | 24.702 | 59.994 | 25 | 3.66 | 14.871 | 59.971 | 15 | 3.66 | 14.83 | 59.999 | 5
3.68 | 42.572 | 59.961 | 43 | 3.67 | 24.585 | 60.004 | 15 | 3.67 | 24.703 | 59.994 | 25 | 3.67 | 14.871 | 59.971 | 15 | 3.67 | 14.83 | 59.999 | 5
3.68 | 42.573 | 59.962 | 43 | 3.68 | 24.586 | 60.005 | 15 | 3.68 | 24.703 | 59.994 | 25 | 3.68 | 14.872 | 59.971 | 15 | 3.68 | 14.83 | 59.999 | 5
3.69 | 42.574 | 59.962 | 43 | 3.69 | 24.588 | 60.005 | 15 | 3.68 | 24.704 | 59.994 | 25 | 3.69 | 14.873 | 59.971 | 15 | 3.68 | 14.83 | 59.999 | 5
3.7 | 42.575 | 59.962 | 43 | 3.7 | 24.587 | 60.006 | 15 | 3.69 | 24.705 | 59.994 | 25 | 3.69 | 14.875 | 59.971 | 15 | 3.69 | 14.83 | 59.999 | 5
3.71 | 42.576 | 59.963 | 43 | 3.71 | 24.587 | 60.006 | 15 | 3.7 | 24.703 | 59.994 | 25 | 3.7 | 14.877 | 59.971 | 15 | 3.7 | 14.829 | 59.999 | 5
3.72 | 42.574 | 59.963 | 43 | 3.71 | 24.585 | 60.007 | 15 | 3.71 | 24.702 | 59.994 | 25 | 3.71 | 14.879 | 59.971 | 15 | 3.71 | 14.83 | 59.999 | 5
3.73 | 42.572 | 59.963 | 43 | 3.72 | 24.582 | 60.007 | 15 | 3.72 | 24.699 | 59.994 | 25 | 3.72 | 14.878 | 59.971 | 15 | 3.72 | 14.831 | 59.999 | 5
3.73 | 42.572 | 59.963 | 43 | 3.73 | 24.581 | 60.008 | 15 | 3.73 | 24.697 | 59.994 | 25 | 3.73 | 14.877 | 59.971 | 15 | 3.73 | 14.832 | 59.999 | 5
3.74 | 42.572 | 59.964 | 43 | 3.74 | 24.579 | 60.009 | 15 | 3.73 | 24.698 | 59.994 | 25 | 3.74 | 14.877 | 59.971 | 15 | 3.73 | 14.832 | 59.999 | 5
3.75 | 42.572 | 59.964 | 43 | 3.75 | 24.578 | 60.009 | 15 | 3.74 | 24.698 | 59.994 | 25 | 3.74 | 14.876 | 59.971 | 15 | 3.74 | 14.832 | 59.999 | 5
3.76 | 42.572 | 59.964 | 43 | 3.76 | 24.577 | 60.01 | 15 | 3.75 | 24.699 | 59.994 | 25 | 3.75 | 14.876 | 59.971 | 15 | 3.75 | 14.832 | 59.999 | 5
3.77 | 42.572 | 59.965 | 43 | 3.76 | 24.575 | 60.01 | 15 | 3.76 | 24.699 | 59.994 | 25 | 3.76 | 14.876 | 59.971 | 15 | 3.76 | 14.832 | 59.999 | 5
3.78 | 42.572 | 59.965 | 43 | 3.77 | 24.573 | 60.011 | 15 | 3.77 | 24.699 | 59.994 | 25 | 3.77 | 14.876 | 59.971 | 15 | 3.77 | 14.832 | 59.999 | 5
3.78 | 42.569 | 59.965 | 43 | 3.78 | 24.568 | 60.011 | 15 | 3.78 | 24.698 | 59.994 | 25 | 3.78 | 14.876 | 59.971 | 15 | 3.78 | 14.834 | 59.999 | 5
3.79 | 42.566 | 59.965 | 43 | 3.79 | 24.562 | 60.011 | 15 | 3.78 | 24.698 | 59.994 | 25 | 3.79 | 14.877 | 59.971 | 15 | 3.78 | 14.836 | 59.999 | 5
3.8 | 42.569 | 59.966 | 43 | 3.8 | 24.556 | 60.011 | 15 | 3.79 | 24.697 | 59.994 | 25 | 3.79 | 14.877 | 59.971 | 15 | 3.79 | 14.837 | 59.999 | 5
3.81 | 42.571 | 59.966 | 43 | 3.81 | 24.549 | 60.011 | 15 | 3.8 | 24.698 | 59.994 | 25 | 3.8 | 14.878 | 59.971 | 15 | 3.8 | 14.838 | 59.999 | 5
3.82 | 42.57 | 59.966 | 43 | 3.81 | 24.544 | 60.011 | 15 | 3.81 | 24.7 | 59.994 | 25 | 3.81 | 14.879 | 59.971 | 15 | 3.81 | 14.838 | 59.999 | 5
3.83 | 42.569 | 59.967 | 43 | 3.82 | 24.538 | 60.011 | 15 | 3.82 | 24.699 | 59.994 | 25 | 3.82 | 14.879 | 59.971 | 15 | 3.82 | 14.838 | 59.999 | 5
3.83 | 42.571 | 59.967 | 43 | 3.83 | 24.533 | 60.011 | 15 | 3.83 | 24.699 | 59.994 | 25 | 3.83 | 14.879 | 59.971 | 15 | 3.83 | 14.837 | 59.999 | 5
3.84 | 42.572 | 59.967 | 43 | 3.84 | 24.528 | 60.011 | 15 | 3.83 | 24.698 | 59.994 | 25 | 3.84 | 14.88 | 59.971 | 15 | 3.83 | 14.836 | 59.999 | 5
3.85 | 42.573 | 59.967 | 43 | 3.85 | 24.523 | 60.011 | 15 | 3.84 | 24.697 | 59.994 | 25 | 3.84 | 14.88 | 59.971 | 15 | 3.84 | 14.837 | 59.999 | 5
3.86 | 42.574 | 59.968 | 43 | 3.86 | 24.517 | 60.011 | 15 | 3.85 | 24.697 | 59.994 | 25 | 3.85 | 14.88 | 59.971 | 15 | 3.85 | 14.838 | 59.999 | 5
3.87 | 42.574 | 59.968 | 43 | 3.86 | 24.513 | 60.011 | 15 | 3.86 | 24.696 | 59.994 | 25 | 3.86 | 14.88 | 59.971 | 15 | 3.86 | 14.84 | 59.999 | 5
3.88 | 42.574 | 59.968 | 43 | 3.87 | 24.509 | 60.011 | 15 | 3.87 | 24.698 | 59.994 | 25 | 3.87 | 14.88 | 59.971 | 15 | 3.87 | 14.841 | 59.999 | 5
3.88 | 42.573 | 59.969 | 43 | 3.88 | 24.507 | 60.011 | 15 | 3.88 | 24.701 | 59.994 | 25 | 3.88 | 14.88 | 59.971 | 15 | 3.88 | 14.84 | 59.999 | 5
3.89 | 42.571 | 59.969 | 43 | 3.89 | 24.505 | 60.011 | 15 | 3.88 | 24.702 | 59.994 | 25 | 3.89 | 14.881 | 59.971 | 15 | 3.88 | 14.839 | 59.999 | 5
3.9 | 42.572 | 59.969 | 43 | 3.9 | 24.503 | 60.011 | 15 | 3.89 | 24.704 | 59.994 | 25 | 3.89 | 14.882 | 59.971 | 15 | 3.89 | 14.84 | 59.999 | 5
3.91 | 42.572 | 59.969 | 43 | 3.91 | 24.501 | 60.011 | 15 | 3.9 | 24.704 | 59.994 | 25 | 3.9 | 14.882 | 59.971 | 15 | 3.9 | 14.842 | 59.999 | 5
3.92 | 42.575 | 59.97 | 43 | 3.91 | 24.497 | 60.011 | 15 | 3.91 | 24.703 | 59.994 | 25 | 3.91 | 14.882 | 59.971 | 15 | 3.91 | 14.842 | 59.999 | 5
3.93 | 42.577 | 59.97 | 43 | 3.92 | 24.493 | 60.011 | 15 | 3.92 | 24.703 | 59.994 | 25 | 3.92 | 14.884 | 59.971 | 15 | 3.92 | 14.842 | 59.999 | 5
3.93 | 42.578 | 59.97 | 43 | 3.93 | 24.49 | 60.011 | 15 | 3.93 | 24.704 | 59.994 | 25 | 3.93 | 14.886 | 59.971 | 15 | 3.93 | 14.843 | 59.999 | 5
3.94 | 42.578 | 59.971 | 43 | 3.94 | 24.487 | 60.011 | 15 | 3.93 | 24.705 | 59.994 | 25 | 3.94 | 14.886 | 59.971 | 15 | 3.93 | 14.844 | 59.999 | 5
3.95 | 42.579 | 59.971 | 43 | 3.95 | 24.486 | 60.011 | 15 | 3.94 | 24.706 | 59.994 | 25 | 3.94 | 14.885 | 59.971 | 15 | 3.94 | 14.843 | 59.999 | 5
3.96 | 42.58 | 59.971 | 43 | 3.96 | 24.485 | 60.011 | 15 | 3.95 | 24.707 | 59.994 | 25 | 3.95 | 14.885 | 59.971 | 15 | 3.95 | 14.842 | 59.999 | 5
3.97 | 42.578 | 59.971 | 43 | 3.96 | 24.485 | 60.011 | 15 | 3.96 | 24.708 | 59.994 | 25 | 3.96 | 14.884 | 59.971 | 15 | 3.96 | 14.841 | 59.999 | 5
3.98 | 42.577 | 59.971 | 43 | 3.97 | 24.486 | 60.011 | 15 | 3.97 | 24.707 | 59.994 | 25 | 3.97 | 14.884 | 59.971 | 15 | 3.97 | 14.84 | 59.999 | 5
3.98 | 42.578 | 59.971 | 43 | 3.98 | 24.486 | 60.011 | 15 | 3.98 | 24.706 | 59.994 | 25 | 3.98 | 14.884 | 59.971 | 15 | 3.98 | 14.84 | 59.999 | 5
3.99 | 42.58 | 59.971 | 43 | 3.99 | 24.486 | 60.011 | 15 | 3.98 | 24.705 | 59.994 | 25 | 3.99 | 14.884 | 59.971 | 15 | 3.98 | 14.84 | 59.999 | 5
4 | 42.578 | 59.971 | 43 | 4 | 24.486 | 60.011 | 15 | 3.99 | 24.704 | 59.994 | 25 | 3.99 | 14.883 | 59.971 | 15 | 3.99 | 14.842 | 59.999 | 5
4.01 | 42.576 | 59.971 | 43 | 4.01 | 24.486 | 60.011 | 15 | 4 | 24.705 | 59.994 | 25 | 4 | 14.882 | 59.971 | 15 | 4 | 14.843 | 59.999 | 5
4.02 | 42.575 | 59.971 | 43 | 4.01 | 24.487 | 60.011 | 15 | 4.01 | 24.707 | 59.994 | 25 | 4.01 | 14.882 | 59.971 | 15 | 4.01 | 14.844 | 59.999 | 5
4.03 | 42.574 | 59.971 | 43 | 4.02 | 24.487 | 60.011 | 15 | 4.02 | 24.706 | 59.994 | 25 | 4.02 | 14.88 | 59.971 | 15 | 4.02 | 14.844 | 59.999 | 5
4.03 | 42.576 | 59.971 | 43 | 4.03 | 24.486 | 60.011 | 15 | 4.03 | 24.706 | 59.994 | 25 | 4.03 | 14.878 | 59.971 | 15 | 4.03 | 14.843 | 59.999 | 5
4.04 | 42.577 | 59.971 | 43 | 4.04 | 24.486 | 60.011 | 15 | 4.03 | 24.704 | 59.994 | 25 | 4.04 | 14.878 | 59.971 | 15 | 4.03 | 14.841 | 59.999 | 5
4.05 | 42.58 | 59.971 | 43 | 4.05 | 24.485 | 60.011 | 15 | 4.04 | 24.703 | 59.994 | 25 | 4.04 | 14.879 | 59.971 | 15 | 4.04 | 14.842 | 59.999 | 5
4.06 | 42.582 | 59.971 | 43 | 4.06 | 24.484 | 60.011 | 15 | 4.05 | 24.703 | 59.994 | 25 | 4.05 | 14.878 | 59.971 | 15 | 4.05 | 14.843 | 59.999 | 5
4.07 | 42.581 | 59.971 | 43 | 4.06 | 24.482 | 60.011 | 15 | 4.06 | 24.702 | 59.994 | 25 | 4.06 | 14.878 | 59.971 | 15 | 4.06 | 14.842 | 59.999 | 5
4.08 | 42.58 | 59.971 | 43 | 4.07 | 24.479 | 60.011 | 15 | 4.07 | 24.703 | 59.994 | 25 | 4.07 | 14.879 | 59.971 | 15 | 4.07 | 14.841 | 59.999 | 5
4.08 | 42.579 | 59.971 | 43 | 4.08 | 24.479 | 60.011 | 15 | 4.08 | 24.703 | 59.994 | 25 | 4.08 | 14.879 | 59.971 | 15 | 4.08 | 14.841 | 59.999 | 5
4.09 | 42.577 | 59.971 | 43 | 4.09 | 24.479 | 60.011 | 15 | 4.08 | 24.701 | 59.994 | 25 | 4.09 | 14.879 | 59.971 | 15 | 4.08 | 14.841 | 59.999 | 5
4.1 | 42.578 | 59.971 | 43 | 4.1 | 24.48 | 60.011 | 15 | 4.09 | 24.7 | 59.994 | 25 | 4.09 | 14.879 | 59.971 | 15 | 4.09 | 14.84 | 59.999 | 5
4.11 | 42.579 | 59.971 | 43 | 4.11 | 24.48 | 60.011 | 15 | 4.1 | 24.698 | 59.994 | 25 | 4.1 | 14.88 | 59.971 | 15 | 4.1 | 14.839 | 59.999 | 5
4.12 | 42.579 | 59.971 | 43 | 4.11 | 24.479 | 60.011 | 15 | 4.11 | 24.696 | 59.994 | 25 | 4.11 | 14.881 | 59.971 | 15 | 4.11 | 14.839 | 59.999 | 5
4.13 | 42.579 | 59.971 | 43 | 4.12 | 24.478 | 60.011 | 15 | 4.12 | 24.697 | 59.994 | 25 | 4.12 | 14.881 | 59.971 | 15 | 4.12 | 14.839 | 59.999 | 5
4.13 | 42.579 | 59.971 | 43 | 4.13 | 24.478 | 60.011 | 15 | 4.13 | 24.698 | 59.994 | 25 | 4.13 | 14.881 | 59.971 | 15 | 4.13 | 14.84 | 59.999 | 5
4.14 | 42.58 | 59.971 | 43 | 4.14 | 24.479 | 60.011 | 15 | 4.13 | 24.697 | 59.994 | 25 | 4.14 | 14.881 | 59.971 | 15 | 4.13 | 14.841 | 59.999 | 5
4.15 | 42.58 | 59.971 | 43 | 4.15 | 24.48 | 60.011 | 15 | 4.14 | 24.697 | 59.994 | 25 | 4.14 | 14.882 | 59.971 | 15 | 4.14 | 14.841 | 59.999 | 5
4.16 | 42.58 | 59.971 | 43 | 4.16 | 24.481 | 60.011 | 15 | 4.15 | 24.697 | 59.994 | 25 | 4.15 | 14.883 | 59.971 | 15 | 4.15 | 14.84 | 59.999 | 5
4.17 | 42.581 | 59.971 | 43 | 4.16 | 24.484 | 60.011 | 15 | 4.16 | 24.696 | 59.994 | 25 | 4.16 | 14.883 | 59.971 | 15 | 4.16 | 14.841 | 59.999 | 5
4.18 | 42.583 | 59.971 | 43 | 4.17 | 24.486 | 60.011 | 15 | 4.17 | 24.694 | 59.994 | 25 | 4.17 | 14.883 | 59.971 | 15 | 4.17 | 14.841 | 59.999 | 5
4.18 | 42.582 | 59.971 | 43 | 4.18 | 24.488 | 60.011 | 15 | 4.18 | 24.692 | 59.994 | 25 | 4.18 | 14.882 | 59.971 | 15 | 4.18 | 14.842 | 59.999 | 5
4.19 | 42.58 | 59.971 | 43 | 4.19 | 24.491 | 60.011 | 15 | 4.18 | 24.693 | 59.994 | 25 | 4.19 | 14.884 | 59.971 | 15 | 4.18 | 14.843 | 59.999 | 5
4.2 | 42.578 | 59.971 | 43 | 4.2 | 24.492 | 60.011 | 15 | 4.19 | 24.694 | 59.994 | 25 | 4.19 | 14.885 | 59.971 | 15 | 4.19 | 14.847 | 59.999 | 5
4.21 | 42.576 | 59.971 | 43 | 4.21 | 24.494 | 60.011 | 15 | 4.2 | 24.692 | 59.994 | 25 | 4.2 | 14.885 | 59.971 | 15 | 4.2 | 14.85 | 59.999 | 5
4.22 | 42.576 | 59.971 | 43 | 4.21 | 24.496 | 60.011 | 15 | 4.21 | 24.691 | 59.994 | 25 | 4.21 | 14.886 | 59.971 | 15 | 4.21 | 14.85 | 59.999 | 5
4.23 | 42.576 | 59.971 | 43 | 4.22 | 24.498 | 60.011 | 15 | 4.22 | 24.69 | 59.994 | 25 | 4.22 | 14.886 | 59.971 | 15 | 4.22 | 14.85 | 59.999 | 5
4.23 | 42.576 | 59.971 | 43 | 4.23 | 24.5 | 60.011 | 15 | 4.23 | 24.689 | 59.994 | 25 | 4.23 | 14.886 | 59.971 | 15 | 4.23 | 14.851 | 59.999 | 5
4.24 | 42.576 | 59.971 | 43 | 4.24 | 24.502 | 60.011 | 15 | 4.23 | 24.687 | 59.994 | 25 | 4.24 | 14.887 | 59.971 | 15 | 4.23 | 14.852 | 59.999 | 5
4.25 | 42.576 | 59.971 | 43 | 4.25 | 24.504 | 60.011 | 15 | 4.24 | 24.684 | 59.994 | 25 | 4.24 | 14.887 | 59.971 | 15 | 4.24 | 14.854 | 59.999 | 5
4.26 | 42.576 | 59.971 | 43 | 4.26 | 24.505 | 60.011 | 15 | 4.25 | 24.684 | 59.994 | 25 | 4.25 | 14.887 | 59.971 | 15 | 4.25 | 14.857 | 59.999 | 5
4.27 | 42.575 | 59.971 | 43 | 4.26 | 24.507 | 60.011 | 15 | 4.26 | 24.684 | 59.994 | 25 | 4.26 | 14.887 | 59.971 | 15 | 4.26 | 14.86 | 59.999 | 5
4.28 | 42.574 | 59.971 | 43 | 4.27 | 24.51 | 60.011 | 15 | 4.27 | 24.686 | 59.994 | 25 | 4.27 | 14.887 | 59.971 | 15 | 4.27 | 14.863 | 59.999 | 5
4.28 | 42.575 | 59.971 | 43 | 4.28 | 24.514 | 60.011 | 15 | 4.28 | 24.687 | 59.994 | 25 | 4.28 | 14.887 | 59.971 | 15 | 4.28 | 14.865 | 59.999 | 5
4.29 | 42.576 | 59.971 | 43 | 4.29 | 24.517 | 60.011 | 15 | 4.28 | 24.686 | 59.994 | 25 | 4.29 | 14.889 | 59.971 | 15 | 4.28 | 14.867 | 59.999 | 5
4.3 | 42.575 | 59.971 | 43 | 4.3 | 24.52 | 60.011 | 15 | 4.29 | 24.685 | 59.994 | 25 | 4.29 | 14.891 | 59.971 | 15 | 4.29 | 14.868 | 59.999 | 5
4.31 | 42.575 | 59.971 | 43 | 4.31 | 24.523 | 60.011 | 15 | 4.3 | 24.685 | 59.994 | 25 | 4.3 | 14.891 | 59.971 | 15 | 4.3 | 14.869 | 59.999 | 5
4.32 | 42.575 | 59.971 | 43 | 4.31 | 24.524 | 60.011 | 15 | 4.31 | 24.684 | 59.994 | 25 | 4.31 | 14.89 | 59.971 | 15 | 4.31 | 14.872 | 59.999 | 5
4.33 | 42.575 | 59.971 | 43 | 4.32 | 24.526 | 60.011 | 15 | 4.32 | 24.687 | 59.994 | 25 | 4.32 | 14.891 | 59.971 | 15 | 4.32 | 14.875 | 59.999 | 5
4.33 | 42.576 | 59.971 | 43 | 4.33 | 24.526 | 60.011 | 15 | 4.33 | 24.69 | 59.994 | 25 | 4.33 | 14.891 | 59.971 | 15 | 4.33 | 14.876 | 59.999 | 5
4.34 | 42.577 | 59.971 | 43 | 4.34 | 24.527 | 60.011 | 15 | 4.33 | 24.69 | 59.993 | 25 | 4.34 | 14.893 | 59.971 | 15 | 4.33 | 14.877 | 59.999 | 5
4.35 | 42.579 | 59.971 | 43 | 4.35 | 24.527 | 60.011 | 15 | 4.34 | 24.691 | 59.993 | 25 | 4.34 | 14.894 | 59.971 | 15 | 4.34 | 14.877 | 59.999 | 5
4.36 | 42.582 | 59.971 | 43 | 4.36 | 24.527 | 60.011 | 15 | 4.35 | 24.691 | 59.993 | 25 | 4.35 | 14.894 | 59.971 | 15 | 4.35 | 14.877 | 59.999 | 5
4.37 | 42.581 | 59.971 | 43 | 4.36 | 24.529 | 60.011 | 15 | 4.36 | 24.691 | 59.992 | 25 | 4.36 | 14.894 | 59.971 | 15 | 4.36 | 14.876 | 59.999 | 5
4.38 | 42.581 | 59.971 | 43 | 4.37 | 24.531 | 60.011 | 15 | 4.37 | 24.694 | 59.992 | 25 | 4.37 | 14.893 | 59.971 | 15 | 4.37 | 14.874 | 59.999 | 5
4.38 | 42.582 | 59.971 | 43 | 4.38 | 24.532 | 60.011 | 15 | 4.38 | 24.696 | 59.992 | 25 | 4.38 | 14.892 | 59.971 | 15 | 4.38 | 14.875 | 59.999 | 5
4.39 | 42.584 | 59.971 | 43 | 4.39 | 24.534 | 60.011 | 15 | 4.39 | 24.697 | 59.992 | 25 | 4.39 | 14.892 | 59.971 | 15 | 4.38 | 14.875 | 59.999 | 5
4.4 | 42.587 | 59.971 | 43 | 4.4 | 24.534 | 60.011 | 15 | 4.39 | 24.697 | 59.991 | 25 | 4.39 | 14.892 | 59.971 | 15 | 4.39 | 14.876 | 59.999 | 5
4.41 | 42.59 | 59.971 | 43 | 4.41 | 24.534 | 60.011 | 15 | 4.4 | 24.699 | 59.991 | 25 | 4.4 | 14.89 | 59.971 | 15 | 4.4 | 14.877 | 59.999 | 5
4.42 | 42.591 | 59.971 | 43 | 4.41 | 24.535 | 60.011 | 15 | 4.41 | 24.701 | 59.991 | 25 | 4.41 | 14.889 | 59.971 | 15 | 4.41 | 14.876 | 59.999 | 5
4.43 | 42.592 | 59.971 | 43 | 4.42 | 24.536 | 60.011 | 15 | 4.42 | 24.701 | 59.99 | 25 | 4.42 | 14.886 | 59.971 | 15 | 4.42 | 14.875 | 59.999 | 5
4.43 | 42.591 | 59.971 | 43 | 4.43 | 24.535 | 60.011 | 15 | 4.43 | 24.701 | 59.99 | 25 | 4.43 | 14.883 | 59.971 | 15 | 4.43 | 14.875 | 59.999 | 5
4.44 | 42.591 | 59.971 | 43 | 4.44 | 24.535 | 60.011 | 15 | 4.43 | 24.7 | 59.99 | 25 | 4.44 | 14.879 | 59.971 | 15 | 4.43 | 14.874 | 59.999 | 5
4.45 | 42.592 | 59.971 | 43 | 4.45 | 24.535 | 60.011 | 15 | 4.44 | 24.699 | 59.99 | 25 | 4.44 | 14.875 | 59.971 | 15 | 4.44 | 14.874 | 59.999 | 5
4.46 | 42.593 | 59.971 | 43 | 4.46 | 24.535 | 60.011 | 15 | 4.45 | 24.701 | 59.989 | 25 | 4.45 | 14.872 | 59.971 | 15 | 4.45 | 14.874 | 59.999 | 5
4.47 | 42.594 | 59.971 | 43 | 4.46 | 24.534 | 60.011 | 15 | 4.46 | 24.703 | 59.989 | 25 | 4.46 | 14.869 | 59.971 | 15 | 4.46 | 14.873 | 59.999 | 5
4.48 | 42.594 | 59.971 | 43 | 4.47 | 24.533 | 60.011 | 15 | 4.47 | 24.703 | 59.989 | 25 | 4.47 | 14.864 | 59.971 | 15 | 4.47 | 14.871 | 59.999 | 5
4.48 | 42.595 | 59.971 | 43 | 4.48 | 24.533 | 60.011 | 15 | 4.48 | 24.703 | 59.988 | 25 | 4.48 | 14.86 | 59.971 | 15 | 4.48 | 14.87 | 59.999 | 5
4.49 | 42.596 | 59.971 | 43 | 4.49 | 24.533 | 60.011 | 15 | 4.48 | 24.701 | 59.988 | 25 | 4.49 | 14.857 | 59.971 | 15 | 4.48 | 14.868 | 59.999 | 5
4.5 | 42.595 | 59.971 | 43 | 4.5 | 24.532 | 60.011 | 15 | 4.49 | 24.698 | 59.988 | 25 | 4.49 | 14.853 | 59.971 | 15 | 4.49 | 14.867 | 59.999 | 5
4.51 | 42.594 | 59.971 | 43 | 4.51 | 24.532 | 60.011 | 15 | 4.5 | 24.698 | 59.988 | 25 | 4.5 | 14.85 | 59.971 | 15 | 4.5 | 14.866 | 59.999 | 5
4.52 | 42.594 | 59.971 | 43 | 4.51 | 24.531 | 60.011 | 15 | 4.51 | 24.697 | 59.988 | 25 | 4.51 | 14.846 | 59.971 | 15 | 4.51 | 14.866 | 59.999 | 5
4.53 | 42.594 | 59.971 | 43 | 4.52 | 24.531 | 60.011 | 15 | 4.52 | 24.697 | 59.988 | 25 | 4.52 | 14.843 | 59.971 | 15 | 4.52 | 14.866 | 59.999 | 5
4.53 | 42.597 | 59.971 | 43 | 4.53 | 24.53 | 60.011 | 15 | 4.53 | 24.697 | 59.988 | 25 | 4.53 | 14.839 | 59.971 | 15 | 4.53 | 14.867 | 59.999 | 5
4.54 | 42.599 | 59.971 | 43 | 4.54 | 24.528 | 60.011 | 15 | 4.53 | 24.696 | 59.988 | 25 | 4.54 | 14.835 | 59.971 | 15 | 4.53 | 14.868 | 59.999 | 5
4.55 | 42.598 | 59.971 | 43 | 4.55 | 24.527 | 60.011 | 15 | 4.54 | 24.695 | 59.988 | 25 | 4.54 | 14.832 | 59.971 | 15 | 4.54 | 14.869 | 59.999 | 5
4.56 | 42.597 | 59.971 | 43 | 4.56 | 24.525 | 60.011 | 15 | 4.55 | 24.695 | 59.988 | 25 | 4.55 | 14.829 | 59.971 | 15 | 4.55 | 14.87 | 59.999 | 5
4.57 | 42.596 | 59.971 | 43 | 4.56 | 24.524 | 60.011 | 15 | 4.56 | 24.694 | 59.988 | 25 | 4.56 | 14.827 | 59.971 | 15 | 4.56 | 14.87 | 59.999 | 5
4.58 | 42.596 | 59.971 | 43 | 4.57 | 24.522 | 60.011 | 15 | 4.57 | 24.694 | 59.988 | 25 | 4.57 | 14.824 | 59.971 | 15 | 4.57 | 14.87 | 59.999 | 5
4.58 | 42.597 | 59.971 | 43 | 4.58 | 24.517 | 60.011 | 15 | 4.58 | 24.694 | 59.988 | 25 | 4.58 | 14.821 | 59.971 | 15 | 4.58 | 14.871 | 59.999 | 5
4.59 | 42.599 | 59.971 | 43 | 4.59 | 24.513 | 60.011 | 15 | 4.58 | 24.695 | 59.988 | 25 | 4.59 | 14.821 | 59.971 | 15 | 4.58 | 14.872 | 59.999 | 5
4.6 | 42.6 | 59.971 | 43 | 4.6 | 24.508 | 60.011 | 15 | 4.59 | 24.696 | 59.988 | 25 | 4.59 | 14.82 | 59.971 | 15 | 4.59 | 14.872 | 59.999 | 5
4.61 | 42.6 | 59.971 | 43 | 4.61 | 24.504 | 60.011 | 15 | 4.6 | 24.695 | 59.988 | 25 | 4.6 | 14.82 | 59.971 | 15 | 4.6 | 14.872 | 59.999 | 5
4.62 | 42.599 | 59.971 | 43 | 4.61 | 24.499 | 60.011 | 15 | 4.61 | 24.694 | 59.988 | 25 | 4.61 | 14.82 | 59.971 | 15 | 4.61 | 14.871 | 59.999 | 5
4.63 | 42.598 | 59.971 | 43 | 4.62 | 24.495 | 60.011 | 15 | 4.62 | 24.691 | 59.988 | 25 | 4.62 | 14.82 | 59.971 | 15 | 4.62 | 14.871 | 59.999 | 5
4.63 | 42.601 | 59.971 | 43 | 4.63 | 24.491 | 60.011 | 15 | 4.63 | 24.688 | 59.988 | 25 | 4.63 | 14.82 | 59.971 | 15 | 4.63 | 14.871 | 59.999 | 5
4.64 | 42.605 | 59.971 | 43 | 4.64 | 24.487 | 60.011 | 15 | 4.64 | 24.687 | 59.988 | 25 | 4.64 | 14.82 | 59.971 | 15 | 4.63 | 14.872 | 59.999 | 5
4.65 | 42.606 | 59.971 | 43 | 4.65 | 24.483 | 60.011 | 15 | 4.64 | 24.685 | 59.988 | 25 | 4.65 | 14.82 | 59.971 | 15 | 4.64 | 14.874 | 59.999 | 5
4.66 | 42.607 | 59.971 | 43 | 4.66 | 24.478 | 60.011 | 15 | 4.65 | 24.684 | 59.988 | 25 | 4.65 | 14.82 | 59.971 | 15 | 4.65 | 14.876 | 59.999 | 5
4.67 | 42.607 | 59.971 | 43 | 4.66 | 24.474 | 60.011 | 15 | 4.66 | 24.683 | 59.988 | 25 | 4.66 | 14.82 | 59.971 | 15 | 4.66 | 14.877 | 59.999 | 5
4.68 | 42.607 | 59.971 | 43 | 4.67 | 24.469 | 60.011 | 15 | 4.67 | 24.68 | 59.988 | 25 | 4.67 | 14.82 | 59.971 | 15 | 4.67 | 14.877 | 59.999 | 5
4.68 | 42.608 | 59.971 | 43 | 4.68 | 24.463 | 60.011 | 15 | 4.68 | 24.678 | 59.988 | 25 | 4.68 | 14.82 | 59.971 | 15 | 4.68 | 14.876 | 59.999 | 5
4.69 | 42.608 | 59.971 | 43 | 4.69 | 24.456 | 60.011 | 15 | 4.69 | 24.675 | 59.988 | 25 | 4.69 | 14.82 | 59.971 | 15 | 4.68 | 14.876 | 59.999 | 5
4.7 | 42.611 | 59.971 | 43 | 4.7 | 24.451 | 60.011 | 15 | 4.69 | 24.671 | 59.988 | 25 | 4.69 | 14.82 | 59.971 | 15 | 4.69 | 14.876 | 59.999 | 5
4.71 | 42.613 | 59.971 | 43 | 4.71 | 24.445 | 60.011 | 15 | 4.7 | 24.671 | 59.988 | 25 | 4.7 | 14.82 | 59.971 | 15 | 4.7 | 14.876 | 59.999 | 5
4.72 | 42.614 | 59.971 | 43 | 4.71 | 24.439 | 60.011 | 15 | 4.71 | 24.671 | 59.988 | 25 | 4.71 | 14.82 | 59.971 | 15 | 4.71 | 14.874 | 59.999 | 5
4.73 | 42.615 | 59.971 | 43 | 4.72 | 24.434 | 60.011 | 15 | 4.72 | 24.668 | 59.988 | 25 | 4.72 | 14.818 | 59.971 | 15 | 4.72 | 14.873 | 59.999 | 5
4.73 | 42.615 | 59.971 | 43 | 4.73 | 24.43 | 60.011 | 15 | 4.73 | 24.666 | 59.988 | 25 | 4.73 | 14.816 | 59.971 | 15 | 4.73 | 14.871 | 59.999 | 5
4.74 | 42.615 | 59.971 | 43 | 4.74 | 24.426 | 60.011 | 15 | 4.73 | 24.663 | 59.988 | 25 | 4.74 | 14.817 | 59.971 | 15 | 4.73 | 14.868 | 59.999 | 5
4.75 | 42.615 | 59.971 | 43 | 4.75 | 24.425 | 60.011 | 15 | 4.74 | 24.659 | 59.988 | 25 | 4.74 | 14.817 | 59.971 | 15 | 4.74 | 14.868 | 59.999 | 5
4.76 | 42.614 | 59.971 | 43 | 4.76 | 24.424 | 60.011 | 15 | 4.75 | 24.656 | 59.988 | 25 | 4.75 | 14.817 | 59.971 | 15 | 4.75 | 14.868 | 59.999 | 5
4.77 | 42.616 | 59.971 | 43 | 4.76 | 24.422 | 60.011 | 15 | 4.76 | 24.652 | 59.988 | 25 | 4.76 | 14.817 | 59.971 | 15 | 4.76 | 14.868 | 59.999 | 5
4.78 | 42.618 | 59.971 | 43 | 4.77 | 24.421 | 60.011 | 15 | 4.77 | 24.652 | 59.988 | 25 | 4.77 | 14.816 | 59.971 | 15 | 4.77 | 14.868 | 59.999 | 5
4.78 | 42.618 | 59.971 | 43 | 4.78 | 24.419 | 60.011 | 15 | 4.78 | 24.651 | 59.988 | 25 | 4.78 | 14.815 | 59.971 | 15 | 4.78 | 14.868 | 59.999 | 5
4.79 | 42.618 | 59.971 | 43 | 4.79 | 24.417 | 60.011 | 15 | 4.79 | 24.65 | 59.988 | 25 | 4.79 | 14.815 | 59.971 | 15 | 4.78 | 14.869 | 59.999 | 5
4.8 | 42.612 | 59.971 | 43 | 4.8 | 24.415 | 60.011 | 15 | 4.79 | 24.649 | 59.988 | 25 | 4.79 | 14.814 | 59.971 | 15 | 4.79 | 14.869 | 59.999 | 5
4.81 | 42.607 | 59.971 | 43 | 4.81 | 24.414 | 60.011 | 15 | 4.8 | 24.647 | 59.988 | 25 | 4.8 | 14.815 | 59.971 | 15 | 4.8 | 14.869 | 59.999 | 5
4.82 | 42.605 | 59.971 | 43 | 4.81 | 24.412 | 60.011 | 15 | 4.81 | 24.644 | 59.988 | 25 | 4.81 | 14.815 | 59.971 | 15 | 4.81 | 14.869 | 59.999 | 5
4.83 | 42.602 | 59.971 | 43 | 4.82 | 24.41 | 60.011 | 15 | 4.82 | 24.644 | 59.988 | 25 | 4.82 | 14.815 | 59.971 | 15 | 4.82 | 14.869 | 59.999 | 5
4.83 | 42.602 | 59.971 | 43 | 4.83 | 24.409 | 60.011 | 15 | 4.83 | 24.644 | 59.988 | 25 | 4.83 | 14.816 | 59.971 | 15 | 4.83 | 14.869 | 59.999 | 5
4.84 | 42.602 | 59.971 | 43 | 4.84 | 24.409 | 60.011 | 15 | 4.84 | 24.646 | 59.988 | 25 | 4.84 | 14.816 | 59.971 | 15 | 4.83 | 14.87 | 59.999 | 5
4.85 | 42.599 | 59.971 | 43 | 4.85 | 24.409 | 60.011 | 15 | 4.84 | 24.647 | 59.988 | 25 | 4.84 | 14.817 | 59.971 | 15 | 4.84 | 14.871 | 59.999 | 5
4.86 | 42.596 | 59.971 | 43 | 4.86 | 24.409 | 60.011 | 15 | 4.85 | 24.646 | 59.988 | 25 | 4.85 | 14.817 | 59.971 | 15 | 4.85 | 14.872 | 59.999 | 5
4.87 | 42.592 | 59.971 | 43 | 4.86 | 24.411 | 60.011 | 15 | 4.86 | 24.645 | 59.988 | 25 | 4.86 | 14.817 | 59.971 | 15 | 4.86 | 14.871 | 59.999 | 5
4.88 | 42.588 | 59.971 | 43 | 4.87 | 24.413 | 60.011 | 15 | 4.87 | 24.643 | 59.988 | 25 | 4.87 | 14.817 | 59.971 | 15 | 4.87 | 14.87 | 59.999 | 5
4.88 | 42.587 | 59.971 | 43 | 4.88 | 24.415 | 60.011 | 15 | 4.88 | 24.641 | 59.988 | 25 | 4.88 | 14.818 | 59.971 | 15 | 4.88 | 14.871 | 59.999 | 5
4.89 | 42.587 | 59.971 | 43 | 4.89 | 24.417 | 60.011 | 15 | 4.89 | 24.643 | 59.988 | 25 | 4.89 | 14.82 | 59.971 | 15 | 4.88 | 14.872 | 59.999 | 5
4.9 | 42.586 | 59.971 | 43 | 4.9 | 24.418 | 60.011 | 15 | 4.89 | 24.644 | 59.988 | 25 | 4.9 | 14.822 | 59.971 | 15 | 4.89 | 14.875 | 59.998 | 5
4.91 | 42.585 | 59.971 | 43 | 4.91 | 24.42 | 60.011 | 15 | 4.9 | 24.646 | 59.988 | 25 | 4.9 | 14.822 | 59.971 | 15 | 4.9 | 14.877 | 59.998 | 5
4.92 | 42.582 | 59.971 | 43 | 4.91 | 24.421 | 60.011 | 15 | 4.91 | 24.648 | 59.988 | 25 | 4.91 | 14.822 | 59.971 | 15 | 4.91 | 14.878 | 59.998 | 5
4.93 | 42.579 | 59.971 | 43 | 4.92 | 24.423 | 60.011 | 15 | 4.92 | 24.648 | 59.988 | 25 | 4.92 | 14.821 | 59.971 | 15 | 4.92 | 14.879 | 59.998 | 5
4.93 | 42.577 | 59.971 | 43 | 4.93 | 24.424 | 60.011 | 15 | 4.93 | 24.648 | 59.988 | 25 | 4.93 | 14.821 | 59.971 | 15 | 4.93 | 14.876 | 59.997 | 5
4.94 | 42.575 | 59.971 | 43 | 4.94 | 24.424 | 60.011 | 15 | 4.94 | 24.647 | 59.988 | 25 | 4.94 | 14.822 | 59.971 | 15 | 4.93 | 14.873 | 59.997 | 5
4.95 | 42.575 | 59.971 | 43 | 4.95 | 24.425 | 60.011 | 15 | 4.94 | 24.645 | 59.988 | 25 | 4.95 | 14.823 | 59.971 | 15 | 4.94 | 14.869 | 59.997 | 5
4.96 | 42.575 | 59.971 | 43 | 4.96 | 24.426 | 60.011 | 15 | 4.95 | 24.647 | 59.988 | 25 | 4.95 | 14.823 | 59.971 | 15 | 4.95 | 14.865 | 59.996 | 5
4.97 | 42.575 | 59.971 | 43 | 4.96 | 24.427 | 60.011 | 15 | 4.96 | 24.65 | 59.988 | 25 | 4.96 | 14.823 | 59.971 | 15 | 4.96 | 14.859 | 59.996 | 5
4.98 | 42.575 | 59.971 | 43 | 4.97 | 24.428 | 60.011 | 15 | 4.97 | 24.65 | 59.988 | 25 | 4.97 | 14.824 | 59.971 | 15 | 4.97 | 14.854 | 59.996 | 5
4.98 | 42.574 | 59.971 | 43 | 4.98 | 24.427 | 60.011 | 15 | 4.98 | 24.651 | 59.988 | 25 | 4.98 | 14.824 | 59.971 | 15 | 4.98 | 14.846 | 59.996 | 5
4.99 | 42.573 | 59.971 | 43 | 4.99 | 24.425 | 60.011 | 15 | 4.99 | 24.651 | 59.988 | 25 | 4.99 | 14.824 | 59.971 | 15 | 4.98 | 14.839 | 59.995 | 5
5 | 42.573 | 59.971 | 43 | 5 | 24.425 | 60.011 | 15 | 4.99 | 24.651 | 59.988 | 25 | 5 | 14.823 | 59.971 | 15 | 4.99 | 14.832 | 59.995 | 5
5.01 | 42.574 | 59.971 | 43 | 5.01 | 24.425 | 60.011 | 15 | 5 | 24.65 | 59.988 | 25 | 5 | 14.821 | 59.971 | 15 | 5 | 14.825 | 59.995 | 5
5.02 | 42.576 | 59.971 | 43 | 5.01 | 24.425 | 60.011 | 15 | 5.01 | 24.649 | 59.988 | 25 | 5.01 | 14.819 | 59.971 | 15 | 5.01 | 14.819 | 59.994 | 5
5.03 | 42.578 | 59.971 | 43 | 5.02 | 24.424 | 60.011 | 15 | 5.02 | 24.65 | 59.988 | 25 | 5.02 | 14.82 | 59.971 | 15 | 5.02 | 14.813 | 59.994 | 5
5.03 | 42.577 | 59.971 | 43 | 5.03 | 24.422 | 60.011 | 15 | 5.03 | 24.652 | 59.988 | 25 | 5.03 | 14.82 | 59.971 | 15 | 5.03 | 14.808 | 59.994 | 5
5.04 | 42.576 | 59.971 | 43 | 5.04 | 24.419 | 60.011 | 15 | 5.04 | 24.651 | 59.988 | 25 | 5.04 | 14.82 | 59.971 | 15 | 5.03 | 14.803 | 59.994 | 5
5.05 | 42.575 | 59.971 | 43 | 5.05 | 24.416 | 60.011 | 15 | 5.04 | 24.651 | 59.988 | 25 | 5.05 | 14.82 | 59.971 | 15 | 5.04 | 14.798 | 59.994 | 5
5.06 | 42.574 | 59.971 | 43 | 5.06 | 24.412 | 60.011 | 15 | 5.05 | 24.648 | 59.988 | 25 | 5.05 | 14.82 | 59.971 | 15 | 5.05 | 14.792 | 59.994 | 5
5.07 | 42.574 | 59.971 | 43 | 5.06 | 24.41 | 60.011 | 15 | 5.06 | 24.646 | 59.988 | 25 | 5.06 | 14.819 | 59.971 | 15 | 5.06 | 14.785 | 59.994 | 5
5.08 | 42.575 | 59.971 | 43 | 5.07 | 24.407 | 60.011 | 15 | 5.07 | 24.645 | 59.988 | 25 | 5.07 | 14.819 | 59.971 | 15 | 5.07 | 14.778 | 59.994 | 5
5.08 | 42.574 | 59.971 | 43 | 5.08 | 24.404 | 60.011 | 15 | 5.08 | 24.644 | 59.988 | 25 | 5.08 | 14.819 | 59.971 | 15 | 5.08 | 14.772 | 59.994 | 5
5.09 | 42.573 | 59.971 | 43 | 5.09 | 24.401 | 60.011 | 15 | 5.09 | 24.645 | 59.988 | 25 | 5.09 | 14.821 | 59.971 | 15 | 5.08 | 14.766 | 59.994 | 5
5.1 | 42.572 | 59.971 | 43 | 5.1 | 24.399 | 60.011 | 15 | 5.09 | 24.647 | 59.988 | 25 | 5.1 | 14.822 | 59.971 | 15 | 5.09 | 14.763 | 59.994 | 5
5.11 | 42.571 | 59.971 | 43 | 5.11 | 24.397 | 60.011 | 15 | 5.1 | 24.647 | 59.988 | 25 | 5.1 | 14.823 | 59.971 | 15 | 5.1 | 14.76 | 59.994 | 5
5.12 | 42.569 | 59.971 | 43 | 5.11 | 24.395 | 60.011 | 15 | 5.11 | 24.646 | 59.988 | 25 | 5.11 | 14.823 | 59.971 | 15 | 5.11 | 14.758 | 59.994 | 5
5.13 | 42.567 | 59.971 | 43 | 5.12 | 24.393 | 60.011 | 15 | 5.12 | 24.643 | 59.988 | 25 | 5.12 | 14.824 | 59.971 | 15 | 5.12 | 14.757 | 59.994 | 5
5.13 | 42.569 | 59.971 | 43 | 5.13 | 24.393 | 60.011 | 15 | 5.13 | 24.64 | 59.988 | 25 | 5.13 | 14.824 | 59.971 | 15 | 5.13 | 14.758 | 59.994 | 5
5.14 | 42.57 | 59.971 | 43 | 5.14 | 24.392 | 60.011 | 15 | 5.14 | 24.64 | 59.988 | 25 | 5.14 | 14.824 | 59.971 | 15 | 5.13 | 14.759 | 59.994 | 5
5.15 | 42.569 | 59.971 | 43 | 5.15 | 24.392 | 60.011 | 15 | 5.14 | 24.641 | 59.988 | 25 | 5.15 | 14.824 | 59.971 | 15 | 5.14 | 14.761 | 59.994 | 5
5.16 | 42.569 | 59.971 | 43 | 5.16 | 24.392 | 60.011 | 15 | 5.15 | 24.642 | 59.988 | 25 | 5.15 | 14.825 | 59.971 | 15 | 5.15 | 14.763 | 59.994 | 5
5.17 | 42.566 | 59.971 | 43 | 5.16 | 24.391 | 60.011 | 15 | 5.16 | 24.644 | 59.988 | 25 | 5.16 | 14.825 | 59.971 | 15 | 5.16 | 14.764 | 59.994 | 5
5.18 | 42.563 | 59.971 | 43 | 5.17 | 24.39 | 60.011 | 15 | 5.17 | 24.643 | 59.988 | 25 | 5.17 | 14.828 | 59.971 | 15 | 5.17 | 14.765 | 59.994 | 5
5.18 | 42.563 | 59.971 | 43 | 5.18 | 24.39 | 60.011 | 15 | 5.18 | 24.643 | 59.988 | 25 | 5.18 | 14.83 | 59.971 | 15 | 5.18 | 14.765 | 59.994 | 5
5.19 | 42.563 | 59.971 | 43 | 5.19 | 24.389 | 60.011 | 15 | 5.19 | 24.641 | 59.988 | 25 | 5.19 | 14.831 | 59.971 | 15 | 5.18 | 14.765 | 59.994 | 5
5.2 | 42.564 | 59.971 | 43 | 5.2 | 24.389 | 60.011 | 15 | 5.19 | 24.64 | 59.988 | 25 | 5.2 | 14.832 | 59.971 | 15 | 5.19 | 14.765 | 59.994 | 5
5.21 | 42.566 | 59.971 | 43 | 5.21 | 24.388 | 60.011 | 15 | 5.2 | 24.641 | 59.988 | 25 | 5.2 | 14.831 | 59.971 | 15 | 5.2 | 14.765 | 59.994 | 5
5.22 | 42.565 | 59.971 | 43 | 5.21 | 24.39 | 60.011 | 15 | 5.21 | 24.641 | 59.988 | 25 | 5.21 | 14.829 | 59.971 | 15 | 5.21 | 14.766 | 59.994 | 5
5.23 | 42.564 | 59.971 | 43 | 5.22 | 24.391 | 60.011 | 15 | 5.22 | 24.644 | 59.988 | 25 | 5.22 | 14.829 | 59.971 | 15 | 5.22 | 14.768 | 59.994 | 5
5.23 | 42.562 | 59.971 | 43 | 5.23 | 24.391 | 60.011 | 15 | 5.23 | 24.647 | 59.988 | 25 | 5.23 | 14.828 | 59.971 | 15 | 5.23 | 14.769 | 59.994 | 5
5.24 | 42.56 | 59.971 | 43 | 5.24 | 24.391 | 60.011 | 15 | 5.24 | 24.646 | 59.988 | 25 | 5.24 | 14.828 | 59.971 | 15 | 5.23 | 14.77 | 59.994 | 5
5.25 | 42.562 | 59.971 | 43 | 5.25 | 24.392 | 60.011 | 15 | 5.24 | 24.644 | 59.988 | 25 | 5.25 | 14.828 | 59.971 | 15 | 5.24 | 14.77 | 59.994 | 5
5.26 | 42.563 | 59.971 | 43 | 5.26 | 24.392 | 60.011 | 15 | 5.25 | 24.642 | 59.988 | 25 | 5.25 | 14.827 | 59.971 | 15 | 5.25 | 14.771 | 59.994 | 5
5.27 | 42.562 | 59.971 | 43 | 5.26 | 24.392 | 60.011 | 15 | 5.26 | 24.639 | 59.988 | 25 | 5.26 | 14.826 | 59.971 | 15 | 5.26 | 14.77 | 59.994 | 5
5.28 | 42.562 | 59.971 | 43 | 5.27 | 24.391 | 60.011 | 15 | 5.27 | 24.64 | 59.988 | 25 | 5.27 | 14.825 | 59.971 | 15 | 5.27 | 14.769 | 59.994 | 5
5.28 | 42.561 | 59.971 | 43 | 5.28 | 24.39 | 60.011 | 15 | 5.28 | 24.64 | 59.988 | 25 | 5.28 | 14.823 | 59.971 | 15 | 5.28 | 14.768 | 59.994 | 5
5.29 | 42.56 | 59.971 | 43 | 5.29 | 24.39 | 60.011 | 15 | 5.29 | 24.642 | 59.988 | 25 | 5.29 | 14.824 | 59.971 | 15 | 5.28 | 14.767 | 59.994 | 5
5.3 | 42.56 | 59.971 | 43 | 5.3 | 24.389 | 60.011 | 15 | 5.29 | 24.645 | 59.988 | 25 | 5.3 | 14.825 | 59.971 | 15 | 5.29 | 14.766 | 59.994 | 5
5.31 | 42.56 | 59.971 | 43 | 5.31 | 24.388 | 60.011 | 15 | 5.3 | 24.644 | 59.988 | 25 | 5.3 | 14.824 | 59.97 | 15 | 5.3 | 14.765 | 59.994 | 5
5.32 | 42.56 | 59.971 | 43 | 5.31 | 24.388 | 60.011 | 15 | 5.31 | 24.643 | 59.988 | 25 | 5.31 | 14.823 | 59.97 | 15 | 5.31 | 14.763 | 59.994 | 5
5.33 | 42.56 | 59.971 | 43 | 5.32 | 24.387 | 60.011 | 15 | 5.32 | 24.642 | 59.988 | 25 | 5.32 | 14.823 | 59.97 | 15 | 5.32 | 14.762 | 59.994 | 5
5.33 | 42.56 | 59.971 | 43 | 5.33 | 24.387 | 60.011 | 15 | 5.33 | 24.641 | 59.988 | 25 | 5.33 | 14.822 | 59.969 | 15 | 5.33 | 14.761 | 59.994 | 5
5.34 | 42.56 | 59.971 | 43 | 5.34 | 24.386 | 60.011 | 15 | 5.34 | 24.641 | 59.988 | 25 | 5.34 | 14.821 | 59.969 | 15 | 5.33 | 14.76 | 59.994 | 5
5.35 | 42.557 | 59.971 | 43 | 5.35 | 24.386 | 60.011 | 15 | 5.34 | 24.641 | 59.988 | 25 | 5.35 | 14.82 | 59.969 | 15 | 5.34 | 14.759 | 59.994 | 5
5.36 | 42.554 | 59.971 | 43 | 5.36 | 24.385 | 60.011 | 15 | 5.35 | 24.641 | 59.988 | 25 | 5.35 | 14.821 | 59.969 | 15 | 5.35 | 14.758 | 59.994 | 5
5.37 | 42.554 | 59.971 | 43 | 5.36 | 24.385 | 60.011 | 15 | 5.36 | 24.641 | 59.988 | 25 | 5.36 | 14.822 | 59.968 | 15 | 5.36 | 14.757 | 59.994 | 5
5.38 | 42.554 | 59.971 | 43 | 5.37 | 24.384 | 60.011 | 15 | 5.37 | 24.64 | 59.988 | 25 | 5.37 | 14.823 | 59.968 | 15 | 5.37 | 14.756 | 59.994 | 5
5.38 | 42.555 | 59.971 | 43 | 5.38 | 24.384 | 60.011 | 15 | 5.38 | 24.64 | 59.988 | 25 | 5.38 | 14.824 | 59.968 | 15 | 5.38 | 14.754 | 59.994 | 5
5.39 | 42.556 | 59.971 | 43 | 5.39 | 24.383 | 60.011 | 15 | 5.39 | 24.638 | 59.988 | 25 | 5.39 | 14.823 | 59.967 | 15 | 5.38 | 14.751 | 59.994 | 5
5.4 | 42.555 | 59.971 | 43 | 5.4 | 24.381 | 60.011 | 15 | 5.39 | 24.636 | 59.988 | 24.5 | 5.4 | 14.823 | 59.967 | 15 | 5.39 | 14.748 | 59.994 | 5
5.41 | 42.553 | 59.971 | 43 | 5.41 | 24.38 | 60.011 | 15 | 5.4 | 24.637 | 59.988 | 24 | 5.4 | 14.823 | 59.967 | 15 | 5.4 | 14.746 | 59.994 | 5
5.42 | 42.552 | 59.971 | 43 | 5.41 | 24.38 | 60.011 | 15 | 5.41 | 24.638 | 59.988 | 23.5 | 5.41 | 14.823 | 59.967 | 15 | 5.41 | 14.744 | 59.994 | 5
5.43 | 42.55 | 59.971 | 43 | 5.42 | 24.379 | 60.011 | 15 | 5.42 | 24.639 | 59.988 | 23 | 5.42 | 14.825 | 59.966 | 15 | 5.42 | 14.743 | 59.994 | 5
5.43 | 42.551 | 59.971 | 43 | 5.43 | 24.38 | 60.011 | 15 | 5.43 | 24.641 | 59.988 | 22.5 | 5.43 | 14.826 | 59.966 | 15 | 5.43 | 14.743 | 59.994 | 5
5.44 | 42.552 | 59.971 | 43 | 5.44 | 24.381 | 60.011 | 15 | 5.44 | 24.643 | 59.988 | 22 | 5.44 | 14.826 | 59.966 | 15 | 5.43 | 14.743 | 59.994 | 5
5.45 | 42.552 | 59.971 | 43 | 5.45 | 24.382 | 60.011 | 15 | 5.44 | 24.644 | 59.988 | 21.5 | 5.45 | 14.825 | 59.965 | 15 | 5.44 | 14.742 | 59.994 | 5
5.46 | 42.552 | 59.971 | 43 | 5.46 | 24.383 | 60.011 | 15 | 5.45 | 24.644 | 59.988 | 21 | 5.45 | 14.824 | 59.965 | 15 | 5.45 | 14.741 | 59.994 | 5
5.47 | 42.55 | 59.971 | 43 | 5.46 | 24.383 | 60.011 | 15 | 5.46 | 24.644 | 59.988 | 20.5 | 5.46 | 14.823 | 59.965 | 15 | 5.46 | 14.74 | 59.994 | 5
5.48 | 42.549 | 59.971 | 43 | 5.47 | 24.382 | 60.011 | 15 | 5.47 | 24.648 | 59.988 | 20 | 5.47 | 14.824 | 59.965 | 15 | 5.47 | 14.738 | 59.994 | 5
5.48 | 42.549 | 59.971 | 43 | 5.48 | 24.382 | 60.011 | 15 | 5.48 | 24.652 | 59.988 | 19.5 | 5.48 | 14.824 | 59.965 | 15 | 5.48 | 14.738 | 59.994 | 5
5.49 | 42.55 | 59.971 | 43 | 5.49 | 24.382 | 60.011 | 15 | 5.49 | 24.654 | 59.988 | 19 | 5.49 | 14.824 | 59.965 | 15 | 5.48 | 14.737 | 59.994 | 5
5.5 | 42.552 | 59.971 | 43 | 5.5 | 24.382 | 60.011 | 15 | 5.49 | 24.657 | 59.988 | 18.5 | 5.5 | 14.824 | 59.965 | 15 | 5.49 | 14.738 | 59.994 | 5
5.51 | 42.554 | 59.971 | 43 | 5.51 | 24.382 | 60.011 | 15 | 5.5 | 24.658 | 59.988 | 18 | 5.5 | 14.823 | 59.965 | 15 | 5.5 | 14.738 | 59.994 | 5
5.52 | 42.554 | 59.971 | 43 | 5.51 | 24.382 | 60.011 | 15 | 5.51 | 24.66 | 59.988 | 17.5 | 5.51 | 14.822 | 59.965 | 15 | 5.51 | 14.737 | 59.994 | 5
5.53 | 42.555 | 59.971 | 43 | 5.52 | 24.382 | 60.011 | 15 | 5.52 | 24.662 | 59.988 | 17 | 5.52 | 14.821 | 59.965 | 15 | 5.52 | 14.736 | 59.994 | 5
5.53 | 42.554 | 59.971 | 43 | 5.53 | 24.383 | 60.011 | 15 | 5.53 | 24.665 | 59.988 | 16.5 | 5.53 | 14.82 | 59.965 | 15 | 5.53 | 14.735 | 59.994 | 5
5.54 | 42.553 | 59.971 | 43 | 5.54 | 24.384 | 60.011 | 15 | 5.54 | 24.669 | 59.988 | 16 | 5.54 | 14.819 | 59.965 | 15 | 5.53 | 14.735 | 59.994 | 5
5.55 | 42.553 | 59.971 | 43 | 5.55 | 24.385 | 60.011 | 15 | 5.54 | 24.673 | 59.988 | 15.5 | 5.55 | 14.819 | 59.965 | 15 | 5.54 | 14.735 | 59.994 | 5
5.56 | 42.553 | 59.971 | 43 | 5.56 | 24.387 | 60.011 | 15 | 5.55 | 24.675 | 59.988 | 15 | 5.55 | 14.819 | 59.965 | 15 | 5.55 | 14.735 | 59.994 | 5
5.57 | 42.556 | 59.971 | 43 | 5.56 | 24.389 | 60.011 | 15 | 5.56 | 24.678 | 59.988 | 15 | 5.56 | 14.818 | 59.965 | 15 | 5.56 | 14.736 | 59.994 | 5
5.58 | 42.558 | 59.971 | 43 | 5.57 | 24.391 | 60.011 | 15 | 5.57 | 24.68 | 59.988 | 15 | 5.57 | 14.818 | 59.965 | 15 | 5.57 | 14.736 | 59.994 | 5
5.58 | 42.557 | 59.971 | 43 | 5.58 | 24.392 | 60.011 | 15 | 5.58 | 24.682 | 59.988 | 15 | 5.58 | 14.817 | 59.965 | 15 | 5.58 | 14.735 | 59.994 | 5
5.59 | 42.555 | 59.971 | 43 | 5.59 | 24.392 | 60.011 | 15 | 5.59 | 24.684 | 59.988 | 15 | 5.59 | 14.816 | 59.965 | 15 | 5.58 | 14.735 | 59.994 | 5
5.6 | 42.555 | 59.971 | 43 | 5.6 | 24.392 | 60.011 | 15 | 5.59 | 24.685 | 59.988 | 15 | 5.6 | 14.815 | 59.965 | 15 | 5.59 | 14.734 | 59.994 | 5
5.61 | 42.556 | 59.971 | 43 | 5.61 | 24.392 | 60.011 | 15 | 5.6 | 24.688 | 59.988 | 15 | 5.6 | 14.817 | 59.965 | 15 | 5.6 | 14.732 | 59.994 | 5
5.62 | 42.558 | 59.971 | 43 | 5.61 | 24.392 | 60.011 | 15 | 5.61 | 24.69 | 59.988 | 15 | 5.61 | 14.819 | 59.965 | 15 | 5.61 | 14.733 | 59.994 | 5
5.63 | 42.561 | 59.971 | 43 | 5.62 | 24.391 | 60.011 | 15 | 5.62 | 24.691 | 59.988 | 15 | 5.62 | 14.817 | 59.965 | 15 | 5.62 | 14.733 | 59.994 | 5
5.63 | 42.56 | 59.971 | 43 | 5.63 | 24.391 | 60.011 | 15 | 5.63 | 24.691 | 59.988 | 15 | 5.63 | 14.815 | 59.965 | 15 | 5.63 | 14.733 | 59.994 | 5
5.64 | 42.56 | 59.971 | 43 | 5.64 | 24.391 | 60.011 | 15 | 5.64 | 24.691 | 59.988 | 15 | 5.64 | 14.816 | 59.965 | 15 | 5.63 | 14.732 | 59.994 | 5
5.65 | 42.559 | 59.971 | 43 | 5.65 | 24.392 | 60.011 | 15 | 5.64 | 24.69 | 59.988 | 15 | 5.65 | 14.816 | 59.965 | 15 | 5.64 | 14.731 | 59.994 | 5
5.66 | 42.558 | 59.971 | 43 | 5.66 | 24.394 | 60.011 | 15 | 5.65 | 24.691 | 59.988 | 15 | 5.65 | 14.817 | 59.965 | 15 | 5.65 | 14.73 | 59.994 | 5
5.67 | 42.558 | 59.971 | 43 | 5.66 | 24.394 | 60.011 | 15 | 5.66 | 24.691 | 59.988 | 15 | 5.66 | 14.819 | 59.965 | 15 | 5.66 | 14.729 | 59.994 | 5
5.68 | 42.558 | 59.971 | 43 | 5.67 | 24.394 | 60.011 | 15 | 5.67 | 24.692 | 59.988 | 15 | 5.67 | 14.819 | 59.965 | 15 | 5.67 | 14.729 | 59.994 | 5
5.68 | 42.56 | 59.971 | 43 | 5.68 | 24.394 | 60.011 | 15 | 5.68 | 24.692 | 59.987 | 15 | 5.68 | 14.818 | 59.965 | 15 | 5.68 | 14.728 | 59.994 | 5
5.69 | 42.561 | 59.971 | 43 | 5.69 | 24.394 | 60.011 | 15 | 5.69 | 24.692 | 59.987 | 15 | 5.69 | 14.818 | 59.965 | 15 | 5.68 | 14.728 | 59.994 | 5
5.7 | 42.56 | 59.971 | 43 | 5.7 | 24.393 | 60.011 | 15 | 5.69 | 24.691 | 59.987 | 15 | 5.7 | 14.817 | 59.965 | 15 | 5.69 | 14.728 | 59.994 | 5
5.71 | 42.56 | 59.971 | 43 | 5.71 | 24.392 | 60.011 | 15 | 5.7 | 24.689 | 59.986 | 15 | 5.7 | 14.818 | 59.965 | 15 | 5.7 | 14.728 | 59.994 | 5
5.72 | 42.558 | 59.971 | 43 | 5.71 | 24.39 | 60.011 | 15 | 5.71 | 24.687 | 59.986 | 15 | 5.71 | 14.819 | 59.965 | 15 | 5.71 | 14.728 | 59.994 | 5
5.73 | 42.557 | 59.971 | 43 | 5.72 | 24.388 | 60.011 | 15 | 5.72 | 24.689 | 59.986 | 15 | 5.72 | 14.82 | 59.965 | 15 | 5.72 | 14.729 | 59.994 | 5
5.73 | 42.557 | 59.971 | 43 | 5.73 | 24.388 | 60.011 | 15 | 5.73 | 24.69 | 59.986 | 15 | 5.73 | 14.822 | 59.965 | 15 | 5.73 | 14.729 | 59.994 | 5
5.74 | 42.558 | 59.971 | 43 | 5.74 | 24.387 | 60.011 | 15 | 5.74 | 24.691 | 59.985 | 15 | 5.74 | 14.822 | 59.965 | 15 | 5.73 | 14.73 | 59.994 | 5
5.75 | 42.559 | 59.971 | 43 | 5.75 | 24.387 | 60.011 | 15 | 5.74 | 24.693 | 59.985 | 15 | 5.75 | 14.823 | 59.965 | 15 | 5.74 | 14.727 | 59.994 | 5
5.76 | 42.56 | 59.971 | 43 | 5.76 | 24.386 | 60.011 | 15 | 5.75 | 24.693 | 59.985 | 15 | 5.75 | 14.823 | 59.965 | 15 | 5.75 | 14.724 | 59.994 | 5
5.77 | 42.558 | 59.971 | 43 | 5.76 | 24.386 | 60.011 | 15 | 5.76 | 24.693 | 59.984 | 15 | 5.76 | 14.824 | 59.965 | 15 | 5.76 | 14.721 | 59.994 | 5
5.78 | 42.556 | 59.971 | 43 | 5.77 | 24.387 | 60.011 | 15 | 5.77 | 24.692 | 59.984 | 15 | 5.77 | 14.824 | 59.965 | 15 | 5.77 | 14.718 | 59.994 | 5
5.78 | 42.554 | 59.971 | 43 | 5.78 | 24.387 | 60.011 | 15 | 5.78 | 24.692 | 59.984 | 15 | 5.78 | 14.825 | 59.965 | 15 | 5.78 | 14.714 | 59.994 | 5
5.79 | 42.552 | 59.971 | 43 | 5.79 | 24.388 | 60.011 | 15 | 5.79 | 24.694 | 59.984 | 15 | 5.79 | 14.825 | 59.965 | 15 | 5.78 | 14.711 | 59.994 | 5
5.8 | 42.555 | 59.971 | 43 | 5.8 | 24.388 | 60.011 | 15 | 5.79 | 24.696 | 59.983 | 15 | 5.8 | 14.825 | 59.965 | 15 | 5.79 | 14.708 | 59.994 | 5
5.81 | 42.557 | 59.971 | 43 | 5.81 | 24.389 | 60.011 | 15 | 5.8 | 24.694 | 59.983 | 15 | 5.8 | 14.825 | 59.965 | 15 | 5.8 | 14.705 | 59.994 | 5
5.82 | 42.556 | 59.971 | 43 | 5.81 | 24.387 | 60.011 | 15 | 5.81 | 24.693 | 59.983 | 15 | 5.81 | 14.825 | 59.965 | 15 | 5.81 | 14.703 | 59.994 | 5
5.83 | 42.556 | 59.971 | 43 | 5.82 | 24.385 | 60.011 | 15 | 5.82 | 24.692 | 59.982 | 15 | 5.82 | 14.825 | 59.965 | 15 | 5.82 | 14.7 | 59.994 | 5
5.83 | 42.553 | 59.971 | 43 | 5.83 | 24.382 | 60.011 | 15 | 5.83 | 24.692 | 59.982 | 15 | 5.83 | 14.825 | 59.965 | 15 | 5.83 | 14.697 | 59.994 | 5
5.84 | 42.551 | 59.971 | 43 | 5.84 | 24.379 | 60.011 | 15 | 5.84 | 24.694 | 59.982 | 15 | 5.84 | 14.828 | 59.965 | 15 | 5.83 | 14.695 | 59.994 | 5
5.85 | 42.552 | 59.971 | 43 | 5.85 | 24.375 | 60.011 | 15 | 5.84 | 24.697 | 59.982 | 15 | 5.85 | 14.83 | 59.965 | 15 | 5.84 | 14.692 | 59.994 | 5
5.86 | 42.553 | 59.971 | 43 | 5.86 | 24.37 | 60.011 | 15 | 5.85 | 24.698 | 59.982 | 15 | 5.85 | 14.83 | 59.965 | 15 | 5.85 | 14.689 | 59.994 | 5
5.87 | 42.554 | 59.971 | 43 | 5.86 | 24.366 | 60.011 | 15 | 5.86 | 24.7 | 59.982 | 15 | 5.86 | 14.831 | 59.965 | 15 | 5.86 | 14.686 | 59.994 | 5
5.88 | 42.556 | 59.971 | 43 | 5.87 | 24.361 | 60.011 | 15 | 5.87 | 24.699 | 59.982 | 15 | 5.87 | 14.832 | 59.965 | 15 | 5.87 | 14.683 | 59.994 | 5
5.88 | 42.556 | 59.971 | 43 | 5.88 | 24.358 | 60.011 | 15 | 5.88 | 24.699 | 59.982 | 15 | 5.88 | 14.833 | 59.965 | 15 | 5.88 | 14.68 | 59.994 | 5
5.89 | 42.556 | 59.971 | 43 | 5.89 | 24.354 | 60.011 | 15 | 5.89 | 24.697 | 59.982 | 15 | 5.89 | 14.833 | 59.965 | 15 | 5.88 | 14.677 | 59.994 | 5
5.9 | 42.555 | 59.971 | 43 | 5.9 | 24.348 | 60.011 | 15 | 5.89 | 24.696 | 59.982 | 15 | 5.9 | 14.834 | 59.965 | 15 | 5.89 | 14.672 | 59.994 | 5
5.91 | 42.553 | 59.971 | 43 | 5.91 | 24.343 | 60.011 | 15 | 5.9 | 24.696 | 59.982 | 15 | 5.9 | 14.833 | 59.965 | 15 | 5.9 | 14.667 | 59.994 | 5
5.92 | 42.556 | 59.971 | 43 | 5.91 | 24.338 | 60.011 | 15 | 5.91 | 24.697 | 59.982 | 15 | 5.91 | 14.833 | 59.965 | 15 | 5.91 | 14.667 | 59.994 | 5
5.93 | 42.559 | 59.971 | 43 | 5.92 | 24.333 | 60.011 | 15 | 5.92 | 24.697 | 59.982 | 15 | 5.92 | 14.83 | 59.965 | 15 | 5.92 | 14.667 | 59.994 | 5
5.93 | 42.56 | 59.971 | 43 | 5.93 | 24.327 | 60.011 | 15 | 5.93 | 24.698 | 59.982 | 15 | 5.93 | 14.828 | 59.965 | 15 | 5.93 | 14.667 | 59.994 | 5
5.94 | 42.561 | 59.971 | 43 | 5.94 | 24.321 | 60.011 | 15 | 5.94 | 24.696 | 59.982 | 15 | 5.94 | 14.829 | 59.965 | 15 | 5.93 | 14.667 | 59.994 | 5
5.95 | 42.561 | 59.971 | 43 | 5.95 | 24.316 | 60.011 | 15 | 5.94 | 24.693 | 59.982 | 15 | 5.95 | 14.829 | 59.965 | 15 | 5.94 | 14.668 | 59.994 | 5
5.96 | 42.561 | 59.971 | 43 | 5.96 | 24.31 | 60.011 | 15 | 5.95 | 24.691 | 59.982 | 15 | 5.95 | 14.83 | 59.965 | 15 | 5.95 | 14.669 | 59.994 | 5
5.97 | 42.561 | 59.971 | 43 | 5.96 | 24.305 | 60.011 | 15 | 5.96 | 24.689 | 59.982 | 15 | 5.96 | 14.831 | 59.965 | 15 | 5.96 | 14.669 | 59.994 | 5
5.98 | 42.561 | 59.971 | 43 | 5.97 | 24.3 | 60.011 | 15 | 5.97 | 24.692 | 59.982 | 15 | 5.97 | 14.829 | 59.965 | 15 | 5.97 | 14.67 | 59.994 | 5
5.98 | 42.565 | 59.971 | 43 | 5.98 | 24.296 | 60.011 | 15 | 5.98 | 24.696 | 59.982 | 15 | 5.98 | 14.827 | 59.965 | 15 | 5.98 | 14.671 | 59.994 | 5
5.99 | 42.568 | 59.971 | 43 | 5.99 | 24.292 | 60.011 | 15 | 5.99 | 24.696 | 59.982 | 15 | 5.99 | 14.827 | 59.965 | 15 | 5.98 | 14.671 | 59.994 | 5
6 | 42.57 | 59.971 | 43 | 6 | 24.291 | 60.011 | 15 | 5.99 | 24.696 | 59.982 | 15 | 6 | 14.826 | 59.965 | 15 | 5.99 | 14.672 | 59.994 | 5
6.01 | 42.573 | 59.971 | 43 | 6.01 | 24.289 | 60.011 | 15 | 6 | 24.694 | 59.982 | 15 | 6 | 14.826 | 59.965 | 15 | 6 | 14.672 | 59.994 | 5
6.02 | 42.572 | 59.971 | 43 | 6.01 | 24.287 | 60.011 | 15 | 6.01 | 24.693 | 59.982 | 15 | 6.01 | 14.825 | 59.965 | 15 | 6.01 | 14.673 | 59.994 | 5
6.03 | 42.571 | 59.971 | 43 | 6.02 | 24.285 | 60.011 | 15 | 6.02 | 24.692 | 59.982 | 15 | 6.02 | 14.825 | 59.965 | 15 | 6.02 | 14.673 | 59.994 | 5
6.03 | 42.572 | 59.971 | 43 | 6.03 | 24.285 | 60.011 | 15 | 6.03 | 24.691 | 59.982 | 15 | 6.03 | 14.825 | 59.965 | 15 | 6.03 | 14.673 | 59.994 | 5
6.04 | 42.573 | 59.971 | 43 | 6.04 | 24.285 | 60.011 | 15 | 6.04 | 24.694 | 59.982 | 15 | 6.04 | 14.825 | 59.965 | 15 | 6.03 | 14.673 | 59.994 | 5
6.05 | 42.573 | 59.971 | 43 | 6.05 | 24.283 | 60.011 | 15 | 6.04 | 24.698 | 59.982 | 15 | 6.05 | 14.824 | 59.965 | 15 | 6.04 | 14.673 | 59.994 | 5
6.06 | 42.573 | 59.971 | 43 | 6.06 | 24.28 | 60.011 | 15 | 6.05 | 24.699 | 59.982 | 15 | 6.05 | 14.824 | 59.965 | 15 | 6.05 | 14.673 | 59.994 | 5
6.07 | 42.574 | 59.971 | 43 | 6.06 | 24.281 | 60.011 | 15 | 6.06 | 24.699 | 59.982 | 15 | 6.06 | 14.823 | 59.965 | 15 | 6.06 | 14.675 | 59.994 | 5
6.08 | 42.574 | 59.971 | 43 | 6.07 | 24.281 | 60.011 | 15 | 6.07 | 24.698 | 59.982 | 15 | 6.07 | 14.823 | 59.965 | 15 | 6.07 | 14.677 | 59.994 | 5
6.08 | 42.574 | 59.971 | 43 | 6.08 | 24.28 | 60.011 | 15 | 6.08 | 24.697 | 59.982 | 15 | 6.08 | 14.823 | 59.965 | 15 | 6.08 | 14.678 | 59.994 | 5
6.09 | 42.573 | 59.971 | 43 | 6.09 | 24.279 | 60.011 | 15 | 6.09 | 24.698 | 59.982 | 15 | 6.09 | 14.824 | 59.965 | 15 | 6.08 | 14.679 | 59.994 | 5
6.1 | 42.576 | 59.971 | 43 | 6.1 | 24.28 | 60.011 | 15 | 6.09 | 24.698 | 59.982 | 15 | 6.1 | 14.825 | 59.965 | 15 | 6.09 | 14.679 | 59.994 | 5
6.11 | 42.58 | 59.971 | 43 | 6.11 | 24.28 | 60.011 | 15 | 6.1 | 24.701 | 59.982 | 15 | 6.1 | 14.824 | 59.965 | 15 | 6.1 | 14.68 | 59.994 | 5
6.12 | 42.581 | 59.971 | 43 | 6.11 | 24.28 | 60.011 | 15 | 6.11 | 24.703 | 59.982 | 15 | 6.11 | 14.824 | 59.965 | 15 | 6.11 | 14.679 | 59.994 | 5
6.13 | 42.583 | 59.971 | 43 | 6.12 | 24.28 | 60.011 | 15 | 6.12 | 24.705 | 59.982 | 15 | 6.12 | 14.825 | 59.965 | 15 | 6.12 | 14.679 | 59.994 | 5
6.13 | 42.584 | 59.971 | 43 | 6.13 | 24.278 | 60.011 | 15 | 6.13 | 24.707 | 59.982 | 15 | 6.13 | 14.827 | 59.965 | 15 | 6.13 | 14.679 | 59.994 | 5
6.14 | 42.585 | 59.971 | 43 | 6.14 | 24.277 | 60.011 | 15 | 6.14 | 24.705 | 59.982 | 15 | 6.14 | 14.827 | 59.965 | 15 | 6.13 | 14.678 | 59.994 | 5
6.15 | 42.584 | 59.971 | 43 | 6.15 | 24.276 | 60.011 | 15 | 6.14 | 24.703 | 59.982 | 15 | 6.15 | 14.828 | 59.964 | 15 | 6.14 | 14.677 | 59.994 | 5
6.16 | 42.583 | 59.971 | 43 | 6.16 | 24.275 | 60.011 | 15 | 6.15 | 24.704 | 59.982 | 15 | 6.15 | 14.828 | 59.964 | 15 | 6.15 | 14.677 | 59.994 | 5
6.17 | 42.584 | 59.971 | 43 | 6.16 | 24.274 | 60.011 | 15 | 6.16 | 24.705 | 59.982 | 15 | 6.16 | 14.828 | 59.964 | 15 | 6.16 | 14.674 | 59.994 | 5
6.18 | 42.585 | 59.971 | 43 | 6.17 | 24.274 | 60.011 | 15 | 6.17 | 24.707 | 59.982 | 15 | 6.17 | 14.828 | 59.963 | 15 | 6.17 | 14.671 | 59.994 | 5
6.18 | 42.585 | 59.971 | 43 | 6.18 | 24.274 | 60.011 | 15 | 6.18 | 24.709 | 59.982 | 15 | 6.18 | 14.829 | 59.963 | 15 | 6.18 | 14.665 | 59.994 | 5
6.19 | 42.584 | 59.971 | 43 | 6.19 | 24.275 | 60.011 | 15 | 6.19 | 24.71 | 59.982 | 15 | 6.19 | 14.829 | 59.963 | 15 | 6.18 | 14.66 | 59.994 | 5
6.2 | 42.584 | 59.971 | 43 | 6.2 | 24.275 | 60.011 | 15 | 6.19 | 24.71 | 59.982 | 15 | 6.2 | 14.83 | 59.963 | 15 | 6.19 | 14.653 | 59.994 | 5
6.21 | 42.583 | 59.971 | 43 | 6.21 | 24.275 | 60.011 | 15 | 6.2 | 24.708 | 59.982 | 15 | 6.2 | 14.829 | 59.962 | 15 | 6.2 | 14.647 | 59.994 | 5
6.22 | 42.587 | 59.971 | 43 | 6.21 | 24.276 | 60.011 | 15 | 6.21 | 24.706 | 59.982 | 15 | 6.21 | 14.829 | 59.962 | 15 | 6.21 | 14.641 | 59.994 | 5
6.23 | 42.591 | 59.971 | 43 | 6.22 | 24.277 | 60.011 | 15 | 6.22 | 24.707 | 59.982 | 15 | 6.22 | 14.829 | 59.962 | 15 | 6.22 | 14.634 | 59.994 | 5
6.23 | 42.592 | 59.971 | 43 | 6.23 | 24.276 | 60.011 | 15 | 6.23 | 24.708 | 59.982 | 15 | 6.23 | 14.829 | 59.961 | 15 | 6.23 | 14.628 | 59.994 | 5
6.24 | 42.593 | 59.971 | 43 | 6.24 | 24.275 | 60.011 | 15 | 6.24 | 24.71 | 59.982 | 15 | 6.24 | 14.831 | 59.961 | 15 | 6.23 | 14.621 | 59.994 | 5
6.25 | 42.593 | 59.971 | 43 | 6.25 | 24.275 | 60.011 | 15 | 6.24 | 24.713 | 59.982 | 15 | 6.25 | 14.833 | 59.961 | 15 | 6.24 | 14.616 | 59.994 | 5
6.26 | 42.593 | 59.971 | 43 | 6.26 | 24.275 | 60.011 | 15 | 6.25 | 24.712 | 59.982 | 15 | 6.25 | 14.834 | 59.96 | 15 | 6.25 | 14.612 | 59.994 | 5
6.27 | 42.593 | 59.971 | 43 | 6.26 | 24.274 | 60.011 | 15 | 6.26 | 24.71 | 59.982 | 15 | 6.26 | 14.835 | 59.96 | 15 | 6.26 | 14.605 | 59.994 | 5
6.28 | 42.592 | 59.971 | 43 | 6.27 | 24.273 | 60.011 | 15 | 6.27 | 24.709 | 59.982 | 15 | 6.27 | 14.834 | 59.96 | 15 | 6.27 | 14.598 | 59.994 | 5
6.28 | 42.594 | 59.971 | 43 | 6.28 | 24.273 | 60.011 | 15 | 6.28 | 24.708 | 59.982 | 15 | 6.28 | 14.834 | 59.96 | 15 | 6.28 | 14.592 | 59.994 | 5
6.29 | 42.595 | 59.971 | 43 | 6.29 | 24.273 | 60.011 | 15 | 6.29 | 24.709 | 59.982 | 15 | 6.29 | 14.833 | 59.959 | 15 | 6.28 | 14.585 | 59.994 | 5
6.3 | 42.596 | 59.971 | 43 | 6.3 | 24.275 | 60.011 | 15 | 6.29 | 24.711 | 59.982 | 15 | 6.3 | 14.833 | 59.959 | 15 | 6.29 | 14.58 | 59.994 | 5
6.31 | 42.596 | 59.971 | 43 | 6.31 | 24.276 | 60.011 | 15 | 6.3 | 24.711 | 59.982 | 15 | 6.3 | 14.835 | 59.959 | 15 | 6.3 | 14.575 | 59.994 | 5
6.32 | 42.598 | 59.971 | 43 | 6.31 | 24.278 | 60.011 | 15 | 6.31 | 24.712 | 59.982 | 15 | 6.31 | 14.836 | 59.959 | 15 | 6.31 | 14.57 | 59.994 | 5
6.33 | 42.6 | 59.971 | 43 | 6.32 | 24.279 | 60.011 | 15 | 6.32 | 24.711 | 59.982 | 15 | 6.32 | 14.836 | 59.959 | 15 | 6.32 | 14.566 | 59.994 | 5
6.33 | 42.6 | 59.971 | 43 | 6.33 | 24.279 | 60.011 | 15 | 6.33 | 24.71 | 59.982 | 15 | 6.33 | 14.836 | 59.959 | 15 | 6.33 | 14.563 | 59.994 | 5
6.34 | 42.601 | 59.971 | 43 | 6.34 | 24.279 | 60.011 | 15 | 6.34 | 24.709 | 59.982 | 15 | 6.34 | 14.836 | 59.959 | 15 | 6.33 | 14.56 | 59.994 | 5
6.35 | 42.603 | 59.971 | 43 | 6.35 | 24.278 | 60.011 | 15 | 6.34 | 24.709 | 59.983 | 15 | 6.35 | 14.836 | 59.959 | 15 | 6.34 | 14.559 | 59.994 | 5
6.36 | 42.605 | 59.971 | 43 | 6.36 | 24.278 | 60.011 | 15 | 6.35 | 24.709 | 59.983 | 15 | 6.35 | 14.836 | 59.959 | 15 | 6.35 | 14.559 | 59.994 | 5
6.37 | 42.607 | 59.971 | 43 | 6.36 | 24.278 | 60.011 | 15 | 6.36 | 24.71 | 59.983 | 15 | 6.36 | 14.836 | 59.959 | 15 | 6.36 | 14.559 | 59.994 | 5
6.38 | 42.608 | 59.971 | 43 | 6.37 | 24.278 | 60.011 | 15 | 6.37 | 24.711 | 59.984 | 15 | 6.37 | 14.838 | 59.959 | 15 | 6.37 | 14.56 | 59.994 | 5
6.39 | 42.607 | 59.971 | 43 | 6.38 | 24.278 | 60.011 | 15 | 6.38 | 24.712 | 59.984 | 15 | 6.38 | 14.839 | 59.959 | 15 | 6.38 | 14.559 | 59.994 | 5
6.39 | 42.606 | 59.971 | 43 | 6.39 | 24.278 | 60.011 | 15 | 6.39 | 24.712 | 59.984 | 15 | 6.39 | 14.838 | 59.959 | 15 | 6.38 | 14.559 | 59.994 | 5
6.4 | 42.609 | 59.971 | 43 | 6.4 | 24.279 | 60.011 | 15 | 6.39 | 24.711 | 59.984 | 15 | 6.4 | 14.837 | 59.959 | 15 | 6.39 | 14.56 | 59.994 | 5
6.41 | 42.613 | 59.971 | 43 | 6.41 | 24.279 | 60.011 | 15 | 6.4 | 24.71 | 59.985 | 15 | 6.4 | 14.838 | 59.959 | 15 | 6.4 | 14.561 | 59.994 | 5
6.42 | 42.614 | 59.971 | 43 | 6.41 | 24.279 | 60.011 | 15 | 6.41 | 24.709 | 59.985 | 15 | 6.41 | 14.838 | 59.959 | 15 | 6.41 | 14.559 | 59.994 | 5
6.43 | 42.615 | 59.971 | 43 | 6.42 | 24.278 | 60.011 | 15 | 6.42 | 24.711 | 59.985 | 15 | 6.42 | 14.838 | 59.959 | 15 | 6.42 | 14.558 | 59.994 | 5
6.44 | 42.615 | 59.971 | 43 | 6.43 | 24.278 | 60.011 | 15 | 6.43 | 24.712 | 59.986 | 15 | 6.43 | 14.838 | 59.959 | 15 | 6.43 | 14.558 | 59.994 | 5
6.44 | 42.614 | 59.971 | 43 | 6.44 | 24.277 | 60.011 | 15 | 6.44 | 24.713 | 59.986 | 15 | 6.44 | 14.839 | 59.959 | 15 | 6.43 | 14.559 | 59.994 | 5
6.45 | 42.615 | 59.971 | 43 | 6.45 | 24.276 | 60.011 | 15 | 6.44 | 24.714 | 59.986 | 15 | 6.45 | 14.84 | 59.959 | 15 | 6.44 | 14.559 | 59.994 | 5
6.46 | 42.616 | 59.971 | 43 | 6.46 | 24.275 | 60.011 | 15 | 6.45 | 24.712 | 59.986 | 15 | 6.45 | 14.839 | 59.959 | 15 | 6.45 | 14.56 | 59.994 | 5
6.47 | 42.619 | 59.971 | 43 | 6.46 | 24.273 | 60.011 | 15 | 6.46 | 24.71 | 59.987 | 15 | 6.46 | 14.839 | 59.959 | 15 | 6.46 | 14.559 | 59.994 | 5
6.48 | 42.622 | 59.971 | 43 | 6.47 | 24.271 | 60.011 | 15 | 6.47 | 24.712 | 59.987 | 15 | 6.47 | 14.84 | 59.959 | 15 | 6.47 | 14.558 | 59.994 | 5
6.49 | 42.62 | 59.971 | 43 | 6.48 | 24.27 | 60.011 | 15 | 6.48 | 24.713 | 59.987 | 15 | 6.48 | 14.842 | 59.959 | 15 | 6.48 | 14.558 | 59.994 | 5
6.49 | 42.619 | 59.971 | 43 | 6.49 | 24.269 | 60.011 | 15 | 6.49 | 24.714 | 59.988 | 15 | 6.49 | 14.844 | 59.959 | 15 | 6.48 | 14.558 | 59.994 | 5
6.5 | 42.62 | 59.971 | 43 | 6.5 | 24.27 | 60.011 | 15 | 6.49 | 24.716 | 59.988 | 15 | 6.5 | 14.847 | 59.959 | 15 | 6.49 | 14.557 | 59.994 | 5
6.51 | 42.621 | 59.971 | 43 | 6.51 | 24.272 | 60.011 | 15 | 6.5 | 24.715 | 59.988 | 15 | 6.5 | 14.849 | 59.959 | 15 | 6.5 | 14.557 | 59.994 | 5
6.52 | 42.622 | 59.971 | 43 | 6.51 | 24.272 | 60.011 | 15 | 6.51 | 24.714 | 59.988 | 15 | 6.51 | 14.851 | 59.959 | 15 | 6.51 | 14.557 | 59.994 | 5
6.53 | 42.623 | 59.971 | 43 | 6.52 | 24.273 | 60.011 | 15 | 6.52 | 24.713 | 59.988 | 15 | 6.52 | 14.853 | 59.959 | 15 | 6.52 | 14.557 | 59.994 | 5
6.54 | 42.624 | 59.971 | 43 | 6.53 | 24.271 | 60.011 | 15 | 6.53 | 24.712 | 59.988 | 15 | 6.53 | 14.854 | 59.959 | 15 | 6.53 | 14.557 | 59.994 | 5
6.54 | 42.624 | 59.971 | 43 | 6.54 | 24.27 | 60.011 | 15 | 6.54 | 24.714 | 59.988 | 15 | 6.54 | 14.855 | 59.959 | 15 | 6.53 | 14.557 | 59.994 | 5
6.55 | 42.624 | 59.971 | 43 | 6.55 | 24.27 | 60.011 | 15 | 6.54 | 24.715 | 59.988 | 15 | 6.55 | 14.856 | 59.959 | 15 | 6.54 | 14.559 | 59.994 | 5
6.56 | 42.623 | 59.971 | 43 | 6.56 | 24.27 | 60.011 | 15 | 6.55 | 24.715 | 59.988 | 15 | 6.55 | 14.858 | 59.959 | 15 | 6.55 | 14.561 | 59.994 | 5
6.57 | 42.622 | 59.971 | 43 | 6.56 | 24.271 | 60.011 | 15 | 6.56 | 24.716 | 59.988 | 15 | 6.56 | 14.861 | 59.959 | 15 | 6.56 | 14.562 | 59.994 | 5
6.58 | 42.621 | 59.971 | 43 | 6.57 | 24.272 | 60.011 | 15 | 6.57 | 24.716 | 59.988 | 15 | 6.57 | 14.861 | 59.959 | 15 | 6.57 | 14.563 | 59.994 | 5
6.59 | 42.624 | 59.971 | 43 | 6.58 | 24.272 | 60.011 | 15 | 6.58 | 24.715 | 59.988 | 15 | 6.58 | 14.862 | 59.959 | 15 | 6.58 | 14.564 | 59.994 | 5
6.59 | 42.626 | 59.971 | 43 | 6.59 | 24.273 | 60.011 | 15 | 6.59 | 24.714 | 59.988 | 15 | 6.59 | 14.863 | 59.959 | 15 | 6.58 | 14.564 | 59.994 | 5
6.6 | 42.628 | 59.971 | 43 | 6.6 | 24.271 | 60.011 | 15 | 6.59 | 24.713 | 59.988 | 15 | 6.6 | 14.864 | 59.959 | 15 | 6.59 | 14.564 | 59.994 | 5
6.61 | 42.629 | 59.971 | 43 | 6.61 | 24.268 | 60.011 | 15 | 6.6 | 24.714 | 59.988 | 15 | 6.6 | 14.865 | 59.959 | 15 | 6.6 | 14.563 | 59.994 | 5
6.62 | 42.628 | 59.971 | 43 | 6.61 | 24.264 | 60.011 | 15 | 6.61 | 24.715 | 59.988 | 15 | 6.61 | 14.866 | 59.959 | 15 | 6.61 | 14.564 | 59.994 | 5
6.63 | 42.627 | 59.971 | 43 | 6.62 | 24.259 | 60.011 | 15 | 6.62 | 24.717 | 59.988 | 15 | 6.62 | 14.867 | 59.959 | 15 | 6.62 | 14.565 | 59.994 | 5
6.64 | 42.627 | 59.971 | 43 | 6.63 | 24.253 | 60.011 | 15 | 6.63 | 24.718 | 59.988 | 15 | 6.63 | 14.868 | 59.959 | 15 | 6.63 | 14.566 | 59.994 | 5
6.64 | 42.627 | 59.971 | 43 | 6.64 | 24.247 | 60.011 | 15 | 6.64 | 24.717 | 59.988 | 15 | 6.64 | 14.869 | 59.959 | 15 | 6.63 | 14.566 | 59.994 | 5
6.65 | 42.63 | 59.971 | 43 | 6.65 | 24.242 | 60.011 | 15 | 6.64 | 24.716 | 59.988 | 15 | 6.65 | 14.871 | 59.959 | 15 | 6.64 | 14.566 | 59.994 | 5
6.66 | 42.634 | 59.971 | 43 | 6.66 | 24.237 | 60.011 | 15 | 6.65 | 24.717 | 59.988 | 15 | 6.65 | 14.872 | 59.959 | 15 | 6.65 | 14.565 | 59.994 | 5
6.67 | 42.632 | 59.971 | 43 | 6.66 | 24.231 | 60.011 | 15 | 6.66 | 24.718 | 59.988 | 15 | 6.66 | 14.872 | 59.959 | 15 | 6.66 | 14.566 | 59.994 | 5
6.68 | 42.631 | 59.971 | 43 | 6.67 | 24.225 | 60.011 | 15 | 6.67 | 24.722 | 59.988 | 15 | 6.67 | 14.872 | 59.959 | 15 | 6.67 | 14.566 | 59.994 | 5
6.69 | 42.632 | 59.971 | 43 | 6.68 | 24.219 | 60.011 | 15 | 6.68 | 24.725 | 59.988 | 15 | 6.68 | 14.872 | 59.959 | 15 | 6.68 | 14.567 | 59.994 | 5
6.69 | 42.633 | 59.971 | 43 | 6.69 | 24.213 | 60.011 | 15 | 6.69 | 24.726 | 59.988 | 15 | 6.69 | 14.872 | 59.959 | 15 | 6.68 | 14.567 | 59.994 | 5
6.7 | 42.636 | 59.971 | 43 | 6.7 | 24.208 | 60.011 | 15 | 6.69 | 24.727 | 59.988 | 15 | 6.7 | 14.872 | 59.959 | 15 | 6.69 | 14.568 | 59.994 | 5
6.71 | 42.639 | 59.971 | 43 | 6.71 | 24.204 | 60.011 | 15 | 6.7 | 24.726 | 59.988 | 15 | 6.7 | 14.873 | 59.959 | 15 | 6.7 | 14.569 | 59.994 | 5
6.72 | 42.641 | 59.971 | 43 | 6.71 | 24.198 | 60.011 | 15 | 6.71 | 24.725 | 59.988 | 15 | 6.71 | 14.874 | 59.959 | 15 | 6.71 | 14.568 | 59.994 | 5
6.73 | 42.643 | 59.971 | 43 | 6.72 | 24.193 | 60.011 | 15 | 6.72 | 24.725 | 59.988 | 15 | 6.72 | 14.876 | 59.959 | 15 | 6.72 | 14.568 | 59.994 | 5
6.74 | 42.644 | 59.971 | 43 | 6.73 | 24.186 | 60.011 | 15 | 6.73 | 24.726 | 59.988 | 15 | 6.73 | 14.877 | 59.959 | 15 | 6.73 | 14.566 | 59.994 | 5
6.74 | 42.645 | 59.971 | 43 | 6.74 | 24.18 | 60.011 | 15 | 6.74 | 24.728 | 59.988 | 15 | 6.74 | 14.877 | 59.959 | 15 | 6.73 | 14.564 | 59.994 | 5
6.75 | 42.644 | 59.971 | 43 | 6.75 | 24.175 | 60.011 | 15 | 6.74 | 24.73 | 59.988 | 15 | 6.75 | 14.876 | 59.959 | 15 | 6.74 | 14.563 | 59.994 | 5
6.76 | 42.643 | 59.971 | 43 | 6.76 | 24.169 | 60.011 | 15 | 6.75 | 24.732 | 59.988 | 15 | 6.75 | 14.877 | 59.959 | 15 | 6.75 | 14.562 | 59.994 | 5
6.77 | 42.645 | 59.971 | 43 | 6.76 | 24.167 | 60.011 | 15 | 6.76 | 24.733 | 59.988 | 15 | 6.76 | 14.879 | 59.959 | 15 | 6.76 | 14.563 | 59.994 | 5
6.78 | 42.647 | 59.971 | 43 | 6.77 | 24.165 | 60.011 | 15 | 6.77 | 24.734 | 59.988 | 15 | 6.77 | 14.879 | 59.959 | 15 | 6.77 | 14.565 | 59.994 | 5
6.79 | 42.648 | 59.971 | 43 | 6.78 | 24.166 | 60.011 | 15 | 6.78 | 24.735 | 59.988 | 15 | 6.78 | 14.88 | 59.959 | 15 | 6.78 | 14.564 | 59.994 | 5
6.79 | 42.648 | 59.971 | 43 | 6.79 | 24.166 | 60.011 | 15 | 6.79 | 24.737 | 59.988 | 15 | 6.79 | 14.881 | 59.959 | 15 | 6.78 | 14.562 | 59.994 | 5
6.8 | 42.646 | 59.971 | 43 | 6.8 | 24.167 | 60.011 | 15 | 6.79 | 24.739 | 59.988 | 15 | 6.8 | 14.881 | 59.959 | 15 | 6.79 | 14.562 | 59.994 | 5
6.81 | 42.644 | 59.971 | 43 | 6.81 | 24.169 | 60.011 | 15 | 6.8 | 24.741 | 59.988 | 15 | 6.8 | 14.88 | 59.959 | 15 | 6.8 | 14.562 | 59.994 | 5
6.82 | 42.644 | 59.971 | 43 | 6.81 | 24.168 | 60.011 | 15 | 6.81 | 24.742 | 59.988 | 15 | 6.81 | 14.879 | 59.959 | 15 | 6.81 | 14.563 | 59.994 | 5
6.83 | 42.644 | 59.971 | 43 | 6.82 | 24.168 | 60.011 | 15 | 6.82 | 24.743 | 59.988 | 15 | 6.82 | 14.879 | 59.959 | 15 | 6.82 | 14.564 | 59.994 | 5
6.84 | 42.648 | 59.971 | 43 | 6.83 | 24.167 | 60.011 | 15 | 6.83 | 24.744 | 59.988 | 15 | 6.83 | 14.878 | 59.959 | 15 | 6.83 | 14.565 | 59.994 | 5
6.84 | 42.651 | 59.971 | 43 | 6.84 | 24.166 | 60.011 | 15 | 6.84 | 24.742 | 59.988 | 15 | 6.84 | 14.878 | 59.959 | 15 | 6.83 | 14.566 | 59.994 | 5
6.85 | 42.652 | 59.971 | 43 | 6.85 | 24.167 | 60.011 | 15 | 6.84 | 24.741 | 59.988 | 15 | 6.85 | 14.879 | 59.959 | 15 | 6.84 | 14.566 | 59.994 | 5
6.86 | 42.654 | 59.971 | 43 | 6.86 | 24.167 | 60.011 | 15 | 6.85 | 24.743 | 59.988 | 15 | 6.85 | 14.879 | 59.959 | 15 | 6.85 | 14.567 | 59.994 | 5
6.87 | 42.652 | 59.971 | 43 | 6.86 | 24.166 | 60.011 | 15 | 6.86 | 24.745 | 59.988 | 15 | 6.86 | 14.88 | 59.959 | 15 | 6.86 | 14.568 | 59.994 | 5
6.88 | 42.651 | 59.971 | 43 | 6.87 | 24.165 | 60.011 | 15 | 6.87 | 24.746 | 59.988 | 15 | 6.87 | 14.879 | 59.959 | 15 | 6.87 | 14.568 | 59.994 | 5
6.89 | 42.653 | 59.971 | 43 | 6.88 | 24.165 | 60.011 | 15 | 6.88 | 24.748 | 59.988 | 15 | 6.88 | 14.879 | 59.959 | 15 | 6.88 | 14.569 | 59.993 | 5
6.89 | 42.654 | 59.971 | 43 | 6.89 | 24.166 | 60.011 | 15 | 6.89 | 24.748 | 59.988 | 15 | 6.89 | 14.877 | 59.959 | 15 | 6.88 | 14.57 | 59.993 | 5
6.9 | 42.655 | 59.971 | 43 | 6.9 | 24.167 | 60.011 | 15 | 6.89 | 24.748 | 59.988 | 15 | 6.9 | 14.876 | 59.959 | 15 | 6.89 | 14.571 | 59.993 | 5
6.91 | 42.656 | 59.971 | 43 | 6.91 | 24.168 | 60.011 | 15 | 6.9 | 24.748 | 59.988 | 15 | 6.9 | 14.877 | 59.959 | 15 | 6.9 | 14.572 | 59.992 | 5
6.92 | 42.656 | 59.971 | 43 | 6.91 | 24.168 | 60.011 | 15 | 6.91 | 24.748 | 59.988 | 15 | 6.91 | 14.879 | 59.959 | 15 | 6.91 | 14.574 | 59.992 | 5
6.93 | 42.657 | 59.971 | 43 | 6.92 | 24.169 | 60.011 | 15 | 6.92 | 24.752 | 59.988 | 15 | 6.92 | 14.878 | 59.959 | 15 | 6.92 | 14.576 | 59.992 | 5
6.94 | 42.657 | 59.971 | 43 | 6.93 | 24.169 | 60.011 | 15 | 6.93 | 24.755 | 59.988 | 15 | 6.93 | 14.877 | 59.959 | 15 | 6.93 | 14.577 | 59.992 | 5
6.94 | 42.658 | 59.971 | 43 | 6.94 | 24.17 | 60.011 | 15 | 6.94 | 24.755 | 59.988 | 15 | 6.94 | 14.877 | 59.959 | 15 | 6.93 | 14.577 | 59.991 | 5
6.95 | 42.662 | 59.971 | 43 | 6.95 | 24.169 | 60.011 | 15 | 6.94 | 24.756 | 59.988 | 15 | 6.95 | 14.878 | 59.959 | 15 | 6.94 | 14.578 | 59.991 | 5
6.96 | 42.665 | 59.971 | 43 | 6.96 | 24.169 | 60.011 | 15 | 6.95 | 24.754 | 59.988 | 15 | 6.95 | 14.879 | 59.959 | 15 | 6.95 | 14.579 | 59.991 | 5
6.97 | 42.668 | 59.971 | 43 | 6.96 | 24.17 | 60.011 | 15 | 6.96 | 24.753 | 59.988 | 15 | 6.96 | 14.88 | 59.959 | 15 | 6.96 | 14.576 | 59.99 | 5
6.98 | 42.67 | 59.971 | 43 | 6.97 | 24.17 | 60.011 | 15 | 6.97 | 24.754 | 59.988 | 15 | 6.97 | 14.879 | 59.959 | 15 | 6.97 | 14.573 | 59.99 | 5
6.99 | 42.669 | 59.971 | 43 | 6.98 | 24.171 | 60.011 | 15 | 6.98 | 24.754 | 59.988 | 15 | 6.98 | 14.878 | 59.959 | 15 | 6.98 | 14.569 | 59.99 | 5
6.99 | 42.668 | 59.971 | 43 | 6.99 | 24.173 | 60.011 | 15 | 6.99 | 24.756 | 59.988 | 15 | 6.99 | 14.878 | 59.959 | 15 | 6.98 | 14.565 | 59.99 | 5
7 | 42.669 | 59.971 | 43 | 7 | 24.171 | 60.011 | 15 | 6.99 | 24.758 | 59.988 | 15 | 7 | 14.878 | 59.959 | 15 | 6.99 | 14.561 | 59.989 | 5
7.01 | 42.67 | 59.971 | 43 | 7.01 | 24.17 | 60.011 | 15 | 7 | 24.758 | 59.988 | 15 | 7 | 14.878 | 59.959 | 15 | 7 | 14.557 | 59.989 | 5
7.02 | 42.671 | 59.971 | 43 | 7.01 | 24.168 | 60.011 | 15 | 7.01 | 24.758 | 59.988 | 15 | 7.01 | 14.879 | 59.959 | 15 | 7.01 | 14.553 | 59.989 | 5
7.03 | 42.671 | 59.971 | 43 | 7.02 | 24.166 | 60.011 | 15 | 7.02 | 24.757 | 59.988 | 15 | 7.02 | 14.879 | 59.959 | 14.5 | 7.02 | 14.549 | 59.988 | 5
7.04 | 42.672 | 59.971 | 43 | 7.03 | 24.164 | 60.011 | 15 | 7.03 | 24.757 | 59.988 | 15 | 7.03 | 14.879 | 59.959 | 14 | 7.03 | 14.545 | 59.988 | 5
7.04 | 42.672 | 59.971 | 43 | 7.04 | 24.161 | 60.011 | 15 | 7.04 | 24.757 | 59.988 | 15 | 7.04 | 14.879 | 59.959 | 13.5 | 7.03 | 14.541 | 59.988 | 5
7.05 | 42.671 | 59.971 | 43 | 7.05 | 24.158 | 60.011 | 15 | 7.04 | 24.758 | 59.988 | 15 | 7.05 | 14.878 | 59.959 | 13 | 7.04 | 14.537 | 59.988 | 5
7.06 | 42.67 | 59.971 | 43 | 7.06 | 24.156 | 60.011 | 15 | 7.05 | 24.761 | 59.988 | 15 | 7.05 | 14.879 | 59.959 | 12.5 | 7.05 | 14.532 | 59.988 | 5
7.07 | 42.671 | 59.971 | 43 | 7.06 | 24.152 | 60.011 | 15 | 7.06 | 24.764 | 59.988 | 15 | 7.06 | 14.879 | 59.959 | 12 | 7.06 | 14.528 | 59.988 | 5
7.08 | 42.673 | 59.971 | 43 | 7.07 | 24.148 | 60.011 | 15 | 7.07 | 24.763 | 59.988 | 15 | 7.07 | 14.88 | 59.959 | 11.5 | 7.07 | 14.524 | 59.988 | 5
7.09 | 42.676 | 59.971 | 43 | 7.08 | 24.144 | 60.011 | 15 | 7.08 | 24.762 | 59.988 | 15 | 7.08 | 14.881 | 59.959 | 11 | 7.08 | 14.52 | 59.988 | 5
7.09 | 42.679 | 59.971 | 43 | 7.09 | 24.141 | 60.011 | 15 | 7.09 | 24.76 | 59.988 | 15 | 7.09 | 14.881 | 59.959 | 10.5 | 7.08 | 14.516 | 59.988 | 5
7.1 | 42.677 | 59.971 | 43 | 7.1 | 24.137 | 60.011 | 15 | 7.09 | 24.757 | 59.988 | 15 | 7.1 | 14.88 | 59.959 | 10 | 7.09 | 14.512 | 59.988 | 5
7.11 | 42.675 | 59.971 | 43 | 7.11 | 24.134 | 60.011 | 15 | 7.1 | 24.757 | 59.988 | 15 | 7.1 | 14.879 | 59.959 | 9.5 | 7.1 | 14.508 | 59.988 | 5
7.12 | 42.676 | 59.971 | 43 | 7.11 | 24.132 | 60.011 | 15 | 7.11 | 24.758 | 59.988 | 15 | 7.11 | 14.877 | 59.959 | 9 | 7.11 | 14.505 | 59.988 | 5
7.13 | 42.676 | 59.971 | 43 | 7.12 | 24.129 | 60.011 | 15 | 7.12 | 24.76 | 59.988 | 15 | 7.12 | 14.878 | 59.959 | 8.5 | 7.12 | 14.502 | 59.988 | 5
7.14 | 42.677 | 59.971 | 43 | 7.13 | 24.126 | 60.011 | 15 | 7.13 | 24.762 | 59.988 | 15 | 7.13 | 14.878 | 59.959 | 8 | 7.13 | 14.502 | 59.988 | 5
7.14 | 42.678 | 59.971 | 43 | 7.14 | 24.123 | 60.011 | 15 | 7.14 | 24.762 | 59.988 | 15 | 7.14 | 14.878 | 59.959 | 7.5 | 7.13 | 14.502 | 59.988 | 5
7.15 | 42.679 | 59.971 | 43 | 7.15 | 24.119 | 60.011 | 15 | 7.14 | 24.762 | 59.988 | 15 | 7.15 | 14.878 | 59.959 | 7 | 7.14 | 14.502 | 59.988 | 5
7.16 | 42.68 | 59.971 | 43 | 7.16 | 24.115 | 60.011 | 15 | 7.15 | 24.76 | 59.988 | 15 | 7.15 | 14.878 | 59.959 | 6.5 | 7.15 | 14.503 | 59.988 | 5
7.17 | 42.677 | 59.971 | 43 | 7.16 | 24.113 | 60.011 | 15 | 7.16 | 24.758 | 59.988 | 15 | 7.16 | 14.879 | 59.959 | 6 | 7.16 | 14.503 | 59.988 | 5
7.18 | 42.675 | 59.971 | 43 | 7.17 | 24.112 | 60.011 | 15 | 7.17 | 24.76 | 59.988 | 15 | 7.17 | 14.878 | 59.959 | 5.5 | 7.17 | 14.503 | 59.988 | 5
7.19 | 42.675 | 59.971 | 43 | 7.18 | 24.112 | 60.011 | 15 | 7.18 | 24.761 | 59.988 | 15 | 7.18 | 14.877 | 59.959 | 5 | 7.18 | 14.503 | 59.988 | 5
7.19 | 42.674 | 59.971 | 43 | 7.19 | 24.113 | 60.011 | 15 | 7.19 | 24.763 | 59.988 | 15 | 7.19 | 14.877 | 59.959 | 5 | 7.18 | 14.504 | 59.988 | 5
7.2 | 42.674 | 59.971 | 43 | 7.2 | 24.114 | 60.011 | 15 | 7.19 | 24.765 | 59.988 | 15 | 7.2 | 14.877 | 59.959 | 5 | 7.19 | 14.505 | 59.988 | 5
7.21 | 42.673 | 59.971 | 43 | 7.21 | 24.115 | 60.011 | 15 | 7.2 | 24.765 | 59.988 | 15 | 7.2 | 14.877 | 59.959 | 5 | 7.2 | 14.507 | 59.988 | 5
7.22 | 42.671 | 59.971 | 43 | 7.21 | 24.116 | 60.011 | 15 | 7.21 | 24.765 | 59.988 | 15 | 7.21 | 14.877 | 59.959 | 5 | 7.21 | 14.507 | 59.988 | 5
7.23 | 42.669 | 59.971 | 43 | 7.22 | 24.117 | 60.011 | 15 | 7.22 | 24.763 | 59.988 | 15 | 7.22 | 14.877 | 59.959 | 5 | 7.22 | 14.507 | 59.988 | 5
7.24 | 42.665 | 59.971 | 43 | 7.23 | 24.116 | 60.011 | 15 | 7.23 | 24.762 | 59.988 | 15 | 7.23 | 14.876 | 59.959 | 5 | 7.23 | 14.507 | 59.988 | 5
7.24 | 42.661 | 59.971 | 43 | 7.24 | 24.115 | 60.011 | 15 | 7.24 | 24.763 | 59.988 | 15 | 7.24 | 14.875 | 59.959 | 5 | 7.23 | 14.506 | 59.988 | 5
7.25 | 42.658 | 59.971 | 43 | 7.25 | 24.114 | 60.011 | 15 | 7.24 | 24.765 | 59.988 | 15 | 7.25 | 14.874 | 59.959 | 5 | 7.24 | 14.508 | 59.988 | 5
7.26 | 42.654 | 59.971 | 43 | 7.26 | 24.113 | 60.011 | 15 | 7.25 | 24.765 | 59.988 | 15 | 7.25 | 14.874 | 59.959 | 5 | 7.25 | 14.509 | 59.988 | 5
7.27 | 42.655 | 59.971 | 43 | 7.26 | 24.111 | 60.011 | 15 | 7.26 | 24.764 | 59.988 | 15 | 7.26 | 14.875 | 59.959 | 5 | 7.26 | 14.51 | 59.988 | 5
7.28 | 42.655 | 59.971 | 43 | 7.27 | 24.11 | 60.011 | 15 | 7.27 | 24.764 | 59.988 | 15 | 7.27 | 14.876 | 59.959 | 5 | 7.27 | 14.512 | 59.988 | 5
7.29 | 42.651 | 59.971 | 43 | 7.28 | 24.109 | 60.011 | 15 | 7.28 | 24.763 | 59.988 | 15 | 7.28 | 14.877 | 59.959 | 5 | 7.28 | 14.513 | 59.988 | 5
7.29 | 42.647 | 59.971 | 43 | 7.29 | 24.107 | 60.011 | 15 | 7.29 | 24.761 | 59.988 | 15 | 7.29 | 14.876 | 59.959 | 5 | 7.28 | 14.514 | 59.988 | 5
7.3 | 42.645 | 59.971 | 43 | 7.3 | 24.107 | 60.011 | 15 | 7.29 | 24.759 | 59.988 | 15 | 7.3 | 14.876 | 59.959 | 5 | 7.29 | 14.513 | 59.988 | 5
7.31 | 42.643 | 59.971 | 43 | 7.31 | 24.108 | 60.011 | 15 | 7.3 | 24.758 | 59.988 | 15 | 7.3 | 14.875 | 59.959 | 5 | 7.3 | 14.512 | 59.988 | 5
7.32 | 42.643 | 59.971 | 43 | 7.31 | 24.108 | 60.011 | 15 | 7.31 | 24.758 | 59.988 | 15 | 7.31 | 14.875 | 59.959 | 5 | 7.31 | 14.513 | 59.988 | 5
7.33 | 42.644 | 59.971 | 43 | 7.32 | 24.109 | 60.011 | 15 | 7.32 | 24.757 | 59.988 | 15 | 7.32 | 14.875 | 59.959 | 5 | 7.32 | 14.513 | 59.988 | 5
7.34 | 42.641 | 59.971 | 43 | 7.33 | 24.109 | 60.011 | 15 | 7.33 | 24.756 | 59.988 | 15 | 7.33 | 14.874 | 59.959 | 5 | 7.33 | 14.515 | 59.988 | 5
7.34 | 42.639 | 59.971 | 43 | 7.34 | 24.109 | 60.011 | 15 | 7.34 | 24.754 | 59.988 | 15 | 7.34 | 14.875 | 59.959 | 5 | 7.33 | 14.517 | 59.988 | 5
7.35 | 42.635 | 59.971 | 43 | 7.35 | 24.109 | 60.011 | 15 | 7.34 | 24.752 | 59.988 | 15 | 7.35 | 14.876 | 59.959 | 5 | 7.34 | 14.518 | 59.988 | 5
7.36 | 42.631 | 59.971 | 43 | 7.36 | 24.109 | 60.011 | 15 | 7.35 | 24.751 | 59.988 | 15 | 7.35 | 14.877 | 59.959 | 5 | 7.35 | 14.519 | 59.988 | 5
7.37 | 42.632 | 59.971 | 43 | 7.36 | 24.108 | 60.011 | 15 | 7.36 | 24.751 | 59.988 | 15 | 7.36 | 14.877 | 59.959 | 5 | 7.36 | 14.517 | 59.988 | 5
7.38 | 42.633 | 59.971 | 43 | 7.37 | 24.107 | 60.011 | 15 | 7.37 | 24.75 | 59.988 | 15 | 7.37 | 14.877 | 59.959 | 5 | 7.37 | 14.514 | 59.988 | 5
7.39 | 42.635 | 59.971 | 43 | 7.38 | 24.106 | 60.011 | 15 | 7.38 | 24.75 | 59.988 | 15 | 7.38 | 14.878 | 59.959 | 5 | 7.38 | 14.511 | 59.988 | 5
7.39 | 42.637 | 59.971 | 43 | 7.39 | 24.105 | 60.011 | 15 | 7.39 | 24.75 | 59.988 | 15 | 7.39 | 14.878 | 59.959 | 5 | 7.38 | 14.507 | 59.988 | 5
7.4 | 42.637 | 59.971 | 43 | 7.4 | 24.105 | 60.011 | 15 | 7.39 | 24.749 | 59.988 | 15 | 7.4 | 14.879 | 59.959 | 5 | 7.39 | 14.503 | 59.988 | 5
7.41 | 42.636 | 59.971 | 43 | 7.41 | 24.105 | 60.011 | 15 | 7.4 | 24.747 | 59.988 | 15 | 7.4 | 14.88 | 59.959 | 5 | 7.4 | 14.5 | 59.988 | 5
7.42 | 42.634 | 59.971 | 43 | 7.41 | 24.106 | 60.011 | 15 | 7.41 | 24.744 | 59.988 | 15 | 7.41 | 14.881 | 59.959 | 5 | 7.41 | 14.493 | 59.988 | 5
7.43 | 42.633 | 59.971 | 43 | 7.42 | 24.106 | 60.011 | 15 | 7.42 | 24.747 | 59.988 | 15 | 7.42 | 14.881 | 59.959 | 5 | 7.42 | 14.486 | 59.988 | 5
7.44 | 42.632 | 59.971 | 43 | 7.43 | 24.105 | 60.011 | 15 | 7.43 | 24.749 | 59.988 | 15 | 7.43 | 14.882 | 59.959 | 5 | 7.43 | 14.481 | 59.988 | 5
7.44 | 42.63 | 59.971 | 43 | 7.44 | 24.104 | 60.011 | 15 | 7.44 | 24.749 | 59.988 | 15 | 7.44 | 14.881 | 59.959 | 5 | 7.43 | 14.477 | 59.988 | 5
7.45 | 42.631 | 59.971 | 43 | 7.45 | 24.103 | 60.011 | 15 | 7.44 | 24.75 | 59.988 | 15 | 7.45 | 14.879 | 59.959 | 5 | 7.44 | 14.472 | 59.988 | 5
7.46 | 42.632 | 59.971 | 43 | 7.46 | 24.102 | 60.011 | 15 | 7.45 | 24.75 | 59.988 | 15 | 7.45 | 14.88 | 59.959 | 5 | 7.45 | 14.467 | 59.988 | 5
7.47 | 42.629 | 59.971 | 43 | 7.46 | 24.1 | 60.011 | 15 | 7.46 | 24.75 | 59.988 | 15 | 7.46 | 14.881 | 59.959 | 5 | 7.46 | 14.463 | 59.988 | 5
7.48 | 42.626 | 59.972 | 43 | 7.47 | 24.098 | 60.011 | 15 | 7.47 | 24.749 | 59.988 | 15 | 7.47 | 14.883 | 59.959 | 5 | 7.47 | 14.46 | 59.988 | 5
7.49 | 42.624 | 59.972 | 43 | 7.48 | 24.096 | 60.011 | 15 | 7.48 | 24.748 | 59.988 | 15 | 7.48 | 14.885 | 59.959 | 5 | 7.48 | 14.455 | 59.988 | 5
7.49 | 42.621 | 59.972 | 43 | 7.49 | 24.093 | 60.011 | 15 | 7.49 | 24.746 | 59.988 | 15 | 7.49 | 14.885 | 59.959 | 5 | 7.48 | 14.449 | 59.988 | 5
7.5 | 42.624 | 59.973 | 43 | 7.5 | 24.091 | 60.011 | 15 | 7.49 | 24.744 | 59.988 | 15 | 7.5 | 14.886 | 59.959 | 5 | 7.49 | 14.444 | 59.988 | 5
7.51 | 42.626 | 59.973 | 43 | 7.51 | 24.089 | 60.011 | 15 | 7.5 | 24.74 | 59.988 | 15 | 7.5 | 14.886 | 59.959 | 5 | 7.5 | 14.438 | 59.988 | 5
7.52 | 42.627 | 59.973 | 43 | 7.51 | 24.086 | 60.011 | 15 | 7.51 | 24.737 | 59.987 | 15 | 7.51 | 14.886 | 59.959 | 5 | 7.51 | 14.433 | 59.988 | 5
7.53 | 42.629 | 59.973 | 43 | 7.52 | 24.083 | 60.011 | 15 | 7.52 | 24.728 | 59.987 | 15 | 7.52 | 14.885 | 59.959 | 5 | 7.52 | 14.428 | 59.988 | 5
7.54 | 42.625 | 59.974 | 43 | 7.53 | 24.08 | 60.011 | 15 | 7.53 | 24.719 | 59.987 | 15 | 7.53 | 14.885 | 59.959 | 5 | 7.53 | 14.426 | 59.988 | 5
7.54 | 42.621 | 59.974 | 43 | 7.54 | 24.078 | 60.011 | 15 | 7.54 | 24.711 | 59.986 | 15 | 7.54 | 14.885 | 59.959 | 5 | 7.53 | 14.423 | 59.988 | 5
7.55 | 42.621 | 59.974 | 43 | 7.55 | 24.075 | 60.011 | 15 | 7.54 | 24.703 | 59.986 | 15 | 7.55 | 14.886 | 59.959 | 5 | 7.54 | 14.422 | 59.988 | 5
7.56 | 42.621 | 59.975 | 43 | 7.56 | 24.073 | 60.011 | 15 | 7.55 | 24.7 | 59.986 | 15 | 7.55 | 14.885 | 59.959 | 5 | 7.55 | 14.421 | 59.988 | 5
7.57 | 42.622 | 59.975 | 43 | 7.56 | 24.072 | 60.011 | 15 | 7.56 | 24.696 | 59.986 | 15 | 7.56 | 14.885 | 59.959 | 5 | 7.56 | 14.42 | 59.988 | 5
7.58 | 42.624 | 59.975 | 43 | 7.57 | 24.07 | 60.011 | 15 | 7.57 | 24.692 | 59.985 | 15 | 7.57 | 14.886 | 59.959 | 5 | 7.57 | 14.42 | 59.988 | 5
7.59 | 42.626 | 59.975 | 43 | 7.58 | 24.069 | 60.011 | 15 | 7.58 | 24.688 | 59.985 | 15 | 7.58 | 14.886 | 59.959 | 5 | 7.58 | 14.42 | 59.988 | 5
7.59 | 42.628 | 59.976 | 43 | 7.59 | 24.067 | 60.011 | 15 | 7.59 | 24.68 | 59.985 | 15 | 7.59 | 14.887 | 59.959 | 5 | 7.58 | 14.42 | 59.988 | 5
7.6 | 42.627 | 59.976 | 43 | 7.6 | 24.067 | 60.011 | 15 | 7.59 | 24.672 | 59.984 | 15 | 7.6 | 14.887 | 59.959 | 5 | 7.59 | 14.419 | 59.988 | 5
7.61 | 42.626 | 59.976 | 43 | 7.61 | 24.067 | 60.011 | 15 | 7.6 | 24.666 | 59.984 | 15 | 7.6 | 14.887 | 59.959 | 5 | 7.6 | 14.417 | 59.988 | 5
7.62 | 42.627 | 59.976 | 43 | 7.61 | 24.067 | 60.011 | 15 | 7.61 | 24.66 | 59.984 | 15 | 7.61 | 14.887 | 59.959 | 5 | 7.61 | 14.416 | 59.988 | 5
7.63 | 42.629 | 59.976 | 43 | 7.62 | 24.066 | 60.011 | 15 | 7.62 | 24.655 | 59.984 | 15 | 7.62 | 14.887 | 59.959 | 5 | 7.62 | 14.414 | 59.988 | 5
7.64 | 42.631 | 59.976 | 43 | 7.63 | 24.064 | 60.011 | 15 | 7.63 | 24.65 | 59.983 | 15 | 7.63 | 14.887 | 59.959 | 5 | 7.63 | 14.412 | 59.988 | 5
7.64 | 42.634 | 59.976 | 43 | 7.64 | 24.063 | 60.011 | 15 | 7.64 | 24.645 | 59.983 | 15 | 7.64 | 14.886 | 59.959 | 5 | 7.63 | 14.41 | 59.988 | 5
7.65 | 42.633 | 59.976 | 43 | 7.65 | 24.063 | 60.011 | 15 | 7.64 | 24.64 | 59.983 | 15 | 7.65 | 14.886 | 59.959 | 5 | 7.64 | 14.409 | 59.988 | 5
7.66 | 42.632 | 59.976 | 43 | 7.66 | 24.063 | 60.011 | 15 | 7.65 | 24.637 | 59.982 | 15 | 7.66 | 14.887 | 59.959 | 5 | 7.65 | 14.407 | 59.988 | 5
7.67 | 42.631 | 59.976 | 43 | 7.66 | 24.063 | 60.011 | 15 | 7.66 | 24.634 | 59.982 | 15 | 7.66 | 14.888 | 59.959 | 5 | 7.66 | 14.406 | 59.988 | 5
7.68 | 42.63 | 59.976 | 43 | 7.67 | 24.063 | 60.011 | 15 | 7.67 | 24.632 | 59.982 | 15 | 7.67 | 14.888 | 59.959 | 5 | 7.67 | 14.405 | 59.988 | 5
7.69 | 42.63 | 59.976 | 43 | 7.68 | 24.062 | 60.011 | 15 | 7.68 | 24.63 | 59.982 | 15 | 7.68 | 14.888 | 59.959 | 5 | 7.68 | 14.405 | 59.988 | 5
7.69 | 42.631 | 59.976 | 43 | 7.69 | 24.062 | 60.011 | 15 | 7.69 | 24.633 | 59.982 | 15 | 7.69 | 14.889 | 59.959 | 5 | 7.68 | 14.404 | 59.988 | 5
7.7 | 42.633 | 59.976 | 43 | 7.7 | 24.063 | 60.011 | 15 | 7.69 | 24.637 | 59.982 | 15 | 7.7 | 14.89 | 59.959 | 5 | 7.69 | 14.402 | 59.988 | 5
7.71 | 42.635 | 59.976 | 43 | 7.71 | 24.065 | 60.011 | 15 | 7.7 | 24.639 | 59.982 | 15 | 7.71 | 14.889 | 59.959 | 5 | 7.7 | 14.4 | 59.988 | 5
7.72 | 42.633 | 59.976 | 43 | 7.71 | 24.065 | 60.011 | 15 | 7.71 | 24.641 | 59.982 | 15 | 7.71 | 14.889 | 59.959 | 5 | 7.71 | 14.4 | 59.988 | 5
7.73 | 42.631 | 59.976 | 43 | 7.72 | 24.066 | 60.011 | 15 | 7.72 | 24.639 | 59.982 | 15 | 7.72 | 14.889 | 59.959 | 5 | 7.72 | 14.4 | 59.988 | 5
7.74 | 42.631 | 59.976 | 43 | 7.73 | 24.067 | 60.011 | 15 | 7.73 | 24.638 | 59.982 | 15 | 7.73 | 14.889 | 59.959 | 5 | 7.73 | 14.399 | 59.988 | 5
7.74 | 42.631 | 59.976 | 43 | 7.74 | 24.068 | 60.011 | 15 | 7.74 | 24.637 | 59.982 | 15 | 7.74 | 14.889 | 59.959 | 5 | 7.73 | 14.398 | 59.988 | 5
7.75 | 42.63 | 59.976 | 43 | 7.75 | 24.068 | 60.011 | 15 | 7.74 | 24.636 | 59.982 | 15 | 7.75 | 14.888 | 59.959 | 5 | 7.74 | 14.397 | 59.988 | 5
7.76 | 42.629 | 59.976 | 43 | 7.76 | 24.069 | 60.011 | 15 | 7.75 | 24.639 | 59.982 | 15 | 7.76 | 14.888 | 59.959 | 5 | 7.75 | 14.396 | 59.988 | 5
7.77 | 42.63 | 59.976 | 43 | 7.76 | 24.067 | 60.011 | 15 | 7.76 | 24.641 | 59.982 | 15 | 7.76 | 14.887 | 59.959 | 5 | 7.76 | 14.396 | 59.988 | 5
7.78 | 42.63 | 59.976 | 43 | 7.77 | 24.066 | 60.011 | 15 | 7.77 | 24.641 | 59.982 | 15 | 7.77 | 14.889 | 59.959 | 5 | 7.77 | 14.395 | 59.988 | 5
7.79 | 42.629 | 59.976 | 43 | 7.78 | 24.065 | 60.011 | 15 | 7.78 | 24.641 | 59.982 | 15 | 7.78 | 14.891 | 59.959 | 5 | 7.78 | 14.395 | 59.988 | 5
7.79 | 42.627 | 59.976 | 43 | 7.79 | 24.065 | 60.011 | 15 | 7.79 | 24.64 | 59.982 | 15 | 7.79 | 14.891 | 59.959 | 5 | 7.78 | 14.395 | 59.988 | 5
7.8 | 42.625 | 59.976 | 43 | 7.8 | 24.065 | 60.011 | 15 | 7.79 | 24.64 | 59.982 | 15 | 7.8 | 14.891 | 59.959 | 5 | 7.79 | 14.395 | 59.988 | 5
7.81 | 42.624 | 59.976 | 43 | 7.81 | 24.066 | 60.011 | 15 | 7.8 | 24.641 | 59.982 | 15 | 7.81 | 14.89 | 59.959 | 5 | 7.8 | 14.396 | 59.988 | 5
7.82 | 42.626 | 59.976 | 43 | 7.81 | 24.066 | 60.011 | 15 | 7.81 | 24.643 | 59.982 | 15 | 7.81 | 14.889 | 59.959 | 5 | 7.81 | 14.396 | 59.988 | 5
7.83 | 42.628 | 59.976 | 43 | 7.82 | 24.066 | 60.011 | 15 | 7.82 | 24.645 | 59.982 | 15 | 7.82 | 14.889 | 59.959 | 5 | 7.82 | 14.397 | 59.988 | 5
7.84 | 42.626 | 59.976 | 43 | 7.83 | 24.066 | 60.011 | 15 | 7.83 | 24.647 | 59.982 | 15 | 7.83 | 14.89 | 59.959 | 5 | 7.83 | 14.397 | 59.988 | 5
7.84 | 42.624 | 59.976 | 43 | 7.84 | 24.065 | 60.011 | 15 | 7.84 | 24.648 | 59.982 | 15 | 7.84 | 14.891 | 59.959 | 5 | 7.83 | 14.397 | 59.988 | 5
7.85 | 42.622 | 59.976 | 43 | 7.85 | 24.062 | 60.011 | 15 | 7.84 | 24.648 | 59.983 | 15 | 7.85 | 14.892 | 59.959 | 5 | 7.84 | 14.395 | 59.988 | 5
7.86 | 42.621 | 59.976 | 43 | 7.86 | 24.058 | 60.011 | 15 | 7.85 | 24.647 | 59.983 | 15 | 7.86 | 14.892 | 59.959 | 5 | 7.85 | 14.394 | 59.988 | 5
7.87 | 42.621 | 59.976 | 43 | 7.86 | 24.052 | 60.011 | 15 | 7.86 | 24.645 | 59.983 | 15 | 7.86 | 14.893 | 59.959 | 5 | 7.86 | 14.393 | 59.988 | 5
7.88 | 42.622 | 59.976 | 43 | 7.87 | 24.046 | 60.011 | 15 | 7.87 | 24.646 | 59.984 | 15 | 7.87 | 14.894 | 59.959 | 5 | 7.87 | 14.393 | 59.988 | 5
7.89 | 42.623 | 59.976 | 43 | 7.88 | 24.04 | 60.011 | 15 | 7.88 | 24.647 | 59.984 | 15 | 7.88 | 14.895 | 59.959 | 5 | 7.88 | 14.393 | 59.988 | 5
7.89 | 42.625 | 59.976 | 43 | 7.89 | 24.034 | 60.011 | 15 | 7.89 | 24.646 | 59.984 | 15 | 7.89 | 14.896 | 59.959 | 5 | 7.88 | 14.393 | 59.988 | 5
7.9 | 42.623 | 59.976 | 43 | 7.9 | 24.028 | 60.011 | 15 | 7.89 | 24.646 | 59.984 | 15 | 7.9 | 14.896 | 59.959 | 5 | 7.89 | 14.395 | 59.988 | 5
7.91 | 42.622 | 59.976 | 43 | 7.91 | 24.022 | 60.011 | 15 | 7.9 | 24.643 | 59.985 | 15 | 7.91 | 14.897 | 59.959 | 5 | 7.9 | 14.396 | 59.988 | 5
7.92 | 42.621 | 59.976 | 43 | 7.91 | 24.018 | 60.011 | 15 | 7.91 | 24.64 | 59.985 | 15 | 7.91 | 14.897 | 59.959 | 5 | 7.91 | 14.398 | 59.988 | 5
7.93 | 42.62 | 59.976 | 43 | 7.92 | 24.014 | 60.011 | 15 | 7.92 | 24.636 | 59.985 | 15 | 7.92 | 14.899 | 59.959 | 5 | 7.92 | 14.399 | 59.988 | 5
7.94 | 42.62 | 59.976 | 43 | 7.93 | 24.011 | 60.011 | 15 | 7.93 | 24.631 | 59.986 | 15 | 7.93 | 14.901 | 59.959 | 5 | 7.93 | 14.398 | 59.988 | 5
7.94 | 42.62 | 59.976 | 43 | 7.94 | 24.008 | 60.011 | 15 | 7.94 | 24.629 | 59.986 | 15 | 7.94 | 14.902 | 59.959 | 5 | 7.93 | 14.398 | 59.988 | 5
7.95 | 42.621 | 59.976 | 43 | 7.95 | 24.005 | 60.011 | 15 | 7.94 | 24.627 | 59.986 | 15 | 7.95 | 14.903 | 59.959 | 5 | 7.94 | 14.398 | 59.988 | 5
7.96 | 42.622 | 59.976 | 43 | 7.96 | 24.001 | 60.011 | 15 | 7.95 | 24.626 | 59.986 | 15 | 7.96 | 14.902 | 59.959 | 5 | 7.95 | 14.398 | 59.988 | 5
7.97 | 42.621 | 59.976 | 43 | 7.96 | 23.998 | 60.011 | 15 | 7.96 | 24.624 | 59.987 | 15 | 7.96 | 14.901 | 59.959 | 5 | 7.96 | 14.399 | 59.988 | 5
7.98 | 42.619 | 59.976 | 43 | 7.97 | 23.994 | 60.011 | 15 | 7.97 | 24.621 | 59.987 | 15 | 7.97 | 14.901 | 59.959 | 5 | 7.97 | 14.4 | 59.988 | 5
7.99 | 42.619 | 59.976 | 43 | 7.98 | 23.987 | 60.011 | 15 | 7.98 | 24.618 | 59.987 | 15 | 7.98 | 14.901 | 59.959 | 5 | 7.98 | 14.402 | 59.988 | 5
7.99 | 42.618 | 59.976 | 43 | 7.99 | 23.981 | 60.011 | 15 | 7.99 | 24.613 | 59.988 | 15 | 7.99 | 14.902 | 59.959 | 5 | 7.98 | 14.403 | 59.988 | 5
8 | 42.618 | 59.976 | 43 | 8 | 23.977 | 60.011 | 15 | 7.99 | 24.608 | 59.988 | 15 | 8 | 14.903 | 59.959 | 5 | 7.99 | 14.402 | 59.988 | 5
8.01 | 42.619 | 59.976 | 43 | 8.01 | 23.973 | 60.011 | 15 | 8 | 24.607 | 59.988 | 15 | 8.01 | 14.903 | 59.959 | 5 | 8 | 14.402 | 59.988 | 5
8.02 | 42.617 | 59.976 | 43 | 8.01 | 23.973 | 60.011 | 15 | 8.01 | 24.605 | 59.988 | 15 | 8.01 | 14.903 | 59.959 | 5 | 8.01 | 14.403 | 59.988 | 5
8.03 | 42.615 | 59.976 | 43 | 8.02 | 23.973 | 60.011 | 15 | 8.02 | 24.603 | 59.988 | 15 | 8.02 | 14.902 | 59.959 | 5 | 8.02 | 14.403 | 59.988 | 5
8.04 | 42.609 | 59.976 | 43 | 8.03 | 23.973 | 60.011 | 15 | 8.03 | 24.6 | 59.988 | 15 | 8.03 | 14.902 | 59.959 | 5 | 8.03 | 14.404 | 59.988 | 5
8.04 | 42.604 | 59.976 | 43 | 8.04 | 23.974 | 60.011 | 15 | 8.04 | 24.596 | 59.988 | 15 | 8.04 | 14.901 | 59.959 | 5 | 8.03 | 14.405 | 59.988 | 5
8.05 | 42.6 | 59.976 | 43 | 8.05 | 23.974 | 60.011 | 15 | 8.04 | 24.592 | 59.988 | 15 | 8.05 | 14.901 | 59.959 | 5 | 8.04 | 14.405 | 59.988 | 5
8.06 | 42.597 | 59.976 | 43 | 8.06 | 23.973 | 60.011 | 15 | 8.05 | 24.589 | 59.988 | 15 | 8.06 | 14.901 | 59.959 | 5 | 8.05 | 14.404 | 59.988 | 5
8.07 | 42.596 | 59.976 | 43 | 8.06 | 23.974 | 60.011 | 15 | 8.06 | 24.586 | 59.988 | 15 | 8.06 | 14.901 | 59.959 | 5 | 8.06 | 14.404 | 59.988 | 5
8.08 | 42.596 | 59.976 | 43 | 8.07 | 23.975 | 60.011 | 15 | 8.07 | 24.587 | 59.988 | 15 | 8.07 | 14.903 | 59.959 | 5 | 8.07 | 14.404 | 59.988 | 5
8.09 | 42.593 | 59.976 | 43 | 8.08 | 23.974 | 60.011 | 15 | 8.08 | 24.588 | 59.988 | 15 | 8.08 | 14.904 | 59.959 | 5 | 8.08 | 14.403 | 59.988 | 5
8.09 | 42.59 | 59.976 | 43 | 8.09 | 23.973 | 60.011 | 15 | 8.09 | 24.589 | 59.988 | 15 | 8.09 | 14.902 | 59.959 | 5 | 8.08 | 14.403 | 59.988 | 5
8.1 | 42.588 | 59.976 | 43 | 8.1 | 23.972 | 60.011 | 15 | 8.09 | 24.589 | 59.988 | 15 | 8.1 | 14.9 | 59.959 | 5 | 8.09 | 14.404 | 59.988 | 5
8.11 | 42.585 | 59.976 | 43 | 8.11 | 23.97 | 60.011 | 15 | 8.1 | 24.587 | 59.988 | 15 | 8.11 | 14.9 | 59.959 | 5 | 8.1 | 14.404 | 59.988 | 5
8.12 | 42.583 | 59.976 | 43 | 8.11 | 23.969 | 60.011 | 15 | 8.11 | 24.585 | 59.988 | 15 | 8.11 | 14.9 | 59.959 | 5 | 8.11 | 14.404 | 59.988 | 5
8.13 | 42.582 | 59.976 | 43 | 8.12 | 23.967 | 60.011 | 15 | 8.12 | 24.584 | 59.988 | 15 | 8.12 | 14.902 | 59.959 | 5 | 8.12 | 14.404 | 59.988 | 5
8.14 | 42.58 | 59.976 | 43 | 8.13 | 23.966 | 60.011 | 15 | 8.13 | 24.583 | 59.988 | 15 | 8.13 | 14.903 | 59.959 | 5 | 8.13 | 14.405 | 59.988 | 5
8.14 | 42.578 | 59.976 | 43 | 8.14 | 23.965 | 60.011 | 15 | 8.14 | 24.582 | 59.988 | 15 | 8.14 | 14.903 | 59.959 | 5 | 8.13 | 14.405 | 59.988 | 5
8.15 | 42.574 | 59.976 | 43 | 8.15 | 23.965 | 60.011 | 15 | 8.14 | 24.581 | 59.988 | 15 | 8.15 | 14.903 | 59.959 | 5 | 8.14 | 14.404 | 59.988 | 5
8.16 | 42.57 | 59.976 | 43 | 8.16 | 23.965 | 60.011 | 15 | 8.15 | 24.581 | 59.988 | 15 | 8.16 | 14.902 | 59.959 | 5 | 8.15 | 14.404 | 59.988 | 5
8.17 | 42.568 | 59.976 | 43 | 8.16 | 23.964 | 60.011 | 15 | 8.16 | 24.581 | 59.988 | 15 | 8.16 | 14.902 | 59.959 | 5 | 8.16 | 14.404 | 59.988 | 5
8.18 | 42.565 | 59.976 | 43 | 8.17 | 23.964 | 60.011 | 15 | 8.17 | 24.578 | 59.988 | 15 | 8.17 | 14.902 | 59.959 | 5 | 8.17 | 14.405 | 59.988 | 5
8.19 | 42.566 | 59.976 | 43 | 8.18 | 23.964 | 60.011 | 15 | 8.18 | 24.576 | 59.988 | 15 | 8.18 | 14.903 | 59.959 | 5 | 8.18 | 14.402 | 59.988 | 5
8.19 | 42.568 | 59.976 | 43 | 8.19 | 23.963 | 60.011 | 15 | 8.19 | 24.578 | 59.988 | 15 | 8.19 | 14.902 | 59.959 | 5 | 8.18 | 14.399 | 59.988 | 5
8.2 | 42.568 | 59.976 | 43 | 8.2 | 23.963 | 60.011 | 15 | 8.19 | 24.58 | 59.988 | 15 | 8.2 | 14.901 | 59.959 | 5 | 8.19 | 14.395 | 59.988 | 5
8.21 | 42.568 | 59.976 | 43 | 8.21 | 23.963 | 60.011 | 15 | 8.2 | 24.581 | 59.988 | 15 | 8.21 | 14.901 | 59.959 | 5 | 8.2 | 14.391 | 59.988 | 5
8.22 | 42.567 | 59.976 | 43 | 8.21 | 23.963 | 60.011 | 15 | 8.21 | 24.581 | 59.988 | 15 | 8.21 | 14.901 | 59.959 | 5 | 8.21 | 14.388 | 59.988 | 5
8.23 | 42.566 | 59.976 | 43 | 8.22 | 23.963 | 60.011 | 15 | 8.22 | 24.581 | 59.988 | 15 | 8.22 | 14.901 | 59.959 | 5 | 8.22 | 14.384 | 59.988 | 5
8.24 | 42.565 | 59.976 | 43 | 8.23 | 23.959 | 60.011 | 15 | 8.23 | 24.581 | 59.988 | 15 | 8.23 | 14.901 | 59.959 | 5 | 8.23 | 14.38 | 59.988 | 5
8.24 | 42.564 | 59.976 | 43 | 8.24 | 23.955 | 60.011 | 15 | 8.24 | 24.579 | 59.988 | 15 | 8.24 | 14.901 | 59.959 | 5 | 8.23 | 14.376 | 59.988 | 5
8.25 | 42.565 | 59.976 | 43 | 8.25 | 23.951 | 60.011 | 15 | 8.24 | 24.578 | 59.988 | 15 | 8.25 | 14.9 | 59.959 | 5 | 8.24 | 14.37 | 59.988 | 5
8.26 | 42.565 | 59.976 | 43 | 8.26 | 23.947 | 60.011 | 15 | 8.25 | 24.58 | 59.988 | 15 | 8.26 | 14.901 | 59.959 | 5 | 8.25 | 14.365 | 59.988 | 5
8.27 | 42.564 | 59.976 | 43 | 8.26 | 23.943 | 60.011 | 15 | 8.26 | 24.581 | 59.988 | 15 | 8.26 | 14.901 | 59.959 | 5 | 8.26 | 14.36 | 59.988 | 5
8.28 | 42.563 | 59.976 | 43 | 8.27 | 23.94 | 60.011 | 15 | 8.27 | 24.581 | 59.988 | 15 | 8.27 | 14.901 | 59.959 | 5 | 8.27 | 14.355 | 59.988 | 5
8.29 | 42.562 | 59.976 | 43 | 8.28 | 23.937 | 60.011 | 15 | 8.28 | 24.582 | 59.988 | 15 | 8.28 | 14.902 | 59.959 | 5 | 8.28 | 14.349 | 59.988 | 5
8.29 | 42.561 | 59.976 | 43 | 8.29 | 23.933 | 60.011 | 15 | 8.29 | 24.581 | 59.988 | 15 | 8.29 | 14.902 | 59.959 | 5 | 8.28 | 14.344 | 59.988 | 5
8.3 | 42.562 | 59.976 | 43 | 8.3 | 23.929 | 60.011 | 15 | 8.29 | 24.58 | 59.988 | 15 | 8.3 | 14.901 | 59.959 | 5 | 8.29 | 14.338 | 59.988 | 5
8.31 | 42.564 | 59.976 | 43 | 8.31 | 23.925 | 60.011 | 15 | 8.3 | 24.579 | 59.988 | 15 | 8.31 | 14.903 | 59.959 | 5 | 8.3 | 14.332 | 59.988 | 5
8.32 | 42.566 | 59.976 | 43 | 8.31 | 23.921 | 60.011 | 15 | 8.31 | 24.578 | 59.988 | 15 | 8.31 | 14.905 | 59.959 | 5 | 8.31 | 14.328 | 59.988 | 5
8.33 | 42.568 | 59.976 | 43 | 8.32 | 23.917 | 60.011 | 15 | 8.32 | 24.576 | 59.988 | 15 | 8.32 | 14.905 | 59.959 | 5 | 8.32 | 14.323 | 59.988 | 5
8.34 | 42.568 | 59.976 | 43 | 8.33 | 23.913 | 60.011 | 15 | 8.33 | 24.574 | 59.988 | 15 | 8.33 | 14.905 | 59.959 | 5 | 8.33 | 14.318 | 59.988 | 5
8.34 | 42.569 | 59.976 | 43 | 8.34 | 23.909 | 60.011 | 15 | 8.34 | 24.574 | 59.988 | 15 | 8.34 | 14.905 | 59.959 | 5 | 8.33 | 14.314 | 59.988 | 5
8.35 | 42.568 | 59.976 | 43 | 8.35 | 23.905 | 60.011 | 15 | 8.34 | 24.573 | 59.988 | 15 | 8.35 | 14.906 | 59.959 | 5 | 8.34 | 14.311 | 59.988 | 5
8.36 | 42.568 | 59.976 | 43 | 8.36 | 23.901 | 60.011 | 15 | 8.35 | 24.568 | 59.988 | 15 | 8.36 | 14.908 | 59.959 | 5 | 8.35 | 14.309 | 59.988 | 5
8.37 | 42.57 | 59.976 | 43 | 8.36 | 23.897 | 60.011 | 15 | 8.36 | 24.563 | 59.988 | 15 | 8.36 | 14.91 | 59.959 | 5 | 8.36 | 14.307 | 59.988 | 5
8.38 | 42.573 | 59.976 | 43 | 8.37 | 23.893 | 60.011 | 15 | 8.37 | 24.562 | 59.988 | 15 | 8.37 | 14.91 | 59.959 | 5 | 8.37 | 14.306 | 59.988 | 5
8.39 | 42.575 | 59.976 | 43 | 8.38 | 23.888 | 60.011 | 15 | 8.38 | 24.56 | 59.988 | 15 | 8.38 | 14.911 | 59.959 | 5 | 8.38 | 14.305 | 59.988 | 5
8.39 | 42.578 | 59.976 | 43 | 8.39 | 23.883 | 60.011 | 15 | 8.39 | 24.559 | 59.988 | 15 | 8.39 | 14.911 | 59.959 | 5 | 8.38 | 14.303 | 59.988 | 5
8.4 | 42.578 | 59.976 | 43 | 8.4 | 23.882 | 60.011 | 15 | 8.39 | 24.558 | 59.988 | 15 | 8.4 | 14.91 | 59.959 | 5 | 8.39 | 14.303 | 59.988 | 5
8.41 | 42.578 | 59.976 | 43 | 8.41 | 23.881 | 60.011 | 15 | 8.4 | 24.557 | 59.988 | 15 | 8.41 | 14.91 | 59.959 | 5 | 8.4 | 14.302 | 59.988 | 5
8.42 | 42.578 | 59.976 | 43 | 8.41 | 23.88 | 60.011 | 15 | 8.41 | 24.556 | 59.988 | 15 | 8.41 | 14.91 | 59.959 | 5 | 8.41 | 14.303 | 59.988 | 5
8.43 | 42.579 | 59.976 | 43 | 8.42 | 23.878 | 60.011 | 15 | 8.42 | 24.552 | 59.988 | 15 | 8.42 | 14.91 | 59.959 | 5 | 8.42 | 14.304 | 59.988 | 5
8.44 | 42.581 | 59.976 | 43 | 8.43 | 23.878 | 60.011 | 15 | 8.43 | 24.547 | 59.988 | 15 | 8.43 | 14.911 | 59.959 | 5 | 8.43 | 14.304 | 59.988 | 5
8.44 | 42.583 | 59.976 | 43 | 8.44 | 23.878 | 60.011 | 15 | 8.44 | 24.547 | 59.988 | 15 | 8.44 | 14.911 | 59.959 | 5 | 8.43 | 14.305 | 59.988 | 5
8.45 | 42.582 | 59.976 | 43 | 8.45 | 23.878 | 60.011 | 15 | 8.44 | 24.547 | 59.988 | 15 | 8.45 | 14.91 | 59.959 | 5 | 8.44 | 14.305 | 59.988 | 5
8.46 | 42.581 | 59.976 | 43 | 8.46 | 23.877 | 60.011 | 15 | 8.45 | 24.546 | 59.988 | 15 | 8.46 | 14.91 | 59.959 | 5 | 8.45 | 14.306 | 59.988 | 5
8.47 | 42.58 | 59.976 | 43 | 8.46 | 23.876 | 60.011 | 15 | 8.46 | 24.545 | 59.988 | 15 | 8.46 | 14.91 | 59.959 | 5 | 8.46 | 14.307 | 59.988 | 5
8.48 | 42.578 | 59.976 | 43 | 8.47 | 23.874 | 60.011 | 15 | 8.47 | 24.545 | 59.988 | 15 | 8.47 | 14.909 | 59.959 | 5 | 8.47 | 14.309 | 59.988 | 5
8.49 | 42.577 | 59.976 | 43 | 8.48 | 23.874 | 60.011 | 15 | 8.48 | 24.544 | 59.988 | 15 | 8.48 | 14.909 | 59.959 | 5 | 8.48 | 14.31 | 59.988 | 5
8.49 | 42.576 | 59.976 | 43 | 8.49 | 23.873 | 60.011 | 15 | 8.49 | 24.543 | 59.988 | 15 | 8.49 | 14.909 | 59.959 | 5 | 8.48 | 14.31 | 59.988 | 5
8.5 | 42.578 | 59.976 | 43 | 8.5 | 23.871 | 60.011 | 15 | 8.49 | 24.541 | 59.988 | 15 | 8.5 | 14.908 | 59.959 | 5 | 8.49 | 14.309 | 59.988 | 5
8.51 | 42.579 | 59.976 | 43 | 8.51 | 23.87 | 60.011 | 15 | 8.5 | 24.541 | 59.988 | 15 | 8.51 | 14.906 | 59.959 | 5 | 8.5 | 14.308 | 59.988 | 5
8.52 | 42.579 | 59.976 | 43 | 8.51 | 23.869 | 60.011 | 15 | 8.51 | 24.54 | 59.987 | 15 | 8.51 | 14.904 | 59.959 | 5 | 8.51 | 14.307 | 59.988 | 5
8.53 | 42.579 | 59.976 | 43 | 8.52 | 23.868 | 60.011 | 15 | 8.52 | 24.542 | 59.987 | 15 | 8.52 | 14.9 | 59.959 | 5 | 8.52 | 14.307 | 59.988 | 5
8.54 | 42.578 | 59.976 | 43 | 8.53 | 23.868 | 60.011 | 15 | 8.53 | 24.543 | 59.987 | 15 | 8.53 | 14.896 | 59.959 | 5 | 8.53 | 14.306 | 59.988 | 5
8.54 | 42.576 | 59.976 | 43 | 8.54 | 23.868 | 60.011 | 15 | 8.54 | 24.543 | 59.986 | 15 | 8.54 | 14.892 | 59.959 | 5 | 8.53 | 14.306 | 59.988 | 5
8.55 | 42.577 | 59.976 | 43 | 8.55 | 23.869 | 60.011 | 15 | 8.54 | 24.542 | 59.986 | 15 | 8.55 | 14.888 | 59.959 | 5 | 8.54 | 14.306 | 59.988 | 5
8.56 | 42.577 | 59.976 | 43 | 8.56 | 23.869 | 60.011 | 15 | 8.55 | 24.541 | 59.986 | 15 | 8.56 | 14.884 | 59.959 | 5 | 8.55 | 14.307 | 59.988 | 5
8.57 | 42.58 | 59.976 | 43 | 8.56 | 23.868 | 60.011 | 15 | 8.56 | 24.541 | 59.986 | 15 | 8.56 | 14.88 | 59.959 | 5 | 8.56 | 14.307 | 59.988 | 5
8.58 | 42.582 | 59.976 | 43 | 8.57 | 23.867 | 60.011 | 15 | 8.57 | 24.542 | 59.985 | 15 | 8.57 | 14.875 | 59.959 | 5 | 8.57 | 14.308 | 59.988 | 5
8.59 | 42.581 | 59.976 | 43 | 8.58 | 23.868 | 60.011 | 15 | 8.58 | 24.543 | 59.985 | 15 | 8.58 | 14.87 | 59.959 | 5 | 8.58 | 14.306 | 59.988 | 5
8.59 | 42.579 | 59.976 | 43 | 8.59 | 23.869 | 60.011 | 15 | 8.59 | 24.544 | 59.985 | 15 | 8.59 | 14.866 | 59.959 | 5 | 8.58 | 14.305 | 59.988 | 5
8.6 | 42.579 | 59.976 | 43 | 8.6 | 23.869 | 60.011 | 15 | 8.59 | 24.545 | 59.984 | 15 | 8.6 | 14.862 | 59.959 | 5 | 8.59 | 14.307 | 59.988 | 5
8.61 | 42.58 | 59.976 | 43 | 8.61 | 23.868 | 60.011 | 15 | 8.6 | 24.543 | 59.984 | 15 | 8.61 | 14.858 | 59.959 | 5 | 8.6 | 14.308 | 59.988 | 5
8.62 | 42.583 | 59.976 | 43 | 8.61 | 23.869 | 60.011 | 15 | 8.61 | 24.542 | 59.984 | 15 | 8.61 | 14.854 | 59.959 | 5 | 8.61 | 14.307 | 59.988 | 5
8.63 | 42.586 | 59.976 | 43 | 8.62 | 23.869 | 60.011 | 15 | 8.62 | 24.543 | 59.984 | 15 | 8.62 | 14.85 | 59.959 | 5 | 8.62 | 14.307 | 59.988 | 5
8.64 | 42.588 | 59.976 | 43 | 8.63 | 23.869 | 60.011 | 15 | 8.63 | 24.544 | 59.983 | 15 | 8.63 | 14.846 | 59.959 | 5 | 8.63 | 14.306 | 59.988 | 5
8.64 | 42.59 | 59.976 | 43 | 8.64 | 23.869 | 60.011 | 15 | 8.64 | 24.544 | 59.983 | 15 | 8.64 | 14.842 | 59.959 | 5 | 8.63 | 14.304 | 59.988 | 5
8.65 | 42.589 | 59.976 | 43 | 8.65 | 23.87 | 60.011 | 15 | 8.64 | 24.544 | 59.983 | 15 | 8.65 | 14.839 | 59.959 | 5 | 8.64 | 14.302 | 59.988 | 5
8.66 | 42.588 | 59.976 | 43 | 8.66 | 23.871 | 60.011 | 15 | 8.65 | 24.545 | 59.982 | 15 | 8.66 | 14.835 | 59.959 | 5 | 8.65 | 14.301 | 59.988 | 5
8.67 | 42.588 | 59.976 | 43 | 8.66 | 23.872 | 60.011 | 15 | 8.66 | 24.545 | 59.982 | 15 | 8.66 | 14.83 | 59.959 | 5 | 8.66 | 14.301 | 59.988 | 5
8.68 | 42.589 | 59.976 | 43 | 8.67 | 23.873 | 60.011 | 15 | 8.67 | 24.544 | 59.982 | 15 | 8.67 | 14.828 | 59.959 | 5 | 8.67 | 14.301 | 59.988 | 5
8.69 | 42.592 | 59.976 | 43 | 8.68 | 23.873 | 60.011 | 15 | 8.68 | 24.542 | 59.982 | 15 | 8.68 | 14.825 | 59.959 | 5 | 8.68 | 14.302 | 59.988 | 5
8.69 | 42.594 | 59.976 | 43 | 8.69 | 23.873 | 60.011 | 15 | 8.69 | 24.542 | 59.982 | 15 | 8.69 | 14.823 | 59.959 | 5 | 8.68 | 14.302 | 59.988 | 5
8.7 | 42.596 | 59.976 | 43 | 8.7 | 23.873 | 60.011 | 15 | 8.69 | 24.542 | 59.982 | 15 | 8.7 | 14.822 | 59.959 | 5 | 8.69 | 14.303 | 59.988 | 5
8.71 | 42.599 | 59.976 | 43 | 8.71 | 23.873 | 60.011 | 15 | 8.7 | 24.542 | 59.982 | 15 | 8.71 | 14.821 | 59.959 | 5 | 8.7 | 14.303 | 59.988 | 5
8.72 | 42.596 | 59.976 | 43 | 8.71 | 23.873 | 60.011 | 15 | 8.71 | 24.542 | 59.982 | 15 | 8.71 | 14.819 | 59.959 | 5 | 8.71 | 14.303 | 59.988 | 5
8.73 | 42.594 | 59.976 | 43 | 8.72 | 23.873 | 60.011 | 15 | 8.72 | 24.54 | 59.982 | 15 | 8.72 | 14.819 | 59.959 | 5 | 8.72 | 14.302 | 59.988 | 5
8.74 | 42.593 | 59.976 | 43 | 8.73 | 23.874 | 60.011 | 15 | 8.73 | 24.538 | 59.982 | 15 | 8.73 | 14.818 | 59.959 | 5 | 8.73 | 14.301 | 59.988 | 5
8.74 | 42.592 | 59.976 | 43 | 8.74 | 23.875 | 60.011 | 15 | 8.74 | 24.532 | 59.982 | 15 | 8.74 | 14.82 | 59.959 | 5 | 8.73 | 14.3 | 59.988 | 5
8.75 | 42.593 | 59.976 | 43 | 8.75 | 23.875 | 60.011 | 15 | 8.74 | 24.527 | 59.982 | 15 | 8.75 | 14.822 | 59.959 | 5 | 8.74 | 14.301 | 59.988 | 5
8.76 | 42.595 | 59.976 | 43 | 8.76 | 23.875 | 60.011 | 15 | 8.75 | 24.523 | 59.982 | 15 | 8.76 | 14.823 | 59.959 | 5 | 8.75 | 14.302 | 59.988 | 5
8.77 | 42.594 | 59.976 | 43 | 8.76 | 23.875 | 60.011 | 15 | 8.76 | 24.52 | 59.982 | 15 | 8.76 | 14.824 | 59.959 | 5 | 8.76 | 14.299 | 59.988 | 5
8.78 | 42.593 | 59.976 | 43 | 8.77 | 23.874 | 60.011 | 15 | 8.77 | 24.517 | 59.982 | 15 | 8.77 | 14.824 | 59.959 | 5 | 8.77 | 14.297 | 59.988 | 5
8.79 | 42.593 | 59.976 | 43 | 8.78 | 23.874 | 60.011 | 15 | 8.78 | 24.515 | 59.982 | 15 | 8.78 | 14.824 | 59.959 | 5 | 8.78 | 14.297 | 59.988 | 5
8.79 | 42.592 | 59.976 | 43 | 8.79 | 23.873 | 60.011 | 15 | 8.79 | 24.511 | 59.982 | 15 | 8.79 | 14.824 | 59.959 | 5 | 8.78 | 14.297 | 59.988 | 5
8.8 | 42.593 | 59.976 | 43 | 8.8 | 23.874 | 60.011 | 15 | 8.79 | 24.508 | 59.982 | 15 | 8.8 | 14.823 | 59.959 | 5 | 8.79 | 14.297 | 59.988 | 5
8.81 | 42.593 | 59.976 | 43 | 8.81 | 23.876 | 60.011 | 15 | 8.8 | 24.504 | 59.982 | 15 | 8.81 | 14.823 | 59.959 | 5 | 8.8 | 14.297 | 59.988 | 5
8.82 | 42.596 | 59.976 | 43 | 8.81 | 23.875 | 60.011 | 15 | 8.81 | 24.501 | 59.982 | 15 | 8.81 | 14.822 | 59.958 | 5 | 8.81 | 14.296 | 59.988 | 5
8.83 | 42.598 | 59.976 | 43 | 8.82 | 23.875 | 60.011 | 15 | 8.82 | 24.498 | 59.982 | 15 | 8.82 | 14.824 | 59.958 | 5 | 8.82 | 14.296 | 59.988 | 5
8.84 | 42.598 | 59.976 | 43 | 8.83 | 23.875 | 60.011 | 15 | 8.83 | 24.496 | 59.982 | 15 | 8.83 | 14.826 | 59.958 | 5 | 8.83 | 14.295 | 59.988 | 5
8.84 | 42.597 | 59.976 | 43 | 8.84 | 23.876 | 60.011 | 15 | 8.84 | 24.495 | 59.982 | 15 | 8.84 | 14.824 | 59.958 | 5 | 8.83 | 14.295 | 59.988 | 5
8.85 | 42.597 | 59.976 | 43 | 8.85 | 23.874 | 60.011 | 15 | 8.84 | 24.495 | 59.983 | 15 | 8.85 | 14.823 | 59.957 | 5 | 8.84 | 14.296 | 59.988 | 5
8.86 | 42.596 | 59.976 | 43 | 8.86 | 23.873 | 60.011 | 15 | 8.85 | 24.491 | 59.983 | 15 | 8.86 | 14.824 | 59.957 | 5 | 8.85 | 14.297 | 59.988 | 5
8.87 | 42.598 | 59.976 | 43 | 8.86 | 23.872 | 60.011 | 15 | 8.86 | 24.487 | 59.983 | 15 | 8.86 | 14.825 | 59.957 | 5 | 8.86 | 14.296 | 59.988 | 5
8.88 | 42.6 | 59.976 | 43 | 8.87 | 23.872 | 60.011 | 15 | 8.87 | 24.484 | 59.984 | 15 | 8.87 | 14.826 | 59.956 | 5 | 8.87 | 14.296 | 59.988 | 5
8.89 | 42.603 | 59.976 | 43 | 8.88 | 23.871 | 60.011 | 15 | 8.88 | 24.481 | 59.984 | 15 | 8.88 | 14.827 | 59.956 | 5 | 8.88 | 14.296 | 59.988 | 5
8.89 | 42.607 | 59.976 | 43 | 8.89 | 23.87 | 60.011 | 15 | 8.89 | 24.48 | 59.984 | 15 | 8.89 | 14.826 | 59.956 | 5 | 8.88 | 14.296 | 59.988 | 5
8.9 | 42.607 | 59.976 | 43 | 8.9 | 23.87 | 60.011 | 15 | 8.89 | 24.48 | 59.984 | 15 | 8.9 | 14.825 | 59.956 | 5 | 8.89 | 14.297 | 59.988 | 5
8.91 | 42.607 | 59.976 | 43 | 8.91 | 23.869 | 60.011 | 15 | 8.9 | 24.481 | 59.985 | 15 | 8.91 | 14.823 | 59.955 | 5 | 8.9 | 14.297 | 59.988 | 5
8.92 | 42.61 | 59.976 | 43 | 8.91 | 23.869 | 60.011 | 15 | 8.91 | 24.482 | 59.985 | 15 | 8.91 | 14.822 | 59.955 | 5 | 8.91 | 14.296 | 59.988 | 5
8.93 | 42.612 | 59.976 | 43 | 8.92 | 23.868 | 60.011 | 15 | 8.92 | 24.483 | 59.985 | 15 | 8.92 | 14.818 | 59.955 | 5 | 8.92 | 14.295 | 59.988 | 5
8.94 | 42.615 | 59.976 | 43 | 8.93 | 23.868 | 60.011 | 15 | 8.93 | 24.484 | 59.986 | 15 | 8.93 | 14.814 | 59.954 | 5 | 8.93 | 14.296 | 59.988 | 5
8.94 | 42.618 | 59.976 | 43 | 8.94 | 23.867 | 60.011 | 15 | 8.94 | 24.483 | 59.986 | 15 | 8.94 | 14.811 | 59.954 | 5 | 8.93 | 14.298 | 59.988 | 5
8.95 | 42.618 | 59.976 | 43 | 8.95 | 23.868 | 60.011 | 15 | 8.94 | 24.483 | 59.986 | 15 | 8.95 | 14.809 | 59.954 | 5 | 8.94 | 14.299 | 59.988 | 5
8.96 | 42.619 | 59.976 | 43 | 8.96 | 23.868 | 60.011 | 15 | 8.95 | 24.481 | 59.986 | 15 | 8.96 | 14.805 | 59.954 | 5 | 8.95 | 14.3 | 59.988 | 5
8.97 | 42.62 | 59.976 | 43 | 8.96 | 23.869 | 60.011 | 15 | 8.96 | 24.48 | 59.987 | 15 | 8.96 | 14.802 | 59.953 | 5 | 8.96 | 14.3 | 59.988 | 5
8.98 | 42.621 | 59.976 | 43 | 8.97 | 23.869 | 60.011 | 15 | 8.97 | 24.481 | 59.987 | 15 | 8.97 | 14.8 | 59.953 | 5 | 8.97 | 14.301 | 59.988 | 5
8.99 | 42.622 | 59.976 | 43 | 8.98 | 23.869 | 60.011 | 15 | 8.98 | 24.481 | 59.987 | 15 | 8.98 | 14.797 | 59.953 | 5 | 8.98 | 14.302 | 59.988 | 5
8.99 | 42.623 | 59.976 | 43 | 8.99 | 23.868 | 60.011 | 15 | 8.99 | 24.48 | 59.988 | 15 | 8.99 | 14.793 | 59.953 | 5 | 8.98 | 14.303 | 59.988 | 5
9 | 42.625 | 59.976 | 43 | 9 | 23.868 | 60.011 | 15 | 8.99 | 24.479 | 59.988 | 15 | 9 | 14.79 | 59.953 | 5 | 8.99 | 14.302 | 59.988 | 5
9.01 | 42.627 | 59.976 | 43 | 9.01 | 23.867 | 60.011 | 15 | 9 | 24.479 | 59.988 | 15 | 9.01 | 14.787 | 59.953 | 5 | 9 | 14.3 | 59.988 | 5
9.02 | 42.627 | 59.976 | 43 | 9.01 | 23.868 | 60.011 | 15 | 9.01 | 24.479 | 59.988 | 15 | 9.01 | 14.785 | 59.953 | 5 | 9.01 | 14.297 | 59.988 | 5
9.03 | 42.627 | 59.976 | 43 | 9.02 | 23.869 | 60.011 | 15 | 9.02 | 24.479 | 59.988 | 15 | 9.02 | 14.781 | 59.953 | 5 | 9.02 | 14.294 | 59.988 | 5
9.04 | 42.626 | 59.976 | 43 | 9.03 | 23.868 | 60.011 | 15 | 9.03 | 24.479 | 59.988 | 15 | 9.03 | 14.776 | 59.953 | 5 | 9.03 | 14.292 | 59.988 | 5
9.04 | 42.624 | 59.976 | 43 | 9.04 | 23.867 | 60.011 | 15 | 9.04 | 24.478 | 59.988 | 15 | 9.04 | 14.773 | 59.953 | 5 | 9.03 | 14.289 | 59.988 | 5
9.05 | 42.625 | 59.976 | 43 | 9.05 | 23.866 | 60.011 | 15 | 9.04 | 24.478 | 59.988 | 15 | 9.05 | 14.771 | 59.953 | 5 | 9.04 | 14.287 | 59.988 | 5
9.06 | 42.625 | 59.976 | 43 | 9.06 | 23.865 | 60.011 | 15 | 9.05 | 24.477 | 59.988 | 15 | 9.06 | 14.769 | 59.953 | 5 | 9.05 | 14.285 | 59.988 | 5
9.07 | 42.625 | 59.976 | 43 | 9.06 | 23.861 | 60.011 | 15 | 9.06 | 24.476 | 59.988 | 15 | 9.06 | 14.768 | 59.953 | 5 | 9.06 | 14.283 | 59.988 | 5
9.08 | 42.625 | 59.976 | 43 | 9.07 | 23.857 | 60.011 | 15 | 9.07 | 24.475 | 59.988 | 15 | 9.07 | 14.766 | 59.953 | 5 | 9.07 | 14.281 | 59.988 | 5
9.09 | 42.624 | 59.976 | 43 | 9.08 | 23.855 | 60.011 | 15 | 9.08 | 24.474 | 59.988 | 15 | 9.08 | 14.764 | 59.953 | 5 | 9.08 | 14.279 | 59.988 | 5
9.09 | 42.623 | 59.976 | 43 | 9.09 | 23.853 | 60.011 | 15 | 9.09 | 24.473 | 59.988 | 15 | 9.09 | 14.764 | 59.953 | 5 | 9.08 | 14.277 | 59.988 | 5
9.1 | 42.62 | 59.976 | 43 | 9.1 | 23.85 | 60.011 | 15 | 9.09 | 24.472 | 59.988 | 15 | 9.1 | 14.765 | 59.953 | 5 | 9.09 | 14.274 | 59.988 | 5
9.11 | 42.618 | 59.976 | 43 | 9.11 | 23.847 | 60.011 | 15 | 9.1 | 24.471 | 59.988 | 15 | 9.11 | 14.765 | 59.953 | 5 | 9.1 | 14.272 | 59.988 | 5
9.12 | 42.619 | 59.976 | 43 | 9.11 | 23.843 | 60.011 | 15 | 9.11 | 24.471 | 59.988 | 15 | 9.11 | 14.765 | 59.953 | 5 | 9.11 | 14.268 | 59.988 | 5
9.13 | 42.619 | 59.976 | 43 | 9.12 | 23.839 | 60.011 | 15 | 9.12 | 24.467 | 59.988 | 15 | 9.12 | 14.766 | 59.953 | 5 | 9.12 | 14.265 | 59.988 | 5
9.14 | 42.618 | 59.976 | 43 | 9.13 | 23.834 | 60.011 | 15 | 9.13 | 24.463 | 59.988 | 15 | 9.13 | 14.768 | 59.953 | 5 | 9.13 | 14.261 | 59.988 | 5
9.14 | 42.617 | 59.976 | 43 | 9.14 | 23.829 | 60.011 | 15 | 9.14 | 24.457 | 59.988 | 15 | 9.14 | 14.768 | 59.953 | 5 | 9.13 | 14.256 | 59.988 | 5
9.15 | 42.616 | 59.976 | 43 | 9.15 | 23.827 | 60.011 | 15 | 9.14 | 24.452 | 59.988 | 15 | 9.15 | 14.767 | 59.953 | 5 | 9.14 | 14.253 | 59.988 | 5
9.16 | 42.615 | 59.976 | 43 | 9.16 | 23.825 | 60.011 | 15 | 9.15 | 24.447 | 59.988 | 15 | 9.16 | 14.768 | 59.953 | 5 | 9.15 | 14.25 | 59.988 | 5
9.17 | 42.615 | 59.976 | 43 | 9.16 | 23.822 | 60.011 | 15 | 9.16 | 24.442 | 59.988 | 15 | 9.16 | 14.768 | 59.953 | 5 | 9.16 | 14.251 | 59.988 | 5
9.18 | 42.615 | 59.976 | 43 | 9.17 | 23.82 | 60.011 | 15 | 9.17 | 24.437 | 59.988 | 15 | 9.17 | 14.768 | 59.953 | 5 | 9.17 | 14.251 | 59.988 | 5
9.19 | 42.616 | 59.976 | 43 | 9.18 | 23.817 | 60.011 | 15 | 9.18 | 24.432 | 59.988 | 15 | 9.18 | 14.769 | 59.953 | 5 | 9.18 | 14.251 | 59.988 | 5
9.19 | 42.618 | 59.976 | 43 | 9.19 | 23.815 | 60.011 | 15 | 9.19 | 24.428 | 59.988 | 15 | 9.19 | 14.769 | 59.953 | 5 | 9.18 | 14.25 | 59.988 | 5
9.2 | 42.617 | 59.976 | 43 | 9.2 | 23.812 | 60.011 | 15 | 9.19 | 24.425 | 59.988 | 15 | 9.2 | 14.769 | 59.953 | 5 | 9.19 | 14.251 | 59.988 | 5
9.21 | 42.616 | 59.976 | 43 | 9.21 | 23.81 | 60.011 | 15 | 9.2 | 24.422 | 59.988 | 15 | 9.21 | 14.77 | 59.953 | 5 | 9.2 | 14.252 | 59.988 | 5
9.22 | 42.613 | 59.976 | 43 | 9.21 | 23.808 | 60.011 | 15 | 9.21 | 24.419 | 59.988 | 15 | 9.21 | 14.77 | 59.953 | 5 | 9.21 | 14.252 | 59.988 | 5
9.23 | 42.61 | 59.976 | 43 | 9.22 | 23.806 | 60.011 | 15 | 9.22 | 24.418 | 59.988 | 15 | 9.22 | 14.77 | 59.953 | 5 | 9.22 | 14.251 | 59.988 | 5
9.24 | 42.61 | 59.976 | 43 | 9.23 | 23.806 | 60.011 | 15 | 9.23 | 24.418 | 59.988 | 15 | 9.23 | 14.771 | 59.953 | 5 | 9.23 | 14.25 | 59.988 | 5
9.24 | 42.609 | 59.976 | 43 | 9.24 | 23.807 | 60.011 | 15 | 9.24 | 24.414 | 59.988 | 15 | 9.24 | 14.771 | 59.953 | 5 | 9.23 | 14.248 | 59.988 | 5
9.25 | 42.608 | 59.976 | 43 | 9.25 | 23.806 | 60.011 | 15 | 9.24 | 24.411 | 59.988 | 15 | 9.25 | 14.771 | 59.953 | 5 | 9.24 | 14.249 | 59.988 | 5
9.26 | 42.606 | 59.976 | 43 | 9.26 | 23.806 | 60.011 | 15 | 9.25 | 24.407 | 59.988 | 15 | 9.26 | 14.771 | 59.953 | 5 | 9.25 | 14.249 | 59.988 | 5
9.27 | 42.606 | 59.976 | 43 | 9.26 | 23.805 | 60.011 | 15 | 9.26 | 24.403 | 59.988 | 15 | 9.26 | 14.771 | 59.953 | 5 | 9.26 | 14.249 | 59.988 | 5
9.28 | 42.606 | 59.976 | 43 | 9.27 | 23.805 | 60.011 | 15 | 9.27 | 24.401 | 59.988 | 15 | 9.27 | 14.771 | 59.953 | 5 | 9.27 | 14.249 | 59.988 | 5
9.29 | 42.604 | 59.977 | 43 | 9.28 | 23.806 | 60.011 | 15 | 9.28 | 24.4 | 59.988 | 15 | 9.28 | 14.771 | 59.953 | 5 | 9.28 | 14.249 | 59.988 | 5
9.29 | 42.603 | 59.977 | 43 | 9.29 | 23.806 | 60.011 | 15 | 9.29 | 24.4 | 59.988 | 15 | 9.29 | 14.771 | 59.953 | 5 | 9.28 | 14.25 | 59.988 | 5
9.3 | 42.602 | 59.978 | 43 | 9.3 | 23.808 | 60.011 | 15 | 9.29 | 24.399 | 59.988 | 15 | 9.3 | 14.771 | 59.953 | 5 | 9.29 | 14.252 | 59.988 | 5
9.31 | 42.601 | 59.979 | 43 | 9.31 | 23.81 | 60.011 | 15 | 9.3 | 24.402 | 59.988 | 15 | 9.31 | 14.77 | 59.953 | 5 | 9.3 | 14.254 | 59.988 | 5
9.32 | 42.6 | 59.979 | 43 | 9.31 | 23.809 | 60.011 | 15 | 9.31 | 24.405 | 59.988 | 15 | 9.31 | 14.769 | 59.953 | 5 | 9.31 | 14.255 | 59.988 | 5
9.33 | 42.598 | 59.98 | 43 | 9.32 | 23.809 | 60.011 | 15 | 9.32 | 24.409 | 59.988 | 15 | 9.32 | 14.769 | 59.953 | 5 | 9.32 | 14.255 | 59.988 | 5
9.34 | 42.596 | 59.98 | 43 | 9.33 | 23.808 | 60.011 | 15 | 9.33 | 24.413 | 59.988 | 15 | 9.33 | 14.769 | 59.953 | 5 | 9.33 | 14.255 | 59.988 | 5
9.34 | 42.593 | 59.981 | 43 | 9.34 | 23.807 | 60.011 | 15 | 9.34 | 24.416 | 59.988 | 15 | 9.34 | 14.768 | 59.953 | 5 | 9.33 | 14.255 | 59.988 | 5
9.35 | 42.591 | 59.981 | 43 | 9.35 | 23.808 | 60.011 | 15 | 9.34 | 24.419 | 59.988 | 15 | 9.35 | 14.767 | 59.953 | 5 | 9.34 | 14.256 | 59.988 | 5
9.36 | 42.589 | 59.982 | 43 | 9.36 | 23.808 | 60.011 | 15 | 9.35 | 24.42 | 59.988 | 15 | 9.36 | 14.764 | 59.953 | 5 | 9.35 | 14.257 | 59.988 | 5
9.37 | 42.589 | 59.983 | 43 | 9.36 | 23.81 | 60.011 | 15 | 9.36 | 24.421 | 59.988 | 15 | 9.36 | 14.76 | 59.953 | 5 | 9.36 | 14.257 | 59.988 | 5
9.38 | 42.59 | 59.983 | 43 | 9.37 | 23.811 | 60.011 | 15 | 9.37 | 24.42 | 59.988 | 15 | 9.37 | 14.757 | 59.953 | 5 | 9.37 | 14.257 | 59.988 | 5
9.39 | 42.591 | 59.984 | 43 | 9.38 | 23.811 | 60.011 | 15 | 9.38 | 24.418 | 59.988 | 15 | 9.38 | 14.755 | 59.953 | 5 | 9.38 | 14.257 | 59.988 | 5
9.39 | 42.592 | 59.984 | 43 | 9.39 | 23.812 | 60.011 | 15 | 9.39 | 24.419 | 59.988 | 15 | 9.39 | 14.752 | 59.953 | 5 | 9.38 | 14.256 | 59.988 | 5
9.4 | 42.591 | 59.985 | 43 | 9.4 | 23.813 | 60.011 | 15 | 9.39 | 24.42 | 59.988 | 15 | 9.4 | 14.748 | 59.953 | 5 | 9.39 | 14.255 | 59.988 | 5
9.41 | 42.591 | 59.986 | 43 | 9.41 | 23.814 | 60.011 | 15 | 9.4 | 24.42 | 59.988 | 15 | 9.41 | 14.744 | 59.953 | 5 | 9.4 | 14.253 | 59.988 | 5
9.42 | 42.593 | 59.986 | 43 | 9.41 | 23.814 | 60.011 | 15 | 9.41 | 24.421 | 59.988 | 15 | 9.41 | 14.739 | 59.953 | 5 | 9.41 | 14.248 | 59.988 | 5
9.43 | 42.594 | 59.987 | 43 | 9.42 | 23.814 | 60.011 | 15 | 9.42 | 24.423 | 59.988 | 15 | 9.42 | 14.736 | 59.953 | 5 | 9.42 | 14.244 | 59.988 | 5
9.44 | 42.594 | 59.987 | 43 | 9.43 | 23.815 | 60.011 | 15 | 9.43 | 24.424 | 59.988 | 15 | 9.43 | 14.732 | 59.953 | 5 | 9.43 | 14.239 | 59.988 | 5
9.44 | 42.595 | 59.988 | 43 | 9.44 | 23.815 | 60.011 | 15 | 9.44 | 24.424 | 59.988 | 15 | 9.44 | 14.73 | 59.953 | 5 | 9.43 | 14.233 | 59.988 | 5
9.45 | 42.596 | 59.988 | 43 | 9.45 | 23.815 | 60.011 | 15 | 9.44 | 24.424 | 59.988 | 15 | 9.45 | 14.727 | 59.953 | 5 | 9.44 | 14.229 | 59.988 | 5
9.46 | 42.596 | 59.988 | 43 | 9.46 | 23.814 | 60.011 | 15 | 9.45 | 24.427 | 59.988 | 15 | 9.46 | 14.724 | 59.953 | 5 | 9.45 | 14.224 | 59.988 | 5
9.47 | 42.595 | 59.989 | 43 | 9.46 | 23.813 | 60.012 | 15 | 9.46 | 24.429 | 59.988 | 15 | 9.46 | 14.721 | 59.953 | 5 | 9.46 | 14.218 | 59.988 | 5
9.48 | 42.593 | 59.989 | 43 | 9.47 | 23.811 | 60.012 | 15 | 9.47 | 24.431 | 59.988 | 15 | 9.47 | 14.718 | 59.953 | 5 | 9.47 | 14.213 | 59.988 | 5
9.49 | 42.594 | 59.989 | 43 | 9.48 | 23.81 | 60.012 | 15 | 9.48 | 24.432 | 59.988 | 15 | 9.48 | 14.715 | 59.953 | 5 | 9.48 | 14.209 | 59.988 | 5
9.49 | 42.596 | 59.99 | 43 | 9.49 | 23.81 | 60.013 | 15 | 9.49 | 24.431 | 59.988 | 15 | 9.49 | 14.713 | 59.953 | 5 | 9.48 | 14.204 | 59.988 | 5
9.5 | 42.598 | 59.99 | 43 | 9.5 | 23.81 | 60.013 | 15 | 9.49 | 24.43 | 59.988 | 15 | 9.5 | 14.711 | 59.953 | 5 | 9.49 | 14.199 | 59.988 | 5
9.51 | 42.601 | 59.99 | 43 | 9.51 | 23.811 | 60.013 | 15 | 9.5 | 24.428 | 59.988 | 15 | 9.51 | 14.709 | 59.953 | 5 | 9.5 | 14.194 | 59.988 | 5
9.52 | 42.601 | 59.99 | 43 | 9.51 | 23.811 | 60.013 | 15 | 9.51 | 24.427 | 59.988 | 15 | 9.51 | 14.707 | 59.953 | 5 | 9.51 | 14.189 | 59.988 | 5
9.53 | 42.601 | 59.991 | 43 | 9.52 | 23.81 | 60.014 | 15 | 9.52 | 24.423 | 59.988 | 15 | 9.52 | 14.707 | 59.953 | 5 | 9.52 | 14.184 | 59.988 | 5
9.54 | 42.601 | 59.991 | 43 | 9.53 | 23.808 | 60.014 | 15 | 9.53 | 24.419 | 59.988 | 15 | 9.53 | 14.708 | 59.953 | 5 | 9.53 | 14.179 | 59.988 | 5
9.54 | 42.6 | 59.991 | 43 | 9.54 | 23.806 | 60.014 | 15 | 9.54 | 24.417 | 59.988 | 15 | 9.54 | 14.707 | 59.953 | 5 | 9.53 | 14.174 | 59.988 | 5
9.55 | 42.601 | 59.992 | 43 | 9.55 | 23.806 | 60.015 | 15 | 9.54 | 24.415 | 59.988 | 15 | 9.55 | 14.707 | 59.953 | 5 | 9.54 | 14.169 | 59.988 | 5
9.56 | 42.603 | 59.992 | 43 | 9.56 | 23.806 | 60.015 | 15 | 9.55 | 24.408 | 59.988 | 15 | 9.56 | 14.708 | 59.953 | 5 | 9.55 | 14.165 | 59.988 | 5
9.57 | 42.605 | 59.992 | 43 | 9.56 | 23.806 | 60.015 | 15 | 9.56 | 24.401 | 59.988 | 15 | 9.56 | 14.709 | 59.953 | 5 | 9.56 | 14.163 | 59.988 | 5
9.58 | 42.607 | 59.992 | 43 | 9.57 | 23.806 | 60.015 | 15 | 9.57 | 24.397 | 59.988 | 15 | 9.57 | 14.711 | 59.953 | 5 | 9.57 | 14.16 | 59.988 | 5
9.59 | 42.606 | 59.993 | 43 | 9.58 | 23.804 | 60.016 | 15 | 9.58 | 24.393 | 59.988 | 15 | 9.58 | 14.713 | 59.953 | 5 | 9.58 | 14.158 | 59.988 | 5
9.59 | 42.604 | 59.993 | 43 | 9.59 | 23.803 | 60.016 | 15 | 9.59 | 24.388 | 59.988 | 15 | 9.59 | 14.713 | 59.953 | 5 | 9.58 | 14.156 | 59.988 | 5
9.6 | 42.604 | 59.993 | 43 | 9.6 | 23.803 | 60.016 | 15 | 9.59 | 24.383 | 59.988 | 15 | 9.6 | 14.713 | 59.953 | 5 | 9.59 | 14.156 | 59.988 | 5
9.61 | 42.604 | 59.994 | 43 | 9.61 | 23.803 | 60.017 | 15 | 9.6 | 24.38 | 59.988 | 15 | 9.61 | 14.713 | 59.953 | 5 | 9.6 | 14.155 | 59.988 | 5
9.62 | 42.604 | 59.994 | 43 | 9.61 | 23.803 | 60.017 | 15 | 9.61 | 24.377 | 59.988 | 15 | 9.61 | 14.714 | 59.953 | 5 | 9.61 | 14.153 | 59.988 | 5
9.63 | 42.604 | 59.994 | 43 | 9.62 | 23.802 | 60.017 | 15 | 9.62 | 24.37 | 59.988 | 15 | 9.62 | 14.714 | 59.953 | 5 | 9.62 | 14.151 | 59.988 | 5
9.64 | 42.608 | 59.994 | 43 | 9.63 | 23.804 | 60.017 | 15 | 9.63 | 24.363 | 59.988 | 15 | 9.63 | 14.715 | 59.953 | 5 | 9.63 | 14.149 | 59.988 | 5
9.64 | 42.611 | 59.994 | 43 | 9.64 | 23.806 | 60.017 | 15 | 9.64 | 24.357 | 59.988 | 15 | 9.64 | 14.714 | 59.953 | 5 | 9.63 | 14.148 | 59.988 | 5
9.65 | 42.611 | 59.994 | 43 | 9.65 | 23.807 | 60.017 | 15 | 9.64 | 24.352 | 59.988 | 15 | 9.65 | 14.714 | 59.953 | 5 | 9.64 | 14.147 | 59.988 | 5
9.66 | 42.611 | 59.994 | 43 | 9.66 | 23.807 | 60.017 | 15 | 9.65 | 24.349 | 59.988 | 15 | 9.66 | 14.713 | 59.953 | 5 | 9.65 | 14.146 | 59.988 | 5
9.67 | 42.609 | 59.994 | 43 | 9.66 | 23.808 | 60.017 | 15 | 9.66 | 24.346 | 59.988 | 15 | 9.66 | 14.712 | 59.953 | 5 | 9.66 | 14.146 | 59.988 | 5
9.68 | 42.607 | 59.994 | 43 | 9.67 | 23.809 | 60.017 | 15 | 9.67 | 24.343 | 59.988 | 15 | 9.67 | 14.713 | 59.953 | 5 | 9.67 | 14.145 | 59.988 | 5
9.69 | 42.609 | 59.994 | 43 | 9.68 | 23.81 | 60.017 | 15 | 9.68 | 24.339 | 59.988 | 15 | 9.68 | 14.713 | 59.953 | 5 | 9.68 | 14.144 | 59.988 | 5
9.69 | 42.61 | 59.994 | 43 | 9.69 | 23.81 | 60.017 | 15 | 9.69 | 24.337 | 59.988 | 15 | 9.69 | 14.715 | 59.953 | 5 | 9.68 | 14.143 | 59.988 | 5
9.7 | 42.609 | 59.994 | 43 | 9.7 | 23.812 | 60.017 | 15 | 9.69 | 24.335 | 59.988 | 15 | 9.7 | 14.716 | 59.953 | 5 | 9.69 | 14.143 | 59.988 | 5
9.71 | 42.609 | 59.994 | 43 | 9.71 | 23.813 | 60.017 | 15 | 9.7 | 24.336 | 59.988 | 15 | 9.71 | 14.715 | 59.953 | 5 | 9.7 | 14.143 | 59.988 | 5
9.72 | 42.607 | 59.994 | 43 | 9.71 | 23.813 | 60.017 | 15 | 9.71 | 24.337 | 59.988 | 15 | 9.71 | 14.714 | 59.953 | 5 | 9.71 | 14.143 | 59.988 | 5
9.73 | 42.606 | 59.994 | 43 | 9.72 | 23.814 | 60.017 | 15 | 9.72 | 24.339 | 59.988 | 15 | 9.72 | 14.713 | 59.953 | 5 | 9.72 | 14.143 | 59.988 | 5
9.74 | 42.605 | 59.994 | 43 | 9.73 | 23.814 | 60.017 | 15 | 9.73 | 24.342 | 59.988 | 15 | 9.73 | 14.712 | 59.953 | 5 | 9.73 | 14.142 | 59.988 | 5
9.74 | 42.604 | 59.994 | 43 | 9.74 | 23.813 | 60.017 | 15 | 9.74 | 24.342 | 59.988 | 15 | 9.74 | 14.71 | 59.953 | 5 | 9.73 | 14.142 | 59.988 | 5
9.75 | 42.603 | 59.994 | 43 | 9.75 | 23.815 | 60.017 | 15 | 9.74 | 24.342 | 59.988 | 15 | 9.75 | 14.708 | 59.953 | 5 | 9.74 | 14.143 | 59.988 | 5
9.76 | 42.603 | 59.994 | 43 | 9.76 | 23.816 | 60.017 | 15 | 9.75 | 24.342 | 59.988 | 15 | 9.76 | 14.703 | 59.953 | 5 | 9.75 | 14.145 | 59.988 | 5
9.77 | 42.602 | 59.994 | 43 | 9.76 | 23.816 | 60.017 | 15 | 9.76 | 24.342 | 59.988 | 15 | 9.76 | 14.699 | 59.953 | 5 | 9.76 | 14.145 | 59.988 | 5
9.78 | 42.601 | 59.994 | 43 | 9.77 | 23.817 | 60.017 | 15 | 9.77 | 24.343 | 59.988 | 15 | 9.77 | 14.694 | 59.953 | 5 | 9.77 | 14.145 | 59.988 | 5
9.79 | 42.599 | 59.994 | 43 | 9.78 | 23.818 | 60.017 | 15 | 9.78 | 24.343 | 59.988 | 15 | 9.78 | 14.689 | 59.953 | 5 | 9.78 | 14.147 | 59.988 | 5
9.79 | 42.597 | 59.994 | 43 | 9.79 | 23.82 | 60.017 | 15 | 9.79 | 24.344 | 59.988 | 15 | 9.79 | 14.684 | 59.953 | 5 | 9.78 | 14.148 | 59.988 | 5
9.8 | 42.596 | 59.994 | 43 | 9.8 | 23.819 | 60.017 | 15 | 9.79 | 24.346 | 59.988 | 15 | 9.8 | 14.679 | 59.953 | 5 | 9.79 | 14.149 | 59.988 | 5
9.81 | 42.594 | 59.994 | 43 | 9.81 | 23.817 | 60.017 | 15 | 9.8 | 24.345 | 59.988 | 15 | 9.81 | 14.675 | 59.953 | 5 | 9.8 | 14.15 | 59.988 | 5
9.82 | 42.594 | 59.994 | 43 | 9.81 | 23.818 | 60.017 | 15 | 9.81 | 24.344 | 59.988 | 15 | 9.81 | 14.671 | 59.953 | 5 | 9.81 | 14.149 | 59.988 | 5
9.83 | 42.595 | 59.994 | 43 | 9.82 | 23.819 | 60.017 | 15 | 9.82 | 24.343 | 59.988 | 15 | 9.82 | 14.666 | 59.953 | 5 | 9.82 | 14.149 | 59.988 | 5
9.84 | 42.596 | 59.994 | 43 | 9.83 | 23.818 | 60.017 | 15 | 9.83 | 24.341 | 59.988 | 15 | 9.83 | 14.66 | 59.953 | 5 | 9.83 | 14.148 | 59.988 | 5
9.84 | 42.596 | 59.994 | 43 | 9.84 | 23.818 | 60.017 | 15 | 9.84 | 24.341 | 59.988 | 15 | 9.84 | 14.654 | 59.953 | 5 | 9.83 | 14.148 | 59.988 | 5
9.85 | 42.594 | 59.994 | 43 | 9.85 | 23.817 | 60.017 | 15 | 9.84 | 24.341 | 59.988 | 15 | 9.85 | 14.649 | 59.953 | 5 | 9.84 | 14.148 | 59.988 | 5
9.86 | 42.592 | 59.994 | 43 | 9.86 | 23.817 | 60.017 | 15 | 9.85 | 24.342 | 59.988 | 15 | 9.86 | 14.643 | 59.953 | 5 | 9.85 | 14.149 | 59.988 | 5
9.87 | 42.592 | 59.994 | 43 | 9.86 | 23.816 | 60.017 | 15 | 9.86 | 24.342 | 59.988 | 15 | 9.86 | 14.638 | 59.953 | 5 | 9.86 | 14.148 | 59.988 | 5
9.88 | 42.592 | 59.994 | 43 | 9.87 | 23.816 | 60.017 | 15 | 9.87 | 24.34 | 59.988 | 15 | 9.87 | 14.633 | 59.953 | 5 | 9.87 | 14.148 | 59.988 | 5
9.89 | 42.594 | 59.994 | 43 | 9.88 | 23.808 | 60.017 | 15 | 9.88 | 24.338 | 59.988 | 15 | 9.88 | 14.629 | 59.953 | 5 | 9.88 | 14.147 | 59.988 | 5
9.89 | 42.595 | 59.994 | 43 | 9.89 | 23.801 | 60.017 | 15 | 9.89 | 24.337 | 59.988 | 15 | 9.89 | 14.624 | 59.953 | 5 | 9.88 | 14.147 | 59.988 | 5
9.9 | 42.592 | 59.994 | 43 | 9.9 | 23.796 | 60.017 | 15 | 9.89 | 24.335 | 59.988 | 15 | 9.9 | 14.619 | 59.953 | 5 | 9.89 | 14.146 | 59.988 | 5
9.91 | 42.589 | 59.994 | 43 | 9.91 | 23.791 | 60.017 | 15 | 9.9 | 24.336 | 59.988 | 15 | 9.91 | 14.616 | 59.953 | 5 | 9.9 | 14.146 | 59.988 | 5
9.92 | 42.588 | 59.994 | 43 | 9.91 | 23.784 | 60.017 | 15 | 9.91 | 24.337 | 59.988 | 15 | 9.92 | 14.612 | 59.953 | 5 | 9.91 | 14.145 | 59.988 | 5
9.93 | 42.587 | 59.994 | 43 | 9.92 | 23.776 | 60.017 | 15 | 9.92 | 24.337 | 59.988 | 15 | 9.92 | 14.613 | 59.953 | 5 | 9.92 | 14.144 | 59.988 | 5
9.94 | 42.589 | 59.994 | 43 | 9.93 | 23.769 | 60.017 | 15 | 9.93 | 24.336 | 59.988 | 15 | 9.93 | 14.613 | 59.953 | 5 | 9.93 | 14.145 | 59.988 | 5
9.94 | 42.591 | 59.994 | 43 | 9.94 | 23.762 | 60.017 | 15 | 9.94 | 24.333 | 59.988 | 15 | 9.94 | 14.612 | 59.953 | 5 | 9.93 | 14.145 | 59.988 | 5
9.95 | 42.594 | 59.994 | 43 | 9.95 | 23.756 | 60.017 | 15 | 9.94 | 24.33 | 59.988 | 15 | 9.95 | 14.611 | 59.953 | 5 | 9.94 | 14.145 | 59.988 | 5
9.96 | 42.596 | 59.994 | 43 | 9.96 | 23.751 | 60.017 | 15 | 9.95 | 24.329 | 59.988 | 15 | 9.96 | 14.61 | 59.953 | 5 | 9.95 | 14.145 | 59.988 | 5
9.97 | 42.595 | 59.994 | 43 | 9.96 | 23.745 | 60.017 | 15 | 9.96 | 24.329 | 59.988 | 15 | 9.97 | 14.61 | 59.953 | 5 | 9.96 | 14.144 | 59.988 | 5
9.98 | 42.594 | 59.994 | 43 | 9.97 | 23.74 | 60.017 | 15 | 9.97 | 24.33 | 59.988 | 15 | 9.97 | 14.61 | 59.953 | 5 | 9.97 | 14.144 | 59.988 | 5
9.99 | 42.592 | 59.994 | 43 | 9.98 | 23.734 | 60.017 | 15 | 9.98 | 24.331 | 59.988 | 15 | 9.98 | 14.61 | 59.953 | 5 | 9.98 | 14.145 | 59.988 | 5
9.99 | 42.591 | 59.994 | 43 | 9.99 | 23.729 | 60.017 | 15 | 9.99 | 24.331 | 59.988 | 15 | 9.99 | 14.611 | 59.953 | 5 | 9.98 | 14.145 | 59.988 | 5
10 | 42.593 | 59.994 | 43 | 10 | 23.723 | 60.017 | 15 | 9.99 | 24.33 | 59.988 | 15 | 10 | 14.611 | 59.953 | 5 | 9.99 | 14.146 | 59.988 | 5
10.01 | 42.595 | 59.994 | 43 | 10.01 | 23.717 | 60.017 | 15 | 10 | 24.329 | 59.988 | 15 | 10.01 | 14.612 | 59.953 | 5 | 10 | 14.146 | 59.988 | 5
10.02 | 42.595 | 59.994 | 43 | 10.01 | 23.711 | 60.017 | 15 | 10.01 | 24.327 | 59.988 | 15 | 10.02 | 14.613 | 59.953 | 5 | 10.01 | 14.146 | 59.988 | 5
10.03 | 42.596 | 59.994 | 43 | 10.02 | 23.704 | 60.017 | 15 | 10.02 | 24.327 | 59.989 | 15 | 10.02 | 14.613 | 59.953 | 5 | 10.02 | 14.145 | 59.988 | 5
10.04 | 42.595 | 59.994 | 43 | 10.03 | 23.7 | 60.017 | 15 | 10.03 | 24.328 | 59.989 | 15 | 10.03 | 14.613 | 59.953 | 5 | 10.03 | 14.145 | 59.988 | 5
10.04 | 42.594 | 59.994 | 43 | 10.04 | 23.695 | 60.017 | 15 | 10.04 | 24.329 | 59.989 | 15 | 10.04 | 14.613 | 59.953 | 5 | 10.03 | 14.146 | 59.988 | 5
10.05 | 42.595 | 59.994 | 43 | 10.05 | 23.696 | 60.017 | 15 | 10.04 | 24.331 | 59.99 | 15 | 10.05 | 14.613 | 59.953 | 5 | 10.04 | 14.145 | 59.988 | 5
10.06 | 42.597 | 59.994 | 43 | 10.06 | 23.697 | 60.017 | 15 | 10.05 | 24.33 | 59.99 | 15 | 10.06 | 14.612 | 59.953 | 5 | 10.05 | 14.145 | 59.988 | 5
10.07 | 42.602 | 59.994 | 43 | 10.06 | 23.697 | 60.017 | 15 | 10.06 | 24.33 | 59.99 | 15 | 10.07 | 14.611 | 59.953 | 5 | 10.06 | 14.145 | 59.988 | 5
10.08 | 42.607 | 59.994 | 43 | 10.07 | 23.697 | 60.017 | 15 | 10.07 | 24.327 | 59.99 | 15 | 10.07 | 14.611 | 59.953 | 5 | 10.07 | 14.144 | 59.988 | 5
10.09 | 42.609 | 59.994 | 43 | 10.08 | 23.697 | 60.017 | 15 | 10.08 | 24.324 | 59.991 | 15 | 10.08 | 14.612 | 59.953 | 5 | 10.08 | 14.146 | 59.988 | 5
10.09 | 42.612 | 59.994 | 43 | 10.09 | 23.698 | 60.017 | 15 | 10.09 | 24.325 | 59.991 | 15 | 10.09 | 14.613 | 59.953 | 5 | 10.08 | 14.148 | 59.988 | 5
10.1 | 42.612 | 59.994 | 43 | 10.1 | 23.7 | 60.017 | 15 | 10.09 | 24.326 | 59.991 | 15 | 10.1 | 14.614 | 59.953 | 5 | 10.09 | 14.149 | 59.988 | 5
10.11 | 42.611 | 59.994 | 43 | 10.11 | 23.701 | 60.017 | 15 | 10.1 | 24.328 | 59.992 | 15 | 10.11 | 14.614 | 59.953 | 5 | 10.1 | 14.15 | 59.988 | 5
10.12 | 42.611 | 59.994 | 43 | 10.11 | 23.7 | 60.017 | 15 | 10.11 | 24.331 | 59.992 | 15 | 10.12 | 14.614 | 59.953 | 5 | 10.11 | 14.152 | 59.988 | 5
10.13 | 42.61 | 59.994 | 43 | 10.12 | 23.7 | 60.017 | 15 | 10.12 | 24.329 | 59.992 | 15 | 10.12 | 14.613 | 59.953 | 5 | 10.12 | 14.155 | 59.988 | 5
10.14 | 42.613 | 59.994 | 43 | 10.13 | 23.7 | 60.017 | 15 | 10.13 | 24.328 | 59.992 | 15 | 10.13 | 14.613 | 59.953 | 5 | 10.13 | 14.155 | 59.988 | 5
10.14 | 42.616 | 59.994 | 43 | 10.14 | 23.7 | 60.017 | 15 | 10.14 | 24.326 | 59.993 | 15 | 10.14 | 14.612 | 59.953 | 5 | 10.13 | 14.155 | 59.988 | 5
10.15 | 42.618 | 59.994 | 43 | 10.15 | 23.699 | 60.017 | 15 | 10.14 | 24.324 | 59.993 | 15 | 10.15 | 14.61 | 59.953 | 5 | 10.14 | 14.156 | 59.988 | 5
10.16 | 42.62 | 59.994 | 43 | 10.16 | 23.698 | 60.017 | 15 | 10.15 | 24.324 | 59.993 | 15 | 10.16 | 14.608 | 59.953 | 5 | 10.15 | 14.157 | 59.988 | 5
10.17 | 42.618 | 59.994 | 43 | 10.16 | 23.697 | 60.017 | 15 | 10.16 | 24.325 | 59.994 | 15 | 10.17 | 14.606 | 59.953 | 5 | 10.16 | 14.157 | 59.988 | 5
10.18 | 42.615 | 59.994 | 43 | 10.17 | 23.696 | 60.017 | 15 | 10.17 | 24.327 | 59.994 | 15 | 10.17 | 14.603 | 59.953 | 5 | 10.17 | 14.157 | 59.988 | 5
10.19 | 42.618 | 59.994 | 43 | 10.18 | 23.696 | 60.017 | 15 | 10.18 | 24.33 | 59.994 | 15 | 10.18 | 14.6 | 59.953 | 5 | 10.18 | 14.158 | 59.988 | 5
10.19 | 42.62 | 59.994 | 43 | 10.19 | 23.696 | 60.017 | 15 | 10.19 | 24.33 | 59.994 | 15 | 10.19 | 14.597 | 59.953 | 5 | 10.18 | 14.159 | 59.988 | 5
10.2 | 42.624 | 59.994 | 43 | 10.2 | 23.697 | 60.017 | 15 | 10.19 | 24.33 | 59.994 | 15 | 10.2 | 14.594 | 59.953 | 5 | 10.19 | 14.158 | 59.988 | 5
10.21 | 42.628 | 59.994 | 43 | 10.21 | 23.697 | 60.017 | 15 | 10.2 | 24.329 | 59.994 | 15 | 10.21 | 14.592 | 59.953 | 5 | 10.2 | 14.156 | 59.988 | 5
10.22 | 42.628 | 59.994 | 43 | 10.21 | 23.697 | 60.017 | 15 | 10.21 | 24.328 | 59.994 | 15 | 10.22 | 14.59 | 59.953 | 5 | 10.21 | 14.155 | 59.988 | 5
10.23 | 42.627 | 59.994 | 43 | 10.22 | 23.696 | 60.017 | 15 | 10.22 | 24.329 | 59.994 | 15 | 10.22 | 14.587 | 59.953 | 5 | 10.22 | 14.153 | 59.988 | 5
10.24 | 42.624 | 59.994 | 43 | 10.23 | 23.696 | 60.017 | 15 | 10.23 | 24.33 | 59.994 | 15 | 10.23 | 14.583 | 59.953 | 5 | 10.23 | 14.15 | 59.988 | 5
10.24 | 42.621 | 59.994 | 43 | 10.24 | 23.697 | 60.017 | 15 | 10.24 | 24.333 | 59.994 | 15 | 10.24 | 14.581 | 59.953 | 5 | 10.23 | 14.146 | 59.988 | 5
10.25 | 42.622 | 59.994 | 43 | 10.25 | 23.694 | 60.017 | 15 | 10.24 | 24.336 | 59.994 | 15 | 10.25 | 14.579 | 59.953 | 5 | 10.24 | 14.139 | 59.988 | 5
10.26 | 42.622 | 59.994 | 43 | 10.26 | 23.692 | 60.017 | 15 | 10.25 | 24.335 | 59.994 | 15 | 10.26 | 14.575 | 59.953 | 5 | 10.25 | 14.132 | 59.988 | 5
10.27 | 42.625 | 59.994 | 43 | 10.26 | 23.687 | 60.017 | 15 | 10.26 | 24.334 | 59.994 | 15 | 10.27 | 14.572 | 59.953 | 5 | 10.26 | 14.126 | 59.988 | 5
10.28 | 42.628 | 59.994 | 43 | 10.27 | 23.682 | 60.017 | 15 | 10.27 | 24.332 | 59.994 | 15 | 10.27 | 14.569 | 59.953 | 5 | 10.27 | 14.12 | 59.988 | 5
10.29 | 42.629 | 59.994 | 43 | 10.28 | 23.677 | 60.017 | 15 | 10.28 | 24.33 | 59.994 | 15 | 10.28 | 14.567 | 59.953 | 5 | 10.28 | 14.114 | 59.988 | 5
10.29 | 42.629 | 59.994 | 43 | 10.29 | 23.673 | 60.017 | 15 | 10.29 | 24.333 | 59.994 | 15 | 10.29 | 14.564 | 59.953 | 5 | 10.28 | 14.108 | 59.988 | 5
10.3 | 42.628 | 59.994 | 43 | 10.3 | 23.667 | 60.017 | 15 | 10.29 | 24.335 | 59.994 | 15 | 10.3 | 14.561 | 59.953 | 5 | 10.29 | 14.103 | 59.988 | 5
10.31 | 42.627 | 59.994 | 43 | 10.31 | 23.661 | 60.017 | 15 | 10.3 | 24.336 | 59.994 | 15 | 10.31 | 14.56 | 59.953 | 5 | 10.3 | 14.099 | 59.988 | 5
10.32 | 42.628 | 59.994 | 43 | 10.31 | 23.657 | 60.017 | 15 | 10.31 | 24.338 | 59.994 | 15 | 10.32 | 14.559 | 59.953 | 5 | 10.31 | 14.092 | 59.988 | 5
10.33 | 42.629 | 59.994 | 43 | 10.32 | 23.653 | 60.017 | 15 | 10.32 | 24.338 | 59.994 | 15 | 10.32 | 14.559 | 59.953 | 5 | 10.32 | 14.086 | 59.988 | 5
10.34 | 42.631 | 59.994 | 43 | 10.33 | 23.649 | 60.017 | 15 | 10.33 | 24.338 | 59.994 | 15 | 10.33 | 14.558 | 59.953 | 5 | 10.33 | 14.081 | 59.988 | 5
10.34 | 42.633 | 59.994 | 43 | 10.34 | 23.645 | 60.017 | 15 | 10.34 | 24.335 | 59.994 | 15 | 10.34 | 14.558 | 59.953 | 5 | 10.33 | 14.076 | 59.988 | 5
10.35 | 42.632 | 59.994 | 43 | 10.35 | 23.641 | 60.017 | 15 | 10.34 | 24.332 | 59.994 | 15 | 10.35 | 14.558 | 59.953 | 5 | 10.34 | 14.071 | 59.988 | 5
10.36 | 42.63 | 59.994 | 43 | 10.36 | 23.637 | 60.017 | 15 | 10.35 | 24.331 | 59.994 | 15 | 10.36 | 14.558 | 59.953 | 5 | 10.35 | 14.066 | 59.988 | 5
10.37 | 42.629 | 59.994 | 43 | 10.36 | 23.631 | 60.017 | 15 | 10.36 | 24.329 | 59.994 | 15 | 10.37 | 14.557 | 59.953 | 5 | 10.36 | 14.061 | 59.988 | 5
10.38 | 42.628 | 59.994 | 43 | 10.37 | 23.625 | 60.017 | 15 | 10.37 | 24.326 | 59.994 | 15 | 10.37 | 14.557 | 59.953 | 5 | 10.37 | 14.056 | 59.988 | 5
10.39 | 42.63 | 59.994 | 43 | 10.38 | 23.62 | 60.017 | 15 | 10.38 | 24.323 | 59.994 | 15 | 10.38 | 14.557 | 59.953 | 5 | 10.38 | 14.054 | 59.988 | 5
10.39 | 42.633 | 59.994 | 43 | 10.39 | 23.615 | 60.017 | 15 | 10.39 | 24.32 | 59.994 | 15 | 10.39 | 14.559 | 59.953 | 5 | 10.38 | 14.052 | 59.988 | 5
10.4 | 42.636 | 59.994 | 43 | 10.4 | 23.609 | 60.017 | 15 | 10.39 | 24.318 | 59.994 | 15 | 10.4 | 14.561 | 59.953 | 5 | 10.39 | 14.051 | 59.988 | 5
10.41 | 42.639 | 59.994 | 43 | 10.41 | 23.603 | 60.017 | 15 | 10.4 | 24.314 | 59.994 | 15 | 10.41 | 14.56 | 59.953 | 5 | 10.4 | 14.051 | 59.988 | 5
10.42 | 42.638 | 59.994 | 43 | 10.41 | 23.601 | 60.017 | 15 | 10.41 | 24.311 | 59.994 | 15 | 10.42 | 14.559 | 59.953 | 5 | 10.41 | 14.053 | 59.988 | 5
10.43 | 42.637 | 59.994 | 43 | 10.42 | 23.6 | 60.017 | 15 | 10.42 | 24.31 | 59.994 | 15 | 10.42 | 14.558 | 59.953 | 5 | 10.42 | 14.056 | 59.988 | 5
10.44 | 42.635 | 59.994 | 43 | 10.43 | 23.598 | 60.017 | 15 | 10.43 | 24.31 | 59.994 | 15 | 10.43 | 14.558 | 59.953 | 5 | 10.43 | 14.055 | 59.988 | 5
10.44 | 42.634 | 59.994 | 43 | 10.44 | 23.597 | 60.017 | 15 | 10.44 | 24.309 | 59.994 | 15 | 10.44 | 14.558 | 59.953 | 5 | 10.43 | 14.055 | 59.988 | 5
10.45 | 42.634 | 59.994 | 43 | 10.45 | 23.596 | 60.017 | 15 | 10.44 | 24.308 | 59.994 | 15 | 10.45 | 14.558 | 59.953 | 5 | 10.44 | 14.055 | 59.988 | 5
10.46 | 42.634 | 59.994 | 43 | 10.46 | 23.594 | 60.017 | 15 | 10.45 | 24.305 | 59.994 | 15 | 10.46 | 14.558 | 59.953 | 5 | 10.45 | 14.055 | 59.988 | 5
10.47 | 42.635 | 59.994 | 43 | 10.46 | 23.594 | 60.017 | 15 | 10.46 | 24.302 | 59.994 | 15 | 10.47 | 14.558 | 59.953 | 5 | 10.46 | 14.054 | 59.988 | 5
10.48 | 42.636 | 59.994 | 43 | 10.47 | 23.594 | 60.017 | 15 | 10.47 | 24.298 | 59.994 | 15 | 10.47 | 14.558 | 59.953 | 5 | 10.47 | 14.054 | 59.988 | 5
10.49 | 42.634 | 59.994 | 43 | 10.48 | 23.593 | 60.017 | 15 | 10.48 | 24.294 | 59.994 | 15 | 10.48 | 14.558 | 59.953 | 5 | 10.48 | 14.054 | 59.988 | 5
10.49 | 42.632 | 59.994 | 43 | 10.49 | 23.592 | 60.017 | 15 | 10.49 | 24.292 | 59.994 | 15 | 10.49 | 14.558 | 59.953 | 5 | 10.48 | 14.055 | 59.988 | 5
10.5 | 42.63 | 59.994 | 43 | 10.5 | 23.59 | 60.017 | 15 | 10.49 | 24.29 | 59.994 | 15 | 10.5 | 14.558 | 59.953 | 5 | 10.49 | 14.055 | 59.988 | 5
10.51 | 42.629 | 59.994 | 43 | 10.51 | 23.588 | 60.017 | 15 | 10.5 | 24.288 | 59.993 | 15 | 10.51 | 14.558 | 59.953 | 5 | 10.5 | 14.054 | 59.988 | 5
10.52 | 42.631 | 59.994 | 43 | 10.51 | 23.588 | 60.017 | 15 | 10.51 | 24.287 | 59.993 | 15 | 10.52 | 14.558 | 59.953 | 5 | 10.51 | 14.054 | 59.988 | 5
10.53 | 42.633 | 59.994 | 43 | 10.52 | 23.589 | 60.017 | 15 | 10.52 | 24.284 | 59.993 | 15 | 10.52 | 14.558 | 59.953 | 5 | 10.52 | 14.053 | 59.988 | 5
10.54 | 42.634 | 59.994 | 43 | 10.53 | 23.59 | 60.017 | 15 | 10.53 | 24.282 | 59.992 | 15 | 10.53 | 14.558 | 59.953 | 5 | 10.53 | 14.055 | 59.988 | 5
10.54 | 42.635 | 59.994 | 43 | 10.54 | 23.591 | 60.017 | 15 | 10.54 | 24.282 | 59.992 | 15 | 10.54 | 14.555 | 59.953 | 5 | 10.53 | 14.056 | 59.988 | 5
10.55 | 42.632 | 59.994 | 43 | 10.55 | 23.592 | 60.017 | 15 | 10.54 | 24.283 | 59.992 | 15 | 10.55 | 14.551 | 59.953 | 5 | 10.54 | 14.056 | 59.988 | 5
10.56 | 42.63 | 59.994 | 43 | 10.56 | 23.593 | 60.017 | 15 | 10.55 | 24.283 | 59.992 | 15 | 10.56 | 14.546 | 59.953 | 5 | 10.55 | 14.056 | 59.988 | 5
10.57 | 42.629 | 59.994 | 43 | 10.56 | 23.594 | 60.017 | 15 | 10.56 | 24.282 | 59.991 | 15 | 10.57 | 14.542 | 59.953 | 5 | 10.56 | 14.056 | 59.988 | 5
10.58 | 42.628 | 59.994 | 43 | 10.57 | 23.595 | 60.017 | 15 | 10.57 | 24.283 | 59.991 | 15 | 10.57 | 14.538 | 59.953 | 5 | 10.57 | 14.056 | 59.988 | 5
10.59 | 42.629 | 59.994 | 43 | 10.58 | 23.594 | 60.017 | 15 | 10.58 | 24.283 | 59.991 | 15 | 10.58 | 14.535 | 59.953 | 5 | 10.58 | 14.056 | 59.988 | 5
10.59 | 42.629 | 59.994 | 43 | 10.59 | 23.594 | 60.017 | 15 | 10.59 | 24.282 | 59.99 | 15 | 10.59 | 14.529 | 59.953 | 5 | 10.58 | 14.055 | 59.988 | 5
10.6 | 42.63 | 59.994 | 43 | 10.6 | 23.595 | 60.017 | 15 | 10.59 | 24.28 | 59.99 | 15 | 10.6 | 14.523 | 59.953 | 5 | 10.59 | 14.055 | 59.988 | 5
10.61 | 42.631 | 59.994 | 43 | 10.61 | 23.596 | 60.017 | 15 | 10.6 | 24.28 | 59.99 | 15 | 10.61 | 14.519 | 59.953 | 5 | 10.6 | 14.055 | 59.988 | 5
10.62 | 42.631 | 59.994 | 43 | 10.61 | 23.597 | 60.017 | 15 | 10.61 | 24.279 | 59.99 | 15 | 10.62 | 14.516 | 59.953 | 5 | 10.61 | 14.056 | 59.988 | 5
10.63 | 42.632 | 59.994 | 43 | 10.62 | 23.598 | 60.017 | 15 | 10.62 | 24.279 | 59.989 | 15 | 10.62 | 14.511 | 59.953 | 5 | 10.62 | 14.057 | 59.988 | 5
10.64 | 42.633 | 59.994 | 43 | 10.63 | 23.598 | 60.017 | 15 | 10.63 | 24.28 | 59.989 | 15 | 10.63 | 14.507 | 59.953 | 5 | 10.63 | 14.055 | 59.988 | 5
10.64 | 42.633 | 59.994 | 43 | 10.64 | 23.599 | 60.017 | 15 | 10.64 | 24.28 | 59.989 | 15 | 10.64 | 14.501 | 59.953 | 5 | 10.63 | 14.052 | 59.988 | 5
10.65 | 42.637 | 59.994 | 43 | 10.65 | 23.599 | 60.017 | 15 | 10.64 | 24.28 | 59.988 | 15 | 10.65 | 14.495 | 59.953 | 5 | 10.64 | 14.049 | 59.988 | 5
10.66 | 42.64 | 59.994 | 43 | 10.66 | 23.599 | 60.017 | 15 | 10.65 | 24.28 | 59.988 | 15 | 10.66 | 14.49 | 59.953 | 5 | 10.65 | 14.045 | 59.988 | 5
10.67 | 42.642 | 59.994 | 43 | 10.66 | 23.6 | 60.017 | 15 | 10.66 | 24.28 | 59.988 | 15 | 10.67 | 14.485 | 59.953 | 5 | 10.66 | 14.04 | 59.988 | 5
10.68 | 42.643 | 59.994 | 43 | 10.67 | 23.602 | 60.017 | 15 | 10.67 | 24.28 | 59.988 | 15 | 10.67 | 14.481 | 59.953 | 5 | 10.67 | 14.035 | 59.988 | 5
10.69 | 42.64 | 59.994 | 43 | 10.68 | 23.601 | 60.017 | 15 | 10.68 | 24.28 | 59.988 | 15 | 10.68 | 14.476 | 59.953 | 5 | 10.68 | 14.03 | 59.988 | 5
10.69 | 42.638 | 59.994 | 43 | 10.69 | 23.6 | 60.017 | 15 | 10.69 | 24.283 | 59.988 | 15 | 10.69 | 14.47 | 59.953 | 5 | 10.68 | 14.024 | 59.988 | 5
10.7 | 42.637 | 59.994 | 43 | 10.7 | 23.6 | 60.017 | 15 | 10.69 | 24.286 | 59.988 | 15 | 10.7 | 14.464 | 59.953 | 5 | 10.69 | 14.018 | 59.988 | 5
10.71 | 42.636 | 59.994 | 43 | 10.71 | 23.6 | 60.017 | 15 | 10.7 | 24.285 | 59.988 | 15 | 10.71 | 14.462 | 59.953 | 5 | 10.7 | 14.011 | 59.988 | 5
10.72 | 42.637 | 59.994 | 43 | 10.71 | 23.599 | 60.017 | 15 | 10.71 | 24.285 | 59.988 | 15 | 10.72 | 14.459 | 59.953 | 5 | 10.71 | 14.006 | 59.988 | 5
10.73 | 42.638 | 59.994 | 43 | 10.72 | 23.598 | 60.017 | 15 | 10.72 | 24.285 | 59.988 | 15 | 10.72 | 14.459 | 59.953 | 5 | 10.72 | 14.001 | 59.988 | 5
10.74 | 42.639 | 59.994 | 43 | 10.73 | 23.597 | 60.017 | 15 | 10.73 | 24.285 | 59.988 | 15 | 10.73 | 14.459 | 59.953 | 5 | 10.73 | 13.996 | 59.988 | 5
10.74 | 42.639 | 59.994 | 43 | 10.74 | 23.596 | 60.017 | 15 | 10.74 | 24.286 | 59.988 | 15 | 10.74 | 14.457 | 59.953 | 5 | 10.73 | 13.991 | 59.988 | 5
10.75 | 42.639 | 59.994 | 43 | 10.75 | 23.597 | 60.017 | 15 | 10.74 | 24.286 | 59.988 | 15 | 10.75 | 14.456 | 59.953 | 5 | 10.74 | 13.984 | 59.988 | 5
10.76 | 42.639 | 59.994 | 43 | 10.76 | 23.597 | 60.017 | 15 | 10.75 | 24.287 | 59.988 | 15 | 10.76 | 14.457 | 59.953 | 5 | 10.75 | 13.977 | 59.988 | 5
10.77 | 42.638 | 59.994 | 43 | 10.76 | 23.598 | 60.017 | 15 | 10.76 | 24.288 | 59.988 | 15 | 10.77 | 14.458 | 59.953 | 5 | 10.76 | 13.972 | 59.988 | 5
10.78 | 42.636 | 59.994 | 43 | 10.77 | 23.598 | 60.017 | 15 | 10.77 | 24.287 | 59.988 | 15 | 10.77 | 14.457 | 59.953 | 5 | 10.77 | 13.967 | 59.988 | 5
10.79 | 42.637 | 59.994 | 43 | 10.78 | 23.598 | 60.017 | 15 | 10.78 | 24.286 | 59.988 | 15 | 10.78 | 14.456 | 59.953 | 5 | 10.78 | 13.961 | 59.988 | 5
10.79 | 42.638 | 59.994 | 43 | 10.79 | 23.598 | 60.017 | 15 | 10.79 | 24.285 | 59.988 | 15 | 10.79 | 14.455 | 59.953 | 5 | 10.78 | 13.955 | 59.988 | 5
10.8 | 42.636 | 59.994 | 43 | 10.8 | 23.598 | 60.017 | 15 | 10.79 | 24.284 | 59.988 | 15 | 10.8 | 14.455 | 59.953 | 5 | 10.79 | 13.953 | 59.988 | 5
10.81 | 42.634 | 59.994 | 43 | 10.81 | 23.599 | 60.017 | 15 | 10.8 | 24.285 | 59.988 | 15 | 10.81 | 14.455 | 59.953 | 5 | 10.8 | 13.951 | 59.988 | 5
10.82 | 42.632 | 59.994 | 43 | 10.81 | 23.6 | 60.017 | 15 | 10.81 | 24.285 | 59.988 | 15 | 10.82 | 14.455 | 59.953 | 5 | 10.81 | 13.949 | 59.988 | 5
10.83 | 42.631 | 59.994 | 43 | 10.82 | 23.601 | 60.017 | 15 | 10.82 | 24.285 | 59.988 | 15 | 10.82 | 14.454 | 59.953 | 5 | 10.82 | 13.948 | 59.988 | 5
10.84 | 42.631 | 59.994 | 43 | 10.83 | 23.601 | 60.017 | 15 | 10.83 | 24.285 | 59.988 | 15 | 10.83 | 14.453 | 59.953 | 5 | 10.83 | 13.948 | 59.988 | 5
10.84 | 42.631 | 59.994 | 43 | 10.84 | 23.601 | 60.017 | 15 | 10.84 | 24.285 | 59.988 | 15 | 10.84 | 14.453 | 59.953 | 5 | 10.83 | 13.948 | 59.988 | 5
10.85 | 42.634 | 59.994 | 43 | 10.85 | 23.601 | 60.017 | 15 | 10.84 | 24.284 | 59.988 | 15 | 10.85 | 14.452 | 59.953 | 5 | 10.84 | 13.949 | 59.988 | 5
10.86 | 42.636 | 59.994 | 43 | 10.86 | 23.601 | 60.017 | 15 | 10.85 | 24.283 | 59.989 | 15 | 10.86 | 14.453 | 59.953 | 5 | 10.85 | 13.95 | 59.988 | 5
10.87 | 42.635 | 59.994 | 43 | 10.86 | 23.601 | 60.017 | 15 | 10.86 | 24.282 | 59.989 | 15 | 10.87 | 14.454 | 59.953 | 5 | 10.86 | 13.951 | 59.988 | 5
10.88 | 42.634 | 59.994 | 43 | 10.87 | 23.601 | 60.017 | 15 | 10.87 | 24.283 | 59.989 | 15 | 10.87 | 14.454 | 59.953 | 5 | 10.87 | 13.953 | 59.988 | 5
10.89 | 42.632 | 59.994 | 43 | 10.88 | 23.601 | 60.017 | 15 | 10.88 | 24.284 | 59.99 | 15 | 10.88 | 14.454 | 59.953 | 5 | 10.88 | 13.953 | 59.988 | 5
10.89 | 42.631 | 59.994 | 43 | 10.89 | 23.602 | 60.017 | 15 | 10.89 | 24.284 | 59.99 | 15 | 10.89 | 14.455 | 59.953 | 5 | 10.88 | 13.953 | 59.988 | 5
10.9 | 42.632 | 59.994 | 43 | 10.9 | 23.603 | 60.017 | 15 | 10.89 | 24.283 | 59.99 | 15 | 10.9 | 14.456 | 59.953 | 5 | 10.89 | 13.952 | 59.988 | 5
10.91 | 42.632 | 59.994 | 43 | 10.91 | 23.604 | 60.017 | 15 | 10.9 | 24.282 | 59.99 | 15 | 10.91 | 14.456 | 59.953 | 5 | 10.9 | 13.951 | 59.988 | 5
10.92 | 42.633 | 59.994 | 43 | 10.91 | 23.603 | 60.017 | 15 | 10.91 | 24.28 | 59.991 | 15 | 10.92 | 14.456 | 59.953 | 5 | 10.91 | 13.952 | 59.988 | 5
10.93 | 42.635 | 59.994 | 43 | 10.92 | 23.603 | 60.017 | 15 | 10.92 | 24.281 | 59.991 | 15 | 10.92 | 14.455 | 59.953 | 5 | 10.92 | 13.954 | 59.988 | 5
10.94 | 42.636 | 59.994 | 43 | 10.93 | 23.602 | 60.017 | 15 | 10.93 | 24.281 | 59.991 | 15 | 10.93 | 14.455 | 59.953 | 5 | 10.93 | 13.954 | 59.988 | 5
10.94 | 42.637 | 59.994 | 43 | 10.94 | 23.602 | 60.017 | 15 | 10.94 | 24.283 | 59.992 | 15 | 10.94 | 14.454 | 59.953 | 5 | 10.93 | 13.954 | 59.988 | 5
10.95 | 42.636 | 59.994 | 43 | 10.95 | 23.602 | 60.017 | 15 | 10.94 | 24.284 | 59.992 | 15 | 10.95 | 14.452 | 59.953 | 5 | 10.94 | 13.953 | 59.988 | 5
10.96 | 42.636 | 59.994 | 43 | 10.96 | 23.601 | 60.017 | 15 | 10.95 | 24.285 | 59.992 | 15 | 10.96 | 14.452 | 59.953 | 5 | 10.95 | 13.953 | 59.988 | 5
10.97 | 42.638 | 59.994 | 43 | 10.96 | 23.601 | 60.017 | 15 | 10.96 | 24.286 | 59.992 | 15 | 10.97 | 14.452 | 59.953 | 5 | 10.96 | 13.951 | 59.988 | 5
10.98 | 42.64 | 59.994 | 43 | 10.97 | 23.601 | 60.017 | 15 | 10.97 | 24.286 | 59.993 | 15 | 10.97 | 14.452 | 59.953 | 5 | 10.97 | 13.949 | 59.988 | 5
10.99 | 42.64 | 59.994 | 43 | 10.98 | 23.601 | 60.017 | 15 | 10.98 | 24.286 | 59.993 | 15 | 10.98 | 14.452 | 59.953 | 5 | 10.98 | 13.948 | 59.988 | 5
10.99 | 42.64 | 59.994 | 43 | 10.99 | 23.601 | 60.017 | 15 | 10.99 | 24.287 | 59.993 | 15 | 10.99 | 14.451 | 59.953 | 5 | 10.98 | 13.947 | 59.988 | 5
11 | 42.639 | 59.994 | 43 | 11 | 23.6 | 60.017 | 15 | 10.99 | 24.288 | 59.994 | 15 | 11 | 14.45 | 59.953 | 5 | 10.99 | 13.947 | 59.988 | 5
11.01 | 42.637 | 59.994 | 43 | 11.01 | 23.6 | 60.017 | 15 | 11 | 24.291 | 59.994 | 15 | 11.01 | 14.449 | 59.953 | 5 | 11 | 13.947 | 59.988 | 5
11.02 | 42.636 | 59.994 | 43 | 11.01 | 23.6 | 60.017 | 15 | 11.01 | 24.293 | 59.994 | 15 | 11.02 | 14.449 | 59.953 | 5 | 11.01 | 13.946 | 59.988 | 5
11.03 | 42.634 | 59.994 | 43 | 11.02 | 23.6 | 60.017 | 15 | 11.02 | 24.293 | 59.994 | 15 | 11.02 | 14.448 | 59.953 | 5 | 11.02 | 13.945 | 59.988 | 5
11.04 | 42.636 | 59.994 | 43 | 11.03 | 23.599 | 60.017 | 15 | 11.03 | 24.293 | 59.994 | 15 | 11.03 | 14.447 | 59.953 | 5 | 11.03 | 13.943 | 59.988 | 5
11.04 | 42.639 | 59.994 | 43 | 11.04 | 23.599 | 60.017 | 15 | 11.04 | 24.292 | 59.994 | 15 | 11.04 | 14.447 | 59.953 | 5 | 11.03 | 13.942 | 59.988 | 5
11.05 | 42.64 | 59.994 | 43 | 11.05 | 23.596 | 60.017 | 15 | 11.04 | 24.291 | 59.994 | 15 | 11.05 | 14.447 | 59.953 | 5 | 11.04 | 13.941 | 59.988 | 5
11.06 | 42.641 | 59.994 | 43 | 11.06 | 23.593 | 60.017 | 15 | 11.05 | 24.29 | 59.994 | 15 | 11.06 | 14.445 | 59.953 | 5 | 11.05 | 13.939 | 59.988 | 5
11.07 | 42.639 | 59.994 | 43 | 11.06 | 23.588 | 60.017 | 15 | 11.06 | 24.289 | 59.994 | 15 | 11.07 | 14.442 | 59.953 | 5 | 11.06 | 13.937 | 59.988 | 5
11.08 | 42.637 | 59.994 | 43 | 11.07 | 23.584 | 60.017 | 15 | 11.07 | 24.292 | 59.994 | 15 | 11.07 | 14.442 | 59.953 | 5 | 11.07 | 13.935 | 59.988 | 5
11.09 | 42.637 | 59.994 | 43 | 11.08 | 23.578 | 60.017 | 15 | 11.08 | 24.295 | 59.994 | 15 | 11.08 | 14.442 | 59.953 | 5 | 11.08 | 13.932 | 59.988 | 5
11.09 | 42.636 | 59.994 | 43 | 11.09 | 23.572 | 60.017 | 15 | 11.09 | 24.294 | 59.994 | 15 | 11.09 | 14.442 | 59.953 | 5 | 11.08 | 13.928 | 59.988 | 5
11.1 | 42.636 | 59.994 | 43 | 11.1 | 23.568 | 60.017 | 15 | 11.09 | 24.293 | 59.994 | 15 | 11.1 | 14.442 | 59.953 | 5 | 11.09 | 13.925 | 59.988 | 5
11.11 | 42.637 | 59.994 | 43 | 11.11 | 23.563 | 60.017 | 15 | 11.1 | 24.292 | 59.994 | 15 | 11.11 | 14.444 | 59.953 | 5 | 11.1 | 13.922 | 59.988 | 5
11.12 | 42.637 | 59.994 | 43 | 11.11 | 23.558 | 60.017 | 15 | 11.11 | 24.292 | 59.994 | 15 | 11.12 | 14.446 | 59.953 | 5 | 11.11 | 13.92 | 59.988 | 5
11.13 | 42.637 | 59.994 | 43 | 11.12 | 23.552 | 60.017 | 15 | 11.12 | 24.29 | 59.994 | 15 | 11.12 | 14.446 | 59.953 | 5 | 11.12 | 13.918 | 59.988 | 5
11.14 | 42.634 | 59.994 | 43 | 11.13 | 23.547 | 60.017 | 15 | 11.13 | 24.289 | 59.994 | 15 | 11.13 | 14.446 | 59.953 | 5 | 11.13 | 13.917 | 59.988 | 5
11.14 | 42.632 | 59.994 | 43 | 11.14 | 23.543 | 60.017 | 15 | 11.14 | 24.288 | 59.994 | 15 | 11.14 | 14.446 | 59.953 | 5 | 11.13 | 13.916 | 59.988 | 5
11.15 | 42.632 | 59.994 | 43 | 11.15 | 23.538 | 60.017 | 15 | 11.14 | 24.287 | 59.994 | 15 | 11.15 | 14.446 | 59.953 | 5 | 11.14 | 13.915 | 59.988 | 5
11.16 | 42.632 | 59.994 | 43 | 11.16 | 23.534 | 60.017 | 15 | 11.15 | 24.281 | 59.994 | 15 | 11.16 | 14.448 | 59.953 | 5 | 11.15 | 13.914 | 59.988 | 5
11.17 | 42.634 | 59.994 | 43 | 11.16 | 23.53 | 60.017 | 15 | 11.16 | 24.276 | 59.994 | 15 | 11.17 | 14.45 | 59.953 | 5 | 11.16 | 13.912 | 59.988 | 5
11.18 | 42.637 | 59.994 | 43 | 11.17 | 23.526 | 60.017 | 15 | 11.17 | 24.267 | 59.994 | 15 | 11.17 | 14.451 | 59.953 | 5 | 11.17 | 13.91 | 59.988 | 5
11.19 | 42.639 | 59.994 | 43 | 11.18 | 23.52 | 60.017 | 15 | 11.18 | 24.258 | 59.994 | 15 | 11.18 | 14.453 | 59.953 | 5 | 11.18 | 13.909 | 59.988 | 5
11.19 | 42.641 | 59.994 | 43 | 11.19 | 23.515 | 60.017 | 15 | 11.19 | 24.253 | 59.994 | 15 | 11.19 | 14.454 | 59.953 | 5 | 11.18 | 13.908 | 59.988 | 5
11.2 | 42.639 | 59.994 | 43 | 11.2 | 23.511 | 60.017 | 15 | 11.19 | 24.249 | 59.994 | 15 | 11.2 | 14.455 | 59.953 | 5 | 11.19 | 13.907 | 59.988 | 5
11.21 | 42.637 | 59.994 | 43 | 11.2 | 23.506 | 60.017 | 15 | 11.2 | 24.244 | 59.994 | 15 | 11.21 | 14.455 | 59.953 | 5 | 11.2 | 13.906 | 59.988 | 5
11.22 | 42.638 | 59.994 | 43 | 11.21 | 23.505 | 60.017 | 15 | 11.21 | 24.238 | 59.994 | 15 | 11.22 | 14.455 | 59.953 | 5 | 11.21 | 13.904 | 59.988 | 5
11.23 | 42.64 | 59.994 | 43 | 11.22 | 23.504 | 60.017 | 15 | 11.22 | 24.233 | 59.994 | 15 | 11.22 | 14.456 | 59.953 | 5 | 11.22 | 13.903 | 59.988 | 5
11.24 | 42.642 | 59.994 | 43 | 11.23 | 23.503 | 60.017 | 15 | 11.23 | 24.228 | 59.994 | 15 | 11.23 | 14.457 | 59.953 | 5 | 11.23 | 13.902 | 59.988 | 5
11.24 | 42.644 | 59.994 | 43 | 11.24 | 23.503 | 60.017 | 15 | 11.24 | 24.219 | 59.994 | 15 | 11.24 | 14.457 | 59.953 | 5 | 11.23 | 13.901 | 59.988 | 5
11.25 | 42.645 | 59.994 | 43 | 11.25 | 23.504 | 60.017 | 15 | 11.24 | 24.209 | 59.994 | 15 | 11.25 | 14.458 | 59.953 | 5 | 11.24 | 13.901 | 59.988 | 5
11.26 | 42.646 | 59.994 | 43 | 11.26 | 23.505 | 60.017 | 15 | 11.25 | 24.205 | 59.994 | 15 | 11.26 | 14.457 | 59.953 | 5 | 11.25 | 13.901 | 59.988 | 5
11.27 | 42.647 | 59.994 | 43 | 11.26 | 23.505 | 60.017 | 15 | 11.26 | 24.202 | 59.994 | 15 | 11.27 | 14.457 | 59.953 | 5 | 11.26 | 13.9 | 59.988 | 5
11.28 | 42.647 | 59.994 | 43 | 11.27 | 23.505 | 60.017 | 15 | 11.27 | 24.195 | 59.994 | 15 | 11.27 | 14.456 | 59.953 | 5 | 11.27 | 13.899 | 59.988 | 5
11.29 | 42.65 | 59.994 | 43 | 11.28 | 23.507 | 60.017 | 15 | 11.28 | 24.189 | 59.994 | 15 | 11.28 | 14.455 | 59.953 | 5 | 11.28 | 13.898 | 59.988 | 5
11.29 | 42.652 | 59.994 | 43 | 11.29 | 23.508 | 60.017 | 15 | 11.29 | 24.183 | 59.994 | 15 | 11.29 | 14.456 | 59.953 | 5 | 11.28 | 13.896 | 59.988 | 5
11.3 | 42.655 | 59.994 | 43 | 11.3 | 23.508 | 60.017 | 15 | 11.29 | 24.177 | 59.994 | 15 | 11.3 | 14.457 | 59.953 | 5 | 11.29 | 13.896 | 59.988 | 5
11.31 | 42.658 | 59.994 | 43 | 11.3 | 23.508 | 60.017 | 15 | 11.3 | 24.171 | 59.994 | 15 | 11.31 | 14.458 | 59.953 | 5 | 11.3 | 13.896 | 59.988 | 5
11.32 | 42.658 | 59.994 | 43 | 11.31 | 23.508 | 60.017 | 15 | 11.31 | 24.165 | 59.994 | 15 | 11.32 | 14.46 | 59.953 | 5 | 11.31 | 13.894 | 59.988 | 5
11.33 | 42.659 | 59.994 | 43 | 11.32 | 23.508 | 60.017 | 15 | 11.32 | 24.166 | 59.994 | 15 | 11.32 | 14.46 | 59.953 | 5 | 11.32 | 13.892 | 59.988 | 5
11.34 | 42.659 | 59.994 | 43 | 11.33 | 23.507 | 60.017 | 15 | 11.33 | 24.166 | 59.994 | 15 | 11.33 | 14.46 | 59.953 | 5 | 11.33 | 13.891 | 59.988 | 5
11.34 | 42.66 | 59.994 | 43 | 11.34 | 23.507 | 60.017 | 15 | 11.34 | 24.168 | 59.994 | 15 | 11.34 | 14.459 | 59.953 | 5 | 11.33 | 13.889 | 59.988 | 5
11.35 | 42.662 | 59.994 | 43 | 11.35 | 23.508 | 60.017 | 15 | 11.34 | 24.169 | 59.994 | 15 | 11.35 | 14.458 | 59.953 | 5 | 11.34 | 13.888 | 59.988 | 5
11.36 | 42.663 | 59.994 | 43 | 11.35 | 23.509 | 60.017 | 15 | 11.35 | 24.167 | 59.994 | 15 | 11.36 | 14.459 | 59.953 | 5 | 11.35 | 13.887 | 59.988 | 5
11.37 | 42.666 | 59.994 | 43 | 11.36 | 23.509 | 60.017 | 15 | 11.36 | 24.164 | 59.994 | 15 | 11.37 | 14.459 | 59.953 | 5 | 11.36 | 13.886 | 59.988 | 5
11.38 | 42.669 | 59.994 | 43 | 11.37 | 23.509 | 60.017 | 15 | 11.37 | 24.164 | 59.994 | 15 | 11.37 | 14.459 | 59.953 | 5 | 11.37 | 13.884 | 59.988 | 5
11.39 | 42.668 | 59.994 | 43 | 11.38 | 23.509 | 60.017 | 15 | 11.38 | 24.163 | 59.994 | 15 | 11.38 | 14.459 | 59.953 | 5 | 11.38 | 13.884 | 59.988 | 5
11.39 | 42.667 | 59.994 | 43 | 11.39 | 23.509 | 60.017 | 15 | 11.39 | 24.164 | 59.994 | 15 | 11.39 | 14.455 | 59.953 | 5 | 11.38 | 13.883 | 59.988 | 5
11.4 | 42.666 | 59.994 | 43 | 11.4 | 23.509 | 60.017 | 15 | 11.39 | 24.165 | 59.994 | 15 | 11.4 | 14.452 | 59.953 | 5 | 11.39 | 13.883 | 59.988 | 5
11.41 | 42.666 | 59.994 | 43 | 11.4 | 23.51 | 60.017 | 15 | 11.4 | 24.166 | 59.994 | 15 | 11.41 | 14.447 | 59.953 | 5 | 11.4 | 13.883 | 59.988 | 5
11.42 | 42.667 | 59.994 | 43 | 11.41 | 23.51 | 60.017 | 15 | 11.41 | 24.168 | 59.994 | 15 | 11.42 | 14.442 | 59.953 | 5 | 11.41 | 13.881 | 59.988 | 5
11.43 | 42.668 | 59.994 | 43 | 11.42 | 23.509 | 60.017 | 15 | 11.42 | 24.165 | 59.994 | 15 | 11.42 | 14.438 | 59.953 | 5 | 11.42 | 13.88 | 59.988 | 5
11.44 | 42.669 | 59.994 | 43 | 11.43 | 23.509 | 60.017 | 15 | 11.43 | 24.162 | 59.994 | 15 | 11.43 | 14.434 | 59.953 | 5 | 11.43 | 13.876 | 59.988 | 5
11.44 | 42.671 | 59.994 | 43 | 11.44 | 23.509 | 60.017 | 15 | 11.44 | 24.161 | 59.994 | 15 | 11.44 | 14.426 | 59.953 | 5 | 11.43 | 13.873 | 59.988 | 5
11.45 | 42.67 | 59.994 | 43 | 11.45 | 23.509 | 60.017 | 15 | 11.44 | 24.16 | 59.994 | 15 | 11.45 | 14.419 | 59.953 | 5 | 11.44 | 13.869 | 59.988 | 5
11.46 | 42.669 | 59.994 | 43 | 11.45 | 23.509 | 60.017 | 15 | 11.45 | 24.161 | 59.994 | 15 | 11.46 | 14.415 | 59.953 | 5 | 11.45 | 13.866 | 59.988 | 5
11.47 | 42.669 | 59.994 | 43 | 11.46 | 23.505 | 60.017 | 15 | 11.46 | 24.163 | 59.994 | 15 | 11.47 | 14.41 | 59.953 | 5 | 11.46 | 13.861 | 59.988 | 5
11.48 | 42.668 | 59.994 | 43 | 11.47 | 23.501 | 60.017 | 15 | 11.47 | 24.165 | 59.994 | 15 | 11.47 | 14.405 | 59.953 | 5 | 11.47 | 13.856 | 59.988 | 5
11.49 | 42.67 | 59.994 | 43 | 11.48 | 23.497 | 60.017 | 15 | 11.48 | 24.168 | 59.994 | 15 | 11.48 | 14.4 | 59.953 | 5 | 11.48 | 13.853 | 59.988 | 5
11.49 | 42.672 | 59.994 | 43 | 11.49 | 23.494 | 60.017 | 15 | 11.49 | 24.165 | 59.994 | 15 | 11.49 | 14.393 | 59.953 | 5 | 11.48 | 13.85 | 59.988 | 5
11.5 | 42.672 | 59.994 | 43 | 11.5 | 23.491 | 60.017 | 15 | 11.49 | 24.162 | 59.994 | 15 | 11.5 | 14.386 | 59.953 | 5 | 11.49 | 13.846 | 59.988 | 5
11.51 | 42.673 | 59.994 | 43 | 11.5 | 23.488 | 60.017 | 15 | 11.5 | 24.16 | 59.994 | 15 | 11.51 | 14.381 | 59.953 | 5 | 11.5 | 13.843 | 59.988 | 5
11.52 | 42.672 | 59.994 | 43 | 11.51 | 23.484 | 60.017 | 15 | 11.51 | 24.159 | 59.994 | 15 | 11.52 | 14.376 | 59.953 | 5 | 11.51 | 13.838 | 59.988 | 5
11.53 | 42.672 | 59.994 | 43 | 11.52 | 23.48 | 60.017 | 15 | 11.52 | 24.161 | 59.994 | 15 | 11.52 | 14.371 | 59.953 | 5 | 11.52 | 13.833 | 59.988 | 5
11.54 | 42.673 | 59.994 | 43 | 11.53 | 23.476 | 60.017 | 15 | 11.53 | 24.163 | 59.994 | 15 | 11.53 | 14.366 | 59.953 | 5 | 11.53 | 13.828 | 59.988 | 5
11.54 | 42.674 | 59.994 | 43 | 11.54 | 23.472 | 60.017 | 15 | 11.54 | 24.161 | 59.994 | 15 | 11.54 | 14.362 | 59.953 | 5 | 11.53 | 13.824 | 59.988 | 5
11.55 | 42.675 | 59.994 | 43 | 11.55 | 23.469 | 60.017 | 15 | 11.54 | 24.159 | 59.994 | 15 | 11.55 | 14.359 | 59.953 | 5 | 11.54 | 13.819 | 59.988 | 5
11.56 | 42.676 | 59.994 | 43 | 11.55 | 23.465 | 60.017 | 15 | 11.55 | 24.153 | 59.994 | 15 | 11.56 | 14.356 | 59.953 | 5 | 11.55 | 13.814 | 59.988 | 5
11.57 | 42.678 | 59.994 | 43 | 11.56 | 23.462 | 60.017 | 15 | 11.56 | 24.146 | 59.994 | 15 | 11.57 | 14.354 | 59.953 | 5 | 11.56 | 13.809 | 59.988 | 5
11.58 | 42.68 | 59.994 | 43 | 11.57 | 23.458 | 60.017 | 15 | 11.57 | 24.14 | 59.994 | 15 | 11.57 | 14.354 | 59.953 | 5 | 11.57 | 13.805 | 59.988 | 5
11.59 | 42.679 | 59.994 | 43 | 11.58 | 23.455 | 60.017 | 15 | 11.58 | 24.134 | 59.994 | 15 | 11.58 | 14.353 | 59.953 | 5 | 11.58 | 13.8 | 59.988 | 5
11.59 | 42.678 | 59.994 | 43 | 11.59 | 23.453 | 60.017 | 15 | 11.59 | 24.132 | 59.994 | 15 | 11.59 | 14.352 | 59.953 | 5 | 11.58 | 13.795 | 59.988 | 5
11.6 | 42.677 | 59.994 | 43 | 11.6 | 23.448 | 60.017 | 15 | 11.59 | 24.13 | 59.994 | 15 | 11.6 | 14.351 | 59.953 | 5 | 11.59 | 13.793 | 59.988 | 5
11.61 | 42.677 | 59.994 | 43 | 11.6 | 23.444 | 60.017 | 15 | 11.6 | 24.125 | 59.994 | 15 | 11.61 | 14.352 | 59.953 | 5 | 11.6 | 13.791 | 59.988 | 5
11.62 | 42.677 | 59.994 | 43 | 11.61 | 23.442 | 60.017 | 15 | 11.61 | 24.119 | 59.994 | 15 | 11.62 | 14.354 | 59.953 | 5 | 11.61 | 13.79 | 59.988 | 5
11.63 | 42.677 | 59.994 | 43 | 11.62 | 23.439 | 60.017 | 15 | 11.62 | 24.114 | 59.994 | 15 | 11.62 | 14.352 | 59.953 | 5 | 11.62 | 13.789 | 59.988 | 5
11.64 | 42.678 | 59.994 | 43 | 11.63 | 23.441 | 60.017 | 15 | 11.63 | 24.108 | 59.994 | 15 | 11.63 | 14.349 | 59.953 | 5 | 11.63 | 13.787 | 59.988 | 5
11.64 | 42.679 | 59.994 | 43 | 11.64 | 23.443 | 60.017 | 15 | 11.64 | 24.101 | 59.994 | 15 | 11.64 | 14.351 | 59.953 | 5 | 11.63 | 13.785 | 59.988 | 5
11.65 | 42.677 | 59.994 | 43 | 11.65 | 23.443 | 60.017 | 15 | 11.64 | 24.093 | 59.994 | 15 | 11.65 | 14.352 | 59.953 | 5 | 11.64 | 13.783 | 59.988 | 5
11.66 | 42.676 | 59.994 | 43 | 11.65 | 23.444 | 60.017 | 15 | 11.65 | 24.091 | 59.994 | 15 | 11.66 | 14.353 | 59.953 | 5 | 11.65 | 13.781 | 59.988 | 5
11.67 | 42.676 | 59.994 | 43 | 11.66 | 23.443 | 60.017 | 15 | 11.66 | 24.089 | 59.994 | 15 | 11.67 | 14.355 | 59.953 | 5 | 11.66 | 13.779 | 59.988 | 5
11.68 | 42.676 | 59.994 | 43 | 11.67 | 23.443 | 60.017 | 15 | 11.67 | 24.084 | 59.994 | 15 | 11.67 | 14.355 | 59.953 | 5 | 11.67 | 13.776 | 59.988 | 5
11.69 | 42.676 | 59.994 | 43 | 11.68 | 23.443 | 60.017 | 15 | 11.68 | 24.079 | 59.994 | 15 | 11.68 | 14.355 | 59.953 | 5 | 11.68 | 13.775 | 59.988 | 5
11.69 | 42.677 | 59.994 | 43 | 11.69 | 23.444 | 60.017 | 15 | 11.69 | 24.073 | 59.994 | 15 | 11.69 | 14.354 | 59.953 | 5 | 11.68 | 13.774 | 59.988 | 5
11.7 | 42.678 | 59.994 | 43 | 11.7 | 23.446 | 60.017 | 15 | 11.69 | 24.067 | 59.994 | 15 | 11.7 | 14.354 | 59.953 | 5 | 11.69 | 13.772 | 59.988 | 5
11.71 | 42.679 | 59.994 | 43 | 11.7 | 23.447 | 60.017 | 15 | 11.7 | 24.064 | 59.994 | 15 | 11.71 | 14.353 | 59.953 | 5 | 11.7 | 13.77 | 59.988 | 5
11.72 | 42.679 | 59.994 | 43 | 11.71 | 23.447 | 60.017 | 15 | 11.71 | 24.061 | 59.994 | 15 | 11.72 | 14.352 | 59.953 | 5 | 11.71 | 13.769 | 59.988 | 5
11.73 | 42.679 | 59.994 | 43 | 11.72 | 23.447 | 60.017 | 15 | 11.72 | 24.062 | 59.994 | 15 | 11.72 | 14.352 | 59.953 | 5 | 11.72 | 13.768 | 59.988 | 5
11.74 | 42.679 | 59.994 | 43 | 11.73 | 23.446 | 60.017 | 15 | 11.73 | 24.064 | 59.994 | 15 | 11.73 | 14.352 | 59.953 | 5 | 11.73 | 13.766 | 59.988 | 5
11.74 | 42.679 | 59.994 | 43 | 11.74 | 23.445 | 60.017 | 15 | 11.74 | 24.064 | 59.994 | 15 | 11.74 | 14.352 | 59.953 | 5 | 11.73 | 13.765 | 59.988 | 5
11.75 | 42.681 | 59.994 | 43 | 11.75 | 23.444 | 60.017 | 15 | 11.74 | 24.065 | 59.994 | 15 | 11.75 | 14.351 | 59.953 | 5 | 11.74 | 13.766 | 59.988 | 5
11.76 | 42.684 | 59.994 | 43 | 11.75 | 23.444 | 60.017 | 15 | 11.75 | 24.063 | 59.994 | 15 | 11.76 | 14.353 | 59.953 | 5 | 11.75 | 13.767 | 59.988 | 5
11.77 | 42.684 | 59.994 | 43 | 11.76 | 23.445 | 60.017 | 15 | 11.76 | 24.062 | 59.994 | 15 | 11.77 | 14.354 | 59.953 | 5 | 11.76 | 13.767 | 59.988 | 5
11.78 | 42.685 | 59.994 | 43 | 11.77 | 23.446 | 60.017 | 15 | 11.77 | 24.064 | 59.994 | 15 | 11.77 | 14.356 | 59.953 | 5 | 11.77 | 13.767 | 59.988 | 5
11.79 | 42.684 | 59.994 | 43 | 11.78 | 23.446 | 60.017 | 15 | 11.78 | 24.066 | 59.994 | 15 | 11.78 | 14.357 | 59.953 | 5 | 11.78 | 13.765 | 59.988 | 5
11.79 | 42.683 | 59.994 | 43 | 11.79 | 23.446 | 60.017 | 15 | 11.79 | 24.066 | 59.994 | 15 | 11.79 | 14.358 | 59.953 | 5 | 11.78 | 13.764 | 59.988 | 5
11.8 | 42.684 | 59.994 | 43 | 11.8 | 23.446 | 60.017 | 15 | 11.79 | 24.066 | 59.994 | 15 | 11.8 | 14.358 | 59.953 | 5 | 11.79 | 13.766 | 59.988 | 5
11.81 | 42.684 | 59.994 | 43 | 11.8 | 23.446 | 60.017 | 15 | 11.8 | 24.067 | 59.994 | 15 | 11.81 | 14.357 | 59.953 | 5 | 11.8 | 13.767 | 59.988 | 5
11.82 | 42.687 | 59.994 | 43 | 11.81 | 23.445 | 60.017 | 15 | 11.81 | 24.069 | 59.994 | 15 | 11.82 | 14.355 | 59.953 | 5 | 11.81 | 13.767 | 59.988 | 5
11.83 | 42.691 | 59.994 | 43 | 11.82 | 23.443 | 60.017 | 15 | 11.82 | 24.067 | 59.994 | 15 | 11.82 | 14.355 | 59.953 | 5 | 11.82 | 13.766 | 59.988 | 5
11.84 | 42.69 | 59.994 | 43 | 11.83 | 23.444 | 60.017 | 15 | 11.83 | 24.066 | 59.994 | 15 | 11.83 | 14.355 | 59.953 | 5 | 11.83 | 13.766 | 59.988 | 5
11.84 | 42.69 | 59.994 | 43 | 11.84 | 23.445 | 60.017 | 15 | 11.84 | 24.068 | 59.994 | 15 | 11.84 | 14.354 | 59.953 | 5 | 11.83 | 13.767 | 59.988 | 5
11.85 | 42.689 | 59.994 | 43 | 11.85 | 23.446 | 60.017 | 15 | 11.84 | 24.069 | 59.994 | 15 | 11.85 | 14.354 | 59.953 | 5 | 11.84 | 13.768 | 59.988 | 5
11.86 | 42.688 | 59.994 | 43 | 11.85 | 23.447 | 60.017 | 15 | 11.85 | 24.071 | 59.994 | 15 | 11.86 | 14.353 | 59.953 | 5 | 11.85 | 13.769 | 59.988 | 5
11.87 | 42.687 | 59.994 | 43 | 11.86 | 23.445 | 60.017 | 15 | 11.86 | 24.074 | 59.995 | 15 | 11.87 | 14.352 | 59.953 | 5 | 11.86 | 13.771 | 59.988 | 5
11.88 | 42.685 | 59.994 | 43 | 11.87 | 23.444 | 60.017 | 15 | 11.87 | 24.075 | 59.995 | 15 | 11.88 | 14.353 | 59.953 | 5 | 11.87 | 13.772 | 59.988 | 5
11.89 | 42.688 | 59.994 | 43 | 11.88 | 23.44 | 60.017 | 15 | 11.88 | 24.076 | 59.995 | 15 | 11.88 | 14.353 | 59.953 | 5 | 11.88 | 13.772 | 59.988 | 5
11.89 | 42.691 | 59.994 | 43 | 11.89 | 23.436 | 60.017 | 15 | 11.89 | 24.075 | 59.996 | 15 | 11.89 | 14.354 | 59.953 | 5 | 11.88 | 13.772 | 59.988 | 5
11.9 | 42.691 | 59.994 | 43 | 11.9 | 23.434 | 60.017 | 15 | 11.89 | 24.073 | 59.996 | 15 | 11.9 | 14.356 | 59.953 | 5 | 11.89 | 13.772 | 59.988 | 5
11.91 | 42.692 | 59.994 | 43 | 11.9 | 23.431 | 60.017 | 15 | 11.9 | 24.073 | 59.996 | 15 | 11.91 | 14.356 | 59.953 | 5 | 11.9 | 13.772 | 59.988 | 5
11.92 | 42.691 | 59.994 | 43 | 11.91 | 23.427 | 60.017 | 15 | 11.91 | 24.074 | 59.996 | 15 | 11.92 | 14.357 | 59.953 | 5 | 11.91 | 13.773 | 59.988 | 5
11.93 | 42.69 | 59.994 | 43 | 11.92 | 23.423 | 60.017 | 15 | 11.92 | 24.075 | 59.997 | 15 | 11.93 | 14.356 | 59.953 | 5 | 11.92 | 13.775 | 59.988 | 5
11.94 | 42.692 | 59.994 | 43 | 11.93 | 23.419 | 60.017 | 15 | 11.93 | 24.077 | 59.997 | 15 | 11.93 | 14.355 | 59.953 | 5 | 11.93 | 13.776 | 59.988 | 5
11.94 | 42.694 | 59.994 | 43 | 11.94 | 23.415 | 60.017 | 15 | 11.94 | 24.077 | 59.997 | 15 | 11.94 | 14.355 | 59.953 | 5 | 11.93 | 13.777 | 59.988 | 5
11.95 | 42.697 | 59.994 | 43 | 11.95 | 23.41 | 60.017 | 15 | 11.94 | 24.077 | 59.998 | 15 | 11.95 | 14.355 | 59.953 | 5 | 11.94 | 13.779 | 59.988 | 5
11.96 | 42.701 | 59.994 | 43 | 11.95 | 23.404 | 60.017 | 15 | 11.95 | 24.077 | 59.998 | 15 | 11.96 | 14.354 | 59.953 | 5 | 11.95 | 13.78 | 59.988 | 5
11.97 | 42.701 | 59.994 | 43 | 11.96 | 23.399 | 60.017 | 15 | 11.96 | 24.076 | 59.998 | 15 | 11.97 | 14.353 | 59.953 | 5 | 11.96 | 13.78 | 59.988 | 5
11.98 | 42.701 | 59.994 | 43 | 11.97 | 23.395 | 60.017 | 15 | 11.97 | 24.076 | 59.998 | 15 | 11.98 | 14.353 | 59.953 | 5 | 11.97 | 13.78 | 59.988 | 5
11.99 | 42.699 | 59.994 | 43 | 11.98 | 23.391 | 60.017 | 15 | 11.98 | 24.075 | 59.999 | 15 | 11.98 | 14.354 | 59.953 | 5 | 11.98 | 13.781 | 59.988 | 5
11.99 | 42.697 | 59.994 | 43 | 11.99 | 23.386 | 60.017 | 15 | 11.99 | 24.076 | 59.999 | 15 | 11.99 | 14.353 | 59.953 | 5 | 11.98 | 13.782 | 59.988 | 5
12 | 42.7 | 59.994 | 43 | 12 | 23.381 | 60.017 | 15 | 11.99 | 24.076 | 59.999 | 15 | 12 | 14.352 | 59.953 | 5 | 11.99 | 13.783 | 59.988 | 5
12.01 | 42.702 | 59.994 | 43 | 12 | 23.377 | 60.017 | 15 | 12 | 24.076 | 59.999 | 15 | 12.01 | 14.354 | 59.953 | 5 | 12 | 13.784 | 59.988 | 5
12.02 | 42.704 | 59.994 | 43 | 12.01 | 23.371 | 60.017 | 15 | 12.01 | 24.076 | 59.999 | 15 | 12.02 | 14.356 | 59.953 | 5 | 12.01 | 13.783 | 59.988 | 5
12.03 | 42.707 | 59.994 | 43 | 12.02 | 23.365 | 60.017 | 15 | 12.02 | 24.074 | 59.999 | 15 | 12.03 | 14.357 | 59.953 | 5 | 12.02 | 13.782 | 59.988 | 5
12.04 | 42.708 | 59.994 | 43 | 12.03 | 23.361 | 60.017 | 15 | 12.03 | 24.071 | 59.999 | 15 | 12.03 | 14.358 | 59.953 | 5 | 12.03 | 13.782 | 59.988 | 5
12.04 | 42.709 | 59.994 | 43 | 12.04 | 23.357 | 60.017 | 15 | 12.04 | 24.071 | 59.999 | 15 | 12.04 | 14.357 | 59.953 | 5 | 12.03 | 13.782 | 59.988 | 5
12.05 | 42.707 | 59.994 | 43 | 12.05 | 23.357 | 60.017 | 15 | 12.04 | 24.071 | 59.999 | 15 | 12.05 | 14.357 | 59.953 | 5 | 12.04 | 13.783 | 59.988 | 5
12.06 | 42.704 | 59.994 | 43 | 12.05 | 23.356 | 60.017 | 15 | 12.05 | 24.072 | 59.999 | 15 | 12.06 | 14.356 | 59.953 | 5 | 12.05 | 13.785 | 59.988 | 5
12.07 | 42.706 | 59.994 | 43 | 12.06 | 23.355 | 60.017 | 15 | 12.06 | 24.072 | 59.999 | 15 | 12.07 | 14.355 | 59.953 | 5 | 12.06 | 13.786 | 59.988 | 5
12.08 | 42.707 | 59.994 | 43 | 12.07 | 23.354 | 60.017 | 15 | 12.07 | 24.073 | 59.999 | 15 | 12.08 | 14.357 | 59.953 | 5 | 12.07 | 13.787 | 59.988 | 5
12.09 | 42.709 | 59.994 | 43 | 12.08 | 23.353 | 60.017 | 15 | 12.08 | 24.073 | 59.999 | 15 | 12.08 | 14.358 | 59.953 | 5 | 12.08 | 13.786 | 59.988 | 5
12.09 | 42.711 | 59.994 | 43 | 12.09 | 23.352 | 60.017 | 15 | 12.09 | 24.071 | 59.999 | 15 | 12.09 | 14.358 | 59.953 | 5 | 12.08 | 13.786 | 59.988 | 5
12.1 | 42.711 | 59.994 | 43 | 12.1 | 23.351 | 60.017 | 15 | 12.09 | 24.069 | 59.999 | 15 | 12.1 | 14.359 | 59.953 | 5 | 12.09 | 13.787 | 59.988 | 5
12.11 | 42.712 | 59.994 | 43 | 12.1 | 23.35 | 60.017 | 15 | 12.1 | 24.069 | 59.999 | 15 | 12.11 | 14.358 | 59.953 | 5 | 12.1 | 13.788 | 59.988 | 5
12.12 | 42.71 | 59.994 | 43 | 12.11 | 23.35 | 60.017 | 15 | 12.11 | 24.069 | 59.999 | 15 | 12.12 | 14.357 | 59.953 | 5 | 12.11 | 13.787 | 59.988 | 5
12.13 | 42.709 | 59.994 | 43 | 12.12 | 23.35 | 60.017 | 15 | 12.12 | 24.07 | 59.999 | 15 | 12.12 | 14.359 | 59.953 | 5 | 12.12 | 13.787 | 59.988 | 5
12.14 | 42.711 | 59.994 | 43 | 12.13 | 23.349 | 60.017 | 15 | 12.13 | 24.071 | 59.999 | 15 | 12.13 | 14.361 | 59.953 | 5 | 12.13 | 13.788 | 59.988 | 5
12.14 | 42.713 | 59.994 | 43 | 12.14 | 23.349 | 60.017 | 15 | 12.14 | 24.072 | 59.999 | 15 | 12.14 | 14.36 | 59.953 | 5 | 12.14 | 13.79 | 59.988 | 5
12.15 | 42.715 | 59.994 | 43 | 12.15 | 23.349 | 60.017 | 15 | 12.14 | 24.072 | 59.999 | 15 | 12.15 | 14.359 | 59.953 | 5 | 12.14 | 13.788 | 59.988 | 5
12.16 | 42.718 | 59.994 | 43 | 12.15 | 23.349 | 60.017 | 15 | 12.15 | 24.071 | 59.999 | 15 | 12.16 | 14.359 | 59.953 | 5 | 12.15 | 13.787 | 59.988 | 5
12.17 | 42.716 | 59.994 | 43 | 12.16 | 23.349 | 60.017 | 15 | 12.16 | 24.069 | 59.999 | 15 | 12.17 | 14.36 | 59.953 | 5 | 12.16 | 13.787 | 59.988 | 5
12.18 | 42.715 | 59.994 | 43 | 12.17 | 23.349 | 60.017 | 15 | 12.17 | 24.069 | 59.999 | 15 | 12.18 | 14.358 | 59.953 | 5 | 12.17 | 13.788 | 59.988 | 5
12.19 | 42.715 | 59.994 | 43 | 12.18 | 23.349 | 60.017 | 15 | 12.18 | 24.069 | 59.999 | 15 | 12.18 | 14.356 | 59.953 | 5 | 12.18 | 13.79 | 59.988 | 5
12.19 | 42.715 | 59.994 | 43 | 12.19 | 23.35 | 60.017 | 15 | 12.19 | 24.072 | 59.999 | 15 | 12.19 | 14.353 | 59.953 | 5 | 12.19 | 13.792 | 59.988 | 5
12.2 | 42.717 | 59.994 | 43 | 12.2 | 23.35 | 60.017 | 15 | 12.19 | 24.074 | 59.999 | 15 | 12.2 | 14.35 | 59.953 | 5 | 12.19 | 13.791 | 59.988 | 5
12.21 | 42.72 | 59.994 | 43 | 12.2 | 23.35 | 60.017 | 15 | 12.2 | 24.075 | 59.999 | 15 | 12.21 | 14.345 | 59.953 | 5 | 12.2 | 13.789 | 59.988 | 5
12.22 | 42.722 | 59.994 | 43 | 12.21 | 23.351 | 60.017 | 15 | 12.21 | 24.075 | 59.999 | 15 | 12.22 | 14.341 | 59.953 | 5 | 12.21 | 13.788 | 59.988 | 5
12.23 | 42.725 | 59.994 | 43 | 12.22 | 23.352 | 60.017 | 15 | 12.22 | 24.074 | 59.999 | 15 | 12.23 | 14.34 | 59.953 | 5 | 12.22 | 13.787 | 59.988 | 5
12.24 | 42.725 | 59.994 | 43 | 12.23 | 23.352 | 60.017 | 15 | 12.23 | 24.072 | 59.999 | 15 | 12.23 | 14.338 | 59.953 | 5 | 12.23 | 13.786 | 59.988 | 5
12.24 | 42.725 | 59.994 | 43 | 12.24 | 23.353 | 60.017 | 15 | 12.24 | 24.072 | 59.999 | 15 | 12.24 | 14.334 | 59.953 | 5 | 12.23 | 13.785 | 59.988 | 5
12.25 | 42.725 | 59.994 | 43 | 12.25 | 23.353 | 60.017 | 15 | 12.24 | 24.072 | 59.999 | 15 | 12.25 | 14.33 | 59.953 | 5 | 12.24 | 13.78 | 59.988 | 5
12.26 | 42.726 | 59.994 | 43 | 12.25 | 23.354 | 60.017 | 15 | 12.25 | 24.071 | 59.999 | 15 | 12.26 | 14.326 | 59.953 | 5 | 12.25 | 13.774 | 59.988 | 5
12.27 | 42.727 | 59.994 | 43 | 12.26 | 23.354 | 60.017 | 15 | 12.26 | 24.071 | 59.999 | 15 | 12.27 | 14.323 | 59.953 | 5 | 12.26 | 13.768 | 59.988 | 5
12.28 | 42.728 | 59.994 | 43 | 12.27 | 23.354 | 60.017 | 15 | 12.27 | 24.071 | 59.999 | 15 | 12.28 | 14.321 | 59.953 | 5 | 12.27 | 13.761 | 59.988 | 5
12.29 | 42.729 | 59.994 | 43 | 12.28 | 23.352 | 60.017 | 15 | 12.28 | 24.071 | 59.999 | 15 | 12.28 | 14.32 | 59.953 | 5 | 12.28 | 13.756 | 59.988 | 5
12.29 | 42.731 | 59.994 | 43 | 12.29 | 23.35 | 60.017 | 15 | 12.29 | 24.07 | 59.999 | 15 | 12.29 | 14.315 | 59.953 | 5 | 12.28 | 13.752 | 59.988 | 5
12.3 | 42.73 | 59.994 | 43 | 12.3 | 23.346 | 60.017 | 15 | 12.29 | 24.068 | 59.999 | 15 | 12.3 | 14.311 | 59.953 | 5 | 12.29 | 13.745 | 59.988 | 5
12.31 | 42.729 | 59.994 | 43 | 12.3 | 23.342 | 60.017 | 15 | 12.3 | 24.068 | 59.999 | 15 | 12.31 | 14.31 | 59.953 | 5 | 12.3 | 13.738 | 59.988 | 5
12.32 | 42.729 | 59.994 | 43 | 12.31 | 23.336 | 60.017 | 15 | 12.31 | 24.067 | 59.999 | 15 | 12.32 | 14.308 | 59.953 | 5 | 12.31 | 13.734 | 59.988 | 5
12.33 | 42.73 | 59.994 | 43 | 12.32 | 23.33 | 60.017 | 15 | 12.32 | 24.068 | 59.999 | 15 | 12.33 | 14.304 | 59.953 | 5 | 12.32 | 13.729 | 59.988 | 5
12.34 | 42.732 | 59.994 | 43 | 12.33 | 23.323 | 60.017 | 15 | 12.33 | 24.069 | 59.999 | 15 | 12.33 | 14.299 | 59.953 | 5 | 12.33 | 13.724 | 59.988 | 5
12.34 | 42.735 | 59.994 | 43 | 12.34 | 23.316 | 60.017 | 15 | 12.34 | 24.069 | 59.999 | 15 | 12.34 | 14.297 | 59.953 | 5 | 12.33 | 13.719 | 59.988 | 5
12.35 | 42.736 | 59.994 | 43 | 12.35 | 23.309 | 60.017 | 15 | 12.34 | 24.069 | 59.999 | 15 | 12.35 | 14.295 | 59.953 | 5 | 12.34 | 13.714 | 59.988 | 5
12.36 | 42.737 | 59.994 | 43 | 12.35 | 23.301 | 60.017 | 15 | 12.35 | 24.064 | 59.999 | 15 | 12.36 | 14.295 | 59.953 | 5 | 12.35 | 13.709 | 59.988 | 5
12.37 | 42.734 | 59.994 | 43 | 12.36 | 23.296 | 60.017 | 15 | 12.36 | 24.059 | 59.999 | 15 | 12.37 | 14.296 | 59.953 | 5 | 12.36 | 13.705 | 59.988 | 5
12.38 | 42.732 | 59.994 | 43 | 12.37 | 23.29 | 60.017 | 15 | 12.37 | 24.055 | 59.999 | 15 | 12.38 | 14.297 | 59.953 | 5 | 12.37 | 13.702 | 59.988 | 5
12.39 | 42.731 | 59.994 | 43 | 12.38 | 23.283 | 60.017 | 15 | 12.38 | 24.05 | 59.999 | 15 | 12.38 | 14.298 | 59.953 | 5 | 12.38 | 13.697 | 59.988 | 5
12.39 | 42.73 | 59.994 | 43 | 12.39 | 23.276 | 60.017 | 15 | 12.39 | 24.046 | 59.999 | 15 | 12.39 | 14.298 | 59.953 | 5 | 12.39 | 13.693 | 59.988 | 5
12.4 | 42.732 | 59.994 | 43 | 12.4 | 23.27 | 60.017 | 15 | 12.39 | 24.041 | 59.999 | 15 | 12.4 | 14.299 | 59.953 | 5 | 12.39 | 13.689 | 59.988 | 5
12.41 | 42.734 | 59.994 | 43 | 12.4 | 23.264 | 60.017 | 15 | 12.4 | 24.036 | 59.999 | 15 | 12.41 | 14.298 | 59.953 | 5 | 12.4 | 13.684 | 59.988 | 5
12.42 | 42.733 | 59.994 | 43 | 12.41 | 23.257 | 60.017 | 15 | 12.41 | 24.03 | 59.999 | 15 | 12.42 | 14.298 | 59.953 | 5 | 12.41 | 13.684 | 59.988 | 5
12.43 | 42.733 | 59.994 | 43 | 12.42 | 23.25 | 60.017 | 15 | 12.42 | 24.025 | 59.999 | 15 | 12.43 | 14.299 | 59.953 | 5 | 12.42 | 13.684 | 59.988 | 5
12.44 | 42.73 | 59.994 | 43 | 12.43 | 23.245 | 60.017 | 15 | 12.43 | 24.02 | 59.999 | 15 | 12.43 | 14.3 | 59.953 | 5 | 12.43 | 13.684 | 59.988 | 5
12.44 | 42.728 | 59.994 | 43 | 12.44 | 23.24 | 60.017 | 15 | 12.44 | 24.016 | 59.999 | 15 | 12.44 | 14.298 | 59.953 | 5 | 12.44 | 13.684 | 59.988 | 5
12.45 | 42.728 | 59.994 | 43 | 12.45 | 23.236 | 60.017 | 15 | 12.44 | 24.011 | 59.999 | 15 | 12.45 | 14.297 | 59.953 | 5 | 12.44 | 13.684 | 59.988 | 5
12.46 | 42.727 | 59.994 | 43 | 12.45 | 23.232 | 60.017 | 15 | 12.45 | 24.006 | 59.999 | 15 | 12.46 | 14.297 | 59.953 | 5 | 12.45 | 13.683 | 59.988 | 5
12.47 | 42.731 | 59.994 | 43 | 12.46 | 23.228 | 60.017 | 15 | 12.46 | 24.002 | 59.999 | 15 | 12.47 | 14.297 | 59.953 | 5 | 12.46 | 13.683 | 59.988 | 5
12.48 | 42.734 | 59.994 | 43 | 12.47 | 23.225 | 60.017 | 15 | 12.47 | 23.996 | 59.999 | 15 | 12.48 | 14.298 | 59.953 | 5 | 12.47 | 13.683 | 59.988 | 5
12.49 | 42.734 | 59.994 | 43 | 12.48 | 23.225 | 60.017 | 15 | 12.48 | 23.991 | 59.999 | 15 | 12.48 | 14.299 | 59.953 | 5 | 12.48 | 13.683 | 59.988 | 5
12.49 | 42.734 | 59.994 | 43 | 12.49 | 23.224 | 60.017 | 15 | 12.49 | 23.986 | 59.999 | 15 | 12.49 | 14.3 | 59.953 | 5 | 12.48 | 13.683 | 59.988 | 5
12.5 | 42.731 | 59.994 | 43 | 12.5 | 23.226 | 60.017 | 15 | 12.49 | 23.98 | 59.999 | 15 | 12.5 | 14.302 | 59.953 | 5 | 12.49 | 13.682 | 59.988 | 5
12.51 | 42.728 | 59.994 | 43 | 12.5 | 23.227 | 60.017 | 15 | 12.5 | 23.975 | 59.999 | 15 | 12.51 | 14.303 | 59.953 | 5 | 12.5 | 13.682 | 59.988 | 5
12.52 | 42.727 | 59.994 | 43 | 12.51 | 23.228 | 60.017 | 15 | 12.51 | 23.97 | 59.999 | 15 | 12.52 | 14.304 | 59.953 | 5 | 12.51 | 13.681 | 59.988 | 5
12.53 | 42.726 | 59.994 | 43 | 12.52 | 23.229 | 60.017 | 15 | 12.52 | 23.968 | 59.999 | 15 | 12.53 | 14.305 | 59.953 | 5 | 12.52 | 13.68 | 59.988 | 5
12.54 | 42.729 | 59.994 | 43 | 12.53 | 23.228 | 60.017 | 15 | 12.53 | 23.967 | 59.999 | 15 | 12.53 | 14.306 | 59.953 | 5 | 12.53 | 13.68 | 59.988 | 5
12.54 | 42.732 | 59.994 | 43 | 12.54 | 23.227 | 60.017 | 15 | 12.54 | 23.965 | 59.999 | 15 | 12.54 | 14.307 | 59.953 | 5 | 12.53 | 13.68 | 59.988 | 5
12.55 | 42.732 | 59.994 | 43 | 12.55 | 23.227 | 60.017 | 15 | 12.54 | 23.963 | 59.999 | 15 | 12.55 | 14.309 | 59.953 | 5 | 12.54 | 13.68 | 59.988 | 5
12.56 | 42.733 | 59.994 | 43 | 12.55 | 23.227 | 60.017 | 15 | 12.55 | 23.962 | 59.999 | 15 | 12.56 | 14.307 | 59.953 | 5 | 12.55 | 13.681 | 59.988 | 5
12.57 | 42.731 | 59.994 | 43 | 12.56 | 23.227 | 60.017 | 15 | 12.56 | 23.961 | 59.999 | 15 | 12.57 | 14.306 | 59.953 | 5 | 12.56 | 13.681 | 59.988 | 5
12.58 | 42.73 | 59.994 | 43 | 12.57 | 23.227 | 60.017 | 15 | 12.57 | 23.962 | 59.999 | 15 | 12.58 | 14.307 | 59.953 | 5 | 12.57 | 13.681 | 59.988 | 5
12.59 | 42.731 | 59.994 | 43 | 12.58 | 23.228 | 60.017 | 15 | 12.58 | 23.963 | 59.999 | 15 | 12.58 | 14.308 | 59.953 | 5 | 12.58 | 13.682 | 59.988 | 5
12.59 | 42.731 | 59.994 | 43 | 12.59 | 23.228 | 60.017 | 15 | 12.59 | 23.964 | 59.999 | 15 | 12.59 | 14.308 | 59.953 | 5 | 12.58 | 13.683 | 59.988 | 5
12.6 | 42.735 | 59.994 | 43 | 12.6 | 23.228 | 60.017 | 15 | 12.59 | 23.965 | 59.999 | 15 | 12.6 | 14.308 | 59.953 | 5 | 12.59 | 13.681 | 59.988 | 5
12.61 | 42.739 | 59.994 | 43 | 12.6 | 23.228 | 60.017 | 15 | 12.6 | 23.964 | 59.999 | 15 | 12.61 | 14.309 | 59.953 | 5 | 12.6 | 13.68 | 59.988 | 5
12.62 | 42.739 | 59.994 | 43 | 12.61 | 23.229 | 60.017 | 15 | 12.61 | 23.963 | 59.999 | 15 | 12.62 | 14.311 | 59.953 | 5 | 12.61 | 13.68 | 59.988 | 5
12.63 | 42.74 | 59.994 | 43 | 12.62 | 23.229 | 60.017 | 15 | 12.62 | 23.962 | 59.999 | 15 | 12.63 | 14.311 | 59.953 | 5 | 12.62 | 13.68 | 59.988 | 5
12.64 | 42.738 | 59.994 | 43 | 12.63 | 23.23 | 60.017 | 15 | 12.63 | 23.961 | 59.999 | 15 | 12.63 | 14.312 | 59.953 | 5 | 12.63 | 13.679 | 59.988 | 5
12.64 | 42.736 | 59.994 | 43 | 12.64 | 23.232 | 60.017 | 15 | 12.64 | 23.963 | 59.999 | 15 | 12.64 | 14.312 | 59.953 | 5 | 12.64 | 13.678 | 59.988 | 5
12.65 | 42.737 | 59.994 | 43 | 12.65 | 23.232 | 60.017 | 15 | 12.64 | 23.965 | 59.999 | 15 | 12.65 | 14.312 | 59.953 | 5 | 12.64 | 13.677 | 59.988 | 5
12.66 | 42.738 | 59.994 | 43 | 12.65 | 23.231 | 60.017 | 15 | 12.65 | 23.967 | 59.999 | 15 | 12.66 | 14.312 | 59.953 | 5 | 12.65 | 13.676 | 59.988 | 5
12.67 | 42.743 | 59.994 | 43 | 12.66 | 23.231 | 60.017 | 15 | 12.66 | 23.968 | 59.999 | 15 | 12.67 | 14.312 | 59.953 | 5 | 12.66 | 13.672 | 59.988 | 5
12.68 | 42.747 | 59.994 | 43 | 12.67 | 23.231 | 60.017 | 15 | 12.67 | 23.968 | 59.999 | 15 | 12.68 | 14.312 | 59.953 | 5 | 12.67 | 13.668 | 59.988 | 5
12.69 | 42.75 | 59.994 | 43 | 12.68 | 23.232 | 60.017 | 15 | 12.68 | 23.967 | 59.999 | 15 | 12.68 | 14.311 | 59.953 | 5 | 12.68 | 13.663 | 59.988 | 5
12.69 | 42.752 | 59.994 | 43 | 12.69 | 23.232 | 60.017 | 15 | 12.69 | 23.966 | 59.999 | 15 | 12.69 | 14.31 | 59.953 | 5 | 12.69 | 13.658 | 59.988 | 5
12.7 | 42.75 | 59.994 | 43 | 12.7 | 23.233 | 60.017 | 15 | 12.69 | 23.965 | 59.999 | 15 | 12.7 | 14.309 | 59.953 | 5 | 12.69 | 13.651 | 59.988 | 5
12.71 | 42.747 | 59.994 | 43 | 12.7 | 23.234 | 60.017 | 15 | 12.7 | 23.968 | 59.999 | 15 | 12.71 | 14.309 | 59.953 | 5 | 12.7 | 13.645 | 59.988 | 5
12.72 | 42.748 | 59.994 | 43 | 12.71 | 23.233 | 60.017 | 15 | 12.71 | 23.971 | 59.999 | 15 | 12.72 | 14.309 | 59.953 | 5 | 12.71 | 13.639 | 59.988 | 5
12.73 | 42.749 | 59.994 | 43 | 12.72 | 23.232 | 60.017 | 15 | 12.72 | 23.973 | 59.999 | 15 | 12.73 | 14.309 | 59.953 | 5 | 12.72 | 13.634 | 59.988 | 5
12.74 | 42.752 | 59.994 | 43 | 12.73 | 23.232 | 60.017 | 15 | 12.73 | 23.974 | 59.999 | 15 | 12.73 | 14.308 | 59.953 | 5 | 12.73 | 13.629 | 59.988 | 5
12.74 | 42.755 | 59.994 | 43 | 12.74 | 23.232 | 60.017 | 15 | 12.74 | 23.973 | 59.999 | 15 | 12.74 | 14.308 | 59.953 | 5 | 12.74 | 13.623 | 59.988 | 5
12.75 | 42.756 | 59.994 | 43 | 12.75 | 23.232 | 60.017 | 15 | 12.74 | 23.972 | 59.999 | 15 | 12.75 | 14.307 | 59.953 | 5 | 12.74 | 13.617 | 59.988 | 5
12.76 | 42.756 | 59.994 | 43 | 12.75 | 23.231 | 60.017 | 15 | 12.75 | 23.97 | 59.999 | 15 | 12.76 | 14.308 | 59.953 | 5 | 12.75 | 13.61 | 59.988 | 5
12.77 | 42.754 | 59.994 | 43 | 12.76 | 23.23 | 60.017 | 15 | 12.76 | 23.969 | 59.999 | 15 | 12.77 | 14.309 | 59.953 | 5 | 12.76 | 13.606 | 59.988 | 5
12.78 | 42.752 | 59.994 | 43 | 12.77 | 23.229 | 60.017 | 15 | 12.77 | 23.971 | 59.999 | 15 | 12.78 | 14.307 | 59.953 | 5 | 12.77 | 13.602 | 59.988 | 5
12.79 | 42.753 | 59.994 | 43 | 12.78 | 23.228 | 60.017 | 15 | 12.78 | 23.972 | 59.999 | 15 | 12.78 | 14.306 | 59.953 | 5 | 12.78 | 13.598 | 59.988 | 5
12.79 | 42.753 | 59.994 | 43 | 12.79 | 23.227 | 60.017 | 15 | 12.79 | 23.975 | 59.999 | 15 | 12.79 | 14.305 | 59.953 | 5 | 12.79 | 13.594 | 59.988 | 5
12.8 | 42.755 | 59.994 | 43 | 12.8 | 23.226 | 60.017 | 15 | 12.79 | 23.977 | 59.999 | 15 | 12.8 | 14.305 | 59.953 | 5 | 12.79 | 13.59 | 59.988 | 5
12.81 | 42.758 | 59.994 | 43 | 12.8 | 23.224 | 60.017 | 15 | 12.8 | 23.974 | 59.999 | 15 | 12.81 | 14.305 | 59.953 | 5 | 12.8 | 13.586 | 59.988 | 5
12.82 | 42.758 | 59.994 | 43 | 12.81 | 23.225 | 60.017 | 15 | 12.81 | 23.972 | 59.999 | 15 | 12.82 | 14.306 | 59.953 | 5 | 12.81 | 13.582 | 59.988 | 5
12.83 | 42.758 | 59.994 | 43 | 12.82 | 23.226 | 60.017 | 15 | 12.82 | 23.971 | 59.999 | 15 | 12.83 | 14.305 | 59.953 | 5 | 12.82 | 13.578 | 59.988 | 5
12.84 | 42.754 | 59.994 | 43 | 12.83 | 23.224 | 60.017 | 15 | 12.83 | 23.969 | 59.999 | 15 | 12.83 | 14.304 | 59.953 | 5 | 12.83 | 13.576 | 59.988 | 5
12.84 | 42.75 | 59.994 | 43 | 12.84 | 23.223 | 60.017 | 15 | 12.84 | 23.971 | 60 | 15 | 12.84 | 14.303 | 59.953 | 5 | 12.83 | 13.575 | 59.988 | 5
12.85 | 42.751 | 59.994 | 43 | 12.85 | 23.222 | 60.017 | 15 | 12.84 | 23.973 | 60 | 15 | 12.85 | 14.302 | 59.953 | 5 | 12.84 | 13.575 | 59.988 | 5
12.86 | 42.751 | 59.994 | 43 | 12.85 | 23.222 | 60.017 | 15 | 12.85 | 23.973 | 60 | 15 | 12.86 | 14.301 | 59.953 | 5 | 12.85 | 13.575 | 59.988 | 5
12.87 | 42.754 | 59.994 | 43 | 12.86 | 23.22 | 60.017 | 15 | 12.86 | 23.973 | 60.001 | 15 | 12.87 | 14.301 | 59.953 | 5 | 12.86 | 13.575 | 59.988 | 5
12.88 | 42.756 | 59.994 | 43 | 12.87 | 23.218 | 60.017 | 15 | 12.87 | 23.971 | 60.001 | 15 | 12.88 | 14.299 | 59.953 | 5 | 12.87 | 13.576 | 59.988 | 5
12.89 | 42.757 | 59.994 | 43 | 12.88 | 23.22 | 60.017 | 15 | 12.88 | 23.968 | 60.001 | 15 | 12.88 | 14.298 | 59.953 | 5 | 12.88 | 13.575 | 59.988 | 5
12.89 | 42.757 | 59.994 | 43 | 12.89 | 23.221 | 60.017 | 15 | 12.89 | 23.967 | 60.001 | 15 | 12.89 | 14.299 | 59.953 | 5 | 12.89 | 13.574 | 59.988 | 5
12.9 | 42.755 | 59.994 | 43 | 12.9 | 23.221 | 60.017 | 15 | 12.89 | 23.966 | 60.002 | 15 | 12.9 | 14.3 | 59.953 | 5 | 12.89 | 13.574 | 59.988 | 5
12.91 | 42.752 | 59.994 | 43 | 12.9 | 23.22 | 60.017 | 15 | 12.9 | 23.968 | 60.002 | 15 | 12.91 | 14.299 | 59.953 | 5 | 12.9 | 13.575 | 59.988 | 5
12.92 | 42.754 | 59.994 | 43 | 12.91 | 23.222 | 60.017 | 15 | 12.91 | 23.97 | 60.002 | 15 | 12.92 | 14.298 | 59.953 | 5 | 12.91 | 13.575 | 59.988 | 5
12.93 | 42.755 | 59.994 | 43 | 12.92 | 23.223 | 60.017 | 15 | 12.92 | 23.972 | 60.003 | 15 | 12.93 | 14.298 | 59.953 | 5 | 12.92 | 13.575 | 59.988 | 5
12.94 | 42.758 | 59.994 | 43 | 12.93 | 23.224 | 60.017 | 15 | 12.93 | 23.974 | 60.003 | 15 | 12.93 | 14.297 | 59.953 | 5 | 12.93 | 13.576 | 59.988 | 5
12.95 | 42.761 | 59.994 | 43 | 12.94 | 23.224 | 60.017 | 15 | 12.94 | 23.973 | 60.003 | 15 | 12.94 | 14.297 | 59.953 | 5 | 12.94 | 13.577 | 59.988 | 5
12.95 | 42.762 | 59.994 | 43 | 12.95 | 23.224 | 60.017 | 15 | 12.94 | 23.972 | 60.003 | 15 | 12.95 | 14.296 | 59.953 | 5 | 12.94 | 13.575 | 59.988 | 5
12.96 | 42.763 | 59.994 | 43 | 12.95 | 23.224 | 60.017 | 15 | 12.95 | 23.97 | 60.004 | 15 | 12.96 | 14.295 | 59.953 | 5 | 12.95 | 13.574 | 59.988 | 5
12.97 | 42.762 | 59.994 | 43 | 12.96 | 23.226 | 60.017 | 15 | 12.96 | 23.968 | 60.004 | 15 | 12.97 | 14.294 | 59.953 | 5 | 12.96 | 13.573 | 59.988 | 5
12.98 | 42.76 | 59.995 | 43 | 12.97 | 23.227 | 60.017 | 15 | 12.97 | 23.971 | 60.004 | 15 | 12.98 | 14.292 | 59.954 | 5 | 12.97 | 13.572 | 59.988 | 5
12.99 | 42.759 | 59.995 | 43 | 12.98 | 23.228 | 60.017 | 15 | 12.98 | 23.973 | 60.005 | 15 | 12.98 | 14.289 | 59.954 | 5 | 12.98 | 13.574 | 59.988 | 5
13 | 42.758 | 59.995 | 43 | 12.99 | 23.228 | 60.017 | 15 | 12.99 | 23.975 | 60.005 | 15 | 12.99 | 14.287 | 59.955 | 5 | 12.99 | 13.575 | 59.988 | 5
13 | 42.763 | 59.996 | 43 | 13 | 23.229 | 60.017 | 15 | 12.99 | 23.977 | 60.005 | 15 | 13 | 14.285 | 59.956 | 5 | 12.99 | 13.575 | 59.988 | 5
13.01 | 42.768 | 59.996 | 43 | 13 | 23.231 | 60.017 | 15 | 13 | 23.975 | 60.005 | 15 | 13.01 | 14.281 | 59.956 | 5 | 13 | 13.575 | 59.988 | 5
13.02 | 42.766 | 59.996 | 43 | 13.01 | 23.23 | 60.017 | 15 | 13.01 | 23.973 | 60.005 | 15 | 13.02 | 14.277 | 59.957 | 5 | 13.01 | 13.574 | 59.988 | 5
13.03 | 42.764 | 59.996 | 43 | 13.02 | 23.23 | 60.017 | 15 | 13.02 | 23.973 | 60.005 | 15 | 13.03 | 14.273 | 59.957 | 5 | 13.02 | 13.572 | 59.988 | 5
13.04 | 42.763 | 59.997 | 43 | 13.03 | 23.232 | 60.017 | 15 | 13.03 | 23.972 | 60.005 | 15 | 13.03 | 14.268 | 59.958 | 5 | 13.03 | 13.572 | 59.988 | 5
13.05 | 42.761 | 59.997 | 43 | 13.04 | 23.234 | 60.017 | 15 | 13.04 | 23.974 | 60.005 | 15 | 13.04 | 14.264 | 59.958 | 5 | 13.04 | 13.572 | 59.988 | 5
13.05 | 42.761 | 59.997 | 43 | 13.05 | 23.235 | 60.017 | 15 | 13.04 | 23.977 | 60.005 | 15 | 13.05 | 14.26 | 59.959 | 5 | 13.04 | 13.575 | 59.988 | 5
13.06 | 42.761 | 59.998 | 43 | 13.05 | 23.236 | 60.017 | 15 | 13.05 | 23.978 | 60.005 | 15 | 13.06 | 14.254 | 59.96 | 5 | 13.05 | 13.577 | 59.988 | 5
13.07 | 42.764 | 59.998 | 43 | 13.06 | 23.236 | 60.017 | 15 | 13.06 | 23.98 | 60.005 | 15 | 13.07 | 14.248 | 59.96 | 5 | 13.06 | 13.579 | 59.988 | 5
13.08 | 42.767 | 59.998 | 43 | 13.07 | 23.236 | 60.017 | 15 | 13.07 | 23.978 | 60.005 | 15 | 13.08 | 14.244 | 59.961 | 5 | 13.07 | 13.58 | 59.988 | 5
13.09 | 42.766 | 59.998 | 43 | 13.08 | 23.236 | 60.017 | 15 | 13.08 | 23.975 | 60.005 | 15 | 13.08 | 14.239 | 59.961 | 5 | 13.08 | 13.583 | 59.988 | 5
13.1 | 42.764 | 59.999 | 43 | 13.09 | 23.237 | 60.017 | 15 | 13.09 | 23.974 | 60.005 | 15 | 13.09 | 14.233 | 59.962 | 5 | 13.09 | 13.586 | 59.988 | 5
13.1 | 42.762 | 59.999 | 43 | 13.1 | 23.235 | 60.017 | 15 | 13.09 | 23.972 | 60.005 | 15 | 13.1 | 14.228 | 59.963 | 5 | 13.09 | 13.587 | 59.988 | 5
13.11 | 42.76 | 59.999 | 43 | 13.1 | 23.233 | 60.017 | 15 | 13.1 | 23.973 | 60.005 | 15 | 13.11 | 14.224 | 59.963 | 5 | 13.1 | 13.588 | 59.988 | 5
13.12 | 42.76 | 59.999 | 43 | 13.11 | 23.23 | 60.017 | 15 | 13.11 | 23.974 | 60.005 | 15 | 13.12 | 14.22 | 59.964 | 5 | 13.11 | 13.59 | 59.988 | 5
13.13 | 42.759 | 59.999 | 43 | 13.12 | 23.227 | 60.017 | 15 | 13.12 | 23.976 | 60.005 | 15 | 13.13 | 14.216 | 59.964 | 5 | 13.12 | 13.593 | 59.988 | 5
13.14 | 42.762 | 59.999 | 43 | 13.13 | 23.222 | 60.017 | 15 | 13.13 | 23.977 | 60.005 | 15 | 13.13 | 14.212 | 59.965 | 5 | 13.13 | 13.596 | 59.988 | 5
13.15 | 42.764 | 59.999 | 43 | 13.14 | 23.217 | 60.017 | 15 | 13.14 | 23.974 | 60.005 | 15 | 13.14 | 14.207 | 59.965 | 5 | 13.14 | 13.6 | 59.988 | 5
13.15 | 42.765 | 59.999 | 43 | 13.15 | 23.213 | 60.017 | 15 | 13.14 | 23.971 | 60.005 | 15 | 13.15 | 14.202 | 59.965 | 5 | 13.14 | 13.6 | 59.988 | 5
13.16 | 42.765 | 59.999 | 43 | 13.15 | 23.208 | 60.017 | 15 | 13.15 | 23.969 | 60.005 | 15 | 13.16 | 14.199 | 59.965 | 5 | 13.15 | 13.601 | 59.988 | 5
13.17 | 42.761 | 59.999 | 43 | 13.16 | 23.204 | 60.017 | 15 | 13.16 | 23.967 | 60.005 | 15 | 13.17 | 14.196 | 59.965 | 5 | 13.16 | 13.604 | 59.988 | 5
13.18 | 42.757 | 59.999 | 43 | 13.17 | 23.199 | 60.017 | 15 | 13.17 | 23.969 | 60.005 | 15 | 13.18 | 14.196 | 59.965 | 5 | 13.17 | 13.607 | 59.988 | 5
13.19 | 42.758 | 59.999 | 43 | 13.18 | 23.195 | 60.017 | 15 | 13.18 | 23.971 | 60.005 | 15 | 13.18 | 14.195 | 59.965 | 5 | 13.18 | 13.611 | 59.988 | 5
13.2 | 42.759 | 59.999 | 43 | 13.19 | 23.191 | 60.017 | 15 | 13.19 | 23.972 | 60.005 | 15 | 13.19 | 14.194 | 59.965 | 5 | 13.19 | 13.615 | 59.988 | 5
13.2 | 42.762 | 59.999 | 43 | 13.2 | 23.187 | 60.017 | 15 | 13.19 | 23.973 | 60.005 | 15 | 13.2 | 14.193 | 59.965 | 5 | 13.19 | 13.617 | 59.988 | 5
13.21 | 42.765 | 59.999 | 43 | 13.2 | 23.182 | 60.017 | 15 | 13.2 | 23.968 | 60.005 | 15 | 13.21 | 14.192 | 59.965 | 5 | 13.2 | 13.62 | 59.988 | 5
13.22 | 42.764 | 59.999 | 43 | 13.21 | 23.174 | 60.017 | 15 | 13.21 | 23.963 | 60.005 | 15 | 13.22 | 14.192 | 59.965 | 5 | 13.21 | 13.62 | 59.988 | 5
13.23 | 42.763 | 59.999 | 43 | 13.22 | 23.167 | 60.017 | 15 | 13.22 | 23.957 | 60.005 | 15 | 13.23 | 14.191 | 59.965 | 5 | 13.22 | 13.62 | 59.988 | 5
13.24 | 42.761 | 59.999 | 43 | 13.23 | 23.163 | 60.017 | 15 | 13.23 | 23.95 | 60.005 | 15 | 13.23 | 14.191 | 59.965 | 5 | 13.23 | 13.621 | 59.988 | 5
13.25 | 42.758 | 59.999 | 43 | 13.24 | 23.159 | 60.017 | 15 | 13.24 | 23.947 | 60.005 | 15 | 13.24 | 14.19 | 59.965 | 5 | 13.24 | 13.622 | 59.988 | 5
13.25 | 42.758 | 59.999 | 43 | 13.25 | 23.153 | 60.017 | 15 | 13.24 | 23.944 | 60.005 | 15 | 13.25 | 14.189 | 59.965 | 5 | 13.24 | 13.622 | 59.988 | 5
13.26 | 42.757 | 59.999 | 43 | 13.25 | 23.147 | 60.017 | 15 | 13.25 | 23.939 | 60.005 | 15 | 13.26 | 14.187 | 59.965 | 5 | 13.25 | 13.622 | 59.988 | 5
13.27 | 42.756 | 59.999 | 43 | 13.26 | 23.143 | 60.017 | 15 | 13.26 | 23.935 | 60.005 | 15 | 13.27 | 14.185 | 59.965 | 5 | 13.26 | 13.622 | 59.988 | 5
13.28 | 42.755 | 59.999 | 43 | 13.27 | 23.14 | 60.017 | 15 | 13.27 | 23.928 | 60.005 | 15 | 13.28 | 14.186 | 59.965 | 5 | 13.27 | 13.623 | 59.988 | 5
13.29 | 42.746 | 59.999 | 43 | 13.28 | 23.139 | 60.017 | 15 | 13.28 | 23.92 | 60.005 | 15 | 13.28 | 14.187 | 59.965 | 5 | 13.28 | 13.624 | 59.988 | 5
13.3 | 42.737 | 59.999 | 43 | 13.29 | 23.138 | 60.017 | 15 | 13.29 | 23.913 | 60.005 | 15 | 13.29 | 14.188 | 59.965 | 5 | 13.29 | 13.624 | 59.988 | 5
13.3 | 42.724 | 59.999 | 43 | 13.3 | 23.137 | 60.017 | 15 | 13.29 | 23.906 | 60.005 | 15 | 13.3 | 14.19 | 59.965 | 5 | 13.29 | 13.624 | 59.988 | 5
13.31 | 42.711 | 59.999 | 43 | 13.3 | 23.136 | 60.017 | 15 | 13.3 | 23.901 | 60.005 | 15 | 13.31 | 14.19 | 59.965 | 5 | 13.3 | 13.624 | 59.988 | 5
13.32 | 42.702 | 59.999 | 43 | 13.31 | 23.135 | 60.017 | 15 | 13.31 | 23.896 | 60.005 | 15 | 13.32 | 14.19 | 59.965 | 5 | 13.31 | 13.625 | 59.988 | 5
13.33 | 42.692 | 59.999 | 43 | 13.32 | 23.134 | 60.017 | 15 | 13.32 | 23.893 | 60.005 | 15 | 13.33 | 14.191 | 59.965 | 5 | 13.32 | 13.625 | 59.988 | 5
13.34 | 42.686 | 59.999 | 43 | 13.33 | 23.133 | 60.017 | 15 | 13.33 | 23.89 | 60.005 | 15 | 13.33 | 14.191 | 59.965 | 5 | 13.33 | 13.625 | 59.988 | 5
13.35 | 42.679 | 59.999 | 43 | 13.34 | 23.132 | 60.017 | 15 | 13.34 | 23.884 | 60.005 | 15 | 13.34 | 14.192 | 59.965 | 5 | 13.34 | 13.625 | 59.988 | 5
13.35 | 42.669 | 59.999 | 43 | 13.35 | 23.133 | 60.017 | 15 | 13.34 | 23.877 | 60.005 | 15 | 13.35 | 14.192 | 59.965 | 5 | 13.34 | 13.625 | 59.988 | 5
13.36 | 42.659 | 59.999 | 43 | 13.35 | 23.134 | 60.017 | 15 | 13.35 | 23.87 | 60.005 | 15 | 13.36 | 14.194 | 59.965 | 5 | 13.35 | 13.625 | 59.988 | 5
13.37 | 42.647 | 59.999 | 43 | 13.36 | 23.133 | 60.017 | 15 | 13.36 | 23.862 | 60.005 | 15 | 13.37 | 14.196 | 59.965 | 5 | 13.36 | 13.624 | 59.988 | 5
13.38 | 42.636 | 59.999 | 43 | 13.37 | 23.132 | 60.017 | 15 | 13.37 | 23.86 | 60.005 | 15 | 13.38 | 14.195 | 59.965 | 5 | 13.37 | 13.624 | 59.988 | 5
13.39 | 42.627 | 59.999 | 43 | 13.38 | 23.132 | 60.017 | 15 | 13.38 | 23.858 | 60.005 | 15 | 13.38 | 14.193 | 59.965 | 5 | 13.38 | 13.624 | 59.988 | 5
13.4 | 42.619 | 59.999 | 43 | 13.39 | 23.133 | 60.017 | 15 | 13.39 | 23.858 | 60.005 | 15 | 13.39 | 14.192 | 59.965 | 5 | 13.39 | 13.625 | 59.988 | 5
13.4 | 42.612 | 59.999 | 43 | 13.4 | 23.132 | 60.017 | 15 | 13.39 | 23.858 | 60.005 | 15 | 13.4 | 14.192 | 59.965 | 5 | 13.39 | 13.625 | 59.988 | 5
13.41 | 42.604 | 59.999 | 43 | 13.4 | 23.131 | 60.017 | 15 | 13.4 | 23.856 | 60.005 | 15 | 13.41 | 14.19 | 59.965 | 5 | 13.4 | 13.625 | 59.988 | 5
13.42 | 42.596 | 59.999 | 43 | 13.41 | 23.133 | 60.017 | 15 | 13.41 | 23.854 | 60.005 | 15 | 13.42 | 14.189 | 59.965 | 5 | 13.41 | 13.625 | 59.988 | 5
13.43 | 42.588 | 59.999 | 43 | 13.42 | 23.134 | 60.017 | 15 | 13.42 | 23.852 | 60.005 | 15 | 13.43 | 14.189 | 59.965 | 5 | 13.42 | 13.625 | 59.988 | 5
13.44 | 42.58 | 59.999 | 43 | 13.43 | 23.135 | 60.017 | 15 | 13.43 | 23.85 | 60.005 | 15 | 13.43 | 14.189 | 59.965 | 5 | 13.43 | 13.625 | 59.988 | 5
13.45 | 42.572 | 59.999 | 43 | 13.44 | 23.135 | 60.017 | 15 | 13.44 | 23.852 | 60.005 | 15 | 13.44 | 14.183 | 59.965 | 5 | 13.44 | 13.624 | 59.988 | 5
13.45 | 42.572 | 59.999 | 43 | 13.45 | 23.136 | 60.017 | 15 | 13.44 | 23.853 | 60.005 | 15 | 13.45 | 14.178 | 59.965 | 5 | 13.44 | 13.622 | 59.988 | 5
13.46 | 42.571 | 59.999 | 43 | 13.45 | 23.138 | 60.017 | 15 | 13.45 | 23.854 | 60.005 | 15 | 13.46 | 14.174 | 59.965 | 5 | 13.45 | 13.62 | 59.988 | 5
13.47 | 42.574 | 59.999 | 43 | 13.46 | 23.139 | 60.017 | 15 | 13.46 | 23.856 | 60.005 | 15 | 13.47 | 14.17 | 59.965 | 5 | 13.46 | 13.616 | 59.988 | 5
13.48 | 42.577 | 59.999 | 43 | 13.47 | 23.141 | 60.017 | 15 | 13.47 | 23.857 | 60.005 | 15 | 13.48 | 14.169 | 59.965 | 5 | 13.47 | 13.612 | 59.988 | 5
13.49 | 42.577 | 59.999 | 43 | 13.48 | 23.142 | 60.017 | 15 | 13.48 | 23.857 | 60.005 | 15 | 13.48 | 14.168 | 59.965 | 5 | 13.48 | 13.607 | 59.988 | 5
13.5 | 42.576 | 59.999 | 43 | 13.49 | 23.144 | 60.017 | 15 | 13.49 | 23.854 | 60.005 | 15 | 13.49 | 14.164 | 59.965 | 5 | 13.49 | 13.601 | 59.988 | 5
13.5 | 42.574 | 59.999 | 43 | 13.5 | 23.144 | 60.017 | 15 | 13.49 | 23.851 | 60.005 | 15 | 13.5 | 14.16 | 59.965 | 5 | 13.49 | 13.599 | 59.988 | 5
13.51 | 42.572 | 59.999 | 43 | 13.5 | 23.144 | 60.017 | 15 | 13.5 | 23.85 | 60.005 | 15 | 13.51 | 14.158 | 59.965 | 5 | 13.5 | 13.596 | 59.988 | 5
13.52 | 42.572 | 59.999 | 43 | 13.51 | 23.144 | 60.017 | 15 | 13.51 | 23.85 | 60.005 | 15 | 13.52 | 14.156 | 59.965 | 5 | 13.51 | 13.593 | 59.988 | 5
13.53 | 42.571 | 59.999 | 43 | 13.52 | 23.144 | 60.017 | 15 | 13.52 | 23.852 | 60.005 | 15 | 13.53 | 14.152 | 59.965 | 5 | 13.52 | 13.59 | 59.988 | 5
13.54 | 42.575 | 59.999 | 43 | 13.53 | 23.144 | 60.017 | 15 | 13.53 | 23.855 | 60.005 | 15 | 13.53 | 14.149 | 59.965 | 5 | 13.53 | 13.586 | 59.988 | 5
13.55 | 42.578 | 59.999 | 43 | 13.54 | 23.145 | 60.017 | 15 | 13.54 | 23.853 | 60.005 | 15 | 13.54 | 14.148 | 59.965 | 5 | 13.54 | 13.582 | 59.988 | 5
13.55 | 42.576 | 59.999 | 43 | 13.55 | 23.146 | 60.017 | 15 | 13.54 | 23.851 | 60.005 | 15 | 13.55 | 14.148 | 59.965 | 5 | 13.54 | 13.577 | 59.988 | 5
13.56 | 42.575 | 59.999 | 43 | 13.55 | 23.147 | 60.017 | 15 | 13.55 | 23.849 | 60.005 | 15 | 13.56 | 14.146 | 59.965 | 5 | 13.55 | 13.572 | 59.988 | 5
13.57 | 42.572 | 59.999 | 43 | 13.56 | 23.148 | 60.017 | 15 | 13.56 | 23.846 | 60.005 | 15 | 13.57 | 14.144 | 59.965 | 5 | 13.56 | 13.567 | 59.988 | 5
13.58 | 42.569 | 59.999 | 43 | 13.57 | 23.148 | 60.017 | 15 | 13.57 | 23.845 | 60.005 | 15 | 13.58 | 14.144 | 59.965 | 5 | 13.57 | 13.563 | 59.988 | 5
13.59 | 42.568 | 59.999 | 43 | 13.58 | 23.147 | 60.017 | 15 | 13.58 | 23.843 | 60.005 | 15 | 13.58 | 14.144 | 59.965 | 5 | 13.58 | 13.557 | 59.988 | 5
13.6 | 42.567 | 59.999 | 43 | 13.59 | 23.146 | 60.017 | 15 | 13.59 | 23.841 | 60.005 | 15 | 13.59 | 14.145 | 59.965 | 5 | 13.59 | 13.552 | 59.988 | 5
13.6 | 42.569 | 59.999 | 43 | 13.6 | 23.146 | 60.017 | 15 | 13.59 | 23.84 | 60.005 | 15 | 13.6 | 14.146 | 59.965 | 5 | 13.59 | 13.546 | 59.988 | 5
13.61 | 42.57 | 59.999 | 43 | 13.6 | 23.146 | 60.017 | 15 | 13.6 | 23.834 | 60.005 | 15 | 13.61 | 14.147 | 59.965 | 5 | 13.6 | 13.541 | 59.988 | 5
13.62 | 42.57 | 59.999 | 43 | 13.61 | 23.145 | 60.017 | 15 | 13.61 | 23.827 | 60.005 | 15 | 13.62 | 14.147 | 59.965 | 5 | 13.61 | 13.537 | 59.988 | 5
13.63 | 42.569 | 59.999 | 43 | 13.62 | 23.144 | 60.017 | 15 | 13.62 | 23.821 | 60.005 | 15 | 13.63 | 14.146 | 59.965 | 5 | 13.62 | 13.534 | 59.988 | 5
13.64 | 42.568 | 59.999 | 43 | 13.63 | 23.143 | 60.017 | 15 | 13.63 | 23.814 | 60.005 | 15 | 13.63 | 14.145 | 59.965 | 5 | 13.63 | 13.532 | 59.988 | 5
13.65 | 42.566 | 59.999 | 43 | 13.64 | 23.142 | 60.017 | 15 | 13.64 | 23.808 | 60.005 | 15 | 13.64 | 14.145 | 59.965 | 5 | 13.64 | 13.53 | 59.988 | 5
13.65 | 42.568 | 59.999 | 43 | 13.65 | 23.141 | 60.017 | 15 | 13.64 | 23.801 | 60.005 | 15 | 13.65 | 14.144 | 59.965 | 5 | 13.64 | 13.53 | 59.988 | 5
13.66 | 42.57 | 59.999 | 43 | 13.65 | 23.14 | 60.017 | 15 | 13.65 | 23.799 | 60.005 | 15 | 13.66 | 14.146 | 59.965 | 5 | 13.65 | 13.53 | 59.988 | 5
13.67 | 42.572 | 59.999 | 43 | 13.66 | 23.14 | 60.017 | 15 | 13.66 | 23.797 | 60.005 | 15 | 13.67 | 14.149 | 59.965 | 5 | 13.66 | 13.527 | 59.988 | 5
13.68 | 42.573 | 59.999 | 43 | 13.67 | 23.14 | 60.017 | 15 | 13.67 | 23.791 | 60.005 | 15 | 13.68 | 14.148 | 59.965 | 5 | 13.67 | 13.524 | 59.988 | 5
13.69 | 42.575 | 59.999 | 43 | 13.68 | 23.139 | 60.017 | 15 | 13.68 | 23.786 | 60.005 | 15 | 13.68 | 14.148 | 59.965 | 5 | 13.68 | 13.521 | 59.988 | 5
13.7 | 42.577 | 59.999 | 43 | 13.69 | 23.138 | 60.017 | 15 | 13.69 | 23.78 | 60.005 | 15 | 13.69 | 14.147 | 59.965 | 5 | 13.69 | 13.519 | 59.988 | 5
13.7 | 42.574 | 59.999 | 43 | 13.7 | 23.14 | 60.017 | 15 | 13.69 | 23.774 | 60.005 | 15 | 13.7 | 14.147 | 59.965 | 5 | 13.69 | 13.518 | 59.988 | 5
13.71 | 42.571 | 59.999 | 43 | 13.7 | 23.141 | 60.017 | 15 | 13.7 | 23.77 | 60.005 | 15 | 13.71 | 14.146 | 59.965 | 5 | 13.7 | 13.517 | 59.988 | 5
13.72 | 42.574 | 59.999 | 43 | 13.71 | 23.14 | 60.017 | 15 | 13.71 | 23.765 | 60.005 | 15 | 13.72 | 14.146 | 59.965 | 5 | 13.71 | 13.516 | 59.988 | 5
13.73 | 42.576 | 59.999 | 43 | 13.72 | 23.139 | 60.017 | 15 | 13.72 | 23.763 | 60.005 | 15 | 13.73 | 14.145 | 59.965 | 5 | 13.72 | 13.515 | 59.988 | 5
13.74 | 42.58 | 59.999 | 43 | 13.73 | 23.139 | 60.017 | 15 | 13.73 | 23.76 | 60.005 | 15 | 13.73 | 14.143 | 59.965 | 5 | 13.73 | 13.514 | 59.988 | 5
13.75 | 42.583 | 59.999 | 43 | 13.74 | 23.139 | 60.017 | 15 | 13.74 | 23.757 | 60.005 | 15 | 13.74 | 14.143 | 59.965 | 5 | 13.74 | 13.513 | 59.988 | 5
13.75 | 42.583 | 59.999 | 43 | 13.75 | 23.139 | 60.017 | 15 | 13.74 | 23.755 | 60.005 | 15 | 13.75 | 14.143 | 59.965 | 5 | 13.74 | 13.512 | 59.988 | 5
13.76 | 42.583 | 59.999 | 43 | 13.75 | 23.14 | 60.017 | 15 | 13.75 | 23.753 | 60.005 | 15 | 13.76 | 14.141 | 59.965 | 5 | 13.75 | 13.512 | 59.988 | 5
13.77 | 42.579 | 59.999 | 43 | 13.76 | 23.141 | 60.017 | 15 | 13.76 | 23.752 | 60.005 | 15 | 13.77 | 14.139 | 59.965 | 5 | 13.76 | 13.512 | 59.988 | 5
13.78 | 42.576 | 59.999 | 43 | 13.77 | 23.142 | 60.017 | 15 | 13.77 | 23.752 | 60.005 | 15 | 13.78 | 14.139 | 59.965 | 5 | 13.77 | 13.512 | 59.988 | 5
13.79 | 42.578 | 59.999 | 43 | 13.78 | 23.142 | 60.017 | 15 | 13.78 | 23.752 | 60.005 | 15 | 13.78 | 14.14 | 59.965 | 5 | 13.78 | 13.512 | 59.988 | 5
13.8 | 42.58 | 59.999 | 43 | 13.79 | 23.142 | 60.017 | 15 | 13.79 | 23.754 | 60.005 | 15 | 13.79 | 14.137 | 59.965 | 5 | 13.79 | 13.512 | 59.988 | 5
13.8 | 42.582 | 59.999 | 43 | 13.8 | 23.142 | 60.017 | 15 | 13.79 | 23.756 | 60.005 | 15 | 13.8 | 14.134 | 59.965 | 5 | 13.79 | 13.512 | 59.988 | 5
13.81 | 42.583 | 59.999 | 43 | 13.8 | 23.142 | 60.017 | 15 | 13.8 | 23.757 | 60.005 | 15 | 13.81 | 14.132 | 59.965 | 5 | 13.8 | 13.512 | 59.988 | 5
13.82 | 42.582 | 59.999 | 43 | 13.81 | 23.141 | 60.017 | 15 | 13.81 | 23.758 | 60.005 | 15 | 13.82 | 14.131 | 59.965 | 5 | 13.81 | 13.513 | 59.988 | 5
13.83 | 42.581 | 59.999 | 43 | 13.82 | 23.14 | 60.017 | 15 | 13.82 | 23.757 | 60.005 | 15 | 13.83 | 14.128 | 59.965 | 5 | 13.82 | 13.513 | 59.988 | 5
13.84 | 42.58 | 59.999 | 43 | 13.83 | 23.141 | 60.017 | 15 | 13.83 | 23.755 | 60.005 | 15 | 13.83 | 14.124 | 59.965 | 5 | 13.83 | 13.512 | 59.988 | 5
13.85 | 42.578 | 59.999 | 43 | 13.84 | 23.143 | 60.017 | 15 | 13.84 | 23.757 | 60.005 | 15 | 13.84 | 14.12 | 59.965 | 5 | 13.84 | 13.511 | 59.988 | 5
13.85 | 42.579 | 59.999 | 43 | 13.85 | 23.143 | 60.017 | 15 | 13.84 | 23.758 | 60.006 | 15 | 13.85 | 14.117 | 59.965 | 5 | 13.84 | 13.511 | 59.988 | 5
13.86 | 42.579 | 59.999 | 43 | 13.85 | 23.143 | 60.017 | 15 | 13.85 | 23.758 | 60.006 | 15 | 13.86 | 14.114 | 59.965 | 5 | 13.85 | 13.511 | 59.988 | 5
13.87 | 42.579 | 59.999 | 43 | 13.86 | 23.142 | 60.017 | 15 | 13.86 | 23.759 | 60.006 | 15 | 13.87 | 14.112 | 59.965 | 5 | 13.86 | 13.509 | 59.988 | 5
13.88 | 42.579 | 59.999 | 43 | 13.87 | 23.141 | 60.017 | 15 | 13.87 | 23.76 | 60.007 | 15 | 13.88 | 14.11 | 59.965 | 5 | 13.87 | 13.507 | 59.988 | 5
13.89 | 42.577 | 59.999 | 43 | 13.88 | 23.141 | 60.017 | 15 | 13.88 | 23.76 | 60.007 | 15 | 13.88 | 14.108 | 59.965 | 5 | 13.88 | 13.505 | 59.988 | 5
13.9 | 42.575 | 59.999 | 43 | 13.89 | 23.141 | 60.017 | 15 | 13.89 | 23.76 | 60.007 | 15 | 13.89 | 14.106 | 59.965 | 5 | 13.89 | 13.503 | 59.988 | 5
13.9 | 42.571 | 59.999 | 43 | 13.9 | 23.142 | 60.017 | 15 | 13.89 | 23.76 | 60.007 | 15 | 13.9 | 14.105 | 59.965 | 5 | 13.89 | 13.498 | 59.988 | 5
13.91 | 42.566 | 59.999 | 43 | 13.9 | 23.143 | 60.017 | 15 | 13.9 | 23.76 | 60.008 | 15 | 13.91 | 14.101 | 59.965 | 5 | 13.9 | 13.494 | 59.988 | 5
13.92 | 42.567 | 59.999 | 43 | 13.91 | 23.142 | 60.017 | 15 | 13.91 | 23.76 | 60.008 | 15 | 13.92 | 14.097 | 59.965 | 5 | 13.91 | 13.489 | 59.988 | 5
13.93 | 42.568 | 59.999 | 43 | 13.92 | 23.141 | 60.017 | 15 | 13.92 | 23.761 | 60.008 | 15 | 13.93 | 14.095 | 59.965 | 5 | 13.92 | 13.484 | 59.988 | 5
13.94 | 42.57 | 59.999 | 43 | 13.93 | 23.136 | 60.017 | 15 | 13.93 | 23.762 | 60.009 | 15 | 13.93 | 14.093 | 59.965 | 5 | 13.93 | 13.479 | 59.988 | 5
13.95 | 42.573 | 59.999 | 43 | 13.94 | 23.132 | 60.017 | 15 | 13.94 | 23.763 | 60.009 | 15 | 13.94 | 14.092 | 59.965 | 5 | 13.94 | 13.473 | 59.988 | 5
13.95 | 42.57 | 59.999 | 43 | 13.95 | 23.129 | 60.017 | 15 | 13.94 | 23.764 | 60.009 | 15 | 13.95 | 14.09 | 59.965 | 5 | 13.94 | 13.468 | 59.988 | 5
13.96 | 42.568 | 59.999 | 43 | 13.95 | 23.127 | 60.017 | 15 | 13.95 | 23.761 | 60.009 | 15 | 13.96 | 14.09 | 59.965 | 5 | 13.95 | 13.464 | 59.988 | 5
13.97 | 42.564 | 59.999 | 43 | 13.96 | 23.124 | 60.017 | 15 | 13.96 | 23.758 | 60.01 | 15 | 13.97 | 14.09 | 59.965 | 5 | 13.96 | 13.458 | 59.988 | 5
13.98 | 42.561 | 59.999 | 43 | 13.97 | 23.121 | 60.017 | 15 | 13.97 | 23.758 | 60.01 | 15 | 13.98 | 14.088 | 59.965 | 5 | 13.97 | 13.452 | 59.988 | 5
13.99 | 42.56 | 59.999 | 43 | 13.98 | 23.118 | 60.017 | 15 | 13.98 | 23.758 | 60.01 | 15 | 13.98 | 14.087 | 59.965 | 5 | 13.98 | 13.447 | 59.988 | 5
14 | 42.56 | 59.999 | 43 | 13.99 | 23.115 | 60.017 | 15 | 13.99 | 23.759 | 60.011 | 15 | 13.99 | 14.088 | 59.965 | 5 | 13.99 | 13.441 | 59.988 | 5
14 | 42.562 | 59.999 | 43 | 14 | 23.111 | 60.017 | 15 | 13.99 | 23.759 | 60.011 | 15 | 14 | 14.089 | 59.965 | 5 | 13.99 | 13.436 | 59.988 | 5
14.01 | 42.564 | 59.999 | 43 | 14 | 23.106 | 60.017 | 15 | 14 | 23.758 | 60.011 | 15 | 14.01 | 14.089 | 59.965 | 5 | 14 | 13.431 | 59.988 | 5
14.02 | 42.562 | 59.999 | 43 | 14.01 | 23.104 | 60.017 | 15 | 14.01 | 23.757 | 60.011 | 15 | 14.02 | 14.089 | 59.965 | 5 | 14.01 | 13.425 | 59.988 | 5
14.03 | 42.56 | 59.999 | 43 | 14.02 | 23.101 | 60.017 | 15 | 14.02 | 23.756 | 60.011 | 15 | 14.03 | 14.089 | 59.965 | 5 | 14.02 | 13.419 | 59.988 | 5
14.04 | 42.56 | 59.999 | 43 | 14.03 | 23.098 | 60.017 | 15 | 14.03 | 23.755 | 60.011 | 15 | 14.03 | 14.089 | 59.965 | 5 | 14.03 | 13.416 | 59.988 | 5
14.05 | 42.56 | 59.999 | 43 | 14.04 | 23.095 | 60.017 | 15 | 14.04 | 23.755 | 60.011 | 15 | 14.04 | 14.089 | 59.965 | 5 | 14.04 | 13.412 | 59.988 | 5
14.05 | 42.559 | 59.999 | 43 | 14.05 | 23.091 | 60.017 | 15 | 14.04 | 23.754 | 60.011 | 15 | 14.05 | 14.089 | 59.965 | 5 | 14.04 | 13.409 | 59.988 | 5
14.06 | 42.559 | 59.999 | 43 | 14.05 | 23.087 | 60.017 | 15 | 14.05 | 23.756 | 60.011 | 15 | 14.06 | 14.09 | 59.965 | 5 | 14.05 | 13.405 | 59.988 | 5
14.07 | 42.564 | 59.999 | 43 | 14.06 | 23.081 | 60.017 | 15 | 14.06 | 23.758 | 60.011 | 15 | 14.07 | 14.091 | 59.965 | 5 | 14.06 | 13.404 | 59.988 | 5
14.08 | 42.569 | 59.999 | 43 | 14.07 | 23.076 | 60.017 | 15 | 14.07 | 23.758 | 60.011 | 15 | 14.08 | 14.092 | 59.965 | 5 | 14.07 | 13.403 | 59.988 | 5
14.09 | 42.569 | 59.999 | 43 | 14.08 | 23.075 | 60.017 | 15 | 14.08 | 23.758 | 60.011 | 15 | 14.08 | 14.094 | 59.965 | 5 | 14.08 | 13.403 | 59.988 | 5
14.1 | 42.569 | 59.999 | 43 | 14.09 | 23.073 | 60.017 | 15 | 14.09 | 23.756 | 60.011 | 15 | 14.09 | 14.093 | 59.965 | 5 | 14.09 | 13.403 | 59.988 | 5
14.1 | 42.567 | 59.999 | 43 | 14.1 | 23.072 | 60.017 | 15 | 14.09 | 23.754 | 60.011 | 15 | 14.1 | 14.091 | 59.965 | 5 | 14.09 | 13.403 | 59.988 | 5
14.11 | 42.565 | 59.999 | 43 | 14.1 | 23.071 | 60.017 | 15 | 14.1 | 23.753 | 60.011 | 15 | 14.11 | 14.091 | 59.965 | 5 | 14.1 | 13.403 | 59.988 | 5
14.12 | 42.565 | 60 | 43 | 14.11 | 23.07 | 60.017 | 15 | 14.11 | 23.753 | 60.011 | 15 | 14.12 | 14.091 | 59.965 | 5 | 14.11 | 13.402 | 59.988 | 5
14.13 | 42.566 | 60.001 | 43 | 14.12 | 23.07 | 60.017 | 15 | 14.12 | 23.756 | 60.011 | 15 | 14.13 | 14.092 | 59.965 | 5 | 14.12 | 13.401 | 59.988 | 5
14.14 | 42.568 | 60.001 | 43 | 14.13 | 23.07 | 60.017 | 15 | 14.13 | 23.758 | 60.011 | 15 | 14.13 | 14.093 | 59.965 | 5 | 14.13 | 13.402 | 59.988 | 5
14.15 | 42.57 | 60.002 | 43 | 14.14 | 23.07 | 60.017 | 15 | 14.14 | 23.759 | 60.011 | 15 | 14.14 | 14.092 | 59.965 | 5 | 14.14 | 13.404 | 59.988 | 5
14.15 | 42.57 | 60.002 | 43 | 14.15 | 23.071 | 60.017 | 15 | 14.14 | 23.761 | 60.011 | 15 | 14.15 | 14.091 | 59.965 | 5 | 14.14 | 13.404 | 59.988 | 5
14.16 | 42.57 | 60.003 | 43 | 14.15 | 23.072 | 60.017 | 15 | 14.15 | 23.76 | 60.011 | 15 | 14.16 | 14.091 | 59.965 | 5 | 14.15 | 13.403 | 59.988 | 5
14.17 | 42.567 | 60.003 | 43 | 14.16 | 23.072 | 60.017 | 15 | 14.16 | 23.759 | 60.011 | 15 | 14.17 | 14.091 | 59.965 | 5 | 14.16 | 13.404 | 59.988 | 5
14.18 | 42.565 | 60.004 | 43 | 14.17 | 23.072 | 60.017 | 15 | 14.17 | 23.76 | 60.011 | 15 | 14.18 | 14.092 | 59.965 | 5 | 14.17 | 13.404 | 59.988 | 5
14.19 | 42.567 | 60.005 | 43 | 14.18 | 23.072 | 60.017 | 15 | 14.18 | 23.762 | 60.011 | 15 | 14.18 | 14.093 | 59.965 | 5 | 14.18 | 13.404 | 59.988 | 5
14.2 | 42.569 | 60.005 | 43 | 14.19 | 23.071 | 60.017 | 15 | 14.19 | 23.763 | 60.011 | 15 | 14.19 | 14.09 | 59.965 | 5 | 14.19 | 13.405 | 59.988 | 5
14.2 | 42.57 | 60.006 | 43 | 14.2 | 23.072 | 60.017 | 15 | 14.19 | 23.765 | 60.011 | 15 | 14.2 | 14.088 | 59.965 | 5 | 14.19 | 13.405 | 59.988 | 5
14.21 | 42.571 | 60.006 | 43 | 14.2 | 23.072 | 60.017 | 15 | 14.2 | 23.766 | 60.011 | 15 | 14.21 | 14.083 | 59.965 | 5 | 14.2 | 13.406 | 59.988 | 5
14.22 | 42.573 | 60.007 | 43 | 14.21 | 23.072 | 60.017 | 15 | 14.21 | 23.767 | 60.011 | 15 | 14.22 | 14.078 | 59.965 | 5 | 14.21 | 13.406 | 59.988 | 5
14.23 | 42.574 | 60.007 | 43 | 14.22 | 23.072 | 60.017 | 15 | 14.22 | 23.765 | 60.011 | 15 | 14.23 | 14.073 | 59.965 | 5 | 14.22 | 13.406 | 59.988 | 5
14.24 | 42.571 | 60.008 | 43 | 14.23 | 23.074 | 60.017 | 15 | 14.23 | 23.764 | 60.011 | 15 | 14.23 | 14.068 | 59.965 | 5 | 14.23 | 13.407 | 59.988 | 5
14.24 | 42.567 | 60.009 | 43 | 14.24 | 23.076 | 60.017 | 15 | 14.24 | 23.764 | 60.011 | 15 | 14.24 | 14.062 | 59.965 | 5 | 14.24 | 13.407 | 59.988 | 5
14.25 | 42.567 | 60.009 | 43 | 14.25 | 23.076 | 60.017 | 15 | 14.24 | 23.765 | 60.011 | 15 | 14.25 | 14.056 | 59.965 | 5 | 14.24 | 13.409 | 59.988 | 5
14.26 | 42.567 | 60.01 | 43 | 14.25 | 23.076 | 60.017 | 15 | 14.25 | 23.766 | 60.011 | 15 | 14.26 | 14.052 | 59.965 | 5 | 14.25 | 13.41 | 59.988 | 5
14.27 | 42.569 | 60.01 | 43 | 14.26 | 23.078 | 60.017 | 15 | 14.26 | 23.767 | 60.011 | 15 | 14.27 | 14.047 | 59.965 | 5 | 14.26 | 13.41 | 59.988 | 5
14.28 | 42.57 | 60.011 | 43 | 14.27 | 23.08 | 60.017 | 15 | 14.27 | 23.768 | 60.011 | 15 | 14.28 | 14.042 | 59.965 | 5 | 14.27 | 13.411 | 59.988 | 5
14.29 | 42.571 | 60.011 | 43 | 14.28 | 23.08 | 60.017 | 15 | 14.28 | 23.769 | 60.011 | 15 | 14.28 | 14.036 | 59.965 | 5 | 14.28 | 13.412 | 59.988 | 5
14.29 | 42.571 | 60.011 | 43 | 14.29 | 23.081 | 60.017 | 15 | 14.29 | 23.769 | 60.011 | 15 | 14.29 | 14.03 | 59.965 | 5 | 14.29 | 13.414 | 59.988 | 5
14.3 | 42.571 | 60.011 | 43 | 14.3 | 23.082 | 60.017 | 15 | 14.29 | 23.769 | 60.011 | 15 | 14.3 | 14.025 | 59.965 | 5 | 14.29 | 13.413 | 59.988 | 5
14.31 | 42.57 | 60.011 | 43 | 14.3 | 23.082 | 60.017 | 15 | 14.3 | 23.767 | 60.011 | 15 | 14.31 | 14.02 | 59.965 | 5 | 14.3 | 13.412 | 59.988 | 5
14.32 | 42.571 | 60.011 | 43 | 14.31 | 23.081 | 60.017 | 15 | 14.31 | 23.766 | 60.011 | 15 | 14.32 | 14.016 | 59.965 | 5 | 14.31 | 13.414 | 59.988 | 5
14.33 | 42.571 | 60.011 | 43 | 14.32 | 23.079 | 60.017 | 15 | 14.32 | 23.766 | 60.011 | 15 | 14.33 | 14.01 | 59.965 | 5 | 14.32 | 13.416 | 59.988 | 5
14.34 | 42.574 | 60.011 | 43 | 14.33 | 23.075 | 60.017 | 15 | 14.33 | 23.767 | 60.011 | 15 | 14.33 | 14.004 | 59.965 | 5 | 14.33 | 13.416 | 59.988 | 5
14.34 | 42.577 | 60.011 | 43 | 14.34 | 23.071 | 60.017 | 15 | 14.34 | 23.768 | 60.011 | 15 | 14.34 | 13.998 | 59.965 | 5 | 14.34 | 13.417 | 59.988 | 5
14.35 | 42.577 | 60.011 | 43 | 14.35 | 23.067 | 60.017 | 15 | 14.34 | 23.769 | 60.011 | 15 | 14.35 | 13.991 | 59.965 | 5 | 14.34 | 13.417 | 59.988 | 5
14.36 | 42.577 | 60.011 | 43 | 14.35 | 23.062 | 60.017 | 15 | 14.35 | 23.769 | 60.011 | 15 | 14.36 | 13.988 | 59.965 | 5 | 14.35 | 13.417 | 59.988 | 5
14.37 | 42.575 | 60.011 | 43 | 14.36 | 23.057 | 60.017 | 15 | 14.36 | 23.769 | 60.011 | 15 | 14.37 | 13.985 | 59.965 | 5 | 14.36 | 13.417 | 59.988 | 5
14.38 | 42.573 | 60.011 | 43 | 14.37 | 23.052 | 60.017 | 15 | 14.37 | 23.769 | 60.011 | 15 | 14.38 | 13.984 | 59.965 | 5 | 14.37 | 13.417 | 59.988 | 5
14.39 | 42.573 | 60.011 | 43 | 14.38 | 23.047 | 60.017 | 15 | 14.38 | 23.768 | 60.011 | 15 | 14.39 | 13.984 | 59.965 | 5 | 14.38 | 13.419 | 59.988 | 5
14.39 | 42.572 | 60.011 | 43 | 14.39 | 23.043 | 60.017 | 15 | 14.39 | 23.765 | 60.011 | 15 | 14.39 | 13.984 | 59.965 | 5 | 14.39 | 13.42 | 59.988 | 5
14.4 | 42.576 | 60.011 | 43 | 14.4 | 23.037 | 60.017 | 15 | 14.39 | 23.762 | 60.011 | 15 | 14.4 | 13.984 | 59.965 | 5 | 14.39 | 13.421 | 59.988 | 5
14.41 | 42.579 | 60.011 | 43 | 14.4 | 23.031 | 60.017 | 15 | 14.4 | 23.758 | 60.011 | 15 | 14.41 | 13.983 | 59.965 | 5 | 14.4 | 13.422 | 59.988 | 5
14.42 | 42.578 | 60.011 | 43 | 14.41 | 23.025 | 60.017 | 15 | 14.41 | 23.753 | 60.011 | 15 | 14.42 | 13.983 | 59.965 | 5 | 14.41 | 13.42 | 59.988 | 5
14.43 | 42.577 | 60.011 | 43 | 14.42 | 23.02 | 60.017 | 15 | 14.42 | 23.747 | 60.011 | 15 | 14.43 | 13.983 | 59.965 | 5 | 14.42 | 13.418 | 59.988 | 5
14.44 | 42.576 | 60.011 | 43 | 14.43 | 23.014 | 60.017 | 15 | 14.43 | 23.741 | 60.011 | 15 | 14.44 | 13.983 | 59.965 | 5 | 14.43 | 13.419 | 59.988 | 5
14.44 | 42.574 | 60.011 | 43 | 14.44 | 23.007 | 60.017 | 15 | 14.44 | 23.735 | 60.011 | 15 | 14.44 | 13.981 | 59.965 | 5 | 14.44 | 13.419 | 59.988 | 5
14.45 | 42.575 | 60.011 | 43 | 14.45 | 23.002 | 60.017 | 15 | 14.44 | 23.729 | 60.011 | 15 | 14.45 | 13.98 | 59.965 | 5 | 14.44 | 13.419 | 59.988 | 5
14.46 | 42.575 | 60.011 | 43 | 14.45 | 22.996 | 60.017 | 15 | 14.45 | 23.725 | 60.011 | 15 | 14.46 | 13.98 | 59.965 | 5 | 14.45 | 13.418 | 59.988 | 5
14.47 | 42.578 | 60.011 | 43 | 14.46 | 22.99 | 60.017 | 15 | 14.46 | 23.721 | 60.011 | 15 | 14.47 | 13.98 | 59.965 | 5 | 14.46 | 13.419 | 59.988 | 5
14.48 | 42.58 | 60.011 | 43 | 14.47 | 22.984 | 60.018 | 15 | 14.47 | 23.718 | 60.011 | 15 | 14.48 | 13.98 | 59.965 | 5 | 14.47 | 13.419 | 59.988 | 5
14.49 | 42.581 | 60.011 | 43 | 14.48 | 22.98 | 60.018 | 15 | 14.48 | 23.714 | 60.011 | 15 | 14.48 | 13.98 | 59.965 | 5 | 14.48 | 13.419 | 59.988 | 5
14.49 | 42.583 | 60.011 | 43 | 14.49 | 22.976 | 60.018 | 15 | 14.49 | 23.708 | 60.011 | 15 | 14.49 | 13.979 | 59.965 | 5 | 14.49 | 13.418 | 59.988 | 5
14.5 | 42.581 | 60.011 | 43 | 14.5 | 22.975 | 60.019 | 15 | 14.49 | 23.702 | 60.011 | 15 | 14.5 | 13.979 | 59.965 | 5 | 14.49 | 13.419 | 59.988 | 5
14.51 | 42.58 | 60.011 | 43 | 14.5 | 22.974 | 60.019 | 15 | 14.5 | 23.694 | 60.011 | 15 | 14.51 | 13.981 | 59.965 | 5 | 14.5 | 13.42 | 59.988 | 5
14.52 | 42.578 | 60.011 | 43 | 14.51 | 22.974 | 60.019 | 15 | 14.51 | 23.687 | 60.011 | 15 | 14.52 | 13.983 | 59.965 | 5 | 14.51 | 13.421 | 59.988 | 5
14.53 | 42.577 | 60.011 | 43 | 14.52 | 22.974 | 60.02 | 15 | 14.52 | 23.681 | 60.011 | 15 | 14.53 | 13.982 | 59.965 | 5 | 14.52 | 13.422 | 59.988 | 5
14.54 | 42.58 | 60.011 | 43 | 14.53 | 22.972 | 60.02 | 15 | 14.53 | 23.675 | 60.011 | 15 | 14.54 | 13.982 | 59.965 | 5 | 14.53 | 13.424 | 59.988 | 5
14.54 | 42.583 | 60.011 | 43 | 14.54 | 22.97 | 60.02 | 15 | 14.54 | 23.67 | 60.011 | 15 | 14.54 | 13.982 | 59.965 | 5 | 14.54 | 13.426 | 59.988 | 5
14.55 | 42.583 | 60.011 | 43 | 14.55 | 22.969 | 60.02 | 15 | 14.54 | 23.666 | 60.011 | 15 | 14.55 | 13.983 | 59.965 | 5 | 14.54 | 13.425 | 59.988 | 5
14.56 | 42.582 | 60.011 | 43 | 14.55 | 22.968 | 60.021 | 15 | 14.55 | 23.663 | 60.011 | 15 | 14.56 | 13.981 | 59.965 | 5 | 14.55 | 13.424 | 59.988 | 5
14.57 | 42.58 | 60.011 | 43 | 14.56 | 22.968 | 60.021 | 15 | 14.56 | 23.659 | 60.011 | 15 | 14.57 | 13.98 | 59.965 | 5 | 14.56 | 13.425 | 59.988 | 5
14.58 | 42.579 | 60.011 | 43 | 14.57 | 22.968 | 60.021 | 15 | 14.57 | 23.657 | 60.011 | 15 | 14.58 | 13.981 | 59.965 | 5 | 14.57 | 13.425 | 59.988 | 5
14.59 | 42.58 | 60.011 | 43 | 14.58 | 22.968 | 60.022 | 15 | 14.58 | 23.655 | 60.011 | 15 | 14.58 | 13.982 | 59.965 | 5 | 14.58 | 13.427 | 59.988 | 5
14.59 | 42.582 | 60.011 | 43 | 14.59 | 22.968 | 60.022 | 15 | 14.59 | 23.656 | 60.011 | 15 | 14.59 | 13.983 | 59.965 | 5 | 14.59 | 13.43 | 59.988 | 5
14.6 | 42.584 | 60.011 | 43 | 14.6 | 22.969 | 60.022 | 15 | 14.59 | 23.656 | 60.011 | 15 | 14.6 | 13.983 | 59.965 | 5 | 14.59 | 13.431 | 59.988 | 5
14.61 | 42.585 | 60.011 | 43 | 14.6 | 22.97 | 60.022 | 15 | 14.6 | 23.657 | 60.011 | 15 | 14.61 | 13.982 | 59.965 | 5 | 14.6 | 13.432 | 59.988 | 5
14.62 | 42.586 | 60.011 | 43 | 14.61 | 22.969 | 60.022 | 15 | 14.61 | 23.658 | 60.011 | 15 | 14.62 | 13.982 | 59.965 | 5 | 14.61 | 13.433 | 59.988 | 5
14.63 | 42.586 | 60.011 | 43 | 14.62 | 22.968 | 60.022 | 15 | 14.62 | 23.655 | 60.011 | 15 | 14.63 | 13.978 | 59.965 | 5 | 14.62 | 13.433 | 59.988 | 5
14.64 | 42.582 | 60.011 | 43 | 14.63 | 22.967 | 60.022 | 15 | 14.63 | 23.653 | 60.011 | 15 | 14.64 | 13.975 | 59.965 | 5 | 14.63 | 13.433 | 59.988 | 5
14.64 | 42.578 | 60.011 | 43 | 14.64 | 22.967 | 60.022 | 15 | 14.64 | 23.651 | 60.011 | 15 | 14.64 | 13.971 | 59.965 | 5 | 14.64 | 13.433 | 59.988 | 5
14.65 | 42.577 | 60.011 | 43 | 14.65 | 22.967 | 60.022 | 15 | 14.64 | 23.649 | 60.011 | 15 | 14.65 | 13.966 | 59.965 | 5 | 14.64 | 13.434 | 59.988 | 5
14.66 | 42.576 | 60.011 | 43 | 14.65 | 22.968 | 60.022 | 15 | 14.65 | 23.65 | 60.011 | 15 | 14.66 | 13.961 | 59.965 | 5 | 14.65 | 13.436 | 59.988 | 5
14.67 | 42.577 | 60.011 | 43 | 14.66 | 22.968 | 60.022 | 15 | 14.66 | 23.651 | 60.011 | 15 | 14.67 | 13.956 | 59.965 | 5 | 14.66 | 13.433 | 59.988 | 5
14.68 | 42.577 | 60.011 | 43 | 14.67 | 22.968 | 60.022 | 15 | 14.67 | 23.653 | 60.011 | 15 | 14.68 | 13.949 | 59.965 | 5 | 14.67 | 13.429 | 59.988 | 5
14.69 | 42.579 | 60.011 | 43 | 14.68 | 22.967 | 60.022 | 15 | 14.68 | 23.656 | 60.011 | 15 | 14.69 | 13.942 | 59.965 | 5 | 14.68 | 13.425 | 59.988 | 5
14.69 | 42.58 | 60.011 | 43 | 14.69 | 22.966 | 60.022 | 15 | 14.69 | 23.655 | 60.011 | 15 | 14.69 | 13.936 | 59.965 | 5 | 14.69 | 13.42 | 59.988 | 5
14.7 | 42.577 | 60.011 | 43 | 14.7 | 22.968 | 60.022 | 15 | 14.69 | 23.654 | 60.011 | 15 | 14.7 | 13.931 | 59.965 | 5 | 14.69 | 13.414 | 59.988 | 5
14.71 | 42.574 | 60.011 | 43 | 14.7 | 22.97 | 60.022 | 15 | 14.7 | 23.651 | 60.011 | 15 | 14.71 | 13.926 | 59.965 | 5 | 14.7 | 13.408 | 59.988 | 5
14.72 | 42.575 | 60.011 | 43 | 14.71 | 22.971 | 60.022 | 15 | 14.71 | 23.649 | 60.011 | 15 | 14.72 | 13.922 | 59.965 | 5 | 14.71 | 13.403 | 59.988 | 5
14.73 | 42.576 | 60.011 | 43 | 14.72 | 22.972 | 60.022 | 15 | 14.72 | 23.649 | 60.011 | 15 | 14.73 | 13.918 | 59.965 | 5 | 14.72 | 13.397 | 59.988 | 5
14.74 | 42.577 | 60.011 | 43 | 14.73 | 22.973 | 60.022 | 15 | 14.73 | 23.65 | 60.011 | 15 | 14.74 | 13.913 | 59.965 | 5 | 14.73 | 13.389 | 59.988 | 5
14.74 | 42.578 | 60.011 | 43 | 14.74 | 22.975 | 60.022 | 15 | 14.74 | 23.653 | 60.011 | 15 | 14.74 | 13.908 | 59.965 | 5 | 14.74 | 13.381 | 59.988 | 5
14.75 | 42.578 | 60.011 | 43 | 14.75 | 22.975 | 60.022 | 15 | 14.74 | 23.656 | 60.011 | 15 | 14.75 | 13.903 | 59.965 | 5 | 14.74 | 13.374 | 59.988 | 5
14.76 | 42.577 | 60.011 | 43 | 14.75 | 22.975 | 60.022 | 15 | 14.75 | 23.655 | 60.011 | 15 | 14.76 | 13.897 | 59.965 | 5 | 14.75 | 13.366 | 59.988 | 5
14.77 | 42.576 | 60.011 | 43 | 14.76 | 22.974 | 60.022 | 15 | 14.76 | 23.655 | 60.011 | 15 | 14.77 | 13.891 | 59.965 | 5 | 14.76 | 13.36 | 59.988 | 5
14.78 | 42.574 | 60.011 | 43 | 14.77 | 22.973 | 60.022 | 15 | 14.77 | 23.652 | 60.011 | 15 | 14.78 | 13.887 | 59.965 | 5 | 14.77 | 13.355 | 59.988 | 5
14.79 | 42.573 | 60.011 | 43 | 14.78 | 22.974 | 60.022 | 15 | 14.78 | 23.65 | 60.011 | 15 | 14.79 | 13.884 | 59.965 | 5 | 14.78 | 13.347 | 59.988 | 5
14.79 | 42.573 | 60.01 | 43 | 14.79 | 22.976 | 60.022 | 15 | 14.79 | 23.65 | 60.011 | 15 | 14.79 | 13.882 | 59.965 | 5 | 14.79 | 13.339 | 59.988 | 5
14.8 | 42.576 | 60.01 | 43 | 14.8 | 22.979 | 60.022 | 15 | 14.79 | 23.649 | 60.011 | 15 | 14.8 | 13.879 | 59.965 | 5 | 14.79 | 13.334 | 59.988 | 5
14.81 | 42.579 | 60.01 | 43 | 14.8 | 22.981 | 60.022 | 15 | 14.8 | 23.652 | 60.011 | 15 | 14.81 | 13.88 | 59.965 | 5 | 14.8 | 13.33 | 59.988 | 5
14.82 | 42.579 | 60.009 | 43 | 14.81 | 22.981 | 60.022 | 15 | 14.81 | 23.655 | 60.011 | 15 | 14.82 | 13.88 | 59.965 | 5 | 14.81 | 13.325 | 59.988 | 5
14.83 | 42.58 | 60.009 | 43 | 14.82 | 22.982 | 60.022 | 15 | 14.82 | 23.655 | 60.011 | 15 | 14.83 | 13.882 | 59.965 | 5 | 14.82 | 13.32 | 59.988 | 5
14.84 | 42.579 | 60.009 | 43 | 14.83 | 22.982 | 60.022 | 15 | 14.83 | 23.656 | 60.011 | 15 | 14.84 | 13.883 | 59.965 | 5 | 14.83 | 13.316 | 59.988 | 5
14.84 | 42.578 | 60.009 | 43 | 14.84 | 22.982 | 60.022 | 15 | 14.84 | 23.653 | 60.011 | 15 | 14.84 | 13.883 | 59.965 | 5 | 14.84 | 13.313 | 59.988 | 5
14.85 | 42.576 | 60.008 | 43 | 14.85 | 22.983 | 60.022 | 15 | 14.84 | 23.651 | 60.011 | 15 | 14.85 | 13.883 | 59.965 | 5 | 14.84 | 13.312 | 59.988 | 5
14.86 | 42.575 | 60.008 | 43 | 14.85 | 22.984 | 60.022 | 15 | 14.85 | 23.651 | 60.011 | 15 | 14.86 | 13.884 | 59.965 | 5 | 14.85 | 13.311 | 59.988 | 5
14.87 | 42.578 | 60.008 | 43 | 14.86 | 22.984 | 60.022 | 15 | 14.86 | 23.65 | 60.011 | 15 | 14.87 | 13.885 | 59.965 | 5 | 14.86 | 13.31 | 59.988 | 5
14.88 | 42.581 | 60.007 | 43 | 14.87 | 22.984 | 60.022 | 15 | 14.87 | 23.653 | 60.011 | 15 | 14.88 | 13.885 | 59.965 | 5 | 14.87 | 13.309 | 59.988 | 5
14.89 | 42.582 | 60.007 | 43 | 14.88 | 22.985 | 60.022 | 15 | 14.88 | 23.656 | 60.011 | 15 | 14.89 | 13.886 | 59.965 | 5 | 14.88 | 13.31 | 59.988 | 5
14.89 | 42.583 | 60.007 | 43 | 14.89 | 22.986 | 60.022 | 15 | 14.89 | 23.656 | 60.011 | 15 | 14.89 | 13.887 | 59.965 | 5 | 14.89 | 13.31 | 59.988 | 5
14.9 | 42.581 | 60.007 | 43 | 14.9 | 22.984 | 60.022 | 15 | 14.89 | 23.656 | 60.011 | 15 | 14.9 | 13.888 | 59.965 | 5 | 14.89 | 13.312 | 59.988 | 5
14.91 | 42.578 | 60.006 | 43 | 14.9 | 22.982 | 60.022 | 15 | 14.9 | 23.654 | 60.011 | 15 | 14.91 | 13.888 | 59.965 | 5 | 14.9 | 13.314 | 59.988 | 5
14.92 | 42.577 | 60.006 | 43 | 14.91 | 22.982 | 60.022 | 15 | 14.91 | 23.652 | 60.011 | 15 | 14.92 | 13.887 | 59.965 | 5 | 14.91 | 13.317 | 59.988 | 5
14.93 | 42.576 | 60.006 | 43 | 14.92 | 22.982 | 60.022 | 15 | 14.92 | 23.652 | 60.011 | 15 | 14.93 | 13.889 | 59.965 | 5 | 14.92 | 13.319 | 59.988 | 5
14.94 | 42.579 | 60.005 | 43 | 14.93 | 22.983 | 60.022 | 15 | 14.93 | 23.653 | 60.011 | 15 | 14.94 | 13.89 | 59.965 | 5 | 14.93 | 13.319 | 59.988 | 5
14.94 | 42.582 | 60.005 | 43 | 14.94 | 22.985 | 60.022 | 15 | 14.94 | 23.656 | 60.011 | 15 | 14.94 | 13.892 | 59.965 | 5 | 14.94 | 13.318 | 59.988 | 5
14.95 | 42.582 | 60.005 | 43 | 14.95 | 22.984 | 60.022 | 15 | 14.94 | 23.659 | 60.011 | 15 | 14.95 | 13.893 | 59.965 | 5 | 14.94 | 13.32 | 59.988 | 5
14.96 | 42.582 | 60.005 | 43 | 14.95 | 22.984 | 60.022 | 15 | 14.95 | 23.66 | 60.011 | 15 | 14.96 | 13.893 | 59.965 | 5 | 14.95 | 13.323 | 59.988 | 5
14.97 | 42.581 | 60.005 | 43 | 14.96 | 22.982 | 60.022 | 15 | 14.96 | 23.66 | 60.011 | 15 | 14.97 | 13.893 | 59.965 | 5 | 14.96 | 13.324 | 59.988 | 5
14.98 | 42.58 | 60.005 | 43 | 14.97 | 22.981 | 60.022 | 15 | 14.97 | 23.657 | 60.011 | 15 | 14.98 | 13.893 | 59.965 | 5 | 14.97 | 13.325 | 59.988 | 5
14.99 | 42.579 | 60.005 | 43 | 14.98 | 22.98 | 60.022 | 15 | 14.98 | 23.654 | 60.011 | 15 | 14.99 | 13.893 | 59.965 | 5 | 14.98 | 13.324 | 59.988 | 5
14.99 | 42.577 | 60.005 | 43 | 14.99 | 22.98 | 60.022 | 15 | 14.99 | 23.653 | 60.011 | 15 | 14.99 | 13.893 | 59.965 | 5 | 14.99 | 13.322 | 59.988 | 5
15 | 42.579 | 60.005 | 43 | 15 | 22.98 | 60.022 | 15 | 14.99 | 23.651 | 60.011 | 15 | 15 | 13.892 | 59.965 | 5 | 14.99 | 13.324 | 59.988 | 5
15.01 | 42.581 | 60.005 | 43 | 15 | 22.98 | 60.022 | 15 | 15 | 23.654 | 60.011 | 15 | 15.01 | 13.892 | 59.965 | 5 | 15 | 13.325 | 59.988 | 5
15.02 | 42.581 | 60.005 | 43 | 15.01 | 22.98 | 60.022 | 15 | 15.01 | 23.656 | 60.011 | 15 | 15.02 | 13.891 | 59.965 | 5 | 15.01 | 13.326 | 59.988 | 5
15.03 | 42.582 | 60.005 | 43 | 15.02 | 22.98 | 60.022 | 15 | 15.02 | 23.657 | 60.012 | 15 | 15.03 | 13.887 | 59.965 | 5 | 15.02 | 13.327 | 59.988 | 5
15.04 | 42.579 | 60.005 | 43 | 15.03 | 22.979 | 60.022 | 15 | 15.03 | 23.659 | 60.012 | 15 | 15.04 | 13.884 | 59.965 | 5 | 15.03 | 13.329 | 59.988 | 5
15.04 | 42.576 | 60.005 | 43 | 15.04 | 22.978 | 60.022 | 15 | 15.04 | 23.657 | 60.012 | 15 | 15.04 | 13.88 | 59.965 | 5 | 15.04 | 13.33 | 59.988 | 5
15.05 | 42.575 | 60.005 | 43 | 15.05 | 22.978 | 60.022 | 15 | 15.04 | 23.655 | 60.013 | 15 | 15.05 | 13.877 | 59.965 | 5 | 15.04 | 13.331 | 59.988 | 5
15.06 | 42.574 | 60.005 | 43 | 15.05 | 22.978 | 60.022 | 15 | 15.05 | 23.653 | 60.013 | 15 | 15.06 | 13.873 | 59.965 | 5 | 15.05 | 13.332 | 59.988 | 5
15.07 | 42.577 | 60.005 | 43 | 15.06 | 22.979 | 60.022 | 15 | 15.06 | 23.652 | 60.013 | 15 | 15.07 | 13.869 | 59.965 | 5 | 15.06 | 13.329 | 59.988 | 5
15.08 | 42.579 | 60.005 | 43 | 15.07 | 22.98 | 60.022 | 15 | 15.07 | 23.653 | 60.013 | 15 | 15.08 | 13.868 | 59.965 | 5 | 15.07 | 13.327 | 59.988 | 5
15.09 | 42.58 | 60.005 | 43 | 15.08 | 22.98 | 60.022 | 15 | 15.08 | 23.653 | 60.014 | 15 | 15.09 | 13.866 | 59.965 | 5 | 15.08 | 13.322 | 59.988 | 5
15.09 | 42.581 | 60.005 | 43 | 15.09 | 22.98 | 60.022 | 15 | 15.09 | 23.654 | 60.014 | 15 | 15.09 | 13.862 | 59.965 | 5 | 15.09 | 13.318 | 59.988 | 5
15.1 | 42.578 | 60.005 | 43 | 15.1 | 22.979 | 60.022 | 15 | 15.09 | 23.655 | 60.014 | 15 | 15.1 | 13.859 | 59.965 | 5 | 15.09 | 13.315 | 59.988 | 5
15.11 | 42.575 | 60.005 | 43 | 15.1 | 22.979 | 60.022 | 15 | 15.1 | 23.653 | 60.015 | 15 | 15.11 | 13.856 | 59.965 | 5 | 15.1 | 13.312 | 59.988 | 5
15.12 | 42.575 | 60.005 | 43 | 15.11 | 22.979 | 60.022 | 15 | 15.11 | 23.65 | 60.015 | 15 | 15.12 | 13.854 | 59.965 | 5 | 15.11 | 13.308 | 59.988 | 5
15.13 | 42.575 | 60.005 | 43 | 15.12 | 22.979 | 60.022 | 15 | 15.12 | 23.649 | 60.015 | 15 | 15.13 | 13.851 | 59.965 | 5 | 15.12 | 13.305 | 59.988 | 5
15.14 | 42.575 | 60.005 | 43 | 15.13 | 22.978 | 60.022 | 15 | 15.13 | 23.648 | 60.015 | 15 | 15.14 | 13.849 | 59.965 | 5 | 15.13 | 13.301 | 59.988 | 5
15.14 | 42.574 | 60.005 | 43 | 15.14 | 22.976 | 60.022 | 15 | 15.14 | 23.65 | 60.016 | 15 | 15.14 | 13.847 | 59.965 | 5 | 15.14 | 13.297 | 59.988 | 5
15.15 | 42.575 | 60.005 | 43 | 15.15 | 22.972 | 60.022 | 15 | 15.14 | 23.652 | 60.016 | 15 | 15.15 | 13.845 | 59.965 | 5 | 15.14 | 13.294 | 59.988 | 5
15.16 | 42.576 | 60.005 | 43 | 15.15 | 22.968 | 60.022 | 15 | 15.15 | 23.654 | 60.016 | 15 | 15.16 | 13.842 | 59.965 | 5 | 15.15 | 13.291 | 59.988 | 5
15.17 | 42.572 | 60.005 | 43 | 15.16 | 22.964 | 60.022 | 15 | 15.16 | 23.656 | 60.017 | 15 | 15.17 | 13.839 | 59.965 | 5 | 15.16 | 13.288 | 59.988 | 5
15.18 | 42.569 | 60.005 | 43 | 15.17 | 22.959 | 60.022 | 15 | 15.17 | 23.655 | 60.017 | 15 | 15.18 | 13.837 | 59.965 | 5 | 15.17 | 13.284 | 59.988 | 5
15.19 | 42.569 | 60.005 | 43 | 15.18 | 22.953 | 60.022 | 15 | 15.18 | 23.653 | 60.017 | 15 | 15.19 | 13.836 | 59.965 | 5 | 15.18 | 13.281 | 59.988 | 5
15.19 | 42.568 | 60.005 | 43 | 15.19 | 22.947 | 60.022 | 15 | 15.19 | 23.651 | 60.017 | 15 | 15.19 | 13.836 | 59.965 | 5 | 15.19 | 13.277 | 59.988 | 5
15.2 | 42.569 | 60.005 | 43 | 15.2 | 22.942 | 60.022 | 15 | 15.19 | 23.649 | 60.017 | 15 | 15.2 | 13.836 | 59.965 | 5 | 15.19 | 13.274 | 59.988 | 5
15.21 | 42.57 | 60.005 | 43 | 15.2 | 22.937 | 60.022 | 15 | 15.2 | 23.647 | 60.017 | 15 | 15.21 | 13.836 | 59.965 | 5 | 15.2 | 13.272 | 59.988 | 5
15.22 | 42.571 | 60.005 | 43 | 15.21 | 22.932 | 60.022 | 15 | 15.21 | 23.644 | 60.017 | 15 | 15.22 | 13.836 | 59.965 | 5 | 15.21 | 13.268 | 59.988 | 5
15.23 | 42.572 | 60.005 | 43 | 15.22 | 22.928 | 60.022 | 15 | 15.22 | 23.641 | 60.017 | 15 | 15.23 | 13.837 | 59.965 | 5 | 15.22 | 13.263 | 59.988 | 5
15.24 | 42.569 | 60.005 | 43 | 15.23 | 22.924 | 60.022 | 15 | 15.23 | 23.639 | 60.017 | 15 | 15.24 | 13.839 | 59.965 | 5 | 15.23 | 13.264 | 59.988 | 5
15.24 | 42.566 | 60.005 | 43 | 15.24 | 22.919 | 60.022 | 15 | 15.24 | 23.633 | 60.017 | 15 | 15.24 | 13.838 | 59.965 | 5 | 15.24 | 13.264 | 59.988 | 5
15.25 | 42.566 | 60.005 | 43 | 15.25 | 22.913 | 60.022 | 15 | 15.24 | 23.628 | 60.017 | 15 | 15.25 | 13.836 | 59.965 | 5 | 15.24 | 13.265 | 59.988 | 5
15.26 | 42.566 | 60.005 | 43 | 15.25 | 22.907 | 60.022 | 15 | 15.25 | 23.622 | 60.017 | 15 | 15.26 | 13.837 | 59.965 | 5 | 15.25 | 13.267 | 59.988 | 5
15.27 | 42.568 | 60.005 | 43 | 15.26 | 22.901 | 60.022 | 15 | 15.26 | 23.615 | 60.017 | 15 | 15.27 | 13.839 | 59.965 | 5 | 15.26 | 13.268 | 59.988 | 5
15.28 | 42.571 | 60.005 | 43 | 15.27 | 22.896 | 60.022 | 15 | 15.27 | 23.611 | 60.017 | 15 | 15.28 | 13.838 | 59.965 | 5 | 15.27 | 13.269 | 59.988 | 5
15.29 | 42.575 | 60.005 | 43 | 15.28 | 22.89 | 60.022 | 15 | 15.28 | 23.606 | 60.017 | 15 | 15.29 | 13.837 | 59.965 | 5 | 15.28 | 13.27 | 59.988 | 5
15.29 | 42.578 | 60.005 | 43 | 15.29 | 22.884 | 60.022 | 15 | 15.29 | 23.603 | 60.017 | 15 | 15.29 | 13.837 | 59.965 | 5 | 15.29 | 13.271 | 59.988 | 5
15.3 | 42.579 | 60.005 | 43 | 15.3 | 22.88 | 60.022 | 15 | 15.29 | 23.601 | 60.017 | 15 | 15.3 | 13.837 | 59.965 | 5 | 15.29 | 13.271 | 59.988 | 5
15.31 | 42.581 | 60.005 | 43 | 15.3 | 22.877 | 60.022 | 15 | 15.3 | 23.595 | 60.017 | 15 | 15.31 | 13.836 | 59.965 | 5 | 15.3 | 13.271 | 59.988 | 5
15.32 | 42.583 | 60.005 | 43 | 15.31 | 22.876 | 60.022 | 15 | 15.31 | 23.59 | 60.017 | 15 | 15.32 | 13.835 | 59.965 | 5 | 15.31 | 13.272 | 59.988 | 5
15.33 | 42.585 | 60.005 | 43 | 15.32 | 22.875 | 60.022 | 15 | 15.32 | 23.583 | 60.017 | 15 | 15.33 | 13.835 | 59.965 | 5 | 15.32 | 13.274 | 59.988 | 5
15.34 | 42.59 | 60.005 | 43 | 15.33 | 22.873 | 60.022 | 15 | 15.33 | 23.576 | 60.017 | 15 | 15.34 | 13.835 | 59.965 | 5 | 15.33 | 13.274 | 59.988 | 5
15.34 | 42.594 | 60.005 | 43 | 15.34 | 22.872 | 60.022 | 15 | 15.34 | 23.571 | 60.017 | 15 | 15.34 | 13.835 | 59.965 | 5 | 15.34 | 13.274 | 59.988 | 5
15.35 | 42.596 | 60.005 | 43 | 15.35 | 22.872 | 60.022 | 15 | 15.34 | 23.567 | 60.017 | 15 | 15.35 | 13.836 | 59.965 | 5 | 15.34 | 13.275 | 59.988 | 5
15.36 | 42.598 | 60.005 | 43 | 15.35 | 22.872 | 60.022 | 15 | 15.35 | 23.564 | 60.017 | 15 | 15.36 | 13.836 | 59.965 | 5 | 15.35 | 13.276 | 59.988 | 5
15.37 | 42.598 | 60.005 | 43 | 15.36 | 22.872 | 60.022 | 15 | 15.36 | 23.561 | 60.017 | 15 | 15.37 | 13.837 | 59.965 | 5 | 15.36 | 13.276 | 59.988 | 5
15.38 | 42.599 | 60.005 | 43 | 15.37 | 22.872 | 60.022 | 15 | 15.37 | 23.561 | 60.017 | 15 | 15.38 | 13.839 | 59.965 | 5 | 15.37 | 13.276 | 59.988 | 5
15.39 | 42.6 | 60.005 | 43 | 15.38 | 22.87 | 60.022 | 15 | 15.38 | 23.561 | 60.017 | 15 | 15.39 | 13.841 | 59.965 | 5 | 15.38 | 13.276 | 59.988 | 5
15.39 | 42.6 | 60.005 | 43 | 15.39 | 22.869 | 60.022 | 15 | 15.39 | 23.56 | 60.017 | 15 | 15.39 | 13.839 | 59.965 | 5 | 15.39 | 13.277 | 59.988 | 5
15.4 | 42.604 | 60.005 | 43 | 15.4 | 22.869 | 60.022 | 15 | 15.39 | 23.559 | 60.017 | 15 | 15.4 | 13.838 | 59.965 | 5 | 15.39 | 13.277 | 59.988 | 5
15.41 | 42.608 | 60.005 | 43 | 15.4 | 22.868 | 60.022 | 15 | 15.4 | 23.559 | 60.017 | 15 | 15.41 | 13.838 | 59.965 | 5 | 15.4 | 13.277 | 59.988 | 5
15.42 | 42.611 | 60.005 | 43 | 15.41 | 22.868 | 60.022 | 15 | 15.41 | 23.559 | 60.017 | 15 | 15.42 | 13.838 | 59.965 | 5 | 15.41 | 13.277 | 59.988 | 5
15.43 | 42.614 | 60.005 | 43 | 15.42 | 22.868 | 60.022 | 15 | 15.42 | 23.561 | 60.017 | 15 | 15.43 | 13.835 | 59.965 | 5 | 15.42 | 13.277 | 59.988 | 5
15.44 | 42.613 | 60.005 | 43 | 15.43 | 22.868 | 60.022 | 15 | 15.43 | 23.562 | 60.017 | 15 | 15.44 | 13.832 | 59.965 | 5 | 15.43 | 13.277 | 59.988 | 5
15.44 | 42.613 | 60.005 | 43 | 15.44 | 22.868 | 60.022 | 15 | 15.44 | 23.564 | 60.017 | 15 | 15.44 | 13.827 | 59.965 | 5 | 15.44 | 13.276 | 59.988 | 5
15.45 | 42.611 | 60.005 | 43 | 15.45 | 22.87 | 60.022 | 15 | 15.44 | 23.566 | 60.017 | 15 | 15.45 | 13.822 | 59.965 | 5 | 15.44 | 13.275 | 59.988 | 5
15.46 | 42.609 | 60.005 | 43 | 15.45 | 22.871 | 60.022 | 15 | 15.45 | 23.565 | 60.017 | 15 | 15.46 | 13.817 | 59.965 | 5 | 15.45 | 13.274 | 59.988 | 5
15.47 | 42.61 | 60.005 | 43 | 15.46 | 22.871 | 60.022 | 15 | 15.46 | 23.564 | 60.017 | 15 | 15.47 | 13.811 | 59.965 | 5 | 15.46 | 13.274 | 59.988 | 5
15.48 | 42.611 | 60.005 | 43 | 15.47 | 22.871 | 60.022 | 15 | 15.47 | 23.564 | 60.017 | 15 | 15.48 | 13.806 | 59.965 | 5 | 15.47 | 13.274 | 59.988 | 5
15.49 | 42.611 | 60.005 | 43 | 15.48 | 22.871 | 60.022 | 15 | 15.48 | 23.564 | 60.017 | 15 | 15.49 | 13.801 | 59.965 | 5 | 15.48 | 13.27 | 59.988 | 5
15.49 | 42.611 | 60.005 | 43 | 15.49 | 22.871 | 60.022 | 15 | 15.49 | 23.565 | 60.017 | 15 | 15.49 | 13.796 | 59.966 | 5 | 15.49 | 13.265 | 59.988 | 5
15.5 | 42.61 | 60.005 | 43 | 15.5 | 22.872 | 60.022 | 15 | 15.49 | 23.565 | 60.017 | 15 | 15.5 | 13.791 | 59.966 | 5 | 15.49 | 13.259 | 59.988 | 5
15.51 | 42.608 | 60.005 | 43 | 15.5 | 22.872 | 60.022 | 15 | 15.5 | 23.566 | 60.017 | 15 | 15.51 | 13.785 | 59.966 | 5 | 15.5 | 13.252 | 59.988 | 5
15.52 | 42.607 | 60.005 | 43 | 15.51 | 22.872 | 60.022 | 15 | 15.51 | 23.566 | 60.017 | 15 | 15.52 | 13.779 | 59.967 | 5 | 15.51 | 13.247 | 59.988 | 5
15.53 | 42.606 | 60.005 | 43 | 15.52 | 22.872 | 60.022 | 15 | 15.52 | 23.565 | 60.017 | 15 | 15.53 | 13.774 | 59.967 | 5 | 15.52 | 13.241 | 59.988 | 5
15.54 | 42.608 | 60.005 | 43 | 15.53 | 22.872 | 60.022 | 15 | 15.53 | 23.564 | 60.017 | 15 | 15.54 | 13.769 | 59.967 | 5 | 15.53 | 13.235 | 59.988 | 5
15.54 | 42.61 | 60.005 | 43 | 15.54 | 22.871 | 60.022 | 15 | 15.54 | 23.562 | 60.017 | 15 | 15.54 | 13.763 | 59.967 | 5 | 15.54 | 13.23 | 59.988 | 5
15.55 | 42.611 | 60.005 | 43 | 15.55 | 22.867 | 60.022 | 15 | 15.54 | 23.56 | 60.017 | 15 | 15.55 | 13.757 | 59.968 | 5 | 15.54 | 13.224 | 59.988 | 5
15.56 | 42.612 | 60.005 | 43 | 15.55 | 22.862 | 60.022 | 15 | 15.55 | 23.559 | 60.017 | 15 | 15.56 | 13.751 | 59.968 | 5 | 15.55 | 13.219 | 59.988 | 5
15.57 | 42.61 | 60.005 | 43 | 15.56 | 22.857 | 60.022 | 15 | 15.56 | 23.559 | 60.017 | 15 | 15.57 | 13.745 | 59.968 | 5 | 15.56 | 13.213 | 59.988 | 5
15.58 | 42.608 | 60.005 | 43 | 15.57 | 22.852 | 60.022 | 15 | 15.57 | 23.56 | 60.017 | 15 | 15.58 | 13.739 | 59.969 | 5 | 15.57 | 13.206 | 59.988 | 5
15.59 | 42.607 | 60.005 | 43 | 15.58 | 22.847 | 60.022 | 15 | 15.58 | 23.561 | 60.017 | 15 | 15.59 | 13.733 | 59.969 | 5 | 15.58 | 13.2 | 59.988 | 5
15.59 | 42.605 | 60.005 | 43 | 15.59 | 22.842 | 60.022 | 15 | 15.59 | 23.557 | 60.017 | 15 | 15.59 | 13.73 | 59.969 | 5 | 15.59 | 13.194 | 59.988 | 5
15.6 | 42.607 | 60.005 | 43 | 15.6 | 22.838 | 60.022 | 15 | 15.59 | 23.554 | 60.017 | 15 | 15.6 | 13.728 | 59.969 | 5 | 15.59 | 13.189 | 59.988 | 5
15.61 | 42.609 | 60.005 | 43 | 15.6 | 22.834 | 60.022 | 15 | 15.6 | 23.547 | 60.017 | 15 | 15.61 | 13.728 | 59.97 | 5 | 15.6 | 13.184 | 59.988 | 5
15.62 | 42.613 | 60.005 | 43 | 15.61 | 22.827 | 60.022 | 15 | 15.61 | 23.54 | 60.017 | 15 | 15.62 | 13.728 | 59.97 | 5 | 15.61 | 13.179 | 59.988 | 5
15.63 | 42.616 | 60.005 | 43 | 15.62 | 22.821 | 60.022 | 15 | 15.62 | 23.535 | 60.017 | 15 | 15.63 | 13.728 | 59.97 | 5 | 15.62 | 13.173 | 59.988 | 5
15.64 | 42.614 | 60.005 | 43 | 15.63 | 22.816 | 60.022 | 15 | 15.63 | 23.53 | 60.017 | 15 | 15.64 | 13.728 | 59.971 | 5 | 15.63 | 13.167 | 59.988 | 5
15.64 | 42.611 | 60.005 | 43 | 15.64 | 22.811 | 60.022 | 15 | 15.64 | 23.526 | 60.017 | 15 | 15.64 | 13.727 | 59.971 | 5 | 15.64 | 13.16 | 59.988 | 5
15.65 | 42.611 | 60.005 | 43 | 15.65 | 22.805 | 60.022 | 15 | 15.64 | 23.522 | 60.017 | 15 | 15.65 | 13.726 | 59.971 | 5 | 15.64 | 13.159 | 59.988 | 5
15.66 | 42.611 | 60.005 | 43 | 15.65 | 22.799 | 60.022 | 15 | 15.65 | 23.517 | 60.017 | 15 | 15.66 | 13.726 | 59.971 | 5 | 15.65 | 13.157 | 59.988 | 5
15.67 | 42.613 | 60.005 | 43 | 15.66 | 22.793 | 60.022 | 15 | 15.66 | 23.511 | 60.017 | 15 | 15.67 | 13.727 | 59.971 | 5 | 15.66 | 13.157 | 59.988 | 5
15.68 | 42.615 | 60.005 | 43 | 15.67 | 22.787 | 60.022 | 15 | 15.67 | 23.505 | 60.017 | 15 | 15.68 | 13.728 | 59.971 | 5 | 15.67 | 13.158 | 59.988 | 5
15.69 | 42.618 | 60.005 | 43 | 15.68 | 22.783 | 60.022 | 15 | 15.68 | 23.498 | 60.017 | 15 | 15.69 | 13.73 | 59.971 | 5 | 15.68 | 13.157 | 59.988 | 5
15.69 | 42.62 | 60.005 | 43 | 15.69 | 22.778 | 60.022 | 15 | 15.69 | 23.491 | 60.017 | 15 | 15.69 | 13.727 | 59.971 | 5 | 15.69 | 13.156 | 59.988 | 5
15.7 | 42.62 | 60.005 | 43 | 15.7 | 22.772 | 60.022 | 15 | 15.69 | 23.485 | 60.017 | 15 | 15.7 | 13.725 | 59.971 | 5 | 15.69 | 13.156 | 59.988 | 5
15.71 | 42.62 | 60.005 | 43 | 15.7 | 22.767 | 60.022 | 15 | 15.7 | 23.482 | 60.017 | 15 | 15.71 | 13.726 | 59.971 | 5 | 15.7 | 13.155 | 59.988 | 5
15.72 | 42.619 | 60.005 | 43 | 15.71 | 22.766 | 60.022 | 15 | 15.71 | 23.479 | 60.017 | 15 | 15.72 | 13.726 | 59.971 | 5 | 15.71 | 13.156 | 59.988 | 5
15.73 | 42.619 | 60.005 | 43 | 15.72 | 22.765 | 60.022 | 15 | 15.72 | 23.474 | 60.017 | 15 | 15.73 | 13.728 | 59.971 | 5 | 15.72 | 13.156 | 59.988 | 5
15.74 | 42.621 | 60.005 | 43 | 15.73 | 22.764 | 60.022 | 15 | 15.73 | 23.469 | 60.017 | 15 | 15.74 | 13.73 | 59.971 | 5 | 15.73 | 13.157 | 59.988 | 5
15.74 | 42.623 | 60.005 | 43 | 15.74 | 22.763 | 60.022 | 15 | 15.74 | 23.461 | 60.017 | 15 | 15.74 | 13.73 | 59.971 | 5 | 15.74 | 13.157 | 59.988 | 5
15.75 | 42.625 | 60.005 | 43 | 15.75 | 22.764 | 60.022 | 15 | 15.74 | 23.454 | 60.017 | 15 | 15.75 | 13.73 | 59.971 | 5 | 15.74 | 13.157 | 59.988 | 5
15.76 | 42.627 | 60.005 | 43 | 15.75 | 22.765 | 60.022 | 15 | 15.75 | 23.45 | 60.017 | 15 | 15.76 | 13.729 | 59.971 | 5 | 15.75 | 13.158 | 59.988 | 5
15.77 | 42.627 | 60.005 | 43 | 15.76 | 22.763 | 60.022 | 15 | 15.76 | 23.446 | 60.017 | 15 | 15.77 | 13.728 | 59.971 | 5 | 15.76 | 13.156 | 59.988 | 5
15.78 | 42.626 | 60.005 | 43 | 15.77 | 22.762 | 60.022 | 15 | 15.77 | 23.446 | 60.017 | 15 | 15.78 | 13.729 | 59.971 | 5 | 15.77 | 13.155 | 59.988 | 5
15.79 | 42.622 | 60.005 | 43 | 15.78 | 22.761 | 60.022 | 15 | 15.78 | 23.447 | 60.017 | 15 | 15.79 | 13.729 | 59.971 | 5 | 15.78 | 13.156 | 59.988 | 5
15.79 | 42.618 | 60.006 | 43 | 15.79 | 22.76 | 60.022 | 15 | 15.79 | 23.446 | 60.017 | 15 | 15.79 | 13.731 | 59.971 | 5 | 15.79 | 13.157 | 59.988 | 5
15.8 | 42.621 | 60.006 | 43 | 15.8 | 22.761 | 60.022 | 15 | 15.79 | 23.446 | 60.017 | 15 | 15.8 | 13.733 | 59.971 | 5 | 15.79 | 13.157 | 59.988 | 5
15.81 | 42.623 | 60.006 | 43 | 15.8 | 22.762 | 60.022 | 15 | 15.8 | 23.443 | 60.017 | 15 | 15.81 | 13.733 | 59.971 | 5 | 15.8 | 13.158 | 59.988 | 5
15.82 | 42.626 | 60.007 | 43 | 15.81 | 22.762 | 60.022 | 15 | 15.81 | 23.44 | 60.017 | 15 | 15.82 | 13.733 | 59.971 | 5 | 15.81 | 13.157 | 59.988 | 5
15.83 | 42.629 | 60.007 | 43 | 15.82 | 22.762 | 60.022 | 15 | 15.82 | 23.438 | 60.017 | 15 | 15.83 | 13.732 | 59.971 | 5 | 15.82 | 13.157 | 59.988 | 5
15.84 | 42.628 | 60.007 | 43 | 15.83 | 22.761 | 60.022 | 15 | 15.83 | 23.436 | 60.017 | 15 | 15.84 | 13.73 | 59.971 | 5 | 15.83 | 13.157 | 59.988 | 5
15.84 | 42.627 | 60.007 | 43 | 15.84 | 22.76 | 60.022 | 15 | 15.84 | 23.436 | 60.017 | 15 | 15.84 | 13.73 | 59.971 | 5 | 15.84 | 13.156 | 59.988 | 5
15.85 | 42.625 | 60.008 | 43 | 15.85 | 22.761 | 60.022 | 15 | 15.84 | 23.436 | 60.017 | 15 | 15.85 | 13.73 | 59.971 | 5 | 15.84 | 13.157 | 59.988 | 5
15.86 | 42.622 | 60.008 | 43 | 15.85 | 22.761 | 60.022 | 15 | 15.85 | 23.437 | 60.017 | 15 | 15.86 | 13.732 | 59.971 | 5 | 15.85 | 13.158 | 59.988 | 5
15.87 | 42.624 | 60.008 | 43 | 15.86 | 22.761 | 60.022 | 15 | 15.86 | 23.438 | 60.017 | 15 | 15.87 | 13.733 | 59.971 | 5 | 15.86 | 13.158 | 59.988 | 5
15.88 | 42.625 | 60.009 | 43 | 15.87 | 22.761 | 60.022 | 15 | 15.87 | 23.436 | 60.017 | 15 | 15.88 | 13.732 | 59.971 | 5 | 15.87 | 13.158 | 59.988 | 5
15.89 | 42.627 | 60.009 | 43 | 15.88 | 22.763 | 60.022 | 15 | 15.88 | 23.433 | 60.017 | 15 | 15.89 | 13.731 | 59.971 | 5 | 15.88 | 13.157 | 59.988 | 5
15.89 | 42.629 | 60.009 | 43 | 15.89 | 22.764 | 60.022 | 15 | 15.89 | 23.432 | 60.017 | 15 | 15.89 | 13.731 | 59.971 | 5 | 15.89 | 13.156 | 59.988 | 5
15.9 | 42.63 | 60.009 | 43 | 15.9 | 22.764 | 60.022 | 15 | 15.89 | 23.432 | 60.017 | 15 | 15.9 | 13.731 | 59.971 | 5 | 15.89 | 13.155 | 59.988 | 5
15.91 | 42.632 | 60.01 | 43 | 15.9 | 22.764 | 60.022 | 15 | 15.9 | 23.433 | 60.017 | 15 | 15.91 | 13.732 | 59.971 | 5 | 15.9 | 13.155 | 59.988 | 5
15.92 | 42.63 | 60.01 | 43 | 15.91 | 22.763 | 60.022 | 15 | 15.91 | 23.434 | 60.017 | 15 | 15.92 | 13.733 | 59.971 | 5 | 15.91 | 13.156 | 59.988 | 5
15.93 | 42.629 | 60.01 | 43 | 15.92 | 22.763 | 60.022 | 15 | 15.92 | 23.436 | 60.017 | 15 | 15.93 | 13.732 | 59.971 | 5 | 15.92 | 13.156 | 59.988 | 5
15.94 | 42.631 | 60.011 | 43 | 15.93 | 22.763 | 60.022 | 15 | 15.93 | 23.438 | 60.017 | 15 | 15.94 | 13.731 | 59.971 | 5 | 15.93 | 13.156 | 59.988 | 5
15.94 | 42.633 | 60.011 | 43 | 15.94 | 22.763 | 60.022 | 15 | 15.94 | 23.436 | 60.017 | 15 | 15.94 | 13.73 | 59.971 | 5 | 15.94 | 13.156 | 59.988 | 5
15.95 | 42.636 | 60.011 | 43 | 15.95 | 22.762 | 60.022 | 15 | 15.94 | 23.434 | 60.017 | 15 | 15.95 | 13.729 | 59.971 | 5 | 15.94 | 13.156 | 59.988 | 5
15.96 | 42.638 | 60.011 | 43 | 15.95 | 22.761 | 60.022 | 15 | 15.95 | 23.434 | 60.017 | 15 | 15.96 | 13.728 | 59.971 | 5 | 15.95 | 13.155 | 59.988 | 5
15.97 | 42.639 | 60.011 | 43 | 15.96 | 22.757 | 60.022 | 15 | 15.96 | 23.433 | 60.017 | 15 | 15.97 | 13.728 | 59.971 | 5 | 15.96 | 13.155 | 59.988 | 5
15.98 | 42.639 | 60.011 | 43 | 15.97 | 22.753 | 60.022 | 15 | 15.97 | 23.434 | 60.017 | 15 | 15.98 | 13.729 | 59.971 | 5 | 15.97 | 13.155 | 59.988 | 5
15.99 | 42.637 | 60.011 | 43 | 15.98 | 22.751 | 60.022 | 15 | 15.98 | 23.435 | 60.017 | 15 | 15.99 | 13.73 | 59.971 | 5 | 15.98 | 13.156 | 59.988 | 5
15.99 | 42.635 | 60.011 | 43 | 15.99 | 22.748 | 60.022 | 15 | 15.99 | 23.439 | 60.017 | 15 | 15.99 | 13.731 | 59.971 | 5 | 15.99 | 13.156 | 59.988 | 5
16 | 42.637 | 60.011 | 43 | 16 | 22.747 | 60.022 | 15 | 15.99 | 23.442 | 60.017 | 15 | 16 | 13.732 | 59.971 | 5 | 15.99 | 13.156 | 59.988 | 5
16.01 | 42.639 | 60.011 | 43 | 16 | 22.746 | 60.022 | 15 | 16 | 23.442 | 60.017 | 15 | 16.01 | 13.731 | 59.971 | 5 | 16 | 13.156 | 59.988 | 5
16.02 | 42.641 | 60.011 | 43 | 16.01 | 22.744 | 60.022 | 15 | 16.01 | 23.442 | 60.017 | 15 | 16.02 | 13.729 | 59.971 | 5 | 16.01 | 13.154 | 59.988 | 5
16.03 | 42.644 | 60.011 | 43 | 16.02 | 22.741 | 60.022 | 15 | 16.02 | 23.442 | 60.017 | 15 | 16.03 | 13.73 | 59.971 | 5 | 16.02 | 13.153 | 59.988 | 5
16.04 | 42.643 | 60.011 | 43 | 16.03 | 22.74 | 60.022 | 15 | 16.03 | 23.442 | 60.017 | 15 | 16.04 | 13.73 | 59.971 | 5 | 16.03 | 13.155 | 59.988 | 5
16.04 | 42.643 | 60.011 | 43 | 16.04 | 22.738 | 60.022 | 15 | 16.04 | 23.442 | 60.017 | 15 | 16.04 | 13.731 | 59.971 | 5 | 16.04 | 13.157 | 59.988 | 5
16.05 | 42.642 | 60.011 | 43 | 16.05 | 22.734 | 60.022 | 15 | 16.04 | 23.443 | 60.017 | 15 | 16.05 | 13.732 | 59.971 | 5 | 16.04 | 13.157 | 59.988 | 5
16.06 | 42.64 | 60.011 | 43 | 16.05 | 22.731 | 60.022 | 15 | 16.05 | 23.444 | 60.017 | 15 | 16.06 | 13.731 | 59.971 | 5 | 16.05 | 13.158 | 59.988 | 5
16.07 | 42.639 | 60.011 | 43 | 16.06 | 22.73 | 60.022 | 15 | 16.06 | 23.446 | 60.017 | 15 | 16.07 | 13.729 | 59.971 | 5 | 16.06 | 13.16 | 59.989 | 5
16.08 | 42.638 | 60.011 | 43 | 16.07 | 22.728 | 60.022 | 15 | 16.07 | 23.445 | 60.017 | 15 | 16.08 | 13.729 | 59.971 | 5 | 16.07 | 13.161 | 59.989 | 5
16.09 | 42.64 | 60.011 | 43 | 16.08 | 22.726 | 60.022 | 15 | 16.08 | 23.444 | 60.017 | 15 | 16.09 | 13.729 | 59.971 | 5 | 16.08 | 13.162 | 59.989 | 5
16.09 | 42.642 | 60.011 | 43 | 16.09 | 22.724 | 60.022 | 15 | 16.09 | 23.442 | 60.017 | 15 | 16.09 | 13.732 | 59.971 | 5 | 16.09 | 13.163 | 59.99 | 5
16.1 | 42.643 | 60.011 | 43 | 16.1 | 22.722 | 60.022 | 15 | 16.09 | 23.44 | 60.017 | 15 | 16.1 | 13.734 | 59.971 | 5 | 16.09 | 13.163 | 59.99 | 5
16.11 | 42.645 | 60.011 | 43 | 16.1 | 22.72 | 60.022 | 15 | 16.1 | 23.44 | 60.017 | 15 | 16.11 | 13.734 | 59.971 | 5 | 16.1 | 13.164 | 59.99 | 5
16.12 | 42.645 | 60.011 | 43 | 16.11 | 22.718 | 60.022 | 15 | 16.11 | 23.441 | 60.017 | 15 | 16.12 | 13.734 | 59.971 | 5 | 16.11 | 13.165 | 59.99 | 5
16.13 | 42.646 | 60.011 | 43 | 16.12 | 22.717 | 60.022 | 15 | 16.12 | 23.442 | 60.017 | 15 | 16.13 | 13.733 | 59.971 | 5 | 16.12 | 13.166 | 59.991 | 5
16.14 | 42.647 | 60.011 | 43 | 16.13 | 22.717 | 60.022 | 15 | 16.13 | 23.443 | 60.017 | 15 | 16.14 | 13.733 | 59.971 | 5 | 16.13 | 13.167 | 59.991 | 5
16.14 | 42.649 | 60.011 | 43 | 16.14 | 22.718 | 60.022 | 15 | 16.14 | 23.443 | 60.017 | 15 | 16.14 | 13.733 | 59.971 | 5 | 16.14 | 13.168 | 59.991 | 5
16.15 | 42.652 | 60.011 | 43 | 16.15 | 22.718 | 60.022 | 15 | 16.14 | 23.443 | 60.017 | 15 | 16.15 | 13.733 | 59.971 | 5 | 16.14 | 13.167 | 59.992 | 5
16.16 | 42.655 | 60.011 | 43 | 16.15 | 22.719 | 60.022 | 15 | 16.15 | 23.441 | 60.017 | 15 | 16.16 | 13.733 | 59.971 | 5 | 16.15 | 13.166 | 59.992 | 5
16.17 | 42.656 | 60.011 | 43 | 16.16 | 22.718 | 60.022 | 15 | 16.16 | 23.438 | 60.017 | 15 | 16.17 | 13.733 | 59.971 | 5 | 16.16 | 13.168 | 59.992 | 5
16.18 | 42.657 | 60.011 | 43 | 16.17 | 22.717 | 60.022 | 15 | 16.17 | 23.437 | 60.017 | 15 | 16.18 | 13.733 | 59.971 | 5 | 16.17 | 13.169 | 59.992 | 5
16.19 | 42.658 | 60.011 | 43 | 16.18 | 22.716 | 60.022 | 15 | 16.18 | 23.437 | 60.017 | 15 | 16.19 | 13.733 | 59.971 | 5 | 16.18 | 13.17 | 59.993 | 5
16.19 | 42.659 | 60.011 | 43 | 16.19 | 22.715 | 60.022 | 15 | 16.19 | 23.437 | 60.017 | 15 | 16.19 | 13.732 | 59.971 | 5 | 16.19 | 13.172 | 59.993 | 5
16.2 | 42.66 | 60.011 | 43 | 16.2 | 22.716 | 60.022 | 15 | 16.19 | 23.437 | 60.017 | 15 | 16.2 | 13.731 | 59.971 | 5 | 16.19 | 13.17 | 59.993 | 5
16.21 | 42.662 | 60.011 | 43 | 16.2 | 22.716 | 60.022 | 15 | 16.2 | 23.437 | 60.017 | 15 | 16.21 | 13.732 | 59.971 | 5 | 16.2 | 13.169 | 59.994 | 5
16.22 | 42.666 | 60.011 | 43 | 16.21 | 22.716 | 60.022 | 15 | 16.21 | 23.437 | 60.017 | 15 | 16.22 | 13.733 | 59.971 | 5 | 16.21 | 13.168 | 59.994 | 5
16.23 | 42.67 | 60.011 | 43 | 16.22 | 22.715 | 60.022 | 15 | 16.22 | 23.435 | 60.017 | 15 | 16.23 | 13.735 | 59.971 | 5 | 16.22 | 13.167 | 59.994 | 5
16.24 | 42.673 | 60.011 | 43 | 16.23 | 22.715 | 60.022 | 15 | 16.23 | 23.433 | 60.017 | 15 | 16.24 | 13.736 | 59.971 | 5 | 16.23 | 13.167 | 59.994 | 5
16.24 | 42.675 | 60.011 | 43 | 16.24 | 22.714 | 60.022 | 15 | 16.24 | 23.433 | 60.017 | 15 | 16.24 | 13.735 | 59.971 | 5 | 16.24 | 13.167 | 59.994 | 5
16.25 | 42.674 | 60.011 | 43 | 16.25 | 22.713 | 60.022 | 15 | 16.24 | 23.432 | 60.017 | 15 | 16.25 | 13.734 | 59.971 | 5 | 16.24 | 13.167 | 59.994 | 5
16.26 | 42.673 | 60.011 | 43 | 16.25 | 22.712 | 60.022 | 15 | 16.25 | 23.433 | 60.017 | 15 | 16.26 | 13.731 | 59.971 | 5 | 16.25 | 13.167 | 59.994 | 5
16.27 | 42.673 | 60.011 | 43 | 16.26 | 22.713 | 60.022 | 15 | 16.26 | 23.434 | 60.017 | 15 | 16.27 | 13.729 | 59.971 | 5 | 16.26 | 13.166 | 59.994 | 5
16.28 | 42.672 | 60.011 | 43 | 16.27 | 22.714 | 60.022 | 15 | 16.27 | 23.436 | 60.017 | 15 | 16.28 | 13.725 | 59.971 | 5 | 16.27 | 13.166 | 59.994 | 5
16.29 | 42.674 | 60.011 | 43 | 16.28 | 22.714 | 60.022 | 15 | 16.28 | 23.437 | 60.017 | 15 | 16.29 | 13.722 | 59.971 | 5 | 16.28 | 13.164 | 59.994 | 5
16.29 | 42.676 | 60.011 | 43 | 16.29 | 22.714 | 60.022 | 15 | 16.29 | 23.436 | 60.017 | 15 | 16.29 | 13.717 | 59.971 | 5 | 16.29 | 13.162 | 59.994 | 5
16.3 | 42.677 | 60.011 | 43 | 16.3 | 22.713 | 60.022 | 15 | 16.29 | 23.435 | 60.017 | 15 | 16.3 | 13.711 | 59.971 | 5 | 16.29 | 13.156 | 59.994 | 5
16.31 | 42.678 | 60.011 | 43 | 16.3 | 22.712 | 60.022 | 15 | 16.3 | 23.434 | 60.017 | 15 | 16.31 | 13.706 | 59.971 | 5 | 16.3 | 13.151 | 59.994 | 5
16.32 | 42.677 | 60.011 | 43 | 16.31 | 22.712 | 60.022 | 15 | 16.31 | 23.433 | 60.017 | 15 | 16.32 | 13.702 | 59.971 | 5 | 16.31 | 13.146 | 59.994 | 5
16.33 | 42.676 | 60.011 | 43 | 16.32 | 22.711 | 60.022 | 15 | 16.32 | 23.435 | 60.017 | 15 | 16.33 | 13.698 | 59.971 | 5 | 16.32 | 13.142 | 59.994 | 5
16.34 | 42.673 | 60.011 | 43 | 16.33 | 22.711 | 60.022 | 15 | 16.33 | 23.436 | 60.017 | 15 | 16.34 | 13.695 | 59.971 | 5 | 16.33 | 13.135 | 59.994 | 5
16.34 | 42.67 | 60.011 | 43 | 16.34 | 22.711 | 60.022 | 15 | 16.34 | 23.44 | 60.017 | 15 | 16.34 | 13.692 | 59.971 | 5 | 16.34 | 13.129 | 59.994 | 5
16.35 | 42.67 | 60.011 | 43 | 16.35 | 22.708 | 60.022 | 15 | 16.34 | 23.444 | 60.017 | 15 | 16.35 | 13.69 | 59.971 | 5 | 16.34 | 13.123 | 59.994 | 5
16.36 | 42.671 | 60.011 | 43 | 16.35 | 22.704 | 60.022 | 15 | 16.35 | 23.444 | 60.017 | 15 | 16.36 | 13.683 | 59.971 | 5 | 16.35 | 13.118 | 59.994 | 5
16.37 | 42.672 | 60.011 | 43 | 16.36 | 22.699 | 60.022 | 15 | 16.36 | 23.444 | 60.017 | 15 | 16.37 | 13.676 | 59.971 | 5 | 16.36 | 13.113 | 59.994 | 5
16.38 | 42.672 | 60.011 | 43 | 16.37 | 22.693 | 60.022 | 15 | 16.37 | 23.444 | 60.017 | 15 | 16.38 | 13.669 | 59.971 | 5 | 16.37 | 13.108 | 59.994 | 5
16.39 | 42.671 | 60.011 | 43 | 16.38 | 22.688 | 60.022 | 15 | 16.38 | 23.443 | 60.017 | 15 | 16.39 | 13.663 | 59.971 | 5 | 16.38 | 13.102 | 59.994 | 5
16.39 | 42.669 | 60.011 | 43 | 16.39 | 22.683 | 60.022 | 15 | 16.39 | 23.443 | 60.017 | 15 | 16.39 | 13.657 | 59.971 | 5 | 16.39 | 13.096 | 59.994 | 5
16.4 | 42.667 | 60.011 | 43 | 16.4 | 22.678 | 60.022 | 15 | 16.39 | 23.442 | 60.017 | 15 | 16.4 | 13.65 | 59.971 | 5 | 16.39 | 13.09 | 59.994 | 5
16.41 | 42.666 | 60.011 | 43 | 16.4 | 22.673 | 60.022 | 15 | 16.4 | 23.444 | 60.017 | 15 | 16.41 | 13.646 | 59.971 | 5 | 16.4 | 13.085 | 59.994 | 5
16.42 | 42.668 | 60.011 | 43 | 16.41 | 22.67 | 60.022 | 15 | 16.41 | 23.446 | 60.017 | 15 | 16.42 | 13.641 | 59.971 | 5 | 16.41 | 13.078 | 59.994 | 5
16.43 | 42.67 | 60.011 | 43 | 16.42 | 22.666 | 60.022 | 15 | 16.42 | 23.442 | 60.017 | 15 | 16.43 | 13.636 | 59.971 | 5 | 16.42 | 13.071 | 59.994 | 5
16.44 | 42.671 | 60.011 | 43 | 16.43 | 22.661 | 60.022 | 15 | 16.43 | 23.438 | 60.017 | 15 | 16.44 | 13.631 | 59.971 | 5 | 16.43 | 13.066 | 59.994 | 5
16.44 | 42.672 | 60.011 | 43 | 16.44 | 22.655 | 60.022 | 15 | 16.44 | 23.432 | 60.017 | 15 | 16.44 | 13.629 | 59.971 | 5 | 16.44 | 13.061 | 59.994 | 5
16.45 | 42.672 | 60.011 | 43 | 16.45 | 22.65 | 60.022 | 15 | 16.44 | 23.426 | 60.017 | 15 | 16.45 | 13.626 | 59.971 | 5 | 16.44 | 13.056 | 59.994 | 5
16.46 | 42.671 | 60.011 | 43 | 16.45 | 22.646 | 60.022 | 15 | 16.45 | 23.421 | 60.017 | 15 | 16.46 | 13.626 | 59.971 | 5 | 16.45 | 13.051 | 59.994 | 5
16.47 | 42.669 | 60.011 | 43 | 16.46 | 22.642 | 60.022 | 15 | 16.46 | 23.415 | 60.017 | 15 | 16.47 | 13.626 | 59.971 | 5 | 16.46 | 13.05 | 59.994 | 5
16.48 | 42.667 | 60.011 | 43 | 16.47 | 22.638 | 60.022 | 15 | 16.47 | 23.412 | 60.017 | 15 | 16.48 | 13.624 | 59.971 | 5 | 16.47 | 13.05 | 59.994 | 5
16.49 | 42.668 | 60.011 | 43 | 16.48 | 22.634 | 60.022 | 15 | 16.48 | 23.409 | 60.017 | 15 | 16.49 | 13.622 | 59.971 | 5 | 16.48 | 13.049 | 59.994 | 5
16.49 | 42.67 | 60.011 | 43 | 16.49 | 22.629 | 60.022 | 15 | 16.49 | 23.404 | 60.017 | 15 | 16.49 | 13.62 | 59.971 | 5 | 16.49 | 13.048 | 59.994 | 5
16.5 | 42.673 | 60.011 | 43 | 16.49 | 22.625 | 60.022 | 15 | 16.49 | 23.398 | 60.017 | 15 | 16.5 | 13.618 | 59.971 | 5 | 16.49 | 13.049 | 59.994 | 5
16.51 | 42.676 | 60.011 | 43 | 16.5 | 22.62 | 60.022 | 15 | 16.5 | 23.391 | 60.017 | 15 | 16.51 | 13.617 | 59.971 | 5 | 16.5 | 13.051 | 59.994 | 5
16.52 | 42.676 | 60.011 | 43 | 16.51 | 22.618 | 60.022 | 15 | 16.51 | 23.384 | 60.017 | 15 | 16.52 | 13.615 | 59.971 | 5 | 16.51 | 13.05 | 59.994 | 5
16.53 | 42.676 | 60.011 | 43 | 16.52 | 22.617 | 60.022 | 15 | 16.52 | 23.377 | 60.017 | 15 | 16.53 | 13.618 | 59.971 | 5 | 16.52 | 13.048 | 59.994 | 5
16.54 | 42.676 | 60.011 | 43 | 16.53 | 22.618 | 60.022 | 15 | 16.53 | 23.37 | 60.018 | 15 | 16.54 | 13.62 | 59.971 | 5 | 16.53 | 13.048 | 59.994 | 5
16.54 | 42.675 | 60.011 | 43 | 16.54 | 22.619 | 60.022 | 15 | 16.54 | 23.367 | 60.018 | 15 | 16.54 | 13.618 | 59.971 | 5 | 16.54 | 13.048 | 59.994 | 5
16.55 | 42.676 | 60.011 | 43 | 16.55 | 22.619 | 60.022 | 15 | 16.54 | 23.364 | 60.018 | 15 | 16.55 | 13.617 | 59.971 | 5 | 16.54 | 13.048 | 59.994 | 5
16.56 | 42.677 | 60.011 | 43 | 16.55 | 22.62 | 60.022 | 15 | 16.55 | 23.361 | 60.019 | 15 | 16.56 | 13.617 | 59.971 | 5 | 16.55 | 13.049 | 59.994 | 5
16.57 | 42.678 | 60.011 | 43 | 16.56 | 22.619 | 60.022 | 15 | 16.56 | 23.358 | 60.019 | 15 | 16.57 | 13.617 | 59.971 | 5 | 16.56 | 13.047 | 59.994 | 5
16.58 | 42.678 | 60.011 | 43 | 16.57 | 22.619 | 60.022 | 15 | 16.57 | 23.352 | 60.019 | 15 | 16.58 | 13.618 | 59.971 | 5 | 16.57 | 13.046 | 59.994 | 5
16.59 | 42.678 | 60.011 | 43 | 16.58 | 22.617 | 60.022 | 15 | 16.58 | 23.346 | 60.02 | 15 | 16.59 | 13.619 | 59.971 | 5 | 16.58 | 13.046 | 59.994 | 5
16.59 | 42.677 | 60.011 | 43 | 16.59 | 22.615 | 60.022 | 15 | 16.59 | 23.343 | 60.02 | 15 | 16.59 | 13.621 | 59.971 | 5 | 16.59 | 13.045 | 59.994 | 5
16.6 | 42.675 | 60.011 | 43 | 16.59 | 22.616 | 60.022 | 15 | 16.59 | 23.34 | 60.02 | 15 | 16.6 | 13.623 | 59.971 | 5 | 16.59 | 13.045 | 59.994 | 5
16.61 | 42.673 | 60.011 | 43 | 16.6 | 22.616 | 60.022 | 15 | 16.6 | 23.34 | 60.02 | 15 | 16.61 | 13.623 | 59.971 | 5 | 16.6 | 13.045 | 59.994 | 5
16.62 | 42.672 | 60.011 | 43 | 16.61 | 22.616 | 60.022 | 15 | 16.61 | 23.34 | 60.021 | 15 | 16.62 | 13.623 | 59.971 | 5 | 16.61 | 13.045 | 59.994 | 5
16.63 | 42.671 | 60.011 | 43 | 16.62 | 22.616 | 60.022 | 15 | 16.62 | 23.342 | 60.021 | 15 | 16.63 | 13.622 | 59.971 | 5 | 16.62 | 13.046 | 59.994 | 5
16.64 | 42.674 | 60.012 | 43 | 16.63 | 22.616 | 60.022 | 15 | 16.63 | 23.345 | 60.021 | 15 | 16.64 | 13.62 | 59.971 | 5 | 16.63 | 13.046 | 59.994 | 5
16.64 | 42.677 | 60.012 | 43 | 16.64 | 22.615 | 60.022 | 15 | 16.64 | 23.343 | 60.022 | 15 | 16.64 | 13.619 | 59.971 | 5 | 16.64 | 13.047 | 59.994 | 5
16.65 | 42.677 | 60.012 | 43 | 16.65 | 22.616 | 60.022 | 15 | 16.64 | 23.342 | 60.022 | 15 | 16.65 | 13.619 | 59.971 | 5 | 16.64 | 13.046 | 59.994 | 5
16.66 | 42.678 | 60.013 | 43 | 16.65 | 22.617 | 60.022 | 15 | 16.65 | 23.341 | 60.022 | 15 | 16.66 | 13.614 | 59.971 | 5 | 16.65 | 13.046 | 59.994 | 5
16.67 | 42.676 | 60.013 | 43 | 16.66 | 22.617 | 60.022 | 15 | 16.66 | 23.34 | 60.022 | 15 | 16.67 | 13.609 | 59.971 | 5 | 16.66 | 13.044 | 59.994 | 5
16.68 | 42.673 | 60.013 | 43 | 16.67 | 22.617 | 60.022 | 15 | 16.67 | 23.34 | 60.022 | 15 | 16.68 | 13.603 | 59.971 | 5 | 16.67 | 13.043 | 59.994 | 5
16.69 | 42.674 | 60.013 | 43 | 16.68 | 22.617 | 60.022 | 15 | 16.68 | 23.339 | 60.022 | 15 | 16.69 | 13.598 | 59.971 | 5 | 16.68 | 13.043 | 59.994 | 5
16.69 | 42.675 | 60.014 | 43 | 16.69 | 22.617 | 60.022 | 15 | 16.69 | 23.341 | 60.022 | 15 | 16.69 | 13.592 | 59.971 | 5 | 16.69 | 13.043 | 59.994 | 5
16.7 | 42.675 | 60.014 | 43 | 16.69 | 22.615 | 60.022 | 15 | 16.69 | 23.343 | 60.022 | 15 | 16.7 | 13.586 | 59.971 | 5 | 16.69 | 13.042 | 59.994 | 5
16.71 | 42.676 | 60.014 | 43 | 16.7 | 22.614 | 60.022 | 15 | 16.7 | 23.342 | 60.022 | 15 | 16.71 | 13.583 | 59.971 | 5 | 16.7 | 13.042 | 59.994 | 5
16.72 | 42.675 | 60.015 | 43 | 16.71 | 22.614 | 60.022 | 15 | 16.71 | 23.34 | 60.022 | 15 | 16.72 | 13.58 | 59.971 | 5 | 16.71 | 13.039 | 59.994 | 5
16.73 | 42.675 | 60.015 | 43 | 16.72 | 22.614 | 60.022 | 15 | 16.72 | 23.34 | 60.022 | 15 | 16.73 | 13.574 | 59.971 | 5 | 16.72 | 13.036 | 59.994 | 5
16.74 | 42.674 | 60.015 | 43 | 16.73 | 22.615 | 60.022 | 15 | 16.73 | 23.339 | 60.022 | 15 | 16.74 | 13.568 | 59.971 | 5 | 16.73 | 13.034 | 59.994 | 5
16.74 | 42.673 | 60.015 | 43 | 16.74 | 22.615 | 60.022 | 15 | 16.74 | 23.339 | 60.022 | 15 | 16.74 | 13.561 | 59.971 | 5 | 16.74 | 13.033 | 59.994 | 5
16.75 | 42.673 | 60.016 | 43 | 16.74 | 22.615 | 60.022 | 15 | 16.74 | 23.34 | 60.022 | 15 | 16.75 | 13.554 | 59.971 | 5 | 16.74 | 13.031 | 59.994 | 5
16.76 | 42.673 | 60.016 | 43 | 16.75 | 22.616 | 60.022 | 15 | 16.75 | 23.341 | 60.022 | 15 | 16.76 | 13.549 | 59.971 | 5 | 16.75 | 13.03 | 59.994 | 5
16.77 | 42.675 | 60.016 | 43 | 16.76 | 22.613 | 60.022 | 15 | 16.76 | 23.343 | 60.022 | 15 | 16.77 | 13.543 | 59.971 | 5 | 16.76 | 13.028 | 59.994 | 5
16.78 | 42.677 | 60.017 | 43 | 16.77 | 22.611 | 60.022 | 15 | 16.77 | 23.345 | 60.022 | 15 | 16.78 | 13.539 | 59.971 | 5 | 16.77 | 13.026 | 59.994 | 5
16.79 | 42.679 | 60.017 | 43 | 16.78 | 22.609 | 60.022 | 15 | 16.78 | 23.346 | 60.022 | 15 | 16.79 | 13.534 | 59.971 | 5 | 16.78 | 13.024 | 59.994 | 5
16.79 | 42.681 | 60.017 | 43 | 16.79 | 22.607 | 60.022 | 15 | 16.79 | 23.345 | 60.022 | 15 | 16.79 | 13.53 | 59.971 | 5 | 16.79 | 13.022 | 59.994 | 5
16.8 | 42.679 | 60.017 | 43 | 16.79 | 22.605 | 60.022 | 15 | 16.79 | 23.343 | 60.022 | 15 | 16.8 | 13.525 | 59.971 | 5 | 16.79 | 13.019 | 59.994 | 5
16.81 | 42.677 | 60.017 | 43 | 16.8 | 22.602 | 60.022 | 15 | 16.8 | 23.342 | 60.022 | 15 | 16.81 | 13.523 | 59.971 | 5 | 16.8 | 13.017 | 59.994 | 5
16.82 | 42.677 | 60.017 | 43 | 16.81 | 22.599 | 60.022 | 15 | 16.81 | 23.342 | 60.022 | 15 | 16.82 | 13.52 | 59.971 | 5 | 16.81 | 13.016 | 59.994 | 5
16.83 | 42.677 | 60.017 | 43 | 16.82 | 22.595 | 60.022 | 15 | 16.82 | 23.341 | 60.022 | 15 | 16.83 | 13.52 | 59.971 | 5 | 16.82 | 13.015 | 59.994 | 5
16.84 | 42.68 | 60.017 | 43 | 16.83 | 22.593 | 60.022 | 15 | 16.83 | 23.34 | 60.022 | 15 | 16.84 | 13.521 | 59.971 | 5 | 16.83 | 13.013 | 59.994 | 5
16.84 | 42.682 | 60.017 | 43 | 16.84 | 22.59 | 60.022 | 15 | 16.84 | 23.337 | 60.022 | 15 | 16.84 | 13.52 | 59.971 | 5 | 16.84 | 13.012 | 59.994 | 5
16.85 | 42.682 | 60.017 | 43 | 16.84 | 22.587 | 60.022 | 15 | 16.84 | 23.333 | 60.022 | 15 | 16.85 | 13.519 | 59.971 | 5 | 16.84 | 13.009 | 59.994 | 5
16.86 | 42.683 | 60.017 | 43 | 16.85 | 22.584 | 60.022 | 15 | 16.85 | 23.328 | 60.022 | 15 | 16.86 | 13.519 | 59.971 | 5 | 16.85 | 13.007 | 59.994 | 5
16.87 | 42.683 | 60.017 | 43 | 16.86 | 22.582 | 60.022 | 15 | 16.86 | 23.322 | 60.022 | 15 | 16.87 | 13.52 | 59.971 | 5 | 16.86 | 13.005 | 59.994 | 5
16.88 | 42.683 | 60.017 | 43 | 16.87 | 22.579 | 60.022 | 15 | 16.87 | 23.318 | 60.022 | 15 | 16.88 | 13.519 | 59.971 | 5 | 16.87 | 13.004 | 59.994 | 5
16.89 | 42.682 | 60.017 | 43 | 16.88 | 22.577 | 60.022 | 15 | 16.88 | 23.313 | 60.022 | 15 | 16.89 | 13.519 | 59.971 | 5 | 16.88 | 13.005 | 59.994 | 5
16.89 | 42.68 | 60.017 | 43 | 16.89 | 22.574 | 60.022 | 15 | 16.89 | 23.308 | 60.022 | 15 | 16.89 | 13.518 | 59.971 | 5 | 16.89 | 13.006 | 59.994 | 5
16.9 | 42.682 | 60.017 | 43 | 16.89 | 22.571 | 60.022 | 15 | 16.89 | 23.303 | 60.022 | 15 | 16.9 | 13.518 | 59.971 | 5 | 16.89 | 13.005 | 59.994 | 5
16.91 | 42.685 | 60.017 | 43 | 16.9 | 22.569 | 60.022 | 15 | 16.9 | 23.3 | 60.022 | 15 | 16.91 | 13.518 | 59.971 | 5 | 16.9 | 13.005 | 59.994 | 5
16.92 | 42.687 | 60.017 | 43 | 16.91 | 22.566 | 60.022 | 15 | 16.91 | 23.297 | 60.022 | 15 | 16.92 | 13.518 | 59.971 | 5 | 16.91 | 13.005 | 59.994 | 5
16.93 | 42.69 | 60.017 | 43 | 16.92 | 22.564 | 60.022 | 15 | 16.92 | 23.29 | 60.022 | 15 | 16.93 | 13.517 | 59.971 | 5 | 16.92 | 13.006 | 59.994 | 5
16.94 | 42.69 | 60.017 | 43 | 16.93 | 22.564 | 60.022 | 15 | 16.93 | 23.284 | 60.022 | 15 | 16.94 | 13.516 | 59.971 | 5 | 16.93 | 13.006 | 59.994 | 5
16.94 | 42.69 | 60.017 | 43 | 16.94 | 22.564 | 60.022 | 15 | 16.94 | 23.277 | 60.022 | 15 | 16.94 | 13.515 | 59.971 | 5 | 16.94 | 13.007 | 59.994 | 5
16.95 | 42.689 | 60.017 | 43 | 16.94 | 22.563 | 60.022 | 15 | 16.94 | 23.27 | 60.022 | 15 | 16.95 | 13.514 | 59.971 | 5 | 16.94 | 13.006 | 59.994 | 5
16.96 | 42.687 | 60.017 | 43 | 16.95 | 22.562 | 60.022 | 15 | 16.95 | 23.263 | 60.022 | 15 | 16.96 | 13.514 | 59.971 | 5 | 16.95 | 13.006 | 59.994 | 5
16.97 | 42.69 | 60.017 | 43 | 16.96 | 22.56 | 60.022 | 15 | 16.96 | 23.256 | 60.022 | 15 | 16.97 | 13.514 | 59.971 | 5 | 16.96 | 13.006 | 59.994 | 5
16.98 | 42.693 | 60.017 | 43 | 16.97 | 22.559 | 60.022 | 15 | 16.97 | 23.252 | 60.022 | 15 | 16.98 | 13.513 | 59.971 | 5 | 16.97 | 13.007 | 59.994 | 5
16.99 | 42.694 | 60.017 | 43 | 16.98 | 22.559 | 60.022 | 15 | 16.98 | 23.248 | 60.022 | 15 | 16.99 | 13.512 | 59.971 | 5 | 16.98 | 13.007 | 59.994 | 5
16.99 | 42.694 | 60.017 | 43 | 16.99 | 22.559 | 60.022 | 15 | 16.99 | 23.245 | 60.022 | 15 | 16.99 | 13.511 | 59.971 | 5 | 16.99 | 13.008 | 59.994 | 5
17 | 42.694 | 60.017 | 43 | 16.99 | 22.558 | 60.022 | 15 | 16.99 | 23.241 | 60.022 | 15 | 17 | 13.511 | 59.971 | 5 | 16.99 | 13.009 | 59.994 | 5
17.01 | 42.694 | 60.017 | 43 | 17 | 22.557 | 60.022 | 15 | 17 | 23.24 | 60.023 | 15 | 17.01 | 13.51 | 59.971 | 5 | 17 | 13.01 | 59.994 | 5
17.02 | 42.691 | 60.017 | 43 | 17.01 | 22.558 | 60.022 | 15 | 17.01 | 23.239 | 60.023 | 15 | 17.02 | 13.51 | 59.971 | 5 | 17.01 | 13.009 | 59.994 | 5
17.03 | 42.689 | 60.017 | 43 | 17.02 | 22.558 | 60.022 | 15 | 17.02 | 23.238 | 60.023 | 15 | 17.03 | 13.511 | 59.971 | 5 | 17.02 | 13.009 | 59.994 | 5
17.04 | 42.688 | 60.017 | 43 | 17.03 | 22.558 | 60.022 | 15 | 17.03 | 23.237 | 60.024 | 15 | 17.04 | 13.512 | 59.971 | 5 | 17.03 | 13.01 | 59.994 | 5
17.04 | 42.687 | 60.017 | 43 | 17.04 | 22.558 | 60.022 | 15 | 17.04 | 23.236 | 60.024 | 15 | 17.04 | 13.517 | 59.971 | 5 | 17.04 | 13.011 | 59.994 | 5
17.05 | 42.69 | 60.017 | 43 | 17.04 | 22.558 | 60.022 | 15 | 17.04 | 23.235 | 60.024 | 15 | 17.05 | 13.522 | 59.971 | 5 | 17.04 | 13.012 | 59.994 | 5
17.06 | 42.693 | 60.017 | 43 | 17.05 | 22.558 | 60.022 | 15 | 17.05 | 23.237 | 60.024 | 15 | 17.06 | 13.531 | 59.971 | 5 | 17.05 | 13.014 | 59.994 | 5
17.07 | 42.694 | 60.017 | 43 | 17.06 | 22.558 | 60.022 | 15 | 17.06 | 23.239 | 60.025 | 15 | 17.07 | 13.54 | 59.971 | 5 | 17.06 | 13.015 | 59.994 | 5
17.08 | 42.694 | 60.017 | 43 | 17.07 | 22.558 | 60.022 | 15 | 17.07 | 23.238 | 60.025 | 15 | 17.08 | 13.548 | 59.971 | 5 | 17.07 | 13.016 | 59.994 | 5
17.09 | 42.692 | 60.017 | 43 | 17.08 | 22.556 | 60.022 | 15 | 17.08 | 23.236 | 60.025 | 15 | 17.09 | 13.556 | 59.971 | 5 | 17.08 | 13.015 | 59.994 | 5
17.09 | 42.689 | 60.017 | 43 | 17.09 | 22.554 | 60.022 | 15 | 17.09 | 23.236 | 60.026 | 15 | 17.09 | 13.564 | 59.971 | 5 | 17.09 | 13.014 | 59.994 | 5
17.1 | 42.689 | 60.017 | 43 | 17.09 | 22.556 | 60.022 | 15 | 17.09 | 23.236 | 60.026 | 15 | 17.1 | 13.572 | 59.971 | 5 | 17.09 | 13.01 | 59.994 | 5
17.11 | 42.688 | 60.017 | 43 | 17.1 | 22.557 | 60.022 | 15 | 17.1 | 23.237 | 60.026 | 15 | 17.11 | 13.58 | 59.971 | 5 | 17.1 | 13.007 | 59.994 | 5
17.12 | 42.691 | 60.017 | 43 | 17.11 | 22.558 | 60.022 | 15 | 17.11 | 23.238 | 60.026 | 15 | 17.12 | 13.588 | 59.971 | 5 | 17.11 | 13.005 | 59.994 | 5
17.13 | 42.693 | 60.017 | 43 | 17.12 | 22.559 | 60.022 | 15 | 17.12 | 23.241 | 60.027 | 15 | 17.13 | 13.596 | 59.971 | 5 | 17.12 | 13.002 | 59.994 | 5
17.14 | 42.693 | 60.017 | 43 | 17.13 | 22.56 | 60.022 | 15 | 17.13 | 23.243 | 60.027 | 15 | 17.14 | 13.603 | 59.971 | 5 | 17.13 | 12.998 | 59.994 | 5
17.14 | 42.692 | 60.017 | 43 | 17.14 | 22.561 | 60.022 | 15 | 17.14 | 23.243 | 60.027 | 15 | 17.14 | 13.612 | 59.971 | 5 | 17.14 | 12.993 | 59.994 | 5
17.15 | 42.69 | 60.017 | 43 | 17.14 | 22.561 | 60.022 | 15 | 17.14 | 23.243 | 60.028 | 15 | 17.15 | 13.621 | 59.971 | 5 | 17.14 | 12.989 | 59.994 | 5
17.16 | 42.688 | 60.017 | 43 | 17.15 | 22.561 | 60.022 | 15 | 17.15 | 23.242 | 60.028 | 15 | 17.16 | 13.629 | 59.971 | 5 | 17.15 | 12.984 | 59.994 | 5
17.17 | 42.688 | 60.017 | 43 | 17.16 | 22.56 | 60.022 | 15 | 17.16 | 23.241 | 60.028 | 15 | 17.17 | 13.636 | 59.971 | 5 | 17.16 | 12.981 | 59.994 | 5
17.18 | 42.688 | 60.017 | 43 | 17.17 | 22.56 | 60.022 | 15 | 17.17 | 23.24 | 60.028 | 15 | 17.18 | 13.645 | 59.971 | 5 | 17.17 | 12.979 | 59.994 | 5
17.19 | 42.691 | 60.017 | 43 | 17.18 | 22.556 | 60.022 | 15 | 17.18 | 23.238 | 60.029 | 15 | 17.19 | 13.654 | 59.971 | 5 | 17.18 | 12.977 | 59.994 | 5
17.19 | 42.694 | 60.017 | 43 | 17.19 | 22.553 | 60.022 | 15 | 17.19 | 23.239 | 60.029 | 15 | 17.19 | 13.66 | 59.971 | 5 | 17.19 | 12.975 | 59.994 | 5
17.2 | 42.695 | 60.017 | 43 | 17.19 | 22.548 | 60.022 | 15 | 17.19 | 23.239 | 60.029 | 15 | 17.2 | 13.665 | 59.971 | 5 | 17.19 | 12.97 | 59.994 | 5
17.21 | 42.696 | 60.017 | 43 | 17.2 | 22.542 | 60.022 | 15 | 17.2 | 23.239 | 60.03 | 15 | 17.21 | 13.669 | 59.971 | 5 | 17.2 | 12.966 | 59.994 | 5
17.22 | 42.695 | 60.017 | 43 | 17.21 | 22.537 | 60.022 | 15 | 17.21 | 23.239 | 60.03 | 15 | 17.22 | 13.672 | 59.971 | 5 | 17.21 | 12.962 | 59.994 | 5
17.23 | 42.694 | 60.017 | 43 | 17.22 | 22.532 | 60.022 | 15 | 17.22 | 23.238 | 60.03 | 15 | 17.23 | 13.672 | 59.971 | 5 | 17.22 | 12.959 | 59.994 | 5
17.24 | 42.694 | 60.017 | 43 | 17.23 | 22.527 | 60.022 | 15 | 17.23 | 23.236 | 60.03 | 15 | 17.24 | 13.671 | 59.971 | 5 | 17.23 | 12.955 | 59.994 | 5
17.24 | 42.694 | 60.017 | 43 | 17.24 | 22.522 | 60.022 | 15 | 17.24 | 23.235 | 60.031 | 15 | 17.24 | 13.672 | 59.971 | 5 | 17.24 | 12.952 | 59.994 | 5
17.25 | 42.696 | 60.017 | 43 | 17.24 | 22.519 | 60.022 | 15 | 17.24 | 23.233 | 60.031 | 15 | 17.25 | 13.674 | 59.971 | 5 | 17.24 | 12.949 | 59.994 | 5
17.26 | 42.698 | 60.017 | 43 | 17.25 | 22.516 | 60.022 | 15 | 17.25 | 23.232 | 60.031 | 15 | 17.26 | 13.675 | 59.971 | 5 | 17.25 | 12.946 | 59.994 | 5
17.27 | 42.699 | 60.017 | 43 | 17.26 | 22.509 | 60.022 | 15 | 17.26 | 23.232 | 60.032 | 15 | 17.27 | 13.676 | 59.971 | 5 | 17.26 | 12.946 | 59.994 | 5
17.28 | 42.701 | 60.017 | 43 | 17.27 | 22.502 | 60.022 | 15 | 17.27 | 23.233 | 60.032 | 15 | 17.28 | 13.677 | 59.971 | 5 | 17.27 | 12.947 | 59.994 | 5
17.29 | 42.698 | 60.016 | 43 | 17.28 | 22.496 | 60.022 | 15 | 17.28 | 23.234 | 60.032 | 15 | 17.29 | 13.677 | 59.971 | 5 | 17.28 | 12.947 | 59.994 | 5
17.29 | 42.695 | 60.016 | 43 | 17.29 | 22.491 | 60.022 | 15 | 17.29 | 23.233 | 60.032 | 15 | 17.29 | 13.679 | 59.971 | 5 | 17.29 | 12.948 | 59.994 | 5
17.3 | 42.694 | 60.016 | 43 | 17.29 | 22.486 | 60.022 | 15 | 17.29 | 23.231 | 60.033 | 15 | 17.3 | 13.68 | 59.971 | 5 | 17.29 | 12.949 | 59.994 | 5
17.31 | 42.694 | 60.015 | 43 | 17.3 | 22.48 | 60.022 | 15 | 17.3 | 23.231 | 60.033 | 15 | 17.31 | 13.68 | 59.971 | 5 | 17.3 | 12.949 | 59.994 | 5
17.32 | 42.697 | 60.015 | 43 | 17.31 | 22.477 | 60.022 | 15 | 17.31 | 23.23 | 60.033 | 15 | 17.32 | 13.681 | 59.971 | 5 | 17.31 | 12.95 | 59.994 | 5
17.33 | 42.7 | 60.015 | 43 | 17.32 | 22.474 | 60.022 | 15 | 17.32 | 23.231 | 60.034 | 15 | 17.33 | 13.682 | 59.971 | 5 | 17.32 | 12.951 | 59.994 | 5
17.34 | 42.701 | 60.015 | 43 | 17.33 | 22.472 | 60.022 | 15 | 17.33 | 23.232 | 60.034 | 15 | 17.34 | 13.683 | 59.971 | 5 | 17.33 | 12.951 | 59.994 | 5
17.34 | 42.702 | 60.014 | 43 | 17.34 | 22.469 | 60.022 | 15 | 17.34 | 23.235 | 60.034 | 15 | 17.34 | 13.683 | 59.971 | 5 | 17.34 | 12.951 | 59.994 | 5
17.35 | 42.7 | 60.014 | 43 | 17.34 | 22.468 | 60.022 | 15 | 17.34 | 23.238 | 60.033 | 15 | 17.35 | 13.683 | 59.971 | 5 | 17.34 | 12.951 | 59.994 | 5
17.36 | 42.697 | 60.014 | 43 | 17.35 | 22.466 | 60.022 | 15 | 17.35 | 23.238 | 60.033 | 15 | 17.36 | 13.684 | 59.971 | 5 | 17.35 | 12.951 | 59.994 | 5
17.37 | 42.698 | 60.013 | 43 | 17.36 | 22.467 | 60.022 | 15 | 17.36 | 23.237 | 60.033 | 15 | 17.37 | 13.685 | 59.971 | 5 | 17.36 | 12.952 | 59.994 | 5
17.38 | 42.699 | 60.013 | 43 | 17.37 | 22.468 | 60.022 | 15 | 17.37 | 23.237 | 60.032 | 15 | 17.38 | 13.685 | 59.971 | 5 | 17.37 | 12.953 | 59.994 | 5
17.39 | 42.702 | 60.013 | 43 | 17.38 | 22.468 | 60.022 | 15 | 17.38 | 23.237 | 60.032 | 15 | 17.39 | 13.686 | 59.971 | 5 | 17.38 | 12.952 | 59.994 | 5
17.39 | 42.705 | 60.013 | 43 | 17.39 | 22.469 | 60.022 | 15 | 17.39 | 23.237 | 60.032 | 15 | 17.39 | 13.685 | 59.971 | 5 | 17.39 | 12.952 | 59.994 | 5
17.4 | 42.705 | 60.012 | 43 | 17.39 | 22.469 | 60.022 | 15 | 17.39 | 23.237 | 60.032 | 15 | 17.4 | 13.685 | 59.971 | 5 | 17.39 | 12.952 | 59.994 | 5
17.41 | 42.705 | 60.012 | 43 | 17.4 | 22.47 | 60.022 | 15 | 17.4 | 23.24 | 60.031 | 15 | 17.41 | 13.684 | 59.971 | 5 | 17.4 | 12.953 | 59.994 | 5
17.42 | 42.705 | 60.012 | 43 | 17.41 | 22.47 | 60.022 | 15 | 17.41 | 23.244 | 60.031 | 15 | 17.42 | 13.684 | 59.971 | 5 | 17.41 | 12.953 | 59.994 | 5
17.43 | 42.705 | 60.011 | 43 | 17.42 | 22.47 | 60.022 | 15 | 17.42 | 23.244 | 60.031 | 15 | 17.43 | 13.684 | 59.971 | 5 | 17.42 | 12.953 | 59.994 | 5
17.44 | 42.703 | 60.011 | 43 | 17.43 | 22.471 | 60.022 | 15 | 17.43 | 23.245 | 60.03 | 15 | 17.44 | 13.685 | 59.971 | 5 | 17.43 | 12.952 | 59.994 | 5
17.44 | 42.702 | 60.011 | 43 | 17.44 | 22.471 | 60.022 | 15 | 17.44 | 23.244 | 60.03 | 15 | 17.44 | 13.682 | 59.971 | 5 | 17.44 | 12.951 | 59.994 | 5
17.45 | 42.706 | 60.011 | 43 | 17.44 | 22.471 | 60.022 | 15 | 17.44 | 23.242 | 60.03 | 15 | 17.45 | 13.679 | 59.971 | 5 | 17.44 | 12.951 | 59.994 | 5
17.46 | 42.711 | 60.011 | 43 | 17.45 | 22.472 | 60.022 | 15 | 17.45 | 23.243 | 60.03 | 15 | 17.46 | 13.674 | 59.971 | 5 | 17.45 | 12.951 | 59.994 | 5
17.47 | 42.711 | 60.011 | 43 | 17.46 | 22.471 | 60.022 | 15 | 17.46 | 23.243 | 60.029 | 15 | 17.47 | 13.669 | 59.971 | 5 | 17.46 | 12.952 | 59.994 | 5
17.48 | 42.712 | 60.011 | 43 | 17.47 | 22.471 | 60.022 | 15 | 17.47 | 23.244 | 60.029 | 15 | 17.48 | 13.663 | 59.971 | 5 | 17.47 | 12.952 | 59.994 | 5
17.49 | 42.711 | 60.011 | 43 | 17.48 | 22.469 | 60.022 | 15 | 17.48 | 23.244 | 60.029 | 15 | 17.49 | 13.657 | 59.971 | 5 | 17.48 | 12.952 | 59.994 | 5
17.49 | 42.709 | 60.011 | 43 | 17.49 | 22.467 | 60.022 | 15 | 17.49 | 23.246 | 60.028 | 15 | 17.49 | 13.65 | 59.971 | 5 | 17.49 | 12.952 | 59.994 | 5
17.5 | 42.709 | 60.011 | 43 | 17.49 | 22.466 | 60.022 | 15 | 17.49 | 23.248 | 60.028 | 15 | 17.5 | 13.643 | 59.971 | 5 | 17.49 | 12.949 | 59.994 | 5
17.51 | 42.708 | 60.011 | 43 | 17.5 | 22.465 | 60.022 | 15 | 17.5 | 23.246 | 60.028 | 15 | 17.51 | 13.639 | 59.971 | 5 | 17.5 | 12.946 | 59.994 | 5
17.52 | 42.711 | 60.011 | 43 | 17.51 | 22.465 | 60.022 | 15 | 17.51 | 23.244 | 60.028 | 15 | 17.52 | 13.634 | 59.971 | 5 | 17.51 | 12.942 | 59.994 | 5
17.53 | 42.713 | 60.011 | 43 | 17.52 | 22.466 | 60.022 | 15 | 17.52 | 23.245 | 60.028 | 15 | 17.53 | 13.627 | 59.971 | 5 | 17.52 | 12.939 | 59.994 | 5
17.54 | 42.715 | 60.011 | 43 | 17.53 | 22.466 | 60.022 | 15 | 17.53 | 23.245 | 60.028 | 15 | 17.54 | 13.62 | 59.971 | 5 | 17.53 | 12.937 | 59.994 | 5
17.54 | 42.717 | 60.011 | 43 | 17.54 | 22.466 | 60.022 | 15 | 17.54 | 23.246 | 60.028 | 15 | 17.54 | 13.614 | 59.971 | 5 | 17.54 | 12.935 | 59.994 | 5
17.55 | 42.715 | 60.011 | 43 | 17.54 | 22.466 | 60.022 | 15 | 17.54 | 23.246 | 60.028 | 15 | 17.55 | 13.607 | 59.971 | 5 | 17.54 | 12.932 | 59.994 | 5
17.56 | 42.713 | 60.011 | 43 | 17.55 | 22.466 | 60.022 | 15 | 17.55 | 23.247 | 60.028 | 15 | 17.56 | 13.603 | 59.971 | 5 | 17.55 | 12.928 | 59.994 | 5
17.57 | 42.714 | 60.011 | 43 | 17.56 | 22.465 | 60.022 | 15 | 17.56 | 23.249 | 60.028 | 15 | 17.57 | 13.598 | 59.971 | 5 | 17.56 | 12.924 | 59.994 | 5
17.58 | 42.715 | 60.011 | 43 | 17.57 | 22.463 | 60.022 | 15 | 17.57 | 23.246 | 60.028 | 15 | 17.58 | 13.593 | 59.971 | 5 | 17.57 | 12.92 | 59.994 | 5
17.59 | 42.715 | 60.011 | 43 | 17.58 | 22.462 | 60.022 | 15 | 17.58 | 23.244 | 60.028 | 15 | 17.59 | 13.588 | 59.971 | 5 | 17.58 | 12.918 | 59.994 | 5
17.59 | 42.716 | 60.011 | 43 | 17.59 | 22.461 | 60.022 | 15 | 17.59 | 23.242 | 60.028 | 15 | 17.59 | 13.58 | 59.971 | 5 | 17.59 | 12.917 | 59.994 | 5
17.6 | 42.721 | 60.011 | 43 | 17.59 | 22.46 | 60.022 | 15 | 17.59 | 23.241 | 60.028 | 15 | 17.6 | 13.572 | 59.971 | 5 | 17.59 | 12.915 | 59.994 | 5
17.61 | 42.725 | 60.011 | 43 | 17.6 | 22.458 | 60.022 | 15 | 17.6 | 23.241 | 60.028 | 15 | 17.61 | 13.57 | 59.971 | 5 | 17.6 | 12.914 | 59.994 | 5
17.62 | 42.722 | 60.011 | 43 | 17.61 | 22.455 | 60.022 | 15 | 17.61 | 23.241 | 60.028 | 15 | 17.62 | 13.567 | 59.971 | 5 | 17.61 | 12.91 | 59.994 | 5
17.63 | 42.719 | 60.01 | 43 | 17.62 | 22.453 | 60.022 | 15 | 17.62 | 23.243 | 60.028 | 15 | 17.63 | 13.566 | 59.971 | 5 | 17.62 | 12.907 | 59.994 | 5
17.64 | 42.719 | 60.01 | 43 | 17.63 | 22.448 | 60.022 | 15 | 17.63 | 23.244 | 60.028 | 15 | 17.64 | 13.565 | 59.971 | 5 | 17.63 | 12.904 | 59.994 | 5
17.64 | 42.719 | 60.01 | 43 | 17.64 | 22.442 | 60.022 | 15 | 17.64 | 23.243 | 60.028 | 15 | 17.65 | 13.565 | 59.971 | 5 | 17.64 | 12.902 | 59.994 | 5
17.65 | 42.721 | 60.009 | 43 | 17.64 | 22.437 | 60.022 | 15 | 17.64 | 23.241 | 60.028 | 15 | 17.65 | 13.566 | 59.971 | 5 | 17.64 | 12.9 | 59.994 | 5
17.66 | 42.723 | 60.009 | 43 | 17.65 | 22.431 | 60.022 | 15 | 17.65 | 23.232 | 60.028 | 15 | 17.66 | 13.566 | 59.971 | 5 | 17.65 | 12.899 | 59.994 | 5
17.67 | 42.726 | 60.009 | 43 | 17.66 | 22.425 | 60.022 | 15 | 17.66 | 23.224 | 60.028 | 15 | 17.67 | 13.566 | 59.972 | 5 | 17.66 | 12.899 | 59.994 | 5
17.68 | 42.729 | 60.009 | 43 | 17.67 | 22.42 | 60.022 | 15 | 17.67 | 23.217 | 60.028 | 15 | 17.68 | 13.565 | 59.972 | 5 | 17.67 | 12.9 | 59.994 | 5
17.69 | 42.728 | 60.008 | 43 | 17.68 | 22.414 | 60.022 | 15 | 17.68 | 23.21 | 60.029 | 15 | 17.69 | 13.564 | 59.972 | 5 | 17.68 | 12.9 | 59.994 | 5
17.69 | 42.728 | 60.008 | 43 | 17.69 | 22.408 | 60.022 | 15 | 17.69 | 23.205 | 60.029 | 15 | 17.7 | 13.565 | 59.973 | 5 | 17.69 | 12.9 | 59.994 | 5
17.7 | 42.725 | 60.008 | 43 | 17.69 | 22.402 | 60.022 | 15 | 17.69 | 23.199 | 60.029 | 15 | 17.7 | 13.567 | 59.973 | 5 | 17.69 | 12.9 | 59.994 | 5
17.71 | 42.723 | 60.007 | 43 | 17.7 | 22.395 | 60.022 | 15 | 17.7 | 23.194 | 60.03 | 15 | 17.71 | 13.566 | 59.973 | 5 | 17.7 | 12.9 | 59.994 | 5
17.72 | 42.722 | 60.007 | 43 | 17.71 | 22.389 | 60.022 | 15 | 17.71 | 23.189 | 60.03 | 15 | 17.72 | 13.564 | 59.973 | 5 | 17.71 | 12.902 | 59.994 | 5
17.73 | 42.722 | 60.007 | 43 | 17.72 | 22.383 | 60.022 | 15 | 17.72 | 23.181 | 60.03 | 15 | 17.73 | 13.564 | 59.974 | 5 | 17.72 | 12.904 | 59.994 | 5
17.74 | 42.718 | 60.007 | 43 | 17.73 | 22.379 | 60.022 | 15 | 17.73 | 23.172 | 60.03 | 15 | 17.74 | 13.564 | 59.974 | 5 | 17.73 | 12.906 | 59.994 | 5
17.74 | 42.714 | 60.006 | 43 | 17.74 | 22.375 | 60.022 | 15 | 17.74 | 23.166 | 60.031 | 15 | 17.75 | 13.563 | 59.974 | 5 | 17.74 | 12.908 | 59.994 | 5
17.75 | 42.705 | 60.006 | 43 | 17.74 | 22.37 | 60.022 | 15 | 17.74 | 23.16 | 60.031 | 15 | 17.75 | 13.561 | 59.975 | 5 | 17.74 | 12.907 | 59.994 | 5
17.76 | 42.697 | 60.006 | 43 | 17.75 | 22.365 | 60.022 | 15 | 17.75 | 23.155 | 60.031 | 15 | 17.76 | 13.562 | 59.975 | 5 | 17.75 | 12.907 | 59.994 | 5
17.77 | 42.686 | 60.005 | 43 | 17.76 | 22.361 | 60.022 | 15 | 17.76 | 23.151 | 60.032 | 15 | 17.77 | 13.563 | 59.975 | 5 | 17.76 | 12.906 | 59.994 | 5
17.78 | 42.676 | 60.005 | 43 | 17.77 | 22.357 | 60.022 | 15 | 17.77 | 23.145 | 60.032 | 15 | 17.78 | 13.562 | 59.975 | 5 | 17.77 | 12.906 | 59.994 | 5
17.79 | 42.67 | 60.005 | 43 | 17.78 | 22.355 | 60.022 | 15 | 17.78 | 23.14 | 60.032 | 15 | 17.79 | 13.561 | 59.976 | 5 | 17.78 | 12.907 | 59.994 | 5
17.79 | 42.665 | 60.005 | 43 | 17.79 | 22.352 | 60.022 | 15 | 17.79 | 23.134 | 60.032 | 15 | 17.79 | 13.561 | 59.976 | 5 | 17.79 | 12.908 | 59.994 | 5
17.8 | 42.66 | 60.005 | 43 | 17.79 | 22.354 | 60.022 | 15 | 17.79 | 23.128 | 60.033 | 15 | 17.8 | 13.561 | 59.976 | 5 | 17.79 | 12.908 | 59.994 | 5
17.81 | 42.654 | 60.005 | 43 | 17.8 | 22.355 | 60.022 | 15 | 17.8 | 23.123 | 60.033 | 15 | 17.81 | 13.561 | 59.976 | 5 | 17.8 | 12.908 | 59.994 | 5
17.82 | 42.647 | 60.005 | 43 | 17.81 | 22.356 | 60.022 | 15 | 17.81 | 23.118 | 60.033 | 15 | 17.82 | 13.56 | 59.976 | 5 | 17.81 | 12.908 | 59.994 | 5
17.83 | 42.64 | 60.005 | 43 | 17.82 | 22.358 | 60.022 | 15 | 17.82 | 23.119 | 60.034 | 15 | 17.83 | 13.561 | 59.976 | 5 | 17.82 | 12.907 | 59.994 | 5
17.84 | 42.631 | 60.005 | 43 | 17.83 | 22.357 | 60.022 | 15 | 17.83 | 23.12 | 60.034 | 15 | 17.84 | 13.562 | 59.976 | 5 | 17.83 | 12.907 | 59.994 | 5
17.84 | 42.623 | 60.005 | 43 | 17.84 | 22.356 | 60.022 | 15 | 17.84 | 23.122 | 60.034 | 15 | 17.84 | 13.561 | 59.976 | 5 | 17.84 | 12.907 | 59.994 | 5
17.85 | 42.619 | 60.005 | 43 | 17.84 | 22.357 | 60.022 | 15 | 17.84 | 23.124 | 60.034 | 15 | 17.85 | 13.559 | 59.976 | 5 | 17.84 | 12.907 | 59.994 | 5
17.86 | 42.616 | 60.005 | 43 | 17.85 | 22.357 | 60.022 | 15 | 17.85 | 23.125 | 60.034 | 15 | 17.86 | 13.558 | 59.976 | 5 | 17.85 | 12.907 | 59.994 | 5
17.87 | 42.613 | 60.005 | 43 | 17.86 | 22.358 | 60.022 | 15 | 17.86 | 23.126 | 60.034 | 15 | 17.87 | 13.556 | 59.976 | 5 | 17.86 | 12.906 | 59.994 | 5
17.88 | 42.61 | 60.005 | 43 | 17.87 | 22.36 | 60.022 | 15 | 17.87 | 23.125 | 60.034 | 15 | 17.88 | 13.555 | 59.976 | 5 | 17.87 | 12.906 | 59.994 | 5
17.89 | 42.606 | 60.005 | 43 | 17.88 | 22.361 | 60.022 | 15 | 17.88 | 23.124 | 60.034 | 15 | 17.89 | 13.554 | 59.976 | 5 | 17.88 | 12.902 | 59.994 | 5
17.89 | 42.601 | 60.005 | 43 | 17.89 | 22.362 | 60.022 | 15 | 17.89 | 23.124 | 60.034 | 15 | 17.9 | 13.552 | 59.976 | 5 | 17.89 | 12.899 | 59.994 | 5
17.9 | 42.598 | 60.005 | 43 | 17.89 | 22.361 | 60.022 | 15 | 17.89 | 23.124 | 60.034 | 15 | 17.9 | 13.55 | 59.976 | 5 | 17.89 | 12.895 | 59.994 | 5
17.91 | 42.595 | 60.005 | 43 | 17.9 | 22.36 | 60.022 | 15 | 17.9 | 23.124 | 60.034 | 15 | 17.91 | 13.55 | 59.976 | 5 | 17.9 | 12.89 | 59.994 | 5
17.92 | 42.597 | 60.005 | 43 | 17.91 | 22.36 | 60.022 | 15 | 17.91 | 23.124 | 60.034 | 15 | 17.92 | 13.55 | 59.976 | 5 | 17.91 | 12.885 | 59.994 | 5
17.93 | 42.6 | 60.005 | 43 | 17.92 | 22.36 | 60.022 | 15 | 17.92 | 23.124 | 60.034 | 15 | 17.93 | 13.549 | 59.976 | 5 | 17.92 | 12.88 | 59.994 | 5
17.94 | 42.604 | 60.005 | 43 | 17.93 | 22.36 | 60.022 | 15 | 17.93 | 23.125 | 60.034 | 15 | 17.94 | 13.547 | 59.976 | 5 | 17.93 | 12.874 | 59.994 | 5
17.94 | 42.607 | 60.005 | 43 | 17.94 | 22.36 | 60.022 | 15 | 17.94 | 23.125 | 60.034 | 15 | 17.95 | 13.545 | 59.976 | 5 | 17.94 | 12.868 | 59.994 | 5
17.95 | 42.607 | 60.005 | 43 | 17.94 | 22.359 | 60.022 | 15 | 17.94 | 23.126 | 60.034 | 15 | 17.95 | 13.542 | 59.976 | 5 | 17.94 | 12.862 | 59.994 | 5
17.96 | 42.606 | 60.005 | 43 | 17.95 | 22.358 | 60.022 | 15 | 17.95 | 23.125 | 60.034 | 15 | 17.96 | 13.539 | 59.976 | 5 | 17.95 | 12.856 | 59.994 | 5
17.97 | 42.606 | 60.005 | 43 | 17.96 | 22.358 | 60.022 | 15 | 17.96 | 23.123 | 60.034 | 15 | 17.97 | 13.535 | 59.976 | 5 | 17.96 | 12.852 | 59.994 | 5
17.98 | 42.605 | 60.005 | 43 | 17.97 | 22.359 | 60.022 | 15 | 17.97 | 23.123 | 60.034 | 15 | 17.98 | 13.533 | 59.976 | 5 | 17.97 | 12.849 | 59.994 | 5
17.99 | 42.607 | 60.005 | 43 | 17.98 | 22.358 | 60.022 | 15 | 17.98 | 23.123 | 60.034 | 15 | 17.99 | 13.531 | 59.976 | 5 | 17.98 | 12.844 | 59.994 | 5
17.99 | 42.609 | 60.005 | 43 | 17.99 | 22.358 | 60.022 | 15 | 17.99 | 23.123 | 60.034 | 15 | 18 | 13.529 | 59.976 | 5 | 17.99 | 12.838 | 59.994 | 5
18 | 42.612 | 60.005 | 43 | 17.99 | 22.357 | 60.022 | 15 | 17.99 | 23.123 | 60.034 | 15 | 18 | 13.528 | 59.976 | 5 | 17.99 | 12.832 | 59.994 | 5
18.01 | 42.614 | 60.005 | 43 | 18 | 22.357 | 60.022 | 15 | 18 | 23.124 | 60.034 | 15 | 18.01 | 13.526 | 59.976 | 5 | 18 | 12.826 | 59.994 | 5
18.02 | 42.613 | 60.005 | 43 | 18.01 | 22.357 | 60.022 | 15 | 18.01 | 23.124 | 60.034 | 15 | 18.02 | 13.523 | 59.976 | 5 | 18.01 | 12.822 | 59.994 | 5
18.03 | 42.612 | 60.005 | 43 | 18.02 | 22.357 | 60.022 | 15 | 18.02 | 23.123 | 60.034 | 15 | 18.03 | 13.521 | 59.976 | 5 | 18.02 | 12.817 | 59.994 | 5
18.04 | 42.608 | 60.005 | 43 | 18.03 | 22.356 | 60.022 | 15 | 18.03 | 23.121 | 60.034 | 15 | 18.04 | 13.519 | 59.976 | 5 | 18.03 | 12.814 | 59.994 | 5
18.04 | 42.605 | 60.005 | 43 | 18.04 | 22.356 | 60.022 | 15 | 18.03 | 23.122 | 60.034 | 15 | 18.05 | 13.519 | 59.976 | 5 | 18.04 | 12.811 | 59.994 | 5
18.05 | 42.605 | 60.005 | 43 | 18.04 | 22.357 | 60.022 | 15 | 18.04 | 23.122 | 60.034 | 15 | 18.05 | 13.519 | 59.976 | 5 | 18.04 | 12.81 | 59.994 | 5
18.06 | 42.604 | 60.005 | 43 | 18.05 | 22.357 | 60.022 | 15 | 18.05 | 23.124 | 60.034 | 15 | 18.06 | 13.52 | 59.976 | 5 | 18.05 | 12.808 | 59.994 | 5
18.07 | 42.605 | 60.005 | 43 | 18.06 | 22.358 | 60.022 | 15 | 18.06 | 23.126 | 60.034 | 15 | 18.07 | 13.52 | 59.976 | 5 | 18.06 | 12.806 | 59.994 | 5
18.08 | 42.605 | 60.005 | 43 | 18.07 | 22.358 | 60.022 | 15 | 18.07 | 23.127 | 60.034 | 15 | 18.08 | 13.52 | 59.976 | 5 | 18.07 | 12.805 | 59.994 | 5
18.09 | 42.604 | 60.005 | 43 | 18.08 | 22.359 | 60.022 | 15 | 18.08 | 23.127 | 60.034 | 15 | 18.09 | 13.52 | 59.976 | 5 | 18.08 | 12.804 | 59.994 | 5
18.09 | 42.604 | 60.005 | 43 | 18.09 | 22.359 | 60.022 | 15 | 18.08 | 23.128 | 60.034 | 15 | 18.1 | 13.521 | 59.976 | 5 | 18.09 | 12.804 | 59.994 | 5
18.1 | 42.602 | 60.005 | 43 | 18.09 | 22.36 | 60.022 | 15 | 18.09 | 23.129 | 60.034 | 15 | 18.1 | 13.521 | 59.976 | 5 | 18.09 | 12.805 | 59.994 | 5
18.11 | 42.6 | 60.005 | 43 | 18.1 | 22.36 | 60.022 | 15 | 18.1 | 23.129 | 60.034 | 15 | 18.11 | 13.523 | 59.976 | 5 | 18.1 | 12.807 | 59.994 | 5
18.12 | 42.602 | 60.005 | 43 | 18.11 | 22.361 | 60.022 | 15 | 18.11 | 23.128 | 60.034 | 15 | 18.12 | 13.525 | 59.976 | 5 | 18.11 | 12.808 | 59.994 | 5
18.13 | 42.605 | 60.005 | 43 | 18.12 | 22.361 | 60.022 | 15 | 18.12 | 23.129 | 60.034 | 15 | 18.13 | 13.525 | 59.976 | 5 | 18.12 | 12.81 | 59.994 | 5
18.14 | 42.607 | 60.005 | 43 | 18.13 | 22.36 | 60.022 | 15 | 18.13 | 23.129 | 60.034 | 15 | 18.14 | 13.525 | 59.976 | 5 | 18.13 | 12.808 | 59.994 | 5
18.14 | 42.609 | 60.005 | 43 | 18.14 | 22.359 | 60.022 | 15 | 18.14 | 23.132 | 60.034 | 15 | 18.15 | 13.523 | 59.976 | 5 | 18.14 | 12.806 | 59.994 | 5
18.15 | 42.606 | 60.005 | 43 | 18.14 | 22.36 | 60.022 | 15 | 18.14 | 23.134 | 60.034 | 15 | 18.15 | 13.521 | 59.976 | 5 | 18.14 | 12.806 | 59.994 | 5
18.16 | 42.604 | 60.005 | 43 | 18.15 | 22.36 | 60.022 | 15 | 18.15 | 23.136 | 60.034 | 15 | 18.16 | 13.521 | 59.976 | 5 | 18.15 | 12.805 | 59.994 | 5
18.17 | 42.601 | 60.005 | 43 | 18.16 | 22.362 | 60.022 | 15 | 18.16 | 23.137 | 60.034 | 15 | 18.17 | 13.522 | 59.976 | 5 | 18.16 | 12.807 | 59.994 | 5
18.18 | 42.598 | 60.005 | 43 | 18.17 | 22.364 | 60.022 | 15 | 18.17 | 23.136 | 60.034 | 15 | 18.18 | 13.523 | 59.976 | 5 | 18.17 | 12.809 | 59.994 | 5
18.19 | 42.598 | 60.005 | 43 | 18.18 | 22.364 | 60.022 | 15 | 18.18 | 23.135 | 60.034 | 15 | 18.19 | 13.525 | 59.976 | 5 | 18.18 | 12.808 | 59.994 | 5
18.19 | 42.598 | 60.005 | 43 | 18.19 | 22.365 | 60.022 | 15 | 18.19 | 23.135 | 60.034 | 15 | 18.2 | 13.525 | 59.976 | 5 | 18.19 | 12.807 | 59.994 | 5
18.2 | 42.601 | 60.005 | 43 | 18.19 | 22.366 | 60.022 | 15 | 18.19 | 23.136 | 60.034 | 15 | 18.2 | 13.525 | 59.976 | 5 | 18.19 | 12.806 | 59.994 | 5
18.21 | 42.603 | 60.005 | 43 | 18.2 | 22.366 | 60.022 | 15 | 18.2 | 23.136 | 60.034 | 15 | 18.21 | 13.524 | 59.976 | 5 | 18.2 | 12.804 | 59.994 | 5
18.22 | 42.603 | 60.005 | 43 | 18.21 | 22.365 | 60.022 | 15 | 18.21 | 23.137 | 60.034 | 15 | 18.22 | 13.523 | 59.976 | 5 | 18.21 | 12.803 | 59.994 | 5
18.23 | 42.602 | 60.005 | 43 | 18.22 | 22.364 | 60.022 | 15 | 18.22 | 23.138 | 60.034 | 15 | 18.23 | 13.522 | 59.976 | 5 | 18.22 | 12.801 | 59.994 | 5
18.24 | 42.601 | 60.005 | 43 | 18.23 | 22.365 | 60.022 | 15 | 18.23 | 23.139 | 60.034 | 15 | 18.24 | 13.522 | 59.976 | 5 | 18.23 | 12.803 | 59.994 | 5
18.24 | 42.601 | 60.005 | 43 | 18.24 | 22.365 | 60.022 | 15 | 18.23 | 23.14 | 60.034 | 15 | 18.25 | 13.521 | 59.976 | 5 | 18.24 | 12.804 | 59.994 | 5
18.25 | 42.603 | 60.005 | 43 | 18.24 | 22.364 | 60.022 | 15 | 18.24 | 23.141 | 60.034 | 15 | 18.25 | 13.521 | 59.976 | 5 | 18.24 | 12.804 | 59.994 | 5
18.26 | 42.605 | 60.005 | 43 | 18.25 | 22.363 | 60.022 | 15 | 18.25 | 23.141 | 60.034 | 15 | 18.26 | 13.517 | 59.976 | 5 | 18.25 | 12.804 | 59.994 | 5
18.27 | 42.608 | 60.005 | 43 | 18.26 | 22.362 | 60.022 | 15 | 18.26 | 23.141 | 60.034 | 15 | 18.27 | 13.513 | 59.976 | 5 | 18.26 | 12.803 | 59.994 | 5
18.28 | 42.611 | 60.005 | 43 | 18.27 | 22.361 | 60.022 | 15 | 18.27 | 23.141 | 60.034 | 15 | 18.28 | 13.51 | 59.976 | 5 | 18.27 | 12.801 | 59.994 | 5
18.29 | 42.609 | 60.005 | 43 | 18.28 | 22.361 | 60.023 | 15 | 18.28 | 23.141 | 60.034 | 15 | 18.29 | 13.506 | 59.976 | 5 | 18.28 | 12.801 | 59.994 | 5
18.29 | 42.608 | 60.005 | 43 | 18.29 | 22.361 | 60.024 | 15 | 18.28 | 23.143 | 60.034 | 15 | 18.3 | 13.505 | 59.976 | 5 | 18.29 | 12.801 | 59.994 | 5
18.3 | 42.606 | 60.005 | 43 | 18.29 | 22.361 | 60.024 | 15 | 18.29 | 23.144 | 60.034 | 15 | 18.3 | 13.504 | 59.976 | 5 | 18.29 | 12.8 | 59.994 | 5
18.31 | 42.604 | 60.005 | 43 | 18.3 | 22.36 | 60.025 | 15 | 18.3 | 23.144 | 60.034 | 15 | 18.31 | 13.503 | 59.976 | 5 | 18.3 | 12.798 | 59.994 | 5
18.32 | 42.608 | 60.005 | 43 | 18.31 | 22.359 | 60.025 | 15 | 18.31 | 23.144 | 60.034 | 15 | 18.32 | 13.502 | 59.976 | 5 | 18.31 | 12.795 | 59.994 | 5
18.33 | 42.611 | 60.005 | 43 | 18.32 | 22.358 | 60.026 | 15 | 18.32 | 23.142 | 60.034 | 15 | 18.33 | 13.499 | 59.976 | 5 | 18.32 | 12.792 | 59.994 | 5
18.34 | 42.614 | 60.005 | 43 | 18.33 | 22.357 | 60.026 | 15 | 18.33 | 23.14 | 60.034 | 15 | 18.34 | 13.495 | 59.976 | 5 | 18.33 | 12.789 | 59.994 | 5
18.34 | 42.617 | 60.005 | 43 | 18.34 | 22.356 | 60.027 | 15 | 18.33 | 23.14 | 60.034 | 15 | 18.35 | 13.492 | 59.976 | 5 | 18.34 | 12.786 | 59.994 | 5
18.35 | 42.617 | 60.005 | 43 | 18.34 | 22.356 | 60.028 | 15 | 18.34 | 23.14 | 60.034 | 15 | 18.35 | 13.489 | 59.976 | 5 | 18.34 | 12.783 | 59.994 | 5
18.36 | 42.617 | 60.005 | 43 | 18.35 | 22.356 | 60.028 | 15 | 18.35 | 23.141 | 60.034 | 15 | 18.36 | 13.487 | 59.976 | 5 | 18.35 | 12.781 | 59.994 | 5
18.37 | 42.615 | 60.005 | 43 | 18.36 | 22.355 | 60.029 | 15 | 18.36 | 23.143 | 60.034 | 15 | 18.37 | 13.484 | 59.976 | 5 | 18.36 | 12.778 | 59.994 | 5
18.38 | 42.613 | 60.005 | 43 | 18.37 | 22.355 | 60.029 | 15 | 18.37 | 23.143 | 60.034 | 15 | 18.38 | 13.482 | 59.976 | 5 | 18.37 | 12.775 | 59.994 | 5
18.39 | 42.616 | 60.005 | 43 | 18.38 | 22.351 | 60.03 | 15 | 18.38 | 23.143 | 60.034 | 15 | 18.39 | 13.479 | 59.976 | 5 | 18.38 | 12.773 | 59.994 | 5
18.39 | 42.619 | 60.005 | 43 | 18.39 | 22.348 | 60.03 | 15 | 18.38 | 23.141 | 60.034 | 15 | 18.4 | 13.476 | 59.976 | 5 | 18.39 | 12.771 | 59.994 | 5
18.4 | 42.621 | 60.005 | 43 | 18.39 | 22.344 | 60.031 | 15 | 18.39 | 23.139 | 60.034 | 15 | 18.4 | 13.472 | 59.976 | 5 | 18.39 | 12.767 | 59.994 | 5
18.41 | 42.622 | 60.005 | 43 | 18.4 | 22.34 | 60.032 | 15 | 18.4 | 23.138 | 60.034 | 15 | 18.41 | 13.47 | 59.976 | 5 | 18.4 | 12.763 | 59.994 | 5
18.42 | 42.621 | 60.005 | 43 | 18.41 | 22.335 | 60.032 | 15 | 18.41 | 23.137 | 60.034 | 15 | 18.42 | 13.468 | 59.976 | 5 | 18.41 | 12.762 | 59.994 | 5
18.43 | 42.62 | 60.005 | 43 | 18.42 | 22.33 | 60.033 | 15 | 18.42 | 23.136 | 60.034 | 15 | 18.43 | 13.469 | 59.976 | 5 | 18.42 | 12.76 | 59.994 | 5
18.44 | 42.618 | 60.005 | 43 | 18.43 | 22.325 | 60.033 | 15 | 18.43 | 23.135 | 60.034 | 15 | 18.44 | 13.47 | 59.976 | 5 | 18.43 | 12.758 | 59.994 | 5
18.44 | 42.616 | 60.005 | 43 | 18.44 | 22.32 | 60.034 | 15 | 18.43 | 23.134 | 60.034 | 15 | 18.45 | 13.469 | 59.976 | 5 | 18.44 | 12.756 | 59.994 | 5
18.45 | 42.616 | 60.005 | 43 | 18.44 | 22.315 | 60.034 | 15 | 18.44 | 23.133 | 60.034 | 15 | 18.45 | 13.468 | 59.976 | 5 | 18.44 | 12.754 | 59.994 | 5
18.46 | 42.617 | 60.005 | 43 | 18.45 | 22.31 | 60.034 | 15 | 18.45 | 23.128 | 60.034 | 15 | 18.46 | 13.468 | 59.976 | 5 | 18.45 | 12.752 | 59.994 | 5
18.47 | 42.618 | 60.005 | 43 | 18.46 | 22.305 | 60.034 | 15 | 18.46 | 23.124 | 60.034 | 15 | 18.47 | 13.467 | 59.976 | 5 | 18.46 | 12.751 | 59.994 | 5
18.48 | 42.619 | 60.005 | 43 | 18.47 | 22.3 | 60.034 | 15 | 18.47 | 23.116 | 60.034 | 15 | 18.48 | 13.467 | 59.976 | 5 | 18.47 | 12.751 | 59.994 | 5
18.49 | 42.615 | 60.005 | 43 | 18.48 | 22.295 | 60.034 | 15 | 18.48 | 23.109 | 60.034 | 15 | 18.49 | 13.467 | 59.976 | 5 | 18.48 | 12.753 | 59.994 | 5
18.49 | 42.612 | 60.005 | 43 | 18.49 | 22.291 | 60.034 | 15 | 18.48 | 23.104 | 60.034 | 15 | 18.5 | 13.467 | 59.976 | 5 | 18.49 | 12.754 | 59.994 | 5
18.5 | 42.61 | 60.005 | 43 | 18.49 | 22.287 | 60.034 | 15 | 18.49 | 23.1 | 60.034 | 15 | 18.5 | 13.468 | 59.976 | 5 | 18.49 | 12.754 | 59.994 | 5
18.51 | 42.608 | 60.005 | 43 | 18.5 | 22.284 | 60.034 | 15 | 18.5 | 23.096 | 60.034 | 15 | 18.51 | 13.469 | 59.976 | 5 | 18.5 | 12.754 | 59.994 | 5
18.52 | 42.609 | 60.005 | 43 | 18.51 | 22.279 | 60.034 | 15 | 18.51 | 23.092 | 60.034 | 15 | 18.52 | 13.469 | 59.976 | 5 | 18.51 | 12.753 | 59.994 | 5
18.53 | 42.61 | 60.005 | 43 | 18.52 | 22.275 | 60.034 | 15 | 18.52 | 23.087 | 60.035 | 15 | 18.53 | 13.469 | 59.976 | 5 | 18.52 | 12.752 | 59.994 | 5
18.54 | 42.612 | 60.005 | 43 | 18.53 | 22.271 | 60.034 | 15 | 18.53 | 23.082 | 60.035 | 15 | 18.54 | 13.47 | 59.976 | 5 | 18.53 | 12.751 | 59.994 | 5
18.54 | 42.614 | 60.005 | 43 | 18.54 | 22.267 | 60.034 | 15 | 18.53 | 23.075 | 60.035 | 15 | 18.55 | 13.471 | 59.976 | 5 | 18.54 | 12.75 | 59.994 | 5
18.55 | 42.613 | 60.005 | 43 | 18.54 | 22.267 | 60.034 | 15 | 18.54 | 23.069 | 60.036 | 15 | 18.55 | 13.473 | 59.976 | 5 | 18.54 | 12.75 | 59.994 | 5
18.56 | 42.611 | 60.005 | 43 | 18.55 | 22.267 | 60.034 | 15 | 18.55 | 23.063 | 60.036 | 15 | 18.56 | 13.474 | 59.976 | 5 | 18.55 | 12.75 | 59.994 | 5
18.57 | 42.61 | 60.005 | 43 | 18.56 | 22.265 | 60.034 | 15 | 18.56 | 23.058 | 60.036 | 15 | 18.57 | 13.474 | 59.976 | 5 | 18.56 | 12.75 | 59.994 | 5
18.58 | 42.609 | 60.005 | 43 | 18.57 | 22.263 | 60.034 | 15 | 18.57 | 23.054 | 60.037 | 15 | 18.58 | 13.472 | 59.976 | 5 | 18.57 | 12.751 | 59.994 | 5
18.59 | 42.609 | 60.005 | 43 | 18.58 | 22.263 | 60.034 | 15 | 18.58 | 23.05 | 60.037 | 15 | 18.59 | 13.471 | 59.976 | 5 | 18.58 | 12.748 | 59.994 | 5
18.59 | 42.608 | 60.005 | 43 | 18.59 | 22.262 | 60.034 | 15 | 18.58 | 23.046 | 60.037 | 15 | 18.6 | 13.472 | 59.976 | 5 | 18.59 | 12.744 | 59.994 | 5
18.6 | 42.609 | 60.005 | 43 | 18.59 | 22.262 | 60.034 | 15 | 18.59 | 23.042 | 60.037 | 15 | 18.6 | 13.473 | 59.976 | 5 | 18.59 | 12.744 | 59.994 | 5
18.61 | 42.61 | 60.005 | 43 | 18.6 | 22.262 | 60.034 | 15 | 18.6 | 23.037 | 60.038 | 15 | 18.61 | 13.474 | 59.976 | 5 | 18.6 | 12.743 | 59.994 | 5
18.62 | 42.608 | 60.005 | 43 | 18.61 | 22.262 | 60.034 | 15 | 18.61 | 23.032 | 60.038 | 15 | 18.62 | 13.476 | 59.976 | 5 | 18.61 | 12.741 | 59.994 | 5
18.63 | 42.607 | 60.005 | 43 | 18.62 | 22.262 | 60.034 | 15 | 18.62 | 23.03 | 60.038 | 15 | 18.63 | 13.476 | 59.976 | 5 | 18.62 | 12.739 | 59.994 | 5
18.64 | 42.606 | 60.005 | 43 | 18.63 | 22.263 | 60.034 | 15 | 18.63 | 23.028 | 60.039 | 15 | 18.64 | 13.477 | 59.976 | 5 | 18.63 | 12.738 | 59.994 | 5
18.64 | 42.604 | 60.005 | 43 | 18.64 | 22.264 | 60.034 | 15 | 18.63 | 23.029 | 60.039 | 15 | 18.65 | 13.476 | 59.976 | 5 | 18.64 | 12.737 | 59.994 | 5
18.65 | 42.607 | 60.005 | 43 | 18.64 | 22.265 | 60.034 | 15 | 18.64 | 23.031 | 60.039 | 15 | 18.65 | 13.475 | 59.976 | 5 | 18.64 | 12.735 | 59.994 | 5
18.66 | 42.61 | 60.005 | 43 | 18.65 | 22.265 | 60.034 | 15 | 18.65 | 23.032 | 60.039 | 15 | 18.66 | 13.473 | 59.976 | 5 | 18.65 | 12.733 | 59.994 | 5
18.67 | 42.612 | 60.005 | 43 | 18.66 | 22.265 | 60.034 | 15 | 18.66 | 23.033 | 60.04 | 15 | 18.67 | 13.471 | 59.976 | 5 | 18.66 | 12.732 | 59.994 | 5
18.68 | 42.613 | 60.005 | 43 | 18.67 | 22.264 | 60.034 | 15 | 18.67 | 23.035 | 60.04 | 15 | 18.68 | 13.467 | 59.976 | 5 | 18.67 | 12.731 | 59.994 | 5
18.69 | 42.612 | 60.005 | 43 | 18.68 | 22.263 | 60.034 | 15 | 18.68 | 23.036 | 60.04 | 15 | 18.69 | 13.464 | 59.976 | 5 | 18.68 | 12.732 | 59.994 | 5
18.69 | 42.611 | 60.005 | 43 | 18.69 | 22.262 | 60.034 | 15 | 18.68 | 23.034 | 60.04 | 15 | 18.7 | 13.459 | 59.976 | 5 | 18.69 | 12.732 | 59.994 | 5
18.7 | 42.609 | 60.005 | 43 | 18.69 | 22.26 | 60.034 | 15 | 18.69 | 23.032 | 60.04 | 15 | 18.7 | 13.455 | 59.976 | 5 | 18.69 | 12.731 | 59.994 | 5
18.71 | 42.607 | 60.005 | 43 | 18.7 | 22.258 | 60.034 | 15 | 18.7 | 23.033 | 60.04 | 15 | 18.71 | 13.449 | 59.976 | 5 | 18.7 | 12.729 | 59.994 | 5
18.72 | 42.608 | 60.005 | 43 | 18.71 | 22.256 | 60.034 | 15 | 18.71 | 23.034 | 60.04 | 15 | 18.72 | 13.443 | 59.976 | 5 | 18.71 | 12.726 | 59.994 | 5
18.73 | 42.61 | 60.005 | 43 | 18.72 | 22.255 | 60.034 | 15 | 18.72 | 23.034 | 60.04 | 15 | 18.73 | 13.439 | 59.976 | 5 | 18.72 | 12.723 | 59.994 | 5
18.74 | 42.611 | 60.005 | 43 | 18.73 | 22.254 | 60.034 | 15 | 18.73 | 23.033 | 60.04 | 15 | 18.74 | 13.434 | 59.976 | 5 | 18.73 | 12.717 | 59.994 | 5
18.74 | 42.613 | 60.005 | 43 | 18.74 | 22.253 | 60.034 | 15 | 18.73 | 23.033 | 60.04 | 15 | 18.75 | 13.428 | 59.976 | 5 | 18.74 | 12.712 | 59.994 | 5
18.75 | 42.612 | 60.005 | 43 | 18.74 | 22.254 | 60.034 | 15 | 18.74 | 23.033 | 60.04 | 15 | 18.75 | 13.422 | 59.976 | 5 | 18.74 | 12.707 | 59.994 | 5
18.76 | 42.612 | 60.005 | 43 | 18.75 | 22.255 | 60.034 | 15 | 18.75 | 23.032 | 60.04 | 15 | 18.76 | 13.414 | 59.976 | 5 | 18.75 | 12.702 | 59.994 | 5
18.77 | 42.611 | 60.005 | 43 | 18.76 | 22.255 | 60.034 | 15 | 18.76 | 23.032 | 60.04 | 15 | 18.77 | 13.406 | 59.976 | 5 | 18.76 | 12.698 | 59.994 | 5
18.78 | 42.61 | 60.005 | 43 | 18.77 | 22.254 | 60.034 | 15 | 18.77 | 23.032 | 60.04 | 15 | 18.78 | 13.401 | 59.976 | 5 | 18.77 | 12.694 | 59.994 | 5
18.79 | 42.612 | 60.005 | 43 | 18.78 | 22.252 | 60.034 | 15 | 18.78 | 23.032 | 60.04 | 15 | 18.79 | 13.396 | 59.976 | 5 | 18.78 | 12.689 | 59.994 | 5
18.79 | 42.615 | 60.005 | 43 | 18.79 | 22.251 | 60.033 | 15 | 18.78 | 23.03 | 60.04 | 15 | 18.8 | 13.39 | 59.976 | 5 | 18.79 | 12.684 | 59.994 | 5
18.8 | 42.616 | 60.005 | 43 | 18.79 | 22.25 | 60.033 | 15 | 18.79 | 23.029 | 60.04 | 15 | 18.8 | 13.384 | 59.976 | 5 | 18.79 | 12.679 | 59.994 | 5
18.81 | 42.618 | 60.005 | 43 | 18.8 | 22.249 | 60.033 | 15 | 18.8 | 23.029 | 60.04 | 15 | 18.81 | 13.378 | 59.976 | 5 | 18.8 | 12.673 | 59.994 | 5
18.82 | 42.618 | 60.005 | 43 | 18.81 | 22.248 | 60.032 | 15 | 18.81 | 23.03 | 60.04 | 15 | 18.82 | 13.372 | 59.976 | 5 | 18.81 | 12.669 | 59.994 | 5
18.83 | 42.618 | 60.005 | 43 | 18.82 | 22.247 | 60.032 | 15 | 18.82 | 23.029 | 60.04 | 15 | 18.83 | 13.367 | 59.976 | 5 | 18.82 | 12.664 | 59.994 | 5
18.84 | 42.616 | 60.005 | 43 | 18.83 | 22.246 | 60.032 | 15 | 18.83 | 23.027 | 60.04 | 15 | 18.84 | 13.362 | 59.976 | 5 | 18.83 | 12.659 | 59.994 | 5
18.84 | 42.614 | 60.005 | 43 | 18.84 | 22.245 | 60.032 | 15 | 18.83 | 23.023 | 60.04 | 15 | 18.85 | 13.359 | 59.976 | 5 | 18.84 | 12.654 | 59.994 | 5
18.85 | 42.616 | 60.005 | 43 | 18.84 | 22.243 | 60.031 | 15 | 18.84 | 23.019 | 60.04 | 15 | 18.85 | 13.355 | 59.976 | 5 | 18.84 | 12.649 | 59.994 | 5
18.86 | 42.617 | 60.005 | 43 | 18.85 | 22.241 | 60.031 | 15 | 18.85 | 23.014 | 60.04 | 15 | 18.86 | 13.354 | 59.976 | 5 | 18.85 | 12.643 | 59.994 | 5
18.87 | 42.62 | 60.005 | 43 | 18.86 | 22.242 | 60.031 | 15 | 18.86 | 23.009 | 60.04 | 15 | 18.87 | 13.353 | 59.976 | 5 | 18.86 | 12.64 | 59.994 | 5
18.88 | 42.622 | 60.005 | 43 | 18.87 | 22.243 | 60.03 | 15 | 18.87 | 23.004 | 60.04 | 15 | 18.88 | 13.352 | 59.976 | 5 | 18.87 | 12.636 | 59.994 | 5
18.89 | 42.621 | 60.005 | 43 | 18.88 | 22.244 | 60.03 | 15 | 18.88 | 22.998 | 60.04 | 15 | 18.89 | 13.35 | 59.976 | 5 | 18.88 | 12.634 | 59.994 | 5
18.89 | 42.62 | 60.005 | 43 | 18.89 | 22.244 | 60.03 | 15 | 18.88 | 22.996 | 60.04 | 15 | 18.9 | 13.349 | 59.976 | 5 | 18.89 | 12.632 | 59.994 | 5
18.9 | 42.619 | 60.005 | 43 | 18.89 | 22.245 | 60.03 | 15 | 18.89 | 22.994 | 60.04 | 15 | 18.9 | 13.348 | 59.976 | 5 | 18.89 | 12.632 | 59.994 | 5
18.91 | 42.618 | 60.005 | 43 | 18.9 | 22.247 | 60.029 | 15 | 18.9 | 22.987 | 60.04 | 15 | 18.91 | 13.348 | 59.976 | 5 | 18.9 | 12.632 | 59.994 | 5
18.92 | 42.618 | 60.005 | 43 | 18.91 | 22.247 | 60.029 | 15 | 18.91 | 22.981 | 60.04 | 15 | 18.92 | 13.348 | 59.976 | 5 | 18.91 | 12.633 | 59.994 | 5
18.93 | 42.618 | 60.005 | 43 | 18.92 | 22.247 | 60.029 | 15 | 18.92 | 22.975 | 60.04 | 15 | 18.93 | 13.348 | 59.976 | 5 | 18.92 | 12.633 | 59.994 | 5
18.94 | 42.615 | 60.005 | 43 | 18.93 | 22.248 | 60.028 | 15 | 18.93 | 22.97 | 60.04 | 15 | 18.94 | 13.348 | 59.976 | 5 | 18.93 | 12.632 | 59.994 | 5
18.94 | 42.612 | 60.005 | 43 | 18.94 | 22.248 | 60.028 | 15 | 18.93 | 22.965 | 60.04 | 15 | 18.95 | 13.346 | 59.976 | 5 | 18.94 | 12.631 | 59.994 | 5
18.95 | 42.606 | 60.005 | 43 | 18.94 | 22.249 | 60.028 | 15 | 18.94 | 22.96 | 60.04 | 15 | 18.95 | 13.345 | 59.976 | 5 | 18.94 | 12.63 | 59.994 | 5
18.96 | 42.6 | 60.005 | 43 | 18.95 | 22.251 | 60.028 | 15 | 18.95 | 22.958 | 60.04 | 15 | 18.96 | 13.346 | 59.976 | 5 | 18.95 | 12.629 | 59.994 | 5
18.97 | 42.595 | 60.005 | 43 | 18.96 | 22.251 | 60.028 | 15 | 18.96 | 22.957 | 60.04 | 15 | 18.97 | 13.347 | 59.976 | 5 | 18.96 | 12.629 | 59.994 | 5
18.98 | 42.591 | 60.005 | 43 | 18.97 | 22.251 | 60.028 | 15 | 18.97 | 22.952 | 60.04 | 15 | 18.98 | 13.348 | 59.976 | 5 | 18.97 | 12.629 | 59.994 | 5
18.99 | 42.587 | 60.005 | 43 | 18.98 | 22.251 | 60.028 | 15 | 18.98 | 22.948 | 60.04 | 15 | 18.99 | 13.349 | 59.976 | 5 | 18.98 | 12.629 | 59.994 | 5
18.99 | 42.583 | 60.005 | 43 | 18.99 | 22.252 | 60.028 | 15 | 18.98 | 22.942 | 60.04 | 15 | 19 | 13.349 | 59.976 | 5 | 18.99 | 12.629 | 59.994 | 5
19 | 42.581 | 60.005 | 43 | 18.99 | 22.251 | 60.028 | 15 | 18.99 | 22.936 | 60.04 | 15 | 19 | 13.349 | 59.976 | 5 | 18.99 | 12.628 | 59.994 | 5
19.01 | 42.579 | 60.005 | 43 | 19 | 22.251 | 60.028 | 15 | 19 | 22.933 | 60.04 | 15 | 19.01 | 13.35 | 59.976 | 5 | 19 | 12.628 | 59.994 | 5
19.02 | 42.574 | 60.005 | 43 | 19.01 | 22.252 | 60.028 | 15 | 19.01 | 22.929 | 60.04 | 15 | 19.02 | 13.35 | 59.976 | 5 | 19.01 | 12.628 | 59.994 | 5
19.03 | 42.57 | 60.005 | 43 | 19.02 | 22.253 | 60.028 | 15 | 19.02 | 22.929 | 60.04 | 15 | 19.03 | 13.351 | 59.976 | 5 | 19.02 | 12.628 | 59.994 | 5
19.04 | 42.563 | 60.005 | 43 | 19.03 | 22.253 | 60.028 | 15 | 19.03 | 22.93 | 60.04 | 15 | 19.04 | 13.352 | 59.976 | 5 | 19.03 | 12.628 | 59.994 | 5
19.04 | 42.557 | 60.005 | 43 | 19.04 | 22.252 | 60.028 | 15 | 19.03 | 22.932 | 60.04 | 15 | 19.05 | 13.352 | 59.976 | 5 | 19.04 | 12.628 | 59.994 | 5
19.05 | 42.554 | 60.005 | 43 | 19.04 | 22.252 | 60.028 | 15 | 19.04 | 22.934 | 60.04 | 15 | 19.05 | 13.352 | 59.976 | 5 | 19.04 | 12.626 | 59.994 | 5
19.06 | 42.55 | 60.005 | 43 | 19.05 | 22.251 | 60.028 | 15 | 19.05 | 22.932 | 60.04 | 15 | 19.06 | 13.351 | 59.976 | 5 | 19.05 | 12.625 | 59.994 | 5
19.07 | 42.547 | 60.005 | 43 | 19.06 | 22.25 | 60.028 | 15 | 19.06 | 22.929 | 60.04 | 15 | 19.07 | 13.35 | 59.976 | 5 | 19.06 | 12.624 | 59.994 | 5
19.08 | 42.543 | 60.005 | 43 | 19.07 | 22.248 | 60.028 | 15 | 19.07 | 22.928 | 60.04 | 15 | 19.08 | 13.348 | 59.976 | 5 | 19.07 | 12.623 | 59.994 | 5
19.09 | 42.538 | 60.005 | 43 | 19.08 | 22.247 | 60.028 | 15 | 19.08 | 22.928 | 60.04 | 15 | 19.09 | 13.346 | 59.976 | 5 | 19.08 | 12.624 | 59.994 | 5
19.09 | 42.533 | 60.005 | 43 | 19.09 | 22.246 | 60.028 | 15 | 19.08 | 22.928 | 60.04 | 15 | 19.1 | 13.346 | 59.976 | 5 | 19.09 | 12.624 | 59.994 | 5
19.1 | 42.532 | 60.005 | 43 | 19.09 | 22.246 | 60.028 | 15 | 19.09 | 22.927 | 60.04 | 15 | 19.1 | 13.346 | 59.976 | 5 | 19.09 | 12.624 | 59.994 | 5
19.11 | 42.53 | 60.005 | 43 | 19.1 | 22.247 | 60.028 | 15 | 19.1 | 22.929 | 60.04 | 15 | 19.11 | 13.344 | 59.976 | 5 | 19.1 | 12.624 | 59.994 | 5
19.12 | 42.533 | 60.005 | 43 | 19.11 | 22.246 | 60.028 | 15 | 19.11 | 22.93 | 60.04 | 15 | 19.12 | 13.343 | 59.976 | 5 | 19.11 | 12.625 | 59.994 | 5
19.13 | 42.535 | 60.005 | 43 | 19.12 | 22.246 | 60.029 | 15 | 19.12 | 22.931 | 60.04 | 15 | 19.13 | 13.34 | 59.976 | 5 | 19.12 | 12.626 | 59.994 | 5
19.14 | 42.536 | 60.005 | 43 | 19.13 | 22.247 | 60.029 | 15 | 19.13 | 22.931 | 60.04 | 15 | 19.14 | 13.337 | 59.976 | 5 | 19.13 | 12.626 | 59.994 | 5
19.14 | 42.537 | 60.005 | 43 | 19.14 | 22.247 | 60.029 | 15 | 19.13 | 22.928 | 60.04 | 15 | 19.15 | 13.334 | 59.976 | 5 | 19.14 | 12.625 | 59.994 | 5
19.15 | 42.535 | 60.005 | 43 | 19.14 | 22.247 | 60.03 | 15 | 19.14 | 22.925 | 60.04 | 15 | 19.15 | 13.331 | 59.976 | 5 | 19.14 | 12.624 | 59.994 | 5
19.16 | 42.534 | 60.005 | 43 | 19.15 | 22.247 | 60.03 | 15 | 19.15 | 22.926 | 60.04 | 15 | 19.16 | 13.329 | 59.976 | 5 | 19.15 | 12.623 | 59.994 | 5
19.17 | 42.532 | 60.005 | 43 | 19.16 | 22.248 | 60.03 | 15 | 19.16 | 22.926 | 60.04 | 15 | 19.17 | 13.326 | 59.976 | 5 | 19.16 | 12.623 | 59.994 | 5
19.18 | 42.53 | 60.005 | 43 | 19.17 | 22.249 | 60.03 | 15 | 19.17 | 22.926 | 60.04 | 15 | 19.18 | 13.324 | 59.976 | 5 | 19.17 | 12.623 | 59.994 | 5
19.19 | 42.531 | 60.005 | 43 | 19.18 | 22.249 | 60.031 | 15 | 19.18 | 22.927 | 60.04 | 15 | 19.19 | 13.322 | 59.976 | 5 | 19.18 | 12.624 | 59.994 | 5
19.19 | 42.532 | 60.005 | 43 | 19.19 | 22.249 | 60.031 | 15 | 19.18 | 22.929 | 60.04 | 15 | 19.2 | 13.319 | 59.976 | 5 | 19.19 | 12.626 | 59.994 | 5
19.2 | 42.535 | 60.005 | 43 | 19.19 | 22.247 | 60.031 | 15 | 19.19 | 22.93 | 60.04 | 15 | 19.2 | 13.315 | 59.976 | 5 | 19.19 | 12.626 | 59.994 | 5
19.21 | 42.538 | 60.005 | 43 | 19.2 | 22.246 | 60.032 | 15 | 19.2 | 22.927 | 60.04 | 15 | 19.21 | 13.315 | 59.976 | 5 | 19.2 | 12.626 | 59.994 | 5
19.22 | 42.537 | 60.005 | 43 | 19.21 | 22.244 | 60.032 | 15 | 19.21 | 22.924 | 60.04 | 15 | 19.22 | 13.314 | 59.976 | 5 | 19.21 | 12.625 | 59.994 | 5
19.23 | 42.536 | 60.005 | 43 | 19.22 | 22.242 | 60.032 | 15 | 19.22 | 22.925 | 60.04 | 15 | 19.23 | 13.314 | 59.976 | 5 | 19.22 | 12.625 | 59.994 | 5
19.24 | 42.535 | 60.005 | 43 | 19.23 | 22.24 | 60.032 | 15 | 19.23 | 22.925 | 60.04 | 15 | 19.24 | 13.315 | 59.976 | 5 | 19.23 | 12.626 | 59.994 | 5
19.24 | 42.535 | 60.005 | 43 | 19.24 | 22.237 | 60.033 | 15 | 19.23 | 22.927 | 60.04 | 15 | 19.25 | 13.315 | 59.976 | 5 | 19.24 | 12.628 | 59.994 | 5
19.25 | 42.536 | 60.005 | 43 | 19.24 | 22.236 | 60.033 | 15 | 19.24 | 22.928 | 60.04 | 15 | 19.25 | 13.315 | 59.976 | 5 | 19.24 | 12.627 | 59.994 | 5
19.26 | 42.538 | 60.005 | 43 | 19.25 | 22.234 | 60.033 | 15 | 19.25 | 22.93 | 60.04 | 15 | 19.26 | 13.311 | 59.976 | 5 | 19.25 | 12.626 | 59.994 | 5
19.27 | 42.54 | 60.005 | 43 | 19.26 | 22.231 | 60.034 | 15 | 19.26 | 22.932 | 60.04 | 15 | 19.27 | 13.308 | 59.976 | 5 | 19.26 | 12.625 | 59.994 | 5
19.28 | 42.542 | 60.005 | 43 | 19.27 | 22.227 | 60.034 | 15 | 19.27 | 22.932 | 60.04 | 15 | 19.28 | 13.309 | 59.976 | 5 | 19.27 | 12.624 | 59.994 | 5
19.29 | 42.54 | 60.005 | 43 | 19.28 | 22.226 | 60.034 | 15 | 19.28 | 22.932 | 60.04 | 15 | 19.29 | 13.309 | 59.976 | 5 | 19.28 | 12.624 | 59.994 | 5
19.29 | 42.537 | 60.005 | 43 | 19.29 | 22.224 | 60.034 | 15 | 19.28 | 22.931 | 60.04 | 15 | 19.3 | 13.311 | 59.976 | 5 | 19.29 | 12.625 | 59.994 | 5
19.3 | 42.537 | 60.005 | 43 | 19.29 | 22.221 | 60.034 | 15 | 19.29 | 22.93 | 60.04 | 15 | 19.3 | 13.312 | 59.976 | 5 | 19.29 | 12.626 | 59.994 | 5
19.31 | 42.537 | 60.005 | 43 | 19.3 | 22.218 | 60.034 | 15 | 19.3 | 22.93 | 60.04 | 15 | 19.31 | 13.313 | 59.976 | 5 | 19.3 | 12.627 | 59.994 | 5
19.32 | 42.539 | 60.005 | 43 | 19.31 | 22.215 | 60.034 | 15 | 19.31 | 22.93 | 60.04 | 15 | 19.32 | 13.313 | 59.976 | 5 | 19.31 | 12.628 | 59.994 | 5
19.33 | 42.541 | 60.005 | 43 | 19.32 | 22.213 | 60.034 | 15 | 19.32 | 22.931 | 60.04 | 15 | 19.33 | 13.314 | 59.976 | 5 | 19.32 | 12.629 | 59.994 | 5
19.34 | 42.54 | 60.005 | 43 | 19.33 | 22.211 | 60.034 | 15 | 19.33 | 22.931 | 60.04 | 15 | 19.34 | 13.315 | 59.976 | 5 | 19.33 | 12.629 | 59.994 | 5
19.34 | 42.54 | 60.005 | 43 | 19.34 | 22.209 | 60.034 | 15 | 19.33 | 22.933 | 60.04 | 15 | 19.35 | 13.315 | 59.976 | 5 | 19.34 | 12.629 | 59.994 | 5
19.35 | 42.536 | 60.005 | 43 | 19.34 | 22.206 | 60.034 | 15 | 19.34 | 22.936 | 60.04 | 15 | 19.35 | 13.315 | 59.976 | 5 | 19.34 | 12.628 | 59.994 | 5
19.36 | 42.533 | 60.005 | 43 | 19.35 | 22.203 | 60.034 | 15 | 19.35 | 22.934 | 60.04 | 15 | 19.36 | 13.315 | 59.976 | 5 | 19.35 | 12.627 | 59.994 | 5
19.37 | 42.53 | 60.005 | 43 | 19.36 | 22.203 | 60.034 | 15 | 19.36 | 22.932 | 60.04 | 15 | 19.37 | 13.315 | 59.976 | 5 | 19.36 | 12.627 | 59.994 | 5
19.38 | 42.526 | 60.005 | 43 | 19.37 | 22.202 | 60.034 | 15 | 19.37 | 22.932 | 60.04 | 15 | 19.38 | 13.313 | 59.976 | 5 | 19.37 | 12.627 | 59.994 | 5
19.39 | 42.528 | 60.005 | 43 | 19.38 | 22.202 | 60.034 | 15 | 19.38 | 22.932 | 60.04 | 15 | 19.39 | 13.312 | 59.976 | 5 | 19.38 | 12.629 | 59.994 | 5
19.39 | 42.53 | 60.005 | 43 | 19.39 | 22.202 | 60.034 | 15 | 19.38 | 22.932 | 60.04 | 15 | 19.4 | 13.31 | 59.976 | 5 | 19.39 | 12.631 | 59.994 | 5
19.4 | 42.532 | 60.005 | 43 | 19.39 | 22.203 | 60.034 | 15 | 19.39 | 22.932 | 60.04 | 15 | 19.4 | 13.309 | 59.976 | 5 | 19.39 | 12.631 | 59.994 | 5
19.41 | 42.534 | 60.005 | 43 | 19.4 | 22.205 | 60.034 | 15 | 19.4 | 22.932 | 60.04 | 15 | 19.41 | 13.309 | 59.976 | 5 | 19.4 | 12.632 | 59.994 | 5
19.42 | 42.533 | 60.005 | 43 | 19.41 | 22.204 | 60.034 | 15 | 19.41 | 22.931 | 60.04 | 15 | 19.42 | 13.31 | 59.976 | 5 | 19.41 | 12.634 | 59.994 | 5
19.43 | 42.531 | 60.005 | 43 | 19.42 | 22.203 | 60.034 | 15 | 19.42 | 22.931 | 60.04 | 15 | 19.43 | 13.312 | 59.976 | 5 | 19.42 | 12.636 | 59.994 | 5
19.44 | 42.528 | 60.005 | 43 | 19.43 | 22.204 | 60.034 | 15 | 19.43 | 22.931 | 60.04 | 15 | 19.44 | 13.314 | 59.976 | 5 | 19.43 | 12.636 | 59.994 | 5
19.44 | 42.525 | 60.005 | 43 | 19.44 | 22.204 | 60.034 | 15 | 19.43 | 22.93 | 60.04 | 15 | 19.45 | 13.311 | 59.976 | 5 | 19.44 | 12.637 | 59.994 | 5
19.45 | 42.527 | 60.005 | 43 | 19.44 | 22.204 | 60.034 | 15 | 19.44 | 22.928 | 60.04 | 15 | 19.45 | 13.309 | 59.976 | 5 | 19.44 | 12.637 | 59.994 | 5
19.46 | 42.528 | 60.005 | 43 | 19.45 | 22.204 | 60.034 | 15 | 19.45 | 22.927 | 60.04 | 15 | 19.46 | 13.305 | 59.976 | 5 | 19.45 | 12.637 | 59.994 | 5
19.47 | 42.527 | 60.005 | 43 | 19.46 | 22.205 | 60.034 | 15 | 19.46 | 22.926 | 60.04 | 15 | 19.47 | 13.302 | 59.976 | 5 | 19.46 | 12.634 | 59.994 | 5
19.48 | 42.526 | 60.005 | 43 | 19.47 | 22.205 | 60.034 | 15 | 19.47 | 22.927 | 60.04 | 15 | 19.48 | 13.3 | 59.976 | 5 | 19.47 | 12.632 | 59.994 | 5
19.49 | 42.524 | 60.005 | 43 | 19.48 | 22.205 | 60.034 | 15 | 19.48 | 22.928 | 60.04 | 15 | 19.49 | 13.298 | 59.976 | 5 | 19.48 | 12.632 | 59.994 | 5
19.49 | 42.523 | 60.005 | 43 | 19.49 | 22.205 | 60.034 | 15 | 19.48 | 22.929 | 60.04 | 15 | 19.5 | 13.294 | 59.976 | 5 | 19.49 | 12.632 | 59.994 | 5
19.5 | 42.523 | 60.005 | 43 | 19.49 | 22.205 | 60.034 | 15 | 19.49 | 22.931 | 60.04 | 15 | 19.5 | 13.291 | 59.976 | 5 | 19.49 | 12.631 | 59.994 | 5
19.51 | 42.523 | 60.005 | 43 | 19.5 | 22.206 | 60.034 | 15 | 19.5 | 22.93 | 60.04 | 15 | 19.51 | 13.289 | 59.976 | 5 | 19.5 | 12.63 | 59.994 | 5
19.52 | 42.525 | 60.005 | 43 | 19.51 | 22.207 | 60.034 | 15 | 19.51 | 22.928 | 60.04 | 15 | 19.52 | 13.286 | 59.976 | 5 | 19.51 | 12.628 | 59.994 | 5
19.53 | 42.528 | 60.005 | 43 | 19.52 | 22.209 | 60.034 | 15 | 19.52 | 22.929 | 60.04 | 15 | 19.53 | 13.285 | 59.976 | 5 | 19.52 | 12.625 | 59.994 | 5
19.54 | 42.529 | 60.005 | 43 | 19.53 | 22.21 | 60.034 | 15 | 19.53 | 22.929 | 60.04 | 15 | 19.54 | 13.284 | 59.976 | 5 | 19.53 | 12.619 | 59.994 | 5
19.54 | 42.53 | 60.005 | 43 | 19.54 | 22.21 | 60.034 | 15 | 19.53 | 22.929 | 60.04 | 15 | 19.55 | 13.282 | 59.976 | 5 | 19.54 | 12.613 | 59.994 | 5
19.55 | 42.527 | 60.005 | 43 | 19.54 | 22.211 | 60.034 | 15 | 19.54 | 22.929 | 60.04 | 15 | 19.55 | 13.28 | 59.976 | 5 | 19.54 | 12.606 | 59.994 | 5
19.56 | 42.525 | 60.005 | 43 | 19.55 | 22.211 | 60.034 | 15 | 19.55 | 22.93 | 60.04 | 15 | 19.56 | 13.277 | 59.976 | 5 | 19.55 | 12.599 | 59.994 | 5
19.57 | 42.523 | 60.005 | 43 | 19.56 | 22.21 | 60.034 | 15 | 19.56 | 22.931 | 60.04 | 15 | 19.57 | 13.273 | 59.976 | 5 | 19.56 | 12.595 | 59.994 | 5
19.58 | 42.521 | 60.005 | 43 | 19.57 | 22.21 | 60.034 | 15 | 19.57 | 22.931 | 60.04 | 15 | 19.58 | 13.27 | 59.976 | 5 | 19.57 | 12.59 | 59.994 | 5
19.59 | 42.525 | 60.005 | 43 | 19.58 | 22.21 | 60.034 | 15 | 19.58 | 22.932 | 60.04 | 15 | 19.59 | 13.267 | 59.976 | 5 | 19.58 | 12.584 | 59.994 | 5
19.59 | 42.529 | 60.005 | 43 | 19.59 | 22.21 | 60.034 | 15 | 19.58 | 22.931 | 60.04 | 15 | 19.6 | 13.264 | 59.976 | 5 | 19.59 | 12.577 | 59.994 | 5
19.6 | 42.532 | 60.005 | 43 | 19.59 | 22.206 | 60.034 | 15 | 19.59 | 22.93 | 60.04 | 15 | 19.6 | 13.261 | 59.976 | 5 | 19.59 | 12.572 | 59.994 | 5
19.61 | 42.534 | 60.005 | 43 | 19.6 | 22.202 | 60.034 | 15 | 19.6 | 22.93 | 60.04 | 15 | 19.61 | 13.259 | 59.976 | 5 | 19.6 | 12.566 | 59.994 | 5
19.62 | 42.532 | 60.005 | 43 | 19.61 | 22.196 | 60.034 | 15 | 19.61 | 22.93 | 60.04 | 15 | 19.62 | 13.257 | 59.976 | 5 | 19.61 | 12.56 | 59.994 | 5
19.63 | 42.53 | 60.005 | 43 | 19.62 | 22.191 | 60.033 | 15 | 19.62 | 22.931 | 60.04 | 15 | 19.63 | 13.254 | 59.976 | 5 | 19.62 | 12.554 | 59.994 | 5
19.64 | 42.531 | 60.005 | 43 | 19.63 | 22.186 | 60.033 | 15 | 19.63 | 22.932 | 60.04 | 15 | 19.64 | 13.251 | 59.976 | 5 | 19.63 | 12.55 | 59.994 | 5
19.64 | 42.532 | 60.005 | 43 | 19.64 | 22.182 | 60.033 | 15 | 19.63 | 22.932 | 60.04 | 15 | 19.65 | 13.252 | 59.976 | 5 | 19.64 | 12.547 | 59.994 | 5
19.65 | 42.534 | 60.005 | 43 | 19.64 | 22.177 | 60.032 | 15 | 19.64 | 22.933 | 60.04 | 15 | 19.65 | 13.252 | 59.976 | 5 | 19.64 | 12.541 | 59.994 | 5
19.66 | 42.535 | 60.005 | 43 | 19.65 | 22.172 | 60.032 | 15 | 19.65 | 22.929 | 60.04 | 15 | 19.66 | 13.253 | 59.976 | 5 | 19.65 | 12.535 | 59.994 | 5
19.67 | 42.535 | 60.005 | 43 | 19.66 | 22.167 | 60.032 | 15 | 19.66 | 22.925 | 60.04 | 15 | 19.67 | 13.254 | 59.976 | 5 | 19.66 | 12.53 | 59.994 | 5
19.68 | 42.534 | 60.005 | 43 | 19.67 | 22.162 | 60.032 | 15 | 19.67 | 22.921 | 60.04 | 15 | 19.68 | 13.253 | 59.976 | 5 | 19.67 | 12.525 | 59.994 | 5
19.69 | 42.532 | 60.005 | 43 | 19.68 | 22.157 | 60.031 | 15 | 19.68 | 22.916 | 60.04 | 15 | 19.69 | 13.252 | 59.976 | 5 | 19.68 | 12.522 | 59.994 | 5
19.69 | 42.529 | 60.005 | 43 | 19.69 | 22.151 | 60.031 | 15 | 19.68 | 22.91 | 60.04 | 15 | 19.7 | 13.25 | 59.976 | 5 | 19.69 | 12.52 | 59.994 | 5
19.7 | 42.529 | 60.005 | 43 | 19.69 | 22.145 | 60.031 | 15 | 19.69 | 22.904 | 60.04 | 15 | 19.7 | 13.248 | 59.976 | 5 | 19.69 | 12.521 | 59.994 | 5
19.71 | 42.53 | 60.005 | 43 | 19.7 | 22.139 | 60.03 | 15 | 19.7 | 22.9 | 60.04 | 15 | 19.71 | 13.249 | 59.976 | 5 | 19.7 | 12.522 | 59.994 | 5
19.72 | 42.534 | 60.005 | 43 | 19.71 | 22.133 | 60.03 | 15 | 19.71 | 22.897 | 60.04 | 15 | 19.72 | 13.25 | 59.976 | 5 | 19.71 | 12.522 | 59.994 | 5
19.73 | 42.538 | 60.005 | 43 | 19.72 | 22.128 | 60.03 | 15 | 19.72 | 22.892 | 60.04 | 15 | 19.73 | 13.252 | 59.976 | 5 | 19.72 | 12.522 | 59.994 | 5
19.74 | 42.539 | 60.005 | 43 | 19.73 | 22.123 | 60.03 | 15 | 19.73 | 22.887 | 60.04 | 15 | 19.74 | 13.254 | 59.976 | 5 | 19.73 | 12.521 | 59.994 | 5
19.74 | 42.539 | 60.005 | 43 | 19.74 | 22.119 | 60.029 | 15 | 19.73 | 22.882 | 60.04 | 15 | 19.75 | 13.255 | 59.976 | 5 | 19.74 | 12.519 | 59.994 | 5
19.75 | 42.537 | 60.005 | 43 | 19.74 | 22.115 | 60.029 | 15 | 19.74 | 22.877 | 60.04 | 15 | 19.75 | 13.256 | 59.976 | 5 | 19.74 | 12.52 | 59.994 | 5
19.76 | 42.534 | 60.005 | 43 | 19.75 | 22.111 | 60.029 | 15 | 19.75 | 22.87 | 60.04 | 15 | 19.76 | 13.256 | 59.976 | 5 | 19.75 | 12.52 | 59.994 | 5
19.77 | 42.535 | 60.005 | 43 | 19.76 | 22.109 | 60.028 | 15 | 19.76 | 22.862 | 60.04 | 15 | 19.77 | 13.255 | 59.976 | 5 | 19.76 | 12.522 | 59.994 | 5
19.78 | 42.536 | 60.005 | 43 | 19.77 | 22.107 | 60.028 | 15 | 19.77 | 22.856 | 60.04 | 15 | 19.78 | 13.256 | 59.976 | 5 | 19.77 | 12.523 | 59.994 | 5
19.79 | 42.541 | 60.005 | 43 | 19.78 | 22.107 | 60.028 | 15 | 19.78 | 22.849 | 60.04 | 15 | 19.79 | 13.257 | 59.976 | 5 | 19.78 | 12.523 | 59.994 | 5
19.79 | 42.546 | 60.005 | 43 | 19.79 | 22.108 | 60.028 | 15 | 19.78 | 22.844 | 60.04 | 15 | 19.8 | 13.26 | 59.976 | 5 | 19.79 | 12.523 | 59.994 | 5
19.8 | 42.547 | 60.004 | 43 | 19.79 | 22.107 | 60.028 | 15 | 19.79 | 22.84 | 60.04 | 15 | 19.8 | 13.262 | 59.976 | 5 | 19.79 | 12.522 | 59.994 | 5
19.81 | 42.548 | 60.004 | 43 | 19.8 | 22.106 | 60.028 | 15 | 19.8 | 22.833 | 60.04 | 15 | 19.81 | 13.263 | 59.976 | 5 | 19.8 | 12.521 | 59.994 | 5
19.82 | 42.549 | 60.004 | 43 | 19.81 | 22.108 | 60.028 | 15 | 19.81 | 22.826 | 60.04 | 15 | 19.82 | 13.263 | 59.976 | 5 | 19.81 | 12.521 | 59.994 | 5
19.83 | 42.55 | 60.003 | 43 | 19.82 | 22.109 | 60.028 | 15 | 19.82 | 22.822 | 60.04 | 15 | 19.83 | 13.263 | 59.976 | 5 | 19.82 | 12.522 | 59.994 | 5
19.84 | 42.551 | 60.003 | 43 | 19.83 | 22.108 | 60.028 | 15 | 19.83 | 22.818 | 60.04 | 15 | 19.84 | 13.263 | 59.976 | 5 | 19.83 | 12.523 | 59.994 | 5
19.84 | 42.553 | 60.003 | 43 | 19.84 | 22.107 | 60.028 | 15 | 19.83 | 22.815 | 60.04 | 15 | 19.85 | 13.265 | 59.976 | 5 | 19.84 | 12.524 | 59.994 | 5
19.85 | 42.558 | 60.003 | 43 | 19.84 | 22.106 | 60.028 | 15 | 19.84 | 22.811 | 60.04 | 15 | 19.85 | 13.267 | 59.976 | 5 | 19.84 | 12.524 | 59.994 | 5
19.86 | 42.563 | 60.002 | 43 | 19.85 | 22.105 | 60.028 | 15 | 19.85 | 22.812 | 60.04 | 15 | 19.86 | 13.267 | 59.976 | 5 | 19.85 | 12.524 | 59.994 | 5
19.87 | 42.564 | 60.002 | 43 | 19.86 | 22.104 | 60.028 | 15 | 19.86 | 22.813 | 60.04 | 15 | 19.87 | 13.268 | 59.976 | 5 | 19.86 | 12.524 | 59.994 | 5
19.88 | 42.565 | 60.002 | 43 | 19.87 | 22.103 | 60.028 | 15 | 19.87 | 22.812 | 60.04 | 15 | 19.88 | 13.262 | 59.976 | 5 | 19.87 | 12.523 | 59.994 | 5
19.89 | 42.565 | 60.001 | 43 | 19.88 | 22.103 | 60.028 | 15 | 19.88 | 22.811 | 60.04 | 15 | 19.89 | 13.257 | 59.976 | 5 | 19.88 | 12.524 | 59.994 | 5
19.89 | 42.564 | 60.001 | 43 | 19.89 | 22.104 | 60.028 | 15 | 19.88 | 22.811 | 60.04 | 15 | 19.9 | 13.251 | 59.976 | 5 | 19.89 | 12.525 | 59.994 | 5
19.9 | 42.567 | 60.001 | 43 | 19.89 | 22.102 | 60.028 | 15 | 19.89 | 22.81 | 60.04 | 15 | 19.9 | 13.245 | 59.976 | 5 | 19.89 | 12.525 | 59.994 | 5
19.91 | 42.57 | 60.001 | 43 | 19.9 | 22.1 | 60.028 | 15 | 19.9 | 22.809 | 60.04 | 15 | 19.91 | 13.238 | 59.976 | 5 | 19.9 | 12.526 | 59.994 | 5
19.92 | 42.572 | 60 | 43 | 19.91 | 22.099 | 60.028 | 15 | 19.91 | 22.808 | 60.04 | 15 | 19.92 | 13.231 | 59.976 | 5 | 19.91 | 12.521 | 59.994 | 5
19.93 | 42.575 | 60 | 43 | 19.92 | 22.097 | 60.028 | 15 | 19.92 | 22.808 | 60.04 | 15 | 19.93 | 13.227 | 59.976 | 5 | 19.92 | 12.517 | 59.994 | 5
19.94 | 42.575 | 60 | 43 | 19.93 | 22.097 | 60.028 | 15 | 19.93 | 22.808 | 60.04 | 15 | 19.94 | 13.222 | 59.976 | 5 | 19.93 | 12.511 | 59.994 | 5
19.94 | 42.576 | 59.999 | 43 | 19.94 | 22.097 | 60.028 | 15 | 19.93 | 22.81 | 60.04 | 15 | 19.95 | 13.216 | 59.976 | 5 | 19.94 | 12.506 | 59.994 | 5
19.95 | 42.574 | 59.999 | 43 | 19.94 | 22.097 | 60.028 | 15 | 19.94 | 22.813 | 60.04 | 15 | 19.95 | 13.209 | 59.976 | 5 | 19.94 | 12.501 | 59.994 | 5
19.96 | 42.571 | 59.999 | 43 | 19.95 | 22.097 | 60.028 | 15 | 19.95 | 22.813 | 60.04 | 15 | 19.96 | 13.203 | 59.976 | 5 | 19.95 | 12.495 | 59.994 | 5
19.97 | 42.572 | 59.998 | 43 | 19.96 | 22.097 | 60.028 | 15 | 19.96 | 22.814 | 60.04 | 15 | 19.97 | 13.197 | 59.976 | 5 | 19.96 | 12.49 | 59.994 | 5
19.98 | 42.574 | 59.998 | 43 | 19.97 | 22.097 | 60.028 | 15 | 19.97 | 22.813 | 60.04 | 15 | 19.98 | 13.19 | 59.976 | 5 | 19.97 | 12.484 | 59.994 | 5
19.99 | 42.575 | 59.998 | 43 | 19.98 | 22.096 | 60.028 | 15 | 19.98 | 22.812 | 60.04 | 15 | 19.99 | 13.183 | 59.976 | 5 | 19.98 | 12.48 | 59.994 | 5
19.99 | 42.576 | 59.998 | 43 | 19.99 | 22.094 | 60.028 | 15 | 19.98 | 22.813 | 60.04 | 15 | 20 | 13.178 | 59.976 | 5 | 19.99 | 12.476 | 59.994 | 5
20 | 42.578 | 59.997 | 43 | 19.99 | 22.093 | 60.028 | 15 | 19.99 | 22.814 | 60.04 | 15 | 20 | 13.174 | 59.976 | 5 | 19.99 | 12.47 | 59.994 | 5
20.01 | 42.579 | 59.997 | 43 | 20 | 22.091 | 60.028 | 15 | 20 | 22.817 | 60.04 | 15 | 20.01 | 13.168 | 59.976 | 5 | 20 | 12.465 | 59.994 | 5
20.02 | 42.577 | 59.997 | 43 | 20.01 | 22.092 | 60.028 | 15 | 20.01 | 22.819 | 60.04 | 15 | 20.02 | 13.163 | 59.976 | 5 | 20.01 | 12.461 | 59.994 | 5
20.03 | 42.575 | 59.996 | 43 | 20.02 | 22.093 | 60.028 | 15 | 20.02 | 22.82 | 60.04 | 15 | 20.03 | 13.159 | 59.976 | 5 | 20.02 | 12.457 | 59.994 | 5
20.04 | 42.576 | 59.996 | 43 | 20.03 | 22.094 | 60.028 | 15 | 20.03 | 22.821 | 60.04 | 15 | 20.04 | 13.156 | 59.976 | 5 | 20.03 | 12.452 | 59.994 | 5
20.04 | 42.577 | 59.996 | 43 | 20.04 | 22.094 | 60.028 | 15 | 20.03 | 22.821 | 60.04 | 15 | 20.05 | 13.155 | 59.976 | 5 | 20.04 | 12.448 | 59.994 | 5
20.05 | 42.579 | 59.996 | 43 | 20.04 | 22.093 | 60.028 | 15 | 20.04 | 22.822 | 60.04 | 15 | 20.05 | 13.155 | 59.976 | 5 | 20.04 | 12.442 | 59.994 | 5
20.06 | 42.58 | 59.995 | 43 | 20.05 | 22.092 | 60.028 | 15 | 20.05 | 22.821 | 60.04 | 15 | 20.06 | 13.157 | 59.976 | 5 | 20.05 | 12.437 | 59.994 | 5
20.07 | 42.579 | 59.995 | 43 | 20.06 | 22.093 | 60.028 | 15 | 20.06 | 22.819 | 60.04 | 15 | 20.07 | 13.159 | 59.976 | 5 | 20.06 | 12.433 | 59.994 | 5
20.08 | 42.577 | 59.995 | 43 | 20.07 | 22.095 | 60.028 | 15 | 20.07 | 22.819 | 60.04 | 15 | 20.08 | 13.159 | 59.976 | 5 | 20.07 | 12.428 | 59.994 | 5
20.09 | 42.577 | 59.994 | 43 | 20.08 | 22.095 | 60.028 | 15 | 20.08 | 22.819 | 60.04 | 15 | 20.09 | 13.16 | 59.976 | 5 | 20.08 | 12.428 | 59.994 | 5
20.09 | 42.577 | 59.994 | 43 | 20.09 | 22.095 | 60.028 | 15 | 20.08 | 22.821 | 60.04 | 15 | 20.1 | 13.161 | 59.976 | 5 | 20.09 | 12.427 | 59.994 | 5
20.1 | 42.578 | 59.994 | 43 | 20.09 | 22.095 | 60.028 | 15 | 20.09 | 22.822 | 60.04 | 15 | 20.1 | 13.162 | 59.976 | 5 | 20.09 | 12.426 | 59.994 | 5
20.11 | 42.579 | 59.994 | 43 | 20.1 | 22.096 | 60.028 | 15 | 20.1 | 22.822 | 60.04 | 15 | 20.11 | 13.164 | 59.976 | 5 | 20.1 | 12.424 | 59.994 | 5
20.12 | 42.583 | 59.994 | 43 | 20.11 | 22.095 | 60.028 | 15 | 20.11 | 22.822 | 60.04 | 15 | 20.12 | 13.166 | 59.976 | 5 | 20.11 | 12.426 | 59.994 | 5
20.13 | 42.586 | 59.994 | 43 | 20.12 | 22.095 | 60.028 | 15 | 20.12 | 22.82 | 60.04 | 15 | 20.13 | 13.165 | 59.976 | 5 | 20.12 | 12.427 | 59.994 | 5
20.14 | 42.585 | 59.994 | 43 | 20.13 | 22.095 | 60.028 | 15 | 20.13 | 22.818 | 60.04 | 15 | 20.14 | 13.163 | 59.976 | 5 | 20.13 | 12.428 | 59.994 | 5
20.14 | 42.584 | 59.994 | 43 | 20.14 | 22.095 | 60.028 | 15 | 20.13 | 22.819 | 60.04 | 15 | 20.15 | 13.164 | 59.976 | 5 | 20.14 | 12.429 | 59.994 | 5
20.15 | 42.583 | 59.994 | 43 | 20.14 | 22.095 | 60.028 | 15 | 20.14 | 22.819 | 60.04 | 15 | 20.15 | 13.165 | 59.976 | 5 | 20.14 | 12.429 | 59.994 | 5
20.16 | 42.583 | 59.994 | 43 | 20.15 | 22.095 | 60.028 | 15 | 20.15 | 22.819 | 60.04 | 15 | 20.16 | 13.165 | 59.976 | 5 | 20.15 | 12.429 | 59.994 | 5
20.17 | 42.584 | 59.994 | 43 | 20.16 | 22.096 | 60.028 | 15 | 20.16 | 22.82 | 60.04 | 15 | 20.17 | 13.166 | 59.976 | 5 | 20.16 | 12.428 | 59.994 | 5
20.18 | 42.586 | 59.994 | 43 | 20.17 | 22.097 | 60.028 | 15 | 20.17 | 22.819 | 60.04 | 15 | 20.18 | 13.167 | 59.976 | 5 | 20.17 | 12.428 | 59.994 | 5
20.19 | 42.588 | 59.994 | 43 | 20.18 | 22.098 | 60.028 | 15 | 20.18 | 22.819 | 60.04 | 15 | 20.19 | 13.168 | 59.976 | 5 | 20.18 | 12.428 | 59.994 | 5
20.19 | 42.591 | 59.994 | 43 | 20.19 | 22.099 | 60.028 | 15 | 20.18 | 22.818 | 60.04 | 15 | 20.2 | 13.166 | 59.976 | 5 | 20.19 | 12.428 | 59.994 | 5
20.2 | 42.589 | 59.994 | 43 | 20.19 | 22.099 | 60.028 | 15 | 20.19 | 22.818 | 60.04 | 15 | 20.2 | 13.163 | 59.976 | 5 | 20.19 | 12.428 | 59.994 | 5
20.21 | 42.588 | 59.994 | 43 | 20.2 | 22.099 | 60.028 | 15 | 20.2 | 22.817 | 60.04 | 15 | 20.21 | 13.164 | 59.976 | 5 | 20.2 | 12.429 | 59.994 | 5
20.22 | 42.588 | 59.994 | 43 | 20.21 | 22.101 | 60.028 | 15 | 20.21 | 22.815 | 60.04 | 15 | 20.22 | 13.164 | 59.976 | 5 | 20.21 | 12.43 | 59.994 | 5
20.23 | 42.588 | 59.994 | 43 | 20.22 | 22.103 | 60.028 | 15 | 20.22 | 22.816 | 60.04 | 15 | 20.23 | 13.163 | 59.976 | 5 | 20.22 | 12.431 | 59.994 | 5
20.24 | 42.59 | 59.994 | 43 | 20.23 | 22.105 | 60.028 | 15 | 20.23 | 22.817 | 60.04 | 15 | 20.24 | 13.162 | 59.976 | 5 | 20.23 | 12.431 | 59.994 | 5
20.24 | 42.591 | 59.994 | 43 | 20.23 | 22.106 | 60.028 | 15 | 20.23 | 22.819 | 60.04 | 15 | 20.25 | 13.162 | 59.976 | 5 | 20.24 | 12.43 | 59.994 | 5
20.25 | 42.594 | 59.994 | 43 | 20.24 | 22.109 | 60.028 | 15 | 20.24 | 22.821 | 60.04 | 15 | 20.25 | 13.161 | 59.976 | 5 | 20.24 | 12.43 | 59.994 | 5
20.26 | 42.596 | 59.994 | 43 | 20.25 | 22.111 | 60.028 | 15 | 20.25 | 22.823 | 60.04 | 15 | 20.26 | 13.159 | 59.976 | 5 | 20.25 | 12.43 | 59.994 | 5
20.27 | 42.594 | 59.994 | 43 | 20.26 | 22.111 | 60.028 | 15 | 20.26 | 22.824 | 60.04 | 15 | 20.27 | 13.156 | 59.976 | 5 | 20.26 | 12.432 | 59.994 | 5
20.28 | 42.592 | 59.994 | 43 | 20.27 | 22.111 | 60.028 | 15 | 20.27 | 22.824 | 60.04 | 15 | 20.28 | 13.155 | 59.976 | 5 | 20.27 | 12.433 | 59.994 | 5
20.29 | 42.59 | 59.994 | 43 | 20.28 | 22.113 | 60.028 | 15 | 20.28 | 22.824 | 60.04 | 15 | 20.29 | 13.154 | 59.976 | 5 | 20.28 | 12.432 | 59.994 | 5
20.29 | 42.589 | 59.994 | 43 | 20.29 | 22.114 | 60.028 | 15 | 20.28 | 22.824 | 60.04 | 15 | 20.3 | 13.156 | 59.976 | 5 | 20.29 | 12.432 | 59.994 | 5
20.3 | 42.591 | 59.994 | 43 | 20.29 | 22.114 | 60.028 | 15 | 20.29 | 22.824 | 60.04 | 15 | 20.3 | 13.158 | 59.976 | 5 | 20.29 | 12.432 | 59.994 | 5
20.31 | 42.593 | 59.994 | 43 | 20.3 | 22.113 | 60.028 | 15 | 20.3 | 22.825 | 60.04 | 15 | 20.31 | 13.157 | 59.977 | 5 | 20.3 | 12.432 | 59.994 | 5
20.32 | 42.595 | 59.994 | 43 | 20.31 | 22.113 | 60.028 | 15 | 20.31 | 22.826 | 60.04 | 15 | 20.32 | 13.156 | 59.977 | 5 | 20.31 | 12.433 | 59.994 | 5
20.33 | 42.598 | 59.994 | 43 | 20.32 | 22.114 | 60.028 | 15 | 20.32 | 22.828 | 60.04 | 15 | 20.33 | 13.155 | 59.978 | 5 | 20.32 | 12.434 | 59.994 | 5
20.34 | 42.596 | 59.994 | 43 | 20.33 | 22.115 | 60.028 | 15 | 20.33 | 22.83 | 60.04 | 15 | 20.34 | 13.153 | 59.979 | 5 | 20.33 | 12.438 | 59.994 | 5
20.34 | 42.594 | 59.994 | 43 | 20.33 | 22.117 | 60.028 | 15 | 20.33 | 22.83 | 60.04 | 15 | 20.35 | 13.152 | 59.979 | 5 | 20.34 | 12.442 | 59.994 | 5
20.35 | 42.594 | 59.994 | 43 | 20.34 | 22.116 | 60.028 | 15 | 20.34 | 22.831 | 60.04 | 15 | 20.35 | 13.151 | 59.98 | 5 | 20.34 | 12.448 | 59.994 | 5
20.36 | 42.595 | 59.994 | 43 | 20.35 | 22.115 | 60.028 | 15 | 20.35 | 22.83 | 60.041 | 15 | 20.36 | 13.152 | 59.98 | 5 | 20.35 | 12.453 | 59.994 | 5
20.37 | 42.597 | 59.994 | 43 | 20.36 | 22.115 | 60.028 | 15 | 20.36 | 22.829 | 60.041 | 15 | 20.37 | 13.153 | 59.981 | 5 | 20.36 | 12.457 | 59.994 | 5
20.38 | 42.6 | 59.994 | 43 | 20.37 | 22.116 | 60.028 | 15 | 20.37 | 22.829 | 60.041 | 15 | 20.38 | 13.152 | 59.981 | 5 | 20.37 | 12.461 | 59.994 | 5
20.39 | 42.601 | 59.994 | 43 | 20.38 | 22.115 | 60.028 | 15 | 20.38 | 22.829 | 60.041 | 15 | 20.39 | 13.151 | 59.982 | 5 | 20.38 | 12.465 | 59.994 | 5
20.39 | 42.603 | 59.994 | 43 | 20.38 | 22.113 | 60.028 | 15 | 20.38 | 22.829 | 60.042 | 15 | 20.4 | 13.151 | 59.983 | 5 | 20.39 | 12.468 | 59.994 | 5
20.4 | 42.602 | 59.994 | 43 | 20.39 | 22.11 | 60.028 | 15 | 20.39 | 22.829 | 60.042 | 15 | 20.4 | 13.152 | 59.983 | 5 | 20.39 | 12.473 | 59.994 | 5
20.41 | 42.601 | 59.994 | 43 | 20.4 | 22.107 | 60.028 | 15 | 20.4 | 22.83 | 60.042 | 15 | 20.41 | 13.154 | 59.984 | 5 | 20.4 | 12.477 | 59.994 | 5
20.42 | 42.601 | 59.994 | 43 | 20.41 | 22.102 | 60.028 | 15 | 20.41 | 22.831 | 60.043 | 15 | 20.42 | 13.156 | 59.984 | 5 | 20.41 | 12.481 | 59.994 | 5
20.43 | 42.602 | 59.994 | 43 | 20.42 | 22.097 | 60.028 | 15 | 20.42 | 22.829 | 60.043 | 15 | 20.43 | 13.158 | 59.985 | 5 | 20.42 | 12.485 | 59.994 | 5
20.44 | 42.605 | 59.994 | 43 | 20.43 | 22.092 | 60.028 | 15 | 20.43 | 22.828 | 60.043 | 15 | 20.44 | 13.159 | 59.986 | 5 | 20.43 | 12.489 | 59.994 | 5
20.44 | 42.609 | 59.994 | 43 | 20.43 | 22.086 | 60.028 | 15 | 20.43 | 22.826 | 60.043 | 15 | 20.45 | 13.157 | 59.986 | 5 | 20.44 | 12.494 | 59.994 | 5
20.45 | 42.611 | 59.994 | 43 | 20.44 | 22.078 | 60.028 | 15 | 20.44 | 22.824 | 60.044 | 15 | 20.45 | 13.156 | 59.987 | 5 | 20.44 | 12.498 | 59.994 | 5
20.46 | 42.614 | 59.994 | 43 | 20.45 | 22.071 | 60.028 | 15 | 20.45 | 22.824 | 60.044 | 15 | 20.46 | 13.155 | 59.987 | 5 | 20.45 | 12.503 | 59.994 | 5
20.47 | 42.613 | 59.994 | 43 | 20.46 | 22.065 | 60.028 | 15 | 20.46 | 22.824 | 60.044 | 15 | 20.47 | 13.153 | 59.988 | 5 | 20.46 | 12.508 | 59.994 | 5
20.48 | 42.613 | 59.994 | 43 | 20.47 | 22.06 | 60.028 | 15 | 20.47 | 22.822 | 60.045 | 15 | 20.48 | 13.156 | 59.988 | 5 | 20.47 | 12.512 | 59.994 | 5
20.49 | 42.614 | 59.994 | 43 | 20.48 | 22.054 | 60.028 | 15 | 20.48 | 22.82 | 60.045 | 15 | 20.49 | 13.158 | 59.988 | 5 | 20.48 | 12.516 | 59.994 | 5
20.49 | 42.615 | 59.994 | 43 | 20.48 | 22.047 | 60.028 | 15 | 20.48 | 22.814 | 60.045 | 15 | 20.5 | 13.159 | 59.988 | 5 | 20.49 | 12.519 | 59.994 | 5
20.5 | 42.618 | 59.994 | 43 | 20.49 | 22.039 | 60.028 | 15 | 20.49 | 22.808 | 60.045 | 15 | 20.5 | 13.161 | 59.988 | 5 | 20.49 | 12.52 | 59.994 | 5
20.51 | 42.621 | 59.994 | 43 | 20.5 | 22.031 | 60.028 | 15 | 20.5 | 22.802 | 60.045 | 15 | 20.51 | 13.16 | 59.988 | 5 | 20.5 | 12.52 | 59.994 | 5
20.52 | 42.622 | 59.994 | 43 | 20.51 | 22.024 | 60.028 | 15 | 20.51 | 22.796 | 60.045 | 15 | 20.52 | 13.16 | 59.988 | 5 | 20.51 | 12.52 | 59.994 | 5
20.53 | 42.622 | 59.994 | 43 | 20.52 | 22.018 | 60.028 | 15 | 20.52 | 22.791 | 60.045 | 15 | 20.53 | 13.161 | 59.988 | 5 | 20.52 | 12.52 | 59.994 | 5
20.54 | 42.622 | 59.994 | 43 | 20.53 | 22.011 | 60.028 | 15 | 20.53 | 22.786 | 60.045 | 15 | 20.54 | 13.162 | 59.988 | 5 | 20.53 | 12.52 | 59.994 | 5
20.54 | 42.622 | 59.994 | 43 | 20.53 | 22.005 | 60.028 | 15 | 20.53 | 22.782 | 60.045 | 15 | 20.55 | 13.164 | 59.988 | 5 | 20.54 | 12.52 | 59.994 | 5
20.55 | 42.622 | 59.994 | 43 | 20.54 | 21.998 | 60.028 | 15 | 20.54 | 22.777 | 60.045 | 15 | 20.55 | 13.165 | 59.988 | 5 | 20.54 | 12.52 | 59.994 | 5
20.56 | 42.622 | 59.994 | 43 | 20.55 | 21.992 | 60.028 | 15 | 20.55 | 22.772 | 60.045 | 15 | 20.56 | 13.166 | 59.988 | 5 | 20.55 | 12.52 | 59.994 | 5
20.57 | 42.626 | 59.994 | 43 | 20.56 | 21.986 | 60.028 | 15 | 20.56 | 22.767 | 60.045 | 15 | 20.57 | 13.166 | 59.988 | 5 | 20.56 | 12.52 | 59.994 | 5
20.58 | 42.63 | 59.994 | 43 | 20.57 | 21.981 | 60.028 | 15 | 20.57 | 22.76 | 60.045 | 15 | 20.58 | 13.164 | 59.988 | 5 | 20.57 | 12.521 | 59.994 | 5
20.59 | 42.632 | 59.994 | 43 | 20.58 | 21.978 | 60.028 | 15 | 20.57 | 22.753 | 60.045 | 15 | 20.59 | 13.163 | 59.988 | 5 | 20.58 | 12.523 | 59.994 | 5
20.59 | 42.634 | 59.994 | 43 | 20.58 | 21.975 | 60.028 | 15 | 20.58 | 22.748 | 60.045 | 15 | 20.6 | 13.163 | 59.988 | 5 | 20.59 | 12.525 | 59.994 | 5
20.6 | 42.632 | 59.994 | 43 | 20.59 | 21.976 | 60.028 | 15 | 20.59 | 22.743 | 60.045 | 15 | 20.6 | 13.163 | 59.988 | 5 | 20.59 | 12.525 | 59.994 | 5
20.61 | 42.631 | 59.994 | 43 | 20.6 | 21.976 | 60.028 | 15 | 20.6 | 22.739 | 60.045 | 15 | 20.61 | 13.165 | 59.988 | 5 | 20.6 | 12.525 | 59.994 | 5
20.62 | 42.63 | 59.994 | 43 | 20.61 | 21.977 | 60.028 | 15 | 20.61 | 22.735 | 60.045 | 15 | 20.62 | 13.166 | 59.988 | 5 | 20.61 | 12.525 | 59.994 | 5
20.63 | 42.629 | 59.994 | 43 | 20.62 | 21.978 | 60.028 | 15 | 20.62 | 22.732 | 60.045 | 15 | 20.63 | 13.168 | 59.988 | 5 | 20.62 | 12.525 | 59.994 | 5
20.64 | 42.632 | 59.994 | 43 | 20.63 | 21.977 | 60.028 | 15 | 20.62 | 22.729 | 60.045 | 15 | 20.64 | 13.169 | 59.988 | 5 | 20.63 | 12.526 | 59.994 | 5
20.64 | 42.635 | 59.994 | 43 | 20.63 | 21.977 | 60.028 | 15 | 20.63 | 22.727 | 60.045 | 15 | 20.65 | 13.166 | 59.988 | 5 | 20.64 | 12.527 | 59.994 | 5
20.65 | 42.636 | 59.994 | 43 | 20.64 | 21.977 | 60.028 | 15 | 20.64 | 22.724 | 60.045 | 15 | 20.65 | 13.164 | 59.988 | 5 | 20.64 | 12.529 | 59.994 | 5
20.66 | 42.636 | 59.994 | 43 | 20.65 | 21.976 | 60.028 | 15 | 20.65 | 22.723 | 60.045 | 15 | 20.66 | 13.162 | 59.988 | 5 | 20.65 | 12.531 | 59.994 | 5
20.67 | 42.634 | 59.994 | 43 | 20.66 | 21.977 | 60.028 | 15 | 20.66 | 22.721 | 60.045 | 15 | 20.67 | 13.161 | 59.988 | 5 | 20.66 | 12.531 | 59.994 | 5
20.68 | 42.632 | 59.994 | 43 | 20.67 | 21.978 | 60.028 | 15 | 20.67 | 22.721 | 60.045 | 15 | 20.68 | 13.159 | 59.988 | 5 | 20.67 | 12.53 | 59.994 | 5
20.69 | 42.632 | 59.994 | 43 | 20.68 | 21.978 | 60.028 | 15 | 20.68 | 22.721 | 60.045 | 15 | 20.69 | 13.157 | 59.988 | 5 | 20.68 | 12.53 | 59.994 | 5
20.69 | 42.633 | 59.994 | 43 | 20.68 | 21.978 | 60.028 | 15 | 20.68 | 22.721 | 60.045 | 15 | 20.7 | 13.152 | 59.988 | 5 | 20.69 | 12.53 | 59.994 | 5
20.7 | 42.636 | 59.994 | 43 | 20.69 | 21.978 | 60.028 | 15 | 20.69 | 22.721 | 60.045 | 15 | 20.7 | 13.146 | 59.988 | 5 | 20.69 | 12.531 | 59.994 | 5
20.71 | 42.638 | 59.994 | 43 | 20.7 | 21.978 | 60.028 | 15 | 20.7 | 22.722 | 60.045 | 15 | 20.71 | 13.139 | 59.988 | 5 | 20.7 | 12.532 | 59.994 | 5
20.72 | 42.638 | 59.994 | 43 | 20.71 | 21.978 | 60.028 | 15 | 20.71 | 22.723 | 60.045 | 15 | 20.72 | 13.133 | 59.988 | 5 | 20.71 | 12.534 | 59.994 | 5
20.73 | 42.638 | 59.994 | 43 | 20.72 | 21.978 | 60.028 | 15 | 20.72 | 22.723 | 60.045 | 15 | 20.73 | 13.127 | 59.988 | 5 | 20.72 | 12.536 | 59.994 | 5
20.74 | 42.634 | 59.994 | 43 | 20.73 | 21.98 | 60.028 | 15 | 20.72 | 22.723 | 60.045 | 15 | 20.74 | 13.121 | 59.988 | 5 | 20.73 | 12.536 | 59.994 | 5
20.74 | 42.63 | 59.994 | 43 | 20.73 | 21.981 | 60.028 | 15 | 20.73 | 22.721 | 60.045 | 15 | 20.75 | 13.117 | 59.988 | 5 | 20.74 | 12.537 | 59.994 | 5
20.75 | 42.629 | 59.994 | 43 | 20.74 | 21.981 | 60.028 | 15 | 20.74 | 22.719 | 60.045 | 15 | 20.75 | 13.113 | 59.988 | 5 | 20.74 | 12.535 | 59.994 | 5
20.76 | 42.627 | 59.994 | 43 | 20.75 | 21.98 | 60.028 | 15 | 20.75 | 22.718 | 60.045 | 15 | 20.76 | 13.106 | 59.988 | 5 | 20.75 | 12.533 | 59.994 | 5
20.77 | 42.629 | 59.994 | 43 | 20.76 | 21.981 | 60.028 | 15 | 20.76 | 22.717 | 60.045 | 15 | 20.77 | 13.1 | 59.988 | 5 | 20.76 | 12.532 | 59.994 | 5
20.78 | 42.63 | 59.994 | 43 | 20.77 | 21.982 | 60.028 | 15 | 20.77 | 22.719 | 60.045 | 15 | 20.78 | 13.095 | 59.988 | 5 | 20.77 | 12.532 | 59.994 | 5
20.79 | 42.631 | 59.994 | 43 | 20.78 | 21.982 | 60.028 | 15 | 20.77 | 22.72 | 60.045 | 15 | 20.79 | 13.09 | 59.988 | 5 | 20.78 | 12.53 | 59.994 | 5
20.79 | 42.632 | 59.994 | 43 | 20.78 | 21.982 | 60.028 | 15 | 20.78 | 22.72 | 60.045 | 15 | 20.8 | 13.085 | 59.988 | 5 | 20.79 | 12.528 | 59.994 | 5
20.8 | 42.629 | 59.994 | 43 | 20.79 | 21.982 | 60.028 | 15 | 20.79 | 22.719 | 60.045 | 15 | 20.8 | 13.08 | 59.988 | 5 | 20.79 | 12.523 | 59.994 | 5
20.81 | 42.625 | 59.994 | 43 | 20.8 | 21.982 | 60.028 | 15 | 20.8 | 22.718 | 60.045 | 15 | 20.81 | 13.076 | 59.988 | 5 | 20.8 | 12.518 | 59.994 | 5
20.82 | 42.624 | 59.994 | 43 | 20.81 | 21.982 | 60.028 | 15 | 20.81 | 22.717 | 60.045 | 15 | 20.82 | 13.072 | 59.988 | 5 | 20.81 | 12.511 | 59.994 | 5
20.83 | 42.624 | 59.994 | 43 | 20.82 | 21.982 | 60.028 | 15 | 20.82 | 22.717 | 60.045 | 15 | 20.83 | 13.065 | 59.988 | 5 | 20.82 | 12.504 | 59.994 | 5
20.84 | 42.626 | 59.994 | 43 | 20.83 | 21.982 | 60.028 | 15 | 20.82 | 22.716 | 60.045 | 15 | 20.84 | 13.058 | 59.988 | 5 | 20.83 | 12.5 | 59.994 | 5
20.84 | 42.627 | 59.994 | 43 | 20.83 | 21.981 | 60.028 | 15 | 20.83 | 22.716 | 60.045 | 15 | 20.85 | 13.055 | 59.988 | 5 | 20.84 | 12.496 | 59.994 | 5
20.85 | 42.627 | 59.994 | 43 | 20.84 | 21.98 | 60.028 | 15 | 20.84 | 22.717 | 60.045 | 15 | 20.85 | 13.051 | 59.988 | 5 | 20.84 | 12.492 | 59.994 | 5
20.86 | 42.627 | 59.994 | 43 | 20.85 | 21.979 | 60.028 | 15 | 20.85 | 22.718 | 60.045 | 15 | 20.86 | 13.051 | 59.988 | 5 | 20.85 | 12.489 | 59.994 | 5
20.87 | 42.623 | 59.994 | 43 | 20.86 | 21.978 | 60.028 | 15 | 20.86 | 22.719 | 60.045 | 15 | 20.87 | 13.052 | 59.988 | 5 | 20.86 | 12.484 | 59.994 | 5
20.88 | 42.619 | 59.994 | 43 | 20.87 | 21.977 | 60.028 | 15 | 20.87 | 22.716 | 60.045 | 15 | 20.88 | 13.053 | 59.988 | 5 | 20.87 | 12.479 | 59.994 | 5
20.89 | 42.621 | 59.994 | 43 | 20.88 | 21.975 | 60.028 | 15 | 20.87 | 22.714 | 60.045 | 15 | 20.89 | 13.053 | 59.988 | 5 | 20.88 | 12.475 | 59.994 | 5
20.89 | 42.622 | 59.994 | 43 | 20.88 | 21.974 | 60.028 | 15 | 20.88 | 22.708 | 60.045 | 15 | 20.9 | 13.052 | 59.988 | 5 | 20.89 | 12.47 | 59.994 | 5
20.9 | 42.625 | 59.994 | 43 | 20.89 | 21.972 | 60.028 | 15 | 20.89 | 22.702 | 60.045 | 15 | 20.9 | 13.051 | 59.988 | 5 | 20.89 | 12.467 | 59.994 | 5
20.91 | 42.628 | 59.994 | 43 | 20.9 | 21.97 | 60.028 | 15 | 20.9 | 22.699 | 60.045 | 15 | 20.91 | 13.051 | 59.988 | 5 | 20.9 | 12.464 | 59.994 | 5
20.92 | 42.628 | 59.994 | 43 | 20.91 | 21.967 | 60.028 | 15 | 20.91 | 22.696 | 60.045 | 15 | 20.92 | 13.051 | 59.988 | 5 | 20.91 | 12.461 | 59.994 | 5
20.93 | 42.628 | 59.994 | 43 | 20.92 | 21.964 | 60.028 | 15 | 20.92 | 22.692 | 60.045 | 15 | 20.93 | 13.052 | 59.988 | 5 | 20.92 | 12.459 | 59.994 | 5
20.94 | 42.628 | 59.994 | 43 | 20.93 | 21.961 | 60.028 | 15 | 20.92 | 22.689 | 60.045 | 15 | 20.94 | 13.054 | 59.988 | 5 | 20.93 | 12.457 | 59.994 | 5
20.94 | 42.628 | 59.994 | 43 | 20.93 | 21.958 | 60.028 | 15 | 20.93 | 22.683 | 60.045 | 15 | 20.95 | 13.052 | 59.988 | 5 | 20.94 | 12.455 | 59.994 | 5
20.95 | 42.628 | 59.994 | 43 | 20.94 | 21.956 | 60.028 | 15 | 20.94 | 22.677 | 60.045 | 15 | 20.95 | 13.051 | 59.988 | 5 | 20.94 | 12.452 | 59.994 | 5
20.96 | 42.628 | 59.994 | 43 | 20.95 | 21.955 | 60.028 | 15 | 20.95 | 22.67 | 60.045 | 15 | 20.96 | 13.05 | 59.988 | 5 | 20.95 | 12.45 | 59.994 | 5
20.97 | 42.631 | 59.994 | 43 | 20.96 | 21.954 | 60.028 | 15 | 20.96 | 22.663 | 60.045 | 15 | 20.97 | 13.049 | 59.988 | 5 | 20.96 | 12.451 | 59.994 | 5
20.98 | 42.634 | 59.994 | 43 | 20.97 | 21.953 | 60.028 | 15 | 20.97 | 22.657 | 60.045 | 15 | 20.98 | 13.049 | 59.988 | 5 | 20.97 | 12.451 | 59.994 | 5
20.99 | 42.633 | 59.994 | 43 | 20.98 | 21.952 | 60.028 | 15 | 20.97 | 22.652 | 60.045 | 15 | 20.99 | 13.048 | 59.988 | 5 | 20.98 | 12.453 | 59.994 | 5
20.99 | 42.633 | 59.994 | 43 | 20.98 | 21.95 | 60.028 | 15 | 20.98 | 22.647 | 60.045 | 15 | 21 | 13.051 | 59.988 | 5 | 20.99 | 12.455 | 59.994 | 5
21 | 42.633 | 59.994 | 43 | 20.99 | 21.95 | 60.028 | 15 | 20.99 | 22.641 | 60.045 | 15 | 21 | 13.053 | 59.988 | 5 | 20.99 | 12.455 | 59.994 | 5
21.01 | 42.634 | 59.994 | 43 | 21 | 21.949 | 60.028 | 15 | 21 | 22.638 | 60.045 | 15 | 21.01 | 13.053 | 59.988 | 5 | 21 | 12.455 | 59.994 | 5
21.02 | 42.636 | 59.994 | 43 | 21.01 | 21.949 | 60.028 | 15 | 21.01 | 22.634 | 60.045 | 15 | 21.02 | 13.052 | 59.988 | 5 | 21.01 | 12.455 | 59.994 | 5
21.03 | 42.637 | 59.994 | 43 | 21.02 | 21.949 | 60.028 | 15 | 21.02 | 22.629 | 60.045 | 15 | 21.03 | 13.052 | 59.988 | 5 | 21.02 | 12.454 | 59.994 | 5
21.04 | 42.64 | 59.994 | 43 | 21.03 | 21.948 | 60.028 | 15 | 21.02 | 22.624 | 60.045 | 15 | 21.04 | 13.051 | 59.988 | 5 | 21.03 | 12.455 | 59.994 | 5
21.04 | 42.642 | 59.994 | 43 | 21.03 | 21.948 | 60.028 | 15 | 21.03 | 22.62 | 60.045 | 15 | 21.05 | 13.048 | 59.988 | 5 | 21.04 | 12.456 | 59.994 | 5
21.05 | 42.641 | 59.994 | 43 | 21.04 | 21.947 | 60.028 | 15 | 21.04 | 22.617 | 60.045 | 15 | 21.05 | 13.046 | 59.988 | 5 | 21.04 | 12.454 | 59.994 | 5
21.06 | 42.639 | 59.994 | 43 | 21.05 | 21.946 | 60.028 | 15 | 21.05 | 22.615 | 60.045 | 15 | 21.06 | 13.045 | 59.988 | 5 | 21.05 | 12.452 | 59.994 | 5
21.07 | 42.637 | 59.994 | 43 | 21.06 | 21.947 | 60.028 | 15 | 21.06 | 22.613 | 60.045 | 15 | 21.07 | 13.045 | 59.988 | 5 | 21.06 | 12.45 | 59.994 | 5
21.08 | 42.636 | 59.994 | 43 | 21.07 | 21.948 | 60.028 | 15 | 21.07 | 22.613 | 60.045 | 15 | 21.08 | 13.04 | 59.988 | 5 | 21.07 | 12.448 | 59.994 | 5
21.09 | 42.636 | 59.994 | 43 | 21.08 | 21.951 | 60.028 | 15 | 21.07 | 22.613 | 60.045 | 15 | 21.09 | 13.035 | 59.988 | 5 | 21.08 | 12.448 | 59.994 | 5
21.09 | 42.637 | 59.994 | 43 | 21.08 | 21.954 | 60.028 | 15 | 21.08 | 22.612 | 60.045 | 15 | 21.1 | 13.03 | 59.988 | 5 | 21.09 | 12.447 | 59.994 | 5
21.1 | 42.637 | 59.994 | 43 | 21.09 | 21.954 | 60.028 | 15 | 21.09 | 22.611 | 60.045 | 15 | 21.1 | 13.024 | 59.988 | 5 | 21.09 | 12.446 | 59.994 | 5
21.11 | 42.638 | 59.994 | 43 | 21.1 | 21.954 | 60.028 | 15 | 21.1 | 22.611 | 60.045 | 15 | 21.11 | 13.019 | 59.988 | 5 | 21.1 | 12.445 | 59.994 | 5
21.12 | 42.637 | 59.994 | 43 | 21.11 | 21.955 | 60.028 | 15 | 21.11 | 22.61 | 60.045 | 15 | 21.12 | 13.015 | 59.988 | 5 | 21.11 | 12.445 | 59.994 | 5
21.13 | 42.637 | 59.994 | 43 | 21.12 | 21.956 | 60.028 | 15 | 21.12 | 22.608 | 60.045 | 15 | 21.13 | 13.01 | 59.988 | 5 | 21.12 | 12.445 | 59.994 | 5
21.14 | 42.636 | 59.994 | 43 | 21.13 | 21.955 | 60.028 | 15 | 21.12 | 22.607 | 60.045 | 15 | 21.14 | 13.006 | 59.988 | 5 | 21.13 | 12.444 | 59.994 | 5
21.14 | 42.635 | 59.994 | 43 | 21.13 | 21.955 | 60.028 | 15 | 21.13 | 22.607 | 60.045 | 15 | 21.15 | 13 | 59.988 | 5 | 21.14 | 12.442 | 59.994 | 5
21.15 | 42.634 | 59.994 | 43 | 21.14 | 21.954 | 60.028 | 15 | 21.14 | 22.608 | 60.045 | 15 | 21.15 | 12.994 | 59.988 | 5 | 21.14 | 12.442 | 59.994 | 5
21.16 | 42.633 | 59.994 | 43 | 21.15 | 21.953 | 60.028 | 15 | 21.15 | 22.609 | 60.045 | 15 | 21.16 | 12.988 | 59.988 | 5 | 21.15 | 12.442 | 59.994 | 5
21.17 | 42.632 | 59.994 | 43 | 21.16 | 21.953 | 60.028 | 15 | 21.16 | 22.61 | 60.045 | 15 | 21.17 | 12.982 | 59.988 | 5 | 21.16 | 12.443 | 59.994 | 5
21.18 | 42.631 | 59.994 | 43 | 21.17 | 21.953 | 60.028 | 15 | 21.17 | 22.61 | 60.045 | 15 | 21.18 | 12.978 | 59.988 | 5 | 21.17 | 12.443 | 59.994 | 5
21.19 | 42.63 | 59.994 | 43 | 21.18 | 21.953 | 60.028 | 15 | 21.17 | 22.609 | 60.045 | 15 | 21.19 | 12.973 | 59.988 | 5 | 21.18 | 12.442 | 59.994 | 5
21.19 | 42.629 | 59.994 | 43 | 21.18 | 21.952 | 60.028 | 15 | 21.18 | 22.607 | 60.045 | 15 | 21.2 | 12.969 | 59.988 | 5 | 21.19 | 12.441 | 59.994 | 5
21.2 | 42.627 | 59.994 | 43 | 21.19 | 21.953 | 60.028 | 15 | 21.19 | 22.605 | 60.045 | 15 | 21.2 | 12.964 | 59.988 | 5 | 21.19 | 12.439 | 59.994 | 5
21.21 | 42.626 | 59.994 | 43 | 21.2 | 21.954 | 60.028 | 15 | 21.2 | 22.605 | 60.045 | 15 | 21.21 | 12.959 | 59.988 | 5 | 21.2 | 12.438 | 59.994 | 5
21.22 | 42.627 | 59.994 | 43 | 21.21 | 21.953 | 60.028 | 15 | 21.21 | 22.605 | 60.045 | 15 | 21.22 | 12.954 | 59.988 | 5 | 21.21 | 12.438 | 59.994 | 5
21.23 | 42.627 | 59.994 | 43 | 21.22 | 21.953 | 60.028 | 15 | 21.22 | 22.606 | 60.045 | 15 | 21.23 | 12.951 | 59.988 | 5 | 21.22 | 12.438 | 59.994 | 5
21.24 | 42.627 | 59.994 | 43 | 21.23 | 21.952 | 60.028 | 15 | 21.22 | 22.608 | 60.045 | 15 | 21.24 | 12.947 | 59.988 | 5 | 21.23 | 12.439 | 59.994 | 5
21.24 | 42.627 | 59.994 | 43 | 21.23 | 21.951 | 60.028 | 15 | 21.23 | 22.61 | 60.045 | 15 | 21.25 | 12.946 | 59.988 | 5 | 21.24 | 12.44 | 59.994 | 5
21.25 | 42.625 | 59.994 | 43 | 21.24 | 21.949 | 60.028 | 15 | 21.24 | 22.612 | 60.045 | 15 | 21.25 | 12.945 | 59.988 | 5 | 21.24 | 12.438 | 59.994 | 5
21.26 | 42.623 | 59.994 | 43 | 21.25 | 21.947 | 60.028 | 15 | 21.25 | 22.61 | 60.045 | 15 | 21.26 | 12.943 | 59.988 | 5 | 21.25 | 12.436 | 59.994 | 5
21.27 | 42.621 | 59.994 | 43 | 21.26 | 21.944 | 60.028 | 15 | 21.26 | 22.608 | 60.045 | 15 | 21.27 | 12.941 | 59.988 | 5 | 21.26 | 12.434 | 59.994 | 5
21.28 | 42.619 | 59.994 | 43 | 21.27 | 21.941 | 60.028 | 15 | 21.27 | 22.608 | 60.045 | 15 | 21.28 | 12.94 | 59.988 | 5 | 21.27 | 12.432 | 59.994 | 5
21.29 | 42.619 | 59.994 | 43 | 21.28 | 21.936 | 60.028 | 15 | 21.27 | 22.608 | 60.045 | 15 | 21.29 | 12.94 | 59.988 | 5 | 21.28 | 12.432 | 59.994 | 5
21.29 | 42.619 | 59.994 | 43 | 21.28 | 21.93 | 60.028 | 15 | 21.28 | 22.609 | 60.045 | 15 | 21.3 | 12.941 | 59.988 | 5 | 21.29 | 12.431 | 59.994 | 5
21.3 | 42.62 | 59.994 | 43 | 21.29 | 21.928 | 60.028 | 15 | 21.29 | 22.61 | 60.045 | 15 | 21.3 | 12.941 | 59.988 | 5 | 21.29 | 12.432 | 59.994 | 5
21.31 | 42.621 | 59.994 | 43 | 21.3 | 21.925 | 60.028 | 15 | 21.3 | 22.611 | 60.045 | 15 | 21.31 | 12.943 | 59.988 | 5 | 21.3 | 12.432 | 59.994 | 5
21.32 | 42.621 | 59.994 | 43 | 21.31 | 21.923 | 60.028 | 15 | 21.31 | 22.612 | 60.045 | 15 | 21.32 | 12.945 | 59.988 | 5 | 21.31 | 12.431 | 59.994 | 5
21.33 | 42.621 | 59.994 | 43 | 21.32 | 21.921 | 60.028 | 15 | 21.32 | 22.612 | 60.045 | 15 | 21.33 | 12.944 | 59.988 | 5 | 21.32 | 12.431 | 59.994 | 5
21.34 | 42.621 | 59.994 | 43 | 21.33 | 21.918 | 60.028 | 15 | 21.32 | 22.611 | 60.045 | 15 | 21.34 | 12.943 | 59.988 | 5 | 21.33 | 12.43 | 59.994 | 5
21.34 | 42.622 | 59.994 | 43 | 21.33 | 21.915 | 60.028 | 15 | 21.33 | 22.609 | 60.045 | 15 | 21.35 | 12.943 | 59.988 | 5 | 21.34 | 12.429 | 59.994 | 5
21.35 | 42.623 | 59.994 | 43 | 21.34 | 21.912 | 60.028 | 15 | 21.34 | 22.607 | 60.045 | 15 | 21.35 | 12.943 | 59.988 | 5 | 21.34 | 12.43 | 59.994 | 5
21.36 | 42.624 | 59.994 | 43 | 21.35 | 21.908 | 60.028 | 15 | 21.35 | 22.607 | 60.045 | 15 | 21.36 | 12.943 | 59.988 | 5 | 21.35 | 12.43 | 59.994 | 5
21.37 | 42.624 | 59.994 | 43 | 21.36 | 21.905 | 60.028 | 15 | 21.36 | 22.607 | 60.045 | 15 | 21.37 | 12.943 | 59.988 | 5 | 21.36 | 12.429 | 59.994 | 5
21.38 | 42.623 | 59.994 | 43 | 21.37 | 21.902 | 60.028 | 15 | 21.37 | 22.608 | 60.045 | 15 | 21.38 | 12.944 | 59.988 | 5 | 21.37 | 12.429 | 59.994 | 5
21.39 | 42.623 | 59.994 | 43 | 21.38 | 21.899 | 60.028 | 15 | 21.37 | 22.608 | 60.045 | 15 | 21.39 | 12.944 | 59.988 | 5 | 21.38 | 12.429 | 59.994 | 5
21.39 | 42.623 | 59.994 | 43 | 21.38 | 21.897 | 60.028 | 15 | 21.38 | 22.609 | 60.045 | 15 | 21.4 | 12.942 | 59.988 | 5 | 21.39 | 12.429 | 59.994 | 5
21.4 | 42.623 | 59.994 | 43 | 21.39 | 21.895 | 60.028 | 15 | 21.39 | 22.609 | 60.045 | 15 | 21.4 | 12.941 | 59.988 | 5 | 21.39 | 12.428 | 59.994 | 5
21.41 | 42.623 | 59.994 | 43 | 21.4 | 21.893 | 60.028 | 15 | 21.4 | 22.608 | 60.045 | 15 | 21.41 | 12.942 | 59.988 | 5 | 21.4 | 12.427 | 59.994 | 5
21.42 | 42.624 | 59.994 | 43 | 21.41 | 21.891 | 60.028 | 15 | 21.41 | 22.608 | 60.045 | 15 | 21.42 | 12.943 | 59.988 | 5 | 21.41 | 12.427 | 59.994 | 5
21.43 | 42.625 | 59.994 | 43 | 21.42 | 21.889 | 60.028 | 15 | 21.42 | 22.608 | 60.045 | 15 | 21.43 | 12.944 | 59.988 | 5 | 21.42 | 12.427 | 59.994 | 5
21.44 | 42.625 | 59.994 | 43 | 21.43 | 21.889 | 60.028 | 15 | 21.42 | 22.608 | 60.045 | 15 | 21.44 | 12.944 | 59.988 | 5 | 21.43 | 12.428 | 59.994 | 5
21.44 | 42.626 | 59.994 | 43 | 21.43 | 21.889 | 60.028 | 15 | 21.43 | 22.608 | 60.045 | 15 | 21.45 | 12.945 | 59.988 | 5 | 21.44 | 12.429 | 59.994 | 5
21.45 | 42.626 | 59.994 | 43 | 21.44 | 21.891 | 60.028 | 15 | 21.44 | 22.607 | 60.045 | 15 | 21.45 | 12.946 | 59.988 | 5 | 21.44 | 12.429 | 59.994 | 5
21.46 | 42.626 | 59.994 | 43 | 21.45 | 21.893 | 60.028 | 15 | 21.45 | 22.608 | 60.045 | 15 | 21.46 | 12.946 | 59.988 | 5 | 21.45 | 12.429 | 59.994 | 5
21.47 | 42.625 | 59.994 | 43 | 21.46 | 21.893 | 60.028 | 15 | 21.46 | 22.609 | 60.045 | 15 | 21.47 | 12.946 | 59.988 | 5 | 21.46 | 12.428 | 59.994 | 5
21.48 | 42.625 | 59.994 | 43 | 21.47 | 21.893 | 60.028 | 15 | 21.47 | 22.608 | 60.045 | 15 | 21.48 | 12.947 | 59.988 | 5 | 21.47 | 12.426 | 59.994 | 5
21.49 | 42.627 | 59.994 | 43 | 21.48 | 21.893 | 60.028 | 15 | 21.47 | 22.606 | 60.045 | 15 | 21.49 | 12.948 | 59.988 | 5 | 21.48 | 12.425 | 59.994 | 5
21.49 | 42.629 | 59.994 | 43 | 21.48 | 21.893 | 60.028 | 15 | 21.48 | 22.607 | 60.045 | 15 | 21.5 | 12.949 | 59.988 | 5 | 21.49 | 12.423 | 59.994 | 5
21.5 | 42.627 | 59.994 | 43 | 21.49 | 21.892 | 60.028 | 15 | 21.49 | 22.608 | 60.045 | 15 | 21.5 | 12.95 | 59.988 | 5 | 21.49 | 12.423 | 59.994 | 5
21.51 | 42.626 | 59.994 | 43 | 21.5 | 21.892 | 60.028 | 15 | 21.5 | 22.607 | 60.045 | 15 | 21.51 | 12.949 | 59.988 | 5 | 21.5 | 12.423 | 59.994 | 5
21.52 | 42.624 | 59.994 | 43 | 21.51 | 21.892 | 60.028 | 15 | 21.51 | 22.607 | 60.045 | 15 | 21.52 | 12.948 | 59.988 | 5 | 21.51 | 12.423 | 59.994 | 5
21.53 | 42.622 | 59.994 | 43 | 21.52 | 21.892 | 60.028 | 15 | 21.52 | 22.608 | 60.045 | 15 | 21.53 | 12.948 | 59.988 | 5 | 21.52 | 12.422 | 59.994 | 5
21.54 | 42.622 | 59.994 | 43 | 21.53 | 21.891 | 60.028 | 15 | 21.52 | 22.609 | 60.044 | 15 | 21.54 | 12.948 | 59.988 | 5 | 21.53 | 12.423 | 59.994 | 5
21.54 | 42.622 | 59.994 | 43 | 21.53 | 21.89 | 60.028 | 15 | 21.53 | 22.612 | 60.044 | 15 | 21.55 | 12.95 | 59.988 | 5 | 21.54 | 12.424 | 59.994 | 5
21.55 | 42.624 | 59.994 | 43 | 21.54 | 21.889 | 60.028 | 15 | 21.54 | 22.615 | 60.044 | 15 | 21.55 | 12.951 | 59.988 | 5 | 21.54 | 12.424 | 59.994 | 5
21.56 | 42.626 | 59.994 | 43 | 21.55 | 21.888 | 60.028 | 15 | 21.55 | 22.614 | 60.043 | 15 | 21.56 | 12.953 | 59.988 | 5 | 21.55 | 12.423 | 59.994 | 5
21.57 | 42.625 | 59.994 | 43 | 21.56 | 21.887 | 60.028 | 15 | 21.56 | 22.613 | 60.043 | 15 | 21.57 | 12.955 | 59.988 | 5 | 21.56 | 12.421 | 59.994 | 5
21.58 | 42.624 | 59.994 | 43 | 21.57 | 21.886 | 60.028 | 15 | 21.57 | 22.612 | 60.043 | 15 | 21.58 | 12.953 | 59.988 | 5 | 21.57 | 12.419 | 59.995 | 5
21.59 | 42.623 | 59.994 | 43 | 21.58 | 21.887 | 60.028 | 15 | 21.57 | 22.611 | 60.043 | 15 | 21.59 | 12.95 | 59.988 | 5 | 21.58 | 12.416 | 59.995 | 5
21.59 | 42.621 | 59.994 | 43 | 21.58 | 21.887 | 60.028 | 15 | 21.58 | 22.61 | 60.042 | 15 | 21.6 | 12.952 | 59.988 | 5 | 21.59 | 12.414 | 59.995 | 5
21.6 | 42.62 | 59.994 | 43 | 21.59 | 21.887 | 60.028 | 15 | 21.59 | 22.609 | 60.042 | 15 | 21.6 | 12.955 | 59.988 | 5 | 21.59 | 12.409 | 59.996 | 5
21.61 | 42.62 | 59.994 | 43 | 21.6 | 21.887 | 60.028 | 15 | 21.6 | 22.611 | 60.042 | 15 | 21.61 | 12.955 | 59.988 | 5 | 21.6 | 12.404 | 59.996 | 5
21.62 | 42.621 | 59.994 | 43 | 21.61 | 21.886 | 60.028 | 15 | 21.61 | 22.612 | 60.041 | 15 | 21.62 | 12.955 | 59.988 | 5 | 21.61 | 12.4 | 59.996 | 5
21.63 | 42.623 | 59.994 | 43 | 21.62 | 21.884 | 60.028 | 15 | 21.62 | 22.612 | 60.041 | 15 | 21.63 | 12.952 | 59.988 | 5 | 21.62 | 12.396 | 59.996 | 5
21.64 | 42.623 | 59.994 | 43 | 21.63 | 21.88 | 60.028 | 15 | 21.62 | 22.613 | 60.041 | 15 | 21.64 | 12.95 | 59.988 | 5 | 21.63 | 12.393 | 59.997 | 5
21.64 | 42.622 | 59.994 | 43 | 21.63 | 21.876 | 60.028 | 15 | 21.63 | 22.614 | 60.041 | 15 | 21.65 | 12.949 | 59.988 | 5 | 21.64 | 12.39 | 59.997 | 5
21.65 | 42.62 | 59.994 | 43 | 21.64 | 21.87 | 60.028 | 15 | 21.64 | 22.614 | 60.04 | 15 | 21.65 | 12.948 | 59.988 | 5 | 21.64 | 12.385 | 59.997 | 5
21.66 | 42.617 | 59.994 | 43 | 21.65 | 21.865 | 60.028 | 15 | 21.65 | 22.611 | 60.04 | 15 | 21.66 | 12.948 | 59.988 | 5 | 21.65 | 12.381 | 59.998 | 5
21.67 | 42.62 | 59.994 | 43 | 21.66 | 21.86 | 60.028 | 15 | 21.66 | 22.607 | 60.04 | 15 | 21.67 | 12.948 | 59.988 | 5 | 21.66 | 12.375 | 59.998 | 5
21.68 | 42.622 | 59.994 | 43 | 21.67 | 21.855 | 60.028 | 15 | 21.67 | 22.608 | 60.04 | 15 | 21.68 | 12.95 | 59.988 | 5 | 21.67 | 12.37 | 59.998 | 5
21.69 | 42.625 | 59.994 | 43 | 21.68 | 21.851 | 60.028 | 15 | 21.67 | 22.608 | 60.04 | 15 | 21.69 | 12.951 | 59.988 | 5 | 21.68 | 12.365 | 59.998 | 5
21.69 | 42.627 | 59.994 | 43 | 21.68 | 21.847 | 60.028 | 15 | 21.68 | 22.604 | 60.04 | 15 | 21.7 | 12.949 | 59.988 | 5 | 21.69 | 12.36 | 59.999 | 5
21.7 | 42.627 | 59.994 | 43 | 21.69 | 21.842 | 60.028 | 15 | 21.69 | 22.601 | 60.04 | 15 | 21.7 | 12.947 | 59.988 | 5 | 21.69 | 12.356 | 59.999 | 5
21.71 | 42.627 | 59.994 | 43 | 21.7 | 21.837 | 60.028 | 15 | 21.7 | 22.594 | 60.04 | 15 | 21.71 | 12.945 | 59.988 | 5 | 21.7 | 12.351 | 59.999 | 5
21.72 | 42.625 | 59.994 | 43 | 21.71 | 21.833 | 60.028 | 15 | 21.71 | 22.586 | 60.04 | 15 | 21.72 | 12.943 | 59.988 | 5 | 21.71 | 12.345 | 59.999 | 5
21.73 | 42.623 | 59.994 | 43 | 21.72 | 21.828 | 60.028 | 15 | 21.72 | 22.58 | 60.04 | 15 | 21.73 | 12.941 | 59.988 | 5 | 21.72 | 12.34 | 59.999 | 5
21.74 | 42.626 | 59.994 | 43 | 21.73 | 21.824 | 60.028 | 15 | 21.72 | 22.574 | 60.04 | 15 | 21.74 | 12.94 | 59.988 | 5 | 21.73 | 12.337 | 59.999 | 5
21.74 | 42.629 | 59.994 | 43 | 21.73 | 21.82 | 60.028 | 15 | 21.73 | 22.569 | 60.04 | 15 | 21.75 | 12.941 | 59.988 | 5 | 21.74 | 12.333 | 59.999 | 5
21.75 | 42.632 | 59.994 | 43 | 21.74 | 21.814 | 60.028 | 15 | 21.74 | 22.563 | 60.04 | 15 | 21.75 | 12.942 | 59.988 | 5 | 21.74 | 12.332 | 59.999 | 5
21.76 | 42.636 | 59.994 | 43 | 21.75 | 21.808 | 60.028 | 15 | 21.75 | 22.56 | 60.04 | 15 | 21.76 | 12.941 | 59.988 | 5 | 21.75 | 12.331 | 59.999 | 5
21.77 | 42.638 | 59.994 | 43 | 21.76 | 21.801 | 60.028 | 15 | 21.76 | 22.556 | 60.04 | 15 | 21.77 | 12.94 | 59.988 | 5 | 21.76 | 12.331 | 59.999 | 5
21.78 | 42.64 | 59.994 | 43 | 21.77 | 21.795 | 60.028 | 15 | 21.77 | 22.552 | 60.04 | 15 | 21.78 | 12.939 | 59.988 | 5 | 21.77 | 12.33 | 59.999 | 5
21.79 | 42.639 | 59.994 | 43 | 21.78 | 21.789 | 60.028 | 15 | 21.77 | 22.548 | 60.04 | 15 | 21.79 | 12.938 | 59.988 | 5 | 21.78 | 12.329 | 59.999 | 5
21.79 | 42.638 | 59.994 | 43 | 21.78 | 21.783 | 60.028 | 15 | 21.78 | 22.542 | 60.04 | 15 | 21.8 | 12.941 | 59.988 | 5 | 21.79 | 12.328 | 59.999 | 5
21.8 | 42.639 | 59.994 | 43 | 21.79 | 21.781 | 60.028 | 15 | 21.79 | 22.536 | 60.04 | 15 | 21.8 | 12.944 | 59.988 | 5 | 21.79 | 12.328 | 59.999 | 5
21.81 | 42.641 | 59.994 | 43 | 21.8 | 21.778 | 60.028 | 15 | 21.8 | 22.529 | 60.04 | 15 | 21.81 | 12.944 | 59.988 | 5 | 21.8 | 12.327 | 59.999 | 5
21.82 | 42.644 | 59.994 | 43 | 21.81 | 21.778 | 60.028 | 15 | 21.81 | 22.521 | 60.04 | 15 | 21.82 | 12.944 | 59.988 | 5 | 21.81 | 12.328 | 59.999 | 5
21.83 | 42.648 | 59.994 | 43 | 21.82 | 21.777 | 60.028 | 15 | 21.82 | 22.519 | 60.04 | 15 | 21.83 | 12.944 | 59.988 | 5 | 21.82 | 12.329 | 59.999 | 5
21.84 | 42.648 | 59.994 | 43 | 21.83 | 21.777 | 60.028 | 15 | 21.82 | 22.516 | 60.04 | 15 | 21.84 | 12.944 | 59.988 | 5 | 21.83 | 12.33 | 59.999 | 5
21.84 | 42.649 | 59.994 | 43 | 21.83 | 21.777 | 60.028 | 15 | 21.83 | 22.513 | 60.04 | 15 | 21.85 | 12.943 | 59.988 | 5 | 21.84 | 12.33 | 59.999 | 5
21.85 | 42.648 | 59.994 | 43 | 21.84 | 21.776 | 60.028 | 15 | 21.84 | 22.51 | 60.04 | 15 | 21.85 | 12.942 | 59.988 | 5 | 21.84 | 12.329 | 59.999 | 5
21.86 | 42.646 | 59.994 | 43 | 21.85 | 21.775 | 60.028 | 15 | 21.85 | 22.508 | 60.04 | 15 | 21.86 | 12.945 | 59.988 | 5 | 21.85 | 12.329 | 59.999 | 5
21.87 | 42.647 | 59.994 | 43 | 21.86 | 21.777 | 60.028 | 15 | 21.86 | 22.507 | 60.04 | 15 | 21.87 | 12.947 | 59.988 | 5 | 21.86 | 12.328 | 59.999 | 5
21.88 | 42.649 | 59.994 | 43 | 21.87 | 21.778 | 60.028 | 15 | 21.87 | 22.506 | 60.04 | 15 | 21.88 | 12.949 | 59.988 | 5 | 21.87 | 12.328 | 59.999 | 5
21.89 | 42.651 | 59.994 | 43 | 21.88 | 21.778 | 60.028 | 15 | 21.87 | 22.504 | 60.04 | 15 | 21.89 | 12.952 | 59.988 | 5 | 21.88 | 12.329 | 59.999 | 5
21.89 | 42.654 | 59.994 | 43 | 21.88 | 21.779 | 60.028 | 15 | 21.88 | 22.506 | 60.04 | 15 | 21.9 | 12.949 | 59.988 | 5 | 21.89 | 12.33 | 59.999 | 5
21.9 | 42.653 | 59.994 | 43 | 21.89 | 21.778 | 60.028 | 15 | 21.89 | 22.507 | 60.04 | 15 | 21.9 | 12.946 | 59.988 | 5 | 21.89 | 12.331 | 59.999 | 5
21.91 | 42.653 | 59.994 | 43 | 21.9 | 21.778 | 60.028 | 15 | 21.9 | 22.508 | 60.04 | 15 | 21.91 | 12.943 | 59.988 | 5 | 21.9 | 12.332 | 59.999 | 5
21.92 | 42.653 | 59.994 | 43 | 21.91 | 21.778 | 60.028 | 15 | 21.91 | 22.51 | 60.04 | 15 | 21.92 | 12.939 | 59.988 | 5 | 21.91 | 12.331 | 59.999 | 5
21.93 | 42.652 | 59.994 | 43 | 21.92 | 21.779 | 60.028 | 15 | 21.92 | 22.509 | 60.04 | 15 | 21.93 | 12.936 | 59.988 | 5 | 21.92 | 12.33 | 59.999 | 5
21.94 | 42.653 | 59.994 | 43 | 21.93 | 21.778 | 60.028 | 15 | 21.92 | 22.509 | 60.04 | 15 | 21.94 | 12.932 | 59.988 | 5 | 21.93 | 12.329 | 59.999 | 5
21.94 | 42.655 | 59.994 | 43 | 21.93 | 21.778 | 60.028 | 15 | 21.93 | 22.508 | 60.04 | 15 | 21.95 | 12.928 | 59.988 | 5 | 21.94 | 12.328 | 59.999 | 5
21.95 | 42.656 | 59.994 | 43 | 21.94 | 21.777 | 60.028 | 15 | 21.94 | 22.506 | 60.04 | 15 | 21.95 | 12.923 | 59.988 | 5 | 21.94 | 12.325 | 59.999 | 5
21.96 | 42.657 | 59.994 | 43 | 21.95 | 21.777 | 60.028 | 15 | 21.95 | 22.505 | 60.04 | 15 | 21.96 | 12.917 | 59.988 | 5 | 21.95 | 12.321 | 59.999 | 5
21.97 | 42.657 | 59.994 | 43 | 21.96 | 21.777 | 60.028 | 15 | 21.96 | 22.504 | 60.04 | 15 | 21.97 | 12.912 | 59.988 | 5 | 21.96 | 12.317 | 59.999 | 5
21.98 | 42.658 | 59.994 | 43 | 21.97 | 21.778 | 60.028 | 15 | 21.97 | 22.504 | 60.04 | 15 | 21.98 | 12.908 | 59.988 | 5 | 21.97 | 12.313 | 59.999 | 5
21.99 | 42.656 | 59.994 | 43 | 21.98 | 21.779 | 60.028 | 15 | 21.97 | 22.504 | 60.04 | 15 | 21.99 | 12.904 | 59.988 | 5 | 21.98 | 12.307 | 59.999 | 5
21.99 | 42.655 | 59.994 | 43 | 21.98 | 21.78 | 60.028 | 15 | 21.98 | 22.505 | 60.04 | 15 | 22 | 12.9 | 59.988 | 5 | 21.99 | 12.3 | 59.999 | 5
22 | 42.655 | 59.994 | 43 | 21.99 | 21.78 | 60.028 | 15 | 21.99 | 22.507 | 60.04 | 15 | 22 | 12.895 | 59.988 | 5 | 21.99 | 12.293 | 59.999 | 5
22.01 | 42.654 | 59.994 | 43 | 22 | 21.78 | 60.028 | 15 | 22 | 22.508 | 60.04 | 15 | 22.01 | 12.892 | 59.988 | 5 | 22 | 12.286 | 59.999 | 5
22.02 | 42.657 | 59.994 | 43 | 22.01 | 21.781 | 60.028 | 15 | 22.01 | 22.509 | 60.04 | 15 | 22.02 | 12.888 | 59.988 | 5 | 22.01 | 12.283 | 59.999 | 5
22.03 | 42.659 | 59.994 | 43 | 22.02 | 21.782 | 60.028 | 15 | 22.02 | 22.508 | 60.04 | 15 | 22.03 | 12.882 | 59.988 | 5 | 22.02 | 12.279 | 59.999 | 5
22.04 | 42.66 | 59.994 | 43 | 22.03 | 21.781 | 60.028 | 15 | 22.02 | 22.506 | 60.04 | 15 | 22.04 | 12.876 | 59.988 | 5 | 22.03 | 12.274 | 59.999 | 5
22.04 | 42.662 | 59.994 | 43 | 22.03 | 21.78 | 60.028 | 15 | 22.03 | 22.507 | 60.04 | 15 | 22.05 | 12.871 | 59.988 | 5 | 22.04 | 12.27 | 59.999 | 5
22.05 | 42.662 | 59.994 | 43 | 22.04 | 21.778 | 60.028 | 15 | 22.04 | 22.507 | 60.04 | 15 | 22.05 | 12.866 | 59.988 | 5 | 22.04 | 12.264 | 59.999 | 5
22.06 | 42.663 | 59.994 | 43 | 22.05 | 21.776 | 60.028 | 15 | 22.05 | 22.506 | 60.04 | 15 | 22.06 | 12.865 | 59.988 | 5 | 22.05 | 12.258 | 59.999 | 5
22.07 | 42.664 | 59.994 | 43 | 22.06 | 21.774 | 60.028 | 15 | 22.06 | 22.505 | 60.04 | 15 | 22.07 | 12.864 | 59.988 | 5 | 22.06 | 12.251 | 59.999 | 5
22.08 | 42.665 | 59.994 | 43 | 22.07 | 21.771 | 60.028 | 15 | 22.07 | 22.505 | 60.04 | 15 | 22.08 | 12.862 | 59.988 | 5 | 22.07 | 12.244 | 59.999 | 5
22.09 | 42.665 | 59.994 | 43 | 22.08 | 21.769 | 60.028 | 15 | 22.07 | 22.506 | 60.04 | 15 | 22.09 | 12.861 | 59.988 | 5 | 22.08 | 12.24 | 59.999 | 5
22.09 | 42.666 | 59.994 | 43 | 22.08 | 21.766 | 60.028 | 15 | 22.08 | 22.503 | 60.04 | 15 | 22.1 | 12.86 | 59.988 | 5 | 22.09 | 12.236 | 59.999 | 5
22.1 | 42.664 | 59.994 | 43 | 22.09 | 21.765 | 60.028 | 15 | 22.09 | 22.499 | 60.04 | 15 | 22.1 | 12.859 | 59.988 | 5 | 22.09 | 12.232 | 59.999 | 5
22.11 | 42.663 | 59.994 | 43 | 22.1 | 21.764 | 60.028 | 15 | 22.1 | 22.494 | 60.04 | 15 | 22.11 | 12.859 | 59.988 | 5 | 22.1 | 12.229 | 59.999 | 5
22.12 | 42.664 | 59.994 | 43 | 22.11 | 21.763 | 60.028 | 15 | 22.11 | 22.489 | 60.04 | 15 | 22.12 | 12.859 | 59.988 | 5 | 22.11 | 12.227 | 59.999 | 5
22.13 | 42.666 | 59.994 | 43 | 22.12 | 21.762 | 60.028 | 15 | 22.12 | 22.485 | 60.04 | 15 | 22.13 | 12.859 | 59.988 | 5 | 22.12 | 12.226 | 59.999 | 5
22.14 | 42.667 | 59.994 | 43 | 22.13 | 21.761 | 60.028 | 15 | 22.12 | 22.48 | 60.04 | 15 | 22.14 | 12.86 | 59.988 | 5 | 22.13 | 12.224 | 59.999 | 5
22.14 | 42.669 | 59.994 | 43 | 22.13 | 21.759 | 60.028 | 15 | 22.13 | 22.477 | 60.04 | 15 | 22.15 | 12.858 | 59.988 | 5 | 22.14 | 12.223 | 59.999 | 5
22.15 | 42.669 | 59.994 | 43 | 22.14 | 21.756 | 60.028 | 15 | 22.14 | 22.473 | 60.04 | 15 | 22.15 | 12.856 | 59.988 | 5 | 22.14 | 12.225 | 59.999 | 5
22.16 | 42.67 | 59.994 | 43 | 22.15 | 21.752 | 60.028 | 15 | 22.15 | 22.467 | 60.04 | 15 | 22.16 | 12.854 | 59.988 | 5 | 22.15 | 12.227 | 59.999 | 5
22.17 | 42.67 | 59.994 | 43 | 22.16 | 21.75 | 60.028 | 15 | 22.16 | 22.46 | 60.04 | 15 | 22.17 | 12.852 | 59.988 | 5 | 22.16 | 12.228 | 59.999 | 5
22.18 | 42.67 | 59.994 | 43 | 22.17 | 21.747 | 60.028 | 15 | 22.17 | 22.453 | 60.04 | 15 | 22.18 | 12.851 | 59.988 | 5 | 22.17 | 12.229 | 59.999 | 5
22.19 | 42.669 | 59.994 | 43 | 22.18 | 21.744 | 60.028 | 15 | 22.17 | 22.446 | 60.04 | 15 | 22.19 | 12.849 | 59.988 | 5 | 22.18 | 12.228 | 59.999 | 5
22.19 | 42.669 | 59.994 | 43 | 22.18 | 21.741 | 60.028 | 15 | 22.18 | 22.441 | 60.04 | 15 | 22.2 | 12.85 | 59.988 | 5 | 22.19 | 12.226 | 59.999 | 5
22.2 | 42.67 | 59.994 | 43 | 22.19 | 21.738 | 60.028 | 15 | 22.19 | 22.435 | 60.04 | 15 | 22.2 | 12.852 | 59.988 | 5 | 22.19 | 12.225 | 59.999 | 5
22.21 | 42.671 | 59.994 | 43 | 22.2 | 21.735 | 60.028 | 15 | 22.2 | 22.43 | 60.04 | 15 | 22.21 | 12.851 | 59.988 | 5 | 22.2 | 12.224 | 59.999 | 5
22.22 | 42.67 | 59.994 | 43 | 22.21 | 21.734 | 60.028 | 15 | 22.21 | 22.425 | 60.04 | 15 | 22.22 | 12.849 | 59.988 | 5 | 22.21 | 12.224 | 59.999 | 5
22.23 | 42.668 | 59.994 | 43 | 22.22 | 21.733 | 60.028 | 15 | 22.22 | 22.422 | 60.04 | 15 | 22.23 | 12.849 | 59.988 | 5 | 22.22 | 12.224 | 59.999 | 5
22.24 | 42.667 | 59.994 | 43 | 22.23 | 21.733 | 60.028 | 15 | 22.22 | 22.419 | 60.04 | 15 | 22.24 | 12.849 | 59.988 | 5 | 22.23 | 12.225 | 59.999 | 5
22.24 | 42.665 | 59.994 | 43 | 22.23 | 21.733 | 60.028 | 15 | 22.23 | 22.414 | 60.04 | 15 | 22.25 | 12.849 | 59.988 | 5 | 22.24 | 12.226 | 59.999 | 5
22.25 | 42.666 | 59.994 | 43 | 22.24 | 21.733 | 60.028 | 15 | 22.24 | 22.409 | 60.04 | 15 | 22.25 | 12.849 | 59.988 | 5 | 22.24 | 12.224 | 59.999 | 5
22.26 | 42.668 | 59.994 | 43 | 22.25 | 21.733 | 60.028 | 15 | 22.25 | 22.405 | 60.04 | 15 | 22.26 | 12.849 | 59.988 | 5 | 22.25 | 12.223 | 59.999 | 5
22.27 | 42.67 | 59.994 | 43 | 22.26 | 21.733 | 60.028 | 15 | 22.26 | 22.402 | 60.04 | 15 | 22.27 | 12.849 | 59.988 | 5 | 22.26 | 12.222 | 59.999 | 5
22.28 | 42.672 | 59.994 | 43 | 22.27 | 21.733 | 60.028 | 15 | 22.27 | 22.401 | 60.04 | 15 | 22.28 | 12.85 | 59.988 | 5 | 22.27 | 12.221 | 59.999 | 5
22.29 | 42.671 | 59.994 | 43 | 22.28 | 21.733 | 60.028 | 15 | 22.27 | 22.4 | 60.04 | 15 | 22.29 | 12.85 | 59.988 | 5 | 22.28 | 12.221 | 59.999 | 5
22.29 | 42.67 | 59.994 | 43 | 22.28 | 21.733 | 60.028 | 15 | 22.28 | 22.401 | 60.04 | 15 | 22.3 | 12.85 | 59.988 | 5 | 22.29 | 12.221 | 59.999 | 5
22.3 | 42.668 | 59.994 | 43 | 22.29 | 21.732 | 60.028 | 15 | 22.29 | 22.403 | 60.04 | 15 | 22.3 | 12.849 | 59.988 | 5 | 22.29 | 12.221 | 59.999 | 5
22.31 | 42.666 | 59.994 | 43 | 22.3 | 21.73 | 60.028 | 15 | 22.3 | 22.403 | 60.04 | 15 | 22.31 | 12.85 | 59.988 | 5 | 22.3 | 12.221 | 59.999 | 5
22.32 | 42.668 | 59.994 | 43 | 22.31 | 21.73 | 60.028 | 15 | 22.31 | 22.403 | 60.04 | 15 | 22.32 | 12.85 | 59.988 | 5 | 22.31 | 12.22 | 59.999 | 5
22.33 | 42.67 | 59.994 | 43 | 22.32 | 21.729 | 60.028 | 15 | 22.32 | 22.404 | 60.04 | 15 | 22.33 | 12.85 | 59.988 | 5 | 22.32 | 12.218 | 59.999 | 5
22.34 | 42.673 | 59.994 | 43 | 22.33 | 21.729 | 60.028 | 15 | 22.32 | 22.404 | 60.04 | 15 | 22.34 | 12.851 | 59.988 | 5 | 22.33 | 12.218 | 59.999 | 5
22.34 | 42.675 | 59.994 | 43 | 22.33 | 21.728 | 60.028 | 15 | 22.33 | 22.402 | 60.04 | 15 | 22.35 | 12.851 | 59.988 | 5 | 22.34 | 12.218 | 59.999 | 5
22.35 | 42.675 | 59.994 | 43 | 22.34 | 21.727 | 60.028 | 15 | 22.34 | 22.4 | 60.04 | 15 | 22.35 | 12.85 | 59.988 | 5 | 22.34 | 12.218 | 59.999 | 5
22.36 | 42.675 | 59.994 | 43 | 22.35 | 21.726 | 60.028 | 15 | 22.35 | 22.4 | 60.04 | 15 | 22.36 | 12.849 | 59.988 | 5 | 22.35 | 12.219 | 59.999 | 5
22.37 | 42.674 | 59.994 | 43 | 22.36 | 21.726 | 60.028 | 15 | 22.36 | 22.401 | 60.04 | 15 | 22.37 | 12.849 | 59.988 | 5 | 22.36 | 12.217 | 59.999 | 5
22.38 | 42.674 | 59.994 | 43 | 22.37 | 21.726 | 60.028 | 15 | 22.37 | 22.403 | 60.04 | 15 | 22.38 | 12.849 | 59.988 | 5 | 22.37 | 12.216 | 59.999 | 5
22.39 | 42.678 | 59.994 | 43 | 22.38 | 21.726 | 60.028 | 15 | 22.37 | 22.404 | 60.04 | 15 | 22.39 | 12.849 | 59.988 | 5 | 22.38 | 12.216 | 59.999 | 5
22.39 | 42.682 | 59.994 | 43 | 22.38 | 21.726 | 60.028 | 15 | 22.38 | 22.404 | 60.04 | 15 | 22.4 | 12.849 | 59.988 | 5 | 22.39 | 12.216 | 59.999 | 5
22.4 | 42.684 | 59.994 | 43 | 22.39 | 21.726 | 60.028 | 15 | 22.39 | 22.403 | 60.04 | 15 | 22.4 | 12.849 | 59.988 | 5 | 22.39 | 12.216 | 59.999 | 5
22.41 | 42.685 | 59.994 | 43 | 22.4 | 21.726 | 60.028 | 15 | 22.4 | 22.402 | 60.04 | 15 | 22.41 | 12.849 | 59.988 | 5 | 22.4 | 12.216 | 59.999 | 5
22.42 | 42.682 | 59.994 | 43 | 22.41 | 21.726 | 60.028 | 15 | 22.41 | 22.401 | 60.04 | 15 | 22.42 | 12.849 | 59.988 | 5 | 22.41 | 12.216 | 59.999 | 5
22.43 | 42.68 | 59.994 | 43 | 22.42 | 21.726 | 60.028 | 15 | 22.42 | 22.4 | 60.04 | 15 | 22.43 | 12.849 | 59.988 | 5 | 22.42 | 12.215 | 59.999 | 5
22.44 | 42.68 | 59.994 | 43 | 22.43 | 21.726 | 60.028 | 15 | 22.42 | 22.399 | 60.04 | 15 | 22.44 | 12.849 | 59.988 | 5 | 22.43 | 12.214 | 59.999 | 5
22.44 | 42.68 | 59.994 | 43 | 22.43 | 21.727 | 60.028 | 15 | 22.43 | 22.401 | 60.04 | 15 | 22.45 | 12.849 | 59.988 | 5 | 22.44 | 12.213 | 59.999 | 5
22.45 | 42.684 | 59.994 | 43 | 22.44 | 21.724 | 60.028 | 15 | 22.44 | 22.402 | 60.04 | 15 | 22.45 | 12.848 | 59.988 | 5 | 22.44 | 12.213 | 59.999 | 5
22.46 | 42.687 | 59.994 | 43 | 22.45 | 21.721 | 60.028 | 15 | 22.45 | 22.403 | 60.04 | 15 | 22.46 | 12.848 | 59.988 | 5 | 22.45 | 12.212 | 59.999 | 5
22.47 | 42.69 | 59.994 | 43 | 22.46 | 21.717 | 60.028 | 15 | 22.46 | 22.404 | 60.04 | 15 | 22.47 | 12.848 | 59.988 | 5 | 22.46 | 12.211 | 59.999 | 5
22.48 | 42.692 | 59.994 | 43 | 22.47 | 21.713 | 60.028 | 15 | 22.47 | 22.403 | 60.04 | 15 | 22.48 | 12.848 | 59.988 | 5 | 22.47 | 12.21 | 59.999 | 5
22.49 | 42.69 | 59.994 | 43 | 22.48 | 21.71 | 60.028 | 15 | 22.47 | 22.402 | 60.04 | 15 | 22.49 | 12.847 | 59.988 | 5 | 22.48 | 12.208 | 59.999 | 5
22.49 | 42.688 | 59.994 | 43 | 22.48 | 21.706 | 60.028 | 15 | 22.48 | 22.399 | 60.04 | 15 | 22.5 | 12.847 | 59.988 | 5 | 22.49 | 12.207 | 59.999 | 5
22.5 | 42.687 | 59.994 | 43 | 22.49 | 21.702 | 60.028 | 15 | 22.49 | 22.397 | 60.04 | 15 | 22.5 | 12.846 | 59.988 | 5 | 22.49 | 12.201 | 59.999 | 5
22.51 | 42.685 | 59.994 | 43 | 22.5 | 21.697 | 60.028 | 15 | 22.5 | 22.397 | 60.04 | 15 | 22.51 | 12.846 | 59.988 | 5 | 22.5 | 12.195 | 59.999 | 5
22.52 | 42.687 | 59.994 | 43 | 22.51 | 21.693 | 60.028 | 15 | 22.51 | 22.397 | 60.04 | 15 | 22.52 | 12.846 | 59.988 | 5 | 22.51 | 12.19 | 59.999 | 5
22.53 | 42.69 | 59.994 | 43 | 22.52 | 21.689 | 60.028 | 15 | 22.52 | 22.396 | 60.04 | 15 | 22.53 | 12.846 | 59.988 | 5 | 22.52 | 12.185 | 59.999 | 5
22.54 | 42.69 | 59.994 | 43 | 22.53 | 21.684 | 60.028 | 15 | 22.52 | 22.394 | 60.04 | 15 | 22.54 | 12.845 | 59.988 | 5 | 22.53 | 12.18 | 59.999 | 5
22.54 | 42.69 | 59.994 | 43 | 22.53 | 21.68 | 60.028 | 15 | 22.53 | 22.39 | 60.04 | 15 | 22.55 | 12.846 | 59.988 | 5 | 22.54 | 12.176 | 59.999 | 5
22.55 | 42.688 | 59.994 | 43 | 22.54 | 21.675 | 60.028 | 15 | 22.54 | 22.386 | 60.04 | 15 | 22.55 | 12.848 | 59.988 | 5 | 22.54 | 12.17 | 59.999 | 5
22.56 | 42.686 | 59.994 | 43 | 22.55 | 21.67 | 60.028 | 15 | 22.55 | 22.382 | 60.04 | 15 | 22.56 | 12.847 | 59.988 | 5 | 22.55 | 12.165 | 59.999 | 5
22.57 | 42.688 | 59.994 | 43 | 22.56 | 21.664 | 60.028 | 15 | 22.56 | 22.379 | 60.04 | 15 | 22.57 | 12.847 | 59.988 | 5 | 22.56 | 12.159 | 59.999 | 5
22.58 | 42.69 | 59.994 | 43 | 22.57 | 21.658 | 60.028 | 15 | 22.57 | 22.376 | 60.04 | 15 | 22.58 | 12.847 | 59.988 | 5 | 22.57 | 12.154 | 59.999 | 5
22.59 | 42.694 | 59.994 | 43 | 22.58 | 21.653 | 60.028 | 15 | 22.57 | 22.374 | 60.04 | 15 | 22.59 | 12.847 | 59.988 | 5 | 22.58 | 12.149 | 59.999 | 5
22.59 | 42.698 | 59.994 | 43 | 22.58 | 21.648 | 60.028 | 15 | 22.58 | 22.374 | 60.04 | 15 | 22.6 | 12.846 | 59.988 | 5 | 22.59 | 12.145 | 59.999 | 5
22.6 | 42.698 | 59.994 | 43 | 22.59 | 21.643 | 60.028 | 15 | 22.59 | 22.374 | 60.04 | 15 | 22.6 | 12.845 | 59.988 | 5 | 22.59 | 12.141 | 59.999 | 5
22.61 | 42.698 | 59.994 | 43 | 22.6 | 21.638 | 60.028 | 15 | 22.6 | 22.372 | 60.04 | 15 | 22.61 | 12.846 | 59.988 | 5 | 22.6 | 12.137 | 59.999 | 5
22.62 | 42.695 | 59.994 | 43 | 22.61 | 21.636 | 60.028 | 15 | 22.61 | 22.369 | 60.04 | 15 | 22.62 | 12.846 | 59.988 | 5 | 22.61 | 12.132 | 59.999 | 5
22.63 | 42.692 | 59.994 | 43 | 22.62 | 21.634 | 60.028 | 15 | 22.62 | 22.364 | 60.04 | 15 | 22.63 | 12.847 | 59.988 | 5 | 22.62 | 12.127 | 59.999 | 5
22.64 | 42.693 | 59.994 | 43 | 22.63 | 21.635 | 60.028 | 15 | 22.62 | 22.358 | 60.04 | 15 | 22.64 | 12.847 | 59.988 | 5 | 22.63 | 12.122 | 59.999 | 5
22.64 | 42.694 | 59.994 | 43 | 22.63 | 21.636 | 60.028 | 15 | 22.63 | 22.355 | 60.04 | 15 | 22.65 | 12.847 | 59.988 | 5 | 22.64 | 12.118 | 59.999 | 5
22.65 | 42.697 | 59.994 | 43 | 22.64 | 21.634 | 60.028 | 15 | 22.64 | 22.351 | 60.04 | 15 | 22.65 | 12.848 | 59.988 | 5 | 22.64 | 12.114 | 59.999 | 5
22.66 | 42.701 | 59.994 | 43 | 22.65 | 21.632 | 60.028 | 15 | 22.65 | 22.349 | 60.04 | 15 | 22.66 | 12.848 | 59.988 | 5 | 22.65 | 12.11 | 59.999 | 5
22.67 | 42.7 | 59.994 | 43 | 22.66 | 21.63 | 60.028 | 15 | 22.66 | 22.348 | 60.04 | 15 | 22.67 | 12.848 | 59.988 | 5 | 22.66 | 12.11 | 59.999 | 5
22.68 | 42.7 | 59.994 | 43 | 22.67 | 21.629 | 60.028 | 15 | 22.67 | 22.349 | 60.04 | 15 | 22.68 | 12.846 | 59.988 | 5 | 22.67 | 12.109 | 59.999 | 5
22.69 | 42.699 | 59.994 | 43 | 22.68 | 21.628 | 60.028 | 15 | 22.67 | 22.35 | 60.04 | 15 | 22.69 | 12.844 | 59.988 | 5 | 22.68 | 12.109 | 59.999 | 5
22.69 | 42.699 | 59.994 | 43 | 22.68 | 21.628 | 60.028 | 15 | 22.68 | 22.35 | 60.04 | 15 | 22.7 | 12.84 | 59.988 | 5 | 22.69 | 12.109 | 59.999 | 5
22.7 | 42.702 | 59.994 | 43 | 22.69 | 21.626 | 60.028 | 15 | 22.69 | 22.35 | 60.04 | 15 | 22.7 | 12.836 | 59.988 | 5 | 22.69 | 12.109 | 59.999 | 5
22.71 | 42.706 | 59.994 | 43 | 22.7 | 21.624 | 60.028 | 15 | 22.7 | 22.348 | 60.04 | 15 | 22.71 | 12.83 | 59.988 | 5 | 22.7 | 12.109 | 59.999 | 5
22.72 | 42.708 | 59.994 | 43 | 22.71 | 21.624 | 60.028 | 15 | 22.71 | 22.347 | 60.04 | 15 | 22.72 | 12.824 | 59.988 | 5 | 22.71 | 12.109 | 59.999 | 5
22.73 | 42.709 | 59.994 | 43 | 22.72 | 21.625 | 60.028 | 15 | 22.72 | 22.346 | 60.04 | 15 | 22.73 | 12.819 | 59.988 | 5 | 22.72 | 12.108 | 59.999 | 5
22.74 | 42.709 | 59.994 | 43 | 22.73 | 21.626 | 60.028 | 15 | 22.72 | 22.346 | 60.04 | 15 | 22.74 | 12.814 | 59.988 | 5 | 22.73 | 12.109 | 59.999 | 5
22.74 | 42.71 | 59.994 | 43 | 22.73 | 21.627 | 60.028 | 15 | 22.73 | 22.347 | 60.04 | 15 | 22.75 | 12.808 | 59.988 | 5 | 22.74 | 12.11 | 59.999 | 5
22.75 | 42.709 | 59.994 | 43 | 22.74 | 21.627 | 60.028 | 15 | 22.74 | 22.349 | 60.04 | 15 | 22.75 | 12.802 | 59.988 | 5 | 22.74 | 12.11 | 59.999 | 5
22.76 | 42.707 | 59.994 | 43 | 22.75 | 21.628 | 60.028 | 15 | 22.75 | 22.349 | 60.04 | 15 | 22.76 | 12.797 | 59.988 | 5 | 22.75 | 12.109 | 59.999 | 5
22.77 | 42.71 | 59.994 | 43 | 22.76 | 21.626 | 60.028 | 15 | 22.76 | 22.349 | 60.04 | 15 | 22.77 | 12.792 | 59.988 | 5 | 22.76 | 12.11 | 59.999 | 5
22.78 | 42.713 | 59.994 | 43 | 22.77 | 21.625 | 60.028 | 15 | 22.77 | 22.348 | 60.04 | 15 | 22.78 | 12.787 | 59.988 | 5 | 22.77 | 12.11 | 59.999 | 5
22.79 | 42.715 | 59.993 | 43 | 22.78 | 21.624 | 60.028 | 15 | 22.77 | 22.346 | 60.04 | 15 | 22.79 | 12.781 | 59.988 | 5 | 22.78 | 12.109 | 59.999 | 5
22.79 | 42.717 | 59.993 | 43 | 22.78 | 21.623 | 60.028 | 15 | 22.78 | 22.346 | 60.04 | 15 | 22.8 | 12.776 | 59.988 | 5 | 22.79 | 12.109 | 59.999 | 5
22.8 | 42.716 | 59.993 | 43 | 22.79 | 21.621 | 60.028 | 15 | 22.79 | 22.346 | 60.04 | 15 | 22.8 | 12.771 | 59.988 | 5 | 22.79 | 12.107 | 59.999 | 5
22.81 | 42.714 | 59.992 | 43 | 22.8 | 21.62 | 60.028 | 15 | 22.8 | 22.349 | 60.04 | 15 | 22.81 | 12.765 | 59.988 | 5 | 22.8 | 12.106 | 59.999 | 5
22.82 | 42.712 | 59.992 | 43 | 22.81 | 21.622 | 60.028 | 15 | 22.81 | 22.351 | 60.04 | 15 | 22.82 | 12.759 | 59.988 | 5 | 22.81 | 12.102 | 59.999 | 5
22.83 | 42.71 | 59.992 | 43 | 22.82 | 21.624 | 60.028 | 15 | 22.82 | 22.354 | 60.04 | 15 | 22.83 | 12.753 | 59.988 | 5 | 22.82 | 12.099 | 59.999 | 5
22.84 | 42.714 | 59.992 | 43 | 22.83 | 21.626 | 60.028 | 15 | 22.82 | 22.356 | 60.04 | 15 | 22.84 | 12.747 | 59.988 | 5 | 22.83 | 12.096 | 59.999 | 5
22.84 | 42.718 | 59.991 | 43 | 22.83 | 21.628 | 60.028 | 15 | 22.83 | 22.355 | 60.039 | 15 | 22.85 | 12.744 | 59.988 | 5 | 22.84 | 12.094 | 59.999 | 5
22.85 | 42.718 | 59.991 | 43 | 22.84 | 21.627 | 60.028 | 15 | 22.84 | 22.353 | 60.039 | 15 | 22.85 | 12.741 | 59.988 | 5 | 22.84 | 12.091 | 59.999 | 5
22.86 | 42.718 | 59.991 | 43 | 22.85 | 21.626 | 60.028 | 15 | 22.85 | 22.352 | 60.039 | 15 | 22.86 | 12.74 | 59.988 | 5 | 22.85 | 12.088 | 59.999 | 5
22.87 | 42.716 | 59.99 | 43 | 22.86 | 21.626 | 60.028 | 15 | 22.86 | 22.352 | 60.039 | 15 | 22.87 | 12.739 | 59.988 | 5 | 22.86 | 12.086 | 59.999 | 5
22.88 | 42.714 | 59.99 | 43 | 22.87 | 21.627 | 60.028 | 15 | 22.86 | 22.353 | 60.038 | 15 | 22.88 | 12.738 | 59.988 | 5 | 22.87 | 12.084 | 59.999 | 5
22.89 | 42.715 | 59.99 | 43 | 22.88 | 21.622 | 60.028 | 15 | 22.87 | 22.355 | 60.038 | 15 | 22.89 | 12.737 | 59.988 | 5 | 22.88 | 12.082 | 59.999 | 5
22.89 | 42.715 | 59.99 | 43 | 22.88 | 21.618 | 60.028 | 15 | 22.88 | 22.356 | 60.038 | 15 | 22.9 | 12.737 | 59.988 | 5 | 22.89 | 12.081 | 59.999 | 5
22.9 | 42.715 | 59.989 | 43 | 22.89 | 21.612 | 60.028 | 15 | 22.89 | 22.357 | 60.037 | 15 | 22.9 | 12.737 | 59.988 | 5 | 22.89 | 12.077 | 59.999 | 5
22.91 | 42.715 | 59.989 | 43 | 22.9 | 21.606 | 60.028 | 15 | 22.9 | 22.356 | 60.037 | 15 | 22.91 | 12.735 | 59.988 | 5 | 22.9 | 12.074 | 59.999 | 5
22.92 | 42.715 | 59.989 | 43 | 22.91 | 21.601 | 60.028 | 15 | 22.91 | 22.354 | 60.037 | 15 | 22.92 | 12.733 | 59.988 | 5 | 22.91 | 12.07 | 59.999 | 5
22.93 | 42.716 | 59.988 | 43 | 22.92 | 21.595 | 60.028 | 15 | 22.92 | 22.347 | 60.037 | 15 | 22.93 | 12.733 | 59.988 | 5 | 22.92 | 12.066 | 59.999 | 5
22.94 | 42.714 | 59.988 | 43 | 22.93 | 21.591 | 60.028 | 15 | 22.92 | 22.34 | 60.036 | 15 | 22.94 | 12.734 | 59.988 | 5 | 22.93 | 12.063 | 59.999 | 5
22.94 | 42.712 | 59.988 | 43 | 22.93 | 21.587 | 60.028 | 15 | 22.93 | 22.336 | 60.036 | 15 | 22.95 | 12.734 | 59.988 | 5 | 22.94 | 12.06 | 59.999 | 5
22.95 | 42.713 | 59.988 | 43 | 22.94 | 21.582 | 60.028 | 15 | 22.94 | 22.332 | 60.036 | 15 | 22.95 | 12.734 | 59.988 | 5 | 22.94 | 12.058 | 59.999 | 5
22.96 | 42.713 | 59.988 | 43 | 22.95 | 21.577 | 60.028 | 15 | 22.95 | 22.327 | 60.035 | 15 | 22.96 | 12.734 | 59.988 | 5 | 22.95 | 12.056 | 59.999 | 5
22.97 | 42.716 | 59.988 | 43 | 22.96 | 21.573 | 60.028 | 15 | 22.96 | 22.322 | 60.035 | 15 | 22.97 | 12.734 | 59.988 | 5 | 22.96 | 12.056 | 59.999 | 5
22.98 | 42.718 | 59.988 | 43 | 22.97 | 21.568 | 60.028 | 15 | 22.97 | 22.316 | 60.035 | 15 | 22.98 | 12.734 | 59.988 | 5 | 22.97 | 12.056 | 59.999 | 5
22.99 | 42.719 | 59.988 | 43 | 22.98 | 21.562 | 60.028 | 15 | 22.97 | 22.311 | 60.034 | 15 | 22.99 | 12.734 | 59.988 | 5 | 22.98 | 12.055 | 59.999 | 5
22.99 | 42.719 | 59.988 | 43 | 22.98 | 21.557 | 60.028 | 15 | 22.98 | 22.303 | 60.034 | 15 | 23 | 12.736 | 59.988 | 5 | 22.99 | 12.054 | 59.999 | 5
23 | 42.719 | 59.988 | 43 | 22.99 | 21.551 | 60.028 | 15 | 22.99 | 22.296 | 60.034 | 15 | 23 | 12.737 | 59.988 | 5 | 22.99 | 12.055 | 59.999 | 5
23.01 | 42.719 | 59.988 | 43 | 23 | 21.546 | 60.028 | 15 | 23 | 22.29 | 60.034 | 15 | 23.01 | 12.737 | 59.988 | 5 | 23 | 12.056 | 59.999 | 5
23.02 | 42.721 | 59.988 | 43 | 23.01 | 21.542 | 60.028 | 15 | 23.01 | 22.284 | 60.034 | 15 | 23.02 | 12.737 | 59.988 | 5 | 23.01 | 12.056 | 59.999 | 5
23.03 | 42.724 | 59.988 | 43 | 23.02 | 21.538 | 60.028 | 15 | 23.02 | 22.279 | 60.034 | 15 | 23.03 | 12.737 | 59.988 | 5 | 23.02 | 12.057 | 59.999 | 5
23.04 | 42.725 | 59.988 | 43 | 23.03 | 21.534 | 60.028 | 15 | 23.02 | 22.274 | 60.034 | 15 | 23.04 | 12.736 | 59.988 | 5 | 23.03 | 12.056 | 59.999 | 5
23.04 | 42.725 | 59.988 | 43 | 23.03 | 21.53 | 60.028 | 15 | 23.03 | 22.269 | 60.034 | 15 | 23.05 | 12.737 | 59.988 | 5 | 23.04 | 12.056 | 59.999 | 5
23.05 | 42.724 | 59.988 | 43 | 23.04 | 21.529 | 60.028 | 15 | 23.04 | 22.264 | 60.034 | 15 | 23.05 | 12.737 | 59.988 | 5 | 23.04 | 12.055 | 59.999 | 5
23.06 | 42.722 | 59.988 | 43 | 23.05 | 21.527 | 60.028 | 15 | 23.05 | 22.26 | 60.034 | 15 | 23.06 | 12.737 | 59.988 | 5 | 23.05 | 12.055 | 59.999 | 5
23.07 | 42.723 | 59.988 | 43 | 23.06 | 21.528 | 60.028 | 15 | 23.06 | 22.255 | 60.034 | 15 | 23.07 | 12.738 | 59.988 | 5 | 23.06 | 12.055 | 59.999 | 5
23.08 | 42.725 | 59.988 | 43 | 23.07 | 21.528 | 60.028 | 15 | 23.06 | 22.249 | 60.034 | 15 | 23.08 | 12.739 | 59.988 | 5 | 23.07 | 12.056 | 59.999 | 5
23.09 | 42.726 | 59.988 | 43 | 23.08 | 21.529 | 60.028 | 15 | 23.07 | 22.244 | 60.034 | 15 | 23.09 | 12.741 | 59.988 | 5 | 23.08 | 12.057 | 59.999 | 5
23.09 | 42.728 | 59.988 | 43 | 23.08 | 21.529 | 60.028 | 15 | 23.08 | 22.244 | 60.034 | 15 | 23.1 | 12.739 | 59.988 | 5 | 23.09 | 12.059 | 59.999 | 5
23.1 | 42.728 | 59.988 | 43 | 23.09 | 21.528 | 60.028 | 15 | 23.09 | 22.245 | 60.034 | 15 | 23.1 | 12.737 | 59.988 | 5 | 23.09 | 12.058 | 59.999 | 5
23.11 | 42.727 | 59.988 | 43 | 23.1 | 21.527 | 60.028 | 15 | 23.1 | 22.246 | 60.034 | 15 | 23.11 | 12.733 | 59.988 | 5 | 23.1 | 12.058 | 59.999 | 5
23.12 | 42.727 | 59.988 | 43 | 23.11 | 21.528 | 60.028 | 15 | 23.11 | 22.248 | 60.034 | 15 | 23.12 | 12.729 | 59.988 | 5 | 23.11 | 12.059 | 59.999 | 5
23.13 | 42.726 | 59.988 | 43 | 23.12 | 21.529 | 60.028 | 15 | 23.11 | 22.25 | 60.034 | 15 | 23.13 | 12.724 | 59.988 | 5 | 23.12 | 12.059 | 59.999 | 5
23.14 | 42.726 | 59.988 | 43 | 23.13 | 21.53 | 60.028 | 15 | 23.12 | 22.252 | 60.034 | 15 | 23.14 | 12.719 | 59.988 | 5 | 23.13 | 12.059 | 59.999 | 5
23.14 | 42.726 | 59.988 | 43 | 23.13 | 21.53 | 60.028 | 15 | 23.13 | 22.251 | 60.034 | 15 | 23.15 | 12.715 | 59.988 | 5 | 23.14 | 12.059 | 59.999 | 5
23.15 | 42.726 | 59.988 | 43 | 23.14 | 21.53 | 60.028 | 15 | 23.14 | 22.25 | 60.034 | 15 | 23.16 | 12.71 | 59.988 | 5 | 23.14 | 12.061 | 59.999 | 5
23.16 | 42.727 | 59.988 | 43 | 23.15 | 21.53 | 60.028 | 15 | 23.15 | 22.249 | 60.034 | 15 | 23.16 | 12.704 | 59.988 | 5 | 23.15 | 12.062 | 59.999 | 5
23.17 | 42.726 | 59.988 | 43 | 23.16 | 21.531 | 60.028 | 15 | 23.16 | 22.249 | 60.034 | 15 | 23.17 | 12.698 | 59.988 | 5 | 23.16 | 12.062 | 59.999 | 5
23.18 | 42.724 | 59.988 | 43 | 23.17 | 21.532 | 60.028 | 15 | 23.17 | 22.25 | 60.034 | 15 | 23.18 | 12.693 | 59.988 | 5 | 23.17 | 12.061 | 59.999 | 5
23.19 | 42.723 | 59.988 | 43 | 23.18 | 21.534 | 60.028 | 15 | 23.17 | 22.25 | 60.034 | 15 | 23.19 | 12.688 | 59.988 | 5 | 23.18 | 12.059 | 59.999 | 5
23.19 | 42.721 | 59.988 | 43 | 23.18 | 21.536 | 60.028 | 15 | 23.18 | 22.251 | 60.034 | 15 | 23.2 | 12.682 | 59.988 | 5 | 23.19 | 12.057 | 59.999 | 5
23.2 | 42.722 | 59.988 | 43 | 23.19 | 21.535 | 60.028 | 15 | 23.19 | 22.252 | 60.034 | 15 | 23.21 | 12.677 | 59.988 | 5 | 23.19 | 12.055 | 59.999 | 5
23.21 | 42.722 | 59.988 | 43 | 23.2 | 21.533 | 60.028 | 15 | 23.2 | 22.252 | 60.034 | 15 | 23.21 | 12.672 | 59.988 | 5 | 23.2 | 12.053 | 59.999 | 5
23.22 | 42.725 | 59.988 | 43 | 23.21 | 21.534 | 60.028 | 15 | 23.21 | 22.252 | 60.034 | 15 | 23.22 | 12.667 | 59.988 | 5 | 23.21 | 12.051 | 59.999 | 5
23.23 | 42.727 | 59.988 | 43 | 23.22 | 21.534 | 60.028 | 15 | 23.21 | 22.249 | 60.034 | 15 | 23.23 | 12.661 | 59.988 | 5 | 23.22 | 12.049 | 59.999 | 5
23.24 | 42.726 | 59.988 | 43 | 23.23 | 21.535 | 60.028 | 15 | 23.22 | 22.247 | 60.034 | 15 | 23.24 | 12.654 | 59.988 | 5 | 23.23 | 12.046 | 59.999 | 5
23.24 | 42.725 | 59.988 | 43 | 23.23 | 21.535 | 60.028 | 15 | 23.23 | 22.247 | 60.034 | 15 | 23.25 | 12.649 | 59.988 | 5 | 23.24 | 12.044 | 59.999 | 5
23.25 | 42.725 | 59.988 | 43 | 23.24 | 21.535 | 60.028 | 15 | 23.24 | 22.248 | 60.034 | 15 | 23.25 | 12.645 | 59.988 | 5 | 23.24 | 12.042 | 59.999 | 5
23.26 | 42.725 | 59.988 | 43 | 23.25 | 21.535 | 60.028 | 15 | 23.25 | 22.249 | 60.034 | 15 | 23.26 | 12.642 | 59.988 | 5 | 23.25 | 12.041 | 59.999 | 5
23.27 | 42.726 | 59.988 | 43 | 23.26 | 21.54 | 60.028 | 15 | 23.26 | 22.25 | 60.034 | 15 | 23.27 | 12.638 | 59.988 | 5 | 23.26 | 12.039 | 59.999 | 5
23.28 | 42.728 | 59.988 | 43 | 23.27 | 21.545 | 60.028 | 15 | 23.26 | 22.25 | 60.034 | 15 | 23.28 | 12.637 | 59.988 | 5 | 23.27 | 12.037 | 59.999 | 5
23.29 | 42.73 | 59.988 | 43 | 23.28 | 21.549 | 60.028 | 15 | 23.27 | 22.25 | 60.034 | 15 | 23.29 | 12.635 | 59.988 | 5 | 23.28 | 12.035 | 59.999 | 5
23.29 | 42.732 | 59.988 | 43 | 23.28 | 21.553 | 60.028 | 15 | 23.28 | 22.249 | 60.034 | 15 | 23.3 | 12.635 | 59.988 | 5 | 23.29 | 12.032 | 59.999 | 5
23.3 | 42.731 | 59.988 | 43 | 23.29 | 21.558 | 60.028 | 15 | 23.29 | 22.248 | 60.034 | 15 | 23.3 | 12.635 | 59.988 | 5 | 23.29 | 12.03 | 59.999 | 5
23.31 | 42.729 | 59.988 | 43 | 23.3 | 21.562 | 60.028 | 15 | 23.3 | 22.248 | 60.034 | 15 | 23.31 | 12.635 | 59.988 | 5 | 23.3 | 12.029 | 59.999 | 5
23.32 | 42.73 | 59.988 | 43 | 23.31 | 21.566 | 60.028 | 15 | 23.31 | 22.249 | 60.034 | 15 | 23.32 | 12.634 | 59.988 | 5 | 23.31 | 12.028 | 59.999 | 5
23.33 | 42.731 | 59.988 | 43 | 23.32 | 21.57 | 60.028 | 15 | 23.31 | 22.249 | 60.034 | 15 | 23.33 | 12.635 | 59.988 | 5 | 23.32 | 12.027 | 59.999 | 5
23.34 | 42.734 | 59.988 | 43 | 23.33 | 21.574 | 60.028 | 15 | 23.32 | 22.25 | 60.034 | 15 | 23.34 | 12.636 | 59.988 | 5 | 23.33 | 12.024 | 59.999 | 5
23.34 | 42.737 | 59.988 | 43 | 23.33 | 21.578 | 60.028 | 15 | 23.33 | 22.251 | 60.034 | 15 | 23.35 | 12.636 | 59.988 | 5 | 23.34 | 12.022 | 59.999 | 5
23.35 | 42.737 | 59.988 | 43 | 23.34 | 21.579 | 60.028 | 15 | 23.34 | 22.251 | 60.034 | 15 | 23.35 | 12.635 | 59.988 | 5 | 23.34 | 12.021 | 59.999 | 5
23.36 | 42.737 | 59.988 | 43 | 23.35 | 21.581 | 60.028 | 15 | 23.35 | 22.251 | 60.035 | 15 | 23.36 | 12.637 | 59.988 | 5 | 23.35 | 12.021 | 59.999 | 5
23.37 | 42.737 | 59.988 | 43 | 23.36 | 21.588 | 60.028 | 15 | 23.36 | 22.25 | 60.035 | 15 | 23.37 | 12.638 | 59.988 | 5 | 23.36 | 12.019 | 59.999 | 5
23.38 | 42.737 | 59.988 | 43 | 23.37 | 21.594 | 60.028 | 15 | 23.36 | 22.249 | 60.035 | 15 | 23.38 | 12.638 | 59.988 | 5 | 23.37 | 12.018 | 59.999 | 5
23.39 | 42.738 | 59.988 | 43 | 23.38 | 21.6 | 60.028 | 15 | 23.37 | 22.249 | 60.036 | 15 | 23.39 | 12.639 | 59.988 | 5 | 23.38 | 12.017 | 59.999 | 5
23.39 | 42.738 | 59.988 | 43 | 23.38 | 21.605 | 60.028 | 15 | 23.38 | 22.249 | 60.036 | 15 | 23.4 | 12.639 | 59.988 | 5 | 23.39 | 12.016 | 59.999 | 5
23.4 | 42.74 | 59.988 | 43 | 23.39 | 21.609 | 60.028 | 15 | 23.39 | 22.248 | 60.036 | 15 | 23.41 | 12.639 | 59.988 | 5 | 23.39 | 12.014 | 59.999 | 5
23.41 | 42.742 | 59.988 | 43 | 23.4 | 21.613 | 60.028 | 15 | 23.4 | 22.25 | 60.037 | 15 | 23.41 | 12.639 | 59.988 | 5 | 23.4 | 12.013 | 59.999 | 5
23.42 | 42.742 | 59.988 | 43 | 23.41 | 21.617 | 60.028 | 15 | 23.41 | 22.251 | 60.037 | 15 | 23.42 | 12.639 | 59.988 | 5 | 23.41 | 12.012 | 59.999 | 5
23.43 | 42.741 | 59.988 | 43 | 23.42 | 21.622 | 60.028 | 15 | 23.41 | 22.252 | 60.037 | 15 | 23.43 | 12.64 | 59.988 | 5 | 23.42 | 12.011 | 59.999 | 5
23.44 | 42.74 | 59.988 | 43 | 23.43 | 21.624 | 60.028 | 15 | 23.42 | 22.253 | 60.037 | 15 | 23.44 | 12.641 | 59.988 | 5 | 23.43 | 12.011 | 59.999 | 5
23.44 | 42.739 | 59.988 | 43 | 23.43 | 21.626 | 60.028 | 15 | 23.43 | 22.252 | 60.038 | 15 | 23.45 | 12.641 | 59.988 | 5 | 23.44 | 12.012 | 59.999 | 5
23.45 | 42.739 | 59.988 | 43 | 23.44 | 21.627 | 60.028 | 15 | 23.44 | 22.251 | 60.038 | 15 | 23.46 | 12.641 | 59.988 | 5 | 23.44 | 12.012 | 59.999 | 5
23.46 | 42.739 | 59.987 | 43 | 23.45 | 21.627 | 60.028 | 15 | 23.45 | 22.249 | 60.038 | 15 | 23.46 | 12.64 | 59.988 | 5 | 23.45 | 12.012 | 59.999 | 5
23.47 | 42.744 | 59.987 | 43 | 23.46 | 21.628 | 60.028 | 15 | 23.46 | 22.248 | 60.039 | 15 | 23.47 | 12.639 | 59.988 | 5 | 23.46 | 12.011 | 59.999 | 5
23.48 | 42.748 | 59.987 | 43 | 23.47 | 21.628 | 60.028 | 15 | 23.46 | 22.249 | 60.039 | 15 | 23.48 | 12.639 | 59.988 | 5 | 23.47 | 12.01 | 59.999 | 5
23.49 | 42.748 | 59.986 | 43 | 23.48 | 21.629 | 60.028 | 15 | 23.47 | 22.249 | 60.039 | 15 | 23.49 | 12.639 | 59.988 | 5 | 23.48 | 12.011 | 59.999 | 5
23.49 | 42.748 | 59.986 | 43 | 23.48 | 21.63 | 60.028 | 15 | 23.48 | 22.251 | 60.039 | 15 | 23.5 | 12.639 | 59.988 | 5 | 23.49 | 12.011 | 59.999 | 5
23.5 | 42.745 | 59.986 | 43 | 23.49 | 21.63 | 60.028 | 15 | 23.49 | 22.253 | 60.04 | 15 | 23.5 | 12.639 | 59.988 | 5 | 23.49 | 12.011 | 59.999 | 5
23.51 | 42.743 | 59.986 | 43 | 23.5 | 21.629 | 60.028 | 15 | 23.5 | 22.251 | 60.039 | 15 | 23.51 | 12.639 | 59.988 | 5 | 23.5 | 12.011 | 59.999 | 5
23.52 | 42.744 | 59.985 | 43 | 23.51 | 21.631 | 60.028 | 15 | 23.51 | 22.249 | 60.039 | 15 | 23.52 | 12.639 | 59.988 | 5 | 23.51 | 12.011 | 59.999 | 5
23.53 | 42.746 | 59.985 | 43 | 23.52 | 21.632 | 60.028 | 15 | 23.51 | 22.249 | 60.039 | 15 | 23.53 | 12.638 | 59.988 | 5 | 23.52 | 12.011 | 59.999 | 5
23.54 | 42.745 | 59.985 | 43 | 23.53 | 21.632 | 60.028 | 15 | 23.52 | 22.248 | 60.039 | 15 | 23.54 | 12.637 | 59.988 | 5 | 23.53 | 12.012 | 59.999 | 5
23.54 | 42.744 | 59.984 | 43 | 23.53 | 21.633 | 60.028 | 15 | 23.53 | 22.248 | 60.038 | 15 | 23.55 | 12.635 | 59.988 | 5 | 23.54 | 12.012 | 59.999 | 5
23.55 | 42.743 | 59.984 | 43 | 23.54 | 21.632 | 60.028 | 15 | 23.54 | 22.248 | 60.038 | 15 | 23.55 | 12.634 | 59.988 | 5 | 23.54 | 12.015 | 59.999 | 5
23.56 | 42.743 | 59.984 | 43 | 23.55 | 21.631 | 60.028 | 15 | 23.55 | 22.25 | 60.038 | 15 | 23.56 | 12.634 | 59.988 | 5 | 23.55 | 12.018 | 59.999 | 5
23.57 | 42.742 | 59.984 | 43 | 23.56 | 21.632 | 60.028 | 15 | 23.56 | 22.251 | 60.037 | 15 | 23.57 | 12.634 | 59.988 | 5 | 23.56 | 12.019 | 59.999 | 5
23.58 | 42.742 | 59.983 | 43 | 23.57 | 21.633 | 60.028 | 15 | 23.56 | 22.251 | 60.037 | 15 | 23.58 | 12.634 | 59.988 | 5 | 23.57 | 12.02 | 59.999 | 5
23.59 | 42.745 | 59.983 | 43 | 23.58 | 21.633 | 60.028 | 15 | 23.57 | 22.251 | 60.037 | 15 | 23.59 | 12.633 | 59.988 | 5 | 23.58 | 12.02 | 59.999 | 5
23.59 | 42.749 | 59.983 | 43 | 23.58 | 21.633 | 60.028 | 15 | 23.58 | 22.25 | 60.037 | 15 | 23.6 | 12.633 | 59.988 | 5 | 23.59 | 12.019 | 59.999 | 5
23.6 | 42.75 | 59.982 | 43 | 23.59 | 21.634 | 60.028 | 15 | 23.59 | 22.248 | 60.036 | 15 | 23.6 | 12.633 | 59.988 | 5 | 23.59 | 12.019 | 59.999 | 5
23.61 | 42.751 | 59.982 | 43 | 23.6 | 21.635 | 60.028 | 15 | 23.6 | 22.248 | 60.036 | 15 | 23.61 | 12.633 | 59.988 | 5 | 23.6 | 12.018 | 59.999 | 5
23.62 | 42.75 | 59.982 | 43 | 23.61 | 21.635 | 60.028 | 15 | 23.61 | 22.247 | 60.036 | 15 | 23.62 | 12.632 | 59.988 | 5 | 23.61 | 12.018 | 59.999 | 5
23.63 | 42.748 | 59.981 | 43 | 23.62 | 21.635 | 60.028 | 15 | 23.61 | 22.25 | 60.035 | 15 | 23.63 | 12.633 | 59.988 | 5 | 23.62 | 12.019 | 59.999 | 5
23.64 | 42.747 | 59.981 | 43 | 23.63 | 21.635 | 60.028 | 15 | 23.62 | 22.252 | 60.035 | 15 | 23.64 | 12.635 | 59.988 | 5 | 23.63 | 12.019 | 59.999 | 5
23.64 | 42.745 | 59.981 | 43 | 23.63 | 21.635 | 60.028 | 15 | 23.63 | 22.252 | 60.035 | 15 | 23.65 | 12.635 | 59.988 | 5 | 23.64 | 12.02 | 59.999 | 5
23.65 | 42.749 | 59.981 | 43 | 23.64 | 21.635 | 60.028 | 15 | 23.64 | 22.253 | 60.034 | 15 | 23.66 | 12.635 | 59.988 | 5 | 23.64 | 12.018 | 59.999 | 5
23.66 | 42.753 | 59.98 | 43 | 23.65 | 21.635 | 60.028 | 15 | 23.65 | 22.252 | 60.034 | 15 | 23.66 | 12.634 | 59.988 | 5 | 23.65 | 12.017 | 59.999 | 5
23.67 | 42.753 | 59.98 | 43 | 23.66 | 21.634 | 60.028 | 15 | 23.66 | 22.251 | 60.034 | 15 | 23.67 | 12.634 | 59.988 | 5 | 23.66 | 12.018 | 59.999 | 5
23.68 | 42.753 | 59.98 | 43 | 23.67 | 21.633 | 60.028 | 15 | 23.66 | 22.252 | 60.034 | 15 | 23.68 | 12.634 | 59.988 | 5 | 23.67 | 12.019 | 59.999 | 5
23.69 | 42.751 | 59.979 | 43 | 23.68 | 21.63 | 60.028 | 15 | 23.67 | 22.253 | 60.033 | 15 | 23.69 | 12.635 | 59.988 | 5 | 23.68 | 12.019 | 59.999 | 5
23.69 | 42.748 | 59.979 | 43 | 23.68 | 21.626 | 60.028 | 15 | 23.68 | 22.254 | 60.033 | 15 | 23.7 | 12.636 | 59.988 | 5 | 23.69 | 12.018 | 59.999 | 5
23.7 | 42.752 | 59.979 | 43 | 23.69 | 21.621 | 60.028 | 15 | 23.69 | 22.255 | 60.033 | 15 | 23.71 | 12.637 | 59.988 | 5 | 23.69 | 12.018 | 59.999 | 5
23.71 | 42.755 | 59.979 | 43 | 23.7 | 21.615 | 60.028 | 15 | 23.7 | 22.257 | 60.032 | 15 | 23.71 | 12.638 | 59.988 | 5 | 23.7 | 12.018 | 59.999 | 5
23.72 | 42.756 | 59.978 | 43 | 23.71 | 21.61 | 60.028 | 15 | 23.71 | 22.259 | 60.032 | 15 | 23.72 | 12.639 | 59.988 | 5 | 23.71 | 12.017 | 59.999 | 5
23.73 | 42.756 | 59.978 | 43 | 23.72 | 21.605 | 60.028 | 15 | 23.71 | 22.259 | 60.032 | 15 | 23.73 | 12.638 | 59.988 | 5 | 23.72 | 12.015 | 59.999 | 5
23.74 | 42.756 | 59.978 | 43 | 23.72 | 21.598 | 60.028 | 15 | 23.72 | 22.26 | 60.032 | 15 | 23.74 | 12.637 | 59.988 | 5 | 23.73 | 12.016 | 59.999 | 5
23.74 | 42.755 | 59.977 | 43 | 23.73 | 21.592 | 60.028 | 15 | 23.73 | 22.256 | 60.031 | 15 | 23.75 | 12.639 | 59.988 | 5 | 23.74 | 12.017 | 59.999 | 5
23.75 | 42.754 | 59.977 | 43 | 23.74 | 21.586 | 60.028 | 15 | 23.74 | 22.252 | 60.031 | 15 | 23.76 | 12.64 | 59.988 | 5 | 23.74 | 12.016 | 59.999 | 5
23.76 | 42.752 | 59.977 | 43 | 23.75 | 21.58 | 60.028 | 15 | 23.75 | 22.246 | 60.031 | 15 | 23.76 | 12.641 | 59.988 | 5 | 23.75 | 12.016 | 59.999 | 5
23.77 | 42.755 | 59.977 | 43 | 23.76 | 21.572 | 60.028 | 15 | 23.76 | 22.241 | 60.03 | 15 | 23.77 | 12.641 | 59.988 | 5 | 23.76 | 12.015 | 59.999 | 5
23.78 | 42.758 | 59.976 | 43 | 23.77 | 21.565 | 60.028 | 15 | 23.76 | 22.237 | 60.03 | 15 | 23.78 | 12.641 | 59.988 | 5 | 23.77 | 12.014 | 59.999 | 5
23.79 | 42.756 | 59.976 | 43 | 23.78 | 21.559 | 60.028 | 15 | 23.77 | 22.233 | 60.03 | 15 | 23.79 | 12.641 | 59.988 | 5 | 23.78 | 12.014 | 59.999 | 5
23.79 | 42.754 | 59.976 | 43 | 23.78 | 21.552 | 60.028 | 15 | 23.78 | 22.228 | 60.03 | 15 | 23.8 | 12.64 | 59.988 | 5 | 23.79 | 12.014 | 59.999 | 5
23.8 | 42.746 | 59.976 | 43 | 23.79 | 21.546 | 60.028 | 15 | 23.79 | 22.223 | 60.029 | 15 | 23.81 | 12.638 | 59.988 | 5 | 23.79 | 12.012 | 59.999 | 5
23.81 | 42.738 | 59.976 | 43 | 23.8 | 21.54 | 60.028 | 15 | 23.8 | 22.216 | 60.029 | 15 | 23.81 | 12.638 | 59.988 | 5 | 23.8 | 12.01 | 59.999 | 5
23.82 | 42.726 | 59.976 | 43 | 23.81 | 21.535 | 60.028 | 15 | 23.81 | 22.209 | 60.029 | 15 | 23.82 | 12.638 | 59.988 | 5 | 23.81 | 12.01 | 59.999 | 5
23.83 | 42.714 | 59.976 | 43 | 23.82 | 21.531 | 60.028 | 15 | 23.81 | 22.202 | 60.028 | 15 | 23.83 | 12.638 | 59.988 | 5 | 23.82 | 12.009 | 59.999 | 5
23.84 | 42.707 | 59.976 | 43 | 23.82 | 21.526 | 60.028 | 15 | 23.82 | 22.196 | 60.028 | 15 | 23.84 | 12.638 | 59.988 | 5 | 23.83 | 12.008 | 59.999 | 5
23.84 | 42.7 | 59.976 | 43 | 23.83 | 21.521 | 60.028 | 15 | 23.83 | 22.193 | 60.028 | 15 | 23.85 | 12.638 | 59.988 | 5 | 23.84 | 12.006 | 59.999 | 5
23.85 | 42.691 | 59.976 | 43 | 23.84 | 21.519 | 60.028 | 15 | 23.84 | 22.19 | 60.028 | 15 | 23.85 | 12.638 | 59.988 | 5 | 23.84 | 12.006 | 59.999 | 5
23.86 | 42.683 | 59.976 | 43 | 23.85 | 21.518 | 60.028 | 15 | 23.85 | 22.185 | 60.028 | 15 | 23.86 | 12.636 | 59.988 | 5 | 23.85 | 12.005 | 59.999 | 5
23.87 | 42.672 | 59.976 | 43 | 23.86 | 21.517 | 60.028 | 15 | 23.86 | 22.18 | 60.028 | 15 | 23.87 | 12.635 | 59.988 | 5 | 23.86 | 12.005 | 59.999 | 5
23.88 | 42.662 | 59.976 | 43 | 23.87 | 21.516 | 60.028 | 15 | 23.86 | 22.174 | 60.028 | 15 | 23.88 | 12.635 | 59.988 | 5 | 23.87 | 12.004 | 59.999 | 5
23.89 | 42.654 | 59.976 | 43 | 23.88 | 21.517 | 60.028 | 15 | 23.87 | 22.167 | 60.028 | 15 | 23.89 | 12.635 | 59.988 | 5 | 23.88 | 12.003 | 59.999 | 5
23.89 | 42.646 | 59.976 | 43 | 23.88 | 21.517 | 60.028 | 15 | 23.88 | 22.161 | 60.028 | 15 | 23.9 | 12.636 | 59.988 | 5 | 23.89 | 12.003 | 59.999 | 5
23.9 | 42.64 | 59.976 | 43 | 23.89 | 21.518 | 60.028 | 15 | 23.89 | 22.156 | 60.028 | 15 | 23.91 | 12.636 | 59.988 | 5 | 23.89 | 12.002 | 59.999 | 5
23.91 | 42.635 | 59.976 | 43 | 23.9 | 21.518 | 60.028 | 15 | 23.9 | 22.154 | 60.028 | 15 | 23.91 | 12.633 | 59.988 | 5 | 23.9 | 12.002 | 59.999 | 5
23.92 | 42.626 | 59.976 | 43 | 23.91 | 21.518 | 60.028 | 15 | 23.91 | 22.152 | 60.028 | 15 | 23.92 | 12.629 | 59.988 | 5 | 23.91 | 12.002 | 59.999 | 5
23.93 | 42.616 | 59.976 | 43 | 23.92 | 21.519 | 60.028 | 15 | 23.91 | 22.153 | 60.028 | 15 | 23.93 | 12.622 | 59.988 | 5 | 23.92 | 12.001 | 59.999 | 5
23.94 | 42.605 | 59.976 | 43 | 23.92 | 21.52 | 60.028 | 15 | 23.92 | 22.154 | 60.028 | 15 | 23.94 | 12.614 | 59.988 | 5 | 23.93 | 12.002 | 59.999 | 5
23.94 | 42.593 | 59.976 | 43 | 23.93 | 21.521 | 60.028 | 15 | 23.93 | 22.154 | 60.028 | 15 | 23.95 | 12.608 | 59.988 | 5 | 23.94 | 12.003 | 59.999 | 5
23.95 | 42.591 | 59.976 | 43 | 23.94 | 21.521 | 60.028 | 15 | 23.94 | 22.153 | 60.028 | 15 | 23.96 | 12.603 | 59.988 | 5 | 23.94 | 12.001 | 59.999 | 5
23.96 | 42.588 | 59.976 | 43 | 23.95 | 21.522 | 60.028 | 15 | 23.95 | 22.152 | 60.028 | 15 | 23.96 | 12.598 | 59.988 | 5 | 23.95 | 11.998 | 59.999 | 5
23.97 | 42.588 | 59.976 | 43 | 23.96 | 21.523 | 60.028 | 15 | 23.96 | 22.15 | 60.028 | 15 | 23.97 | 12.594 | 59.988 | 5 | 23.96 | 11.995 | 59.999 | 5
23.98 | 42.588 | 59.976 | 43 | 23.97 | 21.523 | 60.028 | 15 | 23.96 | 22.15 | 60.028 | 15 | 23.98 | 12.589 | 59.988 | 5 | 23.97 | 11.991 | 59.999 | 5
23.99 | 42.589 | 59.976 | 43 | 23.97 | 21.523 | 60.028 | 15 | 23.97 | 22.15 | 60.028 | 15 | 23.99 | 12.583 | 59.988 | 5 | 23.98 | 11.986 | 59.999 | 5
23.99 | 42.589 | 59.976 | 43 | 23.98 | 21.523 | 60.028 | 15 | 23.98 | 22.151 | 60.028 | 15 | 24 | 12.577 | 59.988 | 5 | 23.99 | 11.981 | 59.999 | 5
24 | 42.588 | 59.976 | 43 | 23.99 | 21.524 | 60.028 | 15 | 23.99 | 22.152 | 60.028 | 15 | 24.01 | 12.57 | 59.988 | 5 | 23.99 | 11.977 | 59.999 | 5
24.01 | 42.586 | 59.976 | 43 | 24 | 21.524 | 60.028 | 15 | 24 | 22.152 | 60.028 | 15 | 24.01 | 12.565 | 59.988 | 5 | 24 | 11.973 | 59.999 | 5
24.02 | 42.591 | 59.976 | 43 | 24.01 | 21.523 | 60.028 | 15 | 24.01 | 22.152 | 60.028 | 15 | 24.02 | 12.559 | 59.988 | 5 | 24.01 | 11.97 | 59.999 | 5
24.03 | 42.596 | 59.976 | 43 | 24.02 | 21.523 | 60.028 | 15 | 24.01 | 22.15 | 60.028 | 15 | 24.03 | 12.554 | 59.988 | 5 | 24.02 | 11.966 | 59.999 | 5
24.04 | 42.597 | 59.976 | 43 | 24.02 | 21.523 | 60.028 | 15 | 24.02 | 22.149 | 60.028 | 15 | 24.04 | 12.55 | 59.988 | 5 | 24.03 | 11.962 | 59.999 | 5
24.04 | 42.599 | 59.976 | 43 | 24.03 | 21.522 | 60.028 | 15 | 24.03 | 22.147 | 60.028 | 15 | 24.05 | 12.544 | 59.988 | 5 | 24.04 | 11.958 | 59.999 | 5
24.05 | 42.597 | 59.976 | 43 | 24.04 | 21.523 | 60.028 | 15 | 24.04 | 22.145 | 60.028 | 15 | 24.06 | 12.538 | 59.988 | 5 | 24.04 | 11.954 | 59.999 | 5
24.06 | 42.595 | 59.976 | 43 | 24.05 | 21.524 | 60.028 | 15 | 24.05 | 22.147 | 60.028 | 15 | 24.06 | 12.533 | 59.988 | 5 | 24.05 | 11.949 | 59.999 | 5
24.07 | 42.594 | 59.976 | 43 | 24.06 | 21.523 | 60.028 | 15 | 24.06 | 22.148 | 60.028 | 15 | 24.07 | 12.527 | 59.988 | 5 | 24.06 | 11.944 | 59.999 | 5
24.08 | 42.594 | 59.976 | 43 | 24.07 | 21.523 | 60.028 | 15 | 24.06 | 22.148 | 60.028 | 15 | 24.08 | 12.524 | 59.988 | 5 | 24.07 | 11.939 | 59.999 | 5
24.09 | 42.597 | 59.976 | 43 | 24.07 | 21.524 | 60.028 | 15 | 24.07 | 22.149 | 60.028 | 15 | 24.09 | 12.52 | 59.988 | 5 | 24.08 | 11.935 | 59.999 | 5
24.09 | 42.599 | 59.976 | 43 | 24.08 | 21.525 | 60.028 | 15 | 24.08 | 22.147 | 60.028 | 15 | 24.1 | 12.521 | 59.988 | 5 | 24.09 | 11.93 | 59.999 | 5
24.1 | 42.6 | 59.976 | 43 | 24.09 | 21.526 | 60.028 | 15 | 24.09 | 22.145 | 60.028 | 15 | 24.11 | 12.521 | 59.988 | 5 | 24.09 | 11.925 | 59.999 | 5
24.11 | 42.601 | 59.976 | 43 | 24.1 | 21.527 | 60.028 | 15 | 24.1 | 22.144 | 60.028 | 15 | 24.11 | 12.521 | 59.988 | 5 | 24.1 | 11.919 | 59.999 | 5
24.12 | 42.598 | 59.976 | 43 | 24.11 | 21.527 | 60.028 | 15 | 24.11 | 22.142 | 60.028 | 15 | 24.12 | 12.52 | 59.988 | 5 | 24.11 | 11.916 | 59.999 | 5
24.13 | 42.595 | 59.976 | 43 | 24.12 | 21.528 | 60.028 | 15 | 24.11 | 22.14 | 60.028 | 15 | 24.13 | 12.52 | 59.988 | 5 | 24.12 | 11.913 | 59.999 | 5
24.14 | 42.595 | 59.976 | 43 | 24.12 | 21.528 | 60.028 | 15 | 24.12 | 22.138 | 60.028 | 15 | 24.14 | 12.52 | 59.988 | 5 | 24.13 | 11.913 | 59.999 | 5
24.14 | 42.595 | 59.976 | 43 | 24.13 | 21.529 | 60.028 | 15 | 24.13 | 22.135 | 60.028 | 15 | 24.15 | 12.52 | 59.988 | 5 | 24.14 | 11.913 | 59.999 | 5
24.15 | 42.598 | 59.976 | 43 | 24.14 | 21.529 | 60.028 | 15 | 24.14 | 22.133 | 60.028 | 15 | 24.16 | 12.52 | 59.988 | 5 | 24.14 | 11.912 | 59.999 | 5
24.16 | 42.6 | 59.976 | 43 | 24.15 | 21.53 | 60.028 | 15 | 24.15 | 22.129 | 60.028 | 15 | 24.16 | 12.522 | 59.988 | 5 | 24.15 | 11.911 | 59.999 | 5
24.17 | 42.601 | 59.976 | 43 | 24.16 | 21.532 | 60.028 | 15 | 24.16 | 22.125 | 60.028 | 15 | 24.17 | 12.523 | 59.988 | 5 | 24.16 | 11.91 | 59.999 | 5
24.18 | 42.601 | 59.976 | 43 | 24.17 | 21.533 | 60.028 | 15 | 24.16 | 22.117 | 60.028 | 15 | 24.18 | 12.523 | 59.988 | 5 | 24.17 | 11.91 | 59.999 | 5
24.19 | 42.599 | 59.976 | 43 | 24.17 | 21.535 | 60.028 | 15 | 24.17 | 22.109 | 60.028 | 15 | 24.19 | 12.523 | 59.988 | 5 | 24.18 | 11.91 | 59.999 | 5
24.19 | 42.596 | 59.976 | 43 | 24.18 | 21.536 | 60.028 | 15 | 24.18 | 22.106 | 60.028 | 15 | 24.2 | 12.523 | 59.988 | 5 | 24.19 | 11.91 | 59.999 | 5
24.2 | 42.597 | 59.976 | 43 | 24.19 | 21.538 | 60.028 | 15 | 24.19 | 22.102 | 60.028 | 15 | 24.21 | 12.524 | 59.988 | 5 | 24.19 | 11.909 | 59.999 | 5
24.21 | 42.597 | 59.976 | 43 | 24.2 | 21.539 | 60.028 | 15 | 24.2 | 22.101 | 60.028 | 15 | 24.21 | 12.524 | 59.988 | 5 | 24.2 | 11.908 | 59.999 | 5
24.22 | 42.6 | 59.976 | 43 | 24.21 | 21.538 | 60.028 | 15 | 24.21 | 22.1 | 60.028 | 15 | 24.22 | 12.524 | 59.988 | 5 | 24.21 | 11.907 | 59.999 | 5
24.23 | 42.603 | 59.976 | 43 | 24.22 | 21.537 | 60.028 | 15 | 24.21 | 22.094 | 60.028 | 15 | 24.23 | 12.525 | 59.988 | 5 | 24.22 | 11.907 | 59.999 | 5
24.24 | 42.6 | 59.976 | 43 | 24.22 | 21.538 | 60.028 | 15 | 24.22 | 22.089 | 60.028 | 15 | 24.24 | 12.526 | 59.988 | 5 | 24.23 | 11.906 | 59.999 | 5
24.24 | 42.598 | 59.976 | 43 | 24.23 | 21.539 | 60.028 | 15 | 24.23 | 22.082 | 60.028 | 15 | 24.25 | 12.526 | 59.988 | 5 | 24.24 | 11.904 | 59.999 | 5
24.25 | 42.598 | 59.976 | 43 | 24.24 | 21.539 | 60.028 | 15 | 24.24 | 22.076 | 60.028 | 15 | 24.26 | 12.525 | 59.988 | 5 | 24.24 | 11.905 | 59.999 | 5
24.26 | 42.598 | 59.976 | 43 | 24.25 | 21.539 | 60.028 | 15 | 24.25 | 22.071 | 60.028 | 15 | 24.26 | 12.526 | 59.988 | 5 | 24.25 | 11.906 | 59.999 | 5
24.27 | 42.599 | 59.976 | 43 | 24.26 | 21.539 | 60.028 | 15 | 24.26 | 22.066 | 60.028 | 15 | 24.27 | 12.527 | 59.988 | 5 | 24.26 | 11.907 | 59.999 | 5
24.28 | 42.601 | 59.976 | 43 | 24.27 | 21.539 | 60.028 | 15 | 24.26 | 22.063 | 60.028 | 15 | 24.28 | 12.528 | 59.988 | 5 | 24.27 | 11.907 | 59.999 | 5
24.29 | 42.602 | 59.976 | 43 | 24.27 | 21.539 | 60.028 | 15 | 24.27 | 22.06 | 60.028 | 15 | 24.29 | 12.529 | 59.988 | 5 | 24.28 | 11.906 | 59.999 | 5
24.29 | 42.603 | 59.976 | 43 | 24.28 | 21.538 | 60.028 | 15 | 24.28 | 22.058 | 60.028 | 15 | 24.3 | 12.525 | 59.988 | 5 | 24.29 | 11.906 | 59.999 | 5
24.3 | 42.602 | 59.976 | 43 | 24.29 | 21.538 | 60.028 | 15 | 24.29 | 22.057 | 60.028 | 15 | 24.31 | 12.522 | 59.988 | 5 | 24.29 | 11.905 | 59.999 | 5
24.31 | 42.6 | 59.976 | 43 | 24.3 | 21.537 | 60.028 | 15 | 24.3 | 22.054 | 60.028 | 15 | 24.31 | 12.517 | 59.988 | 5 | 24.3 | 11.905 | 59.999 | 5
24.32 | 42.6 | 59.976 | 43 | 24.31 | 21.536 | 60.028 | 15 | 24.31 | 22.051 | 60.028 | 15 | 24.32 | 12.512 | 59.988 | 5 | 24.31 | 11.905 | 59.999 | 5
24.33 | 42.599 | 59.976 | 43 | 24.32 | 21.535 | 60.028 | 15 | 24.31 | 22.049 | 60.028 | 15 | 24.33 | 12.508 | 59.988 | 5 | 24.32 | 11.904 | 59.999 | 5
24.34 | 42.601 | 59.976 | 43 | 24.32 | 21.534 | 60.028 | 15 | 24.32 | 22.047 | 60.028 | 15 | 24.34 | 12.504 | 59.988 | 5 | 24.33 | 11.905 | 59.999 | 5
24.35 | 42.603 | 59.976 | 43 | 24.33 | 21.533 | 60.028 | 15 | 24.33 | 22.047 | 60.028 | 15 | 24.35 | 12.499 | 59.988 | 5 | 24.34 | 11.906 | 59.999 | 5
24.35 | 42.602 | 59.976 | 43 | 24.34 | 21.533 | 60.028 | 15 | 24.34 | 22.047 | 60.028 | 15 | 24.36 | 12.494 | 59.988 | 5 | 24.34 | 11.905 | 59.999 | 5
24.36 | 42.602 | 59.976 | 43 | 24.35 | 21.532 | 60.028 | 15 | 24.35 | 22.047 | 60.028 | 15 | 24.36 | 12.489 | 59.988 | 5 | 24.35 | 11.905 | 59.999 | 5
24.37 | 42.6 | 59.976 | 43 | 24.36 | 21.533 | 60.028 | 15 | 24.36 | 22.047 | 60.028 | 15 | 24.37 | 12.483 | 59.988 | 5 | 24.36 | 11.902 | 59.999 | 5
24.38 | 42.598 | 59.976 | 43 | 24.37 | 21.533 | 60.028 | 15 | 24.36 | 22.044 | 60.028 | 15 | 24.38 | 12.478 | 59.988 | 5 | 24.37 | 11.9 | 59.999 | 5
24.39 | 42.598 | 59.976 | 43 | 24.37 | 21.535 | 60.028 | 15 | 24.37 | 22.041 | 60.028 | 15 | 24.39 | 12.473 | 59.988 | 5 | 24.38 | 11.894 | 59.999 | 5
24.4 | 42.598 | 59.976 | 43 | 24.38 | 21.538 | 60.028 | 15 | 24.38 | 22.039 | 60.028 | 15 | 24.4 | 12.467 | 59.988 | 5 | 24.39 | 11.889 | 59.999 | 5
24.4 | 42.601 | 59.976 | 43 | 24.39 | 21.538 | 60.028 | 15 | 24.39 | 22.038 | 60.028 | 15 | 24.41 | 12.462 | 59.988 | 5 | 24.39 | 11.884 | 59.999 | 5
24.41 | 42.603 | 59.976 | 43 | 24.4 | 21.538 | 60.028 | 15 | 24.4 | 22.037 | 60.028 | 15 | 24.41 | 12.458 | 59.988 | 5 | 24.4 | 11.879 | 59.999 | 5
24.42 | 42.6 | 59.976 | 43 | 24.41 | 21.538 | 60.028 | 15 | 24.41 | 22.037 | 60.028 | 15 | 24.42 | 12.455 | 59.988 | 5 | 24.41 | 11.872 | 59.999 | 5
24.43 | 42.597 | 59.976 | 43 | 24.42 | 21.539 | 60.028 | 15 | 24.41 | 22.039 | 60.028 | 15 | 24.43 | 12.45 | 59.988 | 5 | 24.42 | 11.866 | 59.999 | 5
24.44 | 42.596 | 59.976 | 43 | 24.42 | 21.538 | 60.028 | 15 | 24.42 | 22.041 | 60.028 | 15 | 24.44 | 12.444 | 59.988 | 5 | 24.43 | 11.86 | 59.999 | 5
24.45 | 42.595 | 59.976 | 43 | 24.43 | 21.538 | 60.028 | 15 | 24.43 | 22.041 | 60.028 | 15 | 24.45 | 12.439 | 59.988 | 5 | 24.44 | 11.854 | 59.999 | 5
24.45 | 42.595 | 59.976 | 43 | 24.44 | 21.539 | 60.028 | 15 | 24.44 | 22.042 | 60.028 | 15 | 24.46 | 12.434 | 59.988 | 5 | 24.44 | 11.849 | 59.999 | 5
24.46 | 42.596 | 59.976 | 43 | 24.45 | 21.539 | 60.028 | 15 | 24.45 | 22.041 | 60.028 | 15 | 24.46 | 12.432 | 59.988 | 5 | 24.45 | 11.843 | 59.999 | 5
24.47 | 42.597 | 59.976 | 43 | 24.46 | 21.54 | 60.028 | 15 | 24.46 | 22.039 | 60.028 | 15 | 24.47 | 12.429 | 59.988 | 5 | 24.46 | 11.837 | 59.999 | 5
24.48 | 42.599 | 59.976 | 43 | 24.47 | 21.54 | 60.028 | 15 | 24.46 | 22.039 | 60.028 | 15 | 24.48 | 12.429 | 59.988 | 5 | 24.47 | 11.83 | 59.999 | 5
24.49 | 42.598 | 59.976 | 43 | 24.47 | 21.538 | 60.028 | 15 | 24.47 | 22.04 | 60.028 | 15 | 24.49 | 12.428 | 59.988 | 5 | 24.48 | 11.825 | 59.999 | 5
24.5 | 42.597 | 59.976 | 43 | 24.48 | 21.536 | 60.028 | 15 | 24.48 | 22.042 | 60.028 | 15 | 24.5 | 12.425 | 59.988 | 5 | 24.49 | 11.819 | 59.999 | 5
24.5 | 42.597 | 59.976 | 43 | 24.49 | 21.533 | 60.028 | 15 | 24.49 | 22.044 | 60.028 | 15 | 24.51 | 12.423 | 59.988 | 5 | 24.49 | 11.812 | 59.999 | 5
24.51 | 42.597 | 59.976 | 43 | 24.5 | 21.529 | 60.028 | 15 | 24.5 | 22.046 | 60.028 | 15 | 24.51 | 12.423 | 59.988 | 5 | 24.5 | 11.805 | 59.999 | 5
24.52 | 42.599 | 59.976 | 43 | 24.51 | 21.526 | 60.028 | 15 | 24.51 | 22.048 | 60.028 | 15 | 24.52 | 12.424 | 59.988 | 5 | 24.51 | 11.798 | 59.999 | 5
24.53 | 42.601 | 59.976 | 43 | 24.52 | 21.522 | 60.028 | 15 | 24.51 | 22.049 | 60.028 | 15 | 24.53 | 12.424 | 59.988 | 5 | 24.52 | 11.792 | 59.999 | 5
24.54 | 42.601 | 59.976 | 43 | 24.52 | 21.517 | 60.028 | 15 | 24.52 | 22.05 | 60.028 | 15 | 24.54 | 12.424 | 59.988 | 5 | 24.53 | 11.791 | 59.999 | 5
24.55 | 42.602 | 59.976 | 43 | 24.53 | 21.513 | 60.028 | 15 | 24.53 | 22.053 | 60.028 | 15 | 24.55 | 12.423 | 59.988 | 5 | 24.54 | 11.79 | 59.999 | 5
24.55 | 42.6 | 59.976 | 43 | 24.54 | 21.508 | 60.028 | 15 | 24.54 | 22.057 | 60.028 | 15 | 24.56 | 12.423 | 59.988 | 5 | 24.54 | 11.792 | 59.999 | 5
24.56 | 42.598 | 59.976 | 43 | 24.55 | 21.504 | 60.028 | 15 | 24.55 | 22.062 | 60.028 | 15 | 24.56 | 12.422 | 59.988 | 5 | 24.55 | 11.794 | 59.999 | 5
24.57 | 42.597 | 59.976 | 43 | 24.56 | 21.5 | 60.028 | 15 | 24.56 | 22.068 | 60.028 | 15 | 24.57 | 12.42 | 59.988 | 5 | 24.56 | 11.796 | 59.999 | 5
24.58 | 42.596 | 59.976 | 43 | 24.57 | 21.496 | 60.028 | 15 | 24.56 | 22.075 | 60.028 | 15 | 24.58 | 12.419 | 59.988 | 5 | 24.57 | 11.798 | 59.999 | 5
24.59 | 42.599 | 59.976 | 43 | 24.57 | 21.493 | 60.028 | 15 | 24.57 | 22.082 | 60.028 | 15 | 24.59 | 12.418 | 59.988 | 5 | 24.58 | 11.798 | 59.999 | 5
24.6 | 42.601 | 59.976 | 43 | 24.58 | 21.489 | 60.028 | 15 | 24.58 | 22.087 | 60.028 | 15 | 24.6 | 12.418 | 59.988 | 5 | 24.59 | 11.799 | 59.999 | 5
24.6 | 42.6 | 59.976 | 43 | 24.59 | 21.487 | 60.028 | 15 | 24.59 | 22.092 | 60.028 | 15 | 24.61 | 12.417 | 59.988 | 5 | 24.59 | 11.801 | 59.999 | 5
24.61 | 42.6 | 59.976 | 43 | 24.6 | 21.484 | 60.028 | 15 | 24.6 | 22.096 | 60.028 | 15 | 24.61 | 12.417 | 59.988 | 5 | 24.6 | 11.803 | 59.999 | 5
24.62 | 42.6 | 59.976 | 43 | 24.61 | 21.48 | 60.028 | 15 | 24.61 | 22.099 | 60.028 | 15 | 24.62 | 12.417 | 59.988 | 5 | 24.61 | 11.805 | 59.999 | 5
24.63 | 42.599 | 59.976 | 43 | 24.62 | 21.475 | 60.028 | 15 | 24.61 | 22.106 | 60.028 | 15 | 24.63 | 12.416 | 59.988 | 5 | 24.62 | 11.806 | 59.999 | 5
24.64 | 42.599 | 59.976 | 43 | 24.62 | 21.473 | 60.028 | 15 | 24.62 | 22.112 | 60.028 | 15 | 24.64 | 12.416 | 59.988 | 5 | 24.63 | 11.809 | 59.999 | 5
24.65 | 42.6 | 59.976 | 43 | 24.63 | 21.47 | 60.028 | 15 | 24.63 | 22.12 | 60.028 | 15 | 24.65 | 12.417 | 59.988 | 5 | 24.64 | 11.811 | 59.999 | 5
24.65 | 42.6 | 59.976 | 43 | 24.64 | 21.47 | 60.028 | 15 | 24.64 | 22.128 | 60.028 | 15 | 24.66 | 12.418 | 59.988 | 5 | 24.64 | 11.813 | 59.999 | 5
24.66 | 42.6 | 59.976 | 43 | 24.65 | 21.47 | 60.028 | 15 | 24.65 | 22.131 | 60.028 | 15 | 24.66 | 12.419 | 59.988 | 5 | 24.65 | 11.816 | 59.999 | 5
24.67 | 42.598 | 59.976 | 43 | 24.66 | 21.47 | 60.028 | 15 | 24.66 | 22.134 | 60.028 | 15 | 24.67 | 12.421 | 59.988 | 5 | 24.66 | 11.818 | 59.999 | 5
24.68 | 42.597 | 59.976 | 43 | 24.67 | 21.47 | 60.028 | 15 | 24.66 | 22.137 | 60.028 | 15 | 24.68 | 12.42 | 59.988 | 5 | 24.67 | 11.82 | 59.999 | 5
24.69 | 42.595 | 59.976 | 43 | 24.67 | 21.472 | 60.028 | 15 | 24.67 | 22.141 | 60.028 | 15 | 24.69 | 12.42 | 59.988 | 5 | 24.68 | 11.822 | 59.999 | 5
24.7 | 42.592 | 59.976 | 43 | 24.68 | 21.473 | 60.028 | 15 | 24.68 | 22.145 | 60.027 | 15 | 24.7 | 12.419 | 59.988 | 5 | 24.69 | 11.824 | 59.999 | 5
24.7 | 42.593 | 59.976 | 43 | 24.69 | 21.474 | 60.028 | 15 | 24.69 | 22.149 | 60.027 | 15 | 24.71 | 12.419 | 59.988 | 5 | 24.69 | 11.825 | 59.999 | 5
24.71 | 42.594 | 59.976 | 42.2 | 24.7 | 21.474 | 60.028 | 15 | 24.7 | 22.154 | 60.027 | 15 | 24.71 | 12.419 | 59.988 | 5 | 24.7 | 11.825 | 59.999 | 5
24.72 | 42.596 | 59.976 | 41.4 | 24.71 | 21.474 | 60.028 | 15 | 24.71 | 22.159 | 60.026 | 15 | 24.72 | 12.419 | 59.988 | 5 | 24.71 | 11.825 | 59.999 | 5
24.73 | 42.598 | 59.976 | 40.6 | 24.72 | 21.474 | 60.028 | 15 | 24.71 | 22.159 | 60.026 | 15 | 24.73 | 12.42 | 59.988 | 5 | 24.72 | 11.825 | 59.999 | 5
24.74 | 42.597 | 59.976 | 39.8 | 24.72 | 21.473 | 60.028 | 15 | 24.72 | 22.159 | 60.026 | 15 | 24.74 | 12.421 | 59.988 | 5 | 24.73 | 11.824 | 59.999 | 5
24.75 | 42.595 | 59.976 | 39 | 24.73 | 21.473 | 60.028 | 15 | 24.73 | 22.157 | 60.026 | 15 | 24.75 | 12.418 | 59.988 | 5 | 24.74 | 11.823 | 59.999 | 5
24.75 | 42.596 | 59.976 | 38.2 | 24.74 | 21.473 | 60.028 | 15 | 24.74 | 22.156 | 60.025 | 15 | 24.76 | 12.415 | 59.988 | 5 | 24.74 | 11.825 | 59.999 | 5
24.76 | 42.596 | 59.976 | 37.4 | 24.75 | 21.473 | 60.028 | 15 | 24.75 | 22.156 | 60.025 | 15 | 24.76 | 12.414 | 59.988 | 5 | 24.75 | 11.826 | 59.999 | 5
24.77 | 42.599 | 59.976 | 36.6 | 24.76 | 21.472 | 60.028 | 15 | 24.76 | 22.156 | 60.025 | 15 | 24.77 | 12.413 | 59.988 | 5 | 24.76 | 11.826 | 59.999 | 5
24.78 | 42.601 | 59.976 | 35.8 | 24.77 | 21.47 | 60.028 | 15 | 24.76 | 22.157 | 60.024 | 15 | 24.78 | 12.411 | 59.988 | 5 | 24.77 | 11.826 | 59.999 | 5
24.79 | 42.6 | 59.976 | 35 | 24.77 | 21.472 | 60.028 | 15 | 24.77 | 22.158 | 60.024 | 15 | 24.79 | 12.409 | 59.988 | 5 | 24.78 | 11.826 | 59.999 | 5
24.8 | 42.599 | 59.976 | 34.2 | 24.78 | 21.475 | 60.028 | 15 | 24.78 | 22.16 | 60.024 | 15 | 24.8 | 12.408 | 59.988 | 5 | 24.79 | 11.826 | 59.999 | 5
24.8 | 42.597 | 59.976 | 33.4 | 24.79 | 21.474 | 60.028 | 15 | 24.79 | 22.161 | 60.024 | 15 | 24.81 | 12.407 | 59.988 | 5 | 24.79 | 11.824 | 59.999 | 5
24.81 | 42.595 | 59.976 | 32.6 | 24.8 | 21.472 | 60.028 | 15 | 24.8 | 22.158 | 60.023 | 15 | 24.81 | 12.403 | 59.988 | 5 | 24.8 | 11.823 | 59.999 | 5
24.82 | 42.595 | 59.976 | 31.8 | 24.81 | 21.473 | 60.028 | 15 | 24.81 | 22.155 | 60.023 | 15 | 24.82 | 12.399 | 59.988 | 5 | 24.81 | 11.822 | 59.999 | 5
24.83 | 42.595 | 59.976 | 31 | 24.82 | 21.473 | 60.028 | 15 | 24.81 | 22.156 | 60.023 | 15 | 24.83 | 12.396 | 59.988 | 5 | 24.82 | 11.821 | 59.999 | 5
24.84 | 42.596 | 59.976 | 30.2 | 24.82 | 21.473 | 60.028 | 15 | 24.82 | 22.156 | 60.022 | 15 | 24.84 | 12.394 | 59.988 | 5 | 24.83 | 11.822 | 59.999 | 5
24.85 | 42.598 | 59.976 | 29.4 | 24.83 | 21.473 | 60.028 | 15 | 24.83 | 22.156 | 60.022 | 15 | 24.85 | 12.392 | 59.988 | 5 | 24.84 | 11.823 | 59.999 | 5
24.85 | 42.597 | 59.976 | 28.6 | 24.84 | 21.473 | 60.028 | 15 | 24.84 | 22.156 | 60.022 | 15 | 24.86 | 12.39 | 59.988 | 5 | 24.84 | 11.821 | 59.999 | 5
24.86 | 42.597 | 59.976 | 27.8 | 24.85 | 21.473 | 60.028 | 15 | 24.85 | 22.157 | 60.022 | 15 | 24.86 | 12.387 | 59.988 | 5 | 24.85 | 11.819 | 59.999 | 5
24.87 | 42.597 | 59.976 | 27 | 24.86 | 21.472 | 60.028 | 15 | 24.86 | 22.158 | 60.021 | 15 | 24.87 | 12.384 | 59.988 | 5 | 24.86 | 11.818 | 59.999 | 5
24.88 | 42.597 | 59.976 | 27 | 24.87 | 21.472 | 60.028 | 15 | 24.86 | 22.156 | 60.021 | 15 | 24.88 | 12.382 | 59.988 | 5 | 24.87 | 11.816 | 59.999 | 5
24.89 | 42.598 | 59.976 | 27 | 24.87 | 21.469 | 60.028 | 15 | 24.87 | 22.154 | 60.021 | 15 | 24.89 | 12.379 | 59.988 | 5 | 24.88 | 11.815 | 59.999 | 5
24.9 | 42.6 | 59.976 | 27 | 24.88 | 21.466 | 60.028 | 15 | 24.88 | 22.154 | 60.02 | 15 | 24.9 | 12.378 | 59.988 | 5 | 24.89 | 11.815 | 59.999 | 5
24.9 | 42.602 | 59.976 | 27 | 24.89 | 21.462 | 60.028 | 15 | 24.89 | 22.154 | 60.02 | 15 | 24.91 | 12.376 | 59.988 | 5 | 24.89 | 11.814 | 59.999 | 5
24.91 | 42.604 | 59.976 | 27 | 24.9 | 21.458 | 60.028 | 15 | 24.9 | 22.155 | 60.02 | 15 | 24.91 | 12.376 | 59.988 | 5 | 24.9 | 11.813 | 59.999 | 5
24.92 | 42.602 | 59.976 | 27 | 24.91 | 21.453 | 60.028 | 15 | 24.91 | 22.157 | 60.02 | 15 | 24.92 | 12.377 | 59.988 | 5 | 24.91 | 11.812 | 59.999 | 5
24.93 | 42.6 | 59.976 | 27 | 24.92 | 21.448 | 60.028 | 15 | 24.91 | 22.154 | 60.019 | 15 | 24.93 | 12.375 | 59.988 | 5 | 24.92 | 11.81 | 59.999 | 5
24.94 | 42.599 | 59.976 | 27 | 24.92 | 21.443 | 60.028 | 15 | 24.92 | 22.152 | 60.019 | 15 | 24.94 | 12.374 | 59.988 | 5 | 24.93 | 11.809 | 59.999 | 5
24.95 | 42.597 | 59.976 | 27 | 24.93 | 21.439 | 60.028 | 15 | 24.93 | 22.147 | 60.019 | 15 | 24.95 | 12.372 | 59.988 | 5 | 24.94 | 11.807 | 59.999 | 5
24.95 | 42.6 | 59.976 | 27 | 24.94 | 21.434 | 60.028 | 15 | 24.94 | 22.141 | 60.018 | 15 | 24.96 | 12.37 | 59.988 | 5 | 24.94 | 11.807 | 59.999 | 5
24.96 | 42.603 | 59.976 | 27 | 24.95 | 21.428 | 60.028 | 15 | 24.95 | 22.132 | 60.018 | 15 | 24.96 | 12.37 | 59.988 | 5 | 24.95 | 11.806 | 59.999 | 5
24.97 | 42.603 | 59.976 | 27 | 24.96 | 21.423 | 60.028 | 15 | 24.96 | 22.124 | 60.018 | 15 | 24.97 | 12.37 | 59.988 | 5 | 24.96 | 11.806 | 59.999 | 5
24.98 | 42.604 | 59.976 | 27 | 24.97 | 21.417 | 60.028 | 15 | 24.96 | 22.119 | 60.017 | 15 | 24.98 | 12.37 | 59.988 | 5 | 24.97 | 11.806 | 59.999 | 5
24.99 | 42.604 | 59.976 | 27 | 24.97 | 21.411 | 60.028 | 15 | 24.97 | 22.114 | 60.017 | 15 | 24.99 | 12.37 | 59.988 | 5 | 24.98 | 11.805 | 59.999 | 5
25 | 42.603 | 59.976 | 27 | 24.98 | 21.406 | 60.028 | 15 | 24.98 | 22.11 | 60.017 | 15 | 25 | 12.37 | 59.988 | 5 | 24.99 | 11.804 | 59.999 | 5
25 | 42.603 | 59.976 | 27 | 24.99 | 21.4 | 60.028 | 15 | 24.99 | 22.105 | 60.017 | 15 | 25.01 | 12.369 | 59.988 | 5 | 24.99 | 11.803 | 59.999 | 5
25.01 | 42.602 | 59.976 | 27 | 25 | 21.395 | 60.028 | 15 | 25 | 22.101 | 60.017 | 15 | 25.01 | 12.368 | 59.988 | 5 | 25 | 11.802 | 59.999 | 5
25.02 | 42.601 | 59.976 | 27 | 25.01 | 21.388 | 60.028 | 15 | 25.01 | 22.097 | 60.017 | 15 | 25.02 | 12.367 | 59.988 | 5 | 25.01 | 11.803 | 59.999 | 5
25.03 | 42.599 | 59.976 | 27 | 25.02 | 21.382 | 60.028 | 15 | 25.01 | 22.088 | 60.017 | 15 | 25.03 | 12.368 | 59.988 | 5 | 25.02 | 11.804 | 59.999 | 5
25.04 | 42.595 | 59.976 | 27 | 25.02 | 21.378 | 60.028 | 15 | 25.02 | 22.079 | 60.017 | 15 | 25.04 | 12.37 | 59.988 | 5 | 25.03 | 11.804 | 59.999 | 5
25.05 | 42.59 | 59.976 | 27 | 25.03 | 21.375 | 60.028 | 15 | 25.03 | 22.072 | 60.017 | 15 | 25.05 | 12.369 | 59.988 | 5 | 25.04 | 11.804 | 59.999 | 5
25.05 | 42.586 | 59.976 | 27 | 25.04 | 21.372 | 60.028 | 15 | 25.04 | 22.065 | 60.017 | 15 | 25.06 | 12.369 | 59.988 | 5 | 25.04 | 11.802 | 59.999 | 5
25.06 | 42.582 | 59.976 | 27 | 25.05 | 21.369 | 60.028 | 15 | 25.05 | 22.059 | 60.017 | 15 | 25.06 | 12.369 | 59.988 | 5 | 25.05 | 11.8 | 59.999 | 5
25.07 | 42.579 | 59.976 | 27 | 25.06 | 21.368 | 60.028 | 15 | 25.06 | 22.054 | 60.017 | 15 | 25.07 | 12.368 | 59.988 | 5 | 25.06 | 11.8 | 59.999 | 5
25.08 | 42.576 | 59.976 | 27 | 25.07 | 21.367 | 60.028 | 15 | 25.06 | 22.049 | 60.017 | 15 | 25.08 | 12.369 | 59.988 | 5 | 25.07 | 11.8 | 59.999 | 5
25.09 | 42.574 | 59.976 | 27 | 25.07 | 21.367 | 60.028 | 15 | 25.07 | 22.044 | 60.017 | 15 | 25.09 | 12.371 | 59.988 | 5 | 25.08 | 11.802 | 59.999 | 5
25.1 | 42.572 | 59.976 | 27 | 25.08 | 21.367 | 60.028 | 15 | 25.08 | 22.038 | 60.017 | 15 | 25.1 | 12.371 | 59.988 | 5 | 25.09 | 11.803 | 59.999 | 5
25.1 | 42.568 | 59.976 | 27 | 25.09 | 21.366 | 60.028 | 15 | 25.09 | 22.033 | 60.017 | 15 | 25.11 | 12.371 | 59.988 | 5 | 25.09 | 11.803 | 59.999 | 5
25.11 | 42.564 | 59.976 | 27 | 25.1 | 21.366 | 60.028 | 15 | 25.1 | 22.031 | 60.017 | 15 | 25.11 | 12.371 | 59.988 | 5 | 25.1 | 11.802 | 59.999 | 5
25.12 | 42.561 | 59.976 | 27 | 25.11 | 21.365 | 60.028 | 15 | 25.11 | 22.029 | 60.017 | 15 | 25.12 | 12.371 | 59.988 | 5 | 25.11 | 11.801 | 59.999 | 5
25.13 | 42.557 | 59.976 | 27 | 25.12 | 21.365 | 60.028 | 15 | 25.11 | 22.031 | 60.017 | 15 | 25.13 | 12.367 | 59.988 | 5 | 25.12 | 11.8 | 59.999 | 5
25.14 | 42.556 | 59.976 | 27 | 25.12 | 21.363 | 60.028 | 15 | 25.12 | 22.032 | 60.017 | 15 | 25.14 | 12.364 | 59.988 | 5 | 25.13 | 11.8 | 59.999 | 5
25.15 | 42.554 | 59.976 | 27 | 25.13 | 21.362 | 60.028 | 15 | 25.13 | 22.033 | 60.017 | 15 | 25.15 | 12.361 | 59.988 | 5 | 25.14 | 11.8 | 59.999 | 5
25.15 | 42.55 | 59.976 | 27 | 25.14 | 21.362 | 60.028 | 15 | 25.14 | 22.034 | 60.017 | 15 | 25.16 | 12.357 | 59.988 | 5 | 25.14 | 11.802 | 59.999 | 5
25.16 | 42.546 | 59.976 | 27 | 25.15 | 21.363 | 60.028 | 15 | 25.15 | 22.033 | 60.017 | 15 | 25.16 | 12.353 | 59.988 | 5 | 25.15 | 11.803 | 59.999 | 5
25.17 | 42.542 | 59.976 | 27 | 25.16 | 21.364 | 60.028 | 15 | 25.16 | 22.032 | 60.017 | 15 | 25.17 | 12.348 | 59.988 | 5 | 25.16 | 11.803 | 59.999 | 5
25.18 | 42.539 | 59.976 | 27 | 25.17 | 21.365 | 60.028 | 15 | 25.16 | 22.031 | 60.017 | 15 | 25.18 | 12.344 | 59.988 | 5 | 25.17 | 11.803 | 59.999 | 5
25.19 | 42.541 | 59.976 | 27 | 25.17 | 21.367 | 60.028 | 15 | 25.17 | 22.029 | 60.017 | 15 | 25.19 | 12.339 | 59.988 | 5 | 25.18 | 11.798 | 59.999 | 5
25.2 | 42.543 | 59.976 | 27 | 25.18 | 21.368 | 60.028 | 15 | 25.18 | 22.031 | 60.017 | 15 | 25.2 | 12.333 | 59.988 | 5 | 25.19 | 11.793 | 59.999 | 5
25.2 | 42.544 | 59.976 | 27 | 25.19 | 21.368 | 60.028 | 15 | 25.19 | 22.033 | 60.017 | 15 | 25.21 | 12.326 | 59.988 | 5 | 25.19 | 11.788 | 59.999 | 5
25.21 | 42.546 | 59.976 | 27 | 25.2 | 21.367 | 60.028 | 15 | 25.2 | 22.035 | 60.017 | 15 | 25.21 | 12.322 | 59.988 | 5 | 25.2 | 11.783 | 59.999 | 5
25.22 | 42.544 | 59.976 | 27 | 25.21 | 21.368 | 60.028 | 15 | 25.21 | 22.036 | 60.017 | 15 | 25.22 | 12.317 | 59.988 | 5 | 25.21 | 11.779 | 59.999 | 5
25.23 | 42.542 | 59.976 | 27 | 25.22 | 21.369 | 60.028 | 15 | 25.21 | 22.036 | 60.017 | 15 | 25.23 | 12.311 | 59.988 | 5 | 25.22 | 11.775 | 59.999 | 5
25.24 | 42.541 | 59.976 | 27 | 25.22 | 21.37 | 60.028 | 15 | 25.22 | 22.036 | 60.017 | 15 | 25.24 | 12.305 | 59.988 | 5 | 25.23 | 11.771 | 59.999 | 5
25.25 | 42.539 | 59.976 | 27 | 25.23 | 21.371 | 60.028 | 15 | 25.23 | 22.035 | 60.017 | 15 | 25.25 | 12.299 | 59.988 | 5 | 25.24 | 11.766 | 59.999 | 5
25.25 | 42.541 | 59.976 | 27 | 25.24 | 21.371 | 60.028 | 15 | 25.24 | 22.034 | 60.017 | 15 | 25.26 | 12.293 | 59.988 | 5 | 25.24 | 11.76 | 59.999 | 5
25.26 | 42.543 | 59.976 | 27 | 25.25 | 21.372 | 60.028 | 15 | 25.25 | 22.036 | 60.017 | 15 | 25.26 | 12.288 | 59.988 | 5 | 25.25 | 11.753 | 59.999 | 5
25.27 | 42.544 | 59.976 | 27 | 25.26 | 21.372 | 60.028 | 15 | 25.26 | 22.038 | 60.017 | 15 | 25.27 | 12.282 | 59.988 | 5 | 25.26 | 11.749 | 59.999 | 5
25.28 | 42.545 | 59.976 | 27 | 25.27 | 21.372 | 60.028 | 15 | 25.26 | 22.039 | 60.017 | 15 | 25.28 | 12.279 | 59.988 | 5 | 25.27 | 11.745 | 59.999 | 5
25.29 | 42.544 | 59.976 | 27 | 25.27 | 21.37 | 60.028 | 15 | 25.27 | 22.041 | 60.017 | 15 | 25.29 | 12.275 | 59.988 | 5 | 25.28 | 11.74 | 59.999 | 5
25.3 | 42.544 | 59.976 | 27 | 25.28 | 21.368 | 60.028 | 15 | 25.28 | 22.04 | 60.017 | 15 | 25.3 | 12.273 | 59.988 | 5 | 25.29 | 11.736 | 59.999 | 5
25.3 | 42.543 | 59.976 | 27 | 25.29 | 21.368 | 60.028 | 15 | 25.29 | 22.039 | 60.017 | 15 | 25.31 | 12.27 | 59.988 | 5 | 25.29 | 11.731 | 59.999 | 5
25.31 | 42.541 | 59.976 | 27 | 25.3 | 21.367 | 60.028 | 15 | 25.3 | 22.039 | 60.017 | 15 | 25.31 | 12.269 | 59.988 | 5 | 25.3 | 11.727 | 59.999 | 5
25.32 | 42.546 | 59.976 | 27 | 25.31 | 21.364 | 60.028 | 15 | 25.31 | 22.039 | 60.017 | 15 | 25.32 | 12.268 | 59.988 | 5 | 25.31 | 11.72 | 59.999 | 5
25.33 | 42.55 | 59.976 | 27 | 25.32 | 21.361 | 60.028 | 15 | 25.31 | 22.039 | 60.017 | 15 | 25.33 | 12.267 | 59.988 | 5 | 25.32 | 11.714 | 59.999 | 5
25.34 | 42.552 | 59.976 | 27 | 25.32 | 21.358 | 60.028 | 15 | 25.32 | 22.039 | 60.017 | 15 | 25.34 | 12.267 | 59.988 | 5 | 25.33 | 11.71 | 59.999 | 5
25.35 | 42.553 | 59.976 | 27 | 25.33 | 21.355 | 60.028 | 15 | 25.33 | 22.039 | 60.017 | 15 | 25.35 | 12.267 | 59.988 | 5 | 25.34 | 11.706 | 59.999 | 5
25.35 | 42.551 | 59.976 | 27 | 25.34 | 21.351 | 60.028 | 15 | 25.34 | 22.04 | 60.017 | 15 | 25.36 | 12.266 | 59.988 | 5 | 25.34 | 11.705 | 59.999 | 5
25.36 | 42.548 | 59.976 | 27 | 25.35 | 21.348 | 60.028 | 15 | 25.35 | 22.037 | 60.017 | 15 | 25.36 | 12.266 | 59.988 | 5 | 25.35 | 11.704 | 59.999 | 5
25.37 | 42.549 | 59.976 | 27 | 25.36 | 21.345 | 60.028 | 15 | 25.36 | 22.034 | 60.017 | 15 | 25.37 | 12.265 | 59.988 | 5 | 25.36 | 11.703 | 59.999 | 5
25.38 | 42.549 | 59.976 | 27 | 25.37 | 21.343 | 60.028 | 15 | 25.36 | 22.03 | 60.017 | 15 | 25.38 | 12.265 | 59.988 | 5 | 25.37 | 11.702 | 59.999 | 5
25.39 | 42.551 | 59.976 | 27 | 25.37 | 21.34 | 60.028 | 15 | 25.37 | 22.027 | 60.017 | 15 | 25.39 | 12.264 | 59.988 | 5 | 25.38 | 11.703 | 59.999 | 5
25.4 | 42.554 | 59.976 | 27 | 25.38 | 21.336 | 60.028 | 15 | 25.38 | 22.027 | 60.017 | 15 | 25.4 | 12.264 | 59.988 | 5 | 25.39 | 11.703 | 59.999 | 5
25.4 | 42.553 | 59.976 | 27 | 25.39 | 21.334 | 60.028 | 15 | 25.39 | 22.026 | 60.017 | 15 | 25.41 | 12.264 | 59.988 | 5 | 25.39 | 11.703 | 59.999 | 5
25.41 | 42.553 | 59.976 | 27 | 25.4 | 21.332 | 60.028 | 15 | 25.4 | 22.024 | 60.017 | 15 | 25.41 | 12.265 | 59.988 | 5 | 25.4 | 11.704 | 59.999 | 5
25.42 | 42.55 | 59.976 | 27 | 25.41 | 21.329 | 60.028 | 15 | 25.41 | 22.022 | 60.017 | 15 | 25.42 | 12.266 | 59.988 | 5 | 25.41 | 11.703 | 59.999 | 5
25.43 | 42.547 | 59.976 | 27 | 25.42 | 21.325 | 60.028 | 15 | 25.41 | 22.019 | 60.017 | 15 | 25.43 | 12.267 | 59.988 | 5 | 25.42 | 11.703 | 59.999 | 5
25.44 | 42.549 | 59.976 | 27 | 25.42 | 21.323 | 60.028 | 15 | 25.42 | 22.016 | 60.017 | 15 | 25.44 | 12.268 | 59.988 | 5 | 25.43 | 11.703 | 59.999 | 5
25.45 | 42.55 | 59.976 | 27 | 25.43 | 21.321 | 60.028 | 15 | 25.43 | 22.013 | 60.017 | 15 | 25.45 | 12.267 | 59.988 | 5 | 25.44 | 11.702 | 59.999 | 5
25.45 | 42.551 | 59.976 | 27 | 25.44 | 21.321 | 60.028 | 15 | 25.44 | 22.01 | 60.017 | 15 | 25.46 | 12.266 | 59.988 | 5 | 25.44 | 11.702 | 59.999 | 5
25.46 | 42.551 | 59.976 | 27 | 25.45 | 21.321 | 60.028 | 15 | 25.45 | 22.008 | 60.017 | 15 | 25.46 | 12.266 | 59.988 | 5 | 25.45 | 11.702 | 59.999 | 5
25.47 | 42.55 | 59.976 | 27 | 25.46 | 21.32 | 60.028 | 15 | 25.46 | 22.006 | 60.017 | 15 | 25.47 | 12.265 | 59.988 | 5 | 25.46 | 11.702 | 59.999 | 5
25.48 | 42.55 | 59.976 | 27 | 25.47 | 21.319 | 60.028 | 15 | 25.46 | 22.004 | 60.017 | 15 | 25.48 | 12.264 | 59.988 | 5 | 25.47 | 11.701 | 59.999 | 5
25.49 | 42.547 | 59.976 | 27 | 25.47 | 21.32 | 60.028 | 15 | 25.47 | 22.002 | 60.017 | 15 | 25.49 | 12.263 | 59.988 | 5 | 25.48 | 11.7 | 59.999 | 5
25.5 | 42.545 | 59.976 | 27 | 25.48 | 21.32 | 60.028 | 15 | 25.48 | 22 | 60.017 | 15 | 25.5 | 12.264 | 59.988 | 5 | 25.49 | 11.7 | 59.999 | 5
25.5 | 42.547 | 59.976 | 27 | 25.49 | 21.32 | 60.028 | 15 | 25.49 | 21.998 | 60.017 | 15 | 25.51 | 12.265 | 59.988 | 5 | 25.49 | 11.699 | 59.999 | 5
25.51 | 42.549 | 59.976 | 27 | 25.5 | 21.32 | 60.028 | 15 | 25.5 | 21.995 | 60.017 | 15 | 25.51 | 12.265 | 59.988 | 5 | 25.5 | 11.699 | 59.999 | 5
25.52 | 42.548 | 59.976 | 27 | 25.51 | 21.321 | 60.028 | 15 | 25.51 | 21.993 | 60.017 | 15 | 25.52 | 12.265 | 59.988 | 5 | 25.51 | 11.699 | 59.999 | 5
25.53 | 42.547 | 59.976 | 27 | 25.52 | 21.321 | 60.028 | 15 | 25.51 | 21.993 | 60.017 | 15 | 25.53 | 12.266 | 59.988 | 5 | 25.52 | 11.698 | 59.999 | 5
25.54 | 42.545 | 59.976 | 27 | 25.52 | 21.323 | 60.028 | 15 | 25.52 | 21.993 | 60.017 | 15 | 25.54 | 12.268 | 59.988 | 5 | 25.53 | 11.698 | 59.999 | 5
25.55 | 42.544 | 59.976 | 27 | 25.53 | 21.324 | 60.028 | 15 | 25.53 | 21.994 | 60.017 | 15 | 25.55 | 12.268 | 59.988 | 5 | 25.54 | 11.698 | 59.999 | 5
25.55 | 42.544 | 59.976 | 27 | 25.54 | 21.324 | 60.028 | 15 | 25.54 | 21.995 | 60.017 | 15 | 25.56 | 12.268 | 59.988 | 5 | 25.54 | 11.698 | 59.999 | 5
25.56 | 42.545 | 59.976 | 27 | 25.55 | 21.323 | 60.028 | 15 | 25.55 | 21.994 | 60.017 | 15 | 25.56 | 12.267 | 59.988 | 5 | 25.55 | 11.697 | 59.999 | 5
25.57 | 42.548 | 59.976 | 27 | 25.56 | 21.322 | 60.028 | 15 | 25.56 | 21.994 | 60.017 | 15 | 25.57 | 12.266 | 59.988 | 5 | 25.56 | 11.694 | 59.999 | 5
25.58 | 42.551 | 59.976 | 27 | 25.57 | 21.32 | 60.028 | 15 | 25.56 | 21.993 | 60.017 | 15 | 25.58 | 12.264 | 59.988 | 5 | 25.57 | 11.69 | 59.999 | 5
25.59 | 42.55 | 59.976 | 27 | 25.57 | 21.322 | 60.028 | 15 | 25.57 | 21.992 | 60.017 | 15 | 25.59 | 12.263 | 59.988 | 5 | 25.58 | 11.686 | 59.999 | 5
25.6 | 42.55 | 59.976 | 27 | 25.58 | 21.323 | 60.028 | 15 | 25.58 | 21.992 | 60.017 | 15 | 25.6 | 12.261 | 59.988 | 5 | 25.59 | 11.681 | 59.999 | 5
25.6 | 42.549 | 59.976 | 27 | 25.59 | 21.324 | 60.028 | 15 | 25.59 | 21.991 | 60.017 | 15 | 25.61 | 12.26 | 59.988 | 5 | 25.59 | 11.675 | 59.999 | 5
25.61 | 42.548 | 59.976 | 27 | 25.6 | 21.324 | 60.028 | 15 | 25.6 | 21.991 | 60.017 | 15 | 25.61 | 12.26 | 59.988 | 5 | 25.6 | 11.669 | 59.999 | 5
25.62 | 42.549 | 59.976 | 27 | 25.61 | 21.324 | 60.028 | 15 | 25.61 | 21.992 | 60.017 | 15 | 25.62 | 12.259 | 59.988 | 5 | 25.61 | 11.663 | 59.999 | 5
25.63 | 42.55 | 59.976 | 27 | 25.62 | 21.324 | 60.028 | 15 | 25.61 | 21.992 | 60.017 | 15 | 25.63 | 12.259 | 59.988 | 5 | 25.62 | 11.658 | 59.999 | 5
25.64 | 42.552 | 59.976 | 27 | 25.62 | 21.325 | 60.027 | 15 | 25.62 | 21.993 | 60.017 | 15 | 25.64 | 12.259 | 59.988 | 5 | 25.63 | 11.652 | 59.999 | 5
25.65 | 42.555 | 59.976 | 27 | 25.63 | 21.325 | 60.027 | 15 | 25.63 | 21.993 | 60.017 | 15 | 25.65 | 12.259 | 59.988 | 5 | 25.64 | 11.646 | 59.999 | 5
25.65 | 42.555 | 59.976 | 27 | 25.64 | 21.325 | 60.027 | 15 | 25.64 | 21.993 | 60.017 | 15 | 25.66 | 12.259 | 59.988 | 5 | 25.64 | 11.641 | 59.999 | 5
25.66 | 42.556 | 59.976 | 27 | 25.65 | 21.325 | 60.026 | 15 | 25.65 | 21.992 | 60.017 | 15 | 25.66 | 12.258 | 59.988 | 5 | 25.65 | 11.635 | 59.999 | 5
25.67 | 42.552 | 59.976 | 27 | 25.66 | 21.325 | 60.026 | 15 | 25.66 | 21.99 | 60.017 | 15 | 25.67 | 12.256 | 59.988 | 5 | 25.66 | 11.629 | 59.999 | 5
25.68 | 42.548 | 59.976 | 27 | 25.67 | 21.324 | 60.026 | 15 | 25.66 | 21.992 | 60.017 | 15 | 25.68 | 12.255 | 59.988 | 5 | 25.67 | 11.623 | 59.999 | 5
25.69 | 42.552 | 59.976 | 27 | 25.67 | 21.322 | 60.026 | 15 | 25.67 | 21.994 | 60.017 | 15 | 25.69 | 12.253 | 59.988 | 5 | 25.68 | 11.618 | 59.999 | 5
25.7 | 42.557 | 59.976 | 27 | 25.68 | 21.319 | 60.025 | 15 | 25.68 | 21.996 | 60.017 | 15 | 25.7 | 12.252 | 59.988 | 5 | 25.69 | 11.614 | 59.999 | 5
25.7 | 42.558 | 59.976 | 27 | 25.69 | 21.313 | 60.025 | 15 | 25.69 | 21.998 | 60.017 | 15 | 25.71 | 12.251 | 59.988 | 5 | 25.69 | 11.609 | 59.999 | 5
25.71 | 42.559 | 59.976 | 27 | 25.7 | 21.307 | 60.025 | 15 | 25.7 | 21.996 | 60.017 | 15 | 25.71 | 12.253 | 59.988 | 5 | 25.7 | 11.604 | 59.999 | 5
25.72 | 42.556 | 59.976 | 27 | 25.71 | 21.302 | 60.024 | 15 | 25.71 | 21.995 | 60.017 | 15 | 25.72 | 12.254 | 59.988 | 5 | 25.71 | 11.598 | 59.999 | 5
25.73 | 42.553 | 59.976 | 27 | 25.72 | 21.298 | 60.024 | 15 | 25.71 | 21.992 | 60.017 | 15 | 25.73 | 12.256 | 59.988 | 5 | 25.72 | 11.592 | 59.999 | 5
25.74 | 42.554 | 59.976 | 27 | 25.72 | 21.292 | 60.024 | 15 | 25.72 | 21.99 | 60.017 | 15 | 25.74 | 12.258 | 59.988 | 5 | 25.73 | 11.589 | 59.999 | 5
25.75 | 42.555 | 59.976 | 27 | 25.73 | 21.286 | 60.024 | 15 | 25.73 | 21.988 | 60.017 | 15 | 25.75 | 12.258 | 59.988 | 5 | 25.74 | 11.586 | 59.999 | 5
25.75 | 42.557 | 59.976 | 27 | 25.74 | 21.28 | 60.023 | 15 | 25.74 | 21.987 | 60.017 | 15 | 25.76 | 12.257 | 59.988 | 5 | 25.74 | 11.587 | 59.999 | 5
25.76 | 42.559 | 59.976 | 27 | 25.75 | 21.274 | 60.023 | 15 | 25.75 | 21.985 | 60.017 | 15 | 25.76 | 12.257 | 59.988 | 5 | 25.75 | 11.588 | 59.999 | 5
25.77 | 42.558 | 59.976 | 27 | 25.76 | 21.267 | 60.023 | 15 | 25.76 | 21.984 | 60.017 | 15 | 25.77 | 12.257 | 59.988 | 5 | 25.76 | 11.589 | 59.999 | 5
25.78 | 42.556 | 59.976 | 27 | 25.77 | 21.259 | 60.022 | 15 | 25.76 | 21.983 | 60.017 | 15 | 25.78 | 12.259 | 59.988 | 5 | 25.77 | 11.59 | 59.999 | 5
25.79 | 42.554 | 59.976 | 27 | 25.77 | 21.253 | 60.022 | 15 | 25.77 | 21.982 | 60.017 | 15 | 25.79 | 12.261 | 59.988 | 5 | 25.78 | 11.589 | 59.999 | 5
25.8 | 42.552 | 59.976 | 27 | 25.78 | 21.248 | 60.022 | 15 | 25.78 | 21.979 | 60.017 | 15 | 25.8 | 12.261 | 59.988 | 5 | 25.79 | 11.588 | 59.999 | 5
25.8 | 42.553 | 59.976 | 27 | 25.79 | 21.243 | 60.022 | 15 | 25.79 | 21.975 | 60.017 | 15 | 25.81 | 12.262 | 59.988 | 5 | 25.79 | 11.589 | 59.999 | 5
25.81 | 42.554 | 59.976 | 27 | 25.8 | 21.239 | 60.022 | 15 | 25.8 | 21.972 | 60.017 | 15 | 25.81 | 12.262 | 59.988 | 5 | 25.8 | 11.59 | 59.999 | 5
25.82 | 42.555 | 59.976 | 27 | 25.81 | 21.233 | 60.022 | 15 | 25.81 | 21.969 | 60.017 | 15 | 25.82 | 12.262 | 59.988 | 5 | 25.81 | 11.591 | 59.999 | 5
25.83 | 42.556 | 59.976 | 27 | 25.82 | 21.227 | 60.022 | 15 | 25.81 | 21.968 | 60.017 | 15 | 25.83 | 12.262 | 59.988 | 5 | 25.82 | 11.593 | 59.999 | 5
25.84 | 42.556 | 59.976 | 27 | 25.82 | 21.221 | 60.022 | 15 | 25.82 | 21.967 | 60.017 | 15 | 25.84 | 12.261 | 59.988 | 5 | 25.83 | 11.593 | 59.999 | 5
25.85 | 42.557 | 59.976 | 27 | 25.83 | 21.215 | 60.022 | 15 | 25.83 | 21.963 | 60.016 | 15 | 25.85 | 12.264 | 59.988 | 5 | 25.84 | 11.593 | 59.999 | 5
25.85 | 42.553 | 59.976 | 27 | 25.84 | 21.211 | 60.022 | 15 | 25.84 | 21.959 | 60.016 | 15 | 25.86 | 12.267 | 59.988 | 5 | 25.84 | 11.592 | 59.999 | 5
25.86 | 42.55 | 59.976 | 27 | 25.85 | 21.206 | 60.022 | 15 | 25.85 | 21.953 | 60.016 | 15 | 25.86 | 12.267 | 59.988 | 5 | 25.85 | 11.591 | 59.999 | 5
25.87 | 42.551 | 59.976 | 27 | 25.86 | 21.205 | 60.022 | 15 | 25.86 | 21.947 | 60.015 | 15 | 25.87 | 12.267 | 59.988 | 5 | 25.86 | 11.591 | 59.999 | 5
25.88 | 42.553 | 59.976 | 27 | 25.87 | 21.205 | 60.022 | 15 | 25.86 | 21.946 | 60.015 | 15 | 25.88 | 12.266 | 59.988 | 5 | 25.87 | 11.591 | 59.999 | 5
25.89 | 42.553 | 59.976 | 27 | 25.87 | 21.205 | 60.022 | 15 | 25.87 | 21.944 | 60.015 | 15 | 25.89 | 12.265 | 59.988 | 5 | 25.88 | 11.59 | 60 | 5
25.9 | 42.553 | 59.976 | 27 | 25.88 | 21.205 | 60.022 | 15 | 25.88 | 21.945 | 60.015 | 15 | 25.9 | 12.265 | 59.988 | 5 | 25.89 | 11.59 | 60 | 5
25.9 | 42.551 | 59.976 | 27 | 25.89 | 21.206 | 60.022 | 15 | 25.89 | 21.945 | 60.014 | 15 | 25.91 | 12.265 | 59.988 | 5 | 25.89 | 11.59 | 60.001 | 5
25.91 | 42.548 | 59.976 | 27 | 25.9 | 21.207 | 60.022 | 15 | 25.9 | 21.944 | 60.014 | 15 | 25.91 | 12.267 | 59.988 | 5 | 25.9 | 11.589 | 60.002 | 5
25.92 | 42.549 | 59.976 | 27 | 25.91 | 21.206 | 60.022 | 15 | 25.91 | 21.944 | 60.014 | 15 | 25.92 | 12.27 | 59.988 | 5 | 25.91 | 11.588 | 60.002 | 5
25.93 | 42.55 | 59.976 | 27 | 25.92 | 21.206 | 60.022 | 15 | 25.91 | 21.942 | 60.013 | 15 | 25.93 | 12.272 | 59.988 | 5 | 25.92 | 11.587 | 60.003 | 5
25.94 | 42.551 | 59.976 | 27 | 25.92 | 21.206 | 60.022 | 15 | 25.92 | 21.94 | 60.013 | 15 | 25.94 | 12.274 | 59.988 | 5 | 25.93 | 11.587 | 60.003 | 5
25.95 | 42.553 | 59.976 | 27 | 25.93 | 21.206 | 60.022 | 15 | 25.93 | 21.938 | 60.013 | 15 | 25.95 | 12.272 | 59.988 | 5 | 25.94 | 11.587 | 60.004 | 5
25.95 | 42.552 | 59.976 | 27 | 25.94 | 21.205 | 60.022 | 15 | 25.94 | 21.936 | 60.013 | 15 | 25.96 | 12.27 | 59.988 | 5 | 25.94 | 11.588 | 60.005 | 5
25.96 | 42.551 | 59.976 | 27 | 25.95 | 21.204 | 60.022 | 15 | 25.95 | 21.938 | 60.012 | 15 | 25.96 | 12.266 | 59.988 | 5 | 25.95 | 11.589 | 60.005 | 5
25.97 | 42.548 | 59.975 | 27 | 25.96 | 21.203 | 60.022 | 15 | 25.96 | 21.941 | 60.012 | 15 | 25.97 | 12.262 | 59.988 | 5 | 25.96 | 11.589 | 60.006 | 5
25.98 | 42.546 | 59.975 | 27 | 25.97 | 21.201 | 60.022 | 15 | 25.96 | 21.941 | 60.012 | 15 | 25.98 | 12.258 | 59.988 | 5 | 25.97 | 11.589 | 60.006 | 5
25.99 | 42.546 | 59.975 | 27 | 25.97 | 21.2 | 60.022 | 15 | 25.97 | 21.942 | 60.011 | 15 | 25.99 | 12.255 | 59.988 | 5 | 25.98 | 11.587 | 60.007 | 5
26 | 42.547 | 59.975 | 27 | 25.98 | 21.2 | 60.022 | 15 | 25.98 | 21.94 | 60.011 | 15 | 26 | 12.253 | 59.988 | 5 | 25.99 | 11.584 | 60.007 | 5
26 | 42.547 | 59.974 | 27 | 25.99 | 21.201 | 60.022 | 15 | 25.99 | 21.938 | 60.011 | 15 | 26.01 | 12.251 | 59.988 | 5 | 25.99 | 11.584 | 60.008 | 5
26.01 | 42.548 | 59.974 | 27 | 26 | 21.201 | 60.022 | 15 | 26 | 21.937 | 60.011 | 15 | 26.01 | 12.244 | 59.988 | 5 | 26 | 11.585 | 60.009 | 5
26.02 | 42.549 | 59.974 | 27 | 26.01 | 21.202 | 60.022 | 15 | 26.01 | 21.936 | 60.011 | 15 | 26.02 | 12.237 | 59.988 | 5 | 26.01 | 11.586 | 60.009 | 5
26.03 | 42.549 | 59.973 | 27 | 26.02 | 21.203 | 60.022 | 15 | 26.01 | 21.938 | 60.011 | 15 | 26.03 | 12.234 | 59.988 | 5 | 26.02 | 11.587 | 60.01 | 5
26.04 | 42.547 | 59.973 | 27 | 26.02 | 21.203 | 60.022 | 15 | 26.02 | 21.94 | 60.011 | 15 | 26.04 | 12.23 | 59.988 | 5 | 26.03 | 11.586 | 60.01 | 5
26.05 | 42.545 | 59.973 | 27 | 26.03 | 21.202 | 60.022 | 15 | 26.03 | 21.94 | 60.011 | 15 | 26.05 | 12.227 | 59.988 | 5 | 26.04 | 11.585 | 60.011 | 5
26.05 | 42.548 | 59.973 | 27 | 26.04 | 21.202 | 60.022 | 15 | 26.04 | 21.939 | 60.011 | 15 | 26.06 | 12.224 | 59.988 | 5 | 26.04 | 11.586 | 60.011 | 5
26.06 | 42.55 | 59.972 | 27 | 26.05 | 21.202 | 60.022 | 15 | 26.05 | 21.938 | 60.011 | 15 | 26.06 | 12.218 | 59.988 | 5 | 26.05 | 11.586 | 60.011 | 5
26.07 | 42.549 | 59.972 | 27 | 26.06 | 21.202 | 60.022 | 15 | 26.06 | 21.937 | 60.011 | 15 | 26.07 | 12.212 | 59.988 | 5 | 26.06 | 11.587 | 60.011 | 5
26.08 | 42.548 | 59.972 | 27 | 26.07 | 21.202 | 60.022 | 15 | 26.06 | 21.936 | 60.011 | 15 | 26.08 | 12.205 | 59.988 | 5 | 26.07 | 11.587 | 60.011 | 5
26.09 | 42.545 | 59.971 | 27 | 26.07 | 21.2 | 60.022 | 15 | 26.07 | 21.936 | 60.011 | 15 | 26.09 | 12.198 | 59.988 | 5 | 26.08 | 11.588 | 60.011 | 5
26.1 | 42.541 | 59.971 | 27 | 26.08 | 21.199 | 60.022 | 15 | 26.08 | 21.937 | 60.011 | 15 | 26.1 | 12.191 | 59.988 | 5 | 26.09 | 11.589 | 60.011 | 5
26.1 | 42.541 | 59.971 | 27 | 26.09 | 21.194 | 60.022 | 15 | 26.09 | 21.938 | 60.011 | 15 | 26.11 | 12.184 | 59.988 | 5 | 26.09 | 11.588 | 60.011 | 5
26.11 | 42.54 | 59.971 | 27 | 26.1 | 21.19 | 60.022 | 15 | 26.1 | 21.94 | 60.011 | 15 | 26.11 | 12.18 | 59.988 | 5 | 26.1 | 11.588 | 60.011 | 5
26.12 | 42.543 | 59.971 | 27 | 26.11 | 21.185 | 60.022 | 15 | 26.11 | 21.942 | 60.011 | 15 | 26.12 | 12.175 | 59.988 | 5 | 26.11 | 11.588 | 60.011 | 5
26.13 | 42.546 | 59.971 | 27 | 26.12 | 21.181 | 60.022 | 15 | 26.11 | 21.939 | 60.011 | 15 | 26.13 | 12.174 | 59.988 | 5 | 26.12 | 11.588 | 60.011 | 5
26.14 | 42.547 | 59.971 | 27 | 26.12 | 21.177 | 60.022 | 15 | 26.12 | 21.937 | 60.011 | 15 | 26.14 | 12.173 | 59.988 | 5 | 26.13 | 11.589 | 60.011 | 5
26.15 | 42.547 | 59.971 | 27 | 26.13 | 21.174 | 60.022 | 15 | 26.13 | 21.936 | 60.011 | 15 | 26.15 | 12.17 | 59.988 | 5 | 26.14 | 11.59 | 60.011 | 5
26.15 | 42.545 | 59.971 | 27 | 26.14 | 21.169 | 60.022 | 15 | 26.14 | 21.934 | 60.011 | 15 | 26.16 | 12.168 | 59.988 | 5 | 26.14 | 11.592 | 60.011 | 5
26.16 | 42.544 | 59.971 | 27 | 26.15 | 21.165 | 60.022 | 15 | 26.15 | 21.934 | 60.011 | 15 | 26.16 | 12.168 | 59.988 | 5 | 26.15 | 11.595 | 60.011 | 5
26.17 | 42.546 | 59.971 | 27 | 26.16 | 21.16 | 60.022 | 15 | 26.16 | 21.934 | 60.011 | 15 | 26.17 | 12.167 | 59.988 | 5 | 26.16 | 11.597 | 60.011 | 5
26.18 | 42.548 | 59.971 | 27 | 26.17 | 21.156 | 60.022 | 15 | 26.16 | 21.932 | 60.011 | 15 | 26.18 | 12.169 | 59.988 | 5 | 26.17 | 11.6 | 60.011 | 5
26.19 | 42.549 | 59.971 | 27 | 26.17 | 21.151 | 60.022 | 15 | 26.17 | 21.931 | 60.011 | 15 | 26.19 | 12.17 | 59.988 | 5 | 26.18 | 11.599 | 60.011 | 5
26.2 | 42.55 | 59.971 | 27 | 26.18 | 21.146 | 60.022 | 15 | 26.18 | 21.925 | 60.011 | 15 | 26.2 | 12.168 | 59.988 | 5 | 26.19 | 11.598 | 60.011 | 5
26.2 | 42.55 | 59.971 | 27 | 26.19 | 21.141 | 60.022 | 15 | 26.19 | 21.919 | 60.011 | 15 | 26.21 | 12.166 | 59.988 | 5 | 26.19 | 11.599 | 60.011 | 5
26.21 | 42.55 | 59.971 | 27 | 26.2 | 21.136 | 60.022 | 15 | 26.2 | 21.912 | 60.011 | 15 | 26.21 | 12.163 | 59.988 | 5 | 26.2 | 11.601 | 60.011 | 5
26.22 | 42.548 | 59.971 | 27 | 26.21 | 21.133 | 60.022 | 15 | 26.21 | 21.906 | 60.011 | 15 | 26.22 | 12.161 | 59.988 | 5 | 26.21 | 11.602 | 60.011 | 5
26.23 | 42.545 | 59.971 | 27 | 26.22 | 21.129 | 60.022 | 15 | 26.21 | 21.902 | 60.011 | 15 | 26.23 | 12.162 | 59.988 | 5 | 26.22 | 11.602 | 60.01 | 5
26.24 | 42.55 | 59.971 | 27 | 26.22 | 21.125 | 60.022 | 15 | 26.22 | 21.898 | 60.011 | 15 | 26.24 | 12.163 | 59.988 | 5 | 26.23 | 11.604 | 60.01 | 5
26.25 | 42.554 | 59.971 | 27 | 26.23 | 21.121 | 60.022 | 15 | 26.23 | 21.893 | 60.011 | 15 | 26.25 | 12.165 | 59.988 | 5 | 26.24 | 11.605 | 60.01 | 5
26.25 | 42.555 | 59.971 | 27 | 26.24 | 21.117 | 60.022 | 15 | 26.24 | 21.889 | 60.011 | 15 | 26.26 | 12.166 | 59.988 | 5 | 26.24 | 11.604 | 60.009 | 5
26.26 | 42.556 | 59.971 | 27 | 26.25 | 21.114 | 60.022 | 15 | 26.25 | 21.883 | 60.011 | 15 | 26.26 | 12.167 | 59.988 | 5 | 26.25 | 11.603 | 60.009 | 5
26.27 | 42.557 | 59.971 | 27 | 26.26 | 21.113 | 60.022 | 15 | 26.26 | 21.878 | 60.011 | 15 | 26.27 | 12.168 | 59.988 | 5 | 26.26 | 11.604 | 60.009 | 5
26.28 | 42.557 | 59.971 | 27 | 26.27 | 21.112 | 60.022 | 15 | 26.26 | 21.871 | 60.011 | 15 | 26.28 | 12.169 | 59.988 | 5 | 26.27 | 11.604 | 60.009 | 5
26.29 | 42.557 | 59.971 | 27 | 26.27 | 21.111 | 60.022 | 15 | 26.27 | 21.864 | 60.011 | 15 | 26.29 | 12.17 | 59.988 | 5 | 26.28 | 11.603 | 60.008 | 5
26.3 | 42.557 | 59.971 | 27 | 26.28 | 21.109 | 60.022 | 15 | 26.28 | 21.858 | 60.011 | 15 | 26.3 | 12.171 | 59.988 | 5 | 26.29 | 11.603 | 60.008 | 5
26.3 | 42.559 | 59.971 | 27 | 26.29 | 21.109 | 60.022 | 15 | 26.29 | 21.851 | 60.011 | 15 | 26.31 | 12.171 | 59.988 | 5 | 26.29 | 11.603 | 60.008 | 5
26.31 | 42.562 | 59.971 | 27 | 26.3 | 21.109 | 60.022 | 15 | 26.3 | 21.848 | 60.011 | 15 | 26.31 | 12.173 | 59.988 | 5 | 26.3 | 11.604 | 60.007 | 5
26.32 | 42.563 | 59.971 | 27 | 26.31 | 21.109 | 60.022 | 15 | 26.31 | 21.845 | 60.011 | 15 | 26.32 | 12.175 | 59.988 | 5 | 26.31 | 11.602 | 60.007 | 5
26.33 | 42.563 | 59.971 | 27 | 26.32 | 21.11 | 60.022 | 15 | 26.31 | 21.841 | 60.011 | 15 | 26.33 | 12.172 | 59.988 | 5 | 26.32 | 11.6 | 60.007 | 5
26.34 | 42.561 | 59.971 | 27 | 26.32 | 21.108 | 60.022 | 15 | 26.32 | 21.836 | 60.011 | 15 | 26.34 | 12.169 | 59.988 | 5 | 26.33 | 11.598 | 60.007 | 5
26.35 | 42.56 | 59.971 | 27 | 26.33 | 21.106 | 60.022 | 15 | 26.33 | 21.833 | 60.011 | 15 | 26.35 | 12.165 | 59.988 | 5 | 26.34 | 11.597 | 60.006 | 5
26.35 | 42.561 | 59.971 | 27 | 26.34 | 21.106 | 60.022 | 15 | 26.34 | 21.829 | 60.011 | 15 | 26.36 | 12.162 | 59.988 | 5 | 26.34 | 11.597 | 60.006 | 5
26.36 | 42.563 | 59.971 | 27 | 26.35 | 21.106 | 60.022 | 15 | 26.35 | 21.828 | 60.011 | 15 | 26.36 | 12.158 | 59.988 | 5 | 26.35 | 11.597 | 60.006 | 5
26.37 | 42.564 | 59.971 | 27 | 26.36 | 21.106 | 60.022 | 15 | 26.36 | 21.827 | 60.011 | 15 | 26.37 | 12.155 | 59.988 | 5 | 26.36 | 11.595 | 60.005 | 5
26.38 | 42.564 | 59.971 | 27 | 26.37 | 21.106 | 60.022 | 15 | 26.36 | 21.831 | 60.011 | 15 | 26.38 | 12.152 | 59.988 | 5 | 26.37 | 11.593 | 60.005 | 5
26.39 | 42.564 | 59.971 | 27 | 26.37 | 21.106 | 60.022 | 15 | 26.37 | 21.835 | 60.011 | 15 | 26.39 | 12.148 | 59.988 | 5 | 26.38 | 11.589 | 60.005 | 5
26.4 | 42.564 | 59.971 | 27 | 26.38 | 21.105 | 60.022 | 15 | 26.38 | 21.833 | 60.011 | 15 | 26.4 | 12.143 | 59.988 | 5 | 26.39 | 11.586 | 60.005 | 5
26.4 | 42.562 | 59.971 | 27 | 26.39 | 21.104 | 60.022 | 15 | 26.39 | 21.831 | 60.011 | 15 | 26.41 | 12.138 | 59.988 | 5 | 26.39 | 11.58 | 60.005 | 5
26.41 | 42.561 | 59.971 | 27 | 26.4 | 21.103 | 60.022 | 15 | 26.4 | 21.829 | 60.011 | 15 | 26.41 | 12.134 | 59.988 | 5 | 26.4 | 11.575 | 60.005 | 5
26.42 | 42.562 | 59.971 | 27 | 26.41 | 21.104 | 60.022 | 15 | 26.41 | 21.828 | 60.011 | 15 | 26.42 | 12.129 | 59.988 | 5 | 26.41 | 11.57 | 60.005 | 5
26.43 | 42.564 | 59.971 | 27 | 26.42 | 21.106 | 60.022 | 15 | 26.41 | 21.829 | 60.011 | 15 | 26.43 | 12.124 | 59.988 | 5 | 26.42 | 11.566 | 60.005 | 5
26.44 | 42.564 | 59.971 | 27 | 26.42 | 21.108 | 60.022 | 15 | 26.42 | 21.829 | 60.011 | 15 | 26.44 | 12.118 | 59.988 | 5 | 26.43 | 11.561 | 60.005 | 5
26.45 | 42.564 | 59.971 | 27 | 26.43 | 21.11 | 60.022 | 15 | 26.43 | 21.831 | 60.011 | 15 | 26.45 | 12.112 | 59.988 | 5 | 26.44 | 11.557 | 60.005 | 5
26.45 | 42.564 | 59.971 | 27 | 26.44 | 21.114 | 60.022 | 15 | 26.44 | 21.832 | 60.011 | 15 | 26.46 | 12.106 | 59.988 | 5 | 26.44 | 11.552 | 60.005 | 5
26.46 | 42.564 | 59.971 | 27 | 26.45 | 21.117 | 60.022 | 15 | 26.45 | 21.833 | 60.011 | 15 | 26.46 | 12.099 | 59.988 | 5 | 26.45 | 11.548 | 60.005 | 5
26.47 | 42.566 | 59.971 | 27 | 26.46 | 21.118 | 60.022 | 15 | 26.46 | 21.835 | 60.011 | 15 | 26.47 | 12.093 | 59.988 | 5 | 26.46 | 11.543 | 60.005 | 5
26.48 | 42.567 | 59.971 | 27 | 26.47 | 21.119 | 60.022 | 15 | 26.46 | 21.833 | 60.011 | 15 | 26.48 | 12.086 | 59.988 | 5 | 26.47 | 11.538 | 60.005 | 5
26.49 | 42.568 | 59.971 | 27 | 26.47 | 21.118 | 60.022 | 15 | 26.47 | 21.832 | 60.011 | 15 | 26.49 | 12.08 | 59.988 | 5 | 26.48 | 11.534 | 60.005 | 5
26.5 | 42.569 | 59.971 | 27 | 26.48 | 21.118 | 60.022 | 15 | 26.48 | 21.832 | 60.011 | 15 | 26.5 | 12.076 | 59.988 | 5 | 26.49 | 11.53 | 60.005 | 5
26.5 | 42.569 | 59.971 | 27 | 26.49 | 21.119 | 60.022 | 15 | 26.49 | 21.832 | 60.011 | 15 | 26.51 | 12.071 | 59.988 | 5 | 26.49 | 11.524 | 60.005 | 5
26.51 | 42.569 | 59.971 | 27 | 26.5 | 21.121 | 60.022 | 15 | 26.5 | 21.834 | 60.011 | 15 | 26.51 | 12.068 | 59.988 | 5 | 26.5 | 11.518 | 60.005 | 5
26.52 | 42.569 | 59.971 | 27 | 26.51 | 21.121 | 60.022 | 15 | 26.51 | 21.836 | 60.01 | 15 | 26.52 | 12.064 | 59.988 | 5 | 26.51 | 11.513 | 60.005 | 5
26.53 | 42.569 | 59.971 | 27 | 26.52 | 21.122 | 60.022 | 15 | 26.51 | 21.837 | 60.01 | 15 | 26.53 | 12.061 | 59.988 | 5 | 26.52 | 11.507 | 60.005 | 5
26.54 | 42.572 | 59.971 | 27 | 26.52 | 21.122 | 60.022 | 15 | 26.52 | 21.838 | 60.01 | 15 | 26.54 | 12.059 | 59.988 | 5 | 26.53 | 11.504 | 60.005 | 5
26.55 | 42.575 | 59.971 | 27 | 26.53 | 21.122 | 60.022 | 15 | 26.53 | 21.836 | 60.009 | 15 | 26.55 | 12.057 | 59.988 | 5 | 26.54 | 11.501 | 60.005 | 5
26.55 | 42.576 | 59.971 | 27 | 26.54 | 21.122 | 60.022 | 15 | 26.54 | 21.834 | 60.009 | 15 | 26.56 | 12.055 | 59.988 | 5 | 26.54 | 11.5 | 60.005 | 5
26.56 | 42.577 | 59.971 | 27 | 26.55 | 21.122 | 60.022 | 15 | 26.55 | 21.835 | 60.009 | 15 | 26.56 | 12.054 | 59.988 | 5 | 26.55 | 11.499 | 60.005 | 5
26.57 | 42.577 | 59.971 | 27 | 26.56 | 21.121 | 60.022 | 15 | 26.56 | 21.836 | 60.009 | 15 | 26.57 | 12.053 | 59.988 | 5 | 26.56 | 11.497 | 60.005 | 5
26.58 | 42.577 | 59.971 | 27 | 26.57 | 21.121 | 60.022 | 15 | 26.56 | 21.838 | 60.008 | 15 | 26.58 | 12.05 | 59.988 | 5 | 26.57 | 11.496 | 60.005 | 5
26.59 | 42.579 | 59.971 | 27 | 26.57 | 21.118 | 60.022 | 15 | 26.57 | 21.839 | 60.008 | 15 | 26.59 | 12.047 | 59.988 | 5 | 26.58 | 11.495 | 60.005 | 5
26.6 | 42.58 | 59.971 | 27 | 26.58 | 21.116 | 60.022 | 15 | 26.58 | 21.839 | 60.008 | 15 | 26.6 | 12.047 | 59.988 | 5 | 26.59 | 11.495 | 60.005 | 5
26.6 | 42.583 | 59.971 | 27 | 26.59 | 21.114 | 60.022 | 15 | 26.59 | 21.839 | 60.007 | 15 | 26.61 | 12.047 | 59.988 | 5 | 26.59 | 11.495 | 60.005 | 5
26.61 | 42.586 | 59.971 | 27 | 26.6 | 21.111 | 60.022 | 15 | 26.6 | 21.836 | 60.007 | 15 | 26.61 | 12.048 | 59.988 | 5 | 26.6 | 11.495 | 60.005 | 5
26.62 | 42.583 | 59.971 | 27 | 26.61 | 21.109 | 60.022 | 15 | 26.61 | 21.833 | 60.007 | 15 | 26.62 | 12.049 | 59.988 | 5 | 26.61 | 11.494 | 60.005 | 5
26.63 | 42.581 | 59.971 | 27 | 26.62 | 21.107 | 60.022 | 15 | 26.61 | 21.833 | 60.007 | 15 | 26.63 | 12.051 | 59.988 | 5 | 26.62 | 11.494 | 60.005 | 5
26.64 | 42.574 | 59.971 | 27 | 26.62 | 21.107 | 60.022 | 15 | 26.62 | 21.833 | 60.006 | 15 | 26.64 | 12.052 | 59.988 | 5 | 26.63 | 11.491 | 60.005 | 5
26.65 | 42.567 | 59.971 | 27 | 26.63 | 21.106 | 60.022 | 15 | 26.63 | 21.835 | 60.006 | 15 | 26.65 | 12.052 | 59.988 | 5 | 26.64 | 11.489 | 60.005 | 5
26.65 | 42.563 | 59.971 | 27 | 26.64 | 21.106 | 60.022 | 15 | 26.64 | 21.838 | 60.006 | 15 | 26.66 | 12.052 | 59.988 | 5 | 26.64 | 11.488 | 60.005 | 5
26.66 | 42.559 | 59.971 | 27 | 26.65 | 21.105 | 60.022 | 15 | 26.65 | 21.838 | 60.005 | 15 | 26.66 | 12.054 | 59.988 | 5 | 26.65 | 11.487 | 60.005 | 5
26.67 | 42.556 | 59.971 | 27 | 26.66 | 21.105 | 60.022 | 15 | 26.66 | 21.838 | 60.005 | 15 | 26.67 | 12.056 | 59.988 | 5 | 26.66 | 11.488 | 60.005 | 5
26.68 | 42.552 | 59.971 | 27 | 26.67 | 21.104 | 60.022 | 15 | 26.66 | 21.836 | 60.005 | 15 | 26.68 | 12.055 | 59.988 | 5 | 26.67 | 11.49 | 60.005 | 5
26.69 | 42.546 | 59.971 | 27 | 26.67 | 21.103 | 60.022 | 15 | 26.67 | 21.835 | 60.005 | 15 | 26.69 | 12.055 | 59.988 | 5 | 26.68 | 11.491 | 60.005 | 5
26.7 | 42.541 | 59.971 | 27 | 26.68 | 21.103 | 60.022 | 15 | 26.68 | 21.834 | 60.005 | 15 | 26.7 | 12.056 | 59.988 | 5 | 26.69 | 11.493 | 60.005 | 5
26.7 | 42.535 | 59.971 | 27 | 26.69 | 21.103 | 60.022 | 15 | 26.69 | 21.834 | 60.005 | 15 | 26.71 | 12.056 | 59.988 | 5 | 26.69 | 11.492 | 60.005 | 5
26.71 | 42.529 | 59.971 | 27 | 26.7 | 21.102 | 60.022 | 15 | 26.7 | 21.836 | 60.005 | 15 | 26.71 | 12.057 | 59.988 | 5 | 26.7 | 11.491 | 60.005 | 5
26.72 | 42.527 | 59.971 | 27 | 26.71 | 21.102 | 60.022 | 15 | 26.71 | 21.837 | 60.005 | 15 | 26.72 | 12.058 | 59.988 | 5 | 26.71 | 11.491 | 60.005 | 5
26.73 | 42.526 | 59.971 | 27 | 26.72 | 21.101 | 60.022 | 15 | 26.71 | 21.837 | 60.005 | 15 | 26.73 | 12.059 | 59.988 | 5 | 26.72 | 11.49 | 60.005 | 5
26.74 | 42.521 | 59.971 | 27 | 26.72 | 21.102 | 60.022 | 15 | 26.72 | 21.837 | 60.005 | 15 | 26.74 | 12.059 | 59.988 | 5 | 26.73 | 11.491 | 60.005 | 5
26.75 | 42.516 | 59.971 | 27 | 26.73 | 21.103 | 60.022 | 15 | 26.73 | 21.836 | 60.005 | 15 | 26.75 | 12.061 | 59.988 | 5 | 26.74 | 11.493 | 60.005 | 5
26.75 | 42.509 | 59.971 | 27 | 26.74 | 21.103 | 60.022 | 15 | 26.74 | 21.835 | 60.005 | 15 | 26.76 | 12.063 | 59.988 | 5 | 26.74 | 11.494 | 60.005 | 5
26.76 | 42.502 | 59.971 | 27 | 26.75 | 21.104 | 60.022 | 15 | 26.75 | 21.835 | 60.005 | 15 | 26.76 | 12.062 | 59.988 | 5 | 26.75 | 11.496 | 60.005 | 5
26.77 | 42.497 | 59.971 | 27 | 26.76 | 21.104 | 60.022 | 15 | 26.76 | 21.835 | 60.005 | 15 | 26.77 | 12.06 | 59.988 | 5 | 26.76 | 11.494 | 60.005 | 5
26.78 | 42.492 | 59.971 | 27 | 26.77 | 21.105 | 60.022 | 15 | 26.76 | 21.837 | 60.005 | 15 | 26.78 | 12.061 | 59.988 | 5 | 26.77 | 11.493 | 60.005 | 5
26.79 | 42.492 | 59.971 | 27 | 26.77 | 21.105 | 60.022 | 15 | 26.77 | 21.84 | 60.005 | 15 | 26.79 | 12.061 | 59.988 | 5 | 26.78 | 11.493 | 60.005 | 5
26.8 | 42.492 | 59.971 | 27 | 26.78 | 21.105 | 60.022 | 15 | 26.78 | 21.841 | 60.005 | 15 | 26.8 | 12.062 | 59.988 | 5 | 26.79 | 11.493 | 60.005 | 5
26.8 | 42.493 | 59.971 | 27 | 26.79 | 21.105 | 60.022 | 15 | 26.79 | 21.842 | 60.005 | 15 | 26.81 | 12.062 | 59.988 | 5 | 26.79 | 11.494 | 60.005 | 5
26.81 | 42.493 | 59.971 | 27 | 26.8 | 21.106 | 60.022 | 15 | 26.8 | 21.839 | 60.005 | 15 | 26.81 | 12.062 | 59.988 | 5 | 26.8 | 11.496 | 60.005 | 5
26.82 | 42.492 | 59.971 | 27 | 26.81 | 21.106 | 60.022 | 15 | 26.81 | 21.837 | 60.005 | 15 | 26.82 | 12.062 | 59.988 | 5 | 26.81 | 11.498 | 60.005 | 5
26.83 | 42.491 | 59.971 | 27 | 26.82 | 21.105 | 60.022 | 15 | 26.81 | 21.836 | 60.005 | 15 | 26.83 | 12.06 | 59.988 | 5 | 26.82 | 11.499 | 60.005 | 5
26.84 | 42.494 | 59.971 | 27 | 26.82 | 21.106 | 60.022 | 15 | 26.82 | 21.834 | 60.005 | 15 | 26.84 | 12.058 | 59.988 | 5 | 26.83 | 11.5 | 60.005 | 5
26.85 | 42.497 | 59.971 | 27 | 26.83 | 21.108 | 60.022 | 15 | 26.83 | 21.837 | 60.005 | 15 | 26.85 | 12.061 | 59.988 | 5 | 26.84 | 11.5 | 60.005 | 5
26.85 | 42.497 | 59.971 | 27 | 26.84 | 21.108 | 60.022 | 15 | 26.84 | 21.84 | 60.005 | 15 | 26.86 | 12.063 | 59.988 | 5 | 26.84 | 11.5 | 60.005 | 5
26.86 | 42.498 | 59.971 | 27 | 26.85 | 21.109 | 60.022 | 15 | 26.85 | 21.841 | 60.005 | 15 | 26.86 | 12.064 | 59.988 | 5 | 26.85 | 11.5 | 60.005 | 5
26.87 | 42.496 | 59.971 | 27 | 26.86 | 21.11 | 60.022 | 15 | 26.86 | 21.841 | 60.005 | 15 | 26.87 | 12.066 | 59.988 | 5 | 26.86 | 11.502 | 60.005 | 5
26.88 | 42.495 | 59.971 | 27 | 26.87 | 21.11 | 60.022 | 15 | 26.86 | 21.841 | 60.005 | 15 | 26.88 | 12.067 | 59.988 | 5 | 26.87 | 11.503 | 60.005 | 5
26.89 | 42.494 | 59.971 | 27 | 26.87 | 21.109 | 60.022 | 15 | 26.87 | 21.84 | 60.005 | 15 | 26.89 | 12.068 | 59.988 | 5 | 26.88 | 11.505 | 60.005 | 5
26.9 | 42.493 | 59.971 | 27 | 26.88 | 21.108 | 60.022 | 15 | 26.88 | 21.839 | 60.005 | 15 | 26.9 | 12.067 | 59.988 | 5 | 26.89 | 11.506 | 60.005 | 5
26.9 | 42.494 | 59.971 | 27 | 26.89 | 21.105 | 60.022 | 15 | 26.89 | 21.837 | 60.005 | 15 | 26.91 | 12.065 | 59.988 | 5 | 26.89 | 11.507 | 60.005 | 5
26.91 | 42.495 | 59.971 | 27 | 26.9 | 21.102 | 60.022 | 15 | 26.9 | 21.839 | 60.005 | 15 | 26.91 | 12.066 | 59.988 | 5 | 26.9 | 11.507 | 60.005 | 5
26.92 | 42.496 | 59.971 | 27 | 26.91 | 21.098 | 60.022 | 15 | 26.91 | 21.841 | 60.005 | 15 | 26.92 | 12.066 | 59.988 | 5 | 26.91 | 11.506 | 60.005 | 5
26.93 | 42.496 | 59.971 | 27 | 26.92 | 21.093 | 60.022 | 15 | 26.91 | 21.841 | 60.005 | 15 | 26.93 | 12.069 | 59.988 | 5 | 26.92 | 11.504 | 60.005 | 5
26.94 | 42.494 | 59.971 | 27 | 26.92 | 21.088 | 60.022 | 15 | 26.92 | 21.842 | 60.005 | 15 | 26.94 | 12.072 | 59.988 | 5 | 26.93 | 11.504 | 60.005 | 5
26.95 | 42.493 | 59.971 | 27 | 26.93 | 21.083 | 60.022 | 15 | 26.93 | 21.839 | 60.005 | 15 | 26.95 | 12.071 | 59.988 | 5 | 26.94 | 11.504 | 60.005 | 5
26.95 | 42.494 | 59.971 | 27 | 26.94 | 21.078 | 60.022 | 15 | 26.94 | 21.837 | 60.005 | 15 | 26.96 | 12.07 | 59.988 | 5 | 26.94 | 11.506 | 60.005 | 5
26.96 | 42.495 | 59.971 | 27 | 26.95 | 21.073 | 60.022 | 15 | 26.95 | 21.833 | 60.005 | 15 | 26.96 | 12.07 | 59.988 | 5 | 26.95 | 11.507 | 60.005 | 5
26.97 | 42.495 | 59.971 | 27 | 26.96 | 21.068 | 60.022 | 15 | 26.96 | 21.83 | 60.005 | 15 | 26.97 | 12.069 | 59.988 | 5 | 26.96 | 11.506 | 60.005 | 5
26.98 | 42.496 | 59.971 | 27 | 26.97 | 21.062 | 60.022 | 15 | 26.96 | 21.827 | 60.005 | 15 | 26.98 | 12.07 | 59.988 | 5 | 26.97 | 11.504 | 60.005 | 5
26.99 | 42.496 | 59.971 | 27 | 26.97 | 21.058 | 60.022 | 15 | 26.97 | 21.825 | 60.005 | 15 | 26.99 | 12.071 | 59.988 | 5 | 26.98 | 11.503 | 60.005 | 5
27 | 42.496 | 59.971 | 27 | 26.98 | 21.054 | 60.022 | 15 | 26.98 | 21.821 | 60.005 | 15 | 27 | 12.071 | 59.988 | 5 | 26.99 | 11.502 | 60.005 | 5
27 | 42.495 | 59.971 | 27 | 26.99 | 21.049 | 60.022 | 15 | 26.99 | 21.818 | 60.005 | 15 | 27.01 | 12.072 | 59.988 | 5 | 26.99 | 11.502 | 60.005 | 5
27.01 | 42.493 | 59.971 | 27 | 27 | 21.044 | 60.022 | 15 | 27 | 21.811 | 60.005 | 15 | 27.01 | 12.07 | 59.988 | 5 | 27 | 11.501 | 60.005 | 5
27.02 | 42.494 | 59.971 | 27 | 27.01 | 21.039 | 60.022 | 15 | 27.01 | 21.804 | 60.006 | 15 | 27.02 | 12.068 | 59.988 | 5 | 27.01 | 11.501 | 60.005 | 5
27.03 | 42.496 | 59.971 | 27 | 27.02 | 21.035 | 60.022 | 15 | 27.01 | 21.799 | 60.006 | 15 | 27.03 | 12.068 | 59.988 | 5 | 27.02 | 11.501 | 60.005 | 5
27.04 | 42.495 | 59.971 | 27 | 27.02 | 21.029 | 60.022 | 15 | 27.02 | 21.793 | 60.006 | 15 | 27.04 | 12.068 | 59.988 | 5 | 27.03 | 11.501 | 60.005 | 5
27.05 | 42.495 | 59.971 | 27 | 27.03 | 21.023 | 60.022 | 15 | 27.03 | 21.791 | 60.007 | 15 | 27.05 | 12.066 | 59.988 | 5 | 27.04 | 11.501 | 60.005 | 5
27.05 | 42.49 | 59.971 | 27 | 27.04 | 21.019 | 60.022 | 15 | 27.04 | 21.788 | 60.007 | 15 | 27.06 | 12.065 | 59.988 | 5 | 27.04 | 11.5 | 60.005 | 5
27.06 | 42.486 | 59.971 | 27 | 27.05 | 21.015 | 60.022 | 15 | 27.05 | 21.785 | 60.007 | 15 | 27.06 | 12.066 | 59.988 | 5 | 27.05 | 11.5 | 60.005 | 5
27.07 | 42.485 | 59.971 | 27 | 27.06 | 21.014 | 60.022 | 15 | 27.06 | 21.782 | 60.007 | 15 | 27.07 | 12.067 | 59.988 | 5 | 27.06 | 11.5 | 60.005 | 5
27.08 | 42.484 | 59.971 | 27 | 27.07 | 21.014 | 60.022 | 15 | 27.06 | 21.776 | 60.008 | 15 | 27.08 | 12.066 | 59.988 | 5 | 27.07 | 11.499 | 60.005 | 5
27.09 | 42.483 | 59.971 | 27 | 27.07 | 21.013 | 60.022 | 15 | 27.07 | 21.769 | 60.008 | 15 | 27.09 | 12.066 | 59.988 | 5 | 27.08 | 11.501 | 60.005 | 5
27.1 | 42.482 | 59.971 | 27 | 27.08 | 21.012 | 60.022 | 15 | 27.08 | 21.765 | 60.008 | 15 | 27.1 | 12.065 | 59.988 | 5 | 27.09 | 11.502 | 60.005 | 5
27.1 | 42.48 | 59.971 | 27 | 27.09 | 21.011 | 60.022 | 15 | 27.09 | 21.76 | 60.009 | 15 | 27.11 | 12.064 | 59.988 | 5 | 27.09 | 11.504 | 60.005 | 5
27.11 | 42.478 | 59.971 | 27 | 27.1 | 21.011 | 60.022 | 15 | 27.1 | 21.757 | 60.009 | 15 | 27.11 | 12.063 | 59.988 | 5 | 27.1 | 11.506 | 60.005 | 5
27.12 | 42.473 | 59.97 | 27 | 27.11 | 21.011 | 60.022 | 15 | 27.11 | 21.755 | 60.009 | 15 | 27.12 | 12.063 | 59.988 | 5 | 27.11 | 11.506 | 60.005 | 5
27.13 | 42.467 | 59.97 | 27 | 27.12 | 21.011 | 60.022 | 15 | 27.11 | 21.755 | 60.009 | 15 | 27.13 | 12.063 | 59.988 | 5 | 27.12 | 11.506 | 60.005 | 5
27.14 | 42.468 | 59.97 | 27 | 27.12 | 21.011 | 60.022 | 15 | 27.12 | 21.756 | 60.01 | 15 | 27.14 | 12.064 | 59.988 | 5 | 27.13 | 11.507 | 60.005 | 5
27.15 | 42.469 | 59.969 | 27 | 27.13 | 21.01 | 60.022 | 15 | 27.13 | 21.754 | 60.01 | 15 | 27.15 | 12.063 | 59.988 | 5 | 27.14 | 11.509 | 60.005 | 5
27.15 | 42.465 | 59.969 | 27 | 27.14 | 21.01 | 60.022 | 15 | 27.14 | 21.752 | 60.01 | 15 | 27.16 | 12.061 | 59.988 | 5 | 27.14 | 11.51 | 60.005 | 5
27.16 | 42.461 | 59.969 | 27 | 27.15 | 21.009 | 60.022 | 15 | 27.15 | 21.751 | 60.011 | 15 | 27.16 | 12.06 | 59.988 | 5 | 27.15 | 11.511 | 60.005 | 5
27.17 | 42.458 | 59.969 | 27 | 27.16 | 21.008 | 60.022 | 15 | 27.16 | 21.75 | 60.011 | 15 | 27.17 | 12.06 | 59.988 | 5 | 27.16 | 11.512 | 60.005 | 5
27.18 | 42.454 | 59.968 | 27 | 27.17 | 21.006 | 60.022 | 15 | 27.16 | 21.751 | 60.011 | 15 | 27.18 | 12.058 | 59.988 | 5 | 27.17 | 11.513 | 60.005 | 5
27.19 | 42.452 | 59.968 | 27 | 27.17 | 21.004 | 60.022 | 15 | 27.17 | 21.753 | 60.011 | 15 | 27.19 | 12.056 | 59.988 | 5 | 27.18 | 11.511 | 60.005 | 5
27.2 | 42.45 | 59.968 | 27 | 27.18 | 21.002 | 60.022 | 15 | 27.18 | 21.753 | 60.011 | 15 | 27.2 | 12.053 | 59.988 | 5 | 27.19 | 11.51 | 60.005 | 5
27.2 | 42.451 | 59.967 | 27 | 27.19 | 21.002 | 60.022 | 15 | 27.19 | 21.753 | 60.011 | 15 | 27.21 | 12.049 | 59.988 | 5 | 27.19 | 11.507 | 60.005 | 5
27.21 | 42.452 | 59.967 | 27 | 27.2 | 21.001 | 60.022 | 15 | 27.2 | 21.749 | 60.011 | 15 | 27.21 | 12.046 | 59.988 | 5 | 27.2 | 11.504 | 60.005 | 5
27.22 | 42.452 | 59.967 | 27 | 27.21 | 21 | 60.022 | 15 | 27.21 | 21.744 | 60.011 | 15 | 27.22 | 12.042 | 59.988 | 5 | 27.21 | 11.497 | 60.005 | 5
27.23 | 42.452 | 59.967 | 27 | 27.22 | 21 | 60.022 | 15 | 27.21 | 21.742 | 60.011 | 15 | 27.23 | 12.039 | 59.988 | 5 | 27.22 | 11.49 | 60.005 | 5
27.24 | 42.45 | 59.966 | 27 | 27.22 | 20.998 | 60.022 | 15 | 27.22 | 21.74 | 60.011 | 15 | 27.24 | 12.037 | 59.988 | 5 | 27.23 | 11.483 | 60.005 | 5
27.25 | 42.448 | 59.966 | 27 | 27.23 | 20.996 | 60.022 | 15 | 27.23 | 21.742 | 60.011 | 15 | 27.25 | 12.034 | 59.988 | 5 | 27.24 | 11.476 | 60.005 | 5
27.25 | 42.449 | 59.966 | 27 | 27.24 | 20.996 | 60.022 | 15 | 27.24 | 21.743 | 60.011 | 15 | 27.26 | 12.031 | 59.988 | 5 | 27.24 | 11.469 | 60.005 | 5
27.26 | 42.449 | 59.965 | 27 | 27.25 | 20.995 | 60.022 | 15 | 27.25 | 21.743 | 60.011 | 15 | 27.26 | 12.027 | 59.988 | 5 | 27.25 | 11.462 | 60.005 | 5
27.27 | 42.449 | 59.965 | 27 | 27.26 | 20.995 | 60.022 | 15 | 27.26 | 21.744 | 60.011 | 15 | 27.27 | 12.024 | 59.988 | 5 | 27.26 | 11.455 | 60.005 | 5
27.28 | 42.448 | 59.965 | 27 | 27.27 | 20.994 | 60.022 | 15 | 27.26 | 21.742 | 60.011 | 15 | 27.28 | 12.021 | 59.988 | 5 | 27.27 | 11.448 | 60.005 | 5
27.29 | 42.447 | 59.965 | 27 | 27.27 | 20.994 | 60.022 | 15 | 27.27 | 21.74 | 60.011 | 15 | 27.29 | 12.018 | 59.988 | 5 | 27.28 | 11.441 | 60.005 | 5
27.3 | 42.447 | 59.964 | 27 | 27.28 | 20.994 | 60.022 | 15 | 27.28 | 21.737 | 60.011 | 15 | 27.3 | 12.015 | 59.988 | 5 | 27.29 | 11.434 | 60.005 | 5
27.3 | 42.444 | 59.964 | 27 | 27.29 | 20.993 | 60.022 | 15 | 27.29 | 21.734 | 60.011 | 15 | 27.31 | 12.012 | 59.988 | 5 | 27.29 | 11.427 | 60.005 | 5
27.31 | 42.442 | 59.964 | 27 | 27.3 | 20.991 | 60.022 | 15 | 27.3 | 21.735 | 60.011 | 15 | 27.31 | 12.011 | 59.988 | 5 | 27.3 | 11.42 | 60.005 | 5
27.32 | 42.445 | 59.963 | 27 | 27.31 | 20.992 | 60.022 | 15 | 27.31 | 21.737 | 60.011 | 15 | 27.32 | 12.009 | 59.987 | 5 | 27.31 | 11.413 | 60.005 | 5
27.33 | 42.448 | 59.963 | 27 | 27.32 | 20.993 | 60.022 | 15 | 27.31 | 21.737 | 60.011 | 15 | 27.33 | 12.006 | 59.987 | 5 | 27.32 | 11.406 | 60.005 | 5
27.34 | 42.447 | 59.963 | 27 | 27.32 | 20.995 | 60.022 | 15 | 27.32 | 21.737 | 60.011 | 15 | 27.34 | 12.003 | 59.987 | 5 | 27.33 | 11.399 | 60.005 | 5
27.35 | 42.446 | 59.963 | 27 | 27.33 | 20.997 | 60.022 | 15 | 27.33 | 21.735 | 60.011 | 15 | 27.35 | 12.004 | 59.986 | 5 | 27.34 | 11.391 | 60.005 | 5
27.35 | 42.444 | 59.962 | 27 | 27.34 | 20.998 | 60.022 | 15 | 27.34 | 21.732 | 60.01 | 15 | 27.36 | 12.004 | 59.986 | 5 | 27.34 | 11.386 | 60.005 | 5
27.36 | 42.442 | 59.962 | 27 | 27.35 | 20.999 | 60.022 | 15 | 27.35 | 21.728 | 60.01 | 15 | 27.36 | 12.004 | 59.986 | 5 | 27.35 | 11.38 | 60.005 | 5
27.37 | 42.445 | 59.962 | 27 | 27.36 | 21.001 | 60.022 | 15 | 27.36 | 21.723 | 60.01 | 15 | 27.37 | 12.005 | 59.986 | 5 | 27.36 | 11.376 | 60.005 | 5
27.38 | 42.447 | 59.961 | 27 | 27.37 | 21.003 | 60.022 | 15 | 27.36 | 21.721 | 60.009 | 15 | 27.38 | 12.006 | 59.985 | 5 | 27.37 | 11.372 | 60.005 | 5
27.39 | 42.447 | 59.961 | 27 | 27.37 | 21.004 | 60.022 | 15 | 27.37 | 21.718 | 60.009 | 15 | 27.39 | 12.007 | 59.985 | 5 | 27.38 | 11.372 | 60.005 | 5
27.4 | 42.447 | 59.961 | 27 | 27.38 | 21.005 | 60.022 | 15 | 27.38 | 21.716 | 60.009 | 15 | 27.4 | 12.007 | 59.985 | 5 | 27.39 | 11.372 | 60.005 | 5
27.4 | 42.446 | 59.96 | 27 | 27.39 | 21.004 | 60.022 | 15 | 27.39 | 21.713 | 60.009 | 15 | 27.41 | 12.006 | 59.984 | 5 | 27.39 | 11.372 | 60.005 | 5
27.41 | 42.445 | 59.96 | 27 | 27.4 | 21.004 | 60.022 | 15 | 27.4 | 21.706 | 60.008 | 15 | 27.41 | 12.006 | 59.984 | 5 | 27.4 | 11.372 | 60.005 | 5
27.42 | 42.446 | 59.96 | 27 | 27.41 | 21.006 | 60.022 | 15 | 27.41 | 21.7 | 60.008 | 15 | 27.42 | 12.006 | 59.984 | 5 | 27.41 | 11.372 | 60.005 | 5
27.43 | 42.446 | 59.96 | 27 | 27.42 | 21.008 | 60.022 | 15 | 27.41 | 21.694 | 60.008 | 15 | 27.43 | 12.006 | 59.984 | 5 | 27.42 | 11.372 | 60.005 | 5
27.44 | 42.448 | 59.959 | 27 | 27.42 | 21.009 | 60.022 | 15 | 27.42 | 21.688 | 60.007 | 15 | 27.44 | 12.006 | 59.983 | 5 | 27.43 | 11.372 | 60.005 | 5
27.45 | 42.45 | 59.959 | 27 | 27.43 | 21.01 | 60.022 | 15 | 27.43 | 21.685 | 60.007 | 15 | 27.45 | 12.006 | 59.983 | 5 | 27.44 | 11.371 | 60.005 | 5
27.45 | 42.448 | 59.959 | 27 | 27.44 | 21.01 | 60.022 | 15 | 27.44 | 21.681 | 60.007 | 15 | 27.46 | 12.006 | 59.983 | 5 | 27.44 | 11.37 | 60.005 | 5
27.46 | 42.447 | 59.959 | 27 | 27.45 | 21.01 | 60.022 | 15 | 27.45 | 21.678 | 60.007 | 15 | 27.46 | 12.006 | 59.982 | 5 | 27.45 | 11.37 | 60.005 | 5
27.47 | 42.445 | 59.959 | 27 | 27.46 | 21.012 | 60.022 | 15 | 27.46 | 21.675 | 60.006 | 15 | 27.47 | 12.005 | 59.982 | 5 | 27.46 | 11.37 | 60.005 | 5
27.48 | 42.442 | 59.959 | 27 | 27.47 | 21.013 | 60.022 | 15 | 27.46 | 21.668 | 60.006 | 15 | 27.48 | 12.005 | 59.982 | 5 | 27.47 | 11.37 | 60.005 | 5
27.49 | 42.441 | 59.959 | 27 | 27.47 | 21.013 | 60.022 | 15 | 27.47 | 21.661 | 60.006 | 15 | 27.49 | 12.004 | 59.982 | 5 | 27.48 | 11.37 | 60.005 | 5
27.5 | 42.44 | 59.959 | 27 | 27.48 | 21.013 | 60.022 | 15 | 27.48 | 21.656 | 60.005 | 15 | 27.5 | 12.005 | 59.982 | 5 | 27.49 | 11.37 | 60.005 | 5
27.5 | 42.44 | 59.959 | 27 | 27.49 | 21.012 | 60.022 | 15 | 27.49 | 21.65 | 60.005 | 15 | 27.51 | 12.006 | 59.982 | 5 | 27.49 | 11.371 | 60.005 | 5
27.51 | 42.441 | 59.959 | 27 | 27.5 | 21.012 | 60.022 | 15 | 27.5 | 21.648 | 60.005 | 15 | 27.51 | 12.007 | 59.982 | 5 | 27.5 | 11.371 | 60.005 | 5
27.52 | 42.44 | 59.959 | 27 | 27.51 | 21.012 | 60.022 | 15 | 27.51 | 21.645 | 60.005 | 15 | 27.52 | 12.008 | 59.982 | 5 | 27.51 | 11.37 | 60.005 | 5
27.53 | 42.438 | 59.959 | 27 | 27.52 | 21.013 | 60.022 | 15 | 27.51 | 21.644 | 60.004 | 15 | 27.53 | 12.007 | 59.982 | 5 | 27.52 | 11.369 | 60.005 | 5
27.54 | 42.436 | 59.959 | 27 | 27.52 | 21.012 | 60.022 | 15 | 27.52 | 21.643 | 60.004 | 15 | 27.54 | 12.006 | 59.982 | 5 | 27.53 | 11.37 | 60.005 | 5
27.55 | 42.434 | 59.959 | 27 | 27.53 | 21.011 | 60.022 | 15 | 27.53 | 21.642 | 60.004 | 15 | 27.55 | 12.007 | 59.982 | 5 | 27.54 | 11.37 | 60.005 | 5
27.55 | 42.434 | 59.959 | 27 | 27.54 | 21.01 | 60.022 | 15 | 27.54 | 21.642 | 60.003 | 15 | 27.56 | 12.007 | 59.982 | 5 | 27.54 | 11.37 | 60.005 | 5
27.56 | 42.434 | 59.959 | 27 | 27.55 | 21.01 | 60.022 | 15 | 27.55 | 21.639 | 60.003 | 15 | 27.56 | 12.007 | 59.982 | 5 | 27.55 | 11.37 | 60.005 | 5
27.57 | 42.434 | 59.959 | 27 | 27.56 | 21.01 | 60.022 | 15 | 27.56 | 21.637 | 60.003 | 15 | 27.57 | 12.006 | 59.982 | 5 | 27.56 | 11.37 | 60.005 | 5
27.58 | 42.434 | 59.959 | 27 | 27.57 | 21.009 | 60.022 | 15 | 27.56 | 21.639 | 60.003 | 15 | 27.58 | 12.002 | 59.982 | 5 | 27.57 | 11.37 | 60.005 | 5
27.59 | 42.431 | 59.959 | 27 | 27.57 | 21.009 | 60.022 | 15 | 27.57 | 21.64 | 60.002 | 15 | 27.59 | 11.997 | 59.982 | 5 | 27.58 | 11.37 | 60.005 | 5
27.6 | 42.428 | 59.959 | 27 | 27.58 | 21.009 | 60.022 | 15 | 27.58 | 21.641 | 60.002 | 15 | 27.6 | 11.993 | 59.982 | 5 | 27.59 | 11.371 | 60.005 | 5
27.6 | 42.428 | 59.959 | 27 | 27.59 | 21.01 | 60.022 | 15 | 27.59 | 21.643 | 60.002 | 15 | 27.61 | 11.989 | 59.982 | 5 | 27.59 | 11.372 | 60.005 | 5
27.61 | 42.429 | 59.959 | 27 | 27.6 | 21.012 | 60.022 | 15 | 27.6 | 21.642 | 60.001 | 15 | 27.61 | 11.984 | 59.982 | 5 | 27.6 | 11.373 | 60.005 | 5
27.62 | 42.43 | 59.959 | 27 | 27.61 | 21.013 | 60.022 | 15 | 27.61 | 21.641 | 60.001 | 15 | 27.62 | 11.978 | 59.982 | 5 | 27.61 | 11.374 | 60.005 | 5
27.63 | 42.431 | 59.959 | 27 | 27.62 | 21.015 | 60.022 | 15 | 27.61 | 21.639 | 60.001 | 15 | 27.63 | 11.973 | 59.982 | 5 | 27.62 | 11.375 | 60.005 | 5
27.64 | 42.431 | 59.959 | 27 | 27.62 | 21.016 | 60.022 | 15 | 27.62 | 21.636 | 60.001 | 15 | 27.64 | 11.967 | 59.982 | 5 | 27.63 | 11.375 | 60.005 | 5
27.65 | 42.431 | 59.959 | 27 | 27.63 | 21.016 | 60.022 | 15 | 27.63 | 21.638 | 60 | 15 | 27.65 | 11.962 | 59.982 | 5 | 27.64 | 11.375 | 60.005 | 5
27.65 | 42.432 | 59.959 | 27 | 27.64 | 21.016 | 60.022 | 15 | 27.64 | 21.639 | 60 | 15 | 27.66 | 11.957 | 59.982 | 5 | 27.64 | 11.375 | 60.005 | 5
27.66 | 42.432 | 59.959 | 27 | 27.65 | 21.016 | 60.022 | 15 | 27.65 | 21.642 | 60 | 15 | 27.66 | 11.952 | 59.982 | 5 | 27.65 | 11.375 | 60.005 | 5
27.67 | 42.433 | 59.959 | 27 | 27.66 | 21.016 | 60.022 | 15 | 27.66 | 21.644 | 59.999 | 15 | 27.67 | 11.947 | 59.982 | 5 | 27.66 | 11.376 | 60.005 | 5
27.68 | 42.435 | 59.959 | 27 | 27.67 | 21.015 | 60.022 | 15 | 27.66 | 21.644 | 59.999 | 15 | 27.68 | 11.941 | 59.982 | 5 | 27.67 | 11.377 | 60.005 | 5
27.69 | 42.434 | 59.959 | 27 | 27.67 | 21.015 | 60.022 | 15 | 27.67 | 21.643 | 59.999 | 15 | 27.69 | 11.934 | 59.982 | 5 | 27.68 | 11.378 | 60.005 | 5
27.7 | 42.434 | 59.959 | 27 | 27.68 | 21.014 | 60.022 | 15 | 27.68 | 21.643 | 59.999 | 15 | 27.7 | 11.929 | 59.982 | 5 | 27.69 | 11.379 | 60.005 | 5
27.7 | 42.432 | 59.959 | 27 | 27.69 | 21.013 | 60.022 | 15 | 27.69 | 21.644 | 59.999 | 15 | 27.71 | 11.924 | 59.982 | 5 | 27.69 | 11.379 | 60.005 | 5
27.71 | 42.43 | 59.959 | 27 | 27.7 | 21.011 | 60.022 | 15 | 27.7 | 21.645 | 59.999 | 15 | 27.71 | 11.918 | 59.982 | 5 | 27.7 | 11.379 | 60.005 | 5
27.72 | 42.433 | 59.959 | 27 | 27.71 | 21.01 | 60.022 | 15 | 27.71 | 21.646 | 59.999 | 15 | 27.72 | 11.911 | 59.982 | 5 | 27.71 | 11.379 | 60.005 | 5
27.73 | 42.436 | 59.959 | 27 | 27.72 | 21.008 | 60.022 | 15 | 27.71 | 21.649 | 59.999 | 15 | 27.73 | 11.906 | 59.982 | 5 | 27.72 | 11.379 | 60.005 | 5
27.74 | 42.438 | 59.959 | 27 | 27.72 | 21.007 | 60.022 | 15 | 27.72 | 21.651 | 59.999 | 15 | 27.74 | 11.902 | 59.982 | 5 | 27.73 | 11.379 | 60.005 | 5
27.75 | 42.44 | 59.959 | 27 | 27.73 | 21.005 | 60.022 | 15 | 27.73 | 21.65 | 59.999 | 15 | 27.75 | 11.901 | 59.982 | 5 | 27.74 | 11.379 | 60.005 | 5
27.75 | 42.441 | 59.959 | 27 | 27.74 | 21.002 | 60.022 | 15 | 27.74 | 21.649 | 59.999 | 15 | 27.76 | 11.9 | 59.982 | 5 | 27.74 | 11.38 | 60.005 | 5
27.76 | 42.442 | 59.959 | 27 | 27.75 | 21 | 60.022 | 15 | 27.75 | 21.648 | 59.999 | 15 | 27.76 | 11.899 | 59.982 | 5 | 27.75 | 11.38 | 60.005 | 5
27.77 | 42.442 | 59.959 | 27 | 27.76 | 20.996 | 60.022 | 15 | 27.76 | 21.647 | 59.999 | 15 | 27.77 | 11.898 | 59.982 | 5 | 27.76 | 11.379 | 60.005 | 5
27.78 | 42.441 | 59.959 | 27 | 27.77 | 20.992 | 60.022 | 15 | 27.76 | 21.648 | 59.999 | 15 | 27.78 | 11.898 | 59.982 | 5 | 27.77 | 11.377 | 60.005 | 5
27.79 | 42.445 | 59.959 | 27 | 27.77 | 20.989 | 60.022 | 15 | 27.77 | 21.65 | 59.999 | 15 | 27.79 | 11.898 | 59.982 | 5 | 27.78 | 11.377 | 60.005 | 5
27.8 | 42.448 | 59.959 | 27 | 27.78 | 20.985 | 60.022 | 15 | 27.78 | 21.652 | 59.999 | 15 | 27.8 | 11.899 | 59.982 | 5 | 27.79 | 11.378 | 60.005 | 5
27.8 | 42.449 | 59.959 | 27 | 27.79 | 20.981 | 60.022 | 15 | 27.79 | 21.655 | 59.999 | 15 | 27.81 | 11.9 | 59.982 | 5 | 27.79 | 11.378 | 60.005 | 5
27.81 | 42.45 | 59.959 | 27 | 27.8 | 20.978 | 60.022 | 15 | 27.8 | 21.654 | 59.999 | 15 | 27.81 | 11.9 | 59.982 | 5 | 27.8 | 11.378 | 60.005 | 5
27.82 | 42.449 | 59.959 | 27 | 27.81 | 20.975 | 60.022 | 15 | 27.81 | 21.653 | 59.999 | 15 | 27.82 | 11.899 | 59.982 | 5 | 27.81 | 11.379 | 60.005 | 5
27.83 | 42.448 | 59.959 | 27 | 27.81 | 20.972 | 60.022 | 15 | 27.81 | 21.652 | 59.999 | 15 | 27.83 | 11.899 | 59.982 | 5 | 27.82 | 11.379 | 60.005 | 5
27.84 | 42.449 | 59.959 | 27 | 27.82 | 20.971 | 60.022 | 15 | 27.82 | 21.65 | 59.999 | 15 | 27.84 | 11.899 | 59.982 | 5 | 27.83 | 11.38 | 60.005 | 5
27.85 | 42.449 | 59.959 | 27 | 27.83 | 20.97 | 60.022 | 15 | 27.83 | 21.652 | 59.999 | 15 | 27.85 | 11.9 | 59.982 | 5 | 27.84 | 11.38 | 60.005 | 5
27.86 | 42.446 | 59.959 | 27 | 27.84 | 20.967 | 60.022 | 15 | 27.84 | 21.653 | 59.999 | 15 | 27.86 | 11.901 | 59.982 | 5 | 27.84 | 11.381 | 60.005 | 5
27.86 | 42.443 | 59.959 | 27 | 27.85 | 20.964 | 60.022 | 15 | 27.85 | 21.653 | 59.999 | 15 | 27.86 | 11.901 | 59.982 | 5 | 27.85 | 11.381 | 60.005 | 5
27.87 | 42.438 | 59.959 | 27 | 27.86 | 20.964 | 60.022 | 15 | 27.86 | 21.654 | 59.999 | 15 | 27.87 | 11.901 | 59.982 | 5 | 27.86 | 11.383 | 60.005 | 5
27.88 | 42.432 | 59.959 | 27 | 27.86 | 20.963 | 60.022 | 15 | 27.86 | 21.651 | 59.999 | 15 | 27.88 | 11.902 | 59.982 | 5 | 27.87 | 11.385 | 60.005 | 5
27.89 | 42.427 | 59.959 | 27 | 27.87 | 20.963 | 60.022 | 15 | 27.87 | 21.649 | 59.999 | 15 | 27.89 | 11.902 | 59.982 | 5 | 27.88 | 11.385 | 60.005 | 5
27.9 | 42.421 | 59.959 | 27 | 27.88 | 20.962 | 60.022 | 15 | 27.88 | 21.648 | 59.999 | 15 | 27.9 | 11.903 | 59.982 | 5 | 27.89 | 11.386 | 60.005 | 5
27.91 | 42.417 | 59.959 | 27 | 27.89 | 20.962 | 60.022 | 15 | 27.89 | 21.647 | 59.999 | 15 | 27.91 | 11.904 | 59.982 | 5 | 27.89 | 11.387 | 60.005 | 5
27.91 | 42.412 | 59.959 | 27 | 27.9 | 20.962 | 60.022 | 15 | 27.9 | 21.649 | 59.999 | 15 | 27.91 | 11.905 | 59.982 | 5 | 27.9 | 11.389 | 60.005 | 5
27.92 | 42.408 | 59.959 | 27 | 27.91 | 20.963 | 60.022 | 15 | 27.91 | 21.65 | 59.999 | 15 | 27.92 | 11.906 | 59.982 | 5 | 27.91 | 11.389 | 60.005 | 5
27.93 | 42.403 | 59.959 | 27 | 27.91 | 20.963 | 60.022 | 15 | 27.91 | 21.651 | 59.999 | 15 | 27.93 | 11.905 | 59.982 | 5 | 27.92 | 11.388 | 60.005 | 5
27.94 | 42.398 | 59.959 | 27 | 27.92 | 20.961 | 60.022 | 15 | 27.92 | 21.651 | 59.999 | 15 | 27.94 | 11.905 | 59.982 | 5 | 27.93 | 11.391 | 60.005 | 5
27.95 | 42.393 | 59.959 | 27 | 27.93 | 20.96 | 60.022 | 15 | 27.93 | 21.65 | 59.999 | 15 | 27.95 | 11.905 | 59.982 | 5 | 27.94 | 11.393 | 60.005 | 5
27.96 | 42.388 | 59.959 | 27 | 27.94 | 20.96 | 60.022 | 15 | 27.94 | 21.648 | 59.999 | 15 | 27.96 | 11.906 | 59.982 | 5 | 27.94 | 11.393 | 60.005 | 5
27.96 | 42.383 | 59.959 | 27 | 27.95 | 20.959 | 60.022 | 15 | 27.95 | 21.647 | 59.999 | 15 | 27.96 | 11.904 | 59.982 | 5 | 27.95 | 11.393 | 60.005 | 5
27.97 | 42.378 | 59.959 | 27 | 27.96 | 20.959 | 60.022 | 15 | 27.96 | 21.646 | 59.999 | 15 | 27.97 | 11.903 | 59.982 | 5 | 27.96 | 11.395 | 60.005 | 5
27.98 | 42.373 | 59.959 | 27 | 27.96 | 20.958 | 60.022 | 15 | 27.96 | 21.647 | 59.999 | 15 | 27.98 | 11.9 | 59.982 | 5 | 27.97 | 11.397 | 60.005 | 5
27.99 | 42.367 | 59.959 | 27 | 27.97 | 20.959 | 60.022 | 15 | 27.97 | 21.648 | 59.999 | 15 | 27.99 | 11.898 | 59.982 | 5 | 27.98 | 11.396 | 60.005 | 5
28 | 42.36 | 59.959 | 27 | 27.98 | 20.96 | 60.022 | 15 | 27.98 | 21.648 | 59.999 | 15 | 28 | 11.895 | 59.982 | 5 | 27.99 | 11.396 | 60.005 | 5
28.01 | 42.356 | 59.959 | 27 | 27.99 | 20.959 | 60.022 | 15 | 27.99 | 21.648 | 59.999 | 15 | 28.01 | 11.893 | 59.982 | 5 | 27.99 | 11.394 | 60.005 | 5
28.01 | 42.351 | 59.959 | 27 | 28 | 20.959 | 60.022 | 15 | 28 | 21.647 | 59.999 | 15 | 28.01 | 11.888 | 59.982 | 5 | 28 | 11.392 | 60.005 | 5
28.02 | 42.353 | 59.959 | 27 | 28.01 | 20.958 | 60.022 | 15 | 28.01 | 21.645 | 59.999 | 15 | 28.02 | 11.884 | 59.982 | 5 | 28.01 | 11.387 | 60.005 | 5
28.03 | 42.355 | 59.959 | 27 | 28.01 | 20.958 | 60.022 | 15 | 28.01 | 21.645 | 59.999 | 15 | 28.03 | 11.882 | 59.982 | 5 | 28.02 | 11.383 | 60.005 | 5
28.04 | 42.355 | 59.959 | 27 | 28.02 | 20.958 | 60.022 | 15 | 28.02 | 21.644 | 59.999 | 15 | 28.04 | 11.88 | 59.982 | 5 | 28.03 | 11.377 | 60.005 | 5
28.05 | 42.355 | 59.959 | 27 | 28.03 | 20.958 | 60.022 | 15 | 28.03 | 21.647 | 59.999 | 15 | 28.05 | 11.877 | 59.982 | 5 | 28.04 | 11.371 | 60.005 | 5
28.06 | 42.352 | 59.959 | 27 | 28.04 | 20.958 | 60.022 | 15 | 28.04 | 21.649 | 59.999 | 15 | 28.06 | 11.874 | 59.982 | 5 | 28.04 | 11.367 | 60.005 | 5
28.06 | 42.35 | 59.959 | 27 | 28.05 | 20.958 | 60.022 | 15 | 28.05 | 21.649 | 59.999 | 15 | 28.06 | 11.871 | 59.982 | 5 | 28.05 | 11.362 | 60.005 | 5
28.07 | 42.349 | 59.959 | 27 | 28.06 | 20.957 | 60.022 | 15 | 28.06 | 21.649 | 59.999 | 15 | 28.07 | 11.868 | 59.982 | 5 | 28.06 | 11.355 | 60.005 | 5
28.08 | 42.348 | 59.959 | 27 | 28.06 | 20.956 | 60.022 | 15 | 28.06 | 21.648 | 59.999 | 15 | 28.08 | 11.865 | 59.982 | 5 | 28.07 | 11.349 | 60.005 | 5
28.09 | 42.35 | 59.959 | 27 | 28.07 | 20.956 | 60.022 | 15 | 28.07 | 21.646 | 59.999 | 15 | 28.09 | 11.862 | 59.982 | 5 | 28.08 | 11.343 | 60.005 | 5
28.1 | 42.351 | 59.959 | 27 | 28.08 | 20.956 | 60.022 | 15 | 28.08 | 21.646 | 59.999 | 15 | 28.1 | 11.86 | 59.982 | 5 | 28.09 | 11.337 | 60.005 | 5
28.11 | 42.349 | 59.959 | 27 | 28.09 | 20.956 | 60.022 | 15 | 28.09 | 21.645 | 59.999 | 15 | 28.11 | 11.859 | 59.982 | 5 | 28.09 | 11.33 | 60.005 | 5
28.11 | 42.346 | 59.959 | 27 | 28.1 | 20.957 | 60.022 | 15 | 28.1 | 21.647 | 59.999 | 15 | 28.11 | 11.855 | 59.982 | 5 | 28.1 | 11.323 | 60.005 | 5
28.12 | 42.344 | 59.959 | 27 | 28.11 | 20.954 | 60.022 | 15 | 28.11 | 21.649 | 59.999 | 15 | 28.12 | 11.852 | 59.982 | 5 | 28.11 | 11.318 | 60.005 | 5
28.13 | 42.342 | 59.96 | 27 | 28.11 | 20.951 | 60.022 | 15 | 28.11 | 21.649 | 59.999 | 15 | 28.13 | 11.85 | 59.982 | 5 | 28.12 | 11.312 | 60.005 | 5
28.14 | 42.344 | 59.96 | 27 | 28.12 | 20.946 | 60.022 | 15 | 28.12 | 21.649 | 59.999 | 15 | 28.14 | 11.848 | 59.982 | 5 | 28.13 | 11.305 | 60.005 | 5
28.15 | 42.346 | 59.96 | 27 | 28.13 | 20.942 | 60.022 | 15 | 28.13 | 21.648 | 59.999 | 15 | 28.15 | 11.848 | 59.982 | 5 | 28.14 | 11.297 | 60.005 | 5
28.16 | 42.345 | 59.96 | 27 | 28.14 | 20.937 | 60.022 | 15 | 28.14 | 21.647 | 59.999 | 15 | 28.16 | 11.849 | 59.982 | 5 | 28.14 | 11.292 | 60.005 | 5
28.16 | 42.345 | 59.961 | 27 | 28.15 | 20.933 | 60.022 | 15 | 28.15 | 21.647 | 59.999 | 15 | 28.16 | 11.848 | 59.982 | 5 | 28.15 | 11.286 | 60.005 | 5
28.17 | 42.342 | 59.961 | 27 | 28.16 | 20.927 | 60.022 | 15 | 28.16 | 21.647 | 59.999 | 15 | 28.17 | 11.847 | 59.982 | 5 | 28.16 | 11.281 | 60.005 | 5
28.18 | 42.34 | 59.961 | 27 | 28.16 | 20.921 | 60.022 | 15 | 28.16 | 21.645 | 59.999 | 15 | 28.18 | 11.847 | 59.982 | 5 | 28.17 | 11.277 | 60.005 | 5
28.19 | 42.337 | 59.962 | 27 | 28.17 | 20.916 | 60.022 | 15 | 28.17 | 21.644 | 59.999 | 15 | 28.19 | 11.848 | 59.982 | 5 | 28.18 | 11.275 | 60.005 | 5
28.2 | 42.335 | 59.962 | 27 | 28.18 | 20.912 | 60.022 | 15 | 28.18 | 21.638 | 59.999 | 15 | 28.2 | 11.847 | 59.982 | 5 | 28.19 | 11.274 | 60.005 | 5
28.21 | 42.338 | 59.962 | 27 | 28.19 | 20.907 | 60.022 | 15 | 28.19 | 21.633 | 59.999 | 15 | 28.21 | 11.846 | 59.982 | 5 | 28.19 | 11.273 | 60.005 | 5
28.21 | 42.341 | 59.963 | 27 | 28.2 | 20.902 | 60.022 | 15 | 28.2 | 21.626 | 59.999 | 15 | 28.21 | 11.845 | 59.982 | 5 | 28.2 | 11.272 | 60.005 | 5
28.22 | 42.34 | 59.963 | 27 | 28.21 | 20.897 | 60.022 | 15 | 28.21 | 21.619 | 59.999 | 15 | 28.22 | 11.845 | 59.982 | 5 | 28.21 | 11.271 | 60.005 | 5
28.23 | 42.339 | 59.963 | 27 | 28.21 | 20.891 | 60.022 | 15 | 28.21 | 21.613 | 59.999 | 15 | 28.23 | 11.844 | 59.982 | 5 | 28.22 | 11.27 | 60.005 | 5
28.24 | 42.337 | 59.963 | 27 | 28.22 | 20.887 | 60.022 | 15 | 28.22 | 21.607 | 59.999 | 15 | 28.24 | 11.843 | 59.982 | 5 | 28.23 | 11.27 | 60.005 | 5
28.25 | 42.335 | 59.964 | 27 | 28.23 | 20.883 | 60.022 | 15 | 28.23 | 21.602 | 59.999 | 15 | 28.25 | 11.842 | 59.982 | 5 | 28.24 | 11.27 | 60.005 | 5
28.26 | 42.333 | 59.964 | 27 | 28.24 | 20.877 | 60.022 | 15 | 28.24 | 21.598 | 59.999 | 15 | 28.26 | 11.841 | 59.982 | 5 | 28.24 | 11.269 | 60.005 | 5
28.26 | 42.331 | 59.964 | 27 | 28.25 | 20.871 | 60.022 | 15 | 28.25 | 21.592 | 59.999 | 15 | 28.26 | 11.839 | 59.982 | 5 | 28.25 | 11.268 | 60.005 | 5
28.27 | 42.33 | 59.965 | 27 | 28.26 | 20.866 | 60.022 | 15 | 28.26 | 21.587 | 59.999 | 15 | 28.27 | 11.837 | 59.982 | 5 | 28.26 | 11.268 | 60.005 | 5
28.28 | 42.33 | 59.965 | 27 | 28.26 | 20.861 | 60.022 | 15 | 28.26 | 21.58 | 59.999 | 15 | 28.28 | 11.836 | 59.982 | 5 | 28.27 | 11.269 | 60.005 | 5
28.29 | 42.326 | 59.965 | 27 | 28.27 | 20.859 | 60.022 | 15 | 28.27 | 21.573 | 59.999 | 15 | 28.29 | 11.835 | 59.982 | 5 | 28.28 | 11.268 | 60.005 | 5
28.3 | 42.323 | 59.965 | 27 | 28.28 | 20.857 | 60.022 | 15 | 28.28 | 21.566 | 59.999 | 15 | 28.3 | 11.835 | 59.982 | 5 | 28.29 | 11.267 | 60.005 | 5
28.31 | 42.32 | 59.965 | 27 | 28.29 | 20.855 | 60.022 | 15 | 28.29 | 21.56 | 59.999 | 15 | 28.31 | 11.835 | 59.982 | 5 | 28.29 | 11.267 | 60.005 | 5
28.31 | 42.318 | 59.965 | 27 | 28.3 | 20.854 | 60.022 | 15 | 28.3 | 21.555 | 59.999 | 15 | 28.31 | 11.834 | 59.982 | 5 | 28.3 | 11.268 | 60.005 | 5
28.32 | 42.318 | 59.965 | 27 | 28.31 | 20.851 | 60.022 | 15 | 28.31 | 21.55 | 59.999 | 15 | 28.32 | 11.833 | 59.982 | 5 | 28.31 | 11.267 | 60.005 | 5
28.33 | 42.318 | 59.965 | 27 | 28.31 | 20.848 | 60.022 | 15 | 28.31 | 21.544 | 59.999 | 15 | 28.33 | 11.834 | 59.982 | 5 | 28.32 | 11.266 | 60.005 | 5
28.34 | 42.318 | 59.965 | 27 | 28.32 | 20.848 | 60.022 | 15 | 28.32 | 21.538 | 59.999 | 15 | 28.34 | 11.834 | 59.982 | 5 | 28.33 | 11.266 | 60.005 | 5
28.35 | 42.318 | 59.965 | 27 | 28.33 | 20.848 | 60.022 | 15 | 28.33 | 21.536 | 59.999 | 15 | 28.35 | 11.835 | 59.982 | 5 | 28.34 | 11.267 | 60.005 | 5
28.36 | 42.316 | 59.965 | 27 | 28.34 | 20.846 | 60.022 | 15 | 28.34 | 21.533 | 59.999 | 15 | 28.36 | 11.836 | 59.982 | 5 | 28.34 | 11.266 | 60.005 | 5
28.36 | 42.315 | 59.965 | 27 | 28.35 | 20.845 | 60.022 | 15 | 28.35 | 21.532 | 59.999 | 15 | 28.36 | 11.836 | 59.982 | 5 | 28.35 | 11.265 | 60.005 | 5
28.37 | 42.314 | 59.965 | 27 | 28.36 | 20.845 | 60.022 | 15 | 28.36 | 21.532 | 59.999 | 15 | 28.37 | 11.835 | 59.982 | 5 | 28.36 | 11.265 | 60.005 | 5
28.38 | 42.312 | 59.965 | 27 | 28.36 | 20.844 | 60.022 | 15 | 28.36 | 21.532 | 59.999 | 15 | 28.38 | 11.835 | 59.982 | 5 | 28.37 | 11.265 | 60.005 | 5
28.39 | 42.314 | 59.965 | 27 | 28.37 | 20.844 | 60.022 | 15 | 28.37 | 21.532 | 59.999 | 15 | 28.39 | 11.834 | 59.982 | 5 | 28.38 | 11.265 | 60.005 | 5
28.4 | 42.315 | 59.965 | 27 | 28.38 | 20.844 | 60.022 | 15 | 28.38 | 21.532 | 59.999 | 15 | 28.4 | 11.83 | 59.982 | 5 | 28.39 | 11.265 | 60.005 | 5
28.41 | 42.314 | 59.965 | 27 | 28.39 | 20.844 | 60.022 | 15 | 28.39 | 21.532 | 59.999 | 15 | 28.41 | 11.825 | 59.982 | 5 | 28.39 | 11.264 | 60.005 | 5
28.41 | 42.313 | 59.965 | 27 | 28.4 | 20.844 | 60.022 | 15 | 28.4 | 21.533 | 59.999 | 15 | 28.41 | 11.822 | 59.982 | 5 | 28.4 | 11.263 | 60.005 | 5
28.42 | 42.312 | 59.965 | 27 | 28.41 | 20.846 | 60.022 | 15 | 28.41 | 21.533 | 59.999 | 15 | 28.42 | 11.819 | 59.982 | 5 | 28.41 | 11.263 | 60.005 | 5
28.43 | 42.31 | 59.965 | 27 | 28.41 | 20.847 | 60.022 | 15 | 28.41 | 21.533 | 59.999 | 15 | 28.43 | 11.815 | 59.982 | 5 | 28.42 | 11.263 | 60.005 | 5
28.44 | 42.313 | 59.965 | 27 | 28.42 | 20.847 | 60.022 | 15 | 28.42 | 21.533 | 59.999 | 15 | 28.44 | 11.811 | 59.982 | 5 | 28.43 | 11.262 | 60.005 | 5
28.45 | 42.315 | 59.965 | 27 | 28.43 | 20.847 | 60.022 | 15 | 28.43 | 21.534 | 59.999 | 15 | 28.45 | 11.808 | 59.982 | 5 | 28.44 | 11.262 | 60.005 | 5
28.46 | 42.317 | 59.965 | 27 | 28.44 | 20.848 | 60.022 | 15 | 28.44 | 21.536 | 59.999 | 15 | 28.46 | 11.805 | 59.982 | 5 | 28.44 | 11.26 | 60.005 | 5
28.46 | 42.319 | 59.965 | 27 | 28.45 | 20.848 | 60.022 | 15 | 28.45 | 21.536 | 59.999 | 15 | 28.46 | 11.801 | 59.982 | 5 | 28.45 | 11.259 | 60.005 | 5
28.47 | 42.316 | 59.965 | 27 | 28.46 | 20.848 | 60.022 | 15 | 28.46 | 21.537 | 59.999 | 15 | 28.47 | 11.796 | 59.982 | 5 | 28.46 | 11.257 | 60.005 | 5
28.48 | 42.314 | 59.965 | 27 | 28.46 | 20.849 | 60.022 | 15 | 28.46 | 21.537 | 59.999 | 15 | 28.48 | 11.792 | 59.982 | 5 | 28.47 | 11.255 | 60.005 | 5
28.49 | 42.315 | 59.965 | 27 | 28.47 | 20.851 | 60.022 | 15 | 28.47 | 21.538 | 59.999 | 15 | 28.49 | 11.787 | 59.982 | 5 | 28.48 | 11.254 | 60.005 | 5
28.5 | 42.316 | 59.965 | 27 | 28.48 | 20.852 | 60.022 | 15 | 28.48 | 21.539 | 59.999 | 15 | 28.5 | 11.782 | 59.982 | 5 | 28.49 | 11.253 | 60.005 | 5
28.51 | 42.316 | 59.965 | 27 | 28.49 | 20.852 | 60.022 | 15 | 28.49 | 21.539 | 59.999 | 15 | 28.51 | 11.777 | 59.982 | 5 | 28.49 | 11.252 | 60.005 | 5
28.51 | 42.315 | 59.965 | 27 | 28.5 | 20.851 | 60.022 | 15 | 28.5 | 21.54 | 59.999 | 15 | 28.51 | 11.772 | 59.982 | 5 | 28.5 | 11.251 | 60.005 | 5
28.52 | 42.315 | 59.965 | 27 | 28.51 | 20.853 | 60.022 | 15 | 28.51 | 21.542 | 59.999 | 15 | 28.52 | 11.768 | 59.982 | 5 | 28.51 | 11.248 | 60.005 | 5
28.53 | 42.314 | 59.965 | 27 | 28.51 | 20.854 | 60.022 | 15 | 28.51 | 21.542 | 59.999 | 15 | 28.53 | 11.763 | 59.982 | 5 | 28.52 | 11.244 | 60.005 | 5
28.54 | 42.312 | 59.965 | 27 | 28.52 | 20.852 | 60.022 | 15 | 28.52 | 21.543 | 59.999 | 15 | 28.54 | 11.759 | 59.982 | 5 | 28.53 | 11.242 | 60.005 | 5
28.55 | 42.309 | 59.965 | 27 | 28.53 | 20.85 | 60.022 | 15 | 28.53 | 21.544 | 59.999 | 15 | 28.55 | 11.756 | 59.982 | 5 | 28.54 | 11.24 | 60.005 | 5
28.56 | 42.309 | 59.965 | 27 | 28.54 | 20.847 | 60.022 | 15 | 28.54 | 21.544 | 59.999 | 15 | 28.56 | 11.754 | 59.982 | 5 | 28.54 | 11.237 | 60.005 | 5
28.56 | 42.31 | 59.965 | 27 | 28.55 | 20.844 | 60.022 | 15 | 28.55 | 21.545 | 59.999 | 15 | 28.56 | 11.754 | 59.982 | 5 | 28.55 | 11.235 | 60.005 | 5
28.57 | 42.31 | 59.965 | 27 | 28.56 | 20.839 | 60.022 | 15 | 28.56 | 21.546 | 59.999 | 15 | 28.57 | 11.755 | 59.982 | 5 | 28.56 | 11.234 | 60.005 | 5
28.58 | 42.31 | 59.965 | 27 | 28.56 | 20.834 | 60.022 | 15 | 28.56 | 21.546 | 59.999 | 15 | 28.58 | 11.753 | 59.982 | 5 | 28.57 | 11.232 | 60.005 | 5
28.59 | 42.31 | 59.965 | 27 | 28.57 | 20.832 | 60.022 | 15 | 28.57 | 21.546 | 59.999 | 15 | 28.59 | 11.752 | 59.982 | 5 | 28.58 | 11.23 | 60.005 | 5
28.6 | 42.31 | 59.965 | 27 | 28.58 | 20.829 | 60.022 | 15 | 28.58 | 21.547 | 59.999 | 15 | 28.6 | 11.752 | 59.982 | 5 | 28.59 | 11.229 | 60.005 | 5
28.61 | 42.309 | 59.965 | 27 | 28.59 | 20.828 | 60.022 | 15 | 28.59 | 21.547 | 59.999 | 15 | 28.61 | 11.752 | 59.982 | 5 | 28.59 | 11.227 | 60.005 | 5
28.61 | 42.309 | 59.965 | 27 | 28.6 | 20.826 | 60.022 | 15 | 28.6 | 21.546 | 59.999 | 15 | 28.61 | 11.75 | 59.982 | 5 | 28.6 | 11.226 | 60.005 | 5
28.62 | 42.31 | 59.965 | 27 | 28.61 | 20.824 | 60.022 | 15 | 28.61 | 21.544 | 59.999 | 15 | 28.62 | 11.748 | 59.982 | 5 | 28.61 | 11.225 | 60.005 | 5
28.63 | 42.312 | 59.965 | 27 | 28.61 | 20.823 | 60.022 | 15 | 28.61 | 21.545 | 59.999 | 15 | 28.63 | 11.749 | 59.982 | 5 | 28.62 | 11.224 | 60.005 | 5
28.64 | 42.31 | 59.965 | 27 | 28.62 | 20.821 | 60.022 | 15 | 28.62 | 21.545 | 59.999 | 15 | 28.64 | 11.751 | 59.982 | 5 | 28.63 | 11.224 | 60.005 | 5
28.65 | 42.308 | 59.965 | 27 | 28.63 | 20.82 | 60.022 | 15 | 28.63 | 21.545 | 59.999 | 15 | 28.65 | 11.751 | 59.982 | 5 | 28.64 | 11.223 | 60.005 | 5
28.66 | 42.305 | 59.965 | 27 | 28.64 | 20.817 | 60.022 | 15 | 28.64 | 21.545 | 59.999 | 15 | 28.66 | 11.752 | 59.982 | 5 | 28.64 | 11.223 | 60.005 | 5
28.66 | 42.301 | 59.965 | 27 | 28.65 | 20.814 | 60.022 | 15 | 28.65 | 21.546 | 59.999 | 15 | 28.66 | 11.752 | 59.982 | 5 | 28.65 | 11.223 | 60.005 | 5
28.67 | 42.298 | 59.965 | 27 | 28.66 | 20.811 | 60.022 | 15 | 28.66 | 21.547 | 59.999 | 15 | 28.67 | 11.752 | 59.982 | 5 | 28.66 | 11.222 | 60.005 | 5
28.68 | 42.296 | 59.965 | 27 | 28.66 | 20.809 | 60.022 | 15 | 28.66 | 21.544 | 59.999 | 15 | 28.68 | 11.75 | 59.982 | 5 | 28.67 | 11.221 | 60.005 | 5
28.69 | 42.292 | 59.965 | 27 | 28.67 | 20.807 | 60.022 | 15 | 28.67 | 21.541 | 59.999 | 15 | 28.69 | 11.749 | 59.982 | 5 | 28.68 | 11.223 | 60.005 | 5
28.7 | 42.289 | 59.965 | 27 | 28.68 | 20.805 | 60.022 | 15 | 28.68 | 21.542 | 59.999 | 15 | 28.7 | 11.749 | 59.982 | 5 | 28.69 | 11.224 | 60.005 | 5
28.71 | 42.285 | 59.965 | 27 | 28.69 | 20.804 | 60.022 | 15 | 28.69 | 21.542 | 59.999 | 15 | 28.71 | 11.749 | 59.982 | 5 | 28.69 | 11.224 | 60.005 | 5
28.71 | 42.281 | 59.965 | 27 | 28.7 | 20.803 | 60.022 | 15 | 28.7 | 21.543 | 59.999 | 15 | 28.71 | 11.748 | 59.982 | 5 | 28.7 | 11.224 | 60.005 | 5
28.72 | 42.277 | 59.965 | 27 | 28.71 | 20.803 | 60.022 | 15 | 28.71 | 21.544 | 59.999 | 15 | 28.72 | 11.746 | 59.982 | 5 | 28.71 | 11.225 | 60.005 | 5
28.73 | 42.272 | 59.965 | 27 | 28.71 | 20.803 | 60.022 | 15 | 28.71 | 21.544 | 59.999 | 15 | 28.73 | 11.747 | 59.982 | 5 | 28.72 | 11.225 | 60.005 | 5
28.74 | 42.269 | 59.965 | 27 | 28.72 | 20.805 | 60.022 | 15 | 28.72 | 21.545 | 59.999 | 15 | 28.74 | 11.747 | 59.982 | 5 | 28.73 | 11.226 | 60.005 | 5
28.75 | 42.267 | 59.965 | 27 | 28.73 | 20.807 | 60.022 | 15 | 28.73 | 21.542 | 59.999 | 15 | 28.75 | 11.747 | 59.982 | 5 | 28.74 | 11.227 | 60.005 | 5
28.76 | 42.262 | 59.965 | 27 | 28.74 | 20.806 | 60.022 | 15 | 28.74 | 21.54 | 59.999 | 15 | 28.76 | 11.748 | 59.982 | 5 | 28.74 | 11.228 | 60.005 | 5
28.76 | 42.258 | 59.965 | 27 | 28.75 | 20.804 | 60.022 | 15 | 28.75 | 21.539 | 59.999 | 15 | 28.76 | 11.747 | 59.982 | 5 | 28.75 | 11.229 | 60.005 | 5
28.77 | 42.253 | 59.965 | 27 | 28.76 | 20.804 | 60.022 | 15 | 28.76 | 21.539 | 59.999 | 15 | 28.77 | 11.746 | 59.982 | 5 | 28.76 | 11.229 | 60.005 | 5
28.78 | 42.247 | 59.965 | 27 | 28.76 | 20.803 | 60.022 | 15 | 28.76 | 21.541 | 59.999 | 15 | 28.78 | 11.748 | 59.982 | 5 | 28.77 | 11.229 | 60.005 | 5
28.79 | 42.243 | 59.965 | 27 | 28.77 | 20.802 | 60.022 | 15 | 28.77 | 21.543 | 59.999 | 15 | 28.79 | 11.75 | 59.982 | 5 | 28.78 | 11.23 | 60.005 | 5
28.8 | 42.238 | 59.965 | 27 | 28.78 | 20.8 | 60.022 | 15 | 28.78 | 21.544 | 59.999 | 15 | 28.8 | 11.748 | 59.982 | 5 | 28.79 | 11.231 | 60.005 | 5
28.81 | 42.237 | 59.965 | 27 | 28.79 | 20.798 | 60.022 | 15 | 28.79 | 21.545 | 59.999 | 15 | 28.81 | 11.747 | 59.982 | 5 | 28.79 | 11.232 | 60.005 | 5
28.81 | 42.235 | 59.965 | 27 | 28.8 | 20.797 | 60.021 | 15 | 28.8 | 21.543 | 59.999 | 15 | 28.81 | 11.746 | 59.982 | 5 | 28.8 | 11.233 | 60.005 | 5
28.82 | 42.232 | 59.965 | 27 | 28.81 | 20.797 | 60.021 | 15 | 28.81 | 21.54 | 59.999 | 15 | 28.82 | 11.745 | 59.982 | 5 | 28.81 | 11.232 | 60.005 | 5
28.83 | 42.229 | 59.965 | 27 | 28.81 | 20.797 | 60.021 | 15 | 28.81 | 21.54 | 59.999 | 15 | 28.83 | 11.746 | 59.982 | 5 | 28.82 | 11.23 | 60.005 | 5
28.84 | 42.228 | 59.965 | 27 | 28.82 | 20.797 | 60.02 | 15 | 28.82 | 21.54 | 59.999 | 15 | 28.84 | 11.747 | 59.982 | 5 | 28.83 | 11.228 | 60.005 | 5
28.85 | 42.226 | 59.965 | 27 | 28.83 | 20.796 | 60.02 | 15 | 28.83 | 21.542 | 59.999 | 15 | 28.85 | 11.748 | 59.982 | 5 | 28.84 | 11.226 | 60.005 | 5
28.86 | 42.226 | 59.965 | 27 | 28.84 | 20.795 | 60.02 | 15 | 28.84 | 21.544 | 59.999 | 15 | 28.86 | 11.749 | 59.982 | 5 | 28.84 | 11.222 | 60.005 | 5
28.86 | 42.226 | 59.965 | 27 | 28.85 | 20.793 | 60.02 | 15 | 28.85 | 21.545 | 59.999 | 15 | 28.86 | 11.749 | 59.982 | 5 | 28.85 | 11.219 | 60.005 | 5
28.87 | 42.225 | 59.965 | 27 | 28.86 | 20.794 | 60.019 | 15 | 28.86 | 21.545 | 59.999 | 15 | 28.87 | 11.749 | 59.982 | 5 | 28.86 | 11.217 | 60.005 | 5
28.88 | 42.224 | 59.965 | 27 | 28.86 | 20.795 | 60.019 | 15 | 28.86 | 21.542 | 59.999 | 15 | 28.88 | 11.749 | 59.982 | 5 | 28.87 | 11.214 | 60.005 | 5
28.89 | 42.222 | 59.965 | 27 | 28.87 | 20.795 | 60.019 | 15 | 28.87 | 21.539 | 59.999 | 15 | 28.89 | 11.748 | 59.982 | 5 | 28.88 | 11.211 | 60.005 | 5
28.9 | 42.219 | 59.965 | 27 | 28.88 | 20.795 | 60.018 | 15 | 28.88 | 21.539 | 59.999 | 15 | 28.9 | 11.747 | 59.982 | 5 | 28.89 | 11.207 | 60.005 | 5
28.91 | 42.219 | 59.965 | 27 | 28.89 | 20.793 | 60.018 | 15 | 28.89 | 21.539 | 59.999 | 15 | 28.91 | 11.746 | 59.982 | 5 | 28.89 | 11.203 | 60.005 | 5
28.91 | 42.218 | 59.965 | 27 | 28.9 | 20.791 | 60.018 | 15 | 28.9 | 21.542 | 59.999 | 15 | 28.91 | 11.746 | 59.982 | 5 | 28.9 | 11.198 | 60.005 | 5
28.92 | 42.219 | 59.965 | 27 | 28.91 | 20.79 | 60.017 | 15 | 28.91 | 21.545 | 59.999 | 15 | 28.92 | 11.747 | 59.982 | 5 | 28.91 | 11.196 | 60.005 | 5
28.93 | 42.221 | 59.965 | 27 | 28.91 | 20.789 | 60.017 | 15 | 28.91 | 21.546 | 59.999 | 15 | 28.93 | 11.747 | 59.982 | 5 | 28.92 | 11.193 | 60.005 | 5
28.94 | 42.22 | 59.965 | 27 | 28.92 | 20.784 | 60.017 | 15 | 28.92 | 21.546 | 59.999 | 15 | 28.94 | 11.748 | 59.982 | 5 | 28.93 | 11.19 | 60.005 | 5
28.95 | 42.22 | 59.965 | 27 | 28.93 | 20.78 | 60.017 | 15 | 28.93 | 21.545 | 59.999 | 15 | 28.95 | 11.748 | 59.982 | 5 | 28.94 | 11.188 | 60.005 | 5
28.96 | 42.217 | 59.965 | 27 | 28.94 | 20.775 | 60.017 | 15 | 28.94 | 21.543 | 59.999 | 15 | 28.96 | 11.748 | 59.982 | 5 | 28.94 | 11.185 | 60.005 | 5
28.96 | 42.214 | 59.965 | 27 | 28.95 | 20.771 | 60.017 | 15 | 28.95 | 21.543 | 59.999 | 15 | 28.96 | 11.749 | 59.982 | 5 | 28.95 | 11.182 | 60.005 | 5
28.97 | 42.216 | 59.966 | 27 | 28.96 | 20.766 | 60.017 | 15 | 28.96 | 21.542 | 59.999 | 15 | 28.97 | 11.75 | 59.982 | 5 | 28.96 | 11.178 | 60.005 | 5
28.98 | 42.217 | 59.966 | 27 | 28.96 | 20.761 | 60.017 | 15 | 28.96 | 21.542 | 59.999 | 15 | 28.98 | 11.751 | 59.982 | 5 | 28.97 | 11.174 | 60.005 | 5
28.99 | 42.218 | 59.966 | 27 | 28.97 | 20.756 | 60.017 | 15 | 28.97 | 21.542 | 59.999 | 15 | 28.99 | 11.751 | 59.982 | 5 | 28.98 | 11.173 | 60.005 | 5
29 | 42.219 | 59.967 | 27 | 28.98 | 20.751 | 60.017 | 15 | 28.98 | 21.536 | 59.999 | 15 | 29 | 11.751 | 59.982 | 5 | 28.99 | 11.172 | 60.005 | 5
29.01 | 42.218 | 59.967 | 27 | 28.99 | 20.747 | 60.017 | 15 | 28.99 | 21.53 | 59.999 | 15 | 29.01 | 11.752 | 59.982 | 5 | 28.99 | 11.172 | 60.005 | 5
29.01 | 42.217 | 59.967 | 27 | 29 | 20.744 | 60.017 | 15 | 29 | 21.522 | 59.999 | 15 | 29.01 | 11.75 | 59.982 | 5 | 29 | 11.171 | 60.005 | 5
29.02 | 42.217 | 59.967 | 27 | 29.01 | 20.741 | 60.017 | 15 | 29.01 | 21.515 | 59.999 | 15 | 29.02 | 11.749 | 59.982 | 5 | 29.01 | 11.173 | 60.005 | 5
29.03 | 42.217 | 59.968 | 27 | 29.01 | 20.737 | 60.017 | 15 | 29.01 | 21.507 | 59.999 | 15 | 29.03 | 11.75 | 59.982 | 5 | 29.02 | 11.174 | 60.005 | 5
29.04 | 42.218 | 59.968 | 27 | 29.02 | 20.733 | 60.017 | 15 | 29.02 | 21.5 | 59.999 | 15 | 29.04 | 11.75 | 59.982 | 5 | 29.03 | 11.174 | 60.005 | 5
29.05 | 42.22 | 59.968 | 27 | 29.03 | 20.729 | 60.017 | 15 | 29.03 | 21.497 | 59.999 | 15 | 29.05 | 11.752 | 59.982 | 5 | 29.04 | 11.173 | 60.005 | 5
29.06 | 42.22 | 59.969 | 27 | 29.04 | 20.723 | 60.017 | 15 | 29.04 | 21.494 | 59.999 | 15 | 29.06 | 11.754 | 59.982 | 5 | 29.04 | 11.173 | 60.005 | 5
29.06 | 42.22 | 59.969 | 27 | 29.05 | 20.717 | 60.017 | 15 | 29.05 | 21.487 | 59.999 | 15 | 29.06 | 11.755 | 59.982 | 5 | 29.05 | 11.173 | 60.005 | 5
29.07 | 42.217 | 59.969 | 27 | 29.06 | 20.713 | 60.017 | 15 | 29.06 | 21.48 | 59.999 | 15 | 29.07 | 11.756 | 59.982 | 5 | 29.06 | 11.174 | 60.005 | 5
29.08 | 42.214 | 59.969 | 27 | 29.06 | 20.71 | 60.017 | 15 | 29.06 | 21.472 | 59.999 | 15 | 29.08 | 11.757 | 59.982 | 5 | 29.07 | 11.176 | 60.005 | 5
29.09 | 42.213 | 59.97 | 27 | 29.07 | 20.706 | 60.017 | 15 | 29.07 | 21.464 | 59.999 | 15 | 29.09 | 11.757 | 59.982 | 5 | 29.08 | 11.175 | 60.005 | 5
29.1 | 42.211 | 59.97 | 27 | 29.08 | 20.702 | 60.017 | 15 | 29.08 | 21.456 | 59.999 | 15 | 29.1 | 11.757 | 59.982 | 5 | 29.09 | 11.174 | 60.005 | 5
29.11 | 42.21 | 59.97 | 27 | 29.09 | 20.703 | 60.017 | 15 | 29.09 | 21.448 | 59.999 | 15 | 29.11 | 11.756 | 59.982 | 5 | 29.09 | 11.174 | 60.005 | 5
29.11 | 42.208 | 59.971 | 27 | 29.1 | 20.703 | 60.017 | 15 | 29.1 | 21.444 | 59.999 | 15 | 29.11 | 11.755 | 59.982 | 5 | 29.1 | 11.175 | 60.005 | 5
29.12 | 42.208 | 59.971 | 27 | 29.11 | 20.703 | 60.017 | 15 | 29.11 | 21.439 | 59.999 | 15 | 29.12 | 11.754 | 59.982 | 5 | 29.11 | 11.174 | 60.005 | 5
29.13 | 42.208 | 59.971 | 27 | 29.11 | 20.703 | 60.017 | 15 | 29.11 | 21.432 | 59.999 | 15 | 29.13 | 11.754 | 59.982 | 5 | 29.12 | 11.173 | 60.005 | 5
29.14 | 42.204 | 59.971 | 27 | 29.12 | 20.704 | 60.017 | 15 | 29.12 | 21.425 | 59.999 | 15 | 29.14 | 11.754 | 59.982 | 5 | 29.13 | 11.173 | 60.005 | 5
29.15 | 42.2 | 59.971 | 27 | 29.13 | 20.705 | 60.017 | 15 | 29.13 | 21.42 | 59.999 | 15 | 29.15 | 11.754 | 59.982 | 5 | 29.14 | 11.174 | 60.005 | 5
29.16 | 42.199 | 59.971 | 27 | 29.14 | 20.706 | 60.017 | 15 | 29.14 | 21.415 | 59.999 | 15 | 29.16 | 11.754 | 59.982 | 5 | 29.14 | 11.173 | 60.005 | 5
29.16 | 42.199 | 59.971 | 27 | 29.15 | 20.707 | 60.017 | 15 | 29.15 | 21.414 | 59.999 | 15 | 29.16 | 11.753 | 59.982 | 5 | 29.15 | 11.172 | 60.005 | 5
29.17 | 42.199 | 59.971 | 27 | 29.16 | 20.707 | 60.017 | 15 | 29.16 | 21.412 | 59.999 | 15 | 29.17 | 11.753 | 59.982 | 5 | 29.16 | 11.172 | 60.005 | 5
29.18 | 42.199 | 59.971 | 27 | 29.16 | 20.706 | 60.017 | 15 | 29.16 | 21.414 | 59.999 | 15 | 29.18 | 11.753 | 59.982 | 5 | 29.17 | 11.172 | 60.005 | 5
29.19 | 42.196 | 59.971 | 27 | 29.17 | 20.705 | 60.017 | 15 | 29.17 | 21.416 | 59.999 | 15 | 29.19 | 11.752 | 59.982 | 5 | 29.18 | 11.171 | 60.005 | 5
29.2 | 42.193 | 59.971 | 27 | 29.18 | 20.704 | 60.017 | 15 | 29.18 | 21.416 | 59.999 | 15 | 29.2 | 11.748 | 59.982 | 5 | 29.19 | 11.17 | 60.005 | 5
29.21 | 42.191 | 59.971 | 27 | 29.19 | 20.704 | 60.017 | 15 | 29.19 | 21.416 | 59.999 | 15 | 29.21 | 11.744 | 59.982 | 5 | 29.19 | 11.17 | 60.005 | 5
29.21 | 42.189 | 59.971 | 27 | 29.2 | 20.704 | 60.017 | 15 | 29.2 | 21.414 | 59.999 | 15 | 29.21 | 11.739 | 59.982 | 5 | 29.2 | 11.17 | 60.005 | 5
29.22 | 42.191 | 59.971 | 27 | 29.21 | 20.705 | 60.017 | 15 | 29.21 | 21.411 | 59.999 | 15 | 29.22 | 11.733 | 59.982 | 5 | 29.21 | 11.169 | 60.005 | 5
29.23 | 42.193 | 59.971 | 27 | 29.21 | 20.706 | 60.017 | 15 | 29.21 | 21.412 | 59.999 | 15 | 29.23 | 11.728 | 59.982 | 5 | 29.22 | 11.168 | 60.005 | 5
29.24 | 42.193 | 59.971 | 27 | 29.22 | 20.707 | 60.017 | 15 | 29.22 | 21.412 | 59.999 | 15 | 29.24 | 11.723 | 59.982 | 5 | 29.23 | 11.163 | 60.005 | 5
29.25 | 42.194 | 59.971 | 27 | 29.23 | 20.708 | 60.017 | 15 | 29.23 | 21.414 | 59.999 | 15 | 29.25 | 11.717 | 59.982 | 5 | 29.24 | 11.159 | 60.005 | 5
29.26 | 42.192 | 59.971 | 27 | 29.24 | 20.708 | 60.017 | 15 | 29.24 | 21.416 | 59.999 | 15 | 29.26 | 11.712 | 59.982 | 5 | 29.24 | 11.154 | 60.005 | 5
29.26 | 42.191 | 59.971 | 27 | 29.25 | 20.708 | 60.017 | 15 | 29.25 | 21.417 | 59.999 | 15 | 29.26 | 11.708 | 59.982 | 5 | 29.25 | 11.15 | 60.005 | 5
29.27 | 42.192 | 59.971 | 27 | 29.26 | 20.708 | 60.017 | 15 | 29.26 | 21.418 | 59.999 | 15 | 29.27 | 11.704 | 59.982 | 5 | 29.26 | 11.145 | 60.005 | 5
29.28 | 42.194 | 59.971 | 27 | 29.26 | 20.708 | 60.017 | 15 | 29.26 | 21.416 | 59.999 | 15 | 29.28 | 11.701 | 59.982 | 5 | 29.27 | 11.14 | 60.005 | 5
29.29 | 42.194 | 59.971 | 27 | 29.27 | 20.709 | 60.017 | 15 | 29.27 | 21.414 | 59.999 | 15 | 29.29 | 11.697 | 59.982 | 5 | 29.28 | 11.135 | 60.005 | 5
29.3 | 42.194 | 59.971 | 27 | 29.28 | 20.711 | 60.017 | 15 | 29.28 | 21.414 | 59.999 | 15 | 29.3 | 11.692 | 59.982 | 5 | 29.29 | 11.129 | 60.005 | 5
29.31 | 42.194 | 59.971 | 27 | 29.29 | 20.711 | 60.017 | 15 | 29.29 | 21.415 | 59.999 | 15 | 29.31 | 11.687 | 59.982 | 5 | 29.29 | 11.126 | 60.005 | 5
29.31 | 42.195 | 59.971 | 27 | 29.3 | 20.711 | 60.017 | 15 | 29.3 | 21.417 | 59.999 | 15 | 29.31 | 11.682 | 59.982 | 5 | 29.3 | 11.122 | 60.005 | 5
29.32 | 42.194 | 59.971 | 27 | 29.31 | 20.711 | 60.017 | 15 | 29.31 | 21.419 | 59.999 | 15 | 29.32 | 11.677 | 59.982 | 5 | 29.31 | 11.118 | 60.005 | 5
29.33 | 42.194 | 59.971 | 27 | 29.31 | 20.71 | 60.017 | 15 | 29.31 | 21.42 | 59.999 | 15 | 29.33 | 11.671 | 59.982 | 5 | 29.32 | 11.114 | 60.005 | 5
29.34 | 42.194 | 59.971 | 27 | 29.32 | 20.711 | 60.017 | 15 | 29.32 | 21.421 | 59.999 | 15 | 29.34 | 11.666 | 59.982 | 5 | 29.33 | 11.108 | 60.005 | 5
29.35 | 42.195 | 59.971 | 27 | 29.33 | 20.711 | 60.017 | 15 | 29.33 | 21.418 | 59.999 | 15 | 29.35 | 11.663 | 59.982 | 5 | 29.34 | 11.101 | 60.005 | 5
29.36 | 42.195 | 59.971 | 27 | 29.34 | 20.713 | 60.017 | 15 | 29.34 | 21.415 | 59.999 | 15 | 29.36 | 11.66 | 59.982 | 5 | 29.34 | 11.096 | 60.005 | 5
29.36 | 42.196 | 59.971 | 27 | 29.35 | 20.715 | 60.017 | 15 | 29.35 | 21.416 | 59.999 | 15 | 29.36 | 11.659 | 59.982 | 5 | 29.35 | 11.091 | 60.005 | 5
29.37 | 42.194 | 59.971 | 27 | 29.36 | 20.715 | 60.017 | 15 | 29.36 | 21.416 | 59.999 | 15 | 29.37 | 11.657 | 59.982 | 5 | 29.36 | 11.087 | 60.005 | 5
29.38 | 42.191 | 59.971 | 27 | 29.36 | 20.715 | 60.017 | 15 | 29.36 | 21.417 | 59.999 | 15 | 29.38 | 11.658 | 59.982 | 5 | 29.37 | 11.083 | 60.005 | 5
29.39 | 42.19 | 59.971 | 27 | 29.37 | 20.715 | 60.017 | 15 | 29.37 | 21.418 | 59.999 | 15 | 29.39 | 11.658 | 59.982 | 5 | 29.38 | 11.079 | 60.005 | 5
29.4 | 42.189 | 59.971 | 27 | 29.38 | 20.715 | 60.017 | 15 | 29.38 | 21.416 | 59.999 | 15 | 29.4 | 11.657 | 59.982 | 5 | 29.39 | 11.075 | 60.005 | 5
29.41 | 42.19 | 59.971 | 27 | 29.39 | 20.715 | 60.017 | 15 | 29.39 | 21.414 | 59.999 | 15 | 29.41 | 11.657 | 59.982 | 5 | 29.39 | 11.074 | 60.005 | 5
29.41 | 42.191 | 59.971 | 27 | 29.4 | 20.715 | 60.017 | 15 | 29.4 | 21.409 | 59.999 | 15 | 29.41 | 11.657 | 59.982 | 5 | 29.4 | 11.074 | 60.005 | 5
29.42 | 42.19 | 59.971 | 27 | 29.41 | 20.716 | 60.017 | 15 | 29.41 | 21.404 | 59.999 | 15 | 29.42 | 11.657 | 59.982 | 5 | 29.41 | 11.073 | 60.005 | 5
29.43 | 42.189 | 59.971 | 27 | 29.41 | 20.717 | 60.017 | 15 | 29.41 | 21.402 | 59.999 | 15 | 29.43 | 11.657 | 59.982 | 5 | 29.42 | 11.072 | 60.005 | 5
29.44 | 42.188 | 59.971 | 27 | 29.42 | 20.717 | 60.017 | 15 | 29.42 | 21.4 | 59.999 | 15 | 29.44 | 11.658 | 59.982 | 5 | 29.43 | 11.071 | 60.005 | 5
29.45 | 42.187 | 59.971 | 27 | 29.43 | 20.717 | 60.017 | 15 | 29.43 | 21.399 | 59.999 | 15 | 29.45 | 11.657 | 59.982 | 5 | 29.44 | 11.069 | 60.005 | 5
29.46 | 42.19 | 59.971 | 27 | 29.44 | 20.717 | 60.017 | 15 | 29.44 | 21.398 | 59.999 | 15 | 29.46 | 11.656 | 59.982 | 5 | 29.44 | 11.071 | 60.005 | 5
29.46 | 42.193 | 59.971 | 27 | 29.45 | 20.718 | 60.017 | 15 | 29.45 | 21.396 | 59.999 | 15 | 29.46 | 11.655 | 59.982 | 5 | 29.45 | 11.072 | 60.005 | 5
29.47 | 42.193 | 59.971 | 27 | 29.46 | 20.718 | 60.017 | 15 | 29.46 | 21.394 | 59.999 | 15 | 29.47 | 11.655 | 59.982 | 5 | 29.46 | 11.072 | 60.005 | 5
29.48 | 42.193 | 59.971 | 27 | 29.46 | 20.719 | 60.017 | 15 | 29.46 | 21.389 | 59.999 | 15 | 29.48 | 11.655 | 59.982 | 5 | 29.47 | 11.071 | 60.005 | 5
29.49 | 42.19 | 59.971 | 27 | 29.47 | 20.718 | 60.017 | 15 | 29.47 | 21.384 | 59.999 | 15 | 29.49 | 11.655 | 59.982 | 5 | 29.48 | 11.071 | 60.005 | 5
29.5 | 42.187 | 59.971 | 27 | 29.48 | 20.717 | 60.017 | 15 | 29.48 | 21.382 | 59.999 | 15 | 29.5 | 11.656 | 59.982 | 5 | 29.49 | 11.071 | 60.005 | 5
29.51 | 42.187 | 59.971 | 27 | 29.49 | 20.717 | 60.017 | 15 | 29.49 | 21.379 | 59.999 | 15 | 29.51 | 11.657 | 59.982 | 5 | 29.49 | 11.073 | 60.005 | 5
29.51 | 42.187 | 59.971 | 27 | 29.5 | 20.717 | 60.017 | 15 | 29.5 | 21.378 | 59.999 | 15 | 29.51 | 11.655 | 59.982 | 5 | 29.5 | 11.075 | 60.005 | 5
29.52 | 42.188 | 59.971 | 27 | 29.51 | 20.716 | 60.017 | 15 | 29.51 | 21.378 | 59.999 | 15 | 29.52 | 11.653 | 59.982 | 5 | 29.51 | 11.075 | 60.005 | 5
29.53 | 42.188 | 59.971 | 27 | 29.51 | 20.715 | 60.017 | 15 | 29.51 | 21.376 | 59.999 | 15 | 29.53 | 11.653 | 59.982 | 5 | 29.52 | 11.075 | 60.005 | 5
29.54 | 42.187 | 59.971 | 27 | 29.52 | 20.715 | 60.017 | 15 | 29.52 | 21.374 | 59.999 | 15 | 29.54 | 11.652 | 59.982 | 5 | 29.53 | 11.074 | 60.005 | 5
29.55 | 42.187 | 59.971 | 27 | 29.53 | 20.714 | 60.017 | 15 | 29.53 | 21.371 | 59.999 | 15 | 29.55 | 11.652 | 59.982 | 5 | 29.54 | 11.074 | 60.005 | 5
29.56 | 42.183 | 59.971 | 27 | 29.54 | 20.712 | 60.017 | 15 | 29.54 | 21.369 | 59.999 | 15 | 29.56 | 11.652 | 59.982 | 5 | 29.54 | 11.074 | 60.005 | 5
29.56 | 42.18 | 59.971 | 27 | 29.55 | 20.71 | 60.017 | 15 | 29.55 | 21.369 | 59.999 | 15 | 29.56 | 11.652 | 59.982 | 5 | 29.55 | 11.074 | 60.005 | 5
29.57 | 42.18 | 59.971 | 27 | 29.56 | 20.709 | 60.017 | 15 | 29.56 | 21.369 | 59.999 | 15 | 29.57 | 11.653 | 59.982 | 5 | 29.56 | 11.074 | 60.005 | 5
29.58 | 42.181 | 59.971 | 27 | 29.56 | 20.707 | 60.017 | 15 | 29.56 | 21.37 | 59.999 | 15 | 29.58 | 11.652 | 59.982 | 5 | 29.57 | 11.074 | 60.005 | 5
29.59 | 42.182 | 59.971 | 27 | 29.57 | 20.706 | 60.017 | 15 | 29.57 | 21.372 | 59.999 | 15 | 29.59 | 11.65 | 59.982 | 5 | 29.58 | 11.074 | 60.005 | 5
29.6 | 42.183 | 59.971 | 27 | 29.58 | 20.705 | 60.017 | 15 | 29.58 | 21.372 | 59.999 | 15 | 29.6 | 11.647 | 59.982 | 5 | 29.59 | 11.074 | 60.005 | 5
29.61 | 42.181 | 59.971 | 27 | 29.59 | 20.703 | 60.017 | 15 | 29.59 | 21.373 | 59.999 | 15 | 29.61 | 11.644 | 59.982 | 5 | 29.59 | 11.075 | 60.005 | 5
29.61 | 42.18 | 59.971 | 27 | 29.6 | 20.702 | 60.017 | 15 | 29.6 | 21.372 | 59.999 | 15 | 29.61 | 11.638 | 59.982 | 5 | 29.6 | 11.076 | 60.005 | 5
29.62 | 42.176 | 59.971 | 27 | 29.61 | 20.7 | 60.017 | 15 | 29.61 | 21.372 | 59.999 | 15 | 29.62 | 11.633 | 59.982 | 5 | 29.61 | 11.075 | 60.005 | 5
29.63 | 42.172 | 59.971 | 27 | 29.61 | 20.697 | 60.017 | 15 | 29.61 | 21.372 | 59.999 | 15 | 29.63 | 11.627 | 59.982 | 5 | 29.62 | 11.074 | 60.005 | 5
29.64 | 42.175 | 59.971 | 27 | 29.62 | 20.695 | 60.017 | 15 | 29.62 | 21.372 | 59.999 | 15 | 29.64 | 11.621 | 59.982 | 5 | 29.63 | 11.069 | 60.005 | 5
29.65 | 42.177 | 59.971 | 27 | 29.63 | 20.693 | 60.017 | 15 | 29.63 | 21.373 | 59.999 | 15 | 29.65 | 11.615 | 59.982 | 5 | 29.64 | 11.065 | 60.005 | 5
29.66 | 42.178 | 59.971 | 27 | 29.64 | 20.695 | 60.017 | 15 | 29.64 | 21.375 | 59.999 | 15 | 29.66 | 11.609 | 59.982 | 5 | 29.64 | 11.06 | 60.005 | 5
29.66 | 42.179 | 59.971 | 27 | 29.65 | 20.697 | 60.017 | 15 | 29.65 | 21.375 | 59.999 | 15 | 29.66 | 11.603 | 59.982 | 5 | 29.65 | 11.055 | 60.005 | 5
29.67 | 42.176 | 59.971 | 27 | 29.66 | 20.695 | 60.017 | 15 | 29.66 | 21.376 | 59.999 | 15 | 29.67 | 11.597 | 59.982 | 5 | 29.66 | 11.05 | 60.005 | 5
29.68 | 42.172 | 59.971 | 27 | 29.66 | 20.694 | 60.017 | 15 | 29.66 | 21.375 | 59.999 | 15 | 29.68 | 11.593 | 59.982 | 5 | 29.67 | 11.044 | 60.005 | 5
29.69 | 42.171 | 59.971 | 27 | 29.67 | 20.692 | 60.017 | 15 | 29.67 | 21.374 | 59.999 | 15 | 29.69 | 11.589 | 59.982 | 5 | 29.68 | 11.039 | 60.005 | 5
29.7 | 42.171 | 59.971 | 27 | 29.68 | 20.691 | 60.017 | 15 | 29.68 | 21.375 | 59.999 | 15 | 29.7 | 11.587 | 59.982 | 5 | 29.69 | 11.034 | 60.005 | 5
29.71 | 42.173 | 59.971 | 27 | 29.69 | 20.691 | 60.017 | 15 | 29.69 | 21.375 | 59.999 | 15 | 29.71 | 11.585 | 59.982 | 5 | 29.69 | 11.029 | 60.005 | 5
29.71 | 42.175 | 59.971 | 27 | 29.7 | 20.691 | 60.017 | 15 | 29.7 | 21.375 | 59.999 | 15 | 29.71 | 11.578 | 59.982 | 5 | 29.7 | 11.025 | 60.005 | 5
29.72 | 42.177 | 59.971 | 27 | 29.71 | 20.693 | 60.017 | 15 | 29.71 | 21.376 | 59.999 | 15 | 29.72 | 11.572 | 59.982 | 5 | 29.71 | 11.02 | 60.005 | 5
29.73 | 42.178 | 59.971 | 27 | 29.71 | 20.694 | 60.017 | 15 | 29.71 | 21.376 | 59.999 | 15 | 29.73 | 11.567 | 59.982 | 5 | 29.72 | 11.015 | 60.005 | 5
29.74 | 42.174 | 59.971 | 27 | 29.72 | 20.69 | 60.017 | 15 | 29.72 | 21.376 | 59.999 | 15 | 29.74 | 11.562 | 59.982 | 5 | 29.73 | 11.009 | 60.005 | 5
29.75 | 42.171 | 59.971 | 27 | 29.73 | 20.686 | 60.017 | 15 | 29.73 | 21.375 | 59.999 | 15 | 29.75 | 11.558 | 59.982 | 5 | 29.74 | 11.004 | 60.005 | 5
29.76 | 42.172 | 59.971 | 27 | 29.74 | 20.682 | 60.017 | 15 | 29.74 | 21.373 | 59.999 | 15 | 29.76 | 11.553 | 59.982 | 5 | 29.74 | 10.999 | 60.005 | 5
29.76 | 42.174 | 59.971 | 27 | 29.75 | 20.677 | 60.017 | 15 | 29.75 | 21.374 | 59.999 | 15 | 29.76 | 11.55 | 59.982 | 5 | 29.75 | 10.994 | 60.005 | 5
29.77 | 42.174 | 59.971 | 27 | 29.76 | 20.671 | 60.017 | 15 | 29.76 | 21.374 | 59.999 | 15 | 29.77 | 11.547 | 59.982 | 5 | 29.76 | 10.99 | 60.005 | 5
29.78 | 42.175 | 59.971 | 27 | 29.76 | 20.666 | 60.017 | 15 | 29.76 | 21.375 | 59.999 | 15 | 29.78 | 11.548 | 59.982 | 5 | 29.77 | 10.986 | 60.005 | 5
29.79 | 42.173 | 59.971 | 27 | 29.77 | 20.662 | 60.017 | 15 | 29.77 | 21.375 | 59.999 | 15 | 29.79 | 11.549 | 59.982 | 5 | 29.78 | 10.981 | 60.005 | 5
29.8 | 42.171 | 59.971 | 27 | 29.78 | 20.657 | 60.017 | 15 | 29.78 | 21.371 | 59.999 | 15 | 29.8 | 11.548 | 59.982 | 5 | 29.79 | 10.976 | 60.005 | 5
29.81 | 42.169 | 59.971 | 27 | 29.79 | 20.652 | 60.017 | 15 | 29.79 | 21.367 | 59.999 | 15 | 29.81 | 11.548 | 59.982 | 5 | 29.79 | 10.975 | 60.005 | 5
29.81 | 42.168 | 59.971 | 27 | 29.8 | 20.648 | 60.017 | 15 | 29.8 | 21.363 | 59.999 | 15 | 29.81 | 11.549 | 59.982 | 5 | 29.8 | 10.973 | 60.005 | 5
29.82 | 42.168 | 59.971 | 27 | 29.81 | 20.639 | 60.017 | 15 | 29.81 | 21.36 | 59.999 | 15 | 29.82 | 11.549 | 59.982 | 5 | 29.81 | 10.972 | 60.005 | 5
29.83 | 42.168 | 59.971 | 27 | 29.81 | 20.63 | 60.017 | 15 | 29.81 | 21.358 | 59.999 | 15 | 29.83 | 11.548 | 59.982 | 5 | 29.82 | 10.972 | 60.005 | 5
29.84 | 42.168 | 59.971 | 27 | 29.82 | 20.625 | 60.017 | 15 | 29.82 | 21.357 | 59.999 | 15 | 29.84 | 11.548 | 59.982 | 5 | 29.83 | 10.97 | 60.005 | 5
29.85 | 42.169 | 59.971 | 27 | 29.83 | 20.621 | 60.017 | 15 | 29.83 | 21.355 | 59.999 | 15 | 29.85 | 11.548 | 59.982 | 5 | 29.84 | 10.969 | 60.005 | 5
29.86 | 42.166 | 59.971 | 27 | 29.84 | 20.615 | 60.017 | 15 | 29.84 | 21.354 | 59.999 | 15 | 29.86 | 11.549 | 59.982 | 5 | 29.84 | 10.969 | 60.005 | 5
29.86 | 42.163 | 59.971 | 27 | 29.85 | 20.61 | 60.017 | 15 | 29.85 | 21.35 | 59.999 | 15 | 29.86 | 11.546 | 59.982 | 5 | 29.85 | 10.97 | 60.005 | 5
29.87 | 42.158 | 59.971 | 27 | 29.86 | 20.604 | 60.017 | 15 | 29.86 | 21.345 | 59.999 | 15 | 29.87 | 11.543 | 59.982 | 5 | 29.86 | 10.97 | 60.005 | 5
29.88 | 42.154 | 59.971 | 27 | 29.86 | 20.598 | 60.017 | 15 | 29.86 | 21.342 | 59.999 | 15 | 29.88 | 11.544 | 59.982 | 5 | 29.87 | 10.969 | 60.005 | 5
29.89 | 42.147 | 59.971 | 27 | 29.87 | 20.592 | 60.017 | 15 | 29.87 | 21.339 | 59.999 | 15 | 29.89 | 11.546 | 59.982 | 5 | 29.88 | 10.969 | 60.005 | 5
29.9 | 42.14 | 59.971 | 27 | 29.88 | 20.587 | 60.017 | 15 | 29.88 | 21.337 | 59.999 | 15 | 29.9 | 11.545 | 59.982 | 5 | 29.89 | 10.97 | 60.005 | 5
29.91 | 42.133 | 59.971 | 27 | 29.89 | 20.587 | 60.017 | 15 | 29.89 | 21.335 | 59.999 | 15 | 29.91 | 11.544 | 59.982 | 5 | 29.89 | 10.969 | 60.005 | 5
29.91 | 42.125 | 59.971 | 27 | 29.9 | 20.587 | 60.017 | 15 | 29.9 | 21.333 | 59.999 | 15 | 29.91 | 11.546 | 59.982 | 5 | 29.9 | 10.969 | 60.005 | 5
29.92 | 42.116 | 59.971 | 27 | 29.91 | 20.587 | 60.017 | 15 | 29.91 | 21.331 | 59.999 | 15 | 29.92 | 11.548 | 59.982 | 5 | 29.91 | 10.97 | 60.005 | 5
29.93 | 42.106 | 59.971 | 27 | 29.91 | 20.587 | 60.017 | 15 | 29.91 | 21.326 | 59.999 | 15 | 29.93 | 11.549 | 59.982 | 5 | 29.92 | 10.971 | 60.005 | 5
29.94 | 42.099 | 59.971 | 27 | 29.92 | 20.589 | 60.017 | 15 | 29.92 | 21.322 | 59.999 | 15 | 29.94 | 11.549 | 59.982 | 5 | 29.93 | 10.97 | 60.005 | 5
29.95 | 42.092 | 59.971 | 27 | 29.93 | 20.59 | 60.017 | 15 | 29.93 | 21.319 | 59.999 | 15 | 29.95 | 11.549 | 59.982 | 5 | 29.94 | 10.97 | 60.005 | 5
29.96 | 42.085 | 59.971 | 27 | 29.94 | 20.589 | 60.017 | 15 | 29.94 | 21.317 | 59.999 | 15 | 29.96 | 11.548 | 59.982 | 5 | 29.94 | 10.97 | 60.005 | 5
29.96 | 42.077 | 59.971 | 27 | 29.95 | 20.588 | 60.017 | 15 | 29.95 | 21.32 | 59.999 | 15 | 29.96 | 11.547 | 59.982 | 5 | 29.95 | 10.971 | 60.005 | 5
29.97 | 42.067 | 59.971 | 27 | 29.96 | 20.588 | 60.017 | 15 | 29.96 | 21.322 | 59.999 | 15 | 29.97 | 11.547 | 59.982 | 5 | 29.96 | 10.971 | 60.005 | 5
29.98 | 42.058 | 59.971 | 27 | 29.96 | 20.588 | 60.017 | 15 | 29.96 | 21.323 | 59.999 | 15 | 29.98 | 11.547 | 59.982 | 5 | 29.97 | 10.971 | 60.005 | 5
29.99 | 42.051 | 59.971 | 27 | 29.97 | 20.59 | 60.017 | 15 | 29.97 | 21.323 | 59.999 | 15 | 29.99 | 11.547 | 59.982 | 5 | 29.98 | 10.971 | 60.005 | 5
30 | 42.044 | 59.971 | 27 | 29.98 | 20.592 | 60.017 | 15 | 29.98 | 21.32 | 59.999 | 15 | 30 | 11.548 | 59.982 | 5 | 29.99 | 10.971 | 60.005 | 5
30.01 | 42.038 | 59.971 | 27 | 29.99 | 20.593 | 60.017 | 15 | 29.99 | 21.318 | 59.999 | 15 | 30.01 | 11.549 | 59.982 | 5 | 29.99 | 10.971 | 60.005 | 5
30.01 | 42.033 | 59.971 | 27 | 30 | 20.593 | 60.017 | 15 | 30 | 21.317 | 59.999 | 15 | 30.01 | 11.546 | 59.982 | 5 | 30 | 10.972 | 60.005 | 5
30.02 | 42.026 | 59.971 | 27 | 30.01 | 20.595 | 60.017 | 15 | 30.01 | 21.315 | 59.999 | 15 | 30.02 | 11.544 | 59.982 | 5 | 30.01 | 10.972 | 60.005 | 5
30.03 | 42.02 | 59.971 | 27 | 30.01 | 20.596 | 60.017 | 15 | 30.01 | 21.317 | 59.999 | 15 | 30.03 | 11.546 | 59.982 | 5 | 30.02 | 10.973 | 60.005 | 5
30.04 | 42.016 | 59.971 | 27 | 30.02 | 20.596 | 60.017 | 15 | 30.02 | 21.32 | 59.999 | 15 | 30.04 | 11.548 | 59.982 | 5 | 30.03 | 10.973 | 60.005 | 5
30.05 | 42.012 | 59.971 | 27 | 30.03 | 20.596 | 60.017 | 15 | 30.03 | 21.32 | 59.999 | 15 | 30.05 | 11.547 | 59.982 | 5 | 30.04 | 10.973 | 60.005 | 5
30.06 | 42.013 | 59.971 | 27 | 30.04 | 20.596 | 60.017 | 15 | 30.04 | 21.32 | 59.999 | 15 | 30.06 | 11.546 | 59.982 | 5 | 30.04 | 10.973 | 60.005 | 5
30.06 | 42.013 | 59.971 | 27 | 30.05 | 20.595 | 60.017 | 15 | 30.05 | 21.318 | 59.999 | 15 | 30.06 | 11.546 | 59.982 | 5 | 30.05 | 10.972 | 60.005 | 5
30.07 | 42.013 | 59.971 | 27 | 30.06 | 20.595 | 60.017 | 15 | 30.06 | 21.316 | 59.999 | 15 | 30.07 | 11.547 | 59.982 | 5 | 30.06 | 10.972 | 60.005 | 5
30.08 | 42.013 | 59.971 | 27 | 30.06 | 20.595 | 60.017 | 15 | 30.06 | 21.316 | 59.999 | 15 | 30.08 | 11.546 | 59.982 | 5 | 30.07 | 10.973 | 60.005 | 5
30.09 | 42.012 | 59.971 | 27 | 30.07 | 20.595 | 60.017 | 15 | 30.07 | 21.316 | 59.999 | 15 | 30.09 | 11.545 | 59.982 | 5 | 30.08 | 10.972 | 60.005 | 5
30.1 | 42.012 | 59.971 | 27 | 30.08 | 20.595 | 60.017 | 15 | 30.08 | 21.318 | 59.999 | 15 | 30.1 | 11.545 | 59.982 | 5 | 30.09 | 10.972 | 60.005 | 5
30.11 | 42.012 | 59.971 | 27 | 30.09 | 20.595 | 60.017 | 15 | 30.09 | 21.32 | 59.999 | 15 | 30.11 | 11.546 | 59.982 | 5 | 30.09 | 10.972 | 60.005 | 5
30.11 | 42.012 | 59.971 | 27 | 30.1 | 20.595 | 60.017 | 15 | 30.1 | 21.319 | 59.999 | 15 | 30.11 | 11.546 | 59.982 | 5 | 30.1 | 10.971 | 60.005 | 5
30.12 | 42.014 | 59.97 | 27 | 30.11 | 20.595 | 60.017 | 15 | 30.11 | 21.318 | 59.999 | 15 | 30.12 | 11.546 | 59.982 | 5 | 30.11 | 10.971 | 60.005 | 5
30.13 | 42.016 | 59.97 | 27 | 30.11 | 20.596 | 60.017 | 15 | 30.11 | 21.316 | 59.999 | 15 | 30.13 | 11.547 | 59.982 | 5 | 30.12 | 10.971 | 60.005 | 5
30.14 | 42.017 | 59.97 | 27 | 30.12 | 20.594 | 60.017 | 15 | 30.12 | 21.314 | 59.999 | 15 | 30.14 | 11.547 | 59.982 | 5 | 30.13 | 10.971 | 60.005 | 5
30.15 | 42.018 | 59.969 | 27 | 30.13 | 20.592 | 60.017 | 15 | 30.13 | 21.315 | 59.999 | 15 | 30.15 | 11.546 | 59.982 | 5 | 30.14 | 10.97 | 60.005 | 5
30.16 | 42.016 | 59.969 | 27 | 30.14 | 20.588 | 60.017 | 15 | 30.14 | 21.316 | 59.999 | 15 | 30.16 | 11.544 | 59.982 | 5 | 30.14 | 10.97 | 60.005 | 5
30.16 | 42.014 | 59.969 | 27 | 30.15 | 20.584 | 60.017 | 15 | 30.15 | 21.319 | 59.999 | 15 | 30.17 | 11.546 | 59.982 | 5 | 30.15 | 10.97 | 60.005 | 5
30.17 | 42.014 | 59.969 | 27 | 30.16 | 20.578 | 60.017 | 15 | 30.16 | 21.322 | 59.999 | 15 | 30.17 | 11.547 | 59.982 | 5 | 30.16 | 10.97 | 60.005 | 5
30.18 | 42.013 | 59.968 | 27 | 30.16 | 20.572 | 60.017 | 15 | 30.16 | 21.322 | 59.999 | 15 | 30.18 | 11.548 | 59.982 | 5 | 30.17 | 10.97 | 60.005 | 5
30.19 | 42.014 | 59.968 | 27 | 30.17 | 20.566 | 60.017 | 15 | 30.17 | 21.322 | 59.999 | 15 | 30.19 | 11.549 | 59.982 | 5 | 30.18 | 10.969 | 60.005 | 5
30.2 | 42.014 | 59.968 | 27 | 30.18 | 20.56 | 60.017 | 15 | 30.18 | 21.321 | 59.999 | 15 | 30.2 | 11.547 | 59.982 | 5 | 30.19 | 10.969 | 60.005 | 5
30.21 | 42.012 | 59.967 | 27 | 30.19 | 20.555 | 60.017 | 15 | 30.19 | 21.319 | 59.999 | 15 | 30.21 | 11.545 | 59.982 | 5 | 30.19 | 10.969 | 60.005 | 5
30.21 | 42.01 | 59.967 | 27 | 30.2 | 20.549 | 60.017 | 15 | 30.2 | 21.316 | 59.999 | 15 | 30.22 | 11.545 | 59.982 | 5 | 30.2 | 10.97 | 60.005 | 5
30.22 | 42.01 | 59.967 | 27 | 30.21 | 20.543 | 60.017 | 15 | 30.21 | 21.312 | 59.999 | 15 | 30.22 | 11.546 | 59.982 | 5 | 30.21 | 10.97 | 60.005 | 5
30.23 | 42.009 | 59.967 | 27 | 30.21 | 20.538 | 60.017 | 15 | 30.21 | 21.311 | 59.999 | 15 | 30.23 | 11.546 | 59.982 | 5 | 30.22 | 10.971 | 60.005 | 5
30.24 | 42.01 | 59.966 | 27 | 30.22 | 20.531 | 60.017 | 15 | 30.22 | 21.309 | 59.999 | 15 | 30.24 | 11.546 | 59.982 | 5 | 30.23 | 10.97 | 60.005 | 5
30.25 | 42.011 | 59.966 | 27 | 30.23 | 20.525 | 60.017 | 15 | 30.23 | 21.305 | 59.999 | 15 | 30.25 | 11.546 | 59.982 | 5 | 30.24 | 10.97 | 60.005 | 5
30.26 | 42.011 | 59.966 | 27 | 30.24 | 20.52 | 60.017 | 15 | 30.24 | 21.3 | 59.999 | 15 | 30.26 | 11.546 | 59.982 | 5 | 30.24 | 10.97 | 60.005 | 5
30.26 | 42.012 | 59.965 | 27 | 30.25 | 20.514 | 60.017 | 15 | 30.25 | 21.294 | 59.999 | 15 | 30.26 | 11.544 | 59.982 | 5 | 30.25 | 10.969 | 60.005 | 5
30.27 | 42.01 | 59.965 | 27 | 30.26 | 20.508 | 60.017 | 15 | 30.26 | 21.288 | 59.999 | 15 | 30.27 | 11.543 | 59.982 | 5 | 30.26 | 10.97 | 60.005 | 5
30.28 | 42.009 | 59.965 | 27 | 30.26 | 20.502 | 60.017 | 15 | 30.26 | 21.285 | 59.999 | 15 | 30.28 | 11.544 | 59.982 | 5 | 30.27 | 10.97 | 60.005 | 5
30.29 | 42.01 | 59.965 | 27 | 30.27 | 20.497 | 60.017 | 15 | 30.27 | 21.282 | 59.999 | 15 | 30.29 | 11.545 | 59.982 | 5 | 30.28 | 10.97 | 60.005 | 5
30.3 | 42.01 | 59.965 | 27 | 30.28 | 20.492 | 60.017 | 15 | 30.28 | 21.28 | 59.999 | 15 | 30.3 | 11.546 | 59.982 | 5 | 30.29 | 10.969 | 60.005 | 5
30.31 | 42.011 | 59.965 | 27 | 30.29 | 20.489 | 60.017 | 15 | 30.29 | 21.279 | 59.999 | 15 | 30.31 | 11.547 | 59.982 | 5 | 30.29 | 10.97 | 60.005 | 5
30.31 | 42.011 | 59.965 | 27 | 30.3 | 20.485 | 60.017 | 15 | 30.3 | 21.273 | 59.999 | 15 | 30.31 | 11.549 | 59.982 | 5 | 30.3 | 10.97 | 60.005 | 5
30.32 | 42.011 | 59.965 | 27 | 30.31 | 20.484 | 60.017 | 15 | 30.31 | 21.267 | 59.999 | 15 | 30.32 | 11.551 | 59.982 | 5 | 30.31 | 10.97 | 60.005 | 5
30.33 | 42.012 | 59.965 | 27 | 30.31 | 20.482 | 60.017 | 15 | 30.31 | 21.26 | 59.999 | 15 | 30.33 | 11.549 | 59.982 | 5 | 30.32 | 10.969 | 60.005 | 5
30.34 | 42.011 | 59.965 | 27 | 30.32 | 20.483 | 60.017 | 15 | 30.32 | 21.253 | 59.999 | 15 | 30.34 | 11.547 | 59.982 | 5 | 30.33 | 10.969 | 60.005 | 5
30.35 | 42.01 | 59.965 | 27 | 30.33 | 20.484 | 60.017 | 15 | 30.33 | 21.25 | 59.999 | 15 | 30.35 | 11.548 | 59.982 | 5 | 30.34 | 10.969 | 60.005 | 5
30.36 | 42.013 | 59.965 | 27 | 30.34 | 20.484 | 60.017 | 15 | 30.34 | 21.246 | 59.999 | 15 | 30.36 | 11.548 | 59.982 | 5 | 30.34 | 10.969 | 60.005 | 5
30.36 | 42.016 | 59.965 | 27 | 30.35 | 20.484 | 60.017 | 15 | 30.35 | 21.245 | 59.999 | 15 | 30.36 | 11.549 | 59.982 | 5 | 30.35 | 10.969 | 60.005 | 5
30.37 | 42.018 | 59.965 | 27 | 30.36 | 20.484 | 60.017 | 15 | 30.36 | 21.243 | 59.999 | 15 | 30.37 | 11.55 | 59.982 | 5 | 30.36 | 10.967 | 60.005 | 5
30.38 | 42.02 | 59.965 | 27 | 30.36 | 20.483 | 60.017 | 15 | 30.36 | 21.241 | 59.999 | 15 | 30.38 | 11.548 | 59.982 | 5 | 30.37 | 10.965 | 60.005 | 5
30.39 | 42.018 | 59.965 | 27 | 30.37 | 20.483 | 60.017 | 15 | 30.37 | 21.24 | 59.999 | 15 | 30.39 | 11.547 | 59.982 | 5 | 30.38 | 10.964 | 60.005 | 5
30.4 | 42.015 | 59.965 | 27 | 30.38 | 20.484 | 60.017 | 15 | 30.38 | 21.237 | 59.999 | 15 | 30.4 | 11.547 | 59.982 | 5 | 30.39 | 10.964 | 60.005 | 5
30.41 | 42.017 | 59.965 | 27 | 30.39 | 20.483 | 60.017 | 15 | 30.39 | 21.234 | 59.999 | 15 | 30.41 | 11.547 | 59.982 | 5 | 30.39 | 10.964 | 60.005 | 5
30.41 | 42.019 | 59.965 | 27 | 30.4 | 20.483 | 60.017 | 15 | 30.4 | 21.236 | 59.999 | 15 | 30.42 | 11.548 | 59.982 | 5 | 30.4 | 10.963 | 60.005 | 5
30.42 | 42.019 | 59.965 | 27 | 30.41 | 20.484 | 60.017 | 15 | 30.41 | 21.237 | 59.999 | 15 | 30.42 | 11.549 | 59.982 | 5 | 30.41 | 10.963 | 60.005 | 5
30.43 | 42.019 | 59.965 | 27 | 30.41 | 20.484 | 60.017 | 15 | 30.41 | 21.24 | 59.999 | 15 | 30.43 | 11.548 | 59.982 | 5 | 30.42 | 10.962 | 60.005 | 5
30.44 | 42.019 | 59.965 | 27 | 30.42 | 20.484 | 60.017 | 15 | 30.42 | 21.242 | 59.999 | 15 | 30.44 | 11.547 | 59.982 | 5 | 30.43 | 10.961 | 60.005 | 5
30.45 | 42.019 | 59.965 | 27 | 30.43 | 20.484 | 60.017 | 15 | 30.43 | 21.24 | 59.999 | 15 | 30.45 | 11.541 | 59.982 | 5 | 30.44 | 10.96 | 60.005 | 5
30.46 | 42.017 | 59.965 | 27 | 30.44 | 20.484 | 60.017 | 15 | 30.44 | 21.238 | 59.999 | 15 | 30.46 | 11.536 | 59.982 | 5 | 30.44 | 10.956 | 60.005 | 5
30.46 | 42.015 | 59.965 | 27 | 30.45 | 20.484 | 60.017 | 15 | 30.45 | 21.235 | 59.999 | 15 | 30.47 | 11.529 | 59.982 | 5 | 30.45 | 10.952 | 60.005 | 5
30.47 | 42.016 | 59.965 | 27 | 30.46 | 20.484 | 60.017 | 15 | 30.46 | 21.232 | 59.999 | 15 | 30.47 | 11.523 | 59.982 | 5 | 30.46 | 10.947 | 60.005 | 5
30.48 | 42.018 | 59.965 | 27 | 30.46 | 20.484 | 60.017 | 15 | 30.46 | 21.234 | 59.999 | 15 | 30.48 | 11.517 | 59.982 | 5 | 30.47 | 10.942 | 60.005 | 5
30.49 | 42.018 | 59.965 | 27 | 30.47 | 20.483 | 60.017 | 15 | 30.47 | 21.235 | 59.999 | 15 | 30.49 | 11.511 | 59.982 | 5 | 30.48 | 10.938 | 60.005 | 5
30.5 | 42.019 | 59.965 | 27 | 30.48 | 20.482 | 60.017 | 15 | 30.48 | 21.238 | 59.999 | 15 | 30.5 | 11.506 | 59.982 | 5 | 30.49 | 10.933 | 60.005 | 5
30.51 | 42.018 | 59.965 | 27 | 30.49 | 20.482 | 60.017 | 15 | 30.49 | 21.24 | 59.999 | 15 | 30.51 | 11.501 | 59.982 | 5 | 30.49 | 10.93 | 60.005 | 5
30.51 | 42.017 | 59.965 | 27 | 30.5 | 20.482 | 60.017 | 15 | 30.5 | 21.24 | 59.999 | 15 | 30.52 | 11.495 | 59.982 | 5 | 30.5 | 10.926 | 60.005 | 5
30.52 | 42.015 | 59.965 | 27 | 30.51 | 20.482 | 60.017 | 15 | 30.51 | 21.239 | 59.999 | 15 | 30.52 | 11.489 | 59.982 | 5 | 30.51 | 10.921 | 60.005 | 5
30.53 | 42.013 | 59.965 | 27 | 30.51 | 20.482 | 60.017 | 15 | 30.51 | 21.236 | 59.999 | 15 | 30.53 | 11.483 | 59.982 | 5 | 30.52 | 10.917 | 60.005 | 5
30.54 | 42.015 | 59.965 | 27 | 30.52 | 20.483 | 60.017 | 15 | 30.52 | 21.233 | 59.999 | 15 | 30.54 | 11.477 | 59.982 | 5 | 30.53 | 10.914 | 60.005 | 5
30.55 | 42.017 | 59.965 | 27 | 30.53 | 20.484 | 60.017 | 15 | 30.53 | 21.234 | 59.999 | 15 | 30.55 | 11.471 | 59.982 | 5 | 30.54 | 10.911 | 60.005 | 5
30.56 | 42.016 | 59.965 | 27 | 30.54 | 20.484 | 60.017 | 15 | 30.54 | 21.235 | 59.999 | 15 | 30.56 | 11.466 | 59.982 | 5 | 30.54 | 10.905 | 60.005 | 5
30.56 | 42.016 | 59.965 | 27 | 30.55 | 20.484 | 60.017 | 15 | 30.55 | 21.238 | 59.999 | 15 | 30.57 | 11.461 | 59.982 | 5 | 30.55 | 10.9 | 60.005 | 5
30.57 | 42.015 | 59.965 | 27 | 30.56 | 20.484 | 60.017 | 15 | 30.56 | 21.24 | 59.999 | 15 | 30.57 | 11.455 | 59.982 | 5 | 30.56 | 10.894 | 60.005 | 5
30.58 | 42.014 | 59.965 | 27 | 30.56 | 20.484 | 60.017 | 15 | 30.56 | 21.238 | 59.999 | 15 | 30.58 | 11.449 | 59.982 | 5 | 30.57 | 10.888 | 60.005 | 5
30.59 | 42.016 | 59.965 | 27 | 30.57 | 20.484 | 60.017 | 15 | 30.57 | 21.236 | 59.999 | 15 | 30.59 | 11.443 | 59.982 | 5 | 30.58 | 10.883 | 60.005 | 5
30.6 | 42.018 | 59.965 | 27 | 30.58 | 20.484 | 60.017 | 15 | 30.58 | 21.231 | 59.999 | 15 | 30.6 | 11.439 | 59.982 | 5 | 30.59 | 10.879 | 60.005 | 5
30.61 | 42.017 | 59.965 | 27 | 30.59 | 20.484 | 60.017 | 15 | 30.59 | 21.226 | 59.999 | 15 | 30.61 | 11.435 | 59.982 | 5 | 30.59 | 10.874 | 60.005 | 5
30.61 | 42.016 | 59.965 | 27 | 30.6 | 20.485 | 60.017 | 15 | 30.6 | 21.224 | 59.999 | 15 | 30.62 | 11.434 | 59.982 | 5 | 30.6 | 10.869 | 60.005 | 5
30.62 | 42.016 | 59.965 | 27 | 30.61 | 20.484 | 60.017 | 15 | 30.61 | 21.221 | 59.999 | 15 | 30.62 | 11.434 | 59.982 | 5 | 30.61 | 10.869 | 60.005 | 5
30.63 | 42.016 | 59.965 | 27 | 30.61 | 20.484 | 60.017 | 15 | 30.61 | 21.218 | 59.999 | 15 | 30.63 | 11.434 | 59.982 | 5 | 30.62 | 10.868 | 60.005 | 5
30.64 | 42.016 | 59.965 | 27 | 30.62 | 20.484 | 60.017 | 15 | 30.62 | 21.216 | 59.999 | 15 | 30.64 | 11.434 | 59.982 | 5 | 30.63 | 10.868 | 60.005 | 5
30.65 | 42.015 | 59.965 | 27 | 30.63 | 20.484 | 60.017 | 15 | 30.63 | 21.209 | 59.999 | 15 | 30.65 | 11.435 | 59.982 | 5 | 30.64 | 10.867 | 60.005 | 5
30.66 | 42.017 | 59.965 | 27 | 30.64 | 20.485 | 60.017 | 15 | 30.64 | 21.203 | 59.999 | 15 | 30.66 | 11.436 | 59.982 | 5 | 30.64 | 10.867 | 60.005 | 5
30.66 | 42.019 | 59.965 | 27 | 30.65 | 20.485 | 60.017 | 15 | 30.65 | 21.194 | 59.999 | 15 | 30.67 | 11.437 | 59.982 | 5 | 30.65 | 10.866 | 60.005 | 5
30.67 | 42.018 | 59.965 | 27 | 30.66 | 20.485 | 60.017 | 15 | 30.66 | 21.185 | 59.999 | 15 | 30.67 | 11.438 | 59.982 | 5 | 30.66 | 10.866 | 60.005 | 5
30.68 | 42.018 | 59.965 | 27 | 30.66 | 20.484 | 60.017 | 15 | 30.66 | 21.181 | 59.999 | 15 | 30.68 | 11.438 | 59.982 | 5 | 30.67 | 10.866 | 60.005 | 5
30.69 | 42.014 | 59.965 | 27 | 30.67 | 20.485 | 60.017 | 15 | 30.67 | 21.176 | 59.999 | 15 | 30.69 | 11.438 | 59.982 | 5 | 30.68 | 10.865 | 60.005 | 5
30.7 | 42.009 | 59.965 | 27 | 30.68 | 20.486 | 60.017 | 15 | 30.68 | 21.173 | 59.999 | 15 | 30.7 | 11.438 | 59.982 | 5 | 30.69 | 10.864 | 60.005 | 5
30.71 | 42.005 | 59.965 | 27 | 30.69 | 20.486 | 60.017 | 15 | 30.69 | 21.171 | 59.999 | 15 | 30.71 | 11.438 | 59.982 | 5 | 30.69 | 10.863 | 60.005 | 5
30.71 | 42.001 | 59.965 | 27 | 30.7 | 20.485 | 60.017 | 15 | 30.7 | 21.166 | 59.999 | 15 | 30.72 | 11.437 | 59.982 | 5 | 30.7 | 10.862 | 60.005 | 5
30.72 | 42 | 59.965 | 27 | 30.71 | 20.486 | 60.017 | 15 | 30.71 | 21.16 | 59.999 | 15 | 30.72 | 11.436 | 59.982 | 5 | 30.71 | 10.863 | 60.005 | 5
30.73 | 41.999 | 59.965 | 27 | 30.71 | 20.486 | 60.017 | 15 | 30.71 | 21.153 | 59.999 | 15 | 30.73 | 11.436 | 59.982 | 5 | 30.72 | 10.864 | 60.005 | 5
30.74 | 41.993 | 59.965 | 27 | 30.72 | 20.486 | 60.017 | 15 | 30.72 | 21.146 | 59.999 | 15 | 30.74 | 11.436 | 59.982 | 5 | 30.73 | 10.866 | 60.004 | 5
30.75 | 41.987 | 59.965 | 27 | 30.73 | 20.486 | 60.017 | 15 | 30.73 | 21.142 | 59.999 | 15 | 30.75 | 11.435 | 59.982 | 5 | 30.74 | 10.867 | 60.004 | 5
30.76 | 41.982 | 59.965 | 27 | 30.74 | 20.487 | 60.017 | 15 | 30.74 | 21.139 | 59.999 | 15 | 30.76 | 11.434 | 59.982 | 5 | 30.74 | 10.868 | 60.004 | 5
30.76 | 41.977 | 59.965 | 27 | 30.75 | 20.487 | 60.017 | 15 | 30.75 | 21.139 | 59.999 | 15 | 30.77 | 11.434 | 59.982 | 5 | 30.75 | 10.868 | 60.003 | 5
30.77 | 41.976 | 59.965 | 27 | 30.76 | 20.487 | 60.017 | 15 | 30.76 | 21.139 | 59.999 | 15 | 30.77 | 11.435 | 59.982 | 5 | 30.76 | 10.868 | 60.003 | 5
30.78 | 41.975 | 59.965 | 27 | 30.76 | 20.488 | 60.017 | 15 | 30.76 | 21.138 | 59.999 | 15 | 30.78 | 11.434 | 59.982 | 5 | 30.77 | 10.868 | 60.003 | 5
30.79 | 41.973 | 59.965 | 27 | 30.77 | 20.488 | 60.017 | 15 | 30.77 | 21.137 | 59.999 | 15 | 30.79 | 11.433 | 59.982 | 5 | 30.78 | 10.868 | 60.003 | 5
30.8 | 41.971 | 59.965 | 27 | 30.78 | 20.489 | 60.017 | 15 | 30.78 | 21.135 | 59.999 | 15 | 30.8 | 11.433 | 59.982 | 5 | 30.79 | 10.867 | 60.002 | 5
30.81 | 41.965 | 59.965 | 27 | 30.79 | 20.489 | 60.017 | 15 | 30.79 | 21.134 | 59.999 | 15 | 30.81 | 11.433 | 59.982 | 5 | 30.79 | 10.867 | 60.002 | 5
30.82 | 41.96 | 59.965 | 27 | 30.8 | 20.49 | 60.017 | 15 | 30.8 | 21.135 | 59.999 | 15 | 30.82 | 11.432 | 59.982 | 5 | 30.8 | 10.867 | 60.002 | 5
30.82 | 41.956 | 59.965 | 27 | 30.81 | 20.49 | 60.017 | 15 | 30.81 | 21.136 | 59.999 | 15 | 30.82 | 11.431 | 59.983 | 5 | 30.81 | 10.868 | 60.001 | 5
30.83 | 41.953 | 59.965 | 27 | 30.81 | 20.49 | 60.017 | 15 | 30.81 | 21.141 | 59.999 | 15 | 30.83 | 11.43 | 59.983 | 5 | 30.82 | 10.868 | 60.001 | 5
30.84 | 41.95 | 59.965 | 27 | 30.82 | 20.489 | 60.017 | 15 | 30.82 | 21.145 | 59.999 | 15 | 30.84 | 11.429 | 59.983 | 5 | 30.83 | 10.868 | 60.001 | 5
30.85 | 41.948 | 59.965 | 27 | 30.83 | 20.488 | 60.017 | 15 | 30.83 | 21.145 | 59.999 | 15 | 30.85 | 11.429 | 59.984 | 5 | 30.84 | 10.867 | 60 | 5
30.86 | 41.949 | 59.965 | 27 | 30.84 | 20.486 | 60.017 | 15 | 30.84 | 21.145 | 59.999 | 15 | 30.86 | 11.429 | 59.984 | 5 | 30.84 | 10.867 | 60 | 5
30.87 | 41.949 | 59.965 | 27 | 30.85 | 20.484 | 60.017 | 15 | 30.85 | 21.142 | 59.999 | 15 | 30.87 | 11.429 | 59.984 | 5 | 30.85 | 10.867 | 60 | 5
30.87 | 41.948 | 59.965 | 27 | 30.86 | 20.484 | 60.017 | 15 | 30.86 | 21.14 | 59.999 | 15 | 30.87 | 11.428 | 59.984 | 5 | 30.86 | 10.863 | 60 | 5
30.88 | 41.948 | 59.965 | 27 | 30.86 | 20.485 | 60.017 | 15 | 30.86 | 21.14 | 59.999 | 15 | 30.88 | 11.428 | 59.985 | 5 | 30.87 | 10.86 | 59.999 | 5
30.89 | 41.95 | 59.965 | 27 | 30.87 | 20.485 | 60.017 | 15 | 30.87 | 21.141 | 59.999 | 15 | 30.89 | 11.428 | 59.985 | 5 | 30.88 | 10.857 | 59.999 | 5
30.9 | 41.952 | 59.965 | 27 | 30.88 | 20.486 | 60.017 | 15 | 30.88 | 21.142 | 59.999 | 15 | 30.9 | 11.428 | 59.985 | 5 | 30.89 | 10.854 | 59.999 | 5
30.91 | 41.953 | 59.965 | 27 | 30.89 | 20.486 | 60.017 | 15 | 30.89 | 21.143 | 59.999 | 15 | 30.91 | 11.428 | 59.986 | 5 | 30.89 | 10.851 | 59.999 | 5
30.92 | 41.954 | 59.965 | 27 | 30.9 | 20.486 | 60.017 | 15 | 30.9 | 21.142 | 59.999 | 15 | 30.92 | 11.428 | 59.986 | 5 | 30.9 | 10.848 | 59.999 | 5
30.92 | 41.953 | 59.965 | 27 | 30.91 | 20.487 | 60.017 | 15 | 30.91 | 21.142 | 59.999 | 15 | 30.92 | 11.428 | 59.986 | 5 | 30.91 | 10.845 | 59.999 | 5
30.93 | 41.951 | 59.965 | 27 | 30.91 | 20.487 | 60.017 | 15 | 30.91 | 21.139 | 59.999 | 15 | 30.93 | 11.426 | 59.986 | 5 | 30.92 | 10.842 | 59.999 | 5
30.94 | 41.951 | 59.965 | 27 | 30.92 | 20.485 | 60.017 | 15 | 30.92 | 21.136 | 59.999 | 15 | 30.94 | 11.425 | 59.987 | 5 | 30.93 | 10.839 | 59.999 | 5
30.95 | 41.951 | 59.965 | 27 | 30.93 | 20.483 | 60.017 | 15 | 30.93 | 21.137 | 59.999 | 15 | 30.95 | 11.426 | 59.987 | 5 | 30.94 | 10.837 | 59.999 | 5
30.96 | 41.952 | 59.965 | 27 | 30.94 | 20.479 | 60.017 | 15 | 30.94 | 21.138 | 59.999 | 15 | 30.96 | 11.427 | 59.987 | 5 | 30.94 | 10.833 | 59.999 | 5
30.97 | 41.953 | 59.965 | 27 | 30.95 | 20.476 | 60.017 | 15 | 30.95 | 21.138 | 59.999 | 15 | 30.97 | 11.427 | 59.988 | 5 | 30.95 | 10.83 | 59.999 | 5
30.97 | 41.953 | 59.965 | 27 | 30.96 | 20.47 | 60.017 | 15 | 30.96 | 21.138 | 59.999 | 15 | 30.97 | 11.427 | 59.988 | 5 | 30.96 | 10.828 | 59.999 | 5
30.98 | 41.953 | 59.965 | 27 | 30.96 | 20.464 | 60.017 | 15 | 30.96 | 21.139 | 59.999 | 15 | 30.98 | 11.428 | 59.988 | 5 | 30.97 | 10.825 | 59.999 | 5
30.99 | 41.951 | 59.965 | 27 | 30.97 | 20.457 | 60.017 | 15 | 30.97 | 21.139 | 59.999 | 15 | 30.99 | 11.429 | 59.988 | 5 | 30.98 | 10.822 | 59.999 | 5
31 | 41.95 | 59.965 | 27 | 30.98 | 20.451 | 60.017 | 15 | 30.98 | 21.136 | 59.999 | 15 | 31 | 11.43 | 59.988 | 5 | 30.99 | 10.819 | 59.999 | 5
31.01 | 41.952 | 59.965 | 27 | 30.99 | 20.447 | 60.017 | 15 | 30.99 | 21.132 | 59.999 | 15 | 31.01 | 11.431 | 59.988 | 5 | 30.99 | 10.817 | 59.999 | 5
31.02 | 41.955 | 59.965 | 27 | 31 | 20.443 | 60.017 | 15 | 31 | 21.133 | 59.999 | 15 | 31.02 | 11.431 | 59.988 | 5 | 31 | 10.814 | 59.999 | 5
31.02 | 41.955 | 59.965 | 27 | 31.01 | 20.44 | 60.017 | 15 | 31.01 | 21.133 | 59.999 | 15 | 31.02 | 11.431 | 59.988 | 5 | 31.01 | 10.812 | 59.999 | 5
31.03 | 41.955 | 59.965 | 27 | 31.01 | 20.436 | 60.017 | 15 | 31.01 | 21.135 | 59.999 | 15 | 31.03 | 11.432 | 59.988 | 5 | 31.02 | 10.809 | 59.999 | 5
31.04 | 41.954 | 59.965 | 27 | 31.02 | 20.43 | 60.017 | 15 | 31.02 | 21.137 | 59.999 | 15 | 31.04 | 11.433 | 59.988 | 5 | 31.03 | 10.809 | 59.999 | 5
31.05 | 41.953 | 59.965 | 27 | 31.03 | 20.425 | 60.017 | 15 | 31.03 | 21.137 | 59.999 | 15 | 31.05 | 11.434 | 59.988 | 5 | 31.04 | 10.809 | 59.999 | 5
31.06 | 41.951 | 59.965 | 27 | 31.04 | 20.418 | 60.017 | 15 | 31.04 | 21.137 | 59.999 | 15 | 31.06 | 11.435 | 59.988 | 5 | 31.04 | 10.809 | 59.999 | 5
31.07 | 41.95 | 59.965 | 27 | 31.05 | 20.411 | 60.017 | 15 | 31.05 | 21.136 | 59.999 | 15 | 31.07 | 11.435 | 59.988 | 5 | 31.05 | 10.809 | 59.999 | 5
31.07 | 41.949 | 59.965 | 27 | 31.06 | 20.405 | 60.017 | 15 | 31.06 | 21.134 | 59.999 | 15 | 31.07 | 11.435 | 59.988 | 5 | 31.06 | 10.809 | 59.999 | 5
31.08 | 41.949 | 59.965 | 27 | 31.06 | 20.4 | 60.017 | 15 | 31.06 | 21.135 | 59.999 | 15 | 31.08 | 11.435 | 59.988 | 5 | 31.07 | 10.809 | 59.999 | 5
31.09 | 41.946 | 59.965 | 27 | 31.07 | 20.394 | 60.017 | 15 | 31.07 | 21.136 | 59.999 | 15 | 31.09 | 11.435 | 59.988 | 5 | 31.08 | 10.809 | 59.999 | 5
31.1 | 41.944 | 59.965 | 27 | 31.08 | 20.388 | 60.017 | 15 | 31.08 | 21.138 | 59.999 | 15 | 31.1 | 11.436 | 59.988 | 5 | 31.09 | 10.809 | 59.999 | 5
31.11 | 41.94 | 59.965 | 27 | 31.09 | 20.385 | 60.017 | 15 | 31.09 | 21.14 | 59.999 | 15 | 31.11 | 11.438 | 59.988 | 5 | 31.09 | 10.809 | 59.999 | 5
31.12 | 41.937 | 59.965 | 27 | 31.1 | 20.381 | 60.017 | 15 | 31.1 | 21.14 | 59.999 | 15 | 31.12 | 11.436 | 59.988 | 5 | 31.1 | 10.808 | 59.999 | 5
31.12 | 41.934 | 59.965 | 27 | 31.11 | 20.379 | 60.017 | 15 | 31.11 | 21.139 | 59.999 | 15 | 31.12 | 11.435 | 59.988 | 5 | 31.11 | 10.808 | 59.999 | 5
31.13 | 41.931 | 59.965 | 27 | 31.11 | 20.376 | 60.017 | 15 | 31.11 | 21.14 | 59.999 | 15 | 31.13 | 11.435 | 59.988 | 5 | 31.12 | 10.808 | 59.999 | 5
31.14 | 41.928 | 59.965 | 27 | 31.12 | 20.376 | 60.017 | 15 | 31.12 | 21.14 | 59.999 | 15 | 31.14 | 11.435 | 59.988 | 5 | 31.13 | 10.808 | 59.999 | 5
31.15 | 41.926 | 59.965 | 27 | 31.13 | 20.377 | 60.017 | 15 | 31.13 | 21.139 | 59.999 | 15 | 31.15 | 11.435 | 59.988 | 5 | 31.14 | 10.808 | 59.999 | 5
31.16 | 41.923 | 59.965 | 27 | 31.14 | 20.379 | 60.017 | 15 | 31.14 | 21.139 | 59.999 | 15 | 31.16 | 11.435 | 59.987 | 5 | 31.14 | 10.808 | 59.999 | 5
31.17 | 41.92 | 59.965 | 27 | 31.15 | 20.38 | 60.017 | 15 | 31.15 | 21.141 | 59.999 | 15 | 31.17 | 11.434 | 59.987 | 5 | 31.15 | 10.808 | 59.999 | 5
31.17 | 41.916 | 59.965 | 27 | 31.16 | 20.38 | 60.017 | 15 | 31.16 | 21.144 | 59.999 | 15 | 31.17 | 11.434 | 59.987 | 5 | 31.16 | 10.807 | 59.999 | 5
31.18 | 41.913 | 59.965 | 27 | 31.16 | 20.381 | 60.017 | 15 | 31.16 | 21.144 | 60 | 15 | 31.18 | 11.434 | 59.986 | 5 | 31.17 | 10.806 | 59.999 | 5
31.19 | 41.912 | 59.965 | 27 | 31.17 | 20.381 | 60.017 | 15 | 31.17 | 21.144 | 60 | 15 | 31.19 | 11.433 | 59.986 | 5 | 31.18 | 10.806 | 59.999 | 5
31.2 | 41.91 | 59.965 | 27 | 31.18 | 20.381 | 60.017 | 15 | 31.18 | 21.143 | 60 | 15 | 31.2 | 11.432 | 59.986 | 5 | 31.19 | 10.806 | 59.999 | 5
31.21 | 41.906 | 59.965 | 27 | 31.19 | 20.381 | 60.017 | 15 | 31.19 | 21.143 | 60.001 | 15 | 31.21 | 11.431 | 59.986 | 5 | 31.19 | 10.806 | 59.999 | 5
31.22 | 41.902 | 59.965 | 27 | 31.2 | 20.381 | 60.017 | 15 | 31.2 | 21.143 | 60.001 | 15 | 31.22 | 11.428 | 59.985 | 5 | 31.2 | 10.806 | 59.999 | 5
31.22 | 41.898 | 59.965 | 27 | 31.21 | 20.383 | 60.017 | 15 | 31.21 | 21.144 | 60.001 | 15 | 31.22 | 11.424 | 59.985 | 5 | 31.21 | 10.806 | 59.999 | 5
31.23 | 41.893 | 59.965 | 27 | 31.21 | 20.385 | 60.017 | 15 | 31.21 | 21.146 | 60.001 | 15 | 31.23 | 11.421 | 59.985 | 5 | 31.22 | 10.806 | 59.999 | 5
31.24 | 41.894 | 59.965 | 27 | 31.22 | 20.386 | 60.017 | 15 | 31.22 | 21.149 | 60.002 | 15 | 31.24 | 11.418 | 59.984 | 5 | 31.23 | 10.806 | 59.999 | 5
31.25 | 41.895 | 59.965 | 27 | 31.23 | 20.386 | 60.017 | 15 | 31.23 | 21.148 | 60.002 | 15 | 31.25 | 11.414 | 59.984 | 5 | 31.24 | 10.806 | 59.999 | 5
31.26 | 41.897 | 59.965 | 27 | 31.24 | 20.386 | 60.017 | 15 | 31.24 | 21.146 | 60.002 | 15 | 31.26 | 11.41 | 59.984 | 5 | 31.24 | 10.806 | 59.999 | 5
31.27 | 41.898 | 59.965 | 27 | 31.25 | 20.386 | 60.017 | 15 | 31.25 | 21.144 | 60.003 | 15 | 31.27 | 11.403 | 59.984 | 5 | 31.25 | 10.805 | 59.999 | 5
31.27 | 41.897 | 59.965 | 27 | 31.26 | 20.386 | 60.017 | 15 | 31.26 | 21.143 | 60.003 | 15 | 31.27 | 11.397 | 59.983 | 5 | 31.26 | 10.804 | 59.999 | 5
31.28 | 41.896 | 59.965 | 27 | 31.26 | 20.386 | 60.017 | 15 | 31.26 | 21.143 | 60.003 | 15 | 31.28 | 11.392 | 59.983 | 5 | 31.27 | 10.803 | 59.999 | 5
31.29 | 41.895 | 59.965 | 27 | 31.27 | 20.387 | 60.017 | 15 | 31.27 | 21.144 | 60.003 | 15 | 31.29 | 11.387 | 59.983 | 5 | 31.28 | 10.802 | 59.999 | 5
31.3 | 41.893 | 59.965 | 27 | 31.28 | 20.388 | 60.017 | 15 | 31.28 | 21.144 | 60.004 | 15 | 31.3 | 11.383 | 59.982 | 5 | 31.29 | 10.802 | 59.999 | 5
31.31 | 41.895 | 59.965 | 27 | 31.29 | 20.389 | 60.017 | 15 | 31.29 | 21.145 | 60.004 | 15 | 31.31 | 11.379 | 59.982 | 5 | 31.29 | 10.799 | 59.999 | 5
31.32 | 41.897 | 59.965 | 27 | 31.3 | 20.389 | 60.017 | 15 | 31.3 | 21.143 | 60.004 | 15 | 31.32 | 11.374 | 59.982 | 5 | 31.3 | 10.796 | 59.999 | 5
31.32 | 41.899 | 59.965 | 27 | 31.31 | 20.388 | 60.017 | 15 | 31.31 | 21.142 | 60.005 | 15 | 31.32 | 11.368 | 59.982 | 5 | 31.31 | 10.794 | 59.999 | 5
31.33 | 41.9 | 59.965 | 27 | 31.31 | 20.388 | 60.017 | 15 | 31.31 | 21.139 | 60.005 | 15 | 31.33 | 11.362 | 59.982 | 5 | 31.32 | 10.792 | 59.999 | 5
31.34 | 41.899 | 59.965 | 27 | 31.32 | 20.386 | 60.017 | 15 | 31.32 | 21.137 | 60.005 | 15 | 31.34 | 11.356 | 59.982 | 5 | 31.33 | 10.791 | 59.999 | 5
31.35 | 41.897 | 59.965 | 27 | 31.33 | 20.384 | 60.017 | 15 | 31.33 | 21.136 | 60.005 | 15 | 31.35 | 11.352 | 59.982 | 5 | 31.34 | 10.789 | 59.999 | 5
31.36 | 41.899 | 59.965 | 27 | 31.34 | 20.38 | 60.017 | 15 | 31.34 | 21.134 | 60.005 | 15 | 31.36 | 11.347 | 59.982 | 5 | 31.34 | 10.787 | 59.999 | 5
31.37 | 41.901 | 59.965 | 27 | 31.35 | 20.376 | 60.017 | 15 | 31.35 | 21.133 | 60.005 | 15 | 31.37 | 11.343 | 59.982 | 5 | 31.35 | 10.785 | 59.999 | 5
31.37 | 41.903 | 59.965 | 27 | 31.36 | 20.371 | 60.017 | 15 | 31.36 | 21.132 | 60.005 | 15 | 31.37 | 11.338 | 59.982 | 5 | 31.36 | 10.782 | 59.999 | 5
31.38 | 41.906 | 59.965 | 27 | 31.36 | 20.366 | 60.017 | 15 | 31.36 | 21.132 | 60.005 | 15 | 31.38 | 11.336 | 59.982 | 5 | 31.37 | 10.779 | 59.999 | 5
31.39 | 41.905 | 59.965 | 27 | 31.37 | 20.36 | 60.017 | 15 | 31.37 | 21.132 | 60.005 | 15 | 31.39 | 11.334 | 59.982 | 5 | 31.38 | 10.777 | 59.999 | 5
31.4 | 41.904 | 59.965 | 27 | 31.38 | 20.354 | 60.017 | 15 | 31.38 | 21.129 | 60.005 | 15 | 31.4 | 11.332 | 59.982 | 5 | 31.39 | 10.776 | 59.999 | 5
31.41 | 41.901 | 59.965 | 27 | 31.39 | 20.349 | 60.017 | 15 | 31.39 | 21.125 | 60.005 | 15 | 31.41 | 11.329 | 59.982 | 5 | 31.39 | 10.774 | 59.999 | 5
31.42 | 41.899 | 59.965 | 27 | 31.4 | 20.343 | 60.017 | 15 | 31.4 | 21.123 | 60.005 | 15 | 31.42 | 11.329 | 59.982 | 5 | 31.4 | 10.772 | 59.999 | 5
31.42 | 41.898 | 59.965 | 27 | 31.41 | 20.338 | 60.017 | 15 | 31.41 | 21.12 | 60.005 | 15 | 31.42 | 11.329 | 59.982 | 5 | 31.41 | 10.768 | 59.999 | 5
31.43 | 41.897 | 59.965 | 27 | 31.41 | 20.333 | 60.017 | 15 | 31.41 | 21.118 | 60.005 | 15 | 31.43 | 11.33 | 59.982 | 5 | 31.42 | 10.764 | 59.999 | 5
31.44 | 41.897 | 59.965 | 27 | 31.42 | 20.328 | 60.017 | 15 | 31.42 | 21.115 | 60.005 | 15 | 31.44 | 11.331 | 59.982 | 5 | 31.43 | 10.762 | 59.999 | 5
31.45 | 41.897 | 59.965 | 27 | 31.43 | 20.323 | 60.017 | 15 | 31.43 | 21.11 | 60.005 | 15 | 31.45 | 11.331 | 59.982 | 5 | 31.44 | 10.761 | 59.999 | 5
31.46 | 41.897 | 59.965 | 27 | 31.44 | 20.317 | 60.017 | 15 | 31.44 | 21.104 | 60.005 | 15 | 31.46 | 11.331 | 59.982 | 5 | 31.44 | 10.759 | 59.999 | 5
31.47 | 41.896 | 59.965 | 27 | 31.45 | 20.311 | 60.017 | 15 | 31.45 | 21.097 | 60.005 | 15 | 31.47 | 11.331 | 59.982 | 5 | 31.45 | 10.756 | 59.999 | 5
31.47 | 41.893 | 59.966 | 27 | 31.46 | 20.305 | 60.017 | 15 | 31.46 | 21.09 | 60.005 | 15 | 31.47 | 11.33 | 59.982 | 5 | 31.46 | 10.758 | 59.999 | 5
31.48 | 41.89 | 59.966 | 27 | 31.46 | 20.299 | 60.017 | 15 | 31.46 | 21.084 | 60.005 | 15 | 31.48 | 11.331 | 59.982 | 5 | 31.47 | 10.759 | 59.999 | 5
31.49 | 41.886 | 59.966 | 27 | 31.47 | 20.293 | 60.017 | 15 | 31.47 | 21.078 | 60.005 | 15 | 31.49 | 11.331 | 59.982 | 5 | 31.48 | 10.758 | 59.999 | 5
31.5 | 41.881 | 59.967 | 27 | 31.48 | 20.287 | 60.017 | 15 | 31.48 | 21.076 | 60.005 | 15 | 31.5 | 11.332 | 59.982 | 5 | 31.49 | 10.757 | 59.999 | 5
31.51 | 41.875 | 59.967 | 27 | 31.49 | 20.283 | 60.017 | 15 | 31.49 | 21.074 | 60.005 | 15 | 31.51 | 11.333 | 59.982 | 5 | 31.49 | 10.756 | 59.999 | 5
31.52 | 41.869 | 59.967 | 27 | 31.5 | 20.278 | 60.017 | 15 | 31.5 | 21.07 | 60.005 | 15 | 31.52 | 11.333 | 59.982 | 5 | 31.5 | 10.754 | 59.999 | 5
31.52 | 41.861 | 59.967 | 27 | 31.51 | 20.277 | 60.017 | 15 | 31.51 | 21.065 | 60.005 | 15 | 31.52 | 11.333 | 59.982 | 5 | 31.51 | 10.753 | 59.999 | 5
31.53 | 41.852 | 59.968 | 27 | 31.51 | 20.276 | 60.017 | 15 | 31.51 | 21.06 | 60.005 | 15 | 31.53 | 11.332 | 59.982 | 5 | 31.52 | 10.752 | 59.999 | 5
31.54 | 41.849 | 59.968 | 27 | 31.52 | 20.274 | 60.017 | 15 | 31.52 | 21.054 | 60.005 | 15 | 31.54 | 11.332 | 59.982 | 5 | 31.53 | 10.753 | 59.999 | 5
31.55 | 41.846 | 59.968 | 27 | 31.53 | 20.272 | 60.017 | 15 | 31.53 | 21.047 | 60.005 | 15 | 31.55 | 11.332 | 59.982 | 5 | 31.54 | 10.755 | 59.999 | 5
31.56 | 41.843 | 59.969 | 27 | 31.54 | 20.271 | 60.017 | 15 | 31.54 | 21.041 | 60.005 | 15 | 31.56 | 11.332 | 59.982 | 5 | 31.54 | 10.754 | 59.999 | 5
31.57 | 41.84 | 59.969 | 27 | 31.55 | 20.271 | 60.017 | 15 | 31.55 | 21.04 | 60.005 | 15 | 31.57 | 11.332 | 59.982 | 5 | 31.55 | 10.754 | 59.999 | 5
31.57 | 41.835 | 59.969 | 27 | 31.56 | 20.271 | 60.017 | 15 | 31.56 | 21.038 | 60.005 | 15 | 31.57 | 11.333 | 59.982 | 5 | 31.56 | 10.754 | 59.999 | 5
31.58 | 41.83 | 59.969 | 27 | 31.56 | 20.272 | 60.017 | 15 | 31.56 | 21.037 | 60.005 | 15 | 31.58 | 11.333 | 59.982 | 5 | 31.57 | 10.753 | 59.999 | 5
31.59 | 41.826 | 59.97 | 27 | 31.57 | 20.272 | 60.017 | 15 | 31.57 | 21.035 | 60.005 | 15 | 31.59 | 11.333 | 59.982 | 5 | 31.58 | 10.754 | 59.999 | 5
31.6 | 41.823 | 59.97 | 27 | 31.58 | 20.271 | 60.017 | 15 | 31.58 | 21.032 | 60.005 | 15 | 31.6 | 11.333 | 59.982 | 5 | 31.59 | 10.755 | 59.999 | 5
31.61 | 41.821 | 59.97 | 27 | 31.59 | 20.27 | 60.017 | 15 | 31.59 | 21.029 | 60.005 | 15 | 31.61 | 11.333 | 59.982 | 5 | 31.59 | 10.756 | 59.999 | 5
31.62 | 41.818 | 59.971 | 27 | 31.6 | 20.268 | 60.017 | 15 | 31.6 | 21.027 | 60.005 | 15 | 31.62 | 11.33 | 59.982 | 5 | 31.6 | 10.758 | 59.999 | 5
31.62 | 41.815 | 59.971 | 27 | 31.61 | 20.267 | 60.017 | 15 | 31.61 | 21.026 | 60.005 | 15 | 31.62 | 11.328 | 59.982 | 5 | 31.61 | 10.759 | 59.999 | 5
31.63 | 41.811 | 59.971 | 27 | 31.61 | 20.266 | 60.017 | 15 | 31.61 | 21.029 | 60.005 | 15 | 31.63 | 11.324 | 59.982 | 5 | 31.62 | 10.76 | 59.999 | 5
31.64 | 41.808 | 59.971 | 27 | 31.62 | 20.266 | 60.017 | 15 | 31.62 | 21.032 | 60.005 | 15 | 31.64 | 11.32 | 59.982 | 5 | 31.63 | 10.761 | 59.999 | 5
31.65 | 41.805 | 59.971 | 27 | 31.63 | 20.266 | 60.017 | 15 | 31.63 | 21.034 | 60.005 | 15 | 31.65 | 11.313 | 59.982 | 5 | 31.64 | 10.761 | 59.999 | 5
31.66 | 41.805 | 59.971 | 27 | 31.64 | 20.265 | 60.017 | 15 | 31.64 | 21.035 | 60.005 | 15 | 31.66 | 11.306 | 59.982 | 5 | 31.64 | 10.761 | 59.999 | 5
31.67 | 41.805 | 59.971 | 27 | 31.65 | 20.264 | 60.017 | 15 | 31.65 | 21.033 | 60.005 | 15 | 31.67 | 11.3 | 59.982 | 5 | 31.65 | 10.761 | 59.999 | 5
31.67 | 41.808 | 59.971 | 27 | 31.66 | 20.264 | 60.017 | 15 | 31.66 | 21.031 | 60.005 | 15 | 31.67 | 11.293 | 59.982 | 5 | 31.66 | 10.759 | 59.999 | 5
31.68 | 41.812 | 59.971 | 27 | 31.66 | 20.265 | 60.017 | 15 | 31.66 | 21.029 | 60.005 | 15 | 31.68 | 11.289 | 59.982 | 5 | 31.67 | 10.756 | 59.999 | 5
31.69 | 41.812 | 59.971 | 27 | 31.67 | 20.265 | 60.017 | 15 | 31.67 | 21.026 | 60.005 | 15 | 31.69 | 11.284 | 59.982 | 5 | 31.68 | 10.752 | 59.999 | 5
31.7 | 41.812 | 59.971 | 27 | 31.68 | 20.266 | 60.017 | 15 | 31.68 | 21.028 | 60.005 | 15 | 31.7 | 11.278 | 59.982 | 5 | 31.69 | 10.748 | 59.999 | 5
31.71 | 41.808 | 59.971 | 27 | 31.69 | 20.268 | 60.017 | 15 | 31.69 | 21.03 | 60.005 | 15 | 31.71 | 11.273 | 59.982 | 5 | 31.69 | 10.742 | 59.999 | 5
31.72 | 41.805 | 59.971 | 27 | 31.7 | 20.271 | 60.017 | 15 | 31.7 | 21.031 | 60.005 | 15 | 31.72 | 11.266 | 59.982 | 5 | 31.7 | 10.737 | 59.999 | 5
31.72 | 41.807 | 59.971 | 27 | 31.71 | 20.272 | 60.017 | 15 | 31.71 | 21.032 | 60.005 | 15 | 31.72 | 11.259 | 59.982 | 5 | 31.71 | 10.731 | 59.999 | 5
31.73 | 41.808 | 59.971 | 27 | 31.71 | 20.274 | 60.017 | 15 | 31.71 | 21.029 | 60.005 | 15 | 31.73 | 11.253 | 59.982 | 5 | 31.72 | 10.726 | 59.999 | 5
31.74 | 41.811 | 59.971 | 27 | 31.72 | 20.273 | 60.017 | 15 | 31.72 | 21.026 | 60.005 | 15 | 31.74 | 11.247 | 59.982 | 5 | 31.73 | 10.721 | 59.999 | 5
31.75 | 41.814 | 59.971 | 27 | 31.73 | 20.272 | 60.017 | 15 | 31.73 | 21.025 | 60.005 | 15 | 31.75 | 11.242 | 59.982 | 5 | 31.74 | 10.716 | 59.999 | 5
31.76 | 41.812 | 59.971 | 27 | 31.74 | 20.272 | 60.017 | 15 | 31.74 | 21.023 | 60.005 | 15 | 31.76 | 11.237 | 59.982 | 5 | 31.74 | 10.712 | 59.999 | 5
31.77 | 41.81 | 59.971 | 27 | 31.75 | 20.272 | 60.017 | 15 | 31.75 | 21.025 | 60.005 | 15 | 31.77 | 11.23 | 59.982 | 5 | 31.75 | 10.707 | 59.999 | 5
31.77 | 41.809 | 59.971 | 27 | 31.76 | 20.274 | 60.017 | 15 | 31.76 | 21.027 | 60.005 | 15 | 31.77 | 11.224 | 59.982 | 5 | 31.76 | 10.702 | 59.999 | 5
31.78 | 41.808 | 59.971 | 27 | 31.76 | 20.276 | 60.017 | 15 | 31.76 | 21.028 | 60.005 | 15 | 31.78 | 11.221 | 59.982 | 5 | 31.77 | 10.696 | 59.999 | 5
31.79 | 41.811 | 59.971 | 27 | 31.77 | 20.277 | 60.017 | 15 | 31.77 | 21.03 | 60.005 | 15 | 31.79 | 11.218 | 59.982 | 5 | 31.78 | 10.691 | 59.999 | 5
31.8 | 41.813 | 59.971 | 27 | 31.78 | 20.277 | 60.017 | 15 | 31.78 | 21.027 | 60.005 | 15 | 31.8 | 11.216 | 59.982 | 5 | 31.79 | 10.685 | 59.999 | 5
31.81 | 41.814 | 59.971 | 27 | 31.79 | 20.278 | 60.017 | 15 | 31.79 | 21.024 | 60.005 | 15 | 31.81 | 11.214 | 59.982 | 5 | 31.79 | 10.679 | 59.999 | 5
31.82 | 41.814 | 59.971 | 27 | 31.8 | 20.279 | 60.017 | 15 | 31.8 | 21.022 | 60.005 | 15 | 31.82 | 11.215 | 59.982 | 5 | 31.8 | 10.673 | 59.999 | 5
31.82 | 41.813 | 59.971 | 27 | 31.81 | 20.28 | 60.017 | 15 | 31.81 | 21.021 | 60.005 | 15 | 31.82 | 11.215 | 59.982 | 5 | 31.81 | 10.668 | 59.999 | 5
31.83 | 41.812 | 59.971 | 27 | 31.81 | 20.282 | 60.017 | 15 | 31.81 | 21.023 | 60.005 | 15 | 31.83 | 11.215 | 59.982 | 5 | 31.82 | 10.663 | 59.999 | 5
31.84 | 41.813 | 59.971 | 27 | 31.82 | 20.282 | 60.017 | 15 | 31.82 | 21.026 | 60.005 | 15 | 31.84 | 11.215 | 59.982 | 5 | 31.83 | 10.661 | 59.999 | 5
31.85 | 41.814 | 59.971 | 27 | 31.83 | 20.281 | 60.017 | 15 | 31.83 | 21.028 | 60.005 | 15 | 31.85 | 11.213 | 59.982 | 5 | 31.84 | 10.659 | 59.999 | 5
31.86 | 41.817 | 59.971 | 27 | 31.84 | 20.28 | 60.017 | 15 | 31.84 | 21.03 | 60.005 | 15 | 31.86 | 11.211 | 59.982 | 5 | 31.84 | 10.659 | 59.999 | 5
31.87 | 41.82 | 59.971 | 27 | 31.85 | 20.279 | 60.017 | 15 | 31.85 | 21.029 | 60.005 | 15 | 31.87 | 11.212 | 59.982 | 5 | 31.85 | 10.659 | 59.999 | 5
31.87 | 41.82 | 59.971 | 27 | 31.86 | 20.277 | 60.017 | 15 | 31.86 | 21.027 | 60.005 | 15 | 31.87 | 11.213 | 59.982 | 5 | 31.86 | 10.659 | 59.999 | 5
31.88 | 41.819 | 59.971 | 27 | 31.86 | 20.276 | 60.017 | 15 | 31.86 | 21.027 | 60.005 | 15 | 31.88 | 11.213 | 59.982 | 5 | 31.87 | 10.659 | 59.999 | 5
31.89 | 41.813 | 59.971 | 27 | 31.87 | 20.274 | 60.017 | 15 | 31.87 | 21.026 | 60.005 | 15 | 31.89 | 11.213 | 59.982 | 5 | 31.88 | 10.659 | 59.999 | 5
31.9 | 41.807 | 59.971 | 27 | 31.88 | 20.273 | 60.017 | 15 | 31.88 | 21.028 | 60.005 | 15 | 31.9 | 11.213 | 59.982 | 5 | 31.89 | 10.659 | 59.999 | 5
31.91 | 41.801 | 59.971 | 27 | 31.89 | 20.274 | 60.017 | 15 | 31.89 | 21.029 | 60.005 | 15 | 31.91 | 11.213 | 59.982 | 5 | 31.89 | 10.659 | 59.999 | 5
31.92 | 41.794 | 59.971 | 27 | 31.9 | 20.274 | 60.017 | 15 | 31.9 | 21.031 | 60.005 | 15 | 31.92 | 11.212 | 59.982 | 5 | 31.9 | 10.659 | 59.999 | 5
31.92 | 41.791 | 59.971 | 27 | 31.91 | 20.274 | 60.017 | 15 | 31.91 | 21.033 | 60.005 | 15 | 31.92 | 11.211 | 59.982 | 5 | 31.91 | 10.659 | 59.999 | 5
31.93 | 41.788 | 59.971 | 27 | 31.91 | 20.273 | 60.017 | 15 | 31.91 | 21.03 | 60.005 | 15 | 31.93 | 11.211 | 59.982 | 5 | 31.92 | 10.658 | 59.999 | 5
31.94 | 41.781 | 59.971 | 27 | 31.92 | 20.272 | 60.017 | 15 | 31.92 | 21.028 | 60.005 | 15 | 31.94 | 11.211 | 59.982 | 5 | 31.93 | 10.658 | 59.999 | 5
31.95 | 41.774 | 59.971 | 27 | 31.93 | 20.271 | 60.017 | 15 | 31.93 | 21.026 | 60.005 | 15 | 31.95 | 11.211 | 59.982 | 5 | 31.94 | 10.658 | 59.999 | 5
31.96 | 41.765 | 59.971 | 27 | 31.94 | 20.271 | 60.016 | 15 | 31.94 | 21.025 | 60.005 | 15 | 31.96 | 11.21 | 59.982 | 5 | 31.94 | 10.657 | 59.999 | 5
31.97 | 41.756 | 59.971 | 27 | 31.95 | 20.27 | 60.016 | 15 | 31.95 | 21.028 | 60.005 | 15 | 31.97 | 11.21 | 59.982 | 5 | 31.95 | 10.657 | 59.999 | 5
31.97 | 41.752 | 59.971 | 27 | 31.96 | 20.269 | 60.016 | 15 | 31.96 | 21.03 | 60.005 | 15 | 31.97 | 11.21 | 59.982 | 5 | 31.96 | 10.657 | 59.999 | 5
31.98 | 41.749 | 59.971 | 27 | 31.96 | 20.269 | 60.015 | 15 | 31.96 | 21.032 | 60.005 | 15 | 31.98 | 11.212 | 59.982 | 5 | 31.97 | 10.657 | 59.999 | 5
31.99 | 41.744 | 59.971 | 27 | 31.97 | 20.268 | 60.015 | 15 | 31.97 | 21.033 | 60.005 | 15 | 31.99 | 11.213 | 59.982 | 5 | 31.98 | 10.658 | 59.999 | 5
32 | 41.739 | 59.971 | 27 | 31.98 | 20.267 | 60.015 | 15 | 31.98 | 21.031 | 60.005 | 15 | 32 | 11.215 | 59.982 | 5 | 31.99 | 10.658 | 59.999 | 5
32.01 | 41.73 | 59.971 | 27 | 31.99 | 20.268 | 60.015 | 15 | 31.99 | 21.028 | 60.005 | 15 | 32.01 | 11.216 | 59.982 | 5 | 31.99 | 10.658 | 59.999 | 5
32.02 | 41.722 | 59.971 | 27 | 32 | 20.269 | 60.014 | 15 | 32 | 21.027 | 60.005 | 15 | 32.02 | 11.217 | 59.982 | 5 | 32 | 10.658 | 59.999 | 5
32.02 | 41.716 | 59.971 | 27 | 32.01 | 20.268 | 60.014 | 15 | 32.01 | 21.025 | 60.005 | 15 | 32.02 | 11.218 | 59.982 | 5 | 32.01 | 10.658 | 59.999 | 5
32.03 | 41.709 | 59.971 | 27 | 32.01 | 20.267 | 60.014 | 15 | 32.01 | 21.028 | 60.005 | 15 | 32.03 | 11.217 | 59.982 | 5 | 32.02 | 10.657 | 59.999 | 5
32.04 | 41.709 | 59.971 | 27 | 32.02 | 20.268 | 60.013 | 15 | 32.02 | 21.031 | 60.005 | 15 | 32.04 | 11.216 | 59.982 | 5 | 32.03 | 10.657 | 59.999 | 5
32.05 | 41.708 | 59.971 | 27 | 32.03 | 20.268 | 60.013 | 15 | 32.03 | 21.032 | 60.005 | 15 | 32.05 | 11.219 | 59.982 | 5 | 32.04 | 10.657 | 59.999 | 5
32.06 | 41.706 | 59.971 | 27 | 32.04 | 20.268 | 60.013 | 15 | 32.04 | 21.032 | 60.005 | 15 | 32.06 | 11.222 | 59.982 | 5 | 32.04 | 10.657 | 59.999 | 5
32.07 | 41.703 | 59.971 | 27 | 32.05 | 20.268 | 60.013 | 15 | 32.05 | 21.03 | 60.005 | 15 | 32.07 | 11.224 | 59.982 | 5 | 32.05 | 10.657 | 59.999 | 5
32.07 | 41.7 | 59.971 | 27 | 32.06 | 20.267 | 60.012 | 15 | 32.06 | 21.029 | 60.005 | 15 | 32.07 | 11.226 | 59.982 | 5 | 32.06 | 10.655 | 59.999 | 5
32.08 | 41.697 | 59.971 | 27 | 32.06 | 20.266 | 60.012 | 15 | 32.06 | 21.028 | 60.005 | 15 | 32.08 | 11.227 | 59.982 | 5 | 32.07 | 10.652 | 59.999 | 5
32.09 | 41.698 | 59.971 | 27 | 32.07 | 20.265 | 60.012 | 15 | 32.07 | 21.027 | 60.005 | 15 | 32.09 | 11.227 | 59.982 | 5 | 32.08 | 10.65 | 59.999 | 5
32.1 | 41.699 | 59.971 | 27 | 32.08 | 20.265 | 60.011 | 15 | 32.08 | 21.03 | 60.005 | 15 | 32.1 | 11.227 | 59.982 | 5 | 32.09 | 10.647 | 59.999 | 5
32.11 | 41.701 | 59.971 | 27 | 32.09 | 20.266 | 60.011 | 15 | 32.09 | 21.033 | 60.005 | 15 | 32.11 | 11.227 | 59.982 | 5 | 32.09 | 10.646 | 59.999 | 5
32.12 | 41.704 | 59.971 | 27 | 32.1 | 20.266 | 60.011 | 15 | 32.1 | 21.035 | 60.005 | 15 | 32.12 | 11.23 | 59.982 | 5 | 32.1 | 10.644 | 59.999 | 5
32.12 | 41.705 | 59.971 | 27 | 32.11 | 20.267 | 60.011 | 15 | 32.11 | 21.036 | 60.005 | 15 | 32.12 | 11.232 | 59.982 | 5 | 32.11 | 10.641 | 59.999 | 5
32.13 | 41.705 | 59.971 | 27 | 32.11 | 20.269 | 60.011 | 15 | 32.11 | 21.034 | 60.005 | 15 | 32.13 | 11.233 | 59.982 | 5 | 32.12 | 10.639 | 59.999 | 5
32.14 | 41.702 | 59.971 | 27 | 32.12 | 20.269 | 60.011 | 15 | 32.12 | 21.033 | 60.005 | 15 | 32.14 | 11.234 | 59.982 | 5 | 32.13 | 10.637 | 59.999 | 5
32.15 | 41.698 | 59.971 | 27 | 32.13 | 20.269 | 60.011 | 15 | 32.13 | 21.032 | 60.005 | 15 | 32.15 | 11.232 | 59.982 | 5 | 32.14 | 10.635 | 59.999 | 5
32.16 | 41.7 | 59.971 | 27 | 32.14 | 20.267 | 60.011 | 15 | 32.14 | 21.031 | 60.005 | 15 | 32.16 | 11.23 | 59.982 | 5 | 32.14 | 10.63 | 59.999 | 5
32.17 | 41.701 | 59.971 | 27 | 32.15 | 20.265 | 60.011 | 15 | 32.15 | 21.035 | 60.005 | 15 | 32.17 | 11.229 | 59.982 | 5 | 32.15 | 10.626 | 59.999 | 5
32.17 | 41.701 | 59.971 | 27 | 32.16 | 20.262 | 60.011 | 15 | 32.16 | 21.038 | 60.005 | 15 | 32.17 | 11.229 | 59.982 | 5 | 32.16 | 10.623 | 59.999 | 5
32.18 | 41.7 | 59.971 | 27 | 32.16 | 20.259 | 60.011 | 15 | 32.16 | 21.04 | 60.005 | 15 | 32.18 | 11.231 | 59.982 | 5 | 32.17 | 10.62 | 59.999 | 5
32.19 | 41.697 | 59.971 | 27 | 32.17 | 20.256 | 60.011 | 15 | 32.17 | 21.042 | 60.005 | 15 | 32.19 | 11.233 | 59.982 | 5 | 32.18 | 10.617 | 59.999 | 5
32.2 | 41.693 | 59.971 | 27 | 32.18 | 20.252 | 60.011 | 15 | 32.18 | 21.04 | 60.005 | 15 | 32.2 | 11.233 | 59.982 | 5 | 32.19 | 10.613 | 59.999 | 5
32.21 | 41.69 | 59.971 | 27 | 32.19 | 20.246 | 60.011 | 15 | 32.19 | 21.038 | 60.005 | 15 | 32.21 | 11.232 | 59.982 | 5 | 32.19 | 10.61 | 59.999 | 5
32.22 | 41.688 | 59.971 | 27 | 32.2 | 20.24 | 60.011 | 15 | 32.2 | 21.038 | 60.005 | 15 | 32.22 | 11.231 | 59.982 | 5 | 32.2 | 10.607 | 59.999 | 5
32.22 | 41.69 | 59.971 | 27 | 32.21 | 20.235 | 60.011 | 15 | 32.21 | 21.037 | 60.005 | 15 | 32.22 | 11.23 | 59.982 | 5 | 32.21 | 10.603 | 59.999 | 5
32.23 | 41.691 | 59.971 | 27 | 32.21 | 20.23 | 60.011 | 15 | 32.21 | 21.036 | 60.005 | 15 | 32.23 | 11.228 | 59.982 | 5 | 32.22 | 10.599 | 59.999 | 5
32.24 | 41.694 | 59.971 | 27 | 32.22 | 20.225 | 60.011 | 15 | 32.22 | 21.035 | 60.005 | 15 | 32.24 | 11.227 | 59.982 | 5 | 32.23 | 10.6 | 59.999 | 5
32.25 | 41.696 | 59.971 | 27 | 32.23 | 20.219 | 60.011 | 15 | 32.23 | 21.032 | 60.005 | 15 | 32.25 | 11.226 | 59.982 | 5 | 32.24 | 10.601 | 59.999 | 5
32.26 | 41.69 | 59.971 | 27 | 32.24 | 20.214 | 60.011 | 15 | 32.24 | 21.03 | 60.005 | 15 | 32.26 | 11.225 | 59.982 | 5 | 32.24 | 10.602 | 59.999 | 5
32.27 | 41.685 | 59.971 | 27 | 32.25 | 20.209 | 60.011 | 15 | 32.25 | 21.023 | 60.005 | 15 | 32.27 | 11.224 | 59.982 | 5 | 32.25 | 10.603 | 59.999 | 5
32.27 | 41.684 | 59.971 | 27 | 32.26 | 20.203 | 60.011 | 15 | 32.26 | 21.017 | 60.005 | 15 | 32.27 | 11.223 | 59.982 | 5 | 32.26 | 10.602 | 59.999 | 5
32.28 | 41.683 | 59.971 | 27 | 32.26 | 20.197 | 60.011 | 15 | 32.26 | 21.012 | 60.005 | 15 | 32.28 | 11.221 | 59.982 | 5 | 32.27 | 10.601 | 59.999 | 5
32.29 | 41.683 | 59.971 | 27 | 32.27 | 20.19 | 60.011 | 15 | 32.27 | 21.007 | 60.005 | 15 | 32.29 | 11.22 | 59.982 | 5 | 32.28 | 10.599 | 59.999 | 5
32.3 | 41.683 | 59.971 | 27 | 32.28 | 20.183 | 60.011 | 15 | 32.28 | 21.004 | 60.005 | 15 | 32.3 | 11.219 | 59.982 | 5 | 32.29 | 10.598 | 59.999 | 5
32.31 | 41.682 | 59.971 | 27 | 32.29 | 20.178 | 60.011 | 15 | 32.29 | 21.001 | 60.005 | 15 | 32.31 | 11.219 | 59.982 | 5 | 32.29 | 10.599 | 59.999 | 5
32.32 | 41.682 | 59.971 | 27 | 32.3 | 20.173 | 60.011 | 15 | 32.3 | 20.998 | 60.005 | 15 | 32.32 | 11.22 | 59.982 | 5 | 32.3 | 10.6 | 59.999 | 5
32.32 | 41.678 | 59.971 | 27 | 32.31 | 20.17 | 60.011 | 15 | 32.31 | 20.996 | 60.005 | 15 | 32.32 | 11.221 | 59.982 | 5 | 32.31 | 10.602 | 59.999 | 5
32.33 | 41.674 | 59.971 | 27 | 32.31 | 20.167 | 60.011 | 15 | 32.31 | 20.989 | 60.005 | 15 | 32.33 | 11.22 | 59.982 | 5 | 32.32 | 10.604 | 59.999 | 5
32.34 | 41.676 | 59.971 | 27 | 32.32 | 20.163 | 60.011 | 15 | 32.32 | 20.982 | 60.005 | 15 | 32.34 | 11.22 | 59.982 | 5 | 32.33 | 10.605 | 59.999 | 5
32.35 | 41.678 | 59.971 | 27 | 32.33 | 20.16 | 60.011 | 15 | 32.33 | 20.977 | 60.005 | 15 | 32.35 | 11.218 | 59.982 | 5 | 32.34 | 10.605 | 59.999 | 5
32.36 | 41.68 | 59.971 | 27 | 32.34 | 20.159 | 60.011 | 15 | 32.34 | 20.972 | 60.005 | 15 | 32.36 | 11.216 | 59.982 | 5 | 32.34 | 10.606 | 59.999 | 5
32.37 | 41.682 | 59.971 | 27 | 32.35 | 20.158 | 60.011 | 15 | 32.35 | 20.967 | 60.005 | 15 | 32.37 | 11.217 | 59.982 | 5 | 32.35 | 10.607 | 59.999 | 5
32.37 | 41.679 | 59.971 | 27 | 32.36 | 20.159 | 60.011 | 15 | 32.36 | 20.963 | 60.005 | 15 | 32.37 | 11.218 | 59.982 | 5 | 32.36 | 10.609 | 59.999 | 5
32.38 | 41.675 | 59.971 | 27 | 32.36 | 20.16 | 60.011 | 15 | 32.36 | 20.957 | 60.005 | 15 | 32.38 | 11.218 | 59.982 | 5 | 32.37 | 10.611 | 59.999 | 5
32.39 | 41.673 | 59.971 | 27 | 32.37 | 20.161 | 60.011 | 15 | 32.37 | 20.951 | 60.005 | 15 | 32.39 | 11.219 | 59.982 | 5 | 32.38 | 10.613 | 59.999 | 5
32.4 | 41.671 | 59.971 | 27 | 32.38 | 20.163 | 60.011 | 15 | 32.38 | 20.948 | 60.005 | 15 | 32.4 | 11.218 | 59.982 | 5 | 32.39 | 10.615 | 59.999 | 5
32.41 | 41.671 | 59.971 | 27 | 32.39 | 20.163 | 60.011 | 15 | 32.39 | 20.944 | 60.005 | 15 | 32.41 | 11.217 | 59.982 | 5 | 32.39 | 10.614 | 59.999 | 5
32.42 | 41.671 | 59.971 | 27 | 32.4 | 20.163 | 60.011 | 15 | 32.4 | 20.941 | 60.005 | 15 | 32.42 | 11.218 | 59.982 | 5 | 32.4 | 10.613 | 59.999 | 5
32.42 | 41.674 | 59.971 | 27 | 32.41 | 20.163 | 60.011 | 15 | 32.41 | 20.938 | 60.005 | 15 | 32.42 | 11.218 | 59.982 | 5 | 32.41 | 10.613 | 59.999 | 5
32.43 | 41.676 | 59.971 | 27 | 32.41 | 20.163 | 60.011 | 15 | 32.41 | 20.938 | 60.005 | 15 | 32.43 | 11.22 | 59.982 | 5 | 32.42 | 10.613 | 59.999 | 5
32.44 | 41.672 | 59.971 | 27 | 32.42 | 20.164 | 60.011 | 15 | 32.42 | 20.937 | 60.005 | 15 | 32.44 | 11.222 | 59.982 | 5 | 32.43 | 10.614 | 59.999 | 5
32.45 | 41.668 | 59.971 | 27 | 32.43 | 20.165 | 60.011 | 15 | 32.43 | 20.936 | 60.005 | 15 | 32.45 | 11.221 | 59.982 | 5 | 32.44 | 10.615 | 59.999 | 5
32.46 | 41.668 | 59.971 | 27 | 32.44 | 20.166 | 60.011 | 15 | 32.44 | 20.934 | 60.005 | 15 | 32.46 | 11.219 | 59.982 | 5 | 32.44 | 10.617 | 59.999 | 5
32.47 | 41.668 | 59.971 | 27 | 32.45 | 20.167 | 60.011 | 15 | 32.45 | 20.932 | 60.005 | 15 | 32.47 | 11.216 | 59.982 | 5 | 32.45 | 10.619 | 59.999 | 5
32.47 | 41.67 | 59.971 | 27 | 32.46 | 20.168 | 60.011 | 15 | 32.46 | 20.929 | 60.005 | 15 | 32.47 | 11.214 | 59.982 | 5 | 32.46 | 10.616 | 59.999 | 5
32.48 | 41.672 | 59.972 | 27 | 32.46 | 20.169 | 60.011 | 15 | 32.46 | 20.925 | 60.005 | 15 | 32.48 | 11.211 | 59.982 | 5 | 32.47 | 10.613 | 59.999 | 5
32.49 | 41.672 | 59.972 | 27 | 32.47 | 20.171 | 60.011 | 15 | 32.47 | 20.921 | 60.005 | 15 | 32.49 | 11.208 | 59.982 | 5 | 32.48 | 10.607 | 59.999 | 5
32.5 | 41.671 | 59.972 | 27 | 32.48 | 20.172 | 60.011 | 15 | 32.48 | 20.92 | 60.005 | 15 | 32.5 | 11.202 | 59.982 | 5 | 32.49 | 10.6 | 59.999 | 5
32.51 | 41.667 | 59.973 | 27 | 32.49 | 20.174 | 60.011 | 15 | 32.49 | 20.919 | 60.005 | 15 | 32.51 | 11.197 | 59.982 | 5 | 32.49 | 10.595 | 59.999 | 5
32.52 | 41.663 | 59.973 | 27 | 32.5 | 20.176 | 60.011 | 15 | 32.5 | 20.918 | 60.005 | 15 | 32.52 | 11.192 | 59.982 | 5 | 32.5 | 10.589 | 59.999 | 5
32.52 | 41.664 | 59.973 | 27 | 32.51 | 20.176 | 60.011 | 15 | 32.51 | 20.917 | 60.006 | 15 | 32.52 | 11.186 | 59.982 | 5 | 32.51 | 10.584 | 59.999 | 5
32.53 | 41.664 | 59.973 | 27 | 32.51 | 20.177 | 60.011 | 15 | 32.51 | 20.916 | 60.006 | 15 | 32.53 | 11.18 | 59.982 | 5 | 32.52 | 10.578 | 59.999 | 5
32.54 | 41.666 | 59.974 | 27 | 32.52 | 20.177 | 60.011 | 15 | 32.52 | 20.915 | 60.006 | 15 | 32.54 | 11.174 | 59.982 | 5 | 32.53 | 10.571 | 59.999 | 5
32.55 | 41.668 | 59.974 | 27 | 32.53 | 20.176 | 60.011 | 15 | 32.53 | 20.914 | 60.007 | 15 | 32.55 | 11.17 | 59.982 | 5 | 32.54 | 10.564 | 59.999 | 5
32.56 | 41.666 | 59.974 | 27 | 32.54 | 20.176 | 60.011 | 15 | 32.54 | 20.913 | 60.007 | 15 | 32.56 | 11.165 | 59.982 | 5 | 32.54 | 10.558 | 59.999 | 5
32.57 | 41.664 | 59.975 | 27 | 32.55 | 20.175 | 60.011 | 15 | 32.55 | 20.914 | 60.007 | 15 | 32.57 | 11.16 | 59.982 | 5 | 32.55 | 10.551 | 59.999 | 5
32.57 | 41.663 | 59.975 | 27 | 32.56 | 20.176 | 60.011 | 15 | 32.56 | 20.915 | 60.007 | 15 | 32.57 | 11.155 | 59.982 | 5 | 32.56 | 10.545 | 59.999 | 5
32.58 | 41.662 | 59.975 | 27 | 32.56 | 20.176 | 60.011 | 15 | 32.56 | 20.917 | 60.008 | 15 | 32.58 | 11.149 | 59.982 | 5 | 32.57 | 10.539 | 59.999 | 5
32.59 | 41.664 | 59.975 | 27 | 32.57 | 20.178 | 60.011 | 15 | 32.57 | 20.919 | 60.008 | 15 | 32.59 | 11.144 | 59.982 | 5 | 32.58 | 10.532 | 59.999 | 5
32.6 | 41.666 | 59.976 | 27 | 32.58 | 20.18 | 60.011 | 15 | 32.58 | 20.919 | 60.008 | 15 | 32.6 | 11.138 | 59.982 | 5 | 32.59 | 10.526 | 59.999 | 5
32.61 | 41.668 | 59.976 | 27 | 32.59 | 20.181 | 60.011 | 15 | 32.59 | 20.919 | 60.009 | 15 | 32.61 | 11.132 | 59.982 | 5 | 32.59 | 10.519 | 59.999 | 5
32.62 | 41.669 | 59.976 | 27 | 32.6 | 20.183 | 60.011 | 15 | 32.6 | 20.918 | 60.009 | 15 | 32.62 | 11.128 | 59.982 | 5 | 32.6 | 10.513 | 59.999 | 5
32.62 | 41.666 | 59.976 | 27 | 32.61 | 20.184 | 60.011 | 15 | 32.61 | 20.917 | 60.009 | 15 | 32.62 | 11.125 | 59.982 | 5 | 32.61 | 10.506 | 59.999 | 5
32.63 | 41.662 | 59.976 | 27 | 32.61 | 20.184 | 60.011 | 15 | 32.61 | 20.915 | 60.009 | 15 | 32.63 | 11.122 | 59.982 | 5 | 32.62 | 10.499 | 59.999 | 5
32.64 | 41.662 | 59.976 | 27 | 32.62 | 20.184 | 60.011 | 15 | 32.62 | 20.912 | 60.01 | 15 | 32.64 | 11.12 | 59.982 | 5 | 32.63 | 10.494 | 59.999 | 5
32.65 | 41.662 | 59.976 | 27 | 32.63 | 20.184 | 60.011 | 15 | 32.63 | 20.911 | 60.01 | 15 | 32.65 | 11.117 | 59.982 | 5 | 32.64 | 10.49 | 59.999 | 5
32.66 | 41.665 | 59.976 | 27 | 32.64 | 20.184 | 60.011 | 15 | 32.64 | 20.91 | 60.01 | 15 | 32.66 | 11.114 | 59.982 | 5 | 32.64 | 10.49 | 59.999 | 5
32.67 | 41.667 | 59.976 | 27 | 32.65 | 20.184 | 60.011 | 15 | 32.65 | 20.905 | 60.011 | 15 | 32.67 | 11.115 | 59.982 | 5 | 32.65 | 10.49 | 59.999 | 5
32.67 | 41.668 | 59.976 | 27 | 32.66 | 20.183 | 60.011 | 15 | 32.66 | 20.9 | 60.011 | 15 | 32.67 | 11.116 | 59.982 | 5 | 32.66 | 10.49 | 59.999 | 5
32.68 | 41.669 | 59.976 | 27 | 32.66 | 20.182 | 60.011 | 15 | 32.66 | 20.893 | 60.011 | 15 | 32.68 | 11.117 | 59.982 | 5 | 32.67 | 10.49 | 59.999 | 5
32.69 | 41.668 | 59.976 | 27 | 32.67 | 20.182 | 60.011 | 15 | 32.67 | 20.886 | 60.011 | 15 | 32.69 | 11.118 | 59.982 | 5 | 32.68 | 10.491 | 59.999 | 5
32.7 | 41.666 | 59.976 | 27 | 32.68 | 20.181 | 60.011 | 15 | 32.68 | 20.881 | 60.012 | 15 | 32.7 | 11.118 | 59.982 | 5 | 32.69 | 10.491 | 59.999 | 5
32.71 | 41.664 | 59.976 | 27 | 32.69 | 20.183 | 60.011 | 15 | 32.69 | 20.875 | 60.012 | 15 | 32.71 | 11.118 | 59.982 | 5 | 32.69 | 10.491 | 59.999 | 5
32.72 | 41.662 | 59.976 | 27 | 32.7 | 20.184 | 60.011 | 15 | 32.7 | 20.871 | 60.012 | 15 | 32.72 | 11.117 | 59.982 | 5 | 32.7 | 10.491 | 59.999 | 5
32.72 | 41.661 | 59.976 | 27 | 32.71 | 20.184 | 60.011 | 15 | 32.71 | 20.868 | 60.013 | 15 | 32.72 | 11.115 | 59.982 | 5 | 32.71 | 10.491 | 59.999 | 5
32.73 | 41.66 | 59.976 | 27 | 32.71 | 20.185 | 60.011 | 15 | 32.71 | 20.86 | 60.013 | 15 | 32.73 | 11.115 | 59.982 | 5 | 32.72 | 10.491 | 59.999 | 5
32.74 | 41.656 | 59.976 | 27 | 32.72 | 20.185 | 60.011 | 15 | 32.72 | 20.852 | 60.013 | 15 | 32.74 | 11.115 | 59.982 | 5 | 32.73 | 10.491 | 59.999 | 5
32.75 | 41.652 | 59.976 | 27 | 32.73 | 20.186 | 60.011 | 15 | 32.73 | 20.844 | 60.013 | 15 | 32.75 | 11.117 | 59.982 | 5 | 32.74 | 10.491 | 59.999 | 5
32.76 | 41.647 | 59.976 | 27 | 32.74 | 20.185 | 60.011 | 15 | 32.74 | 20.837 | 60.014 | 15 | 32.76 | 11.118 | 59.982 | 5 | 32.74 | 10.492 | 59.999 | 5
32.77 | 41.642 | 59.976 | 27 | 32.75 | 20.184 | 60.011 | 15 | 32.75 | 20.831 | 60.014 | 15 | 32.77 | 11.118 | 59.982 | 5 | 32.75 | 10.492 | 59.999 | 5
32.77 | 41.641 | 59.976 | 27 | 32.76 | 20.183 | 60.011 | 15 | 32.76 | 20.825 | 60.014 | 15 | 32.77 | 11.118 | 59.982 | 5 | 32.76 | 10.492 | 59.999 | 5
32.78 | 41.64 | 59.976 | 27 | 32.76 | 20.182 | 60.011 | 15 | 32.76 | 20.821 | 60.015 | 15 | 32.78 | 11.117 | 59.982 | 5 | 32.77 | 10.492 | 59.999 | 5
32.79 | 41.639 | 59.976 | 27 | 32.77 | 20.181 | 60.011 | 15 | 32.77 | 20.816 | 60.015 | 15 | 32.79 | 11.116 | 59.982 | 5 | 32.78 | 10.493 | 59.999 | 5
32.8 | 41.639 | 59.976 | 27 | 32.78 | 20.18 | 60.011 | 15 | 32.78 | 20.814 | 60.015 | 15 | 32.8 | 11.116 | 59.982 | 5 | 32.79 | 10.494 | 59.999 | 5
32.81 | 41.634 | 59.976 | 27 | 32.79 | 20.181 | 60.011 | 15 | 32.79 | 20.812 | 60.015 | 15 | 32.81 | 11.116 | 59.982 | 5 | 32.79 | 10.494 | 59.999 | 5
32.82 | 41.629 | 59.976 | 27 | 32.8 | 20.181 | 60.011 | 15 | 32.8 | 20.809 | 60.016 | 15 | 32.82 | 11.115 | 59.982 | 5 | 32.8 | 10.494 | 59.999 | 5
32.82 | 41.625 | 59.976 | 27 | 32.81 | 20.181 | 60.011 | 15 | 32.81 | 20.805 | 60.016 | 15 | 32.82 | 11.115 | 59.982 | 5 | 32.81 | 10.494 | 59.999 | 5
32.83 | 41.622 | 59.976 | 27 | 32.81 | 20.181 | 60.011 | 15 | 32.81 | 20.803 | 60.016 | 15 | 32.83 | 11.114 | 59.982 | 5 | 32.82 | 10.495 | 59.999 | 5
32.84 | 41.62 | 59.976 | 27 | 32.82 | 20.181 | 60.011 | 15 | 32.82 | 20.802 | 60.017 | 15 | 32.84 | 11.114 | 59.982 | 5 | 32.83 | 10.495 | 59.999 | 5
32.85 | 41.619 | 59.976 | 27 | 32.83 | 20.182 | 60.011 | 15 | 32.83 | 20.803 | 60.016 | 15 | 32.85 | 11.114 | 59.982 | 5 | 32.84 | 10.495 | 59.999 | 5
32.86 | 41.615 | 59.976 | 27 | 32.84 | 20.183 | 60.011 | 15 | 32.84 | 20.804 | 60.016 | 15 | 32.86 | 11.114 | 59.982 | 5 | 32.84 | 10.494 | 59.999 | 5
32.87 | 41.611 | 59.976 | 27 | 32.85 | 20.184 | 60.011 | 15 | 32.85 | 20.805 | 60.016 | 15 | 32.87 | 11.112 | 59.982 | 5 | 32.85 | 10.494 | 59.999 | 5
32.87 | 41.61 | 59.976 | 27 | 32.86 | 20.184 | 60.011 | 15 | 32.85 | 20.805 | 60.015 | 15 | 32.87 | 11.111 | 59.982 | 5 | 32.86 | 10.493 | 59.999 | 5
32.88 | 41.609 | 59.976 | 27 | 32.86 | 20.184 | 60.011 | 15 | 32.86 | 20.803 | 60.015 | 15 | 32.88 | 11.11 | 59.982 | 5 | 32.87 | 10.492 | 59.999 | 5
32.89 | 41.611 | 59.976 | 27 | 32.87 | 20.184 | 60.011 | 15 | 32.87 | 20.802 | 60.015 | 15 | 32.89 | 11.109 | 59.982 | 5 | 32.88 | 10.489 | 59.999 | 5
32.9 | 41.613 | 59.976 | 27 | 32.88 | 20.184 | 60.011 | 15 | 32.88 | 20.804 | 60.015 | 15 | 32.9 | 11.107 | 59.982 | 5 | 32.89 | 10.486 | 59.999 | 5
32.91 | 41.614 | 59.976 | 27 | 32.89 | 20.184 | 60.011 | 15 | 32.89 | 20.805 | 60.014 | 15 | 32.91 | 11.106 | 59.982 | 5 | 32.89 | 10.481 | 59.999 | 5
32.92 | 41.616 | 59.976 | 27 | 32.9 | 20.184 | 60.011 | 15 | 32.9 | 20.806 | 60.014 | 15 | 32.92 | 11.103 | 59.982 | 5 | 32.9 | 10.476 | 59.999 | 5
32.92 | 41.615 | 59.976 | 27 | 32.91 | 20.184 | 60.011 | 15 | 32.91 | 20.808 | 60.014 | 15 | 32.92 | 11.101 | 59.982 | 5 | 32.91 | 10.471 | 59.999 | 5
32.93 | 41.613 | 59.976 | 27 | 32.91 | 20.184 | 60.011 | 15 | 32.91 | 20.808 | 60.013 | 15 | 32.93 | 11.099 | 59.982 | 5 | 32.92 | 10.466 | 59.999 | 5
32.94 | 41.612 | 59.976 | 27 | 32.92 | 20.185 | 60.011 | 15 | 32.92 | 20.809 | 60.013 | 15 | 32.94 | 11.096 | 59.982 | 5 | 32.93 | 10.461 | 59.999 | 5
32.95 | 41.61 | 59.976 | 27 | 32.93 | 20.185 | 60.011 | 15 | 32.93 | 20.807 | 60.013 | 15 | 32.95 | 11.094 | 59.982 | 5 | 32.94 | 10.456 | 59.999 | 5
32.96 | 41.613 | 59.976 | 27 | 32.94 | 20.186 | 60.011 | 15 | 32.94 | 20.805 | 60.013 | 15 | 32.96 | 11.091 | 59.982 | 5 | 32.94 | 10.451 | 59.999 | 5
32.97 | 41.615 | 59.976 | 27 | 32.95 | 20.186 | 60.011 | 15 | 32.95 | 20.804 | 60.012 | 15 | 32.97 | 11.088 | 59.982 | 5 | 32.95 | 10.445 | 59.999 | 5
32.97 | 41.614 | 59.975 | 27 | 32.96 | 20.184 | 60.011 | 15 | 32.96 | 20.802 | 60.012 | 15 | 32.97 | 11.086 | 59.982 | 5 | 32.96 | 10.44 | 59.999 | 5
32.98 | 41.613 | 59.975 | 27 | 32.96 | 20.182 | 60.011 | 15 | 32.96 | 20.803 | 60.012 | 15 | 32.98 | 11.085 | 59.982 | 5 | 32.97 | 10.435 | 59.999 | 5
32.99 | 41.612 | 59.975 | 27 | 32.97 | 20.178 | 60.011 | 15 | 32.97 | 20.804 | 60.011 | 15 | 32.99 | 11.084 | 59.982 | 5 | 32.98 | 10.431 | 59.999 | 5
33 | 41.61 | 59.975 | 27 | 32.98 | 20.174 | 60.011 | 15 | 32.98 | 20.806 | 60.011 | 15 | 33 | 11.08 | 59.982 | 5 | 32.99 | 10.426 | 59.999 | 5
33.01 | 41.61 | 59.974 | 27 | 32.99 | 20.169 | 60.011 | 15 | 32.99 | 20.809 | 60.011 | 15 | 33.01 | 11.076 | 59.982 | 5 | 32.99 | 10.421 | 59.999 | 5
33.02 | 41.61 | 59.974 | 27 | 33 | 20.164 | 60.011 | 15 | 33 | 20.807 | 60.011 | 15 | 33.02 | 11.072 | 59.982 | 5 | 33 | 10.416 | 59.999 | 5
33.02 | 41.61 | 59.974 | 27 | 33.01 | 20.156 | 60.011 | 15 | 33.01 | 20.806 | 60.011 | 15 | 33.02 | 11.068 | 59.982 | 5 | 33.01 | 10.411 | 59.999 | 5
33.03 | 41.61 | 59.973 | 27 | 33.01 | 20.149 | 60.011 | 15 | 33.01 | 20.805 | 60.011 | 15 | 33.03 | 11.067 | 59.982 | 5 | 33.02 | 10.405 | 59.999 | 5
33.04 | 41.609 | 59.973 | 27 | 33.02 | 20.144 | 60.011 | 15 | 33.02 | 20.805 | 60.011 | 15 | 33.04 | 11.066 | 59.982 | 5 | 33.03 | 10.401 | 59.999 | 5
33.05 | 41.609 | 59.973 | 27 | 33.03 | 20.139 | 60.011 | 15 | 33.03 | 20.804 | 60.011 | 15 | 33.05 | 11.066 | 59.982 | 5 | 33.04 | 10.397 | 59.999 | 5
33.06 | 41.607 | 59.973 | 27 | 33.04 | 20.134 | 60.011 | 15 | 33.04 | 20.803 | 60.011 | 15 | 33.06 | 11.065 | 59.982 | 5 | 33.04 | 10.395 | 59.999 | 5
33.07 | 41.605 | 59.972 | 27 | 33.05 | 20.128 | 60.011 | 15 | 33.05 | 20.799 | 60.011 | 15 | 33.07 | 11.064 | 59.982 | 5 | 33.05 | 10.394 | 59.999 | 5
33.07 | 41.606 | 59.972 | 27 | 33.06 | 20.123 | 60.011 | 15 | 33.06 | 20.796 | 60.011 | 15 | 33.07 | 11.062 | 59.982 | 5 | 33.06 | 10.395 | 59.999 | 5
33.08 | 41.608 | 59.972 | 27 | 33.06 | 20.119 | 60.011 | 15 | 33.06 | 20.793 | 60.011 | 15 | 33.08 | 11.061 | 59.982 | 5 | 33.07 | 10.395 | 59.999 | 5
33.09 | 41.607 | 59.971 | 27 | 33.07 | 20.113 | 60.011 | 15 | 33.07 | 20.791 | 60.011 | 15 | 33.09 | 11.06 | 59.982 | 5 | 33.08 | 10.394 | 59.999 | 5
33.1 | 41.607 | 59.971 | 27 | 33.08 | 20.107 | 60.011 | 15 | 33.08 | 20.786 | 60.011 | 15 | 33.1 | 11.061 | 59.982 | 5 | 33.09 | 10.394 | 59.999 | 5
33.11 | 41.605 | 59.971 | 27 | 33.09 | 20.101 | 60.011 | 15 | 33.09 | 20.782 | 60.011 | 15 | 33.11 | 11.062 | 59.982 | 5 | 33.09 | 10.394 | 59.999 | 5
33.12 | 41.602 | 59.971 | 27 | 33.1 | 20.096 | 60.011 | 15 | 33.1 | 20.781 | 60.011 | 15 | 33.12 | 11.064 | 59.982 | 5 | 33.1 | 10.394 | 59.999 | 5
33.12 | 41.602 | 59.971 | 27 | 33.11 | 20.09 | 60.011 | 15 | 33.1 | 20.779 | 60.011 | 15 | 33.12 | 11.065 | 59.982 | 5 | 33.11 | 10.394 | 59.999 | 5
33.13 | 41.601 | 59.971 | 27 | 33.11 | 20.085 | 60.011 | 15 | 33.11 | 20.777 | 60.011 | 15 | 33.13 | 11.065 | 59.982 | 5 | 33.12 | 10.395 | 59.999 | 5
33.14 | 41.605 | 59.971 | 27 | 33.12 | 20.082 | 60.011 | 15 | 33.12 | 20.774 | 60.011 | 15 | 33.14 | 11.065 | 59.982 | 5 | 33.13 | 10.395 | 59.999 | 5
33.15 | 41.609 | 59.971 | 27 | 33.13 | 20.078 | 60.011 | 15 | 33.13 | 20.771 | 60.011 | 15 | 33.15 | 11.063 | 59.982 | 5 | 33.14 | 10.395 | 59.999 | 5
33.16 | 41.609 | 59.971 | 27 | 33.14 | 20.077 | 60.011 | 15 | 33.14 | 20.769 | 60.011 | 15 | 33.16 | 11.062 | 59.982 | 5 | 33.14 | 10.395 | 59.999 | 5
33.17 | 41.609 | 59.971 | 27 | 33.15 | 20.076 | 60.011 | 15 | 33.15 | 20.765 | 60.011 | 15 | 33.17 | 11.064 | 59.982 | 5 | 33.15 | 10.396 | 59.999 | 5
33.17 | 41.607 | 59.971 | 27 | 33.16 | 20.076 | 60.011 | 15 | 33.16 | 20.76 | 60.011 | 15 | 33.17 | 11.066 | 59.982 | 5 | 33.16 | 10.396 | 59.999 | 5
33.18 | 41.606 | 59.971 | 27 | 33.16 | 20.076 | 60.011 | 15 | 33.16 | 20.759 | 60.011 | 15 | 33.18 | 11.066 | 59.982 | 5 | 33.17 | 10.396 | 59.999 | 5
33.19 | 41.608 | 59.971 | 27 | 33.17 | 20.077 | 60.011 | 15 | 33.17 | 20.757 | 60.011 | 15 | 33.19 | 11.067 | 59.982 | 5 | 33.18 | 10.396 | 59.999 | 5
33.2 | 41.61 | 59.971 | 27 | 33.18 | 20.078 | 60.011 | 15 | 33.18 | 20.754 | 60.012 | 15 | 33.2 | 11.067 | 59.982 | 5 | 33.19 | 10.397 | 59.999 | 5
33.21 | 41.612 | 59.971 | 27 | 33.19 | 20.079 | 60.011 | 15 | 33.19 | 20.752 | 60.012 | 15 | 33.21 | 11.067 | 59.982 | 5 | 33.19 | 10.398 | 59.999 | 5
33.22 | 41.613 | 59.971 | 27 | 33.2 | 20.079 | 60.011 | 15 | 33.2 | 20.752 | 60.012 | 15 | 33.22 | 11.066 | 59.982 | 5 | 33.2 | 10.398 | 59.999 | 5
33.22 | 41.612 | 59.971 | 27 | 33.21 | 20.079 | 60.011 | 15 | 33.21 | 20.751 | 60.013 | 15 | 33.22 | 11.065 | 59.982 | 5 | 33.21 | 10.399 | 59.999 | 5
33.23 | 41.612 | 59.971 | 27 | 33.21 | 20.079 | 60.011 | 15 | 33.21 | 20.752 | 60.013 | 15 | 33.23 | 11.065 | 59.982 | 5 | 33.22 | 10.399 | 59.999 | 5
33.24 | 41.611 | 59.971 | 27 | 33.22 | 20.078 | 60.011 | 15 | 33.22 | 20.753 | 60.013 | 15 | 33.24 | 11.066 | 59.982 | 5 | 33.23 | 10.398 | 59.999 | 5
33.25 | 41.61 | 59.971 | 27 | 33.23 | 20.078 | 60.011 | 15 | 33.23 | 20.753 | 60.013 | 15 | 33.25 | 11.066 | 59.982 | 5 | 33.24 | 10.398 | 59.999 | 5
33.26 | 41.612 | 59.971 | 27 | 33.24 | 20.078 | 60.011 | 15 | 33.24 | 20.753 | 60.014 | 15 | 33.26 | 11.067 | 59.982 | 5 | 33.24 | 10.398 | 59.999 | 5
33.27 | 41.615 | 59.971 | 27 | 33.25 | 20.078 | 60.011 | 15 | 33.25 | 20.755 | 60.014 | 15 | 33.27 | 11.065 | 59.982 | 5 | 33.25 | 10.399 | 59.999 | 5
33.27 | 41.616 | 59.971 | 27 | 33.26 | 20.077 | 60.011 | 15 | 33.25 | 20.757 | 60.014 | 15 | 33.27 | 11.063 | 59.982 | 5 | 33.26 | 10.4 | 59.999 | 5
33.28 | 41.617 | 59.971 | 27 | 33.26 | 20.077 | 60.011 | 15 | 33.26 | 20.757 | 60.015 | 15 | 33.28 | 11.062 | 59.982 | 5 | 33.27 | 10.4 | 59.999 | 5
33.29 | 41.616 | 59.971 | 27 | 33.27 | 20.077 | 60.011 | 15 | 33.27 | 20.758 | 60.015 | 15 | 33.29 | 11.062 | 59.982 | 5 | 33.28 | 10.4 | 59.999 | 5
33.3 | 41.614 | 59.971 | 27 | 33.28 | 20.077 | 60.011 | 15 | 33.28 | 20.757 | 60.015 | 15 | 33.3 | 11.059 | 59.982 | 5 | 33.29 | 10.4 | 59.999 | 5
33.31 | 41.613 | 59.971 | 27 | 33.29 | 20.077 | 60.011 | 15 | 33.29 | 20.756 | 60.015 | 15 | 33.31 | 11.057 | 59.982 | 5 | 33.29 | 10.401 | 59.999 | 5
33.32 | 41.611 | 59.971 | 27 | 33.3 | 20.077 | 60.011 | 15 | 33.3 | 20.756 | 60.016 | 15 | 33.32 | 11.053 | 59.982 | 5 | 33.3 | 10.402 | 59.999 | 5
33.32 | 41.613 | 59.971 | 27 | 33.31 | 20.076 | 60.011 | 15 | 33.3 | 20.756 | 60.016 | 15 | 33.32 | 11.048 | 59.982 | 5 | 33.31 | 10.401 | 59.999 | 5
33.33 | 41.615 | 59.971 | 27 | 33.31 | 20.076 | 60.011 | 15 | 33.31 | 20.757 | 60.016 | 15 | 33.33 | 11.042 | 59.982 | 5 | 33.32 | 10.4 | 59.999 | 5
33.34 | 41.616 | 59.971 | 27 | 33.32 | 20.075 | 60.011 | 15 | 33.32 | 20.757 | 60.017 | 15 | 33.34 | 11.035 | 59.982 | 5 | 33.33 | 10.401 | 59.999 | 5
33.35 | 41.617 | 59.971 | 27 | 33.33 | 20.075 | 60.011 | 15 | 33.33 | 20.756 | 60.017 | 15 | 33.35 | 11.031 | 59.982 | 5 | 33.34 | 10.401 | 59.999 | 5
33.36 | 41.616 | 59.971 | 27 | 33.34 | 20.075 | 60.011 | 15 | 33.34 | 20.756 | 60.017 | 15 | 33.36 | 11.026 | 59.982 | 5 | 33.34 | 10.401 | 59.999 | 5
33.37 | 41.615 | 59.971 | 27 | 33.35 | 20.076 | 60.011 | 15 | 33.35 | 20.755 | 60.017 | 15 | 33.37 | 11.021 | 59.982 | 5 | 33.35 | 10.402 | 59.999 | 5
33.37 | 41.618 | 59.971 | 27 | 33.36 | 20.072 | 60.011 | 15 | 33.35 | 20.754 | 60.017 | 15 | 33.37 | 11.016 | 59.982 | 5 | 33.36 | 10.401 | 59.999 | 5
33.38 | 41.62 | 59.971 | 27 | 33.36 | 20.069 | 60.011 | 15 | 33.36 | 20.752 | 60.017 | 15 | 33.38 | 11.011 | 59.982 | 5 | 33.37 | 10.401 | 59.999 | 5
33.39 | 41.623 | 59.971 | 27 | 33.37 | 20.063 | 60.011 | 15 | 33.37 | 20.75 | 60.017 | 15 | 33.39 | 11.007 | 59.982 | 5 | 33.38 | 10.401 | 59.999 | 5
33.4 | 41.625 | 59.971 | 27 | 33.38 | 20.058 | 60.011 | 15 | 33.38 | 20.75 | 60.017 | 15 | 33.4 | 11.003 | 59.982 | 5 | 33.39 | 10.401 | 59.999 | 5
33.41 | 41.623 | 59.971 | 27 | 33.39 | 20.052 | 60.011 | 15 | 33.39 | 20.751 | 60.017 | 15 | 33.41 | 10.999 | 59.982 | 5 | 33.39 | 10.402 | 59.999 | 5
33.42 | 41.621 | 59.971 | 27 | 33.4 | 20.046 | 60.011 | 15 | 33.4 | 20.75 | 60.017 | 15 | 33.42 | 10.994 | 59.982 | 5 | 33.4 | 10.403 | 59.999 | 5
33.42 | 41.621 | 59.971 | 27 | 33.41 | 20.041 | 60.011 | 15 | 33.41 | 20.749 | 60.017 | 15 | 33.42 | 10.989 | 59.982 | 5 | 33.41 | 10.403 | 59.999 | 5
33.43 | 41.622 | 59.971 | 27 | 33.41 | 20.036 | 60.011 | 15 | 33.41 | 20.748 | 60.017 | 15 | 33.43 | 10.985 | 59.982 | 5 | 33.42 | 10.403 | 59.999 | 5
33.44 | 41.625 | 59.971 | 27 | 33.42 | 20.032 | 60.011 | 15 | 33.42 | 20.746 | 60.017 | 15 | 33.44 | 10.981 | 59.982 | 5 | 33.43 | 10.402 | 59.999 | 5
33.45 | 41.629 | 59.971 | 27 | 33.43 | 20.027 | 60.011 | 15 | 33.43 | 20.743 | 60.017 | 15 | 33.45 | 10.977 | 59.982 | 5 | 33.44 | 10.402 | 59.999 | 5
33.46 | 41.629 | 59.971 | 27 | 33.44 | 20.022 | 60.011 | 15 | 33.44 | 20.739 | 60.017 | 15 | 33.46 | 10.973 | 59.982 | 5 | 33.44 | 10.403 | 59.999 | 5
33.47 | 41.63 | 59.971 | 27 | 33.45 | 20.016 | 60.011 | 15 | 33.45 | 20.738 | 60.017 | 15 | 33.47 | 10.972 | 59.982 | 5 | 33.45 | 10.404 | 59.999 | 5
33.47 | 41.63 | 59.971 | 27 | 33.46 | 20.011 | 60.011 | 15 | 33.46 | 20.737 | 60.017 | 15 | 33.47 | 10.97 | 59.982 | 5 | 33.46 | 10.404 | 59.999 | 5
33.48 | 41.631 | 59.971 | 27 | 33.46 | 20.006 | 60.011 | 15 | 33.46 | 20.731 | 60.017 | 15 | 33.48 | 10.97 | 59.982 | 5 | 33.47 | 10.404 | 59.999 | 5
33.49 | 41.629 | 59.971 | 27 | 33.47 | 20 | 60.011 | 15 | 33.47 | 20.725 | 60.017 | 15 | 33.49 | 10.97 | 59.982 | 5 | 33.48 | 10.404 | 59.999 | 5
33.5 | 41.627 | 59.971 | 27 | 33.48 | 19.994 | 60.011 | 15 | 33.48 | 20.719 | 60.017 | 15 | 33.5 | 10.971 | 59.982 | 5 | 33.49 | 10.404 | 59.999 | 5
33.51 | 41.623 | 59.971 | 27 | 33.49 | 19.989 | 60.011 | 15 | 33.49 | 20.714 | 60.017 | 15 | 33.51 | 10.971 | 59.982 | 5 | 33.49 | 10.404 | 59.999 | 5
33.52 | 41.618 | 59.971 | 27 | 33.5 | 19.983 | 60.011 | 15 | 33.5 | 20.709 | 60.017 | 15 | 33.52 | 10.971 | 59.982 | 5 | 33.5 | 10.404 | 59.999 | 5
33.52 | 41.613 | 59.971 | 27 | 33.51 | 19.977 | 60.011 | 15 | 33.5 | 20.704 | 60.017 | 15 | 33.52 | 10.971 | 59.982 | 5 | 33.51 | 10.405 | 59.999 | 5
33.53 | 41.608 | 59.971 | 27 | 33.51 | 19.971 | 60.011 | 15 | 33.51 | 20.701 | 60.017 | 15 | 33.53 | 10.973 | 59.982 | 5 | 33.52 | 10.406 | 59.999 | 5
33.54 | 41.601 | 59.971 | 27 | 33.52 | 19.967 | 60.011 | 15 | 33.52 | 20.698 | 60.017 | 15 | 33.54 | 10.974 | 59.982 | 5 | 33.53 | 10.405 | 59.999 | 5
33.55 | 41.594 | 59.971 | 27 | 33.53 | 19.963 | 60.011 | 15 | 33.53 | 20.695 | 60.017 | 15 | 33.55 | 10.974 | 59.982 | 5 | 33.54 | 10.405 | 59.999 | 5
33.56 | 41.588 | 59.971 | 27 | 33.54 | 19.962 | 60.011 | 15 | 33.54 | 20.692 | 60.017 | 15 | 33.56 | 10.973 | 59.982 | 5 | 33.54 | 10.405 | 59.999 | 5
33.57 | 41.583 | 59.971 | 27 | 33.55 | 19.961 | 60.011 | 15 | 33.55 | 20.686 | 60.017 | 15 | 33.57 | 10.973 | 59.982 | 5 | 33.55 | 10.405 | 59.999 | 5
33.57 | 41.58 | 59.971 | 27 | 33.56 | 19.962 | 60.011 | 15 | 33.55 | 20.679 | 60.017 | 15 | 33.57 | 10.973 | 59.982 | 5 | 33.56 | 10.404 | 59.999 | 5
33.58 | 41.577 | 59.971 | 27 | 33.56 | 19.963 | 60.011 | 15 | 33.56 | 20.674 | 60.017 | 15 | 33.58 | 10.972 | 59.982 | 5 | 33.57 | 10.404 | 59.999 | 5
33.59 | 41.571 | 59.971 | 27 | 33.57 | 19.962 | 60.011 | 15 | 33.57 | 20.669 | 60.017 | 15 | 33.59 | 10.972 | 59.982 | 5 | 33.58 | 10.404 | 59.999 | 5
33.6 | 41.566 | 59.971 | 27 | 33.58 | 19.961 | 60.011 | 15 | 33.58 | 20.665 | 60.017 | 15 | 33.6 | 10.971 | 59.982 | 5 | 33.59 | 10.405 | 59.999 | 5
33.61 | 41.56 | 59.971 | 27 | 33.59 | 19.961 | 60.011 | 15 | 33.59 | 20.661 | 60.017 | 15 | 33.61 | 10.97 | 59.982 | 5 | 33.59 | 10.405 | 59.999 | 5
33.62 | 41.554 | 59.971 | 27 | 33.6 | 19.96 | 60.011 | 15 | 33.6 | 20.661 | 60.017 | 15 | 33.62 | 10.969 | 59.982 | 5 | 33.6 | 10.404 | 59.999 | 5
33.62 | 41.55 | 59.971 | 27 | 33.61 | 19.96 | 60.011 | 15 | 33.6 | 20.661 | 60.017 | 15 | 33.62 | 10.968 | 59.982 | 5 | 33.61 | 10.404 | 59.999 | 5
33.63 | 41.546 | 59.971 | 27 | 33.61 | 19.959 | 60.011 | 15 | 33.61 | 20.659 | 60.017 | 15 | 33.63 | 10.968 | 59.982 | 5 | 33.62 | 10.405 | 59.999 | 5
33.64 | 41.54 | 59.971 | 27 | 33.62 | 19.959 | 60.011 | 15 | 33.62 | 20.657 | 60.017 | 15 | 33.64 | 10.967 | 59.982 | 5 | 33.63 | 10.404 | 59.999 | 5
33.65 | 41.534 | 59.971 | 27 | 33.63 | 19.959 | 60.011 | 15 | 33.63 | 20.656 | 60.017 | 15 | 33.65 | 10.967 | 59.982 | 5 | 33.64 | 10.404 | 59.999 | 5
33.66 | 41.528 | 59.971 | 27 | 33.64 | 19.96 | 60.011 | 15 | 33.64 | 20.655 | 60.017 | 15 | 33.66 | 10.966 | 59.981 | 5 | 33.64 | 10.403 | 59.999 | 5
33.67 | 41.522 | 59.971 | 27 | 33.65 | 19.962 | 60.011 | 15 | 33.65 | 20.653 | 60.017 | 15 | 33.67 | 10.966 | 59.981 | 5 | 33.65 | 10.403 | 59.999 | 5
33.67 | 41.524 | 59.971 | 27 | 33.66 | 19.964 | 60.011 | 15 | 33.65 | 20.652 | 60.017 | 15 | 33.67 | 10.965 | 59.981 | 5 | 33.66 | 10.4 | 59.999 | 5
33.68 | 41.525 | 59.971 | 27 | 33.66 | 19.965 | 60.011 | 15 | 33.66 | 20.653 | 60.017 | 15 | 33.68 | 10.964 | 59.981 | 5 | 33.67 | 10.397 | 59.999 | 5
33.69 | 41.526 | 59.971 | 27 | 33.67 | 19.965 | 60.011 | 15 | 33.67 | 20.653 | 60.017 | 15 | 33.69 | 10.963 | 59.98 | 5 | 33.68 | 10.392 | 59.999 | 5
33.7 | 41.528 | 59.971 | 27 | 33.68 | 19.965 | 60.011 | 15 | 33.68 | 20.653 | 60.017 | 15 | 33.7 | 10.96 | 59.98 | 5 | 33.69 | 10.388 | 59.999 | 5
33.71 | 41.527 | 59.971 | 27 | 33.69 | 19.967 | 60.011 | 15 | 33.69 | 20.652 | 60.017 | 15 | 33.71 | 10.957 | 59.98 | 5 | 33.69 | 10.383 | 59.999 | 5
33.72 | 41.526 | 59.971 | 27 | 33.7 | 19.968 | 60.011 | 15 | 33.7 | 20.65 | 60.017 | 15 | 33.72 | 10.953 | 59.979 | 5 | 33.7 | 10.379 | 59.999 | 5
33.72 | 41.523 | 59.971 | 27 | 33.71 | 19.969 | 60.011 | 15 | 33.7 | 20.648 | 60.017 | 15 | 33.72 | 10.949 | 59.979 | 5 | 33.71 | 10.373 | 59.999 | 5
33.73 | 41.52 | 59.971 | 27 | 33.71 | 19.971 | 60.011 | 15 | 33.71 | 20.648 | 60.017 | 15 | 33.73 | 10.944 | 59.979 | 5 | 33.72 | 10.368 | 59.999 | 5
33.74 | 41.522 | 59.971 | 27 | 33.72 | 19.971 | 60.011 | 15 | 33.72 | 20.648 | 60.017 | 15 | 33.74 | 10.939 | 59.979 | 5 | 33.73 | 10.362 | 59.999 | 5
33.75 | 41.524 | 59.971 | 27 | 33.73 | 19.972 | 60.011 | 15 | 33.73 | 20.648 | 60.017 | 15 | 33.75 | 10.932 | 59.978 | 5 | 33.74 | 10.355 | 59.999 | 5
33.76 | 41.523 | 59.971 | 27 | 33.74 | 19.973 | 60.011 | 15 | 33.74 | 20.648 | 60.017 | 15 | 33.76 | 10.926 | 59.978 | 5 | 33.74 | 10.348 | 59.999 | 5
33.77 | 41.522 | 59.971 | 27 | 33.75 | 19.974 | 60.011 | 15 | 33.75 | 20.648 | 60.017 | 15 | 33.77 | 10.92 | 59.978 | 5 | 33.75 | 10.341 | 59.999 | 5
33.77 | 41.519 | 59.971 | 27 | 33.76 | 19.974 | 60.011 | 15 | 33.75 | 20.648 | 60.017 | 15 | 33.77 | 10.914 | 59.977 | 5 | 33.76 | 10.335 | 59.999 | 5
33.78 | 41.517 | 59.971 | 27 | 33.76 | 19.974 | 60.011 | 15 | 33.76 | 20.644 | 60.017 | 15 | 33.78 | 10.91 | 59.977 | 5 | 33.77 | 10.328 | 59.999 | 5
33.79 | 41.518 | 59.971 | 27 | 33.77 | 19.974 | 60.011 | 15 | 33.77 | 20.641 | 60.017 | 15 | 33.79 | 10.906 | 59.977 | 5 | 33.78 | 10.323 | 59.999 | 5
33.8 | 41.518 | 59.971 | 27 | 33.78 | 19.975 | 60.011 | 15 | 33.78 | 20.64 | 60.017 | 15 | 33.8 | 10.901 | 59.977 | 5 | 33.79 | 10.317 | 59.999 | 5
33.81 | 41.52 | 59.971 | 27 | 33.79 | 19.975 | 60.011 | 15 | 33.79 | 20.639 | 60.017 | 15 | 33.81 | 10.895 | 59.976 | 5 | 33.79 | 10.311 | 59.999 | 5
33.82 | 41.521 | 59.971 | 27 | 33.8 | 19.976 | 60.011 | 15 | 33.8 | 20.639 | 60.017 | 15 | 33.82 | 10.89 | 59.976 | 5 | 33.8 | 10.304 | 59.999 | 5
33.82 | 41.522 | 59.971 | 27 | 33.81 | 19.974 | 60.011 | 15 | 33.8 | 20.64 | 60.017 | 15 | 33.82 | 10.885 | 59.976 | 5 | 33.81 | 10.298 | 59.999 | 5
33.83 | 41.523 | 59.971 | 27 | 33.81 | 19.972 | 60.011 | 15 | 33.81 | 20.642 | 60.017 | 15 | 33.83 | 10.88 | 59.976 | 5 | 33.82 | 10.292 | 59.999 | 5
33.84 | 41.521 | 59.971 | 27 | 33.82 | 19.971 | 60.011 | 15 | 33.82 | 20.643 | 60.017 | 15 | 33.84 | 10.874 | 59.976 | 5 | 33.83 | 10.288 | 59.999 | 5
33.85 | 41.519 | 59.971 | 27 | 33.83 | 19.97 | 60.011 | 15 | 33.83 | 20.642 | 60.017 | 15 | 33.85 | 10.871 | 59.976 | 5 | 33.84 | 10.284 | 59.999 | 5
33.86 | 41.521 | 59.971 | 27 | 33.84 | 19.97 | 60.011 | 15 | 33.84 | 20.641 | 60.017 | 15 | 33.86 | 10.868 | 59.976 | 5 | 33.84 | 10.283 | 59.999 | 5
33.87 | 41.523 | 59.971 | 27 | 33.85 | 19.97 | 60.011 | 15 | 33.85 | 20.64 | 60.017 | 15 | 33.87 | 10.865 | 59.976 | 5 | 33.85 | 10.283 | 59.999 | 5
33.87 | 41.524 | 59.971 | 27 | 33.86 | 19.969 | 60.011 | 15 | 33.85 | 20.639 | 60.017 | 15 | 33.87 | 10.863 | 59.976 | 5 | 33.86 | 10.281 | 59.999 | 5
33.88 | 41.526 | 59.971 | 27 | 33.86 | 19.969 | 60.011 | 15 | 33.86 | 20.64 | 60.017 | 15 | 33.88 | 10.86 | 59.976 | 5 | 33.87 | 10.279 | 59.999 | 5
33.89 | 41.526 | 59.971 | 27 | 33.87 | 19.968 | 60.011 | 15 | 33.87 | 20.641 | 60.017 | 15 | 33.89 | 10.858 | 59.976 | 5 | 33.88 | 10.277 | 59.999 | 5
33.9 | 41.527 | 59.971 | 27 | 33.88 | 19.967 | 60.011 | 15 | 33.88 | 20.642 | 60.017 | 15 | 33.9 | 10.859 | 59.976 | 5 | 33.89 | 10.275 | 59.999 | 5
33.91 | 41.522 | 59.971 | 27 | 33.89 | 19.965 | 60.011 | 15 | 33.89 | 20.643 | 60.017 | 15 | 33.91 | 10.859 | 59.976 | 5 | 33.89 | 10.275 | 59.999 | 5
33.92 | 41.517 | 59.971 | 27 | 33.9 | 19.964 | 60.011 | 15 | 33.9 | 20.642 | 60.017 | 15 | 33.92 | 10.86 | 59.976 | 5 | 33.9 | 10.275 | 59.999 | 5
33.92 | 41.515 | 59.971 | 27 | 33.91 | 19.961 | 60.011 | 15 | 33.9 | 20.641 | 60.017 | 15 | 33.92 | 10.86 | 59.976 | 5 | 33.91 | 10.276 | 59.999 | 5
33.93 | 41.514 | 59.971 | 27 | 33.91 | 19.959 | 60.011 | 15 | 33.91 | 20.64 | 60.017 | 15 | 33.93 | 10.861 | 59.976 | 5 | 33.92 | 10.278 | 59.999 | 5
33.94 | 41.51 | 59.971 | 27 | 33.92 | 19.959 | 60.011 | 15 | 33.92 | 20.639 | 60.017 | 15 | 33.94 | 10.861 | 59.976 | 5 | 33.93 | 10.278 | 59.999 | 5
33.95 | 41.507 | 59.971 | 27 | 33.93 | 19.958 | 60.011 | 15 | 33.93 | 20.642 | 60.017 | 15 | 33.95 | 10.86 | 59.976 | 5 | 33.94 | 10.278 | 59.999 | 5
33.96 | 41.502 | 59.971 | 27 | 33.94 | 19.958 | 60.011 | 15 | 33.94 | 20.644 | 60.017 | 15 | 33.96 | 10.859 | 59.976 | 5 | 33.94 | 10.276 | 59.999 | 5
33.97 | 41.497 | 59.971 | 27 | 33.95 | 19.957 | 60.011 | 15 | 33.95 | 20.646 | 60.017 | 15 | 33.97 | 10.859 | 59.976 | 5 | 33.95 | 10.274 | 59.999 | 5
33.97 | 41.492 | 59.971 | 27 | 33.96 | 19.956 | 60.011 | 15 | 33.95 | 20.647 | 60.017 | 15 | 33.97 | 10.859 | 59.976 | 5 | 33.96 | 10.274 | 59.999 | 5
33.98 | 41.488 | 59.971 | 27 | 33.96 | 19.955 | 60.011 | 15 | 33.96 | 20.646 | 60.017 | 15 | 33.98 | 10.86 | 59.976 | 5 | 33.97 | 10.274 | 59.999 | 5
33.99 | 41.486 | 59.971 | 27 | 33.97 | 19.956 | 60.011 | 15 | 33.97 | 20.645 | 60.017 | 15 | 33.99 | 10.86 | 59.976 | 5 | 33.98 | 10.276 | 59.999 | 5
34 | 41.484 | 59.971 | 27 | 33.98 | 19.956 | 60.011 | 15 | 33.98 | 20.644 | 60.017 | 15 | 34 | 10.86 | 59.976 | 5 | 33.99 | 10.277 | 59.999 | 5
34.01 | 41.48 | 59.971 | 27 | 33.99 | 19.956 | 60.011 | 15 | 33.99 | 20.643 | 60.017 | 15 | 34.01 | 10.86 | 59.976 | 5 | 33.99 | 10.278 | 59.999 | 5
34.02 | 41.476 | 59.971 | 27 | 34 | 19.956 | 60.011 | 15 | 34 | 20.643 | 60.017 | 15 | 34.02 | 10.858 | 59.976 | 5 | 34 | 10.28 | 59.999 | 5
34.02 | 41.469 | 59.971 | 27 | 34.01 | 19.956 | 60.011 | 15 | 34 | 20.643 | 60.017 | 15 | 34.02 | 10.856 | 59.976 | 5 | 34.01 | 10.278 | 59.999 | 5
34.03 | 41.461 | 59.971 | 27 | 34.01 | 19.957 | 60.011 | 15 | 34.01 | 20.645 | 60.017 | 15 | 34.03 | 10.856 | 59.976 | 5 | 34.02 | 10.276 | 59.999 | 5
34.04 | 41.458 | 59.971 | 27 | 34.02 | 19.957 | 60.011 | 15 | 34.02 | 20.647 | 60.017 | 15 | 34.04 | 10.856 | 59.976 | 5 | 34.03 | 10.276 | 59.999 | 5
34.05 | 41.455 | 59.971 | 27 | 34.03 | 19.957 | 60.011 | 15 | 34.03 | 20.648 | 60.017 | 15 | 34.05 | 10.858 | 59.976 | 5 | 34.04 | 10.276 | 59.999 | 5
34.06 | 41.452 | 59.971 | 27 | 34.04 | 19.956 | 60.011 | 15 | 34.04 | 20.648 | 60.017 | 15 | 34.06 | 10.86 | 59.976 | 5 | 34.04 | 10.278 | 59.999 | 5
34.07 | 41.448 | 59.971 | 27 | 34.05 | 19.956 | 60.011 | 15 | 34.05 | 20.647 | 60.017 | 15 | 34.07 | 10.858 | 59.976 | 5 | 34.05 | 10.279 | 59.999 | 5
34.07 | 41.445 | 59.971 | 27 | 34.06 | 19.956 | 60.011 | 15 | 34.05 | 20.645 | 60.017 | 15 | 34.07 | 10.857 | 59.976 | 5 | 34.06 | 10.281 | 59.999 | 5
34.08 | 41.442 | 59.971 | 27 | 34.06 | 19.957 | 60.011 | 15 | 34.06 | 20.646 | 60.017 | 15 | 34.08 | 10.859 | 59.976 | 5 | 34.07 | 10.282 | 59.999 | 5
34.09 | 41.44 | 59.971 | 27 | 34.07 | 19.958 | 60.011 | 15 | 34.07 | 20.646 | 60.017 | 15 | 34.09 | 10.861 | 59.976 | 5 | 34.08 | 10.281 | 59.999 | 5
34.1 | 41.438 | 59.971 | 27 | 34.08 | 19.959 | 60.011 | 15 | 34.08 | 20.648 | 60.017 | 15 | 34.1 | 10.862 | 59.976 | 5 | 34.09 | 10.28 | 59.999 | 5
34.11 | 41.44 | 59.971 | 27 | 34.09 | 19.959 | 60.011 | 15 | 34.09 | 20.65 | 60.017 | 15 | 34.11 | 10.863 | 59.976 | 5 | 34.09 | 10.281 | 59.999 | 5
34.12 | 41.441 | 59.971 | 27 | 34.1 | 19.959 | 60.011 | 15 | 34.1 | 20.65 | 60.017 | 15 | 34.12 | 10.868 | 59.976 | 5 | 34.1 | 10.282 | 59.999 | 5
34.12 | 41.439 | 59.971 | 27 | 34.1 | 19.959 | 60.011 | 15 | 34.1 | 20.649 | 60.017 | 15 | 34.12 | 10.873 | 59.976 | 5 | 34.11 | 10.283 | 59.999 | 5
34.13 | 41.437 | 59.971 | 27 | 34.11 | 19.958 | 60.011 | 15 | 34.11 | 20.65 | 60.017 | 15 | 34.13 | 10.876 | 59.976 | 5 | 34.12 | 10.285 | 59.999 | 5
34.14 | 41.435 | 59.971 | 27 | 34.12 | 19.958 | 60.011 | 15 | 34.12 | 20.65 | 60.017 | 15 | 34.14 | 10.879 | 59.976 | 5 | 34.13 | 10.286 | 59.999 | 5
34.15 | 41.432 | 59.971 | 27 | 34.13 | 19.958 | 60.011 | 15 | 34.13 | 20.65 | 60.017 | 15 | 34.15 | 10.883 | 59.976 | 5 | 34.14 | 10.287 | 59.999 | 5
34.16 | 41.43 | 59.971 | 27 | 34.14 | 19.959 | 60.011 | 15 | 34.14 | 20.65 | 60.017 | 15 | 34.16 | 10.887 | 59.976 | 5 | 34.14 | 10.286 | 59.999 | 5
34.17 | 41.428 | 59.971 | 27 | 34.15 | 19.959 | 60.011 | 15 | 34.15 | 20.652 | 60.017 | 15 | 34.17 | 10.893 | 59.976 | 5 | 34.15 | 10.285 | 59.999 | 5
34.18 | 41.429 | 59.971 | 27 | 34.16 | 19.959 | 60.011 | 15 | 34.15 | 20.654 | 60.017 | 15 | 34.17 | 10.899 | 59.976 | 5 | 34.16 | 10.285 | 59.999 | 5
34.18 | 41.429 | 59.971 | 27 | 34.16 | 19.958 | 60.011 | 15 | 34.16 | 20.656 | 60.017 | 15 | 34.18 | 10.904 | 59.976 | 5 | 34.17 | 10.285 | 59.999 | 5
34.19 | 41.429 | 59.971 | 27 | 34.17 | 19.958 | 60.011 | 15 | 34.17 | 20.657 | 60.017 | 15 | 34.19 | 10.909 | 59.976 | 5 | 34.18 | 10.287 | 59.999 | 5
34.2 | 41.429 | 59.971 | 27 | 34.18 | 19.957 | 60.011 | 15 | 34.18 | 20.654 | 60.017 | 15 | 34.2 | 10.911 | 59.976 | 5 | 34.19 | 10.288 | 59.999 | 5
34.21 | 41.427 | 59.971 | 27 | 34.19 | 19.952 | 60.011 | 15 | 34.19 | 20.652 | 60.018 | 15 | 34.21 | 10.914 | 59.976 | 5 | 34.19 | 10.289 | 59.999 | 5
34.22 | 41.425 | 59.971 | 27 | 34.2 | 19.948 | 60.011 | 15 | 34.2 | 20.65 | 60.018 | 15 | 34.22 | 10.918 | 59.976 | 5 | 34.2 | 10.29 | 59.999 | 5
34.23 | 41.427 | 59.971 | 27 | 34.21 | 19.943 | 60.011 | 15 | 34.2 | 20.648 | 60.018 | 15 | 34.22 | 10.923 | 59.976 | 5 | 34.21 | 10.289 | 59.999 | 5
34.23 | 41.428 | 59.971 | 27 | 34.21 | 19.939 | 60.011 | 15 | 34.21 | 20.65 | 60.019 | 15 | 34.23 | 10.929 | 59.976 | 5 | 34.22 | 10.288 | 59.999 | 5
34.24 | 41.43 | 59.971 | 27 | 34.22 | 19.935 | 60.011 | 15 | 34.22 | 20.653 | 60.019 | 15 | 34.24 | 10.935 | 59.976 | 5 | 34.23 | 10.288 | 59.999 | 5
34.25 | 41.432 | 59.971 | 27 | 34.23 | 19.93 | 60.011 | 15 | 34.23 | 20.654 | 60.019 | 15 | 34.25 | 10.937 | 59.976 | 5 | 34.24 | 10.288 | 59.999 | 5
34.26 | 41.43 | 59.971 | 27 | 34.24 | 19.924 | 60.011 | 15 | 34.24 | 20.656 | 60.02 | 15 | 34.26 | 10.939 | 59.976 | 5 | 34.24 | 10.289 | 59.999 | 5
34.27 | 41.427 | 59.971 | 27 | 34.25 | 19.919 | 60.011 | 15 | 34.25 | 20.653 | 60.02 | 15 | 34.27 | 10.945 | 59.976 | 5 | 34.25 | 10.29 | 59.999 | 5
34.28 | 41.427 | 59.971 | 27 | 34.26 | 19.913 | 60.011 | 15 | 34.25 | 20.65 | 60.02 | 15 | 34.27 | 10.95 | 59.976 | 5 | 34.26 | 10.29 | 59.999 | 5
34.28 | 41.426 | 59.971 | 27 | 34.26 | 19.907 | 60.011 | 15 | 34.26 | 20.649 | 60.02 | 15 | 34.28 | 10.953 | 59.976 | 5 | 34.27 | 10.289 | 59.999 | 5
34.29 | 41.429 | 59.971 | 27 | 34.27 | 19.902 | 60.011 | 15 | 34.27 | 20.647 | 60.021 | 15 | 34.29 | 10.955 | 59.976 | 5 | 34.28 | 10.289 | 59.999 | 5
34.3 | 41.432 | 59.971 | 27 | 34.28 | 19.896 | 60.011 | 15 | 34.28 | 20.642 | 60.021 | 15 | 34.3 | 10.957 | 59.976 | 5 | 34.29 | 10.289 | 59.999 | 5
34.31 | 41.436 | 59.971 | 27 | 34.29 | 19.891 | 60.011 | 15 | 34.29 | 20.637 | 60.021 | 15 | 34.31 | 10.96 | 59.976 | 5 | 34.29 | 10.289 | 59.999 | 5
34.32 | 41.44 | 59.971 | 27 | 34.3 | 19.885 | 60.011 | 15 | 34.3 | 20.634 | 60.022 | 15 | 34.32 | 10.96 | 59.976 | 5 | 34.3 | 10.289 | 59.999 | 5
34.33 | 41.443 | 59.971 | 27 | 34.31 | 19.88 | 60.011 | 15 | 34.3 | 20.631 | 60.022 | 15 | 34.32 | 10.959 | 59.976 | 5 | 34.31 | 10.293 | 59.999 | 5
34.33 | 41.445 | 59.971 | 27 | 34.31 | 19.875 | 60.011 | 15 | 34.31 | 20.623 | 60.022 | 15 | 34.33 | 10.961 | 59.976 | 5 | 34.32 | 10.296 | 59.999 | 5
34.34 | 41.449 | 59.971 | 27 | 34.32 | 19.87 | 60.011 | 15 | 34.32 | 20.616 | 60.022 | 15 | 34.34 | 10.962 | 59.976 | 5 | 34.33 | 10.295 | 59.999 | 5
34.35 | 41.453 | 59.971 | 27 | 34.33 | 19.866 | 60.011 | 15 | 34.33 | 20.609 | 60.022 | 15 | 34.35 | 10.963 | 59.976 | 5 | 34.34 | 10.294 | 59.999 | 5
34.36 | 41.458 | 59.971 | 27 | 34.34 | 19.862 | 60.011 | 15 | 34.34 | 20.603 | 60.022 | 15 | 34.36 | 10.965 | 59.976 | 5 | 34.34 | 10.293 | 59.999 | 5
34.37 | 41.463 | 59.971 | 27 | 34.35 | 19.858 | 60.011 | 15 | 34.35 | 20.598 | 60.022 | 15 | 34.37 | 10.966 | 59.976 | 5 | 34.35 | 10.293 | 59.999 | 5
34.38 | 41.465 | 59.971 | 27 | 34.35 | 19.859 | 60.011 | 15 | 34.35 | 20.593 | 60.022 | 15 | 34.37 | 10.968 | 59.976 | 5 | 34.36 | 10.292 | 59.999 | 5
34.38 | 41.468 | 59.971 | 27 | 34.36 | 19.859 | 60.011 | 15 | 34.36 | 20.589 | 60.022 | 15 | 34.38 | 10.969 | 59.976 | 5 | 34.37 | 10.291 | 59.999 | 5
34.39 | 41.469 | 59.971 | 27 | 34.37 | 19.859 | 60.011 | 15 | 34.37 | 20.585 | 60.022 | 15 | 34.39 | 10.971 | 59.976 | 5 | 34.38 | 10.293 | 59.999 | 5
34.4 | 41.47 | 59.971 | 27 | 34.38 | 19.859 | 60.011 | 15 | 34.38 | 20.578 | 60.022 | 15 | 34.4 | 10.972 | 59.976 | 5 | 34.39 | 10.295 | 59.999 | 5
34.41 | 41.474 | 59.971 | 27 | 34.39 | 19.858 | 60.011 | 15 | 34.39 | 20.57 | 60.022 | 15 | 34.41 | 10.972 | 59.976 | 5 | 34.39 | 10.294 | 59.999 | 5
34.42 | 41.479 | 59.971 | 27 | 34.4 | 19.857 | 60.011 | 15 | 34.4 | 20.563 | 60.022 | 15 | 34.42 | 10.974 | 59.976 | 5 | 34.4 | 10.293 | 59.999 | 5
34.43 | 41.485 | 59.971 | 27 | 34.41 | 19.856 | 60.011 | 15 | 34.4 | 20.556 | 60.022 | 15 | 34.42 | 10.976 | 59.976 | 5 | 34.41 | 10.293 | 59.999 | 5
34.43 | 41.492 | 59.971 | 27 | 34.41 | 19.856 | 60.011 | 15 | 34.41 | 20.552 | 60.022 | 15 | 34.43 | 10.975 | 59.976 | 5 | 34.42 | 10.292 | 59.999 | 5
34.44 | 41.495 | 59.971 | 27 | 34.42 | 19.856 | 60.011 | 15 | 34.42 | 20.548 | 60.022 | 15 | 34.44 | 10.974 | 59.976 | 5 | 34.43 | 10.292 | 59.999 | 5
34.45 | 41.498 | 59.971 | 27 | 34.43 | 19.857 | 60.011 | 15 | 34.43 | 20.544 | 60.022 | 15 | 34.45 | 10.975 | 59.976 | 5 | 34.44 | 10.291 | 59.999 | 5
34.46 | 41.501 | 59.971 | 27 | 34.44 | 19.857 | 60.011 | 15 | 34.44 | 20.54 | 60.022 | 15 | 34.46 | 10.975 | 59.976 | 5 | 34.44 | 10.292 | 59.999 | 5
34.47 | 41.504 | 59.971 | 27 | 34.45 | 19.857 | 60.011 | 15 | 34.45 | 20.539 | 60.022 | 15 | 34.47 | 10.975 | 59.976 | 5 | 34.45 | 10.292 | 59.999 | 5
34.48 | 41.506 | 59.971 | 27 | 34.45 | 19.857 | 60.011 | 15 | 34.45 | 20.538 | 60.022 | 15 | 34.47 | 10.975 | 59.976 | 5 | 34.46 | 10.291 | 59.999 | 5
34.48 | 41.507 | 59.971 | 27 | 34.46 | 19.858 | 60.011 | 15 | 34.46 | 20.536 | 60.022 | 15 | 34.48 | 10.975 | 59.976 | 5 | 34.47 | 10.29 | 59.999 | 5
34.49 | 41.509 | 59.971 | 27 | 34.47 | 19.86 | 60.011 | 15 | 34.47 | 20.534 | 60.022 | 15 | 34.49 | 10.976 | 59.976 | 5 | 34.48 | 10.288 | 59.999 | 5
34.5 | 41.51 | 59.971 | 27 | 34.48 | 19.861 | 60.011 | 15 | 34.48 | 20.535 | 60.022 | 15 | 34.5 | 10.972 | 59.975 | 5 | 34.49 | 10.286 | 59.999 | 5
34.51 | 41.508 | 59.971 | 27 | 34.49 | 19.859 | 60.011 | 15 | 34.49 | 20.536 | 60.022 | 15 | 34.51 | 10.968 | 59.975 | 5 | 34.49 | 10.284 | 59.999 | 5
34.52 | 41.507 | 59.971 | 27 | 34.5 | 19.858 | 60.011 | 15 | 34.5 | 20.535 | 60.022 | 15 | 34.52 | 10.964 | 59.975 | 5 | 34.5 | 10.283 | 59.999 | 5
34.53 | 41.507 | 59.971 | 27 | 34.51 | 19.857 | 60.011 | 15 | 34.5 | 20.534 | 60.022 | 15 | 34.52 | 10.96 | 59.975 | 5 | 34.51 | 10.278 | 59.999 | 5
34.53 | 41.507 | 59.971 | 27 | 34.51 | 19.856 | 60.011 | 15 | 34.51 | 20.537 | 60.022 | 15 | 34.53 | 10.955 | 59.974 | 5 | 34.52 | 10.273 | 59.999 | 5
34.54 | 41.511 | 59.971 | 27 | 34.52 | 19.855 | 60.011 | 15 | 34.52 | 20.539 | 60.022 | 15 | 34.54 | 10.949 | 59.974 | 5 | 34.53 | 10.269 | 59.999 | 5
34.55 | 41.514 | 59.971 | 27 | 34.53 | 19.854 | 60.011 | 15 | 34.53 | 20.539 | 60.022 | 15 | 34.55 | 10.943 | 59.974 | 5 | 34.54 | 10.265 | 59.999 | 5
34.56 | 41.514 | 59.971 | 27 | 34.54 | 19.855 | 60.011 | 15 | 34.54 | 20.539 | 60.022 | 15 | 34.56 | 10.938 | 59.973 | 5 | 34.54 | 10.258 | 60 | 5
34.57 | 41.514 | 59.971 | 27 | 34.55 | 19.856 | 60.011 | 15 | 34.55 | 20.539 | 60.022 | 15 | 34.57 | 10.933 | 59.973 | 5 | 34.55 | 10.25 | 60 | 5
34.58 | 41.512 | 59.971 | 27 | 34.55 | 19.855 | 60.011 | 15 | 34.55 | 20.54 | 60.022 | 15 | 34.57 | 10.927 | 59.973 | 5 | 34.56 | 10.246 | 60.001 | 5
34.58 | 41.51 | 59.971 | 27 | 34.56 | 19.855 | 60.011 | 15 | 34.56 | 20.54 | 60.022 | 15 | 34.58 | 10.921 | 59.973 | 5 | 34.57 | 10.241 | 60.002 | 5
34.59 | 41.513 | 59.971 | 27 | 34.57 | 19.854 | 60.011 | 15 | 34.57 | 20.54 | 60.022 | 15 | 34.59 | 10.915 | 59.972 | 5 | 34.58 | 10.236 | 60.002 | 5
34.6 | 41.515 | 59.971 | 27 | 34.58 | 19.853 | 60.011 | 15 | 34.58 | 20.54 | 60.022 | 15 | 34.6 | 10.909 | 59.972 | 5 | 34.59 | 10.232 | 60.003 | 5
34.61 | 41.516 | 59.971 | 27 | 34.59 | 19.851 | 60.011 | 15 | 34.59 | 20.54 | 60.022 | 15 | 34.61 | 10.904 | 59.972 | 5 | 34.59 | 10.227 | 60.003 | 5
34.62 | 41.517 | 59.971 | 27 | 34.6 | 19.848 | 60.011 | 15 | 34.6 | 20.541 | 60.022 | 15 | 34.62 | 10.895 | 59.971 | 5 | 34.6 | 10.222 | 60.004 | 5
34.63 | 41.515 | 59.971 | 27 | 34.6 | 19.847 | 60.011 | 15 | 34.6 | 20.541 | 60.022 | 15 | 34.62 | 10.887 | 59.971 | 5 | 34.61 | 10.217 | 60.005 | 5
34.63 | 41.513 | 59.972 | 27 | 34.61 | 19.845 | 60.011 | 15 | 34.61 | 20.54 | 60.022 | 15 | 34.63 | 10.881 | 59.971 | 5 | 34.62 | 10.211 | 60.005 | 5
34.64 | 41.512 | 59.972 | 27 | 34.62 | 19.842 | 60.011 | 15 | 34.62 | 20.54 | 60.022 | 15 | 34.64 | 10.874 | 59.971 | 5 | 34.63 | 10.206 | 60.006 | 5
34.65 | 41.511 | 59.973 | 27 | 34.63 | 19.84 | 60.011 | 15 | 34.63 | 20.539 | 60.022 | 15 | 34.65 | 10.868 | 59.971 | 5 | 34.64 | 10.202 | 60.006 | 5
34.66 | 41.513 | 59.973 | 27 | 34.64 | 19.836 | 60.011 | 15 | 34.64 | 20.539 | 60.022 | 15 | 34.66 | 10.862 | 59.971 | 5 | 34.64 | 10.195 | 60.007 | 5
34.67 | 41.515 | 59.974 | 27 | 34.65 | 19.831 | 60.011 | 15 | 34.65 | 20.539 | 60.022 | 15 | 34.67 | 10.86 | 59.971 | 5 | 34.65 | 10.189 | 60.007 | 5
34.68 | 41.516 | 59.975 | 27 | 34.65 | 19.829 | 60.011 | 15 | 34.65 | 20.539 | 60.022 | 15 | 34.67 | 10.857 | 59.971 | 5 | 34.66 | 10.186 | 60.008 | 5
34.68 | 41.517 | 59.975 | 27 | 34.66 | 19.827 | 60.011 | 15 | 34.66 | 20.537 | 60.022 | 15 | 34.68 | 10.854 | 59.971 | 5 | 34.67 | 10.183 | 60.009 | 5
34.69 | 41.515 | 59.976 | 27 | 34.67 | 19.826 | 60.011 | 15 | 34.67 | 20.536 | 60.022 | 15 | 34.69 | 10.851 | 59.971 | 5 | 34.68 | 10.182 | 60.009 | 5
34.7 | 41.513 | 59.976 | 27 | 34.68 | 19.824 | 60.011 | 15 | 34.68 | 20.53 | 60.022 | 15 | 34.7 | 10.851 | 59.971 | 5 | 34.69 | 10.181 | 60.01 | 5
34.71 | 41.511 | 59.977 | 27 | 34.69 | 19.822 | 60.011 | 15 | 34.69 | 20.524 | 60.022 | 15 | 34.71 | 10.851 | 59.971 | 5 | 34.69 | 10.181 | 60.01 | 5
34.72 | 41.509 | 59.977 | 27 | 34.7 | 19.821 | 60.011 | 15 | 34.7 | 20.517 | 60.022 | 15 | 34.72 | 10.85 | 59.971 | 5 | 34.7 | 10.181 | 60.011 | 5
34.73 | 41.51 | 59.978 | 27 | 34.7 | 19.818 | 60.011 | 15 | 34.7 | 20.511 | 60.022 | 15 | 34.72 | 10.848 | 59.971 | 5 | 34.71 | 10.181 | 60.011 | 5
34.73 | 41.51 | 59.979 | 27 | 34.71 | 19.815 | 60.011 | 15 | 34.71 | 20.507 | 60.022 | 15 | 34.73 | 10.847 | 59.971 | 5 | 34.72 | 10.181 | 60.011 | 5
34.74 | 41.505 | 59.979 | 27 | 34.72 | 19.813 | 60.011 | 15 | 34.72 | 20.503 | 60.022 | 15 | 34.74 | 10.845 | 59.971 | 5 | 34.73 | 10.181 | 60.011 | 5
34.75 | 41.5 | 59.98 | 27 | 34.73 | 19.812 | 60.011 | 15 | 34.73 | 20.499 | 60.022 | 15 | 34.75 | 10.847 | 59.971 | 5 | 34.74 | 10.18 | 60.011 | 5
34.76 | 41.489 | 59.98 | 27 | 34.74 | 19.811 | 60.011 | 15 | 34.74 | 20.496 | 60.022 | 15 | 34.76 | 10.848 | 59.971 | 5 | 34.74 | 10.18 | 60.011 | 5
34.77 | 41.478 | 59.981 | 27 | 34.75 | 19.811 | 60.011 | 15 | 34.75 | 20.491 | 60.022 | 15 | 34.77 | 10.849 | 59.971 | 5 | 34.75 | 10.18 | 60.011 | 5
34.78 | 41.47 | 59.981 | 27 | 34.75 | 19.81 | 60.011 | 15 | 34.75 | 20.486 | 60.022 | 15 | 34.77 | 10.849 | 59.971 | 5 | 34.76 | 10.179 | 60.011 | 5
34.78 | 41.463 | 59.982 | 27 | 34.76 | 19.81 | 60.011 | 15 | 34.76 | 20.48 | 60.022 | 15 | 34.78 | 10.85 | 59.971 | 5 | 34.77 | 10.179 | 60.011 | 5
34.79 | 41.457 | 59.982 | 27 | 34.77 | 19.809 | 60.011 | 15 | 34.77 | 20.473 | 60.022 | 15 | 34.79 | 10.852 | 59.971 | 5 | 34.78 | 10.179 | 60.011 | 5
34.8 | 41.451 | 59.982 | 27 | 34.78 | 19.808 | 60.011 | 15 | 34.78 | 20.468 | 60.022 | 15 | 34.8 | 10.852 | 59.971 | 5 | 34.79 | 10.178 | 60.011 | 5
34.81 | 41.443 | 59.982 | 27 | 34.79 | 19.807 | 60.011 | 15 | 34.79 | 20.464 | 60.022 | 15 | 34.81 | 10.852 | 59.971 | 5 | 34.79 | 10.178 | 60.011 | 5
34.82 | 41.434 | 59.982 | 27 | 34.8 | 19.807 | 60.011 | 15 | 34.8 | 20.459 | 60.022 | 15 | 34.82 | 10.853 | 59.971 | 5 | 34.8 | 10.178 | 60.011 | 5
34.83 | 41.425 | 59.982 | 27 | 34.8 | 19.808 | 60.011 | 15 | 34.8 | 20.455 | 60.022 | 15 | 34.82 | 10.854 | 59.971 | 5 | 34.81 | 10.178 | 60.011 | 5
34.83 | 41.415 | 59.982 | 27 | 34.81 | 19.809 | 60.011 | 15 | 34.81 | 20.45 | 60.022 | 15 | 34.83 | 10.854 | 59.971 | 5 | 34.82 | 10.178 | 60.011 | 5
34.84 | 41.41 | 59.982 | 27 | 34.82 | 19.808 | 60.011 | 15 | 34.82 | 20.444 | 60.022 | 15 | 34.84 | 10.854 | 59.971 | 5 | 34.83 | 10.178 | 60.011 | 5
34.85 | 41.405 | 59.982 | 27 | 34.83 | 19.808 | 60.011 | 15 | 34.83 | 20.44 | 60.022 | 15 | 34.85 | 10.855 | 59.971 | 5 | 34.84 | 10.179 | 60.011 | 5
34.86 | 41.399 | 59.982 | 27 | 34.84 | 19.808 | 60.011 | 15 | 34.84 | 20.436 | 60.022 | 15 | 34.86 | 10.856 | 59.971 | 5 | 34.84 | 10.179 | 60.011 | 5
34.87 | 41.392 | 59.982 | 27 | 34.85 | 19.808 | 60.011 | 15 | 34.85 | 20.435 | 60.022 | 15 | 34.87 | 10.856 | 59.971 | 5 | 34.85 | 10.18 | 60.011 | 5
34.88 | 41.385 | 59.982 | 27 | 34.85 | 19.807 | 60.011 | 15 | 34.85 | 20.435 | 60.022 | 15 | 34.87 | 10.856 | 59.971 | 5 | 34.86 | 10.18 | 60.011 | 5
34.88 | 41.377 | 59.982 | 27 | 34.86 | 19.807 | 60.011 | 15 | 34.86 | 20.436 | 60.022 | 15 | 34.88 | 10.857 | 59.971 | 5 | 34.87 | 10.179 | 60.011 | 5
34.89 | 41.37 | 59.982 | 27 | 34.87 | 19.806 | 60.011 | 15 | 34.87 | 20.437 | 60.022 | 15 | 34.89 | 10.858 | 59.971 | 5 | 34.88 | 10.179 | 60.011 | 5
34.9 | 41.363 | 59.982 | 27 | 34.88 | 19.806 | 60.011 | 15 | 34.88 | 20.436 | 60.022 | 15 | 34.9 | 10.858 | 59.971 | 5 | 34.89 | 10.179 | 60.011 | 5
34.91 | 41.363 | 59.982 | 27 | 34.89 | 19.806 | 60.011 | 15 | 34.89 | 20.435 | 60.022 | 15 | 34.91 | 10.859 | 59.971 | 5 | 34.89 | 10.177 | 60.011 | 5
34.92 | 41.364 | 59.982 | 27 | 34.9 | 19.807 | 60.011 | 15 | 34.9 | 20.433 | 60.022 | 15 | 34.92 | 10.855 | 59.971 | 5 | 34.9 | 10.175 | 60.011 | 5
34.93 | 41.364 | 59.982 | 27 | 34.9 | 19.806 | 60.011 | 15 | 34.9 | 20.432 | 60.022 | 15 | 34.92 | 10.851 | 59.971 | 5 | 34.91 | 10.171 | 60.011 | 5
34.93 | 41.365 | 59.982 | 27 | 34.91 | 19.806 | 60.011 | 15 | 34.91 | 20.43 | 60.022 | 15 | 34.93 | 10.85 | 59.971 | 5 | 34.92 | 10.168 | 60.011 | 5
34.94 | 41.362 | 59.982 | 27 | 34.92 | 19.805 | 60.011 | 15 | 34.92 | 20.428 | 60.022 | 15 | 34.94 | 10.848 | 59.971 | 5 | 34.93 | 10.165 | 60.011 | 5
34.95 | 41.36 | 59.982 | 27 | 34.93 | 19.805 | 60.011 | 15 | 34.93 | 20.429 | 60.022 | 15 | 34.95 | 10.844 | 59.971 | 5 | 34.94 | 10.161 | 60.011 | 5
34.96 | 41.359 | 59.982 | 27 | 34.94 | 19.806 | 60.011 | 15 | 34.94 | 20.429 | 60.022 | 15 | 34.96 | 10.839 | 59.971 | 5 | 34.94 | 10.156 | 60.011 | 5
34.97 | 41.359 | 59.982 | 27 | 34.95 | 19.807 | 60.011 | 15 | 34.95 | 20.429 | 60.022 | 15 | 34.97 | 10.837 | 59.971 | 5 | 34.95 | 10.151 | 60.011 | 5
34.98 | 41.36 | 59.982 | 27 | 34.95 | 19.806 | 60.011 | 15 | 34.95 | 20.429 | 60.022 | 15 | 34.97 | 10.834 | 59.971 | 5 | 34.96 | 10.149 | 60.011 | 5
34.98 | 41.362 | 59.982 | 27 | 34.96 | 19.806 | 60.011 | 15 | 34.96 | 20.427 | 60.022 | 15 | 34.98 | 10.832 | 59.971 | 5 | 34.97 | 10.146 | 60.011 | 5
34.99 | 41.362 | 59.982 | 27 | 34.97 | 19.805 | 60.011 | 15 | 34.97 | 20.424 | 60.022 | 15 | 34.99 | 10.829 | 59.971 | 5 | 34.98 | 10.142 | 60.011 | 5
35 | 41.362 | 59.982 | 27 | 34.98 | 19.803 | 60.011 | 15 | 34.98 | 20.423 | 60.022 | 15 | 35 | 10.827 | 59.971 | 5 | 34.99 | 10.137 | 60.011 | 5
35.01 | 41.357 | 59.982 | 27 | 34.99 | 19.802 | 60.011 | 15 | 34.99 | 20.422 | 60.022 | 15 | 35.01 | 10.826 | 59.971 | 5 | 34.99 | 10.133 | 60.011 | 5
35.02 | 41.352 | 59.982 | 27 | 35 | 19.8 | 60.011 | 15 | 35 | 20.423 | 60.022 | 15 | 35.02 | 10.824 | 59.971 | 5 | 35 | 10.129 | 60.011 | 5
35.03 | 41.353 | 59.982 | 27 | 35 | 19.795 | 60.011 | 15 | 35 | 20.423 | 60.022 | 15 | 35.02 | 10.823 | 59.971 | 5 | 35.01 | 10.124 | 60.011 | 5
35.03 | 41.355 | 59.982 | 27 | 35.01 | 19.79 | 60.011 | 15 | 35.01 | 20.423 | 60.022 | 15 | 35.03 | 10.82 | 59.971 | 5 | 35.02 | 10.119 | 60.011 | 5
35.04 | 41.356 | 59.982 | 27 | 35.02 | 19.786 | 60.011 | 15 | 35.02 | 20.423 | 60.022 | 15 | 35.04 | 10.817 | 59.971 | 5 | 35.03 | 10.115 | 60.011 | 5
35.05 | 41.357 | 59.982 | 27 | 35.03 | 19.781 | 60.011 | 15 | 35.03 | 20.423 | 60.022 | 15 | 35.05 | 10.814 | 59.971 | 5 | 35.04 | 10.11 | 60.011 | 5
35.06 | 41.357 | 59.982 | 27 | 35.04 | 19.775 | 60.011 | 15 | 35.04 | 20.422 | 60.022 | 15 | 35.06 | 10.812 | 59.971 | 5 | 35.04 | 10.105 | 60.011 | 5
35.07 | 41.356 | 59.982 | 27 | 35.05 | 19.77 | 60.011 | 15 | 35.05 | 20.422 | 60.022 | 15 | 35.07 | 10.811 | 59.971 | 5 | 35.05 | 10.099 | 60.01 | 5
35.08 | 41.355 | 59.982 | 27 | 35.05 | 19.763 | 60.011 | 15 | 35.05 | 20.421 | 60.022 | 15 | 35.07 | 10.81 | 59.971 | 5 | 35.06 | 10.098 | 60.01 | 5
35.08 | 41.353 | 59.982 | 27 | 35.06 | 19.756 | 60.011 | 15 | 35.06 | 20.422 | 60.022 | 15 | 35.08 | 10.81 | 59.971 | 5 | 35.07 | 10.097 | 60.01 | 5
35.09 | 41.355 | 59.982 | 27 | 35.07 | 19.75 | 60.011 | 15 | 35.07 | 20.423 | 60.022 | 15 | 35.09 | 10.81 | 59.971 | 5 | 35.08 | 10.095 | 60.009 | 5
35.1 | 41.356 | 59.982 | 27 | 35.08 | 19.745 | 60.011 | 15 | 35.08 | 20.425 | 60.022 | 15 | 35.1 | 10.81 | 59.971 | 5 | 35.09 | 10.093 | 60.009 | 5
35.11 | 41.359 | 59.982 | 27 | 35.09 | 19.742 | 60.011 | 15 | 35.09 | 20.427 | 60.022 | 15 | 35.11 | 10.81 | 59.971 | 5 | 35.09 | 10.091 | 60.009 | 5
35.12 | 41.362 | 59.982 | 27 | 35.1 | 19.74 | 60.011 | 15 | 35.1 | 20.427 | 60.022 | 15 | 35.12 | 10.81 | 59.971 | 5 | 35.1 | 10.09 | 60.009 | 5
35.13 | 41.359 | 59.982 | 27 | 35.1 | 19.735 | 60.011 | 15 | 35.1 | 20.428 | 60.022 | 15 | 35.12 | 10.809 | 59.971 | 5 | 35.11 | 10.088 | 60.008 | 5
35.13 | 41.356 | 59.982 | 27 | 35.11 | 19.73 | 60.01 | 15 | 35.11 | 20.426 | 60.022 | 15 | 35.13 | 10.809 | 59.971 | 5 | 35.12 | 10.087 | 60.008 | 5
35.14 | 41.352 | 59.982 | 27 | 35.12 | 19.726 | 60.01 | 15 | 35.12 | 20.423 | 60.022 | 15 | 35.14 | 10.809 | 59.971 | 5 | 35.13 | 10.085 | 60.008 | 5
35.15 | 41.347 | 59.982 | 27 | 35.13 | 19.722 | 60.01 | 15 | 35.13 | 20.424 | 60.022 | 15 | 35.15 | 10.809 | 59.971 | 5 | 35.14 | 10.083 | 60.007 | 5
35.16 | 41.345 | 59.982 | 27 | 35.14 | 19.718 | 60.009 | 15 | 35.14 | 20.425 | 60.022 | 15 | 35.16 | 10.809 | 59.971 | 5 | 35.14 | 10.083 | 60.007 | 5
35.17 | 41.343 | 59.982 | 27 | 35.15 | 19.713 | 60.009 | 15 | 35.15 | 20.427 | 60.022 | 15 | 35.17 | 10.808 | 59.971 | 5 | 35.15 | 10.083 | 60.007 | 5
35.18 | 41.341 | 59.982 | 27 | 35.15 | 19.71 | 60.009 | 15 | 35.15 | 20.429 | 60.022 | 15 | 35.18 | 10.808 | 59.971 | 5 | 35.16 | 10.081 | 60.007 | 5
35.18 | 41.34 | 59.982 | 27 | 35.16 | 19.707 | 60.009 | 15 | 35.16 | 20.43 | 60.023 | 15 | 35.18 | 10.806 | 59.971 | 5 | 35.17 | 10.079 | 60.006 | 5
35.19 | 41.333 | 59.982 | 27 | 35.17 | 19.707 | 60.008 | 15 | 35.17 | 20.431 | 60.023 | 15 | 35.19 | 10.805 | 59.971 | 5 | 35.18 | 10.078 | 60.006 | 5
35.2 | 41.326 | 59.982 | 27 | 35.18 | 19.706 | 60.008 | 15 | 35.18 | 20.43 | 60.023 | 15 | 35.2 | 10.805 | 59.971 | 5 | 35.19 | 10.077 | 60.006 | 5
35.21 | 41.322 | 59.982 | 27 | 35.19 | 19.706 | 60.008 | 15 | 35.19 | 20.429 | 60.024 | 15 | 35.21 | 10.806 | 59.971 | 5 | 35.19 | 10.076 | 60.005 | 5
35.22 | 41.318 | 59.982 | 27 | 35.2 | 19.706 | 60.007 | 15 | 35.2 | 20.43 | 60.024 | 15 | 35.22 | 10.804 | 59.971 | 5 | 35.2 | 10.074 | 60.005 | 5
35.23 | 41.314 | 59.982 | 27 | 35.2 | 19.707 | 60.007 | 15 | 35.2 | 20.43 | 60.024 | 15 | 35.23 | 10.802 | 59.971 | 5 | 35.21 | 10.074 | 60.005 | 5
35.23 | 41.31 | 59.982 | 27 | 35.21 | 19.708 | 60.007 | 15 | 35.21 | 20.431 | 60.024 | 15 | 35.23 | 10.801 | 59.971 | 5 | 35.22 | 10.074 | 60.005 | 5
35.24 | 41.305 | 59.982 | 27 | 35.22 | 19.709 | 60.007 | 15 | 35.22 | 20.433 | 60.025 | 15 | 35.24 | 10.8 | 59.971 | 5 | 35.23 | 10.074 | 60.005 | 5
35.25 | 41.3 | 59.982 | 27 | 35.23 | 19.71 | 60.006 | 15 | 35.23 | 20.432 | 60.025 | 15 | 35.25 | 10.799 | 59.971 | 5 | 35.24 | 10.073 | 60.005 | 5
35.26 | 41.293 | 59.982 | 27 | 35.24 | 19.711 | 60.006 | 15 | 35.24 | 20.432 | 60.025 | 15 | 35.26 | 10.799 | 59.971 | 5 | 35.24 | 10.072 | 60.005 | 5
35.27 | 41.285 | 59.982 | 27 | 35.25 | 19.713 | 60.006 | 15 | 35.25 | 20.431 | 60.026 | 15 | 35.27 | 10.798 | 59.971 | 5 | 35.25 | 10.07 | 60.005 | 5
35.28 | 41.281 | 59.982 | 27 | 35.25 | 19.71 | 60.005 | 15 | 35.25 | 20.43 | 60.026 | 15 | 35.27 | 10.798 | 59.971 | 5 | 35.26 | 10.071 | 60.005 | 5
35.28 | 41.277 | 59.982 | 27 | 35.26 | 19.708 | 60.005 | 15 | 35.26 | 20.43 | 60.026 | 15 | 35.28 | 10.801 | 59.971 | 5 | 35.27 | 10.072 | 60.005 | 5
35.29 | 41.275 | 59.982 | 27 | 35.27 | 19.708 | 60.005 | 15 | 35.27 | 20.43 | 60.026 | 15 | 35.29 | 10.803 | 59.971 | 5 | 35.28 | 10.072 | 60.005 | 5
35.3 | 41.272 | 59.981 | 27 | 35.28 | 19.708 | 60.005 | 15 | 35.28 | 20.433 | 60.027 | 15 | 35.3 | 10.804 | 59.971 | 5 | 35.29 | 10.072 | 60.005 | 5
35.31 | 41.271 | 59.981 | 27 | 35.29 | 19.708 | 60.005 | 15 | 35.29 | 20.436 | 60.027 | 15 | 35.31 | 10.805 | 59.971 | 5 | 35.29 | 10.072 | 60.005 | 5
35.32 | 41.27 | 59.981 | 27 | 35.3 | 19.707 | 60.005 | 15 | 35.3 | 20.438 | 60.027 | 15 | 35.32 | 10.804 | 59.971 | 5 | 35.3 | 10.072 | 60.005 | 5
35.33 | 41.267 | 59.981 | 27 | 35.3 | 19.707 | 60.005 | 15 | 35.3 | 20.44 | 60.028 | 15 | 35.32 | 10.803 | 59.971 | 5 | 35.31 | 10.073 | 60.005 | 5
35.33 | 41.264 | 59.98 | 27 | 35.31 | 19.707 | 60.005 | 15 | 35.31 | 20.439 | 60.028 | 15 | 35.33 | 10.803 | 59.971 | 5 | 35.32 | 10.073 | 60.005 | 5
35.34 | 41.265 | 59.98 | 27 | 35.32 | 19.707 | 60.005 | 15 | 35.32 | 20.439 | 60.028 | 15 | 35.34 | 10.803 | 59.971 | 5 | 35.33 | 10.073 | 60.005 | 5
35.35 | 41.266 | 59.98 | 27 | 35.33 | 19.708 | 60.005 | 15 | 35.33 | 20.437 | 60.028 | 15 | 35.35 | 10.802 | 59.971 | 5 | 35.34 | 10.074 | 60.005 | 5
35.36 | 41.267 | 59.979 | 27 | 35.34 | 19.707 | 60.005 | 15 | 35.34 | 20.435 | 60.029 | 15 | 35.36 | 10.802 | 59.971 | 5 | 35.34 | 10.074 | 60.005 | 5
35.37 | 41.267 | 59.979 | 27 | 35.35 | 19.706 | 60.005 | 15 | 35.35 | 20.434 | 60.029 | 15 | 35.37 | 10.802 | 59.971 | 5 | 35.35 | 10.074 | 60.005 | 5
35.38 | 41.264 | 59.979 | 27 | 35.35 | 19.706 | 60.005 | 15 | 35.35 | 20.433 | 60.029 | 15 | 35.38 | 10.803 | 59.971 | 5 | 35.36 | 10.075 | 60.005 | 5
35.38 | 41.262 | 59.979 | 27 | 35.36 | 19.706 | 60.005 | 15 | 35.36 | 20.435 | 60.03 | 15 | 35.38 | 10.804 | 59.971 | 5 | 35.37 | 10.075 | 60.005 | 5
35.39 | 41.262 | 59.978 | 27 | 35.37 | 19.706 | 60.005 | 15 | 35.37 | 20.437 | 60.03 | 15 | 35.39 | 10.806 | 59.971 | 5 | 35.38 | 10.076 | 60.005 | 5
35.4 | 41.262 | 59.978 | 27 | 35.38 | 19.706 | 60.005 | 15 | 35.38 | 20.436 | 60.03 | 15 | 35.4 | 10.806 | 59.971 | 5 | 35.39 | 10.077 | 60.005 | 5
35.41 | 41.263 | 59.978 | 27 | 35.39 | 19.705 | 60.005 | 15 | 35.39 | 20.435 | 60.03 | 15 | 35.41 | 10.806 | 59.971 | 5 | 35.39 | 10.077 | 60.005 | 5
35.42 | 41.264 | 59.977 | 27 | 35.4 | 19.704 | 60.005 | 15 | 35.4 | 20.433 | 60.031 | 15 | 35.42 | 10.808 | 59.971 | 5 | 35.4 | 10.077 | 60.005 | 5
35.43 | 41.264 | 59.977 | 27 | 35.4 | 19.7 | 60.005 | 15 | 35.4 | 20.431 | 60.031 | 15 | 35.43 | 10.809 | 59.971 | 5 | 35.41 | 10.077 | 60.005 | 5
35.43 | 41.264 | 59.977 | 27 | 35.41 | 19.696 | 60.005 | 15 | 35.41 | 20.431 | 60.031 | 15 | 35.43 | 10.809 | 59.971 | 5 | 35.42 | 10.077 | 60.005 | 5
35.44 | 41.263 | 59.977 | 27 | 35.42 | 19.692 | 60.005 | 15 | 35.42 | 20.431 | 60.032 | 15 | 35.44 | 10.81 | 59.971 | 5 | 35.43 | 10.077 | 60.005 | 5
35.45 | 41.261 | 59.976 | 27 | 35.43 | 19.689 | 60.005 | 15 | 35.43 | 20.432 | 60.032 | 15 | 35.45 | 10.81 | 59.971 | 5 | 35.44 | 10.078 | 60.005 | 5
35.46 | 41.263 | 59.976 | 27 | 35.44 | 19.683 | 60.005 | 15 | 35.44 | 20.433 | 60.032 | 15 | 35.46 | 10.809 | 59.971 | 5 | 35.44 | 10.079 | 60.005 | 5
35.47 | 41.265 | 59.976 | 27 | 35.45 | 19.678 | 60.005 | 15 | 35.45 | 20.433 | 60.032 | 15 | 35.47 | 10.809 | 59.971 | 5 | 35.45 | 10.08 | 60.005 | 5
35.48 | 41.265 | 59.976 | 27 | 35.45 | 19.671 | 60.005 | 15 | 35.45 | 20.433 | 60.033 | 15 | 35.48 | 10.809 | 59.971 | 5 | 35.46 | 10.08 | 60.005 | 5
35.48 | 41.265 | 59.976 | 27 | 35.46 | 19.665 | 60.005 | 15 | 35.46 | 20.432 | 60.033 | 15 | 35.48 | 10.811 | 59.971 | 5 | 35.47 | 10.08 | 60.005 | 5
35.49 | 41.263 | 59.976 | 27 | 35.47 | 19.659 | 60.005 | 15 | 35.47 | 20.431 | 60.033 | 15 | 35.49 | 10.812 | 59.971 | 5 | 35.48 | 10.079 | 60.005 | 5
35.5 | 41.262 | 59.976 | 27 | 35.48 | 19.653 | 60.005 | 15 | 35.48 | 20.428 | 60.034 | 15 | 35.5 | 10.812 | 59.971 | 5 | 35.49 | 10.078 | 60.005 | 5
35.51 | 41.261 | 59.976 | 27 | 35.49 | 19.648 | 60.005 | 15 | 35.49 | 20.425 | 60.034 | 15 | 35.51 | 10.812 | 59.971 | 5 | 35.49 | 10.078 | 60.005 | 5
35.52 | 41.26 | 59.976 | 27 | 35.5 | 19.643 | 60.005 | 15 | 35.5 | 20.422 | 60.034 | 15 | 35.52 | 10.814 | 59.971 | 5 | 35.5 | 10.078 | 60.005 | 5
35.53 | 41.26 | 59.976 | 27 | 35.5 | 19.638 | 60.005 | 15 | 35.5 | 20.419 | 60.033 | 15 | 35.53 | 10.815 | 59.971 | 5 | 35.51 | 10.078 | 60.005 | 5
35.53 | 41.259 | 59.976 | 27 | 35.51 | 19.632 | 60.005 | 15 | 35.51 | 20.416 | 60.033 | 15 | 35.53 | 10.815 | 59.971 | 5 | 35.52 | 10.078 | 60.005 | 5
35.54 | 41.258 | 59.976 | 27 | 35.52 | 19.627 | 60.005 | 15 | 35.52 | 20.414 | 60.033 | 15 | 35.54 | 10.816 | 59.971 | 5 | 35.53 | 10.079 | 60.005 | 5
35.55 | 41.257 | 59.976 | 27 | 35.53 | 19.621 | 60.005 | 15 | 35.53 | 20.407 | 60.032 | 15 | 35.55 | 10.816 | 59.971 | 5 | 35.54 | 10.079 | 60.005 | 5
35.56 | 41.254 | 59.976 | 27 | 35.54 | 19.615 | 60.005 | 15 | 35.54 | 20.4 | 60.032 | 15 | 35.56 | 10.816 | 59.971 | 5 | 35.54 | 10.079 | 60.005 | 5
35.57 | 41.251 | 59.976 | 27 | 35.55 | 19.609 | 60.005 | 15 | 35.55 | 20.393 | 60.032 | 15 | 35.57 | 10.816 | 59.971 | 5 | 35.55 | 10.078 | 60.005 | 5
35.58 | 41.25 | 59.976 | 27 | 35.55 | 19.605 | 60.005 | 15 | 35.55 | 20.386 | 60.032 | 15 | 35.58 | 10.816 | 59.971 | 5 | 35.56 | 10.078 | 60.005 | 5
35.58 | 41.248 | 59.976 | 27 | 35.56 | 19.601 | 60.005 | 15 | 35.56 | 20.382 | 60.031 | 15 | 35.58 | 10.817 | 59.971 | 5 | 35.57 | 10.078 | 60.005 | 5
35.59 | 41.248 | 59.976 | 27 | 35.57 | 19.599 | 60.005 | 15 | 35.57 | 20.378 | 60.031 | 15 | 35.59 | 10.818 | 59.971 | 5 | 35.58 | 10.078 | 60.005 | 5
35.6 | 41.248 | 59.976 | 27 | 35.58 | 19.597 | 60.005 | 15 | 35.58 | 20.375 | 60.031 | 15 | 35.6 | 10.818 | 59.971 | 5 | 35.59 | 10.078 | 60.005 | 5
35.61 | 41.245 | 59.976 | 27 | 35.59 | 19.596 | 60.005 | 15 | 35.59 | 20.372 | 60.03 | 15 | 35.61 | 10.818 | 59.971 | 5 | 35.59 | 10.079 | 60.005 | 5
35.62 | 41.242 | 59.976 | 27 | 35.6 | 19.596 | 60.005 | 15 | 35.6 | 20.367 | 60.03 | 15 | 35.62 | 10.818 | 59.971 | 5 | 35.6 | 10.08 | 60.005 | 5
35.63 | 41.238 | 59.976 | 27 | 35.6 | 19.595 | 60.005 | 15 | 35.6 | 20.362 | 60.03 | 15 | 35.63 | 10.817 | 59.971 | 5 | 35.61 | 10.079 | 60.005 | 5
35.63 | 41.234 | 59.976 | 27 | 35.61 | 19.595 | 60.005 | 15 | 35.61 | 20.354 | 60.03 | 15 | 35.63 | 10.817 | 59.971 | 5 | 35.62 | 10.078 | 60.005 | 5
35.64 | 41.232 | 59.976 | 27 | 35.62 | 19.596 | 60.005 | 15 | 35.62 | 20.346 | 60.029 | 15 | 35.64 | 10.817 | 59.971 | 5 | 35.63 | 10.077 | 60.005 | 5
35.65 | 41.231 | 59.976 | 27 | 35.63 | 19.597 | 60.005 | 15 | 35.63 | 20.34 | 60.029 | 15 | 35.65 | 10.817 | 59.971 | 5 | 35.64 | 10.077 | 60.005 | 5
35.66 | 41.231 | 59.976 | 27 | 35.64 | 19.597 | 60.005 | 15 | 35.64 | 20.335 | 60.029 | 15 | 35.66 | 10.817 | 59.971 | 5 | 35.64 | 10.078 | 60.005 | 5
35.67 | 41.231 | 59.976 | 27 | 35.65 | 19.597 | 60.005 | 15 | 35.65 | 20.333 | 60.028 | 15 | 35.67 | 10.816 | 59.971 | 5 | 35.65 | 10.08 | 60.005 | 5
35.68 | 41.228 | 59.976 | 27 | 35.65 | 19.597 | 60.005 | 15 | 35.65 | 20.332 | 60.028 | 15 | 35.68 | 10.815 | 59.971 | 5 | 35.66 | 10.081 | 60.005 | 5
35.68 | 41.225 | 59.976 | 27 | 35.66 | 19.597 | 60.005 | 15 | 35.66 | 20.331 | 60.028 | 15 | 35.68 | 10.815 | 59.971 | 5 | 35.67 | 10.082 | 60.005 | 5
35.69 | 41.222 | 59.976 | 27 | 35.67 | 19.597 | 60.005 | 15 | 35.67 | 20.331 | 60.028 | 15 | 35.69 | 10.815 | 59.971 | 5 | 35.68 | 10.082 | 60.005 | 5
35.7 | 41.219 | 59.976 | 27 | 35.68 | 19.596 | 60.005 | 15 | 35.68 | 20.329 | 60.028 | 15 | 35.7 | 10.814 | 59.971 | 5 | 35.69 | 10.082 | 60.005 | 5
35.71 | 41.22 | 59.976 | 27 | 35.69 | 19.597 | 60.005 | 15 | 35.69 | 20.327 | 60.028 | 15 | 35.71 | 10.813 | 59.971 | 5 | 35.69 | 10.08 | 60.005 | 5
35.72 | 41.221 | 59.976 | 27 | 35.7 | 19.597 | 60.005 | 15 | 35.7 | 20.327 | 60.028 | 15 | 35.72 | 10.812 | 59.971 | 5 | 35.7 | 10.077 | 60.005 | 5
35.73 | 41.221 | 59.976 | 27 | 35.7 | 19.597 | 60.005 | 15 | 35.7 | 20.327 | 60.028 | 15 | 35.73 | 10.812 | 59.971 | 5 | 35.71 | 10.075 | 60.005 | 5
35.73 | 41.221 | 59.976 | 27 | 35.71 | 19.598 | 60.005 | 15 | 35.71 | 20.33 | 60.028 | 15 | 35.73 | 10.807 | 59.971 | 5 | 35.72 | 10.074 | 60.005 | 5
35.74 | 41.218 | 59.976 | 27 | 35.72 | 19.597 | 60.005 | 15 | 35.72 | 20.332 | 60.028 | 15 | 35.74 | 10.803 | 59.971 | 5 | 35.73 | 10.071 | 60.005 | 5
35.75 | 41.215 | 59.976 | 27 | 35.73 | 19.597 | 60.005 | 15 | 35.73 | 20.334 | 60.028 | 15 | 35.75 | 10.796 | 59.971 | 5 | 35.74 | 10.069 | 60.005 | 5
35.76 | 41.216 | 59.976 | 27 | 35.74 | 19.596 | 60.005 | 15 | 35.74 | 20.336 | 60.028 | 15 | 35.76 | 10.79 | 59.971 | 5 | 35.74 | 10.067 | 60.005 | 5
35.77 | 41.217 | 59.976 | 27 | 35.75 | 19.596 | 60.005 | 15 | 35.75 | 20.334 | 60.028 | 15 | 35.77 | 10.784 | 59.971 | 5 | 35.75 | 10.066 | 60.005 | 5
35.78 | 41.219 | 59.976 | 27 | 35.75 | 19.597 | 60.005 | 15 | 35.75 | 20.333 | 60.028 | 15 | 35.78 | 10.778 | 59.971 | 5 | 35.76 | 10.062 | 60.005 | 5
35.78 | 41.221 | 59.976 | 27 | 35.76 | 19.597 | 60.005 | 15 | 35.76 | 20.331 | 60.028 | 15 | 35.78 | 10.772 | 59.971 | 5 | 35.77 | 10.059 | 60.005 | 5
35.79 | 41.22 | 59.976 | 27 | 35.77 | 19.597 | 60.005 | 15 | 35.77 | 20.329 | 60.028 | 15 | 35.79 | 10.767 | 59.971 | 5 | 35.78 | 10.057 | 60.005 | 5
35.8 | 41.22 | 59.976 | 27 | 35.78 | 19.597 | 60.005 | 15 | 35.78 | 20.33 | 60.028 | 15 | 35.8 | 10.761 | 59.971 | 5 | 35.79 | 10.055 | 60.005 | 5
35.81 | 41.22 | 59.976 | 27 | 35.79 | 19.596 | 60.005 | 15 | 35.79 | 20.332 | 60.028 | 15 | 35.81 | 10.755 | 59.971 | 5 | 35.79 | 10.053 | 60.005 | 5
35.82 | 41.22 | 59.976 | 27 | 35.8 | 19.595 | 60.005 | 15 | 35.8 | 20.333 | 60.028 | 15 | 35.82 | 10.749 | 59.971 | 5 | 35.8 | 10.05 | 60.005 | 5
35.83 | 41.22 | 59.976 | 27 | 35.8 | 19.595 | 60.005 | 15 | 35.8 | 20.335 | 60.028 | 15 | 35.83 | 10.743 | 59.971 | 5 | 35.81 | 10.046 | 60.005 | 5
35.83 | 41.219 | 59.976 | 27 | 35.81 | 19.595 | 60.005 | 15 | 35.81 | 20.334 | 60.028 | 15 | 35.83 | 10.74 | 59.971 | 5 | 35.82 | 10.042 | 60.005 | 5
35.84 | 41.22 | 59.976 | 27 | 35.82 | 19.595 | 60.005 | 15 | 35.82 | 20.334 | 60.028 | 15 | 35.84 | 10.737 | 59.971 | 5 | 35.83 | 10.039 | 60.005 | 5
35.85 | 41.22 | 59.976 | 27 | 35.83 | 19.595 | 60.005 | 15 | 35.83 | 20.332 | 60.028 | 15 | 35.85 | 10.731 | 59.971 | 5 | 35.84 | 10.035 | 60.005 | 5
35.86 | 41.221 | 59.976 | 27 | 35.84 | 19.595 | 60.005 | 15 | 35.84 | 20.33 | 60.028 | 15 | 35.86 | 10.726 | 59.971 | 5 | 35.84 | 10.033 | 60.005 | 5
35.87 | 41.221 | 59.976 | 27 | 35.85 | 19.595 | 60.005 | 15 | 35.85 | 20.33 | 60.028 | 15 | 35.87 | 10.719 | 59.971 | 5 | 35.85 | 10.031 | 60.005 | 5
35.88 | 41.219 | 59.976 | 27 | 35.85 | 19.594 | 60.005 | 15 | 35.85 | 20.33 | 60.028 | 15 | 35.88 | 10.713 | 59.971 | 5 | 35.86 | 10.03 | 60.005 | 5
35.88 | 41.216 | 59.976 | 27 | 35.86 | 19.593 | 60.005 | 15 | 35.86 | 20.33 | 60.028 | 15 | 35.88 | 10.708 | 59.971 | 5 | 35.87 | 10.028 | 60.005 | 5
35.89 | 41.219 | 59.976 | 27 | 35.87 | 19.593 | 60.005 | 15 | 35.87 | 20.331 | 60.028 | 15 | 35.89 | 10.703 | 59.971 | 5 | 35.88 | 10.028 | 60.005 | 5
35.9 | 41.222 | 59.976 | 27 | 35.88 | 19.593 | 60.005 | 15 | 35.88 | 20.331 | 60.028 | 15 | 35.9 | 10.703 | 59.971 | 5 | 35.89 | 10.027 | 60.006 | 5
35.91 | 41.223 | 59.976 | 27 | 35.89 | 19.593 | 60.005 | 15 | 35.89 | 20.33 | 60.028 | 15 | 35.91 | 10.703 | 59.971 | 5 | 35.89 | 10.027 | 60.006 | 5
35.92 | 41.225 | 59.976 | 27 | 35.9 | 19.594 | 60.005 | 15 | 35.9 | 20.324 | 60.028 | 15 | 35.92 | 10.703 | 59.971 | 5 | 35.9 | 10.027 | 60.006 | 5
35.93 | 41.224 | 59.976 | 27 | 35.9 | 19.594 | 60.005 | 15 | 35.9 | 20.317 | 60.028 | 15 | 35.93 | 10.704 | 59.971 | 5 | 35.91 | 10.027 | 60.007 | 5
35.93 | 41.223 | 59.976 | 27 | 35.91 | 19.594 | 60.005 | 15 | 35.91 | 20.312 | 60.028 | 15 | 35.93 | 10.704 | 59.971 | 5 | 35.92 | 10.026 | 60.007 | 5
35.94 | 41.221 | 59.976 | 27 | 35.92 | 19.593 | 60.005 | 15 | 35.92 | 20.307 | 60.028 | 15 | 35.94 | 10.703 | 59.971 | 5 | 35.93 | 10.027 | 60.007 | 5
35.95 | 41.22 | 59.976 | 27 | 35.93 | 19.592 | 60.005 | 15 | 35.93 | 20.301 | 60.028 | 15 | 35.95 | 10.703 | 59.971 | 5 | 35.94 | 10.027 | 60.007 | 5
35.96 | 41.219 | 59.976 | 27 | 35.94 | 19.592 | 60.005 | 15 | 35.94 | 20.296 | 60.028 | 15 | 35.96 | 10.703 | 59.971 | 5 | 35.94 | 10.027 | 60.008 | 5
35.97 | 41.219 | 59.976 | 27 | 35.95 | 19.592 | 60.006 | 15 | 35.95 | 20.292 | 60.028 | 15 | 35.97 | 10.703 | 59.971 | 5 | 35.95 | 10.027 | 60.008 | 5
35.98 | 41.216 | 59.976 | 27 | 35.95 | 19.593 | 60.006 | 15 | 35.95 | 20.289 | 60.028 | 15 | 35.98 | 10.703 | 59.971 | 5 | 35.96 | 10.027 | 60.008 | 5
35.98 | 41.213 | 59.976 | 27 | 35.96 | 19.593 | 60.006 | 15 | 35.96 | 20.283 | 60.028 | 15 | 35.98 | 10.703 | 59.971 | 5 | 35.97 | 10.028 | 60.009 | 5
35.99 | 41.21 | 59.976 | 27 | 35.97 | 19.594 | 60.007 | 15 | 35.97 | 20.277 | 60.028 | 15 | 35.99 | 10.704 | 59.971 | 5 | 35.98 | 10.029 | 60.009 | 5
36 | 41.207 | 59.976 | 27 | 35.98 | 19.595 | 60.007 | 15 | 35.98 | 20.271 | 60.028 | 15 | 36 | 10.702 | 59.971 | 5 | 35.99 | 10.03 | 60.009 | 5
36.01 | 41.206 | 59.976 | 27 | 35.99 | 19.594 | 60.007 | 15 | 35.99 | 20.264 | 60.028 | 15 | 36.01 | 10.699 | 59.971 | 5 | 35.99 | 10.03 | 60.009 | 5
36.02 | 41.204 | 59.976 | 27 | 36 | 19.594 | 60.007 | 15 | 36 | 20.259 | 60.028 | 15 | 36.02 | 10.699 | 59.971 | 5 | 36 | 10.031 | 60.01 | 5
36.03 | 41.204 | 59.976 | 27 | 36 | 19.594 | 60.008 | 15 | 36 | 20.255 | 60.028 | 15 | 36.03 | 10.7 | 59.971 | 5 | 36.01 | 10.03 | 60.01 | 5
36.03 | 41.204 | 59.976 | 27 | 36.01 | 19.594 | 60.008 | 15 | 36.01 | 20.25 | 60.028 | 15 | 36.03 | 10.7 | 59.971 | 5 | 36.02 | 10.029 | 60.01 | 5
36.04 | 41.203 | 59.976 | 27 | 36.02 | 19.595 | 60.008 | 15 | 36.02 | 20.246 | 60.028 | 15 | 36.04 | 10.7 | 59.971 | 5 | 36.03 | 10.03 | 60.011 | 5
36.05 | 41.202 | 59.976 | 27 | 36.03 | 19.595 | 60.009 | 15 | 36.03 | 20.241 | 60.028 | 15 | 36.05 | 10.7 | 59.971 | 5 | 36.04 | 10.031 | 60.011 | 5
36.06 | 41.197 | 59.976 | 27 | 36.04 | 19.595 | 60.009 | 15 | 36.04 | 20.236 | 60.028 | 15 | 36.06 | 10.7 | 59.971 | 5 | 36.04 | 10.032 | 60.011 | 5
36.07 | 41.192 | 59.976 | 27 | 36.05 | 19.594 | 60.009 | 15 | 36.05 | 20.23 | 60.028 | 15 | 36.07 | 10.699 | 59.971 | 5 | 36.05 | 10.033 | 60.011 | 5
36.08 | 41.191 | 59.976 | 27 | 36.05 | 19.595 | 60.009 | 15 | 36.05 | 20.224 | 60.028 | 15 | 36.08 | 10.699 | 59.971 | 5 | 36.06 | 10.033 | 60.011 | 5
36.08 | 41.19 | 59.976 | 27 | 36.06 | 19.596 | 60.01 | 15 | 36.06 | 20.224 | 60.028 | 15 | 36.08 | 10.698 | 59.971 | 5 | 36.07 | 10.033 | 60.011 | 5
36.09 | 41.188 | 59.976 | 27 | 36.07 | 19.597 | 60.01 | 15 | 36.07 | 20.224 | 60.028 | 15 | 36.09 | 10.698 | 59.971 | 5 | 36.08 | 10.034 | 60.011 | 5
36.1 | 41.186 | 59.976 | 27 | 36.08 | 19.599 | 60.01 | 15 | 36.08 | 20.223 | 60.028 | 15 | 36.1 | 10.699 | 59.971 | 5 | 36.09 | 10.035 | 60.011 | 5
36.11 | 41.183 | 59.976 | 27 | 36.09 | 19.6 | 60.011 | 15 | 36.09 | 20.221 | 60.028 | 15 | 36.11 | 10.699 | 59.971 | 5 | 36.09 | 10.035 | 60.011 | 5
36.12 | 41.18 | 59.976 | 27 | 36.1 | 19.602 | 60.011 | 15 | 36.1 | 20.223 | 60.028 | 15 | 36.12 | 10.698 | 59.971 | 5 | 36.1 | 10.035 | 60.011 | 5
36.13 | 41.18 | 59.976 | 27 | 36.1 | 19.602 | 60.011 | 15 | 36.1 | 20.225 | 60.028 | 15 | 36.13 | 10.697 | 59.971 | 5 | 36.11 | 10.035 | 60.011 | 5
36.13 | 41.18 | 59.976 | 27 | 36.11 | 19.603 | 60.011 | 15 | 36.11 | 20.224 | 60.028 | 15 | 36.13 | 10.696 | 59.971 | 5 | 36.12 | 10.035 | 60.011 | 5
36.14 | 41.182 | 59.976 | 27 | 36.12 | 19.603 | 60.011 | 15 | 36.12 | 20.223 | 60.028 | 15 | 36.14 | 10.695 | 59.971 | 5 | 36.13 | 10.034 | 60.011 | 5
36.15 | 41.185 | 59.976 | 27 | 36.13 | 19.602 | 60.011 | 15 | 36.13 | 20.223 | 60.028 | 15 | 36.15 | 10.693 | 59.971 | 5 | 36.14 | 10.033 | 60.011 | 5
36.16 | 41.186 | 59.976 | 27 | 36.14 | 19.603 | 60.011 | 15 | 36.14 | 20.223 | 60.028 | 15 | 36.16 | 10.691 | 59.971 | 5 | 36.14 | 10.03 | 60.011 | 5
36.17 | 41.188 | 59.976 | 27 | 36.15 | 19.603 | 60.011 | 15 | 36.15 | 20.223 | 60.028 | 15 | 36.17 | 10.689 | 59.971 | 5 | 36.15 | 10.026 | 60.011 | 5
36.18 | 41.186 | 59.976 | 27 | 36.15 | 19.604 | 60.011 | 15 | 36.15 | 20.223 | 60.028 | 15 | 36.18 | 10.688 | 59.971 | 5 | 36.16 | 10.022 | 60.011 | 5
36.18 | 41.185 | 59.976 | 27 | 36.16 | 19.604 | 60.011 | 15 | 36.16 | 20.226 | 60.028 | 15 | 36.18 | 10.684 | 59.971 | 5 | 36.17 | 10.017 | 60.011 | 5
36.19 | 41.185 | 59.976 | 27 | 36.17 | 19.605 | 60.011 | 15 | 36.17 | 20.23 | 60.029 | 15 | 36.19 | 10.679 | 59.971 | 5 | 36.18 | 10.015 | 60.011 | 5
36.2 | 41.184 | 59.976 | 27 | 36.18 | 19.605 | 60.011 | 15 | 36.18 | 20.23 | 60.029 | 15 | 36.2 | 10.678 | 59.971 | 5 | 36.19 | 10.013 | 60.011 | 5
36.21 | 41.185 | 59.976 | 27 | 36.19 | 19.605 | 60.011 | 15 | 36.19 | 20.23 | 60.029 | 15 | 36.21 | 10.677 | 59.971 | 5 | 36.19 | 10.01 | 60.011 | 5
36.22 | 41.186 | 59.976 | 27 | 36.2 | 19.605 | 60.011 | 15 | 36.2 | 20.229 | 60.03 | 15 | 36.22 | 10.674 | 59.971 | 5 | 36.2 | 10.007 | 60.011 | 5
36.23 | 41.185 | 59.976 | 27 | 36.2 | 19.605 | 60.011 | 15 | 36.2 | 20.229 | 60.03 | 15 | 36.23 | 10.672 | 59.971 | 5 | 36.21 | 10.002 | 60.011 | 5
36.23 | 41.183 | 59.976 | 27 | 36.21 | 19.605 | 60.011 | 15 | 36.21 | 20.229 | 60.03 | 15 | 36.23 | 10.669 | 59.971 | 5 | 36.22 | 9.998 | 60.011 | 5
36.24 | 41.183 | 59.976 | 27 | 36.22 | 19.601 | 60.011 | 15 | 36.22 | 20.23 | 60.03 | 15 | 36.24 | 10.666 | 59.971 | 5 | 36.23 | 9.995 | 60.011 | 5
36.25 | 41.182 | 59.976 | 27 | 36.23 | 19.597 | 60.011 | 15 | 36.23 | 20.229 | 60.031 | 15 | 36.25 | 10.664 | 59.971 | 5 | 36.24 | 9.992 | 60.011 | 5
36.26 | 41.182 | 59.976 | 27 | 36.24 | 19.591 | 60.011 | 15 | 36.24 | 20.228 | 60.031 | 15 | 36.26 | 10.662 | 59.971 | 5 | 36.24 | 9.988 | 60.011 | 5
36.27 | 41.183 | 59.976 | 27 | 36.25 | 19.585 | 60.011 | 15 | 36.25 | 20.23 | 60.031 | 15 | 36.27 | 10.66 | 59.971 | 5 | 36.25 | 9.984 | 60.011 | 5
36.28 | 41.185 | 59.976 | 27 | 36.25 | 19.579 | 60.011 | 15 | 36.25 | 20.233 | 60.032 | 15 | 36.28 | 10.658 | 59.971 | 5 | 36.26 | 9.98 | 60.011 | 5
36.28 | 41.186 | 59.976 | 27 | 36.26 | 19.573 | 60.011 | 15 | 36.26 | 20.231 | 60.032 | 15 | 36.28 | 10.657 | 59.971 | 5 | 36.27 | 9.975 | 60.011 | 5
36.29 | 41.184 | 59.976 | 27 | 36.27 | 19.568 | 60.011 | 15 | 36.27 | 20.23 | 60.032 | 15 | 36.29 | 10.655 | 59.971 | 5 | 36.28 | 9.972 | 60.011 | 5
36.3 | 41.181 | 59.976 | 27 | 36.28 | 19.563 | 60.011 | 15 | 36.28 | 20.23 | 60.032 | 15 | 36.3 | 10.653 | 59.971 | 5 | 36.29 | 9.969 | 60.011 | 5
36.31 | 41.181 | 59.976 | 27 | 36.29 | 19.558 | 60.011 | 15 | 36.29 | 20.229 | 60.033 | 15 | 36.31 | 10.651 | 59.971 | 5 | 36.29 | 9.967 | 60.011 | 5
36.32 | 41.181 | 59.976 | 27 | 36.3 | 19.554 | 60.011 | 15 | 36.3 | 20.229 | 60.033 | 15 | 36.32 | 10.651 | 59.971 | 5 | 36.3 | 9.965 | 60.011 | 5
36.33 | 41.182 | 59.976 | 27 | 36.3 | 19.549 | 60.011 | 15 | 36.3 | 20.228 | 60.033 | 15 | 36.33 | 10.652 | 59.971 | 5 | 36.31 | 9.966 | 60.011 | 5
36.33 | 41.184 | 59.976 | 27 | 36.31 | 19.544 | 60.011 | 15 | 36.31 | 20.23 | 60.034 | 15 | 36.33 | 10.652 | 59.971 | 5 | 36.32 | 9.967 | 60.011 | 5
36.34 | 41.183 | 59.976 | 27 | 36.32 | 19.539 | 60.011 | 15 | 36.32 | 20.232 | 60.034 | 15 | 36.34 | 10.652 | 59.971 | 5 | 36.33 | 9.968 | 60.011 | 5
36.35 | 41.183 | 59.976 | 27 | 36.33 | 19.535 | 60.011 | 15 | 36.33 | 20.229 | 60.034 | 15 | 36.35 | 10.654 | 59.971 | 5 | 36.34 | 9.969 | 60.011 | 5
36.36 | 41.181 | 59.976 | 27 | 36.34 | 19.53 | 60.011 | 15 | 36.34 | 20.227 | 60.034 | 15 | 36.36 | 10.655 | 59.971 | 5 | 36.34 | 9.969 | 60.011 | 5
36.37 | 41.18 | 59.976 | 27 | 36.35 | 19.526 | 60.011 | 15 | 36.35 | 20.226 | 60.035 | 15 | 36.37 | 10.654 | 59.971 | 5 | 36.35 | 9.97 | 60.011 | 5
36.38 | 41.18 | 59.976 | 27 | 36.35 | 19.523 | 60.011 | 15 | 36.35 | 20.225 | 60.035 | 15 | 36.38 | 10.653 | 59.971 | 5 | 36.36 | 9.97 | 60.011 | 5
36.38 | 41.179 | 59.976 | 27 | 36.36 | 19.519 | 60.011 | 15 | 36.36 | 20.226 | 60.035 | 15 | 36.38 | 10.654 | 59.971 | 5 | 36.37 | 9.97 | 60.011 | 5
36.39 | 41.181 | 59.976 | 27 | 36.37 | 19.515 | 60.011 | 15 | 36.37 | 20.226 | 60.036 | 15 | 36.39 | 10.654 | 59.971 | 5 | 36.38 | 9.971 | 60.011 | 5
36.4 | 41.183 | 59.976 | 27 | 36.38 | 19.511 | 60.011 | 15 | 36.38 | 20.226 | 60.036 | 15 | 36.4 | 10.654 | 59.971 | 5 | 36.39 | 9.972 | 60.011 | 5
36.41 | 41.183 | 59.976 | 27 | 36.39 | 19.509 | 60.011 | 15 | 36.39 | 20.227 | 60.036 | 15 | 36.41 | 10.654 | 59.971 | 5 | 36.39 | 9.973 | 60.011 | 5
36.42 | 41.182 | 59.976 | 27 | 36.4 | 19.507 | 60.011 | 15 | 36.4 | 20.229 | 60.037 | 15 | 36.42 | 10.652 | 59.971 | 5 | 36.4 | 9.974 | 60.011 | 5
36.43 | 41.183 | 59.976 | 27 | 36.4 | 19.506 | 60.011 | 15 | 36.4 | 20.231 | 60.037 | 15 | 36.43 | 10.651 | 59.971 | 5 | 36.41 | 9.976 | 60.011 | 5
36.43 | 41.184 | 59.976 | 27 | 36.41 | 19.506 | 60.011 | 15 | 36.41 | 20.23 | 60.037 | 15 | 36.43 | 10.652 | 59.971 | 5 | 36.42 | 9.978 | 60.011 | 5
36.44 | 41.185 | 59.976 | 27 | 36.42 | 19.505 | 60.011 | 15 | 36.42 | 20.228 | 60.037 | 15 | 36.44 | 10.653 | 59.971 | 5 | 36.43 | 9.979 | 60.011 | 5
36.45 | 41.186 | 59.976 | 27 | 36.43 | 19.505 | 60.011 | 15 | 36.43 | 20.229 | 60.038 | 15 | 36.45 | 10.654 | 59.971 | 5 | 36.44 | 9.98 | 60.011 | 5
36.46 | 41.188 | 59.976 | 27 | 36.44 | 19.507 | 60.011 | 15 | 36.44 | 20.229 | 60.038 | 15 | 36.46 | 10.655 | 59.971 | 5 | 36.44 | 9.981 | 60.011 | 5
36.47 | 41.19 | 59.976 | 27 | 36.45 | 19.508 | 60.011 | 15 | 36.45 | 20.229 | 60.038 | 15 | 36.47 | 10.655 | 59.971 | 5 | 36.45 | 9.982 | 60.011 | 5
36.48 | 41.188 | 59.976 | 27 | 36.45 | 19.507 | 60.011 | 15 | 36.45 | 20.229 | 60.039 | 15 | 36.48 | 10.655 | 59.971 | 5 | 36.46 | 9.982 | 60.011 | 5
36.48 | 41.186 | 59.976 | 27 | 36.46 | 19.505 | 60.011 | 15 | 36.46 | 20.23 | 60.039 | 15 | 36.48 | 10.653 | 59.971 | 5 | 36.47 | 9.982 | 60.011 | 5
36.49 | 41.184 | 59.976 | 27 | 36.47 | 19.503 | 60.011 | 15 | 36.47 | 20.231 | 60.039 | 15 | 36.49 | 10.652 | 59.971 | 5 | 36.48 | 9.983 | 60.011 | 5
36.5 | 41.183 | 59.976 | 27 | 36.48 | 19.501 | 60.011 | 15 | 36.48 | 20.229 | 60.039 | 15 | 36.5 | 10.652 | 59.971 | 5 | 36.49 | 9.983 | 60.011 | 5
36.51 | 41.185 | 59.976 | 27 | 36.49 | 19.5 | 60.011 | 15 | 36.49 | 20.227 | 60.04 | 15 | 36.51 | 10.652 | 59.971 | 5 | 36.49 | 9.983 | 60.011 | 5
36.52 | 41.187 | 59.976 | 27 | 36.5 | 19.499 | 60.011 | 15 | 36.5 | 20.225 | 60.039 | 15 | 36.52 | 10.652 | 59.971 | 5 | 36.5 | 9.983 | 60.011 | 5
36.53 | 41.186 | 59.976 | 27 | 36.5 | 19.497 | 60.011 | 15 | 36.5 | 20.224 | 60.039 | 15 | 36.53 | 10.653 | 59.971 | 5 | 36.51 | 9.98 | 60.011 | 5
36.53 | 41.185 | 59.976 | 27 | 36.51 | 19.495 | 60.011 | 15 | 36.51 | 20.224 | 60.039 | 15 | 36.53 | 10.652 | 59.971 | 5 | 36.52 | 9.978 | 60.011 | 5
36.54 | 41.184 | 59.976 | 27 | 36.52 | 19.494 | 60.011 | 15 | 36.52 | 20.224 | 60.039 | 15 | 36.54 | 10.652 | 59.971 | 5 | 36.53 | 9.973 | 60.011 | 5
36.55 | 41.183 | 59.976 | 27 | 36.53 | 19.493 | 60.011 | 15 | 36.53 | 20.224 | 60.038 | 15 | 36.55 | 10.649 | 59.971 | 5 | 36.54 | 9.967 | 60.011 | 5
36.56 | 41.183 | 59.976 | 27 | 36.54 | 19.493 | 60.011 | 15 | 36.54 | 20.225 | 60.038 | 15 | 36.56 | 10.646 | 59.971 | 5 | 36.54 | 9.962 | 60.011 | 5
36.57 | 41.183 | 59.976 | 27 | 36.55 | 19.493 | 60.011 | 15 | 36.55 | 20.224 | 60.038 | 15 | 36.57 | 10.644 | 59.971 | 5 | 36.55 | 9.956 | 60.011 | 5
36.58 | 41.184 | 59.976 | 27 | 36.55 | 19.494 | 60.011 | 15 | 36.55 | 20.222 | 60.037 | 15 | 36.58 | 10.641 | 59.971 | 5 | 36.56 | 9.95 | 60.011 | 5
36.58 | 41.185 | 59.976 | 27 | 36.56 | 19.495 | 60.011 | 15 | 36.56 | 20.221 | 60.037 | 15 | 36.58 | 10.639 | 59.971 | 5 | 36.57 | 9.945 | 60.011 | 5
36.59 | 41.184 | 59.976 | 27 | 36.57 | 19.495 | 60.011 | 15 | 36.57 | 20.22 | 60.037 | 15 | 36.59 | 10.636 | 59.971 | 5 | 36.58 | 9.938 | 60.011 | 5
36.6 | 41.183 | 59.976 | 27 | 36.58 | 19.494 | 60.011 | 15 | 36.58 | 20.219 | 60.037 | 15 | 36.6 | 10.632 | 59.971 | 5 | 36.59 | 9.931 | 60.011 | 5
36.61 | 41.182 | 59.976 | 27 | 36.59 | 19.495 | 60.011 | 15 | 36.59 | 20.218 | 60.036 | 15 | 36.61 | 10.627 | 59.971 | 5 | 36.59 | 9.926 | 60.011 | 5
36.62 | 41.181 | 59.976 | 27 | 36.6 | 19.496 | 60.011 | 15 | 36.6 | 20.219 | 60.036 | 15 | 36.62 | 10.624 | 59.971 | 5 | 36.6 | 9.921 | 60.011 | 5
36.63 | 41.183 | 59.976 | 27 | 36.6 | 19.495 | 60.011 | 15 | 36.6 | 20.221 | 60.036 | 15 | 36.63 | 10.622 | 59.971 | 5 | 36.61 | 9.916 | 60.011 | 5
36.63 | 41.185 | 59.976 | 27 | 36.61 | 19.494 | 60.011 | 15 | 36.61 | 20.222 | 60.035 | 15 | 36.63 | 10.62 | 59.971 | 5 | 36.62 | 9.91 | 60.011 | 5
36.64 | 41.189 | 59.976 | 27 | 36.62 | 19.495 | 60.011 | 15 | 36.62 | 20.224 | 60.035 | 15 | 36.64 | 10.618 | 59.971 | 5 | 36.63 | 9.904 | 60.011 | 5
36.65 | 41.192 | 59.976 | 27 | 36.63 | 19.497 | 60.011 | 15 | 36.63 | 20.223 | 60.035 | 15 | 36.65 | 10.616 | 59.971 | 5 | 36.64 | 9.899 | 60.011 | 5
36.66 | 41.193 | 59.976 | 27 | 36.64 | 19.499 | 60.011 | 15 | 36.64 | 20.222 | 60.034 | 15 | 36.66 | 10.613 | 59.971 | 5 | 36.64 | 9.894 | 60.011 | 5
36.67 | 41.193 | 59.976 | 27 | 36.65 | 19.501 | 60.011 | 15 | 36.65 | 20.222 | 60.034 | 15 | 36.67 | 10.61 | 59.971 | 5 | 36.65 | 9.888 | 60.011 | 5
36.68 | 41.192 | 59.976 | 27 | 36.65 | 19.501 | 60.011 | 15 | 36.65 | 20.223 | 60.034 | 15 | 36.68 | 10.606 | 59.971 | 5 | 36.66 | 9.883 | 60.011 | 5
36.68 | 41.191 | 59.976 | 27 | 36.66 | 19.502 | 60.011 | 15 | 36.66 | 20.224 | 60.034 | 15 | 36.68 | 10.604 | 59.971 | 5 | 36.67 | 9.878 | 60.011 | 5
36.69 | 41.194 | 59.976 | 27 | 36.67 | 19.503 | 60.011 | 15 | 36.67 | 20.224 | 60.034 | 15 | 36.69 | 10.601 | 59.971 | 5 | 36.68 | 9.876 | 60.011 | 5
36.7 | 41.198 | 59.976 | 27 | 36.68 | 19.504 | 60.011 | 15 | 36.68 | 20.224 | 60.034 | 15 | 36.7 | 10.599 | 59.971 | 5 | 36.69 | 9.873 | 60.011 | 5
36.71 | 41.2 | 59.976 | 27 | 36.69 | 19.504 | 60.011 | 15 | 36.69 | 20.224 | 60.034 | 15 | 36.71 | 10.597 | 59.971 | 5 | 36.69 | 9.872 | 60.011 | 5
36.72 | 41.202 | 59.976 | 27 | 36.7 | 19.505 | 60.011 | 15 | 36.7 | 20.22 | 60.034 | 15 | 36.72 | 10.595 | 59.971 | 5 | 36.7 | 9.871 | 60.011 | 5
36.73 | 41.2 | 59.976 | 27 | 36.7 | 19.504 | 60.011 | 15 | 36.7 | 20.215 | 60.034 | 15 | 36.73 | 10.594 | 59.971 | 5 | 36.71 | 9.872 | 60.011 | 5
36.73 | 41.199 | 59.976 | 27 | 36.71 | 19.503 | 60.011 | 15 | 36.71 | 20.21 | 60.034 | 15 | 36.73 | 10.595 | 59.971 | 5 | 36.72 | 9.872 | 60.011 | 5
36.74 | 41.199 | 59.976 | 27 | 36.72 | 19.503 | 60.011 | 15 | 36.72 | 20.205 | 60.034 | 15 | 36.74 | 10.596 | 59.971 | 5 | 36.73 | 9.872 | 60.011 | 5
36.75 | 41.2 | 59.976 | 27 | 36.73 | 19.503 | 60.011 | 15 | 36.73 | 20.201 | 60.034 | 15 | 36.75 | 10.596 | 59.971 | 5 | 36.74 | 9.872 | 60.011 | 5
36.76 | 41.197 | 59.976 | 27 | 36.74 | 19.504 | 60.011 | 15 | 36.74 | 20.196 | 60.034 | 15 | 36.76 | 10.597 | 59.971 | 5 | 36.74 | 9.873 | 60.011 | 5
36.77 | 41.194 | 59.976 | 27 | 36.75 | 19.504 | 60.011 | 15 | 36.75 | 20.193 | 60.034 | 15 | 36.77 | 10.597 | 59.971 | 5 | 36.75 | 9.874 | 60.011 | 5
36.78 | 41.187 | 59.976 | 27 | 36.75 | 19.504 | 60.011 | 15 | 36.75 | 20.189 | 60.034 | 15 | 36.78 | 10.597 | 59.971 | 5 | 36.76 | 9.873 | 60.011 | 5
36.78 | 41.179 | 59.976 | 27 | 36.76 | 19.504 | 60.011 | 15 | 36.76 | 20.183 | 60.034 | 15 | 36.78 | 10.596 | 59.971 | 5 | 36.77 | 9.872 | 60.011 | 5
36.79 | 41.171 | 59.976 | 27 | 36.77 | 19.504 | 60.011 | 15 | 36.77 | 20.176 | 60.034 | 15 | 36.79 | 10.595 | 59.971 | 5 | 36.78 | 9.872 | 60.011 | 5
36.8 | 41.163 | 59.976 | 27 | 36.78 | 19.504 | 60.011 | 15 | 36.78 | 20.168 | 60.034 | 15 | 36.8 | 10.597 | 59.971 | 5 | 36.79 | 9.873 | 60.011 | 5
36.81 | 41.157 | 59.976 | 27 | 36.79 | 19.502 | 60.011 | 15 | 36.79 | 20.161 | 60.034 | 15 | 36.81 | 10.599 | 59.971 | 5 | 36.79 | 9.874 | 60.011 | 5
36.82 | 41.15 | 59.976 | 27 | 36.8 | 19.501 | 60.011 | 15 | 36.8 | 20.156 | 60.034 | 15 | 36.82 | 10.601 | 59.971 | 5 | 36.8 | 9.875 | 60.011 | 5
36.83 | 41.145 | 59.976 | 27 | 36.8 | 19.5 | 60.011 | 15 | 36.8 | 20.151 | 60.034 | 15 | 36.83 | 10.603 | 59.971 | 5 | 36.81 | 9.875 | 60.011 | 5
36.83 | 41.139 | 59.976 | 27 | 36.81 | 19.499 | 60.011 | 15 | 36.81 | 20.146 | 60.034 | 15 | 36.83 | 10.604 | 59.971 | 5 | 36.82 | 9.875 | 60.011 | 5
36.84 | 41.134 | 59.976 | 27 | 36.82 | 19.499 | 60.011 | 15 | 36.82 | 20.141 | 60.034 | 15 | 36.84 | 10.605 | 59.971 | 5 | 36.83 | 9.874 | 60.011 | 5
36.85 | 41.128 | 59.976 | 27 | 36.83 | 19.498 | 60.011 | 15 | 36.83 | 20.138 | 60.034 | 15 | 36.85 | 10.604 | 59.971 | 5 | 36.84 | 9.873 | 60.011 | 5
36.86 | 41.122 | 59.976 | 27 | 36.84 | 19.5 | 60.011 | 15 | 36.84 | 20.134 | 60.034 | 15 | 36.86 | 10.603 | 59.971 | 5 | 36.84 | 9.873 | 60.011 | 5
36.87 | 41.116 | 59.976 | 27 | 36.85 | 19.501 | 60.011 | 15 | 36.85 | 20.13 | 60.034 | 15 | 36.87 | 10.604 | 59.971 | 5 | 36.85 | 9.873 | 60.011 | 5
36.88 | 41.113 | 59.976 | 27 | 36.85 | 19.501 | 60.011 | 15 | 36.85 | 20.126 | 60.034 | 15 | 36.88 | 10.605 | 59.971 | 5 | 36.86 | 9.874 | 60.011 | 5
36.88 | 41.109 | 59.976 | 27 | 36.86 | 19.501 | 60.011 | 15 | 36.86 | 20.124 | 60.034 | 15 | 36.88 | 10.605 | 59.971 | 5 | 36.87 | 9.875 | 60.011 | 5
36.89 | 41.105 | 59.976 | 27 | 36.87 | 19.501 | 60.011 | 15 | 36.87 | 20.123 | 60.034 | 15 | 36.89 | 10.605 | 59.971 | 5 | 36.88 | 9.875 | 60.011 | 5
36.9 | 41.1 | 59.976 | 27 | 36.88 | 19.501 | 60.011 | 15 | 36.88 | 20.122 | 60.034 | 15 | 36.9 | 10.604 | 59.971 | 5 | 36.89 | 9.875 | 60.011 | 5
36.91 | 41.092 | 59.976 | 27 | 36.89 | 19.501 | 60.011 | 15 | 36.89 | 20.122 | 60.034 | 15 | 36.91 | 10.603 | 59.971 | 5 | 36.89 | 9.874 | 60.011 | 5
36.92 | 41.085 | 59.976 | 27 | 36.9 | 19.5 | 60.011 | 15 | 36.9 | 20.122 | 60.034 | 15 | 36.92 | 10.602 | 59.971 | 5 | 36.9 | 9.874 | 60.011 | 5
36.93 | 41.084 | 59.976 | 27 | 36.9 | 19.5 | 60.011 | 15 | 36.9 | 20.123 | 60.034 | 15 | 36.93 | 10.602 | 59.971 | 5 | 36.91 | 9.874 | 60.011 | 5
36.93 | 41.083 | 59.976 | 27 | 36.91 | 19.501 | 60.011 | 15 | 36.91 | 20.121 | 60.034 | 15 | 36.93 | 10.602 | 59.971 | 5 | 36.92 | 9.874 | 60.011 | 5
36.94 | 41.085 | 59.976 | 27 | 36.92 | 19.5 | 60.011 | 15 | 36.92 | 20.119 | 60.034 | 15 | 36.94 | 10.602 | 59.971 | 5 | 36.93 | 9.871 | 60.011 | 5
36.95 | 41.087 | 59.976 | 27 | 36.93 | 19.5 | 60.011 | 15 | 36.93 | 20.119 | 60.034 | 15 | 36.95 | 10.599 | 59.971 | 5 | 36.94 | 9.869 | 60.011 | 5
36.96 | 41.086 | 59.976 | 27 | 36.94 | 19.5 | 60.011 | 15 | 36.94 | 20.119 | 60.034 | 15 | 36.96 | 10.596 | 59.971 | 5 | 36.94 | 9.864 | 60.011 | 5
36.97 | 41.086 | 59.976 | 27 | 36.95 | 19.5 | 60.011 | 15 | 36.95 | 20.12 | 60.034 | 15 | 36.97 | 10.59 | 59.971 | 5 | 36.95 | 9.859 | 60.011 | 5
36.98 | 41.084 | 59.976 | 27 | 36.95 | 19.501 | 60.011 | 15 | 36.95 | 20.12 | 60.034 | 15 | 36.98 | 10.583 | 59.971 | 5 | 36.96 | 9.853 | 60.011 | 5
36.98 | 41.083 | 59.976 | 27 | 36.96 | 19.502 | 60.011 | 15 | 36.96 | 20.119 | 60.034 | 15 | 36.98 | 10.576 | 59.97 | 5 | 36.97 | 9.846 | 60.011 | 5
36.99 | 41.084 | 59.976 | 27 | 36.97 | 19.502 | 60.011 | 15 | 36.97 | 20.119 | 60.034 | 15 | 36.99 | 10.569 | 59.97 | 5 | 36.98 | 9.841 | 60.011 | 5
37 | 41.085 | 59.976 | 27 | 36.98 | 19.503 | 60.011 | 15 | 36.98 | 20.119 | 60.034 | 15 | 37 | 10.564 | 59.97 | 5 | 36.99 | 9.837 | 60.011 | 5
37.01 | 41.086 | 59.976 | 27 | 36.99 | 19.503 | 60.011 | 15 | 36.99 | 20.12 | 60.034 | 15 | 37.01 | 10.559 | 59.969 | 5 | 36.99 | 9.834 | 60.011 | 5
37.02 | 41.086 | 59.976 | 27 | 37 | 19.503 | 60.011 | 15 | 37 | 20.118 | 60.034 | 15 | 37.02 | 10.553 | 59.969 | 5 | 37 | 9.832 | 60.011 | 5
37.03 | 41.084 | 59.976 | 27 | 37 | 19.502 | 60.011 | 15 | 37 | 20.117 | 60.034 | 15 | 37.03 | 10.547 | 59.969 | 5 | 37.01 | 9.827 | 60.011 | 5
37.03 | 41.083 | 59.976 | 27 | 37.01 | 19.5 | 60.011 | 15 | 37.01 | 20.117 | 60.034 | 15 | 37.03 | 10.541 | 59.969 | 5 | 37.02 | 9.823 | 60.011 | 5
37.04 | 41.082 | 59.976 | 27 | 37.02 | 19.498 | 60.011 | 15 | 37.02 | 20.117 | 60.034 | 15 | 37.04 | 10.536 | 59.968 | 5 | 37.03 | 9.819 | 60.011 | 5
37.05 | 41.08 | 59.976 | 27 | 37.03 | 19.497 | 60.011 | 15 | 37.03 | 20.118 | 60.034 | 15 | 37.05 | 10.532 | 59.968 | 5 | 37.04 | 9.815 | 60.011 | 5
37.06 | 41.085 | 59.976 | 27 | 37.04 | 19.492 | 60.011 | 15 | 37.04 | 20.118 | 60.034 | 15 | 37.06 | 10.528 | 59.968 | 5 | 37.04 | 9.81 | 60.011 | 5
37.07 | 41.089 | 59.976 | 27 | 37.05 | 19.488 | 60.011 | 15 | 37.04 | 20.12 | 60.034 | 15 | 37.07 | 10.523 | 59.967 | 5 | 37.05 | 9.805 | 60.011 | 5
37.08 | 41.089 | 59.976 | 27 | 37.05 | 19.483 | 60.011 | 15 | 37.05 | 20.122 | 60.034 | 15 | 37.08 | 10.518 | 59.967 | 5 | 37.06 | 9.801 | 60.011 | 5
37.08 | 41.089 | 59.976 | 27 | 37.06 | 19.478 | 60.011 | 15 | 37.06 | 20.121 | 60.034 | 15 | 37.08 | 10.513 | 59.967 | 5 | 37.07 | 9.796 | 60.011 | 5
37.09 | 41.087 | 59.976 | 27 | 37.07 | 19.473 | 60.011 | 15 | 37.07 | 20.12 | 60.034 | 15 | 37.09 | 10.508 | 59.967 | 5 | 37.08 | 9.79 | 60.011 | 5
37.1 | 41.086 | 59.976 | 27 | 37.08 | 19.469 | 60.011 | 15 | 37.08 | 20.119 | 60.034 | 15 | 37.1 | 10.505 | 59.966 | 5 | 37.09 | 9.784 | 60.011 | 5
37.11 | 41.087 | 59.976 | 27 | 37.09 | 19.464 | 60.011 | 15 | 37.09 | 20.118 | 60.034 | 15 | 37.11 | 10.501 | 59.966 | 5 | 37.09 | 9.782 | 60.011 | 5
37.12 | 41.089 | 59.976 | 27 | 37.1 | 19.46 | 60.011 | 15 | 37.09 | 20.118 | 60.034 | 15 | 37.12 | 10.499 | 59.966 | 5 | 37.1 | 9.78 | 60.011 | 5
37.13 | 41.093 | 59.976 | 27 | 37.1 | 19.453 | 60.011 | 15 | 37.1 | 20.118 | 60.034 | 15 | 37.13 | 10.497 | 59.965 | 5 | 37.11 | 9.779 | 60.011 | 5
37.13 | 41.097 | 59.976 | 27 | 37.11 | 19.447 | 60.011 | 15 | 37.11 | 20.12 | 60.034 | 15 | 37.13 | 10.497 | 59.965 | 5 | 37.12 | 9.778 | 60.011 | 5
37.14 | 41.096 | 59.976 | 27 | 37.12 | 19.443 | 60.011 | 15 | 37.12 | 20.122 | 60.034 | 15 | 37.14 | 10.498 | 59.965 | 5 | 37.13 | 9.778 | 60.011 | 5
37.15 | 41.096 | 59.976 | 27 | 37.13 | 19.438 | 60.011 | 15 | 37.13 | 20.124 | 60.034 | 15 | 37.15 | 10.498 | 59.965 | 5 | 37.14 | 9.778 | 60.011 | 5
37.16 | 41.091 | 59.976 | 27 | 37.14 | 19.434 | 60.011 | 15 | 37.14 | 20.125 | 60.034 | 15 | 37.16 | 10.498 | 59.965 | 5 | 37.14 | 9.777 | 60.011 | 5
37.17 | 41.085 | 59.976 | 27 | 37.15 | 19.429 | 60.011 | 15 | 37.15 | 20.125 | 60.034 | 15 | 37.17 | 10.498 | 59.965 | 5 | 37.15 | 9.776 | 60.011 | 5
37.18 | 41.081 | 59.976 | 27 | 37.15 | 19.425 | 60.011 | 15 | 37.15 | 20.125 | 60.034 | 15 | 37.18 | 10.498 | 59.965 | 5 | 37.16 | 9.774 | 60.011 | 5
37.18 | 41.077 | 59.976 | 27 | 37.16 | 19.42 | 60.011 | 15 | 37.16 | 20.125 | 60.034 | 15 | 37.18 | 10.499 | 59.965 | 5 | 37.17 | 9.772 | 60.011 | 5
37.19 | 41.073 | 59.976 | 27 | 37.17 | 19.416 | 60.011 | 15 | 37.17 | 20.124 | 60.034 | 15 | 37.19 | 10.5 | 59.965 | 5 | 37.18 | 9.77 | 60.011 | 5
37.2 | 41.068 | 59.976 | 27 | 37.18 | 19.412 | 60.011 | 15 | 37.18 | 20.124 | 60.034 | 15 | 37.2 | 10.5 | 59.965 | 5 | 37.19 | 9.768 | 60.011 | 5
37.21 | 41.062 | 59.976 | 27 | 37.19 | 19.409 | 60.011 | 15 | 37.19 | 20.123 | 60.034 | 15 | 37.21 | 10.5 | 59.965 | 5 | 37.19 | 9.767 | 60.011 | 5
37.22 | 41.055 | 59.976 | 27 | 37.2 | 19.406 | 60.011 | 15 | 37.2 | 20.123 | 60.034 | 15 | 37.22 | 10.5 | 59.965 | 5 | 37.2 | 9.766 | 60.011 | 5
37.23 | 41.048 | 59.976 | 27 | 37.2 | 19.405 | 60.011 | 15 | 37.2 | 20.122 | 60.034 | 15 | 37.23 | 10.5 | 59.965 | 5 | 37.21 | 9.765 | 60.011 | 5
37.23 | 41.041 | 59.976 | 27 | 37.21 | 19.404 | 60.011 | 15 | 37.21 | 20.12 | 60.034 | 15 | 37.23 | 10.5 | 59.965 | 5 | 37.22 | 9.764 | 60.011 | 5
37.24 | 41.038 | 59.976 | 27 | 37.22 | 19.404 | 60.011 | 15 | 37.22 | 20.118 | 60.034 | 15 | 37.24 | 10.5 | 59.965 | 5 | 37.23 | 9.763 | 60.011 | 5
37.25 | 41.035 | 59.976 | 27 | 37.23 | 19.404 | 60.011 | 15 | 37.23 | 20.118 | 60.034 | 15 | 37.25 | 10.498 | 59.965 | 5 | 37.24 | 9.762 | 60.011 | 5
37.26 | 41.03 | 59.976 | 27 | 37.24 | 19.404 | 60.011 | 15 | 37.24 | 20.118 | 60.034 | 15 | 37.26 | 10.496 | 59.965 | 5 | 37.24 | 9.762 | 60.011 | 5
37.27 | 41.026 | 59.976 | 27 | 37.25 | 19.404 | 60.011 | 15 | 37.24 | 20.12 | 60.034 | 15 | 37.27 | 10.495 | 59.965 | 5 | 37.25 | 9.762 | 60.011 | 5
37.28 | 41.018 | 59.976 | 27 | 37.25 | 19.404 | 60.011 | 15 | 37.25 | 20.121 | 60.034 | 15 | 37.28 | 10.495 | 59.965 | 5 | 37.26 | 9.763 | 60.011 | 5
37.28 | 41.011 | 59.976 | 27 | 37.26 | 19.404 | 60.011 | 15 | 37.26 | 20.123 | 60.034 | 15 | 37.28 | 10.496 | 59.965 | 5 | 37.27 | 9.764 | 60.011 | 5
37.29 | 41.005 | 59.976 | 27 | 37.27 | 19.406 | 60.011 | 15 | 37.27 | 20.125 | 60.034 | 15 | 37.29 | 10.496 | 59.965 | 5 | 37.28 | 9.763 | 60.011 | 5
37.3 | 40.999 | 59.976 | 27 | 37.28 | 19.408 | 60.011 | 15 | 37.28 | 20.122 | 60.034 | 15 | 37.3 | 10.495 | 59.965 | 5 | 37.29 | 9.763 | 60.011 | 5
37.31 | 40.997 | 59.976 | 27 | 37.29 | 19.408 | 60.011 | 15 | 37.29 | 20.119 | 60.034 | 15 | 37.31 | 10.493 | 59.965 | 5 | 37.29 | 9.763 | 60.011 | 5
37.32 | 40.995 | 59.976 | 27 | 37.3 | 19.408 | 60.011 | 15 | 37.29 | 20.118 | 60.034 | 15 | 37.32 | 10.494 | 59.965 | 5 | 37.3 | 9.763 | 60.011 | 5
37.33 | 40.994 | 59.976 | 27 | 37.3 | 19.407 | 60.011 | 15 | 37.3 | 20.117 | 60.034 | 15 | 37.33 | 10.494 | 59.965 | 5 | 37.31 | 9.763 | 60.011 | 5
37.33 | 40.993 | 59.976 | 27 | 37.31 | 19.406 | 60.011 | 15 | 37.31 | 20.117 | 60.034 | 15 | 37.33 | 10.494 | 59.965 | 5 | 37.32 | 9.763 | 60.011 | 5
37.34 | 40.993 | 59.976 | 27 | 37.32 | 19.406 | 60.011 | 15 | 37.32 | 20.117 | 60.034 | 15 | 37.34 | 10.493 | 59.965 | 5 | 37.33 | 9.763 | 60.011 | 5
37.35 | 40.993 | 59.976 | 27 | 37.33 | 19.406 | 60.011 | 15 | 37.33 | 20.116 | 60.034 | 15 | 37.35 | 10.492 | 59.965 | 5 | 37.34 | 9.764 | 60.011 | 5
37.36 | 40.993 | 59.976 | 27 | 37.34 | 19.404 | 60.011 | 15 | 37.34 | 20.116 | 60.034 | 15 | 37.36 | 10.491 | 59.965 | 5 | 37.34 | 9.765 | 60.011 | 5
37.37 | 40.994 | 59.976 | 27 | 37.35 | 19.403 | 60.011 | 15 | 37.34 | 20.116 | 60.034 | 15 | 37.37 | 10.488 | 59.965 | 5 | 37.35 | 9.767 | 60.011 | 5
37.38 | 40.995 | 59.976 | 27 | 37.35 | 19.403 | 60.011 | 15 | 37.35 | 20.117 | 60.034 | 15 | 37.38 | 10.486 | 59.965 | 5 | 37.36 | 9.767 | 60.011 | 5
37.38 | 40.996 | 59.976 | 27 | 37.36 | 19.403 | 60.011 | 15 | 37.36 | 20.115 | 60.034 | 15 | 37.38 | 10.483 | 59.965 | 5 | 37.37 | 9.767 | 60.011 | 5
37.39 | 40.995 | 59.976 | 27 | 37.37 | 19.405 | 60.011 | 15 | 37.37 | 20.113 | 60.034 | 15 | 37.39 | 10.479 | 59.965 | 5 | 37.38 | 9.768 | 60.011 | 5
37.4 | 40.994 | 59.976 | 27 | 37.38 | 19.407 | 60.011 | 15 | 37.38 | 20.114 | 60.034 | 15 | 37.4 | 10.477 | 59.965 | 5 | 37.39 | 9.768 | 60.011 | 5
37.41 | 40.994 | 59.976 | 27 | 37.39 | 19.407 | 60.011 | 15 | 37.39 | 20.115 | 60.034 | 15 | 37.41 | 10.475 | 59.965 | 5 | 37.39 | 9.769 | 60.011 | 5
37.42 | 40.993 | 59.976 | 27 | 37.4 | 19.408 | 60.011 | 15 | 37.39 | 20.115 | 60.034 | 15 | 37.42 | 10.474 | 59.965 | 5 | 37.4 | 9.769 | 60.011 | 5
37.43 | 40.993 | 59.976 | 27 | 37.4 | 19.408 | 60.011 | 15 | 37.4 | 20.115 | 60.034 | 15 | 37.43 | 10.473 | 59.965 | 5 | 37.41 | 9.77 | 60.011 | 5
37.43 | 40.994 | 59.976 | 27 | 37.41 | 19.407 | 60.011 | 15 | 37.41 | 20.116 | 60.034 | 15 | 37.43 | 10.47 | 59.965 | 5 | 37.42 | 9.771 | 60.011 | 5
37.44 | 40.994 | 59.976 | 27 | 37.42 | 19.407 | 60.011 | 15 | 37.42 | 20.117 | 60.034 | 15 | 37.44 | 10.468 | 59.965 | 5 | 37.43 | 9.77 | 60.011 | 5
37.45 | 40.994 | 59.976 | 27 | 37.43 | 19.407 | 60.011 | 15 | 37.43 | 20.114 | 60.034 | 15 | 37.45 | 10.465 | 59.965 | 5 | 37.44 | 9.769 | 60.011 | 5
37.46 | 40.993 | 59.976 | 27 | 37.44 | 19.404 | 60.011 | 15 | 37.44 | 20.111 | 60.034 | 15 | 37.46 | 10.463 | 59.965 | 5 | 37.44 | 9.77 | 60.011 | 5
37.47 | 40.991 | 59.976 | 27 | 37.45 | 19.4 | 60.011 | 15 | 37.44 | 20.112 | 60.034 | 15 | 37.47 | 10.459 | 59.965 | 5 | 37.45 | 9.771 | 60.011 | 5
37.48 | 40.99 | 59.976 | 27 | 37.45 | 19.396 | 60.011 | 15 | 37.45 | 20.113 | 60.034 | 15 | 37.48 | 10.456 | 59.965 | 5 | 37.46 | 9.772 | 60.011 | 5
37.48 | 40.989 | 59.976 | 27 | 37.46 | 19.391 | 60.011 | 15 | 37.46 | 20.114 | 60.034 | 15 | 37.48 | 10.454 | 59.965 | 5 | 37.47 | 9.772 | 60.011 | 5
37.49 | 40.99 | 59.976 | 27 | 37.47 | 19.386 | 60.011 | 15 | 37.47 | 20.114 | 60.034 | 15 | 37.49 | 10.452 | 59.965 | 5 | 37.48 | 9.773 | 60.011 | 5
37.5 | 40.99 | 59.976 | 27 | 37.48 | 19.382 | 60.011 | 15 | 37.48 | 20.116 | 60.034 | 15 | 37.5 | 10.45 | 59.965 | 5 | 37.49 | 9.774 | 60.011 | 5
37.51 | 40.989 | 59.976 | 27 | 37.49 | 19.377 | 60.011 | 15 | 37.49 | 20.117 | 60.034 | 15 | 37.51 | 10.448 | 59.965 | 5 | 37.49 | 9.773 | 60.011 | 5
37.52 | 40.988 | 59.976 | 27 | 37.5 | 19.373 | 60.011 | 15 | 37.49 | 20.116 | 60.034 | 15 | 37.52 | 10.447 | 59.965 | 5 | 37.5 | 9.773 | 60.011 | 5
37.53 | 40.986 | 59.976 | 27 | 37.5 | 19.368 | 60.011 | 15 | 37.5 | 20.116 | 60.034 | 15 | 37.53 | 10.445 | 59.965 | 5 | 37.51 | 9.773 | 60.011 | 5
37.53 | 40.984 | 59.976 | 27 | 37.51 | 19.362 | 60.011 | 15 | 37.51 | 20.111 | 60.034 | 15 | 37.53 | 10.444 | 59.965 | 5 | 37.52 | 9.773 | 60.011 | 5
37.54 | 40.984 | 59.976 | 27 | 37.52 | 19.357 | 60.011 | 15 | 37.52 | 20.107 | 60.034 | 15 | 37.54 | 10.443 | 59.965 | 5 | 37.53 | 9.774 | 60.011 | 5
37.55 | 40.984 | 59.976 | 27 | 37.53 | 19.352 | 60.011 | 15 | 37.53 | 20.103 | 60.034 | 15 | 37.55 | 10.444 | 59.965 | 5 | 37.54 | 9.774 | 60.011 | 5
37.56 | 40.982 | 59.976 | 27 | 37.54 | 19.343 | 60.011 | 15 | 37.54 | 20.1 | 60.034 | 15 | 37.56 | 10.445 | 59.965 | 5 | 37.54 | 9.775 | 60.011 | 5
37.57 | 40.981 | 59.976 | 27 | 37.55 | 19.334 | 60.011 | 15 | 37.54 | 20.095 | 60.034 | 15 | 37.57 | 10.444 | 59.965 | 5 | 37.55 | 9.775 | 60.011 | 5
37.58 | 40.977 | 59.976 | 27 | 37.55 | 19.328 | 60.011 | 15 | 37.55 | 20.089 | 60.034 | 15 | 37.58 | 10.443 | 59.965 | 5 | 37.56 | 9.774 | 60.011 | 5
37.58 | 40.974 | 59.976 | 27 | 37.56 | 19.323 | 60.011 | 15 | 37.56 | 20.084 | 60.034 | 15 | 37.58 | 10.443 | 59.965 | 5 | 37.57 | 9.773 | 60.011 | 5
37.59 | 40.97 | 59.976 | 27 | 37.57 | 19.319 | 60.011 | 15 | 37.57 | 20.079 | 60.034 | 15 | 37.59 | 10.443 | 59.965 | 5 | 37.58 | 9.774 | 60.011 | 5
37.6 | 40.966 | 59.976 | 27 | 37.58 | 19.314 | 60.011 | 15 | 37.58 | 20.072 | 60.034 | 15 | 37.6 | 10.442 | 59.965 | 5 | 37.59 | 9.775 | 60.011 | 5
37.61 | 40.965 | 59.976 | 27 | 37.59 | 19.308 | 60.011 | 15 | 37.59 | 20.065 | 60.034 | 15 | 37.61 | 10.442 | 59.965 | 5 | 37.59 | 9.775 | 60.011 | 5
37.62 | 40.964 | 59.976 | 27 | 37.6 | 19.302 | 60.011 | 15 | 37.59 | 20.06 | 60.034 | 15 | 37.62 | 10.442 | 59.965 | 5 | 37.6 | 9.775 | 60.011 | 5
37.63 | 40.962 | 59.976 | 27 | 37.6 | 19.299 | 60.011 | 15 | 37.6 | 20.055 | 60.034 | 15 | 37.63 | 10.441 | 59.965 | 5 | 37.61 | 9.776 | 60.011 | 5
37.63 | 40.959 | 59.976 | 27 | 37.61 | 19.297 | 60.011 | 15 | 37.61 | 20.051 | 60.034 | 15 | 37.63 | 10.442 | 59.965 | 5 | 37.62 | 9.777 | 60.011 | 5
37.64 | 40.955 | 59.976 | 27 | 37.62 | 19.294 | 60.011 | 15 | 37.62 | 20.046 | 60.034 | 15 | 37.64 | 10.444 | 59.965 | 5 | 37.63 | 9.776 | 60.011 | 5
37.65 | 40.951 | 59.976 | 27 | 37.63 | 19.291 | 60.011 | 15 | 37.63 | 20.04 | 60.034 | 15 | 37.65 | 10.443 | 59.965 | 5 | 37.64 | 9.776 | 60.011 | 5
37.66 | 40.949 | 59.976 | 27 | 37.64 | 19.291 | 60.011 | 15 | 37.64 | 20.035 | 60.034 | 15 | 37.66 | 10.442 | 59.965 | 5 | 37.64 | 9.776 | 60.011 | 5
37.67 | 40.947 | 59.976 | 27 | 37.65 | 19.29 | 60.011 | 15 | 37.64 | 20.028 | 60.034 | 15 | 37.67 | 10.441 | 59.965 | 5 | 37.65 | 9.777 | 60.011 | 5
37.68 | 40.946 | 59.976 | 27 | 37.65 | 19.289 | 60.011 | 15 | 37.65 | 20.022 | 60.034 | 15 | 37.68 | 10.441 | 59.965 | 5 | 37.66 | 9.777 | 60.011 | 5
37.68 | 40.946 | 59.976 | 27 | 37.66 | 19.287 | 60.011 | 15 | 37.66 | 20.019 | 60.034 | 15 | 37.68 | 10.441 | 59.965 | 5 | 37.67 | 9.777 | 60.011 | 5
37.69 | 40.944 | 59.976 | 27 | 37.67 | 19.286 | 60.011 | 15 | 37.67 | 20.015 | 60.034 | 15 | 37.69 | 10.441 | 59.965 | 5 | 37.68 | 9.777 | 60.011 | 5
37.7 | 40.942 | 59.976 | 27 | 37.68 | 19.285 | 60.011 | 15 | 37.68 | 20.015 | 60.034 | 15 | 37.7 | 10.442 | 59.965 | 5 | 37.69 | 9.777 | 60.011 | 5
37.71 | 40.938 | 59.976 | 27 | 37.69 | 19.283 | 60.011 | 15 | 37.69 | 20.015 | 60.034 | 15 | 37.71 | 10.443 | 59.965 | 5 | 37.69 | 9.777 | 60.011 | 5
37.72 | 40.934 | 59.976 | 27 | 37.7 | 19.282 | 60.011 | 15 | 37.69 | 20.015 | 60.034 | 15 | 37.72 | 10.443 | 59.965 | 5 | 37.7 | 9.776 | 60.011 | 5
37.73 | 40.934 | 59.976 | 27 | 37.7 | 19.283 | 60.011 | 15 | 37.7 | 20.015 | 60.034 | 15 | 37.73 | 10.444 | 59.965 | 5 | 37.71 | 9.775 | 60.011 | 5
37.73 | 40.934 | 59.976 | 27 | 37.71 | 19.284 | 60.011 | 15 | 37.71 | 20.016 | 60.034 | 15 | 37.73 | 10.444 | 59.965 | 5 | 37.72 | 9.774 | 60.011 | 5
37.74 | 40.936 | 59.976 | 27 | 37.72 | 19.282 | 60.011 | 15 | 37.72 | 20.016 | 60.034 | 15 | 37.74 | 10.444 | 59.965 | 5 | 37.73 | 9.773 | 60.012 | 5
37.75 | 40.939 | 59.976 | 27 | 37.73 | 19.28 | 60.011 | 15 | 37.73 | 20.017 | 60.034 | 15 | 37.75 | 10.444 | 59.965 | 5 | 37.74 | 9.771 | 60.012 | 5
37.76 | 40.938 | 59.976 | 27 | 37.74 | 19.277 | 60.011 | 15 | 37.74 | 20.017 | 60.034 | 15 | 37.76 | 10.445 | 59.965 | 5 | 37.74 | 9.767 | 60.012 | 5
37.77 | 40.938 | 59.976 | 27 | 37.75 | 19.274 | 60.011 | 15 | 37.74 | 20.018 | 60.034 | 15 | 37.77 | 10.44 | 59.965 | 5 | 37.75 | 9.764 | 60.013 | 5
37.78 | 40.935 | 59.976 | 27 | 37.75 | 19.273 | 60.011 | 15 | 37.75 | 20.018 | 60.034 | 15 | 37.78 | 10.436 | 59.965 | 5 | 37.76 | 9.758 | 60.013 | 5
37.78 | 40.933 | 59.976 | 27 | 37.76 | 19.272 | 60.011 | 15 | 37.76 | 20.019 | 60.034 | 15 | 37.78 | 10.431 | 59.965 | 5 | 37.77 | 9.752 | 60.013 | 5
37.79 | 40.934 | 59.976 | 27 | 37.77 | 19.271 | 60.011 | 15 | 37.77 | 20.021 | 60.034 | 15 | 37.79 | 10.425 | 59.965 | 5 | 37.78 | 9.744 | 60.013 | 5
37.8 | 40.934 | 59.976 | 27 | 37.78 | 19.271 | 60.011 | 15 | 37.78 | 20.021 | 60.034 | 15 | 37.8 | 10.42 | 59.965 | 5 | 37.79 | 9.737 | 60.014 | 5
37.81 | 40.934 | 59.976 | 27 | 37.79 | 19.271 | 60.011 | 15 | 37.79 | 20.022 | 60.034 | 15 | 37.81 | 10.415 | 59.965 | 5 | 37.79 | 9.73 | 60.014 | 5
37.82 | 40.934 | 59.976 | 27 | 37.8 | 19.271 | 60.011 | 15 | 37.79 | 20.022 | 60.034 | 15 | 37.82 | 10.409 | 59.965 | 5 | 37.8 | 9.724 | 60.014 | 5
37.83 | 40.933 | 59.976 | 27 | 37.8 | 19.268 | 60.011 | 15 | 37.8 | 20.022 | 60.034 | 15 | 37.83 | 10.404 | 59.965 | 5 | 37.81 | 9.718 | 60.015 | 5
37.83 | 40.932 | 59.976 | 27 | 37.81 | 19.266 | 60.011 | 15 | 37.81 | 20.022 | 60.034 | 15 | 37.83 | 10.4 | 59.965 | 5 | 37.82 | 9.712 | 60.015 | 5
37.84 | 40.93 | 59.976 | 27 | 37.82 | 19.267 | 60.011 | 15 | 37.82 | 20.022 | 60.034 | 15 | 37.84 | 10.395 | 59.965 | 5 | 37.83 | 9.705 | 60.015 | 5
37.85 | 40.927 | 59.976 | 27 | 37.83 | 19.268 | 60.011 | 15 | 37.83 | 20.021 | 60.034 | 15 | 37.85 | 10.387 | 59.965 | 5 | 37.84 | 9.698 | 60.015 | 5
37.86 | 40.928 | 59.976 | 27 | 37.84 | 19.269 | 60.011 | 15 | 37.84 | 20.021 | 60.034 | 15 | 37.86 | 10.38 | 59.965 | 5 | 37.84 | 9.691 | 60.016 | 5
37.87 | 40.929 | 59.976 | 27 | 37.85 | 19.271 | 60.011 | 15 | 37.84 | 20.021 | 60.034 | 15 | 37.87 | 10.376 | 59.965 | 5 | 37.85 | 9.685 | 60.016 | 5
37.88 | 40.93 | 59.976 | 27 | 37.85 | 19.272 | 60.011 | 15 | 37.85 | 20.022 | 60.034 | 15 | 37.88 | 10.371 | 59.965 | 5 | 37.86 | 9.679 | 60.016 | 5
37.88 | 40.932 | 59.976 | 27 | 37.86 | 19.273 | 60.011 | 15 | 37.86 | 20.021 | 60.034 | 15 | 37.88 | 10.365 | 59.965 | 5 | 37.87 | 9.673 | 60.017 | 5
37.89 | 40.931 | 59.976 | 27 | 37.87 | 19.275 | 60.011 | 15 | 37.87 | 20.021 | 60.034 | 15 | 37.89 | 10.359 | 59.965 | 5 | 37.88 | 9.668 | 60.017 | 5
37.9 | 40.93 | 59.976 | 27 | 37.88 | 19.276 | 60.011 | 15 | 37.88 | 20.021 | 60.034 | 15 | 37.9 | 10.354 | 59.965 | 5 | 37.89 | 9.663 | 60.017 | 5
37.91 | 40.929 | 59.976 | 27 | 37.89 | 19.279 | 60.011 | 15 | 37.89 | 20.021 | 60.034 | 15 | 37.91 | 10.35 | 59.965 | 5 | 37.89 | 9.659 | 60.017 | 5
37.92 | 40.928 | 59.976 | 27 | 37.9 | 19.281 | 60.011 | 15 | 37.89 | 20.02 | 60.034 | 15 | 37.92 | 10.344 | 59.965 | 5 | 37.9 | 9.655 | 60.017 | 5
37.93 | 40.931 | 59.976 | 27 | 37.9 | 19.283 | 60.011 | 15 | 37.9 | 20.02 | 60.034 | 15 | 37.93 | 10.338 | 59.965 | 5 | 37.91 | 9.653 | 60.017 | 5
37.93 | 40.935 | 59.976 | 27 | 37.91 | 19.285 | 60.011 | 15 | 37.91 | 20.017 | 60.034 | 15 | 37.93 | 10.337 | 59.965 | 5 | 37.92 | 9.65 | 60.017 | 5
37.94 | 40.935 | 59.976 | 27 | 37.92 | 19.286 | 60.011 | 15 | 37.92 | 20.015 | 60.034 | 15 | 37.94 | 10.337 | 59.965 | 5 | 37.93 | 9.649 | 60.017 | 5
37.95 | 40.936 | 59.976 | 27 | 37.93 | 19.287 | 60.011 | 15 | 37.93 | 20.011 | 60.034 | 15 | 37.95 | 10.337 | 59.965 | 5 | 37.94 | 9.649 | 60.017 | 5
37.96 | 40.931 | 59.976 | 27 | 37.94 | 19.287 | 60.011 | 15 | 37.94 | 20.007 | 60.034 | 15 | 37.96 | 10.338 | 59.965 | 5 | 37.94 | 9.65 | 60.017 | 5
37.97 | 40.926 | 59.976 | 27 | 37.95 | 19.286 | 60.011 | 15 | 37.94 | 20.002 | 60.034 | 15 | 37.97 | 10.336 | 59.965 | 5 | 37.95 | 9.651 | 60.017 | 5
37.98 | 40.924 | 59.976 | 27 | 37.95 | 19.288 | 60.011 | 15 | 37.95 | 19.997 | 60.034 | 15 | 37.98 | 10.335 | 59.965 | 5 | 37.96 | 9.653 | 60.017 | 5
37.98 | 40.922 | 59.976 | 27 | 37.96 | 19.289 | 60.011 | 15 | 37.96 | 19.994 | 60.034 | 15 | 37.98 | 10.336 | 59.965 | 5 | 37.97 | 9.654 | 60.017 | 5
37.99 | 40.919 | 59.976 | 27 | 37.97 | 19.29 | 60.011 | 15 | 37.97 | 19.99 | 60.034 | 15 | 37.99 | 10.338 | 59.965 | 5 | 37.98 | 9.656 | 60.017 | 5
38 | 40.916 | 59.976 | 27 | 37.98 | 19.291 | 60.011 | 15 | 37.98 | 19.985 | 60.034 | 15 | 38 | 10.338 | 59.965 | 5 | 37.99 | 9.657 | 60.017 | 5
38.01 | 40.912 | 59.976 | 27 | 37.99 | 19.29 | 60.011 | 15 | 37.99 | 19.981 | 60.034 | 15 | 38.01 | 10.339 | 59.965 | 5 | 37.99 | 9.657 | 60.017 | 5
38.02 | 40.908 | 59.976 | 27 | 38 | 19.288 | 60.011 | 15 | 37.99 | 19.977 | 60.034 | 15 | 38.02 | 10.341 | 59.965 | 5 | 38 | 9.658 | 60.017 | 5
38.03 | 40.903 | 59.976 | 27 | 38 | 19.287 | 60.011 | 15 | 38 | 19.973 | 60.033 | 15 | 38.03 | 10.344 | 59.965 | 5 | 38.01 | 9.657 | 60.017 | 5
38.03 | 40.898 | 59.976 | 27 | 38.01 | 19.287 | 60.011 | 15 | 38.01 | 19.968 | 60.033 | 15 | 38.03 | 10.343 | 59.965 | 5 | 38.02 | 9.657 | 60.017 | 5
38.04 | 40.895 | 59.976 | 27 | 38.02 | 19.287 | 60.011 | 15 | 38.02 | 19.963 | 60.033 | 15 | 38.04 | 10.343 | 59.965 | 5 | 38.03 | 9.658 | 60.017 | 5
38.05 | 40.892 | 59.976 | 27 | 38.03 | 19.286 | 60.011 | 15 | 38.03 | 19.959 | 60.032 | 15 | 38.05 | 10.344 | 59.965 | 5 | 38.04 | 9.659 | 60.017 | 5
38.06 | 40.889 | 59.976 | 27 | 38.04 | 19.285 | 60.011 | 15 | 38.04 | 19.954 | 60.032 | 15 | 38.06 | 10.345 | 59.965 | 5 | 38.04 | 9.659 | 60.017 | 5
38.07 | 40.886 | 59.976 | 27 | 38.05 | 19.284 | 60.011 | 15 | 38.04 | 19.949 | 60.032 | 15 | 38.07 | 10.346 | 59.965 | 5 | 38.05 | 9.659 | 60.017 | 5
38.08 | 40.88 | 59.976 | 27 | 38.05 | 19.283 | 60.011 | 15 | 38.05 | 19.945 | 60.032 | 15 | 38.08 | 10.346 | 59.965 | 5 | 38.06 | 9.66 | 60.017 | 5
38.08 | 40.875 | 59.976 | 27 | 38.06 | 19.283 | 60.011 | 15 | 38.06 | 19.939 | 60.031 | 15 | 38.08 | 10.346 | 59.965 | 5 | 38.07 | 9.661 | 60.017 | 5
38.09 | 40.868 | 59.976 | 27 | 38.07 | 19.281 | 60.011 | 15 | 38.07 | 19.934 | 60.031 | 15 | 38.09 | 10.347 | 59.965 | 5 | 38.08 | 9.66 | 60.017 | 5
38.1 | 40.862 | 59.976 | 27 | 38.08 | 19.279 | 60.011 | 15 | 38.08 | 19.931 | 60.031 | 15 | 38.1 | 10.346 | 59.965 | 5 | 38.09 | 9.659 | 60.017 | 5
38.11 | 40.86 | 59.976 | 27 | 38.09 | 19.279 | 60.011 | 15 | 38.09 | 19.929 | 60.03 | 15 | 38.11 | 10.346 | 59.965 | 5 | 38.09 | 9.66 | 60.017 | 5
38.12 | 40.858 | 59.976 | 27 | 38.1 | 19.279 | 60.011 | 15 | 38.09 | 19.928 | 60.03 | 15 | 38.12 | 10.347 | 59.965 | 5 | 38.1 | 9.661 | 60.017 | 5
38.13 | 40.858 | 59.976 | 27 | 38.1 | 19.28 | 60.011 | 15 | 38.1 | 19.927 | 60.03 | 15 | 38.13 | 10.348 | 59.965 | 5 | 38.11 | 9.66 | 60.017 | 5
38.13 | 40.858 | 59.976 | 27 | 38.11 | 19.281 | 60.011 | 15 | 38.11 | 19.925 | 60.03 | 15 | 38.13 | 10.348 | 59.965 | 5 | 38.12 | 9.658 | 60.017 | 5
38.14 | 40.855 | 59.976 | 27 | 38.12 | 19.281 | 60.011 | 15 | 38.12 | 19.922 | 60.029 | 15 | 38.14 | 10.348 | 59.965 | 5 | 38.13 | 9.656 | 60.017 | 5
38.15 | 40.853 | 59.976 | 27 | 38.13 | 19.281 | 60.011 | 15 | 38.13 | 19.922 | 60.029 | 15 | 38.15 | 10.347 | 59.965 | 5 | 38.14 | 9.654 | 60.017 | 5
38.16 | 40.854 | 59.976 | 27 | 38.14 | 19.28 | 60.011 | 15 | 38.14 | 19.922 | 60.029 | 15 | 38.16 | 10.345 | 59.965 | 5 | 38.14 | 9.648 | 60.017 | 5
38.17 | 40.854 | 59.976 | 27 | 38.15 | 19.279 | 60.011 | 15 | 38.14 | 19.922 | 60.028 | 15 | 38.17 | 10.345 | 59.965 | 5 | 38.15 | 9.643 | 60.017 | 5
38.18 | 40.857 | 59.976 | 27 | 38.15 | 19.28 | 60.011 | 15 | 38.15 | 19.922 | 60.028 | 15 | 38.18 | 10.345 | 59.965 | 5 | 38.16 | 9.639 | 60.017 | 5
38.18 | 40.86 | 59.976 | 27 | 38.16 | 19.281 | 60.011 | 15 | 38.16 | 19.921 | 60.028 | 15 | 38.18 | 10.346 | 59.965 | 5 | 38.17 | 9.634 | 60.017 | 5
38.19 | 40.859 | 59.976 | 27 | 38.17 | 19.282 | 60.011 | 15 | 38.17 | 19.919 | 60.028 | 15 | 38.19 | 10.346 | 59.965 | 5 | 38.18 | 9.63 | 60.017 | 5
38.2 | 40.858 | 59.976 | 27 | 38.18 | 19.283 | 60.011 | 15 | 38.18 | 19.917 | 60.028 | 15 | 38.2 | 10.345 | 59.965 | 5 | 38.19 | 9.626 | 60.017 | 5
38.21 | 40.855 | 59.976 | 27 | 38.19 | 19.284 | 60.011 | 15 | 38.19 | 19.914 | 60.028 | 15 | 38.21 | 10.343 | 59.965 | 5 | 38.19 | 9.621 | 60.017 | 5
38.22 | 40.853 | 59.976 | 27 | 38.2 | 19.285 | 60.011 | 15 | 38.19 | 19.914 | 60.028 | 15 | 38.22 | 10.342 | 59.965 | 5 | 38.2 | 9.615 | 60.017 | 5
38.23 | 40.852 | 59.976 | 27 | 38.2 | 19.284 | 60.011 | 15 | 38.2 | 19.913 | 60.028 | 15 | 38.23 | 10.34 | 59.965 | 5 | 38.21 | 9.609 | 60.017 | 5
38.23 | 40.851 | 59.976 | 27 | 38.21 | 19.284 | 60.011 | 15 | 38.21 | 19.912 | 60.028 | 15 | 38.23 | 10.34 | 59.965 | 5 | 38.22 | 9.603 | 60.017 | 5
38.24 | 40.853 | 59.976 | 27 | 38.22 | 19.284 | 60.011 | 15 | 38.22 | 19.911 | 60.028 | 15 | 38.24 | 10.34 | 59.965 | 5 | 38.23 | 9.597 | 60.017 | 5
38.25 | 40.854 | 59.976 | 27 | 38.23 | 19.285 | 60.011 | 15 | 38.23 | 19.911 | 60.028 | 15 | 38.25 | 10.341 | 59.965 | 5 | 38.24 | 9.591 | 60.017 | 5
38.26 | 40.853 | 59.976 | 27 | 38.24 | 19.285 | 60.011 | 15 | 38.24 | 19.912 | 60.028 | 15 | 38.26 | 10.343 | 59.965 | 5 | 38.24 | 9.587 | 60.017 | 5
38.27 | 40.851 | 59.976 | 27 | 38.25 | 19.285 | 60.011 | 15 | 38.24 | 19.91 | 60.028 | 15 | 38.27 | 10.341 | 59.965 | 5 | 38.25 | 9.583 | 60.017 | 5
38.28 | 40.85 | 59.976 | 27 | 38.25 | 19.282 | 60.011 | 15 | 38.25 | 19.909 | 60.028 | 15 | 38.28 | 10.34 | 59.965 | 5 | 38.26 | 9.578 | 60.017 | 5
38.28 | 40.848 | 59.976 | 27 | 38.26 | 19.279 | 60.011 | 15 | 38.26 | 19.907 | 60.028 | 15 | 38.28 | 10.339 | 59.965 | 5 | 38.27 | 9.572 | 60.017 | 5
38.29 | 40.849 | 59.976 | 27 | 38.27 | 19.274 | 60.011 | 15 | 38.27 | 19.906 | 60.028 | 15 | 38.29 | 10.338 | 59.965 | 5 | 38.28 | 9.567 | 60.017 | 5
38.3 | 40.85 | 59.976 | 27 | 38.28 | 19.268 | 60.011 | 15 | 38.28 | 19.908 | 60.028 | 15 | 38.3 | 10.339 | 59.965 | 5 | 38.29 | 9.562 | 60.017 | 5
38.31 | 40.851 | 59.976 | 27 | 38.29 | 19.262 | 60.011 | 15 | 38.29 | 19.91 | 60.028 | 15 | 38.31 | 10.34 | 59.965 | 5 | 38.29 | 9.559 | 60.017 | 5
38.32 | 40.851 | 59.976 | 27 | 38.3 | 19.256 | 60.011 | 15 | 38.29 | 19.909 | 60.028 | 15 | 38.32 | 10.34 | 59.965 | 5 | 38.3 | 9.556 | 60.017 | 5
38.33 | 40.85 | 59.976 | 27 | 38.3 | 19.252 | 60.011 | 15 | 38.3 | 19.909 | 60.028 | 15 | 38.33 | 10.34 | 59.965 | 5 | 38.31 | 9.555 | 60.017 | 5
38.33 | 40.849 | 59.976 | 27 | 38.31 | 19.248 | 60.011 | 15 | 38.31 | 19.908 | 60.028 | 15 | 38.33 | 10.34 | 59.965 | 5 | 38.32 | 9.554 | 60.017 | 5
38.34 | 40.846 | 59.976 | 27 | 38.32 | 19.242 | 60.011 | 15 | 38.32 | 19.907 | 60.028 | 15 | 38.34 | 10.34 | 59.965 | 5 | 38.33 | 9.553 | 60.017 | 5
38.35 | 40.844 | 59.976 | 27 | 38.33 | 19.237 | 60.011 | 15 | 38.33 | 19.906 | 60.028 | 15 | 38.35 | 10.339 | 59.965 | 5 | 38.34 | 9.552 | 60.017 | 5
38.36 | 40.844 | 59.976 | 27 | 38.34 | 19.232 | 60.011 | 15 | 38.34 | 19.905 | 60.029 | 15 | 38.36 | 10.339 | 59.965 | 5 | 38.34 | 9.552 | 60.017 | 5
38.37 | 40.844 | 59.976 | 27 | 38.35 | 19.227 | 60.011 | 15 | 38.34 | 19.907 | 60.029 | 15 | 38.37 | 10.341 | 59.965 | 5 | 38.35 | 9.552 | 60.017 | 5
38.38 | 40.839 | 59.976 | 27 | 38.35 | 19.221 | 60.011 | 15 | 38.35 | 19.909 | 60.029 | 15 | 38.38 | 10.342 | 59.965 | 5 | 38.36 | 9.551 | 60.017 | 5
38.38 | 40.833 | 59.976 | 27 | 38.36 | 19.214 | 60.011 | 15 | 38.36 | 19.91 | 60.03 | 15 | 38.39 | 10.342 | 59.965 | 5 | 38.37 | 9.551 | 60.017 | 5
38.39 | 40.826 | 59.976 | 27 | 38.37 | 19.209 | 60.011 | 15 | 38.37 | 19.91 | 60.03 | 15 | 38.39 | 10.342 | 59.965 | 5 | 38.38 | 9.551 | 60.017 | 5
38.4 | 40.819 | 59.976 | 27 | 38.38 | 19.203 | 60.011 | 15 | 38.38 | 19.91 | 60.03 | 15 | 38.4 | 10.342 | 59.965 | 5 | 38.39 | 9.552 | 60.017 | 5
38.41 | 40.813 | 59.976 | 27 | 38.39 | 19.198 | 60.011 | 15 | 38.39 | 19.91 | 60.03 | 15 | 38.41 | 10.342 | 59.965 | 5 | 38.39 | 9.552 | 60.017 | 5
38.42 | 40.808 | 59.976 | 27 | 38.4 | 19.193 | 60.011 | 15 | 38.39 | 19.909 | 60.031 | 15 | 38.42 | 10.342 | 59.965 | 5 | 38.4 | 9.553 | 60.017 | 5
38.43 | 40.803 | 59.976 | 27 | 38.4 | 19.188 | 60.011 | 15 | 38.4 | 19.908 | 60.031 | 15 | 38.43 | 10.342 | 59.965 | 5 | 38.41 | 9.553 | 60.017 | 5
38.44 | 40.799 | 59.976 | 27 | 38.41 | 19.183 | 60.011 | 15 | 38.41 | 19.908 | 60.031 | 15 | 38.44 | 10.343 | 59.965 | 5 | 38.42 | 9.553 | 60.017 | 5
38.44 | 40.793 | 59.976 | 27 | 38.42 | 19.181 | 60.011 | 15 | 38.42 | 19.909 | 60.032 | 15 | 38.44 | 10.343 | 59.965 | 5 | 38.43 | 9.554 | 60.017 | 5
38.45 | 40.787 | 59.976 | 27 | 38.43 | 19.178 | 60.011 | 15 | 38.43 | 19.909 | 60.032 | 15 | 38.45 | 10.343 | 59.965 | 5 | 38.44 | 9.555 | 60.017 | 5
38.46 | 40.78 | 59.976 | 27 | 38.44 | 19.177 | 60.011 | 15 | 38.44 | 19.909 | 60.032 | 15 | 38.46 | 10.342 | 59.965 | 5 | 38.44 | 9.556 | 60.017 | 5
38.47 | 40.772 | 59.976 | 27 | 38.45 | 19.176 | 60.011 | 15 | 38.44 | 19.909 | 60.032 | 15 | 38.47 | 10.342 | 59.965 | 5 | 38.45 | 9.556 | 60.017 | 5
38.48 | 40.767 | 59.976 | 27 | 38.45 | 19.176 | 60.011 | 15 | 38.45 | 19.908 | 60.033 | 15 | 38.48 | 10.341 | 59.965 | 5 | 38.46 | 9.556 | 60.017 | 5
38.49 | 40.763 | 59.976 | 27 | 38.46 | 19.176 | 60.011 | 15 | 38.46 | 19.906 | 60.033 | 15 | 38.49 | 10.343 | 59.965 | 5 | 38.47 | 9.556 | 60.017 | 5
38.49 | 40.758 | 59.976 | 27 | 38.47 | 19.175 | 60.011 | 15 | 38.47 | 19.905 | 60.033 | 15 | 38.49 | 10.345 | 59.965 | 5 | 38.48 | 9.556 | 60.017 | 5
38.5 | 40.754 | 59.976 | 27 | 38.48 | 19.174 | 60.011 | 15 | 38.48 | 19.904 | 60.034 | 15 | 38.5 | 10.343 | 59.965 | 5 | 38.49 | 9.556 | 60.017 | 5
38.51 | 40.748 | 59.976 | 27 | 38.49 | 19.173 | 60.011 | 15 | 38.49 | 19.903 | 60.034 | 15 | 38.51 | 10.342 | 59.965 | 5 | 38.49 | 9.558 | 60.017 | 5
38.52 | 40.743 | 59.976 | 27 | 38.5 | 19.172 | 60.011 | 15 | 38.49 | 19.903 | 60.034 | 15 | 38.52 | 10.342 | 59.965 | 5 | 38.5 | 9.56 | 60.017 | 5
38.53 | 40.739 | 59.976 | 27 | 38.5 | 19.171 | 60.011 | 15 | 38.5 | 19.904 | 60.034 | 15 | 38.53 | 10.341 | 59.965 | 5 | 38.51 | 9.559 | 60.017 | 5
38.54 | 40.735 | 59.976 | 27 | 38.51 | 19.169 | 60.011 | 15 | 38.51 | 19.904 | 60.034 | 15 | 38.54 | 10.341 | 59.965 | 5 | 38.52 | 9.559 | 60.017 | 5
38.54 | 40.737 | 59.976 | 27 | 38.52 | 19.169 | 60.011 | 15 | 38.52 | 19.904 | 60.034 | 15 | 38.54 | 10.34 | 59.965 | 5 | 38.53 | 9.561 | 60.017 | 5
38.55 | 40.738 | 59.976 | 27 | 38.53 | 19.169 | 60.011 | 15 | 38.53 | 19.904 | 60.034 | 15 | 38.55 | 10.339 | 59.965 | 5 | 38.54 | 9.563 | 60.017 | 5
38.56 | 40.74 | 59.976 | 27 | 38.54 | 19.169 | 60.011 | 15 | 38.54 | 19.904 | 60.034 | 15 | 38.56 | 10.338 | 59.965 | 5 | 38.54 | 9.566 | 60.017 | 5
38.57 | 40.741 | 59.976 | 27 | 38.55 | 19.169 | 60.011 | 15 | 38.54 | 19.902 | 60.034 | 15 | 38.57 | 10.333 | 59.965 | 5 | 38.55 | 9.57 | 60.017 | 5
38.58 | 40.74 | 59.976 | 27 | 38.55 | 19.168 | 60.011 | 15 | 38.55 | 19.901 | 60.034 | 15 | 38.58 | 10.328 | 59.965 | 5 | 38.56 | 9.574 | 60.017 | 5
38.59 | 40.738 | 59.976 | 27 | 38.56 | 19.166 | 60.011 | 15 | 38.56 | 19.902 | 60.034 | 15 | 38.59 | 10.322 | 59.965 | 5 | 38.57 | 9.578 | 60.017 | 5
38.59 | 40.737 | 59.976 | 27 | 38.57 | 19.167 | 60.011 | 15 | 38.57 | 19.903 | 60.034 | 15 | 38.59 | 10.316 | 59.965 | 5 | 38.58 | 9.584 | 60.017 | 5
38.6 | 40.737 | 59.976 | 27 | 38.58 | 19.168 | 60.011 | 15 | 38.58 | 19.903 | 60.034 | 15 | 38.6 | 10.311 | 59.965 | 5 | 38.59 | 9.589 | 60.017 | 5
38.61 | 40.738 | 59.976 | 27 | 38.59 | 19.169 | 60.011 | 15 | 38.59 | 19.904 | 60.034 | 15 | 38.61 | 10.306 | 59.965 | 5 | 38.59 | 9.595 | 60.017 | 5
38.62 | 40.74 | 59.976 | 27 | 38.6 | 19.17 | 60.011 | 15 | 38.59 | 19.905 | 60.034 | 15 | 38.62 | 10.301 | 59.965 | 5 | 38.6 | 9.6 | 60.017 | 5
38.63 | 40.741 | 59.977 | 27 | 38.6 | 19.17 | 60.011 | 15 | 38.6 | 19.907 | 60.034 | 15 | 38.63 | 10.296 | 59.965 | 5 | 38.61 | 9.606 | 60.017 | 5
38.64 | 40.742 | 59.977 | 27 | 38.61 | 19.17 | 60.011 | 15 | 38.61 | 19.906 | 60.034 | 15 | 38.64 | 10.293 | 59.965 | 5 | 38.62 | 9.612 | 60.017 | 5
38.64 | 40.741 | 59.978 | 27 | 38.62 | 19.171 | 60.011 | 15 | 38.62 | 19.904 | 60.034 | 15 | 38.64 | 10.289 | 59.965 | 5 | 38.63 | 9.617 | 60.017 | 5
38.65 | 40.741 | 59.979 | 27 | 38.63 | 19.172 | 60.011 | 15 | 38.63 | 19.907 | 60.034 | 15 | 38.65 | 10.284 | 59.965 | 5 | 38.64 | 9.623 | 60.017 | 5
38.66 | 40.741 | 59.979 | 27 | 38.64 | 19.174 | 60.011 | 15 | 38.64 | 19.909 | 60.034 | 15 | 38.66 | 10.279 | 59.965 | 5 | 38.64 | 9.628 | 60.017 | 5
38.67 | 40.741 | 59.98 | 27 | 38.65 | 19.176 | 60.011 | 15 | 38.64 | 19.911 | 60.034 | 15 | 38.67 | 10.275 | 59.965 | 5 | 38.65 | 9.633 | 60.017 | 5
38.68 | 40.742 | 59.98 | 27 | 38.65 | 19.174 | 60.011 | 15 | 38.65 | 19.913 | 60.034 | 15 | 38.68 | 10.27 | 59.965 | 5 | 38.66 | 9.637 | 60.017 | 5
38.69 | 40.744 | 59.981 | 27 | 38.66 | 19.172 | 60.011 | 15 | 38.66 | 19.913 | 60.034 | 15 | 38.69 | 10.265 | 59.965 | 5 | 38.67 | 9.642 | 60.017 | 5
38.69 | 40.745 | 59.981 | 27 | 38.67 | 19.169 | 60.011 | 15 | 38.67 | 19.913 | 60.034 | 15 | 38.69 | 10.26 | 59.965 | 5 | 38.68 | 9.649 | 60.017 | 5
38.7 | 40.745 | 59.982 | 27 | 38.68 | 19.165 | 60.011 | 15 | 38.68 | 19.911 | 60.034 | 15 | 38.7 | 10.255 | 59.965 | 5 | 38.69 | 9.656 | 60.017 | 5
38.71 | 40.744 | 59.983 | 27 | 38.69 | 19.16 | 60.011 | 15 | 38.69 | 19.91 | 60.034 | 15 | 38.71 | 10.25 | 59.965 | 5 | 38.69 | 9.659 | 60.017 | 5
38.72 | 40.742 | 59.983 | 27 | 38.7 | 19.155 | 60.011 | 15 | 38.69 | 19.909 | 60.034 | 15 | 38.72 | 10.247 | 59.965 | 5 | 38.7 | 9.662 | 60.017 | 5
38.73 | 40.742 | 59.984 | 27 | 38.7 | 19.15 | 60.011 | 15 | 38.7 | 19.907 | 60.034 | 15 | 38.73 | 10.243 | 59.965 | 5 | 38.71 | 9.664 | 60.017 | 5
38.74 | 40.742 | 59.984 | 27 | 38.71 | 19.145 | 60.011 | 15 | 38.71 | 19.909 | 60.034 | 15 | 38.74 | 10.243 | 59.965 | 5 | 38.72 | 9.665 | 60.017 | 5
38.74 | 40.743 | 59.985 | 27 | 38.72 | 19.142 | 60.011 | 15 | 38.72 | 19.91 | 60.034 | 15 | 38.74 | 10.242 | 59.965 | 5 | 38.73 | 9.668 | 60.017 | 5
38.75 | 40.744 | 59.986 | 27 | 38.73 | 19.139 | 60.011 | 15 | 38.73 | 19.909 | 60.034 | 15 | 38.75 | 10.243 | 59.965 | 5 | 38.74 | 9.67 | 60.017 | 5
38.76 | 40.743 | 59.986 | 27 | 38.74 | 19.135 | 60.011 | 15 | 38.74 | 19.908 | 60.034 | 15 | 38.76 | 10.244 | 59.965 | 5 | 38.74 | 9.672 | 60.017 | 5
38.77 | 40.742 | 59.987 | 27 | 38.75 | 19.131 | 60.011 | 15 | 38.74 | 19.905 | 60.034 | 15 | 38.77 | 10.244 | 59.965 | 5 | 38.75 | 9.673 | 60.017 | 5
38.78 | 40.739 | 59.987 | 27 | 38.75 | 19.126 | 60.011 | 15 | 38.75 | 19.903 | 60.034 | 15 | 38.78 | 10.244 | 59.965 | 5 | 38.76 | 9.672 | 60.017 | 5
38.79 | 40.737 | 59.988 | 27 | 38.76 | 19.12 | 60.011 | 15 | 38.76 | 19.899 | 60.034 | 15 | 38.79 | 10.244 | 59.965 | 5 | 38.77 | 9.67 | 60.017 | 5
38.79 | 40.739 | 59.988 | 27 | 38.77 | 19.116 | 60.011 | 15 | 38.77 | 19.895 | 60.034 | 15 | 38.79 | 10.243 | 59.965 | 5 | 38.78 | 9.67 | 60.017 | 5
38.8 | 40.741 | 59.988 | 27 | 38.78 | 19.112 | 60.011 | 15 | 38.78 | 19.893 | 60.034 | 15 | 38.8 | 10.241 | 59.965 | 5 | 38.79 | 9.669 | 60.017 | 5
38.81 | 40.741 | 59.988 | 27 | 38.79 | 19.106 | 60.011 | 15 | 38.79 | 19.892 | 60.034 | 15 | 38.81 | 10.24 | 59.965 | 5 | 38.79 | 9.668 | 60.017 | 5
38.82 | 40.742 | 59.988 | 27 | 38.8 | 19.1 | 60.011 | 15 | 38.79 | 19.89 | 60.034 | 15 | 38.82 | 10.238 | 59.965 | 5 | 38.8 | 9.667 | 60.017 | 5
38.83 | 40.74 | 59.988 | 27 | 38.8 | 19.096 | 60.011 | 15 | 38.8 | 19.889 | 60.034 | 15 | 38.83 | 10.237 | 59.965 | 5 | 38.81 | 9.667 | 60.017 | 5
38.84 | 40.739 | 59.988 | 27 | 38.81 | 19.092 | 60.011 | 15 | 38.81 | 19.884 | 60.034 | 15 | 38.84 | 10.237 | 59.965 | 5 | 38.82 | 9.667 | 60.017 | 5
38.84 | 40.736 | 59.988 | 27 | 38.82 | 19.091 | 60.011 | 15 | 38.82 | 19.88 | 60.034 | 15 | 38.84 | 10.236 | 59.965 | 5 | 38.83 | 9.667 | 60.017 | 5
38.85 | 40.733 | 59.988 | 27 | 38.83 | 19.09 | 60.011 | 15 | 38.83 | 19.877 | 60.034 | 15 | 38.85 | 10.235 | 59.965 | 5 | 38.84 | 9.667 | 60.017 | 5
38.86 | 40.733 | 59.988 | 27 | 38.84 | 19.089 | 60.011 | 15 | 38.84 | 19.875 | 60.033 | 15 | 38.86 | 10.233 | 59.965 | 5 | 38.84 | 9.664 | 60.017 | 5
38.87 | 40.732 | 59.988 | 27 | 38.85 | 19.088 | 60.011 | 15 | 38.84 | 19.872 | 60.033 | 15 | 38.87 | 10.233 | 59.965 | 5 | 38.85 | 9.661 | 60.017 | 5
38.88 | 40.732 | 59.988 | 27 | 38.85 | 19.09 | 60.011 | 15 | 38.85 | 19.869 | 60.033 | 15 | 38.88 | 10.233 | 59.965 | 5 | 38.86 | 9.662 | 60.017 | 5
38.89 | 40.731 | 59.988 | 27 | 38.86 | 19.092 | 60.011 | 15 | 38.86 | 19.868 | 60.032 | 15 | 38.89 | 10.233 | 59.965 | 5 | 38.87 | 9.663 | 60.017 | 5
38.89 | 40.73 | 59.988 | 27 | 38.87 | 19.093 | 60.011 | 15 | 38.87 | 19.867 | 60.032 | 15 | 38.89 | 10.232 | 59.965 | 5 | 38.88 | 9.662 | 60.017 | 5
38.9 | 40.729 | 59.988 | 27 | 38.88 | 19.095 | 60.011 | 15 | 38.88 | 19.865 | 60.032 | 15 | 38.9 | 10.232 | 59.965 | 5 | 38.89 | 9.661 | 60.017 | 5
38.91 | 40.73 | 59.988 | 27 | 38.89 | 19.095 | 60.011 | 15 | 38.89 | 19.863 | 60.032 | 15 | 38.91 | 10.232 | 59.965 | 5 | 38.89 | 9.659 | 60.017 | 5
38.92 | 40.73 | 59.988 | 27 | 38.9 | 19.095 | 60.011 | 15 | 38.89 | 19.861 | 60.031 | 15 | 38.92 | 10.23 | 59.965 | 5 | 38.9 | 9.656 | 60.017 | 5
38.93 | 40.732 | 59.988 | 27 | 38.9 | 19.094 | 60.011 | 15 | 38.9 | 19.859 | 60.031 | 15 | 38.93 | 10.228 | 59.965 | 5 | 38.91 | 9.653 | 60.017 | 5
38.94 | 40.734 | 59.988 | 27 | 38.91 | 19.093 | 60.011 | 15 | 38.91 | 19.859 | 60.031 | 15 | 38.94 | 10.229 | 59.965 | 5 | 38.92 | 9.65 | 60.017 | 5
38.94 | 40.735 | 59.988 | 27 | 38.92 | 19.092 | 60.011 | 15 | 38.92 | 19.858 | 60.03 | 15 | 38.94 | 10.23 | 59.965 | 5 | 38.93 | 9.65 | 60.017 | 5
38.95 | 40.735 | 59.988 | 27 | 38.93 | 19.091 | 60.011 | 15 | 38.93 | 19.858 | 60.03 | 15 | 38.95 | 10.23 | 59.965 | 5 | 38.94 | 9.65 | 60.017 | 5
38.96 | 40.732 | 59.988 | 27 | 38.94 | 19.092 | 60.011 | 15 | 38.94 | 19.858 | 60.03 | 15 | 38.96 | 10.23 | 59.965 | 5 | 38.94 | 9.649 | 60.017 | 5
38.97 | 40.73 | 59.988 | 27 | 38.95 | 19.093 | 60.011 | 15 | 38.94 | 19.859 | 60.03 | 15 | 38.97 | 10.23 | 59.965 | 5 | 38.95 | 9.648 | 60.017 | 5
38.98 | 40.73 | 59.988 | 27 | 38.95 | 19.094 | 60.011 | 15 | 38.95 | 19.86 | 60.029 | 15 | 38.98 | 10.231 | 59.965 | 5 | 38.96 | 9.645 | 60.017 | 5
38.99 | 40.731 | 59.988 | 27 | 38.96 | 19.096 | 60.011 | 15 | 38.96 | 19.857 | 60.029 | 15 | 38.99 | 10.23 | 59.965 | 5 | 38.97 | 9.642 | 60.017 | 5
38.99 | 40.732 | 59.988 | 27 | 38.97 | 19.095 | 60.011 | 15 | 38.97 | 19.854 | 60.029 | 15 | 38.99 | 10.23 | 59.965 | 5 | 38.98 | 9.637 | 60.017 | 5
39 | 40.733 | 59.988 | 27 | 38.98 | 19.094 | 60.011 | 15 | 38.98 | 19.855 | 60.028 | 15 | 39 | 10.227 | 59.965 | 5 | 38.99 | 9.632 | 60.017 | 5
39.01 | 40.735 | 59.988 | 27 | 38.99 | 19.093 | 60.011 | 15 | 38.99 | 19.856 | 60.028 | 15 | 39.01 | 10.225 | 59.965 | 5 | 38.99 | 9.627 | 60.017 | 5
39.02 | 40.736 | 59.988 | 27 | 39 | 19.091 | 60.011 | 15 | 38.99 | 19.856 | 60.028 | 15 | 39.02 | 10.222 | 59.965 | 5 | 39 | 9.622 | 60.017 | 5
39.03 | 40.735 | 59.988 | 27 | 39 | 19.091 | 60.011 | 15 | 39 | 19.855 | 60.028 | 15 | 39.03 | 10.219 | 59.965 | 5 | 39.01 | 9.618 | 60.017 | 5
39.04 | 40.733 | 59.988 | 27 | 39.01 | 19.091 | 60.011 | 15 | 39.01 | 19.858 | 60.028 | 15 | 39.04 | 10.216 | 59.965 | 5 | 39.02 | 9.613 | 60.017 | 5
39.04 | 40.735 | 59.988 | 27 | 39.02 | 19.089 | 60.011 | 15 | 39.02 | 19.861 | 60.028 | 15 | 39.04 | 10.214 | 59.965 | 5 | 39.03 | 9.609 | 60.017 | 5
39.05 | 40.737 | 59.988 | 27 | 39.03 | 19.087 | 60.011 | 15 | 39.03 | 19.861 | 60.028 | 15 | 39.05 | 10.211 | 59.965 | 5 | 39.04 | 9.604 | 60.017 | 5
39.06 | 40.738 | 59.988 | 27 | 39.04 | 19.086 | 60.011 | 15 | 39.04 | 19.861 | 60.028 | 15 | 39.06 | 10.209 | 59.965 | 5 | 39.04 | 9.6 | 60.017 | 5
39.07 | 40.738 | 59.988 | 27 | 39.05 | 19.085 | 60.011 | 15 | 39.04 | 19.861 | 60.028 | 15 | 39.07 | 10.205 | 59.965 | 5 | 39.05 | 9.596 | 60.017 | 5
39.08 | 40.736 | 59.988 | 27 | 39.05 | 19.083 | 60.011 | 15 | 39.05 | 19.861 | 60.028 | 15 | 39.08 | 10.201 | 59.965 | 5 | 39.06 | 9.592 | 60.017 | 5
39.09 | 40.734 | 59.988 | 27 | 39.06 | 19.082 | 60.011 | 15 | 39.06 | 19.862 | 60.028 | 15 | 39.09 | 10.199 | 59.965 | 5 | 39.07 | 9.588 | 60.017 | 5
39.09 | 40.734 | 59.988 | 27 | 39.07 | 19.083 | 60.011 | 15 | 39.07 | 19.863 | 60.028 | 15 | 39.09 | 10.198 | 59.965 | 5 | 39.08 | 9.584 | 60.017 | 5
39.1 | 40.733 | 59.988 | 27 | 39.08 | 19.084 | 60.011 | 15 | 39.08 | 19.863 | 60.028 | 15 | 39.1 | 10.194 | 59.965 | 5 | 39.08 | 9.58 | 60.017 | 5
39.11 | 40.734 | 59.988 | 27 | 39.09 | 19.084 | 60.011 | 15 | 39.09 | 19.863 | 60.028 | 15 | 39.11 | 10.19 | 59.965 | 5 | 39.09 | 9.574 | 60.017 | 5
39.12 | 40.735 | 59.988 | 27 | 39.1 | 19.085 | 60.011 | 15 | 39.09 | 19.864 | 60.028 | 15 | 39.12 | 10.188 | 59.965 | 5 | 39.1 | 9.569 | 60.017 | 5
39.13 | 40.735 | 59.988 | 27 | 39.1 | 19.084 | 60.011 | 15 | 39.1 | 19.864 | 60.028 | 15 | 39.13 | 10.186 | 59.965 | 5 | 39.11 | 9.565 | 60.017 | 5
39.14 | 40.735 | 59.987 | 27 | 39.11 | 19.082 | 60.011 | 15 | 39.11 | 19.862 | 60.028 | 15 | 39.14 | 10.183 | 59.965 | 5 | 39.12 | 9.561 | 60.017 | 5
39.14 | 40.733 | 59.987 | 27 | 39.12 | 19.082 | 60.011 | 15 | 39.12 | 19.86 | 60.028 | 15 | 39.14 | 10.181 | 59.965 | 5 | 39.13 | 9.56 | 60.017 | 5
39.15 | 40.731 | 59.987 | 27 | 39.13 | 19.081 | 60.011 | 15 | 39.13 | 19.859 | 60.028 | 15 | 39.15 | 10.18 | 59.965 | 5 | 39.14 | 9.559 | 60.017 | 5
39.16 | 40.731 | 59.986 | 27 | 39.14 | 19.081 | 60.011 | 15 | 39.14 | 19.857 | 60.028 | 15 | 39.16 | 10.178 | 59.965 | 5 | 39.14 | 9.559 | 60.017 | 5
39.17 | 40.73 | 59.986 | 27 | 39.15 | 19.081 | 60.011 | 15 | 39.14 | 19.856 | 60.028 | 15 | 39.17 | 10.179 | 59.965 | 5 | 39.15 | 9.559 | 60.017 | 5
39.18 | 40.729 | 59.986 | 27 | 39.15 | 19.082 | 60.011 | 15 | 39.15 | 19.856 | 60.028 | 15 | 39.18 | 10.18 | 59.965 | 5 | 39.16 | 9.559 | 60.017 | 5
39.19 | 40.727 | 59.986 | 27 | 39.16 | 19.084 | 60.011 | 15 | 39.16 | 19.854 | 60.028 | 15 | 39.19 | 10.181 | 59.965 | 5 | 39.17 | 9.559 | 60.017 | 5
39.19 | 40.724 | 59.985 | 27 | 39.17 | 19.084 | 60.011 | 15 | 39.17 | 19.852 | 60.029 | 15 | 39.19 | 10.182 | 59.965 | 5 | 39.18 | 9.558 | 60.017 | 5
39.2 | 40.721 | 59.985 | 27 | 39.18 | 19.084 | 60.011 | 15 | 39.18 | 19.849 | 60.029 | 15 | 39.2 | 10.182 | 59.965 | 5 | 39.19 | 9.558 | 60.017 | 5
39.21 | 40.715 | 59.985 | 27 | 39.19 | 19.085 | 60.011 | 15 | 39.19 | 19.846 | 60.029 | 15 | 39.21 | 10.182 | 59.965 | 5 | 39.19 | 9.557 | 60.017 | 5
39.22 | 40.709 | 59.984 | 27 | 39.2 | 19.086 | 60.011 | 15 | 39.19 | 19.843 | 60.03 | 15 | 39.22 | 10.18 | 59.965 | 5 | 39.2 | 9.557 | 60.017 | 5
39.23 | 40.705 | 59.984 | 27 | 39.2 | 19.085 | 60.011 | 15 | 39.2 | 19.84 | 60.03 | 15 | 39.23 | 10.179 | 59.965 | 5 | 39.21 | 9.557 | 60.017 | 5
39.24 | 40.7 | 59.984 | 27 | 39.21 | 19.084 | 60.011 | 15 | 39.21 | 19.839 | 60.03 | 15 | 39.24 | 10.18 | 59.965 | 5 | 39.22 | 9.557 | 60.017 | 5
39.24 | 40.697 | 59.984 | 27 | 39.22 | 19.085 | 60.011 | 15 | 39.22 | 19.838 | 60.03 | 15 | 39.24 | 10.18 | 59.965 | 5 | 39.23 | 9.557 | 60.017 | 5
39.25 | 40.694 | 59.983 | 27 | 39.23 | 19.086 | 60.011 | 15 | 39.23 | 19.837 | 60.031 | 15 | 39.25 | 10.18 | 59.965 | 5 | 39.24 | 9.557 | 60.017 | 5
39.26 | 40.69 | 59.983 | 27 | 39.24 | 19.084 | 60.011 | 15 | 39.24 | 19.837 | 60.031 | 15 | 39.26 | 10.18 | 59.965 | 5 | 39.24 | 9.557 | 60.017 | 5
39.27 | 40.686 | 59.983 | 27 | 39.25 | 19.083 | 60.011 | 15 | 39.24 | 19.834 | 60.031 | 15 | 39.27 | 10.18 | 59.965 | 5 | 39.25 | 9.557 | 60.017 | 5
39.28 | 40.681 | 59.982 | 27 | 39.25 | 19.083 | 60.011 | 15 | 39.25 | 19.832 | 60.032 | 15 | 39.28 | 10.179 | 59.965 | 5 | 39.26 | 9.557 | 60.017 | 5
39.29 | 40.676 | 59.982 | 27 | 39.26 | 19.083 | 60.011 | 15 | 39.26 | 19.828 | 60.032 | 15 | 39.29 | 10.18 | 59.965 | 5 | 39.27 | 9.557 | 60.017 | 5
39.29 | 40.672 | 59.982 | 27 | 39.27 | 19.083 | 60.011 | 15 | 39.27 | 19.824 | 60.032 | 15 | 39.29 | 10.181 | 59.965 | 5 | 39.28 | 9.557 | 60.017 | 5
39.3 | 40.668 | 59.981 | 27 | 39.28 | 19.083 | 60.011 | 15 | 39.28 | 19.824 | 60.032 | 15 | 39.3 | 10.181 | 59.965 | 5 | 39.28 | 9.557 | 60.017 | 5
39.31 | 40.666 | 59.981 | 27 | 39.29 | 19.083 | 60.011 | 15 | 39.29 | 19.824 | 60.033 | 15 | 39.31 | 10.181 | 59.965 | 5 | 39.29 | 9.557 | 60.017 | 5
39.32 | 40.663 | 59.981 | 27 | 39.3 | 19.082 | 60.011 | 15 | 39.29 | 19.824 | 60.033 | 15 | 39.32 | 10.18 | 59.965 | 5 | 39.3 | 9.557 | 60.017 | 5
39.33 | 40.658 | 59.981 | 27 | 39.3 | 19.082 | 60.011 | 15 | 39.3 | 19.824 | 60.033 | 15 | 39.33 | 10.178 | 59.965 | 5 | 39.31 | 9.557 | 60.017 | 5
39.34 | 40.653 | 59.98 | 27 | 39.31 | 19.081 | 60.011 | 15 | 39.31 | 19.824 | 60.034 | 15 | 39.34 | 10.177 | 59.965 | 5 | 39.32 | 9.557 | 60.017 | 5
39.34 | 40.65 | 59.98 | 27 | 39.32 | 19.08 | 60.011 | 15 | 39.32 | 19.825 | 60.034 | 15 | 39.34 | 10.176 | 59.965 | 5 | 39.33 | 9.557 | 60.017 | 5
39.35 | 40.647 | 59.98 | 27 | 39.33 | 19.079 | 60.011 | 15 | 39.33 | 19.825 | 60.034 | 15 | 39.35 | 10.176 | 59.965 | 5 | 39.33 | 9.557 | 60.017 | 5
39.36 | 40.647 | 59.979 | 27 | 39.34 | 19.079 | 60.011 | 15 | 39.34 | 19.826 | 60.034 | 15 | 39.36 | 10.176 | 59.965 | 5 | 39.34 | 9.559 | 60.017 | 5
39.37 | 40.647 | 59.979 | 27 | 39.35 | 19.079 | 60.011 | 15 | 39.34 | 19.823 | 60.034 | 15 | 39.37 | 10.176 | 59.965 | 5 | 39.35 | 9.56 | 60.017 | 5
39.38 | 40.648 | 59.979 | 27 | 39.35 | 19.078 | 60.011 | 15 | 39.35 | 19.821 | 60.034 | 15 | 39.38 | 10.176 | 59.965 | 5 | 39.36 | 9.56 | 60.017 | 5
39.39 | 40.649 | 59.979 | 27 | 39.36 | 19.078 | 60.011 | 15 | 39.36 | 19.822 | 60.034 | 15 | 39.39 | 10.176 | 59.965 | 5 | 39.37 | 9.56 | 60.017 | 5
39.39 | 40.649 | 59.978 | 27 | 39.37 | 19.078 | 60.011 | 15 | 39.37 | 19.824 | 60.034 | 15 | 39.39 | 10.176 | 59.965 | 5 | 39.38 | 9.56 | 60.017 | 5
39.4 | 40.649 | 59.978 | 27 | 39.38 | 19.079 | 60.011 | 15 | 39.38 | 19.824 | 60.034 | 15 | 39.4 | 10.173 | 59.965 | 5 | 39.39 | 9.56 | 60.017 | 5
39.41 | 40.648 | 59.978 | 27 | 39.39 | 19.078 | 60.011 | 15 | 39.39 | 19.823 | 60.034 | 15 | 39.41 | 10.17 | 59.965 | 5 | 39.39 | 9.56 | 60.017 | 5
39.42 | 40.648 | 59.977 | 27 | 39.4 | 19.078 | 60.011 | 15 | 39.39 | 19.822 | 60.034 | 15 | 39.42 | 10.169 | 59.965 | 5 | 39.4 | 9.56 | 60.017 | 5
39.43 | 40.649 | 59.977 | 27 | 39.4 | 19.078 | 60.011 | 15 | 39.4 | 19.822 | 60.034 | 15 | 39.43 | 10.168 | 59.965 | 5 | 39.41 | 9.56 | 60.017 | 5
39.44 | 40.65 | 59.977 | 27 | 39.41 | 19.078 | 60.011 | 15 | 39.41 | 19.821 | 60.034 | 15 | 39.44 | 10.165 | 59.965 | 5 | 39.42 | 9.56 | 60.017 | 5
39.44 | 40.65 | 59.977 | 27 | 39.42 | 19.078 | 60.011 | 15 | 39.42 | 19.82 | 60.034 | 15 | 39.44 | 10.162 | 59.965 | 5 | 39.43 | 9.56 | 60.017 | 5
39.45 | 40.65 | 59.976 | 27 | 39.43 | 19.077 | 60.011 | 15 | 39.43 | 19.822 | 60.034 | 15 | 39.45 | 10.159 | 59.965 | 5 | 39.44 | 9.56 | 60.017 | 5
39.46 | 40.65 | 59.976 | 27 | 39.44 | 19.077 | 60.011 | 15 | 39.44 | 19.823 | 60.034 | 15 | 39.46 | 10.155 | 59.965 | 5 | 39.44 | 9.56 | 60.017 | 5
39.47 | 40.65 | 59.976 | 27 | 39.45 | 19.077 | 60.011 | 15 | 39.44 | 19.823 | 60.034 | 15 | 39.47 | 10.154 | 59.965 | 5 | 39.45 | 9.56 | 60.017 | 5
39.48 | 40.649 | 59.976 | 27 | 39.45 | 19.078 | 60.011 | 15 | 39.45 | 19.823 | 60.034 | 15 | 39.48 | 10.152 | 59.965 | 5 | 39.46 | 9.56 | 60.017 | 5
39.49 | 40.648 | 59.976 | 27 | 39.46 | 19.078 | 60.011 | 15 | 39.46 | 19.823 | 60.034 | 15 | 39.49 | 10.15 | 59.965 | 5 | 39.47 | 9.56 | 60.017 | 5
39.49 | 40.65 | 59.976 | 27 | 39.47 | 19.075 | 60.011 | 15 | 39.47 | 19.823 | 60.034 | 15 | 39.49 | 10.147 | 59.965 | 5 | 39.48 | 9.56 | 60.017 | 5
39.5 | 40.651 | 59.976 | 27 | 39.48 | 19.073 | 60.011 | 15 | 39.48 | 19.82 | 60.034 | 15 | 39.5 | 10.146 | 59.965 | 5 | 39.48 | 9.56 | 60.017 | 5
39.51 | 40.65 | 59.976 | 27 | 39.49 | 19.068 | 60.011 | 15 | 39.49 | 19.817 | 60.034 | 15 | 39.51 | 10.144 | 59.965 | 5 | 39.49 | 9.56 | 60.017 | 5
39.52 | 40.649 | 59.976 | 27 | 39.5 | 19.063 | 60.011 | 15 | 39.49 | 19.816 | 60.034 | 15 | 39.52 | 10.143 | 59.965 | 5 | 39.5 | 9.56 | 60.017 | 5
39.53 | 40.648 | 59.976 | 27 | 39.5 | 19.058 | 60.011 | 15 | 39.5 | 19.815 | 60.034 | 15 | 39.53 | 10.142 | 59.965 | 5 | 39.51 | 9.559 | 60.017 | 5
39.54 | 40.648 | 59.976 | 27 | 39.51 | 19.053 | 60.011 | 15 | 39.51 | 19.816 | 60.034 | 15 | 39.54 | 10.141 | 59.965 | 5 | 39.52 | 9.558 | 60.017 | 5
39.54 | 40.647 | 59.976 | 27 | 39.52 | 19.049 | 60.011 | 15 | 39.52 | 19.817 | 60.034 | 15 | 39.54 | 10.139 | 59.965 | 5 | 39.53 | 9.557 | 60.017 | 5
39.55 | 40.647 | 59.976 | 27 | 39.53 | 19.045 | 60.011 | 15 | 39.53 | 19.813 | 60.034 | 15 | 39.55 | 10.139 | 59.965 | 5 | 39.53 | 9.556 | 60.017 | 5
39.56 | 40.646 | 59.976 | 27 | 39.54 | 19.041 | 60.011 | 15 | 39.54 | 19.81 | 60.034 | 15 | 39.56 | 10.139 | 59.965 | 5 | 39.54 | 9.556 | 60.017 | 5
39.57 | 40.645 | 59.976 | 27 | 39.55 | 19.037 | 60.011 | 15 | 39.54 | 19.803 | 60.034 | 15 | 39.57 | 10.138 | 59.965 | 5 | 39.55 | 9.556 | 60.017 | 5
39.58 | 40.645 | 59.976 | 27 | 39.55 | 19.031 | 60.011 | 15 | 39.55 | 19.796 | 60.034 | 15 | 39.58 | 10.136 | 59.965 | 5 | 39.56 | 9.556 | 60.017 | 5
39.59 | 40.645 | 59.976 | 27 | 39.56 | 19.024 | 60.011 | 15 | 39.56 | 19.789 | 60.034 | 15 | 39.59 | 10.135 | 59.965 | 5 | 39.57 | 9.556 | 60.017 | 5
39.59 | 40.646 | 59.976 | 27 | 39.57 | 19.019 | 60.011 | 15 | 39.57 | 19.781 | 60.034 | 15 | 39.59 | 10.133 | 59.965 | 5 | 39.58 | 9.556 | 60.017 | 5
39.6 | 40.646 | 59.976 | 27 | 39.58 | 19.014 | 60.011 | 15 | 39.58 | 19.776 | 60.034 | 15 | 39.6 | 10.135 | 59.965 | 5 | 39.58 | 9.556 | 60.017 | 5
39.61 | 40.646 | 59.976 | 27 | 39.59 | 19.011 | 60.011 | 15 | 39.59 | 19.771 | 60.034 | 15 | 39.61 | 10.137 | 59.965 | 5 | 39.59 | 9.556 | 60.017 | 5
39.62 | 40.645 | 59.976 | 27 | 39.6 | 19.007 | 60.011 | 15 | 39.59 | 19.767 | 60.034 | 15 | 39.62 | 10.137 | 59.965 | 5 | 39.6 | 9.555 | 60.017 | 5
39.63 | 40.646 | 59.976 | 27 | 39.6 | 19.003 | 60.011 | 15 | 39.6 | 19.762 | 60.034 | 15 | 39.63 | 10.137 | 59.965 | 5 | 39.61 | 9.555 | 60.017 | 5
39.64 | 40.647 | 59.976 | 27 | 39.61 | 18.999 | 60.011 | 15 | 39.61 | 19.755 | 60.034 | 15 | 39.64 | 10.136 | 59.965 | 5 | 39.62 | 9.555 | 60.017 | 5
39.64 | 40.647 | 59.976 | 27 | 39.62 | 18.994 | 60.011 | 15 | 39.62 | 19.749 | 60.034 | 15 | 39.64 | 10.135 | 59.965 | 5 | 39.63 | 9.555 | 60.017 | 5
39.65 | 40.647 | 59.976 | 27 | 39.63 | 18.989 | 60.011 | 15 | 39.63 | 19.743 | 60.034 | 15 | 39.65 | 10.135 | 59.965 | 5 | 39.64 | 9.555 | 60.017 | 5
39.66 | 40.649 | 59.976 | 27 | 39.64 | 18.988 | 60.011 | 15 | 39.64 | 19.737 | 60.034 | 15 | 39.66 | 10.136 | 59.965 | 5 | 39.64 | 9.555 | 60.017 | 5
39.67 | 40.65 | 59.976 | 27 | 39.65 | 18.986 | 60.011 | 15 | 39.64 | 19.733 | 60.034 | 15 | 39.67 | 10.135 | 59.965 | 5 | 39.65 | 9.555 | 60.017 | 5
39.68 | 40.652 | 59.976 | 27 | 39.65 | 18.987 | 60.011 | 15 | 39.65 | 19.729 | 60.034 | 15 | 39.68 | 10.134 | 59.965 | 5 | 39.66 | 9.555 | 60.017 | 5
39.69 | 40.654 | 59.976 | 27 | 39.66 | 18.987 | 60.011 | 15 | 39.66 | 19.726 | 60.034 | 15 | 39.69 | 10.131 | 59.965 | 5 | 39.67 | 9.555 | 60.017 | 5
39.69 | 40.655 | 59.976 | 27 | 39.67 | 18.988 | 60.011 | 15 | 39.67 | 19.722 | 60.034 | 15 | 39.69 | 10.128 | 59.965 | 5 | 39.68 | 9.555 | 60.017 | 5
39.7 | 40.656 | 59.976 | 27 | 39.68 | 18.989 | 60.011 | 15 | 39.68 | 19.718 | 60.034 | 15 | 39.7 | 10.129 | 59.965 | 5 | 39.68 | 9.555 | 60.017 | 5
39.71 | 40.657 | 59.976 | 27 | 39.69 | 18.988 | 60.011 | 15 | 39.69 | 19.713 | 60.034 | 15 | 39.71 | 10.13 | 59.965 | 5 | 39.69 | 9.556 | 60.017 | 5
39.72 | 40.657 | 59.976 | 27 | 39.7 | 18.987 | 60.011 | 15 | 39.69 | 19.71 | 60.034 | 15 | 39.72 | 10.129 | 59.965 | 5 | 39.7 | 9.556 | 60.017 | 5
39.73 | 40.659 | 59.976 | 27 | 39.7 | 18.986 | 60.011 | 15 | 39.7 | 19.707 | 60.034 | 15 | 39.73 | 10.128 | 59.965 | 5 | 39.71 | 9.556 | 60.017 | 5
39.74 | 40.661 | 59.976 | 27 | 39.71 | 18.986 | 60.011 | 15 | 39.71 | 19.707 | 60.034 | 15 | 39.74 | 10.131 | 59.965 | 5 | 39.72 | 9.556 | 60.017 | 5
39.74 | 40.663 | 59.976 | 27 | 39.72 | 18.988 | 60.011 | 15 | 39.72 | 19.708 | 60.034 | 15 | 39.74 | 10.133 | 59.965 | 5 | 39.73 | 9.556 | 60.017 | 5
39.75 | 40.665 | 59.976 | 27 | 39.73 | 18.99 | 60.011 | 15 | 39.73 | 19.71 | 60.034 | 15 | 39.75 | 10.134 | 59.965 | 5 | 39.73 | 9.556 | 60.017 | 5
39.76 | 40.665 | 59.976 | 27 | 39.74 | 18.989 | 60.011 | 15 | 39.74 | 19.712 | 60.034 | 15 | 39.76 | 10.134 | 59.965 | 5 | 39.74 | 9.554 | 60.017 | 5
39.77 | 40.665 | 59.976 | 27 | 39.75 | 18.987 | 60.011 | 15 | 39.74 | 19.713 | 60.034 | 15 | 39.77 | 10.134 | 59.965 | 5 | 39.75 | 9.552 | 60.017 | 5
39.78 | 40.667 | 59.976 | 27 | 39.75 | 18.987 | 60.011 | 15 | 39.75 | 19.714 | 60.034 | 15 | 39.78 | 10.134 | 59.965 | 5 | 39.76 | 9.55 | 60.017 | 5
39.79 | 40.669 | 59.976 | 27 | 39.76 | 18.987 | 60.011 | 15 | 39.76 | 19.712 | 60.034 | 15 | 39.79 | 10.134 | 59.965 | 5 | 39.77 | 9.548 | 60.017 | 5
39.79 | 40.671 | 59.976 | 27 | 39.77 | 18.986 | 60.011 | 15 | 39.77 | 19.71 | 60.034 | 15 | 39.79 | 10.134 | 59.965 | 5 | 39.78 | 9.543 | 60.017 | 5
39.8 | 40.673 | 59.976 | 27 | 39.78 | 18.986 | 60.011 | 15 | 39.78 | 19.71 | 60.034 | 15 | 39.8 | 10.131 | 59.965 | 5 | 39.78 | 9.539 | 60.017 | 5
39.81 | 40.674 | 59.976 | 27 | 39.79 | 18.984 | 60.011 | 15 | 39.79 | 19.709 | 60.034 | 15 | 39.81 | 10.129 | 59.965 | 5 | 39.79 | 9.534 | 60.017 | 5
39.82 | 40.676 | 59.976 | 27 | 39.8 | 18.983 | 60.011 | 15 | 39.79 | 19.709 | 60.034 | 15 | 39.82 | 10.126 | 59.965 | 5 | 39.8 | 9.529 | 60.017 | 5
39.83 | 40.675 | 59.976 | 27 | 39.8 | 18.981 | 60.011 | 15 | 39.8 | 19.71 | 60.034 | 15 | 39.83 | 10.124 | 59.965 | 5 | 39.81 | 9.525 | 60.017 | 5
39.84 | 40.675 | 59.976 | 27 | 39.81 | 18.979 | 60.011 | 15 | 39.81 | 19.711 | 60.034 | 15 | 39.84 | 10.121 | 59.965 | 5 | 39.82 | 9.521 | 60.017 | 5
39.84 | 40.676 | 59.976 | 27 | 39.82 | 18.979 | 60.011 | 15 | 39.82 | 19.711 | 60.034 | 15 | 39.84 | 10.119 | 59.965 | 5 | 39.83 | 9.516 | 60.017 | 5
39.85 | 40.676 | 59.976 | 27 | 39.83 | 18.979 | 60.011 | 15 | 39.83 | 19.709 | 60.034 | 15 | 39.85 | 10.118 | 59.965 | 5 | 39.83 | 9.511 | 60.017 | 5
39.86 | 40.678 | 59.976 | 27 | 39.84 | 18.978 | 60.011 | 15 | 39.84 | 19.707 | 60.034 | 15 | 39.86 | 10.117 | 59.965 | 5 | 39.84 | 9.507 | 60.017 | 5
39.87 | 40.68 | 59.976 | 27 | 39.85 | 18.978 | 60.011 | 15 | 39.84 | 19.705 | 60.034 | 15 | 39.87 | 10.111 | 59.965 | 5 | 39.85 | 9.503 | 60.017 | 5
39.88 | 40.683 | 59.976 | 27 | 39.85 | 18.978 | 60.011 | 15 | 39.85 | 19.704 | 60.034 | 15 | 39.88 | 10.105 | 59.965 | 5 | 39.86 | 9.498 | 60.017 | 5
39.89 | 40.685 | 59.976 | 27 | 39.86 | 18.979 | 60.011 | 15 | 39.86 | 19.704 | 60.034 | 15 | 39.89 | 10.104 | 59.965 | 5 | 39.87 | 9.493 | 60.017 | 5
39.89 | 40.685 | 59.976 | 27 | 39.87 | 18.979 | 60.011 | 15 | 39.87 | 19.705 | 60.034 | 15 | 39.89 | 10.103 | 59.965 | 5 | 39.88 | 9.488 | 60.017 | 5
39.9 | 40.684 | 59.976 | 27 | 39.88 | 18.979 | 60.011 | 15 | 39.88 | 19.707 | 60.034 | 15 | 39.9 | 10.099 | 59.965 | 5 | 39.88 | 9.483 | 60.017 | 5
39.91 | 40.685 | 59.976 | 27 | 39.89 | 18.979 | 60.011 | 15 | 39.89 | 19.709 | 60.034 | 15 | 39.91 | 10.095 | 59.965 | 5 | 39.89 | 9.478 | 60.017 | 5
39.92 | 40.685 | 59.976 | 27 | 39.9 | 18.979 | 60.011 | 15 | 39.89 | 19.709 | 60.034 | 15 | 39.92 | 10.09 | 59.965 | 5 | 39.9 | 9.473 | 60.017 | 5
39.93 | 40.685 | 59.976 | 27 | 39.9 | 18.98 | 60.011 | 15 | 39.9 | 19.709 | 60.034 | 15 | 39.93 | 10.085 | 59.965 | 5 | 39.91 | 9.47 | 60.017 | 5
39.94 | 40.685 | 59.976 | 27 | 39.91 | 18.981 | 60.011 | 15 | 39.91 | 19.704 | 60.034 | 15 | 39.94 | 10.082 | 59.965 | 5 | 39.92 | 9.468 | 60.017 | 5
39.94 | 40.686 | 59.976 | 27 | 39.92 | 18.98 | 60.011 | 15 | 39.92 | 19.699 | 60.034 | 15 | 39.94 | 10.079 | 59.965 | 5 | 39.93 | 9.466 | 60.017 | 5
39.95 | 40.686 | 59.976 | 27 | 39.93 | 18.979 | 60.011 | 15 | 39.93 | 19.696 | 60.034 | 15 | 39.95 | 10.077 | 59.965 | 5 | 39.93 | 9.464 | 60.017 | 5
39.96 | 40.684 | 59.976 | 27 | 39.94 | 18.978 | 60.011 | 15 | 39.94 | 19.692 | 60.034 | 15 | 39.96 | 10.076 | 59.965 | 5 | 39.94 | 9.462 | 60.017 | 5
39.97 | 40.683 | 59.976 | 27 | 39.95 | 18.976 | 60.011 | 15 | 39.94 | 19.688 | 60.034 | 15 | 39.97 | 10.076 | 59.965 | 5 | 39.95 | 9.46 | 60.017 | 5
39.98 | 40.681 | 59.976 | 27 | 39.95 | 18.978 | 60.011 | 15 | 39.95 | 19.684 | 60.034 | 15 | 39.98 | 10.075 | 59.965 | 5 | 39.96 | 9.46 | 60.017 | 5
39.99 | 40.679 | 59.976 | 27 | 39.96 | 18.98 | 60.011 | 15 | 39.96 | 19.68 | 60.034 | 15 | 39.99 | 10.074 | 59.965 | 5 | 39.97 | 9.46 | 60.017 | 5
39.99 | 40.674 | 59.976 | 27 | 39.97 | 18.982 | 60.011 | 15 | 39.97 | 19.675 | 60.034 | 15 | 39.99 | 10.072 | 59.965 | 5 | 39.98 | 9.46 | 60.017 | 5
40 | 40.668 | 59.976 | 27 | 39.98 | 18.984 | 60.011 | 15 | 39.98 | 19.669 | 60.034 | 15 | 40 | 10.072 | 59.965 | 5 | 39.98 | 9.46 | 60.017 | 5
40.01 | 40.659 | 59.976 | 27 | 39.99 | 18.983 | 60.011 | 15 | 39.99 | 19.663 | 60.034 | 15 | 40.01 | 10.072 | 59.965 | 5 | 39.99 | 9.46 | 60.017 | 5
40.02 | 40.651 | 59.976 | 27 | 40 | 18.982 | 60.011 | 15 | 39.99 | 19.658 | 60.034 | 15 | 40.02 | 10.072 | 59.965 | 5 | 40 | 9.46 | 60.017 | 5
40.03 | 40.642 | 59.976 | 27 | 40 | 18.982 | 60.011 | 15 | 40 | 19.653 | 60.034 | 15 | 40.03 | 10.071 | 59.965 | 5 | 40.01 | 9.459 | 60.017 | 5
40.04 | 40.633 | 59.976 | 27 | 40.01 | 18.982 | 60.011 | 15 | 40.01 | 19.65 | 60.034 | 15 | 40.04 | 10.071 | 59.965 | 5 | 40.02 | 9.458 | 60.017 | 5
40.04 | 40.625 | 59.976 | 27 | 40.02 | 18.983 | 60.011 | 15 | 40.02 | 19.646 | 60.034 | 15 | 40.04 | 10.072 | 59.965 | 5 | 40.03 | 9.458 | 60.017 | 5
40.05 | 40.617 | 59.976 | 27 | 40.03 | 18.984 | 60.011 | 15 | 40.03 | 19.642 | 60.034 | 15 | 40.05 | 10.069 | 59.965 | 5 | 40.03 | 9.457 | 60.017 | 5
40.06 | 40.61 | 59.976 | 27 | 40.04 | 18.985 | 60.011 | 15 | 40.04 | 19.639 | 60.034 | 15 | 40.06 | 10.066 | 59.965 | 5 | 40.04 | 9.459 | 60.017 | 5
40.07 | 40.604 | 59.976 | 27 | 40.05 | 18.985 | 60.011 | 15 | 40.04 | 19.632 | 60.034 | 15 | 40.07 | 10.067 | 59.965 | 5 | 40.05 | 9.46 | 60.017 | 5
40.08 | 40.597 | 59.976 | 27 | 40.05 | 18.984 | 60.011 | 15 | 40.05 | 19.626 | 60.034 | 15 | 40.08 | 10.067 | 59.965 | 5 | 40.06 | 9.46 | 60.017 | 5
40.09 | 40.589 | 59.976 | 27 | 40.06 | 18.983 | 60.011 | 15 | 40.06 | 19.619 | 60.034 | 15 | 40.09 | 10.069 | 59.965 | 5 | 40.07 | 9.46 | 60.017 | 5
40.09 | 40.584 | 59.976 | 27 | 40.07 | 18.983 | 60.011 | 15 | 40.07 | 19.612 | 60.034 | 15 | 40.09 | 10.072 | 59.965 | 5 | 40.08 | 9.46 | 60.017 | 5
40.1 | 40.579 | 59.976 | 27 | 40.08 | 18.983 | 60.011 | 15 | 40.08 | 19.611 | 60.034 | 15 | 40.1 | 10.07 | 59.965 | 5 | 40.08 | 9.46 | 60.017 | 5
40.11 | 40.572 | 59.976 | 27 | 40.09 | 18.984 | 60.011 | 15 | 40.08 | 19.61 | 60.034 | 15 | 40.11 | 10.068 | 59.965 | 5 | 40.09 | 9.46 | 60.017 | 5
40.12 | 40.564 | 59.976 | 27 | 40.1 | 18.986 | 60.011 | 15 | 40.09 | 19.609 | 60.034 | 15 | 40.12 | 10.069 | 59.965 | 5 | 40.1 | 9.459 | 60.017 | 5
40.13 | 40.557 | 59.976 | 27 | 40.1 | 18.988 | 60.011 | 15 | 40.1 | 19.608 | 60.034 | 15 | 40.13 | 10.069 | 59.965 | 5 | 40.11 | 9.459 | 60.017 | 5
40.14 | 40.551 | 59.976 | 27 | 40.11 | 18.99 | 60.011 | 15 | 40.11 | 19.608 | 60.034 | 15 | 40.14 | 10.07 | 59.965 | 5 | 40.12 | 9.459 | 60.017 | 5
40.14 | 40.546 | 59.976 | 27 | 40.12 | 18.988 | 60.011 | 15 | 40.12 | 19.609 | 60.034 | 15 | 40.14 | 10.071 | 59.965 | 5 | 40.13 | 9.46 | 60.017 | 5
40.15 | 40.54 | 59.976 | 27 | 40.13 | 18.986 | 60.011 | 15 | 40.13 | 19.608 | 60.034 | 15 | 40.15 | 10.071 | 59.965 | 5 | 40.13 | 9.46 | 60.017 | 5
40.16 | 40.539 | 59.976 | 27 | 40.14 | 18.986 | 60.011 | 15 | 40.14 | 19.607 | 60.034 | 15 | 40.16 | 10.07 | 59.965 | 5 | 40.14 | 9.46 | 60.017 | 5
40.17 | 40.539 | 59.976 | 27 | 40.15 | 18.986 | 60.011 | 15 | 40.14 | 19.607 | 60.034 | 15 | 40.17 | 10.07 | 59.965 | 5 | 40.15 | 9.461 | 60.017 | 5
40.18 | 40.54 | 59.976 | 27 | 40.15 | 18.987 | 60.011 | 15 | 40.15 | 19.607 | 60.034 | 15 | 40.18 | 10.07 | 59.965 | 5 | 40.16 | 9.46 | 60.017 | 5
40.19 | 40.541 | 59.976 | 27 | 40.16 | 18.987 | 60.011 | 15 | 40.16 | 19.608 | 60.034 | 15 | 40.19 | 10.071 | 59.965 | 5 | 40.17 | 9.46 | 60.017 | 5
40.19 | 40.543 | 59.976 | 27 | 40.17 | 18.988 | 60.011 | 15 | 40.17 | 19.608 | 60.034 | 15 | 40.19 | 10.071 | 59.965 | 5 | 40.18 | 9.459 | 60.017 | 5
40.2 | 40.544 | 59.976 | 27 | 40.18 | 18.99 | 60.011 | 15 | 40.18 | 19.607 | 60.034 | 15 | 40.2 | 10.071 | 59.965 | 5 | 40.18 | 9.459 | 60.017 | 5
40.21 | 40.544 | 59.976 | 27 | 40.19 | 18.989 | 60.011 | 15 | 40.19 | 19.605 | 60.034 | 15 | 40.21 | 10.071 | 59.965 | 5 | 40.19 | 9.456 | 60.017 | 5
40.22 | 40.544 | 59.976 | 27 | 40.2 | 18.988 | 60.011 | 15 | 40.19 | 19.602 | 60.034 | 15 | 40.22 | 10.069 | 59.965 | 5 | 40.2 | 9.454 | 60.017 | 5
40.23 | 40.546 | 59.976 | 27 | 40.2 | 18.988 | 60.011 | 15 | 40.2 | 19.6 | 60.034 | 15 | 40.23 | 10.066 | 59.965 | 5 | 40.21 | 9.45 | 60.017 | 5
40.24 | 40.548 | 59.976 | 27 | 40.21 | 18.988 | 60.011 | 15 | 40.21 | 19.598 | 60.034 | 15 | 40.24 | 10.065 | 59.965 | 5 | 40.22 | 9.446 | 60.017 | 5
40.24 | 40.548 | 59.976 | 27 | 40.22 | 18.989 | 60.011 | 15 | 40.22 | 19.597 | 60.034 | 15 | 40.24 | 10.064 | 59.965 | 5 | 40.23 | 9.443 | 60.017 | 5
40.25 | 40.548 | 59.976 | 27 | 40.23 | 18.99 | 60.011 | 15 | 40.23 | 19.597 | 60.034 | 15 | 40.25 | 10.061 | 59.965 | 5 | 40.23 | 9.44 | 60.017 | 5
40.26 | 40.546 | 59.976 | 27 | 40.24 | 18.991 | 60.011 | 15 | 40.23 | 19.598 | 60.034 | 15 | 40.26 | 10.058 | 59.965 | 5 | 40.24 | 9.436 | 60.017 | 5
40.27 | 40.543 | 59.976 | 27 | 40.25 | 18.991 | 60.011 | 15 | 40.24 | 19.599 | 60.034 | 15 | 40.27 | 10.055 | 59.965 | 5 | 40.25 | 9.431 | 60.017 | 5
40.28 | 40.545 | 59.976 | 27 | 40.25 | 18.988 | 60.011 | 15 | 40.25 | 19.6 | 60.034 | 15 | 40.28 | 10.053 | 59.965 | 5 | 40.26 | 9.429 | 60.017 | 5
40.29 | 40.547 | 59.976 | 27 | 40.26 | 18.984 | 60.011 | 15 | 40.26 | 19.601 | 60.034 | 15 | 40.29 | 10.049 | 59.965 | 5 | 40.27 | 9.427 | 60.017 | 5
40.29 | 40.551 | 59.976 | 27 | 40.27 | 18.979 | 60.011 | 15 | 40.27 | 19.602 | 60.034 | 15 | 40.29 | 10.045 | 59.965 | 5 | 40.28 | 9.426 | 60.017 | 5
40.3 | 40.555 | 59.976 | 27 | 40.28 | 18.974 | 60.011 | 15 | 40.28 | 19.6 | 60.034 | 15 | 40.3 | 10.042 | 59.965 | 5 | 40.28 | 9.425 | 60.017 | 5
40.31 | 40.554 | 59.976 | 27 | 40.29 | 18.97 | 60.011 | 15 | 40.28 | 19.599 | 60.034 | 15 | 40.31 | 10.039 | 59.965 | 5 | 40.29 | 9.422 | 60.017 | 5
40.32 | 40.554 | 59.976 | 27 | 40.3 | 18.966 | 60.011 | 15 | 40.29 | 19.599 | 60.034 | 15 | 40.32 | 10.038 | 59.965 | 5 | 40.3 | 9.419 | 60.017 | 5
40.33 | 40.554 | 59.976 | 27 | 40.3 | 18.959 | 60.011 | 15 | 40.3 | 19.599 | 60.034 | 15 | 40.33 | 10.037 | 59.964 | 5 | 40.31 | 9.415 | 60.017 | 5
40.34 | 40.554 | 59.976 | 27 | 40.31 | 18.952 | 60.011 | 15 | 40.31 | 19.599 | 60.034 | 15 | 40.34 | 10.034 | 59.964 | 5 | 40.32 | 9.41 | 60.017 | 5
40.34 | 40.555 | 59.976 | 27 | 40.32 | 18.945 | 60.011 | 15 | 40.32 | 19.599 | 60.034 | 15 | 40.34 | 10.031 | 59.964 | 5 | 40.33 | 9.407 | 60.017 | 5
40.35 | 40.556 | 59.976 | 27 | 40.33 | 18.938 | 60.011 | 15 | 40.33 | 19.599 | 60.034 | 15 | 40.35 | 10.029 | 59.963 | 5 | 40.33 | 9.404 | 60.017 | 5
40.36 | 40.557 | 59.976 | 27 | 40.34 | 18.931 | 60.011 | 15 | 40.33 | 19.6 | 60.034 | 15 | 40.36 | 10.027 | 59.963 | 5 | 40.34 | 9.402 | 60.017 | 5
40.37 | 40.557 | 59.976 | 27 | 40.35 | 18.924 | 60.011 | 15 | 40.34 | 19.601 | 60.034 | 15 | 40.37 | 10.025 | 59.963 | 5 | 40.35 | 9.4 | 60.017 | 5
40.38 | 40.557 | 59.976 | 27 | 40.35 | 18.918 | 60.011 | 15 | 40.35 | 19.602 | 60.034 | 15 | 40.38 | 10.024 | 59.963 | 5 | 40.36 | 9.399 | 60.017 | 5
40.39 | 40.556 | 59.976 | 27 | 40.36 | 18.911 | 60.011 | 15 | 40.36 | 19.603 | 60.034 | 15 | 40.39 | 10.024 | 59.962 | 5 | 40.37 | 9.399 | 60.017 | 5
40.39 | 40.549 | 59.976 | 27 | 40.37 | 18.904 | 60.011 | 15 | 40.37 | 19.604 | 60.034 | 15 | 40.39 | 10.024 | 59.962 | 5 | 40.38 | 9.401 | 60.017 | 5
40.4 | 40.542 | 59.976 | 27 | 40.38 | 18.898 | 60.011 | 15 | 40.38 | 19.604 | 60.034 | 15 | 40.4 | 10.022 | 59.962 | 5 | 40.38 | 9.402 | 60.017 | 5
40.41 | 40.538 | 59.976 | 27 | 40.39 | 18.892 | 60.011 | 15 | 40.38 | 19.605 | 60.034 | 15 | 40.41 | 10.02 | 59.961 | 5 | 40.39 | 9.402 | 60.017 | 5
40.42 | 40.533 | 59.976 | 27 | 40.4 | 18.886 | 60.011 | 15 | 40.39 | 19.607 | 60.034 | 15 | 40.42 | 10.02 | 59.961 | 5 | 40.4 | 9.403 | 60.017 | 5
40.43 | 40.527 | 59.976 | 27 | 40.4 | 18.88 | 60.011 | 15 | 40.4 | 19.609 | 60.034 | 15 | 40.43 | 10.021 | 59.961 | 5 | 40.41 | 9.403 | 60.017 | 5
40.44 | 40.521 | 59.976 | 27 | 40.41 | 18.873 | 60.011 | 15 | 40.41 | 19.607 | 60.034 | 15 | 40.44 | 10.022 | 59.96 | 5 | 40.42 | 9.403 | 60.017 | 5
40.44 | 40.513 | 59.976 | 27 | 40.42 | 18.87 | 60.011 | 15 | 40.42 | 19.606 | 60.034 | 15 | 40.44 | 10.023 | 59.96 | 5 | 40.43 | 9.403 | 60.017 | 5
40.45 | 40.506 | 59.976 | 27 | 40.43 | 18.867 | 60.011 | 15 | 40.43 | 19.606 | 60.034 | 15 | 40.45 | 10.022 | 59.96 | 5 | 40.43 | 9.403 | 60.017 | 5
40.46 | 40.496 | 59.977 | 27 | 40.44 | 18.865 | 60.011 | 15 | 40.43 | 19.605 | 60.034 | 15 | 40.46 | 10.021 | 59.96 | 5 | 40.44 | 9.403 | 60.017 | 5
40.47 | 40.486 | 59.977 | 27 | 40.45 | 18.864 | 60.011 | 15 | 40.44 | 19.606 | 60.034 | 15 | 40.47 | 10.021 | 59.959 | 5 | 40.45 | 9.402 | 60.017 | 5
40.48 | 40.483 | 59.978 | 27 | 40.45 | 18.864 | 60.011 | 15 | 40.45 | 19.607 | 60.034 | 15 | 40.48 | 10.021 | 59.959 | 5 | 40.46 | 9.402 | 60.017 | 5
40.49 | 40.48 | 59.979 | 27 | 40.46 | 18.864 | 60.011 | 15 | 40.46 | 19.608 | 60.034 | 15 | 40.49 | 10.022 | 59.959 | 5 | 40.47 | 9.402 | 60.017 | 5
40.49 | 40.476 | 59.979 | 27 | 40.47 | 18.865 | 60.011 | 15 | 40.47 | 19.608 | 60.034 | 15 | 40.49 | 10.022 | 59.959 | 5 | 40.48 | 9.403 | 60.017 | 5
40.5 | 40.472 | 59.98 | 27 | 40.48 | 18.866 | 60.011 | 15 | 40.48 | 19.608 | 60.034 | 15 | 40.5 | 10.021 | 59.959 | 5 | 40.48 | 9.403 | 60.017 | 5
40.51 | 40.464 | 59.98 | 27 | 40.49 | 18.867 | 60.011 | 15 | 40.48 | 19.608 | 60.034 | 15 | 40.51 | 10.021 | 59.959 | 5 | 40.49 | 9.403 | 60.017 | 5
40.52 | 40.456 | 59.981 | 27 | 40.5 | 18.869 | 60.011 | 15 | 40.49 | 19.607 | 60.034 | 15 | 40.52 | 10.019 | 59.959 | 5 | 40.5 | 9.403 | 60.017 | 5
40.53 | 40.449 | 59.981 | 27 | 40.5 | 18.869 | 60.011 | 15 | 40.5 | 19.607 | 60.034 | 15 | 40.53 | 10.018 | 59.959 | 5 | 40.51 | 9.404 | 60.017 | 5
40.54 | 40.441 | 59.982 | 27 | 40.51 | 18.869 | 60.011 | 15 | 40.51 | 19.607 | 60.034 | 15 | 40.54 | 10.018 | 59.959 | 5 | 40.52 | 9.404 | 60.017 | 5
40.54 | 40.438 | 59.983 | 27 | 40.52 | 18.868 | 60.011 | 15 | 40.52 | 19.608 | 60.034 | 15 | 40.54 | 10.019 | 59.959 | 5 | 40.53 | 9.404 | 60.017 | 5
40.55 | 40.435 | 59.983 | 27 | 40.53 | 18.868 | 60.011 | 15 | 40.53 | 19.608 | 60.034 | 15 | 40.55 | 10.02 | 59.959 | 5 | 40.53 | 9.403 | 60.017 | 5
40.56 | 40.434 | 59.984 | 27 | 40.54 | 18.868 | 60.011 | 15 | 40.53 | 19.609 | 60.034 | 15 | 40.56 | 10.021 | 59.959 | 5 | 40.54 | 9.403 | 60.017 | 5
40.57 | 40.433 | 59.984 | 27 | 40.55 | 18.869 | 60.011 | 15 | 40.54 | 19.608 | 60.034 | 15 | 40.57 | 10.021 | 59.959 | 5 | 40.55 | 9.403 | 60.017 | 5
40.58 | 40.433 | 59.985 | 27 | 40.55 | 18.869 | 60.011 | 15 | 40.55 | 19.607 | 60.034 | 15 | 40.58 | 10.021 | 59.959 | 5 | 40.56 | 9.4 | 60.017 | 5
40.59 | 40.432 | 59.986 | 27 | 40.56 | 18.869 | 60.011 | 15 | 40.56 | 19.605 | 60.034 | 15 | 40.59 | 10.018 | 59.959 | 5 | 40.57 | 9.397 | 60.017 | 5
40.59 | 40.433 | 59.986 | 27 | 40.57 | 18.869 | 60.011 | 15 | 40.57 | 19.603 | 60.034 | 15 | 40.59 | 10.016 | 59.959 | 5 | 40.58 | 9.395 | 60.017 | 5
40.6 | 40.433 | 59.987 | 27 | 40.58 | 18.87 | 60.011 | 15 | 40.58 | 19.604 | 60.034 | 15 | 40.6 | 10.013 | 59.959 | 5 | 40.58 | 9.392 | 60.017 | 5
40.61 | 40.434 | 59.987 | 27 | 40.59 | 18.87 | 60.011 | 15 | 40.58 | 19.605 | 60.034 | 15 | 40.61 | 10.011 | 59.959 | 5 | 40.59 | 9.389 | 60.017 | 5
40.62 | 40.434 | 59.988 | 27 | 40.6 | 18.87 | 60.011 | 15 | 40.59 | 19.605 | 60.034 | 15 | 40.62 | 10.008 | 59.959 | 5 | 40.6 | 9.386 | 60.017 | 5
40.63 | 40.436 | 59.988 | 27 | 40.6 | 18.87 | 60.011 | 15 | 40.6 | 19.605 | 60.034 | 15 | 40.63 | 10.006 | 59.959 | 5 | 40.61 | 9.382 | 60.017 | 5
40.64 | 40.438 | 59.988 | 27 | 40.61 | 18.871 | 60.011 | 15 | 40.61 | 19.607 | 60.034 | 15 | 40.64 | 10.004 | 59.959 | 5 | 40.62 | 9.378 | 60.017 | 5
40.64 | 40.435 | 59.988 | 27 | 40.62 | 18.871 | 60.011 | 15 | 40.62 | 19.609 | 60.034 | 15 | 40.64 | 10.001 | 59.959 | 5 | 40.63 | 9.373 | 60.017 | 5
40.65 | 40.432 | 59.988 | 27 | 40.63 | 18.871 | 60.011 | 15 | 40.63 | 19.608 | 60.034 | 15 | 40.65 | 9.999 | 59.959 | 5 | 40.63 | 9.369 | 60.017 | 5
40.66 | 40.432 | 59.988 | 27 | 40.64 | 18.871 | 60.011 | 15 | 40.63 | 19.607 | 60.034 | 15 | 40.66 | 9.997 | 59.959 | 5 | 40.64 | 9.366 | 60.017 | 5
40.67 | 40.432 | 59.988 | 27 | 40.65 | 18.871 | 60.011 | 15 | 40.64 | 19.607 | 60.034 | 15 | 40.67 | 9.995 | 59.959 | 5 | 40.65 | 9.362 | 60.017 | 5
40.68 | 40.434 | 59.988 | 27 | 40.65 | 18.87 | 60.011 | 15 | 40.65 | 19.608 | 60.034 | 15 | 40.68 | 9.994 | 59.959 | 5 | 40.66 | 9.359 | 60.017 | 5
40.69 | 40.435 | 59.988 | 27 | 40.66 | 18.869 | 60.011 | 15 | 40.66 | 19.608 | 60.034 | 15 | 40.69 | 9.992 | 59.959 | 5 | 40.67 | 9.356 | 60.017 | 5
40.69 | 40.436 | 59.988 | 27 | 40.67 | 18.868 | 60.011 | 15 | 40.67 | 19.608 | 60.033 | 15 | 40.69 | 9.99 | 59.959 | 5 | 40.68 | 9.353 | 60.017 | 5
40.7 | 40.438 | 59.988 | 27 | 40.68 | 18.867 | 60.011 | 15 | 40.68 | 19.61 | 60.033 | 15 | 40.7 | 9.988 | 59.959 | 5 | 40.68 | 9.349 | 60.017 | 5
40.71 | 40.436 | 59.988 | 27 | 40.69 | 18.865 | 60.011 | 15 | 40.68 | 19.612 | 60.033 | 15 | 40.71 | 9.985 | 59.959 | 5 | 40.69 | 9.347 | 60.017 | 5
40.72 | 40.434 | 59.988 | 27 | 40.7 | 18.863 | 60.011 | 15 | 40.69 | 19.611 | 60.032 | 15 | 40.72 | 9.983 | 59.959 | 5 | 40.7 | 9.345 | 60.017 | 5
40.73 | 40.434 | 59.988 | 27 | 40.7 | 18.858 | 60.011 | 15 | 40.7 | 19.611 | 60.032 | 15 | 40.73 | 9.981 | 59.959 | 5 | 40.71 | 9.341 | 60.017 | 5
40.74 | 40.434 | 59.988 | 27 | 40.71 | 18.853 | 60.011 | 15 | 40.71 | 19.611 | 60.032 | 15 | 40.74 | 9.979 | 59.959 | 5 | 40.72 | 9.337 | 60.017 | 5
40.74 | 40.433 | 59.988 | 27 | 40.72 | 18.849 | 60.011 | 15 | 40.72 | 19.611 | 60.032 | 15 | 40.74 | 9.976 | 59.959 | 5 | 40.73 | 9.336 | 60.017 | 5
40.75 | 40.433 | 59.988 | 27 | 40.73 | 18.845 | 60.011 | 15 | 40.73 | 19.609 | 60.031 | 15 | 40.75 | 9.975 | 59.959 | 5 | 40.73 | 9.336 | 60.017 | 5
40.76 | 40.433 | 59.988 | 27 | 40.74 | 18.84 | 60.011 | 15 | 40.73 | 19.606 | 60.031 | 15 | 40.76 | 9.974 | 59.959 | 5 | 40.74 | 9.336 | 60.017 | 5
40.77 | 40.433 | 59.988 | 27 | 40.75 | 18.836 | 60.011 | 15 | 40.74 | 19.601 | 60.031 | 15 | 40.77 | 9.975 | 59.959 | 5 | 40.75 | 9.335 | 60.017 | 5
40.78 | 40.431 | 59.988 | 27 | 40.75 | 18.831 | 60.011 | 15 | 40.75 | 19.597 | 60.03 | 15 | 40.78 | 9.975 | 59.959 | 5 | 40.76 | 9.335 | 60.017 | 5
40.79 | 40.43 | 59.988 | 27 | 40.76 | 18.826 | 60.011 | 15 | 40.76 | 19.592 | 60.03 | 15 | 40.79 | 9.976 | 59.959 | 5 | 40.77 | 9.334 | 60.017 | 5
40.79 | 40.429 | 59.988 | 27 | 40.77 | 18.821 | 60.011 | 15 | 40.77 | 19.586 | 60.03 | 15 | 40.79 | 9.976 | 59.959 | 5 | 40.78 | 9.334 | 60.017 | 5
40.8 | 40.427 | 59.988 | 27 | 40.78 | 18.816 | 60.011 | 15 | 40.78 | 19.578 | 60.03 | 15 | 40.8 | 9.974 | 59.959 | 5 | 40.78 | 9.334 | 60.017 | 5
40.81 | 40.425 | 59.988 | 27 | 40.79 | 18.811 | 60.011 | 15 | 40.78 | 19.57 | 60.029 | 15 | 40.81 | 9.971 | 59.959 | 5 | 40.79 | 9.334 | 60.017 | 5
40.82 | 40.422 | 59.988 | 27 | 40.8 | 18.806 | 60.011 | 15 | 40.79 | 19.566 | 60.029 | 15 | 40.82 | 9.972 | 59.959 | 5 | 40.8 | 9.335 | 60.017 | 5
40.83 | 40.418 | 59.988 | 27 | 40.8 | 18.8 | 60.011 | 15 | 40.8 | 19.561 | 60.029 | 15 | 40.83 | 9.972 | 59.959 | 5 | 40.81 | 9.335 | 60.017 | 5
40.84 | 40.413 | 59.988 | 27 | 40.81 | 18.794 | 60.011 | 15 | 40.81 | 19.557 | 60.028 | 15 | 40.84 | 9.972 | 59.959 | 5 | 40.82 | 9.336 | 60.017 | 5
40.84 | 40.411 | 59.988 | 27 | 40.82 | 18.789 | 60.011 | 15 | 40.82 | 19.553 | 60.028 | 15 | 40.84 | 9.971 | 59.959 | 5 | 40.83 | 9.336 | 60.017 | 5
40.85 | 40.409 | 59.988 | 27 | 40.83 | 18.784 | 60.011 | 15 | 40.83 | 19.549 | 60.028 | 15 | 40.85 | 9.971 | 59.959 | 5 | 40.83 | 9.336 | 60.017 | 5
40.86 | 40.407 | 59.988 | 27 | 40.84 | 18.78 | 60.011 | 15 | 40.83 | 19.545 | 60.028 | 15 | 40.86 | 9.971 | 59.959 | 5 | 40.84 | 9.337 | 60.017 | 5
40.87 | 40.405 | 59.988 | 27 | 40.85 | 18.776 | 60.011 | 15 | 40.84 | 19.538 | 60.028 | 15 | 40.87 | 9.97 | 59.959 | 5 | 40.85 | 9.337 | 60.017 | 5
40.88 | 40.404 | 59.988 | 27 | 40.85 | 18.772 | 60.011 | 15 | 40.85 | 19.531 | 60.028 | 15 | 40.88 | 9.969 | 59.959 | 5 | 40.86 | 9.336 | 60.017 | 5
40.89 | 40.402 | 59.988 | 27 | 40.86 | 18.768 | 60.011 | 15 | 40.86 | 19.526 | 60.028 | 15 | 40.89 | 9.969 | 59.959 | 5 | 40.87 | 9.335 | 60.017 | 5
40.89 | 40.4 | 59.988 | 27 | 40.87 | 18.768 | 60.011 | 15 | 40.87 | 19.52 | 60.028 | 15 | 40.9 | 9.969 | 59.959 | 5 | 40.88 | 9.335 | 60.017 | 5
40.9 | 40.397 | 59.988 | 27 | 40.88 | 18.768 | 60.011 | 15 | 40.88 | 19.516 | 60.028 | 15 | 40.9 | 9.97 | 59.959 | 5 | 40.88 | 9.335 | 60.017 | 5
40.91 | 40.397 | 59.988 | 27 | 40.89 | 18.767 | 60.011 | 15 | 40.88 | 19.513 | 60.028 | 15 | 40.91 | 9.971 | 59.959 | 5 | 40.89 | 9.334 | 60.017 | 5
40.92 | 40.397 | 59.988 | 27 | 40.9 | 18.765 | 60.011 | 15 | 40.89 | 19.51 | 60.028 | 15 | 40.92 | 9.97 | 59.959 | 5 | 40.9 | 9.333 | 60.017 | 5
40.93 | 40.394 | 59.988 | 27 | 40.9 | 18.764 | 60.011 | 15 | 40.9 | 19.508 | 60.028 | 15 | 40.93 | 9.97 | 59.959 | 5 | 40.91 | 9.333 | 60.017 | 5
40.94 | 40.391 | 59.988 | 27 | 40.91 | 18.763 | 60.011 | 15 | 40.91 | 19.507 | 60.028 | 15 | 40.94 | 9.971 | 59.959 | 5 | 40.92 | 9.333 | 60.017 | 5
40.94 | 40.39 | 59.988 | 27 | 40.92 | 18.763 | 60.011 | 15 | 40.92 | 19.506 | 60.028 | 15 | 40.94 | 9.972 | 59.959 | 5 | 40.93 | 9.334 | 60.017 | 5
40.95 | 40.39 | 59.988 | 27 | 40.93 | 18.762 | 60.011 | 15 | 40.93 | 19.505 | 60.028 | 15 | 40.95 | 9.971 | 59.959 | 5 | 40.93 | 9.335 | 60.017 | 5
40.96 | 40.388 | 59.988 | 27 | 40.94 | 18.761 | 60.011 | 15 | 40.93 | 19.505 | 60.028 | 15 | 40.96 | 9.971 | 59.959 | 5 | 40.94 | 9.335 | 60.017 | 5
40.97 | 40.385 | 59.988 | 27 | 40.95 | 18.76 | 60.011 | 15 | 40.94 | 19.507 | 60.028 | 15 | 40.97 | 9.972 | 59.959 | 5 | 40.95 | 9.335 | 60.017 | 5
40.98 | 40.385 | 59.988 | 27 | 40.95 | 18.76 | 60.011 | 15 | 40.95 | 19.509 | 60.028 | 15 | 40.98 | 9.973 | 59.959 | 5 | 40.96 | 9.335 | 60.017 | 5
40.99 | 40.385 | 59.988 | 27 | 40.96 | 18.76 | 60.011 | 15 | 40.96 | 19.51 | 60.028 | 15 | 40.99 | 9.971 | 59.959 | 5 | 40.97 | 9.334 | 60.017 | 5
40.99 | 40.385 | 59.988 | 27 | 40.97 | 18.76 | 60.011 | 15 | 40.97 | 19.51 | 60.028 | 15 | 40.99 | 9.97 | 59.959 | 5 | 40.98 | 9.33 | 60.017 | 5
41 | 40.386 | 59.988 | 27 | 40.98 | 18.76 | 60.011 | 15 | 40.98 | 19.51 | 60.028 | 15 | 41 | 9.968 | 59.959 | 5 | 40.98 | 9.325 | 60.017 | 5
41.01 | 40.384 | 59.988 | 27 | 40.99 | 18.76 | 60.011 | 15 | 40.98 | 19.51 | 60.028 | 15 | 41.01 | 9.967 | 59.959 | 5 | 40.99 | 9.322 | 60.017 | 5
41.02 | 40.382 | 59.988 | 27 | 41 | 18.76 | 60.011 | 15 | 40.99 | 19.507 | 60.028 | 15 | 41.02 | 9.963 | 59.959 | 5 | 41 | 9.319 | 60.017 | 5
41.03 | 40.381 | 59.988 | 27 | 41 | 18.76 | 60.011 | 15 | 41 | 19.504 | 60.028 | 15 | 41.03 | 9.959 | 59.959 | 5 | 41.01 | 9.315 | 60.017 | 5
41.04 | 40.379 | 59.988 | 27 | 41.01 | 18.759 | 60.011 | 15 | 41.01 | 19.504 | 60.028 | 15 | 41.04 | 9.953 | 59.959 | 5 | 41.02 | 9.311 | 60.017 | 5
41.04 | 40.381 | 59.988 | 27 | 41.02 | 18.76 | 60.011 | 15 | 41.02 | 19.505 | 60.028 | 15 | 41.04 | 9.947 | 59.959 | 5 | 41.03 | 9.307 | 60.017 | 5
41.05 | 40.382 | 59.988 | 27 | 41.03 | 18.761 | 60.011 | 15 | 41.03 | 19.507 | 60.028 | 15 | 41.05 | 9.941 | 59.959 | 5 | 41.03 | 9.303 | 60.017 | 5
41.06 | 40.381 | 59.988 | 27 | 41.04 | 18.762 | 60.011 | 15 | 41.03 | 19.509 | 60.028 | 15 | 41.06 | 9.935 | 59.959 | 5 | 41.04 | 9.299 | 60.017 | 5
41.07 | 40.38 | 59.988 | 27 | 41.05 | 18.763 | 60.011 | 15 | 41.04 | 19.508 | 60.028 | 15 | 41.07 | 9.93 | 59.959 | 5 | 41.05 | 9.295 | 60.017 | 5
41.08 | 40.378 | 59.988 | 27 | 41.05 | 18.763 | 60.011 | 15 | 41.05 | 19.508 | 60.028 | 15 | 41.08 | 9.925 | 59.959 | 5 | 41.06 | 9.291 | 60.017 | 5
41.09 | 40.376 | 59.988 | 27 | 41.06 | 18.763 | 60.011 | 15 | 41.06 | 19.508 | 60.028 | 15 | 41.09 | 9.919 | 59.959 | 5 | 41.07 | 9.287 | 60.017 | 5
41.09 | 40.377 | 59.988 | 27 | 41.07 | 18.763 | 60.011 | 15 | 41.07 | 19.508 | 60.028 | 15 | 41.09 | 9.914 | 59.959 | 5 | 41.08 | 9.283 | 60.017 | 5
41.1 | 40.377 | 59.988 | 27 | 41.08 | 18.764 | 60.011 | 15 | 41.08 | 19.508 | 60.028 | 15 | 41.1 | 9.906 | 59.959 | 5 | 41.08 | 9.278 | 60.017 | 5
41.11 | 40.377 | 59.988 | 27 | 41.09 | 18.767 | 60.011 | 15 | 41.08 | 19.507 | 60.028 | 15 | 41.11 | 9.898 | 59.959 | 5 | 41.09 | 9.272 | 60.017 | 5
41.12 | 40.378 | 59.988 | 27 | 41.1 | 18.771 | 60.011 | 15 | 41.09 | 19.508 | 60.028 | 15 | 41.12 | 9.894 | 59.959 | 5 | 41.1 | 9.266 | 60.017 | 5
41.13 | 40.378 | 59.988 | 27 | 41.1 | 18.774 | 60.011 | 15 | 41.1 | 19.509 | 60.028 | 15 | 41.13 | 9.889 | 59.959 | 5 | 41.11 | 9.262 | 60.017 | 5
41.14 | 40.379 | 59.988 | 27 | 41.11 | 18.778 | 60.011 | 15 | 41.11 | 19.509 | 60.028 | 15 | 41.14 | 9.885 | 59.959 | 5 | 41.12 | 9.258 | 60.017 | 5
41.14 | 40.378 | 59.988 | 27 | 41.12 | 18.782 | 60.011 | 15 | 41.12 | 19.509 | 60.028 | 15 | 41.15 | 9.881 | 59.959 | 5 | 41.13 | 9.254 | 60.017 | 5
41.15 | 40.377 | 59.988 | 27 | 41.13 | 18.786 | 60.011 | 15 | 41.13 | 19.509 | 60.028 | 15 | 41.15 | 9.875 | 59.959 | 5 | 41.13 | 9.25 | 60.017 | 5
41.16 | 40.378 | 59.988 | 27 | 41.14 | 18.79 | 60.011 | 15 | 41.13 | 19.508 | 60.028 | 15 | 41.16 | 9.87 | 59.959 | 5 | 41.14 | 9.25 | 60.017 | 5
41.17 | 40.378 | 59.988 | 27 | 41.15 | 18.795 | 60.011 | 15 | 41.14 | 19.504 | 60.028 | 15 | 41.17 | 9.867 | 59.959 | 5 | 41.15 | 9.25 | 60.017 | 5
41.18 | 40.38 | 59.988 | 27 | 41.15 | 18.797 | 60.011 | 15 | 41.15 | 19.501 | 60.028 | 15 | 41.18 | 9.864 | 59.959 | 5 | 41.16 | 9.249 | 60.017 | 5
41.19 | 40.382 | 59.988 | 27 | 41.16 | 18.8 | 60.011 | 15 | 41.16 | 19.499 | 60.028 | 15 | 41.19 | 9.864 | 59.959 | 5 | 41.17 | 9.248 | 60.017 | 5
41.19 | 40.38 | 59.988 | 27 | 41.17 | 18.803 | 60.011 | 15 | 41.17 | 19.497 | 60.028 | 15 | 41.2 | 9.863 | 59.959 | 5 | 41.18 | 9.248 | 60.017 | 5
41.2 | 40.378 | 59.988 | 27 | 41.18 | 18.806 | 60.011 | 15 | 41.18 | 19.492 | 60.028 | 15 | 41.2 | 9.863 | 59.959 | 5 | 41.18 | 9.248 | 60.017 | 5
41.21 | 40.373 | 59.988 | 27 | 41.19 | 18.81 | 60.011 | 15 | 41.18 | 19.487 | 60.028 | 15 | 41.21 | 9.863 | 59.959 | 5 | 41.19 | 9.248 | 60.017 | 5
41.22 | 40.369 | 59.988 | 27 | 41.2 | 18.814 | 60.011 | 15 | 41.19 | 19.478 | 60.028 | 15 | 41.22 | 9.862 | 59.959 | 5 | 41.2 | 9.248 | 60.017 | 5
41.23 | 40.369 | 59.988 | 27 | 41.2 | 18.815 | 60.011 | 15 | 41.2 | 19.47 | 60.028 | 15 | 41.23 | 9.861 | 59.959 | 5 | 41.21 | 9.248 | 60.017 | 5
41.24 | 40.369 | 59.988 | 27 | 41.21 | 18.816 | 60.011 | 15 | 41.21 | 19.464 | 60.028 | 15 | 41.24 | 9.861 | 59.959 | 5 | 41.22 | 9.248 | 60.017 | 5
41.24 | 40.368 | 59.988 | 27 | 41.22 | 18.82 | 60.011 | 15 | 41.22 | 19.457 | 60.028 | 15 | 41.25 | 9.861 | 59.959 | 5 | 41.23 | 9.25 | 60.017 | 5
41.25 | 40.368 | 59.988 | 27 | 41.23 | 18.823 | 60.011 | 15 | 41.23 | 19.452 | 60.028 | 15 | 41.25 | 9.862 | 59.959 | 5 | 41.23 | 9.251 | 60.017 | 5
41.26 | 40.364 | 59.988 | 27 | 41.24 | 18.826 | 60.011 | 15 | 41.23 | 19.448 | 60.028 | 15 | 41.26 | 9.863 | 59.959 | 5 | 41.24 | 9.251 | 60.017 | 5
41.27 | 40.36 | 59.988 | 27 | 41.25 | 18.829 | 60.011 | 15 | 41.24 | 19.444 | 60.028 | 15 | 41.27 | 9.864 | 59.959 | 5 | 41.25 | 9.251 | 60.017 | 5
41.28 | 40.356 | 59.988 | 27 | 41.25 | 18.83 | 60.011 | 15 | 41.25 | 19.44 | 60.028 | 15 | 41.28 | 9.865 | 59.959 | 5 | 41.26 | 9.252 | 60.017 | 5
41.29 | 40.352 | 59.988 | 27 | 41.26 | 18.83 | 60.011 | 15 | 41.26 | 19.435 | 60.028 | 15 | 41.29 | 9.865 | 59.959 | 5 | 41.27 | 9.254 | 60.017 | 5
41.29 | 40.352 | 59.988 | 27 | 41.27 | 18.831 | 60.011 | 15 | 41.27 | 19.43 | 60.028 | 15 | 41.3 | 9.865 | 59.959 | 5 | 41.28 | 9.254 | 60.017 | 5
41.3 | 40.351 | 59.988 | 27 | 41.28 | 18.831 | 60.011 | 15 | 41.28 | 19.423 | 60.028 | 15 | 41.3 | 9.865 | 59.959 | 5 | 41.28 | 9.255 | 60.017 | 5
41.31 | 40.351 | 59.988 | 27 | 41.29 | 18.83 | 60.011 | 15 | 41.28 | 19.416 | 60.028 | 15 | 41.31 | 9.864 | 59.959 | 5 | 41.29 | 9.256 | 60.017 | 5
41.32 | 40.351 | 59.988 | 27 | 41.3 | 18.829 | 60.011 | 15 | 41.29 | 19.411 | 60.028 | 15 | 41.32 | 9.864 | 59.959 | 5 | 41.3 | 9.256 | 60.017 | 5
41.33 | 40.346 | 59.988 | 27 | 41.3 | 18.827 | 60.011 | 15 | 41.3 | 19.406 | 60.028 | 15 | 41.33 | 9.864 | 59.959 | 5 | 41.31 | 9.256 | 60.017 | 5
41.34 | 40.342 | 59.988 | 27 | 41.31 | 18.826 | 60.011 | 15 | 41.31 | 19.404 | 60.028 | 15 | 41.34 | 9.862 | 59.959 | 5 | 41.32 | 9.256 | 60.017 | 5
41.34 | 40.339 | 59.988 | 27 | 41.32 | 18.827 | 60.011 | 15 | 41.32 | 19.401 | 60.028 | 15 | 41.35 | 9.861 | 59.959 | 5 | 41.33 | 9.258 | 60.017 | 5
41.35 | 40.336 | 59.988 | 27 | 41.33 | 18.828 | 60.011 | 15 | 41.33 | 19.401 | 60.028 | 15 | 41.35 | 9.862 | 59.959 | 5 | 41.33 | 9.259 | 60.017 | 5
41.36 | 40.336 | 59.988 | 27 | 41.34 | 18.827 | 60.011 | 15 | 41.33 | 19.401 | 60.028 | 15 | 41.36 | 9.863 | 59.959 | 5 | 41.34 | 9.259 | 60.017 | 5
41.37 | 40.336 | 59.988 | 27 | 41.35 | 18.827 | 60.011 | 15 | 41.34 | 19.399 | 60.028 | 15 | 41.37 | 9.865 | 59.959 | 5 | 41.35 | 9.259 | 60.017 | 5
41.38 | 40.336 | 59.988 | 27 | 41.35 | 18.826 | 60.011 | 15 | 41.35 | 19.398 | 60.028 | 15 | 41.38 | 9.866 | 59.959 | 5 | 41.36 | 9.257 | 60.017 | 5
41.39 | 40.336 | 59.988 | 27 | 41.36 | 18.826 | 60.011 | 15 | 41.36 | 19.399 | 60.028 | 15 | 41.39 | 9.867 | 59.959 | 5 | 41.37 | 9.255 | 60.017 | 5
41.39 | 40.334 | 59.988 | 27 | 41.37 | 18.826 | 60.011 | 15 | 41.37 | 19.401 | 60.028 | 15 | 41.4 | 9.868 | 59.959 | 5 | 41.38 | 9.253 | 60.017 | 5
41.4 | 40.333 | 59.988 | 27 | 41.38 | 18.827 | 60.011 | 15 | 41.38 | 19.402 | 60.028 | 15 | 41.4 | 9.866 | 59.959 | 5 | 41.38 | 9.25 | 60.017 | 5
41.41 | 40.331 | 59.988 | 27 | 41.39 | 18.827 | 60.011 | 15 | 41.38 | 19.403 | 60.028 | 15 | 41.41 | 9.865 | 59.959 | 5 | 41.39 | 9.242 | 60.017 | 5
41.42 | 40.328 | 59.988 | 27 | 41.4 | 18.827 | 60.011 | 15 | 41.39 | 19.404 | 60.028 | 15 | 41.42 | 9.863 | 59.959 | 5 | 41.4 | 9.233 | 60.017 | 5
41.43 | 40.332 | 59.988 | 27 | 41.4 | 18.827 | 60.011 | 15 | 41.4 | 19.404 | 60.028 | 15 | 41.43 | 9.86 | 59.959 | 5 | 41.41 | 9.229 | 60.017 | 5
41.44 | 40.335 | 59.988 | 27 | 41.41 | 18.827 | 60.011 | 15 | 41.41 | 19.402 | 60.028 | 15 | 41.44 | 9.858 | 59.959 | 5 | 41.42 | 9.225 | 60.017 | 5
41.44 | 40.336 | 59.988 | 27 | 41.42 | 18.826 | 60.011 | 15 | 41.42 | 19.399 | 60.028 | 15 | 41.45 | 9.855 | 59.959 | 5 | 41.43 | 9.219 | 60.017 | 5
41.45 | 40.336 | 59.988 | 27 | 41.43 | 18.826 | 60.011 | 15 | 41.43 | 19.397 | 60.028 | 15 | 41.45 | 9.853 | 59.959 | 5 | 41.43 | 9.213 | 60.017 | 5
41.46 | 40.333 | 59.988 | 27 | 41.44 | 18.825 | 60.011 | 15 | 41.43 | 19.396 | 60.028 | 15 | 41.46 | 9.85 | 59.959 | 5 | 41.44 | 9.207 | 60.017 | 5
41.47 | 40.331 | 59.987 | 27 | 41.45 | 18.824 | 60.011 | 15 | 41.44 | 19.395 | 60.028 | 15 | 41.47 | 9.848 | 59.959 | 5 | 41.45 | 9.202 | 60.017 | 5
41.48 | 40.33 | 59.987 | 27 | 41.45 | 18.824 | 60.011 | 15 | 41.45 | 19.394 | 60.028 | 15 | 41.48 | 9.846 | 59.959 | 5 | 41.46 | 9.196 | 60.017 | 5
41.49 | 40.33 | 59.987 | 27 | 41.46 | 18.824 | 60.011 | 15 | 41.46 | 19.396 | 60.028 | 15 | 41.49 | 9.845 | 59.959 | 5 | 41.47 | 9.19 | 60.017 | 5
41.49 | 40.331 | 59.986 | 27 | 41.47 | 18.824 | 60.011 | 15 | 41.47 | 19.398 | 60.028 | 15 | 41.5 | 9.844 | 59.959 | 5 | 41.48 | 9.186 | 60.017 | 5
41.5 | 40.333 | 59.986 | 27 | 41.48 | 18.824 | 60.011 | 15 | 41.48 | 19.397 | 60.028 | 15 | 41.5 | 9.841 | 59.959 | 5 | 41.48 | 9.181 | 60.017 | 5
41.51 | 40.333 | 59.986 | 27 | 41.49 | 18.824 | 60.011 | 15 | 41.48 | 19.397 | 60.028 | 15 | 41.51 | 9.838 | 59.959 | 5 | 41.49 | 9.174 | 60.017 | 5
41.52 | 40.333 | 59.986 | 27 | 41.5 | 18.823 | 60.011 | 15 | 41.49 | 19.396 | 60.028 | 15 | 41.52 | 9.834 | 59.959 | 5 | 41.5 | 9.167 | 60.017 | 5
41.53 | 40.333 | 59.985 | 27 | 41.5 | 18.823 | 60.011 | 15 | 41.5 | 19.396 | 60.028 | 15 | 41.53 | 9.83 | 59.959 | 5 | 41.51 | 9.161 | 60.017 | 5
41.54 | 40.334 | 59.985 | 27 | 41.51 | 18.823 | 60.011 | 15 | 41.51 | 19.397 | 60.028 | 15 | 41.54 | 9.826 | 59.959 | 5 | 41.52 | 9.156 | 60.017 | 5
41.54 | 40.335 | 59.985 | 27 | 41.52 | 18.821 | 60.011 | 15 | 41.52 | 19.397 | 60.028 | 15 | 41.55 | 9.823 | 59.959 | 5 | 41.53 | 9.151 | 60.017 | 5
41.55 | 40.337 | 59.984 | 27 | 41.53 | 18.819 | 60.011 | 15 | 41.53 | 19.398 | 60.028 | 15 | 41.55 | 9.82 | 59.959 | 5 | 41.53 | 9.147 | 60.017 | 5
41.56 | 40.337 | 59.984 | 27 | 41.54 | 18.817 | 60.011 | 15 | 41.53 | 19.398 | 60.028 | 15 | 41.56 | 9.817 | 59.959 | 5 | 41.54 | 9.144 | 60.017 | 5
41.57 | 40.336 | 59.984 | 27 | 41.55 | 18.816 | 60.011 | 15 | 41.54 | 19.398 | 60.028 | 15 | 41.57 | 9.814 | 59.959 | 5 | 41.55 | 9.141 | 60.017 | 5
41.58 | 40.336 | 59.984 | 27 | 41.55 | 18.812 | 60.011 | 15 | 41.55 | 19.398 | 60.028 | 15 | 41.58 | 9.811 | 59.959 | 5 | 41.56 | 9.143 | 60.017 | 5
41.59 | 40.336 | 59.983 | 27 | 41.56 | 18.809 | 60.011 | 15 | 41.56 | 19.393 | 60.028 | 15 | 41.59 | 9.812 | 59.959 | 5 | 41.57 | 9.145 | 60.017 | 5
41.59 | 40.334 | 59.983 | 27 | 41.57 | 18.806 | 60.011 | 15 | 41.57 | 19.389 | 60.028 | 15 | 41.6 | 9.812 | 59.959 | 5 | 41.58 | 9.144 | 60.017 | 5
41.6 | 40.333 | 59.983 | 27 | 41.58 | 18.803 | 60.011 | 15 | 41.58 | 19.389 | 60.028 | 15 | 41.6 | 9.812 | 59.959 | 5 | 41.58 | 9.144 | 60.017 | 5
41.61 | 40.333 | 59.982 | 27 | 41.59 | 18.8 | 60.011 | 15 | 41.58 | 19.388 | 60.028 | 15 | 41.61 | 9.811 | 59.959 | 5 | 41.59 | 9.144 | 60.017 | 5
41.62 | 40.333 | 59.982 | 27 | 41.6 | 18.797 | 60.011 | 15 | 41.59 | 19.388 | 60.028 | 15 | 41.62 | 9.811 | 59.959 | 5 | 41.6 | 9.144 | 60.017 | 5
41.63 | 40.331 | 59.982 | 27 | 41.6 | 18.796 | 60.011 | 15 | 41.6 | 19.388 | 60.028 | 15 | 41.63 | 9.811 | 59.959 | 5 | 41.61 | 9.143 | 60.017 | 5
41.64 | 40.33 | 59.982 | 27 | 41.61 | 18.794 | 60.011 | 15 | 41.61 | 19.387 | 60.028 | 15 | 41.64 | 9.81 | 59.959 | 5 | 41.62 | 9.142 | 60.017 | 5
41.64 | 40.326 | 59.982 | 27 | 41.62 | 18.791 | 60.011 | 15 | 41.62 | 19.387 | 60.028 | 15 | 41.65 | 9.809 | 59.959 | 5 | 41.63 | 9.142 | 60.017 | 5
41.65 | 40.323 | 59.982 | 27 | 41.63 | 18.788 | 60.011 | 15 | 41.63 | 19.382 | 60.028 | 15 | 41.65 | 9.81 | 59.959 | 5 | 41.63 | 9.141 | 60.017 | 5
41.66 | 40.322 | 59.982 | 27 | 41.64 | 18.785 | 60.011 | 15 | 41.63 | 19.377 | 60.028 | 15 | 41.66 | 9.81 | 59.959 | 5 | 41.64 | 9.14 | 60.017 | 5
41.67 | 40.321 | 59.982 | 27 | 41.65 | 18.782 | 60.011 | 15 | 41.64 | 19.374 | 60.028 | 15 | 41.67 | 9.811 | 59.959 | 5 | 41.65 | 9.138 | 60.017 | 5
41.68 | 40.32 | 59.982 | 27 | 41.65 | 18.779 | 60.011 | 15 | 41.65 | 19.372 | 60.028 | 15 | 41.68 | 9.812 | 59.959 | 5 | 41.66 | 9.139 | 60.017 | 5
41.69 | 40.319 | 59.982 | 27 | 41.66 | 18.777 | 60.011 | 15 | 41.66 | 19.368 | 60.028 | 15 | 41.69 | 9.812 | 59.959 | 5 | 41.67 | 9.14 | 60.017 | 5
41.69 | 40.316 | 59.982 | 27 | 41.67 | 18.774 | 60.011 | 15 | 41.67 | 19.365 | 60.028 | 15 | 41.7 | 9.812 | 59.959 | 5 | 41.68 | 9.139 | 60.017 | 5
41.7 | 40.314 | 59.982 | 27 | 41.68 | 18.772 | 60.011 | 15 | 41.68 | 19.363 | 60.028 | 15 | 41.7 | 9.813 | 59.959 | 5 | 41.68 | 9.138 | 60.017 | 5
41.71 | 40.309 | 59.982 | 27 | 41.69 | 18.771 | 60.011 | 15 | 41.68 | 19.361 | 60.028 | 15 | 41.71 | 9.815 | 59.959 | 5 | 41.69 | 9.139 | 60.017 | 5
41.72 | 40.305 | 59.982 | 27 | 41.7 | 18.769 | 60.011 | 15 | 41.69 | 19.357 | 60.028 | 15 | 41.72 | 9.816 | 59.959 | 5 | 41.7 | 9.139 | 60.017 | 5
41.73 | 40.303 | 59.982 | 27 | 41.7 | 18.768 | 60.011 | 15 | 41.7 | 19.354 | 60.028 | 15 | 41.73 | 9.816 | 59.959 | 5 | 41.71 | 9.139 | 60.017 | 5
41.74 | 40.3 | 59.982 | 27 | 41.71 | 18.767 | 60.011 | 15 | 41.71 | 19.351 | 60.028 | 15 | 41.74 | 9.818 | 59.959 | 5 | 41.72 | 9.139 | 60.017 | 5
41.74 | 40.299 | 59.982 | 27 | 41.72 | 18.767 | 60.011 | 15 | 41.72 | 19.348 | 60.028 | 15 | 41.75 | 9.82 | 59.959 | 5 | 41.73 | 9.139 | 60.017 | 5
41.75 | 40.297 | 59.982 | 27 | 41.73 | 18.766 | 60.011 | 15 | 41.73 | 19.347 | 60.028 | 15 | 41.75 | 9.82 | 59.959 | 5 | 41.73 | 9.139 | 60.017 | 5
41.76 | 40.293 | 59.982 | 27 | 41.74 | 18.767 | 60.011 | 15 | 41.73 | 19.346 | 60.028 | 15 | 41.76 | 9.82 | 59.959 | 5 | 41.74 | 9.136 | 60.017 | 5
41.77 | 40.289 | 59.982 | 27 | 41.75 | 18.767 | 60.011 | 15 | 41.74 | 19.346 | 60.028 | 15 | 41.77 | 9.821 | 59.959 | 5 | 41.75 | 9.134 | 60.017 | 5
41.78 | 40.286 | 59.982 | 27 | 41.75 | 18.766 | 60.011 | 15 | 41.75 | 19.346 | 60.028 | 15 | 41.78 | 9.822 | 59.959 | 5 | 41.76 | 9.134 | 60.017 | 5
41.79 | 40.283 | 59.982 | 27 | 41.76 | 18.765 | 60.011 | 15 | 41.76 | 19.346 | 60.028 | 15 | 41.79 | 9.822 | 59.959 | 5 | 41.77 | 9.133 | 60.017 | 5
41.79 | 40.284 | 59.982 | 27 | 41.77 | 18.764 | 60.011 | 15 | 41.77 | 19.345 | 60.028 | 15 | 41.8 | 9.822 | 59.959 | 5 | 41.78 | 9.133 | 60.017 | 5
41.8 | 40.285 | 59.982 | 27 | 41.78 | 18.763 | 60.011 | 15 | 41.78 | 19.344 | 60.028 | 15 | 41.8 | 9.82 | 59.959 | 5 | 41.78 | 9.133 | 60.017 | 5
41.81 | 40.285 | 59.982 | 27 | 41.79 | 18.764 | 60.011 | 15 | 41.78 | 19.342 | 60.028 | 15 | 41.81 | 9.819 | 59.959 | 5 | 41.79 | 9.134 | 60.017 | 5
41.82 | 40.285 | 59.982 | 27 | 41.8 | 18.766 | 60.011 | 15 | 41.79 | 19.343 | 60.028 | 15 | 41.82 | 9.818 | 59.959 | 5 | 41.8 | 9.134 | 60.017 | 5
41.83 | 40.282 | 59.982 | 27 | 41.8 | 18.767 | 60.011 | 15 | 41.8 | 19.344 | 60.028 | 15 | 41.83 | 9.817 | 59.959 | 5 | 41.81 | 9.133 | 60.017 | 5
41.84 | 40.279 | 59.982 | 27 | 41.81 | 18.768 | 60.011 | 15 | 41.81 | 19.345 | 60.028 | 15 | 41.84 | 9.813 | 59.959 | 5 | 41.82 | 9.132 | 60.017 | 5
41.84 | 40.277 | 59.982 | 27 | 41.82 | 18.768 | 60.011 | 15 | 41.82 | 19.346 | 60.028 | 15 | 41.85 | 9.809 | 59.959 | 5 | 41.83 | 9.132 | 60.017 | 5
41.85 | 40.274 | 59.982 | 27 | 41.83 | 18.768 | 60.011 | 15 | 41.83 | 19.346 | 60.028 | 15 | 41.85 | 9.805 | 59.959 | 5 | 41.83 | 9.133 | 60.017 | 5
41.86 | 40.274 | 59.982 | 27 | 41.84 | 18.768 | 60.011 | 15 | 41.83 | 19.346 | 60.028 | 15 | 41.86 | 9.801 | 59.959 | 5 | 41.84 | 9.133 | 60.017 | 5
41.87 | 40.274 | 59.982 | 27 | 41.85 | 18.768 | 60.011 | 15 | 41.84 | 19.346 | 60.027 | 15 | 41.87 | 9.795 | 59.959 | 5 | 41.85 | 9.133 | 60.017 | 5
41.88 | 40.274 | 59.982 | 27 | 41.85 | 18.77 | 60.011 | 15 | 41.85 | 19.345 | 60.027 | 15 | 41.88 | 9.789 | 59.959 | 5 | 41.86 | 9.133 | 60.017 | 5
41.89 | 40.275 | 59.982 | 27 | 41.86 | 18.771 | 60.011 | 15 | 41.86 | 19.345 | 60.027 | 15 | 41.89 | 9.784 | 59.959 | 5 | 41.87 | 9.133 | 60.017 | 5
41.89 | 40.275 | 59.982 | 27 | 41.87 | 18.771 | 60.011 | 15 | 41.87 | 19.346 | 60.026 | 15 | 41.9 | 9.78 | 59.959 | 5 | 41.88 | 9.133 | 60.017 | 5
41.9 | 40.274 | 59.982 | 27 | 41.88 | 18.771 | 60.011 | 15 | 41.88 | 19.346 | 60.026 | 15 | 41.9 | 9.775 | 59.959 | 5 | 41.88 | 9.132 | 60.017 | 5
41.91 | 40.274 | 59.982 | 27 | 41.89 | 18.772 | 60.011 | 15 | 41.88 | 19.346 | 60.026 | 15 | 41.91 | 9.771 | 59.959 | 5 | 41.89 | 9.132 | 60.017 | 5
41.92 | 40.273 | 59.982 | 27 | 41.9 | 18.772 | 60.011 | 15 | 41.89 | 19.348 | 60.026 | 15 | 41.92 | 9.765 | 59.959 | 5 | 41.9 | 9.133 | 60.017 | 5
41.93 | 40.276 | 59.982 | 27 | 41.9 | 18.773 | 60.011 | 15 | 41.9 | 19.35 | 60.025 | 15 | 41.93 | 9.759 | 59.959 | 5 | 41.91 | 9.133 | 60.017 | 5
41.94 | 40.278 | 59.982 | 27 | 41.91 | 18.774 | 60.011 | 15 | 41.91 | 19.349 | 60.025 | 15 | 41.94 | 9.753 | 59.959 | 5 | 41.92 | 9.133 | 60.017 | 5
41.94 | 40.279 | 59.982 | 27 | 41.92 | 18.776 | 60.011 | 15 | 41.92 | 19.348 | 60.025 | 15 | 41.95 | 9.748 | 59.959 | 5 | 41.93 | 9.133 | 60.017 | 5
41.95 | 40.28 | 59.982 | 27 | 41.93 | 18.778 | 60.011 | 15 | 41.93 | 19.346 | 60.024 | 15 | 41.95 | 9.743 | 59.959 | 5 | 41.93 | 9.133 | 60.017 | 5
41.96 | 40.278 | 59.982 | 27 | 41.94 | 18.779 | 60.011 | 15 | 41.93 | 19.345 | 60.024 | 15 | 41.96 | 9.739 | 59.959 | 5 | 41.94 | 9.134 | 60.017 | 5
41.97 | 40.277 | 59.982 | 27 | 41.95 | 18.78 | 60.011 | 15 | 41.94 | 19.343 | 60.024 | 15 | 41.97 | 9.736 | 59.959 | 5 | 41.95 | 9.134 | 60.017 | 5
41.98 | 40.278 | 59.982 | 27 | 41.95 | 18.779 | 60.011 | 15 | 41.95 | 19.342 | 60.024 | 15 | 41.98 | 9.733 | 59.959 | 5 | 41.96 | 9.134 | 60.017 | 5
41.99 | 40.278 | 59.982 | 27 | 41.96 | 18.779 | 60.011 | 15 | 41.96 | 19.339 | 60.023 | 15 | 41.99 | 9.729 | 59.959 | 5 | 41.97 | 9.134 | 60.017 | 5
41.99 | 40.279 | 59.982 | 27 | 41.97 | 18.779 | 60.011 | 15 | 41.97 | 19.335 | 60.023 | 15 | 42 | 9.725 | 59.959 | 5 | 41.98 | 9.136 | 60.017 | 5
42 | 40.279 | 59.982 | 27 | 41.98 | 18.779 | 60.011 | 15 | 41.98 | 19.328 | 60.023 | 15 | 42 | 9.724 | 59.959 | 5 | 41.98 | 9.138 | 60.017 | 5
42.01 | 40.277 | 59.982 | 27 | 41.99 | 18.779 | 60.011 | 15 | 41.98 | 19.321 | 60.022 | 15 | 42.01 | 9.723 | 59.959 | 5 | 41.99 | 9.137 | 60.017 | 5
42.02 | 40.274 | 59.982 | 27 | 42 | 18.779 | 60.011 | 15 | 41.99 | 19.314 | 60.022 | 15 | 42.02 | 9.723 | 59.959 | 5 | 42 | 9.135 | 60.017 | 5
42.03 | 40.271 | 59.982 | 27 | 42 | 18.78 | 60.011 | 15 | 42 | 19.307 | 60.022 | 15 | 42.03 | 9.723 | 59.959 | 5 | 42.01 | 9.134 | 60.017 | 5
42.04 | 40.268 | 59.982 | 27 | 42.01 | 18.781 | 60.011 | 15 | 42.01 | 19.302 | 60.022 | 15 | 42.04 | 9.723 | 59.959 | 5 | 42.02 | 9.133 | 60.017 | 5
42.04 | 40.267 | 59.982 | 27 | 42.02 | 18.781 | 60.011 | 15 | 42.02 | 19.297 | 60.022 | 15 | 42.05 | 9.722 | 59.959 | 5 | 42.03 | 9.133 | 60.017 | 5
42.05 | 40.266 | 59.982 | 27 | 42.03 | 18.781 | 60.011 | 15 | 42.03 | 19.292 | 60.022 | 15 | 42.05 | 9.722 | 59.959 | 5 | 42.03 | 9.133 | 60.017 | 5
42.06 | 40.265 | 59.982 | 27 | 42.04 | 18.781 | 60.011 | 15 | 42.03 | 19.288 | 60.022 | 15 | 42.06 | 9.721 | 59.959 | 5 | 42.04 | 9.133 | 60.017 | 5
42.07 | 40.263 | 59.982 | 27 | 42.05 | 18.781 | 60.011 | 15 | 42.04 | 19.284 | 60.022 | 15 | 42.07 | 9.721 | 59.959 | 5 | 42.05 | 9.133 | 60.017 | 5
42.08 | 40.26 | 59.982 | 27 | 42.05 | 18.781 | 60.011 | 15 | 42.05 | 19.28 | 60.022 | 15 | 42.08 | 9.721 | 59.959 | 5 | 42.06 | 9.132 | 60.017 | 5
42.09 | 40.256 | 59.982 | 27 | 42.06 | 18.781 | 60.011 | 15 | 42.06 | 19.272 | 60.022 | 15 | 42.09 | 9.721 | 59.959 | 5 | 42.07 | 9.13 | 60.017 | 5
42.09 | 40.252 | 59.982 | 27 | 42.07 | 18.781 | 60.011 | 15 | 42.07 | 19.265 | 60.022 | 15 | 42.1 | 9.721 | 59.959 | 5 | 42.08 | 9.132 | 60.017 | 5
42.1 | 40.248 | 59.982 | 27 | 42.08 | 18.781 | 60.011 | 15 | 42.08 | 19.259 | 60.022 | 15 | 42.1 | 9.72 | 59.959 | 5 | 42.08 | 9.134 | 60.017 | 5
42.11 | 40.247 | 59.982 | 27 | 42.09 | 18.781 | 60.011 | 15 | 42.08 | 19.254 | 60.022 | 15 | 42.11 | 9.719 | 59.959 | 5 | 42.09 | 9.134 | 60.017 | 5
42.12 | 40.246 | 59.982 | 27 | 42.1 | 18.781 | 60.011 | 15 | 42.09 | 19.249 | 60.022 | 15 | 42.12 | 9.719 | 59.959 | 5 | 42.1 | 9.134 | 60.017 | 5
42.13 | 40.244 | 59.982 | 27 | 42.1 | 18.78 | 60.011 | 15 | 42.1 | 19.244 | 60.022 | 15 | 42.13 | 9.718 | 59.959 | 5 | 42.11 | 9.135 | 60.017 | 5
42.14 | 40.241 | 59.982 | 27 | 42.11 | 18.779 | 60.011 | 15 | 42.11 | 19.242 | 60.022 | 15 | 42.14 | 9.718 | 59.959 | 5 | 42.12 | 9.137 | 60.017 | 5
42.14 | 40.238 | 59.982 | 27 | 42.12 | 18.778 | 60.011 | 15 | 42.12 | 19.239 | 60.022 | 15 | 42.15 | 9.718 | 59.959 | 5 | 42.13 | 9.137 | 60.017 | 5
42.15 | 40.234 | 59.982 | 27 | 42.13 | 18.777 | 60.011 | 15 | 42.13 | 19.236 | 60.022 | 15 | 42.15 | 9.718 | 59.959 | 5 | 42.13 | 9.137 | 60.017 | 5
42.16 | 40.234 | 59.982 | 27 | 42.14 | 18.775 | 60.011 | 15 | 42.13 | 19.232 | 60.022 | 15 | 42.16 | 9.717 | 59.959 | 5 | 42.14 | 9.138 | 60.017 | 5
42.17 | 40.234 | 59.982 | 27 | 42.15 | 18.774 | 60.011 | 15 | 42.14 | 19.234 | 60.022 | 15 | 42.17 | 9.717 | 59.959 | 5 | 42.15 | 9.139 | 60.017 | 5
42.18 | 40.234 | 59.982 | 27 | 42.15 | 18.774 | 60.011 | 15 | 42.15 | 19.236 | 60.022 | 15 | 42.18 | 9.717 | 59.959 | 5 | 42.16 | 9.138 | 60.017 | 5
42.19 | 40.235 | 59.982 | 27 | 42.16 | 18.774 | 60.011 | 15 | 42.16 | 19.237 | 60.022 | 15 | 42.19 | 9.716 | 59.959 | 5 | 42.17 | 9.137 | 60.017 | 5
42.19 | 40.237 | 59.982 | 27 | 42.17 | 18.773 | 60.011 | 15 | 42.17 | 19.238 | 60.022 | 15 | 42.2 | 9.715 | 59.959 | 5 | 42.18 | 9.136 | 60.017 | 5
42.2 | 40.238 | 59.982 | 27 | 42.18 | 18.772 | 60.011 | 15 | 42.18 | 19.238 | 60.022 | 15 | 42.2 | 9.714 | 59.959 | 5 | 42.18 | 9.134 | 60.017 | 5
42.21 | 40.237 | 59.982 | 27 | 42.19 | 18.771 | 60.011 | 15 | 42.18 | 19.239 | 60.022 | 15 | 42.21 | 9.713 | 59.959 | 5 | 42.19 | 9.129 | 60.017 | 5
42.22 | 40.235 | 59.982 | 27 | 42.2 | 18.77 | 60.011 | 15 | 42.19 | 19.238 | 60.022 | 15 | 42.22 | 9.712 | 59.959 | 5 | 42.2 | 9.124 | 60.017 | 5
42.23 | 40.236 | 59.982 | 27 | 42.2 | 18.77 | 60.011 | 15 | 42.2 | 19.237 | 60.022 | 15 | 42.23 | 9.711 | 59.959 | 5 | 42.21 | 9.119 | 60.017 | 5
42.24 | 40.237 | 59.982 | 27 | 42.21 | 18.77 | 60.011 | 15 | 42.21 | 19.238 | 60.022 | 15 | 42.24 | 9.711 | 59.959 | 5 | 42.22 | 9.114 | 60.017 | 5
42.24 | 40.239 | 59.982 | 27 | 42.22 | 18.771 | 60.011 | 15 | 42.22 | 19.239 | 60.022 | 15 | 42.25 | 9.71 | 59.959 | 5 | 42.23 | 9.108 | 60.017 | 5
42.25 | 40.241 | 59.982 | 27 | 42.23 | 18.771 | 60.011 | 15 | 42.23 | 19.241 | 60.022 | 15 | 42.25 | 9.71 | 59.959 | 5 | 42.23 | 9.102 | 60.017 | 5
42.26 | 40.241 | 59.982 | 27 | 42.24 | 18.77 | 60.011 | 15 | 42.23 | 19.244 | 60.022 | 15 | 42.26 | 9.71 | 59.959 | 5 | 42.24 | 9.098 | 60.017 | 5
42.27 | 40.24 | 59.982 | 27 | 42.25 | 18.769 | 60.011 | 15 | 42.24 | 19.244 | 60.022 | 15 | 42.27 | 9.711 | 59.959 | 5 | 42.25 | 9.093 | 60.017 | 5
42.28 | 40.238 | 59.982 | 27 | 42.25 | 18.768 | 60.011 | 15 | 42.25 | 19.244 | 60.022 | 15 | 42.28 | 9.711 | 59.959 | 5 | 42.26 | 9.087 | 60.017 | 5
42.29 | 40.236 | 59.982 | 27 | 42.26 | 18.767 | 60.011 | 15 | 42.26 | 19.244 | 60.022 | 15 | 42.29 | 9.71 | 59.959 | 5 | 42.27 | 9.081 | 60.017 | 5
42.29 | 40.238 | 59.982 | 27 | 42.27 | 18.767 | 60.011 | 15 | 42.27 | 19.244 | 60.022 | 15 | 42.3 | 9.709 | 59.959 | 5 | 42.28 | 9.075 | 60.017 | 5
42.3 | 40.239 | 59.983 | 27 | 42.28 | 18.767 | 60.011 | 15 | 42.28 | 19.243 | 60.022 | 15 | 42.3 | 9.709 | 59.959 | 5 | 42.28 | 9.068 | 60.017 | 5
42.31 | 40.242 | 59.983 | 27 | 42.29 | 18.768 | 60.011 | 15 | 42.28 | 19.242 | 60.022 | 15 | 42.31 | 9.708 | 59.959 | 5 | 42.29 | 9.063 | 60.017 | 5
42.32 | 40.245 | 59.983 | 27 | 42.3 | 18.769 | 60.011 | 15 | 42.29 | 19.243 | 60.022 | 15 | 42.32 | 9.709 | 59.959 | 5 | 42.3 | 9.057 | 60.017 | 5
42.33 | 40.244 | 59.984 | 27 | 42.3 | 18.768 | 60.011 | 15 | 42.3 | 19.245 | 60.022 | 15 | 42.33 | 9.709 | 59.959 | 5 | 42.31 | 9.051 | 60.017 | 5
42.34 | 40.243 | 59.984 | 27 | 42.31 | 18.767 | 60.011 | 15 | 42.31 | 19.244 | 60.022 | 15 | 42.34 | 9.708 | 59.959 | 5 | 42.32 | 9.044 | 60.017 | 5
42.34 | 40.243 | 59.984 | 27 | 42.32 | 18.764 | 60.011 | 15 | 42.32 | 19.244 | 60.022 | 15 | 42.35 | 9.707 | 59.959 | 5 | 42.33 | 9.04 | 60.017 | 5
42.35 | 40.242 | 59.984 | 27 | 42.33 | 18.761 | 60.011 | 15 | 42.33 | 19.244 | 60.022 | 15 | 42.35 | 9.707 | 59.959 | 5 | 42.33 | 9.036 | 60.017 | 5
42.36 | 40.243 | 59.985 | 27 | 42.34 | 18.757 | 60.011 | 15 | 42.33 | 19.243 | 60.022 | 15 | 42.36 | 9.707 | 59.959 | 5 | 42.34 | 9.034 | 60.017 | 5
42.37 | 40.244 | 59.985 | 27 | 42.35 | 18.752 | 60.011 | 15 | 42.34 | 19.241 | 60.022 | 15 | 42.37 | 9.709 | 59.959 | 5 | 42.35 | 9.032 | 60.017 | 5
42.38 | 40.247 | 59.985 | 27 | 42.35 | 18.749 | 60.011 | 15 | 42.35 | 19.239 | 60.022 | 15 | 42.38 | 9.71 | 59.959 | 5 | 42.36 | 9.032 | 60.017 | 5
42.39 | 40.249 | 59.986 | 27 | 42.36 | 18.746 | 60.011 | 15 | 42.36 | 19.238 | 60.022 | 15 | 42.39 | 9.711 | 59.959 | 5 | 42.37 | 9.032 | 60.017 | 5
42.39 | 40.245 | 59.986 | 27 | 42.37 | 18.74 | 60.011 | 15 | 42.37 | 19.237 | 60.022 | 15 | 42.4 | 9.712 | 59.959 | 5 | 42.38 | 9.032 | 60.017 | 5
42.4 | 40.241 | 59.986 | 27 | 42.38 | 18.735 | 60.011 | 15 | 42.38 | 19.231 | 60.022 | 15 | 42.4 | 9.71 | 59.959 | 5 | 42.38 | 9.032 | 60.017 | 5
42.41 | 40.237 | 59.986 | 27 | 42.39 | 18.731 | 60.011 | 15 | 42.38 | 19.226 | 60.022 | 15 | 42.41 | 9.709 | 59.959 | 5 | 42.39 | 9.033 | 60.017 | 5
42.42 | 40.232 | 59.987 | 27 | 42.4 | 18.726 | 60.011 | 15 | 42.39 | 19.217 | 60.022 | 15 | 42.42 | 9.709 | 59.959 | 5 | 42.4 | 9.033 | 60.017 | 5
42.43 | 40.227 | 59.987 | 27 | 42.4 | 18.722 | 60.011 | 15 | 42.4 | 19.209 | 60.022 | 15 | 42.43 | 9.71 | 59.959 | 5 | 42.41 | 9.032 | 60.017 | 5
42.44 | 40.222 | 59.987 | 27 | 42.41 | 18.717 | 60.011 | 15 | 42.41 | 19.204 | 60.022 | 15 | 42.44 | 9.71 | 59.959 | 5 | 42.42 | 9.031 | 60.017 | 5
42.44 | 40.216 | 59.988 | 27 | 42.42 | 18.713 | 60.011 | 15 | 42.42 | 19.198 | 60.022 | 15 | 42.45 | 9.71 | 59.959 | 5 | 42.43 | 9.031 | 60.017 | 5
42.45 | 40.21 | 59.988 | 27 | 42.43 | 18.709 | 60.011 | 15 | 42.43 | 19.192 | 60.022 | 15 | 42.45 | 9.71 | 59.959 | 5 | 42.43 | 9.032 | 60.017 | 5
42.46 | 40.2 | 59.988 | 27 | 42.44 | 18.705 | 60.011 | 15 | 42.43 | 19.185 | 60.022 | 15 | 42.46 | 9.71 | 59.959 | 5 | 42.44 | 9.032 | 60.017 | 5
42.47 | 40.191 | 59.988 | 27 | 42.45 | 18.701 | 60.011 | 15 | 42.44 | 19.181 | 60.022 | 15 | 42.47 | 9.711 | 59.959 | 5 | 42.45 | 9.033 | 60.017 | 5
42.48 | 40.183 | 59.988 | 27 | 42.45 | 18.696 | 60.011 | 15 | 42.45 | 19.178 | 60.022 | 15 | 42.48 | 9.712 | 59.959 | 5 | 42.46 | 9.033 | 60.017 | 5
42.49 | 40.175 | 59.988 | 27 | 42.46 | 18.691 | 60.011 | 15 | 42.46 | 19.172 | 60.022 | 15 | 42.49 | 9.712 | 59.959 | 5 | 42.47 | 9.032 | 60.017 | 5
42.49 | 40.168 | 59.988 | 27 | 42.47 | 18.687 | 60.011 | 15 | 42.47 | 19.167 | 60.022 | 15 | 42.5 | 9.712 | 59.96 | 5 | 42.48 | 9.032 | 60.017 | 5
42.5 | 40.161 | 59.988 | 27 | 42.48 | 18.684 | 60.011 | 15 | 42.48 | 19.16 | 60.022 | 15 | 42.5 | 9.712 | 59.96 | 5 | 42.48 | 9.031 | 60.017 | 5
42.51 | 40.154 | 59.988 | 27 | 42.49 | 18.684 | 60.011 | 15 | 42.48 | 19.153 | 60.022 | 15 | 42.51 | 9.713 | 59.96 | 5 | 42.49 | 9.031 | 60.017 | 5
42.52 | 40.147 | 59.988 | 27 | 42.5 | 18.683 | 60.011 | 15 | 42.49 | 19.148 | 60.022 | 15 | 42.52 | 9.713 | 59.96 | 5 | 42.5 | 9.031 | 60.017 | 5
42.53 | 40.136 | 59.988 | 27 | 42.5 | 18.683 | 60.011 | 15 | 42.5 | 19.143 | 60.022 | 15 | 42.53 | 9.713 | 59.961 | 5 | 42.51 | 9.03 | 60.017 | 5
42.54 | 40.124 | 59.988 | 27 | 42.51 | 18.683 | 60.011 | 15 | 42.51 | 19.14 | 60.022 | 15 | 42.54 | 9.713 | 59.961 | 5 | 42.52 | 9.029 | 60.017 | 5
42.54 | 40.115 | 59.988 | 27 | 42.52 | 18.682 | 60.011 | 15 | 42.52 | 19.137 | 60.022 | 15 | 42.55 | 9.714 | 59.961 | 5 | 42.53 | 9.029 | 60.017 | 5
42.55 | 40.106 | 59.988 | 27 | 42.53 | 18.681 | 60.011 | 15 | 42.53 | 19.133 | 60.022 | 15 | 42.55 | 9.714 | 59.962 | 5 | 42.53 | 9.029 | 60.017 | 5
42.56 | 40.101 | 59.988 | 27 | 42.54 | 18.682 | 60.011 | 15 | 42.53 | 19.129 | 60.022 | 15 | 42.56 | 9.714 | 59.962 | 5 | 42.54 | 9.029 | 60.017 | 5
42.57 | 40.096 | 59.988 | 27 | 42.55 | 18.683 | 60.011 | 15 | 42.54 | 19.127 | 60.022 | 15 | 42.57 | 9.714 | 59.962 | 5 | 42.55 | 9.029 | 60.017 | 5
42.58 | 40.091 | 59.988 | 27 | 42.55 | 18.683 | 60.011 | 15 | 42.55 | 19.126 | 60.022 | 15 | 42.58 | 9.714 | 59.963 | 5 | 42.56 | 9.029 | 60.017 | 5
42.59 | 40.086 | 59.988 | 27 | 42.56 | 18.683 | 60.011 | 15 | 42.56 | 19.128 | 60.022 | 15 | 42.59 | 9.714 | 59.963 | 5 | 42.57 | 9.029 | 60.017 | 5
42.59 | 40.084 | 59.988 | 27 | 42.57 | 18.684 | 60.011 | 15 | 42.57 | 19.13 | 60.022 | 15 | 42.6 | 9.713 | 59.963 | 5 | 42.58 | 9.029 | 60.017 | 5
42.6 | 40.082 | 59.988 | 27 | 42.58 | 18.685 | 60.011 | 15 | 42.58 | 19.13 | 60.022 | 15 | 42.6 | 9.714 | 59.963 | 5 | 42.58 | 9.029 | 60.017 | 5
42.61 | 40.082 | 59.988 | 27 | 42.59 | 18.685 | 60.011 | 15 | 42.58 | 19.131 | 60.022 | 15 | 42.61 | 9.714 | 59.964 | 5 | 42.59 | 9.03 | 60.017 | 5
42.62 | 40.081 | 59.988 | 27 | 42.6 | 18.685 | 60.011 | 15 | 42.59 | 19.132 | 60.022 | 15 | 42.62 | 9.713 | 59.964 | 5 | 42.6 | 9.031 | 60.017 | 5
42.63 | 40.081 | 59.988 | 27 | 42.6 | 18.684 | 60.011 | 15 | 42.6 | 19.133 | 60.022 | 15 | 42.63 | 9.711 | 59.964 | 5 | 42.61 | 9.029 | 60.017 | 5
42.64 | 40.081 | 59.988 | 27 | 42.61 | 18.684 | 60.011 | 15 | 42.61 | 19.132 | 60.022 | 15 | 42.64 | 9.707 | 59.965 | 5 | 42.62 | 9.027 | 60.017 | 5
42.64 | 40.08 | 59.988 | 27 | 42.62 | 18.684 | 60.011 | 15 | 42.62 | 19.131 | 60.022 | 15 | 42.65 | 9.703 | 59.965 | 5 | 42.63 | 9.028 | 60.017 | 5
42.65 | 40.078 | 59.988 | 27 | 42.63 | 18.684 | 60.011 | 15 | 42.63 | 19.13 | 60.022 | 15 | 42.65 | 9.698 | 59.965 | 5 | 42.63 | 9.029 | 60.017 | 5
42.66 | 40.077 | 59.988 | 27 | 42.64 | 18.684 | 60.011 | 15 | 42.63 | 19.13 | 60.022 | 15 | 42.66 | 9.694 | 59.965 | 5 | 42.64 | 9.029 | 60.017 | 5
42.67 | 40.076 | 59.988 | 27 | 42.65 | 18.683 | 60.011 | 15 | 42.64 | 19.13 | 60.022 | 15 | 42.67 | 9.689 | 59.965 | 5 | 42.65 | 9.029 | 60.017 | 5
42.68 | 40.076 | 59.988 | 27 | 42.65 | 18.683 | 60.011 | 15 | 42.65 | 19.131 | 60.022 | 15 | 42.68 | 9.685 | 59.965 | 5 | 42.66 | 9.03 | 60.017 | 5
42.69 | 40.077 | 59.988 | 27 | 42.66 | 18.683 | 60.011 | 15 | 42.66 | 19.133 | 60.022 | 15 | 42.69 | 9.677 | 59.965 | 5 | 42.67 | 9.031 | 60.017 | 5
42.69 | 40.077 | 59.988 | 27 | 42.67 | 18.682 | 60.011 | 15 | 42.67 | 19.135 | 60.022 | 15 | 42.7 | 9.67 | 59.965 | 5 | 42.68 | 9.031 | 60.017 | 5
42.7 | 40.078 | 59.988 | 27 | 42.68 | 18.682 | 60.011 | 15 | 42.68 | 19.134 | 60.022 | 15 | 42.7 | 9.665 | 59.965 | 5 | 42.68 | 9.031 | 60.017 | 5
42.71 | 40.077 | 59.988 | 27 | 42.69 | 18.682 | 60.011 | 15 | 42.68 | 19.134 | 60.022 | 15 | 42.71 | 9.659 | 59.965 | 5 | 42.69 | 9.032 | 60.017 | 5
42.72 | 40.076 | 59.988 | 27 | 42.7 | 18.682 | 60.011 | 15 | 42.69 | 19.134 | 60.022 | 15 | 42.72 | 9.655 | 59.965 | 5 | 42.7 | 9.034 | 60.017 | 5
42.73 | 40.077 | 59.988 | 27 | 42.7 | 18.68 | 60.011 | 15 | 42.7 | 19.135 | 60.022 | 15 | 42.73 | 9.651 | 59.965 | 5 | 42.71 | 9.034 | 60.017 | 5
42.74 | 40.079 | 59.988 | 27 | 42.71 | 18.679 | 60.011 | 15 | 42.71 | 19.136 | 60.022 | 15 | 42.74 | 9.646 | 59.965 | 5 | 42.72 | 9.034 | 60.017 | 5
42.74 | 40.082 | 59.988 | 27 | 42.72 | 18.674 | 60.011 | 15 | 42.72 | 19.136 | 60.022 | 15 | 42.75 | 9.642 | 59.965 | 5 | 42.73 | 9.035 | 60.017 | 5
42.75 | 40.086 | 59.988 | 27 | 42.73 | 18.67 | 60.011 | 15 | 42.73 | 19.136 | 60.022 | 15 | 42.75 | 9.636 | 59.965 | 5 | 42.73 | 9.036 | 60.017 | 5
42.76 | 40.086 | 59.988 | 27 | 42.74 | 18.664 | 60.011 | 15 | 42.73 | 19.135 | 60.022 | 15 | 42.76 | 9.629 | 59.965 | 5 | 42.74 | 9.037 | 60.017 | 5
42.77 | 40.086 | 59.988 | 27 | 42.75 | 18.658 | 60.011 | 15 | 42.74 | 19.134 | 60.022 | 15 | 42.77 | 9.623 | 59.965 | 5 | 42.75 | 9.038 | 60.017 | 5
42.78 | 40.086 | 59.988 | 27 | 42.75 | 18.651 | 60.011 | 15 | 42.75 | 19.134 | 60.022 | 15 | 42.78 | 9.618 | 59.965 | 5 | 42.76 | 9.037 | 60.017 | 5
42.79 | 40.086 | 59.988 | 27 | 42.76 | 18.645 | 60.011 | 15 | 42.76 | 19.136 | 60.022 | 15 | 42.79 | 9.615 | 59.965 | 5 | 42.77 | 9.036 | 60.017 | 5
42.79 | 40.087 | 59.988 | 27 | 42.77 | 18.638 | 60.011 | 15 | 42.77 | 19.139 | 60.022 | 15 | 42.8 | 9.612 | 59.965 | 5 | 42.78 | 9.037 | 60.017 | 5
42.8 | 40.088 | 59.988 | 27 | 42.78 | 18.632 | 60.011 | 15 | 42.78 | 19.143 | 60.022 | 15 | 42.8 | 9.609 | 59.965 | 5 | 42.78 | 9.037 | 60.017 | 5
42.81 | 40.092 | 59.988 | 27 | 42.79 | 18.624 | 60.011 | 15 | 42.78 | 19.147 | 60.022 | 15 | 42.81 | 9.606 | 59.965 | 5 | 42.79 | 9.037 | 60.017 | 5
42.82 | 40.096 | 59.988 | 27 | 42.8 | 18.617 | 60.011 | 15 | 42.79 | 19.155 | 60.022 | 15 | 42.82 | 9.604 | 59.965 | 5 | 42.8 | 9.036 | 60.017 | 5
42.83 | 40.095 | 59.988 | 27 | 42.8 | 18.612 | 60.011 | 15 | 42.8 | 19.162 | 60.022 | 15 | 42.83 | 9.602 | 59.965 | 5 | 42.81 | 9.037 | 60.017 | 5
42.84 | 40.094 | 59.988 | 27 | 42.81 | 18.606 | 60.011 | 15 | 42.81 | 19.167 | 60.022 | 15 | 42.84 | 9.602 | 59.965 | 5 | 42.82 | 9.039 | 60.017 | 5
42.84 | 40.092 | 59.988 | 27 | 42.82 | 18.6 | 60.011 | 15 | 42.82 | 19.173 | 60.022 | 15 | 42.85 | 9.601 | 59.965 | 5 | 42.83 | 9.037 | 60.017 | 5
42.85 | 40.09 | 59.988 | 27 | 42.83 | 18.593 | 60.011 | 15 | 42.83 | 19.175 | 60.022 | 15 | 42.85 | 9.604 | 59.965 | 5 | 42.83 | 9.036 | 60.017 | 5
42.86 | 40.093 | 59.988 | 27 | 42.84 | 18.587 | 60.011 | 15 | 42.83 | 19.177 | 60.022 | 15 | 42.86 | 9.606 | 59.965 | 5 | 42.84 | 9.037 | 60.017 | 5
42.87 | 40.096 | 59.988 | 27 | 42.85 | 18.58 | 60.011 | 15 | 42.84 | 19.182 | 60.022 | 15 | 42.87 | 9.605 | 59.965 | 5 | 42.85 | 9.039 | 60.017 | 5
42.88 | 40.098 | 59.988 | 27 | 42.85 | 18.573 | 60.011 | 15 | 42.85 | 19.187 | 60.022 | 15 | 42.88 | 9.604 | 59.965 | 5 | 42.86 | 9.038 | 60.017 | 5
42.89 | 40.1 | 59.988 | 27 | 42.86 | 18.567 | 60.011 | 15 | 42.86 | 19.193 | 60.022 | 15 | 42.89 | 9.604 | 59.965 | 5 | 42.87 | 9.037 | 60.017 | 5
42.89 | 40.097 | 59.988 | 27 | 42.87 | 18.562 | 60.011 | 15 | 42.87 | 19.199 | 60.022 | 15 | 42.9 | 9.604 | 59.965 | 5 | 42.88 | 9.038 | 60.017 | 5
42.9 | 40.095 | 59.988 | 27 | 42.88 | 18.557 | 60.011 | 15 | 42.88 | 19.203 | 60.022 | 15 | 42.9 | 9.605 | 59.965 | 5 | 42.88 | 9.039 | 60.017 | 5
42.91 | 40.093 | 59.988 | 27 | 42.89 | 18.555 | 60.011 | 15 | 42.88 | 19.208 | 60.022 | 15 | 42.91 | 9.606 | 59.965 | 5 | 42.89 | 9.039 | 60.017 | 5
42.92 | 40.091 | 59.988 | 27 | 42.9 | 18.552 | 60.011 | 15 | 42.89 | 19.214 | 60.022 | 15 | 42.92 | 9.606 | 59.965 | 5 | 42.9 | 9.038 | 60.017 | 5
42.93 | 40.092 | 59.988 | 27 | 42.9 | 18.551 | 60.011 | 15 | 42.9 | 19.22 | 60.022 | 15 | 42.93 | 9.606 | 59.965 | 5 | 42.91 | 9.038 | 60.017 | 5
42.94 | 40.093 | 59.988 | 27 | 42.91 | 18.55 | 60.011 | 15 | 42.91 | 19.226 | 60.022 | 15 | 42.94 | 9.608 | 59.965 | 5 | 42.92 | 9.038 | 60.017 | 5
42.94 | 40.094 | 59.988 | 27 | 42.92 | 18.55 | 60.011 | 15 | 42.92 | 19.232 | 60.022 | 15 | 42.95 | 9.609 | 59.965 | 5 | 42.93 | 9.038 | 60.017 | 5
42.95 | 40.095 | 59.988 | 27 | 42.93 | 18.55 | 60.011 | 15 | 42.93 | 19.235 | 60.022 | 15 | 42.95 | 9.609 | 59.965 | 5 | 42.93 | 9.038 | 60.017 | 5
42.96 | 40.095 | 59.988 | 27 | 42.94 | 18.55 | 60.011 | 15 | 42.93 | 19.239 | 60.022 | 15 | 42.96 | 9.61 | 59.965 | 5 | 42.94 | 9.039 | 60.017 | 5
42.97 | 40.094 | 59.988 | 27 | 42.95 | 18.551 | 60.011 | 15 | 42.94 | 19.24 | 60.022 | 15 | 42.97 | 9.61 | 59.965 | 5 | 42.95 | 9.04 | 60.017 | 5
42.98 | 40.091 | 59.988 | 27 | 42.95 | 18.551 | 60.011 | 15 | 42.95 | 19.24 | 60.022 | 15 | 42.98 | 9.61 | 59.965 | 5 | 42.96 | 9.041 | 60.017 | 5
42.99 | 40.088 | 59.988 | 27 | 42.96 | 18.551 | 60.011 | 15 | 42.96 | 19.238 | 60.022 | 15 | 42.99 | 9.612 | 59.965 | 5 | 42.97 | 9.041 | 60.017 | 5
42.99 | 40.09 | 59.988 | 27 | 42.97 | 18.55 | 60.011 | 15 | 42.97 | 19.237 | 60.022 | 15 | 43 | 9.613 | 59.965 | 5 | 42.98 | 9.037 | 60.017 | 5
43 | 40.092 | 59.988 | 27 | 42.98 | 18.549 | 60.011 | 15 | 42.98 | 19.237 | 60.022 | 15 | 43 | 9.614 | 59.965 | 5 | 42.98 | 9.034 | 60.017 | 5
43.01 | 40.093 | 59.988 | 27 | 42.99 | 18.549 | 60.011 | 15 | 42.98 | 19.237 | 60.022 | 15 | 43.01 | 9.614 | 59.965 | 5 | 42.99 | 9.029 | 60.017 | 5
43.02 | 40.095 | 59.988 | 27 | 43 | 18.548 | 60.011 | 15 | 42.99 | 19.238 | 60.022 | 15 | 43.02 | 9.614 | 59.965 | 5 | 43 | 9.025 | 60.017 | 5
43.03 | 40.093 | 59.988 | 27 | 43 | 18.548 | 60.011 | 15 | 43 | 19.238 | 60.022 | 15 | 43.03 | 9.614 | 59.965 | 5 | 43.01 | 9.02 | 60.017 | 5
43.04 | 40.092 | 59.988 | 27 | 43.01 | 18.548 | 60.011 | 15 | 43.01 | 19.239 | 60.022 | 15 | 43.04 | 9.613 | 59.965 | 5 | 43.02 | 9.015 | 60.017 | 5
43.04 | 40.092 | 59.988 | 27 | 43.02 | 18.548 | 60.011 | 15 | 43.02 | 19.24 | 60.021 | 15 | 43.05 | 9.613 | 59.965 | 5 | 43.03 | 9.011 | 60.017 | 5
43.05 | 40.092 | 59.988 | 27 | 43.03 | 18.548 | 60.011 | 15 | 43.03 | 19.239 | 60.021 | 15 | 43.05 | 9.609 | 59.965 | 5 | 43.03 | 9.007 | 60.017 | 5
43.06 | 40.094 | 59.988 | 27 | 43.04 | 18.548 | 60.011 | 15 | 43.03 | 19.238 | 60.021 | 15 | 43.06 | 9.604 | 59.965 | 5 | 43.04 | 9.002 | 60.017 | 5
43.07 | 40.096 | 59.988 | 27 | 43.05 | 18.547 | 60.011 | 15 | 43.04 | 19.24 | 60.02 | 15 | 43.07 | 9.599 | 59.965 | 5 | 43.05 | 8.997 | 60.017 | 5
43.08 | 40.097 | 59.988 | 27 | 43.05 | 18.547 | 60.011 | 15 | 43.05 | 19.241 | 60.02 | 15 | 43.08 | 9.594 | 59.965 | 5 | 43.06 | 8.992 | 60.017 | 5
43.09 | 40.097 | 59.988 | 27 | 43.06 | 18.547 | 60.011 | 15 | 43.06 | 19.24 | 60.02 | 15 | 43.09 | 9.589 | 59.965 | 5 | 43.07 | 8.987 | 60.017 | 5
43.09 | 40.097 | 59.988 | 27 | 43.07 | 18.548 | 60.011 | 15 | 43.07 | 19.24 | 60.02 | 15 | 43.1 | 9.585 | 59.965 | 5 | 43.08 | 8.982 | 60.017 | 5
43.1 | 40.096 | 59.988 | 27 | 43.08 | 18.55 | 60.011 | 15 | 43.08 | 19.24 | 60.019 | 15 | 43.1 | 9.578 | 59.965 | 5 | 43.08 | 8.976 | 60.017 | 5
43.11 | 40.096 | 59.988 | 27 | 43.09 | 18.551 | 60.011 | 15 | 43.08 | 19.24 | 60.019 | 15 | 43.11 | 9.571 | 59.965 | 5 | 43.09 | 8.972 | 60.017 | 5
43.12 | 40.096 | 59.988 | 27 | 43.1 | 18.552 | 60.011 | 15 | 43.09 | 19.239 | 60.019 | 15 | 43.12 | 9.567 | 59.965 | 5 | 43.1 | 8.967 | 60.017 | 5
43.13 | 40.097 | 59.988 | 27 | 43.1 | 18.553 | 60.011 | 15 | 43.1 | 19.239 | 60.018 | 15 | 43.13 | 9.562 | 59.965 | 5 | 43.11 | 8.962 | 60.017 | 5
43.14 | 40.099 | 59.988 | 27 | 43.11 | 18.553 | 60.011 | 15 | 43.11 | 19.239 | 60.018 | 15 | 43.14 | 9.558 | 59.965 | 5 | 43.12 | 8.957 | 60.017 | 5
43.14 | 40.099 | 59.988 | 27 | 43.12 | 18.553 | 60.011 | 15 | 43.12 | 19.24 | 60.018 | 15 | 43.15 | 9.553 | 59.965 | 5 | 43.13 | 8.953 | 60.017 | 5
43.15 | 40.099 | 59.988 | 27 | 43.13 | 18.553 | 60.011 | 15 | 43.13 | 19.241 | 60.017 | 15 | 43.15 | 9.548 | 59.965 | 5 | 43.13 | 8.949 | 60.017 | 5
43.16 | 40.097 | 59.988 | 27 | 43.14 | 18.552 | 60.011 | 15 | 43.13 | 19.241 | 60.017 | 15 | 43.16 | 9.543 | 59.965 | 5 | 43.14 | 8.947 | 60.017 | 5
43.17 | 40.096 | 59.988 | 27 | 43.15 | 18.551 | 60.011 | 15 | 43.14 | 19.242 | 60.017 | 15 | 43.17 | 9.537 | 59.965 | 5 | 43.15 | 8.945 | 60.017 | 5
43.18 | 40.097 | 59.988 | 27 | 43.15 | 18.549 | 60.011 | 15 | 43.15 | 19.243 | 60.017 | 15 | 43.18 | 9.532 | 59.965 | 5 | 43.16 | 8.944 | 60.017 | 5
43.19 | 40.098 | 59.988 | 27 | 43.16 | 18.547 | 60.011 | 15 | 43.16 | 19.243 | 60.017 | 15 | 43.19 | 9.526 | 59.965 | 5 | 43.17 | 8.944 | 60.017 | 5
43.19 | 40.098 | 59.988 | 27 | 43.17 | 18.544 | 60.011 | 15 | 43.17 | 19.243 | 60.017 | 15 | 43.2 | 9.52 | 59.965 | 5 | 43.18 | 8.943 | 60.017 | 5
43.2 | 40.099 | 59.988 | 27 | 43.18 | 18.541 | 60.011 | 15 | 43.18 | 19.241 | 60.017 | 15 | 43.2 | 9.515 | 59.965 | 5 | 43.18 | 8.943 | 60.017 | 5
43.21 | 40.094 | 59.988 | 27 | 43.19 | 18.539 | 60.011 | 15 | 43.18 | 19.24 | 60.017 | 15 | 43.21 | 9.511 | 59.965 | 5 | 43.19 | 8.943 | 60.017 | 5
43.22 | 40.09 | 59.988 | 27 | 43.2 | 18.537 | 60.011 | 15 | 43.19 | 19.24 | 60.017 | 15 | 43.22 | 9.507 | 59.965 | 5 | 43.2 | 8.943 | 60.017 | 5
43.23 | 40.082 | 59.988 | 27 | 43.2 | 18.534 | 60.011 | 15 | 43.2 | 19.24 | 60.017 | 15 | 43.23 | 9.504 | 59.965 | 5 | 43.21 | 8.942 | 60.017 | 5
43.24 | 40.075 | 59.988 | 27 | 43.21 | 18.531 | 60.011 | 15 | 43.21 | 19.236 | 60.017 | 15 | 43.24 | 9.503 | 59.965 | 5 | 43.22 | 8.941 | 60.017 | 5
43.24 | 40.068 | 59.988 | 27 | 43.22 | 18.529 | 60.011 | 15 | 43.22 | 19.231 | 60.017 | 15 | 43.25 | 9.502 | 59.965 | 5 | 43.23 | 8.94 | 60.017 | 5
43.25 | 40.061 | 59.988 | 27 | 43.23 | 18.527 | 60.011 | 15 | 43.23 | 19.227 | 60.017 | 15 | 43.25 | 9.502 | 59.965 | 5 | 43.23 | 8.94 | 60.017 | 5
43.26 | 40.057 | 59.988 | 27 | 43.24 | 18.523 | 60.011 | 15 | 43.23 | 19.222 | 60.017 | 15 | 43.26 | 9.502 | 59.965 | 5 | 43.24 | 8.939 | 60.017 | 5
43.27 | 40.052 | 59.988 | 27 | 43.25 | 18.518 | 60.011 | 15 | 43.24 | 19.217 | 60.017 | 15 | 43.27 | 9.503 | 59.965 | 5 | 43.25 | 8.938 | 60.017 | 5
43.28 | 40.046 | 59.988 | 27 | 43.25 | 18.516 | 60.011 | 15 | 43.25 | 19.212 | 60.017 | 15 | 43.28 | 9.504 | 59.965 | 5 | 43.26 | 8.938 | 60.017 | 5
43.29 | 40.041 | 59.988 | 27 | 43.26 | 18.513 | 60.011 | 15 | 43.26 | 19.206 | 60.017 | 15 | 43.29 | 9.501 | 59.965 | 5 | 43.27 | 8.938 | 60.017 | 5
43.29 | 40.034 | 59.988 | 27 | 43.27 | 18.509 | 60.011 | 15 | 43.27 | 19.2 | 60.017 | 15 | 43.3 | 9.499 | 59.965 | 5 | 43.28 | 8.937 | 60.017 | 5
43.3 | 40.028 | 59.988 | 27 | 43.28 | 18.505 | 60.011 | 15 | 43.28 | 19.196 | 60.017 | 15 | 43.3 | 9.5 | 59.965 | 5 | 43.28 | 8.937 | 60.017 | 5
43.31 | 40.024 | 59.988 | 27 | 43.29 | 18.503 | 60.011 | 15 | 43.28 | 19.192 | 60.017 | 15 | 43.31 | 9.5 | 59.965 | 5 | 43.29 | 8.937 | 60.017 | 5
43.32 | 40.02 | 59.988 | 27 | 43.3 | 18.5 | 60.011 | 15 | 43.29 | 19.185 | 60.017 | 15 | 43.32 | 9.5 | 59.965 | 5 | 43.3 | 8.937 | 60.017 | 5
43.33 | 40.015 | 59.988 | 27 | 43.3 | 18.499 | 60.011 | 15 | 43.3 | 19.178 | 60.017 | 15 | 43.33 | 9.499 | 59.965 | 5 | 43.31 | 8.936 | 60.017 | 5
43.34 | 40.009 | 59.988 | 27 | 43.31 | 18.498 | 60.011 | 15 | 43.31 | 19.171 | 60.017 | 15 | 43.34 | 9.497 | 59.965 | 5 | 43.32 | 8.936 | 60.017 | 5
43.34 | 40.002 | 59.988 | 27 | 43.32 | 18.497 | 60.011 | 15 | 43.32 | 19.164 | 60.017 | 15 | 43.35 | 9.496 | 59.965 | 5 | 43.33 | 8.937 | 60.017 | 5
43.35 | 39.995 | 59.988 | 27 | 43.33 | 18.497 | 60.011 | 15 | 43.33 | 19.159 | 60.017 | 15 | 43.35 | 9.497 | 59.965 | 5 | 43.33 | 8.938 | 60.017 | 5
43.36 | 39.989 | 59.988 | 27 | 43.34 | 18.498 | 60.011 | 15 | 43.33 | 19.153 | 60.017 | 15 | 43.36 | 9.498 | 59.965 | 5 | 43.34 | 8.938 | 60.017 | 5
43.37 | 39.983 | 59.988 | 27 | 43.35 | 18.499 | 60.011 | 15 | 43.34 | 19.15 | 60.017 | 15 | 43.37 | 9.499 | 59.965 | 5 | 43.35 | 8.938 | 60.017 | 5
43.38 | 39.982 | 59.988 | 27 | 43.35 | 18.5 | 60.011 | 15 | 43.35 | 19.147 | 60.017 | 15 | 43.38 | 9.5 | 59.965 | 5 | 43.36 | 8.938 | 60.017 | 5
43.39 | 39.981 | 59.988 | 27 | 43.36 | 18.501 | 60.011 | 15 | 43.36 | 19.142 | 60.017 | 15 | 43.39 | 9.502 | 59.965 | 5 | 43.37 | 8.938 | 60.017 | 5
43.39 | 39.981 | 59.988 | 27 | 43.37 | 18.501 | 60.011 | 15 | 43.37 | 19.137 | 60.017 | 15 | 43.4 | 9.504 | 59.965 | 5 | 43.38 | 8.939 | 60.017 | 5
43.4 | 39.98 | 59.988 | 27 | 43.38 | 18.502 | 60.011 | 15 | 43.38 | 19.135 | 60.017 | 15 | 43.4 | 9.503 | 59.965 | 5 | 43.38 | 8.939 | 60.017 | 5
43.41 | 39.979 | 59.988 | 27 | 43.39 | 18.501 | 60.011 | 15 | 43.38 | 19.134 | 60.017 | 15 | 43.41 | 9.502 | 59.965 | 5 | 43.39 | 8.938 | 60.017 | 5
43.42 | 39.977 | 59.988 | 27 | 43.4 | 18.501 | 60.011 | 15 | 43.39 | 19.133 | 60.017 | 15 | 43.42 | 9.502 | 59.965 | 5 | 43.4 | 8.937 | 60.017 | 5
43.43 | 39.976 | 59.988 | 27 | 43.4 | 18.502 | 60.011 | 15 | 43.4 | 19.133 | 60.017 | 15 | 43.43 | 9.502 | 59.965 | 5 | 43.41 | 8.935 | 60.017 | 5
43.44 | 39.975 | 59.988 | 27 | 43.41 | 18.503 | 60.011 | 15 | 43.41 | 19.134 | 60.017 | 15 | 43.44 | 9.502 | 59.965 | 5 | 43.42 | 8.932 | 60.017 | 5
43.44 | 39.973 | 59.988 | 27 | 43.42 | 18.504 | 60.011 | 15 | 43.42 | 19.136 | 60.017 | 15 | 43.45 | 9.502 | 59.965 | 5 | 43.43 | 8.928 | 60.017 | 5
43.45 | 39.971 | 59.988 | 27 | 43.43 | 18.506 | 60.011 | 15 | 43.43 | 19.136 | 60.017 | 15 | 43.45 | 9.502 | 59.965 | 5 | 43.43 | 8.924 | 60.017 | 5
43.46 | 39.969 | 59.988 | 27 | 43.44 | 18.506 | 60.011 | 15 | 43.43 | 19.137 | 60.017 | 15 | 43.46 | 9.503 | 59.965 | 5 | 43.44 | 8.918 | 60.017 | 5
43.47 | 39.967 | 59.988 | 27 | 43.45 | 18.506 | 60.011 | 15 | 43.44 | 19.136 | 60.017 | 15 | 43.47 | 9.502 | 59.965 | 5 | 43.45 | 8.913 | 60.017 | 5
43.48 | 39.966 | 59.988 | 27 | 43.45 | 18.506 | 60.011 | 15 | 43.45 | 19.135 | 60.017 | 15 | 43.48 | 9.501 | 59.965 | 5 | 43.46 | 8.906 | 60.017 | 5
43.49 | 39.965 | 59.988 | 27 | 43.46 | 18.505 | 60.011 | 15 | 43.46 | 19.136 | 60.017 | 15 | 43.49 | 9.503 | 59.965 | 5 | 43.47 | 8.899 | 60.017 | 5
43.49 | 39.965 | 59.988 | 27 | 43.47 | 18.505 | 60.011 | 15 | 43.47 | 19.137 | 60.017 | 15 | 43.5 | 9.504 | 59.965 | 5 | 43.48 | 8.894 | 60.017 | 5
43.5 | 39.965 | 59.988 | 27 | 43.48 | 18.506 | 60.011 | 15 | 43.48 | 19.139 | 60.017 | 15 | 43.5 | 9.506 | 59.965 | 5 | 43.48 | 8.89 | 60.017 | 5
43.51 | 39.966 | 59.988 | 27 | 43.49 | 18.507 | 60.011 | 15 | 43.48 | 19.14 | 60.017 | 15 | 43.51 | 9.508 | 59.965 | 5 | 43.49 | 8.883 | 60.017 | 5
43.52 | 39.967 | 59.988 | 27 | 43.5 | 18.508 | 60.011 | 15 | 43.49 | 19.14 | 60.017 | 15 | 43.52 | 9.507 | 59.965 | 5 | 43.5 | 8.877 | 60.017 | 5
43.53 | 39.966 | 59.988 | 27 | 43.5 | 18.508 | 60.011 | 15 | 43.5 | 19.14 | 60.017 | 15 | 43.53 | 9.506 | 59.965 | 5 | 43.51 | 8.871 | 60.017 | 5
43.54 | 39.965 | 59.988 | 27 | 43.51 | 18.508 | 60.011 | 15 | 43.51 | 19.138 | 60.017 | 15 | 43.54 | 9.506 | 59.965 | 5 | 43.52 | 8.864 | 60.017 | 5
43.54 | 39.963 | 59.988 | 27 | 43.52 | 18.505 | 60.011 | 15 | 43.52 | 19.136 | 60.017 | 15 | 43.55 | 9.505 | 59.965 | 5 | 43.53 | 8.857 | 60.017 | 5
43.55 | 39.961 | 59.988 | 27 | 43.53 | 18.502 | 60.011 | 15 | 43.53 | 19.135 | 60.017 | 15 | 43.55 | 9.504 | 59.965 | 5 | 43.53 | 8.85 | 60.017 | 5
43.56 | 39.961 | 59.988 | 27 | 43.54 | 18.498 | 60.011 | 15 | 43.53 | 19.134 | 60.017 | 15 | 43.56 | 9.503 | 59.965 | 5 | 43.54 | 8.845 | 60.017 | 5
43.57 | 39.961 | 59.988 | 27 | 43.55 | 18.494 | 60.011 | 15 | 43.54 | 19.135 | 60.017 | 15 | 43.57 | 9.504 | 59.965 | 5 | 43.55 | 8.839 | 60.017 | 5
43.58 | 39.963 | 59.988 | 27 | 43.55 | 18.49 | 60.011 | 15 | 43.55 | 19.135 | 60.017 | 15 | 43.58 | 9.505 | 59.965 | 5 | 43.56 | 8.835 | 60.017 | 5
43.59 | 39.965 | 59.988 | 27 | 43.56 | 18.486 | 60.011 | 15 | 43.56 | 19.134 | 60.017 | 15 | 43.59 | 9.504 | 59.965 | 5 | 43.57 | 8.83 | 60.017 | 5
43.59 | 39.965 | 59.988 | 27 | 43.57 | 18.481 | 60.011 | 15 | 43.57 | 19.134 | 60.017 | 15 | 43.6 | 9.502 | 59.965 | 5 | 43.58 | 8.827 | 60.017 | 5
43.6 | 39.966 | 59.988 | 27 | 43.58 | 18.476 | 60.011 | 15 | 43.58 | 19.133 | 60.017 | 15 | 43.6 | 9.502 | 59.965 | 5 | 43.58 | 8.824 | 60.017 | 5
43.61 | 39.966 | 59.988 | 27 | 43.59 | 18.468 | 60.011 | 15 | 43.58 | 19.132 | 60.017 | 15 | 43.61 | 9.501 | 59.965 | 5 | 43.59 | 8.822 | 60.017 | 5
43.62 | 39.965 | 59.988 | 27 | 43.6 | 18.461 | 60.011 | 15 | 43.59 | 19.136 | 60.017 | 15 | 43.62 | 9.503 | 59.965 | 5 | 43.6 | 8.821 | 60.017 | 5
43.63 | 39.966 | 59.988 | 27 | 43.6 | 18.457 | 60.011 | 15 | 43.6 | 19.14 | 60.017 | 15 | 43.63 | 9.504 | 59.965 | 5 | 43.61 | 8.82 | 60.017 | 5
43.64 | 39.966 | 59.988 | 27 | 43.61 | 18.453 | 60.011 | 15 | 43.61 | 19.143 | 60.017 | 15 | 43.64 | 9.504 | 59.965 | 5 | 43.62 | 8.82 | 60.017 | 5
43.64 | 39.961 | 59.988 | 27 | 43.62 | 18.449 | 60.011 | 15 | 43.62 | 19.145 | 60.017 | 15 | 43.65 | 9.503 | 59.965 | 5 | 43.63 | 8.821 | 60.017 | 5
43.65 | 39.956 | 59.988 | 27 | 43.63 | 18.444 | 60.011 | 15 | 43.63 | 19.149 | 60.017 | 15 | 43.66 | 9.503 | 59.965 | 5 | 43.63 | 8.823 | 60.017 | 5
43.66 | 39.951 | 59.988 | 27 | 43.64 | 18.439 | 60.011 | 15 | 43.63 | 19.152 | 60.017 | 15 | 43.66 | 9.503 | 59.965 | 5 | 43.64 | 8.822 | 60.017 | 5
43.67 | 39.946 | 59.988 | 27 | 43.65 | 18.434 | 60.011 | 15 | 43.64 | 19.154 | 60.017 | 15 | 43.67 | 9.502 | 59.965 | 5 | 43.65 | 8.821 | 60.017 | 5
43.68 | 39.942 | 59.988 | 27 | 43.65 | 18.429 | 60.011 | 15 | 43.65 | 19.156 | 60.017 | 15 | 43.68 | 9.501 | 59.965 | 5 | 43.66 | 8.822 | 60.017 | 5
43.69 | 39.937 | 59.988 | 27 | 43.66 | 18.423 | 60.011 | 15 | 43.66 | 19.159 | 60.017 | 15 | 43.69 | 9.501 | 59.965 | 5 | 43.67 | 8.822 | 60.017 | 5
43.69 | 39.935 | 59.988 | 27 | 43.67 | 18.418 | 60.011 | 15 | 43.67 | 19.163 | 60.017 | 15 | 43.7 | 9.5 | 59.965 | 5 | 43.68 | 8.822 | 60.017 | 5
43.7 | 39.933 | 59.988 | 27 | 43.68 | 18.413 | 60.011 | 15 | 43.68 | 19.166 | 60.017 | 15 | 43.71 | 9.5 | 59.965 | 5 | 43.68 | 8.823 | 60.017 | 5
43.71 | 39.929 | 59.988 | 27 | 43.69 | 18.41 | 60.011 | 15 | 43.68 | 19.168 | 60.017 | 15 | 43.71 | 9.5 | 59.965 | 5 | 43.69 | 8.824 | 60.017 | 5
43.72 | 39.926 | 59.988 | 27 | 43.7 | 18.408 | 60.011 | 15 | 43.69 | 19.172 | 60.017 | 15 | 43.72 | 9.5 | 59.965 | 5 | 43.7 | 8.826 | 60.017 | 5
43.73 | 39.923 | 59.988 | 27 | 43.7 | 18.407 | 60.011 | 15 | 43.7 | 19.176 | 60.017 | 15 | 43.73 | 9.5 | 59.965 | 5 | 43.71 | 8.825 | 60.017 | 5
43.74 | 39.92 | 59.988 | 27 | 43.71 | 18.407 | 60.011 | 15 | 43.71 | 19.176 | 60.017 | 15 | 43.74 | 9.501 | 59.965 | 5 | 43.72 | 8.825 | 60.017 | 5
43.74 | 39.917 | 59.988 | 27 | 43.72 | 18.407 | 60.011 | 15 | 43.72 | 19.176 | 60.017 | 15 | 43.75 | 9.502 | 59.965 | 5 | 43.73 | 8.827 | 60.017 | 5
43.75 | 39.914 | 59.988 | 27 | 43.73 | 18.407 | 60.011 | 15 | 43.73 | 19.179 | 60.017 | 15 | 43.76 | 9.503 | 59.965 | 5 | 43.73 | 8.828 | 60.017 | 5
43.76 | 39.911 | 59.988 | 27 | 43.74 | 18.407 | 60.011 | 15 | 43.73 | 19.183 | 60.017 | 15 | 43.76 | 9.504 | 59.965 | 5 | 43.74 | 8.828 | 60.017 | 5
43.77 | 39.907 | 59.988 | 27 | 43.74 | 18.408 | 60.011 | 15 | 43.74 | 19.185 | 60.017 | 15 | 43.77 | 9.503 | 59.965 | 5 | 43.75 | 8.829 | 60.017 | 5
43.78 | 39.903 | 59.988 | 27 | 43.75 | 18.407 | 60.011 | 15 | 43.75 | 19.188 | 60.017 | 15 | 43.78 | 9.503 | 59.965 | 5 | 43.76 | 8.828 | 60.017 | 5
43.79 | 39.898 | 59.988 | 27 | 43.76 | 18.407 | 60.011 | 15 | 43.76 | 19.188 | 60.017 | 15 | 43.79 | 9.503 | 59.965 | 5 | 43.77 | 8.828 | 60.017 | 5
43.79 | 39.895 | 59.988 | 27 | 43.77 | 18.406 | 60.011 | 15 | 43.77 | 19.187 | 60.017 | 15 | 43.8 | 9.502 | 59.965 | 5 | 43.78 | 8.829 | 60.017 | 5
43.8 | 39.891 | 59.988 | 27 | 43.78 | 18.406 | 60.011 | 15 | 43.78 | 19.186 | 60.017 | 15 | 43.81 | 9.502 | 59.965 | 5 | 43.78 | 8.83 | 60.017 | 5
43.81 | 39.892 | 59.988 | 27 | 43.79 | 18.406 | 60.011 | 15 | 43.78 | 19.186 | 60.017 | 15 | 43.81 | 9.501 | 59.965 | 5 | 43.79 | 8.829 | 60.017 | 5
43.82 | 39.893 | 59.988 | 27 | 43.8 | 18.406 | 60.011 | 15 | 43.79 | 19.185 | 60.017 | 15 | 43.82 | 9.499 | 59.965 | 5 | 43.8 | 8.828 | 60.017 | 5
43.83 | 39.893 | 59.988 | 27 | 43.8 | 18.406 | 60.011 | 15 | 43.8 | 19.184 | 60.017 | 15 | 43.83 | 9.496 | 59.965 | 5 | 43.81 | 8.828 | 60.017 | 5
43.84 | 39.894 | 59.988 | 27 | 43.81 | 18.407 | 60.011 | 15 | 43.81 | 19.184 | 60.017 | 15 | 43.84 | 9.497 | 59.965 | 5 | 43.82 | 8.829 | 60.017 | 5
43.84 | 39.892 | 59.988 | 27 | 43.82 | 18.406 | 60.011 | 15 | 43.82 | 19.184 | 60.017 | 15 | 43.85 | 9.498 | 59.965 | 5 | 43.83 | 8.828 | 60.017 | 5
43.85 | 39.89 | 59.988 | 27 | 43.83 | 18.406 | 60.011 | 15 | 43.83 | 19.186 | 60.016 | 15 | 43.85 | 9.498 | 59.965 | 5 | 43.83 | 8.828 | 60.017 | 5
43.86 | 39.889 | 59.988 | 27 | 43.84 | 18.407 | 60.011 | 15 | 43.83 | 19.188 | 60.016 | 15 | 43.86 | 9.498 | 59.965 | 5 | 43.84 | 8.83 | 60.017 | 5
43.87 | 39.888 | 59.988 | 27 | 43.84 | 18.409 | 60.011 | 15 | 43.84 | 19.188 | 60.016 | 15 | 43.87 | 9.494 | 59.965 | 5 | 43.85 | 8.832 | 60.017 | 5
43.88 | 39.89 | 59.988 | 27 | 43.85 | 18.409 | 60.011 | 15 | 43.85 | 19.188 | 60.015 | 15 | 43.88 | 9.49 | 59.965 | 5 | 43.86 | 8.831 | 60.017 | 5
43.89 | 39.891 | 59.988 | 27 | 43.86 | 18.41 | 60.011 | 15 | 43.86 | 19.188 | 60.015 | 15 | 43.89 | 9.484 | 59.965 | 5 | 43.87 | 8.831 | 60.017 | 5
43.89 | 39.89 | 59.988 | 27 | 43.87 | 18.41 | 60.011 | 15 | 43.87 | 19.188 | 60.015 | 15 | 43.9 | 9.479 | 59.965 | 5 | 43.88 | 8.831 | 60.017 | 5
43.9 | 39.888 | 59.988 | 27 | 43.88 | 18.41 | 60.011 | 15 | 43.88 | 19.19 | 60.015 | 15 | 43.91 | 9.474 | 59.965 | 5 | 43.88 | 8.831 | 60.017 | 5
43.91 | 39.887 | 59.988 | 27 | 43.89 | 18.411 | 60.011 | 15 | 43.88 | 19.192 | 60.014 | 15 | 43.91 | 9.469 | 59.965 | 5 | 43.89 | 8.83 | 60.017 | 5
43.92 | 39.885 | 59.988 | 27 | 43.9 | 18.412 | 60.011 | 15 | 43.89 | 19.193 | 60.014 | 15 | 43.92 | 9.463 | 59.965 | 5 | 43.9 | 8.829 | 60.017 | 5
43.93 | 39.884 | 59.988 | 27 | 43.9 | 18.412 | 60.011 | 15 | 43.9 | 19.194 | 60.014 | 15 | 43.93 | 9.457 | 59.965 | 5 | 43.91 | 8.83 | 60.017 | 5
43.94 | 39.882 | 59.988 | 27 | 43.91 | 18.411 | 60.011 | 15 | 43.91 | 19.193 | 60.013 | 15 | 43.94 | 9.45 | 59.965 | 5 | 43.92 | 8.831 | 60.017 | 5
43.94 | 39.884 | 59.988 | 27 | 43.92 | 18.412 | 60.011 | 15 | 43.92 | 19.193 | 60.013 | 15 | 43.95 | 9.444 | 59.965 | 5 | 43.93 | 8.831 | 60.017 | 5
43.95 | 39.885 | 59.988 | 27 | 43.93 | 18.413 | 60.011 | 15 | 43.93 | 19.192 | 60.013 | 15 | 43.96 | 9.441 | 59.965 | 5 | 43.93 | 8.831 | 60.017 | 5
43.96 | 39.886 | 59.988 | 27 | 43.94 | 18.413 | 60.011 | 15 | 43.93 | 19.191 | 60.013 | 15 | 43.96 | 9.437 | 59.965 | 5 | 43.94 | 8.831 | 60.017 | 5
43.97 | 39.887 | 59.988 | 27 | 43.94 | 18.413 | 60.011 | 15 | 43.94 | 19.192 | 60.012 | 15 | 43.97 | 9.433 | 59.965 | 5 | 43.95 | 8.831 | 60.017 | 5
43.98 | 39.886 | 59.988 | 27 | 43.95 | 18.409 | 60.011 | 15 | 43.95 | 19.192 | 60.012 | 15 | 43.98 | 9.428 | 59.965 | 5 | 43.96 | 8.831 | 60.017 | 5
43.99 | 39.885 | 59.988 | 27 | 43.96 | 18.406 | 60.011 | 15 | 43.96 | 19.192 | 60.012 | 15 | 43.99 | 9.426 | 59.965 | 5 | 43.97 | 8.83 | 60.017 | 5
43.99 | 39.884 | 59.988 | 27 | 43.97 | 18.403 | 60.011 | 15 | 43.97 | 19.192 | 60.011 | 15 | 44 | 9.423 | 59.965 | 5 | 43.98 | 8.831 | 60.017 | 5
44 | 39.884 | 59.988 | 27 | 43.98 | 18.399 | 60.011 | 15 | 43.98 | 19.19 | 60.011 | 15 | 44.01 | 9.417 | 59.965 | 5 | 43.98 | 8.832 | 60.017 | 5
44.01 | 39.886 | 59.988 | 27 | 43.99 | 18.395 | 60.011 | 15 | 43.98 | 19.187 | 60.011 | 15 | 44.01 | 9.411 | 59.965 | 5 | 43.99 | 8.831 | 60.017 | 5
44.02 | 39.888 | 59.988 | 27 | 43.99 | 18.391 | 60.011 | 15 | 43.99 | 19.182 | 60.011 | 15 | 44.02 | 9.407 | 59.965 | 5 | 44 | 8.831 | 60.017 | 5
44.03 | 39.889 | 59.988 | 27 | 44 | 18.386 | 60.011 | 15 | 44 | 19.177 | 60.01 | 15 | 44.03 | 9.404 | 59.965 | 5 | 44.01 | 8.829 | 60.017 | 5
44.04 | 39.889 | 59.988 | 27 | 44.01 | 18.381 | 60.011 | 15 | 44.01 | 19.175 | 60.01 | 15 | 44.04 | 9.404 | 59.965 | 5 | 44.02 | 8.828 | 60.017 | 5
44.04 | 39.886 | 59.988 | 27 | 44.02 | 18.375 | 60.011 | 15 | 44.02 | 19.172 | 60.01 | 15 | 44.05 | 9.403 | 59.965 | 5 | 44.03 | 8.826 | 60.017 | 5
44.05 | 39.883 | 59.988 | 27 | 44.03 | 18.37 | 60.011 | 15 | 44.03 | 19.171 | 60.009 | 15 | 44.06 | 9.403 | 59.965 | 5 | 44.03 | 8.825 | 60.017 | 5
44.06 | 39.884 | 59.988 | 27 | 44.04 | 18.367 | 60.011 | 15 | 44.03 | 19.17 | 60.009 | 15 | 44.06 | 9.403 | 59.965 | 5 | 44.04 | 8.824 | 60.017 | 5
44.07 | 39.886 | 59.988 | 27 | 44.04 | 18.364 | 60.011 | 15 | 44.04 | 19.167 | 60.009 | 15 | 44.07 | 9.402 | 59.965 | 5 | 44.05 | 8.823 | 60.017 | 5
44.08 | 39.888 | 59.988 | 27 | 44.05 | 18.359 | 60.011 | 15 | 44.05 | 19.163 | 60.009 | 15 | 44.08 | 9.401 | 59.965 | 5 | 44.06 | 8.823 | 60.017 | 5
44.09 | 39.889 | 59.988 | 27 | 44.06 | 18.355 | 60.011 | 15 | 44.06 | 19.159 | 60.008 | 15 | 44.09 | 9.403 | 59.965 | 5 | 44.07 | 8.823 | 60.017 | 5
44.09 | 39.889 | 59.988 | 27 | 44.07 | 18.35 | 60.011 | 15 | 44.07 | 19.155 | 60.008 | 15 | 44.1 | 9.404 | 59.965 | 5 | 44.08 | 8.822 | 60.017 | 5
44.1 | 39.888 | 59.988 | 27 | 44.08 | 18.345 | 60.011 | 15 | 44.08 | 19.152 | 60.008 | 15 | 44.11 | 9.406 | 59.965 | 5 | 44.08 | 8.822 | 60.017 | 5
44.11 | 39.887 | 59.988 | 27 | 44.09 | 18.341 | 60.011 | 15 | 44.08 | 19.149 | 60.007 | 15 | 44.11 | 9.408 | 59.965 | 5 | 44.09 | 8.821 | 60.017 | 5
44.12 | 39.886 | 59.988 | 27 | 44.09 | 18.337 | 60.011 | 15 | 44.09 | 19.149 | 60.007 | 15 | 44.12 | 9.406 | 59.965 | 5 | 44.1 | 8.82 | 60.017 | 5
44.13 | 39.887 | 59.988 | 27 | 44.1 | 18.334 | 60.011 | 15 | 44.1 | 19.148 | 60.007 | 15 | 44.13 | 9.405 | 59.965 | 5 | 44.11 | 8.819 | 60.017 | 5
44.14 | 39.889 | 59.987 | 27 | 44.11 | 18.331 | 60.011 | 15 | 44.11 | 19.144 | 60.007 | 15 | 44.14 | 9.406 | 59.965 | 5 | 44.12 | 8.818 | 60.017 | 5
44.14 | 39.89 | 59.987 | 27 | 44.12 | 18.331 | 60.011 | 15 | 44.12 | 19.141 | 60.006 | 15 | 44.15 | 9.407 | 59.965 | 5 | 44.13 | 8.818 | 60.017 | 5
44.15 | 39.891 | 59.987 | 27 | 44.13 | 18.33 | 60.011 | 15 | 44.13 | 19.138 | 60.006 | 15 | 44.16 | 9.407 | 59.965 | 5 | 44.13 | 8.819 | 60.017 | 5
44.16 | 39.89 | 59.986 | 27 | 44.14 | 18.331 | 60.011 | 15 | 44.13 | 19.135 | 60.006 | 15 | 44.16 | 9.407 | 59.965 | 5 | 44.14 | 8.818 | 60.017 | 5
44.17 | 39.89 | 59.986 | 27 | 44.15 | 18.331 | 60.011 | 15 | 44.14 | 19.135 | 60.005 | 15 | 44.17 | 9.407 | 59.965 | 5 | 44.15 | 8.818 | 60.017 | 5
44.18 | 39.89 | 59.986 | 27 | 44.15 | 18.332 | 60.011 | 15 | 44.15 | 19.135 | 60.005 | 15 | 44.18 | 9.408 | 59.965 | 5 | 44.16 | 8.818 | 60.017 | 5
44.19 | 39.889 | 59.986 | 27 | 44.16 | 18.332 | 60.011 | 15 | 44.16 | 19.136 | 60.005 | 15 | 44.19 | 9.406 | 59.965 | 5 | 44.17 | 8.818 | 60.017 | 5
44.19 | 39.89 | 59.985 | 27 | 44.17 | 18.332 | 60.011 | 15 | 44.17 | 19.137 | 60.005 | 15 | 44.2 | 9.404 | 59.965 | 5 | 44.18 | 8.818 | 60.017 | 5
44.2 | 39.891 | 59.985 | 27 | 44.18 | 18.332 | 60.011 | 15 | 44.18 | 19.138 | 60.005 | 15 | 44.21 | 9.405 | 59.965 | 5 | 44.18 | 8.818 | 60.017 | 5
44.21 | 39.892 | 59.985 | 27 | 44.19 | 18.333 | 60.011 | 15 | 44.18 | 19.139 | 60.005 | 15 | 44.21 | 9.407 | 59.965 | 5 | 44.19 | 8.818 | 60.017 | 5
44.22 | 39.894 | 59.984 | 27 | 44.19 | 18.334 | 60.011 | 15 | 44.19 | 19.136 | 60.005 | 15 | 44.22 | 9.409 | 59.965 | 5 | 44.2 | 8.818 | 60.017 | 5
44.23 | 39.892 | 59.984 | 27 | 44.2 | 18.334 | 60.011 | 15 | 44.2 | 19.134 | 60.005 | 15 | 44.23 | 9.411 | 59.965 | 5 | 44.21 | 8.815 | 60.017 | 5
44.24 | 39.889 | 59.984 | 27 | 44.21 | 18.334 | 60.011 | 15 | 44.21 | 19.133 | 60.005 | 15 | 44.24 | 9.41 | 59.965 | 5 | 44.22 | 8.813 | 60.017 | 5
44.24 | 39.889 | 59.984 | 27 | 44.22 | 18.334 | 60.011 | 15 | 44.22 | 19.133 | 60.005 | 15 | 44.25 | 9.41 | 59.965 | 5 | 44.23 | 8.808 | 60.017 | 5
44.25 | 39.888 | 59.983 | 27 | 44.23 | 18.334 | 60.011 | 15 | 44.23 | 19.134 | 60.005 | 15 | 44.26 | 9.411 | 59.965 | 5 | 44.23 | 8.804 | 60.017 | 5
44.26 | 39.89 | 59.983 | 27 | 44.24 | 18.335 | 60.011 | 15 | 44.23 | 19.135 | 60.005 | 15 | 44.26 | 9.411 | 59.965 | 5 | 44.24 | 8.799 | 60.017 | 5
44.27 | 39.891 | 59.983 | 27 | 44.24 | 18.337 | 60.011 | 15 | 44.24 | 19.136 | 60.005 | 15 | 44.27 | 9.409 | 59.965 | 5 | 44.25 | 8.794 | 60.017 | 5
44.28 | 39.891 | 59.982 | 27 | 44.25 | 18.337 | 60.011 | 15 | 44.25 | 19.137 | 60.005 | 15 | 44.28 | 9.407 | 59.965 | 5 | 44.26 | 8.789 | 60.017 | 5
44.29 | 39.891 | 59.982 | 27 | 44.26 | 18.337 | 60.011 | 15 | 44.26 | 19.135 | 60.005 | 15 | 44.29 | 9.403 | 59.965 | 5 | 44.27 | 8.785 | 60.017 | 5
44.29 | 39.889 | 59.982 | 27 | 44.27 | 18.336 | 60.011 | 15 | 44.27 | 19.132 | 60.005 | 15 | 44.3 | 9.399 | 59.965 | 5 | 44.28 | 8.78 | 60.017 | 5
44.3 | 39.888 | 59.982 | 27 | 44.28 | 18.335 | 60.011 | 15 | 44.28 | 19.132 | 60.005 | 15 | 44.31 | 9.393 | 59.965 | 5 | 44.28 | 8.775 | 60.017 | 5
44.31 | 39.888 | 59.982 | 27 | 44.29 | 18.333 | 60.011 | 15 | 44.28 | 19.131 | 60.005 | 15 | 44.31 | 9.387 | 59.965 | 5 | 44.29 | 8.769 | 60.017 | 5
44.32 | 39.887 | 59.982 | 27 | 44.29 | 18.33 | 60.011 | 15 | 44.29 | 19.132 | 60.005 | 15 | 44.32 | 9.383 | 59.965 | 5 | 44.3 | 8.764 | 60.017 | 5
44.33 | 39.888 | 59.982 | 27 | 44.3 | 18.329 | 60.011 | 15 | 44.3 | 19.133 | 60.005 | 15 | 44.33 | 9.379 | 59.965 | 5 | 44.31 | 8.76 | 60.017 | 5
44.34 | 39.888 | 59.982 | 27 | 44.31 | 18.328 | 60.011 | 15 | 44.31 | 19.134 | 60.005 | 15 | 44.34 | 9.373 | 59.965 | 5 | 44.32 | 8.756 | 60.017 | 5
44.34 | 39.886 | 59.982 | 27 | 44.32 | 18.326 | 60.011 | 15 | 44.32 | 19.135 | 60.005 | 15 | 44.35 | 9.366 | 59.965 | 5 | 44.33 | 8.75 | 60.017 | 5
44.35 | 39.884 | 59.982 | 27 | 44.33 | 18.324 | 60.011 | 15 | 44.33 | 19.133 | 60.005 | 15 | 44.36 | 9.362 | 59.965 | 5 | 44.33 | 8.744 | 60.017 | 5
44.36 | 39.882 | 59.982 | 27 | 44.34 | 18.324 | 60.011 | 15 | 44.33 | 19.131 | 60.005 | 15 | 44.36 | 9.357 | 59.965 | 5 | 44.34 | 8.739 | 60.017 | 5
44.37 | 39.881 | 59.982 | 27 | 44.34 | 18.324 | 60.011 | 15 | 44.34 | 19.13 | 60.005 | 15 | 44.37 | 9.35 | 59.965 | 5 | 44.35 | 8.734 | 60.017 | 5
44.38 | 39.881 | 59.982 | 27 | 44.35 | 18.323 | 60.011 | 15 | 44.35 | 19.129 | 60.005 | 15 | 44.38 | 9.344 | 59.965 | 5 | 44.36 | 8.729 | 60.017 | 5
44.39 | 39.88 | 59.982 | 27 | 44.36 | 18.322 | 60.011 | 15 | 44.36 | 19.131 | 60.005 | 15 | 44.39 | 9.339 | 59.965 | 5 | 44.37 | 8.725 | 60.017 | 5
44.39 | 39.881 | 59.982 | 27 | 44.37 | 18.321 | 60.011 | 15 | 44.37 | 19.132 | 60.005 | 15 | 44.4 | 9.334 | 59.965 | 5 | 44.38 | 8.724 | 60.017 | 5
44.4 | 39.881 | 59.982 | 27 | 44.38 | 18.321 | 60.011 | 15 | 44.38 | 19.133 | 60.005 | 15 | 44.41 | 9.329 | 59.965 | 5 | 44.38 | 8.724 | 60.017 | 5
44.41 | 39.878 | 59.982 | 27 | 44.39 | 18.318 | 60.011 | 15 | 44.38 | 19.134 | 60.005 | 15 | 44.41 | 9.324 | 59.965 | 5 | 44.39 | 8.723 | 60.017 | 5
44.42 | 39.875 | 59.982 | 27 | 44.39 | 18.315 | 60.011 | 15 | 44.39 | 19.132 | 60.005 | 15 | 44.42 | 9.319 | 59.965 | 5 | 44.4 | 8.723 | 60.017 | 5
44.43 | 39.871 | 59.982 | 27 | 44.4 | 18.312 | 60.011 | 15 | 44.4 | 19.13 | 60.005 | 15 | 44.43 | 9.314 | 59.965 | 5 | 44.41 | 8.725 | 60.017 | 5
44.44 | 39.867 | 59.982 | 27 | 44.41 | 18.31 | 60.011 | 15 | 44.41 | 19.127 | 60.005 | 15 | 44.44 | 9.311 | 59.965 | 5 | 44.42 | 8.727 | 60.017 | 5
44.44 | 39.862 | 59.982 | 27 | 44.42 | 18.309 | 60.011 | 15 | 44.42 | 19.123 | 60.005 | 15 | 44.45 | 9.308 | 59.965 | 5 | 44.43 | 8.726 | 60.017 | 5
44.45 | 39.858 | 59.982 | 27 | 44.43 | 18.309 | 60.011 | 15 | 44.43 | 19.12 | 60.005 | 15 | 44.46 | 9.307 | 59.965 | 5 | 44.43 | 8.726 | 60.017 | 5
44.46 | 39.851 | 59.982 | 27 | 44.44 | 18.309 | 60.011 | 15 | 44.43 | 19.116 | 60.005 | 15 | 44.46 | 9.306 | 59.965 | 5 | 44.44 | 8.727 | 60.017 | 5
44.47 | 39.845 | 59.982 | 27 | 44.44 | 18.31 | 60.011 | 15 | 44.44 | 19.112 | 60.005 | 15 | 44.47 | 9.304 | 59.965 | 5 | 44.45 | 8.729 | 60.017 | 5
44.48 | 39.839 | 59.982 | 27 | 44.45 | 18.31 | 60.011 | 15 | 44.45 | 19.107 | 60.005 | 15 | 44.48 | 9.302 | 59.965 | 5 | 44.46 | 8.73 | 60.017 | 5
44.49 | 39.833 | 59.982 | 27 | 44.46 | 18.311 | 60.011 | 15 | 44.46 | 19.101 | 60.005 | 15 | 44.49 | 9.3 | 59.965 | 5 | 44.47 | 8.731 | 60.017 | 5
44.49 | 39.828 | 59.982 | 27 | 44.47 | 18.31 | 60.011 | 15 | 44.47 | 19.095 | 60.005 | 15 | 44.5 | 9.299 | 59.965 | 5 | 44.48 | 8.731 | 60.017 | 5
44.5 | 39.823 | 59.982 | 27 | 44.48 | 18.308 | 60.011 | 15 | 44.48 | 19.091 | 60.005 | 15 | 44.51 | 9.3 | 59.965 | 5 | 44.48 | 8.732 | 60.017 | 5
44.51 | 39.82 | 59.982 | 27 | 44.49 | 18.309 | 60.011 | 15 | 44.48 | 19.086 | 60.005 | 15 | 44.51 | 9.301 | 59.965 | 5 | 44.49 | 8.733 | 60.017 | 5
44.52 | 39.817 | 59.982 | 27 | 44.49 | 18.309 | 60.011 | 15 | 44.49 | 19.083 | 60.005 | 15 | 44.52 | 9.3 | 59.965 | 5 | 44.5 | 8.734 | 60.017 | 5
44.53 | 39.811 | 59.982 | 27 | 44.5 | 18.309 | 60.011 | 15 | 44.5 | 19.079 | 60.005 | 15 | 44.53 | 9.3 | 59.965 | 5 | 44.51 | 8.734 | 60.017 | 5
44.54 | 39.806 | 59.982 | 27 | 44.51 | 18.309 | 60.011 | 15 | 44.51 | 19.075 | 60.005 | 15 | 44.54 | 9.3 | 59.965 | 5 | 44.52 | 8.733 | 60.017 | 5
44.54 | 39.8 | 59.982 | 27 | 44.52 | 18.309 | 60.011 | 15 | 44.52 | 19.071 | 60.005 | 15 | 44.55 | 9.3 | 59.965 | 5 | 44.53 | 8.735 | 60.017 | 5
44.55 | 39.794 | 59.982 | 27 | 44.53 | 18.308 | 60.011 | 15 | 44.53 | 19.066 | 60.005 | 15 | 44.56 | 9.298 | 59.965 | 5 | 44.53 | 8.738 | 60.017 | 5
44.56 | 39.791 | 59.982 | 27 | 44.54 | 18.308 | 60.011 | 15 | 44.53 | 19.06 | 60.005 | 15 | 44.56 | 9.297 | 59.965 | 5 | 44.54 | 8.736 | 60.017 | 5
44.57 | 39.789 | 59.982 | 27 | 44.54 | 18.307 | 60.011 | 15 | 44.54 | 19.056 | 60.005 | 15 | 44.57 | 9.298 | 59.965 | 5 | 44.55 | 8.735 | 60.017 | 5
44.58 | 39.786 | 59.982 | 27 | 44.55 | 18.308 | 60.011 | 15 | 44.55 | 19.051 | 60.005 | 15 | 44.58 | 9.3 | 59.965 | 5 | 44.56 | 8.737 | 60.017 | 5
44.59 | 39.783 | 59.982 | 27 | 44.56 | 18.309 | 60.011 | 15 | 44.56 | 19.048 | 60.005 | 15 | 44.59 | 9.298 | 59.965 | 5 | 44.57 | 8.738 | 60.017 | 5
44.59 | 39.782 | 59.982 | 27 | 44.57 | 18.312 | 60.011 | 15 | 44.57 | 19.044 | 60.005 | 15 | 44.6 | 9.296 | 59.965 | 5 | 44.58 | 8.735 | 60.017 | 5
44.6 | 39.78 | 59.982 | 27 | 44.58 | 18.314 | 60.011 | 15 | 44.58 | 19.043 | 60.005 | 15 | 44.61 | 9.295 | 59.965 | 5 | 44.58 | 8.732 | 60.017 | 5
44.61 | 39.781 | 59.982 | 27 | 44.59 | 18.313 | 60.011 | 15 | 44.58 | 19.041 | 60.005 | 15 | 44.61 | 9.295 | 59.965 | 5 | 44.59 | 8.734 | 60.017 | 5
44.62 | 39.781 | 59.982 | 27 | 44.59 | 18.312 | 60.011 | 15 | 44.59 | 19.04 | 60.005 | 15 | 44.62 | 9.296 | 59.965 | 5 | 44.6 | 8.737 | 60.017 | 5
44.63 | 39.782 | 59.982 | 27 | 44.6 | 18.311 | 60.011 | 15 | 44.6 | 19.038 | 60.005 | 15 | 44.63 | 9.297 | 59.965 | 5 | 44.61 | 8.736 | 60.017 | 5
44.64 | 39.783 | 59.982 | 27 | 44.61 | 18.31 | 60.011 | 15 | 44.61 | 19.039 | 60.005 | 15 | 44.64 | 9.298 | 59.965 | 5 | 44.62 | 8.736 | 60.017 | 5
44.65 | 39.786 | 59.982 | 27 | 44.62 | 18.31 | 60.011 | 15 | 44.62 | 19.04 | 60.005 | 15 | 44.65 | 9.299 | 59.965 | 5 | 44.63 | 8.737 | 60.017 | 5
44.65 | 39.789 | 59.982 | 27 | 44.63 | 18.31 | 60.011 | 15 | 44.62 | 19.041 | 60.005 | 15 | 44.66 | 9.297 | 59.965 | 5 | 44.63 | 8.738 | 60.017 | 5
44.66 | 39.788 | 59.982 | 27 | 44.64 | 18.309 | 60.011 | 15 | 44.63 | 19.043 | 60.005 | 15 | 44.66 | 9.296 | 59.965 | 5 | 44.64 | 8.735 | 60.017 | 5
44.67 | 39.788 | 59.982 | 27 | 44.64 | 18.309 | 60.011 | 15 | 44.64 | 19.042 | 60.005 | 15 | 44.67 | 9.295 | 59.965 | 5 | 44.65 | 8.733 | 60.017 | 5
44.68 | 39.788 | 59.982 | 27 | 44.65 | 18.309 | 60.011 | 15 | 44.65 | 19.042 | 60.005 | 15 | 44.68 | 9.295 | 59.965 | 5 | 44.66 | 8.734 | 60.017 | 5
44.69 | 39.788 | 59.982 | 27 | 44.66 | 18.308 | 60.011 | 15 | 44.66 | 19.042 | 60.005 | 15 | 44.69 | 9.295 | 59.965 | 5 | 44.67 | 8.735 | 60.017 | 5
44.7 | 39.789 | 59.982 | 27 | 44.67 | 18.307 | 60.011 | 15 | 44.67 | 19.041 | 60.005 | 15 | 44.7 | 9.295 | 59.965 | 5 | 44.68 | 8.736 | 60.017 | 5
44.7 | 39.79 | 59.982 | 27 | 44.68 | 18.306 | 60.011 | 15 | 44.68 | 19.042 | 60.005 | 15 | 44.71 | 9.294 | 59.965 | 5 | 44.68 | 8.736 | 60.017 | 5
44.71 | 39.79 | 59.982 | 27 | 44.69 | 18.305 | 60.011 | 15 | 44.68 | 19.042 | 60.005 | 15 | 44.71 | 9.292 | 59.965 | 5 | 44.69 | 8.736 | 60.017 | 5
44.72 | 39.791 | 59.982 | 27 | 44.69 | 18.304 | 60.011 | 15 | 44.69 | 19.042 | 60.005 | 15 | 44.72 | 9.293 | 59.965 | 5 | 44.7 | 8.737 | 60.017 | 5
44.73 | 39.79 | 59.982 | 27 | 44.7 | 18.304 | 60.011 | 15 | 44.7 | 19.041 | 60.005 | 15 | 44.73 | 9.294 | 59.965 | 5 | 44.71 | 8.735 | 60.017 | 5
44.74 | 39.79 | 59.982 | 27 | 44.71 | 18.304 | 60.011 | 15 | 44.71 | 19.041 | 60.005 | 15 | 44.74 | 9.295 | 59.965 | 5 | 44.72 | 8.733 | 60.017 | 5
44.75 | 39.79 | 59.982 | 27 | 44.72 | 18.303 | 60.011 | 15 | 44.72 | 19.041 | 60.005 | 15 | 44.75 | 9.295 | 59.965 | 5 | 44.73 | 8.733 | 60.017 | 5
44.75 | 39.791 | 59.982 | 27 | 44.73 | 18.302 | 60.011 | 15 | 44.73 | 19.04 | 60.005 | 15 | 44.76 | 9.295 | 59.965 | 5 | 44.73 | 8.733 | 60.017 | 5
44.76 | 39.792 | 59.982 | 27 | 44.74 | 18.3 | 60.011 | 15 | 44.73 | 19.039 | 60.005 | 15 | 44.76 | 9.295 | 59.965 | 5 | 44.74 | 8.734 | 60.017 | 5
44.77 | 39.793 | 59.982 | 27 | 44.74 | 18.298 | 60.011 | 15 | 44.74 | 19.04 | 60.005 | 15 | 44.77 | 9.293 | 59.965 | 5 | 44.75 | 8.736 | 60.017 | 5
44.78 | 39.792 | 59.982 | 27 | 44.75 | 18.296 | 60.011 | 15 | 44.75 | 19.041 | 60.005 | 15 | 44.78 | 9.291 | 59.965 | 5 | 44.76 | 8.735 | 60.017 | 5
44.79 | 39.792 | 59.982 | 27 | 44.76 | 18.294 | 60.011 | 15 | 44.76 | 19.041 | 60.005 | 15 | 44.79 | 9.291 | 59.965 | 5 | 44.77 | 8.734 | 60.017 | 5
44.8 | 39.792 | 59.982 | 27 | 44.77 | 18.293 | 60.011 | 15 | 44.77 | 19.042 | 60.005 | 15 | 44.8 | 9.29 | 59.965 | 5 | 44.78 | 8.732 | 60.017 | 5
44.8 | 39.792 | 59.983 | 27 | 44.78 | 18.292 | 60.011 | 15 | 44.78 | 19.041 | 60.005 | 15 | 44.81 | 9.29 | 59.965 | 5 | 44.78 | 8.73 | 60.017 | 5
44.81 | 39.791 | 59.983 | 27 | 44.79 | 18.289 | 60.011 | 15 | 44.78 | 19.039 | 60.005 | 15 | 44.81 | 9.291 | 59.965 | 5 | 44.79 | 8.73 | 60.017 | 5
44.82 | 39.791 | 59.983 | 27 | 44.79 | 18.286 | 60.011 | 15 | 44.79 | 19.037 | 60.005 | 15 | 44.82 | 9.291 | 59.965 | 5 | 44.8 | 8.729 | 60.017 | 5
44.83 | 39.794 | 59.984 | 27 | 44.8 | 18.285 | 60.011 | 15 | 44.8 | 19.034 | 60.005 | 15 | 44.83 | 9.29 | 59.965 | 5 | 44.81 | 8.728 | 60.017 | 5
44.84 | 39.796 | 59.984 | 27 | 44.81 | 18.284 | 60.011 | 15 | 44.81 | 19.03 | 60.005 | 15 | 44.84 | 9.29 | 59.965 | 5 | 44.82 | 8.728 | 60.017 | 5
44.85 | 39.798 | 59.984 | 27 | 44.82 | 18.283 | 60.011 | 15 | 44.82 | 19.026 | 60.005 | 15 | 44.85 | 9.29 | 59.965 | 5 | 44.83 | 8.727 | 60.017 | 5
44.85 | 39.8 | 59.984 | 27 | 44.83 | 18.283 | 60.011 | 15 | 44.83 | 19.023 | 60.005 | 15 | 44.86 | 9.292 | 59.965 | 5 | 44.83 | 8.725 | 60.017 | 5
44.86 | 39.8 | 59.985 | 27 | 44.84 | 18.28 | 60.011 | 15 | 44.83 | 19.02 | 60.005 | 15 | 44.86 | 9.294 | 59.965 | 5 | 44.84 | 8.725 | 60.017 | 5
44.87 | 39.801 | 59.985 | 27 | 44.84 | 18.278 | 60.011 | 15 | 44.84 | 19.015 | 60.005 | 15 | 44.87 | 9.295 | 59.965 | 5 | 44.85 | 8.726 | 60.017 | 5
44.88 | 39.804 | 59.985 | 27 | 44.85 | 18.275 | 60.011 | 15 | 44.85 | 19.011 | 60.005 | 15 | 44.88 | 9.296 | 59.965 | 5 | 44.86 | 8.724 | 60.017 | 5
44.89 | 39.807 | 59.986 | 27 | 44.86 | 18.272 | 60.011 | 15 | 44.86 | 19.007 | 60.005 | 15 | 44.89 | 9.295 | 59.965 | 5 | 44.87 | 8.723 | 60.017 | 5
44.9 | 39.808 | 59.986 | 27 | 44.87 | 18.27 | 60.011 | 15 | 44.87 | 19.002 | 60.005 | 15 | 44.9 | 9.293 | 59.965 | 5 | 44.88 | 8.725 | 60.017 | 5
44.9 | 39.81 | 59.986 | 27 | 44.88 | 18.268 | 60.011 | 15 | 44.88 | 18.998 | 60.005 | 15 | 44.91 | 9.293 | 59.965 | 5 | 44.88 | 8.726 | 60.017 | 5
44.91 | 39.809 | 59.986 | 27 | 44.89 | 18.265 | 60.011 | 15 | 44.88 | 18.995 | 60.005 | 15 | 44.91 | 9.292 | 59.965 | 5 | 44.89 | 8.726 | 60.017 | 5
44.92 | 39.809 | 59.987 | 27 | 44.89 | 18.262 | 60.011 | 15 | 44.89 | 18.992 | 60.005 | 15 | 44.92 | 9.293 | 59.965 | 5 | 44.9 | 8.725 | 60.017 | 5
44.93 | 39.808 | 59.987 | 27 | 44.9 | 18.261 | 60.011 | 15 | 44.9 | 18.99 | 60.005 | 15 | 44.93 | 9.293 | 59.965 | 5 | 44.91 | 8.726 | 60.017 | 5
44.94 | 39.806 | 59.987 | 27 | 44.91 | 18.26 | 60.011 | 15 | 44.91 | 18.985 | 60.005 | 15 | 44.94 | 9.294 | 59.965 | 5 | 44.92 | 8.727 | 60.017 | 5
44.95 | 39.809 | 59.988 | 27 | 44.92 | 18.259 | 60.011 | 15 | 44.92 | 18.98 | 60.005 | 15 | 44.95 | 9.295 | 59.965 | 5 | 44.93 | 8.727 | 60.017 | 5
44.95 | 39.812 | 59.988 | 27 | 44.93 | 18.258 | 60.011 | 15 | 44.93 | 18.977 | 60.005 | 15 | 44.96 | 9.293 | 59.965 | 5 | 44.93 | 8.727 | 60.017 | 5
44.96 | 39.813 | 59.988 | 27 | 44.94 | 18.256 | 60.011 | 15 | 44.93 | 18.974 | 60.005 | 15 | 44.96 | 9.291 | 59.965 | 5 | 44.94 | 8.728 | 60.017 | 5
44.97 | 39.814 | 59.988 | 27 | 44.94 | 18.255 | 60.011 | 15 | 44.94 | 18.972 | 60.005 | 15 | 44.97 | 9.292 | 59.965 | 5 | 44.95 | 8.729 | 60.017 | 5
44.98 | 39.813 | 59.989 | 27 | 44.95 | 18.255 | 60.011 | 15 | 44.95 | 18.969 | 60.005 | 15 | 44.98 | 9.294 | 59.965 | 5 | 44.96 | 8.73 | 60.017 | 5
44.99 | 39.813 | 59.989 | 27 | 44.96 | 18.255 | 60.011 | 15 | 44.96 | 18.969 | 60.005 | 15 | 44.99 | 9.295 | 59.965 | 5 | 44.97 | 8.73 | 60.017 | 5
45 | 39.812 | 59.989 | 27 | 44.97 | 18.255 | 60.011 | 15 | 44.97 | 18.968 | 60.005 | 15 | 45 | 9.297 | 59.965 | 5 | 44.98 | 8.731 | 60.017 | 5
45 | 39.812 | 59.99 | 27 | 44.98 | 18.256 | 60.011 | 15 | 44.98 | 18.969 | 60.005 | 15 | 45.01 | 9.296 | 59.965 | 5 | 44.98 | 8.732 | 60.017 | 5
45.01 | 39.812 | 59.99 | 27 | 44.99 | 18.254 | 60.011 | 15 | 44.98 | 18.97 | 60.005 | 15 | 45.01 | 9.295 | 59.965 | 5 | 44.99 | 8.731 | 60.017 | 5
45.02 | 39.812 | 59.99 | 27 | 44.99 | 18.252 | 60.011 | 15 | 44.99 | 18.969 | 60.005 | 15 | 45.02 | 9.295 | 59.965 | 5 | 45 | 8.731 | 60.017 | 5
45.03 | 39.815 | 59.99 | 27 | 45 | 18.253 | 60.011 | 15 | 45 | 18.968 | 60.005 | 15 | 45.03 | 9.294 | 59.965 | 5 | 45.01 | 8.73 | 60.017 | 5
45.04 | 39.818 | 59.991 | 27 | 45.01 | 18.254 | 60.011 | 15 | 45.01 | 18.97 | 60.005 | 15 | 45.04 | 9.295 | 59.965 | 5 | 45.02 | 8.729 | 60.017 | 5
45.05 | 39.816 | 59.991 | 27 | 45.02 | 18.254 | 60.011 | 15 | 45.02 | 18.971 | 60.005 | 15 | 45.05 | 9.295 | 59.965 | 5 | 45.03 | 8.726 | 60.017 | 5
45.05 | 39.814 | 59.991 | 27 | 45.03 | 18.255 | 60.011 | 15 | 45.03 | 18.973 | 60.005 | 15 | 45.06 | 9.294 | 59.965 | 5 | 45.03 | 8.722 | 60.017 | 5
45.06 | 39.814 | 59.992 | 27 | 45.04 | 18.256 | 60.011 | 15 | 45.03 | 18.975 | 60.005 | 15 | 45.06 | 9.292 | 59.965 | 5 | 45.04 | 8.717 | 60.017 | 5
45.07 | 39.815 | 59.992 | 27 | 45.04 | 18.256 | 60.011 | 15 | 45.04 | 18.975 | 60.005 | 15 | 45.07 | 9.287 | 59.965 | 5 | 45.05 | 8.711 | 60.017 | 5
45.08 | 39.816 | 59.992 | 27 | 45.05 | 18.258 | 60.011 | 15 | 45.05 | 18.976 | 60.005 | 15 | 45.08 | 9.282 | 59.965 | 5 | 45.06 | 8.705 | 60.017 | 5
45.09 | 39.818 | 59.992 | 27 | 45.06 | 18.259 | 60.011 | 15 | 45.06 | 18.976 | 60.005 | 15 | 45.09 | 9.278 | 59.965 | 5 | 45.07 | 8.699 | 60.017 | 5
45.1 | 39.819 | 59.993 | 27 | 45.07 | 18.259 | 60.011 | 15 | 45.07 | 18.976 | 60.005 | 15 | 45.1 | 9.274 | 59.965 | 5 | 45.08 | 8.693 | 60.017 | 5
45.1 | 39.82 | 59.993 | 27 | 45.08 | 18.259 | 60.011 | 15 | 45.08 | 18.977 | 60.005 | 15 | 45.11 | 9.268 | 59.965 | 5 | 45.08 | 8.687 | 60.017 | 5
45.11 | 39.818 | 59.993 | 27 | 45.09 | 18.259 | 60.011 | 15 | 45.08 | 18.978 | 60.005 | 15 | 45.11 | 9.263 | 59.965 | 5 | 45.09 | 8.681 | 60.017 | 5
45.12 | 39.815 | 59.994 | 27 | 45.09 | 18.258 | 60.011 | 15 | 45.09 | 18.978 | 60.005 | 15 | 45.12 | 9.26 | 59.965 | 5 | 45.1 | 8.675 | 60.017 | 5
45.13 | 39.818 | 59.994 | 27 | 45.1 | 18.26 | 60.011 | 15 | 45.1 | 18.979 | 60.005 | 15 | 45.13 | 9.256 | 59.965 | 5 | 45.11 | 8.669 | 60.017 | 5
45.14 | 39.82 | 59.994 | 27 | 45.11 | 18.261 | 60.011 | 15 | 45.11 | 18.979 | 60.005 | 15 | 45.14 | 9.249 | 59.965 | 5 | 45.12 | 8.664 | 60.017 | 5
45.15 | 39.822 | 59.994 | 27 | 45.12 | 18.263 | 60.011 | 15 | 45.12 | 18.979 | 60.005 | 15 | 45.15 | 9.243 | 59.965 | 5 | 45.12 | 8.657 | 60.017 | 5
45.15 | 39.823 | 59.994 | 27 | 45.13 | 18.265 | 60.011 | 15 | 45.12 | 18.978 | 60.005 | 15 | 45.16 | 9.238 | 59.965 | 5 | 45.13 | 8.65 | 60.017 | 5
45.16 | 39.822 | 59.994 | 27 | 45.14 | 18.264 | 60.011 | 15 | 45.13 | 18.977 | 60.005 | 15 | 45.16 | 9.233 | 59.965 | 5 | 45.14 | 8.646 | 60.017 | 5
45.17 | 39.82 | 59.994 | 27 | 45.14 | 18.262 | 60.011 | 15 | 45.14 | 18.978 | 60.005 | 15 | 45.17 | 9.228 | 59.965 | 5 | 45.15 | 8.641 | 60.017 | 5
45.18 | 39.818 | 59.994 | 27 | 45.15 | 18.263 | 60.011 | 15 | 45.15 | 18.979 | 60.005 | 15 | 45.18 | 9.224 | 59.965 | 5 | 45.16 | 8.636 | 60.017 | 5
45.19 | 39.816 | 59.994 | 27 | 45.16 | 18.263 | 60.011 | 15 | 45.16 | 18.98 | 60.005 | 15 | 45.19 | 9.218 | 59.965 | 5 | 45.17 | 8.632 | 60.017 | 5
45.2 | 39.814 | 59.994 | 27 | 45.17 | 18.262 | 60.011 | 15 | 45.17 | 18.981 | 60.005 | 15 | 45.2 | 9.213 | 59.965 | 5 | 45.18 | 8.627 | 60.017 | 5
45.2 | 39.812 | 59.994 | 27 | 45.18 | 18.262 | 60.011 | 15 | 45.18 | 18.98 | 60.005 | 15 | 45.21 | 9.206 | 59.965 | 5 | 45.18 | 8.622 | 60.017 | 5
45.21 | 39.814 | 59.994 | 27 | 45.19 | 18.261 | 60.011 | 15 | 45.18 | 18.98 | 60.005 | 15 | 45.21 | 9.2 | 59.965 | 5 | 45.19 | 8.619 | 60.017 | 5
45.22 | 39.815 | 59.994 | 27 | 45.19 | 18.26 | 60.011 | 15 | 45.19 | 18.979 | 60.005 | 15 | 45.22 | 9.195 | 59.965 | 5 | 45.2 | 8.617 | 60.017 | 5
45.23 | 39.812 | 59.994 | 27 | 45.2 | 18.26 | 60.011 | 15 | 45.2 | 18.979 | 60.005 | 15 | 45.23 | 9.191 | 59.965 | 5 | 45.21 | 8.617 | 60.017 | 5
45.24 | 39.81 | 59.994 | 27 | 45.21 | 18.259 | 60.011 | 15 | 45.21 | 18.977 | 60.005 | 15 | 45.24 | 9.191 | 59.965 | 5 | 45.22 | 8.617 | 60.017 | 5
45.25 | 39.804 | 59.994 | 27 | 45.22 | 18.258 | 60.011 | 15 | 45.22 | 18.975 | 60.005 | 15 | 45.25 | 9.19 | 59.965 | 5 | 45.23 | 8.616 | 60.017 | 5
45.25 | 39.799 | 59.994 | 27 | 45.23 | 18.257 | 60.011 | 15 | 45.23 | 18.972 | 60.005 | 15 | 45.26 | 9.188 | 59.965 | 5 | 45.23 | 8.616 | 60.017 | 5
45.26 | 39.794 | 59.994 | 27 | 45.24 | 18.256 | 60.011 | 15 | 45.23 | 18.969 | 60.005 | 15 | 45.26 | 9.185 | 59.965 | 5 | 45.24 | 8.615 | 60.017 | 5
45.27 | 39.789 | 59.994 | 27 | 45.24 | 18.255 | 60.011 | 15 | 45.24 | 18.964 | 60.005 | 15 | 45.27 | 9.186 | 59.965 | 5 | 45.25 | 8.615 | 60.017 | 5
45.28 | 39.783 | 59.994 | 27 | 45.25 | 18.255 | 60.011 | 15 | 45.25 | 18.959 | 60.005 | 15 | 45.28 | 9.187 | 59.965 | 5 | 45.26 | 8.614 | 60.017 | 5
45.29 | 39.778 | 59.994 | 27 | 45.26 | 18.255 | 60.011 | 15 | 45.26 | 18.954 | 60.005 | 15 | 45.29 | 9.187 | 59.965 | 5 | 45.27 | 8.614 | 60.017 | 5
45.3 | 39.77 | 59.994 | 27 | 45.27 | 18.254 | 60.011 | 15 | 45.27 | 18.95 | 60.005 | 15 | 45.3 | 9.187 | 59.965 | 5 | 45.27 | 8.614 | 60.017 | 5
45.3 | 39.762 | 59.994 | 27 | 45.28 | 18.253 | 60.011 | 15 | 45.28 | 18.944 | 60.005 | 15 | 45.31 | 9.188 | 59.965 | 5 | 45.28 | 8.614 | 60.017 | 5
45.31 | 39.755 | 59.994 | 27 | 45.29 | 18.251 | 60.011 | 15 | 45.28 | 18.939 | 60.005 | 15 | 45.31 | 9.189 | 59.965 | 5 | 45.29 | 8.614 | 60.017 | 5
45.32 | 39.748 | 59.994 | 27 | 45.29 | 18.249 | 60.011 | 15 | 45.29 | 18.933 | 60.005 | 15 | 45.32 | 9.187 | 59.965 | 5 | 45.3 | 8.614 | 60.017 | 5
45.33 | 39.745 | 59.994 | 27 | 45.3 | 18.249 | 60.011 | 15 | 45.3 | 18.928 | 60.005 | 15 | 45.33 | 9.185 | 59.965 | 5 | 45.31 | 8.614 | 60.017 | 5
45.34 | 39.743 | 59.994 | 27 | 45.31 | 18.249 | 60.011 | 15 | 45.31 | 18.92 | 60.005 | 15 | 45.34 | 9.186 | 59.966 | 5 | 45.32 | 8.614 | 60.017 | 5
45.35 | 39.738 | 59.994 | 27 | 45.32 | 18.248 | 60.011 | 15 | 45.32 | 18.912 | 60.005 | 15 | 45.35 | 9.186 | 59.966 | 5 | 45.32 | 8.613 | 60.017 | 5
45.35 | 39.733 | 59.994 | 27 | 45.33 | 18.248 | 60.011 | 15 | 45.32 | 18.907 | 60.005 | 15 | 45.36 | 9.186 | 59.966 | 5 | 45.33 | 8.612 | 60.017 | 5
45.36 | 39.726 | 59.994 | 27 | 45.34 | 18.248 | 60.011 | 15 | 45.33 | 18.902 | 60.005 | 15 | 45.36 | 9.186 | 59.967 | 5 | 45.34 | 8.613 | 60.017 | 5
45.37 | 39.719 | 59.994 | 27 | 45.34 | 18.248 | 60.011 | 15 | 45.34 | 18.896 | 60.005 | 15 | 45.37 | 9.186 | 59.967 | 5 | 45.35 | 8.613 | 60.017 | 5
45.38 | 39.712 | 59.994 | 27 | 45.35 | 18.248 | 60.011 | 15 | 45.35 | 18.891 | 60.005 | 15 | 45.38 | 9.186 | 59.967 | 5 | 45.36 | 8.613 | 60.017 | 5
45.39 | 39.706 | 59.994 | 27 | 45.36 | 18.247 | 60.011 | 15 | 45.36 | 18.886 | 60.005 | 15 | 45.39 | 9.186 | 59.967 | 5 | 45.37 | 8.613 | 60.017 | 5
45.4 | 39.703 | 59.994 | 27 | 45.37 | 18.247 | 60.011 | 15 | 45.37 | 18.881 | 60.005 | 15 | 45.4 | 9.186 | 59.968 | 5 | 45.38 | 8.613 | 60.017 | 5
45.4 | 39.7 | 59.994 | 27 | 45.38 | 18.246 | 60.011 | 15 | 45.38 | 18.878 | 60.005 | 15 | 45.41 | 9.187 | 59.968 | 5 | 45.38 | 8.612 | 60.017 | 5
45.41 | 39.699 | 59.994 | 27 | 45.39 | 18.247 | 60.011 | 15 | 45.38 | 18.876 | 60.005 | 15 | 45.41 | 9.187 | 59.968 | 5 | 45.39 | 8.612 | 60.017 | 5
45.42 | 39.698 | 59.994 | 27 | 45.39 | 18.247 | 60.011 | 15 | 45.39 | 18.874 | 60.005 | 15 | 45.42 | 9.189 | 59.969 | 5 | 45.4 | 8.612 | 60.017 | 5
45.43 | 39.696 | 59.994 | 27 | 45.4 | 18.247 | 60.011 | 15 | 45.4 | 18.872 | 60.005 | 15 | 45.43 | 9.191 | 59.969 | 5 | 45.41 | 8.611 | 60.017 | 5
45.44 | 39.695 | 59.994 | 27 | 45.41 | 18.247 | 60.011 | 15 | 45.41 | 18.871 | 60.005 | 15 | 45.44 | 9.189 | 59.969 | 5 | 45.42 | 8.611 | 60.017 | 5
45.45 | 39.695 | 59.994 | 27 | 45.42 | 18.247 | 60.011 | 15 | 45.42 | 18.871 | 60.005 | 15 | 45.45 | 9.188 | 59.969 | 5 | 45.43 | 8.61 | 60.017 | 5
45.45 | 39.695 | 59.994 | 27 | 45.43 | 18.248 | 60.011 | 15 | 45.43 | 18.871 | 60.005 | 15 | 45.46 | 9.188 | 59.97 | 5 | 45.43 | 8.609 | 60.017 | 5
45.46 | 39.695 | 59.994 | 27 | 45.44 | 18.249 | 60.011 | 15 | 45.43 | 18.871 | 60.005 | 15 | 45.46 | 9.189 | 59.97 | 5 | 45.44 | 8.603 | 60.017 | 5
45.47 | 39.695 | 59.994 | 27 | 45.44 | 18.25 | 60.011 | 15 | 45.44 | 18.872 | 60.005 | 15 | 45.47 | 9.189 | 59.97 | 5 | 45.45 | 8.598 | 60.017 | 5
45.48 | 39.695 | 59.994 | 27 | 45.45 | 18.252 | 60.011 | 15 | 45.45 | 18.872 | 60.005 | 15 | 45.48 | 9.189 | 59.971 | 5 | 45.46 | 8.592 | 60.017 | 5
45.49 | 39.696 | 59.994 | 27 | 45.46 | 18.253 | 60.011 | 15 | 45.46 | 18.873 | 60.005 | 15 | 45.49 | 9.19 | 59.971 | 5 | 45.47 | 8.586 | 60.017 | 5
45.5 | 39.692 | 59.994 | 27 | 45.47 | 18.255 | 60.011 | 15 | 45.47 | 18.873 | 60.005 | 15 | 45.5 | 9.192 | 59.971 | 5 | 45.48 | 8.58 | 60.017 | 5
45.5 | 39.688 | 59.994 | 27 | 45.48 | 18.256 | 60.011 | 15 | 45.48 | 18.876 | 60.005 | 15 | 45.51 | 9.191 | 59.971 | 5 | 45.48 | 8.574 | 60.017 | 5
45.51 | 39.687 | 59.994 | 27 | 45.49 | 18.255 | 60.011 | 15 | 45.48 | 18.879 | 60.005 | 15 | 45.51 | 9.191 | 59.971 | 5 | 45.49 | 8.568 | 60.017 | 5
45.52 | 39.687 | 59.994 | 27 | 45.49 | 18.255 | 60.011 | 15 | 45.49 | 18.878 | 60.005 | 15 | 45.52 | 9.192 | 59.971 | 5 | 45.5 | 8.563 | 60.017 | 5
45.53 | 39.687 | 59.994 | 27 | 45.5 | 18.256 | 60.011 | 15 | 45.5 | 18.878 | 60.005 | 15 | 45.53 | 9.192 | 59.971 | 5 | 45.51 | 8.558 | 60.017 | 5
45.54 | 39.687 | 59.994 | 27 | 45.51 | 18.256 | 60.011 | 15 | 45.51 | 18.879 | 60.005 | 15 | 45.54 | 9.193 | 59.971 | 5 | 45.52 | 8.553 | 60.017 | 5
45.55 | 39.687 | 59.994 | 27 | 45.52 | 18.257 | 60.011 | 15 | 45.52 | 18.879 | 60.005 | 15 | 45.55 | 9.193 | 59.971 | 5 | 45.52 | 8.548 | 60.017 | 5
45.55 | 39.687 | 59.994 | 27 | 45.53 | 18.257 | 60.011 | 15 | 45.52 | 18.879 | 60.005 | 15 | 45.56 | 9.192 | 59.971 | 5 | 45.53 | 8.542 | 60.017 | 5
45.56 | 39.685 | 59.994 | 27 | 45.54 | 18.255 | 60.011 | 15 | 45.53 | 18.879 | 60.005 | 15 | 45.56 | 9.191 | 59.971 | 5 | 45.54 | 8.54 | 60.017 | 5
45.57 | 39.684 | 59.994 | 27 | 45.54 | 18.253 | 60.011 | 15 | 45.54 | 18.88 | 60.005 | 15 | 45.57 | 9.191 | 59.971 | 5 | 45.55 | 8.537 | 60.017 | 5
45.58 | 39.682 | 59.994 | 27 | 45.55 | 18.249 | 60.011 | 15 | 45.55 | 18.88 | 60.005 | 15 | 45.58 | 9.192 | 59.971 | 5 | 45.56 | 8.533 | 60.017 | 5
45.59 | 39.681 | 59.994 | 27 | 45.56 | 18.244 | 60.011 | 15 | 45.56 | 18.88 | 60.005 | 15 | 45.59 | 9.192 | 59.971 | 5 | 45.57 | 8.529 | 60.017 | 5
45.6 | 39.681 | 59.994 | 27 | 45.57 | 18.241 | 60.011 | 15 | 45.57 | 18.88 | 60.005 | 15 | 45.6 | 9.191 | 59.971 | 5 | 45.57 | 8.525 | 60.017 | 5
45.6 | 39.681 | 59.994 | 27 | 45.58 | 18.237 | 60.011 | 15 | 45.57 | 18.881 | 60.005 | 15 | 45.61 | 9.192 | 59.971 | 5 | 45.58 | 8.52 | 60.017 | 5
45.61 | 39.681 | 59.994 | 27 | 45.59 | 18.232 | 60.011 | 15 | 45.58 | 18.881 | 60.005 | 15 | 45.61 | 9.193 | 59.971 | 5 | 45.59 | 8.516 | 60.017 | 5
45.62 | 39.68 | 59.994 | 27 | 45.59 | 18.228 | 60.011 | 15 | 45.59 | 18.88 | 60.005 | 15 | 45.62 | 9.191 | 59.971 | 5 | 45.6 | 8.512 | 60.017 | 5
45.63 | 39.681 | 59.994 | 27 | 45.6 | 18.223 | 60.011 | 15 | 45.6 | 18.879 | 60.005 | 15 | 45.63 | 9.189 | 59.971 | 5 | 45.61 | 8.512 | 60.017 | 5
45.64 | 39.681 | 59.994 | 27 | 45.61 | 18.218 | 60.011 | 15 | 45.61 | 18.878 | 60.005 | 15 | 45.64 | 9.189 | 59.971 | 5 | 45.62 | 8.512 | 60.017 | 5
45.65 | 39.679 | 59.994 | 27 | 45.62 | 18.212 | 60.011 | 15 | 45.62 | 18.876 | 60.005 | 15 | 45.65 | 9.19 | 59.971 | 5 | 45.62 | 8.513 | 60.017 | 5
45.65 | 39.677 | 59.994 | 27 | 45.63 | 18.207 | 60.011 | 15 | 45.62 | 18.875 | 60.005 | 15 | 45.66 | 9.19 | 59.971 | 5 | 45.63 | 8.514 | 60.017 | 5
45.66 | 39.673 | 59.994 | 27 | 45.64 | 18.2 | 60.011 | 15 | 45.63 | 18.873 | 60.005 | 15 | 45.66 | 9.19 | 59.971 | 5 | 45.64 | 8.515 | 60.017 | 5
45.67 | 39.669 | 59.994 | 27 | 45.64 | 18.193 | 60.011 | 15 | 45.64 | 18.868 | 60.005 | 15 | 45.67 | 9.188 | 59.971 | 5 | 45.65 | 8.516 | 60.017 | 5
45.68 | 39.663 | 59.994 | 27 | 45.65 | 18.19 | 60.011 | 15 | 45.65 | 18.863 | 60.005 | 15 | 45.68 | 9.186 | 59.971 | 5 | 45.66 | 8.517 | 60.017 | 5
45.69 | 39.657 | 59.994 | 27 | 45.66 | 18.186 | 60.011 | 15 | 45.66 | 18.861 | 60.005 | 15 | 45.69 | 9.186 | 59.971 | 5 | 45.67 | 8.518 | 60.017 | 5
45.7 | 39.653 | 59.994 | 27 | 45.67 | 18.182 | 60.011 | 15 | 45.67 | 18.858 | 60.005 | 15 | 45.7 | 9.185 | 59.971 | 5 | 45.67 | 8.516 | 60.017 | 5
45.7 | 39.649 | 59.994 | 27 | 45.68 | 18.177 | 60.011 | 15 | 45.68 | 18.857 | 60.004 | 15 | 45.71 | 9.184 | 59.971 | 5 | 45.68 | 8.515 | 60.017 | 5
45.71 | 39.643 | 59.994 | 27 | 45.69 | 18.172 | 60.011 | 15 | 45.68 | 18.855 | 60.004 | 15 | 45.71 | 9.184 | 59.971 | 5 | 45.69 | 8.516 | 60.017 | 5
45.72 | 39.636 | 59.994 | 27 | 45.69 | 18.167 | 60.011 | 15 | 45.69 | 18.852 | 60.004 | 15 | 45.72 | 9.185 | 59.971 | 5 | 45.7 | 8.517 | 60.017 | 5
45.73 | 39.632 | 59.994 | 27 | 45.7 | 18.164 | 60.011 | 15 | 45.7 | 18.85 | 60.003 | 15 | 45.73 | 9.186 | 59.971 | 5 | 45.71 | 8.515 | 60.017 | 5
45.74 | 39.628 | 59.994 | 27 | 45.71 | 18.16 | 60.011 | 15 | 45.71 | 18.846 | 60.003 | 15 | 45.74 | 9.184 | 59.971 | 5 | 45.72 | 8.512 | 60.017 | 5
45.75 | 39.623 | 59.994 | 27 | 45.72 | 18.161 | 60.011 | 15 | 45.72 | 18.842 | 60.003 | 15 | 45.75 | 9.183 | 59.971 | 5 | 45.72 | 8.513 | 60.017 | 5
45.75 | 39.618 | 59.994 | 27 | 45.73 | 18.161 | 60.011 | 15 | 45.73 | 18.838 | 60.003 | 15 | 45.76 | 9.184 | 59.971 | 5 | 45.73 | 8.514 | 60.017 | 5
45.76 | 39.612 | 59.994 | 27 | 45.74 | 18.161 | 60.011 | 15 | 45.73 | 18.834 | 60.002 | 15 | 45.76 | 9.186 | 59.971 | 5 | 45.74 | 8.515 | 60.017 | 5
45.77 | 39.607 | 59.994 | 27 | 45.74 | 18.161 | 60.011 | 15 | 45.74 | 18.832 | 60.002 | 15 | 45.77 | 9.187 | 59.971 | 5 | 45.75 | 8.515 | 60.017 | 5
45.78 | 39.601 | 59.994 | 27 | 45.75 | 18.16 | 60.011 | 15 | 45.75 | 18.831 | 60.002 | 15 | 45.78 | 9.189 | 59.971 | 5 | 45.76 | 8.518 | 60.017 | 5
45.79 | 39.595 | 59.994 | 27 | 45.76 | 18.159 | 60.011 | 15 | 45.76 | 18.828 | 60.001 | 15 | 45.79 | 9.189 | 59.971 | 5 | 45.77 | 8.52 | 60.017 | 5
45.8 | 39.589 | 59.994 | 27 | 45.77 | 18.158 | 60.011 | 15 | 45.77 | 18.826 | 60.001 | 15 | 45.8 | 9.19 | 59.971 | 5 | 45.77 | 8.52 | 60.017 | 5
45.8 | 39.584 | 59.994 | 27 | 45.78 | 18.158 | 60.011 | 15 | 45.77 | 18.824 | 60.001 | 15 | 45.81 | 9.189 | 59.971 | 5 | 45.78 | 8.519 | 60.017 | 5
45.81 | 39.58 | 59.994 | 27 | 45.79 | 18.157 | 60.011 | 15 | 45.78 | 18.823 | 60.001 | 15 | 45.81 | 9.188 | 59.971 | 5 | 45.79 | 8.52 | 60.017 | 5
45.82 | 39.576 | 59.994 | 27 | 45.79 | 18.156 | 60.011 | 15 | 45.79 | 18.822 | 60 | 15 | 45.82 | 9.189 | 59.971 | 5 | 45.8 | 8.521 | 60.017 | 5
45.83 | 39.575 | 59.994 | 27 | 45.8 | 18.156 | 60.011 | 15 | 45.8 | 18.821 | 60 | 15 | 45.83 | 9.191 | 59.971 | 5 | 45.81 | 8.522 | 60.017 | 5
45.84 | 39.574 | 59.994 | 27 | 45.81 | 18.156 | 60.011 | 15 | 45.81 | 18.823 | 60 | 15 | 45.84 | 9.193 | 59.971 | 5 | 45.82 | 8.522 | 60.017 | 5
45.85 | 39.574 | 59.994 | 27 | 45.82 | 18.155 | 60.011 | 15 | 45.82 | 18.825 | 59.999 | 15 | 45.85 | 9.195 | 59.971 | 5 | 45.82 | 8.521 | 60.017 | 5
45.85 | 39.574 | 59.994 | 27 | 45.83 | 18.155 | 60.011 | 15 | 45.82 | 18.826 | 59.999 | 15 | 45.86 | 9.195 | 59.971 | 5 | 45.83 | 8.521 | 60.017 | 5
45.86 | 39.572 | 59.994 | 27 | 45.84 | 18.154 | 60.011 | 15 | 45.83 | 18.826 | 59.999 | 15 | 45.86 | 9.194 | 59.971 | 5 | 45.84 | 8.52 | 60.017 | 5
45.87 | 39.57 | 59.994 | 27 | 45.84 | 18.153 | 60.011 | 15 | 45.84 | 18.824 | 59.999 | 15 | 45.87 | 9.193 | 59.971 | 5 | 45.85 | 8.52 | 60.017 | 5
45.88 | 39.57 | 59.994 | 27 | 45.85 | 18.154 | 60.011 | 15 | 45.85 | 18.823 | 59.999 | 15 | 45.88 | 9.192 | 59.971 | 5 | 45.86 | 8.517 | 60.017 | 5
45.89 | 39.57 | 59.994 | 27 | 45.86 | 18.154 | 60.011 | 15 | 45.86 | 18.822 | 59.999 | 15 | 45.89 | 9.19 | 59.971 | 5 | 45.87 | 8.514 | 60.017 | 5
45.9 | 39.569 | 59.994 | 27 | 45.87 | 18.153 | 60.011 | 15 | 45.87 | 18.821 | 59.999 | 15 | 45.9 | 9.188 | 59.971 | 5 | 45.87 | 8.511 | 60.017 | 5
45.9 | 39.568 | 59.994 | 27 | 45.88 | 18.152 | 60.011 | 15 | 45.88 | 18.822 | 59.999 | 15 | 45.91 | 9.182 | 59.971 | 5 | 45.88 | 8.508 | 60.017 | 5
45.91 | 39.568 | 59.994 | 27 | 45.89 | 18.151 | 60.011 | 15 | 45.88 | 18.823 | 59.999 | 15 | 45.91 | 9.176 | 59.971 | 5 | 45.89 | 8.505 | 60.017 | 5
45.92 | 39.568 | 59.994 | 27 | 45.89 | 18.15 | 60.011 | 15 | 45.89 | 18.823 | 59.999 | 15 | 45.92 | 9.168 | 59.971 | 5 | 45.9 | 8.501 | 60.017 | 5
45.93 | 39.569 | 59.994 | 27 | 45.9 | 18.149 | 60.011 | 15 | 45.9 | 18.824 | 59.999 | 15 | 45.93 | 9.161 | 59.971 | 5 | 45.91 | 8.498 | 60.017 | 5
45.94 | 39.57 | 59.994 | 27 | 45.91 | 18.147 | 60.011 | 15 | 45.91 | 18.822 | 59.999 | 15 | 45.94 | 9.155 | 59.971 | 5 | 45.92 | 8.495 | 60.017 | 5
45.95 | 39.57 | 59.994 | 27 | 45.92 | 18.147 | 60.011 | 15 | 45.92 | 18.821 | 59.999 | 15 | 45.95 | 9.149 | 59.971 | 5 | 45.92 | 8.49 | 60.017 | 5
45.95 | 39.569 | 59.994 | 27 | 45.93 | 18.148 | 60.011 | 15 | 45.93 | 18.821 | 59.999 | 15 | 45.96 | 9.145 | 59.971 | 5 | 45.93 | 8.485 | 60.017 | 5
45.96 | 39.569 | 59.994 | 27 | 45.94 | 18.147 | 60.011 | 15 | 45.93 | 18.821 | 59.999 | 15 | 45.96 | 9.14 | 59.971 | 5 | 45.94 | 8.481 | 60.017 | 5
45.97 | 39.568 | 59.994 | 27 | 45.94 | 18.145 | 60.011 | 15 | 45.94 | 18.822 | 59.999 | 15 | 45.97 | 9.135 | 59.971 | 5 | 45.95 | 8.477 | 60.017 | 5
45.98 | 39.568 | 59.994 | 27 | 45.95 | 18.145 | 60.011 | 15 | 45.95 | 18.823 | 59.999 | 15 | 45.98 | 9.13 | 59.971 | 5 | 45.96 | 8.475 | 60.017 | 5
45.99 | 39.567 | 59.994 | 27 | 45.96 | 18.145 | 60.011 | 15 | 45.96 | 18.823 | 59.999 | 15 | 45.99 | 9.123 | 59.971 | 5 | 45.97 | 8.473 | 60.017 | 5
46 | 39.568 | 59.994 | 27 | 45.97 | 18.143 | 60.011 | 15 | 45.97 | 18.823 | 59.999 | 15 | 46 | 9.116 | 59.971 | 5 | 45.97 | 8.468 | 60.017 | 5
46 | 39.568 | 59.994 | 27 | 45.98 | 18.141 | 60.011 | 15 | 45.98 | 18.822 | 59.999 | 15 | 46.01 | 9.111 | 59.971 | 5 | 45.98 | 8.463 | 60.017 | 5
46.01 | 39.567 | 59.994 | 27 | 45.99 | 18.134 | 60.011 | 15 | 45.98 | 18.82 | 59.999 | 15 | 46.01 | 9.106 | 59.971 | 5 | 45.99 | 8.461 | 60.017 | 5
46.02 | 39.566 | 59.994 | 27 | 45.99 | 18.127 | 60.011 | 15 | 45.99 | 18.819 | 59.999 | 15 | 46.02 | 9.102 | 59.971 | 5 | 46 | 8.458 | 60.017 | 5
46.03 | 39.565 | 59.994 | 27 | 46 | 18.121 | 60.011 | 15 | 46 | 18.817 | 59.999 | 15 | 46.03 | 9.098 | 59.971 | 5 | 46.01 | 8.457 | 60.017 | 5
46.04 | 39.565 | 59.994 | 27 | 46.01 | 18.115 | 60.011 | 15 | 46.01 | 18.816 | 59.999 | 15 | 46.04 | 9.094 | 59.971 | 5 | 46.02 | 8.455 | 60.017 | 5
46.05 | 39.565 | 59.994 | 27 | 46.02 | 18.108 | 60.011 | 15 | 46.02 | 18.815 | 59.999 | 15 | 46.05 | 9.091 | 59.971 | 5 | 46.02 | 8.456 | 60.017 | 5
46.05 | 39.566 | 59.994 | 27 | 46.03 | 18.102 | 60.011 | 15 | 46.02 | 18.811 | 59.999 | 15 | 46.06 | 9.089 | 59.971 | 5 | 46.03 | 8.457 | 60.017 | 5
46.06 | 39.565 | 59.994 | 27 | 46.04 | 18.096 | 60.011 | 15 | 46.03 | 18.807 | 59.999 | 15 | 46.06 | 9.087 | 59.971 | 5 | 46.04 | 8.458 | 60.017 | 5
46.07 | 39.563 | 59.994 | 27 | 46.04 | 18.091 | 60.011 | 15 | 46.04 | 18.801 | 59.999 | 15 | 46.07 | 9.089 | 59.971 | 5 | 46.05 | 8.459 | 60.017 | 5
46.08 | 39.559 | 59.994 | 27 | 46.05 | 18.084 | 60.011 | 15 | 46.05 | 18.794 | 59.999 | 15 | 46.08 | 9.092 | 59.971 | 5 | 46.06 | 8.458 | 60.017 | 5
46.09 | 39.555 | 59.994 | 27 | 46.06 | 18.077 | 60.011 | 15 | 46.06 | 18.789 | 59.999 | 15 | 46.09 | 9.092 | 59.971 | 5 | 46.07 | 8.457 | 60.017 | 5
46.1 | 39.552 | 59.994 | 27 | 46.07 | 18.072 | 60.011 | 15 | 46.07 | 18.784 | 59.999 | 15 | 46.1 | 9.092 | 59.971 | 5 | 46.07 | 8.458 | 60.017 | 5
46.1 | 39.549 | 59.994 | 27 | 46.08 | 18.067 | 60.011 | 15 | 46.07 | 18.779 | 59.999 | 15 | 46.11 | 9.092 | 59.971 | 5 | 46.08 | 8.458 | 60.017 | 5
46.11 | 39.547 | 59.994 | 27 | 46.09 | 18.06 | 60.011 | 15 | 46.08 | 18.774 | 59.999 | 15 | 46.11 | 9.091 | 59.971 | 5 | 46.09 | 8.46 | 60.017 | 5
46.12 | 39.545 | 59.994 | 27 | 46.09 | 18.053 | 60.011 | 15 | 46.09 | 18.769 | 59.999 | 15 | 46.12 | 9.09 | 59.971 | 5 | 46.1 | 8.462 | 60.017 | 5
46.13 | 39.543 | 59.994 | 27 | 46.1 | 18.049 | 60.011 | 15 | 46.1 | 18.764 | 59.999 | 15 | 46.13 | 9.089 | 59.971 | 5 | 46.11 | 8.463 | 60.017 | 5
46.14 | 39.54 | 59.994 | 27 | 46.11 | 18.044 | 60.011 | 15 | 46.11 | 18.758 | 59.999 | 15 | 46.14 | 9.089 | 59.971 | 5 | 46.12 | 8.464 | 60.017 | 5
46.15 | 39.538 | 59.994 | 27 | 46.12 | 18.04 | 60.011 | 15 | 46.12 | 18.753 | 59.999 | 15 | 46.15 | 9.089 | 59.971 | 5 | 46.12 | 8.463 | 60.017 | 5
46.15 | 39.535 | 59.994 | 27 | 46.13 | 18.035 | 60.011 | 15 | 46.12 | 18.748 | 59.999 | 15 | 46.16 | 9.089 | 59.971 | 5 | 46.13 | 8.462 | 60.017 | 5
46.16 | 39.532 | 59.994 | 27 | 46.14 | 18.031 | 60.011 | 15 | 46.13 | 18.744 | 59.999 | 15 | 46.16 | 9.089 | 59.971 | 5 | 46.14 | 8.464 | 60.017 | 5
46.17 | 39.528 | 59.994 | 27 | 46.14 | 18.027 | 60.011 | 15 | 46.14 | 18.74 | 59.999 | 15 | 46.17 | 9.089 | 59.971 | 5 | 46.15 | 8.467 | 60.017 | 5
46.18 | 39.526 | 59.994 | 27 | 46.15 | 18.028 | 60.011 | 15 | 46.15 | 18.737 | 59.999 | 15 | 46.18 | 9.088 | 59.971 | 5 | 46.16 | 8.467 | 60.017 | 5
46.19 | 39.525 | 59.994 | 27 | 46.16 | 18.03 | 60.011 | 15 | 46.16 | 18.733 | 59.999 | 15 | 46.19 | 9.088 | 59.971 | 5 | 46.17 | 8.468 | 60.017 | 5
46.2 | 39.523 | 59.994 | 27 | 46.17 | 18.031 | 60.011 | 15 | 46.17 | 18.73 | 59.999 | 15 | 46.2 | 9.087 | 59.971 | 5 | 46.17 | 8.468 | 60.017 | 5
46.2 | 39.521 | 59.994 | 27 | 46.18 | 18.032 | 60.011 | 15 | 46.18 | 18.725 | 59.999 | 15 | 46.21 | 9.088 | 59.971 | 5 | 46.18 | 8.468 | 60.017 | 5
46.21 | 39.518 | 59.994 | 27 | 46.19 | 18.033 | 60.011 | 15 | 46.18 | 18.721 | 59.999 | 15 | 46.21 | 9.089 | 59.971 | 5 | 46.19 | 8.467 | 60.017 | 5
46.22 | 39.516 | 59.994 | 27 | 46.19 | 18.035 | 60.011 | 15 | 46.19 | 18.721 | 59.999 | 15 | 46.22 | 9.089 | 59.971 | 5 | 46.2 | 8.466 | 60.017 | 5
46.23 | 39.514 | 59.994 | 27 | 46.2 | 18.036 | 60.011 | 15 | 46.2 | 18.72 | 59.999 | 15 | 46.23 | 9.088 | 59.971 | 5 | 46.21 | 8.465 | 60.017 | 5
46.24 | 39.513 | 59.994 | 27 | 46.21 | 18.037 | 60.011 | 15 | 46.21 | 18.721 | 59.999 | 15 | 46.24 | 9.088 | 59.971 | 5 | 46.22 | 8.464 | 60.017 | 5
46.25 | 39.514 | 59.994 | 27 | 46.22 | 18.039 | 60.011 | 15 | 46.22 | 18.722 | 59.999 | 15 | 46.25 | 9.087 | 59.971 | 5 | 46.22 | 8.464 | 60.017 | 5
46.25 | 39.516 | 59.994 | 27 | 46.23 | 18.04 | 60.011 | 15 | 46.23 | 18.723 | 59.999 | 15 | 46.26 | 9.088 | 59.971 | 5 | 46.23 | 8.463 | 60.017 | 5
46.26 | 39.513 | 59.994 | 27 | 46.24 | 18.041 | 60.011 | 15 | 46.23 | 18.724 | 59.999 | 15 | 46.26 | 9.09 | 59.971 | 5 | 46.24 | 8.462 | 60.017 | 5
46.27 | 39.511 | 59.994 | 27 | 46.24 | 18.042 | 60.011 | 15 | 46.24 | 18.724 | 59.999 | 15 | 46.27 | 9.09 | 59.971 | 5 | 46.25 | 8.461 | 60.017 | 5
46.28 | 39.51 | 59.994 | 27 | 46.25 | 18.043 | 60.011 | 15 | 46.25 | 18.724 | 59.999 | 15 | 46.28 | 9.09 | 59.971 | 5 | 46.26 | 8.457 | 60.017 | 5
46.29 | 39.509 | 59.994 | 27 | 46.26 | 18.043 | 60.011 | 15 | 46.26 | 18.724 | 59.999 | 15 | 46.29 | 9.089 | 59.971 | 5 | 46.27 | 8.453 | 60.017 | 5
46.3 | 39.509 | 59.993 | 27 | 46.27 | 18.043 | 60.011 | 15 | 46.27 | 18.724 | 59.999 | 15 | 46.3 | 9.088 | 59.971 | 5 | 46.27 | 8.452 | 60.017 | 5
46.3 | 39.509 | 59.993 | 27 | 46.28 | 18.044 | 60.011 | 15 | 46.27 | 18.723 | 59.999 | 15 | 46.31 | 9.085 | 59.971 | 5 | 46.28 | 8.45 | 60.017 | 5
46.31 | 39.51 | 59.993 | 27 | 46.29 | 18.043 | 60.011 | 15 | 46.28 | 18.723 | 59.999 | 15 | 46.31 | 9.083 | 59.971 | 5 | 46.29 | 8.448 | 60.017 | 5
46.32 | 39.511 | 59.992 | 27 | 46.29 | 18.043 | 60.011 | 15 | 46.29 | 18.72 | 59.999 | 15 | 46.32 | 9.08 | 59.971 | 5 | 46.3 | 8.445 | 60.017 | 5
46.33 | 39.511 | 59.992 | 27 | 46.3 | 18.044 | 60.011 | 15 | 46.3 | 18.717 | 59.999 | 15 | 46.33 | 9.077 | 59.971 | 5 | 46.31 | 8.443 | 60.017 | 5
46.34 | 39.511 | 59.992 | 27 | 46.31 | 18.046 | 60.011 | 15 | 46.31 | 18.716 | 59.999 | 15 | 46.34 | 9.07 | 59.971 | 5 | 46.32 | 8.441 | 60.017 | 5
46.35 | 39.508 | 59.992 | 27 | 46.32 | 18.046 | 60.011 | 15 | 46.32 | 18.714 | 59.999 | 15 | 46.35 | 9.063 | 59.971 | 5 | 46.32 | 8.438 | 60.017 | 5
46.35 | 39.506 | 59.991 | 27 | 46.33 | 18.046 | 60.011 | 15 | 46.32 | 18.714 | 59.999 | 15 | 46.36 | 9.057 | 59.971 | 5 | 46.33 | 8.436 | 60.017 | 5
46.36 | 39.506 | 59.991 | 27 | 46.34 | 18.045 | 60.011 | 15 | 46.33 | 18.713 | 59.999 | 15 | 46.36 | 9.051 | 59.971 | 5 | 46.34 | 8.433 | 60.017 | 5
46.37 | 39.507 | 59.991 | 27 | 46.34 | 18.043 | 60.011 | 15 | 46.34 | 18.715 | 59.999 | 15 | 46.37 | 9.044 | 59.971 | 5 | 46.35 | 8.431 | 60.017 | 5
46.38 | 39.508 | 59.99 | 27 | 46.35 | 18.042 | 60.011 | 15 | 46.35 | 18.716 | 59.999 | 15 | 46.38 | 9.037 | 59.971 | 5 | 46.36 | 8.428 | 60.017 | 5
46.39 | 39.508 | 59.99 | 27 | 46.36 | 18.041 | 60.011 | 15 | 46.36 | 18.715 | 59.999 | 15 | 46.39 | 9.033 | 59.971 | 5 | 46.37 | 8.425 | 60.017 | 5
46.4 | 39.506 | 59.99 | 27 | 46.37 | 18.041 | 60.011 | 15 | 46.37 | 18.715 | 59.999 | 15 | 46.4 | 9.028 | 59.971 | 5 | 46.37 | 8.425 | 60.017 | 5
46.4 | 39.504 | 59.99 | 27 | 46.38 | 18.04 | 60.011 | 15 | 46.38 | 18.714 | 59.999 | 15 | 46.41 | 9.023 | 59.971 | 5 | 46.38 | 8.424 | 60.017 | 5
46.41 | 39.503 | 59.989 | 27 | 46.39 | 18.037 | 60.011 | 15 | 46.38 | 18.713 | 59.999 | 15 | 46.41 | 9.018 | 59.971 | 5 | 46.39 | 8.421 | 60.017 | 5
46.42 | 39.502 | 59.989 | 27 | 46.39 | 18.035 | 60.011 | 15 | 46.39 | 18.712 | 59.999 | 15 | 46.42 | 9.012 | 59.971 | 5 | 46.4 | 8.419 | 60.017 | 5
46.43 | 39.503 | 59.989 | 27 | 46.4 | 18.032 | 60.011 | 15 | 46.4 | 18.71 | 59.999 | 15 | 46.43 | 9.007 | 59.971 | 5 | 46.41 | 8.418 | 60.017 | 5
46.44 | 39.505 | 59.988 | 27 | 46.41 | 18.029 | 60.011 | 15 | 46.41 | 18.708 | 59.999 | 15 | 46.44 | 9.003 | 59.971 | 5 | 46.42 | 8.416 | 60.017 | 5
46.45 | 39.504 | 59.988 | 27 | 46.42 | 18.027 | 60.011 | 15 | 46.42 | 18.707 | 59.999 | 15 | 46.45 | 8.998 | 59.971 | 5 | 46.42 | 8.416 | 60.017 | 5
46.45 | 39.504 | 59.988 | 27 | 46.43 | 18.026 | 60.011 | 15 | 46.43 | 18.702 | 59.999 | 15 | 46.46 | 8.994 | 59.971 | 5 | 46.43 | 8.415 | 60.017 | 5
46.46 | 39.501 | 59.988 | 27 | 46.44 | 18.022 | 60.011 | 15 | 46.43 | 18.696 | 59.999 | 15 | 46.46 | 8.99 | 59.971 | 5 | 46.44 | 8.414 | 60.017 | 5
46.47 | 39.497 | 59.988 | 27 | 46.44 | 18.018 | 60.011 | 15 | 46.44 | 18.69 | 59.999 | 15 | 46.47 | 8.988 | 59.971 | 5 | 46.45 | 8.413 | 60.017 | 5
46.48 | 39.493 | 59.988 | 27 | 46.45 | 18.015 | 60.011 | 15 | 46.45 | 18.684 | 59.999 | 15 | 46.48 | 8.985 | 59.971 | 5 | 46.46 | 8.413 | 60.017 | 5
46.49 | 39.488 | 59.988 | 27 | 46.46 | 18.012 | 60.011 | 15 | 46.46 | 18.68 | 59.999 | 15 | 46.49 | 8.983 | 59.971 | 5 | 46.47 | 8.413 | 60.017 | 5
46.5 | 39.484 | 59.988 | 27 | 46.47 | 18.011 | 60.011 | 15 | 46.47 | 18.677 | 59.999 | 15 | 46.5 | 8.982 | 59.971 | 5 | 46.47 | 8.413 | 60.017 | 5
46.5 | 39.48 | 59.988 | 27 | 46.48 | 18.009 | 60.011 | 15 | 46.48 | 18.673 | 59.999 | 15 | 46.51 | 8.985 | 59.971 | 5 | 46.48 | 8.412 | 60.017 | 5
46.51 | 39.478 | 59.988 | 27 | 46.49 | 18.007 | 60.011 | 15 | 46.48 | 18.669 | 59.999 | 15 | 46.51 | 8.988 | 59.971 | 5 | 46.49 | 8.413 | 60.017 | 5
46.52 | 39.476 | 59.988 | 27 | 46.49 | 18.004 | 60.011 | 15 | 46.49 | 18.663 | 59.999 | 15 | 46.52 | 8.988 | 59.971 | 5 | 46.5 | 8.413 | 60.017 | 5
46.53 | 39.469 | 59.988 | 27 | 46.5 | 18.002 | 60.011 | 15 | 46.5 | 18.657 | 59.999 | 15 | 46.53 | 8.988 | 59.971 | 5 | 46.51 | 8.413 | 60.017 | 5
46.54 | 39.463 | 59.988 | 27 | 46.51 | 18 | 60.011 | 15 | 46.51 | 18.65 | 59.998 | 15 | 46.54 | 8.989 | 59.971 | 5 | 46.52 | 8.413 | 60.017 | 5
46.55 | 39.456 | 59.988 | 27 | 46.52 | 17.998 | 60.011 | 15 | 46.52 | 18.644 | 59.998 | 15 | 46.55 | 8.991 | 59.971 | 5 | 46.52 | 8.413 | 60.017 | 5
46.55 | 39.45 | 59.988 | 27 | 46.53 | 17.997 | 60.011 | 15 | 46.52 | 18.64 | 59.998 | 15 | 46.56 | 8.992 | 59.971 | 5 | 46.53 | 8.413 | 60.017 | 5
46.56 | 39.448 | 59.988 | 27 | 46.54 | 17.994 | 60.011 | 15 | 46.53 | 18.637 | 59.998 | 15 | 46.56 | 8.993 | 59.971 | 5 | 46.54 | 8.413 | 60.017 | 5
46.57 | 39.447 | 59.988 | 27 | 46.54 | 17.992 | 60.011 | 15 | 46.54 | 18.632 | 59.997 | 15 | 46.57 | 8.993 | 59.971 | 5 | 46.55 | 8.412 | 60.017 | 5
46.58 | 39.442 | 59.988 | 27 | 46.55 | 17.992 | 60.011 | 15 | 46.55 | 18.628 | 59.997 | 15 | 46.58 | 8.992 | 59.971 | 5 | 46.56 | 8.413 | 60.017 | 5
46.59 | 39.438 | 59.988 | 27 | 46.56 | 17.991 | 60.011 | 15 | 46.56 | 18.624 | 59.997 | 15 | 46.59 | 8.992 | 59.971 | 5 | 46.57 | 8.413 | 60.017 | 5
46.6 | 39.434 | 59.988 | 27 | 46.57 | 17.991 | 60.011 | 15 | 46.57 | 18.62 | 59.996 | 15 | 46.6 | 8.992 | 59.971 | 5 | 46.57 | 8.415 | 60.017 | 5
46.6 | 39.43 | 59.988 | 27 | 46.58 | 17.99 | 60.011 | 15 | 46.57 | 18.617 | 59.996 | 15 | 46.61 | 8.992 | 59.971 | 5 | 46.58 | 8.416 | 60.017 | 5
46.61 | 39.427 | 59.988 | 27 | 46.59 | 17.99 | 60.011 | 15 | 46.58 | 18.614 | 59.996 | 15 | 46.61 | 8.992 | 59.971 | 5 | 46.59 | 8.417 | 60.017 | 5
46.62 | 39.423 | 59.988 | 27 | 46.59 | 17.99 | 60.011 | 15 | 46.59 | 18.613 | 59.996 | 15 | 46.62 | 8.994 | 59.971 | 5 | 46.6 | 8.418 | 60.017 | 5
46.63 | 39.423 | 59.988 | 27 | 46.6 | 17.991 | 60.011 | 15 | 46.6 | 18.613 | 59.995 | 15 | 46.63 | 8.995 | 59.971 | 5 | 46.61 | 8.417 | 60.017 | 5
46.64 | 39.422 | 59.988 | 27 | 46.61 | 17.992 | 60.011 | 15 | 46.61 | 18.614 | 59.995 | 15 | 46.64 | 8.994 | 59.971 | 5 | 46.62 | 8.417 | 60.017 | 5
46.65 | 39.42 | 59.988 | 27 | 46.62 | 17.994 | 60.011 | 15 | 46.62 | 18.616 | 59.995 | 15 | 46.65 | 8.993 | 59.971 | 5 | 46.62 | 8.417 | 60.017 | 5
46.65 | 39.418 | 59.988 | 27 | 46.63 | 17.995 | 60.011 | 15 | 46.62 | 18.615 | 59.994 | 15 | 46.66 | 8.993 | 59.971 | 5 | 46.63 | 8.416 | 60.017 | 5
46.66 | 39.419 | 59.988 | 27 | 46.64 | 17.993 | 60.011 | 15 | 46.63 | 18.615 | 59.994 | 15 | 46.67 | 8.993 | 59.971 | 5 | 46.64 | 8.416 | 60.017 | 5
46.67 | 39.419 | 59.988 | 27 | 46.64 | 17.992 | 60.011 | 15 | 46.64 | 18.614 | 59.994 | 15 | 46.67 | 8.992 | 59.971 | 5 | 46.65 | 8.415 | 60.017 | 5
46.68 | 39.419 | 59.988 | 27 | 46.65 | 17.992 | 60.011 | 15 | 46.65 | 18.613 | 59.994 | 15 | 46.68 | 8.99 | 59.971 | 5 | 46.66 | 8.412 | 60.017 | 5
46.69 | 39.42 | 59.988 | 27 | 46.66 | 17.993 | 60.011 | 15 | 46.66 | 18.614 | 59.994 | 15 | 46.69 | 8.991 | 59.971 | 5 | 46.67 | 8.409 | 60.017 | 5
46.7 | 39.421 | 59.988 | 27 | 46.67 | 17.994 | 60.011 | 15 | 46.67 | 18.615 | 59.994 | 15 | 46.7 | 8.992 | 59.971 | 5 | 46.67 | 8.402 | 60.017 | 5
46.7 | 39.422 | 59.988 | 27 | 46.68 | 17.994 | 60.011 | 15 | 46.68 | 18.615 | 59.994 | 15 | 46.71 | 8.991 | 59.971 | 5 | 46.68 | 8.396 | 60.017 | 5
46.71 | 39.423 | 59.988 | 27 | 46.69 | 17.994 | 60.011 | 15 | 46.68 | 18.615 | 59.994 | 15 | 46.72 | 8.99 | 59.971 | 5 | 46.69 | 8.387 | 60.017 | 5
46.72 | 39.424 | 59.988 | 27 | 46.69 | 17.993 | 60.011 | 15 | 46.69 | 18.613 | 59.994 | 15 | 46.72 | 8.987 | 59.971 | 5 | 46.7 | 8.378 | 60.017 | 5
46.73 | 39.423 | 59.988 | 27 | 46.7 | 17.994 | 60.011 | 15 | 46.7 | 18.612 | 59.994 | 15 | 46.73 | 8.984 | 59.971 | 5 | 46.71 | 8.37 | 60.017 | 5
46.74 | 39.423 | 59.988 | 27 | 46.71 | 17.994 | 60.011 | 15 | 46.71 | 18.613 | 59.994 | 15 | 46.74 | 8.983 | 59.971 | 5 | 46.72 | 8.363 | 60.017 | 5
46.75 | 39.426 | 59.988 | 27 | 46.72 | 17.996 | 60.011 | 15 | 46.72 | 18.613 | 59.994 | 15 | 46.75 | 8.983 | 59.971 | 5 | 46.72 | 8.356 | 60.017 | 5
46.75 | 39.428 | 59.988 | 27 | 46.73 | 17.997 | 60.011 | 15 | 46.73 | 18.614 | 59.994 | 15 | 46.76 | 8.981 | 59.971 | 5 | 46.73 | 8.349 | 60.017 | 5
46.76 | 39.43 | 59.988 | 27 | 46.74 | 17.999 | 60.011 | 15 | 46.73 | 18.615 | 59.994 | 15 | 46.77 | 8.98 | 59.971 | 5 | 46.74 | 8.34 | 60.017 | 5
46.77 | 39.432 | 59.988 | 27 | 46.74 | 18 | 60.011 | 15 | 46.74 | 18.615 | 59.994 | 15 | 46.77 | 8.98 | 59.971 | 5 | 46.75 | 8.332 | 60.017 | 5
46.78 | 39.43 | 59.988 | 27 | 46.75 | 18 | 60.011 | 15 | 46.75 | 18.616 | 59.994 | 15 | 46.78 | 8.979 | 59.971 | 5 | 46.76 | 8.325 | 60.017 | 5
46.79 | 39.429 | 59.988 | 27 | 46.76 | 18 | 60.011 | 15 | 46.76 | 18.616 | 59.994 | 15 | 46.79 | 8.98 | 59.971 | 5 | 46.77 | 8.318 | 60.017 | 5
46.8 | 39.428 | 59.988 | 27 | 46.77 | 18 | 60.011 | 15 | 46.77 | 18.617 | 59.994 | 15 | 46.8 | 8.98 | 59.971 | 5 | 46.77 | 8.311 | 60.017 | 5
46.8 | 39.428 | 59.988 | 27 | 46.78 | 17.999 | 60.011 | 15 | 46.78 | 18.618 | 59.994 | 15 | 46.81 | 8.98 | 59.971 | 5 | 46.78 | 8.303 | 60.017 | 5
46.81 | 39.43 | 59.988 | 27 | 46.79 | 17.995 | 60.011 | 15 | 46.78 | 18.619 | 59.994 | 15 | 46.81 | 8.98 | 59.971 | 5 | 46.79 | 8.297 | 60.017 | 5
46.82 | 39.433 | 59.988 | 27 | 46.79 | 17.99 | 60.011 | 15 | 46.79 | 18.621 | 59.994 | 15 | 46.82 | 8.978 | 59.971 | 5 | 46.8 | 8.291 | 60.017 | 5
46.83 | 39.433 | 59.988 | 27 | 46.8 | 17.987 | 60.011 | 15 | 46.8 | 18.623 | 59.994 | 15 | 46.83 | 8.977 | 59.971 | 5 | 46.81 | 8.283 | 60.017 | 5
46.84 | 39.433 | 59.988 | 27 | 46.81 | 17.984 | 60.011 | 15 | 46.81 | 18.623 | 59.994 | 15 | 46.84 | 8.976 | 59.971 | 5 | 46.82 | 8.275 | 60.017 | 5
46.85 | 39.435 | 59.988 | 27 | 46.82 | 17.979 | 60.011 | 15 | 46.82 | 18.623 | 59.994 | 15 | 46.85 | 8.975 | 59.971 | 5 | 46.82 | 8.27 | 60.017 | 5
46.85 | 39.437 | 59.988 | 27 | 46.83 | 17.975 | 60.011 | 15 | 46.82 | 18.622 | 59.994 | 15 | 46.86 | 8.975 | 59.971 | 5 | 46.83 | 8.265 | 60.017 | 5
46.86 | 39.438 | 59.988 | 27 | 46.84 | 17.97 | 60.011 | 15 | 46.83 | 18.622 | 59.994 | 15 | 46.86 | 8.976 | 59.971 | 5 | 46.84 | 8.263 | 60.017 | 5
46.87 | 39.439 | 59.988 | 27 | 46.84 | 17.965 | 60.011 | 15 | 46.84 | 18.622 | 59.994 | 15 | 46.87 | 8.976 | 59.971 | 5 | 46.85 | 8.261 | 60.017 | 5
46.88 | 39.44 | 59.988 | 27 | 46.85 | 17.96 | 60.011 | 15 | 46.85 | 18.622 | 59.994 | 15 | 46.88 | 8.975 | 59.971 | 5 | 46.86 | 8.263 | 60.017 | 5
46.89 | 39.442 | 59.988 | 27 | 46.86 | 17.956 | 60.011 | 15 | 46.86 | 18.625 | 59.994 | 15 | 46.89 | 8.977 | 59.971 | 5 | 46.87 | 8.265 | 60.017 | 5
46.9 | 39.442 | 59.988 | 27 | 46.87 | 17.951 | 60.011 | 15 | 46.87 | 18.627 | 59.994 | 15 | 46.9 | 8.979 | 59.971 | 5 | 46.87 | 8.264 | 60.017 | 5
46.9 | 39.443 | 59.988 | 27 | 46.88 | 17.947 | 60.011 | 15 | 46.88 | 18.627 | 59.994 | 15 | 46.91 | 8.979 | 59.971 | 5 | 46.88 | 8.263 | 60.017 | 5
46.91 | 39.441 | 59.988 | 27 | 46.89 | 17.941 | 60.011 | 15 | 46.88 | 18.627 | 59.994 | 15 | 46.92 | 8.978 | 59.971 | 5 | 46.89 | 8.263 | 60.017 | 5
46.92 | 39.438 | 59.988 | 27 | 46.89 | 17.935 | 60.011 | 15 | 46.89 | 18.625 | 59.994 | 15 | 46.92 | 8.979 | 59.971 | 5 | 46.9 | 8.263 | 60.017 | 5
46.93 | 39.438 | 59.988 | 27 | 46.9 | 17.928 | 60.011 | 15 | 46.9 | 18.624 | 59.994 | 15 | 46.93 | 8.979 | 59.971 | 5 | 46.91 | 8.261 | 60.017 | 5
46.94 | 39.438 | 59.988 | 27 | 46.91 | 17.92 | 60.011 | 15 | 46.91 | 18.623 | 59.994 | 15 | 46.94 | 8.977 | 59.971 | 5 | 46.92 | 8.26 | 60.017 | 5
46.95 | 39.441 | 59.988 | 27 | 46.92 | 17.916 | 60.011 | 15 | 46.92 | 18.622 | 59.994 | 15 | 46.95 | 8.974 | 59.971 | 5 | 46.92 | 8.26 | 60.017 | 5
46.95 | 39.445 | 59.988 | 27 | 46.93 | 17.912 | 60.011 | 15 | 46.93 | 18.622 | 59.994 | 15 | 46.96 | 8.972 | 59.971 | 5 | 46.93 | 8.26 | 60.017 | 5
46.96 | 39.446 | 59.988 | 27 | 46.94 | 17.907 | 60.011 | 15 | 46.93 | 18.622 | 59.994 | 15 | 46.97 | 8.969 | 59.971 | 5 | 46.94 | 8.259 | 60.017 | 5
46.97 | 39.447 | 59.988 | 27 | 46.94 | 17.902 | 60.011 | 15 | 46.94 | 18.621 | 59.994 | 15 | 46.97 | 8.97 | 59.971 | 5 | 46.95 | 8.259 | 60.017 | 5
46.98 | 39.446 | 59.988 | 27 | 46.95 | 17.9 | 60.011 | 15 | 46.95 | 18.621 | 59.994 | 15 | 46.98 | 8.971 | 59.971 | 5 | 46.96 | 8.257 | 60.017 | 5
46.99 | 39.446 | 59.988 | 27 | 46.96 | 17.897 | 60.011 | 15 | 46.96 | 18.62 | 59.994 | 15 | 46.99 | 8.972 | 59.971 | 5 | 46.97 | 8.254 | 60.017 | 5
47 | 39.446 | 59.988 | 27 | 46.97 | 17.895 | 60.011 | 15 | 46.97 | 18.62 | 59.994 | 15 | 47 | 8.973 | 59.971 | 5 | 46.97 | 8.255 | 60.017 | 5
47 | 39.446 | 59.988 | 27 | 46.98 | 17.893 | 60.011 | 15 | 46.98 | 18.62 | 59.994 | 15 | 47.01 | 8.975 | 59.971 | 5 | 46.98 | 8.255 | 60.017 | 5
47.01 | 39.445 | 59.988 | 27 | 46.99 | 17.893 | 60.011 | 15 | 46.98 | 18.619 | 59.994 | 15 | 47.02 | 8.977 | 59.971 | 5 | 46.99 | 8.255 | 60.017 | 5
47.02 | 39.445 | 59.988 | 27 | 46.99 | 17.892 | 60.011 | 15 | 46.99 | 18.619 | 59.994 | 15 | 47.02 | 8.975 | 59.971 | 5 | 47 | 8.255 | 60.017 | 5
47.03 | 39.443 | 59.988 | 27 | 47 | 17.892 | 60.011 | 15 | 47 | 18.62 | 59.994 | 15 | 47.03 | 8.973 | 59.971 | 5 | 47.01 | 8.255 | 60.017 | 5
47.04 | 39.442 | 59.988 | 27 | 47.01 | 17.892 | 60.011 | 15 | 47.01 | 18.618 | 59.994 | 15 | 47.04 | 8.975 | 59.971 | 5 | 47.02 | 8.256 | 60.017 | 5
47.05 | 39.441 | 59.988 | 27 | 47.02 | 17.89 | 60.011 | 15 | 47.02 | 18.617 | 59.994 | 15 | 47.05 | 8.976 | 59.971 | 5 | 47.02 | 8.255 | 60.017 | 5
47.05 | 39.441 | 59.988 | 27 | 47.03 | 17.889 | 60.011 | 15 | 47.03 | 18.616 | 59.994 | 15 | 47.06 | 8.975 | 59.971 | 5 | 47.03 | 8.254 | 60.017 | 5
47.06 | 39.44 | 59.988 | 27 | 47.04 | 17.888 | 60.011 | 15 | 47.03 | 18.615 | 59.994 | 15 | 47.07 | 8.974 | 59.971 | 5 | 47.04 | 8.254 | 60.017 | 5
47.07 | 39.439 | 59.988 | 27 | 47.04 | 17.887 | 60.011 | 15 | 47.04 | 18.615 | 59.994 | 15 | 47.07 | 8.975 | 59.971 | 5 | 47.05 | 8.255 | 60.017 | 5
47.08 | 39.44 | 59.988 | 27 | 47.05 | 17.886 | 60.011 | 15 | 47.05 | 18.616 | 59.994 | 15 | 47.08 | 8.977 | 59.971 | 5 | 47.06 | 8.252 | 60.017 | 5
47.09 | 39.442 | 59.988 | 27 | 47.06 | 17.886 | 60.011 | 15 | 47.06 | 18.616 | 59.994 | 15 | 47.09 | 8.976 | 59.971 | 5 | 47.07 | 8.25 | 60.017 | 5
47.1 | 39.442 | 59.988 | 27 | 47.07 | 17.887 | 60.011 | 15 | 47.07 | 18.616 | 59.994 | 15 | 47.1 | 8.975 | 59.971 | 5 | 47.07 | 8.251 | 60.017 | 5
47.1 | 39.442 | 59.988 | 27 | 47.08 | 17.888 | 60.011 | 15 | 47.08 | 18.617 | 59.994 | 15 | 47.11 | 8.975 | 59.971 | 5 | 47.08 | 8.252 | 60.017 | 5
47.11 | 39.439 | 59.988 | 27 | 47.09 | 17.888 | 60.011 | 15 | 47.08 | 18.618 | 59.994 | 15 | 47.12 | 8.975 | 59.971 | 5 | 47.09 | 8.249 | 60.017 | 5
47.12 | 39.437 | 59.988 | 27 | 47.09 | 17.887 | 60.011 | 15 | 47.09 | 18.618 | 59.994 | 15 | 47.12 | 8.973 | 59.971 | 5 | 47.1 | 8.247 | 60.017 | 5
47.13 | 39.435 | 59.988 | 27 | 47.1 | 17.885 | 60.011 | 15 | 47.1 | 18.619 | 59.994 | 15 | 47.13 | 8.97 | 59.971 | 5 | 47.11 | 8.247 | 60.017 | 5
47.14 | 39.434 | 59.988 | 27 | 47.11 | 17.883 | 60.011 | 15 | 47.11 | 18.619 | 59.994 | 15 | 47.14 | 8.963 | 59.971 | 5 | 47.12 | 8.247 | 60.017 | 5
47.15 | 39.434 | 59.988 | 27 | 47.12 | 17.883 | 60.011 | 15 | 47.12 | 18.619 | 59.994 | 15 | 47.15 | 8.957 | 59.971 | 5 | 47.12 | 8.247 | 60.017 | 5
47.15 | 39.434 | 59.988 | 27 | 47.13 | 17.882 | 60.011 | 15 | 47.12 | 18.619 | 59.994 | 15 | 47.16 | 8.954 | 59.971 | 5 | 47.13 | 8.246 | 60.017 | 5
47.16 | 39.434 | 59.988 | 27 | 47.14 | 17.882 | 60.011 | 15 | 47.13 | 18.618 | 59.994 | 15 | 47.17 | 8.951 | 59.971 | 5 | 47.14 | 8.246 | 60.017 | 5
47.17 | 39.434 | 59.988 | 27 | 47.14 | 17.882 | 60.011 | 15 | 47.14 | 18.619 | 59.994 | 15 | 47.17 | 8.946 | 59.971 | 5 | 47.15 | 8.246 | 60.017 | 5
47.18 | 39.434 | 59.988 | 27 | 47.15 | 17.881 | 60.011 | 15 | 47.15 | 18.619 | 59.994 | 15 | 47.18 | 8.942 | 59.971 | 5 | 47.16 | 8.246 | 60.017 | 5
47.19 | 39.434 | 59.988 | 27 | 47.16 | 17.881 | 60.011 | 15 | 47.16 | 18.621 | 59.994 | 15 | 47.19 | 8.936 | 59.971 | 5 | 47.17 | 8.246 | 60.017 | 5
47.2 | 39.437 | 59.988 | 27 | 47.17 | 17.881 | 60.011 | 15 | 47.17 | 18.623 | 59.994 | 15 | 47.2 | 8.931 | 59.971 | 5 | 47.17 | 8.246 | 60.017 | 5
47.2 | 39.44 | 59.988 | 27 | 47.18 | 17.88 | 60.011 | 15 | 47.18 | 18.625 | 59.994 | 15 | 47.21 | 8.924 | 59.971 | 5 | 47.18 | 8.246 | 60.017 | 5
47.21 | 39.441 | 59.988 | 27 | 47.19 | 17.879 | 60.011 | 15 | 47.18 | 18.627 | 59.994 | 15 | 47.22 | 8.917 | 59.971 | 5 | 47.19 | 8.245 | 60.017 | 5
47.22 | 39.442 | 59.988 | 27 | 47.19 | 17.878 | 60.011 | 15 | 47.19 | 18.627 | 59.994 | 15 | 47.22 | 8.914 | 59.971 | 5 | 47.2 | 8.244 | 60.017 | 5
47.23 | 39.443 | 59.988 | 27 | 47.2 | 17.875 | 60.011 | 15 | 47.2 | 18.627 | 59.994 | 15 | 47.23 | 8.911 | 59.971 | 5 | 47.21 | 8.244 | 60.017 | 5
47.24 | 39.444 | 59.988 | 27 | 47.21 | 17.872 | 60.011 | 15 | 47.21 | 18.626 | 59.994 | 15 | 47.24 | 8.905 | 59.971 | 5 | 47.22 | 8.244 | 60.017 | 5
47.25 | 39.445 | 59.988 | 27 | 47.22 | 17.867 | 60.011 | 15 | 47.22 | 18.625 | 59.994 | 15 | 47.25 | 8.899 | 59.971 | 5 | 47.22 | 8.245 | 60.017 | 5
47.25 | 39.445 | 59.988 | 27 | 47.23 | 17.862 | 60.011 | 15 | 47.23 | 18.623 | 59.994 | 15 | 47.26 | 8.893 | 59.971 | 5 | 47.23 | 8.246 | 60.017 | 5
47.26 | 39.442 | 59.988 | 27 | 47.24 | 17.856 | 60.011 | 15 | 47.23 | 18.62 | 59.994 | 15 | 47.27 | 8.887 | 59.971 | 5 | 47.24 | 8.246 | 60.017 | 5
47.27 | 39.438 | 59.988 | 27 | 47.24 | 17.851 | 60.011 | 15 | 47.24 | 18.616 | 59.994 | 15 | 47.27 | 8.884 | 59.971 | 5 | 47.25 | 8.246 | 60.017 | 5
47.28 | 39.433 | 59.988 | 27 | 47.25 | 17.847 | 60.011 | 15 | 47.25 | 18.611 | 59.994 | 15 | 47.28 | 8.88 | 59.971 | 5 | 47.26 | 8.246 | 60.017 | 5
47.29 | 39.428 | 59.988 | 27 | 47.26 | 17.843 | 60.011 | 15 | 47.26 | 18.605 | 59.994 | 15 | 47.29 | 8.878 | 59.971 | 5 | 47.27 | 8.246 | 60.017 | 5
47.3 | 39.423 | 59.988 | 27 | 47.27 | 17.839 | 60.011 | 15 | 47.27 | 18.599 | 59.994 | 15 | 47.3 | 8.876 | 59.971 | 5 | 47.27 | 8.246 | 60.017 | 5
47.3 | 39.418 | 59.988 | 27 | 47.28 | 17.836 | 60.011 | 15 | 47.28 | 18.594 | 59.994 | 15 | 47.31 | 8.877 | 59.971 | 5 | 47.28 | 8.246 | 60.017 | 5
47.31 | 39.413 | 59.988 | 27 | 47.29 | 17.831 | 60.011 | 15 | 47.28 | 18.589 | 59.994 | 15 | 47.32 | 8.877 | 59.971 | 5 | 47.29 | 8.246 | 60.017 | 5
47.32 | 39.407 | 59.988 | 27 | 47.29 | 17.827 | 60.011 | 15 | 47.29 | 18.585 | 59.994 | 15 | 47.32 | 8.875 | 59.971 | 5 | 47.3 | 8.246 | 60.017 | 5
47.33 | 39.402 | 59.988 | 27 | 47.3 | 17.822 | 60.011 | 15 | 47.3 | 18.58 | 59.994 | 15 | 47.33 | 8.873 | 59.971 | 5 | 47.31 | 8.246 | 60.017 | 5
47.34 | 39.396 | 59.988 | 27 | 47.31 | 17.818 | 60.011 | 15 | 47.31 | 18.575 | 59.994 | 15 | 47.34 | 8.873 | 59.971 | 5 | 47.32 | 8.246 | 60.017 | 5
47.35 | 39.39 | 59.988 | 27 | 47.32 | 17.811 | 60.011 | 15 | 47.32 | 18.57 | 59.994 | 15 | 47.35 | 8.873 | 59.971 | 5 | 47.32 | 8.245 | 60.017 | 5
47.35 | 39.384 | 59.988 | 27 | 47.33 | 17.805 | 60.011 | 15 | 47.33 | 18.564 | 59.994 | 15 | 47.36 | 8.874 | 59.971 | 5 | 47.33 | 8.243 | 60.017 | 5
47.36 | 39.377 | 59.988 | 27 | 47.34 | 17.801 | 60.011 | 15 | 47.33 | 18.558 | 59.994 | 15 | 47.37 | 8.875 | 59.971 | 5 | 47.34 | 8.243 | 60.017 | 5
47.37 | 39.37 | 59.988 | 27 | 47.34 | 17.797 | 60.011 | 15 | 47.34 | 18.553 | 59.994 | 15 | 47.37 | 8.875 | 59.971 | 5 | 47.35 | 8.243 | 60.017 | 5
47.38 | 39.365 | 59.988 | 27 | 47.35 | 17.795 | 60.011 | 15 | 47.35 | 18.548 | 59.994 | 15 | 47.38 | 8.874 | 59.971 | 5 | 47.36 | 8.242 | 60.017 | 5
47.39 | 39.361 | 59.988 | 27 | 47.36 | 17.793 | 60.011 | 15 | 47.36 | 18.543 | 59.994 | 15 | 47.39 | 8.872 | 59.971 | 5 | 47.37 | 8.24 | 60.017 | 5
47.4 | 39.354 | 59.988 | 27 | 47.37 | 17.791 | 60.011 | 15 | 47.37 | 18.539 | 59.994 | 15 | 47.4 | 8.87 | 59.971 | 5 | 47.37 | 8.24 | 60.017 | 5
47.4 | 39.347 | 59.988 | 27 | 47.38 | 17.79 | 60.011 | 15 | 47.38 | 18.533 | 59.994 | 15 | 47.41 | 8.872 | 59.971 | 5 | 47.38 | 8.24 | 60.017 | 5
47.41 | 39.341 | 59.988 | 27 | 47.39 | 17.791 | 60.011 | 15 | 47.38 | 18.527 | 59.994 | 15 | 47.42 | 8.873 | 59.971 | 5 | 47.39 | 8.239 | 60.017 | 5
47.42 | 39.335 | 59.988 | 27 | 47.39 | 17.791 | 60.011 | 15 | 47.39 | 18.524 | 59.994 | 15 | 47.42 | 8.875 | 59.971 | 5 | 47.4 | 8.239 | 60.017 | 5
47.43 | 39.333 | 59.988 | 27 | 47.4 | 17.793 | 60.011 | 15 | 47.4 | 18.522 | 59.994 | 15 | 47.43 | 8.877 | 59.971 | 5 | 47.41 | 8.239 | 60.017 | 5
47.44 | 39.331 | 59.988 | 27 | 47.41 | 17.794 | 60.011 | 15 | 47.41 | 18.521 | 59.994 | 15 | 47.44 | 8.875 | 59.971 | 5 | 47.42 | 8.239 | 60.017 | 5
47.45 | 39.332 | 59.988 | 27 | 47.42 | 17.794 | 60.011 | 15 | 47.42 | 18.52 | 59.994 | 15 | 47.45 | 8.873 | 59.971 | 5 | 47.42 | 8.241 | 60.017 | 5
47.45 | 39.333 | 59.988 | 27 | 47.43 | 17.793 | 60.011 | 15 | 47.43 | 18.52 | 59.994 | 15 | 47.46 | 8.874 | 59.971 | 5 | 47.43 | 8.242 | 60.017 | 5
47.46 | 39.333 | 59.988 | 27 | 47.44 | 17.792 | 60.011 | 15 | 47.43 | 18.52 | 59.994 | 15 | 47.47 | 8.875 | 59.971 | 5 | 47.44 | 8.241 | 60.017 | 5
47.47 | 39.333 | 59.988 | 27 | 47.44 | 17.79 | 60.011 | 15 | 47.44 | 18.521 | 59.994 | 15 | 47.47 | 8.876 | 59.971 | 5 | 47.45 | 8.24 | 60.017 | 5
47.48 | 39.334 | 59.988 | 27 | 47.45 | 17.791 | 60.011 | 15 | 47.45 | 18.521 | 59.994 | 15 | 47.48 | 8.877 | 59.971 | 5 | 47.46 | 8.239 | 60.017 | 5
47.49 | 39.335 | 59.988 | 27 | 47.46 | 17.792 | 60.011 | 15 | 47.46 | 18.52 | 59.994 | 15 | 47.49 | 8.878 | 59.971 | 5 | 47.47 | 8.238 | 60.017 | 5
47.5 | 39.337 | 59.988 | 27 | 47.47 | 17.793 | 60.011 | 15 | 47.47 | 18.519 | 59.994 | 15 | 47.5 | 8.878 | 59.971 | 5 | 47.47 | 8.236 | 60.017 | 5
47.5 | 39.338 | 59.988 | 27 | 47.48 | 17.794 | 60.011 | 15 | 47.48 | 18.52 | 59.994 | 15 | 47.51 | 8.875 | 59.971 | 5 | 47.48 | 8.233 | 60.017 | 5
47.51 | 39.339 | 59.988 | 27 | 47.49 | 17.795 | 60.011 | 15 | 47.48 | 18.521 | 59.994 | 15 | 47.52 | 8.872 | 59.971 | 5 | 47.49 | 8.229 | 60.017 | 5
47.52 | 39.339 | 59.988 | 27 | 47.49 | 17.797 | 60.011 | 15 | 47.49 | 18.522 | 59.994 | 15 | 47.52 | 8.87 | 59.971 | 5 | 47.5 | 8.225 | 60.017 | 5
47.53 | 39.34 | 59.988 | 27 | 47.5 | 17.795 | 60.011 | 15 | 47.5 | 18.522 | 59.994 | 15 | 47.53 | 8.869 | 59.971 | 5 | 47.51 | 8.221 | 60.017 | 5
47.54 | 39.34 | 59.988 | 27 | 47.51 | 17.794 | 60.011 | 15 | 47.51 | 18.522 | 59.994 | 15 | 47.54 | 8.867 | 59.971 | 5 | 47.52 | 8.216 | 60.017 | 5
47.55 | 39.34 | 59.988 | 27 | 47.52 | 17.793 | 60.011 | 15 | 47.52 | 18.522 | 59.994 | 15 | 47.55 | 8.866 | 59.971 | 5 | 47.52 | 8.211 | 60.017 | 5
47.55 | 39.339 | 59.988 | 27 | 47.53 | 17.792 | 60.011 | 15 | 47.53 | 18.521 | 59.994 | 15 | 47.56 | 8.865 | 59.971 | 5 | 47.53 | 8.206 | 60.017 | 5
47.56 | 39.341 | 59.988 | 27 | 47.54 | 17.79 | 60.011 | 15 | 47.53 | 18.519 | 59.994 | 15 | 47.57 | 8.863 | 59.971 | 5 | 47.54 | 8.202 | 60.017 | 5
47.57 | 39.344 | 59.988 | 27 | 47.54 | 17.788 | 60.011 | 15 | 47.54 | 18.52 | 59.994 | 15 | 47.57 | 8.858 | 59.971 | 5 | 47.55 | 8.197 | 60.017 | 5
47.58 | 39.345 | 59.988 | 27 | 47.55 | 17.787 | 60.011 | 15 | 47.55 | 18.52 | 59.994 | 15 | 47.58 | 8.853 | 59.971 | 5 | 47.56 | 8.191 | 60.017 | 5
47.59 | 39.347 | 59.988 | 27 | 47.56 | 17.787 | 60.011 | 15 | 47.56 | 18.521 | 59.994 | 15 | 47.59 | 8.851 | 59.971 | 5 | 47.57 | 8.185 | 60.017 | 5
47.6 | 39.348 | 59.988 | 27 | 47.57 | 17.785 | 60.011 | 15 | 47.57 | 18.522 | 59.994 | 15 | 47.6 | 8.849 | 59.971 | 5 | 47.57 | 8.179 | 60.017 | 5
47.6 | 39.349 | 59.988 | 27 | 47.58 | 17.783 | 60.011 | 15 | 47.58 | 18.523 | 59.994 | 15 | 47.61 | 8.849 | 59.971 | 5 | 47.58 | 8.174 | 60.017 | 5
47.61 | 39.349 | 59.988 | 27 | 47.59 | 17.784 | 60.011 | 15 | 47.58 | 18.524 | 59.994 | 15 | 47.62 | 8.849 | 59.971 | 5 | 47.59 | 8.167 | 60.017 | 5
47.62 | 39.349 | 59.988 | 27 | 47.59 | 17.784 | 60.011 | 15 | 47.59 | 18.522 | 59.994 | 15 | 47.62 | 8.846 | 59.971 | 5 | 47.6 | 8.161 | 60.017 | 5
47.63 | 39.352 | 59.988 | 27 | 47.6 | 17.783 | 60.011 | 15 | 47.6 | 18.521 | 59.994 | 15 | 47.63 | 8.843 | 59.971 | 5 | 47.61 | 8.157 | 60.017 | 5
47.64 | 39.355 | 59.988 | 27 | 47.61 | 17.782 | 60.011 | 15 | 47.61 | 18.516 | 59.994 | 15 | 47.64 | 8.84 | 59.971 | 5 | 47.62 | 8.152 | 60.017 | 5
47.65 | 39.355 | 59.988 | 27 | 47.62 | 17.783 | 60.011 | 15 | 47.62 | 18.512 | 59.994 | 15 | 47.65 | 8.836 | 59.971 | 5 | 47.62 | 8.149 | 60.017 | 5
47.65 | 39.356 | 59.988 | 27 | 47.63 | 17.783 | 60.011 | 15 | 47.63 | 18.506 | 59.994 | 15 | 47.66 | 8.833 | 59.971 | 5 | 47.63 | 8.145 | 60.017 | 5
47.66 | 39.351 | 59.988 | 27 | 47.64 | 17.781 | 60.011 | 15 | 47.63 | 18.501 | 59.994 | 15 | 47.67 | 8.83 | 59.971 | 5 | 47.64 | 8.143 | 60.017 | 5
47.67 | 39.346 | 59.988 | 27 | 47.64 | 17.78 | 60.011 | 15 | 47.64 | 18.494 | 59.994 | 15 | 47.67 | 8.83 | 59.971 | 5 | 47.65 | 8.141 | 60.017 | 5
47.68 | 39.34 | 59.988 | 27 | 47.65 | 17.779 | 60.011 | 15 | 47.65 | 18.487 | 59.994 | 15 | 47.68 | 8.829 | 59.971 | 5 | 47.66 | 8.141 | 60.017 | 5
47.69 | 39.335 | 59.988 | 27 | 47.66 | 17.779 | 60.011 | 15 | 47.66 | 18.48 | 59.994 | 15 | 47.69 | 8.827 | 59.971 | 5 | 47.67 | 8.141 | 60.017 | 5
47.7 | 39.328 | 59.988 | 27 | 47.67 | 17.778 | 60.011 | 15 | 47.67 | 18.472 | 59.994 | 15 | 47.7 | 8.825 | 59.971 | 5 | 47.67 | 8.142 | 60.017 | 5
47.7 | 39.322 | 59.988 | 27 | 47.68 | 17.777 | 60.011 | 15 | 47.68 | 18.467 | 59.994 | 15 | 47.71 | 8.826 | 59.971 | 5 | 47.68 | 8.142 | 60.017 | 5
47.71 | 39.315 | 59.988 | 27 | 47.69 | 17.777 | 60.011 | 15 | 47.68 | 18.461 | 59.994 | 15 | 47.72 | 8.826 | 59.971 | 5 | 47.69 | 8.143 | 60.017 | 5
47.72 | 39.309 | 59.988 | 27 | 47.69 | 17.777 | 60.011 | 15 | 47.69 | 18.456 | 59.994 | 15 | 47.72 | 8.826 | 59.971 | 5 | 47.7 | 8.143 | 60.017 | 5
47.73 | 39.301 | 59.988 | 27 | 47.7 | 17.778 | 60.011 | 15 | 47.7 | 18.452 | 59.994 | 15 | 47.73 | 8.826 | 59.971 | 5 | 47.71 | 8.143 | 60.017 | 5
47.74 | 39.294 | 59.988 | 27 | 47.71 | 17.779 | 60.011 | 15 | 47.71 | 18.446 | 59.994 | 15 | 47.74 | 8.827 | 59.971 | 5 | 47.72 | 8.142 | 60.017 | 5
47.75 | 39.286 | 59.988 | 27 | 47.72 | 17.778 | 60.011 | 15 | 47.72 | 18.44 | 59.994 | 15 | 47.75 | 8.827 | 59.971 | 5 | 47.72 | 8.143 | 60.017 | 5
47.75 | 39.279 | 59.988 | 27 | 47.73 | 17.777 | 60.011 | 15 | 47.73 | 18.434 | 59.994 | 15 | 47.76 | 8.825 | 59.971 | 5 | 47.73 | 8.144 | 60.017 | 5
47.76 | 39.272 | 59.988 | 27 | 47.74 | 17.776 | 60.011 | 15 | 47.73 | 18.429 | 59.994 | 15 | 47.77 | 8.824 | 59.971 | 5 | 47.74 | 8.145 | 60.017 | 5
47.77 | 39.265 | 59.988 | 27 | 47.74 | 17.776 | 60.011 | 15 | 47.74 | 18.424 | 59.994 | 15 | 47.77 | 8.823 | 59.971 | 5 | 47.75 | 8.145 | 60.017 | 5
47.78 | 39.259 | 59.988 | 27 | 47.75 | 17.774 | 60.011 | 15 | 47.75 | 18.42 | 59.994 | 15 | 47.78 | 8.823 | 59.971 | 5 | 47.76 | 8.145 | 60.017 | 5
47.79 | 39.253 | 59.988 | 27 | 47.76 | 17.772 | 60.011 | 15 | 47.76 | 18.415 | 59.994 | 15 | 47.79 | 8.824 | 59.971 | 5 | 47.77 | 8.145 | 60.017 | 5
47.8 | 39.245 | 59.988 | 27 | 47.77 | 17.772 | 60.011 | 15 | 47.77 | 18.411 | 59.994 | 15 | 47.8 | 8.825 | 59.971 | 5 | 47.77 | 8.145 | 60.017 | 5
47.8 | 39.237 | 59.988 | 27 | 47.78 | 17.773 | 60.011 | 15 | 47.78 | 18.409 | 59.994 | 15 | 47.81 | 8.824 | 59.971 | 5 | 47.78 | 8.145 | 60.017 | 5
47.81 | 39.23 | 59.988 | 27 | 47.79 | 17.771 | 60.011 | 15 | 47.78 | 18.407 | 59.994 | 15 | 47.82 | 8.822 | 59.971 | 5 | 47.79 | 8.145 | 60.017 | 5
47.82 | 39.224 | 59.988 | 27 | 47.79 | 17.769 | 60.011 | 15 | 47.79 | 18.407 | 59.994 | 15 | 47.82 | 8.823 | 59.971 | 5 | 47.8 | 8.145 | 60.017 | 5
47.83 | 39.223 | 59.988 | 27 | 47.8 | 17.768 | 60.011 | 15 | 47.8 | 18.407 | 59.994 | 15 | 47.83 | 8.824 | 59.971 | 5 | 47.81 | 8.145 | 60.017 | 5
47.84 | 39.221 | 59.988 | 27 | 47.81 | 17.768 | 60.011 | 15 | 47.81 | 18.409 | 59.994 | 15 | 47.84 | 8.825 | 59.971 | 5 | 47.82 | 8.146 | 60.017 | 5
47.85 | 39.223 | 59.988 | 27 | 47.82 | 17.767 | 60.011 | 15 | 47.82 | 18.412 | 59.994 | 15 | 47.85 | 8.825 | 59.971 | 5 | 47.82 | 8.145 | 60.017 | 5
47.85 | 39.225 | 59.988 | 27 | 47.83 | 17.766 | 60.011 | 15 | 47.83 | 18.413 | 59.994 | 15 | 47.86 | 8.827 | 59.971 | 5 | 47.83 | 8.144 | 60.017 | 5
47.86 | 39.227 | 59.988 | 27 | 47.84 | 17.767 | 60.011 | 15 | 47.83 | 18.414 | 59.994 | 15 | 47.87 | 8.829 | 59.971 | 5 | 47.84 | 8.143 | 60.017 | 5
47.87 | 39.228 | 59.988 | 27 | 47.84 | 17.767 | 60.011 | 15 | 47.84 | 18.413 | 59.994 | 15 | 47.87 | 8.827 | 59.971 | 5 | 47.85 | 8.143 | 60.017 | 5
47.88 | 39.229 | 59.988 | 27 | 47.85 | 17.764 | 60.011 | 15 | 47.85 | 18.413 | 59.994 | 15 | 47.88 | 8.825 | 59.971 | 5 | 47.86 | 8.143 | 60.017 | 5
47.89 | 39.229 | 59.988 | 27 | 47.86 | 17.761 | 60.011 | 15 | 47.86 | 18.413 | 59.994 | 15 | 47.89 | 8.826 | 59.971 | 5 | 47.87 | 8.142 | 60.017 | 5
47.9 | 39.229 | 59.988 | 27 | 47.87 | 17.761 | 60.011 | 15 | 47.87 | 18.413 | 59.994 | 15 | 47.9 | 8.826 | 59.971 | 5 | 47.87 | 8.144 | 60.017 | 5
47.9 | 39.229 | 59.988 | 27 | 47.88 | 17.761 | 60.011 | 15 | 47.88 | 18.414 | 59.994 | 15 | 47.91 | 8.826 | 59.971 | 5 | 47.88 | 8.146 | 60.017 | 5
47.91 | 39.231 | 59.988 | 27 | 47.89 | 17.762 | 60.011 | 15 | 47.88 | 18.415 | 59.994 | 15 | 47.92 | 8.826 | 59.971 | 5 | 47.89 | 8.146 | 60.017 | 5
47.92 | 39.233 | 59.988 | 27 | 47.89 | 17.764 | 60.011 | 15 | 47.89 | 18.413 | 59.994 | 15 | 47.92 | 8.824 | 59.971 | 5 | 47.9 | 8.146 | 60.017 | 5
47.93 | 39.233 | 59.988 | 27 | 47.9 | 17.764 | 60.011 | 15 | 47.9 | 18.411 | 59.994 | 15 | 47.93 | 8.822 | 59.971 | 5 | 47.91 | 8.147 | 60.017 | 5
47.94 | 39.234 | 59.988 | 27 | 47.91 | 17.765 | 60.011 | 15 | 47.91 | 18.409 | 59.994 | 15 | 47.94 | 8.821 | 59.971 | 5 | 47.92 | 8.148 | 60.017 | 5
47.95 | 39.235 | 59.988 | 27 | 47.92 | 17.766 | 60.011 | 15 | 47.92 | 18.408 | 59.994 | 15 | 47.95 | 8.82 | 59.971 | 5 | 47.92 | 8.147 | 60.017 | 5
47.95 | 39.237 | 59.988 | 27 | 47.93 | 17.768 | 60.011 | 15 | 47.93 | 18.409 | 59.994 | 15 | 47.96 | 8.817 | 59.971 | 5 | 47.93 | 8.147 | 60.017 | 5
47.96 | 39.238 | 59.988 | 27 | 47.94 | 17.768 | 60.011 | 15 | 47.93 | 18.409 | 59.994 | 15 | 47.97 | 8.813 | 59.971 | 5 | 47.94 | 8.148 | 60.017 | 5
47.97 | 39.239 | 59.988 | 27 | 47.94 | 17.768 | 60.011 | 15 | 47.94 | 18.41 | 59.994 | 15 | 47.97 | 8.811 | 59.971 | 5 | 47.95 | 8.149 | 60.017 | 5
47.98 | 39.239 | 59.989 | 27 | 47.95 | 17.77 | 60.011 | 15 | 47.95 | 18.41 | 59.994 | 15 | 47.98 | 8.809 | 59.971 | 5 | 47.96 | 8.149 | 60.017 | 5
47.99 | 39.239 | 59.989 | 27 | 47.96 | 17.772 | 60.011 | 15 | 47.96 | 18.411 | 59.994 | 15 | 47.99 | 8.805 | 59.971 | 5 | 47.97 | 8.15 | 60.017 | 5
48 | 39.24 | 59.989 | 27 | 47.97 | 17.773 | 60.011 | 15 | 47.97 | 18.412 | 59.994 | 15 | 48 | 8.802 | 59.971 | 5 | 47.97 | 8.15 | 60.017 | 5
48 | 39.241 | 59.99 | 27 | 47.98 | 17.774 | 60.011 | 15 | 47.98 | 18.409 | 59.994 | 15 | 48.01 | 8.799 | 59.971 | 5 | 47.98 | 8.15 | 60.017 | 5
48.01 | 39.24 | 59.99 | 27 | 47.99 | 17.773 | 60.011 | 15 | 47.98 | 18.406 | 59.994 | 15 | 48.02 | 8.796 | 59.971 | 5 | 47.99 | 8.152 | 60.017 | 5
48.02 | 39.239 | 59.99 | 27 | 47.99 | 17.772 | 60.011 | 15 | 47.99 | 18.406 | 59.994 | 15 | 48.02 | 8.792 | 59.971 | 5 | 48 | 8.154 | 60.017 | 5
48.03 | 39.239 | 59.99 | 27 | 48 | 17.772 | 60.011 | 15 | 48 | 18.406 | 59.994 | 15 | 48.03 | 8.788 | 59.971 | 5 | 48.01 | 8.154 | 60.017 | 5
48.04 | 39.238 | 59.991 | 27 | 48.01 | 17.771 | 60.011 | 15 | 48.01 | 18.408 | 59.994 | 15 | 48.04 | 8.785 | 59.971 | 5 | 48.02 | 8.154 | 60.017 | 5
48.05 | 39.239 | 59.991 | 27 | 48.02 | 17.768 | 60.011 | 15 | 48.02 | 18.409 | 59.994 | 15 | 48.05 | 8.783 | 59.971 | 5 | 48.02 | 8.156 | 60.017 | 5
48.05 | 39.239 | 59.991 | 27 | 48.03 | 17.765 | 60.011 | 15 | 48.03 | 18.41 | 59.994 | 15 | 48.06 | 8.78 | 59.971 | 5 | 48.03 | 8.159 | 60.017 | 5
48.06 | 39.239 | 59.992 | 27 | 48.04 | 17.76 | 60.011 | 15 | 48.03 | 18.411 | 59.994 | 15 | 48.07 | 8.777 | 59.971 | 5 | 48.04 | 8.158 | 60.017 | 5
48.07 | 39.24 | 59.992 | 27 | 48.04 | 17.755 | 60.011 | 15 | 48.04 | 18.414 | 59.994 | 15 | 48.07 | 8.773 | 59.971 | 5 | 48.05 | 8.157 | 60.017 | 5
48.08 | 39.239 | 59.992 | 27 | 48.05 | 17.749 | 60.011 | 15 | 48.05 | 18.417 | 59.994 | 15 | 48.08 | 8.77 | 59.971 | 5 | 48.06 | 8.159 | 60.017 | 5
48.09 | 39.238 | 59.992 | 27 | 48.06 | 17.743 | 60.011 | 15 | 48.06 | 18.42 | 59.994 | 15 | 48.09 | 8.77 | 59.971 | 5 | 48.07 | 8.161 | 60.017 | 5
48.1 | 39.238 | 59.993 | 27 | 48.07 | 17.737 | 60.011 | 15 | 48.07 | 18.423 | 59.994 | 15 | 48.1 | 8.77 | 59.971 | 5 | 48.07 | 8.161 | 60.017 | 5
48.1 | 39.238 | 59.993 | 27 | 48.08 | 17.731 | 60.011 | 15 | 48.08 | 18.426 | 59.994 | 15 | 48.11 | 8.768 | 59.971 | 5 | 48.08 | 8.161 | 60.017 | 5
48.11 | 39.238 | 59.993 | 27 | 48.09 | 17.725 | 60.011 | 15 | 48.08 | 18.429 | 59.994 | 15 | 48.12 | 8.767 | 59.971 | 5 | 48.09 | 8.162 | 60.017 | 5
48.12 | 39.238 | 59.994 | 27 | 48.09 | 17.719 | 60.011 | 15 | 48.09 | 18.43 | 59.994 | 15 | 48.12 | 8.769 | 59.971 | 5 | 48.1 | 8.163 | 60.017 | 5
48.13 | 39.237 | 59.994 | 27 | 48.1 | 17.715 | 60.011 | 15 | 48.1 | 18.432 | 59.994 | 15 | 48.13 | 8.771 | 59.971 | 5 | 48.11 | 8.164 | 60.017 | 5
48.14 | 39.236 | 59.994 | 27 | 48.11 | 17.71 | 60.011 | 15 | 48.11 | 18.433 | 59.994 | 15 | 48.14 | 8.772 | 59.971 | 5 | 48.12 | 8.165 | 60.017 | 5
48.15 | 39.238 | 59.994 | 27 | 48.12 | 17.703 | 60.011 | 15 | 48.12 | 18.435 | 59.994 | 15 | 48.15 | 8.772 | 59.971 | 5 | 48.12 | 8.165 | 60.017 | 5
48.15 | 39.24 | 59.994 | 27 | 48.13 | 17.696 | 60.011 | 15 | 48.13 | 18.437 | 59.994 | 15 | 48.16 | 8.772 | 59.971 | 5 | 48.13 | 8.165 | 60.017 | 5
48.16 | 39.239 | 59.994 | 27 | 48.14 | 17.691 | 60.011 | 15 | 48.13 | 18.44 | 59.994 | 15 | 48.17 | 8.771 | 59.971 | 5 | 48.14 | 8.166 | 60.017 | 5
48.17 | 39.237 | 59.994 | 27 | 48.14 | 17.686 | 60.011 | 15 | 48.14 | 18.444 | 59.994 | 15 | 48.17 | 8.77 | 59.971 | 5 | 48.15 | 8.167 | 60.017 | 5
48.18 | 39.238 | 59.994 | 27 | 48.15 | 17.683 | 60.011 | 15 | 48.15 | 18.447 | 59.994 | 15 | 48.18 | 8.769 | 59.971 | 5 | 48.16 | 8.166 | 60.017 | 5
48.19 | 39.238 | 59.994 | 27 | 48.16 | 17.679 | 60.011 | 15 | 48.16 | 18.45 | 59.993 | 15 | 48.19 | 8.769 | 59.971 | 5 | 48.17 | 8.165 | 60.017 | 5
48.2 | 39.237 | 59.994 | 27 | 48.17 | 17.676 | 60.011 | 15 | 48.17 | 18.452 | 59.993 | 15 | 48.2 | 8.768 | 59.971 | 5 | 48.17 | 8.166 | 60.017 | 5
48.2 | 39.237 | 59.994 | 27 | 48.18 | 17.672 | 60.011 | 15 | 48.18 | 18.453 | 59.993 | 15 | 48.21 | 8.77 | 59.971 | 5 | 48.18 | 8.168 | 60.017 | 5
48.21 | 39.237 | 59.994 | 27 | 48.19 | 17.671 | 60.011 | 15 | 48.18 | 18.454 | 59.992 | 15 | 48.22 | 8.772 | 59.971 | 5 | 48.19 | 8.166 | 60.017 | 5
48.22 | 39.237 | 59.994 | 27 | 48.19 | 17.671 | 60.011 | 15 | 48.19 | 18.455 | 59.992 | 15 | 48.22 | 8.771 | 59.971 | 5 | 48.2 | 8.165 | 60.017 | 5
48.23 | 39.237 | 59.994 | 27 | 48.2 | 17.672 | 60.011 | 15 | 48.2 | 18.455 | 59.992 | 15 | 48.23 | 8.77 | 59.971 | 5 | 48.21 | 8.166 | 60.017 | 5
48.24 | 39.237 | 59.994 | 27 | 48.21 | 17.673 | 60.011 | 15 | 48.21 | 18.455 | 59.992 | 15 | 48.24 | 8.771 | 59.971 | 5 | 48.22 | 8.167 | 60.017 | 5
48.25 | 39.238 | 59.994 | 27 | 48.22 | 17.674 | 60.011 | 15 | 48.22 | 18.455 | 59.991 | 15 | 48.25 | 8.772 | 59.971 | 5 | 48.22 | 8.166 | 60.017 | 5
48.25 | 39.239 | 59.994 | 27 | 48.23 | 17.674 | 60.011 | 15 | 48.23 | 18.455 | 59.991 | 15 | 48.26 | 8.773 | 59.971 | 5 | 48.23 | 8.164 | 60.017 | 5
48.26 | 39.24 | 59.994 | 27 | 48.24 | 17.675 | 60.011 | 15 | 48.23 | 18.455 | 59.991 | 15 | 48.27 | 8.773 | 59.971 | 5 | 48.24 | 8.165 | 60.017 | 5
48.27 | 39.242 | 59.994 | 27 | 48.24 | 17.677 | 60.011 | 15 | 48.24 | 18.455 | 59.99 | 15 | 48.27 | 8.773 | 59.971 | 5 | 48.25 | 8.165 | 60.017 | 5
48.28 | 39.243 | 59.994 | 27 | 48.25 | 17.678 | 60.011 | 15 | 48.25 | 18.454 | 59.99 | 15 | 48.28 | 8.773 | 59.971 | 5 | 48.26 | 8.165 | 60.017 | 5
48.29 | 39.244 | 59.994 | 27 | 48.26 | 17.679 | 60.011 | 15 | 48.26 | 18.454 | 59.99 | 15 | 48.29 | 8.77 | 59.971 | 5 | 48.27 | 8.165 | 60.017 | 5
48.3 | 39.245 | 59.994 | 27 | 48.27 | 17.68 | 60.011 | 15 | 48.27 | 18.454 | 59.99 | 15 | 48.3 | 8.767 | 59.971 | 5 | 48.27 | 8.161 | 60.017 | 5
48.3 | 39.245 | 59.994 | 27 | 48.28 | 17.681 | 60.011 | 15 | 48.28 | 18.454 | 59.989 | 15 | 48.31 | 8.767 | 59.971 | 5 | 48.28 | 8.158 | 60.017 | 5
48.31 | 39.244 | 59.994 | 27 | 48.29 | 17.683 | 60.011 | 15 | 48.28 | 18.454 | 59.989 | 15 | 48.32 | 8.766 | 59.971 | 5 | 48.29 | 8.153 | 60.017 | 5
48.32 | 39.243 | 59.994 | 27 | 48.29 | 17.685 | 60.011 | 15 | 48.29 | 18.455 | 59.989 | 15 | 48.32 | 8.762 | 59.971 | 5 | 48.3 | 8.147 | 60.017 | 5
48.33 | 39.243 | 59.994 | 27 | 48.3 | 17.685 | 60.011 | 15 | 48.3 | 18.455 | 59.988 | 15 | 48.33 | 8.757 | 59.971 | 5 | 48.31 | 8.141 | 60.017 | 5
48.34 | 39.243 | 59.994 | 27 | 48.31 | 17.685 | 60.011 | 15 | 48.31 | 18.455 | 59.988 | 15 | 48.34 | 8.753 | 59.971 | 5 | 48.32 | 8.134 | 60.017 | 5
48.35 | 39.243 | 59.994 | 27 | 48.32 | 17.686 | 60.011 | 15 | 48.32 | 18.455 | 59.988 | 15 | 48.35 | 8.749 | 59.971 | 5 | 48.32 | 8.128 | 60.017 | 5
48.35 | 39.244 | 59.994 | 27 | 48.33 | 17.687 | 60.011 | 15 | 48.33 | 18.454 | 59.988 | 15 | 48.36 | 8.743 | 59.971 | 5 | 48.33 | 8.122 | 60.017 | 5
48.36 | 39.245 | 59.994 | 27 | 48.34 | 17.688 | 60.011 | 15 | 48.33 | 18.454 | 59.988 | 15 | 48.37 | 8.738 | 59.971 | 5 | 48.34 | 8.114 | 60.017 | 5
48.37 | 39.245 | 59.994 | 27 | 48.34 | 17.689 | 60.011 | 15 | 48.34 | 18.453 | 59.988 | 15 | 48.37 | 8.731 | 59.971 | 5 | 48.35 | 8.107 | 60.017 | 5
48.38 | 39.244 | 59.994 | 27 | 48.35 | 17.689 | 60.011 | 15 | 48.35 | 18.452 | 59.988 | 15 | 48.38 | 8.725 | 59.971 | 5 | 48.36 | 8.102 | 60.017 | 5
48.39 | 39.244 | 59.994 | 27 | 48.36 | 17.69 | 60.011 | 15 | 48.36 | 18.454 | 59.988 | 15 | 48.39 | 8.721 | 59.971 | 5 | 48.37 | 8.096 | 60.017 | 5
48.4 | 39.242 | 59.994 | 27 | 48.37 | 17.69 | 60.011 | 15 | 48.37 | 18.456 | 59.988 | 15 | 48.4 | 8.717 | 59.971 | 5 | 48.37 | 8.09 | 60.017 | 5
48.4 | 39.241 | 59.994 | 27 | 48.38 | 17.689 | 60.011 | 15 | 48.38 | 18.456 | 59.988 | 15 | 48.41 | 8.712 | 59.971 | 5 | 48.38 | 8.083 | 60.017 | 5
48.41 | 39.24 | 59.994 | 27 | 48.39 | 17.689 | 60.011 | 15 | 48.38 | 18.457 | 59.988 | 15 | 48.42 | 8.707 | 59.971 | 5 | 48.39 | 8.078 | 60.017 | 5
48.42 | 39.238 | 59.994 | 27 | 48.39 | 17.689 | 60.011 | 15 | 48.39 | 18.458 | 59.988 | 15 | 48.42 | 8.702 | 59.971 | 5 | 48.4 | 8.072 | 60.017 | 5
48.43 | 39.237 | 59.994 | 27 | 48.4 | 17.69 | 60.011 | 15 | 48.4 | 18.459 | 59.988 | 15 | 48.43 | 8.696 | 59.971 | 5 | 48.41 | 8.067 | 60.017 | 5
48.44 | 39.235 | 59.994 | 27 | 48.41 | 17.69 | 60.011 | 15 | 48.41 | 18.458 | 59.988 | 15 | 48.44 | 8.691 | 59.971 | 5 | 48.42 | 8.061 | 60.017 | 5
48.45 | 39.233 | 59.994 | 27 | 48.42 | 17.691 | 60.011 | 15 | 48.42 | 18.457 | 59.988 | 15 | 48.45 | 8.687 | 59.971 | 5 | 48.42 | 8.055 | 60.017 | 5
48.45 | 39.23 | 59.994 | 27 | 48.43 | 17.691 | 60.011 | 15 | 48.43 | 18.456 | 59.988 | 15 | 48.46 | 8.683 | 59.971 | 5 | 48.43 | 8.049 | 60.017 | 5
48.46 | 39.23 | 59.994 | 27 | 48.44 | 17.694 | 60.011 | 15 | 48.43 | 18.455 | 59.988 | 15 | 48.47 | 8.678 | 59.971 | 5 | 48.44 | 8.046 | 60.017 | 5
48.47 | 39.23 | 59.994 | 27 | 48.44 | 17.696 | 60.011 | 15 | 48.44 | 18.452 | 59.988 | 15 | 48.47 | 8.674 | 59.971 | 5 | 48.45 | 8.043 | 60.017 | 5
48.48 | 39.225 | 59.994 | 27 | 48.45 | 17.699 | 60.011 | 15 | 48.45 | 18.45 | 59.988 | 15 | 48.48 | 8.669 | 59.971 | 5 | 48.46 | 8.043 | 60.017 | 5
48.49 | 39.221 | 59.994 | 27 | 48.46 | 17.701 | 60.011 | 15 | 48.46 | 18.445 | 59.988 | 15 | 48.49 | 8.668 | 59.971 | 5 | 48.47 | 8.043 | 60.017 | 5
48.5 | 39.216 | 59.994 | 27 | 48.47 | 17.701 | 60.011 | 15 | 48.47 | 18.441 | 59.988 | 15 | 48.5 | 8.668 | 59.971 | 5 | 48.47 | 8.044 | 60.017 | 5
48.5 | 39.211 | 59.994 | 27 | 48.48 | 17.701 | 60.011 | 15 | 48.48 | 18.436 | 59.988 | 15 | 48.51 | 8.668 | 59.971 | 5 | 48.48 | 8.044 | 60.017 | 5
48.51 | 39.205 | 59.994 | 27 | 48.49 | 17.703 | 60.011 | 15 | 48.48 | 18.431 | 59.988 | 15 | 48.52 | 8.668 | 59.971 | 5 | 48.49 | 8.045 | 60.017 | 5
48.52 | 39.199 | 59.994 | 27 | 48.49 | 17.704 | 60.011 | 15 | 48.49 | 18.428 | 59.988 | 15 | 48.52 | 8.67 | 59.971 | 5 | 48.5 | 8.046 | 60.017 | 5
48.53 | 39.195 | 59.994 | 27 | 48.5 | 17.706 | 60.011 | 15 | 48.5 | 18.425 | 59.988 | 15 | 48.53 | 8.672 | 59.971 | 5 | 48.51 | 8.047 | 60.017 | 5
48.54 | 39.19 | 59.994 | 27 | 48.51 | 17.708 | 60.011 | 15 | 48.51 | 18.421 | 59.988 | 15 | 48.54 | 8.671 | 59.971 | 5 | 48.52 | 8.049 | 60.017 | 5
48.55 | 39.187 | 59.994 | 27 | 48.52 | 17.709 | 60.011 | 15 | 48.52 | 18.418 | 59.988 | 15 | 48.55 | 8.67 | 59.971 | 5 | 48.52 | 8.049 | 60.017 | 5
48.55 | 39.184 | 59.994 | 27 | 48.53 | 17.711 | 60.011 | 15 | 48.53 | 18.413 | 59.988 | 15 | 48.56 | 8.67 | 59.971 | 5 | 48.53 | 8.05 | 60.017 | 5
48.56 | 39.181 | 59.994 | 27 | 48.54 | 17.711 | 60.011 | 15 | 48.53 | 18.407 | 59.988 | 15 | 48.57 | 8.669 | 59.971 | 5 | 48.54 | 8.051 | 60.017 | 5
48.57 | 39.178 | 59.994 | 27 | 48.54 | 17.712 | 60.011 | 15 | 48.54 | 18.402 | 59.988 | 15 | 48.57 | 8.669 | 59.971 | 5 | 48.55 | 8.051 | 60.017 | 5
48.58 | 39.175 | 59.994 | 27 | 48.55 | 17.715 | 60.011 | 15 | 48.55 | 18.397 | 59.988 | 15 | 48.58 | 8.67 | 59.971 | 5 | 48.56 | 8.051 | 60.017 | 5
48.59 | 39.172 | 59.994 | 27 | 48.56 | 17.718 | 60.011 | 15 | 48.56 | 18.393 | 59.988 | 15 | 48.59 | 8.668 | 59.971 | 5 | 48.57 | 8.05 | 60.017 | 5
48.6 | 39.166 | 59.994 | 27 | 48.57 | 17.72 | 60.011 | 15 | 48.57 | 18.389 | 59.988 | 15 | 48.6 | 8.667 | 59.971 | 5 | 48.57 | 8.05 | 60.017 | 5
48.6 | 39.16 | 59.994 | 27 | 48.58 | 17.722 | 60.011 | 15 | 48.58 | 18.386 | 59.988 | 15 | 48.61 | 8.667 | 59.971 | 5 | 48.58 | 8.05 | 60.017 | 5
48.61 | 39.156 | 59.994 | 27 | 48.59 | 17.724 | 60.011 | 15 | 48.58 | 18.383 | 59.988 | 15 | 48.62 | 8.666 | 59.971 | 5 | 48.59 | 8.05 | 60.017 | 5
48.62 | 39.152 | 59.994 | 27 | 48.59 | 17.725 | 60.011 | 15 | 48.59 | 18.378 | 59.988 | 15 | 48.62 | 8.666 | 59.971 | 5 | 48.6 | 8.05 | 60.017 | 5
48.63 | 39.147 | 59.994 | 27 | 48.6 | 17.725 | 60.011 | 15 | 48.6 | 18.374 | 59.988 | 15 | 48.63 | 8.667 | 59.971 | 5 | 48.61 | 8.051 | 60.017 | 5
48.64 | 39.143 | 59.994 | 27 | 48.61 | 17.724 | 60.011 | 15 | 48.61 | 18.372 | 59.988 | 15 | 48.64 | 8.667 | 59.971 | 5 | 48.62 | 8.052 | 60.017 | 5
48.65 | 39.141 | 59.994 | 27 | 48.62 | 17.724 | 60.011 | 15 | 48.62 | 18.371 | 59.988 | 15 | 48.65 | 8.668 | 59.971 | 5 | 48.62 | 8.051 | 60.017 | 5
48.65 | 39.14 | 59.994 | 27 | 48.63 | 17.724 | 60.011 | 15 | 48.63 | 18.37 | 59.988 | 15 | 48.66 | 8.668 | 59.971 | 5 | 48.63 | 8.05 | 60.017 | 5
48.66 | 39.142 | 59.994 | 27 | 48.64 | 17.726 | 60.011 | 15 | 48.63 | 18.369 | 59.988 | 15 | 48.67 | 8.667 | 59.971 | 5 | 48.64 | 8.05 | 60.017 | 5
48.67 | 39.144 | 59.994 | 27 | 48.64 | 17.728 | 60.011 | 15 | 48.64 | 18.368 | 59.988 | 15 | 48.67 | 8.667 | 59.971 | 5 | 48.65 | 8.05 | 60.017 | 5
48.68 | 39.142 | 59.994 | 27 | 48.65 | 17.728 | 60.011 | 15 | 48.65 | 18.367 | 59.988 | 15 | 48.68 | 8.666 | 59.971 | 5 | 48.66 | 8.049 | 60.017 | 5
48.69 | 39.141 | 59.994 | 27 | 48.66 | 17.729 | 60.011 | 15 | 48.66 | 18.366 | 59.988 | 15 | 48.69 | 8.666 | 59.971 | 5 | 48.67 | 8.048 | 60.017 | 5
48.7 | 39.142 | 59.994 | 27 | 48.67 | 17.729 | 60.011 | 15 | 48.67 | 18.365 | 59.988 | 15 | 48.7 | 8.666 | 59.971 | 5 | 48.67 | 8.047 | 60.017 | 5
48.7 | 39.143 | 59.994 | 27 | 48.68 | 17.73 | 60.011 | 15 | 48.68 | 18.364 | 59.988 | 15 | 48.71 | 8.668 | 59.971 | 5 | 48.68 | 8.046 | 60.017 | 5
48.71 | 39.142 | 59.994 | 27 | 48.69 | 17.731 | 60.011 | 15 | 48.68 | 18.363 | 59.988 | 15 | 48.72 | 8.669 | 59.971 | 5 | 48.69 | 8.043 | 60.017 | 5
48.72 | 39.141 | 59.994 | 27 | 48.69 | 17.733 | 60.011 | 15 | 48.69 | 18.363 | 59.988 | 15 | 48.72 | 8.668 | 59.971 | 5 | 48.7 | 8.04 | 60.017 | 5
48.73 | 39.14 | 59.994 | 27 | 48.7 | 17.734 | 60.011 | 15 | 48.7 | 18.362 | 59.988 | 15 | 48.73 | 8.666 | 59.971 | 5 | 48.71 | 8.037 | 60.017 | 5
48.74 | 39.139 | 59.994 | 27 | 48.71 | 17.736 | 60.011 | 15 | 48.71 | 18.361 | 59.988 | 15 | 48.74 | 8.664 | 59.971 | 5 | 48.72 | 8.035 | 60.017 | 5
48.75 | 39.137 | 59.994 | 27 | 48.72 | 17.736 | 60.011 | 15 | 48.72 | 18.36 | 59.988 | 15 | 48.75 | 8.661 | 59.971 | 5 | 48.72 | 8.032 | 60.017 | 5
48.75 | 39.136 | 59.994 | 27 | 48.73 | 17.735 | 60.011 | 15 | 48.73 | 18.36 | 59.988 | 15 | 48.76 | 8.661 | 59.971 | 5 | 48.73 | 8.03 | 60.017 | 5
48.76 | 39.136 | 59.994 | 27 | 48.74 | 17.735 | 60.011 | 15 | 48.73 | 18.36 | 59.988 | 15 | 48.77 | 8.66 | 59.971 | 5 | 48.74 | 8.027 | 60.017 | 5
48.77 | 39.136 | 59.994 | 27 | 48.74 | 17.736 | 60.011 | 15 | 48.74 | 18.361 | 59.988 | 15 | 48.77 | 8.658 | 59.971 | 5 | 48.75 | 8.025 | 60.017 | 5
48.78 | 39.135 | 59.994 | 27 | 48.75 | 17.736 | 60.011 | 15 | 48.75 | 18.361 | 59.988 | 15 | 48.78 | 8.656 | 59.971 | 5 | 48.76 | 8.023 | 60.017 | 5
48.79 | 39.135 | 59.994 | 27 | 48.76 | 17.736 | 60.011 | 15 | 48.76 | 18.364 | 59.988 | 15 | 48.79 | 8.653 | 59.971 | 5 | 48.77 | 8.021 | 60.017 | 5
48.8 | 39.135 | 59.994 | 27 | 48.77 | 17.737 | 60.011 | 15 | 48.77 | 18.367 | 59.988 | 15 | 48.8 | 8.65 | 59.971 | 5 | 48.77 | 8.018 | 60.017 | 5
48.8 | 39.135 | 59.994 | 27 | 48.78 | 17.738 | 60.011 | 15 | 48.78 | 18.367 | 59.988 | 15 | 48.81 | 8.647 | 59.971 | 5 | 48.78 | 8.016 | 60.017 | 5
48.81 | 39.136 | 59.994 | 27 | 48.79 | 17.737 | 60.011 | 15 | 48.78 | 18.366 | 59.988 | 15 | 48.82 | 8.644 | 59.971 | 5 | 48.79 | 8.014 | 60.017 | 5
48.82 | 39.136 | 59.994 | 27 | 48.79 | 17.737 | 60.011 | 15 | 48.79 | 18.366 | 59.988 | 15 | 48.82 | 8.641 | 59.971 | 5 | 48.8 | 8.012 | 60.017 | 5
48.83 | 39.134 | 59.994 | 27 | 48.8 | 17.737 | 60.011 | 15 | 48.8 | 18.365 | 59.988 | 15 | 48.83 | 8.639 | 59.971 | 5 | 48.81 | 8.009 | 60.017 | 5
48.84 | 39.133 | 59.994 | 27 | 48.81 | 17.737 | 60.011 | 15 | 48.81 | 18.367 | 59.988 | 15 | 48.84 | 8.635 | 59.971 | 5 | 48.82 | 8.006 | 60.017 | 5
48.85 | 39.133 | 59.994 | 27 | 48.82 | 17.733 | 60.011 | 15 | 48.82 | 18.369 | 59.988 | 15 | 48.85 | 8.632 | 59.971 | 5 | 48.82 | 8.004 | 60.017 | 5
48.85 | 39.134 | 59.994 | 27 | 48.83 | 17.729 | 60.011 | 15 | 48.83 | 18.37 | 59.988 | 15 | 48.86 | 8.629 | 59.971 | 5 | 48.83 | 8.003 | 60.017 | 5
48.86 | 39.133 | 59.994 | 27 | 48.84 | 17.724 | 60.011 | 15 | 48.83 | 18.372 | 59.988 | 15 | 48.87 | 8.626 | 59.971 | 5 | 48.84 | 8.001 | 60.017 | 5
48.87 | 39.132 | 59.994 | 27 | 48.84 | 17.72 | 60.011 | 15 | 48.84 | 18.372 | 59.988 | 15 | 48.87 | 8.622 | 59.971 | 5 | 48.85 | 7.999 | 60.017 | 5
48.88 | 39.129 | 59.994 | 27 | 48.85 | 17.714 | 60.011 | 15 | 48.85 | 18.372 | 59.988 | 15 | 48.88 | 8.619 | 59.971 | 5 | 48.86 | 8 | 60.017 | 5
48.89 | 39.126 | 59.994 | 27 | 48.86 | 17.709 | 60.011 | 15 | 48.86 | 18.372 | 59.988 | 15 | 48.89 | 8.617 | 59.971 | 5 | 48.87 | 8.001 | 60.017 | 5
48.9 | 39.12 | 59.994 | 27 | 48.87 | 17.703 | 60.011 | 15 | 48.87 | 18.371 | 59.988 | 15 | 48.9 | 8.615 | 59.971 | 5 | 48.87 | 8 | 60.017 | 5
48.9 | 39.115 | 59.994 | 27 | 48.88 | 17.698 | 60.011 | 15 | 48.88 | 18.371 | 59.988 | 15 | 48.91 | 8.613 | 59.971 | 5 | 48.88 | 7.999 | 60.017 | 5
48.91 | 39.108 | 59.994 | 27 | 48.89 | 17.692 | 60.011 | 15 | 48.88 | 18.371 | 59.988 | 15 | 48.92 | 8.612 | 59.971 | 5 | 48.89 | 8 | 60.017 | 5
48.92 | 39.101 | 59.994 | 27 | 48.89 | 17.687 | 60.011 | 15 | 48.89 | 18.372 | 59.988 | 15 | 48.92 | 8.611 | 59.971 | 5 | 48.9 | 8.001 | 60.017 | 5
48.93 | 39.096 | 59.994 | 27 | 48.9 | 17.681 | 60.011 | 15 | 48.9 | 18.372 | 59.988 | 15 | 48.93 | 8.61 | 59.971 | 5 | 48.91 | 8 | 60.017 | 5
48.94 | 39.092 | 59.994 | 27 | 48.91 | 17.676 | 60.011 | 15 | 48.91 | 18.372 | 59.988 | 15 | 48.94 | 8.61 | 59.971 | 5 | 48.92 | 7.999 | 60.017 | 5
48.95 | 39.086 | 59.994 | 27 | 48.92 | 17.672 | 60.011 | 15 | 48.92 | 18.372 | 59.988 | 15 | 48.95 | 8.61 | 59.971 | 5 | 48.92 | 8 | 60.017 | 5
48.95 | 39.081 | 59.994 | 27 | 48.93 | 17.667 | 60.011 | 15 | 48.93 | 18.37 | 59.988 | 15 | 48.96 | 8.609 | 59.971 | 5 | 48.93 | 8.001 | 60.017 | 5
48.96 | 39.075 | 59.994 | 27 | 48.94 | 17.662 | 60.011 | 15 | 48.93 | 18.369 | 59.988 | 15 | 48.97 | 8.608 | 59.971 | 5 | 48.94 | 8 | 60.017 | 5
48.97 | 39.07 | 59.994 | 27 | 48.94 | 17.657 | 60.011 | 15 | 48.94 | 18.369 | 59.988 | 15 | 48.97 | 8.608 | 59.971 | 5 | 48.95 | 7.999 | 60.017 | 5
48.98 | 39.064 | 59.994 | 27 | 48.95 | 17.651 | 60.011 | 15 | 48.95 | 18.369 | 59.988 | 15 | 48.98 | 8.609 | 59.971 | 5 | 48.96 | 8 | 60.017 | 5
48.99 | 39.059 | 59.994 | 27 | 48.96 | 17.646 | 60.011 | 15 | 48.96 | 18.37 | 59.988 | 15 | 48.99 | 8.609 | 59.971 | 5 | 48.97 | 8 | 60.017 | 5
49 | 39.054 | 59.994 | 27 | 48.97 | 17.641 | 60.011 | 15 | 48.97 | 18.372 | 59.988 | 15 | 49 | 8.609 | 59.971 | 5 | 48.97 | 8.001 | 60.017 | 5
49 | 39.048 | 59.994 | 27 | 48.98 | 17.636 | 60.011 | 15 | 48.98 | 18.37 | 59.988 | 15 | 49.01 | 8.609 | 59.971 | 5 | 48.98 | 8.002 | 60.017 | 5
49.01 | 39.043 | 59.994 | 27 | 48.99 | 17.636 | 60.011 | 15 | 48.98 | 18.369 | 59.988 | 15 | 49.02 | 8.61 | 59.971 | 5 | 48.99 | 8.001 | 60.017 | 5
49.02 | 39.038 | 59.994 | 27 | 48.99 | 17.636 | 60.011 | 15 | 48.99 | 18.368 | 59.988 | 15 | 49.02 | 8.608 | 59.971 | 5 | 49 | 8 | 60.017 | 5
49.03 | 39.03 | 59.994 | 27 | 49 | 17.636 | 60.011 | 15 | 49 | 18.367 | 59.988 | 15 | 49.03 | 8.606 | 59.971 | 5 | 49.01 | 8.001 | 60.017 | 5
49.04 | 39.022 | 59.994 | 27 | 49.01 | 17.635 | 60.011 | 15 | 49.01 | 18.367 | 59.988 | 15 | 49.04 | 8.606 | 59.971 | 5 | 49.02 | 8.002 | 60.017 | 5
49.05 | 39.019 | 59.994 | 27 | 49.02 | 17.635 | 60.011 | 15 | 49.02 | 18.367 | 59.988 | 15 | 49.05 | 8.606 | 59.971 | 5 | 49.02 | 8.001 | 60.017 | 5
49.05 | 39.016 | 59.994 | 27 | 49.03 | 17.635 | 60.011 | 15 | 49.03 | 18.369 | 59.988 | 15 | 49.06 | 8.606 | 59.971 | 5 | 49.03 | 8.001 | 60.017 | 5
49.06 | 39.015 | 59.994 | 27 | 49.04 | 17.635 | 60.011 | 15 | 49.03 | 18.371 | 59.988 | 15 | 49.07 | 8.607 | 59.971 | 5 | 49.04 | 8.002 | 60.017 | 5
49.07 | 39.014 | 59.994 | 27 | 49.04 | 17.636 | 60.011 | 15 | 49.04 | 18.371 | 59.988 | 15 | 49.07 | 8.607 | 59.971 | 5 | 49.05 | 8.004 | 60.017 | 5
49.08 | 39.014 | 59.994 | 27 | 49.05 | 17.636 | 60.011 | 15 | 49.05 | 18.371 | 59.988 | 15 | 49.08 | 8.607 | 59.971 | 5 | 49.06 | 8.004 | 60.017 | 5
49.09 | 39.014 | 59.994 | 27 | 49.06 | 17.637 | 60.011 | 15 | 49.06 | 18.369 | 59.988 | 15 | 49.09 | 8.607 | 59.971 | 5 | 49.07 | 8.004 | 60.017 | 5
49.1 | 39.014 | 59.994 | 27 | 49.07 | 17.637 | 60.011 | 15 | 49.07 | 18.366 | 59.988 | 15 | 49.1 | 8.606 | 59.971 | 5 | 49.07 | 8.005 | 60.017 | 5
49.1 | 39.013 | 59.994 | 27 | 49.08 | 17.637 | 60.011 | 15 | 49.08 | 18.365 | 59.988 | 15 | 49.11 | 8.606 | 59.971 | 5 | 49.08 | 8.006 | 60.017 | 5
49.11 | 39.014 | 59.994 | 27 | 49.09 | 17.635 | 60.011 | 15 | 49.08 | 18.363 | 59.988 | 15 | 49.12 | 8.605 | 59.971 | 5 | 49.09 | 8.005 | 60.017 | 5
49.12 | 39.015 | 59.994 | 27 | 49.09 | 17.634 | 60.011 | 15 | 49.09 | 18.363 | 59.988 | 15 | 49.12 | 8.602 | 59.971 | 5 | 49.1 | 8.004 | 60.017 | 5
49.13 | 39.013 | 59.993 | 27 | 49.1 | 17.634 | 60.011 | 15 | 49.1 | 18.363 | 59.988 | 15 | 49.13 | 8.599 | 59.971 | 5 | 49.11 | 8.005 | 60.017 | 5
49.14 | 39.011 | 59.993 | 27 | 49.11 | 17.635 | 60.011 | 15 | 49.11 | 18.363 | 59.988 | 15 | 49.14 | 8.593 | 59.971 | 5 | 49.12 | 8.005 | 60.017 | 5
49.15 | 39.01 | 59.993 | 27 | 49.12 | 17.635 | 60.011 | 15 | 49.12 | 18.364 | 59.988 | 15 | 49.15 | 8.587 | 59.971 | 5 | 49.12 | 8.005 | 60.017 | 5
49.15 | 39.008 | 59.992 | 27 | 49.13 | 17.635 | 60.011 | 15 | 49.13 | 18.364 | 59.988 | 15 | 49.16 | 8.582 | 59.971 | 5 | 49.13 | 8.006 | 60.017 | 5
49.16 | 39.008 | 59.992 | 27 | 49.14 | 17.635 | 60.011 | 15 | 49.13 | 18.364 | 59.988 | 15 | 49.17 | 8.578 | 59.971 | 5 | 49.14 | 8.005 | 60.017 | 5
49.17 | 39.008 | 59.992 | 27 | 49.14 | 17.635 | 60.011 | 15 | 49.14 | 18.364 | 59.988 | 15 | 49.17 | 8.573 | 59.971 | 5 | 49.15 | 8.004 | 60.017 | 5
49.18 | 39.006 | 59.992 | 27 | 49.15 | 17.633 | 60.011 | 15 | 49.15 | 18.365 | 59.988 | 15 | 49.18 | 8.569 | 59.971 | 5 | 49.16 | 8.004 | 60.017 | 5
49.19 | 39.005 | 59.991 | 27 | 49.16 | 17.632 | 60.011 | 15 | 49.16 | 18.364 | 59.988 | 15 | 49.19 | 8.565 | 59.971 | 5 | 49.17 | 8.004 | 60.017 | 5
49.2 | 39.006 | 59.991 | 27 | 49.17 | 17.632 | 60.011 | 15 | 49.17 | 18.363 | 59.988 | 15 | 49.2 | 8.562 | 59.971 | 5 | 49.17 | 8.003 | 60.017 | 5
49.2 | 39.008 | 59.991 | 27 | 49.18 | 17.633 | 60.011 | 15 | 49.18 | 18.365 | 59.988 | 15 | 49.21 | 8.556 | 59.971 | 5 | 49.18 | 8.002 | 60.017 | 5
49.21 | 39.008 | 59.99 | 27 | 49.19 | 17.632 | 60.011 | 15 | 49.18 | 18.366 | 59.988 | 15 | 49.22 | 8.549 | 59.971 | 5 | 49.19 | 8.002 | 60.017 | 5
49.22 | 39.007 | 59.99 | 27 | 49.19 | 17.632 | 60.011 | 15 | 49.19 | 18.365 | 59.988 | 15 | 49.22 | 8.545 | 59.971 | 5 | 49.2 | 8.002 | 60.017 | 5
49.23 | 39.009 | 59.99 | 27 | 49.2 | 17.631 | 60.011 | 15 | 49.2 | 18.364 | 59.988 | 15 | 49.23 | 8.541 | 59.971 | 5 | 49.21 | 8.001 | 60.017 | 5
49.24 | 39.01 | 59.99 | 27 | 49.21 | 17.629 | 60.011 | 15 | 49.21 | 18.366 | 59.988 | 15 | 49.24 | 8.536 | 59.971 | 5 | 49.22 | 8 | 60.017 | 5
49.25 | 39.011 | 59.989 | 27 | 49.22 | 17.625 | 60.011 | 15 | 49.22 | 18.367 | 59.988 | 15 | 49.25 | 8.532 | 59.971 | 5 | 49.22 | 8 | 60.017 | 5
49.25 | 39.013 | 59.989 | 27 | 49.23 | 17.62 | 60.011 | 15 | 49.23 | 18.367 | 59.988 | 15 | 49.26 | 8.527 | 59.971 | 5 | 49.23 | 7.999 | 60.017 | 5
49.26 | 39.012 | 59.989 | 27 | 49.24 | 17.615 | 60.011 | 15 | 49.23 | 18.367 | 59.988 | 15 | 49.27 | 8.522 | 59.971 | 5 | 49.24 | 7.997 | 60.017 | 5
49.27 | 39.012 | 59.988 | 27 | 49.24 | 17.61 | 60.011 | 15 | 49.24 | 18.366 | 59.988 | 15 | 49.27 | 8.515 | 59.971 | 5 | 49.25 | 7.995 | 60.017 | 5
49.28 | 39.011 | 59.988 | 27 | 49.25 | 17.605 | 60.011 | 15 | 49.25 | 18.364 | 59.988 | 15 | 49.28 | 8.509 | 59.971 | 5 | 49.26 | 7.996 | 60.017 | 5
49.29 | 39.011 | 59.988 | 27 | 49.26 | 17.6 | 60.011 | 15 | 49.26 | 18.361 | 59.988 | 15 | 49.29 | 8.509 | 59.971 | 5 | 49.27 | 7.997 | 60.017 | 5
49.3 | 39.012 | 59.988 | 27 | 49.27 | 17.593 | 60.011 | 15 | 49.27 | 18.357 | 59.988 | 15 | 49.3 | 8.508 | 59.971 | 5 | 49.27 | 7.996 | 60.017 | 5
49.3 | 39.014 | 59.988 | 27 | 49.28 | 17.587 | 60.011 | 15 | 49.28 | 18.351 | 59.988 | 15 | 49.31 | 8.509 | 59.971 | 5 | 49.28 | 7.996 | 60.017 | 5
49.31 | 39.014 | 59.988 | 27 | 49.29 | 17.582 | 60.011 | 15 | 49.28 | 18.345 | 59.988 | 15 | 49.32 | 8.509 | 59.971 | 5 | 49.29 | 7.995 | 60.017 | 5
49.32 | 39.015 | 59.988 | 27 | 49.29 | 17.576 | 60.011 | 15 | 49.29 | 18.339 | 59.988 | 15 | 49.32 | 8.507 | 59.971 | 5 | 49.3 | 7.994 | 60.017 | 5
49.33 | 39.015 | 59.988 | 27 | 49.3 | 17.571 | 60.011 | 15 | 49.3 | 18.332 | 59.988 | 15 | 49.33 | 8.506 | 59.971 | 5 | 49.31 | 7.993 | 60.017 | 5
49.34 | 39.016 | 59.988 | 27 | 49.31 | 17.566 | 60.011 | 15 | 49.31 | 18.327 | 59.988 | 15 | 49.34 | 8.505 | 59.971 | 5 | 49.32 | 7.993 | 60.017 | 5
49.35 | 39.018 | 59.988 | 27 | 49.32 | 17.562 | 60.011 | 15 | 49.32 | 18.321 | 59.988 | 15 | 49.35 | 8.505 | 59.971 | 5 | 49.32 | 7.992 | 60.017 | 5
49.35 | 39.02 | 59.988 | 27 | 49.33 | 17.558 | 60.011 | 15 | 49.33 | 18.315 | 59.988 | 15 | 49.36 | 8.506 | 59.971 | 5 | 49.33 | 7.992 | 60.017 | 5
49.36 | 39.02 | 59.988 | 27 | 49.34 | 17.552 | 60.011 | 15 | 49.33 | 18.309 | 59.988 | 15 | 49.37 | 8.507 | 59.971 | 5 | 49.34 | 7.992 | 60.017 | 5
49.37 | 39.02 | 59.988 | 27 | 49.34 | 17.546 | 60.011 | 15 | 49.34 | 18.303 | 59.988 | 15 | 49.37 | 8.508 | 59.971 | 5 | 49.35 | 7.991 | 60.017 | 5
49.38 | 39.019 | 59.988 | 27 | 49.35 | 17.54 | 60.011 | 15 | 49.35 | 18.296 | 59.988 | 15 | 49.38 | 8.51 | 59.971 | 5 | 49.36 | 7.99 | 60.017 | 5
49.39 | 39.018 | 59.988 | 27 | 49.36 | 17.534 | 60.011 | 15 | 49.36 | 18.289 | 59.988 | 15 | 49.39 | 8.508 | 59.971 | 5 | 49.37 | 7.99 | 60.017 | 5
49.4 | 39.017 | 59.988 | 27 | 49.37 | 17.531 | 60.011 | 15 | 49.37 | 18.282 | 59.988 | 15 | 49.4 | 8.506 | 59.971 | 5 | 49.37 | 7.989 | 60.017 | 5
49.4 | 39.016 | 59.988 | 27 | 49.38 | 17.527 | 60.011 | 15 | 49.38 | 18.275 | 59.988 | 15 | 49.41 | 8.507 | 59.971 | 5 | 49.38 | 7.988 | 60.017 | 5
49.41 | 39.015 | 59.988 | 27 | 49.39 | 17.528 | 60.011 | 15 | 49.38 | 18.267 | 59.988 | 15 | 49.42 | 8.507 | 59.971 | 5 | 49.39 | 7.987 | 60.017 | 5
49.42 | 39.014 | 59.988 | 27 | 49.39 | 17.528 | 60.011 | 15 | 49.39 | 18.263 | 59.988 | 15 | 49.42 | 8.508 | 59.971 | 5 | 49.4 | 7.987 | 60.017 | 5
49.43 | 39.014 | 59.988 | 27 | 49.4 | 17.528 | 60.011 | 15 | 49.4 | 18.258 | 59.988 | 15 | 49.43 | 8.509 | 59.971 | 5 | 49.41 | 7.987 | 60.017 | 5
49.44 | 39.014 | 59.988 | 27 | 49.41 | 17.528 | 60.011 | 15 | 49.41 | 18.254 | 59.988 | 15 | 49.44 | 8.509 | 59.971 | 5 | 49.42 | 7.988 | 60.017 | 5
49.45 | 39.014 | 59.988 | 27 | 49.42 | 17.527 | 60.011 | 15 | 49.42 | 18.25 | 59.988 | 15 | 49.45 | 8.51 | 59.971 | 5 | 49.42 | 7.987 | 60.017 | 5
49.45 | 39.013 | 59.988 | 27 | 49.43 | 17.526 | 60.011 | 15 | 49.43 | 18.247 | 59.988 | 15 | 49.46 | 8.508 | 59.971 | 5 | 49.43 | 7.986 | 60.017 | 5
49.46 | 39.012 | 59.988 | 27 | 49.44 | 17.527 | 60.011 | 15 | 49.43 | 18.244 | 59.988 | 15 | 49.47 | 8.506 | 59.971 | 5 | 49.44 | 7.985 | 60.017 | 5
49.47 | 39.01 | 59.987 | 27 | 49.44 | 17.527 | 60.011 | 15 | 49.44 | 18.245 | 59.988 | 15 | 49.47 | 8.506 | 59.971 | 5 | 49.45 | 7.985 | 60.017 | 5
49.48 | 39.01 | 59.987 | 27 | 49.45 | 17.527 | 60.011 | 15 | 49.45 | 18.246 | 59.988 | 15 | 49.48 | 8.507 | 59.971 | 5 | 49.46 | 7.985 | 60.017 | 5
49.49 | 39.01 | 59.987 | 27 | 49.46 | 17.528 | 60.011 | 15 | 49.46 | 18.245 | 59.988 | 15 | 49.49 | 8.509 | 59.971 | 5 | 49.47 | 7.985 | 60.017 | 5
49.5 | 39.009 | 59.986 | 27 | 49.47 | 17.527 | 60.011 | 15 | 49.47 | 18.244 | 59.988 | 15 | 49.5 | 8.51 | 59.971 | 5 | 49.47 | 7.984 | 60.017 | 5
49.5 | 39.007 | 59.986 | 27 | 49.48 | 17.526 | 60.011 | 15 | 49.48 | 18.244 | 59.988 | 15 | 49.51 | 8.508 | 59.971 | 5 | 49.48 | 7.983 | 60.017 | 5
49.51 | 39.006 | 59.986 | 27 | 49.49 | 17.524 | 60.011 | 15 | 49.48 | 18.245 | 59.988 | 15 | 49.52 | 8.506 | 59.971 | 5 | 49.49 | 7.981 | 60.017 | 5
49.52 | 39.005 | 59.986 | 27 | 49.49 | 17.522 | 60.011 | 15 | 49.49 | 18.245 | 59.988 | 15 | 49.52 | 8.502 | 59.971 | 5 | 49.5 | 7.979 | 60.017 | 5
49.53 | 39.006 | 59.985 | 27 | 49.5 | 17.524 | 60.011 | 15 | 49.5 | 18.246 | 59.988 | 15 | 49.53 | 8.497 | 59.971 | 5 | 49.51 | 7.974 | 60.017 | 5
49.54 | 39.007 | 59.985 | 27 | 49.51 | 17.525 | 60.011 | 15 | 49.51 | 18.246 | 59.988 | 15 | 49.54 | 8.492 | 59.971 | 5 | 49.52 | 7.969 | 60.017 | 5
49.55 | 39.007 | 59.985 | 27 | 49.52 | 17.526 | 60.011 | 15 | 49.52 | 18.247 | 59.988 | 15 | 49.55 | 8.488 | 59.971 | 5 | 49.52 | 7.964 | 60.017 | 5
49.55 | 39.007 | 59.984 | 27 | 49.53 | 17.526 | 60.011 | 15 | 49.53 | 18.247 | 59.988 | 15 | 49.56 | 8.484 | 59.971 | 5 | 49.53 | 7.959 | 60.017 | 5
49.56 | 39.007 | 59.984 | 27 | 49.54 | 17.526 | 60.011 | 15 | 49.53 | 18.247 | 59.988 | 15 | 49.57 | 8.48 | 59.971 | 5 | 49.54 | 7.955 | 60.017 | 5
49.57 | 39.007 | 59.984 | 27 | 49.54 | 17.526 | 60.011 | 15 | 49.54 | 18.249 | 59.988 | 15 | 49.57 | 8.474 | 59.971 | 5 | 49.55 | 7.952 | 60.017 | 5
49.58 | 39.005 | 59.984 | 27 | 49.55 | 17.525 | 60.011 | 15 | 49.55 | 18.25 | 59.988 | 15 | 49.58 | 8.467 | 59.971 | 5 | 49.56 | 7.947 | 60.017 | 5
49.59 | 39.003 | 59.983 | 27 | 49.56 | 17.525 | 60.011 | 15 | 49.56 | 18.25 | 59.988 | 15 | 49.59 | 8.463 | 59.971 | 5 | 49.57 | 7.942 | 60.017 | 5
49.6 | 39.003 | 59.983 | 27 | 49.57 | 17.525 | 60.011 | 15 | 49.57 | 18.25 | 59.988 | 15 | 49.6 | 8.459 | 59.971 | 5 | 49.57 | 7.937 | 60.017 | 5
49.6 | 39.002 | 59.983 | 27 | 49.58 | 17.525 | 60.011 | 15 | 49.58 | 18.252 | 59.988 | 15 | 49.61 | 8.456 | 59.971 | 5 | 49.58 | 7.932 | 60.017 | 5
49.61 | 39.003 | 59.982 | 27 | 49.59 | 17.526 | 60.011 | 15 | 49.58 | 18.255 | 59.988 | 15 | 49.62 | 8.453 | 59.971 | 5 | 49.59 | 7.927 | 60.017 | 5
49.62 | 39.003 | 59.982 | 27 | 49.59 | 17.526 | 60.011 | 15 | 49.59 | 18.256 | 59.988 | 15 | 49.62 | 8.449 | 59.971 | 5 | 49.6 | 7.922 | 60.017 | 5
49.63 | 39.002 | 59.982 | 27 | 49.6 | 17.526 | 60.011 | 15 | 49.6 | 18.257 | 59.988 | 15 | 49.63 | 8.445 | 59.971 | 5 | 49.61 | 7.918 | 60.017 | 5
49.64 | 39.001 | 59.982 | 27 | 49.61 | 17.526 | 60.011 | 15 | 49.61 | 18.257 | 59.988 | 15 | 49.64 | 8.439 | 59.971 | 5 | 49.62 | 7.913 | 60.017 | 5
49.65 | 39.002 | 59.982 | 27 | 49.62 | 17.526 | 60.011 | 15 | 49.62 | 18.257 | 59.988 | 15 | 49.65 | 8.433 | 59.971 | 5 | 49.62 | 7.908 | 60.017 | 5
49.65 | 39.003 | 59.982 | 27 | 49.63 | 17.526 | 60.011 | 15 | 49.63 | 18.257 | 59.988 | 15 | 49.66 | 8.429 | 59.971 | 5 | 49.63 | 7.902 | 60.017 | 5
49.66 | 39.003 | 59.982 | 27 | 49.64 | 17.526 | 60.011 | 15 | 49.63 | 18.258 | 59.988 | 15 | 49.67 | 8.425 | 59.971 | 5 | 49.64 | 7.899 | 60.017 | 5
49.67 | 39.004 | 59.982 | 27 | 49.64 | 17.526 | 60.011 | 15 | 49.64 | 18.254 | 59.988 | 15 | 49.67 | 8.422 | 59.971 | 5 | 49.65 | 7.896 | 60.017 | 5
49.68 | 39.003 | 59.982 | 27 | 49.65 | 17.526 | 60.011 | 15 | 49.65 | 18.251 | 59.988 | 15 | 49.68 | 8.42 | 59.971 | 5 | 49.66 | 7.893 | 60.017 | 5
49.69 | 39.003 | 59.982 | 27 | 49.66 | 17.525 | 60.011 | 15 | 49.66 | 18.248 | 59.988 | 15 | 49.69 | 8.418 | 59.971 | 5 | 49.67 | 7.889 | 60.017 | 5
49.7 | 38.998 | 59.982 | 27 | 49.67 | 17.523 | 60.011 | 15 | 49.67 | 18.245 | 59.988 | 15 | 49.7 | 8.416 | 59.971 | 5 | 49.67 | 7.889 | 60.017 | 5
49.7 | 38.994 | 59.982 | 27 | 49.68 | 17.522 | 60.011 | 15 | 49.68 | 18.239 | 59.988 | 15 | 49.71 | 8.415 | 59.971 | 5 | 49.68 | 7.889 | 60.017 | 5
49.71 | 38.99 | 59.982 | 27 | 49.69 | 17.522 | 60.011 | 15 | 49.68 | 18.233 | 59.988 | 15 | 49.72 | 8.414 | 59.971 | 5 | 49.69 | 7.888 | 60.017 | 5
49.72 | 38.986 | 59.982 | 27 | 49.69 | 17.522 | 60.011 | 15 | 49.69 | 18.228 | 59.988 | 15 | 49.72 | 8.415 | 59.971 | 5 | 49.7 | 7.887 | 60.017 | 5
49.73 | 38.984 | 59.982 | 27 | 49.7 | 17.522 | 60.011 | 15 | 49.7 | 18.223 | 59.988 | 15 | 49.73 | 8.416 | 59.971 | 5 | 49.71 | 7.888 | 60.017 | 5
49.74 | 38.981 | 59.982 | 27 | 49.71 | 17.522 | 60.011 | 15 | 49.71 | 18.216 | 59.988 | 15 | 49.74 | 8.416 | 59.971 | 5 | 49.72 | 7.888 | 60.017 | 5
49.75 | 38.979 | 59.982 | 27 | 49.72 | 17.52 | 60.011 | 15 | 49.72 | 18.21 | 59.988 | 15 | 49.75 | 8.417 | 59.971 | 5 | 49.72 | 7.887 | 60.017 | 5
49.75 | 38.978 | 59.982 | 27 | 49.73 | 17.518 | 60.011 | 15 | 49.73 | 18.204 | 59.988 | 15 | 49.76 | 8.416 | 59.971 | 5 | 49.73 | 7.886 | 60.017 | 5
49.76 | 38.973 | 59.982 | 27 | 49.74 | 17.518 | 60.011 | 15 | 49.73 | 18.199 | 59.988 | 15 | 49.77 | 8.414 | 59.971 | 5 | 49.74 | 7.886 | 60.017 | 5
49.77 | 38.968 | 59.982 | 27 | 49.74 | 17.518 | 60.011 | 15 | 49.74 | 18.192 | 59.988 | 15 | 49.77 | 8.414 | 59.971 | 5 | 49.75 | 7.886 | 60.017 | 5
49.78 | 38.963 | 59.982 | 27 | 49.75 | 17.518 | 60.011 | 15 | 49.75 | 18.186 | 59.988 | 15 | 49.78 | 8.413 | 59.971 | 5 | 49.76 | 7.886 | 60.017 | 5
49.79 | 38.959 | 59.982 | 27 | 49.76 | 17.518 | 60.011 | 15 | 49.76 | 18.181 | 59.988 | 15 | 49.79 | 8.414 | 59.971 | 5 | 49.77 | 7.886 | 60.017 | 5
49.8 | 38.956 | 59.982 | 27 | 49.77 | 17.517 | 60.011 | 15 | 49.77 | 18.177 | 59.988 | 15 | 49.8 | 8.415 | 59.971 | 5 | 49.77 | 7.886 | 60.017 | 5
49.8 | 38.952 | 59.982 | 27 | 49.78 | 17.517 | 60.011 | 15 | 49.78 | 18.171 | 59.988 | 15 | 49.81 | 8.414 | 59.971 | 5 | 49.78 | 7.885 | 60.017 | 5
49.81 | 38.947 | 59.982 | 27 | 49.79 | 17.517 | 60.011 | 15 | 49.78 | 18.166 | 59.988 | 15 | 49.82 | 8.414 | 59.971 | 5 | 49.79 | 7.886 | 60.017 | 5
49.82 | 38.941 | 59.982 | 27 | 49.79 | 17.516 | 60.011 | 15 | 49.79 | 18.16 | 59.988 | 15 | 49.82 | 8.413 | 59.971 | 5 | 49.8 | 7.887 | 60.017 | 5
49.83 | 38.937 | 59.982 | 27 | 49.8 | 17.517 | 60.011 | 15 | 49.8 | 18.154 | 59.988 | 15 | 49.83 | 8.412 | 59.971 | 5 | 49.81 | 7.887 | 60.017 | 5
49.84 | 38.932 | 59.982 | 27 | 49.81 | 17.517 | 60.011 | 15 | 49.81 | 18.152 | 59.988 | 15 | 49.84 | 8.411 | 59.971 | 5 | 49.82 | 7.887 | 60.017 | 5
49.85 | 38.928 | 59.982 | 27 | 49.82 | 17.518 | 60.011 | 15 | 49.82 | 18.15 | 59.988 | 15 | 49.85 | 8.411 | 59.971 | 5 | 49.82 | 7.887 | 60.017 | 5
49.85 | 38.924 | 59.982 | 27 | 49.83 | 17.52 | 60.011 | 15 | 49.83 | 18.149 | 59.988 | 15 | 49.86 | 8.413 | 59.971 | 5 | 49.83 | 7.888 | 60.017 | 5
49.86 | 38.924 | 59.982 | 27 | 49.84 | 17.519 | 60.011 | 15 | 49.83 | 18.149 | 59.988 | 15 | 49.87 | 8.415 | 59.971 | 5 | 49.84 | 7.888 | 60.017 | 5
49.87 | 38.924 | 59.982 | 27 | 49.84 | 17.518 | 60.011 | 15 | 49.84 | 18.149 | 59.988 | 15 | 49.88 | 8.414 | 59.971 | 5 | 49.85 | 7.888 | 60.017 | 5
49.88 | 38.924 | 59.982 | 27 | 49.85 | 17.517 | 60.011 | 15 | 49.85 | 18.15 | 59.988 | 15 | 49.88 | 8.414 | 59.971 | 5 | 49.86 | 7.889 | 60.017 | 5
49.89 | 38.924 | 59.982 | 27 | 49.86 | 17.516 | 60.011 | 15 | 49.86 | 18.15 | 59.988 | 15 | 49.89 | 8.413 | 59.971 | 5 | 49.87 | 7.889 | 60.017 | 5
49.9 | 38.921 | 59.982 | 27 | 49.87 | 17.516 | 60.011 | 15 | 49.87 | 18.15 | 59.988 | 15 | 49.9 | 8.412 | 59.971 | 5 | 49.87 | 7.888 | 60.017 | 5
49.9 | 38.918 | 59.982 | 27 | 49.88 | 17.516 | 60.011 | 15 | 49.88 | 18.151 | 59.988 | 15 | 49.91 | 8.413 | 59.971 | 5 | 49.88 | 7.888 | 60.017 | 5
49.91 | 38.917 | 59.982 | 27 | 49.89 | 17.517 | 60.011 | 15 | 49.88 | 18.151 | 59.988 | 15 | 49.92 | 8.414 | 59.971 | 5 | 49.89 | 7.884 | 60.017 | 5
49.92 | 38.916 | 59.982 | 27 | 49.89 | 17.518 | 60.011 | 15 | 49.89 | 18.153 | 59.988 | 15 | 49.92 | 8.415 | 59.971 | 5 | 49.9 | 7.88 | 60.017 | 5
49.93 | 38.917 | 59.982 | 27 | 49.9 | 17.518 | 60.011 | 15 | 49.9 | 18.155 | 59.988 | 15 | 49.93 | 8.415 | 59.971 | 5 | 49.91 | 7.877 | 60.017 | 5
49.94 | 38.918 | 59.982 | 27 | 49.91 | 17.517 | 60.011 | 15 | 49.91 | 18.155 | 59.988 | 15 | 49.94 | 8.414 | 59.971 | 5 | 49.92 | 7.873 | 60.017 | 5
49.95 | 38.918 | 59.982 | 27 | 49.92 | 17.517 | 60.011 | 15 | 49.92 | 18.155 | 59.988 | 15 | 49.95 | 8.412 | 59.971 | 5 | 49.92 | 7.867 | 60.017 | 5
49.95 | 38.918 | 59.982 | 27 | 49.93 | 17.516 | 60.011 | 15 | 49.93 | 18.154 | 59.988 | 15 | 49.96 | 8.412 | 59.971 | 5 | 49.93 | 7.862 | 60.017 | 5
49.96 | 38.918 | 59.982 | 27 | 49.94 | 17.516 | 60.011 | 15 | 49.93 | 18.152 | 59.988 | 15 | 49.97 | 8.413 | 59.971 | 5 | 49.94 | 7.858 | 60.017 | 5
49.97 | 38.918 | 59.981 | 27 | 49.94 | 17.517 | 60.011 | 15 | 49.94 | 18.152 | 59.988 | 15 | 49.97 | 8.415 | 59.971 | 5 | 49.95 | 7.855 | 60.017 | 5
49.98 | 38.921 | 59.981 | 27 | 49.95 | 17.516 | 60.011 | 15 | 49.95 | 18.152 | 59.988 | 15 | 49.98 | 8.416 | 59.971 | 5 | 49.96 | 7.848 | 60.017 | 5
49.99 | 38.924 | 59.981 | 27 | 49.96 | 17.516 | 60.011 | 15 | 49.96 | 18.155 | 59.988 | 15 | 49.99 | 8.416 | 59.971 | 5 | 49.97 | 7.842 | 60.017 | 5
50 | 38.925 | 59.981 | 27 | 49.97 | 17.515 | 60.011 | 15 | 49.97 | 18.157 | 59.988 | 15 | 50 | 8.415 | 59.971 | 5 | 49.97 | 7.837 | 60.017 | 5
50 | 38.927 | 59.98 | 27 | 49.98 | 17.515 | 60.011 | 15 | 49.98 | 18.157 | 59.988 | 15 | 50.01 | 8.414 | 59.971 | 5 | 49.98 | 7.831 | 60.017 | 5
50.01 | 38.926 | 59.98 | 27 | 49.99 | 17.515 | 60.011 | 15 | 49.98 | 18.158 | 59.988 | 15 | 50.02 | 8.413 | 59.971 | 5 | 49.99 | 7.825 | 60.017 | 5
50.02 | 38.926 | 59.98 | 27 | 49.99 | 17.514 | 60.011 | 15 | 49.99 | 18.157 | 59.988 | 15 | 50.02 | 8.413 | 59.971 | 5 | 50 | 7.818 | 60.017 | 5
50.03 | 38.926 | 59.979 | 27 | 50 | 17.514 | 60.011 | 15 | 50 | 18.155 | 59.988 | 15 | 50.03 | 8.413 | 59.971 | 5 | 50.01 | 7.814 | 60.017 | 5
50.04 | 38.926 | 59.979 | 27 | 50.01 | 17.514 | 60.011 | 15 | 50.01 | 18.154 | 59.988 | 15 | 50.04 | 8.413 | 59.971 | 5 | 50.02 | 7.809 | 60.017 | 5
50.05 | 38.929 | 59.979 | 27 | 50.02 | 17.511 | 60.011 | 15 | 50.02 | 18.152 | 59.988 | 15 | 50.05 | 8.414 | 59.971 | 5 | 50.02 | 7.803 | 60.017 | 5
50.05 | 38.931 | 59.979 | 27 | 50.03 | 17.507 | 60.011 | 15 | 50.03 | 18.154 | 59.988 | 15 | 50.06 | 8.413 | 59.971 | 5 | 50.03 | 7.797 | 60.017 | 5
50.06 | 38.934 | 59.978 | 27 | 50.04 | 17.502 | 60.011 | 15 | 50.03 | 18.155 | 59.988 | 15 | 50.07 | 8.413 | 59.971 | 5 | 50.04 | 7.792 | 60.017 | 5
50.07 | 38.937 | 59.978 | 27 | 50.04 | 17.497 | 60.011 | 15 | 50.04 | 18.156 | 59.988 | 15 | 50.07 | 8.413 | 59.971 | 5 | 50.05 | 7.787 | 60.017 | 5
50.08 | 38.938 | 59.978 | 27 | 50.05 | 17.491 | 60.011 | 15 | 50.05 | 18.157 | 59.988 | 15 | 50.08 | 8.414 | 59.971 | 5 | 50.06 | 7.785 | 60.017 | 5
50.09 | 38.939 | 59.977 | 27 | 50.06 | 17.486 | 60.011 | 15 | 50.06 | 18.155 | 59.988 | 15 | 50.09 | 8.415 | 59.971 | 5 | 50.07 | 7.784 | 60.017 | 5
50.1 | 38.939 | 59.977 | 27 | 50.07 | 17.482 | 60.011 | 15 | 50.07 | 18.154 | 59.988 | 15 | 50.1 | 8.416 | 59.971 | 5 | 50.07 | 7.784 | 60.017 | 5
50.1 | 38.938 | 59.977 | 27 | 50.08 | 17.478 | 60.011 | 15 | 50.08 | 18.152 | 59.988 | 15 | 50.11 | 8.416 | 59.971 | 5 | 50.08 | 7.784 | 60.017 | 5
50.11 | 38.936 | 59.977 | 27 | 50.09 | 17.474 | 60.011 | 15 | 50.08 | 18.151 | 59.988 | 15 | 50.12 | 8.416 | 59.971 | 5 | 50.09 | 7.784 | 60.017 | 5
50.12 | 38.934 | 59.976 | 27 | 50.09 | 17.47 | 60.011 | 15 | 50.09 | 18.149 | 59.988 | 15 | 50.12 | 8.415 | 59.971 | 5 | 50.1 | 7.784 | 60.017 | 5
50.13 | 38.931 | 59.976 | 27 | 50.1 | 17.465 | 60.011 | 15 | 50.1 | 18.147 | 59.988 | 15 | 50.13 | 8.413 | 59.971 | 5 | 50.11 | 7.782 | 60.017 | 5
50.14 | 38.928 | 59.976 | 27 | 50.11 | 17.461 | 60.011 | 15 | 50.11 | 18.142 | 59.988 | 15 | 50.14 | 8.413 | 59.971 | 5 | 50.12 | 7.781 | 60.017 | 5
50.15 | 38.922 | 59.975 | 27 | 50.12 | 17.457 | 60.011 | 15 | 50.12 | 18.137 | 59.988 | 15 | 50.15 | 8.414 | 59.971 | 5 | 50.12 | 7.781 | 60.017 | 5
50.15 | 38.916 | 59.975 | 27 | 50.13 | 17.452 | 60.011 | 15 | 50.13 | 18.132 | 59.988 | 15 | 50.16 | 8.414 | 59.971 | 5 | 50.13 | 7.782 | 60.017 | 5
50.16 | 38.912 | 59.975 | 27 | 50.14 | 17.448 | 60.011 | 15 | 50.13 | 18.128 | 59.988 | 15 | 50.17 | 8.415 | 59.971 | 5 | 50.14 | 7.782 | 60.017 | 5
50.17 | 38.908 | 59.975 | 27 | 50.14 | 17.445 | 60.011 | 15 | 50.14 | 18.123 | 59.988 | 15 | 50.18 | 8.415 | 59.971 | 5 | 50.15 | 7.781 | 60.017 | 5
50.18 | 38.905 | 59.974 | 27 | 50.15 | 17.441 | 60.011 | 15 | 50.15 | 18.119 | 59.988 | 15 | 50.18 | 8.414 | 59.971 | 5 | 50.16 | 7.782 | 60.017 | 5
50.19 | 38.902 | 59.974 | 27 | 50.16 | 17.436 | 60.011 | 15 | 50.16 | 18.117 | 59.988 | 15 | 50.19 | 8.412 | 59.971 | 5 | 50.17 | 7.783 | 60.017 | 5
50.2 | 38.899 | 59.974 | 27 | 50.17 | 17.433 | 60.011 | 15 | 50.17 | 18.116 | 59.988 | 15 | 50.2 | 8.411 | 59.971 | 5 | 50.17 | 7.782 | 60.017 | 5
50.2 | 38.895 | 59.973 | 27 | 50.18 | 17.43 | 60.011 | 15 | 50.18 | 18.113 | 59.988 | 15 | 50.21 | 8.412 | 59.971 | 5 | 50.18 | 7.781 | 60.017 | 5
50.21 | 38.89 | 59.973 | 27 | 50.19 | 17.429 | 60.011 | 15 | 50.18 | 18.109 | 59.988 | 15 | 50.22 | 8.413 | 59.971 | 5 | 50.19 | 7.782 | 60.017 | 5
50.22 | 38.886 | 59.973 | 27 | 50.19 | 17.428 | 60.011 | 15 | 50.19 | 18.107 | 59.988 | 15 | 50.23 | 8.413 | 59.971 | 5 | 50.2 | 7.782 | 60.017 | 5
50.23 | 38.883 | 59.973 | 27 | 50.2 | 17.428 | 60.011 | 15 | 50.2 | 18.104 | 59.988 | 15 | 50.23 | 8.413 | 59.971 | 5 | 50.21 | 7.782 | 60.016 | 5
50.24 | 38.88 | 59.972 | 27 | 50.21 | 17.429 | 60.011 | 15 | 50.21 | 18.101 | 59.988 | 15 | 50.24 | 8.411 | 59.971 | 5 | 50.22 | 7.781 | 60.016 | 5
50.25 | 38.877 | 59.972 | 27 | 50.22 | 17.429 | 60.011 | 15 | 50.22 | 18.098 | 59.988 | 15 | 50.25 | 8.41 | 59.971 | 5 | 50.22 | 7.782 | 60.016 | 5
50.25 | 38.874 | 59.972 | 27 | 50.23 | 17.43 | 60.011 | 15 | 50.23 | 18.096 | 59.988 | 15 | 50.26 | 8.409 | 59.971 | 5 | 50.23 | 7.783 | 60.015 | 5
50.26 | 38.871 | 59.971 | 27 | 50.24 | 17.43 | 60.011 | 15 | 50.23 | 18.094 | 59.988 | 15 | 50.27 | 8.408 | 59.971 | 5 | 50.24 | 7.781 | 60.015 | 5
50.27 | 38.868 | 59.971 | 27 | 50.24 | 17.43 | 60.011 | 15 | 50.24 | 18.093 | 59.988 | 15 | 50.28 | 8.409 | 59.971 | 5 | 50.25 | 7.779 | 60.015 | 5
50.28 | 38.868 | 59.971 | 27 | 50.25 | 17.429 | 60.011 | 15 | 50.25 | 18.091 | 59.988 | 15 | 50.28 | 8.41 | 59.971 | 5 | 50.26 | 7.779 | 60.015 | 5
50.29 | 38.867 | 59.971 | 27 | 50.26 | 17.428 | 60.011 | 15 | 50.26 | 18.092 | 59.988 | 15 | 50.29 | 8.41 | 59.971 | 5 | 50.27 | 7.779 | 60.014 | 5
50.3 | 38.867 | 59.971 | 27 | 50.27 | 17.428 | 60.011 | 15 | 50.27 | 18.093 | 59.988 | 15 | 50.3 | 8.411 | 59.971 | 5 | 50.27 | 7.778 | 60.014 | 5
50.3 | 38.868 | 59.971 | 27 | 50.28 | 17.427 | 60.011 | 15 | 50.28 | 18.093 | 59.988 | 15 | 50.31 | 8.409 | 59.971 | 5 | 50.28 | 7.778 | 60.014 | 5
50.31 | 38.87 | 59.971 | 27 | 50.29 | 17.427 | 60.011 | 15 | 50.28 | 18.093 | 59.988 | 15 | 50.32 | 8.406 | 59.971 | 5 | 50.29 | 7.777 | 60.013 | 5
50.32 | 38.872 | 59.971 | 27 | 50.29 | 17.427 | 60.011 | 15 | 50.29 | 18.093 | 59.988 | 15 | 50.33 | 8.405 | 59.971 | 5 | 50.3 | 7.777 | 60.013 | 5
50.33 | 38.872 | 59.971 | 27 | 50.3 | 17.427 | 60.011 | 15 | 50.3 | 18.094 | 59.988 | 15 | 50.33 | 8.404 | 59.971 | 5 | 50.31 | 7.776 | 60.013 | 5
50.34 | 38.871 | 59.971 | 27 | 50.31 | 17.427 | 60.011 | 15 | 50.31 | 18.094 | 59.988 | 15 | 50.34 | 8.402 | 59.971 | 5 | 50.32 | 7.775 | 60.013 | 5
50.35 | 38.872 | 59.971 | 27 | 50.32 | 17.427 | 60.011 | 15 | 50.32 | 18.095 | 59.988 | 15 | 50.35 | 8.4 | 59.971 | 5 | 50.32 | 7.773 | 60.012 | 5
50.35 | 38.872 | 59.971 | 27 | 50.33 | 17.426 | 60.011 | 15 | 50.33 | 18.095 | 59.988 | 15 | 50.36 | 8.395 | 59.971 | 5 | 50.33 | 7.771 | 60.012 | 5
50.36 | 38.873 | 59.971 | 27 | 50.34 | 17.427 | 60.011 | 15 | 50.33 | 18.095 | 59.988 | 15 | 50.37 | 8.389 | 59.971 | 5 | 50.34 | 7.768 | 60.012 | 5
50.37 | 38.873 | 59.971 | 27 | 50.34 | 17.427 | 60.011 | 15 | 50.34 | 18.095 | 59.988 | 15 | 50.38 | 8.383 | 59.971 | 5 | 50.35 | 7.766 | 60.011 | 5
50.38 | 38.874 | 59.971 | 27 | 50.35 | 17.427 | 60.011 | 15 | 50.35 | 18.096 | 59.988 | 15 | 50.38 | 8.376 | 59.971 | 5 | 50.36 | 7.763 | 60.011 | 5
50.39 | 38.874 | 59.971 | 27 | 50.36 | 17.427 | 60.011 | 15 | 50.36 | 18.094 | 59.988 | 15 | 50.39 | 8.371 | 59.971 | 5 | 50.37 | 7.761 | 60.011 | 5
50.4 | 38.873 | 59.971 | 27 | 50.37 | 17.427 | 60.011 | 15 | 50.37 | 18.092 | 59.988 | 15 | 50.4 | 8.365 | 59.971 | 5 | 50.37 | 7.757 | 60.011 | 5
50.4 | 38.873 | 59.971 | 27 | 50.38 | 17.427 | 60.011 | 15 | 50.38 | 18.091 | 59.988 | 15 | 50.41 | 8.36 | 59.971 | 5 | 50.38 | 7.754 | 60.011 | 5
50.41 | 38.872 | 59.971 | 27 | 50.39 | 17.427 | 60.011 | 15 | 50.38 | 18.09 | 59.988 | 15 | 50.42 | 8.354 | 59.971 | 5 | 50.39 | 7.751 | 60.011 | 5
50.42 | 38.871 | 59.971 | 27 | 50.39 | 17.427 | 60.011 | 15 | 50.39 | 18.091 | 59.988 | 15 | 50.43 | 8.348 | 59.971 | 5 | 50.4 | 7.749 | 60.011 | 5
50.43 | 38.873 | 59.971 | 27 | 50.4 | 17.426 | 60.011 | 15 | 50.4 | 18.092 | 59.988 | 15 | 50.43 | 8.341 | 59.971 | 5 | 50.41 | 7.747 | 60.011 | 5
50.44 | 38.875 | 59.971 | 27 | 50.41 | 17.426 | 60.011 | 15 | 50.41 | 18.092 | 59.988 | 15 | 50.44 | 8.334 | 59.971 | 5 | 50.42 | 7.744 | 60.011 | 5
50.45 | 38.877 | 59.971 | 27 | 50.42 | 17.427 | 60.011 | 15 | 50.42 | 18.093 | 59.988 | 15 | 50.45 | 8.328 | 59.971 | 5 | 50.42 | 7.743 | 60.011 | 5
50.45 | 38.879 | 59.971 | 27 | 50.43 | 17.428 | 60.011 | 15 | 50.43 | 18.092 | 59.988 | 15 | 50.46 | 8.323 | 59.971 | 5 | 50.43 | 7.742 | 60.011 | 5
50.46 | 38.88 | 59.971 | 27 | 50.44 | 17.427 | 60.011 | 15 | 50.43 | 18.091 | 59.988 | 15 | 50.47 | 8.319 | 59.971 | 5 | 50.44 | 7.741 | 60.011 | 5
50.47 | 38.881 | 59.971 | 27 | 50.44 | 17.427 | 60.011 | 15 | 50.44 | 18.091 | 59.988 | 15 | 50.48 | 8.314 | 59.971 | 5 | 50.45 | 7.74 | 60.011 | 5
50.48 | 38.879 | 59.971 | 27 | 50.45 | 17.424 | 60.011 | 15 | 50.45 | 18.091 | 59.988 | 15 | 50.48 | 8.309 | 59.971 | 5 | 50.46 | 7.737 | 60.011 | 5
50.49 | 38.876 | 59.971 | 27 | 50.46 | 17.421 | 60.011 | 15 | 50.46 | 18.089 | 59.988 | 15 | 50.49 | 8.306 | 59.971 | 5 | 50.47 | 7.735 | 60.011 | 5
50.5 | 38.875 | 59.971 | 27 | 50.47 | 17.419 | 60.011 | 15 | 50.47 | 18.086 | 59.988 | 15 | 50.5 | 8.303 | 59.971 | 5 | 50.47 | 7.734 | 60.011 | 5
50.5 | 38.873 | 59.971 | 27 | 50.48 | 17.416 | 60.011 | 15 | 50.48 | 18.082 | 59.988 | 15 | 50.51 | 8.3 | 59.971 | 5 | 50.48 | 7.733 | 60.011 | 5
50.51 | 38.87 | 59.971 | 27 | 50.49 | 17.414 | 60.011 | 15 | 50.48 | 18.077 | 59.988 | 15 | 50.52 | 8.297 | 59.971 | 5 | 50.49 | 7.734 | 60.011 | 5
50.52 | 38.867 | 59.971 | 27 | 50.49 | 17.412 | 60.011 | 15 | 50.49 | 18.071 | 59.988 | 15 | 50.53 | 8.298 | 59.971 | 5 | 50.5 | 7.735 | 60.011 | 5
50.53 | 38.862 | 59.971 | 27 | 50.5 | 17.409 | 60.011 | 15 | 50.5 | 18.065 | 59.988 | 15 | 50.53 | 8.299 | 59.971 | 5 | 50.51 | 7.736 | 60.011 | 5
50.54 | 38.857 | 59.971 | 27 | 50.51 | 17.406 | 60.011 | 15 | 50.51 | 18.061 | 59.988 | 15 | 50.54 | 8.298 | 59.971 | 5 | 50.52 | 7.738 | 60.011 | 5
50.55 | 38.851 | 59.971 | 27 | 50.52 | 17.404 | 60.011 | 15 | 50.52 | 18.057 | 59.988 | 15 | 50.55 | 8.298 | 59.971 | 5 | 50.52 | 7.738 | 60.011 | 5
50.55 | 38.845 | 59.971 | 27 | 50.53 | 17.402 | 60.011 | 15 | 50.53 | 18.053 | 59.988 | 15 | 50.56 | 8.298 | 59.971 | 5 | 50.53 | 7.738 | 60.011 | 5
50.56 | 38.838 | 59.971 | 27 | 50.54 | 17.398 | 60.011 | 15 | 50.53 | 18.05 | 59.988 | 15 | 50.57 | 8.299 | 59.971 | 5 | 50.54 | 7.74 | 60.011 | 5
50.57 | 38.832 | 59.971 | 27 | 50.54 | 17.395 | 60.011 | 15 | 50.54 | 18.044 | 59.988 | 15 | 50.58 | 8.3 | 59.971 | 5 | 50.55 | 7.743 | 60.011 | 5
50.58 | 38.829 | 59.971 | 27 | 50.55 | 17.392 | 60.011 | 15 | 50.55 | 18.037 | 59.988 | 15 | 50.58 | 8.3 | 59.971 | 5 | 50.56 | 7.744 | 60.011 | 5
50.59 | 38.826 | 59.971 | 27 | 50.56 | 17.389 | 60.011 | 15 | 50.56 | 18.03 | 59.988 | 15 | 50.59 | 8.301 | 59.971 | 5 | 50.57 | 7.745 | 60.011 | 5
50.6 | 38.82 | 59.971 | 27 | 50.57 | 17.387 | 60.011 | 15 | 50.57 | 18.024 | 59.988 | 15 | 50.6 | 8.302 | 59.971 | 5 | 50.57 | 7.746 | 60.011 | 5
50.6 | 38.814 | 59.971 | 27 | 50.58 | 17.385 | 60.011 | 15 | 50.58 | 18.019 | 59.988 | 15 | 50.61 | 8.301 | 59.971 | 5 | 50.58 | 7.747 | 60.011 | 5
50.61 | 38.808 | 59.971 | 27 | 50.59 | 17.381 | 60.011 | 15 | 50.58 | 18.013 | 59.988 | 15 | 50.62 | 8.301 | 59.971 | 5 | 50.59 | 7.746 | 60.011 | 5
50.62 | 38.802 | 59.971 | 27 | 50.59 | 17.378 | 60.011 | 15 | 50.59 | 18.008 | 59.988 | 15 | 50.63 | 8.299 | 59.971 | 5 | 50.6 | 7.745 | 60.011 | 5
50.63 | 38.796 | 59.971 | 27 | 50.6 | 17.377 | 60.011 | 15 | 50.6 | 18.002 | 59.988 | 15 | 50.63 | 8.298 | 59.971 | 5 | 50.61 | 7.745 | 60.011 | 5
50.64 | 38.789 | 59.971 | 27 | 50.61 | 17.376 | 60.011 | 15 | 50.61 | 17.997 | 59.988 | 15 | 50.64 | 8.299 | 59.971 | 5 | 50.62 | 7.745 | 60.011 | 5
50.65 | 38.786 | 59.971 | 27 | 50.62 | 17.377 | 60.011 | 15 | 50.62 | 17.993 | 59.988 | 15 | 50.65 | 8.3 | 59.971 | 5 | 50.62 | 7.747 | 60.011 | 5
50.65 | 38.783 | 59.971 | 27 | 50.63 | 17.377 | 60.011 | 15 | 50.63 | 17.99 | 59.988 | 15 | 50.66 | 8.298 | 59.971 | 5 | 50.63 | 7.75 | 60.011 | 5
50.66 | 38.779 | 59.971 | 27 | 50.64 | 17.377 | 60.011 | 15 | 50.63 | 17.987 | 59.988 | 15 | 50.67 | 8.296 | 59.971 | 5 | 50.64 | 7.75 | 60.011 | 5
50.67 | 38.776 | 59.971 | 27 | 50.64 | 17.378 | 60.011 | 15 | 50.64 | 17.986 | 59.988 | 15 | 50.68 | 8.296 | 59.971 | 5 | 50.65 | 7.75 | 60.011 | 5
50.68 | 38.774 | 59.971 | 27 | 50.65 | 17.377 | 60.011 | 15 | 50.65 | 17.986 | 59.988 | 15 | 50.68 | 8.296 | 59.971 | 5 | 50.66 | 7.748 | 60.011 | 5
50.69 | 38.772 | 59.971 | 27 | 50.66 | 17.376 | 60.011 | 15 | 50.66 | 17.987 | 59.988 | 15 | 50.69 | 8.296 | 59.971 | 5 | 50.67 | 7.746 | 60.011 | 5
50.7 | 38.772 | 59.971 | 27 | 50.67 | 17.376 | 60.011 | 15 | 50.67 | 17.988 | 59.988 | 15 | 50.7 | 8.296 | 59.971 | 5 | 50.67 | 7.745 | 60.011 | 5
50.7 | 38.772 | 59.971 | 27 | 50.68 | 17.377 | 60.011 | 15 | 50.68 | 17.989 | 59.988 | 15 | 50.71 | 8.296 | 59.971 | 5 | 50.68 | 7.745 | 60.011 | 5
50.71 | 38.772 | 59.971 | 27 | 50.69 | 17.377 | 60.011 | 15 | 50.68 | 17.989 | 59.988 | 15 | 50.72 | 8.295 | 59.971 | 5 | 50.69 | 7.744 | 60.011 | 5
50.72 | 38.773 | 59.971 | 27 | 50.69 | 17.377 | 60.011 | 15 | 50.69 | 17.989 | 59.988 | 15 | 50.73 | 8.295 | 59.971 | 5 | 50.7 | 7.744 | 60.011 | 5
50.73 | 38.775 | 59.971 | 27 | 50.7 | 17.378 | 60.011 | 15 | 50.7 | 17.988 | 59.988 | 15 | 50.73 | 8.294 | 59.971 | 5 | 50.71 | 7.741 | 60.011 | 5
50.74 | 38.776 | 59.971 | 27 | 50.71 | 17.38 | 60.011 | 15 | 50.71 | 17.99 | 59.988 | 15 | 50.74 | 8.294 | 59.971 | 5 | 50.72 | 7.738 | 60.011 | 5
50.75 | 38.775 | 59.971 | 27 | 50.72 | 17.38 | 60.011 | 15 | 50.72 | 17.992 | 59.988 | 15 | 50.75 | 8.293 | 59.971 | 5 | 50.72 | 7.733 | 60.011 | 5
50.75 | 38.773 | 59.971 | 27 | 50.73 | 17.38 | 60.011 | 15 | 50.73 | 17.993 | 59.988 | 15 | 50.76 | 8.294 | 59.971 | 5 | 50.73 | 7.728 | 60.011 | 5
50.76 | 38.774 | 59.971 | 27 | 50.74 | 17.381 | 60.011 | 15 | 50.73 | 17.994 | 59.988 | 15 | 50.77 | 8.295 | 59.971 | 5 | 50.74 | 7.722 | 60.011 | 5
50.77 | 38.774 | 59.971 | 27 | 50.74 | 17.381 | 60.011 | 15 | 50.74 | 17.993 | 59.988 | 15 | 50.78 | 8.295 | 59.971 | 5 | 50.75 | 7.717 | 60.011 | 5
50.78 | 38.773 | 59.971 | 27 | 50.75 | 17.383 | 60.011 | 15 | 50.75 | 17.992 | 59.988 | 15 | 50.78 | 8.296 | 59.971 | 5 | 50.76 | 7.71 | 60.011 | 5
50.79 | 38.773 | 59.971 | 27 | 50.76 | 17.384 | 60.011 | 15 | 50.76 | 17.992 | 59.988 | 15 | 50.79 | 8.296 | 59.971 | 5 | 50.77 | 7.704 | 60.011 | 5
50.8 | 38.773 | 59.971 | 27 | 50.77 | 17.383 | 60.011 | 15 | 50.77 | 17.993 | 59.988 | 15 | 50.8 | 8.296 | 59.971 | 5 | 50.77 | 7.698 | 60.011 | 5
50.8 | 38.774 | 59.971 | 27 | 50.78 | 17.383 | 60.011 | 15 | 50.78 | 17.995 | 59.988 | 15 | 50.81 | 8.295 | 59.971 | 5 | 50.78 | 7.692 | 60.011 | 5
50.81 | 38.775 | 59.971 | 27 | 50.79 | 17.383 | 60.011 | 15 | 50.78 | 17.997 | 59.988 | 15 | 50.82 | 8.294 | 59.971 | 5 | 50.79 | 7.684 | 60.011 | 5
50.82 | 38.776 | 59.971 | 27 | 50.79 | 17.383 | 60.011 | 15 | 50.79 | 17.998 | 59.988 | 15 | 50.83 | 8.295 | 59.971 | 5 | 50.8 | 7.677 | 60.011 | 5
50.83 | 38.778 | 59.971 | 27 | 50.8 | 17.384 | 60.011 | 15 | 50.8 | 18 | 59.988 | 15 | 50.83 | 8.296 | 59.971 | 5 | 50.81 | 7.671 | 60.011 | 5
50.84 | 38.779 | 59.971 | 27 | 50.81 | 17.384 | 60.011 | 15 | 50.81 | 18 | 59.988 | 15 | 50.84 | 8.295 | 59.971 | 5 | 50.82 | 7.665 | 60.011 | 5
50.85 | 38.78 | 59.971 | 27 | 50.82 | 17.385 | 60.011 | 15 | 50.82 | 18 | 59.988 | 15 | 50.85 | 8.294 | 59.971 | 5 | 50.82 | 7.66 | 60.011 | 5
50.85 | 38.781 | 59.971 | 27 | 50.83 | 17.385 | 60.011 | 15 | 50.83 | 17.999 | 59.988 | 15 | 50.86 | 8.294 | 59.971 | 5 | 50.83 | 7.656 | 60.011 | 5
50.86 | 38.781 | 59.971 | 27 | 50.84 | 17.384 | 60.011 | 15 | 50.83 | 17.998 | 59.988 | 15 | 50.87 | 8.293 | 59.971 | 5 | 50.84 | 7.649 | 60.011 | 5
50.87 | 38.78 | 59.971 | 27 | 50.84 | 17.382 | 60.011 | 15 | 50.84 | 17.997 | 59.988 | 15 | 50.88 | 8.295 | 59.971 | 5 | 50.85 | 7.642 | 60.011 | 5
50.88 | 38.778 | 59.971 | 27 | 50.85 | 17.378 | 60.011 | 15 | 50.85 | 17.997 | 59.988 | 15 | 50.88 | 8.296 | 59.971 | 5 | 50.86 | 7.637 | 60.011 | 5
50.89 | 38.777 | 59.971 | 27 | 50.86 | 17.373 | 60.011 | 15 | 50.86 | 17.998 | 59.988 | 15 | 50.89 | 8.297 | 59.971 | 5 | 50.87 | 7.631 | 60.011 | 5
50.9 | 38.775 | 59.971 | 27 | 50.87 | 17.368 | 60.011 | 15 | 50.87 | 18 | 59.988 | 15 | 50.9 | 8.298 | 59.971 | 5 | 50.87 | 7.627 | 60.011 | 5
50.9 | 38.773 | 59.971 | 27 | 50.88 | 17.363 | 60.011 | 15 | 50.88 | 17.998 | 59.988 | 15 | 50.91 | 8.298 | 59.971 | 5 | 50.88 | 7.622 | 60.011 | 5
50.91 | 38.768 | 59.971 | 27 | 50.89 | 17.359 | 60.011 | 15 | 50.88 | 17.997 | 59.988 | 15 | 50.92 | 8.298 | 59.971 | 5 | 50.89 | 7.62 | 60.011 | 5
50.92 | 38.762 | 59.971 | 27 | 50.89 | 17.355 | 60.011 | 15 | 50.89 | 17.997 | 59.988 | 15 | 50.93 | 8.296 | 59.971 | 5 | 50.9 | 7.618 | 60.011 | 5
50.93 | 38.757 | 59.971 | 27 | 50.9 | 17.35 | 60.011 | 15 | 50.9 | 17.996 | 59.988 | 15 | 50.93 | 8.295 | 59.971 | 5 | 50.91 | 7.617 | 60.011 | 5
50.94 | 38.752 | 59.971 | 27 | 50.91 | 17.345 | 60.011 | 15 | 50.91 | 17.996 | 59.988 | 15 | 50.94 | 8.295 | 59.971 | 5 | 50.92 | 7.617 | 60.011 | 5
50.95 | 38.746 | 59.971 | 27 | 50.92 | 17.339 | 60.011 | 15 | 50.92 | 17.997 | 59.988 | 15 | 50.95 | 8.296 | 59.971 | 5 | 50.92 | 7.617 | 60.011 | 5
50.95 | 38.741 | 59.971 | 27 | 50.93 | 17.333 | 60.011 | 15 | 50.93 | 17.998 | 59.988 | 15 | 50.96 | 8.297 | 59.971 | 5 | 50.93 | 7.617 | 60.011 | 5
50.96 | 38.735 | 59.971 | 27 | 50.94 | 17.328 | 60.011 | 15 | 50.93 | 17.999 | 59.988 | 15 | 50.97 | 8.298 | 59.971 | 5 | 50.94 | 7.616 | 60.011 | 5
50.97 | 38.729 | 59.971 | 27 | 50.94 | 17.323 | 60.011 | 15 | 50.94 | 17.998 | 59.988 | 15 | 50.98 | 8.297 | 59.971 | 5 | 50.95 | 7.615 | 60.011 | 5
50.98 | 38.723 | 59.971 | 27 | 50.95 | 17.319 | 60.011 | 15 | 50.95 | 17.997 | 59.988 | 15 | 50.98 | 8.296 | 59.971 | 5 | 50.96 | 7.615 | 60.011 | 5
50.99 | 38.718 | 59.971 | 27 | 50.96 | 17.315 | 60.011 | 15 | 50.96 | 17.998 | 59.988 | 15 | 50.99 | 8.296 | 59.971 | 5 | 50.97 | 7.615 | 60.011 | 5
51 | 38.712 | 59.971 | 27 | 50.97 | 17.31 | 60.011 | 15 | 50.97 | 17.998 | 59.988 | 15 | 51 | 8.296 | 59.971 | 5 | 50.97 | 7.614 | 60.011 | 5
51 | 38.706 | 59.971 | 27 | 50.98 | 17.305 | 60.011 | 15 | 50.98 | 17.999 | 59.988 | 15 | 51.01 | 8.298 | 59.971 | 5 | 50.98 | 7.613 | 60.011 | 5
51.01 | 38.7 | 59.971 | 27 | 50.99 | 17.299 | 60.011 | 15 | 50.98 | 18 | 59.988 | 15 | 51.02 | 8.3 | 59.971 | 5 | 50.99 | 7.612 | 60.011 | 5
51.02 | 38.693 | 59.971 | 27 | 50.99 | 17.294 | 60.011 | 15 | 50.99 | 18 | 59.988 | 15 | 51.03 | 8.299 | 59.971 | 5 | 51 | 7.611 | 60.011 | 5
51.03 | 38.689 | 59.971 | 27 | 51 | 17.288 | 60.011 | 15 | 51 | 17.999 | 59.988 | 15 | 51.03 | 8.299 | 59.971 | 5 | 51.01 | 7.611 | 60.011 | 5
51.04 | 38.684 | 59.971 | 27 | 51.01 | 17.282 | 60.011 | 15 | 51.01 | 17.999 | 59.988 | 15 | 51.04 | 8.297 | 59.971 | 5 | 51.02 | 7.612 | 60.011 | 5
51.05 | 38.681 | 59.971 | 27 | 51.02 | 17.282 | 60.011 | 15 | 51.02 | 17.998 | 59.988 | 15 | 51.05 | 8.295 | 59.971 | 5 | 51.02 | 7.612 | 60.011 | 5
51.05 | 38.677 | 59.971 | 27 | 51.03 | 17.282 | 60.011 | 15 | 51.03 | 17.996 | 59.988 | 15 | 51.06 | 8.295 | 59.971 | 5 | 51.03 | 7.611 | 60.011 | 5
51.06 | 38.674 | 59.971 | 27 | 51.04 | 17.281 | 60.011 | 15 | 51.03 | 17.994 | 59.988 | 15 | 51.07 | 8.295 | 59.971 | 5 | 51.04 | 7.612 | 60.011 | 5
51.07 | 38.67 | 59.971 | 27 | 51.04 | 17.28 | 60.011 | 15 | 51.04 | 17.996 | 59.988 | 15 | 51.08 | 8.296 | 59.971 | 5 | 51.05 | 7.613 | 60.011 | 5
51.08 | 38.671 | 59.971 | 27 | 51.05 | 17.278 | 60.011 | 15 | 51.05 | 17.997 | 59.988 | 15 | 51.08 | 8.298 | 59.971 | 5 | 51.06 | 7.613 | 60.011 | 5
51.09 | 38.672 | 59.971 | 27 | 51.06 | 17.276 | 60.011 | 15 | 51.06 | 17.997 | 59.988 | 15 | 51.09 | 8.298 | 59.971 | 5 | 51.07 | 7.614 | 60.011 | 5
51.1 | 38.672 | 59.971 | 27 | 51.07 | 17.275 | 60.011 | 15 | 51.07 | 17.996 | 59.988 | 15 | 51.1 | 8.299 | 59.971 | 5 | 51.07 | 7.613 | 60.011 | 5
51.1 | 38.673 | 59.971 | 27 | 51.08 | 17.274 | 60.011 | 15 | 51.08 | 17.996 | 59.988 | 15 | 51.11 | 8.298 | 59.971 | 5 | 51.08 | 7.613 | 60.011 | 5
51.11 | 38.674 | 59.971 | 27 | 51.09 | 17.273 | 60.011 | 15 | 51.08 | 17.995 | 59.988 | 15 | 51.12 | 8.296 | 59.971 | 5 | 51.09 | 7.612 | 60.011 | 5
51.12 | 38.675 | 59.971 | 27 | 51.09 | 17.273 | 60.011 | 15 | 51.09 | 17.994 | 59.988 | 15 | 51.13 | 8.295 | 59.971 | 5 | 51.1 | 7.612 | 60.011 | 5
51.13 | 38.677 | 59.971 | 27 | 51.1 | 17.272 | 60.011 | 15 | 51.1 | 17.993 | 59.988 | 15 | 51.13 | 8.294 | 59.971 | 5 | 51.11 | 7.613 | 60.011 | 5
51.14 | 38.679 | 59.971 | 27 | 51.11 | 17.271 | 60.011 | 15 | 51.11 | 17.992 | 59.988 | 15 | 51.14 | 8.292 | 59.971 | 5 | 51.12 | 7.614 | 60.011 | 5
51.15 | 38.679 | 59.971 | 27 | 51.12 | 17.268 | 60.011 | 15 | 51.12 | 17.991 | 59.988 | 15 | 51.15 | 8.29 | 59.971 | 5 | 51.12 | 7.614 | 60.011 | 5
51.15 | 38.678 | 59.971 | 27 | 51.13 | 17.266 | 60.011 | 15 | 51.13 | 17.989 | 59.988 | 15 | 51.16 | 8.284 | 59.971 | 5 | 51.13 | 7.615 | 60.011 | 5
51.16 | 38.679 | 59.971 | 27 | 51.14 | 17.265 | 60.011 | 15 | 51.13 | 17.987 | 59.988 | 15 | 51.17 | 8.278 | 59.971 | 5 | 51.14 | 7.616 | 60.011 | 5
51.17 | 38.679 | 59.971 | 27 | 51.14 | 17.264 | 60.011 | 15 | 51.14 | 17.986 | 59.988 | 15 | 51.18 | 8.274 | 59.971 | 5 | 51.15 | 7.617 | 60.011 | 5
51.18 | 38.68 | 59.971 | 27 | 51.15 | 17.264 | 60.011 | 15 | 51.15 | 17.985 | 59.988 | 15 | 51.18 | 8.269 | 59.971 | 5 | 51.16 | 7.618 | 60.011 | 5
51.19 | 38.681 | 59.971 | 27 | 51.16 | 17.263 | 60.011 | 15 | 51.16 | 17.985 | 59.988 | 15 | 51.19 | 8.266 | 59.971 | 5 | 51.17 | 7.619 | 60.011 | 5
51.2 | 38.684 | 59.971 | 27 | 51.17 | 17.264 | 60.011 | 15 | 51.17 | 17.986 | 59.988 | 15 | 51.2 | 8.264 | 59.971 | 5 | 51.17 | 7.619 | 60.011 | 5
51.2 | 38.686 | 59.971 | 27 | 51.18 | 17.265 | 60.011 | 15 | 51.18 | 17.986 | 59.988 | 15 | 51.21 | 8.26 | 59.971 | 5 | 51.18 | 7.619 | 60.011 | 5
51.21 | 38.686 | 59.971 | 27 | 51.19 | 17.264 | 60.011 | 15 | 51.18 | 17.985 | 59.988 | 15 | 51.22 | 8.257 | 59.971 | 5 | 51.19 | 7.618 | 60.011 | 5
51.22 | 38.685 | 59.971 | 27 | 51.19 | 17.263 | 60.011 | 15 | 51.19 | 17.985 | 59.988 | 15 | 51.23 | 8.251 | 59.971 | 5 | 51.2 | 7.618 | 60.011 | 5
51.23 | 38.686 | 59.971 | 27 | 51.2 | 17.263 | 60.011 | 15 | 51.2 | 17.986 | 59.988 | 15 | 51.23 | 8.246 | 59.971 | 5 | 51.21 | 7.619 | 60.011 | 5
51.24 | 38.687 | 59.971 | 27 | 51.21 | 17.263 | 60.011 | 15 | 51.21 | 17.988 | 59.988 | 15 | 51.24 | 8.24 | 59.971 | 5 | 51.22 | 7.619 | 60.011 | 5
51.25 | 38.686 | 59.971 | 27 | 51.22 | 17.263 | 60.011 | 15 | 51.22 | 17.99 | 59.988 | 15 | 51.25 | 8.235 | 59.971 | 5 | 51.22 | 7.619 | 60.011 | 5
51.25 | 38.686 | 59.971 | 27 | 51.23 | 17.263 | 60.011 | 15 | 51.23 | 17.991 | 59.988 | 15 | 51.26 | 8.229 | 59.971 | 5 | 51.23 | 7.619 | 60.011 | 5
51.26 | 38.685 | 59.971 | 27 | 51.24 | 17.262 | 60.011 | 15 | 51.23 | 17.991 | 59.988 | 15 | 51.27 | 8.223 | 59.971 | 5 | 51.24 | 7.619 | 60.011 | 5
51.27 | 38.685 | 59.971 | 27 | 51.24 | 17.262 | 60.011 | 15 | 51.24 | 17.991 | 59.988 | 15 | 51.28 | 8.216 | 59.971 | 5 | 51.25 | 7.62 | 60.011 | 5
51.28 | 38.683 | 59.971 | 27 | 51.25 | 17.259 | 60.011 | 15 | 51.25 | 17.991 | 59.988 | 15 | 51.28 | 8.209 | 59.971 | 5 | 51.26 | 7.62 | 60.011 | 5
51.29 | 38.681 | 59.971 | 27 | 51.26 | 17.257 | 60.011 | 15 | 51.26 | 17.99 | 59.988 | 15 | 51.29 | 8.204 | 59.971 | 5 | 51.27 | 7.62 | 60.011 | 5
51.3 | 38.68 | 59.971 | 27 | 51.27 | 17.252 | 60.011 | 15 | 51.27 | 17.988 | 59.988 | 15 | 51.3 | 8.2 | 59.971 | 5 | 51.27 | 7.62 | 60.011 | 5
51.3 | 38.678 | 59.971 | 27 | 51.28 | 17.248 | 60.011 | 15 | 51.28 | 17.984 | 59.988 | 15 | 51.31 | 8.199 | 59.971 | 5 | 51.28 | 7.62 | 60.011 | 5
51.31 | 38.679 | 59.971 | 27 | 51.29 | 17.243 | 60.011 | 15 | 51.28 | 17.979 | 59.988 | 15 | 51.32 | 8.198 | 59.971 | 5 | 51.29 | 7.62 | 60.011 | 5
51.32 | 38.679 | 59.972 | 27 | 51.29 | 17.238 | 60.011 | 15 | 51.29 | 17.975 | 59.988 | 15 | 51.33 | 8.198 | 59.971 | 5 | 51.3 | 7.62 | 60.011 | 5
51.33 | 38.679 | 59.972 | 27 | 51.3 | 17.233 | 60.011 | 15 | 51.3 | 17.972 | 59.988 | 15 | 51.33 | 8.197 | 59.971 | 5 | 51.31 | 7.62 | 60.011 | 5
51.34 | 38.678 | 59.972 | 27 | 51.31 | 17.227 | 60.011 | 15 | 51.31 | 17.966 | 59.988 | 15 | 51.34 | 8.195 | 59.971 | 5 | 51.32 | 7.62 | 60.011 | 5
51.35 | 38.678 | 59.973 | 27 | 51.32 | 17.222 | 60.011 | 15 | 51.32 | 17.961 | 59.988 | 15 | 51.35 | 8.192 | 59.972 | 5 | 51.32 | 7.62 | 60.011 | 5
51.35 | 38.677 | 59.973 | 27 | 51.33 | 17.216 | 60.011 | 15 | 51.33 | 17.956 | 59.988 | 15 | 51.36 | 8.193 | 59.972 | 5 | 51.33 | 7.62 | 60.011 | 5
51.36 | 38.676 | 59.973 | 27 | 51.34 | 17.211 | 60.011 | 15 | 51.33 | 17.95 | 59.988 | 15 | 51.37 | 8.193 | 59.972 | 5 | 51.34 | 7.62 | 60.011 | 5
51.37 | 38.674 | 59.973 | 27 | 51.34 | 17.205 | 60.011 | 15 | 51.34 | 17.945 | 59.988 | 15 | 51.38 | 8.192 | 59.973 | 5 | 51.35 | 7.62 | 60.011 | 5
51.38 | 38.673 | 59.974 | 27 | 51.35 | 17.199 | 60.011 | 15 | 51.35 | 17.94 | 59.988 | 15 | 51.38 | 8.19 | 59.973 | 5 | 51.36 | 7.621 | 60.011 | 5
51.39 | 38.672 | 59.974 | 27 | 51.36 | 17.193 | 60.011 | 15 | 51.36 | 17.936 | 59.988 | 15 | 51.39 | 8.19 | 59.973 | 5 | 51.37 | 7.622 | 60.011 | 5
51.4 | 38.671 | 59.974 | 27 | 51.37 | 17.188 | 60.011 | 15 | 51.37 | 17.932 | 59.988 | 15 | 51.4 | 8.189 | 59.973 | 5 | 51.37 | 7.622 | 60.011 | 5
51.4 | 38.669 | 59.975 | 27 | 51.38 | 17.183 | 60.011 | 15 | 51.38 | 17.924 | 59.988 | 15 | 51.41 | 8.188 | 59.974 | 5 | 51.38 | 7.623 | 60.011 | 5
51.41 | 38.668 | 59.975 | 27 | 51.39 | 17.177 | 60.011 | 15 | 51.38 | 17.916 | 59.988 | 15 | 51.42 | 8.187 | 59.974 | 5 | 51.39 | 7.623 | 60.011 | 5
51.42 | 38.667 | 59.975 | 27 | 51.39 | 17.171 | 60.011 | 15 | 51.39 | 17.91 | 59.988 | 15 | 51.43 | 8.19 | 59.974 | 5 | 51.4 | 7.623 | 60.011 | 5
51.43 | 38.666 | 59.975 | 27 | 51.4 | 17.166 | 60.011 | 15 | 51.4 | 17.905 | 59.988 | 15 | 51.43 | 8.193 | 59.975 | 5 | 51.41 | 7.623 | 60.011 | 5
51.44 | 38.666 | 59.976 | 27 | 51.41 | 17.16 | 60.011 | 15 | 51.41 | 17.899 | 59.988 | 15 | 51.44 | 8.197 | 59.975 | 5 | 51.42 | 7.624 | 60.011 | 5
51.45 | 38.667 | 59.976 | 27 | 51.42 | 17.157 | 60.011 | 15 | 51.42 | 17.894 | 59.988 | 15 | 51.45 | 8.201 | 59.975 | 5 | 51.42 | 7.624 | 60.011 | 5
51.45 | 38.668 | 59.976 | 27 | 51.43 | 17.155 | 60.011 | 15 | 51.43 | 17.891 | 59.988 | 15 | 51.46 | 8.201 | 59.975 | 5 | 51.43 | 7.624 | 60.011 | 5
51.46 | 38.667 | 59.976 | 27 | 51.44 | 17.155 | 60.011 | 15 | 51.43 | 17.888 | 59.988 | 15 | 51.47 | 8.2 | 59.976 | 5 | 51.44 | 7.625 | 60.011 | 5
51.47 | 38.667 | 59.976 | 27 | 51.44 | 17.156 | 60.011 | 15 | 51.44 | 17.888 | 59.988 | 15 | 51.48 | 8.199 | 59.976 | 5 | 51.45 | 7.625 | 60.011 | 5
51.48 | 38.667 | 59.976 | 27 | 51.45 | 17.155 | 60.011 | 15 | 51.45 | 17.887 | 59.988 | 15 | 51.48 | 8.198 | 59.976 | 5 | 51.46 | 7.624 | 60.011 | 5
51.49 | 38.667 | 59.976 | 27 | 51.46 | 17.154 | 60.011 | 15 | 51.46 | 17.887 | 59.988 | 15 | 51.49 | 8.198 | 59.976 | 5 | 51.47 | 7.624 | 60.011 | 5
51.5 | 38.667 | 59.976 | 27 | 51.47 | 17.154 | 60.011 | 15 | 51.47 | 17.888 | 59.988 | 15 | 51.5 | 8.198 | 59.976 | 5 | 51.47 | 7.624 | 60.011 | 5
51.5 | 38.666 | 59.976 | 27 | 51.48 | 17.153 | 60.011 | 15 | 51.48 | 17.889 | 59.988 | 15 | 51.51 | 8.2 | 59.976 | 5 | 51.48 | 7.625 | 60.011 | 5
51.51 | 38.666 | 59.976 | 27 | 51.49 | 17.153 | 60.011 | 15 | 51.48 | 17.89 | 59.988 | 15 | 51.52 | 8.201 | 59.976 | 5 | 51.49 | 7.624 | 60.011 | 5
51.52 | 38.665 | 59.976 | 27 | 51.49 | 17.152 | 60.011 | 15 | 51.49 | 17.89 | 59.988 | 15 | 51.53 | 8.197 | 59.976 | 5 | 51.5 | 7.624 | 60.011 | 5
51.53 | 38.665 | 59.976 | 27 | 51.5 | 17.153 | 60.011 | 15 | 51.5 | 17.89 | 59.988 | 15 | 51.53 | 8.193 | 59.976 | 5 | 51.51 | 7.624 | 60.011 | 5
51.54 | 38.664 | 59.976 | 27 | 51.51 | 17.153 | 60.011 | 15 | 51.51 | 17.891 | 59.988 | 15 | 51.54 | 8.191 | 59.976 | 5 | 51.52 | 7.623 | 60.011 | 5
51.55 | 38.665 | 59.976 | 27 | 51.52 | 17.153 | 60.011 | 15 | 51.52 | 17.892 | 59.988 | 15 | 51.55 | 8.189 | 59.976 | 5 | 51.52 | 7.621 | 60.011 | 5
51.55 | 38.666 | 59.976 | 27 | 51.53 | 17.153 | 60.011 | 15 | 51.53 | 17.892 | 59.988 | 15 | 51.56 | 8.186 | 59.976 | 5 | 51.53 | 7.619 | 60.011 | 5
51.56 | 38.666 | 59.976 | 27 | 51.54 | 17.153 | 60.011 | 15 | 51.53 | 17.891 | 59.988 | 15 | 51.57 | 8.183 | 59.976 | 5 | 51.54 | 7.615 | 60.011 | 5
51.57 | 38.667 | 59.976 | 27 | 51.54 | 17.152 | 60.011 | 15 | 51.54 | 17.892 | 59.988 | 15 | 51.58 | 8.179 | 59.976 | 5 | 51.55 | 7.61 | 60.011 | 5
51.58 | 38.668 | 59.976 | 27 | 51.55 | 17.152 | 60.011 | 15 | 51.55 | 17.892 | 59.988 | 15 | 51.58 | 8.175 | 59.976 | 5 | 51.56 | 7.606 | 60.012 | 5
51.59 | 38.669 | 59.976 | 27 | 51.56 | 17.152 | 60.011 | 15 | 51.56 | 17.893 | 59.988 | 15 | 51.59 | 8.169 | 59.976 | 5 | 51.56 | 7.601 | 60.012 | 5
51.6 | 38.669 | 59.976 | 27 | 51.57 | 17.152 | 60.011 | 15 | 51.57 | 17.894 | 59.988 | 15 | 51.6 | 8.163 | 59.976 | 5 | 51.57 | 7.596 | 60.012 | 5
51.6 | 38.67 | 59.976 | 27 | 51.58 | 17.153 | 60.011 | 15 | 51.58 | 17.894 | 59.988 | 15 | 51.61 | 8.155 | 59.976 | 5 | 51.58 | 7.59 | 60.013 | 5
51.61 | 38.67 | 59.976 | 27 | 51.59 | 17.153 | 60.011 | 15 | 51.58 | 17.894 | 59.988 | 15 | 51.62 | 8.148 | 59.976 | 5 | 51.59 | 7.586 | 60.013 | 5
51.62 | 38.671 | 59.976 | 27 | 51.59 | 17.153 | 60.011 | 15 | 51.59 | 17.894 | 59.988 | 15 | 51.63 | 8.144 | 59.976 | 5 | 51.6 | 7.583 | 60.013 | 5
51.63 | 38.672 | 59.976 | 27 | 51.6 | 17.151 | 60.011 | 15 | 51.6 | 17.894 | 59.988 | 15 | 51.63 | 8.14 | 59.976 | 5 | 51.61 | 7.577 | 60.013 | 5
51.64 | 38.672 | 59.976 | 27 | 51.61 | 17.149 | 60.011 | 15 | 51.61 | 17.895 | 59.988 | 15 | 51.64 | 8.134 | 59.976 | 5 | 51.61 | 7.571 | 60.014 | 5
51.65 | 38.671 | 59.976 | 27 | 51.62 | 17.149 | 60.012 | 15 | 51.62 | 17.895 | 59.988 | 15 | 51.65 | 8.128 | 59.976 | 5 | 51.62 | 7.567 | 60.014 | 5
51.66 | 38.671 | 59.976 | 27 | 51.63 | 17.149 | 60.012 | 15 | 51.63 | 17.896 | 59.988 | 15 | 51.66 | 8.123 | 59.976 | 5 | 51.63 | 7.563 | 60.014 | 5
51.66 | 38.671 | 59.976 | 27 | 51.64 | 17.148 | 60.012 | 15 | 51.63 | 17.896 | 59.988 | 15 | 51.67 | 8.118 | 59.976 | 5 | 51.64 | 7.557 | 60.015 | 5
51.67 | 38.672 | 59.976 | 27 | 51.64 | 17.148 | 60.013 | 15 | 51.64 | 17.896 | 59.988 | 15 | 51.68 | 8.113 | 59.976 | 5 | 51.65 | 7.55 | 60.015 | 5
51.68 | 38.673 | 59.976 | 27 | 51.65 | 17.149 | 60.013 | 15 | 51.65 | 17.897 | 59.988 | 15 | 51.68 | 8.108 | 59.976 | 5 | 51.66 | 7.546 | 60.015 | 5
51.69 | 38.674 | 59.976 | 27 | 51.66 | 17.149 | 60.013 | 15 | 51.66 | 17.897 | 59.988 | 15 | 51.69 | 8.106 | 59.976 | 5 | 51.67 | 7.541 | 60.015 | 5
51.7 | 38.674 | 59.976 | 27 | 51.67 | 17.147 | 60.013 | 15 | 51.67 | 17.897 | 59.988 | 15 | 51.7 | 8.104 | 59.976 | 5 | 51.67 | 7.537 | 60.016 | 5
51.71 | 38.675 | 59.976 | 27 | 51.68 | 17.145 | 60.014 | 15 | 51.68 | 17.895 | 59.988 | 15 | 51.71 | 8.1 | 59.976 | 5 | 51.68 | 7.532 | 60.016 | 5
51.71 | 38.675 | 59.976 | 27 | 51.69 | 17.145 | 60.014 | 15 | 51.68 | 17.892 | 59.988 | 15 | 51.72 | 8.096 | 59.976 | 5 | 51.69 | 7.529 | 60.016 | 5
51.72 | 38.675 | 59.976 | 27 | 51.69 | 17.145 | 60.014 | 15 | 51.69 | 17.887 | 59.988 | 15 | 51.73 | 8.096 | 59.976 | 5 | 51.7 | 7.527 | 60.017 | 5
51.73 | 38.672 | 59.976 | 27 | 51.7 | 17.143 | 60.015 | 15 | 51.7 | 17.882 | 59.988 | 15 | 51.73 | 8.095 | 59.976 | 5 | 51.71 | 7.526 | 60.017 | 5
51.74 | 38.669 | 59.976 | 27 | 51.71 | 17.141 | 60.015 | 15 | 51.71 | 17.877 | 59.988 | 15 | 51.74 | 8.094 | 59.976 | 5 | 51.72 | 7.526 | 60.017 | 5
51.75 | 38.665 | 59.976 | 27 | 51.72 | 17.14 | 60.015 | 15 | 51.72 | 17.871 | 59.988 | 15 | 51.75 | 8.093 | 59.976 | 5 | 51.72 | 7.526 | 60.017 | 5
51.76 | 38.661 | 59.976 | 27 | 51.73 | 17.139 | 60.015 | 15 | 51.73 | 17.868 | 59.988 | 15 | 51.76 | 8.093 | 59.976 | 5 | 51.73 | 7.525 | 60.017 | 5
51.76 | 38.658 | 59.976 | 27 | 51.74 | 17.137 | 60.016 | 15 | 51.73 | 17.865 | 59.988 | 15 | 51.77 | 8.094 | 59.976 | 5 | 51.74 | 7.525 | 60.017 | 5
51.77 | 38.654 | 59.976 | 27 | 51.74 | 17.134 | 60.016 | 15 | 51.74 | 17.859 | 59.988 | 15 | 51.78 | 8.095 | 59.976 | 5 | 51.75 | 7.525 | 60.017 | 5
51.78 | 38.649 | 59.976 | 27 | 51.75 | 17.132 | 60.016 | 15 | 51.75 | 17.853 | 59.988 | 15 | 51.78 | 8.096 | 59.976 | 5 | 51.76 | 7.525 | 60.017 | 5
51.79 | 38.644 | 59.976 | 27 | 51.76 | 17.13 | 60.017 | 15 | 51.76 | 17.848 | 59.988 | 15 | 51.79 | 8.094 | 59.976 | 5 | 51.77 | 7.525 | 60.017 | 5
51.8 | 38.64 | 59.976 | 27 | 51.77 | 17.127 | 60.017 | 15 | 51.77 | 17.844 | 59.988 | 15 | 51.8 | 8.092 | 59.976 | 5 | 51.77 | 7.525 | 60.017 | 5
51.81 | 38.636 | 59.976 | 27 | 51.78 | 17.125 | 60.017 | 15 | 51.78 | 17.839 | 59.988 | 15 | 51.81 | 8.095 | 59.976 | 5 | 51.78 | 7.525 | 60.017 | 5
51.81 | 38.632 | 59.976 | 27 | 51.79 | 17.123 | 60.017 | 15 | 51.78 | 17.833 | 59.988 | 15 | 51.82 | 8.097 | 59.976 | 5 | 51.79 | 7.525 | 60.017 | 5
51.82 | 38.627 | 59.976 | 27 | 51.79 | 17.12 | 60.017 | 15 | 51.79 | 17.828 | 59.988 | 15 | 51.83 | 8.096 | 59.976 | 5 | 51.8 | 7.525 | 60.017 | 5
51.83 | 38.623 | 59.976 | 27 | 51.8 | 17.117 | 60.017 | 15 | 51.8 | 17.823 | 59.988 | 15 | 51.83 | 8.096 | 59.976 | 5 | 51.81 | 7.527 | 60.017 | 5
51.84 | 38.62 | 59.976 | 27 | 51.81 | 17.114 | 60.017 | 15 | 51.81 | 17.817 | 59.988 | 15 | 51.84 | 8.095 | 59.976 | 5 | 51.81 | 7.529 | 60.017 | 5
51.85 | 38.614 | 59.976 | 27 | 51.82 | 17.112 | 60.017 | 15 | 51.82 | 17.811 | 59.988 | 15 | 51.85 | 8.094 | 59.976 | 5 | 51.82 | 7.528 | 60.017 | 5
51.86 | 38.608 | 59.976 | 27 | 51.83 | 17.11 | 60.017 | 15 | 51.83 | 17.806 | 59.988 | 15 | 51.86 | 8.092 | 59.976 | 5 | 51.83 | 7.527 | 60.017 | 5
51.86 | 38.605 | 59.976 | 27 | 51.84 | 17.11 | 60.017 | 15 | 51.83 | 17.801 | 59.988 | 15 | 51.87 | 8.091 | 59.976 | 5 | 51.84 | 7.527 | 60.017 | 5
51.87 | 38.601 | 59.976 | 27 | 51.84 | 17.11 | 60.017 | 15 | 51.84 | 17.798 | 59.988 | 15 | 51.88 | 8.092 | 59.976 | 5 | 51.85 | 7.526 | 60.017 | 5
51.88 | 38.598 | 59.976 | 27 | 51.85 | 17.109 | 60.017 | 15 | 51.85 | 17.795 | 59.988 | 15 | 51.88 | 8.093 | 59.976 | 5 | 51.86 | 7.526 | 60.017 | 5
51.89 | 38.594 | 59.976 | 27 | 51.86 | 17.109 | 60.017 | 15 | 51.86 | 17.795 | 59.988 | 15 | 51.89 | 8.092 | 59.976 | 5 | 51.86 | 7.526 | 60.017 | 5
51.9 | 38.594 | 59.976 | 27 | 51.87 | 17.108 | 60.017 | 15 | 51.87 | 17.795 | 59.988 | 15 | 51.9 | 8.09 | 59.976 | 5 | 51.87 | 7.527 | 60.016 | 5
51.91 | 38.594 | 59.976 | 27 | 51.88 | 17.108 | 60.017 | 15 | 51.88 | 17.795 | 59.988 | 15 | 51.91 | 8.089 | 59.976 | 5 | 51.88 | 7.528 | 60.016 | 5
51.91 | 38.593 | 59.976 | 27 | 51.89 | 17.106 | 60.017 | 15 | 51.88 | 17.795 | 59.988 | 15 | 51.92 | 8.087 | 59.976 | 5 | 51.89 | 7.527 | 60.016 | 5
51.92 | 38.593 | 59.976 | 27 | 51.89 | 17.104 | 60.017 | 15 | 51.89 | 17.792 | 59.988 | 15 | 51.93 | 8.086 | 59.976 | 5 | 51.9 | 7.526 | 60.015 | 5
51.93 | 38.593 | 59.976 | 27 | 51.9 | 17.105 | 60.017 | 15 | 51.9 | 17.789 | 59.988 | 15 | 51.93 | 8.086 | 59.976 | 5 | 51.91 | 7.526 | 60.015 | 5
51.94 | 38.594 | 59.976 | 27 | 51.91 | 17.105 | 60.017 | 15 | 51.91 | 17.79 | 59.988 | 15 | 51.94 | 8.086 | 59.976 | 5 | 51.92 | 7.526 | 60.015 | 5
51.95 | 38.594 | 59.976 | 27 | 51.92 | 17.106 | 60.017 | 15 | 51.92 | 17.791 | 59.988 | 15 | 51.95 | 8.087 | 59.976 | 5 | 51.92 | 7.526 | 60.015 | 5
51.96 | 38.595 | 59.976 | 27 | 51.93 | 17.107 | 60.017 | 15 | 51.93 | 17.791 | 59.988 | 15 | 51.96 | 8.087 | 59.976 | 5 | 51.93 | 7.526 | 60.014 | 5
51.96 | 38.595 | 59.976 | 27 | 51.94 | 17.108 | 60.017 | 15 | 51.93 | 17.79 | 59.988 | 15 | 51.97 | 8.087 | 59.976 | 5 | 51.94 | 7.526 | 60.014 | 5
51.97 | 38.595 | 59.976 | 27 | 51.94 | 17.108 | 60.017 | 15 | 51.94 | 17.788 | 59.988 | 15 | 51.98 | 8.085 | 59.976 | 5 | 51.95 | 7.526 | 60.014 | 5
51.98 | 38.595 | 59.976 | 27 | 51.95 | 17.11 | 60.017 | 15 | 51.95 | 17.787 | 59.988 | 15 | 51.98 | 8.083 | 59.976 | 5 | 51.96 | 7.524 | 60.013 | 5
51.99 | 38.594 | 59.976 | 27 | 51.96 | 17.111 | 60.017 | 15 | 51.96 | 17.788 | 59.988 | 15 | 51.99 | 8.086 | 59.976 | 5 | 51.96 | 7.523 | 60.013 | 5
52 | 38.593 | 59.976 | 27 | 51.97 | 17.113 | 60.017 | 15 | 51.97 | 17.788 | 59.988 | 15 | 52 | 8.088 | 59.976 | 5 | 51.97 | 7.522 | 60.013 | 5
52.01 | 38.591 | 59.976 | 27 | 51.98 | 17.114 | 60.017 | 15 | 51.98 | 17.787 | 59.988 | 15 | 52.01 | 8.089 | 59.976 | 5 | 51.98 | 7.521 | 60.013 | 5
52.01 | 38.592 | 59.976 | 27 | 51.99 | 17.115 | 60.017 | 15 | 51.98 | 17.786 | 59.988 | 15 | 52.02 | 8.09 | 59.976 | 5 | 51.99 | 7.521 | 60.012 | 5
52.02 | 38.592 | 59.976 | 27 | 51.99 | 17.115 | 60.017 | 15 | 51.99 | 17.785 | 59.988 | 15 | 52.03 | 8.09 | 59.976 | 5 | 52 | 7.522 | 60.012 | 5
52.03 | 38.592 | 59.976 | 27 | 52 | 17.114 | 60.017 | 15 | 52 | 17.785 | 59.988 | 15 | 52.03 | 8.091 | 59.976 | 5 | 52.01 | 7.523 | 60.012 | 5
52.04 | 38.591 | 59.976 | 27 | 52.01 | 17.114 | 60.017 | 15 | 52.01 | 17.783 | 59.988 | 15 | 52.04 | 8.09 | 59.976 | 5 | 52.01 | 7.524 | 60.011 | 5
52.05 | 38.59 | 59.976 | 27 | 52.02 | 17.112 | 60.017 | 15 | 52.02 | 17.782 | 59.988 | 15 | 52.05 | 8.09 | 59.976 | 5 | 52.02 | 7.523 | 60.011 | 5
52.06 | 38.59 | 59.976 | 27 | 52.03 | 17.111 | 60.017 | 15 | 52.03 | 17.781 | 59.988 | 15 | 52.06 | 8.092 | 59.976 | 5 | 52.03 | 7.522 | 60.011 | 5
52.06 | 38.588 | 59.976 | 27 | 52.04 | 17.111 | 60.017 | 15 | 52.03 | 17.781 | 59.988 | 15 | 52.07 | 8.094 | 59.976 | 5 | 52.04 | 7.521 | 60.011 | 5
52.07 | 38.587 | 59.976 | 27 | 52.04 | 17.111 | 60.017 | 15 | 52.04 | 17.78 | 59.988 | 15 | 52.08 | 8.094 | 59.976 | 5 | 52.05 | 7.521 | 60.011 | 5
52.08 | 38.586 | 59.976 | 27 | 52.05 | 17.112 | 60.017 | 15 | 52.05 | 17.78 | 59.988 | 15 | 52.08 | 8.095 | 59.976 | 5 | 52.06 | 7.521 | 60.011 | 5
52.09 | 38.585 | 59.976 | 27 | 52.06 | 17.114 | 60.017 | 15 | 52.06 | 17.781 | 59.988 | 15 | 52.09 | 8.094 | 59.976 | 5 | 52.06 | 7.521 | 60.011 | 5
52.1 | 38.584 | 59.976 | 27 | 52.07 | 17.111 | 60.017 | 15 | 52.07 | 17.782 | 59.988 | 15 | 52.1 | 8.093 | 59.976 | 5 | 52.07 | 7.522 | 60.011 | 5
52.11 | 38.583 | 59.976 | 27 | 52.08 | 17.109 | 60.017 | 15 | 52.08 | 17.782 | 59.988 | 15 | 52.11 | 8.092 | 59.976 | 5 | 52.08 | 7.523 | 60.011 | 5
52.11 | 38.583 | 59.976 | 27 | 52.09 | 17.106 | 60.017 | 15 | 52.08 | 17.782 | 59.988 | 15 | 52.12 | 8.092 | 59.976 | 5 | 52.09 | 7.522 | 60.011 | 5
52.12 | 38.583 | 59.976 | 27 | 52.09 | 17.104 | 60.017 | 15 | 52.09 | 17.782 | 59.988 | 15 | 52.13 | 8.093 | 59.976 | 5 | 52.1 | 7.521 | 60.011 | 5
52.13 | 38.583 | 59.976 | 27 | 52.1 | 17.101 | 60.017 | 15 | 52.1 | 17.783 | 59.988 | 15 | 52.13 | 8.095 | 59.976 | 5 | 52.11 | 7.522 | 60.011 | 5
52.14 | 38.582 | 59.976 | 27 | 52.11 | 17.098 | 60.017 | 15 | 52.11 | 17.783 | 59.988 | 15 | 52.14 | 8.095 | 59.976 | 5 | 52.11 | 7.523 | 60.011 | 5
52.15 | 38.583 | 59.976 | 27 | 52.12 | 17.095 | 60.017 | 15 | 52.12 | 17.784 | 59.988 | 15 | 52.15 | 8.094 | 59.976 | 5 | 52.12 | 7.524 | 60.011 | 5
52.16 | 38.584 | 59.976 | 27 | 52.13 | 17.093 | 60.017 | 15 | 52.13 | 17.783 | 59.988 | 15 | 52.16 | 8.092 | 59.976 | 5 | 52.13 | 7.524 | 60.011 | 5
52.16 | 38.584 | 59.976 | 27 | 52.14 | 17.09 | 60.017 | 15 | 52.13 | 17.782 | 59.988 | 15 | 52.17 | 8.09 | 59.976 | 5 | 52.14 | 7.524 | 60.011 | 5
52.17 | 38.585 | 59.976 | 27 | 52.14 | 17.088 | 60.017 | 15 | 52.14 | 17.783 | 59.988 | 15 | 52.18 | 8.089 | 59.976 | 5 | 52.15 | 7.525 | 60.011 | 5
52.18 | 38.587 | 59.976 | 27 | 52.15 | 17.086 | 60.017 | 15 | 52.15 | 17.784 | 59.988 | 15 | 52.18 | 8.089 | 59.976 | 5 | 52.16 | 7.525 | 60.011 | 5
52.19 | 38.588 | 59.976 | 27 | 52.16 | 17.083 | 60.017 | 15 | 52.16 | 17.785 | 59.988 | 15 | 52.19 | 8.09 | 59.976 | 5 | 52.17 | 7.525 | 60.011 | 5
52.2 | 38.589 | 59.976 | 27 | 52.17 | 17.081 | 60.017 | 15 | 52.17 | 17.785 | 59.988 | 15 | 52.2 | 8.092 | 59.976 | 5 | 52.17 | 7.525 | 60.011 | 5
52.21 | 38.59 | 59.976 | 27 | 52.18 | 17.078 | 60.017 | 15 | 52.18 | 17.786 | 59.988 | 15 | 52.21 | 8.09 | 59.976 | 5 | 52.18 | 7.525 | 60.011 | 5
52.21 | 38.591 | 59.976 | 27 | 52.19 | 17.076 | 60.017 | 15 | 52.18 | 17.786 | 59.988 | 15 | 52.22 | 8.089 | 59.976 | 5 | 52.19 | 7.525 | 60.011 | 5
52.22 | 38.593 | 59.976 | 27 | 52.19 | 17.075 | 60.017 | 15 | 52.19 | 17.787 | 59.988 | 15 | 52.23 | 8.087 | 59.976 | 5 | 52.2 | 7.525 | 60.011 | 5
52.23 | 38.594 | 59.976 | 27 | 52.2 | 17.073 | 60.017 | 15 | 52.2 | 17.787 | 59.988 | 15 | 52.23 | 8.085 | 59.976 | 5 | 52.21 | 7.525 | 60.011 | 5
52.24 | 38.595 | 59.976 | 27 | 52.21 | 17.07 | 60.017 | 15 | 52.21 | 17.788 | 59.988 | 15 | 52.24 | 8.087 | 59.976 | 5 | 52.21 | 7.525 | 60.011 | 5
52.25 | 38.597 | 59.976 | 27 | 52.22 | 17.068 | 60.017 | 15 | 52.22 | 17.789 | 59.988 | 15 | 52.25 | 8.089 | 59.976 | 5 | 52.22 | 7.526 | 60.012 | 5
52.26 | 38.6 | 59.976 | 27 | 52.23 | 17.066 | 60.017 | 15 | 52.23 | 17.788 | 59.988 | 15 | 52.26 | 8.09 | 59.976 | 5 | 52.23 | 7.527 | 60.012 | 5
52.26 | 38.601 | 59.976 | 27 | 52.24 | 17.064 | 60.017 | 15 | 52.23 | 17.787 | 59.988 | 15 | 52.27 | 8.092 | 59.976 | 5 | 52.24 | 7.527 | 60.012 | 5
52.27 | 38.601 | 59.976 | 27 | 52.24 | 17.062 | 60.017 | 15 | 52.24 | 17.787 | 59.988 | 15 | 52.28 | 8.09 | 59.976 | 5 | 52.25 | 7.527 | 60.013 | 5
52.28 | 38.601 | 59.976 | 27 | 52.25 | 17.062 | 60.017 | 15 | 52.25 | 17.787 | 59.988 | 15 | 52.28 | 8.089 | 59.976 | 5 | 52.26 | 7.527 | 60.013 | 5
52.29 | 38.601 | 59.976 | 27 | 52.26 | 17.062 | 60.017 | 15 | 52.26 | 17.785 | 59.988 | 15 | 52.29 | 8.088 | 59.976 | 5 | 52.26 | 7.527 | 60.013 | 5
52.3 | 38.602 | 59.976 | 27 | 52.27 | 17.062 | 60.017 | 15 | 52.27 | 17.784 | 59.988 | 15 | 52.3 | 8.087 | 59.976 | 5 | 52.27 | 7.527 | 60.013 | 5
52.31 | 38.603 | 59.976 | 27 | 52.28 | 17.061 | 60.017 | 15 | 52.28 | 17.783 | 59.988 | 15 | 52.31 | 8.089 | 59.976 | 5 | 52.28 | 7.526 | 60.014 | 5
52.31 | 38.603 | 59.976 | 27 | 52.29 | 17.06 | 60.017 | 15 | 52.28 | 17.783 | 59.988 | 15 | 52.32 | 8.091 | 59.976 | 5 | 52.29 | 7.528 | 60.014 | 5
52.32 | 38.604 | 59.976 | 27 | 52.29 | 17.06 | 60.017 | 15 | 52.29 | 17.782 | 59.988 | 15 | 52.33 | 8.092 | 59.976 | 5 | 52.3 | 7.529 | 60.014 | 5
52.33 | 38.604 | 59.976 | 27 | 52.3 | 17.059 | 60.017 | 15 | 52.3 | 17.781 | 59.988 | 15 | 52.33 | 8.092 | 59.976 | 5 | 52.31 | 7.529 | 60.015 | 5
52.34 | 38.605 | 59.976 | 27 | 52.31 | 17.059 | 60.017 | 15 | 52.31 | 17.781 | 59.988 | 15 | 52.34 | 8.091 | 59.976 | 5 | 52.31 | 7.53 | 60.015 | 5
52.35 | 38.604 | 59.976 | 27 | 52.32 | 17.058 | 60.017 | 15 | 52.32 | 17.781 | 59.988 | 15 | 52.35 | 8.089 | 59.976 | 5 | 52.32 | 7.528 | 60.015 | 5
52.36 | 38.603 | 59.976 | 27 | 52.33 | 17.057 | 60.017 | 15 | 52.33 | 17.78 | 59.988 | 15 | 52.36 | 8.087 | 59.976 | 5 | 52.33 | 7.527 | 60.015 | 5
52.36 | 38.602 | 59.976 | 27 | 52.34 | 17.056 | 60.017 | 15 | 52.33 | 17.779 | 59.988 | 15 | 52.37 | 8.085 | 59.976 | 5 | 52.34 | 7.523 | 60.016 | 5
52.37 | 38.602 | 59.976 | 27 | 52.34 | 17.054 | 60.017 | 15 | 52.34 | 17.781 | 59.988 | 15 | 52.38 | 8.084 | 59.976 | 5 | 52.35 | 7.519 | 60.016 | 5
52.38 | 38.601 | 59.976 | 27 | 52.35 | 17.053 | 60.017 | 15 | 52.35 | 17.783 | 59.988 | 15 | 52.38 | 8.082 | 59.976 | 5 | 52.36 | 7.515 | 60.016 | 5
52.39 | 38.6 | 59.976 | 27 | 52.36 | 17.051 | 60.017 | 15 | 52.36 | 17.782 | 59.988 | 15 | 52.39 | 8.081 | 59.976 | 5 | 52.36 | 7.511 | 60.017 | 5
52.4 | 38.599 | 59.976 | 27 | 52.37 | 17.051 | 60.017 | 15 | 52.37 | 17.781 | 59.988 | 15 | 52.4 | 8.08 | 59.976 | 5 | 52.37 | 7.507 | 60.017 | 5
52.41 | 38.598 | 59.976 | 27 | 52.38 | 17.051 | 60.017 | 15 | 52.38 | 17.78 | 59.988 | 15 | 52.41 | 8.077 | 59.976 | 5 | 52.38 | 7.503 | 60.017 | 5
52.41 | 38.598 | 59.976 | 27 | 52.39 | 17.049 | 60.017 | 15 | 52.38 | 17.779 | 59.988 | 15 | 52.42 | 8.074 | 59.976 | 5 | 52.39 | 7.497 | 60.017 | 5
52.42 | 38.598 | 59.976 | 27 | 52.39 | 17.046 | 60.017 | 15 | 52.39 | 17.78 | 59.988 | 15 | 52.43 | 8.07 | 59.976 | 5 | 52.4 | 7.491 | 60.017 | 5
52.43 | 38.599 | 59.976 | 27 | 52.4 | 17.047 | 60.017 | 15 | 52.4 | 17.781 | 59.988 | 15 | 52.43 | 8.066 | 59.976 | 5 | 52.41 | 7.487 | 60.017 | 5
52.44 | 38.599 | 59.976 | 27 | 52.41 | 17.048 | 60.017 | 15 | 52.41 | 17.781 | 59.988 | 15 | 52.44 | 8.064 | 59.976 | 5 | 52.41 | 7.483 | 60.017 | 5
52.45 | 38.599 | 59.976 | 27 | 52.42 | 17.046 | 60.017 | 15 | 52.42 | 17.781 | 59.988 | 15 | 52.45 | 8.063 | 59.976 | 5 | 52.42 | 7.479 | 60.017 | 5
52.46 | 38.599 | 59.976 | 27 | 52.43 | 17.044 | 60.017 | 15 | 52.43 | 17.782 | 59.988 | 15 | 52.46 | 8.058 | 59.976 | 5 | 52.43 | 7.476 | 60.017 | 5
52.46 | 38.599 | 59.976 | 27 | 52.44 | 17.042 | 60.017 | 15 | 52.43 | 17.784 | 59.988 | 15 | 52.47 | 8.053 | 59.976 | 5 | 52.44 | 7.469 | 60.017 | 5
52.47 | 38.599 | 59.976 | 27 | 52.44 | 17.041 | 60.017 | 15 | 52.44 | 17.784 | 59.988 | 15 | 52.48 | 8.048 | 59.976 | 5 | 52.45 | 7.462 | 60.017 | 5
52.48 | 38.598 | 59.976 | 27 | 52.45 | 17.041 | 60.017 | 15 | 52.45 | 17.784 | 59.988 | 15 | 52.48 | 8.043 | 59.976 | 5 | 52.46 | 7.457 | 60.017 | 5
52.49 | 38.597 | 59.976 | 27 | 52.46 | 17.04 | 60.017 | 15 | 52.46 | 17.787 | 59.988 | 15 | 52.49 | 8.04 | 59.976 | 5 | 52.46 | 7.452 | 60.017 | 5
52.5 | 38.596 | 59.976 | 27 | 52.47 | 17.037 | 60.017 | 15 | 52.47 | 17.789 | 59.988 | 15 | 52.5 | 8.036 | 59.976 | 5 | 52.47 | 7.446 | 60.017 | 5
52.51 | 38.595 | 59.976 | 27 | 52.48 | 17.033 | 60.017 | 15 | 52.48 | 17.788 | 59.988 | 15 | 52.51 | 8.034 | 59.976 | 5 | 52.48 | 7.441 | 60.017 | 5
52.51 | 38.589 | 59.976 | 27 | 52.48 | 17.026 | 60.017 | 15 | 52.48 | 17.786 | 59.988 | 15 | 52.52 | 8.032 | 59.976 | 5 | 52.49 | 7.438 | 60.017 | 5
52.52 | 38.584 | 59.976 | 27 | 52.49 | 17.019 | 60.017 | 15 | 52.49 | 17.785 | 59.988 | 15 | 52.53 | 8.03 | 59.976 | 5 | 52.5 | 7.436 | 60.017 | 5
52.53 | 38.577 | 59.976 | 27 | 52.5 | 17.012 | 60.017 | 15 | 52.5 | 17.784 | 59.988 | 15 | 52.53 | 8.029 | 59.976 | 5 | 52.51 | 7.433 | 60.017 | 5
52.54 | 38.57 | 59.976 | 27 | 52.51 | 17.005 | 60.017 | 15 | 52.51 | 17.778 | 59.988 | 15 | 52.54 | 8.029 | 59.976 | 5 | 52.51 | 7.43 | 60.017 | 5
52.55 | 38.564 | 59.976 | 27 | 52.52 | 16.999 | 60.017 | 15 | 52.52 | 17.772 | 59.988 | 15 | 52.55 | 8.029 | 59.976 | 5 | 52.52 | 7.43 | 60.017 | 5
52.56 | 38.558 | 59.976 | 27 | 52.53 | 16.992 | 60.017 | 15 | 52.53 | 17.765 | 59.988 | 15 | 52.56 | 8.03 | 59.976 | 5 | 52.53 | 7.431 | 60.017 | 5
52.56 | 38.553 | 59.976 | 27 | 52.54 | 16.985 | 60.017 | 15 | 52.53 | 17.759 | 59.988 | 15 | 52.57 | 8.031 | 59.976 | 5 | 52.54 | 7.429 | 60.017 | 5
52.57 | 38.547 | 59.976 | 27 | 52.54 | 16.978 | 60.017 | 15 | 52.54 | 17.754 | 59.988 | 15 | 52.58 | 8.031 | 59.976 | 5 | 52.55 | 7.428 | 60.017 | 5
52.58 | 38.54 | 59.976 | 27 | 52.55 | 16.972 | 60.017 | 15 | 52.55 | 17.748 | 59.988 | 15 | 52.58 | 8.031 | 59.976 | 5 | 52.56 | 7.429 | 60.017 | 5
52.59 | 38.533 | 59.976 | 27 | 52.56 | 16.966 | 60.017 | 15 | 52.56 | 17.744 | 59.988 | 15 | 52.59 | 8.032 | 59.976 | 5 | 52.56 | 7.43 | 60.017 | 5
52.6 | 38.527 | 59.976 | 27 | 52.57 | 16.958 | 60.017 | 15 | 52.57 | 17.739 | 59.988 | 15 | 52.6 | 8.033 | 59.976 | 5 | 52.57 | 7.429 | 60.017 | 5
52.61 | 38.521 | 59.976 | 27 | 52.58 | 16.95 | 60.017 | 15 | 52.58 | 17.734 | 59.988 | 15 | 52.61 | 8.035 | 59.976 | 5 | 52.58 | 7.427 | 60.017 | 5
52.61 | 38.515 | 59.976 | 27 | 52.58 | 16.945 | 60.017 | 15 | 52.58 | 17.729 | 59.988 | 15 | 52.62 | 8.037 | 59.976 | 5 | 52.59 | 7.427 | 60.017 | 5
52.62 | 38.509 | 59.976 | 27 | 52.59 | 16.94 | 60.017 | 15 | 52.59 | 17.723 | 59.988 | 15 | 52.63 | 8.04 | 59.976 | 5 | 52.6 | 7.427 | 60.017 | 5
52.63 | 38.503 | 59.977 | 27 | 52.6 | 16.934 | 60.017 | 15 | 52.6 | 17.717 | 59.988 | 15 | 52.63 | 8.043 | 59.976 | 5 | 52.61 | 7.427 | 60.017 | 5
52.64 | 38.497 | 59.977 | 27 | 52.61 | 16.928 | 60.017 | 15 | 52.61 | 17.712 | 59.988 | 15 | 52.64 | 8.045 | 59.976 | 5 | 52.61 | 7.427 | 60.017 | 5
52.65 | 38.491 | 59.978 | 27 | 52.62 | 16.921 | 60.017 | 15 | 52.62 | 17.707 | 59.988 | 15 | 52.65 | 8.047 | 59.976 | 5 | 52.62 | 7.428 | 60.017 | 5
52.66 | 38.485 | 59.979 | 27 | 52.63 | 16.915 | 60.017 | 15 | 52.63 | 17.7 | 59.988 | 15 | 52.66 | 8.048 | 59.976 | 5 | 52.63 | 7.428 | 60.017 | 5
52.66 | 38.48 | 59.979 | 27 | 52.64 | 16.911 | 60.017 | 15 | 52.63 | 17.693 | 59.988 | 15 | 52.67 | 8.05 | 59.976 | 5 | 52.64 | 7.426 | 60.017 | 5
52.67 | 38.476 | 59.98 | 27 | 52.64 | 16.907 | 60.017 | 15 | 52.64 | 17.69 | 59.988 | 15 | 52.68 | 8.052 | 59.976 | 5 | 52.65 | 7.424 | 60.017 | 5
52.68 | 38.477 | 59.98 | 27 | 52.65 | 16.906 | 60.017 | 15 | 52.65 | 17.686 | 59.988 | 15 | 52.68 | 8.054 | 59.976 | 5 | 52.66 | 7.424 | 60.017 | 5
52.69 | 38.478 | 59.981 | 27 | 52.66 | 16.905 | 60.017 | 15 | 52.66 | 17.682 | 59.988 | 15 | 52.69 | 8.053 | 59.976 | 5 | 52.66 | 7.424 | 60.017 | 5
52.7 | 38.48 | 59.981 | 27 | 52.67 | 16.905 | 60.017 | 15 | 52.67 | 17.678 | 59.988 | 15 | 52.7 | 8.052 | 59.976 | 5 | 52.67 | 7.425 | 60.017 | 5
52.71 | 38.481 | 59.982 | 27 | 52.68 | 16.905 | 60.017 | 15 | 52.68 | 17.678 | 59.988 | 15 | 52.71 | 8.052 | 59.976 | 5 | 52.68 | 7.426 | 60.017 | 5
52.71 | 38.482 | 59.983 | 27 | 52.68 | 16.904 | 60.017 | 15 | 52.68 | 17.678 | 59.988 | 15 | 52.72 | 8.052 | 59.976 | 5 | 52.69 | 7.426 | 60.017 | 5
52.72 | 38.482 | 59.983 | 27 | 52.69 | 16.903 | 60.017 | 15 | 52.69 | 17.679 | 59.988 | 15 | 52.73 | 8.051 | 59.976 | 5 | 52.7 | 7.426 | 60.017 | 5
52.73 | 38.483 | 59.984 | 27 | 52.7 | 16.902 | 60.017 | 15 | 52.7 | 17.681 | 59.988 | 15 | 52.73 | 8.05 | 59.976 | 5 | 52.71 | 7.426 | 60.017 | 5
52.74 | 38.483 | 59.984 | 27 | 52.71 | 16.9 | 60.017 | 15 | 52.71 | 17.679 | 59.988 | 15 | 52.74 | 8.05 | 59.976 | 5 | 52.71 | 7.425 | 60.017 | 5
52.75 | 38.484 | 59.985 | 27 | 52.72 | 16.9 | 60.017 | 15 | 52.72 | 17.677 | 59.988 | 15 | 52.75 | 8.05 | 59.976 | 5 | 52.72 | 7.423 | 60.017 | 5
52.76 | 38.484 | 59.986 | 27 | 52.73 | 16.9 | 60.017 | 15 | 52.73 | 17.676 | 59.988 | 15 | 52.76 | 8.048 | 59.976 | 5 | 52.73 | 7.42 | 60.017 | 5
52.76 | 38.484 | 59.986 | 27 | 52.73 | 16.9 | 60.017 | 15 | 52.73 | 17.674 | 59.988 | 15 | 52.77 | 8.046 | 59.976 | 5 | 52.74 | 7.417 | 60.017 | 5
52.77 | 38.483 | 59.987 | 27 | 52.74 | 16.901 | 60.017 | 15 | 52.74 | 17.673 | 59.988 | 15 | 52.78 | 8.04 | 59.976 | 5 | 52.75 | 7.413 | 60.017 | 5
52.78 | 38.483 | 59.987 | 27 | 52.75 | 16.899 | 60.017 | 15 | 52.75 | 17.673 | 59.988 | 15 | 52.78 | 8.033 | 59.976 | 5 | 52.76 | 7.409 | 60.017 | 5
52.79 | 38.482 | 59.988 | 27 | 52.76 | 16.898 | 60.017 | 15 | 52.76 | 17.674 | 59.988 | 15 | 52.79 | 8.028 | 59.976 | 5 | 52.76 | 7.404 | 60.017 | 5
52.8 | 38.482 | 59.988 | 27 | 52.77 | 16.897 | 60.017 | 15 | 52.77 | 17.674 | 59.988 | 15 | 52.8 | 8.023 | 59.976 | 5 | 52.77 | 7.401 | 60.017 | 5
52.81 | 38.482 | 59.988 | 27 | 52.78 | 16.896 | 60.017 | 15 | 52.78 | 17.673 | 59.988 | 15 | 52.81 | 8.018 | 59.976 | 5 | 52.78 | 7.397 | 60.017 | 5
52.81 | 38.484 | 59.988 | 27 | 52.78 | 16.895 | 60.017 | 15 | 52.78 | 17.672 | 59.988 | 15 | 52.82 | 8.012 | 59.976 | 5 | 52.79 | 7.39 | 60.017 | 5
52.82 | 38.485 | 59.988 | 27 | 52.79 | 16.893 | 60.017 | 15 | 52.79 | 17.671 | 59.988 | 15 | 52.83 | 8.007 | 59.976 | 5 | 52.8 | 7.383 | 60.017 | 5
52.83 | 38.485 | 59.988 | 27 | 52.8 | 16.893 | 60.017 | 15 | 52.8 | 17.67 | 59.988 | 15 | 52.83 | 8.002 | 59.976 | 5 | 52.81 | 7.379 | 60.017 | 5
52.84 | 38.485 | 59.988 | 27 | 52.81 | 16.893 | 60.017 | 15 | 52.81 | 17.67 | 59.988 | 15 | 52.84 | 7.997 | 59.976 | 5 | 52.81 | 7.375 | 60.017 | 5
52.85 | 38.483 | 59.988 | 27 | 52.82 | 16.893 | 60.017 | 15 | 52.82 | 17.67 | 59.988 | 15 | 52.85 | 7.991 | 59.976 | 5 | 52.82 | 7.368 | 60.017 | 5
52.86 | 38.482 | 59.988 | 27 | 52.83 | 16.892 | 60.017 | 15 | 52.83 | 17.671 | 59.988 | 15 | 52.86 | 7.986 | 59.976 | 5 | 52.83 | 7.361 | 60.017 | 5
52.86 | 38.48 | 59.988 | 27 | 52.83 | 16.892 | 60.017 | 15 | 52.83 | 17.672 | 59.988 | 15 | 52.87 | 7.982 | 59.976 | 5 | 52.84 | 7.355 | 60.017 | 5
52.87 | 38.479 | 59.988 | 27 | 52.84 | 16.892 | 60.017 | 15 | 52.84 | 17.672 | 59.988 | 15 | 52.88 | 7.976 | 59.976 | 5 | 52.85 | 7.349 | 60.017 | 5
52.88 | 38.478 | 59.988 | 27 | 52.85 | 16.892 | 60.017 | 15 | 52.85 | 17.671 | 59.988 | 15 | 52.88 | 7.971 | 59.976 | 5 | 52.86 | 7.342 | 60.017 | 5
52.89 | 38.477 | 59.988 | 27 | 52.86 | 16.893 | 60.017 | 15 | 52.86 | 17.67 | 59.988 | 15 | 52.89 | 7.966 | 59.976 | 5 | 52.86 | 7.335 | 60.017 | 5
52.9 | 38.476 | 59.988 | 27 | 52.87 | 16.893 | 60.017 | 15 | 52.87 | 17.669 | 59.988 | 15 | 52.9 | 7.961 | 59.976 | 5 | 52.87 | 7.329 | 60.017 | 5
52.91 | 38.476 | 59.988 | 27 | 52.88 | 16.894 | 60.017 | 15 | 52.88 | 17.67 | 59.988 | 15 | 52.91 | 7.956 | 59.976 | 5 | 52.88 | 7.324 | 60.017 | 5
52.91 | 38.475 | 59.988 | 27 | 52.88 | 16.894 | 60.017 | 15 | 52.88 | 17.67 | 59.988 | 15 | 52.92 | 7.951 | 59.976 | 5 | 52.89 | 7.32 | 60.017 | 5
52.92 | 38.474 | 59.988 | 27 | 52.89 | 16.894 | 60.017 | 15 | 52.89 | 17.671 | 59.988 | 15 | 52.93 | 7.948 | 59.976 | 5 | 52.9 | 7.315 | 60.017 | 5
52.93 | 38.469 | 59.988 | 27 | 52.9 | 16.893 | 60.017 | 15 | 52.9 | 17.672 | 59.988 | 15 | 52.93 | 7.945 | 59.976 | 5 | 52.91 | 7.314 | 60.017 | 5
52.94 | 38.464 | 59.988 | 27 | 52.91 | 16.891 | 60.017 | 15 | 52.91 | 17.672 | 59.988 | 15 | 52.94 | 7.944 | 59.976 | 5 | 52.91 | 7.313 | 60.017 | 5
52.95 | 38.459 | 59.988 | 27 | 52.92 | 16.891 | 60.017 | 15 | 52.92 | 17.672 | 59.988 | 15 | 52.95 | 7.943 | 59.976 | 5 | 52.92 | 7.311 | 60.017 | 5
52.96 | 38.454 | 59.988 | 27 | 52.93 | 16.891 | 60.017 | 15 | 52.93 | 17.672 | 59.988 | 15 | 52.96 | 7.943 | 59.976 | 5 | 52.93 | 7.308 | 60.017 | 5
52.96 | 38.448 | 59.988 | 27 | 52.93 | 16.891 | 60.017 | 15 | 52.93 | 17.672 | 59.988 | 15 | 52.97 | 7.943 | 59.976 | 5 | 52.94 | 7.307 | 60.017 | 5
52.97 | 38.443 | 59.988 | 27 | 52.94 | 16.891 | 60.017 | 15 | 52.94 | 17.674 | 59.988 | 15 | 52.98 | 7.942 | 59.976 | 5 | 52.95 | 7.306 | 60.017 | 5
52.98 | 38.437 | 59.988 | 27 | 52.95 | 16.892 | 60.017 | 15 | 52.95 | 17.676 | 59.988 | 15 | 52.98 | 7.941 | 59.976 | 5 | 52.96 | 7.306 | 60.017 | 5
52.99 | 38.432 | 59.988 | 27 | 52.96 | 16.893 | 60.017 | 15 | 52.96 | 17.676 | 59.988 | 15 | 52.99 | 7.941 | 59.976 | 5 | 52.96 | 7.306 | 60.017 | 5
53 | 38.426 | 59.988 | 27 | 52.97 | 16.892 | 60.017 | 15 | 52.97 | 17.676 | 59.988 | 15 | 53 | 7.942 | 59.976 | 5 | 52.97 | 7.308 | 60.017 | 5
53.01 | 38.42 | 59.988 | 27 | 52.98 | 16.89 | 60.017 | 15 | 52.98 | 17.675 | 59.988 | 15 | 53.01 | 7.941 | 59.976 | 5 | 52.98 | 7.309 | 60.017 | 5
53.01 | 38.415 | 59.988 | 27 | 52.98 | 16.89 | 60.017 | 15 | 52.98 | 17.674 | 59.988 | 15 | 53.02 | 7.939 | 59.976 | 5 | 52.99 | 7.31 | 60.017 | 5
53.02 | 38.41 | 59.988 | 27 | 52.99 | 16.89 | 60.017 | 15 | 52.99 | 17.673 | 59.988 | 15 | 53.03 | 7.937 | 59.976 | 5 | 53 | 7.31 | 60.017 | 5
53.03 | 38.405 | 59.988 | 27 | 53 | 16.891 | 60.017 | 15 | 53 | 17.673 | 59.988 | 15 | 53.03 | 7.936 | 59.976 | 5 | 53.01 | 7.31 | 60.017 | 5
53.04 | 38.4 | 59.988 | 27 | 53.01 | 16.892 | 60.017 | 15 | 53.01 | 17.673 | 59.988 | 15 | 53.04 | 7.935 | 59.976 | 5 | 53.01 | 7.31 | 60.017 | 5
53.05 | 38.394 | 59.988 | 27 | 53.02 | 16.89 | 60.017 | 15 | 53.02 | 17.673 | 59.988 | 15 | 53.05 | 7.934 | 59.976 | 5 | 53.02 | 7.311 | 60.017 | 5
53.06 | 38.389 | 59.988 | 27 | 53.03 | 16.889 | 60.017 | 15 | 53.03 | 17.674 | 59.988 | 15 | 53.06 | 7.935 | 59.976 | 5 | 53.03 | 7.311 | 60.017 | 5
53.06 | 38.382 | 59.988 | 27 | 53.03 | 16.888 | 60.017 | 15 | 53.03 | 17.675 | 59.988 | 15 | 53.07 | 7.935 | 59.976 | 5 | 53.04 | 7.312 | 60.017 | 5
53.07 | 38.376 | 59.988 | 27 | 53.04 | 16.887 | 60.017 | 15 | 53.04 | 17.675 | 59.988 | 15 | 53.08 | 7.933 | 59.976 | 5 | 53.05 | 7.314 | 60.017 | 5
53.08 | 38.371 | 59.988 | 27 | 53.05 | 16.888 | 60.017 | 15 | 53.05 | 17.675 | 59.988 | 15 | 53.08 | 7.931 | 59.976 | 5 | 53.06 | 7.314 | 60.017 | 5
53.09 | 38.365 | 59.988 | 27 | 53.06 | 16.889 | 60.017 | 15 | 53.06 | 17.676 | 59.988 | 15 | 53.09 | 7.93 | 59.976 | 5 | 53.06 | 7.314 | 60.017 | 5
53.1 | 38.364 | 59.988 | 27 | 53.07 | 16.888 | 60.017 | 15 | 53.07 | 17.677 | 59.988 | 15 | 53.1 | 7.929 | 59.976 | 5 | 53.07 | 7.312 | 60.017 | 5
53.11 | 38.362 | 59.988 | 27 | 53.08 | 16.888 | 60.017 | 15 | 53.08 | 17.678 | 59.988 | 15 | 53.11 | 7.93 | 59.976 | 5 | 53.08 | 7.311 | 60.017 | 5
53.11 | 38.36 | 59.988 | 27 | 53.08 | 16.889 | 60.017 | 15 | 53.08 | 17.679 | 59.988 | 15 | 53.12 | 7.93 | 59.976 | 5 | 53.09 | 7.31 | 60.017 | 5
53.12 | 38.358 | 59.988 | 27 | 53.09 | 16.89 | 60.017 | 15 | 53.09 | 17.68 | 59.988 | 15 | 53.13 | 7.929 | 59.976 | 5 | 53.1 | 7.31 | 60.017 | 5
53.13 | 38.357 | 59.988 | 27 | 53.1 | 16.89 | 60.017 | 15 | 53.1 | 17.681 | 59.988 | 15 | 53.13 | 7.927 | 59.976 | 5 | 53.11 | 7.31 | 60.017 | 5
53.14 | 38.356 | 59.987 | 27 | 53.11 | 16.89 | 60.017 | 15 | 53.11 | 17.679 | 59.988 | 15 | 53.14 | 7.927 | 59.976 | 5 | 53.11 | 7.31 | 60.017 | 5
53.15 | 38.354 | 59.987 | 27 | 53.12 | 16.889 | 60.017 | 15 | 53.12 | 17.678 | 59.988 | 15 | 53.15 | 7.927 | 59.976 | 5 | 53.12 | 7.309 | 60.017 | 5
53.16 | 38.351 | 59.987 | 27 | 53.13 | 16.888 | 60.017 | 15 | 53.13 | 17.678 | 59.988 | 15 | 53.16 | 7.925 | 59.977 | 5 | 53.13 | 7.309 | 60.017 | 5
53.16 | 38.351 | 59.986 | 27 | 53.13 | 16.89 | 60.017 | 15 | 53.13 | 17.679 | 59.988 | 15 | 53.17 | 7.922 | 59.977 | 5 | 53.14 | 7.307 | 60.017 | 5
53.17 | 38.35 | 59.986 | 27 | 53.14 | 16.892 | 60.017 | 15 | 53.14 | 17.679 | 59.988 | 15 | 53.18 | 7.921 | 59.978 | 5 | 53.15 | 7.306 | 60.017 | 5
53.18 | 38.35 | 59.986 | 27 | 53.15 | 16.893 | 60.017 | 15 | 53.15 | 17.679 | 59.988 | 15 | 53.18 | 7.92 | 59.979 | 5 | 53.16 | 7.306 | 60.017 | 5
53.19 | 38.351 | 59.986 | 27 | 53.16 | 16.895 | 60.017 | 15 | 53.16 | 17.68 | 59.988 | 15 | 53.19 | 7.92 | 59.979 | 5 | 53.16 | 7.305 | 60.017 | 5
53.2 | 38.351 | 59.985 | 27 | 53.17 | 16.895 | 60.017 | 15 | 53.17 | 17.681 | 59.988 | 15 | 53.2 | 7.92 | 59.98 | 5 | 53.17 | 7.305 | 60.017 | 5
53.21 | 38.35 | 59.985 | 27 | 53.18 | 16.896 | 60.017 | 15 | 53.18 | 17.682 | 59.988 | 15 | 53.21 | 7.918 | 59.98 | 5 | 53.18 | 7.305 | 60.017 | 5
53.21 | 38.35 | 59.985 | 27 | 53.18 | 16.898 | 60.017 | 15 | 53.18 | 17.682 | 59.988 | 15 | 53.22 | 7.916 | 59.981 | 5 | 53.19 | 7.305 | 60.017 | 5
53.22 | 38.35 | 59.984 | 27 | 53.19 | 16.901 | 60.017 | 15 | 53.19 | 17.682 | 59.988 | 15 | 53.23 | 7.914 | 59.981 | 5 | 53.2 | 7.304 | 60.017 | 5
53.23 | 38.351 | 59.984 | 27 | 53.2 | 16.902 | 60.017 | 15 | 53.2 | 17.682 | 59.988 | 15 | 53.23 | 7.912 | 59.982 | 5 | 53.21 | 7.303 | 60.017 | 5
53.24 | 38.352 | 59.984 | 27 | 53.21 | 16.903 | 60.017 | 15 | 53.21 | 17.681 | 59.988 | 15 | 53.24 | 7.912 | 59.983 | 5 | 53.21 | 7.301 | 60.017 | 5
53.25 | 38.353 | 59.984 | 27 | 53.22 | 16.905 | 60.017 | 15 | 53.22 | 17.681 | 59.988 | 15 | 53.25 | 7.912 | 59.983 | 5 | 53.22 | 7.301 | 60.017 | 5
53.26 | 38.354 | 59.983 | 27 | 53.23 | 16.906 | 60.017 | 15 | 53.23 | 17.68 | 59.988 | 15 | 53.26 | 7.91 | 59.984 | 5 | 53.23 | 7.301 | 60.017 | 5
53.26 | 38.355 | 59.983 | 27 | 53.23 | 16.909 | 60.017 | 15 | 53.23 | 17.679 | 59.988 | 15 | 53.27 | 7.909 | 59.984 | 5 | 53.24 | 7.301 | 60.017 | 5
53.27 | 38.356 | 59.983 | 27 | 53.24 | 16.912 | 60.017 | 15 | 53.24 | 17.68 | 59.988 | 15 | 53.28 | 7.905 | 59.985 | 5 | 53.25 | 7.301 | 60.017 | 5
53.28 | 38.357 | 59.982 | 27 | 53.25 | 16.912 | 60.017 | 15 | 53.25 | 17.681 | 59.988 | 15 | 53.28 | 7.902 | 59.986 | 5 | 53.26 | 7.301 | 60.017 | 5
53.29 | 38.358 | 59.982 | 27 | 53.26 | 16.912 | 60.017 | 15 | 53.26 | 17.68 | 59.988 | 15 | 53.29 | 7.9 | 59.986 | 5 | 53.26 | 7.302 | 60.017 | 5
53.3 | 38.357 | 59.982 | 27 | 53.27 | 16.912 | 60.017 | 15 | 53.27 | 17.679 | 59.988 | 15 | 53.3 | 7.899 | 59.987 | 5 | 53.27 | 7.303 | 60.017 | 5
53.31 | 38.357 | 59.982 | 27 | 53.28 | 16.913 | 60.017 | 15 | 53.28 | 17.681 | 59.988 | 15 | 53.31 | 7.899 | 59.987 | 5 | 53.28 | 7.303 | 60.017 | 5
53.31 | 38.357 | 59.982 | 27 | 53.28 | 16.91 | 60.017 | 15 | 53.28 | 17.682 | 59.988 | 15 | 53.32 | 7.898 | 59.988 | 5 | 53.29 | 7.303 | 60.017 | 5
53.32 | 38.356 | 59.982 | 27 | 53.29 | 16.908 | 60.017 | 15 | 53.29 | 17.683 | 59.988 | 15 | 53.33 | 7.896 | 59.988 | 5 | 53.3 | 7.304 | 60.017 | 5
53.33 | 38.355 | 59.982 | 27 | 53.3 | 16.901 | 60.017 | 15 | 53.3 | 17.684 | 59.988 | 15 | 53.33 | 7.894 | 59.988 | 5 | 53.31 | 7.304 | 60.017 | 5
53.34 | 38.354 | 59.982 | 27 | 53.31 | 16.895 | 60.017 | 15 | 53.31 | 17.684 | 59.988 | 15 | 53.34 | 7.893 | 59.988 | 5 | 53.31 | 7.304 | 60.017 | 5
53.35 | 38.353 | 59.982 | 27 | 53.32 | 16.888 | 60.017 | 15 | 53.32 | 17.685 | 59.988 | 15 | 53.35 | 7.892 | 59.988 | 5 | 53.32 | 7.304 | 60.017 | 5
53.36 | 38.352 | 59.982 | 27 | 53.33 | 16.88 | 60.017 | 15 | 53.33 | 17.683 | 59.988 | 15 | 53.36 | 7.892 | 59.988 | 5 | 53.33 | 7.304 | 60.017 | 5
53.36 | 38.351 | 59.982 | 27 | 53.33 | 16.876 | 60.017 | 15 | 53.33 | 17.681 | 59.988 | 15 | 53.37 | 7.891 | 59.988 | 5 | 53.34 | 7.304 | 60.017 | 5
53.37 | 38.349 | 59.982 | 27 | 53.34 | 16.871 | 60.017 | 15 | 53.34 | 17.675 | 59.988 | 15 | 53.38 | 7.893 | 59.988 | 5 | 53.35 | 7.304 | 60.017 | 5
53.38 | 38.349 | 59.982 | 27 | 53.35 | 16.864 | 60.017 | 15 | 53.35 | 17.669 | 59.988 | 15 | 53.38 | 7.896 | 59.988 | 5 | 53.36 | 7.305 | 60.017 | 5
53.39 | 38.349 | 59.982 | 27 | 53.36 | 16.858 | 60.017 | 15 | 53.36 | 17.664 | 59.988 | 15 | 53.39 | 7.894 | 59.988 | 5 | 53.36 | 7.305 | 60.017 | 5
53.4 | 38.347 | 59.982 | 27 | 53.37 | 16.853 | 60.017 | 15 | 53.37 | 17.659 | 59.988 | 15 | 53.4 | 7.892 | 59.988 | 5 | 53.37 | 7.305 | 60.017 | 5
53.41 | 38.346 | 59.982 | 27 | 53.38 | 16.848 | 60.017 | 15 | 53.38 | 17.654 | 59.988 | 15 | 53.41 | 7.89 | 59.988 | 5 | 53.38 | 7.305 | 60.017 | 5
53.41 | 38.345 | 59.982 | 27 | 53.38 | 16.841 | 60.017 | 15 | 53.38 | 17.649 | 59.988 | 15 | 53.42 | 7.889 | 59.988 | 5 | 53.39 | 7.305 | 60.017 | 5
53.42 | 38.344 | 59.982 | 27 | 53.39 | 16.834 | 60.017 | 15 | 53.39 | 17.644 | 59.988 | 15 | 53.43 | 7.889 | 59.988 | 5 | 53.4 | 7.305 | 60.017 | 5
53.43 | 38.344 | 59.982 | 27 | 53.4 | 16.826 | 60.017 | 15 | 53.4 | 17.64 | 59.988 | 15 | 53.43 | 7.889 | 59.988 | 5 | 53.41 | 7.306 | 60.017 | 5
53.44 | 38.343 | 59.982 | 27 | 53.41 | 16.819 | 60.017 | 15 | 53.41 | 17.633 | 59.988 | 15 | 53.44 | 7.89 | 59.988 | 5 | 53.41 | 7.307 | 60.017 | 5
53.45 | 38.345 | 59.982 | 27 | 53.42 | 16.814 | 60.017 | 15 | 53.42 | 17.625 | 59.988 | 15 | 53.45 | 7.89 | 59.988 | 5 | 53.42 | 7.306 | 60.017 | 5
53.46 | 38.346 | 59.982 | 27 | 53.43 | 16.809 | 60.017 | 15 | 53.43 | 17.62 | 59.988 | 15 | 53.46 | 7.889 | 59.988 | 5 | 53.43 | 7.306 | 60.017 | 5
53.46 | 38.346 | 59.982 | 27 | 53.43 | 16.805 | 60.017 | 15 | 53.43 | 17.615 | 59.988 | 15 | 53.47 | 7.888 | 59.988 | 5 | 53.44 | 7.306 | 60.017 | 5
53.47 | 38.346 | 59.982 | 27 | 53.44 | 16.801 | 60.017 | 15 | 53.44 | 17.61 | 59.988 | 15 | 53.48 | 7.888 | 59.988 | 5 | 53.45 | 7.306 | 60.017 | 5
53.48 | 38.347 | 59.982 | 27 | 53.45 | 16.8 | 60.017 | 15 | 53.45 | 17.604 | 59.988 | 15 | 53.48 | 7.887 | 59.988 | 5 | 53.46 | 7.305 | 60.017 | 5
53.49 | 38.348 | 59.982 | 27 | 53.46 | 16.798 | 60.017 | 15 | 53.46 | 17.599 | 59.988 | 15 | 53.49 | 7.887 | 59.988 | 5 | 53.46 | 7.305 | 60.017 | 5
53.5 | 38.35 | 59.982 | 27 | 53.47 | 16.798 | 60.017 | 15 | 53.47 | 17.593 | 59.988 | 15 | 53.5 | 7.887 | 59.988 | 5 | 53.47 | 7.305 | 60.017 | 5
53.51 | 38.352 | 59.982 | 27 | 53.48 | 16.798 | 60.017 | 15 | 53.48 | 17.587 | 59.988 | 15 | 53.51 | 7.887 | 59.988 | 5 | 53.48 | 7.305 | 60.017 | 5
53.51 | 38.351 | 59.982 | 27 | 53.48 | 16.799 | 60.017 | 15 | 53.48 | 17.581 | 59.988 | 15 | 53.52 | 7.887 | 59.988 | 5 | 53.49 | 7.306 | 60.017 | 5
53.52 | 38.35 | 59.982 | 27 | 53.49 | 16.801 | 60.017 | 15 | 53.49 | 17.576 | 59.988 | 15 | 53.53 | 7.887 | 59.988 | 5 | 53.5 | 7.306 | 60.017 | 5
53.53 | 38.349 | 59.982 | 27 | 53.5 | 16.8 | 60.017 | 15 | 53.5 | 17.572 | 59.988 | 15 | 53.53 | 7.886 | 59.988 | 5 | 53.51 | 7.306 | 60.017 | 5
53.54 | 38.348 | 59.982 | 27 | 53.51 | 16.8 | 60.017 | 15 | 53.51 | 17.572 | 59.988 | 15 | 53.54 | 7.884 | 59.988 | 5 | 53.51 | 7.306 | 60.017 | 5
53.55 | 38.347 | 59.982 | 27 | 53.52 | 16.8 | 60.017 | 15 | 53.52 | 17.571 | 59.988 | 15 | 53.55 | 7.882 | 59.988 | 5 | 53.52 | 7.305 | 60.017 | 5
53.56 | 38.345 | 59.982 | 27 | 53.53 | 16.799 | 60.017 | 15 | 53.53 | 17.573 | 59.988 | 15 | 53.56 | 7.881 | 59.988 | 5 | 53.53 | 7.304 | 60.017 | 5
53.56 | 38.346 | 59.982 | 27 | 53.53 | 16.799 | 60.017 | 15 | 53.53 | 17.574 | 59.988 | 15 | 53.57 | 7.879 | 59.988 | 5 | 53.54 | 7.302 | 60.017 | 5
53.57 | 38.346 | 59.982 | 27 | 53.54 | 16.799 | 60.017 | 15 | 53.54 | 17.575 | 59.988 | 15 | 53.58 | 7.876 | 59.988 | 5 | 53.55 | 7.3 | 60.017 | 5
53.58 | 38.346 | 59.982 | 27 | 53.55 | 16.8 | 60.017 | 15 | 53.55 | 17.575 | 59.988 | 15 | 53.58 | 7.872 | 59.988 | 5 | 53.56 | 7.296 | 60.017 | 5
53.59 | 38.346 | 59.982 | 27 | 53.56 | 16.801 | 60.017 | 15 | 53.56 | 17.575 | 59.988 | 15 | 53.59 | 7.866 | 59.988 | 5 | 53.56 | 7.293 | 60.017 | 5
53.6 | 38.345 | 59.982 | 27 | 53.57 | 16.801 | 60.017 | 15 | 53.57 | 17.574 | 59.988 | 15 | 53.6 | 7.86 | 59.988 | 5 | 53.57 | 7.289 | 60.017 | 5
53.61 | 38.345 | 59.982 | 27 | 53.58 | 16.802 | 60.017 | 15 | 53.58 | 17.576 | 59.988 | 15 | 53.61 | 7.856 | 59.988 | 5 | 53.58 | 7.284 | 60.017 | 5
53.61 | 38.344 | 59.982 | 27 | 53.58 | 16.801 | 60.017 | 15 | 53.58 | 17.577 | 59.988 | 15 | 53.62 | 7.852 | 59.988 | 5 | 53.59 | 7.28 | 60.017 | 5
53.62 | 38.344 | 59.982 | 27 | 53.59 | 16.8 | 60.017 | 15 | 53.59 | 17.578 | 59.988 | 15 | 53.63 | 7.847 | 59.988 | 5 | 53.6 | 7.276 | 60.017 | 5
53.63 | 38.345 | 59.982 | 27 | 53.6 | 16.8 | 60.017 | 15 | 53.6 | 17.578 | 59.988 | 15 | 53.63 | 7.842 | 59.988 | 5 | 53.61 | 7.272 | 60.017 | 5
53.64 | 38.346 | 59.981 | 27 | 53.61 | 16.8 | 60.017 | 15 | 53.61 | 17.578 | 59.988 | 15 | 53.64 | 7.836 | 59.988 | 5 | 53.61 | 7.267 | 60.017 | 5
53.65 | 38.347 | 59.981 | 27 | 53.62 | 16.8 | 60.017 | 15 | 53.62 | 17.577 | 59.988 | 15 | 53.65 | 7.83 | 59.988 | 5 | 53.62 | 7.263 | 60.017 | 5
53.66 | 38.347 | 59.981 | 27 | 53.63 | 16.799 | 60.017 | 15 | 53.63 | 17.577 | 59.988 | 15 | 53.66 | 7.825 | 59.988 | 5 | 53.63 | 7.258 | 60.017 | 5
53.66 | 38.347 | 59.981 | 27 | 53.63 | 16.8 | 60.017 | 15 | 53.63 | 17.576 | 59.988 | 15 | 53.67 | 7.821 | 59.987 | 5 | 53.64 | 7.254 | 60.017 | 5
53.67 | 38.346 | 59.98 | 27 | 53.64 | 16.801 | 60.017 | 15 | 53.64 | 17.579 | 59.988 | 15 | 53.68 | 7.817 | 59.987 | 5 | 53.65 | 7.251 | 60.017 | 5
53.68 | 38.347 | 59.98 | 27 | 53.65 | 16.802 | 60.017 | 15 | 53.65 | 17.581 | 59.988 | 15 | 53.68 | 7.813 | 59.987 | 5 | 53.66 | 7.245 | 60.017 | 5
53.69 | 38.347 | 59.98 | 27 | 53.66 | 16.803 | 60.017 | 15 | 53.66 | 17.581 | 59.988 | 15 | 53.69 | 7.81 | 59.986 | 5 | 53.66 | 7.239 | 60.017 | 5
53.7 | 38.347 | 59.979 | 27 | 53.67 | 16.803 | 60.017 | 15 | 53.67 | 17.58 | 59.988 | 15 | 53.7 | 7.806 | 59.986 | 5 | 53.67 | 7.235 | 60.017 | 5
53.71 | 38.347 | 59.979 | 27 | 53.68 | 16.804 | 60.017 | 15 | 53.68 | 17.581 | 59.988 | 15 | 53.71 | 7.801 | 59.986 | 5 | 53.68 | 7.231 | 60.017 | 5
53.71 | 38.35 | 59.979 | 27 | 53.68 | 16.802 | 60.017 | 15 | 53.68 | 17.581 | 59.988 | 15 | 53.72 | 7.795 | 59.986 | 5 | 53.69 | 7.227 | 60.017 | 5
53.72 | 38.352 | 59.979 | 27 | 53.69 | 16.801 | 60.017 | 15 | 53.69 | 17.579 | 59.988 | 15 | 53.73 | 7.792 | 59.985 | 5 | 53.7 | 7.222 | 60.017 | 5
53.73 | 38.352 | 59.978 | 27 | 53.7 | 16.801 | 60.017 | 15 | 53.7 | 17.578 | 59.988 | 15 | 53.73 | 7.788 | 59.985 | 5 | 53.71 | 7.22 | 60.017 | 5
53.74 | 38.352 | 59.978 | 27 | 53.71 | 16.801 | 60.017 | 15 | 53.71 | 17.576 | 59.988 | 15 | 53.74 | 7.789 | 59.985 | 5 | 53.71 | 7.217 | 60.017 | 5
53.75 | 38.349 | 59.978 | 27 | 53.72 | 16.799 | 60.017 | 15 | 53.72 | 17.574 | 59.988 | 15 | 53.75 | 7.789 | 59.984 | 5 | 53.72 | 7.215 | 60.017 | 5
53.76 | 38.347 | 59.977 | 27 | 53.73 | 16.798 | 60.017 | 15 | 53.73 | 17.57 | 59.988 | 15 | 53.76 | 7.79 | 59.984 | 5 | 53.73 | 7.213 | 60.017 | 5
53.76 | 38.342 | 59.977 | 27 | 53.73 | 16.798 | 60.017 | 15 | 53.73 | 17.566 | 59.988 | 15 | 53.77 | 7.792 | 59.984 | 5 | 53.74 | 7.214 | 60.017 | 5
53.77 | 38.336 | 59.977 | 27 | 53.74 | 16.798 | 60.017 | 15 | 53.74 | 17.561 | 59.988 | 15 | 53.78 | 7.79 | 59.984 | 5 | 53.75 | 7.214 | 60.017 | 5
53.78 | 38.331 | 59.977 | 27 | 53.75 | 16.797 | 60.017 | 15 | 53.75 | 17.555 | 59.988 | 15 | 53.78 | 7.788 | 59.983 | 5 | 53.76 | 7.213 | 60.017 | 5
53.79 | 38.326 | 59.976 | 27 | 53.76 | 16.797 | 60.017 | 15 | 53.76 | 17.55 | 59.988 | 15 | 53.79 | 7.789 | 59.983 | 5 | 53.76 | 7.211 | 60.017 | 5
53.8 | 38.321 | 59.976 | 27 | 53.77 | 16.796 | 60.017 | 15 | 53.77 | 17.545 | 59.988 | 15 | 53.8 | 7.79 | 59.983 | 5 | 53.77 | 7.211 | 60.017 | 5
53.81 | 38.315 | 59.976 | 27 | 53.78 | 16.795 | 60.017 | 15 | 53.78 | 17.541 | 59.988 | 15 | 53.81 | 7.792 | 59.982 | 5 | 53.78 | 7.211 | 60.017 | 5
53.81 | 38.31 | 59.976 | 27 | 53.78 | 16.794 | 60.017 | 15 | 53.78 | 17.537 | 59.988 | 15 | 53.82 | 7.793 | 59.982 | 5 | 53.79 | 7.21 | 60.017 | 5
53.82 | 38.306 | 59.976 | 27 | 53.79 | 16.794 | 60.017 | 15 | 53.79 | 17.531 | 59.988 | 15 | 53.83 | 7.793 | 59.982 | 5 | 53.8 | 7.208 | 60.017 | 5
53.83 | 38.301 | 59.976 | 27 | 53.8 | 16.792 | 60.017 | 15 | 53.8 | 17.525 | 59.988 | 15 | 53.83 | 7.793 | 59.982 | 5 | 53.81 | 7.208 | 60.017 | 5
53.84 | 38.296 | 59.976 | 27 | 53.81 | 16.79 | 60.017 | 15 | 53.81 | 17.52 | 59.988 | 15 | 53.84 | 7.791 | 59.982 | 5 | 53.81 | 7.208 | 60.017 | 5
53.85 | 38.292 | 59.976 | 27 | 53.82 | 16.789 | 60.017 | 15 | 53.82 | 17.515 | 59.988 | 15 | 53.85 | 7.789 | 59.982 | 5 | 53.82 | 7.208 | 60.017 | 5
53.86 | 38.288 | 59.976 | 27 | 53.83 | 16.787 | 60.017 | 15 | 53.83 | 17.51 | 59.988 | 15 | 53.86 | 7.789 | 59.982 | 5 | 53.83 | 7.208 | 60.017 | 5
53.86 | 38.286 | 59.976 | 27 | 53.83 | 16.785 | 60.017 | 15 | 53.83 | 17.506 | 59.988 | 15 | 53.87 | 7.788 | 59.982 | 5 | 53.84 | 7.208 | 60.017 | 5
53.87 | 38.284 | 59.976 | 27 | 53.84 | 16.783 | 60.017 | 15 | 53.84 | 17.5 | 59.988 | 15 | 53.88 | 7.789 | 59.982 | 5 | 53.85 | 7.208 | 60.017 | 5
53.88 | 38.278 | 59.976 | 27 | 53.85 | 16.784 | 60.017 | 15 | 53.85 | 17.494 | 59.988 | 15 | 53.88 | 7.791 | 59.982 | 5 | 53.86 | 7.207 | 60.017 | 5
53.89 | 38.273 | 59.976 | 27 | 53.86 | 16.784 | 60.017 | 15 | 53.86 | 17.49 | 59.988 | 15 | 53.89 | 7.79 | 59.982 | 5 | 53.86 | 7.207 | 60.017 | 5
53.9 | 38.269 | 59.976 | 27 | 53.87 | 16.782 | 60.017 | 15 | 53.87 | 17.485 | 59.988 | 15 | 53.9 | 7.79 | 59.982 | 5 | 53.87 | 7.208 | 60.017 | 5
53.91 | 38.265 | 59.976 | 27 | 53.88 | 16.78 | 60.017 | 15 | 53.88 | 17.482 | 59.988 | 15 | 53.91 | 7.788 | 59.982 | 5 | 53.88 | 7.209 | 60.017 | 5
53.91 | 38.263 | 59.976 | 27 | 53.88 | 16.78 | 60.017 | 15 | 53.88 | 17.479 | 59.988 | 15 | 53.92 | 7.787 | 59.982 | 5 | 53.89 | 7.209 | 60.017 | 5
53.92 | 38.261 | 59.976 | 27 | 53.89 | 16.78 | 60.017 | 15 | 53.89 | 17.478 | 59.988 | 15 | 53.93 | 7.786 | 59.982 | 5 | 53.9 | 7.209 | 60.017 | 5
53.93 | 38.262 | 59.976 | 27 | 53.9 | 16.782 | 60.017 | 15 | 53.9 | 17.477 | 59.988 | 15 | 53.93 | 7.786 | 59.982 | 5 | 53.91 | 7.207 | 60.017 | 5
53.94 | 38.263 | 59.976 | 27 | 53.91 | 16.784 | 60.017 | 15 | 53.91 | 17.476 | 59.988 | 15 | 53.94 | 7.787 | 59.982 | 5 | 53.91 | 7.205 | 60.017 | 5
53.95 | 38.264 | 59.976 | 27 | 53.92 | 16.786 | 60.017 | 15 | 53.92 | 17.475 | 59.988 | 15 | 53.95 | 7.787 | 59.982 | 5 | 53.92 | 7.202 | 60.017 | 5
53.96 | 38.265 | 59.976 | 27 | 53.93 | 16.787 | 60.017 | 15 | 53.93 | 17.474 | 59.988 | 15 | 53.96 | 7.786 | 59.982 | 5 | 53.93 | 7.199 | 60.017 | 5
53.96 | 38.266 | 59.976 | 27 | 53.93 | 16.787 | 60.017 | 15 | 53.93 | 17.473 | 59.988 | 15 | 53.97 | 7.785 | 59.982 | 5 | 53.94 | 7.195 | 60.017 | 5
53.97 | 38.266 | 59.976 | 27 | 53.94 | 16.787 | 60.017 | 15 | 53.94 | 17.473 | 59.988 | 15 | 53.98 | 7.783 | 59.982 | 5 | 53.95 | 7.192 | 60.017 | 5
53.98 | 38.266 | 59.976 | 27 | 53.95 | 16.787 | 60.017 | 15 | 53.95 | 17.472 | 59.988 | 15 | 53.98 | 7.781 | 59.982 | 5 | 53.96 | 7.187 | 60.017 | 5
53.99 | 38.265 | 59.976 | 27 | 53.96 | 16.786 | 60.017 | 15 | 53.96 | 17.473 | 59.988 | 15 | 53.99 | 7.783 | 59.982 | 5 | 53.96 | 7.183 | 60.017 | 5
54 | 38.266 | 59.976 | 27 | 53.97 | 16.788 | 60.017 | 15 | 53.97 | 17.474 | 59.988 | 15 | 54 | 7.786 | 59.982 | 5 | 53.97 | 7.177 | 60.017 | 5
54.01 | 38.266 | 59.976 | 27 | 53.98 | 16.79 | 60.017 | 15 | 53.98 | 17.473 | 59.988 | 15 | 54.01 | 7.786 | 59.982 | 5 | 53.98 | 7.171 | 60.017 | 5
54.01 | 38.265 | 59.976 | 27 | 53.98 | 16.791 | 60.017 | 15 | 53.98 | 17.471 | 59.988 | 15 | 54.02 | 7.787 | 59.982 | 5 | 53.99 | 7.167 | 60.017 | 5
54.02 | 38.263 | 59.976 | 27 | 53.99 | 16.792 | 60.017 | 15 | 53.99 | 17.471 | 59.988 | 15 | 54.03 | 7.785 | 59.982 | 5 | 54 | 7.162 | 60.017 | 5
54.03 | 38.262 | 59.976 | 27 | 54 | 16.794 | 60.017 | 15 | 54 | 17.47 | 59.988 | 15 | 54.03 | 7.784 | 59.982 | 5 | 54.01 | 7.156 | 60.017 | 5
54.04 | 38.26 | 59.976 | 27 | 54.01 | 16.796 | 60.017 | 15 | 54.01 | 17.471 | 59.988 | 15 | 54.04 | 7.784 | 59.982 | 5 | 54.01 | 7.15 | 60.017 | 5
54.05 | 38.261 | 59.976 | 27 | 54.02 | 16.796 | 60.017 | 15 | 54.02 | 17.473 | 59.988 | 15 | 54.05 | 7.783 | 59.982 | 5 | 54.02 | 7.146 | 60.017 | 5
54.06 | 38.261 | 59.976 | 27 | 54.03 | 16.795 | 60.017 | 15 | 54.03 | 17.473 | 59.988 | 15 | 54.06 | 7.785 | 59.982 | 5 | 54.03 | 7.141 | 60.017 | 5
54.06 | 38.262 | 59.976 | 27 | 54.03 | 16.798 | 60.017 | 15 | 54.03 | 17.474 | 59.988 | 15 | 54.07 | 7.786 | 59.982 | 5 | 54.04 | 7.135 | 60.017 | 5
54.07 | 38.263 | 59.976 | 27 | 54.04 | 16.8 | 60.017 | 15 | 54.04 | 17.473 | 59.988 | 15 | 54.08 | 7.787 | 59.982 | 5 | 54.05 | 7.128 | 60.017 | 5
54.08 | 38.262 | 59.976 | 27 | 54.05 | 16.801 | 60.017 | 15 | 54.05 | 17.473 | 59.988 | 15 | 54.08 | 7.787 | 59.982 | 5 | 54.06 | 7.123 | 60.017 | 5
54.09 | 38.261 | 59.976 | 27 | 54.06 | 16.803 | 60.017 | 15 | 54.06 | 17.471 | 59.988 | 15 | 54.09 | 7.785 | 59.982 | 5 | 54.06 | 7.119 | 60.017 | 5
54.1 | 38.261 | 59.976 | 27 | 54.07 | 16.801 | 60.017 | 15 | 54.07 | 17.469 | 59.988 | 15 | 54.1 | 7.783 | 59.982 | 5 | 54.07 | 7.114 | 60.017 | 5
54.11 | 38.262 | 59.976 | 27 | 54.08 | 16.8 | 60.017 | 15 | 54.08 | 17.471 | 59.988 | 15 | 54.11 | 7.783 | 59.982 | 5 | 54.08 | 7.11 | 60.017 | 5
54.11 | 38.261 | 59.976 | 27 | 54.08 | 16.797 | 60.017 | 15 | 54.08 | 17.472 | 59.988 | 15 | 54.12 | 7.783 | 59.982 | 5 | 54.09 | 7.108 | 60.017 | 5
54.12 | 38.26 | 59.976 | 27 | 54.09 | 16.794 | 60.017 | 15 | 54.09 | 17.473 | 59.988 | 15 | 54.13 | 7.785 | 59.982 | 5 | 54.1 | 7.107 | 60.017 | 5
54.13 | 38.257 | 59.976 | 27 | 54.1 | 16.793 | 60.017 | 15 | 54.1 | 17.474 | 59.988 | 15 | 54.13 | 7.787 | 59.982 | 5 | 54.11 | 7.105 | 60.017 | 5
54.14 | 38.255 | 59.976 | 27 | 54.11 | 16.792 | 60.017 | 15 | 54.11 | 17.472 | 59.988 | 15 | 54.14 | 7.787 | 59.982 | 5 | 54.11 | 7.103 | 60.017 | 5
54.15 | 38.25 | 59.976 | 27 | 54.12 | 16.79 | 60.017 | 15 | 54.12 | 17.471 | 59.988 | 15 | 54.15 | 7.786 | 59.982 | 5 | 54.12 | 7.103 | 60.017 | 5
54.16 | 38.246 | 59.976 | 27 | 54.13 | 16.788 | 60.017 | 15 | 54.13 | 17.471 | 59.988 | 15 | 54.16 | 7.783 | 59.982 | 5 | 54.13 | 7.103 | 60.017 | 5
54.16 | 38.242 | 59.976 | 27 | 54.13 | 16.785 | 60.017 | 15 | 54.13 | 17.47 | 59.988 | 15 | 54.17 | 7.78 | 59.983 | 5 | 54.14 | 7.103 | 60.017 | 5
54.17 | 38.237 | 59.976 | 27 | 54.14 | 16.781 | 60.017 | 15 | 54.14 | 17.471 | 59.988 | 15 | 54.18 | 7.781 | 59.983 | 5 | 54.15 | 7.103 | 60.017 | 5
54.18 | 38.234 | 59.976 | 27 | 54.15 | 16.777 | 60.017 | 15 | 54.15 | 17.472 | 59.988 | 15 | 54.18 | 7.781 | 59.983 | 5 | 54.16 | 7.104 | 60.017 | 5
54.19 | 38.23 | 59.976 | 27 | 54.16 | 16.773 | 60.017 | 15 | 54.16 | 17.472 | 59.988 | 15 | 54.19 | 7.783 | 59.984 | 5 | 54.16 | 7.105 | 60.017 | 5
54.2 | 38.227 | 59.976 | 27 | 54.17 | 16.77 | 60.017 | 15 | 54.17 | 17.473 | 59.988 | 15 | 54.2 | 7.785 | 59.984 | 5 | 54.17 | 7.105 | 60.017 | 5
54.21 | 38.224 | 59.976 | 27 | 54.18 | 16.766 | 60.017 | 15 | 54.18 | 17.472 | 59.988 | 15 | 54.21 | 7.785 | 59.984 | 5 | 54.18 | 7.105 | 60.017 | 5
54.21 | 38.218 | 59.976 | 27 | 54.18 | 16.764 | 60.017 | 15 | 54.18 | 17.47 | 59.988 | 15 | 54.22 | 7.784 | 59.984 | 5 | 54.19 | 7.105 | 60.017 | 5
54.22 | 38.212 | 59.976 | 27 | 54.19 | 16.762 | 60.017 | 15 | 54.19 | 17.47 | 59.988 | 15 | 54.23 | 7.782 | 59.985 | 5 | 54.2 | 7.105 | 60.017 | 5
54.23 | 38.207 | 59.976 | 27 | 54.2 | 16.757 | 60.017 | 15 | 54.2 | 17.47 | 59.988 | 15 | 54.23 | 7.781 | 59.985 | 5 | 54.21 | 7.104 | 60.017 | 5
54.24 | 38.203 | 59.976 | 27 | 54.21 | 16.752 | 60.017 | 15 | 54.21 | 17.469 | 59.988 | 15 | 54.24 | 7.782 | 59.985 | 5 | 54.21 | 7.103 | 60.017 | 5
54.25 | 38.199 | 59.976 | 27 | 54.22 | 16.748 | 60.017 | 15 | 54.22 | 17.469 | 59.988 | 15 | 54.25 | 7.782 | 59.986 | 5 | 54.22 | 7.103 | 60.017 | 5
54.26 | 38.196 | 59.976 | 27 | 54.23 | 16.744 | 60.017 | 15 | 54.23 | 17.471 | 59.988 | 15 | 54.26 | 7.784 | 59.986 | 5 | 54.23 | 7.103 | 60.017 | 5
54.26 | 38.191 | 59.976 | 27 | 54.23 | 16.741 | 60.017 | 15 | 54.23 | 17.472 | 59.988 | 15 | 54.27 | 7.786 | 59.986 | 5 | 54.24 | 7.103 | 60.017 | 5
54.27 | 38.185 | 59.976 | 27 | 54.24 | 16.738 | 60.017 | 15 | 54.24 | 17.47 | 59.988 | 15 | 54.28 | 7.786 | 59.986 | 5 | 54.25 | 7.103 | 60.017 | 5
54.28 | 38.181 | 59.976 | 27 | 54.25 | 16.736 | 60.017 | 15 | 54.25 | 17.468 | 59.988 | 15 | 54.28 | 7.786 | 59.987 | 5 | 54.26 | 7.103 | 60.017 | 5
54.29 | 38.177 | 59.976 | 27 | 54.26 | 16.735 | 60.017 | 15 | 54.26 | 17.467 | 59.988 | 15 | 54.29 | 7.785 | 59.987 | 5 | 54.26 | 7.103 | 60.017 | 5
54.3 | 38.175 | 59.976 | 27 | 54.27 | 16.735 | 60.017 | 15 | 54.27 | 17.465 | 59.988 | 15 | 54.3 | 7.784 | 59.987 | 5 | 54.27 | 7.102 | 60.017 | 5
54.31 | 38.174 | 59.976 | 27 | 54.28 | 16.735 | 60.017 | 15 | 54.28 | 17.465 | 59.988 | 15 | 54.31 | 7.785 | 59.988 | 5 | 54.28 | 7.101 | 60.017 | 5
54.31 | 38.173 | 59.976 | 27 | 54.28 | 16.735 | 60.017 | 15 | 54.28 | 17.466 | 59.988 | 15 | 54.32 | 7.787 | 59.988 | 5 | 54.29 | 7.101 | 60.017 | 5
54.32 | 38.172 | 59.976 | 27 | 54.29 | 16.735 | 60.017 | 15 | 54.29 | 17.466 | 59.988 | 15 | 54.33 | 7.789 | 59.988 | 5 | 54.3 | 7.101 | 60.017 | 5
54.33 | 38.173 | 59.976 | 27 | 54.3 | 16.736 | 60.017 | 15 | 54.3 | 17.467 | 59.988 | 15 | 54.33 | 7.791 | 59.988 | 5 | 54.31 | 7.101 | 60.017 | 5
54.34 | 38.173 | 59.976 | 27 | 54.31 | 16.738 | 60.017 | 15 | 54.31 | 17.466 | 59.988 | 15 | 54.34 | 7.791 | 59.988 | 5 | 54.31 | 7.101 | 60.017 | 5
54.35 | 38.172 | 59.976 | 27 | 54.32 | 16.74 | 60.017 | 15 | 54.32 | 17.465 | 59.988 | 15 | 54.35 | 7.79 | 59.988 | 5 | 54.32 | 7.1 | 60.017 | 5
54.36 | 38.172 | 59.976 | 27 | 54.33 | 16.742 | 60.017 | 15 | 54.33 | 17.464 | 59.988 | 15 | 54.36 | 7.788 | 59.988 | 5 | 54.33 | 7.099 | 60.017 | 5
54.36 | 38.171 | 59.976 | 27 | 54.33 | 16.743 | 60.017 | 15 | 54.33 | 17.463 | 59.988 | 15 | 54.37 | 7.787 | 59.988 | 5 | 54.34 | 7.098 | 60.017 | 5
54.37 | 38.17 | 59.976 | 27 | 54.34 | 16.745 | 60.017 | 15 | 54.34 | 17.463 | 59.988 | 15 | 54.38 | 7.785 | 59.988 | 5 | 54.35 | 7.097 | 60.017 | 5
54.38 | 38.169 | 59.976 | 27 | 54.35 | 16.746 | 60.017 | 15 | 54.35 | 17.464 | 59.988 | 15 | 54.39 | 7.784 | 59.988 | 5 | 54.36 | 7.097 | 60.017 | 5
54.39 | 38.168 | 59.976 | 27 | 54.36 | 16.747 | 60.017 | 15 | 54.36 | 17.464 | 59.988 | 15 | 54.39 | 7.78 | 59.988 | 5 | 54.36 | 7.097 | 60.017 | 5
54.4 | 38.169 | 59.976 | 27 | 54.37 | 16.749 | 60.017 | 15 | 54.37 | 17.465 | 59.988 | 15 | 54.4 | 7.776 | 59.988 | 5 | 54.37 | 7.095 | 60.017 | 5
54.41 | 38.169 | 59.976 | 27 | 54.38 | 16.752 | 60.017 | 15 | 54.38 | 17.465 | 59.988 | 15 | 54.41 | 7.77 | 59.988 | 5 | 54.38 | 7.092 | 60.017 | 5
54.41 | 38.17 | 59.976 | 27 | 54.38 | 16.753 | 60.017 | 15 | 54.38 | 17.465 | 59.988 | 15 | 54.42 | 7.765 | 59.988 | 5 | 54.39 | 7.091 | 60.017 | 5
54.42 | 38.171 | 59.976 | 27 | 54.39 | 16.755 | 60.017 | 15 | 54.39 | 17.465 | 59.988 | 15 | 54.43 | 7.758 | 59.988 | 5 | 54.4 | 7.09 | 60.017 | 5
54.43 | 38.171 | 59.976 | 27 | 54.4 | 16.757 | 60.017 | 15 | 54.4 | 17.464 | 59.988 | 15 | 54.44 | 7.752 | 59.988 | 5 | 54.41 | 7.087 | 60.017 | 5
54.44 | 38.171 | 59.976 | 27 | 54.41 | 16.759 | 60.017 | 15 | 54.41 | 17.465 | 59.988 | 15 | 54.44 | 7.747 | 59.988 | 5 | 54.41 | 7.083 | 60.017 | 5
54.45 | 38.171 | 59.976 | 27 | 54.42 | 16.759 | 60.017 | 15 | 54.42 | 17.467 | 59.988 | 15 | 54.45 | 7.742 | 59.988 | 5 | 54.42 | 7.08 | 60.017 | 5
54.46 | 38.172 | 59.976 | 27 | 54.43 | 16.76 | 60.017 | 15 | 54.43 | 17.467 | 59.988 | 15 | 54.46 | 7.738 | 59.988 | 5 | 54.43 | 7.077 | 60.017 | 5
54.46 | 38.172 | 59.976 | 27 | 54.43 | 16.759 | 60.017 | 15 | 54.43 | 17.466 | 59.988 | 15 | 54.47 | 7.734 | 59.988 | 5 | 54.44 | 7.076 | 60.017 | 5
54.47 | 38.173 | 59.976 | 27 | 54.44 | 16.759 | 60.017 | 15 | 54.44 | 17.467 | 59.988 | 15 | 54.48 | 7.727 | 59.988 | 5 | 54.45 | 7.075 | 60.017 | 5
54.48 | 38.175 | 59.976 | 27 | 54.45 | 16.761 | 60.017 | 15 | 54.45 | 17.467 | 59.988 | 15 | 54.48 | 7.721 | 59.988 | 5 | 54.46 | 7.072 | 60.017 | 5
54.49 | 38.178 | 59.976 | 27 | 54.46 | 16.762 | 60.017 | 15 | 54.46 | 17.466 | 59.988 | 15 | 54.49 | 7.715 | 59.988 | 5 | 54.46 | 7.068 | 60.017 | 5
54.5 | 38.178 | 59.976 | 27 | 54.47 | 16.762 | 60.017 | 15 | 54.47 | 17.465 | 59.988 | 15 | 54.5 | 7.71 | 59.988 | 5 | 54.47 | 7.065 | 60.017 | 5
54.51 | 38.178 | 59.976 | 27 | 54.48 | 16.762 | 60.017 | 15 | 54.48 | 17.465 | 59.988 | 15 | 54.51 | 7.703 | 59.988 | 5 | 54.48 | 7.061 | 60.017 | 5
54.51 | 38.181 | 59.976 | 27 | 54.48 | 16.759 | 60.017 | 15 | 54.48 | 17.466 | 59.988 | 15 | 54.52 | 7.696 | 59.988 | 5 | 54.49 | 7.058 | 60.017 | 5
54.52 | 38.183 | 59.976 | 27 | 54.49 | 16.757 | 60.017 | 15 | 54.49 | 17.466 | 59.988 | 15 | 54.53 | 7.692 | 59.988 | 5 | 54.5 | 7.054 | 60.017 | 5
54.53 | 38.186 | 59.976 | 27 | 54.5 | 16.754 | 60.017 | 15 | 54.5 | 17.465 | 59.988 | 15 | 54.53 | 7.687 | 59.988 | 5 | 54.51 | 7.053 | 60.017 | 5
54.54 | 38.189 | 59.976 | 27 | 54.51 | 16.75 | 60.017 | 15 | 54.51 | 17.466 | 59.988 | 15 | 54.54 | 7.685 | 59.988 | 5 | 54.51 | 7.052 | 60.017 | 5
54.55 | 38.195 | 59.976 | 27 | 54.52 | 16.744 | 60.017 | 15 | 54.52 | 17.466 | 59.988 | 15 | 54.55 | 7.683 | 59.988 | 5 | 54.52 | 7.048 | 60.017 | 5
54.56 | 38.2 | 59.976 | 27 | 54.53 | 16.738 | 60.017 | 15 | 54.53 | 17.464 | 59.988 | 15 | 54.56 | 7.683 | 59.988 | 5 | 54.53 | 7.045 | 60.017 | 5
54.56 | 38.205 | 59.976 | 27 | 54.53 | 16.731 | 60.017 | 15 | 54.53 | 17.463 | 59.988 | 15 | 54.57 | 7.684 | 59.988 | 5 | 54.54 | 7.045 | 60.017 | 5
54.57 | 38.21 | 59.976 | 27 | 54.54 | 16.725 | 60.017 | 15 | 54.54 | 17.46 | 59.988 | 15 | 54.58 | 7.683 | 59.988 | 5 | 54.55 | 7.045 | 60.017 | 5
54.58 | 38.215 | 59.976 | 27 | 54.55 | 16.718 | 60.017 | 15 | 54.55 | 17.458 | 59.988 | 15 | 54.58 | 7.682 | 59.988 | 5 | 54.56 | 7.043 | 60.017 | 5
54.59 | 38.219 | 59.976 | 27 | 54.56 | 16.711 | 60.017 | 15 | 54.56 | 17.453 | 59.988 | 15 | 54.59 | 7.681 | 59.988 | 5 | 54.56 | 7.04 | 60.017 | 5
54.6 | 38.223 | 59.976 | 27 | 54.57 | 16.703 | 60.017 | 15 | 54.57 | 17.449 | 59.988 | 15 | 54.6 | 7.679 | 59.988 | 5 | 54.57 | 7.042 | 60.017 | 5
54.61 | 38.227 | 59.976 | 27 | 54.58 | 16.695 | 60.017 | 15 | 54.58 | 17.444 | 59.988 | 15 | 54.61 | 7.68 | 59.988 | 5 | 54.58 | 7.044 | 60.017 | 5
54.61 | 38.23 | 59.976 | 27 | 54.58 | 16.691 | 60.017 | 15 | 54.58 | 17.44 | 59.988 | 15 | 54.62 | 7.68 | 59.988 | 5 | 54.59 | 7.044 | 60.017 | 5
54.62 | 38.233 | 59.976 | 27 | 54.59 | 16.686 | 60.017 | 15 | 54.59 | 17.437 | 59.988 | 15 | 54.63 | 7.681 | 59.988 | 5 | 54.6 | 7.044 | 60.017 | 5
54.63 | 38.236 | 59.976 | 27 | 54.6 | 16.681 | 60.017 | 15 | 54.6 | 17.434 | 59.988 | 15 | 54.64 | 7.681 | 59.988 | 5 | 54.61 | 7.042 | 60.017 | 5
54.64 | 38.238 | 59.976 | 27 | 54.61 | 16.676 | 60.017 | 15 | 54.61 | 17.427 | 59.988 | 15 | 54.64 | 7.683 | 59.988 | 5 | 54.61 | 7.041 | 60.017 | 5
54.65 | 38.241 | 59.976 | 27 | 54.62 | 16.669 | 60.017 | 15 | 54.62 | 17.419 | 59.988 | 15 | 54.65 | 7.684 | 59.988 | 5 | 54.62 | 7.041 | 60.017 | 5
54.66 | 38.244 | 59.976 | 27 | 54.63 | 16.663 | 60.017 | 15 | 54.63 | 17.414 | 59.988 | 15 | 54.66 | 7.684 | 59.988 | 5 | 54.63 | 7.041 | 60.017 | 5
54.66 | 38.248 | 59.976 | 27 | 54.63 | 16.658 | 60.017 | 15 | 54.63 | 17.409 | 59.988 | 15 | 54.67 | 7.684 | 59.988 | 5 | 54.64 | 7.043 | 60.017 | 5
54.67 | 38.252 | 59.976 | 27 | 54.64 | 16.652 | 60.017 | 15 | 54.64 | 17.405 | 59.988 | 15 | 54.68 | 7.686 | 59.988 | 5 | 54.65 | 7.044 | 60.017 | 5
54.68 | 38.254 | 59.976 | 27 | 54.65 | 16.648 | 60.017 | 15 | 54.65 | 17.401 | 59.988 | 15 | 54.69 | 7.688 | 59.988 | 5 | 54.66 | 7.045 | 60.017 | 5
54.69 | 38.257 | 59.976 | 27 | 54.66 | 16.645 | 60.017 | 15 | 54.66 | 17.398 | 59.988 | 15 | 54.69 | 7.689 | 59.988 | 5 | 54.66 | 7.045 | 60.017 | 5
54.7 | 38.258 | 59.976 | 27 | 54.67 | 16.643 | 60.017 | 15 | 54.67 | 17.395 | 59.988 | 15 | 54.7 | 7.69 | 59.988 | 5 | 54.67 | 7.045 | 60.017 | 5
54.71 | 38.26 | 59.976 | 27 | 54.68 | 16.641 | 60.017 | 15 | 54.68 | 17.389 | 59.988 | 15 | 54.71 | 7.689 | 59.988 | 5 | 54.68 | 7.046 | 60.017 | 5
54.71 | 38.261 | 59.976 | 27 | 54.68 | 16.642 | 60.017 | 15 | 54.68 | 17.383 | 59.988 | 15 | 54.72 | 7.689 | 59.988 | 5 | 54.69 | 7.046 | 60.017 | 5
54.72 | 38.262 | 59.976 | 27 | 54.69 | 16.644 | 60.017 | 15 | 54.69 | 17.38 | 59.988 | 15 | 54.73 | 7.686 | 59.988 | 5 | 54.7 | 7.046 | 60.017 | 5
54.73 | 38.261 | 59.976 | 27 | 54.7 | 16.645 | 60.017 | 15 | 54.7 | 17.377 | 59.988 | 15 | 54.74 | 7.683 | 59.988 | 5 | 54.71 | 7.047 | 60.017 | 5
54.74 | 38.26 | 59.976 | 27 | 54.71 | 16.646 | 60.017 | 15 | 54.71 | 17.375 | 59.988 | 15 | 54.74 | 7.684 | 59.988 | 5 | 54.71 | 7.048 | 60.017 | 5
54.75 | 38.26 | 59.976 | 27 | 54.72 | 16.648 | 60.017 | 15 | 54.72 | 17.373 | 59.988 | 15 | 54.75 | 7.685 | 59.988 | 5 | 54.72 | 7.048 | 60.017 | 5
54.76 | 38.259 | 59.976 | 27 | 54.73 | 16.65 | 60.017 | 15 | 54.73 | 17.373 | 59.988 | 15 | 54.76 | 7.688 | 59.988 | 5 | 54.73 | 7.048 | 60.017 | 5
54.76 | 38.26 | 59.976 | 27 | 54.73 | 16.652 | 60.017 | 15 | 54.73 | 17.373 | 59.988 | 15 | 54.77 | 7.691 | 59.988 | 5 | 54.74 | 7.045 | 60.017 | 5
54.77 | 38.261 | 59.976 | 27 | 54.74 | 16.655 | 60.017 | 15 | 54.74 | 17.373 | 59.988 | 15 | 54.78 | 7.69 | 59.988 | 5 | 54.75 | 7.043 | 60.017 | 5
54.78 | 38.261 | 59.976 | 27 | 54.75 | 16.654 | 60.017 | 15 | 54.75 | 17.372 | 59.988 | 15 | 54.78 | 7.689 | 59.988 | 5 | 54.76 | 7.04 | 60.017 | 5
54.79 | 38.262 | 59.976 | 27 | 54.76 | 16.653 | 60.017 | 15 | 54.76 | 17.371 | 59.988 | 15 | 54.79 | 7.686 | 59.988 | 5 | 54.76 | 7.037 | 60.017 | 5
54.8 | 38.262 | 59.976 | 27 | 54.77 | 16.652 | 60.017 | 15 | 54.77 | 17.371 | 59.988 | 15 | 54.8 | 7.683 | 59.988 | 5 | 54.77 | 7.034 | 60.017 | 5
54.81 | 38.262 | 59.976 | 27 | 54.78 | 16.651 | 60.017 | 15 | 54.78 | 17.374 | 59.988 | 15 | 54.81 | 7.68 | 59.988 | 5 | 54.78 | 7.031 | 60.017 | 5
54.81 | 38.262 | 59.976 | 27 | 54.78 | 16.652 | 60.017 | 15 | 54.78 | 17.377 | 59.988 | 15 | 54.82 | 7.676 | 59.988 | 5 | 54.79 | 7.028 | 60.017 | 5
54.82 | 38.263 | 59.976 | 27 | 54.79 | 16.653 | 60.017 | 15 | 54.79 | 17.378 | 59.988 | 15 | 54.83 | 7.673 | 59.988 | 5 | 54.8 | 7.024 | 60.017 | 5
54.83 | 38.263 | 59.976 | 27 | 54.8 | 16.653 | 60.017 | 15 | 54.8 | 17.38 | 59.988 | 15 | 54.83 | 7.67 | 59.988 | 5 | 54.81 | 7.019 | 60.017 | 5
54.84 | 38.264 | 59.976 | 27 | 54.81 | 16.653 | 60.017 | 15 | 54.81 | 17.379 | 59.988 | 15 | 54.84 | 7.664 | 59.988 | 5 | 54.81 | 7.014 | 60.017 | 5
54.85 | 38.263 | 59.976 | 27 | 54.82 | 16.652 | 60.017 | 15 | 54.82 | 17.378 | 59.988 | 15 | 54.85 | 7.659 | 59.988 | 5 | 54.82 | 7.009 | 60.017 | 5
54.86 | 38.263 | 59.976 | 27 | 54.83 | 16.651 | 60.017 | 15 | 54.83 | 17.378 | 59.988 | 15 | 54.86 | 7.65 | 59.988 | 5 | 54.83 | 7.005 | 60.017 | 5
54.86 | 38.264 | 59.976 | 27 | 54.83 | 16.651 | 60.017 | 15 | 54.83 | 17.377 | 59.988 | 15 | 54.87 | 7.642 | 59.988 | 5 | 54.84 | 6.999 | 60.017 | 5
54.87 | 38.265 | 59.976 | 27 | 54.84 | 16.652 | 60.017 | 15 | 54.84 | 17.378 | 59.988 | 15 | 54.88 | 7.637 | 59.988 | 5 | 54.85 | 6.993 | 60.017 | 5
54.88 | 38.265 | 59.976 | 27 | 54.85 | 16.65 | 60.017 | 15 | 54.85 | 17.379 | 59.988 | 15 | 54.89 | 7.631 | 59.988 | 5 | 54.86 | 6.989 | 60.017 | 5
54.89 | 38.265 | 59.976 | 27 | 54.86 | 16.648 | 60.017 | 15 | 54.86 | 17.378 | 59.988 | 15 | 54.89 | 7.628 | 59.988 | 5 | 54.86 | 6.984 | 60.017 | 5
54.9 | 38.265 | 59.976 | 27 | 54.87 | 16.648 | 60.017 | 15 | 54.87 | 17.376 | 59.988 | 15 | 54.9 | 7.626 | 59.988 | 5 | 54.87 | 6.979 | 60.017 | 5
54.91 | 38.264 | 59.976 | 27 | 54.88 | 16.649 | 60.017 | 15 | 54.88 | 17.376 | 59.988 | 15 | 54.91 | 7.619 | 59.988 | 5 | 54.88 | 6.973 | 60.017 | 5
54.91 | 38.264 | 59.976 | 27 | 54.88 | 16.647 | 60.017 | 15 | 54.89 | 17.375 | 59.988 | 15 | 54.92 | 7.612 | 59.988 | 5 | 54.89 | 6.969 | 60.017 | 5
54.92 | 38.264 | 59.976 | 27 | 54.89 | 16.646 | 60.017 | 15 | 54.89 | 17.375 | 59.988 | 15 | 54.93 | 7.604 | 59.988 | 5 | 54.9 | 6.966 | 60.017 | 5
54.93 | 38.264 | 59.976 | 27 | 54.9 | 16.645 | 60.017 | 15 | 54.9 | 17.374 | 59.988 | 15 | 54.94 | 7.596 | 59.988 | 5 | 54.91 | 6.962 | 60.017 | 5
54.94 | 38.264 | 59.976 | 27 | 54.91 | 16.644 | 60.017 | 15 | 54.91 | 17.375 | 59.988 | 15 | 54.94 | 7.591 | 59.988 | 5 | 54.91 | 6.958 | 60.017 | 5
54.95 | 38.26 | 59.976 | 27 | 54.92 | 16.642 | 60.017 | 15 | 54.92 | 17.376 | 59.988 | 15 | 54.95 | 7.586 | 59.988 | 5 | 54.92 | 6.958 | 60.017 | 5
54.96 | 38.257 | 59.976 | 27 | 54.93 | 16.641 | 60.017 | 15 | 54.93 | 17.375 | 59.988 | 15 | 54.96 | 7.581 | 59.988 | 5 | 54.93 | 6.957 | 60.017 | 5
54.96 | 38.253 | 59.976 | 27 | 54.93 | 16.641 | 60.016 | 15 | 54.93 | 17.374 | 59.988 | 15 | 54.97 | 7.577 | 59.988 | 5 | 54.94 | 6.955 | 60.017 | 5
54.97 | 38.25 | 59.976 | 27 | 54.94 | 16.641 | 60.016 | 15 | 54.94 | 17.369 | 59.988 | 15 | 54.98 | 7.572 | 59.988 | 5 | 54.95 | 6.953 | 60.017 | 5
54.98 | 38.246 | 59.976 | 27 | 54.95 | 16.639 | 60.016 | 15 | 54.95 | 17.364 | 59.988 | 15 | 54.99 | 7.567 | 59.988 | 5 | 54.96 | 6.954 | 60.017 | 5
54.99 | 38.242 | 59.976 | 27 | 54.96 | 16.636 | 60.015 | 15 | 54.96 | 17.36 | 59.988 | 15 | 54.99 | 7.564 | 59.988 | 5 | 54.96 | 6.954 | 60.017 | 5
55 | 38.238 | 59.976 | 27 | 54.97 | 16.636 | 60.015 | 15 | 54.97 | 17.356 | 59.988 | 15 | 55 | 7.56 | 59.988 | 5 | 54.97 | 6.953 | 60.017 | 5
55.01 | 38.234 | 59.976 | 27 | 54.98 | 16.635 | 60.015 | 15 | 54.98 | 17.351 | 59.988 | 15 | 55.01 | 7.56 | 59.988 | 5 | 54.98 | 6.952 | 60.017 | 5
55.01 | 38.231 | 59.976 | 27 | 54.98 | 16.635 | 60.015 | 15 | 54.98 | 17.347 | 59.988 | 15 | 55.02 | 7.56 | 59.988 | 5 | 54.99 | 6.953 | 60.017 | 5
55.02 | 38.229 | 59.976 | 27 | 54.99 | 16.635 | 60.014 | 15 | 54.99 | 17.342 | 59.988 | 15 | 55.03 | 7.56 | 59.988 | 5 | 55 | 6.953 | 60.017 | 5
55.03 | 38.225 | 59.976 | 27 | 55 | 16.633 | 60.014 | 15 | 55 | 17.336 | 59.988 | 15 | 55.04 | 7.56 | 59.988 | 5 | 55.01 | 6.953 | 60.017 | 5
55.04 | 38.221 | 59.976 | 27 | 55.01 | 16.632 | 60.014 | 15 | 55.01 | 17.33 | 59.988 | 15 | 55.04 | 7.559 | 59.988 | 5 | 55.01 | 6.953 | 60.017 | 5
55.05 | 38.218 | 59.976 | 27 | 55.02 | 16.632 | 60.013 | 15 | 55.02 | 17.325 | 59.988 | 15 | 55.05 | 7.558 | 59.988 | 5 | 55.02 | 6.954 | 60.017 | 5
55.06 | 38.215 | 59.976 | 27 | 55.03 | 16.633 | 60.013 | 15 | 55.03 | 17.321 | 59.988 | 15 | 55.06 | 7.556 | 59.988 | 5 | 55.03 | 6.955 | 60.017 | 5
55.06 | 38.212 | 59.976 | 27 | 55.03 | 16.631 | 60.013 | 15 | 55.03 | 17.318 | 59.988 | 15 | 55.07 | 7.555 | 59.988 | 5 | 55.04 | 6.955 | 60.017 | 5
55.07 | 38.21 | 59.976 | 27 | 55.04 | 16.63 | 60.013 | 15 | 55.04 | 17.313 | 59.988 | 15 | 55.08 | 7.554 | 59.988 | 5 | 55.05 | 6.955 | 60.017 | 5
55.08 | 38.206 | 59.976 | 27 | 55.05 | 16.629 | 60.012 | 15 | 55.05 | 17.308 | 59.988 | 15 | 55.08 | 7.554 | 59.988 | 5 | 55.06 | 6.955 | 60.017 | 5
55.09 | 38.203 | 59.976 | 27 | 55.06 | 16.628 | 60.012 | 15 | 55.06 | 17.303 | 59.988 | 15 | 55.09 | 7.555 | 59.988 | 5 | 55.06 | 6.956 | 60.017 | 5
55.1 | 38.2 | 59.976 | 27 | 55.07 | 16.627 | 60.012 | 15 | 55.07 | 17.298 | 59.988 | 15 | 55.1 | 7.555 | 59.988 | 5 | 55.07 | 6.956 | 60.017 | 5
55.11 | 38.196 | 59.976 | 27 | 55.08 | 16.627 | 60.011 | 15 | 55.08 | 17.292 | 59.988 | 15 | 55.11 | 7.555 | 59.988 | 5 | 55.08 | 6.956 | 60.017 | 5
55.11 | 38.196 | 59.976 | 27 | 55.08 | 16.627 | 60.011 | 15 | 55.08 | 17.287 | 59.988 | 15 | 55.12 | 7.554 | 59.988 | 5 | 55.09 | 6.956 | 60.017 | 5
55.12 | 38.196 | 59.976 | 27 | 55.09 | 16.628 | 60.011 | 15 | 55.09 | 17.284 | 59.988 | 15 | 55.13 | 7.555 | 59.988 | 5 | 55.1 | 6.956 | 60.017 | 5
55.13 | 38.196 | 59.976 | 27 | 55.1 | 16.629 | 60.011 | 15 | 55.1 | 17.28 | 59.988 | 15 | 55.14 | 7.556 | 59.988 | 5 | 55.11 | 6.956 | 60.017 | 5
55.14 | 38.196 | 59.976 | 27 | 55.11 | 16.629 | 60.011 | 15 | 55.11 | 17.279 | 59.988 | 15 | 55.14 | 7.558 | 59.988 | 5 | 55.11 | 6.956 | 60.017 | 5
55.15 | 38.197 | 59.976 | 27 | 55.12 | 16.629 | 60.011 | 15 | 55.12 | 17.278 | 59.988 | 15 | 55.15 | 7.559 | 59.988 | 5 | 55.12 | 6.957 | 60.017 | 5
55.16 | 38.198 | 59.976 | 27 | 55.13 | 16.629 | 60.011 | 15 | 55.13 | 17.276 | 59.988 | 15 | 55.16 | 7.559 | 59.988 | 5 | 55.13 | 6.959 | 60.017 | 5
55.16 | 38.199 | 59.976 | 27 | 55.13 | 16.628 | 60.011 | 15 | 55.14 | 17.275 | 59.988 | 15 | 55.17 | 7.559 | 59.988 | 5 | 55.14 | 6.959 | 60.017 | 5
55.17 | 38.2 | 59.976 | 27 | 55.14 | 16.627 | 60.011 | 15 | 55.14 | 17.274 | 59.988 | 15 | 55.18 | 7.558 | 59.988 | 5 | 55.15 | 6.959 | 60.017 | 5
55.18 | 38.198 | 59.976 | 27 | 55.15 | 16.627 | 60.011 | 15 | 55.15 | 17.272 | 59.988 | 15 | 55.19 | 7.557 | 59.988 | 5 | 55.16 | 6.959 | 60.017 | 5
55.19 | 38.197 | 59.976 | 27 | 55.16 | 16.627 | 60.011 | 15 | 55.16 | 17.274 | 59.988 | 15 | 55.19 | 7.558 | 59.988 | 5 | 55.16 | 6.959 | 60.017 | 5
55.2 | 38.197 | 59.976 | 27 | 55.17 | 16.627 | 60.011 | 15 | 55.17 | 17.275 | 59.988 | 15 | 55.2 | 7.558 | 59.988 | 5 | 55.17 | 6.959 | 60.017 | 5
55.21 | 38.198 | 59.976 | 27 | 55.18 | 16.627 | 60.011 | 15 | 55.18 | 17.276 | 59.988 | 15 | 55.21 | 7.558 | 59.988 | 5 | 55.18 | 6.959 | 60.017 | 5
55.21 | 38.196 | 59.976 | 27 | 55.18 | 16.627 | 60.011 | 15 | 55.19 | 17.276 | 59.988 | 15 | 55.22 | 7.557 | 59.988 | 5 | 55.19 | 6.959 | 60.017 | 5
55.22 | 38.194 | 59.976 | 27 | 55.19 | 16.627 | 60.011 | 15 | 55.19 | 17.274 | 59.988 | 15 | 55.23 | 7.555 | 59.988 | 5 | 55.2 | 6.959 | 60.017 | 5
55.23 | 38.193 | 59.976 | 27 | 55.2 | 16.628 | 60.011 | 15 | 55.2 | 17.273 | 59.988 | 15 | 55.24 | 7.553 | 59.988 | 5 | 55.21 | 6.961 | 60.017 | 5
55.24 | 38.191 | 59.976 | 27 | 55.21 | 16.63 | 60.011 | 15 | 55.21 | 17.274 | 59.988 | 15 | 55.24 | 7.551 | 59.988 | 5 | 55.21 | 6.963 | 60.017 | 5
55.25 | 38.193 | 59.976 | 27 | 55.22 | 16.631 | 60.011 | 15 | 55.22 | 17.275 | 59.988 | 15 | 55.25 | 7.549 | 59.988 | 5 | 55.22 | 6.963 | 60.017 | 5
55.26 | 38.194 | 59.976 | 27 | 55.23 | 16.632 | 60.011 | 15 | 55.23 | 17.275 | 59.988 | 15 | 55.26 | 7.549 | 59.988 | 5 | 55.23 | 6.963 | 60.017 | 5
55.26 | 38.194 | 59.976 | 27 | 55.23 | 16.634 | 60.011 | 15 | 55.23 | 17.274 | 59.988 | 15 | 55.27 | 7.548 | 59.988 | 5 | 55.24 | 6.963 | 60.017 | 5
55.27 | 38.193 | 59.976 | 27 | 55.24 | 16.636 | 60.011 | 15 | 55.24 | 17.274 | 59.988 | 15 | 55.28 | 7.548 | 59.988 | 5 | 55.25 | 6.963 | 60.017 | 5
55.28 | 38.194 | 59.976 | 27 | 55.25 | 16.637 | 60.011 | 15 | 55.25 | 17.274 | 59.988 | 15 | 55.29 | 7.547 | 59.988 | 5 | 55.26 | 6.963 | 60.017 | 5
55.29 | 38.195 | 59.976 | 27 | 55.26 | 16.638 | 60.011 | 15 | 55.26 | 17.273 | 59.988 | 15 | 55.29 | 7.544 | 59.988 | 5 | 55.26 | 6.963 | 60.017 | 5
55.3 | 38.196 | 59.977 | 27 | 55.27 | 16.638 | 60.011 | 15 | 55.27 | 17.272 | 59.988 | 15 | 55.3 | 7.541 | 59.988 | 5 | 55.27 | 6.963 | 60.017 | 5
55.31 | 38.196 | 59.977 | 27 | 55.28 | 16.638 | 60.011 | 15 | 55.28 | 17.273 | 59.988 | 15 | 55.31 | 7.54 | 59.988 | 5 | 55.28 | 6.962 | 60.017 | 5
55.31 | 38.195 | 59.978 | 27 | 55.28 | 16.639 | 60.012 | 15 | 55.28 | 17.273 | 59.988 | 15 | 55.32 | 7.538 | 59.988 | 5 | 55.29 | 6.96 | 60.017 | 5
55.32 | 38.194 | 59.979 | 27 | 55.29 | 16.64 | 60.012 | 15 | 55.29 | 17.274 | 59.988 | 15 | 55.33 | 7.539 | 59.988 | 5 | 55.3 | 6.957 | 60.017 | 5
55.33 | 38.192 | 59.979 | 27 | 55.3 | 16.639 | 60.012 | 15 | 55.3 | 17.275 | 59.988 | 15 | 55.34 | 7.54 | 59.988 | 5 | 55.31 | 6.958 | 60.017 | 5
55.34 | 38.191 | 59.98 | 27 | 55.31 | 16.638 | 60.013 | 15 | 55.31 | 17.275 | 59.988 | 15 | 55.34 | 7.54 | 59.988 | 5 | 55.31 | 6.958 | 60.017 | 5
55.35 | 38.191 | 59.98 | 27 | 55.32 | 16.634 | 60.013 | 15 | 55.32 | 17.275 | 59.988 | 15 | 55.35 | 7.539 | 59.988 | 5 | 55.32 | 6.957 | 60.017 | 5
55.36 | 38.19 | 59.981 | 27 | 55.33 | 16.629 | 60.013 | 15 | 55.33 | 17.273 | 59.988 | 15 | 55.36 | 7.538 | 59.988 | 5 | 55.33 | 6.956 | 60.017 | 5
55.36 | 38.19 | 59.981 | 27 | 55.33 | 16.624 | 60.013 | 15 | 55.33 | 17.272 | 59.988 | 15 | 55.37 | 7.536 | 59.988 | 5 | 55.34 | 6.957 | 60.017 | 5
55.37 | 38.19 | 59.982 | 27 | 55.34 | 16.619 | 60.014 | 15 | 55.34 | 17.271 | 59.988 | 15 | 55.38 | 7.535 | 59.988 | 5 | 55.35 | 6.958 | 60.017 | 5
55.38 | 38.191 | 59.983 | 27 | 55.35 | 16.614 | 60.014 | 15 | 55.35 | 17.271 | 59.988 | 15 | 55.39 | 7.535 | 59.988 | 5 | 55.36 | 6.957 | 60.017 | 5
55.39 | 38.191 | 59.983 | 27 | 55.36 | 16.61 | 60.014 | 15 | 55.36 | 17.269 | 59.988 | 15 | 55.39 | 7.536 | 59.988 | 5 | 55.36 | 6.956 | 60.017 | 5
55.4 | 38.193 | 59.984 | 27 | 55.37 | 16.604 | 60.015 | 15 | 55.37 | 17.267 | 59.988 | 15 | 55.4 | 7.537 | 59.988 | 5 | 55.37 | 6.954 | 60.017 | 5
55.41 | 38.195 | 59.984 | 27 | 55.38 | 16.598 | 60.015 | 15 | 55.38 | 17.263 | 59.988 | 15 | 55.41 | 7.538 | 59.988 | 5 | 55.38 | 6.951 | 60.017 | 5
55.41 | 38.193 | 59.985 | 27 | 55.38 | 16.593 | 60.015 | 15 | 55.39 | 17.259 | 59.988 | 15 | 55.42 | 7.539 | 59.988 | 5 | 55.39 | 6.95 | 60.017 | 5
55.42 | 38.19 | 59.986 | 27 | 55.39 | 16.588 | 60.015 | 15 | 55.39 | 17.255 | 59.988 | 15 | 55.43 | 7.537 | 59.988 | 5 | 55.4 | 6.949 | 60.017 | 5
55.43 | 38.192 | 59.986 | 27 | 55.4 | 16.582 | 60.016 | 15 | 55.4 | 17.252 | 59.988 | 15 | 55.44 | 7.536 | 59.988 | 5 | 55.41 | 6.95 | 60.017 | 5
55.44 | 38.193 | 59.987 | 27 | 55.41 | 16.576 | 60.016 | 15 | 55.41 | 17.25 | 59.988 | 15 | 55.44 | 7.535 | 59.988 | 5 | 55.41 | 6.95 | 60.017 | 5
55.45 | 38.191 | 59.987 | 27 | 55.42 | 16.57 | 60.016 | 15 | 55.42 | 17.247 | 59.988 | 15 | 55.45 | 7.534 | 59.988 | 5 | 55.42 | 6.95 | 60.017 | 5
55.46 | 38.19 | 59.988 | 27 | 55.43 | 16.563 | 60.017 | 15 | 55.43 | 17.245 | 59.988 | 15 | 55.46 | 7.534 | 59.988 | 5 | 55.43 | 6.95 | 60.017 | 5
55.46 | 38.189 | 59.988 | 27 | 55.43 | 16.558 | 60.017 | 15 | 55.44 | 17.244 | 59.988 | 15 | 55.47 | 7.535 | 59.988 | 5 | 55.44 | 6.95 | 60.017 | 5
55.47 | 38.188 | 59.988 | 27 | 55.44 | 16.553 | 60.017 | 15 | 55.44 | 17.24 | 59.988 | 15 | 55.48 | 7.533 | 59.988 | 5 | 55.45 | 6.951 | 60.017 | 5
55.48 | 38.187 | 59.988 | 27 | 55.45 | 16.547 | 60.017 | 15 | 55.45 | 17.237 | 59.988 | 15 | 55.49 | 7.531 | 59.988 | 5 | 55.46 | 6.951 | 60.017 | 5
55.49 | 38.187 | 59.988 | 27 | 55.46 | 16.542 | 60.017 | 15 | 55.46 | 17.233 | 59.988 | 15 | 55.49 | 7.529 | 59.988 | 5 | 55.46 | 6.951 | 60.017 | 5
55.5 | 38.187 | 59.988 | 27 | 55.47 | 16.539 | 60.017 | 15 | 55.47 | 17.228 | 59.988 | 15 | 55.5 | 7.528 | 59.988 | 5 | 55.47 | 6.951 | 60.017 | 5
55.51 | 38.188 | 59.988 | 27 | 55.48 | 16.537 | 60.017 | 15 | 55.48 | 17.225 | 59.988 | 15 | 55.51 | 7.528 | 59.988 | 5 | 55.48 | 6.951 | 60.017 | 5
55.51 | 38.188 | 59.988 | 27 | 55.48 | 16.537 | 60.017 | 15 | 55.49 | 17.221 | 59.988 | 15 | 55.52 | 7.528 | 59.988 | 5 | 55.49 | 6.952 | 60.017 | 5
55.52 | 38.189 | 59.988 | 27 | 55.49 | 16.537 | 60.017 | 15 | 55.49 | 17.219 | 59.988 | 15 | 55.53 | 7.529 | 59.988 | 5 | 55.5 | 6.953 | 60.017 | 5
55.53 | 38.189 | 59.988 | 27 | 55.5 | 16.538 | 60.017 | 15 | 55.5 | 17.218 | 59.988 | 15 | 55.54 | 7.53 | 59.988 | 5 | 55.51 | 6.953 | 60.017 | 5
55.54 | 38.189 | 59.988 | 27 | 55.51 | 16.538 | 60.017 | 15 | 55.51 | 17.215 | 59.988 | 15 | 55.54 | 7.528 | 59.988 | 5 | 55.51 | 6.953 | 60.017 | 5
55.55 | 38.189 | 59.988 | 27 | 55.52 | 16.538 | 60.017 | 15 | 55.52 | 17.212 | 59.988 | 15 | 55.55 | 7.527 | 59.988 | 5 | 55.52 | 6.952 | 60.017 | 5
55.56 | 38.189 | 59.988 | 27 | 55.53 | 16.537 | 60.017 | 15 | 55.53 | 17.211 | 59.988 | 15 | 55.56 | 7.525 | 59.988 | 5 | 55.53 | 6.951 | 60.017 | 5
55.56 | 38.188 | 59.988 | 27 | 55.53 | 16.537 | 60.017 | 15 | 55.54 | 17.21 | 59.988 | 15 | 55.57 | 7.523 | 59.988 | 5 | 55.54 | 6.95 | 60.017 | 5
55.57 | 38.186 | 59.988 | 27 | 55.54 | 16.537 | 60.017 | 15 | 55.54 | 17.21 | 59.988 | 15 | 55.58 | 7.524 | 59.988 | 5 | 55.55 | 6.949 | 60.017 | 5
55.58 | 38.187 | 59.988 | 27 | 55.55 | 16.538 | 60.017 | 15 | 55.55 | 17.21 | 59.988 | 15 | 55.59 | 7.524 | 59.988 | 5 | 55.56 | 6.947 | 60.017 | 5
55.59 | 38.188 | 59.988 | 27 | 55.56 | 16.539 | 60.017 | 15 | 55.56 | 17.211 | 59.988 | 15 | 55.59 | 7.525 | 59.988 | 5 | 55.56 | 6.945 | 60.017 | 5
55.6 | 38.187 | 59.988 | 27 | 55.57 | 16.539 | 60.017 | 15 | 55.57 | 17.212 | 59.988 | 15 | 55.6 | 7.526 | 59.988 | 5 | 55.57 | 6.941 | 60.017 | 5
55.61 | 38.187 | 59.988 | 27 | 55.58 | 16.539 | 60.017 | 15 | 55.58 | 17.211 | 59.988 | 15 | 55.61 | 7.524 | 59.988 | 5 | 55.58 | 6.936 | 60.017 | 5
55.61 | 38.187 | 59.988 | 27 | 55.58 | 16.539 | 60.017 | 15 | 55.58 | 17.21 | 59.988 | 15 | 55.62 | 7.521 | 59.988 | 5 | 55.59 | 6.931 | 60.017 | 5
55.62 | 38.188 | 59.988 | 27 | 55.59 | 16.538 | 60.017 | 15 | 55.59 | 17.21 | 59.988 | 15 | 55.63 | 7.516 | 59.988 | 5 | 55.6 | 6.926 | 60.017 | 5
55.63 | 38.189 | 59.988 | 27 | 55.6 | 16.539 | 60.016 | 15 | 55.6 | 17.209 | 59.988 | 15 | 55.64 | 7.511 | 59.988 | 5 | 55.61 | 6.922 | 60.017 | 5
55.64 | 38.19 | 59.988 | 27 | 55.61 | 16.539 | 60.016 | 15 | 55.61 | 17.208 | 59.988 | 15 | 55.64 | 7.508 | 59.988 | 5 | 55.61 | 6.918 | 60.017 | 5
55.65 | 38.191 | 59.988 | 27 | 55.62 | 16.539 | 60.016 | 15 | 55.62 | 17.207 | 59.988 | 15 | 55.65 | 7.506 | 59.988 | 5 | 55.62 | 6.913 | 60.017 | 5
55.66 | 38.192 | 59.988 | 27 | 55.63 | 16.54 | 60.015 | 15 | 55.63 | 17.207 | 59.988 | 15 | 55.66 | 7.503 | 59.988 | 5 | 55.63 | 6.909 | 60.017 | 5
55.66 | 38.193 | 59.988 | 27 | 55.63 | 16.54 | 60.015 | 15 | 55.64 | 17.207 | 59.988 | 15 | 55.67 | 7.499 | 59.988 | 5 | 55.64 | 6.903 | 60.017 | 5
55.67 | 38.194 | 59.988 | 27 | 55.64 | 16.54 | 60.015 | 15 | 55.64 | 17.208 | 59.988 | 15 | 55.68 | 7.491 | 59.988 | 5 | 55.65 | 6.897 | 60.017 | 5
55.68 | 38.195 | 59.988 | 27 | 55.65 | 16.54 | 60.015 | 15 | 55.65 | 17.21 | 59.988 | 15 | 55.69 | 7.484 | 59.988 | 5 | 55.66 | 6.892 | 60.017 | 5
55.69 | 38.195 | 59.988 | 27 | 55.66 | 16.54 | 60.014 | 15 | 55.66 | 17.209 | 59.988 | 15 | 55.69 | 7.476 | 59.988 | 5 | 55.66 | 6.886 | 60.017 | 5
55.7 | 38.196 | 59.988 | 27 | 55.67 | 16.54 | 60.014 | 15 | 55.67 | 17.208 | 59.988 | 15 | 55.7 | 7.469 | 59.988 | 5 | 55.67 | 6.88 | 60.017 | 5
55.71 | 38.197 | 59.988 | 27 | 55.68 | 16.54 | 60.014 | 15 | 55.68 | 17.209 | 59.988 | 15 | 55.71 | 7.465 | 59.988 | 5 | 55.68 | 6.875 | 60.017 | 5
55.71 | 38.196 | 59.988 | 27 | 55.68 | 16.542 | 60.013 | 15 | 55.69 | 17.21 | 59.988 | 15 | 55.72 | 7.461 | 59.988 | 5 | 55.69 | 6.872 | 60.017 | 5
55.72 | 38.194 | 59.988 | 27 | 55.69 | 16.543 | 60.013 | 15 | 55.69 | 17.209 | 59.988 | 15 | 55.73 | 7.456 | 59.988 | 5 | 55.7 | 6.869 | 60.017 | 5
55.73 | 38.194 | 59.988 | 27 | 55.7 | 16.543 | 60.013 | 15 | 55.7 | 17.209 | 59.988 | 15 | 55.74 | 7.45 | 59.988 | 5 | 55.71 | 6.864 | 60.017 | 5
55.74 | 38.194 | 59.988 | 27 | 55.71 | 16.544 | 60.013 | 15 | 55.71 | 17.21 | 59.988 | 15 | 55.74 | 7.444 | 59.988 | 5 | 55.71 | 6.86 | 60.017 | 5
55.75 | 38.193 | 59.988 | 27 | 55.72 | 16.54 | 60.012 | 15 | 55.72 | 17.211 | 59.988 | 15 | 55.75 | 7.437 | 59.988 | 5 | 55.72 | 6.857 | 60.017 | 5
55.76 | 38.192 | 59.988 | 27 | 55.73 | 16.537 | 60.012 | 15 | 55.73 | 17.21 | 59.988 | 15 | 55.76 | 7.429 | 59.988 | 5 | 55.73 | 6.854 | 60.017 | 5
55.76 | 38.192 | 59.988 | 27 | 55.73 | 16.533 | 60.012 | 15 | 55.74 | 17.209 | 59.988 | 15 | 55.77 | 7.422 | 59.988 | 5 | 55.74 | 6.853 | 60.017 | 5
55.77 | 38.193 | 59.988 | 27 | 55.74 | 16.529 | 60.011 | 15 | 55.74 | 17.21 | 59.988 | 15 | 55.78 | 7.42 | 59.988 | 5 | 55.75 | 6.851 | 60.017 | 5
55.78 | 38.189 | 59.988 | 27 | 55.75 | 16.527 | 60.011 | 15 | 55.75 | 17.21 | 59.988 | 15 | 55.79 | 7.417 | 59.988 | 5 | 55.76 | 6.85 | 60.017 | 5
55.79 | 38.185 | 59.988 | 27 | 55.76 | 16.524 | 60.011 | 15 | 55.76 | 17.208 | 59.988 | 15 | 55.79 | 7.415 | 59.988 | 5 | 55.76 | 6.85 | 60.017 | 5
55.8 | 38.179 | 59.988 | 27 | 55.77 | 16.522 | 60.011 | 15 | 55.77 | 17.206 | 59.988 | 15 | 55.8 | 7.414 | 59.988 | 5 | 55.77 | 6.849 | 60.017 | 5
55.81 | 38.173 | 59.988 | 27 | 55.78 | 16.519 | 60.011 | 15 | 55.78 | 17.203 | 59.988 | 15 | 55.81 | 7.411 | 59.988 | 5 | 55.78 | 6.849 | 60.017 | 5
55.81 | 38.166 | 59.988 | 27 | 55.78 | 16.516 | 60.011 | 15 | 55.79 | 17.2 | 59.988 | 15 | 55.82 | 7.408 | 59.988 | 5 | 55.79 | 6.849 | 60.017 | 5
55.82 | 38.16 | 59.988 | 27 | 55.79 | 16.513 | 60.011 | 15 | 55.79 | 17.196 | 59.988 | 15 | 55.83 | 7.406 | 59.988 | 5 | 55.8 | 6.848 | 60.017 | 5
55.83 | 38.154 | 59.988 | 27 | 55.8 | 16.509 | 60.011 | 15 | 55.8 | 17.193 | 59.988 | 15 | 55.84 | 7.404 | 59.988 | 5 | 55.81 | 6.848 | 60.017 | 5
55.84 | 38.148 | 59.988 | 27 | 55.81 | 16.505 | 60.011 | 15 | 55.81 | 17.188 | 59.988 | 15 | 55.84 | 7.406 | 59.988 | 5 | 55.81 | 6.848 | 60.017 | 5
55.85 | 38.143 | 59.988 | 27 | 55.82 | 16.501 | 60.011 | 15 | 55.82 | 17.183 | 59.988 | 15 | 55.85 | 7.408 | 59.988 | 5 | 55.82 | 6.848 | 60.017 | 5
55.86 | 38.137 | 59.988 | 27 | 55.83 | 16.496 | 60.011 | 15 | 55.83 | 17.178 | 59.988 | 15 | 55.86 | 7.408 | 59.988 | 5 | 55.83 | 6.848 | 60.017 | 5
55.86 | 38.13 | 59.988 | 27 | 55.83 | 16.493 | 60.011 | 15 | 55.84 | 17.172 | 59.988 | 15 | 55.87 | 7.407 | 59.988 | 5 | 55.84 | 6.847 | 60.017 | 5
55.87 | 38.123 | 59.988 | 27 | 55.84 | 16.489 | 60.011 | 15 | 55.84 | 17.166 | 59.988 | 15 | 55.88 | 7.406 | 59.988 | 5 | 55.85 | 6.847 | 60.017 | 5
55.88 | 38.119 | 59.988 | 27 | 55.85 | 16.485 | 60.011 | 15 | 55.85 | 17.159 | 59.988 | 15 | 55.89 | 7.404 | 59.988 | 5 | 55.86 | 6.846 | 60.017 | 5
55.89 | 38.115 | 59.988 | 27 | 55.86 | 16.481 | 60.011 | 15 | 55.86 | 17.155 | 59.988 | 15 | 55.89 | 7.405 | 59.988 | 5 | 55.86 | 6.845 | 60.017 | 5
55.9 | 38.111 | 59.988 | 27 | 55.87 | 16.478 | 60.011 | 15 | 55.87 | 17.15 | 59.988 | 15 | 55.9 | 7.406 | 59.988 | 5 | 55.87 | 6.845 | 60.017 | 5
55.91 | 38.106 | 59.988 | 27 | 55.88 | 16.474 | 60.011 | 15 | 55.88 | 17.145 | 59.988 | 15 | 55.91 | 7.407 | 59.988 | 5 | 55.88 | 6.845 | 60.017 | 5
55.91 | 38.1 | 59.988 | 27 | 55.88 | 16.472 | 60.011 | 15 | 55.89 | 17.141 | 59.988 | 15 | 55.92 | 7.409 | 59.988 | 5 | 55.89 | 6.845 | 60.017 | 5
55.92 | 38.093 | 59.988 | 27 | 55.89 | 16.471 | 60.011 | 15 | 55.89 | 17.135 | 59.988 | 15 | 55.93 | 7.409 | 59.988 | 5 | 55.9 | 6.845 | 60.017 | 5
55.93 | 38.086 | 59.988 | 27 | 55.9 | 16.472 | 60.011 | 15 | 55.9 | 17.129 | 59.988 | 15 | 55.94 | 7.409 | 59.988 | 5 | 55.91 | 6.844 | 60.017 | 5
55.94 | 38.078 | 59.988 | 27 | 55.91 | 16.472 | 60.011 | 15 | 55.91 | 17.125 | 59.988 | 15 | 55.94 | 7.408 | 59.988 | 5 | 55.91 | 6.843 | 60.017 | 5
55.95 | 38.075 | 59.988 | 27 | 55.92 | 16.472 | 60.011 | 15 | 55.92 | 17.12 | 59.988 | 15 | 55.95 | 7.408 | 59.988 | 5 | 55.92 | 6.842 | 60.017 | 5
55.96 | 38.071 | 59.988 | 27 | 55.93 | 16.472 | 60.011 | 15 | 55.93 | 17.115 | 59.988 | 15 | 55.96 | 7.411 | 59.988 | 5 | 55.93 | 6.84 | 60.017 | 5
55.96 | 38.071 | 59.988 | 27 | 55.93 | 16.47 | 60.011 | 15 | 55.94 | 17.11 | 59.988 | 15 | 55.97 | 7.415 | 59.988 | 5 | 55.94 | 6.838 | 60.017 | 5
55.97 | 38.071 | 59.988 | 27 | 55.94 | 16.469 | 60.011 | 15 | 55.94 | 17.11 | 59.988 | 15 | 55.98 | 7.417 | 59.988 | 5 | 55.95 | 6.835 | 60.017 | 5
55.98 | 38.07 | 59.988 | 27 | 55.95 | 16.469 | 60.012 | 15 | 55.95 | 17.109 | 59.988 | 15 | 55.99 | 7.419 | 59.988 | 5 | 55.96 | 6.831 | 60.017 | 5
55.99 | 38.07 | 59.988 | 27 | 55.96 | 16.469 | 60.012 | 15 | 55.96 | 17.108 | 59.988 | 15 | 55.99 | 7.418 | 59.988 | 5 | 55.96 | 6.826 | 60.017 | 5
56 | 38.068 | 59.988 | 27 | 55.97 | 16.47 | 60.012 | 15 | 55.97 | 17.108 | 59.988 | 15 | 56 | 7.417 | 59.988 | 5 | 55.97 | 6.821 | 60.017 | 5
56.01 | 38.066 | 59.988 | 27 | 55.98 | 16.47 | 60.013 | 15 | 55.98 | 17.108 | 59.988 | 15 | 56.01 | 7.418 | 59.988 | 5 | 55.98 | 6.815 | 60.017 | 5
56.01 | 38.065 | 59.988 | 27 | 55.98 | 16.47 | 60.013 | 15 | 55.99 | 17.108 | 59.988 | 15 | 56.02 | 7.42 | 59.988 | 5 | 55.99 | 6.81 | 60.017 | 5
56.02 | 38.064 | 59.988 | 27 | 55.99 | 16.47 | 60.013 | 15 | 55.99 | 17.108 | 59.988 | 15 | 56.03 | 7.426 | 59.988 | 5 | 56 | 6.804 | 60.017 | 5
56.03 | 38.063 | 59.988 | 27 | 56 | 16.469 | 60.013 | 15 | 56 | 17.109 | 59.988 | 15 | 56.04 | 7.431 | 59.988 | 5 | 56.01 | 6.798 | 60.017 | 5
56.04 | 38.062 | 59.988 | 27 | 56.01 | 16.468 | 60.014 | 15 | 56.01 | 17.109 | 59.988 | 15 | 56.04 | 7.439 | 59.988 | 5 | 56.01 | 6.793 | 60.017 | 5
56.05 | 38.061 | 59.988 | 27 | 56.02 | 16.467 | 60.014 | 15 | 56.02 | 17.109 | 59.988 | 15 | 56.05 | 7.447 | 59.988 | 5 | 56.02 | 6.787 | 60.017 | 5
56.06 | 38.06 | 59.988 | 27 | 56.03 | 16.466 | 60.014 | 15 | 56.03 | 17.109 | 59.988 | 15 | 56.06 | 7.452 | 59.988 | 5 | 56.03 | 6.781 | 60.017 | 5
56.06 | 38.059 | 59.988 | 27 | 56.03 | 16.467 | 60.015 | 15 | 56.04 | 17.11 | 59.988 | 15 | 56.07 | 7.456 | 59.988 | 5 | 56.04 | 6.777 | 60.017 | 5
56.07 | 38.057 | 59.988 | 27 | 56.04 | 16.467 | 60.015 | 15 | 56.04 | 17.109 | 59.988 | 15 | 56.08 | 7.462 | 59.988 | 5 | 56.05 | 6.773 | 60.017 | 5
56.08 | 38.058 | 59.988 | 27 | 56.05 | 16.468 | 60.015 | 15 | 56.05 | 17.109 | 59.988 | 15 | 56.09 | 7.468 | 59.988 | 5 | 56.06 | 6.768 | 60.017 | 5
56.09 | 38.058 | 59.988 | 27 | 56.06 | 16.469 | 60.015 | 15 | 56.06 | 17.109 | 59.988 | 15 | 56.09 | 7.476 | 59.988 | 5 | 56.06 | 6.762 | 60.017 | 5
56.1 | 38.058 | 59.988 | 27 | 56.07 | 16.468 | 60.016 | 15 | 56.07 | 17.11 | 59.988 | 15 | 56.1 | 7.483 | 59.988 | 5 | 56.07 | 6.758 | 60.017 | 5
56.11 | 38.059 | 59.988 | 27 | 56.08 | 16.467 | 60.016 | 15 | 56.08 | 17.11 | 59.988 | 15 | 56.11 | 7.488 | 59.988 | 5 | 56.08 | 6.755 | 60.017 | 5
56.11 | 38.059 | 59.988 | 27 | 56.08 | 16.467 | 60.016 | 15 | 56.09 | 17.11 | 59.988 | 15 | 56.12 | 7.492 | 59.988 | 5 | 56.09 | 6.75 | 60.017 | 5
56.12 | 38.058 | 59.988 | 27 | 56.09 | 16.466 | 60.017 | 15 | 56.09 | 17.11 | 59.988 | 15 | 56.13 | 7.495 | 59.988 | 5 | 56.1 | 6.746 | 60.017 | 5
56.13 | 38.058 | 59.988 | 27 | 56.1 | 16.466 | 60.017 | 15 | 56.1 | 17.111 | 59.988 | 15 | 56.14 | 7.497 | 59.988 | 5 | 56.11 | 6.743 | 60.017 | 5
56.14 | 38.058 | 59.987 | 27 | 56.11 | 16.466 | 60.017 | 15 | 56.11 | 17.111 | 59.988 | 15 | 56.14 | 7.503 | 59.988 | 5 | 56.11 | 6.741 | 60.017 | 5
56.15 | 38.058 | 59.987 | 27 | 56.12 | 16.465 | 60.017 | 15 | 56.12 | 17.112 | 59.988 | 15 | 56.15 | 7.508 | 59.988 | 5 | 56.12 | 6.74 | 60.017 | 5
56.16 | 38.059 | 59.987 | 27 | 56.13 | 16.464 | 60.017 | 15 | 56.13 | 17.112 | 59.988 | 15 | 56.16 | 7.516 | 59.988 | 5 | 56.13 | 6.738 | 60.017 | 5
56.16 | 38.058 | 59.986 | 27 | 56.13 | 16.462 | 60.017 | 15 | 56.14 | 17.113 | 59.988 | 15 | 56.17 | 7.523 | 59.988 | 5 | 56.14 | 6.739 | 60.017 | 5
56.17 | 38.057 | 59.986 | 27 | 56.14 | 16.46 | 60.017 | 15 | 56.14 | 17.112 | 59.988 | 15 | 56.18 | 7.526 | 59.988 | 5 | 56.15 | 6.739 | 60.017 | 5
56.18 | 38.054 | 59.986 | 27 | 56.15 | 16.458 | 60.017 | 15 | 56.15 | 17.11 | 59.988 | 15 | 56.19 | 7.528 | 59.988 | 5 | 56.16 | 6.739 | 60.017 | 5
56.19 | 38.051 | 59.986 | 27 | 56.16 | 16.456 | 60.017 | 15 | 56.16 | 17.11 | 59.988 | 15 | 56.19 | 7.529 | 59.988 | 5 | 56.16 | 6.739 | 60.017 | 5
56.2 | 38.049 | 59.985 | 27 | 56.17 | 16.456 | 60.017 | 15 | 56.17 | 17.11 | 59.988 | 15 | 56.2 | 7.529 | 59.988 | 5 | 56.17 | 6.74 | 60.017 | 5
56.21 | 38.047 | 59.985 | 27 | 56.18 | 16.456 | 60.017 | 15 | 56.18 | 17.111 | 59.988 | 15 | 56.21 | 7.528 | 59.988 | 5 | 56.18 | 6.74 | 60.017 | 5
56.21 | 38.044 | 59.985 | 27 | 56.18 | 16.454 | 60.017 | 15 | 56.19 | 17.112 | 59.988 | 15 | 56.22 | 7.527 | 59.988 | 5 | 56.19 | 6.74 | 60.017 | 5
56.22 | 38.041 | 59.984 | 27 | 56.19 | 16.451 | 60.017 | 15 | 56.19 | 17.112 | 59.988 | 15 | 56.23 | 7.528 | 59.988 | 5 | 56.2 | 6.74 | 60.017 | 5
56.23 | 38.038 | 59.984 | 27 | 56.2 | 16.449 | 60.017 | 15 | 56.2 | 17.112 | 59.988 | 15 | 56.24 | 7.53 | 59.988 | 5 | 56.21 | 6.741 | 60.017 | 5
56.24 | 38.036 | 59.984 | 27 | 56.21 | 16.447 | 60.017 | 15 | 56.21 | 17.111 | 59.988 | 15 | 56.24 | 7.529 | 59.988 | 5 | 56.21 | 6.741 | 60.017 | 5
56.25 | 38.034 | 59.984 | 27 | 56.22 | 16.445 | 60.017 | 15 | 56.22 | 17.11 | 59.988 | 15 | 56.25 | 7.527 | 59.988 | 5 | 56.22 | 6.741 | 60.017 | 5
56.26 | 38.032 | 59.983 | 27 | 56.23 | 16.442 | 60.017 | 15 | 56.23 | 17.109 | 59.988 | 15 | 56.26 | 7.526 | 59.988 | 5 | 56.23 | 6.741 | 60.017 | 5
56.26 | 38.031 | 59.983 | 27 | 56.23 | 16.441 | 60.017 | 15 | 56.24 | 17.109 | 59.988 | 15 | 56.27 | 7.524 | 59.988 | 5 | 56.24 | 6.741 | 60.017 | 5
56.27 | 38.029 | 59.983 | 27 | 56.24 | 16.44 | 60.017 | 15 | 56.24 | 17.109 | 59.988 | 15 | 56.28 | 7.525 | 59.988 | 5 | 56.25 | 6.741 | 60.017 | 5
56.28 | 38.028 | 59.982 | 27 | 56.25 | 16.438 | 60.017 | 15 | 56.25 | 17.109 | 59.988 | 15 | 56.29 | 7.527 | 59.988 | 5 | 56.26 | 6.741 | 60.017 | 5
56.29 | 38.027 | 59.982 | 27 | 56.26 | 16.437 | 60.017 | 15 | 56.26 | 17.109 | 59.988 | 15 | 56.29 | 7.528 | 59.988 | 5 | 56.26 | 6.741 | 60.017 | 5
56.3 | 38.027 | 59.982 | 27 | 56.27 | 16.436 | 60.017 | 15 | 56.27 | 17.109 | 59.988 | 15 | 56.3 | 7.529 | 59.988 | 5 | 56.27 | 6.74 | 60.017 | 5
56.31 | 38.026 | 59.982 | 27 | 56.28 | 16.435 | 60.017 | 15 | 56.28 | 17.109 | 59.988 | 15 | 56.31 | 7.527 | 59.988 | 5 | 56.28 | 6.74 | 60.017 | 5
56.31 | 38.023 | 59.982 | 27 | 56.28 | 16.434 | 60.017 | 15 | 56.29 | 17.109 | 59.988 | 15 | 56.32 | 7.526 | 59.988 | 5 | 56.29 | 6.74 | 60.017 | 5
56.32 | 38.02 | 59.982 | 27 | 56.29 | 16.433 | 60.017 | 15 | 56.29 | 17.108 | 59.988 | 15 | 56.33 | 7.524 | 59.988 | 5 | 56.3 | 6.74 | 60.017 | 5
56.33 | 38.02 | 59.982 | 27 | 56.3 | 16.432 | 60.017 | 15 | 56.3 | 17.108 | 59.988 | 15 | 56.34 | 7.522 | 59.988 | 5 | 56.31 | 6.74 | 60.017 | 5
56.34 | 38.019 | 59.982 | 27 | 56.31 | 16.431 | 60.017 | 15 | 56.31 | 17.109 | 59.988 | 15 | 56.34 | 7.525 | 59.988 | 5 | 56.31 | 6.739 | 60.017 | 5
56.35 | 38.018 | 59.982 | 27 | 56.32 | 16.433 | 60.017 | 15 | 56.32 | 17.111 | 59.988 | 15 | 56.35 | 7.527 | 59.988 | 5 | 56.32 | 6.74 | 60.017 | 5
56.36 | 38.016 | 59.982 | 27 | 56.33 | 16.435 | 60.017 | 15 | 56.33 | 17.109 | 59.988 | 15 | 56.36 | 7.528 | 59.988 | 5 | 56.33 | 6.74 | 60.017 | 5
56.36 | 38.016 | 59.982 | 27 | 56.33 | 16.434 | 60.017 | 15 | 56.34 | 17.108 | 59.988 | 15 | 56.37 | 7.53 | 59.988 | 5 | 56.34 | 6.74 | 60.017 | 5
56.37 | 38.016 | 59.982 | 27 | 56.34 | 16.433 | 60.017 | 15 | 56.34 | 17.108 | 59.988 | 15 | 56.38 | 7.529 | 59.988 | 5 | 56.35 | 6.739 | 60.017 | 5
56.38 | 38.016 | 59.982 | 27 | 56.35 | 16.434 | 60.017 | 15 | 56.35 | 17.107 | 59.988 | 15 | 56.39 | 7.528 | 59.988 | 5 | 56.36 | 6.739 | 60.017 | 5
56.39 | 38.017 | 59.982 | 27 | 56.36 | 16.435 | 60.017 | 15 | 56.36 | 17.106 | 59.988 | 15 | 56.39 | 7.527 | 59.988 | 5 | 56.36 | 6.738 | 60.017 | 5
56.4 | 38.016 | 59.982 | 27 | 56.37 | 16.434 | 60.017 | 15 | 56.37 | 17.105 | 59.988 | 15 | 56.4 | 7.525 | 59.988 | 5 | 56.37 | 6.741 | 60.017 | 5
56.41 | 38.016 | 59.982 | 27 | 56.38 | 16.432 | 60.017 | 15 | 56.38 | 17.108 | 59.988 | 15 | 56.41 | 7.527 | 59.988 | 5 | 56.38 | 6.743 | 60.017 | 5
56.41 | 38.016 | 59.982 | 27 | 56.38 | 16.433 | 60.017 | 15 | 56.39 | 17.111 | 59.988 | 15 | 56.42 | 7.529 | 59.988 | 5 | 56.39 | 6.747 | 60.017 | 5
56.42 | 38.015 | 59.982 | 27 | 56.39 | 16.433 | 60.017 | 15 | 56.39 | 17.111 | 59.988 | 15 | 56.43 | 7.526 | 59.988 | 5 | 56.4 | 6.752 | 60.017 | 5
56.43 | 38.014 | 59.982 | 27 | 56.4 | 16.433 | 60.017 | 15 | 56.4 | 17.112 | 59.988 | 15 | 56.44 | 7.523 | 59.988 | 5 | 56.41 | 6.755 | 60.017 | 5
56.44 | 38.013 | 59.982 | 27 | 56.41 | 16.433 | 60.017 | 15 | 56.41 | 17.112 | 59.988 | 15 | 56.44 | 7.519 | 59.988 | 5 | 56.41 | 6.759 | 60.017 | 5
56.45 | 38.012 | 59.982 | 27 | 56.42 | 16.434 | 60.017 | 15 | 56.42 | 17.112 | 59.988 | 15 | 56.45 | 7.515 | 59.988 | 5 | 56.42 | 6.765 | 60.017 | 5
56.46 | 38.012 | 59.982 | 27 | 56.43 | 16.434 | 60.017 | 15 | 56.43 | 17.112 | 59.988 | 15 | 56.46 | 7.511 | 59.988 | 5 | 56.43 | 6.77 | 60.017 | 5
56.46 | 38.01 | 59.982 | 27 | 56.43 | 16.434 | 60.017 | 15 | 56.44 | 17.111 | 59.988 | 15 | 56.47 | 7.507 | 59.988 | 5 | 56.44 | 6.776 | 60.017 | 5
56.47 | 38.009 | 59.982 | 27 | 56.44 | 16.434 | 60.017 | 15 | 56.44 | 17.113 | 59.988 | 15 | 56.48 | 7.506 | 59.988 | 5 | 56.45 | 6.782 | 60.017 | 5
56.48 | 38.008 | 59.982 | 27 | 56.45 | 16.433 | 60.017 | 15 | 56.45 | 17.114 | 59.988 | 15 | 56.49 | 7.505 | 59.988 | 5 | 56.46 | 6.788 | 60.017 | 5
56.49 | 38.007 | 59.982 | 27 | 56.46 | 16.433 | 60.017 | 15 | 56.46 | 17.114 | 59.988 | 15 | 56.49 | 7.503 | 59.988 | 5 | 56.46 | 6.794 | 60.017 | 5
56.5 | 38.006 | 59.982 | 27 | 56.47 | 16.434 | 60.017 | 15 | 56.47 | 17.114 | 59.988 | 15 | 56.5 | 7.5 | 59.988 | 5 | 56.47 | 6.799 | 60.017 | 5
56.51 | 38.006 | 59.982 | 27 | 56.48 | 16.435 | 60.017 | 15 | 56.48 | 17.113 | 59.988 | 15 | 56.51 | 7.495 | 59.988 | 5 | 56.48 | 6.804 | 60.017 | 5
56.51 | 38.006 | 59.982 | 27 | 56.48 | 16.434 | 60.017 | 15 | 56.49 | 17.112 | 59.988 | 15 | 56.52 | 7.489 | 59.988 | 5 | 56.49 | 6.808 | 60.017 | 5
56.52 | 38.007 | 59.982 | 27 | 56.49 | 16.432 | 60.017 | 15 | 56.49 | 17.113 | 59.988 | 15 | 56.53 | 7.485 | 59.988 | 5 | 56.5 | 6.812 | 60.017 | 5
56.53 | 38.007 | 59.982 | 27 | 56.5 | 16.43 | 60.017 | 15 | 56.5 | 17.114 | 59.988 | 15 | 56.54 | 7.481 | 59.988 | 5 | 56.51 | 6.817 | 60.017 | 5
56.54 | 38.007 | 59.982 | 27 | 56.51 | 16.427 | 60.017 | 15 | 56.51 | 17.115 | 59.988 | 15 | 56.54 | 7.48 | 59.988 | 5 | 56.51 | 6.821 | 60.017 | 5
56.55 | 38.005 | 59.982 | 27 | 56.52 | 16.423 | 60.017 | 15 | 56.52 | 17.116 | 59.988 | 15 | 56.55 | 7.479 | 59.988 | 5 | 56.52 | 6.828 | 60.017 | 5
56.56 | 38.004 | 59.982 | 27 | 56.53 | 16.418 | 60.017 | 15 | 56.53 | 17.116 | 59.988 | 15 | 56.56 | 7.476 | 59.988 | 5 | 56.53 | 6.835 | 60.017 | 5
56.56 | 38 | 59.982 | 27 | 56.53 | 16.415 | 60.017 | 15 | 56.54 | 17.116 | 59.988 | 15 | 56.57 | 7.473 | 59.988 | 5 | 56.54 | 6.837 | 60.017 | 5
56.57 | 37.996 | 59.982 | 27 | 56.54 | 16.411 | 60.017 | 15 | 56.54 | 17.114 | 59.988 | 15 | 56.58 | 7.468 | 59.988 | 5 | 56.55 | 6.838 | 60.017 | 5
56.58 | 37.993 | 59.982 | 27 | 56.55 | 16.406 | 60.017 | 15 | 56.55 | 17.113 | 59.988 | 15 | 56.59 | 7.464 | 59.988 | 5 | 56.56 | 6.839 | 60.017 | 5
56.59 | 37.989 | 59.982 | 27 | 56.56 | 16.402 | 60.017 | 15 | 56.56 | 17.112 | 59.988 | 15 | 56.59 | 7.464 | 59.988 | 5 | 56.56 | 6.84 | 60.017 | 5
56.6 | 37.984 | 59.982 | 27 | 56.57 | 16.397 | 60.017 | 15 | 56.57 | 17.111 | 59.988 | 15 | 56.6 | 7.464 | 59.988 | 5 | 56.57 | 6.84 | 60.017 | 5
56.61 | 37.98 | 59.982 | 27 | 56.58 | 16.393 | 60.017 | 15 | 56.58 | 17.109 | 59.988 | 15 | 56.61 | 7.466 | 59.988 | 5 | 56.58 | 6.84 | 60.017 | 5
56.61 | 37.975 | 59.982 | 27 | 56.58 | 16.389 | 60.017 | 15 | 56.59 | 17.106 | 59.988 | 15 | 56.62 | 7.468 | 59.988 | 5 | 56.59 | 6.841 | 60.017 | 5
56.62 | 37.97 | 59.982 | 27 | 56.59 | 16.384 | 60.017 | 15 | 56.59 | 17.101 | 59.988 | 15 | 56.63 | 7.468 | 59.988 | 5 | 56.6 | 6.842 | 60.017 | 5
56.63 | 37.965 | 59.982 | 27 | 56.6 | 16.38 | 60.017 | 15 | 56.6 | 17.096 | 59.988 | 15 | 56.64 | 7.468 | 59.988 | 5 | 56.61 | 6.841 | 60.017 | 5
56.64 | 37.96 | 59.982 | 27 | 56.61 | 16.376 | 60.017 | 15 | 56.61 | 17.09 | 59.988 | 15 | 56.64 | 7.466 | 59.988 | 5 | 56.61 | 6.84 | 60.017 | 5
56.65 | 37.956 | 59.982 | 27 | 56.62 | 16.372 | 60.017 | 15 | 56.62 | 17.084 | 59.988 | 15 | 56.65 | 7.465 | 59.988 | 5 | 56.62 | 6.839 | 60.017 | 5
56.66 | 37.952 | 59.982 | 27 | 56.63 | 16.368 | 60.017 | 15 | 56.63 | 17.079 | 59.988 | 15 | 56.66 | 7.465 | 59.988 | 5 | 56.63 | 6.838 | 60.017 | 5
56.66 | 37.948 | 59.982 | 27 | 56.63 | 16.363 | 60.017 | 15 | 56.64 | 17.074 | 59.988 | 15 | 56.67 | 7.466 | 59.988 | 5 | 56.64 | 6.838 | 60.017 | 5
56.67 | 37.945 | 59.982 | 27 | 56.64 | 16.359 | 60.017 | 15 | 56.64 | 17.068 | 59.988 | 15 | 56.68 | 7.469 | 59.988 | 5 | 56.65 | 6.838 | 60.017 | 5
56.68 | 37.94 | 59.982 | 27 | 56.65 | 16.354 | 60.017 | 15 | 56.65 | 17.063 | 59.988 | 15 | 56.69 | 7.472 | 59.988 | 5 | 56.66 | 6.839 | 60.017 | 5
56.69 | 37.934 | 59.982 | 27 | 56.66 | 16.348 | 60.017 | 15 | 56.66 | 17.057 | 59.988 | 15 | 56.69 | 7.471 | 59.988 | 5 | 56.66 | 6.841 | 60.017 | 5
56.7 | 37.931 | 59.982 | 27 | 56.67 | 16.346 | 60.017 | 15 | 56.67 | 17.052 | 59.988 | 15 | 56.7 | 7.471 | 59.988 | 5 | 56.67 | 6.84 | 60.017 | 5
56.71 | 37.927 | 59.982 | 27 | 56.68 | 16.344 | 60.017 | 15 | 56.68 | 17.047 | 59.988 | 15 | 56.71 | 7.47 | 59.988 | 5 | 56.68 | 6.84 | 60.017 | 5
56.71 | 37.924 | 59.982 | 27 | 56.68 | 16.344 | 60.017 | 15 | 56.69 | 17.042 | 59.988 | 15 | 56.72 | 7.468 | 59.988 | 5 | 56.69 | 6.838 | 60.017 | 5
56.72 | 37.92 | 59.982 | 27 | 56.69 | 16.344 | 60.017 | 15 | 56.69 | 17.038 | 59.988 | 15 | 56.73 | 7.47 | 59.988 | 5 | 56.7 | 6.836 | 60.017 | 5
56.73 | 37.919 | 59.982 | 27 | 56.7 | 16.344 | 60.017 | 15 | 56.7 | 17.034 | 59.988 | 15 | 56.74 | 7.472 | 59.988 | 5 | 56.71 | 6.836 | 60.017 | 5
56.74 | 37.918 | 59.982 | 27 | 56.71 | 16.344 | 60.017 | 15 | 56.71 | 17.029 | 59.988 | 15 | 56.74 | 7.473 | 59.988 | 5 | 56.71 | 6.836 | 60.017 | 5
56.75 | 37.917 | 59.982 | 27 | 56.72 | 16.344 | 60.017 | 15 | 56.72 | 17.024 | 59.988 | 15 | 56.75 | 7.473 | 59.988 | 5 | 56.72 | 6.836 | 60.017 | 5
56.76 | 37.915 | 59.982 | 27 | 56.73 | 16.343 | 60.017 | 15 | 56.73 | 17.02 | 59.988 | 15 | 56.76 | 7.473 | 59.988 | 5 | 56.73 | 6.836 | 60.017 | 5
56.76 | 37.917 | 59.982 | 27 | 56.73 | 16.342 | 60.017 | 15 | 56.74 | 17.015 | 59.988 | 15 | 56.77 | 7.474 | 59.988 | 5 | 56.74 | 6.835 | 60.017 | 5
56.77 | 37.919 | 59.982 | 27 | 56.74 | 16.342 | 60.017 | 15 | 56.74 | 17.012 | 59.988 | 15 | 56.78 | 7.472 | 59.988 | 5 | 56.75 | 6.835 | 60.017 | 5
56.78 | 37.92 | 59.982 | 27 | 56.75 | 16.341 | 60.017 | 15 | 56.75 | 17.009 | 59.988 | 15 | 56.79 | 7.47 | 59.988 | 5 | 56.76 | 6.833 | 60.017 | 5
56.79 | 37.921 | 59.982 | 27 | 56.76 | 16.34 | 60.017 | 15 | 56.76 | 17.01 | 59.988 | 15 | 56.79 | 7.472 | 59.988 | 5 | 56.76 | 6.831 | 60.017 | 5
56.8 | 37.922 | 59.982 | 27 | 56.77 | 16.338 | 60.017 | 15 | 56.77 | 17.011 | 59.988 | 15 | 56.8 | 7.474 | 59.988 | 5 | 56.77 | 6.831 | 60.017 | 5
56.81 | 37.922 | 59.982 | 27 | 56.78 | 16.337 | 60.017 | 15 | 56.78 | 17.01 | 59.988 | 15 | 56.81 | 7.474 | 59.988 | 5 | 56.78 | 6.831 | 60.017 | 5
56.82 | 37.922 | 59.982 | 27 | 56.78 | 16.336 | 60.017 | 15 | 56.79 | 17.008 | 59.988 | 15 | 56.82 | 7.475 | 59.988 | 5 | 56.79 | 6.829 | 60.017 | 5
56.82 | 37.922 | 59.982 | 27 | 56.79 | 16.334 | 60.017 | 15 | 56.79 | 17.008 | 59.988 | 15 | 56.83 | 7.474 | 59.988 | 5 | 56.8 | 6.828 | 60.017 | 5
56.83 | 37.923 | 59.982 | 27 | 56.8 | 16.334 | 60.017 | 15 | 56.8 | 17.008 | 59.988 | 15 | 56.84 | 7.473 | 59.988 | 5 | 56.81 | 6.827 | 60.017 | 5
56.84 | 37.923 | 59.982 | 27 | 56.81 | 16.333 | 60.017 | 15 | 56.81 | 17.008 | 59.988 | 15 | 56.84 | 7.469 | 59.988 | 5 | 56.81 | 6.826 | 60.017 | 5
56.85 | 37.924 | 59.982 | 27 | 56.82 | 16.333 | 60.017 | 15 | 56.82 | 17.008 | 59.988 | 15 | 56.85 | 7.465 | 59.988 | 5 | 56.82 | 6.823 | 60.017 | 5
56.86 | 37.924 | 59.982 | 27 | 56.83 | 16.332 | 60.017 | 15 | 56.83 | 17.009 | 59.988 | 15 | 56.86 | 7.463 | 59.988 | 5 | 56.83 | 6.82 | 60.017 | 5
56.87 | 37.923 | 59.982 | 27 | 56.83 | 16.332 | 60.017 | 15 | 56.84 | 17.01 | 59.988 | 15 | 56.87 | 7.46 | 59.988 | 5 | 56.84 | 6.819 | 60.017 | 5
56.87 | 37.923 | 59.982 | 27 | 56.84 | 16.331 | 60.017 | 15 | 56.84 | 17.01 | 59.988 | 15 | 56.88 | 7.456 | 59.988 | 5 | 56.85 | 6.818 | 60.017 | 5
56.88 | 37.923 | 59.982 | 27 | 56.85 | 16.33 | 60.017 | 15 | 56.85 | 17.009 | 59.988 | 15 | 56.89 | 7.452 | 59.988 | 5 | 56.86 | 6.815 | 60.017 | 5
56.89 | 37.924 | 59.982 | 27 | 56.86 | 16.329 | 60.017 | 15 | 56.86 | 17.009 | 59.988 | 15 | 56.89 | 7.445 | 59.988 | 5 | 56.86 | 6.813 | 60.017 | 5
56.9 | 37.926 | 59.982 | 27 | 56.87 | 16.328 | 60.017 | 15 | 56.87 | 17.008 | 59.988 | 15 | 56.9 | 7.438 | 59.988 | 5 | 56.87 | 6.812 | 60.017 | 5
56.91 | 37.928 | 59.982 | 27 | 56.88 | 16.327 | 60.017 | 15 | 56.88 | 17.008 | 59.988 | 15 | 56.91 | 7.433 | 59.988 | 5 | 56.88 | 6.811 | 60.017 | 5
56.92 | 37.928 | 59.982 | 27 | 56.88 | 16.327 | 60.017 | 15 | 56.89 | 17.007 | 59.988 | 15 | 56.92 | 7.428 | 59.988 | 5 | 56.89 | 6.807 | 60.017 | 5
56.92 | 37.927 | 59.982 | 27 | 56.89 | 16.327 | 60.017 | 15 | 56.89 | 17.008 | 59.988 | 15 | 56.93 | 7.424 | 59.988 | 5 | 56.9 | 6.804 | 60.017 | 5
56.93 | 37.926 | 59.982 | 27 | 56.9 | 16.325 | 60.017 | 15 | 56.9 | 17.008 | 59.988 | 15 | 56.94 | 7.421 | 59.988 | 5 | 56.91 | 6.804 | 60.017 | 5
56.94 | 37.925 | 59.982 | 27 | 56.91 | 16.324 | 60.017 | 15 | 56.91 | 17.007 | 59.988 | 15 | 56.94 | 7.416 | 59.988 | 5 | 56.91 | 6.804 | 60.017 | 5
56.95 | 37.924 | 59.982 | 27 | 56.92 | 16.322 | 60.017 | 15 | 56.92 | 17.007 | 59.988 | 15 | 56.95 | 7.411 | 59.988 | 5 | 56.92 | 6.801 | 60.017 | 5
56.96 | 37.923 | 59.982 | 27 | 56.93 | 16.321 | 60.017 | 15 | 56.93 | 17.007 | 59.988 | 15 | 56.96 | 7.405 | 59.988 | 5 | 56.93 | 6.799 | 60.017 | 5
56.97 | 37.921 | 59.982 | 27 | 56.93 | 16.32 | 60.017 | 15 | 56.94 | 17.006 | 59.988 | 15 | 56.97 | 7.399 | 59.988 | 5 | 56.94 | 6.798 | 60.017 | 5
56.97 | 37.919 | 59.981 | 27 | 56.94 | 16.32 | 60.017 | 15 | 56.94 | 17.006 | 59.988 | 15 | 56.98 | 7.395 | 59.988 | 5 | 56.95 | 6.797 | 60.017 | 5
56.98 | 37.914 | 59.981 | 27 | 56.95 | 16.318 | 60.017 | 15 | 56.95 | 17.006 | 59.988 | 15 | 56.99 | 7.391 | 59.988 | 5 | 56.96 | 6.795 | 60.017 | 5
56.99 | 37.908 | 59.981 | 27 | 56.96 | 16.317 | 60.017 | 15 | 56.96 | 17.002 | 59.988 | 15 | 56.99 | 7.388 | 59.988 | 5 | 56.96 | 6.794 | 60.017 | 5
57 | 37.901 | 59.981 | 27 | 56.97 | 16.315 | 60.017 | 15 | 56.97 | 16.998 | 59.988 | 15 | 57 | 7.384 | 59.988 | 5 | 56.97 | 6.794 | 60.017 | 5
57.01 | 37.894 | 59.98 | 27 | 56.98 | 16.313 | 60.017 | 15 | 56.98 | 16.994 | 59.988 | 15 | 57.01 | 7.382 | 59.988 | 5 | 56.98 | 6.795 | 60.017 | 5
57.02 | 37.888 | 59.98 | 27 | 56.98 | 16.312 | 60.017 | 15 | 56.99 | 16.99 | 59.988 | 15 | 57.02 | 7.379 | 59.988 | 5 | 56.99 | 6.794 | 60.017 | 5
57.02 | 37.882 | 59.98 | 27 | 56.99 | 16.31 | 60.017 | 15 | 56.99 | 16.984 | 59.988 | 15 | 57.03 | 7.377 | 59.988 | 5 | 57 | 6.794 | 60.017 | 5
57.03 | 37.875 | 59.979 | 27 | 57 | 16.309 | 60.017 | 15 | 57 | 16.979 | 59.988 | 15 | 57.04 | 7.376 | 59.988 | 5 | 57.01 | 6.794 | 60.017 | 5
57.04 | 37.869 | 59.979 | 27 | 57.01 | 16.309 | 60.017 | 15 | 57.01 | 16.972 | 59.988 | 15 | 57.04 | 7.376 | 59.988 | 5 | 57.01 | 6.794 | 60.017 | 5
57.05 | 37.861 | 59.979 | 27 | 57.02 | 16.308 | 60.017 | 15 | 57.02 | 16.966 | 59.988 | 15 | 57.05 | 7.376 | 59.988 | 5 | 57.02 | 6.795 | 60.017 | 5
57.06 | 37.853 | 59.979 | 27 | 57.03 | 16.307 | 60.017 | 15 | 57.03 | 16.96 | 59.988 | 15 | 57.06 | 7.378 | 59.988 | 5 | 57.03 | 6.796 | 60.017 | 5
57.07 | 37.845 | 59.978 | 27 | 57.03 | 16.305 | 60.017 | 15 | 57.04 | 16.954 | 59.988 | 15 | 57.07 | 7.379 | 59.988 | 5 | 57.04 | 6.797 | 60.017 | 5
57.07 | 37.836 | 59.978 | 27 | 57.04 | 16.303 | 60.017 | 15 | 57.04 | 16.948 | 59.988 | 15 | 57.08 | 7.378 | 59.988 | 5 | 57.05 | 6.798 | 60.017 | 5
57.08 | 37.83 | 59.978 | 27 | 57.05 | 16.299 | 60.017 | 15 | 57.05 | 16.943 | 59.988 | 15 | 57.09 | 7.378 | 59.988 | 5 | 57.06 | 6.798 | 60.017 | 5
57.09 | 37.825 | 59.977 | 27 | 57.06 | 16.296 | 60.017 | 15 | 57.06 | 16.937 | 59.988 | 15 | 57.09 | 7.378 | 59.988 | 5 | 57.06 | 6.798 | 60.017 | 5
57.1 | 37.818 | 59.977 | 27 | 57.07 | 16.295 | 60.017 | 15 | 57.07 | 16.931 | 59.988 | 15 | 57.1 | 7.377 | 59.988 | 5 | 57.07 | 6.798 | 60.017 | 5
57.11 | 37.811 | 59.977 | 27 | 57.08 | 16.294 | 60.017 | 15 | 57.08 | 16.927 | 59.988 | 15 | 57.11 | 7.378 | 59.988 | 5 | 57.08 | 6.798 | 60.017 | 5
57.12 | 37.804 | 59.977 | 27 | 57.08 | 16.293 | 60.017 | 15 | 57.09 | 16.922 | 59.988 | 15 | 57.12 | 7.379 | 59.988 | 5 | 57.09 | 6.801 | 60.017 | 5
57.12 | 37.797 | 59.976 | 27 | 57.09 | 16.292 | 60.017 | 15 | 57.09 | 16.916 | 59.988 | 15 | 57.13 | 7.379 | 59.988 | 5 | 57.1 | 6.803 | 60.017 | 5
57.13 | 37.794 | 59.976 | 27 | 57.1 | 16.293 | 60.017 | 15 | 57.1 | 16.91 | 59.988 | 15 | 57.14 | 7.379 | 59.988 | 5 | 57.11 | 6.804 | 60.017 | 5
57.14 | 37.792 | 59.976 | 27 | 57.11 | 16.293 | 60.017 | 15 | 57.11 | 16.906 | 59.988 | 15 | 57.14 | 7.377 | 59.988 | 5 | 57.11 | 6.805 | 60.017 | 5
57.15 | 37.791 | 59.976 | 27 | 57.12 | 16.293 | 60.017 | 15 | 57.12 | 16.903 | 59.988 | 15 | 57.15 | 7.375 | 59.988 | 5 | 57.12 | 6.805 | 60.017 | 5
57.16 | 37.791 | 59.976 | 27 | 57.13 | 16.293 | 60.017 | 15 | 57.13 | 16.903 | 59.988 | 15 | 57.16 | 7.373 | 59.988 | 5 | 57.13 | 6.806 | 60.017 | 5
57.17 | 37.791 | 59.976 | 27 | 57.13 | 16.291 | 60.017 | 15 | 57.14 | 16.903 | 59.988 | 15 | 57.17 | 7.371 | 59.988 | 5 | 57.14 | 6.805 | 60.017 | 5
57.17 | 37.791 | 59.976 | 27 | 57.14 | 16.289 | 60.017 | 15 | 57.14 | 16.9 | 59.988 | 15 | 57.18 | 7.372 | 59.988 | 5 | 57.15 | 6.804 | 60.017 | 5
57.18 | 37.792 | 59.976 | 27 | 57.15 | 16.289 | 60.017 | 15 | 57.15 | 16.897 | 59.988 | 15 | 57.19 | 7.372 | 59.988 | 5 | 57.16 | 6.806 | 60.017 | 5
57.19 | 37.793 | 59.976 | 27 | 57.16 | 16.29 | 60.017 | 15 | 57.16 | 16.897 | 59.988 | 15 | 57.19 | 7.372 | 59.988 | 5 | 57.16 | 6.808 | 60.017 | 5
57.2 | 37.793 | 59.976 | 27 | 57.17 | 16.289 | 60.017 | 15 | 57.17 | 16.897 | 59.988 | 15 | 57.2 | 7.373 | 59.988 | 5 | 57.17 | 6.807 | 60.017 | 5
57.21 | 37.794 | 59.976 | 27 | 57.18 | 16.287 | 60.017 | 15 | 57.18 | 16.897 | 59.988 | 15 | 57.21 | 7.371 | 59.988 | 5 | 57.18 | 6.806 | 60.017 | 5
57.22 | 37.796 | 59.976 | 27 | 57.18 | 16.286 | 60.017 | 15 | 57.19 | 16.898 | 59.988 | 15 | 57.22 | 7.369 | 59.988 | 5 | 57.19 | 6.806 | 60.017 | 5
57.22 | 37.799 | 59.976 | 27 | 57.19 | 16.285 | 60.017 | 15 | 57.19 | 16.899 | 59.988 | 15 | 57.23 | 7.369 | 59.988 | 5 | 57.2 | 6.806 | 60.017 | 5
57.23 | 37.8 | 59.976 | 27 | 57.2 | 16.286 | 60.017 | 15 | 57.2 | 16.9 | 59.988 | 15 | 57.24 | 7.368 | 59.988 | 5 | 57.21 | 6.802 | 60.017 | 5
57.24 | 37.801 | 59.976 | 27 | 57.21 | 16.286 | 60.017 | 15 | 57.21 | 16.899 | 59.988 | 15 | 57.24 | 7.369 | 59.988 | 5 | 57.21 | 6.797 | 60.017 | 5
57.25 | 37.803 | 59.976 | 27 | 57.22 | 16.288 | 60.017 | 15 | 57.22 | 16.898 | 59.988 | 15 | 57.25 | 7.369 | 59.988 | 5 | 57.22 | 6.795 | 60.017 | 5
57.26 | 37.805 | 59.976 | 27 | 57.23 | 16.289 | 60.017 | 15 | 57.23 | 16.899 | 59.988 | 15 | 57.26 | 7.37 | 59.988 | 5 | 57.23 | 6.792 | 60.017 | 5
57.27 | 37.805 | 59.976 | 27 | 57.23 | 16.288 | 60.017 | 15 | 57.24 | 16.899 | 59.988 | 15 | 57.27 | 7.37 | 59.988 | 5 | 57.24 | 6.786 | 60.017 | 5
57.27 | 37.806 | 59.976 | 27 | 57.24 | 16.287 | 60.017 | 15 | 57.24 | 16.9 | 59.988 | 15 | 57.28 | 7.368 | 59.988 | 5 | 57.25 | 6.779 | 60.017 | 5
57.28 | 37.808 | 59.976 | 27 | 57.25 | 16.286 | 60.017 | 15 | 57.25 | 16.901 | 59.988 | 15 | 57.29 | 7.366 | 59.988 | 5 | 57.26 | 6.774 | 60.017 | 5
57.29 | 37.809 | 59.976 | 27 | 57.26 | 16.285 | 60.017 | 15 | 57.26 | 16.903 | 59.988 | 15 | 57.29 | 7.366 | 59.988 | 5 | 57.26 | 6.768 | 60.017 | 5
57.3 | 37.809 | 59.976 | 27 | 57.27 | 16.284 | 60.017 | 15 | 57.27 | 16.905 | 59.988 | 15 | 57.3 | 7.365 | 59.988 | 5 | 57.27 | 6.762 | 60.017 | 5
57.31 | 37.808 | 59.976 | 27 | 57.28 | 16.283 | 60.017 | 15 | 57.28 | 16.903 | 59.988 | 15 | 57.31 | 7.367 | 59.988 | 5 | 57.28 | 6.755 | 60.017 | 5
57.32 | 37.81 | 59.976 | 27 | 57.28 | 16.282 | 60.017 | 15 | 57.29 | 16.902 | 59.988 | 15 | 57.32 | 7.369 | 59.988 | 5 | 57.29 | 6.752 | 60.017 | 5
57.32 | 37.812 | 59.976 | 27 | 57.29 | 16.28 | 60.017 | 15 | 57.29 | 16.9 | 59.988 | 15 | 57.33 | 7.369 | 59.988 | 5 | 57.3 | 6.748 | 60.017 | 5
57.33 | 37.814 | 59.976 | 27 | 57.3 | 16.28 | 60.017 | 15 | 57.3 | 16.899 | 59.988 | 15 | 57.34 | 7.369 | 59.988 | 5 | 57.31 | 6.742 | 60.017 | 5
57.34 | 37.815 | 59.976 | 27 | 57.31 | 16.281 | 60.017 | 15 | 57.31 | 16.902 | 59.988 | 15 | 57.34 | 7.368 | 59.988 | 5 | 57.31 | 6.735 | 60.017 | 5
57.35 | 37.815 | 59.976 | 27 | 57.32 | 16.278 | 60.017 | 15 | 57.32 | 16.905 | 59.988 | 15 | 57.35 | 7.366 | 59.988 | 5 | 57.32 | 6.729 | 60.017 | 5
57.36 | 37.816 | 59.976 | 27 | 57.33 | 16.276 | 60.017 | 15 | 57.33 | 16.904 | 59.988 | 15 | 57.36 | 7.366 | 59.988 | 5 | 57.33 | 6.723 | 60.017 | 5
57.37 | 37.815 | 59.976 | 27 | 57.33 | 16.272 | 60.017 | 15 | 57.34 | 16.904 | 59.988 | 15 | 57.37 | 7.365 | 59.988 | 5 | 57.34 | 6.717 | 60.017 | 5
57.37 | 37.815 | 59.976 | 27 | 57.34 | 16.267 | 60.017 | 15 | 57.34 | 16.904 | 59.988 | 15 | 57.38 | 7.366 | 59.988 | 5 | 57.35 | 6.712 | 60.017 | 5
57.38 | 37.811 | 59.976 | 27 | 57.35 | 16.263 | 60.017 | 15 | 57.35 | 16.905 | 59.988 | 15 | 57.39 | 7.368 | 59.988 | 5 | 57.36 | 6.706 | 60.017 | 5
57.39 | 37.807 | 59.976 | 27 | 57.36 | 16.259 | 60.017 | 15 | 57.36 | 16.905 | 59.988 | 15 | 57.39 | 7.367 | 59.988 | 5 | 57.36 | 6.7 | 60.017 | 5
57.4 | 37.803 | 59.976 | 27 | 57.37 | 16.254 | 60.017 | 15 | 57.37 | 16.904 | 59.988 | 15 | 57.4 | 7.366 | 59.988 | 5 | 57.37 | 6.698 | 60.017 | 5
57.41 | 37.798 | 59.976 | 27 | 57.38 | 16.249 | 60.017 | 15 | 57.38 | 16.906 | 59.988 | 15 | 57.41 | 7.365 | 59.988 | 5 | 57.38 | 6.695 | 60.017 | 5
57.42 | 37.793 | 59.976 | 27 | 57.38 | 16.242 | 60.017 | 15 | 57.39 | 16.908 | 59.988 | 15 | 57.42 | 7.363 | 59.988 | 5 | 57.39 | 6.694 | 60.017 | 5
57.42 | 37.788 | 59.976 | 27 | 57.39 | 16.235 | 60.017 | 15 | 57.39 | 16.908 | 59.988 | 15 | 57.43 | 7.363 | 59.988 | 5 | 57.4 | 6.693 | 60.017 | 5
57.43 | 37.784 | 59.976 | 27 | 57.4 | 16.228 | 60.017 | 15 | 57.4 | 16.908 | 59.988 | 15 | 57.44 | 7.362 | 59.988 | 5 | 57.41 | 6.692 | 60.017 | 5
57.44 | 37.78 | 59.976 | 27 | 57.41 | 16.222 | 60.017 | 15 | 57.41 | 16.906 | 59.988 | 15 | 57.44 | 7.364 | 59.988 | 5 | 57.41 | 6.691 | 60.017 | 5
57.45 | 37.776 | 59.976 | 27 | 57.42 | 16.218 | 60.017 | 15 | 57.42 | 16.905 | 59.988 | 15 | 57.45 | 7.366 | 59.988 | 5 | 57.42 | 6.69 | 60.017 | 5
57.46 | 37.771 | 59.976 | 27 | 57.43 | 16.215 | 60.017 | 15 | 57.43 | 16.904 | 59.988 | 15 | 57.46 | 7.366 | 59.988 | 5 | 57.43 | 6.69 | 60.017 | 5
57.47 | 37.766 | 59.976 | 27 | 57.43 | 16.209 | 60.017 | 15 | 57.44 | 16.902 | 59.988 | 15 | 57.47 | 7.366 | 59.988 | 5 | 57.44 | 6.689 | 60.017 | 5
57.47 | 37.761 | 59.976 | 27 | 57.44 | 16.202 | 60.017 | 15 | 57.44 | 16.903 | 59.988 | 15 | 57.48 | 7.364 | 59.988 | 5 | 57.45 | 6.688 | 60.017 | 5
57.48 | 37.756 | 59.976 | 27 | 57.45 | 16.199 | 60.017 | 15 | 57.45 | 16.904 | 59.988 | 15 | 57.49 | 7.363 | 59.988 | 5 | 57.46 | 6.687 | 60.017 | 5
57.49 | 37.751 | 59.976 | 27 | 57.46 | 16.196 | 60.017 | 15 | 57.46 | 16.904 | 59.988 | 15 | 57.49 | 7.363 | 59.988 | 5 | 57.46 | 6.687 | 60.017 | 5
57.5 | 37.746 | 59.976 | 27 | 57.47 | 16.19 | 60.017 | 15 | 57.47 | 16.904 | 59.988 | 15 | 57.5 | 7.363 | 59.988 | 5 | 57.47 | 6.687 | 60.017 | 5
57.51 | 37.742 | 59.976 | 27 | 57.48 | 16.185 | 60.017 | 15 | 57.48 | 16.903 | 59.988 | 15 | 57.51 | 7.364 | 59.988 | 5 | 57.48 | 6.688 | 60.017 | 5
57.52 | 37.738 | 59.976 | 27 | 57.48 | 16.181 | 60.017 | 15 | 57.49 | 16.902 | 59.988 | 15 | 57.52 | 7.366 | 59.988 | 5 | 57.49 | 6.688 | 60.017 | 5
57.52 | 37.733 | 59.976 | 27 | 57.49 | 16.178 | 60.017 | 15 | 57.49 | 16.902 | 59.988 | 15 | 57.53 | 7.365 | 59.988 | 5 | 57.5 | 6.689 | 60.017 | 5
57.53 | 37.729 | 59.976 | 27 | 57.5 | 16.177 | 60.017 | 15 | 57.5 | 16.902 | 59.988 | 15 | 57.54 | 7.364 | 59.988 | 5 | 57.51 | 6.689 | 60.017 | 5
57.54 | 37.725 | 59.976 | 27 | 57.51 | 16.176 | 60.017 | 15 | 57.51 | 16.901 | 59.988 | 15 | 57.54 | 7.363 | 59.988 | 5 | 57.51 | 6.69 | 60.017 | 5
57.55 | 37.723 | 59.976 | 27 | 57.52 | 16.174 | 60.017 | 15 | 57.52 | 16.901 | 59.988 | 15 | 57.55 | 7.363 | 59.988 | 5 | 57.52 | 6.69 | 60.017 | 5
57.56 | 37.721 | 59.976 | 27 | 57.53 | 16.173 | 60.017 | 15 | 57.53 | 16.9 | 59.988 | 15 | 57.56 | 7.364 | 59.988 | 5 | 57.53 | 6.69 | 60.017 | 5
57.57 | 37.722 | 59.976 | 27 | 57.53 | 16.17 | 60.017 | 15 | 57.54 | 16.899 | 59.988 | 15 | 57.57 | 7.364 | 59.988 | 5 | 57.54 | 6.689 | 60.017 | 5
57.57 | 37.722 | 59.976 | 27 | 57.54 | 16.168 | 60.017 | 15 | 57.54 | 16.898 | 59.988 | 15 | 57.58 | 7.365 | 59.988 | 5 | 57.55 | 6.689 | 60.017 | 5
57.58 | 37.722 | 59.976 | 27 | 57.55 | 16.17 | 60.017 | 15 | 57.55 | 16.897 | 59.988 | 15 | 57.59 | 7.366 | 59.988 | 5 | 57.56 | 6.689 | 60.017 | 5
57.59 | 37.722 | 59.976 | 27 | 57.56 | 16.172 | 60.017 | 15 | 57.56 | 16.898 | 59.988 | 15 | 57.59 | 7.365 | 59.988 | 5 | 57.56 | 6.689 | 60.017 | 5
57.6 | 37.721 | 59.976 | 27 | 57.57 | 16.173 | 60.017 | 15 | 57.57 | 16.899 | 59.988 | 15 | 57.6 | 7.365 | 59.988 | 5 | 57.57 | 6.691 | 60.017 | 5
57.61 | 37.72 | 59.976 | 27 | 57.58 | 16.174 | 60.017 | 15 | 57.58 | 16.899 | 59.988 | 15 | 57.61 | 7.364 | 59.988 | 5 | 57.58 | 6.693 | 60.017 | 5
57.62 | 37.719 | 59.976 | 27 | 57.58 | 16.172 | 60.017 | 15 | 57.59 | 16.899 | 59.988 | 15 | 57.62 | 7.364 | 59.988 | 5 | 57.59 | 6.693 | 60.017 | 5
57.62 | 37.718 | 59.976 | 27 | 57.59 | 16.17 | 60.017 | 15 | 57.59 | 16.898 | 59.988 | 15 | 57.63 | 7.364 | 59.988 | 5 | 57.6 | 6.694 | 60.017 | 5
57.63 | 37.72 | 59.976 | 27 | 57.6 | 16.171 | 60.017 | 15 | 57.6 | 16.897 | 59.988 | 15 | 57.64 | 7.365 | 59.988 | 5 | 57.6 | 6.694 | 60.017 | 5
57.64 | 37.721 | 59.976 | 27 | 57.61 | 16.172 | 60.017 | 15 | 57.61 | 16.898 | 59.988 | 15 | 57.64 | 7.365 | 59.988 | 5 | 57.61 | 6.695 | 60.017 | 5
57.65 | 37.72 | 59.976 | 27 | 57.62 | 16.17 | 60.017 | 15 | 57.62 | 16.898 | 59.988 | 15 | 57.65 | 7.365 | 59.988 | 5 | 57.62 | 6.694 | 60.017 | 5
57.66 | 37.72 | 59.976 | 27 | 57.63 | 16.169 | 60.017 | 15 | 57.63 | 16.898 | 59.988 | 15 | 57.66 | 7.362 | 59.988 | 5 | 57.63 | 6.692 | 60.017 | 5
57.67 | 37.72 | 59.976 | 27 | 57.63 | 16.17 | 60.017 | 15 | 57.64 | 16.898 | 59.988 | 15 | 57.67 | 7.359 | 59.988 | 5 | 57.64 | 6.694 | 60.017 | 5
57.67 | 37.721 | 59.976 | 27 | 57.64 | 16.17 | 60.017 | 15 | 57.64 | 16.897 | 59.988 | 15 | 57.68 | 7.355 | 59.988 | 5 | 57.65 | 6.696 | 60.017 | 5
57.68 | 37.721 | 59.976 | 27 | 57.65 | 16.169 | 60.017 | 15 | 57.65 | 16.897 | 59.988 | 15 | 57.69 | 7.352 | 59.988 | 5 | 57.66 | 6.695 | 60.017 | 5
57.69 | 37.72 | 59.976 | 27 | 57.66 | 16.168 | 60.017 | 15 | 57.66 | 16.897 | 59.988 | 15 | 57.69 | 7.351 | 59.988 | 5 | 57.66 | 6.693 | 60.017 | 5
57.7 | 37.722 | 59.976 | 27 | 57.67 | 16.168 | 60.017 | 15 | 57.67 | 16.898 | 59.988 | 15 | 57.7 | 7.351 | 59.988 | 5 | 57.67 | 6.693 | 60.017 | 5
57.71 | 37.724 | 59.976 | 27 | 57.68 | 16.168 | 60.017 | 15 | 57.68 | 16.899 | 59.988 | 15 | 57.71 | 7.347 | 59.988 | 5 | 57.68 | 6.693 | 60.017 | 5
57.72 | 37.724 | 59.976 | 27 | 57.68 | 16.169 | 60.017 | 15 | 57.69 | 16.9 | 59.988 | 15 | 57.72 | 7.344 | 59.988 | 5 | 57.69 | 6.693 | 60.017 | 5
57.72 | 37.725 | 59.976 | 27 | 57.69 | 16.169 | 60.017 | 15 | 57.69 | 16.901 | 59.988 | 15 | 57.73 | 7.341 | 59.988 | 5 | 57.7 | 6.693 | 60.017 | 5
57.73 | 37.726 | 59.976 | 27 | 57.7 | 16.169 | 60.017 | 15 | 57.7 | 16.901 | 59.988 | 15 | 57.74 | 7.338 | 59.988 | 5 | 57.71 | 6.694 | 60.017 | 5
57.74 | 37.726 | 59.976 | 27 | 57.71 | 16.169 | 60.017 | 15 | 57.71 | 16.901 | 59.988 | 15 | 57.74 | 7.335 | 59.988 | 5 | 57.71 | 6.695 | 60.017 | 5
57.75 | 37.728 | 59.976 | 27 | 57.72 | 16.169 | 60.017 | 15 | 57.72 | 16.901 | 59.988 | 15 | 57.75 | 7.332 | 59.988 | 5 | 57.72 | 6.691 | 60.017 | 5
57.76 | 37.73 | 59.976 | 27 | 57.73 | 16.169 | 60.017 | 15 | 57.73 | 16.9 | 59.988 | 15 | 57.76 | 7.33 | 59.988 | 5 | 57.73 | 6.687 | 60.017 | 5
57.77 | 37.731 | 59.976 | 27 | 57.73 | 16.17 | 60.017 | 15 | 57.74 | 16.899 | 59.988 | 15 | 57.77 | 7.328 | 59.988 | 5 | 57.74 | 6.684 | 60.017 | 5
57.77 | 37.732 | 59.976 | 27 | 57.74 | 16.172 | 60.017 | 15 | 57.74 | 16.898 | 59.988 | 15 | 57.78 | 7.325 | 59.988 | 5 | 57.75 | 6.681 | 60.017 | 5
57.78 | 37.733 | 59.976 | 27 | 57.75 | 16.172 | 60.017 | 15 | 57.75 | 16.897 | 59.988 | 15 | 57.79 | 7.321 | 59.988 | 5 | 57.76 | 6.68 | 60.017 | 5
57.79 | 37.734 | 59.976 | 27 | 57.76 | 16.173 | 60.017 | 15 | 57.76 | 16.894 | 59.988 | 15 | 57.79 | 7.316 | 59.988 | 5 | 57.76 | 6.678 | 60.017 | 5
57.8 | 37.733 | 59.977 | 27 | 57.77 | 16.173 | 60.017 | 15 | 57.77 | 16.892 | 59.988 | 15 | 57.8 | 7.312 | 59.988 | 5 | 57.77 | 6.679 | 60.017 | 5
57.81 | 37.731 | 59.977 | 27 | 57.78 | 16.173 | 60.017 | 15 | 57.78 | 16.886 | 59.988 | 15 | 57.81 | 7.31 | 59.988 | 5 | 57.78 | 6.681 | 60.017 | 5
57.82 | 37.733 | 59.978 | 27 | 57.78 | 16.173 | 60.017 | 15 | 57.79 | 16.881 | 59.988 | 15 | 57.82 | 7.308 | 59.988 | 5 | 57.79 | 6.681 | 60.017 | 5
57.82 | 37.735 | 59.979 | 27 | 57.79 | 16.173 | 60.017 | 15 | 57.79 | 16.877 | 59.988 | 15 | 57.83 | 7.308 | 59.988 | 5 | 57.8 | 6.682 | 60.017 | 5
57.83 | 37.734 | 59.979 | 27 | 57.8 | 16.174 | 60.017 | 15 | 57.8 | 16.872 | 59.988 | 15 | 57.84 | 7.308 | 59.988 | 5 | 57.81 | 6.681 | 60.017 | 5
57.84 | 37.734 | 59.98 | 27 | 57.81 | 16.175 | 60.017 | 15 | 57.81 | 16.867 | 59.988 | 15 | 57.84 | 7.307 | 59.988 | 5 | 57.81 | 6.68 | 60.017 | 5
57.85 | 37.734 | 59.98 | 27 | 57.82 | 16.175 | 60.017 | 15 | 57.82 | 16.861 | 59.988 | 15 | 57.85 | 7.305 | 59.988 | 5 | 57.82 | 6.68 | 60.017 | 5
57.86 | 37.733 | 59.981 | 27 | 57.83 | 16.176 | 60.017 | 15 | 57.83 | 16.857 | 59.988 | 15 | 57.86 | 7.304 | 59.988 | 5 | 57.83 | 6.68 | 60.017 | 5
57.87 | 37.733 | 59.981 | 27 | 57.83 | 16.176 | 60.017 | 15 | 57.84 | 16.852 | 59.988 | 15 | 57.87 | 7.302 | 59.988 | 5 | 57.84 | 6.681 | 60.017 | 5
57.87 | 37.732 | 59.982 | 27 | 57.84 | 16.175 | 60.017 | 15 | 57.84 | 16.846 | 59.988 | 15 | 57.88 | 7.302 | 59.988 | 5 | 57.85 | 6.682 | 60.017 | 5
57.88 | 37.734 | 59.983 | 27 | 57.85 | 16.175 | 60.017 | 15 | 57.85 | 16.841 | 59.988 | 15 | 57.89 | 7.303 | 59.988 | 5 | 57.85 | 6.683 | 60.017 | 5
57.89 | 37.736 | 59.983 | 27 | 57.86 | 16.175 | 60.017 | 15 | 57.86 | 16.835 | 59.988 | 15 | 57.89 | 7.303 | 59.988 | 5 | 57.86 | 6.684 | 60.017 | 5
57.9 | 37.736 | 59.984 | 27 | 57.87 | 16.176 | 60.017 | 15 | 57.87 | 16.83 | 59.988 | 15 | 57.9 | 7.303 | 59.988 | 5 | 57.87 | 6.684 | 60.017 | 5
57.91 | 37.735 | 59.984 | 27 | 57.88 | 16.177 | 60.017 | 15 | 57.88 | 16.825 | 59.988 | 15 | 57.91 | 7.3 | 59.988 | 5 | 57.88 | 6.685 | 60.017 | 5
57.92 | 37.735 | 59.985 | 27 | 57.88 | 16.178 | 60.017 | 15 | 57.89 | 16.82 | 59.988 | 15 | 57.92 | 7.298 | 59.988 | 5 | 57.89 | 6.688 | 60.017 | 5
57.92 | 37.734 | 59.986 | 27 | 57.89 | 16.178 | 60.017 | 15 | 57.89 | 16.814 | 59.988 | 15 | 57.93 | 7.298 | 59.988 | 5 | 57.9 | 6.691 | 60.017 | 5
57.93 | 37.734 | 59.986 | 27 | 57.9 | 16.177 | 60.017 | 15 | 57.9 | 16.809 | 59.988 | 15 | 57.94 | 7.297 | 59.988 | 5 | 57.91 | 6.692 | 60.017 | 5
57.94 | 37.734 | 59.987 | 27 | 57.91 | 16.176 | 60.017 | 15 | 57.91 | 16.806 | 59.988 | 15 | 57.94 | 7.298 | 59.988 | 5 | 57.91 | 6.693 | 60.017 | 5
57.95 | 37.735 | 59.987 | 27 | 57.92 | 16.176 | 60.017 | 15 | 57.92 | 16.802 | 59.988 | 15 | 57.95 | 7.298 | 59.988 | 5 | 57.92 | 6.695 | 60.017 | 5
57.96 | 37.737 | 59.988 | 27 | 57.93 | 16.177 | 60.017 | 15 | 57.93 | 16.799 | 59.988 | 15 | 57.96 | 7.299 | 59.988 | 5 | 57.93 | 6.697 | 60.017 | 5
57.97 | 37.736 | 59.988 | 27 | 57.93 | 16.176 | 60.016 | 15 | 57.94 | 16.796 | 59.988 | 15 | 57.97 | 7.3 | 59.988 | 5 | 57.94 | 6.695 | 60.017 | 5
57.97 | 37.736 | 59.988 | 27 | 57.94 | 16.175 | 60.016 | 15 | 57.94 | 16.795 | 59.988 | 15 | 57.98 | 7.298 | 59.988 | 5 | 57.95 | 6.693 | 60.017 | 5
57.98 | 37.734 | 59.989 | 27 | 57.95 | 16.176 | 60.016 | 15 | 57.95 | 16.793 | 59.988 | 15 | 57.99 | 7.296 | 59.988 | 5 | 57.96 | 6.694 | 60.017 | 5
57.99 | 37.731 | 59.989 | 27 | 57.96 | 16.176 | 60.015 | 15 | 57.96 | 16.792 | 59.988 | 15 | 57.99 | 7.296 | 59.988 | 5 | 57.96 | 6.695 | 60.017 | 5
58 | 37.731 | 59.989 | 27 | 57.97 | 16.176 | 60.015 | 15 | 57.97 | 16.792 | 59.988 | 15 | 58 | 7.295 | 59.988 | 5 | 57.97 | 6.694 | 60.017 | 5
58.01 | 37.731 | 59.99 | 27 | 57.98 | 16.177 | 60.015 | 15 | 57.98 | 16.792 | 59.988 | 15 | 58.01 | 7.297 | 59.988 | 5 | 57.98 | 6.693 | 60.017 | 5
58.02 | 37.731 | 59.99 | 27 | 57.98 | 16.177 | 60.015 | 15 | 57.99 | 16.793 | 59.988 | 15 | 58.02 | 7.299 | 59.988 | 5 | 57.99 | 6.695 | 60.017 | 5
58.02 | 37.732 | 59.99 | 27 | 57.99 | 16.177 | 60.014 | 15 | 57.99 | 16.793 | 59.988 | 15 | 58.03 | 7.297 | 59.988 | 5 | 58 | 6.696 | 60.017 | 5
58.03 | 37.732 | 59.99 | 27 | 58 | 16.176 | 60.014 | 15 | 58 | 16.793 | 59.988 | 15 | 58.04 | 7.295 | 59.988 | 5 | 58 | 6.692 | 60.017 | 5
58.04 | 37.732 | 59.991 | 27 | 58.01 | 16.176 | 60.014 | 15 | 58.01 | 16.793 | 59.988 | 15 | 58.04 | 7.293 | 59.988 | 5 | 58.01 | 6.688 | 60.017 | 5
58.05 | 37.731 | 59.991 | 27 | 58.02 | 16.176 | 60.013 | 15 | 58.02 | 16.793 | 59.988 | 15 | 58.05 | 7.291 | 59.988 | 5 | 58.02 | 6.685 | 60.017 | 5
58.06 | 37.73 | 59.991 | 27 | 58.03 | 16.176 | 60.013 | 15 | 58.03 | 16.793 | 59.988 | 15 | 58.06 | 7.289 | 59.988 | 5 | 58.03 | 6.681 | 60.017 | 5
58.07 | 37.731 | 59.992 | 27 | 58.03 | 16.175 | 60.013 | 15 | 58.04 | 16.793 | 59.988 | 15 | 58.07 | 7.287 | 59.988 | 5 | 58.04 | 6.675 | 60.017 | 5
58.07 | 37.732 | 59.992 | 27 | 58.04 | 16.175 | 60.013 | 15 | 58.04 | 16.792 | 59.988 | 15 | 58.08 | 7.286 | 59.988 | 5 | 58.05 | 6.669 | 60.017 | 5
58.08 | 37.733 | 59.992 | 27 | 58.05 | 16.174 | 60.012 | 15 | 58.05 | 16.792 | 59.988 | 15 | 58.09 | 7.286 | 59.988 | 5 | 58.05 | 6.665 | 60.017 | 5
58.09 | 37.733 | 59.992 | 27 | 58.06 | 16.174 | 60.012 | 15 | 58.06 | 16.792 | 59.988 | 15 | 58.09 | 7.28 | 59.988 | 5 | 58.06 | 6.66 | 60.017 | 5
58.1 | 37.733 | 59.993 | 27 | 58.07 | 16.174 | 60.012 | 15 | 58.07 | 16.793 | 59.988 | 15 | 58.1 | 7.274 | 59.988 | 5 | 58.07 | 6.655 | 60.017 | 5
58.11 | 37.732 | 59.993 | 27 | 58.08 | 16.175 | 60.011 | 15 | 58.08 | 16.791 | 59.988 | 15 | 58.11 | 7.269 | 59.988 | 5 | 58.08 | 6.651 | 60.017 | 5
58.12 | 37.731 | 59.993 | 27 | 58.08 | 16.175 | 60.011 | 15 | 58.09 | 16.789 | 59.988 | 15 | 58.12 | 7.264 | 59.988 | 5 | 58.09 | 6.645 | 60.017 | 5
58.12 | 37.73 | 59.994 | 27 | 58.09 | 16.174 | 60.011 | 15 | 58.09 | 16.79 | 59.988 | 15 | 58.13 | 7.26 | 59.988 | 5 | 58.1 | 6.639 | 60.017 | 5
58.13 | 37.73 | 59.994 | 27 | 58.1 | 16.174 | 60.011 | 15 | 58.1 | 16.791 | 59.988 | 15 | 58.14 | 7.256 | 59.988 | 5 | 58.1 | 6.633 | 60.017 | 5
58.14 | 37.729 | 59.994 | 27 | 58.11 | 16.175 | 60.011 | 15 | 58.11 | 16.791 | 59.988 | 15 | 58.14 | 7.254 | 59.988 | 5 | 58.11 | 6.627 | 60.017 | 5
58.15 | 37.73 | 59.994 | 27 | 58.12 | 16.174 | 60.011 | 15 | 58.12 | 16.791 | 59.988 | 15 | 58.15 | 7.252 | 59.988 | 5 | 58.12 | 6.623 | 60.017 | 5
58.16 | 37.731 | 59.994 | 27 | 58.13 | 16.174 | 60.011 | 15 | 58.13 | 16.792 | 59.988 | 15 | 58.16 | 7.247 | 59.988 | 5 | 58.13 | 6.619 | 60.017 | 5
58.17 | 37.73 | 59.994 | 27 | 58.13 | 16.17 | 60.011 | 15 | 58.14 | 16.793 | 59.988 | 15 | 58.17 | 7.241 | 59.988 | 5 | 58.14 | 6.613 | 60.017 | 5
58.17 | 37.729 | 59.994 | 27 | 58.14 | 16.166 | 60.011 | 15 | 58.14 | 16.793 | 59.988 | 15 | 58.18 | 7.236 | 59.988 | 5 | 58.15 | 6.607 | 60.017 | 5
58.18 | 37.725 | 59.994 | 27 | 58.15 | 16.16 | 60.011 | 15 | 58.15 | 16.793 | 59.988 | 15 | 58.19 | 7.23 | 59.988 | 5 | 58.16 | 6.6 | 60.017 | 5
58.19 | 37.72 | 59.994 | 27 | 58.16 | 16.155 | 60.011 | 15 | 58.16 | 16.793 | 59.988 | 15 | 58.19 | 7.227 | 59.988 | 5 | 58.16 | 6.594 | 60.017 | 5
58.2 | 37.715 | 59.994 | 27 | 58.17 | 16.151 | 60.011 | 15 | 58.17 | 16.793 | 59.988 | 15 | 58.2 | 7.225 | 59.988 | 5 | 58.17 | 6.592 | 60.017 | 5
58.21 | 37.71 | 59.994 | 27 | 58.18 | 16.146 | 60.011 | 15 | 58.18 | 16.79 | 59.988 | 15 | 58.21 | 7.222 | 59.988 | 5 | 58.18 | 6.59 | 60.017 | 5
58.22 | 37.704 | 59.994 | 27 | 58.18 | 16.142 | 60.011 | 15 | 58.19 | 16.787 | 59.988 | 15 | 58.22 | 7.219 | 59.988 | 5 | 58.19 | 6.588 | 60.017 | 5
58.22 | 37.698 | 59.994 | 27 | 58.19 | 16.138 | 60.011 | 15 | 58.19 | 16.785 | 59.988 | 15 | 58.23 | 7.216 | 59.988 | 5 | 58.2 | 6.586 | 60.017 | 5
58.23 | 37.691 | 59.994 | 27 | 58.2 | 16.135 | 60.011 | 15 | 58.2 | 16.784 | 59.988 | 15 | 58.24 | 7.213 | 59.988 | 5 | 58.2 | 6.585 | 60.017 | 5
58.24 | 37.685 | 59.994 | 27 | 58.21 | 16.131 | 60.011 | 15 | 58.21 | 16.781 | 59.988 | 15 | 58.24 | 7.209 | 59.988 | 5 | 58.21 | 6.585 | 60.017 | 5
58.25 | 37.678 | 59.994 | 27 | 58.22 | 16.127 | 60.011 | 15 | 58.22 | 16.779 | 59.988 | 15 | 58.25 | 7.206 | 59.988 | 5 | 58.22 | 6.584 | 60.017 | 5
58.26 | 37.671 | 59.994 | 27 | 58.23 | 16.123 | 60.011 | 15 | 58.23 | 16.773 | 59.988 | 15 | 58.26 | 7.208 | 59.988 | 5 | 58.23 | 6.583 | 60.017 | 5
58.27 | 37.666 | 59.994 | 27 | 58.23 | 16.118 | 60.011 | 15 | 58.24 | 16.767 | 59.988 | 15 | 58.27 | 7.21 | 59.988 | 5 | 58.24 | 6.583 | 60.017 | 5
58.27 | 37.662 | 59.994 | 27 | 58.24 | 16.113 | 60.011 | 15 | 58.24 | 16.762 | 59.988 | 15 | 58.28 | 7.21 | 59.988 | 5 | 58.25 | 6.582 | 60.017 | 5
58.28 | 37.657 | 59.994 | 27 | 58.25 | 16.109 | 60.011 | 15 | 58.25 | 16.757 | 59.988 | 15 | 58.29 | 7.21 | 59.988 | 5 | 58.25 | 6.581 | 60.017 | 5
58.29 | 37.652 | 59.994 | 27 | 58.26 | 16.105 | 60.011 | 15 | 58.26 | 16.753 | 59.988 | 15 | 58.29 | 7.209 | 59.988 | 5 | 58.26 | 6.581 | 60.017 | 5
58.3 | 37.646 | 59.993 | 27 | 58.27 | 16.1 | 60.011 | 15 | 58.27 | 16.749 | 59.988 | 15 | 58.3 | 7.209 | 59.988 | 5 | 58.27 | 6.584 | 60.017 | 5
58.31 | 37.64 | 59.993 | 27 | 58.28 | 16.095 | 60.011 | 15 | 58.28 | 16.745 | 59.988 | 15 | 58.31 | 7.207 | 59.988 | 5 | 58.28 | 6.587 | 60.017 | 5
58.32 | 37.635 | 59.993 | 27 | 58.28 | 16.088 | 60.011 | 15 | 58.29 | 16.742 | 59.988 | 15 | 58.32 | 7.205 | 59.988 | 5 | 58.29 | 6.585 | 60.017 | 5
58.32 | 37.63 | 59.992 | 27 | 58.29 | 16.081 | 60.011 | 15 | 58.29 | 16.736 | 59.988 | 15 | 58.33 | 7.207 | 59.988 | 5 | 58.3 | 6.582 | 60.017 | 5
58.33 | 37.625 | 59.992 | 27 | 58.3 | 16.08 | 60.011 | 15 | 58.3 | 16.73 | 59.988 | 15 | 58.34 | 7.209 | 59.988 | 5 | 58.3 | 6.584 | 60.017 | 5
58.34 | 37.62 | 59.992 | 27 | 58.31 | 16.08 | 60.011 | 15 | 58.31 | 16.724 | 59.988 | 15 | 58.34 | 7.209 | 59.988 | 5 | 58.31 | 6.586 | 60.017 | 5
58.35 | 37.618 | 59.992 | 27 | 58.32 | 16.08 | 60.011 | 15 | 58.32 | 16.718 | 59.988 | 15 | 58.35 | 7.21 | 59.988 | 5 | 58.32 | 6.586 | 60.017 | 5
58.36 | 37.617 | 59.991 | 27 | 58.33 | 16.079 | 60.011 | 15 | 58.33 | 16.713 | 59.988 | 15 | 58.36 | 7.209 | 59.988 | 5 | 58.33 | 6.586 | 60.017 | 5
58.37 | 37.617 | 59.991 | 27 | 58.33 | 16.079 | 60.011 | 15 | 58.34 | 16.708 | 59.988 | 15 | 58.37 | 7.208 | 59.988 | 5 | 58.34 | 6.587 | 60.017 | 5
58.37 | 37.617 | 59.991 | 27 | 58.34 | 16.079 | 60.011 | 15 | 58.34 | 16.706 | 59.988 | 15 | 58.38 | 7.208 | 59.988 | 5 | 58.35 | 6.587 | 60.017 | 5
58.38 | 37.617 | 59.99 | 27 | 58.35 | 16.076 | 60.011 | 15 | 58.35 | 16.704 | 59.988 | 15 | 58.39 | 7.207 | 59.988 | 5 | 58.35 | 6.586 | 60.017 | 5
58.39 | 37.617 | 59.99 | 27 | 58.36 | 16.074 | 60.011 | 15 | 58.36 | 16.699 | 59.988 | 15 | 58.39 | 7.207 | 59.988 | 5 | 58.36 | 6.585 | 60.017 | 5
58.4 | 37.618 | 59.99 | 27 | 58.37 | 16.072 | 60.011 | 15 | 58.37 | 16.695 | 59.988 | 15 | 58.4 | 7.208 | 59.988 | 5 | 58.37 | 6.585 | 60.017 | 5
58.41 | 37.618 | 59.99 | 27 | 58.38 | 16.071 | 60.011 | 15 | 58.38 | 16.694 | 59.988 | 15 | 58.41 | 7.209 | 59.988 | 5 | 58.38 | 6.584 | 60.017 | 5
58.42 | 37.618 | 59.989 | 27 | 58.38 | 16.069 | 60.011 | 15 | 58.39 | 16.692 | 59.988 | 15 | 58.42 | 7.211 | 59.988 | 5 | 58.39 | 6.584 | 60.017 | 5
58.42 | 37.618 | 59.989 | 27 | 58.39 | 16.068 | 60.011 | 15 | 58.39 | 16.693 | 59.988 | 15 | 58.43 | 7.209 | 59.988 | 5 | 58.4 | 6.584 | 60.017 | 5
58.43 | 37.618 | 59.989 | 27 | 58.4 | 16.066 | 60.011 | 15 | 58.4 | 16.694 | 59.988 | 15 | 58.44 | 7.207 | 59.988 | 5 | 58.4 | 6.585 | 60.017 | 5
58.44 | 37.617 | 59.988 | 27 | 58.41 | 16.064 | 60.011 | 15 | 58.41 | 16.695 | 59.988 | 15 | 58.44 | 7.208 | 59.988 | 5 | 58.41 | 6.585 | 60.017 | 5
58.45 | 37.616 | 59.988 | 27 | 58.42 | 16.063 | 60.011 | 15 | 58.42 | 16.696 | 59.988 | 15 | 58.45 | 7.208 | 59.988 | 5 | 58.42 | 6.584 | 60.017 | 5
58.46 | 37.615 | 59.988 | 27 | 58.43 | 16.062 | 60.011 | 15 | 58.43 | 16.696 | 59.988 | 15 | 58.46 | 7.208 | 59.988 | 5 | 58.43 | 6.583 | 60.017 | 5
58.47 | 37.617 | 59.988 | 27 | 58.43 | 16.062 | 60.011 | 15 | 58.44 | 16.695 | 59.988 | 15 | 58.47 | 7.208 | 59.988 | 5 | 58.44 | 6.578 | 60.017 | 5
58.47 | 37.619 | 59.988 | 27 | 58.44 | 16.062 | 60.011 | 15 | 58.44 | 16.695 | 59.988 | 15 | 58.48 | 7.206 | 59.988 | 5 | 58.45 | 6.574 | 60.017 | 5
58.48 | 37.619 | 59.988 | 27 | 58.45 | 16.063 | 60.012 | 15 | 58.45 | 16.694 | 59.988 | 15 | 58.49 | 7.204 | 59.988 | 5 | 58.45 | 6.573 | 60.017 | 5
58.49 | 37.62 | 59.988 | 27 | 58.46 | 16.065 | 60.012 | 15 | 58.46 | 16.694 | 59.988 | 15 | 58.49 | 7.202 | 59.988 | 5 | 58.46 | 6.571 | 60.017 | 5
58.5 | 37.621 | 59.988 | 27 | 58.47 | 16.064 | 60.012 | 15 | 58.47 | 16.694 | 59.988 | 15 | 58.5 | 7.2 | 59.988 | 5 | 58.47 | 6.568 | 60.017 | 5
58.51 | 37.622 | 59.988 | 27 | 58.48 | 16.064 | 60.013 | 15 | 58.48 | 16.695 | 59.988 | 15 | 58.51 | 7.199 | 59.988 | 5 | 58.48 | 6.565 | 60.017 | 5
58.52 | 37.623 | 59.988 | 27 | 58.48 | 16.063 | 60.013 | 15 | 58.49 | 16.696 | 59.988 | 15 | 58.52 | 7.199 | 59.988 | 5 | 58.49 | 6.563 | 60.017 | 5
58.52 | 37.624 | 59.988 | 27 | 58.49 | 16.062 | 60.013 | 15 | 58.49 | 16.695 | 59.988 | 15 | 58.53 | 7.197 | 59.988 | 5 | 58.5 | 6.56 | 60.017 | 5
58.53 | 37.623 | 59.988 | 27 | 58.5 | 16.062 | 60.013 | 15 | 58.5 | 16.695 | 59.988 | 15 | 58.54 | 7.195 | 59.988 | 5 | 58.5 | 6.558 | 60.017 | 5
58.54 | 37.623 | 59.988 | 27 | 58.51 | 16.062 | 60.014 | 15 | 58.51 | 16.696 | 59.988 | 15 | 58.54 | 7.193 | 59.988 | 5 | 58.51 | 6.555 | 60.017 | 5
58.55 | 37.623 | 59.988 | 27 | 58.52 | 16.063 | 60.014 | 15 | 58.52 | 16.696 | 59.988 | 15 | 58.55 | 7.191 | 59.988 | 5 | 58.52 | 6.553 | 60.017 | 5
58.56 | 37.622 | 59.988 | 27 | 58.53 | 16.063 | 60.014 | 15 | 58.53 | 16.697 | 59.988 | 15 | 58.56 | 7.19 | 59.988 | 5 | 58.53 | 6.551 | 60.017 | 5
58.57 | 37.622 | 59.988 | 27 | 58.53 | 16.06 | 60.015 | 15 | 58.54 | 16.697 | 59.988 | 15 | 58.57 | 7.189 | 59.988 | 5 | 58.54 | 6.549 | 60.017 | 5
58.57 | 37.622 | 59.988 | 27 | 58.54 | 16.056 | 60.015 | 15 | 58.54 | 16.698 | 59.988 | 15 | 58.58 | 7.188 | 59.988 | 5 | 58.55 | 6.547 | 60.017 | 5
58.58 | 37.623 | 59.988 | 27 | 58.55 | 16.051 | 60.015 | 15 | 58.55 | 16.699 | 59.988 | 15 | 58.59 | 7.188 | 59.988 | 5 | 58.55 | 6.544 | 60.017 | 5
58.59 | 37.625 | 59.988 | 27 | 58.56 | 16.045 | 60.015 | 15 | 58.56 | 16.698 | 59.988 | 15 | 58.59 | 7.184 | 59.988 | 5 | 58.56 | 6.542 | 60.017 | 5
58.6 | 37.626 | 59.988 | 27 | 58.57 | 16.042 | 60.016 | 15 | 58.57 | 16.697 | 59.988 | 15 | 58.6 | 7.181 | 59.988 | 5 | 58.57 | 6.539 | 60.017 | 5
58.61 | 37.626 | 59.988 | 27 | 58.58 | 16.038 | 60.016 | 15 | 58.58 | 16.696 | 59.988 | 15 | 58.61 | 7.178 | 59.988 | 5 | 58.58 | 6.537 | 60.017 | 5
58.62 | 37.629 | 59.988 | 27 | 58.58 | 16.034 | 60.016 | 15 | 58.59 | 16.696 | 59.988 | 15 | 58.62 | 7.175 | 59.988 | 5 | 58.59 | 6.536 | 60.017 | 5
58.62 | 37.632 | 59.988 | 27 | 58.59 | 16.03 | 60.017 | 15 | 58.59 | 16.696 | 59.988 | 15 | 58.63 | 7.173 | 59.988 | 5 | 58.6 | 6.534 | 60.017 | 5
58.63 | 37.632 | 59.988 | 27 | 58.6 | 16.024 | 60.017 | 15 | 58.6 | 16.695 | 59.988 | 15 | 58.64 | 7.172 | 59.988 | 5 | 58.6 | 6.534 | 60.017 | 5
58.64 | 37.633 | 59.988 | 27 | 58.61 | 16.018 | 60.017 | 15 | 58.61 | 16.695 | 59.988 | 15 | 58.64 | 7.172 | 59.988 | 5 | 58.61 | 6.534 | 60.017 | 5
58.65 | 37.634 | 59.988 | 27 | 58.62 | 16.014 | 60.017 | 15 | 58.62 | 16.694 | 59.988 | 15 | 58.65 | 7.172 | 59.988 | 5 | 58.62 | 6.534 | 60.017 | 5
58.66 | 37.635 | 59.988 | 27 | 58.63 | 16.009 | 60.017 | 15 | 58.63 | 16.693 | 59.988 | 15 | 58.66 | 7.169 | 59.988 | 5 | 58.63 | 6.534 | 60.017 | 5
58.67 | 37.636 | 59.988 | 27 | 58.63 | 16.003 | 60.017 | 15 | 58.64 | 16.693 | 59.988 | 15 | 58.67 | 7.166 | 59.988 | 5 | 58.64 | 6.533 | 60.017 | 5
58.67 | 37.637 | 59.988 | 27 | 58.64 | 15.996 | 60.017 | 15 | 58.64 | 16.691 | 59.988 | 15 | 58.68 | 7.164 | 59.988 | 5 | 58.65 | 6.532 | 60.017 | 5
58.68 | 37.637 | 59.988 | 27 | 58.65 | 15.991 | 60.017 | 15 | 58.65 | 16.69 | 59.988 | 15 | 58.69 | 7.162 | 59.988 | 5 | 58.65 | 6.532 | 60.017 | 5
58.69 | 37.637 | 59.988 | 27 | 58.66 | 15.985 | 60.017 | 15 | 58.66 | 16.689 | 59.988 | 15 | 58.69 | 7.162 | 59.988 | 5 | 58.66 | 6.532 | 60.017 | 5
58.7 | 37.64 | 59.988 | 27 | 58.67 | 15.979 | 60.017 | 15 | 58.67 | 16.688 | 59.988 | 15 | 58.7 | 7.163 | 59.988 | 5 | 58.67 | 6.532 | 60.017 | 5
58.71 | 37.643 | 59.988 | 27 | 58.68 | 15.973 | 60.017 | 15 | 58.68 | 16.687 | 59.988 | 15 | 58.71 | 7.163 | 59.988 | 5 | 58.68 | 6.532 | 60.017 | 5
58.72 | 37.645 | 59.988 | 27 | 58.68 | 15.968 | 60.017 | 15 | 58.69 | 16.686 | 59.988 | 15 | 58.72 | 7.163 | 59.988 | 5 | 58.69 | 6.533 | 60.017 | 5
58.72 | 37.648 | 59.988 | 27 | 58.69 | 15.963 | 60.017 | 15 | 58.69 | 16.687 | 59.988 | 15 | 58.73 | 7.161 | 59.988 | 5 | 58.7 | 6.535 | 60.017 | 5
58.73 | 37.65 | 59.988 | 27 | 58.7 | 15.96 | 60.017 | 15 | 58.7 | 16.687 | 59.988 | 15 | 58.74 | 7.16 | 59.988 | 5 | 58.7 | 6.536 | 60.017 | 5
58.74 | 37.652 | 59.988 | 27 | 58.71 | 15.958 | 60.017 | 15 | 58.71 | 16.686 | 59.988 | 15 | 58.74 | 7.158 | 59.988 | 5 | 58.71 | 6.537 | 60.017 | 5
58.75 | 37.652 | 59.988 | 27 | 58.72 | 15.958 | 60.017 | 15 | 58.72 | 16.684 | 59.988 | 15 | 58.75 | 7.156 | 59.988 | 5 | 58.72 | 6.537 | 60.017 | 5
58.76 | 37.652 | 59.988 | 27 | 58.73 | 15.957 | 60.017 | 15 | 58.73 | 16.685 | 59.988 | 15 | 58.76 | 7.157 | 59.988 | 5 | 58.73 | 6.537 | 60.017 | 5
58.77 | 37.654 | 59.988 | 27 | 58.73 | 15.956 | 60.017 | 15 | 58.74 | 16.686 | 59.988 | 15 | 58.77 | 7.159 | 59.988 | 5 | 58.74 | 6.537 | 60.017 | 5
58.77 | 37.656 | 59.988 | 27 | 58.74 | 15.956 | 60.017 | 15 | 58.74 | 16.685 | 59.988 | 15 | 58.78 | 7.16 | 59.988 | 5 | 58.75 | 6.537 | 60.017 | 5
58.78 | 37.655 | 59.988 | 27 | 58.75 | 15.953 | 60.017 | 15 | 58.75 | 16.685 | 59.988 | 15 | 58.79 | 7.162 | 59.988 | 5 | 58.75 | 6.538 | 60.017 | 5
58.79 | 37.655 | 59.988 | 27 | 58.76 | 15.951 | 60.017 | 15 | 58.76 | 16.685 | 59.988 | 15 | 58.79 | 7.161 | 59.988 | 5 | 58.76 | 6.539 | 60.017 | 5
58.8 | 37.656 | 59.988 | 27 | 58.77 | 15.951 | 60.016 | 15 | 58.77 | 16.686 | 59.988 | 15 | 58.8 | 7.161 | 59.988 | 5 | 58.77 | 6.539 | 60.017 | 5
58.81 | 37.657 | 59.988 | 27 | 58.78 | 15.95 | 60.016 | 15 | 58.78 | 16.687 | 59.988 | 15 | 58.81 | 7.16 | 59.988 | 5 | 58.78 | 6.539 | 60.017 | 5
58.82 | 37.657 | 59.988 | 27 | 58.78 | 15.949 | 60.016 | 15 | 58.79 | 16.687 | 59.988 | 15 | 58.82 | 7.16 | 59.988 | 5 | 58.79 | 6.538 | 60.017 | 5
58.82 | 37.656 | 59.988 | 27 | 58.79 | 15.949 | 60.015 | 15 | 58.79 | 16.687 | 59.988 | 15 | 58.83 | 7.162 | 59.988 | 5 | 58.8 | 6.537 | 60.017 | 5
58.83 | 37.656 | 59.988 | 27 | 58.8 | 15.948 | 60.015 | 15 | 58.8 | 16.687 | 59.988 | 15 | 58.84 | 7.164 | 59.988 | 5 | 58.8 | 6.538 | 60.017 | 5
58.84 | 37.655 | 59.988 | 27 | 58.81 | 15.947 | 60.015 | 15 | 58.81 | 16.688 | 59.988 | 15 | 58.84 | 7.164 | 59.988 | 5 | 58.81 | 6.539 | 60.017 | 5
58.85 | 37.656 | 59.988 | 27 | 58.82 | 15.947 | 60.015 | 15 | 58.82 | 16.688 | 59.988 | 15 | 58.85 | 7.164 | 59.988 | 5 | 58.82 | 6.539 | 60.017 | 5
58.86 | 37.656 | 59.988 | 27 | 58.83 | 15.947 | 60.014 | 15 | 58.83 | 16.689 | 59.988 | 15 | 58.86 | 7.161 | 59.988 | 5 | 58.83 | 6.539 | 60.017 | 5
58.87 | 37.654 | 59.988 | 27 | 58.83 | 15.949 | 60.014 | 15 | 58.84 | 16.691 | 59.988 | 15 | 58.87 | 7.158 | 59.988 | 5 | 58.84 | 6.536 | 60.017 | 5
58.87 | 37.653 | 59.988 | 27 | 58.84 | 15.951 | 60.014 | 15 | 58.84 | 16.692 | 59.988 | 15 | 58.88 | 7.154 | 59.988 | 5 | 58.85 | 6.532 | 60.017 | 5
58.88 | 37.652 | 59.988 | 27 | 58.85 | 15.951 | 60.013 | 15 | 58.85 | 16.693 | 59.988 | 15 | 58.89 | 7.151 | 59.988 | 5 | 58.85 | 6.526 | 60.017 | 5
58.89 | 37.651 | 59.988 | 27 | 58.86 | 15.951 | 60.013 | 15 | 58.86 | 16.693 | 59.988 | 15 | 58.89 | 7.148 | 59.988 | 5 | 58.86 | 6.521 | 60.017 | 5
58.9 | 37.653 | 59.988 | 27 | 58.87 | 15.953 | 60.013 | 15 | 58.87 | 16.693 | 59.988 | 15 | 58.9 | 7.145 | 59.988 | 5 | 58.87 | 6.514 | 60.017 | 5
58.91 | 37.654 | 59.988 | 27 | 58.88 | 15.954 | 60.013 | 15 | 58.88 | 16.694 | 59.988 | 15 | 58.91 | 7.139 | 59.988 | 5 | 58.88 | 6.507 | 60.017 | 5
58.92 | 37.655 | 59.988 | 27 | 58.88 | 15.955 | 60.012 | 15 | 58.89 | 16.696 | 59.988 | 15 | 58.92 | 7.133 | 59.988 | 5 | 58.89 | 6.503 | 60.017 | 5
58.92 | 37.656 | 59.988 | 27 | 58.89 | 15.955 | 60.012 | 15 | 58.89 | 16.696 | 59.988 | 15 | 58.93 | 7.127 | 59.988 | 5 | 58.9 | 6.498 | 60.017 | 5
58.93 | 37.654 | 59.988 | 27 | 58.9 | 15.955 | 60.012 | 15 | 58.9 | 16.697 | 59.988 | 15 | 58.94 | 7.121 | 59.988 | 5 | 58.9 | 6.495 | 60.017 | 5
58.94 | 37.652 | 59.988 | 27 | 58.91 | 15.955 | 60.011 | 15 | 58.91 | 16.699 | 59.988 | 15 | 58.94 | 7.116 | 59.988 | 5 | 58.91 | 6.492 | 60.017 | 5
58.95 | 37.652 | 59.988 | 27 | 58.92 | 15.956 | 60.011 | 15 | 58.92 | 16.701 | 59.988 | 15 | 58.95 | 7.111 | 59.988 | 5 | 58.92 | 6.486 | 60.017 | 5
58.96 | 37.652 | 59.988 | 27 | 58.93 | 15.958 | 60.011 | 15 | 58.93 | 16.701 | 59.988 | 15 | 58.96 | 7.106 | 59.988 | 5 | 58.93 | 6.481 | 60.017 | 5
58.97 | 37.653 | 59.988 | 27 | 58.93 | 15.96 | 60.011 | 15 | 58.94 | 16.7 | 59.988 | 15 | 58.97 | 7.102 | 59.988 | 5 | 58.94 | 6.476 | 60.017 | 5
58.97 | 37.654 | 59.988 | 27 | 58.94 | 15.962 | 60.011 | 15 | 58.94 | 16.7 | 59.988 | 15 | 58.98 | 7.096 | 59.988 | 5 | 58.95 | 6.471 | 60.017 | 5
58.98 | 37.653 | 59.988 | 27 | 58.95 | 15.96 | 60.012 | 15 | 58.95 | 16.699 | 59.988 | 15 | 58.99 | 7.09 | 59.988 | 5 | 58.95 | 6.465 | 60.017 | 5
58.99 | 37.651 | 59.988 | 27 | 58.96 | 15.958 | 60.012 | 15 | 58.96 | 16.7 | 59.988 | 15 | 58.99 | 7.083 | 59.988 | 5 | 58.96 | 6.459 | 60.017 | 5
59 | 37.648 | 59.988 | 27 | 58.97 | 15.959 | 60.012 | 15 | 58.97 | 16.701 | 59.988 | 15 | 59 | 7.076 | 59.988 | 5 | 58.97 | 6.456 | 60.017 | 5
59.01 | 37.644 | 59.988 | 27 | 58.97 | 15.96 | 60.013 | 15 | 58.98 | 16.701 | 59.988 | 15 | 59.01 | 7.072 | 59.988 | 5 | 58.98 | 6.452 | 60.017 | 5
59.02 | 37.639 | 59.988 | 27 | 58.98 | 15.962 | 60.013 | 15 | 58.99 | 16.7 | 59.988 | 15 | 59.02 | 7.068 | 59.988 | 5 | 58.99 | 6.446 | 60.017 | 5
59.02 | 37.635 | 59.988 | 27 | 58.99 | 15.964 | 60.013 | 15 | 58.99 | 16.696 | 59.988 | 15 | 59.03 | 7.064 | 59.988 | 5 | 59 | 6.44 | 60.017 | 5
59.03 | 37.628 | 59.988 | 27 | 59 | 15.964 | 60.013 | 15 | 59 | 16.693 | 59.988 | 15 | 59.04 | 7.061 | 59.988 | 5 | 59 | 6.439 | 60.017 | 5
59.04 | 37.622 | 59.988 | 27 | 59.01 | 15.964 | 60.014 | 15 | 59.01 | 16.687 | 59.988 | 15 | 59.04 | 7.058 | 59.988 | 5 | 59.01 | 6.438 | 60.017 | 5
59.05 | 37.616 | 59.988 | 27 | 59.02 | 15.963 | 60.014 | 15 | 59.02 | 16.68 | 59.988 | 15 | 59.05 | 7.056 | 59.988 | 5 | 59.02 | 6.437 | 60.017 | 5
59.06 | 37.611 | 59.988 | 27 | 59.03 | 15.963 | 60.014 | 15 | 59.03 | 16.675 | 59.988 | 15 | 59.06 | 7.054 | 59.988 | 5 | 59.03 | 6.436 | 60.017 | 5
59.07 | 37.603 | 59.988 | 27 | 59.03 | 15.962 | 60.015 | 15 | 59.04 | 16.669 | 59.988 | 15 | 59.07 | 7.052 | 59.988 | 5 | 59.04 | 6.438 | 60.017 | 5
59.07 | 37.595 | 59.988 | 27 | 59.04 | 15.961 | 60.015 | 15 | 59.04 | 16.665 | 59.988 | 15 | 59.08 | 7.054 | 59.988 | 5 | 59.05 | 6.44 | 60.017 | 5
59.08 | 37.59 | 59.988 | 27 | 59.05 | 15.962 | 60.015 | 15 | 59.05 | 16.661 | 59.988 | 15 | 59.09 | 7.055 | 59.988 | 5 | 59.05 | 6.437 | 60.017 | 5
59.09 | 37.584 | 59.988 | 27 | 59.06 | 15.962 | 60.015 | 15 | 59.06 | 16.655 | 59.988 | 15 | 59.09 | 7.054 | 59.988 | 5 | 59.06 | 6.435 | 60.017 | 5
59.1 | 37.582 | 59.988 | 27 | 59.07 | 15.961 | 60.016 | 15 | 59.07 | 16.648 | 59.988 | 15 | 59.1 | 7.054 | 59.988 | 5 | 59.07 | 6.432 | 60.017 | 5
59.11 | 37.579 | 59.988 | 27 | 59.07 | 15.96 | 60.016 | 15 | 59.08 | 16.642 | 59.988 | 15 | 59.11 | 7.05 | 59.988 | 5 | 59.08 | 6.429 | 60.017 | 5
59.12 | 37.574 | 59.988 | 27 | 59.08 | 15.96 | 60.016 | 15 | 59.09 | 16.636 | 59.988 | 15 | 59.12 | 7.046 | 59.988 | 5 | 59.09 | 6.427 | 60.017 | 5
59.12 | 37.569 | 59.988 | 27 | 59.09 | 15.959 | 60.017 | 15 | 59.09 | 16.63 | 59.988 | 15 | 59.13 | 7.045 | 59.988 | 5 | 59.1 | 6.424 | 60.017 | 5
59.13 | 37.562 | 59.988 | 27 | 59.1 | 15.959 | 60.017 | 15 | 59.1 | 16.625 | 59.988 | 15 | 59.14 | 7.043 | 59.988 | 5 | 59.1 | 6.426 | 60.017 | 5
59.14 | 37.556 | 59.988 | 27 | 59.11 | 15.959 | 60.017 | 15 | 59.11 | 16.621 | 59.988 | 15 | 59.14 | 7.043 | 59.988 | 5 | 59.11 | 6.427 | 60.017 | 5
59.15 | 37.551 | 59.988 | 27 | 59.12 | 15.961 | 60.017 | 15 | 59.12 | 16.617 | 59.988 | 15 | 59.15 | 7.043 | 59.988 | 5 | 59.12 | 6.426 | 60.017 | 5
59.16 | 37.546 | 59.988 | 27 | 59.12 | 15.963 | 60.017 | 15 | 59.13 | 16.612 | 59.988 | 15 | 59.16 | 7.042 | 59.988 | 5 | 59.13 | 6.425 | 60.017 | 5
59.17 | 37.545 | 59.988 | 27 | 59.13 | 15.961 | 60.017 | 15 | 59.14 | 16.607 | 59.988 | 15 | 59.17 | 7.041 | 59.987 | 5 | 59.14 | 6.424 | 60.017 | 5
59.17 | 37.544 | 59.988 | 27 | 59.14 | 15.96 | 60.017 | 15 | 59.14 | 16.603 | 59.988 | 15 | 59.18 | 7.038 | 59.987 | 5 | 59.15 | 6.424 | 60.017 | 5
59.18 | 37.544 | 59.988 | 27 | 59.15 | 15.96 | 60.017 | 15 | 59.15 | 16.599 | 59.988 | 15 | 59.19 | 7.035 | 59.987 | 5 | 59.15 | 6.423 | 60.017 | 5
59.19 | 37.544 | 59.988 | 27 | 59.16 | 15.96 | 60.017 | 15 | 59.16 | 16.597 | 59.988 | 15 | 59.19 | 7.036 | 59.986 | 5 | 59.16 | 6.422 | 60.017 | 5
59.2 | 37.544 | 59.988 | 27 | 59.17 | 15.959 | 60.017 | 15 | 59.17 | 16.595 | 59.988 | 15 | 59.2 | 7.037 | 59.986 | 5 | 59.17 | 6.423 | 60.017 | 5
59.21 | 37.544 | 59.988 | 27 | 59.17 | 15.957 | 60.017 | 15 | 59.18 | 16.596 | 59.988 | 15 | 59.21 | 7.039 | 59.986 | 5 | 59.18 | 6.424 | 60.017 | 5
59.22 | 37.544 | 59.988 | 27 | 59.18 | 15.957 | 60.017 | 15 | 59.19 | 16.597 | 59.988 | 15 | 59.22 | 7.041 | 59.986 | 5 | 59.19 | 6.423 | 60.017 | 5
59.22 | 37.544 | 59.988 | 27 | 59.19 | 15.957 | 60.017 | 15 | 59.19 | 16.597 | 59.988 | 15 | 59.23 | 7.039 | 59.985 | 5 | 59.2 | 6.421 | 60.017 | 5
59.23 | 37.543 | 59.988 | 27 | 59.2 | 15.956 | 60.017 | 15 | 59.2 | 16.596 | 59.988 | 15 | 59.24 | 7.036 | 59.985 | 5 | 59.2 | 6.422 | 60.017 | 5
59.24 | 37.543 | 59.988 | 27 | 59.21 | 15.955 | 60.017 | 15 | 59.21 | 16.595 | 59.988 | 15 | 59.24 | 7.034 | 59.985 | 5 | 59.21 | 6.422 | 60.017 | 5
59.25 | 37.541 | 59.988 | 27 | 59.22 | 15.955 | 60.017 | 15 | 59.22 | 16.593 | 59.988 | 15 | 59.25 | 7.032 | 59.984 | 5 | 59.22 | 6.422 | 60.017 | 5
59.26 | 37.539 | 59.988 | 27 | 59.22 | 15.955 | 60.017 | 15 | 59.23 | 16.593 | 59.988 | 15 | 59.26 | 7.032 | 59.984 | 5 | 59.23 | 6.422 | 60.017 | 5
59.27 | 37.538 | 59.988 | 27 | 59.23 | 15.956 | 60.017 | 15 | 59.24 | 16.592 | 59.988 | 15 | 59.27 | 7.032 | 59.984 | 5 | 59.24 | 6.421 | 60.017 | 5
59.27 | 37.537 | 59.988 | 27 | 59.24 | 15.956 | 60.017 | 15 | 59.24 | 16.594 | 59.988 | 15 | 59.28 | 7.032 | 59.984 | 5 | 59.25 | 6.42 | 60.017 | 5
59.28 | 37.537 | 59.988 | 27 | 59.25 | 15.956 | 60.017 | 15 | 59.25 | 16.595 | 59.988 | 15 | 59.29 | 7.032 | 59.983 | 5 | 59.25 | 6.42 | 60.017 | 5
59.29 | 37.536 | 59.988 | 27 | 59.26 | 15.956 | 60.017 | 15 | 59.26 | 16.595 | 59.988 | 15 | 59.29 | 7.03 | 59.983 | 5 | 59.26 | 6.42 | 60.017 | 5
59.3 | 37.535 | 59.988 | 27 | 59.27 | 15.955 | 60.017 | 15 | 59.27 | 16.595 | 59.988 | 15 | 59.3 | 7.028 | 59.983 | 5 | 59.27 | 6.417 | 60.017 | 5
59.31 | 37.533 | 59.988 | 27 | 59.27 | 15.954 | 60.017 | 15 | 59.28 | 16.594 | 59.988 | 15 | 59.31 | 7.026 | 59.982 | 5 | 59.28 | 6.413 | 60.017 | 5
59.32 | 37.533 | 59.988 | 27 | 59.28 | 15.954 | 60.017 | 15 | 59.29 | 16.593 | 59.988 | 15 | 59.32 | 7.023 | 59.982 | 5 | 59.29 | 6.413 | 60.017 | 5
59.32 | 37.533 | 59.988 | 27 | 59.29 | 15.954 | 60.017 | 15 | 59.29 | 16.593 | 59.988 | 15 | 59.33 | 7.024 | 59.982 | 5 | 59.3 | 6.413 | 60.017 | 5
59.33 | 37.534 | 59.988 | 27 | 59.3 | 15.955 | 60.017 | 15 | 59.3 | 16.592 | 59.988 | 15 | 59.34 | 7.025 | 59.982 | 5 | 59.3 | 6.41 | 60.017 | 5
59.34 | 37.535 | 59.988 | 27 | 59.31 | 15.955 | 60.017 | 15 | 59.31 | 16.592 | 59.988 | 15 | 59.34 | 7.024 | 59.982 | 5 | 59.31 | 6.406 | 60.017 | 5
59.35 | 37.534 | 59.988 | 27 | 59.32 | 15.954 | 60.017 | 15 | 59.32 | 16.592 | 59.988 | 15 | 59.35 | 7.023 | 59.982 | 5 | 59.32 | 6.405 | 60.017 | 5
59.36 | 37.532 | 59.988 | 27 | 59.32 | 15.954 | 60.017 | 15 | 59.33 | 16.592 | 59.988 | 15 | 59.36 | 7.02 | 59.982 | 5 | 59.33 | 6.404 | 60.017 | 5
59.37 | 37.533 | 59.988 | 27 | 59.33 | 15.954 | 60.017 | 15 | 59.34 | 16.592 | 59.988 | 15 | 59.37 | 7.017 | 59.982 | 5 | 59.34 | 6.398 | 60.017 | 5
59.37 | 37.535 | 59.988 | 27 | 59.34 | 15.955 | 60.017 | 15 | 59.34 | 16.591 | 59.988 | 15 | 59.38 | 7.013 | 59.982 | 5 | 59.35 | 6.392 | 60.017 | 5
59.38 | 37.535 | 59.988 | 27 | 59.35 | 15.955 | 60.017 | 15 | 59.35 | 16.59 | 59.988 | 15 | 59.39 | 7.009 | 59.982 | 5 | 59.35 | 6.391 | 60.017 | 5
59.39 | 37.534 | 59.988 | 27 | 59.36 | 15.954 | 60.017 | 15 | 59.36 | 16.591 | 59.988 | 15 | 59.39 | 7.01 | 59.982 | 5 | 59.36 | 6.389 | 60.017 | 5
59.4 | 37.534 | 59.988 | 27 | 59.37 | 15.951 | 60.017 | 15 | 59.37 | 16.593 | 59.988 | 15 | 59.4 | 7.01 | 59.982 | 5 | 59.37 | 6.385 | 60.017 | 5
59.41 | 37.533 | 59.988 | 27 | 59.37 | 15.948 | 60.017 | 15 | 59.38 | 16.592 | 59.988 | 15 | 59.41 | 7.009 | 59.982 | 5 | 59.38 | 6.381 | 60.017 | 5
59.42 | 37.531 | 59.988 | 27 | 59.38 | 15.941 | 60.017 | 15 | 59.39 | 16.591 | 59.988 | 15 | 59.42 | 7.008 | 59.982 | 5 | 59.39 | 6.381 | 60.017 | 5
59.42 | 37.529 | 59.988 | 27 | 59.39 | 15.935 | 60.017 | 15 | 59.39 | 16.592 | 59.988 | 15 | 59.43 | 7.007 | 59.982 | 5 | 59.4 | 6.381 | 60.017 | 5
59.43 | 37.524 | 59.988 | 27 | 59.4 | 15.931 | 60.017 | 15 | 59.4 | 16.592 | 59.988 | 15 | 59.44 | 7.005 | 59.982 | 5 | 59.4 | 6.379 | 60.017 | 5
59.44 | 37.519 | 59.988 | 27 | 59.41 | 15.927 | 60.017 | 15 | 59.41 | 16.591 | 59.988 | 15 | 59.44 | 7.005 | 59.982 | 5 | 59.41 | 6.377 | 60.017 | 5
59.45 | 37.515 | 59.988 | 27 | 59.42 | 15.921 | 60.017 | 15 | 59.42 | 16.59 | 59.988 | 15 | 59.45 | 7.004 | 59.982 | 5 | 59.42 | 6.377 | 60.017 | 5
59.46 | 37.511 | 59.988 | 27 | 59.42 | 15.915 | 60.017 | 15 | 59.43 | 16.591 | 59.988 | 15 | 59.46 | 7.005 | 59.982 | 5 | 59.43 | 6.377 | 60.017 | 5
59.47 | 37.509 | 59.988 | 27 | 59.43 | 15.912 | 60.017 | 15 | 59.44 | 16.593 | 59.988 | 15 | 59.47 | 7.005 | 59.982 | 5 | 59.44 | 6.377 | 60.017 | 5
59.47 | 37.506 | 59.987 | 27 | 59.44 | 15.908 | 60.017 | 15 | 59.44 | 16.593 | 59.988 | 15 | 59.48 | 7.006 | 59.982 | 5 | 59.45 | 6.376 | 60.017 | 5
59.48 | 37.503 | 59.987 | 27 | 59.45 | 15.902 | 60.017 | 15 | 59.45 | 16.593 | 59.988 | 15 | 59.49 | 7.006 | 59.982 | 5 | 59.45 | 6.376 | 60.017 | 5
59.49 | 37.5 | 59.987 | 27 | 59.46 | 15.897 | 60.017 | 15 | 59.46 | 16.593 | 59.988 | 15 | 59.49 | 7.005 | 59.982 | 5 | 59.46 | 6.376 | 60.017 | 5
59.5 | 37.493 | 59.986 | 27 | 59.47 | 15.892 | 60.017 | 15 | 59.47 | 16.593 | 59.988 | 15 | 59.5 | 7.004 | 59.982 | 5 | 59.47 | 6.375 | 60.017 | 5
59.51 | 37.487 | 59.986 | 27 | 59.47 | 15.888 | 60.017 | 15 | 59.48 | 16.593 | 59.988 | 15 | 59.51 | 7.004 | 59.982 | 5 | 59.48 | 6.375 | 60.017 | 5
59.52 | 37.485 | 59.986 | 27 | 59.48 | 15.883 | 60.017 | 15 | 59.49 | 16.593 | 59.988 | 15 | 59.52 | 7.005 | 59.982 | 5 | 59.49 | 6.375 | 60.017 | 5
59.52 | 37.484 | 59.986 | 27 | 59.49 | 15.879 | 60.017 | 15 | 59.49 | 16.595 | 59.988 | 15 | 59.53 | 7.005 | 59.982 | 5 | 59.5 | 6.376 | 60.017 | 5
59.53 | 37.479 | 59.985 | 27 | 59.5 | 15.872 | 60.017 | 15 | 59.5 | 16.596 | 59.988 | 15 | 59.54 | 7.005 | 59.982 | 5 | 59.5 | 6.377 | 60.017 | 5
59.54 | 37.474 | 59.985 | 27 | 59.51 | 15.866 | 60.017 | 15 | 59.51 | 16.596 | 59.988 | 15 | 59.54 | 7.004 | 59.982 | 5 | 59.51 | 6.379 | 60.017 | 5
59.55 | 37.471 | 59.985 | 27 | 59.52 | 15.862 | 60.017 | 15 | 59.52 | 16.597 | 59.988 | 15 | 59.55 | 7.004 | 59.982 | 5 | 59.52 | 6.38 | 60.017 | 5
59.56 | 37.467 | 59.984 | 27 | 59.52 | 15.858 | 60.017 | 15 | 59.53 | 16.596 | 59.988 | 15 | 59.56 | 7.002 | 59.982 | 5 | 59.53 | 6.382 | 60.017 | 5
59.57 | 37.465 | 59.984 | 27 | 59.53 | 15.857 | 60.017 | 15 | 59.54 | 16.594 | 59.988 | 15 | 59.57 | 7.001 | 59.982 | 5 | 59.54 | 6.381 | 60.017 | 5
59.57 | 37.463 | 59.984 | 27 | 59.54 | 15.856 | 60.017 | 15 | 59.54 | 16.596 | 59.988 | 15 | 59.58 | 7.002 | 59.982 | 5 | 59.55 | 6.381 | 60.017 | 5
59.58 | 37.463 | 59.984 | 27 | 59.55 | 15.857 | 60.017 | 15 | 59.55 | 16.598 | 59.988 | 15 | 59.59 | 7.002 | 59.982 | 5 | 59.55 | 6.381 | 60.017 | 5
59.59 | 37.463 | 59.983 | 27 | 59.56 | 15.857 | 60.017 | 15 | 59.56 | 16.599 | 59.988 | 15 | 59.59 | 7.002 | 59.982 | 5 | 59.56 | 6.382 | 60.017 | 5
59.6 | 37.464 | 59.983 | 27 | 59.57 | 15.858 | 60.017 | 15 | 59.57 | 16.6 | 59.988 | 15 | 59.6 | 7.001 | 59.982 | 5 | 59.57 | 6.382 | 60.017 | 5
59.61 | 37.464 | 59.983 | 27 | 59.57 | 15.858 | 60.017 | 15 | 59.58 | 16.6 | 59.988 | 15 | 59.61 | 7.002 | 59.982 | 5 | 59.58 | 6.382 | 60.017 | 5
59.62 | 37.465 | 59.982 | 27 | 59.58 | 15.859 | 60.017 | 15 | 59.59 | 16.6 | 59.988 | 15 | 59.62 | 7.002 | 59.982 | 5 | 59.59 | 6.381 | 60.017 | 5
59.62 | 37.466 | 59.982 | 27 | 59.59 | 15.86 | 60.017 | 15 | 59.59 | 16.598 | 59.988 | 15 | 59.63 | 7.001 | 59.982 | 5 | 59.6 | 6.381 | 60.017 | 5
59.63 | 37.465 | 59.982 | 27 | 59.6 | 15.858 | 60.017 | 15 | 59.6 | 16.597 | 59.988 | 15 | 59.64 | 7 | 59.982 | 5 | 59.6 | 6.382 | 60.017 | 5
59.64 | 37.464 | 59.981 | 27 | 59.61 | 15.857 | 60.017 | 15 | 59.61 | 16.599 | 59.988 | 15 | 59.64 | 7 | 59.982 | 5 | 59.61 | 6.383 | 60.017 | 5
59.65 | 37.466 | 59.981 | 27 | 59.62 | 15.857 | 60.017 | 15 | 59.62 | 16.6 | 59.988 | 15 | 59.65 | 7.001 | 59.982 | 5 | 59.62 | 6.381 | 60.017 | 5
59.66 | 37.467 | 59.981 | 27 | 59.62 | 15.856 | 60.017 | 15 | 59.63 | 16.601 | 59.988 | 15 | 59.66 | 7.001 | 59.982 | 5 | 59.63 | 6.379 | 60.017 | 5
59.67 | 37.47 | 59.981 | 27 | 59.63 | 15.857 | 60.017 | 15 | 59.64 | 16.603 | 59.988 | 15 | 59.67 | 7.002 | 59.982 | 5 | 59.64 | 6.378 | 60.017 | 5
59.67 | 37.474 | 59.98 | 27 | 59.64 | 15.857 | 60.017 | 15 | 59.64 | 16.602 | 59.988 | 15 | 59.68 | 7 | 59.982 | 5 | 59.65 | 6.377 | 60.017 | 5
59.68 | 37.473 | 59.98 | 27 | 59.65 | 15.857 | 60.017 | 15 | 59.65 | 16.602 | 59.988 | 15 | 59.69 | 6.998 | 59.982 | 5 | 59.65 | 6.375 | 60.017 | 5
59.69 | 37.473 | 59.98 | 27 | 59.66 | 15.857 | 60.017 | 15 | 59.66 | 16.601 | 59.988 | 15 | 59.69 | 6.995 | 59.982 | 5 | 59.66 | 6.374 | 60.017 | 5
59.7 | 37.475 | 59.979 | 27 | 59.67 | 15.857 | 60.017 | 15 | 59.67 | 16.599 | 59.988 | 15 | 59.7 | 6.991 | 59.982 | 5 | 59.67 | 6.371 | 60.017 | 5
59.71 | 37.477 | 59.979 | 27 | 59.67 | 15.857 | 60.017 | 15 | 59.68 | 16.599 | 59.989 | 15 | 59.71 | 6.989 | 59.982 | 5 | 59.68 | 6.369 | 60.017 | 5
59.72 | 37.479 | 59.979 | 27 | 59.68 | 15.857 | 60.017 | 15 | 59.69 | 16.599 | 59.989 | 15 | 59.72 | 6.986 | 59.982 | 5 | 59.69 | 6.366 | 60.017 | 5
59.72 | 37.48 | 59.979 | 27 | 59.69 | 15.857 | 60.017 | 15 | 59.69 | 16.6 | 59.989 | 15 | 59.73 | 6.98 | 59.982 | 5 | 59.7 | 6.363 | 60.017 | 5
59.73 | 37.481 | 59.978 | 27 | 59.7 | 15.858 | 60.017 | 15 | 59.7 | 16.602 | 59.99 | 15 | 59.74 | 6.975 | 59.982 | 5 | 59.7 | 6.361 | 60.017 | 5
59.74 | 37.483 | 59.978 | 27 | 59.71 | 15.859 | 60.017 | 15 | 59.71 | 16.601 | 59.99 | 15 | 59.74 | 6.969 | 59.982 | 5 | 59.71 | 6.359 | 60.017 | 5
59.75 | 37.482 | 59.978 | 27 | 59.72 | 15.859 | 60.017 | 15 | 59.72 | 16.6 | 59.99 | 15 | 59.75 | 6.962 | 59.982 | 5 | 59.72 | 6.357 | 60.017 | 5
59.76 | 37.481 | 59.977 | 27 | 59.72 | 15.859 | 60.017 | 15 | 59.73 | 16.599 | 59.99 | 15 | 59.76 | 6.959 | 59.982 | 5 | 59.73 | 6.355 | 60.017 | 5
59.77 | 37.483 | 59.977 | 27 | 59.73 | 15.858 | 60.017 | 15 | 59.74 | 16.597 | 59.991 | 15 | 59.77 | 6.955 | 59.982 | 5 | 59.74 | 6.353 | 60.017 | 5
59.77 | 37.485 | 59.977 | 27 | 59.74 | 15.857 | 60.017 | 15 | 59.74 | 16.597 | 59.991 | 15 | 59.78 | 6.948 | 59.982 | 5 | 59.75 | 6.352 | 60.017 | 5
59.78 | 37.487 | 59.977 | 27 | 59.75 | 15.855 | 60.017 | 15 | 59.75 | 16.598 | 59.991 | 15 | 59.79 | 6.941 | 59.982 | 5 | 59.75 | 6.35 | 60.017 | 5
59.79 | 37.488 | 59.976 | 27 | 59.76 | 15.853 | 60.017 | 15 | 59.76 | 16.597 | 59.992 | 15 | 59.79 | 6.935 | 59.982 | 5 | 59.76 | 6.348 | 60.017 | 5
59.8 | 37.489 | 59.976 | 27 | 59.77 | 15.85 | 60.017 | 15 | 59.77 | 16.597 | 59.992 | 15 | 59.8 | 6.929 | 59.982 | 5 | 59.77 | 6.345 | 60.017 | 5
59.81 | 37.49 | 59.976 | 27 | 59.77 | 15.846 | 60.017 | 15 | 59.78 | 16.596 | 59.992 | 15 | 59.81 | 6.923 | 59.982 | 5 | 59.78 | 6.342 | 60.017 | 5
59.82 | 37.486 | 59.976 | 27 | 59.78 | 15.841 | 60.017 | 15 | 59.79 | 16.595 | 59.992 | 15 | 59.82 | 6.917 | 59.982 | 5 | 59.79 | 6.342 | 60.017 | 5
59.82 | 37.483 | 59.976 | 27 | 59.79 | 15.835 | 60.017 | 15 | 59.79 | 16.592 | 59.993 | 15 | 59.83 | 6.913 | 59.982 | 5 | 59.8 | 6.342 | 60.017 | 5
59.83 | 37.478 | 59.976 | 27 | 59.8 | 15.828 | 60.017 | 15 | 59.8 | 16.588 | 59.993 | 15 | 59.84 | 6.909 | 59.982 | 5 | 59.8 | 6.341 | 60.017 | 5
59.84 | 37.474 | 59.976 | 27 | 59.81 | 15.821 | 60.017 | 15 | 59.81 | 16.585 | 59.993 | 15 | 59.84 | 6.903 | 59.982 | 5 | 59.81 | 6.34 | 60.017 | 5
59.85 | 37.469 | 59.976 | 27 | 59.82 | 15.814 | 60.017 | 15 | 59.82 | 16.582 | 59.994 | 15 | 59.85 | 6.897 | 59.982 | 5 | 59.82 | 6.338 | 60.017 | 5
59.86 | 37.464 | 59.976 | 27 | 59.82 | 15.807 | 60.017 | 15 | 59.83 | 16.576 | 59.994 | 15 | 59.86 | 6.893 | 59.982 | 5 | 59.83 | 6.335 | 60.017 | 5
59.87 | 37.458 | 59.976 | 27 | 59.83 | 15.803 | 60.017 | 15 | 59.84 | 16.569 | 59.994 | 15 | 59.87 | 6.89 | 59.982 | 5 | 59.84 | 6.334 | 60.017 | 5
59.87 | 37.452 | 59.976 | 27 | 59.84 | 15.799 | 60.017 | 15 | 59.84 | 16.563 | 59.994 | 15 | 59.88 | 6.889 | 59.982 | 5 | 59.85 | 6.333 | 60.017 | 5
59.88 | 37.448 | 59.976 | 27 | 59.85 | 15.793 | 60.017 | 15 | 59.85 | 16.556 | 59.994 | 15 | 59.89 | 6.889 | 59.982 | 5 | 59.85 | 6.333 | 60.017 | 5
59.89 | 37.443 | 59.976 | 27 | 59.86 | 15.787 | 60.017 | 15 | 59.86 | 16.549 | 59.994 | 15 | 59.89 | 6.89 | 59.982 | 5 | 59.86 | 6.332 | 60.017 | 5
59.9 | 37.44 | 59.976 | 27 | 59.87 | 15.78 | 60.017 | 15 | 59.87 | 16.542 | 59.994 | 15 | 59.9 | 6.891 | 59.982 | 5 | 59.87 | 6.331 | 60.017 | 5
59.91 | 37.437 | 59.976 | 27 | 59.87 | 15.773 | 60.017 | 15 | 59.88 | 16.535 | 59.994 | 15 | 59.91 | 6.891 | 59.982 | 5 | 59.88 | 6.331 | 60.017 | 5
59.92 | 37.433 | 59.976 | 27 | 59.88 | 15.768 | 60.017 | 15 | 59.89 | 16.528 | 59.994 | 15 | 59.92 | 6.891 | 59.982 | 5 | 59.89 | 6.329 | 60.017 | 5
59.92 | 37.429 | 59.976 | 27 | 59.89 | 15.762 | 60.017 | 15 | 59.89 | 16.522 | 59.994 | 15 | 59.93 | 6.887 | 59.982 | 5 | 59.9 | 6.327 | 60.017 | 5
59.93 | 37.425 | 59.976 | 27 | 59.9 | 15.757 | 60.017 | 15 | 59.9 | 16.517 | 59.994 | 15 | 59.94 | 6.884 | 59.982 | 5 | 59.9 | 6.326 | 60.017 | 5
59.94 | 37.42 | 59.976 | 27 | 59.91 | 15.752 | 60.017 | 15 | 59.91 | 16.511 | 59.994 | 15 | 59.94 | 6.886 | 59.982 | 5 | 59.91 | 6.325 | 60.017 | 5
59.95 | 37.415 | 59.976 | 27 | 59.92 | 15.748 | 60.017 | 15 | 59.92 | 16.506 | 59.994 | 15 | 59.95 | 6.889 | 59.982 | 5 | 59.92 | 6.324 | 60.017 | 5
59.96 | 37.41 | 59.976 | 27 | 59.92 | 15.744 | 60.017 | 15 | 59.93 | 16.501 | 59.994 | 15 | 59.96 | 6.89 | 59.982 | 5 | 59.93 | 6.323 | 60.017 | 5
59.97 | 37.407 | 59.977 | 27 | 59.93 | 15.742 | 60.017 | 15 | 59.94 | 16.497 | 59.994 | 15 | 59.97 | 6.891 | 59.982 | 5 | 59.94 | 6.322 | 60.017 | 5
59.97 | 37.404 | 59.977 | 27 | 59.94 | 15.741 | 60.017 | 15 | 59.94 | 16.491 | 59.994 | 15 | 59.98 | 6.891 | 59.982 | 5 | 59.95 | 6.321 | 60.017 | 5
59.98 | 37.403 | 59.978 | 27 | 59.95 | 15.741 | 60.017 | 15 | 59.95 | 16.485 | 59.994 | 15 | 59.99 | 6.89 | 59.982 | 5 | 59.95 | 6.32 | 60.017 | 5
59.99 | 37.402 | 59.979 | 27 | 59.96 | 15.74 | 60.017 | 15 | 59.96 | 16.482 | 59.994 | 15 | 59.99 | 6.888 | 59.982 | 5 | 59.96 | 6.319 | 60.017 | 5
60 | 37.401 | 59.979 | 27 | 59.97 | 15.742 | 60.017 | 15 | 59.97 | 16.48 | 59.994 | 15 | 60 | 6.886 | 59.982 | 5 | 59.97 | 6.317 | 60.017 | 5
60.01 | 37.4 | 59.98 | 27 | 59.97 | 15.743 | 60.017 | 15 | 59.98 | 16.477 | 59.994 | 15 | 60.01 | 6.889 | 59.982 | 5 | 59.98 | 6.315 | 60.017 | 5
60.02 | 37.401 | 59.98 | 27 | 59.98 | 15.743 | 60.017 | 15 | 59.99 | 16.473 | 59.994 | 15 | 60.02 | 6.891 | 59.982 | 5 | 59.99 | 6.316 | 60.017 | 5
60.02 | 37.403 | 59.981 | 27 | 59.99 | 15.743 | 60.017 | 15 | 59.99 | 16.475 | 59.994 | 15 | 60.03 | 6.894 | 59.982 | 5 | 60 | 6.317 | 60.017 | 5
60.03 | 37.406 | 59.981 | 27 | 60 | 15.743 | 60.017 | 15 | 60 | 16.476 | 59.994 | 15 | 60.04 | 6.896 | 59.982 | 5 | 60 | 6.318 | 60.017 | 5
60.04 | 37.408 | 59.982 | 27 | 60.01 | 15.742 | 60.017 | 15 | 60.01 | 16.477 | 59.994 | 15 | 60.04 | 6.895 | 59.982 | 5 | 60.01 | 6.319 | 60.017 | 5
60.05 | 37.409 | 59.983 | 27 | 60.02 | 15.742 | 60.017 | 15 | 60.02 | 16.478 | 59.994 | 15 | 60.05 | 6.893 | 59.982 | 5 | 60.02 | 6.318 | 60.017 | 5
60.06 | 37.41 | 59.983 | 27 | 60.02 | 15.742 | 60.017 | 15 | 60.03 | 16.478 | 59.994 | 15 | 60.06 | 6.893 | 59.982 | 5 | 60.03 | 6.317 | 60.017 | 5
60.07 | 37.409 | 59.984 | 27 | 60.03 | 15.741 | 60.017 | 15 | 60.04 | 16.478 | 59.994 | 15 | 60.07 | 6.893 | 59.982 | 5 | 60.04 | 6.315 | 60.017 | 5
60.07 | 37.408 | 59.984 | 27 | 60.04 | 15.741 | 60.017 | 15 | 60.04 | 16.481 | 59.994 | 15 | 60.08 | 6.895 | 59.982 | 5 | 60.05 | 6.313 | 60.017 | 5
60.08 | 37.409 | 59.985 | 27 | 60.05 | 15.741 | 60.017 | 15 | 60.05 | 16.484 | 59.994 | 15 | 60.09 | 6.898 | 59.982 | 5 | 60.05 | 6.309 | 60.017 | 5
60.09 | 37.41 | 59.986 | 27 | 60.06 | 15.741 | 60.017 | 15 | 60.06 | 16.485 | 59.994 | 15 | 60.09 | 6.899 | 59.982 | 5 | 60.06 | 6.305 | 60.017 | 5
60.1 | 37.411 | 59.986 | 27 | 60.07 | 15.741 | 60.017 | 15 | 60.07 | 16.486 | 59.994 | 15 | 60.1 | 6.9 | 59.982 | 5 | 60.07 | 6.301 | 60.017 | 5
60.11 | 37.412 | 59.987 | 27 | 60.07 | 15.741 | 60.017 | 15 | 60.08 | 16.487 | 59.994 | 15 | 60.11 | 6.899 | 59.982 | 5 | 60.08 | 6.298 | 60.017 | 5
60.12 | 37.413 | 59.987 | 27 | 60.08 | 15.74 | 60.017 | 15 | 60.09 | 16.488 | 59.994 | 15 | 60.12 | 6.899 | 59.982 | 5 | 60.09 | 6.293 | 60.017 | 5
60.12 | 37.413 | 59.988 | 27 | 60.09 | 15.74 | 60.017 | 15 | 60.09 | 16.488 | 59.994 | 15 | 60.13 | 6.9 | 59.982 | 5 | 60.1 | 6.288 | 60.017 | 5
60.13 | 37.413 | 59.988 | 27 | 60.1 | 15.74 | 60.017 | 15 | 60.1 | 16.487 | 59.994 | 15 | 60.14 | 6.9 | 59.982 | 5 | 60.1 | 6.284 | 60.017 | 5
60.14 | 37.412 | 59.988 | 27 | 60.11 | 15.74 | 60.017 | 15 | 60.11 | 16.487 | 59.994 | 15 | 60.14 | 6.902 | 59.982 | 5 | 60.11 | 6.28 | 60.017 | 5
60.15 | 37.414 | 59.988 | 27 | 60.12 | 15.739 | 60.017 | 15 | 60.12 | 16.486 | 59.994 | 15 | 60.15 | 6.903 | 59.982 | 5 | 60.12 | 6.275 | 60.017 | 5
60.16 | 37.417 | 59.988 | 27 | 60.12 | 15.739 | 60.017 | 15 | 60.13 | 16.485 | 59.994 | 15 | 60.16 | 6.903 | 59.982 | 5 | 60.13 | 6.27 | 60.017 | 5
60.17 | 37.418 | 59.988 | 27 | 60.13 | 15.738 | 60.017 | 15 | 60.14 | 16.484 | 59.994 | 15 | 60.17 | 6.903 | 59.982 | 5 | 60.14 | 6.267 | 60.017 | 5
60.17 | 37.42 | 59.988 | 27 | 60.14 | 15.737 | 60.017 | 15 | 60.14 | 16.484 | 59.994 | 15 | 60.18 | 6.902 | 59.982 | 5 | 60.15 | 6.263 | 60.017 | 5
60.18 | 37.419 | 59.988 | 27 | 60.15 | 15.738 | 60.017 | 15 | 60.15 | 16.485 | 59.994 | 15 | 60.19 | 6.902 | 59.982 | 5 | 60.15 | 6.259 | 60.017 | 5
60.19 | 37.419 | 59.988 | 27 | 60.16 | 15.74 | 60.017 | 15 | 60.16 | 16.485 | 59.994 | 15 | 60.19 | 6.903 | 59.982 | 5 | 60.16 | 6.254 | 60.017 | 5
60.2 | 37.418 | 59.988 | 27 | 60.17 | 15.743 | 60.017 | 15 | 60.17 | 16.485 | 59.994 | 15 | 60.2 | 6.904 | 59.982 | 5 | 60.17 | 6.249 | 60.017 | 5
60.21 | 37.417 | 59.988 | 27 | 60.17 | 15.746 | 60.017 | 15 | 60.18 | 16.486 | 59.994 | 15 | 60.21 | 6.904 | 59.982 | 5 | 60.18 | 6.244 | 60.017 | 5
60.22 | 37.416 | 59.988 | 27 | 60.18 | 15.751 | 60.017 | 15 | 60.19 | 16.487 | 59.994 | 15 | 60.22 | 6.904 | 59.982 | 5 | 60.19 | 6.239 | 60.017 | 5
60.22 | 37.415 | 59.988 | 27 | 60.19 | 15.756 | 60.017 | 15 | 60.19 | 16.487 | 59.994 | 15 | 60.23 | 6.904 | 59.982 | 5 | 60.2 | 6.234 | 60.017 | 5
60.23 | 37.412 | 59.988 | 27 | 60.2 | 15.765 | 60.017 | 15 | 60.2 | 16.487 | 59.994 | 15 | 60.24 | 6.904 | 59.982 | 5 | 60.2 | 6.231 | 60.017 | 5
60.24 | 37.409 | 59.988 | 27 | 60.21 | 15.773 | 60.017 | 15 | 60.21 | 16.486 | 59.994 | 15 | 60.24 | 6.903 | 59.982 | 5 | 60.21 | 6.228 | 60.017 | 5
60.25 | 37.405 | 59.988 | 27 | 60.22 | 15.778 | 60.017 | 15 | 60.22 | 16.486 | 59.994 | 15 | 60.25 | 6.901 | 59.982 | 5 | 60.22 | 6.228 | 60.017 | 5
60.26 | 37.401 | 59.988 | 27 | 60.22 | 15.782 | 60.017 | 15 | 60.23 | 16.485 | 59.994 | 15 | 60.26 | 6.903 | 59.982 | 5 | 60.23 | 6.227 | 60.017 | 5
60.27 | 37.396 | 59.988 | 27 | 60.23 | 15.787 | 60.017 | 15 | 60.24 | 16.484 | 59.994 | 15 | 60.27 | 6.905 | 59.982 | 5 | 60.24 | 6.227 | 60.017 | 5
60.27 | 37.391 | 59.988 | 27 | 60.24 | 15.792 | 60.017 | 15 | 60.24 | 16.484 | 59.994 | 15 | 60.28 | 6.905 | 59.982 | 5 | 60.25 | 6.226 | 60.017 | 5
60.28 | 37.39 | 59.988 | 27 | 60.25 | 15.798 | 60.017 | 15 | 60.25 | 16.484 | 59.994 | 15 | 60.29 | 6.905 | 59.982 | 5 | 60.25 | 6.226 | 60.017 | 5
60.29 | 37.389 | 59.988 | 27 | 60.26 | 15.803 | 60.017 | 15 | 60.26 | 16.483 | 59.994 | 15 | 60.29 | 6.905 | 59.982 | 5 | 60.26 | 6.226 | 60.017 | 5
60.3 | 37.386 | 59.988 | 27 | 60.27 | 15.809 | 60.017 | 15 | 60.27 | 16.483 | 59.994 | 15 | 60.3 | 6.905 | 59.982 | 5 | 60.27 | 6.225 | 60.017 | 5
60.31 | 37.383 | 59.988 | 27 | 60.27 | 15.815 | 60.017 | 15 | 60.28 | 16.483 | 59.994 | 15 | 60.31 | 6.904 | 59.982 | 5 | 60.28 | 6.224 | 60.017 | 5
60.32 | 37.379 | 59.989 | 27 | 60.28 | 15.82 | 60.017 | 15 | 60.29 | 16.483 | 59.994 | 15 | 60.32 | 6.904 | 59.982 | 5 | 60.29 | 6.224 | 60.017 | 5
60.32 | 37.375 | 59.989 | 27 | 60.29 | 15.825 | 60.017 | 15 | 60.29 | 16.485 | 59.994 | 15 | 60.33 | 6.906 | 59.982 | 5 | 60.3 | 6.224 | 60.017 | 5
60.33 | 37.372 | 59.989 | 27 | 60.3 | 15.831 | 60.017 | 15 | 60.3 | 16.487 | 59.994 | 15 | 60.34 | 6.908 | 59.982 | 5 | 60.3 | 6.224 | 60.017 | 5
60.34 | 37.368 | 59.99 | 27 | 60.31 | 15.837 | 60.017 | 15 | 60.31 | 16.49 | 59.994 | 15 | 60.34 | 6.906 | 59.982 | 5 | 60.31 | 6.224 | 60.017 | 5
60.35 | 37.366 | 59.99 | 27 | 60.32 | 15.842 | 60.017 | 15 | 60.32 | 16.492 | 59.994 | 15 | 60.35 | 6.903 | 59.982 | 5 | 60.32 | 6.224 | 60.017 | 5
60.36 | 37.365 | 59.99 | 27 | 60.32 | 15.847 | 60.017 | 15 | 60.33 | 16.492 | 59.994 | 15 | 60.36 | 6.901 | 59.982 | 5 | 60.33 | 6.224 | 60.017 | 5
60.37 | 37.363 | 59.99 | 27 | 60.33 | 15.849 | 60.017 | 15 | 60.34 | 16.491 | 59.994 | 15 | 60.37 | 6.9 | 59.982 | 5 | 60.34 | 6.225 | 60.017 | 5
60.37 | 37.361 | 59.991 | 27 | 60.34 | 15.851 | 60.017 | 15 | 60.34 | 16.491 | 59.994 | 15 | 60.38 | 6.901 | 59.982 | 5 | 60.35 | 6.226 | 60.017 | 5
60.38 | 37.357 | 59.991 | 27 | 60.35 | 15.851 | 60.017 | 15 | 60.35 | 16.491 | 59.994 | 15 | 60.39 | 6.903 | 59.982 | 5 | 60.35 | 6.227 | 60.017 | 5
60.39 | 37.353 | 59.991 | 27 | 60.36 | 15.851 | 60.017 | 15 | 60.36 | 16.492 | 59.994 | 15 | 60.39 | 6.903 | 59.982 | 5 | 60.36 | 6.228 | 60.017 | 5
60.4 | 37.354 | 59.992 | 27 | 60.37 | 15.849 | 60.017 | 15 | 60.37 | 16.493 | 59.994 | 15 | 60.4 | 6.902 | 59.982 | 5 | 60.37 | 6.228 | 60.017 | 5
60.41 | 37.354 | 59.992 | 27 | 60.37 | 15.847 | 60.017 | 15 | 60.38 | 16.493 | 59.994 | 15 | 60.41 | 6.901 | 59.982 | 5 | 60.38 | 6.228 | 60.017 | 5
60.42 | 37.357 | 59.992 | 27 | 60.38 | 15.848 | 60.017 | 15 | 60.39 | 16.493 | 59.994 | 15 | 60.42 | 6.9 | 59.982 | 5 | 60.39 | 6.228 | 60.017 | 5
60.42 | 37.359 | 59.992 | 27 | 60.39 | 15.849 | 60.017 | 15 | 60.39 | 16.494 | 59.994 | 15 | 60.43 | 6.899 | 59.982 | 5 | 60.4 | 6.228 | 60.017 | 5
60.43 | 37.361 | 59.993 | 27 | 60.4 | 15.851 | 60.017 | 15 | 60.4 | 16.494 | 59.994 | 15 | 60.44 | 6.898 | 59.982 | 5 | 60.4 | 6.229 | 60.017 | 5
60.44 | 37.362 | 59.993 | 27 | 60.41 | 15.853 | 60.017 | 15 | 60.41 | 16.494 | 59.994 | 15 | 60.44 | 6.898 | 59.982 | 5 | 60.41 | 6.23 | 60.017 | 5
60.45 | 37.36 | 59.993 | 27 | 60.42 | 15.853 | 60.017 | 15 | 60.42 | 16.493 | 59.994 | 15 | 60.45 | 6.898 | 59.982 | 5 | 60.42 | 6.23 | 60.017 | 5
60.46 | 37.358 | 59.994 | 27 | 60.42 | 15.853 | 60.017 | 15 | 60.43 | 16.494 | 59.994 | 15 | 60.46 | 6.897 | 59.982 | 5 | 60.43 | 6.23 | 60.017 | 5
60.47 | 37.358 | 59.994 | 27 | 60.43 | 15.853 | 60.017 | 15 | 60.44 | 16.495 | 59.994 | 15 | 60.47 | 6.896 | 59.982 | 5 | 60.44 | 6.227 | 60.017 | 5
60.47 | 37.357 | 59.994 | 27 | 60.44 | 15.853 | 60.017 | 15 | 60.44 | 16.497 | 59.994 | 15 | 60.48 | 6.895 | 59.982 | 5 | 60.45 | 6.224 | 60.017 | 5
60.48 | 37.357 | 59.994 | 27 | 60.45 | 15.853 | 60.017 | 15 | 60.45 | 16.499 | 59.994 | 15 | 60.49 | 6.894 | 59.982 | 5 | 60.45 | 6.221 | 60.017 | 5
60.49 | 37.358 | 59.994 | 27 | 60.46 | 15.854 | 60.017 | 15 | 60.46 | 16.498 | 59.994 | 15 | 60.49 | 6.891 | 59.982 | 5 | 60.46 | 6.217 | 60.017 | 5
60.5 | 37.357 | 59.994 | 27 | 60.47 | 15.854 | 60.017 | 15 | 60.47 | 16.496 | 59.994 | 15 | 60.5 | 6.889 | 59.981 | 5 | 60.47 | 6.211 | 60.017 | 5
60.51 | 37.357 | 59.994 | 27 | 60.47 | 15.855 | 60.017 | 15 | 60.48 | 16.495 | 59.994 | 15 | 60.51 | 6.891 | 59.981 | 5 | 60.48 | 6.204 | 60.017 | 5
60.52 | 37.354 | 59.994 | 27 | 60.48 | 15.855 | 60.017 | 15 | 60.49 | 16.493 | 59.994 | 15 | 60.52 | 6.892 | 59.981 | 5 | 60.49 | 6.199 | 60.017 | 5
60.52 | 37.352 | 59.994 | 27 | 60.49 | 15.856 | 60.017 | 15 | 60.49 | 16.495 | 59.994 | 15 | 60.53 | 6.889 | 59.981 | 5 | 60.5 | 6.194 | 60.017 | 5
60.53 | 37.351 | 59.994 | 27 | 60.5 | 15.856 | 60.017 | 15 | 60.5 | 16.496 | 59.994 | 15 | 60.54 | 6.887 | 59.98 | 5 | 60.5 | 6.187 | 60.017 | 5
60.54 | 37.35 | 59.994 | 27 | 60.51 | 15.856 | 60.017 | 15 | 60.51 | 16.497 | 59.994 | 15 | 60.54 | 6.884 | 59.98 | 5 | 60.51 | 6.18 | 60.017 | 5
60.55 | 37.351 | 59.994 | 27 | 60.52 | 15.856 | 60.017 | 15 | 60.52 | 16.498 | 59.994 | 15 | 60.55 | 6.882 | 59.98 | 5 | 60.52 | 6.174 | 60.017 | 5
60.56 | 37.351 | 59.994 | 27 | 60.52 | 15.856 | 60.017 | 15 | 60.53 | 16.498 | 59.994 | 15 | 60.56 | 6.88 | 59.979 | 5 | 60.53 | 6.169 | 60.017 | 5
60.57 | 37.352 | 59.994 | 27 | 60.53 | 15.856 | 60.017 | 15 | 60.54 | 16.498 | 59.994 | 15 | 60.57 | 6.878 | 59.979 | 5 | 60.54 | 6.165 | 60.017 | 5
60.57 | 37.352 | 59.994 | 27 | 60.54 | 15.856 | 60.017 | 15 | 60.54 | 16.498 | 59.994 | 15 | 60.58 | 6.877 | 59.979 | 5 | 60.55 | 6.161 | 60.017 | 5
60.58 | 37.35 | 59.994 | 27 | 60.55 | 15.855 | 60.017 | 15 | 60.55 | 16.498 | 59.994 | 15 | 60.59 | 6.876 | 59.979 | 5 | 60.55 | 6.154 | 60.017 | 5
60.59 | 37.348 | 59.994 | 27 | 60.56 | 15.854 | 60.017 | 15 | 60.56 | 16.497 | 59.994 | 15 | 60.59 | 6.873 | 59.978 | 5 | 60.56 | 6.147 | 60.017 | 5
60.6 | 37.347 | 59.994 | 27 | 60.57 | 15.848 | 60.017 | 15 | 60.57 | 16.496 | 59.994 | 15 | 60.6 | 6.871 | 59.978 | 5 | 60.57 | 6.143 | 60.017 | 5
60.61 | 37.347 | 59.994 | 27 | 60.57 | 15.842 | 60.017 | 15 | 60.58 | 16.496 | 59.994 | 15 | 60.61 | 6.868 | 59.978 | 5 | 60.58 | 6.138 | 60.017 | 5
60.62 | 37.348 | 59.994 | 27 | 60.58 | 15.838 | 60.017 | 15 | 60.59 | 16.496 | 59.994 | 15 | 60.62 | 6.865 | 59.977 | 5 | 60.59 | 6.132 | 60.017 | 5
60.62 | 37.348 | 59.994 | 27 | 60.59 | 15.833 | 60.017 | 15 | 60.59 | 16.495 | 59.994 | 15 | 60.63 | 6.863 | 59.977 | 5 | 60.6 | 6.125 | 60.017 | 5
60.63 | 37.347 | 59.994 | 27 | 60.6 | 15.829 | 60.017 | 15 | 60.6 | 16.494 | 59.994 | 15 | 60.64 | 6.861 | 59.977 | 5 | 60.6 | 6.123 | 60.017 | 5
60.64 | 37.346 | 59.994 | 27 | 60.61 | 15.824 | 60.017 | 15 | 60.61 | 16.492 | 59.994 | 15 | 60.64 | 6.859 | 59.977 | 5 | 60.61 | 6.121 | 60.017 | 5
60.65 | 37.342 | 59.994 | 27 | 60.62 | 15.821 | 60.017 | 15 | 60.62 | 16.49 | 59.994 | 15 | 60.65 | 6.857 | 59.976 | 5 | 60.62 | 6.118 | 60.017 | 5
60.66 | 37.339 | 59.994 | 27 | 60.62 | 15.817 | 60.017 | 15 | 60.63 | 16.488 | 59.994 | 15 | 60.66 | 6.855 | 59.976 | 5 | 60.63 | 6.115 | 60.017 | 5
60.67 | 37.337 | 59.994 | 27 | 60.63 | 15.812 | 60.017 | 15 | 60.64 | 16.485 | 59.994 | 15 | 60.67 | 6.853 | 59.976 | 5 | 60.64 | 6.117 | 60.017 | 5
60.67 | 37.336 | 59.994 | 27 | 60.64 | 15.807 | 60.017 | 15 | 60.64 | 16.48 | 59.994 | 15 | 60.68 | 6.852 | 59.976 | 5 | 60.65 | 6.12 | 60.017 | 5
60.68 | 37.335 | 59.994 | 27 | 60.65 | 15.801 | 60.017 | 15 | 60.65 | 16.475 | 59.994 | 15 | 60.69 | 6.851 | 59.976 | 5 | 60.65 | 6.119 | 60.017 | 5
60.69 | 37.335 | 59.994 | 27 | 60.66 | 15.795 | 60.017 | 15 | 60.66 | 16.469 | 59.994 | 15 | 60.69 | 6.85 | 59.976 | 5 | 60.66 | 6.119 | 60.017 | 5
60.7 | 37.332 | 59.994 | 27 | 60.67 | 15.791 | 60.017 | 15 | 60.67 | 16.462 | 59.994 | 15 | 60.7 | 6.85 | 59.976 | 5 | 60.67 | 6.12 | 60.017 | 5
60.71 | 37.33 | 59.994 | 27 | 60.67 | 15.786 | 60.017 | 15 | 60.68 | 16.455 | 59.994 | 15 | 60.71 | 6.849 | 59.976 | 5 | 60.68 | 6.121 | 60.017 | 5
60.72 | 37.327 | 59.994 | 27 | 60.68 | 15.782 | 60.017 | 15 | 60.69 | 16.448 | 59.994 | 15 | 60.72 | 6.848 | 59.976 | 5 | 60.69 | 6.12 | 60.017 | 5
60.72 | 37.324 | 59.994 | 27 | 60.69 | 15.779 | 60.017 | 15 | 60.69 | 16.442 | 59.994 | 15 | 60.73 | 6.847 | 59.976 | 5 | 60.7 | 6.119 | 60.017 | 5
60.73 | 37.321 | 59.994 | 27 | 60.7 | 15.774 | 60.017 | 15 | 60.7 | 16.436 | 59.994 | 15 | 60.74 | 6.846 | 59.976 | 5 | 60.7 | 6.119 | 60.017 | 5
60.74 | 37.318 | 59.994 | 27 | 60.71 | 15.769 | 60.017 | 15 | 60.71 | 16.43 | 59.994 | 15 | 60.74 | 6.846 | 59.976 | 5 | 60.71 | 6.12 | 60.017 | 5
60.75 | 37.316 | 59.994 | 27 | 60.72 | 15.765 | 60.017 | 15 | 60.72 | 16.424 | 59.994 | 15 | 60.75 | 6.846 | 59.976 | 5 | 60.72 | 6.119 | 60.017 | 5
60.76 | 37.314 | 59.994 | 27 | 60.72 | 15.761 | 60.017 | 15 | 60.73 | 16.419 | 59.994 | 15 | 60.76 | 6.845 | 59.976 | 5 | 60.73 | 6.119 | 60.017 | 5
60.77 | 37.311 | 59.994 | 27 | 60.73 | 15.761 | 60.017 | 15 | 60.74 | 16.413 | 59.994 | 15 | 60.77 | 6.844 | 59.976 | 5 | 60.74 | 6.118 | 60.017 | 5
60.77 | 37.307 | 59.994 | 27 | 60.74 | 15.76 | 60.017 | 15 | 60.74 | 16.408 | 59.994 | 15 | 60.78 | 6.844 | 59.976 | 5 | 60.75 | 6.116 | 60.017 | 5
60.78 | 37.304 | 59.994 | 27 | 60.75 | 15.76 | 60.017 | 15 | 60.75 | 16.403 | 59.994 | 15 | 60.79 | 6.844 | 59.976 | 5 | 60.75 | 6.117 | 60.017 | 5
60.79 | 37.301 | 59.994 | 27 | 60.76 | 15.76 | 60.017 | 15 | 60.76 | 16.399 | 59.994 | 15 | 60.79 | 6.843 | 59.976 | 5 | 60.76 | 6.118 | 60.017 | 5
60.8 | 37.301 | 59.994 | 27 | 60.77 | 15.76 | 60.017 | 15 | 60.77 | 16.394 | 59.994 | 15 | 60.8 | 6.842 | 59.976 | 5 | 60.77 | 6.119 | 60.017 | 5
60.81 | 37.302 | 59.994 | 27 | 60.77 | 15.761 | 60.017 | 15 | 60.78 | 16.39 | 59.994 | 15 | 60.81 | 6.842 | 59.976 | 5 | 60.78 | 6.12 | 60.017 | 5
60.82 | 37.302 | 59.994 | 27 | 60.78 | 15.76 | 60.017 | 15 | 60.79 | 16.386 | 59.994 | 15 | 60.82 | 6.843 | 59.976 | 5 | 60.79 | 6.119 | 60.017 | 5
60.82 | 37.303 | 59.994 | 27 | 60.79 | 15.759 | 60.018 | 15 | 60.79 | 16.381 | 59.994 | 15 | 60.83 | 6.844 | 59.976 | 5 | 60.8 | 6.118 | 60.017 | 5
60.83 | 37.302 | 59.994 | 27 | 60.8 | 15.758 | 60.018 | 15 | 60.8 | 16.377 | 59.994 | 15 | 60.84 | 6.844 | 59.976 | 5 | 60.8 | 6.115 | 60.017 | 5
60.84 | 37.301 | 59.994 | 27 | 60.81 | 15.756 | 60.018 | 15 | 60.81 | 16.376 | 59.994 | 15 | 60.84 | 6.842 | 59.976 | 5 | 60.81 | 6.113 | 60.017 | 5
60.85 | 37.299 | 59.994 | 27 | 60.82 | 15.756 | 60.019 | 15 | 60.82 | 16.374 | 59.994 | 15 | 60.85 | 6.84 | 59.976 | 5 | 60.82 | 6.112 | 60.017 | 5
60.86 | 37.297 | 59.994 | 27 | 60.82 | 15.757 | 60.019 | 15 | 60.83 | 16.372 | 59.993 | 15 | 60.86 | 6.84 | 59.976 | 5 | 60.83 | 6.111 | 60.017 | 5
60.87 | 37.298 | 59.994 | 27 | 60.83 | 15.756 | 60.019 | 15 | 60.84 | 16.37 | 59.993 | 15 | 60.87 | 6.84 | 59.976 | 5 | 60.84 | 6.112 | 60.017 | 5
60.87 | 37.299 | 59.994 | 27 | 60.84 | 15.755 | 60.02 | 15 | 60.84 | 16.369 | 59.993 | 15 | 60.88 | 6.84 | 59.976 | 5 | 60.85 | 6.114 | 60.017 | 5
60.88 | 37.298 | 59.994 | 27 | 60.85 | 15.754 | 60.02 | 15 | 60.85 | 16.368 | 59.992 | 15 | 60.89 | 6.84 | 59.976 | 5 | 60.85 | 6.112 | 60.017 | 5
60.89 | 37.298 | 59.994 | 27 | 60.86 | 15.753 | 60.02 | 15 | 60.86 | 16.369 | 59.992 | 15 | 60.89 | 6.84 | 59.976 | 5 | 60.86 | 6.111 | 60.017 | 5
60.9 | 37.295 | 59.994 | 27 | 60.87 | 15.752 | 60.02 | 15 | 60.87 | 16.37 | 59.992 | 15 | 60.9 | 6.84 | 59.976 | 5 | 60.87 | 6.109 | 60.017 | 5
60.91 | 37.293 | 59.994 | 27 | 60.87 | 15.752 | 60.021 | 15 | 60.88 | 16.37 | 59.992 | 15 | 60.91 | 6.838 | 59.976 | 5 | 60.88 | 6.106 | 60.017 | 5
60.92 | 37.292 | 59.994 | 27 | 60.88 | 15.753 | 60.021 | 15 | 60.89 | 16.369 | 59.991 | 15 | 60.92 | 6.836 | 59.976 | 5 | 60.89 | 6.105 | 60.017 | 5
60.92 | 37.291 | 59.994 | 27 | 60.89 | 15.754 | 60.021 | 15 | 60.89 | 16.369 | 59.991 | 15 | 60.93 | 6.834 | 59.976 | 5 | 60.9 | 6.104 | 60.017 | 5
60.93 | 37.292 | 59.994 | 27 | 60.9 | 15.754 | 60.022 | 15 | 60.9 | 16.369 | 59.991 | 15 | 60.94 | 6.832 | 59.976 | 5 | 60.9 | 6.104 | 60.017 | 5
60.94 | 37.293 | 59.994 | 27 | 60.91 | 15.754 | 60.022 | 15 | 60.91 | 16.369 | 59.99 | 15 | 60.94 | 6.828 | 59.976 | 5 | 60.91 | 6.103 | 60.017 | 5
60.95 | 37.293 | 59.994 | 27 | 60.92 | 15.754 | 60.022 | 15 | 60.92 | 16.369 | 59.99 | 15 | 60.95 | 6.824 | 59.976 | 5 | 60.92 | 6.104 | 60.017 | 5
60.96 | 37.293 | 59.994 | 27 | 60.92 | 15.754 | 60.022 | 15 | 60.93 | 16.368 | 59.99 | 15 | 60.96 | 6.818 | 59.976 | 5 | 60.93 | 6.105 | 60.017 | 5
60.97 | 37.29 | 59.994 | 27 | 60.93 | 15.754 | 60.022 | 15 | 60.94 | 16.368 | 59.99 | 15 | 60.97 | 6.813 | 59.976 | 5 | 60.94 | 6.103 | 60.017 | 5
60.97 | 37.287 | 59.994 | 27 | 60.94 | 15.754 | 60.022 | 15 | 60.94 | 16.368 | 59.989 | 15 | 60.98 | 6.808 | 59.976 | 5 | 60.95 | 6.101 | 60.017 | 5
60.98 | 37.287 | 59.994 | 27 | 60.95 | 15.754 | 60.022 | 15 | 60.95 | 16.368 | 59.989 | 15 | 60.99 | 6.803 | 59.976 | 5 | 60.95 | 6.104 | 60.017 | 5
60.99 | 37.287 | 59.994 | 27 | 60.96 | 15.754 | 60.022 | 15 | 60.96 | 16.37 | 59.989 | 15 | 60.99 | 6.798 | 59.976 | 5 | 60.96 | 6.108 | 60.017 | 5
61 | 37.287 | 59.994 | 27 | 60.97 | 15.756 | 60.022 | 15 | 60.97 | 16.372 | 59.988 | 15 | 61 | 6.794 | 59.976 | 5 | 60.97 | 6.108 | 60.017 | 5
61.01 | 37.287 | 59.994 | 27 | 60.97 | 15.758 | 60.022 | 15 | 60.98 | 16.374 | 59.988 | 15 | 61.01 | 6.791 | 59.976 | 5 | 60.98 | 6.108 | 60.017 | 5
61.02 | 37.286 | 59.994 | 27 | 60.98 | 15.758 | 60.022 | 15 | 60.99 | 16.376 | 59.988 | 15 | 61.02 | 6.788 | 59.976 | 5 | 60.99 | 6.109 | 60.017 | 5
61.02 | 37.285 | 59.994 | 27 | 60.99 | 15.758 | 60.022 | 15 | 60.99 | 16.377 | 59.988 | 15 | 61.03 | 6.782 | 59.976 | 5 | 61 | 6.111 | 60.017 | 5
61.03 | 37.283 | 59.994 | 27 | 61 | 15.758 | 60.022 | 15 | 61 | 16.378 | 59.988 | 15 | 61.04 | 6.777 | 59.976 | 5 | 61 | 6.109 | 60.017 | 5
61.04 | 37.28 | 59.994 | 27 | 61.01 | 15.758 | 60.022 | 15 | 61.01 | 16.38 | 59.988 | 15 | 61.04 | 6.773 | 59.976 | 5 | 61.01 | 6.107 | 60.017 | 5
61.05 | 37.277 | 59.994 | 27 | 61.02 | 15.756 | 60.022 | 15 | 61.02 | 16.381 | 59.988 | 15 | 61.05 | 6.768 | 59.976 | 5 | 61.02 | 6.111 | 60.017 | 5
61.06 | 37.273 | 59.994 | 27 | 61.02 | 15.754 | 60.022 | 15 | 61.03 | 16.38 | 59.988 | 15 | 61.06 | 6.764 | 59.976 | 5 | 61.03 | 6.114 | 60.017 | 5
61.07 | 37.27 | 59.994 | 27 | 61.03 | 15.751 | 60.022 | 15 | 61.04 | 16.38 | 59.988 | 15 | 61.07 | 6.76 | 59.976 | 5 | 61.04 | 6.114 | 60.017 | 5
61.07 | 37.267 | 59.994 | 27 | 61.04 | 15.747 | 60.022 | 15 | 61.04 | 16.38 | 59.988 | 15 | 61.08 | 6.756 | 59.976 | 5 | 61.05 | 6.114 | 60.017 | 5
61.08 | 37.265 | 59.994 | 27 | 61.05 | 15.743 | 60.022 | 15 | 61.05 | 16.381 | 59.988 | 15 | 61.09 | 6.752 | 59.976 | 5 | 61.05 | 6.117 | 60.017 | 5
61.09 | 37.262 | 59.994 | 27 | 61.06 | 15.739 | 60.022 | 15 | 61.06 | 16.38 | 59.988 | 15 | 61.09 | 6.749 | 59.976 | 5 | 61.06 | 6.12 | 60.017 | 5
61.1 | 37.256 | 59.994 | 27 | 61.07 | 15.737 | 60.022 | 15 | 61.07 | 16.379 | 59.988 | 15 | 61.1 | 6.746 | 59.976 | 5 | 61.07 | 6.119 | 60.017 | 5
61.11 | 37.25 | 59.994 | 27 | 61.07 | 15.735 | 60.022 | 15 | 61.08 | 16.376 | 59.988 | 15 | 61.11 | 6.746 | 59.976 | 5 | 61.08 | 6.118 | 60.017 | 5
61.12 | 37.246 | 59.994 | 27 | 61.08 | 15.733 | 60.022 | 15 | 61.09 | 16.372 | 59.988 | 15 | 61.12 | 6.746 | 59.976 | 5 | 61.09 | 6.116 | 60.017 | 5
61.12 | 37.242 | 59.994 | 27 | 61.09 | 15.731 | 60.022 | 15 | 61.09 | 16.368 | 59.988 | 15 | 61.13 | 6.747 | 59.976 | 5 | 61.1 | 6.114 | 60.017 | 5
61.13 | 37.239 | 59.994 | 27 | 61.1 | 15.727 | 60.022 | 15 | 61.1 | 16.364 | 59.988 | 15 | 61.14 | 6.748 | 59.976 | 5 | 61.1 | 6.113 | 60.017 | 5
61.14 | 37.237 | 59.994 | 27 | 61.11 | 15.723 | 60.022 | 15 | 61.11 | 16.358 | 59.988 | 15 | 61.15 | 6.747 | 59.976 | 5 | 61.11 | 6.112 | 60.017 | 5
61.15 | 37.232 | 59.994 | 27 | 61.12 | 15.721 | 60.022 | 15 | 61.12 | 16.352 | 59.988 | 15 | 61.15 | 6.746 | 59.976 | 5 | 61.12 | 6.111 | 60.017 | 5
61.16 | 37.228 | 59.994 | 27 | 61.12 | 15.72 | 60.022 | 15 | 61.13 | 16.346 | 59.988 | 15 | 61.16 | 6.745 | 59.976 | 5 | 61.13 | 6.111 | 60.017 | 5
61.17 | 37.222 | 59.994 | 27 | 61.13 | 15.716 | 60.022 | 15 | 61.14 | 16.34 | 59.988 | 15 | 61.17 | 6.743 | 59.976 | 5 | 61.14 | 6.11 | 60.017 | 5
61.17 | 37.217 | 59.994 | 27 | 61.14 | 15.712 | 60.022 | 15 | 61.14 | 16.335 | 59.988 | 15 | 61.18 | 6.744 | 59.976 | 5 | 61.15 | 6.109 | 60.017 | 5
61.18 | 37.213 | 59.994 | 27 | 61.15 | 15.709 | 60.022 | 15 | 61.15 | 16.33 | 59.988 | 15 | 61.19 | 6.745 | 59.976 | 5 | 61.15 | 6.109 | 60.017 | 5
61.19 | 37.21 | 59.994 | 27 | 61.16 | 15.707 | 60.022 | 15 | 61.16 | 16.325 | 59.988 | 15 | 61.19 | 6.746 | 59.976 | 5 | 61.16 | 6.11 | 60.017 | 5
61.2 | 37.207 | 59.994 | 27 | 61.17 | 15.705 | 60.022 | 15 | 61.17 | 16.32 | 59.988 | 15 | 61.2 | 6.747 | 59.976 | 5 | 61.17 | 6.108 | 60.017 | 5
61.21 | 37.205 | 59.994 | 27 | 61.17 | 15.702 | 60.022 | 15 | 61.18 | 16.315 | 59.988 | 15 | 61.21 | 6.746 | 59.976 | 5 | 61.18 | 6.107 | 60.017 | 5
61.22 | 37.205 | 59.994 | 27 | 61.18 | 15.702 | 60.022 | 15 | 61.19 | 16.309 | 59.988 | 15 | 61.22 | 6.745 | 59.976 | 5 | 61.19 | 6.107 | 60.017 | 5
61.22 | 37.206 | 59.994 | 27 | 61.19 | 15.702 | 60.022 | 15 | 61.19 | 16.304 | 59.988 | 15 | 61.23 | 6.743 | 59.976 | 5 | 61.2 | 6.106 | 60.017 | 5
61.23 | 37.204 | 59.994 | 27 | 61.2 | 15.702 | 60.022 | 15 | 61.2 | 16.299 | 59.988 | 15 | 61.24 | 6.742 | 59.976 | 5 | 61.2 | 6.106 | 60.017 | 5
61.24 | 37.203 | 59.994 | 27 | 61.21 | 15.702 | 60.022 | 15 | 61.21 | 16.295 | 59.988 | 15 | 61.24 | 6.743 | 59.976 | 5 | 61.21 | 6.106 | 60.017 | 5
61.25 | 37.202 | 59.994 | 27 | 61.22 | 15.704 | 60.022 | 15 | 61.22 | 16.292 | 59.988 | 15 | 61.25 | 6.745 | 59.976 | 5 | 61.22 | 6.106 | 60.017 | 5
61.26 | 37.201 | 59.994 | 27 | 61.22 | 15.705 | 60.022 | 15 | 61.23 | 16.288 | 59.988 | 15 | 61.26 | 6.745 | 59.976 | 5 | 61.23 | 6.107 | 60.017 | 5
61.27 | 37.201 | 59.994 | 27 | 61.23 | 15.705 | 60.022 | 15 | 61.24 | 16.283 | 59.988 | 15 | 61.27 | 6.745 | 59.976 | 5 | 61.24 | 6.107 | 60.017 | 5
61.27 | 37.201 | 59.994 | 27 | 61.24 | 15.705 | 60.022 | 15 | 61.24 | 16.281 | 59.988 | 15 | 61.28 | 6.743 | 59.976 | 5 | 61.25 | 6.107 | 60.017 | 5
61.28 | 37.2 | 59.994 | 27 | 61.25 | 15.704 | 60.022 | 15 | 61.25 | 16.279 | 59.988 | 15 | 61.29 | 6.742 | 59.976 | 5 | 61.25 | 6.105 | 60.017 | 5
61.29 | 37.2 | 59.994 | 27 | 61.26 | 15.704 | 60.022 | 15 | 61.26 | 16.278 | 59.988 | 15 | 61.29 | 6.742 | 59.976 | 5 | 61.26 | 6.103 | 60.017 | 5
61.3 | 37.198 | 59.994 | 27 | 61.27 | 15.705 | 60.022 | 15 | 61.27 | 16.278 | 59.988 | 15 | 61.3 | 6.742 | 59.976 | 5 | 61.27 | 6.1 | 60.017 | 5
61.31 | 37.196 | 59.994 | 27 | 61.27 | 15.706 | 60.022 | 15 | 61.28 | 16.277 | 59.988 | 15 | 61.31 | 6.743 | 59.976 | 5 | 61.28 | 6.098 | 60.017 | 5
61.32 | 37.195 | 59.994 | 27 | 61.28 | 15.704 | 60.022 | 15 | 61.29 | 16.277 | 59.988 | 15 | 61.32 | 6.744 | 59.976 | 5 | 61.29 | 6.091 | 60.017 | 5
61.32 | 37.195 | 59.994 | 27 | 61.29 | 15.703 | 60.022 | 15 | 61.29 | 16.278 | 59.988 | 15 | 61.33 | 6.746 | 59.976 | 5 | 61.3 | 6.084 | 60.017 | 5
61.33 | 37.195 | 59.994 | 27 | 61.3 | 15.704 | 60.022 | 15 | 61.3 | 16.279 | 59.988 | 15 | 61.34 | 6.747 | 59.976 | 5 | 61.3 | 6.08 | 60.017 | 5
61.34 | 37.196 | 59.994 | 27 | 61.31 | 15.705 | 60.022 | 15 | 61.31 | 16.278 | 59.988 | 15 | 61.34 | 6.745 | 59.976 | 5 | 61.31 | 6.076 | 60.017 | 5
61.35 | 37.195 | 59.994 | 27 | 61.32 | 15.704 | 60.022 | 15 | 61.32 | 16.277 | 59.988 | 15 | 61.35 | 6.743 | 59.976 | 5 | 61.32 | 6.069 | 60.017 | 5
61.36 | 37.194 | 59.994 | 27 | 61.32 | 15.702 | 60.022 | 15 | 61.33 | 16.277 | 59.988 | 15 | 61.36 | 6.743 | 59.976 | 5 | 61.33 | 6.061 | 60.017 | 5
61.37 | 37.191 | 59.994 | 27 | 61.33 | 15.703 | 60.022 | 15 | 61.34 | 16.277 | 59.988 | 15 | 61.37 | 6.743 | 59.976 | 5 | 61.34 | 6.059 | 60.017 | 5
61.37 | 37.188 | 59.994 | 27 | 61.34 | 15.704 | 60.022 | 15 | 61.34 | 16.276 | 59.988 | 15 | 61.38 | 6.743 | 59.976 | 5 | 61.35 | 6.056 | 60.017 | 5
61.38 | 37.187 | 59.994 | 27 | 61.35 | 15.703 | 60.022 | 15 | 61.35 | 16.275 | 59.988 | 15 | 61.39 | 6.743 | 59.976 | 5 | 61.35 | 6.049 | 60.017 | 5
61.39 | 37.187 | 59.994 | 27 | 61.36 | 15.702 | 60.022 | 15 | 61.36 | 16.275 | 59.988 | 15 | 61.4 | 6.744 | 59.976 | 5 | 61.36 | 6.041 | 60.017 | 5
61.4 | 37.187 | 59.994 | 27 | 61.37 | 15.703 | 60.022 | 15 | 61.37 | 16.275 | 59.988 | 15 | 61.4 | 6.745 | 59.976 | 5 | 61.37 | 6.036 | 60.017 | 5
61.41 | 37.188 | 59.994 | 27 | 61.37 | 15.704 | 60.022 | 15 | 61.38 | 16.275 | 59.988 | 15 | 61.41 | 6.744 | 59.976 | 5 | 61.38 | 6.032 | 60.017 | 5
61.42 | 37.188 | 59.994 | 27 | 61.38 | 15.702 | 60.022 | 15 | 61.39 | 16.275 | 59.988 | 15 | 61.42 | 6.744 | 59.976 | 5 | 61.39 | 6.024 | 60.017 | 5
61.42 | 37.187 | 59.994 | 27 | 61.39 | 15.701 | 60.022 | 15 | 61.39 | 16.275 | 59.988 | 15 | 61.43 | 6.745 | 59.976 | 5 | 61.4 | 6.016 | 60.017 | 5
61.43 | 37.187 | 59.994 | 27 | 61.4 | 15.699 | 60.022 | 15 | 61.4 | 16.275 | 59.988 | 15 | 61.44 | 6.746 | 59.976 | 5 | 61.4 | 6.013 | 60.017 | 5
61.44 | 37.187 | 59.994 | 27 | 61.41 | 15.698 | 60.022 | 15 | 61.41 | 16.274 | 59.988 | 15 | 61.45 | 6.747 | 59.976 | 5 | 61.41 | 6.011 | 60.017 | 5
61.45 | 37.184 | 59.994 | 27 | 61.42 | 15.694 | 60.022 | 15 | 61.42 | 16.274 | 59.988 | 15 | 61.45 | 6.748 | 59.976 | 5 | 61.42 | 6.007 | 60.017 | 5
61.46 | 37.182 | 59.994 | 27 | 61.42 | 15.69 | 60.022 | 15 | 61.43 | 16.274 | 59.988 | 15 | 61.46 | 6.747 | 59.976 | 5 | 61.43 | 6.002 | 60.017 | 5
61.47 | 37.177 | 59.994 | 27 | 61.43 | 15.687 | 60.022 | 15 | 61.44 | 16.274 | 59.988 | 15 | 61.47 | 6.745 | 59.976 | 5 | 61.44 | 6.001 | 60.017 | 5
61.47 | 37.172 | 59.994 | 27 | 61.44 | 15.684 | 60.022 | 15 | 61.44 | 16.275 | 59.988 | 15 | 61.48 | 6.745 | 59.976 | 5 | 61.45 | 6 | 60.017 | 5
61.48 | 37.166 | 59.994 | 27 | 61.45 | 15.682 | 60.022 | 15 | 61.45 | 16.276 | 59.988 | 15 | 61.49 | 6.745 | 59.976 | 5 | 61.45 | 5.999 | 60.017 | 5
61.49 | 37.161 | 59.994 | 27 | 61.46 | 15.68 | 60.022 | 15 | 61.46 | 16.277 | 59.988 | 15 | 61.5 | 6.746 | 59.976 | 5 | 61.46 | 5.999 | 60.017 | 5
61.5 | 37.156 | 59.994 | 27 | 61.47 | 15.676 | 60.022 | 15 | 61.47 | 16.277 | 59.988 | 15 | 61.5 | 6.747 | 59.976 | 5 | 61.47 | 6 | 60.017 | 5
61.51 | 37.151 | 59.994 | 27 | 61.47 | 15.672 | 60.022 | 15 | 61.48 | 16.28 | 59.988 | 15 | 61.51 | 6.748 | 59.976 | 5 | 61.48 | 6.002 | 60.017 | 5
61.52 | 37.149 | 59.994 | 27 | 61.48 | 15.67 | 60.022 | 15 | 61.49 | 16.283 | 59.988 | 15 | 61.52 | 6.749 | 59.976 | 5 | 61.49 | 6.002 | 60.017 | 5
61.52 | 37.146 | 59.994 | 27 | 61.49 | 15.668 | 60.022 | 15 | 61.49 | 16.286 | 59.988 | 15 | 61.53 | 6.747 | 59.976 | 5 | 61.5 | 6.002 | 60.017 | 5
61.53 | 37.141 | 59.994 | 27 | 61.5 | 15.665 | 60.022 | 15 | 61.5 | 16.288 | 59.988 | 15 | 61.54 | 6.746 | 59.976 | 5 | 61.5 | 6.001 | 60.017 | 5
61.54 | 37.137 | 59.994 | 27 | 61.51 | 15.662 | 60.022 | 15 | 61.51 | 16.292 | 59.988 | 15 | 61.54 | 6.746 | 59.976 | 5 | 61.51 | 6 | 60.017 | 5
61.55 | 37.129 | 59.994 | 27 | 61.52 | 15.659 | 60.022 | 15 | 61.52 | 16.297 | 59.988 | 15 | 61.55 | 6.746 | 59.976 | 5 | 61.52 | 6.001 | 60.017 | 5
61.56 | 37.122 | 59.994 | 27 | 61.52 | 15.656 | 60.022 | 15 | 61.53 | 16.299 | 59.988 | 15 | 61.56 | 6.745 | 59.976 | 5 | 61.53 | 6.001 | 60.017 | 5
61.57 | 37.118 | 59.994 | 27 | 61.53 | 15.653 | 60.022 | 15 | 61.54 | 16.301 | 59.988 | 15 | 61.57 | 6.744 | 59.976 | 5 | 61.54 | 6.001 | 60.017 | 5
61.57 | 37.114 | 59.994 | 27 | 61.54 | 15.649 | 60.022 | 15 | 61.54 | 16.301 | 59.988 | 15 | 61.58 | 6.744 | 59.976 | 5 | 61.55 | 6.001 | 60.017 | 5
61.58 | 37.11 | 59.994 | 27 | 61.55 | 15.647 | 60.022 | 15 | 61.55 | 16.301 | 59.988 | 15 | 61.59 | 6.745 | 59.976 | 5 | 61.55 | 6.002 | 60.017 | 5
61.59 | 37.105 | 59.994 | 27 | 61.56 | 15.645 | 60.022 | 15 | 61.56 | 16.303 | 59.988 | 15 | 61.59 | 6.745 | 59.976 | 5 | 61.56 | 6.003 | 60.017 | 5
61.6 | 37.101 | 59.994 | 27 | 61.57 | 15.642 | 60.022 | 15 | 61.57 | 16.305 | 59.988 | 15 | 61.6 | 6.745 | 59.976 | 5 | 61.57 | 6.002 | 60.017 | 5
61.61 | 37.096 | 59.994 | 27 | 61.57 | 15.64 | 60.022 | 15 | 61.58 | 16.308 | 59.988 | 15 | 61.61 | 6.746 | 59.976 | 5 | 61.58 | 6.001 | 60.017 | 5
61.62 | 37.093 | 59.994 | 27 | 61.58 | 15.64 | 60.022 | 15 | 61.59 | 16.312 | 59.988 | 15 | 61.62 | 6.747 | 59.976 | 5 | 61.59 | 6.002 | 60.017 | 5
61.62 | 37.09 | 59.994 | 27 | 61.59 | 15.64 | 60.022 | 15 | 61.59 | 16.313 | 59.988 | 15 | 61.63 | 6.748 | 59.976 | 5 | 61.6 | 6.003 | 60.017 | 5
61.63 | 37.09 | 59.994 | 27 | 61.6 | 15.641 | 60.022 | 15 | 61.6 | 16.314 | 59.988 | 15 | 61.64 | 6.749 | 59.976 | 5 | 61.6 | 6.003 | 60.017 | 5
61.64 | 37.091 | 59.994 | 27 | 61.61 | 15.641 | 60.022 | 15 | 61.61 | 16.315 | 59.988 | 15 | 61.65 | 6.748 | 59.976 | 5 | 61.61 | 6.003 | 60.017 | 5
61.65 | 37.092 | 59.994 | 27 | 61.62 | 15.641 | 60.022 | 15 | 61.62 | 16.317 | 59.988 | 15 | 61.65 | 6.747 | 59.976 | 5 | 61.62 | 6.003 | 60.017 | 5
61.66 | 37.092 | 59.994 | 27 | 61.62 | 15.641 | 60.022 | 15 | 61.63 | 16.318 | 59.988 | 15 | 61.66 | 6.746 | 59.976 | 5 | 61.63 | 6.003 | 60.017 | 5
61.67 | 37.091 | 59.994 | 27 | 61.63 | 15.641 | 60.022 | 15 | 61.64 | 16.318 | 59.988 | 15 | 61.67 | 6.745 | 59.976 | 5 | 61.64 | 6.001 | 60.017 | 5
61.67 | 37.089 | 59.994 | 27 | 61.64 | 15.641 | 60.022 | 15 | 61.64 | 16.318 | 59.988 | 15 | 61.68 | 6.745 | 59.976 | 5 | 61.65 | 5.999 | 60.017 | 5
61.68 | 37.087 | 59.994 | 27 | 61.65 | 15.64 | 60.022 | 15 | 61.65 | 16.318 | 59.988 | 15 | 61.69 | 6.745 | 59.976 | 5 | 61.65 | 5.999 | 60.017 | 5
61.69 | 37.086 | 59.994 | 27 | 61.66 | 15.639 | 60.022 | 15 | 61.66 | 16.318 | 59.988 | 15 | 61.7 | 6.746 | 59.976 | 5 | 61.66 | 5.999 | 60.017 | 5
61.7 | 37.086 | 59.994 | 27 | 61.67 | 15.639 | 60.022 | 15 | 61.67 | 16.318 | 59.988 | 15 | 61.7 | 6.747 | 59.976 | 5 | 61.67 | 6.003 | 60.017 | 5
61.71 | 37.087 | 59.994 | 27 | 61.67 | 15.639 | 60.022 | 15 | 61.68 | 16.317 | 59.988 | 15 | 61.71 | 6.748 | 59.976 | 5 | 61.68 | 6.006 | 60.017 | 5
61.72 | 37.089 | 59.994 | 27 | 61.68 | 15.639 | 60.022 | 15 | 61.69 | 16.317 | 59.988 | 15 | 61.72 | 6.749 | 59.976 | 5 | 61.69 | 6.01 | 60.017 | 5
61.72 | 37.091 | 59.994 | 27 | 61.69 | 15.64 | 60.022 | 15 | 61.69 | 16.316 | 59.988 | 15 | 61.73 | 6.748 | 59.976 | 5 | 61.7 | 6.013 | 60.017 | 5
61.73 | 37.088 | 59.994 | 27 | 61.7 | 15.64 | 60.022 | 15 | 61.7 | 16.316 | 59.988 | 15 | 61.74 | 6.746 | 59.976 | 5 | 61.7 | 6.017 | 60.017 | 5
61.74 | 37.086 | 59.994 | 27 | 61.71 | 15.64 | 60.022 | 15 | 61.71 | 16.318 | 59.988 | 15 | 61.75 | 6.742 | 59.976 | 5 | 61.71 | 6.021 | 60.017 | 5
61.75 | 37.085 | 59.994 | 27 | 61.72 | 15.64 | 60.022 | 15 | 61.72 | 16.32 | 59.988 | 15 | 61.75 | 6.738 | 59.976 | 5 | 61.72 | 6.024 | 60.017 | 5
61.76 | 37.084 | 59.994 | 27 | 61.72 | 15.639 | 60.022 | 15 | 61.73 | 16.319 | 59.988 | 15 | 61.76 | 6.731 | 59.976 | 5 | 61.73 | 6.027 | 60.017 | 5
61.77 | 37.084 | 59.994 | 27 | 61.73 | 15.639 | 60.022 | 15 | 61.74 | 16.318 | 59.988 | 15 | 61.77 | 6.725 | 59.976 | 5 | 61.74 | 6.03 | 60.017 | 5
61.77 | 37.083 | 59.994 | 27 | 61.74 | 15.639 | 60.022 | 15 | 61.74 | 16.32 | 59.988 | 15 | 61.78 | 6.718 | 59.976 | 5 | 61.75 | 6.034 | 60.017 | 5
61.78 | 37.083 | 59.994 | 27 | 61.75 | 15.639 | 60.022 | 15 | 61.75 | 16.322 | 59.988 | 15 | 61.79 | 6.712 | 59.976 | 5 | 61.75 | 6.037 | 60.017 | 5
61.79 | 37.083 | 59.994 | 27 | 61.76 | 15.639 | 60.022 | 15 | 61.76 | 16.325 | 59.988 | 15 | 61.8 | 6.706 | 59.976 | 5 | 61.76 | 6.041 | 60.017 | 5
61.8 | 37.083 | 59.993 | 27 | 61.77 | 15.639 | 60.022 | 15 | 61.77 | 16.328 | 59.988 | 15 | 61.8 | 6.701 | 59.976 | 5 | 61.77 | 6.044 | 60.017 | 5
61.81 | 37.082 | 59.993 | 27 | 61.77 | 15.639 | 60.022 | 15 | 61.78 | 16.329 | 59.988 | 15 | 61.81 | 6.696 | 59.976 | 5 | 61.78 | 6.048 | 60.017 | 5
61.82 | 37.081 | 59.993 | 27 | 61.78 | 15.638 | 60.022 | 15 | 61.79 | 16.33 | 59.988 | 15 | 61.82 | 6.692 | 59.976 | 5 | 61.79 | 6.052 | 60.017 | 5
61.82 | 37.081 | 59.992 | 27 | 61.79 | 15.637 | 60.022 | 15 | 61.79 | 16.331 | 59.988 | 15 | 61.83 | 6.687 | 59.976 | 5 | 61.8 | 6.056 | 60.017 | 5
61.83 | 37.083 | 59.992 | 27 | 61.8 | 15.638 | 60.022 | 15 | 61.8 | 16.332 | 59.988 | 15 | 61.84 | 6.681 | 59.976 | 5 | 61.8 | 6.06 | 60.017 | 5
61.84 | 37.085 | 59.992 | 27 | 61.81 | 15.639 | 60.022 | 15 | 61.81 | 16.333 | 59.988 | 15 | 61.85 | 6.676 | 59.976 | 5 | 61.81 | 6.065 | 60.017 | 5
61.85 | 37.085 | 59.992 | 27 | 61.82 | 15.64 | 60.022 | 15 | 61.82 | 16.334 | 59.988 | 15 | 61.85 | 6.671 | 59.976 | 5 | 61.82 | 6.068 | 60.017 | 5
61.86 | 37.085 | 59.991 | 27 | 61.82 | 15.641 | 60.022 | 15 | 61.83 | 16.335 | 59.988 | 15 | 61.86 | 6.666 | 59.976 | 5 | 61.83 | 6.071 | 60.017 | 5
61.87 | 37.084 | 59.991 | 27 | 61.83 | 15.64 | 60.022 | 15 | 61.84 | 16.336 | 59.988 | 15 | 61.87 | 6.662 | 59.976 | 5 | 61.84 | 6.069 | 60.017 | 5
61.87 | 37.084 | 59.991 | 27 | 61.84 | 15.638 | 60.022 | 15 | 61.84 | 16.334 | 59.988 | 15 | 61.88 | 6.656 | 59.976 | 5 | 61.85 | 6.068 | 60.017 | 5
61.88 | 37.083 | 59.99 | 27 | 61.85 | 15.634 | 60.022 | 15 | 61.85 | 16.333 | 59.988 | 15 | 61.89 | 6.649 | 59.976 | 5 | 61.85 | 6.068 | 60.017 | 5
61.89 | 37.083 | 59.99 | 27 | 61.86 | 15.629 | 60.022 | 15 | 61.86 | 16.333 | 59.988 | 15 | 61.9 | 6.645 | 59.976 | 5 | 61.86 | 6.068 | 60.017 | 5
61.9 | 37.085 | 59.99 | 27 | 61.87 | 15.624 | 60.022 | 15 | 61.87 | 16.333 | 59.988 | 15 | 61.9 | 6.641 | 59.976 | 5 | 61.87 | 6.067 | 60.017 | 5
61.91 | 37.087 | 59.99 | 27 | 61.87 | 15.62 | 60.022 | 15 | 61.88 | 16.33 | 59.988 | 15 | 61.91 | 6.64 | 59.976 | 5 | 61.88 | 6.066 | 60.017 | 5
61.92 | 37.088 | 59.989 | 27 | 61.88 | 15.616 | 60.022 | 15 | 61.89 | 16.327 | 59.988 | 15 | 61.92 | 6.638 | 59.976 | 5 | 61.89 | 6.066 | 60.017 | 5
61.92 | 37.089 | 59.989 | 27 | 61.89 | 15.611 | 60.022 | 15 | 61.89 | 16.326 | 59.988 | 15 | 61.93 | 6.64 | 59.976 | 5 | 61.9 | 6.067 | 60.017 | 5
61.93 | 37.091 | 59.989 | 27 | 61.9 | 15.607 | 60.022 | 15 | 61.9 | 16.325 | 59.988 | 15 | 61.94 | 6.641 | 59.976 | 5 | 61.9 | 6.065 | 60.017 | 5
61.94 | 37.092 | 59.988 | 27 | 61.91 | 15.602 | 60.022 | 15 | 61.91 | 16.322 | 59.988 | 15 | 61.95 | 6.64 | 59.976 | 5 | 61.91 | 6.063 | 60.017 | 5
61.95 | 37.093 | 59.988 | 27 | 61.92 | 15.598 | 60.022 | 15 | 61.92 | 16.319 | 59.988 | 15 | 61.95 | 6.639 | 59.976 | 5 | 61.92 | 6.061 | 60.017 | 5
61.96 | 37.094 | 59.988 | 27 | 61.92 | 15.594 | 60.022 | 15 | 61.93 | 16.314 | 59.988 | 15 | 61.96 | 6.637 | 59.976 | 5 | 61.93 | 6.06 | 60.017 | 5
61.97 | 37.095 | 59.988 | 27 | 61.93 | 15.588 | 60.022 | 15 | 61.94 | 16.31 | 59.988 | 15 | 61.97 | 6.636 | 59.976 | 5 | 61.94 | 6.058 | 60.017 | 5
61.97 | 37.097 | 59.987 | 27 | 61.94 | 15.582 | 60.022 | 15 | 61.94 | 16.307 | 59.988 | 15 | 61.98 | 6.636 | 59.976 | 5 | 61.95 | 6.057 | 60.017 | 5
61.98 | 37.097 | 59.987 | 27 | 61.95 | 15.578 | 60.022 | 15 | 61.95 | 16.304 | 59.988 | 15 | 61.99 | 6.636 | 59.976 | 5 | 61.95 | 6.057 | 60.017 | 5
61.99 | 37.096 | 59.987 | 27 | 61.96 | 15.574 | 60.022 | 15 | 61.96 | 16.301 | 59.988 | 15 | 62 | 6.635 | 59.976 | 5 | 61.96 | 6.057 | 60.017 | 5
62 | 37.097 | 59.986 | 27 | 61.97 | 15.568 | 60.022 | 15 | 61.97 | 16.298 | 59.988 | 15 | 62 | 6.633 | 59.976 | 5 | 61.97 | 6.057 | 60.017 | 5
62.01 | 37.097 | 59.986 | 27 | 61.97 | 15.563 | 60.022 | 15 | 61.98 | 16.296 | 59.988 | 15 | 62.01 | 6.632 | 59.976 | 5 | 61.98 | 6.056 | 60.017 | 5
62.02 | 37.098 | 59.986 | 27 | 61.98 | 15.558 | 60.022 | 15 | 61.99 | 16.294 | 59.988 | 15 | 62.02 | 6.63 | 59.976 | 5 | 61.99 | 6.056 | 60.017 | 5
62.02 | 37.099 | 59.986 | 27 | 61.99 | 15.553 | 60.022 | 15 | 61.99 | 16.291 | 59.988 | 15 | 62.03 | 6.629 | 59.976 | 5 | 62 | 6.055 | 60.017 | 5
62.03 | 37.101 | 59.985 | 27 | 62 | 15.55 | 60.022 | 15 | 62 | 16.288 | 59.988 | 15 | 62.04 | 6.628 | 59.976 | 5 | 62 | 6.056 | 60.017 | 5
62.04 | 37.103 | 59.985 | 27 | 62.01 | 15.547 | 60.022 | 15 | 62.01 | 16.286 | 59.988 | 15 | 62.05 | 6.629 | 59.976 | 5 | 62.01 | 6.057 | 60.017 | 5
62.05 | 37.104 | 59.985 | 27 | 62.02 | 15.546 | 60.022 | 15 | 62.02 | 16.284 | 59.988 | 15 | 62.05 | 6.63 | 59.976 | 5 | 62.02 | 6.057 | 60.017 | 5
62.06 | 37.105 | 59.984 | 27 | 62.02 | 15.545 | 60.022 | 15 | 62.03 | 16.283 | 59.988 | 15 | 62.06 | 6.63 | 59.976 | 5 | 62.03 | 6.057 | 60.017 | 5
62.07 | 37.105 | 59.984 | 27 | 62.03 | 15.546 | 60.022 | 15 | 62.04 | 16.281 | 59.988 | 15 | 62.07 | 6.63 | 59.976 | 5 | 62.04 | 6.057 | 60.017 | 5
62.07 | 37.105 | 59.984 | 27 | 62.04 | 15.548 | 60.022 | 15 | 62.04 | 16.282 | 59.988 | 15 | 62.08 | 6.629 | 59.976 | 5 | 62.05 | 6.057 | 60.017 | 5
62.08 | 37.107 | 59.984 | 27 | 62.05 | 15.548 | 60.022 | 15 | 62.05 | 16.283 | 59.988 | 15 | 62.09 | 6.628 | 59.976 | 5 | 62.05 | 6.055 | 60.017 | 5
62.09 | 37.109 | 59.983 | 27 | 62.06 | 15.548 | 60.022 | 15 | 62.06 | 16.283 | 59.988 | 15 | 62.1 | 6.629 | 59.976 | 5 | 62.06 | 6.053 | 60.017 | 5
62.1 | 37.108 | 59.983 | 27 | 62.07 | 15.548 | 60.022 | 15 | 62.07 | 16.283 | 59.988 | 15 | 62.1 | 6.631 | 59.976 | 5 | 62.07 | 6.051 | 60.017 | 5
62.11 | 37.107 | 59.983 | 27 | 62.07 | 15.547 | 60.022 | 15 | 62.08 | 16.282 | 59.988 | 15 | 62.11 | 6.63 | 59.976 | 5 | 62.08 | 6.049 | 60.017 | 5
62.12 | 37.107 | 59.982 | 27 | 62.08 | 15.547 | 60.022 | 15 | 62.09 | 16.281 | 59.988 | 15 | 62.12 | 6.63 | 59.976 | 5 | 62.09 | 6.046 | 60.017 | 5
62.12 | 37.107 | 59.982 | 27 | 62.09 | 15.547 | 60.022 | 15 | 62.09 | 16.282 | 59.988 | 15 | 62.13 | 6.628 | 59.976 | 5 | 62.1 | 6.043 | 60.017 | 5
62.13 | 37.109 | 59.982 | 27 | 62.1 | 15.547 | 60.022 | 15 | 62.1 | 16.283 | 59.988 | 15 | 62.14 | 6.626 | 59.976 | 5 | 62.1 | 6.039 | 60.017 | 5
62.14 | 37.111 | 59.982 | 27 | 62.11 | 15.548 | 60.022 | 15 | 62.11 | 16.282 | 59.988 | 15 | 62.15 | 6.621 | 59.976 | 5 | 62.11 | 6.035 | 60.017 | 5
62.15 | 37.112 | 59.982 | 27 | 62.12 | 15.548 | 60.022 | 15 | 62.12 | 16.282 | 59.988 | 15 | 62.15 | 6.615 | 59.976 | 5 | 62.12 | 6.029 | 60.017 | 5
62.16 | 37.113 | 59.982 | 27 | 62.12 | 15.548 | 60.022 | 15 | 62.13 | 16.282 | 59.988 | 15 | 62.16 | 6.613 | 59.976 | 5 | 62.13 | 6.022 | 60.017 | 5
62.17 | 37.112 | 59.982 | 27 | 62.13 | 15.549 | 60.022 | 15 | 62.14 | 16.283 | 59.988 | 15 | 62.17 | 6.611 | 59.976 | 5 | 62.14 | 6.018 | 60.017 | 5
62.17 | 37.112 | 59.982 | 27 | 62.14 | 15.549 | 60.022 | 15 | 62.14 | 16.281 | 59.988 | 15 | 62.18 | 6.606 | 59.976 | 5 | 62.15 | 6.014 | 60.017 | 5
62.18 | 37.112 | 59.982 | 27 | 62.15 | 15.549 | 60.022 | 15 | 62.15 | 16.28 | 59.988 | 15 | 62.19 | 6.601 | 59.976 | 5 | 62.15 | 6.008 | 60.017 | 5
62.19 | 37.113 | 59.982 | 27 | 62.16 | 15.549 | 60.022 | 15 | 62.16 | 16.28 | 59.988 | 15 | 62.2 | 6.596 | 59.976 | 5 | 62.16 | 6.003 | 60.017 | 5
62.2 | 37.115 | 59.982 | 27 | 62.17 | 15.549 | 60.022 | 15 | 62.17 | 16.28 | 59.988 | 15 | 62.2 | 6.591 | 59.976 | 5 | 62.17 | 5.998 | 60.017 | 5
62.21 | 37.117 | 59.982 | 27 | 62.17 | 15.549 | 60.022 | 15 | 62.18 | 16.28 | 59.988 | 15 | 62.21 | 6.585 | 59.976 | 5 | 62.18 | 5.994 | 60.017 | 5
62.22 | 37.117 | 59.982 | 27 | 62.18 | 15.549 | 60.022 | 15 | 62.19 | 16.28 | 59.988 | 15 | 62.22 | 6.579 | 59.976 | 5 | 62.19 | 5.988 | 60.017 | 5
62.22 | 37.117 | 59.982 | 27 | 62.19 | 15.55 | 60.022 | 15 | 62.19 | 16.28 | 59.988 | 15 | 62.23 | 6.576 | 59.976 | 5 | 62.2 | 5.983 | 60.017 | 5
62.23 | 37.117 | 59.982 | 27 | 62.2 | 15.55 | 60.022 | 15 | 62.2 | 16.28 | 59.988 | 15 | 62.24 | 6.573 | 59.976 | 5 | 62.2 | 5.978 | 60.016 | 5
62.24 | 37.117 | 59.982 | 27 | 62.21 | 15.549 | 60.022 | 15 | 62.21 | 16.279 | 59.988 | 15 | 62.25 | 6.568 | 59.976 | 5 | 62.21 | 5.974 | 60.016 | 5
62.25 | 37.116 | 59.982 | 27 | 62.22 | 15.548 | 60.022 | 15 | 62.22 | 16.278 | 59.988 | 15 | 62.25 | 6.564 | 59.976 | 5 | 62.22 | 5.971 | 60.016 | 5
62.26 | 37.115 | 59.982 | 27 | 62.22 | 15.548 | 60.022 | 15 | 62.23 | 16.278 | 59.988 | 15 | 62.26 | 6.558 | 59.976 | 5 | 62.23 | 5.968 | 60.015 | 5
62.27 | 37.114 | 59.982 | 27 | 62.23 | 15.547 | 60.022 | 15 | 62.24 | 16.278 | 59.988 | 15 | 62.27 | 6.551 | 59.976 | 5 | 62.24 | 5.966 | 60.015 | 5
62.27 | 37.113 | 59.982 | 27 | 62.24 | 15.547 | 60.022 | 15 | 62.24 | 16.278 | 59.988 | 15 | 62.28 | 6.547 | 59.976 | 5 | 62.25 | 5.965 | 60.015 | 5
62.28 | 37.108 | 59.982 | 27 | 62.25 | 15.549 | 60.022 | 15 | 62.25 | 16.278 | 59.988 | 15 | 62.29 | 6.543 | 59.976 | 5 | 62.25 | 5.964 | 60.015 | 5
62.29 | 37.104 | 59.982 | 27 | 62.26 | 15.552 | 60.022 | 15 | 62.26 | 16.275 | 59.988 | 15 | 62.3 | 6.54 | 59.976 | 5 | 62.26 | 5.963 | 60.014 | 5
62.3 | 37.095 | 59.982 | 27 | 62.27 | 15.551 | 60.023 | 15 | 62.27 | 16.272 | 59.988 | 15 | 62.3 | 6.537 | 59.976 | 5 | 62.27 | 5.964 | 60.014 | 5
62.31 | 37.085 | 59.982 | 27 | 62.27 | 15.55 | 60.023 | 15 | 62.28 | 16.268 | 59.988 | 15 | 62.31 | 6.537 | 59.976 | 5 | 62.28 | 5.964 | 60.014 | 5
62.32 | 37.08 | 59.982 | 27 | 62.28 | 15.549 | 60.023 | 15 | 62.29 | 16.264 | 59.988 | 15 | 62.32 | 6.537 | 59.976 | 5 | 62.29 | 5.965 | 60.013 | 5
62.32 | 37.074 | 59.982 | 27 | 62.29 | 15.548 | 60.024 | 15 | 62.29 | 16.258 | 59.988 | 15 | 62.33 | 6.536 | 59.976 | 5 | 62.3 | 5.967 | 60.013 | 5
62.33 | 37.069 | 59.982 | 27 | 62.3 | 15.545 | 60.024 | 15 | 62.3 | 16.253 | 59.988 | 15 | 62.34 | 6.535 | 59.976 | 5 | 62.3 | 5.966 | 60.013 | 5
62.34 | 37.063 | 59.982 | 27 | 62.31 | 15.543 | 60.024 | 15 | 62.31 | 16.248 | 59.988 | 15 | 62.35 | 6.534 | 59.976 | 5 | 62.31 | 5.965 | 60.013 | 5
62.35 | 37.057 | 59.982 | 27 | 62.32 | 15.543 | 60.024 | 15 | 62.32 | 16.243 | 59.988 | 15 | 62.35 | 6.534 | 59.976 | 5 | 62.32 | 5.966 | 60.012 | 5
62.36 | 37.05 | 59.982 | 27 | 62.32 | 15.543 | 60.025 | 15 | 62.33 | 16.238 | 59.988 | 15 | 62.36 | 6.534 | 59.976 | 5 | 62.33 | 5.966 | 60.012 | 5
62.37 | 37.042 | 59.982 | 27 | 62.33 | 15.543 | 60.025 | 15 | 62.34 | 16.234 | 59.988 | 15 | 62.37 | 6.533 | 59.976 | 5 | 62.34 | 5.966 | 60.012 | 5
62.37 | 37.034 | 59.982 | 27 | 62.34 | 15.543 | 60.025 | 15 | 62.34 | 16.23 | 59.988 | 15 | 62.38 | 6.532 | 59.976 | 5 | 62.35 | 5.966 | 60.011 | 5
62.38 | 37.029 | 59.982 | 27 | 62.35 | 15.542 | 60.026 | 15 | 62.35 | 16.226 | 59.988 | 15 | 62.39 | 6.531 | 59.976 | 5 | 62.35 | 5.966 | 60.011 | 5
62.39 | 37.024 | 59.982 | 27 | 62.36 | 15.541 | 60.026 | 15 | 62.36 | 16.221 | 59.988 | 15 | 62.4 | 6.529 | 59.976 | 5 | 62.36 | 5.966 | 60.011 | 5
62.4 | 37.019 | 59.982 | 27 | 62.37 | 15.541 | 60.026 | 15 | 62.37 | 16.215 | 59.988 | 15 | 62.4 | 6.528 | 59.976 | 5 | 62.37 | 5.967 | 60.011 | 5
62.41 | 37.015 | 59.982 | 27 | 62.37 | 15.541 | 60.026 | 15 | 62.38 | 16.211 | 59.988 | 15 | 62.41 | 6.528 | 59.976 | 5 | 62.38 | 5.968 | 60.011 | 5
62.42 | 37.009 | 59.982 | 27 | 62.38 | 15.541 | 60.027 | 15 | 62.39 | 16.206 | 59.988 | 15 | 62.42 | 6.528 | 59.976 | 5 | 62.39 | 5.967 | 60.011 | 5
62.42 | 37.003 | 59.982 | 27 | 62.39 | 15.541 | 60.027 | 15 | 62.39 | 16.201 | 59.988 | 15 | 62.43 | 6.528 | 59.976 | 5 | 62.4 | 5.967 | 60.011 | 5
62.43 | 36.999 | 59.982 | 27 | 62.4 | 15.542 | 60.027 | 15 | 62.4 | 16.197 | 59.988 | 15 | 62.44 | 6.528 | 59.976 | 5 | 62.4 | 5.966 | 60.011 | 5
62.44 | 36.996 | 59.982 | 27 | 62.41 | 15.543 | 60.028 | 15 | 62.41 | 16.193 | 59.988 | 15 | 62.45 | 6.528 | 59.976 | 5 | 62.41 | 5.965 | 60.011 | 5
62.45 | 36.996 | 59.982 | 27 | 62.42 | 15.542 | 60.028 | 15 | 62.42 | 16.189 | 59.988 | 15 | 62.45 | 6.528 | 59.976 | 5 | 62.42 | 5.965 | 60.011 | 5
62.46 | 36.996 | 59.982 | 27 | 62.42 | 15.541 | 60.028 | 15 | 62.43 | 16.186 | 59.988 | 15 | 62.46 | 6.529 | 59.976 | 5 | 62.43 | 5.965 | 60.011 | 5
62.47 | 36.997 | 59.982 | 27 | 62.43 | 15.541 | 60.028 | 15 | 62.44 | 16.184 | 59.988 | 15 | 62.47 | 6.529 | 59.976 | 5 | 62.44 | 5.966 | 60.011 | 5
62.47 | 36.998 | 59.982 | 27 | 62.44 | 15.542 | 60.029 | 15 | 62.44 | 16.181 | 59.988 | 15 | 62.48 | 6.528 | 59.976 | 5 | 62.45 | 5.967 | 60.011 | 5
62.48 | 36.998 | 59.982 | 27 | 62.45 | 15.542 | 60.029 | 15 | 62.45 | 16.178 | 59.988 | 15 | 62.49 | 6.528 | 59.976 | 5 | 62.45 | 5.966 | 60.011 | 5
62.49 | 36.998 | 59.982 | 27 | 62.46 | 15.542 | 60.029 | 15 | 62.46 | 16.179 | 59.988 | 15 | 62.5 | 6.526 | 59.976 | 5 | 62.46 | 5.966 | 60.011 | 5
62.5 | 36.999 | 59.982 | 27 | 62.47 | 15.544 | 60.03 | 15 | 62.47 | 16.179 | 59.988 | 15 | 62.5 | 6.524 | 59.976 | 5 | 62.47 | 5.965 | 60.011 | 5
62.51 | 37 | 59.982 | 27 | 62.47 | 15.545 | 60.03 | 15 | 62.48 | 16.177 | 59.988 | 15 | 62.51 | 6.524 | 59.976 | 5 | 62.48 | 5.964 | 60.011 | 5
62.52 | 37.002 | 59.982 | 27 | 62.48 | 15.546 | 60.03 | 15 | 62.49 | 16.175 | 59.988 | 15 | 62.52 | 6.524 | 59.976 | 5 | 62.49 | 5.96 | 60.011 | 5
62.52 | 37.004 | 59.982 | 27 | 62.49 | 15.546 | 60.03 | 15 | 62.49 | 16.174 | 59.988 | 15 | 62.53 | 6.524 | 59.976 | 5 | 62.5 | 5.955 | 60.011 | 5
62.53 | 37.006 | 59.982 | 27 | 62.5 | 15.548 | 60.031 | 15 | 62.5 | 16.173 | 59.988 | 15 | 62.54 | 6.524 | 59.976 | 5 | 62.5 | 5.952 | 60.011 | 5
62.54 | 37.007 | 59.982 | 27 | 62.51 | 15.549 | 60.031 | 15 | 62.51 | 16.171 | 59.988 | 15 | 62.55 | 6.523 | 59.976 | 5 | 62.51 | 5.948 | 60.011 | 5
62.55 | 37.006 | 59.982 | 27 | 62.52 | 15.549 | 60.031 | 15 | 62.52 | 16.169 | 59.988 | 15 | 62.55 | 6.521 | 59.976 | 5 | 62.52 | 5.942 | 60.011 | 5
62.56 | 37.005 | 59.982 | 27 | 62.52 | 15.549 | 60.032 | 15 | 62.53 | 16.169 | 59.988 | 15 | 62.56 | 6.518 | 59.976 | 5 | 62.53 | 5.936 | 60.011 | 5
62.57 | 37.005 | 59.982 | 27 | 62.53 | 15.549 | 60.032 | 15 | 62.54 | 16.168 | 59.988 | 15 | 62.57 | 6.515 | 59.976 | 5 | 62.54 | 5.932 | 60.011 | 5
62.57 | 37.006 | 59.982 | 27 | 62.54 | 15.549 | 60.032 | 15 | 62.54 | 16.166 | 59.988 | 15 | 62.58 | 6.512 | 59.976 | 5 | 62.55 | 5.927 | 60.011 | 5
62.58 | 37.007 | 59.982 | 27 | 62.55 | 15.55 | 60.032 | 15 | 62.55 | 16.165 | 59.988 | 15 | 62.59 | 6.509 | 59.976 | 5 | 62.55 | 5.922 | 60.012 | 5
62.59 | 37.009 | 59.982 | 27 | 62.56 | 15.551 | 60.033 | 15 | 62.56 | 16.163 | 59.988 | 15 | 62.6 | 6.507 | 59.976 | 5 | 62.56 | 5.918 | 60.012 | 5
62.6 | 37.008 | 59.982 | 27 | 62.57 | 15.55 | 60.033 | 15 | 62.57 | 16.162 | 59.988 | 15 | 62.6 | 6.505 | 59.976 | 5 | 62.57 | 5.914 | 60.012 | 5
62.61 | 37.008 | 59.982 | 27 | 62.57 | 15.55 | 60.033 | 15 | 62.58 | 16.16 | 59.988 | 15 | 62.61 | 6.502 | 59.976 | 5 | 62.58 | 5.911 | 60.013 | 5
62.62 | 37.007 | 59.982 | 27 | 62.58 | 15.549 | 60.034 | 15 | 62.59 | 16.159 | 59.988 | 15 | 62.62 | 6.5 | 59.976 | 5 | 62.59 | 5.906 | 60.013 | 5
62.62 | 37.006 | 59.982 | 27 | 62.59 | 15.548 | 60.034 | 15 | 62.59 | 16.159 | 59.988 | 15 | 62.63 | 6.497 | 59.976 | 5 | 62.6 | 5.901 | 60.013 | 5
62.63 | 37.008 | 59.982 | 27 | 62.6 | 15.546 | 60.034 | 15 | 62.6 | 16.159 | 59.988 | 15 | 62.64 | 6.494 | 59.976 | 5 | 62.6 | 5.897 | 60.013 | 5
62.64 | 37.01 | 59.982 | 27 | 62.61 | 15.543 | 60.033 | 15 | 62.61 | 16.16 | 59.988 | 15 | 62.65 | 6.493 | 59.976 | 5 | 62.61 | 5.892 | 60.014 | 5
62.65 | 37.012 | 59.982 | 27 | 62.62 | 15.54 | 60.033 | 15 | 62.62 | 16.161 | 59.988 | 15 | 62.65 | 6.491 | 59.976 | 5 | 62.62 | 5.888 | 60.014 | 5
62.66 | 37.014 | 59.982 | 27 | 62.62 | 15.537 | 60.033 | 15 | 62.63 | 16.162 | 59.988 | 15 | 62.66 | 6.49 | 59.976 | 5 | 62.63 | 5.883 | 60.014 | 5
62.67 | 37.013 | 59.982 | 27 | 62.63 | 15.532 | 60.032 | 15 | 62.64 | 16.162 | 59.988 | 15 | 62.67 | 6.489 | 59.976 | 5 | 62.64 | 5.88 | 60.015 | 5
62.67 | 37.012 | 59.982 | 27 | 62.64 | 15.527 | 60.032 | 15 | 62.64 | 16.164 | 59.988 | 15 | 62.68 | 6.486 | 59.976 | 5 | 62.65 | 5.876 | 60.015 | 5
62.68 | 37.011 | 59.982 | 27 | 62.65 | 15.522 | 60.032 | 15 | 62.65 | 16.166 | 59.988 | 15 | 62.69 | 6.484 | 59.976 | 5 | 62.65 | 5.876 | 60.015 | 5
62.69 | 37.01 | 59.982 | 27 | 62.66 | 15.517 | 60.032 | 15 | 62.66 | 16.166 | 59.988 | 15 | 62.7 | 6.482 | 59.976 | 5 | 62.66 | 5.876 | 60.015 | 5
62.7 | 37.012 | 59.982 | 27 | 62.67 | 15.511 | 60.031 | 15 | 62.67 | 16.167 | 59.988 | 15 | 62.7 | 6.479 | 59.976 | 5 | 62.67 | 5.875 | 60.016 | 5
62.71 | 37.013 | 59.982 | 27 | 62.67 | 15.504 | 60.031 | 15 | 62.68 | 16.167 | 59.988 | 15 | 62.71 | 6.481 | 59.976 | 5 | 62.68 | 5.873 | 60.016 | 5
62.72 | 37.013 | 59.982 | 27 | 62.68 | 15.5 | 60.031 | 15 | 62.69 | 16.167 | 59.988 | 15 | 62.72 | 6.483 | 59.976 | 5 | 62.69 | 5.875 | 60.016 | 5
62.72 | 37.014 | 59.982 | 27 | 62.69 | 15.496 | 60.03 | 15 | 62.69 | 16.17 | 59.988 | 15 | 62.73 | 6.482 | 59.976 | 5 | 62.7 | 5.876 | 60.017 | 5
62.73 | 37.013 | 59.982 | 27 | 62.7 | 15.49 | 60.03 | 15 | 62.7 | 16.172 | 59.988 | 15 | 62.74 | 6.482 | 59.976 | 5 | 62.7 | 5.876 | 60.017 | 5
62.74 | 37.012 | 59.982 | 27 | 62.71 | 15.484 | 60.03 | 15 | 62.71 | 16.172 | 59.988 | 15 | 62.75 | 6.482 | 59.976 | 5 | 62.71 | 5.876 | 60.017 | 5
62.75 | 37.012 | 59.982 | 27 | 62.72 | 15.479 | 60.03 | 15 | 62.72 | 16.172 | 59.988 | 15 | 62.75 | 6.482 | 59.976 | 5 | 62.72 | 5.876 | 60.017 | 5
62.76 | 37.012 | 59.982 | 27 | 62.72 | 15.474 | 60.029 | 15 | 62.73 | 16.174 | 59.988 | 15 | 62.76 | 6.481 | 59.976 | 5 | 62.73 | 5.876 | 60.017 | 5
62.77 | 37.013 | 59.982 | 27 | 62.73 | 15.468 | 60.029 | 15 | 62.74 | 16.176 | 59.988 | 15 | 62.77 | 6.48 | 59.976 | 5 | 62.74 | 5.876 | 60.017 | 5
62.77 | 37.014 | 59.982 | 27 | 62.74 | 15.462 | 60.029 | 15 | 62.74 | 16.176 | 59.988 | 15 | 62.78 | 6.481 | 59.976 | 5 | 62.75 | 5.876 | 60.017 | 5
62.78 | 37.015 | 59.982 | 27 | 62.75 | 15.458 | 60.028 | 15 | 62.75 | 16.177 | 59.988 | 15 | 62.79 | 6.482 | 59.976 | 5 | 62.75 | 5.876 | 60.017 | 5
62.79 | 37.016 | 59.982 | 27 | 62.76 | 15.454 | 60.028 | 15 | 62.76 | 16.176 | 59.988 | 15 | 62.8 | 6.482 | 59.976 | 5 | 62.76 | 5.876 | 60.017 | 5
62.8 | 37.014 | 59.982 | 27 | 62.77 | 15.451 | 60.028 | 15 | 62.77 | 16.176 | 59.988 | 15 | 62.8 | 6.482 | 59.976 | 5 | 62.77 | 5.875 | 60.017 | 5
62.81 | 37.013 | 59.983 | 27 | 62.77 | 15.449 | 60.028 | 15 | 62.78 | 16.176 | 59.988 | 15 | 62.81 | 6.481 | 59.976 | 5 | 62.78 | 5.873 | 60.017 | 5
62.82 | 37.013 | 59.983 | 27 | 62.78 | 15.447 | 60.027 | 15 | 62.79 | 16.176 | 59.988 | 15 | 62.82 | 6.48 | 59.976 | 5 | 62.79 | 5.873 | 60.017 | 5
62.82 | 37.013 | 59.983 | 27 | 62.79 | 15.445 | 60.027 | 15 | 62.79 | 16.175 | 59.988 | 15 | 62.83 | 6.48 | 59.976 | 5 | 62.8 | 5.873 | 60.017 | 5
62.83 | 37.015 | 59.984 | 27 | 62.8 | 15.446 | 60.027 | 15 | 62.8 | 16.174 | 59.988 | 15 | 62.84 | 6.48 | 59.976 | 5 | 62.8 | 5.873 | 60.017 | 5
62.84 | 37.018 | 59.984 | 27 | 62.81 | 15.447 | 60.026 | 15 | 62.81 | 16.175 | 59.988 | 15 | 62.85 | 6.479 | 59.976 | 5 | 62.81 | 5.873 | 60.017 | 5
62.85 | 37.018 | 59.984 | 27 | 62.82 | 15.447 | 60.026 | 15 | 62.82 | 16.175 | 59.988 | 15 | 62.85 | 6.478 | 59.976 | 5 | 62.82 | 5.873 | 60.017 | 5
62.86 | 37.019 | 59.984 | 27 | 62.82 | 15.447 | 60.026 | 15 | 62.83 | 16.176 | 59.988 | 15 | 62.86 | 6.478 | 59.976 | 5 | 62.83 | 5.874 | 60.017 | 5
62.87 | 37.017 | 59.985 | 27 | 62.83 | 15.449 | 60.026 | 15 | 62.84 | 16.177 | 59.988 | 15 | 62.87 | 6.478 | 59.976 | 5 | 62.84 | 5.874 | 60.017 | 5
62.87 | 37.015 | 59.985 | 27 | 62.84 | 15.451 | 60.025 | 15 | 62.84 | 16.177 | 59.988 | 15 | 62.88 | 6.477 | 59.976 | 5 | 62.85 | 5.874 | 60.017 | 5
62.88 | 37.017 | 59.985 | 27 | 62.85 | 15.449 | 60.025 | 15 | 62.85 | 16.177 | 59.988 | 15 | 62.89 | 6.476 | 59.976 | 5 | 62.85 | 5.874 | 60.017 | 5
62.89 | 37.019 | 59.986 | 27 | 62.86 | 15.448 | 60.025 | 15 | 62.86 | 16.175 | 59.988 | 15 | 62.9 | 6.477 | 59.976 | 5 | 62.86 | 5.874 | 60.017 | 5
62.9 | 37.02 | 59.986 | 27 | 62.87 | 15.448 | 60.024 | 15 | 62.87 | 16.174 | 59.988 | 15 | 62.9 | 6.478 | 59.976 | 5 | 62.87 | 5.873 | 60.016 | 5
62.91 | 37.022 | 59.986 | 27 | 62.87 | 15.448 | 60.024 | 15 | 62.88 | 16.174 | 59.988 | 15 | 62.91 | 6.478 | 59.976 | 5 | 62.88 | 5.873 | 60.016 | 5
62.92 | 37.021 | 59.986 | 27 | 62.88 | 15.448 | 60.024 | 15 | 62.89 | 16.174 | 59.988 | 15 | 62.92 | 6.478 | 59.976 | 5 | 62.89 | 5.873 | 60.016 | 5
62.92 | 37.021 | 59.987 | 27 | 62.89 | 15.447 | 60.024 | 15 | 62.89 | 16.172 | 59.988 | 15 | 62.93 | 6.476 | 59.976 | 5 | 62.9 | 5.873 | 60.015 | 5
62.93 | 37.02 | 59.987 | 27 | 62.9 | 15.449 | 60.023 | 15 | 62.9 | 16.17 | 59.988 | 15 | 62.94 | 6.474 | 59.976 | 5 | 62.9 | 5.874 | 60.015 | 5
62.94 | 37.02 | 59.987 | 27 | 62.91 | 15.451 | 60.023 | 15 | 62.91 | 16.171 | 59.988 | 15 | 62.95 | 6.471 | 59.976 | 5 | 62.91 | 5.874 | 60.015 | 5
62.95 | 37.021 | 59.988 | 27 | 62.92 | 15.45 | 60.023 | 15 | 62.92 | 16.171 | 59.988 | 15 | 62.95 | 6.468 | 59.976 | 5 | 62.92 | 5.874 | 60.015 | 5
62.96 | 37.022 | 59.988 | 27 | 62.92 | 15.45 | 60.022 | 15 | 62.93 | 16.17 | 59.988 | 15 | 62.96 | 6.464 | 59.976 | 5 | 62.93 | 5.874 | 60.014 | 5
62.97 | 37.024 | 59.988 | 27 | 62.93 | 15.45 | 60.022 | 15 | 62.94 | 16.169 | 59.988 | 15 | 62.97 | 6.46 | 59.976 | 5 | 62.94 | 5.875 | 60.014 | 5
62.97 | 37.026 | 59.988 | 27 | 62.94 | 15.45 | 60.022 | 15 | 62.94 | 16.17 | 59.988 | 15 | 62.98 | 6.455 | 59.976 | 5 | 62.95 | 5.875 | 60.014 | 5
62.98 | 37.025 | 59.988 | 27 | 62.95 | 15.452 | 60.022 | 15 | 62.95 | 16.17 | 59.988 | 15 | 62.99 | 6.449 | 59.976 | 5 | 62.95 | 5.876 | 60.013 | 5
62.99 | 37.023 | 59.988 | 27 | 62.96 | 15.454 | 60.022 | 15 | 62.96 | 16.17 | 59.988 | 15 | 63 | 6.445 | 59.976 | 5 | 62.96 | 5.876 | 60.013 | 5
63 | 37.022 | 59.988 | 27 | 62.97 | 15.454 | 60.022 | 15 | 62.97 | 16.17 | 59.988 | 15 | 63 | 6.441 | 59.976 | 5 | 62.97 | 5.876 | 60.013 | 5
63.01 | 37.021 | 59.988 | 27 | 62.97 | 15.453 | 60.022 | 15 | 62.98 | 16.169 | 59.988 | 15 | 63.01 | 6.437 | 59.976 | 5 | 62.98 | 5.877 | 60.013 | 5
63.02 | 37.023 | 59.988 | 27 | 62.98 | 15.453 | 60.022 | 15 | 62.99 | 16.168 | 59.988 | 15 | 63.02 | 6.432 | 59.976 | 5 | 62.99 | 5.878 | 60.012 | 5
63.02 | 37.024 | 59.988 | 27 | 62.99 | 15.453 | 60.022 | 15 | 62.99 | 16.167 | 59.988 | 15 | 63.03 | 6.428 | 59.976 | 5 | 63 | 5.879 | 60.012 | 5
63.03 | 37.025 | 59.988 | 27 | 63 | 15.449 | 60.022 | 15 | 63 | 16.166 | 59.988 | 15 | 63.04 | 6.424 | 59.976 | 5 | 63 | 5.879 | 60.012 | 5
63.04 | 37.026 | 59.988 | 27 | 63.01 | 15.446 | 60.022 | 15 | 63.01 | 16.165 | 59.988 | 15 | 63.05 | 6.419 | 59.976 | 5 | 63.01 | 5.88 | 60.011 | 5
63.05 | 37.024 | 59.988 | 27 | 63.02 | 15.444 | 60.022 | 15 | 63.02 | 16.164 | 59.988 | 15 | 63.05 | 6.413 | 59.976 | 5 | 63.02 | 5.88 | 60.011 | 5
63.06 | 37.021 | 59.988 | 27 | 63.02 | 15.441 | 60.022 | 15 | 63.03 | 16.166 | 59.988 | 15 | 63.06 | 6.409 | 59.976 | 5 | 63.03 | 5.88 | 60.011 | 5
63.07 | 37.016 | 59.988 | 27 | 63.03 | 15.434 | 60.022 | 15 | 63.04 | 16.167 | 59.988 | 15 | 63.07 | 6.405 | 59.976 | 5 | 63.04 | 5.88 | 60.011 | 5
63.07 | 37.011 | 59.988 | 27 | 63.04 | 15.427 | 60.022 | 15 | 63.04 | 16.167 | 59.988 | 15 | 63.08 | 6.4 | 59.976 | 5 | 63.05 | 5.88 | 60.011 | 5
63.08 | 37.005 | 59.988 | 27 | 63.05 | 15.421 | 60.022 | 15 | 63.05 | 16.168 | 59.988 | 15 | 63.09 | 6.395 | 59.976 | 5 | 63.05 | 5.881 | 60.011 | 5
63.09 | 37 | 59.988 | 27 | 63.06 | 15.415 | 60.022 | 15 | 63.06 | 16.168 | 59.988 | 15 | 63.1 | 6.392 | 59.976 | 5 | 63.06 | 5.882 | 60.011 | 5
63.1 | 36.993 | 59.988 | 27 | 63.07 | 15.408 | 60.022 | 15 | 63.07 | 16.168 | 59.988 | 15 | 63.1 | 6.389 | 59.976 | 5 | 63.07 | 5.88 | 60.011 | 5
63.11 | 36.986 | 59.988 | 27 | 63.07 | 15.4 | 60.022 | 15 | 63.08 | 16.165 | 59.988 | 15 | 63.11 | 6.385 | 59.976 | 5 | 63.08 | 5.878 | 60.011 | 5
63.12 | 36.979 | 59.988 | 27 | 63.08 | 15.393 | 60.022 | 15 | 63.09 | 16.162 | 59.988 | 15 | 63.12 | 6.38 | 59.976 | 5 | 63.09 | 5.878 | 60.011 | 5
63.12 | 36.972 | 59.988 | 27 | 63.09 | 15.386 | 60.022 | 15 | 63.09 | 16.159 | 59.988 | 15 | 63.13 | 6.38 | 59.976 | 5 | 63.1 | 5.878 | 60.011 | 5
63.13 | 36.966 | 59.988 | 27 | 63.1 | 15.379 | 60.022 | 15 | 63.1 | 16.156 | 59.988 | 15 | 63.14 | 6.38 | 59.976 | 5 | 63.1 | 5.878 | 60.011 | 5
63.14 | 36.96 | 59.988 | 27 | 63.11 | 15.372 | 60.022 | 15 | 63.11 | 16.151 | 59.988 | 15 | 63.15 | 6.381 | 59.976 | 5 | 63.11 | 5.878 | 60.011 | 5
63.15 | 36.957 | 59.988 | 27 | 63.12 | 15.366 | 60.022 | 15 | 63.12 | 16.147 | 59.988 | 15 | 63.15 | 6.381 | 59.976 | 5 | 63.12 | 5.878 | 60.011 | 5
63.16 | 36.954 | 59.988 | 27 | 63.12 | 15.36 | 60.022 | 15 | 63.13 | 16.143 | 59.988 | 15 | 63.16 | 6.38 | 59.976 | 5 | 63.13 | 5.878 | 60.011 | 5
63.17 | 36.946 | 59.988 | 27 | 63.13 | 15.353 | 60.022 | 15 | 63.14 | 16.139 | 59.988 | 15 | 63.17 | 6.379 | 59.976 | 5 | 63.14 | 5.876 | 60.011 | 5
63.17 | 36.939 | 59.988 | 27 | 63.14 | 15.346 | 60.022 | 15 | 63.14 | 16.134 | 59.988 | 15 | 63.18 | 6.378 | 59.976 | 5 | 63.15 | 5.875 | 60.011 | 5
63.18 | 36.93 | 59.988 | 27 | 63.15 | 15.34 | 60.022 | 15 | 63.15 | 16.129 | 59.988 | 15 | 63.19 | 6.377 | 59.976 | 5 | 63.15 | 5.874 | 60.011 | 5
63.19 | 36.922 | 59.988 | 27 | 63.16 | 15.335 | 60.022 | 15 | 63.16 | 16.124 | 59.988 | 15 | 63.2 | 6.377 | 59.976 | 5 | 63.16 | 5.872 | 60.011 | 5
63.2 | 36.916 | 59.988 | 27 | 63.17 | 15.331 | 60.022 | 15 | 63.17 | 16.119 | 59.988 | 15 | 63.2 | 6.377 | 59.976 | 5 | 63.17 | 5.872 | 60.011 | 5
63.21 | 36.909 | 59.988 | 27 | 63.17 | 15.327 | 60.022 | 15 | 63.18 | 16.116 | 59.988 | 15 | 63.21 | 6.377 | 59.976 | 5 | 63.18 | 5.872 | 60.011 | 5
63.22 | 36.904 | 59.988 | 27 | 63.18 | 15.326 | 60.022 | 15 | 63.19 | 16.112 | 59.988 | 15 | 63.22 | 6.378 | 59.976 | 5 | 63.19 | 5.872 | 60.011 | 5
63.22 | 36.899 | 59.988 | 27 | 63.19 | 15.325 | 60.022 | 15 | 63.19 | 16.105 | 59.988 | 15 | 63.23 | 6.376 | 59.976 | 5 | 63.2 | 5.872 | 60.011 | 5
63.23 | 36.896 | 59.988 | 27 | 63.2 | 15.326 | 60.022 | 15 | 63.2 | 16.099 | 59.988 | 15 | 63.24 | 6.374 | 59.976 | 5 | 63.2 | 5.871 | 60.011 | 5
63.24 | 36.894 | 59.988 | 27 | 63.21 | 15.328 | 60.022 | 15 | 63.21 | 16.094 | 59.988 | 15 | 63.25 | 6.373 | 59.976 | 5 | 63.21 | 5.869 | 60.011 | 5
63.25 | 36.892 | 59.988 | 27 | 63.22 | 15.33 | 60.022 | 15 | 63.22 | 16.089 | 59.988 | 15 | 63.25 | 6.372 | 59.976 | 5 | 63.22 | 5.868 | 60.011 | 5
63.26 | 36.89 | 59.988 | 27 | 63.22 | 15.331 | 60.022 | 15 | 63.23 | 16.084 | 59.988 | 15 | 63.26 | 6.372 | 59.976 | 5 | 63.23 | 5.867 | 60.011 | 5
63.27 | 36.891 | 59.988 | 27 | 63.23 | 15.331 | 60.022 | 15 | 63.24 | 16.079 | 59.988 | 15 | 63.27 | 6.372 | 59.976 | 5 | 63.24 | 5.868 | 60.011 | 5
63.27 | 36.893 | 59.988 | 27 | 63.24 | 15.331 | 60.022 | 15 | 63.24 | 16.077 | 59.988 | 15 | 63.28 | 6.372 | 59.976 | 5 | 63.25 | 5.869 | 60.011 | 5
63.28 | 36.893 | 59.988 | 27 | 63.25 | 15.332 | 60.022 | 15 | 63.25 | 16.074 | 59.988 | 15 | 63.29 | 6.372 | 59.976 | 5 | 63.25 | 5.869 | 60.011 | 5
63.29 | 36.893 | 59.988 | 27 | 63.26 | 15.334 | 60.022 | 15 | 63.26 | 16.074 | 59.988 | 15 | 63.3 | 6.37 | 59.976 | 5 | 63.26 | 5.869 | 60.011 | 5
63.3 | 36.891 | 59.988 | 27 | 63.27 | 15.335 | 60.022 | 15 | 63.27 | 16.073 | 59.988 | 15 | 63.3 | 6.368 | 59.976 | 5 | 63.27 | 5.866 | 60.011 | 5
63.31 | 36.889 | 59.988 | 27 | 63.27 | 15.337 | 60.022 | 15 | 63.28 | 16.071 | 59.988 | 15 | 63.31 | 6.368 | 59.976 | 5 | 63.28 | 5.863 | 60.011 | 5
63.32 | 36.886 | 59.988 | 27 | 63.28 | 15.336 | 60.022 | 15 | 63.29 | 16.07 | 59.988 | 15 | 63.32 | 6.369 | 59.976 | 5 | 63.29 | 5.86 | 60.011 | 5
63.32 | 36.883 | 59.988 | 27 | 63.29 | 15.336 | 60.022 | 15 | 63.29 | 16.069 | 59.988 | 15 | 63.33 | 6.369 | 59.976 | 5 | 63.3 | 5.857 | 60.011 | 5
63.33 | 36.885 | 59.988 | 27 | 63.3 | 15.338 | 60.022 | 15 | 63.3 | 16.069 | 59.988 | 15 | 63.34 | 6.369 | 59.976 | 5 | 63.3 | 5.852 | 60.011 | 5
63.34 | 36.886 | 59.988 | 27 | 63.31 | 15.34 | 60.022 | 15 | 63.31 | 16.068 | 59.988 | 15 | 63.35 | 6.369 | 59.976 | 5 | 63.31 | 5.848 | 60.011 | 5
63.35 | 36.888 | 59.988 | 27 | 63.32 | 15.338 | 60.022 | 15 | 63.32 | 16.068 | 59.988 | 15 | 63.35 | 6.369 | 59.976 | 5 | 63.32 | 5.842 | 60.011 | 5
63.36 | 36.89 | 59.988 | 27 | 63.32 | 15.336 | 60.022 | 15 | 63.33 | 16.068 | 59.988 | 15 | 63.36 | 6.367 | 59.976 | 5 | 63.33 | 5.836 | 60.011 | 5
63.37 | 36.889 | 59.988 | 27 | 63.33 | 15.338 | 60.022 | 15 | 63.34 | 16.068 | 59.988 | 15 | 63.37 | 6.366 | 59.976 | 5 | 63.34 | 5.83 | 60.011 | 5
63.37 | 36.889 | 59.988 | 27 | 63.34 | 15.339 | 60.022 | 15 | 63.34 | 16.069 | 59.988 | 15 | 63.38 | 6.366 | 59.976 | 5 | 63.35 | 5.824 | 60.011 | 5
63.38 | 36.889 | 59.988 | 27 | 63.35 | 15.339 | 60.022 | 15 | 63.35 | 16.069 | 59.988 | 15 | 63.39 | 6.366 | 59.976 | 5 | 63.35 | 5.819 | 60.011 | 5
63.39 | 36.889 | 59.988 | 27 | 63.36 | 15.339 | 60.022 | 15 | 63.36 | 16.071 | 59.988 | 15 | 63.4 | 6.367 | 59.976 | 5 | 63.36 | 5.813 | 60.011 | 5
63.4 | 36.89 | 59.988 | 27 | 63.37 | 15.338 | 60.022 | 15 | 63.37 | 16.073 | 59.988 | 15 | 63.4 | 6.368 | 59.976 | 5 | 63.37 | 5.808 | 60.011 | 5
63.41 | 36.892 | 59.988 | 27 | 63.37 | 15.337 | 60.022 | 15 | 63.38 | 16.073 | 59.988 | 15 | 63.41 | 6.368 | 59.976 | 5 | 63.38 | 5.802 | 60.011 | 5
63.42 | 36.894 | 59.988 | 27 | 63.38 | 15.336 | 60.022 | 15 | 63.39 | 16.073 | 59.988 | 15 | 63.42 | 6.368 | 59.976 | 5 | 63.39 | 5.797 | 60.012 | 5
63.42 | 36.895 | 59.988 | 27 | 63.39 | 15.336 | 60.022 | 15 | 63.39 | 16.074 | 59.988 | 15 | 63.43 | 6.367 | 59.976 | 5 | 63.4 | 5.791 | 60.012 | 5
63.43 | 36.895 | 59.988 | 27 | 63.4 | 15.337 | 60.022 | 15 | 63.4 | 16.074 | 59.988 | 15 | 63.44 | 6.366 | 59.976 | 5 | 63.4 | 5.786 | 60.012 | 5
63.44 | 36.895 | 59.988 | 27 | 63.41 | 15.338 | 60.022 | 15 | 63.41 | 16.075 | 59.988 | 15 | 63.45 | 6.368 | 59.976 | 5 | 63.41 | 5.78 | 60.013 | 5
63.45 | 36.895 | 59.988 | 27 | 63.42 | 15.339 | 60.022 | 15 | 63.42 | 16.075 | 59.988 | 15 | 63.45 | 6.37 | 59.976 | 5 | 63.42 | 5.774 | 60.013 | 5
63.46 | 36.895 | 59.988 | 27 | 63.42 | 15.34 | 60.022 | 15 | 63.43 | 16.075 | 59.988 | 15 | 63.46 | 6.37 | 59.976 | 5 | 63.43 | 5.767 | 60.013 | 5
63.47 | 36.894 | 59.988 | 27 | 63.43 | 15.339 | 60.023 | 15 | 63.44 | 16.076 | 59.988 | 15 | 63.47 | 6.37 | 59.976 | 5 | 63.44 | 5.762 | 60.013 | 5
63.47 | 36.893 | 59.988 | 27 | 63.44 | 15.338 | 60.023 | 15 | 63.44 | 16.076 | 59.988 | 15 | 63.48 | 6.369 | 59.976 | 5 | 63.45 | 5.758 | 60.014 | 5
63.48 | 36.89 | 59.988 | 27 | 63.45 | 15.338 | 60.023 | 15 | 63.45 | 16.076 | 59.988 | 15 | 63.49 | 6.369 | 59.976 | 5 | 63.45 | 5.756 | 60.014 | 5
63.49 | 36.888 | 59.988 | 27 | 63.46 | 15.339 | 60.024 | 15 | 63.46 | 16.076 | 59.988 | 15 | 63.5 | 6.368 | 59.976 | 5 | 63.46 | 5.754 | 60.014 | 5
63.5 | 36.883 | 59.988 | 27 | 63.47 | 15.339 | 60.024 | 15 | 63.47 | 16.077 | 59.988 | 15 | 63.5 | 6.367 | 59.976 | 5 | 63.47 | 5.754 | 60.015 | 5
63.51 | 36.878 | 59.988 | 27 | 63.47 | 15.338 | 60.024 | 15 | 63.48 | 16.076 | 59.988 | 15 | 63.51 | 6.369 | 59.976 | 5 | 63.48 | 5.754 | 60.015 | 5
63.52 | 36.875 | 59.988 | 27 | 63.48 | 15.34 | 60.024 | 15 | 63.49 | 16.075 | 59.988 | 15 | 63.52 | 6.37 | 59.976 | 5 | 63.49 | 5.753 | 60.015 | 5
63.52 | 36.872 | 59.988 | 27 | 63.49 | 15.342 | 60.025 | 15 | 63.49 | 16.071 | 59.988 | 15 | 63.53 | 6.371 | 59.976 | 5 | 63.5 | 5.753 | 60.015 | 5
63.53 | 36.871 | 59.988 | 27 | 63.5 | 15.343 | 60.025 | 15 | 63.5 | 16.067 | 59.988 | 15 | 63.54 | 6.372 | 59.976 | 5 | 63.5 | 5.751 | 60.016 | 5
63.54 | 36.87 | 59.988 | 27 | 63.51 | 15.343 | 60.025 | 15 | 63.51 | 16.063 | 59.988 | 15 | 63.55 | 6.372 | 59.976 | 5 | 63.51 | 5.749 | 60.016 | 5
63.55 | 36.866 | 59.988 | 27 | 63.52 | 15.341 | 60.026 | 15 | 63.52 | 16.059 | 59.988 | 15 | 63.55 | 6.371 | 59.976 | 5 | 63.52 | 5.748 | 60.016 | 5
63.56 | 36.862 | 59.988 | 27 | 63.52 | 15.338 | 60.026 | 15 | 63.53 | 16.055 | 59.988 | 15 | 63.56 | 6.37 | 59.976 | 5 | 63.53 | 5.747 | 60.017 | 5
63.57 | 36.856 | 59.988 | 27 | 63.53 | 15.338 | 60.026 | 15 | 63.54 | 16.052 | 59.988 | 15 | 63.57 | 6.369 | 59.976 | 5 | 63.54 | 5.749 | 60.017 | 5
63.57 | 36.851 | 59.988 | 27 | 63.54 | 15.338 | 60.026 | 15 | 63.54 | 16.049 | 59.988 | 15 | 63.58 | 6.37 | 59.976 | 5 | 63.55 | 5.75 | 60.017 | 5
63.58 | 36.848 | 59.988 | 27 | 63.55 | 15.339 | 60.027 | 15 | 63.55 | 16.047 | 59.988 | 15 | 63.59 | 6.371 | 59.976 | 5 | 63.55 | 5.749 | 60.017 | 5
63.59 | 36.845 | 59.988 | 27 | 63.56 | 15.34 | 60.027 | 15 | 63.56 | 16.044 | 59.988 | 15 | 63.6 | 6.372 | 59.976 | 5 | 63.56 | 5.748 | 60.017 | 5
63.6 | 36.843 | 59.988 | 27 | 63.57 | 15.341 | 60.027 | 15 | 63.57 | 16.042 | 59.988 | 15 | 63.6 | 6.373 | 59.976 | 5 | 63.57 | 5.746 | 60.017 | 5
63.61 | 36.841 | 59.988 | 27 | 63.57 | 15.343 | 60.028 | 15 | 63.58 | 16.039 | 59.988 | 15 | 63.61 | 6.371 | 59.976 | 5 | 63.58 | 5.745 | 60.017 | 5
63.62 | 36.837 | 59.988 | 27 | 63.58 | 15.343 | 60.028 | 15 | 63.59 | 16.037 | 59.988 | 15 | 63.62 | 6.37 | 59.976 | 5 | 63.59 | 5.745 | 60.017 | 5
63.62 | 36.832 | 59.988 | 27 | 63.59 | 15.344 | 60.028 | 15 | 63.59 | 16.034 | 59.988 | 15 | 63.63 | 6.37 | 59.976 | 5 | 63.6 | 5.745 | 60.017 | 5
63.63 | 36.831 | 59.988 | 27 | 63.6 | 15.346 | 60.028 | 15 | 63.6 | 16.032 | 59.988 | 15 | 63.64 | 6.37 | 59.976 | 5 | 63.6 | 5.746 | 60.017 | 5
63.64 | 36.829 | 59.988 | 27 | 63.61 | 15.347 | 60.029 | 15 | 63.61 | 16.03 | 59.988 | 15 | 63.65 | 6.371 | 59.976 | 5 | 63.61 | 5.748 | 60.017 | 5
63.65 | 36.831 | 59.988 | 27 | 63.61 | 15.348 | 60.029 | 15 | 63.62 | 16.028 | 59.988 | 15 | 63.65 | 6.371 | 59.976 | 5 | 63.62 | 5.747 | 60.017 | 5
63.66 | 36.833 | 59.988 | 27 | 63.62 | 15.349 | 60.029 | 15 | 63.63 | 16.025 | 59.988 | 15 | 63.66 | 6.372 | 59.976 | 5 | 63.63 | 5.746 | 60.017 | 5
63.67 | 36.835 | 59.988 | 27 | 63.63 | 15.35 | 60.03 | 15 | 63.64 | 16.022 | 59.988 | 15 | 63.67 | 6.374 | 59.976 | 5 | 63.64 | 5.744 | 60.017 | 5
63.67 | 36.837 | 59.988 | 27 | 63.64 | 15.351 | 60.03 | 15 | 63.65 | 16.021 | 59.988 | 15 | 63.68 | 6.373 | 59.976 | 5 | 63.65 | 5.743 | 60.017 | 5
63.68 | 36.837 | 59.988 | 27 | 63.65 | 15.351 | 60.03 | 15 | 63.65 | 16.019 | 59.988 | 15 | 63.69 | 6.372 | 59.976 | 5 | 63.65 | 5.743 | 60.017 | 5
63.69 | 36.836 | 59.988 | 27 | 63.66 | 15.351 | 60.03 | 15 | 63.66 | 16.021 | 59.988 | 15 | 63.7 | 6.371 | 59.976 | 5 | 63.66 | 5.743 | 60.017 | 5
63.7 | 36.833 | 59.988 | 27 | 63.67 | 15.352 | 60.031 | 15 | 63.67 | 16.022 | 59.988 | 15 | 63.7 | 6.37 | 59.976 | 5 | 63.67 | 5.744 | 60.017 | 5
63.71 | 36.83 | 59.988 | 27 | 63.67 | 15.352 | 60.031 | 15 | 63.68 | 16.023 | 59.988 | 15 | 63.71 | 6.37 | 59.976 | 5 | 63.68 | 5.746 | 60.017 | 5
63.72 | 36.833 | 59.988 | 27 | 63.68 | 15.354 | 60.031 | 15 | 63.69 | 16.023 | 59.988 | 15 | 63.72 | 6.371 | 59.976 | 5 | 63.69 | 5.744 | 60.017 | 5
63.72 | 36.836 | 59.988 | 27 | 63.69 | 15.357 | 60.032 | 15 | 63.69 | 16.021 | 59.988 | 15 | 63.73 | 6.372 | 59.976 | 5 | 63.7 | 5.743 | 60.017 | 5
63.73 | 36.838 | 59.988 | 27 | 63.7 | 15.359 | 60.032 | 15 | 63.7 | 16.02 | 59.988 | 15 | 63.74 | 6.373 | 59.976 | 5 | 63.7 | 5.741 | 60.016 | 5
63.74 | 36.839 | 59.988 | 27 | 63.71 | 15.361 | 60.032 | 15 | 63.71 | 16.019 | 59.988 | 15 | 63.75 | 6.372 | 59.976 | 5 | 63.71 | 5.738 | 60.016 | 5
63.75 | 36.837 | 59.988 | 27 | 63.71 | 15.36 | 60.032 | 15 | 63.72 | 16.018 | 59.988 | 15 | 63.75 | 6.371 | 59.976 | 5 | 63.72 | 5.737 | 60.016 | 5
63.76 | 36.835 | 59.988 | 27 | 63.72 | 15.36 | 60.033 | 15 | 63.73 | 16.017 | 59.988 | 15 | 63.76 | 6.369 | 59.976 | 5 | 63.73 | 5.736 | 60.015 | 5
63.77 | 36.834 | 59.988 | 27 | 63.73 | 15.359 | 60.033 | 15 | 63.74 | 16.017 | 59.988 | 15 | 63.77 | 6.367 | 59.976 | 5 | 63.74 | 5.735 | 60.015 | 5
63.77 | 36.833 | 59.988 | 27 | 63.74 | 15.358 | 60.033 | 15 | 63.74 | 16.017 | 59.988 | 15 | 63.78 | 6.362 | 59.976 | 5 | 63.75 | 5.734 | 60.015 | 5
63.78 | 36.834 | 59.988 | 27 | 63.75 | 15.357 | 60.034 | 15 | 63.75 | 16.017 | 59.988 | 15 | 63.79 | 6.358 | 59.976 | 5 | 63.75 | 5.732 | 60.015 | 5
63.79 | 36.836 | 59.988 | 27 | 63.76 | 15.356 | 60.034 | 15 | 63.76 | 16.016 | 59.988 | 15 | 63.8 | 6.354 | 59.976 | 5 | 63.76 | 5.73 | 60.014 | 5
63.8 | 36.835 | 59.988 | 27 | 63.77 | 15.355 | 60.034 | 15 | 63.77 | 16.015 | 59.988 | 15 | 63.8 | 6.35 | 59.976 | 5 | 63.77 | 5.726 | 60.014 | 5
63.81 | 36.834 | 59.988 | 27 | 63.77 | 15.355 | 60.033 | 15 | 63.78 | 16.016 | 59.988 | 15 | 63.81 | 6.345 | 59.976 | 5 | 63.78 | 5.722 | 60.014 | 5
63.82 | 36.83 | 59.988 | 27 | 63.78 | 15.354 | 60.033 | 15 | 63.79 | 16.016 | 59.988 | 15 | 63.82 | 6.34 | 59.976 | 5 | 63.79 | 5.719 | 60.013 | 5
63.82 | 36.827 | 59.988 | 27 | 63.79 | 15.353 | 60.033 | 15 | 63.79 | 16.016 | 59.988 | 15 | 63.83 | 6.335 | 59.976 | 5 | 63.8 | 5.717 | 60.013 | 5
63.83 | 36.825 | 59.988 | 27 | 63.8 | 15.352 | 60.032 | 15 | 63.8 | 16.015 | 59.988 | 15 | 63.84 | 6.331 | 59.976 | 5 | 63.8 | 5.715 | 60.013 | 5
63.84 | 36.824 | 59.988 | 27 | 63.81 | 15.351 | 60.032 | 15 | 63.81 | 16.015 | 59.988 | 15 | 63.85 | 6.326 | 59.976 | 5 | 63.81 | 5.713 | 60.013 | 5
63.85 | 36.825 | 59.988 | 27 | 63.81 | 15.35 | 60.032 | 15 | 63.82 | 16.016 | 59.988 | 15 | 63.85 | 6.322 | 59.976 | 5 | 63.82 | 5.711 | 60.012 | 5
63.86 | 36.826 | 59.988 | 27 | 63.82 | 15.349 | 60.032 | 15 | 63.83 | 16.015 | 59.988 | 15 | 63.86 | 6.319 | 59.976 | 5 | 63.83 | 5.708 | 60.012 | 5
63.87 | 36.827 | 59.988 | 27 | 63.83 | 15.348 | 60.031 | 15 | 63.84 | 16.014 | 59.988 | 15 | 63.87 | 6.316 | 59.976 | 5 | 63.84 | 5.705 | 60.012 | 5
63.87 | 36.829 | 59.988 | 27 | 63.84 | 15.347 | 60.031 | 15 | 63.84 | 16.014 | 59.988 | 15 | 63.88 | 6.31 | 59.976 | 5 | 63.85 | 5.702 | 60.011 | 5
63.88 | 36.827 | 59.988 | 27 | 63.85 | 15.342 | 60.031 | 15 | 63.85 | 16.014 | 59.988 | 15 | 63.89 | 6.305 | 59.976 | 5 | 63.85 | 5.702 | 60.011 | 5
63.89 | 36.826 | 59.988 | 27 | 63.86 | 15.338 | 60.03 | 15 | 63.86 | 16.014 | 59.988 | 15 | 63.9 | 6.299 | 59.976 | 5 | 63.86 | 5.701 | 60.011 | 5
63.9 | 36.827 | 59.988 | 27 | 63.86 | 15.331 | 60.03 | 15 | 63.87 | 16.014 | 59.988 | 15 | 63.9 | 6.293 | 59.976 | 5 | 63.87 | 5.7 | 60.011 | 5
63.91 | 36.828 | 59.988 | 27 | 63.87 | 15.325 | 60.03 | 15 | 63.88 | 16.012 | 59.988 | 15 | 63.91 | 6.289 | 59.976 | 5 | 63.88 | 5.699 | 60.011 | 5
63.92 | 36.829 | 59.988 | 27 | 63.88 | 15.319 | 60.03 | 15 | 63.89 | 16.011 | 59.988 | 15 | 63.92 | 6.285 | 59.976 | 5 | 63.89 | 5.698 | 60.011 | 5
63.92 | 36.831 | 59.988 | 27 | 63.89 | 15.313 | 60.029 | 15 | 63.9 | 16.008 | 59.988 | 15 | 63.93 | 6.282 | 59.976 | 5 | 63.9 | 5.698 | 60.011 | 5
63.93 | 36.831 | 59.988 | 27 | 63.9 | 15.307 | 60.029 | 15 | 63.9 | 16.005 | 59.988 | 15 | 63.94 | 6.279 | 59.976 | 5 | 63.9 | 5.698 | 60.011 | 5
63.94 | 36.831 | 59.988 | 27 | 63.91 | 15.302 | 60.029 | 15 | 63.91 | 16.001 | 59.988 | 15 | 63.95 | 6.279 | 59.976 | 5 | 63.91 | 5.697 | 60.011 | 5
63.95 | 36.829 | 59.988 | 27 | 63.91 | 15.297 | 60.028 | 15 | 63.92 | 15.997 | 59.988 | 15 | 63.95 | 6.279 | 59.976 | 5 | 63.92 | 5.698 | 60.011 | 5
63.96 | 36.827 | 59.988 | 27 | 63.92 | 15.293 | 60.028 | 15 | 63.93 | 15.995 | 59.988 | 15 | 63.96 | 6.278 | 59.976 | 5 | 63.93 | 5.699 | 60.011 | 5
63.97 | 36.829 | 59.988 | 27 | 63.93 | 15.287 | 60.028 | 15 | 63.94 | 15.992 | 59.988 | 15 | 63.97 | 6.278 | 59.976 | 5 | 63.94 | 5.7 | 60.011 | 5
63.97 | 36.83 | 59.988 | 27 | 63.94 | 15.281 | 60.028 | 15 | 63.95 | 15.988 | 59.988 | 15 | 63.98 | 6.279 | 59.976 | 5 | 63.95 | 5.701 | 60.011 | 5
63.98 | 36.831 | 59.988 | 27 | 63.95 | 15.276 | 60.027 | 15 | 63.95 | 15.984 | 59.988 | 15 | 63.99 | 6.28 | 59.976 | 5 | 63.95 | 5.702 | 60.011 | 5
63.99 | 36.833 | 59.988 | 27 | 63.96 | 15.271 | 60.027 | 15 | 63.96 | 15.981 | 59.988 | 15 | 64 | 6.28 | 59.976 | 5 | 63.96 | 5.703 | 60.011 | 5
64 | 36.831 | 59.988 | 27 | 63.96 | 15.265 | 60.027 | 15 | 63.97 | 15.979 | 59.988 | 15 | 64 | 6.28 | 59.976 | 5 | 63.97 | 5.704 | 60.011 | 5
64.01 | 36.829 | 59.988 | 27 | 63.97 | 15.26 | 60.026 | 15 | 63.98 | 15.976 | 59.988 | 15 | 64.01 | 6.279 | 59.976 | 5 | 63.98 | 5.704 | 60.011 | 5
64.02 | 36.828 | 59.988 | 27 | 63.98 | 15.257 | 60.026 | 15 | 63.99 | 15.974 | 59.988 | 15 | 64.02 | 6.277 | 59.976 | 5 | 63.99 | 5.705 | 60.011 | 5
64.02 | 36.826 | 59.988 | 27 | 63.99 | 15.253 | 60.026 | 15 | 63.99 | 15.971 | 59.988 | 15 | 64.03 | 6.276 | 59.976 | 5 | 64 | 5.706 | 60.011 | 5
64.03 | 36.827 | 59.988 | 27 | 64 | 15.248 | 60.026 | 15 | 64 | 15.968 | 59.988 | 15 | 64.04 | 6.275 | 59.976 | 5 | 64 | 5.707 | 60.011 | 5
64.04 | 36.828 | 59.988 | 27 | 64.01 | 15.244 | 60.025 | 15 | 64.01 | 15.966 | 59.988 | 15 | 64.05 | 6.276 | 59.976 | 5 | 64.01 | 5.707 | 60.011 | 5
64.05 | 36.828 | 59.988 | 27 | 64.01 | 15.243 | 60.025 | 15 | 64.02 | 15.963 | 59.988 | 15 | 64.05 | 6.277 | 59.976 | 5 | 64.02 | 5.707 | 60.011 | 5
64.06 | 36.828 | 59.988 | 27 | 64.02 | 15.242 | 60.025 | 15 | 64.03 | 15.962 | 59.988 | 15 | 64.06 | 6.279 | 59.976 | 5 | 64.03 | 5.708 | 60.011 | 5
64.07 | 36.826 | 59.988 | 27 | 64.03 | 15.242 | 60.024 | 15 | 64.04 | 15.962 | 59.988 | 15 | 64.07 | 6.281 | 59.976 | 5 | 64.04 | 5.708 | 60.011 | 5
64.07 | 36.824 | 59.988 | 27 | 64.04 | 15.243 | 60.024 | 15 | 64.04 | 15.961 | 59.988 | 15 | 64.08 | 6.279 | 59.976 | 5 | 64.05 | 5.709 | 60.011 | 5
64.08 | 36.823 | 59.988 | 27 | 64.05 | 15.244 | 60.024 | 15 | 64.05 | 15.96 | 59.988 | 15 | 64.09 | 6.278 | 59.976 | 5 | 64.05 | 5.709 | 60.011 | 5
64.09 | 36.822 | 59.988 | 27 | 64.06 | 15.245 | 60.024 | 15 | 64.06 | 15.962 | 59.988 | 15 | 64.1 | 6.278 | 59.976 | 5 | 64.06 | 5.709 | 60.011 | 5
64.1 | 36.824 | 59.988 | 27 | 64.06 | 15.246 | 60.023 | 15 | 64.07 | 15.963 | 59.988 | 15 | 64.1 | 6.279 | 59.976 | 5 | 64.07 | 5.709 | 60.011 | 5
64.11 | 36.825 | 59.988 | 27 | 64.07 | 15.247 | 60.023 | 15 | 64.08 | 15.964 | 59.988 | 15 | 64.11 | 6.28 | 59.976 | 5 | 64.08 | 5.709 | 60.011 | 5
64.12 | 36.827 | 59.988 | 27 | 64.08 | 15.247 | 60.023 | 15 | 64.09 | 15.964 | 59.988 | 15 | 64.12 | 6.281 | 59.976 | 5 | 64.09 | 5.705 | 60.011 | 5
64.12 | 36.829 | 59.988 | 27 | 64.09 | 15.246 | 60.022 | 15 | 64.09 | 15.965 | 59.988 | 15 | 64.13 | 6.282 | 59.976 | 5 | 64.1 | 5.7 | 60.011 | 5
64.13 | 36.827 | 59.988 | 27 | 64.1 | 15.245 | 60.022 | 15 | 64.1 | 15.966 | 59.988 | 15 | 64.14 | 6.283 | 59.976 | 5 | 64.1 | 5.696 | 60.011 | 5
64.14 | 36.825 | 59.988 | 27 | 64.11 | 15.245 | 60.022 | 15 | 64.11 | 15.967 | 59.988 | 15 | 64.15 | 6.28 | 59.976 | 5 | 64.11 | 5.691 | 60.011 | 5
64.15 | 36.825 | 59.988 | 27 | 64.11 | 15.246 | 60.022 | 15 | 64.12 | 15.969 | 59.988 | 15 | 64.15 | 6.278 | 59.976 | 5 | 64.12 | 5.687 | 60.011 | 5
64.16 | 36.825 | 59.988 | 27 | 64.12 | 15.247 | 60.022 | 15 | 64.13 | 15.97 | 59.988 | 15 | 64.16 | 6.274 | 59.976 | 5 | 64.13 | 5.683 | 60.011 | 5
64.17 | 36.827 | 59.988 | 27 | 64.13 | 15.246 | 60.022 | 15 | 64.14 | 15.971 | 59.988 | 15 | 64.17 | 6.27 | 59.976 | 5 | 64.14 | 5.678 | 60.011 | 5
64.18 | 36.829 | 59.988 | 27 | 64.14 | 15.245 | 60.022 | 15 | 64.15 | 15.97 | 59.988 | 15 | 64.18 | 6.268 | 59.976 | 5 | 64.15 | 5.674 | 60.011 | 5
64.18 | 36.83 | 59.988 | 27 | 64.15 | 15.244 | 60.022 | 15 | 64.15 | 15.97 | 59.988 | 15 | 64.19 | 6.267 | 59.976 | 5 | 64.15 | 5.669 | 60.011 | 5
64.19 | 36.83 | 59.988 | 27 | 64.16 | 15.243 | 60.022 | 15 | 64.16 | 15.97 | 59.988 | 15 | 64.2 | 6.261 | 59.976 | 5 | 64.16 | 5.664 | 60.011 | 5
64.2 | 36.828 | 59.988 | 27 | 64.16 | 15.241 | 60.022 | 15 | 64.17 | 15.97 | 59.988 | 15 | 64.2 | 6.255 | 59.976 | 5 | 64.17 | 5.659 | 60.011 | 5
64.21 | 36.827 | 59.988 | 27 | 64.17 | 15.239 | 60.022 | 15 | 64.18 | 15.971 | 59.988 | 15 | 64.21 | 6.248 | 59.976 | 5 | 64.18 | 5.653 | 60.011 | 5
64.22 | 36.827 | 59.988 | 27 | 64.18 | 15.239 | 60.022 | 15 | 64.19 | 15.971 | 59.988 | 15 | 64.22 | 6.242 | 59.976 | 5 | 64.19 | 5.647 | 60.011 | 5
64.23 | 36.828 | 59.988 | 27 | 64.19 | 15.239 | 60.022 | 15 | 64.2 | 15.971 | 59.988 | 15 | 64.23 | 6.236 | 59.976 | 5 | 64.2 | 5.642 | 60.011 | 5
64.23 | 36.83 | 59.988 | 27 | 64.2 | 15.238 | 60.022 | 15 | 64.2 | 15.97 | 59.988 | 15 | 64.24 | 6.229 | 59.976 | 5 | 64.2 | 5.638 | 60.011 | 5
64.24 | 36.831 | 59.988 | 27 | 64.21 | 15.237 | 60.022 | 15 | 64.21 | 15.971 | 59.988 | 15 | 64.25 | 6.225 | 59.976 | 5 | 64.21 | 5.633 | 60.011 | 5
64.25 | 36.829 | 59.988 | 27 | 64.21 | 15.236 | 60.022 | 15 | 64.22 | 15.971 | 59.988 | 15 | 64.25 | 6.221 | 59.976 | 5 | 64.22 | 5.629 | 60.011 | 5
64.26 | 36.826 | 59.988 | 27 | 64.22 | 15.235 | 60.022 | 15 | 64.23 | 15.971 | 59.988 | 15 | 64.26 | 6.214 | 59.976 | 5 | 64.23 | 5.625 | 60.011 | 5
64.27 | 36.821 | 59.988 | 27 | 64.23 | 15.233 | 60.022 | 15 | 64.24 | 15.97 | 59.988 | 15 | 64.27 | 6.207 | 59.976 | 5 | 64.24 | 5.619 | 60.011 | 5
64.28 | 36.815 | 59.988 | 27 | 64.24 | 15.23 | 60.022 | 15 | 64.25 | 15.97 | 59.988 | 15 | 64.28 | 6.201 | 59.976 | 5 | 64.25 | 5.614 | 60.011 | 5
64.28 | 36.811 | 59.988 | 27 | 64.25 | 15.231 | 60.022 | 15 | 64.25 | 15.97 | 59.988 | 15 | 64.29 | 6.194 | 59.976 | 5 | 64.25 | 5.612 | 60.011 | 5
64.29 | 36.806 | 59.988 | 27 | 64.26 | 15.232 | 60.022 | 15 | 64.26 | 15.971 | 59.988 | 15 | 64.3 | 6.187 | 59.976 | 5 | 64.26 | 5.611 | 60.011 | 5
64.3 | 36.801 | 59.988 | 27 | 64.26 | 15.232 | 60.022 | 15 | 64.27 | 15.971 | 59.988 | 15 | 64.3 | 6.18 | 59.976 | 5 | 64.27 | 5.61 | 60.011 | 5
64.31 | 36.796 | 59.988 | 27 | 64.27 | 15.232 | 60.022 | 15 | 64.28 | 15.967 | 59.988 | 15 | 64.31 | 6.176 | 59.976 | 5 | 64.28 | 5.609 | 60.011 | 5
64.32 | 36.79 | 59.988 | 27 | 64.28 | 15.231 | 60.022 | 15 | 64.29 | 15.964 | 59.988 | 15 | 64.32 | 6.171 | 59.976 | 5 | 64.29 | 5.608 | 60.011 | 5
64.33 | 36.784 | 59.988 | 27 | 64.29 | 15.23 | 60.022 | 15 | 64.29 | 15.959 | 59.988 | 15 | 64.33 | 6.167 | 59.976 | 5 | 64.29 | 5.608 | 60.011 | 5
64.33 | 36.777 | 59.988 | 27 | 64.3 | 15.231 | 60.022 | 15 | 64.3 | 15.955 | 59.988 | 15 | 64.34 | 6.163 | 59.976 | 5 | 64.3 | 5.606 | 60.011 | 5
64.34 | 36.77 | 59.988 | 27 | 64.31 | 15.232 | 60.022 | 15 | 64.31 | 15.951 | 59.988 | 15 | 64.35 | 6.16 | 59.976 | 5 | 64.31 | 5.604 | 60.011 | 5
64.35 | 36.764 | 59.988 | 27 | 64.31 | 15.232 | 60.022 | 15 | 64.32 | 15.947 | 59.988 | 15 | 64.35 | 6.157 | 59.976 | 5 | 64.32 | 5.603 | 60.011 | 5
64.36 | 36.758 | 59.988 | 27 | 64.32 | 15.231 | 60.022 | 15 | 64.33 | 15.941 | 59.988 | 15 | 64.36 | 6.157 | 59.976 | 5 | 64.33 | 5.603 | 60.011 | 5
64.37 | 36.752 | 59.988 | 27 | 64.33 | 15.232 | 60.022 | 15 | 64.34 | 15.935 | 59.988 | 15 | 64.37 | 6.157 | 59.976 | 5 | 64.34 | 5.602 | 60.011 | 5
64.38 | 36.747 | 59.988 | 27 | 64.34 | 15.233 | 60.022 | 15 | 64.34 | 15.928 | 59.988 | 15 | 64.38 | 6.155 | 59.976 | 5 | 64.34 | 5.601 | 60.011 | 5
64.38 | 36.738 | 59.988 | 27 | 64.35 | 15.234 | 60.022 | 15 | 64.35 | 15.922 | 59.988 | 15 | 64.39 | 6.154 | 59.976 | 5 | 64.35 | 5.602 | 60.011 | 5
64.39 | 36.729 | 59.988 | 27 | 64.36 | 15.235 | 60.022 | 15 | 64.36 | 15.916 | 59.988 | 15 | 64.4 | 6.152 | 59.976 | 5 | 64.36 | 5.602 | 60.011 | 5
64.4 | 36.722 | 59.988 | 27 | 64.36 | 15.236 | 60.022 | 15 | 64.37 | 15.91 | 59.988 | 15 | 64.4 | 6.151 | 59.976 | 5 | 64.37 | 5.6 | 60.011 | 5
64.41 | 36.714 | 59.988 | 27 | 64.37 | 15.237 | 60.022 | 15 | 64.38 | 15.905 | 59.988 | 15 | 64.41 | 6.15 | 59.976 | 5 | 64.38 | 5.598 | 60.01 | 5
64.42 | 36.71 | 59.988 | 27 | 64.38 | 15.236 | 60.022 | 15 | 64.39 | 15.899 | 59.988 | 15 | 64.42 | 6.15 | 59.976 | 5 | 64.39 | 5.596 | 60.01 | 5
64.43 | 36.706 | 59.988 | 27 | 64.39 | 15.234 | 60.022 | 15 | 64.4 | 15.894 | 59.988 | 15 | 64.43 | 6.151 | 59.976 | 5 | 64.4 | 5.594 | 60.01 | 5
64.43 | 36.704 | 59.988 | 27 | 64.4 | 15.234 | 60.022 | 15 | 64.4 | 15.888 | 59.988 | 15 | 64.44 | 6.153 | 59.976 | 5 | 64.4 | 5.593 | 60.009 | 5
64.44 | 36.702 | 59.988 | 27 | 64.41 | 15.234 | 60.022 | 15 | 64.41 | 15.883 | 59.988 | 15 | 64.45 | 6.152 | 59.976 | 5 | 64.41 | 5.592 | 60.009 | 5
64.45 | 36.7 | 59.988 | 27 | 64.41 | 15.234 | 60.022 | 15 | 64.42 | 15.877 | 59.988 | 15 | 64.45 | 6.151 | 59.976 | 5 | 64.42 | 5.593 | 60.009 | 5
64.46 | 36.697 | 59.988 | 27 | 64.42 | 15.234 | 60.022 | 15 | 64.43 | 15.872 | 59.988 | 15 | 64.46 | 6.151 | 59.976 | 5 | 64.43 | 5.594 | 60.009 | 5
64.47 | 36.699 | 59.988 | 27 | 64.43 | 15.235 | 60.023 | 15 | 64.44 | 15.866 | 59.988 | 15 | 64.47 | 6.151 | 59.976 | 5 | 64.44 | 5.593 | 60.008 | 5
64.48 | 36.701 | 59.988 | 27 | 64.44 | 15.236 | 60.023 | 15 | 64.45 | 15.862 | 59.988 | 15 | 64.48 | 6.152 | 59.976 | 5 | 64.45 | 5.592 | 60.008 | 5
64.48 | 36.7 | 59.988 | 27 | 64.45 | 15.237 | 60.023 | 15 | 64.45 | 15.858 | 59.988 | 15 | 64.49 | 6.152 | 59.976 | 5 | 64.45 | 5.591 | 60.008 | 5
64.49 | 36.699 | 59.988 | 27 | 64.46 | 15.238 | 60.024 | 15 | 64.46 | 15.856 | 59.988 | 15 | 64.5 | 6.152 | 59.976 | 5 | 64.46 | 5.591 | 60.007 | 5
64.5 | 36.698 | 59.988 | 27 | 64.46 | 15.236 | 60.024 | 15 | 64.47 | 15.854 | 59.988 | 15 | 64.5 | 6.152 | 59.976 | 5 | 64.47 | 5.591 | 60.007 | 5
64.51 | 36.696 | 59.988 | 27 | 64.47 | 15.233 | 60.024 | 15 | 64.48 | 15.855 | 59.988 | 15 | 64.51 | 6.152 | 59.975 | 5 | 64.48 | 5.59 | 60.007 | 5
64.52 | 36.695 | 59.988 | 27 | 64.48 | 15.234 | 60.024 | 15 | 64.49 | 15.855 | 59.988 | 15 | 64.52 | 6.152 | 59.975 | 5 | 64.49 | 5.588 | 60.007 | 5
64.53 | 36.693 | 59.988 | 27 | 64.49 | 15.235 | 60.025 | 15 | 64.5 | 15.856 | 59.988 | 15 | 64.53 | 6.152 | 59.975 | 5 | 64.5 | 5.585 | 60.006 | 5
64.53 | 36.695 | 59.988 | 27 | 64.5 | 15.236 | 60.025 | 15 | 64.5 | 15.857 | 59.988 | 15 | 64.54 | 6.152 | 59.975 | 5 | 64.5 | 5.581 | 60.006 | 5
64.54 | 36.697 | 59.988 | 27 | 64.51 | 15.236 | 60.025 | 15 | 64.51 | 15.859 | 59.988 | 15 | 64.55 | 6.154 | 59.974 | 5 | 64.51 | 5.578 | 60.006 | 5
64.55 | 36.698 | 59.988 | 27 | 64.51 | 15.235 | 60.026 | 15 | 64.52 | 15.861 | 59.988 | 15 | 64.55 | 6.155 | 59.974 | 5 | 64.52 | 5.573 | 60.005 | 5
64.56 | 36.699 | 59.988 | 27 | 64.52 | 15.235 | 60.026 | 15 | 64.53 | 15.862 | 59.988 | 15 | 64.56 | 6.156 | 59.974 | 5 | 64.53 | 5.568 | 60.005 | 5
64.57 | 36.698 | 59.988 | 27 | 64.53 | 15.233 | 60.026 | 15 | 64.54 | 15.862 | 59.988 | 15 | 64.57 | 6.157 | 59.973 | 5 | 64.54 | 5.564 | 60.005 | 5
64.58 | 36.697 | 59.988 | 27 | 64.54 | 15.231 | 60.026 | 15 | 64.55 | 15.862 | 59.988 | 15 | 64.58 | 6.156 | 59.973 | 5 | 64.54 | 5.561 | 60.005 | 5
64.58 | 36.697 | 59.988 | 27 | 64.55 | 15.233 | 60.027 | 15 | 64.55 | 15.862 | 59.988 | 15 | 64.59 | 6.156 | 59.973 | 5 | 64.55 | 5.558 | 60.005 | 5
64.59 | 36.696 | 59.988 | 27 | 64.56 | 15.235 | 60.027 | 15 | 64.56 | 15.862 | 59.988 | 15 | 64.6 | 6.156 | 59.973 | 5 | 64.56 | 5.555 | 60.005 | 5
64.6 | 36.697 | 59.988 | 27 | 64.56 | 15.237 | 60.027 | 15 | 64.57 | 15.863 | 59.988 | 15 | 64.6 | 6.156 | 59.972 | 5 | 64.57 | 5.55 | 60.005 | 5
64.61 | 36.698 | 59.988 | 27 | 64.57 | 15.239 | 60.028 | 15 | 64.58 | 15.863 | 59.988 | 15 | 64.61 | 6.155 | 59.972 | 5 | 64.58 | 5.544 | 60.005 | 5
64.62 | 36.697 | 59.988 | 27 | 64.58 | 15.239 | 60.028 | 15 | 64.59 | 15.863 | 59.988 | 15 | 64.62 | 6.154 | 59.972 | 5 | 64.59 | 5.539 | 60.005 | 5
64.63 | 36.697 | 59.988 | 27 | 64.59 | 15.239 | 60.028 | 15 | 64.6 | 15.862 | 59.988 | 15 | 64.63 | 6.154 | 59.971 | 5 | 64.59 | 5.533 | 60.005 | 5
64.63 | 36.694 | 59.988 | 27 | 64.6 | 15.237 | 60.028 | 15 | 64.6 | 15.862 | 59.988 | 15 | 64.64 | 6.155 | 59.971 | 5 | 64.6 | 5.53 | 60.005 | 5
64.64 | 36.691 | 59.988 | 27 | 64.61 | 15.236 | 60.029 | 15 | 64.61 | 15.864 | 59.988 | 15 | 64.65 | 6.155 | 59.971 | 5 | 64.61 | 5.526 | 60.005 | 5
64.65 | 36.692 | 59.988 | 27 | 64.61 | 15.234 | 60.029 | 15 | 64.62 | 15.865 | 59.988 | 15 | 64.65 | 6.154 | 59.971 | 5 | 64.62 | 5.523 | 60.005 | 5
64.66 | 36.692 | 59.988 | 27 | 64.62 | 15.232 | 60.029 | 15 | 64.63 | 15.865 | 59.988 | 15 | 64.66 | 6.156 | 59.971 | 5 | 64.63 | 5.519 | 60.005 | 5
64.67 | 36.694 | 59.988 | 27 | 64.63 | 15.23 | 60.03 | 15 | 64.64 | 15.865 | 59.988 | 15 | 64.67 | 6.157 | 59.971 | 5 | 64.64 | 5.514 | 60.005 | 5
64.68 | 36.697 | 59.988 | 27 | 64.64 | 15.227 | 60.03 | 15 | 64.65 | 15.865 | 59.988 | 15 | 64.68 | 6.157 | 59.971 | 5 | 64.65 | 5.509 | 60.005 | 5
64.68 | 36.698 | 59.988 | 27 | 64.65 | 15.221 | 60.03 | 15 | 64.65 | 15.866 | 59.988 | 15 | 64.69 | 6.157 | 59.971 | 5 | 64.65 | 5.505 | 60.005 | 5
64.69 | 36.7 | 59.988 | 27 | 64.66 | 15.214 | 60.03 | 15 | 64.66 | 15.865 | 59.988 | 15 | 64.7 | 6.157 | 59.971 | 5 | 64.66 | 5.502 | 60.005 | 5
64.7 | 36.693 | 59.988 | 27 | 64.66 | 15.208 | 60.031 | 15 | 64.67 | 15.863 | 59.988 | 15 | 64.7 | 6.157 | 59.971 | 5 | 64.67 | 5.501 | 60.005 | 5
64.71 | 36.687 | 59.988 | 27 | 64.67 | 15.203 | 60.031 | 15 | 64.68 | 15.863 | 59.988 | 15 | 64.71 | 6.157 | 59.971 | 5 | 64.68 | 5.499 | 60.005 | 5
64.72 | 36.683 | 59.988 | 27 | 64.68 | 15.198 | 60.031 | 15 | 64.69 | 15.862 | 59.988 | 15 | 64.72 | 6.157 | 59.971 | 5 | 64.69 | 5.5 | 60.005 | 5
64.73 | 36.679 | 59.988 | 27 | 64.69 | 15.193 | 60.032 | 15 | 64.7 | 15.861 | 59.988 | 15 | 64.73 | 6.158 | 59.971 | 5 | 64.7 | 5.501 | 60.005 | 5
64.73 | 36.674 | 59.988 | 27 | 64.7 | 15.19 | 60.032 | 15 | 64.7 | 15.86 | 59.988 | 15 | 64.74 | 6.158 | 59.971 | 5 | 64.7 | 5.5 | 60.005 | 5
64.74 | 36.67 | 59.988 | 27 | 64.71 | 15.188 | 60.032 | 15 | 64.71 | 15.859 | 59.988 | 15 | 64.75 | 6.158 | 59.971 | 5 | 64.71 | 5.498 | 60.006 | 5
64.75 | 36.663 | 59.988 | 27 | 64.71 | 15.184 | 60.032 | 15 | 64.72 | 15.859 | 59.988 | 15 | 64.75 | 6.159 | 59.971 | 5 | 64.72 | 5.495 | 60.006 | 5
64.76 | 36.657 | 59.988 | 27 | 64.72 | 15.179 | 60.033 | 15 | 64.73 | 15.858 | 59.988 | 15 | 64.76 | 6.158 | 59.971 | 5 | 64.73 | 5.493 | 60.006 | 5
64.77 | 36.649 | 59.988 | 27 | 64.73 | 15.175 | 60.033 | 15 | 64.74 | 15.858 | 59.988 | 15 | 64.77 | 6.158 | 59.971 | 5 | 64.74 | 5.493 | 60.007 | 5
64.78 | 36.642 | 59.988 | 27 | 64.74 | 15.171 | 60.033 | 15 | 64.75 | 15.857 | 59.988 | 15 | 64.78 | 6.159 | 59.971 | 5 | 64.75 | 5.492 | 60.007 | 5
64.78 | 36.64 | 59.988 | 27 | 64.75 | 15.166 | 60.034 | 15 | 64.75 | 15.856 | 59.988 | 15 | 64.79 | 6.159 | 59.971 | 5 | 64.75 | 5.491 | 60.007 | 5
64.79 | 36.638 | 59.988 | 27 | 64.76 | 15.16 | 60.034 | 15 | 64.76 | 15.856 | 59.988 | 15 | 64.8 | 6.158 | 59.971 | 5 | 64.76 | 5.49 | 60.007 | 5
64.8 | 36.633 | 59.988 | 27 | 64.76 | 15.155 | 60.034 | 15 | 64.77 | 15.857 | 59.988 | 15 | 64.8 | 6.158 | 59.971 | 5 | 64.77 | 5.488 | 60.008 | 5
64.81 | 36.627 | 59.987 | 27 | 64.77 | 15.15 | 60.033 | 15 | 64.78 | 15.855 | 59.988 | 15 | 64.81 | 6.157 | 59.971 | 5 | 64.78 | 5.487 | 60.008 | 5
64.82 | 36.622 | 59.987 | 27 | 64.78 | 15.146 | 60.033 | 15 | 64.79 | 15.853 | 59.988 | 15 | 64.82 | 6.157 | 59.971 | 5 | 64.79 | 5.484 | 60.008 | 5
64.83 | 36.616 | 59.987 | 27 | 64.79 | 15.141 | 60.033 | 15 | 64.8 | 15.854 | 59.988 | 15 | 64.83 | 6.157 | 59.971 | 5 | 64.79 | 5.481 | 60.009 | 5
64.83 | 36.611 | 59.986 | 27 | 64.8 | 15.14 | 60.032 | 15 | 64.8 | 15.854 | 59.988 | 15 | 64.84 | 6.157 | 59.971 | 5 | 64.8 | 5.481 | 60.009 | 5
64.84 | 36.605 | 59.986 | 27 | 64.81 | 15.138 | 60.032 | 15 | 64.81 | 15.853 | 59.988 | 15 | 64.85 | 6.159 | 59.971 | 5 | 64.81 | 5.481 | 60.009 | 5
64.85 | 36.601 | 59.986 | 27 | 64.81 | 15.138 | 60.032 | 15 | 64.82 | 15.851 | 59.988 | 15 | 64.85 | 6.161 | 59.971 | 5 | 64.82 | 5.481 | 60.009 | 5
64.86 | 36.596 | 59.986 | 27 | 64.82 | 15.138 | 60.032 | 15 | 64.83 | 15.853 | 59.988 | 15 | 64.86 | 6.161 | 59.971 | 5 | 64.83 | 5.481 | 60.01 | 5
64.87 | 36.596 | 59.985 | 27 | 64.83 | 15.14 | 60.031 | 15 | 64.84 | 15.854 | 59.988 | 15 | 64.87 | 6.161 | 59.971 | 5 | 64.84 | 5.48 | 60.01 | 5
64.88 | 36.595 | 59.985 | 27 | 64.84 | 15.142 | 60.031 | 15 | 64.85 | 15.853 | 59.988 | 15 | 64.88 | 6.161 | 59.971 | 5 | 64.84 | 5.479 | 60.01 | 5
64.88 | 36.594 | 59.985 | 27 | 64.85 | 15.14 | 60.031 | 15 | 64.85 | 15.852 | 59.988 | 15 | 64.89 | 6.162 | 59.971 | 5 | 64.85 | 5.476 | 60.011 | 5
64.89 | 36.593 | 59.984 | 27 | 64.86 | 15.139 | 60.03 | 15 | 64.86 | 15.853 | 59.988 | 15 | 64.9 | 6.163 | 59.971 | 5 | 64.86 | 5.474 | 60.011 | 5
64.9 | 36.595 | 59.984 | 27 | 64.86 | 15.137 | 60.03 | 15 | 64.87 | 15.853 | 59.988 | 15 | 64.9 | 6.164 | 59.971 | 5 | 64.87 | 5.473 | 60.011 | 5
64.91 | 36.597 | 59.984 | 27 | 64.87 | 15.135 | 60.03 | 15 | 64.88 | 15.855 | 59.988 | 15 | 64.91 | 6.165 | 59.971 | 5 | 64.88 | 5.473 | 60.011 | 5
64.92 | 36.598 | 59.984 | 27 | 64.88 | 15.132 | 60.03 | 15 | 64.89 | 15.857 | 59.988 | 15 | 64.92 | 6.166 | 59.971 | 5 | 64.89 | 5.474 | 60.011 | 5
64.93 | 36.6 | 59.983 | 27 | 64.89 | 15.129 | 60.029 | 15 | 64.9 | 15.856 | 59.988 | 15 | 64.93 | 6.167 | 59.971 | 5 | 64.9 | 5.476 | 60.011 | 5
64.93 | 36.599 | 59.983 | 27 | 64.9 | 15.128 | 60.029 | 15 | 64.9 | 15.856 | 59.988 | 15 | 64.94 | 6.168 | 59.971 | 5 | 64.9 | 5.476 | 60.011 | 5
64.94 | 36.599 | 59.983 | 27 | 64.91 | 15.126 | 60.029 | 15 | 64.91 | 15.857 | 59.988 | 15 | 64.95 | 6.169 | 59.971 | 5 | 64.91 | 5.476 | 60.011 | 5
64.95 | 36.595 | 59.982 | 27 | 64.91 | 15.126 | 60.028 | 15 | 64.92 | 15.858 | 59.988 | 15 | 64.95 | 6.17 | 59.971 | 5 | 64.92 | 5.475 | 60.011 | 5
64.96 | 36.592 | 59.982 | 27 | 64.92 | 15.126 | 60.028 | 15 | 64.93 | 15.858 | 59.988 | 15 | 64.96 | 6.17 | 59.971 | 5 | 64.93 | 5.475 | 60.011 | 5
64.97 | 36.595 | 59.982 | 27 | 64.93 | 15.127 | 60.028 | 15 | 64.94 | 15.859 | 59.988 | 15 | 64.97 | 6.171 | 59.971 | 5 | 64.94 | 5.474 | 60.011 | 5
64.98 | 36.598 | 59.981 | 27 | 64.94 | 15.129 | 60.028 | 15 | 64.95 | 15.861 | 59.988 | 15 | 64.98 | 6.167 | 59.971 | 5 | 64.95 | 5.474 | 60.011 | 5
64.98 | 36.599 | 59.981 | 27 | 64.95 | 15.129 | 60.027 | 15 | 64.95 | 15.862 | 59.988 | 15 | 64.99 | 6.164 | 59.971 | 5 | 64.95 | 5.476 | 60.011 | 5
64.99 | 36.6 | 59.981 | 27 | 64.96 | 15.13 | 60.027 | 15 | 64.96 | 15.861 | 59.988 | 15 | 65 | 6.161 | 59.971 | 5 | 64.96 | 5.478 | 60.011 | 5
65 | 36.598 | 59.981 | 27 | 64.96 | 15.13 | 60.027 | 15 | 64.97 | 15.861 | 59.988 | 15 | 65 | 6.159 | 59.971 | 5 | 64.97 | 5.478 | 60.011 | 5
65.01 | 36.597 | 59.98 | 27 | 64.97 | 15.131 | 60.026 | 15 | 64.98 | 15.861 | 59.988 | 15 | 65.01 | 6.154 | 59.971 | 5 | 64.98 | 5.478 | 60.011 | 5
65.02 | 36.595 | 59.98 | 27 | 64.98 | 15.133 | 60.026 | 15 | 64.99 | 15.862 | 59.988 | 15 | 65.02 | 6.15 | 59.971 | 5 | 64.99 | 5.478 | 60.011 | 5
65.03 | 36.594 | 59.98 | 27 | 64.99 | 15.135 | 60.026 | 15 | 65 | 15.861 | 59.988 | 15 | 65.03 | 6.15 | 59.971 | 5 | 64.99 | 5.479 | 60.011 | 5
65.03 | 36.596 | 59.979 | 27 | 65 | 15.134 | 60.026 | 15 | 65 | 15.86 | 59.988 | 15 | 65.04 | 6.15 | 59.971 | 5 | 65 | 5.479 | 60.011 | 5
65.04 | 36.599 | 59.979 | 27 | 65.01 | 15.132 | 60.025 | 15 | 65.01 | 15.861 | 59.988 | 15 | 65.05 | 6.146 | 59.971 | 5 | 65.01 | 5.479 | 60.011 | 5
65.05 | 36.598 | 59.979 | 27 | 65.01 | 15.134 | 60.025 | 15 | 65.02 | 15.863 | 59.988 | 15 | 65.05 | 6.143 | 59.971 | 5 | 65.02 | 5.481 | 60.011 | 5
65.06 | 36.598 | 59.979 | 27 | 65.02 | 15.136 | 60.025 | 15 | 65.03 | 15.864 | 59.988 | 15 | 65.06 | 6.14 | 59.971 | 5 | 65.03 | 5.482 | 60.011 | 5
65.07 | 36.596 | 59.978 | 27 | 65.03 | 15.134 | 60.024 | 15 | 65.04 | 15.865 | 59.988 | 15 | 65.07 | 6.137 | 59.971 | 5 | 65.04 | 5.482 | 60.011 | 5
65.08 | 36.595 | 59.978 | 27 | 65.04 | 15.133 | 60.024 | 15 | 65.05 | 15.864 | 59.988 | 15 | 65.08 | 6.134 | 59.971 | 5 | 65.04 | 5.483 | 60.01 | 5
65.08 | 36.592 | 59.978 | 27 | 65.05 | 15.13 | 60.024 | 15 | 65.05 | 15.863 | 59.988 | 15 | 65.09 | 6.131 | 59.971 | 5 | 65.05 | 5.481 | 60.01 | 5
65.09 | 36.59 | 59.977 | 27 | 65.06 | 15.128 | 60.024 | 15 | 65.06 | 15.865 | 59.988 | 15 | 65.1 | 6.127 | 59.971 | 5 | 65.06 | 5.479 | 60.01 | 5
65.1 | 36.589 | 59.977 | 27 | 65.06 | 15.123 | 60.023 | 15 | 65.07 | 15.867 | 59.988 | 15 | 65.1 | 6.123 | 59.971 | 5 | 65.07 | 5.479 | 60.009 | 5
65.11 | 36.588 | 59.977 | 27 | 65.07 | 15.117 | 60.023 | 15 | 65.08 | 15.866 | 59.988 | 15 | 65.11 | 6.119 | 59.971 | 5 | 65.08 | 5.479 | 60.009 | 5
65.12 | 36.585 | 59.977 | 27 | 65.08 | 15.112 | 60.023 | 15 | 65.09 | 15.866 | 59.988 | 15 | 65.12 | 6.115 | 59.971 | 5 | 65.09 | 5.48 | 60.009 | 5
65.13 | 36.582 | 59.976 | 27 | 65.09 | 15.106 | 60.022 | 15 | 65.1 | 15.863 | 59.988 | 15 | 65.13 | 6.113 | 59.971 | 5 | 65.09 | 5.481 | 60.009 | 5
65.13 | 36.577 | 59.976 | 27 | 65.1 | 15.099 | 60.022 | 15 | 65.1 | 15.861 | 59.988 | 15 | 65.14 | 6.111 | 59.971 | 5 | 65.1 | 5.481 | 60.008 | 5
65.14 | 36.571 | 59.976 | 27 | 65.11 | 15.092 | 60.022 | 15 | 65.11 | 15.857 | 59.988 | 15 | 65.15 | 6.111 | 59.971 | 5 | 65.11 | 5.481 | 60.008 | 5
65.15 | 36.569 | 59.976 | 27 | 65.11 | 15.086 | 60.022 | 15 | 65.12 | 15.853 | 59.988 | 15 | 65.15 | 6.111 | 59.971 | 5 | 65.12 | 5.479 | 60.008 | 5
65.16 | 36.567 | 59.976 | 27 | 65.12 | 15.081 | 60.022 | 15 | 65.13 | 15.85 | 59.988 | 15 | 65.16 | 6.111 | 59.971 | 5 | 65.13 | 5.477 | 60.007 | 5
65.17 | 36.565 | 59.976 | 27 | 65.13 | 15.075 | 60.022 | 15 | 65.14 | 15.847 | 59.988 | 15 | 65.17 | 6.111 | 59.971 | 5 | 65.14 | 5.477 | 60.007 | 5
65.18 | 36.562 | 59.976 | 27 | 65.14 | 15.07 | 60.022 | 15 | 65.15 | 15.841 | 59.988 | 15 | 65.18 | 6.11 | 59.971 | 5 | 65.15 | 5.477 | 60.007 | 5
65.18 | 36.559 | 59.976 | 27 | 65.15 | 15.063 | 60.022 | 15 | 65.15 | 15.836 | 59.988 | 15 | 65.19 | 6.11 | 59.971 | 5 | 65.15 | 5.478 | 60.007 | 5
65.19 | 36.556 | 59.976 | 27 | 65.16 | 15.055 | 60.022 | 15 | 65.16 | 15.831 | 59.988 | 15 | 65.2 | 6.108 | 59.971 | 5 | 65.16 | 5.479 | 60.006 | 5
65.2 | 36.549 | 59.976 | 27 | 65.16 | 15.05 | 60.022 | 15 | 65.17 | 15.825 | 59.988 | 15 | 65.2 | 6.105 | 59.971 | 5 | 65.17 | 5.479 | 60.006 | 5
65.21 | 36.543 | 59.976 | 27 | 65.17 | 15.046 | 60.022 | 15 | 65.18 | 15.82 | 59.988 | 15 | 65.21 | 6.105 | 59.971 | 5 | 65.18 | 5.479 | 60.006 | 5
65.22 | 36.542 | 59.976 | 27 | 65.18 | 15.039 | 60.022 | 15 | 65.19 | 15.814 | 59.988 | 15 | 65.22 | 6.104 | 59.971 | 5 | 65.19 | 5.477 | 60.005 | 5
65.23 | 36.54 | 59.976 | 27 | 65.19 | 15.031 | 60.022 | 15 | 65.2 | 15.808 | 59.988 | 15 | 65.23 | 6.101 | 59.971 | 5 | 65.19 | 5.475 | 60.005 | 5
65.23 | 36.539 | 59.976 | 27 | 65.2 | 15.029 | 60.022 | 15 | 65.2 | 15.802 | 59.988 | 15 | 65.24 | 6.098 | 59.971 | 5 | 65.2 | 5.475 | 60.005 | 5
65.24 | 36.537 | 59.976 | 27 | 65.21 | 15.026 | 60.022 | 15 | 65.21 | 15.797 | 59.988 | 15 | 65.25 | 6.098 | 59.971 | 5 | 65.21 | 5.475 | 60.005 | 5
65.25 | 36.536 | 59.976 | 27 | 65.21 | 15.024 | 60.022 | 15 | 65.22 | 15.791 | 59.988 | 15 | 65.25 | 6.097 | 59.971 | 5 | 65.22 | 5.476 | 60.005 | 5
65.26 | 36.534 | 59.976 | 27 | 65.22 | 15.023 | 60.022 | 15 | 65.23 | 15.785 | 59.988 | 15 | 65.26 | 6.097 | 59.971 | 5 | 65.23 | 5.477 | 60.005 | 5
65.27 | 36.534 | 59.976 | 27 | 65.23 | 15.023 | 60.022 | 15 | 65.24 | 15.78 | 59.988 | 15 | 65.27 | 6.098 | 59.971 | 5 | 65.24 | 5.477 | 60.005 | 5
65.28 | 36.534 | 59.976 | 27 | 65.24 | 15.024 | 60.022 | 15 | 65.25 | 15.775 | 59.988 | 15 | 65.28 | 6.099 | 59.971 | 5 | 65.24 | 5.478 | 60.005 | 5
65.28 | 36.537 | 59.976 | 27 | 65.25 | 15.023 | 60.022 | 15 | 65.25 | 15.771 | 59.988 | 15 | 65.29 | 6.099 | 59.971 | 5 | 65.25 | 5.477 | 60.005 | 5
65.29 | 36.539 | 59.976 | 27 | 65.26 | 15.023 | 60.022 | 15 | 65.26 | 15.769 | 59.988 | 15 | 65.3 | 6.098 | 59.971 | 5 | 65.26 | 5.477 | 60.005 | 5
65.3 | 36.539 | 59.976 | 27 | 65.26 | 15.025 | 60.023 | 15 | 65.27 | 15.766 | 59.988 | 15 | 65.3 | 6.096 | 59.971 | 5 | 65.27 | 5.477 | 60.005 | 5
65.31 | 36.54 | 59.976 | 27 | 65.27 | 15.027 | 60.023 | 15 | 65.28 | 15.764 | 59.988 | 15 | 65.31 | 6.097 | 59.971 | 5 | 65.28 | 5.477 | 60.005 | 5
65.32 | 36.538 | 59.976 | 27 | 65.28 | 15.028 | 60.023 | 15 | 65.29 | 15.763 | 59.988 | 15 | 65.32 | 6.098 | 59.971 | 5 | 65.29 | 5.479 | 60.005 | 5
65.33 | 36.537 | 59.976 | 27 | 65.29 | 15.029 | 60.024 | 15 | 65.3 | 15.761 | 59.988 | 15 | 65.33 | 6.097 | 59.971 | 5 | 65.29 | 5.481 | 60.005 | 5
65.33 | 36.536 | 59.976 | 27 | 65.3 | 15.029 | 60.024 | 15 | 65.3 | 15.759 | 59.988 | 15 | 65.34 | 6.096 | 59.971 | 5 | 65.3 | 5.48 | 60.005 | 5
65.34 | 36.536 | 59.976 | 27 | 65.31 | 15.029 | 60.024 | 15 | 65.31 | 15.759 | 59.988 | 15 | 65.35 | 6.095 | 59.971 | 5 | 65.31 | 5.48 | 60.005 | 5
65.35 | 36.537 | 59.976 | 27 | 65.31 | 15.029 | 60.024 | 15 | 65.32 | 15.758 | 59.988 | 15 | 65.35 | 6.094 | 59.971 | 5 | 65.32 | 5.477 | 60.005 | 5
65.36 | 36.538 | 59.976 | 27 | 65.32 | 15.03 | 60.025 | 15 | 65.33 | 15.758 | 59.988 | 15 | 65.36 | 6.093 | 59.971 | 5 | 65.33 | 5.473 | 60.005 | 5
65.37 | 36.539 | 59.976 | 27 | 65.33 | 15.03 | 60.025 | 15 | 65.34 | 15.759 | 59.988 | 15 | 65.37 | 6.093 | 59.971 | 5 | 65.34 | 5.469 | 60.005 | 5
65.38 | 36.541 | 59.976 | 27 | 65.34 | 15.03 | 60.025 | 15 | 65.35 | 15.759 | 59.988 | 15 | 65.38 | 6.093 | 59.971 | 5 | 65.34 | 5.465 | 60.005 | 5
65.38 | 36.538 | 59.976 | 27 | 65.35 | 15.029 | 60.026 | 15 | 65.35 | 15.759 | 59.988 | 15 | 65.39 | 6.093 | 59.971 | 5 | 65.35 | 5.461 | 60.005 | 5
65.39 | 36.536 | 59.976 | 27 | 65.36 | 15.029 | 60.026 | 15 | 65.36 | 15.759 | 59.988 | 15 | 65.4 | 6.095 | 59.971 | 5 | 65.36 | 5.457 | 60.005 | 5
65.4 | 36.536 | 59.976 | 27 | 65.36 | 15.027 | 60.026 | 15 | 65.37 | 15.759 | 59.988 | 15 | 65.41 | 6.097 | 59.971 | 5 | 65.37 | 5.452 | 60.005 | 5
65.41 | 36.535 | 59.976 | 27 | 65.37 | 15.026 | 60.026 | 15 | 65.38 | 15.76 | 59.988 | 15 | 65.41 | 6.097 | 59.971 | 5 | 65.38 | 5.447 | 60.005 | 5
65.42 | 36.536 | 59.976 | 27 | 65.38 | 15.026 | 60.027 | 15 | 65.39 | 15.761 | 59.988 | 15 | 65.42 | 6.097 | 59.971 | 5 | 65.39 | 5.442 | 60.005 | 5
65.43 | 36.537 | 59.976 | 27 | 65.39 | 15.027 | 60.027 | 15 | 65.4 | 15.76 | 59.988 | 15 | 65.43 | 6.098 | 59.971 | 5 | 65.4 | 5.437 | 60.005 | 5
65.43 | 36.535 | 59.976 | 27 | 65.4 | 15.026 | 60.027 | 15 | 65.4 | 15.76 | 59.988 | 15 | 65.44 | 6.098 | 59.971 | 5 | 65.4 | 5.432 | 60.005 | 5
65.44 | 36.534 | 59.976 | 27 | 65.41 | 15.025 | 60.028 | 15 | 65.41 | 15.76 | 59.988 | 15 | 65.45 | 6.098 | 59.971 | 5 | 65.41 | 5.427 | 60.005 | 5
65.45 | 36.531 | 59.976 | 27 | 65.41 | 15.025 | 60.028 | 15 | 65.42 | 15.761 | 59.988 | 15 | 65.46 | 6.098 | 59.971 | 5 | 65.42 | 5.422 | 60.005 | 5
65.46 | 36.528 | 59.976 | 27 | 65.42 | 15.025 | 60.028 | 15 | 65.43 | 15.761 | 59.988 | 15 | 65.46 | 6.099 | 59.971 | 5 | 65.43 | 5.418 | 60.005 | 5
65.47 | 36.53 | 59.976 | 27 | 65.43 | 15.024 | 60.028 | 15 | 65.44 | 15.761 | 59.988 | 15 | 65.47 | 6.101 | 59.971 | 5 | 65.44 | 5.414 | 60.005 | 5
65.48 | 36.531 | 59.976 | 27 | 65.44 | 15.022 | 60.028 | 15 | 65.45 | 15.762 | 59.988 | 15 | 65.48 | 6.101 | 59.971 | 5 | 65.44 | 5.409 | 60.005 | 5
65.48 | 36.531 | 59.976 | 27 | 65.45 | 15.021 | 60.028 | 15 | 65.45 | 15.762 | 59.988 | 15 | 65.49 | 6.102 | 59.971 | 5 | 65.45 | 5.403 | 60.005 | 5
65.49 | 36.531 | 59.976 | 27 | 65.46 | 15.02 | 60.028 | 15 | 65.46 | 15.763 | 59.988 | 15 | 65.5 | 6.102 | 59.971 | 5 | 65.46 | 5.396 | 60.005 | 5
65.5 | 36.528 | 59.976 | 27 | 65.46 | 15.019 | 60.028 | 15 | 65.47 | 15.763 | 59.988 | 15 | 65.51 | 6.102 | 59.971 | 5 | 65.47 | 5.392 | 60.005 | 5
65.51 | 36.526 | 59.976 | 27 | 65.47 | 15.017 | 60.028 | 15 | 65.48 | 15.763 | 59.988 | 15 | 65.51 | 6.104 | 59.971 | 5 | 65.48 | 5.388 | 60.005 | 5
65.52 | 36.521 | 59.976 | 27 | 65.48 | 15.017 | 60.028 | 15 | 65.49 | 15.763 | 59.988 | 15 | 65.52 | 6.107 | 59.971 | 5 | 65.49 | 5.385 | 60.005 | 5
65.53 | 36.517 | 59.976 | 27 | 65.49 | 15.016 | 60.028 | 15 | 65.5 | 15.761 | 59.988 | 15 | 65.53 | 6.107 | 59.971 | 5 | 65.49 | 5.382 | 60.005 | 5
65.53 | 36.511 | 59.976 | 27 | 65.5 | 15.016 | 60.028 | 15 | 65.5 | 15.76 | 59.988 | 15 | 65.54 | 6.108 | 59.971 | 5 | 65.5 | 5.382 | 60.005 | 5
65.54 | 36.506 | 59.976 | 27 | 65.51 | 15.016 | 60.028 | 15 | 65.51 | 15.756 | 59.988 | 15 | 65.55 | 6.109 | 59.971 | 5 | 65.51 | 5.382 | 60.005 | 5
65.55 | 36.501 | 59.976 | 27 | 65.51 | 15.016 | 60.028 | 15 | 65.52 | 15.751 | 59.988 | 15 | 65.56 | 6.109 | 59.971 | 5 | 65.52 | 5.381 | 60.005 | 5
65.56 | 36.496 | 59.976 | 27 | 65.52 | 15.016 | 60.028 | 15 | 65.53 | 15.747 | 59.988 | 15 | 65.56 | 6.111 | 59.971 | 5 | 65.53 | 5.381 | 60.005 | 5
65.57 | 36.49 | 59.976 | 27 | 65.53 | 15.016 | 60.028 | 15 | 65.54 | 15.742 | 59.988 | 15 | 65.57 | 6.112 | 59.971 | 5 | 65.54 | 5.381 | 60.005 | 5
65.58 | 36.484 | 59.976 | 27 | 65.54 | 15.015 | 60.028 | 15 | 65.55 | 15.735 | 59.988 | 15 | 65.58 | 6.112 | 59.971 | 5 | 65.54 | 5.381 | 60.005 | 5
65.58 | 36.48 | 59.976 | 27 | 65.55 | 15.014 | 60.028 | 15 | 65.55 | 15.729 | 59.988 | 15 | 65.59 | 6.112 | 59.971 | 5 | 65.55 | 5.382 | 60.005 | 5
65.59 | 36.477 | 59.976 | 27 | 65.56 | 15.013 | 60.028 | 15 | 65.56 | 15.723 | 59.988 | 15 | 65.6 | 6.112 | 59.971 | 5 | 65.56 | 5.383 | 60.005 | 5
65.6 | 36.472 | 59.976 | 27 | 65.56 | 15.013 | 60.028 | 15 | 65.57 | 15.718 | 59.988 | 15 | 65.6 | 6.112 | 59.971 | 5 | 65.57 | 5.383 | 60.005 | 5
65.61 | 36.468 | 59.976 | 27 | 65.57 | 15.014 | 60.028 | 15 | 65.58 | 15.711 | 59.988 | 15 | 65.61 | 6.112 | 59.971 | 5 | 65.58 | 5.383 | 60.005 | 5
65.62 | 36.462 | 59.976 | 27 | 65.58 | 15.013 | 60.028 | 15 | 65.59 | 15.705 | 59.988 | 15 | 65.62 | 6.112 | 59.971 | 5 | 65.59 | 5.383 | 60.005 | 5
65.63 | 36.457 | 59.976 | 27 | 65.59 | 15.013 | 60.028 | 15 | 65.6 | 15.699 | 59.988 | 15 | 65.63 | 6.113 | 59.971 | 5 | 65.59 | 5.383 | 60.005 | 5
65.63 | 36.45 | 59.976 | 27 | 65.6 | 15.013 | 60.028 | 15 | 65.6 | 15.694 | 59.988 | 15 | 65.64 | 6.114 | 59.971 | 5 | 65.6 | 5.382 | 60.005 | 5
65.64 | 36.442 | 59.976 | 27 | 65.61 | 15.013 | 60.028 | 15 | 65.61 | 15.69 | 59.988 | 15 | 65.65 | 6.114 | 59.971 | 5 | 65.61 | 5.382 | 60.005 | 5
65.65 | 36.44 | 59.976 | 27 | 65.61 | 15.013 | 60.028 | 15 | 65.62 | 15.685 | 59.988 | 15 | 65.66 | 6.114 | 59.971 | 5 | 65.62 | 5.383 | 60.005 | 5
65.66 | 36.437 | 59.976 | 27 | 65.62 | 15.013 | 60.028 | 15 | 65.63 | 15.68 | 59.988 | 15 | 65.66 | 6.115 | 59.971 | 5 | 65.63 | 5.385 | 60.005 | 5
65.67 | 36.434 | 59.976 | 27 | 65.63 | 15.014 | 60.028 | 15 | 65.64 | 15.675 | 59.988 | 15 | 65.67 | 6.116 | 59.971 | 5 | 65.64 | 5.385 | 60.005 | 5
65.68 | 36.431 | 59.976 | 27 | 65.64 | 15.015 | 60.028 | 15 | 65.65 | 15.67 | 59.988 | 15 | 65.68 | 6.116 | 59.971 | 5 | 65.65 | 5.385 | 60.005 | 5
65.68 | 36.43 | 59.976 | 27 | 65.65 | 15.014 | 60.028 | 15 | 65.65 | 15.666 | 59.988 | 15 | 65.69 | 6.115 | 59.971 | 5 | 65.65 | 5.385 | 60.005 | 5
65.69 | 36.43 | 59.976 | 27 | 65.66 | 15.014 | 60.028 | 15 | 65.66 | 15.661 | 59.988 | 15 | 65.7 | 6.116 | 59.971 | 5 | 65.66 | 5.385 | 60.005 | 5
65.7 | 36.429 | 59.976 | 27 | 65.66 | 15.013 | 60.028 | 15 | 65.67 | 15.656 | 59.988 | 15 | 65.71 | 6.116 | 59.971 | 5 | 65.67 | 5.385 | 60.005 | 5
65.71 | 36.428 | 59.976 | 27 | 65.67 | 15.013 | 60.028 | 15 | 65.68 | 15.654 | 59.988 | 15 | 65.71 | 6.116 | 59.971 | 5 | 65.68 | 5.384 | 60.005 | 5
65.72 | 36.431 | 59.976 | 27 | 65.68 | 15.014 | 60.028 | 15 | 65.69 | 15.652 | 59.988 | 15 | 65.72 | 6.117 | 59.971 | 5 | 65.69 | 5.384 | 60.005 | 5
65.73 | 36.435 | 59.976 | 27 | 65.69 | 15.015 | 60.028 | 15 | 65.7 | 15.652 | 59.988 | 15 | 65.73 | 6.116 | 59.971 | 5 | 65.69 | 5.385 | 60.005 | 5
65.73 | 36.436 | 59.976 | 27 | 65.7 | 15.015 | 60.028 | 15 | 65.7 | 15.653 | 59.988 | 15 | 65.74 | 6.116 | 59.971 | 5 | 65.7 | 5.385 | 60.005 | 5
65.74 | 36.437 | 59.976 | 27 | 65.71 | 15.014 | 60.028 | 15 | 65.71 | 15.654 | 59.988 | 15 | 65.75 | 6.116 | 59.971 | 5 | 65.71 | 5.385 | 60.005 | 5
65.75 | 36.435 | 59.976 | 27 | 65.71 | 15.014 | 60.028 | 15 | 65.72 | 15.654 | 59.988 | 15 | 65.76 | 6.116 | 59.971 | 5 | 65.72 | 5.381 | 60.005 | 5
65.76 | 36.434 | 59.976 | 27 | 65.72 | 15.014 | 60.028 | 15 | 65.73 | 15.656 | 59.988 | 15 | 65.76 | 6.116 | 59.971 | 5 | 65.73 | 5.377 | 60.005 | 5
65.77 | 36.436 | 59.976 | 27 | 65.73 | 15.014 | 60.028 | 15 | 65.74 | 15.658 | 59.988 | 15 | 65.77 | 6.116 | 59.971 | 5 | 65.74 | 5.372 | 60.005 | 5
65.78 | 36.437 | 59.976 | 27 | 65.74 | 15.013 | 60.028 | 15 | 65.75 | 15.659 | 59.988 | 15 | 65.78 | 6.116 | 59.971 | 5 | 65.74 | 5.368 | 60.005 | 5
65.78 | 36.44 | 59.976 | 27 | 65.75 | 15.013 | 60.028 | 15 | 65.75 | 15.661 | 59.988 | 15 | 65.79 | 6.116 | 59.971 | 5 | 65.75 | 5.364 | 60.005 | 5
65.79 | 36.444 | 59.976 | 27 | 65.76 | 15.014 | 60.028 | 15 | 65.76 | 15.661 | 59.988 | 15 | 65.8 | 6.116 | 59.971 | 5 | 65.76 | 5.36 | 60.005 | 5
65.8 | 36.445 | 59.976 | 27 | 65.76 | 15.014 | 60.028 | 15 | 65.77 | 15.662 | 59.988 | 15 | 65.81 | 6.115 | 59.971 | 5 | 65.77 | 5.356 | 60.005 | 5
65.81 | 36.447 | 59.976 | 27 | 65.77 | 15.014 | 60.028 | 15 | 65.78 | 15.661 | 59.988 | 15 | 65.81 | 6.115 | 59.971 | 5 | 65.78 | 5.352 | 60.005 | 5
65.82 | 36.446 | 59.976 | 27 | 65.78 | 15.015 | 60.028 | 15 | 65.79 | 15.66 | 59.988 | 15 | 65.82 | 6.115 | 59.971 | 5 | 65.79 | 5.347 | 60.005 | 5
65.83 | 36.446 | 59.976 | 27 | 65.79 | 15.015 | 60.028 | 15 | 65.8 | 15.662 | 59.988 | 15 | 65.83 | 6.111 | 59.971 | 5 | 65.79 | 5.342 | 60.005 | 5
65.83 | 36.447 | 59.976 | 27 | 65.8 | 15.014 | 60.028 | 15 | 65.8 | 15.663 | 59.988 | 15 | 65.84 | 6.106 | 59.971 | 5 | 65.8 | 5.337 | 60.005 | 5
65.84 | 36.449 | 59.976 | 27 | 65.81 | 15.013 | 60.028 | 15 | 65.81 | 15.665 | 59.988 | 15 | 65.85 | 6.102 | 59.971 | 5 | 65.81 | 5.332 | 60.005 | 5
65.85 | 36.448 | 59.976 | 27 | 65.81 | 15.014 | 60.028 | 15 | 65.82 | 15.666 | 59.988 | 15 | 65.86 | 6.098 | 59.971 | 5 | 65.82 | 5.327 | 60.005 | 5
65.86 | 36.448 | 59.976 | 27 | 65.82 | 15.015 | 60.028 | 15 | 65.83 | 15.666 | 59.988 | 15 | 65.86 | 6.094 | 59.971 | 5 | 65.83 | 5.323 | 60.005 | 5
65.87 | 36.448 | 59.976 | 27 | 65.83 | 15.015 | 60.028 | 15 | 65.84 | 15.667 | 59.988 | 15 | 65.87 | 6.089 | 59.971 | 5 | 65.84 | 5.32 | 60.005 | 5
65.88 | 36.449 | 59.976 | 27 | 65.84 | 15.015 | 60.028 | 15 | 65.85 | 15.667 | 59.988 | 15 | 65.88 | 6.085 | 59.971 | 5 | 65.84 | 5.316 | 60.005 | 5
65.88 | 36.446 | 59.976 | 27 | 65.85 | 15.014 | 60.028 | 15 | 65.85 | 15.668 | 59.988 | 15 | 65.89 | 6.081 | 59.971 | 5 | 65.85 | 5.312 | 60.005 | 5
65.89 | 36.443 | 59.976 | 27 | 65.86 | 15.013 | 60.028 | 15 | 65.86 | 15.667 | 59.988 | 15 | 65.9 | 6.076 | 59.971 | 5 | 65.86 | 5.307 | 60.005 | 5
65.9 | 36.445 | 59.976 | 27 | 65.86 | 15.012 | 60.028 | 15 | 65.87 | 15.665 | 59.988 | 15 | 65.91 | 6.07 | 59.971 | 5 | 65.87 | 5.302 | 60.005 | 5
65.91 | 36.446 | 59.976 | 27 | 65.87 | 15.011 | 60.028 | 15 | 65.88 | 15.666 | 59.988 | 15 | 65.91 | 6.066 | 59.971 | 5 | 65.88 | 5.297 | 60.005 | 5
65.92 | 36.445 | 59.976 | 27 | 65.88 | 15.008 | 60.028 | 15 | 65.89 | 15.666 | 59.988 | 15 | 65.92 | 6.062 | 59.971 | 5 | 65.89 | 5.296 | 60.005 | 5
65.93 | 36.445 | 59.976 | 27 | 65.89 | 15.006 | 60.028 | 15 | 65.9 | 15.665 | 59.988 | 15 | 65.93 | 6.057 | 59.971 | 5 | 65.89 | 5.295 | 60.005 | 5
65.93 | 36.443 | 59.976 | 27 | 65.9 | 15.004 | 60.028 | 15 | 65.9 | 15.665 | 59.988 | 15 | 65.94 | 6.053 | 59.971 | 5 | 65.9 | 5.295 | 60.005 | 5
65.94 | 36.442 | 59.976 | 27 | 65.91 | 15.002 | 60.028 | 15 | 65.91 | 15.662 | 59.988 | 15 | 65.95 | 6.048 | 59.971 | 5 | 65.91 | 5.296 | 60.005 | 5
65.95 | 36.439 | 59.976 | 27 | 65.91 | 15 | 60.028 | 15 | 65.92 | 15.66 | 59.988 | 15 | 65.96 | 6.043 | 59.971 | 5 | 65.92 | 5.296 | 60.005 | 5
65.96 | 36.436 | 59.976 | 27 | 65.92 | 14.998 | 60.028 | 15 | 65.93 | 15.659 | 59.988 | 15 | 65.96 | 6.038 | 59.971 | 5 | 65.93 | 5.296 | 60.005 | 5
65.97 | 36.436 | 59.976 | 27 | 65.93 | 14.996 | 60.028 | 15 | 65.94 | 15.657 | 59.988 | 15 | 65.97 | 6.032 | 59.971 | 5 | 65.94 | 5.295 | 60.005 | 5
65.98 | 36.436 | 59.976 | 27 | 65.94 | 14.993 | 60.028 | 15 | 65.95 | 15.657 | 59.988 | 15 | 65.98 | 6.028 | 59.971 | 5 | 65.94 | 5.294 | 60.005 | 5
65.98 | 36.435 | 59.976 | 27 | 65.95 | 14.991 | 60.027 | 15 | 65.95 | 15.658 | 59.988 | 15 | 65.99 | 6.024 | 59.971 | 5 | 65.95 | 5.294 | 60.005 | 5
65.99 | 36.434 | 59.976 | 27 | 65.96 | 14.989 | 60.027 | 15 | 65.96 | 15.656 | 59.988 | 15 | 66 | 6.023 | 59.971 | 5 | 65.96 | 5.294 | 60.005 | 5
66 | 36.433 | 59.976 | 27 | 65.96 | 14.988 | 60.027 | 15 | 65.97 | 15.655 | 59.988 | 15 | 66.01 | 6.022 | 59.971 | 5 | 65.97 | 5.295 | 60.005 | 5
66.01 | 36.432 | 59.976 | 27 | 65.97 | 14.986 | 60.026 | 15 | 65.98 | 15.654 | 59.988 | 15 | 66.01 | 6.021 | 59.971 | 5 | 65.98 | 5.296 | 60.005 | 5
66.02 | 36.432 | 59.976 | 27 | 65.98 | 14.984 | 60.026 | 15 | 65.99 | 15.653 | 59.988 | 15 | 66.02 | 6.019 | 59.971 | 5 | 65.99 | 5.296 | 60.005 | 5
66.03 | 36.433 | 59.976 | 27 | 65.99 | 14.981 | 60.026 | 15 | 66 | 15.652 | 59.988 | 15 | 66.03 | 6.018 | 59.971 | 5 | 65.99 | 5.296 | 60.005 | 5
66.03 | 36.435 | 59.976 | 27 | 66 | 14.98 | 60.026 | 15 | 66 | 15.651 | 59.988 | 15 | 66.04 | 6.016 | 59.971 | 5 | 66 | 5.294 | 60.005 | 5
66.04 | 36.437 | 59.976 | 27 | 66.01 | 14.979 | 60.025 | 15 | 66.01 | 15.651 | 59.988 | 15 | 66.05 | 6.017 | 59.971 | 5 | 66.01 | 5.293 | 60.005 | 5
66.05 | 36.437 | 59.976 | 27 | 66.01 | 14.977 | 60.025 | 15 | 66.02 | 15.651 | 59.988 | 15 | 66.06 | 6.017 | 59.971 | 5 | 66.02 | 5.293 | 60.005 | 5
66.06 | 36.438 | 59.976 | 27 | 66.02 | 14.975 | 60.025 | 15 | 66.03 | 15.651 | 59.988 | 15 | 66.06 | 6.015 | 59.971 | 5 | 66.03 | 5.293 | 60.005 | 5
66.07 | 36.436 | 59.976 | 27 | 66.03 | 14.975 | 60.024 | 15 | 66.04 | 15.651 | 59.988 | 15 | 66.07 | 6.014 | 59.971 | 5 | 66.04 | 5.294 | 60.005 | 5
66.08 | 36.434 | 59.976 | 27 | 66.04 | 14.975 | 60.024 | 15 | 66.05 | 15.651 | 59.988 | 15 | 66.08 | 6.013 | 59.971 | 5 | 66.04 | 5.295 | 60.005 | 5
66.08 | 36.436 | 59.976 | 27 | 66.05 | 14.976 | 60.024 | 15 | 66.05 | 15.65 | 59.988 | 15 | 66.09 | 6.011 | 59.971 | 5 | 66.05 | 5.295 | 60.005 | 5
66.09 | 36.437 | 59.976 | 27 | 66.06 | 14.977 | 60.024 | 15 | 66.06 | 15.65 | 59.988 | 15 | 66.1 | 6.011 | 59.971 | 5 | 66.06 | 5.295 | 60.005 | 5
66.1 | 36.437 | 59.976 | 27 | 66.06 | 14.977 | 60.023 | 15 | 66.07 | 15.649 | 59.988 | 15 | 66.11 | 6.01 | 59.971 | 5 | 66.07 | 5.293 | 60.005 | 5
66.11 | 36.438 | 59.976 | 27 | 66.07 | 14.976 | 60.023 | 15 | 66.08 | 15.65 | 59.988 | 15 | 66.11 | 6.011 | 59.971 | 5 | 66.08 | 5.291 | 60.005 | 5
66.12 | 36.439 | 59.976 | 27 | 66.08 | 14.976 | 60.023 | 15 | 66.09 | 15.651 | 59.988 | 15 | 66.12 | 6.012 | 59.971 | 5 | 66.09 | 5.291 | 60.005 | 5
66.13 | 36.44 | 59.976 | 27 | 66.09 | 14.976 | 60.022 | 15 | 66.1 | 15.652 | 59.988 | 15 | 66.13 | 6.012 | 59.971 | 5 | 66.09 | 5.291 | 60.005 | 5
66.13 | 36.44 | 59.976 | 27 | 66.1 | 14.976 | 60.022 | 15 | 66.1 | 15.652 | 59.988 | 15 | 66.14 | 6.011 | 59.971 | 5 | 66.1 | 5.292 | 60.005 | 5
66.14 | 36.439 | 59.976 | 27 | 66.11 | 14.976 | 60.022 | 15 | 66.11 | 15.652 | 59.988 | 15 | 66.15 | 6.01 | 59.971 | 5 | 66.11 | 5.293 | 60.005 | 5
66.15 | 36.441 | 59.976 | 27 | 66.11 | 14.977 | 60.022 | 15 | 66.12 | 15.651 | 59.988 | 15 | 66.16 | 6.008 | 59.971 | 5 | 66.12 | 5.293 | 60.005 | 5
66.16 | 36.443 | 59.976 | 27 | 66.12 | 14.977 | 60.022 | 15 | 66.13 | 15.651 | 59.988 | 15 | 66.16 | 6.009 | 59.971 | 5 | 66.13 | 5.293 | 60.005 | 5
66.17 | 36.443 | 59.976 | 27 | 66.13 | 14.978 | 60.022 | 15 | 66.14 | 15.652 | 59.988 | 15 | 66.17 | 6.01 | 59.971 | 5 | 66.14 | 5.291 | 60.005 | 5
66.18 | 36.443 | 59.976 | 27 | 66.14 | 14.978 | 60.022 | 15 | 66.15 | 15.652 | 59.988 | 15 | 66.18 | 6.009 | 59.971 | 5 | 66.14 | 5.29 | 60.005 | 5
66.18 | 36.443 | 59.976 | 27 | 66.15 | 14.977 | 60.022 | 15 | 66.15 | 15.653 | 59.988 | 15 | 66.19 | 6.008 | 59.971 | 5 | 66.15 | 5.29 | 60.005 | 5
66.19 | 36.443 | 59.976 | 27 | 66.16 | 14.977 | 60.022 | 15 | 66.16 | 15.654 | 59.988 | 15 | 66.2 | 6.005 | 59.971 | 5 | 66.16 | 5.29 | 60.005 | 5
66.2 | 36.441 | 59.976 | 27 | 66.16 | 14.976 | 60.022 | 15 | 66.17 | 15.655 | 59.988 | 15 | 66.21 | 6.001 | 59.971 | 5 | 66.17 | 5.291 | 60.005 | 5
66.21 | 36.439 | 59.976 | 27 | 66.17 | 14.975 | 60.022 | 15 | 66.18 | 15.656 | 59.988 | 15 | 66.21 | 5.994 | 59.971 | 5 | 66.18 | 5.293 | 60.005 | 5
66.22 | 36.441 | 59.976 | 27 | 66.18 | 14.975 | 60.022 | 15 | 66.19 | 15.656 | 59.988 | 15 | 66.22 | 5.988 | 59.971 | 5 | 66.19 | 5.293 | 60.005 | 5
66.23 | 36.442 | 59.976 | 27 | 66.19 | 14.975 | 60.022 | 15 | 66.2 | 15.658 | 59.988 | 15 | 66.23 | 5.984 | 59.971 | 5 | 66.19 | 5.293 | 60.005 | 5
66.23 | 36.442 | 59.976 | 27 | 66.2 | 14.975 | 60.022 | 15 | 66.2 | 15.659 | 59.988 | 15 | 66.24 | 5.981 | 59.971 | 5 | 66.2 | 5.291 | 60.005 | 5
66.24 | 36.442 | 59.976 | 27 | 66.21 | 14.974 | 60.022 | 15 | 66.21 | 15.659 | 59.988 | 15 | 66.25 | 5.975 | 59.971 | 5 | 66.21 | 5.289 | 60.005 | 5
66.25 | 36.441 | 59.976 | 27 | 66.21 | 14.974 | 60.022 | 15 | 66.22 | 15.658 | 59.988 | 15 | 66.26 | 5.969 | 59.971 | 5 | 66.22 | 5.288 | 60.005 | 5
66.26 | 36.44 | 59.976 | 27 | 66.22 | 14.974 | 60.022 | 15 | 66.23 | 15.658 | 59.988 | 15 | 66.26 | 5.964 | 59.971 | 5 | 66.23 | 5.288 | 60.005 | 5
66.27 | 36.44 | 59.976 | 27 | 66.23 | 14.975 | 60.022 | 15 | 66.24 | 15.657 | 59.988 | 15 | 66.27 | 5.958 | 59.971 | 5 | 66.24 | 5.289 | 60.005 | 5
66.28 | 36.44 | 59.976 | 27 | 66.24 | 14.975 | 60.022 | 15 | 66.25 | 15.656 | 59.988 | 15 | 66.28 | 5.952 | 59.971 | 5 | 66.24 | 5.291 | 60.005 | 5
66.28 | 36.44 | 59.976 | 27 | 66.25 | 14.974 | 60.022 | 15 | 66.25 | 15.655 | 59.988 | 15 | 66.29 | 5.946 | 59.971 | 5 | 66.25 | 5.291 | 60.005 | 5
66.29 | 36.439 | 59.976 | 27 | 66.26 | 14.973 | 60.022 | 15 | 66.26 | 15.655 | 59.988 | 15 | 66.3 | 5.94 | 59.971 | 5 | 66.26 | 5.292 | 60.005 | 5
66.3 | 36.438 | 59.976 | 27 | 66.26 | 14.975 | 60.022 | 15 | 66.27 | 15.654 | 59.988 | 15 | 66.31 | 5.935 | 59.971 | 5 | 66.27 | 5.291 | 60.005 | 5
66.31 | 36.438 | 59.976 | 27 | 66.27 | 14.976 | 60.022 | 15 | 66.28 | 15.654 | 59.988 | 15 | 66.31 | 5.93 | 59.971 | 5 | 66.28 | 5.29 | 60.005 | 5
66.32 | 36.431 | 59.976 | 27 | 66.28 | 14.977 | 60.022 | 15 | 66.29 | 15.654 | 59.988 | 15 | 66.32 | 5.924 | 59.971 | 5 | 66.29 | 5.289 | 60.005 | 5
66.33 | 36.425 | 59.976 | 27 | 66.29 | 14.978 | 60.022 | 15 | 66.3 | 15.655 | 59.988 | 15 | 66.33 | 5.918 | 59.971 | 5 | 66.29 | 5.288 | 60.005 | 5
66.33 | 36.42 | 59.976 | 27 | 66.3 | 14.979 | 60.022 | 15 | 66.3 | 15.657 | 59.988 | 15 | 66.34 | 5.911 | 59.971 | 5 | 66.3 | 5.289 | 60.005 | 5
66.34 | 36.416 | 59.976 | 27 | 66.31 | 14.98 | 60.022 | 15 | 66.31 | 15.654 | 59.988 | 15 | 66.35 | 5.907 | 59.971 | 5 | 66.31 | 5.291 | 60.005 | 5
66.35 | 36.411 | 59.976 | 27 | 66.31 | 14.982 | 60.022 | 15 | 66.32 | 15.652 | 59.988 | 15 | 66.36 | 5.902 | 59.971 | 5 | 66.32 | 5.289 | 60.005 | 5
66.36 | 36.406 | 59.976 | 27 | 66.32 | 14.984 | 60.022 | 15 | 66.33 | 15.648 | 59.988 | 15 | 66.36 | 5.901 | 59.971 | 5 | 66.33 | 5.287 | 60.005 | 5
66.37 | 36.402 | 59.976 | 27 | 66.33 | 14.987 | 60.022 | 15 | 66.34 | 15.645 | 59.988 | 15 | 66.37 | 5.9 | 59.971 | 5 | 66.34 | 5.285 | 60.005 | 5
66.38 | 36.398 | 59.976 | 27 | 66.34 | 14.991 | 60.022 | 15 | 66.35 | 15.639 | 59.988 | 15 | 66.38 | 5.899 | 59.971 | 5 | 66.34 | 5.284 | 60.005 | 5
66.38 | 36.392 | 59.976 | 27 | 66.35 | 14.993 | 60.022 | 15 | 66.35 | 15.633 | 59.988 | 15 | 66.39 | 5.897 | 59.971 | 5 | 66.35 | 5.283 | 60.005 | 5
66.39 | 36.386 | 59.976 | 27 | 66.36 | 14.995 | 60.022 | 15 | 66.36 | 15.626 | 59.988 | 15 | 66.4 | 5.897 | 59.971 | 5 | 66.36 | 5.281 | 60.005 | 5
66.4 | 36.384 | 59.976 | 27 | 66.36 | 14.997 | 60.022 | 15 | 66.37 | 15.619 | 59.988 | 15 | 66.41 | 5.896 | 59.971 | 5 | 66.37 | 5.283 | 60.005 | 5
66.41 | 36.381 | 59.976 | 27 | 66.37 | 14.999 | 60.022 | 15 | 66.38 | 15.613 | 59.988 | 15 | 66.41 | 5.897 | 59.971 | 5 | 66.38 | 5.284 | 60.005 | 5
66.42 | 36.377 | 59.976 | 27 | 66.38 | 15 | 60.022 | 15 | 66.39 | 15.606 | 59.988 | 15 | 66.42 | 5.897 | 59.971 | 5 | 66.39 | 5.283 | 60.005 | 5
66.43 | 36.373 | 59.976 | 27 | 66.39 | 15.002 | 60.022 | 15 | 66.4 | 15.6 | 59.988 | 15 | 66.43 | 5.896 | 59.971 | 5 | 66.39 | 5.281 | 60.005 | 5
66.43 | 36.369 | 59.976 | 27 | 66.4 | 15.003 | 60.022 | 15 | 66.4 | 15.594 | 59.988 | 15 | 66.44 | 5.895 | 59.971 | 5 | 66.4 | 5.28 | 60.005 | 5
66.44 | 36.366 | 59.976 | 27 | 66.41 | 15.004 | 60.022 | 15 | 66.41 | 15.589 | 59.988 | 15 | 66.45 | 5.893 | 59.971 | 5 | 66.41 | 5.278 | 60.005 | 5
66.45 | 36.362 | 59.976 | 27 | 66.41 | 15.008 | 60.022 | 15 | 66.42 | 15.584 | 59.988 | 15 | 66.46 | 5.892 | 59.971 | 5 | 66.42 | 5.277 | 60.005 | 5
66.46 | 36.358 | 59.976 | 27 | 66.42 | 15.011 | 60.022 | 15 | 66.43 | 15.579 | 59.988 | 15 | 66.46 | 5.892 | 59.971 | 5 | 66.43 | 5.276 | 60.005 | 5
66.47 | 36.355 | 59.976 | 27 | 66.43 | 15.013 | 60.022 | 15 | 66.44 | 15.574 | 59.988 | 15 | 66.47 | 5.893 | 59.971 | 5 | 66.44 | 5.277 | 60.005 | 5
66.48 | 36.352 | 59.976 | 27 | 66.44 | 15.015 | 60.022 | 15 | 66.45 | 15.569 | 59.988 | 15 | 66.48 | 5.893 | 59.971 | 5 | 66.44 | 5.277 | 60.005 | 5
66.48 | 36.351 | 59.976 | 27 | 66.45 | 15.016 | 60.022 | 15 | 66.45 | 15.565 | 59.988 | 15 | 66.49 | 5.893 | 59.971 | 5 | 66.45 | 5.277 | 60.005 | 5
66.49 | 36.35 | 59.976 | 27 | 66.46 | 15.017 | 60.022 | 15 | 66.46 | 15.557 | 59.988 | 15 | 66.5 | 5.893 | 59.971 | 5 | 66.46 | 5.276 | 60.005 | 5
66.5 | 36.349 | 59.976 | 27 | 66.46 | 15.016 | 60.022 | 15 | 66.47 | 15.549 | 59.988 | 15 | 66.51 | 5.893 | 59.971 | 5 | 66.47 | 5.275 | 60.005 | 5
66.51 | 36.348 | 59.976 | 27 | 66.47 | 15.015 | 60.022 | 15 | 66.48 | 15.547 | 59.988 | 15 | 66.51 | 5.893 | 59.971 | 5 | 66.48 | 5.275 | 60.005 | 5
66.52 | 36.348 | 59.976 | 27 | 66.48 | 15.017 | 60.022 | 15 | 66.49 | 15.544 | 59.988 | 15 | 66.52 | 5.894 | 59.971 | 5 | 66.49 | 5.275 | 60.005 | 5
66.53 | 36.348 | 59.976 | 27 | 66.49 | 15.019 | 60.022 | 15 | 66.5 | 15.541 | 59.988 | 15 | 66.53 | 5.894 | 59.971 | 5 | 66.49 | 5.276 | 60.005 | 5
66.53 | 36.348 | 59.976 | 27 | 66.5 | 15.019 | 60.022 | 15 | 66.5 | 15.538 | 59.988 | 15 | 66.54 | 5.894 | 59.971 | 5 | 66.5 | 5.277 | 60.005 | 5
66.54 | 36.347 | 59.976 | 27 | 66.51 | 15.019 | 60.022 | 15 | 66.51 | 15.539 | 59.988 | 15 | 66.55 | 5.894 | 59.971 | 5 | 66.51 | 5.277 | 60.005 | 5
66.55 | 36.347 | 59.976 | 27 | 66.51 | 15.021 | 60.022 | 15 | 66.52 | 15.54 | 59.988 | 15 | 66.56 | 5.893 | 59.971 | 5 | 66.52 | 5.276 | 60.005 | 5
66.56 | 36.347 | 59.976 | 27 | 66.52 | 15.022 | 60.022 | 15 | 66.53 | 15.541 | 59.988 | 15 | 66.56 | 5.893 | 59.971 | 5 | 66.53 | 5.275 | 60.005 | 5
66.57 | 36.344 | 59.976 | 27 | 66.53 | 15.021 | 60.022 | 15 | 66.54 | 15.542 | 59.988 | 15 | 66.57 | 5.893 | 59.971 | 5 | 66.54 | 5.271 | 60.005 | 5
66.58 | 36.341 | 59.976 | 27 | 66.54 | 15.02 | 60.022 | 15 | 66.55 | 15.542 | 59.988 | 15 | 66.58 | 5.894 | 59.971 | 5 | 66.54 | 5.267 | 60.005 | 5
66.58 | 36.341 | 59.976 | 27 | 66.55 | 15.022 | 60.022 | 15 | 66.55 | 15.543 | 59.988 | 15 | 66.59 | 5.894 | 59.971 | 5 | 66.55 | 5.264 | 60.005 | 5
66.59 | 36.341 | 59.976 | 27 | 66.56 | 15.025 | 60.022 | 15 | 66.56 | 15.544 | 59.988 | 15 | 66.6 | 5.894 | 59.971 | 5 | 66.56 | 5.261 | 60.005 | 5
66.6 | 36.34 | 59.976 | 27 | 66.56 | 15.027 | 60.022 | 15 | 66.57 | 15.545 | 59.988 | 15 | 66.61 | 5.894 | 59.971 | 5 | 66.57 | 5.258 | 60.005 | 5
66.61 | 36.34 | 59.976 | 27 | 66.57 | 15.029 | 60.022 | 15 | 66.58 | 15.545 | 59.988 | 15 | 66.61 | 5.892 | 59.971 | 5 | 66.58 | 5.255 | 60.005 | 5
66.62 | 36.34 | 59.976 | 27 | 66.58 | 15.029 | 60.022 | 15 | 66.59 | 15.545 | 59.988 | 15 | 66.62 | 5.889 | 59.971 | 5 | 66.59 | 5.249 | 60.005 | 5
66.63 | 36.34 | 59.976 | 27 | 66.59 | 15.029 | 60.022 | 15 | 66.6 | 15.546 | 59.988 | 15 | 66.63 | 5.888 | 59.971 | 5 | 66.59 | 5.243 | 60.005 | 5
66.63 | 36.34 | 59.976 | 27 | 66.6 | 15.026 | 60.022 | 15 | 66.6 | 15.546 | 59.988 | 15 | 66.64 | 5.886 | 59.971 | 5 | 66.6 | 5.236 | 60.005 | 5
66.64 | 36.339 | 59.976 | 27 | 66.61 | 15.023 | 60.022 | 15 | 66.61 | 15.546 | 59.988 | 15 | 66.65 | 5.885 | 59.971 | 5 | 66.61 | 5.229 | 60.005 | 5
66.65 | 36.34 | 59.976 | 27 | 66.61 | 15.023 | 60.022 | 15 | 66.62 | 15.546 | 59.988 | 15 | 66.66 | 5.884 | 59.971 | 5 | 66.62 | 5.226 | 60.005 | 5
66.66 | 36.341 | 59.976 | 27 | 66.62 | 15.024 | 60.022 | 15 | 66.63 | 15.547 | 59.988 | 15 | 66.66 | 5.881 | 59.97 | 5 | 66.63 | 5.222 | 60.005 | 5
66.67 | 36.341 | 59.976 | 27 | 66.63 | 15.026 | 60.022 | 15 | 66.64 | 15.548 | 59.988 | 15 | 66.67 | 5.877 | 59.97 | 5 | 66.64 | 5.219 | 60.005 | 5
66.68 | 36.342 | 59.976 | 27 | 66.64 | 15.028 | 60.022 | 15 | 66.65 | 15.547 | 59.988 | 15 | 66.68 | 5.874 | 59.97 | 5 | 66.64 | 5.215 | 60.005 | 5
66.68 | 36.342 | 59.976 | 27 | 66.65 | 15.027 | 60.022 | 15 | 66.65 | 15.546 | 59.988 | 15 | 66.69 | 5.87 | 59.969 | 5 | 66.65 | 5.21 | 60.005 | 5
66.69 | 36.342 | 59.976 | 27 | 66.66 | 15.026 | 60.022 | 15 | 66.66 | 15.546 | 59.988 | 15 | 66.7 | 5.868 | 59.969 | 5 | 66.66 | 5.205 | 60.005 | 5
66.7 | 36.342 | 59.976 | 27 | 66.66 | 15.024 | 60.022 | 15 | 66.67 | 15.546 | 59.988 | 15 | 66.71 | 5.866 | 59.969 | 5 | 66.67 | 5.198 | 60.005 | 5
66.71 | 36.342 | 59.976 | 27 | 66.67 | 15.021 | 60.022 | 15 | 66.68 | 15.546 | 59.988 | 15 | 66.71 | 5.866 | 59.969 | 5 | 66.68 | 5.191 | 60.005 | 5
66.72 | 36.339 | 59.976 | 27 | 66.68 | 15.018 | 60.022 | 15 | 66.69 | 15.545 | 59.988 | 15 | 66.72 | 5.866 | 59.968 | 5 | 66.69 | 5.188 | 60.005 | 5
66.73 | 36.337 | 59.976 | 27 | 66.69 | 15.015 | 60.022 | 15 | 66.7 | 15.545 | 59.988 | 15 | 66.73 | 5.863 | 59.968 | 5 | 66.69 | 5.184 | 60.005 | 5
66.73 | 36.331 | 59.976 | 27 | 66.7 | 15.014 | 60.022 | 15 | 66.7 | 15.545 | 59.988 | 15 | 66.74 | 5.859 | 59.968 | 5 | 66.7 | 5.184 | 60.005 | 5
66.74 | 36.326 | 59.976 | 27 | 66.71 | 15.013 | 60.022 | 15 | 66.71 | 15.546 | 59.988 | 15 | 66.75 | 5.858 | 59.967 | 5 | 66.71 | 5.183 | 60.005 | 5
66.75 | 36.316 | 59.976 | 27 | 66.71 | 15.009 | 60.022 | 15 | 66.72 | 15.547 | 59.988 | 15 | 66.76 | 5.856 | 59.967 | 5 | 66.72 | 5.182 | 60.005 | 5
66.76 | 36.307 | 59.976 | 27 | 66.72 | 15.005 | 60.022 | 15 | 66.73 | 15.545 | 59.988 | 15 | 66.76 | 5.856 | 59.967 | 5 | 66.73 | 5.18 | 60.005 | 5
66.77 | 36.299 | 59.976 | 27 | 66.73 | 15.003 | 60.022 | 15 | 66.74 | 15.543 | 59.988 | 15 | 66.77 | 5.856 | 59.967 | 5 | 66.74 | 5.177 | 60.005 | 5
66.78 | 36.292 | 59.976 | 27 | 66.74 | 15.001 | 60.022 | 15 | 66.75 | 15.542 | 59.988 | 15 | 66.78 | 5.857 | 59.966 | 5 | 66.74 | 5.175 | 60.005 | 5
66.78 | 36.283 | 59.976 | 27 | 66.75 | 14.997 | 60.022 | 15 | 66.75 | 15.541 | 59.988 | 15 | 66.79 | 5.858 | 59.966 | 5 | 66.75 | 5.175 | 60.005 | 5
66.79 | 36.273 | 59.976 | 27 | 66.76 | 14.993 | 60.022 | 15 | 66.76 | 15.538 | 59.988 | 15 | 66.8 | 5.856 | 59.966 | 5 | 66.76 | 5.175 | 60.005 | 5
66.8 | 36.265 | 59.976 | 27 | 66.76 | 14.993 | 60.022 | 15 | 66.77 | 15.535 | 59.988 | 15 | 66.81 | 5.855 | 59.965 | 5 | 66.77 | 5.176 | 60.005 | 5
66.81 | 36.256 | 59.976 | 27 | 66.77 | 14.992 | 60.022 | 15 | 66.78 | 15.533 | 59.988 | 15 | 66.81 | 5.856 | 59.965 | 5 | 66.78 | 5.177 | 60.005 | 5
66.82 | 36.248 | 59.976 | 27 | 66.78 | 14.991 | 60.022 | 15 | 66.79 | 15.53 | 59.988 | 15 | 66.82 | 5.856 | 59.965 | 5 | 66.79 | 5.176 | 60.005 | 5
66.83 | 36.24 | 59.976 | 27 | 66.79 | 14.989 | 60.022 | 15 | 66.8 | 15.527 | 59.988 | 15 | 66.83 | 5.859 | 59.965 | 5 | 66.79 | 5.174 | 60.005 | 5
66.83 | 36.234 | 59.976 | 27 | 66.8 | 14.986 | 60.022 | 15 | 66.8 | 15.524 | 59.988 | 15 | 66.84 | 5.861 | 59.965 | 5 | 66.8 | 5.171 | 60.005 | 5
66.84 | 36.228 | 59.976 | 27 | 66.81 | 14.983 | 60.022 | 15 | 66.81 | 15.522 | 59.988 | 15 | 66.85 | 5.861 | 59.965 | 5 | 66.81 | 5.169 | 60.005 | 5
66.85 | 36.22 | 59.976 | 27 | 66.81 | 14.98 | 60.022 | 15 | 66.82 | 15.52 | 59.988 | 15 | 66.86 | 5.861 | 59.965 | 5 | 66.82 | 5.169 | 60.005 | 5
66.86 | 36.212 | 59.976 | 27 | 66.82 | 14.977 | 60.022 | 15 | 66.83 | 15.518 | 59.988 | 15 | 66.86 | 5.861 | 59.965 | 5 | 66.83 | 5.17 | 60.005 | 5
66.87 | 36.204 | 59.976 | 27 | 66.83 | 14.977 | 60.022 | 15 | 66.84 | 15.516 | 59.987 | 15 | 66.87 | 5.861 | 59.965 | 5 | 66.84 | 5.17 | 60.005 | 5
66.88 | 36.196 | 59.976 | 27 | 66.84 | 14.977 | 60.022 | 15 | 66.85 | 15.514 | 59.987 | 15 | 66.88 | 5.861 | 59.965 | 5 | 66.84 | 5.17 | 60.005 | 5
66.88 | 36.191 | 59.976 | 27 | 66.85 | 14.977 | 60.022 | 15 | 66.85 | 15.511 | 59.987 | 15 | 66.89 | 5.86 | 59.965 | 5 | 66.85 | 5.17 | 60.005 | 5
66.89 | 36.186 | 59.976 | 27 | 66.86 | 14.976 | 60.022 | 15 | 66.86 | 15.508 | 59.986 | 15 | 66.9 | 5.861 | 59.965 | 5 | 66.86 | 5.17 | 60.005 | 5
66.9 | 36.184 | 59.976 | 27 | 66.86 | 14.977 | 60.022 | 15 | 66.87 | 15.506 | 59.986 | 15 | 66.91 | 5.861 | 59.965 | 5 | 66.87 | 5.167 | 60.005 | 5
66.91 | 36.183 | 59.976 | 27 | 66.87 | 14.977 | 60.022 | 15 | 66.88 | 15.503 | 59.986 | 15 | 66.91 | 5.859 | 59.965 | 5 | 66.88 | 5.165 | 60.005 | 5
66.92 | 36.183 | 59.976 | 27 | 66.88 | 14.976 | 60.022 | 15 | 66.89 | 15.5 | 59.986 | 15 | 66.92 | 5.858 | 59.965 | 5 | 66.89 | 5.165 | 60.005 | 5
66.93 | 36.184 | 59.976 | 27 | 66.89 | 14.975 | 60.022 | 15 | 66.9 | 15.499 | 59.985 | 15 | 66.93 | 5.857 | 59.965 | 5 | 66.89 | 5.165 | 60.005 | 5
66.93 | 36.182 | 59.976 | 27 | 66.9 | 14.973 | 60.022 | 15 | 66.9 | 15.499 | 59.985 | 15 | 66.94 | 5.856 | 59.965 | 5 | 66.9 | 5.166 | 60.005 | 5
66.94 | 36.181 | 59.976 | 27 | 66.91 | 14.971 | 60.022 | 15 | 66.91 | 15.498 | 59.985 | 15 | 66.95 | 5.856 | 59.965 | 5 | 66.91 | 5.168 | 60.005 | 5
66.95 | 36.182 | 59.976 | 27 | 66.91 | 14.971 | 60.022 | 15 | 66.92 | 15.497 | 59.984 | 15 | 66.96 | 5.857 | 59.965 | 5 | 66.92 | 5.168 | 60.005 | 5
66.96 | 36.184 | 59.976 | 27 | 66.92 | 14.971 | 60.022 | 15 | 66.93 | 15.497 | 59.984 | 15 | 66.96 | 5.856 | 59.965 | 5 | 66.93 | 5.168 | 60.005 | 5
66.97 | 36.184 | 59.976 | 27 | 66.93 | 14.97 | 60.022 | 15 | 66.94 | 15.497 | 59.984 | 15 | 66.97 | 5.855 | 59.965 | 5 | 66.94 | 5.167 | 60.005 | 5
66.98 | 36.184 | 59.976 | 27 | 66.94 | 14.968 | 60.022 | 15 | 66.95 | 15.497 | 59.984 | 15 | 66.98 | 5.852 | 59.965 | 5 | 66.94 | 5.165 | 60.005 | 5
66.98 | 36.184 | 59.975 | 27 | 66.95 | 14.967 | 60.022 | 15 | 66.95 | 15.497 | 59.983 | 15 | 66.99 | 5.848 | 59.965 | 5 | 66.95 | 5.165 | 60.005 | 5
66.99 | 36.184 | 59.975 | 27 | 66.96 | 14.965 | 60.022 | 15 | 66.96 | 15.496 | 59.983 | 15 | 67 | 5.845 | 59.965 | 5 | 66.96 | 5.165 | 60.005 | 5
67 | 36.181 | 59.975 | 27 | 66.96 | 14.965 | 60.022 | 15 | 66.97 | 15.495 | 59.983 | 15 | 67.01 | 5.841 | 59.965 | 5 | 66.97 | 5.165 | 60.005 | 5
67.01 | 36.179 | 59.975 | 27 | 66.97 | 14.966 | 60.022 | 15 | 66.98 | 15.496 | 59.982 | 15 | 67.01 | 5.838 | 59.965 | 5 | 66.98 | 5.165 | 60.005 | 5
67.02 | 36.18 | 59.974 | 27 | 66.98 | 14.966 | 60.022 | 15 | 66.99 | 15.496 | 59.982 | 15 | 67.02 | 5.834 | 59.965 | 5 | 66.99 | 5.165 | 60.005 | 5
67.03 | 36.181 | 59.974 | 27 | 66.99 | 14.966 | 60.022 | 15 | 67 | 15.497 | 59.982 | 15 | 67.03 | 5.829 | 59.965 | 5 | 66.99 | 5.165 | 60.005 | 5
67.03 | 36.18 | 59.974 | 27 | 67 | 14.964 | 60.022 | 15 | 67 | 15.498 | 59.982 | 15 | 67.04 | 5.823 | 59.965 | 5 | 67 | 5.165 | 60.005 | 5
67.04 | 36.178 | 59.973 | 27 | 67.01 | 14.962 | 60.022 | 15 | 67.01 | 15.498 | 59.982 | 15 | 67.05 | 5.817 | 59.965 | 5 | 67.01 | 5.164 | 60.005 | 5
67.05 | 36.176 | 59.973 | 27 | 67.01 | 14.962 | 60.022 | 15 | 67.02 | 15.498 | 59.982 | 15 | 67.06 | 5.811 | 59.965 | 5 | 67.02 | 5.164 | 60.005 | 5
67.06 | 36.174 | 59.973 | 27 | 67.02 | 14.961 | 60.022 | 15 | 67.03 | 15.498 | 59.982 | 15 | 67.06 | 5.807 | 59.965 | 5 | 67.03 | 5.164 | 60.005 | 5
67.07 | 36.174 | 59.973 | 27 | 67.03 | 14.96 | 60.022 | 15 | 67.04 | 15.498 | 59.982 | 15 | 67.07 | 5.804 | 59.965 | 5 | 67.04 | 5.164 | 60.005 | 5
67.08 | 36.174 | 59.972 | 27 | 67.04 | 14.959 | 60.022 | 15 | 67.05 | 15.499 | 59.982 | 15 | 67.08 | 5.8 | 59.965 | 5 | 67.04 | 5.164 | 60.005 | 5
67.08 | 36.174 | 59.972 | 27 | 67.05 | 14.959 | 60.022 | 15 | 67.05 | 15.5 | 59.982 | 15 | 67.09 | 5.795 | 59.965 | 5 | 67.05 | 5.164 | 60.005 | 5
67.09 | 36.174 | 59.972 | 27 | 67.06 | 14.96 | 60.022 | 15 | 67.06 | 15.503 | 59.982 | 15 | 67.1 | 5.79 | 59.965 | 5 | 67.06 | 5.164 | 60.005 | 5
67.1 | 36.174 | 59.971 | 27 | 67.06 | 14.96 | 60.022 | 15 | 67.07 | 15.505 | 59.982 | 15 | 67.11 | 5.784 | 59.965 | 5 | 67.07 | 5.163 | 60.005 | 5
67.11 | 36.173 | 59.971 | 27 | 67.07 | 14.96 | 60.022 | 15 | 67.08 | 15.505 | 59.982 | 15 | 67.11 | 5.78 | 59.965 | 5 | 67.08 | 5.162 | 60.005 | 5
67.12 | 36.175 | 59.971 | 27 | 67.08 | 14.961 | 60.022 | 15 | 67.09 | 15.506 | 59.982 | 15 | 67.12 | 5.776 | 59.965 | 5 | 67.09 | 5.162 | 60.005 | 5
67.13 | 36.176 | 59.971 | 27 | 67.09 | 14.961 | 60.022 | 15 | 67.1 | 15.507 | 59.982 | 15 | 67.13 | 5.773 | 59.965 | 5 | 67.09 | 5.162 | 60.005 | 5
67.13 | 36.18 | 59.971 | 27 | 67.1 | 14.962 | 60.022 | 15 | 67.1 | 15.508 | 59.982 | 15 | 67.14 | 5.769 | 59.965 | 5 | 67.1 | 5.162 | 60.005 | 5
67.14 | 36.185 | 59.971 | 27 | 67.11 | 14.963 | 60.022 | 15 | 67.11 | 15.506 | 59.982 | 15 | 67.15 | 5.766 | 59.965 | 5 | 67.11 | 5.162 | 60.005 | 5
67.15 | 36.188 | 59.971 | 27 | 67.11 | 14.964 | 60.022 | 15 | 67.12 | 15.504 | 59.982 | 15 | 67.16 | 5.762 | 59.965 | 5 | 67.12 | 5.162 | 60.005 | 5
67.16 | 36.191 | 59.971 | 27 | 67.12 | 14.965 | 60.021 | 15 | 67.13 | 15.503 | 59.982 | 15 | 67.16 | 5.759 | 59.965 | 5 | 67.13 | 5.162 | 60.005 | 5
67.17 | 36.194 | 59.971 | 27 | 67.13 | 14.964 | 60.021 | 15 | 67.14 | 15.503 | 59.982 | 15 | 67.17 | 5.757 | 59.965 | 5 | 67.14 | 5.162 | 60.005 | 5
67.18 | 36.198 | 59.971 | 27 | 67.14 | 14.963 | 60.021 | 15 | 67.15 | 15.499 | 59.982 | 15 | 67.18 | 5.757 | 59.965 | 5 | 67.14 | 5.162 | 60.005 | 5
67.18 | 36.199 | 59.971 | 27 | 67.15 | 14.962 | 60.02 | 15 | 67.15 | 15.496 | 59.982 | 15 | 67.19 | 5.756 | 59.965 | 5 | 67.15 | 5.162 | 60.005 | 5
67.19 | 36.201 | 59.971 | 27 | 67.16 | 14.962 | 60.02 | 15 | 67.16 | 15.493 | 59.982 | 15 | 67.2 | 5.756 | 59.965 | 5 | 67.16 | 5.161 | 60.005 | 5
67.2 | 36.206 | 59.971 | 27 | 67.16 | 14.962 | 60.02 | 15 | 67.17 | 15.49 | 59.982 | 15 | 67.21 | 5.755 | 59.965 | 5 | 67.17 | 5.161 | 60.005 | 5
67.21 | 36.212 | 59.971 | 27 | 67.17 | 14.962 | 60.02 | 15 | 67.18 | 15.488 | 59.982 | 15 | 67.21 | 5.755 | 59.965 | 5 | 67.18 | 5.161 | 60.005 | 5
67.22 | 36.217 | 59.971 | 27 | 67.18 | 14.963 | 60.019 | 15 | 67.19 | 15.487 | 59.982 | 15 | 67.22 | 5.755 | 59.965 | 5 | 67.19 | 5.162 | 60.005 | 5
67.23 | 36.221 | 59.971 | 27 | 67.19 | 14.963 | 60.019 | 15 | 67.2 | 15.484 | 59.982 | 15 | 67.23 | 5.754 | 59.965 | 5 | 67.19 | 5.162 | 60.005 | 5
67.23 | 36.223 | 59.971 | 27 | 67.2 | 14.964 | 60.019 | 15 | 67.2 | 15.481 | 59.982 | 15 | 67.24 | 5.752 | 59.965 | 5 | 67.2 | 5.162 | 60.005 | 5
67.24 | 36.225 | 59.971 | 27 | 67.21 | 14.966 | 60.018 | 15 | 67.21 | 15.478 | 59.982 | 15 | 67.25 | 5.753 | 59.965 | 5 | 67.21 | 5.162 | 60.005 | 5
67.25 | 36.228 | 59.971 | 27 | 67.21 | 14.966 | 60.018 | 15 | 67.22 | 15.474 | 59.982 | 15 | 67.26 | 5.753 | 59.965 | 5 | 67.22 | 5.161 | 60.005 | 5
67.26 | 36.231 | 59.971 | 27 | 67.22 | 14.966 | 60.018 | 15 | 67.23 | 15.47 | 59.982 | 15 | 67.26 | 5.753 | 59.965 | 5 | 67.23 | 5.161 | 60.005 | 5
67.27 | 36.233 | 59.971 | 27 | 67.23 | 14.966 | 60.017 | 15 | 67.24 | 15.465 | 59.982 | 15 | 67.27 | 5.753 | 59.965 | 5 | 67.24 | 5.161 | 60.005 | 5
67.28 | 36.236 | 59.971 | 27 | 67.24 | 14.965 | 60.017 | 15 | 67.25 | 15.461 | 59.982 | 15 | 67.28 | 5.752 | 59.965 | 5 | 67.24 | 5.161 | 60.005 | 5
67.28 | 36.235 | 59.971 | 27 | 67.25 | 14.965 | 60.017 | 15 | 67.25 | 15.458 | 59.982 | 15 | 67.29 | 5.75 | 59.965 | 5 | 67.25 | 5.161 | 60.005 | 5
67.29 | 36.234 | 59.971 | 27 | 67.26 | 14.965 | 60.017 | 15 | 67.26 | 15.454 | 59.982 | 15 | 67.3 | 5.751 | 59.965 | 5 | 67.26 | 5.162 | 60.005 | 5
67.3 | 36.232 | 59.971 | 27 | 67.26 | 14.965 | 60.017 | 15 | 67.27 | 15.45 | 59.982 | 15 | 67.31 | 5.752 | 59.965 | 5 | 67.27 | 5.162 | 60.005 | 5
67.31 | 36.23 | 59.971 | 27 | 67.27 | 14.965 | 60.017 | 15 | 67.28 | 15.449 | 59.982 | 15 | 67.31 | 5.752 | 59.965 | 5 | 67.28 | 5.162 | 60.005 | 5
67.32 | 36.231 | 59.971 | 27 | 67.28 | 14.965 | 60.017 | 15 | 67.29 | 15.448 | 59.982 | 15 | 67.32 | 5.751 | 59.965 | 5 | 67.29 | 5.161 | 60.005 | 5
67.33 | 36.232 | 59.971 | 27 | 67.29 | 14.966 | 60.017 | 15 | 67.3 | 15.447 | 59.982 | 15 | 67.33 | 5.752 | 59.965 | 5 | 67.29 | 5.161 | 60.005 | 5
67.33 | 36.232 | 59.971 | 27 | 67.3 | 14.966 | 60.017 | 15 | 67.3 | 15.446 | 59.982 | 15 | 67.34 | 5.752 | 59.965 | 5 | 67.3 | 5.162 | 60.005 | 5
67.34 | 36.233 | 59.971 | 27 | 67.31 | 14.966 | 60.017 | 15 | 67.31 | 15.446 | 59.982 | 15 | 67.35 | 5.751 | 59.965 | 5 | 67.31 | 5.164 | 60.005 | 5
67.35 | 36.232 | 59.971 | 27 | 67.31 | 14.967 | 60.017 | 15 | 67.32 | 15.446 | 59.982 | 15 | 67.36 | 5.751 | 59.965 | 5 | 67.32 | 5.164 | 60.005 | 5
67.36 | 36.231 | 59.971 | 27 | 67.32 | 14.967 | 60.017 | 15 | 67.33 | 15.446 | 59.982 | 15 | 67.36 | 5.752 | 59.965 | 5 | 67.33 | 5.164 | 60.005 | 5
67.37 | 36.23 | 59.971 | 27 | 67.33 | 14.968 | 60.017 | 15 | 67.34 | 15.445 | 59.982 | 15 | 67.37 | 5.753 | 59.965 | 5 | 67.34 | 5.164 | 60.005 | 5
67.38 | 36.228 | 59.971 | 27 | 67.34 | 14.969 | 60.017 | 15 | 67.35 | 15.444 | 59.982 | 15 | 67.38 | 5.752 | 59.965 | 5 | 67.34 | 5.164 | 60.005 | 5
67.38 | 36.228 | 59.971 | 27 | 67.35 | 14.969 | 60.017 | 15 | 67.35 | 15.443 | 59.982 | 15 | 67.39 | 5.751 | 59.965 | 5 | 67.35 | 5.159 | 60.005 | 5
67.39 | 36.229 | 59.971 | 27 | 67.36 | 14.969 | 60.017 | 15 | 67.36 | 15.443 | 59.982 | 15 | 67.4 | 5.749 | 59.965 | 5 | 67.36 | 5.155 | 60.005 | 5
67.4 | 36.229 | 59.971 | 27 | 67.36 | 14.968 | 60.017 | 15 | 67.37 | 15.443 | 59.982 | 15 | 67.41 | 5.747 | 59.965 | 5 | 67.37 | 5.15 | 60.005 | 5
67.41 | 36.23 | 59.971 | 27 | 67.37 | 14.967 | 60.017 | 15 | 67.38 | 15.443 | 59.982 | 15 | 67.41 | 5.743 | 59.965 | 5 | 67.38 | 5.146 | 60.005 | 5
67.42 | 36.229 | 59.971 | 27 | 67.38 | 14.967 | 60.017 | 15 | 67.39 | 15.443 | 59.982 | 15 | 67.42 | 5.739 | 59.965 | 5 | 67.39 | 5.142 | 60.005 | 5
67.43 | 36.228 | 59.971 | 27 | 67.39 | 14.968 | 60.017 | 15 | 67.4 | 15.443 | 59.982 | 15 | 67.43 | 5.736 | 59.965 | 5 | 67.39 | 5.138 | 60.005 | 5
67.43 | 36.23 | 59.971 | 27 | 67.4 | 14.97 | 60.017 | 15 | 67.4 | 15.443 | 59.982 | 15 | 67.44 | 5.732 | 59.965 | 5 | 67.4 | 5.133 | 60.005 | 5
67.44 | 36.232 | 59.971 | 27 | 67.41 | 14.972 | 60.017 | 15 | 67.41 | 15.443 | 59.982 | 15 | 67.45 | 5.728 | 59.965 | 5 | 67.41 | 5.129 | 60.005 | 5
67.45 | 36.234 | 59.971 | 27 | 67.41 | 14.972 | 60.017 | 15 | 67.42 | 15.443 | 59.982 | 15 | 67.46 | 5.723 | 59.965 | 5 | 67.42 | 5.125 | 60.005 | 5
67.46 | 36.237 | 59.971 | 27 | 67.42 | 14.972 | 60.017 | 15 | 67.43 | 15.443 | 59.982 | 15 | 67.46 | 5.717 | 59.965 | 5 | 67.43 | 5.12 | 60.005 | 5
67.47 | 36.237 | 59.971 | 27 | 67.43 | 14.973 | 60.017 | 15 | 67.44 | 15.443 | 59.982 | 15 | 67.47 | 5.711 | 59.965 | 5 | 67.44 | 5.116 | 60.005 | 5
67.48 | 36.237 | 59.971 | 27 | 67.44 | 14.974 | 60.017 | 15 | 67.45 | 15.443 | 59.982 | 15 | 67.48 | 5.708 | 59.965 | 5 | 67.44 | 5.111 | 60.005 | 5
67.48 | 36.236 | 59.971 | 27 | 67.45 | 14.973 | 60.017 | 15 | 67.45 | 15.443 | 59.982 | 15 | 67.49 | 5.705 | 59.965 | 5 | 67.45 | 5.107 | 60.005 | 5
67.49 | 36.235 | 59.971 | 27 | 67.46 | 14.971 | 60.017 | 15 | 67.46 | 15.443 | 59.982 | 15 | 67.5 | 5.7 | 59.965 | 5 | 67.46 | 5.102 | 60.005 | 5
67.5 | 36.235 | 59.971 | 27 | 67.46 | 14.972 | 60.017 | 15 | 67.47 | 15.443 | 59.982 | 15 | 67.51 | 5.696 | 59.965 | 5 | 67.47 | 5.097 | 60.005 | 5
67.51 | 36.236 | 59.971 | 27 | 67.47 | 14.973 | 60.017 | 15 | 67.48 | 15.444 | 59.982 | 15 | 67.51 | 5.69 | 59.965 | 5 | 67.48 | 5.091 | 60.005 | 5
67.52 | 36.234 | 59.971 | 27 | 67.48 | 14.973 | 60.017 | 15 | 67.49 | 15.445 | 59.982 | 15 | 67.52 | 5.684 | 59.965 | 5 | 67.49 | 5.086 | 60.005 | 5
67.53 | 36.232 | 59.971 | 27 | 67.49 | 14.974 | 60.017 | 15 | 67.5 | 15.445 | 59.982 | 15 | 67.53 | 5.678 | 59.965 | 5 | 67.49 | 5.082 | 60.005 | 5
67.53 | 36.227 | 59.971 | 27 | 67.5 | 14.972 | 60.017 | 15 | 67.5 | 15.446 | 59.982 | 15 | 67.54 | 5.672 | 59.965 | 5 | 67.5 | 5.078 | 60.005 | 5
67.54 | 36.222 | 59.971 | 27 | 67.51 | 14.97 | 60.017 | 15 | 67.51 | 15.446 | 59.982 | 15 | 67.55 | 5.668 | 59.965 | 5 | 67.51 | 5.074 | 60.005 | 5
67.55 | 36.217 | 59.971 | 27 | 67.51 | 14.969 | 60.017 | 15 | 67.52 | 15.446 | 59.982 | 15 | 67.56 | 5.665 | 59.965 | 5 | 67.52 | 5.073 | 60.005 | 5
67.56 | 36.211 | 59.971 | 27 | 67.52 | 14.969 | 60.017 | 15 | 67.53 | 15.443 | 59.982 | 15 | 67.56 | 5.661 | 59.965 | 5 | 67.53 | 5.073 | 60.005 | 5
67.57 | 36.206 | 59.971 | 27 | 67.53 | 14.97 | 60.017 | 15 | 67.54 | 15.441 | 59.982 | 15 | 67.57 | 5.657 | 59.965 | 5 | 67.54 | 5.073 | 60.005 | 5
67.58 | 36.201 | 59.971 | 27 | 67.54 | 14.971 | 60.017 | 15 | 67.55 | 15.437 | 59.982 | 15 | 67.58 | 5.655 | 59.965 | 5 | 67.54 | 5.073 | 60.005 | 5
67.58 | 36.196 | 59.971 | 27 | 67.55 | 14.973 | 60.017 | 15 | 67.55 | 15.433 | 59.982 | 15 | 67.59 | 5.652 | 59.965 | 5 | 67.55 | 5.073 | 60.005 | 5
67.59 | 36.19 | 59.971 | 27 | 67.56 | 14.974 | 60.017 | 15 | 67.56 | 15.428 | 59.982 | 15 | 67.6 | 5.651 | 59.965 | 5 | 67.56 | 5.073 | 60.005 | 5
67.6 | 36.185 | 59.971 | 27 | 67.56 | 14.972 | 60.017 | 15 | 67.57 | 15.423 | 59.982 | 15 | 67.61 | 5.65 | 59.965 | 5 | 67.57 | 5.073 | 60.005 | 5
67.61 | 36.179 | 59.971 | 27 | 67.57 | 14.97 | 60.017 | 15 | 67.58 | 15.418 | 59.982 | 15 | 67.61 | 5.65 | 59.965 | 5 | 67.58 | 5.073 | 60.005 | 5
67.62 | 36.174 | 59.971 | 27 | 67.58 | 14.969 | 60.017 | 15 | 67.59 | 15.413 | 59.982 | 15 | 67.62 | 5.649 | 59.965 | 5 | 67.59 | 5.073 | 60.005 | 5
67.63 | 36.17 | 59.971 | 27 | 67.59 | 14.969 | 60.017 | 15 | 67.6 | 15.408 | 59.982 | 15 | 67.63 | 5.648 | 59.965 | 5 | 67.59 | 5.072 | 60.005 | 5
67.63 | 36.164 | 59.97 | 27 | 67.6 | 14.969 | 60.017 | 15 | 67.6 | 15.402 | 59.982 | 15 | 67.64 | 5.647 | 59.965 | 5 | 67.6 | 5.073 | 60.005 | 5
67.64 | 36.157 | 59.97 | 27 | 67.61 | 14.97 | 60.017 | 15 | 67.61 | 15.397 | 59.982 | 15 | 67.65 | 5.645 | 59.965 | 5 | 67.61 | 5.073 | 60.005 | 5
67.65 | 36.151 | 59.97 | 27 | 67.61 | 14.971 | 60.017 | 15 | 67.62 | 15.393 | 59.982 | 15 | 67.66 | 5.644 | 59.965 | 5 | 67.62 | 5.073 | 60.005 | 5
67.66 | 36.145 | 59.969 | 27 | 67.62 | 14.973 | 60.017 | 15 | 67.63 | 15.387 | 59.982 | 15 | 67.66 | 5.644 | 59.965 | 5 | 67.63 | 5.074 | 60.005 | 5
67.67 | 36.139 | 59.969 | 27 | 67.63 | 14.973 | 60.017 | 15 | 67.64 | 15.381 | 59.982 | 15 | 67.67 | 5.644 | 59.965 | 5 | 67.64 | 5.074 | 60.005 | 5
67.68 | 36.133 | 59.969 | 27 | 67.64 | 14.973 | 60.017 | 15 | 67.65 | 15.374 | 59.982 | 15 | 67.68 | 5.643 | 59.965 | 5 | 67.64 | 5.074 | 60.005 | 5
67.68 | 36.13 | 59.969 | 27 | 67.65 | 14.973 | 60.017 | 15 | 67.65 | 15.367 | 59.982 | 15 | 67.69 | 5.642 | 59.965 | 5 | 67.65 | 5.073 | 60.005 | 5
67.69 | 36.127 | 59.968 | 27 | 67.66 | 14.974 | 60.017 | 15 | 67.66 | 15.361 | 59.982 | 15 | 67.7 | 5.642 | 59.965 | 5 | 67.66 | 5.073 | 60.005 | 5
67.7 | 36.126 | 59.968 | 27 | 67.66 | 14.974 | 60.017 | 15 | 67.67 | 15.355 | 59.982 | 15 | 67.71 | 5.641 | 59.965 | 5 | 67.67 | 5.073 | 60.005 | 5
67.71 | 36.125 | 59.968 | 27 | 67.67 | 14.975 | 60.017 | 15 | 67.68 | 15.349 | 59.982 | 15 | 67.71 | 5.641 | 59.965 | 5 | 67.68 | 5.073 | 60.005 | 5
67.72 | 36.123 | 59.967 | 27 | 67.68 | 14.977 | 60.017 | 15 | 67.69 | 15.342 | 59.982 | 15 | 67.72 | 5.642 | 59.965 | 5 | 67.69 | 5.074 | 60.005 | 5
67.73 | 36.121 | 59.967 | 27 | 67.69 | 14.98 | 60.017 | 15 | 67.7 | 15.338 | 59.982 | 15 | 67.73 | 5.644 | 59.965 | 5 | 67.69 | 5.074 | 60.005 | 5
67.73 | 36.122 | 59.967 | 27 | 67.7 | 14.98 | 60.017 | 15 | 67.7 | 15.334 | 59.982 | 15 | 67.74 | 5.647 | 59.965 | 5 | 67.7 | 5.074 | 60.005 | 5
67.74 | 36.124 | 59.967 | 27 | 67.71 | 14.98 | 60.017 | 15 | 67.71 | 15.332 | 59.982 | 15 | 67.75 | 5.646 | 59.965 | 5 | 67.71 | 5.074 | 60.005 | 5
67.75 | 36.124 | 59.966 | 27 | 67.71 | 14.978 | 60.017 | 15 | 67.72 | 15.33 | 59.982 | 15 | 67.76 | 5.646 | 59.965 | 5 | 67.72 | 5.074 | 60.005 | 5
67.76 | 36.124 | 59.966 | 27 | 67.72 | 14.977 | 60.017 | 15 | 67.73 | 15.331 | 59.982 | 15 | 67.76 | 5.644 | 59.965 | 5 | 67.73 | 5.073 | 60.005 | 5
67.77 | 36.123 | 59.966 | 27 | 67.73 | 14.979 | 60.017 | 15 | 67.74 | 15.332 | 59.982 | 15 | 67.77 | 5.642 | 59.965 | 5 | 67.74 | 5.073 | 60.005 | 5
67.78 | 36.121 | 59.965 | 27 | 67.74 | 14.982 | 60.017 | 15 | 67.75 | 15.331 | 59.982 | 15 | 67.78 | 5.645 | 59.965 | 5 | 67.74 | 5.073 | 60.005 | 5
67.78 | 36.119 | 59.965 | 27 | 67.75 | 14.984 | 60.017 | 15 | 67.75 | 15.33 | 59.982 | 15 | 67.79 | 5.647 | 59.965 | 5 | 67.75 | 5.072 | 60.005 | 5
67.79 | 36.118 | 59.965 | 27 | 67.76 | 14.986 | 60.017 | 15 | 67.76 | 15.33 | 59.982 | 15 | 67.8 | 5.647 | 59.965 | 5 | 67.76 | 5.072 | 60.005 | 5
67.8 | 36.119 | 59.965 | 27 | 67.76 | 14.986 | 60.017 | 15 | 67.77 | 15.331 | 59.982 | 15 | 67.81 | 5.647 | 59.965 | 5 | 67.77 | 5.069 | 60.005 | 5
67.81 | 36.121 | 59.965 | 27 | 67.77 | 14.986 | 60.017 | 15 | 67.78 | 15.33 | 59.982 | 15 | 67.81 | 5.647 | 59.965 | 5 | 67.78 | 5.067 | 60.005 | 5
67.82 | 36.121 | 59.965 | 27 | 67.78 | 14.987 | 60.017 | 15 | 67.79 | 15.329 | 59.982 | 15 | 67.82 | 5.647 | 59.965 | 5 | 67.79 | 5.064 | 60.005 | 5
67.83 | 36.122 | 59.965 | 27 | 67.79 | 14.988 | 60.017 | 15 | 67.8 | 15.329 | 59.982 | 15 | 67.83 | 5.645 | 59.965 | 5 | 67.79 | 5.062 | 60.005 | 5
67.83 | 36.122 | 59.965 | 27 | 67.8 | 14.99 | 60.017 | 15 | 67.8 | 15.33 | 59.982 | 15 | 67.84 | 5.642 | 59.965 | 5 | 67.8 | 5.057 | 60.005 | 5
67.84 | 36.123 | 59.965 | 27 | 67.81 | 14.991 | 60.017 | 15 | 67.81 | 15.331 | 59.982 | 15 | 67.85 | 5.642 | 59.965 | 5 | 67.81 | 5.053 | 60.005 | 5
67.85 | 36.124 | 59.965 | 27 | 67.81 | 14.993 | 60.017 | 15 | 67.82 | 15.331 | 59.982 | 15 | 67.86 | 5.641 | 59.965 | 5 | 67.82 | 5.049 | 60.005 | 5
67.86 | 36.126 | 59.965 | 27 | 67.82 | 14.995 | 60.017 | 15 | 67.83 | 15.333 | 59.982 | 15 | 67.86 | 5.638 | 59.965 | 5 | 67.83 | 5.045 | 60.005 | 5
67.87 | 36.126 | 59.965 | 27 | 67.83 | 14.997 | 60.017 | 15 | 67.84 | 15.335 | 59.982 | 15 | 67.87 | 5.636 | 59.965 | 5 | 67.84 | 5.042 | 60.005 | 5
67.88 | 36.127 | 59.965 | 27 | 67.84 | 14.999 | 60.017 | 15 | 67.85 | 15.337 | 59.982 | 15 | 67.88 | 5.633 | 59.965 | 5 | 67.84 | 5.038 | 60.005 | 5
67.88 | 36.128 | 59.965 | 27 | 67.85 | 14.998 | 60.017 | 15 | 67.85 | 15.338 | 59.982 | 15 | 67.89 | 5.629 | 59.965 | 5 | 67.85 | 5.036 | 60.005 | 5
67.89 | 36.13 | 59.965 | 27 | 67.85 | 14.998 | 60.017 | 15 | 67.86 | 15.34 | 59.982 | 15 | 67.9 | 5.626 | 59.965 | 5 | 67.86 | 5.033 | 60.005 | 5
67.9 | 36.128 | 59.965 | 27 | 67.86 | 14.999 | 60.017 | 15 | 67.87 | 15.342 | 59.982 | 15 | 67.91 | 5.622 | 59.965 | 5 | 67.87 | 5.029 | 60.005 | 5
67.91 | 36.127 | 59.965 | 27 | 67.87 | 15 | 60.017 | 15 | 67.88 | 15.343 | 59.982 | 15 | 67.91 | 5.62 | 59.965 | 5 | 67.88 | 5.025 | 60.005 | 5
67.92 | 36.128 | 59.965 | 27 | 67.88 | 15.001 | 60.017 | 15 | 67.89 | 15.344 | 59.982 | 15 | 67.92 | 5.618 | 59.965 | 5 | 67.89 | 5.022 | 60.005 | 5
67.93 | 36.129 | 59.965 | 27 | 67.89 | 15.003 | 60.017 | 15 | 67.9 | 15.342 | 59.982 | 15 | 67.93 | 5.616 | 59.965 | 5 | 67.89 | 5.018 | 60.005 | 5
67.93 | 36.127 | 59.965 | 27 | 67.9 | 15.002 | 60.017 | 15 | 67.9 | 15.341 | 59.982 | 15 | 67.94 | 5.613 | 59.965 | 5 | 67.9 | 5.014 | 60.005 | 5
67.94 | 36.126 | 59.965 | 27 | 67.91 | 15.001 | 60.017 | 15 | 67.91 | 15.343 | 59.982 | 15 | 67.95 | 5.609 | 59.965 | 5 | 67.91 | 5.01 | 60.005 | 5
67.95 | 36.123 | 59.965 | 27 | 67.91 | 15.001 | 60.017 | 15 | 67.92 | 15.345 | 59.982 | 15 | 67.96 | 5.605 | 59.965 | 5 | 67.92 | 5.008 | 60.005 | 5
67.96 | 36.12 | 59.965 | 27 | 67.92 | 15 | 60.017 | 15 | 67.93 | 15.344 | 59.982 | 15 | 67.96 | 5.603 | 59.965 | 5 | 67.93 | 5.006 | 60.005 | 5
67.97 | 36.119 | 59.965 | 27 | 67.93 | 15.002 | 60.017 | 15 | 67.94 | 15.343 | 59.982 | 15 | 67.97 | 5.601 | 59.965 | 5 | 67.94 | 5.005 | 60.005 | 5
67.98 | 36.117 | 59.964 | 27 | 67.94 | 15.003 | 60.017 | 15 | 67.95 | 15.341 | 59.982 | 15 | 67.98 | 5.597 | 59.965 | 5 | 67.94 | 5.003 | 60.005 | 5
67.98 | 36.115 | 59.964 | 27 | 67.95 | 15.002 | 60.017 | 15 | 67.95 | 15.338 | 59.982 | 15 | 67.99 | 5.594 | 59.965 | 5 | 67.95 | 5.002 | 60.005 | 5
67.99 | 36.114 | 59.964 | 27 | 67.95 | 15.001 | 60.017 | 15 | 67.96 | 15.335 | 59.982 | 15 | 68 | 5.594 | 59.965 | 5 | 67.96 | 5 | 60.005 | 5
68 | 36.111 | 59.963 | 27 | 67.96 | 15 | 60.017 | 15 | 67.97 | 15.331 | 59.982 | 15 | 68.01 | 5.594 | 59.965 | 5 | 67.97 | 5 | 60.005 | 5
68.01 | 36.108 | 59.963 | 27 | 67.97 | 14.999 | 60.017 | 15 | 67.98 | 15.327 | 59.982 | 15 | 68.01 | 5.594 | 59.965 | 5 | 67.98 | 5 | 60.005 | 5
68.02 | 36.106 | 59.963 | 27 | 67.98 | 14.998 | 60.017 | 15 | 67.99 | 15.324 | 59.982 | 15 | 68.02 | 5.593 | 59.965 | 5 | 67.99 | 5.002 | 60.005 | 5
68.03 | 36.103 | 59.963 | 27 | 67.99 | 14.998 | 60.017 | 15 | 68 | 15.319 | 59.982 | 15 | 68.03 | 5.594 | 59.965 | 5 | 67.99 | 5.004 | 60.005 | 5
68.03 | 36.103 | 59.962 | 27 | 68 | 14.998 | 60.017 | 15 | 68 | 15.314 | 59.982 | 15 | 68.04 | 5.595 | 59.965 | 5 | 68 | 5.003 | 60.005 | 5
68.04 | 36.102 | 59.962 | 27 | 68.01 | 14.998 | 60.017 | 15 | 68.01 | 15.311 | 59.982 | 15 | 68.05 | 5.595 | 59.965 | 5 | 68.01 | 5.002 | 60.005 | 5
68.05 | 36.099 | 59.962 | 27 | 68.01 | 15 | 60.017 | 15 | 68.02 | 15.307 | 59.982 | 15 | 68.06 | 5.595 | 59.965 | 5 | 68.02 | 5.001 | 60.005 | 5
68.06 | 36.097 | 59.961 | 27 | 68.02 | 15.001 | 60.017 | 15 | 68.03 | 15.304 | 59.982 | 15 | 68.06 | 5.595 | 59.965 | 5 | 68.03 | 5 | 60.005 | 5
68.07 | 36.095 | 59.961 | 27 | 68.03 | 15 | 60.017 | 15 | 68.04 | 15.301 | 59.982 | 15 | 68.07 | 5.595 | 59.965 | 5 | 68.04 | 5 | 60.005 | 5
68.08 | 36.093 | 59.961 | 27 | 68.04 | 14.999 | 60.017 | 15 | 68.05 | 15.298 | 59.982 | 15 | 68.08 | 5.596 | 59.965 | 5 | 68.04 | 5.001 | 60.006 | 5
68.08 | 36.091 | 59.96 | 27 | 68.05 | 15 | 60.017 | 15 | 68.05 | 15.295 | 59.982 | 15 | 68.09 | 5.597 | 59.965 | 5 | 68.05 | 5.002 | 60.006 | 5
68.09 | 36.089 | 59.96 | 27 | 68.05 | 15 | 60.017 | 15 | 68.06 | 15.292 | 59.982 | 15 | 68.1 | 5.596 | 59.965 | 5 | 68.06 | 5.003 | 60.006 | 5
68.1 | 36.09 | 59.96 | 27 | 68.06 | 15.001 | 60.017 | 15 | 68.07 | 15.289 | 59.982 | 15 | 68.11 | 5.596 | 59.965 | 5 | 68.07 | 5.005 | 60.007 | 5
68.11 | 36.092 | 59.96 | 27 | 68.07 | 15.001 | 60.017 | 15 | 68.08 | 15.284 | 59.982 | 15 | 68.11 | 5.595 | 59.965 | 5 | 68.08 | 5.006 | 60.007 | 5
68.12 | 36.093 | 59.959 | 27 | 68.08 | 15.002 | 60.017 | 15 | 68.09 | 15.279 | 59.982 | 15 | 68.12 | 5.594 | 59.965 | 5 | 68.09 | 5.005 | 60.007 | 5
68.13 | 36.094 | 59.959 | 27 | 68.09 | 15.003 | 60.017 | 15 | 68.1 | 15.278 | 59.982 | 15 | 68.13 | 5.595 | 59.965 | 5 | 68.09 | 5.003 | 60.007 | 5
68.13 | 36.094 | 59.959 | 27 | 68.1 | 15.003 | 60.017 | 15 | 68.1 | 15.276 | 59.982 | 15 | 68.14 | 5.595 | 59.965 | 5 | 68.1 | 5.003 | 60.008 | 5
68.14 | 36.094 | 59.959 | 27 | 68.1 | 15.002 | 60.017 | 15 | 68.11 | 15.277 | 59.982 | 15 | 68.15 | 5.596 | 59.965 | 5 | 68.11 | 5.003 | 60.008 | 5
68.15 | 36.096 | 59.959 | 27 | 68.11 | 15.002 | 60.017 | 15 | 68.12 | 15.277 | 59.982 | 15 | 68.16 | 5.596 | 59.965 | 5 | 68.12 | 5.004 | 60.008 | 5
68.16 | 36.098 | 59.959 | 27 | 68.12 | 15.002 | 60.017 | 15 | 68.13 | 15.277 | 59.982 | 15 | 68.16 | 5.595 | 59.965 | 5 | 68.13 | 5.005 | 60.009 | 5
68.17 | 36.099 | 59.959 | 27 | 68.13 | 15.002 | 60.017 | 15 | 68.14 | 15.276 | 59.982 | 15 | 68.17 | 5.594 | 59.965 | 5 | 68.14 | 5.006 | 60.009 | 5
68.18 | 36.1 | 59.959 | 27 | 68.14 | 15.002 | 60.017 | 15 | 68.15 | 15.277 | 59.982 | 15 | 68.18 | 5.595 | 59.965 | 5 | 68.14 | 5.007 | 60.009 | 5
68.18 | 36.099 | 59.959 | 27 | 68.15 | 15.002 | 60.017 | 15 | 68.15 | 15.278 | 59.982 | 15 | 68.19 | 5.595 | 59.965 | 5 | 68.15 | 5.007 | 60.009 | 5
68.19 | 36.099 | 59.959 | 27 | 68.15 | 15.002 | 60.017 | 15 | 68.16 | 15.28 | 59.982 | 15 | 68.2 | 5.595 | 59.965 | 5 | 68.16 | 5.006 | 60.01 | 5
68.2 | 36.1 | 59.959 | 27 | 68.16 | 15.003 | 60.017 | 15 | 68.17 | 15.282 | 59.982 | 15 | 68.21 | 5.595 | 59.965 | 5 | 68.17 | 5.007 | 60.01 | 5
68.21 | 36.101 | 59.959 | 27 | 68.17 | 15.003 | 60.017 | 15 | 68.18 | 15.283 | 59.982 | 15 | 68.21 | 5.591 | 59.965 | 5 | 68.18 | 5.007 | 60.01 | 5
68.22 | 36.103 | 59.959 | 27 | 68.18 | 15.003 | 60.017 | 15 | 68.19 | 15.284 | 59.982 | 15 | 68.22 | 5.588 | 59.965 | 5 | 68.19 | 5.01 | 60.011 | 5
68.23 | 36.105 | 59.959 | 27 | 68.19 | 15.003 | 60.017 | 15 | 68.2 | 15.283 | 59.982 | 15 | 68.23 | 5.584 | 59.965 | 5 | 68.19 | 5.012 | 60.011 | 5
68.24 | 36.106 | 59.959 | 27 | 68.2 | 15.002 | 60.017 | 15 | 68.2 | 15.282 | 59.982 | 15 | 68.24 | 5.58 | 59.965 | 5 | 68.2 | 5.013 | 60.011 | 5
68.24 | 36.106 | 59.959 | 27 | 68.2 | 15.002 | 60.017 | 15 | 68.21 | 15.283 | 59.982 | 15 | 68.25 | 5.576 | 59.965 | 5 | 68.21 | 5.013 | 60.01 | 5
68.25 | 36.107 | 59.959 | 27 | 68.21 | 15.002 | 60.017 | 15 | 68.22 | 15.283 | 59.982 | 15 | 68.26 | 5.572 | 59.965 | 5 | 68.22 | 5.011 | 60.01 | 5
68.26 | 36.108 | 59.959 | 27 | 68.22 | 15.003 | 60.017 | 15 | 68.23 | 15.282 | 59.982 | 15 | 68.26 | 5.569 | 59.965 | 5 | 68.23 | 5.01 | 60.01 | 5
68.27 | 36.109 | 59.959 | 27 | 68.23 | 15.003 | 60.017 | 15 | 68.24 | 15.282 | 59.982 | 15 | 68.27 | 5.565 | 59.965 | 5 | 68.24 | 5.009 | 60.009 | 5
68.28 | 36.11 | 59.959 | 27 | 68.24 | 15.003 | 60.017 | 15 | 68.25 | 15.283 | 59.982 | 15 | 68.28 | 5.561 | 59.965 | 5 | 68.24 | 5.007 | 60.009 | 5
68.29 | 36.11 | 59.959 | 27 | 68.25 | 15.002 | 60.017 | 15 | 68.25 | 15.284 | 59.982 | 15 | 68.29 | 5.557 | 59.965 | 5 | 68.25 | 5.009 | 60.009 | 5
68.29 | 36.11 | 59.959 | 27 | 68.25 | 15.001 | 60.017 | 15 | 68.26 | 15.283 | 59.982 | 15 | 68.3 | 5.55 | 59.965 | 5 | 68.26 | 5.01 | 60.009 | 5
68.3 | 36.109 | 59.959 | 27 | 68.26 | 15.001 | 60.017 | 15 | 68.27 | 15.281 | 59.982 | 15 | 68.31 | 5.543 | 59.965 | 5 | 68.27 | 5.011 | 60.008 | 5
68.31 | 36.107 | 59.96 | 27 | 68.27 | 15.001 | 60.017 | 15 | 68.28 | 15.28 | 59.982 | 15 | 68.31 | 5.539 | 59.965 | 5 | 68.28 | 5.012 | 60.008 | 5
68.32 | 36.107 | 59.96 | 27 | 68.28 | 14.999 | 60.017 | 15 | 68.29 | 15.279 | 59.982 | 15 | 68.32 | 5.535 | 59.965 | 5 | 68.29 | 5.011 | 60.008 | 5
68.33 | 36.106 | 59.96 | 27 | 68.29 | 14.998 | 60.017 | 15 | 68.3 | 15.278 | 59.982 | 15 | 68.33 | 5.531 | 59.965 | 5 | 68.29 | 5.009 | 60.007 | 5
68.34 | 36.104 | 59.96 | 27 | 68.3 | 14.994 | 60.017 | 15 | 68.3 | 15.278 | 59.982 | 15 | 68.34 | 5.527 | 59.965 | 5 | 68.3 | 5.009 | 60.007 | 5
68.34 | 36.102 | 59.961 | 27 | 68.3 | 14.991 | 60.017 | 15 | 68.31 | 15.276 | 59.982 | 15 | 68.35 | 5.521 | 59.965 | 5 | 68.31 | 5.009 | 60.007 | 5
68.35 | 36.098 | 59.961 | 27 | 68.31 | 14.988 | 60.017 | 15 | 68.32 | 15.275 | 59.982 | 15 | 68.36 | 5.516 | 59.965 | 5 | 68.32 | 5.01 | 60.007 | 5
68.36 | 36.094 | 59.961 | 27 | 68.32 | 14.985 | 60.017 | 15 | 68.33 | 15.272 | 59.982 | 15 | 68.36 | 5.512 | 59.965 | 5 | 68.33 | 5.011 | 60.006 | 5
68.37 | 36.087 | 59.962 | 27 | 68.33 | 14.98 | 60.017 | 15 | 68.34 | 15.27 | 59.982 | 15 | 68.37 | 5.508 | 59.965 | 5 | 68.34 | 5.01 | 60.006 | 5
68.38 | 36.08 | 59.962 | 27 | 68.34 | 14.975 | 60.017 | 15 | 68.35 | 15.268 | 59.982 | 15 | 68.38 | 5.507 | 59.965 | 5 | 68.34 | 5.009 | 60.006 | 5
68.39 | 36.076 | 59.962 | 27 | 68.35 | 14.97 | 60.017 | 15 | 68.35 | 15.267 | 59.982 | 15 | 68.39 | 5.506 | 59.965 | 5 | 68.35 | 5.006 | 60.005 | 5
68.39 | 36.073 | 59.963 | 27 | 68.35 | 14.965 | 60.017 | 15 | 68.36 | 15.265 | 59.982 | 15 | 68.4 | 5.503 | 59.965 | 5 | 68.36 | 5.004 | 60.005 | 5
68.4 | 36.068 | 59.963 | 27 | 68.36 | 14.962 | 60.017 | 15 | 68.37 | 15.263 | 59.982 | 15 | 68.41 | 5.501 | 59.965 | 5 | 68.37 | 5.003 | 60.005 | 5
68.41 | 36.064 | 59.963 | 27 | 68.37 | 14.959 | 60.017 | 15 | 68.38 | 15.262 | 59.982 | 15 | 68.42 | 5.499 | 59.965 | 5 | 68.38 | 5.001 | 60.006 | 5
68.42 | 36.059 | 59.963 | 27 | 68.38 | 14.955 | 60.017 | 15 | 68.39 | 15.26 | 59.982 | 15 | 68.42 | 5.497 | 59.965 | 5 | 68.39 | 5.002 | 60.006 | 5
68.43 | 36.054 | 59.964 | 27 | 68.39 | 14.95 | 60.017 | 15 | 68.4 | 15.259 | 59.982 | 15 | 68.43 | 5.498 | 59.965 | 5 | 68.39 | 5.002 | 60.006 | 5
68.44 | 36.049 | 59.964 | 27 | 68.4 | 14.946 | 60.017 | 15 | 68.4 | 15.258 | 59.982 | 15 | 68.44 | 5.498 | 59.965 | 5 | 68.4 | 5.002 | 60.007 | 5
68.44 | 36.045 | 59.964 | 27 | 68.4 | 14.942 | 60.017 | 15 | 68.41 | 15.256 | 59.982 | 15 | 68.45 | 5.499 | 59.965 | 5 | 68.41 | 5.002 | 60.007 | 5
68.45 | 36.043 | 59.965 | 27 | 68.41 | 14.937 | 60.017 | 15 | 68.42 | 15.253 | 59.982 | 15 | 68.46 | 5.501 | 59.965 | 5 | 68.42 | 5.001 | 60.007 | 5
68.46 | 36.041 | 59.965 | 27 | 68.42 | 14.932 | 60.017 | 15 | 68.43 | 15.252 | 59.982 | 15 | 68.47 | 5.5 | 59.965 | 5 | 68.43 | 4.999 | 60.007 | 5
68.47 | 36.037 | 59.965 | 27 | 68.43 | 14.928 | 60.016 | 15 | 68.44 | 15.251 | 59.982 | 15 | 68.47 | 5.5 | 59.965 | 5 | 68.44 | 4.999 | 60.008 | 5
68.48 | 36.033 | 59.965 | 27 | 68.44 | 14.925 | 60.016 | 15 | 68.45 | 15.25 | 59.982 | 15 | 68.48 | 5.498 | 59.965 | 5 | 68.44 | 4.999 | 60.008 | 5
68.49 | 36.028 | 59.965 | 27 | 68.45 | 14.923 | 60.016 | 15 | 68.45 | 15.248 | 59.982 | 15 | 68.49 | 5.496 | 59.965 | 5 | 68.45 | 5 | 60.008 | 5
68.49 | 36.023 | 59.965 | 27 | 68.45 | 14.92 | 60.015 | 15 | 68.46 | 15.247 | 59.982 | 15 | 68.5 | 5.496 | 59.965 | 5 | 68.46 | 5 | 60.009 | 5
68.5 | 36.022 | 59.965 | 27 | 68.46 | 14.919 | 60.015 | 15 | 68.47 | 15.245 | 59.982 | 15 | 68.51 | 5.496 | 59.965 | 5 | 68.47 | 4.999 | 60.009 | 5
68.51 | 36.022 | 59.965 | 27 | 68.47 | 14.918 | 60.015 | 15 | 68.48 | 15.244 | 59.982 | 15 | 68.52 | 5.495 | 59.965 | 5 | 68.48 | 4.998 | 60.009 | 5
68.52 | 36.022 | 59.965 | 27 | 68.48 | 14.916 | 60.015 | 15 | 68.49 | 15.242 | 59.982 | 15 | 68.52 | 5.494 | 59.965 | 5 | 68.49 | 4.998 | 60.009 | 5
68.53 | 36.022 | 59.965 | 27 | 68.49 | 14.914 | 60.014 | 15 | 68.5 | 15.24 | 59.982 | 15 | 68.53 | 5.493 | 59.965 | 5 | 68.49 | 4.997 | 60.01 | 5
68.54 | 36.024 | 59.965 | 27 | 68.5 | 14.913 | 60.014 | 15 | 68.5 | 15.238 | 59.981 | 15 | 68.54 | 5.491 | 59.965 | 5 | 68.5 | 4.998 | 60.01 | 5
68.54 | 36.025 | 59.965 | 27 | 68.5 | 14.912 | 60.014 | 15 | 68.51 | 15.237 | 59.981 | 15 | 68.55 | 5.492 | 59.965 | 5 | 68.51 | 4.999 | 60.01 | 5
68.55 | 36.025 | 59.965 | 27 | 68.51 | 14.912 | 60.013 | 15 | 68.52 | 15.236 | 59.981 | 15 | 68.56 | 5.493 | 59.965 | 5 | 68.52 | 5.001 | 60.011 | 5
68.56 | 36.026 | 59.965 | 27 | 68.52 | 14.912 | 60.013 | 15 | 68.53 | 15.236 | 59.981 | 15 | 68.56 | 5.496 | 59.965 | 5 | 68.53 | 5.002 | 60.011 | 5
68.57 | 36.029 | 59.965 | 27 | 68.53 | 14.911 | 60.013 | 15 | 68.54 | 15.235 | 59.98 | 15 | 68.57 | 5.499 | 59.965 | 5 | 68.54 | 5.003 | 60.011 | 5
68.58 | 36.032 | 59.965 | 27 | 68.54 | 14.909 | 60.013 | 15 | 68.55 | 15.234 | 59.98 | 15 | 68.58 | 5.498 | 59.965 | 5 | 68.54 | 5.005 | 60.011 | 5
68.59 | 36.032 | 59.965 | 27 | 68.55 | 14.908 | 60.012 | 15 | 68.55 | 15.232 | 59.98 | 15 | 68.59 | 5.498 | 59.965 | 5 | 68.55 | 5.004 | 60.011 | 5
68.59 | 36.031 | 59.965 | 27 | 68.55 | 14.908 | 60.012 | 15 | 68.56 | 15.231 | 59.979 | 15 | 68.6 | 5.497 | 59.965 | 5 | 68.56 | 5.004 | 60.011 | 5
68.6 | 36.029 | 59.965 | 27 | 68.56 | 14.907 | 60.012 | 15 | 68.57 | 15.23 | 59.979 | 15 | 68.61 | 5.496 | 59.965 | 5 | 68.57 | 5.005 | 60.011 | 5
68.61 | 36.027 | 59.965 | 27 | 68.57 | 14.906 | 60.011 | 15 | 68.58 | 15.23 | 59.979 | 15 | 68.61 | 5.495 | 59.965 | 5 | 68.58 | 5.006 | 60.011 | 5
68.62 | 36.027 | 59.965 | 27 | 68.58 | 14.907 | 60.011 | 15 | 68.59 | 15.23 | 59.979 | 15 | 68.62 | 5.495 | 59.965 | 5 | 68.59 | 5.008 | 60.011 | 5
68.63 | 36.028 | 59.965 | 27 | 68.59 | 14.908 | 60.011 | 15 | 68.6 | 15.231 | 59.978 | 15 | 68.63 | 5.498 | 59.965 | 5 | 68.59 | 5.01 | 60.011 | 5
68.64 | 36.03 | 59.965 | 27 | 68.6 | 14.906 | 60.011 | 15 | 68.6 | 15.231 | 59.978 | 15 | 68.64 | 5.501 | 59.965 | 5 | 68.6 | 5.01 | 60.011 | 5
68.64 | 36.032 | 59.965 | 27 | 68.6 | 14.905 | 60.011 | 15 | 68.61 | 15.231 | 59.978 | 15 | 68.65 | 5.502 | 59.965 | 5 | 68.61 | 5.01 | 60.011 | 5
68.65 | 36.033 | 59.965 | 27 | 68.61 | 14.905 | 60.011 | 15 | 68.62 | 15.231 | 59.977 | 15 | 68.66 | 5.504 | 59.965 | 5 | 68.62 | 5.011 | 60.011 | 5
68.66 | 36.034 | 59.965 | 27 | 68.62 | 14.904 | 60.011 | 15 | 68.63 | 15.231 | 59.977 | 15 | 68.67 | 5.506 | 59.965 | 5 | 68.63 | 5.011 | 60.011 | 5
68.67 | 36.034 | 59.965 | 27 | 68.63 | 14.904 | 60.011 | 15 | 68.64 | 15.232 | 59.977 | 15 | 68.67 | 5.508 | 59.965 | 5 | 68.64 | 5.012 | 60.011 | 5
68.68 | 36.035 | 59.965 | 27 | 68.64 | 14.903 | 60.011 | 15 | 68.65 | 15.232 | 59.977 | 15 | 68.68 | 5.51 | 59.965 | 5 | 68.64 | 5.013 | 60.011 | 5
68.69 | 36.038 | 59.965 | 27 | 68.65 | 14.903 | 60.011 | 15 | 68.65 | 15.233 | 59.976 | 15 | 68.69 | 5.512 | 59.965 | 5 | 68.65 | 5.015 | 60.011 | 5
68.69 | 36.04 | 59.965 | 27 | 68.65 | 14.904 | 60.011 | 15 | 68.66 | 15.234 | 59.976 | 15 | 68.7 | 5.513 | 59.965 | 5 | 68.66 | 5.018 | 60.011 | 5
68.7 | 36.04 | 59.965 | 27 | 68.66 | 14.904 | 60.011 | 15 | 68.67 | 15.234 | 59.976 | 15 | 68.71 | 5.513 | 59.965 | 5 | 68.67 | 5.017 | 60.011 | 5
68.71 | 36.04 | 59.965 | 27 | 68.67 | 14.904 | 60.011 | 15 | 68.68 | 15.234 | 59.976 | 15 | 68.72 | 5.514 | 59.965 | 5 | 68.68 | 5.017 | 60.011 | 5
68.72 | 36.039 | 59.965 | 27 | 68.68 | 14.904 | 60.011 | 15 | 68.69 | 15.234 | 59.976 | 15 | 68.72 | 5.515 | 59.965 | 5 | 68.69 | 5.015 | 60.011 | 5
68.73 | 36.038 | 59.965 | 27 | 68.69 | 14.904 | 60.011 | 15 | 68.7 | 15.234 | 59.976 | 15 | 68.73 | 5.515 | 59.965 | 5 | 68.69 | 5.013 | 60.011 | 5
68.74 | 36.038 | 59.965 | 27 | 68.7 | 14.905 | 60.011 | 15 | 68.7 | 15.234 | 59.976 | 15 | 68.74 | 5.515 | 59.965 | 5 | 68.7 | 5.013 | 60.011 | 5
68.74 | 36.038 | 59.965 | 27 | 68.7 | 14.905 | 60.011 | 15 | 68.71 | 15.235 | 59.976 | 15 | 68.75 | 5.517 | 59.965 | 5 | 68.71 | 5.013 | 60.011 | 5
68.75 | 36.038 | 59.965 | 27 | 68.71 | 14.905 | 60.011 | 15 | 68.72 | 15.235 | 59.976 | 15 | 68.76 | 5.52 | 59.965 | 5 | 68.72 | 5.015 | 60.011 | 5
68.76 | 36.038 | 59.965 | 27 | 68.72 | 14.905 | 60.011 | 15 | 68.73 | 15.235 | 59.976 | 15 | 68.77 | 5.521 | 59.965 | 5 | 68.73 | 5.017 | 60.011 | 5
68.77 | 36.034 | 59.965 | 27 | 68.73 | 14.905 | 60.011 | 15 | 68.74 | 15.235 | 59.976 | 15 | 68.77 | 5.522 | 59.965 | 5 | 68.74 | 5.018 | 60.011 | 5
68.78 | 36.03 | 59.965 | 27 | 68.74 | 14.905 | 60.011 | 15 | 68.75 | 15.232 | 59.976 | 15 | 68.78 | 5.523 | 59.965 | 5 | 68.74 | 5.019 | 60.011 | 5
68.79 | 36.023 | 59.965 | 27 | 68.75 | 14.904 | 60.011 | 15 | 68.75 | 15.23 | 59.976 | 15 | 68.79 | 5.524 | 59.965 | 5 | 68.75 | 5.018 | 60.011 | 5
68.79 | 36.017 | 59.965 | 27 | 68.75 | 14.903 | 60.011 | 15 | 68.76 | 15.223 | 59.976 | 15 | 68.8 | 5.524 | 59.965 | 5 | 68.76 | 5.017 | 60.011 | 5
68.8 | 36.011 | 59.965 | 27 | 68.76 | 14.904 | 60.011 | 15 | 68.77 | 15.216 | 59.976 | 15 | 68.81 | 5.524 | 59.965 | 5 | 68.77 | 5.017 | 60.011 | 5
68.81 | 36.005 | 59.965 | 27 | 68.77 | 14.904 | 60.011 | 15 | 68.78 | 15.208 | 59.976 | 15 | 68.82 | 5.524 | 59.965 | 5 | 68.78 | 5.017 | 60.011 | 5
68.82 | 36 | 59.965 | 27 | 68.78 | 14.904 | 60.011 | 15 | 68.79 | 15.199 | 59.976 | 15 | 68.82 | 5.524 | 59.965 | 5 | 68.79 | 5.019 | 60.011 | 5
68.83 | 35.995 | 59.965 | 27 | 68.79 | 14.905 | 60.011 | 15 | 68.8 | 15.191 | 59.976 | 15 | 68.83 | 5.523 | 59.965 | 5 | 68.79 | 5.02 | 60.011 | 5
68.84 | 35.988 | 59.965 | 27 | 68.8 | 14.905 | 60.011 | 15 | 68.8 | 15.182 | 59.976 | 15 | 68.84 | 5.521 | 59.965 | 5 | 68.8 | 5.02 | 60.011 | 5
68.84 | 35.98 | 59.965 | 27 | 68.8 | 14.905 | 60.011 | 15 | 68.81 | 15.174 | 59.976 | 15 | 68.85 | 5.522 | 59.965 | 5 | 68.81 | 5.021 | 60.011 | 5
68.85 | 35.975 | 59.965 | 27 | 68.81 | 14.905 | 60.011 | 15 | 68.82 | 15.166 | 59.976 | 15 | 68.86 | 5.523 | 59.965 | 5 | 68.82 | 5.019 | 60.011 | 5
68.86 | 35.97 | 59.965 | 27 | 68.82 | 14.906 | 60.011 | 15 | 68.83 | 15.158 | 59.976 | 15 | 68.87 | 5.524 | 59.965 | 5 | 68.83 | 5.017 | 60.011 | 5
68.87 | 35.965 | 59.965 | 27 | 68.83 | 14.907 | 60.011 | 15 | 68.84 | 15.151 | 59.976 | 15 | 68.87 | 5.525 | 59.965 | 5 | 68.84 | 5.016 | 60.011 | 5
68.88 | 35.961 | 59.965 | 27 | 68.84 | 14.908 | 60.011 | 15 | 68.85 | 15.144 | 59.976 | 15 | 68.88 | 5.523 | 59.965 | 5 | 68.84 | 5.015 | 60.011 | 5
68.89 | 35.957 | 59.965 | 27 | 68.85 | 14.908 | 60.011 | 15 | 68.85 | 15.137 | 59.976 | 15 | 68.89 | 5.522 | 59.965 | 5 | 68.85 | 5.016 | 60.011 | 5
68.89 | 35.953 | 59.965 | 27 | 68.85 | 14.908 | 60.011 | 15 | 68.86 | 15.13 | 59.976 | 15 | 68.9 | 5.522 | 59.965 | 5 | 68.86 | 5.017 | 60.011 | 5
68.9 | 35.947 | 59.965 | 27 | 68.86 | 14.908 | 60.011 | 15 | 68.87 | 15.122 | 59.976 | 15 | 68.91 | 5.523 | 59.965 | 5 | 68.87 | 5.018 | 60.011 | 5
68.91 | 35.94 | 59.965 | 27 | 68.87 | 14.909 | 60.011 | 15 | 68.88 | 15.113 | 59.976 | 15 | 68.92 | 5.523 | 59.965 | 5 | 68.88 | 5.018 | 60.011 | 5
68.92 | 35.937 | 59.965 | 27 | 68.88 | 14.909 | 60.011 | 15 | 68.89 | 15.104 | 59.976 | 15 | 68.92 | 5.523 | 59.965 | 5 | 68.89 | 5.017 | 60.011 | 5
68.93 | 35.933 | 59.965 | 27 | 68.89 | 14.91 | 60.011 | 15 | 68.9 | 15.098 | 59.976 | 15 | 68.93 | 5.522 | 59.965 | 5 | 68.89 | 5.016 | 60.011 | 5
68.94 | 35.934 | 59.965 | 27 | 68.9 | 14.91 | 60.011 | 15 | 68.9 | 15.091 | 59.976 | 15 | 68.94 | 5.522 | 59.965 | 5 | 68.9 | 5.013 | 60.011 | 5
68.94 | 35.935 | 59.965 | 27 | 68.9 | 14.91 | 60.011 | 15 | 68.91 | 15.085 | 59.976 | 15 | 68.95 | 5.52 | 59.965 | 5 | 68.91 | 5.011 | 60.011 | 5
68.95 | 35.936 | 59.965 | 27 | 68.91 | 14.911 | 60.011 | 15 | 68.92 | 15.08 | 59.976 | 15 | 68.96 | 5.519 | 59.965 | 5 | 68.92 | 5.011 | 60.011 | 5
68.96 | 35.937 | 59.965 | 27 | 68.92 | 14.912 | 60.011 | 15 | 68.93 | 15.08 | 59.976 | 15 | 68.97 | 5.52 | 59.965 | 5 | 68.93 | 5.011 | 60.011 | 5
68.97 | 35.936 | 59.965 | 27 | 68.93 | 14.912 | 60.011 | 15 | 68.94 | 15.079 | 59.976 | 15 | 68.97 | 5.521 | 59.965 | 5 | 68.94 | 5.013 | 60.011 | 5
68.98 | 35.935 | 59.965 | 27 | 68.94 | 14.912 | 60.01 | 15 | 68.95 | 15.081 | 59.976 | 15 | 68.98 | 5.521 | 59.965 | 5 | 68.94 | 5.015 | 60.011 | 5
68.99 | 35.935 | 59.965 | 27 | 68.95 | 14.913 | 60.01 | 15 | 68.95 | 15.083 | 59.976 | 15 | 68.99 | 5.521 | 59.965 | 5 | 68.95 | 5.013 | 60.011 | 5
68.99 | 35.935 | 59.965 | 27 | 68.95 | 14.913 | 60.01 | 15 | 68.96 | 15.084 | 59.976 | 15 | 69 | 5.521 | 59.965 | 5 | 68.96 | 5.012 | 60.011 | 5
69 | 35.935 | 59.965 | 27 | 68.96 | 14.914 | 60.009 | 15 | 68.97 | 15.086 | 59.976 | 15 | 69.01 | 5.521 | 59.965 | 5 | 68.97 | 5.012 | 60.011 | 5
69.01 | 35.936 | 59.965 | 27 | 68.97 | 14.914 | 60.009 | 15 | 68.98 | 15.087 | 59.976 | 15 | 69.02 | 5.521 | 59.965 | 5 | 68.98 | 5.011 | 60.011 | 5
69.02 | 35.934 | 59.965 | 27 | 68.98 | 14.916 | 60.009 | 15 | 68.99 | 15.089 | 59.976 | 15 | 69.02 | 5.52 | 59.965 | 5 | 68.99 | 5.011 | 60.011 | 5
69.03 | 35.932 | 59.965 | 27 | 68.99 | 14.917 | 60.009 | 15 | 69 | 15.088 | 59.976 | 15 | 69.03 | 5.52 | 59.965 | 5 | 68.99 | 5.011 | 60.011 | 5
69.04 | 35.932 | 59.965 | 27 | 69 | 14.917 | 60.008 | 15 | 69 | 15.087 | 59.976 | 15 | 69.04 | 5.52 | 59.965 | 5 | 69 | 5.014 | 60.011 | 5
69.04 | 35.932 | 59.965 | 27 | 69 | 14.917 | 60.008 | 15 | 69.01 | 15.085 | 59.976 | 15 | 69.05 | 5.518 | 59.965 | 5 | 69.01 | 5.017 | 60.011 | 5
69.05 | 35.932 | 59.965 | 27 | 69.01 | 14.918 | 60.008 | 15 | 69.02 | 15.084 | 59.976 | 15 | 69.06 | 5.515 | 59.965 | 5 | 69.02 | 5.017 | 60.011 | 5
69.06 | 35.932 | 59.965 | 27 | 69.02 | 14.918 | 60.007 | 15 | 69.03 | 15.084 | 59.976 | 15 | 69.07 | 5.51 | 59.965 | 5 | 69.03 | 5.017 | 60.011 | 5
69.07 | 35.932 | 59.965 | 27 | 69.03 | 14.917 | 60.007 | 15 | 69.04 | 15.083 | 59.976 | 15 | 69.07 | 5.505 | 59.965 | 5 | 69.04 | 5.016 | 60.011 | 5
69.08 | 35.931 | 59.965 | 27 | 69.04 | 14.916 | 60.007 | 15 | 69.05 | 15.084 | 59.976 | 15 | 69.08 | 5.501 | 59.965 | 5 | 69.04 | 5.016 | 60.011 | 5
69.09 | 35.931 | 59.965 | 27 | 69.05 | 14.917 | 60.007 | 15 | 69.05 | 15.085 | 59.976 | 15 | 69.09 | 5.498 | 59.965 | 5 | 69.05 | 5.016 | 60.011 | 5
69.09 | 35.93 | 59.965 | 27 | 69.05 | 14.918 | 60.006 | 15 | 69.06 | 15.085 | 59.976 | 15 | 69.1 | 5.494 | 59.965 | 5 | 69.06 | 5.016 | 60.011 | 5
69.1 | 35.929 | 59.965 | 27 | 69.06 | 14.918 | 60.006 | 15 | 69.07 | 15.086 | 59.976 | 15 | 69.11 | 5.49 | 59.965 | 5 | 69.07 | 5.019 | 60.011 | 5
69.11 | 35.927 | 59.965 | 27 | 69.07 | 14.919 | 60.006 | 15 | 69.08 | 15.085 | 59.976 | 15 | 69.12 | 5.486 | 59.965 | 5 | 69.08 | 5.022 | 60.011 | 5
69.12 | 35.926 | 59.965 | 27 | 69.08 | 14.92 | 60.005 | 15 | 69.09 | 15.085 | 59.976 | 15 | 69.12 | 5.482 | 59.965 | 5 | 69.09 | 5.022 | 60.011 | 5
69.13 | 35.924 | 59.965 | 27 | 69.09 | 14.92 | 60.005 | 15 | 69.1 | 15.085 | 59.976 | 15 | 69.13 | 5.477 | 59.965 | 5 | 69.09 | 5.022 | 60.011 | 5
69.14 | 35.924 | 59.965 | 27 | 69.1 | 14.92 | 60.005 | 15 | 69.1 | 15.085 | 59.976 | 15 | 69.14 | 5.471 | 59.965 | 5 | 69.1 | 5.021 | 60.011 | 5
69.14 | 35.923 | 59.965 | 27 | 69.1 | 14.919 | 60.005 | 15 | 69.11 | 15.083 | 59.976 | 15 | 69.15 | 5.467 | 59.965 | 5 | 69.11 | 5.019 | 60.011 | 5
69.15 | 35.924 | 59.965 | 27 | 69.11 | 14.921 | 60.005 | 15 | 69.12 | 15.082 | 59.976 | 15 | 69.16 | 5.463 | 59.965 | 5 | 69.12 | 5.019 | 60.011 | 5
69.16 | 35.924 | 59.965 | 27 | 69.12 | 14.923 | 60.005 | 15 | 69.13 | 15.079 | 59.976 | 15 | 69.17 | 5.46 | 59.965 | 5 | 69.13 | 5.019 | 60.011 | 5
69.17 | 35.924 | 59.965 | 27 | 69.13 | 14.923 | 60.005 | 15 | 69.14 | 15.077 | 59.976 | 15 | 69.17 | 5.457 | 59.965 | 5 | 69.14 | 5.021 | 60.011 | 5
69.18 | 35.924 | 59.965 | 27 | 69.14 | 14.923 | 60.005 | 15 | 69.15 | 15.075 | 59.976 | 15 | 69.18 | 5.451 | 59.965 | 5 | 69.14 | 5.022 | 60.011 | 5
69.19 | 35.925 | 59.965 | 27 | 69.15 | 14.922 | 60.005 | 15 | 69.15 | 15.074 | 59.976 | 15 | 69.19 | 5.446 | 59.965 | 5 | 69.15 | 5.021 | 60.011 | 5
69.19 | 35.926 | 59.965 | 27 | 69.15 | 14.921 | 60.005 | 15 | 69.16 | 15.074 | 59.976 | 15 | 69.2 | 5.442 | 59.965 | 5 | 69.16 | 5.02 | 60.011 | 5
69.2 | 35.926 | 59.965 | 27 | 69.16 | 14.92 | 60.005 | 15 | 69.17 | 15.074 | 59.976 | 15 | 69.21 | 5.438 | 59.965 | 5 | 69.17 | 5.019 | 60.011 | 5
69.21 | 35.926 | 59.965 | 27 | 69.17 | 14.919 | 60.005 | 15 | 69.18 | 15.074 | 59.976 | 15 | 69.22 | 5.437 | 59.965 | 5 | 69.18 | 5.017 | 60.011 | 5
69.22 | 35.926 | 59.965 | 27 | 69.18 | 14.919 | 60.005 | 15 | 69.19 | 15.073 | 59.976 | 15 | 69.22 | 5.435 | 59.965 | 5 | 69.19 | 5.017 | 60.011 | 5
69.23 | 35.925 | 59.965 | 27 | 69.19 | 14.919 | 60.005 | 15 | 69.2 | 15.073 | 59.976 | 15 | 69.23 | 5.435 | 59.965 | 5 | 69.19 | 5.017 | 60.011 | 5
69.24 | 35.927 | 59.965 | 27 | 69.2 | 14.919 | 60.005 | 15 | 69.2 | 15.073 | 59.976 | 15 | 69.24 | 5.435 | 59.965 | 5 | 69.2 | 5.017 | 60.011 | 5
69.24 | 35.928 | 59.965 | 27 | 69.2 | 14.919 | 60.005 | 15 | 69.21 | 15.074 | 59.976 | 15 | 69.25 | 5.434 | 59.965 | 5 | 69.21 | 5.018 | 60.011 | 5
69.25 | 35.928 | 59.965 | 27 | 69.21 | 14.92 | 60.005 | 15 | 69.22 | 15.074 | 59.976 | 15 | 69.26 | 5.433 | 59.965 | 5 | 69.22 | 5.017 | 60.011 | 5
69.26 | 35.928 | 59.965 | 27 | 69.22 | 14.92 | 60.005 | 15 | 69.23 | 15.073 | 59.976 | 15 | 69.27 | 5.434 | 59.965 | 5 | 69.23 | 5.016 | 60.011 | 5
69.27 | 35.929 | 59.965 | 27 | 69.23 | 14.919 | 60.005 | 15 | 69.24 | 15.072 | 59.976 | 15 | 69.27 | 5.434 | 59.965 | 5 | 69.24 | 5.014 | 60.011 | 5
69.28 | 35.93 | 59.965 | 27 | 69.24 | 14.919 | 60.005 | 15 | 69.25 | 15.072 | 59.976 | 15 | 69.28 | 5.434 | 59.965 | 5 | 69.24 | 5.011 | 60.011 | 5
69.29 | 35.931 | 59.965 | 27 | 69.25 | 14.919 | 60.005 | 15 | 69.25 | 15.072 | 59.976 | 15 | 69.29 | 5.434 | 59.965 | 5 | 69.25 | 5.011 | 60.011 | 5
69.29 | 35.932 | 59.965 | 27 | 69.25 | 14.919 | 60.005 | 15 | 69.26 | 15.071 | 59.976 | 15 | 69.3 | 5.433 | 59.965 | 5 | 69.26 | 5.011 | 60.011 | 5
69.3 | 35.932 | 59.965 | 27 | 69.26 | 14.919 | 60.005 | 15 | 69.27 | 15.07 | 59.976 | 15 | 69.31 | 5.433 | 59.965 | 5 | 69.27 | 5.013 | 60.011 | 5
69.31 | 35.932 | 59.965 | 27 | 69.27 | 14.919 | 60.005 | 15 | 69.28 | 15.07 | 59.976 | 15 | 69.32 | 5.432 | 59.965 | 5 | 69.28 | 5.015 | 60.011 | 5
69.32 | 35.931 | 59.965 | 27 | 69.28 | 14.918 | 60.005 | 15 | 69.29 | 15.07 | 59.976 | 15 | 69.32 | 5.431 | 59.965 | 5 | 69.29 | 5.015 | 60.011 | 5
69.33 | 35.93 | 59.965 | 27 | 69.29 | 14.917 | 60.005 | 15 | 69.3 | 15.071 | 59.976 | 15 | 69.33 | 5.431 | 59.965 | 5 | 69.29 | 5.016 | 60.011 | 5
69.34 | 35.931 | 59.965 | 27 | 69.3 | 14.917 | 60.005 | 15 | 69.3 | 15.072 | 59.976 | 15 | 69.34 | 5.431 | 59.965 | 5 | 69.3 | 5.014 | 60.011 | 5
69.34 | 35.932 | 59.965 | 27 | 69.3 | 14.917 | 60.005 | 15 | 69.31 | 15.072 | 59.976 | 15 | 69.35 | 5.431 | 59.965 | 5 | 69.31 | 5.012 | 60.011 | 5
69.35 | 35.932 | 59.965 | 27 | 69.31 | 14.917 | 60.005 | 15 | 69.32 | 15.072 | 59.976 | 15 | 69.36 | 5.432 | 59.965 | 5 | 69.32 | 5.013 | 60.011 | 5
69.36 | 35.932 | 59.965 | 27 | 69.32 | 14.917 | 60.005 | 15 | 69.33 | 15.073 | 59.976 | 15 | 69.37 | 5.43 | 59.965 | 5 | 69.33 | 5.014 | 60.011 | 5
69.37 | 35.932 | 59.965 | 27 | 69.33 | 14.917 | 60.005 | 15 | 69.34 | 15.073 | 59.976 | 15 | 69.37 | 5.429 | 59.965 | 5 | 69.34 | 5.016 | 60.011 | 5
69.38 | 35.931 | 59.965 | 27 | 69.34 | 14.917 | 60.005 | 15 | 69.35 | 15.073 | 59.976 | 15 | 69.38 | 5.429 | 59.965 | 5 | 69.34 | 5.018 | 60.011 | 5
69.39 | 35.931 | 59.965 | 27 | 69.35 | 14.917 | 60.005 | 15 | 69.35 | 15.073 | 59.976 | 15 | 69.39 | 5.429 | 59.965 | 5 | 69.35 | 5.019 | 60.011 | 5
69.39 | 35.931 | 59.965 | 27 | 69.35 | 14.917 | 60.005 | 15 | 69.36 | 15.072 | 59.976 | 15 | 69.4 | 5.43 | 59.965 | 5 | 69.36 | 5.02 | 60.011 | 5
69.4 | 35.931 | 59.965 | 27 | 69.36 | 14.917 | 60.005 | 15 | 69.37 | 15.072 | 59.976 | 15 | 69.41 | 5.432 | 59.965 | 5 | 69.37 | 5.019 | 60.011 | 5
69.41 | 35.931 | 59.965 | 27 | 69.37 | 14.917 | 60.005 | 15 | 69.38 | 15.071 | 59.976 | 15 | 69.42 | 5.43 | 59.965 | 5 | 69.38 | 5.019 | 60.011 | 5
69.42 | 35.931 | 59.965 | 27 | 69.38 | 14.917 | 60.005 | 15 | 69.39 | 15.069 | 59.976 | 15 | 69.42 | 5.428 | 59.965 | 5 | 69.39 | 5.019 | 60.011 | 5
69.43 | 35.93 | 59.965 | 27 | 69.39 | 14.916 | 60.005 | 15 | 69.4 | 15.069 | 59.976 | 15 | 69.43 | 5.424 | 59.965 | 5 | 69.39 | 5.02 | 60.011 | 5
69.44 | 35.929 | 59.965 | 27 | 69.4 | 14.917 | 60.005 | 15 | 69.4 | 15.069 | 59.976 | 15 | 69.44 | 5.419 | 59.965 | 5 | 69.4 | 5.023 | 60.011 | 5
69.44 | 35.928 | 59.965 | 27 | 69.4 | 14.917 | 60.005 | 15 | 69.41 | 15.068 | 59.976 | 15 | 69.45 | 5.415 | 59.965 | 5 | 69.41 | 5.025 | 60.011 | 5
69.45 | 35.931 | 59.965 | 27 | 69.41 | 14.917 | 60.005 | 15 | 69.42 | 15.067 | 59.976 | 15 | 69.46 | 5.411 | 59.965 | 5 | 69.42 | 5.026 | 60.011 | 5
69.46 | 35.933 | 59.965 | 27 | 69.42 | 14.917 | 60.005 | 15 | 69.43 | 15.067 | 59.976 | 15 | 69.47 | 5.406 | 59.965 | 5 | 69.43 | 5.027 | 60.011 | 5
69.47 | 35.934 | 59.965 | 27 | 69.43 | 14.917 | 60.005 | 15 | 69.44 | 15.068 | 59.976 | 15 | 69.47 | 5.4 | 59.965 | 5 | 69.44 | 5.025 | 60.011 | 5
69.48 | 35.936 | 59.965 | 27 | 69.44 | 14.917 | 60.005 | 15 | 69.45 | 15.067 | 59.976 | 15 | 69.48 | 5.396 | 59.965 | 5 | 69.44 | 5.023 | 60.011 | 5
69.49 | 35.935 | 59.965 | 27 | 69.45 | 14.917 | 60.005 | 15 | 69.45 | 15.067 | 59.976 | 15 | 69.49 | 5.391 | 59.965 | 5 | 69.45 | 5.023 | 60.011 | 5
69.49 | 35.935 | 59.965 | 27 | 69.45 | 14.917 | 60.005 | 15 | 69.46 | 15.067 | 59.976 | 15 | 69.5 | 5.387 | 59.965 | 5 | 69.46 | 5.022 | 60.011 | 5
69.5 | 35.934 | 59.965 | 27 | 69.46 | 14.917 | 60.005 | 15 | 69.47 | 15.067 | 59.976 | 15 | 69.51 | 5.382 | 59.965 | 5 | 69.47 | 5.024 | 60.011 | 5
69.51 | 35.934 | 59.965 | 27 | 69.47 | 14.917 | 60.005 | 15 | 69.48 | 15.067 | 59.976 | 15 | 69.52 | 5.377 | 59.965 | 5 | 69.48 | 5.027 | 60.011 | 5
69.52 | 35.935 | 59.965 | 27 | 69.48 | 14.917 | 60.005 | 15 | 69.49 | 15.067 | 59.976 | 15 | 69.52 | 5.372 | 59.965 | 5 | 69.49 | 5.027 | 60.011 | 5
69.53 | 35.935 | 59.965 | 27 | 69.49 | 14.917 | 60.005 | 15 | 69.5 | 15.068 | 59.976 | 15 | 69.53 | 5.367 | 59.965 | 5 | 69.49 | 5.028 | 60.011 | 5
69.54 | 35.934 | 59.965 | 27 | 69.5 | 14.918 | 60.005 | 15 | 69.5 | 15.068 | 59.976 | 15 | 69.54 | 5.363 | 59.965 | 5 | 69.5 | 5.026 | 60.011 | 5
69.54 | 35.932 | 59.965 | 27 | 69.5 | 14.919 | 60.005 | 15 | 69.51 | 15.069 | 59.976 | 15 | 69.55 | 5.358 | 59.965 | 5 | 69.51 | 5.024 | 60.011 | 5
69.55 | 35.928 | 59.965 | 27 | 69.51 | 14.919 | 60.005 | 15 | 69.52 | 15.069 | 59.976 | 15 | 69.56 | 5.353 | 59.965 | 5 | 69.52 | 5.023 | 60.011 | 5
69.56 | 35.924 | 59.965 | 27 | 69.52 | 14.919 | 60.005 | 15 | 69.53 | 15.071 | 59.976 | 15 | 69.57 | 5.347 | 59.965 | 5 | 69.53 | 5.022 | 60.011 | 5
69.57 | 35.919 | 59.965 | 27 | 69.53 | 14.92 | 60.005 | 15 | 69.54 | 15.073 | 59.976 | 15 | 69.57 | 5.341 | 59.965 | 5 | 69.54 | 5.024 | 60.011 | 5
69.58 | 35.914 | 59.965 | 27 | 69.54 | 14.922 | 60.005 | 15 | 69.55 | 15.072 | 59.976 | 15 | 69.58 | 5.337 | 59.965 | 5 | 69.54 | 5.025 | 60.011 | 5
69.59 | 35.91 | 59.965 | 27 | 69.55 | 14.922 | 60.005 | 15 | 69.55 | 15.072 | 59.976 | 15 | 69.59 | 5.333 | 59.965 | 5 | 69.55 | 5.025 | 60.011 | 5
69.59 | 35.906 | 59.965 | 27 | 69.55 | 14.923 | 60.005 | 15 | 69.56 | 15.07 | 59.976 | 15 | 69.6 | 5.331 | 59.965 | 5 | 69.56 | 5.026 | 60.011 | 5
69.6 | 35.901 | 59.965 | 27 | 69.56 | 14.924 | 60.005 | 15 | 69.57 | 15.068 | 59.976 | 15 | 69.61 | 5.329 | 59.965 | 5 | 69.57 | 5.024 | 60.011 | 5
69.61 | 35.897 | 59.965 | 27 | 69.57 | 14.925 | 60.005 | 15 | 69.58 | 15.063 | 59.976 | 15 | 69.62 | 5.329 | 59.965 | 5 | 69.58 | 5.022 | 60.011 | 5
69.62 | 35.889 | 59.965 | 27 | 69.58 | 14.927 | 60.005 | 15 | 69.59 | 15.058 | 59.976 | 15 | 69.62 | 5.33 | 59.965 | 5 | 69.59 | 5.02 | 60.011 | 5
69.63 | 35.88 | 59.965 | 27 | 69.59 | 14.928 | 60.005 | 15 | 69.6 | 15.051 | 59.976 | 15 | 69.63 | 5.332 | 59.965 | 5 | 69.59 | 5.018 | 60.011 | 5
69.64 | 35.875 | 59.965 | 27 | 69.6 | 14.929 | 60.005 | 15 | 69.6 | 15.044 | 59.976 | 15 | 69.64 | 5.334 | 59.965 | 5 | 69.6 | 5.019 | 60.011 | 5
69.64 | 35.869 | 59.965 | 27 | 69.6 | 14.931 | 60.005 | 15 | 69.61 | 15.038 | 59.976 | 15 | 69.65 | 5.334 | 59.965 | 5 | 69.61 | 5.02 | 60.011 | 5
69.65 | 35.865 | 59.965 | 27 | 69.61 | 14.93 | 60.005 | 15 | 69.62 | 15.032 | 59.976 | 15 | 69.66 | 5.334 | 59.965 | 5 | 69.62 | 5.022 | 60.011 | 5
69.66 | 35.86 | 59.965 | 27 | 69.62 | 14.93 | 60.005 | 15 | 69.63 | 15.027 | 59.976 | 15 | 69.67 | 5.334 | 59.965 | 5 | 69.63 | 5.024 | 60.011 | 5
69.67 | 35.854 | 59.965 | 27 | 69.63 | 14.933 | 60.005 | 15 | 69.64 | 15.023 | 59.976 | 15 | 69.67 | 5.334 | 59.965 | 5 | 69.64 | 5.022 | 60.011 | 5
69.68 | 35.847 | 59.965 | 27 | 69.64 | 14.936 | 60.005 | 15 | 69.65 | 15.018 | 59.976 | 15 | 69.68 | 5.336 | 59.965 | 5 | 69.64 | 5.02 | 60.011 | 5
69.69 | 35.842 | 59.965 | 27 | 69.65 | 14.937 | 60.005 | 15 | 69.65 | 15.012 | 59.976 | 15 | 69.69 | 5.337 | 59.965 | 5 | 69.65 | 5.02 | 60.011 | 5
69.69 | 35.837 | 59.965 | 27 | 69.65 | 14.938 | 60.005 | 15 | 69.66 | 15.007 | 59.976 | 15 | 69.7 | 5.336 | 59.965 | 5 | 69.66 | 5.02 | 60.011 | 5
69.7 | 35.833 | 59.965 | 27 | 69.66 | 14.939 | 60.005 | 15 | 69.67 | 15.001 | 59.976 | 15 | 69.71 | 5.336 | 59.965 | 5 | 69.67 | 5.02 | 60.011 | 5
69.71 | 35.83 | 59.965 | 27 | 69.67 | 14.939 | 60.005 | 15 | 69.68 | 14.995 | 59.976 | 15 | 69.72 | 5.333 | 59.965 | 5 | 69.68 | 5.02 | 60.011 | 5
69.72 | 35.826 | 59.965 | 27 | 69.68 | 14.939 | 60.005 | 15 | 69.69 | 14.99 | 59.976 | 15 | 69.72 | 5.331 | 59.965 | 5 | 69.69 | 5.022 | 60.011 | 5
69.73 | 35.823 | 59.965 | 27 | 69.69 | 14.94 | 60.005 | 15 | 69.7 | 14.984 | 59.976 | 15 | 69.73 | 5.332 | 59.965 | 5 | 69.69 | 5.023 | 60.011 | 5
69.74 | 35.822 | 59.965 | 27 | 69.7 | 14.941 | 60.005 | 15 | 69.7 | 14.978 | 59.976 | 15 | 69.74 | 5.334 | 59.965 | 5 | 69.7 | 5.022 | 60.011 | 5
69.74 | 35.821 | 59.965 | 27 | 69.7 | 14.942 | 60.005 | 15 | 69.71 | 14.974 | 59.976 | 15 | 69.75 | 5.335 | 59.965 | 5 | 69.71 | 5.021 | 60.011 | 5
69.75 | 35.822 | 59.965 | 27 | 69.71 | 14.943 | 60.005 | 15 | 69.72 | 14.969 | 59.976 | 15 | 69.76 | 5.337 | 59.965 | 5 | 69.72 | 5.021 | 60.011 | 5
69.76 | 35.822 | 59.965 | 27 | 69.72 | 14.945 | 60.005 | 15 | 69.73 | 14.966 | 59.976 | 15 | 69.77 | 5.337 | 59.965 | 5 | 69.73 | 5.021 | 60.011 | 5
69.77 | 35.822 | 59.965 | 27 | 69.73 | 14.945 | 60.005 | 15 | 69.74 | 14.963 | 59.976 | 15 | 69.77 | 5.336 | 59.965 | 5 | 69.74 | 5.021 | 60.011 | 5
69.78 | 35.821 | 59.965 | 27 | 69.74 | 14.945 | 60.005 | 15 | 69.75 | 14.965 | 59.976 | 15 | 69.78 | 5.335 | 59.965 | 5 | 69.74 | 5.021 | 60.011 | 5
69.79 | 35.82 | 59.965 | 27 | 69.75 | 14.944 | 60.005 | 15 | 69.75 | 14.966 | 59.976 | 15 | 69.79 | 5.333 | 59.965 | 5 | 69.75 | 5.024 | 60.011 | 5
69.79 | 35.819 | 59.965 | 27 | 69.75 | 14.943 | 60.005 | 15 | 69.76 | 14.969 | 59.976 | 15 | 69.8 | 5.333 | 59.965 | 5 | 69.76 | 5.027 | 60.011 | 5
69.8 | 35.819 | 59.965 | 27 | 69.76 | 14.945 | 60.005 | 15 | 69.77 | 14.971 | 59.976 | 15 | 69.81 | 5.332 | 59.965 | 5 | 69.77 | 5.026 | 60.011 | 5
69.81 | 35.819 | 59.965 | 27 | 69.77 | 14.946 | 60.005 | 15 | 69.78 | 14.973 | 59.976 | 15 | 69.82 | 5.332 | 59.965 | 5 | 69.78 | 5.024 | 60.011 | 5
69.82 | 35.819 | 59.965 | 27 | 69.78 | 14.947 | 60.005 | 15 | 69.79 | 14.974 | 59.976 | 15 | 69.82 | 5.331 | 59.965 | 5 | 69.79 | 5.023 | 60.011 | 5
69.83 | 35.819 | 59.965 | 27 | 69.79 | 14.947 | 60.005 | 15 | 69.8 | 14.974 | 59.976 | 15 | 69.83 | 5.329 | 59.965 | 5 | 69.79 | 5.021 | 60.011 | 5
69.84 | 35.818 | 59.965 | 27 | 69.8 | 14.947 | 60.005 | 15 | 69.8 | 14.974 | 59.976 | 15 | 69.84 | 5.327 | 59.965 | 5 | 69.8 | 5.021 | 60.011 | 5
69.84 | 35.818 | 59.965 | 27 | 69.8 | 14.947 | 60.005 | 15 | 69.81 | 14.976 | 59.976 | 15 | 69.85 | 5.325 | 59.965 | 5 | 69.81 | 5.021 | 60.011 | 5
69.85 | 35.816 | 59.965 | 27 | 69.81 | 14.946 | 60.005 | 15 | 69.82 | 14.977 | 59.976 | 15 | 69.86 | 5.323 | 59.965 | 5 | 69.82 | 5.022 | 60.011 | 5
69.86 | 35.814 | 59.965 | 27 | 69.82 | 14.946 | 60.005 | 15 | 69.83 | 14.979 | 59.976 | 15 | 69.87 | 5.324 | 59.965 | 5 | 69.83 | 5.023 | 60.011 | 5
69.87 | 35.815 | 59.965 | 27 | 69.83 | 14.947 | 60.005 | 15 | 69.84 | 14.98 | 59.976 | 15 | 69.87 | 5.326 | 59.965 | 5 | 69.84 | 5.023 | 60.011 | 5
69.88 | 35.815 | 59.965 | 27 | 69.84 | 14.948 | 60.005 | 15 | 69.85 | 14.982 | 59.975 | 15 | 69.88 | 5.327 | 59.965 | 5 | 69.84 | 5.022 | 60.011 | 5
69.89 | 35.816 | 59.965 | 27 | 69.85 | 14.949 | 60.005 | 15 | 69.85 | 14.983 | 59.975 | 15 | 69.89 | 5.327 | 59.965 | 5 | 69.85 | 5.021 | 60.011 | 5
69.89 | 35.817 | 59.965 | 27 | 69.85 | 14.95 | 60.005 | 15 | 69.86 | 14.984 | 59.975 | 15 | 69.9 | 5.326 | 59.965 | 5 | 69.86 | 5.02 | 60.011 | 5
69.9 | 35.814 | 59.965 | 27 | 69.86 | 14.95 | 60.005 | 15 | 69.87 | 14.984 | 59.975 | 15 | 69.91 | 5.324 | 59.965 | 5 | 69.87 | 5.02 | 60.011 | 5
69.91 | 35.811 | 59.965 | 27 | 69.87 | 14.949 | 60.005 | 15 | 69.88 | 14.985 | 59.974 | 15 | 69.92 | 5.324 | 59.965 | 5 | 69.88 | 5.02 | 60.011 | 5
69.92 | 35.811 | 59.965 | 27 | 69.88 | 14.949 | 60.005 | 15 | 69.89 | 14.987 | 59.974 | 15 | 69.92 | 5.324 | 59.965 | 5 | 69.89 | 5.022 | 60.011 | 5
69.93 | 35.811 | 59.965 | 27 | 69.89 | 14.949 | 60.005 | 15 | 69.9 | 14.988 | 59.974 | 15 | 69.93 | 5.324 | 59.965 | 5 | 69.89 | 5.024 | 60.011 | 5
69.94 | 35.811 | 59.965 | 27 | 69.9 | 14.948 | 60.005 | 15 | 69.91 | 14.99 | 59.973 | 15 | 69.94 | 5.324 | 59.965 | 5 | 69.9 | 5.023 | 60.011 | 5
69.94 | 35.81 | 59.965 | 27 | 69.9 | 14.947 | 60.005 | 15 | 69.91 | 14.99 | 59.973 | 15 | 69.95 | 5.323 | 59.965 | 5 | 69.91 | 5.022 | 60.011 | 5
69.95 | 35.808 | 59.965 | 27 | 69.91 | 14.944 | 60.005 | 15 | 69.92 | 14.99 | 59.973 | 15 | 69.96 | 5.323 | 59.965 | 5 | 69.92 | 5.022 | 60.011 | 5
69.96 | 35.807 | 59.965 | 27 | 69.92 | 14.942 | 60.005 | 15 | 69.93 | 14.99 | 59.973 | 15 | 69.97 | 5.321 | 59.965 | 5 | 69.93 | 5.021 | 60.011 | 5
69.97 | 35.802 | 59.965 | 27 | 69.93 | 14.938 | 60.005 | 15 | 69.94 | 14.99 | 59.972 | 15 | 69.97 | 5.32 | 59.965 | 5 | 69.94 | 5.021 | 60.011 | 5
69.98 | 35.797 | 59.964 | 27 | 69.94 | 14.935 | 60.005 | 15 | 69.95 | 14.991 | 59.972 | 15 | 69.98 | 5.32 | 59.965 | 5 | 69.94 | 5.021 | 60.011 | 5
69.99 | 35.792 | 59.964 | 27 | 69.95 | 14.931 | 60.005 | 15 | 69.96 | 14.992 | 59.972 | 15 | 69.99 | 5.321 | 59.965 | 5 | 69.95 | 5.023 | 60.011 | 5
69.99 | 35.787 | 59.964 | 27 | 69.95 | 14.928 | 60.005 | 15 | 69.96 | 14.993 | 59.971 | 15 | 70 | 5.321 | 59.965 | 5 | 69.96 | 5.025 | 60.011 | 5
70 | 35.785 | 59.963 | 27 | 69.96 | 14.925 | 60.005 | 15 | 69.97 | 14.993 | 59.971 | 15 | 70.01 | 5.321 | 59.965 | 5 | 69.97 | 5.025 | 60.011 | 5
70.01 | 35.783 | 59.963 | 27 | 69.97 | 14.922 | 60.005 | 15 | 69.98 | 14.994 | 59.971 | 15 | 70.02 | 5.32 | 59.965 | 5 | 69.98 | 5.026 | 60.011 | 5
70.02 | 35.778 | 59.963 | 27 | 69.98 | 14.92 | 60.005 | 15 | 69.99 | 14.996 | 59.971 | 15 | 70.02 | 5.32 | 59.965 | 5 | 69.99 | 5.024 | 60.011 | 5
70.03 | 35.773 | 59.963 | 27 | 69.99 | 14.917 | 60.005 | 15 | 70 | 14.998 | 59.971 | 15 | 70.03 | 5.318 | 59.965 | 5 | 69.99 | 5.022 | 60.011 | 5
70.04 | 35.768 | 59.962 | 27 | 70 | 14.913 | 60.005 | 15 | 70 | 15 | 59.971 | 15 | 70.04 | 5.317 | 59.965 | 5 | 70 | 5.023 | 60.011 | 5
70.04 | 35.763 | 59.962 | 27 | 70 | 14.909 | 60.005 | 15 | 70.01 | 15.002 | 59.971 | 15 | 70.05 | 5.319 | 59.965 | 5 | 70.01 | 5.023 | 60.011 | 5
70.05 | 35.759 | 59.962 | 27 | 70.01 | 14.906 | 60.005 | 15 | 70.02 | 15.004 | 59.971 | 15 | 70.06 | 5.321 | 59.965 | 5 | 70.02 | 5.023 | 60.011 | 5
70.06 | 35.756 | 59.961 | 27 | 70.02 | 14.903 | 60.005 | 15 | 70.03 | 15.007 | 59.971 | 15 | 70.07 | 5.32 | 59.965 | 5 | 70.03 | 5.023 | 60.011 | 5
70.07 | 35.753 | 59.961 | 27 | 70.03 | 14.9 | 60.005 | 15 | 70.04 | 15.009 | 59.971 | 15 | 70.07 | 5.319 | 59.965 | 5 | 70.04 | 5.023 | 60.011 | 5
70.08 | 35.749 | 59.961 | 27 | 70.04 | 14.897 | 60.005 | 15 | 70.05 | 15.011 | 59.971 | 15 | 70.08 | 5.317 | 59.965 | 5 | 70.04 | 5.024 | 60.011 | 5
70.09 | 35.743 | 59.96 | 27 | 70.05 | 14.894 | 60.005 | 15 | 70.05 | 15.014 | 59.971 | 15 | 70.09 | 5.315 | 59.965 | 5 | 70.05 | 5.022 | 60.011 | 5
70.09 | 35.737 | 59.96 | 27 | 70.05 | 14.891 | 60.005 | 15 | 70.06 | 15.016 | 59.971 | 15 | 70.1 | 5.316 | 59.965 | 5 | 70.06 | 5.02 | 60.011 | 5
70.1 | 35.733 | 59.96 | 27 | 70.06 | 14.889 | 60.005 | 15 | 70.07 | 15.019 | 59.971 | 15 | 70.11 | 5.316 | 59.965 | 5 | 70.07 | 5.021 | 60.011 | 5
70.11 | 35.73 | 59.96 | 27 | 70.07 | 14.887 | 60.005 | 15 | 70.08 | 15.021 | 59.971 | 15 | 70.12 | 5.318 | 59.965 | 5 | 70.08 | 5.022 | 60.011 | 5
70.12 | 35.729 | 59.959 | 27 | 70.08 | 14.886 | 60.005 | 15 | 70.09 | 15.023 | 59.971 | 15 | 70.12 | 5.32 | 59.965 | 5 | 70.09 | 5.022 | 60.011 | 5
70.13 | 35.727 | 59.959 | 27 | 70.09 | 14.885 | 60.005 | 15 | 70.1 | 15.024 | 59.971 | 15 | 70.13 | 5.319 | 59.965 | 5 | 70.09 | 5.022 | 60.011 | 5
70.14 | 35.726 | 59.959 | 27 | 70.1 | 14.886 | 60.005 | 15 | 70.1 | 15.025 | 59.971 | 15 | 70.14 | 5.319 | 59.965 | 5 | 70.1 | 5.022 | 60.011 | 5
70.14 | 35.725 | 59.958 | 27 | 70.1 | 14.886 | 60.005 | 15 | 70.11 | 15.028 | 59.971 | 15 | 70.15 | 5.32 | 59.965 | 5 | 70.11 | 5.023 | 60.011 | 5
70.15 | 35.726 | 59.958 | 27 | 70.11 | 14.886 | 60.005 | 15 | 70.12 | 15.03 | 59.971 | 15 | 70.16 | 5.321 | 59.965 | 5 | 70.12 | 5.022 | 60.011 | 5
70.16 | 35.727 | 59.958 | 27 | 70.12 | 14.886 | 60.005 | 15 | 70.13 | 15.031 | 59.971 | 15 | 70.17 | 5.322 | 59.965 | 5 | 70.13 | 5.02 | 60.011 | 5
70.17 | 35.727 | 59.958 | 27 | 70.13 | 14.885 | 60.005 | 15 | 70.14 | 15.032 | 59.971 | 15 | 70.17 | 5.323 | 59.965 | 5 | 70.14 | 5.02 | 60.011 | 5
70.18 | 35.726 | 59.957 | 27 | 70.14 | 14.883 | 60.005 | 15 | 70.15 | 15.033 | 59.971 | 15 | 70.18 | 5.324 | 59.965 | 5 | 70.14 | 5.019 | 60.011 | 5
70.19 | 35.726 | 59.957 | 27 | 70.15 | 14.883 | 60.005 | 15 | 70.16 | 15.033 | 59.971 | 15 | 70.19 | 5.326 | 59.965 | 5 | 70.15 | 5.021 | 60.011 | 5
70.19 | 35.726 | 59.957 | 27 | 70.15 | 14.882 | 60.005 | 15 | 70.16 | 15.032 | 59.971 | 15 | 70.2 | 5.326 | 59.965 | 5 | 70.16 | 5.023 | 60.011 | 5
70.2 | 35.726 | 59.956 | 27 | 70.16 | 14.882 | 60.005 | 15 | 70.17 | 15.031 | 59.971 | 15 | 70.21 | 5.326 | 59.965 | 5 | 70.17 | 5.023 | 60.011 | 5
70.21 | 35.726 | 59.956 | 27 | 70.17 | 14.882 | 60.005 | 15 | 70.18 | 15.031 | 59.971 | 15 | 70.22 | 5.327 | 59.965 | 5 | 70.18 | 5.024 | 60.011 | 5
70.22 | 35.728 | 59.956 | 27 | 70.18 | 14.882 | 60.005 | 15 | 70.19 | 15.031 | 59.971 | 15 | 70.22 | 5.329 | 59.965 | 5 | 70.19 | 5.023 | 60.011 | 5
70.23 | 35.729 | 59.956 | 27 | 70.19 | 14.881 | 60.005 | 15 | 70.2 | 15.031 | 59.971 | 15 | 70.23 | 5.329 | 59.965 | 5 | 70.19 | 5.022 | 60.011 | 5
70.24 | 35.73 | 59.955 | 27 | 70.2 | 14.879 | 60.005 | 15 | 70.21 | 15.031 | 59.971 | 15 | 70.24 | 5.329 | 59.965 | 5 | 70.2 | 5.022 | 60.011 | 5
70.24 | 35.732 | 59.955 | 27 | 70.2 | 14.877 | 60.005 | 15 | 70.21 | 15.03 | 59.971 | 15 | 70.25 | 5.325 | 59.965 | 5 | 70.21 | 5.021 | 60.011 | 5
70.25 | 35.732 | 59.955 | 27 | 70.21 | 14.877 | 60.005 | 15 | 70.22 | 15.028 | 59.971 | 15 | 70.26 | 5.321 | 59.965 | 5 | 70.22 | 5.021 | 60.011 | 5
70.26 | 35.733 | 59.954 | 27 | 70.22 | 14.876 | 60.005 | 15 | 70.23 | 15.028 | 59.971 | 15 | 70.27 | 5.317 | 59.965 | 5 | 70.23 | 5.021 | 60.011 | 5
70.27 | 35.733 | 59.954 | 27 | 70.23 | 14.875 | 60.005 | 15 | 70.24 | 15.027 | 59.971 | 15 | 70.27 | 5.312 | 59.965 | 5 | 70.24 | 5.022 | 60.011 | 5
70.28 | 35.734 | 59.954 | 27 | 70.24 | 14.874 | 60.005 | 15 | 70.25 | 15.027 | 59.971 | 15 | 70.28 | 5.307 | 59.965 | 5 | 70.24 | 5.022 | 60.011 | 5
70.29 | 35.734 | 59.954 | 27 | 70.25 | 14.874 | 60.005 | 15 | 70.26 | 15.027 | 59.971 | 15 | 70.29 | 5.301 | 59.965 | 5 | 70.25 | 5.022 | 60.011 | 5
70.29 | 35.734 | 59.953 | 27 | 70.25 | 14.875 | 60.005 | 15 | 70.26 | 15.028 | 59.971 | 15 | 70.3 | 5.296 | 59.965 | 5 | 70.26 | 5.021 | 60.011 | 5
70.3 | 35.734 | 59.953 | 27 | 70.26 | 14.872 | 60.005 | 15 | 70.27 | 15.029 | 59.971 | 15 | 70.31 | 5.291 | 59.965 | 5 | 70.27 | 5.02 | 60.011 | 5
70.31 | 35.734 | 59.953 | 27 | 70.27 | 14.869 | 60.005 | 15 | 70.28 | 15.028 | 59.971 | 15 | 70.32 | 5.286 | 59.965 | 5 | 70.28 | 5.019 | 60.011 | 5
70.32 | 35.734 | 59.953 | 27 | 70.28 | 14.87 | 60.005 | 15 | 70.29 | 15.027 | 59.971 | 15 | 70.32 | 5.28 | 59.965 | 5 | 70.29 | 5.018 | 60.011 | 5
70.33 | 35.734 | 59.953 | 27 | 70.29 | 14.87 | 60.005 | 15 | 70.3 | 15.029 | 59.971 | 15 | 70.33 | 5.274 | 59.965 | 5 | 70.29 | 5.017 | 60.011 | 5
70.34 | 35.735 | 59.953 | 27 | 70.3 | 14.87 | 60.005 | 15 | 70.31 | 15.031 | 59.971 | 15 | 70.34 | 5.268 | 59.965 | 5 | 70.3 | 5.018 | 60.011 | 5
70.34 | 35.736 | 59.953 | 27 | 70.3 | 14.869 | 60.005 | 15 | 70.31 | 15.031 | 59.971 | 15 | 70.35 | 5.263 | 59.965 | 5 | 70.31 | 5.02 | 60.011 | 5
70.35 | 35.736 | 59.953 | 27 | 70.31 | 14.87 | 60.005 | 15 | 70.32 | 15.03 | 59.971 | 15 | 70.36 | 5.258 | 59.965 | 5 | 70.32 | 5.017 | 60.011 | 5
70.36 | 35.737 | 59.953 | 27 | 70.32 | 14.872 | 60.005 | 15 | 70.33 | 15.031 | 59.971 | 15 | 70.37 | 5.254 | 59.965 | 5 | 70.33 | 5.014 | 60.011 | 5
70.37 | 35.734 | 59.953 | 27 | 70.33 | 14.871 | 60.005 | 15 | 70.34 | 15.032 | 59.971 | 15 | 70.37 | 5.249 | 59.965 | 5 | 70.34 | 5.013 | 60.011 | 5
70.38 | 35.731 | 59.953 | 27 | 70.34 | 14.869 | 60.005 | 15 | 70.35 | 15.032 | 59.971 | 15 | 70.38 | 5.241 | 59.965 | 5 | 70.34 | 5.012 | 60.011 | 5
70.39 | 35.727 | 59.953 | 27 | 70.35 | 14.869 | 60.005 | 15 | 70.36 | 15.032 | 59.971 | 15 | 70.39 | 5.233 | 59.965 | 5 | 70.35 | 5.012 | 60.011 | 5
70.39 | 35.723 | 59.953 | 27 | 70.35 | 14.869 | 60.005 | 15 | 70.36 | 15.032 | 59.971 | 15 | 70.4 | 5.23 | 59.965 | 5 | 70.36 | 5.011 | 60.011 | 5
70.4 | 35.721 | 59.953 | 27 | 70.36 | 14.87 | 60.005 | 15 | 70.37 | 15.031 | 59.971 | 15 | 70.41 | 5.227 | 59.965 | 5 | 70.37 | 5.013 | 60.011 | 5
70.41 | 35.719 | 59.953 | 27 | 70.37 | 14.871 | 60.005 | 15 | 70.38 | 15.028 | 59.971 | 15 | 70.42 | 5.226 | 59.965 | 5 | 70.38 | 5.015 | 60.011 | 5
70.42 | 35.714 | 59.953 | 27 | 70.38 | 14.871 | 60.005 | 15 | 70.39 | 15.026 | 59.971 | 15 | 70.42 | 5.225 | 59.965 | 5 | 70.39 | 5.015 | 60.011 | 5
70.43 | 35.71 | 59.953 | 27 | 70.39 | 14.872 | 60.005 | 15 | 70.4 | 15.022 | 59.971 | 15 | 70.43 | 5.225 | 59.965 | 5 | 70.39 | 5.015 | 60.011 | 5
70.44 | 35.708 | 59.953 | 27 | 70.4 | 14.874 | 60.005 | 15 | 70.41 | 15.018 | 59.971 | 15 | 70.44 | 5.225 | 59.965 | 5 | 70.4 | 5.014 | 60.011 | 5
70.44 | 35.705 | 59.953 | 27 | 70.4 | 14.875 | 60.005 | 15 | 70.41 | 15.014 | 59.971 | 15 | 70.45 | 5.224 | 59.965 | 5 | 70.41 | 5.014 | 60.011 | 5
70.45 | 35.704 | 59.953 | 27 | 70.41 | 14.875 | 60.005 | 15 | 70.42 | 15.01 | 59.971 | 15 | 70.46 | 5.224 | 59.965 | 5 | 70.42 | 5.013 | 60.011 | 5
70.46 | 35.703 | 59.953 | 27 | 70.42 | 14.875 | 60.005 | 15 | 70.43 | 15.007 | 59.971 | 15 | 70.47 | 5.225 | 59.965 | 5 | 70.43 | 5.013 | 60.011 | 5
70.47 | 35.7 | 59.953 | 27 | 70.43 | 14.875 | 60.005 | 15 | 70.44 | 15.003 | 59.971 | 15 | 70.47 | 5.226 | 59.965 | 5 | 70.44 | 5.015 | 60.011 | 5
70.48 | 35.697 | 59.953 | 27 | 70.44 | 14.876 | 60.005 | 15 | 70.45 | 14.999 | 59.971 | 15 | 70.48 | 5.226 | 59.965 | 5 | 70.44 | 5.018 | 60.011 | 5
70.49 | 35.692 | 59.953 | 27 | 70.45 | 14.875 | 60.005 | 15 | 70.46 | 14.996 | 59.971 | 15 | 70.49 | 5.226 | 59.965 | 5 | 70.45 | 5.019 | 60.011 | 5
70.49 | 35.687 | 59.953 | 27 | 70.45 | 14.875 | 60.005 | 15 | 70.46 | 14.992 | 59.971 | 15 | 70.5 | 5.226 | 59.965 | 5 | 70.46 | 5.02 | 60.011 | 5
70.5 | 35.684 | 59.953 | 27 | 70.46 | 14.874 | 60.005 | 15 | 70.47 | 14.989 | 59.971 | 15 | 70.51 | 5.226 | 59.965 | 5 | 70.47 | 5.017 | 60.011 | 5
70.51 | 35.682 | 59.953 | 27 | 70.47 | 14.874 | 60.005 | 15 | 70.48 | 14.986 | 59.971 | 15 | 70.52 | 5.227 | 59.965 | 5 | 70.48 | 5.014 | 60.011 | 5
70.52 | 35.679 | 59.953 | 27 | 70.48 | 14.872 | 60.005 | 15 | 70.49 | 14.984 | 59.971 | 15 | 70.52 | 5.228 | 59.965 | 5 | 70.49 | 5.015 | 60.011 | 5
70.53 | 35.676 | 59.953 | 27 | 70.49 | 14.871 | 60.005 | 15 | 70.5 | 14.981 | 59.971 | 15 | 70.53 | 5.227 | 59.965 | 5 | 70.49 | 5.015 | 60.011 | 5
70.54 | 35.675 | 59.953 | 27 | 70.5 | 14.87 | 60.005 | 15 | 70.51 | 14.977 | 59.971 | 15 | 70.54 | 5.226 | 59.965 | 5 | 70.5 | 5.018 | 60.011 | 5
70.54 | 35.674 | 59.953 | 27 | 70.5 | 14.869 | 60.005 | 15 | 70.51 | 14.974 | 59.971 | 15 | 70.55 | 5.225 | 59.965 | 5 | 70.51 | 5.021 | 60.011 | 5
70.55 | 35.673 | 59.953 | 27 | 70.51 | 14.868 | 60.005 | 15 | 70.52 | 14.971 | 59.971 | 15 | 70.56 | 5.224 | 59.965 | 5 | 70.52 | 5.021 | 60.011 | 5
70.56 | 35.672 | 59.953 | 27 | 70.52 | 14.868 | 60.005 | 15 | 70.53 | 14.969 | 59.971 | 15 | 70.57 | 5.223 | 59.965 | 5 | 70.53 | 5.022 | 60.011 | 5
70.57 | 35.673 | 59.953 | 27 | 70.53 | 14.867 | 60.005 | 15 | 70.54 | 14.967 | 59.971 | 15 | 70.57 | 5.222 | 59.965 | 5 | 70.54 | 5.021 | 60.011 | 5
70.58 | 35.673 | 59.953 | 27 | 70.54 | 14.867 | 60.005 | 15 | 70.55 | 14.968 | 59.971 | 15 | 70.58 | 5.224 | 59.965 | 5 | 70.54 | 5.019 | 60.011 | 5
70.59 | 35.672 | 59.953 | 27 | 70.55 | 14.866 | 60.005 | 15 | 70.56 | 14.968 | 59.971 | 15 | 70.59 | 5.226 | 59.965 | 5 | 70.55 | 5.018 | 60.011 | 5
70.59 | 35.671 | 59.953 | 27 | 70.55 | 14.864 | 60.005 | 15 | 70.56 | 14.969 | 59.971 | 15 | 70.6 | 5.224 | 59.965 | 5 | 70.56 | 5.017 | 60.011 | 5
70.6 | 35.67 | 59.953 | 27 | 70.56 | 14.864 | 60.005 | 15 | 70.57 | 14.97 | 59.971 | 15 | 70.61 | 5.221 | 59.965 | 5 | 70.57 | 5.019 | 60.011 | 5
70.61 | 35.668 | 59.953 | 27 | 70.57 | 14.864 | 60.005 | 15 | 70.58 | 14.971 | 59.971 | 15 | 70.62 | 5.221 | 59.965 | 5 | 70.58 | 5.021 | 60.011 | 5
70.62 | 35.667 | 59.953 | 27 | 70.58 | 14.863 | 60.005 | 15 | 70.59 | 14.971 | 59.971 | 15 | 70.62 | 5.221 | 59.965 | 5 | 70.59 | 5.022 | 60.011 | 5
70.63 | 35.666 | 59.953 | 27 | 70.59 | 14.862 | 60.005 | 15 | 70.6 | 14.972 | 59.971 | 15 | 70.63 | 5.221 | 59.965 | 5 | 70.59 | 5.023 | 60.011 | 5
70.64 | 35.666 | 59.953 | 27 | 70.6 | 14.862 | 60.005 | 15 | 70.61 | 14.973 | 59.971 | 15 | 70.64 | 5.221 | 59.965 | 5 | 70.6 | 5.02 | 60.011 | 5
70.64 | 35.666 | 59.953 | 27 | 70.6 | 14.862 | 60.005 | 15 | 70.61 | 14.974 | 59.971 | 15 | 70.65 | 5.221 | 59.965 | 5 | 70.61 | 5.018 | 60.011 | 5
70.65 | 35.667 | 59.953 | 27 | 70.61 | 14.862 | 60.004 | 15 | 70.62 | 14.975 | 59.971 | 15 | 70.66 | 5.221 | 59.965 | 5 | 70.62 | 5.017 | 60.011 | 5
70.66 | 35.667 | 59.953 | 27 | 70.62 | 14.862 | 60.004 | 15 | 70.63 | 14.975 | 59.971 | 15 | 70.67 | 5.22 | 59.965 | 5 | 70.63 | 5.015 | 60.011 | 5
70.67 | 35.667 | 59.953 | 27 | 70.63 | 14.863 | 60.004 | 15 | 70.64 | 14.975 | 59.971 | 15 | 70.67 | 5.219 | 59.965 | 5 | 70.64 | 5.018 | 60.011 | 5
70.68 | 35.667 | 59.953 | 27 | 70.64 | 14.863 | 60.003 | 15 | 70.65 | 14.974 | 59.971 | 15 | 70.68 | 5.218 | 59.965 | 5 | 70.64 | 5.021 | 60.011 | 5
70.69 | 35.669 | 59.953 | 27 | 70.65 | 14.863 | 60.003 | 15 | 70.66 | 14.973 | 59.971 | 15 | 70.69 | 5.217 | 59.965 | 5 | 70.65 | 5.021 | 60.011 | 5
70.69 | 35.671 | 59.953 | 27 | 70.65 | 14.863 | 60.003 | 15 | 70.66 | 14.974 | 59.971 | 15 | 70.7 | 5.22 | 59.965 | 5 | 70.66 | 5.022 | 60.011 | 5
70.7 | 35.67 | 59.953 | 27 | 70.66 | 14.863 | 60.003 | 15 | 70.67 | 14.974 | 59.971 | 15 | 70.71 | 5.223 | 59.965 | 5 | 70.67 | 5.021 | 60.011 | 5
70.71 | 35.669 | 59.953 | 27 | 70.67 | 14.864 | 60.002 | 15 | 70.68 | 14.974 | 59.971 | 15 | 70.72 | 5.225 | 59.965 | 5 | 70.68 | 5.02 | 60.011 | 5
70.72 | 35.668 | 59.953 | 27 | 70.68 | 14.864 | 60.002 | 15 | 70.69 | 14.974 | 59.971 | 15 | 70.72 | 5.226 | 59.965 | 5 | 70.69 | 5.018 | 60.011 | 5
70.73 | 35.667 | 59.953 | 27 | 70.69 | 14.864 | 60.002 | 15 | 70.7 | 14.973 | 59.971 | 15 | 70.73 | 5.226 | 59.965 | 5 | 70.69 | 5.017 | 60.011 | 5
70.74 | 35.669 | 59.953 | 27 | 70.7 | 14.864 | 60.001 | 15 | 70.71 | 14.972 | 59.971 | 15 | 70.74 | 5.225 | 59.965 | 5 | 70.7 | 5.018 | 60.011 | 5
70.74 | 35.671 | 59.953 | 27 | 70.7 | 14.865 | 60.001 | 15 | 70.71 | 14.973 | 59.971 | 15 | 70.75 | 5.224 | 59.965 | 5 | 70.71 | 5.02 | 60.011 | 5
70.75 | 35.672 | 59.953 | 27 | 70.71 | 14.865 | 60.001 | 15 | 70.72 | 14.973 | 59.971 | 15 | 70.76 | 5.222 | 59.965 | 5 | 70.72 | 5.02 | 60.012 | 5
70.76 | 35.673 | 59.953 | 27 | 70.72 | 14.865 | 60.001 | 15 | 70.73 | 14.975 | 59.971 | 15 | 70.77 | 5.226 | 59.965 | 5 | 70.73 | 5.021 | 60.012 | 5
70.77 | 35.673 | 59.953 | 27 | 70.73 | 14.865 | 60 | 15 | 70.74 | 14.976 | 59.971 | 15 | 70.77 | 5.23 | 59.965 | 5 | 70.74 | 5.02 | 60.012 | 5
70.78 | 35.672 | 59.953 | 27 | 70.74 | 14.865 | 60 | 15 | 70.75 | 14.976 | 59.971 | 15 | 70.78 | 5.228 | 59.965 | 5 | 70.74 | 5.018 | 60.013 | 5
70.79 | 35.67 | 59.953 | 27 | 70.75 | 14.865 | 60 | 15 | 70.76 | 14.975 | 59.971 | 15 | 70.79 | 5.227 | 59.965 | 5 | 70.75 | 5.017 | 60.013 | 5
70.79 | 35.667 | 59.953 | 27 | 70.75 | 14.865 | 59.999 | 15 | 70.76 | 14.973 | 59.971 | 15 | 70.8 | 5.227 | 59.965 | 5 | 70.76 | 5.016 | 60.013 | 5
70.8 | 35.665 | 59.953 | 27 | 70.76 | 14.865 | 59.999 | 15 | 70.77 | 14.971 | 59.971 | 15 | 70.81 | 5.226 | 59.965 | 5 | 70.77 | 5.017 | 60.013 | 5
70.81 | 35.662 | 59.953 | 27 | 70.77 | 14.866 | 59.999 | 15 | 70.78 | 14.969 | 59.971 | 15 | 70.82 | 5.228 | 59.965 | 5 | 70.78 | 5.019 | 60.014 | 5
70.82 | 35.658 | 59.953 | 27 | 70.78 | 14.866 | 59.999 | 15 | 70.79 | 14.967 | 59.971 | 15 | 70.82 | 5.229 | 59.965 | 5 | 70.79 | 5.022 | 60.014 | 5
70.83 | 35.653 | 59.953 | 27 | 70.79 | 14.866 | 59.999 | 15 | 70.8 | 14.965 | 59.971 | 15 | 70.83 | 5.231 | 59.965 | 5 | 70.79 | 5.024 | 60.014 | 5
70.84 | 35.647 | 59.953 | 27 | 70.8 | 14.866 | 59.999 | 15 | 70.81 | 14.962 | 59.971 | 15 | 70.84 | 5.233 | 59.965 | 5 | 70.8 | 5.024 | 60.015 | 5
70.85 | 35.641 | 59.953 | 27 | 70.8 | 14.865 | 59.999 | 15 | 70.81 | 14.961 | 59.971 | 15 | 70.85 | 5.233 | 59.965 | 5 | 70.81 | 5.024 | 60.015 | 5
70.85 | 35.637 | 59.953 | 27 | 70.81 | 14.865 | 59.999 | 15 | 70.82 | 14.96 | 59.971 | 15 | 70.86 | 5.233 | 59.965 | 5 | 70.82 | 5.022 | 60.015 | 5
70.86 | 35.632 | 59.953 | 27 | 70.82 | 14.865 | 59.999 | 15 | 70.83 | 14.957 | 59.971 | 15 | 70.87 | 5.232 | 59.965 | 5 | 70.83 | 5.021 | 60.015 | 5
70.87 | 35.629 | 59.953 | 27 | 70.83 | 14.864 | 59.999 | 15 | 70.84 | 14.954 | 59.971 | 15 | 70.87 | 5.23 | 59.965 | 5 | 70.84 | 5.02 | 60.016 | 5
70.88 | 35.626 | 59.953 | 27 | 70.84 | 14.863 | 59.999 | 15 | 70.85 | 14.952 | 59.971 | 15 | 70.88 | 5.231 | 59.965 | 5 | 70.84 | 5.019 | 60.016 | 5
70.89 | 35.623 | 59.953 | 27 | 70.85 | 14.863 | 59.999 | 15 | 70.86 | 14.95 | 59.971 | 15 | 70.89 | 5.232 | 59.965 | 5 | 70.85 | 5.022 | 60.016 | 5
70.9 | 35.619 | 59.953 | 27 | 70.85 | 14.863 | 59.999 | 15 | 70.86 | 14.948 | 59.971 | 15 | 70.9 | 5.231 | 59.965 | 5 | 70.86 | 5.025 | 60.017 | 5
70.9 | 35.614 | 59.953 | 27 | 70.86 | 14.863 | 59.999 | 15 | 70.87 | 14.946 | 59.971 | 15 | 70.91 | 5.23 | 59.965 | 5 | 70.87 | 5.023 | 60.017 | 5
70.91 | 35.609 | 59.953 | 27 | 70.87 | 14.863 | 59.999 | 15 | 70.88 | 14.943 | 59.971 | 15 | 70.92 | 5.231 | 59.965 | 5 | 70.88 | 5.022 | 60.017 | 5
70.92 | 35.605 | 59.953 | 27 | 70.88 | 14.863 | 59.999 | 15 | 70.89 | 14.94 | 59.971 | 15 | 70.92 | 5.232 | 59.965 | 5 | 70.89 | 5.021 | 60.017 | 5
70.93 | 35.602 | 59.953 | 27 | 70.89 | 14.864 | 59.999 | 15 | 70.9 | 14.936 | 59.971 | 15 | 70.93 | 5.232 | 59.965 | 5 | 70.89 | 5.019 | 60.017 | 5
70.94 | 35.599 | 59.953 | 27 | 70.9 | 14.864 | 59.999 | 15 | 70.91 | 14.933 | 59.971 | 15 | 70.94 | 5.231 | 59.965 | 5 | 70.9 | 5.018 | 60.017 | 5
70.95 | 35.597 | 59.953 | 27 | 70.9 | 14.863 | 59.999 | 15 | 70.91 | 14.932 | 59.971 | 15 | 70.95 | 5.234 | 59.965 | 5 | 70.91 | 5.017 | 60.017 | 5
70.95 | 35.595 | 59.953 | 27 | 70.91 | 14.864 | 59.999 | 15 | 70.92 | 14.93 | 59.971 | 15 | 70.96 | 5.236 | 59.965 | 5 | 70.92 | 5.019 | 60.017 | 5
70.96 | 35.594 | 59.953 | 27 | 70.92 | 14.866 | 59.999 | 15 | 70.93 | 14.929 | 59.971 | 15 | 70.97 | 5.236 | 59.965 | 5 | 70.93 | 5.022 | 60.017 | 5
70.97 | 35.594 | 59.953 | 27 | 70.93 | 14.867 | 59.999 | 15 | 70.94 | 14.928 | 59.971 | 15 | 70.97 | 5.237 | 59.965 | 5 | 70.94 | 5.021 | 60.017 | 5
70.98 | 35.593 | 59.953 | 27 | 70.94 | 14.868 | 59.999 | 15 | 70.95 | 14.929 | 59.971 | 15 | 70.98 | 5.236 | 59.965 | 5 | 70.94 | 5.021 | 60.017 | 5
70.99 | 35.595 | 59.953 | 27 | 70.95 | 14.868 | 59.999 | 15 | 70.96 | 14.929 | 59.971 | 15 | 70.99 | 5.236 | 59.965 | 5 | 70.95 | 5.02 | 60.017 | 5
71 | 35.597 | 59.953 | 27 | 70.95 | 14.868 | 59.999 | 15 | 70.96 | 14.929 | 59.971 | 15 | 71 | 5.236 | 59.965 | 5 | 70.96 | 5.018 | 60.017 | 5
71 | 35.596 | 59.953 | 27 | 70.96 | 14.869 | 59.999 | 15 | 70.97 | 14.928 | 59.971 | 15 | 71.01 | 5.236 | 59.965 | 5 | 70.97 | 5.017 | 60.017 | 5
71.01 | 35.596 | 59.953 | 27 | 70.97 | 14.869 | 59.999 | 15 | 70.98 | 14.928 | 59.971 | 15 | 71.02 | 5.236 | 59.965 | 5 | 70.98 | 5.016 | 60.017 | 5
71.02 | 35.595 | 59.953 | 27 | 70.98 | 14.87 | 59.999 | 15 | 70.99 | 14.927 | 59.971 | 15 | 71.02 | 5.236 | 59.965 | 5 | 70.99 | 5.018 | 60.017 | 5
71.03 | 35.594 | 59.953 | 27 | 70.99 | 14.871 | 59.999 | 15 | 71 | 14.926 | 59.971 | 15 | 71.03 | 5.233 | 59.965 | 5 | 70.99 | 5.021 | 60.017 | 5
71.04 | 35.594 | 59.953 | 27 | 71 | 14.873 | 59.999 | 15 | 71.01 | 14.925 | 59.971 | 15 | 71.04 | 5.23 | 59.965 | 5 | 71 | 5.022 | 60.017 | 5
71.05 | 35.593 | 59.953 | 27 | 71 | 14.875 | 59.999 | 15 | 71.01 | 14.923 | 59.971 | 15 | 71.05 | 5.226 | 59.965 | 5 | 71.01 | 5.022 | 60.017 | 5
71.05 | 35.593 | 59.953 | 27 | 71.01 | 14.876 | 59.999 | 15 | 71.02 | 14.921 | 59.971 | 15 | 71.06 | 5.222 | 59.965 | 5 | 71.02 | 5.022 | 60.017 | 5
71.06 | 35.594 | 59.953 | 27 | 71.02 | 14.877 | 59.999 | 15 | 71.03 | 14.921 | 59.971 | 15 | 71.07 | 5.219 | 59.965 | 5 | 71.03 | 5.021 | 60.017 | 5
71.07 | 35.593 | 59.953 | 27 | 71.03 | 14.878 | 59.999 | 15 | 71.04 | 14.921 | 59.971 | 15 | 71.07 | 5.215 | 59.965 | 5 | 71.04 | 5.02 | 60.017 | 5
71.08 | 35.592 | 59.953 | 27 | 71.04 | 14.878 | 59.999 | 15 | 71.05 | 14.919 | 59.971 | 15 | 71.08 | 5.208 | 59.965 | 5 | 71.04 | 5.019 | 60.017 | 5
71.09 | 35.593 | 59.953 | 27 | 71.05 | 14.878 | 59.999 | 15 | 71.06 | 14.918 | 59.971 | 15 | 71.09 | 5.202 | 59.965 | 5 | 71.05 | 5.022 | 60.017 | 5
71.1 | 35.594 | 59.953 | 27 | 71.05 | 14.878 | 59.999 | 15 | 71.06 | 14.916 | 59.971 | 15 | 71.1 | 5.196 | 59.965 | 5 | 71.06 | 5.024 | 60.017 | 5
71.1 | 35.594 | 59.953 | 27 | 71.06 | 14.879 | 59.999 | 15 | 71.07 | 14.914 | 59.971 | 15 | 71.11 | 5.19 | 59.965 | 5 | 71.07 | 5.026 | 60.017 | 5
71.11 | 35.595 | 59.953 | 27 | 71.07 | 14.881 | 59.999 | 15 | 71.08 | 14.915 | 59.971 | 15 | 71.12 | 5.184 | 59.965 | 5 | 71.08 | 5.027 | 60.017 | 5
71.12 | 35.594 | 59.953 | 27 | 71.08 | 14.88 | 59.999 | 15 | 71.09 | 14.915 | 59.971 | 15 | 71.12 | 5.177 | 59.965 | 5 | 71.09 | 5.026 | 60.017 | 5
71.13 | 35.594 | 59.953 | 27 | 71.09 | 14.879 | 59.999 | 15 | 71.1 | 14.915 | 59.971 | 15 | 71.13 | 5.171 | 59.965 | 5 | 71.09 | 5.025 | 60.017 | 5
71.14 | 35.594 | 59.953 | 27 | 71.1 | 14.878 | 59.999 | 15 | 71.11 | 14.914 | 59.971 | 15 | 71.14 | 5.166 | 59.965 | 5 | 71.1 | 5.025 | 60.017 | 5
71.15 | 35.593 | 59.953 | 27 | 71.1 | 14.878 | 59.999 | 15 | 71.11 | 14.913 | 59.971 | 15 | 71.15 | 5.159 | 59.965 | 5 | 71.11 | 5.024 | 60.017 | 5
71.15 | 35.594 | 59.953 | 27 | 71.11 | 14.88 | 59.999 | 15 | 71.12 | 14.912 | 59.971 | 15 | 71.16 | 5.152 | 59.965 | 5 | 71.12 | 5.026 | 60.017 | 5
71.16 | 35.595 | 59.953 | 27 | 71.12 | 14.882 | 59.999 | 15 | 71.13 | 14.912 | 59.971 | 15 | 71.17 | 5.147 | 59.965 | 5 | 71.13 | 5.028 | 60.017 | 5
71.17 | 35.598 | 59.953 | 27 | 71.13 | 14.883 | 59.999 | 15 | 71.14 | 14.913 | 59.971 | 15 | 71.17 | 5.142 | 59.965 | 5 | 71.14 | 5.029 | 60.017 | 5
71.18 | 35.6 | 59.953 | 27 | 71.14 | 14.884 | 59.999 | 15 | 71.15 | 14.914 | 59.971 | 15 | 71.18 | 5.136 | 59.965 | 5 | 71.14 | 5.031 | 60.017 | 5
71.19 | 35.601 | 59.953 | 27 | 71.15 | 14.884 | 59.999 | 15 | 71.16 | 14.915 | 59.971 | 15 | 71.19 | 5.13 | 59.965 | 5 | 71.15 | 5.03 | 60.017 | 5
71.2 | 35.602 | 59.953 | 27 | 71.15 | 14.883 | 59.999 | 15 | 71.16 | 14.916 | 59.971 | 15 | 71.2 | 5.126 | 59.965 | 5 | 71.16 | 5.03 | 60.017 | 5
71.2 | 35.604 | 59.953 | 27 | 71.16 | 14.883 | 59.999 | 15 | 71.17 | 14.917 | 59.971 | 15 | 71.21 | 5.122 | 59.965 | 5 | 71.17 | 5.029 | 60.017 | 5
71.21 | 35.605 | 59.953 | 27 | 71.17 | 14.882 | 59.999 | 15 | 71.18 | 14.917 | 59.971 | 15 | 71.22 | 5.119 | 59.965 | 5 | 71.18 | 5.029 | 60.017 | 5
71.22 | 35.606 | 59.953 | 27 | 71.18 | 14.884 | 59.999 | 15 | 71.19 | 14.917 | 59.971 | 15 | 71.22 | 5.115 | 59.965 | 5 | 71.19 | 5.03 | 60.017 | 5
71.23 | 35.607 | 59.953 | 27 | 71.19 | 14.885 | 59.999 | 15 | 71.2 | 14.918 | 59.971 | 15 | 71.23 | 5.114 | 59.965 | 5 | 71.19 | 5.031 | 60.017 | 5
71.24 | 35.607 | 59.953 | 27 | 71.2 | 14.886 | 59.999 | 15 | 71.21 | 14.919 | 59.971 | 15 | 71.24 | 5.113 | 59.965 | 5 | 71.2 | 5.033 | 60.017 | 5
71.25 | 35.606 | 59.953 | 27 | 71.2 | 14.887 | 59.999 | 15 | 71.21 | 14.923 | 59.971 | 15 | 71.25 | 5.113 | 59.965 | 5 | 71.21 | 5.035 | 60.017 | 5
71.25 | 35.606 | 59.953 | 27 | 71.21 | 14.888 | 59.999 | 15 | 71.22 | 14.927 | 59.971 | 15 | 71.26 | 5.114 | 59.965 | 5 | 71.22 | 5.034 | 60.017 | 5
71.26 | 35.607 | 59.953 | 27 | 71.22 | 14.888 | 59.999 | 15 | 71.23 | 14.931 | 59.971 | 15 | 71.27 | 5.113 | 59.965 | 5 | 71.23 | 5.033 | 60.017 | 5
71.27 | 35.608 | 59.953 | 27 | 71.23 | 14.888 | 59.999 | 15 | 71.24 | 14.935 | 59.971 | 15 | 71.27 | 5.111 | 59.965 | 5 | 71.24 | 5.033 | 60.017 | 5
71.28 | 35.61 | 59.953 | 27 | 71.24 | 14.887 | 59.999 | 15 | 71.25 | 14.935 | 59.971 | 15 | 71.28 | 5.111 | 59.965 | 5 | 71.24 | 5.034 | 60.017 | 5
71.29 | 35.609 | 59.953 | 27 | 71.25 | 14.889 | 59.999 | 15 | 71.26 | 14.935 | 59.971 | 15 | 71.29 | 5.111 | 59.965 | 5 | 71.25 | 5.035 | 60.017 | 5
71.3 | 35.608 | 59.953 | 27 | 71.25 | 14.891 | 59.999 | 15 | 71.26 | 14.937 | 59.971 | 15 | 71.3 | 5.111 | 59.965 | 5 | 71.26 | 5.036 | 60.017 | 5
71.3 | 35.609 | 59.953 | 27 | 71.26 | 14.892 | 59.999 | 15 | 71.27 | 14.94 | 59.971 | 15 | 71.31 | 5.112 | 59.965 | 5 | 71.27 | 5.038 | 60.017 | 5
71.31 | 35.61 | 59.953 | 27 | 71.27 | 14.892 | 59.999 | 15 | 71.28 | 14.941 | 59.971 | 15 | 71.32 | 5.112 | 59.965 | 5 | 71.28 | 5.04 | 60.017 | 5
71.32 | 35.609 | 59.953 | 27 | 71.28 | 14.891 | 59.999 | 15 | 71.29 | 14.943 | 59.971 | 15 | 71.32 | 5.112 | 59.965 | 5 | 71.29 | 5.038 | 60.017 | 5
71.33 | 35.608 | 59.953 | 27 | 71.29 | 14.89 | 59.999 | 15 | 71.3 | 14.944 | 59.971 | 15 | 71.33 | 5.11 | 59.965 | 5 | 71.29 | 5.037 | 60.017 | 5
71.34 | 35.606 | 59.953 | 27 | 71.3 | 14.89 | 59.999 | 15 | 71.31 | 14.946 | 59.971 | 15 | 71.34 | 5.107 | 59.965 | 5 | 71.3 | 5.037 | 60.017 | 5
71.35 | 35.603 | 59.953 | 27 | 71.3 | 14.891 | 59.999 | 15 | 71.31 | 14.947 | 59.971 | 15 | 71.35 | 5.109 | 59.965 | 5 | 71.31 | 5.037 | 60.017 | 5
71.35 | 35.602 | 59.953 | 27 | 71.31 | 14.894 | 59.999 | 15 | 71.32 | 14.947 | 59.971 | 15 | 71.36 | 5.111 | 59.965 | 5 | 71.32 | 5.038 | 60.017 | 5
71.36 | 35.601 | 59.953 | 27 | 71.32 | 14.897 | 59.999 | 15 | 71.33 | 14.949 | 59.971 | 15 | 71.37 | 5.111 | 59.965 | 5 | 71.33 | 5.038 | 60.017 | 5
71.37 | 35.601 | 59.953 | 27 | 71.33 | 14.898 | 59.999 | 15 | 71.34 | 14.95 | 59.971 | 15 | 71.38 | 5.111 | 59.965 | 5 | 71.34 | 5.04 | 60.017 | 5
71.38 | 35.601 | 59.953 | 27 | 71.34 | 14.898 | 59.999 | 15 | 71.35 | 14.954 | 59.971 | 15 | 71.38 | 5.111 | 59.965 | 5 | 71.34 | 5.042 | 60.017 | 5
71.39 | 35.602 | 59.953 | 27 | 71.35 | 14.897 | 59.999 | 15 | 71.36 | 14.959 | 59.971 | 15 | 71.39 | 5.111 | 59.965 | 5 | 71.35 | 5.042 | 60.017 | 5
71.4 | 35.602 | 59.953 | 27 | 71.35 | 14.897 | 59.999 | 15 | 71.36 | 14.961 | 59.971 | 15 | 71.4 | 5.111 | 59.965 | 5 | 71.36 | 5.042 | 60.017 | 5
71.4 | 35.602 | 59.953 | 27 | 71.36 | 14.896 | 59.999 | 15 | 71.37 | 14.964 | 59.971 | 15 | 71.41 | 5.11 | 59.965 | 5 | 71.37 | 5.04 | 60.017 | 5
71.41 | 35.602 | 59.953 | 27 | 71.37 | 14.895 | 59.999 | 15 | 71.38 | 14.965 | 59.971 | 15 | 71.42 | 5.112 | 59.965 | 5 | 71.38 | 5.038 | 60.017 | 5
71.42 | 35.601 | 59.953 | 27 | 71.38 | 14.896 | 59.999 | 15 | 71.39 | 14.967 | 59.971 | 15 | 71.43 | 5.113 | 59.965 | 5 | 71.39 | 5.037 | 60.017 | 5
71.43 | 35.601 | 59.953 | 27 | 71.39 | 14.897 | 59.999 | 15 | 71.4 | 14.968 | 59.971 | 15 | 71.43 | 5.113 | 59.965 | 5 | 71.39 | 5.036 | 60.017 | 5
71.44 | 35.599 | 59.953 | 27 | 71.4 | 14.898 | 59.999 | 15 | 71.41 | 14.968 | 59.971 | 15 | 71.44 | 5.113 | 59.965 | 5 | 71.4 | 5.038 | 60.017 | 5
71.45 | 35.598 | 59.953 | 27 | 71.4 | 14.899 | 59.999 | 15 | 71.41 | 14.971 | 59.971 | 15 | 71.45 | 5.111 | 59.965 | 5 | 71.41 | 5.04 | 60.017 | 5
71.45 | 35.599 | 59.953 | 27 | 71.41 | 14.898 | 59.999 | 15 | 71.42 | 14.973 | 59.971 | 15 | 71.46 | 5.109 | 59.965 | 5 | 71.42 | 5.039 | 60.017 | 5
71.46 | 35.599 | 59.953 | 27 | 71.42 | 14.897 | 59.999 | 15 | 71.43 | 14.975 | 59.971 | 15 | 71.47 | 5.106 | 59.965 | 5 | 71.43 | 5.038 | 60.017 | 5
71.47 | 35.598 | 59.953 | 27 | 71.43 | 14.898 | 59.999 | 15 | 71.44 | 14.977 | 59.971 | 15 | 71.48 | 5.103 | 59.965 | 5 | 71.44 | 5.038 | 60.017 | 5
71.48 | 35.596 | 59.953 | 27 | 71.44 | 14.898 | 59.999 | 15 | 71.45 | 14.98 | 59.971 | 15 | 71.48 | 5.1 | 59.965 | 5 | 71.44 | 5.039 | 60.017 | 5
71.49 | 35.598 | 59.953 | 27 | 71.45 | 14.898 | 59.999 | 15 | 71.46 | 14.982 | 59.971 | 15 | 71.49 | 5.097 | 59.965 | 5 | 71.45 | 5.038 | 60.017 | 5
71.5 | 35.599 | 59.953 | 27 | 71.45 | 14.899 | 59.999 | 15 | 71.46 | 14.984 | 59.971 | 15 | 71.5 | 5.093 | 59.965 | 5 | 71.46 | 5.037 | 60.017 | 5
71.5 | 35.599 | 59.953 | 27 | 71.46 | 14.898 | 59.999 | 15 | 71.47 | 14.986 | 59.971 | 15 | 71.51 | 5.088 | 59.965 | 5 | 71.47 | 5.038 | 60.017 | 5
71.51 | 35.6 | 59.953 | 27 | 71.47 | 14.898 | 59.999 | 15 | 71.48 | 14.987 | 59.971 | 15 | 71.52 | 5.082 | 59.965 | 5 | 71.48 | 5.039 | 60.017 | 5
71.52 | 35.599 | 59.953 | 27 | 71.48 | 14.896 | 59.999 | 15 | 71.49 | 14.988 | 59.971 | 15 | 71.53 | 5.076 | 59.965 | 5 | 71.49 | 5.039 | 60.017 | 5
71.53 | 35.598 | 59.953 | 27 | 71.49 | 14.894 | 59.999 | 15 | 71.5 | 14.99 | 59.97 | 15 | 71.53 | 5.072 | 59.965 | 5 | 71.49 | 5.039 | 60.017 | 5
71.54 | 35.597 | 59.953 | 27 | 71.5 | 14.894 | 59.999 | 15 | 71.51 | 14.992 | 59.97 | 15 | 71.54 | 5.068 | 59.965 | 5 | 71.5 | 5.039 | 60.017 | 5
71.55 | 35.597 | 59.953 | 27 | 71.5 | 14.893 | 59.999 | 15 | 71.51 | 14.993 | 59.97 | 15 | 71.55 | 5.063 | 59.965 | 5 | 71.51 | 5.039 | 60.017 | 5
71.55 | 35.596 | 59.953 | 27 | 71.51 | 14.893 | 59.999 | 15 | 71.52 | 14.993 | 59.969 | 15 | 71.56 | 5.058 | 59.965 | 5 | 71.52 | 5.037 | 60.017 | 5
71.56 | 35.595 | 59.953 | 27 | 71.52 | 14.893 | 59.999 | 15 | 71.53 | 14.993 | 59.969 | 15 | 71.57 | 5.054 | 59.965 | 5 | 71.53 | 5.034 | 60.017 | 5
71.57 | 35.591 | 59.953 | 27 | 71.53 | 14.894 | 59.999 | 15 | 71.54 | 14.993 | 59.969 | 15 | 71.58 | 5.049 | 59.965 | 5 | 71.54 | 5.036 | 60.017 | 5
71.58 | 35.588 | 59.953 | 27 | 71.54 | 14.895 | 59.999 | 15 | 71.55 | 14.993 | 59.969 | 15 | 71.58 | 5.043 | 59.965 | 5 | 71.54 | 5.037 | 60.017 | 5
71.59 | 35.58 | 59.953 | 27 | 71.55 | 14.895 | 59.999 | 15 | 71.56 | 14.992 | 59.968 | 15 | 71.59 | 5.037 | 59.965 | 5 | 71.55 | 5.038 | 60.017 | 5
71.6 | 35.573 | 59.953 | 27 | 71.55 | 14.895 | 59.999 | 15 | 71.56 | 14.992 | 59.968 | 15 | 71.6 | 5.032 | 59.965 | 5 | 71.56 | 5.038 | 60.017 | 5
71.6 | 35.569 | 59.953 | 27 | 71.56 | 14.894 | 59.999 | 15 | 71.57 | 14.992 | 59.968 | 15 | 71.61 | 5.028 | 59.965 | 5 | 71.57 | 5.038 | 60.017 | 5
71.61 | 35.564 | 59.953 | 27 | 71.57 | 14.894 | 59.999 | 15 | 71.58 | 14.991 | 59.967 | 15 | 71.62 | 5.023 | 59.965 | 5 | 71.58 | 5.037 | 60.017 | 5
71.62 | 35.557 | 59.953 | 27 | 71.58 | 14.894 | 59.999 | 15 | 71.59 | 14.989 | 59.967 | 15 | 71.63 | 5.019 | 59.965 | 5 | 71.59 | 5.037 | 60.017 | 5
71.63 | 35.549 | 59.953 | 27 | 71.59 | 14.894 | 59.999 | 15 | 71.6 | 14.985 | 59.967 | 15 | 71.63 | 5.017 | 59.965 | 5 | 71.59 | 5.036 | 60.017 | 5
71.64 | 35.543 | 59.953 | 27 | 71.6 | 14.894 | 59.999 | 15 | 71.61 | 14.982 | 59.967 | 15 | 71.64 | 5.015 | 59.965 | 5 | 71.6 | 5.037 | 60.017 | 5
71.65 | 35.537 | 59.953 | 27 | 71.6 | 14.894 | 59.999 | 15 | 71.61 | 14.978 | 59.966 | 15 | 71.65 | 5.014 | 59.965 | 5 | 71.61 | 5.037 | 60.017 | 5
71.65 | 35.531 | 59.953 | 27 | 71.61 | 14.895 | 59.999 | 15 | 71.62 | 14.974 | 59.966 | 15 | 71.66 | 5.013 | 59.965 | 5 | 71.62 | 5.04 | 60.017 | 5
71.66 | 35.525 | 59.953 | 27 | 71.62 | 14.895 | 59.999 | 15 | 71.63 | 14.97 | 59.966 | 15 | 71.67 | 5.012 | 59.965 | 5 | 71.63 | 5.043 | 60.017 | 5
71.67 | 35.521 | 59.953 | 27 | 71.63 | 14.896 | 59.999 | 15 | 71.64 | 14.967 | 59.965 | 15 | 71.68 | 5.011 | 59.965 | 5 | 71.64 | 5.041 | 60.017 | 5
71.68 | 35.518 | 59.953 | 27 | 71.64 | 14.896 | 59.999 | 15 | 71.65 | 14.963 | 59.965 | 15 | 71.68 | 5.011 | 59.965 | 5 | 71.64 | 5.04 | 60.017 | 5
71.69 | 35.512 | 59.953 | 27 | 71.65 | 14.897 | 59.999 | 15 | 71.66 | 14.96 | 59.965 | 15 | 71.69 | 5.01 | 59.965 | 5 | 71.65 | 5.039 | 60.017 | 5
71.7 | 35.507 | 59.953 | 27 | 71.65 | 14.897 | 59.999 | 15 | 71.66 | 14.957 | 59.965 | 15 | 71.7 | 5.01 | 59.965 | 5 | 71.66 | 5.039 | 60.017 | 5
71.7 | 35.501 | 59.953 | 27 | 71.66 | 14.898 | 59.999 | 15 | 71.67 | 14.953 | 59.965 | 15 | 71.71 | 5.011 | 59.965 | 5 | 71.67 | 5.039 | 60.017 | 5
71.71 | 35.496 | 59.953 | 27 | 71.67 | 14.899 | 59.999 | 15 | 71.68 | 14.95 | 59.965 | 15 | 71.72 | 5.011 | 59.965 | 5 | 71.68 | 5.04 | 60.017 | 5
71.72 | 35.491 | 59.953 | 27 | 71.68 | 14.9 | 59.999 | 15 | 71.69 | 14.947 | 59.965 | 15 | 71.73 | 5.01 | 59.965 | 5 | 71.69 | 5.043 | 60.017 | 5
71.73 | 35.487 | 59.953 | 27 | 71.69 | 14.9 | 59.999 | 15 | 71.7 | 14.943 | 59.965 | 15 | 71.73 | 5.01 | 59.965 | 5 | 71.69 | 5.046 | 60.017 | 5
71.74 | 35.485 | 59.953 | 27 | 71.7 | 14.9 | 59.999 | 15 | 71.71 | 14.94 | 59.965 | 15 | 71.74 | 5.01 | 59.965 | 5 | 71.7 | 5.048 | 60.017 | 5
71.75 | 35.482 | 59.953 | 27 | 71.7 | 14.9 | 59.999 | 15 | 71.71 | 14.937 | 59.965 | 15 | 71.75 | 5.011 | 59.965 | 5 | 71.71 | 5.05 | 60.017 | 5
71.75 | 35.483 | 59.953 | 27 | 71.71 | 14.9 | 59.999 | 15 | 71.72 | 14.934 | 59.965 | 15 | 71.76 | 5.012 | 59.965 | 5 | 71.72 | 5.05 | 60.017 | 5
71.76 | 35.483 | 59.953 | 27 | 71.72 | 14.9 | 59.999 | 15 | 71.73 | 14.931 | 59.965 | 15 | 71.77 | 5.013 | 59.965 | 5 | 71.73 | 5.05 | 60.017 | 5
71.77 | 35.483 | 59.953 | 27 | 71.73 | 14.901 | 59.999 | 15 | 71.74 | 14.928 | 59.965 | 15 | 71.78 | 5.013 | 59.965 | 5 | 71.74 | 5.051 | 60.017 | 5
71.78 | 35.484 | 59.953 | 27 | 71.74 | 14.901 | 59.999 | 15 | 71.75 | 14.926 | 59.965 | 15 | 71.78 | 5.013 | 59.965 | 5 | 71.74 | 5.051 | 60.017 | 5
71.79 | 35.485 | 59.953 | 27 | 71.75 | 14.9 | 59.999 | 15 | 71.76 | 14.924 | 59.965 | 15 | 71.79 | 5.013 | 59.965 | 5 | 71.75 | 5.052 | 60.017 | 5
71.8 | 35.485 | 59.953 | 27 | 71.75 | 14.9 | 59.999 | 15 | 71.76 | 14.924 | 59.965 | 15 | 71.8 | 5.013 | 59.965 | 5 | 71.76 | 5.053 | 60.017 | 5
71.8 | 35.486 | 59.953 | 27 | 71.76 | 14.9 | 59.999 | 15 | 71.77 | 14.924 | 59.965 | 15 | 71.81 | 5.012 | 59.965 | 5 | 71.77 | 5.052 | 60.017 | 5
71.81 | 35.487 | 59.953 | 27 | 71.77 | 14.9 | 59.999 | 15 | 71.78 | 14.925 | 59.965 | 15 | 71.82 | 5.012 | 59.965 | 5 | 71.78 | 5.051 | 60.017 | 5
71.82 | 35.484 | 59.953 | 27 | 71.78 | 14.899 | 59.999 | 15 | 71.79 | 14.925 | 59.965 | 15 | 71.83 | 5.013 | 59.965 | 5 | 71.79 | 5.051 | 60.017 | 5
71.83 | 35.482 | 59.953 | 27 | 71.79 | 14.899 | 59.999 | 15 | 71.8 | 14.925 | 59.965 | 15 | 71.83 | 5.014 | 59.965 | 5 | 71.79 | 5.05 | 60.017 | 5
71.84 | 35.48 | 59.953 | 27 | 71.8 | 14.899 | 59.999 | 15 | 71.81 | 14.925 | 59.965 | 15 | 71.84 | 5.014 | 59.965 | 5 | 71.8 | 5.047 | 60.017 | 5
71.85 | 35.479 | 59.953 | 27 | 71.8 | 14.899 | 59.999 | 15 | 71.81 | 14.925 | 59.965 | 15 | 71.85 | 5.013 | 59.965 | 5 | 71.81 | 5.044 | 60.017 | 5
71.85 | 35.479 | 59.953 | 27 | 71.81 | 14.899 | 59.999 | 15 | 71.82 | 14.925 | 59.965 | 15 | 71.86 | 5.012 | 59.965 | 5 | 71.82 | 5.041 | 60.017 | 5
71.86 | 35.479 | 59.953 | 27 | 71.82 | 14.899 | 59.999 | 15 | 71.83 | 14.926 | 59.965 | 15 | 71.87 | 5.011 | 59.965 | 5 | 71.83 | 5.038 | 60.017 | 5
71.87 | 35.477 | 59.953 | 27 | 71.83 | 14.9 | 59.999 | 15 | 71.84 | 14.927 | 59.965 | 15 | 71.88 | 5.01 | 59.965 | 5 | 71.84 | 5.034 | 60.017 | 5
71.88 | 35.475 | 59.953 | 27 | 71.84 | 14.9 | 59.999 | 15 | 71.85 | 14.927 | 59.965 | 15 | 71.88 | 5.012 | 59.965 | 5 | 71.84 | 5.03 | 60.017 | 5
71.89 | 35.476 | 59.953 | 27 | 71.85 | 14.9 | 59.999 | 15 | 71.86 | 14.927 | 59.965 | 15 | 71.89 | 5.013 | 59.965 | 5 | 71.85 | 5.025 | 60.017 | 5
71.9 | 35.477 | 59.953 | 27 | 71.85 | 14.899 | 59.999 | 15 | 71.86 | 14.927 | 59.965 | 15 | 71.9 | 5.012 | 59.965 | 5 | 71.86 | 5.02 | 60.017 | 5
71.9 | 35.477 | 59.953 | 27 | 71.86 | 14.899 | 59.999 | 15 | 71.87 | 14.927 | 59.965 | 15 | 71.91 | 5.01 | 59.965 | 5 | 71.87 | 5.015 | 60.017 | 5
71.91 | 35.478 | 59.953 | 27 | 71.87 | 14.899 | 59.999 | 15 | 71.88 | 14.927 | 59.965 | 15 | 71.92 | 5.009 | 59.965 | 5 | 71.88 | 5.011 | 60.017 | 5
71.92 | 35.477 | 59.953 | 27 | 71.88 | 14.9 | 59.999 | 15 | 71.89 | 14.927 | 59.965 | 15 | 71.93 | 5.008 | 59.965 | 5 | 71.89 | 5.008 | 60.017 | 5
71.93 | 35.476 | 59.953 | 27 | 71.89 | 14.9 | 59.999 | 15 | 71.9 | 14.927 | 59.965 | 15 | 71.93 | 5.008 | 59.965 | 5 | 71.89 | 5.005 | 60.017 | 5
71.94 | 35.475 | 59.953 | 27 | 71.9 | 14.901 | 59.999 | 15 | 71.91 | 14.927 | 59.965 | 15 | 71.94 | 5.008 | 59.965 | 5 | 71.9 | 5.001 | 60.017 | 5
71.95 | 35.473 | 59.953 | 27 | 71.9 | 14.901 | 59.999 | 15 | 71.91 | 14.928 | 59.965 | 15 | 71.95 | 5.012 | 59.965 | 5 | 71.91 | 4.997 | 60.017 | 5
71.95 | 35.474 | 59.953 | 27 | 71.91 | 14.901 | 59.999 | 15 | 71.92 | 14.928 | 59.965 | 15 | 71.96 | 5.015 | 59.965 | 5 | 71.92 | 4.992 | 60.017 | 5
71.96 | 35.475 | 59.953 | 27 | 71.92 | 14.901 | 59.999 | 15 | 71.93 | 14.928 | 59.965 | 15 | 71.97 | 5.015 | 59.965 | 5 | 71.93 | 4.988 | 60.017 | 5
71.97 | 35.472 | 59.953 | 27 | 71.93 | 14.901 | 59.999 | 15 | 71.94 | 14.928 | 59.965 | 15 | 71.98 | 5.014 | 59.965 | 5 | 71.94 | 4.984 | 60.017 | 5
71.98 | 35.469 | 59.953 | 27 | 71.94 | 14.901 | 59.999 | 15 | 71.95 | 14.928 | 59.965 | 15 | 71.98 | 5.013 | 59.965 | 5 | 71.94 | 4.98 | 60.017 | 5
71.99 | 35.463 | 59.953 | 27 | 71.95 | 14.902 | 59.999 | 15 | 71.96 | 14.929 | 59.965 | 15 | 71.99 | 5.012 | 59.965 | 5 | 71.95 | 4.976 | 60.017 | 5
72 | 35.458 | 59.953 | 27 | 71.95 | 14.903 | 59.999 | 15 | 71.96 | 14.93 | 59.965 | 15 | 72 | 5.015 | 59.965 | 5 | 71.96 | 4.973 | 60.017 | 5
72 | 35.453 | 59.953 | 27 | 71.96 | 14.904 | 59.999 | 15 | 71.97 | 14.931 | 59.965 | 15 | 72.01 | 5.017 | 59.964 | 5 | 71.97 | 4.972 | 60.017 | 5
72.01 | 35.448 | 59.953 | 27 | 71.97 | 14.904 | 59.999 | 15 | 71.98 | 14.932 | 59.965 | 15 | 72.02 | 5.019 | 59.964 | 5 | 71.98 | 4.971 | 60.017 | 5
72.02 | 35.443 | 59.953 | 27 | 71.98 | 14.905 | 59.999 | 15 | 71.99 | 14.933 | 59.965 | 15 | 72.03 | 5.02 | 59.964 | 5 | 71.99 | 4.97 | 60.017 | 5
72.03 | 35.439 | 59.953 | 27 | 71.99 | 14.906 | 59.999 | 15 | 72 | 14.933 | 59.965 | 15 | 72.03 | 5.019 | 59.963 | 5 | 71.99 | 4.97 | 60.017 | 5
72.04 | 35.432 | 59.953 | 27 | 72 | 14.905 | 59.999 | 15 | 72.01 | 14.933 | 59.965 | 15 | 72.04 | 5.017 | 59.963 | 5 | 72 | 4.968 | 60.017 | 5
72.05 | 35.426 | 59.953 | 27 | 72 | 14.904 | 59.999 | 15 | 72.01 | 14.933 | 59.965 | 15 | 72.05 | 5.017 | 59.963 | 5 | 72.01 | 4.966 | 60.017 | 5
72.05 | 35.419 | 59.953 | 27 | 72.01 | 14.905 | 59.999 | 15 | 72.02 | 14.933 | 59.965 | 15 | 72.06 | 5.016 | 59.963 | 5 | 72.02 | 4.966 | 60.017 | 5
72.06 | 35.411 | 59.953 | 27 | 72.02 | 14.906 | 59.999 | 15 | 72.03 | 14.934 | 59.965 | 15 | 72.07 | 5.02 | 59.962 | 5 | 72.03 | 4.967 | 60.017 | 5
72.07 | 35.407 | 59.953 | 27 | 72.03 | 14.906 | 59.999 | 15 | 72.04 | 14.935 | 59.965 | 15 | 72.08 | 5.024 | 59.962 | 5 | 72.04 | 4.968 | 60.017 | 5
72.08 | 35.403 | 59.953 | 27 | 72.04 | 14.907 | 59.999 | 15 | 72.05 | 14.936 | 59.965 | 15 | 72.08 | 5.023 | 59.962 | 5 | 72.04 | 4.969 | 60.017 | 5
72.09 | 35.396 | 59.953 | 27 | 72.05 | 14.908 | 59.999 | 15 | 72.06 | 14.938 | 59.965 | 15 | 72.09 | 5.023 | 59.961 | 5 | 72.05 | 4.968 | 60.017 | 5
72.1 | 35.39 | 59.953 | 27 | 72.05 | 14.908 | 59.999 | 15 | 72.06 | 14.938 | 59.965 | 15 | 72.1 | 5.022 | 59.961 | 5 | 72.06 | 4.967 | 60.017 | 5
72.1 | 35.384 | 59.953 | 27 | 72.06 | 14.908 | 59.999 | 15 | 72.07 | 14.937 | 59.965 | 15 | 72.11 | 5.021 | 59.961 | 5 | 72.07 | 4.966 | 60.017 | 5
72.11 | 35.378 | 59.953 | 27 | 72.07 | 14.908 | 59.999 | 15 | 72.08 | 14.937 | 59.965 | 15 | 72.12 | 5.021 | 59.96 | 5 | 72.08 | 4.966 | 60.017 | 5
72.12 | 35.372 | 59.953 | 27 | 72.08 | 14.909 | 59.999 | 15 | 72.09 | 14.937 | 59.965 | 15 | 72.13 | 5.021 | 59.96 | 5 | 72.09 | 4.966 | 60.017 | 5
72.13 | 35.367 | 59.953 | 27 | 72.09 | 14.91 | 59.999 | 15 | 72.1 | 14.937 | 59.965 | 15 | 72.13 | 5.021 | 59.96 | 5 | 72.09 | 4.966 | 60.017 | 5
72.14 | 35.363 | 59.953 | 27 | 72.1 | 14.91 | 59.999 | 15 | 72.11 | 14.938 | 59.965 | 15 | 72.14 | 5.022 | 59.96 | 5 | 72.1 | 4.966 | 60.017 | 5
72.15 | 35.36 | 59.953 | 27 | 72.1 | 14.911 | 59.999 | 15 | 72.11 | 14.938 | 59.965 | 15 | 72.15 | 5.021 | 59.959 | 5 | 72.11 | 4.967 | 60.017 | 5
72.15 | 35.36 | 59.953 | 27 | 72.11 | 14.911 | 59.999 | 15 | 72.12 | 14.937 | 59.965 | 15 | 72.16 | 5.02 | 59.959 | 5 | 72.12 | 4.966 | 60.017 | 5
72.16 | 35.36 | 59.953 | 27 | 72.12 | 14.911 | 59.999 | 15 | 72.13 | 14.936 | 59.965 | 15 | 72.17 | 5.017 | 59.959 | 5 | 72.13 | 4.966 | 60.017 | 5
72.17 | 35.36 | 59.953 | 27 | 72.13 | 14.911 | 59.999 | 15 | 72.14 | 14.934 | 59.965 | 15 | 72.18 | 5.015 | 59.959 | 5 | 72.14 | 4.965 | 60.017 | 5
72.18 | 35.36 | 59.953 | 27 | 72.14 | 14.911 | 59.999 | 15 | 72.15 | 14.934 | 59.965 | 15 | 72.18 | 5.016 | 59.959 | 5 | 72.14 | 4.964 | 60.017 | 5
72.19 | 35.361 | 59.953 | 27 | 72.15 | 14.91 | 59.999 | 15 | 72.16 | 14.933 | 59.965 | 15 | 72.19 | 5.017 | 59.959 | 5 | 72.15 | 4.964 | 60.017 | 5
72.2 | 35.361 | 59.953 | 27 | 72.15 | 14.91 | 59.999 | 15 | 72.16 | 14.933 | 59.965 | 15 | 72.2 | 5.017 | 59.959 | 5 | 72.16 | 4.964 | 60.017 | 5
72.2 | 35.362 | 59.953 | 27 | 72.16 | 14.911 | 59.999 | 15 | 72.17 | 14.933 | 59.965 | 15 | 72.21 | 5.017 | 59.959 | 5 | 72.17 | 4.966 | 60.017 | 5
72.21 | 35.362 | 59.953 | 27 | 72.17 | 14.911 | 59.999 | 15 | 72.18 | 14.933 | 59.965 | 15 | 72.22 | 5.015 | 59.959 | 5 | 72.18 | 4.968 | 60.017 | 5
72.22 | 35.361 | 59.953 | 27 | 72.18 | 14.912 | 59.999 | 15 | 72.19 | 14.934 | 59.965 | 15 | 72.23 | 5.013 | 59.959 | 5 | 72.19 | 4.967 | 60.017 | 5
72.23 | 35.36 | 59.953 | 27 | 72.19 | 14.912 | 59.999 | 15 | 72.2 | 14.933 | 59.965 | 15 | 72.23 | 5.013 | 59.959 | 5 | 72.19 | 4.967 | 60.017 | 5
72.24 | 35.36 | 59.953 | 27 | 72.2 | 14.912 | 59.999 | 15 | 72.21 | 14.932 | 59.965 | 15 | 72.24 | 5.012 | 59.959 | 5 | 72.2 | 4.966 | 60.017 | 5
72.25 | 35.359 | 59.953 | 27 | 72.2 | 14.912 | 59.999 | 15 | 72.21 | 14.931 | 59.965 | 15 | 72.25 | 5.014 | 59.959 | 5 | 72.21 | 4.965 | 60.017 | 5
72.25 | 35.36 | 59.953 | 27 | 72.21 | 14.912 | 59.999 | 15 | 72.22 | 14.931 | 59.965 | 15 | 72.26 | 5.016 | 59.959 | 5 | 72.22 | 4.965 | 60.017 | 5
72.26 | 35.361 | 59.953 | 27 | 72.22 | 14.911 | 59.999 | 15 | 72.23 | 14.93 | 59.965 | 15 | 72.27 | 5.016 | 59.959 | 5 | 72.23 | 4.965 | 60.017 | 5
72.27 | 35.36 | 59.953 | 27 | 72.23 | 14.912 | 59.999 | 15 | 72.24 | 14.929 | 59.965 | 15 | 72.28 | 5.016 | 59.959 | 5 | 72.24 | 4.966 | 60.017 | 5
72.28 | 35.359 | 59.953 | 27 | 72.24 | 14.912 | 59.999 | 15 | 72.25 | 14.929 | 59.965 | 15 | 72.28 | 5.014 | 59.959 | 5 | 72.24 | 4.967 | 60.017 | 5
72.29 | 35.359 | 59.953 | 27 | 72.25 | 14.913 | 59.999 | 15 | 72.26 | 14.929 | 59.965 | 15 | 72.29 | 5.011 | 59.959 | 5 | 72.25 | 4.967 | 60.017 | 5
72.3 | 35.359 | 59.953 | 27 | 72.25 | 14.913 | 59.999 | 15 | 72.26 | 14.929 | 59.965 | 15 | 72.3 | 5.013 | 59.959 | 5 | 72.26 | 4.968 | 60.017 | 5
72.3 | 35.362 | 59.953 | 27 | 72.26 | 14.914 | 59.999 | 15 | 72.27 | 14.929 | 59.965 | 15 | 72.31 | 5.015 | 59.959 | 5 | 72.27 | 4.968 | 60.017 | 5
72.31 | 35.365 | 59.953 | 27 | 72.27 | 14.914 | 59.999 | 15 | 72.28 | 14.929 | 59.965 | 15 | 72.32 | 5.015 | 59.959 | 5 | 72.28 | 4.967 | 60.017 | 5
72.32 | 35.365 | 59.953 | 27 | 72.28 | 14.915 | 59.999 | 15 | 72.29 | 14.929 | 59.965 | 15 | 72.33 | 5.015 | 59.959 | 5 | 72.29 | 4.967 | 60.017 | 5
72.33 | 35.365 | 59.953 | 27 | 72.29 | 14.915 | 59.999 | 15 | 72.3 | 14.929 | 59.965 | 15 | 72.33 | 5.015 | 59.959 | 5 | 72.29 | 4.967 | 60.017 | 5
72.34 | 35.363 | 59.953 | 27 | 72.3 | 14.915 | 59.999 | 15 | 72.31 | 14.929 | 59.965 | 15 | 72.34 | 5.015 | 59.959 | 5 | 72.3 | 4.967 | 60.017 | 5
72.35 | 35.362 | 59.953 | 27 | 72.3 | 14.916 | 59.999 | 15 | 72.31 | 14.929 | 59.965 | 15 | 72.35 | 5.015 | 59.959 | 5 | 72.31 | 4.967 | 60.017 | 5
72.35 | 35.363 | 59.953 | 27 | 72.31 | 14.917 | 59.999 | 15 | 72.32 | 14.93 | 59.965 | 15 | 72.36 | 5.016 | 59.959 | 5 | 72.32 | 4.967 | 60.017 | 5
72.36 | 35.363 | 59.953 | 27 | 72.32 | 14.918 | 59.999 | 15 | 72.33 | 14.931 | 59.965 | 15 | 72.37 | 5.018 | 59.959 | 5 | 72.33 | 4.967 | 60.017 | 5
72.37 | 35.364 | 59.953 | 27 | 72.33 | 14.918 | 59.999 | 15 | 72.34 | 14.932 | 59.965 | 15 | 72.38 | 5.019 | 59.959 | 5 | 72.34 | 4.966 | 60.017 | 5
72.38 | 35.365 | 59.953 | 27 | 72.34 | 14.919 | 59.999 | 15 | 72.35 | 14.932 | 59.965 | 15 | 72.38 | 5.021 | 59.959 | 5 | 72.34 | 4.965 | 60.017 | 5
72.39 | 35.37 | 59.953 | 27 | 72.35 | 14.92 | 59.999 | 15 | 72.36 | 14.931 | 59.965 | 15 | 72.39 | 5.022 | 59.959 | 5 | 72.35 | 4.963 | 60.017 | 5
72.4 | 35.375 | 59.953 | 27 | 72.35 | 14.921 | 59.999 | 15 | 72.36 | 14.932 | 59.965 | 15 | 72.4 | 5.02 | 59.959 | 5 | 72.36 | 4.962 | 60.017 | 5
72.4 | 35.378 | 59.953 | 27 | 72.36 | 14.921 | 59.999 | 15 | 72.37 | 14.932 | 59.965 | 15 | 72.41 | 5.018 | 59.959 | 5 | 72.37 | 4.962 | 60.017 | 5
72.41 | 35.382 | 59.953 | 27 | 72.37 | 14.922 | 59.999 | 15 | 72.38 | 14.932 | 59.965 | 15 | 72.42 | 5.018 | 59.959 | 5 | 72.38 | 4.962 | 60.017 | 5
72.42 | 35.386 | 59.953 | 27 | 72.38 | 14.923 | 59.999 | 15 | 72.39 | 14.932 | 59.965 | 15 | 72.43 | 5.019 | 59.959 | 5 | 72.39 | 4.962 | 60.017 | 5
72.43 | 35.389 | 59.953 | 27 | 72.39 | 14.923 | 59.999 | 15 | 72.4 | 14.934 | 59.965 | 15 | 72.43 | 5.019 | 59.959 | 5 | 72.39 | 4.962 | 60.017 | 5
72.44 | 35.393 | 59.953 | 27 | 72.4 | 14.924 | 59.999 | 15 | 72.41 | 14.935 | 59.965 | 15 | 72.44 | 5.019 | 59.959 | 5 | 72.4 | 4.962 | 60.017 | 5
72.45 | 35.396 | 59.953 | 27 | 72.4 | 14.924 | 59.999 | 15 | 72.41 | 14.936 | 59.965 | 15 | 72.45 | 5.019 | 59.959 | 5 | 72.41 | 4.962 | 60.017 | 5
72.45 | 35.398 | 59.953 | 27 | 72.41 | 14.925 | 59.999 | 15 | 72.42 | 14.937 | 59.965 | 15 | 72.46 | 5.018 | 59.959 | 5 | 72.42 | 4.961 | 60.017 | 5
72.46 | 35.399 | 59.953 | 27 | 72.42 | 14.926 | 59.999 | 15 | 72.43 | 14.938 | 59.965 | 15 | 72.47 | 5.017 | 59.959 | 5 | 72.43 | 4.961 | 60.017 | 5
72.47 | 35.4 | 59.953 | 27 | 72.43 | 14.927 | 59.999 | 15 | 72.44 | 14.938 | 59.965 | 15 | 72.48 | 5.016 | 59.959 | 5 | 72.44 | 4.961 | 60.017 | 5
72.48 | 35.402 | 59.953 | 27 | 72.44 | 14.928 | 59.999 | 15 | 72.45 | 14.939 | 59.965 | 15 | 72.48 | 5.017 | 59.959 | 5 | 72.44 | 4.961 | 60.017 | 5
72.49 | 35.405 | 59.953 | 27 | 72.45 | 14.928 | 59.999 | 15 | 72.46 | 14.94 | 59.965 | 15 | 72.49 | 5.019 | 59.959 | 5 | 72.45 | 4.962 | 60.017 | 5
72.5 | 35.407 | 59.953 | 27 | 72.45 | 14.928 | 59.999 | 15 | 72.46 | 14.941 | 59.965 | 15 | 72.5 | 5.019 | 59.959 | 5 | 72.46 | 4.962 | 60.017 | 5
72.5 | 35.41 | 59.953 | 27 | 72.46 | 14.929 | 59.999 | 15 | 72.47 | 14.943 | 59.965 | 15 | 72.51 | 5.019 | 59.959 | 5 | 72.47 | 4.964 | 60.017 | 5
72.51 | 35.412 | 59.953 | 27 | 72.47 | 14.93 | 59.999 | 15 | 72.48 | 14.943 | 59.965 | 15 | 72.52 | 5.017 | 59.959 | 5 | 72.48 | 4.965 | 60.017 | 5
72.52 | 35.413 | 59.953 | 27 | 72.48 | 14.93 | 59.999 | 15 | 72.49 | 14.942 | 59.965 | 15 | 72.53 | 5.015 | 59.959 | 5 | 72.49 | 4.966 | 60.017 | 5
72.53 | 35.413 | 59.953 | 27 | 72.49 | 14.929 | 59.999 | 15 | 72.5 | 14.942 | 59.965 | 15 | 72.53 | 5.017 | 59.959 | 5 | 72.49 | 4.966 | 60.017 | 5
72.54 | 35.416 | 59.953 | 27 | 72.5 | 14.929 | 59.999 | 15 | 72.51 | 14.942 | 59.965 | 15 | 72.54 | 5.019 | 59.959 | 5 | 72.5 | 4.967 | 60.017 | 5
72.55 | 35.419 | 59.953 | 27 | 72.5 | 14.93 | 59.999 | 15 | 72.51 | 14.943 | 59.965 | 15 | 72.55 | 5.019 | 59.959 | 5 | 72.51 | 4.968 | 60.017 | 5
72.55 | 35.418 | 59.953 | 27 | 72.51 | 14.929 | 59.999 | 15 | 72.52 | 14.943 | 59.965 | 15 | 72.56 | 5.019 | 59.959 | 5 | 72.52 | 4.97 | 60.017 | 5
72.56 | 35.416 | 59.953 | 27 | 72.52 | 14.928 | 59.999 | 15 | 72.53 | 14.944 | 59.965 | 15 | 72.57 | 5.019 | 59.959 | 5 | 72.53 | 4.972 | 60.017 | 5
72.57 | 35.415 | 59.953 | 27 | 72.53 | 14.928 | 59.999 | 15 | 72.54 | 14.944 | 59.965 | 15 | 72.58 | 5.019 | 59.959 | 5 | 72.54 | 4.972 | 60.017 | 5
72.58 | 35.413 | 59.953 | 27 | 72.54 | 14.928 | 59.999 | 15 | 72.55 | 14.944 | 59.965 | 15 | 72.58 | 5.018 | 59.959 | 5 | 72.54 | 4.972 | 60.017 | 5
72.59 | 35.415 | 59.953 | 27 | 72.55 | 14.927 | 59.999 | 15 | 72.56 | 14.944 | 59.965 | 15 | 72.59 | 5.016 | 59.959 | 5 | 72.55 | 4.973 | 60.017 | 5
72.6 | 35.417 | 59.953 | 27 | 72.55 | 14.926 | 59.999 | 15 | 72.56 | 14.944 | 59.965 | 15 | 72.6 | 5.017 | 59.959 | 5 | 72.56 | 4.973 | 60.017 | 5
72.6 | 35.417 | 59.953 | 27 | 72.56 | 14.926 | 59.999 | 15 | 72.57 | 14.944 | 59.965 | 15 | 72.61 | 5.017 | 59.959 | 5 | 72.57 | 4.973 | 60.017 | 5
72.61 | 35.417 | 59.953 | 27 | 72.57 | 14.926 | 59.999 | 15 | 72.58 | 14.944 | 59.965 | 15 | 72.62 | 5.018 | 59.959 | 5 | 72.58 | 4.973 | 60.017 | 5
72.62 | 35.416 | 59.953 | 27 | 72.58 | 14.926 | 59.999 | 15 | 72.59 | 14.945 | 59.965 | 15 | 72.63 | 5.02 | 59.959 | 5 | 72.59 | 4.974 | 60.017 | 5
72.63 | 35.415 | 59.953 | 27 | 72.59 | 14.925 | 59.999 | 15 | 72.6 | 14.946 | 59.965 | 15 | 72.63 | 5.019 | 59.959 | 5 | 72.59 | 4.975 | 60.017 | 5
72.64 | 35.415 | 59.954 | 27 | 72.6 | 14.924 | 59.999 | 15 | 72.61 | 14.947 | 59.965 | 15 | 72.64 | 5.019 | 59.959 | 5 | 72.6 | 4.975 | 60.017 | 5
72.65 | 35.415 | 59.954 | 27 | 72.6 | 14.924 | 59.999 | 15 | 72.61 | 14.947 | 59.965 | 15 | 72.65 | 5.021 | 59.959 | 5 | 72.61 | 4.975 | 60.017 | 5
72.65 | 35.416 | 59.955 | 27 | 72.61 | 14.922 | 59.999 | 15 | 72.62 | 14.948 | 59.965 | 15 | 72.66 | 5.023 | 59.959 | 5 | 72.62 | 4.975 | 60.017 | 5
72.66 | 35.417 | 59.956 | 27 | 72.62 | 14.921 | 59.999 | 15 | 72.63 | 14.948 | 59.965 | 15 | 72.67 | 5.024 | 59.959 | 5 | 72.63 | 4.975 | 60.017 | 5
72.67 | 35.417 | 59.956 | 27 | 72.63 | 14.92 | 59.999 | 15 | 72.64 | 14.949 | 59.965 | 15 | 72.68 | 5.024 | 59.959 | 5 | 72.64 | 4.974 | 60.017 | 5
72.68 | 35.418 | 59.957 | 27 | 72.64 | 14.919 | 59.999 | 15 | 72.65 | 14.95 | 59.965 | 15 | 72.68 | 5.024 | 59.959 | 5 | 72.64 | 4.972 | 60.017 | 5
72.69 | 35.418 | 59.957 | 27 | 72.65 | 14.918 | 59.999 | 15 | 72.66 | 14.95 | 59.965 | 15 | 72.69 | 5.024 | 59.959 | 5 | 72.65 | 4.973 | 60.017 | 5
72.7 | 35.418 | 59.958 | 27 | 72.65 | 14.918 | 59.999 | 15 | 72.66 | 14.951 | 59.965 | 15 | 72.7 | 5.022 | 59.959 | 5 | 72.66 | 4.973 | 60.017 | 5
72.7 | 35.42 | 59.958 | 27 | 72.66 | 14.917 | 59.999 | 15 | 72.67 | 14.951 | 59.965 | 15 | 72.71 | 5.021 | 59.959 | 5 | 72.67 | 4.973 | 60.017 | 5
72.71 | 35.423 | 59.959 | 27 | 72.67 | 14.916 | 59.999 | 15 | 72.68 | 14.952 | 59.965 | 15 | 72.72 | 5.023 | 59.959 | 5 | 72.68 | 4.974 | 60.017 | 5
72.72 | 35.423 | 59.96 | 27 | 72.68 | 14.916 | 59.999 | 15 | 72.69 | 14.953 | 59.965 | 15 | 72.73 | 5.024 | 59.959 | 5 | 72.69 | 4.973 | 60.017 | 5
72.73 | 35.423 | 59.96 | 27 | 72.69 | 14.917 | 59.999 | 15 | 72.7 | 14.953 | 59.965 | 15 | 72.73 | 5.025 | 59.959 | 5 | 72.69 | 4.973 | 60.017 | 5
72.74 | 35.423 | 59.961 | 27 | 72.7 | 14.917 | 59.999 | 15 | 72.71 | 14.954 | 59.965 | 15 | 72.74 | 5.026 | 59.959 | 5 | 72.7 | 4.971 | 60.017 | 5
72.75 | 35.423 | 59.961 | 27 | 72.7 | 14.918 | 59.999 | 15 | 72.71 | 14.955 | 59.965 | 15 | 72.75 | 5.027 | 59.959 | 5 | 72.71 | 4.97 | 60.017 | 5
72.75 | 35.421 | 59.962 | 27 | 72.71 | 14.918 | 59.999 | 15 | 72.72 | 14.956 | 59.965 | 15 | 72.76 | 5.028 | 59.959 | 5 | 72.72 | 4.97 | 60.017 | 5
72.76 | 35.419 | 59.963 | 27 | 72.72 | 14.918 | 59.999 | 15 | 72.73 | 14.956 | 59.965 | 15 | 72.77 | 5.03 | 59.959 | 5 | 72.73 | 4.97 | 60.017 | 5
72.77 | 35.421 | 59.963 | 27 | 72.73 | 14.917 | 59.999 | 15 | 72.74 | 14.956 | 59.965 | 15 | 72.78 | 5.032 | 59.959 | 5 | 72.74 | 4.971 | 60.017 | 5
72.78 | 35.423 | 59.964 | 27 | 72.74 | 14.917 | 59.999 | 15 | 72.75 | 14.954 | 59.965 | 15 | 72.78 | 5.031 | 59.959 | 5 | 72.74 | 4.971 | 60.017 | 5
72.79 | 35.423 | 59.964 | 27 | 72.75 | 14.917 | 59.999 | 15 | 72.76 | 14.953 | 59.965 | 15 | 72.79 | 5.03 | 59.959 | 5 | 72.75 | 4.97 | 60.017 | 5
72.8 | 35.422 | 59.965 | 27 | 72.75 | 14.917 | 59.999 | 15 | 72.76 | 14.953 | 59.965 | 15 | 72.8 | 5.03 | 59.959 | 5 | 72.76 | 4.968 | 60.017 | 5
72.8 | 35.419 | 59.965 | 27 | 72.76 | 14.917 | 59.999 | 15 | 72.77 | 14.954 | 59.965 | 15 | 72.81 | 5.03 | 59.959 | 5 | 72.77 | 4.968 | 60.017 | 5
72.81 | 35.417 | 59.965 | 27 | 72.77 | 14.918 | 59.999 | 15 | 72.78 | 14.952 | 59.965 | 15 | 72.82 | 5.029 | 59.959 | 5 | 72.78 | 4.968 | 60.017 | 5
72.82 | 35.414 | 59.965 | 27 | 72.78 | 14.918 | 59.999 | 15 | 72.79 | 14.951 | 59.965 | 15 | 72.83 | 5.028 | 59.959 | 5 | 72.79 | 4.968 | 60.017 | 5
72.83 | 35.411 | 59.965 | 27 | 72.79 | 14.919 | 59.999 | 15 | 72.8 | 14.949 | 59.965 | 15 | 72.83 | 5.029 | 59.959 | 5 | 72.79 | 4.968 | 60.017 | 5
72.84 | 35.408 | 59.965 | 27 | 72.8 | 14.919 | 59.999 | 15 | 72.81 | 14.947 | 59.965 | 15 | 72.84 | 5.029 | 59.959 | 5 | 72.8 | 4.968 | 60.017 | 5
72.85 | 35.405 | 59.965 | 27 | 72.8 | 14.92 | 59.999 | 15 | 72.81 | 14.948 | 59.965 | 15 | 72.85 | 5.029 | 59.959 | 5 | 72.81 | 4.969 | 60.017 | 5
72.85 | 35.403 | 59.965 | 27 | 72.81 | 14.92 | 59.999 | 15 | 72.82 | 14.948 | 59.965 | 15 | 72.86 | 5.029 | 59.959 | 5 | 72.82 | 4.969 | 60.017 | 5
72.86 | 35.4 | 59.965 | 27 | 72.82 | 14.92 | 59.999 | 15 | 72.83 | 14.946 | 59.965 | 15 | 72.87 | 5.029 | 59.959 | 5 | 72.83 | 4.969 | 60.017 | 5
72.87 | 35.395 | 59.965 | 27 | 72.83 | 14.922 | 59.999 | 15 | 72.84 | 14.945 | 59.965 | 15 | 72.88 | 5.029 | 59.959 | 5 | 72.84 | 4.967 | 60.017 | 5
72.88 | 35.39 | 59.965 | 27 | 72.84 | 14.924 | 59.999 | 15 | 72.85 | 14.944 | 59.965 | 15 | 72.88 | 5.03 | 59.959 | 5 | 72.84 | 4.966 | 60.017 | 5
72.89 | 35.389 | 59.965 | 27 | 72.85 | 14.924 | 59.999 | 15 | 72.86 | 14.943 | 59.965 | 15 | 72.89 | 5.031 | 59.959 | 5 | 72.85 | 4.966 | 60.017 | 5
72.9 | 35.387 | 59.965 | 27 | 72.85 | 14.924 | 59.999 | 15 | 72.86 | 14.943 | 59.965 | 15 | 72.9 | 5.031 | 59.959 | 5 | 72.86 | 4.967 | 60.017 | 5
72.9 | 35.385 | 59.965 | 27 | 72.86 | 14.924 | 59.999 | 15 | 72.87 | 14.943 | 59.965 | 15 | 72.91 | 5.03 | 59.959 | 5 | 72.87 | 4.968 | 60.017 | 5
72.91 | 35.383 | 59.965 | 27 | 72.87 | 14.923 | 59.999 | 15 | 72.88 | 14.942 | 59.965 | 15 | 72.92 | 5.03 | 59.959 | 5 | 72.88 | 4.97 | 60.017 | 5
72.92 | 35.379 | 59.965 | 27 | 72.88 | 14.924 | 59.999 | 15 | 72.89 | 14.941 | 59.965 | 15 | 72.93 | 5.03 | 59.959 | 5 | 72.89 | 4.969 | 60.017 | 5
72.93 | 35.376 | 59.965 | 27 | 72.89 | 14.926 | 59.999 | 15 | 72.9 | 14.941 | 59.965 | 15 | 72.93 | 5.03 | 59.959 | 5 | 72.89 | 4.969 | 60.017 | 5
72.94 | 35.372 | 59.965 | 27 | 72.9 | 14.929 | 59.999 | 15 | 72.91 | 14.941 | 59.965 | 15 | 72.94 | 5.03 | 59.959 | 5 | 72.9 | 4.968 | 60.017 | 5
72.95 | 35.369 | 59.965 | 27 | 72.9 | 14.932 | 59.999 | 15 | 72.91 | 14.942 | 59.965 | 15 | 72.95 | 5.031 | 59.959 | 5 | 72.91 | 4.967 | 60.017 | 5
72.95 | 35.369 | 59.965 | 27 | 72.91 | 14.932 | 59.999 | 15 | 72.92 | 14.943 | 59.965 | 15 | 72.96 | 5.032 | 59.959 | 5 | 72.92 | 4.967 | 60.017 | 5
72.96 | 35.369 | 59.965 | 27 | 72.92 | 14.933 | 59.999 | 15 | 72.93 | 14.942 | 59.965 | 15 | 72.97 | 5.032 | 59.959 | 5 | 72.93 | 4.968 | 60.017 | 5
72.97 | 35.368 | 59.965 | 27 | 72.93 | 14.931 | 59.999 | 15 | 72.94 | 14.941 | 59.965 | 15 | 72.98 | 5.031 | 59.959 | 5 | 72.94 | 4.968 | 60.017 | 5
72.98 | 35.368 | 59.965 | 27 | 72.94 | 14.93 | 59.999 | 15 | 72.95 | 14.942 | 59.965 | 15 | 72.98 | 5.031 | 59.959 | 5 | 72.94 | 4.969 | 60.017 | 5
72.99 | 35.367 | 59.965 | 27 | 72.95 | 14.931 | 59.999 | 15 | 72.96 | 14.944 | 59.965 | 15 | 72.99 | 5.031 | 59.959 | 5 | 72.95 | 4.969 | 60.017 | 5
73 | 35.366 | 59.965 | 27 | 72.95 | 14.932 | 59.999 | 15 | 72.96 | 14.945 | 59.965 | 15 | 73 | 5.031 | 59.959 | 5 | 72.96 | 4.97 | 60.017 | 5
73 | 35.367 | 59.965 | 27 | 72.96 | 14.934 | 59.999 | 15 | 72.97 | 14.946 | 59.965 | 15 | 73.01 | 5.031 | 59.959 | 5 | 72.97 | 4.969 | 60.017 | 5
73.01 | 35.367 | 59.965 | 27 | 72.97 | 14.935 | 59.999 | 15 | 72.98 | 14.946 | 59.965 | 15 | 73.02 | 5.03 | 59.959 | 5 | 72.98 | 4.968 | 60.017 | 5
73.02 | 35.369 | 59.965 | 27 | 72.98 | 14.936 | 59.999 | 15 | 72.99 | 14.945 | 59.965 | 15 | 73.03 | 5.03 | 59.959 | 5 | 72.99 | 4.968 | 60.017 | 5
73.03 | 35.371 | 59.965 | 27 | 72.99 | 14.936 | 59.999 | 15 | 73 | 14.946 | 59.965 | 15 | 73.03 | 5.031 | 59.959 | 5 | 72.99 | 4.967 | 60.017 | 5
73.04 | 35.37 | 59.965 | 27 | 73 | 14.935 | 59.999 | 15 | 73.01 | 14.947 | 59.965 | 15 | 73.04 | 5.032 | 59.959 | 5 | 73 | 4.968 | 60.017 | 5
73.05 | 35.368 | 59.965 | 27 | 73 | 14.933 | 59.999 | 15 | 73.01 | 14.947 | 59.965 | 15 | 73.05 | 5.032 | 59.959 | 5 | 73.01 | 4.97 | 60.017 | 5
73.06 | 35.367 | 59.965 | 27 | 73.01 | 14.934 | 59.999 | 15 | 73.02 | 14.948 | 59.965 | 15 | 73.06 | 5.032 | 59.959 | 5 | 73.02 | 4.97 | 60.017 | 5
73.06 | 35.367 | 59.965 | 27 | 73.02 | 14.934 | 59.999 | 15 | 73.03 | 14.947 | 59.965 | 15 | 73.07 | 5.032 | 59.959 | 5 | 73.03 | 4.971 | 60.017 | 5
73.07 | 35.367 | 59.965 | 27 | 73.03 | 14.934 | 59.999 | 15 | 73.04 | 14.946 | 59.965 | 15 | 73.08 | 5.032 | 59.959 | 5 | 73.04 | 4.97 | 60.017 | 5
73.08 | 35.367 | 59.965 | 27 | 73.04 | 14.934 | 59.999 | 15 | 73.05 | 14.947 | 59.965 | 15 | 73.08 | 5.03 | 59.959 | 5 | 73.04 | 4.969 | 60.017 | 5
73.09 | 35.367 | 59.965 | 27 | 73.05 | 14.933 | 59.999 | 15 | 73.06 | 14.947 | 59.965 | 15 | 73.09 | 5.027 | 59.959 | 5 | 73.05 | 4.969 | 60.017 | 5
73.1 | 35.367 | 59.965 | 27 | 73.05 | 14.933 | 59.999 | 15 | 73.06 | 14.947 | 59.965 | 15 | 73.1 | 5.026 | 59.959 | 5 | 73.06 | 4.969 | 60.017 | 5
73.11 | 35.367 | 59.965 | 27 | 73.06 | 14.93 | 59.999 | 15 | 73.07 | 14.946 | 59.965 | 15 | 73.11 | 5.025 | 59.959 | 5 | 73.07 | 4.969 | 60.017 | 5
73.11 | 35.366 | 59.965 | 27 | 73.07 | 14.928 | 59.999 | 15 | 73.08 | 14.947 | 59.965 | 15 | 73.12 | 5.024 | 59.959 | 5 | 73.08 | 4.969 | 60.017 | 5
73.12 | 35.365 | 59.965 | 27 | 73.08 | 14.928 | 59.999 | 15 | 73.09 | 14.947 | 59.965 | 15 | 73.13 | 5.024 | 59.959 | 5 | 73.09 | 4.97 | 60.017 | 5
73.13 | 35.365 | 59.965 | 27 | 73.09 | 14.928 | 59.999 | 15 | 73.1 | 14.949 | 59.965 | 15 | 73.13 | 5.024 | 59.959 | 5 | 73.09 | 4.971 | 60.017 | 5
73.14 | 35.365 | 59.965 | 27 | 73.1 | 14.928 | 59.999 | 15 | 73.11 | 14.95 | 59.965 | 15 | 73.14 | 5.024 | 59.959 | 5 | 73.1 | 4.97 | 60.017 | 5
73.15 | 35.366 | 59.965 | 27 | 73.1 | 14.928 | 59.999 | 15 | 73.11 | 14.951 | 59.965 | 15 | 73.15 | 5.026 | 59.959 | 5 | 73.11 | 4.969 | 60.017 | 5
73.16 | 35.366 | 59.965 | 27 | 73.11 | 14.928 | 59.999 | 15 | 73.12 | 14.951 | 59.965 | 15 | 73.16 | 5.027 | 59.959 | 5 | 73.12 | 4.969 | 60.017 | 5
73.16 | 35.367 | 59.965 | 27 | 73.12 | 14.928 | 59.999 | 15 | 73.13 | 14.952 | 59.965 | 15 | 73.17 | 5.028 | 59.959 | 5 | 73.13 | 4.969 | 60.017 | 5
73.17 | 35.368 | 59.965 | 27 | 73.13 | 14.927 | 59.999 | 15 | 73.14 | 14.954 | 59.965 | 15 | 73.18 | 5.029 | 59.959 | 5 | 73.14 | 4.97 | 60.017 | 5
73.18 | 35.369 | 59.965 | 27 | 73.14 | 14.926 | 59.999 | 15 | 73.15 | 14.954 | 59.965 | 15 | 73.18 | 5.03 | 59.959 | 5 | 73.14 | 4.971 | 60.017 | 5
73.19 | 35.365 | 59.965 | 27 | 73.15 | 14.927 | 59.999 | 15 | 73.16 | 14.955 | 59.965 | 15 | 73.19 | 5.031 | 59.959 | 5 | 73.15 | 4.972 | 60.017 | 5
73.2 | 35.361 | 59.965 | 27 | 73.15 | 14.927 | 59.999 | 15 | 73.17 | 14.956 | 59.965 | 15 | 73.2 | 5.029 | 59.959 | 5 | 73.16 | 4.973 | 60.017 | 5
73.21 | 35.356 | 59.965 | 27 | 73.16 | 14.927 | 59.999 | 15 | 73.17 | 14.958 | 59.965 | 15 | 73.21 | 5.026 | 59.959 | 5 | 73.17 | 4.973 | 60.017 | 5
73.21 | 35.352 | 59.965 | 27 | 73.17 | 14.928 | 59.999 | 15 | 73.18 | 14.96 | 59.965 | 15 | 73.22 | 5.025 | 59.959 | 5 | 73.18 | 4.973 | 60.017 | 5
73.22 | 35.346 | 59.965 | 27 | 73.18 | 14.927 | 59.999 | 15 | 73.19 | 14.961 | 59.965 | 15 | 73.23 | 5.023 | 59.959 | 5 | 73.19 | 4.973 | 60.017 | 5
73.23 | 35.34 | 59.965 | 27 | 73.19 | 14.927 | 59.999 | 15 | 73.2 | 14.961 | 59.965 | 15 | 73.23 | 5.024 | 59.959 | 5 | 73.19 | 4.973 | 60.017 | 5
73.24 | 35.337 | 59.965 | 27 | 73.2 | 14.927 | 59.999 | 15 | 73.21 | 14.961 | 59.965 | 15 | 73.24 | 5.025 | 59.959 | 5 | 73.2 | 4.973 | 60.017 | 5
73.25 | 35.334 | 59.965 | 27 | 73.2 | 14.927 | 59.999 | 15 | 73.22 | 14.962 | 59.965 | 15 | 73.25 | 5.025 | 59.959 | 5 | 73.21 | 4.973 | 60.017 | 5
73.26 | 35.331 | 59.965 | 27 | 73.21 | 14.928 | 59.999 | 15 | 73.22 | 14.962 | 59.965 | 15 | 73.26 | 5.025 | 59.959 | 5 | 73.22 | 4.974 | 60.017 | 5
73.26 | 35.327 | 59.965 | 27 | 73.22 | 14.929 | 59.999 | 15 | 73.23 | 14.963 | 59.965 | 15 | 73.27 | 5.025 | 59.959 | 5 | 73.23 | 4.974 | 60.018 | 5
73.27 | 35.322 | 59.965 | 27 | 73.23 | 14.929 | 59.999 | 15 | 73.24 | 14.964 | 59.965 | 15 | 73.28 | 5.024 | 59.959 | 5 | 73.24 | 4.975 | 60.018 | 5
73.28 | 35.317 | 59.965 | 27 | 73.24 | 14.929 | 59.999 | 15 | 73.25 | 14.964 | 59.965 | 15 | 73.28 | 5.024 | 59.959 | 5 | 73.24 | 4.976 | 60.018 | 5
73.29 | 35.312 | 59.965 | 27 | 73.25 | 14.929 | 59.999 | 15 | 73.26 | 14.963 | 59.965 | 15 | 73.29 | 5.024 | 59.959 | 5 | 73.25 | 4.976 | 60.019 | 5
73.3 | 35.307 | 59.965 | 27 | 73.25 | 14.929 | 59.999 | 15 | 73.27 | 14.962 | 59.965 | 15 | 73.3 | 5.024 | 59.959 | 5 | 73.26 | 4.976 | 60.019 | 5
73.31 | 35.303 | 59.965 | 27 | 73.26 | 14.93 | 60 | 15 | 73.27 | 14.96 | 59.965 | 15 | 73.31 | 5.024 | 59.959 | 5 | 73.27 | 4.976 | 60.019 | 5
73.31 | 35.299 | 59.965 | 27 | 73.27 | 14.93 | 60 | 15 | 73.28 | 14.959 | 59.965 | 15 | 73.32 | 5.022 | 59.959 | 5 | 73.28 | 4.977 | 60.02 | 5
73.32 | 35.294 | 59.965 | 27 | 73.28 | 14.932 | 60 | 15 | 73.29 | 14.959 | 59.965 | 15 | 73.33 | 5.02 | 59.959 | 5 | 73.29 | 4.977 | 60.02 | 5
73.33 | 35.289 | 59.965 | 27 | 73.29 | 14.933 | 60.001 | 15 | 73.3 | 14.957 | 59.965 | 15 | 73.33 | 5.018 | 59.959 | 5 | 73.29 | 4.977 | 60.02 | 5
73.34 | 35.283 | 59.965 | 27 | 73.3 | 14.933 | 60.001 | 15 | 73.31 | 14.955 | 59.965 | 15 | 73.34 | 5.016 | 59.959 | 5 | 73.3 | 4.977 | 60.02 | 5
73.35 | 35.277 | 59.965 | 27 | 73.3 | 14.933 | 60.001 | 15 | 73.32 | 14.956 | 59.965 | 15 | 73.35 | 5.019 | 59.959 | 5 | 73.31 | 4.977 | 60.021 | 5
73.36 | 35.276 | 59.965 | 27 | 73.31 | 14.933 | 60.001 | 15 | 73.32 | 14.957 | 59.965 | 15 | 73.36 | 5.021 | 59.959 | 5 | 73.32 | 4.977 | 60.021 | 5
73.36 | 35.274 | 59.965 | 27 | 73.32 | 14.933 | 60.002 | 15 | 73.33 | 14.956 | 59.965 | 15 | 73.37 | 5.021 | 59.959 | 5 | 73.33 | 4.977 | 60.021 | 5
73.37 | 35.276 | 59.965 | 27 | 73.33 | 14.933 | 60.002 | 15 | 73.34 | 14.955 | 59.965 | 15 | 73.38 | 5.021 | 59.959 | 5 | 73.34 | 4.977 | 60.022 | 5
73.38 | 35.278 | 59.965 | 27 | 73.34 | 14.933 | 60.002 | 15 | 73.35 | 14.955 | 59.965 | 15 | 73.38 | 5.021 | 59.959 | 5 | 73.34 | 4.976 | 60.022 | 5
73.39 | 35.277 | 59.965 | 27 | 73.35 | 14.934 | 60.003 | 15 | 73.36 | 14.954 | 59.965 | 15 | 73.39 | 5.02 | 59.959 | 5 | 73.35 | 4.976 | 60.022 | 5
73.4 | 35.277 | 59.965 | 27 | 73.35 | 14.936 | 60.003 | 15 | 73.37 | 14.956 | 59.965 | 15 | 73.4 | 5.019 | 59.959 | 5 | 73.36 | 4.976 | 60.022 | 5
73.41 | 35.274 | 59.965 | 27 | 73.36 | 14.936 | 60.003 | 15 | 73.37 | 14.957 | 59.965 | 15 | 73.41 | 5.018 | 59.959 | 5 | 73.37 | 4.977 | 60.022 | 5
73.41 | 35.27 | 59.965 | 27 | 73.37 | 14.936 | 60.003 | 15 | 73.38 | 14.958 | 59.965 | 15 | 73.42 | 5.019 | 59.959 | 5 | 73.38 | 4.978 | 60.022 | 5
73.42 | 35.27 | 59.965 | 27 | 73.38 | 14.935 | 60.004 | 15 | 73.39 | 14.959 | 59.965 | 15 | 73.43 | 5.019 | 59.959 | 5 | 73.39 | 4.978 | 60.022 | 5
73.43 | 35.27 | 59.965 | 27 | 73.39 | 14.935 | 60.004 | 15 | 73.4 | 14.958 | 59.965 | 15 | 73.43 | 5.019 | 59.959 | 5 | 73.39 | 4.978 | 60.022 | 5
73.44 | 35.272 | 59.965 | 27 | 73.4 | 14.935 | 60.004 | 15 | 73.41 | 14.958 | 59.965 | 15 | 73.44 | 5.019 | 59.959 | 5 | 73.4 | 4.978 | 60.022 | 5
73.45 | 35.273 | 59.965 | 27 | 73.4 | 14.935 | 60.005 | 15 | 73.42 | 14.959 | 59.965 | 15 | 73.45 | 5.018 | 59.959 | 5 | 73.41 | 4.978 | 60.022 | 5
73.46 | 35.272 | 59.965 | 27 | 73.41 | 14.936 | 60.005 | 15 | 73.42 | 14.961 | 59.965 | 15 | 73.46 | 5.017 | 59.959 | 5 | 73.42 | 4.978 | 60.022 | 5
73.46 | 35.271 | 59.965 | 27 | 73.42 | 14.936 | 60.005 | 15 | 73.43 | 14.961 | 59.965 | 15 | 73.47 | 5.019 | 59.959 | 5 | 73.43 | 4.978 | 60.022 | 5
73.47 | 35.272 | 59.965 | 27 | 73.43 | 14.936 | 60.005 | 15 | 73.44 | 14.962 | 59.965 | 15 | 73.48 | 5.021 | 59.959 | 5 | 73.44 | 4.978 | 60.022 | 5
73.48 | 35.272 | 59.965 | 27 | 73.44 | 14.936 | 60.005 | 15 | 73.45 | 14.963 | 59.965 | 15 | 73.48 | 5.021 | 59.959 | 5 | 73.44 | 4.978 | 60.022 | 5
73.49 | 35.274 | 59.965 | 27 | 73.45 | 14.935 | 60.005 | 15 | 73.46 | 14.964 | 59.965 | 15 | 73.49 | 5.021 | 59.959 | 5 | 73.45 | 4.978 | 60.022 | 5
73.5 | 35.275 | 59.965 | 27 | 73.45 | 14.934 | 60.005 | 15 | 73.47 | 14.965 | 59.965 | 15 | 73.5 | 5.019 | 59.959 | 5 | 73.46 | 4.978 | 60.022 | 5
73.51 | 35.275 | 59.965 | 27 | 73.46 | 14.934 | 60.005 | 15 | 73.47 | 14.966 | 59.965 | 15 | 73.51 | 5.017 | 59.959 | 5 | 73.47 | 4.978 | 60.022 | 5
73.51 | 35.275 | 59.965 | 27 | 73.47 | 14.933 | 60.005 | 15 | 73.48 | 14.965 | 59.965 | 15 | 73.52 | 5.012 | 59.959 | 5 | 73.48 | 4.978 | 60.022 | 5
73.52 | 35.274 | 59.965 | 27 | 73.48 | 14.934 | 60.005 | 15 | 73.49 | 14.965 | 59.965 | 15 | 73.53 | 5.007 | 59.959 | 5 | 73.49 | 4.978 | 60.022 | 5
73.53 | 35.274 | 59.965 | 27 | 73.49 | 14.934 | 60.005 | 15 | 73.5 | 14.965 | 59.965 | 15 | 73.53 | 5.005 | 59.959 | 5 | 73.49 | 4.978 | 60.022 | 5
73.54 | 35.275 | 59.965 | 27 | 73.5 | 14.936 | 60.005 | 15 | 73.51 | 14.966 | 59.964 | 15 | 73.54 | 5.002 | 59.959 | 5 | 73.5 | 4.978 | 60.022 | 5
73.55 | 35.276 | 59.965 | 27 | 73.5 | 14.937 | 60.005 | 15 | 73.52 | 14.966 | 59.964 | 15 | 73.55 | 4.999 | 59.959 | 5 | 73.51 | 4.978 | 60.022 | 5
73.56 | 35.278 | 59.965 | 27 | 73.51 | 14.938 | 60.005 | 15 | 73.52 | 14.966 | 59.964 | 15 | 73.56 | 4.995 | 59.959 | 5 | 73.52 | 4.978 | 60.022 | 5
73.56 | 35.28 | 59.965 | 27 | 73.52 | 14.939 | 60.005 | 15 | 73.53 | 14.967 | 59.963 | 15 | 73.57 | 4.993 | 59.959 | 5 | 73.53 | 4.978 | 60.022 | 5
73.57 | 35.281 | 59.965 | 27 | 73.53 | 14.939 | 60.005 | 15 | 73.54 | 14.968 | 59.963 | 15 | 73.58 | 4.991 | 59.959 | 5 | 73.54 | 4.978 | 60.022 | 5
73.58 | 35.282 | 59.965 | 27 | 73.54 | 14.939 | 60.005 | 15 | 73.55 | 14.967 | 59.963 | 15 | 73.58 | 4.989 | 59.959 | 5 | 73.54 | 4.978 | 60.022 | 5
73.59 | 35.281 | 59.965 | 27 | 73.55 | 14.94 | 60.005 | 15 | 73.56 | 14.966 | 59.963 | 15 | 73.59 | 4.988 | 59.959 | 5 | 73.55 | 4.978 | 60.022 | 5
73.6 | 35.28 | 59.965 | 27 | 73.55 | 14.94 | 60.005 | 15 | 73.57 | 14.966 | 59.962 | 15 | 73.6 | 4.984 | 59.959 | 5 | 73.56 | 4.978 | 60.022 | 5
73.61 | 35.279 | 59.965 | 27 | 73.56 | 14.941 | 60.005 | 15 | 73.57 | 14.966 | 59.962 | 15 | 73.61 | 4.979 | 59.959 | 5 | 73.57 | 4.978 | 60.022 | 5
73.61 | 35.278 | 59.965 | 27 | 73.57 | 14.943 | 60.005 | 15 | 73.58 | 14.967 | 59.962 | 15 | 73.62 | 4.978 | 59.959 | 5 | 73.58 | 4.978 | 60.022 | 5
73.62 | 35.278 | 59.965 | 27 | 73.58 | 14.943 | 60.005 | 15 | 73.59 | 14.968 | 59.961 | 15 | 73.63 | 4.977 | 59.959 | 5 | 73.58 | 4.978 | 60.022 | 5
73.63 | 35.278 | 59.965 | 27 | 73.59 | 14.942 | 60.005 | 15 | 73.6 | 14.968 | 59.961 | 15 | 73.63 | 4.972 | 59.959 | 5 | 73.59 | 4.979 | 60.022 | 5
73.64 | 35.275 | 59.965 | 27 | 73.6 | 14.943 | 60.005 | 15 | 73.61 | 14.967 | 59.961 | 15 | 73.64 | 4.968 | 59.959 | 5 | 73.6 | 4.978 | 60.022 | 5
73.65 | 35.272 | 59.965 | 27 | 73.6 | 14.944 | 60.005 | 15 | 73.62 | 14.966 | 59.96 | 15 | 73.65 | 4.965 | 59.959 | 5 | 73.61 | 4.978 | 60.022 | 5
73.66 | 35.27 | 59.965 | 27 | 73.61 | 14.944 | 60.005 | 15 | 73.62 | 14.965 | 59.96 | 15 | 73.66 | 4.962 | 59.959 | 5 | 73.62 | 4.978 | 60.022 | 5
73.66 | 35.268 | 59.965 | 27 | 73.62 | 14.945 | 60.005 | 15 | 73.63 | 14.964 | 59.96 | 15 | 73.67 | 4.96 | 59.959 | 5 | 73.63 | 4.978 | 60.022 | 5
73.67 | 35.268 | 59.965 | 27 | 73.63 | 14.946 | 60.005 | 15 | 73.64 | 14.964 | 59.96 | 15 | 73.68 | 4.958 | 59.959 | 5 | 73.64 | 4.978 | 60.022 | 5
73.68 | 35.268 | 59.965 | 27 | 73.64 | 14.948 | 60.005 | 15 | 73.65 | 14.964 | 59.959 | 15 | 73.68 | 4.959 | 59.959 | 5 | 73.64 | 4.978 | 60.022 | 5
73.69 | 35.268 | 59.965 | 27 | 73.65 | 14.947 | 60.005 | 15 | 73.66 | 14.964 | 59.959 | 15 | 73.69 | 4.96 | 59.959 | 5 | 73.65 | 4.978 | 60.022 | 5
73.7 | 35.267 | 59.965 | 27 | 73.65 | 14.947 | 60.005 | 15 | 73.67 | 14.964 | 59.959 | 15 | 73.7 | 4.96 | 59.959 | 5 | 73.66 | 4.978 | 60.022 | 5
73.71 | 35.265 | 59.965 | 27 | 73.66 | 14.946 | 60.005 | 15 | 73.67 | 14.963 | 59.959 | 15 | 73.71 | 4.96 | 59.959 | 5 | 73.67 | 4.978 | 60.022 | 5
73.71 | 35.263 | 59.965 | 27 | 73.67 | 14.945 | 60.005 | 15 | 73.68 | 14.962 | 59.959 | 15 | 73.72 | 4.96 | 59.959 | 5 | 73.68 | 4.978 | 60.022 | 5
73.72 | 35.263 | 59.965 | 27 | 73.68 | 14.944 | 60.005 | 15 | 73.69 | 14.961 | 59.959 | 15 | 73.73 | 4.96 | 59.959 | 5 | 73.69 | 4.978 | 60.022 | 5
73.73 | 35.262 | 59.965 | 27 | 73.69 | 14.942 | 60.005 | 15 | 73.7 | 14.96 | 59.959 | 15 | 73.73 | 4.961 | 59.959 | 5 | 73.69 | 4.978 | 60.022 | 5
73.74 | 35.263 | 59.965 | 27 | 73.7 | 14.943 | 60.005 | 15 | 73.71 | 14.958 | 59.959 | 15 | 73.74 | 4.961 | 59.959 | 5 | 73.7 | 4.978 | 60.022 | 5
73.75 | 35.264 | 59.965 | 27 | 73.7 | 14.944 | 60.005 | 15 | 73.72 | 14.958 | 59.959 | 15 | 73.75 | 4.961 | 59.959 | 5 | 73.71 | 4.978 | 60.022 | 5
73.76 | 35.264 | 59.965 | 27 | 73.71 | 14.945 | 60.005 | 15 | 73.72 | 14.959 | 59.959 | 15 | 73.76 | 4.961 | 59.959 | 5 | 73.72 | 4.978 | 60.022 | 5
73.76 | 35.264 | 59.965 | 27 | 73.72 | 14.945 | 60.005 | 15 | 73.73 | 14.959 | 59.959 | 15 | 73.77 | 4.963 | 59.959 | 5 | 73.73 | 4.978 | 60.022 | 5
73.77 | 35.265 | 59.965 | 27 | 73.73 | 14.944 | 60.005 | 15 | 73.74 | 14.958 | 59.959 | 15 | 73.78 | 4.965 | 59.959 | 5 | 73.73 | 4.978 | 60.022 | 5
73.78 | 35.265 | 59.965 | 27 | 73.74 | 14.942 | 60.005 | 15 | 73.75 | 14.957 | 59.959 | 15 | 73.78 | 4.963 | 59.959 | 5 | 73.74 | 4.978 | 60.022 | 5
73.79 | 35.266 | 59.965 | 27 | 73.75 | 14.942 | 60.005 | 15 | 73.76 | 14.955 | 59.959 | 15 | 73.79 | 4.961 | 59.959 | 5 | 73.75 | 4.978 | 60.022 | 5
73.8 | 35.267 | 59.965 | 27 | 73.75 | 14.941 | 60.005 | 15 | 73.77 | 14.956 | 59.959 | 15 | 73.8 | 4.962 | 59.959 | 5 | 73.76 | 4.978 | 60.022 | 5
73.81 | 35.27 | 59.965 | 27 | 73.76 | 14.941 | 60.005 | 15 | 73.77 | 14.957 | 59.959 | 15 | 73.81 | 4.963 | 59.959 | 5 | 73.77 | 4.978 | 60.022 | 5
73.81 | 35.273 | 59.965 | 27 | 73.77 | 14.941 | 60.005 | 15 | 73.78 | 14.958 | 59.959 | 15 | 73.82 | 4.963 | 59.959 | 5 | 73.78 | 4.978 | 60.022 | 5
73.82 | 35.273 | 59.966 | 27 | 73.78 | 14.94 | 60.005 | 15 | 73.79 | 14.958 | 59.959 | 15 | 73.83 | 4.964 | 59.959 | 5 | 73.78 | 4.978 | 60.022 | 5
73.83 | 35.274 | 59.966 | 27 | 73.79 | 14.939 | 60.005 | 15 | 73.8 | 14.959 | 59.959 | 15 | 73.83 | 4.964 | 59.959 | 5 | 73.79 | 4.978 | 60.022 | 5
73.84 | 35.274 | 59.966 | 27 | 73.8 | 14.938 | 60.005 | 15 | 73.81 | 14.959 | 59.959 | 15 | 73.84 | 4.964 | 59.959 | 5 | 73.8 | 4.978 | 60.022 | 5
73.85 | 35.274 | 59.967 | 27 | 73.8 | 14.936 | 60.005 | 15 | 73.82 | 14.959 | 59.959 | 15 | 73.85 | 4.964 | 59.959 | 5 | 73.81 | 4.978 | 60.022 | 5
73.86 | 35.276 | 59.967 | 27 | 73.81 | 14.936 | 60.005 | 15 | 73.82 | 14.958 | 59.959 | 15 | 73.86 | 4.963 | 59.959 | 5 | 73.82 | 4.978 | 60.022 | 5
73.86 | 35.277 | 59.967 | 27 | 73.82 | 14.936 | 60.005 | 15 | 73.83 | 14.958 | 59.959 | 15 | 73.87 | 4.964 | 59.959 | 5 | 73.83 | 4.978 | 60.022 | 5
73.87 | 35.277 | 59.967 | 27 | 73.83 | 14.937 | 60.005 | 15 | 73.84 | 14.958 | 59.959 | 15 | 73.88 | 4.964 | 59.959 | 5 | 73.83 | 4.975 | 60.022 | 5
73.88 | 35.277 | 59.968 | 27 | 73.84 | 14.937 | 60.005 | 15 | 73.85 | 14.958 | 59.959 | 15 | 73.89 | 4.968 | 59.959 | 5 | 73.84 | 4.972 | 60.022 | 5
73.89 | 35.276 | 59.968 | 27 | 73.85 | 14.937 | 60.005 | 15 | 73.86 | 14.958 | 59.959 | 15 | 73.89 | 4.971 | 59.959 | 5 | 73.85 | 4.969 | 60.022 | 5
73.9 | 35.275 | 59.968 | 27 | 73.85 | 14.937 | 60.005 | 15 | 73.87 | 14.958 | 59.959 | 15 | 73.9 | 4.971 | 59.959 | 5 | 73.86 | 4.965 | 60.022 | 5
73.91 | 35.277 | 59.969 | 27 | 73.86 | 14.934 | 60.005 | 15 | 73.87 | 14.959 | 59.959 | 15 | 73.91 | 4.971 | 59.959 | 5 | 73.87 | 4.963 | 60.022 | 5
73.91 | 35.278 | 59.969 | 27 | 73.87 | 14.931 | 60.005 | 15 | 73.88 | 14.959 | 59.959 | 15 | 73.92 | 4.973 | 59.959 | 5 | 73.88 | 4.96 | 60.022 | 5
73.92 | 35.278 | 59.969 | 27 | 73.88 | 14.931 | 60.005 | 15 | 73.89 | 14.958 | 59.959 | 15 | 73.93 | 4.975 | 59.959 | 5 | 73.89 | 4.957 | 60.022 | 5
73.93 | 35.278 | 59.969 | 27 | 73.89 | 14.93 | 60.005 | 15 | 73.9 | 14.96 | 59.959 | 15 | 73.94 | 4.979 | 59.959 | 5 | 73.89 | 4.953 | 60.022 | 5
73.94 | 35.277 | 59.97 | 27 | 73.9 | 14.933 | 60.005 | 15 | 73.91 | 14.961 | 59.959 | 15 | 73.94 | 4.982 | 59.959 | 5 | 73.9 | 4.949 | 60.022 | 5
73.95 | 35.277 | 59.97 | 27 | 73.9 | 14.935 | 60.005 | 15 | 73.92 | 14.96 | 59.959 | 15 | 73.95 | 4.985 | 59.959 | 5 | 73.91 | 4.945 | 60.022 | 5
73.96 | 35.276 | 59.97 | 27 | 73.91 | 14.936 | 60.005 | 15 | 73.92 | 14.959 | 59.959 | 15 | 73.96 | 4.988 | 59.959 | 5 | 73.92 | 4.94 | 60.022 | 5
73.96 | 35.276 | 59.971 | 27 | 73.92 | 14.938 | 60.005 | 15 | 73.93 | 14.959 | 59.959 | 15 | 73.97 | 4.989 | 59.959 | 5 | 73.93 | 4.936 | 60.022 | 5
73.97 | 35.278 | 59.971 | 27 | 73.93 | 14.939 | 60.005 | 15 | 73.94 | 14.959 | 59.959 | 15 | 73.98 | 4.99 | 59.959 | 5 | 73.94 | 4.932 | 60.022 | 5
73.98 | 35.279 | 59.971 | 27 | 73.94 | 14.939 | 60.005 | 15 | 73.95 | 14.96 | 59.959 | 15 | 73.99 | 4.991 | 59.959 | 5 | 73.94 | 4.928 | 60.022 | 5
73.99 | 35.278 | 59.971 | 27 | 73.95 | 14.939 | 60.005 | 15 | 73.96 | 14.961 | 59.959 | 15 | 73.99 | 4.992 | 59.959 | 5 | 73.95 | 4.924 | 60.022 | 5
74 | 35.277 | 59.971 | 27 | 73.95 | 14.939 | 60.005 | 15 | 73.97 | 14.961 | 59.959 | 15 | 74 | 4.996 | 59.959 | 5 | 73.96 | 4.92 | 60.022 | 5
74.01 | 35.273 | 59.971 | 27 | 73.96 | 14.94 | 60.005 | 15 | 73.97 | 14.962 | 59.959 | 15 | 74.01 | 5 | 59.959 | 5 | 73.97 | 4.915 | 60.022 | 5
74.01 | 35.268 | 59.971 | 27 | 73.97 | 14.942 | 60.005 | 15 | 73.98 | 14.962 | 59.959 | 15 | 74.02 | 5.002 | 59.959 | 5 | 73.98 | 4.911 | 60.022 | 5
74.02 | 35.263 | 59.971 | 27 | 73.98 | 14.943 | 60.005 | 15 | 73.99 | 14.962 | 59.959 | 15 | 74.03 | 5.005 | 59.959 | 5 | 73.98 | 4.908 | 60.022 | 5
74.03 | 35.258 | 59.971 | 27 | 73.99 | 14.944 | 60.005 | 15 | 74 | 14.96 | 59.959 | 15 | 74.04 | 5.007 | 59.959 | 5 | 73.99 | 4.905 | 60.022 | 5
74.04 | 35.254 | 59.971 | 27 | 74 | 14.945 | 60.005 | 15 | 74.01 | 14.957 | 59.959 | 15 | 74.04 | 5.01 | 59.959 | 5 | 74 | 4.905 | 60.022 | 5
74.05 | 35.249 | 59.971 | 27 | 74 | 14.946 | 60.005 | 15 | 74.02 | 14.954 | 59.959 | 15 | 74.05 | 5.01 | 59.959 | 5 | 74.01 | 4.905 | 60.022 | 5
74.06 | 35.243 | 59.971 | 27 | 74.01 | 14.946 | 60.005 | 15 | 74.02 | 14.95 | 59.959 | 15 | 74.06 | 5.01 | 59.959 | 5 | 74.02 | 4.905 | 60.022 | 5
74.06 | 35.238 | 59.971 | 27 | 74.02 | 14.947 | 60.005 | 15 | 74.03 | 14.946 | 59.959 | 15 | 74.07 | 5.01 | 59.959 | 5 | 74.03 | 4.905 | 60.022 | 5
74.07 | 35.231 | 59.971 | 27 | 74.03 | 14.95 | 60.005 | 15 | 74.04 | 14.942 | 59.959 | 15 | 74.08 | 5.01 | 59.959 | 5 | 74.03 | 4.905 | 60.022 | 5
74.08 | 35.224 | 59.971 | 27 | 74.04 | 14.953 | 60.005 | 15 | 74.05 | 14.939 | 59.959 | 15 | 74.09 | 5.009 | 59.959 | 5 | 74.04 | 4.904 | 60.022 | 5
74.09 | 35.221 | 59.971 | 27 | 74.05 | 14.954 | 60.005 | 15 | 74.06 | 14.935 | 59.959 | 15 | 74.09 | 5.009 | 59.959 | 5 | 74.05 | 4.904 | 60.022 | 5
74.1 | 35.219 | 59.971 | 27 | 74.05 | 14.955 | 60.005 | 15 | 74.07 | 14.931 | 59.959 | 15 | 74.1 | 5.008 | 59.959 | 5 | 74.06 | 4.904 | 60.022 | 5
74.11 | 35.215 | 59.971 | 27 | 74.06 | 14.955 | 60.005 | 15 | 74.07 | 14.927 | 59.959 | 15 | 74.11 | 5.008 | 59.959 | 5 | 74.07 | 4.905 | 60.022 | 5
74.11 | 35.211 | 59.971 | 27 | 74.07 | 14.955 | 60.005 | 15 | 74.08 | 14.923 | 59.959 | 15 | 74.12 | 5.009 | 59.959 | 5 | 74.08 | 4.906 | 60.022 | 5
74.12 | 35.205 | 59.971 | 27 | 74.08 | 14.955 | 60.005 | 15 | 74.09 | 14.92 | 59.959 | 15 | 74.13 | 5.009 | 59.959 | 5 | 74.08 | 4.907 | 60.022 | 5
74.13 | 35.2 | 59.971 | 27 | 74.09 | 14.955 | 60.005 | 15 | 74.1 | 14.915 | 59.959 | 15 | 74.14 | 5.009 | 59.959 | 5 | 74.09 | 4.908 | 60.022 | 5
74.14 | 35.193 | 59.971 | 27 | 74.1 | 14.954 | 60.005 | 15 | 74.11 | 14.909 | 59.959 | 15 | 74.14 | 5.009 | 59.959 | 5 | 74.1 | 4.909 | 60.022 | 5
74.15 | 35.186 | 59.971 | 27 | 74.1 | 14.954 | 60.005 | 15 | 74.12 | 14.905 | 59.959 | 15 | 74.15 | 5.01 | 59.959 | 5 | 74.11 | 4.91 | 60.022 | 5
74.16 | 35.183 | 59.971 | 27 | 74.11 | 14.956 | 60.004 | 15 | 74.12 | 14.9 | 59.959 | 15 | 74.16 | 5.011 | 59.959 | 5 | 74.12 | 4.911 | 60.022 | 5
74.16 | 35.181 | 59.971 | 27 | 74.12 | 14.958 | 60.004 | 15 | 74.13 | 14.896 | 59.959 | 15 | 74.17 | 5.011 | 59.959 | 5 | 74.13 | 4.911 | 60.022 | 5
74.17 | 35.181 | 59.971 | 27 | 74.13 | 14.959 | 60.004 | 15 | 74.14 | 14.892 | 59.959 | 15 | 74.18 | 5.01 | 59.959 | 5 | 74.13 | 4.912 | 60.022 | 5
74.18 | 35.18 | 59.971 | 27 | 74.14 | 14.959 | 60.003 | 15 | 74.15 | 14.888 | 59.959 | 15 | 74.19 | 5.01 | 59.959 | 5 | 74.14 | 4.913 | 60.022 | 5
74.19 | 35.179 | 59.971 | 27 | 74.15 | 14.959 | 60.003 | 15 | 74.16 | 14.884 | 59.959 | 15 | 74.19 | 5.01 | 59.959 | 5 | 74.15 | 4.913 | 60.022 | 5
74.2 | 35.178 | 59.971 | 27 | 74.15 | 14.958 | 60.003 | 15 | 74.17 | 14.882 | 59.959 | 15 | 74.2 | 5.01 | 59.959 | 5 | 74.16 | 4.913 | 60.022 | 5
74.21 | 35.179 | 59.971 | 27 | 74.16 | 14.958 | 60.003 | 15 | 74.17 | 14.88 | 59.959 | 15 | 74.21 | 5.009 | 59.959 | 5 | 74.17 | 4.913 | 60.022 | 5
74.21 | 35.179 | 59.971 | 27 | 74.17 | 14.958 | 60.002 | 15 | 74.18 | 14.879 | 59.959 | 15 | 74.22 | 5.01 | 59.959 | 5 | 74.18 | 4.913 | 60.022 | 5
74.22 | 35.181 | 59.971 | 27 | 74.18 | 14.959 | 60.002 | 15 | 74.19 | 14.879 | 59.959 | 15 | 74.23 | 5.011 | 59.959 | 5 | 74.18 | 4.913 | 60.022 | 5
74.23 | 35.183 | 59.971 | 27 | 74.19 | 14.96 | 60.002 | 15 | 74.2 | 14.878 | 59.959 | 15 | 74.24 | 5.011 | 59.959 | 5 | 74.19 | 4.913 | 60.022 | 5
74.24 | 35.183 | 59.971 | 27 | 74.2 | 14.96 | 60.001 | 15 | 74.21 | 14.877 | 59.959 | 15 | 74.24 | 5.011 | 59.959 | 5 | 74.2 | 4.913 | 60.022 | 5
74.25 | 35.182 | 59.971 | 27 | 74.2 | 14.96 | 60.001 | 15 | 74.22 | 14.876 | 59.959 | 15 | 74.25 | 5.011 | 59.959 | 5 | 74.21 | 4.913 | 60.022 | 5
74.26 | 35.179 | 59.971 | 27 | 74.21 | 14.959 | 60.001 | 15 | 74.22 | 14.874 | 59.959 | 15 | 74.26 | 5.011 | 59.959 | 5 | 74.22 | 4.915 | 60.022 | 5
74.26 | 35.176 | 59.971 | 27 | 74.22 | 14.958 | 60.001 | 15 | 74.23 | 14.874 | 59.959 | 15 | 74.27 | 5.011 | 59.959 | 5 | 74.23 | 4.916 | 60.022 | 5
74.27 | 35.175 | 59.971 | 27 | 74.23 | 14.958 | 60 | 15 | 74.24 | 14.873 | 59.959 | 15 | 74.28 | 5.01 | 59.959 | 5 | 74.23 | 4.917 | 60.022 | 5
74.28 | 35.175 | 59.971 | 27 | 74.24 | 14.957 | 60 | 15 | 74.25 | 14.872 | 59.959 | 15 | 74.29 | 5.01 | 59.959 | 5 | 74.24 | 4.918 | 60.022 | 5
74.29 | 35.177 | 59.971 | 27 | 74.25 | 14.958 | 60 | 15 | 74.26 | 14.871 | 59.959 | 15 | 74.29 | 5.01 | 59.959 | 5 | 74.25 | 4.921 | 60.022 | 5
74.3 | 35.18 | 59.971 | 27 | 74.25 | 14.958 | 59.999 | 15 | 74.27 | 14.87 | 59.959 | 15 | 74.3 | 5.01 | 59.959 | 5 | 74.26 | 4.923 | 60.022 | 5
74.31 | 35.18 | 59.971 | 27 | 74.26 | 14.958 | 59.999 | 15 | 74.27 | 14.869 | 59.959 | 15 | 74.31 | 5.01 | 59.959 | 5 | 74.27 | 4.925 | 60.022 | 5
74.31 | 35.18 | 59.971 | 27 | 74.27 | 14.958 | 59.999 | 15 | 74.28 | 14.868 | 59.959 | 15 | 74.32 | 5.009 | 59.959 | 5 | 74.28 | 4.926 | 60.022 | 5
74.32 | 35.177 | 59.971 | 27 | 74.28 | 14.956 | 59.999 | 15 | 74.29 | 14.866 | 59.959 | 15 | 74.33 | 5.008 | 59.959 | 5 | 74.28 | 4.93 | 60.022 | 5
74.33 | 35.174 | 59.972 | 27 | 74.29 | 14.954 | 59.999 | 15 | 74.3 | 14.867 | 59.959 | 15 | 74.34 | 5.008 | 59.959 | 5 | 74.29 | 4.933 | 60.022 | 5
74.34 | 35.175 | 59.972 | 27 | 74.3 | 14.954 | 59.999 | 15 | 74.31 | 14.867 | 59.959 | 15 | 74.34 | 5.009 | 59.959 | 5 | 74.3 | 4.936 | 60.022 | 5
74.35 | 35.175 | 59.972 | 27 | 74.3 | 14.953 | 59.999 | 15 | 74.32 | 14.866 | 59.959 | 15 | 74.35 | 5.009 | 59.959 | 5 | 74.31 | 4.938 | 60.022 | 5
74.36 | 35.176 | 59.973 | 27 | 74.31 | 14.954 | 59.999 | 15 | 74.32 | 14.865 | 59.959 | 15 | 74.36 | 5.01 | 59.959 | 5 | 74.32 | 4.941 | 60.022 | 5
74.36 | 35.177 | 59.973 | 27 | 74.32 | 14.954 | 59.999 | 15 | 74.33 | 14.865 | 59.959 | 15 | 74.37 | 5.01 | 59.959 | 5 | 74.33 | 4.943 | 60.022 | 5
74.37 | 35.176 | 59.973 | 27 | 74.33 | 14.954 | 59.999 | 15 | 74.34 | 14.865 | 59.959 | 15 | 74.38 | 5.009 | 59.959 | 5 | 74.33 | 4.946 | 60.022 | 5
74.38 | 35.174 | 59.973 | 27 | 74.34 | 14.954 | 59.999 | 15 | 74.35 | 14.865 | 59.959 | 15 | 74.39 | 5.009 | 59.959 | 5 | 74.34 | 4.948 | 60.022 | 5
74.39 | 35.173 | 59.974 | 27 | 74.35 | 14.952 | 59.999 | 15 | 74.36 | 14.866 | 59.959 | 15 | 74.39 | 5.008 | 59.959 | 5 | 74.35 | 4.951 | 60.022 | 5
74.4 | 35.171 | 59.974 | 27 | 74.35 | 14.95 | 59.999 | 15 | 74.37 | 14.865 | 59.959 | 15 | 74.4 | 5.009 | 59.959 | 5 | 74.36 | 4.955 | 60.022 | 5
74.41 | 35.173 | 59.974 | 27 | 74.36 | 14.95 | 59.999 | 15 | 74.37 | 14.864 | 59.959 | 15 | 74.41 | 5.01 | 59.959 | 5 | 74.37 | 4.96 | 60.022 | 5
74.41 | 35.174 | 59.975 | 27 | 74.37 | 14.95 | 59.999 | 15 | 74.38 | 14.864 | 59.959 | 15 | 74.42 | 5.01 | 59.959 | 5 | 74.38 | 4.964 | 60.022 | 5
74.42 | 35.174 | 59.975 | 27 | 74.38 | 14.948 | 59.999 | 15 | 74.39 | 14.865 | 59.959 | 15 | 74.43 | 5.01 | 59.959 | 5 | 74.38 | 4.966 | 60.022 | 5
74.43 | 35.175 | 59.975 | 27 | 74.39 | 14.946 | 59.999 | 15 | 74.4 | 14.865 | 59.959 | 15 | 74.44 | 5.01 | 59.959 | 5 | 74.39 | 4.968 | 60.022 | 5
74.44 | 35.174 | 59.975 | 27 | 74.4 | 14.94 | 59.999 | 15 | 74.41 | 14.864 | 59.959 | 15 | 74.44 | 5.01 | 59.959 | 5 | 74.4 | 4.97 | 60.022 | 5
74.45 | 35.174 | 59.976 | 27 | 74.4 | 14.934 | 59.999 | 15 | 74.42 | 14.865 | 59.959 | 15 | 74.45 | 5.01 | 59.959 | 5 | 74.41 | 4.973 | 60.022 | 5
74.46 | 35.173 | 59.976 | 27 | 74.41 | 14.928 | 59.999 | 15 | 74.42 | 14.865 | 59.959 | 15 | 74.46 | 5.01 | 59.959 | 5 | 74.42 | 4.973 | 60.022 | 5
74.46 | 35.172 | 59.976 | 27 | 74.42 | 14.922 | 59.999 | 15 | 74.43 | 14.866 | 59.959 | 15 | 74.47 | 5.011 | 59.959 | 5 | 74.43 | 4.974 | 60.022 | 5
74.47 | 35.172 | 59.976 | 27 | 74.43 | 14.916 | 59.999 | 15 | 74.44 | 14.866 | 59.959 | 15 | 74.48 | 5.013 | 59.959 | 5 | 74.43 | 4.975 | 60.022 | 5
74.48 | 35.172 | 59.976 | 27 | 74.44 | 14.909 | 59.999 | 15 | 74.45 | 14.867 | 59.959 | 15 | 74.49 | 5.014 | 59.959 | 5 | 74.44 | 4.976 | 60.022 | 5
74.49 | 35.174 | 59.976 | 27 | 74.45 | 14.904 | 59.999 | 15 | 74.46 | 14.868 | 59.959 | 15 | 74.49 | 5.015 | 59.959 | 5 | 74.45 | 4.976 | 60.022 | 5
74.5 | 35.177 | 59.976 | 27 | 74.45 | 14.899 | 59.999 | 15 | 74.47 | 14.867 | 59.959 | 15 | 74.5 | 5.016 | 59.959 | 5 | 74.46 | 4.976 | 60.022 | 5
74.51 | 35.177 | 59.976 | 27 | 74.46 | 14.893 | 59.999 | 15 | 74.47 | 14.866 | 59.959 | 15 | 74.51 | 5.017 | 59.958 | 5 | 74.47 | 4.977 | 60.022 | 5
74.51 | 35.177 | 59.976 | 27 | 74.47 | 14.886 | 59.999 | 15 | 74.48 | 14.867 | 59.959 | 15 | 74.52 | 5.017 | 59.958 | 5 | 74.48 | 4.978 | 60.022 | 5
74.52 | 35.176 | 59.976 | 27 | 74.48 | 14.88 | 59.999 | 15 | 74.49 | 14.867 | 59.959 | 15 | 74.53 | 5.018 | 59.958 | 5 | 74.48 | 4.979 | 60.022 | 5
74.53 | 35.175 | 59.976 | 27 | 74.49 | 14.874 | 59.999 | 15 | 74.5 | 14.867 | 59.959 | 15 | 74.54 | 5.018 | 59.958 | 5 | 74.49 | 4.979 | 60.022 | 5
74.54 | 35.177 | 59.976 | 27 | 74.5 | 14.867 | 59.999 | 15 | 74.51 | 14.867 | 59.959 | 15 | 74.54 | 5.019 | 59.957 | 5 | 74.5 | 4.981 | 60.022 | 5
74.55 | 35.178 | 59.976 | 27 | 74.5 | 14.86 | 59.999 | 15 | 74.52 | 14.866 | 59.959 | 15 | 74.55 | 5.018 | 59.957 | 5 | 74.51 | 4.982 | 60.022 | 5
74.56 | 35.178 | 59.976 | 27 | 74.51 | 14.855 | 59.999 | 15 | 74.52 | 14.866 | 59.959 | 15 | 74.56 | 5.018 | 59.957 | 5 | 74.52 | 4.981 | 60.022 | 5
74.56 | 35.178 | 59.976 | 27 | 74.52 | 14.85 | 59.999 | 15 | 74.53 | 14.867 | 59.959 | 15 | 74.57 | 5.017 | 59.956 | 5 | 74.53 | 4.981 | 60.022 | 5
74.57 | 35.177 | 59.976 | 27 | 74.53 | 14.843 | 59.999 | 15 | 74.54 | 14.869 | 59.959 | 15 | 74.58 | 5.016 | 59.956 | 5 | 74.53 | 4.978 | 60.023 | 5
74.58 | 35.176 | 59.976 | 27 | 74.54 | 14.835 | 59.999 | 15 | 74.55 | 14.868 | 59.959 | 15 | 74.59 | 5.017 | 59.956 | 5 | 74.54 | 4.976 | 60.023 | 5
74.59 | 35.177 | 59.976 | 27 | 74.55 | 14.832 | 59.999 | 15 | 74.56 | 14.868 | 59.959 | 15 | 74.59 | 5.017 | 59.956 | 5 | 74.55 | 4.976 | 60.023 | 5
74.6 | 35.178 | 59.976 | 27 | 74.55 | 14.829 | 59.999 | 15 | 74.57 | 14.869 | 59.959 | 15 | 74.6 | 5.017 | 59.955 | 5 | 74.56 | 4.976 | 60.024 | 5
74.61 | 35.179 | 59.976 | 27 | 74.56 | 14.829 | 59.999 | 15 | 74.57 | 14.869 | 59.959 | 15 | 74.61 | 5.017 | 59.955 | 5 | 74.57 | 4.975 | 60.024 | 5
74.61 | 35.179 | 59.976 | 27 | 74.57 | 14.829 | 59.999 | 15 | 74.58 | 14.869 | 59.959 | 15 | 74.62 | 5.018 | 59.955 | 5 | 74.58 | 4.975 | 60.024 | 5
74.62 | 35.178 | 59.976 | 27 | 74.58 | 14.828 | 59.999 | 15 | 74.59 | 14.87 | 59.959 | 15 | 74.63 | 5.019 | 59.954 | 5 | 74.58 | 4.973 | 60.024 | 5
74.63 | 35.176 | 59.976 | 27 | 74.59 | 14.827 | 59.999 | 15 | 74.6 | 14.869 | 59.959 | 15 | 74.64 | 5.018 | 59.954 | 5 | 74.59 | 4.972 | 60.025 | 5
74.64 | 35.177 | 59.976 | 27 | 74.6 | 14.826 | 59.999 | 15 | 74.61 | 14.868 | 59.959 | 15 | 74.64 | 5.018 | 59.954 | 5 | 74.6 | 4.972 | 60.025 | 5
74.65 | 35.177 | 59.976 | 27 | 74.6 | 14.826 | 59.999 | 15 | 74.62 | 14.867 | 59.959 | 15 | 74.65 | 5.017 | 59.954 | 5 | 74.61 | 4.972 | 60.025 | 5
74.66 | 35.178 | 59.976 | 27 | 74.61 | 14.827 | 59.999 | 15 | 74.62 | 14.867 | 59.959 | 15 | 74.66 | 5.016 | 59.953 | 5 | 74.62 | 4.972 | 60.026 | 5
74.66 | 35.178 | 59.976 | 27 | 74.62 | 14.828 | 59.999 | 15 | 74.63 | 14.866 | 59.959 | 15 | 74.67 | 5.016 | 59.953 | 5 | 74.63 | 4.972 | 60.026 | 5
74.67 | 35.178 | 59.976 | 27 | 74.63 | 14.828 | 59.999 | 15 | 74.64 | 14.866 | 59.959 | 15 | 74.68 | 5.016 | 59.953 | 5 | 74.63 | 4.973 | 60.026 | 5
74.68 | 35.178 | 59.976 | 27 | 74.64 | 14.828 | 59.999 | 15 | 74.65 | 14.866 | 59.959 | 15 | 74.69 | 5.015 | 59.953 | 5 | 74.64 | 4.973 | 60.026 | 5
74.69 | 35.177 | 59.976 | 27 | 74.65 | 14.827 | 59.999 | 15 | 74.66 | 14.865 | 59.959 | 15 | 74.69 | 5.013 | 59.953 | 5 | 74.65 | 4.972 | 60.027 | 5
74.7 | 35.177 | 59.976 | 27 | 74.65 | 14.826 | 59.999 | 15 | 74.67 | 14.864 | 59.959 | 15 | 74.7 | 5.013 | 59.953 | 5 | 74.66 | 4.971 | 60.027 | 5
74.71 | 35.177 | 59.976 | 27 | 74.66 | 14.826 | 59.999 | 15 | 74.67 | 14.862 | 59.959 | 15 | 74.71 | 5.013 | 59.953 | 5 | 74.67 | 4.971 | 60.027 | 5
74.71 | 35.178 | 59.976 | 27 | 74.67 | 14.826 | 59.999 | 15 | 74.68 | 14.863 | 59.959 | 15 | 74.72 | 5.015 | 59.953 | 5 | 74.68 | 4.971 | 60.028 | 5
74.72 | 35.179 | 59.976 | 27 | 74.68 | 14.827 | 59.999 | 15 | 74.69 | 14.864 | 59.959 | 15 | 74.73 | 5.016 | 59.953 | 5 | 74.68 | 4.971 | 60.028 | 5
74.73 | 35.181 | 59.976 | 27 | 74.69 | 14.829 | 59.999 | 15 | 74.7 | 14.864 | 59.959 | 15 | 74.74 | 5.017 | 59.953 | 5 | 74.69 | 4.971 | 60.028 | 5
74.74 | 35.181 | 59.976 | 27 | 74.7 | 14.829 | 59.999 | 15 | 74.71 | 14.864 | 59.959 | 15 | 74.74 | 5.018 | 59.953 | 5 | 74.7 | 4.972 | 60.028 | 5
74.75 | 35.181 | 59.976 | 27 | 74.7 | 14.829 | 59.999 | 15 | 74.72 | 14.864 | 59.959 | 15 | 74.75 | 5.019 | 59.953 | 5 | 74.71 | 4.973 | 60.028 | 5
74.76 | 35.179 | 59.976 | 27 | 74.71 | 14.829 | 59.999 | 15 | 74.72 | 14.863 | 59.959 | 15 | 74.76 | 5.02 | 59.953 | 5 | 74.72 | 4.973 | 60.028 | 5
74.76 | 35.177 | 59.976 | 27 | 74.72 | 14.828 | 59.999 | 15 | 74.73 | 14.863 | 59.959 | 15 | 74.77 | 5.019 | 59.953 | 5 | 74.73 | 4.974 | 60.028 | 5
74.77 | 35.178 | 59.976 | 27 | 74.73 | 14.827 | 59.999 | 15 | 74.74 | 14.863 | 59.959 | 15 | 74.78 | 5.017 | 59.953 | 5 | 74.73 | 4.974 | 60.028 | 5
74.78 | 35.179 | 59.976 | 27 | 74.74 | 14.827 | 59.999 | 15 | 74.75 | 14.863 | 59.959 | 15 | 74.79 | 5.017 | 59.953 | 5 | 74.74 | 4.974 | 60.028 | 5
74.79 | 35.181 | 59.976 | 27 | 74.75 | 14.828 | 59.999 | 15 | 74.76 | 14.864 | 59.959 | 15 | 74.79 | 5.018 | 59.953 | 5 | 74.75 | 4.975 | 60.028 | 5
74.8 | 35.183 | 59.976 | 27 | 74.75 | 14.829 | 59.999 | 15 | 74.77 | 14.866 | 59.959 | 15 | 74.8 | 5.018 | 59.953 | 5 | 74.76 | 4.977 | 60.028 | 5
74.81 | 35.182 | 59.976 | 27 | 74.76 | 14.83 | 59.999 | 15 | 74.77 | 14.867 | 59.959 | 15 | 74.81 | 5.018 | 59.953 | 5 | 74.77 | 4.977 | 60.028 | 5
74.81 | 35.182 | 59.976 | 27 | 74.77 | 14.83 | 59.999 | 15 | 74.78 | 14.866 | 59.959 | 15 | 74.82 | 5.017 | 59.953 | 5 | 74.78 | 4.977 | 60.028 | 5
74.82 | 35.176 | 59.976 | 27 | 74.78 | 14.829 | 59.999 | 15 | 74.79 | 14.866 | 59.959 | 15 | 74.83 | 5.016 | 59.953 | 5 | 74.78 | 4.977 | 60.028 | 5
74.83 | 35.171 | 59.976 | 27 | 74.79 | 14.829 | 59.999 | 15 | 74.8 | 14.867 | 59.959 | 15 | 74.84 | 5.016 | 59.953 | 5 | 74.79 | 4.977 | 60.028 | 5
74.84 | 35.167 | 59.976 | 27 | 74.8 | 14.829 | 59.999 | 15 | 74.81 | 14.869 | 59.959 | 15 | 74.84 | 5.017 | 59.953 | 5 | 74.8 | 4.977 | 60.028 | 5
74.85 | 35.164 | 59.976 | 27 | 74.8 | 14.829 | 59.999 | 15 | 74.82 | 14.87 | 59.959 | 15 | 74.85 | 5.018 | 59.953 | 5 | 74.81 | 4.977 | 60.028 | 5
74.86 | 35.159 | 59.976 | 27 | 74.81 | 14.829 | 59.999 | 15 | 74.82 | 14.871 | 59.959 | 15 | 74.86 | 5.019 | 59.953 | 5 | 74.82 | 4.978 | 60.028 | 5
74.86 | 35.155 | 59.976 | 27 | 74.82 | 14.829 | 59.999 | 15 | 74.83 | 14.872 | 59.959 | 15 | 74.87 | 5.02 | 59.953 | 5 | 74.83 | 4.979 | 60.028 | 5
74.87 | 35.148 | 59.976 | 27 | 74.83 | 14.829 | 59.999 | 15 | 74.84 | 14.872 | 59.959 | 15 | 74.88 | 5.021 | 59.953 | 5 | 74.83 | 4.978 | 60.028 | 5
74.88 | 35.141 | 59.976 | 27 | 74.84 | 14.83 | 59.999 | 15 | 74.85 | 14.871 | 59.959 | 15 | 74.89 | 5.019 | 59.953 | 5 | 74.84 | 4.977 | 60.028 | 5
74.89 | 35.134 | 59.976 | 27 | 74.85 | 14.829 | 59.999 | 15 | 74.86 | 14.87 | 59.959 | 15 | 74.89 | 5.016 | 59.953 | 5 | 74.85 | 4.977 | 60.028 | 5
74.9 | 35.127 | 59.976 | 27 | 74.85 | 14.828 | 59.999 | 15 | 74.87 | 14.869 | 59.959 | 15 | 74.9 | 5.017 | 59.953 | 5 | 74.86 | 4.977 | 60.028 | 5
74.91 | 35.124 | 59.976 | 27 | 74.86 | 14.828 | 59.999 | 15 | 74.87 | 14.869 | 59.959 | 15 | 74.91 | 5.017 | 59.953 | 5 | 74.87 | 4.977 | 60.028 | 5
74.91 | 35.121 | 59.976 | 27 | 74.87 | 14.828 | 59.999 | 15 | 74.88 | 14.868 | 59.959 | 15 | 74.92 | 5.017 | 59.953 | 5 | 74.88 | 4.976 | 60.028 | 5
74.92 | 35.116 | 59.976 | 27 | 74.88 | 14.828 | 59.999 | 15 | 74.89 | 14.868 | 59.959 | 15 | 74.93 | 5.017 | 59.953 | 5 | 74.88 | 4.976 | 60.028 | 5
74.93 | 35.111 | 59.976 | 27 | 74.89 | 14.827 | 59.999 | 15 | 74.9 | 14.868 | 59.959 | 15 | 74.94 | 5.019 | 59.953 | 5 | 74.89 | 4.976 | 60.028 | 5
74.94 | 35.104 | 59.976 | 27 | 74.9 | 14.827 | 59.999 | 15 | 74.91 | 14.868 | 59.959 | 15 | 74.94 | 5.021 | 59.953 | 5 | 74.9 | 4.976 | 60.028 | 5
74.95 | 35.098 | 59.976 | 27 | 74.9 | 14.827 | 59.999 | 15 | 74.92 | 14.868 | 59.959 | 15 | 74.95 | 5.021 | 59.953 | 5 | 74.91 | 4.977 | 60.028 | 5
74.96 | 35.092 | 59.976 | 27 | 74.91 | 14.827 | 59.999 | 15 | 74.92 | 14.868 | 59.959 | 15 | 74.96 | 5.021 | 59.953 | 5 | 74.92 | 4.976 | 60.028 | 5
74.96 | 35.086 | 59.976 | 27 | 74.92 | 14.826 | 59.999 | 15 | 74.93 | 14.867 | 59.959 | 15 | 74.97 | 5.023 | 59.953 | 5 | 74.93 | 4.976 | 60.028 | 5
74.97 | 35.082 | 59.977 | 27 | 74.93 | 14.826 | 59.999 | 15 | 74.94 | 14.865 | 59.959 | 15 | 74.98 | 5.024 | 59.953 | 5 | 74.93 | 4.976 | 60.028 | 5
74.98 | 35.078 | 59.977 | 27 | 74.94 | 14.826 | 59.999 | 15 | 74.95 | 14.866 | 59.959 | 15 | 74.99 | 5.026 | 59.953 | 5 | 74.94 | 4.976 | 60.028 | 5
74.99 | 35.075 | 59.978 | 27 | 74.95 | 14.826 | 59.999 | 15 | 74.96 | 14.866 | 59.959 | 15 | 74.99 | 5.028 | 59.953 | 5 | 74.95 | 4.976 | 60.028 | 5
75 | 35.072 | 59.979 | 27 | 74.95 | 14.826 | 59.999 | 15 | 74.97 | 14.865 | 59.959 | 15 | 75 | 5.026 | 59.953 | 5 | 74.96 | 4.976 | 60.028 | 5
75.01 | 35.069 | 59.979 | 27 | 74.96 | 14.825 | 59.999 | 15 | 74.97 | 14.863 | 59.959 | 15 | 75.01 | 5.024 | 59.953 | 5 | 74.97 | 4.976 | 60.028 | 5
75.01 | 35.066 | 59.98 | 27 | 74.97 | 14.824 | 59.999 | 15 | 74.98 | 14.862 | 59.959 | 15 | 75.02 | 5.024 | 59.953 | 5 | 74.98 | 4.976 | 60.028 | 5
75.02 | 35.067 | 59.98 | 27 | 74.98 | 14.824 | 59.999 | 15 | 74.99 | 14.86 | 59.959 | 15 | 75.03 | 5.025 | 59.953 | 5 | 74.98 | 4.976 | 60.028 | 5
75.03 | 35.069 | 59.981 | 27 | 74.99 | 14.824 | 59.999 | 15 | 75 | 14.861 | 59.959 | 15 | 75.04 | 5.024 | 59.953 | 5 | 74.99 | 4.976 | 60.028 | 5
75.04 | 35.068 | 59.981 | 27 | 75 | 14.823 | 59.999 | 15 | 75.01 | 14.861 | 59.959 | 15 | 75.04 | 5.024 | 59.953 | 5 | 75 | 4.976 | 60.028 | 5
75.05 | 35.068 | 59.982 | 27 | 75 | 14.822 | 59.999 | 15 | 75.02 | 14.861 | 59.959 | 15 | 75.05 | 5.025 | 59.953 | 5 | 75.01 | 4.977 | 60.028 | 5
75.06 | 35.068 | 59.983 | 27 | 75.01 | 14.822 | 59.999 | 15 | 75.02 | 14.861 | 59.959 | 15 | 75.06 | 5.027 | 59.953 | 5 | 75.02 | 4.977 | 60.028 | 5
75.06 | 35.068 | 59.983 | 27 | 75.02 | 14.822 | 59.999 | 15 | 75.03 | 14.863 | 59.959 | 15 | 75.07 | 5.027 | 59.953 | 5 | 75.03 | 4.977 | 60.028 | 5
75.07 | 35.064 | 59.984 | 27 | 75.03 | 14.822 | 59.999 | 15 | 75.04 | 14.865 | 59.959 | 15 | 75.08 | 5.027 | 59.953 | 5 | 75.03 | 4.978 | 60.028 | 5
75.08 | 35.061 | 59.984 | 27 | 75.04 | 14.821 | 59.999 | 15 | 75.05 | 14.865 | 59.959 | 15 | 75.09 | 5.028 | 59.953 | 5 | 75.04 | 4.978 | 60.028 | 5
75.09 | 35.063 | 59.985 | 27 | 75.05 | 14.821 | 59.999 | 15 | 75.06 | 14.865 | 59.959 | 15 | 75.09 | 5.029 | 59.953 | 5 | 75.05 | 4.977 | 60.028 | 5
75.1 | 35.065 | 59.986 | 27 | 75.05 | 14.822 | 59.999 | 15 | 75.07 | 14.866 | 59.959 | 15 | 75.1 | 5.03 | 59.953 | 5 | 75.06 | 4.977 | 60.028 | 5
75.11 | 35.066 | 59.986 | 27 | 75.06 | 14.821 | 59.999 | 15 | 75.07 | 14.867 | 59.959 | 15 | 75.11 | 5.031 | 59.953 | 5 | 75.07 | 4.977 | 60.028 | 5
75.11 | 35.067 | 59.987 | 27 | 75.07 | 14.821 | 59.999 | 15 | 75.08 | 14.866 | 59.959 | 15 | 75.12 | 5.029 | 59.953 | 5 | 75.08 | 4.976 | 60.028 | 5
75.12 | 35.065 | 59.987 | 27 | 75.08 | 14.821 | 59.999 | 15 | 75.09 | 14.866 | 59.959 | 15 | 75.13 | 5.027 | 59.953 | 5 | 75.08 | 4.977 | 60.028 | 5
75.13 | 35.064 | 59.988 | 27 | 75.09 | 14.821 | 59.999 | 15 | 75.1 | 14.868 | 59.959 | 15 | 75.14 | 5.025 | 59.953 | 5 | 75.09 | 4.977 | 60.028 | 5
75.14 | 35.062 | 59.988 | 27 | 75.1 | 14.822 | 60 | 15 | 75.11 | 14.87 | 59.959 | 15 | 75.14 | 5.024 | 59.953 | 5 | 75.1 | 4.977 | 60.028 | 5
75.15 | 35.06 | 59.988 | 27 | 75.1 | 14.822 | 60 | 15 | 75.12 | 14.87 | 59.959 | 15 | 75.15 | 5.023 | 59.953 | 5 | 75.11 | 4.977 | 60.028 | 5
75.16 | 35.062 | 59.988 | 27 | 75.11 | 14.823 | 60 | 15 | 75.12 | 14.87 | 59.959 | 15 | 75.16 | 5.023 | 59.953 | 5 | 75.12 | 4.976 | 60.028 | 5
75.16 | 35.064 | 59.988 | 27 | 75.12 | 14.824 | 60.001 | 15 | 75.13 | 14.87 | 59.959 | 15 | 75.17 | 5.024 | 59.953 | 5 | 75.13 | 4.976 | 60.028 | 5
75.17 | 35.064 | 59.988 | 27 | 75.13 | 14.825 | 60.001 | 15 | 75.14 | 14.871 | 59.959 | 15 | 75.18 | 5.025 | 59.953 | 5 | 75.13 | 4.976 | 60.028 | 5
75.18 | 35.064 | 59.988 | 27 | 75.14 | 14.826 | 60.001 | 15 | 75.15 | 14.873 | 59.959 | 15 | 75.19 | 5.024 | 59.953 | 5 | 75.14 | 4.976 | 60.028 | 5
75.19 | 35.062 | 59.988 | 27 | 75.15 | 14.827 | 60.001 | 15 | 75.16 | 14.875 | 59.959 | 15 | 75.19 | 5.023 | 59.953 | 5 | 75.15 | 4.977 | 60.028 | 5
75.2 | 35.061 | 59.988 | 27 | 75.15 | 14.827 | 60.002 | 15 | 75.17 | 14.876 | 59.959 | 15 | 75.2 | 5.024 | 59.953 | 5 | 75.16 | 4.977 | 60.028 | 5
75.21 | 35.061 | 59.988 | 27 | 75.16 | 14.829 | 60.002 | 15 | 75.17 | 14.877 | 59.959 | 15 | 75.21 | 5.025 | 59.953 | 5 | 75.17 | 4.977 | 60.028 | 5
75.21 | 35.061 | 59.988 | 27 | 75.17 | 14.831 | 60.002 | 15 | 75.18 | 14.879 | 59.959 | 15 | 75.22 | 5.024 | 59.953 | 5 | 75.18 | 4.976 | 60.028 | 5
75.22 | 35.059 | 59.988 | 27 | 75.18 | 14.831 | 60.003 | 15 | 75.19 | 14.88 | 59.959 | 15 | 75.23 | 5.023 | 59.953 | 5 | 75.18 | 4.976 | 60.028 | 5
75.23 | 35.058 | 59.988 | 27 | 75.19 | 14.832 | 60.003 | 15 | 75.2 | 14.879 | 59.959 | 15 | 75.24 | 5.02 | 59.953 | 5 | 75.19 | 4.975 | 60.028 | 5
75.24 | 35.053 | 59.988 | 27 | 75.2 | 14.833 | 60.003 | 15 | 75.21 | 14.877 | 59.959 | 15 | 75.24 | 5.017 | 59.953 | 5 | 75.2 | 4.974 | 60.028 | 5
75.25 | 35.049 | 59.988 | 27 | 75.2 | 14.835 | 60.003 | 15 | 75.22 | 14.879 | 59.959 | 15 | 75.25 | 5.013 | 59.953 | 5 | 75.21 | 4.973 | 60.028 | 5
75.26 | 35.042 | 59.988 | 27 | 75.21 | 14.835 | 60.004 | 15 | 75.22 | 14.881 | 59.959 | 15 | 75.26 | 5.009 | 59.953 | 5 | 75.22 | 4.974 | 60.028 | 5
75.26 | 35.035 | 59.988 | 27 | 75.22 | 14.835 | 60.004 | 15 | 75.23 | 14.882 | 59.959 | 15 | 75.27 | 5.008 | 59.953 | 5 | 75.23 | 4.975 | 60.028 | 5
75.27 | 35.029 | 59.988 | 27 | 75.23 | 14.836 | 60.004 | 15 | 75.24 | 14.883 | 59.959 | 15 | 75.28 | 5.008 | 59.953 | 5 | 75.23 | 4.975 | 60.028 | 5
75.28 | 35.024 | 59.988 | 27 | 75.24 | 14.837 | 60.005 | 15 | 75.25 | 14.884 | 59.959 | 15 | 75.29 | 5.009 | 59.953 | 5 | 75.24 | 4.975 | 60.028 | 5
75.29 | 35.02 | 59.988 | 27 | 75.25 | 14.838 | 60.005 | 15 | 75.26 | 14.885 | 59.959 | 15 | 75.29 | 5.01 | 59.953 | 5 | 75.25 | 4.975 | 60.028 | 5
75.3 | 35.016 | 59.988 | 27 | 75.25 | 14.839 | 60.005 | 15 | 75.27 | 14.885 | 59.959 | 15 | 75.3 | 5.011 | 59.953 | 5 | 75.26 | 4.974 | 60.028 | 5
75.31 | 35.011 | 59.988 | 27 | 75.26 | 14.839 | 60.005 | 15 | 75.27 | 14.885 | 59.959 | 15 | 75.31 | 5.012 | 59.953 | 5 | 75.27 | 4.974 | 60.028 | 5
75.31 | 35.007 | 59.988 | 27 | 75.27 | 14.839 | 60.006 | 15 | 75.28 | 14.887 | 59.959 | 15 | 75.32 | 5.011 | 59.953 | 5 | 75.28 | 4.973 | 60.028 | 5
75.32 | 35 | 59.988 | 27 | 75.28 | 14.838 | 60.006 | 15 | 75.29 | 14.889 | 59.959 | 15 | 75.33 | 5.011 | 59.953 | 5 | 75.28 | 4.973 | 60.028 | 5
75.33 | 34.994 | 59.988 | 27 | 75.29 | 14.837 | 60.006 | 15 | 75.3 | 14.89 | 59.959 | 15 | 75.34 | 5.012 | 59.953 | 5 | 75.29 | 4.973 | 60.028 | 5
75.34 | 34.989 | 59.988 | 27 | 75.3 | 14.837 | 60.007 | 15 | 75.31 | 14.892 | 59.959 | 15 | 75.34 | 5.012 | 59.953 | 5 | 75.3 | 4.973 | 60.028 | 5
75.35 | 34.984 | 59.988 | 27 | 75.3 | 14.837 | 60.007 | 15 | 75.32 | 14.891 | 59.959 | 15 | 75.35 | 5.013 | 59.953 | 5 | 75.31 | 4.973 | 60.028 | 5
75.36 | 34.98 | 59.988 | 27 | 75.31 | 14.837 | 60.007 | 15 | 75.32 | 14.891 | 59.959 | 15 | 75.36 | 5.014 | 59.953 | 5 | 75.32 | 4.972 | 60.028 | 5
75.36 | 34.975 | 59.988 | 27 | 75.32 | 14.837 | 60.007 | 15 | 75.33 | 14.892 | 59.959 | 15 | 75.37 | 5.013 | 59.953 | 5 | 75.33 | 4.971 | 60.028 | 5
75.37 | 34.971 | 59.988 | 27 | 75.33 | 14.837 | 60.008 | 15 | 75.34 | 14.893 | 59.959 | 15 | 75.38 | 5.013 | 59.953 | 5 | 75.33 | 4.971 | 60.028 | 5
75.38 | 34.967 | 59.988 | 27 | 75.34 | 14.837 | 60.008 | 15 | 75.35 | 14.893 | 59.959 | 15 | 75.39 | 5.014 | 59.953 | 5 | 75.34 | 4.97 | 60.028 | 5
75.39 | 34.963 | 59.988 | 27 | 75.35 | 14.836 | 60.008 | 15 | 75.36 | 14.893 | 59.959 | 15 | 75.39 | 5.016 | 59.953 | 5 | 75.35 | 4.971 | 60.028 | 5
75.4 | 34.958 | 59.988 | 27 | 75.35 | 14.836 | 60.009 | 15 | 75.37 | 14.894 | 59.959 | 15 | 75.4 | 5.018 | 59.953 | 5 | 75.36 | 4.972 | 60.028 | 5
75.41 | 34.959 | 59.988 | 27 | 75.36 | 14.836 | 60.009 | 15 | 75.37 | 14.894 | 59.959 | 15 | 75.41 | 5.02 | 59.953 | 5 | 75.37 | 4.972 | 60.028 | 5
75.41 | 34.96 | 59.988 | 27 | 75.37 | 14.836 | 60.009 | 15 | 75.38 | 14.893 | 59.959 | 15 | 75.42 | 5.023 | 59.953 | 5 | 75.38 | 4.973 | 60.028 | 5
75.42 | 34.96 | 59.988 | 27 | 75.38 | 14.836 | 60.009 | 15 | 75.39 | 14.892 | 59.959 | 15 | 75.43 | 5.025 | 59.953 | 5 | 75.38 | 4.973 | 60.028 | 5
75.43 | 34.96 | 59.988 | 27 | 75.39 | 14.837 | 60.01 | 15 | 75.4 | 14.892 | 59.959 | 15 | 75.44 | 5.026 | 59.953 | 5 | 75.39 | 4.972 | 60.028 | 5
75.44 | 34.959 | 59.988 | 27 | 75.4 | 14.836 | 60.01 | 15 | 75.41 | 14.892 | 59.959 | 15 | 75.44 | 5.027 | 59.953 | 5 | 75.4 | 4.971 | 60.028 | 5
75.45 | 34.959 | 59.988 | 27 | 75.4 | 14.835 | 60.01 | 15 | 75.42 | 14.891 | 59.959 | 15 | 75.45 | 5.027 | 59.953 | 5 | 75.41 | 4.97 | 60.028 | 5
75.46 | 34.958 | 59.988 | 27 | 75.41 | 14.834 | 60.011 | 15 | 75.42 | 14.89 | 59.959 | 15 | 75.46 | 5.027 | 59.953 | 5 | 75.42 | 4.969 | 60.028 | 5
75.46 | 34.957 | 59.988 | 27 | 75.42 | 14.834 | 60.011 | 15 | 75.43 | 14.889 | 59.959 | 15 | 75.47 | 5.026 | 59.953 | 5 | 75.43 | 4.969 | 60.028 | 5
75.47 | 34.959 | 59.988 | 27 | 75.43 | 14.833 | 60.011 | 15 | 75.44 | 14.887 | 59.959 | 15 | 75.48 | 5.026 | 59.953 | 5 | 75.43 | 4.97 | 60.028 | 5
75.48 | 34.962 | 59.988 | 27 | 75.44 | 14.833 | 60.011 | 15 | 75.45 | 14.887 | 59.959 | 15 | 75.49 | 5.027 | 59.953 | 5 | 75.44 | 4.97 | 60.028 | 5
75.49 | 34.961 | 59.988 | 27 | 75.45 | 14.833 | 60.011 | 15 | 75.46 | 14.886 | 59.959 | 15 | 75.49 | 5.028 | 59.953 | 5 | 75.45 | 4.97 | 60.028 | 5
75.5 | 34.96 | 59.988 | 27 | 75.45 | 14.833 | 60.011 | 15 | 75.47 | 14.885 | 59.959 | 15 | 75.5 | 5.028 | 59.953 | 5 | 75.46 | 4.97 | 60.028 | 5
75.51 | 34.96 | 59.988 | 27 | 75.46 | 14.833 | 60.011 | 15 | 75.47 | 14.885 | 59.959 | 15 | 75.51 | 5.028 | 59.953 | 5 | 75.47 | 4.97 | 60.028 | 5
75.51 | 34.959 | 59.988 | 27 | 75.47 | 14.832 | 60.011 | 15 | 75.48 | 14.883 | 59.959 | 15 | 75.52 | 5.029 | 59.953 | 5 | 75.48 | 4.97 | 60.028 | 5
75.52 | 34.958 | 59.988 | 27 | 75.48 | 14.833 | 60.011 | 15 | 75.49 | 14.882 | 59.959 | 15 | 75.53 | 5.029 | 59.953 | 5 | 75.48 | 4.97 | 60.028 | 5
75.53 | 34.956 | 59.988 | 27 | 75.49 | 14.834 | 60.011 | 15 | 75.5 | 14.883 | 59.959 | 15 | 75.54 | 5.028 | 59.953 | 5 | 75.49 | 4.97 | 60.028 | 5
75.54 | 34.958 | 59.988 | 27 | 75.5 | 14.833 | 60.011 | 15 | 75.51 | 14.883 | 59.959 | 15 | 75.54 | 5.028 | 59.953 | 5 | 75.5 | 4.971 | 60.028 | 5
75.55 | 34.959 | 59.988 | 27 | 75.5 | 14.832 | 60.011 | 15 | 75.52 | 14.884 | 59.959 | 15 | 75.55 | 5.029 | 59.953 | 5 | 75.51 | 4.972 | 60.028 | 5
75.56 | 34.96 | 59.988 | 27 | 75.51 | 14.832 | 60.011 | 15 | 75.52 | 14.884 | 59.959 | 15 | 75.56 | 5.03 | 59.953 | 5 | 75.52 | 4.972 | 60.028 | 5
75.56 | 34.961 | 59.988 | 27 | 75.52 | 14.832 | 60.011 | 15 | 75.53 | 14.883 | 59.959 | 15 | 75.57 | 5.03 | 59.953 | 5 | 75.53 | 4.972 | 60.028 | 5
75.57 | 34.959 | 59.988 | 27 | 75.53 | 14.831 | 60.011 | 15 | 75.54 | 14.882 | 59.959 | 15 | 75.58 | 5.03 | 59.953 | 5 | 75.53 | 4.971 | 60.028 | 5
75.58 | 34.957 | 59.988 | 27 | 75.54 | 14.831 | 60.011 | 15 | 75.55 | 14.883 | 59.959 | 15 | 75.59 | 5.029 | 59.953 | 5 | 75.54 | 4.97 | 60.028 | 5
75.59 | 34.958 | 59.988 | 27 | 75.55 | 14.831 | 60.011 | 15 | 75.56 | 14.884 | 59.959 | 15 | 75.59 | 5.029 | 59.953 | 5 | 75.55 | 4.97 | 60.028 | 5
75.6 | 34.96 | 59.988 | 27 | 75.55 | 14.83 | 60.011 | 15 | 75.57 | 14.884 | 59.959 | 15 | 75.6 | 5.03 | 59.953 | 5 | 75.56 | 4.97 | 60.028 | 5
75.61 | 34.961 | 59.988 | 27 | 75.56 | 14.831 | 60.011 | 15 | 75.57 | 14.884 | 59.959 | 15 | 75.61 | 5.03 | 59.953 | 5 | 75.57 | 4.971 | 60.028 | 5
75.61 | 34.963 | 59.988 | 27 | 75.57 | 14.832 | 60.011 | 15 | 75.58 | 14.883 | 59.959 | 15 | 75.62 | 5.031 | 59.953 | 5 | 75.58 | 4.972 | 60.028 | 5
75.62 | 34.963 | 59.988 | 27 | 75.58 | 14.831 | 60.011 | 15 | 75.59 | 14.882 | 59.959 | 15 | 75.63 | 5.031 | 59.953 | 5 | 75.58 | 4.972 | 60.028 | 5
75.63 | 34.963 | 59.988 | 27 | 75.59 | 14.831 | 60.011 | 15 | 75.6 | 14.883 | 59.959 | 15 | 75.64 | 5.03 | 59.953 | 5 | 75.59 | 4.973 | 60.028 | 5
75.64 | 34.96 | 59.988 | 27 | 75.6 | 14.831 | 60.011 | 15 | 75.61 | 14.884 | 59.959 | 15 | 75.64 | 5.029 | 59.953 | 5 | 75.6 | 4.973 | 60.028 | 5
75.65 | 34.958 | 59.988 | 27 | 75.6 | 14.83 | 60.011 | 15 | 75.62 | 14.884 | 59.959 | 15 | 75.65 | 5.028 | 59.953 | 5 | 75.61 | 4.973 | 60.028 | 5
75.66 | 34.96 | 59.988 | 27 | 75.61 | 14.83 | 60.011 | 15 | 75.62 | 14.884 | 59.959 | 15 | 75.66 | 5.027 | 59.953 | 5 | 75.62 | 4.973 | 60.028 | 5
75.66 | 34.963 | 59.988 | 27 | 75.62 | 14.829 | 60.011 | 15 | 75.63 | 14.882 | 59.959 | 15 | 75.67 | 5.028 | 59.953 | 5 | 75.63 | 4.973 | 60.028 | 5
75.67 | 34.965 | 59.988 | 27 | 75.63 | 14.829 | 60.011 | 15 | 75.64 | 14.88 | 59.959 | 15 | 75.68 | 5.029 | 59.953 | 5 | 75.63 | 4.972 | 60.028 | 5
75.68 | 34.966 | 59.988 | 27 | 75.64 | 14.829 | 60.011 | 15 | 75.65 | 14.877 | 59.959 | 15 | 75.69 | 5.028 | 59.953 | 5 | 75.64 | 4.972 | 60.028 | 5
75.69 | 34.967 | 59.988 | 27 | 75.65 | 14.829 | 60.011 | 15 | 75.66 | 14.875 | 59.959 | 15 | 75.69 | 5.027 | 59.953 | 5 | 75.65 | 4.973 | 60.028 | 5
75.7 | 34.967 | 59.988 | 27 | 75.65 | 14.829 | 60.011 | 15 | 75.67 | 14.87 | 59.959 | 15 | 75.7 | 5.027 | 59.953 | 5 | 75.66 | 4.973 | 60.028 | 5
75.71 | 34.966 | 59.988 | 27 | 75.66 | 14.829 | 60.011 | 15 | 75.68 | 14.865 | 59.959 | 15 | 75.71 | 5.026 | 59.953 | 5 | 75.67 | 4.973 | 60.028 | 5
75.71 | 34.966 | 59.988 | 27 | 75.67 | 14.829 | 60.011 | 15 | 75.68 | 14.86 | 59.959 | 15 | 75.72 | 5.027 | 59.953 | 5 | 75.68 | 4.973 | 60.028 | 5
75.72 | 34.967 | 59.988 | 27 | 75.68 | 14.829 | 60.011 | 15 | 75.69 | 14.856 | 59.959 | 15 | 75.73 | 5.027 | 59.953 | 5 | 75.68 | 4.973 | 60.028 | 5
75.73 | 34.969 | 59.988 | 27 | 75.69 | 14.828 | 60.011 | 15 | 75.7 | 14.854 | 59.959 | 15 | 75.74 | 5.029 | 59.953 | 5 | 75.69 | 4.973 | 60.028 | 5
75.74 | 34.972 | 59.988 | 27 | 75.7 | 14.828 | 60.011 | 15 | 75.71 | 14.851 | 59.959 | 15 | 75.74 | 5.03 | 59.953 | 5 | 75.7 | 4.973 | 60.028 | 5
75.75 | 34.974 | 59.988 | 27 | 75.7 | 14.828 | 60.011 | 15 | 75.72 | 14.847 | 59.959 | 15 | 75.75 | 5.03 | 59.953 | 5 | 75.71 | 4.973 | 60.028 | 5
75.76 | 34.972 | 59.988 | 27 | 75.71 | 14.828 | 60.011 | 15 | 75.73 | 14.843 | 59.959 | 15 | 75.76 | 5.029 | 59.953 | 5 | 75.72 | 4.974 | 60.028 | 5
75.76 | 34.97 | 59.988 | 27 | 75.72 | 14.828 | 60.011 | 15 | 75.73 | 14.838 | 59.959 | 15 | 75.77 | 5.028 | 59.953 | 5 | 75.73 | 4.975 | 60.028 | 5
75.77 | 34.97 | 59.988 | 27 | 75.73 | 14.828 | 60.011 | 15 | 75.74 | 14.834 | 59.959 | 15 | 75.78 | 5.027 | 59.953 | 5 | 75.73 | 4.975 | 60.028 | 5
75.78 | 34.969 | 59.988 | 27 | 75.74 | 14.828 | 60.011 | 15 | 75.75 | 14.831 | 59.959 | 15 | 75.79 | 5.028 | 59.953 | 5 | 75.74 | 4.975 | 60.028 | 5
75.79 | 34.97 | 59.988 | 27 | 75.75 | 14.828 | 60.011 | 15 | 75.76 | 14.828 | 59.959 | 15 | 75.79 | 5.029 | 59.953 | 5 | 75.75 | 4.975 | 60.028 | 5
75.8 | 34.971 | 59.988 | 27 | 75.75 | 14.828 | 60.011 | 15 | 75.77 | 14.824 | 59.959 | 15 | 75.8 | 5.029 | 59.953 | 5 | 75.76 | 4.975 | 60.028 | 5
75.81 | 34.973 | 59.988 | 27 | 75.76 | 14.828 | 60.011 | 15 | 75.78 | 14.821 | 59.959 | 15 | 75.81 | 5.03 | 59.953 | 5 | 75.77 | 4.975 | 60.028 | 5
75.81 | 34.974 | 59.988 | 27 | 75.77 | 14.828 | 60.01 | 15 | 75.78 | 14.818 | 59.959 | 15 | 75.82 | 5.03 | 59.953 | 5 | 75.78 | 4.975 | 60.028 | 5
75.82 | 34.973 | 59.988 | 27 | 75.78 | 14.829 | 60.01 | 15 | 75.79 | 14.816 | 59.959 | 15 | 75.83 | 5.03 | 59.953 | 5 | 75.78 | 4.975 | 60.028 | 5
75.83 | 34.971 | 59.988 | 27 | 75.79 | 14.829 | 60.01 | 15 | 75.8 | 14.815 | 59.959 | 15 | 75.84 | 5.029 | 59.953 | 5 | 75.79 | 4.974 | 60.028 | 5
75.84 | 34.969 | 59.988 | 27 | 75.8 | 14.829 | 60.009 | 15 | 75.81 | 14.814 | 59.959 | 15 | 75.84 | 5.028 | 59.953 | 5 | 75.8 | 4.975 | 60.028 | 5
75.85 | 34.967 | 59.988 | 27 | 75.8 | 14.829 | 60.009 | 15 | 75.82 | 14.813 | 59.959 | 15 | 75.85 | 5.03 | 59.953 | 5 | 75.81 | 4.976 | 60.028 | 5
75.86 | 34.968 | 59.988 | 27 | 75.81 | 14.829 | 60.009 | 15 | 75.83 | 14.812 | 59.959 | 15 | 75.86 | 5.031 | 59.953 | 5 | 75.82 | 4.976 | 60.028 | 5
75.86 | 34.97 | 59.988 | 27 | 75.82 | 14.829 | 60.009 | 15 | 75.83 | 14.814 | 59.959 | 15 | 75.87 | 5.03 | 59.953 | 5 | 75.83 | 4.976 | 60.028 | 5
75.87 | 34.97 | 59.988 | 27 | 75.83 | 14.829 | 60.008 | 15 | 75.84 | 14.815 | 59.959 | 15 | 75.88 | 5.028 | 59.953 | 5 | 75.83 | 4.976 | 60.028 | 5
75.88 | 34.97 | 59.988 | 27 | 75.84 | 14.829 | 60.008 | 15 | 75.85 | 14.816 | 59.959 | 15 | 75.89 | 5.027 | 59.953 | 5 | 75.84 | 4.976 | 60.028 | 5
75.89 | 34.969 | 59.988 | 27 | 75.85 | 14.83 | 60.008 | 15 | 75.86 | 14.817 | 59.959 | 15 | 75.89 | 5.026 | 59.953 | 5 | 75.85 | 4.975 | 60.028 | 5
75.9 | 34.967 | 59.988 | 27 | 75.85 | 14.83 | 60.007 | 15 | 75.87 | 14.818 | 59.959 | 15 | 75.9 | 5.026 | 59.953 | 5 | 75.86 | 4.974 | 60.028 | 5
75.91 | 34.965 | 59.988 | 27 | 75.86 | 14.83 | 60.007 | 15 | 75.88 | 14.818 | 59.959 | 15 | 75.91 | 5.026 | 59.953 | 5 | 75.87 | 4.975 | 60.028 | 5
75.91 | 34.962 | 59.988 | 27 | 75.87 | 14.83 | 60.007 | 15 | 75.88 | 14.82 | 59.959 | 15 | 75.92 | 5.026 | 59.953 | 5 | 75.88 | 4.976 | 60.028 | 5
75.92 | 34.964 | 59.988 | 27 | 75.88 | 14.83 | 60.007 | 15 | 75.89 | 14.821 | 59.959 | 15 | 75.93 | 5.026 | 59.953 | 5 | 75.88 | 4.976 | 60.028 | 5
75.93 | 34.966 | 59.988 | 27 | 75.89 | 14.83 | 60.006 | 15 | 75.9 | 14.822 | 59.959 | 15 | 75.94 | 5.024 | 59.953 | 5 | 75.89 | 4.976 | 60.028 | 5
75.94 | 34.966 | 59.988 | 27 | 75.9 | 14.83 | 60.006 | 15 | 75.91 | 14.823 | 59.959 | 15 | 75.94 | 5.022 | 59.953 | 5 | 75.9 | 4.976 | 60.028 | 5
75.95 | 34.967 | 59.988 | 27 | 75.9 | 14.831 | 60.006 | 15 | 75.92 | 14.824 | 59.959 | 15 | 75.95 | 5.02 | 59.953 | 5 | 75.91 | 4.976 | 60.028 | 5
75.96 | 34.965 | 59.988 | 27 | 75.91 | 14.832 | 60.005 | 15 | 75.93 | 14.826 | 59.959 | 15 | 75.96 | 5.018 | 59.953 | 5 | 75.92 | 4.975 | 60.028 | 5
75.96 | 34.963 | 59.988 | 27 | 75.92 | 14.833 | 60.005 | 15 | 75.93 | 14.825 | 59.959 | 15 | 75.97 | 5.016 | 59.953 | 5 | 75.93 | 4.974 | 60.028 | 5
75.97 | 34.963 | 59.988 | 27 |  |  |  |  | 75.94 | 14.825 | 59.959 | 15 | 75.98 | 5.015 | 59.953 | 5 | 75.93 | 4.974 | 60.028 | 5
75.98 | 34.964 | 59.988 | 27 |  |  |  |  | 75.95 | 14.824 | 59.959 | 15 | 75.99 | 5.012 | 59.953 | 5 | 75.94 | 4.975 | 60.028 | 5
75.99 | 34.965 | 59.988 | 27 |  |  |  |  | 75.96 | 14.824 | 59.959 | 15 | 75.99 | 5.009 | 59.953 | 5 | 75.95 | 4.975 | 60.028 | 5
76 | 34.966 | 59.988 | 27 |  |  |  |  | 75.97 | 14.824 | 59.959 | 15 | 76 | 5.006 | 59.953 | 5 | 75.96 | 4.975 | 60.028 | 5
76.01 | 34.965 | 59.988 | 27 |  |  |  |  | 75.98 | 14.824 | 59.959 | 15 | 76.01 | 5.002 | 59.953 | 5 | 75.97 | 4.975 | 60.028 | 5
76.01 | 34.965 | 59.988 | 27 |  |  |  |  | 75.98 | 14.825 | 59.959 | 15 | 76.02 | 4.999 | 59.953 | 5 | 75.98 | 4.975 | 60.028 | 5
76.02 | 34.961 | 59.988 | 27 |  |  |  |  | 75.99 | 14.827 | 59.959 | 15 | 76.03 | 4.996 | 59.953 | 5 | 75.98 | 4.975 | 60.028 | 5
76.03 | 34.956 | 59.988 | 27 |  |  |  |  | 76 | 14.826 | 59.959 | 15 | 76.04 | 4.995 | 59.953 | 5 | 75.99 | 4.975 | 60.028 | 5
76.04 | 34.952 | 59.988 | 27 |  |  |  |  | 76.01 | 14.826 | 59.959 | 15 | 76.04 | 4.993 | 59.953 | 5 | 76 | 4.975 | 60.028 | 5
76.05 | 34.947 | 59.988 | 27 |  |  |  |  | 76.02 | 14.825 | 59.959 | 15 | 76.05 | 4.99 | 59.953 | 5 | 76.01 | 4.975 | 60.028 | 5
76.06 | 34.941 | 59.988 | 27 |  |  |  |  | 76.03 | 14.825 | 59.959 | 15 | 76.06 | 4.987 | 59.953 | 5 | 76.02 | 4.976 | 60.028 | 5
76.06 | 34.936 | 59.988 | 27 |  |  |  |  | 76.03 | 14.826 | 59.959 | 15 | 76.07 | 4.985 | 59.953 | 5 | 76.03 | 4.977 | 60.028 | 5
76.07 | 34.931 | 59.988 | 27 |  |  |  |  | 76.04 | 14.826 | 59.959 | 15 | 76.08 | 4.982 | 59.953 | 5 | 76.03 | 4.976 | 60.028 | 5
76.08 | 34.927 | 59.988 | 27 |  |  |  |  | 76.05 | 14.826 | 59.959 | 15 | 76.09 | 4.98 | 59.953 | 5 | 76.04 | 4.976 | 60.029 | 5
76.09 | 34.92 | 59.988 | 27 |  |  |  |  | 76.06 | 14.826 | 59.959 | 15 | 76.09 | 4.979 | 59.953 | 5 | 76.05 | 4.976 | 60.029 | 5
76.1 | 34.913 | 59.988 | 27 |  |  |  |  | 76.07 | 14.826 | 59.959 | 15 | 76.1 | 4.978 | 59.953 | 5 | 76.06 | 4.975 | 60.029 | 5
76.11 | 34.906 | 59.988 | 27 |  |  |  |  | 76.08 | 14.825 | 59.959 | 15 | 76.11 | 4.977 | 59.953 | 5 | 76.07 | 4.974 | 60.03 | 5
76.11 | 34.9 | 59.988 | 27 |  |  |  |  | 76.08 | 14.825 | 59.959 | 15 | 76.12 | 4.974 | 59.953 | 5 | 76.08 | 4.973 | 60.03 | 5
76.12 | 34.897 | 59.988 | 27 |  |  |  |  | 76.09 | 14.825 | 59.959 | 15 | 76.13 | 4.972 | 59.953 | 5 | 76.08 | 4.974 | 60.03 | 5
76.13 | 34.893 | 59.988 | 27 |  |  |  |  | 76.1 | 14.826 | 59.959 | 15 | 76.14 | 4.972 | 59.953 | 5 | 76.09 | 4.975 | 60.03 | 5
76.14 | 34.886 | 59.988 | 27 |  |  |  |  | 76.11 | 14.827 | 59.959 | 15 | 76.15 | 4.972 | 59.953 | 5 | 76.1 | 4.975 | 60.031 | 5
76.15 | 34.879 | 59.988 | 27 |  |  |  |  | 76.12 | 14.827 | 59.959 | 15 | 76.15 | 4.972 | 59.953 | 5 | 76.11 | 4.975 | 60.031 | 5
76.16 | 34.872 | 59.988 | 27 |  |  |  |  | 76.13 | 14.827 | 59.959 | 15 | 76.16 | 4.972 | 59.953 | 5 | 76.12 | 4.975 | 60.031 | 5
76.16 | 34.866 | 59.988 | 27 |  |  |  |  | 76.13 | 14.827 | 59.959 | 15 | 76.17 | 4.972 | 59.953 | 5 | 76.13 | 4.974 | 60.032 | 5
76.17 | 34.862 | 59.988 | 27 |  |  |  |  | 76.14 | 14.828 | 59.959 | 15 | 76.18 | 4.972 | 59.953 | 5 | 76.13 | 4.973 | 60.032 | 5
76.18 | 34.858 | 59.988 | 27 |  |  |  |  | 76.15 | 14.827 | 59.959 | 15 | 76.19 | 4.973 | 59.953 | 5 | 76.14 | 4.971 | 60.032 | 5
76.19 | 34.857 | 59.988 | 27 |  |  |  |  | 76.16 | 14.826 | 59.959 | 15 | 76.2 | 4.974 | 59.953 | 5 | 76.15 | 4.971 | 60.032 | 5
76.2 | 34.856 | 59.988 | 27 |  |  |  |  | 76.17 | 14.827 | 59.959 | 15 | 76.2 | 4.974 | 59.953 | 5 | 76.16 | 4.97 | 60.033 | 5
76.21 | 34.854 | 59.988 | 27 |  |  |  |  | 76.18 | 14.828 | 59.959 | 15 | 76.21 | 4.975 | 59.953 | 5 | 76.17 | 4.97 | 60.033 | 5
76.21 | 34.852 | 59.988 | 27 |  |  |  |  | 76.18 | 14.826 | 59.959 | 15 | 76.22 | 4.975 | 59.953 | 5 | 76.18 | 4.97 | 60.033 | 5
76.22 | 34.85 | 59.988 | 27 |  |  |  |  | 76.19 | 14.825 | 59.959 | 15 | 76.23 | 4.976 | 59.953 | 5 | 76.18 | 4.969 | 60.034 | 5
76.23 | 34.849 | 59.988 | 27 |  |  |  |  | 76.2 | 14.824 | 59.959 | 15 | 76.24 | 4.973 | 59.953 | 5 | 76.19 | 4.969 | 60.034 | 5
76.24 | 34.85 | 59.988 | 27 |  |  |  |  | 76.21 | 14.822 | 59.959 | 15 | 76.25 | 4.971 | 59.953 | 5 | 76.2 | 4.967 | 60.034 | 5
76.25 | 34.85 | 59.988 | 27 |  |  |  |  | 76.22 | 14.822 | 59.959 | 15 | 76.25 | 4.972 | 59.953 | 5 | 76.21 | 4.966 | 60.033 | 5
76.26 | 34.85 | 59.988 | 27 |  |  |  |  | 76.23 | 14.821 | 59.959 | 15 | 76.26 | 4.973 | 59.953 | 5 | 76.22 | 4.967 | 60.033 | 5
76.26 | 34.85 | 59.988 | 27 |  |  |  |  | 76.23 | 14.821 | 59.959 | 15 | 76.27 | 4.973 | 59.953 | 5 | 76.23 | 4.967 | 60.033 | 5
76.27 | 34.85 | 59.988 | 27 |  |  |  |  | 76.24 | 14.821 | 59.959 | 15 | 76.28 | 4.973 | 59.953 | 5 | 76.23 | 4.968 | 60.032 | 5
76.28 | 34.849 | 59.988 | 27 |  |  |  |  | 76.25 | 14.82 | 59.959 | 15 | 76.29 | 4.973 | 59.953 | 5 | 76.24 | 4.969 | 60.032 | 5
76.29 | 34.847 | 59.988 | 27 |  |  |  |  | 76.26 | 14.819 | 59.959 | 15 | 76.3 | 4.974 | 59.953 | 5 | 76.25 | 4.968 | 60.032 | 5
76.3 | 34.844 | 59.988 | 27 |  |  |  |  | 76.27 | 14.819 | 59.959 | 15 | 76.3 | 4.975 | 59.953 | 5 | 76.26 | 4.967 | 60.032 | 5
76.31 | 34.846 | 59.988 | 27 |  |  |  |  | 76.28 | 14.818 | 59.959 | 15 | 76.31 | 4.976 | 59.953 | 5 | 76.27 | 4.966 | 60.031 | 5
76.31 | 34.849 | 59.988 | 27 |  |  |  |  | 76.28 | 14.818 | 59.959 | 15 | 76.32 | 4.976 | 59.953 | 5 | 76.28 | 4.964 | 60.031 | 5
76.32 | 34.849 | 59.989 | 27 |  |  |  |  | 76.29 | 14.818 | 59.959 | 15 | 76.33 | 4.976 | 59.953 | 5 | 76.28 | 4.963 | 60.031 | 5
76.33 | 34.849 | 59.989 | 27 |  |  |  |  | 76.3 | 14.817 | 59.959 | 15 | 76.34 | 4.976 | 59.953 | 5 | 76.29 | 4.961 | 60.03 | 5
76.34 | 34.849 | 59.989 | 27 |  |  |  |  | 76.31 | 14.816 | 59.959 | 15 | 76.35 | 4.977 | 59.953 | 5 | 76.3 | 4.963 | 60.03 | 5
76.35 | 34.849 | 59.99 | 27 |  |  |  |  | 76.32 | 14.815 | 59.959 | 15 | 76.35 | 4.976 | 59.953 | 5 | 76.31 | 4.964 | 60.03 | 5
76.36 | 34.848 | 59.99 | 27 |  |  |  |  | 76.33 | 14.815 | 59.959 | 15 | 76.36 | 4.975 | 59.953 | 5 | 76.32 | 4.965 | 60.03 | 5
76.36 | 34.848 | 59.99 | 27 |  |  |  |  | 76.33 | 14.815 | 59.959 | 15 | 76.37 | 4.976 | 59.953 | 5 | 76.33 | 4.966 | 60.029 | 5
76.37 | 34.85 | 59.99 | 27 |  |  |  |  | 76.34 | 14.814 | 59.959 | 15 | 76.38 | 4.977 | 59.953 | 5 | 76.33 | 4.965 | 60.029 | 5
76.38 | 34.852 | 59.991 | 27 |  |  |  |  | 76.35 | 14.814 | 59.959 | 15 | 76.39 | 4.975 | 59.953 | 5 | 76.34 | 4.964 | 60.029 | 5
76.39 | 34.853 | 59.991 | 27 |  |  |  |  | 76.36 | 14.814 | 59.959 | 15 | 76.4 | 4.972 | 59.953 | 5 | 76.35 | 4.965 | 60.028 | 5
76.4 | 34.855 | 59.991 | 27 |  |  |  |  | 76.37 | 14.814 | 59.959 | 15 | 76.4 | 4.973 | 59.953 | 5 | 76.36 | 4.965 | 60.028 | 5
76.41 | 34.854 | 59.992 | 27 |  |  |  |  | 76.38 | 14.814 | 59.959 | 15 | 76.41 | 4.973 | 59.953 | 5 | 76.37 | 4.966 | 60.028 | 5
76.41 | 34.852 | 59.992 | 27 |  |  |  |  | 76.38 | 14.813 | 59.959 | 15 | 76.42 | 4.974 | 59.953 | 5 | 76.38 | 4.967 | 60.028 | 5
76.42 | 34.85 | 59.992 | 27 |  |  |  |  | 76.39 | 14.813 | 59.959 | 15 | 76.43 | 4.974 | 59.953 | 5 | 76.38 | 4.967 | 60.028 | 5
76.43 | 34.848 | 59.992 | 27 |  |  |  |  | 76.4 | 14.812 | 59.959 | 15 | 76.44 | 4.972 | 59.953 | 5 | 76.39 | 4.967 | 60.028 | 5
76.44 | 34.845 | 59.993 | 27 |  |  |  |  | 76.41 | 14.812 | 59.959 | 15 | 76.45 | 4.97 | 59.953 | 5 | 76.4 | 4.967 | 60.028 | 5
76.45 | 34.843 | 59.993 | 27 |  |  |  |  | 76.42 | 14.812 | 59.959 | 15 | 76.45 | 4.968 | 59.953 | 5 | 76.41 | 4.967 | 60.028 | 5
76.46 | 34.839 | 59.993 | 27 |  |  |  |  | 76.43 | 14.812 | 59.959 | 15 | 76.46 | 4.967 | 59.953 | 5 | 76.42 | 4.967 | 60.028 | 5
76.46 | 34.836 | 59.994 | 27 |  |  |  |  | 76.43 | 14.811 | 59.959 | 15 | 76.47 | 4.965 | 59.953 | 5 | 76.43 | 4.968 | 60.028 | 5
76.47 | 34.828 | 59.994 | 27 |  |  |  |  | 76.44 | 14.809 | 59.959 | 15 | 76.48 | 4.964 | 59.953 | 5 | 76.43 | 4.969 | 60.028 | 5
76.48 | 34.82 | 59.994 | 27 |  |  |  |  | 76.45 | 14.812 | 59.959 | 15 | 76.49 | 4.964 | 59.953 | 5 | 76.44 | 4.97 | 60.028 | 5
76.49 | 34.815 | 59.994 | 27 |  |  |  |  | 76.46 | 14.815 | 59.959 | 15 | 76.5 | 4.964 | 59.953 | 5 | 76.45 | 4.972 | 60.028 | 5
76.5 | 34.81 | 59.994 | 27 |  |  |  |  | 76.47 | 14.818 | 59.959 | 15 | 76.5 | 4.964 | 59.953 | 5 | 76.46 | 4.973 | 60.028 | 5
76.51 | 34.806 | 59.994 | 27 |  |  |  |  | 76.48 | 14.821 | 59.959 | 15 | 76.51 | 4.965 | 59.953 | 5 | 76.47 | 4.972 | 60.028 | 5
76.51 | 34.803 | 59.994 | 27 |  |  |  |  | 76.48 | 14.825 | 59.959 | 15 | 76.52 | 4.964 | 59.953 | 5 | 76.48 | 4.971 | 60.028 | 5
76.52 | 34.799 | 59.994 | 27 |  |  |  |  | 76.49 | 14.829 | 59.959 | 15 | 76.53 | 4.963 | 59.953 | 5 | 76.48 | 4.971 | 60.028 | 5
76.53 | 34.794 | 59.994 | 27 |  |  |  |  | 76.5 | 14.832 | 59.959 | 15 | 76.54 | 4.962 | 59.953 | 5 | 76.49 | 4.97 | 60.028 | 5
76.54 | 34.786 | 59.994 | 27 |  |  |  |  | 76.51 | 14.835 | 59.959 | 15 | 76.55 | 4.962 | 59.953 | 5 | 76.5 | 4.969 | 60.028 | 5
76.55 | 34.778 | 59.994 | 27 |  |  |  |  | 76.52 | 14.838 | 59.959 | 15 | 76.55 | 4.964 | 59.953 | 5 | 76.51 | 4.968 | 60.028 | 5
76.56 | 34.772 | 59.994 | 27 |  |  |  |  | 76.53 | 14.841 | 59.959 | 15 | 76.56 | 4.966 | 59.953 | 5 | 76.52 | 4.968 | 60.028 | 5
76.56 | 34.767 | 59.994 | 27 |  |  |  |  | 76.53 | 14.845 | 59.959 | 15 | 76.57 | 4.964 | 59.953 | 5 | 76.53 | 4.969 | 60.028 | 5
76.57 | 34.764 | 59.994 | 27 |  |  |  |  | 76.54 | 14.848 | 59.959 | 15 | 76.58 | 4.963 | 59.953 | 5 | 76.53 | 4.968 | 60.028 | 5
76.58 | 34.76 | 59.994 | 27 |  |  |  |  | 76.55 | 14.851 | 59.959 | 15 | 76.59 | 4.961 | 59.953 | 5 | 76.54 | 4.968 | 60.028 | 5
76.59 | 34.757 | 59.994 | 27 |  |  |  |  | 76.56 | 14.855 | 59.959 | 15 | 76.6 | 4.959 | 59.953 | 5 | 76.55 | 4.967 | 60.028 | 5
76.6 | 34.755 | 59.994 | 27 |  |  |  |  | 76.57 | 14.859 | 59.959 | 15 | 76.6 | 4.962 | 59.953 | 5 | 76.56 | 4.966 | 60.028 | 5
76.61 | 34.752 | 59.994 | 27 |  |  |  |  | 76.58 | 14.863 | 59.959 | 15 | 76.61 | 4.964 | 59.953 | 5 | 76.57 | 4.966 | 60.028 | 5
76.61 | 34.748 | 59.994 | 27 |  |  |  |  | 76.58 | 14.866 | 59.959 | 15 | 76.62 | 4.966 | 59.953 | 5 | 76.58 | 4.965 | 60.028 | 5
76.62 | 34.749 | 59.994 | 27 |  |  |  |  | 76.59 | 14.869 | 59.959 | 15 | 76.63 | 4.967 | 59.953 | 5 | 76.58 | 4.965 | 60.028 | 5
76.63 | 34.749 | 59.994 | 27 |  |  |  |  | 76.6 | 14.873 | 59.959 | 15 | 76.64 | 4.967 | 59.953 | 5 | 76.59 | 4.965 | 60.028 | 5
76.64 | 34.749 | 59.994 | 27 |  |  |  |  | 76.61 | 14.876 | 59.959 | 15 | 76.65 | 4.967 | 59.953 | 5 | 76.6 | 4.966 | 60.028 | 5
76.65 | 34.75 | 59.994 | 27 |  |  |  |  | 76.62 | 14.876 | 59.959 | 15 | 76.65 | 4.967 | 59.953 | 5 | 76.61 | 4.966 | 60.028 | 5
76.66 | 34.749 | 59.994 | 27 |  |  |  |  | 76.63 | 14.876 | 59.959 | 15 | 76.66 | 4.967 | 59.953 | 5 | 76.62 | 4.965 | 60.028 | 5
76.66 | 34.747 | 59.994 | 27 |  |  |  |  | 76.63 | 14.876 | 59.959 | 15 | 76.67 | 4.966 | 59.953 | 5 | 76.63 | 4.964 | 60.028 | 5
76.67 | 34.744 | 59.994 | 27 |  |  |  |  | 76.64 | 14.876 | 59.959 | 15 | 76.68 | 4.965 | 59.953 | 5 | 76.63 | 4.964 | 60.028 | 5
76.68 | 34.741 | 59.994 | 27 |  |  |  |  | 76.65 | 14.875 | 59.959 | 15 | 76.69 | 4.965 | 59.953 | 5 | 76.64 | 4.963 | 60.028 | 5
76.69 | 34.739 | 59.994 | 27 |  |  |  |  | 76.66 | 14.875 | 59.959 | 15 | 76.7 | 4.964 | 59.953 | 5 | 76.65 | 4.963 | 60.028 | 5
76.7 | 34.737 | 59.994 | 27 |  |  |  |  | 76.67 | 14.875 | 59.959 | 15 | 76.7 | 4.964 | 59.953 | 5 | 76.66 | 4.964 | 60.028 | 5
76.71 | 34.738 | 59.994 | 27 |  |  |  |  | 76.68 | 14.874 | 59.959 | 15 | 76.71 | 4.963 | 59.953 | 5 | 76.67 | 4.965 | 60.028 | 5
76.71 | 34.74 | 59.994 | 27 |  |  |  |  | 76.68 | 14.876 | 59.959 | 15 | 76.72 | 4.963 | 59.953 | 5 | 76.68 | 4.967 | 60.028 | 5
76.72 | 34.739 | 59.994 | 27 |  |  |  |  | 76.69 | 14.877 | 59.959 | 15 | 76.73 | 4.963 | 59.953 | 5 | 76.68 | 4.966 | 60.028 | 5
76.73 | 34.738 | 59.994 | 27 |  |  |  |  | 76.7 | 14.878 | 59.959 | 15 | 76.74 | 4.965 | 59.953 | 5 | 76.69 | 4.965 | 60.028 | 5
76.74 | 34.737 | 59.994 | 27 |  |  |  |  | 76.71 | 14.878 | 59.959 | 15 | 76.75 | 4.967 | 59.953 | 5 | 76.7 | 4.965 | 60.028 | 5
76.75 | 34.736 | 59.994 | 27 |  |  |  |  | 76.72 | 14.879 | 59.959 | 15 | 76.75 | 4.968 | 59.953 | 5 | 76.71 | 4.965 | 60.028 | 5
76.76 | 34.737 | 59.994 | 27 |  |  |  |  | 76.73 | 14.88 | 59.959 | 15 | 76.76 | 4.968 | 59.953 | 5 | 76.72 | 4.966 | 60.028 | 5
76.76 | 34.738 | 59.994 | 27 |  |  |  |  | 76.73 | 14.881 | 59.959 | 15 | 76.77 | 4.968 | 59.953 | 5 | 76.73 | 4.966 | 60.028 | 5
76.77 | 34.739 | 59.994 | 27 |  |  |  |  | 76.74 | 14.882 | 59.959 | 15 | 76.78 | 4.967 | 59.953 | 5 | 76.73 | 4.967 | 60.028 | 5
76.78 | 34.739 | 59.994 | 27 |  |  |  |  | 76.75 | 14.884 | 59.959 | 15 | 76.79 | 4.967 | 59.953 | 5 | 76.74 | 4.967 | 60.028 | 5
76.79 | 34.739 | 59.994 | 27 |  |  |  |  | 76.76 | 14.886 | 59.959 | 15 | 76.8 | 4.967 | 59.953 | 5 | 76.75 | 4.967 | 60.028 | 5
76.8 | 34.738 | 59.994 | 27 |  |  |  |  | 76.77 | 14.887 | 59.959 | 15 | 76.8 | 4.968 | 59.953 | 5 | 76.76 | 4.968 | 60.028 | 5
76.81 | 34.737 | 59.994 | 27 |  |  |  |  | 76.78 | 14.888 | 59.959 | 15 | 76.81 | 4.968 | 59.953 | 5 | 76.77 | 4.967 | 60.028 | 5
76.81 | 34.736 | 59.994 | 27 |  |  |  |  | 76.78 | 14.888 | 59.959 | 15 | 76.82 | 4.969 | 59.953 | 5 | 76.78 | 4.966 | 60.028 | 5
76.82 | 34.737 | 59.994 | 27 |  |  |  |  | 76.79 | 14.889 | 59.959 | 15 | 76.83 | 4.97 | 59.953 | 5 | 76.78 | 4.967 | 60.028 | 5
76.83 | 34.738 | 59.994 | 27 |  |  |  |  | 76.8 | 14.89 | 59.959 | 15 | 76.84 | 4.97 | 59.953 | 5 | 76.79 | 4.967 | 60.028 | 5
76.84 | 34.737 | 59.994 | 27 |  |  |  |  | 76.81 | 14.892 | 59.959 | 15 | 76.85 | 4.97 | 59.953 | 5 | 76.8 | 4.968 | 60.028 | 5
76.85 | 34.736 | 59.994 | 27 |  |  |  |  | 76.82 | 14.893 | 59.959 | 15 | 76.85 | 4.971 | 59.953 | 5 | 76.81 | 4.969 | 60.028 | 5
76.86 | 34.734 | 59.994 | 27 |  |  |  |  | 76.83 | 14.894 | 59.959 | 15 | 76.86 | 4.973 | 59.953 | 5 | 76.82 | 4.97 | 60.028 | 5
76.86 | 34.732 | 59.994 | 27 |  |  |  |  | 76.83 | 14.894 | 59.959 | 15 | 76.87 | 4.972 | 59.953 | 5 | 76.83 | 4.97 | 60.028 | 5
76.87 | 34.73 | 59.994 | 27 |  |  |  |  | 76.84 | 14.895 | 59.959 | 15 | 76.88 | 4.972 | 59.953 | 5 | 76.83 | 4.97 | 60.028 | 5
76.88 | 34.727 | 59.994 | 27 |  |  |  |  | 76.85 | 14.894 | 59.959 | 15 | 76.89 | 4.972 | 59.953 | 5 | 76.84 | 4.969 | 60.028 | 5
76.89 | 34.725 | 59.994 | 27 |  |  |  |  | 76.86 | 14.894 | 59.959 | 15 | 76.9 | 4.972 | 59.953 | 5 | 76.85 | 4.969 | 60.028 | 5
76.9 | 34.724 | 59.994 | 27 |  |  |  |  | 76.87 | 14.894 | 59.959 | 15 | 76.9 | 4.971 | 59.953 | 5 | 76.86 | 4.968 | 60.028 | 5
76.91 | 34.722 | 59.994 | 27 |  |  |  |  | 76.88 | 14.895 | 59.959 | 15 | 76.91 | 4.97 | 59.953 | 5 | 76.87 | 4.969 | 60.028 | 5
76.91 | 34.719 | 59.994 | 27 |  |  |  |  | 76.88 | 14.894 | 59.959 | 15 | 76.92 | 4.97 | 59.953 | 5 | 76.88 | 4.969 | 60.029 | 5
76.92 | 34.716 | 59.994 | 27 |  |  |  |  | 76.89 | 14.893 | 59.959 | 15 | 76.93 | 4.97 | 59.953 | 5 | 76.88 | 4.969 | 60.029 | 5
76.93 | 34.712 | 59.994 | 27 |  |  |  |  | 76.9 | 14.893 | 59.959 | 15 | 76.94 | 4.971 | 59.953 | 5 | 76.89 | 4.97 | 60.029 | 5
76.94 | 34.711 | 59.994 | 27 |  |  |  |  | 76.91 | 14.893 | 59.959 | 15 | 76.95 | 4.972 | 59.953 | 5 | 76.9 | 4.969 | 60.03 | 5
76.95 | 34.709 | 59.994 | 27 |  |  |  |  | 76.92 | 14.892 | 59.959 | 15 | 76.95 | 4.972 | 59.953 | 5 | 76.91 | 4.968 | 60.03 | 5
76.96 | 34.708 | 59.994 | 27 |  |  |  |  | 76.93 | 14.892 | 59.959 | 15 | 76.96 | 4.971 | 59.953 | 5 | 76.92 | 4.968 | 60.03 | 5
76.96 | 34.707 | 59.994 | 27 |  |  |  |  | 76.93 | 14.891 | 59.959 | 15 | 76.97 | 4.971 | 59.953 | 5 | 76.93 | 4.968 | 60.03 | 5
76.97 | 34.706 | 59.994 | 27 |  |  |  |  | 76.94 | 14.89 | 59.959 | 15 | 76.98 | 4.971 | 59.953 | 5 | 76.93 | 4.97 | 60.031 | 5
76.98 | 34.705 | 59.994 | 27 |  |  |  |  | 76.95 | 14.89 | 59.959 | 15 | 76.99 | 4.971 | 59.953 | 5 | 76.94 | 4.971 | 60.031 | 5
76.99 | 34.702 | 59.994 | 27 |  |  |  |  | 76.96 | 14.889 | 59.959 | 15 | 77 | 4.971 | 59.953 | 5 | 76.95 | 4.971 | 60.031 | 5
77 | 34.699 | 59.994 | 27 |  |  |  |  | 76.97 | 14.888 | 59.959 | 15 | 77 | 4.972 | 59.953 | 5 | 76.96 | 4.972 | 60.032 | 5
77.01 | 34.699 | 59.994 | 27 |  |  |  |  | 76.98 | 14.887 | 59.959 | 15 | 77.01 | 4.973 | 59.953 | 5 | 76.97 | 4.971 | 60.032 | 5
77.01 | 34.699 | 59.994 | 27 |  |  |  |  | 76.98 | 14.886 | 59.959 | 15 | 77.02 | 4.972 | 59.952 | 5 | 76.98 | 4.97 | 60.032 | 5
77.02 | 34.699 | 59.994 | 27 |  |  |  |  | 76.99 | 14.886 | 59.959 | 15 | 77.03 | 4.972 | 59.952 | 5 | 76.98 | 4.971 | 60.032 | 5
77.03 | 34.699 | 59.994 | 27 |  |  |  |  | 77 | 14.885 | 59.959 | 15 | 77.04 | 4.971 | 59.952 | 5 | 76.99 | 4.972 | 60.033 | 5
77.04 | 34.699 | 59.994 | 27 |  |  |  |  | 77.01 | 14.885 | 59.959 | 15 | 77.05 | 4.971 | 59.952 | 5 | 77 | 4.972 | 60.033 | 5
77.05 | 34.698 | 59.994 | 27 |  |  |  |  | 77.02 | 14.884 | 59.959 | 15 | 77.05 | 4.972 | 59.951 | 5 | 77.01 | 4.972 | 60.033 | 5
77.06 | 34.697 | 59.994 | 27 |  |  |  |  | 77.03 | 14.883 | 59.959 | 15 | 77.06 | 4.973 | 59.951 | 5 | 77.02 | 4.974 | 60.034 | 5
77.06 | 34.695 | 59.994 | 27 |  |  |  |  | 77.03 | 14.883 | 59.959 | 15 | 77.07 | 4.974 | 59.951 | 5 | 77.03 | 4.976 | 60.034 | 5
77.07 | 34.694 | 59.994 | 27 |  |  |  |  | 77.04 | 14.883 | 59.959 | 15 | 77.08 | 4.975 | 59.95 | 5 | 77.03 | 4.976 | 60.034 | 5
77.08 | 34.693 | 59.994 | 27 |  |  |  |  | 77.05 | 14.884 | 59.959 | 15 | 77.09 | 4.975 | 59.95 | 5 | 77.04 | 4.977 | 60.034 | 5
77.09 | 34.693 | 59.994 | 27 |  |  |  |  | 77.06 | 14.885 | 59.959 | 15 | 77.1 | 4.975 | 59.95 | 5 | 77.05 | 4.977 | 60.034 | 5
77.1 | 34.692 | 59.994 | 27 |  |  |  |  | 77.07 | 14.884 | 59.959 | 15 | 77.1 | 4.974 | 59.95 | 5 | 77.06 | 4.978 | 60.034 | 5
77.11 | 34.69 | 59.994 | 27 |  |  |  |  | 77.08 | 14.883 | 59.959 | 15 | 77.11 | 4.974 | 59.949 | 5 | 77.07 | 4.979 | 60.034 | 5
77.11 | 34.687 | 59.994 | 27 |  |  |  |  | 77.08 | 14.882 | 59.959 | 15 | 77.12 | 4.974 | 59.949 | 5 | 77.08 | 4.979 | 60.034 | 5
77.12 | 34.685 | 59.994 | 27 |  |  |  |  | 77.09 | 14.882 | 59.959 | 15 | 77.13 | 4.973 | 59.949 | 5 | 77.08 | 4.979 | 60.034 | 5
77.13 | 34.682 | 59.994 | 27 |  |  |  |  | 77.1 | 14.882 | 59.959 | 15 | 77.14 | 4.973 | 59.948 | 5 | 77.09 | 4.979 | 60.034 | 5
77.14 | 34.682 | 59.994 | 27 |  |  |  |  | 77.11 | 14.883 | 59.959 | 15 | 77.15 | 4.972 | 59.948 | 5 | 77.1 | 4.978 | 60.034 | 5
77.15 | 34.682 | 59.994 | 27 |  |  |  |  | 77.12 | 14.883 | 59.959 | 15 | 77.15 | 4.972 | 59.948 | 5 | 77.11 | 4.978 | 60.034 | 5
77.16 | 34.682 | 59.994 | 27 |  |  |  |  | 77.13 | 14.883 | 59.959 | 15 | 77.16 | 4.972 | 59.948 | 5 | 77.12 | 4.979 | 60.034 | 5
77.16 | 34.683 | 59.994 | 27 |  |  |  |  | 77.13 | 14.883 | 59.959 | 15 | 77.17 | 4.972 | 59.948 | 5 | 77.12 | 4.98 | 60.034 | 5
77.17 | 34.681 | 59.994 | 27 |  |  |  |  | 77.14 | 14.883 | 59.959 | 15 | 77.18 | 4.972 | 59.948 | 5 | 77.13 | 4.98 | 60.034 | 5
77.18 | 34.679 | 59.994 | 27 |  |  |  |  | 77.15 | 14.883 | 59.959 | 15 | 77.19 | 4.973 | 59.948 | 5 | 77.14 | 4.981 | 60.034 | 5
77.19 | 34.68 | 59.994 | 27 |  |  |  |  | 77.16 | 14.883 | 59.959 | 15 | 77.2 | 4.973 | 59.948 | 5 | 77.15 | 4.979 | 60.034 | 5
77.2 | 34.68 | 59.994 | 27 |  |  |  |  | 77.17 | 14.884 | 59.959 | 15 | 77.2 | 4.973 | 59.948 | 5 | 77.16 | 4.978 | 60.034 | 5
77.21 | 34.681 | 59.994 | 27 |  |  |  |  | 77.18 | 14.885 | 59.959 | 15 | 77.21 | 4.974 | 59.948 | 5 | 77.17 | 4.979 | 60.034 | 5
77.21 | 34.682 | 59.994 | 27 |  |  |  |  | 77.18 | 14.885 | 59.959 | 15 | 77.22 | 4.974 | 59.948 | 5 | 77.18 | 4.981 | 60.034 | 5
77.22 | 34.683 | 59.994 | 27 |  |  |  |  | 77.19 | 14.885 | 59.959 | 15 | 77.23 | 4.974 | 59.948 | 5 | 77.18 | 4.981 | 60.034 | 5
77.23 | 34.684 | 59.994 | 27 |  |  |  |  | 77.2 | 14.884 | 59.959 | 15 | 77.24 | 4.974 | 59.948 | 5 | 77.19 | 4.981 | 60.034 | 5
77.24 | 34.683 | 59.994 | 27 |  |  |  |  | 77.21 | 14.883 | 59.959 | 15 | 77.25 | 4.974 | 59.948 | 5 | 77.2 | 4.981 | 60.034 | 5
77.25 | 34.681 | 59.994 | 27 |  |  |  |  | 77.22 | 14.883 | 59.959 | 15 | 77.25 | 4.974 | 59.948 | 5 | 77.21 | 4.982 | 60.033 | 5
77.26 | 34.678 | 59.994 | 27 |  |  |  |  | 77.23 | 14.883 | 59.959 | 15 | 77.26 | 4.974 | 59.948 | 5 | 77.22 | 4.981 | 60.033 | 5
77.26 | 34.675 | 59.994 | 27 |  |  |  |  | 77.23 | 14.883 | 59.959 | 15 | 77.27 | 4.976 | 59.948 | 5 | 77.23 | 4.98 | 60.033 | 5
77.27 | 34.676 | 59.994 | 27 |  |  |  |  | 77.24 | 14.883 | 59.959 | 15 | 77.28 | 4.978 | 59.948 | 5 | 77.23 | 4.981 | 60.032 | 5
77.28 | 34.676 | 59.994 | 27 |  |  |  |  | 77.25 | 14.884 | 59.959 | 15 | 77.29 | 4.978 | 59.948 | 5 | 77.24 | 4.982 | 60.032 | 5
77.29 | 34.674 | 59.994 | 27 |  |  |  |  | 77.26 | 14.885 | 59.959 | 15 | 77.3 | 4.979 | 59.948 | 5 | 77.25 | 4.982 | 60.032 | 5
77.3 | 34.671 | 59.994 | 27 |  |  |  |  | 77.27 | 14.883 | 59.959 | 15 | 77.3 | 4.978 | 59.948 | 5 | 77.26 | 4.982 | 60.032 | 5
77.31 | 34.666 | 59.994 | 27 |  |  |  |  | 77.28 | 14.882 | 59.959 | 15 | 77.31 | 4.978 | 59.948 | 5 | 77.27 | 4.983 | 60.031 | 5
77.31 | 34.66 | 59.994 | 27 |  |  |  |  | 77.28 | 14.883 | 59.959 | 15 | 77.32 | 4.977 | 59.948 | 5 | 77.27 | 4.983 | 60.031 | 5
77.32 | 34.656 | 59.994 | 27 |  |  |  |  | 77.29 | 14.884 | 59.959 | 15 | 77.33 | 4.977 | 59.948 | 5 | 77.28 | 4.982 | 60.031 | 5
77.33 | 34.651 | 59.994 | 27 |  |  |  |  | 77.3 | 14.884 | 59.959 | 15 | 77.34 | 4.977 | 59.948 | 5 | 77.29 | 4.981 | 60.03 | 5
77.34 | 34.65 | 59.994 | 27 |  |  |  |  | 77.31 | 14.884 | 59.959 | 15 | 77.35 | 4.976 | 59.948 | 5 | 77.3 | 4.981 | 60.03 | 5
77.35 | 34.648 | 59.994 | 27 |  |  |  |  | 77.32 | 14.883 | 59.959 | 15 | 77.35 | 4.975 | 59.948 | 5 | 77.31 | 4.981 | 60.03 | 5
77.36 | 34.643 | 59.994 | 27 |  |  |  |  | 77.33 | 14.882 | 59.959 | 15 | 77.36 | 4.975 | 59.948 | 5 | 77.32 | 4.981 | 60.03 | 5
77.36 | 34.639 | 59.994 | 27 |  |  |  |  | 77.33 | 14.882 | 59.959 | 15 | 77.37 | 4.973 | 59.948 | 5 | 77.32 | 4.982 | 60.029 | 5
77.37 | 34.636 | 59.994 | 27 |  |  |  |  | 77.34 | 14.882 | 59.959 | 15 | 77.38 | 4.972 | 59.948 | 5 | 77.33 | 4.981 | 60.029 | 5
77.38 | 34.632 | 59.994 | 27 |  |  |  |  | 77.35 | 14.882 | 59.959 | 15 | 77.39 | 4.971 | 59.948 | 5 | 77.34 | 4.981 | 60.029 | 5
77.39 | 34.629 | 59.994 | 27 |  |  |  |  | 77.36 | 14.882 | 59.959 | 15 | 77.4 | 4.971 | 59.948 | 5 | 77.35 | 4.98 | 60.028 | 5
77.4 | 34.626 | 59.994 | 27 |  |  |  |  | 77.37 | 14.883 | 59.959 | 15 | 77.4 | 4.97 | 59.948 | 5 | 77.36 | 4.979 | 60.028 | 5
77.41 | 34.624 | 59.994 | 27 |  |  |  |  | 77.38 | 14.884 | 59.959 | 15 | 77.41 | 4.97 | 59.948 | 5 | 77.37 | 4.978 | 60.028 | 5
77.41 | 34.622 | 59.994 | 27 |  |  |  |  | 77.38 | 14.884 | 59.959 | 15 | 77.42 | 4.969 | 59.948 | 5 | 77.38 | 4.977 | 60.028 | 5
77.42 | 34.621 | 59.994 | 27 |  |  |  |  | 77.39 | 14.884 | 59.959 | 15 | 77.43 | 4.968 | 59.948 | 5 | 77.38 | 4.977 | 60.028 | 5
77.43 | 34.62 | 59.994 | 27 |  |  |  |  | 77.4 | 14.884 | 59.959 | 15 | 77.44 | 4.966 | 59.948 | 5 | 77.39 | 4.978 | 60.028 | 5
77.44 | 34.617 | 59.994 | 27 |  |  |  |  | 77.41 | 14.884 | 59.959 | 15 | 77.45 | 4.964 | 59.948 | 5 | 77.4 | 4.977 | 60.028 | 5
77.45 | 34.614 | 59.994 | 27 |  |  |  |  | 77.42 | 14.884 | 59.959 | 15 | 77.45 | 4.966 | 59.948 | 5 | 77.41 | 4.976 | 60.028 | 5
77.46 | 34.614 | 59.994 | 27 |  |  |  |  | 77.43 | 14.884 | 59.959 | 15 | 77.46 | 4.967 | 59.948 | 5 | 77.42 | 4.977 | 60.028 | 5
77.46 | 34.614 | 59.994 | 27 |  |  |  |  | 77.43 | 14.886 | 59.959 | 15 | 77.47 | 4.967 | 59.948 | 5 | 77.43 | 4.978 | 60.028 | 5
77.47 | 34.615 | 59.994 | 27 |  |  |  |  | 77.44 | 14.888 | 59.959 | 15 | 77.48 | 4.967 | 59.948 | 5 | 77.43 | 4.978 | 60.028 | 5
77.48 | 34.616 | 59.994 | 27 |  |  |  |  | 77.45 | 14.888 | 59.959 | 15 | 77.49 | 4.967 | 59.948 | 5 | 77.44 | 4.978 | 60.028 | 5
77.49 | 34.617 | 59.994 | 27 |  |  |  |  | 77.46 | 14.888 | 59.959 | 15 | 77.5 | 4.967 | 59.948 | 5 | 77.45 | 4.979 | 60.028 | 5
77.5 | 34.618 | 59.994 | 27 |  |  |  |  | 77.47 | 14.889 | 59.959 | 15 | 77.5 | 4.968 | 59.948 | 5 | 77.46 | 4.98 | 60.028 | 5
77.51 | 34.616 | 59.994 | 27 |  |  |  |  | 77.48 | 14.89 | 59.959 | 15 | 77.51 | 4.97 | 59.948 | 5 | 77.47 | 4.98 | 60.028 | 5
77.51 | 34.614 | 59.994 | 27 |  |  |  |  | 77.48 | 14.891 | 59.959 | 15 | 77.52 | 4.97 | 59.948 | 5 | 77.47 | 4.98 | 60.028 | 5
77.52 | 34.616 | 59.994 | 27 |  |  |  |  | 77.49 | 14.892 | 59.959 | 15 | 77.53 | 4.97 | 59.948 | 5 | 77.48 | 4.981 | 60.028 | 5
77.53 | 34.618 | 59.994 | 27 |  |  |  |  | 77.5 | 14.894 | 59.959 | 15 | 77.54 | 4.971 | 59.948 | 5 | 77.49 | 4.982 | 60.028 | 5
77.54 | 34.617 | 59.994 | 27 |  |  |  |  | 77.51 | 14.896 | 59.959 | 15 | 77.55 | 4.971 | 59.948 | 5 | 77.5 | 4.981 | 60.028 | 5
77.55 | 34.617 | 59.994 | 27 |  |  |  |  | 77.52 | 14.898 | 59.959 | 15 | 77.55 | 4.971 | 59.948 | 5 | 77.51 | 4.98 | 60.028 | 5
77.56 | 34.616 | 59.994 | 27 |  |  |  |  | 77.53 | 14.9 | 59.959 | 15 | 77.56 | 4.971 | 59.948 | 5 | 77.52 | 4.981 | 60.028 | 5
77.56 | 34.614 | 59.994 | 27 |  |  |  |  | 77.53 | 14.9 | 59.959 | 15 | 77.57 | 4.972 | 59.948 | 5 | 77.52 | 4.982 | 60.028 | 5
77.57 | 34.614 | 59.994 | 27 |  |  |  |  | 77.54 | 14.9 | 59.959 | 15 | 77.58 | 4.973 | 59.948 | 5 | 77.53 | 4.983 | 60.028 | 5
77.58 | 34.614 | 59.994 | 27 |  |  |  |  | 77.55 | 14.901 | 59.959 | 15 | 77.59 | 4.973 | 59.948 | 5 | 77.54 | 4.985 | 60.028 | 5
77.59 | 34.616 | 59.994 | 27 |  |  |  |  | 77.56 | 14.901 | 59.959 | 15 | 77.6 | 4.972 | 59.948 | 5 | 77.55 | 4.985 | 60.028 | 5
77.6 | 34.619 | 59.994 | 27 |  |  |  |  | 77.57 | 14.902 | 59.959 | 15 | 77.6 | 4.973 | 59.948 | 5 | 77.56 | 4.985 | 60.028 | 5
77.61 | 34.62 | 59.994 | 27 |  |  |  |  | 77.58 | 14.903 | 59.959 | 15 | 77.61 | 4.973 | 59.948 | 5 | 77.57 | 4.985 | 60.028 | 5
77.61 | 34.621 | 59.994 | 27 |  |  |  |  | 77.58 | 14.903 | 59.959 | 15 | 77.62 | 4.971 | 59.948 | 5 | 77.57 | 4.985 | 60.028 | 5
77.62 | 34.621 | 59.994 | 27 |  |  |  |  | 77.59 | 14.904 | 59.959 | 15 | 77.63 | 4.97 | 59.948 | 5 | 77.58 | 4.984 | 60.028 | 5
77.63 | 34.622 | 59.994 | 27 |  |  |  |  | 77.6 | 14.902 | 59.959 | 15 | 77.64 | 4.972 | 59.948 | 5 | 77.59 | 4.983 | 60.028 | 5
77.64 | 34.624 | 59.994 | 27 |  |  |  |  | 77.61 | 14.901 | 59.959 | 15 | 77.65 | 4.974 | 59.948 | 5 | 77.6 | 4.983 | 60.028 | 5
77.65 | 34.626 | 59.994 | 27 |  |  |  |  | 77.62 | 14.901 | 59.959 | 15 | 77.65 | 4.971 | 59.948 | 5 | 77.61 | 4.983 | 60.028 | 5
77.66 | 34.629 | 59.994 | 27 |  |  |  |  | 77.63 | 14.901 | 59.959 | 15 | 77.66 | 4.969 | 59.948 | 5 | 77.62 | 4.983 | 60.028 | 5
77.66 | 34.632 | 59.994 | 27 |  |  |  |  | 77.63 | 14.903 | 59.959 | 15 | 77.67 | 4.969 | 59.948 | 5 | 77.62 | 4.983 | 60.028 | 5
77.67 | 34.636 | 59.994 | 27 |  |  |  |  | 77.64 | 14.904 | 59.959 | 15 | 77.68 | 4.969 | 59.948 | 5 | 77.63 | 4.984 | 60.028 | 5
77.68 | 34.641 | 59.994 | 27 |  |  |  |  | 77.65 | 14.903 | 59.959 | 15 | 77.69 | 4.971 | 59.948 | 5 | 77.64 | 4.985 | 60.028 | 5
77.69 | 34.64 | 59.994 | 27 |  |  |  |  | 77.66 | 14.902 | 59.959 | 15 | 77.7 | 4.973 | 59.948 | 5 | 77.65 | 4.983 | 60.028 | 5
77.7 | 34.64 | 59.994 | 27 |  |  |  |  | 77.67 | 14.901 | 59.959 | 15 | 77.7 | 4.974 | 59.948 | 5 | 77.66 | 4.982 | 60.028 | 5
77.71 | 34.641 | 59.994 | 27 |  |  |  |  | 77.68 | 14.9 | 59.959 | 15 | 77.71 | 4.974 | 59.948 | 5 | 77.67 | 4.983 | 60.028 | 5
77.71 | 34.642 | 59.994 | 27 |  |  |  |  | 77.68 | 14.9 | 59.959 | 15 | 77.72 | 4.974 | 59.948 | 5 | 77.67 | 4.984 | 60.028 | 5
77.72 | 34.646 | 59.994 | 27 |  |  |  |  | 77.69 | 14.9 | 59.959 | 15 | 77.73 | 4.974 | 59.948 | 5 | 77.68 | 4.985 | 60.028 | 5
77.73 | 34.65 | 59.994 | 27 |  |  |  |  | 77.7 | 14.901 | 59.959 | 15 | 77.74 | 4.974 | 59.948 | 5 | 77.69 | 4.985 | 60.028 | 5
77.74 | 34.653 | 59.994 | 27 |  |  |  |  | 77.71 | 14.902 | 59.959 | 15 | 77.75 | 4.975 | 59.948 | 5 | 77.7 | 4.984 | 60.028 | 5
77.75 | 34.655 | 59.994 | 27 |  |  |  |  | 77.72 | 14.902 | 59.959 | 15 | 77.75 | 4.977 | 59.948 | 5 | 77.71 | 4.984 | 60.029 | 5
77.76 | 34.654 | 59.994 | 27 |  |  |  |  | 77.73 | 14.902 | 59.959 | 15 | 77.76 | 4.979 | 59.948 | 5 | 77.72 | 4.984 | 60.029 | 5
77.76 | 34.653 | 59.994 | 27 |  |  |  |  | 77.73 | 14.904 | 59.959 | 15 | 77.77 | 4.978 | 59.948 | 5 | 77.72 | 4.983 | 60.029 | 5
77.77 | 34.654 | 59.994 | 27 |  |  |  |  | 77.74 | 14.905 | 59.959 | 15 | 77.78 | 4.976 | 59.948 | 5 | 77.73 | 4.983 | 60.03 | 5
77.78 | 34.655 | 59.994 | 27 |  |  |  |  | 77.75 | 14.906 | 59.959 | 15 | 77.79 | 4.978 | 59.948 | 5 | 77.74 | 4.983 | 60.03 | 5
77.79 | 34.657 | 59.994 | 27 |  |  |  |  | 77.76 | 14.907 | 59.959 | 15 | 77.8 | 4.979 | 59.948 | 5 | 77.75 | 4.984 | 60.03 | 5
77.8 | 34.659 | 59.994 | 27 |  |  |  |  | 77.77 | 14.906 | 59.959 | 15 | 77.8 | 4.98 | 59.948 | 5 | 77.76 | 4.985 | 60.03 | 5
77.81 | 34.659 | 59.994 | 27 |  |  |  |  | 77.78 | 14.904 | 59.959 | 15 | 77.81 | 4.98 | 59.948 | 5 | 77.77 | 4.985 | 60.031 | 5
77.81 | 34.658 | 59.994 | 27 |  |  |  |  | 77.78 | 14.905 | 59.959 | 15 | 77.82 | 4.984 | 59.948 | 5 | 77.77 | 4.985 | 60.031 | 5
77.82 | 34.657 | 59.994 | 27 |  |  |  |  | 77.79 | 14.905 | 59.959 | 15 | 77.83 | 4.987 | 59.948 | 5 | 77.78 | 4.985 | 60.031 | 5
77.83 | 34.656 | 59.994 | 27 |  |  |  |  | 77.8 | 14.905 | 59.959 | 15 | 77.84 | 4.986 | 59.948 | 5 | 77.79 | 4.985 | 60.032 | 5
77.84 | 34.656 | 59.994 | 27 |  |  |  |  | 77.81 | 14.905 | 59.959 | 15 | 77.85 | 4.985 | 59.948 | 5 | 77.8 | 4.984 | 60.032 | 5
77.85 | 34.657 | 59.994 | 27 |  |  |  |  | 77.82 | 14.907 | 59.959 | 15 | 77.85 | 4.984 | 59.948 | 5 | 77.81 | 4.982 | 60.032 | 5
77.86 | 34.657 | 59.994 | 27 |  |  |  |  | 77.83 | 14.909 | 59.959 | 15 | 77.86 | 4.983 | 59.948 | 5 | 77.82 | 4.983 | 60.032 | 5
77.86 | 34.658 | 59.994 | 27 |  |  |  |  | 77.83 | 14.908 | 59.959 | 15 | 77.87 | 4.983 | 59.948 | 5 | 77.82 | 4.985 | 60.033 | 5
77.87 | 34.659 | 59.994 | 27 |  |  |  |  | 77.84 | 14.908 | 59.96 | 15 | 77.88 | 4.984 | 59.948 | 5 | 77.83 | 4.985 | 60.033 | 5
77.88 | 34.659 | 59.994 | 27 |  |  |  |  | 77.85 | 14.909 | 59.96 | 15 | 77.89 | 4.983 | 59.948 | 5 | 77.84 | 4.985 | 60.033 | 5
77.89 | 34.659 | 59.994 | 27 |  |  |  |  | 77.86 | 14.909 | 59.96 | 15 | 77.9 | 4.981 | 59.948 | 5 | 77.85 | 4.985 | 60.034 | 5
77.9 | 34.659 | 59.994 | 27 |  |  |  |  | 77.87 | 14.909 | 59.96 | 15 | 77.9 | 4.98 | 59.948 | 5 | 77.86 | 4.984 | 60.034 | 5
77.91 | 34.66 | 59.994 | 27 |  |  |  |  | 77.88 | 14.909 | 59.961 | 15 | 77.91 | 4.979 | 59.948 | 5 | 77.87 | 4.983 | 60.034 | 5
77.91 | 34.661 | 59.994 | 27 |  |  |  |  | 77.88 | 14.908 | 59.961 | 15 | 77.92 | 4.979 | 59.948 | 5 | 77.87 | 4.982 | 60.034 | 5
77.92 | 34.663 | 59.994 | 27 |  |  |  |  | 77.89 | 14.906 | 59.961 | 15 | 77.93 | 4.98 | 59.948 | 5 | 77.88 | 4.982 | 60.034 | 5
77.93 | 34.666 | 59.994 | 27 |  |  |  |  | 77.9 | 14.904 | 59.962 | 15 | 77.94 | 4.982 | 59.948 | 5 | 77.89 | 4.982 | 60.034 | 5
77.94 | 34.668 | 59.994 | 27 |  |  |  |  | 77.91 | 14.903 | 59.962 | 15 | 77.95 | 4.985 | 59.948 | 5 | 77.9 | 4.983 | 60.034 | 5
77.95 | 34.669 | 59.994 | 27 |  |  |  |  | 77.92 | 14.904 | 59.962 | 15 | 77.95 | 4.983 | 59.948 | 5 | 77.91 | 4.984 | 60.034 | 5
77.96 | 34.67 | 59.994 | 27 |  |  |  |  | 77.93 | 14.905 | 59.963 | 15 | 77.96 | 4.982 | 59.948 | 5 | 77.92 | 4.984 | 60.034 | 5
77.96 | 34.671 | 59.994 | 27 |  |  |  |  | 77.93 | 14.907 | 59.963 | 15 | 77.97 | 4.981 | 59.948 | 5 | 77.92 | 4.984 | 60.034 | 5
77.97 | 34.673 | 59.994 | 27 |  |  |  |  | 77.94 | 14.909 | 59.963 | 15 | 77.98 | 4.981 | 59.948 | 5 | 77.93 | 4.983 | 60.034 | 5
77.98 | 34.675 | 59.994 | 27 |  |  |  |  | 77.95 | 14.908 | 59.963 | 15 | 77.99 | 4.98 | 59.948 | 5 | 77.94 | 4.982 | 60.034 | 5
77.99 | 34.676 | 59.994 | 27 |  |  |  |  | 77.96 | 14.908 | 59.964 | 15 | 78 | 4.979 | 59.948 | 5 | 77.95 | 4.98 | 60.034 | 5
78 | 34.677 | 59.994 | 27 |  |  |  |  | 77.97 | 14.908 | 59.964 | 15 | 78 | 4.979 | 59.948 | 5 | 77.96 | 4.978 | 60.034 | 5
78.01 | 34.675 | 59.994 | 27 |  |  |  |  | 77.98 | 14.908 | 59.964 | 15 | 78.01 | 4.979 | 59.948 | 5 | 77.97 | 4.979 | 60.034 | 5
78.01 | 34.673 | 59.994 | 27 |  |  |  |  | 77.98 | 14.909 | 59.965 | 15 | 78.02 | 4.978 | 59.948 | 5 | 77.97 | 4.981 | 60.034 | 5
78.02 | 34.674 | 59.994 | 27 |  |  |  |  | 77.99 | 14.91 | 59.965 | 15 | 78.03 | 4.976 | 59.949 | 5 | 77.98 | 4.981 | 60.034 | 5
78.03 | 34.675 | 59.994 | 27 |  |  |  |  | 78 | 14.909 | 59.965 | 15 | 78.04 | 4.977 | 59.949 | 5 | 77.99 | 4.981 | 60.034 | 5
78.04 | 34.676 | 59.994 | 27 |  |  |  |  | 78.01 | 14.909 | 59.965 | 15 | 78.05 | 4.977 | 59.949 | 5 | 78 | 4.979 | 60.034 | 5
78.05 | 34.676 | 59.994 | 27 |  |  |  |  | 78.02 | 14.909 | 59.965 | 15 | 78.05 | 4.978 | 59.95 | 5 | 78.01 | 4.977 | 60.034 | 5
78.06 | 34.672 | 59.994 | 27 |  |  |  |  | 78.03 | 14.908 | 59.965 | 15 | 78.06 | 4.979 | 59.95 | 5 | 78.02 | 4.976 | 60.034 | 5
78.06 | 34.668 | 59.994 | 27 |  |  |  |  | 78.03 | 14.908 | 59.965 | 15 | 78.07 | 4.979 | 59.95 | 5 | 78.02 | 4.974 | 60.034 | 5
78.07 | 34.661 | 59.994 | 27 |  |  |  |  | 78.04 | 14.908 | 59.965 | 15 | 78.08 | 4.978 | 59.95 | 5 | 78.03 | 4.975 | 60.034 | 5
78.08 | 34.653 | 59.994 | 27 |  |  |  |  | 78.05 | 14.909 | 59.965 | 15 | 78.09 | 4.978 | 59.951 | 5 | 78.04 | 4.975 | 60.034 | 5
78.09 | 34.645 | 59.994 | 27 |  |  |  |  | 78.06 | 14.91 | 59.965 | 15 | 78.1 | 4.978 | 59.951 | 5 | 78.05 | 4.977 | 60.034 | 5
78.1 | 34.636 | 59.994 | 27 |  |  |  |  | 78.07 | 14.91 | 59.965 | 15 | 78.1 | 4.977 | 59.951 | 5 | 78.06 | 4.978 | 60.034 | 5
78.11 | 34.63 | 59.994 | 27 |  |  |  |  | 78.08 | 14.91 | 59.965 | 15 | 78.11 | 4.976 | 59.952 | 5 | 78.07 | 4.976 | 60.034 | 5
78.11 | 34.625 | 59.994 | 27 |  |  |  |  | 78.08 | 14.909 | 59.965 | 15 | 78.12 | 4.976 | 59.952 | 5 | 78.07 | 4.974 | 60.034 | 5
78.12 | 34.618 | 59.994 | 27 |  |  |  |  | 78.09 | 14.909 | 59.965 | 15 | 78.13 | 4.977 | 59.952 | 5 | 78.08 | 4.973 | 60.034 | 5
78.13 | 34.611 | 59.994 | 27 |  |  |  |  | 78.1 | 14.909 | 59.965 | 15 | 78.14 | 4.976 | 59.952 | 5 | 78.09 | 4.971 | 60.034 | 5
78.14 | 34.604 | 59.994 | 27 |  |  |  |  | 78.11 | 14.909 | 59.965 | 15 | 78.15 | 4.975 | 59.953 | 5 | 78.1 | 4.971 | 60.034 | 5
78.15 | 34.597 | 59.994 | 27 |  |  |  |  | 78.12 | 14.91 | 59.965 | 15 | 78.16 | 4.975 | 59.953 | 5 | 78.11 | 4.971 | 60.034 | 5
78.16 | 34.591 | 59.994 | 27 |  |  |  |  | 78.13 | 14.911 | 59.965 | 15 | 78.16 | 4.975 | 59.953 | 5 | 78.12 | 4.973 | 60.034 | 5
78.16 | 34.584 | 59.994 | 27 |  |  |  |  | 78.14 | 14.912 | 59.965 | 15 | 78.17 | 4.976 | 59.953 | 5 | 78.12 | 4.975 | 60.034 | 5
78.17 | 34.58 | 59.994 | 27 |  |  |  |  | 78.14 | 14.912 | 59.965 | 15 | 78.18 | 4.977 | 59.953 | 5 | 78.13 | 4.975 | 60.034 | 5
78.18 | 34.575 | 59.994 | 27 |  |  |  |  | 78.15 | 14.912 | 59.965 | 15 | 78.19 | 4.977 | 59.953 | 5 | 78.14 | 4.975 | 60.034 | 5
78.19 | 34.568 | 59.994 | 27 |  |  |  |  | 78.16 | 14.912 | 59.965 | 15 | 78.2 | 4.977 | 59.953 | 5 | 78.15 | 4.973 | 60.034 | 5
78.2 | 34.56 | 59.994 | 27 |  |  |  |  | 78.17 | 14.912 | 59.965 | 15 | 78.21 | 4.978 | 59.953 | 5 | 78.16 | 4.972 | 60.034 | 5
78.21 | 34.554 | 59.994 | 27 |  |  |  |  | 78.18 | 14.912 | 59.965 | 15 | 78.21 | 4.979 | 59.953 | 5 | 78.17 | 4.973 | 60.034 | 5
78.21 | 34.548 | 59.994 | 27 |  |  |  |  | 78.19 | 14.912 | 59.965 | 15 | 78.22 | 4.979 | 59.953 | 5 | 78.17 | 4.973 | 60.034 | 5
78.22 | 34.546 | 59.994 | 27 |  |  |  |  | 78.19 | 14.913 | 59.965 | 15 | 78.23 | 4.978 | 59.953 | 5 | 78.18 | 4.973 | 60.034 | 5
78.23 | 34.544 | 59.994 | 27 |  |  |  |  | 78.2 | 14.913 | 59.965 | 15 | 78.24 | 4.978 | 59.953 | 5 | 78.19 | 4.973 | 60.034 | 5
78.24 | 34.547 | 59.994 | 27 |  |  |  |  | 78.21 | 14.912 | 59.965 | 15 | 78.25 | 4.978 | 59.953 | 5 | 78.2 | 4.974 | 60.034 | 5
78.25 | 34.55 | 59.994 | 27 |  |  |  |  | 78.22 | 14.915 | 59.965 | 15 | 78.26 | 4.977 | 59.953 | 5 | 78.21 | 4.974 | 60.034 | 5
78.26 | 34.553 | 59.994 | 27 |  |  |  |  | 78.23 | 14.917 | 59.965 | 15 | 78.26 | 4.976 | 59.953 | 5 | 78.22 | 4.973 | 60.034 | 5
78.26 | 34.556 | 59.994 | 27 |  |  |  |  | 78.24 | 14.919 | 59.965 | 15 | 78.27 | 4.976 | 59.953 | 5 | 78.22 | 4.972 | 60.034 | 5
78.27 | 34.554 | 59.994 | 27 |  |  |  |  | 78.24 | 14.92 | 59.965 | 15 | 78.28 | 4.976 | 59.953 | 5 | 78.23 | 4.972 | 60.034 | 5
78.28 | 34.553 | 59.994 | 27 |  |  |  |  | 78.25 | 14.921 | 59.965 | 15 | 78.29 | 4.976 | 59.953 | 5 | 78.24 | 4.972 | 60.034 | 5
78.29 | 34.552 | 59.994 | 27 |  |  |  |  | 78.26 | 14.921 | 59.965 | 15 | 78.3 | 4.977 | 59.953 | 5 | 78.25 | 4.972 | 60.034 | 5
78.3 | 34.552 | 59.994 | 27 |  |  |  |  | 78.27 | 14.922 | 59.965 | 15 | 78.31 | 4.977 | 59.953 | 5 | 78.26 | 4.973 | 60.034 | 5
78.31 | 34.554 | 59.994 | 27 |  |  |  |  | 78.28 | 14.923 | 59.965 | 15 | 78.31 | 4.977 | 59.953 | 5 | 78.27 | 4.974 | 60.034 | 5
78.31 | 34.555 | 59.994 | 27 |  |  |  |  | 78.29 | 14.923 | 59.965 | 15 | 78.32 | 4.978 | 59.953 | 5 | 78.27 | 4.976 | 60.034 | 5
78.32 | 34.555 | 59.994 | 27 |  |  |  |  | 78.29 | 14.923 | 59.965 | 15 | 78.33 | 4.979 | 59.953 | 5 | 78.28 | 4.975 | 60.034 | 5
78.33 | 34.555 | 59.994 | 27 |  |  |  |  | 78.3 | 14.923 | 59.965 | 15 | 78.34 | 4.976 | 59.953 | 5 | 78.29 | 4.974 | 60.034 | 5
78.34 | 34.555 | 59.994 | 27 |  |  |  |  | 78.31 | 14.923 | 59.965 | 15 | 78.35 | 4.974 | 59.953 | 5 | 78.3 | 4.972 | 60.034 | 5
78.35 | 34.555 | 59.994 | 27 |  |  |  |  | 78.32 | 14.923 | 59.965 | 15 | 78.36 | 4.974 | 59.953 | 5 | 78.31 | 4.971 | 60.034 | 5
78.36 | 34.558 | 59.994 | 27 |  |  |  |  | 78.33 | 14.924 | 59.965 | 15 | 78.36 | 4.974 | 59.953 | 5 | 78.32 | 4.971 | 60.034 | 5
78.36 | 34.561 | 59.994 | 27 |  |  |  |  | 78.34 | 14.926 | 59.965 | 15 | 78.37 | 4.972 | 59.953 | 5 | 78.32 | 4.971 | 60.034 | 5
78.37 | 34.563 | 59.994 | 27 |  |  |  |  | 78.34 | 14.928 | 59.965 | 15 | 78.38 | 4.971 | 59.953 | 5 | 78.33 | 4.971 | 60.034 | 5
78.38 | 34.565 | 59.994 | 27 |  |  |  |  | 78.35 | 14.928 | 59.965 | 15 | 78.39 | 4.973 | 59.953 | 5 | 78.34 | 4.971 | 60.034 | 5
78.39 | 34.566 | 59.994 | 27 |  |  |  |  | 78.36 | 14.927 | 59.965 | 15 | 78.4 | 4.974 | 59.953 | 5 | 78.35 | 4.971 | 60.034 | 5
78.4 | 34.568 | 59.994 | 27 |  |  |  |  | 78.37 | 14.928 | 59.965 | 15 | 78.41 | 4.975 | 59.953 | 5 | 78.36 | 4.971 | 60.034 | 5
78.41 | 34.566 | 59.994 | 27 |  |  |  |  | 78.38 | 14.929 | 59.965 | 15 | 78.41 | 4.975 | 59.953 | 5 | 78.37 | 4.969 | 60.034 | 5
78.41 | 34.564 | 59.994 | 27 |  |  |  |  | 78.39 | 14.929 | 59.965 | 15 | 78.42 | 4.975 | 59.953 | 5 | 78.37 | 4.968 | 60.033 | 5
78.42 | 34.564 | 59.994 | 27 |  |  |  |  | 78.39 | 14.928 | 59.965 | 15 | 78.43 | 4.975 | 59.953 | 5 | 78.38 | 4.969 | 60.033 | 5
78.43 | 34.563 | 59.994 | 27 |  |  |  |  | 78.4 | 14.93 | 59.965 | 15 | 78.44 | 4.976 | 59.953 | 5 | 78.39 | 4.97 | 60.033 | 5
78.44 | 34.565 | 59.994 | 27 |  |  |  |  | 78.41 | 14.932 | 59.965 | 15 | 78.45 | 4.977 | 59.953 | 5 | 78.4 | 4.97 | 60.032 | 5
78.45 | 34.568 | 59.994 | 27 |  |  |  |  | 78.42 | 14.932 | 59.965 | 15 | 78.46 | 4.976 | 59.953 | 5 | 78.41 | 4.97 | 60.032 | 5
78.46 | 34.567 | 59.994 | 27 |  |  |  |  | 78.43 | 14.932 | 59.965 | 15 | 78.46 | 4.976 | 59.953 | 5 | 78.42 | 4.972 | 60.032 | 5
78.46 | 34.567 | 59.994 | 27 |  |  |  |  | 78.44 | 14.931 | 59.965 | 15 | 78.47 | 4.975 | 59.953 | 5 | 78.42 | 4.974 | 60.032 | 5
78.47 | 34.562 | 59.994 | 27 |  |  |  |  | 78.44 | 14.93 | 59.965 | 15 | 78.48 | 4.974 | 59.953 | 5 | 78.43 | 4.972 | 60.031 | 5
78.48 | 34.557 | 59.994 | 27 |  |  |  |  | 78.45 | 14.931 | 59.965 | 15 | 78.49 | 4.973 | 59.953 | 5 | 78.44 | 4.97 | 60.031 | 5
78.49 | 34.555 | 59.994 | 27 |  |  |  |  | 78.46 | 14.932 | 59.965 | 15 | 78.5 | 4.971 | 59.953 | 5 | 78.45 | 4.97 | 60.031 | 5
78.5 | 34.553 | 59.994 | 27 |  |  |  |  | 78.47 | 14.933 | 59.965 | 15 | 78.51 | 4.974 | 59.953 | 5 | 78.46 | 4.97 | 60.03 | 5
78.51 | 34.551 | 59.994 | 27 |  |  |  |  | 78.48 | 14.934 | 59.965 | 15 | 78.51 | 4.976 | 59.953 | 5 | 78.47 | 4.97 | 60.03 | 5
78.51 | 34.55 | 59.994 | 27 |  |  |  |  | 78.49 | 14.934 | 59.965 | 15 | 78.52 | 4.976 | 59.953 | 5 | 78.47 | 4.97 | 60.03 | 5
78.52 | 34.544 | 59.994 | 27 |  |  |  |  | 78.49 | 14.934 | 59.965 | 15 | 78.53 | 4.977 | 59.953 | 5 | 78.48 | 4.971 | 60.03 | 5
78.53 | 34.538 | 59.994 | 27 |  |  |  |  | 78.5 | 14.934 | 59.965 | 15 | 78.54 | 4.977 | 59.953 | 5 | 78.49 | 4.973 | 60.029 | 5
78.54 | 34.534 | 59.994 | 27 |  |  |  |  | 78.51 | 14.934 | 59.965 | 15 | 78.55 | 4.976 | 59.953 | 5 | 78.5 | 4.973 | 60.029 | 5
78.55 | 34.53 | 59.994 | 27 |  |  |  |  | 78.52 | 14.936 | 59.965 | 15 | 78.56 | 4.977 | 59.953 | 5 | 78.51 | 4.973 | 60.029 | 5
78.56 | 34.526 | 59.994 | 27 |  |  |  |  | 78.53 | 14.937 | 59.965 | 15 | 78.56 | 4.977 | 59.953 | 5 | 78.52 | 4.972 | 60.028 | 5
78.56 | 34.522 | 59.994 | 27 |  |  |  |  | 78.54 | 14.937 | 59.965 | 15 | 78.57 | 4.977 | 59.953 | 5 | 78.52 | 4.972 | 60.028 | 5
78.57 | 34.52 | 59.994 | 27 |  |  |  |  | 78.54 | 14.937 | 59.965 | 15 | 78.58 | 4.977 | 59.953 | 5 | 78.53 | 4.972 | 60.028 | 5
78.58 | 34.519 | 59.994 | 27 |  |  |  |  | 78.55 | 14.937 | 59.965 | 15 | 78.59 | 4.976 | 59.953 | 5 | 78.54 | 4.972 | 60.029 | 5
78.59 | 34.514 | 59.994 | 27 |  |  |  |  | 78.56 | 14.937 | 59.965 | 15 | 78.6 | 4.975 | 59.953 | 5 | 78.55 | 4.973 | 60.029 | 5
78.6 | 34.508 | 59.994 | 27 |  |  |  |  | 78.57 | 14.937 | 59.965 | 15 | 78.61 | 4.974 | 59.953 | 5 | 78.56 | 4.974 | 60.029 | 5
78.61 | 34.503 | 59.994 | 27 |  |  |  |  | 78.58 | 14.936 | 59.965 | 15 | 78.61 | 4.973 | 59.953 | 5 | 78.57 | 4.975 | 60.03 | 5
78.61 | 34.498 | 59.994 | 27 |  |  |  |  | 78.59 | 14.937 | 59.965 | 15 | 78.62 | 4.975 | 59.953 | 5 | 78.57 | 4.977 | 60.03 | 5
78.62 | 34.494 | 59.994 | 27 |  |  |  |  | 78.59 | 14.938 | 59.965 | 15 | 78.63 | 4.977 | 59.953 | 5 | 78.58 | 4.975 | 60.03 | 5
78.63 | 34.49 | 59.994 | 27 |  |  |  |  | 78.6 | 14.939 | 59.965 | 15 | 78.64 | 4.977 | 59.953 | 5 | 78.59 | 4.973 | 60.03 | 5
78.64 | 34.493 | 59.994 | 27 |  |  |  |  | 78.61 | 14.941 | 59.965 | 15 | 78.65 | 4.977 | 59.953 | 5 | 78.6 | 4.972 | 60.031 | 5
78.65 | 34.495 | 59.994 | 27 |  |  |  |  | 78.62 | 14.942 | 59.965 | 15 | 78.66 | 4.976 | 59.953 | 5 | 78.61 | 4.972 | 60.031 | 5
78.66 | 34.493 | 59.994 | 27 |  |  |  |  | 78.63 | 14.942 | 59.965 | 15 | 78.66 | 4.975 | 59.953 | 5 | 78.62 | 4.972 | 60.031 | 5
78.66 | 34.491 | 59.995 | 27 |  |  |  |  | 78.64 | 14.942 | 59.965 | 15 | 78.67 | 4.975 | 59.953 | 5 | 78.62 | 4.972 | 60.032 | 5
78.67 | 34.489 | 59.995 | 27 |  |  |  |  | 78.64 | 14.941 | 59.965 | 15 | 78.68 | 4.975 | 59.953 | 5 | 78.63 | 4.974 | 60.032 | 5
78.68 | 34.487 | 59.995 | 27 |  |  |  |  | 78.65 | 14.942 | 59.965 | 15 | 78.69 | 4.976 | 59.953 | 5 | 78.64 | 4.976 | 60.032 | 5
78.69 | 34.489 | 59.996 | 27 |  |  |  |  | 78.66 | 14.943 | 59.965 | 15 | 78.7 | 4.977 | 59.953 | 5 | 78.65 | 4.974 | 60.032 | 5
78.7 | 34.49 | 59.996 | 27 |  |  |  |  | 78.67 | 14.943 | 59.965 | 15 | 78.71 | 4.976 | 59.953 | 5 | 78.66 | 4.973 | 60.033 | 5
78.71 | 34.49 | 59.996 | 27 |  |  |  |  | 78.68 | 14.943 | 59.965 | 15 | 78.71 | 4.975 | 59.953 | 5 | 78.67 | 4.973 | 60.033 | 5
78.71 | 34.489 | 59.996 | 27 |  |  |  |  | 78.69 | 14.943 | 59.965 | 15 | 78.72 | 4.974 | 59.953 | 5 | 78.67 | 4.973 | 60.033 | 5
78.72 | 34.488 | 59.997 | 27 |  |  |  |  | 78.69 | 14.942 | 59.965 | 15 | 78.73 | 4.972 | 59.953 | 5 | 78.68 | 4.973 | 60.034 | 5
78.73 | 34.486 | 59.997 | 27 |  |  |  |  | 78.7 | 14.943 | 59.965 | 15 | 78.74 | 4.973 | 59.953 | 5 | 78.69 | 4.973 | 60.034 | 5
78.74 | 34.483 | 59.997 | 27 |  |  |  |  | 78.71 | 14.944 | 59.965 | 15 | 78.75 | 4.974 | 59.953 | 5 | 78.7 | 4.973 | 60.034 | 5
78.75 | 34.481 | 59.998 | 27 |  |  |  |  | 78.72 | 14.944 | 59.965 | 15 | 78.76 | 4.974 | 59.953 | 5 | 78.71 | 4.973 | 60.034 | 5
78.76 | 34.484 | 59.998 | 27 |  |  |  |  | 78.73 | 14.944 | 59.965 | 15 | 78.76 | 4.973 | 59.953 | 5 | 78.72 | 4.971 | 60.034 | 5
78.76 | 34.487 | 59.998 | 27 |  |  |  |  | 78.74 | 14.943 | 59.965 | 15 | 78.77 | 4.972 | 59.953 | 5 | 78.72 | 4.969 | 60.034 | 5
78.77 | 34.489 | 59.998 | 27 |  |  |  |  | 78.74 | 14.942 | 59.965 | 15 | 78.78 | 4.971 | 59.953 | 5 | 78.73 | 4.968 | 60.034 | 5
78.78 | 34.491 | 59.999 | 27 |  |  |  |  | 78.75 | 14.942 | 59.965 | 15 | 78.79 | 4.971 | 59.953 | 5 | 78.74 | 4.967 | 60.034 | 5
78.79 | 34.49 | 59.999 | 27 |  |  |  |  | 78.76 | 14.941 | 59.965 | 15 | 78.8 | 4.971 | 59.953 | 5 | 78.75 | 4.968 | 60.034 | 5
78.8 | 34.49 | 59.999 | 27 |  |  |  |  | 78.77 | 14.941 | 59.965 | 15 | 78.81 | 4.972 | 59.953 | 5
78.81 | 34.486 | 59.999 | 27 |  |  |  |  | 78.78 | 14.941 | 59.965 | 15 | 78.81 | 4.974 | 59.953 | 5
78.81 | 34.483 | 59.999 | 27 |  |  |  |  | 78.79 | 14.94 | 59.965 | 15 | 78.82 | 4.975 | 59.953 | 5
78.82 | 34.485 | 59.999 | 27 |  |  |  |  | 78.79 | 14.939 | 59.965 | 15 | 78.83 | 4.976 | 59.953 | 5
78.83 | 34.486 | 59.999 | 27 |  |  |  |  | 78.8 | 14.939 | 59.965 | 15 | 78.84 | 4.975 | 59.953 | 5
78.84 | 34.486 | 59.999 | 27 |  |  |  |  | 78.81 | 14.939 | 59.965 | 15 | 78.85 | 4.973 | 59.953 | 5
78.85 | 34.485 | 59.999 | 27 |  |  |  |  | 78.82 | 14.938 | 59.965 | 15 | 78.86 | 4.973 | 59.953 | 5
78.86 | 34.484 | 59.999 | 27 |  |  |  |  | 78.83 | 14.938 | 59.965 | 15 | 78.86 | 4.973 | 59.953 | 5
78.86 | 34.483 | 59.999 | 27 |  |  |  |  | 78.84 | 14.937 | 59.965 | 15 | 78.87 | 4.973 | 59.953 | 5
78.87 | 34.481 | 59.999 | 27 |  |  |  |  | 78.84 | 14.937 | 59.965 | 15 | 78.88 | 4.973 | 59.953 | 5
78.88 | 34.479 | 59.999 | 27 |  |  |  |  | 78.85 | 14.938 | 59.965 | 15 | 78.89 | 4.973 | 59.953 | 5
78.89 | 34.48 | 59.999 | 27 |  |  |  |  | 78.86 | 14.939 | 59.965 | 15 | 78.9 | 4.973 | 59.953 | 5
78.9 | 34.48 | 59.999 | 27 |  |  |  |  | 78.87 | 14.939 | 59.965 | 15 | 78.91 | 4.972 | 59.953 | 5
78.91 | 34.482 | 59.999 | 27 |  |  |  |  | 78.88 | 14.938 | 59.965 | 15 | 78.91 | 4.972 | 59.953 | 5
78.91 | 34.483 | 59.999 | 27 |  |  |  |  | 78.89 | 14.938 | 59.965 | 15 | 78.92 | 4.973 | 59.953 | 5
78.92 | 34.481 | 59.999 | 27 |  |  |  |  | 78.89 | 14.939 | 59.965 | 15 | 78.93 | 4.975 | 59.953 | 5
78.93 | 34.478 | 59.999 | 27 |  |  |  |  | 78.9 | 14.939 | 59.965 | 15 | 78.94 | 4.976 | 59.953 | 5
78.94 | 34.477 | 59.999 | 27 |  |  |  |  | 78.91 | 14.94 | 59.965 | 15 | 78.95 | 4.977 | 59.953 | 5
78.95 | 34.475 | 59.999 | 27 |  |  |  |  | 78.92 | 14.94 | 59.965 | 15 | 78.96 | 4.975 | 59.953 | 5
78.96 | 34.476 | 59.999 | 27 |  |  |  |  | 78.93 | 14.941 | 59.965 | 15 | 78.96 | 4.974 | 59.953 | 5
78.96 | 34.478 | 59.999 | 27 |  |  |  |  | 78.94 | 14.941 | 59.965 | 15 | 78.97 | 4.974 | 59.953 | 5
78.97 | 34.479 | 59.999 | 27 |  |  |  |  | 78.94 | 14.941 | 59.965 | 15 | 78.98 | 4.974 | 59.953 | 5
78.98 | 34.48 | 59.999 | 27 |  |  |  |  | 78.95 | 14.941 | 59.965 | 15 | 78.99 | 4.974 | 59.953 | 5
78.99 | 34.479 | 59.999 | 27 |  |  |  |  | 78.96 | 14.942 | 59.965 | 15 | 79 | 4.973 | 59.953 | 5
79 | 34.479 | 59.999 | 27 |  |  |  |  | 78.97 | 14.942 | 59.965 | 15 | 79.01 | 4.973 | 59.953 | 5
79.01 | 34.479 | 59.999 | 27 |  |  |  |  | 78.98 | 14.942 | 59.965 | 15 | 79.01 | 4.973 | 59.953 | 5
79.01 | 34.479 | 59.999 | 27 |  |  |  |  | 78.99 | 14.942 | 59.965 | 15 | 79.02 | 4.971 | 59.953 | 5
79.02 | 34.479 | 59.999 | 27 |  |  |  |  | 78.99 | 14.941 | 59.965 | 15 | 79.03 | 4.969 | 59.953 | 5
79.03 | 34.48 | 59.999 | 27 |  |  |  |  | 79 | 14.942 | 59.965 | 15 | 79.04 | 4.97 | 59.953 | 5
79.04 | 34.482 | 59.999 | 27 |  |  |  |  | 79.01 | 14.943 | 59.965 | 15 | 79.05 | 4.971 | 59.953 | 5
79.05 | 34.485 | 59.999 | 27 |  |  |  |  | 79.02 | 14.942 | 59.965 | 15 | 79.06 | 4.971 | 59.953 | 5
79.06 | 34.485 | 59.999 | 27 |  |  |  |  | 79.03 | 14.941 | 59.965 | 15 | 79.06 | 4.971 | 59.953 | 5
79.06 | 34.485 | 59.999 | 27 |  |  |  |  | 79.04 | 14.941 | 59.965 | 15 | 79.07 | 4.97 | 59.953 | 5
79.07 | 34.485 | 59.999 | 27 |  |  |  |  | 79.04 | 14.941 | 59.965 | 15 | 79.08 | 4.969 | 59.953 | 5
79.08 | 34.484 | 59.999 | 27 |  |  |  |  | 79.05 | 14.941 | 59.965 | 15 | 79.09 | 4.969 | 59.953 | 5
79.09 | 34.486 | 59.999 | 27 |  |  |  |  | 79.06 | 14.941 | 59.965 | 15 | 79.1 | 4.97 | 59.953 | 5
79.1 | 34.488 | 59.999 | 27 |  |  |  |  | 79.07 | 14.941 | 59.965 | 15 | 79.11 | 4.969 | 59.953 | 5
79.11 | 34.489 | 59.999 | 27 |  |  |  |  | 79.08 | 14.942 | 59.965 | 15 | 79.11 | 4.968 | 59.953 | 5
79.11 | 34.489 | 59.999 | 27 |  |  |  |  | 79.09 | 14.941 | 59.965 | 15 | 79.12 | 4.968 | 59.953 | 5
79.12 | 34.489 | 59.999 | 27 |  |  |  |  | 79.09 | 14.941 | 59.965 | 15 | 79.13 | 4.969 | 59.953 | 5
79.13 | 34.489 | 59.999 | 27 |  |  |  |  | 79.1 | 14.941 | 59.965 | 15 | 79.14 | 4.967 | 59.953 | 5
79.14 | 34.487 | 59.999 | 27 |  |  |  |  | 79.11 | 14.941 | 59.965 | 15 | 79.15 | 4.964 | 59.953 | 5
79.15 | 34.485 | 59.999 | 27 |  |  |  |  | 79.12 | 14.94 | 59.965 | 15 | 79.16 | 4.965 | 59.953 | 5
79.16 | 34.485 | 59.999 | 27 |  |  |  |  | 79.13 | 14.94 | 59.965 | 15 | 79.16 | 4.966 | 59.953 | 5
79.16 | 34.484 | 59.999 | 27 |  |  |  |  | 79.14 | 14.94 | 59.965 | 15 | 79.17 | 4.966 | 59.953 | 5
79.17 | 34.486 | 59.999 | 27 |  |  |  |  | 79.14 | 14.94 | 59.965 | 15 | 79.18 | 4.966 | 59.953 | 5
79.18 | 34.488 | 59.999 | 27 |  |  |  |  | 79.15 | 14.941 | 59.965 | 15 | 79.19 | 4.966 | 59.953 | 5
79.19 | 34.487 | 59.999 | 27 |  |  |  |  | 79.16 | 14.941 | 59.965 | 15 | 79.2 | 4.966 | 59.953 | 5
79.2 | 34.487 | 59.999 | 27 |  |  |  |  | 79.17 | 14.941 | 59.965 | 15 | 79.21 | 4.968 | 59.953 | 5
79.21 | 34.484 | 59.999 | 27 |  |  |  |  | 79.18 | 14.94 | 59.965 | 15 | 79.21 | 4.97 | 59.953 | 5
79.21 | 34.482 | 59.999 | 27 |  |  |  |  | 79.19 | 14.94 | 59.965 | 15 | 79.22 | 4.97 | 59.953 | 5
79.22 | 34.481 | 59.999 | 27 |  |  |  |  | 79.19 | 14.941 | 59.965 | 15 | 79.23 | 4.969 | 59.953 | 5
79.23 | 34.481 | 59.999 | 27 |  |  |  |  | 79.2 | 14.941 | 59.965 | 15 | 79.24 | 4.97 | 59.953 | 5
79.24 | 34.482 | 59.999 | 27 |  |  |  |  | 79.21 | 14.94 | 59.965 | 15 | 79.25 | 4.97 | 59.953 | 5
79.25 | 34.483 | 59.999 | 27 |  |  |  |  | 79.22 | 14.94 | 59.965 | 15 | 79.26 | 4.969 | 59.953 | 5
79.26 | 34.481 | 59.999 | 27 |  |  |  |  | 79.23 | 14.94 | 59.965 | 15 | 79.26 | 4.967 | 59.953 | 5
79.26 | 34.478 | 59.999 | 27 |  |  |  |  | 79.24 | 14.94 | 59.965 | 15 | 79.27 | 4.967 | 59.953 | 5
79.27 | 34.474 | 59.999 | 27 |  |  |  |  | 79.24 | 14.94 | 59.965 | 15 | 79.28 | 4.966 | 59.953 | 5
79.28 | 34.47 | 59.999 | 27 |  |  |  |  | 79.25 | 14.939 | 59.965 | 15 | 79.29 | 4.966 | 59.953 | 5
79.29 | 34.466 | 59.999 | 27 |  |  |  |  | 79.26 | 14.938 | 59.965 | 15 | 79.3 | 4.966 | 59.953 | 5
79.3 | 34.462 | 59.999 | 27 |  |  |  |  | 79.27 | 14.939 | 59.965 | 15 | 79.31 | 4.966 | 59.953 | 5
79.31 | 34.458 | 60 | 27 |  |  |  |  | 79.28 | 14.939 | 59.965 | 15 | 79.31 | 4.966 | 59.953 | 5
79.31 | 34.453 | 60 | 27 |  |  |  |  | 79.29 | 14.939 | 59.965 | 15 | 79.32 | 4.967 | 59.953 | 5
79.32 | 34.446 | 60.001 | 27 |  |  |  |  | 79.29 | 14.939 | 59.965 | 15 | 79.33 | 4.968 | 59.953 | 5
79.33 | 34.44 | 60.002 | 27 |  |  |  |  | 79.3 | 14.939 | 59.965 | 15 | 79.34 | 4.968 | 59.954 | 5
79.34 | 34.429 | 60.002 | 27 |  |  |  |  | 79.31 | 14.94 | 59.965 | 15 | 79.35 | 4.968 | 59.954 | 5
79.35 | 34.419 | 60.003 | 27 |  |  |  |  | 79.32 | 14.939 | 59.965 | 15 | 79.36 | 4.968 | 59.955 | 5
79.36 | 34.414 | 60.003 | 27 |  |  |  |  | 79.33 | 14.938 | 59.965 | 15 | 79.36 | 4.968 | 59.956 | 5
79.36 | 34.408 | 60.004 | 27 |  |  |  |  | 79.34 | 14.938 | 59.965 | 15 | 79.37 | 4.965 | 59.956 | 5
79.37 | 34.404 | 60.005 | 27 |  |  |  |  | 79.34 | 14.938 | 59.965 | 15 | 79.38 | 4.963 | 59.957 | 5
79.38 | 34.4 | 60.005 | 27 |  |  |  |  | 79.35 | 14.938 | 59.966 | 15 | 79.39 | 4.963 | 59.957 | 5
79.39 | 34.392 | 60.006 | 27 |  |  |  |  | 79.36 | 14.938 | 59.966 | 15 | 79.4 | 4.963 | 59.958 | 5
79.4 | 34.385 | 60.006 | 27 | [8 empty] | 79.41 | 4.963 | 59.958 | 5
79.41 | 34.375 | 60.007 | 27 | [8 empty] | 79.41 | 4.963 | 59.959 | 5
79.41 | 34.365 | 60.007 | 27 | [8 empty] | 79.42 | 4.962 | 59.96 | 5
79.42 | 34.359 | 60.008 | 27 | [8 empty] | 79.43 | 4.961 | 59.96 | 5
79.43 | 34.353 | 60.009 | 27 | [8 empty] | 79.44 | 4.963 | 59.961 | 5
79.44 | 34.352 | 60.009 | 27 | [8 empty] | 79.45 | 4.965 | 59.961 | 5
79.45 | 34.35 | 60.01 | 27 | [8 empty] | 79.46 | 4.966 | 59.962 | 5
79.46 | 34.347 | 60.01 | 27 | [8 empty] | 79.46 | 4.967 | 59.963 | 5
79.46 | 34.344 | 60.011 | 27 | [8 empty] | 79.47 | 4.967 | 59.963 | 5
79.47 | 34.343 | 60.011 | 27 | [8 empty] | 79.48 | 4.967 | 59.964 | 5
79.48 | 34.341 | 60.011 | 27 | [8 empty] | 79.49 | 4.965 | 59.964 | 5
79.49 | 34.342 | 60.011 | 27 | [8 empty] | 79.5 | 4.964 | 59.965 | 5
79.5 | 34.342 | 60.011 | 27 | [8 empty] | 79.51 | 4.966 | 59.965 | 5
79.51 | 34.344 | 60.011 | 27 | [8 empty] | 79.51 | 4.968 | 59.965 | 5
79.51 | 34.347 | 60.011 | 27 | [8 empty] | 79.52 | 4.968 | 59.965 | 5
79.52 | 34.347 | 60.011 | 27 | [8 empty] | 79.53 | 4.968 | 59.965 | 5
79.53 | 34.347 | 60.011 | 27 | [8 empty] | 79.54 | 4.967 | 59.965 | 5
79.54 | 34.346 | 60.011 | 27 | [8 empty] | 79.55 | 4.966 | 59.965 | 5
79.55 | 34.344 | 60.011 | 27 | [8 empty] | 79.56 | 4.968 | 59.965 | 5
79.56 | 34.346 | 60.011 | 27 | [8 empty] | 79.56 | 4.97 | 59.965 | 5
79.56 | 34.347 | 60.011 | 27 | [8 empty] | 79.57 | 4.971 | 59.965 | 5
79.57 | 34.35 | 60.011 | 27 | [8 empty] | 79.58 | 4.971 | 59.965 | 5
79.58 | 34.354 | 60.011 | 27 | [8 empty] | 79.59 | 4.971 | 59.965 | 5
79.59 | 34.353 | 60.011 | 27 | [8 empty] | 79.6 | 4.971 | 59.965 | 5
79.6 | 34.352 | 60.011 | 27 | [8 empty] | 79.61 | 4.97 | 59.965 | 5
79.61 | 34.35 | 60.011 | 27 | [8 empty] | 79.61 | 4.97 | 59.965 | 5
79.61 | 34.347 | 60.011 | 27 | [8 empty] | 79.62 | 4.971 | 59.965 | 5
79.62 | 34.347 | 60.011 | 27 | [8 empty] | 79.63 | 4.972 | 59.965 | 5
79.63 | 34.347 | 60.011 | 27 | [8 empty] | 79.64 | 4.973 | 59.965 | 5
79.64 | 34.348 | 60.011 | 27 | [8 empty] | 79.65 | 4.975 | 59.965 | 5
79.65 | 34.348 | 60.011 | 27 | [8 empty] | 79.66 | 4.974 | 59.965 | 5
79.66 | 34.347 | 60.011 | 27 | [8 empty] | 79.66 | 4.973 | 59.965 | 5
79.66 | 34.346 | 60.011 | 27 | [8 empty] | 79.67 | 4.972 | 59.965 | 5
79.67 | 34.344 | 60.011 | 27 | [8 empty] | 79.68 | 4.971 | 59.964 | 5
79.68 | 34.343 | 60.011 | 27 | [8 empty] | 79.69 | 4.973 | 59.964 | 5
79.69 | 34.342 | 60.011 | 27 | [8 empty] | 79.7 | 4.974 | 59.964 | 5
79.7 | 34.341 | 60.011 | 27 | [8 empty] | 79.71 | 4.974 | 59.963 | 5
79.71 | 34.339 | 60.011 | 27 | [8 empty] | 79.71 | 4.974 | 59.963 | 5
79.71 | 34.337 | 60.011 | 27 | [8 empty] | 79.72 | 4.972 | 59.963 | 5
79.72 | 34.334 | 60.011 | 27 | [8 empty] | 79.73 | 4.97 | 59.963 | 5
79.73 | 34.33 | 60.011 | 27 | [8 empty] | 79.74 | 4.971 | 59.962 | 5
79.74 | 34.326 | 60.011 | 27 | [8 empty] | 79.75 | 4.973 | 59.962 | 5
79.75 | 34.322 | 60.011 | 27 | [8 empty] | 79.76 | 4.973 | 59.962 | 5
79.76 | 34.32 | 60.011 | 27 | [8 empty] | 79.76 | 4.973 | 59.961 | 5
79.76 | 34.318 | 60.011 | 27 | [8 empty] | 79.77 | 4.972 | 59.961 | 5
79.77 | 34.319 | 60.011 | 27 | [8 empty] | 79.78 | 4.971 | 59.961 | 5
79.78 | 34.32 | 60.011 | 27 | [8 empty] | 79.79 | 4.971 | 59.96 | 5
79.79 | 34.318 | 60.011 | 27 | [8 empty] | 79.8 | 4.97 | 59.96 | 5
79.8 | 34.317 | 60.011 | 27 | [8 empty] | 79.81 | 4.969 | 59.96 | 5
79.81 | 34.314 | 60.011 | 27 | [8 empty] | 79.81 | 4.968 | 59.96 | 5
79.81 | 34.311 | 60.01 | 27 | [8 empty] | 79.82 | 4.968 | 59.959 | 5
79.82 | 34.309 | 60.01 | 27 | [8 empty] | 79.83 | 4.968 | 59.959 | 5
79.83 | 34.307 | 60.01 | 27 | [8 empty] | 79.84 | 4.968 | 59.959 | 5
79.84 | 34.307 | 60.009 | 27 | [8 empty] | 79.85 | 4.967 | 59.959 | 5
79.85 | 34.307 | 60.009 | 27 | [8 empty] | 79.86 | 4.967 | 59.959 | 5
79.86 | 34.304 | 60.009 | 27 | [8 empty] | 79.86 | 4.967 | 59.959 | 5
79.86 | 34.301 | 60.009 | 27 | [8 empty] | 79.87 | 4.968 | 59.959 | 5
79.87 | 34.301 | 60.008 | 27 | [8 empty] | 79.88 | 4.969 | 59.959 | 5
79.88 | 34.3 | 60.008 | 27 | [8 empty] | 79.89 | 4.97 | 59.959 | 5
79.89 | 34.302 | 60.008 | 27 | [8 empty] | 79.9 | 4.971 | 59.959 | 5
79.9 | 34.304 | 60.007 | 27 | [8 empty] | 79.91 | 4.97 | 59.959 | 5
79.91 | 34.304 | 60.007 | 27 | [8 empty] | 79.91 | 4.969 | 59.959 | 5
79.91 | 34.305 | 60.007 | 27 | [8 empty] | 79.92 | 4.969 | 59.959 | 5
79.92 | 34.305 | 60.007 | 27 | [8 empty] | 79.93 | 4.97 | 59.959 | 5
79.93 | 34.306 | 60.006 | 27 | [8 empty] | 79.94 | 4.97 | 59.959 | 5
79.94 | 34.303 | 60.006 | 27 | [8 empty] | 79.95 | 4.971 | 59.959 | 5
79.95 | 34.3 | 60.006 | 27 | [8 empty] | 79.96 | 4.97 | 59.959 | 5
79.96 | 34.3 | 60.005 | 27 | [8 empty] | 79.96 | 4.968 | 59.959 | 5
79.96 | 34.3 | 60.005 | 27 | [8 empty] | 79.97 | 4.969 | 59.959 | 5
79.97 | 34.302 | 60.005 | 27 | [8 empty] | 79.98 | 4.97 | 59.959 | 5
79.98 | 34.303 | 60.005 | 27 | [8 empty] | 79.99 | 4.97 | 59.959 | 5
79.99 | 34.304 | 60.005 | 27 | [8 empty] | 80 | 4.97 | 59.959 | 5
80 | 34.304 | 60.005 | 27 | [8 empty] | 80.01 | 4.97 | 59.959 | 5
80.01 | 34.304 | 60.005 | 27 | [8 empty] | 80.01 | 4.97 | 59.959 | 5
80.01 | 34.304 | 60.005 | 27 | [8 empty] | 80.02 | 4.97 | 59.959 | 5
80.02 | 34.306 | 60.005 | 27 | [8 empty] | 80.03 | 4.969 | 59.959 | 5
80.03 | 34.308 | 60.005 | 27 | [8 empty] | 80.04 | 4.97 | 59.959 | 5
80.04 | 34.309 | 60.005 | 27 | [8 empty] | 80.05 | 4.97 | 59.959 | 5
80.05 | 34.31 | 60.005 | 27 | [8 empty] | 80.06 | 4.971 | 59.959 | 5
80.06 | 34.31 | 60.005 | 27 | [8 empty] | 80.06 | 4.971 | 59.959 | 5
80.06 | 34.31 | 60.005 | 27 | [8 empty] | 80.07 | 4.97 | 59.959 | 5
80.07 | 34.309 | 60.005 | 27 | [8 empty] | 80.08 | 4.97 | 59.959 | 5
80.08 | 34.307 | 60.005 | 27 | [8 empty] | 80.09 | 4.971 | 59.959 | 5
80.09 | 34.305 | 60.005 | 27 | [8 empty] | 80.1 | 4.973 | 59.959 | 5
80.1 | 34.303 | 60.005 | 27 | [8 empty] | 80.11 | 4.972 | 59.959 | 5
80.11 | 34.301 | 60.005 | 27 | [8 empty] | 80.11 | 4.971 | 59.959 | 5
80.11 | 34.298 | 60.005 | 27 | [8 empty] | 80.12 | 4.972 | 59.959 | 5
80.12 | 34.293 | 60.005 | 27 | [8 empty] | 80.13 | 4.972 | 59.959 | 5
80.13 | 34.288 | 60.005 | 27 | [8 empty] | 80.14 | 4.972 | 59.959 | 5
80.14 | 34.281 | 60.005 | 27 | [8 empty] | 80.15 | 4.973 | 59.959 | 5
80.15 | 34.275 | 60.005 | 27 | [8 empty] | 80.16 | 4.974 | 59.959 | 5
80.16 | 34.27 | 60.005 | 27 | [8 empty] | 80.16 | 4.975 | 59.959 | 5
80.16 | 34.265 | 60.005 | 27 | [8 empty] | 80.17 | 4.976 | 59.959 | 5
80.17 | 34.261 | 60.005 | 27 | [8 empty] | 80.18 | 4.977 | 59.959 | 5
80.18 | 34.257 | 60.005 | 27 | [8 empty] | 80.19 | 4.975 | 59.959 | 5
80.19 | 34.25 | 60.005 | 27 | [8 empty] | 80.2 | 4.974 | 59.959 | 5
80.2 | 34.242 | 60.005 | 27 | [8 empty] | 80.21 | 4.975 | 59.959 | 5
80.21 | 34.235 | 60.005 | 27 | [8 empty] | 80.21 | 4.975 | 59.959 | 5
80.21 | 34.228 | 60.005 | 27 | [8 empty] | 80.22 | 4.974 | 59.959 | 5
80.22 | 34.221 | 60.005 | 27 | [8 empty] | 80.23 | 4.973 | 59.959 | 5
80.23 | 34.214 | 60.005 | 27 | [8 empty] | 80.24 | 4.973 | 59.959 | 5
80.24 | 34.212 | 60.005 | 27 | [8 empty] | 80.25 | 4.973 | 59.959 | 5
80.25 | 34.21 | 60.005 | 27 | [8 empty] | 80.26 | 4.972 | 59.959 | 5
80.26 | 34.205 | 60.005 | 27 | [8 empty] | 80.26 | 4.972 | 59.959 | 5
80.26 | 34.201 | 60.005 | 27 | [8 empty] | 80.27 | 4.973 | 59.959 | 5
80.27 | 34.198 | 60.005 | 27 | [8 empty] | 80.28 | 4.973 | 59.959 | 5
80.28 | 34.195 | 60.005 | 27 | [8 empty] | 80.29 | 4.973 | 59.959 | 5
80.29 | 34.195 | 60.005 | 27 | [8 empty] | 80.3 | 4.973 | 59.959 | 5
80.3 | 34.196 | 60.005 | 27 | [8 empty] | 80.31 | 4.972 | 59.959 | 5
80.31 | 34.198 | 60.005 | 27 | [8 empty] | 80.31 | 4.971 | 59.959 | 5
80.31 | 34.2 | 60.005 | 27 | [8 empty] | 80.32 | 4.972 | 59.959 | 5
80.32 | 34.2 | 60.005 | 27 | [8 empty] | 80.33 | 4.973 | 59.959 | 5
80.33 | 34.2 | 60.005 | 27 | [8 empty] | 80.34 | 4.972 | 59.959 | 5
80.34 | 34.199 | 60.005 | 27 | [8 empty] | 80.35 | 4.971 | 59.959 | 5
80.35 | 34.197 | 60.005 | 27 | [8 empty] | 80.36 | 4.971 | 59.959 | 5
80.36 | 34.198 | 60.005 | 27 | [8 empty] | 80.36 | 4.972 | 59.959 | 5
80.36 | 34.199 | 60.005 | 27 | [8 empty] | 80.37 | 4.97 | 59.959 | 5
80.37 | 34.2 | 60.005 | 27 | [8 empty] | 80.38 | 4.967 | 59.959 | 5
80.38 | 34.202 | 60.005 | 27 | [8 empty] | 80.39 | 4.968 | 59.959 | 5
80.39 | 34.203 | 60.005 | 27 | [8 empty] | 80.4 | 4.97 | 59.959 | 5
80.4 | 34.204 | 60.005 | 27 | [8 empty] | 80.41 | 4.97 | 59.959 | 5
80.41 | 34.203 | 60.005 | 27 | [8 empty] | 80.42 | 4.97 | 59.959 | 5
80.41 | 34.202 | 60.005 | 27 | [8 empty] | 80.42 | 4.968 | 59.959 | 5
80.42 | 34.205 | 60.005 | 27 | [8 empty] | 80.43 | 4.967 | 59.959 | 5
80.43 | 34.208 | 60.005 | 27 | [8 empty] | 80.44 | 4.967 | 59.959 | 5
80.44 | 34.209 | 60.005 | 27 | [8 empty] | 80.45 | 4.968 | 59.959 | 5
80.45 | 34.21 | 60.005 | 27 | [8 empty] | 80.46 | 4.97 | 59.959 | 5
80.46 | 34.21 | 60.005 | 27 | [8 empty] | 80.47 | 4.971 | 59.959 | 5
80.46 | 34.211 | 60.005 | 27 | [8 empty] | 80.47 | 4.971 | 59.959 | 5
80.47 | 34.21 | 60.005 | 27 | [8 empty] | 80.48 | 4.971 | 59.959 | 5
80.48 | 34.21 | 60.005 | 27 | [8 empty] | 80.49 | 4.969 | 59.959 | 5
80.49 | 34.208 | 60.005 | 27 | [8 empty] | 80.5 | 4.967 | 59.959 | 5
80.5 | 34.206 | 60.005 | 27 | [8 empty] | 80.51 | 4.968 | 59.959 | 5
80.51 | 34.203 | 60.005 | 27 | [8 empty] | 80.52 | 4.968 | 59.959 | 5
80.51 | 34.199 | 60.005 | 27 | [8 empty] | 80.52 | 4.969 | 59.959 | 5
80.52 | 34.193 | 60.005 | 27 | [8 empty] | 80.53 | 4.969 | 59.959 | 5
80.53 | 34.187 | 60.005 | 27 | [8 empty] | 80.54 | 4.969 | 59.959 | 5
80.54 | 34.182 | 60.005 | 27 | [8 empty] | 80.55 | 4.969 | 59.959 | 5
80.55 | 34.176 | 60.005 | 27 | [8 empty] | 80.56 | 4.969 | 59.959 | 5
80.56 | 34.171 | 60.005 | 27 | [8 empty] | 80.57 | 4.97 | 59.959 | 5
80.56 | 34.167 | 60.005 | 27 | [8 empty] | 80.57 | 4.971 | 59.959 | 5
80.57 | 34.163 | 60.005 | 27 | [8 empty] | 80.58 | 4.972 | 59.959 | 5
80.58 | 34.16 | 60.005 | 27 | [8 empty] | 80.59 | 4.972 | 59.959 | 5
80.59 | 34.154 | 60.005 | 27 | [8 empty] | 80.6 | 4.972 | 59.959 | 5
80.6 | 34.147 | 60.005 | 27 | [8 empty] | 80.61 | 4.97 | 59.959 | 5
80.61 | 34.141 | 60.005 | 27 | [8 empty] | 80.62 | 4.968 | 59.959 | 5
80.61 | 34.136 | 60.005 | 27 | [8 empty] | 80.62 | 4.968 | 59.959 | 5
80.62 | 34.13 | 60.005 | 27 | [8 empty] | 80.63 | 4.968 | 59.959 | 5
80.63 | 34.124 | 60.005 | 27 | [8 empty] | 80.64 | 4.968 | 59.959 | 5
80.64 | 34.12 | 60.005 | 27 | [8 empty] | 80.65 | 4.968 | 59.959 | 5
80.65 | 34.115 | 60.005 | 27 | [8 empty] | 80.66 | 4.968 | 59.959 | 5
80.66 | 34.112 | 60.005 | 27 | [8 empty] | 80.67 | 4.968 | 59.959 | 5
80.66 | 34.108 | 60.005 | 27 | [8 empty] | 80.67 | 4.969 | 59.959 | 5
80.67 | 34.105 | 60.005 | 27 | [8 empty] | 80.68 | 4.97 | 59.96 | 5
80.68 | 34.103 | 60.005 | 27 | [8 empty] | 80.69 | 4.971 | 59.96 | 5
80.69 | 34.103 | 60.005 | 27 | [8 empty] | 80.7 | 4.972 | 59.96 | 5
80.7 | 34.103 | 60.005 | 27 | [8 empty] | 80.71 | 4.972 | 59.96 | 5
80.71 | 34.105 | 60.005 | 27 | [8 empty] | 80.72 | 4.972 | 59.961 | 5
80.71 | 34.107 | 60.005 | 27 | [8 empty] | 80.72 | 4.97 | 59.961 | 5
80.72 | 34.105 | 60.005 | 27 | [8 empty] | 80.73 | 4.968 | 59.961 | 5
80.73 | 34.103 | 60.005 | 27 | [8 empty] | 80.74 | 4.97 | 59.962 | 5
80.74 | 34.1 | 60.005 | 27 | [8 empty] | 80.75 | 4.972 | 59.962 | 5
80.75 | 34.097 | 60.005 | 27 | [8 empty] | 80.76 | 4.973 | 59.962 | 5
80.76 | 34.096 | 60.005 | 27 | [8 empty] | 80.77 | 4.973 | 59.963 | 5
80.76 | 34.096 | 60.005 | 27 | [8 empty] | 80.77 | 4.973 | 59.963 | 5
80.77 | 34.096 | 60.005 | 27 | [8 empty] | 80.78 | 4.973 | 59.963 | 5
80.78 | 34.097 | 60.005 | 27 | [8 empty] | 80.79 | 4.972 | 59.963 | 5
80.79 | 34.096 | 60.005 | 27 | [8 empty] | 80.8 | 4.972 | 59.964 | 5
80.8 | 34.095 | 60.005 | 27 | [8 empty] | 80.81 | 4.974 | 59.964 | 5
80.81 | 34.094 | 60.005 | 27 | [8 empty] | 80.82 | 4.976 | 59.964 | 5
80.81 | 34.092 | 60.005 | 27 | [8 empty] | 80.82 | 4.976 | 59.965 | 5
80.82 | 34.091 | 60.005 | 27 | [8 empty] | 80.83 | 4.976 | 59.965 | 5
80.83 | 34.091 | 60.005 | 27 | [8 empty] | 80.84 | 4.974 | 59.965 | 5
80.84 | 34.093 | 60.005 | 27 | [8 empty] | 80.85 | 4.972 | 59.965 | 5
80.85 | 34.094 | 60.005 | 27 | [8 empty] | 80.86 | 4.974 | 59.965 | 5
80.86 | 34.094 | 60.005 | 27 | [8 empty] | 80.87 | 4.976 | 59.965 | 5
80.86 | 34.094 | 60.005 | 27 | [8 empty] | 80.87 | 4.976 | 59.965 | 5
80.87 | 34.091 | 60.005 | 27 | [8 empty] | 80.88 | 4.976 | 59.965 | 5
80.88 | 34.088 | 60.005 | 27 | [8 empty] | 80.89 | 4.976 | 59.965 | 5
80.89 | 34.088 | 60.005 | 27 | [8 empty] | 80.9 | 4.976 | 59.965 | 5
80.9 | 34.088 | 60.005 | 27 | [8 empty] | 80.91 | 4.973 | 59.965 | 5
80.91 | 34.088 | 60.005 | 27 | [8 empty] | 80.92 | 4.969 | 59.965 | 5
80.91 | 34.087 | 60.005 | 27 | [8 empty] | 80.92 | 4.97 | 59.965 | 5
80.92 | 34.086 | 60.005 | 27 | [8 empty] | 80.93 | 4.971 | 59.965 | 5
80.93 | 34.086 | 60.005 | 27 | [8 empty] | 80.94 | 4.971 | 59.965 | 5
80.94 | 34.084 | 60.005 | 27 | [8 empty] | 80.95 | 4.971 | 59.965 | 5
80.95 | 34.082 | 60.005 | 27 | [8 empty] | 80.96 | 4.97 | 59.965 | 5
80.96 | 34.081 | 60.005 | 27 | [8 empty] | 80.97 | 4.969 | 59.965 | 5
80.96 | 34.079 | 60.005 | 27 | [8 empty] | 80.97 | 4.969 | 59.965 | 5
80.97 | 34.078 | 60.005 | 27 | [8 empty] | 80.98 | 4.969 | 59.965 | 5
80.98 | 34.076 | 60.005 | 27 | [8 empty] | 80.99 | 4.969 | 59.965 | 5
80.99 | 34.074 | 60.005 | 27 | [8 empty] | 81 | 4.969 | 59.965 | 5
81 | 34.073 | 60.005 | 27 | [8 empty] | 81.01 | 4.969 | 59.965 | 5
81.01 | 34.069 | 60.005 | 27 | [8 empty] | 81.02 | 4.97 | 59.965 | 5
81.01 | 34.065 | 60.005 | 27 | [8 empty] | 81.02 | 4.966 | 59.965 | 5
81.02 | 34.064 | 60.005 | 27 | [8 empty] | 81.03 | 4.963 | 59.965 | 5
81.03 | 34.062 | 60.005 | 27 | [8 empty] | 81.04 | 4.964 | 59.965 | 5
81.04 | 34.06 | 60.005 | 27 | [8 empty] | 81.05 | 4.964 | 59.965 | 5
81.05 | 34.059 | 60.005 | 27 | [8 empty] | 81.06 | 4.965 | 59.965 | 5
81.06 | 34.057 | 60.005 | 27 | [8 empty] | 81.07 | 4.965 | 59.965 | 5
81.06 | 34.055 | 60.005 | 27 | [8 empty] | 81.07 | 4.965 | 59.965 | 5
81.07 | 34.055 | 60.005 | 27 | [8 empty] | 81.08 | 4.965 | 59.965 | 5
81.08 | 34.054 | 60.005 | 27 | [8 empty] | 81.09 | 4.965 | 59.965 | 5
81.09 | 34.052 | 60.005 | 27 | [8 empty] | 81.1 | 4.965 | 59.965 | 5
81.1 | 34.051 | 60.005 | 27 | [8 empty] | 81.11 | 4.966 | 59.965 | 5
81.11 | 34.051 | 60.005 | 27 | [8 empty] | 81.12 | 4.967 | 59.965 | 5
81.11 | 34.05 | 60.005 | 27 | [8 empty] | 81.12 | 4.968 | 59.965 | 5
81.12 | 34.05 | 60.005 | 27 | [8 empty] | 81.13 | 4.97 | 59.965 | 5
81.13 | 34.049 | 60.005 | 27 | [8 empty] | 81.14 | 4.968 | 59.965 | 5
81.14 | 34.048 | 60.005 | 27 | [8 empty] | 81.15 | 4.966 | 59.965 | 5
81.15 | 34.047 | 60.006 | 27 | [8 empty] | 81.16 | 4.967 | 59.965 | 5
81.16 | 34.045 | 60.006 | 27 | [8 empty] | 81.17 | 4.969 | 59.965 | 5
81.16 | 34.043 | 60.006 | 27 | [8 empty] | 81.17 | 4.969 | 59.965 | 5
81.17 | 34.043 | 60.007 | 27 | [8 empty] | 81.18 | 4.969 | 59.965 | 5
81.18 | 34.043 | 60.007 | 27 | [8 empty] | 81.19 | 4.97 | 59.965 | 5
81.19 | 34.043 | 60.007 | 27 | [8 empty] | 81.2 | 4.972 | 59.965 | 5
81.2 | 34.044 | 60.007 | 27 | [8 empty] | 81.21 | 4.972 | 59.965 | 5
81.21 | 34.044 | 60.008 | 27 | [8 empty] | 81.22 | 4.973 | 59.965 | 5
81.21 | 34.045 | 60.008 | 27 | [8 empty] | 81.22 | 4.974 | 59.965 | 5
81.22 | 34.044 | 60.008 | 27 | [8 empty] | 81.23 | 4.975 | 59.965 | 5
81.23 | 34.043 | 60.009 | 27 | [8 empty] | 81.24 | 4.976 | 59.965 | 5
81.24 | 34.043 | 60.009 | 27 | [8 empty] | 81.25 | 4.976 | 59.965 | 5
81.25 | 34.044 | 60.009 | 27 | [8 empty] | 81.26 | 4.975 | 59.965 | 5
81.26 | 34.045 | 60.009 | 27 | [8 empty] | 81.27 | 4.974 | 59.965 | 5
81.26 | 34.046 | 60.01 | 27 | [8 empty] | 81.27 | 4.974 | 59.965 | 5
81.27 | 34.046 | 60.01 | 27 | [8 empty] | 81.28 | 4.974 | 59.965 | 5
81.28 | 34.045 | 60.01 | 27 | [8 empty] | 81.29 | 4.974 | 59.965 | 5
81.29 | 34.044 | 60.011 | 27 | [8 empty] | 81.3 | 4.974 | 59.965 | 5
81.3 | 34.042 | 60.011 | 27 | [8 empty] | 81.31 | 4.974 | 59.965 | 5
81.31 | 34.041 | 60.011 | 27 | [8 empty] | 81.32 | 4.975 | 59.965 | 5
81.31 | 34.04 | 60.011 | 27 | [8 empty] | 81.32 | 4.974 | 59.965 | 5
81.32 | 34.038 | 60.011 | 27 | [8 empty] | 81.33 | 4.972 | 59.965 | 5
81.33 | 34.036 | 60.011 | 27 | [8 empty] | 81.34 | 4.973 | 59.965 | 5
81.34 | 34.03 | 60.011 | 27 | [8 empty] | 81.35 | 4.973 | 59.965 | 5
81.35 | 34.024 | 60.011 | 27 | [8 empty] | 81.36 | 4.972 | 59.965 | 5
81.36 | 34.019 | 60.011 | 27 | [8 empty] | 81.37 | 4.97 | 59.965 | 5
81.36 | 34.013 | 60.011 | 27 | [8 empty] | 81.37 | 4.971 | 59.965 | 5
81.37 | 34.007 | 60.011 | 27 | [8 empty] | 81.38 | 4.971 | 59.965 | 5
81.38 | 34.001 | 60.011 | 27 | [8 empty] | 81.39 | 4.971 | 59.965 | 5
81.39 | 33.997 | 60.011 | 27 | [8 empty] | 81.4 | 4.972 | 59.965 | 5
81.4 | 33.994 | 60.011 | 27 | [8 empty] | 81.41 | 4.974 | 59.965 | 5
81.41 | 33.987 | 60.011 | 27 | [8 empty] | 81.42 | 4.976 | 59.965 | 5
81.41 | 33.981 | 60.011 | 27 | [8 empty] | 81.42 | 4.977 | 59.965 | 5
81.42 | 33.973 | 60.011 | 27 | [8 empty] | 81.43 | 4.978 | 59.965 | 5
81.43 | 33.965 | 60.011 | 27 | [8 empty] | 81.44 | 4.979 | 59.965 | 5
81.44 | 33.961 | 60.011 | 27 | [8 empty] | 81.45 | 4.98 | 59.965 | 5
81.45 | 33.958 | 60.011 | 27 | [8 empty] | 81.46 | 4.981 | 59.965 | 5
81.46 | 33.955 | 60.011 | 27 | [8 empty] | 81.47 | 4.981 | 59.965 | 5
81.46 | 33.953 | 60.011 | 27 | [8 empty] | 81.47 | 4.981 | 59.965 | 5
81.47 | 33.95 | 60.011 | 27 | [8 empty] | 81.48 | 4.982 | 59.965 | 5
81.48 | 33.948 | 60.011 | 27 | [8 empty] | 81.49 | 4.984 | 59.965 | 5
81.49 | 33.945 | 60.011 | 27 | [8 empty] | 81.5 | 4.986 | 59.965 | 5
81.5 | 33.942 | 60.011 | 27 | [8 empty] | 81.51 | 4.987 | 59.965 | 5
81.51 | 33.944 | 60.011 | 27 | [8 empty] | 81.52 | 4.988 | 59.965 | 5
81.51 | 33.946 | 60.011 | 27 | [8 empty] | 81.52 | 4.99 | 59.965 | 5
81.52 | 33.947 | 60.011 | 27 | [8 empty] | 81.53 | 4.992 | 59.965 | 5
81.53 | 33.948 | 60.011 | 27 | [8 empty] | 81.54 | 4.992 | 59.965 | 5
81.54 | 33.948 | 60.011 | 27 | [8 empty] | 81.55 | 4.991 | 59.965 | 5
81.55 | 33.949 | 60.011 | 27 | [8 empty] | 81.56 | 4.991 | 59.965 | 5
81.56 | 33.948 | 60.011 | 27 | [8 empty] | 81.57 | 4.991 | 59.965 | 5
81.56 | 33.948 | 60.011 | 27 | [8 empty] | 81.57 | 4.99 | 59.965 | 5
81.57 | 33.948 | 60.011 | 27 | [8 empty] | 81.58 | 4.99 | 59.965 | 5
81.58 | 33.948 | 60.011 | 27 | [8 empty] | 81.59 | 4.989 | 59.965 | 5
81.59 | 33.95 | 60.011 | 27 | [8 empty] | 81.6 | 4.988 | 59.965 | 5
81.6 | 33.952 | 60.011 | 27 | [8 empty] | 81.61 | 4.987 | 59.965 | 5
81.61 | 33.95 | 60.011 | 27 | [8 empty] | 81.62 | 4.987 | 59.965 | 5
81.61 | 33.948 | 60.011 | 27 | [8 empty] | 81.62 | 4.987 | 59.965 | 5
81.62 | 33.945 | 60.011 | 27 | [8 empty] | 81.63 | 4.987 | 59.965 | 5
81.63 | 33.943 | 60.011 | 27 | [8 empty] | 81.64 | 4.988 | 59.965 | 5
81.64 | 33.943 | 60.011 | 27 | [8 empty] | 81.65 | 4.989 | 59.965 | 5
81.65 | 33.943 | 60.011 | 27 | [8 empty] | 81.66 | 4.987 | 59.965 | 5
81.66 | 33.944 | 60.011 | 27 | [8 empty] | 81.67 | 4.986 | 59.965 | 5
81.66 | 33.946 | 60.011 | 27 | [8 empty] | 81.67 | 4.987 | 59.965 | 5
81.67 | 33.944 | 60.011 | 27 | [8 empty] | 81.68 | 4.988 | 59.965 | 5
81.68 | 33.943 | 60.011 | 27 | [8 empty] | 81.69 | 4.989 | 59.965 | 5
81.69 | 33.942 | 60.011 | 27 | [8 empty] | 81.7 | 4.99 | 59.965 | 5
81.7 | 33.941 | 60.011 | 27 | [8 empty] | 81.71 | 4.989 | 59.965 | 5
81.71 | 33.942 | 60.011 | 27 | [8 empty] | 81.72 | 4.988 | 59.965 | 5
81.71 | 33.944 | 60.011 | 27 | [8 empty] | 81.72 | 4.988 | 59.965 | 5
81.72 | 33.946 | 60.011 | 27 | [8 empty] | 81.73 | 4.988 | 59.965 | 5
81.73 | 33.948 | 60.011 | 27 | [8 empty] | 81.74 | 4.988 | 59.965 | 5
81.74 | 33.949 | 60.011 | 27 | [8 empty] | 81.75 | 4.987 | 59.965 | 5
81.75 | 33.951 | 60.011 | 27 | [8 empty] | 81.76 | 4.988 | 59.965 | 5
81.76 | 33.953 | 60.011 | 27 | [8 empty] | 81.77 | 4.988 | 59.965 | 5
81.76 | 33.954 | 60.011 | 27 | [8 empty] | 81.77 | 4.987 | 59.965 | 5
81.77 | 33.957 | 60.011 | 27 | [8 empty] | 81.78 | 4.986 | 59.965 | 5
81.78 | 33.959 | 60.011 | 27 | [8 empty] | 81.79 | 4.984 | 59.965 | 5
81.79 | 33.962 | 60.011 | 27 | [8 empty] | 81.8 | 4.983 | 59.965 | 5
81.8 | 33.965 | 60.011 | 27 | [8 empty] | 81.81 | 4.983 | 59.965 | 5
81.81 | 33.968 | 60.011 | 27 | [8 empty] | 81.82 | 4.983 | 59.965 | 5
81.81 | 33.97 | 60.011 | 27 | [8 empty] | 81.82 | 4.984 | 59.965 | 5
81.82 | 33.972 | 60.011 | 27 | [8 empty] | 81.83 | 4.984 | 59.965 | 5
81.83 | 33.974 | 60.011 | 27 | [8 empty] | 81.84 | 4.983 | 59.965 | 5
81.84 | 33.975 | 60.011 | 27 | [8 empty] | 81.85 | 4.981 | 59.965 | 5
81.85 | 33.976 | 60.011 | 27 | [8 empty] | 81.86 | 4.979 | 59.965 | 5
81.86 | 33.98 | 60.011 | 27 | [8 empty] | 81.87 | 4.978 | 59.965 | 5
81.86 | 33.984 | 60.011 | 27 | [8 empty] | 81.87 | 4.979 | 59.965 | 5
81.87 | 33.985 | 60.011 | 27 | [8 empty] | 81.88 | 4.981 | 59.965 | 5
81.88 | 33.985 | 60.011 | 27 | [8 empty] | 81.89 | 4.979 | 59.965 | 5
81.89 | 33.986 | 60.011 | 27 | [8 empty] | 81.9 | 4.977 | 59.965 | 5
81.9 | 33.986 | 60.011 | 27 | [8 empty] | 81.91 | 4.977 | 59.965 | 5
81.91 | 33.988 | 60.011 | 27 | [8 empty] | 81.92 | 4.976 | 59.965 | 5
81.91 | 33.989 | 60.011 | 27 | [8 empty] | 81.92 | 4.977 | 59.965 | 5
81.92 | 33.99 | 60.011 | 27 | [8 empty] | 81.93 | 4.977 | 59.965 | 5
81.93 | 33.991 | 60.011 | 27 | [8 empty] | 81.94 | 4.979 | 59.965 | 5
81.94 | 33.991 | 60.011 | 27 | [8 empty] | 81.95 | 4.981 | 59.965 | 5
81.95 | 33.991 | 60.011 | 27 | [8 empty] | 81.96 | 4.981 | 59.965 | 5
81.96 | 33.991 | 60.011 | 27 | [8 empty] | 81.97 | 4.982 | 59.965 | 5
81.96 | 33.991 | 60.011 | 27 | [8 empty] | 81.97 | 4.983 | 59.965 | 5
81.97 | 33.99 | 60.011 | 27 | [8 empty] | 81.98 | 4.984 | 59.965 | 5
81.98 | 33.989 | 60.011 | 27 | [8 empty] | 81.99 | 4.985 | 59.965 | 5
81.99 | 33.991 | 60.011 | 27 | [8 empty] | 82 | 4.986 | 59.965 | 5
82 | 33.992 | 60.011 | 27 | [8 empty] | 82.01 | 4.985 | 59.965 | 5
82.01 | 33.994 | 60.011 | 27 | [8 empty] | 82.02 | 4.984 | 59.965 | 5
82.01 | 33.996 | 60.011 | 27 | [8 empty] | 82.02 | 4.984 | 59.965 | 5
82.02 | 33.995 | 60.011 | 27 | [8 empty] | 82.03 | 4.984 | 59.965 | 5
82.03 | 33.993 | 60.011 | 27 | [8 empty] | 82.04 | 4.984 | 59.965 | 5
82.04 | 33.993 | 60.011 | 27 | [8 empty] | 82.05 | 4.984 | 59.965 | 5
82.05 | 33.993 | 60.011 | 27 | [8 empty] | 82.06 | 4.984 | 59.965 | 5
82.06 | 33.993 | 60.011 | 27 | [8 empty] | 82.07 | 4.985 | 59.965 | 5
82.06 | 33.994 | 60.011 | 27 | [8 empty] | 82.07 | 4.984 | 59.965 | 5
82.07 | 33.994 | 60.011 | 27 | [8 empty] | 82.08 | 4.983 | 59.965 | 5
82.08 | 33.994 | 60.011 | 27 | [8 empty] | 82.09 | 4.983 | 59.965 | 5
82.09 | 33.993 | 60.011 | 27 | [8 empty] | 82.1 | 4.983 | 59.965 | 5
82.1 | 33.992 | 60.011 | 27 | [8 empty] | 82.11 | 4.982 | 59.965 | 5
82.11 | 33.991 | 60.011 | 27 | [8 empty] | 82.12 | 4.981 | 59.965 | 5
82.11 | 33.99 | 60.011 | 27 | [8 empty] | 82.12 | 4.98 | 59.965 | 5
82.12 | 33.988 | 60.011 | 27 | [8 empty] | 82.13 | 4.979 | 59.965 | 5
82.13 | 33.987 | 60.011 | 27 | [8 empty] | 82.14 | 4.978 | 59.965 | 5
82.14 | 33.982 | 60.011 | 27 | [8 empty] | 82.15 | 4.976 | 59.965 | 5
82.15 | 33.978 | 60.011 | 27 | [8 empty] | 82.16 | 4.974 | 59.965 | 5
82.16 | 33.973 | 60.011 | 27 | [8 empty] | 82.17 | 4.972 | 59.965 | 5
82.16 | 33.968 | 60.011 | 27 | [8 empty] | 82.17 | 4.974 | 59.965 | 5
82.17 | 33.962 | 60.011 | 27 | [8 empty] | 82.18 | 4.976 | 59.965 | 5
82.18 | 33.957 | 60.011 | 27 | [8 empty] | 82.19 | 4.976 | 59.965 | 5
82.19 | 33.955 | 60.011 | 27 | [8 empty] | 82.2 | 4.976 | 59.965 | 5
82.2 | 33.954 | 60.011 | 27 | [8 empty] | 82.21 | 4.975 | 59.965 | 5
82.21 | 33.95 | 60.011 | 27 | [8 empty] | 82.22 | 4.975 | 59.965 | 5
82.21 | 33.946 | 60.011 | 27 | [8 empty] | 82.22 | 4.975 | 59.965 | 5
82.22 | 33.941 | 60.011 | 27 | [8 empty] | 82.23 | 4.976 | 59.965 | 5
82.23 | 33.937 | 60.011 | 27 | [8 empty] | 82.24 | 4.977 | 59.965 | 5
82.24 | 33.933 | 60.011 | 27 | [8 empty] | 82.25 | 4.978 | 59.965 | 5
82.25 | 33.928 | 60.011 | 27 | [8 empty] | 82.26 | 4.977 | 59.965 | 5
82.26 | 33.925 | 60.011 | 27 | [8 empty] | 82.27 | 4.977 | 59.965 | 5
82.26 | 33.921 | 60.011 | 27 | [8 empty] | 82.27 | 4.977 | 59.965 | 5
82.27 | 33.919 | 60.011 | 27 | [8 empty] | 82.28 | 4.977 | 59.965 | 5
82.28 | 33.916 | 60.011 | 27 | [8 empty] | 82.29 | 4.978 | 59.965 | 5
82.29 | 33.914 | 60.011 | 27 | [8 empty] | 82.3 | 4.979 | 59.965 | 5
82.3 | 33.912 | 60.011 | 27 | [8 empty] | 82.31 | 4.979 | 59.965 | 5
82.31 | 33.912 | 60.011 | 27 | [8 empty] | 82.32 | 4.98 | 59.965 | 5
82.31 | 33.912 | 60.011 | 27 | [8 empty] | 82.32 | 4.98 | 59.965 | 5
82.32 | 33.914 | 60.011 | 27 | [8 empty] | 82.33 | 4.98 | 59.965 | 5
82.33 | 33.916 | 60.011 | 27 | [8 empty] | 82.34 | 4.979 | 59.965 | 5
82.34 | 33.918 | 60.011 | 27 | [8 empty] | 82.35 | 4.978 | 59.965 | 5
82.35 | 33.919 | 60.011 | 27 | [8 empty] | 82.36 | 4.978 | 59.965 | 5
82.36 | 33.917 | 60.011 | 27 | [8 empty] | 82.37 | 4.978 | 59.965 | 5
82.36 | 33.915 | 60.011 | 27 | [8 empty] | 82.37 | 4.979 | 59.965 | 5
82.37 | 33.915 | 60.011 | 27 | [8 empty] | 82.38 | 4.979 | 59.965 | 5
82.38 | 33.915 | 60.011 | 27 | [8 empty] | 82.39 | 4.979 | 59.965 | 5
82.39 | 33.917 | 60.011 | 27 | [8 empty] | 82.4 | 4.979 | 59.965 | 5
82.4 | 33.918 | 60.011 | 27 | [8 empty] | 82.41 | 4.979 | 59.965 | 5
82.41 | 33.917 | 60.011 | 27 | [8 empty] | 82.42 | 4.979 | 59.965 | 5
82.41 | 33.917 | 60.011 | 27 | [8 empty] | 82.42 | 4.98 | 59.965 | 5
82.42 | 33.917 | 60.011 | 27 | [8 empty] | 82.43 | 4.98 | 59.965 | 5
82.43 | 33.918 | 60.011 | 27 | [8 empty] | 82.44 | 4.98 | 59.965 | 5
82.44 | 33.918 | 60.011 | 27 | [8 empty] | 82.45 | 4.98 | 59.965 | 5
82.45 | 33.918 | 60.011 | 27 | [8 empty] | 82.46 | 4.98 | 59.965 | 5
82.46 | 33.92 | 60.011 | 27 | [8 empty] | 82.47 | 4.98 | 59.965 | 5
82.46 | 33.921 | 60.011 | 27 | [8 empty] | 82.47 | 4.98 | 59.965 | 5
82.47 | 33.92 | 60.011 | 27 | [8 empty] | 82.48 | 4.981 | 59.965 | 5
82.48 | 33.92 | 60.011 | 27 | [8 empty] | 82.49 | 4.981 | 59.965 | 5
82.49 | 33.918 | 60.011 | 27 | [8 empty] | 82.5 | 4.981 | 59.965 | 5
82.5 | 33.916 | 60.011 | 27 | [8 empty] | 82.51 | 4.981 | 59.965 | 5
82.51 | 33.914 | 60.011 | 27 | [8 empty] | 82.52 | 4.981 | 59.965 | 5
82.51 | 33.913 | 60.011 | 27 | [8 empty] | 82.52 | 4.981 | 59.965 | 5
82.52 | 33.909 | 60.011 | 27 | [8 empty] | 82.53 | 4.981 | 59.965 | 5
82.53 | 33.906 | 60.011 | 27 | [8 empty] | 82.54 | 4.98 | 59.965 | 5
82.54 | 33.901 | 60.011 | 27 | [8 empty] | 82.55 | 4.979 | 59.965 | 5
82.55 | 33.896 | 60.011 | 27 | [8 empty] | 82.56 | 4.98 | 59.965 | 5
82.56 | 33.89 | 60.011 | 27 | [8 empty] | 82.57 | 4.98 | 59.965 | 5
82.56 | 33.884 | 60.011 | 27 | [8 empty] | 82.57 | 4.98 | 59.965 | 5
82.57 | 33.88 | 60.011 | 27 | [8 empty] | 82.58 | 4.98 | 59.965 | 5
82.58 | 33.875 | 60.011 | 27 | [8 empty] | 82.59 | 4.981 | 59.965 | 5
82.59 | 33.868 | 60.011 | 27 | [8 empty] | 82.6 | 4.982 | 59.965 | 5
82.6 | 33.862 | 60.011 | 27 | [8 empty] | 82.61 | 4.982 | 59.965 | 5
82.61 | 33.856 | 60.011 | 27 | [8 empty] | 82.62 | 4.982 | 59.965 | 5
82.61 | 33.849 | 60.011 | 27 | [8 empty] | 82.62 | 4.982 | 59.965 | 5
82.62 | 33.843 | 60.011 | 27 | [8 empty] | 82.63 | 4.982 | 59.965 | 5
82.63 | 33.837 | 60.011 | 27 | [8 empty] | 82.64 | 4.981 | 59.965 | 5
82.64 | 33.834 | 60.011 | 27 | [8 empty] | 82.65 | 4.98 | 59.965 | 5
82.65 | 33.83 | 60.011 | 27 | [8 empty] | 82.66 | 4.981 | 59.965 | 5
82.66 | 33.825 | 60.011 | 27 | [8 empty] | 82.67 | 4.982 | 59.965 | 5
82.66 | 33.819 | 60.011 | 27 | [8 empty] | 82.67 | 4.982 | 59.965 | 5
82.67 | 33.815 | 60.011 | 27 | [8 empty] | 82.68 | 4.982 | 59.965 | 5
82.68 | 33.811 | 60.011 | 27 | [8 empty] | 82.69 | 4.983 | 59.965 | 5
82.69 | 33.809 | 60.011 | 27 | [8 empty] | 82.7 | 4.984 | 59.965 | 5
82.7 | 33.807 | 60.011 | 27 | [8 empty] | 82.71 | 4.984 | 59.965 | 5
82.71 | 33.806 | 60.011 | 27 | [8 empty] | 82.72 | 4.985 | 59.965 | 5
82.71 | 33.805 | 60.011 | 27 | [8 empty] | 82.72 | 4.983 | 59.965 | 5
82.72 | 33.805 | 60.011 | 27 | [8 empty] | 82.73 | 4.982 | 59.965 | 5
82.73 | 33.805 | 60.011 | 27 | [8 empty] | 82.74 | 4.982 | 59.965 | 5
82.74 | 33.805 | 60.011 | 27 | [8 empty] | 82.75 | 4.982 | 59.965 | 5
82.75 | 33.804 | 60.011 | 27 | [8 empty] | 82.76 | 4.981 | 59.965 | 5
82.76 | 33.806 | 60.011 | 27 | [8 empty] | 82.77 | 4.98 | 59.965 | 5
82.76 | 33.808 | 60.011 | 27 | [8 empty] | 82.77 | 4.981 | 59.965 | 5
82.77 | 33.807 | 60.011 | 27
82.78 | 33.807 | 60.011 | 27
82.79 | 33.807 | 60.011 | 27
82.8 | 33.806 | 60.011 | 27
82.81 | 33.805 | 60.011 | 27
82.81 | 33.803 | 60.011 | 27
82.82 | 33.804 | 60.012 | 27
82.83 | 33.805 | 60.012 | 27
82.84 | 33.804 | 60.012 | 27
82.85 | 33.804 | 60.013 | 27
82.86 | 33.804 | 60.013 | 27
82.86 | 33.804 | 60.013 | 27
82.87 | 33.804 | 60.013 | 27
82.88 | 33.804 | 60.014 | 27
82.89 | 33.803 | 60.014 | 27
82.9 | 33.803 | 60.014 | 27
82.91 | 33.804 | 60.015 | 27
82.91 | 33.804 | 60.015 | 27
82.92 | 33.805 | 60.015 | 27
82.93 | 33.805 | 60.015 | 27
82.94 | 33.808 | 60.016 | 27
82.95 | 33.81 | 60.016 | 27
82.96 | 33.81 | 60.016 | 27
82.96 | 33.81 | 60.017 | 27
82.97 | 33.812 | 60.017 | 27
82.98 | 33.814 | 60.017 | 27
82.99 | 33.814 | 60.017 | 27
83 | 33.814 | 60.017 | 27
83.01 | 33.814 | 60.017 | 27
83.01 | 33.814 | 60.017 | 27
83.02 | 33.815 | 60.017 | 27
83.03 | 33.817 | 60.017 | 27
83.04 | 33.817 | 60.017 | 27
83.05 | 33.818 | 60.017 | 27
83.06 | 33.818 | 60.017 | 27
83.06 | 33.819 | 60.017 | 27
83.07 | 33.819 | 60.017 | 27
83.08 | 33.819 | 60.017 | 27
83.09 | 33.819 | 60.017 | 27
83.1 | 33.819 | 60.017 | 27
83.11 | 33.818 | 60.017 | 27
83.11 | 33.818 | 60.017 | 27
83.12 | 33.819 | 60.017 | 27
83.13 | 33.819 | 60.017 | 27
83.14 | 33.819 | 60.017 | 27
83.15 | 33.818 | 60.017 | 27
83.16 | 33.819 | 60.017 | 27
83.16 | 33.819 | 60.017 | 27
83.17 | 33.819 | 60.017 | 27
83.18 | 33.818 | 60.017 | 27
83.19 | 33.818 | 60.017 | 27
83.2 | 33.818 | 60.017 | 27
83.21 | 33.818 | 60.017 | 27
83.21 | 33.818 | 60.017 | 27
83.22 | 33.818 | 60.017 | 27
83.23 | 33.817 | 60.017 | 27
83.24 | 33.817 | 60.017 | 27
83.25 | 33.817 | 60.017 | 27
83.26 | 33.817 | 60.017 | 27
83.26 | 33.816 | 60.017 | 27
83.27 | 33.814 | 60.017 | 27
83.28 | 33.812 | 60.017 | 27
83.29 | 33.811 | 60.017 | 27
83.3 | 33.81 | 60.017 | 27
83.31 | 33.81 | 60.017 | 27
83.31 | 33.809 | 60.017 | 27
83.32 | 33.806 | 60.017 | 27
83.33 | 33.803 | 60.017 | 27
83.34 | 33.797 | 60.017 | 27
83.35 | 33.79 | 60.017 | 27
83.36 | 33.782 | 60.017 | 27
83.36 | 33.774 | 60.017 | 27
83.37 | 33.767 | 60.017 | 27
83.38 | 33.759 | 60.017 | 27
83.39 | 33.753 | 60.017 | 27
83.4 | 33.746 | 60.017 | 27
83.41 | 33.738 | 60.017 | 27
83.41 | 33.731 | 60.017 | 27
83.42 | 33.724 | 60.017 | 27
83.43 | 33.717 | 60.017 | 27
83.44 | 33.713 | 60.017 | 27
83.45 | 33.708 | 60.017 | 27
83.46 | 33.701 | 60.017 | 27
83.46 | 33.695 | 60.017 | 27
83.47 | 33.688 | 60.017 | 27
83.48 | 33.681 | 60.017 | 27
83.49 | 33.677 | 60.017 | 27
83.5 | 33.672 | 60.017 | 27
83.51 | 33.674 | 60.017 | 27
83.51 | 33.676 | 60.017 | 27
83.52 | 33.677 | 60.017 | 27
83.53 | 33.678 | 60.017 | 27
83.54 | 33.678 | 60.017 | 27
83.55 | 33.678 | 60.017 | 27
83.56 | 33.678 | 60.017 | 27
83.56 | 33.679 | 60.017 | 27
83.57 | 33.681 | 60.017 | 27
83.58 | 33.684 | 60.017 | 27
83.59 | 33.685 | 60.017 | 27
83.6 | 33.686 | 60.017 | 27
83.61 | 33.685 | 60.017 | 27
83.61 | 33.684 | 60.017 | 27
83.62 | 33.684 | 60.017 | 27
83.63 | 33.684 | 60.017 | 27
83.64 | 33.686 | 60.017 | 27
83.65 | 33.688 | 60.017 | 27
83.66 | 33.69 | 60.017 | 27
83.66 | 33.692 | 60.017 | 27
83.67 | 33.691 | 60.017 | 27
83.68 | 33.69 | 60.017 | 27
83.69 | 33.689 | 60.017 | 27
83.7 | 33.687 | 60.017 | 27
83.71 | 33.69 | 60.017 | 27
83.71 | 33.692 | 60.017 | 27
83.72 | 33.694 | 60.017 | 27
83.73 | 33.696 | 60.017 | 27
83.74 | 33.692 | 60.017 | 27
83.75 | 33.688 | 60.017 | 27
83.76 | 33.686 | 60.017 | 27
83.76 | 33.683 | 60.017 | 27
83.77 | 33.681 | 60.017 | 27
83.78 | 33.678 | 60.017 | 27
83.79 | 33.676 | 60.017 | 27
83.8 | 33.674 | 60.017 | 27
83.81 | 33.672 | 60.017 | 27
83.81 | 33.669 | 60.017 | 27
83.82 | 33.665 | 60.017 | 27
83.83 | 33.66 | 60.017 | 27
83.84 | 33.657 | 60.017 | 27
83.85 | 33.654 | 60.017 | 27
83.86 | 33.653 | 60.017 | 27
83.86 | 33.651 | 60.017 | 27
83.87 | 33.648 | 60.017 | 27
83.88 | 33.645 | 60.017 | 27
83.89 | 33.642 | 60.017 | 27
83.9 | 33.638 | 60.017 | 27
83.91 | 33.637 | 60.017 | 27
83.91 | 33.635 | 60.017 | 27
83.92 | 33.634 | 60.017 | 27
83.93 | 33.634 | 60.017 | 27
83.94 | 33.634 | 60.017 | 27
83.95 | 33.635 | 60.017 | 27
83.96 | 33.635 | 60.017 | 27
83.96 | 33.636 | 60.017 | 27
83.97 | 33.635 | 60.017 | 27
83.98 | 33.634 | 60.017 | 27
83.99 | 33.634 | 60.017 | 27
84 | 33.633 | 60.017 | 27
84.01 | 33.634 | 60.017 | 27
84.01 | 33.634 | 60.017 | 27
84.02 | 33.634 | 60.017 | 27
84.03 | 33.634 | 60.017 | 27
84.04 | 33.634 | 60.017 | 27
84.05 | 33.634 | 60.017 | 27
84.06 | 33.633 | 60.017 | 27
84.06 | 33.632 | 60.017 | 27
84.07 | 33.632 | 60.017 | 27
84.08 | 33.632 | 60.017 | 27
84.09 | 33.633 | 60.017 | 27
84.1 | 33.633 | 60.017 | 27
84.11 | 33.632 | 60.017 | 27
84.11 | 33.631 | 60.017 | 27
84.12 | 33.631 | 60.017 | 27
84.13 | 33.631 | 60.017 | 27
84.14 | 33.63 | 60.017 | 27
84.15 | 33.629 | 60.017 | 27
84.16 | 33.628 | 60.017 | 27
84.16 | 33.628 | 60.017 | 27
84.17 | 33.624 | 60.017 | 27
84.18 | 33.621 | 60.017 | 27
84.19 | 33.618 | 60.017 | 27
84.2 | 33.616 | 60.017 | 27
84.21 | 33.614 | 60.017 | 27
84.21 | 33.613 | 60.017 | 27
84.22 | 33.612 | 60.017 | 27
84.23 | 33.611 | 60.017 | 27
84.24 | 33.61 | 60.017 | 27
84.25 | 33.609 | 60.017 | 27
84.26 | 33.606 | 60.017 | 27
84.26 | 33.603 | 60.017 | 27
84.27 | 33.604 | 60.017 | 27
84.28 | 33.604 | 60.017 | 27
84.29 | 33.603 | 60.017 | 27
84.3 | 33.603 | 60.017 | 27
84.31 | 33.602 | 60.017 | 27
84.31 | 33.601 | 60.017 | 27
84.32 | 33.599 | 60.017 | 27
84.33 | 33.598 | 60.017 | 27
84.34 | 33.599 | 60.017 | 27
84.35 | 33.601 | 60.017 | 27
84.36 | 33.601 | 60.017 | 27
84.36 | 33.602 | 60.017 | 27
84.37 | 33.602 | 60.017 | 27
84.38 | 33.602 | 60.017 | 27
84.39 | 33.601 | 60.017 | 27
84.4 | 33.6 | 60.017 | 27
84.41 | 33.6 | 60.017 | 27
84.41 | 33.601 | 60.017 | 27
84.42 | 33.603 | 60.017 | 27
84.43 | 33.604 | 60.017 | 27
84.44 | 33.602 | 60.017 | 27
84.45 | 33.6 | 60.017 | 27
84.46 | 33.598 | 60.017 | 27
84.46 | 33.596 | 60.017 | 27
84.47 | 33.596 | 60.017 | 27
84.48 | 33.595 | 60.017 | 27
84.49 | 33.597 | 60.017 | 27
84.5 | 33.598 | 60.018 | 27
84.51 | 33.598 | 60.018 | 27
84.51 | 33.597 | 60.018 | 27
84.52 | 33.596 | 60.019 | 27
84.53 | 33.595 | 60.019 | 27
84.54 | 33.591 | 60.019 | 27
84.55 | 33.587 | 60.02 | 27
84.56 | 33.584 | 60.02 | 27
84.56 | 33.581 | 60.02 | 27
84.57 | 33.575 | 60.02 | 27
84.58 | 33.568 | 60.021 | 27
84.59 | 33.562 | 60.021 | 27
84.6 | 33.556 | 60.021 | 27
84.61 | 33.551 | 60.022 | 27
84.61 | 33.546 | 60.022 | 27
84.62 | 33.542 | 60.022 | 27
84.63 | 33.538 | 60.022 | 27
84.64 | 33.535 | 60.022 | 27
84.65 | 33.532 | 60.022 | 27
84.66 | 33.526 | 60.022 | 27
84.66 | 33.52 | 60.022 | 27
84.67 | 33.516 | 60.022 | 27
84.68 | 33.511 | 60.022 | 27
84.69 | 33.509 | 60.022 | 27
84.7 | 33.506 | 60.022 | 27
84.71 | 33.505 | 60.022 | 27
84.71 | 33.505 | 60.022 | 27
84.72 | 33.503 | 60.022 | 27
84.73 | 33.501 | 60.022 | 27
84.74 | 33.501 | 60.022 | 27
84.75 | 33.501 | 60.022 | 27
84.76 | 33.5 | 60.022 | 27
84.76 | 33.5 | 60.022 | 27
84.77 | 33.502 | 60.022 | 27
84.78 | 33.505 | 60.022 | 27
84.79 | 33.503 | 60.022 | 27
84.8 | 33.502 | 60.022 | 27
84.81 | 33.5 | 60.022 | 27
84.81 | 33.497 | 60.022 | 27
84.82 | 33.496 | 60.022 | 27
84.83 | 33.494 | 60.022 | 27
84.84 | 33.493 | 60.022 | 27
84.85 | 33.493 | 60.022 | 27
84.86 | 33.491 | 60.022 | 27
84.86 | 33.489 | 60.022 | 27
84.87 | 33.486 | 60.022 | 27
84.88 | 33.484 | 60.022 | 27
84.89 | 33.484 | 60.022 | 27
84.9 | 33.484 | 60.022 | 27
84.91 | 33.485 | 60.022 | 27
84.91 | 33.485 | 60.022 | 27
84.92 | 33.486 | 60.022 | 27
84.93 | 33.486 | 60.022 | 27
84.94 | 33.482 | 60.022 | 27
84.95 | 33.479 | 60.022 | 27
84.96 | 33.476 | 60.022 | 27
84.96 | 33.472 | 60.022 | 27
84.97 | 33.47 | 60.022 | 27
84.98 | 33.467 | 60.022 | 27
84.99 | 33.466 | 60.022 | 27
85 | 33.466 | 60.022 | 27
85.01 | 33.463 | 60.022 | 27
85.01 | 33.459 | 60.022 | 27
85.02 | 33.457 | 60.022 | 27
85.03 | 33.455 | 60.022 | 27
85.04 | 33.453 | 60.022 | 27
85.05 | 33.451 | 60.022 | 27
85.06 | 33.449 | 60.022 | 27
85.06 | 33.446 | 60.022 | 27
85.07 | 33.443 | 60.022 | 27
85.08 | 33.439 | 60.022 | 27
85.09 | 33.435 | 60.022 | 27
85.1 | 33.432 | 60.022 | 27
85.11 | 33.431 | 60.022 | 27
85.11 | 33.43 | 60.022 | 27
85.12 | 33.431 | 60.022 | 27
85.13 | 33.431 | 60.022 | 27
85.14 | 33.432 | 60.022 | 27
85.15 | 33.432 | 60.022 | 27
85.16 | 33.431 | 60.022 | 27
85.16 | 33.429 | 60.022 | 27
85.17 | 33.429 | 60.022 | 27
85.18 | 33.429 | 60.022 | 27
85.19 | 33.429 | 60.022 | 27
85.2 | 33.428 | 60.022 | 27
85.21 | 33.428 | 60.022 | 27
85.21 | 33.427 | 60.022 | 27
85.22 | 33.426 | 60.022 | 27
85.23 | 33.424 | 60.022 | 27
85.24 | 33.424 | 60.022 | 27
85.25 | 33.423 | 60.022 | 27
85.26 | 33.422 | 60.022 | 27
85.26 | 33.422 | 60.022 | 27
85.27 | 33.423 | 60.022 | 27
85.28 | 33.424 | 60.022 | 27
85.29 | 33.422 | 60.022 | 27
85.3 | 33.421 | 60.022 | 27
85.31 | 33.42 | 60.022 | 27
85.31 | 33.419 | 60.022 | 27
85.32 | 33.419 | 60.022 | 27
85.33 | 33.419 | 60.022 | 27
85.34 | 33.418 | 60.022 | 27
85.35 | 33.417 | 60.022 | 27
85.36 | 33.416 | 60.022 | 27
85.36 | 33.416 | 60.022 | 27
85.37 | 33.412 | 60.022 | 27
85.38 | 33.408 | 60.022 | 27
85.39 | 33.404 | 60.022 | 27
85.4 | 33.401 | 60.022 | 27
85.41 | 33.397 | 60.022 | 27
85.41 | 33.393 | 60.022 | 27
85.42 | 33.388 | 60.022 | 27
85.43 | 33.382 | 60.022 | 27
85.44 | 33.377 | 60.022 | 27
85.45 | 33.372 | 60.022 | 27
85.46 | 33.368 | 60.022 | 27
85.46 | 33.364 | 60.022 | 27
85.47 | 33.358 | 60.022 | 27
85.48 | 33.353 | 60.022 | 27
85.49 | 33.347 | 60.022 | 27
85.5 | 33.342 | 60.022 | 27
85.51 | 33.338 | 60.022 | 27
85.51 | 33.334 | 60.022 | 27
85.52 | 33.33 | 60.022 | 27
85.53 | 33.327 | 60.022 | 27
85.54 | 33.325 | 60.022 | 27
85.55 | 33.324 | 60.022 | 27
85.56 | 33.323 | 60.022 | 27
85.56 | 33.322 | 60.022 | 27
85.57 | 33.321 | 60.022 | 27
85.58 | 33.32 | 60.022 | 27
85.59 | 33.32 | 60.022 | 27
85.6 | 33.32 | 60.022 | 27
85.61 | 33.319 | 60.022 | 27
85.61 | 33.317 | 60.022 | 27
85.62 | 33.316 | 60.022 | 27
85.63 | 33.316 | 60.022 | 27
85.64 | 33.316 | 60.022 | 27
85.65 | 33.317 | 60.022 | 27
85.66 | 33.318 | 60.022 | 27
85.66 | 33.32 | 60.022 | 27
85.67 | 33.319 | 60.022 | 27
85.68 | 33.318 | 60.022 | 27
85.69 | 33.317 | 60.022 | 27
85.7 | 33.316 | 60.022 | 27
85.71 | 33.317 | 60.022 | 27
85.71 | 33.317 | 60.022 | 27
85.72 | 33.317 | 60.022 | 27
85.73 | 33.316 | 60.022 | 27
85.74 | 33.316 | 60.022 | 27
85.75 | 33.315 | 60.022 | 27
85.76 | 33.315 | 60.022 | 27
85.76 | 33.314 | 60.022 | 27
85.77 | 33.313 | 60.022 | 27
85.78 | 33.311 | 60.022 | 27
85.79 | 33.308 | 60.022 | 27
85.8 | 33.306 | 60.022 | 27
85.81 | 33.302 | 60.022 | 27
85.81 | 33.299 | 60.022 | 27
85.82 | 33.294 | 60.022 | 27
85.83 | 33.288 | 60.022 | 27
85.84 | 33.286 | 60.022 | 27
85.85 | 33.284 | 60.022 | 27
85.85 | 33.282 | 60.022 | 27
85.86 | 33.28 | 60.022 | 27
85.87 | 33.277 | 60.022 | 27
85.88 | 33.274 | 60.022 | 27
85.89 | 33.27 | 60.022 | 27
85.9 | 33.265 | 60.022 | 27
85.9 | 33.263 | 60.022 | 27
85.91 | 33.261 | 60.022 | 27
85.92 | 33.26 | 60.022 | 27
85.93 | 33.258 | 60.022 | 27
85.94 | 33.256 | 60.022 | 27
85.95 | 33.253 | 60.022 | 27
85.95 | 33.251 | 60.022 | 27
85.96 | 33.248 | 60.022 | 27
85.97 | 33.248 | 60.022 | 27
85.98 | 33.248 | 60.022 | 27
85.99 | 33.25 | 60.022 | 27
86 | 33.251 | 60.022 | 27
86 | 33.25 | 60.022 | 27
86.01 | 33.249 | 60.022 | 27
86.02 | 33.246 | 60.022 | 27
86.03 | 33.244 | 60.022 | 27
86.04 | 33.242 | 60.022 | 27
86.05 | 33.241 | 60.022 | 27
86.05 | 33.244 | 60.022 | 27
86.06 | 33.246 | 60.022 | 27
86.07 | 33.245 | 60.022 | 27
86.08 | 33.244 | 60.022 | 27
86.09 | 33.241 | 60.022 | 27
86.1 | 33.239 | 60.022 | 27
86.1 | 33.239 | 60.022 | 27
86.11 | 33.239 | 60.022 | 27
86.12 | 33.241 | 60.022 | 27
86.13 | 33.244 | 60.022 | 27
86.14 | 33.245 | 60.022 | 27
86.15 | 33.247 | 60.022 | 27
86.15 | 33.246 | 60.022 | 27
86.16 | 33.245 | 60.022 | 27
86.17 | 33.243 | 60.022 | 27
86.18 | 33.24 | 60.022 | 27
86.19 | 33.242 | 60.022 | 27
86.2 | 33.243 | 60.022 | 27
86.2 | 33.243 | 60.022 | 27
86.21 | 33.244 | 60.022 | 27
86.22 | 33.241 | 60.022 | 27
86.23 | 33.237 | 60.022 | 27
86.24 | 33.236 | 60.022 | 27
86.25 | 33.234 | 60.022 | 27
86.25 | 33.235 | 60.022 | 27
86.26 | 33.236 | 60.022 | 27
86.27 | 33.238 | 60.022 | 27
86.28 | 33.24 | 60.022 | 27
86.29 | 33.238 | 60.022 | 27
86.3 | 33.236 | 60.022 | 27
86.3 | 33.235 | 60.022 | 27
86.31 | 33.235 | 60.022 | 27
86.32 | 33.232 | 60.022 | 27
86.33 | 33.23 | 60.022 | 27
86.34 | 33.232 | 60.022 | 27
86.35 | 33.234 | 60.022 | 27
86.35 | 33.234 | 60.022 | 27
86.36 | 33.235 | 60.022 | 27
86.37 | 33.233 | 60.022 | 27
86.38 | 33.232 | 60.022 | 27
86.39 | 33.234 | 60.022 | 27
86.4 | 33.235 | 60.022 | 27
86.4 | 33.238 | 60.022 | 27
86.41 | 33.24 | 60.022 | 27
86.42 | 33.241 | 60.022 | 27
86.43 | 33.242 | 60.022 | 27
86.44 | 33.242 | 60.022 | 27
86.45 | 33.242 | 60.022 | 27
86.45 | 33.243 | 60.022 | 27
86.46 | 33.243 | 60.022 | 27
86.47 | 33.244 | 60.022 | 27
86.48 | 33.246 | 60.022 | 27
86.49 | 33.25 | 60.022 | 27
86.5 | 33.254 | 60.022 | 27
86.5 | 33.253 | 60.022 | 27
86.51 | 33.253 | 60.022 | 27
86.52 | 33.253 | 60.022 | 27
86.53 | 33.254 | 60.022 | 27
86.54 | 33.254 | 60.022 | 27
86.55 | 33.254 | 60.022 | 27
86.55 | 33.255 | 60.022 | 27
86.56 | 33.255 | 60.022 | 27
86.57 | 33.25 | 60.022 | 27
86.58 | 33.246 | 60.022 | 27
86.59 | 33.241 | 60.022 | 27
86.6 | 33.236 | 60.022 | 27
86.6 | 33.23 | 60.022 | 27
86.61 | 33.224 | 60.022 | 27
86.62 | 33.216 | 60.022 | 27
86.63 | 33.209 | 60.022 | 27
86.64 | 33.203 | 60.022 | 27
86.65 | 33.196 | 60.022 | 27
86.65 | 33.189 | 60.022 | 27
86.66 | 33.181 | 60.022 | 27
86.67 | 33.175 | 60.022 | 27
86.68 | 33.168 | 60.022 | 27
86.69 | 33.162 | 60.022 | 27
86.7 | 33.156 | 60.022 | 27
86.7 | 33.15 | 60.022 | 27
86.71 | 33.144 | 60.022 | 27
86.72 | 33.138 | 60.022 | 27
86.73 | 33.131 | 60.022 | 27
86.74 | 33.128 | 60.022 | 27
86.75 | 33.125 | 60.022 | 27
86.75 | 33.123 | 60.022 | 27
86.76 | 33.121 | 60.022 | 27
86.77 | 33.12 | 60.022 | 27
86.78 | 33.119 | 60.022 | 27
86.79 | 33.118 | 60.022 | 27
86.8 | 33.118 | 60.022 | 27
86.8 | 33.115 | 60.022 | 27
86.81 | 33.112 | 60.022 | 27
86.82 | 33.11 | 60.022 | 27
86.83 | 33.108 | 60.022 | 27
86.84 | 33.107 | 60.022 | 27
86.85 | 33.107 | 60.022 | 27
86.85 | 33.106 | 60.022 | 27
86.86 | 33.105 | 60.022 | 27
86.87 | 33.103 | 60.022 | 27
86.88 | 33.102 | 60.022 | 27
86.89 | 33.1 | 60.022 | 27
86.9 | 33.099 | 60.022 | 27
86.9 | 33.099 | 60.022 | 27
86.91 | 33.098 | 60.022 | 27
86.92 | 33.097 | 60.022 | 27
86.93 | 33.096 | 60.022 | 27
86.94 | 33.094 | 60.022 | 27
86.95 | 33.092 | 60.022 | 27
86.95 | 33.093 | 60.022 | 27
86.96 | 33.093 | 60.022 | 27
86.97 | 33.094 | 60.022 | 27
86.98 | 33.095 | 60.022 | 27
86.99 | 33.097 | 60.022 | 27
87 | 33.1 | 60.022 | 27
87 | 33.1 | 60.022 | 27
87.01 | 33.1 | 60.022 | 27
87.02 | 33.099 | 60.022 | 27
87.03 | 33.097 | 60.022 | 27
87.04 | 33.096 | 60.022 | 27
87.05 | 33.095 | 60.022 | 27
87.05 | 33.097 | 60.022 | 27
87.06 | 33.099 | 60.022 | 27
87.07 | 33.1 | 60.022 | 27
87.08 | 33.101 | 60.022 | 27
87.09 | 33.1 | 60.022 | 27
87.1 | 33.1 | 60.022 | 27
87.1 | 33.1 | 60.022 | 27
87.11 | 33.101 | 60.022 | 27
87.12 | 33.102 | 60.022 | 27
87.13 | 33.104 | 60.022 | 27
87.14 | 33.105 | 60.022 | 27
87.15 | 33.106 | 60.022 | 27
87.15 | 33.104 | 60.022 | 27
87.16 | 33.102 | 60.022 | 27
87.17 | 33.101 | 60.022 | 27
87.18 | 33.1 | 60.022 | 27
87.19 | 33.101 | 60.022 | 27
87.2 | 33.102 | 60.022 | 27
87.2 | 33.106 | 60.022 | 27
87.21 | 33.109 | 60.022 | 27
87.22 | 33.108 | 60.022 | 27
87.23 | 33.106 | 60.022 | 27
87.24 | 33.105 | 60.022 | 27
87.25 | 33.105 | 60.022 | 27
87.25 | 33.107 | 60.022 | 27
87.26 | 33.108 | 60.022 | 27
87.27 | 33.111 | 60.022 | 27
87.28 | 33.113 | 60.022 | 27
87.29 | 33.113 | 60.022 | 27
87.3 | 33.112 | 60.022 | 27
87.3 | 33.11 | 60.022 | 27
87.31 | 33.108 | 60.022 | 27
87.32 | 33.11 | 60.022 | 27
87.33 | 33.112 | 60.022 | 27
87.34 | 33.114 | 60.022 | 27
87.35 | 33.116 | 60.022 | 27
87.35 | 33.116 | 60.022 | 27
87.36 | 33.117 | 60.022 | 27
87.37 | 33.116 | 60.022 | 27
87.38 | 33.114 | 60.022 | 27
87.39 | 33.111 | 60.022 | 27
87.4 | 33.107 | 60.022 | 27
87.4 | 33.103 | 60.022 | 27
87.41 | 33.099 | 60.022 | 27
87.42 | 33.094 | 60.022 | 27
87.43 | 33.089 | 60.022 | 27
87.44 | 33.083 | 60.022 | 27
87.45 | 33.077 | 60.022 | 27
87.45 | 33.073 | 60.022 | 27
87.46 | 33.069 | 60.022 | 27
87.47 | 33.065 | 60.022 | 27
87.48 | 33.062 | 60.022 | 27
87.49 | 33.056 | 60.022 | 27
87.5 | 33.051 | 60.022 | 27
87.5 | 33.046 | 60.022 | 27
87.51 | 33.041 | 60.022 | 27
87.52 | 33.038 | 60.022 | 27
87.53 | 33.034 | 60.022 | 27
87.54 | 33.03 | 60.022 | 27
87.55 | 33.026 | 60.022 | 27
87.55 | 33.025 | 60.022 | 27
87.56 | 33.025 | 60.022 | 27
87.57 | 33.025 | 60.022 | 27
87.58 | 33.025 | 60.022 | 27
87.59 | 33.025 | 60.022 | 27
87.6 | 33.025 | 60.022 | 27
87.6 | 33.026 | 60.022 | 27
87.61 | 33.026 | 60.022 | 27
87.62 | 33.026 | 60.022 | 27
87.63 | 33.026 | 60.022 | 27
87.64 | 33.027 | 60.022 | 27
87.65 | 33.028 | 60.022 | 27
87.65 | 33.029 | 60.022 | 27
87.66 | 33.03 | 60.022 | 27
87.67 | 33.028 | 60.022 | 27
87.68 | 33.027 | 60.022 | 27
87.69 | 33.025 | 60.022 | 27
87.7 | 33.022 | 60.022 | 27
87.7 | 33.022 | 60.022 | 27
87.71 | 33.023 | 60.022 | 27
87.72 | 33.022 | 60.022 | 27
87.73 | 33.02 | 60.022 | 27
87.74 | 33.019 | 60.022 | 27
87.75 | 33.017 | 60.022 | 27
87.75 | 33.018 | 60.022 | 27
87.76 | 33.018 | 60.022 | 27
87.77 | 33.019 | 60.022 | 27
87.78 | 33.021 | 60.022 | 27
87.79 | 33.017 | 60.022 | 27
87.8 | 33.013 | 60.022 | 27
87.8 | 33.009 | 60.022 | 27
87.81 | 33.004 | 60.022 | 27
87.82 | 32.998 | 60.022 | 27
87.83 | 32.992 | 60.022 | 27
87.84 | 32.99 | 60.022 | 27
87.85 | 32.988 | 60.022 | 27
87.85 | 32.984 | 60.022 | 27
87.86 | 32.98 | 60.022 | 27
87.87 | 32.976 | 60.022 | 27
87.88 | 32.971 | 60.022 | 27
87.89 | 32.968 | 60.022 | 27
87.9 | 32.965 | 60.022 | 27
87.9 | 32.962 | 60.022 | 27
87.91 | 32.96 | 60.022 | 27
87.92 | 32.954 | 60.022 | 27
87.93 | 32.949 | 60.022 | 27
87.94 | 32.944 | 60.022 | 27
87.95 | 32.938 | 60.022 | 27
87.95 | 32.937 | 60.022 | 27
87.96 | 32.935 | 60.022 | 27
87.97 | 32.936 | 60.022 | 27
87.98 | 32.936 | 60.022 | 27
87.99 | 32.937 | 60.022 | 27
88 | 32.938 | 60.022 | 27
88 | 32.937 | 60.022 | 27
88.01 | 32.936 | 60.022 | 27
88.02 | 32.936 | 60.022 | 27
88.03 | 32.936 | 60.022 | 27
88.04 | 32.934 | 60.022 | 27
88.05 | 32.933 | 60.022 | 27
88.05 | 32.932 | 60.022 | 27
88.06 | 32.932 | 60.022 | 27
88.07 | 32.931 | 60.022 | 27
88.08 | 32.929 | 60.022 | 27
88.09 | 32.929 | 60.022 | 27
88.1 | 32.929 | 60.022 | 27
88.1 | 32.928 | 60.022 | 27
88.11 | 32.928 | 60.022 | 27
88.12 | 32.927 | 60.022 | 27
88.13 | 32.927 | 60.022 | 27
88.14 | 32.926 | 60.022 | 27
88.15 | 32.925 | 60.022 | 27
88.15 | 32.925 | 60.022 | 27
88.16 | 32.925 | 60.022 | 27
88.17 | 32.925 | 60.022 | 27
88.18 | 32.925 | 60.022 | 27
88.19 | 32.925 | 60.022 | 27
88.2 | 32.925 | 60.022 | 27
88.2 | 32.926 | 60.022 | 27
88.21 | 32.928 | 60.022 | 27
88.22 | 32.928 | 60.022 | 27
88.23 | 32.927 | 60.022 | 27
88.24 | 32.929 | 60.022 | 27
88.25 | 32.932 | 60.022 | 27
88.25 | 32.933 | 60.022 | 27
88.26 | 32.934 | 60.022 | 27
88.27 | 32.935 | 60.022 | 27
88.28 | 32.935 | 60.022 | 27
88.29 | 32.934 | 60.022 | 27
88.3 | 32.932 | 60.022 | 27
88.3 | 32.932 | 60.022 | 27
88.31 | 32.931 | 60.022 | 27
88.32 | 32.931 | 60.022 | 27
88.33 | 32.931 | 60.022 | 27
88.34 | 32.931 | 60.022 | 27
88.35 | 32.932 | 60.022 | 27
88.35 | 32.932 | 60.022 | 27
88.36 | 32.933 | 60.022 | 27
88.37 | 32.934 | 60.022 | 27
88.38 | 32.935 | 60.022 | 27
88.39 | 32.937 | 60.022 | 27
88.4 | 32.939 | 60.022 | 27
88.4 | 32.939 | 60.022 | 27
88.41 | 32.938 | 60.022 | 27
88.42 | 32.938 | 60.022 | 27
88.43 | 32.937 | 60.022 | 27
88.44 | 32.939 | 60.022 | 27
88.45 | 32.941 | 60.022 | 27
88.45 | 32.942 | 60.022 | 27
88.46 | 32.943 | 60.022 | 27
88.47 | 32.945 | 60.022 | 27
88.48 | 32.946 | 60.022 | 27
88.49 | 32.947 | 60.022 | 27
88.5 | 32.948 | 60.022 | 27
88.5 | 32.948 | 60.022 | 27
88.51 | 32.949 | 60.022 | 27
88.52 | 32.95 | 60.022 | 27
88.53 | 32.952 | 60.022 | 27
88.54 | 32.953 | 60.022 | 27
88.55 | 32.954 | 60.022 | 27
88.55 | 32.953 | 60.022 | 27
88.56 | 32.952 | 60.022 | 27
88.57 | 32.951 | 60.022 | 27
88.58 | 32.951 | 60.022 | 27
88.59 | 32.95 | 60.022 | 27
88.6 | 32.949 | 60.022 | 27
88.6 | 32.944 | 60.022 | 27
88.61 | 32.939 | 60.022 | 27
88.62 | 32.934 | 60.022 | 27
88.63 | 32.929 | 60.022 | 27
88.64 | 32.926 | 60.022 | 27
88.65 | 32.922 | 60.022 | 27
88.65 | 32.917 | 60.022 | 27
88.66 | 32.912 | 60.021 | 27
88.67 | 32.908 | 60.021 | 27
88.68 | 32.903 | 60.021 | 27
88.69 | 32.897 | 60.02 | 27
88.7 | 32.891 | 60.02 | 27
88.7 | 32.885 | 60.02 | 27
88.71 | 32.88 | 60.02 | 27
88.72 | 32.875 | 60.019 | 27
88.73 | 32.871 | 60.019 | 27
88.74 | 32.867 | 60.019 | 27
88.75 | 32.864 | 60.018 | 27
88.75 | 32.86 | 60.018 | 27
88.76 | 32.857 | 60.018 | 27
88.77 | 32.857 | 60.017 | 27
88.78 | 32.857 | 60.017 | 27
88.79 | 32.857 | 60.017 | 27
88.8 | 32.858 | 60.017 | 27
88.8 | 32.857 | 60.017 | 27
88.81 | 32.857 | 60.017 | 27
88.82 | 32.857 | 60.017 | 27
88.83 | 32.856 | 60.017 | 27
88.84 | 32.856 | 60.017 | 27
88.85 | 32.857 | 60.017 | 27
88.85 | 32.857 | 60.017 | 27
88.86 | 32.857 | 60.017 | 27
88.87 | 32.857 | 60.017 | 27
88.88 | 32.857 | 60.017 | 27
88.89 | 32.857 | 60.017 | 27
88.9 | 32.858 | 60.017 | 27
88.9 | 32.857 | 60.017 | 27
88.91 | 32.857 | 60.017 | 27
88.92 | 32.857 | 60.017 | 27
88.93 | 32.857 | 60.017 | 27
88.94 | 32.857 | 60.017 | 27
88.95 | 32.857 | 60.017 | 27
88.95 | 32.857 | 60.017 | 27
88.96 | 32.858 | 60.017 | 27
88.97 | 32.858 | 60.017 | 27
88.98 | 32.858 | 60.017 | 27
88.99 | 32.858 | 60.017 | 27
89 | 32.857 | 60.017 | 27
89 | 32.857 | 60.017 | 27
89.01 | 32.857 | 60.017 | 27
89.02 | 32.857 | 60.017 | 27
89.03 | 32.858 | 60.017 | 27
89.04 | 32.857 | 60.017 | 27
89.05 | 32.857 | 60.017 | 27
89.05 | 32.858 | 60.017 | 27
89.06 | 32.858 | 60.017 | 27
89.07 | 32.858 | 60.017 | 27
89.08 | 32.858 | 60.017 | 27
89.09 | 32.859 | 60.017 | 27
89.1 | 32.86 | 60.017 | 27
89.1 | 32.86 | 60.017 | 27
89.11 | 32.859 | 60.017 | 27
89.12 | 32.86 | 60.017 | 27
89.13 | 32.86 | 60.017 | 27
89.14 | 32.86 | 60.017 | 27
89.15 | 32.86 | 60.017 | 27
89.15 | 32.861 | 60.017 | 27
89.16 | 32.862 | 60.017 | 27
89.17 | 32.863 | 60.017 | 27
89.18 | 32.863 | 60.017 | 27
89.19 | 32.864 | 60.017 | 27
89.2 | 32.864 | 60.017 | 27
89.2 | 32.864 | 60.017 | 27
89.21 | 32.864 | 60.017 | 27
89.22 | 32.864 | 60.017 | 27
89.23 | 32.864 | 60.017 | 27
89.24 | 32.865 | 60.017 | 27
89.25 | 32.865 | 60.017 | 27
89.25 | 32.864 | 60.017 | 27
89.26 | 32.864 | 60.017 | 27
89.27 | 32.864 | 60.017 | 27
89.28 | 32.865 | 60.017 | 27
89.29 | 32.864 | 60.017 | 27
89.3 | 32.864 | 60.017 | 27
89.3 | 32.866 | 60.017 | 27
89.31 | 32.868 | 60.017 | 27
89.32 | 32.869 | 60.017 | 27
89.33 | 32.87 | 60.017 | 27
89.34 | 32.869 | 60.017 | 27
89.35 | 32.868 | 60.017 | 27
89.35 | 32.868 | 60.017 | 27
89.36 | 32.868 | 60.017 | 27
89.37 | 32.87 | 60.017 | 27
89.38 | 32.872 | 60.017 | 27
89.39 | 32.871 | 60.017 | 27
89.4 | 32.871 | 60.017 | 27
89.4 | 32.867 | 60.017 | 27
89.41 | 32.863 | 60.017 | 27
89.42 | 32.859 | 60.017 | 27
89.43 | 32.854 | 60.017 | 27
89.44 | 32.849 | 60.017 | 27
89.45 | 32.844 | 60.017 | 27
89.45 | 32.838 | 60.017 | 27
89.46 | 32.832 | 60.017 | 27
89.47 | 32.824 | 60.017 | 27
89.48 | 32.816 | 60.017 | 27
89.49 | 32.809 | 60.017 | 27
89.5 | 32.802 | 60.017 | 27
89.5 | 32.797 | 60.017 | 27
89.51 | 32.792 | 60.017 | 27
89.52 | 32.786 | 60.017 | 27
89.53 | 32.779 | 60.017 | 27
89.54 | 32.771 | 60.017 | 27
89.55 | 32.763 | 60.017 | 27
89.55 | 32.758 | 60.017 | 27
89.56 | 32.753 | 60.017 | 27
89.57 | 32.749 | 60.017 | 27
89.58 | 32.746 | 60.017 | 27
89.59 | 32.745 | 60.017 | 27
89.6 | 32.744 | 60.017 | 27
89.6 | 32.741 | 60.017 | 27
89.61 | 32.739 | 60.017 | 27
89.62 | 32.739 | 60.017 | 27
89.63 | 32.739 | 60.017 | 27
89.64 | 32.738 | 60.017 | 27
89.65 | 32.737 | 60.017 | 27
89.65 | 32.737 | 60.017 | 27
89.66 | 32.737 | 60.017 | 27
89.67 | 32.737 | 60.017 | 27
89.68 | 32.738 | 60.017 | 27
89.69 | 32.737 | 60.017 | 27
89.7 | 32.737 | 60.017 | 27
89.7 | 32.737 | 60.017 | 27
89.71 | 32.737 | 60.017 | 27
89.72 | 32.739 | 60.017 | 27
89.73 | 32.742 | 60.017 | 27
89.74 | 32.745 | 60.017 | 27
89.75 | 32.748 | 60.017 | 27
89.75 | 32.748 | 60.017 | 27
89.76 | 32.749 | 60.017 | 27
89.77 | 32.751 | 60.017 | 27
89.78 | 32.753 | 60.017 | 27
89.79 | 32.754 | 60.017 | 27
89.8 | 32.755 | 60.017 | 27
89.8 | 32.756 | 60.017 | 27
89.81 | 32.758 | 60.017 | 27
89.82 | 32.755 | 60.017 | 27
89.83 | 32.752 | 60.018 | 27
89.84 | 32.743 | 60.018 | 27
89.85 | 32.734 | 60.018 | 27
89.85 | 32.727 | 60.019 | 27
89.86 | 32.721 | 60.019 | 27
89.87 | 32.714 | 60.019 | 27
89.88 | 32.707 | 60.02 | 27
89.89 | 32.698 | 60.02 | 27
89.9 | 32.689 | 60.02 | 27
89.9 | 32.679 | 60.02 | 27
89.91 | 32.669 | 60.021 | 27
89.92 | 32.662 | 60.021 | 27
89.93 | 32.656 | 60.021 | 27
89.94 | 32.649 | 60.022 | 27
89.95 | 32.643 | 60.022 | 27
89.95 | 32.634 | 60.022 | 27
89.96 | 32.626 | 60.022 | 27
89.97 | 32.618 | 60.022 | 27
89.98 | 32.61 | 60.022 | 27
89.99 | 32.605 | 60.022 | 27
90 | 32.6 | 60.022 | 27
90 | 32.602 | 60.022 | 27
90.01 | 32.603 | 60.022 | 27
90.02 | 32.604 | 60.022 | 27
90.03 | 32.604 | 60.022 | 27
90.04 | 32.603 | 60.022 | 27
90.05 | 32.602 | 60.022 | 27
90.05 | 32.603 | 60.022 | 27
90.06 | 32.604 | 60.022 | 27
90.07 | 32.605 | 60.022 | 27
90.08 | 32.606 | 60.022 | 27
90.09 | 32.604 | 60.022 | 27
90.1 | 32.603 | 60.022 | 27
90.1 | 32.602 | 60.022 | 27
90.11 | 32.601 | 60.022 | 27
90.12 | 32.602 | 60.022 | 27
90.13 | 32.603 | 60.022 | 27
90.14 | 32.605 | 60.022 | 27
90.15 | 32.606 | 60.022 | 27
90.15 | 32.607 | 60.022 | 27
90.16 | 32.608 | 60.022 | 27
90.17 | 32.608 | 60.022 | 27
90.18 | 32.607 | 60.022 | 27
90.19 | 32.607 | 60.022 | 27
90.2 | 32.607 | 60.022 | 27
90.2 | 32.607 | 60.022 | 27
90.21 | 32.607 | 60.022 | 27
90.22 | 32.606 | 60.022 | 27
90.23 | 32.605 | 60.022 | 27
90.24 | 32.604 | 60.022 | 27
90.25 | 32.603 | 60.022 | 27
90.25 | 32.601 | 60.022 | 27
90.26 | 32.599 | 60.022 | 27
90.27 | 32.597 | 60.022 | 27
90.28 | 32.595 | 60.022 | 27
90.29 | 32.594 | 60.022 | 27
90.3 | 32.593 | 60.022 | 27
90.3 | 32.59 | 60.022 | 27
90.31 | 32.586 | 60.022 | 27
90.32 | 32.584 | 60.022 | 27
90.33 | 32.582 | 60.021 | 27
90.34 | 32.58 | 60.021 | 27
90.35 | 32.577 | 60.021 | 27
90.35 | 32.576 | 60.02 | 27
90.36 | 32.575 | 60.02 | 27
90.37 | 32.572 | 60.02 | 27
90.38 | 32.57 | 60.02 | 27
90.39 | 32.566 | 60.019 | 27
90.4 | 32.563 | 60.019 | 27
90.4 | 32.561 | 60.019 | 27
90.41 | 32.559 | 60.018 | 27
90.42 | 32.559 | 60.018 | 27
90.43 | 32.559 | 60.018 | 27
90.44 | 32.557 | 60.017 | 27
90.45 | 32.556 | 60.017 | 27
90.45 | 32.553 | 60.017 | 27
90.46 | 32.55 | 60.017 | 27
90.47 | 32.55 | 60.017 | 27
90.48 | 32.55 | 60.017 | 27
90.49 | 32.55 | 60.017 | 27
90.5 | 32.55 | 60.017 | 27
90.5 | 32.551 | 60.017 | 27
90.51 | 32.551 | 60.017 | 27
90.52 | 32.549 | 60.017 | 27
90.53 | 32.547 | 60.017 | 27
90.54 | 32.547 | 60.017 | 27
90.55 | 32.547 | 60.017 | 27
90.55 | 32.549 | 60.017 | 27
90.56 | 32.551 | 60.017 | 27
90.57 | 32.551 | 60.017 | 27
90.58 | 32.551 | 60.017 | 27
90.59 | 32.551 | 60.017 | 27
90.6 | 32.551 | 60.017 | 27
90.6 | 32.551 | 60.017 | 27
90.61 | 32.55 | 60.017 | 27
90.62 | 32.547 | 60.017 | 27
90.63 | 32.545 | 60.017 | 27
90.64 | 32.54 | 60.017 | 27
90.65 | 32.536 | 60.017 | 27
90.65 | 32.532 | 60.017 | 27
90.66 | 32.528 | 60.017 | 27
90.67 | 32.523 | 60.017 | 27
90.68 | 32.518 | 60.017 | 27
90.69 | 32.514 | 60.017 | 27
90.7 | 32.511 | 60.017 | 27
90.7 | 32.508 | 60.017 | 27
90.71 | 32.506 | 60.017 | 27
90.72 | 32.5 | 60.017 | 27
90.73 | 32.495 | 60.017 | 27
90.74 | 32.49 | 60.017 | 27
90.74 | 32.485 | 60.017 | 27
90.75 | 32.481 | 60.017 | 27
90.76 | 32.477 | 60.017 | 27
90.77 | 32.474 | 60.017 | 27
90.78 | 32.472 | 60.017 | 27
90.79 | 32.469 | 60.017 | 27
90.79 | 32.466 | 60.017 | 27
90.8 | 32.466 | 60.017 | 27
90.81 | 32.466 | 60.017 | 27
90.82 | 32.466 | 60.017 | 27
90.83 | 32.466 | 60.017 | 27
90.84 | 32.466 | 60.017 | 27
90.84 | 32.467 | 60.017 | 27
90.85 | 32.466 | 60.017 | 27
90.86 | 32.465 | 60.017 | 27
90.87 | 32.463 | 60.017 | 27
90.88 | 32.461 | 60.017 | 27
90.89 | 32.462 | 60.017 | 27
90.89 | 32.462 | 60.017 | 27
90.9 | 32.464 | 60.017 | 27
90.91 | 32.465 | 60.017 | 27
90.92 | 32.465 | 60.017 | 27
90.93 | 32.465 | 60.017 | 27
90.94 | 32.463 | 60.017 | 27
90.94 | 32.462 | 60.017 | 27
90.95 | 32.464 | 60.017 | 27
90.96 | 32.466 | 60.017 | 27
90.97 | 32.467 | 60.017 | 27
90.98 | 32.467 | 60.017 | 27
90.99 | 32.466 | 60.017 | 27
90.99 | 32.465 | 60.017 | 27
91 | 32.464 | 60.017 | 27
91.01 | 32.462 | 60.017 | 27
91.02 | 32.459 | 60.017 | 27
91.03 | 32.456 | 60.017 | 27
91.04 | 32.453 | 60.017 | 27
91.04 | 32.45 | 60.017 | 27
91.05 | 32.445 | 60.017 | 27
91.06 | 32.439 | 60.017 | 27
91.07 | 32.433 | 60.017 | 27
91.08 | 32.427 | 60.017 | 27
91.09 | 32.421 | 60.017 | 27
91.09 | 32.415 | 60.017 | 27
91.1 | 32.412 | 60.017 | 27
91.11 | 32.408 | 60.017 | 27
91.12 | 32.404 | 60.017 | 27
91.13 | 32.4 | 60.017 | 27
91.14 | 32.395 | 60.017 | 27
91.14 | 32.39 | 60.017 | 27
91.15 | 32.384 | 60.017 | 27
91.16 | 32.379 | 60.017 | 27
91.17 | 32.374 | 60.017 | 27
91.18 | 32.37 | 60.017 | 27
91.19 | 32.368 | 60.017 | 27
91.19 | 32.367 | 60.017 | 27
91.2 | 32.365 | 60.017 | 27
91.21 | 32.363 | 60.017 | 27
91.22 | 32.362 | 60.017 | 27
91.23 | 32.362 | 60.017 | 27
91.24 | 32.363 | 60.017 | 27
91.24 | 32.363 | 60.017 | 27
91.25 | 32.364 | 60.017 | 27
91.26 | 32.365 | 60.017 | 27
91.27 | 32.364 | 60.017 | 27
91.28 | 32.362 | 60.017 | 27
91.29 | 32.36 | 60.017 | 27
91.29 | 32.357 | 60.017 | 27
91.3 | 32.358 | 60.016 | 27
91.31 | 32.359 | 60.016 | 27
91.32 | 32.359 | 60.016 | 27
91.33 | 32.359 | 60.015 | 27
91.34 | 32.359 | 60.015 | 27
91.34 | 32.359 | 60.015 | 27
91.35 | 32.358 | 60.015 | 27
91.36 | 32.358 | 60.014 | 27
91.37 | 32.358 | 60.014 | 27
91.38 | 32.359 | 60.014 | 27
91.39 | 32.36 | 60.013 | 27
91.39 | 32.361 | 60.013 | 27
91.4 | 32.361 | 60.013 | 27
91.41 | 32.361 | 60.013 | 27
91.42 | 32.358 | 60.012 | 27
91.43 | 32.356 | 60.012 | 27
91.44 | 32.354 | 60.012 | 27
91.44 | 32.352 | 60.011 | 27
91.45 | 32.35 | 60.011 | 27
91.46 | 32.348 | 60.011 | 27
91.47 | 32.345 | 60.011 | 27
91.48 | 32.342 | 60.011 | 27
91.49 | 32.34 | 60.011 | 27
91.49 | 32.339 | 60.011 | 27
91.5 | 32.338 | 60.011 | 27
91.51 | 32.337 | 60.011 | 27
91.52 | 32.335 | 60.011 | 27
91.53 | 32.334 | 60.011 | 27
91.54 | 32.332 | 60.011 | 27
91.54 | 32.331 | 60.011 | 27
91.55 | 32.327 | 60.011 | 27
91.56 | 32.324 | 60.011 | 27
91.57 | 32.32 | 60.011 | 27
91.58 | 32.317 | 60.011 | 27
91.59 | 32.318 | 60.011 | 27
91.59 | 32.319 | 60.011 | 27
91.6 | 32.319 | 60.011 | 27
91.61 | 32.319 | 60.011 | 27
91.62 | 32.319 | 60.011 | 27
91.63 | 32.319 | 60.011 | 27
91.64 | 32.319 | 60.011 | 27
91.64 | 32.318 | 60.011 | 27
91.65 | 32.321 | 60.011 | 27
91.66 | 32.324 | 60.011 | 27
91.67 | 32.323 | 60.011 | 27
91.68 | 32.323 | 60.011 | 27
91.69 | 32.322 | 60.011 | 27
91.69 | 32.321 | 60.011 | 27
91.7 | 32.321 | 60.011 | 27
91.71 | 32.321 | 60.011 | 27
91.72 | 32.322 | 60.011 | 27
91.73 | 32.323 | 60.011 | 27
91.74 | 32.324 | 60.011 | 27
91.74 | 32.324 | 60.011 | 27
91.75 | 32.324 | 60.011 | 27
91.76 | 32.324 | 60.011 | 27
91.77 | 32.323 | 60.011 | 27
91.78 | 32.322 | 60.011 | 27
91.79 | 32.324 | 60.011 | 27
91.79 | 32.325 | 60.011 | 27
91.8 | 32.325 | 60.011 | 27
91.81 | 32.325 | 60.011 | 27
91.82 | 32.323 | 60.011 | 27
91.83 | 32.321 | 60.011 | 27
91.84 | 32.319 | 60.011 | 27
91.84 | 32.318 | 60.011 | 27
91.85 | 32.314 | 60.011 | 27
91.86 | 32.311 | 60.011 | 27
91.87 | 32.304 | 60.011 | 27
91.88 | 32.298 | 60.011 | 27
91.89 | 32.293 | 60.011 | 27
91.89 | 32.287 | 60.011 | 27
91.9 | 32.283 | 60.011 | 27
91.91 | 32.278 | 60.011 | 27
91.92 | 32.271 | 60.011 | 27
91.93 | 32.264 | 60.011 | 27
91.94 | 32.26 | 60.011 | 27
91.94 | 32.256 | 60.011 | 27
91.95 | 32.25 | 60.011 | 27
91.96 | 32.245 | 60.011 | 27
91.97 | 32.239 | 60.011 | 27
91.98 | 32.233 | 60.011 | 27
91.99 | 32.227 | 60.011 | 27
91.99 | 32.221 | 60.011 | 27
92 | 32.217 | 60.011 | 27
92.01 | 32.213 | 60.011 | 27
92.02 | 32.211 | 60.011 | 27
92.03 | 32.209 | 60.011 | 27
92.04 | 32.208 | 60.011 | 27
92.04 | 32.207 | 60.011 | 27
92.05 | 32.208 | 60.011 | 27
92.06 | 32.208 | 60.011 | 27
92.07 | 32.208 | 60.011 | 27
92.08 | 32.209 | 60.011 | 27
92.09 | 32.208 | 60.011 | 27
92.09 | 32.208 | 60.011 | 27
92.1 | 32.207 | 60.011 | 27
92.11 | 32.207 | 60.011 | 27
92.12 | 32.209 | 60.011 | 27
92.13 | 32.21 | 60.011 | 27
92.14 | 32.211 | 60.011 | 27
92.14 | 32.213 | 60.011 | 27
92.15 | 32.213 | 60.011 | 27
92.16 | 32.213 | 60.011 | 27
92.17 | 32.213 | 60.011 | 27
92.18 | 32.213 | 60.011 | 27
92.19 | 32.215 | 60.011 | 27
92.19 | 32.216 | 60.011 | 27
92.2 | 32.218 | 60.011 | 27
92.21 | 32.219 | 60.011 | 27
92.22 | 32.218 | 60.011 | 27
92.23 | 32.216 | 60.011 | 27
92.24 | 32.213 | 60.011 | 27
92.24 | 32.209 | 60.011 | 27
92.25 | 32.207 | 60.011 | 27
92.26 | 32.204 | 60.011 | 27
92.27 | 32.199 | 60.011 | 27
92.28 | 32.193 | 60.011 | 27
92.29 | 32.186 | 60.011 | 27
92.29 | 32.179 | 60.011 | 27
92.3 | 32.172 | 60.011 | 27
92.31 | 32.164 | 60.011 | 27
92.32 | 32.161 | 60.011 | 27
92.33 | 32.157 | 60.011 | 27
92.34 | 32.153 | 60.011 | 27
92.34 | 32.148 | 60.011 | 27
92.35 | 32.141 | 60.011 | 27
92.36 | 32.135 | 60.011 | 27
92.37 | 32.129 | 60.011 | 27
92.38 | 32.123 | 60.011 | 27
92.39 | 32.12 | 60.011 | 27
92.39 | 32.116 | 60.011 | 27
92.4 | 32.112 | 60.011 | 27
92.41 | 32.109 | 60.011 | 27
92.42 | 32.107 | 60.011 | 27
92.43 | 32.105 | 60.011 | 27
92.44 | 32.104 | 60.011 | 27
92.44 | 32.104 | 60.011 | 27
92.45 | 32.104 | 60.011 | 27
92.46 | 32.105 | 60.011 | 27
92.47 | 32.105 | 60.011 | 27
92.48 | 32.106 | 60.011 | 27
92.49 | 32.104 | 60.011 | 27
92.49 | 32.101 | 60.011 | 27
92.5 | 32.101 | 60.011 | 27
92.51 | 32.102 | 60.011 | 27
92.52 | 32.102 | 60.011 | 27
92.53 | 32.102 | 60.011 | 27
92.54 | 32.103 | 60.011 | 27
92.54 | 32.104 | 60.011 | 27
92.55 | 32.103 | 60.011 | 27
92.56 | 32.102 | 60.011 | 27
92.57 | 32.101 | 60.011 | 27
92.58 | 32.101 | 60.011 | 27
92.59 | 32.102 | 60.011 | 27
92.59 | 32.102 | 60.011 | 27
92.6 | 32.103 | 60.011 | 27
92.61 | 32.104 | 60.011 | 27
92.62 | 32.104 | 60.011 | 27
92.63 | 32.105 | 60.011 | 27
92.64 | 32.108 | 60.011 | 27
92.64 | 32.11 | 60.011 | 27
92.65 | 32.117 | 60.011 | 27
92.66 | 32.123 | 60.011 | 27
92.67 | 32.13 | 60.011 | 27
92.68 | 32.137 | 60.011 | 27
92.69 | 32.144 | 60.011 | 27
92.69 | 32.151 | 60.011 | 27
92.7 | 32.157 | 60.011 | 27
92.71 | 32.164 | 60.011 | 27
92.72 | 32.17 | 60.011 | 27
92.73 | 32.177 | 60.011 | 27
92.74 | 32.185 | 60.011 | 27
92.74 | 32.192 | 60.011 | 27
92.75 | 32.198 | 60.011 | 27
92.76 | 32.203 | 60.011 | 27
92.77 | 32.209 | 60.011 | 27
92.78 | 32.215 | 60.011 | 27
92.79 | 32.22 | 60.011 | 27
92.79 | 32.225 | 60.011 | 27
92.8 | 32.229 | 60.011 | 27
92.81 | 32.232 | 60.011 | 27
92.82 | 32.233 | 60.011 | 27
92.83 | 32.233 | 60.011 | 27
92.84 | 32.233 | 60.011 | 27
92.84 | 32.233 | 60.011 | 27
92.85 | 32.233 | 60.011 | 27
92.86 | 32.234 | 60.011 | 27
92.87 | 32.235 | 60.011 | 27
92.88 | 32.236 | 60.011 | 27
92.89 | 32.237 | 60.011 | 27
92.89 | 32.238 | 60.011 | 27
92.9 | 32.239 | 60.011 | 27
92.91 | 32.239 | 60.011 | 27
92.92 | 32.242 | 60.011 | 27
92.93 | 32.245 | 60.011 | 27
92.94 | 32.246 | 60.011 | 27
92.94 | 32.248 | 60.011 | 27
92.95 | 32.249 | 60.011 | 27
92.96 | 32.251 | 60.011 | 27
92.97 | 32.253 | 60.011 | 27
92.98 | 32.254 | 60.011 | 27
92.99 | 32.255 | 60.011 | 27
92.99 | 32.255 | 60.011 | 27
93 | 32.255 | 60.011 | 27
93.01 | 32.255 | 60.011 | 27
93.02 | 32.255 | 60.011 | 27
93.03 | 32.256 | 60.011 | 27
93.04 | 32.254 | 60.011 | 27
93.04 | 32.252 | 60.011 | 27
93.05 | 32.247 | 60.011 | 27
93.06 | 32.243 | 60.011 | 27
93.07 | 32.239 | 60.011 | 27
93.08 | 32.235 | 60.011 | 27
93.09 | 32.23 | 60.011 | 27
93.09 | 32.224 | 60.011 | 27
93.1 | 32.219 | 60.011 | 27
93.11 | 32.214 | 60.011 | 27
93.12 | 32.208 | 60.011 | 27
93.13 | 32.203 | 60.011 | 27
93.14 | 32.199 | 60.011 | 27
93.14 | 32.195 | 60.011 | 27
93.15 | 32.192 | 60.011 | 27
93.16 | 32.188 | 60.011 | 27
93.17 | 32.183 | 60.011 | 27
93.18 | 32.178 | 60.011 | 27
93.19 | 32.172 | 60.011 | 27
93.19 | 32.167 | 60.011 | 27
93.2 | 32.162 | 60.011 | 27
93.21 | 32.158 | 60.011 | 27
93.22 | 32.156 | 60.011 | 27
93.23 | 32.154 | 60.011 | 27
93.24 | 32.154 | 60.011 | 27
93.24 | 32.155 | 60.011 | 27
93.25 | 32.154 | 60.011 | 27
93.26 | 32.153 | 60.011 | 27
93.27 | 32.154 | 60.011 | 27
93.28 | 32.155 | 60.011 | 27
93.29 | 32.155 | 60.011 | 27
93.29 | 32.156 | 60.011 | 27
93.3 | 32.154 | 60.011 | 27
93.31 | 32.153 | 60.011 | 27
93.32 | 32.151 | 60.011 | 27
93.33 | 32.149 | 60.011 | 27
93.34 | 32.149 | 60.011 | 27
93.34 | 32.15 | 60.011 | 27
93.35 | 32.151 | 60.011 | 27
93.36 | 32.152 | 60.011 | 27
93.37 | 32.153 | 60.011 | 27
93.38 | 32.154 | 60.011 | 27
93.39 | 32.154 | 60.011 | 27
93.39 | 32.154 | 60.011 | 27
93.4 | 32.153 | 60.011 | 27
93.41 | 32.153 | 60.011 | 27
93.42 | 32.154 | 60.011 | 27
93.43 | 32.154 | 60.011 | 27
93.44 | 32.155 | 60.011 | 27
93.44 | 32.155 | 60.011 | 27
93.45 | 32.156 | 60.011 | 27
93.46 | 32.158 | 60.011 | 27
93.47 | 32.161 | 60.011 | 27
93.48 | 32.164 | 60.011 | 27
93.49 | 32.169 | 60.011 | 27
93.49 | 32.173 | 60.011 | 27
93.5 | 32.175 | 60.011 | 27
93.51 | 32.177 | 60.011 | 27
93.52 | 32.178 | 60.011 | 27
93.53 | 32.179 | 60.011 | 27
93.54 | 32.183 | 60.011 | 27
93.54 | 32.186 | 60.011 | 27
93.55 | 32.191 | 60.011 | 27
93.56 | 32.196 | 60.011 | 27
93.57 | 32.198 | 60.011 | 27
93.58 | 32.2 | 60.011 | 27
93.59 | 32.202 | 60.011 | 27
93.59 | 32.203 | 60.011 | 27
93.6 | 32.205 | 60.011 | 27
93.61 | 32.208 | 60.011 | 27
93.62 | 32.21 | 60.011 | 27
93.63 | 32.213 | 60.011 | 27
93.64 | 32.213 | 60.011 | 27
93.64 | 32.214 | 60.011 | 27
93.65 | 32.213 | 60.011 | 27
93.66 | 32.211 | 60.011 | 27
93.67 | 32.212 | 60.011 | 27
93.68 | 32.212 | 60.011 | 27
93.69 | 32.213 | 60.011 | 27
93.69 | 32.215 | 60.011 | 27
93.7 | 32.214 | 60.011 | 27
93.71 | 32.214 | 60.011 | 27
93.72 | 32.213 | 60.011 | 27
93.73 | 32.212 | 60.011 | 27
93.74 | 32.213 | 60.011 | 27
93.74 | 32.214 | 60.011 | 27
93.75 | 32.215 | 60.011 | 27
93.76 | 32.217 | 60.011 | 27
93.77 | 32.217 | 60.011 | 27
93.78 | 32.218 | 60.011 | 27
93.79 | 32.215 | 60.011 | 27
93.79 | 32.213 | 60.011 | 27
93.8 | 32.213 | 60.011 | 27
93.81 | 32.213 | 60.011 | 27
93.82 | 32.212 | 60.011 | 27
93.83 | 32.211 | 60.011 | 27
93.84 | 32.212 | 60.011 | 27
93.84 | 32.212 | 60.011 | 27
93.85 | 32.21 | 60.011 | 27
93.86 | 32.208 | 60.011 | 27
93.87 | 32.204 | 60.011 | 27
93.88 | 32.2 | 60.011 | 27
93.89 | 32.198 | 60.011 | 27
93.89 | 32.195 | 60.011 | 27
93.9 | 32.19 | 60.011 | 27
93.91 | 32.186 | 60.011 | 27
93.92 | 32.18 | 60.011 | 27
93.93 | 32.175 | 60.011 | 27
93.94 | 32.167 | 60.011 | 27
93.94 | 32.16 | 60.011 | 27
93.95 | 32.157 | 60.011 | 27
93.96 | 32.155 | 60.011 | 27
93.97 | 32.149 | 60.011 | 27
93.98 | 32.144 | 60.011 | 27
93.99 | 32.14 | 60.011 | 27
93.99 | 32.136 | 60.011 | 27
94 | 32.131 | 60.011 | 27
94.01 | 32.126 | 60.011 | 27
94.02 | 32.124 | 60.011 | 27
94.03 | 32.122 | 60.011 | 27
94.04 | 32.121 | 60.011 | 27
94.04 | 32.121 | 60.011 | 27
94.05 | 32.118 | 60.011 | 27
94.06 | 32.116 | 60.011 | 27
94.07 | 32.115 | 60.011 | 27
94.08 | 32.114 | 60.011 | 27
94.09 | 32.115 | 60.011 | 27
94.09 | 32.116 | 60.011 | 27
94.1 | 32.117 | 60.011 | 27
94.11 | 32.118 | 60.011 | 27
94.12 | 32.116 | 60.011 | 27
94.13 | 32.114 | 60.011 | 27
94.14 | 32.116 | 60.011 | 27
94.14 | 32.118 | 60.011 | 27
94.15 | 32.121 | 60.011 | 27
94.16 | 32.123 | 60.011 | 27
94.17 | 32.123 | 60.011 | 27
94.18 | 32.124 | 60.011 | 27
94.19 | 32.122 | 60.011 | 27
94.19 | 32.121 | 60.011 | 27
94.2 | 32.119 | 60.011 | 27
94.21 | 32.118 | 60.011 | 27
94.22 | 32.119 | 60.011 | 27
94.23 | 32.12 | 60.011 | 27
94.24 | 32.121 | 60.011 | 27
94.24 | 32.121 | 60.011 | 27
94.25 | 32.118 | 60.011 | 27
94.26 | 32.115 | 60.011 | 27
94.27 | 32.111 | 60.011 | 27
94.28 | 32.107 | 60.011 | 27
94.29 | 32.106 | 60.011 | 27
94.29 | 32.104 | 60.011 | 27
94.3 | 32.1 | 60.011 | 27
94.31 | 32.096 | 60.011 | 27
94.32 | 32.089 | 60.011 | 27
94.33 | 32.081 | 60.011 | 27
94.34 | 32.077 | 60.011 | 27
94.34 | 32.072 | 60.011 | 27
94.35 | 32.07 | 60.011 | 27
94.36 | 32.067 | 60.011 | 27
94.37 | 32.064 | 60.011 | 27
94.38 | 32.061 | 60.011 | 27
94.39 | 32.057 | 60.011 | 27
94.39 | 32.052 | 60.011 | 27
94.4 | 32.049 | 60.011 | 27
94.41 | 32.047 | 60.011 | 27
94.42 | 32.045 | 60.011 | 27
94.43 | 32.043 | 60.011 | 27
94.44 | 32.046 | 60.011 | 27
94.44 | 32.048 | 60.011 | 27
94.45 | 32.048 | 60.011 | 27
94.46 | 32.048 | 60.011 | 27
94.47 | 32.047 | 60.011 | 27
94.48 | 32.046 | 60.011 | 27
94.49 | 32.049 | 60.011 | 27
94.49 | 32.051 | 60.011 | 27
94.5 | 32.053 | 60.011 | 27
94.51 | 32.054 | 60.011 | 27
94.52 | 32.055 | 60.011 | 27
94.53 | 32.057 | 60.011 | 27
94.54 | 32.057 | 60.011 | 27
94.54 | 32.057 | 60.011 | 27
94.55 | 32.058 | 60.011 | 27
94.56 | 32.059 | 60.011 | 27
94.57 | 32.059 | 60.011 | 27
94.58 | 32.059 | 60.011 | 27
94.59 | 32.06 | 60.011 | 27
94.59 | 32.06 | 60.011 | 27
94.6 | 32.059 | 60.011 | 27
94.61 | 32.058 | 60.011 | 27
94.62 | 32.058 | 60.011 | 27
94.63 | 32.059 | 60.011 | 27
94.64 | 32.059 | 60.011 | 27
94.64 | 32.059 | 60.011 | 27
94.65 | 32.057 | 60.011 | 27
94.66 | 32.055 | 60.011 | 27
94.67 | 32.05 | 60.011 | 27
94.68 | 32.045 | 60.011 | 27
94.69 | 32.039 | 60.011 | 27
94.69 | 32.032 | 60.011 | 27
94.7 | 32.028 | 60.011 | 27
94.71 | 32.024 | 60.011 | 27
94.72 | 32.019 | 60.011 | 27
94.73 | 32.014 | 60.011 | 27
94.74 | 32.008 | 60.011 | 27
94.74 | 32.001 | 60.011 | 27
94.75 | 31.995 | 60.011 | 27
94.76 | 31.989 | 60.011 | 27
94.77 | 31.985 | 60.011 | 27
94.78 | 31.98 | 60.011 | 27
94.79 | 31.976 | 60.011 | 27
94.79 | 31.971 | 60.011 | 27
94.8 | 31.964 | 60.011 | 27
94.81 | 31.957 | 60.011 | 27
94.82 | 31.953 | 60.011 | 27
94.83 | 31.949 | 60.011 | 27
94.84 | 31.949 | 60.011 | 27
94.84 | 31.949 | 60.011 | 27
94.85 | 31.95 | 60.011 | 27
94.86 | 31.952 | 60.011 | 27
94.87 | 31.95 | 60.011 | 27
94.88 | 31.948 | 60.011 | 27
94.89 | 31.948 | 60.011 | 27
94.89 | 31.947 | 60.011 | 27
94.9 | 31.948 | 60.011 | 27
94.91 | 31.949 | 60.011 | 27
94.92 | 31.951 | 60.011 | 27
94.93 | 31.953 | 60.011 | 27
94.94 | 31.95 | 60.011 | 27
94.94 | 31.948 | 60.011 | 27
94.95 | 31.947 | 60.011 | 27
94.96 | 31.947 | 60.011 | 27
94.97 | 31.946 | 60.011 | 27
94.98 | 31.946 | 60.011 | 27
94.99 | 31.946 | 60.011 | 27
94.99 | 31.946 | 60.011 | 27
95 | 31.945 | 60.011 | 27
95.01 | 31.943 | 60.011 | 27
95.02 | 31.942 | 60.011 | 27
95.03 | 31.941 | 60.011 | 27
95.04 | 31.942 | 60.011 | 27
95.04 | 31.942 | 60.011 | 27
95.05 | 31.941 | 60.011 | 27
95.06 | 31.939 | 60.011 | 27
95.07 | 31.935 | 60.011 | 27
95.08 | 31.93 | 60.011 | 27
95.09 | 31.923 | 60.011 | 27
95.09 | 31.917 | 60.011 | 27
95.1 | 31.914 | 60.011 | 27
95.11 | 31.911 | 60.011 | 27
95.12 | 31.906 | 60.011 | 27
95.13 | 31.901 | 60.011 | 27
95.14 | 31.898 | 60.011 | 27
95.14 | 31.895 | 60.011 | 27
95.15 | 31.891 | 60.011 | 27
95.16 | 31.886 | 60.011 | 27
95.17 | 31.883 | 60.011 | 27
95.18 | 31.88 | 60.011 | 27
95.19 | 31.875 | 60.011 | 27
95.19 | 31.87 | 60.011 | 27
95.2 | 31.867 | 60.011 | 27
95.21 | 31.864 | 60.011 | 27
95.22 | 31.86 | 60.011 | 27
95.23 | 31.857 | 60.011 | 27
95.24 | 31.857 | 60.011 | 27
95.24 | 31.857 | 60.011 | 27
95.25 | 31.858 | 60.011 | 27
95.26 | 31.859 | 60.011 | 27
95.27 | 31.86 | 60.011 | 27
95.28 | 31.861 | 60.011 | 27
95.29 | 31.862 | 60.011 | 27
95.29 | 31.863 | 60.011 | 27
95.3 | 31.863 | 60.011 | 27
95.31 | 31.863 | 60.011 | 27
95.32 | 31.864 | 60.012 | 27
95.33 | 31.865 | 60.012 | 27
95.34 | 31.866 | 60.012 | 27
95.34 | 31.866 | 60.013 | 27
95.35 | 31.865 | 60.013 | 27
95.36 | 31.864 | 60.013 | 27
95.37 | 31.863 | 60.013 | 27
95.38 | 31.862 | 60.014 | 27
95.39 | 31.863 | 60.014 | 27
95.39 | 31.863 | 60.014 | 27
95.4 | 31.863 | 60.015 | 27
95.41 | 31.863 | 60.015 | 27
95.42 | 31.862 | 60.015 | 27
95.43 | 31.861 | 60.015 | 27
95.44 | 31.861 | 60.016 | 27
95.44 | 31.861 | 60.016 | 27
95.45 | 31.862 | 60.016 | 27
95.46 | 31.862 | 60.017 | 27
95.47 | 31.86 | 60.017 | 27
95.48 | 31.858 | 60.017 | 27
95.49 | 31.854 | 60.017 | 27
95.49 | 31.85 | 60.017 | 27
95.5 | 31.846 | 60.017 | 27
95.51 | 31.841 | 60.017 | 27
95.52 | 31.84 | 60.017 | 27
95.53 | 31.838 | 60.017 | 27
95.54 | 31.835 | 60.017 | 27
95.54 | 31.831 | 60.017 | 27
95.55 | 31.828 | 60.017 | 27
95.56 | 31.825 | 60.017 | 27
95.57 | 31.821 | 60.017 | 27
95.58 | 31.818 | 60.017 | 27
95.59 | 31.816 | 60.017 | 27
95.59 | 31.814 | 60.017 | 27
95.6 | 31.811 | 60.017 | 27
95.61 | 31.807 | 60.017 | 27
95.62 | 31.803 | 60.017 | 27
95.63 | 31.798 | 60.017 | 27
95.64 | 31.796 | 60.017 | 27
95.64 | 31.793 | 60.017 | 27
95.65 | 31.793 | 60.017 | 27
95.66 | 31.792 | 60.017 | 27
95.67 | 31.792 | 60.017 | 27
95.68 | 31.791 | 60.017 | 27
95.69 | 31.792 | 60.017 | 27
95.69 | 31.792 | 60.017 | 27
95.7 | 31.791 | 60.017 | 27
95.71 | 31.79 | 60.017 | 27
95.72 | 31.791 | 60.017 | 27
95.73 | 31.791 | 60.017 | 27
95.74 | 31.791 | 60.017 | 27
95.74 | 31.792 | 60.017 | 27
95.75 | 31.791 | 60.017 | 27
95.76 | 31.791 | 60.017 | 27
95.77 | 31.788 | 60.017 | 27
95.78 | 31.785 | 60.017 | 27
95.79 | 31.785 | 60.017 | 27
95.79 | 31.786 | 60.017 | 27
95.8 | 31.789 | 60.016 | 27
95.81 | 31.792 | 60.016 | 27
95.82 | 31.792 | 60.016 | 27
95.83 | 31.792 | 60.015 | 27
95.84 | 31.792 | 60.015 | 27
95.84 | 31.792 | 60.015 | 27
95.85 | 31.792 | 60.015 | 27
95.86 | 31.792 | 60.014 | 27
95.87 | 31.794 | 60.014 | 27
95.88 | 31.796 | 60.014 | 27
95.89 | 31.795 | 60.013 | 27
95.89 | 31.794 | 60.013 | 27
95.9 | 31.792 | 60.013 | 27
95.91 | 31.79 | 60.013 | 27
95.92 | 31.788 | 60.012 | 27
95.93 | 31.786 | 60.012 | 27
95.94 | 31.787 | 60.012 | 27
95.94 | 31.787 | 60.011 | 27
95.95 | 31.787 | 60.011 | 27
95.96 | 31.786 | 60.011 | 27
95.97 | 31.783 | 60.011 | 27
95.98 | 31.78 | 60.011 | 27
95.99 | 31.779 | 60.011 | 27
95.99 | 31.778 | 60.011 | 27
96 | 31.777 | 60.011 | 27
96.01 | 31.777 | 60.011 | 27
96.02 | 31.775 | 60.011 | 27
96.03 | 31.773 | 60.011 | 27
96.04 | 31.771 | 60.011 | 27
96.04 | 31.768 | 60.011 | 27
96.05 | 31.767 | 60.011 | 27
96.06 | 31.766 | 60.011 | 27
96.07 | 31.767 | 60.011 | 27
96.08 | 31.768 | 60.011 | 27
96.09 | 31.768 | 60.011 | 27
96.09 | 31.768 | 60.011 | 27
96.1 | 31.768 | 60.011 | 27
96.11 | 31.768 | 60.011 | 27
96.12 | 31.767 | 60.011 | 27
96.13 | 31.766 | 60.011 | 27
96.14 | 31.767 | 60.011 | 27
96.14 | 31.767 | 60.011 | 27
96.15 | 31.767 | 60.011 | 27
96.16 | 31.767 | 60.011 | 27
96.17 | 31.767 | 60.011 | 27
96.18 | 31.767 | 60.011 | 27
96.19 | 31.766 | 60.011 | 27
96.19 | 31.766 | 60.011 | 27
96.2 | 31.766 | 60.011 | 27
96.21 | 31.766 | 60.011 | 27
96.22 | 31.766 | 60.011 | 27
96.23 | 31.766 | 60.011 | 27
96.24 | 31.766 | 60.011 | 27
96.24 | 31.766 | 60.011 | 27
96.25 | 31.766 | 60.011 | 27
96.26 | 31.766 | 60.011 | 27
96.27 | 31.765 | 60.011 | 27
96.28 | 31.764 | 60.011 | 27
96.29 | 31.762 | 60.011 | 27
96.29 | 31.76 | 60.011 | 27
96.3 | 31.755 | 60.011 | 27
96.31 | 31.749 | 60.011 | 27
96.32 | 31.743 | 60.011 | 27
96.33 | 31.736 | 60.011 | 27
96.34 | 31.73 | 60.011 | 27
96.34 | 31.724 | 60.011 | 27
96.35 | 31.72 | 60.011 | 27
96.36 | 31.716 | 60.011 | 27
96.37 | 31.711 | 60.011 | 27
96.38 | 31.706 | 60.011 | 27
96.39 | 31.701 | 60.011 | 27
96.39 | 31.697 | 60.011 | 27
96.4 | 31.691 | 60.011 | 27
96.41 | 31.685 | 60.011 | 27
96.42 | 31.681 | 60.011 | 27
96.43 | 31.676 | 60.011 | 27
96.44 | 31.671 | 60.011 | 27
96.44 | 31.665 | 60.011 | 27
96.45 | 31.66 | 60.011 | 27
96.46 | 31.655 | 60.011 | 27
96.47 | 31.655 | 60.011 | 27
96.48 | 31.654 | 60.011 | 27
96.49 | 31.656 | 60.012 | 27
96.49 | 31.658 | 60.012 | 27
96.5 | 31.657 | 60.012 | 27
96.51 | 31.656 | 60.013 | 27
96.52 | 31.652 | 60.013 | 27
96.53 | 31.648 | 60.013 | 27
96.54 | 31.647 | 60.013 | 27
96.54 | 31.646 | 60.014 | 27
96.55 | 31.645 | 60.014 | 27
96.56 | 31.645 | 60.014 | 27
96.57 | 31.644 | 60.015 | 27
96.58 | 31.644 | 60.015 | 27
96.59 | 31.641 | 60.015 | 27
96.59 | 31.638 | 60.015 | 27
96.6 | 31.638 | 60.016 | 27
96.61 | 31.638 | 60.016 | 27
96.62 | 31.638 | 60.016 | 27
96.63 | 31.638 | 60.017 | 27
96.64 | 31.639 | 60.017 | 27
96.64 | 31.64 | 60.017 | 27
96.65 | 31.639 | 60.017 | 27
96.66 | 31.638 | 60.017 | 27
96.67 | 31.639 | 60.017 | 27
96.68 | 31.639 | 60.017 | 27
96.69 | 31.642 | 60.017 | 27
96.69 | 31.645 | 60.017 | 27
96.7 | 31.645 | 60.017 | 27
96.71 | 31.646 | 60.017 | 27
96.72 | 31.645 | 60.017 | 27
96.73 | 31.644 | 60.017 | 27
96.74 | 31.645 | 60.017 | 27
96.74 | 31.646 | 60.017 | 27
96.75 | 31.648 | 60.017 | 27
96.76 | 31.649 | 60.017 | 27
96.77 | 31.65 | 60.017 | 27
96.78 | 31.65 | 60.017 | 27
96.79 | 31.651 | 60.017 | 27
96.79 | 31.652 | 60.017 | 27
96.8 | 31.65 | 60.017 | 27
96.81 | 31.648 | 60.017 | 27
96.82 | 31.648 | 60.017 | 27
96.83 | 31.648 | 60.017 | 27
96.84 | 31.649 | 60.017 | 27
96.84 | 31.651 | 60.017 | 27
96.85 | 31.65 | 60.017 | 27
96.86 | 31.648 | 60.017 | 27
96.87 | 31.648 | 60.017 | 27
96.88 | 31.647 | 60.017 | 27
96.89 | 31.647 | 60.017 | 27
96.89 | 31.647 | 60.017 | 27
96.9 | 31.646 | 60.017 | 27
96.91 | 31.645 | 60.017 | 27
96.92 | 31.645 | 60.017 | 27
96.93 | 31.645 | 60.017 | 27
96.94 | 31.645 | 60.017 | 27
96.94 | 31.645 | 60.017 | 27
96.95 | 31.646 | 60.017 | 27
96.96 | 31.647 | 60.017 | 27
96.97 | 31.649 | 60.017 | 27
96.98 | 31.65 | 60.017 | 27
96.99 | 31.651 | 60.017 | 27
96.99 | 31.651 | 60.017 | 27
97 | 31.649 | 60.017 | 27
97.01 | 31.648 | 60.017 | 27
97.02 | 31.647 | 60.017 | 27
97.03 | 31.647 | 60.017 | 27
97.04 | 31.647 | 60.017 | 27
97.04 | 31.647 | 60.017 | 27
97.05 | 31.648 | 60.017 | 27
97.06 | 31.65 | 60.017 | 27
97.07 | 31.65 | 60.017 | 27
97.08 | 31.65 | 60.017 | 27
97.09 | 31.649 | 60.017 | 27
97.09 | 31.649 | 60.017 | 27
97.1 | 31.646 | 60.017 | 27
97.11 | 31.644 | 60.017 | 27
97.12 | 31.64 | 60.017 | 27
97.13 | 31.635 | 60.017 | 27
97.14 | 31.629 | 60.017 | 27
97.14 | 31.622 | 60.017 | 27
97.15 | 31.615 | 60.017 | 27
97.16 | 31.609 | 60.017 | 27
97.17 | 31.605 | 60.017 | 27
97.18 | 31.602 | 60.017 | 27
97.19 | 31.598 | 60.017 | 27
97.19 | 31.595 | 60.017 | 27
97.2 | 31.589 | 60.017 | 27
97.21 | 31.584 | 60.017 | 27
97.22 | 31.577 | 60.017 | 27
97.23 | 31.569 | 60.017 | 27
97.24 | 31.564 | 60.017 | 27
97.24 | 31.559 | 60.017 | 27
97.25 | 31.554 | 60.017 | 27
97.26 | 31.549 | 60.017 | 27
97.27 | 31.545 | 60.017 | 27
97.28 | 31.542 | 60.017 | 27
97.29 | 31.54 | 60.017 | 27
97.29 | 31.538 | 60.017 | 27
97.3 | 31.54 | 60.017 | 27
97.31 | 31.541 | 60.017 | 27
97.32 | 31.542 | 60.017 | 27
97.33 | 31.543 | 60.017 | 27
97.34 | 31.542 | 60.017 | 27
97.34 | 31.541 | 60.017 | 27
97.35 | 31.541 | 60.017 | 27
97.36 | 31.541 | 60.017 | 27
97.37 | 31.543 | 60.017 | 27
97.38 | 31.545 | 60.017 | 27
97.39 | 31.549 | 60.017 | 27
97.39 | 31.553 | 60.017 | 27
97.4 | 31.553 | 60.017 | 27
97.41 | 31.552 | 60.017 | 27
97.42 | 31.551 | 60.017 | 27
97.43 | 31.55 | 60.017 | 27
97.44 | 31.552 | 60.017 | 27
97.44 | 31.553 | 60.017 | 27
97.45 | 31.556 | 60.017 | 27
97.46 | 31.558 | 60.017 | 27
97.47 | 31.558 | 60.017 | 27
97.48 | 31.558 | 60.017 | 27
97.49 | 31.556 | 60.017 | 27
97.49 | 31.555 | 60.017 | 27
97.5 | 31.555 | 60.017 | 27
97.51 | 31.555 | 60.017 | 27
97.52 | 31.557 | 60.017 | 27
97.53 | 31.558 | 60.017 | 27
97.54 | 31.557 | 60.017 | 27
97.54 | 31.556 | 60.017 | 27
97.55 | 31.553 | 60.017 | 27
97.56 | 31.55 | 60.017 | 27
97.57 | 31.55 | 60.017 | 27
97.58 | 31.551 | 60.017 | 27
97.59 | 31.555 | 60.017 | 27
97.59 | 31.559 | 60.017 | 27
97.6 | 31.557 | 60.017 | 27
97.61 | 31.556 | 60.017 | 27
97.62 | 31.555 | 60.017 | 27
97.63 | 31.553 | 60.017 | 27
97.64 | 31.553 | 60.017 | 27
97.64 | 31.552 | 60.017 | 27
97.65 | 31.554 | 60.017 | 27
97.66 | 31.556 | 60.017 | 27
97.67 | 31.557 | 60.017 | 27
97.68 | 31.558 | 60.017 | 27
97.69 | 31.555 | 60.017 | 27
97.69 | 31.553 | 60.017 | 27
97.7 | 31.552 | 60.017 | 27
97.71 | 31.551 | 60.017 | 27
97.72 | 31.553 | 60.017 | 27
97.73 | 31.556 | 60.017 | 27
97.74 | 31.556 | 60.017 | 27
97.74 | 31.556 | 60.017 | 27
97.75 | 31.553 | 60.017 | 27
97.76 | 31.55 | 60.017 | 27
97.77 | 31.549 | 60.017 | 27
97.78 | 31.547 | 60.017 | 27
97.79 | 31.548 | 60.017 | 27
97.79 | 31.549 | 60.017 | 27
97.8 | 31.551 | 60.017 | 27
97.81 | 31.553 | 60.017 | 27
97.82 | 31.553 | 60.017 | 27
97.83 | 31.553 | 60.017 | 27
97.84 | 31.554 | 60.017 | 27
97.84 | 31.555 | 60.017 | 27
97.85 | 31.555 | 60.017 | 27
97.86 | 31.555 | 60.017 | 27
97.87 | 31.556 | 60.017 | 27
97.88 | 31.557 | 60.017 | 27
97.89 | 31.556 | 60.017 | 27
97.89 | 31.555 | 60.017 | 27
97.9 | 31.555 | 60.017 | 27
97.91 | 31.555 | 60.017 | 27
97.92 | 31.553 | 60.017 | 27
97.93 | 31.552 | 60.017 | 27
97.94 | 31.551 | 60.017 | 27
97.94 | 31.55 | 60.017 | 27
97.95 | 31.545 | 60.017 | 27
97.96 | 31.54 | 60.017 | 27
97.97 | 31.533 | 60.017 | 27
97.98 | 31.526 | 60.017 | 27
97.99 | 31.52 | 60.017 | 27
97.99 | 31.514 | 60.017 | 27
98 | 31.508 | 60.017 | 27
98.01 | 31.503 | 60.017 | 27
98.02 | 31.499 | 60.017 | 27
98.03 | 31.495 | 60.017 | 27
98.04 | 31.489 | 60.017 | 27
98.04 | 31.483 | 60.017 | 27
98.05 | 31.476 | 60.017 | 27
98.06 | 31.469 | 60.017 | 27
98.07 | 31.464 | 60.017 | 27
98.08 | 31.459 | 60.017 | 27
98.09 | 31.457 | 60.017 | 27
98.09 | 31.454 | 60.017 | 27
98.1 | 31.45 | 60.017 | 27
98.11 | 31.446 | 60.017 | 27
98.12 | 31.443 | 60.017 | 27
98.13 | 31.44 | 60.017 | 27
98.14 | 31.442 | 60.017 | 27
98.14 | 31.444 | 60.017 | 27
98.15 | 31.444 | 60.017 | 27
98.16 | 31.444 | 60.017 | 27
98.17 | 31.443 | 60.017 | 27
98.18 | 31.442 | 60.017 | 27
98.19 | 31.44 | 60.017 | 27
98.19 | 31.438 | 60.017 | 27
98.2 | 31.439 | 60.017 | 27
98.21 | 31.439 | 60.017 | 27
98.22 | 31.441 | 60.017 | 27
98.23 | 31.442 | 60.017 | 27
98.24 | 31.441 | 60.017 | 27
98.24 | 31.441 | 60.017 | 27
98.25 | 31.439 | 60.017 | 27
98.26 | 31.436 | 60.017 | 27
98.27 | 31.437 | 60.017 | 27
98.28 | 31.437 | 60.017 | 27
98.29 | 31.438 | 60.017 | 27
98.29 | 31.44 | 60.017 | 27
98.3 | 31.439 | 60.017 | 27
98.31 | 31.439 | 60.017 | 27
98.32 | 31.437 | 60.017 | 27
98.33 | 31.434 | 60.017 | 27
98.34 | 31.432 | 60.017 | 27
98.34 | 31.429 | 60.017 | 27
98.35 | 31.425 | 60.017 | 27
98.36 | 31.421 | 60.017 | 27
98.37 | 31.417 | 60.017 | 27
98.38 | 31.413 | 60.017 | 27
98.38 | 31.406 | 60.017 | 27
98.39 | 31.399 | 60.017 | 27
98.4 | 31.393 | 60.017 | 27
98.41 | 31.388 | 60.017 | 27
98.42 | 31.385 | 60.017 | 27
98.43 | 31.382 | 60.017 | 27
98.43 | 31.378 | 60.017 | 27
98.44 | 31.374 | 60.017 | 27
98.45 | 31.368 | 60.017 | 27
98.46 | 31.361 | 60.017 | 27
98.47 | 31.353 | 60.017 | 27
98.48 | 31.346 | 60.017 | 27
98.48 | 31.342 | 60.017 | 27
98.49 | 31.337 | 60.017 | 27
98.5 | 31.335 | 60.017 | 27
98.51 | 31.334 | 60.017 | 27
98.52 | 31.332 | 60.017 | 27
98.53 | 31.331 | 60.017 | 27
98.53 | 31.329 | 60.017 | 27
98.54 | 31.327 | 60.017 | 27
98.55 | 31.328 | 60.017 | 27
98.56 | 31.328 | 60.017 | 27
98.57 | 31.329 | 60.017 | 27
98.58 | 31.33 | 60.017 | 27
98.58 | 31.329 | 60.017 | 27
98.59 | 31.328 | 60.017 | 27
98.6 | 31.326 | 60.017 | 27
98.61 | 31.324 | 60.017 | 27
98.62 | 31.324 | 60.017 | 27
98.63 | 31.325 | 60.017 | 27
98.63 | 31.327 | 60.017 | 27
98.64 | 31.329 | 60.017 | 27
98.65 | 31.329 | 60.017 | 27
98.66 | 31.329 | 60.017 | 27
98.67 | 31.327 | 60.017 | 27
98.68 | 31.324 | 60.017 | 27
98.68 | 31.324 | 60.017 | 27
98.69 | 31.323 | 60.017 | 27
98.7 | 31.325 | 60.017 | 27
98.71 | 31.326 | 60.017 | 27
98.72 | 31.328 | 60.017 | 27
98.73 | 31.329 | 60.017 | 27
98.73 | 31.326 | 60.017 | 27
98.74 | 31.323 | 60.017 | 27
98.75 | 31.32 | 60.017 | 27
98.76 | 31.318 | 60.017 | 27
98.77 | 31.316 | 60.017 | 27
98.78 | 31.315 | 60.017 | 27
98.78 | 31.312 | 60.017 | 27
98.79 | 31.309 | 60.017 | 27
98.8 | 31.306 | 60.017 | 27
98.81 | 31.302 | 60.017 | 27
98.82 | 31.3 | 60.017 | 27
98.83 | 31.297 | 60.017 | 27
98.83 | 31.296 | 60.017 | 27
98.84 | 31.295 | 60.017 | 27
98.85 | 31.293 | 60.017 | 27
98.86 | 31.291 | 60.017 | 27
98.87 | 31.287 | 60.017 | 27
98.88 | 31.284 | 60.017 | 27
98.88 | 31.28 | 60.017 | 27
98.89 | 31.276 | 60.017 | 27
98.9 | 31.276 | 60.017 | 27
98.91 | 31.276 | 60.017 | 27
98.92 | 31.277 | 60.017 | 27
98.93 | 31.279 | 60.017 | 27
98.93 | 31.28 | 60.017 | 27
98.94 | 31.281 | 60.017 | 27
98.95 | 31.282 | 60.017 | 27
98.96 | 31.282 | 60.017 | 27
98.97 | 31.282 | 60.017 | 27
98.98 | 31.281 | 60.017 | 27
98.98 | 31.282 | 60.017 | 27
98.99 | 31.284 | 60.017 | 27
99 | 31.285 | 60.017 | 27
99.01 | 31.287 | 60.017 | 27
99.02 | 31.287 | 60.017 | 27
99.03 | 31.287 | 60.017 | 27
99.03 | 31.287 | 60.017 | 27
99.04 | 31.287 | 60.017 | 27
99.05 | 31.288 | 60.017 | 27
99.06 | 31.29 | 60.017 | 27
99.07 | 31.291 | 60.017 | 27
99.08 | 31.291 | 60.017 | 27
99.08 | 31.289 | 60.017 | 27
99.09 | 31.287 | 60.017 | 27
99.1 | 31.285 | 60.017 | 27
99.11 | 31.283 | 60.017 | 27
99.12 | 31.283 | 60.017 | 27
99.13 | 31.283 | 60.017 | 27
99.13 | 31.281 | 60.017 | 27
99.14 | 31.28 | 60.017 | 27
99.15 | 31.273 | 60.017 | 27
99.16 | 31.266 | 60.017 | 27
99.17 | 31.258 | 60.017 | 27
99.18 | 31.25 | 60.017 | 27
99.18 | 31.245 | 60.017 | 27
99.19 | 31.24 | 60.017 | 27
99.2 | 31.237 | 60.017 | 27
99.21 | 31.234 | 60.017 | 27
99.22 | 31.227 | 60.017 | 27
99.23 | 31.219 | 60.017 | 27
99.23 | 31.215 | 60.017 | 27
99.24 | 31.21 | 60.017 | 27
99.25 | 31.205 | 60.017 | 27
99.26 | 31.2 | 60.017 | 27
99.27 | 31.197 | 60.017 | 27
99.28 | 31.195 | 60.017 | 27
99.28 | 31.19 | 60.017 | 27
99.29 | 31.185 | 60.017 | 27
99.3 | 31.182 | 60.017 | 27
99.31 | 31.179 | 60.017 | 27
99.32 | 31.179 | 60.017 | 27
99.33 | 31.179 | 60.017 | 27
99.33 | 31.182 | 60.017 | 27
99.34 | 31.185 | 60.017 | 27
99.35 | 31.185 | 60.017 | 27
99.36 | 31.185 | 60.017 | 27
99.37 | 31.182 | 60.017 | 27
99.38 | 31.18 | 60.017 | 27
99.38 | 31.18 | 60.017 | 27
99.39 | 31.181 | 60.017 | 27
99.4 | 31.181 | 60.017 | 27
99.41 | 31.181 | 60.017 | 27
99.42 | 31.182 | 60.017 | 27
99.43 | 31.184 | 60.017 | 27
99.43 | 31.183 | 60.017 | 27
99.44 | 31.182 | 60.017 | 27
99.45 | 31.183 | 60.017 | 27
99.46 | 31.184 | 60.017 | 27
99.47 | 31.185 | 60.017 | 27
99.48 | 31.187 | 60.017 | 27
99.48 | 31.189 | 60.017 | 27
99.49 | 31.192 | 60.017 | 27
99.5 | 31.19 | 60.017 | 27
99.51 | 31.188 | 60.017 | 27
99.52 | 31.186 | 60.017 | 27
99.53 | 31.183 | 60.017 | 27
99.53 | 31.183 | 60.017 | 27
99.54 | 31.183 | 60.017 | 27
99.55 | 31.18 | 60.017 | 27
99.56 | 31.177 | 60.017 | 27
99.57 | 31.17 | 60.017 | 27
99.58 | 31.164 | 60.017 | 27
99.58 | 31.157 | 60.017 | 27
99.59 | 31.15 | 60.017 | 27
99.6 | 31.145 | 60.017 | 27
99.61 | 31.14 | 60.017 | 27
99.62 | 31.136 | 60.017 | 27
99.63 | 31.132 | 60.017 | 27
99.63 | 31.127 | 60.017 | 27
99.64 | 31.122 | 60.017 | 27
99.65 | 31.115 | 60.017 | 27
99.66 | 31.107 | 60.017 | 27
99.67 | 31.104 | 60.017 | 27
99.68 | 31.1 | 60.017 | 27
99.68 | 31.099 | 60.017 | 27
99.69 | 31.098 | 60.017 | 27
99.7 | 31.095 | 60.017 | 27
99.71 | 31.092 | 60.017 | 27
99.72 | 31.089 | 60.017 | 27
99.73 | 31.086 | 60.017 | 27
99.73 | 31.087 | 60.017 | 27
99.74 | 31.087 | 60.017 | 27
99.75 | 31.09 | 60.017 | 27
99.76 | 31.092 | 60.017 | 27
99.77 | 31.093 | 60.017 | 27
99.78 | 31.093 | 60.017 | 27
99.78 | 31.09 | 60.017 | 27
99.79 | 31.087 | 60.017 | 27
99.8 | 31.086 | 60.017 | 27
99.81 | 31.084 | 60.017 | 27
99.82 | 31.087 | 60.017 | 27
99.83 | 31.09 | 60.017 | 27
99.83 | 31.09 | 60.017 | 27
99.84 | 31.09 | 60.017 | 27
99.85 | 31.089 | 60.017 | 27
99.86 | 31.087 | 60.017 | 27
99.87 | 31.085 | 60.017 | 27
99.88 | 31.084 | 60.017 | 27
99.88 | 31.084 | 60.017 | 27
99.89 | 31.085 | 60.017 | 27
99.9 | 31.087 | 60.017 | 27
99.91 | 31.09 | 60.017 | 27
99.92 | 31.089 | 60.017 | 27
99.93 | 31.087 | 60.017 | 27
99.93 | 31.087 | 60.017 | 27
99.94 | 31.086 | 60.017 | 27
99.95 | 31.088 | 60.017 | 27
99.96 | 31.089 | 60.017 | 27
99.97 | 31.091 | 60.017 | 27
99.98 | 31.093 | 60.017 | 27
99.98 | 31.091 | 60.017 | 27
99.99 | 31.089 | 60.017 | 27
100 | 31.088 | 60.017 | 27
100.01 | 31.086 | 60.017 | 27
100.02 | 31.085 | 60.017 | 27
100.03 | 31.083 | 60.017 | 27
100.03 | 31.086 | 60.017 | 27
100.04 | 31.088 | 60.017 | 27
100.05 | 31.089 | 60.017 | 27
100.06 | 31.09 | 60.017 | 27
100.07 | 31.088 | 60.017 | 27
100.08 | 31.086 | 60.017 | 27
100.08 | 31.086 | 60.017 | 27
100.09 | 31.086 | 60.017 | 27
100.1 | 31.086 | 60.017 | 27
100.11 | 31.087 | 60.017 | 27
100.12 | 31.086 | 60.017 | 27
100.13 | 31.085 | 60.017 | 27
100.13 | 31.083 | 60.017 | 27
100.14 | 31.081 | 60.017 | 27
100.15 | 31.08 | 60.017 | 27
100.16 | 31.079 | 60.017 | 27
100.17 | 31.081 | 60.017 | 27
100.18 | 31.083 | 60.017 | 27
100.18 | 31.084 | 60.017 | 27
100.19 | 31.086 | 60.017 | 27
100.2 | 31.085 | 60.017 | 27
100.21 | 31.083 | 60.017 | 27
100.22 | 31.082 | 60.017 | 27
100.23 | 31.08 | 60.017 | 27
100.23 | 31.081 | 60.017 | 27
100.24 | 31.082 | 60.017 | 27
100.25 | 31.083 | 60.017 | 27
100.26 | 31.085 | 60.017 | 27
100.27 | 31.084 | 60.017 | 27
100.28 | 31.084 | 60.017 | 27
100.28 | 31.085 | 60.017 | 27
100.29 | 31.085 | 60.017 | 27
100.3 | 31.084 | 60.017 | 27
100.31 | 31.083 | 60.017 | 27
100.32 | 31.086 | 60.017 | 27
100.33 | 31.089 | 60.017 | 27
100.33 | 31.087 | 60.017 | 27
100.34 | 31.085 | 60.017 | 27
100.35 | 31.08 | 60.017 | 27
100.36 | 31.075 | 60.017 | 27
100.37 | 31.07 | 60.017 | 27
100.38 | 31.064 | 60.017 | 27
100.38 | 31.059 | 60.017 | 27
100.39 | 31.055 | 60.017 | 27
100.4 | 31.049 | 60.017 | 27
100.41 | 31.044 | 60.017 | 27
100.42 | 31.036 | 60.017 | 27
100.43 | 31.028 | 60.017 | 27
100.43 | 31.022 | 60.017 | 27
100.44 | 31.016 | 60.017 | 27
100.45 | 31.012 | 60.017 | 27
100.46 | 31.007 | 60.017 | 27
100.47 | 31.006 | 60.017 | 27
100.48 | 31.004 | 60.017 | 27
100.48 | 30.995 | 60.017 | 27
100.49 | 30.986 | 60.017 | 27
100.5 | 30.982 | 60.017 | 27
100.51 | 30.978 | 60.017 | 27
100.52 | 30.977 | 60.017 | 27
100.53 | 30.977 | 60.017 | 27
100.53 | 30.978 | 60.017 | 27
100.54 | 30.98 | 60.017 | 27
100.55 | 30.981 | 60.017 | 27
100.56 | 30.982 | 60.017 | 27
100.57 | 30.981 | 60.017 | 27
100.58 | 30.98 | 60.017 | 27
100.58 | 30.981 | 60.017 | 27
100.59 | 30.983 | 60.017 | 27
100.6 | 30.984 | 60.017 | 27
100.61 | 30.985 | 60.017 | 27
100.62 | 30.984 | 60.017 | 27
100.63 | 30.983 | 60.017 | 27
100.63 | 30.982 | 60.017 | 27
100.64 | 30.98 | 60.017 | 27
100.65 | 30.982 | 60.017 | 27
100.66 | 30.984 | 60.017 | 27
100.67 | 30.984 | 60.017 | 27
100.68 | 30.984 | 60.017 | 27
100.68 | 30.984 | 60.017 | 27
100.69 | 30.983 | 60.017 | 27
100.7 | 30.98 | 60.017 | 27
100.71 | 30.978 | 60.017 | 27
100.72 | 30.977 | 60.017 | 27
100.73 | 30.977 | 60.017 | 27
100.73 | 30.978 | 60.017 | 27
100.74 | 30.98 | 60.017 | 27
100.75 | 30.981 | 60.017 | 27
100.76 | 30.982 | 60.017 | 27
100.77 | 30.983 | 60.017 | 27
100.78 | 30.984 | 60.017 | 27
100.78 | 30.986 | 60.017 | 27
100.79 | 30.988 | 60.017 | 27
100.8 | 30.99 | 60.017 | 27
100.81 | 30.991 | 60.017 | 27
100.82 | 30.994 | 60.017 | 27
100.83 | 30.997 | 60.017 | 27
100.83 | 30.998 | 60.017 | 27
100.84 | 30.999 | 60.017 | 27
100.85 | 31 | 60.017 | 27
100.86 | 31.002 | 60.017 | 27
100.87 | 31.005 | 60.017 | 27
100.88 | 31.007 | 60.017 | 27
100.88 | 31.009 | 60.017 | 27
100.89 | 31.011 | 60.017 | 27
100.9 | 31.013 | 60.017 | 27
100.91 | 31.014 | 60.017 | 27
100.92 | 31.014 | 60.017 | 27
100.93 | 31.014 | 60.017 | 27
100.93 | 31.014 | 60.017 | 27
100.94 | 31.013 | 60.017 | 27
100.95 | 31.014 | 60.017 | 27
100.96 | 31.015 | 60.017 | 27
100.97 | 31.014 | 60.017 | 27
100.98 | 31.014 | 60.017 | 27
100.98 | 31.013 | 60.017 | 27
100.99 | 31.012 | 60.017 | 27
101 | 31.013 | 60.017 | 27
101.01 | 31.014 | 60.017 | 27
101.02 | 31.015 | 60.017 | 27
101.03 | 31.017 | 60.017 | 27
101.03 | 31.017 | 60.017 | 27
101.04 | 31.017 | 60.017 | 27
101.05 | 31.016 | 60.017 | 27
101.06 | 31.015 | 60.017 | 27
101.07 | 31.015 | 60.017 | 27
101.08 | 31.015 | 60.017 | 27
101.08 | 31.015 | 60.017 | 27
101.09 | 31.015 | 60.017 | 27
101.1 | 31.016 | 60.017 | 27
101.11 | 31.016 | 60.017 | 27
101.12 | 31.016 | 60.017 | 27
101.13 | 31.016 | 60.017 | 27
101.13 | 31.016 | 60.017 | 27
101.14 | 31.016 | 60.017 | 27
101.15 | 31.014 | 60.017 | 27
101.16 | 31.013 | 60.017 | 27
101.17 | 31.009 | 60.017 | 27
101.18 | 31.005 | 60.017 | 27
101.18 | 30.998 | 60.017 | 27
101.19 | 30.992 | 60.017 | 27
101.2 | 30.987 | 60.017 | 27
101.21 | 30.983 | 60.017 | 27
101.22 | 30.979 | 60.017 | 27
101.23 | 30.974 | 60.017 | 27
101.23 | 30.97 | 60.017 | 27
101.24 | 30.966 | 60.017 | 27
101.25 | 30.961 | 60.017 | 27
101.26 | 30.957 | 60.017 | 27
101.27 | 30.953 | 60.017 | 27
101.28 | 30.948 | 60.017 | 27
101.28 | 30.944 | 60.017 | 27
101.29 | 30.939 | 60.017 | 27
101.3 | 30.935 | 60.017 | 27
101.31 | 30.931 | 60.017 | 27
101.32 | 30.928 | 60.017 | 27
101.33 | 30.925 | 60.017 | 27
101.33 | 30.925 | 60.017 | 27
101.34 | 30.924 | 60.017 | 27
101.35 | 30.926 | 60.017 | 27
101.36 | 30.927 | 60.017 | 27
101.37 | 30.928 | 60.017 | 27
101.38 | 30.928 | 60.017 | 27
101.38 | 30.928 | 60.017 | 27
101.39 | 30.928 | 60.017 | 27
101.4 | 30.926 | 60.017 | 27
101.41 | 30.925 | 60.017 | 27
101.42 | 30.923 | 60.017 | 27
101.43 | 30.92 | 60.017 | 27
101.43 | 30.922 | 60.017 | 27
101.44 | 30.923 | 60.017 | 27
101.45 | 30.923 | 60.017 | 27
101.46 | 30.924 | 60.017 | 27
101.47 | 30.924 | 60.017 | 27
101.48 | 30.924 | 60.017 | 27
101.48 | 30.923 | 60.017 | 27
101.49 | 30.922 | 60.017 | 27
101.5 | 30.923 | 60.017 | 27
101.51 | 30.923 | 60.017 | 27
101.52 | 30.924 | 60.017 | 27
101.53 | 30.925 | 60.017 | 27
101.53 | 30.924 | 60.017 | 27
101.54 | 30.923 | 60.017 | 27
101.55 | 30.921 | 60.017 | 27
101.56 | 30.919 | 60.017 | 27
101.57 | 30.917 | 60.017 | 27
101.58 | 30.914 | 60.017 | 27
101.58 | 30.912 | 60.017 | 27
101.59 | 30.91 | 60.017 | 27
101.6 | 30.903 | 60.017 | 27
101.61 | 30.896 | 60.017 | 27
101.62 | 30.89 | 60.017 | 27
101.63 | 30.885 | 60.017 | 27
101.63 | 30.88 | 60.017 | 27
101.64 | 30.876 | 60.017 | 27
101.65 | 30.872 | 60.017 | 27
101.66 | 30.867 | 60.017 | 27
101.67 | 30.862 | 60.017 | 27
101.68 | 30.857 | 60.017 | 27
101.68 | 30.851 | 60.017 | 27
101.69 | 30.845 | 60.017 | 27
101.7 | 30.84 | 60.017 | 27
101.71 | 30.836 | 60.017 | 27
101.72 | 30.834 | 60.017 | 27
101.73 | 30.831 | 60.017 | 27
101.73 | 30.831 | 60.017 | 27
101.74 | 30.831 | 60.017 | 27
101.75 | 30.829 | 60.017 | 27
101.76 | 30.828 | 60.017 | 27
101.77 | 30.828 | 60.017 | 27
101.78 | 30.829 | 60.017 | 27
101.78 | 30.829 | 60.017 | 27
101.79 | 30.83 | 60.017 | 27
101.8 | 30.829 | 60.017 | 27
101.81 | 30.828 | 60.017 | 27
101.82 | 30.828 | 60.017 | 27
101.83 | 30.828 | 60.017 | 27
101.83 | 30.827 | 60.017 | 27
101.84 | 30.827 | 60.017 | 27
101.85 | 30.83 | 60.017 | 27
101.86 | 30.833 | 60.017 | 27
101.87 | 30.833 | 60.017 | 27
101.88 | 30.834 | 60.017 | 27
101.88 | 30.834 | 60.017 | 27
101.89 | 30.834 | 60.017 | 27
101.9 | 30.833 | 60.017 | 27
101.91 | 30.833 | 60.017 | 27
101.92 | 30.833 | 60.017 | 27
101.93 | 30.833 | 60.017 | 27
101.93 | 30.834 | 60.017 | 27
101.94 | 30.835 | 60.017 | 27
101.95 | 30.835 | 60.017 | 27
101.96 | 30.834 | 60.017 | 27
101.97 | 30.835 | 60.017 | 27
101.98 | 30.835 | 60.017 | 27
101.98 | 30.837 | 60.017 | 27
101.99 | 30.838 | 60.017 | 27
102 | 30.839 | 60.017 | 27
102.01 | 30.84 | 60.017 | 27
102.02 | 30.838 | 60.017 | 27
102.03 | 30.836 | 60.017 | 27
102.03 | 30.836 | 60.017 | 27
102.04 | 30.836 | 60.017 | 27
102.05 | 30.837 | 60.017 | 27
102.06 | 30.838 | 60.017 | 27
102.07 | 30.84 | 60.017 | 27
102.08 | 30.842 | 60.017 | 27
102.08 | 30.843 | 60.017 | 27
102.09 | 30.844 | 60.017 | 27
102.1 | 30.844 | 60.017 | 27
102.11 | 30.843 | 60.017 | 27
102.12 | 30.845 | 60.017 | 27
102.13 | 30.846 | 60.017 | 27
102.13 | 30.848 | 60.017 | 27
102.14 | 30.85 | 60.017 | 27
102.15 | 30.85 | 60.017 | 27
102.16 | 30.85 | 60.017 | 27
102.17 | 30.849 | 60.017 | 27
102.18 | 30.849 | 60.017 | 27
102.18 | 30.849 | 60.017 | 27
102.19 | 30.849 | 60.017 | 27
102.2 | 30.851 | 60.017 | 27
102.21 | 30.853 | 60.017 | 27
102.22 | 30.853 | 60.017 | 27
102.23 | 30.854 | 60.017 | 27
102.23 | 30.853 | 60.017 | 27
102.24 | 30.852 | 60.017 | 27
102.25 | 30.851 | 60.017 | 27
102.26 | 30.851 | 60.017 | 27
102.27 | 30.852 | 60.017 | 27
102.28 | 30.852 | 60.017 | 27
102.28 | 30.853 | 60.017 | 27
102.29 | 30.853 | 60.017 | 27
102.3 | 30.852 | 60.017 | 27
102.31 | 30.851 | 60.017 | 27
102.32 | 30.85 | 60.017 | 27
102.33 | 30.85 | 60.017 | 27
102.33 | 30.851 | 60.017 | 27
102.34 | 30.852 | 60.017 | 27
102.35 | 30.853 | 60.017 | 27
102.36 | 30.854 | 60.017 | 27
102.37 | 30.848 | 60.017 | 27
102.38 | 30.843 | 60.017 | 27
102.38 | 30.834 | 60.017 | 27
102.39 | 30.826 | 60.017 | 27
102.4 | 30.82 | 60.017 | 27
102.41 | 30.814 | 60.017 | 27
102.42 | 30.809 | 60.017 | 27
102.43 | 30.804 | 60.017 | 27
102.43 | 30.796 | 60.017 | 27
102.44 | 30.789 | 60.017 | 27
102.45 | 30.78 | 60.017 | 27
102.46 | 30.772 | 60.017 | 27
102.47 | 30.765 | 60.017 | 27
102.48 | 30.759 | 60.017 | 27
102.48 | 30.753 | 60.017 | 27
102.49 | 30.747 | 60.017 | 27
102.5 | 30.739 | 60.017 | 27
102.51 | 30.731 | 60.017 | 27
102.52 | 30.724 | 60.017 | 27
102.53 | 30.716 | 60.017 | 27
102.53 | 30.713 | 60.017 | 27
102.54 | 30.71 | 60.017 | 27
102.55 | 30.711 | 60.017 | 27
102.56 | 30.711 | 60.017 | 27
102.57 | 30.71 | 60.017 | 27
102.58 | 30.709 | 60.017 | 27
102.58 | 30.707 | 60.017 | 27
102.59 | 30.705 | 60.017 | 27
102.6 | 30.704 | 60.017 | 27
102.61 | 30.703 | 60.017 | 27
102.62 | 30.705 | 60.017 | 27
102.63 | 30.708 | 60.017 | 27
102.63 | 30.708 | 60.017 | 27
102.64 | 30.709 | 60.017 | 27
102.65 | 30.707 | 60.017 | 27
102.66 | 30.706 | 60.017 | 27
102.67 | 30.705 | 60.017 | 27
102.68 | 30.705 | 60.017 | 27
102.68 | 30.706 | 60.017 | 27
102.69 | 30.707 | 60.017 | 27
102.7 | 30.709 | 60.017 | 27
102.71 | 30.711 | 60.017 | 27
102.72 | 30.711 | 60.017 | 27
102.73 | 30.712 | 60.017 | 27
102.73 | 30.713 | 60.017 | 27
102.74 | 30.714 | 60.017 | 27
102.75 | 30.716 | 60.017 | 27
102.76 | 30.719 | 60.017 | 27
102.77 | 30.722 | 60.017 | 27
102.78 | 30.726 | 60.017 | 27
102.78 | 30.723 | 60.017 | 27
102.79 | 30.721 | 60.017 | 27
102.8 | 30.716 | 60.017 | 27
102.81 | 30.711 | 60.017 | 27
102.82 | 30.71 | 60.017 | 27
102.83 | 30.708 | 60.017 | 27
102.83 | 30.706 | 60.017 | 27
102.84 | 30.704 | 60.017 | 27
102.85 | 30.7 | 60.017 | 27
102.86 | 30.696 | 60.017 | 27
102.87 | 30.691 | 60.017 | 27
102.88 | 30.686 | 60.017 | 27
102.88 | 30.682 | 60.017 | 27
102.89 | 30.678 | 60.017 | 27
102.9 | 30.675 | 60.017 | 27
102.91 | 30.673 | 60.017 | 27
102.92 | 30.67 | 60.017 | 27
102.93 | 30.667 | 60.017 | 27
102.93 | 30.661 | 60.017 | 27
102.94 | 30.656 | 60.017 | 27
102.95 | 30.655 | 60.017 | 27
102.96 | 30.653 | 60.017 | 27
102.97 | 30.654 | 60.017 | 27
102.98 | 30.655 | 60.017 | 27
102.98 | 30.657 | 60.017 | 27
102.99 | 30.659 | 60.017 | 27
103 | 30.658 | 60.017 | 27
103.01 | 30.657 | 60.017 | 27
103.02 | 30.658 | 60.017 | 27
103.03 | 30.658 | 60.017 | 27
103.03 | 30.66 | 60.017 | 27
103.04 | 30.661 | 60.017 | 27
103.05 | 30.663 | 60.017 | 27
103.06 | 30.666 | 60.017 | 27
103.07 | 30.664 | 60.017 | 27
103.08 | 30.663 | 60.017 | 27
103.08 | 30.66 | 60.017 | 27
103.09 | 30.658 | 60.017 | 27
103.1 | 30.658 | 60.017 | 27
103.11 | 30.659 | 60.017 | 27
103.12 | 30.66 | 60.017 | 27
103.13 | 30.661 | 60.017 | 27
103.13 | 30.662 | 60.017 | 27
103.14 | 30.663 | 60.017 | 27
103.15 | 30.661 | 60.017 | 27
103.16 | 30.658 | 60.017 | 27
103.17 | 30.657 | 60.017 | 27
103.18 | 30.656 | 60.017 | 27
103.18 | 30.653 | 60.017 | 27
103.19 | 30.65 | 60.017 | 27
103.2 | 30.645 | 60.017 | 27
103.21 | 30.641 | 60.017 | 27
103.22 | 30.634 | 60.017 | 27
103.23 | 30.626 | 60.017 | 27
103.23 | 30.622 | 60.017 | 27
103.24 | 30.617 | 60.017 | 27
103.25 | 30.615 | 60.017 | 27
103.26 | 30.613 | 60.017 | 27
103.27 | 30.61 | 60.017 | 27
103.28 | 30.608 | 60.017 | 27
103.28 | 30.602 | 60.017 | 27
103.29 | 30.595 | 60.017 | 27
103.3 | 30.589 | 60.017 | 27
103.31 | 30.583 | 60.017 | 27
103.32 | 30.58 | 60.017 | 27
103.33 | 30.577 | 60.017 | 27
103.33 | 30.576 | 60.017 | 27
103.34 | 30.576 | 60.017 | 27
103.35 | 30.575 | 60.017 | 27
103.36 | 30.573 | 60.017 | 27
103.37 | 30.572 | 60.017 | 27
103.38 | 30.571 | 60.017 | 27
103.38 | 30.571 | 60.017 | 27
103.39 | 30.572 | 60.017 | 27
103.4 | 30.575 | 60.017 | 27
103.41 | 30.578 | 60.017 | 27
103.42 | 30.575 | 60.017 | 27
103.43 | 30.573 | 60.017 | 27
103.43 | 30.57 | 60.017 | 27
103.44 | 30.567 | 60.017 | 27
103.45 | 30.567 | 60.017 | 27
103.46 | 30.567 | 60.017 | 27
103.47 | 30.569 | 60.017 | 27
103.48 | 30.57 | 60.017 | 27
103.48 | 30.569 | 60.017 | 27
103.49 | 30.568 | 60.017 | 27
103.5 | 30.566 | 60.017 | 27
103.51 | 30.564 | 60.017 | 27
103.52 | 30.564 | 60.017 | 27
103.53 | 30.564 | 60.017 | 27
103.53 | 30.566 | 60.017 | 27
103.54 | 30.567 | 60.017 | 27
103.55 | 30.568 | 60.017 | 27
103.56 | 30.568 | 60.017 | 27
103.57 | 30.565 | 60.017 | 27
103.58 | 30.562 | 60.017 | 27
103.58 | 30.56 | 60.017 | 27
103.59 | 30.558 | 60.017 | 27
103.6 | 30.554 | 60.017 | 27
103.61 | 30.551 | 60.017 | 27
103.62 | 30.549 | 60.017 | 27
103.63 | 30.546 | 60.017 | 27
103.63 | 30.539 | 60.017 | 27
103.64 | 30.532 | 60.017 | 27
103.65 | 30.527 | 60.017 | 27
103.66 | 30.521 | 60.017 | 27
103.67 | 30.516 | 60.017 | 27
103.68 | 30.511 | 60.017 | 27
103.68 | 30.507 | 60.017 | 27
103.69 | 30.503 | 60.017 | 27
103.7 | 30.497 | 60.017 | 27
103.71 | 30.49 | 60.017 | 27
103.72 | 30.485 | 60.017 | 27
103.73 | 30.479 | 60.017 | 27
103.73 | 30.475 | 60.017 | 27
103.74 | 30.471 | 60.017 | 27
103.75 | 30.469 | 60.017 | 27
103.76 | 30.467 | 60.017 | 27
103.77 | 30.467 | 60.017 | 27
103.78 | 30.467 | 60.017 | 27
103.78 | 30.465 | 60.017 | 27
103.79 | 30.463 | 60.017 | 27
103.8 | 30.466 | 60.017 | 27
103.81 | 30.468 | 60.017 | 27
103.82 | 30.471 | 60.017 | 27
103.83 | 30.473 | 60.017 | 27
103.83 | 30.472 | 60.017 | 27
103.84 | 30.471 | 60.017 | 27
103.85 | 30.469 | 60.017 | 27
103.86 | 30.467 | 60.017 | 27
103.87 | 30.468 | 60.017 | 27
103.88 | 30.469 | 60.017 | 27
103.88 | 30.47 | 60.017 | 27
103.89 | 30.47 | 60.017 | 27
103.9 | 30.47 | 60.017 | 27
103.91 | 30.471 | 60.017 | 27
103.92 | 30.471 | 60.017 | 27
103.93 | 30.471 | 60.017 | 27
103.93 | 30.47 | 60.017 | 27
103.94 | 30.468 | 60.017 | 27
103.95 | 30.469 | 60.017 | 27
103.96 | 30.47 | 60.017 | 27
103.97 | 30.469 | 60.017 | 27
103.98 | 30.468 | 60.017 | 27
103.98 | 30.465 | 60.017 | 27
103.99 | 30.462 | 60.017 | 27
104 | 30.462 | 60.017 | 27
104.01 | 30.463 | 60.017 | 27
104.02 | 30.463 | 60.017 | 27
104.03 | 30.464 | 60.017 | 27
104.03 | 30.464 | 60.017 | 27
104.04 | 30.464 | 60.017 | 27
104.05 | 30.465 | 60.017 | 27
104.06 | 30.465 | 60.017 | 27
104.07 | 30.465 | 60.017 | 27
104.08 | 30.464 | 60.017 | 27
104.08 | 30.464 | 60.017 | 27
104.09 | 30.464 | 60.017 | 27
104.1 | 30.467 | 60.017 | 27
104.11 | 30.469 | 60.017 | 27
104.12 | 30.469 | 60.017 | 27
104.13 | 30.469 | 60.017 | 27
104.13 | 30.469 | 60.017 | 27
104.14 | 30.469 | 60.017 | 27
104.15 | 30.471 | 60.017 | 27
104.16 | 30.473 | 60.017 | 27
104.17 | 30.474 | 60.017 | 27
104.18 | 30.475 | 60.017 | 27
104.18 | 30.477 | 60.017 | 27
104.19 | 30.478 | 60.017 | 27
104.2 | 30.477 | 60.017 | 27
104.21 | 30.477 | 60.017 | 27
104.22 | 30.476 | 60.017 | 27
104.23 | 30.476 | 60.017 | 27
104.23 | 30.478 | 60.017 | 27
104.24 | 30.48 | 60.017 | 27
104.25 | 30.48 | 60.017 | 27
104.26 | 30.481 | 60.017 | 27
104.27 | 30.48 | 60.017 | 27
104.28 | 30.478 | 60.017 | 27
104.28 | 30.477 | 60.017 | 27
104.29 | 30.476 | 60.017 | 27
104.3 | 30.477 | 60.017 | 27
104.31 | 30.479 | 60.017 | 27
104.32 | 30.479 | 60.017 | 27
104.33 | 30.479 | 60.017 | 27
104.33 | 30.478 | 60.017 | 27
104.34 | 30.477 | 60.017 | 27
104.35 | 30.477 | 60.017 | 27
104.36 | 30.476 | 60.017 | 27
104.37 | 30.477 | 60.017 | 27
104.38 | 30.477 | 60.017 | 27
104.38 | 30.473 | 60.017 | 27
104.39 | 30.47 | 60.017 | 27
104.4 | 30.464 | 60.017 | 27
104.41 | 30.459 | 60.017 | 27
104.42 | 30.452 | 60.017 | 27
104.42 | 30.446 | 60.017 | 27
104.43 | 30.441 | 60.017 | 27
104.44 | 30.437 | 60.017 | 27
104.45 | 30.434 | 60.017 | 27
104.46 | 30.43 | 60.017 | 27
104.47 | 30.423 | 60.017 | 27
104.47 | 30.415 | 60.017 | 27
104.48 | 30.41 | 60.017 | 27
104.49 | 30.404 | 60.017 | 27
104.5 | 30.402 | 60.017 | 27
104.51 | 30.4 | 60.017 | 27
104.52 | 30.395 | 60.017 | 27
104.52 | 30.391 | 60.017 | 27
104.53 | 30.386 | 60.017 | 27
104.54 | 30.381 | 60.017 | 27
104.55 | 30.379 | 60.017 | 27
104.56 | 30.376 | 60.017 | 27
104.57 | 30.376 | 60.017 | 27
104.57 | 30.376 | 60.017 | 27
104.58 | 30.377 | 60.017 | 27
104.59 | 30.377 | 60.017 | 27
104.6 | 30.377 | 60.017 | 27
104.61 | 30.378 | 60.017 | 27
104.62 | 30.377 | 60.017 | 27
104.62 | 30.376 | 60.017 | 27
104.63 | 30.377 | 60.017 | 27
104.64 | 30.378 | 60.017 | 27
104.65 | 30.378 | 60.017 | 27
104.66 | 30.379 | 60.017 | 27
104.67 | 30.377 | 60.017 | 27
104.67 | 30.374 | 60.017 | 27
104.68 | 30.374 | 60.017 | 27
104.69 | 30.374 | 60.017 | 27
104.7 | 30.375 | 60.017 | 27
104.71 | 30.375 | 60.017 | 27
104.72 | 30.376 | 60.017 | 27
104.72 | 30.378 | 60.017 | 27
104.73 | 30.379 | 60.017 | 27
104.74 | 30.379 | 60.017 | 27
104.75 | 30.379 | 60.017 | 27
104.76 | 30.378 | 60.017 | 27
104.77 | 30.378 | 60.017 | 27
104.77 | 30.377 | 60.017 | 27
104.78 | 30.378 | 60.017 | 27
104.79 | 30.379 | 60.017 | 27
104.8 | 30.379 | 60.017 | 27
104.81 | 30.379 | 60.017 | 27
104.82 | 30.378 | 60.017 | 27
104.82 | 30.378 | 60.017 | 27
104.83 | 30.377 | 60.017 | 27
104.84 | 30.376 | 60.017 | 27
104.85 | 30.376 | 60.017 | 27
104.86 | 30.376 | 60.017 | 27
104.87 | 30.378 | 60.017 | 27
104.87 | 30.38 | 60.017 | 27
104.88 | 30.38 | 60.017 | 27
104.89 | 30.381 | 60.017 | 27
104.9 | 30.38 | 60.017 | 27
104.91 | 30.379 | 60.017 | 27
104.92 | 30.381 | 60.017 | 27
104.92 | 30.383 | 60.017 | 27
104.93 | 30.383 | 60.017 | 27
104.94 | 30.383 | 60.017 | 27
104.95 | 30.383 | 60.017 | 27
104.96 | 30.382 | 60.017 | 27
104.97 | 30.382 | 60.017 | 27
104.97 | 30.383 | 60.017 | 27
104.98 | 30.384 | 60.017 | 27
104.99 | 30.386 | 60.017 | 27
105 | 30.388 | 60.017 | 27
105.01 | 30.389 | 60.017 | 27
105.02 | 30.389 | 60.017 | 27
105.02 | 30.389 | 60.017 | 27
105.03 | 30.387 | 60.017 | 27
105.04 | 30.385 | 60.017 | 27
105.05 | 30.385 | 60.017 | 27
105.06 | 30.385 | 60.017 | 27
105.07 | 30.387 | 60.017 | 27
105.07 | 30.388 | 60.017 | 27
105.08 | 30.388 | 60.017 | 27
105.09 | 30.387 | 60.017 | 27
105.1 | 30.388 | 60.017 | 27
105.11 | 30.389 | 60.017 | 27
105.12 | 30.389 | 60.017 | 27
105.12 | 30.389 | 60.017 | 27
105.13 | 30.389 | 60.017 | 27
105.14 | 30.39 | 60.017 | 27
105.15 | 30.39 | 60.017 | 27
105.16 | 30.39 | 60.017 | 27
105.17 | 30.39 | 60.017 | 27
105.17 | 30.389 | 60.017 | 27
105.18 | 30.389 | 60.017 | 27
105.19 | 30.389 | 60.017 | 27
105.2 | 30.388 | 60.017 | 27
105.21 | 30.388 | 60.017 | 27
105.22 | 30.382 | 60.017 | 27
105.22 | 30.376 | 60.017 | 27
105.23 | 30.368 | 60.017 | 27
105.24 | 30.359 | 60.017 | 27
105.25 | 30.353 | 60.017 | 27
105.26 | 30.347 | 60.017 | 27
105.27 | 30.341 | 60.017 | 27
105.27 | 30.335 | 60.017 | 27
105.28 | 30.329 | 60.017 | 27
105.29 | 30.324 | 60.017 | 27
105.3 | 30.316 | 60.017 | 27
105.31 | 30.308 | 60.017 | 27
105.32 | 30.302 | 60.017 | 27
105.32 | 30.295 | 60.017 | 27
105.33 | 30.289 | 60.017 | 27
105.34 | 30.283 | 60.017 | 27
105.35 | 30.276 | 60.017 | 27
105.36 | 30.27 | 60.017 | 27
105.37 | 30.263 | 60.017 | 27
105.37 | 30.257 | 60.017 | 27
105.38 | 30.255 | 60.017 | 27
105.39 | 30.254 | 60.017 | 27
105.4 | 30.255 | 60.017 | 27
105.41 | 30.256 | 60.017 | 27
105.42 | 30.256 | 60.017 | 27
105.42 | 30.256 | 60.017 | 27
105.43 | 30.255 | 60.017 | 27
105.44 | 30.253 | 60.017 | 27
105.45 | 30.251 | 60.017 | 27
105.46 | 30.25 | 60.017 | 27
105.47 | 30.25 | 60.017 | 27
105.47 | 30.251 | 60.017 | 27
105.48 | 30.251 | 60.017 | 27
105.49 | 30.251 | 60.017 | 27
105.5 | 30.249 | 60.017 | 27
105.51 | 30.247 | 60.017 | 27
105.52 | 30.247 | 60.017 | 27
105.52 | 30.246 | 60.017 | 27
105.53 | 30.247 | 60.017 | 27
105.54 | 30.247 | 60.017 | 27
105.55 | 30.249 | 60.017 | 27
105.56 | 30.251 | 60.017 | 27
105.57 | 30.25 | 60.017 | 27
105.57 | 30.248 | 60.017 | 27
105.58 | 30.247 | 60.017 | 27
105.59 | 30.245 | 60.017 | 27
105.6 | 30.245 | 60.017 | 27
105.61 | 30.244 | 60.017 | 27
105.62 | 30.243 | 60.017 | 27
105.62 | 30.241 | 60.017 | 27
105.63 | 30.236 | 60.017 | 27
105.64 | 30.232 | 60.017 | 27
105.65 | 30.226 | 60.017 | 27
105.66 | 30.22 | 60.017 | 27
105.67 | 30.215 | 60.017 | 27
105.67 | 30.211 | 60.017 | 27
105.68 | 30.208 | 60.017 | 27
105.69 | 30.206 | 60.017 | 27
105.7 | 30.202 | 60.017 | 27
105.71 | 30.199 | 60.017 | 27
105.72 | 30.193 | 60.017 | 27
105.72 | 30.187 | 60.017 | 27
105.73 | 30.182 | 60.017 | 27
105.74 | 30.177 | 60.017 | 27
105.75 | 30.175 | 60.017 | 27
105.76 | 30.173 | 60.017 | 27
105.77 | 30.171 | 60.017 | 27
105.77 | 30.168 | 60.017 | 27
105.78 | 30.165 | 60.017 | 27
105.79 | 30.163 | 60.017 | 27
105.8 | 30.162 | 60.017 | 27
105.81 | 30.162 | 60.017 | 27
105.82 | 30.162 | 60.017 | 27
105.82 | 30.162 | 60.017 | 27
105.83 | 30.165 | 60.017 | 27
105.84 | 30.168 | 60.017 | 27
105.85 | 30.165 | 60.017 | 27
105.86 | 30.163 | 60.017 | 27
105.87 | 30.161 | 60.017 | 27
105.87 | 30.16 | 60.017 | 27
105.88 | 30.16 | 60.017 | 27
105.89 | 30.161 | 60.017 | 27
105.9 | 30.163 | 60.017 | 27
105.91 | 30.165 | 60.017 | 27
105.92 | 30.164 | 60.017 | 27
105.92 | 30.162 | 60.017 | 27
105.93 | 30.161 | 60.017 | 27
105.94 | 30.16 | 60.017 | 27
105.95 | 30.162 | 60.017 | 27
105.96 | 30.164 | 60.017 | 27
105.97 | 30.165 | 60.017 | 27
105.97 | 30.166 | 60.017 | 27
105.98 | 30.167 | 60.017 | 27
105.99 | 30.167 | 60.017 | 27
106 | 30.165 | 60.017 | 27
106.01 | 30.163 | 60.017 | 27
106.02 | 30.163 | 60.017 | 27
106.02 | 30.162 | 60.017 | 27
106.03 | 30.164 | 60.017 | 27
106.04 | 30.165 | 60.017 | 27
106.05 | 30.163 | 60.017 | 27
106.06 | 30.162 | 60.017 | 27
106.07 | 30.161 | 60.017 | 27
106.07 | 30.161 | 60.017 | 27
106.08 | 30.16 | 60.017 | 27
106.09 | 30.158 | 60.017 | 27
106.1 | 30.158 | 60.017 | 27
106.11 | 30.157 | 60.017 | 27
106.12 | 30.155 | 60.017 | 27
106.12 | 30.153 | 60.017 | 27
106.13 | 30.151 | 60.017 | 27
106.14 | 30.149 | 60.017 | 27
106.15 | 30.148 | 60.017 | 27
106.16 | 30.147 | 60.017 | 27
106.17 | 30.146 | 60.017 | 27
106.17 | 30.145 | 60.017 | 27
106.18 | 30.146 | 60.017 | 27
106.19 | 30.147 | 60.017 | 27
106.2 | 30.146 | 60.017 | 27
106.21 | 30.145 | 60.017 | 27
106.22 | 30.146 | 60.017 | 27
106.22 | 30.147 | 60.017 | 27
106.23 | 30.146 | 60.017 | 27
106.24 | 30.146 | 60.017 | 27
106.25 | 30.146 | 60.017 | 27
106.26 | 30.145 | 60.017 | 27
106.27 | 30.143 | 60.017 | 27
106.27 | 30.142 | 60.017 | 27
106.28 | 30.142 | 60.017 | 27
106.29 | 30.142 | 60.017 | 27
106.3 | 30.142 | 60.017 | 27
106.31 | 30.143 | 60.017 | 27
106.32 | 30.144 | 60.017 | 27
106.32 | 30.146 | 60.017 | 27
106.33 | 30.145 | 60.017 | 27
106.34 | 30.144 | 60.017 | 27
106.35 | 30.143 | 60.017 | 27
106.36 | 30.141 | 60.017 | 27
106.37 | 30.141 | 60.017 | 27
106.37 | 30.14 | 60.017 | 27
106.38 | 30.139 | 60.017 | 27
106.39 | 30.139 | 60.017 | 27
106.4 | 30.136 | 60.017 | 27
106.41 | 30.134 | 60.017 | 27
106.42 | 30.132 | 60.017 | 27
106.42 | 30.131 | 60.017 | 27
106.43 | 30.131 | 60.017 | 27
106.44 | 30.131 | 60.017 | 27
106.45 | 30.127 | 60.017 | 27
106.46 | 30.122 | 60.017 | 27
106.47 | 30.119 | 60.016 | 27
106.47 | 30.115 | 60.016 | 27
106.48 | 30.108 | 60.016 | 27
106.49 | 30.101 | 60.015 | 27
106.5 | 30.1 | 60.015 | 27
106.51 | 30.099 | 60.015 | 27
106.52 | 30.097 | 60.015 | 27
106.52 | 30.095 | 60.014 | 27
106.53 | 30.092 | 60.014 | 27
106.54 | 30.089 | 60.014 | 27
106.55 | 30.085 | 60.013 | 27
106.56 | 30.081 | 60.013 | 27
106.57 | 30.079 | 60.013 | 27
106.57 | 30.077 | 60.013 | 27
106.58 | 30.076 | 60.012 | 27
106.59 | 30.075 | 60.012 | 27
106.6 | 30.072 | 60.012 | 27
106.61 | 30.069 | 60.011 | 27
106.62 | 30.068 | 60.011 | 27
106.62 | 30.066 | 60.011 | 27
106.63 | 30.066 | 60.011 | 27
106.64 | 30.067 | 60.01 | 27
106.65 | 30.069 | 60.01 | 27
106.66 | 30.071 | 60.01 | 27
106.67 | 30.069 | 60.009 | 27
106.67 | 30.067 | 60.009 | 27
106.68 | 30.066 | 60.009 | 27
106.69 | 30.065 | 60.009 | 27
106.7 | 30.065 | 60.008 | 27
106.71 | 30.065 | 60.008 | 27
106.72 | 30.068 | 60.008 | 27
106.72 | 30.071 | 60.007 | 27
106.73 | 30.07 | 60.007 | 27
106.74 | 30.07 | 60.007 | 27
106.75 | 30.069 | 60.007 | 27
106.76 | 30.069 | 60.006 | 27
106.77 | 30.07 | 60.006 | 27
106.77 | 30.071 | 60.006 | 27
106.78 | 30.075 | 60.005 | 27
106.79 | 30.08 | 60.005 | 27
106.8 | 30.08 | 60.005 | 27
106.81 | 30.08 | 60.005 | 27
106.82 | 30.08 | 60.005 | 27
106.82 | 30.079 | 60.005 | 27
106.83 | 30.078 | 60.005 | 27
106.84 | 30.077 | 60.005 | 27
106.85 | 30.073 | 60.005 | 27
106.86 | 30.068 | 60.005 | 27
106.87 | 30.059 | 60.005 | 27
106.87 | 30.051 | 60.005 | 27
106.88 | 30.04 | 60.005 | 27
106.89 | 30.03 | 60.005 | 27
106.9 | 30.023 | 60.005 | 27
106.91 | 30.016 | 60.005 | 27
106.92 | 30.009 | 60.005 | 27
106.92 | 30.003 | 60.005 | 27
106.93 | 29.994 | 60.005 | 27
106.94 | 29.985 | 60.005 | 27
106.95 | 29.975 | 60.005 | 27
106.96 | 29.964 | 60.005 | 27
106.97 | 29.958 | 60.005 | 27
106.97 | 29.951 | 60.005 | 27
106.98 | 29.945 | 60.005 | 27
106.99 | 29.939 | 60.005 | 27
107 | 29.932 | 60.005 | 27
107.01 | 29.925 | 60.005 | 27
107.02 | 29.921 | 60.005 | 27
107.02 | 29.918 | 60.005 | 27
107.03 | 29.919 | 60.005 | 27
107.04 | 29.919 | 60.005 | 27
107.05 | 29.919 | 60.005 | 27
107.06 | 29.918 | 60.005 | 27
107.07 | 29.916 | 60.005 | 27
107.07 | 29.915 | 60.005 | 27
107.08 | 29.914 | 60.005 | 27
107.09 | 29.912 | 60.005 | 27
107.1 | 29.913 | 60.005 | 27
107.11 | 29.913 | 60.005 | 27
107.12 | 29.912 | 60.005 | 27
107.12 | 29.91 | 60.005 | 27
107.13 | 29.909 | 60.005 | 27
107.14 | 29.908 | 60.005 | 27
107.15 | 29.905 | 60.005 | 27
107.16 | 29.902 | 60.005 | 27
107.17 | 29.903 | 60.005 | 27
107.17 | 29.904 | 60.005 | 27
107.18 | 29.904 | 60.005 | 27
107.19 | 29.905 | 60.005 | 27
107.2 | 29.903 | 60.005 | 27
107.21 | 29.902 | 60.005 | 27
107.22 | 29.902 | 60.005 | 27
107.22 | 29.902 | 60.005 | 27
107.23 | 29.903 | 60.005 | 27
107.24 | 29.905 | 60.005 | 27
107.25 | 29.905 | 60.005 | 27
107.26 | 29.905 | 60.005 | 27
107.27 | 29.903 | 60.005 | 27
107.27 | 29.902 | 60.005 | 27
107.28 | 29.902 | 60.005 | 27
107.29 | 29.903 | 60.005 | 27
107.3 | 29.903 | 60.005 | 27
107.31 | 29.903 | 60.006 | 27
107.32 | 29.904 | 60.006 | 27
107.32 | 29.906 | 60.006 | 27
107.33 | 29.905 | 60.007 | 27
107.34 | 29.904 | 60.007 | 27
107.35 | 29.904 | 60.007 | 27
107.36 | 29.904 | 60.007 | 27
107.37 | 29.906 | 60.008 | 27
107.37 | 29.907 | 60.008 | 27
107.38 | 29.91 | 60.008 | 27
107.39 | 29.913 | 60.009 | 27
107.4 | 29.913 | 60.009 | 27
107.41 | 29.913 | 60.009 | 27
107.42 | 29.912 | 60.009 | 27
107.42 | 29.91 | 60.01 | 27
107.43 | 29.912 | 60.01 | 27
107.44 | 29.913 | 60.01 | 27
107.45 | 29.914 | 60.011 | 27
107.46 | 29.915 | 60.011 | 27
107.47 | 29.914 | 60.011 | 27
107.47 | 29.914 | 60.011 | 27
107.48 | 29.913 | 60.011 | 27
107.49 | 29.912 | 60.011 | 27
107.5 | 29.913 | 60.011 | 27
107.51 | 29.915 | 60.011 | 27
107.52 | 29.916 | 60.011 | 27
107.52 | 29.917 | 60.011 | 27
107.53 | 29.917 | 60.011 | 27
107.54 | 29.916 | 60.011 | 27
107.55 | 29.914 | 60.011 | 27
107.56 | 29.911 | 60.011 | 27
107.57 | 29.911 | 60.011 | 27
107.57 | 29.91 | 60.011 | 27
107.58 | 29.914 | 60.011 | 27
107.59 | 29.917 | 60.011 | 27
107.6 | 29.917 | 60.011 | 27
107.61 | 29.917 | 60.011 | 27
107.62 | 29.916 | 60.011 | 27
107.62 | 29.915 | 60.011 | 27
107.63 | 29.913 | 60.011 | 27
107.64 | 29.912 | 60.011 | 27
107.65 | 29.908 | 60.011 | 27
107.66 | 29.905 | 60.011 | 27
107.67 | 29.899 | 60.011 | 27
107.67 | 29.893 | 60.011 | 27
107.68 | 29.886 | 60.011 | 27
107.69 | 29.879 | 60.011 | 27
107.7 | 29.873 | 60.011 | 27
107.71 | 29.867 | 60.011 | 27
107.72 | 29.862 | 60.011 | 27
107.72 | 29.857 | 60.011 | 27
107.73 | 29.853 | 60.011 | 27
107.74 | 29.848 | 60.011 | 27
107.75 | 29.84 | 60.011 | 27
107.76 | 29.833 | 60.011 | 27
107.77 | 29.826 | 60.011 | 27
107.77 | 29.819 | 60.011 | 27
107.78 | 29.814 | 60.011 | 27
107.79 | 29.809 | 60.011 | 27
107.8 | 29.806 | 60.011 | 27
107.81 | 29.802 | 60.011 | 27
107.82 | 29.801 | 60.011 | 27
107.82 | 29.799 | 60.011 | 27
107.83 | 29.797 | 60.011 | 27
107.84 | 29.796 | 60.011 | 27
107.85 | 29.797 | 60.011 | 27
107.86 | 29.799 | 60.011 | 27
107.87 | 29.8 | 60.011 | 27
107.87 | 29.801 | 60.011 | 27
107.88 | 29.799 | 60.011 | 27
107.89 | 29.797 | 60.011 | 27
107.9 | 29.795 | 60.011 | 27
107.91 | 29.794 | 60.011 | 27
107.92 | 29.795 | 60.011 | 27
107.92 | 29.797 | 60.011 | 27
107.93 | 29.799 | 60.011 | 27
107.94 | 29.802 | 60.011 | 27
107.95 | 29.802 | 60.011 | 27
107.96 | 29.801 | 60.011 | 27
107.97 | 29.801 | 60.011 | 27
107.97 | 29.801 | 60.011 | 27
107.98 | 29.802 | 60.011 | 27
107.99 | 29.804 | 60.011 | 27
108 | 29.805 | 60.011 | 27
108.01 | 29.806 | 60.011 | 27
108.02 | 29.804 | 60.011 | 27
108.02 | 29.802 | 60.011 | 27
108.03 | 29.803 | 60.011 | 27
108.04 | 29.803 | 60.011 | 27
108.05 | 29.806 | 60.011 | 27
108.06 | 29.809 | 60.011 | 27
108.07 | 29.812 | 60.011 | 27
108.07 | 29.814 | 60.011 | 27
108.08 | 29.813 | 60.011 | 27
108.09 | 29.812 | 60.011 | 27
108.1 | 29.809 | 60.011 | 27
108.11 | 29.806 | 60.011 | 27
108.12 | 29.808 | 60.011 | 27
108.12 | 29.81 | 60.011 | 27
108.13 | 29.812 | 60.011 | 27
108.14 | 29.814 | 60.011 | 27
108.15 | 29.811 | 60.011 | 27
108.16 | 29.809 | 60.011 | 27
108.17 | 29.811 | 60.011 | 27
108.17 | 29.812 | 60.011 | 27
108.18 | 29.815 | 60.011 | 27
108.19 | 29.818 | 60.011 | 27
108.2 | 29.818 | 60.011 | 27
108.21 | 29.819 | 60.011 | 27
108.22 | 29.818 | 60.011 | 27
108.22 | 29.817 | 60.011 | 27
108.23 | 29.815 | 60.011 | 27
108.24 | 29.813 | 60.011 | 27
108.25 | 29.814 | 60.011 | 27
108.26 | 29.814 | 60.011 | 27
108.27 | 29.817 | 60.011 | 27
108.27 | 29.819 | 60.011 | 27
108.28 | 29.819 | 60.011 | 27
108.29 | 29.818 | 60.011 | 27
108.3 | 29.816 | 60.011 | 27
108.31 | 29.814 | 60.011 | 27
108.32 | 29.817 | 60.011 | 27
108.32 | 29.819 | 60.011 | 27
108.33 | 29.819 | 60.011 | 27
108.34 | 29.82 | 60.011 | 27
108.35 | 29.817 | 60.011 | 27
108.36 | 29.814 | 60.011 | 27
108.37 | 29.812 | 60.011 | 27
108.37 | 29.81 | 60.011 | 27
108.38 | 29.811 | 60.011 | 27
108.39 | 29.813 | 60.011 | 27
108.4 | 29.814 | 60.011 | 27
108.41 | 29.815 | 60.011 | 27
108.42 | 29.815 | 60.011 | 27
108.42 | 29.816 | 60.011 | 27
108.43 | 29.816 | 60.011 | 27
108.44 | 29.816 | 60.011 | 27
108.45 | 29.814 | 60.011 | 27
108.46 | 29.813 | 60.011 | 27
108.47 | 29.812 | 60.011 | 27
108.47 | 29.811 | 60.011 | 27
108.48 | 29.805 | 60.011 | 27
108.49 | 29.798 | 60.011 | 27
108.5 | 29.792 | 60.011 | 27
108.51 | 29.785 | 60.011 | 27
108.52 | 29.781 | 60.011 | 27
108.52 | 29.777 | 60.011 | 27
108.53 | 29.773 | 60.011 | 27
108.54 | 29.769 | 60.011 | 27
108.55 | 29.762 | 60.011 | 27
108.56 | 29.756 | 60.011 | 27
108.57 | 29.749 | 60.011 | 27
108.57 | 29.743 | 60.011 | 27
108.58 | 29.737 | 60.011 | 27
108.59 | 29.731 | 60.011 | 27
108.6 | 29.725 | 60.011 | 27
108.61 | 29.72 | 60.011 | 27
108.62 | 29.716 | 60.011 | 27
108.62 | 29.712 | 60.011 | 27
108.63 | 29.707 | 60.011 | 27
108.64 | 29.703 | 60.01 | 27
108.65 | 29.703 | 60.01 | 27
108.66 | 29.702 | 60.01 | 27
108.67 | 29.703 | 60.009 | 27
108.67 | 29.704 | 60.009 | 27
108.68 | 29.704 | 60.009 | 27
108.69 | 29.704 | 60.009 | 27
108.7 | 29.705 | 60.008 | 27
108.71 | 29.705 | 60.008 | 27
108.72 | 29.705 | 60.008 | 27
108.72 | 29.706 | 60.007 | 27
108.73 | 29.706 | 60.007 | 27
108.74 | 29.707 | 60.007 | 27
108.75 | 29.707 | 60.007 | 27
108.76 | 29.708 | 60.006 | 27
108.77 | 29.706 | 60.006 | 27
108.77 | 29.705 | 60.006 | 27
108.78 | 29.705 | 60.005 | 27
108.79 | 29.705 | 60.005 | 27
108.8 | 29.706 | 60.005 | 27
108.81 | 29.707 | 60.005 | 27
108.82 | 29.707 | 60.005 | 27
108.82 | 29.707 | 60.005 | 27
108.83 | 29.707 | 60.005 | 27
108.84 | 29.707 | 60.005 | 27
108.85 | 29.707 | 60.005 | 27
108.86 | 29.707 | 60.005 | 27
108.87 | 29.705 | 60.005 | 27
108.87 | 29.702 | 60.005 | 27
108.88 | 29.698 | 60.005 | 27
108.89 | 29.693 | 60.005 | 27
108.9 | 29.685 | 60.005 | 27
108.91 | 29.676 | 60.005 | 27
108.92 | 29.671 | 60.005 | 27
108.92 | 29.665 | 60.005 | 27
108.93 | 29.661 | 60.005 | 27
108.94 | 29.657 | 60.005 | 27
108.95 | 29.651 | 60.005 | 27
108.96 | 29.645 | 60.005 | 27
108.97 | 29.638 | 60.005 | 27
108.97 | 29.631 | 60.005 | 27
108.98 | 29.626 | 60.005 | 27
108.99 | 29.621 | 60.005 | 27
109 | 29.615 | 60.005 | 27
109.01 | 29.61 | 60.005 | 27
109.02 | 29.603 | 60.005 | 27
109.02 | 29.596 | 60.005 | 27
109.03 | 29.591 | 60.005 | 27
109.04 | 29.587 | 60.005 | 27
109.05 | 29.587 | 60.005 | 27
109.06 | 29.587 | 60.005 | 27
109.07 | 29.589 | 60.005 | 27
109.07 | 29.59 | 60.005 | 27
109.08 | 29.59 | 60.005 | 27
109.09 | 29.59 | 60.005 | 27
109.1 | 29.589 | 60.005 | 27
109.11 | 29.588 | 60.005 | 27
109.12 | 29.59 | 60.005 | 27
109.12 | 29.592 | 60.005 | 27
109.13 | 29.594 | 60.005 | 27
109.14 | 29.596 | 60.005 | 27
109.15 | 29.594 | 60.004 | 27
109.16 | 29.592 | 60.004 | 27
109.17 | 29.591 | 60.004 | 27
109.17 | 29.59 | 60.003 | 27
109.18 | 29.591 | 60.003 | 27
109.19 | 29.593 | 60.003 | 27
109.2 | 29.595 | 60.003 | 27
109.21 | 29.596 | 60.002 | 27
109.22 | 29.595 | 60.002 | 27
109.22 | 29.594 | 60.002 | 27
109.23 | 29.593 | 60.001 | 27
109.24 | 29.592 | 60.001 | 27
109.25 | 29.594 | 60.001 | 27
109.26 | 29.595 | 60 | 27
109.27 | 29.596 | 60 | 27
109.27 | 29.597 | 60 | 27
109.28 | 29.594 | 60 | 27
109.29 | 29.591 | 59.999 | 27
109.3 | 29.59 | 59.999 | 27
109.31 | 29.588 | 59.999 | 27
109.32 | 29.591 | 59.999 | 27
109.32 | 29.594 | 59.999 | 27
109.33 | 29.595 | 59.999 | 27
109.34 | 29.595 | 59.999 | 27
109.35 | 29.595 | 59.999 | 27
109.36 | 29.595 | 59.999 | 27
109.37 | 29.593 | 59.999 | 27
109.37 | 29.592 | 59.999 | 27
109.38 | 29.595 | 59.999 | 27
109.39 | 29.598 | 59.999 | 27
109.4 | 29.599 | 59.999 | 27
109.41 | 29.6 | 59.999 | 27
109.42 | 29.599 | 59.999 | 27
109.42 | 29.597 | 59.999 | 27
109.43 | 29.597 | 59.999 | 27
109.44 | 29.597 | 59.999 | 27
109.45 | 29.601 | 59.999 | 27
109.46 | 29.604 | 59.999 | 27
109.47 | 29.606 | 59.999 | 27
109.47 | 29.607 | 59.999 | 27
109.48 | 29.605 | 59.999 | 27
109.49 | 29.603 | 59.999 | 27
109.5 | 29.604 | 59.999 | 27
109.51 | 29.604 | 59.999 | 27
109.52 | 29.606 | 59.999 | 27
109.52 | 29.608 | 59.999 | 27
109.53 | 29.608 | 59.999 | 27
109.54 | 29.609 | 59.999 | 27
109.55 | 29.607 | 59.999 | 27
109.56 | 29.605 | 59.999 | 27
109.57 | 29.606 | 59.999 | 27
109.57 | 29.608 | 59.999 | 27
109.58 | 29.611 | 59.999 | 27
109.59 | 29.613 | 59.999 | 27
109.6 | 29.614 | 59.999 | 27
109.61 | 29.615 | 59.999 | 27
109.62 | 29.613 | 59.999 | 27
109.62 | 29.611 | 59.999 | 27
109.63 | 29.613 | 59.999 | 27
109.64 | 29.614 | 59.999 | 27
109.65 | 29.615 | 59.999 | 27
109.66 | 29.617 | 59.999 | 27
109.67 | 29.618 | 59.999 | 27
109.67 | 29.619 | 59.999 | 27
109.68 | 29.617 | 59.999 | 27
109.69 | 29.614 | 59.999 | 27
109.7 | 29.612 | 59.999 | 27
109.71 | 29.609 | 59.999 | 27
109.72 | 29.604 | 59.999 | 27
109.72 | 29.6 | 59.999 | 27
109.73 | 29.594 | 59.999 | 27
109.74 | 29.588 | 59.999 | 27
109.75 | 29.581 | 59.999 | 27
109.76 | 29.574 | 59.999 | 27
109.77 | 29.567 | 59.999 | 27
109.77 | 29.56 | 59.999 | 27
109.78 | 29.553 | 59.999 | 27
109.79 | 29.547 | 59.999 | 27
109.8 | 29.541 | 59.999 | 27
109.81 | 29.534 | 59.999 | 27
109.82 | 29.528 | 59.999 | 27
109.82 | 29.521 | 59.999 | 27
109.83 | 29.514 | 59.999 | 27
109.84 | 29.508 | 59.999 | 27
109.85 | 29.505 | 59.999 | 27
109.86 | 29.502 | 59.999 | 27
109.87 | 29.5 | 59.999 | 27
109.87 | 29.499 | 59.999 | 27
109.88 | 29.498 | 59.999 | 27
109.89 | 29.498 | 59.999 | 27
109.9 | 29.498 | 59.999 | 27
109.91 | 29.497 | 59.999 | 27
109.92 | 29.498 | 59.999 | 27
109.92 | 29.498 | 59.999 | 27
109.93 | 29.5 | 59.999 | 27
109.94 | 29.501 | 59.999 | 27
109.95 | 29.502 | 59.999 | 27
109.96 | 29.503 | 59.999 | 27
109.97 | 29.503 | 59.999 | 27
109.97 | 29.503 | 59.999 | 27
109.98 | 29.505 | 59.999 | 27
109.99 | 29.507 | 59.999 | 27
110 | 29.509 | 59.999 | 27
110.01 | 29.511 | 59.999 | 27
110.02 | 29.511 | 59.999 | 27
110.02 | 29.51 | 59.999 | 27
110.03 | 29.509 | 59.999 | 27
110.04 | 29.509 | 59.999 | 27
110.05 | 29.509 | 59.999 | 27
110.06 | 29.51 | 59.999 | 27
110.07 | 29.509 | 59.999 | 27
110.07 | 29.508 | 59.999 | 27
110.08 | 29.502 | 59.999 | 27
110.09 | 29.497 | 59.999 | 27
110.1 | 29.492 | 59.999 | 27
110.11 | 29.487 | 59.999 | 27
110.12 | 29.483 | 59.999 | 27
110.12 | 29.48 | 59.999 | 27
110.13 | 29.476 | 60 | 27
110.14 | 29.472 | 60 | 27
110.15 | 29.468 | 60.001 | 27
110.16 | 29.463 | 60.002 | 27
110.17 | 29.458 | 60.002 | 27
110.17 | 29.452 | 60.003 | 27
110.18 | 29.448 | 60.003 | 27
110.19 | 29.444 | 60.004 | 27
110.2 | 29.439 | 60.005 | 27
110.21 | 29.435 | 60.005 | 27
110.22 | 29.431 | 60.006 | 27
110.22 | 29.426 | 60.006 | 27
110.23 | 29.423 | 60.007 | 27
110.24 | 29.419 | 60.007 | 27
110.25 | 29.42 | 60.008 | 27
110.26 | 29.422 | 60.009 | 27
110.27 | 29.423 | 60.009 | 27
110.27 | 29.424 | 60.01 | 27
110.28 | 29.424 | 60.01 | 27
110.29 | 29.424 | 60.011 | 27
110.3 | 29.425 | 60.011 | 27
110.31 | 29.425 | 60.011 | 27
110.32 | 29.424 | 60.012 | 27
110.32 | 29.424 | 60.012 | 27
110.33 | 29.424 | 60.012 | 27
110.34 | 29.423 | 60.013 | 27
110.35 | 29.423 | 60.013 | 27
110.36 | 29.422 | 60.013 | 27
110.37 | 29.42 | 60.013 | 27
110.37 | 29.419 | 60.014 | 27
110.38 | 29.418 | 60.014 | 27
110.39 | 29.417 | 60.014 | 27
110.4 | 29.418 | 60.015 | 27
110.41 | 29.418 | 60.015 | 27
110.42 | 29.417 | 60.015 | 27
110.42 | 29.415 | 60.015 | 27
110.43 | 29.414 | 60.016 | 27
110.44 | 29.413 | 60.016 | 27
110.45 | 29.413 | 60.016 | 27
110.46 | 29.413 | 60.017 | 27
110.47 | 29.411 | 60.017 | 27
110.47 | 29.409 | 60.017 | 27
110.48 | 29.405 | 60.017 | 27
110.49 | 29.401 | 60.017 | 27
110.5 | 29.397 | 60.017 | 27
110.51 | 29.393 | 60.017 | 27
110.52 | 29.388 | 60.017 | 27
110.52 | 29.384 | 60.017 | 27
110.53 | 29.379 | 60.017 | 27
110.54 | 29.375 | 60.017 | 27
110.55 | 29.372 | 60.017 | 27
110.56 | 29.369 | 60.017 | 27
110.57 | 29.364 | 60.017 | 27
110.57 | 29.358 | 60.017 | 27
110.58 | 29.355 | 60.017 | 27
110.59 | 29.351 | 60.017 | 27
110.6 | 29.347 | 60.017 | 27
110.61 | 29.343 | 60.017 | 27
110.62 | 29.34 | 60.017 | 27
110.62 | 29.336 | 60.017 | 27
110.63 | 29.333 | 60.017 | 27
110.64 | 29.33 | 60.017 | 27
110.65 | 29.329 | 60.017 | 27
110.66 | 29.329 | 60.017 | 27
110.67 | 29.329 | 60.017 | 27
110.67 | 29.328 | 60.017 | 27
110.68 | 29.33 | 60.017 | 27
110.69 | 29.331 | 60.017 | 27
110.7 | 29.333 | 60.017 | 27
110.71 | 29.334 | 60.017 | 27
110.72 | 29.334 | 60.017 | 27
110.72 | 29.333 | 60.017 | 27
110.73 | 29.335 | 60.017 | 27
110.74 | 29.336 | 60.017 | 27
110.75 | 29.337 | 60.017 | 27
110.76 | 29.338 | 60.017 | 27
110.77 | 29.336 | 60.017 | 27
110.77 | 29.334 | 60.017 | 27
110.78 | 29.332 | 60.017 | 27
110.79 | 29.33 | 60.017 | 27
110.8 | 29.33 | 60.017 | 27
110.81 | 29.329 | 60.017 | 27
110.82 | 29.331 | 60.017 | 27
110.82 | 29.333 | 60.017 | 27
110.83 | 29.333 | 60.017 | 27
110.84 | 29.332 | 60.017 | 27
110.85 | 29.332 | 60.017 | 27
110.86 | 29.331 | 60.017 | 27
110.87 | 29.33 | 60.017 | 27
110.87 | 29.33 | 60.017 | 27
110.88 | 29.33 | 60.017 | 27
110.89 | 29.33 | 60.017 | 27
110.9 | 29.326 | 60.017 | 27
110.91 | 29.321 | 60.017 | 27
110.92 | 29.316 | 60.017 | 27
110.92 | 29.31 | 60.017 | 27
110.93 | 29.306 | 60.017 | 27
110.94 | 29.303 | 60.017 | 27
110.95 | 29.3 | 60.017 | 27
110.96 | 29.298 | 60.017 | 27
110.97 | 29.293 | 60.017 | 27
110.97 | 29.287 | 60.017 | 27
110.98 | 29.279 | 60.017 | 27
110.99 | 29.271 | 60.017 | 27
111 | 29.267 | 60.017 | 27
111.01 | 29.263 | 60.017 | 27
111.02 | 29.259 | 60.017 | 27
111.02 | 29.255 | 60.017 | 27
111.03 | 29.249 | 60.017 | 27
111.04 | 29.243 | 60.017 | 27
111.05 | 29.238 | 60.017 | 27
111.06 | 29.233 | 60.017 | 27
111.07 | 29.232 | 60.017 | 27
111.07 | 29.23 | 60.017 | 27
111.08 | 29.232 | 60.017 | 27
111.09 | 29.233 | 60.017 | 27
111.1 | 29.233 | 60.017 | 27
111.11 | 29.234 | 60.017 | 27
111.12 | 29.231 | 60.017 | 27
111.12 | 29.228 | 60.017 | 27
111.13 | 29.229 | 60.017 | 27
111.14 | 29.23 | 60.017 | 27
111.15 | 29.231 | 60.017 | 27
111.16 | 29.232 | 60.017 | 27
111.17 | 29.231 | 60.017 | 27
111.17 | 29.23 | 60.017 | 27
111.18 | 29.229 | 60.017 | 27
111.19 | 29.228 | 60.017 | 27
111.2 | 29.229 | 60.017 | 27
111.21 | 29.231 | 60.017 | 27
111.22 | 29.232 | 60.017 | 27
111.22 | 29.233 | 60.017 | 27
111.23 | 29.234 | 60.017 | 27
111.24 | 29.234 | 60.017 | 27
111.25 | 29.232 | 60.017 | 27
111.26 | 29.23 | 60.017 | 27
111.27 | 29.228 | 60.017 | 27
111.27 | 29.226 | 60.017 | 27
111.28 | 29.228 | 60.017 | 27
111.29 | 29.23 | 60.017 | 27
111.3 | 29.229 | 60.017 | 27
111.31 | 29.228 | 60.017 | 27
111.32 | 29.227 | 60.017 | 27
111.32 | 29.225 | 60.017 | 27
111.33 | 29.225 | 60.017 | 27
111.34 | 29.225 | 60.017 | 27
111.35 | 29.226 | 60.017 | 27
111.36 | 29.226 | 60.017 | 27
111.37 | 29.226 | 60.017 | 27
111.37 | 29.225 | 60.017 | 27
111.38 | 29.222 | 60.017 | 27
111.39 | 29.218 | 60.017 | 27
111.4 | 29.216 | 60.017 | 27
111.41 | 29.214 | 60.017 | 27
111.42 | 29.214 | 60.017 | 27
111.42 | 29.213 | 60.017 | 27
111.43 | 29.213 | 60.017 | 27
111.44 | 29.213 | 60.017 | 27
111.45 | 29.212 | 60.017 | 27
111.46 | 29.211 | 60.017 | 27
111.47 | 29.211 | 60.017 | 27
111.47 | 29.211 | 60.017 | 27
111.48 | 29.21 | 60.017 | 27
111.49 | 29.21 | 60.017 | 27
111.5 | 29.211 | 60.017 | 27
111.51 | 29.213 | 60.017 | 27
111.52 | 29.212 | 60.017 | 27
111.52 | 29.212 | 60.017 | 27
111.53 | 29.211 | 60.017 | 27
111.54 | 29.209 | 60.017 | 27
111.55 | 29.211 | 60.017 | 27
111.56 | 29.213 | 60.017 | 27
111.57 | 29.214 | 60.017 | 27
111.57 | 29.216 | 60.017 | 27
111.58 | 29.215 | 60.017 | 27
111.59 | 29.215 | 60.017 | 27
111.6 | 29.217 | 60.017 | 27
111.61 | 29.218 | 60.017 | 27
111.62 | 29.218 | 60.017 | 27
111.62 | 29.218 | 60.017 | 27
111.63 | 29.22 | 60.017 | 27
111.64 | 29.222 | 60.017 | 27
111.65 | 29.224 | 60.017 | 27
111.66 | 29.225 | 60.017 | 27
111.67 | 29.225 | 60.017 | 27
111.67 | 29.224 | 60.017 | 27
111.68 | 29.223 | 60.017 | 27
111.69 | 29.222 | 60.017 | 27
111.7 | 29.221 | 60.017 | 27
111.71 | 29.22 | 60.017 | 27
111.72 | 29.218 | 60.017 | 27
111.72 | 29.216 | 60.017 | 27
111.73 | 29.212 | 60.017 | 27
111.74 | 29.207 | 60.017 | 27
111.75 | 29.204 | 60.017 | 27
111.76 | 29.2 | 60.017 | 27
111.77 | 29.195 | 60.017 | 27
111.77 | 29.191 | 60.017 | 27
111.78 | 29.186 | 60.017 | 27
111.79 | 29.182 | 60.017 | 27
111.8 | 29.176 | 60.017 | 27
111.81 | 29.17 | 60.017 | 27
111.82 | 29.164 | 60.017 | 27
111.82 | 29.158 | 60.017 | 27
111.83 | 29.153 | 60.017 | 27
111.84 | 29.147 | 60.017 | 27
111.85 | 29.144 | 60.017 | 27
111.86 | 29.141 | 60.017 | 27
111.87 | 29.137 | 60.017 | 27
111.87 | 29.133 | 60.017 | 27
111.88 | 29.13 | 60.017 | 27
111.89 | 29.128 | 60.017 | 27
111.9 | 29.128 | 60.017 | 27
111.91 | 29.127 | 60.017 | 27
111.92 | 29.128 | 60.017 | 27
111.92 | 29.129 | 60.017 | 27
111.93 | 29.128 | 60.017 | 27
111.94 | 29.127 | 60.017 | 27
111.95 | 29.127 | 60.017 | 27
111.96 | 29.126 | 60.017 | 27
111.97 | 29.128 | 60.017 | 27
111.97 | 29.13 | 60.017 | 27
111.98 | 29.131 | 60.017 | 27
111.99 | 29.133 | 60.017 | 27
112 | 29.131 | 60.017 | 27
112.01 | 29.13 | 60.017 | 27
112.02 | 29.127 | 60.017 | 27
112.02 | 29.124 | 60.017 | 27
112.03 | 29.126 | 60.017 | 27
112.04 | 29.127 | 60.017 | 27
112.05 | 29.128 | 60.017 | 27
112.06 | 29.129 | 60.017 | 27
112.07 | 29.129 | 60.017 | 27
112.07 | 29.129 | 60.017 | 27
112.08 | 29.128 | 60.017 | 27
112.09 | 29.126 | 60.017 | 27
112.1 | 29.124 | 60.017 | 27
112.11 | 29.121 | 60.017 | 27
112.12 | 29.116 | 60.017 | 27
112.12 | 29.111 | 60.017 | 27
112.13 | 29.104 | 60.017 | 27
112.14 | 29.097 | 60.017 | 27
112.15 | 29.091 | 60.017 | 27
112.16 | 29.085 | 60.017 | 27
112.17 | 29.082 | 60.017 | 27
112.17 | 29.079 | 60.017 | 27
112.18 | 29.077 | 60.017 | 27
112.19 | 29.074 | 60.017 | 27
112.2 | 29.069 | 60.017 | 27
112.21 | 29.064 | 60.017 | 27
112.22 | 29.057 | 60.017 | 27
112.22 | 29.05 | 60.017 | 27
112.23 | 29.044 | 60.017 | 27
112.24 | 29.039 | 60.017 | 27
112.25 | 29.034 | 60.017 | 27
112.26 | 29.03 | 60.017 | 27
112.27 | 29.028 | 60.017 | 27
112.27 | 29.026 | 60.017 | 27
112.28 | 29.026 | 60.017 | 27
112.29 | 29.026 | 60.017 | 27
112.3 | 29.027 | 60.017 | 27
112.31 | 29.028 | 60.017 | 27
112.32 | 29.029 | 60.017 | 27
112.32 | 29.031 | 60.017 | 27
112.33 | 29.031 | 60.017 | 27
112.34 | 29.031 | 60.017 | 27
112.35 | 29.032 | 60.017 | 27
112.36 | 29.032 | 60.017 | 27
112.37 | 29.032 | 60.017 | 27
112.37 | 29.032 | 60.017 | 27
112.38 | 29.032 | 60.017 | 27
112.39 | 29.032 | 60.017 | 27
112.4 | 29.034 | 60.017 | 27
112.41 | 29.037 | 60.017 | 27
112.42 | 29.037 | 60.017 | 27
112.42 | 29.037 | 60.017 | 27
112.43 | 29.038 | 60.017 | 27
112.44 | 29.039 | 60.017 | 27
112.45 | 29.041 | 60.017 | 27
112.46 | 29.042 | 60.017 | 27
112.47 | 29.044 | 60.017 | 27
112.47 | 29.045 | 60.017 | 27
112.48 | 29.046 | 60.017 | 27
112.49 | 29.047 | 60.017 | 27
112.5 | 29.051 | 60.017 | 27
112.51 | 29.056 | 60.017 | 27
112.52 | 29.061 | 60.017 | 27
112.52 | 29.067 | 60.017 | 27
112.53 | 29.073 | 60.017 | 27
112.54 | 29.079 | 60.017 | 27
112.55 | 29.085 | 60.017 | 27
112.56 | 29.091 | 60.017 | 27
112.57 | 29.095 | 60.017 | 27
112.57 | 29.1 | 60.017 | 27
112.58 | 29.104 | 60.017 | 27
112.59 | 29.108 | 60.017 | 27
112.6 | 29.113 | 60.017 | 27
112.61 | 29.119 | 60.017 | 27
112.62 | 29.123 | 60.017 | 27
112.62 | 29.127 | 60.017 | 27
112.63 | 29.132 | 60.017 | 27
112.64 | 29.136 | 60.017 | 27
112.65 | 29.14 | 60.017 | 27
112.66 | 29.143 | 60.017 | 27
112.67 | 29.144 | 60.017 | 27
112.67 | 29.145 | 60.017 | 27
112.68 | 29.145 | 60.017 | 27
112.69 | 29.145 | 60.017 | 27
112.7 | 29.145 | 60.017 | 27
112.71 | 29.145 | 60.017 | 27
112.72 | 29.146 | 60.017 | 27
112.72 | 29.146 | 60.017 | 27
112.73 | 29.147 | 60.017 | 27
112.74 | 29.148 | 60.017 | 27
112.75 | 29.15 | 60.017 | 27
112.76 | 29.151 | 60.017 | 27
112.77 | 29.151 | 60.017 | 27
112.77 | 29.151 | 60.017 | 27
112.78 | 29.151 | 60.017 | 27
112.79 | 29.152 | 60.017 | 27
112.8 | 29.152 | 60.017 | 27
112.81 | 29.152 | 60.017 | 27
112.81 | 29.154 | 60.017 | 27
112.82 | 29.156 | 60.017 | 27
112.83 | 29.156 | 60.017 | 27
112.84 | 29.156 | 60.017 | 27
112.85 | 29.155 | 60.017 | 27
112.86 | 29.154 | 60.017 | 27
112.86 | 29.154 | 60.017 | 27
112.87 | 29.155 | 60.017 | 27
112.88 | 29.155 | 60.017 | 27
112.89 | 29.156 | 60.017 | 27
112.9 | 29.154 | 60.017 | 27
112.91 | 29.152 | 60.017 | 27
112.91 | 29.149 | 60.017 | 27
112.92 | 29.146 | 60.017 | 27
112.93 | 29.143 | 60.017 | 27
112.94 | 29.141 | 60.017 | 27
112.95 | 29.136 | 60.017 | 27
112.96 | 29.131 | 60.017 | 27
112.96 | 29.126 | 60.017 | 27
112.97 | 29.12 | 60.017 | 27
112.98 | 29.115 | 60.017 | 27
112.99 | 29.109 | 60.017 | 27
113 | 29.106 | 60.017 | 27
113.01 | 29.103 | 60.017 | 27
113.01 | 29.1 | 60.017 | 27
113.02 | 29.097 | 60.017 | 27
113.03 | 29.092 | 60.017 | 27
113.04 | 29.088 | 60.017 | 27
113.05 | 29.083 | 60.017 | 27
113.06 | 29.079 | 60.017 | 27
113.06 | 29.076 | 60.017 | 27
113.07 | 29.074 | 60.017 | 27
113.08 | 29.076 | 60.017 | 27
113.09 | 29.078 | 60.017 | 27
113.1 | 29.078 | 60.017 | 27
113.11 | 29.078 | 60.017 | 27
113.11 | 29.079 | 60.017 | 27
113.12 | 29.079 | 60.017 | 27
113.13 | 29.082 | 60.017 | 27
113.14 | 29.084 | 60.017 | 27
113.15 | 29.086 | 60.017 | 27
113.16 | 29.087 | 60.018 | 27
113.16 | 29.089 | 60.018 | 27
113.17 | 29.091 | 60.018 | 27
113.18 | 29.091 | 60.019 | 27
113.19 | 29.092 | 60.019 | 27
113.2 | 29.093 | 60.019 | 27
113.21 | 29.093 | 60.02 | 27
113.21 | 29.095 | 60.02 | 27
113.22 | 29.097 | 60.02 | 27
113.23 | 29.1 | 60.02 | 27
113.24 | 29.102 | 60.021 | 27
113.25 | 29.102 | 60.021 | 27
113.26 | 29.102 | 60.021 | 27
113.26 | 29.101 | 60.022 | 27
113.27 | 29.1 | 60.022 | 27
113.28 | 29.101 | 60.022 | 27
113.29 | 29.102 | 60.022 | 27
113.3 | 29.101 | 60.023 | 27
113.31 | 29.1 | 60.024 | 27
113.31 | 29.097 | 60.024 | 27
113.32 | 29.094 | 60.025 | 27
113.33 | 29.089 | 60.025 | 27
113.34 | 29.084 | 60.026 | 27
113.35 | 29.081 | 60.026 | 27
113.36 | 29.078 | 60.027 | 27
113.36 | 29.075 | 60.028 | 27
113.37 | 29.072 | 60.028 | 27
113.38 | 29.068 | 60.029 | 27
113.39 | 29.065 | 60.029 | 27
113.4 | 29.059 | 60.03 | 27
113.41 | 29.053 | 60.03 | 27
113.41 | 29.047 | 60.031 | 27
113.42 | 29.04 | 60.032 | 27
113.43 | 29.037 | 60.032 | 27
113.44 | 29.034 | 60.033 | 27
113.45 | 29.03 | 60.033 | 27
113.46 | 29.027 | 60.034 | 27
113.46 | 29.025 | 60.034 | 27
113.47 | 29.022 | 60.034 | 27
113.48 | 29.02 | 60.035 | 27
113.49 | 29.017 | 60.035 | 27
113.5 | 29.016 | 60.035 | 27
113.51 | 29.015 | 60.036 | 27
113.51 | 29.013 | 60.036 | 27
113.52 | 29.012 | 60.036 | 27
113.53 | 29.01 | 60.037 | 27
113.54 | 29.009 | 60.037 | 27
113.55 | 29.005 | 60.037 | 27
113.56 | 29.002 | 60.037 | 27
113.56 | 29.001 | 60.038 | 27
113.57 | 29 | 60.038 | 27
113.58 | 29 | 60.038 | 27
113.59 | 29.001 | 60.039 | 27
113.6 | 29.001 | 60.039 | 27
113.61 | 29.001 | 60.039 | 27
113.61 | 29 | 60.039 | 27
113.62 | 29 | 60.04 | 27
113.63 | 28.999 | 60.04 | 27
113.64 | 28.999 | 60.04 | 27
113.65 | 28.999 | 60.04 | 27
113.66 | 28.999 | 60.04 | 27
113.66 | 28.999 | 60.04 | 27
113.67 | 28.999 | 60.04 | 27
113.68 | 29 | 60.04 | 27
113.69 | 29.001 | 60.04 | 27
113.7 | 29.001 | 60.04 | 27
113.71 | 29.002 | 60.04 | 27
113.71 | 29.002 | 60.04 | 27
113.72 | 29.003 | 60.04 | 27
113.73 | 29.004 | 60.04 | 27
113.74 | 29.004 | 60.04 | 27
113.75 | 29.005 | 60.04 | 27
113.76 | 29.006 | 60.04 | 27
113.76 | 29.005 | 60.04 | 27
113.77 | 29.003 | 60.04 | 27
113.78 | 29.002 | 60.04 | 27
113.79 | 29.002 | 60.04 | 27
113.8 | 29.001 | 60.04 | 27
113.81 | 29 | 60.04 | 27
113.81 | 29.003 | 60.04 | 27
113.82 | 29.005 | 60.04 | 27
113.83 | 29.006 | 60.04 | 27
113.84 | 29.007 | 60.04 | 27
113.85 | 29.006 | 60.04 | 27
113.86 | 29.004 | 60.04 | 27
113.86 | 29.004 | 60.04 | 27
113.87 | 29.004 | 60.04 | 27
113.88 | 29.005 | 60.04 | 27
113.89 | 29.006 | 60.04 | 27
113.9 | 29.008 | 60.04 | 27
113.91 | 29.009 | 60.04 | 27
113.91 | 29.008 | 60.04 | 27
113.92 | 29.006 | 60.04 | 27
113.93 | 29.006 | 60.04 | 27
113.94 | 29.007 | 60.04 | 27
113.95 | 29.007 | 60.04 | 27
113.96 | 29.007 | 60.04 | 27
113.96 | 29.008 | 60.04 | 27
113.97 | 29.01 | 60.04 | 27
113.98 | 29.008 | 60.04 | 27
113.99 | 29.006 | 60.04 | 27
114 | 29.006 | 60.04 | 27
114.01 | 29.005 | 60.04 | 27
114.01 | 29.004 | 60.04 | 27
114.02 | 29.004 | 60.04 | 27
114.03 | 29.005 | 60.04 | 27
114.04 | 29.007 | 60.04 | 27
114.05 | 29.008 | 60.04 | 27
114.06 | 29.009 | 60.04 | 27
114.06 | 29.008 | 60.04 | 27
114.07 | 29.007 | 60.04 | 27
114.08 | 29.007 | 60.04 | 27
114.09 | 29.007 | 60.04 | 27
114.1 | 29.006 | 60.04 | 27
114.11 | 29.006 | 60.04 | 27
114.11 | 29.004 | 60.04 | 27
114.12 | 29.001 | 60.04 | 27
114.13 | 28.995 | 60.04 | 27
114.14 | 28.989 | 60.04 | 27
114.15 | 28.982 | 60.04 | 27
114.16 | 28.975 | 60.04 | 27
114.16 | 28.968 | 60.04 | 27
114.17 | 28.961 | 60.04 | 27
114.18 | 28.955 | 60.04 | 27
114.19 | 28.95 | 60.04 | 27
114.2 | 28.943 | 60.04 | 27
114.21 | 28.936 | 60.04 | 27
114.21 | 28.928 | 60.04 | 27
114.22 | 28.92 | 60.04 | 27
114.23 | 28.913 | 60.04 | 27
114.24 | 28.906 | 60.04 | 27
114.25 | 28.899 | 60.04 | 27
114.26 | 28.892 | 60.04 | 27
114.26 | 28.886 | 60.04 | 27
114.27 | 28.881 | 60.04 | 27
114.28 | 28.877 | 60.04 | 27
114.29 | 28.873 | 60.04 | 27
114.3 | 28.871 | 60.04 | 27
114.31 | 28.869 | 60.04 | 27
114.31 | 28.87 | 60.04 | 27
114.32 | 28.871 | 60.04 | 27
114.33 | 28.872 | 60.04 | 27
114.34 | 28.873 | 60.04 | 27
114.35 | 28.873 | 60.04 | 27
114.36 | 28.874 | 60.04 | 27
114.36 | 28.875 | 60.04 | 27
114.37 | 28.876 | 60.04 | 27
114.38 | 28.875 | 60.04 | 27
114.39 | 28.875 | 60.04 | 27
114.4 | 28.874 | 60.04 | 27
114.41 | 28.872 | 60.04 | 27
114.41 | 28.873 | 60.04 | 27
114.42 | 28.873 | 60.04 | 27
114.43 | 28.873 | 60.04 | 27
114.44 | 28.873 | 60.04 | 27
114.45 | 28.871 | 60.04 | 27
114.46 | 28.868 | 60.04 | 27
114.46 | 28.869 | 60.04 | 27
114.47 | 28.869 | 60.04 | 27
114.48 | 28.867 | 60.04 | 27
114.49 | 28.866 | 60.04 | 27
114.5 | 28.865 | 60.04 | 27
114.51 | 28.865 | 60.04 | 27
114.51 | 28.862 | 60.04 | 27
114.52 | 28.859 | 60.04 | 27
114.53 | 28.854 | 60.04 | 27
114.54 | 28.85 | 60.04 | 27
114.55 | 28.847 | 60.04 | 27
114.56 | 28.844 | 60.04 | 27
114.56 | 28.844 | 60.04 | 27
114.57 | 28.843 | 60.04 | 27
114.58 | 28.842 | 60.04 | 27
114.59 | 28.84 | 60.04 | 27
114.6 | 28.837 | 60.04 | 27
114.61 | 28.834 | 60.04 | 27
114.61 | 28.834 | 60.04 | 27
114.62 | 28.834 | 60.04 | 27
114.63 | 28.831 | 60.04 | 27
114.64 | 28.827 | 60.04 | 27
114.65 | 28.826 | 60.04 | 27
114.66 | 28.824 | 60.04 | 27
114.66 | 28.821 | 60.04 | 27
114.67 | 28.818 | 60.04 | 27
114.68 | 28.817 | 60.04 | 27
114.69 | 28.816 | 60.04 | 27
114.7 | 28.816 | 60.04 | 27
114.71 | 28.817 | 60.04 | 27
114.71 | 28.818 | 60.04 | 27
114.72 | 28.819 | 60.04 | 27
114.73 | 28.819 | 60.04 | 27
114.74 | 28.818 | 60.04 | 27
114.75 | 28.818 | 60.04 | 27
114.76 | 28.817 | 60.04 | 27
114.76 | 28.818 | 60.04 | 27
114.77 | 28.818 | 60.04 | 27
114.78 | 28.818 | 60.04 | 27
114.79 | 28.817 | 60.04 | 27
114.8 | 28.819 | 60.04 | 27
114.81 | 28.82 | 60.04 | 27
114.81 | 28.821 | 60.04 | 27
114.82 | 28.822 | 60.04 | 27
114.83 | 28.822 | 60.04 | 27
114.84 | 28.821 | 60.04 | 27
114.85 | 28.822 | 60.04 | 27
114.86 | 28.822 | 60.04 | 27
114.86 | 28.822 | 60.04 | 27
114.87 | 28.823 | 60.04 | 27
114.88 | 28.824 | 60.04 | 27
114.89 | 28.824 | 60.04 | 27
114.9 | 28.825 | 60.04 | 27
114.91 | 28.825 | 60.04 | 27
114.91 | 28.824 | 60.04 | 27
114.92 | 28.823 | 60.04 | 27
114.93 | 28.82 | 60.04 | 27
114.94 | 28.817 | 60.04 | 27
114.95 | 28.813 | 60.04 | 27
114.96 | 28.81 | 60.04 | 27
114.96 | 28.804 | 60.039 | 27
114.97 | 28.798 | 60.039 | 27
114.98 | 28.792 | 60.039 | 27
114.99 | 28.785 | 60.039 | 27
115 | 28.783 | 60.038 | 27
115.01 | 28.78 | 60.038 | 27
115.01 | 28.775 | 60.038 | 27
115.02 | 28.77 | 60.037 | 27
115.03 | 28.764 | 60.037 | 27
115.04 | 28.759 | 60.037 | 27
115.05 | 28.753 | 60.037 | 27
115.06 | 28.747 | 60.036 | 27
115.06 | 28.741 | 60.036 | 27
115.07 | 28.735 | 60.036 | 27
115.08 | 28.73 | 60.035 | 27
115.09 | 28.724 | 60.035 | 27
115.1 | 28.723 | 60.035 | 27
115.11 | 28.721 | 60.034 | 27
115.11 | 28.72 | 60.034 | 27
115.12 | 28.719 | 60.034 | 27
115.13 | 28.719 | 60.034 | 27
115.14 | 28.719 | 60.033 | 27
115.15 | 28.72 | 60.033 | 27
115.16 | 28.72 | 60.033 | 27
115.16 | 28.719 | 60.032 | 27
115.17 | 28.719 | 60.032 | 27
115.18 | 28.718 | 60.032 | 27
115.19 | 28.718 | 60.032 | 27
115.2 | 28.718 | 60.031 | 27
115.21 | 28.718 | 60.031 | 27
115.21 | 28.717 | 60.031 | 27
115.22 | 28.716 | 60.03 | 27
115.23 | 28.717 | 60.03 | 27
115.24 | 28.719 | 60.03 | 27
115.25 | 28.72 | 60.03 | 27
115.26 | 28.721 | 60.029 | 27
115.26 | 28.722 | 60.029 | 27
115.27 | 28.722 | 60.029 | 27
115.28 | 28.723 | 60.028 | 27
115.29 | 28.723 | 60.028 | 27
115.3 | 28.724 | 60.028 | 27
115.31 | 28.725 | 60.028 | 27
115.31 | 28.727 | 60.028 | 27
115.32 | 28.728 | 60.028 | 27
115.33 | 28.727 | 60.028 | 27
115.34 | 28.725 | 60.028 | 27
115.35 | 28.722 | 60.028 | 27
115.36 | 28.719 | 60.028 | 27
115.36 | 28.714 | 60.028 | 27
115.37 | 28.71 | 60.028 | 27
115.38 | 28.707 | 60.028 | 27
115.39 | 28.703 | 60.028 | 27
115.4 | 28.698 | 60.028 | 27
115.41 | 28.692 | 60.028 | 27
115.41 | 28.688 | 60.028 | 27
115.42 | 28.683 | 60.028 | 27
115.43 | 28.679 | 60.028 | 27
115.44 | 28.675 | 60.028 | 27
115.45 | 28.671 | 60.028 | 27
115.46 | 28.667 | 60.028 | 27
115.46 | 28.662 | 60.028 | 27
115.47 | 28.658 | 60.028 | 27
115.48 | 28.653 | 60.028 | 27
115.49 | 28.649 | 60.028 | 27
115.5 | 28.645 | 60.028 | 27
115.51 | 28.641 | 60.028 | 27
115.51 | 28.641 | 60.028 | 27
115.52 | 28.64 | 60.028 | 27
115.53 | 28.64 | 60.028 | 27
115.54 | 28.641 | 60.028 | 27
115.55 | 28.639 | 60.028 | 27
115.56 | 28.638 | 60.028 | 27
115.56 | 28.638 | 60.028 | 27
115.57 | 28.639 | 60.028 | 27
115.58 | 28.64 | 60.028 | 27
115.59 | 28.641 | 60.028 | 27
115.6 | 28.64 | 60.028 | 27
115.61 | 28.64 | 60.028 | 27
115.61 | 28.639 | 60.028 | 27
115.62 | 28.637 | 60.028 | 27
115.63 | 28.636 | 60.028 | 27
115.64 | 28.635 | 60.028 | 27
115.65 | 28.635 | 60.028 | 27
115.66 | 28.635 | 60.028 | 27
115.66 | 28.636 | 60.028 | 27
115.67 | 28.638 | 60.028 | 27
115.68 | 28.637 | 60.028 | 27
115.69 | 28.636 | 60.028 | 27
115.7 | 28.634 | 60.028 | 27
115.71 | 28.633 | 60.028 | 27
115.71 | 28.635 | 60.028 | 27
115.72 | 28.637 | 60.028 | 27
115.73 | 28.637 | 60.028 | 27
115.74 | 28.637 | 60.028 | 27
115.75 | 28.636 | 60.028 | 27
115.76 | 28.635 | 60.028 | 27
115.76 | 28.635 | 60.028 | 27
115.77 | 28.635 | 60.028 | 27
115.78 | 28.636 | 60.028 | 27
115.79 | 28.638 | 60.028 | 27
115.8 | 28.639 | 60.028 | 27
115.81 | 28.64 | 60.028 | 27
115.81 | 28.639 | 60.028 | 27
115.82 | 28.637 | 60.028 | 27
115.83 | 28.636 | 60.028 | 27
115.84 | 28.635 | 60.028 | 27
115.85 | 28.636 | 60.028 | 27
115.85 | 28.636 | 60.028 | 27
115.86 | 28.637 | 60.028 | 27
115.87 | 28.638 | 60.028 | 27
115.88 | 28.638 | 60.028 | 27
115.89 | 28.639 | 60.028 | 27
115.9 | 28.638 | 60.028 | 27
115.9 | 28.638 | 60.028 | 27
115.91 | 28.637 | 60.028 | 27
115.92 | 28.637 | 60.028 | 27
115.93 | 28.637 | 60.028 | 27
115.94 | 28.636 | 60.028 | 27
115.95 | 28.636 | 60.028 | 27
115.95 | 28.636 | 60.028 | 27
115.96 | 28.635 | 60.028 | 27
115.97 | 28.634 | 60.028 | 27
115.98 | 28.634 | 60.028 | 27
115.99 | 28.634 | 60.028 | 27
116 | 28.636 | 60.028 | 27
116 | 28.638 | 60.028 | 27
116.01 | 28.64 | 60.028 | 27
116.02 | 28.642 | 60.028 | 27
116.03 | 28.642 | 60.028 | 27
116.04 | 28.643 | 60.028 | 27
116.05 | 28.643 | 60.028 | 27
116.05 | 28.642 | 60.028 | 27
116.06 | 28.643 | 60.028 | 27
116.07 | 28.644 | 60.028 | 27
116.08 | 28.644 | 60.028 | 27
116.09 | 28.644 | 60.028 | 27
116.1 | 28.645 | 60.028 | 27
116.1 | 28.647 | 60.028 | 27
116.11 | 28.646 | 60.028 | 27
116.12 | 28.646 | 60.028 | 27
116.13 | 28.645 | 60.028 | 27
116.14 | 28.645 | 60.028 | 27
116.15 | 28.642 | 60.028 | 27
116.15 | 28.639 | 60.028 | 27
116.16 | 28.633 | 60.028 | 27
116.17 | 28.626 | 60.028 | 27
116.18 | 28.619 | 60.028 | 27
116.19 | 28.611 | 60.028 | 27
116.2 | 28.604 | 60.028 | 27
116.2 | 28.597 | 60.028 | 27
116.21 | 28.591 | 60.028 | 27
116.22 | 28.585 | 60.028 | 27
116.23 | 28.578 | 60.028 | 27
116.24 | 28.571 | 60.028 | 27
116.25 | 28.568 | 60.028 | 27
116.25 | 28.565 | 60.028 | 27
116.26 | 28.559 | 60.028 | 27
116.27 | 28.553 | 60.028 | 27
116.28 | 28.547 | 60.028 | 27
116.29 | 28.541 | 60.028 | 27
116.3 | 28.536 | 60.029 | 27
116.3 | 28.531 | 60.029 | 27
116.31 | 28.529 | 60.03 | 27
116.32 | 28.526 | 60.03 | 27
116.33 | 28.527 | 60.031 | 27
116.34 | 28.528 | 60.032 | 27
116.35 | 28.529 | 60.032 | 27
116.35 | 28.53 | 60.033 | 27
116.36 | 28.531 | 60.033 | 27
116.37 | 28.532 | 60.034 | 27
116.38 | 28.533 | 60.035 | 27
116.39 | 28.534 | 60.035 | 27
116.4 | 28.536 | 60.036 | 27
116.4 | 28.538 | 60.036 | 27
116.41 | 28.537 | 60.037 | 27
116.42 | 28.535 | 60.037 | 27
116.43 | 28.536 | 60.038 | 27
116.44 | 28.536 | 60.039 | 27
116.45 | 28.536 | 60.039 | 27
116.45 | 28.536 | 60.04 | 27
116.46 | 28.538 | 60.04 | 27
116.47 | 28.541 | 60.04 | 27
116.48 | 28.542 | 60.04 | 27
116.49 | 28.543 | 60.04 | 27
116.5 | 28.542 | 60.04 | 27
116.5 | 28.541 | 60.04 | 27
116.51 | 28.541 | 60.04 | 27
116.52 | 28.542 | 60.04 | 27
116.53 | 28.543 | 60.04 | 27
116.54 | 28.544 | 60.04 | 27
116.55 | 28.544 | 60.04 | 27
116.55 | 28.545 | 60.04 | 27
116.56 | 28.545 | 60.04 | 27
116.57 | 28.545 | 60.04 | 27
116.58 | 28.546 | 60.04 | 27
116.59 | 28.547 | 60.04 | 27
116.6 | 28.548 | 60.04 | 27
116.6 | 28.55 | 60.04 | 27
116.61 | 28.551 | 60.04 | 27
116.62 | 28.553 | 60.04 | 27
116.63 | 28.553 | 60.04 | 27
116.64 | 28.553 | 60.04 | 27
116.65 | 28.554 | 60.04 | 27
116.65 | 28.555 | 60.04 | 27
116.66 | 28.557 | 60.04 | 27
116.67 | 28.559 | 60.04 | 27
116.68 | 28.56 | 60.04 | 27
116.69 | 28.561 | 60.04 | 27
116.7 | 28.562 | 60.04 | 27
116.7 | 28.564 | 60.04 | 27
116.71 | 28.564 | 60.04 | 27
116.72 | 28.564 | 60.04 | 27
116.73 | 28.565 | 60.04 | 27
116.74 | 28.566 | 60.04 | 27
116.75 | 28.567 | 60.04 | 27
116.75 | 28.567 | 60.04 | 27
116.76 | 28.568 | 60.04 | 27
116.77 | 28.568 | 60.04 | 27
116.78 | 28.569 | 60.04 | 27
116.79 | 28.569 | 60.04 | 27
116.8 | 28.569 | 60.04 | 27
116.8 | 28.569 | 60.04 | 27
116.81 | 28.569 | 60.04 | 27
116.82 | 28.569 | 60.04 | 27
116.83 | 28.568 | 60.04 | 27
116.84 | 28.566 | 60.04 | 27
116.85 | 28.567 | 60.04 | 27
116.85 | 28.567 | 60.04 | 27
116.86 | 28.566 | 60.04 | 27
116.87 | 28.565 | 60.04 | 27
116.88 | 28.563 | 60.04 | 27
116.89 | 28.562 | 60.04 | 27
116.9 | 28.561 | 60.04 | 27
116.9 | 28.56 | 60.04 | 27
116.91 | 28.559 | 60.04 | 27
116.92 | 28.559 | 60.04 | 27
116.93 | 28.559 | 60.04 | 27
116.94 | 28.558 | 60.04 | 27
116.95 | 28.557 | 60.04 | 27
116.95 | 28.556 | 60.04 | 27
116.96 | 28.554 | 60.04 | 27
116.97 | 28.551 | 60.04 | 27
116.98 | 28.546 | 60.04 | 27
116.99 | 28.542 | 60.04 | 27
117 | 28.539 | 60.04 | 27
117 | 28.536 | 60.04 | 27
117.01 | 28.531 | 60.04 | 27
117.02 | 28.526 | 60.04 | 27
117.03 | 28.523 | 60.04 | 27
117.04 | 28.519 | 60.04 | 27
117.05 | 28.515 | 60.04 | 27
117.05 | 28.511 | 60.04 | 27
117.06 | 28.507 | 60.04 | 27
117.07 | 28.504 | 60.04 | 27
117.08 | 28.499 | 60.04 | 27
117.09 | 28.494 | 60.04 | 27
117.1 | 28.49 | 60.04 | 27
117.1 | 28.486 | 60.04 | 27
117.11 | 28.483 | 60.04 | 27
117.12 | 28.48 | 60.04 | 27
117.13 | 28.478 | 60.04 | 27
117.14 | 28.477 | 60.04 | 27
117.15 | 28.477 | 60.04 | 27
117.15 | 28.478 | 60.04 | 27
117.16 | 28.476 | 60.04 | 27
117.17 | 28.473 | 60.04 | 27
117.18 | 28.473 | 60.04 | 27
117.19 | 28.473 | 60.04 | 27
117.2 | 28.472 | 60.04 | 27
117.2 | 28.471 | 60.04 | 27
117.21 | 28.472 | 60.04 | 27
117.22 | 28.473 | 60.04 | 27
117.23 | 28.471 | 60.04 | 27
117.24 | 28.469 | 60.04 | 27
117.25 | 28.469 | 60.04 | 27
117.25 | 28.469 | 60.04 | 27
117.26 | 28.468 | 60.04 | 27
117.27 | 28.467 | 60.04 | 27
117.28 | 28.466 | 60.04 | 27
117.29 | 28.465 | 60.04 | 27
117.3 | 28.467 | 60.04 | 27
117.3 | 28.469 | 60.04 | 27
117.31 | 28.466 | 60.04 | 27
117.32 | 28.462 | 60.04 | 27
117.33 | 28.461 | 60.04 | 27
117.34 | 28.46 | 60.04 | 27
117.35 | 28.459 | 60.04 | 27
117.35 | 28.459 | 60.04 | 27
117.36 | 28.458 | 60.04 | 27
117.37 | 28.457 | 60.04 | 27
117.38 | 28.451 | 60.04 | 27
117.39 | 28.445 | 60.04 | 27
117.4 | 28.441 | 60.04 | 27
117.4 | 28.437 | 60.04 | 27
117.41 | 28.431 | 60.04 | 27
117.42 | 28.425 | 60.04 | 27
117.43 | 28.42 | 60.04 | 27
117.44 | 28.415 | 60.04 | 27
117.45 | 28.41 | 60.04 | 27
117.45 | 28.406 | 60.04 | 27
117.46 | 28.399 | 60.04 | 27
117.47 | 28.392 | 60.04 | 27
117.48 | 28.388 | 60.04 | 27
117.49 | 28.384 | 60.04 | 27
117.5 | 28.382 | 60.04 | 27
117.5 | 28.38 | 60.04 | 27
117.51 | 28.376 | 60.04 | 27
117.52 | 28.372 | 60.04 | 27
117.53 | 28.369 | 60.04 | 27
117.54 | 28.366 | 60.04 | 27
117.55 | 28.366 | 60.04 | 27
117.55 | 28.366 | 60.04 | 27
117.56 | 28.366 | 60.04 | 27
117.57 | 28.366 | 60.04 | 27
117.58 | 28.369 | 60.04 | 27
117.59 | 28.371 | 60.04 | 27
117.6 | 28.369 | 60.04 | 27
117.6 | 28.367 | 60.04 | 27
117.61 | 28.366 | 60.04 | 27
117.62 | 28.365 | 60.04 | 27
117.63 | 28.366 | 60.039 | 27
117.64 | 28.368 | 60.039 | 27
117.65 | 28.367 | 60.039 | 27
117.65 | 28.367 | 60.039 | 27
117.66 | 28.367 | 60.038 | 27
117.67 | 28.366 | 60.038 | 27
117.68 | 28.365 | 60.038 | 27
117.69 | 28.363 | 60.037 | 27
117.7 | 28.361 | 60.037 | 27
117.7 | 28.36 | 60.037 | 27
117.71 | 28.36 | 60.037 | 27
117.72 | 28.36 | 60.036 | 27
117.73 | 28.359 | 60.036 | 27
117.74 | 28.358 | 60.036 | 27
117.75 | 28.357 | 60.035 | 27
117.75 | 28.356 | 60.035 | 27
117.76 | 28.357 | 60.035 | 27
117.77 | 28.357 | 60.034 | 27
117.78 | 28.355 | 60.034 | 27
117.79 | 28.353 | 60.034 | 27
117.8 | 28.352 | 60.034 | 27
117.8 | 28.35 | 60.033 | 27
117.81 | 28.349 | 60.033 | 27
117.82 | 28.348 | 60.033 | 27
117.83 | 28.347 | 60.032 | 27
117.84 | 28.345 | 60.032 | 27
117.85 | 28.344 | 60.032 | 27
117.85 | 28.343 | 60.032 | 27
117.86 | 28.343 | 60.031 | 27
117.87 | 28.343 | 60.031 | 27
117.88 | 28.341 | 60.031 | 27
117.89 | 28.339 | 60.03 | 27
117.9 | 28.336 | 60.03 | 27
117.9 | 28.334 | 60.03 | 27
117.91 | 28.333 | 60.03 | 27
117.92 | 28.332 | 60.029 | 27
117.93 | 28.331 | 60.029 | 27
117.94 | 28.329 | 60.029 | 27
117.95 | 28.328 | 60.028 | 27
117.95 | 28.327 | 60.028 | 27
117.96 | 28.325 | 60.028 | 27
117.97 | 28.323 | 60.028 | 27
117.98 | 28.321 | 60.028 | 27
117.99 | 28.32 | 60.028 | 27
118 | 28.319 | 60.028 | 27
118 | 28.318 | 60.028 | 27
118.01 | 28.318 | 60.028 | 27
118.02 | 28.318 | 60.028 | 27
118.03 | 28.316 | 60.028 | 27
118.04 | 28.315 | 60.028 | 27
118.05 | 28.314 | 60.028 | 27
118.05 | 28.313 | 60.028 | 27
118.06 | 28.312 | 60.028 | 27
118.07 | 28.312 | 60.028 | 27
118.08 | 28.309 | 60.028 | 27
118.09 | 28.307 | 60.028 | 27
118.1 | 28.309 | 60.028 | 27
118.1 | 28.31 | 60.028 | 27
118.11 | 28.311 | 60.028 | 27
118.12 | 28.312 | 60.028 | 27
118.13 | 28.313 | 60.028 | 27
118.14 | 28.314 | 60.028 | 27
118.15 | 28.314 | 60.027 | 27
118.15 | 28.314 | 60.027 | 27
118.16 | 28.311 | 60.027 | 27
118.17 | 28.309 | 60.026 | 27
118.18 | 28.304 | 60.026 | 27
118.19 | 28.299 | 60.026 | 27
118.2 | 28.294 | 60.026 | 27
118.2 | 28.29 | 60.025 | 27
118.21 | 28.285 | 60.025 | 27
118.22 | 28.279 | 60.025 | 27
118.23 | 28.275 | 60.024 | 27
118.24 | 28.27 | 60.024 | 27
118.25 | 28.265 | 60.024 | 27
118.25 | 28.26 | 60.024 | 27
118.26 | 28.253 | 60.023 | 27
118.27 | 28.247 | 60.023 | 27
118.28 | 28.24 | 60.023 | 27
118.29 | 28.233 | 60.022 | 27
118.3 | 28.227 | 60.022 | 27
118.3 | 28.221 | 60.022 | 27
118.31 | 28.217 | 60.022 | 27
118.32 | 28.212 | 60.022 | 27
118.33 | 28.209 | 60.022 | 27
118.34 | 28.207 | 60.022 | 27
118.35 | 28.207 | 60.022 | 27
118.35 | 28.207 | 60.022 | 27
118.36 | 28.206 | 60.022 | 27
118.37 | 28.205 | 60.022 | 27
118.38 | 28.207 | 60.022 | 27
118.39 | 28.209 | 60.022 | 27
118.4 | 28.209 | 60.022 | 27
118.4 | 28.21 | 60.022 | 27
118.41 | 28.21 | 60.022 | 27
118.42 | 28.21 | 60.022 | 27
118.43 | 28.21 | 60.022 | 27
118.44 | 28.21 | 60.022 | 27
118.45 | 28.211 | 60.022 | 27
118.45 | 28.211 | 60.022 | 27
118.46 | 28.211 | 60.022 | 27
118.47 | 28.211 | 60.022 | 27
118.48 | 28.212 | 60.022 | 27
118.49 | 28.212 | 60.022 | 27
118.5 | 28.212 | 60.022 | 27
118.5 | 28.212 | 60.022 | 27
118.51 | 28.212 | 60.022 | 27
118.52 | 28.212 | 60.022 | 27
118.53 | 28.213 | 60.022 | 27
118.54 | 28.213 | 60.022 | 27
118.55 | 28.213 | 60.022 | 27
118.55 | 28.213 | 60.022 | 27
118.56 | 28.211 | 60.022 | 27
118.57 | 28.208 | 60.022 | 27
118.58 | 28.206 | 60.022 | 27
118.59 | 28.204 | 60.022 | 27
118.6 | 28.2 | 60.022 | 27
118.6 | 28.196 | 60.022 | 27
118.61 | 28.192 | 60.022 | 27
118.62 | 28.189 | 60.022 | 27
118.63 | 28.186 | 60.022 | 27
118.64 | 28.183 | 60.022 | 27
118.65 | 28.181 | 60.022 | 27
118.65 | 28.178 | 60.022 | 27
118.66 | 28.174 | 60.022 | 27
118.67 | 28.17 | 60.022 | 27
118.68 | 28.165 | 60.022 | 27
118.69 | 28.16 | 60.022 | 27
118.7 | 28.157 | 60.022 | 27
118.7 | 28.154 | 60.022 | 27
118.71 | 28.15 | 60.022 | 27
118.72 | 28.145 | 60.022 | 27
118.73 | 28.144 | 60.022 | 27
118.74 | 28.143 | 60.022 | 27
118.75 | 28.142 | 60.022 | 27
118.75 | 28.141 | 60.022 | 27
118.76 | 28.141 | 60.022 | 27
118.77 | 28.142 | 60.022 | 27
118.78 | 28.142 | 60.022 | 27
118.79 | 28.142 | 60.022 | 27
118.8 | 28.14 | 60.022 | 27
118.8 | 28.138 | 60.022 | 27
118.81 | 28.137 | 60.022 | 27
118.82 | 28.135 | 60.022 | 27
118.83 | 28.136 | 60.022 | 27
118.84 | 28.136 | 60.022 | 27
118.85 | 28.138 | 60.022 | 27
118.85 | 28.139 | 60.022 | 27
118.86 | 28.141 | 60.022 | 27
118.87 | 28.143 | 60.022 | 27
118.88 | 28.143 | 60.022 | 27
118.89 | 28.143 | 60.022 | 27
118.9 | 28.144 | 60.022 | 27
118.9 | 28.144 | 60.022 | 27
118.91 | 28.146 | 60.022 | 27
118.92 | 28.148 | 60.022 | 27
118.93 | 28.15 | 60.022 | 27
118.94 | 28.152 | 60.022 | 27
118.95 | 28.151 | 60.022 | 27
118.95 | 28.151 | 60.022 | 27
118.96 | 28.153 | 60.022 | 27
118.97 | 28.155 | 60.022 | 27
118.98 | 28.155 | 60.022 | 27
118.99 | 28.154 | 60.022 | 27
118.99 | 28.155 | 60.022 | 27
119 | 28.157 | 60.022 | 27
119.01 | 28.156 | 60.022 | 27
119.02 | 28.155 | 60.022 | 27
119.03 | 28.154 | 60.022 | 27
119.04 | 28.153 | 60.022 | 27
119.04 | 28.152 | 60.022 | 27
119.05 | 28.152 | 60.022 | 27
119.06 | 28.152 | 60.022 | 27
119.07 | 28.152 | 60.022 | 27
119.08 | 28.153 | 60.022 | 27
119.09 | 28.154 | 60.022 | 27
119.09 | 28.151 | 60.022 | 27
119.1 | 28.149 | 60.022 | 27
119.11 | 28.149 | 60.022 | 27
119.12 | 28.149 | 60.022 | 27
119.13 | 28.149 | 60.022 | 27
119.14 | 28.15 | 60.022 | 27
119.14 | 28.152 | 60.022 | 27
119.15 | 28.154 | 60.022 | 27
119.16 | 28.155 | 60.022 | 27
119.17 | 28.155 | 60.022 | 27
119.18 | 28.156 | 60.022 | 27
119.19 | 28.157 | 60.022 | 27
119.19 | 28.157 | 60.022 | 27
119.2 | 28.157 | 60.022 | 27
119.21 | 28.159 | 60.022 | 27
119.22 | 28.161 | 60.022 | 27
119.23 | 28.162 | 60.022 | 27
119.24 | 28.163 | 60.022 | 27
119.24 | 28.161 | 60.022 | 27
119.25 | 28.16 | 60.022 | 27
119.26 | 28.161 | 60.022 | 27
119.27 | 28.162 | 60.022 | 27
119.28 | 28.164 | 60.022 | 27
119.29 | 28.165 | 60.022 | 27
119.29 | 28.165 | 60.023 | 27
119.3 | 28.166 | 60.024 | 27
119.31 | 28.166 | 60.024 | 27
119.32 | 28.166 | 60.025 | 27
119.33 | 28.166 | 60.025 | 27
119.34 | 28.165 | 60.026 | 27
119.34 | 28.165 | 60.026 | 27
119.35 | 28.166 | 60.027 | 27
119.36 | 28.166 | 60.028 | 27
119.37 | 28.167 | 60.028 | 27
119.38 | 28.169 | 60.029 | 27
119.39 | 28.171 | 60.029 | 27
119.39 | 28.168 | 60.03 | 27
119.4 | 28.166 | 60.03 | 27
119.41 | 28.16 | 60.031 | 27
119.42 | 28.154 | 60.032 | 27
119.43 | 28.148 | 60.032 | 27
119.44 | 28.141 | 60.033 | 27
119.44 | 28.134 | 60.033 | 27
119.45 | 28.127 | 60.034 | 27
119.46 | 28.119 | 60.034 | 27
119.47 | 28.11 | 60.034 | 27
119.48 | 28.102 | 60.034 | 27
119.49 | 28.093 | 60.034 | 27
119.49 | 28.086 | 60.034 | 27
119.5 | 28.08 | 60.034 | 27
119.51 | 28.073 | 60.034 | 27
119.52 | 28.065 | 60.034 | 27
119.53 | 28.056 | 60.034 | 27
119.54 | 28.047 | 60.034 | 27
119.54 | 28.038 | 60.034 | 27
119.55 | 28.028 | 60.034 | 27
119.56 | 28.022 | 60.034 | 27
119.57 | 28.016 | 60.034 | 27
119.58 | 28.014 | 60.034 | 27
119.59 | 28.013 | 60.034 | 27
119.59 | 28.011 | 60.034 | 27
119.6 | 28.01 | 60.034 | 27
119.61 | 28.011 | 60.034 | 27
119.62 | 28.011 | 60.034 | 27
119.63 | 28.011 | 60.034 | 27
119.64 | 28.011 | 60.033 | 27
119.64 | 28.01 | 60.033 | 27
119.65 | 28.01 | 60.033 | 27
119.66 | 28.01 | 60.032 | 27
119.67 | 28.011 | 60.032 | 27
119.68 | 28.01 | 60.032 | 27
119.69 | 28.009 | 60.032 | 27
119.69 | 28.01 | 60.031 | 27
119.7 | 28.01 | 60.031 | 27
119.71 | 28.01 | 60.031 | 27
119.72 | 28.01 | 60.03 | 27
119.73 | 28.011 | 60.03 | 27
119.74 | 28.011 | 60.03 | 27
119.74 | 28.012 | 60.03 | 27
119.75 | 28.012 | 60.029 | 27
119.76 | 28.013 | 60.029 | 27
119.77 | 28.014 | 60.029 | 27
119.78 | 28.014 | 60.028 | 27
119.79 | 28.014 | 60.028 | 27
119.79 | 28.014 | 60.028 | 27
119.8 | 28.013 | 60.028 | 27
119.81 | 28.012 | 60.028 | 27
119.82 | 28.011 | 60.028 | 27
119.83 | 28.01 | 60.028 | 27
119.84 | 28.008 | 60.028 | 27
119.84 | 28.007 | 60.028 | 27
119.85 | 28.006 | 60.028 | 27
119.86 | 28.005 | 60.028 | 27
119.87 | 28.004 | 60.028 | 27
119.88 | 28.003 | 60.028 | 27
119.89 | 28.001 | 60.028 | 27
119.89 | 27.999 | 60.028 | 27
119.9 | 27.998 | 60.028 | 27
119.91 | 27.998 | 60.028 | 27
119.92 | 27.998 | 60.028 | 27
119.93 | 27.997 | 60.028 | 27
119.94 | 27.996 | 60.028 | 27
119.94 | 27.995 | 60.028 | 27
119.95 | 27.994 | 60.028 | 27
119.96 | 27.993 | 60.028 | 27
119.97 | 27.992 | 60.028 | 27
119.98 | 27.992 | 60.028 | 27
119.99 | 27.992 | 60.028 | 27
119.99 | 27.993 | 60.028 | 27
120 | 27.993 | 60.028 | 27
120.01 | 27.993 | 60.028 | 27
120.02 | 27.993 | 60.028 | 27
120.03 | 27.993 | 60.028 | 27
120.04 | 27.993 | 60.028 | 27
120.04 | 27.995 | 60.028 | 27
120.05 | 27.996 | 60.028 | 27
120.06 | 27.996 | 60.028 | 27
120.07 | 27.996 | 60.028 | 27
120.08 | 27.995 | 60.028 | 27
120.09 | 27.995 | 60.028 | 27
120.09 | 27.995 | 60.028 | 27
120.1 | 27.995 | 60.028 | 27
120.11 | 27.995 | 60.028 | 27
120.12 | 27.994 | 60.028 | 27
120.13 | 27.995 | 60.028 | 27
120.14 | 27.996 | 60.028 | 27
120.14 | 27.996 | 60.028 | 27
120.15 | 27.997 | 60.028 | 27
120.16 | 27.998 | 60.028 | 27
120.17 | 27.999 | 60.028 | 27
120.18 | 27.998 | 60.028 | 27
120.19 | 27.996 | 60.028 | 27
120.19 | 27.993 | 60.028 | 27
120.2 | 27.989 | 60.028 | 27
120.21 | 27.983 | 60.028 | 27
120.22 | 27.977 | 60.028 | 27
120.23 | 27.973 | 60.028 | 27
120.24 | 27.969 | 60.028 | 27
120.24 | 27.964 | 60.028 | 27
120.25 | 27.958 | 60.028 | 27
120.26 | 27.954 | 60.028 | 27
120.27 | 27.949 | 60.028 | 27
120.28 | 27.946 | 60.028 | 27
120.29 | 27.942 | 60.028 | 27
120.29 | 27.938 | 60.028 | 27
120.3 | 27.935 | 60.028 | 27
120.31 | 27.931 | 60.028 | 27
120.32 | 27.928 | 60.028 | 27
120.33 | 27.923 | 60.028 | 27
120.34 | 27.918 | 60.028 | 27
120.34 | 27.916 | 60.028 | 27
120.35 | 27.914 | 60.028 | 27
120.36 | 27.913 | 60.028 | 27
120.37 | 27.913 | 60.028 | 27
120.38 | 27.915 | 60.028 | 27
120.39 | 27.917 | 60.028 | 27
120.39 | 27.918 | 60.028 | 27
120.4 | 27.919 | 60.028 | 27
120.41 | 27.921 | 60.028 | 27
120.42 | 27.922 | 60.028 | 27
120.43 | 27.923 | 60.028 | 27
120.44 | 27.924 | 60.028 | 27
120.44 | 27.924 | 60.028 | 27
120.45 | 27.925 | 60.028 | 27
120.46 | 27.924 | 60.028 | 27
120.47 | 27.924 | 60.028 | 27
120.48 | 27.922 | 60.027 | 27
120.49 | 27.921 | 60.027 | 27
120.49 | 27.92 | 60.027 | 27
120.5 | 27.919 | 60.026 | 27
120.51 | 27.919 | 60.026 | 27
120.52 | 27.918 | 60.026 | 27
120.53 | 27.917 | 60.026 | 27
120.54 | 27.916 | 60.025 | 27
120.54 | 27.914 | 60.025 | 27
120.55 | 27.912 | 60.025 | 27
120.56 | 27.912 | 60.024 | 27
120.57 | 27.912 | 60.024 | 27
120.58 | 27.911 | 60.024 | 27
120.59 | 27.91 | 60.024 | 27
120.59 | 27.906 | 60.023 | 27
120.6 | 27.901 | 60.023 | 27
120.61 | 27.895 | 60.023 | 27
120.62 | 27.89 | 60.022 | 27
120.63 | 27.883 | 60.022 | 27
120.64 | 27.876 | 60.022 | 27
120.64 | 27.871 | 60.022 | 27
120.65 | 27.866 | 60.022 | 27
120.66 | 27.862 | 60.022 | 27
120.67 | 27.859 | 60.022 | 27
120.68 | 27.855 | 60.022 | 27
120.69 | 27.85 | 60.022 | 27
120.69 | 27.847 | 60.022 | 27
120.7 | 27.843 | 60.022 | 27
120.71 | 27.841 | 60.022 | 27
120.72 | 27.838 | 60.022 | 27
120.73 | 27.833 | 60.022 | 27
120.74 | 27.827 | 60.022 | 27
120.74 | 27.821 | 60.022 | 27
120.75 | 27.815 | 60.022 | 27
120.76 | 27.812 | 60.022 | 27
120.77 | 27.81 | 60.022 | 27
120.78 | 27.807 | 60.022 | 27
120.79 | 27.804 | 60.022 | 27
120.79 | 27.804 | 60.022 | 27
120.8 | 27.804 | 60.022 | 27
120.81 | 27.802 | 60.022 | 27
120.82 | 27.8 | 60.022 | 27
120.83 | 27.798 | 60.022 | 27
120.84 | 27.796 | 60.022 | 27
120.84 | 27.794 | 60.022 | 27
120.85 | 27.793 | 60.022 | 27
120.86 | 27.791 | 60.022 | 27
120.87 | 27.789 | 60.022 | 27
120.88 | 27.786 | 60.022 | 27
120.89 | 27.782 | 60.022 | 27
120.89 | 27.782 | 60.022 | 27
120.9 | 27.781 | 60.022 | 27
120.91 | 27.78 | 60.022 | 27
120.92 | 27.78 | 60.022 | 27
120.93 | 27.78 | 60.022 | 27
120.94 | 27.781 | 60.022 | 27
120.94 | 27.782 | 60.022 | 27
120.95 | 27.784 | 60.022 | 27
120.96 | 27.785 | 60.022 | 27
120.97 | 27.786 | 60.022 | 27
120.98 | 27.787 | 60.022 | 27
120.99 | 27.789 | 60.022 | 27
120.99 | 27.789 | 60.022 | 27
121 | 27.789 | 60.022 | 27
121.01 | 27.788 | 60.022 | 27
121.02 | 27.788 | 60.022 | 27
121.03 | 27.787 | 60.022 | 27
121.04 | 27.787 | 60.022 | 27
121.04 | 27.789 | 60.022 | 27
121.05 | 27.791 | 60.022 | 27
121.06 | 27.791 | 60.022 | 27
121.07 | 27.792 | 60.022 | 27
121.08 | 27.793 | 60.022 | 27
121.09 | 27.794 | 60.022 | 27
121.09 | 27.795 | 60.022 | 27
121.1 | 27.795 | 60.022 | 27
121.11 | 27.794 | 60.022 | 27
121.12 | 27.794 | 60.022 | 27
121.13 | 27.793 | 60.022 | 27
121.14 | 27.793 | 60.022 | 27
121.14 | 27.792 | 60.022 | 27
121.15 | 27.792 | 60.022 | 27
121.16 | 27.792 | 60.022 | 27
121.17 | 27.793 | 60.022 | 27
121.18 | 27.794 | 60.022 | 27
121.19 | 27.795 | 60.022 | 27
121.19 | 27.795 | 60.022 | 27
121.2 | 27.796 | 60.022 | 27
121.21 | 27.796 | 60.022 | 27
121.22 | 27.796 | 60.022 | 27
121.23 | 27.795 | 60.022 | 27
121.24 | 27.795 | 60.022 | 27
121.24 | 27.795 | 60.022 | 27
121.25 | 27.795 | 60.022 | 27
121.26 | 27.795 | 60.022 | 27
121.27 | 27.795 | 60.022 | 27
121.28 | 27.795 | 60.022 | 27
121.29 | 27.796 | 60.022 | 27
121.29 | 27.796 | 60.022 | 27
121.3 | 27.796 | 60.022 | 27
121.31 | 27.796 | 60.022 | 27
121.32 | 27.796 | 60.022 | 27
121.33 | 27.798 | 60.022 | 27
121.34 | 27.799 | 60.022 | 27
121.34 | 27.799 | 60.022 | 27
121.35 | 27.799 | 60.022 | 27
121.36 | 27.799 | 60.022 | 27
121.37 | 27.798 | 60.022 | 27
121.38 | 27.798 | 60.022 | 27
121.39 | 27.797 | 60.022 | 27
121.39 | 27.796 | 60.022 | 27
121.4 | 27.795 | 60.022 | 27
121.41 | 27.79 | 60.022 | 27
121.42 | 27.785 | 60.022 | 27
121.43 | 27.779 | 60.022 | 27
121.44 | 27.773 | 60.022 | 27
121.44 | 27.768 | 60.022 | 27
121.45 | 27.763 | 60.022 | 27
121.46 | 27.759 | 60.022 | 27
121.47 | 27.755 | 60.022 | 27
121.48 | 27.75 | 60.022 | 27
121.49 | 27.744 | 60.022 | 27
121.49 | 27.737 | 60.022 | 27
121.5 | 27.73 | 60.022 | 27
121.51 | 27.724 | 60.022 | 27
121.52 | 27.717 | 60.022 | 27
121.53 | 27.71 | 60.022 | 27
121.54 | 27.704 | 60.022 | 27
121.54 | 27.698 | 60.022 | 27
121.55 | 27.691 | 60.022 | 27
121.56 | 27.687 | 60.022 | 27
121.57 | 27.683 | 60.022 | 27
121.58 | 27.683 | 60.022 | 27
121.59 | 27.683 | 60.022 | 27
121.59 | 27.683 | 60.022 | 27
121.6 | 27.683 | 60.022 | 27
121.61 | 27.685 | 60.022 | 27
121.62 | 27.686 | 60.022 | 27
121.63 | 27.687 | 60.022 | 27
121.64 | 27.687 | 60.022 | 27
121.64 | 27.687 | 60.022 | 27
121.65 | 27.686 | 60.022 | 27
121.66 | 27.687 | 60.022 | 27
121.67 | 27.688 | 60.022 | 27
121.68 | 27.689 | 60.022 | 27
121.69 | 27.69 | 60.022 | 27
121.69 | 27.692 | 60.022 | 27
121.7 | 27.695 | 60.022 | 27
121.71 | 27.698 | 60.022 | 27
121.72 | 27.701 | 60.022 | 27
121.73 | 27.702 | 60.022 | 27
121.74 | 27.704 | 60.022 | 27
121.74 | 27.704 | 60.022 | 27
121.75 | 27.705 | 60.022 | 27
121.76 | 27.705 | 60.022 | 27
121.77 | 27.704 | 60.022 | 27
121.78 | 27.704 | 60.022 | 27
121.79 | 27.703 | 60.022 | 27
121.79 | 27.702 | 60.023 | 27
121.8 | 27.701 | 60.024 | 27
121.81 | 27.702 | 60.024 | 27
121.82 | 27.703 | 60.025 | 27
121.83 | 27.702 | 60.025 | 27
121.84 | 27.701 | 60.026 | 27
121.84 | 27.702 | 60.026 | 27
121.85 | 27.702 | 60.027 | 27
121.86 | 27.7 | 60.028 | 27
121.87 | 27.699 | 60.028 | 27
121.88 | 27.698 | 60.029 | 27
121.89 | 27.697 | 60.029 | 27
121.89 | 27.696 | 60.03 | 27
121.9 | 27.695 | 60.03 | 27
121.91 | 27.693 | 60.031 | 27
121.92 | 27.692 | 60.032 | 27
121.93 | 27.692 | 60.032 | 27
121.94 | 27.692 | 60.033 | 27
121.94 | 27.692 | 60.033 | 27
121.95 | 27.692 | 60.034 | 27
121.96 | 27.691 | 60.034 | 27
121.97 | 27.689 | 60.034 | 27
121.98 | 27.689 | 60.034 | 27
121.99 | 27.688 | 60.034 | 27
121.99 | 27.688 | 60.034 | 27
122 | 27.688 | 60.034 | 27
122.01 | 27.689 | 60.034 | 27
122.02 | 27.689 | 60.034 | 27
122.03 | 27.689 | 60.034 | 27
122.04 | 27.689 | 60.034 | 27
122.04 | 27.689 | 60.034 | 27
122.05 | 27.689 | 60.034 | 27
122.06 | 27.689 | 60.034 | 27
122.07 | 27.69 | 60.034 | 27
122.08 | 27.692 | 60.034 | 27
122.09 | 27.693 | 60.034 | 27
122.09 | 27.693 | 60.034 | 27
122.1 | 27.693 | 60.034 | 27
122.11 | 27.692 | 60.034 | 27
122.12 | 27.692 | 60.034 | 27
122.13 | 27.693 | 60.034 | 27
122.14 | 27.695 | 60.033 | 27
122.14 | 27.696 | 60.033 | 27
122.15 | 27.698 | 60.033 | 27
122.16 | 27.696 | 60.032 | 27
122.17 | 27.695 | 60.032 | 27
122.18 | 27.694 | 60.032 | 27
122.19 | 27.693 | 60.032 | 27
122.19 | 27.692 | 60.031 | 27
122.2 | 27.69 | 60.031 | 27
122.21 | 27.687 | 60.031 | 27
122.22 | 27.684 | 60.03 | 27
122.23 | 27.679 | 60.03 | 27
122.24 | 27.675 | 60.03 | 27
122.24 | 27.671 | 60.03 | 27
122.25 | 27.666 | 60.029 | 27
122.26 | 27.663 | 60.029 | 27
122.27 | 27.66 | 60.029 | 27
122.28 | 27.655 | 60.028 | 27
122.29 | 27.651 | 60.028 | 27
122.29 | 27.646 | 60.028 | 27
122.3 | 27.641 | 60.028 | 27
122.31 | 27.636 | 60.028 | 27
122.32 | 27.631 | 60.028 | 27
122.33 | 27.628 | 60.028 | 27
122.34 | 27.625 | 60.028 | 27
122.34 | 27.62 | 60.028 | 27
122.35 | 27.615 | 60.028 | 27
122.36 | 27.612 | 60.028 | 27
122.37 | 27.61 | 60.028 | 27
122.38 | 27.609 | 60.028 | 27
122.39 | 27.609 | 60.028 | 27
122.39 | 27.608 | 60.028 | 27
122.4 | 27.608 | 60.028 | 27
122.41 | 27.608 | 60.028 | 27
122.42 | 27.608 | 60.028 | 27
122.43 | 27.609 | 60.028 | 27
122.44 | 27.609 | 60.028 | 27
122.44 | 27.609 | 60.028 | 27
122.45 | 27.61 | 60.028 | 27
122.46 | 27.61 | 60.028 | 27
122.47 | 27.611 | 60.028 | 27
122.48 | 27.612 | 60.028 | 27
122.49 | 27.612 | 60.028 | 27
122.49 | 27.612 | 60.028 | 27
122.5 | 27.611 | 60.028 | 27
122.51 | 27.612 | 60.028 | 27
122.52 | 27.613 | 60.028 | 27
122.53 | 27.612 | 60.028 | 27
122.54 | 27.611 | 60.028 | 27
122.54 | 27.611 | 60.028 | 27
122.55 | 27.61 | 60.028 | 27
122.56 | 27.61 | 60.028 | 27
122.57 | 27.609 | 60.028 | 27
122.58 | 27.609 | 60.028 | 27
122.59 | 27.609 | 60.028 | 27
122.59 | 27.607 | 60.028 | 27
122.6 | 27.604 | 60.028 | 27
122.61 | 27.601 | 60.028 | 27
122.62 | 27.597 | 60.028 | 27
122.63 | 27.591 | 60.028 | 27
122.64 | 27.585 | 60.028 | 27
122.64 | 27.578 | 60.028 | 27
122.65 | 27.571 | 60.028 | 27
122.66 | 27.565 | 60.028 | 27
122.67 | 27.559 | 60.028 | 27
122.68 | 27.553 | 60.028 | 27
122.69 | 27.547 | 60.028 | 27
122.69 | 27.541 | 60.028 | 27
122.7 | 27.536 | 60.028 | 27
122.71 | 27.53 | 60.028 | 27
122.72 | 27.525 | 60.028 | 27
122.73 | 27.52 | 60.028 | 27
122.74 | 27.515 | 60.028 | 27
122.74 | 27.508 | 60.028 | 27
122.75 | 27.501 | 60.028 | 27
122.76 | 27.495 | 60.028 | 27
122.77 | 27.489 | 60.028 | 27
122.78 | 27.486 | 60.028 | 27
122.78 | 27.483 | 60.028 | 27
122.79 | 27.484 | 60.028 | 27
122.8 | 27.485 | 60.028 | 27
122.81 | 27.486 | 60.028 | 27
122.82 | 27.487 | 60.028 | 27
122.83 | 27.489 | 60.028 | 27
122.83 | 27.49 | 60.028 | 27
122.84 | 27.491 | 60.028 | 27
122.85 | 27.492 | 60.028 | 27
122.86 | 27.493 | 60.028 | 27
122.87 | 27.494 | 60.028 | 27
122.88 | 27.495 | 60.028 | 27
122.88 | 27.496 | 60.028 | 27
122.89 | 27.496 | 60.028 | 27
122.9 | 27.497 | 60.028 | 27
122.91 | 27.497 | 60.028 | 27
122.92 | 27.498 | 60.028 | 27
122.93 | 27.498 | 60.028 | 27
122.93 | 27.498 | 60.028 | 27
122.94 | 27.498 | 60.028 | 27
122.95 | 27.498 | 60.028 | 27
122.96 | 27.496 | 60.028 | 27
122.97 | 27.494 | 60.028 | 27
122.98 | 27.494 | 60.028 | 27
122.98 | 27.493 | 60.028 | 27
122.99 | 27.493 | 60.028 | 27
123 | 27.492 | 60.028 | 27
123.01 | 27.491 | 60.028 | 27
123.02 | 27.49 | 60.028 | 27
123.03 | 27.488 | 60.028 | 27
123.03 | 27.486 | 60.028 | 27
123.04 | 27.485 | 60.028 | 27
123.05 | 27.483 | 60.028 | 27
123.06 | 27.481 | 60.028 | 27
123.07 | 27.479 | 60.028 | 27
123.08 | 27.479 | 60.028 | 27
123.08 | 27.479 | 60.028 | 27
123.09 | 27.48 | 60.028 | 27
123.1 | 27.481 | 60.028 | 27
123.11 | 27.482 | 60.028 | 27
123.12 | 27.483 | 60.028 | 27
123.13 | 27.484 | 60.028 | 27
123.13 | 27.484 | 60.028 | 27
123.14 | 27.485 | 60.028 | 27
123.15 | 27.486 | 60.028 | 27
123.16 | 27.484 | 60.028 | 27
123.17 | 27.482 | 60.028 | 27
123.18 | 27.482 | 60.028 | 27
123.18 | 27.482 | 60.028 | 27
123.19 | 27.483 | 60.028 | 27
123.2 | 27.483 | 60.028 | 27
123.21 | 27.483 | 60.028 | 27
123.22 | 27.483 | 60.028 | 27
123.23 | 27.484 | 60.028 | 27
123.23 | 27.486 | 60.028 | 27
123.24 | 27.485 | 60.028 | 27
123.25 | 27.484 | 60.028 | 27
123.26 | 27.483 | 60.028 | 27
123.27 | 27.482 | 60.028 | 27
123.28 | 27.482 | 60.028 | 27
123.28 | 27.481 | 60.028 | 27
123.29 | 27.481 | 60.028 | 27
123.3 | 27.482 | 60.028 | 27
123.31 | 27.482 | 60.028 | 27
123.32 | 27.482 | 60.028 | 27
123.33 | 27.484 | 60.028 | 27
123.33 | 27.486 | 60.028 | 27
123.34 | 27.486 | 60.028 | 27
123.35 | 27.485 | 60.028 | 27
123.36 | 27.486 | 60.028 | 27
123.37 | 27.487 | 60.028 | 27
123.38 | 27.487 | 60.028 | 27
123.38 | 27.488 | 60.028 | 27
123.39 | 27.487 | 60.028 | 27
123.4 | 27.487 | 60.028 | 27
123.41 | 27.485 | 60.028 | 27
123.42 | 27.483 | 60.028 | 27
123.43 | 27.479 | 60.028 | 27
123.43 | 27.475 | 60.028 | 27
123.44 | 27.471 | 60.028 | 27
123.45 | 27.467 | 60.028 | 27
123.46 | 27.462 | 60.028 | 27
123.47 | 27.457 | 60.028 | 27
123.48 | 27.452 | 60.028 | 27
123.48 | 27.446 | 60.028 | 27
123.49 | 27.442 | 60.028 | 27
123.5 | 27.437 | 60.028 | 27
123.51 | 27.433 | 60.028 | 27
123.52 | 27.43 | 60.028 | 27
123.53 | 27.426 | 60.028 | 27
123.53 | 27.422 | 60.028 | 27
123.54 | 27.417 | 60.028 | 27
123.55 | 27.412 | 60.028 | 27
123.56 | 27.408 | 60.028 | 27
123.57 | 27.403 | 60.028 | 27
123.58 | 27.401 | 60.028 | 27
123.58 | 27.399 | 60.028 | 27
123.59 | 27.4 | 60.028 | 27
123.6 | 27.401 | 60.028 | 27
123.61 | 27.399 | 60.028 | 27
123.62 | 27.398 | 60.028 | 27
123.63 | 27.398 | 60.028 | 27
123.63 | 27.398 | 60.028 | 27
123.64 | 27.398 | 60.028 | 27
123.65 | 27.398 | 60.028 | 27
123.66 | 27.397 | 60.028 | 27
123.67 | 27.397 | 60.028 | 27
123.68 | 27.396 | 60.028 | 27
123.68 | 27.396 | 60.028 | 27
123.69 | 27.396 | 60.028 | 27
123.7 | 27.396 | 60.028 | 27
123.71 | 27.396 | 60.028 | 27
123.72 | 27.396 | 60.028 | 27
123.73 | 27.396 | 60.028 | 27
123.73 | 27.396 | 60.028 | 27
123.74 | 27.395 | 60.028 | 27
123.75 | 27.394 | 60.028 | 27
123.76 | 27.393 | 60.028 | 27
123.77 | 27.393 | 60.028 | 27
123.78 | 27.395 | 60.028 | 27
123.78 | 27.397 | 60.028 | 27
123.79 | 27.398 | 60.028 | 27
123.8 | 27.399 | 60.028 | 27
123.81 | 27.399 | 60.028 | 27
123.82 | 27.4 | 60.028 | 27
123.83 | 27.398 | 60.028 | 27
123.83 | 27.396 | 60.028 | 27
123.84 | 27.391 | 60.028 | 27
123.85 | 27.386 | 60.028 | 27
123.86 | 27.38 | 60.028 | 27
123.87 | 27.374 | 60.028 | 27
123.88 | 27.37 | 60.028 | 27
123.88 | 27.366 | 60.028 | 27
123.89 | 27.361 | 60.028 | 27
123.9 | 27.357 | 60.028 | 27
123.91 | 27.352 | 60.028 | 27
123.92 | 27.347 | 60.028 | 27
123.93 | 27.341 | 60.028 | 27
123.93 | 27.335 | 60.028 | 27
123.94 | 27.331 | 60.028 | 27
123.95 | 27.326 | 60.028 | 27
123.96 | 27.322 | 60.028 | 27
123.97 | 27.317 | 60.028 | 27
123.98 | 27.311 | 60.028 | 27
123.98 | 27.306 | 60.028 | 27
123.99 | 27.303 | 60.028 | 27
124 | 27.3 | 60.028 | 27
124.01 | 27.3 | 60.028 | 27
124.02 | 27.3 | 60.028 | 27
124.03 | 27.301 | 60.028 | 27
124.03 | 27.302 | 60.028 | 27
124.04 | 27.302 | 60.028 | 27
124.05 | 27.302 | 60.028 | 27
124.06 | 27.3 | 60.028 | 27
124.07 | 27.299 | 60.028 | 27
124.08 | 27.298 | 60.028 | 27
124.08 | 27.298 | 60.028 | 27
124.09 | 27.299 | 60.028 | 27
124.1 | 27.3 | 60.028 | 27
124.11 | 27.299 | 60.028 | 27
124.12 | 27.298 | 60.028 | 27
124.13 | 27.297 | 60.028 | 27
124.13 | 27.296 | 60.028 | 27
124.14 | 27.296 | 60.028 | 27
124.15 | 27.296 | 60.028 | 27
124.16 | 27.294 | 60.028 | 27
124.17 | 27.293 | 60.028 | 27
124.18 | 27.292 | 60.028 | 27
124.18 | 27.292 | 60.028 | 27
124.19 | 27.291 | 60.028 | 27
124.2 | 27.29 | 60.028 | 27
124.21 | 27.289 | 60.028 | 27
124.22 | 27.289 | 60.028 | 27
124.23 | 27.288 | 60.028 | 27
124.23 | 27.288 | 60.028 | 27
124.24 | 27.286 | 60.028 | 27
124.25 | 27.284 | 60.028 | 27
124.26 | 27.28 | 60.028 | 27
124.27 | 27.276 | 60.028 | 27
124.28 | 27.273 | 60.028 | 27
124.28 | 27.269 | 60.028 | 27
124.29 | 27.265 | 60.028 | 27
124.3 | 27.261 | 60.028 | 27
124.31 | 27.259 | 60.028 | 27
124.32 | 27.257 | 60.028 | 27
124.33 | 27.257 | 60.028 | 27
124.33 | 27.256 | 60.028 | 27
124.34 | 27.255 | 60.028 | 27
124.35 | 27.255 | 60.028 | 27
124.36 | 27.254 | 60.028 | 27
124.37 | 27.253 | 60.028 | 27
124.38 | 27.25 | 60.028 | 27
124.38 | 27.247 | 60.028 | 27
124.39 | 27.246 | 60.028 | 27
124.4 | 27.244 | 60.028 | 27
124.41 | 27.245 | 60.028 | 27
124.42 | 27.245 | 60.028 | 27
124.43 | 27.245 | 60.028 | 27
124.43 | 27.244 | 60.028 | 27
124.44 | 27.246 | 60.028 | 27
124.45 | 27.248 | 60.028 | 27
124.46 | 27.249 | 60.028 | 27
124.47 | 27.251 | 60.028 | 27
124.48 | 27.251 | 60.028 | 27
124.48 | 27.251 | 60.028 | 27
124.49 | 27.251 | 60.028 | 27
124.5 | 27.25 | 60.028 | 27
124.51 | 27.248 | 60.028 | 27
124.52 | 27.247 | 60.028 | 27
124.53 | 27.245 | 60.028 | 27
124.53 | 27.244 | 60.028 | 27
124.54 | 27.244 | 60.028 | 27
124.55 | 27.245 | 60.028 | 27
124.56 | 27.244 | 60.028 | 27
124.57 | 27.243 | 60.028 | 27
124.58 | 27.243 | 60.028 | 27
124.58 | 27.244 | 60.028 | 27
124.59 | 27.246 | 60.028 | 27
124.6 | 27.248 | 60.028 | 27
124.61 | 27.248 | 60.028 | 27
124.62 | 27.248 | 60.028 | 27
124.63 | 27.244 | 60.028 | 27
124.63 | 27.241 | 60.028 | 27
124.64 | 27.237 | 60.028 | 27
124.65 | 27.233 | 60.028 | 27
124.66 | 27.228 | 60.028 | 27
124.67 | 27.223 | 60.028 | 27
124.68 | 27.219 | 60.028 | 27
124.68 | 27.214 | 60.028 | 27
124.69 | 27.21 | 60.028 | 27
124.7 | 27.205 | 60.028 | 27
124.71 | 27.2 | 60.028 | 27
124.72 | 27.195 | 60.028 | 27
124.73 | 27.192 | 60.028 | 27
124.73 | 27.189 | 60.028 | 27
124.74 | 27.183 | 60.028 | 27
124.75 | 27.177 | 60.028 | 27
124.76 | 27.17 | 60.028 | 27
124.77 | 27.164 | 60.028 | 27
124.78 | 27.158 | 60.028 | 27
124.78 | 27.153 | 60.028 | 27
124.79 | 27.151 | 60.028 | 27
124.8 | 27.149 | 60.028 | 27
124.81 | 27.146 | 60.028 | 27
124.82 | 27.144 | 60.028 | 27
124.83 | 27.144 | 60.028 | 27
124.83 | 27.144 | 60.028 | 27
124.84 | 27.144 | 60.028 | 27
124.85 | 27.143 | 60.028 | 27
124.86 | 27.143 | 60.028 | 27
124.87 | 27.142 | 60.028 | 27
124.88 | 27.141 | 60.028 | 27
124.88 | 27.14 | 60.028 | 27
124.89 | 27.139 | 60.028 | 27
124.9 | 27.138 | 60.028 | 27
124.91 | 27.139 | 60.028 | 27
124.92 | 27.139 | 60.028 | 27
124.93 | 27.139 | 60.028 | 27
124.93 | 27.138 | 60.028 | 27
124.94 | 27.138 | 60.028 | 27
124.95 | 27.137 | 60.028 | 27
124.96 | 27.137 | 60.028 | 27
124.97 | 27.136 | 60.028 | 27
124.98 | 27.137 | 60.028 | 27
124.98 | 27.138 | 60.028 | 27
124.99 | 27.138 | 60.028 | 27
125 | 27.138 | 60.028 | 27
125.01 | 27.137 | 60.028 | 27
125.02 | 27.137 | 60.028 | 27
125.03 | 27.136 | 60.028 | 27
125.03 | 27.135 | 60.028 | 27
125.04 | 27.136 | 60.028 | 27
125.05 | 27.137 | 60.028 | 27
125.06 | 27.137 | 60.028 | 27
125.07 | 27.136 | 60.028 | 27
125.08 | 27.137 | 60.028 | 27
125.08 | 27.137 | 60.028 | 27
125.09 | 27.137 | 60.028 | 27
125.1 | 27.138 | 60.028 | 27
125.11 | 27.136 | 60.028 | 27
125.12 | 27.135 | 60.028 | 27
125.13 | 27.134 | 60.028 | 27
125.13 | 27.134 | 60.028 | 27
125.14 | 27.132 | 60.028 | 27
125.15 | 27.131 | 60.028 | 27
125.16 | 27.13 | 60.028 | 27
125.17 | 27.129 | 60.028 | 27
125.18 | 27.129 | 60.028 | 27
125.18 | 27.129 | 60.028 | 27
125.19 | 27.13 | 60.028 | 27
125.2 | 27.13 | 60.028 | 27
125.21 | 27.129 | 60.028 | 27
125.22 | 27.128 | 60.028 | 27
125.23 | 27.128 | 60.028 | 27
125.23 | 27.129 | 60.028 | 27
125.24 | 27.128 | 60.028 | 27
125.25 | 27.128 | 60.028 | 27
125.26 | 27.128 | 60.028 | 27
125.27 | 27.129 | 60.028 | 27
125.28 | 27.13 | 60.028 | 27
125.28 | 27.132 | 60.028 | 27
125.29 | 27.133 | 60.028 | 27
125.3 | 27.133 | 60.028 | 27
125.31 | 27.135 | 60.028 | 27
125.32 | 27.136 | 60.028 | 27
125.33 | 27.138 | 60.028 | 27
125.33 | 27.139 | 60.028 | 27
125.34 | 27.139 | 60.028 | 27
125.35 | 27.138 | 60.028 | 27
125.36 | 27.14 | 60.028 | 27
125.37 | 27.141 | 60.028 | 27
125.38 | 27.143 | 60.028 | 27
125.38 | 27.144 | 60.028 | 27
125.39 | 27.145 | 60.028 | 27
125.4 | 27.145 | 60.028 | 27
125.41 | 27.145 | 60.028 | 27
125.42 | 27.144 | 60.028 | 27
125.43 | 27.144 | 60.028 | 27
125.43 | 27.143 | 60.028 | 27
125.44 | 27.139 | 60.028 | 27
125.45 | 27.134 | 60.028 | 27
125.46 | 27.129 | 60.028 | 27
125.47 | 27.123 | 60.028 | 27
125.48 | 27.116 | 60.028 | 27
125.48 | 27.108 | 60.028 | 27
125.49 | 27.101 | 60.028 | 27
125.5 | 27.093 | 60.028 | 27
125.51 | 27.089 | 60.028 | 27
125.52 | 27.085 | 60.028 | 27
125.53 | 27.078 | 60.028 | 27
125.53 | 27.072 | 60.028 | 27
125.54 | 27.066 | 60.028 | 27
125.55 | 27.06 | 60.028 | 27
125.56 | 27.055 | 60.028 | 27
125.57 | 27.05 | 60.028 | 27
125.58 | 27.045 | 60.028 | 27
125.58 | 27.04 | 60.028 | 27
125.59 | 27.036 | 60.028 | 27
125.6 | 27.032 | 60.028 | 27
125.61 | 27.031 | 60.028 | 27
125.62 | 27.03 | 60.028 | 27
125.63 | 27.032 | 60.028 | 27
125.63 | 27.033 | 60.028 | 27
125.64 | 27.037 | 60.028 | 27
125.65 | 27.04 | 60.028 | 27
125.66 | 27.042 | 60.028 | 27
125.67 | 27.044 | 60.028 | 27
125.68 | 27.045 | 60.028 | 27
125.68 | 27.046 | 60.028 | 27
125.69 | 27.046 | 60.028 | 27
125.7 | 27.047 | 60.028 | 27
125.71 | 27.047 | 60.028 | 27
125.72 | 27.048 | 60.028 | 27
125.73 | 27.047 | 60.028 | 27
125.73 | 27.045 | 60.028 | 27
125.74 | 27.046 | 60.028 | 27
125.75 | 27.046 | 60.028 | 27
125.76 | 27.046 | 60.028 | 27
125.77 | 27.045 | 60.028 | 27
125.78 | 27.045 | 60.028 | 27
125.78 | 27.044 | 60.028 | 27
125.79 | 27.043 | 60.028 | 27
125.8 | 27.042 | 60.028 | 27
125.81 | 27.039 | 60.028 | 27
125.82 | 27.037 | 60.028 | 27
125.83 | 27.036 | 60.028 | 27
125.83 | 27.036 | 60.028 | 27
125.84 | 27.035 | 60.028 | 27
125.85 | 27.033 | 60.028 | 27
125.86 | 27.028 | 60.028 | 27
125.87 | 27.023 | 60.028 | 27
125.88 | 27.018 | 60.028 | 27
125.88 | 27.013 | 60.028 | 27
125.89 | 27.01 | 60.028 | 27
125.9 | 27.007 | 60.028 | 27
125.91 | 27.002 | 60.028 | 27
125.92 | 26.998 | 60.028 | 27
125.93 | 26.992 | 60.028 | 27
125.93 | 26.987 | 60.028 | 27
125.94 | 26.982 | 60.028 | 27
125.95 | 26.978 | 60.028 | 27
125.96 | 26.973 | 60.028 | 27
125.97 | 26.968 | 60.028 | 27
125.98 | 26.963 | 60.028 | 27
125.98 | 26.959 | 60.028 | 27
125.99 | 26.952 | 60.028 | 27
126 | 26.946 | 60.028 | 27
126.01 | 26.942 | 60.028 | 27
126.02 | 26.939 | 60.028 | 27
126.03 | 26.937 | 60.028 | 27
126.03 | 26.936 | 60.028 | 27
126.04 | 26.935 | 60.028 | 27
126.05 | 26.933 | 60.028 | 27
126.06 | 26.93 | 60.028 | 27
126.07 | 26.927 | 60.028 | 27
126.08 | 26.926 | 60.028 | 27
126.08 | 26.925 | 60.028 | 27
126.09 | 26.924 | 60.028 | 27
126.1 | 26.922 | 60.028 | 27
126.11 | 26.922 | 60.028 | 27
126.12 | 26.922 | 60.028 | 27
126.13 | 26.921 | 60.028 | 27
126.13 | 26.919 | 60.028 | 27
126.14 | 26.92 | 60.028 | 27
126.15 | 26.921 | 60.028 | 27
126.16 | 26.921 | 60.028 | 27
126.17 | 26.921 | 60.028 | 27
126.18 | 26.919 | 60.028 | 27
126.18 | 26.916 | 60.028 | 27
126.19 | 26.916 | 60.028 | 27
126.2 | 26.916 | 60.028 | 27
126.21 | 26.916 | 60.028 | 27
126.22 | 26.917 | 60.028 | 27
126.23 | 26.918 | 60.028 | 27
126.23 | 26.919 | 60.028 | 27
126.24 | 26.918 | 60.028 | 27
126.25 | 26.917 | 60.028 | 27
126.26 | 26.917 | 60.028 | 27
126.27 | 26.918 | 60.028 | 27
126.28 | 26.919 | 60.028 | 27
126.28 | 26.919 | 60.028 | 27
126.29 | 26.919 | 60.028 | 27
126.3 | 26.919 | 60.028 | 27
126.31 | 26.918 | 60.027 | 27
126.32 | 26.918 | 60.027 | 27
126.32 | 26.919 | 60.027 | 27
126.33 | 26.92 | 60.026 | 27
126.34 | 26.921 | 60.026 | 27
126.35 | 26.921 | 60.026 | 27
126.36 | 26.922 | 60.026 | 27
126.37 | 26.922 | 60.025 | 27
126.37 | 26.921 | 60.025 | 27
126.38 | 26.92 | 60.025 | 27
126.39 | 26.919 | 60.024 | 27
126.4 | 26.918 | 60.024 | 27
126.41 | 26.918 | 60.024 | 27
126.42 | 26.917 | 60.024 | 27
126.42 | 26.916 | 60.023 | 27
126.43 | 26.916 | 60.023 | 27
126.44 | 26.914 | 60.023 | 27
126.45 | 26.913 | 60.022 | 27
126.46 | 26.914 | 60.022 | 27
126.47 | 26.915 | 60.022 | 27
126.47 | 26.915 | 60.022 | 27
126.48 | 26.915 | 60.022 | 27
126.49 | 26.914 | 60.022 | 27
126.5 | 26.912 | 60.022 | 27
126.51 | 26.913 | 60.022 | 27
126.52 | 26.914 | 60.022 | 27
126.52 | 26.913 | 60.022 | 27
126.53 | 26.912 | 60.022 | 27
126.54 | 26.913 | 60.022 | 27
126.55 | 26.913 | 60.022 | 27
126.56 | 26.913 | 60.022 | 27
126.57 | 26.913 | 60.022 | 27
126.57 | 26.914 | 60.022 | 27
126.58 | 26.916 | 60.022 | 27
126.59 | 26.918 | 60.022 | 27
126.6 | 26.919 | 60.022 | 27
126.61 | 26.92 | 60.022 | 27
126.62 | 26.921 | 60.022 | 27
126.62 | 26.92 | 60.022 | 27
126.63 | 26.919 | 60.022 | 27
126.64 | 26.916 | 60.022 | 27
126.65 | 26.913 | 60.022 | 27
126.66 | 26.911 | 60.022 | 27
126.67 | 26.908 | 60.022 | 27
126.67 | 26.905 | 60.022 | 27
126.68 | 26.902 | 60.022 | 27
126.69 | 26.898 | 60.022 | 27
126.7 | 26.895 | 60.022 | 27
126.71 | 26.891 | 60.022 | 27
126.72 | 26.887 | 60.022 | 27
126.72 | 26.884 | 60.022 | 27
126.73 | 26.881 | 60.022 | 27
126.74 | 26.876 | 60.022 | 27
126.75 | 26.872 | 60.022 | 27
126.76 | 26.865 | 60.022 | 27
126.77 | 26.858 | 60.022 | 27
126.77 | 26.854 | 60.022 | 27
126.78 | 26.849 | 60.022 | 27
126.79 | 26.846 | 60.022 | 27
126.8 | 26.843 | 60.022 | 27
126.81 | 26.843 | 60.022 | 27
126.82 | 26.842 | 60.022 | 27
126.82 | 26.841 | 60.022 | 27
126.83 | 26.841 | 60.022 | 27
126.84 | 26.84 | 60.022 | 27
126.85 | 26.838 | 60.022 | 27
126.86 | 26.84 | 60.022 | 27
126.87 | 26.841 | 60.022 | 27
126.87 | 26.842 | 60.022 | 27
126.88 | 26.844 | 60.022 | 27
126.89 | 26.844 | 60.022 | 27
126.9 | 26.845 | 60.022 | 27
126.91 | 26.845 | 60.022 | 27
126.92 | 26.845 | 60.022 | 27
126.92 | 26.847 | 60.022 | 27
126.93 | 26.849 | 60.022 | 27
126.94 | 26.849 | 60.022 | 27
126.95 | 26.85 | 60.022 | 27
126.96 | 26.851 | 60.022 | 27
126.97 | 26.853 | 60.022 | 27
126.97 | 26.852 | 60.022 | 27
126.98 | 26.851 | 60.022 | 27
126.99 | 26.852 | 60.022 | 27
127 | 26.852 | 60.022 | 27
127.01 | 26.853 | 60.022 | 27
127.02 | 26.854 | 60.022 | 27
127.02 | 26.854 | 60.022 | 27
127.03 | 26.854 | 60.022 | 27
127.04 | 26.854 | 60.022 | 27
127.05 | 26.854 | 60.022 | 27
127.06 | 26.853 | 60.022 | 27
127.07 | 26.853 | 60.022 | 27
127.07 | 26.854 | 60.022 | 27
127.08 | 26.855 | 60.022 | 27
127.09 | 26.857 | 60.022 | 27
127.1 | 26.858 | 60.022 | 27
127.11 | 26.859 | 60.022 | 27
127.12 | 26.859 | 60.022 | 27
127.12 | 26.858 | 60.022 | 27
127.13 | 26.857 | 60.022 | 27
127.14 | 26.859 | 60.022 | 27
127.15 | 26.86 | 60.022 | 27
127.16 | 26.861 | 60.022 | 27
127.17 | 26.862 | 60.022 | 27
127.17 | 26.863 | 60.022 | 27
127.18 | 26.865 | 60.022 | 27
127.19 | 26.865 | 60.022 | 27
127.2 | 26.864 | 60.022 | 27
127.21 | 26.864 | 60.022 | 27
127.22 | 26.865 | 60.022 | 27
127.22 | 26.866 | 60.022 | 27
127.23 | 26.868 | 60.022 | 27
127.24 | 26.87 | 60.022 | 27
127.25 | 26.872 | 60.022 | 27
127.26 | 26.871 | 60.022 | 27
127.27 | 26.87 | 60.022 | 27
127.27 | 26.871 | 60.022 | 27
127.28 | 26.871 | 60.022 | 27
127.29 | 26.875 | 60.022 | 27
127.3 | 26.879 | 60.022 | 27
127.31 | 26.881 | 60.022 | 27
127.32 | 26.882 | 60.022 | 27
127.32 | 26.883 | 60.022 | 27
127.33 | 26.883 | 60.022 | 27
127.34 | 26.881 | 60.022 | 27
127.35 | 26.879 | 60.022 | 27
127.36 | 26.882 | 60.022 | 27
127.37 | 26.884 | 60.022 | 27
127.37 | 26.886 | 60.022 | 27
127.38 | 26.887 | 60.022 | 27
127.39 | 26.885 | 60.022 | 27
127.4 | 26.884 | 60.022 | 27
127.41 | 26.883 | 60.022 | 27
127.42 | 26.881 | 60.022 | 27
127.42 | 26.883 | 60.022 | 27
127.43 | 26.884 | 60.022 | 27
127.44 | 26.883 | 60.022 | 27
127.45 | 26.881 | 60.022 | 27
127.46 | 26.879 | 60.022 | 27
127.47 | 26.876 | 60.022 | 27
127.47 | 26.874 | 60.022 | 27
127.48 | 26.871 | 60.022 | 27
127.49 | 26.869 | 60.022 | 27
127.5 | 26.867 | 60.022 | 27
127.51 | 26.866 | 60.022 | 27
127.52 | 26.865 | 60.022 | 27
127.52 | 26.862 | 60.022 | 27
127.53 | 26.859 | 60.022 | 27
127.54 | 26.856 | 60.022 | 27
127.55 | 26.853 | 60.022 | 27
127.56 | 26.85 | 60.022 | 27
127.57 | 26.846 | 60.022 | 27
127.57 | 26.843 | 60.022 | 27
127.58 | 26.84 | 60.022 | 27
127.59 | 26.839 | 60.022 | 27
127.6 | 26.838 | 60.022 | 27
127.61 | 26.837 | 60.022 | 27
127.62 | 26.836 | 60.022 | 27
127.62 | 26.832 | 60.023 | 27
127.63 | 26.829 | 60.024 | 27
127.64 | 26.827 | 60.024 | 27
127.65 | 26.826 | 60.025 | 27
127.66 | 26.825 | 60.025 | 27
127.67 | 26.823 | 60.026 | 27
127.67 | 26.824 | 60.026 | 27
127.68 | 26.825 | 60.027 | 27
127.69 | 26.824 | 60.028 | 27
127.7 | 26.822 | 60.028 | 27
127.71 | 26.822 | 60.029 | 27
127.72 | 26.821 | 60.029 | 27
127.72 | 26.823 | 60.03 | 27
127.73 | 26.824 | 60.03 | 27
127.74 | 26.825 | 60.031 | 27
127.75 | 26.826 | 60.032 | 27
127.76 | 26.824 | 60.032 | 27
127.77 | 26.822 | 60.033 | 27
127.77 | 26.822 | 60.033 | 27
127.78 | 26.822 | 60.034 | 27
127.79 | 26.822 | 60.034 | 27
127.8 | 26.823 | 60.034 | 27
127.81 | 26.824 | 60.034 | 27
127.82 | 26.824 | 60.034 | 27
127.82 | 26.825 | 60.034 | 27
127.83 | 26.827 | 60.034 | 27
127.84 | 26.824 | 60.034 | 27
127.85 | 26.822 | 60.034 | 27
127.86 | 26.823 | 60.034 | 27
127.87 | 26.823 | 60.034 | 27
127.87 | 26.824 | 60.034 | 27
127.88 | 26.825 | 60.034 | 27
127.89 | 26.826 | 60.034 | 27
127.9 | 26.827 | 60.034 | 27
127.91 | 26.824 | 60.034 | 27
127.92 | 26.821 | 60.034 | 27
127.92 | 26.819 | 60.034 | 27
127.93 | 26.816 | 60.034 | 27
127.94 | 26.816 | 60.034 | 27
127.95 | 26.816 | 60.034 | 27
127.96 | 26.815 | 60.034 | 27
127.97 | 26.814 | 60.034 | 27
127.97 | 26.813 | 60.034 | 27
127.98 | 26.812 | 60.034 | 27
127.99 | 26.809 | 60.034 | 27
128 | 26.807 | 60.034 | 27
128.01 | 26.807 | 60.034 | 27
128.02 | 26.807 | 60.034 | 27
128.02 | 26.806 | 60.034 | 27
128.03 | 26.805 | 60.034 | 27
128.04 | 26.804 | 60.034 | 27
128.05 | 26.802 | 60.034 | 27
128.06 | 26.801 | 60.034 | 27
128.07 | 26.8 | 60.034 | 27
128.07 | 26.801 | 60.034 | 27
128.08 | 26.802 | 60.034 | 27
128.09 | 26.802 | 60.034 | 27
128.1 | 26.801 | 60.034 | 27
128.11 | 26.8 | 60.034 | 27
128.12 | 26.799 | 60.034 | 27
128.12 | 26.798 | 60.034 | 27
128.13 | 26.798 | 60.034 | 27
128.14 | 26.797 | 60.034 | 27
128.15 | 26.797 | 60.034 | 27
128.16 | 26.797 | 60.034 | 27
128.17 | 26.798 | 60.034 | 27
128.17 | 26.797 | 60.034 | 27
128.18 | 26.795 | 60.034 | 27
128.19 | 26.795 | 60.034 | 27
128.2 | 26.794 | 60.034 | 27
128.21 | 26.793 | 60.034 | 27
128.22 | 26.793 | 60.034 | 27
128.22 | 26.793 | 60.034 | 27
128.23 | 26.793 | 60.034 | 27
128.24 | 26.795 | 60.034 | 27
128.25 | 26.797 | 60.034 | 27
128.26 | 26.8 | 60.034 | 27
128.27 | 26.803 | 60.034 | 27
128.27 | 26.806 | 60.034 | 27
128.28 | 26.809 | 60.034 | 27
128.29 | 26.813 | 60.034 | 27
128.3 | 26.816 | 60.033 | 27
128.31 | 26.819 | 60.033 | 27
128.32 | 26.822 | 60.033 | 27
128.32 | 26.827 | 60.032 | 27
128.33 | 26.831 | 60.032 | 27
128.34 | 26.835 | 60.032 | 27
128.35 | 26.839 | 60.032 | 27
128.36 | 26.843 | 60.031 | 27
128.37 | 26.847 | 60.031 | 27
128.37 | 26.85 | 60.031 | 27
128.38 | 26.854 | 60.03 | 27
128.39 | 26.856 | 60.03 | 27
128.4 | 26.859 | 60.03 | 27
128.41 | 26.862 | 60.03 | 27
128.42 | 26.865 | 60.029 | 27
128.42 | 26.867 | 60.029 | 27
128.43 | 26.868 | 60.029 | 27
128.44 | 26.871 | 60.028 | 27
128.45 | 26.874 | 60.028 | 27
128.46 | 26.875 | 60.028 | 27
128.47 | 26.876 | 60.028 | 27
128.47 | 26.877 | 60.028 | 27
128.48 | 26.878 | 60.028 | 27
128.49 | 26.877 | 60.028 | 27
128.5 | 26.876 | 60.028 | 27
128.51 | 26.878 | 60.028 | 27
128.52 | 26.879 | 60.028 | 27
128.52 | 26.879 | 60.028 | 27
128.53 | 26.879 | 60.028 | 27
128.54 | 26.879 | 60.028 | 27
128.55 | 26.879 | 60.028 | 27
128.56 | 26.879 | 60.028 | 27
128.57 | 26.879 | 60.028 | 27
128.57 | 26.878 | 60.028 | 27
128.58 | 26.877 | 60.028 | 27
128.59 | 26.877 | 60.028 | 27
128.6 | 26.876 | 60.028 | 27
128.61 | 26.876 | 60.028 | 27
128.62 | 26.877 | 60.028 | 27
128.62 | 26.877 | 60.028 | 27
128.63 | 26.876 | 60.028 | 27
128.64 | 26.876 | 60.028 | 27
128.65 | 26.876 | 60.028 | 27
128.66 | 26.876 | 60.028 | 27
128.67 | 26.876 | 60.028 | 27
128.67 | 26.875 | 60.028 | 27
128.68 | 26.874 | 60.028 | 27
128.69 | 26.872 | 60.028 | 27
128.7 | 26.871 | 60.028 | 27
128.71 | 26.869 | 60.028 | 27
128.72 | 26.867 | 60.028 | 27
128.72 | 26.864 | 60.028 | 27
128.73 | 26.861 | 60.028 | 27
128.74 | 26.859 | 60.028 | 27
128.75 | 26.857 | 60.028 | 27
128.76 | 26.856 | 60.028 | 27
128.77 | 26.854 | 60.028 | 27
128.77 | 26.851 | 60.028 | 27
128.78 | 26.847 | 60.028 | 27
128.79 | 26.844 | 60.028 | 27
128.8 | 26.841 | 60.028 | 27
128.81 | 26.838 | 60.028 | 27
128.82 | 26.835 | 60.028 | 27
128.82 | 26.832 | 60.028 | 27
128.83 | 26.828 | 60.028 | 27
128.84 | 26.826 | 60.028 | 27
128.85 | 26.824 | 60.028 | 27
128.86 | 26.822 | 60.028 | 27
128.87 | 26.821 | 60.028 | 27
128.87 | 26.82 | 60.028 | 27
128.88 | 26.82 | 60.028 | 27
128.89 | 26.82 | 60.028 | 27
128.9 | 26.82 | 60.028 | 27
128.91 | 26.821 | 60.028 | 27
128.92 | 26.821 | 60.028 | 27
128.92 | 26.821 | 60.028 | 27
128.93 | 26.821 | 60.028 | 27
128.94 | 26.819 | 60.028 | 27
128.95 | 26.817 | 60.028 | 27
128.96 | 26.819 | 60.028 | 27
128.97 | 26.821 | 60.028 | 27
128.97 | 26.822 | 60.028 | 27
128.98 | 26.823 | 60.028 | 27
128.99 | 26.823 | 60.028 | 27
129 | 26.823 | 60.028 | 27
129.01 | 26.823 | 60.028 | 27
129.02 | 26.824 | 60.028 | 27
129.02 | 26.824 | 60.028 | 27
129.03 | 26.825 | 60.028 | 27
129.04 | 26.826 | 60.028 | 27
129.05 | 26.827 | 60.028 | 27
129.06 | 26.826 | 60.028 | 27
129.07 | 26.825 | 60.028 | 27
129.07 | 26.825 | 60.028 | 27
129.08 | 26.825 | 60.028 | 27
129.09 | 26.826 | 60.028 | 27
129.1 | 26.826 | 60.028 | 27
129.11 | 26.827 | 60.028 | 27
129.12 | 26.828 | 60.028 | 27
129.12 | 26.829 | 60.028 | 27
129.13 | 26.83 | 60.028 | 27
129.14 | 26.829 | 60.028 | 27
129.15 | 26.829 | 60.028 | 27
129.16 | 26.829 | 60.028 | 27
129.17 | 26.83 | 60.028 | 27
129.17 | 26.83 | 60.028 | 27
129.18 | 26.831 | 60.028 | 27
129.19 | 26.832 | 60.028 | 27
129.2 | 26.833 | 60.028 | 27
129.21 | 26.832 | 60.028 | 27
129.22 | 26.831 | 60.028 | 27
129.22 | 26.832 | 60.028 | 27
129.23 | 26.833 | 60.028 | 27
129.24 | 26.833 | 60.028 | 27
129.25 | 26.833 | 60.028 | 27
129.26 | 26.833 | 60.028 | 27
129.27 | 26.834 | 60.028 | 27
129.27 | 26.835 | 60.028 | 27
129.28 | 26.835 | 60.028 | 27
129.29 | 26.832 | 60.028 | 27
129.3 | 26.829 | 60.028 | 27
129.31 | 26.83 | 60.028 | 27
129.32 | 26.831 | 60.028 | 27
129.32 | 26.831 | 60.028 | 27
129.33 | 26.831 | 60.028 | 27
129.34 | 26.829 | 60.028 | 27
129.35 | 26.828 | 60.028 | 27
129.36 | 26.827 | 60.028 | 27
129.37 | 26.827 | 60.028 | 27
129.37 | 26.827 | 60.028 | 27
129.38 | 26.827 | 60.028 | 27
129.39 | 26.826 | 60.028 | 27
129.4 | 26.826 | 60.028 | 27
129.41 | 26.826 | 60.028 | 27
129.42 | 26.826 | 60.028 | 27
129.42 | 26.825 | 60.028 | 27
129.43 | 26.824 | 60.028 | 27
129.44 | 26.823 | 60.028 | 27
129.45 | 26.823 | 60.028 | 27
129.46 | 26.825 | 60.028 | 27
129.47 | 26.826 | 60.028 | 27
129.47 | 26.826 | 60.028 | 27
129.48 | 26.826 | 60.028 | 27
129.49 | 26.827 | 60.028 | 27
129.5 | 26.828 | 60.028 | 27
129.51 | 26.828 | 60.028 | 27
129.52 | 26.828 | 60.028 | 27
129.52 | 26.829 | 60.028 | 27
129.53 | 26.831 | 60.028 | 27
129.54 | 26.833 | 60.028 | 27
129.55 | 26.836 | 60.028 | 27
129.56 | 26.836 | 60.028 | 27
129.57 | 26.836 | 60.028 | 27
129.57 | 26.835 | 60.028 | 27
129.58 | 26.835 | 60.028 | 27
129.59 | 26.835 | 60.028 | 27
129.6 | 26.836 | 60.028 | 27
129.61 | 26.835 | 60.028 | 27
129.62 | 26.835 | 60.028 | 27
129.62 | 26.835 | 60.028 | 27
129.63 | 26.835 | 60.028 | 27
129.64 | 26.835 | 60.028 | 27
129.65 | 26.834 | 60.028 | 27
129.66 | 26.836 | 60.028 | 27
129.67 | 26.837 | 60.028 | 27
129.67 | 26.839 | 60.028 | 27
129.68 | 26.841 | 60.028 | 27
129.69 | 26.842 | 60.028 | 27
129.7 | 26.842 | 60.028 | 27
129.71 | 26.84 | 60.028 | 27
129.72 | 26.839 | 60.028 | 27
129.72 | 26.84 | 60.028 | 27
129.73 | 26.841 | 60.028 | 27
129.74 | 26.843 | 60.028 | 27
129.75 | 26.846 | 60.028 | 27
129.76 | 26.849 | 60.028 | 27
129.77 | 26.851 | 60.028 | 27
129.77 | 26.851 | 60.028 | 27
129.78 | 26.85 | 60.028 | 27
129.79 | 26.852 | 60.028 | 27
129.8 | 26.853 | 60.028 | 27
129.81 | 26.855 | 60.028 | 27
129.82 | 26.857 | 60.028 | 27
129.82 | 26.858 | 60.028 | 27
129.83 | 26.859 | 60.028 | 27
129.84 | 26.861 | 60.028 | 27
129.85 | 26.862 | 60.028 | 27
129.86 | 26.861 | 60.028 | 27
129.87 | 26.861 | 60.028 | 27
129.87 | 26.861 | 60.028 | 27
129.88 | 26.862 | 60.028 | 27
129.89 | 26.863 | 60.028 | 27
129.9 | 26.864 | 60.028 | 27
129.91 | 26.863 | 60.028 | 27
129.92 | 26.863 | 60.028 | 27
129.92 | 26.861 | 60.028 | 27
129.93 | 26.859 | 60.028 | 27
129.94 | 26.861 | 60.028 | 27
129.95 | 26.863 | 60.028 | 27
129.96 | 26.864 | 60.028 | 27
129.96 | 26.865 | 60.028 | 27
129.97 | 26.865 | 60.028 | 27
129.98 | 26.865 | 60.028 | 27
129.99 | 26.865 | 60.028 | 27
130 | 26.864 | 60.028 | 27
130.01 | 26.865 | 60.028 | 27
130.01 | 26.865 | 60.028 | 27
130.02 | 26.866 | 60.028 | 27
130.03 | 26.867 | 60.028 | 27
130.04 | 26.868 | 60.028 | 27
130.05 | 26.869 | 60.028 | 27
130.06 | 26.87 | 60.028 | 27
130.06 | 26.871 | 60.028 | 27
130.07 | 26.872 | 60.028 | 27
130.08 | 26.872 | 60.028 | 27
130.09 | 26.874 | 60.028 | 27
130.1 | 26.875 | 60.028 | 27
130.11 | 26.877 | 60.028 | 27
130.11 | 26.878 | 60.028 | 27
130.12 | 26.878 | 60.028 | 27
130.13 | 26.879 | 60.028 | 27
130.14 | 26.878 | 60.028 | 27
130.15 | 26.876 | 60.028 | 27
130.16 | 26.875 | 60.028 | 27
130.16 | 26.874 | 60.028 | 27
130.17 | 26.874 | 60.028 | 27
130.18 | 26.874 | 60.028 | 27
130.19 | 26.876 | 60.028 | 27
130.2 | 26.878 | 60.028 | 27
130.21 | 26.878 | 60.028 | 27
130.21 | 26.878 | 60.028 | 27
130.22 | 26.877 | 60.028 | 27
130.23 | 26.876 | 60.028 | 27
130.24 | 26.877 | 60.028 | 27
130.25 | 26.878 | 60.028 | 27
130.26 | 26.878 | 60.028 | 27
130.26 | 26.878 | 60.028 | 27
130.27 | 26.877 | 60.028 | 27
130.28 | 26.876 | 60.028 | 27
130.29 | 26.876 | 60.028 | 27
130.3 | 26.875 | 60.028 | 27
130.31 | 26.876 | 60.028 | 27
130.31 | 26.878 | 60.028 | 27
130.32 | 26.881 | 60.028 | 27
130.33 | 26.884 | 60.028 | 27
130.34 | 26.884 | 60.028 | 27
130.35 | 26.884 | 60.028 | 27
130.36 | 26.882 | 60.028 | 27
130.36 | 26.881 | 60.028 | 27
130.37 | 26.883 | 60.028 | 27
130.38 | 26.885 | 60.028 | 27
130.39 | 26.887 | 60.028 | 27
130.4 | 26.89 | 60.028 | 27
130.41 | 26.892 | 60.028 | 27
130.41 | 26.893 | 60.028 | 27
130.42 | 26.893 | 60.028 | 27
130.43 | 26.892 | 60.028 | 27
130.44 | 26.893 | 60.028 | 27
130.45 | 26.894 | 60.028 | 27
130.46 | 26.894 | 60.028 | 27
130.46 | 26.894 | 60.028 | 27
130.47 | 26.894 | 60.028 | 27
130.48 | 26.894 | 60.028 | 27
130.49 | 26.892 | 60.028 | 27
130.5 | 26.89 | 60.028 | 27
130.51 | 26.891 | 60.028 | 27
130.51 | 26.891 | 60.028 | 27
130.52 | 26.892 | 60.028 | 27
130.53 | 26.893 | 60.028 | 27
130.54 | 26.893 | 60.028 | 27
130.55 | 26.893 | 60.028 | 27
130.56 | 26.892 | 60.028 | 27
130.56 | 26.891 | 60.028 | 27
130.57 | 26.891 | 60.028 | 27
130.58 | 26.891 | 60.028 | 27
130.59 | 26.893 | 60.028 | 27
130.6 | 26.894 | 60.028 | 27
130.61 | 26.896 | 60.028 | 27
130.61 | 26.897 | 60.028 | 27
130.62 | 26.899 | 60.028 | 27
130.63 | 26.9 | 60.028 | 27
130.64 | 26.901 | 60.028 | 27
130.65 | 26.901 | 60.028 | 27
130.66 | 26.903 | 60.028 | 27
130.66 | 26.905 | 60.028 | 27
130.67 | 26.905 | 60.028 | 27
130.68 | 26.905 | 60.028 | 27
130.69 | 26.906 | 60.028 | 27
130.7 | 26.906 | 60.028 | 27
130.71 | 26.906 | 60.028 | 27
130.71 | 26.906 | 60.028 | 27
130.72 | 26.906 | 60.028 | 27
130.73 | 26.906 | 60.028 | 27
130.74 | 26.907 | 60.028 | 27
130.75 | 26.908 | 60.028 | 27
130.76 | 26.909 | 60.028 | 27
130.76 | 26.91 | 60.028 | 27
130.77 | 26.908 | 60.028 | 27
130.78 | 26.907 | 60.028 | 27
130.79 | 26.906 | 60.028 | 27
130.8 | 26.905 | 60.028 | 27
130.81 | 26.906 | 60.028 | 27
130.81 | 26.907 | 60.028 | 27
130.82 | 26.908 | 60.028 | 27
130.83 | 26.91 | 60.028 | 27
130.84 | 26.909 | 60.028 | 27
130.85 | 26.909 | 60.028 | 27
130.86 | 26.907 | 60.028 | 27
130.86 | 26.906 | 60.028 | 27
130.87 | 26.906 | 60.028 | 27
130.88 | 26.906 | 60.028 | 27
130.89 | 26.907 | 60.028 | 27
130.9 | 26.908 | 60.028 | 27
130.91 | 26.906 | 60.028 | 27
130.91 | 26.904 | 60.028 | 27
130.92 | 26.902 | 60.028 | 27
130.93 | 26.901 | 60.028 | 27
130.94 | 26.903 | 60.028 | 27
130.95 | 26.905 | 60.028 | 27
130.96 | 26.907 | 60.028 | 27
130.96 | 26.908 | 60.028 | 27
130.97 | 26.909 | 60.027 | 27
130.98 | 26.909 | 60.027 | 27
130.99 | 26.907 | 60.027 | 27
131 | 26.904 | 60.026 | 27
131.01 | 26.905 | 60.026 | 27
131.01 | 26.906 | 60.026 | 27
131.02 | 26.908 | 60.026 | 27
131.03 | 26.91 | 60.025 | 27
131.04 | 26.911 | 60.025 | 27
131.05 | 26.912 | 60.025 | 27
131.06 | 26.911 | 60.024 | 27
131.06 | 26.91 | 60.024 | 27
131.07 | 26.913 | 60.024 | 27
131.08 | 26.915 | 60.024 | 27
131.09 | 26.917 | 60.023 | 27
131.1 | 26.918 | 60.023 | 27
131.11 | 26.918 | 60.023 | 27
131.11 | 26.918 | 60.022 | 27
131.12 | 26.917 | 60.022 | 27
131.13 | 26.916 | 60.022 | 27
131.14 | 26.915 | 60.022 | 27
131.15 | 26.914 | 60.021 | 27
131.16 | 26.916 | 60.021 | 27
131.16 | 26.917 | 60.021 | 27
131.17 | 26.918 | 60.02 | 27
131.18 | 26.919 | 60.02 | 27
131.19 | 26.921 | 60.02 | 27
131.2 | 26.922 | 60.02 | 27
131.21 | 26.922 | 60.019 | 27
131.21 | 26.921 | 60.019 | 27
131.22 | 26.923 | 60.019 | 27
131.23 | 26.924 | 60.018 | 27
131.24 | 26.925 | 60.018 | 27
131.25 | 26.926 | 60.018 | 27
131.26 | 26.926 | 60.017 | 27
131.26 | 26.926 | 60.017 | 27
131.27 | 26.925 | 60.017 | 27
131.28 | 26.924 | 60.017 | 27
131.29 | 26.925 | 60.017 | 27
131.3 | 26.925 | 60.017 | 27
131.31 | 26.926 | 60.017 | 27
131.31 | 26.928 | 60.017 | 27
131.32 | 26.929 | 60.017 | 27
131.33 | 26.93 | 60.017 | 27
131.34 | 26.929 | 60.017 | 27
131.35 | 26.928 | 60.017 | 27
131.36 | 26.927 | 60.017 | 27
131.36 | 26.926 | 60.017 | 27
131.37 | 26.926 | 60.017 | 27
131.38 | 26.927 | 60.017 | 27
131.39 | 26.927 | 60.017 | 27
131.4 | 26.927 | 60.017 | 27
131.41 | 26.926 | 60.017 | 27
131.41 | 26.925 | 60.017 | 27
131.42 | 26.926 | 60.017 | 27
131.43 | 26.927 | 60.017 | 27
131.44 | 26.928 | 60.017 | 27
131.45 | 26.93 | 60.017 | 27
131.46 | 26.931 | 60.017 | 27
131.46 | 26.933 | 60.017 | 27
131.47 | 26.932 | 60.017 | 27
131.48 | 26.931 | 60.017 | 27
131.49 | 26.929 | 60.017 | 27
131.5 | 26.928 | 60.017 | 27
131.51 | 26.924 | 60.017 | 27
131.51 | 26.919 | 60.017 | 27
131.52 | 26.913 | 60.017 | 27
131.53 | 26.906 | 60.017 | 27
131.54 | 26.898 | 60.017 | 27
131.55 | 26.889 | 60.017 | 27
131.56 | 26.882 | 60.017 | 27
131.56 | 26.876 | 60.017 | 27
131.57 | 26.868 | 60.017 | 27
131.58 | 26.86 | 60.017 | 27
131.59 | 26.854 | 60.017 | 27
131.6 | 26.847 | 60.017 | 27
131.61 | 26.84 | 60.017 | 27
131.61 | 26.832 | 60.017 | 27
131.62 | 26.824 | 60.017 | 27
131.63 | 26.816 | 60.017 | 27
131.64 | 26.809 | 60.017 | 27
131.65 | 26.802 | 60.017 | 27
131.66 | 26.796 | 60.017 | 27
131.66 | 26.791 | 60.017 | 27
131.67 | 26.787 | 60.017 | 27
131.68 | 26.783 | 60.017 | 27
131.69 | 26.782 | 60.017 | 27
131.7 | 26.781 | 60.017 | 27
131.71 | 26.783 | 60.017 | 27
131.71 | 26.785 | 60.017 | 27
131.72 | 26.785 | 60.017 | 27
131.73 | 26.784 | 60.017 | 27
131.74 | 26.784 | 60.017 | 27
131.75 | 26.784 | 60.017 | 27
131.76 | 26.781 | 60.017 | 27
131.76 | 26.777 | 60.017 | 27
131.77 | 26.778 | 60.017 | 27
131.78 | 26.779 | 60.017 | 27
131.79 | 26.78 | 60.017 | 27
131.8 | 26.781 | 60.017 | 27
131.81 | 26.781 | 60.017 | 27
131.81 | 26.78 | 60.017 | 27
131.82 | 26.78 | 60.017 | 27
131.83 | 26.78 | 60.017 | 27
131.84 | 26.781 | 60.017 | 27
131.85 | 26.782 | 60.017 | 27
131.86 | 26.783 | 60.017 | 27
131.86 | 26.784 | 60.017 | 27
131.87 | 26.784 | 60.017 | 27
131.88 | 26.785 | 60.017 | 27
131.89 | 26.783 | 60.017 | 27
131.9 | 26.782 | 60.017 | 27
131.91 | 26.783 | 60.017 | 27
131.91 | 26.784 | 60.017 | 27
131.92 | 26.788 | 60.017 | 27
131.93 | 26.791 | 60.017 | 27
131.94 | 26.79 | 60.017 | 27
131.95 | 26.789 | 60.017 | 27
131.96 | 26.787 | 60.017 | 27
131.96 | 26.785 | 60.017 | 27
131.97 | 26.786 | 60.017 | 27
131.98 | 26.788 | 60.017 | 27
131.99 | 26.789 | 60.017 | 27
132 | 26.79 | 60.017 | 27
132.01 | 26.792 | 60.017 | 27
132.01 | 26.794 | 60.017 | 27
132.02 | 26.792 | 60.017 | 27
132.03 | 26.791 | 60.017 | 27
132.04 | 26.791 | 60.017 | 27
132.05 | 26.79 | 60.017 | 27
132.06 | 26.791 | 60.017 | 27
132.06 | 26.792 | 60.017 | 27
132.07 | 26.792 | 60.017 | 27
132.08 | 26.793 | 60.017 | 27
132.09 | 26.79 | 60.017 | 27
132.1 | 26.788 | 60.017 | 27
132.11 | 26.789 | 60.017 | 27
132.11 | 26.79 | 60.017 | 27
132.12 | 26.792 | 60.017 | 27
132.13 | 26.794 | 60.017 | 27
132.14 | 26.795 | 60.017 | 27
132.15 | 26.796 | 60.017 | 27
132.16 | 26.795 | 60.017 | 27
132.16 | 26.793 | 60.017 | 27
132.17 | 26.791 | 60.017 | 27
132.18 | 26.789 | 60.017 | 27
132.19 | 26.792 | 60.017 | 27
132.2 | 26.794 | 60.017 | 27
132.21 | 26.796 | 60.017 | 27
132.21 | 26.797 | 60.017 | 27
132.22 | 26.798 | 60.017 | 27
132.23 | 26.799 | 60.017 | 27
132.24 | 26.798 | 60.017 | 27
132.25 | 26.798 | 60.017 | 27
132.26 | 26.802 | 60.017 | 27
132.26 | 26.805 | 60.017 | 27
132.27 | 26.806 | 60.017 | 27
132.28 | 26.807 | 60.017 | 27
132.29 | 26.81 | 60.017 | 27
132.3 | 26.812 | 60.017 | 27
132.31 | 26.813 | 60.017 | 27
132.31 | 26.814 | 60.017 | 27
132.32 | 26.816 | 60.017 | 27
132.33 | 26.819 | 60.017 | 27
132.34 | 26.821 | 60.017 | 27
132.35 | 26.823 | 60.017 | 27
132.36 | 26.825 | 60.017 | 27
132.36 | 26.826 | 60.017 | 27
132.37 | 26.825 | 60.017 | 27
132.38 | 26.824 | 60.017 | 27
132.39 | 26.825 | 60.017 | 27
132.4 | 26.827 | 60.017 | 27
132.41 | 26.828 | 60.017 | 27
132.41 | 26.829 | 60.017 | 27
132.42 | 26.829 | 60.017 | 27
132.43 | 26.829 | 60.017 | 27
132.44 | 26.828 | 60.017 | 27
132.45 | 26.827 | 60.017 | 27
132.46 | 26.826 | 60.017 | 27
132.46 | 26.825 | 60.017 | 27
132.47 | 26.825 | 60.017 | 27
132.48 | 26.824 | 60.018 | 27
132.49 | 26.826 | 60.018 | 27
132.5 | 26.827 | 60.018 | 27
132.51 | 26.827 | 60.019 | 27
132.51 | 26.827 | 60.019 | 27
132.52 | 26.826 | 60.019 | 27
132.53 | 26.825 | 60.02 | 27
132.54 | 26.826 | 60.02 | 27
132.55 | 26.826 | 60.02 | 27
132.56 | 26.827 | 60.02 | 27
132.56 | 26.827 | 60.021 | 27
132.57 | 26.829 | 60.021 | 27
132.58 | 26.83 | 60.021 | 27
132.59 | 26.829 | 60.022 | 27
132.6 | 26.829 | 60.022 | 27
132.61 | 26.83 | 60.022 | 27
132.61 | 26.831 | 60.022 | 27
132.62 | 26.832 | 60.023 | 27
132.63 | 26.832 | 60.024 | 27
132.64 | 26.833 | 60.024 | 27
132.65 | 26.834 | 60.025 | 27
132.66 | 26.833 | 60.025 | 27
132.66 | 26.831 | 60.026 | 27
132.67 | 26.832 | 60.026 | 27
132.68 | 26.832 | 60.027 | 27
132.69 | 26.833 | 60.028 | 27
132.7 | 26.833 | 60.028 | 27
132.71 | 26.835 | 60.029 | 27
132.71 | 26.837 | 60.029 | 27
132.72 | 26.833 | 60.03 | 27
132.73 | 26.829 | 60.03 | 27
132.74 | 26.822 | 60.031 | 27
132.75 | 26.815 | 60.032 | 27
132.76 | 26.81 | 60.032 | 27
132.76 | 26.805 | 60.033 | 27
132.77 | 26.8 | 60.033 | 27
132.78 | 26.794 | 60.034 | 27
132.79 | 26.788 | 60.034 | 27
132.8 | 26.782 | 60.034 | 27
132.81 | 26.776 | 60.034 | 27
132.81 | 26.77 | 60.034 | 27
132.82 | 26.765 | 60.034 | 27
132.83 | 26.759 | 60.034 | 27
132.84 | 26.754 | 60.034 | 27
132.85 | 26.749 | 60.034 | 27
132.86 | 26.744 | 60.034 | 27
132.86 | 26.739 | 60.034 | 27
132.87 | 26.732 | 60.034 | 27
132.88 | 26.725 | 60.034 | 27
132.89 | 26.72 | 60.034 | 27
132.9 | 26.716 | 60.034 | 27
132.91 | 26.715 | 60.034 | 27
132.91 | 26.715 | 60.034 | 27
132.92 | 26.716 | 60.034 | 27
132.93 | 26.717 | 60.034 | 27
132.94 | 26.715 | 60.034 | 27
132.95 | 26.714 | 60.034 | 27
132.96 | 26.715 | 60.034 | 27
132.96 | 26.716 | 60.034 | 27
132.97 | 26.717 | 60.034 | 27
132.98 | 26.718 | 60.034 | 27
132.99 | 26.72 | 60.034 | 27
133 | 26.721 | 60.034 | 27
133.01 | 26.721 | 60.034 | 27
133.01 | 26.72 | 60.034 | 27
133.02 | 26.72 | 60.034 | 27

## Gráficas cálculo vel. descarga
Anexo 5 Acuerdo 1826
Descripción | En esta hoja se incluyen las gráficas a partir de las cuales se calcula la velocidad de descarga.